## Итоговая
Пропускная способность Центров питания филиала ОАО "МРСК Центра" - "Орёлэнерго" по итогам зимнего замера максимума нагрузки 2013-2014г.г.
таблица 1
№п/п | Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Текущий дефицит | [8 empty] | Примечание | №п/п | Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Ожидаемый дефицит /профицит | [9 empty] | Примечание
|  | Установленная мощность трансформаторов Sуст. с указанием их количества, шт/ МВА | Суммарная полная мощность ЦП по результатам замеров максимума нагрузки Sмах , МВА | Полная мощность, перераспределяемая в соответствии с ПТЭ, МВА за время |  | Полная мощность с учётом перераспределения, МВА | Ограничивающие факторы, МВА | Допустимая нагрузка расчётная в режиме n-1, МВА | Пропускная способность, МВА | Дефицит/профицит ЦП, МВА |  |  |  | Установленная мощность трансформаторов Sуст. с указанием их количества в перспективе при условии выполнения ТУ на ТП или других мероприятий по реконструкции ЦП шт/ МВА | Дополнительная мощность по выданным ТУ на ТП, МВА | Ожидаемая нагрузка ЦП, МВА | Полная перераспределяемая мощность в перспективе с учетом выполнения мероприятий ТУ или других мероприятий по реконструкции сети инвестпрограмм и др. |  | Полная мощность с учётом перераспределения, МВА | Ограничивающие факторы, МВА | Допустимая нагрузка расчётная в режиме n-1, МВА | Пропускная способность, МВА | Дефицит /профицит ЦП, МВА
|  |  |  | МВА | Мин. | [11 empty] | МВА | Мин.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | ПС 35/10 кВ Алмазово | 2.5 | 0.35 | 0.83 | 30 | 0.83 | 0 | 0.83 | 0.48 | 0.48 | открыт | 1 | ПС 35/10 кВ Алмазово | 2.5 | 0.084235 | 0.43424 | 0.83 | 30 | 0.83 | 0 | 0.83 | 0.39576 | 0.39576 | открыт
2 | ПС 35/10 кВ Воронец | 2.5 | 0.38 | 0.91 | 90 | 0.91 | 0 | 0.91 | 0.53 | 0.53 | открыт | 2 | ПС 35/10 кВ Воронец | 2.5 | 0.00029412 | 0.38029 | 0.91 | 90 | 0.91 | 0 | 0.91 | 0.52971 | 0.52971 | открыт
3 | ПС 35/10 кВ Гостомль | 2.5 | 0.7 | 1.6 | 1 сутки | 1.6 | 0 | 1.6 | 0.9 | 0.9 | открыт | 3 | ПС 35/10 кВ Гостомль | 2.5 | 0.011765 | 0.71176 | 1.6 | 1 сутки | 1.6 | 0 | 1.6 | 0.88824 | 0.88824 | открыт
4 | ПС 35/10 кВ Губкино | 3.2 | 0.3 | 1.56 | 30 | 1.56 | 0 | 1.56 | 1.26 | 1.26 | открыт | 4 | ПС 35/10 кВ Губкино | 3.2 | 0.045059 | 0.34506 | 1.56 | 30 | 1.56 | 0 | 1.56 | 1.2149 | 1.2149 | открыт
5 | ПС 35/10 кВ Девятино | 1.6 | 0.14 | 0.71 | 45 | 0.71 | 0 | 0.71 | 0.57 | 0.57 | открыт | 5 | ПС 35/10 кВ Девятино | 1.6 | 0 | 0.14 | 0.71 | 45 | 0.71 | 0 | 0.71 | 0.57 | 0.57 | открыт
6 | ПС 35/10 кВ Каменка | 2.5 | 0.63 | 1.6 | 1 сутки | 1.6 | 0 | 1.6 | 0.97 | 0.97 | открыт | 6 | ПС 35/10 кВ Каменка | 2.5 | 0.035294 | 0.66529 | 1.6 | 1 сутки | 1.6 | 0 | 1.6 | 0.93471 | 0.93471 | открыт
7 | ПС 35/10 кВ Козьминская | 1.6 | 0.3 | 1.29 | 45 | 1.29 | 0 | 1.29 | 0.99 | 0.99 | открыт | 7 | ПС 35/10 кВ Козьминская | 1.6 | 0.0094118 | 0.30941 | 1.29 | 45 | 1.29 | 0 | 1.29 | 0.98059 | 0.98059 | открыт
8 | ПС 110/35/10 кВ Малоархангельская | 10 | 3.95 | 6.14 | 60 | 2.19 | 0 | 6.14 | 2.19 | 0.66 | открыт | 8 | ПС 110/35/10 кВ Малоархангельская | 10 | 4.0721 | 8.0221 | 6.14 | 60 | 6.14 | 0 | 6.14 | -1.8821 | -2.4618 | закрыт
| Ном. мощность СН; МВА | 10 | 1.28 | 1.94 | 60 | 1.94 | 0 | 1.94 | 0.66 |  |  |  | Ном. мощность СН; МВА | 10 | 0.080353 | 1.3604 | 1.94 | 60 | 1.94 | 0 | 1.94 | 0.57965
| Ном. мощность НН; МВА | 10 | 2.67 | 4.2 | 60 | 1.53 | 0 | 4.2 | 1.53 |  |  |  | Ном. мощность НН; МВА | 10 | 3.9918 | 6.6618 | 4.2 | 60 | 4.2 | 0 | 4.2 | -2.4618
9 | ПС 110/35/10 кВ Новополево | 16 | 3.4 | 4.31 | 30 | 4.31 | 0 | 4.31 | 0.91 | -0.39 | закрыт | 9 | ПС 110/35/10 кВ Новополево | 16 | 0.53635 | 3.9364 | 4.31 | 30 | 4.31 | 0 | 4.31 | 0.37365 | -0.67212 | закрыт
| Ном. мощность СН; МВА | 16 | 1.9 | 3.2 | 30 | 3.2 | 0 | 3.2 | 1.3 |  |  |  | Ном. мощность СН; МВА | 16 | 0.25424 | 2.1542 | 3.2 | 30 | 3.2 | 0 | 3.2 | 1.0458
| Ном. мощность НН; МВА | 16 | 1.5 | 1.11 | 30 | 1.11 | 0 | 1.11 | -0.39 |  |  |  | Ном. мощность НН; МВА | 16 | 0.28212 | 1.7821 | 1.11 | 30 | 1.11 | 0 | 1.11 | -0.67212
10 | ПС 35/10 кВ Никольская | 2.5 | 0.45 | 1.33 | 45 | 1.33 | 0 | 1.33 | 0.88 | 0.88 | открыт | 10 | ПС 35/10 кВ Никольская | 2.5 | 0.17118 | 0.62118 | 1.33 | 45 | 1.33 | 0 | 1.33 | 0.70882 | 0.70882 | открыт
11 | ПС 35/10 кВ Парамоново | 1.8 | 0.16 | 0.48 | 90 | 0.48 | 0 | 0.48 | 0.32 | 0.32 | открыт | 11 | ПС 35/10 кВ Парамоново | 1.8 | 0.0017647 | 0.16176 | 0.48 | 90 | 0.48 | 0 | 0.48 | 0.31824 | 0.31824 | открыт
12 | ПС 35/10 кВ Сеньково | 1.6 | 0.4 | 1.29 | 30 | 1.29 | 0 | 1.29 | 0.89 | 0.89 | открыт | 12 | ПС 35/10 кВ Сеньково | 1.6 | 0.040588 | 0.44059 | 1.29 | 30 | 1.29 | 0 | 1.29 | 0.84941 | 0.84941 | открыт
13 | ПС 35/10 кВ Сомово | 2.5 | 0.26 | 0.96 | 60 | 0.96 | 0 | 0.96 | 0.7 | 0.7 | открыт | 13 | ПС 35/10 кВ Сомово | 2.5 | 0 | 0.26 | 0.96 | 60 | 0.96 | 0 | 0.96 | 0.7 | 0.7 | открыт
14 | ПС 110/35/10 кВ Тросна | 16 | 3.65 | 4.16 | 45 | 4.16 | 0 | 4.16 | 0.51 | -0.15 | закрыт | 14 | ПС 110/35/10 кВ Тросна | 16 | 0.23894 | 3.8889 | 4.16 | 45 | 4.16 | 0 | 4.16 | 0.27106 | -0.27865 | закрыт
| Ном. мощность СН; МВА | 16 | 2.51 | 2.36 | 45 | 2.36 | 0 | 2.36 | -0.15 |  |  |  | Ном. мощность СН; МВА | 16 | 0.12865 | 2.6386 | 2.36 | 45 | 2.36 | 0 | 2.36 | -0.27865
| Ном. мощность НН; МВА | 16 | 1.14 | 1.8 | 45 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0.66 |  |  |  | Ном. мощность НН; МВА | 16 | 0.11029 | 1.2503 | 1.8 | 45 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0.54971
15 | ПС 35/10 кВ Шаблыкино | 5.6 | 0.1 | 0.8 | 90 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | открыт | 15 | ПС 35/10 кВ Шаблыкино | 5.6 | 0.0061765 | 0.10618 | 0.8 | 90 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.69382 | 0.69382 | открыт
16 | ПС 35/10 кВ Юрьево | 2.5 | 0.15 | 1.07 | 60 | 1.07 | 0 | 1.07 | 0.92 | 0.92 | открыт | 16 | ПС 35/10 кВ Юрьево | 2.5 | 0.041176 | 0.19118 | 1.07 | 60 | 1.07 | 0 | 1.07 | 0.87882 | 0.87882 | открыт
17 | ПС 110/35/10 кВ Район В | 10 | 4.78 | 5.4 | 120 | 5.4 | 0 | 5.4 | 0.62 | 0.62 | открыт | 17 | ПС 110/35/10 кВ Район В | 10 | 0.611 | 5.391 | 5.4 | 120 | 5.4 | 0 | 5.4 | 0.009 | 0.009 | открыт
| Ном. мощность СН; МВА | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Ном. мощность СН; МВА | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Ном. мощность НН; МВА | 10 | 4.78 | 5.4 | 120 | 5.4 | 0 | 5.4 | 0.62 |  |  |  | Ном. мощность НН; МВА | 10 | 0.611 | 5.391 | 5.4 | 120 | 5.4 | 0 | 5.4 | 0.009
18 | ПС 110/10 кВ Пищевая | 6.3 | 1.7 | 3.15 | 60 | 3.15 | 0 | 3.15 | 1.45 | 1.45 | открыт | 18 | ПС 110/10 кВ Пищевая | 6.3 | 0.0070588 | 1.7071 | 3.15 | 60 | 3.15 | 0 | 3.15 | 1.4429 | 1.4429 | открыт
19 | ПС 110/10 кВ Тельчье | 3.2 | 1.57 | 1.46 | 120 | 1.46 | 0 | 1.46 | -0.11 | -0.11 | закрыт | 19 | ПС 110/10 кВ Тельчье | 3.2 | 0.19435 | 1.7644 | 1.46 | 120 | 1.46 | 0 | 1.46 | -0.30435 | -0.30435 | закрыт
20 | ПС 110/10 кВ Б.Чернь | 2.5 | 0.25 | 1 | 120 | 1 | 0 | 1 | 0.75 | 0.75 | открыт | 20 | ПС 110/10 кВ Б.Чернь | 2.5 | 0.023059 | 0.27306 | 1 | 120 | 1 | 0 | 1 | 0.72694 | 0.72694 | открыт
21 | ПС 35/10 кВ Башкатово | 1.6 | 0.29 | 0.8 | 120 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.51 | 0.51 | открыт | 21 | ПС 35/10 кВ Башкатово | 1.6 | 0.15765 | 0.44765 | 0.8 | 120 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.35235 | 0.35235 | открыт
22 | ПС 35/10 кВ Высокое | 1.6 | 0.2 | 1.24 | 120 | 1.24 | 0 | 1.24 | 1.04 | 1.04 | открыт | 22 | ПС 35/10 кВ Высокое | 1.6 | 0.075647 | 0.27565 | 1.24 | 120 | 1.24 | 0 | 1.24 | 0.96435 | 0.96435 | открыт
23 | ПС 35/10 кВ Гладкое | 2.5 | 0.43 | 1.46 | 120 | 1.46 | 0 | 1.46 | 1.03 | 1.03 | открыт | 23 | ПС 35/10 кВ Гладкое | 2.5 | 0.048353 | 0.47835 | 1.46 | 120 | 1.46 | 0 | 1.46 | 0.98165 | 0.98165 | открыт
24 | ПС 35/10 кВ Лыково | 2.5 | 0.71 | 1.24 | 120 | 1.24 | 0 | 1.24 | 0.53 | 0.53 | открыт | 24 | ПС 35/10 кВ Лыково | 2.5 | 0.52682 | 1.2368 | 1.24 | 120 | 1.24 | 0 | 1.24 | 0.0031765 | 0.0031765 | открыт
25 | ПС 35/6 кВ Сахарный завод | 4 | 0.11 | 1 | 120 | 1 | 0 | 1 | 0.89 | 0.89 | открыт | 25 | ПС 35/6 кВ Сахарный завод | 4 | 0 | 0.11 | 1 | 120 | 1 | 0 | 1 | 0.89 | 0.89 | открыт
26 | ПС 35/10 кВ Гнездилово | 1.6 | 0.23 | 0.68 | 120 | 0.68 | 0 | 0.68 | 0.45 | 0.45 | открыт | 26 | ПС 35/10 кВ Гнездилово | 1.6 | 0.029412 | 0.25941 | 0.68 | 120 | 0.68 | 0 | 0.68 | 0.42059 | 0.42059 | открыт
27 | ПС 35/10 кВ Коптево | 1.6 | 0.2 | 0.44 | 120 | 0.44 | 0 | 0.44 | 0.24 | 0.24 | открыт | 27 | ПС 35/10 кВ Коптево | 1.6 | 0.021176 | 0.22118 | 0.44 | 120 | 0.44 | 0 | 0.44 | 0.21882 | 0.21882 | открыт
28 | ПС 110/35/10/6 кВ Мясокомбинат | 10 | 2.4 | 4.71 | 1 сутки | 4.71 | 0 | 4.71 | 2.31 | 2.31 | открыт | 28 | ПС 110/35/10/6 кВ Мясокомбинат | 10 | 0.038824 | 2.4388 | 4.71 | 1 сутки | 4.71 | 0 | 4.71 | 2.2712 | 2.2712 | открыт
| Ном. мощность СН; МВА | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Ном. мощность СН; МВА | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ном. мощность НН; МВА | 10 | 2.4 | 4.71 | 1 сутки | 4.71 | 0 | 4.71 | 2.31 |  |  |  | Ном. мощность НН; МВА | 10 | 0.038824 | 2.4388 | 4.71 | 1 сутки | 4.71 | 0 | 4.71 | 2.2712
29 | ПС 110/35/10 кВ Шатилово | 10 | 1.13 | 2.58 | 120 | 2.58 | 0 | 2.58 | 1.45 | 0.4 | открыт | 29 | ПС 110/35/10 кВ Шатилово | 10 | 0.10059 | 1.2306 | 2.58 | 120 | 2.58 | 0 | 2.58 | 1.3494 | 0.31588 | открыт
| Ном. мощность СН; МВА | 10 | 0.55 | 1.6 | 1 сутки | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.05 |  |  |  | Ном. мощность СН; МВА | 10 | 0.016471 | 0.56647 | 1.6 | 1 сутки | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.0335
| Ном. мощность НН; МВА | 10 | 0.58 | 0.98 | 120 | 0.98 | 0 | 0.98 | 0.4 |  |  |  | Ном. мощность НН; МВА | 10 | 0.084118 | 0.66412 | 0.98 | 120 | 0.98 | 0 | 0.98 | 0.31588
30 | ПС 110/35/10 кВ Совхозная | 10 | 2.68 | 8.96 | 120 | 8.96 | 0 | 8.96 | 6.28 | 1.56 | открыт | 30 | ПС 110/35/10 кВ Совхозная | 10 | 0.755 | 3.435 | 8.96 | 120 | 8.96 | 0 | 8.96 | 5.525 | 1.4997 | открыт
| Ном. мощность СН; МВА | 10 | 1.9 | 6.62 | 120 | 6.62 | 0 | 6.62 | 4.72 |  |  |  | Ном. мощность СН; МВА | 10 | 0.69471 | 2.5947 | 6.62 | 120 | 6.62 | 0 | 6.62 | 4.0253
| Ном. мощность НН; МВА | 10 | 0.78 | 2.34 | 120 | 2.34 | 0 | 2.34 | 1.56 |  |  |  | Ном. мощность НН; МВА | 10 | 0.060294 | 0.84029 | 2.34 | 120 | 2.34 | 0 | 2.34 | 1.4997
31 | ПС 35/10 кВ Даниловская | 1.6 | 0.39 | 0.68 | 120 | 0.68 | 0 | 0.68 | 0.29 | 0.29 | открыт | 31 | ПС 35/10 кВ Даниловская | 1.6 | 0 | 0.39 | 0.68 | 120 | 0.68 | 0 | 0.68 | 0.29 | 0.29 | открыт
32 | ПС 35/10 кВ Корсеево | 1.8 | 0.02 | 0.88 | 120 | 0.88 | 0 | 0.88 | 0.86 | 0.86 | открыт | 32 | ПС 35/10 кВ Корсеево | 1.8 | 0.019647 | 0.039647 | 0.88 | 120 | 0.88 | 0 | 0.88 | 0.84035 | 0.84035 | открыт
33 | ПС 35/10 кВ Липовец | 2.5 | 0.65 | 1.39 | 120 | 1.39 | 0 | 1.39 | 0.74 | 0.74 | открыт | 33 | ПС 35/10 кВ Липовец | 2.5 | 0.26176 | 0.91176 | 1.39 | 120 | 1.39 | 0 | 1.39 | 0.47824 | 0.47824 | открыт
34 | ПС 35/10 кВ Мисайлово | 1.6 | 0.37 | 1.6 | 1сутки | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.23 | 1.23 | открыт | 34 | ПС 35/10 кВ Мисайлово | 1.6 | 0.031765 | 0.40176 | 1.6 |  | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.1982 | 1.1982 | открыт
35 | ПС 35/10 кВ Михайловка | 2.5 | 0.29 | 0.31 | 80 | 0.31 | 0 | 0.31 | 0.02 | 0.02 | открыт | 35 | ПС 35/10 кВ Михайловка | 2.5 | 0.0068235 | 0.29682 | 0.31 | 80 | 0.31 | 0 | 0.31 | 0.013176 | 0.013176 | открыт
36 | ПС 35/10 кВ Паньково | 1.8 | 0.55 | 1.6 | 1сутки | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.05 | 1.05 | открыт | 36 | ПС 35/10 кВ Паньково | 1.8 | 0.016471 | 0.56647 | 1.6 | 1сутки | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.0335 | 1.0335 | открыт
37 | ПС 35/10 кВ Судбищи | 2.5 | 0.48 | 1.6 | 1сутки | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.12 | 1.12 | открыт | 37 | ПС 35/10 кВ Судбищи | 2.5 | 0.030588 | 0.51059 | 1.6 | 1сутки | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.0894 | 1.0894 | открыт
38 | ПС 35/10 кВ Тим | 1.6 | 0.46 | 1.6 | 1сутки | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.14 | 1.14 | открыт | 38 | ПС 35/10 кВ Тим | 1.6 | 0.067059 | 0.52706 | 1.6 | 1сутки | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.0729 | 1.0729 | открыт
39 | ПС 35/10 кВ Топки | 1 | 0.81 | 1.6 | 1сутки | 1.6 | 0 | 1.6 | 0.79 | 0.79 | открыт | 39 | ПС 35/10 кВ Топки | 1 | 0.070118 | 0.88012 | 1.6 | 1сутки | 1.6 | 0 | 1.6 | 0.71988 | 0.71988 | открыт
40 | ПС 35/10 кВ Ярище | 2.5 | 0.3 | 1.6 | 1сутки | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | открыт | 40 | ПС 35/10 кВ Ярище | 2.5 | 0.048 | 0.348 | 1.6 | 1сутки | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.252 | 1.252 | открыт
41 | ПС 110/10 кВ Альшанская | 10+10 | 3.26 | 3.88 | 30 | -0.62 | 0 | 10.5 | 11.12 | 11.12 | открыт | 41 | ПС 110/10 кВ Альшанская | 10+10 | 2.2748 | 5.5348 | 3.88 | 30 | 1.6548 | 0 | 10.5 | 8.8452 | 8.8452 | открыт
42 | ПС 35/10 кВ Архангельская | 2,5+2,5 | 0.46 | 0.93 | 90 | -0.47 | 0 | 2.625 | 3.095 | 3.095 | открыт | 42 | ПС 35/10 кВ Архангельская | 2,5+2,5 | 0.11025 | 0.57025 | 0.93 | 90 | -0.35975 | 0 | 2.625 | 2.9848 | 2.9848 | открыт
43 | ПС 35/10 кВ Атяевская | 1,6+2,5 | 0.69 | 0 | - | 0.69 | 0 | 1.68 | 0.99 | 0.99 | открыт | 43 | ПС 35/10 кВ Атяевская | 1,6+2,5 | 0.35294 | 1.0429 | 0 |  | 1.0429 | 0 | 1.68 | 0.63706 | 0.63706 | открыт
44 | ПС 110/35/10 кВ Богородицкая | 10+10 | 2.57 | 3.06 | 90 | -0.49 | 0 | 10.5 | 10.99 | 10.58 | открыт | 44 | ПС 110/35/10 кВ Богородицкая | 10+10 | 0.47322 | 3.0432 | 3.06 | 90 | -0.016776 | 0 | 10.5 | 10.5168 | 10.1812 | открыт
| Ном. мощность СН; МВА | 10+10 | 2.35 | 2.43 | 90 | -0.08 | 0 | 10.5 | 10.58 |  |  |  | Ном. мощность СН; МВА | 10+10 | 0.39882 | 2.7488 | 2.43 | 90 | 0.31882 | 0 | 10.5 | 10.1812
| Ном. мощность НН; МВА | 10+10 | 0.22 | 0.63 | 90 | -0.41 | 0 | 10.5 | 10.91 |  |  |  | Ном. мощность НН; МВА | 10+10 | 0.0744 | 0.2944 | 0.63 | 90 | -0.3356 | 0 | 10.5 | 10.8356
45 | ПС 35/10 кВ Бакланово | 1,6+1,6 | 0.83 | 0.64 | 60 | 0.19 | 0 | 1.68 | 1.49 | 1.49 | открыт | 45 | ПС 35/10 кВ Бакланово | 1,6+1,6 | 0.22541 | 1.0554 | 0.64 | 60 | 0.41541 | 0 | 1.68 | 1.2646 | 1.2646 | открыт
46 | ПС 35/10 кВ Биофабрика | 6,3+6,3 | 2.33 | 2.05 | 90 | 0.28 | 0 | 6.615 | 6.335 | 6.335 | открыт | 46 | ПС 35/10 кВ Биофабрика | 6,3+6,3 | 5.2658 | 7.5958 | 2.05 | 90 | 5.5458 | 0 | 6.615 | 1.0692 | 1.0692 | открыт
47 | ПС 110/10 кВ Володарская | 2,5+6,3 | 3.43 | 1.46 | 30 | 1.97 | 0 | 2.625 | 0.655 | 0.655 | открыт | 47 | ПС 110/10 кВ Володарская | 2,5+6,3 | 13.6394 | 17.0694 | 1.46 | 30 | 15.6094 | 0 | 2.625 | -12.9844 | -12.9844 | закрыт
48 | ПС 110/10 кВ Восточная | 15+25 | 14.02 | 5.87 | 120 | 8.15 | 0 | 15.75 | 7.6 | 7.6 | открыт | 48 | ПС 110/10 кВ Восточная | 15+25 | 0.63353 | 14.6535 | 5.87 | 120 | 8.7835 |  | 15.75 | 6.9665 | 6.9665 | открыт
49 | ПС 110/35/10 кВ Дмитровская | 10+10 | 3.57 | 0.7 | 60 | 2.87 | 0 | 10.5 | 7.63 | 7.63 | открыт | 49 | ПС 110/35/10 кВ Дмитровская | 10+10 | 0.743 | 4.313 | 0.7 | 60 | 3.613 | 0 | 10.5 | 6.887 | 6.887 | открыт
| Ном. мощность СН; МВА | 10+10 | 0.8 | 0.25 | 120 | 0.55 | 0 | 10.5 | 9.95 |  |  |  | Ном. мощность СН; МВА | 10+10 | 0 | 0.8 | 0.25 |  | 0.55 | 0 | 10.5 | 9.95
| Ном. мощность НН; МВА | 10+10 | 2.77 | 0.45 | 60 | 2.32 | 0 | 10.5 | 8.18 |  |  |  | Ном. мощность НН; МВА | 10+10 | 0.743 | 3.513 | 0.45 | 60 | 3.063 | 0 | 10.5 | 7.437
50 | ПС 110/6 кВ Железнодорожная | 16+16 | 11.96 | 3.98 | 180 | 7.98 | 0 | 16.8 | 8.82 | 8.82 | открыт | 50 | ПС 110/10 кВ Железнодорожная | 16+16 | 0.57071 | 12.5307 | 3.98 | 180 | 8.5507 | 0 | 16.8 | 8.2493 | 8.2493 | открыт
51 | ПС 35/10 кВ Жиляевская | 1,8+1,8 | 0.54 | 0.64 | 60 | -0.1 | 0 | 1.89 | 1.99 | 1.99 | открыт | 51 | ПС 35/10 кВ Жиляевская | 1,8+1,8 | 0.076353 | 0.61635 | 0.64 | 60 | -0.023647 | 0 | 1.89 | 1.9136 | 1.9136 | открыт
52 | ПС 110/6 кВ Заводская | 40+25 | 12.92 | 4.39 | 150 | 8.53 | 0 | 26.25 | 17.72 | 17.72 | открыт | 52 | ПС 110/6 кВ Заводская | 40+25 | 6.8941 | 19.8141 | 4.39 | 150 | 15.4241 | 0 | 26.25 | 10.8259 | 10.8259 | открыт
53 | ПС 110/10/6 кВ Западная | 63+63 | 23.51 | 5.37 | 120 | 18.14 | 19 | 66.15 | 29.01 | 29.01 | открыт | 53 | ПС 110/11/6 кВ Западная | 63+63 | 1.2353 | 24.7453 | 5.37 | 120 | 19.3753 | 19 | 66.15 | 27.7747 | 27.7747 | открыт
54 | ПС 35/10 кВ Звягинки | 2,5+2,5 | 2.33 | 1.48 | 60 | 0.85 | 0 | 2.625 | 1.775 | 1.775 | открыт | 54 | ПС 35/10 кВ Звягинки | 2,5+2,5 | 4.5351 | 6.8651 | 1.48 | 60 | 5.3851 | 0 | 2.625 | -2.7601 | -2.7601 | закрыт
55 | ПС 35/10 кВ Ильинская | 3,2+2,5 | 0.46 | 1.18 | 30 | -0.72 | 0 | 2.625 | 3.345 | 3.345 | открыт | 55 | ПС 35/10 кВ Ильинская | 3,2+2,5 | 0.61529 | 1.0753 | 1.18 | 30 | -0.10471 | 0 | 2.625 | 2.7297 | 2.7297 | открыт
56 | ПС 110/35/10 кВ Куликовская | 10+10 | 4.84 | 0.44 | 90 | 4.4 | 0 | 10.5 | 6.1 | 6.1 | открыт | 56 | ПС 110/35/10 кВ Куликовская | 10+10 | 13.3809 | 18.2209 | 0.44 | 90 | 17.7809 | 0 | 10.5 | -7.2809 | -7.2809 | закрыт
| Ном. мощность СН; МВА | 10+10 | 2.33 | 0 | 0 | 2.33 | 0 | 10.5 | 8.17 |  |  |  | Ном. мощность СН; МВА | 10+10 | 1.4321 | 3.7621 | 0 | 0 | 3.7621 | 0 | 10.5 | 6.7379
| Ном. мощность НН; МВА | 10+10 | 2.51 | 0.44 | 90 | 2.07 | 0 | 10.5 | 8.43 |  |  |  | Ном. мощность НН; МВА | 10+10 | 11.9488 | 14.4588 | 0.44 | 90 | 14.0188 | 0 | 10.5 | -3.5188
57 | ПС 110/35/10 кВ Кромская | 16+16 | 8.9 | 9.43 | 45 | -0.53 | 0 | 16.8 | 17.33 | 16.24 | открыт | 57 | ПС 110/35/10 кВ Кромская | 16+16 | 2.7903 | 11.6903 | 9.43 | 45 | 2.2603 | 0 | 16.8 | 14.5397 | 14.1497 | открыт
| Ном. мощность СН; МВА | 16+16 | 5.56 | 5 | 45 | 0.56 | 0 | 16.8 | 16.24 |  |  |  | Ном. мощность СН; МВА | 16+16 | 2.0903 | 7.6503 | 5 | 45 | 2.6503 | 0 | 16.8 | 14.1497
| Ном. мощность НН; МВА | 16+16 | 3.34 | 4.43 | 45 | -1.09 | 0 | 16.8 | 17.89 |  |  |  | Ном. мощность НН; МВА | 16+16 | 0.7 | 4.04 | 4.43 | 45 | -0.39 | 0 | 16.8 | 17.19
58 | ПС 35/10 кВ Красноармейская | 2,5+2,5 | 1.32 | 0.95 | 30 | 0.37 | 0 | 2.625 | 2.255 | 2.255 | открыт | 58 | ПС 35/10 кВ Красноармейская | 2,5+2,5 | 0.12835 | 1.4484 | 0.95 | 30 | 0.49835 | 0 | 2.625 | 2.1266 | 2.1266 | открыт
59 | ПС 35/10 кВ Куракинская | 1,6+1,8 | 0.44 | 0 | - | 0.44 | 0 | 1.68 | 1.24 | 1.24 | открыт | 59 | ПС 35/10 кВ Куракинская | 1,6+1,8 | 0.085647 | 0.52565 | 0 |  | 0.52565 | 0 | 1.68 | 1.1544 | 1.1544 | открыт
60 | ПС 35/10 кВ Кутафино | 6,3+6,3 | 1.37 | 0.83 | 30 | 0.54 | 0 | 6.615 | 6.075 | 6.075 | открыт | 60 | ПС 35/10 кВ Кутафино | 6,3+6,3 | 1.6106 | 2.9806 | 0.83 | 30 | 2.1506 | 0 | 6.615 | 4.4644 | 4.4644 | открыт
61 | ПС 35/10 кВ Ловчиково | 2,5+2,5 | 0.57 | 1.59 | 30 | -1.02 | 0 | 2.625 | 3.645 | 3.645 | открыт | 61 | ПС 35/10 кВ Ловчиково | 2,5+2,5 | 0.10206 | 0.67206 | 1.59 | 30 | -0.91794 | 0 | 2.625 | 3.5429 | 3.5429 | открыт
62 | ПС 35/10 кВ Лубянская | 1+1,6 | 0.66 | 0.47 | 60 | 0.19 | 0 | 1.05 | 0.86 | 0.86 | открыт | 62 | ПС 35/10 кВ Лубянская | 1+1,6 | 0.00088235 | 0.66088 | 0.47 | 60 | 0.19088 | 0 | 1.05 | 0.85912 | 0.85912 | открыт
63 | ПС 35/10 кВ Луковец | 1,8+2,5 | 0.36 | 0.99 | 90 | -0.63 | 0 | 1.89 | 2.52 | 2.52 | открыт | 63 | ПС 35/10 кВ Луковец | 1,8+2,5 | 0 | 0.36 | 0.99 | 90 | -0.63 | 0 | 1.89 | 2.52 | 2.52 | открыт
64 | ПС 35/10 кВ Малорхангельская | 5,6+5,6 | 0.33 | 1.7 | 30 | -1.37 | 0 | 5.88 | 7.25 | 7.25 | открыт | 64 | ПС 35/10 кВ Малоархангельская | 5,6+5,6 | 0.84118 | 1.1712 | 1.7 | 30 | -0.52882 | 0 | 5.88 | 6.4088 | 6.4088 | открыт
65 | ПС 110/35/10 кВ Нарышкинская | 10+10 | 6.51 | 3.31 | 90 | 3.2 | 0 | 10.5 | 7.3 | 5.35 | открыт | 65 | ПС 110/35/10 кВ Нарышкинская | 10+10 | 2.4447 | 8.9547 | 3.31 | 90 | 5.6447 | 0 | 10.5 | 4.8553 | 3.1245 | открыт
| Ном. мощность СН; МВА | 10+10 | 0.81 | 2.76 | 90 | -1.95 | 0 | 10.5 | 12.45 |  |  |  | Ном. мощность СН; МВА | 10+10 | 0.21919 | 1.0292 | 2.76 | 90 | -1.7308 | 0 | 10.5 | 12.2308
| Ном. мощность НН; МВА | 10+10 | 5.7 | 0.55 | 90 | 5.15 | 0 | 10.5 | 5.35 |  |  |  | Ном. мощность НН; МВА | 10+10 | 2.2255 | 7.9255 | 0.55 | 90 | 7.3755 | 0 | 10.5 | 3.1245
66 | ПС 35/10 кВ Нижняя Слобода | 2,5+5,6 | 0.48 | 1.63 | 45 | -1.15 | 0 | 2.625 | 3.775 | 3.775 | открыт | 66 | ПС 35/10 кВ Нижняя Слобода | 2,5+5,6 | 0.025941 | 0.50594 | 1.63 | 45 | -1.1241 | 0 | 2.625 | 3.7491 | 3.7491 | открыт
67 | ПС 35/10 кВ Новопетровка | 2,5+1,6 | 0.47 | 0 |  | 0.47 | 0 | 1.68 | 1.21 | 1.21 | открыт | 67 | ПС 35/10 кВ Новопетровка | 2,5+1,6 | 0.042941 | 0.51294 | 0 | 0 | 0.51294 | 0 | 1.68 | 1.1671 | 1.1671 | открыт
68 | ПС 35/10 кВ Путимец | 2,5+2,5 | 0.69 | 1.53 | 90 | -0.84 | 0 | 2.625 | 3.465 | 3.465 | открыт | 68 | ПС 35/10 кВ Путимец | 2,5+2,5 | 1.1605 | 1.8505 | 1.53 | 90 | 0.32047 | 0 | 2.625 | 2.3045 | 2.3045 | открыт
69 | ПС 110/10 кВ Пищевая * | 40+25 | 5.81 | 2.22 | 60 | 3.59 | 0 | 26.25 | 22.66 | 22.66 | открыт | 69 | ПС 110/10 кВ Пищевая * | 40+25 | 2.6328 | 8.4428 | 2.22 | 60 | 6.2228 | 0 | 26.25 | 20.0272 | 20.0272 | открыт
70 | ПС 35/10 кВ Рыжково | 2,5+2,5 | 0.3 | 0.65 | 90 | -0.35 | 0 | 2.625 | 2.975 | 2.975 | открыт | 70 | ПС 35/10 кВ Рыжково | 2,5+2,5 | 0.028235 | 0.32824 | 0.65 | 90 | -0.32176 | 0 | 2.625 | 2.9468 | 2.9468 | открыт
71 | ПС 110/35/10 кВ Свердловская | 10+10 | 2.86 | 1.98 | 45 | 0.88 | 0 | 10.5 | 9.62 | 9.43 | открыт | 71 | ПС 110/35/10 кВ Свердловская | 10+10 | 0.54741 | 3.4074 | 1.98 | 45 | 1.4274 | 0 | 10.5 | 9.0726 | 9.0726 | открыт
| Ном. мощность СН; МВА | 10+10 | 1.22 | 1.41 | 45 | -0.19 | 0 | 10.5 | 10.69 |  |  |  | Ном. мощность СН; МВА | 10+10 | 0.22353 | 1.4435 | 1.41 | 45 | 0.033529 | 0 | 10.5 | 10.4665
| Ном. мощность НН; МВА | 10+10 | 1.64 | 0.57 | 45 | 1.07 | 0 | 10.5 | 9.43 |  |  |  | Ном. мощность НН; МВА | 10+10 | 0.32388 | 1.9639 | 0.57 | 45 | 1.3939 | 0 | 10.5 | 9.1061
72 | ПС 35/10 кВ Стрелецкая | 4+4 | 1.35 | 0.91 | 90 | 0.44 | 0 | 4.2 | 3.76 | 3.76 | открыт | 72 | ПС 35/10 кВ Стрелецкая | 4+4 | 3.3156 | 4.6656 | 0.91 | 90 | 3.7556 | 0 | 4.2 | 0.44435 | 0.44435 | открыт
73 | ПС 110/35/10/6 кВ Советская | 20+20+25+40 | 27.9 | 3.86 | 180 | 24.04 | 0 | 68.25 | 44.21 | 21.56 | открыт | 73 | ПС 110/35/10/6 кВ Советская | 20+20+25+40 | 9.9026 | 30.1126 | 3.86 | 180 | 26.2526 | 0 | 68.25 | 41.9974 | 13.7151 | открыт
| Ном. мощность СН-35кВ; МВА | 20+20 | 5.14 | 6.74 | 90 | -1.6 | 0 | 21 | 22.6 |  |  |  | Ном. мощность СН; МВА | 20+20 | 8.8849 | 14.0249 | 6.74 | 90 | 7.2849 | 0 | 21 | 13.7151
| Ном. мощность НН-10кВ; МВА | 25+40 | 7.69 | 3 | 180 | 4.69 | 0 | 26.25 | 21.56 |  |  |  | Ном. мощность НН; МВА | 25+40 | 0 | 7.69 | 3 | 180 | 4.69 | 0 | 26.25 | 21.56
| Ном. мощность НН-6кВ; МВА | 20+20+40 | 15.07 | 3.86 | 180 | 11.21 | 0 | 42 | 30.79 |  |  |  | Ном. мощность НН; МВА | 20+20+40 | 1.0176 | 16.0876 | 3.86 | 180 | 12.2276 | 0 | 42 | 29.7724
74 | ПС 35/10 кВ Сосковская | 4+4 | 0.99 | 0.64 | 90 | 0.35 | 0 | 4.2 | 3.85 | 3.85 | открыт | 74 | ПС 35/10 кВ Сосковская | 4+4 | 0.071765 | 1.0618 | 0.64 | 90 | 0.42176 | 0 | 4.2 | 3.7782 | 3.7782 | открыт
75 | ПС 35/10 кВ Тросна | 5,6+3,2 | 0.8 | 1.76 | 30 | -0.96 | 0 | 3.36 | 4.32 | 4.32 | открыт | 75 | ПС 35/10 кВ Тросна | 5,6+3,2 | 0.096824 | 0.89682 | 1.76 | 30 | -0.86318 | 0 | 3.36 | 4.2232 | 4.2232 | открыт
76 | ПС 110/6 кВ Химмаш | 25+25 | 7.4 | 1.51 | 120 | 5.89 | 0 | 26.25 | 20.36 | 20.36 | открыт | 76 | ПС 110/6 кВ Химмаш | 25+25 | 4.6992 | 12.0992 | 1.51 | 120 | 10.5892 | 0 | 26.25 | 15.6608 | 15.6608 | открыт
77 | ПС 35/10кВ Хлебопродукты | 5,6+6,3 | 2.83 | 2.6 | 120 | 0.23 | 0 | 5.88 | 5.65 | 5.65 | открыт | 77 | ПС 35/10кВ Хлебопродукты | 5,6+6,3 | 0.014118 | 2.8441 | 2.6 | 120 | 0.24412 | 0 | 5.88 | 5.6359 | 5.6359 | открыт
78 | ПС 35/10 кВ Хотынецкая | 4+2,5 | 2.19 | 1.49 | 80 | 0.7 | 0 | 2.625 | 1.925 | 1.925 | открыт | 78 | ПС 35/10 кВ Хотынецкая | 4+2,5 | 0.35765 | 2.5476 | 1.49 | 80 | 1.0576 | 0 | 2.625 | 1.5674 | 1.5674 | открыт
79 | ПС 35/10 кВ Хотьково | 1,6+1,6 | 0.17 | 1.03 | 80 | -0.86 | 0 | 1.68 | 2.54 | 2.54 | открыт | 79 | ПС 35/10 кВ Хотьково | 1,6+1,6 | 0.024706 | 0.19471 | 1.03 | 80 | -0.83529 | 0 | 1.68 | 2.5153 | 2.5153 | открыт
80 | ПС 110/10/6 кВ Центральная | 25+25 | 11.44 | 3.46 | 135 | 7.98 | 0 | 26.25 | 18.27 | 18.27 | открыт | 80 | ПС 110/10/6 кВ Центральная | 25+25 | 1.5294 | 12.9694 | 3.46 | 135 | 9.5094 | 0 | 26.25 | 16.7406 | 16.7406 | открыт
81 | ПС 110/35/10 кВ Шаблыкино | 6,3+6,3 | 1.9 | 1.36 | 30 | 0.54 | 0 | 6.615 | 6.075 | 5.965 | открыт | 81 | ПС 110/35/10 кВ Шаблыкино | 6,3+6,3 | 0.042882 | 1.9429 | 1.36 | 30 | 0.58288 | 0 | 6.615 | 6.0321 | 5.953 | открыт
| Ном. мощность СН; МВА | 6,3+6,3 | 0.43 | 0.54 | 30 | -0.11 | 0 | 6.615 | 6.725 |  |  |  | Ном. мощность СН; МВА | 6,3+6,3 | 0.030882 | 0.46088 | 0.54 | 30 | -0.079118 | 0 | 6.615 | 6.6941
| Ном. мощность НН; МВА | 6,3+6,3 | 1.47 | 0.82 | 30 | 0.65 | 0 | 6.615 | 5.965 |  |  |  | Ном. мощность НН; МВА | 6,3+6,3 | 0.012 | 1.482 | 0.82 | 30 | 0.662 | 0 | 6.615 | 5.953
82 | ПС 110/35/10 кВ Шахово | 10+10 | 2.3 | 2.55 | 120 | -0.25 | 0 | 10.5 | 10.75 | 10.2 | открыт | 82 | ПС 110/35/10 кВ Шахово | 10+10 | 5.1486 | 7.4486 | 2.55 | 120 | 4.8986 | 0 | 10.5 | 5.6014 | 5.6014 | открыт
| Ном. мощность СН; МВА | 10+10 | 0.69 | 0.39 | 120 | 0.3 | 0 | 10.5 | 10.2 |  |  |  | Ном. мощность СН; МВА | 10+10 | 1.1605 | 1.8505 | 0.39 | 120 | 1.4605 | 0 | 10.5 | 9.0395
| Ном. мощность НН; МВА | 10+10 | 1.61 | 2.16 | 120 | -0.55 | 0 | 10.5 | 11.05 |  |  |  | Ном. мощность НН; МВА | 10+10 | 3.9881 | 5.5981 | 2.16 | 120 | 3.4381 | 0 | 10.5 | 7.0619
83 | ПС 35/10 кВ Шепино | 2,5+2,5 | 1.24 | 1.1 | 120 | 0.14 | 0 | 2.625 | 2.485 | 2.485 | открыт | 83 | ПС 35/10 кВ Шепино | 2,5+2,5 | 1.4321 | 2.6721 | 1.1 | 120 | 1.5721 | 0 | 2.625 | 1.0529 | 1.0529 | открыт
84 | ПС 110/10/6 кВ Юго-восточная | 25+25 | 10.45 | 0.74 | 60 | 9.71 | 0 | 26.25 | 16.54 | 16.54 | открыт | 84 | ПС 110/10/6 кВ Юго-восточная | 25+25 | 6.7434 | 17.1934 | 0.74 | 60 | 16.4534 | 0 | 26.25 | 9.7966 | 9.7966 | открыт
85 | ПС 110/10 кВ Южная | 10+10 | 7.6 | 1.05 | 90 | 6.55 | 0 | 10.5 | 3.95 | 3.95 | открыт | 85 | ПС 110/10 кВ Южная | 10+10 | 9.2506 | 16.8506 | 1.05 | 90 | 15.8006 | 0 | 10.5 | -5.3006 | -5.3006 | закрыт
86 | ПС 220/110/10 кВ Мценск * | 40+40 | 13.07 | 0 | - | 13.07 | 0 | 42 | 28.93 | 28.93 | открыт | 86 | ПС 220/110/10 кВ Мценск* | 40+40 | 15.1804 | 28.2504 | 0 |  | 28.2504 | 0 | 42 | 13.7496 | 13.7496 | открыт
87 | ПС 110/35/10 кВ Коммаш | 10+16 | 7.34 | 4.65 | 90 | 2.69 | 0 | 10.5 | 7.81 | 7.81 | открыт | 87 | ПС 110/35/10 кВ Коммаш | 10+16 | 2.1072 | 9.4472 | 4.65 | 90 | 4.7972 | 0 | 10.5 | 5.7028 | 5.7028 | открыт
| Ном. мощность СН; МВА | 10+16 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10.5 | 10.5 |  |  |  | Ном. мощность СН; МВА | 10+16 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10.5 | 10.5
| Ном. мощность НН; МВА | 10+16 | 7.34 | 4.65 | 90 | 2.69 | 0 | 10.5 | 7.81 |  |  |  | Ном. мощность НН; МВА | 10+16 | 2.1072 | 9.4472 | 4.65 | 90 | 4.7972 | 0 | 10.5 | 5.7028
88 | ПС 110/35/10 кВ Новосергиевка | 6,3+10 | 1.95 | 4.13 | 120 | -2.18 | 0 | 6.615 | 8.795 | 7.255 | открыт | 88 | ПС 110/35/10 кВ Новосергиевка | 6,3+10 | 0.85871 | 2.8087 | 4.13 | 120 | -1.3213 | 0 | 6.615 | 7.9363 | 6.4646 | открыт
| Ном. мощность СН; МВА | 6,3+10 | 1.76 | 2.4 | 120 | -0.64 | 0 | 6.615 | 7.255 |  |  |  | Ном. мощность СН; МВА | 6,3+10 | 0.79035 | 2.5504 | 2.4 | 120 | 0.15035 | 0 | 6.615 | 6.4646
| Ном. мощность НН; МВА | 6,3+10 | 0.19 | 1.73 | 120 | -1.54 | 0 | 6.615 | 8.155 |  |  |  | Ном. мощность НН; МВА | 6,3+10 | 0.068353 | 0.25835 | 1.73 | 120 | -1.4716 | 0 | 6.615 | 8.0866
89 | ПС 110/10 кВ 1 Воин | 6,3+6,3 | 1.44 | 1.83 | 120 | -0.39 | 0 | 6.615 | 7.005 | 7.005 | открыт | 89 | ПС 110/10 кВ 1 Воин | 6,3+6,3 | 1.9006 | 3.3406 | 1.83 | 120 | 1.5106 | 0 | 6.615 | 5.1044 | 5.1044 | открыт
90 | ПС 110/35/10 кВ Залегощь | 10+16 | 5.29 | 3.95 | 120 | 1.34 | 0 | 10.5 | 9.16 | 8.9 | открыт | 90 | ПС 110/35/10 кВ Залегощь | 10+16 | 1.0656 | 6.3556 | 3.95 | 120 | 2.4056 | 0 | 10.5 | 8.0944 | 8.0944 | открыт
| Ном. мощность СН; МВА | 10+16 | 2.13 | 2.39 | 120 | -0.26 | 0 | 10.5 | 10.76 |  |  |  | Ном. мощность СН; МВА | 10+16 | 0.54412 | 2.6741 | 2.39 | 120 | 0.28412 | 0 | 10.5 | 10.2159
| Ном. мощность НН; МВА | 10+16 | 3.16 | 1.56 | 120 | 1.6 | 0 | 10.5 | 8.9 |  |  |  | Ном. мощность НН; МВА | 10+16 | 0.52153 | 3.6815 | 1.56 | 120 | 2.1215 | 0 | 10.5 | 8.3785
91 | ПС 110/10 кВ Кочеты | 2,5+2,5 | 0.2 | 0.66 | 120 | -0.46 | 0 | 2.625 | 3.085 | 3.085 | открыт | 91 | ПС 110/10 кВ Кочеты | 2,5+2,5 | 0.16824 | 0.36824 | 0.66 | 120 | -0.29176 | 0 | 2.625 | 2.9168 | 2.9168 | открыт
92 | ПС 110/35/10 кВ Болхов | 10+10 | 6.77 | 4.1 | 120 | 2.67 | 0 | 10.5 | 7.83 | 7.46 | открыт | 92 | ПС 110/35/10 кВ Болхов | 10+10 | 2.3756 | 9.1456 | 4.1 | 120 | 5.0456 | 0 | 10.5 | 5.4544 | 5.4544 | открыт
| Ном. мощность СН; МВА | 10+10 | 2.08 | 2.45 | 120 | -0.37 | 0 | 10.5 | 10.87 |  |  |  | Ном. мощность СН; МВА | 10+10 | 0.484 | 2.564 | 2.45 | 120 | 0.114 | 0 | 10.5 | 10.386
| Ном. мощность НН; МВА | 10+10 | 4.69 | 1.65 | 120 | 3.04 | 0 | 10.5 | 7.46 |  |  |  | Ном. мощность НН; МВА | 10+10 | 1.8916 | 6.5816 | 1.65 | 120 | 4.9316 | 0 | 10.5 | 5.5684
93 | ПС 110/35/10 кВ Новосиль | 10+10 | 2.83 | 2.98 | 120 | -0.15 | 0 | 10.5 | 10.65 | 10.02 | открыт | 93 | ПС 110/35/10 кВ Новосиль | 10+10 | 0.91165 | 3.7416 | 2.98 | 120 | 0.76165 | 0 | 10.5 | 9.7384 | 9.2307 | открыт
| Ном. мощность СН; МВА | 10+10 | 0.83 | 1.46 | 120 | -0.63 | 0 | 10.5 | 11.13 |  |  |  | Ном. мощность СН; МВА | 10+10 | 0.12235 | 0.95235 | 1.46 | 120 | -0.50765 | 0 | 10.5 | 11.0076
| Ном. мощность НН; МВА | 10+10 | 2 | 1.52 | 120 | 0.48 | 0 | 10.5 | 10.02 |  |  |  | Ном. мощность НН; МВА | 10+10 | 0.78929 | 2.7893 | 1.52 | 120 | 1.2693 | 0 | 10.5 | 9.2307
94 | ПС 110/35/10 кВ Знаменская | 10+10 | 1.64 | 1.78 | 120 | -0.14 | 0 | 10.5 | 10.64 | 10.52 | открыт | 94 | ПС 110/35/10 кВ Знаменская | 10+10 | 0.32859 | 1.9686 | 1.78 | 120 | 0.18859 | 0 | 10.5 | 10.3114 | 10.3114 | открыт
| Ном. мощность СН; МВА | 10+10 | 0.32 | 0.34 | 120 | -0.02 | 0 | 10.5 | 10.52 |  |  |  | Ном. мощность СН; МВА | 10+10 | 0.052941 | 0.37294 | 0.34 | 120 | 0.032941 | 0 | 10.5 | 10.4671
| Ном. мощность НН; МВА | 10+10 | 1.32 | 1.44 | 120 | -0.12 | 0 | 10.5 | 10.62 |  |  |  | Ном. мощность НН; МВА | 10+10 | 0.27565 | 1.5956 | 1.44 | 120 | 0.15565 | 0 | 10.5 | 10.3444
95 | ПС 35/10 кВ Апальково | 1,8+1,8 | 0.48 | 0.48 | 120 | 0 | 0 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | открыт | 95 | ПС 35/10 кВ Апальково | 1,8+1,8 | 0.010941 | 0.49094 | 0.48 | 120 | 0.010941 | 0 | 1.89 | 1.8791 | 1.8791 | открыт
96 | ПС 35/10 кВ Подберёзово | 4+1 | 0.15 | 0.59 | 120 | -0.44 | 0 | 1.05 | 1.49 | 1.49 | открыт | 96 | ПС 35/10 кВ Подберёзово | 4+1 | 0.11365 | 0.26365 | 0.59 | 120 | -0.32635 | 0 | 1.05 | 1.3764 | 1.3764 | открыт
97 | ПС 35/10 кВ Протасово | 2,5+1,6 | 0.55 | 0 |  | 0.55 | 0 | 1.68 | 1.13 | 1.13 | открыт | 97 | ПС 35/10 кВ Протасово | 2,5+1,6 | 0.035294 | 0.58529 | 0 |  | 0.58529 | 0 | 1.68 | 1.0947 | 1.0947 | открыт
98 | ПС 35/10 кВ Алёшня | 1+1 | 0.28 | 0.24 | 120 | 0.04 | 0 | 1.05 | 1.01 | 1.01 | открыт | 98 | ПС 35/10 кВ Алёшня | 1+1 | 0.095882 | 0.37588 | 0.24 | 120 | 0.13588 | 0 | 1.05 | 0.91412 | 0.91412 | открыт
99 | ПС 35/10 кВ Ломовое | 2,5+2,5 | 0.66 | 0 | - | 0.66 | 0 | 2.625 | 1.965 | 1.965 | открыт | 99 | ПС 35/10 кВ Ломовое | 2,5+2,5 | 0.044118 | 0.70412 | 0 |  | 0.70412 | 0 | 2.625 | 1.9209 | 1.9209 | открыт
100 | ПС 35/10 кВ Моховое | 2,5+4 | 0.85 | 0.63 | 120 | 0.22 |  | 2.625 | 2.405 | 2.405 | открыт | 100 | ПС 35/10 кВ Моховое | 2,5+4 | 0.38318 | 1.2332 | 0.63 | 120 | 0.60318 | 0 | 2.625 | 2.0218 | 2.0218 | открыт
101 | ПС 35/10 кВ Мишково2 | 1,6+1,6 | 0.25 | 0.47 | 120 | -0.22 | 0 | 1.68 | 1.9 | 1.9 | открыт | 101 | ПС 35/10 кВ Мишково2 | 1,6+1,6 | 0.020941 | 0.27094 | 0.47 | 120 | -0.19906 | 0 | 1.68 | 1.8791 | 1.8791 | открыт
102 | ПС 35/10 кВ Вязовое | 2,5+2,5 | 0.2 | 0 | - | 0.2 | 0 | 2.625 | 2.425 | 2.425 | открыт | 102 | ПС 35/10 кВ Вязовое | 2,5+2,5 | 0.064706 | 0.26471 | 0 |  | 0.26471 | 0 | 2.625 | 2.3603 | 2.3603 | открыт
103 | ПС 35/10 кВ Краснознаменка | 2,5+2,5 | 0.64 | 0.67 | 120 | -0.03 | 0 | 2.625 | 2.655 | 2.655 | открыт | 103 | ПС 35/10 кВ Краснознаменка | 2,5+2,5 | 0.16976 | 0.80976 | 0.67 | 120 | 0.13976 | 0 | 2.625 | 2.4852 | 2.4852 | открыт
104 | ПС 35/10 кВ Фатнево | 1,6+1,0 | 0.26 | 0.37 | 120 | -0.11 | 0 | 1.05 | 1.16 | 1.16 | открыт | 104 | ПС 35/10 кВ Фатнево | 1,6+1,0 | 0.051529 | 0.31153 | 0.37 | 120 | -0.058471 | 0 | 1.05 | 1.1085 | 1.1085 | открыт
105 | ПС 35/10 кВ Варваринка | 2,5+2,5 | 0.5 | 0.69 | 120 | -0.19 | 0 | 2.625 | 2.815 | 2.815 | открыт | 105 | ПС 35/10 кВ Варваринка | 2,5+2,5 | 0.047059 | 0.54706 | 0.69 | 120 | -0.14294 | 0 | 2.625 | 2.7679 | 2.7679 | открыт
106 | ПС 35/10 кВ Одинок | 1,6+1,6 | 0.35 | 0 | - | 0.35 | 0 | 1.68 | 1.33 | 1.33 | открыт | 106 | ПС 35/10 кВ Одинок | 1,6+1,6 | 0.027059 | 0.37706 | 0 |  | 0.37706 | 0 | 1.68 | 1.3029 | 1.3029 | открыт
107 | ПС 35/10 кВ Узкое | 1,6+1 | 0.15 | 0.25 | 120 | -0.1 | 0 | 1.05 | 1.15 | 1.15 | открыт | 107 | ПС 35/10 кВ Узкое | 1,6+1 | 0.031765 | 0.18176 | 0.25 | 120 | -0.068235 | 0 | 1.05 | 1.1182 | 1.1182 | открыт
108 | ПС 35/10 кВ Корсаково | 2,5+4 | 0.77 | 0.69 | 120 | 0.08 | 0 | 2.625 | 2.545 | 2.545 | открыт | 108 | ПС 35/10 кВ Корсаково | 2,5+4 | 0.39294 | 1.1629 | 0.69 | 120 | 0.47294 | 0 | 2.625 | 2.1521 | 2.1521 | открыт
109 | ПС 35/10 кВ Парамоново | 4+2,5 | 0.77 | 0.76 | 120 | 0.01 | 0 | 2.625 | 2.615 | 2.615 | открыт | 109 | ПС 35/10 кВ Парамоново | 4+2,5 | 0.048235 | 0.81824 | 0.76 | 120 | 0.058235 | 0 | 2.625 | 2.5668 | 2.5668 | открыт
110 | ПС 35/10 кВ Спешнево | 1,6+1,6 | 0.22 | 0 | - | 0.22 | 0 | 1.68 | 1.46 | 1.46 | открыт | 110 | ПС 35/10 кВ Спешнево | 1,6+1,6 | 0.025882 | 0.24588 | 0 |  | 0.24588 | 0 | 1.68 | 1.4341 | 1.4341 | открыт
111 | ПС 110/35/10 кВ Верховье I | 16+10 | 6.39 | 3.65 | 120 | 2.74 | 0 | 10.5 | 7.76 | 7.76 | открыт | 111 | ПС 110/35/10 кВ Верховье I | 16+10 | 0.18847 | 6.5785 | 3.65 | 120 | 2.9285 | 0 | 10.5 | 7.5715 | 7.5715 | открыт
| Ном. мощность СН; МВА | 16+10 | 2.15 | 2.05 | 120 | 0.1 | 0 | 10.5 | 10.4 |  |  |  | Ном. мощность СН; МВА | 16+10 | 0.080235 | 2.2302 | 2.05 | 120 | 0.18024 | 0 | 10.5 | 10.3198
| Ном. мощность НН; МВА | 16+10 | 4.24 | 1.6 | 120 | 2.64 | 0 | 10.5 | 7.86 |  |  |  | Ном. мощность НН; МВА | 16+10 | 0.10824 | 4.3482 | 1.6 | 120 | 2.7482 | 0 | 10.5 | 7.7518
112 | ПС 110/35/10 кВ Верховье II | 40+40 | 10.46 | 0.3 | - | 10.16 | 0 | 42 | 31.84 | 31.84 | открыт | 112 | ПС 110/35/10 кВ Верховье II | 40+40 | 1.8568 | 12.3168 | 0.3 |  | 12.0168 | 0 | 42 | 29.9832 | 29.9832 | открыт
| Ном. мощность СН; МВА | 40+40 | 0.31 | 0.3 | - | 0.01 | 0 | 42 | 41.99 |  |  |  | Ном. мощность СН; МВА | 40+40 | 1.8568 | 2.1668 | 0.3 |  | 1.8668 | 0 | 42 | 40.1332
| Ном. мощность НН; МВА | 40+40 | 10.15 | 0 | - | 10.15 | 0 | 42 | 31.85 |  |  |  | Ном. мощность НН; МВА | 40+40 | 0 | 10.15 | 0 |  | 10.15 | 0 | 42 | 31.85
113 | ПС 110/35/10 кВ Долгое | 16+10 | 4.62 | 3.38 | 120 | 1.24 | 0 | 10.5 | 9.26 | 8.65 | открыт | 113 | ПС 110/35/10 кВ Долгое | 16+10 | 1.5301 | 6.1501 | 3.38 | 120 | 2.7701 | 0 | 10.5 | 7.7299 | 7.3346 | открыт
| Ном. мощность СН; МВА | 16+10 | 1.77 | 2.38 | 120 | -0.61 | 0 | 10.5 | 11.11 |  |  |  | Ном. мощность СН; МВА | 16+10 | 0.21471 | 1.9847 | 2.38 | 120 | -0.39529 | 0 | 10.5 | 10.8953
| Ном. мощность НН; МВА | 16+10 | 2.85 | 1 | 120 | 1.85 | 0 | 10.5 | 8.65 |  |  |  | Ном. мощность НН; МВА | 16+10 | 1.3154 | 4.1654 | 1 | 120 | 3.1654 | 0 | 10.5 | 7.3346
114 | ПС 110/35/10 кВ Колпны-110 | 10+16 | 4.19 | 2.79 | 120 | 1.4 | 0 | 10.5 | 9.1 | 9.1 | открыт | 114 | ПС 110/35/10 кВ Колпны-110 | 10+16 | 0.73306 | 4.9231 | 2.79 | 120 | 2.1331 | 0 | 10.5 | 8.3669 | 8.3669 | открыт
| Ном. мощность СН; МВА | 10+16 | 2.62 | 2.46 | 120 | 0.16 | 0 | 10.5 | 10.34 |  |  |  | Ном. мощность СН; МВА | 10+16 | 0.236 | 2.856 | 2.46 | 120 | 0.396 | 0 | 10.5 | 10.104
| Ном. мощность НН; МВА | 10+16 | 1.57 | 0.33 | 120 | 1.24 | 0 | 10.5 | 9.26 |  |  |  | Ном. мощность НН; МВА | 10+16 | 0.49706 | 2.0671 | 0.33 | 120 | 1.7371 | 0 | 10.5 | 8.7629
115 | ПС 110/35/10 кВ Кр. Заря | 10+10 | 4.8 | 1.54 | 120 | 3.26 | 0 | 10.5 | 7.24 | 6.96 | открыт | 115 | ПС 110/35/10 кВ Кр. Заря | 10+10 | 1.4839 | 6.2839 | 1.54 | 120 | 4.7439 | 0 | 10.5 | 5.7561 | 5.7561 | открыт
| Ном. мощность СН; МВА | 10+10 | 1.01 | 1.29 | 120 | -0.28 | 0 | 10.5 | 10.78 |  |  |  | Ном. мощность СН; МВА | 10+10 | 0.54235 | 1.5524 | 1.29 | 120 | 0.26235 | 0 | 10.5 | 10.2376
| Ном. мощность НН; МВА | 10+10 | 3.79 | 0.25 | 120 | 3.54 | 0 | 10.5 | 6.96 |  |  |  | Ном. мощность НН; МВА | 10+10 | 0.94153 | 4.7315 | 0.25 | 120 | 4.4815 | 0 | 10.5 | 6.0185
116 | ПС 110/35/10 кВ Покровская | 10+10 | 6.34 | 2.84 | 120 | 3.5 | 0 | 10.5 | 7 | 7 | открыт | 116 | ПС 110/35/10 кВ Покровская | 10+10 | 1.7687 | 8.1087 | 2.84 | 120 | 5.2687 | 0 | 10.5 | 5.2313 | 5.2313 | открыт
| Ном. мощность СН; МВА | 10+10 | 2.92 | 2.12 | 120 | 0.8 | 0 | 10.5 | 9.7 |  |  |  | Ном. мощность СН; МВА | 10+10 | 0.31824 | 3.2382 | 2.12 | 120 | 1.1182 | 0 | 10.5 | 9.3818
| Ном. мощность НН; МВА | 10+10 | 3.42 | 0.72 | 120 | 2.7 | 0 | 10.5 | 7.8 |  |  |  | Ном. мощность НН; МВА | 10+10 | 1.4505 | 4.8705 | 0.72 | 120 | 4.1505 | 0 | 10.5 | 6.3495
117 | ПС 110/35/6 кВ Черкасская | 40+25 | 24.63 | 13.39 | 120 | 11.24 | 0 | 26.25 | 15.01 | 15.01 | открыт | 117 | ПС 110/35/6 кВ Черкасская | 40+25 | 0.78818 | 25.4182 | 13.39 | 120 | 12.0282 | 0 | 26.25 | 14.2218 | 14.2218 | открыт
| Ном. мощность СН; МВА | 40+25 | 17.73 | 10.84 | 120 | 6.89 | 0 | 26.25 | 19.36 |  |  |  | Ном. мощность СН; МВА | 40+25 | 0.74665 | 18.4766 | 10.84 | 120 | 7.6366 | 0 | 26.25 | 18.6134
| Ном. мощность НН; МВА | 40+25 | 6.9 | 2.55 | 120 | 4.35 | 0 | 26.25 | 21.9 |  |  |  | Ном. мощность НН; МВА | 40+25 | 0.041529 | 6.9415 | 2.55 | 120 | 4.3915 | 0 | 26.25 | 21.8585
118 | ПС 110/6 кВ Пластмасс | 16+16 | 9.98 | 0 | - | 9.98 | 0 | 16.8 | 6.82 | 6.82 | открыт | 118 | ПС 110/6 кВ Пластмасс | 16+16 | 0.070588 | 10.0506 | 0 |  | 10.0506 | 0 | 16.8 | 6.7494 | 6.7494 | открыт
119 | ПС 110/6 кВ ПМ | 10+10 | 3.67 | 0 | - | 3.67 | 0 | 10.5 | 6.83 | 6.83 | открыт | 119 | ПС 110/6 кВ ПМ | 10+10 | 1.4118 | 5.0818 | 0 |  | 5.0818 | 0 | 10.5 | 5.4182 | 5.4182 | открыт
120 | ПС 110/10 кВ Речица | 6,3+6,3 | 1.12 | 1.85 | 120 | -0.73 | 0 | 6.615 | 7.345 | 7.345 | открыт | 120 | ПС 110/10 кВ Речица | 6,3+6,3 | 0.10088 | 1.2209 | 1.85 | 120 | -0.62912 | 0 | 6.615 | 7.2441 | 7.2441 | открыт
121 | ПС 110/10 кВ Р.Брод | 5,6+10 | 1.39 | 0.29 | 120 | 1.1 | 0 | 5.88 | 4.78 | 4.78 | открыт | 121 | ПС 110/10 кВ Р.Брод | 5,6+10 | 0.075647 | 1.4656 | 0.29 | 120 | 1.1756 | 0 | 5.88 | 4.7044 | 4.7044 | открыт
122 | ПС 35/10 кВ Алексеевская | 1,6+1,6 | 0.62 | 0.13 | 120 | 0.49 | 0 | 1.68 | 1.19 | 1.19 | открыт | 122 | ПС 35/10 кВ Алексеевская | 1,6+1,6 | 0.084235 | 0.70424 | 0.13 | 120 | 0.57424 | 0 | 1.68 | 1.1058 | 1.1058 | открыт
123 | ПС 35/10 кВ В.Дубрава | 2,5+2,5 | 1.35 | 0.65 | 120 | 0.7 | 0 | 2.625 | 1.925 | 1.925 | открыт | 123 | ПС 35/10 кВ В.Дубрава | 2,5+2,5 | 0.10529 | 1.4553 | 0.65 | 120 | 0.80529 | 0 | 2.625 | 1.8197 | 1.8197 | открыт
124 | ПС 35/10 кВ В.Ольшаное | 4+2,5 | 0.5 | 0.43 | 120 | 0.07 | 0 | 2.625 | 2.555 | 2.555 | открыт | 124 | ПС 35/10 кВ В.Ольшаное | 4+2,5 | 0.041765 | 0.54176 | 0.43 | 120 | 0.11176 | 0 | 2.625 | 2.5132 | 2.5132 | открыт
125 | ПС 35/10 кВ Введенское | 1,6+1,8 | 0.76 | 0.56 | 120 | 0.2 | 0 | 1.68 | 1.48 | 1.48 | открыт | 125 | ПС 35/10 кВ Введенское | 1,6+1,8 | 0.011765 | 0.77176 | 0.56 | 120 | 0.21176 | 0 | 1.68 | 1.4682 | 1.4682 | открыт
126 | ПС 35/10 кВ Дросково | 4+2,5 | 1.93 | 0 | - | 1.93 | 0 | 2.625 | 0.695 | 0.695 | открыт | 126 | ПС 35/10 кВ Дросково | 4+2,5 | 0.234 | 2.164 | 0 |  | 2.164 | 0 | 2.625 | 0.461 | 0.461 | открыт
127 | ПС 35/10 кВ Колпны-35 | 6,3+6,3 | 0.73 | 0.39 | 120 | 0.34 | 0 | 6.615 | 6.275 | 6.275 | открыт | 127 | ПС 35/10 кВ Колпны-35 | 6,3+6,3 | 0.047059 | 0.77706 | 0.39 | 120 | 0.38706 | 0 | 6.615 | 6.2279 | 6.2279 | открыт
128 | ПС 35/10 кВ Крутое | 2,5+2,5 | 1.59 | 0.87 | 120 | 0.72 | 0 | 2.625 | 1.905 | 1.905 | открыт | 128 | ПС 35/10 кВ Крутое | 2,5+2,5 | 0.27376 | 1.8638 | 0.87 | 120 | 0.99376 | 0 | 2.625 | 1.6312 | 1.6312 | открыт
129 | ПС 35/10 кВ Мезенцево | 4+6,3 | 1.37 | 1.11 | 80 | 0.26 | 0 | 4.2 | 3.94 | 3.94 | открыт | 129 | ПС 35/10 кВ Мезенцево | 4+6,3 | 0.25282 | 1.6228 | 1.11 | 80 | 0.51282 | 0 | 4.2 | 3.6872 | 3.6872 | открыт
130 | ПС 35/10 кВ Н.Жерновец | 1,6+1,6 | 0.16 | 0 | - | 0.16 | 0 | 1.68 | 1.52 | 1.52 | открыт | 130 | ПС 35/10 кВ Н.Жерновец | 1,6+1,6 | 0 | 0.16 | 0 |  | 0.16 | 0 | 1.68 | 1.52 | 1.52 | открыт
131 | ПС 35/10 кВ Нетрубеж | 2,5+2,5 | 0.47 | 0.39 | - | 0.08 | 0 | 2.625 | 2.545 | 2.545 | открыт | 131 | ПС 35/10 кВ Нетрубеж | 2,5+2,5 | 0.0094118 | 0.47941 | 0.39 |  | 0.089412 | 0 | 2.625 | 2.5356 | 2.5356 | открыт
132 | ПС 35/10 кВ Никольская | 2,5+3,2 | 1.58 | 0.54 | 80 | 1.04 | 0 | 2.625 | 1.585 | 1.585 | открыт | 132 | ПС 35/10 кВ Никольская | 2,5+3,2 | 0.0041176 | 1.5841 | 0.54 | 80 | 1.0441 | 0 | 2.625 | 1.5809 | 1.5809 | открыт
133 | ПС 35/10 кВ Песочная | 3,2+3,2 | 0.31 | 1.67 | 120 | -1.36 | 0 | 3.36 | 4.72 | 4.72 | открыт | 133 | ПС 35/10 кВ Песочная | 3,2+3,2 | 1.8568 | 2.1668 | 1.67 | 120 | 0.49682 | 0 | 3.36 | 2.8632 | 2.8632 | открыт
134 | ПС 35/6 кВ Пушкарская | 4+4 | 4.9 | 0 |  | 4.9 | 0 | 4.2 | -0.7 | -0.7 | закрыт | 134 | ПС 35/6 кВ Пушкарская | 4+4 | 0 | 4.9 | 0 |  | 4.9 | 0 | 4.2 | -0.7 | -0.7 | закрыт
135 | ПС 35/10 кВ Рахманово | 2,5+2,5 | 0.21 | 0.25 | 120 | -0.04 | 0 | 2.625 | 2.665 | 2.665 | открыт | 135 | ПС 35/10 кВ Рахманово | 2,5+2,5 | 0.48529 | 0.69529 | 0.25 | 120 | 0.44529 | 0 | 2.625 | 2.1797 | 2.1797 | открыт
136 | ПС 35/10 кВ Росстани | 2,5+2,5 | 0.75 | 0.7 | 80 | 0.05 | 0 | 2.625 | 2.575 | 2.575 | открыт | 136 | ПС 35/10 кВ Росстани | 2,5+2,5 | 0.050882 | 0.80088 | 0.7 | 80 | 0.10088 | 0 | 2.625 | 2.5241 | 2.5241 | открыт
137 | ПС 35/10 кВ Сергиевская | 4+2,5 | 1.25 | 1.5 | 120 | -0.25 | 0 | 2.625 | 2.875 | 2.875 | открыт | 137 | ПС 35/10 кВ Сергиевская | 4+2,5 | 0.43294 | 1.6829 | 1.5 | 120 | 0.18294 | 0 | 2.625 | 2.4421 | 2.4421 | открыт
138 | ПС 35/10 кВ Скородное | 1,6+1,6 | 0.4 | 0.33 | 120 | 0.07 | 0 | 1.68 | 1.61 | 1.61 | открыт | 138 | ПС 35/10 кВ Скородное | 1,6+1,6 | 0.057294 | 0.45729 | 0.33 | 120 | 0.12729 | 0 | 1.68 | 1.5527 | 1.5527 | открыт
139 | ПС 35/10 кВ Спасская | 2,5+1,6 | 0.26 | 0 | 120 | 0.26 | 0 | 1.68 | 1.42 | 1.42 | открыт | 139 | ПС 35/10 кВ Спасская | 2,5+1,6 | 0.077647 | 0.33765 | 0 |  | 0.33765 | 0 | 1.68 | 1.3424 | 1.3424 | открыт
140 | ПС 35/10 кВ ССК | 1,6+1,6 | 0.09 | 0 |  | 0.09 | 0 | 1.68 | 1.59 | 1.59 | открыт | 140 | ПС 35/10 кВ ССК | 1,6+1,6 | 0 | 0.09 | 0 |  | 0.09 | 0 | 1.68 | 1.59 | 1.59 | открыт
141 | ПС 35/10 кВ Урынок | 1,6+1,6 | 0.81 | 0.52 | 20 | 0.29 | 0 | 1.68 | 1.39 | 1.39 | открыт | 141 | ПС 35/10 кВ Урынок | 1,6+1,6 | 0.10588 | 0.91588 | 0.52 | 20 | 0.39588 | 0 | 1.68 | 1.2841 | 1.2841 | открыт
142 | ПС 35/10 кВ Хомутово | 4+4 | 1.76 | 0.31 | 80 | 1.45 | 0 | 4.2 | 2.75 | 2.75 | открыт | 142 | ПС 35/10 кВ Хомутово | 4+4 | 0.022941 | 1.7829 | 0.31 | 80 | 1.4729 | 0 | 4.2 | 2.7271 | 2.7271 | открыт
| Итого: | [10 empty] | 2: Итого:; 4: 212.9773; 5: 756.5473
| дефицит | [8 empty] | -1.35 |  | 2: дефицит; Мин. 12: -32.7429
| профицит | [8 empty] | 639.905 |  | 2: профицит; Мин. 12: 522.9829
* | Подстанции не находятся на балансе филиала, но филиал ОАО "МРСК Центра"-"Орёлэнерго" выдаёт техусловия на присоединение потребителей.
РУ-10кВ ПС Мценск находиться в субаренде, а ПС Пищевая фактически бесхозная.

## Интерактивная карта
Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Год ввода /Год реконструкции (при изменении установленной мощности) | Установленная мощность трансформаторов, МВА | Существующая нагрузка по замерам, МВА | Фактический резерв мощности с учетом замеров режимного дня, МВА | Мощность по заключенным договорам на ТП, МВА | Мощность по договорам на ТП находящихся на исполнении, МВА | Максимальная разрешенная мощность (по актам ТП), МВт | Планируемые сроки снятия ограничения | Текущий статус | Перспективный статус | Широта | Долгота
ПС 35/10 кВ Алмазово | 1983 | 2.5 | 0.35 | 0.48 | 0.084235 | 0.027412 | 0.3364 |  | открыт | открыт | 52.8254 | 35.5957
ПС 35/10 кВ Воронец | 1986 | 2.5 | 0.38 | 0.53 | 0.00029412 | 0.00029412 | 0.45025 |  | открыт | открыт | 52.4095 | 35.9842
ПС 35/10 кВ Гостомль | 1980 | 2.5 | 0.7 | 0.9 | 0.011765 | 0.011765 | 0.755 |  | открыт | открыт | 52.5591 | 35.7651
ПС 35/10 кВ Губкино | 1960/1984 | 3.2 | 0.3 | 1.26 | 0.045059 | 0 | 1.0327 |  | открыт | открыт | 52.3524 | 36.6232
ПС 35/10 кВ Девятино | 1979/1987 | 1.6 | 0.14 | 0.57 | 0 | 0 | 0.4845 |  | открыт | открыт | 52.3911 | 35.0217
ПС 35/10 кВ Каменка | 1988 | 2.5 | 0.63 | 0.97 | 0.035294 | 0 | 0.7945 |  | открыт | открыт | 52.4206 | 36.6275
ПС 35/10 кВ Козьминская | 1990 | 1.6 | 0.3 | 0.99 | 0.0094118 | 0 | 0.8335 |  | открыт | открыт | 52.6498 | 36.1926
ПС 110/35/10 кВ Малоархангельская | 1984 | 10 | 3.95 | 0.66 | 4.0721 | 0 | 0 |  | открыт | закрыт | 52.4138 | 36.5079
ПС 110/35/10 кВ Новополево | 1998 | 16 | 3.4 | -0.39 | 0.53635 | 0 | 0 | 2018 | открыт | закрыт | 52.5079 | 36.3533
ПС 35/10 кВ Никольская | 1969/1981 | 2.5 | 0.45 | 0.88 | 0.17118 | 0.12353 | 0.6025 |  | открыт | открыт | 52.6574 | 36.0452
ПС 35/10 кВ Парамоново | 1978 | 1.8 | 0.16 | 0.32 | 0.0017647 | 0.0017647 | 0.2705 |  | открыт | открыт | 53.1616 | 35.695
ПС 35/10 кВ Сеньково | 1989 | 1.6 | 0.4 | 0.89 | 0.040588 | 0.017647 | 0.722 |  | открыт | открыт | 52.4228 | 36.165
ПС 35/10 кВ Сомово | 1985 | 2.5 | 0.26 | 0.7 | 0 | 0 | 0.595 |  | открыт | открыт | 52.852 | 34.9741
ПС 110/35/10 кВ Тросна | 1982 | 16 | 3.65 | -0.15 | 0.23894 | 0 | 0 | 2019 | открыт | закрыт | 52.441 | 35.7669
ПС 35/10 кВ Шаблыкино | 1959 | 5.6 | 0.1 | 0.7 | 0.0061765 | 0.0061765 | 0.58975 |  | открыт | открыт | 52.862 | 35.1954
ПС 35/10 кВ Юрьево | 1981 | 2.5 | 0.15 | 0.92 | 0.041176 | 0 | 0.747 |  | открыт | открыт | 53.151 | 35.2499
ПС 110/35/10 кВ Район В | 1986 | 10 | 4.78 | 0.62 | 0.611 | 0.19412 | 0.00765 |  | открыт | открыт | 53.316 | 36.5831
ПС 110/10 кВ Пищевая | 2007 | 6.3 | 1.7 | 1.45 | 0.0070588 | 0 | 1.2265 |  | открыт | открыт | 53.2973 | 36.5623
ПС 110/10 кВ Тельчье | 1967 | 3.2 | 1.57 | -0.11 | 0.19435 | 0.092824 | 0 | 2017 | открыт | закрыт | 53.3368 | 36.3271
ПС 110/10 кВ Б.Чернь | 1993 | 2.5 | 0.25 | 0.75 | 0.023059 | 0.011765 | 0.6179 |  | открыт | открыт | 53.35 | 35.845
ПС 35/10 кВ Башкатово | 1970 | 1.6 | 0.29 | 0.51 | 0.15765 | 0.082353 | 0.2995 |  | открыт | открыт | 53.172 | 36.264
ПС 35/10 кВ Высокое | 1993 | 1.6 | 0.2 | 1.04 | 0.075647 | 0 | 0.8197 |  | открыт | открыт | 53.1219 | 36.7142
ПС 35/10 кВ Гладкое | 1998 | 2.5 | 0.43 | 1.03 | 0.048353 | 0.042471 | 0.8344 |  | открыт | открыт | 53.2093 | 36.8904
ПС 35/10 кВ Лыково | 1978 | 2.5 | 0.71 | 0.53 | 0.52682 | 0.087294 | 0.0027 |  | открыт | открыт | 53.1869 | 36.7136
ПС 35/6 кВ Сахарный завод | 2007 | 4 | 0.11 | 0.89 | 0 | 0 | 0.7565 |  | открыт | открыт | 52.8916 | 36.868
ПС 35/10 кВ Гнездилово | 1977 | 1.6 | 0.23 | 0.45 | 0.029412 | 0.025882 | 0.3575 |  | открыт | открыт | 53.53 | 35.9251
ПС 35/10 кВ Коптево | 1992 | 1.6 | 0.2 | 0.24 | 0.021176 | 0.017647 | 0.186 |  | открыт | открыт | 53.3724 | 35.6596
ПС 110/35/10/6 кВ Мясокомбинат | 1993 | 10 | 2.4 | 2.31 | 0.038824 | 0 | 1.9305 |  | открыт | открыт | 52.4395 | 37.5622
ПС 110/35/10 кВ Шатилово | 1984 | 10 | 1.13 | 0.4 | 0.10059 | 0 | 0.2685 |  | открыт | открыт | 52.995 | 37.3919
ПС 110/35/10 кВ Совхозная | 1985 | 10 | 2.68 | 1.56 | 0.755 | 0 | 1.2747 |  | открыт | открыт | 52.4036 | 37.5486
ПС 35/10 кВ Даниловская | 1973 | 1.6 | 0.39 | 0.29 | 0 | 0 | 0.2465 |  | открыт | открыт | 52.6209 | 36.814
ПС 35/10 кВ Корсеево | 1964 | 1.8 | 0.02 | 0.86 | 0.019647 | 0 | 0.7143 |  | открыт | открыт | 52.9662 | 37.4486
ПС 35/10 кВ Липовец | 2003 | 2.5 | 0.65 | 0.74 | 0.26176 | 0.025882 | 0.4065 |  | открыт | открыт | 52.4353 | 37.6748
ПС 35/10 кВ Мисайлово | 1964/2004 | 1.6 | 0.37 | 1.23 | 0.031765 | 0.0023529 | 1.0185 |  | открыт | открыт | 52.2814 | 36.7621
ПС 35/10 кВ Михайловка | 1982 | 2.5 | 0.29 | 0.02 | 0.0068235 | 0.0058824 | 0.0112 |  | открыт | открыт | 52.871 | 37.5594
ПС 35/10 кВ Паньково | 1986/2001 | 1.8 | 0.55 | 1.05 | 0.016471 | 0.0023529 | 0.8785 |  | открыт | открыт | 53.0297 | 37.3285
ПС 35/10 кВ Судбищи | 1964 | 2.5 | 0.48 | 1.12 | 0.030588 | 0.030588 | 0.926 |  | открыт | открыт | 52.9614 | 37.6645
ПС 35/10 кВ Тим | 1992 | 1.6 | 0.46 | 1.14 | 0.067059 | 0.011765 | 0.912 |  | открыт | открыт | 52.125 | 37.4622
ПС 35/10 кВ Топки | 1977/2006 | 1 | 0.81 | 0.79 | 0.070118 | 0.014824 | 0.6119 |  | открыт | открыт | 52.4048 | 36.8519
ПС 35/10 кВ Ярище | 1975 | 2.5 | 0.3 | 1.3 | 0.048 | 0.0023529 | 1.0642 |  | открыт | открыт | 52.2412 | 37.1475
ПС 110/10 кВ Альшанская | 1979 | 10+10 | 3.26 | 11.12 | 2.2748 | 0.96753 | 7.5184 |  | открыт | открыт | 52.8734 | 35.9153
ПС 35/10 кВ Архангельская | 1983 | 2,5+2,5 | 0.46 | 3.095 | 0.11025 | 0.042118 | 2.537 |  | открыт | открыт | 52.9751 | 35.5718
ПС 35/10 кВ Атяевская | 1975 | 1,6+2,5 | 0.69 | 0.99 | 0.35294 | 0 | 0.5415 |  | открыт | открыт | 52.657 | 35.8186
ПС 110/35/10 кВ Богородицкая | 1982 | 10+10 | 2.57 | 10.58 | 0.47322 | 0 | 8.654 |  | открыт | открыт | 53.0599 | 35.3625
ПС 35/10 кВ Бакланово | 1982 | 1,6+1,6 | 0.83 | 1.49 | 0.22541 | 0.085882 | 1.0749 |  | открыт | открыт | 53.1108 | 35.8872
ПС 35/10 кВ Биофабрика | 1957/1987 | 6,3+6,3 | 2.33 | 6.335 | 5.2658 | 3.7576 | 0.90885 |  | открыт | открыт | 52.9992 | 35.9711
ПС 110/10 кВ Володарская | 1990/1990 | 2,5+6,3 | 3.43 | 0.655 | 13.6394 | 4.7824 | 0 |  | открыт | закрыт | 53.0374 | 36.1763
ПС 110/10 кВ Восточная | 1968 | 15+25 | 14.02 | 7.6 | 0.63353 | 0 | 5.9215 |  | открыт | открыт | 53 | 36.1403
ПС 110/35/10 кВ Дмитровская | 1972 | 10+10 | 3.57 | 7.63 | 0.743 | 0 | 5.854 |  | открыт | открыт | 52.5063 | 35.1759
ПС 110/6 кВ Железнодорожная | 1961/2001 | 16+16 | 11.96 | 8.82 | 0.57071 | 0.26035 | 7.0119 |  | открыт | открыт | 52.9473 | 36.1147
ПС 35/10 кВ Жиляевская | 1967/1976 | 1,8+1,8 | 0.54 | 1.99 | 0.076353 | 0.061176 | 1.6266 |  | открыт | открыт | 53.2094 | 35.9672
ПС 110/6 кВ Заводская | 1984/1988 | 40+25 | 12.92 | 17.72 | 6.8941 | 0.91141 | 9.202 |  | открыт | открыт | 52.9351 | 36.0726
ПС 110/10/6 кВ Западная | 1964/2009,2010 | 63+63 | 23.51 | 29.01 | 1.2353 | 1.2353 | 23.6085 |  | открыт | открыт | 52.9537 | 36.0281
ПС 35/10 кВ Звягинки | 1979 | 2,5+2,5 | 2.33 | 1.775 | 4.5351 | 1.746 | 0 |  | открыт | закрыт | 52.9569 | 35.9195
ПС 35/10 кВ Ильинская | 1970/2012 | 3,2+2,5 | 0.46 | 3.345 | 0.61529 | 0.22353 | 2.3202 |  | открыт | открыт | 53.2445 | 35.4293
ПС 110/35/10 кВ Куликовская | 1980 | 10+10 | 4.84 | 6.1 | 13.3809 | 0 | 0 |  | открыт | закрыт | 52.954 | 36.2187
ПС 110/35/10 кВ Кромская | 1960, 1968 | 16+16 | 8.9 | 16.24 | 2.7903 | 0 | 12.0273 |  | открыт | открыт | 52.685 | 35.7496
ПС 35/10 кВ Красноармейская | 1976 | 2,5+2,5 | 1.32 | 2.255 | 0.12835 | 0.017647 | 1.8076 |  | открыт | открыт | 52.3684 | 35.7967
ПС 35/10 кВ Куракинская | 1987/1994 | 1,6+1,8 | 0.44 | 1.24 | 0.085647 | 0.025059 | 0.9812 |  | открыт | открыт | 52.5754 | 36.4661
ПС 35/10 кВ Кутафино | 1990/2011 | 6,3+6,3 | 1.37 | 6.075 | 1.6106 | 0.76941 | 3.7948 |  | открыт | открыт | 52.6255 | 35.5912
ПС 35/10 кВ Ловчиково | 1989 | 2,5+2,5 | 0.57 | 3.645 | 0.10206 | 0.029412 | 3.0115 |  | открыт | открыт | 52.503 | 36.2186
ПС 35/10 кВ Лубянская | 1961, 1970 | 1+1,6 | 0.66 | 0.86 | 0.00088235 | 0 | 0.73025 |  | открыт | открыт | 52.5642 | 35.4095
ПС 35/10 кВ Луковец | 1994 | 1,8+2,5 | 0.36 | 2.52 | 0 | 0 | 2.142 |  | открыт | открыт | 52.2683 | 36.6352
ПС 35/10 кВ Малорхангельская | 1962/1977 | 5,6+5,6 | 0.33 | 7.25 | 0.84118 | 0.11765 | 5.4475 |  | открыт | открыт | 52.4014 | 36.4994
ПС 110/35/10 кВ Нарышкинская | 1974 | 10+10 | 6.51 | 5.35 | 2.4447 | 0 | 2.6558 |  | открыт | открыт | 52.9683 | 35.767
ПС 35/10 кВ Нижняя Слобода | 1968/1987 | 2,5+5,6 | 0.48 | 3.775 | 0.025941 | 0.0074118 | 3.1867 |  | открыт | открыт | 52.4899 | 36.0634
ПС 35/10 кВ Новопетровка | 1981 | 2,5+1,6 | 0.47 | 1.21 | 0.042941 | 0 | 0.992 |  | открыт | открыт | 52.7552 | 36.4454
ПС 35/10 кВ Путимец | 2001 | 2,5+2,5 | 0.69 | 3.465 | 1.1605 | 0.098941 | 1.9588 |  | открыт | открыт | 52.753 | 36.0597
ПС 110/10 кВ Пищевая * | 1981 | 40+25 | 5.81 | 22.66 | 2.6328 | 0.9475 | 17.0231 |  | открыт | открыт | 53.0125 | 36.0913
ПС 35/10 кВ Рыжково | 1991 | 2,5+2,5 | 0.3 | 2.975 | 0.028235 | 0.0082353 | 2.5048 |  | открыт | открыт | 52.6731 | 35.4275
ПС 110/35/10 кВ Свердловская | 1988 | 10+10 | 2.86 | 9.43 | 0.54741 | 0 | 7.7117 |  | открыт | открыт | 52.686 | 36.3627
ПС 35/10 кВ Стрелецкая | 1978/1987 | 4+4 | 1.35 | 3.76 | 3.3156 | 0.642 | 0.3777 |  | открыт | открыт | 53.0096 | 35.983
ПС 110/35/10/6 кВ Советская | 1959/2002 | 20+20+25+40 | 27.9 | 21.56 | 9.9026 | 0 | 11.6578 |  | открыт | открыт | 52.9883 | 36.0504
ПС 35/10 кВ Сосковская | 1964 | 4+4 | 0.99 | 3.85 | 0.071765 | 0.043529 | 3.2115 |  | открыт | открыт | 52.7425 | 35.3674
ПС 35/10 кВ Тросна | 1958 | 5,6+3,2 | 0.8 | 4.32 | 0.096824 | 0.013824 | 3.5897 |  | открыт | открыт | 52.4494 | 35.7704
ПС 110/6 кВ Химмаш | 1979/1988 | 25+25 | 7.4 | 20.36 | 4.6992 | 0 | 13.3117 |  | открыт | открыт | 52.9155 | 36.003
ПС 35/10кВ Хлебопродукты | 1985/1998, 2000 | 5,6+6,3 | 2.83 | 5.65 | 0.014118 | 0 | 4.7905 |  | открыт | открыт | 52.6721 | 35.8027
ПС 35/10 кВ Хотынецкая | 1964/1997 | 4+2,5 | 2.19 | 1.925 | 0.35765 | 0.0023529 | 1.3322 |  | открыт | открыт | 53.1228 | 35.4081
ПС 35/10 кВ Хотьково | 1978 | 1,6+1,6 | 0.17 | 2.54 | 0.024706 | 0.0070588 | 2.138 |  | открыт | открыт | 52.9058 | 35.3942
ПС 110/10/6 кВ Центральная | 1978 | 25+25 | 11.44 | 18.27 | 1.5294 | 0 | 14.2295 |  | открыт | открыт | 52.9828 | 36.0828
ПС 110/35/10 кВ Шаблыкино | 1980 | 6,3+6,3 | 1.9 | 5.965 | 0.042882 | 0 | 5.0601 |  | открыт | открыт | 52.8669 | 35.1868
ПС 110/35/10 кВ Шахово | 1972/1989 | 10+10 | 2.3 | 10.2 | 5.1486 | 0 | 4.7612 |  | открыт | открыт | 52.7554 | 35.8553
ПС 35/10 кВ Шепино | 1985/2011 | 2,5+2,5 | 1.24 | 2.485 | 1.4321 | 0.44588 | 0.89495 |  | открыт | открыт | 53.0892 | 36.2765
ПС 110/10/6 кВ Юго-восточная | 1982 | 25+25 | 10.45 | 16.54 | 6.7434 | 1.2808 | 8.3271 |  | открыт | открыт | 52.9522 | 36.1515
ПС 110/10 кВ Южная | 1975/1991 | 10+10 | 7.6 | 3.95 | 9.2506 | 2.9754 | 0 |  | открыт | закрыт | 52.8917 | 35.9901
ПС 220/110/10 кВ Мценск * | 1959 | 40+40 | 13.07 | 28.93 | 15.1804 | 0.49298 | 11.6871 |  | открыт | открыт | 53.2652 | 36.5279
ПС 110/35/10 кВ Коммаш | 1976 | 10+16 | 7.34 | 7.81 | 2.1072 | 0 | 4.8474 |  | открыт | открыт | 53.2615 | 36.6043
ПС 110/35/10 кВ Новосергиевка | 1964 | 6,3+10 | 1.95 | 7.255 | 0.85871 | 0 | 5.495 |  | открыт | открыт | 53.158 | 36.8283
ПС 110/10 кВ 1 Воин | 1977 | 6,3+6,3 | 1.44 | 7.005 | 1.9006 | 0.22659 | 4.3388 |  | открыт | открыт | 53.1853 | 36.3924
ПС 110/35/10 кВ Залегощь | 1970 | 10+16 | 5.29 | 8.9 | 1.0656 | 0 | 6.8802 |  | открыт | открыт | 52.892 | 36.8994
ПС 110/10 кВ Кочеты | 1983 | 2,5+2,5 | 0.2 | 3.085 | 0.16824 | 0.021176 | 2.4792 |  | открыт | открыт | 53.0091 | 36.7419
ПС 110/35/10 кВ Болхов | 1961 | 10+10 | 6.77 | 7.46 | 2.3756 | 0 | 4.6362 |  | открыт | открыт | 53.4348 | 35.9845
ПС 110/35/10 кВ Новосиль | 1974 | 10+10 | 2.83 | 10.02 | 0.91165 | 0 | 7.8461 |  | открыт | открыт | 52.9842 | 37.0238
ПС 110/35/10 кВ Знаменская | 1977 | 10+10 | 1.64 | 10.52 | 0.32859 | 0 | 8.7647 |  | открыт | открыт | 53.2708 | 35.7004
ПС 35/10 кВ Апальково | 1997 | 1,8+1,8 | 0.48 | 1.89 | 0.010941 | 0.0074118 | 1.5972 |  | открыт | открыт | 53.243 | 36.229
ПС 35/10 кВ Подберёзово | 1984 | 4+1 | 0.15 | 1.49 | 0.11365 | 0.064706 | 1.1699 |  | открыт | открыт | 53.2447 | 36.6309
ПС 35/10 кВ Протасово | 1971 | 2,5+1,6 | 0.55 | 1.13 | 0.035294 | 0.017647 | 0.9305 |  | открыт | открыт | 53.0771 | 36.4834
ПС 35/10 кВ Алёшня | 1998 | 1+1 | 0.28 | 1.01 | 0.095882 | 0.026588 | 0.777 |  | открыт | открыт | 52.9917 | 36.4864
ПС 35/10 кВ Ломовое | 1976 | 2,5+2,5 | 0.66 | 1.965 | 0.044118 | 0.0088235 | 1.6327 |  | открыт | открыт | 52.8851 | 36.5719
ПС 35/10 кВ Моховое | 1997 | 2,5+4 | 0.85 | 2.405 | 0.38318 | 0.084706 | 1.7185 |  | открыт | открыт | 52.9295 | 36.5753
ПС 35/10 кВ Мишково2 | 1977 | 1,6+1,6 | 0.25 | 1.9 | 0.020941 | 0.017412 | 1.5972 |  | открыт | открыт | 52.8295 | 36.7685
ПС 35/10 кВ Вязовое | 1982 | 2,5+2,5 | 0.2 | 2.425 | 0.064706 | 0.011765 | 2.0063 |  | открыт | открыт | 53.4924 | 35.8052
ПС 35/10 кВ Краснознаменка | 1980 | 2,5+2,5 | 0.64 | 2.655 | 0.16976 | 0.10741 | 2.1124 |  | открыт | открыт | 53.309 | 36.0552
ПС 35/10 кВ Фатнево | 1979 | 1,6+1,0 | 0.26 | 1.16 | 0.051529 | 0.035294 | 0.9422 |  | открыт | открыт | 53.4799 | 36.2116
ПС 35/10 кВ Варваринка | 1962 | 2,5+2,5 | 0.5 | 2.815 | 0.047059 | 0.017647 | 2.3527 |  | открыт | открыт | 53.109 | 37.0867
ПС 35/10 кВ Одинок | 1988 | 1,6+1,6 | 0.35 | 1.33 | 0.027059 | 0 | 1.1075 |  | открыт | открыт | 53.0543 | 36.9024
ПС 35/10 кВ Узкое | 1992 | 1,6+1 | 0.15 | 1.15 | 0.031765 | 0.014118 | 0.9505 |  | открыт | открыт | 53.3414 | 35.5736
ПС 35/10 кВ Корсаково | 1981 | 2,5+4 | 0.77 | 2.545 | 0.39294 | 0.037647 | 1.8292 |  | открыт | открыт | 53.2517 | 37.3477
ПС 35/10 кВ Парамоново | 1962 | 4+2,5 | 0.77 | 2.615 | 0.048235 | 0.011765 | 2.1818 |  | открыт | открыт | 53.1574 | 37.3799
ПС 35/10 кВ Спешнево | 1977 | 1,6+1,6 | 0.22 | 1.46 | 0.025882 | 0.0082353 | 1.219 |  | открыт | открыт | 53.2356 | 37.0794
ПС 110/35/10 кВ Верховье I | 1964 | 16+10 | 6.39 | 7.76 | 0.18847 | 0 | 6.4358 |  | открыт | открыт | 52.8109 | 37.2474
ПС 110/35/10 кВ Верховье II | 1977 | 40+40 | 10.46 | 31.84 | 1.8568 | 0 | 25.4857 |  | открыт | открыт | 52.8461 | 37.1886
ПС 110/35/10 кВ Долгое | 1979 | 16+10 | 4.62 | 8.65 | 1.5301 | 0 | 6.2344 |  | открыт | открыт | 52.0521 | 37.5241
ПС 110/35/10 кВ Колпны-110 | 1983 | 10+16 | 4.19 | 9.1 | 0.73306 | 0 | 7.1119 |  | открыт | открыт | 52.238 | 37.0527
ПС 110/35/10 кВ Кр. Заря | 1981 | 10+10 | 4.8 | 6.96 | 1.4839 | 0 | 4.8927 |  | открыт | открыт | 52.7881 | 37.6781
ПС 110/35/10 кВ Покровская | 1978 | 10+10 | 6.34 | 7 | 1.7687 | 0 | 4.4466 |  | открыт | открыт | 52.6166 | 36.8798
ПС 110/35/6 кВ Черкасская | 1964 | 40+25 | 24.63 | 15.01 | 0.78818 | 0 | 12.0885 |  | открыт | открыт | 52.4256 | 37.5678
ПС 110/6 кВ Пластмасс | 1972 | 16+16 | 9.98 | 6.82 | 0.070588 | 0.017647 | 5.737 |  | открыт | открыт | 52.4248 | 37.5635
ПС 110/6 кВ ПМ | 1979 | 10+10 | 3.67 | 6.83 | 1.4118 | 0 | 4.6055 |  | открыт | открыт | 52.4191 | 37.584
ПС 110/10 кВ Речица | 1989 | 6,3+6,3 | 1.12 | 7.345 | 0.10088 | 0.072647 | 6.1575 |  | открыт | открыт | 52.4104 | 37.3787
ПС 110/10 кВ Р.Брод | 1981/2001 | 5,6+10 | 1.39 | 4.78 | 0.075647 | 0.0094118 | 3.9987 |  | открыт | открыт | 52.6246 | 37.3441
ПС 35/10 кВ Алексеевская | 1976 | 1,6+1,6 | 0.62 | 1.19 | 0.084235 | 0.014824 | 0.9399 |  | открыт | открыт | 52.6292 | 36.6181
ПС 35/10 кВ В.Дубрава | 1972/2004 | 2,5+2,5 | 1.35 | 1.925 | 0.10529 | 0.055882 | 1.5468 |  | открыт | открыт | 52.3086 | 37.8813
ПС 35/10 кВ В.Ольшаное | 1977/2005 | 4+2,5 | 0.5 | 2.555 | 0.041765 | 0 | 2.1362 |  | открыт | открыт | 52.1369 | 37.6367
ПС 35/10 кВ Введенское | 1984/2003 | 1,6+1,8 | 0.76 | 1.48 | 0.011765 | 0.011765 | 1.248 |  | открыт | открыт | 52.3026 | 37.3756
ПС 35/10 кВ Дросково | 1975/2004 | 4+2,5 | 1.93 | 0.695 | 0.234 | 0.092235 | 0.39185 |  | открыт | открыт | 52.4902 | 37.0534
ПС 35/10 кВ Колпны-35 | 1973/2004 | 6,3+6,3 | 0.73 | 6.275 | 0.047059 | 0.047059 | 5.2938 |  | открыт | открыт | 52.239 | 37.0128
ПС 35/10 кВ Крутое | 1972 | 2,5+2,5 | 1.59 | 1.905 | 0.27376 | 0.16353 | 1.3865 |  | открыт | открыт | 52.4415 | 37.4998
ПС 35/10 кВ Мезенцево | 1969/2005 | 4+6,3 | 1.37 | 3.94 | 0.25282 | 0.14647 | 3.1341 |  | открыт | открыт | 52.5257 | 37.6387
ПС 35/10 кВ Н.Жерновец | 1976 | 1,6+1,6 | 0.16 | 1.52 | 0 | 0 | 1.292 |  | открыт | открыт | 52.4878 | 37.2927
ПС 35/10 кВ Нетрубеж | 1995 | 2,5+2,5 | 0.47 | 2.545 | 0.0094118 | 0 | 2.1553 |  | открыт | открыт | 52.1961 | 36.8621
ПС 35/10 кВ Никольская | 1966 | 2,5+3,2 | 1.58 | 1.585 | 0.0041176 | 0.0011765 | 1.3438 |  | открыт | открыт | 52.2937 | 37.6675
ПС 35/10 кВ Песочная | 1987/2001 | 3,2+3,2 | 0.31 | 4.72 | 1.8568 | 1.8235 | 2.4337 |  | открыт | открыт | 52.8337 | 37.2038
ПС 35/6 кВ Пушкарская | 1978 | 4+4 | 4.9 | -0.7 | 0 | 0 | 0 | 2014 | закрыт | закрыт | 52.4287 | 37.623
ПС 35/10 кВ Рахманово | 1980 | 2,5+2,5 | 0.21 | 2.665 | 0.48529 | 0.47059 | 1.8527 |  | открыт | открыт | 52.6526 | 37.6954
ПС 35/10 кВ Росстани | 1980/2000 | 2,5+2,5 | 0.75 | 2.575 | 0.050882 | 0.031471 | 2.1455 |  | открыт | открыт | 52.3531 | 37.5105
ПС 35/10 кВ Сергиевская | 1979/2005 | 4+2,5 | 1.25 | 2.875 | 0.43294 | 0.14647 | 2.0757 |  | открыт | открыт | 52.3557 | 37.687
ПС 35/10 кВ Скородное | 1976 | 1,6+1,6 | 0.4 | 1.61 | 0.057294 | 0.017647 | 1.3198 |  | открыт | открыт | 52.7743 | 37.0993
ПС 35/10 кВ Спасская | 1983/2001 | 2,5+1,6 | 0.26 | 1.42 | 0.077647 | 0 | 1.141 |  | открыт | открыт | 52.1256 | 37.1089
ПС 35/10 кВ ССК | 1975 | 1,6+1,6 | 0.09 | 1.59 | 0 | 0 | 1.3515 |  | открыт | открыт | 52.4187 | 37.5283
ПС 35/10 кВ Урынок | 1974 | 1,6+1,6 | 0.81 | 1.39 | 0.10588 | 0.017647 | 1.0915 |  | открыт | открыт | 52.0718 | 37.3309
ПС 35/10 кВ Хомутово | 1964/2002 | 4+4 | 1.76 | 2.75 | 0.022941 | 0.012941 | 2.318 |  | открыт | открыт | 52.8618 | 37.4135
*Данная вкладка является дублирующей вкладкой "Итоговая" и приведена в ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫХ (вспомогательных) целях так как является приложением к программе по графическому и цветовому отображению подстанций на местности. Текущий и перспективный статус подстанций может отличаться от статуса подстанций во вкладе "Итоговая".

## Свод.тек.деф.
Перечень закрытых центров питания ОАО "МРСК Центра" - "Орелэнерго" по зимним нагрузкам 2013 года (текущий дефицит мощности).
№п/п | Наименование объекта центра питания, класс напряжения | [7 empty] | Текущий дефицит , МВА
Орелэнерго
1 | ПС 110/35/10 кВ Новополево | 16 | [6 empty] | -0.39
| Ном. мощность СН; МВА | 16
| Ном. мощность НН; МВА | 16
2 | ПС 110/35/10 кВ Тросна | 16 | [6 empty] | -0.15
| Ном. мощность СН; МВА | 16
| Ном. мощность НН; МВА | 16
3 | ПС 110/10 кВ Тельчье | 3.2 | [6 empty] | -0.11
4 | ПС 35/6 кВ Пушкарская | 4+4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -0.7
Итого текущий дефицит |  | 40 | [6 empty] | -1.35

## Свод.ожид.деф.
Перечень закрытых центров питания ОАО "МРСК Центра" - "Орелэнерго" по ожидаемым нагрузкам с учетом подключения новых мощностей по технологическому присоединению и др.развития э/сетевого комплекса.
№п/п | Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Ожидаемый дефицит /профицит | [9 empty] | Примечание
|  | Установленная мощность трансформаторов Sуст. с указанием их количества в перспективе при условии выполнения ТУ на ТП или других мероприятий по реконструкции ЦП шт/ МВА | Дополнительная мощность по выданным ТУ на ТП, МВА | Ожидаемая нагрузка ЦП, МВА | Полная перераспределяемая мощность в перспективе с учетом выполнения мероприятий ТУ или других мероприятий по реконструкции сети инвестпрограмм и др. |  | Полная мощность с учётом перераспределения, МВА | Ограничивающие факторы, МВА | Допустимая нагрузка расчётная в режиме n-1, МВА | Пропускная способность ЦП, МВА | Текущий дефицит/ профицит, МВА
[5 empty] | МВА | Мин.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 4 | 5
Орелэнерго
1 | ПС 110/35/10 кВ Малоархангельская | 10 | [6 empty] | #REF! |  | -2.4618 | закрыт
| Ном. мощность СН; МВА | 10
| Ном. мощность НН; МВА | 10
2 | ПС 110/35/10 кВ Новополево | 16 | [6 empty] | #REF! |  | -0.67212 | закрыт
| Ном. мощность СН; МВА | 16
| Ном. мощность НН; МВА | 16
3 | ПС 110/10 кВ Тельчье | 3.2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -0.30435 | закрыт
4 | ПС 110/10 кВ Володарская | 2,5+6,3 | [8 empty] | -12.9844 | закрыт
5 | ПС 35/6 кВ Пушкарская | 4+4 | [8 empty] | -0.7 | закрыт
6 | ПС 110/35/10 кВ Тросна | 16 | [8 empty] | -0.27865 | закрыт
| Ном. мощность СН; МВА | 16
| Ном. мощность НН; МВА | 16
7 | ПС 35/10 кВ Звягинки | 2,5+2,5 | [8 empty] | -2.7601 | закрыт
8 | ПС 110/35/10 кВ Куликовская | 10+10 | [8 empty] | -7.2809 | закрыт
9 | ПС 110/10 кВ Южная | 10+10 | [8 empty] | -5.3006 | закрыт
| Итого: | #REF! | [8 empty] | -32.7429

## Сведения для ТП
Приложение № 1 к распоряжению ОАО "МРСК Центра" от 08.05.2013 № ЦА-25/65-р
Сведения о наличии свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания ниже 35 кВ филиала ОАО "МРСК Центра"- "Орелэнерго" за 4-й квартал 2014 года
Населенный пункт | Район субъекта РФ | Наименование РЭС | № ТП -6-10/0,4 кВ | Установленная мощность и количество трансформаторов, кВА | Свободная полная трансформаторная мощность для технологического присоединения потребителей * по результатам замера максимума нагрузки, кВА
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7
г.Орел ул.Машиностроительная,6 | г. Орел | Орловский РЭС | ЗТП-6кВ №1 | 1000 | 50
г.Орел ул.Машиностроительная,6 | г. Орел | Орловский РЭС | ЗТП-6кВ №2 | 1250
г.Орел ул.Машиностроительная,6 | г. Орел | Орловский РЭС | ЗТП-6кВ №6 | 1000 | 350
г.Орел ул.Машиностроительная,6 | г. Орел | Орловский РЭС | КТП-6кВ №7 | 2х1000 | 200
г.Орел ул.Машиностроительная,6 | г. Орел | Орловский РЭС | КТП-6кВ №8 | 2х1000 | 400
г.Орел ул.Машиностроительная,6 | г. Орел | Орловский РЭС | КТП-6кВ №8А | 1000 | 450
г.Орел ул.Машиностроительная,6 | г. Орел | Орловский РЭС | ЗТП-6кВ №10/1 | 630 | 30
г.Орел ул.Машиностроительная,6 | г. Орел | Орловский РЭС | ЗТП-6кВ №10/2 | 630
г.Орел ул.Машиностроительная,6 | г. Орел | Орловский РЭС | ЗТП-6кВ №12 | 1000 | 400
г.Орел ул.Машиностроительная,6 | г. Орел | Орловский РЭС | КТП-6кВ №13 | 1000 | 400
г.Орел ул.Машиностроительная,6 | г. Орел | Орловский РЭС | КТП-6кВ №14 | 2х1000 | 300
г.Орел ул.Машиностроительная,6 | г. Орел | Орловский РЭС | КТП-6кВ №180 | 180 | 80
г.Орел, ш Московское | г. Орел | Орловский РЭС | КТП-10 кВ Серебряная Нить | 400 | 100
п. Новосергиевский | Орловская обл. Урицкий район | Урицкий РЭС | 10/0,4 кВ ТП Н-9-1 | 25 | 5
д. Курниково | Орловская обл. Урицкий район | Урицкий РЭС | 10/0,4 кВ ТП А-2-2 | 30 | 20
д. Шахово | Орловская обл. Урицкий район | Урицкий РЭС | 10/0,4 кВ ТП А-2-3 | 30 | 20
д. Савенки | Орловская обл. Урицкий район | Урицкий РЭС | 10/0,4 кВ ТП А-2-5 | 30 | 20
п. Санаторий | Орловская обл. Урицкий район | Урицкий РЭС | 10/0,4 кВ ТП А-10-3 | 30 | 15
д. Комаровец | Орловская обл. Урицкий район | Урицкий РЭС | 10/0,4 кВ ТП А-12-1 | 30 | 10
п. Бунинский | Орловская обл. Урицкий район | Урицкий РЭС | 10/0,4 кВ ТП А-12-2 | 30 | 10
д. Светлое Утро | Орловская обл. Урицкий район | Урицкий РЭС | 10/0,4 кВ ТП А-12-5 | 30 | 5
д. Сидячье | Орловская обл. Урицкий район | Урицкий РЭС | 10/0,4 кВ ТП А-15-2 | 30 | 10
с. Архангельское | Орловская обл. Урицкий район | Урицкий РЭС | 10/0,4 кВ ТП Н-2-8 | 30 | 10
с. Архангельское | Орловская обл. Урицкий район | Урицкий РЭС | 10/0,4 кВ ТП Н-2-9 | 30 | 20
д. Лукино | Орловская обл. Урицкий район | Урицкий РЭС | 10/0,4 кВ ТП Н-2-14 | 30 | 25
д Талызино | Орловская обл. Урицкий район | Урицкий РЭС | 10/0,4 кВ ТП Н-3-5 | 30 | 5
д. Солнцево | Орловская обл. Урицкий район | Урицкий РЭС | 10/0,4 кВ ТП Н-3-7 | 30 | 20
д. Орешок | Орловская обл. Урицкий район | Урицкий РЭС | 10/0,4 кВ ТП Н-4-12 | 30 | 10
д. Лески | Орловская обл. Урицкий район | Урицкий РЭС | 10/0,4 кВ ТП Н-4-14 | 30 | 10
д. Хуновка | Орловская обл. Урицкий район | Урицкий РЭС | 10/0,4 кВ ТП Н-4-18 | 30 | 20
х. Останино | Орловская обл. Урицкий район | Урицкий РЭС | 10/0,4 кВ ТП Н-4-24 | 30 | 15
д. Воронцово | Орловская обл. Урицкий район | Урицкий РЭС | 10/0,4 кВ ТП Н-6-2 | 30 | 25
п. Советский | Орловская обл. Урицкий район | Урицкий РЭС | 10/0,4 кВ ТП Н-6-12 | 30 | 5
д. Островна | Орловская обл. Урицкий район | Урицкий РЭС | 10/0,4 кВ ТП Н-7-12 | 30 | 10
д. Ашихменка | Орловская обл. Урицкий район | Урицкий РЭС | 10/0,4 кВ ТП Н-7-13 | 30 | 10
д. Победитель | Орловская обл. Урицкий район | Урицкий РЭС | 10/0,4 кВ ТП Н-9-3 | 30 | 10
д. Гнеушево | Орловская обл. Урицкий район | Урицкий РЭС | 10/0,4 кВ ТП Н-10-6 | 30 | 10
д. Комунна | Орловская обл. Урицкий район | Урицкий РЭС | 10/0,4 кВ ТП Н-10-14 | 30 | 20
д. Глазуново | Орловская обл. Урицкий район | Урицкий РЭС | 10/0,4 кВ ТП 008 | 30 | 10
д. Бунино | Орловская обл. Урицкий район | Урицкий РЭС | 10/0,4 кВ ТП 014 | 30 | 10
д. Тиньковские Дворы | Орловская обл. Урицкий район | Урицкий РЭС | 10/0,4 кВ ТП 015 | 30 | 20
д. Воробьевка | Орловская обл. Урицкий район | Урицкий РЭС | 10/0,4 кВ ТП А-16-13 | 40 | 20
д. Сенькино | Орловская обл. Урицкий район | Урицкий РЭС | 10/0,4 кВ ТП Н-2-11 | 40 | 30
д. Красный поселок | Орловская обл. Урицкий район | Урицкий РЭС | 10/0,4 кВ ТП Н-3-13 | 40 | 10
д. Тулупово | Орловская обл. Урицкий район | Урицкий РЭС | 10/0,4 кВ ТП Н-3-15 | 40 | 25
д. Хорошилово | Орловская обл. Урицкий район | Урицкий РЭС | 10/0,4 кВ ТП Н-4-3 | 40 | 5
п. Максимовский | Орловская обл. Урицкий район | Урицкий РЭС | 10/0,4 кВ ТП Н-7-5 | 40 | 25
д. Зеленый Сад | Орловская обл. Урицкий район | Урицкий РЭС | 10/0,4 кВ ТП Н-12-1 | 50 | 25
д. Борщевка | Орловская обл. Урицкий район | Урицкий РЭС | 10/0,4 кВ ТП А-10-1 | 60 | 15
д. Криволожка | Орловская обл. Урицкий район | Урицкий РЭС | 10/0,4 кВ ТП А-10-8 | 60 | 40
д. Кривцово | Орловская обл. Урицкий район | Урицкий РЭС | 10/0,4 кВ ТП А-12-7 | 60 | 40
д. Красная Армия | Орловская обл. Урицкий район | Урицкий РЭС | 10/0,4 кВ ТП А-16-16 | 60 | 10
с. Городище | Орловская обл. Урицкий район | Урицкий РЭС | 10/0,4 кВ ТП А-16-20 | 60 | 10
д. Озерово | Орловская обл. Урицкий район | Урицкий РЭС | 10/0,4 кВ ТП Н-2-2 | 60 | 15
д. Юшино | Орловская обл. Урицкий район | Урицкий РЭС | 10/0,4 кВ ТП Н-2-7 | 60 | 25
д. Юшино | Орловская обл. Урицкий район | Урицкий РЭС | 10/0,4 кВ ТП Н-2-13 | 60 | 10
д. Юшино | Орловская обл. Урицкий район | Урицкий РЭС | 10/0,4 кВ ТП Н-2-17 | 60 | 25
д. Ванино | Орловская обл. Урицкий район | Урицкий РЭС | 10/0,4 кВ ТП Н-3-2 | 60 | 20
д.Постниково | Орловская обл. Урицкий район | Урицкий РЭС | 10/0,4 кВ ТП Н-3-8 | 60 | 40
д. Ново-Марково | Орловская обл. Урицкий район | Урицкий РЭС | 10/0,4 кВ ТП Н-3-16 | 60 | 50
д. Лески | Орловская обл. Урицкий район | Урицкий РЭС | 10/0,4 кВ ТП Н-4-8 | 60 | 20
д. М. Сотниково | Орловская обл. Урицкий район | Урицкий РЭС | 10/0,4 кВ ТП Н-6-8 | 60 | 30
д. Васильевка | Орловская обл. Урицкий район | Урицкий РЭС | 10/0,4 кВ ТП Н-6-11 | 60 | 20
д. М. Сотниково | Орловская обл. Урицкий район | Урицкий РЭС | 10/0,4 кВ ТП Н-6-26 | 60 | 10
д. Бутово | Орловская обл. Урицкий район | Урицкий РЭС | 10/0,4 кВ ТП Н-6-28 | 60 | 10
д. Шамордино | Орловская обл. Урицкий район | Урицкий РЭС | 10/0,4 кВ ТП Н-6-33 | 60 | 10
д. Круглица | Орловская обл. Урицкий район | Урицкий РЭС | 10/0,4 кВ ТП Н-9-5 | 60 | 15
д. Пикалово | Орловская обл. Урицкий район | Урицкий РЭС | 10/0,4 кВ ТП Н-10-13 | 60 | 40
д. Себякино | Орловская обл. Урицкий район | Урицкий РЭС | 10/0,4 кВ ТП Н-10-22 | 60 | 30
д. Семаки | Орловская обл. Урицкий район | Урицкий РЭС | 10/0,4 кВ ТП 006 | 60 | 10
п. Бунинский | Орловская обл. Урицкий район | Урицкий РЭС | 10/0,4 кВ ТП А-12-4 | 63 | 15
д. Чуркино | Орловская обл. Урицкий район | Урицкий РЭС | 10/0,4 кВ ТП Н-2-10 | 63 | 40
д. Кошелево | Орловская обл. Урицкий район | Урицкий РЭС | 10/0,4 кВ ТП Н-9-4 | 63 | 20
д. Квасово | Орловская обл. Урицкий район | Урицкий РЭС | 10/0,4 кВ ТП А-2-1 | 100 | 40
д. Радомль | Орловская обл. Урицкий район | Урицкий РЭС | 10/0,4 кВ ТП А-2-6 | 100 | 90
п. Бунинский | Орловская обл. Урицкий район | Урицкий РЭС | 10/0,4 кВ ТП А-12-3 | 100 | 35
д. Теляково | Орловская обл. Урицкий район | Урицкий РЭС | 10/0,4 кВ ТП А-12-6 | 100 | 60
д. Бунино | Орловская обл. Урицкий район | Урицкий РЭС | 10/0,4 кВ ТП А-12-8 | 30 | 10
д. Лебедка | Орловская обл. Урицкий район | Урицкий РЭС | 10/0,4 кВ ТП А-15-3 | 100 | 60
д. Карелкино | Орловская обл. Урицкий район | Урицкий РЭС | 10/0,4 кВ ТП А-15-4 | 100 | 60
д. Карелкино | Орловская обл. Урицкий район | Урицкий РЭС | 10/0,4 кВ ТП А-15-5 | 100 | 60
д. Селихово | Орловская обл. Урицкий район | Урицкий РЭС | 10/0,4 кВ ТП А-16-1 | 100 | 40
д. Оболешево | Орловская обл. Урицкий район | Урицкий РЭС | 10/0,4 кВ ТП А-16-2 | 100 | 60
д. Алексеевка | Орловская обл. Урицкий район | Урицкий РЭС | 10/0,4 кВ ТП А-16-3 | 100 | 40
д. Селихово | Орловская обл. Урицкий район | Урицкий РЭС | 10/0,4 кВ ТП А-16-5 | 100 | 40
д. Сидячье | Орловская обл. Урицкий район | Урицкий РЭС | 10/0,4 кВ ТП А-16-6 | 100 | 40
д. Криволожка | Орловская обл. Урицкий район | Урицкий РЭС | 10/0,4 кВ ТП А-16-14 | 100 | 60
д. Жиляево | Орловская обл. Урицкий район | Урицкий РЭС | 10/0,4 кВ ТП Н-2-12 | 100 | 95
д. Титово-Матыка | Орловская обл. Урицкий район | Урицкий РЭС | 10/0,4 кВ ТП Н-3-1 | 100 | 30
д.Кулига | Орловская обл. Урицкий район | Урицкий РЭС | 10/0,4 кВ ТП Н-3-4 | 100 | 40
д.Сопово | Орловская обл. Урицкий район | Урицкий РЭС | 10/0,4 кВ ТП Н-3-9 | 100 | 60
д. Бибиково | Орловская обл. Урицкий район | Урицкий РЭС | 10/0,4 кВ ТП Н-3-12 | 100 | 50
д. Холх | Орловская обл. Урицкий район | Урицкий РЭС | 10/0,4 кВ ТП Н-3-14 | 100 | 45
д.Муратово | Орловская обл. Урицкий район | Урицкий РЭС | 10/0,4 кВ ТП Н-3-18 | 100 | 80
д. Ужаринка | Орловская обл. Урицкий район | Урицкий РЭС | 10/0,4 кВ ТП Н-4-1 | 100 | 15
д. Слободка | Орловская обл. Урицкий район | Урицкий РЭС | 10/0,4 кВ ТП Н-4-5 | 100 | 70
д. Кондрево | Орловская обл. Урицкий район | Урицкий РЭС | 10/0,4 кВ ТП Н-4-6 | 60 | 30
д. Бутырки | Орловская обл. Урицкий район | Урицкий РЭС | 10/0,4 кВ ТП Н-4-13 | 100 | 40
д. Хорошилово | Орловская обл. Урицкий район | Урицкий РЭС | 10/0,4 кВ ТП Н-4-15 | 100 | 50
д. Горяново | Орловская обл. Урицкий район | Урицкий РЭС | 10/0,4 кВ ТП Н-6-3 | 100 | 20
д. Щелкуново | Орловская обл. Урицкий район | Урицкий РЭС | 10/0,4 кВ ТП Н-6-4 | 100 | 20
д. Б. Сотниково | Орловская обл. Урицкий район | Урицкий РЭС | 10/0,4 кВ ТП Н-6-6 | 100 | 20
д. Б. Сотниково | Орловская обл. Урицкий район | Урицкий РЭС | 10/0,4 кВ ТП Н-6-9 | 100 | 50
п. Погорелец | Орловская обл. Урицкий район | Урицкий РЭС | 10/0,4 кВ ТП Н-6-13 | 100 | 20
д. Моргаевка | Орловская обл. Урицкий район | Урицкий РЭС | 10/0,4 кВ ТП Н-6-14 | 100 | 20
д. Горяново | Орловская обл. Урицкий район | Урицкий РЭС | 10/0,4 кВ ТП Н-6-19 | 100 | 20
д. Щелкуново | Орловская обл. Урицкий район | Урицкий РЭС | 10/0,4 кВ ТП Н-6-24 | 100 | 50
д. Ледно | Орловская обл. Урицкий район | Урицкий РЭС | 10/0,4 кВ ТП Н-7-1 | 250 | 10
д. Дашково | Орловская обл. Урицкий район | Урицкий РЭС | 10/0,4 кВ ТП Н-7-8 | 100 | 50
д. Дашково | Орловская обл. Урицкий район | Урицкий РЭС | 10/0,4 кВ ТП Н-7-9 | 100 | 50
д. Белый колодец | Орловская обл. Урицкий район | Урицкий РЭС | 10/0,4 кВ ТП Н-7-11 | 100 | 50
д. Лукьянчиково | Орловская обл. Урицкий район | Урицкий РЭС | 10/0,4 кВ ТП Н-9-2 | 100 | 20
п. МЮД | Орловская обл. Урицкий район | Урицкий РЭС | 10/0,4 кВ ТП Н-9-11 | 160 | 20
д. Юшково | Орловская обл. Урицкий район | Урицкий РЭС | 10/0,4 кВ ТП Н-10-5 | 100 | 30
д. Мерцалово | Орловская обл. Урицкий район | Урицкий РЭС | 10/0,4 кВ ТП Н-10-7 | 100 | 40
д. Новолуние | Орловская обл. Урицкий район | Урицкий РЭС | 10/0,4 кВ ТП Н-10-16 | 100 | 30
д. Дружба | Орловская обл. Урицкий район | Урицкий РЭС | 10/0,4 кВ ТП Н-10-15 | 100 | 40
д. Себякино | Орловская обл. Урицкий район | Урицкий РЭС | 10/0,4 кВ ТП Н-10-16 | 100 | 30
д. Себякино | Орловская обл. Урицкий район | Урицкий РЭС | 10/0,4 кВ ТП Н-10-17 | 100 | 30
д. Себякино | Орловская обл. Урицкий район | Урицкий РЭС | 10/0,4 кВ ТП Н-10-19 | 100 | 20
д. Зеленый Куст | Орловская обл. Урицкий район | Урицкий РЭС | 10/0,4 кВ ТП Н-12-2 | 100 | 50
д. Луначары | Орловская обл. Урицкий район | Урицкий РЭС | 10/0,4 кВ ТП Н-12-6 | 100 | 40
д. Семаки | Орловская обл. Урицкий район | Урицкий РЭС | 10/0,4 кВ ТП 005 | 100 | 20
д. Юшково | Орловская обл. Урицкий район | Урицкий РЭС | 10/0,4 кВ ТП 007 | 100 | 90
д. Заветово | Орловская обл. Урицкий район | Урицкий РЭС | 10/0,4 кВ ТП 009 | 100 | 60
д. Бунино | Орловская обл. Урицкий район | Урицкий РЭС | 10/0,4 кВ ТП 012 | 100 | 40
д. Бунино | Орловская обл. Урицкий район | Урицкий РЭС | 10/0,4 кВ ТП 013 | 100 | 20
д. Черногрязки | Орловская обл. Урицкий район | Урицкий РЭС | 10/0,4 кВ ТП 019 | 30 | 80
д. Терехово | Орловская обл. Урицкий район | Урицкий РЭС | 10/0,4 кВ ТП 020 | 100 | 80
д. Мешково | Орловская обл. Урицкий район | Урицкий РЭС | 10/0,4 кВ ТП Х-5-2 | 100 | 40
д. Муравлево | Орловская обл. Урицкий район | Урицкий РЭС | 10/0,4 кВ ТП Х-5-4 | 160 | 20
д. Муравлево | Орловская обл. Урицкий район | Урицкий РЭС | 10/0,4 кВ ТП Х-5-7 | 400 | 40
д. Квасово | Орловская обл. Урицкий район | Урицкий РЭС | 10/0,4 кВ ТП А-1-1 | 160 | 100
п. Бунинский | Орловская обл. Урицкий район | Урицкий РЭС | 10/0,4 кВ ТП А-7-1 | 160 | 60
п. Бунинский | Орловская обл. Урицкий район | Урицкий РЭС | 10/0,4 кВ ТП А-7-2 | 160 | 60
п. Бунинский | Орловская обл. Урицкий район | Урицкий РЭС | 10/0,4 кВ ТП А-7-3 | 160 | 60
п. Бунинский | Орловская обл. Урицкий район | Урицкий РЭС | 10/0,4 кВ ТП А-7-4 | 160 | 60
д. Борщевка | Орловская обл. Урицкий район | Урицкий РЭС | 10/0,4 кВ ТП А-10-2 | 160 | 60
д. Борщевка | Орловская обл. Урицкий район | Урицкий РЭС | 10/0,4 кВ ТП А-10-5 | 160 | 60
с. Городище | Орловская обл. Урицкий район | Урицкий РЭС | 10/0,4 кВ ТП А-15-1 | 100 | 60
п. Сеножатный | Орловская обл. Урицкий район | Урицкий РЭС | 10/0,4 кВ ТП А-15-6 | 160 | 60
с. Городище | Орловская обл. Урицкий район | Урицкий РЭС | 10/0,4 кВ ТП А-16-9 | 160 | 60
д. Спесивцево | Орловская обл. Урицкий район | Урицкий РЭС | 10/0,4 кВ ТП А-16-12 | 100 | 100
п. Нарышкино | Орловская обл. Урицкий район | Урицкий РЭС | 10/0,4 кВ ТП Н-2-1 | 160 | 35
д. Юшино | Орловская обл. Урицкий район | Урицкий РЭС | 10/0,4 кВ ТП Н-2-15 | 160 | 120
д. Юшино | Орловская обл. Урицкий район | Урицкий РЭС | 10/0,4 кВ ТП Н-2-16 | 160 | 85
с. Архангельское | Орловская обл. Урицкий район | Урицкий РЭС | 10/0,4 кВ ТП Н-2-20 | 160 | 155
д Талызино | Орловская обл. Урицкий район | Урицкий РЭС | 10/0,4 кВ ТП Н-3-6 | 160 | 90
д. Бибиково | Орловская обл. Урицкий район | Урицкий РЭС | 10/0,4 кВ ТП Н-3-11 | 250 | 100
д.Подзавалово | Орловская обл. Урицкий район | Урицкий РЭС | 10/0,4 кВ ТП Н-3-22 | 160 | 95
д.Подзавалово | Орловская обл. Урицкий район | Урицкий РЭС | 10/0,4 кВ ТП Н-3-23 | 250 | 95
д. Солнцево | Орловская обл. Урицкий район | Урицкий РЭС | 10/0,4 кВ ТП Н-3-24 | 160 | 100
д. Солнцево | Орловская обл. Урицкий район | Урицкий РЭС | 10/0,4 кВ ТП Н-3-25 | 160 | 100
д. Богдановка | Орловская обл. Урицкий район | Урицкий РЭС | 10/0,4 кВ ТП Н-4-2 | 160 | 60
д. Бобраки | Орловская обл. Урицкий район | Урицкий РЭС | 10/0,4 кВ ТП Н-4-11 | 160 | 100
д. Хорошилово | Орловская обл. Урицкий район | Урицкий РЭС | 10/0,4 кВ ТП Н-4-17 | 160 | 100
д. Хорошилово | Орловская обл. Урицкий район | Урицкий РЭС | 10/0,4 кВ ТП Н-4-21 | 160 | 60
д. Хорошилово | Орловская обл. Урицкий район | Урицкий РЭС | 10/0,4 кВ ТП Н-4-30 | 160 | 140
д. Б. Сотниково | Орловская обл. Урицкий район | Урицкий РЭС | 10/0,4 кВ ТП Н-6-10 | 160 | 85
д. Б. Сотниково | Орловская обл. Урицкий район | Урицкий РЭС | 10/0,4 кВ ТП Н-6-17 | 160 | 20
п. Колос | Орловская обл. Урицкий район | Урицкий РЭС | 10/0,4 кВ ТП Н-6-21 | 160 | 20
д. Б. Сотниково | Орловская обл. Урицкий район | Урицкий РЭС | 10/0,4 кВ ТП Н-6-23 | 160 | 90
д. Б. Сотниково | Орловская обл. Урицкий район | Урицкий РЭС | 10/0,4 кВ ТП Н-6-29 | 160 | 60
п. Максимовский | Орловская обл. Урицкий район | Урицкий РЭС | 10/0,4 кВ ТП Н-7-4 | 160 | 35
п. Советский | Орловская обл. Урицкий район | Урицкий РЭС | 10/0,4 кВ ТП Н-7-7 | 160 | 60
д. Белый колодец | Орловская обл. Урицкий район | Урицкий РЭС | 10/0,4 кВ ТП Н-7-10 | 160 | 100
п. МЮД | Орловская обл. Урицкий район | Урицкий РЭС | 10/0,4 кВ ТП Н-9-9 | 160 | 60
п. Гагаринский | Орловская обл. Урицкий район | Урицкий РЭС | 10/0,4 кВ ТП Н-10-2 | 160 | 25
д. Гагаринка | Орловская обл. Урицкий район | Урицкий РЭС | 10/0,4 кВ ТП Н-10-4 | 160 | 50
д. Юдины Дворы | Орловская обл. Урицкий район | Урицкий РЭС | 10/0,4 кВ ТП Н-10-12 | 40 | 30
д. Себякино | Орловская обл. Урицкий район | Урицкий РЭС | 10/0,4 кВ ТП Н-10-18 | 100 | 60
д. Себякино | Орловская обл. Урицкий район | Урицкий РЭС | 10/0,4 кВ ТП Н-10-20 | 160 | 100
п. Нарышкино | Орловская обл. Урицкий район | Урицкий РЭС | 10/0,4 кВ ТП Н-11-5 | 250 | 5
д. Ясная поляна | Орловская обл. Урицкий район | Урицкий РЭС | 10/0,4 кВ ТП Н-12-5 | 160 | 40
д. Луначары | Орловская обл. Урицкий район | Урицкий РЭС | 10/0,4 кВ ТП Н-12-7 | 250 | 35
д. Парамоново | Орловская обл. Урицкий район | Урицкий РЭС | 10/0,4 кВ ТП 001 | 160 | 60
д. Парамоново | Орловская обл. Урицкий район | Урицкий РЭС | 10/0,4 кВ ТП 002 | 160 | 20
д. Заветово | Орловская обл. Урицкий район | Урицкий РЭС | 10/0,4 кВ ТП 011 | 160 | 80
д. Бунино | Орловская обл. Урицкий район | Урицкий РЭС | 10/0,4 кВ ТП 017 | 160 | 40
д. Мешково | Орловская обл. Урицкий район | Урицкий РЭС | 10/0,4 кВ ТП Х-5-1 | 160 | 100
д. Муравлево | Орловская обл. Урицкий район | Урицкий РЭС | 10/0,4 кВ ТП Х-5-5 | 160 | 40
д. Муравлево | Орловская обл. Урицкий район | Урицкий РЭС | 10/0,4 кВ ТП Х-5-6 | 160 | 100
д. Квасово | Орловская обл. Урицкий район | Урицкий РЭС | 10/0,4 кВ ТП А-1-2 | 160 | 100
д. Лукьянчиково | Орловская обл. Урицкий район | Урицкий РЭС | 10/0,4 кВ ТП А-1-3 | 160 | 60
д.Подзавалово | Орловская обл. Урицкий район | Урицкий РЭС | 10/0,4 кВ ТП Н-3-20 | 200 | 90
с. Городище | Орловская обл. Урицкий район | Урицкий РЭС | 10/0,4 кВ ТП А-16-8 | 250 | 80
с. Городище | Орловская обл. Урицкий район | Урицкий РЭС | 10/0,4 кВ ТП А-16-10 | 250 | 45
д. Заря | Орловская обл. Урицкий район | Урицкий РЭС | 10/0,4 кВ ТП Н-3-3 | 250 | 0
д.Подзавалово | Орловская обл. Урицкий район | Урицкий РЭС | 10/0,4 кВ ТП Н-3-21 | 250 | 65
д. Заревка | Орловская обл. Урицкий район | Урицкий РЭС | 10/0,4 кВ ТП Н-4-9 | 250 | 200
д. Хорошилово | Орловская обл. Урицкий район | Урицкий РЭС | 10/0,4 кВ ТП Н-4-16 | 250 | 90
п. Большевик | Орловская обл. Урицкий район | Урицкий РЭС | 10/0,4 кВ ТП Н-6-7 | 250 | 85
д. Б. Сотниково | Орловская обл. Урицкий район | Урицкий РЭС | 10/0,4 кВ ТП Н-6-22 | 250 | 95
д. Васильевка | Орловская обл. Урицкий район | Урицкий РЭС | 10/0,4 кВ ТП Н-6-27 | 250 | 50
д. Ледно | Орловская обл. Урицкий район | Урицкий РЭС | 10/0,4 кВ ТП Н-7-2 | 250 | 25
п. Максимовский | Орловская обл. Урицкий район | Урицкий РЭС | 10/0,4 кВ ТП Н-7-6 | 250 | 50
д. Ледно | Орловская обл. Урицкий район | Урицкий РЭС | 10/0,4 кВ ТП Н-7-15 | 250 | 50
п. МЮД | Орловская обл. Урицкий район | Урицкий РЭС | 10/0,4 кВ ТП Н-9-8 | 250 | 35
д. Богдановка | Орловская обл. Урицкий район | Урицкий РЭС | 10/0,4 кВ ТП Н-10-1 | 250 | 135
д. Новолуние | Орловская обл. Урицкий район | Урицкий РЭС | 10/0,4 кВ ТП Н-10-8 | 250 | 200
д. Ясная поляна | Орловская обл. Урицкий район | Урицкий РЭС | 10/0,4 кВ ТП Н-12-3 | 250 | 50
д. Ясная поляна | Орловская обл. Урицкий район | Урицкий РЭС | 10/0,4 кВ ТП Н-12-4 | 250 | 50
д. Парамоново | Орловская обл. Урицкий район | Урицкий РЭС | 10/0,4 кВ ТП 003 | 250 | 50
д. Юшино | Орловская обл. Урицкий район | Урицкий РЭС | 10/0,4 кВ ТП Н-2-5 | 400 | 210
д.Подзавалово | Орловская обл. Урицкий район | Урицкий РЭС | 10/0,4 кВ ТП Н-3-10 | 400 | 265
д. Хорошилово | Орловская обл. Урицкий район | Урицкий РЭС | 10/0,4 кВ ТП Н-4-25 | 400 | 140
д. Щелкуново | Орловская обл. Урицкий район | Урицкий РЭС | 10/0,4 кВ ТП Н-6-15 | 400 | 350
д. Б. Сотниково | Орловская обл. Урицкий район | Урицкий РЭС | 10/0,4 кВ ТП Н-6-16 | 400 | 100
д. Б. Сотниково | Орловская обл. Урицкий район | Урицкий РЭС | 10/0,4 кВ ТП Н-6-20 | 400 | 150
д. Б. Сотниково | Орловская обл. Урицкий район | Урицкий РЭС | 10/0,4 кВ ТП Н-6-25 | 400 | 100
п. Максимовский | Орловская обл. Урицкий район | Урицкий РЭС | 10/0,4 кВ ТП Н-7-17 | 400 | 150
п. МЮД | Орловская обл. Урицкий район | Урицкий РЭС | 10/0,4 кВ ТП Н-9-7 | 400 | 250
д. Боевка | Орловская обл. Урицкий район | Урицкий РЭС | 10/0,4 кВ ТП Н-10-3 | 400 | 250
д. Бунино | Орловская обл. Урицкий район | Урицкий РЭС | 10/0,4 кВ ТП 018 | 400 | 30
п. МЮД | Орловская обл. Урицкий район | Урицкий РЭС | 10/0,4 кВ ТП Н-9-10 | 630 | 100
г.Дмитровск | Орловская обл. Дмитровский район | Дмитровский РЭС | 10/04 кВ КТП Д-1-1 | 1x160 | 80
н.п. Дружно | Орловская обл. Дмитровский район | Дмитровский РЭС | 10/04 кВ КТП Д-1-2 | 1х160 | 120
н.п. Александровский | Орловская обл. Дмитровский район | Дмитровский РЭС | 10/04 кВ КТП Д-1-3 | 1х30 | 25
н.п. Крыловский | Орловская обл. Дмитровский район | Дмитровский РЭС | 10/04 кВ КТП Д-1-4 | 1х25 | 19
н.п. Майский | Орловская обл. Дмитровский район | Дмитровский РЭС | 10/04 кВ КТП Д-1-5 | 1х25 | 20
н.п. Белочь | Орловская обл. Дмитровский район | Дмитровский РЭС | 10/04 кВ КТП Д-1-6 | 1х160 | 140
н.п. Белочь | Орловская обл. Дмитровский район | Дмитровский РЭС | 10/04 кВ КТП Д-1-8 | 1х100 | 80
н.п. Обратеево | Орловская обл. Дмитровский район | Дмитровский РЭС | 10/04 кВ КТП Д-1-9 | 1х60 | 50
н.п. Дружно | Орловская обл. Дмитровский район | Дмитровский РЭС | 10/04 кВ КТП Д-1-11 | 1х100 | 70
г.Дмитровск | Орловская обл. Дмитровский район | Дмитровский РЭС | 10/04 кВ КТП Д-1-14 | 1х250 | 220
н.п. Обратеево | Орловская обл. Дмитровский район | Дмитровский РЭС | 10/04 кВ КТП Д-1-16 | 1х40 | 20
н.п. Красное знамя | Орловская обл. Дмитровский район | Дмитровский РЭС | 10/04 кВ КТП Д-1-17 | 1х63 | 55
н.п.Обратеево | Орловская обл. Дмитровский район | Дмитровский РЭС | 10/04 кВ КТП Д-1-20 | 1х63 | 50
н.п. Красное знамя | Орловская обл. Дмитровский район | Дмитровский РЭС | 10/04 кВ КТП Д-1-23 | 1х100 | 90
н.п. Балдыж | Орловская обл. Дмитровский район | Дмитровский РЭС | 10/04 кВ КТП Д-3-1 | 1х63 | 40
н.п.Трубичино | Орловская обл. Дмитровский район | Дмитровский РЭС | 10/04 кВ КТП Д-3-2 | 1х100 | 80
н.п.Балдыж | Орловская обл. Дмитровский район | Дмитровский РЭС | 10/04 кВ КТП Д-3-3 | 1х100 | 90
н.п. Сторожище | Орловская обл. Дмитровский район | Дмитровский РЭС | 10/04 кВ КТП Д-3-4 | 1х250 | 210
н.п.Алешинка | Орловская обл. Дмитровский район | Дмитровский РЭС | 10/04 кВ КТП Д-3-5 | 1х100 | 60
н.п.Балдыж | Орловская обл. Дмитровский район | Дмитровский РЭС | 10/04 кВ КТП Д-3-7 | 1х160 | 140
н.п.Талдыкино | Орловская обл. Дмитровский район | Дмитровский РЭС | 10/04 кВ КТП Д-3-9 | 1х60 | 35
н.п.Талдыкино | Орловская обл. Дмитровский район | Дмитровский РЭС | 10/04 кВ КТП Д-3-10 | 1х160 | 120
н.п.Домаха | Орловская обл. Дмитровский район | Дмитровский РЭС | 10/04 кВ КТП Д-3-11 | 1х250 | 180
н.п.Журавка | Орловская обл. Дмитровский район | Дмитровский РЭС | 10/04 кВ КТП Д-3-12 | 1х30 | 20
н.п.Воронино | Орловская обл. Дмитровский район | Дмитровский РЭС | 10/04 кВ КТП Д-3-15 | 1х60 | 40
н.п.Б.Кричино | Орловская обл. Дмитровский район | Дмитровский РЭС | 10/04 кВ КТП Д-3-16 | 1х60 | 0
н.п.М.Кричино | Орловская обл. Дмитровский район | Дмитровский РЭС | 10/04 кВ КТП Д-3-17 | 1х30 | 10
н.п.Кавелино | Орловская обл. Дмитровский район | Дмитровский РЭС | 10/04 кВ КТП Д-3-19 | 1х63 | 55
н.п.Трубичино | Орловская обл. Дмитровский район | Дмитровский РЭС | 10/04 кВ КТП Д-3-20 | 1х60 | 25
н.п.М.Кричино | Орловская обл. Дмитровский район | Дмитровский РЭС | 10/04 кВ КТП Д-3-21 | 1х250 | 0
н.п.Домаха | Орловская обл. Дмитровский район | Дмитровский РЭС | 10/04 кВ КТП Д-3-22 | 1х100 | 90
н.п.Б.Кричино | Орловская обл. Дмитровский район | Дмитровский РЭС | 10/04 кВ КТП Д-3-23 | 1х250 | 230
н.п.Балдыж | Орловская обл. Дмитровский район | Дмитровский РЭС | 10/04 кВ КТП Д-3-24 | 1х60 | 25
н.п.Домаха | Орловская обл. Дмитровский район | Дмитровский РЭС | 10/04 кВ КТП Д-3-26 | 1х100 | 0
н.п.Алешинка | Орловская обл. Дмитровский район | Дмитровский РЭС | 10/04 кВ КТП Д-3-27 | 1х25 | 20
н.п.Домаха | Орловская обл. Дмитровский район | Дмитровский РЭС | 10/04 кВ КТП Д-3-28 | 1х100 | 45
н.п.Дмитровск | Орловская обл. Дмитровский район | Дмитровский РЭС | 10/04 кВ КТП Д-3-29 | 1х160 | 100
н.п.Алешинка | Орловская обл. Дмитровский район | Дмитровский РЭС | 10/04 кВ КТП Д-3-30 | 1х400 | 350
н.п.Талдыкино | Орловская обл. Дмитровский район | Дмитровский РЭС | 10/04 кВ КТП Д-3-31 | 1х60 | 40
н.п.Б.Кричино | Орловская обл. Дмитровский район | Дмитровский РЭС | 10/04 кВ КТП Д-3-32 | 1х100 | 80
н.п.Балдыж | Орловская обл. Дмитровский район | Дмитровский РЭС | 10/04 кВ КТП Д-3-34 | 1х100 | 80
н.п.Домаха | Орловская обл. Дмитровский район | Дмитровский РЭС | 10/04 кВ КТП Д-3-35 | 1х100 | 40
н.п.Алешинка | Орловская обл. Дмитровский район | Дмитровский РЭС | 10/04 кВ КТП Д-3-36 | 1х100 | 60
н.п.Горбуновка | Орловская обл. Дмитровский район | Дмитровский РЭС | 10/04 кВ КТП Д-4-1 | 1х100 | 60
н.п.Брянцево | Орловская обл. Дмитровский район | Дмитровский РЭС | 10/04 кВ КТП Д-4-4 | 1х100 | 60
н.п.Брянцево | Орловская обл. Дмитровский район | Дмитровский РЭС | 10/04 кВ КТП Д-4-5 | 1х100 | 40
н.п.Брянцево | Орловская обл. Дмитровский район | Дмитровский РЭС | 10/04 кВ КТП Д-4-6 | 1х160 | 120
н.п.Алексеевский | Орловская обл. Дмитровский район | Дмитровский РЭС | 10/04 кВ КТП Д-4-7 | 1х100 | 40
н.п.М.Боброво | Орловская обл. Дмитровский район | Дмитровский РЭС | 10/04 кВ КТП Д-4-8 | 1х63 | 40
н.п.М.Боброво | Орловская обл. Дмитровский район | Дмитровский РЭС | 10/04 кВ КТП Д-4-9 | 1х160 | 120
н.п.Никитовский | Орловская обл. Дмитровский район | Дмитровский РЭС | 10/04 кВ КТП Д-4-11 | 1х40 | 30
н.п.Осмонь | Орловская обл. Дмитровский район | Дмитровский РЭС | 10/04 кВ КТП Д-4-12 | 1х20 | 10
н.п.Георгиевский | Орловская обл. Дмитровский район | Дмитровский РЭС | 10/04 кВ КТП Д-4-13 | 1х60 | 40
н.п.Спасовский | Орловская обл. Дмитровский район | Дмитровский РЭС | 10/04 кВ КТП Д-4-14 | 1х20 | 5
н.п.Новосёлки | Орловская обл. Дмитровский район | Дмитровский РЭС | 10/04 кВ КТП Д-4-15 | 1х60 | 40
н.п.Привич | Орловская обл. Дмитровский район | Дмитровский РЭС | 10/04 кВ КТП Д-4-16 | 1х63 | 35
н.п.Круглое | Орловская обл. Дмитровский район | Дмитровский РЭС | 10/04 кВ КТП Д-4-17 | 1х100 | 70
н.п.Круглое | Орловская обл. Дмитровский район | Дмитровский РЭС | 10/04 кВ КТП Д-4-21 | 1х100 | 70
н.п.М.Боброво | Орловская обл. Дмитровский район | Дмитровский РЭС | 10/04 кВ КТП Д-4-23 | 1х160 | 100
н.п.Осмонь | Орловская обл. Дмитровский район | Дмитровский РЭС | 10/04 кВ КТП Д-4-24 | 1х60 | 40
н.п.Бук | Орловская обл. Дмитровский район | Дмитровский РЭС | 10/04 кВ КТП Д-4-26 | 1х40 | 20
н.п.М.Боброво | Орловская обл. Дмитровский район | Дмитровский РЭС | 10/04 кВ КТП Д-4-28 | 1х100 | 70
н.п.Вертякино | Орловская обл. Дмитровский район | Дмитровский РЭС | 10/04 кВ КТП Д-4-29 | 1х60 | 25
н.п.Топоичное | Орловская обл. Дмитровский район | Дмитровский РЭС | 10/04 кВ КТП Д-5-2 | 1х100 | 80
н.п.Соломино | Орловская обл. Дмитровский район | Дмитровский РЭС | 10/04 кВ КТП Д-5-3 | 1х63 | 40
н.п.Васильевка | Орловская обл. Дмитровский район | Дмитровский РЭС | 10/04 кВ КТП Д-5-4 | 1х100 | 70
н.п.Кузьминка | Орловская обл. Дмитровский район | Дмитровский РЭС | 10/04 кВ КТП Д-5-5 | 1х30 | 10
н.п.Соломино | Орловская обл. Дмитровский район | Дмитровский РЭС | 10/04 кВ КТП Д-5-6 | 1х60 | 40
н.п.Бычки | Орловская обл. Дмитровский район | Дмитровский РЭС | 10/04 кВ КТП Д-5-8 | 1х60 | 40
н.п.Бычки | Орловская обл. Дмитровский район | Дмитровский РЭС | 10/04 кВ КТП Д-5-9 | 1х100 | 70
н.п.Кузьминка | Орловская обл. Дмитровский район | Дмитровский РЭС | 10/04 кВ КТП Д-5-10 | 1х30 | 10
н.п.Воздвиженский | Орловская обл. Дмитровский район | Дмитровский РЭС | 10/04 кВ КТП Д-5-13 | 1х30 | 0
н.п.Хальзево | Орловская обл. Дмитровский район | Дмитровский РЭС | 10/04 кВ КТП Д-5-14 | 1х100 | 30
н.п.Опойково | Орловская обл. Дмитровский район | Дмитровский РЭС | 10/04 кВ КТП Д-5-15 | 1х60 | 20
н.п.Авилово | Орловская обл. Дмитровский район | Дмитровский РЭС | 10/04 кВ КТП Д-5-16 | 1х40 | 10
н.п.Кучеряевка | Орловская обл. Дмитровский район | Дмитровский РЭС | 10/04 кВ КТП Д-5-17 | 1х60 | 30
н.п.Плоское | Орловская обл. Дмитровский район | Дмитровский РЭС | 10/04 кВ КТП Д-5-19 | 1х100 | 60
н.п.Ждановка | Орловская обл. Дмитровский район | Дмитровский РЭС | 10/04 кВ КТП Д-5-20 | 1х60 | 40
н.п.Хальзево | Орловская обл. Дмитровский район | Дмитровский РЭС | 10/04 кВ КТП Д-5-22 | 1х250 | 150
н.п.Комарник | Орловская обл. Дмитровский район | Дмитровский РЭС | 10/04 кВ КТП Д-5-25 | 1х20 | 0
н.п.Хальзево | Орловская обл. Дмитровский район | Дмитровский РЭС | 10/04 кВ КТП Д-5-26 | 1х63 | 40
н.п.Бычки | Орловская обл. Дмитровский район | Дмитровский РЭС | 10/04 кВ КТП Д-5-28 | 1х160 | 40
н.п.Морево | Орловская обл. Дмитровский район | Дмитровский РЭС | 10/04 кВ КТП Д-5-30 | 1х63 | 30
н.п.Бычки | Орловская обл. Дмитровский район | Дмитровский РЭС | 10/04 кВ КТП Д-5-31 | 1х400 | 350
н.п.Бычки | Орловская обл. Дмитровский район | Дмитровский РЭС | 10/04 кВ КТП Д-5-32 | 1х30 | 10
н.п.Соломино | Орловская обл. Дмитровский район | Дмитровский РЭС | 10/04 кВ КТП Д-5-33 | 1х63 | 35
н.п.Бычки | Орловская обл. Дмитровский район | Дмитровский РЭС | 10/04 кВ КТП Д-5-34 | 1х60 | 40
н.п.Бычки | Орловская обл. Дмитровский район | Дмитровский РЭС | 10/04 кВ КТП Д-5-35 | 1х250 | 200
н.п.Костобобровка | Орловская обл. Дмитровский район | Дмитровский РЭС | 10/04 кВ КТП Д-4-36 | 1х30 | 10
н.п.Хальзево | Орловская обл. Дмитровский район | Дмитровский РЭС | 10/04 кВ КТП Д-5-37 | 1х100 | 60
н.п.Плоское | Орловская обл. Дмитровский район | Дмитровский РЭС | 10/04 кВ КТП Д-5-39 | 1х100 | 55
н.п.Плоское | Орловская обл. Дмитровский район | Дмитровский РЭС | 10/04 кВ КТП Д-5-41 | 1х250 | 195
н.п.Хитровка | Орловская обл. Дмитровский район | Дмитровский РЭС | 10/04 кВ КТП Д-5-42 | 1х250 | 100
н.п.Александровский | Орловская обл. Дмитровский район | Дмитровский РЭС | 10/04 кВ КТП Д-5-43 | 1х20 | 10
н.п.Плоское | Орловская обл. Дмитровский район | Дмитровский РЭС | 10/04 кВ КТП Д-5-44 | 1х100 | 45
н.п.Соломино | Орловская обл. Дмитровский район | Дмитровский РЭС | 10/04 кВ КТП Д-5-45 | 1х100 | 55
н.п.Занерусовский | Орловская обл. Дмитровский район | Дмитровский РЭС | 10/04 кВ КТП Д-7-4 | 1х250 | 130
н.п.Аношенка | Орловская обл. Дмитровский район | Дмитровский РЭС | 10/04 кВ КТП Д-7-5 | 1х60 | 35
н.п.Николаевский | Орловская обл. Дмитровский район | Дмитровский РЭС | 10/04 кВ КТП Д-7-6 | 1х100 | 40
н.п.Рублино | Орловская обл. Дмитровский район | Дмитровский РЭС | 10/04 кВ КТП Д-7-10 | 1х250 | 180
н.п.Ясная поляна | Орловская обл. Дмитровский район | Дмитровский РЭС | 10/04 кВ КТП Д-7-11 | 1х60 | 50
н.п.Лысое | Орловская обл. Дмитровский район | Дмитровский РЭС | 10/04 кВ КТП Д-7-15 | 1х100 | 70
н.п.Работьково | Орловская обл. Дмитровский район | Дмитровский РЭС | 10/04 кВ КТП Д-7-17 | 1х250 | 170
н.п.Рублино | Орловская обл. Дмитровский район | Дмитровский РЭС | 10/04 кВ КТП Д-7-24 | 1х63 | 20
н.п.Бородино | Орловская обл. Дмитровский район | Дмитровский РЭС | 10/04 кВ КТП Д-7-26 | 1х60 | 20
н.п.Бородино | Орловская обл. Дмитровский район | Дмитровский РЭС | 10/04 кВ КТП Д-7-27 | 1х63 | 35
н.п.Краснокалиновский | Орловская обл. Дмитровский район | Дмитровский РЭС | 10/04 кВ КТП Д-7-28 | 1х250 | 220
н.п.Андрияновский | Орловская обл. Дмитровский район | Дмитровский РЭС | 10/04 кВ КТП Д-7-29 | 1х63 | 40
н.п.Волконск | Орловская обл. Дмитровский район | Дмитровский РЭС | 10/04 кВ КТП Д-7-30 | 1х60 | 40
н.п.Волконск | Орловская обл. Дмитровский район | Дмитровский РЭС | 10/04 кВ КТП Д-7-31 | 1х160 | 0
н.п.Лукино | Орловская обл. Дмитровский район | Дмитровский РЭС | 10/04 кВ КТП Д-7-32 | 1х30 | 10
н.п.Работьково | Орловская обл. Дмитровский район | Дмитровский РЭС | 10/04 кВ КТП Д-7-33 | 1х100 | 80
н.п.Работьково | Орловская обл. Дмитровский район | Дмитровский РЭС | 10/04 кВ КТП Д-7-35 | 1х100 | 0
н.п.Волконск | Орловская обл. Дмитровский район | Дмитровский РЭС | 10/04 кВ КТП Д-7-36 | 1х160 | 100
н.п.Бородино | Орловская обл. Дмитровский район | Дмитровский РЭС | 10/04 кВ КТП Д-7-37 | 1х160 | 60
н.п.Рублино | Орловская обл. Дмитровский район | Дмитровский РЭС | 10/04 кВ КТП Д-7-47 | 1х100 | 70
н.п.Бородино | Орловская обл. Дмитровский район | Дмитровский РЭС | 10/04 кВ КТП Д-7-48 | 1х100 | 30
н.п.Бородино | Орловская обл. Дмитровский район | Дмитровский РЭС | 10/04 кВ КТП Д-7-49 | 1х250 | 150
н.п.Горбуновка | Орловская обл. Дмитровский район | Дмитровский РЭС | 10/04 кВ КТП Д-11-1 | 1х60 | 35
н.п.Мошки | Орловская обл. Дмитровский район | Дмитровский РЭС | 10/04 кВ КТП Д-11-3 | 1х100 | 60
н.п.Харланово | Орловская обл. Дмитровский район | Дмитровский РЭС | 10/04 кВ КТП Д-11-5 | 1х60 | 30
н.п.Мошки | Орловская обл. Дмитровский район | Дмитровский РЭС | 10/04 кВ КТП Д-11-6 | 1х63 | 30
н.п.Трофимово | Орловская обл. Дмитровский район | Дмитровский РЭС | 10/04 кВ КТП Д-11-7 | 1х30 | 20
н.п.Ферезево | Орловская обл. Дмитровский район | Дмитровский РЭС | 10/04 кВ КТП Д-11-8 | 1х60 | 45
н.п.Н.Алексеевский | Орловская обл. Дмитровский район | Дмитровский РЭС | 10/04 кВ КТП Д-11-9 | 1х160 | 100
н.п.Харланово | Орловская обл. Дмитровский район | Дмитровский РЭС | 10/04 кВ КТП Д-11-10 | 1х100 | 60
н.п.Васильевский | Орловская обл. Дмитровский район | Дмитровский РЭС | 10/04 кВ КТП Д-11-12 | 1х25 | 18
н.п.Озёрки | Орловская обл. Дмитровский район | Дмитровский РЭС | 10/04 кВ КТП Д-11-13 | 1х40 | 5
н.п.Долбенкино | Орловская обл. Дмитровский район | Дмитровский РЭС | 10/04 кВ КТП Д-11-15 | 1х63 | 0
н.п.Опёка | Орловская обл. Дмитровский район | Дмитровский РЭС | 10/04 кВ КТП Д-11-16 | 1х40 | 0
н.п.Долбенкино | Орловская обл. Дмитровский район | Дмитровский РЭС | 10/04 кВ КТП Д-11-18 | 1х160 | 40
н.п.Долбенкино | Орловская обл. Дмитровский район | Дмитровский РЭС | 10/04 кВ КТП Д-11-19 | 1х100 | 20
н.п.Паньшино | Орловская обл. Дмитровский район | Дмитровский РЭС | 10/04 кВ КТП Д-11-20 | 1х30 | 0
н.п.Н.Михайловский | Орловская обл. Дмитровский район | Дмитровский РЭС | 10/04 кВ КТП Д-11-21 | 1х25 | 0
н.п.Новый колодец | Орловская обл. Дмитровский район | Дмитровский РЭС | 10/04 кВ КТП Д-11-22 | 1х20 | 0
н.п.Долбенкино | Орловская обл. Дмитровский район | Дмитровский РЭС | 10/04 кВ КТП Д-11-23 | 1х100 | 0
н.п.Долбенкино | Орловская обл. Дмитровский район | Дмитровский РЭС | 10/04 кВ КТП Д-11-24 | 1х400 | 100
н.п.Долбенкино | Орловская обл. Дмитровский район | Дмитровский РЭС | 10/04 кВ КТП Д-11-26 | 1х100 | 10
н.п.Артель-Труд | Орловская обл. Дмитровский район | Дмитровский РЭС | 10/04 кВ КТП Д-11-27 | 1х100 | 40
н.п.Обухов лог | Орловская обл. Дмитровский район | Дмитровский РЭС | 10/04 кВ КТП Д-11-28 | 1х160 | 60
н.п.Трубичино | Орловская обл. Дмитровский район | Дмитровский РЭС | 10/04 кВ КТП Д-12-1 | 1х63
н.п.Дмитровск | Орловская обл. Дмитровский район | Дмитровский РЭС | 10/04 кВ КТП Д-12-2 | 1х63 | 23
н.п.Вечерняя заря | Орловская обл. Дмитровский район | Дмитровский РЭС | 10/04 кВ КТП Д-12-3 | 1х30 | 10
н.п.Дружно | Орловская обл. Дмитровский район | Дмитровский РЭС | 10/04 кВ КТП Д-12-5 | 1х180 | 0
н.п.Дружно | Орловская обл. Дмитровский район | Дмитровский РЭС | 10/04 кВ КТП Д-12-6 | 1х160 | 130
н.п.Дружно | Орловская обл. Дмитровский район | Дмитровский РЭС | 10/04 кВ КТП Д-12-7 | 1х180 | 150
н.п.Девятино | Орловская обл. Дмитровский район | Дмитровский РЭС | 10/04 кВ КТП 015 | 1х60 | 10
н.п.Власовка | Орловская обл. Дмитровский район | Дмитровский РЭС | 10/04 кВ КТП 016 | 1х100 | 60
н.п.Октябрьский | Орловская обл. Дмитровский район | Дмитровский РЭС | 10/04 кВ КТП 017 | 1х30 | 20
н.п.Девятино | Орловская обл. Дмитровский район | Дмитровский РЭС | 10/04 кВ КТП 006 | 1х160 | 40
н.п.Девятино | Орловская обл. Дмитровский район | Дмитровский РЭС | 10/04 кВ КТП 007 | 1х160 | 40
н.п.Березовка | Орловская обл. Дмитровский район | Дмитровский РЭС | 10/04 кВ КТП 008 | 1х100 | 80
н.п.Березовка | Орловская обл. Дмитровский район | Дмитровский РЭС | 10/04 кВ КТП 009 | 1х160 | 120
н.п.Упорой | Орловская обл. Дмитровский район | Дмитровский РЭС | 10/04 кВ КТП 010 | 1х100 | 80
н.п.Упорой | Орловская обл. Дмитровский район | Дмитровский РЭС | 10/04 кВ КТП 011 | 1х100 | 50
н.п.Упорой | Орловская обл. Дмитровский район | Дмитровский РЭС | 10/04 кВ КТП 012 | 1х40 | 10
н.п.Холчевка | Орловская обл. Дмитровский район | Дмитровский РЭС | 10/04 кВ КТП 001 | 1х60 | Демонтирован
н.п.Вижонка | Орловская обл. Дмитровский район | Дмитровский РЭС | 10/04 кВ КТП 002 | 1х60 | 45
н.п.Вижонка | Орловская обл. Дмитровский район | Дмитровский РЭС | 10/04 кВ КТП 003 | 1х60 | 0
н.п.Кочетовка | Орловская обл. Дмитровский район | Дмитровский РЭС | 10/04 кВ КТП 004 | 1х30 | 20
н.п.Промклево | Орловская обл. Дмитровский район | Дмитровский РЭС | 10/04 кВ КТП 005 | 1х40 | 10
н.п.Зеленая Дубрава | Орловская обл. Дмитровский район | Дмитровский РЭС | 10/04 кВ КТП Л-2-1 | 1х25 | 5
н.п.Столбище | Орловская обл. Дмитровский район | Дмитровский РЭС | 10/04 кВ КТП Л-2-2 | 1х160 | 100
н.п.Красное знамя | Орловская обл. Дмитровский район | Дмитровский РЭС | 10/04 кВ КТП Л-2-3 | 1х160 | 100
н.п.Красное знамя | Орловская обл. Дмитровский район | Дмитровский РЭС | 10/04 кВ КТП Л-2-4 | 1х160 | 100
н.п.Столбище | Орловская обл. Дмитровский район | Дмитровский РЭС | 10/04 кВ КТП Л-2-6 | 1х100 | 40
н.п.Красное знамя | Орловская обл. Дмитровский район | Дмитровский РЭС | 10/04 кВ КТП Л-2-7 | 1х160 | 60
н.п.Столбище | Орловская обл. Дмитровский район | Дмитровский РЭС | 10/04 кВ КТП Л-2-8 | 1х60 | 10
н.п.Василёк | Орловская обл. Дмитровский район | Дмитровский РЭС | 10/04 кВ КТП Л-2-9 | 1х63 | 40
н.п.Кошелево | Орловская обл. Дмитровский район | Дмитровский РЭС | 10/04 кВ КТП Л-3-2 | 1х160 | 120
н.п.Лубянки | Орловская обл. Дмитровский район | Дмитровский РЭС | 10/04 кВ КТП Л-3-4 | 1х250 | 80
н.п.Лубянки | Орловская обл. Дмитровский район | Дмитровский РЭС | 10/04 кВ КТП Л-3-5 | 1х100 | 70
н.п.Лубянки | Орловская обл. Дмитровский район | Дмитровский РЭС | 10/04 кВ КТП Л-3-6 | 1х100 | 35
н.п.Лубянки | Орловская обл. Дмитровский район | Дмитровский РЭС | 10/04 кВ КТП Л-3-7 | 1х63 | 40
н.п.Лубянки | Орловская обл. Дмитровский район | Дмитровский РЭС | 10/04 кВ КТП Л-3-8 | 1х250 | 100
н.п.Кошелево | Орловская обл. Дмитровский район | Дмитровский РЭС | 10/04 кВ КТП Л-3-9 | 1х100 | 40
н.п.Лубянки | Орловская обл. Дмитровский район | Дмитровский РЭС | 10/04 кВ КТП Л-3-10 | 1х100 | 20
н.п.Лубянки | Орловская обл. Дмитровский район | Дмитровский РЭС | 10/04 кВ КТП Л-4-1 | 1х60 | 10
н.п.Брусовец | Орловская обл. Дмитровский район | Дмитровский РЭС | 10/04 кВ КТП Л-4-2 | 1х63 | 30
н.п.Брусовец | Орловская обл. Дмитровский район | Дмитровский РЭС | 10/04 кВ КТП Л-4-3 | 1х160 | 100
н.п.Клёсово | Орловская обл. Дмитровский район | Дмитровский РЭС | 10/04 кВ КТП Л-4-4 | 1х60 | 40
н.п.Яблоновец | Орловская обл. Дмитровский район | Дмитровский РЭС | 10/04 кВ КТП Л-4-5 | 1х60 | 40
н.п.Яблоновец | Орловская обл. Дмитровский район | Дмитровский РЭС | 10/04 кВ КТП Л-4-6 | 1х63 | 40
н.п.Брусовец | Орловская обл. Дмитровский район | Дмитровский РЭС | 10/04 кВ КТП Л-4-8 | 1х100 | 80
н.п.Голенищево | Орловская обл. Дмитровский район | Дмитровский РЭС | 10/04 кВ КТП Л-4-10 | 1х63 | 40
н.п.Крупышино | Орловская обл. Дмитровский район | Дмитровский РЭС | 10/04 кВ КТП Л-4-11 | 1х25 | 10
н.п.Каменный лес | Орловская обл. Дмитровский район | Дмитровский РЭС | 10/04 кВ КТП Л-4-12 | 1х25 | 10
н.п.Крупышино | Орловская обл. Дмитровский район | Дмитровский РЭС | 10/04 кВ КТП Л-5-1 | 1х100 | 70
н.п.Крупышино | Орловская обл. Дмитровский район | Дмитровский РЭС | 10/04 кВ КТП Л-5-2 | 1х60 | 20
н.п.Крупышино | Орловская обл. Дмитровский район | Дмитровский РЭС | 10/04 кВ КТП Л-5-3 | 1х250 | 150
н.п.Волобуево | Орловская обл. Дмитровский район | Дмитровский РЭС | 10/04 кВ КТП Л-5-4 | 1х400 | 0
н.п.Волобуево | Орловская обл. Дмитровский район | Дмитровский РЭС | 10/04 кВ КТП Л-5-5 | 1х100 | 70
н.п.Чувардино | Орловская обл. Дмитровский район | Дмитровский РЭС | 10/04 кВ КТП Л-5-6 | 1х60 | 40
н.п.Фокино | Орловская обл. Дмитровский район | Дмитровский РЭС | 10/04 кВ КТП Л-5-7 | 1х60 | 40
п.Шаблыкино | Орловская обл. Шаблыкинский район | Шаблыкинский РЭС | 001 | 1 х 50 | 0
п.Шаблыкино | Орловская обл. Шаблыкинский район | Шаблыкинский РЭС | 002 | 1 х 60 | 50
с.Навля | Орловская обл. Шаблыкинский район | Шаблыкинский РЭС | 003 | 1 х 160 | 110
п.Алексеевский | Орловская обл. Шаблыкинский район | Шаблыкинский РЭС | 005 | 1 х 60 | 30
д.Смородиновка | Орловская обл. Шаблыкинский район | Шаблыкинский РЭС | 006 | 1 х 60 | 40
с.Навля | Орловская обл. Шаблыкинский район | Шаблыкинский РЭС | 007 | 1 х 40 | 20
с.Навля | Орловская обл. Шаблыкинский район | Шаблыкинский РЭС | 009 | 1 х 100 | 25
с.Навля | Орловская обл. Шаблыкинский район | Шаблыкинский РЭС | 010 | 1 х 160 | 60
Бродец-2 | Орловская обл. Шаблыкинский район | Шаблыкинский РЭС | 013 | 1 х 100 | 30
п.Шаблыкино, ДРСУ | Орловская обл. Шаблыкинский район | Шаблыкинский РЭС | 017 | 1 х 60 | 0
д.Дворовня | Орловская обл. Шаблыкинский район | Шаблыкинский РЭС | 019 | 1 х 100 | 30
д.Погорельцево | Орловская обл. Шаблыкинский район | Шаблыкинский РЭС | 020 | 1 х 250 | демонтирована на хранение
д.Погорельцево | Орловская обл. Шаблыкинский район | Шаблыкинский РЭС | 021 | 1 х 63 | 40
п.Шаблыкино, ул.Миролюбова | Орловская обл. Шаблыкинский район | Шаблыкинский РЭС | 023 | 1 х 250 | 100
п.Шаблыкино ул.Шурупова | Орловская обл. Шаблыкинский район | Шаблыкинский РЭС | 024 | 1 х 100 | 20
п.Шаблыкино Авангард | Орловская обл. Шаблыкинский район | Шаблыкинский РЭС | 025 | 1 х 250 | 220
п.Шаблыкино | Орловская обл. Шаблыкинский район | Шаблыкинский РЭС | 032 | 1 х 160 | 80
п.Шаблыкино ул.Авангардовская | Орловская обл. Шаблыкинский район | Шаблыкинский РЭС | Ш-3А-3 | 1 х 60 | 20
п.Шаблыкино Коммуна-з/ток | Орловская обл. Шаблыкинский район | Шаблыкинский РЭС | Ш-3А-4 | 1 х 160 | 160
п.Северный | Орловская обл. Шаблыкинский район | Шаблыкинский РЭС | 047 | 1 х 20 | 10
д.Воронцово | Орловская обл. Шаблыкинский район | Шаблыкинский РЭС | 050 | 1 х 63 | 10
д.Сомовка | Орловская обл. Шаблыкинский район | Шаблыкинский РЭС | 051 | 1 х 40 | 10
д.Воронцово | Орловская обл. Шаблыкинский район | Шаблыкинский РЭС | 052 | 1 х 30 | 10
с.Герасимово | Орловская обл. Шаблыкинский район | Шаблыкинский РЭС | 053 | 1 х 100 | 30
с.Герасимово | Орловская обл. Шаблыкинский район | Шаблыкинский РЭС | 054 | 1 х 40 | 10
с.Герасимово | Орловская обл. Шаблыкинский район | Шаблыкинский РЭС | 055 | 1 х 100 | 60
с.Герасимово | Орловская обл. Шаблыкинский район | Шаблыкинский РЭС | 056 | 1 х 160 | 60
д.Ивановка | Орловская обл. Шаблыкинский район | Шаблыкинский РЭС | 057 | 1 х 160 | 140
с.Гавриловское | Орловская обл. Шаблыкинский район | Шаблыкинский РЭС | 058 | 1 х 100 | 60
с.Герасимово | Орловская обл. Шаблыкинский район | Шаблыкинский РЭС | 059 | 1 х 63 | 10
с.Герасимово | Орловская обл. Шаблыкинский район | Шаблыкинский РЭС | 060 | 1 х 250 | 200
д.Городище | Орловская обл. Шаблыкинский район | Шаблыкинский РЭС | 061 | 1 х 63 | 20
д.Какуренка | Орловская обл. Шаблыкинский район | Шаблыкинский РЭС | 062 | 1 х 60 | 40
с.Климово | Орловская обл. Шаблыкинский район | Шаблыкинский РЭС | 063 | 1 х 100 | 80
с.Климово | Орловская обл. Шаблыкинский район | Шаблыкинский РЭС | 064 | 1 х 100 | 40
д.Новоселки | Орловская обл. Шаблыкинский район | Шаблыкинский РЭС | 065 | 1 х 60 | 20
с.Высокое | Орловская обл. Шаблыкинский район | Шаблыкинский РЭС | 066 | 1 х 40 | 38
с.Высокое | Орловская обл. Шаблыкинский район | Шаблыкинский РЭС | 067 | 1 х 63 | 50
с.Высокое | Орловская обл. Шаблыкинский район | Шаблыкинский РЭС | 068 | 1 х 160 | 100
с.Высокое | Орловская обл. Шаблыкинский район | Шаблыкинский РЭС | 069 | 1 х 160 | 100
с.Петрушково | Орловская обл. Шаблыкинский район | Шаблыкинский РЭС | 070 | 1 х 100 | 50
д.Яблочково | Орловская обл. Шаблыкинский район | Шаблыкинский РЭС | 072 | 1 х 50 | 40
д.Яблочково | Орловская обл. Шаблыкинский район | Шаблыкинский РЭС | 073 | 1 х 25 | 17
с.Петрушково | Орловская обл. Шаблыкинский район | Шаблыкинский РЭС | 074 | 1 х 100 | 60
с.Косуличи | Орловская обл. Шаблыкинский район | Шаблыкинский РЭС | 075 | 1 х 30 | 15
с.Косуличи | Орловская обл. Шаблыкинский район | Шаблыкинский РЭС | 076 | 1 х 100 | 20
с.Косуличи | Орловская обл. Шаблыкинский район | Шаблыкинский РЭС | 077 | 1 х 250 | 200
с.Косуличи | Орловская обл. Шаблыкинский район | Шаблыкинский РЭС | 078 | 1 х 100 | 20
с.Робье | Орловская обл. Шаблыкинский район | Шаблыкинский РЭС | 080 | 1 х 30 | 0
д.Софиевка | Орловская обл. Шаблыкинский район | Шаблыкинский РЭС | 081 | 1 х 60 | 56
с.Робье | Орловская обл. Шаблыкинский район | Шаблыкинский РЭС | 083 | 1 х 160 | 100
с.Робье | Орловская обл. Шаблыкинский район | Шаблыкинский РЭС | 084 | 1 х 100 | 40
с.Робье | Орловская обл. Шаблыкинский район | Шаблыкинский РЭС | 085 | 1 х 100 | 30
п.Первомайский | Орловская обл. Шаблыкинский район | Шаблыкинский РЭС | 086 | 1 х 63 | 30
п.Первомайский | Орловская обл. Шаблыкинский район | Шаблыкинский РЭС | 087 | 1 х 63 | 40
с.Титово | Орловская обл. Шаблыкинский район | Шаблыкинский РЭС | 088 | 1 х 250 | 150
п.Черновский | Орловская обл. Шаблыкинский район | Шаблыкинский РЭС | 094 | 1 х 100 | 80
д.Лобки | Орловская обл. Шаблыкинский район | Шаблыкинский РЭС | 095 | 1 х 63 | 55
с.Титово | Орловская обл. Шаблыкинский район | Шаблыкинский РЭС | 090 | 1 х 100 | 60
п.Сталенский | Орловская обл. Шаблыкинский район | Шаблыкинский РЭС | 091 | 1 х 100 | 50
д.Бычанец | Орловская обл. Шаблыкинский район | Шаблыкинский РЭС | 093 | 1 х 100 | 80
с.Титово | Орловская обл. Шаблыкинский район | Шаблыкинский РЭС | 089 | 1 х 250 | 190
п.Широкий | Орловская обл. Шаблыкинский район | Шаблыкинский РЭС | 096 | 1 х 63 | 50
с.Юшково | Орловская обл. Шаблыкинский район | Шаблыкинский РЭС | 097 | 1 х 100 | 70
д.Розово | Орловская обл. Шаблыкинский район | Шаблыкинский РЭС | 098 | 1 х 30 | 28
с.Юшково | Орловская обл. Шаблыкинский район | Шаблыкинский РЭС | 100 | 1 х 160 | 100
с.Юшково | Орловская обл. Шаблыкинский район | Шаблыкинский РЭС | 099 | 1 х 160 | 100
д.Ивановка | Орловская обл. Шаблыкинский район | Шаблыкинский РЭС | 102 | 1 х 250 | 200
д.Муравельник | Орловская обл. Шаблыкинский район | Шаблыкинский РЭС | 103 | 1 х 100 | 20
д.Культура | Орловская обл. Шаблыкинский район | Шаблыкинский РЭС | Ш-8-1 | 1 х 40 | 30
с.Молодовое | Орловская обл. Шаблыкинский район | Шаблыкинский РЭС | Ш-8-2 | 1 х 100 | 30
с.Молодовое | Орловская обл. Шаблыкинский район | Шаблыкинский РЭС | Ш-8-3 | 1 х 100 | 30
с.Молодовое | Орловская обл. Шаблыкинский район | Шаблыкинский РЭС | Ш-8-5 | 1 х 160 | 0
с.Молодовое | Орловская обл. Шаблыкинский район | Шаблыкинский РЭС | Ш-8-8 | 1 х 250 | 120
с.Молодовое | Орловская обл. Шаблыкинский район | Шаблыкинский РЭС | Ш-8-9 | 1 х 63 | 15
с.Молодовое | Орловская обл. Шаблыкинский район | Шаблыкинский РЭС | Ш-8-11 | 1 х 400 | 380
д.Белоусовка | Орловская обл. Шаблыкинский район | Шаблыкинский РЭС | Ш-8-13 | 1 х 40 | 38
д.Моговка | Орловская обл. Шаблыкинский район | Шаблыкинский РЭС | Ш-8-14 | 1 х 60 | 55
д.Жулино | Орловская обл. Шаблыкинский район | Шаблыкинский РЭС | Ш-8-18 | 1 х 30 | 25
д.Ржавец | Орловская обл. Шаблыкинский район | Шаблыкинский РЭС | Ш-8-23 | 1 х 60 | 40
с.Хотьково | Орловская обл. Шаблыкинский район | Шаблыкинский РЭС | Х-1-1 | 1 х 160 | 20
с.Хотьково | Орловская обл. Шаблыкинский район | Шаблыкинский РЭС | Х-1-2 | 1 х250 | 100
с.Хотьково | Орловская обл. Шаблыкинский район | Шаблыкинский РЭС | Х-1-3 | 1 х 400 | 300
с.Хотьково | Орловская обл. Шаблыкинский район | Шаблыкинский РЭС | Х-1-4 | 1 х 160 | 60
с.Хотьково | Орловская обл. Шаблыкинский район | Шаблыкинский РЭС | Х-1-6 | 1 х 160 | 60
с.Хотьково | Орловская обл. Шаблыкинский район | Шаблыкинский РЭС | Х-1-7 | 1 х 160 | 60
п.Сельстрой | Орловская обл. Шаблыкинский район | Шаблыкинский РЭС | Х-1-8 | 1 х 160 | 60
с.Хотьково | Орловская обл. Шаблыкинский район | Шаблыкинский РЭС | 159 | 1 х 40 | 30
с.Хотьково | Орловская обл. Шаблыкинский район | Шаблыкинский РЭС | Х-2-1 | 1 х 160 | 60
с.Хотьково | Орловская обл. Шаблыкинский район | Шаблыкинский РЭС | Х-2-2 | 1 х 100 | 30
с.Хотьково | Орловская обл. Шаблыкинский район | Шаблыкинский РЭС | Х-2-3 | 1 х 60 | 10
д.Кремль | Орловская обл. Шаблыкинский район | Шаблыкинский РЭС | Х-2-9 | 1 х 100 | 85
д.Кремль | Орловская обл. Шаблыкинский район | Шаблыкинский РЭС | Х-2-10 | 1 х 100 | 95
с.Хотьково | Орловская обл. Шаблыкинский район | Шаблыкинский РЭС | 106 | 1 х 250 | 200
с.Хотьково | Орловская обл. Шаблыкинский район | Шаблыкинский РЭС | 107 | 1 х 400 | 30
д.Окаленка | Орловская обл. Шаблыкинский район | Шаблыкинский РЭС | Х-4-1 | 1 х 60 | 50
д.Дюкарево | Орловская обл. Шаблыкинский район | Шаблыкинский РЭС | Х-6-1 | 1 х 100 | 70
д.Кр.Партизан | Орловская обл. Шаблыкинский район | Шаблыкинский РЭС | 135 | 1 х 30 | 10
д.Поляна | Орловская обл. Шаблыкинский район | Шаблыкинский РЭС | 136 | 1 х 100 | 80
д.Поляна | Орловская обл. Шаблыкинский район | Шаблыкинский РЭС | 137 | 1 х 30 | 20
с.Сомово | Орловская обл. Шаблыкинский район | Шаблыкинский РЭС | 138 | 1 х 60 | 40
с.Сомово | Орловская обл. Шаблыкинский район | Шаблыкинский РЭС | 140 | 1 х 250 | 220
с.Сомово | Орловская обл. Шаблыкинский район | Шаблыкинский РЭС | 141 | 1 х 40 | 30
с.Сомово | Орловская обл. Шаблыкинский район | Шаблыкинский РЭС | 142 | 1 х 60 | 30
с.Сомово | Орловская обл. Шаблыкинский район | Шаблыкинский РЭС | 143 | 1 х 250 | 200
с.Сомово | Орловская обл. Шаблыкинский район | Шаблыкинский РЭС | 144 | 1 х 400 | 350
с.Бьядовичи | Орловская обл. Шаблыкинский район | Шаблыкинский РЭС | 145 | 1 х 160 | 60
с.Сомово | Орловская обл. Шаблыкинский район | Шаблыкинский РЭС | 146 | 1 х 160 | 100
с.Сомово | Орловская обл. Шаблыкинский район | Шаблыкинский РЭС | 147 | 1 х 250 | 80
с.Сомово | Орловская обл. Шаблыкинский район | Шаблыкинский РЭС | 149 | 1 х 160 | 80
с.Слободка | Орловская обл. Шаблыкинский район | Шаблыкинский РЭС | 150 | 1 х 100 | 70
д.Ст.Рядовичи | Орловская обл. Шаблыкинский район | Шаблыкинский РЭС | 151 | 1 х 100 | 60
д.Рязанка | Орловская обл. Шаблыкинский район | Шаблыкинский РЭС | 153 | 1 х 100 | 80
с.Глыбочка | Орловская обл. Шаблыкинский район | Шаблыкинский РЭС | 154 | 1 х 250 | 150
с.Глыбочка | Орловская обл. Шаблыкинский район | Шаблыкинский РЭС | 155 | 1 х 250 | 200
с.Глыбочка | Орловская обл. Шаблыкинский район | Шаблыкинский РЭС | 156 | 1 х 160 | 100
с.Нов.Рядовичи | Орловская обл. Шаблыкинский район | Шаблыкинский РЭС | 157 | 1 х 100 | 40
с.Глыбочка | Орловская обл. Шаблыкинский район | Шаблыкинский РЭС | 158 | 1 х 40 | 10
д.Чернодье | Орловская обл. Троснянский район | Троснянский РЭС | КТП 10 кВ Т-1-1 | 63 | 40
д.Чернодье | Орловская обл. Троснянский район | Троснянский РЭС | КТП 10 кВ Т-1-2 | 63 | 45
д. Нижнее Муханово | Орловская обл. Троснянский район | Троснянский РЭС | КТП 10 кВ Т-1-5 | 250 | 208
д.Жерновец | Орловская обл. Троснянский район | Троснянский РЭС | КТП 10 кВ Т-1-11 | 160 | 120
д.Козловка | Орловская обл. Троснянский район | Троснянский РЭС | КТП 10 кВ Т-1-12 | 63 | 45
д. Нижнее Муханово | Орловская обл. Троснянский район | Троснянский РЭС | КТП 10 кВ Т-1-13 | 60 | 40
д. Монастырщино | Орловская обл. Троснянский район | Троснянский РЭС | КТП 10 кВ Т-1-14 | 100 | 85
д. Жизло Павлово | Орловская обл. Троснянский район | Троснянский РЭС | КТП 10 кВ Т-1-16 | 63 | 53
д. Жизло Павлово | Орловская обл. Троснянский район | Троснянский РЭС | КТП 10 кВ Т-1-17 | 100 | 70
д.Жерновец | Орловская обл. Троснянский район | Троснянский РЭС | КТП 10 кВ Т-1-18 | 100 | 34
д. Антоновка | Орловская обл. Троснянский район | Троснянский РЭС | КТП 10 кВ Т-1-20 | 100 | 85
д.Жерновец | Орловская обл. Троснянский район | Троснянский РЭС | КТП 10 кВ Т-1-23 | 250 | 185
д. Н.Муханово | Орловская обл. Троснянский район | Троснянский РЭС | КТП 10 кВ Т-1-28 | 100 | 82
д. Ладыжино | Орловская обл. Троснянский район | Троснянский РЭС | КТП 10 кВ Т-1-29 | 63 | 50
д. Н.Муханово | Орловская обл. Троснянский район | Троснянский РЭС | КТП 10 кВ Т-1-32 | 160 | 103
д. Лизуновка | Орловская обл. Троснянский район | Троснянский РЭС | КТП 10 кВ Т-1-33 | 30 | 15
д. Беляевка | Орловская обл. Троснянский район | Троснянский РЭС | КТП 10 кВ Т-1-34 | 160 | 150
д. Жизло Павлово | Орловская обл. Троснянский район | Троснянский РЭС | КТП 10 кВ Т-1-39 | 60 | 38
д. Н.Муханово | Орловская обл. Троснянский район | Троснянский РЭС | КТП 10 кВ Т-1-40 | 160 | 132
с. Тросна | Орловская обл. Троснянский район | Троснянский РЭС | КТП 10 кВ Т-3-1 | 160 | 100
д. Новые Турьи | Орловская обл. Троснянский район | Троснянский РЭС | КТП 10 кВ Т-3-2 | 160 | 134
с. Тросна | Орловская обл. Троснянский район | Троснянский РЭС | КТП 10 кВ Т-3-3 | 60 | 25
д. Малахова Слобода | Орловская обл. Троснянский район | Троснянский РЭС | КТП 10 кВ Т-3-7 | 100 | 95
с.Тросна | Орловская обл. Троснянский район | Троснянский РЭС | КТП 10 кВ Т-6-1 | 60 | 43
д. Игинка | Орловская обл. Троснянский район | Троснянский РЭС | КТП 10 кВ Т-6-2 | 180 | 147
д. В.Муханово | Орловская обл. Троснянский район | Троснянский РЭС | КТП 10 кВ Т-6-3 | 100 | 80
д. В.Муханово | Орловская обл. Троснянский район | Троснянский РЭС | КТП 10 кВ Т-6-4 | 100 | 70
с.Тросна | Орловская обл. Троснянский район | Троснянский РЭС | КТП 10 кВ Т-6-5 | 100 | 75
с.Тросна | Орловская обл. Троснянский район | Троснянский РЭС | КТП 10 кВ Т-6-6 | 250 | 210
с.Тросна | Орловская обл. Троснянский район | Троснянский РЭС | КТП 10 кВ Т-6-12 | 160 | 128
с.Тросна | Орловская обл. Троснянский район | Троснянский РЭС | КТП 10 кВ Т-6-15 | 160 | 100
с.Тросна | Орловская обл. Троснянский район | Троснянский РЭС | КТП 10 кВ Т-6-16 | 160 | 140
д. В.Муханово | Орловская обл. Троснянский район | Троснянский РЭС | КТП 10 кВ Т-6-17 | 100 | 80
д.Чернодье | Орловская обл. Троснянский район | Троснянский РЭС | КТП 10 кВ Т-8-1 | 160 | 150
Тросна | Орловская обл. Троснянский район | Троснянский РЭС | КТП 10 кВ Т-8-2 | 250 | 220
Ниж.Муханово | Орловская обл. Троснянский район | Троснянский РЭС | КТП 10 кВ Т-8-3 | 160 | 124
д. Ломовец | Орловская обл. Троснянский район | Троснянский РЭС | КТП 10 кВ Т-8-4 | 250 | 230
д. Ломовец | Орловская обл. Троснянский район | Троснянский РЭС | КТП 10 кВ Т-8-5 | 250 | 200
д. Ломовец | Орловская обл. Троснянский район | Троснянский РЭС | КТП 10 кВ Т-8-6 | 160 | 130
д. Ломовец | Орловская обл. Троснянский район | Троснянский РЭС | КТП 10 кВ Т-8-7 | 60 | 31
д. Ломовец | Орловская обл. Троснянский район | Троснянский РЭС | КТП 10 кВ Т-8-9 | 160 | 120
с.Тросна | Орловская обл. Троснянский район | Троснянский РЭС | КТП 10 кВ Т-8-8 | 400 | 379
д. Ломовец | Орловская обл. Троснянский район | Троснянский РЭС | КТП 10 кВ Т-8-10 | 60 | 45
д. Слободка | Орловская обл. Троснянский район | Троснянский РЭС | КТП 10 кВ Т-8-11 | 60 | 43
д. Тугарино | Орловская обл. Троснянский район | Троснянский РЭС | КТП 10 кВ Т-8-13 | 63 | 48
д. Лаврово | Орловская обл. Троснянский район | Троснянский РЭС | КТП 10 кВ Т-2-1 | 160 | 145
д. В. Гранкино | Орловская обл. Троснянский район | Троснянский РЭС | КТП 10 кВ Т-2-2 | 30 | 13
Гранкино | Орловская обл. Троснянский район | Троснянский РЭС | КТП 10 кВ Т-2-3 | 160 | 128
Гранкино | Орловская обл. Троснянский район | Троснянский РЭС | КТП 10 кВ Т-2-4 | 40 | 10
с. Тросна | Орловская обл. Троснянский район | Троснянский РЭС | КТП 10 кВ Т-2-5 | 160 | 150
д. Покровское | Орловская обл. Троснянский район | Троснянский РЭС | КТП 10 кВ Т-2-6 | 60 | 40
д. Хитрово | Орловская обл. Троснянский район | Троснянский РЭС | КТП 10 кВ Т-2-7 | 60 | 47
д. Н. Гранкино | Орловская обл. Троснянский район | Троснянский РЭС | КТП 10 кВ Т-2-8 | 63 | 48
д. Яковлево | Орловская обл. Троснянский район | Троснянский РЭС | КТП 10 кВ Т-2-9 | 63 | 58
Пенное | Орловская обл. Троснянский район | Троснянский РЭС | КТП 10 кВ Т-2-10 | 320 | 290
Пенное | Орловская обл. Троснянский район | Троснянский РЭС | КТП 10 кВ Т-2-11 | 100 | 82
Пенное | Орловская обл. Троснянский район | Троснянский РЭС | КТП 10 кВ Т-2-12 | 400 | 350
Ладарево | Орловская обл. Троснянский район | Троснянский РЭС | КТП 10 кВ Т-2-13 | 160 | 60
д. Ефратово | Орловская обл. Троснянский район | Троснянский РЭС | КТП 10 кВ Т-2-14 | 160 | 115
д. Сорокино | Орловская обл. Троснянский район | Троснянский РЭС | КТП 10 кВ Т-2-15 | 160 | 100
д. Ладарево | Орловская обл. Троснянский район | Троснянский РЭС | КТП 10 кВ Т-2-31 | 160 | 124
Пенное | Орловская обл. Троснянский район | Троснянский РЭС | КТП 10 кВ Т-2-32 | 160 | 132
д. Обыдёнки | Орловская обл. Троснянский район | Троснянский РЭС | КТП 10 кВ Т-5-7 | 100 | 80
с.Тросна | Орловская обл. Троснянский район | Троснянский РЭС | КТП 10 кВ Т-5-3 | 250 | 160
Муравль | Орловская обл. Троснянский район | Троснянский РЭС | КТП 10 кВ Т-5-13 | 100 | 87
д. Измайлово | Орловская обл. Троснянский район | Троснянский РЭС | КТП 10 кВ Т-5-16 | 60 | 43
д. В. Турейка | Орловская обл. Троснянский район | Троснянский РЭС | КТП 10 кВ Т-5-17 | 63 | 50
д. Н. Турейка | Орловская обл. Троснянский район | Троснянский РЭС | КТП 10 кВ Т-5-18 | 60 | 45
д. Турейка | Орловская обл. Троснянский район | Троснянский РЭС | КТП 10 кВ Т-5-19 | 100 | 75
д. Ср. Морозиха | Орловская обл. Троснянский район | Троснянский РЭС | КТП 10 кВ Т-7-1 | 60 | 46
д. Морозиха | Орловская обл. Троснянский район | Троснянский РЭС | КТП 10 кВ Т-7-2 | 100 | 85
с.Тросна | Орловская обл. Троснянский район | Троснянский РЭС | КТП 10 кВ Т-7-4 | 400 | 350
с.Тросна | Орловская обл. Троснянский район | Троснянский РЭС | КТП 10 кВ Т-7-7 | 400 | 100
д. Ср. Морозиха | Орловская обл. Троснянский район | Троснянский РЭС | КТП 10 кВ Т-7-9 | 100 | 70
Сомово мастерские | Орловская обл. Троснянский район | Троснянский РЭС | КТП 10 кВ Т-7-10 | 100 | 70
Сомово з/ток | Орловская обл. Троснянский район | Троснянский РЭС | КТП 10 кВ Т-7-11 | 250 | 180
д. Н. Морозиха | Орловская обл. Троснянский район | Троснянский РЭС | КТП 10 кВ Т-7-12 | 100 | 88
Сомово нов.мастерские | Орловская обл. Троснянский район | Троснянский РЭС | КТП 10 кВ Т-7-13 | 160 | 140
д.Верх. Морозиха | Орловская обл. Троснянский район | Троснянский РЭС | КТП 10 кВ Т-7-16 | 160 | 140
Сомово | Орловская обл. Троснянский район | Троснянский РЭС | КТП 10 кВ Т-7-40 | 30 | 10
Сомово | Орловская обл. Троснянский район | Троснянский РЭС | КТП 10 кВ Т-7-41 | 100 | 80
Сомово | Орловская обл. Троснянский район | Троснянский РЭС | КТП 10 кВ Т-7-42 | 30 | 15
с.Тросна | Орловская обл. Троснянский район | Троснянский РЭС | КТП 10 кВ Т-9-4 | 100 | 60
Сомово | Орловская обл. Троснянский район | Троснянский РЭС | КТП 10 кВ Т-9-21 | 250 | 218
д. Горчаково | Орловская обл. Троснянский район | Троснянский РЭС | КТП 10 кВ Т-9-23 | 63 | 45
д. Каменец | Орловская обл. Троснянский район | Троснянский РЭС | КТП 10 кВ Т-9-25 | 160 | 143
Каменец | Орловская обл. Троснянский район | Троснянский РЭС | КТП 10 кВ Т-9-29 | 100 | 52
Морозиха | Орловская обл. Троснянский район | Троснянский РЭС | КТП 10 кВ Т-9-38 | 100 | 88
Каменец | Орловская обл. Троснянский район | Троснянский РЭС | КТП 10 кВ Т-9-39 | 250 | 190
Горчаково | Орловская обл. Троснянский район | Троснянский РЭС | КТП 10 кВ Т-9-43 | 100 | 83
д. Чистые бугры | Орловская обл. Троснянский район | Троснянский РЭС | КТП 10 кВ К-1-4 | 30 | 27
п.Студенецкий | Орловская обл. Троснянский район | Троснянский РЭС | КТП 10 кВ К-1-6 | 60 | 55
д. В.Павлово | Орловская обл. Троснянский район | Троснянский РЭС | КТП 10 кВ К-1-5 | 63 | 43
д. Студенок | Орловская обл. Троснянский район | Троснянский РЭС | КТП 10 кВ К-1-3 | 160 | 145
д. Студенок | Орловская обл. Троснянский район | Троснянский РЭС | КТП 10 кВ К-1-21 | 60 | 48
д. Фроловка | Орловская обл. Троснянский район | Троснянский РЭС | КТП 10 кВ К-1-18 | 60 | 42
д. Чичирино | Орловская обл. Троснянский район | Троснянский РЭС | КТП 10 кВ К-1-26 | 100 | 87
д. Красный Клин | Орловская обл. Троснянский район | Троснянский РЭС | КТП 10 кВ К-1-19 | 60 | 42
п. Рождественский | Орловская обл. Троснянский район | Троснянский РЭС | КТП 10 кВ К-1-24 | 60 | 32
д. Ладаревские выселки | Орловская обл. Троснянский район | Троснянский РЭС | КТП 10 кВ К-1-12 | 60 | 55
Пенное | Орловская обл. Троснянский район | Троснянский РЭС | КТП 10 кВ К-1-22 | 100 | 100
д. Змиевка | Орловская обл. Троснянский район | Троснянский РЭС | КТП 10 кВ К-1-8 | 100 | 88
Чичирино | Орловская обл. Троснянский район | Троснянский РЭС | КТП 10 кВ К-1-9 | 160 | 110
Пенное | Орловская обл. Троснянский район | Троснянский РЭС | КТП 10 кВ К-1-13 | 40 | 20
Рождественское | Орловская обл. Троснянский район | Троснянский РЭС | КТП 10 кВ К-1-15 | 60 | 45
Пенное | Орловская обл. Троснянский район | Троснянский РЭС | КТП 10 кВ К-1-23 | 60 | 55
Чичиренские выселки | Орловская обл. Троснянский район | Троснянский РЭС | КТП 10 кВ К-1-25 | 60 | 47
Пос. Колычевский | Орловская обл. Троснянский район | Троснянский РЭС | КТП 10 кВ К-2-3 | 40 | 32
Турьи | Орловская обл. Троснянский район | Троснянский РЭС | КТП 10 кВ К-2-4 | 60 | 42
д. М. Слобода | Орловская обл. Троснянский район | Троснянский РЭС | КТП 10 кВ К-2-6 | 160 | 140
Турьи | Орловская обл. Троснянский район | Троснянский РЭС | КТП 10 кВ К-2-26 | 100 | 92
п. Колычевский | Орловская обл. Троснянский район | Троснянский РЭС | КТП 10 кВ К-2-16 | 60 | 42
Редогощь | Орловская обл. Троснянский район | Троснянский РЭС | КТП 10 кВ К-2-19 | 30 | 5
д. Лопухинка | Орловская обл. Троснянский район | Троснянский РЭС | КТП 10 кВ К-2-7 | 60 | 42
Турьи | Орловская обл. Троснянский район | Троснянский РЭС | КТП 10 кВ К-2-18 | 60 | 48
п. Покровский | Орловская обл. Троснянский район | Троснянский РЭС | КТП 10 кВ К-2-8 | 60 | 53
д. Свапа | Орловская обл. Троснянский район | Троснянский РЭС | КТП 10 кВ К-2-11 | 160 | 132
Ветренка | Орловская обл. Троснянский район | Троснянский РЭС | КТП 10 кВ К-2-13 | 40 | 32
д. Крапивка | Орловская обл. Троснянский район | Троснянский РЭС | КТП 10 кВ К-2-14 | 60 | 46
Редогощь | Орловская обл. Троснянский район | Троснянский РЭС | КТП 10 кВ К-2-15 | 100 | 83
Высокое | Орловская обл. Троснянский район | Троснянский РЭС | КТП 10 кВ К-2-20 | 100 | 70
Высокое | Орловская обл. Троснянский район | Троснянский РЭС | КТП 10 кВ К-2-21 | 30 | 23
Ветренка | Орловская обл. Троснянский район | Троснянский РЭС | КТП 10 кВ К-2-25 | 60 | 55
Редогощь | Орловская обл. Троснянский район | Троснянский РЭС | КТП 10 кВ К-2-28 | 100 | 88
п.Красноармейский | Орловская обл. Троснянский район | Троснянский РЭС | КТП 10 кВ К-5-2 | 100 | 55
п.Красноармейский | Орловская обл. Троснянский район | Троснянский РЭС | КТП 10 кВ К-5-3 | 160 | 98
д.Чермошное | Орловская обл. Троснянский район | Троснянский РЭС | КТП 10 кВ К-5-12 | 160 | 155
п.Красноармейский | Орловская обл. Троснянский район | Троснянский РЭС | КТП 10 кВ К-5-4 | 630 | 130
д.Чермошное | Орловская обл. Троснянский район | Троснянский РЭС | КТП 10 кВ К-5-6 | 250 | 170
п.Красноармейский | Орловская обл. Троснянский район | Троснянский РЭС | КТП 10 кВ К-5-7 | 630 | 630
д. Чермошное | Орловская обл. Троснянский район | Троснянский РЭС | КТП 10 кВ К-5-9 | 400 | 250
д. Чермошное | Орловская обл. Троснянский район | Троснянский РЭС | КТП 10 кВ К-5-11 | 63 | 50
д. Масловка | Орловская обл. Троснянский район | Троснянский РЭС | КТП 10 кВ К-7-2 | 30 | 10
д. Муравль | Орловская обл. Троснянский район | Троснянский РЭС | КТП 10 кВ К-7-3 | 100 | 90
Кудеяровка | Орловская обл. Троснянский район | Троснянский РЭС | КТП 10 кВ К-7-5 | 30 | 10
Муравль | Орловская обл. Троснянский район | Троснянский РЭС | КТП 10 кВ К-7-7 | 400 | 350
д. Могилевка | Орловская обл. Троснянский район | Троснянский РЭС | КТП 10 кВ К-7-4 | 60 | 43
Муравль | Орловская обл. Троснянский район | Троснянский РЭС | КТП 10 кВ К-7-1 | 100 | 50
Березовка з/склад | Орловская обл. Троснянский район | Троснянский РЭС | КТП 10 кВ К-7-41 | 160 | 65
с.Никольское | Орловская обл. Троснянский район | Троснянский РЭС | КТП 10 кВ К-7-6 |  | ликвидировано
Павлово | Орловская обл. Троснянский район | Троснянский РЭС | КТП 10 кВ К-7-17 | 60 | 50
с.Никольское | Орловская обл. Троснянский район | Троснянский РЭС | КТП 10 кВ К-7-8 | 100 | 30
Березовка | Орловская обл. Троснянский район | Троснянский РЭС | КТП 10 кВ К-7-10 | 100 | 82
д. Красавка | Орловская обл. Троснянский район | Троснянский РЭС | КТП 10 кВ К-7-11 | 100 | 55
с.Никольское | Орловская обл. Троснянский район | Троснянский РЭС | КТП 10 кВ К-7-9 | 250 | 190
с.Никольское | Орловская обл. Троснянский район | Троснянский РЭС | КТП 10 кВ К-7-13 | 160 | 130
Кудеяровка | Орловская обл. Троснянский район | Троснянский РЭС | КТП 10 кВ К-7-15 | 40 | 38
Муравль | Орловская обл. Троснянский район | Троснянский РЭС | КТП 10 кВ К-7-16 | 100 | 60
п. Краснопавловский | Орловская обл. Троснянский район | Троснянский РЭС | КТП 10 кВ К-7-18 | 40 | 30
Красавка | Орловская обл. Троснянский район | Троснянский РЭС | КТП 10 кВ К-7-19 |  | ликвидировано
Муравль | Орловская обл. Троснянский район | Троснянский РЭС | КТП 10 кВ К-7-20 | 400 | 350
с.Никольское | Орловская обл. Троснянский район | Троснянский РЭС | КТП 10 кВ К-7-21 | 250 | 190
с.Никольское | Орловская обл. Троснянский район | Троснянский РЭС | КТП 10 кВ К-7-22 | 63 | 35
Березовка | Орловская обл. Троснянский район | Троснянский РЭС | КТП 10 кВ К-7-23 | 100 | 82
с.Никольское | Орловская обл. Троснянский район | Троснянский РЭС | КТП 10 кВ К-7-24 |  | ликвидировано
с.Никольское | Орловская обл. Троснянский район | Троснянский РЭС | КТП 10 кВ К-7-26 | 400 | 300
Гнилец | Орловская обл. Троснянский район | Троснянский РЭС | КТП 10 кВ ТП 025 | 250 | 210
Гнилец | Орловская обл. Троснянский район | Троснянский РЭС | КТП 10 кВ ТП 022 | 60 | 30
Гнилец | Орловская обл. Троснянский район | Троснянский РЭС | КТП 10 кВ ТП 023 | 160 | 135
Гнилец | Орловская обл. Троснянский район | Троснянский РЭС | КТП 10 кВ ТП 021 | 250 | 220
д. Бобрик | Орловская обл. Троснянский район | Троснянский РЭС | КТП 10 кВ ТП 027 | 63 | 59
Гнилец | Орловская обл. Троснянский район | Троснянский РЭС | КТП 10 кВ ТП 026 | 100 | 50
Турейка | Орловская обл. Троснянский район | Троснянский РЭС | КТП 10 кВ ТП 020 | 160 | 143
д. Соборовка | Орловская обл. Троснянский район | Троснянский РЭС | КТП 10 кВ ТП 029 | 160 | 148
д. Соборовка | Орловская обл. Троснянский район | Троснянский РЭС | КТП 10 кВ ТП 028 | 160 | 148
Гнилец | Орловская обл. Троснянский район | Троснянский РЭС | КТП 10 кВ ТП 024 | 60 | 22
Лебедиха | Орловская обл. Троснянский район | Троснянский РЭС | КТП 10 кВ ТП 015 | 63 | 55
Воронец | Орловская обл. Троснянский район | Троснянский РЭС | КТП 10 кВ ТП 014 | 100 | 76
д. Лебедиха | Орловская обл. Троснянский район | Троснянский РЭС | КТП 10 кВ ТП 016 | 160 | 146
д. Село | Орловская обл. Троснянский район | Троснянский РЭС | КТП 10 кВ ТП 017 | 60 | 43
д. Село | Орловская обл. Троснянский район | Троснянский РЭС | КТП 10 кВ ТП 018 | 60 | 47
Воронец | Орловская обл. Троснянский район | Троснянский РЭС | КТП 10 кВ ТП 008 | 100 | 83
д. Куликовка | Орловская обл. Троснянский район | Троснянский РЭС | КТП 10 кВ ТП 009 | 100 | 84
Каменец | Орловская обл. Троснянский район | Троснянский РЭС | КТП 10 кВ ТП 011 | 160 | 148
д. Каменец | Орловская обл. Троснянский район | Троснянский РЭС | КТП 10 кВ ТП 012 | 100 | 79
Воронец | Орловская обл. Троснянский район | Троснянский РЭС | КТП 10 кВ ТП 010 | 400 | 350
Воронец | Орловская обл. Троснянский район | Троснянский РЭС | КТП 10 кВ ТП 006 | 100 | 50
н.п.Рудово | Орловская обл. Троснянский район | Троснянский РЭС | КТП 10 кВ ТП 004 | 250 | 120
н.п.Рудово | Орловская обл. Троснянский район | Троснянский РЭС | КТП 10 кВ ТП 003 | 160 | 130
д. Похвистнево | Орловская обл. Троснянский район | Троснянский РЭС | КТП 10 кВ Г-5-5 | 60 | 36
д. Чернь | Орловская обл. Троснянский район | Троснянский РЭС | КТП 10 кВ Г-5-10 | 400 | 350
д.Кунач | Орловская обл. Глазуновский район | Глазуновский РЭС | Н-1-5 | 100 | 40
д.Кунач | Орловская обл. Глазуновский район | Глазуновский РЭС | Н-1-6 | 100 | 40
д.Кунач | Орловская обл. Глазуновский район | Глазуновский РЭС | Н-1-7 | 100 | 55
д.Кунач | Орловская обл. Глазуновский район | Глазуновский РЭС | Н-1-8 | 160 | 20
д.Кривые Верхи | Орловская обл. Глазуновский район | Глазуновский РЭС | Н-1-9 | 160 | 25
д.Кунач | Орловская обл. Глазуновский район | Глазуновский РЭС | Н-1-10 | 250 | 20
д.Кунач | Орловская обл. Глазуновский район | Глазуновский РЭС | Н-1-11 | 250 | 10
д.Васильевка | Орловская обл. Глазуновский район | Глазуновский РЭС | Н-7-1 | 30 | 5
д.Глазуново | Орловская обл. Глазуновский район | Глазуновский РЭС | Н-7-3 | 100 | 10
д.Васильевка | Орловская обл. Глазуновский район | Глазуновский РЭС | Н-7-4 | 250 | 50
д.Васильевка | Орловская обл. Глазуновский район | Глазуновский РЭС | Н-7-5 | 160 | 75
д.Васильевка | Орловская обл. Глазуновский район | Глазуновский РЭС | Н-7-6 | 250 | 60
д.Васильевка | Орловская обл. Глазуновский район | Глазуновский РЭС | Н-7-7 | 400 | 60
д.Васильевка-Александровка | Орловская обл. Глазуновский район | Глазуновский РЭС | Н-7-8 | 100 | 50
д.Сабурово | Орловская обл. Глазуновский район | Глазуновский РЭС | Н-7-10 | 60 | 10
п.Садовый | Орловская обл. Глазуновский район | Глазуновский РЭС | Н-7-11 | 160 | 120
с.Ильинское(д.Маслово) | Орловская обл. Глазуновский район | Глазуновский РЭС | Н-7-15 | 63 | 30
д.Кунач | Орловская обл. Глазуновский район | Глазуновский РЭС | Н-7-13 | 100 | 20
д.Кунач | Орловская обл. Глазуновский район | Глазуновский РЭС | Н-7-17 | 160 | 25
п.Техникумовский | Орловская обл. Глазуновский район | Глазуновский РЭС | Н-8-1 | 160 | 30
п.Техникумовский | Орловская обл. Глазуновский район | Глазуновский РЭС | Н-8-3 | 320 | 50
п.Техникумовский | Орловская обл. Глазуновский район | Глазуновский РЭС | Н-8-4 | 630 | 20
д.Красная Слободка | Орловская обл. Глазуновский район | Глазуновский РЭС | Н-9-1 | 400 | 120
д.Красная Слободка | Орловская обл. Глазуновский район | Глазуновский РЭС | Н-9-2 | 400 | 50
д.Красная Слободка | Орловская обл. Глазуновский район | Глазуновский РЭС | Н-9-3 | 100 | 15
д.Красная Слободка | Орловская обл. Глазуновский район | Глазуновский РЭС | Н-9-4 | 63 | 10
д.Красная Слободка | Орловская обл. Глазуновский район | Глазуновский РЭС | Н-9-6 | 63 | 20
д.Красная Слободка | Орловская обл. Глазуновский район | Глазуновский РЭС | Н-9-7 | 160 | 30
д.Красная Слободка | Орловская обл. Глазуновский район | Глазуновский РЭС | Н-9-8 | 63 | 10
д.Похвальное | Орловская обл. Глазуновский район | Глазуновский РЭС | Н-9-9 | 250 | 45
д.Тубицыно | Орловская обл. Глазуновский район | Глазуновский РЭС | Н-9-10 | 100 | 20
д.Похвальное | Орловская обл. Глазуновский район | Глазуновский РЭС | Н-9-11 | 63 | 10
д.Красная Слободка | Орловская обл. Глазуновский район | Глазуновский РЭС | Н-9-12 | 400 | 90
Ясная Поляна(Казинка) | Орловская обл. Глазуновский район | Глазуновский РЭС | Н-9-13 | 63 | 10
д.Панская | Орловская обл. Глазуновский район | Глазуновский РЭС | Н-9-14 | 160 | 30
п.Культурная Посадка | Орловская обл. Глазуновский район | Глазуновский РЭС | Н-9-15 | 100 | 30
п.Культурная Посадка | Орловская обл. Глазуновский район | Глазуновский РЭС | Н-9-16 | 63 | 10
п.Культурная Посадка | Орловская обл. Глазуновский район | Глазуновский РЭС | Н-9-17 | 100 | 15
п.Культурная Посадка | Орловская обл. Глазуновский район | Глазуновский РЭС | Н-9-18 | 160 | 15
д.Новополево | Орловская обл. Глазуновский район | Глазуновский РЭС | Н-10-5 | 250 | 40
д.Новополево | Орловская обл. Глазуновский район | Глазуновский РЭС | Н-10-6 | 30 | 10
д.Новополево | Орловская обл. Глазуновский район | Глазуновский РЭС | Н-19-2 | 100 | 10
д.Новополево | Орловская обл. Глазуновский район | Глазуновский РЭС | Н-19-3 | 100 | 5
д.Новополево | Орловская обл. Глазуновский район | Глазуновский РЭС | Н-19-4 | 20 | 10
д.Новополево | Орловская обл. Глазуновский район | Глазуновский РЭС | Н-19-5 | 100 | 25
д.Новополево | Орловская обл. Глазуновский район | Глазуновский РЭС | Н-19-6 | 100 | 20
д.Ивановка | Орловская обл. Глазуновский район | Глазуновский РЭС | Н-19-7 | 100 | 20
д.Салтыково | Орловская обл. Глазуновский район | Глазуновский РЭС | Н-19-8 | 250 | 180
д.Кукуевка | Орловская обл. Глазуновский район | Глазуновский РЭС | Н-19-9 | 30 | 5
д.Кривые Верхи | Орловская обл. Глазуновский район | Глазуновский РЭС | Н-20-6 | 400 | 160
д.Рождественно | Орловская обл. Глазуновский район | Глазуновский РЭС | 001 | 63 | 15
д.Старополево | Орловская обл. Глазуновский район | Глазуновский РЭС | 002 | 160 | 20
д.Старополево-Комаревка | Орловская обл. Глазуновский район | Глазуновский РЭС | 004 | 160 | 15
д.Старополево | Орловская обл. Глазуновский район | Глазуновский РЭС | 006 | 160 | 35
д.Отрада | Орловская обл. Глазуновский район | Глазуновский РЭС | 007 | 100 | 50
д.Отрада | Орловская обл. Глазуновский район | Глазуновский РЭС | 008 | 100 | 15
д.Старополево | Орловская обл. Глазуновский район | Глазуновский РЭС | 009 | 250 | 200
д.Отрада | Орловская обл. Глазуновский район | Глазуновский РЭС | 010 | 160 | 30
д.Отрада | Орловская обл. Глазуновский район | Глазуновский РЭС | 011 | 250 | 60
д.Отрада | Орловская обл. Глазуновский район | Глазуновский РЭС | 012 | 63 | 5
п.Глазуновка | Орловская обл. Глазуновский район | Глазуновский РЭС | 015 | 100 | 20
д.Ловчиково | Орловская обл. Глазуновский район | Глазуновский РЭС | 021 | 100 | 15
д.Ловчиково | Орловская обл. Глазуновский район | Глазуновский РЭС | 017 | 250 | 100
п.Глебовский | Орловская обл. Глазуновский район | Глазуновский РЭС | 018 | 63 | 10
д.Ловчиково | Орловская обл. Глазуновский район | Глазуновский РЭС | 019 | 160 | 25
д.Ловчиково | Орловская обл. Глазуновский район | Глазуновский РЭС | 020 | 250 | 20
д.Соловые | Орловская обл. Глазуновский район | Глазуновский РЭС | 023 | 100 | 30
д.Шушерово | Орловская обл. Глазуновский район | Глазуновский РЭС | 024 | 30 | 20
д.Собакино(Володарское) | Орловская обл. Глазуновский район | Глазуновский РЭС | 025 | 63 | 20
д.Корявое Глебово | Орловская обл. Глазуновский район | Глазуновский РЭС | 027 | 100 | 10
д.Гремячево | Орловская обл. Глазуновский район | Глазуновский РЭС | 028 | 160 | 30
п.Глазуновка, пер. Веселый | Орловская обл. Глазуновский район | Глазуновский РЭС | 030 | 160 | 25
д.Сеньково | Орловская обл. Глазуновский район | Глазуновский РЭС | С-1-2 | 630 | 50
д.Сеньково | Орловская обл. Глазуновский район | Глазуновский РЭС | С-1-3 | 100 | 20
д.Сеньково | Орловская обл. Глазуновский район | Глазуновский РЭС | С-1-4 | 250 | 50
д.Сеньково | Орловская обл. Глазуновский район | Глазуновский РЭС | С-1-5 | 100 | 10
д.Сеньково | Орловская обл. Глазуновский район | Глазуновский РЭС | С-1-6 | 250 | 80
д.Сеньково | Орловская обл. Глазуновский район | Глазуновский РЭС | С-2-2 | 160 | 20
д.Чермашное | Орловская обл. Глазуновский район | Глазуновский РЭС | С-2-3 | 30 | 15
Малый Бобрик(д.Трусово) | Орловская обл. Глазуновский район | Глазуновский РЭС | С-2-5 | 250 | 25
д.Красногоровка | Орловская обл. Глазуновский район | Глазуновский РЭС | С-2-6 | 160 | 120
д.Архангельское | Орловская обл. Глазуновский район | Глазуновский РЭС | С-3-2 | 100 | 15
д.Архангельское | Орловская обл. Глазуновский район | Глазуновский РЭС | С-3-3 | 400 | 15
д.Архангельское | Орловская обл. Глазуновский район | Глазуновский РЭС | С-3-6 | 63 | 10
д.Архангельское | Орловская обл. Глазуновский район | Глазуновский РЭС | С-3-7 | 100 | 40
д.Архангельское | Орловская обл. Глазуновский район | Глазуновский РЭС | С-3-8 | 100 | 25
д.Архангельское | Орловская обл. Глазуновский район | Глазуновский РЭС | С-3-9 | 100 | 20
д.Очки | Орловская обл. Глазуновский район | Глазуновский РЭС | С-3-10 | 100 | 30
д.Архангельское | Орловская обл. Глазуновский район | Глазуновский РЭС | С-3-11 | 63 | 10
д.Озерки | Орловская обл. Глазуновский район | Глазуновский РЭС | С-4-1 | 40 | 10
д.Подлесная | Орловская обл. Глазуновский район | Глазуновский РЭС | С-4-2 | 30 | 10
д.Степная | Орловская обл. Глазуновский район | Глазуновский РЭС | С-4-3 | 250 | 50
д.Степная | Орловская обл. Глазуновский район | Глазуновский РЭС | С-4-4 | 250 | 30
Дружавец | Орловская обл. Глазуновский район | Глазуновский РЭС | С-4-5 | 30 | 12
д.Степная | Орловская обл. Глазуновский район | Глазуновский РЭС | С-4-6 | 400 | 60
д.Степная | Орловская обл. Глазуновский район | Глазуновский РЭС | С-5-1 | 400 | 120
д.Степная | Орловская обл. Глазуновский район | Глазуновский РЭС | С-5-2 | 160 | 20
д.Степная | Орловская обл. Глазуновский район | Глазуновский РЭС | С-5-3 | 400 | 60
д.Степная | Орловская обл. Глазуновский район | Глазуновский РЭС | С-5-4 | 100 | 80
д.Степная | Орловская обл. Глазуновский район | Глазуновский РЭС | С-5-5 | 100 | 30
д.Сеньково | Орловская обл. Глазуновский район | Глазуновский РЭС | С-6-1 | 100 | 30
д.Сеньково | Орловская обл. Глазуновский район | Глазуновский РЭС | С-6-2 | 250 | 40
п.Тагинский | Орловская обл. Глазуновский район | Глазуновский РЭС | С-6-5 | 250 | 150
п.Тагинский | Орловская обл. Глазуновский район | Глазуновский РЭС | С-6-6 | 400 | 250
п.Тагинский | Орловская обл. Глазуновский район | Глазуновский РЭС | С-6-7 | 400 | 230
п.Тагинский | Орловская обл. Глазуновский район | Глазуновский РЭС | С-6-9 | 160 | 25
п.Тагинский | Орловская обл. Глазуновский район | Глазуновский РЭС | С-6-10 | 160 | 40
д.Гремячево | Орловская обл. Глазуновский район | Глазуновский РЭС | НС-1-1 | 100 | 30
д.Гремячево | Орловская обл. Глазуновский район | Глазуновский РЭС | НС-1-2 | 400 | 50
д.Гремячево | Орловская обл. Глазуновский район | Глазуновский РЭС | НС-1-3 | 100 | 35
д.Гремячево | Орловская обл. Глазуновский район | Глазуновский РЭС | НС-1-4 | 100 | 25
д.Красная Поляна | Орловская обл. Глазуновский район | Глазуновский РЭС | НС-1-5 | 63 | 25
д.Каменка | Орловская обл. Глазуновский район | Глазуновский РЭС | НС-1-7 | 100 | 25
Золотая Поляна | Орловская обл. Глазуновский район | Глазуновский РЭС | НС-2-1 | 63 | 30
Богомоловка | Орловская обл. Глазуновский район | Глазуновский РЭС | НС-2-2 | 160 | 35
д.Сарафановка | Орловская обл. Глазуновский район | Глазуновский РЭС | НС-3-1 | 63 | 10
Н.Тагино | Орловская обл. Глазуновский район | Глазуновский РЭС | НС-3-2 | 250 | 43
Н.Тагино | Орловская обл. Глазуновский район | Глазуновский РЭС | НС-3-3 | 160 | 40
Н.Тагино | Орловская обл. Глазуновский район | Глазуновский РЭС | НС-3-4 | 100 | 20
Н.Тагино | Орловская обл. Глазуновский район | Глазуновский РЭС | НС-3-5 | 250 | 65
Н.Тагино | Орловская обл. Глазуновский район | Глазуновский РЭС | НС-3-6 | 160 | 12
Н.Тагино | Орловская обл. Глазуновский район | Глазуновский РЭС | НС-3-7 | 100 | 25
д.Подолянь | Орловская обл. Глазуновский район | Глазуновский РЭС | НС-3-9 | 160 | 65
д.Подолянь | Орловская обл. Глазуновский район | Глазуновский РЭС | НС-3-10 | 160 | 55
д.Подолянь | Орловская обл. Глазуновский район | Глазуновский РЭС | НС-3-11 | 160 | 45
п.Веселый | Орловская обл. Глазуновский район | Глазуновский РЭС | НС-3-12 | 100 | 35
д.Захаровка | Орловская обл. Глазуновский район | Глазуновский РЭС | НС-4-1 | 100 | 45
Н.Тагино | Орловская обл. Глазуновский район | Глазуновский РЭС | НС-4-5 | 63 | 25
Н.Тагино | Орловская обл. Глазуновский район | Глазуновский РЭС | НС-4-6 | 250 | 10
Н.Тагино | Орловская обл. Глазуновский район | Глазуновский РЭС | НС-4-8 | 250 | 65
Н.Тагино | Орловская обл. Глазуновский район | Глазуновский РЭС | НС-4-9 | 160 | 45
Н.Тагино | Орловская обл. Глазуновский район | Глазуновский РЭС | НС-4-11 | 400 | 125
д.Захаровка | Орловская обл. Глазуновский район | Глазуновский РЭС | НС-4-12 | 160 | 65
Голенищево | Орловская обл. Глазуновский район | Глазуновский РЭС | НС-6-1 | 63 | 40
Богородское | Орловская обл. Глазуновский район | Глазуновский РЭС | НС-6-2 | 100 | 25
Богородское | Орловская обл. Глазуновский район | Глазуновский РЭС | НС-6-3 | 63 | 12
Богородское | Орловская обл. Глазуновский район | Глазуновский РЭС | НС-6-4 | 100 | 30
д.Зарека | Орловская обл. Глазуновский район | Глазуновский РЭС | НС-6-5 | 100 | 60
д.Роговка | Орловская обл. Глазуновский район | Глазуновский РЭС | НС-6-6 | 63 | 11
Богородское | Орловская обл. Глазуновский район | Глазуновский РЭС | НС-6-7 | 30 | 5
Богородское | Орловская обл. Глазуновский район | Глазуновский РЭС | НС-6-8 | 250 | 20
Богородское | Орловская обл. Глазуновский район | Глазуновский РЭС | НС-6-11 | 250 | 50
Гнилуша | Орловская обл. Глазуновский район | Глазуновский РЭС | НС-7-1 | 100 | 35
Гнилуша | Орловская обл. Глазуновский район | Глазуновский РЭС | НС-7-3 | 100 | 25
Гнилуша | Орловская обл. Глазуновский район | Глазуновский РЭС | НС-7-4 | 100 | 25
Гнилуша | Орловская обл. Глазуновский район | Глазуновский РЭС | НС-7-5 | 160 | 15
Гнилуша | Орловская обл. Глазуновский район | Глазуновский РЭС | НС-7-6 | 400 | 100
Гнилуша | Орловская обл. Глазуновский район | Глазуновский РЭС | НС-7-7 | 160 | 40
Гнилуша | Орловская обл. Глазуновский район | Глазуновский РЭС | НС-7-8 | 160 | 40
п.Глазуновка | Орловская обл. Глазуновский район | Глазуновский РЭС | Гт-3-1 | 100 | 5
Гостиница | Орловская обл. Свердловский район | Свердловский РЭС | КТП С-1-4 | 40 | 25
Разбегаевка | Орловская обл. Свердловский район | Свердловский РЭС | КТП С-1-9 | 160 | 70
Разбегаевка | Орловская обл. Свердловский район | Свердловский РЭС | КТП С-2-1 | 100 | 35
Матвеевский | Орловская обл. Свердловский район | Свердловский РЭС | КТП С-1-11 | 100 | 20
Дебежево | Орловская обл. Свердловский район | Свердловский РЭС | КТП С-2-2 | 40 | 30
Чибисы | Орловская обл. Свердловский район | Свердловский РЭС | КТП С-2-3 | 60 | 35
Гагаринка | Орловская обл. Свердловский район | Свердловский РЭС | КТП С-2-6 | 40 | 10
Соколаевка | Орловская обл. Свердловский район | Свердловский РЭС | КТП С-2-7 | 60 | 40
Еропкино | Орловская обл. Свердловский район | Свердловский РЭС | КТП С-2-9 | 400 | 200
Давыдово | Орловская обл. Свердловский район | Свердловский РЭС | КТП С-2-10 | 100 | 65
Гостиного | Орловская обл. Свердловский район | Свердловский РЭС | КТП С-2-14 | 100 | 30
Гостиного | Орловская обл. Свердловский район | Свердловский РЭС | КТП С-2-15 | 160 | 90
Давыдово з/ток | Орловская обл. Свердловский район | Свердловский РЭС | КТП С-2-16 | 160 | 30
Барыковка | Орловская обл. Свердловский район | Свердловский РЭС | КТП С-6-1 | 100 | 50
Яковлево школа | Орловская обл. Свердловский район | Свердловский РЭС | КТП С-6-2 | 100 | 25
Яковлево | Орловская обл. Свердловский район | Свердловский РЭС | КТП С-6-3 | 250 | 150
Надежда | Орловская обл. Свердловский район | Свердловский РЭС | КТП С-6-4 | 63 | 40
Яковлево | Орловская обл. Свердловский район | Свердловский РЭС | КТП С-6-5 | 100 | 20
Яковлево больница | Орловская обл. Свердловский район | Свердловский РЭС | КТП С-6-6 | 160 | 60
Долгое | Орловская обл. Свердловский район | Свердловский РЭС | КТП С-6-7 | 100 | 60
Дурное | Орловская обл. Свердловский район | Свердловский РЭС | КТП С-7-1 | 160 | 100
Степные Хутора | Орловская обл. Свердловский район | Свердловский РЭС | КТП С-7-2 | 160 | 110
Глебово | Орловская обл. Свердловский район | Свердловский РЭС | КТП С-7-6 | 60 | 35
Приятное | Орловская обл. Свердловский район | Свердловский РЭС | КТП С-7-7 | 63 | 40
Аленовка | Орловская обл. Свердловский район | Свердловский РЭС | КТП С-7-11 | 60 | 20
Константиновка | Орловская обл. Свердловский район | Свердловский РЭС | КТП С-7-12 | 30 | 5
Разбегаевка СТФ | Орловская обл. Свердловский район | Свердловский РЭС | КТП С-9-2 | 250 | 150
Морозовский | Орловская обл. Свердловский район | Свердловский РЭС | КТП С-9-3 | 400 | 200
Морозовский | Орловская обл. Свердловский район | Свердловский РЭС | КТП С-9-4 | 160 | 50
База Свердловского РЭС | Орловская обл. Свердловский район | Свердловский РЭС | КТП С-9-6 | 180 | 90
Котовка ферма | Орловская обл. Свердловский район | Свердловский РЭС | КТП С-9-7 | 100 | 45
Котовка | Орловская обл. Свердловский район | Свердловский РЭС | КТП С-9-8 | 160 | 80
Хлюпино | Орловская обл. Свердловский район | Свердловский РЭС | КТП С-9-9 | 60 | 30
Еропкино жил. дома | Орловская обл. Свердловский район | Свердловский РЭС | КТП С-16-2 | 160 | 50
Еропкино-Большак | Орловская обл. Свердловский район | Свердловский РЭС | КТП С-16-5 | 250 | 70
Хотетово СТФ | Орловская обл. Свердловский район | Свердловский РЭС | КТП С-16-6 | 250 | 150
Хотетово | Орловская обл. Свердловский район | Свердловский РЭС | КТП С-16-7 | 160 | 30
Хотетово школа | Орловская обл. Свердловский район | Свердловский РЭС | КТП С-16-8 | 100 | 40
Хотетово жил. Дома | Орловская обл. Свердловский район | Свердловский РЭС | КТП С-16-9 | 100 | 30
Хотетово | Орловская обл. Свердловский район | Свердловский РЭС | КТП С-16-10 | 60 | 30
Петровский | Орловская обл. Свердловский район | Свердловский РЭС | КТП С-16-11 | 60 | 40
Еропкино-Боковое | Орловская обл. Свердловский район | Свердловский РЭС | КТП С-16-12 | 100 | 60
Тагино | Орловская обл. Свердловский район | Свердловский РЭС | КТП С-16-13 | 63 | 40
Нахлестово АВМ | Орловская обл. Свердловский район | Свердловский РЭС | КТП С-17-3 | 160 | 110
Нахлестово ферма | Орловская обл. Свердловский район | Свердловский РЭС | КТП С-17-4 | 400 | 220
Нахлестово Ц.У. | Орловская обл. Свердловский район | Свердловский РЭС | КТП С-17-5 | 160 | 80
Марьевка лесок | Орловская обл. Свердловский район | Свердловский РЭС | КТП С-17-6 | 63 | 20
Марьевка | Орловская обл. Свердловский район | Свердловский РЭС | КТП С-17-7 | 63 | 30
Марьевка | Орловская обл. Свердловский район | Свердловский РЭС | КТП С-17-8 | 160 | 60
Новопетровка | Орловская обл. Свердловский район | Свердловский РЭС | КТП НП-1-1 | 60 | 20
Ракзино Ц.У. | Орловская обл. Свердловский район | Свердловский РЭС | КТП НП-1-2 | 400 | 200
Ракзино ферма | Орловская обл. Свердловский район | Свердловский РЭС | КТП НП-1-4 | 60 | 10
Домнино жил. Дома | Орловская обл. Свердловский район | Свердловский РЭС | КТП НП-1-5 | 250 | 100
Домнино магазин | Орловская обл. Свердловский район | Свердловский РЭС | КТП НП-1-6 | 60 | 20
Домнино мастерские | Орловская обл. Свердловский район | Свердловский РЭС | КТП НП-1-7 | 60 | 40
Богородицкое | Орловская обл. Свердловский район | Свердловский РЭС | КТП НП-1-8 | 60 | 30
Новая Жизнь | Орловская обл. Свердловский район | Свердловский РЭС | КТП НП-3-1 | 40 | 25
Городище Ц.У. | Орловская обл. Свердловский район | Свердловский РЭС | КТП НП-3-2 | 160 | 60
Городище з/ток | Орловская обл. Свердловский район | Свердловский РЭС | КТП НП-3-3 | 160 | 80
Заря | Орловская обл. Свердловский район | Свердловский РЭС | КТП НП-3-4 | 30 | 20
Городище жил. дома | Орловская обл. Свердловский район | Свердловский РЭС | КТП НП-3-5 | 100 | 60
2-е Городище | Орловская обл. Свердловский район | Свердловский РЭС | КТП НП-3-6 | 60 | 25
Спасское | Орловская обл. Свердловский район | Свердловский РЭС | КТП НП-3-7 | 63 | 45
Новая Слободка | Орловская обл. Свердловский район | Свердловский РЭС | КТП НП-3-8 | 63 | 35
Лукино | Орловская обл. Свердловский район | Свердловский РЭС | КТП НП-3-9 | 60 | 40
Фроловка | Орловская обл. Свердловский район | Свердловский РЭС | КТП НП-3-10 | 40 | 10
Афанасьевка | Орловская обл. Свердловский район | Свердловский РЭС | КТП НП-3-11 | 30 | 15
Плоты | Орловская обл. Свердловский район | Свердловский РЭС | КТП НП-4-2 | 30 | 10
Никуличи | Орловская обл. Свердловский район | Свердловский РЭС | КТП НП-4-3 | 100 | 40
Никуличи зерноток | Орловская обл. Свердловский район | Свердловский РЭС | КТП НП-4-4 | 100 | 50
Никуличи ферма | Орловская обл. Свердловский район | Свердловский РЭС | КТП НП-4-5 | 63 | 35
Петрово Ц.У. | Орловская обл. Свердловский район | Свердловский РЭС | КТП НП-4-6 | 250 | 60
Никуличи д/сад | Орловская обл. Свердловский район | Свердловский РЭС | КТП НП-4-7 | 100 | 65
Масаловка | Орловская обл. Свердловский район | Свердловский РЭС | КТП НП-4-8 | 100 | 50
Масаловка КРС | Орловская обл. Свердловский район | Свердловский РЭС | КТП НП-4-9 | 100 | 65
Богодухова жил. Дома | Орловская обл. Свердловский район | Свердловский РЭС | КТП НП-5-1 | 250 | 120
Богодухова столовая | Орловская обл. Свердловский район | Свердловский РЭС | КТП НП-5-2 | 160 | 40
Воробьевка | Орловская обл. Свердловский район | Свердловский РЭС | КТП НП-5-3 | 160 | 70
Богодухова з/ток | Орловская обл. Свердловский район | Свердловский РЭС | КТП НП-5-4 | 400 | 100
Богодухова зерноток | Орловская обл. Свердловский район | Свердловский РЭС | КТП НП-5-5 | 250 | 80
Михайловка | Орловская обл. Свердловский район | Свердловский РЭС | КТП НП-5-7 | 100 | 75
Богодухова-2 | Орловская обл. Свердловский район | Свердловский РЭС | КТП НП-5-8 | 60 | 20
Богодухова ферма | Орловская обл. Свердловский район | Свердловский РЭС | КТП НП-5-9 | 160 | 40
Богодухова Ц.У. | Орловская обл. Свердловский район | Свердловский РЭС | КТП НП-5-10 | 100 | 20
Богодухова мастерские | Орловская обл. Свердловский район | Свердловский РЭС | КТП НП-5-11 | 100 | 30
Богодухова-1 | Орловская обл. Свердловский район | Свердловский РЭС | КТП НП-5-12 | 60 | 35
Васильевка церковь | Орловская обл. Свердловский район | Свердловский РЭС | КТП НП-5-14 | 100 | 40
Васильевка | Орловская обл. Свердловский район | Свердловский РЭС | КТП НП-5-15 | 100 | 45
Алисова | Орловская обл. Свердловский район | Свердловский РЭС | КТП НП-5-16 | 100 | 50
Богодухова школа | Орловская обл. Свердловский район | Свердловский РЭС | КТП НП-5-17 | 250 | 120
Новопетровка КЗС | Орловская обл. Свердловский район | Свердловский РЭС | КТП НП-6-2 | 63 | 50
Новопетровка жил. Дома | Орловская обл. Свердловский район | Свердловский РЭС | КТП НП-6-3 | 250 | 100
Новопетровка | Орловская обл. Свердловский район | Свердловский РЭС | КТП НП-6-4 | 100 | 50
Бонки | Орловская обл. Свердловский район | Свердловский РЭС | КТП НП-6-5 | 60 | 40
Шамшино | Орловская обл. Свердловский район | Свердловский РЭС | КТП Ку-1-1 | 100 | 55
Борисоглебское склады | Орловская обл. Свердловский район | Свердловский РЭС | КТП Ку-1-2 | 160 | 60
Борисоглебское школа | Орловская обл. Свердловский район | Свердловский РЭС | КТП Ку-1-3 | 250 | 70
Борисоглебское | Орловская обл. Свердловский район | Свердловский РЭС | КТП Ку-1-4 | 100 | 40
Борисоглебское зерноток | Орловская обл. Свердловский район | Свердловский РЭС | КТП Ку-1-5 | 160 | 50
Борисоглебское СТФ | Орловская обл. Свердловский район | Свердловский РЭС | КТП Ку-1-6 | 250 | 210
Борисоглебское СТФ | Орловская обл. Свердловский район | Свердловский РЭС | КТП Ку-1-7 | 400 | 390
1-е Поздеево | Орловская обл. Свердловский район | Свердловский РЭС | КТП Ку-2-1 | 100 | 40
Поздеево ферма | Орловская обл. Свердловский район | Свердловский РЭС | КТП Ку-2-1 | 100 | 45
Поздеево «Пектус» | Орловская обл. Свердловский район | Свердловский РЭС | КТП Ку-2-1 | 250 | 50
2-е Поздеево | Орловская обл. Свердловский район | Свердловский РЭС | КТП Ку-2-1 | 100 | 50
Некрасовка | Орловская обл. Свердловский район | Свердловский РЭС | КТП Ку-2-1 | 60 | 35
Голятиха | Орловская обл. Свердловский район | Свердловский РЭС | КТП Ку-2-1 | 100 | 70
Куракино Ц.У. | Орловская обл. Свердловский район | Свердловский РЭС | КТП Ку-2-7 | 250 | 110
Куракино жил. дома | Орловская обл. Свердловский район | Свердловский РЭС | КТП Ку-2-8 | 400 | 220
Лобашиха | Орловская обл. Свердловский район | Свердловский РЭС | КТП Ку-3-1 | 100 | 40
Лобашиха КЗС | Орловская обл. Свердловский район | Свердловский РЭС | КТП Ку-3-1 | 400 | 120
Лобашиха з/сушилка | Орловская обл. Свердловский район | Свердловский РЭС | КТП Ку-3-1 | 400 | 150
Хорошевский откормочник | Орловская обл. Свердловский район | Свердловский РЭС | КТП Ку-4-1 | 160 | 70
Куракино школа | Орловская обл. Свердловский район | Свердловский РЭС | КТП Ку-5-1 | 400 | 120
Березовка | Орловская обл. Свердловский район | Свердловский РЭС | КТП Ку-5-2 | 63 | 45
Сандровка | Орловская обл. Свердловский район | Свердловский РЭС | КТП Ку-5-3 | 30 | 20
Хорошевский школа | Орловская обл. Свердловский район | Свердловский РЭС | КТП Ку-5-4 | 100 | 45
Егорьевка | Орловская обл. Свердловский район | Свердловский РЭС | КТП Ку-5-5 | 160 | 60
Экономичное | Орловская обл. Свердловский район | Свердловский РЭС | КТП Ку-5-6 | 30 | 15
Хорошевский | Орловская обл. Свердловский район | Свердловский РЭС | КТП Ку-5-8 | 100 | 60
Богородицкое ферма | Орловская обл. Свердловский район | Свердловский РЭС | КТП Ку-7-1 | 100 | 40
Богородицкое | Орловская обл. Свердловский район | Свердловский РЭС | КТП Ку-7-2 | 60 | 30
Степановка | Орловская обл. Свердловский район | Свердловский РЭС | КТП Ку-7-4 | 160 | 80
Степановка жил. дома | Орловская обл. Свердловский район | Свердловский РЭС | КТП Ку-7-5 | 63 | 20
Степановка зерноток | Орловская обл. Свердловский район | Свердловский РЭС | КТП Ку-7-6 | 100 | 45
Борисовка | Орловская обл. Свердловский район | Свердловский РЭС | КТП Ку-7-7 | 63 | 40
Миловка | Орловская обл. Свердловский район | Свердловский РЭС | КТП Ку-7-9 | 60 | 35
Хоружевский | Орловская обл. Свердловский район | Свердловский РЭС | КТП Ку-7-10 | 20 | 10
Сорочьи Кусты | Орловская обл. Свердловский район | Свердловский РЭС | КТП Ку-7-11 | 60 | 20
Красная Роща | Орловская обл. Свердловский район | Свердловский РЭС | КТП «001» | 40 | 30
Репка | Орловская обл. Свердловский район | Свердловский РЭС | КТП «002» | 60 | 45
Знаменское школа | Орловская обл. Свердловский район | Свердловский РЭС | КТП «003» | 250 | 150
Знаменское жил. дома | Орловская обл. Свердловский район | Свердловский РЭС | КТП «004» | 100 | 40
Знаменское мехток | Орловская обл. Свердловский район | Свердловский РЭС | КТП «005» | 160 | 120
Знаменское | Орловская обл. Свердловский район | Свердловский РЭС | КТП «006» | 100 | 50
Анненский Лазавец | Орловская обл. Свердловский район | Свердловский РЭС | КТП «007» | 100 | 45
Никольское АЗС | Орловская обл. Свердловский район | Свердловский РЭС | КТП «010» | 160 | 120
Никольское бригада №3 | Орловская обл. Свердловский район | Свердловский РЭС | КТП «011» | 100 | 35
Никольское бригада №2 | Орловская обл. Свердловский район | Свердловский РЭС | КТП «012» | 100 | 40
Калинник | Орловская обл. Свердловский район | Свердловский РЭС | КТП «013» | 60 | 30
Никольское школа | Орловская обл. Свердловский район | Свердловский РЭС | КТП «016» | 250 | 100
Никольское | Орловская обл. Свердловский район | Свердловский РЭС | КТП «017» | 60 | 30
Никольское мехток | Орловская обл. Свердловский район | Свердловский РЭС | КТП «018» | 250 | 100
Слободка | Орловская обл. Свердловский район | Свердловский РЭС | КТП «019» | 160 | 60
Философово сепаратор | Орловская обл. Свердловский район | Свердловский РЭС | КТП «020» | 100 | 60
Философово жил. Поселок | Орловская обл. Свердловский район | Свердловский РЭС | КТП «021» | 100 | 30
Философово магазин | Орловская обл. Свердловский район | Свердловский РЭС | КТП «023» | 160 | 80
Никольское столовая | Орловская обл. Свердловский район | Свердловский РЭС | КТП «024» | 250 | 150
Никольское больница | Орловская обл. Свердловский район | Свердловский РЭС | КТП «025» | 100 | 35
Никольское мастерские | Орловская обл. Свердловский район | Свердловский РЭС | КТП «026» | 160 | 90
14 Поселок | Орловская обл. Свердловский район | Свердловский РЭС | КТП «029» | 100 | 40
Плотское зерноток | Орловская обл. Свердловский район | Свердловский РЭС | КТП «030» | 100 | 70
Плотское | Орловская обл. Свердловский район | Свердловский РЭС | КТП «031» | 160 | 70
Плотское мастерские | Орловская обл. Свердловский район | Свердловский РЭС | КТП «032» | 160 | 85
Плотское жил. Дома | Орловская обл. Свердловский район | Свердловский РЭС | КТП «033» | 160 | 80
Мурашки | Орловская обл. Свердловский район | Свердловский РЭС | КТП «034» | 250 | 100
Плоты | Орловская обл. Свердловский район | Свердловский РЭС | КТП «035» | 100 | 55
Рыбница интернат | Орловская обл. Свердловский район | Свердловский РЭС | КТП КЗ-1-1 | 100 | 50
Рыбница магазин | Орловская обл. Свердловский район | Свердловский РЭС | КТП КЗ-1-2 | 100 | 40
Рыбница СДК | Орловская обл. Свердловский район | Свердловский РЭС | КТП КЗ-1-3 | 400 | 200
Рыбница жил. Дома | Орловская обл. Свердловский район | Свердловский РЭС | КТП КЗ-1-4 | 160 | 60
Рыбница ферма | Орловская обл. Свердловский район | Свердловский РЭС | КТП КЗ-1-5 | 250 | 120
Ольгино | Орловская обл. Свердловский район | Свердловский РЭС | КТП КЗ-1-8 | 60 | 40
Старогорохово | Орловская обл. Свердловский район | Свердловский РЭС | КТП КЗ-1-9 | 100 | 75
Лапшовка | Орловская обл. Свердловский район | Свердловский РЭС | КТП КЗ-2-1 | 63 | 45
Кошелева школа | Орловская обл. Свердловский район | Свердловский РЭС | КТП КЗ-2-2 | 100 | 40
Кошелева зерноток | Орловская обл. Свердловский район | Свердловский РЭС | КТП КЗ-2-3 | 250 | 160
Кошелева | Орловская обл. Свердловский район | Свердловский РЭС | КТП КЗ-2-4 | 63 | 25
Барановка кузн. | Орловская обл. Свердловский район | Свердловский РЭС | КТП КЗ-2-5 | 60 | 40
Барановка ферма | Орловская обл. Свердловский район | Свердловский РЭС | КТП КЗ-2-6 | 60 | 40
Барановка магазин | Орловская обл. Свердловский район | Свердловский РЭС | КТП КЗ-2-7 | 160 | 110
Козьминское мастерские | Орловская обл. Свердловский район | Свердловский РЭС | КТП КЗ-3-1 | 250 | 50
Козьминское новый поселок | Орловская обл. Свердловский район | Свердловский РЭС | КТП КЗ-3-2 | 160 | 70
Козьминское детсад | Орловская обл. Свердловский район | Свердловский РЭС | КТП КЗ-3-3 | 250 | 160
Козьминское магазин | Орловская обл. Свердловский район | Свердловский РЭС | КТП КЗ-3-4 | 100 | 40
Козьминское | Орловская обл. Свердловский район | Свердловский РЭС | КТП КЗ-3-5 | 100 | 45
Козьминское ферма | Орловская обл. Свердловский район | Свердловский РЭС | КТП КЗ-3-6 | 40 | 30
Троицкое | Орловская обл. Свердловский район | Свердловский РЭС | КТП КЗ-3-7 | 63 | 40
Беклемищево | Орловская обл. Свердловский район | Свердловский РЭС | КТП КЗ-4-1 | 50 | 30
Апухтино | Орловская обл. Свердловский район | Свердловский РЭС | КТП КЗ-4-2 | 60 | 35
Хомутово | Орловская обл. Свердловский район | Свердловский РЭС | КТП КЗ-4-3 | 30 | 15
Змиева ферма | Орловская обл. Свердловский район | Свердловский РЭС | КТП КЗ-4-7 | 100 | 60
Змиева | Орловская обл. Свердловский район | Свердловский РЭС | КТП КЗ-4-8 | 100 | 40
Змиева жил. Дома | Орловская обл. Свердловский район | Свердловский РЭС | КТП КЗ-4-9 | 100 | 50
д.Зеленая Роща | Орловская обл. Малоархангельский район | Малоархангельский РЭС | М-1-1 | 1х60 | 17
д.Александровка | Орловская обл. Малоархангельский район | Малоархангельский РЭС | М-1-3 | 1х100 | 20
д.Федучиха | Орловская обл. Малоархангельский район | Малоархангельский РЭС | М-1-4 | 1х100 | 32
д.Елизаветино | Орловская обл. Малоархангельский район | Малоархангельский РЭС | М-1-5 | 1х63 | 4
д.Верхняя Гнилуша | Орловская обл. Малоархангельский район | Малоархангельский РЭС | М-1-6 | 1х160 | 42
д.Александровка | Орловская обл. Малоархангельский район | Малоархангельский РЭС | М-1-7 | 1х63 | 16
д.Драгуновка | Орловская обл. Малоархангельский район | Малоархангельский РЭС | М-1-8 | 1х250 | 36
д.Нижняя Гнилуша | Орловская обл. Малоархангельский район | Малоархангельский РЭС | М-1-9 | 1х160 | 31
д.Александровка мехток | Орловская обл. Малоархангельский район | Малоархангельский РЭС | М-1-10 | 1х160 | 23
д.Онегино | Орловская обл. Малоархангельский район | Малоархангельский РЭС | М-1-11 | 1х60 | 17
д.Саловка | Орловская обл. Малоархангельский район | Малоархангельский РЭС | М-3-1 | 1х30 | 8
д.Вавилоновка | Орловская обл. Малоархангельский район | Малоархангельский РЭС | М-3-2 | 1х100 | 20
д.Гриневка | Орловская обл. Малоархангельский район | Малоархангельский РЭС | М-3-3 | 1х63 | 18
д.Сидоровка | Орловская обл. Малоархангельский район | Малоархангельский РЭС | М-3-4 | 1х40 | 8
д.Юдинка | Орловская обл. Малоархангельский район | Малоархангельский РЭС | М-3-5 | 1х60 | 20
д.Алисово | Орловская обл. Малоархангельский район | Малоархангельский РЭС | М-3-6 | 1х100 | 22
д.Новая Стройка | Орловская обл. Малоархангельский район | Малоархангельский РЭС | М-3-8 | 1х400 | 72
д.Протасово | Орловская обл. Малоархангельский район | Малоархангельский РЭС | ТП028 | 1х100 | 10
д.Семеновка | Орловская обл. Малоархангельский район | Малоархангельский РЭС | М-3-10 | 1х100 | 34
п.Бузулук | Орловская обл. Малоархангельский район | Малоархангельский РЭС | М-3-11 | 1х30 | 5
Станция Малоархангельск | Орловская обл. Малоархангельский район | Малоархангельский РЭС | М-3-14 | 1х160 | 48
д.Протасово мехток | Орловская обл. Малоархангельский район | Малоархангельский РЭС | М-3-15 | 1х250 | 44
д.Алисово мехток | Орловская обл. Малоархангельский район | Малоархангельский РЭС | М-3-17 | 1х250 | 85
д.Протасово ферма | Орловская обл. Малоархангельский район | Малоархангельский РЭС | М-3-22 | 1х160 | 45
п.Пристанционный | Орловская обл. Малоархангельский район | Малоархангельский РЭС | М-3-23 | 1х160 | 10
д.1-Подгородняя | Орловская обл. Малоархангельский район | Малоархангельский РЭС | М-3-24 | 1х60 | 15
д.Саловка | Орловская обл. Малоархангельский район | Малоархангельский РЭС | М-3-26 | 1х100 | 18
д.Саловка | Орловская обл. Малоархангельский район | Малоархангельский РЭС | М-3-27 | 1х63 | 12
п.Новая Стройка | Орловская обл. Малоархангельский район | Малоархангельский РЭС | М-3-31 | 1х160 | 10
МТС | Орловская обл. Малоархангельский район | Малоархангельский РЭС | М-5-1 | 1х250 | 100
Хлебозавод | Орловская обл. Малоархангельский район | Малоархангельский РЭС | М-5-3 | 1х250 | 30
д.Репьевка | Орловская обл. Малоархангельский район | Малоархангельский РЭС | М-5-4 | 1х160 | 22
д.Прогресс | Орловская обл. Малоархангельский район | Малоархангельский РЭС | М-5-6 | 1х160 | 20
д.Прогресс мехмастерские | Орловская обл. Малоархангельский район | Малоархангельский РЭС | М-5-7 | 1х250 | 124
д.Прогресс откормочник | Орловская обл. Малоархангельский район | Малоархангельский РЭС | М-5-8 | 1х250 | 85
д.Орлянка | Орловская обл. Малоархангельский район | Малоархангельский РЭС | М-5-9 | 1х60 | 8
д.Пересуха | Орловская обл. Малоархангельский район | Малоархангельский РЭС | М-5-10 | 1х100 | 0
д.Пересуха мехток | Орловская обл. Малоархангельский район | Малоархангельский РЭС | М-5-11 | 1х160 | 69
д.Удерево | Орловская обл. Малоархангельский район | Малоархангельский РЭС | М-5-12 | 1х60 | 10
п.Бахмацкие Выселки | Орловская обл. Малоархангельский район | Малоархангельский РЭС | М-5-13 | 1х40 | 8
д.Малая Плота | Орловская обл. Малоархангельский район | Малоархангельский РЭС | М-5-14 | 1х100 | 18
д.Малая Плота | Орловская обл. Малоархангельский район | Малоархангельский РЭС | М-5-15 | 1х63 | 16
д.Костино | Орловская обл. Малоархангельский район | Малоархангельский РЭС | М-5-16 | 1х100 | 0
д.Костино | Орловская обл. Малоархангельский район | Малоархангельский РЭС | М-5-17 | 1х60 | 20
д.Остров | Орловская обл. Малоархангельский район | Малоархангельский РЭС | М-5-18 | 1х60 | 10
Новый Поселок д.Костино | Орловская обл. Малоархангельский район | Малоархангельский РЭС | М-5-19 | 1х160 | 30
д.Удерево | Орловская обл. Малоархангельский район | Малоархангельский РЭС | М-5-23 | 1х60 | 10
г.Малоархангельск | Орловская обл. Малоархангельский район | Малоархангельский РЭС | М-5-25 | 1х100 | 18
д.Костино мехток | Орловская обл. Малоархангельский район | Малоархангельский РЭС | М-5-26 | 1х250 | 67
д.Костино | Орловская обл. Малоархангельский район | Малоархангельский РЭС | М-5-27 | 1х63 | 10
д.Прогресс | Орловская обл. Малоархангельский район | Малоархангельский РЭС | М-5-30 | 1х30 | 5
Станция Малоархангельск птицеферма | Орловская обл. Малоархангельский район | Малоархангельский РЭС | М-6-1 | 1х630 | 41
Станция Малоархангельск птицеферма | Орловская обл. Малоархангельский район | Малоархангельский РЭС | М-6-2 | 1х630 | 43
Станция Малоархангельск АВМ | Орловская обл. Малоархангельский район | Малоархангельский РЭС | М-6-3 | 1х400 | 85
Станция Малоархангельск птицеферма | Орловская обл. Малоархангельский район | Малоархангельский РЭС | М-6-4 | 1х400 | 44
ц.у.Тиняковский | Орловская обл. Малоархангельский район | Малоархангельский РЭС | М-6-5 | 1х400 | 8
д.2-Подгородняя | Орловская обл. Малоархангельский район | Малоархангельский РЭС | М-12-11 | 1х100 | 20
д.2-Подгородняя | Орловская обл. Малоархангельский район | Малоархангельский РЭС | М-12-22 | 1х160 | 19
г.Малоархангельск | Орловская обл. Малоархангельский район | Малоархангельский РЭС | М-12-23 | 1х250 | 40
г.Малоархангельск | Орловская обл. Малоархангельский район | Малоархангельский РЭС | М-12-24 | 1х100 | 24
г.Малоархангельск | Орловская обл. Малоархангельский район | Малоархангельский РЭС | М-12-25 | 1х100 | 16
д.Дубовик семкомплекс | Орловская обл. Малоархангельский район | Малоархангельский РЭС | М-14-1 | 1х630 | 26
д.Дубовик ферма | Орловская обл. Малоархангельский район | Малоархангельский РЭС | М-14-2 | 1х160 | 28
д.Костюрино | Орловская обл. Малоархангельский район | Малоархангельский РЭС | М-14-3 | 1х100 | 20
д.Арнаутово | Орловская обл. Малоархангельский район | Малоархангельский РЭС | М-14-4 | 1х100 | 16
п.Серебряный | Орловская обл. Малоархангельский район | Малоархангельский РЭС | М-15-2 | 1х60 | 17
д.Мамошино | Орловская обл. Малоархангельский район | Малоархангельский РЭС | М-15-3 | 1х40 | 4
д.Лески | Орловская обл. Малоархангельский район | Малоархангельский РЭС | М-15-4 | 1х40 | 10
д.Афанасовка | Орловская обл. Малоархангельский район | Малоархангельский РЭС | М-15-6 | 1х63 | 20
д.2-Подгородняя | Орловская обл. Малоархангельский район | Малоархангельский РЭС | М-15-7 | 1х250 | 0
п.Пенькозавод | Орловская обл. Малоархангельский район | Малоархангельский РЭС | М-15-14 | 1х100 | 12
п.Пенькозавод картофелехранилище | Орловская обл. Малоархангельский район | Малоархангельский РЭС | М-15-15 | 1х63 | 10
д.2-Ивань ферма | Орловская обл. Малоархангельский район | Малоархангельский РЭС | ТП 124 | 1х100 | 18
д.2-Ивань | Орловская обл. Малоархангельский район | Малоархангельский РЭС | ТП 123 | 1х60 | 8
д.Хитрово | Орловская обл. Малоархангельский район | Малоархангельский РЭС | ТП 127 | 1х250 | 56
д.Хитрово мехток | Орловская обл. Малоархангельский район | Малоархангельский РЭС | ТП 128 | 1х250 | 126
д.Юдино | Орловская обл. Малоархангельский район | Малоархангельский РЭС | ТП 122 | 1х100 | 23
д.Хитрово-Бобровское | Орловская обл. Малоархангельский район | Малоархангельский РЭС | ТП 129 | 1х100 | 22
д.Хмелевое | Орловская обл. Малоархангельский район | Малоархангельский РЭС | ТП 130 | 1х100 | 29
д.2-Ивань | Орловская обл. Малоархангельский район | Малоархангельский РЭС | ТП 125 | 1х100 | 17
д.Дубовик | Орловская обл. Малоархангельский район | Малоархангельский РЭС | ТП 131 | 1х250 | 16
д.1-Ивань мехток | Орловская обл. Малоархангельский район | Малоархангельский РЭС | ТП 134 | 1х250 | 42
д.1-Ивань | Орловская обл. Малоархангельский район | Малоархангельский РЭС | ТП 135 | 1х160 | 16
д.1-Ивань | Орловская обл. Малоархангельский район | Малоархангельский РЭС | ТП 136 | 1х100 | 17
д.1-Ивань ферма | Орловская обл. Малоархангельский район | Малоархангельский РЭС | ТП 137 | 1х100 | 16
д.Казановка | Орловская обл. Малоархангельский район | Малоархангельский РЭС | ТП 138 | 1х60 | 22
д.Акинтьево | Орловская обл. Малоархангельский район | Малоархангельский РЭС | ТП 139 | 1х100 | 36
д.Малыгинка | Орловская обл. Малоархангельский район | Малоархангельский РЭС | ТП 140 | 1х30 | 2
д.Цуриково | Орловская обл. Малоархангельский район | Малоархангельский РЭС | ТП 141 | 1х60 | 34
д.Цуриково | Орловская обл. Малоархангельский район | Малоархангельский РЭС | ТП 142 | 1х63 | 8
д.Покровское | Орловская обл. Малоархангельский район | Малоархангельский РЭС | К-6-1 | 1х100 | 16
д.Тургенево | Орловская обл. Малоархангельский район | Малоархангельский РЭС | К-6-2 | 1х63 | 18
д.Мишково | Орловская обл. Малоархангельский район | Малоархангельский РЭС | К-6-4 | 1х160 | 32
д.Архарово мехток | Орловская обл. Малоархангельский район | Малоархангельский РЭС | К-6-7 | 1х160 | 85
д.Федоровка | Орловская обл. Малоархангельский район | Малоархангельский РЭС | К-6-8 | 1х40 | 16
д.Вороновка | Орловская обл. Малоархангельский район | Малоархангельский РЭС | К-6-9 | 1х60 | 15
д.Нижнее Архарово | Орловская обл. Малоархангельский район | Малоархангельский РЭС | К-6-10 | 1х100 | 22
д.Архарово | Орловская обл. Малоархангельский район | Малоархангельский РЭС | К-6-12 | 1х100 | 12
д.Залипаевка | Орловская обл. Малоархангельский район | Малоархангельский РЭС | К-6-13 | 1х100 | 32
п.Беловский | Орловская обл. Малоархангельский район | Малоархангельский РЭС | К-6-15 | 1х100 | 28
д.Бобылевка | Орловская обл. Малоархангельский район | Малоархангельский РЭС | К-6-16 | 1х60 | 23
д.Архарово нов.пос. | Орловская обл. Малоархангельский район | Малоархангельский РЭС | К-6-18 | 1х100 | 21
д.Каменка ферма-3 | Орловская обл. Малоархангельский район | Малоархангельский РЭС | К-7-1 | 1х160 | 85
д.Петровка свиноферма | Орловская обл. Малоархангельский район | Малоархангельский РЭС | К-7-2 | 1х100 | 42
д.Петровка | Орловская обл. Малоархангельский район | Малоархангельский РЭС | К-7-3 | 1х100 | 37
д.Каменка | Орловская обл. Малоархангельский район | Малоархангельский РЭС | К-7-4 | 1х60 | 13
д.Зудов Край | Орловская обл. Малоархангельский район | Малоархангельский РЭС | К-7-5 | 1х60 | 12
д.Каменка школа | Орловская обл. Малоархангельский район | Малоархангельский РЭС | К-7-8 | 1х200 | 85
ц.у.Каменка | Орловская обл. Малоархангельский район | Малоархангельский РЭС | К-7-9 | 1х315 | 64
д.Дербень ферма | Орловская обл. Малоархангельский район | Малоархангельский РЭС | К-7-10 | 1х100 | 24
д.Каменка мехток | Орловская обл. Малоархангельский район | Малоархангельский РЭС | К-7-11 | 1х250 | 62
д.Каменка КЗС | Орловская обл. Малоархангельский район | Малоархангельский РЭС | К-7-12 | 1х400 | 120
д.Каменка ферма-2 | Орловская обл. Малоархангельский район | Малоархангельский РЭС | К-7-13 | 1х250 | 84
д.Губкино | Орловская обл. Малоархангельский район | Малоархангельский РЭС | Г-2-1 | 1х100 | 22
д.Губкино КЗС | Орловская обл. Малоархангельский район | Малоархангельский РЭС | Г-6-1 | 1х100 | 52
д.1-Губкино | Орловская обл. Малоархангельский район | Малоархангельский РЭС | Г-6-3 | 1х180 | 23
д.1-Губкино школа | Орловская обл. Малоархангельский район | Малоархангельский РЭС | Г-6-4 | 1х100 | 24
д.Кошелевка | Орловская обл. Малоархангельский район | Малоархангельский РЭС | Г-6-5 | 1х160 | 40
д.Белозерово | Орловская обл. Малоархангельский район | Малоархангельский РЭС | Г-6-6 | 1х60 | 14
д.Белозерово | Орловская обл. Малоархангельский район | Малоархангельский РЭС | Г-6-7 | 1х60 | 18
д.Ясная Поляна | Орловская обл. Малоархангельский район | Малоархангельский РЭС | Г-6-8 | 1х30 | 8
д.2-Губкино | Орловская обл. Малоархангельский район | Малоархангельский РЭС | Г-6-10 | 1х63 | 20
д.2-Губкино | Орловская обл. Малоархангельский район | Малоархангельский РЭС | Г-6-11 | 1х60 | 32
д.1-Губкино | Орловская обл. Малоархангельский район | Малоархангельский РЭС | Г-7-1 | 1х160 | 26
д.Арнаутово | Орловская обл. Малоархангельский район | Малоархангельский РЭС | Г-7-2 | 1х60 | 10
п.Прилепы | Орловская обл. Малоархангельский район | Малоархангельский РЭС | Г-7-3 | 1х100 | 8
д.Медведево | Орловская обл. Малоархангельский район | Малоархангельский РЭС | Г-7-7 | 1х60 | 18
д.Подкопаево | Орловская обл. Малоархангельский район | Малоархангельский РЭС | Г-7-8 | 1х400 | 86
д.Мокрое | Орловская обл. Малоархангельский район | Малоархангельский РЭС | Г-7-10 | 1х100 | 9
д.Нижние Дворы | Орловская обл. Малоархангельский район | Малоархангельский РЭС | Г-7-11 | 1х63 | 34
п.Рогатый | Орловская обл. Малоархангельский район | Малоархангельский РЭС | Л-1-1 | 1х100 | 0
п.Жареный | Орловская обл. Малоархангельский район | Малоархангельский РЭС | Л-1-2 | 1х100 | 26
д.Оладьево | Орловская обл. Малоархангельский район | Малоархангельский РЭС | Л-1-4 | 1х40 | 0
д.Гнилая Плота ферма | Орловская обл. Малоархангельский район | Малоархангельский РЭС | Л-1-5 | 1х100 | 45
д.Гнилая Плота база | Орловская обл. Малоархангельский район | Малоархангельский РЭС | Л-1-6 | 1х63 | 0
д.Гнилая Плота | Орловская обл. Малоархангельский район | Малоархангельский РЭС | Л-1-7 | 1х100 | 24
д.Языково | Орловская обл. Малоархангельский район | Малоархангельский РЭС | Л-1-8 | 1х40 | 16
д.Коротеево ферма | Орловская обл. Малоархангельский район | Малоархангельский РЭС | Л-4-1 | 1х160 | 46
д.Коротеево | Орловская обл. Малоархангельский район | Малоархангельский РЭС | Л-4-2 | 1х100 | 22
д.Коротеево клуб | Орловская обл. Малоархангельский район | Малоархангельский РЭС | Л-4-3 | 1х100 | 32
д.Каменка | Орловская обл. Малоархангельский район | Малоархангельский РЭС | Л-4-4 | 1х25 | 10
д.Упалое ферма | Орловская обл. Малоархангельский район | Малоархангельский РЭС | Л-4-5 | 1х100 | 0
д.Упалое | Орловская обл. Малоархангельский район | Малоархангельский РЭС | Л-4-6 | 1х100 | 36
д.Прозорово | Орловская обл. Малоархангельский район | Малоархангельский РЭС | Л-4-7 | 1х30 | 14
д.Большевик | Орловская обл. Малоархангельский район | Малоархангельский РЭС | Л-4-8 | 1х30 | 10
д.Луковец мастерские | Орловская обл. Малоархангельский район | Малоархангельский РЭС | Л-10-1 | 1х400 | 82
д.2-Легостаево | Орловская обл. Малоархангельский район | Малоархангельский РЭС | Л-10-2 | 1х100 | 22
д.Луковец зерноток | Орловская обл. Малоархангельский район | Малоархангельский РЭС | Л-10-3 | 1х250 | 125
д.Луковец | Орловская обл. Малоархангельский район | Малоархангельский РЭС | Л-10-4 | 1х160 | 32
д.Луковец школа | Орловская обл. Малоархангельский район | Малоархангельский РЭС | Л-10-5 | 1х100 | 0
д.Луковец | Орловская обл. Малоархангельский район | Малоархангельский РЭС | Л-10-6 | 1х100 | 28
д.Луковец больница | Орловская обл. Малоархангельский район | Малоархангельский РЭС | Л-10-7 | 1х100 | 16
д.Луковец клуб | Орловская обл. Малоархангельский район | Малоархангельский РЭС | Л-10-8 | 1х160 | 30
д.Плещеево база | Орловская обл. Малоархангельский район | Малоархангельский РЭС | Л-10-9 | 1х160 | 44
д.Плещеево | Орловская обл. Малоархангельский район | Малоархангельский РЭС | Л-10-11 | 1х60 | 9
д.Знаменка | Орловская обл. Малоархангельский район | Малоархангельский РЭС | Л-10-12 | 1х40 | 8
д.2-Легостаево | Орловская обл. Малоархангельский район | Малоархангельский РЭС | Л-10-14 | 1х160 | 80
д.2-Легостаево ферма | Орловская обл. Малоархангельский район | Малоархангельский РЭС | Л-10-15 | 1х40 | 16
д.2-Легостаево школа | Орловская обл. Малоархангельский район | Малоархангельский РЭС | Л-10-16 | 1х63 | 8
д.Плещеево скважина | Орловская обл. Малоархангельский район | Малоархангельский РЭС | Л-10-18 | 1х30 | 14
д.Ладыгино | Орловская обл. Малоархангельский район | Малоархангельский РЭС | Л-10-19 | 1х160 | 58
п.Рогатый | Орловская обл. Малоархангельский район | Малоархангельский РЭС | Л-14-1 | 1х250 | 55
п.Рогатый мехток | Орловская обл. Малоархангельский район | Малоархангельский РЭС | Л-14-2 | 1х250 | 120
п.Рогатый Ферма | Орловская обл. Малоархангельский район | Малоархангельский РЭС | Л-14-3 | 1х100 | 40
д.Дубрава | Орловская обл. Хотынецкий район | Хотынецкий РЭС | КТП-10кВ № И-1А-3 | 1*63 | 45
д.Мощеное | Орловская обл. Хотынецкий район | Хотынецкий РЭС | КТП-10кВ № И-2-1 | 1*100 | 0
д.Мощеное | Орловская обл. Хотынецкий район | Хотынецкий РЭС | КТП-10кВ № И-2-2 | 1*63 | 5
д.Березуевка | Орловская обл. Хотынецкий район | Хотынецкий РЭС | КТП-10кВ № И-2-3 | 1*40 | 0
д.Кр.Поляна | Орловская обл. Хотынецкий район | Хотынецкий РЭС | КТП-10кВ № И-2-5 | 1*100 | 0
п.Макаровский | Орловская обл. Хотынецкий район | Хотынецкий РЭС | КТП-10кВ № И-2-6 | 1*40 | 30
д.Мощеное | Орловская обл. Хотынецкий район | Хотынецкий РЭС | КТП-10кВ № И-2-7 | 1*250 | 80
д.Студенка | Орловская обл. Хотынецкий район | Хотынецкий РЭС | КТП-10кВ № И-2-8 | 1*250 | 50
п.Ильинский | Орловская обл. Хотынецкий район | Хотынецкий РЭС | КТП-10кВ № И-2-9 | 1*100 | 60
д.Телегино | Орловская обл. Хотынецкий район | Хотынецкий РЭС | КТП-10кВ № И-2-10 | 1*60 | 0
д.Клейменово | Орловская обл. Хотынецкий район | Хотынецкий РЭС | КТП-10кВ № И-2-12 | 1*100 | 40
д.Студенка | Орловская обл. Хотынецкий район | Хотынецкий РЭС | КТП-10кВ № И-3-1 | 1*160 | 0
д.Студенка | Орловская обл. Хотынецкий район | Хотынецкий РЭС | КТП-10кВ № И-3-2 | 1*100 | 0
д.Грачевка | Орловская обл. Хотынецкий район | Хотынецкий РЭС | КТП-10кВ № И-3-3 | 1*100 | 10
д.Пеньково | Орловская обл. Хотынецкий район | Хотынецкий РЭС | КТП-10кВ № И-3-4 | 1*30 | 10
д.Хотимль | Орловская обл. Хотынецкий район | Хотынецкий РЭС | КТП-10кВ № И-3-5 | 1*63 | 0
д.Хотимль | Орловская обл. Хотынецкий район | Хотынецкий РЭС | КТП-10кВ № И-3-7 | 1*250 | 0
д.Хотимль | Орловская обл. Хотынецкий район | Хотынецкий РЭС | КТП-10кВ № И-3-8 | 1*100 | 100
д.Уричь | Орловская обл. Хотынецкий район | Хотынецкий РЭС | КТП-10кВ № И-3-9 | 1*30 | 5
д.Умрихино | Орловская обл. Хотынецкий район | Хотынецкий РЭС | КТП-10кВ № И-3-10 | 1*160 | 60
д.Невольнево | Орловская обл. Хотынецкий район | Хотынецкий РЭС | КТП-10кВ № И-3-12 | 1*25 | 10
д.Скворцово | Орловская обл. Хотынецкий район | Хотынецкий РЭС | КТП-10кВ № И-3-14 | 1*60 | 0
д.Хотимль | Орловская обл. Хотынецкий район | Хотынецкий РЭС | КТП-10кВ № И-3-15 | 1*250 | 35
д.Хотимль | Орловская обл. Хотынецкий район | Хотынецкий РЭС | КТП-10кВ № И-3-16 | 1*100 | 0
д.Студенка | Орловская обл. Хотынецкий район | Хотынецкий РЭС | КТП-10кВ № И-3-17 | 1*63 | 0
д.Студенка | Орловская обл. Хотынецкий район | Хотынецкий РЭС | КТП-10кВ № И-3-18 | 1*63 | 20
д.Алисово | Орловская обл. Хотынецкий район | Хотынецкий РЭС | КТП-10кВ № И-4-3 | 1*100 | 50
д.Алехино | Орловская обл. Хотынецкий район | Хотынецкий РЭС | КТП-10кВ № 077 | 1*100 | 10
д.Алехино | Орловская обл. Хотынецкий район | Хотынецкий РЭС | КТП-10кВ № И-4-5 | 1*160 | 80
д.Алехино | Орловская обл. Хотынецкий район | Хотынецкий РЭС | КТП-10кВ № И-4-6 | 1*100 | 0
д.Трубечины | Орловская обл. Хотынецкий район | Хотынецкий РЭС | КТП-10кВ № И-4-9 | 1*30 | 20
д.Обельна | Орловская обл. Хотынецкий район | Хотынецкий РЭС | КТП-10кВ № И-4-10 | 1*30 | 10
д.Пырятинка | Орловская обл. Хотынецкий район | Хотынецкий РЭС | КТП-10кВ № И-4-11 | 1*100 | 50
п.Жудрё | Орловская обл. Хотынецкий район | Хотынецкий РЭС | КТП-10кВ № И-4-13 | 1*100 | 0
д.Старое | Орловская обл. Хотынецкий район | Хотынецкий РЭС | ЗТП-10кВ № И-4-15 | 1*63 | 10
п.Жудрё | Орловская обл. Хотынецкий район | Хотынецкий РЭС | КТП-10кВ № И-4-19 | 1*400 | 75
п.Жудрё | Орловская обл. Хотынецкий район | Хотынецкий РЭС | КТП-10кВ № И-4-20 | 1*250 | 85
Женьшенарий | Орловская обл. Хотынецкий район | Хотынецкий РЭС | КТП-10кВ № И-4-25 | 1*63 | 25
п.Жудрё | Орловская обл. Хотынецкий район | Хотынецкий РЭС | КТП-10кВ № И-4-26 | 1*40 | 0
с.Льгов | Орловская обл. Хотынецкий район | Хотынецкий РЭС | КТП-10кВ № И-5-1 | 1*160 | 40
с.Льгов | Орловская обл. Хотынецкий район | Хотынецкий РЭС | КТП-10кВ № И-5-2 | 1*160 | 0
д.Булатово-1 | Орловская обл. Хотынецкий район | Хотынецкий РЭС | КТП-10кВ № И-5-3 | 1*100 | 20
д.Булатово-2 | Орловская обл. Хотынецкий район | Хотынецкий РЭС | КТП-10кВ № И-5-4 | 1*40 | 0
с.Ильинское | Орловская обл. Хотынецкий район | Хотынецкий РЭС | ЗТП-10кВ № И-6-1 | 1*160 | 0
с.Ильинское(сез.нагр) | Орловская обл. Хотынецкий район | Хотынецкий РЭС | КТП-10кВ № И-6-2 | 1*40 | 40
с.Ильинское | Орловская обл. Хотынецкий район | Хотынецкий РЭС | ЗТП-10кВ № И-6-3 | 1*250 | 0
с.Ильинское | Орловская обл. Хотынецкий район | Хотынецкий РЭС | КТП-10кВ № И-6-4 | 1*250 | 50
д.Радовище | Орловская обл. Хотынецкий район | Хотынецкий РЭС | КТП-10кВ № И-7-1 | 1*60 | 0
Дом Лесника | Орловская обл. Хотынецкий район | Хотынецкий РЭС | ЗТП-10кВ № И-7-2 | 2*250 | 0
д.Радовище | Орловская обл. Хотынецкий район | Хотынецкий РЭС | КТП-10кВ № И-7-3 | 1*400 | 320
д.Ливадия | Орловская обл. Хотынецкий район | Хотынецкий РЭС | КТП-10кВ № Х-5-1 | 1*40 | 0
д.Дубрава | Орловская обл. Хотынецкий район | Хотынецкий РЭС | КТП-10кВ № Х-5-2 | 1*100 | 40
д.Воротынцево | Орловская обл. Хотынецкий район | Хотынецкий РЭС | КТП-10кВ № Х-5-3 | 1*40 | 0
д.Калиновка | Орловская обл. Хотынецкий район | Хотынецкий РЭС | КТП-10кВ № Х-5-4 | 1*100 | 80
д.Елагино | Орловская обл. Хотынецкий район | Хотынецкий РЭС | КТП-10кВ № Х-5-5 | 1*100 | 50
с.Никольское | Орловская обл. Хотынецкий район | Хотынецкий РЭС | КТП-10кВ № 044 | 1*160 | 0
с.Никольское | Орловская обл. Хотынецкий район | Хотынецкий РЭС | КТП-10кВ № Х-5-8 | 1*160 | 0
с.Кр.Рябинки | Орловская обл. Хотынецкий район | Хотынецкий РЭС | КТП-10кВ № Х-5-9 | 1*250 | 0
с.Кр.Рябинки | Орловская обл. Хотынецкий район | Хотынецкий РЭС | КТП-10кВ № Х-5-10 | 1*100 | 0
с.Кр.Рябинки | Орловская обл. Хотынецкий район | Хотынецкий РЭС | КТП-10кВ № Х-5-11 | 1*100 | 0
с.Кр.Рябинки | Орловская обл. Хотынецкий район | Хотынецкий РЭС | КТП-10кВ № Х-5-13 | 1*100 | 70
д.Жердево | Орловская обл. Хотынецкий район | Хотынецкий РЭС | КТП-10кВ № Х-5-14 | 1*30 | 0
с.Б.Рябинки | Орловская обл. Хотынецкий район | Хотынецкий РЭС | КТП-10кВ № Х-5-15 | 1*100 | 0
с.Б.Рябинки | Орловская обл. Хотынецкий район | Хотынецкий РЭС | КТП-10кВ № Х-5-16 | 1*250 | 250
д.Сорокино | Орловская обл. Хотынецкий район | Хотынецкий РЭС | КТП-10кВ № Х-5-18 | 1*60 | 40
п.Хотынец | Орловская обл. Хотынецкий район | Хотынецкий РЭС | КТП-10кВ № Х-5-19 | 1*250 | 50
База РЭС | Орловская обл. Хотынецкий район | Хотынецкий РЭС | КТП-10кВ № Х-2-1 | 1*160 | 0
Мелиорация | Орловская обл. Хотынецкий район | Хотынецкий РЭС | КТП-10кВ № Х-2-2 | 1*100 | 0
д.Кукуевка | Орловская обл. Хотынецкий район | Хотынецкий РЭС | КТП-10кВ № Х-6-1 | 1*100 | 0
АВМ | Орловская обл. Хотынецкий район | Хотынецкий РЭС | КТП-10кВ № Х-6-2 | 1*400 | 0
д.Кукуевка | Орловская обл. Хотынецкий район | Хотынецкий РЭС | КТП-10кВ № Х-6-3 | 1*250 | 0
д.Чертовое | Орловская обл. Хотынецкий район | Хотынецкий РЭС | КТП-10кВ № Х-6-4 | 1*100 | 20
Городок | Орловская обл. Хотынецкий район | Хотынецкий РЭС | КТП-10кВ № Х-6-6 | 1*160 | 0
Городок | Орловская обл. Хотынецкий район | Хотынецкий РЭС | КТП-10кВ № Х-6-7 | 1*160 | 0
Городок | Орловская обл. Хотынецкий район | Хотынецкий РЭС | КТП-10кВ № Х-6-8 | 1*100 | 0
д.Алексеевка | Орловская обл. Хотынецкий район | Хотынецкий РЭС | КТП-10кВ № Х-6-10 | 1*60 | 20
Птицефабрика | Орловская обл. Хотынецкий район | Хотынецкий РЭС | КТП-10кВ № Х-6-15 | 1*160 | 160
д.Воейково | Орловская обл. Хотынецкий район | Хотынецкий РЭС | КТП-10кВ № Х-7-1 | 1*250 | 0
д.Воейково | Орловская обл. Хотынецкий район | Хотынецкий РЭС | КТП-10кВ № Х-7-2 | 1*100 | 0
д.Воейково | Орловская обл. Хотынецкий район | Хотынецкий РЭС | КТП-10кВ № Х-7-3 | 1*400 | 100
д.Б.Аболмасово | Орловская обл. Хотынецкий район | Хотынецкий РЭС | КТП-10кВ № Х-7-4 | 1*250 | 0
д.Б.Аболмасово | Орловская обл. Хотынецкий район | Хотынецкий РЭС | КТП-10кВ № Х-7-6 | 1*250 | 0
с.Ст.Хотынец | Орловская обл. Хотынецкий район | Хотынецкий РЭС | КТП-10кВ № Х-7-7 | 1*160 | 0
д.Б.Аболмасово | Орловская обл. Хотынецкий район | Хотынецкий РЭС | КТП-10кВ № Х-7-9 | 1*100 | 0
д.М.Аболмасово | Орловская обл. Хотынецкий район | Хотынецкий РЭС | КТП-10кВ № Х-7-10 | 1*160 | 40
д.Абросимово | Орловская обл. Хотынецкий район | Хотынецкий РЭС | КТП-10кВ № Х-7-11 | 1*40 | 0
д.Б.Аболмасово | Орловская обл. Хотынецкий район | Хотынецкий РЭС | КТП-10кВ № Х-7-12 | 1*630 | 0
д.Абросимово ВНБ | Орловская обл. Хотынецкий район | Хотынецкий РЭС | КТП-10кВ № Х-7-18 | 1*40 | 0
д.Образцово | Орловская обл. Хотынецкий район | Хотынецкий РЭС | КТП-10кВ № Х-4-1 | 1*100 | 0
д.Музалевка | Орловская обл. Хотынецкий район | Хотынецкий РЭС | КТП-10кВ № Х-4-3 | 1*25 | 15
д.Каневка | Орловская обл. Хотынецкий район | Хотынецкий РЭС | КТП-10кВ № Х-4-4 | 1*100 | 40
д.Меловое | Орловская обл. Хотынецкий район | Хотынецкий РЭС | КТП-10кВ № Х-4-5 | 1*100 | 20
д.Меловое | Орловская обл. Хотынецкий район | Хотынецкий РЭС | КТП-10кВ № Х-4-6 | 1*100 | 20
д.Меловое | Орловская обл. Хотынецкий район | Хотынецкий РЭС | КТП-10кВ № Х-4-7 | 1*60 | 10
д.Прилепы | Орловская обл. Хотынецкий район | Хотынецкий РЭС | КТП-10кВ № Х-4-10 | 1*60 | 20
д.Баздрово | Орловская обл. Хотынецкий район | Хотынецкий РЭС | КТП-10кВ № Х-4-11 | 1*40 | 0
с.Горки | Орловская обл. Хотынецкий район | Хотынецкий РЭС | КТП-10кВ № Х-4-13 | 1*160 | 60
д.Богатищево | Орловская обл. Хотынецкий район | Хотынецкий РЭС | КТП-10кВ № Х-4-14 | 1*40 | 30
Рыбхоз | Орловская обл. Хотынецкий район | Хотынецкий РЭС | КТП-10кВ № Х-4-15 | 1*100 | 0
с.Горки | Орловская обл. Хотынецкий район | Хотынецкий РЭС | КТП-10кВ № Х-4-16 | 1*100 | 20
с.Горки | Орловская обл. Хотынецкий район | Хотынецкий РЭС | КТП-10кВ № Б-1А-2 | 1*160 | 20
д.Маяки | Орловская обл. Хотынецкий район | Хотынецкий РЭС | КТП-10кВ № Б-1-4 | 1*100 | 40
д.Вербник | Орловская обл. Хотынецкий район | Хотынецкий РЭС | КТП-10кВ № Б-1-7 | 1*60 | 20
п.Сидоровец | Орловская обл. Хотынецкий район | Хотынецкий РЭС | КТП-10кВ № Б-1-10 | 1*40 | 30
д.Пятницкое | Орловская обл. Хотынецкий район | Хотынецкий РЭС | КТП-10кВ № Б-1-11 | 1*63 | 0
с.Богородицкое | Орловская обл. Хотынецкий район | Хотынецкий РЭС | КТП-10кВ № Б-2-1 | 1*400 | 400
с.Богородицкое | Орловская обл. Хотынецкий район | Хотынецкий РЭС | ЗТП-10кВ № Б-2-2 | 1*400 | 0
с.Богородицкое | Орловская обл. Хотынецкий район | Хотынецкий РЭС | КТП-10кВ № Б-3-1 | 1*160 | 0
с.Богородицкое | Орловская обл. Хотынецкий район | Хотынецкий РЭС | КТП-10кВ № Б-3-2 | 1*100 | 0
с.Богородицкое | Орловская обл. Хотынецкий район | Хотынецкий РЭС | КТП-10кВ № Б-3-4 | 1*100 | 0
с.Богородицкое | Орловская обл. Хотынецкий район | Хотынецкий РЭС | КТП-10кВ № Б-5-1 | 1*100 | 0
д.Строево | Орловская обл. Хотынецкий район | Хотынецкий РЭС | КТП-10кВ № Ю-1-1 | 1*63 | 0
д.Строево | Орловская обл. Хотынецкий район | Хотынецкий РЭС | КТП-10кВ № Ю-1-3 | 1*63 | 0
д.Холчевка | Орловская обл. Хотынецкий район | Хотынецкий РЭС | КТП-10кВ № Ю-2-1 | 1*60 | 0
д.Девять Дубов | Орловская обл. Хотынецкий район | Хотынецкий РЭС | КТП-10кВ № Ю-2-2 | 1*40 | 0
д.Кульнево | Орловская обл. Хотынецкий район | Хотынецкий РЭС | КТП-10кВ № Ю-3-3 | 1*60 | 0
д.Ленивка | Орловская обл. Хотынецкий район | Хотынецкий РЭС | КТП-10кВ № Ю-3-4 | 1*50 | 30
д.М.Юрьево | Орловская обл. Хотынецкий район | Хотынецкий РЭС | КТП-10кВ № Ю-4-1 | 1*63 | 0
д.Б.Юрьево | Орловская обл. Хотынецкий район | Хотынецкий РЭС | КТП-10кВ № Ю-4-2 | 1*100 | 0
д.Б.Юрьево | Орловская обл. Хотынецкий район | Хотынецкий РЭС | КТП-10кВ № Ю-4-4 | 1*250 | 50
д.Башмаково | Орловская обл. Хотынецкий район | Хотынецкий РЭС | КТП-10кВ № Ю-4-5 | 1*63 | 30
д.Б.Юрьево | Орловская обл. Хотынецкий район | Хотынецкий РЭС | КТП-10кВ № Ю-4-6 | 1*100 | 5
д.Шишкино | Орловская обл. Хотынецкий район | Хотынецкий РЭС | КТП-10кВ № Ю-4-7 | 1*63 | 45
д.Б.Юрьево(маст) | Орловская обл. Хотынецкий район | Хотынецкий РЭС | КТП-10кВ № Ю-4-8 | 1*160 | 0
д.Б.Юрьево | Орловская обл. Хотынецкий район | Хотынецкий РЭС | КТП-10кВ № Ю-4-9 | 1*400 | 70
д.Б.Юрьево | Орловская обл. Хотынецкий район | Хотынецкий РЭС | КТП-10кВ № Ю-4-10 | 1*100 | 0
п.Кромы пер.Куренцова | Орловская обл. Кромской район | Кромской РЭС | ТП 001 | 1 х 160 | 160
п.Кромы пер.Куренцова | Орловская обл. Кромской район | Кромской РЭС | ТП 002 | 1 х 160 | 160
д. М.Драгунская | Орловская обл. Кромской район | Кромской РЭС | ТП 023 | 1 х 100 | 75
д. М.Драгунская | Орловская обл. Кромской район | Кромской РЭС | ТП 024 | 1 х 160 | 133
д. Западная Зорька | Орловская обл. Кромской район | Кромской РЭС | ТП 025 | 1 х 100 | 100
п.Кромской мост | Орловская обл. Кромской район | Кромской РЭС | ТП 026 | 1 х 100 | 92
п.Кромской мост | Орловская обл. Кромской район | Кромской РЭС | ТП 027 | 1 х 160 | 120
пер.Бунина | Орловская обл. Кромской район | Кромской РЭС | ТП 028 | 1 х 160 | 128
д.Закромский Хутор | Орловская обл. Кромской район | Кромской РЭС | ТП 029 | 1 х 60 | 53
д.Закромский Хутор | Орловская обл. Кромской район | Кромской РЭС | ТП 030 | 1 х 100 | 80
д.Сизовы дворы | Орловская обл. Кромской район | Кромской РЭС | ТП 031 | 1 х 60 | 30
д.Ржава з/т | Орловская обл. Кромской район | Кромской РЭС | ТП 032 | 1 х 100 | 50
д.Ржава з/т | Орловская обл. Кромской район | Кромской РЭС | ТП 033 | 1 х 60 | 35
д.Бельдяжки | Орловская обл. Кромской район | Кромской РЭС | ТП 034 | 1 х 250 | 210
д.Бельдяжки | Орловская обл. Кромской район | Кромской РЭС | ТП 035 | 1 х 250 | 220
д.Бельдяжки | Орловская обл. Кромской район | Кромской РЭС | ТП 036 | 1 х 250 | 240
д.Бельдяжки | Орловская обл. Кромской район | Кромской РЭС | ТП 037 | 1 х 63 | 38
д.Бельдяжки | Орловская обл. Кромской район | Кромской РЭС | ТП 038 | 1 х 63 | 33
д.Бельдяжки | Орловская обл. Кромской район | Кромской РЭС | ТП 039 | 1 х 30 | 28
д.Ржава | Орловская обл. Кромской район | Кромской РЭС | ТП 040 | 1 х 30 | 15
д.Шарыкино | Орловская обл. Кромской район | Кромской РЭС | ТП 041 | 1 х 30 | 22
д.Бельдяжки | Орловская обл. Кромской район | Кромской РЭС | ТП 042 | 1 х 100 | 55
д.Пушкарная | Орловская обл. Кромской район | Кромской РЭС | ТП 045 | 1 х 100 | 60
д.Б.Драгунская | Орловская обл. Кромской район | Кромской РЭС | ТП 046 | 1 х 160 | 130
д.Пушкарная | Орловская обл. Кромской район | Кромской РЭС | ТП 047 | 1 х 100 | 96
д.Пушкарная | Орловская обл. Кромской район | Кромской РЭС | ТП 048 | 1 х 250 | 70
д.Ясная Поляна | Орловская обл. Кромской район | Кромской РЭС | ТП 049 | 1 х 160 | 130
п.Марьинский | Орловская обл. Кромской район | Кромской РЭС | ТП 050 | 1 х 100 | 30
д.Апальково СТФ | Орловская обл. Кромской район | Кромской РЭС | ТП 051 | 1 х 100 | 90
д.Апальково | Орловская обл. Кромской район | Кромской РЭС | ТП 052 | 1 х 30 | 20
д.Апальково | Орловская обл. Кромской район | Кромской РЭС | ТП 053 | 1 х 63 | 38
д.Апальково | Орловская обл. Кромской район | Кромской РЭС | ТП 054 | 1 х 63 | 48
д.Апальково | Орловская обл. Кромской район | Кромской РЭС | ТП 055 | 1 х 250 | 150
д.Апальково | Орловская обл. Кромской район | Кромской РЭС | ТП 056 | 1 х 160 | 125
д.Апальково | Орловская обл. Кромской район | Кромской РЭС | ТП 057 | 1 х 40 | 32
д.Торохово | Орловская обл. Кромской район | Кромской РЭС | ТП 058 | 1 х 60 | 20
п.Калиновский | Орловская обл. Кромской район | Кромской РЭС | ТП 059 | 1 х 30 | 20
д.Красный Пахарь | Орловская обл. Кромской район | Кромской РЭС | ТП 060 | 1 х 60 | 6
п.Ивановский | Орловская обл. Кромской район | Кромской РЭС | ТП 061 | 1 х 63 | 33
д. В.Хутор | Орловская обл. Кромской район | Кромской РЭС | ТП 062 | 1 х 63 | 33
д.Сосковская | Орловская обл. Кромской район | Кромской РЭС | ТП 063 | 1 х 63 | 33
д.Андреевка | Орловская обл. Кромской район | Кромской РЭС | ТП 064 | 1 х 60 | 30
п.Здоровяк | Орловская обл. Кромской район | Кромской РЭС | ТП 065 | 1 х 40 | 25
д.Н.Хутор | Орловская обл. Кромской район | Кромской РЭС | ТП 067 | 1 х 250 | 150
д.Н.Хутор | Орловская обл. Кромской район | Кромской РЭС | ТП 068 | 1 х 63 | 30
д.Н.Хутор | Орловская обл. Кромской район | Кромской РЭС | ТП 069 | 1 х 160 | 96
д.Н.Хутор | Орловская обл. Кромской район | Кромской РЭС | ТП 070 | 1 х 160 | 45
д.Н.Хутор | Орловская обл. Кромской район | Кромской РЭС | ТП 071 | 1 х 100 | 80
д.Н.Хутор | Орловская обл. Кромской район | Кромской РЭС | ТП 072 | 1 х 160 | 65
п.Кромы пер.Куренцова | Орловская обл. Кромской район | Кромской РЭС | ТП 003 | 1 х 30 | 20
д.М.Колчева | Орловская обл. Кромской район | Кромской РЭС | ТП 009 | 1 х 63 | 48
д.М.Колчева | Орловская обл. Кромской район | Кромской РЭС | ТП 011 | 1 х 160 | 140
д.Б.Колчева | Орловская обл. Кромской район | Кромской РЭС | ТП 016 | 1 х 100 | 100
д.Атяевка | Орловская обл. Кромской район | Кромской РЭС | ТП 017 | 1 х 250 | 225
д.Б.Колчева МТФ | Орловская обл. Кромской район | Кромской РЭС | ТП 018 | 1 х 63 | 38
д.Атяевка Ц.Усадьба | Орловская обл. Кромской район | Кромской РЭС | ТП 019 | 1 х 180 | 178
д.Атяевка Ц.Усадьба | Орловская обл. Кромской район | Кромской РЭС | ТП 020 | 1 х 250 | 225
д.Атяевка | Орловская обл. Кромской район | Кромской РЭС | ТП 021 | 1 х 250 | 245
д.Вожово | Орловская обл. Кромской район | Кромской РЭС | ТП 022 | 1 х 160 | 155
д. Б.Драгунская | Орловская обл. Кромской район | Кромской РЭС | ТП 073 | 1 х 160 | 140
д.М.Черкасская | Орловская обл. Кромской район | Кромской РЭС | ТП 074 | 1 х 160 | 155
д.М.Черкасская | Орловская обл. Кромской район | Кромской РЭС | ТП 075 | 1 х 60 | 60
д.М.Черкасская | Орловская обл. Кромской район | Кромской РЭС | ТП 076 | 1 х 400 | 250
д.Стрелецкая з/т | Орловская обл. Кромской район | Кромской РЭС | КТП-10кВ Ш-1-1 | 1 х 60 | 55
д.Стрелецкая з/т | Орловская обл. Кромской район | Кромской РЭС | КТП-10кВ Ш-1-10 | 1 х 180 | 80
д.Стрелецкая з/т | Орловская обл. Кромской район | Кромской РЭС | КТП-10кВ Ш-1-11 | 1 х 250 | 80
д. Черкасская ж.п. | Орловская обл. Кромской район | Кромской РЭС | КТП-10кВ Ш-1-12 | 1 х 160 | 155
д.Рассыльная УДС | Орловская обл. Кромской район | Кромской РЭС | КТП-10кВ Ш-1-13 | 1 х 160 | 130
АЗС | Орловская обл. Кромской район | Кромской РЭС | КТП-10кВ Ш-1-14 | 1 х 250 | 200
РММ | Орловская обл. Кромской район | Кромской РЭС | КТП-10кВ Ш-1-16 | 1 х 160 | 145
Голубица МТФ | Орловская обл. Кромской район | Кромской РЭС | КТП-10кВ Ш-1-2 | 1 х 160 | 96
д. Черкасская школа | Орловская обл. Кромской район | Кромской РЭС | КТП-10кВ Ш-1-24 | 1 х 400 | 250
д. Черкасская школа | Орловская обл. Кромской район | Кромской РЭС | КТП-10кВ Ш-1-28 | 1 х 100 | 100
д.Рассыльная | Орловская обл. Кромской район | Кромской РЭС | КТП-10кВ Ш-1-3 | 1 х 400 | 320
д. Б.Черкасская | Орловская обл. Кромской район | Кромской РЭС | КТП-10кВ Ш-1-4 | 1 х 160 | 155
д.Черкасская гаражи | Орловская обл. Кромской район | Кромской РЭС | КТП-10кВ Ш-1-5 | 1 х 250 | 245
Голубица | Орловская обл. Кромской район | Кромской РЭС | КТП-10кВ Ш-1-6 | 1 х 100 | 70
д.Черкасская | Орловская обл. Кромской район | Кромской РЭС | КТП-10кВ Ш-1-7 | 1 х 100 | 100
д. Стрелецкая | Орловская обл. Кромской район | Кромской РЭС | КТП-10кВ Ш-1-8 | 1 х 250 | 245
д.Стрелецкая МТФ | Орловская обл. Кромской район | Кромской РЭС | КТП-10кВ Ш-1-9 | 1 х 160 | 130
д.Шахово МТФ | Орловская обл. Кромской район | Кромской РЭС | КТП-10кВ Ш-2-1 | 1 х 160 | 60
п.Ивановский | Орловская обл. Кромской район | Кромской РЭС | КТП-10кВ Ш-2-12 | 1 х 160 | 80
п.Отрада | Орловская обл. Кромской район | Кромской РЭС | КТП-10кВ Ш-2-13 | 1 х 20 | 20
п.Ивановский МТФ | Орловская обл. Кромской район | Кромской РЭС | КТП-10кВ Ш-2-15 | 1 х 250 | 50
п.Георгиевский | Орловская обл. Кромской район | Кромской РЭС | КТП-10кВ Ш-2-2 | 1 х 63 | 13
д.М.Рыжково | Орловская обл. Кромской район | Кромской РЭС | КТП-10кВ Ш-2-3 | 1 х 20 | 20
д.Победа | Орловская обл. Кромской район | Кромской РЭС | КТП-10кВ Ш-2-4 | 1 х 60 | 50
д.Б.Рыжково | Орловская обл. Кромской район | Кромской РЭС | КТП-10кВ Ш-2-5 | 1 х 60 | 30
д.Б.Рыжково | Орловская обл. Кромской район | Кромской РЭС | КТП-10кВ Ш-2-6 | 1 х 25 | 5
п.Александровский | Орловская обл. Кромской район | Кромской РЭС | КТП-10кВ Ш-2-9 | 1 х 63 | 33
д.Легоща | Орловская обл. Кромской район | Кромской РЭС | КТП-10кВ Ш-8-2 | 1 х 63 | 63
д.Лысовка | Орловская обл. Кромской район | Кромской РЭС | КТП-10кВ Ш-8-3 | 1 х 40 | 15
д.Лысовка з/т | Орловская обл. Кромской район | Кромской РЭС | КТП-10кВ Ш-8-4 | 1 х 160 | 20
д.Лысовка | Орловская обл. Кромской район | Кромской РЭС | КТП-10кВ Ш-8-5 | 1 х 60 | 50
п.Новотроицкий | Орловская обл. Кромской район | Кромской РЭС | КТП-10кВ Ш-8-6 | 1 х 40 | 40
н.п.Шахово з/т | Орловская обл. Кромской район | Кромской РЭС | КТП-10кВ Ш-8-7 | 1 х 160 | 120
д.Лысовка детский сад | Орловская обл. Кромской район | Кромской РЭС | КТП-10кВ Ш-8-8 | 1 х 250 | 220
д.Горки | Орловская обл. Кромской район | Кромской РЭС | КТП-10кВ Ш-9-19 | 1 х 63 | 58
д.Котовка гараж | Орловская обл. Кромской район | Кромской РЭС | КТП-10кВ Ш-9-2 | 1 х 160 | 145
д.Касьяново | Орловская обл. Кромской район | Кромской РЭС | КТП-10кВ Ш-9-20 | 1 х 100 | 90
д.Котовка | Орловская обл. Кромской район | Кромской РЭС | КТП-10кВ Ш-9-3 | 1 х 100 | 90
д.Котовка СТФ | Орловская обл. Кромской район | Кромской РЭС | КТП-10кВ Ш-9-4 | 1 х 250 | 100
д.Каменец | Орловская обл. Кромской район | Кромской РЭС | КТП-10кВ Ш-9-5 | 1 х 60 | 45
д.Каменец | Орловская обл. Кромской район | Кромской РЭС | КТП-10кВ Ш-9-7 | 1 х 30 | 20
н.п.Шахово | Орловская обл. Кромской район | Кромской РЭС | КТП-10кВ Ш-18-1 | 1 х 160 | 150
н.п.Шахово | Орловская обл. Кромской район | Кромской РЭС | КТП-10кВ Ш-18-2 | 1 х 40 | 10
н.п.Шахово | Орловская обл. Кромской район | Кромской РЭС | КТП-10кВ Ш-18-3 | 1 х 100 | 90
д.Пузеево | Орловская обл. Кромской район | Кромской РЭС | КТП-10кВ Ку-1-12 | 1 х 160 | 65
д.Пузеево | Орловская обл. Кромской район | Кромской РЭС | КТП-10кВ Ку-1-18 | 1 х 400 | 50
д.Гугнявка | Орловская обл. Кромской район | Кромской РЭС | КТП-10кВ Ку-1-2 | 1 х 100 | 70
д.Пузеево | Орловская обл. Кромской район | Кромской РЭС | КТП-10кВ Ку-1-3 | 1 х 100 | 70
д.Пузеево | Орловская обл. Кромской район | Кромской РЭС | КТП-10кВ Ку-1-4 | 1 х 250 | 250
д.Глинки | Орловская обл. Кромской район | Кромской РЭС | КТП-10кВ Ку-6-1 | 1 х 400 | 200
д.М.Драгунская | Орловская обл. Кромской район | Кромской РЭС | КТП-10кВ Ку-6-2 | 1 х 25 | 5
д.Подхватиловка | Орловская обл. Кромской район | Кромской РЭС | КТП-10кВ Ку-6-3 | 1 х 100 | 80
д.Колки | Орловская обл. Кромской район | Кромской РЭС | КТП-10кВ Ку-6-32 | 1 х 160 | 125
д.Глинки | Орловская обл. Кромской район | Кромской РЭС | КТП-10кВ Ку-6-4 | 1 х 100 | 80
д.Глинки | Орловская обл. Кромской район | Кромской РЭС | КТП-10кВ Ку-6-42 | 1 х 60 | 15
д.Подхватиловка | Орловская обл. Кромской район | Кромской РЭС | КТП-10кВ Ку-6-44 | 1 х 100 | 70
Глинки ж.п | Орловская обл. Кромской район | Кромской РЭС | КТП-10кВ Ку-6-45 | 1 х 250 | 130
Глинки 2 | Орловская обл. Кромской район | Кромской РЭС | КТП-10кВ Ку-6-48 | 1 х 100 | 50
д.Глинки стоянка | Орловская обл. Кромской район | Кромской РЭС | КТП-10кВ Ку-6-5 | 1 х 100 | 50
Кутафино ясли | Орловская обл. Кромской район | Кромской РЭС | КТП-10кВ Ку-6-54 | 1 х 250 | 230
Кутафино МТФ | Орловская обл. Кромской район | Кромской РЭС | КТП-10кВ Ку-6-8 | 1 х 100 | 80
д.Валетовка | Орловская обл. Кромской район | Кромской РЭС | КТП-10кВ Ку-6-9 | 1 х 100 | 70
Кутафино | Орловская обл. Кромской район | Кромской РЭС | ЗТП-10кВ Ку-6-7 | 1 х 320 | 300
д.Рыжково | Орловская обл. Кромской район | Кромской РЭС | КТП-10кВ Ку-7-10 | 1 х 30 | 10
д.Лешня | Орловская обл. Кромской район | Кромской РЭС | КТП-10кВ Ку-7-11 | 1 х 100 | 60
Лешня ферма | Орловская обл. Кромской район | Кромской РЭС | КТП-10кВ Ку-7-35 | 1 х 160 | 100
Лешня стоянка | Орловская обл. Кромской район | Кромской РЭС | КТП-10кВ Ку-7-36 | 1 х 100 | 60
д.Хлюстовка | Орловская обл. Кромской район | Кромской РЭС | КТП-10кВ Ку-7-9 | 1 х 160 | 140
д.Красная роща 1 | Орловская обл. Кромской район | Кромской РЭС | КТП-10кВ Ку-8-1 | 1 х 250 | 150
д.Красная роща 2 | Орловская обл. Кромской район | Кромской РЭС | КТП-10кВ Ку-8-2 | 1 х 63 | 48
п.Рожковский | Орловская обл. Кромской район | Кромской РЭС | КТП-10кВ Ку-8-3 | 1 х 50 | 30
п.Галактионовский | Орловская обл. Кромской район | Кромской РЭС | КТП-10кВ Ку-8-4 | 1 х 100 | 10
д.Хлюстовка 2 | Орловская обл. Кромской район | Кромской РЭС | КТП-10кВ Ку-8-6 | 1 х 100 | 60
Зернохранилище | Орловская обл. Кромской район | Кромской РЭС | КТП-10кВ Х-12-1 | 2 х 3200 | 3040
ССК ж.п. | Орловская обл. Кромской район | Кромской РЭС | ЗТП-10кВ Х-15-2 | 1 х 250 | 245
п.Строителей | Орловская обл. Кромской район | Кромской РЭС | КТП-10кВ Х-15-1 | 1 х 160 | 150
д.К.Болото | Орловская обл. Кромской район | Кромской РЭС | КТП-10кВ А-8-2 | 1 х 100 | 65
д.Ц.усадьба | Орловская обл. Кромской район | Кромской РЭС | КТП-10кВ А-8-5 | 1 х 160 | 150
д.К.болото-магазин | Орловская обл. Кромской район | Кромской РЭС | КТП-10кВ А-8-6 | 1 х 100 | 75
д.Самохвалово | Орловская обл. Кромской район | Кромской РЭС | КТП-10кВ А-8-7 | 1 х 40 | 25
д.Самохвалово | Орловская обл. Кромской район | Кромской РЭС | КТП-10кВ А-8-8 | 1 х 250 | 200
д.Самохвалово | Орловская обл. Кромской район | Кромской РЭС | КТП-10кВ А-8-9 | 1 х 250 | 225
Гуторово ж.п | Орловская обл. Кромской район | Кромской РЭС | КТП-10кВ А-4-11 | 1 х 160 | 100
Сухочево | Орловская обл. Кромской район | Кромской РЭС | КТП-10кВ А-4-12 | 1 х 60 | 45
Пашково | Орловская обл. Кромской район | Кромской РЭС | КТП-10кВ А-4-13 | 1 х 30 | 15
Родина | Орловская обл. Кромской район | Кромской РЭС | КТП-10кВ А-4-17 | 1 х 100 | 80
Шереметьево з/т | Орловская обл. Кромской район | Кромской РЭС | КТП-10кВ А-4-18 | 1 х 250 | 120
Шереметьево з/т | Орловская обл. Кромской район | Кромской РЭС | КТП-10кВ А-4-19 | 1 х 180 | 140
Гуторово МТФ | Орловская обл. Кромской район | Кромской РЭС | КТП-10кВ А-4-21 | 1 х 250 | 15
п Зеленая Роща | Орловская обл. Кромской район | Кромской РЭС | МТП-10кВ А-4-22 | 1 х 30 | 20
д.Ясная поляна | Орловская обл. Кромской район | Кромской РЭС | КТП-10кВ А-4-23 | 1 х 30 | 20
д Арбузово | Орловская обл. Кромской район | Кромской РЭС | МТП-10кВ А-4-24 | 1 х 60 | 40
Яковлево | Орловская обл. Кромской район | Кромской РЭС | КТП-10кВ А-4-25 | 1 х 160 | 150
Гуторово мастерские | Орловская обл. Кромской район | Кромской РЭС | КТП-10кВ А-4-26 | 1 х 250 | 130
Гуторово УДС | Орловская обл. Кромской район | Кромской РЭС | КТП-10кВ А-4-28 | 1 х 100 | 90
Гуторово сушка | Орловская обл. Кромской район | Кромской РЭС | КТП-10кВ А-4-29 | 1 х 250 | 190
Полан | Орловская обл. Кромской район | Кромской РЭС | КТП-10кВ А-4-3 | 1 х 100 | 60
Шереметьево | Орловская обл. Кромской район | Кромской РЭС | КТП-10кВ А-4-5 | 1 х 100 | 60
д.Стрелица | Орловская обл. Кромской район | Кромской РЭС | КТП-10кВ А-4-6 | 1 х 30 | 20
Загнилецкий Хутор | Орловская обл. Кромской район | Кромской РЭС | КТП-10кВ А-4-7 | 1 х 60 | 40
п.Жуковский | Орловская обл. Кромской район | Кромской РЭС | КТП-10кВ А-4-8 | 1 х 30 | 20
Гуторово ж.д | Орловская обл. Кромской район | Кромской РЭС | КТП-10кВ А-4-9 | 1 х 250 | 200
Шумаково кормоцех | Орловская обл. Кромской район | Кромской РЭС | КТП-10кВ А-15-1 | 1 х 400 | 180
Шумаково з/т | Орловская обл. Кромской район | Кромской РЭС | КТП-10кВ А-15-2 | 1 х 250 | 130
Шумаково ж.п. | Орловская обл. Кромской район | Кромской РЭС | КТП-10кВ А-15-3 | 1 х 100 | 80
Шумаково | Орловская обл. Кромской район | Кромской РЭС | КТП-10кВ А-15-4 | 1 х 180 | 120
Шумаково | Орловская обл. Кромской район | Кромской РЭС | КТП-10кВ А-15-5 | 1 х 30 | 15
Кривчиково | Орловская обл. Кромской район | Кромской РЭС | КТП-10кВ А-15-6 | 1 х 400 | 280
Подвилье | Орловская обл. Кромской район | Кромской РЭС | КТП-10кВ Г-2-1 | 1 х 100 | 95
Моховое школа | Орловская обл. Кромской район | Кромской РЭС | ЗТП-10кВ Г-3-11 | 2х 800 | 800
Моховое | Орловская обл. Кромской район | Кромской РЭС | КТП-10кВ Г-3-1 | 1 х 100 | 60
АВМ | Орловская обл. Кромской район | Кромской РЭС | КТП-10кВ Г-3-10 | 1 х 30 | 15
Подвилье ж.п. | Орловская обл. Кромской район | Кромской РЭС | КТП-10кВ Г-3-13 | 1 х 160 | 130
Короськово-1 | Орловская обл. Кромской район | Кромской РЭС | КТП-10кВ Г-3-14 | 1 х 160 | 80
Короськово-школа | Орловская обл. Кромской район | Кромской РЭС | КТП-10кВ Г-3-15 | 1 х 160 | 110
д Заречье | Орловская обл. Кромской район | Кромской РЭС | МТП-10кВ Г-3-16 | 1 х 100 | 80
Короськово | Орловская обл. Кромской район | Кромской РЭС | КТП-10кВ Г-3-17 | 1 х 63 | 51
п Мартыновский | Орловская обл. Кромской район | Кромской РЭС | МТП-10кВ Г-3-3 | 1 х 30 | 20
Короськово-АВМ | Орловская обл. Кромской район | Кромской РЭС | КТП-10кВ Г-3-4 | 1 х 100 | 80
Борисовка | Орловская обл. Кромской район | Кромской РЭС | КТП-10кВ Г-3-5 | 1 х 100 | 40
Короськово-МТФ | Орловская обл. Кромской район | Кромской РЭС | КТП-10кВ Г-3-6 | 1 х 160 | 90
Нива | Орловская обл. Кромской район | Кромской РЭС | КТП-10кВ Г-3-7 | 1 х 63 | 43
Дьячье | Орловская обл. Кромской район | Кромской РЭС | КТП-10кВ Г-3-8 | 1 х 63 | 33
Моховое-ж.п. | Орловская обл. Кромской район | Кромской РЭС | КТП-10кВ Г-3-9 | 1 х 250 | 220
Кривцово | Орловская обл. Кромской район | Кромской РЭС | КТП-10кВ Г-4-1 | 1 х 50 | 30
п.Линия | Орловская обл. Кромской район | Кромской РЭС | КТП-10кВ Г-4-10 | 1 х 60 | 40
Ц.усадьба | Орловская обл. Кромской район | Кромской РЭС | КТП-10кВ Г-4-17 | 1 х 160 | 140
Фруктохранилище | Орловская обл. Кромской район | Кромской РЭС | КТП-10кВ Г-4-2 | 1 х 400 | 250
Сушилка | Орловская обл. Кромской район | Кромской РЭС | КТП-10кВ Г-4-3 | 1 х 400 | 300
д.Речица | Орловская обл. Кромской район | Кромской РЭС | КТП-10кВ Г-4-9 | 1 х 63 | 43
Россошки ж.п. | Орловская обл. Кромской район | Кромской РЭС | ЗТП-10кВ Г-5-21 | 1 х 250 | 150
Гостомль-1 | Орловская обл. Кромской район | Кромской РЭС | КТП-10кВ Г-5-1 | 1 х 63 | 33
Россошки | Орловская обл. Кромской район | Кромской РЭС | КТП-10кВ Г-5-11 | 1 х 100 | 50
д.Красниково | Орловская обл. Кромской район | Кромской РЭС | КТП-10кВ Г-5-13 | 1 х 63 | 33
Жирятино | Орловская обл. Кромской район | Кромской РЭС | КТП-10кВ Г-5-15 | 1 х 100 | 30
Россошки з.ток | Орловская обл. Кромской район | Кромской РЭС | КТП-10кВ Г-5-17 | 1 х 250 | 50
Гостомль-ферма | Орловская обл. Кромской район | Кромской РЭС | КТП-10кВ Г-5-19 | 1 х 100 | 40
Гостомль-2 | Орловская обл. Кромской район | Кромской РЭС | КТП-10кВ Г-5-20 | 1 х 60 | 30
Неживка | Орловская обл. Кромской район | Кромской РЭС | КТП-10кВ Г-5-7 | 1 х 160 | 40
Топково | Орловская обл. Кромской район | Кромской РЭС | КТП-10кВ Г-5-8 | 1 х 63 | 23
Подвилье-мастерские | Орловская обл. Кромской район | Кромской РЭС | КТП-10кВ Г-6-1 | 1 х 250 | 150
Ретяжи | Орловская обл. Кромской район | Кромской РЭС | КТП-10кВ Г-6-10 | 1 х 60 | 40
Ретяжи-МТФ | Орловская обл. Кромской район | Кромской РЭС | КТП-10кВ Г-6-11 | 1 х 100 | 40
Семёнково | Орловская обл. Кромской район | Кромской РЭС | КТП-10кВ Г-6-12 | 1 х 100 | 80
п.Вендеревский | Орловская обл. Кромской район | Кромской РЭС | КТП-10кВ Г-6-13 | 1 х 60 | 25
п.Краснознаменский | Орловская обл. Кромской район | Кромской РЭС | КТП-10кВ Г-6-14 | 1 х 40 | 10
д.Семёнково | Орловская обл. Кромской район | Кромской РЭС | КТП-10кВ Г-6-15 | 1 х 100 | 85
Семёнково-посёлок | Орловская обл. Кромской район | Кромской РЭС | КТП-10кВ Г-6-16 | 1 х 63 | 58
Семёнково-школа | Орловская обл. Кромской район | Кромской РЭС | КТП-10кВ Г-6-24 | 1 х 100 | 60
Семёнково-КЗС | Орловская обл. Кромской район | Кромской РЭС | КТП-10кВ Г-6-25 | 1 х 160 | 70
Добрынь-вод. | Орловская обл. Кромской район | Кромской РЭС | КТП-10кВ Г-6-26 | 1 х 60 | 40
Семёнково-ж.п. | Орловская обл. Кромской район | Кромской РЭС | КТП-10кВ Г-6-28 | 1 х 100 | 70
Семёнково-з/т | Орловская обл. Кромской район | Кромской РЭС | КТП-10кВ Г-6-29 | 1 х 250 | 200
Добрынь | Орловская обл. Кромской район | Кромской РЭС | КТП-10кВ Г-6-3 | 1 х 60 | 30
Поливаново | Орловская обл. Кромской район | Кромской РЭС | КТП-10кВ Г-6-4 | 1 х 30 | 20
Косарёво | Орловская обл. Кромской район | Кромской РЭС | КТП-10кВ Г-6-5 | 1 х 63 | 28
п.Гордый | Орловская обл. Кромской район | Кромской РЭС | КТП-10кВ Г-6-6 | 1 х 100 | 50
Ретяжи тр.ст. | Орловская обл. Кромской район | Кромской РЭС | КТП-10кВ Г-6-7 | 1 х 60 | 40
Ретяжи-маг. | Орловская обл. Кромской район | Кромской РЭС | КТП-10кВ Г-6-8 | 1 х 160 | 80
д Семенково | Орловская обл. Кромской район | Кромской РЭС | КТП-10кВ Г-6-9 | 1 х 40 | 10
Макеево | Орловская обл. Кромской район | Кромской РЭС | КТП-10кВ Т-9-10 | 1 х 160 | 100
д Макеево | Орловская обл. Кромской район | Кромской РЭС | КТП-10кВ Т-9-11 | 1 х 30 | 20
Макеево | Орловская обл. Кромской район | Кромской РЭС | КТП-10кВ Т-9-19 | 1 х 160 | 125
Конотоп | Орловская обл. Кромской район | Кромской РЭС | КТП-10кВ Т-9-20 | 1 х 160 | 65
Макеево | Орловская обл. Кромской район | Кромской РЭС | КТП-10кВ Т-9-6 | 1 х 63 | 43
Макеево | Орловская обл. Кромской район | Кромской РЭС | КТП-10кВ Т-9-7 | 1 х 160 | 100
Рыбопитомник | Орловская обл. Кромской район | Кромской РЭС | КТП-10кВ Т-9-8 | 1 х 250 | 150
Макеево | Орловская обл. Кромской район | Кромской РЭС | КТП-10кВ Т-9-9 | 1 х 60 | 55
п Западная Зорька | Орловская обл. Кромской район | Кромской РЭС | КТП-10кВ 025 | 1x100 | 70
п.Троицкий | Орловская обл. Сосковский район | Сосковский РЭС | КТП 10/,04 С-1-1 | 1х60 | 40
д.Хмелевая | Орловская обл. Сосковский район | Сосковский РЭС | КТП 10/,04 С-1-3 | 1х250 | 90
д.Анахино в/б | Орловская обл. Сосковский район | Сосковский РЭС | КТП 10/,04 С-1-4 | 1х160 | 120
д.Анахино | Орловская обл. Сосковский район | Сосковский РЭС | КТП 10/,04 С-1-5 | 1х60 | 30
КХ Кислякова | Орловская обл. Сосковский район | Сосковский РЭС | КТП 10/,04 С-1-7 | 1х100 | 20
д.Алпеево | Орловская обл. Сосковский район | Сосковский РЭС | КТП 10/,04 С-1-8 | 1х100 | 40
д.Дубрава | Орловская обл. Сосковский район | Сосковский РЭС | КТП 10/,04 С-1-9 | 1х60 | 45
д.Лобынцево | Орловская обл. Сосковский район | Сосковский РЭС | КТП 10/,04 С-1-10 | 1х100 | 60
д.Лобынцево з/т | Орловская обл. Сосковский район | Сосковский РЭС | КТП 10/,04 С-1-11 | 1х160 | 120
д.Лобынцево жил.пос. | Орловская обл. Сосковский район | Сосковский РЭС | КТП 10/,04 С-1-12 | 1х250 | 100
д.Лобынцево мастерские | Орловская обл. Сосковский район | Сосковский РЭС | КТП 10/,04 С-1-13 | 1х160 | 100
д.Новая Жизнь | Орловская обл. Сосковский район | Сосковский РЭС | КТП 10/,04 С-1-16 | 1х63 | 50
д.Суворовка | Орловская обл. Сосковский район | Сосковский РЭС | МТП 10/,04 С-1-17 | 1х160 | 120
д.Мыцкое | Орловская обл. Сосковский район | Сосковский РЭС | КТП 10/,04 С-2-1 | 1х60 | 0
д.Мыцкое МТФ | Орловская обл. Сосковский район | Сосковский РЭС | КТП 10/,04 С-2-3 | 1х160 | демонтирована(ликвидация объекта)
д.Мыцкое СТФ | Орловская обл. Сосковский район | Сосковский РЭС | КТП 10/,04 С-2-4 | 1х400 | 400
д.Шаховцы | Орловская обл. Сосковский район | Сосковский РЭС | КТП 10/,04 С-2-5 | 1х60 | 25
п.Бук | Орловская обл. Сосковский район | Сосковский РЭС | КТП 10/,04 С-2-6 | 1х30 | Демонтирована(сезонный)
д.Ивановка | Орловская обл. Сосковский район | Сосковский РЭС | КТП 10/,04 С-2-7 | 1х63 | 30
д.Гремячье | Орловская обл. Сосковский район | Сосковский РЭС | КТП 10/,04 С-2-8 | 1х40 | 10
д.Гнелое Болото | Орловская обл. Сосковский район | Сосковский РЭС | КТП 10/,04 С-2-9 | 1х100 | 10
д.Гнелое Болото мастерские | Орловская обл. Сосковский район | Сосковский РЭС | КТП 10/,04 С-2-10 | 1х160 | 20
д.Верхняя Костеевка | Орловская обл. Сосковский район | Сосковский РЭС | КТП 10/,04 С-2-11 | 1х63 | 20
д.Гнелое Болото МТФ | Орловская обл. Сосковский район | Сосковский РЭС | КТП 10/,04 С-2-12 | 1х100 | 0
д.Костеевка з/т | Орловская обл. Сосковский район | Сосковский РЭС | КТП 10/,04 С-2-13 | 1х250 | 220
д.Костеевка | Орловская обл. Сосковский район | Сосковский РЭС | МТП 10/,04 С-2-15 | 1х30 | 15
д.Мыцкре час/сектор | Орловская обл. Сосковский район | Сосковский РЭС | КТП 10/,04 С-2-16 | 1х250 | 100
д.Мыцкое з/т | Орловская обл. Сосковский район | Сосковский РЭС | КТП 10/,04 С-2-18 | 1х250 | 150
д.Ельково | Орловская обл. Сосковский район | Сосковский РЭС | МТП 10/,04 С-3-1 | 1х60 | 30
д.Нвоеньшино | Орловская обл. Сосковский район | Сосковский РЭС | КТП 10/,04 С-3-3 | 1х40 | 20
д.Рыжково Черемушки | Орловская обл. Сосковский район | Сосковский РЭС | КТП 10/,04 С-3-4 | 1х160 | 60
д.Рыжково Школа | Орловская обл. Сосковский район | Сосковский РЭС | КТП 10/,04 С-3-5 | 1х160 | 20
д.Рыжково ч/с | Орловская обл. Сосковский район | Сосковский РЭС | КТП 10/,04 С-3-6 | 1х63 | 0
д.Рыжково | Орловская обл. Сосковский район | Сосковский РЭС | КТП 10/,04 С-3-7 | 1х630 | 400
д.Выдумка | Орловская обл. Сосковский район | Сосковский РЭС | КТП 10/,04 С-3-9 | 1х63 | 0
д.Свободная жизнь | Орловская обл. Сосковский район | Сосковский РЭС | КТП 10/,04 С-3-10 | 1х30 | 10
д.Рыжково | Орловская обл. Сосковский район | Сосковский РЭС | КТП 10/,04 С-3-11 | 1х160 | 160
д.Печки | Орловская обл. Сосковский район | Сосковский РЭС | КТП 10/,04 С-3-14 | 1х40 | 20
с.Сосково з/т | Орловская обл. Сосковский район | Сосковский РЭС | КТП 10/,04 С-4-1 | 1х400 | 200
с.Сосково мастерские | Орловская обл. Сосковский район | Сосковский РЭС | КТП 10/,04 С-4-2 | 1х250 | 150
с.Сосково ч/с | Орловская обл. Сосковский район | Сосковский РЭС | КТП 10/,04 С-4-3 | 1х250 | 50
д.Мартьяново в/б | Орловская обл. Сосковский район | Сосковский РЭС | КТП 10/,04 С-4-5 | 1х30 | 10
д.Мартьяново | Орловская обл. Сосковский район | Сосковский РЭС | КТП 10/,04 С-4-6 | 1х60 | 0
д.Звягинцево | Орловская обл. Сосковский район | Сосковский РЭС | КТП 10/,04 С-4-9 | 1х60 | 30
д.Звягинцево ж/п | Орловская обл. Сосковский район | Сосковский РЭС | КТП 10/,04 С-4-10 | 1х100 | 0
с.Сосково МТФ | Орловская обл. Сосковский район | Сосковский РЭС | КТП 10/,04 С-4-13 | 1х100 | 0
с.Сосково ж/п | Орловская обл. Сосковский район | Сосковский РЭС | КТП 10/,04 С-4-14 | 1х60 | 0
д.Орехово | Орловская обл. Сосковский район | Сосковский РЭС | КТП 10/,04 С-6-1 | 1х100 | 20
д.Орехово МТФ | Орловская обл. Сосковский район | Сосковский РЭС | КТП 10/,04 С-6-2 | 1х250 | 200
д.Ельково МТФ | Орловская обл. Сосковский район | Сосковский РЭС | КТП 10/,04 С-6-3 | 1х100 | 90
д.Орехово ж/п | Орловская обл. Сосковский район | Сосковский РЭС | КТП 10/,04 С-6-4 | 1х63 | 15
д.Каменец | Орловская обл. Сосковский район | Сосковский РЭС | КТП 10/,04 С-6-5 | 1х40 | 20
д.Ключниково | Орловская обл. Сосковский район | Сосковский РЭС | КТП 10/,04 С-6-6 | 1х63 | 20
д.Жихарево пекарня | Орловская обл. Сосковский район | Сосковский РЭС | КТП 10/,04 С-6-9 | 1х63 | 20
д.Жихарево в/б | Орловская обл. Сосковский район | Сосковский РЭС | КТП 10/,04 С-6-10 | 1х63 | 50
д.Жихарево | Орловская обл. Сосковский район | Сосковский РЭС | КТП 10/,04 С-6-11 | 1х100 | 0
с.Сосково ж/п | Орловская обл. Сосковский район | Сосковский РЭС | КТП 10/,04 С-6-12 | 1х100 | 0
д.Алмазово в/б | Орловская обл. Сосковский район | Сосковский РЭС | КТП 10/,04 А-2-1 | 1х30 | 15
д.Алмазово I | Орловская обл. Сосковский район | Сосковский РЭС | КТП 10/,04 А-2-2 | 1х63 | 0
д.Алмазово II | Орловская обл. Сосковский район | Сосковский РЭС | КТП 10/,04 А-2-3 | 1х63 | 0
д.Алмазово СТФ | Орловская обл. Сосковский район | Сосковский РЭС | КТП 10/,04 А-2-4 | 1х160 | 60
д.Сквородовка з/т | Орловская обл. Сосковский район | Сосковский РЭС | КТП 10/,04 А-2-8 | 1х100 | 20
д.Сквородовка | Орловская обл. Сосковский район | Сосковский РЭС | КТП 10/,04 А-2-9 | 1х160 | 100
д.Сквородовка МТФ | Орловская обл. Сосковский район | Сосковский РЭС | КТП 10/,04 А-2-10 | 1х250 | 150
п.Мирный | Орловская обл. Сосковский район | Сосковский РЭС | КТП 10/,04 А-2-11 | 1х30 | 10
п.Людское | Орловская обл. Сосковский район | Сосковский РЭС | КТП 10/,04 А-2-12 | 1х63 | 30
д.Алмазово ж/п | Орловская обл. Сосковский район | Сосковский РЭС | КТП 10/,04 А-2-14 | 1х60 | 0
д.Алмазово школа | Орловская обл. Сосковский район | Сосковский РЭС | КТП 10/,04 А-2-15 | 1х400 | 250
д.Альшанка | Орловская обл. Сосковский район | Сосковский РЭС | КТП 10/,04 А-3-1 | 1х63 | 30
д.Прилепы МТФ | Орловская обл. Сосковский район | Сосковский РЭС | КТП 10/,04 А-3-2 | 1х160 | 60
д.Прилепы | Орловская обл. Сосковский район | Сосковский РЭС | КТП 10/,04 А-3-3 | 1х63 | 0
п.Маяки | Орловская обл. Сосковский район | Сосковский РЭС | КТП 10/,04 А-3-4 | 1х100 | 0
д.В.Боевка склады | Орловская обл. Сосковский район | Сосковский РЭС | КТП 10/,04 А-3-6 | 1х160 | 60
д.В.Боевка ц/у | Орловская обл. Сосковский район | Сосковский РЭС | КТП 10/,04 А-3-7 | 1х400 | 150
д.В.Боевка МТФ | Орловская обл. Сосковский район | Сосковский РЭС | КТП 10/,04 А-3-8 | 1х250 | 90
д.В.Боевка | Орловская обл. Сосковский район | Сосковский РЭС | КТП 10/,04 А-3-9 | 1х100 | 0
д.В.Боевка СТФ | Орловская обл. Сосковский район | Сосковский РЭС | КТП 10/,04 А-3-10 | 1х100 | 50
д.Алмазово КЗС | Орловская обл. Сосковский район | Сосковский РЭС | КТП 10/,04 А-6-1 | 1х250 | 0
д.Алмазово ц/у | Орловская обл. Сосковский район | Сосковский РЭС | КТП 10/,04 А-6-2 | 1х250 | 250
д.Алмазово пилорама | Орловская обл. Сосковский район | Сосковский РЭС | КТП 10/,04 А-6-3 | 1х250 | демонтирована(ликвидация объекта)
д.Шаховцы | Орловская обл. Сосковский район | Сосковский РЭС | КТП 10/,04 А-6-4 | 1х30 | 0
д.Зяблово МТФ | Орловская обл. Сосковский район | Сосковский РЭС | КТП 10/,04 А-6-6 | 1х100 | 40
д.Зяблово | Орловская обл. Сосковский район | Сосковский РЭС | КТП 10/,04 А-6-7 | 1х60 | 0
д.Кочевая МТФ | Орловская обл. Сосковский район | Сосковский РЭС | КТП 10/,04 А-6-8 | 1х63 | 20
д.Кочевая | Орловская обл. Сосковский район | Сосковский РЭС | КТП 10/,04 А-6-9 | 1х40 | 0
д.Кочевая ч/с | Орловская обл. Сосковский район | Сосковский РЭС | КТП 10/,04 А-6-10 | 1х160 | 60
д.Н.Боевка | Орловская обл. Сосковский район | Сосковский РЭС | КТП 10/,04 А-6-11 | 1х40 | 0
п.Веденский | Орловская обл. Сосковский район | Сосковский РЭС | КТП 10/,04 А-6-12 | 1х30 | 10
д.Лебяжье | Орловская обл. Сосковский район | Сосковский РЭС | КТП 10/,04 Р-2-2 | 1х30 | 10
д.Волчьи ямы | Орловская обл. Сосковский район | Сосковский РЭС | КТП 10/,04 Р-2-3 | 1х160 | 0
д.Волчьи ямы | Орловская обл. Сосковский район | Сосковский РЭС | КТП 10/,04 Р-2-4 | 1х63 | 0
д.Волчьи ямы ч/с | Орловская обл. Сосковский район | Сосковский РЭС | КТП 10/,04 Р-2-5 | 1х63 | 30
д.Волчьи ямы ч/с | Орловская обл. Сосковский район | Сосковский РЭС | КТП 10/,04 Р-2-6 | 1х250 | 90
д.Гончаровка | Орловская обл. Сосковский район | Сосковский РЭС | КТП 10/,04 Р-2-7 | 1х100 | 40
д.Бородинки МТФ | Орловская обл. Сосковский район | Сосковский РЭС | КТП 10/,04 Р-2-8 | 1х400 | 400
д.Бородинки | Орловская обл. Сосковский район | Сосковский РЭС | КТП 10/,04 Р-2-10 | 1х63 | 20
д.Толмачово ч/с | Орловская обл. Сосковский район | Сосковский РЭС | КТП 10/,04 Р-3-2 | 1х40 | 0
д.Толмачево | Орловская обл. Сосковский район | Сосковский РЭС | КТП 10/,04 Р-3-4 | 1х160 | 120
д.Новогнездилово | Орловская обл. Сосковский район | Сосковский РЭС | КТП 10/,04 Р-3-5 | 1х100 | 0
д.Новогнездилово ч/с | Орловская обл. Сосковский район | Сосковский РЭС | КТП 10/,04 Р-3-6 | 1х100 | 0
д.Новогнездилово школа | Орловская обл. Сосковский район | Сосковский РЭС | КТП 10/,04 Р-3-7 | 1х100 | 40
д.Толмачачово | Орловская обл. Сосковский район | Сосковский РЭС | КТП 10/,04 Р-3-8 | 1х63 | 0
д.Дерюгино | Орловская обл. Сосковский район | Сосковский РЭС | КТП 10/,04 Р-3-9 | 1х100 | 40
п.Кировский | Орловская обл. Сосковский район | Сосковский РЭС | КТП 10/,04 Р-3-11 | 1х60 | 40
п.Красная новь | Орловская обл. Сосковский район | Сосковский РЭС | КТП 10/,04 Р-3-12 | 1х63 | 40
п.Красная ягода | Орловская обл. Сосковский район | Сосковский РЭС | КТП 10/,04 Р-3-14 | 1х30 | 10
д.Кирово ж/п | Орловская обл. Сосковский район | Сосковский РЭС | КТП 10/,04 Р-4-1 | 1х100 | 0
д.Кирово | Орловская обл. Сосковский район | Сосковский РЭС | КТП 10/,04 Р-4-3 | 1х100 | 0
д.Кирово мастерские | Орловская обл. Сосковский район | Сосковский РЭС | КТП 10/,04 Р-4-5 | 1х160 | 0
д.Игино | Орловская обл. Сосковский район | Сосковский РЭС | КТП 10/,04 Р-4-6 | 1х63 | 20
д.Старогнездилово | Орловская обл. Сосковский район | Сосковский РЭС | КТП 10/,04 Р-4-9 | 1х63 | 40
д.Старогнездилово | Орловская обл. Сосковский район | Сосковский РЭС | КТП 10/,04 Р-4-10 | 1х100 | 40
д.Цвеленево КЗС | Орловская обл. Сосковский район | Сосковский РЭС | КТП 10/,04 Р-5-1 | 1х630 | 250
д.Цвеленево склады | Орловская обл. Сосковский район | Сосковский РЭС | КТП 10/,04 Р-5-2 | 1х250 | 90
д.Мураевка МТФ | Орловская обл. Сосковский район | Сосковский РЭС | КТП 10/,04 Р-5-3 | 1х250 | 150
д.Маслово | Орловская обл. Сосковский район | Сосковский РЭС | КТП 10/,04 Р-5-4 | 1х250 | 60
д.Мураевка | Орловская обл. Сосковский район | Сосковский РЭС | КТП 10/,04 Р-5-5 | 1х250 | 0
д.Мураевка т/ц | Орловская обл. Сосковский район | Сосковский РЭС | КТП 10/,04 Р-5-6 | 1х100 | 20
п.Бекин | Орловская обл. Сосковский район | Сосковский РЭС | КТП 10/,04 Р-5-8 | 1х40 | 30
п.Катыши | Орловская обл. Сосковский район | Сосковский РЭС | КТП 10/,04 Р-5-9 | 1х30 | 0
д.Цвеленево | Орловская обл. Сосковский район | Сосковский РЭС | КТП 10/,04 Р-5-10 | 1х100 | 0
д.Мелихово | Орловская обл. Сосковский район | Сосковский РЭС | КТП 10/,04 Р-5-12 | 1х100 | 0
д.Должонки МТФ | Орловская обл. Сосковский район | Сосковский РЭС | КТП 10/,04 Р-5-13 | 1х160 | 100
д.Должонки | Орловская обл. Сосковский район | Сосковский РЭС | КТП 10/,04 Р-5-14 | 1х100 | 0
д.Должонки | Орловская обл. Сосковский район | Сосковский РЭС | КТП 10/,04 Р-5-15 | 1х100 | 0
д.Старогнездилово | Орловская обл. Сосковский район | Сосковский РЭС | КТП 10/,04 Р-5-18 | 1х100 | 20
Св.Дубрава | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 7/В.Д-4 | 1х100 | 32
Св.Дубрава | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 8/В.Д-4 | 1х100 | 2
Св.Дубрава | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 12/В.Д-4 | 1х100 | 2
Св.Дубрава | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 13/В.Д-4 | 1х100 | 22
Св.Дубрава | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 14/В.Д-4 | 1х100 | 2
Селиховка | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 6/В.Д-9 | 1х100 | 2
Круглое | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 13/В.Д-9 | 1х100 | 52
Осиновка | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 5/В.Д-10 | 1х100 | 2
Навесное | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 7/В.Д-10 | 1х100 | 32
Парное | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 2/В.Д-11 | 1х100 | 42
Круглое | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 5/В.Д-11 | 1х100 | 2
Круглое | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 6/В.Д-11 | 1х100 | 2
Барсово | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 2/В.Д-15 | 1х100 | 45
Козловка | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 8/В.Д-15 | 1х100 | 22
Костомарово | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 10/В.Д-15 | 1х100 | 35
Вязовик | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 1/В-1 | 1х100 | 45
Важжово | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 9/В-1 | 1х100 | 22
Введенка | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 2/В-2 | 1х100 | 2
Шебаново | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 3/В-2 | 1х100 | 15
Ревякино | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 7/В-2 | 1х100 | 2
Введенка | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 2/В-5 | 1х100 | 22
Введенка | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 6/В-5 | 1х100 | 15
Сосновка | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 4/В-15 | 1х100 | 22
Крутое | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 4/К-6 | 1х100 | 22
Крутое | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 8/К-7 | 1х100 | 32
Шилово | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 13/К-7 | 1х100 | 45
Труды | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 14/К-7 | 1х100 | 65
Труды | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 15/К-7 | 1х100 | 2
Моногарово | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 2/К-12 | 1х100 | 45
Моногарово | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 8/К-12 | 1х100 | 72
Липовец | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 4/Л-1 | 1х100 | 62
Совхозный | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 9/Л-7 | 1х100 | 15
Смагино | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 2/М-3 | 1х100 | 2
Костремитино | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 8/М-3 | 1х100 | 32
Красово | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 15/М-3 | 1х100 | 15
Красово | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 16/М-3 | 1х100 | 5
Воротынск | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 1/М-6 | 1х100 | 2
Чернопольский | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 6/М-6 | 1х100 | 62
Воротынск | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 9/М-12 | 1х100 | 25
Будиловка | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 1/М-13 | 1х100 | 32
Остров | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 5/М-13 | 1х100 | 12
Б.Дорога | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 15/М-13 | 1х100 | 42
Хвощевка | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 2/М-17 | 1х100 | 12
Гремячка | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 7/М-17 | 1х100 | 15
Лютое | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 10/М-17 | 1х100 | 12
Лютое | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 11/М-17 | 1х100 | 2
Касьяново | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 16/М-17 | 1х100 | 2
Парахино | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 1/М-18 | 1х100 | 2
Рог | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 4/М-18 | 1х100 | 2
Костомарово | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 13/М-18 | 1х100 | 55
Семенихино | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 17/М-18 | 1х100 | 12
Орлово | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 1/М-19 | 1х100 | 62
Троицкое | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 1/Н-1 | 1х100 | 42
Дубровка | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 4/Н-1 | 1х100 | 2
Екатериновка | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 2/Н-5 | 1х100 | 2
Екатериновка | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 3/Н-5 | 1х100 | 42
Никольское | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 5/Н-7 | 1х100 | 2
Казанка | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 1/Н-11 | 1х100 | 2
Казанка | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 4/Н-11 | 1х100 | 2
Казанка | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 6/Н-11 | 1х100 | 42
Норовка | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 15/Н-11 | 1х100 | 15
Троицкое | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 2/Н-15 | 1х100 | 2
Троицкое | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 8/Н-15 | 1х100 | 52
Троицкое | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 10/Н-15 | 1х100 | 2
Троицкое | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 12/Н-15 | 1х100 | 2
Ливны | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 6/П-4 | 1х100 | 15
Покровка | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | ТП010 | 1х100 | 62
Покровка | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | ТП012 | 1х100 | 42
Демидово | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | ТП014 | 1х100 | 42
Покровка | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | ТП015 | 1х100 | 42
Демидово | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | ТП016 | 1х100 | 42
Безодное | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | ТП019 | 1х100 | 2
Безодное | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | ТП020 | 1х100 | 32
Безодное | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | ТП022 | 1х100 | 22
Угольное | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | ТП023 | 1х100 | 65
Постоялые Дворы | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | ТП024 | 1х100 | 2
Щетинка | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | ТП036 | 1х100 | 55
Сосновка | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | ТП040 | 1х100 | 12
Речица | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | ТП046 | 1х100 | 22
Речица | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | ТП048 | 1х100 | 12
Стремление | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | ТП049 | 1х100 | 2
Некрасово | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | ТП051 | 1х100 | 62
Ростани | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 1/Рс-1 | 1х100 | 72
Барково | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 5/Рс-1 | 1х100 | 2
Горностаевка | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 13/Рс-1 | 1х100 | 2
Вахново | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 2/Рс-5 | 1х100 | 62
Ростани | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 9/Рс-7 | 1х100 | 25
Успенка | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 3/Сер-1 | 1х100 | 2
Успенка | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 12/Сер-1 | 1х100 | 32
Сусловка | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 1/Сер-1а | 1х100 | 62
Алдобаевка | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 5-Сер-1а | 1х100 | 2
Липовец | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 7/Сер-2 | 1х100 | 32
Липовец | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 9/С-2-63 | 1х100 | 32
Беломестное | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 15/Сер-10 | 1х100 | 62
Горюшкино | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 9/Сер-16 | 1х100 | 32
Ямские Фермы | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 10/Сер-16 | 1х100 | 35
Козьминка | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 3/Сх-2 | 1х100 | 12
Грязцы | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 6/Сх-2 | 1х100 | 15
Викторовка | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 3/Сх-3 | 1х100 | 52
Викторовка | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 4/Сх-3 | 1х100 | 2
Калинино | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 10/Сх-3 | 1х100 | 22
Кунач | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 3/Сх-8 | 1х100 | 32
Успенка | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 7/Сх-8 | 1х100 | 2
Успенка | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 8/Сх-8 | 1х100 | 2
Козьминка | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 1/Сх-9 | 1х100 | 2
Сторожевая | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 2/Сх-12 | 1х100 | 22
Ливны | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 3/Тэц-29 | 1х100 | 12
Набережный | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 8/Ч-2 | 1х100 | 15
Нагибное | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 1/В.Д-3 | 1х160 | 32
Св.Дубрава | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 2/В.Д-4 | 1х160 | 25
Св.Дубрава | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 3а/В.Д-4 | 1х160 | 82
Св.Дубрава | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 9/В.Д-4 | 1х160 | 22
Св.Дубрава | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 10/В.Д-4 | 1х160 | 12
Св.Дубрава | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 18/В.Д-4 | 1х160 | 72
В.Дубрава | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 2/В.Д-6 | 1х160 | 85
Давыдовка | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 5/В.Д-9 | 1х160 | 22
Круглое | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 7/В.Д-9 | 1х160 | 112
Круглое | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 15/В.Д-9 | 1х160 | 65
Навесное | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 1/В.Д-10 | 1х160 | 35
Навесное | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 2/В.Д-10 | 1х160 | 42
Бугорок | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 4/В.Д-10 | 1х160 | 12
Круглое | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 3/В.Д-11 | 1х160 | 75
Петровка | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 12/В.Д-15 | 1х160 | 65
Петровка | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 13/В.Д-15 | 1х160 | 65
Жерино | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 4/В.Д-16 | 1х160 | 12
Жерино | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 5/В.Д-16 | 1х160 | 2
Вязовик | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 2/В-1 | 1х160 | 72
Вязовик | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 3/В-1 | 1х160 | 62
Важжово | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 4/В-1 | 1х160 | 42
Важжово | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 5/В-1 | 1х160 | 72
Важжово | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 6/В-1 | 1х160 | 82
Важжово | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 8/В-1 | 1х160 | 82
Введенка | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 1/В-2 | 1х160 | 45
Ст.Тим | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 9/В-2 | 1х160 | 82
Введенка | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 3/В-5 | 1х160 | 72
Введенка | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 7/В-5 | 1х160 | 82
Вахново | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 2/В-7 | 1х160 | 2
Бараново | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 12/В-7 | 1х160 | 12
Бараново | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 13/В-7 | 1х160 | 62
Крутое | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 1/К-2 | 1х160 | 42
Теличье | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 4/К-2 | 1х160 | 42
Крутое | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 8/К-6 | 1х160 | 42
Крутое | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 1/К-7 | 1х160 | 32
Крутое | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 5/К-7 | 1х160 | 25
Крутое | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 9/К-7 | 1х160 | 32
Базекино | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 10/К-7 | 1х160 | 72
Дубки | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 3/К-12 | 1х160 | 62
Моногарово | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 6/К-12 | 1х160 | 2
Моногарово | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 9/К-12 | 1х160 | 12
Здоровецкие Выселки | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 1/К-15 | 1х160 | 82
Здоровецкие Выселки | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 2/К-15 | 1х160 | 12
Здоровецкие Выселки | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 8/К-15 | 1х160 | 92
Здоровецкие Выселки | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 12/К-15 | 1х160 | 42
Здоровецкие Выселки | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 13/К-15 | 1х160 | 2
Здоровецкие Выселки | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 14/К-15 | 1х160 | 2
Комсомолка | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 1/Л-2 | 1х160 | 45
Совхозный | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 1/Л-7 | 1х160 | 85
Совхозный | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 11/Л-7 | 1х160 | 65
Совхозный | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 14/Л-7 | 1х160 | 12
Смагино | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 5/М-3 | 1х160 | 72
Костремитино | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 7/М-3 | 1х160 | 75
Здоровец | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 12/М-3 | 1х160 | 15
Чернопольский | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 5/М-6 | 1х160 | 25
Пушкарово | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 2/М-9 | 1х160 | 35
Каменево | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 7/М-9 | 1х160 | 2
Воротынск | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 7/М-12 | 1х160 | 15
Воротынск | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 10/М-12 | 1х160 | 32
Соловьевка | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 3/М-13 | 1х160 | 42
Малахово | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 9/М-13 | 1х160 | 12
Б.Дорога | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 14/М-13 | 1х160 | 12
Гремячка | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 6/М-17 | 1х160 | 72
Дутое | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 3/М-18 | 1х160 | 22
Семенихино | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 10/М-18 | 1х160 | 92
Семенихино | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 16/М-18 | 1х160 | 72
Зубцово | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 23/М-18 | 1х160 | 52
Орлово | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 2/М-19 | 1х160 | 32
Орлово | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 3/М-19 | 1х160 | 2
Сахзаводской | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 3/Мк-7 | 1х160 | 2
Никольское | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 2/Н-7 | 1х160 | 62
Никольское | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 3/Н-7 | 1х160 | 2
Казанка | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 2/Н-11 | 1х160 | 82
Казанка | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 12/Н-11 | 1х160 | 72
Норовка | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 14/Н-11 | 1х160 | 15
Безодное | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | ТП021 | 1х160 | 72
Угольное | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | ТП026 | 1х160 | 85
Сосновка | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | ТП039 | 1х160 | 72
Брыково | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | ТП042 | 1х160 | 92
Ростани | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 3/Рс-1 | 1х160 | 75
Барково | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 4/Рс-1 | 1х160 | 122
Ростани | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 1а Р-2 | 1х160 | 75
Коротыш | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 4/Рс-2 | 1х160 | 12
Коротыш | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 8/Рс-2 | 1х160 | 22
Коротыш | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 12/Рс-2 | 1х160 | 22
Коротыш | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 13/Рс-2 | 1х160 | 52
Коротыш | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 17/Рс-2 | 1х160 | 82
Вахново | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 3/Рс-5 | 1х160 | 22
Ростани | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 11/Рс-7 | 1х160 | 2
Редькино | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 12/Рс-7 | 1х160 | 22
Успенка | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 2/Сер-1 | 1х160 | 2
Успенка | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 5/Сер-1 | 1х160 | 12
Успенка | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 6/Сер-1 | 1х160 | 72
Успенка | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 8/Сер-1 | 1х160 | 92
Успенка | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 14/Сер-1 | 1х160 | 22
Успенка | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 15/Сер-1 | 1х160 | 82
Сусловка | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 2/Сер-1а | 1х160 | 62
Липовец | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 3/Сер-2 | 1х160 | 12
Липовец | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 8/Сер-2 | 1х160 | 22
Успенка | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 1/Сер-5 | 1х160 | 12
Беломестное | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 8/Сер-10 | 1х160 | 62
Беломестное | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 9/Сер-10 | 1х160 | 85
Сергиевка | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 3/Сер-15 | 1х160 | 42
Закутино | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 2/Сх-2 | 1х160 | 15
Грязцы | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 8/Сх-2 | 1х160 | 2
Хмелевая | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 10/Сх-2 | 1х160 | 82
Грязцы | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 1/Сх-3 | 1х160 | 82
Викторовка | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 5/Сх-3 | 1х160 | 92
Кунач | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 5/Сх-8 | 1х160 | 2
Кунач | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 6/Сх-8 | 1х160 | 15
Успенка | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 9/Сх-8 | 1х160 | 32
Успенка | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 10/Сх-8 | 1х160 | 2
Прилепы | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 3/Сх-12 | 1х160 | 22
Набережный | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 2/ССК-2 | 1х160 | 2
Ливны | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 1/Тэц-29 | 1х160 | 12
Крутое | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 1/К-1 | 1х25 | 12
Ливны | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 6/П-26 | 1х100 | 5
Дмитровский | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 9/В.Д-10 | 1х25 | 15
Св.Дубрава | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 5/В.Д-4 | 1х250 | 72
Св.Дубрава | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 17/В.Д-4 | 1х250 | 162
В.Дубрава | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 3/В.Д-6 | 1х250 | 122
Навесное | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 4/В.Д-9 | 1х250 | 135
Круглое | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 8/В.Д-9 | 1х250 | 152
Круглое | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 14/В.Д-9 | 1х250 | 152
Навесное | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 6/В.Д-10 | 1х250 | 162
Михайловка | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 6/В.Д-15 | 1х250 | 122
Важжово | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 7/В-1 | 1х250 | 112
Миляево | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 10/В-1 | 1х250 | 112
Введенка | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 4/В-2 | 1х250 | 142
Введенка | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 5/В-5 | 1х250 | 212
Бараново | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 9/В-7 | 1х250 | 222
Теличье | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 5/К-2 | 1х250 | 142
Теличье | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 6/К-2 | 1х250 | 122
Крутое | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 1/К-6 | 1х250 | 62
Крутое | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 6/К-6 | 1х250 | 172
Крутое | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 6/К-7 | 1х250 | 32
Дубки | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 4/К-12 | 1х250 | 82
Дубки | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 5/К-12 | 1х250 | 122
Моногарово | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 10/К-12 | 1х250 | 145
Крутое | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 2а/К-15 | 1х250 | 42
Здоровецкие Выселки | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 3/К-15 | 1х250 | 142
Здоровецкие Выселки | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 7/К-15 | 1х250 | 122
Здоровецкие Выселки | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 15/К-15 | 1х250 | 132
Каменево | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 2/Л-2 | 1х250 | 182
Георгиевский | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 4/Л-2 | 1х250 | 125
Георгиевский | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 6/Л-2 | 1х250 | 72
Совхозный | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 3/Л-7 | 1х250 | 15
Совхозный | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 13/Л-7 | 1х250 | 82
Здоровец | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 9/М-3 | 1х250 | 62
Жилево | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 4/М-9 | 1х250 | 82
Воротынск | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 4/М-12 | 1х250 | 82
Воротынск | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 5/М-12 | 1х250 | 145
Остров | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 6/М-13 | 1х250 | 85
Остров | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 7/М-13 | 1х250 | 122
Гремячка | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 3/М-17 | 1х250 | 125
Гремячка | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 4/М-17 | 1х250 | 75
Гремячка | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 5/М-17 | 1х250 | 75
Гремячка | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 8/М-17 | 1х250 | 135
Пешково | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 9/М-17 | 1х250 | 82
Чувакино | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 14/М-17 | 1х250 | 182
Чувакино | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 15/М-17 | 1х250 | 72
Рог | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 5/М-18 | 1х250 | 162
Рог | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 7/М-18 | 1х250 | 182
Дутое | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 12/М-18 | 1х250 | 115
Семенихино | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 18/М-18 | 1х250 | 82
Семенихино | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 19/М-18 | 1х250 | 122
Зубцово | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 21/М-18 | 1х250 | 132
Зубцово | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 22/М-18 | 1х250 | 92
Орлово | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 8/М-19 | 1х250 | 62
Орлово | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 9/М-19 | 1х250 | 122
Сахзаводской | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 4а/Мк-7 | 1х250 | 72
Дубровка | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 3/Н-1 | 1х250 | 92
Екатериновка | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 1/Н-5 | 1х250 | 112
Екатериновка | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 5/Н-5 | 1х250 | 85
Екатериновка | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 6/Н-5 | 1х250 | 132
Екатериновка | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 8/Н-5 | 1х250 | 135
Екатериновка | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 9/Н-5 | 1х250 | 135
Екатериновка | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 10/Н-5 | 1х250 | 85
Норовка | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 13/Н-5 | 1х250 | 82
Никольское | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 1/Н-7 | 1х250 | 42
Никольское | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 8/Н-7 | 1х250 | 182
Казанка | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 2а/Н-11 | 1х250 | 122
Казанка | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 3/Н-11 | 1х250 | 62
Казанка | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 5/Н-11 | 1х250 | 172
Казанка | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 7/Н-11 | 1х250 | 112
Казанка | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 8/Н-11 | 1х250 | 132
Казанка | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 9/Н-11 | 1х250 | 72
Казанка | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 10/Н-11 | 1х250 | 115
Казанка | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 11/Н-11 | 1х250 | 122
Троицкое | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 5/Н-15 | 1х250 | 42
Троицкое | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 6/Н-15 | 1х250 | 155
Троицкое | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 9/Н-15 | 1х250 | 152
Покровка | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | ТП001 | 1х250 | 172
Покровка | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | ТП003 | 1х250 | 82
Покровка | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | ТП004 | 1х250 | 122
Покровка | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | ТП007 | 1х250 | 162
Покровка | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | ТП008 | 1х250 | 142
Речица | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | ТП033 | 1х250 | 142
Сосновка | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | ТП037 | 1х250 | 72
Сосновка | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | ТП038 | 1х250 | 115
Брыково | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | ТП043 | 1х250 | 112
Речица | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | ТП044 | 1х250 | 62
Стремление | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | ТП050 | 1х250 | 62
Барково | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 8/Рс-1 | 1х250 | 142
Барково | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 9/Рс-1 | 1х250 | 112
Барково | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 10/Рс-1 | 1х250 | 162
Барково | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 11/Рс-1 | 1х250 | 32
Барково | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 12/Рс-1 | 1х250 | 122
Известковый з-д | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 14/Рс-1 | 1х250 | 42
Коротыш | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 7/Рс-2 | 1х250 | 132
Коротыш | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 10/Рс-2 | 1х250 | 112
Коротыш | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 11/Рс-2 | 1х250 | 22
Коротыш | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 14/Рс-2 | 1х250 | 212
Вахново | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 1/Рс-5 | 1х250 | 182
Ростани | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 6/Рс-7 | 1х250 | 142
Ростани | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 7/Рс-7 | 1х250 | 152
Ростани | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 10/Рс-7 | 1х250 | 182
Успенка | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 1/Сер-1 | 1х250 | 72
Липовец | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 5/Сер-2 | 1х250 | 52
Липовец | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 6/Сер-2 | 1х250 | 155
Успенка | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 2/Сер-5 | 1х250 | 25
Успенка | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 3/Сер-5 | 1х250 | 32
Успенка | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 5/Сер-5 | 1х250 | 122
Ямской | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 2/Сер-10 | 1х250 | 92
Беломестное | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 12/Сер-10 | 1х250 | 25
Сергиевка | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 1/Сер-16 | 1х250 | 122
Сергиевка | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 5/Сер-16 | 1х250 | 125
Сергиевка | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 7/Сер-16 | 1х250 | 122
Сергиевка | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 8/Сер-16 | 1х250 | 85
Козьминка | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 4/Сх-2 | 1х250 | 122
Грязцы | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 5/Сх-2 | 1х250 | 152
Грязцы | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 7/Сх-2 | 1х250 | 165
Калинино | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 9/Сх-3 | 1х250 | 82
Калинино | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 11/Сх-3 | 1х250 | 35
Успенка | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 11/Сх-8 | 1х250 | 162
Кунач | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 13/Сх-8 | 1х250 | 122
Козьминка | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 2/Сх-9 | 1х250 | 72
Козьминка | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 3/Сх-9 | 1х250 | 142
Прилепы | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 1/Сх-12 | 1х250 | 122
Набережный | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 5/Ч-2 | 1х250 | 35
Набережный | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 7/Ч-2 | 1х250 | 52
Круглое | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 7/В.Д-11 | 1х30 | 12
Малахово | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 13/М-13 | 1х30 | 2
Красная поляна | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 11/Н-5 | 1х30 | 2
Св.Дубрава | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 16/В.Д-4 | 1х315 | 145
В.Дубрава | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 1/В.Д-6 | 1х315 | 222
Моногарово | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 7/К-12 | 1х315 | 152
Лютое | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 12/М-17 | 1х315 | 75
Сахзаводской | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 2/Мк-7 | 1х315 | 5
Речица | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | ТП032 | 1х315 | 182
Ростани | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 1/Рс-7 | 1х250 | 132
Муравлевка | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 3/В.Д-4 | 1х40 | 22
Белая Гора | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 8/В.Д-10 | 1х40 | 2
Постоялые Дворы | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 7/В.Д-16 | 1х40 | 2
Леньшино | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 11/В-1 | 1х40 | 5
Воротынск | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 8/М-12 | 1х40 | 2
Соловьевка | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 2/М-13 | 1х40 | 2
Шлях | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 7/Н-1 | 1х40 | 12
Екатериновка | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 7/Н-5 | 1х40 | 2
Калинец | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 12/Н-5- | 1х40 | 2
Березки | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 16/Н-11 | 1х40 | 2
Горюшкино | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 1/Н-15 | 1х40 | 2
Шиловский | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | ТП017 | 1х40 | 25
Речица | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | ТП034 | 1х40 | 15
Ростани | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 2/Рс-1 | 1х40 | 15
Набережный | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 4/ССК-2 | 1х40 | 12
Гранкино | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 13/М-3 | 1х40 | 2
Св.Дубрава | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 1/В.Д-4 | 1х400 | 152
Круглое | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 12/В.Д-9 | 1х400 | 222
Окуневы Горы | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 9/В.Д-15 | 1х400 | 212
Петровка | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 11/В.Д-15 | 1х400 | 172
Жерино | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 2/В.Д-16 | 1х400 | 195
Введенка | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 1/В-5 | 1х400 | 222
Бараново | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 5/В-7 | 1х400 | 322
Бараново | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 7/В-7 | 1х400 | 175
Бараново | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 8/В-7 | 1х400 | 232
Бараново | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 10/В-7 | 1х400 | 165
Бараново | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 11/В-7 | 1х400 | 292
Крутое | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 3/К-6 | 1х400 | 242
Крутое | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 5/К-6 | 1х400 | 182
Крутое | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 9/К-6 | 1х400 | 172
Крутое | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 3/К-7 | 1х400 | 322
Крутое | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 4/К-7 | 1х400 | 115
Здоровецкие Выселки | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 5/К-15 | 1х400 | 312
Здоровецкие Выселки | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 10/К-15 | 1х400 | 182
Липовец | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 5/Л-1 | 1х400 | 165
Комсомолка | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 6/Л-1 | 1х400 | 82
Георгиевский | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 5/Л-2 | 1х400 | 182
Совхозный | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 2/Л-7 | 1х400 | 165
Совхозный | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 4/Л-7 | 1х400 | 252
Смагино | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 3/М-3 | 1х400 | 162
Смагино | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 4/М-3 | 1х400 | 112
Здоровец | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 10/М-3 | 1х400 | 115
Здоровец | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 11/М-3 | 1х400 | 232
Ямские фермы | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 4/М-6 | 1х400 | 155
Воротынск | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 2/М-12 | 1х400 | 155
Остров | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 4/М-13 | 1х400 | 65
Остров | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 8/М-13 | 1х400 | 175
Малахово | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 10/М-13 | 1х400 | 222
Малахово | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 11/М-13 | 1х400 | 312
Малахово | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 12/М-13 | 1х400 | 155
Рог | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 6/М-18 | 1х400 | 215
Дутое | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 11/М-18 | 1х400 | 272
Орлово | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 6/М-19 | 1х400 | 175
Орлово | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 7/М-19 | 1х400 | 222
Сахзаводской | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 6/Мк-7 | 1х400 | 35
Сахзаводской | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 7/Мк-7 | 1х400 | 185
Никольское | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 4/Н-7 | 1х400 | 222
Никольское | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 6/Н-7 | 1х400 | 122
Троицкое | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 4/Н-15 | 1х400 | 182
Троицкое | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 7/Н-15 | 1х400 | 192
Троицкое | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 11/Н-15 | 1х400 | 182
Гудаевка | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | ТП002 | 1х400 | 195
Покровка | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | ТП009 | 1х400 | 172
Покровка | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | ТП013 | 1х400 | 182
Речица | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | ТП031 | 1х400 | 222
Речица | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | ТП045 | 1х400 | 142
Речица | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | ТП047 | 1х400 | 172
Некрасово | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | ТП052 | 1х400 | 222
Некрасово | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | ТП053 | 1х400 | 242
Барково | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 6/Рс-1 | 1х400 | 212
Барково | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 7/Рс-1 | 1х400 | 242
Коротыш | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 5/Рс-2 | 1х400 | 225
Ростани | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 3/Рс-7 | 1х400 | 222
Ростани | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 4/Рс-7 | 1х400 | 255
Ростани | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 5/Рс-7 | 1х400 | 222
Успенка | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 7/Сер-1 | 1х400 | 145
Успенка | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 9/Сер-1 | 1х400 | 222
Успенка | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 11/Сер-1 | 1х400 | 182
Успенка | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 16/Сер-1 | 1х400 | 152
Ямской | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 3/Сер-10 | 1х400 | 72
Беломестное | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 6/Сер-10 | 1х400 | 112
Сергиевка | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 1/Сер-15 | 1х400 | 85
Сергиевка | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 2/Сер-16 | 1х400 | 165
Ямские Фермы | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 11/Сер-16 | 1х400 | 172
Викторовка | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 2/Сх-3 | 1х400 | 222
Кунач | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 4/Сх-8 | 1х400 | 122
Успенка | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 12/Сх-8 | 1х400 | 182
Козьминка | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 4/Сх-9 | 1х400 | 182
Козьминка | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 5/Сх-9 | 1х400 | 162
Набережный | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 6/Ч-2 | 1х400 | 75
Бараново | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 4/В-7 | 1х560 | 312
Орлово | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 10/М-19 | 1х560 | 482
Св.Дубрава | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 4/В.Д-4 | 1х60 | 2
Платоновка | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 3/В.Д-10 | 1х60 | 2
Апушкино | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 3/В.Д-15 | 1х60 | 22
Здоровецкие Выселки | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 6/К-15 | 1х250 | 32
Горностаево | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 6/М-3 | 1х60 | 5
Мезенцево | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 1/М-9 | 1х60 | 2
Пушкарово | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 2а/М-9 | 1х60 | 25
Б.Воротынск | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 8/М-9 | 1х60 | 5
л.лагерь | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 17/М-17 | 1х60 | 35
Губаново | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 20/М-18 | 1х60 | 2
Клюшник | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | ТП035 | 1х60 | 2
Михайловка | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 7/В.Д-15 | 1х63 | 12
Окуневы Горы | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 14/В.Д-15 | 1х63 | 2
Окуневы Горы | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 15/В.Д-15 | 1х63 | 12
Жерино | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 3/В.Д-16 | 1х63 | 2
Введенка | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 4/В-5 | 1х63 | 2
Бараново | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 6/В-7 | 1х63 | 2
Сосновка | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 2/В-15 | 1х63 | 42
Сосновка | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 3/В-15 | 1х63 | 2
Крутое | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 2/К-6 | 1х63 | 2
Крутое | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 7/К-6 | 1х63 | 12
Крутое | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 2/К-7 | 1х63 | 2
Базекино | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 11/К-7 | 1х63 | 22
Базекино | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 12/К-7 | 1х63 | 22
Островок | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 14/М-3 | 1х63 | 2
Л.Лагерь | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 9/М-9 | 1х63 | 22
Воротынск | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 1/М-12 | 1х63 | 2
Воротынск | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 3/М-12 | 1х63 | 35
Мезенцево | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 1/М-17 | 1х63 | 12
Голопузово | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 2/М-18 | 1х63 | 2
Лопашино | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 9/М-18 | 1х63 | 12
Жерновка | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 2/Н-1 | 1х63 | 42
Екатериновка | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 4/Н-5 | 1х63 | 12
Никольское | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 9/Н-7 | 1х63 | 12
Троицкое | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 3/Н-15 | 1х63 | 12
Угольное | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | ТП025 | 1х63 | 2
Калиновка | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | ТП030 | 1х63 | 22
Брыково | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | ТП041 | 1х63 | 2
Коротыш | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 16/Рс-2 | 1х63 | 22
Редькино | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 13/Рс-7 | 1х63 | 12
Редькино | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 14/Рс-7 | 1х63 | 12
Редькино | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 15/Рс-7 | 1х63 | 22
Успенка | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 4/Сер-1 | 1х63 | 2
Успенка | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 10/Сер-1 | 1х63 | 35
Успенка | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 13/Сер-1 | 1х63 | 2
Сусловка | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 3/Сер-1а | 1х63 | 22
Липовец | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 2/Сер-2 | 1х63 | 5
Липовец | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 4/Сер-2 | 1х63 | 2
Сергиевка | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 2/Сер-15 | 1х63 | 2
Сергиевка | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 5/Сер-15 | 1х63 | 2
Козьминка | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 1/Сх-2 | 1х63 | 12
Грязцы | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 9/Сх-2 | 1х63 | 22
Викторовка | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 7/Сх-3 | 1х63 | 2
Викторовка | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 8/Сх-3 | 1х63 | 32
Кунач | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 2/Сх-8 | 1х63 | 15
Ливны | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 2/Тэц-29 | 1х63 | 2
Круглое | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 11/В.Д-9 | 1х630 | 272
Крутое | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 2/К-2 | 1х630 | 352
Здоровецкие Выселки | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 4/К-15 | 1х630 | 362
Здоровецкие Выселки | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 9/К-15 | 1х630 | 352
Здоровецкие Выселки | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 11/К-15 | 1х630 | 262
Липовец | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 3/Л-1 | 1х630 | 265
Каменево | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 3/Л-2 | 1х630 | 322
Сахзаводской | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 5/Мк-7 | 1х630 | 82
Никольское | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 7/Н-7 | 1х630 | 242
Покровка | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | ТП006 | 1х630 | 422
Речица | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | ТП028 | 1х630 | 322
Ростани | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 2/Рс-7 | 1х630 | 382
Ямской | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 1/Сер-10 | 1х630 | 522
Сергиевка | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 4/Сер-15 | 1х630 | 322
Моногарово | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 1/К-12 | 2х160 | 42
Козьминка | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 1а/Сх-9 | 2х250 | 132
Бараново | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | 3/В-7 | 1х630+1х400 | 452
нп Зубаревка | Орловская обл. Колпнянский район | Колпнянский РЭС | 10/0,4 кВ №1/Н-1 | 1x100 | 80
нп Дровосечное | Орловская обл. Колпнянский район | Колпнянский РЭС | 10/0,4 кВ №1/Н-2 | 1х250 | 60
нп Дровосечное | Орловская обл. Колпнянский район | Колпнянский РЭС | 10/0,4 кВ №2/Н-2 | 1х250 | 70
нп Дровосечное | Орловская обл. Колпнянский район | Колпнянский РЭС | 10/0,4 кВ №3/Н-2 | 1х250 | 50
нп Ягодное | Орловская обл. Колпнянский район | Колпнянский РЭС | 10/0,4 кВ №5/Н-2 | 1х400 | 350
нп Дровосечное | Орловская обл. Колпнянский район | Колпнянский РЭС | 10/0,4 кВ №7/Н-2 | 1х250 | 100
нп Кр.Слобода | Орловская обл. Колпнянский район | Колпнянский РЭС | 10/0,4 кВ №8/Н-2 | 1х100 | 40
нп Кр.Слобода | Орловская обл. Колпнянский район | Колпнянский РЭС | 10/0,4 кВ №9/Н-2 | 1х160 | 40
нп Камыши | Орловская обл. Колпнянский район | Колпнянский РЭС | 10/0,4 кВ №10/Н-2 | 1х60 | 25
нп Поповка | Орловская обл. Колпнянский район | Колпнянский РЭС | 10/0,4 кВ №11/Н-2 | 1х30 | 15
нп Поповка | Орловская обл. Колпнянский район | Колпнянский РЭС | 10/0,4 кВ №12/Н-2 | 1х160 | 40
нп Сибилевка | Орловская обл. Колпнянский район | Колпнянский РЭС | 10/0,4 кВ №13/Н-2 | 1х63 | 10
нп Алисово | Орловская обл. Колпнянский район | Колпнянский РЭС | 10/0,4 кВ №14/Н-2 | 1х160 | 120
нп Юрьевка | Орловская обл. Колпнянский район | Колпнянский РЭС | 10/0,4 кВ №15/Н-2 | 1х30 | 0
нп Юрьевка | Орловская обл. Колпнянский район | Колпнянский РЭС | 10/0,4 кВ №16/Н-2 | 1х100 | 20
нп Нетрубеж | Орловская обл. Колпнянский район | Колпнянский РЭС | 10/0,4 кВ №1/Н-6 | 1х160 | 40
нп Сады | Орловская обл. Колпнянский район | Колпнянский РЭС | 10/0,4 кВ №2/Н-6 | 1х100 | 60
нп Прокоповка | Орловская обл. Колпнянский район | Колпнянский РЭС | 10/0,4 кВ №3/Н-6 | 1х100 | 30
нп Ниженка | Орловская обл. Колпнянский район | Колпнянский РЭС | 10/0,4 кВ №4/Н-6 | 1х160 | 60
нп Логачевка | Орловская обл. Колпнянский район | Колпнянский РЭС | 10/0,4 кВ №5/Н-6 | 1х250 | 10
нп Логачевка | Орловская обл. Колпнянский район | Колпнянский РЭС | 10/0,4 кВ №6/Н-6 | 1х63 | 10
нп Прокоповка | Орловская обл. Колпнянский район | Колпнянский РЭС | 10/0,4 кВ №7/Н-6 | 1х40 | 5
нп Осиновка | Орловская обл. Колпнянский район | Колпнянский РЭС | 10/0,4 кВ №8/Н-6 | 1х40 | 30
нп Нетрубеж | Орловская обл. Колпнянский район | Колпнянский РЭС | 10/0,4 кВ №1/Н-11 | 1х40 | 15
нп Крутое | Орловская обл. Колпнянский район | Колпнянский РЭС | 10/0,4 кВ №5/Н-11 | 1х100 | 40
нп Крутое | Орловская обл. Колпнянский район | Колпнянский РЭС | 10/0,4 кВ №6/Н-11 | 1х100 | 50
нп Крутое | Орловская обл. Колпнянский район | Колпнянский РЭС | 10/0,4 кВ №7/Н-11 | 1х100 | 40
нп Нетрубеж. | Орловская обл. Колпнянский район | Колпнянский РЭС | 10/0,4 кВ №8/Н-11 | 1х160 | 45
нп Нетрубеж | Орловская обл. Колпнянский район | Колпнянский РЭС | 10/0,4 кВ №9/Н-11 | 1х160 | 40
нп Нетрубеж | Орловская обл. Колпнянский район | Колпнянский РЭС | 10/0,4 кВ №10/Н-11 | 1х400 | 200
нп Вышенка | Орловская обл. Колпнянский район | Колпнянский РЭС | 10/0,4 кВ №1/Н-14 | 1х100 | 60
нп Заречка | Орловская обл. Колпнянский район | Колпнянский РЭС | 10/0,4 кВ №3/Н-14 | 1х100 | 70
нп Селиваново | Орловская обл. Колпнянский район | Колпнянский РЭС | 10/0,4 кВ №4/Н-14 | 1х100 | 70
нп Чашино | Орловская обл. Колпнянский район | Колпнянский РЭС | 10/0,4 кВ №1/Н-15 | 1х63 | 15
нп Чашино | Орловская обл. Колпнянский район | Колпнянский РЭС | 10/0,4 кВ №3/Н-15 | 1х250 | 200
нп Кобзево | Орловская обл. Колпнянский район | Колпнянский РЭС | 10/0,4 кВ №4/Н-15 | 1х100 | 90
нп Рев. Выселки | Орловская обл. Колпнянский район | Колпнянский РЭС | 10/0,4 кВ №5/Н-15 | 1х63 | 20
нп Спасское | Орловская обл. Колпнянский район | Колпнянский РЭС | 10/0,4 кВ №002/С-15 | 1х160 | 100
нп Куба | Орловская обл. Колпнянский район | Колпнянский РЭС | 10/0,4 кВ №004/С-13 | 1х250 | 120
нп Заречка | Орловская обл. Колпнянский район | Колпнянский РЭС | 10/0,4 кВ №005/С-13 | 1х100 | 65
нп Куба | Орловская обл. Колпнянский район | Колпнянский РЭС | 10/0,4 кВ №003/С-13 | 1х160 | 100
нп Дубовое | Орловская обл. Колпнянский район | Колпнянский РЭС | 10/0,4 кВ №008/С-07 | 1х30 | 10
нп Юрьево | Орловская обл. Колпнянский район | Колпнянский РЭС | 10/0,4 кВ №012/С-07 | 1х60 | 50
нп Просека | Орловская обл. Колпнянский район | Колпнянский РЭС | 10/0,4 кВ №013/С-07 | 1х160 | 100
нп Ворошилово | Орловская обл. Колпнянский район | Колпнянский РЭС | 10/0,4 кВ №017/С-07 | 1х63 | 30
нп Белое | Орловская обл. Колпнянский район | Колпнянский РЭС | 10/0,4 кВ №010/С-07 | 1х100 | 40
нп Букреевка | Орловская обл. Колпнянский район | Колпнянский РЭС | 10/0,4 кВ №011/С-07 | 1х63 | 40
нп Дубовое | Орловская обл. Колпнянский район | Колпнянский РЭС | 10/0,4 кВ №009/С-07 | 1х100 | 70
нп Масаловка | Орловская обл. Колпнянский район | Колпнянский РЭС | 10/0,4 кВ №007/С-07 | 1х100 | 70
нп Дубовое | Орловская обл. Колпнянский район | Колпнянский РЭС | 10/0,4 кВ №006/С-07 | 1х100 | 70
нп Просека | Орловская обл. Колпнянский район | Колпнянский РЭС | 10/0,4 кВ №014/С-07 | 1х63 | 20
нп Ворошилово | Орловская обл. Колпнянский район | Колпнянский РЭС | 10/0,4 кВ №016/С-07 | 1х250 | 190
нп Королевка | Орловская обл. Колпнянский район | Колпнянский РЭС | 10/0,4 кВ №022/С-14 | 1х40 | 10
нп Никольское | Орловская обл. Колпнянский район | Колпнянский РЭС | 10/0,4 кВ №021/С-14 | 1х160 | 90
нп Спасское | Орловская обл. Колпнянский район | Колпнянский РЭС | 10/0,4 кВ №023/С-16 | 1х400 | 140
нп Полозово | Орловская обл. Колпнянский район | Колпнянский РЭС | 10/0,4 кВ №025/С-16 | 1х60 | 20
нп Полозово | Орловская обл. Колпнянский район | Колпнянский РЭС | 10/0,4 кВ №027/С-16 | 1х60 | 20
нп 15й Хутор | Орловская обл. Колпнянский район | Колпнянский РЭС | 10/0,4 кВ №026/С-16 | 1х40 | 20
нп Говоренки | Орловская обл. Колпнянский район | Колпнянский РЭС | 10/0,4 кВ №028/С-16 | 1х160 | 100
нп Яковка | Орловская обл. Колпнянский район | Колпнянский РЭС | 10/0,4 кВ №030/С-16 | 1х560 | 400
нп Яковка | Орловская обл. Колпнянский район | Колпнянский РЭС | 10/0,4 кВ №031/С-16 | 1х400 | 240
нп Яковка | Орловская обл. Колпнянский район | Колпнянский РЭС | 10/0,4 кВ №032/С-16 | 1х250 | 160
нп Полозово | Орловская обл. Колпнянский район | Колпнянский РЭС | 10/0,4 кВ №024/С-16 | 1х100 | 60
нп Клевцово | Орловская обл. Колпнянский район | Колпнянский РЭС | 10/0,4 кВ №2/К-11 | 1х250 | 90
нп Черниково | Орловская обл. Колпнянский район | Колпнянский РЭС | 10/0,4 кВ №3/К-11 | 1х100 | 60
нп Клевцово | Орловская обл. Колпнянский район | Колпнянский РЭС | 10/0,4 кВ №5/К-11 | 1х400 | 390
нп Черниково | Орловская обл. Колпнянский район | Колпнянский РЭС | 10/0,4 кВ №6/К-11 | 1х63 | 30
нп Кузьминка | Орловская обл. Колпнянский район | Колпнянский РЭС | 10/0,4 кВ №7/К-11 | 1х40 | 30
нп В.Карлово | Орловская обл. Колпнянский район | Колпнянский РЭС | 10/0,4 кВ №8/К-11 | 1х100 | 60
нп Хорошевка | Орловская обл. Колпнянский район | Колпнянский РЭС | 10/0,4 кВ №10/К-11 | 1х100 | 70
нп Александровка | Орловская обл. Колпнянский район | Колпнянский РЭС | 10/0,4 кВ №11/К-11 | 1х400 | 340
нп Сергеевка | Орловская обл. Колпнянский район | Колпнянский РЭС | 10/0,4 кВ №12/К-11 | 1х100 | 60
нп Павловка | Орловская обл. Колпнянский район | Колпнянский РЭС | 10/0,4 кВ №15/К-11 | 1х160 | 70
нп В.Томашевка | Орловская обл. Колпнянский район | Колпнянский РЭС | 10/0,4 кВ №17/К-11 | 1х63 | 40
нп Давыдово | Орловская обл. Колпнянский район | Колпнянский РЭС | 10/0,4 кВ №20/К-11 | 1х30 | 20
нп Клевцово | Орловская обл. Колпнянский район | Колпнянский РЭС | 10/0,4 кВ №22/К-11 | 1х160 | 60
нп Клевцово | Орловская обл. Колпнянский район | Колпнянский РЭС | 10/0,4 кВ №23/К-11 | 1х160 | 60
нп Маркино | Орловская обл. Колпнянский район | Колпнянский РЭС | 10/0,4 кВ №24/К-11 | 1х160 | 100
нп Маркино | Орловская обл. Колпнянский район | Колпнянский РЭС | 10/0,4 кВ №26/К-11 | 1х63 | 10
нп Маркино | Орловская обл. Колпнянский район | Колпнянский РЭС | 10/0,4 кВ №29/К-11 | 1х63 | 15
Васина | Орловская обл. Колпнянский район | Колпнянский РЭС | 10/0,4 кВ №30/К-11 | 1х25 | 5
нп Александровка | Орловская обл. Колпнянский район | Колпнянский РЭС | 10/0,4 кВ №33/К-11 | 1х63 | 20
Хознужды К110 | Орловская обл. Колпнянский район | Колпнянский РЭС | 10/0,4 кВ №1/К-14 | 1х160 | 120
Кирпичный з-д | Орловская обл. Колпнянский район | Колпнянский РЭС | 10/0,4 кВ №2/К-14 | 1х160 | 40
нп Н.Карлово | Орловская обл. Колпнянский район | Колпнянский РЭС | 10/0,4 кВ №1/К-15 | 1х63 | 10
нп Н.Карлово | Орловская обл. Колпнянский район | Колпнянский РЭС | 10/0,4 кВ №2/К-15 | 1х100 | 40
нп Теменское | Орловская обл. Колпнянский район | Колпнянский РЭС | 10/0,4 кВ №3/К-15 | 1х160 | 105
нп Турбинка | Орловская обл. Колпнянский район | Колпнянский РЭС | 10/0,4 кВ №4/К-15 | 1х60 | 50
нп Покатилово | Орловская обл. Колпнянский район | Колпнянский РЭС | 10/0,4 кВ №6/К-15 | 1х63 | 20
нп Рождественское | Орловская обл. Колпнянский район | Колпнянский РЭС | 10/0,4 кВ №9/К-15 | 1х100 | 80
нп Ивановка | Орловская обл. Колпнянский район | Колпнянский РЭС | 10/0,4 кВ №10/К-15 | 1х100 | 90
нп Лесовка | Орловская обл. Колпнянский район | Колпнянский РЭС | 10/0,4 кВ №12/К-15 | 1х63 | 30
нп Ушаково | Орловская обл. Колпнянский район | Колпнянский РЭС | 10/0,4 кВ №13/К-15 | 1х100 | 57
нп Теменское | Орловская обл. Колпнянский район | Колпнянский РЭС | 10/0,4 кВ №14/К-15 | 1х100 | 60
нп Ушаково | Орловская обл. Колпнянский район | Колпнянский РЭС | 10/0,4 кВ №16/К-15 | 1х250 | 210
нп Остров | Орловская обл. Колпнянский район | Колпнянский РЭС | 10/0,4 кВ №17а/К-15 | 1х1000 | 800
нп Ушаково | Орловская обл. Колпнянский район | Колпнянский РЭС | 10/0,4 кВ №18/К-15 | 1х100 | 20
нп Тычинки | Орловская обл. Колпнянский район | Колпнянский РЭС | 10/0,4 кВ №19/К-15 | 1х160 | 120
нп Тычинки | Орловская обл. Колпнянский район | Колпнянский РЭС | 10/0,4 кВ №20/К-15 | 1х160 | 120
нп Ушаково | Орловская обл. Колпнянский район | Колпнянский РЭС | 10/0,4 кВ №21/К-15 | 1х250 | 150
нп Рождественское | Орловская обл. Колпнянский район | Колпнянский РЭС | 10/0,4 кВ №22/К-15 | 1х63 | 40
нп Лесовка | Орловская обл. Колпнянский район | Колпнянский РЭС | 10/0,4 кВ №26/К-15 | 1х63 | 30
нп Ушаково | Орловская обл. Колпнянский район | Колпнянский РЭС | 10/0,4 кВ №27/К-15 | 1х40 | 10
нп Н.Карлово | Орловская обл. Колпнянский район | Колпнянский РЭС | 10/0,4 кВ №29/К-15 | 1х20 | 5
нп Шушляпино | Орловская обл. Колпнянский район | Колпнянский РЭС | 10/0,4 кВ №3/К-21 | 1х100 | 20
нп Покровка | Орловская обл. Колпнянский район | Колпнянский РЭС | 10/0,4 кВ №4/К-21 | 1х63 | 10
нп Прорабский уч | Орловская обл. Колпнянский район | Колпнянский РЭС | 10/0,4 кВ №5/К-21 | 1х250 | 90
нп Тимирязево | Орловская обл. Колпнянский район | Колпнянский РЭС | 10/0,4 кВ №6/К-21 | 1х60 | 10
нп Тимирязево | Орловская обл. Колпнянский район | Колпнянский РЭС | 10/0,4 кВ №7/К-21 | 1х160 | 60
нп Тимирязево | Орловская обл. Колпнянский район | Колпнянский РЭС | 10/0,4 кВ №8/К-21 | 1х100 | 30
нп Тимирязево | Орловская обл. Колпнянский район | Колпнянский РЭС | 10/0,4 кВ №10/К-21 | 1х250 | 100
нп Тимирязево | Орловская обл. Колпнянский район | Колпнянский РЭС | 10/0,4 кВ №11/К-21 | 1х100 | 40
нп Тимирязево | Орловская обл. Колпнянский район | Колпнянский РЭС | 10/0,4 кВ №12/К-21 | 1х100 | 40
нп Тимирязево | Орловская обл. Колпнянский район | Колпнянский РЭС | 10/0,4 кВ №14/К-21 | 2х250 | 150
нп Удеревка | Орловская обл. Колпнянский район | Колпнянский РЭС | 10/0,4 кВ №15/К-21 | 1х60 | 10
нп Удеревка | Орловская обл. Колпнянский район | Колпнянский РЭС | 10/0,4 кВ №16/К-21 | 1х100 | 60
ул.Новоселов | Орловская обл. Колпнянский район | Колпнянский РЭС | 10/0,4 кВ №19/К-21 | 1х63 | 10
нп Тимирязево | Орловская обл. Колпнянский район | Колпнянский РЭС | 10/0,4 кВ №20/К-21 | 1х60 | 10
нп Ярище | Орловская обл. Колпнянский район | Колпнянский РЭС | 10/0,4 кВ №22/К-21 | 1х100 | 55
нп Покровка | Орловская обл. Колпнянский район | Колпнянский РЭС | 10/0,4 кВ №17/К-21 | 1х630 | 0
нп Михайловка | Орловская обл. Колпнянский район | Колпнянский РЭС | 10/0,4 кВ №2/К-24 | 1х160 | 100
Водоканал | Орловская обл. Колпнянский район | Колпнянский РЭС | 10/0,4 кВ №5/К-24 | 1х60 | 10
нп Жидковка | Орловская обл. Колпнянский район | Колпнянский РЭС | 10/0,4 кВ №7/К-24 | 1х160 | 40
нп Жидковка | Орловская обл. Колпнянский район | Колпнянский РЭС | 10/0,4 кВ №8/К-24 | 1х250 | 200
нп Покровка | Орловская обл. Колпнянский район | Колпнянский РЭС | 10/0,4 кВ №9/К-24 | 1х60 | 10
нп Чибисовка | Орловская обл. Колпнянский район | Колпнянский РЭС | 10/0,4 кВ №1/М-1 | 1х60 | 50
нп Редькино | Орловская обл. Колпнянский район | Колпнянский РЭС | 10/0,4 кВ №2/М-1 | 1х100 | 40
нп Мисайлово | Орловская обл. Колпнянский район | Колпнянский РЭС | 10/0,4 кВ №1/М-2 | 1х250 | 150
нп Мисайлово | Орловская обл. Колпнянский район | Колпнянский РЭС | 10/0,4 кВ №3/М-2 | 1х100 | 40
нп Мисайлово | Орловская обл. Колпнянский район | Колпнянский РЭС | 10/0,4 кВ №5/М-2 | 1х100 | 60
нп 2еМисайлово | Орловская обл. Колпнянский район | Колпнянский РЭС | 10/0,4 кВ №1/М-7 | 1х250 | 210
нп Горданово | Орловская обл. Колпнянский район | Колпнянский РЭС | 10/0,4 кВ №2/М-7 | 1х60 | 50
нп Агарково | Орловская обл. Колпнянский район | Колпнянский РЭС | 10/0,4 кВ №3/М-7 | 1х100 | 80
нп Шатилово | Орловская обл. Колпнянский район | Колпнянский РЭС | 10/0,4 кВ №4/М-7 | 1х40 | 10
нп Красное | Орловская обл. Колпнянский район | Колпнянский РЭС | 10/0,4 кВ №5/М-7 | 1х100 | 30
нп Красное | Орловская обл. Колпнянский район | Колпнянский РЭС | 10/0,4 кВ №6/М-7 | 1х160 | 40
нп Красное | Орловская обл. Колпнянский район | Колпнянский РЭС | 10/0,4 кВ №7/М-7 | 1х160 | 100
нп Красное | Орловская обл. Колпнянский район | Колпнянский РЭС | 10/0,4 кВ №9/М-7 | 1х250 | 180
нп Сомово | Орловская обл. Колпнянский район | Колпнянский РЭС | 10/0,4 кВ №10/М-7 | 1х63 | 30
нп Луговое | Орловская обл. Колпнянский район | Колпнянский РЭС | 10/0,4 кВ №11/М-7 | 1х100 | 60
нп Сомово | Орловская обл. Колпнянский район | Колпнянский РЭС | 10/0,4 кВ №12/М-7 | 1х60 | 30
нп Красное | Орловская обл. Колпнянский район | Колпнянский РЭС | 10/0,4 кВ №13/М-7 | 1х250 | 120
нп Заречка | Орловская обл. Колпнянский район | Колпнянский РЭС | 10/0,4 кВ №14/М-7 | 1х100 | 60
нп Ермачок | Орловская обл. Колпнянский район | Колпнянский РЭС | 10/0,4 кВ №15/М-7 | 1х160 | 100
нп Каширино | Орловская обл. Колпнянский район | Колпнянский РЭС | 10/0,4 кВ №1/М-8 | 1х160 | 120
нп Андреевка | Орловская обл. Колпнянский район | Колпнянский РЭС | 10/0,4 кВ №2/М-8 | 1х63 | 10
нп Ахтырка | Орловская обл. Колпнянский район | Колпнянский РЭС | 10/0,4 кВ №4/М-8 | 1х100 | 40
нп Ахтырка | Орловская обл. Колпнянский район | Колпнянский РЭС | 10/0,4 кВ №5/М-8 | 1х63 | 15
нп Ахтырка | Орловская обл. Колпнянский район | Колпнянский РЭС | 10/0,4 кВ №6/М-8 | 1х160 | 100
нп Петровка | Орловская обл. Колпнянский район | Колпнянский РЭС | 10/0,4 кВ №7/М-8 | 1х60 | 40
нп Колошино | Орловская обл. Колпнянский район | Колпнянский РЭС | 10/0,4 кВ №8/М-8 | 1х160 | 120
нп Ахтырка | Орловская обл. Колпнянский район | Колпнянский РЭС | 10/0,4 кВ №9/М-8 | 1х400 | 340
нп Ахтырка | Орловская обл. Колпнянский район | Колпнянский РЭС | 10/0,4 кВ №10/М-8 | 1х63 | 15
нп Денисовка | Орловская обл. Колпнянский район | Колпнянский РЭС | 10/0,4 кВ №1/М-9 | 1х60 | 55
нп Крюково | Орловская обл. Колпнянский район | Колпнянский РЭС | 10/0,4 кВ №2/М-9 | 1х100 | 60
нп Крюково | Орловская обл. Колпнянский район | Колпнянский РЭС | 10/0,4 кВ №3/М-9 | 1х30 | 20
нп Вороново | Орловская обл. Колпнянский район | Колпнянский РЭС | 10/0,4 кВ №5/М-9 | 1х250 | 150
нп Вороново | Орловская обл. Колпнянский район | Колпнянский РЭС | 10/0,4 кВ №6/М-9 | 1х100 | 40
нп В.Плотка | Орловская обл. Колпнянский район | Колпнянский РЭС | 10/0,4 кВ №8/М-9 | 1х63 | 10
нп Семеновка | Орловская обл. Колпнянский район | Колпнянский РЭС | 10/0,4 кВ №9/М-9 | 1х60 | 20
нп Вороново | Орловская обл. Колпнянский район | Колпнянский РЭС | 10/0,4 кВ №10/М-9 | 1х160 | 90
нп Ярище | Орловская обл. Колпнянский район | Колпнянский РЭС | 10/0,4 кВ №1/Я-2 | 1х250 | 10
нп Ярище | Орловская обл. Колпнянский район | Колпнянский РЭС | 10/0,4 кВ №2/Я-2 | 1х100 | 60
нп Федоровка | Орловская обл. Колпнянский район | Колпнянский РЭС | 10/0,4 кВ №1/Я-9 | 1х40 | 20
нп Ярище | Орловская обл. Колпнянский район | Колпнянский РЭС | 10/0,4 кВ №15/Я-9 | 1х160 | 90
нп Ярище | Орловская обл. Колпнянский район | Колпнянский РЭС | 10/0,4 кВ №16/Я-9 | 1х250 | 180
нп Обуховка | Орловская обл. Колпнянский район | Колпнянский РЭС | 10/0,4 кВ №1/Я-10 | 1х63 | 40
нп Обуховка | Орловская обл. Колпнянский район | Колпнянский РЭС | 10/0,4 кВ №2/Я-10 | 1х160 | 100
нп Королевка | Орловская обл. Колпнянский район | Колпнянский РЭС | 10/0,4 кВ №3/Я-10 | 1х160 | 120
нп Х.Лимовое | Орловская обл. Колпнянский район | Колпнянский РЭС | 10/0,4 кВ №4/Я-10 | 1х160 | 60
нп Х.Лимовое | Орловская обл. Колпнянский район | Колпнянский РЭС | 10/0,4 кВ №5/Я-10 | 1х250 | 150
нп Кутузово | Орловская обл. Колпнянский район | Колпнянский РЭС | 10/0,4 кВ №7/Я-10 | 1х250 | 200
нп Воробьевка | Орловская обл. Колпнянский район | Колпнянский РЭС | 10/0,4 кВ №5/Я-12 | 1х40 | 10
нп Фошня | Орловская обл. Колпнянский район | Колпнянский РЭС | 10/0,4 кВ №6/Я-12 | 1х100 | 40
нп 2еБухтиярово | Орловская обл. Колпнянский район | Колпнянский РЭС | 10/0,4 кВ №7/Я-12 | 1х63 | 30
нп Токмаково | Орловская обл. Колпнянский район | Колпнянский РЭС | 10/0,4 кВ №10/Я-12 | 1х160 | 120
нп Монанково | Орловская обл. Колпнянский район | Колпнянский РЭС | 10/0,4 кВ №12/Я-12 | 1х63 | 40
нп Паниковец | Орловская обл. Колпнянский район | Колпнянский РЭС | 10/0,4 кВ №13/Я-12 | 1х100 | 60
нп Паниковец | Орловская обл. Колпнянский район | Колпнянский РЭС | 10/0,4 кВ №14/Я-12 | 1х63 | 10
нп 1еБухтиярово | Орловская обл. Колпнянский район | Колпнянский РЭС | 10/0,4 кВ №16/Я-12 | 1х40 | 20
нп Остров | Орловская обл. Колпнянский район | Колпнянский РЭС | 10/0,4 кВ №19/Я-12 | 1х100 | 30
нп Скородумка | Орловская обл. Колпнянский район | Колпнянский РЭС | 10/0,4 кВ №21/Я-12 | 1х60 | 20
нп Шараповка | Орловская обл. Колпнянский район | Колпнянский РЭС | 10/0,4 кВ №22/Я-12 | 1х63 | 20
нп Клевцово | Орловская обл. Колпнянский район | Колпнянский РЭС | 10/0,4 кВ №23/Я-12 | 1х160 | 70
нп Лимовое | Орловская обл. Колпнянский район | Колпнянский РЭС | 10/0,4 кВ №1/Я-15 | 1х100 | 80
нп Лимовое | Орловская обл. Колпнянский район | Колпнянский РЭС | 10/0,4 кВ №2/Я-15 | 1х100 | 60
нп Лимовое | Орловская обл. Колпнянский район | Колпнянский РЭС | 10/0,4 кВ №3/Я-15 | 1х63 | 30
нп Городецкое | Орловская обл. Колпнянский район | Колпнянский РЭС | 10/0,4 кВ №4/Я-15 | 1х63 | 20
нп Шевяково | Орловская обл. Колпнянский район | Колпнянский РЭС | 10/0,4 кВ №5/Я-15 | 1х40 | 10
нп Греково | Орловская обл. Колпнянский район | Колпнянский РЭС | 10/0,4 кВ №6/Я-15 | 1х63 | 30
нп Пушинка | Орловская обл. Колпнянский район | Колпнянский РЭС | 10/0,4 кВ №8/Я-15 | 1х63 | 30
нп Городецкое | Орловская обл. Колпнянский район | Колпнянский РЭС | 10/0,4 кВ №9/Я-15 | 1х63 | 20
нп Городецкое | Орловская обл. Колпнянский район | Колпнянский РЭС | 10/0,4 кВ №10/Я-15 | 1х100 | 50
нп Греково | Орловская обл. Колпнянский район | Колпнянский РЭС | 10/0,4 кВ №11/Я-15 | 1х30 | 5
АЗС ж/д | Орловская обл. Колпнянский район | Колпнянский РЭС | 10/0,4 кВ №1/К-2 | 1х30 | 15
АЗС-14 | Орловская обл. Колпнянский район | Колпнянский РЭС | 10/0,4 кВ №3/К-2 | 1х400 | 38
База КРЭС | Орловская обл. Колпнянский район | Колпнянский РЭС | 10/0,4 кВ №4/К-2 | 1х400 | 240
Прокопов АВ | Орловская обл. Колпнянский район | Колпнянский РЭС | 10/0,4 кВ №6/К-2 | 1х30 | 5
нп Екатериновка | Орловская обл. Колпнянский район | Колпнянский РЭС | 10/0,4 кВ №1/К-6 | 1х100 | 60
нп Кобыльник | Орловская обл. Колпнянский район | Колпнянский РЭС | 10/0,4 кВ №3/К-6 | 1х60 | 35
нп Даниловка | Орловская обл. Колпнянский район | Колпнянский РЭС | 10/0,4 кВ №4/К-6 | 1х160 | 120
нп 1яБорисовка | Орловская обл. Колпнянский район | Колпнянский РЭС | 10/0,4 кВ №5/К-6 | 1х63 | 15
нп Грязное | Орловская обл. Колпнянский район | Колпнянский РЭС | 10/0,4 кВ №7/К-6 | 1х60 | 10
нп Трудолюбовка | Орловская обл. Колпнянский район | Колпнянский РЭС | 10/0,4 кВ №8/К-6 | 1х100 | 50
нп Доробино | Орловская обл. Колпнянский район | Колпнянский РЭС | 10/0,4 кВ №9/К-6 | 1х40 | 10
нп Трудолюбовка | Орловская обл. Колпнянский район | Колпнянский РЭС | 10/0,4 кВ №10/К-6 | 1х63 | 15
нп Знаменка | Орловская обл. Колпнянский район | Колпнянский РЭС | 10/0,4 кВ №11/К-6 | 1х100 | 35
нп Андреевка | Орловская обл. Колпнянский район | Колпнянский РЭС | 10/0,4 кВ №12/К-6 | 1х100 | 40
нп Березовка | Орловская обл. Колпнянский район | Колпнянский РЭС | 10/0,4 кВ №13/К-6 | 1х160 | 100
нп В.Поселок | Орловская обл. Колпнянский район | Колпнянский РЭС | 10/0,4 кВ №15/К-6 | 1х250 | 190
нп Щегловитовка | Орловская обл. Колпнянский район | Колпнянский РЭС | 10/0,4 кВ №17/К-6 | 1х63 | 45
нп Моховое | Орловская обл. Колпнянский район | Колпнянский РЭС | 10/0,4 кВ №20/К-6 | 1х160 | 100
нп Знаменка | Орловская обл. Колпнянский район | Колпнянский РЭС | 10/0,4 кВ №21/К-6 | 1х250 | 150
нп Знаменка | Орловская обл. Колпнянский район | Колпнянский РЭС | 10/0,4 кВ №22/К-6 | 1х60 | 10
нп Знаменка | Орловская обл. Колпнянский район | Колпнянский РЭС | 10/0,4 кВ №23/К-6 | 1х250 | 150
нп Моховое | Орловская обл. Колпнянский район | Колпнянский РЭС | 10/0,4 кВ №24/К-6 | 1х100 | 40
нп Знаменка | Орловская обл. Колпнянский район | Колпнянский РЭС | 10/0,4 кВ №25/К-6 | 1х400 | 300
нп Знаменка | Орловская обл. Колпнянский район | Колпнянский РЭС | 10/0,4 кВ №27/К-6 | 1х250 | 150
нп Екатериновка | Орловская обл. Колпнянский район | Колпнянский РЭС | 10/0,4 кВ №30/К-6 | 1х63 | 20
нп Березовка | Орловская обл. Колпнянский район | Колпнянский РЭС | 10/0,4 кВ №32/К-6 | 1х40 | 10
нп Моховое | Орловская обл. Колпнянский район | Колпнянский РЭС | 10/0,4 кВ №33/К-6 | 1х40 | 5
нп Моховое | Орловская обл. Колпнянский район | Колпнянский РЭС | 10/0,4 кВ №34/К-6 | 1х100 | 60
нп Андреевка | Орловская обл. Колпнянский район | Колпнянский РЭС | 10/0,4 кВ №36/К-6 | 1х100 | 40
нп Знаменка | Орловская обл. Колпнянский район | Колпнянский РЭС | 10/0,4 кВ №37/К-6 | 1х63 | 20
п. "Мичуринский" | Орловская обл. Верховский район | Верховский РЭС | 10/04 кВ КТП №2 | 1x100 | 15
н.п. Верховье | Орловская обл. Верховский район | Верховский РЭС | 10/04 кВ КТП №1 | 1х40 | 11
н.п. Красинка | Орловская обл. Верховский район | Верховский РЭС | 10/04 кВ КТП №4 | 1х63 | 36
н.п. Шатилово | Орловская обл. Верховский район | Верховский РЭС | 10/04 кВ КТП №8 | 1х100 | 43
н.п. Елагино | Орловская обл. Верховский район | Верховский РЭС | 10/04 кВ КТП №9 | 1х100 | 59
н.п. Федоровка | Орловская обл. Верховский район | Верховский РЭС | 10/04 кВ КТП №11 | 1х60 | 35
н.п. Крутое | Орловская обл. Верховский район | Верховский РЭС | 10/04 кВ КТП №12 | 1х63 | 29
н.п. Шатилово | Орловская обл. Верховский район | Верховский РЭС | 10/04 кВ КТП №10 | 1х100 | 58
н.п. Б.Синковец | Орловская обл. Верховский район | Верховский РЭС | 10/04 кВ КТП №13 | 1х100 | 22
н.п. Б.Синковец | Орловская обл. Верховский район | Верховский РЭС | 10/04 кВ КТП №14 | 1х250 | 110
н.п. Б.Синковец | Орловская обл. Верховский район | Верховский РЭС | 10/04 кВ КТП №15 | 1х630 | 344
н.п. Б.Синковец | Орловская обл. Верховский район | Верховский РЭС | 10/04 кВ КТП №16 | 1х250 | 76
н.п.Верховье | Орловская обл. Верховский район | Верховский РЭС | 10/04 кВ КТП №1 | 1х160 | 75
н.п. Грязное | Орловская обл. Верховский район | Верховский РЭС | 10/04 кВ КТП №2 | 1х250 | 140
н.п. Грязное | Орловская обл. Верховский район | Верховский РЭС | 10/04 кВ КТП №3 | 1х250 | 120
н.п. Долгое | Орловская обл. Верховский район | Верховский РЭС | 10/04 кВ КТП №4 | 1х250 | 140
п.Верховье | Орловская обл. Верховский район | Верховский РЭС | 10/04 кВ КТП №6 | 1х40 | 22
п.Верховье | Орловская обл. Верховский район | Верховский РЭС | 10/04 кВ КТП №1a | 1х40 | 18
Грязное | Орловская обл. Верховский район | Верховский РЭС | 10/04 кВ КТП №6 | 1х250 | 80
Долгое | Орловская обл. Верховский район | Верховский РЭС | 10/04 кВ КТП №9 | 1х250 | 106
долгое | Орловская обл. Верховский район | Верховский РЭС | 10/04 кВ КТП №7 | 1х250 | 105
Дмитриевка | Орловская обл. Верховский район | Верховский РЭС | 10/04 кВ КТП №10 | 1х63 | 44
Круглое | Орловская обл. Верховский район | Верховский РЭС | 10/04 кВ КТП №13 | 1х60 | 35
Круглое | Орловская обл. Верховский район | Верховский РЭС | 10/04 кВ КТП №14 | 1х60 | 38
Покровка | Орловская обл. Верховский район | Верховский РЭС | 10/04 кВ КТП №15 | 1х100 | 50
Васильевка | Орловская обл. Верховский район | Верховский РЭС | 10/04 кВ КТП №4 | 1х100 | 38
Васильевка | Орловская обл. Верховский район | Верховский РЭС | 10/04 кВ КТП №6 | 1х63 | 32
Васильевка | Орловская обл. Верховский район | Верховский РЭС | 10/04 кВ КТП №7 | 1х100 | 36
Васильевка | Орловская обл. Верховский район | Верховский РЭС | 10/04 кВ КТП №8 | 1х100 | 35
Ивановка | Орловская обл. Верховский район | Верховский РЭС | 10/04 кВ КТП №12 | 1х200 | 45
Ильинка | Орловская обл. Верховский район | Верховский РЭС | 10/04 кВ КТП №13 | 1х40 | 5
Коммуна | Орловская обл. Верховский район | Верховский РЭС | 10/04 кВ КТП №14 | 1х100 | 35
Скарятино | Орловская обл. Верховский район | Верховский РЭС | 10/04 кВ КТП №15 | 1х100 | 28
Скарятино | Орловская обл. Верховский район | Верховский РЭС | 10/04 кВ КТП №16 | 1х100 | 56
Скарятино | Орловская обл. Верховский район | Верховский РЭС | 10/04 кВ КТП №17 | 1х100 | 35
Хитрово | Орловская обл. Верховский район | Верховский РЭС | 10/04 кВ КТП №18 | 1х100 | 65
Колодецкий | Орловская обл. Верховский район | Верховский РЭС | 10/04 кВ КТП №19 | 1х10 | 5
Будилово | Орловская обл. Верховский район | Верховский РЭС | 10/04 кВ КТП №20 | 1х50 | 20
Труды | Орловская обл. Верховский район | Верховский РЭС | 10/04 кВ КТП №1 | 1х60 | 25
М.Синковец | Орловская обл. Верховский район | Верховский РЭС | 10/04 кВ КТП №2 | 1х180 | 46
Сухотиновка | Орловская обл. Верховский район | Верховский РЭС | 10/04 кВ КТП №3 | 1х60 | 16
Карпово | Орловская обл. Верховский район | Верховский РЭС | 10/04 кВ КТП №4 | 1х250 | 22
Карпово | Орловская обл. Верховский район | Верховский РЭС | 10/04 кВ КТП №5 | 1х100 | 30
Милионный | Орловская обл. Верховский район | Верховский РЭС | 10/04 кВ КТП №7 | 1х63 | 20
Массали | Орловская обл. Верховский район | Верховский РЭС | 10/04 кВ КТП №8 | 1х63 | 55
Массали | Орловская обл. Верховский район | Верховский РЭС | 10/04 кВ КТП №9 | 1х40 | 10
Массали | Орловская обл. Верховский район | Верховский РЭС | 10/04 кВ КТП №8а | 1х250 | 38
Верховье | Орловская обл. Верховский район | Верховский РЭС | 10/04 кВ КТП №2 | 1х160 | 78
Суровцев | Орловская обл. Верховский район | Верховский РЭС | 10/04 кВ КТП №5 | 1х320 | 65
д.Верховье | Орловская обл. Верховский район | Верховский РЭС | 10/04 кВ КТП №6а | 1х250 | 90
Суровцев | Орловская обл. Верховский район | Верховский РЭС | 10/04 кВ КТП №7 | 1х250 | 45
Суровцев | Орловская обл. Верховский район | Верховский РЭС | 10/04 кВ КТП №8 | 1х250 | 85
Верховье | Орловская обл. Верховский район | Верховский РЭС | 10/04 кВ КТП №1а | 1х160 | 55
Капитановка | Орловская обл. Верховский район | Верховский РЭС | 10/04 кВ КТП №1 | 1х100 | 60
Булгаровка | Орловская обл. Верховский район | Верховский РЭС | 10/04 кВ КТП №3 | 1х63 | 15
Ровнец | Орловская обл. Верховский район | Верховский РЭС | 10/04 кВ КТП №1 | 1х160 | 66
Ровнец | Орловская обл. Верховский район | Верховский РЭС | 10/04 кВ КТП №2 | 1х100 | 68
Ровнец | Орловская обл. Верховский район | Верховский РЭС | 10/04 кВ КТП №3 | 1х250 | 65
Хива | Орловская обл. Верховский район | Верховский РЭС | 10/04 кВ КТП №1 | 1х160 | 58
Колчанка | Орловская обл. Верховский район | Верховский РЭС | 10/04 кВ КТП №2 | 1х100 | 36
Н Жерновец | Орловская обл. Верховский район | Верховский РЭС | 10/04 кВ КТП №3 | 1х400 | 65
Н Жерновец | Орловская обл. Верховский район | Верховский РЭС | 10/04 кВ КТП №1 | 1х160 | 58
Н Жерновец | Орловская обл. Верховский район | Верховский РЭС | 10/04 кВ КТП №2 | 1х250 | 53
Н Жерновец | Орловская обл. Верховский район | Верховский РЭС | 10/04 кВ КТП №3 | 1х250 | 47
Скородное | Орловская обл. Верховский район | Верховский РЭС | 10/0.4кВ КТП №1 | 1х100 | 18
Скородное | Орловская обл. Верховский район | Верховский РЭС | 10/0.4кВ КТПН №2 | 1х160 | 110
Виргуновка | Орловская обл. Верховский район | Верховский РЭС | 10/0.4кВ КТП №3 | 1х100 | 18
1-ое МАЯ | Орловская обл. Верховский район | Верховский РЭС | 10/0.4кВ КТП №4 | 1х250 | 30
Скородное | Орловская обл. Верховский район | Верховский РЭС | 10/0.4кВ КТП №5 | 1х100 | 20
Скородное | Орловская обл. Верховский район | Верховский РЭС | 10/0.4кВ КТП №5а | 1х100 | 21
В.Залегощь | Орловская обл. Верховский район | Верховский РЭС | 10/0.4кВ КТПН №2 | 1х400 | 250
Пятилетка | Орловская обл. Верховский район | Верховский РЭС | 10/0.4кВ КТП №3 | 1х63 | 16
В.Залегощь | Орловская обл. Верховский район | Верховский РЭС | 10/0.4кВ КТП №4 | 1х100 | 20
В.Залегощь | Орловская обл. Верховский район | Верховский РЭС | 10/0.4кВ КТП №5 | 1х160 | 25
Погореловка | Орловская обл. Верховский район | Верховский РЭС | 10/0.4кВ КТП №6 | 1х63 | 14
В.Залегощь | Орловская обл. Верховский район | Верховский РЭС | 10/0.4кВ КТП №7 | 1х160 | 57
В.Залегощь | Орловская обл. Верховский район | Верховский РЭС | 10/0.4кВ КТП №7а | 1х60 | 20
В.Залегощь | Орловская обл. Верховский район | Верховский РЭС | 10/0.4кВ КТП №8 | 1х260 | 50
Дол-1 | Орловская обл. Верховский район | Верховский РЭС | 10/0.4кВ КТП №1 | 1х250 | 70
Дол-2 | Орловская обл. Верховский район | Верховский РЭС | 10/0.4кВ КТП №2 | 1х100 | 24
Корсунь | Орловская обл. Верховский район | Верховский РЭС | 10/0.4кВ КТП №1 | 1х100 | 25
Корсунь | Орловская обл. Верховский район | Верховский РЭС | 10/0.4кВ КТП №2 | 1х250 | 55
Федоровка | Орловская обл. Верховский район | Верховский РЭС | 10/0.4кВ КТП №3 | 1х63 | 35
Ворошилово | Орловская обл. Верховский район | Верховский РЭС | 10/0.4кВ КТП №5 | 1х60 | 16
Корсунь | Орловская обл. Верховский район | Верховский РЭС | 10/0.4кВ КТПН №7 | 1х400 | 215
Корсунь | Орловская обл. Верховский район | Верховский РЭС | 10/0.4кВ КТПН №8 | 1х400 | 240
Корсунь | Орловская обл. Верховский район | Верховский РЭС | 10/0.4кВ КТПН №9 | 1х400 | 225
Корсунь | Орловская обл. Верховский район | Верховский РЭС | 10/0.4кВ КТП №10 | 1х250 | 110
Выгон | Орловская обл. Верховский район | Верховский РЭС | 10/0.4кВ КТП №1а | 1х40 | 5
Ключики | Орловская обл. Верховский район | Верховский РЭС | 10/0.4кВ КТП №1 | 1х160 | 135
Лохматовка | Орловская обл. Верховский район | Верховский РЭС | 10/0.4кВ КТП №2 | 1х100 | 10
Даменка | Орловская обл. Верховский район | Верховский РЭС | 10/0.4кВ КТП №3 | 1х63 | 20
Моховое | Орловская обл. Верховский район | Верховский РЭС | 10/0.4кВ КТП №4 | 1х100 | 40
Дехтярень | Орловская обл. Верховский район | Верховский РЭС | 10/0.4кВ КТП №2 | 1х100 | 30
Выши | Орловская обл. Верховский район | Верховский РЭС | 10/0.4кВ КТП №3 | 1х100 | 40
Среднее | Орловская обл. Верховский район | Верховский РЭС | 10/0.4кВ КТП №4 | 1х60 | 20
Зачугуновка | Орловская обл. Верховский район | Верховский РЭС | 10/0.4кВ КТП №5 | 1х60 | 25
Маховщина | Орловская обл. Верховский район | Верховский РЭС | 10/0.4кВ КТП №6 | 1х63 | 10
Среднее | Орловская обл. Верховский район | Верховский РЭС | 10/0.4кВ КТП №7 | 1х160 | 55
Сухотиновка | Орловская обл. Верховский район | Верховский РЭС | 10/0.4кВ КТП №1 | 1х100 | 20
Н.Деревня | Орловская обл. Верховский район | Верховский РЭС | 10/0.4кВ КТП №2 | 1х160 | 60
Сухотиновка | Орловская обл. Верховский район | Верховский РЭС | 10/0.4кВ КТП №3 | 1х63 | 30
Сухотиновка | Орловская обл. Верховский район | Верховский РЭС | 10/0.4кВ КТП №4 | 1х160 | 70
Мартыновка | Орловская обл. Верховский район | Верховский РЭС | 10/0.4кВ КТП №5 | 1х160 | 60
Песочное | Орловская обл. Верховский район | Верховский РЭС | 10/0.4кВ КТП №1 | 1х160 | 65
Песочное | Орловская обл. Верховский район | Верховский РЭС | 10/0.4кВ КТПН №2 | 1х250 | 40
Моховка | Орловская обл. Верховский район | Верховский РЭС | 10/0.4кВ КТП №3 | 1х63 | 15
Квасовка | Орловская обл. Верховский район | Верховский РЭС | 10/0.4кВ КТП №4 | 1х100 | 45
Квасовка | Орловская обл. Верховский район | Верховский РЭС | 10/0.4кВ КТП №5 | 1х100 | 50
Заготскот | Орловская обл. Верховский район | Верховский РЭС | 10/0.4кВ КТП №1 | 1х25 | 10
Ворогушино | Орловская обл. Верховский район | Верховский РЭС | 10/0.4кВ КТП №3 | 1х100 | 10
Ворогушино | Орловская обл. Верховский район | Верховский РЭС | 10/0.4кВ КТП №4 | 1х60 | 25
Каменка | Орловская обл. Верховский район | Верховский РЭС | 10/0.4кВ КТП №5 | 1х100 | 10
Щелкановка | Орловская обл. Верховский район | Верховский РЭС | 10/0.4кВ КТП №6 | 1х160 | 70
Выгон | Орловская обл. Верховский район | Верховский РЭС | 10/0.4кВ КТП №8 | 1х63 | 15
Каменка | Орловская обл. Верховский район | Верховский РЭС | 10/0.4кВ КТП №9 | 1х250 | 125
Каменка | Орловская обл. Верховский район | Верховский РЭС | 10/0.4кВ КТП №10 | 1х160 | 80
Каменка | Орловская обл. Верховский район | Верховский РЭС | 10/0.4кВ КТП №11 | 1х250 | 90
Кобзевка | Орловская обл. Верховский район | Верховский РЭС | 10/0.4кВ КТП №1 | 1х160 | 60
Кобзевка | Орловская обл. Верховский район | Верховский РЭС | 10/0.4кВ КТП №2 | 1х40 | 10
Кручь | Орловская обл. Верховский район | Верховский РЭС | 10/0.4кВ КТП №1 | 1х40 | 25
Пеньшино | Орловская обл. Верховский район | Верховский РЭС | 10/0.4кВ КТП №2 | 1х100 | 60
Юрты-Жорновские | Орловская обл. Верховский район | Верховский РЭС | 10/0.4кВ КТП №3 | 1х40 | 15
Юрты Ливенские | Орловская обл. Верховский район | Верховский РЭС | 10/0.4кВ КТП №4 | 1х100 | 60
Н.Деревня | Орловская обл. Верховский район | Верховский РЭС | 10/0.4кВ КТП №5 | 1х40 | 15
Д.Пеньшино | Орловская обл. Верховский район | Верховский РЭС | 10/0.4кВ КТП №6 | 1х160 | 40
Сабачановка | Орловская обл. Верховский район | Верховский РЭС | 10/0.4кВ КТП №7 | 1х60 | 40
Пеньшино | Орловская обл. Верховский район | Верховский РЭС | 10/0.4кВ КТП №8 | 1х100 | 44
Хоз.Нужды | Орловская обл. Верховский район | Верховский РЭС | 10/0.4кВ КТП №1 | 1х100 | 25
Военный городок | Орловская обл. Верховский район | Верховский РЭС | 10/0.4кВ КТП №2 | 1х250 | 110
Лисинки | Орловская обл. Верховский район | Верховский РЭС | 10/0.4кВ КТП №3 | 1х60 | 40
Р.Брод | Орловская обл. Верховский район | Верховский РЭС | 10/0.4кВ КТП №4 | 1х250 | 130
Нов.Поселок | Орловская обл. Верховский район | Верховский РЭС | 10/0.4кВ КТП №6 | 1х250 | 160
Р.Брод | Орловская обл. Верховский район | Верховский РЭС | 10/0.4кВ КТП №8а | 1х40 | 15
Р.Брод | Орловская обл. Верховский район | Верховский РЭС | 10/0.4кВ КТП №8 | 1х160 | 55
Рассвет | Орловская обл. Верховский район | Верховский РЭС | 10/0.4кВ КТП №9 | 1х160 | 60
Оссиник | Орловская обл. Верховский район | Верховский РЭС | 10/0.4кВ КТП №9 | 1х63 | 25
Винница | Орловская обл. Верховский район | Верховский РЭС | 10/0.4кВ КТП №1а | 1х20 | 5
Алексеевка | Орловская обл. Верховский район | Верховский РЭС | 10/0.4кВ КТП №1 | 1х250 | 85
Большаки | Орловская обл. Верховский район | Верховский РЭС | 10/0.4кВ КТП №2 | 1х100 | 40
Коньшино | Орловская обл. Верховский район | Верховский РЭС | 10/0.4кВ КТП №3 | 1х160 | 95
Коньшино | Орловская обл. Верховский район | Верховский РЭС | 10/0.4кВ КТП №4 | 1х60 | 40
Коньшино | Орловская обл. Верховский район | Верховский РЭС | 10/0.4кВ КТП №5 | 1х250 | 160
Львовка | Орловская обл. Верховский район | Верховский РЭС | 10/0.4кВ КТП №6 | 1х60 | 10
Сидорвка | Орловская обл. Верховский район | Верховский РЭС | 10/0.4кВ КТП №7 | 1х160 | 90
Сапрыкино | Орловская обл. Верховский район | Верховский РЭС | 10/0.4кВ КТП №9 | 1х63 | 30
Бобровка | Орловская обл. Верховский район | Верховский РЭС | 10/0.4кВ КТП №10 | 1х63 | 15
Н.деревня | Орловская обл. Верховский район | Верховский РЭС | 10/0.4кВ КТП №11 | 1х160 | 60
Исаковка | Орловская обл. Верховский район | Верховский РЭС | 10/0.4кВ КТП №13 | 1х100 | 40
Кутузовка | Орловская обл. Верховский район | Верховский РЭС | 10/0.4кВ КТП №14 | 1х100 | 60
Ж.Дубрава | Орловская обл. Верховский район | Верховский РЭС | 10/0.4кВ КТП №17 | 1х250 | 160
Свидеровка | Орловская обл. Верховский район | Верховский РЭС | 10/0.4кВ КТП №17 | 1х30 | 10
Кривец | Орловская обл. Верховский район | Верховский РЭС | 10/0.4кВ КТП №17 | 1х100 | 40
Большаки | Орловская обл. Верховский район | Верховский РЭС | 10/0.4кВ КТП №1 | 1х100 | 40
Сидоровка | Орловская обл. Верховский район | Верховский РЭС | 10/0.4кВ КТП №2 | 1х160 | 35
Сидоровка | Орловская обл. Верховский район | Верховский РЭС | 10/0.4кВ КТП №3 | 1х250 | 75
Б.Синковец | Орловская обл. Верховский район | Верховский РЭС | 10/0.4кВ КТП №4 | 1х63 | 0
Б.Синковец | Орловская обл. Верховский район | Верховский РЭС | 10/0.4кВ КТП №5 | 1х250 | 110
Троицкое | Орловская обл. Верховский район | Верховский РЭС | 10/0.4кВ КТП №6 | 1х160 | 55
Троицкое | Орловская обл. Верховский район | Верховский РЭС | 10/0.4кВ КТП №8 | 1х100 | 60
М.Гурьевка | Орловская обл. Верховский район | Верховский РЭС | 10/0.4кВ КТП №5 | 1х63 | 20
Каменка | Орловская обл. Верховский район | Верховский РЭС | 10/0.4кВ КТП №7 | 1х160 | 70
Берузовец | Орловская обл. Верховский район | Верховский РЭС | 10/0.4кВ КТП №8 | 1х160 | 60
Берузовец | Орловская обл. Верховский район | Верховский РЭС | 10/0.4кВ КТП №9 | 1х100 | 40
Прусынок | Орловская обл. Верховский район | Верховский РЭС | 10/0.4кВ КТП №12 | 1х180 | 80
Прусынок | Орловская обл. Верховский район | Верховский РЭС | 10/0.4кВ КТП №13 | 1х160 | 30
Н.Мочилы | Орловская обл. Верховский район | Верховский РЭС | 10/0.4кВ КТП №16 | 1х60 | 30
Мочилы | Орловская обл. Верховский район | Верховский РЭС | 10/0.4кВ КТП №18 | 1х100 | 80
Теляжье | Орловская обл. Верховский район | Верховский РЭС | 10/0.4кВ КТП №1 | 1х160 | 40
Теляжье | Орловская обл. Верховский район | Верховский РЭС | 10/0.4кВ КТП №2 | 1х160 | 50
Теляжье | Орловская обл. Верховский район | Верховский РЭС | 10/0.4кВ КТП №3а | 1х400 | 245
Теляжье | Орловская обл. Верховский район | Верховский РЭС | 10/0.4кВ КТП №4 | 1х160 | 60
Куликовка | Орловская обл. Верховский район | Верховский РЭС | 10/0.4кВ КТП №5 | 1х60 | 35
Дворянка | Орловская обл. Верховский район | Верховский РЭС | 10/0.4кВ КТП №7 | 1х63 | 45
Ананьево | Орловская обл. Верховский район | Верховский РЭС | 10/0.4кВ КТП №8 | 1х63 | 22
Ленинский | Орловская обл. Верховский район | Верховский РЭС | 10/0.4кВ КТП №10 | 1х63 | 26
Красное1 | Орловская обл. Верховский район | Верховский РЭС | 10/0.4кВ КТП №11 | 1х100 | 64
Красное2 | Орловская обл. Верховский район | Верховский РЭС | 10/0.4кВ КТП №12 | 1х100 | 38
Юдинка | Орловская обл. Верховский район | Верховский РЭС | 10/0.4кВ КТП №13 | 1х63 | 30
Троицкое | Орловская обл. Верховский район | Верховский РЭС | 10/0.4кВ КТП №17 | 1х250 | 30
Троицкое | Орловская обл. Верховский район | Верховский РЭС | 10/0.4кВ КТП №18 1х250 |  | 44
Троицкое | Орловская обл. Верховский район | Верховский РЭС | 10/0.4кВ КТП №19 | 1х250 | 115
Троицкое | Орловская обл. Верховский район | Верховский РЭС | 10/0.4кВ КТП №20 | 1х100 | 40
Б.Синковец | Орловская обл. Верховский район | Верховский РЭС | 10/0.4кВ КТП №21 | 1х63 | 35
Б.Синковец | Орловская обл. Верховский район | Верховский РЭС | 10/0.4кВ КТП №22 | 1х100 | 54
Н.Деревня | Орловская обл. Верховский район | Верховский РЭС | 10/0.4кВ КТП №23 | 1х63 | 22
Куликовка | Орловская обл. Верховский район | Верховский РЭС | 10/0.4кВ КТП №24 | 1х63 | 33
Лимовое | Орловская обл. Верховский район | Верховский РЭС | 10/0.4кВ КТП №25 | 1х60 | 11
Поганец | Орловская обл. Верховский район | Верховский РЭС | 10/0.4кВ КТП №1 | 1х160 | 55
Голубец | Орловская обл. Верховский район | Верховский РЭС | 10/0.4кВ КТП №3 | 1х63 | 10
Туровка | Орловская обл. Верховский район | Верховский РЭС | 10/0.4кВ КТП №4 | 1х180 | 45
Туровка | Орловская обл. Верховский район | Верховский РЭС | 10/0.4кВ КТП №5 | 1х100 | 0
Туровка | Орловская обл. Верховский район | Верховский РЭС | 10/0.4кВ КТПН №6 | 1х160 | 70
Завайлово | Орловская обл. Верховский район | Верховский РЭС | 10/0.4кВ КТП №7 | 1х60 | 15
Колодецкий | Орловская обл. Верховский район | Верховский РЭС | 10/0.4кВ КТП №8 | 1х30 | 10
Дишня | Орловская обл. Верховский район | Верховский РЭС | 10/0.4кВ КТП №9 | 1х60 | 25
Кубановка | Орловская обл. Верховский район | Верховский РЭС | 10/0.4кВ КТП №10 | 1х60 | 10
база ндрэс | Орловская обл. Новодеревеньковский район | Новодеревеньковский РЭС | 10/04 кВ КТП №1 | 1x250 | 15
ул заводская | Орловская обл. Новодеревеньковский район | Новодеревеньковский РЭС | 10/04 кВ КТП №3 | 1х250 | 10
ул союзная | Орловская обл. Новодеревеньковский район | Новодеревеньковский РЭС | 10/04 кВ КТП №6 | 1х100 | 25
маслозавод | Орловская обл. Новодеревеньковский район | Новодеревеньковский РЭС | 10/04 кВ КТП №14 | 1х250 | 15
н,п обновлёння земля | Орловская обл. Новодеревеньковский район | Новодеревеньковский РЭС | 10/04 кВ КТП №15 | 1х60 | 15
н,п ботвиновка | Орловская обл. Новодеревеньковский район | Новодеревеньковский РЭС | 10/04 кВ КТП №16 | 1х100 | 15
н.п Кр. Дубрава | Орловская обл. Новодеревеньковский район | Новодеревеньковский РЭС | 10/04 кВ КТП №1 | 1х100 | 30
н.п Козловка животноводство | Орловская обл. Новодеревеньковский район | Новодеревеньковский РЭС | 10/04 кВ КТП №7 | 1х160 | 25
н.п Козловка | Орловская обл. Новодеревеньковский район | Новодеревеньковский РЭС | 10/04 кВ КТП №7а | 1х160 | 15
н.п Подвысокое | Орловская обл. Новодеревеньковский район | Новодеревеньковский РЭС | 10/04 кВ КТП №8 | 1х100 | 10
н.п Потаповка | Орловская обл. Новодеревеньковский район | Новодеревеньковский РЭС | 10/04 кВ КТП №10 | 1х63 | 15
н.п Бобрик | Орловская обл. Новодеревеньковский район | Новодеревеньковский РЭС | 10/04 кВ КТП №11 | 1х160 | 25
н.п Никольское магазин | Орловская обл. Новодеревеньковский район | Новодеревеньковский РЭС | 10/04 кВ КТП №2 | 1х63 | 0
н.п Никольское животноводство | Орловская обл. Новодеревеньковский район | Новодеревеньковский РЭС | 10/04 кВ КТП №3 | 1х400 | 30
н.п Никольское животноводство мастерская | Орловская обл. Новодеревеньковский район | Новодеревеньковский РЭС | 10/04 кВ КТП №4 | 1х400 | 35
н.п Никольское новый посёлок | Орловская обл. Новодеревеньковский район | Новодеревеньковский РЭС | 10/04 кВ КТП №7 | 1х63 | 0
н.п Дьячковка | Орловская обл. Новодеревеньковский район | Новодеревеньковский РЭС | 10/04 кВ КТП №1 | 1х100 | 20
н.п Ветчинкино | Орловская обл. Новодеревеньковский район | Новодеревеньковский РЭС | 10/04 кВ КТП №3 | 1х63 | 20
н.п. Новая Заря | Орловская обл. Новодеревеньковский район | Новодеревеньковский РЭС | 10/04 кВ КТП №5 | 1х63 | 15
н.п. Новая Заря | Орловская обл. Новодеревеньковский район | Новодеревеньковский РЭС | 10/04 кВ КТП №6 | 1х160 | 20
н.п. Новая Заря | Орловская обл. Новодеревеньковский район | Новодеревеньковский РЭС | 10/04 кВ КТП №6а | 1х100 | 15
н.п. Новая Заря | Орловская обл. Новодеревеньковский район | Новодеревеньковский РЭС | 10/04 кВ КТП №7 | 1х400 | 0
н.п. Залесное | Орловская обл. Новодеревеньковский район | Новодеревеньковский РЭС | 10/04 кВ КТП №1 | 1х100 | 20
н.п. Залесное | Орловская обл. Новодеревеньковский район | Новодеревеньковский РЭС | 10/04 кВ КТП №2 | 1х40 | 0
н.п. Залесное | Орловская обл. Новодеревеньковский район | Новодеревеньковский РЭС | 10/04 кВ КТП №3 | 1х63 | 15
н.п. Кр. Октябрь | Орловская обл. Новодеревеньковский район | Новодеревеньковский РЭС | 10/04 кВ КТП №4 | 1х100 | 0
н.п. Кр. Октябрь | Орловская обл. Новодеревеньковский район | Новодеревеньковский РЭС | 10/04 кВ КТП №5 | 1х400 | 25
н.п. Кр. Октябрь | Орловская обл. Новодеревеньковский район | Новодеревеньковский РЭС | 10/04 кВ КТП №9 | 1х400 | 25
н.п. Глебово | Орловская обл. Новодеревеньковский район | Новодеревеньковский РЭС | 10/04 кВ КТП №6 | 1х250 | 15
н.п. Глебово | Орловская обл. Новодеревеньковский район | Новодеревеньковский РЭС | 10/04 кВ КТП №7 | 1х100 | 15
н.п. Быковка | Орловская обл. Новодеревеньковский район | Новодеревеньковский РЭС | 10/04 кВ КТП №14 | 1х30 | 15
н.п Старогольское | Орловская обл. Новодеревеньковский район | Новодеревеньковский РЭС | 10/04 кВ КТП №2 | 1х160 | 10
н.п Юрьевка | Орловская обл. Новодеревеньковский район | Новодеревеньковский РЭС | 10/04 кВ КТП №3 | 1х160 | 15
н.п Серебряный колодец некрасово | Орловская обл. Новодеревеньковский район | Новодеревеньковский РЭС | 10/04 кВ КТП №4 | 1х100 | 10
н.п Старогольское мехток | Орловская обл. Новодеревеньковский район | Новодеревеньковский РЭС | 10/04 кВ КТП №5 | 1х630 | 15
н.п Старогольское контора | Орловская обл. Новодеревеньковский район | Новодеревеньковский РЭС | 10/04 кВ КТП №6 | 1х160 | 15
н.п Старогольское новый посёлок | Орловская обл. Новодеревеньковский район | Новодеревеньковский РЭС | 10/04 кВ КТП №7 | 1х160 | 15
н.п Старогольское | Орловская обл. Новодеревеньковский район | Новодеревеньковский РЭС | 10/04 кВ КТП №8 | 1х160 | 15
н.п Нижние Дарищи | Орловская обл. Новодеревеньковский район | Новодеревеньковский РЭС | 10/04 кВ КТП №1 | 1х60 | 10
н.п Кологривово | Орловская обл. Новодеревеньковский район | Новодеревеньковский РЭС | 10/04 кВ КТП №3 | 1х100 | 10
н.п Кологривово | Орловская обл. Новодеревеньковский район | Новодеревеньковский РЭС | 10/04 кВ КТП №4 | 1х100 | 10
н.п Кологривово мехток | Орловская обл. Новодеревеньковский район | Новодеревеньковский РЭС | 10/04 кВ КТП №5 | 1х250 | 20
н.п Кологривово мастерская | Орловская обл. Новодеревеньковский район | Новодеревеньковский РЭС | 10/04 кВ КТП №6 | 1х63 | 0
н.п Марс | Орловская обл. Новодеревеньковский район | Новодеревеньковский РЭС | 10/04 кВ КТП №7 | 1х250 | 25
н.п Хохловка | Орловская обл. Новодеревеньковский район | Новодеревеньковский РЭС | 10/04 кВ КТП №8 | 1х100 | 0
н.п Верхние Дарищи | Орловская обл. Новодеревеньковский район | Новодеревеньковский РЭС | 10/04 кВ КТП №1 | 1х60 | 15
н.п Дарищи | Орловская обл. Новодеревеньковский район | Новодеревеньковский РЭС | 10/04 кВ КТП №2 | 1х63 | 15
н.п Ртищево | Орловская обл. Новодеревеньковский район | Новодеревеньковский РЭС | 10/04 кВ КТП №3 | 1х100 | 15
н.п Евлань | Орловская обл. Новодеревеньковский район | Новодеревеньковский РЭС | 10/04 кВ КТП №4 | 1х100 | 15
н.п Сергеевка | Орловская обл. Новодеревеньковский район | Новодеревеньковский РЭС | 10/04 кВ КТП №5 | 1х100 | 15
н.п Пасынки школа | Орловская обл. Новодеревеньковский район | Новодеревеньковский РЭС | 10/04 кВ КТП №6 | 1х160 | 15
н.п Пасынки мехток | Орловская обл. Новодеревеньковский район | Новодеревеньковский РЭС | 10/04 кВ КТП №7 | 1х250 | 15
н.п Пасынки новый посёлок | Орловская обл. Новодеревеньковский район | Новодеревеньковский РЭС | 10/04 кВ КТП №8 | 1х100 | 15
н.п Гоголь | Орловская обл. Новодеревеньковский район | Новодеревеньковский РЭС | 10/04 кВ КТП №9 | 1х100 | 15
н.п Пасынки | Орловская обл. Новодеревеньковский район | Новодеревеньковский РЭС | 10/0.4кВ КТП №10 | 1х100 | 15
н.п Пасынки животноводство | Орловская обл. Новодеревеньковский район | Новодеревеньковский РЭС | 10/0.4кВ КТПН №11 | 1х250 | 0
н.п Судбище | Орловская обл. Новодеревеньковский район | Новодеревеньковский РЭС | 10/0.4кВ КТП №1 | 1х250 | 5
н.п Папановка | Орловская обл. Новодеревеньковский район | Новодеревеньковский РЭС | 10/0.4кВ КТП №3 | 1х100 | 15
н.п Рогачёвка | Орловская обл. Новодеревеньковский район | Новодеревеньковский РЭС | 10/0.4кВ КТП №4 | 1х100 | 15
н.п Судбище мастерская | Орловская обл. Новодеревеньковский район | Новодеревеньковский РЭС | 10/0.4кВ КТП №1 | 1х160 | 15
н.п Судбище мконтора | Орловская обл. Новодеревеньковский район | Новодеревеньковский РЭС | 10/0.4кВ КТПН №2 | 1х250 | 15
н.п Судбище школа | Орловская обл. Новодеревеньковский район | Новодеревеньковский РЭС | 10/0.4кВ КТП №3 | 1х100 | 0
н.п Судбище котельная | Орловская обл. Новодеревеньковский район | Новодеревеньковский РЭС | 10/0.4кВ КТП №4 | 1х250 | 15
н.п Домны мехток ,артскважина | Орловская обл. Новодеревеньковский район | Новодеревеньковский РЭС | 10/0.4кВ КТП №5 | 1х60 | 0
н.п Домны | Орловская обл. Новодеревеньковский район | Новодеревеньковский РЭС | 10/0.4кВ КТП №6 | 1х100 | 0
н.п Кр.Озеро животноводство | Орловская обл. Новодеревеньковский район | Новодеревеньковский РЭС | 10/0.4кВ КТП №2 | 1х250 | 60
н.п Кр.Озеро | Орловская обл. Новодеревеньковский район | Новодеревеньковский РЭС | 10/0.4кВ КТП №3 | 1х160 | 30
н.п Паньково | Орловская обл. Новодеревеньковский район | Новодеревеньковский РЭС | 10/0.4кВ КТП №1 | 1х250 | 15
н.п Дементьевка сенной сарай | Орловская обл. Новодеревеньковский район | Новодеревеньковский РЭС | 10/0.4кВ КТП №3 | 1х250 | 15
н.п Дементьевка мех. Ток | Орловская обл. Новодеревеньковский район | Новодеревеньковский РЭС | 10/0.4кВ КТП №6 | 1х400 | 15
н.п Дементьевка | Орловская обл. Новодеревеньковский район | Новодеревеньковский РЭС | 10/0.4кВ КТП №7 | 1х160 | 0
н.п Дементьевка столовая | Орловская обл. Новодеревеньковский район | Новодеревеньковский РЭС | 10/0.4кВ КТП №8 | 1х100 | 0
н.п Васильевка | Орловская обл. Новодеревеньковский район | Новодеревеньковский РЭС | 10/0.4кВ КТП №9 | 1х63 | 0
н.п Паньково | Орловская обл. Новодеревеньковский район | Новодеревеньковский РЭС | 10/0.4кВ КТП №1 | 1х160 | 0
н.п Паньково пекарня | Орловская обл. Новодеревеньковский район | Новодеревеньковский РЭС | 10/0.4кВ КТПН №2 | 1х250 | 25
н.п Паньково стройцех | Орловская обл. Новодеревеньковский район | Новодеревеньковский РЭС | 10/0.4кВ КТПН №3 | 1х400 | 0
н.п Паньково мехток | Орловская обл. Новодеревеньковский район | Новодеревеньковский РЭС | 10/0.4кВ КТПН №4 | 1х320 | 0
н.п Паньково школа | Орловская обл. Новодеревеньковский район | Новодеревеньковский РЭС | 10/0.4кВ КТП №5 | 1х160 | 0
н.п Затишье | Орловская обл. Новодеревеньковский район | Новодеревеньковский РЭС | 10/0.4кВ КТП №2 | 1х60 | 15
н.п Дубровка скважина | Орловская обл. Новодеревеньковский район | Новодеревеньковский РЭС | 10/0.4кВ КТП №3 | 1х250 | 25
н.п Новолутавиново | Орловская обл. Новодеревеньковский район | Новодеревеньковский РЭС | 10/0.4кВ КТП №4 | 1х63 | 0
н.п Дубровка мастерская | Орловская обл. Новодеревеньковский район | Новодеревеньковский РЭС | 10/0.4кВ КТП №5 | 1х160 | 30
н.п Дубровка школа | Орловская обл. Новодеревеньковский район | Новодеревеньковский РЭС | 10/0.4кВ КТП №5а | 1х160 | 0
н.п Дубровка | Орловская обл. Новодеревеньковский район | Новодеревеньковский РЭС | 10/0.4кВ КТП №6 | 1х250 | 15
н.п Дубровка мех.ток | Орловская обл. Новодеревеньковский район | Новодеревеньковский РЭС | 10/0.4кВ КТП №7 | 1х250 | 20
н.п Паньково винное | Орловская обл. Новодеревеньковский район | Новодеревеньковский РЭС | 10/0.4кВ КТП №1 | 1х63 | 0
н.п Плоское | Орловская обл. Новодеревеньковский район | Новодеревеньковский РЭС | 10/0.4кВ КТП №3 | 1х10 | 0
н.п Гардоново | Орловская обл. Новодеревеньковский район | Новодеревеньковский РЭС | 10/0.4кВ КТП №6 | 1х50 | 25
н.п Гардоново | Орловская обл. Новодеревеньковский район | Новодеревеньковский РЭС | 10/0.4кВ КТП №7 | 1х100 | 25
н.п Благодать Карповка | Орловская обл. Новодеревеньковский район | Новодеревеньковский РЭС | 10/0.4кВ КТП №8 | 1х100 | 15
н.п Благодать новый посёлок | Орловская обл. Новодеревеньковский район | Новодеревеньковский РЭС | 10/0.4кВ КТП №8а | 1х100 | 0
н.п Юрьев лес Крапивня | Орловская обл. Новодеревеньковский район | Новодеревеньковский РЭС | 10/0.4кВ КТП №9 | 1х40 | 0
н.п Благодать мтф | Орловская обл. Новодеревеньковский район | Новодеревеньковский РЭС | 10/0.4кВ КТП №10 | 1х100 | 0
н.п Любучино | Орловская обл. Новодеревеньковский район | Новодеревеньковский РЭС | 10/0.4кВ КТП №11 | 1х60 | 10
н.п Благодать контора | Орловская обл. Новодеревеньковский район | Новодеревеньковский РЭС | 10/0.4кВ КТП №12 | 1х100 | 0
н.п Благодать мех.ток | Орловская обл. Новодеревеньковский район | Новодеревеньковский РЭС | 10/0.4кВ КТПН №13 | 1х160 | 0
н.п Благодать стф | Орловская обл. Новодеревеньковский район | Новодеревеньковский РЭС | 10/0.4кВ КТП №14 | 1х63 | 0
н.п Раевка | Орловская обл. Новодеревеньковский район | Новодеревеньковский РЭС | 10/0.4кВ КТП №1а | 1х160 | 25
н,пДубы | Орловская обл. Новодеревеньковский район | Новодеревеньковский РЭС | 10/0.4кВ КТП №2а | 1х250 | 30
н,пДубы мех-ток | Орловская обл. Новодеревеньковский район | Новодеревеньковский РЭС | 10/0.4кВ КТП №3а | 1х630 | 0
н,пДубы школа | Орловская обл. Новодеревеньковский район | Новодеревеньковский РЭС | 10/0.4кВ КТП №4а | 1х400 | 25
н,пМуравлёвка | Орловская обл. Новодеревеньковский район | Новодеревеньковский РЭС | 10/0.4кВ КТП №5а | 1х100 | 35
н,пКорсеевка | Орловская обл. Новодеревеньковский район | Новодеревеньковский РЭС | 10/0.4кВ КТП №1 | 1х63 | 15
н,пШатилово дом ветеранов | Орловская обл. Новодеревеньковский район | Новодеревеньковский РЭС | 10/0.4кВ КТП №1 | 1х160 | 0
н,пКазинка арт,скважина | Орловская обл. Новодеревеньковский район | Новодеревеньковский РЭС | 10/0.4кВ КТП №2 | 1х60 | 0
н,п Суры | Орловская обл. Новодеревеньковский район | Новодеревеньковский РЭС | 10/0.4кВ КТП №1 | 1х400 | 35
н,пСуры новый посёлок | Орловская обл. Новодеревеньковский район | Новодеревеньковский РЭС | 10/0.4кВ КТП №3 | 1х63 | 0
н,пСуры | Орловская обл. Новодеревеньковский район | Новодеревеньковский РЭС | 10/0.4кВ КТП №4 | 1х400 | 0
н,п Су ры | Орловская обл. Новодеревеньковский район | Новодеревеньковский РЭС | 10/0.4кВ КТП №5 | 1х250 | 25
н,пЛоговая | Орловская обл. Новодеревеньковский район | Новодеревеньковский РЭС | 10/0.4кВ КТП №1 | 1х60 | 15
н,пЛаговая | Орловская обл. Новодеревеньковский район | Новодеревеньковский РЭС | 10/0.4кВ КТП №2 | 1х100 | 15
н,п Косарёво мастерская | Орловская обл. Новодеревеньковский район | Новодеревеньковский РЭС | 10/0.4кВ КТП №3 | 1х160 | 25
н,п Косарёво школа | Орловская обл. Новодеревеньковский район | Новодеревеньковский РЭС | 10/0.4кВ КТП №4 | 1х160 | 25
н,п Косарёво | Орловская обл. Новодеревеньковский район | Новодеревеньковский РЭС | 10/0.4кВ КТП №5 | 1х63 | 0
н,п Косарёво лужок | Орловская обл. Новодеревеньковский район | Новодеревеньковский РЭС | 10/0.4кВ КТП №6 | 1х63 | 0
н,п Косарёво Поповка | Орловская обл. Новодеревеньковский район | Новодеревеньковский РЭС | 10/0.4кВ КТП №7 | 1х40 | 0
н,п Косарёво мех-ток | Орловская обл. Новодеревеньковский район | Новодеревеньковский РЭС | 10/0.4кВ КТП №10 | 1х160 | 25
н,п Косарёво жив-во | Орловская обл. Новодеревеньковский район | Новодеревеньковский РЭС | 10/0.4кВ КТП №11 | 1х160 | 25
н,п Гаи | Орловская обл. Новодеревеньковский район | Новодеревеньковский РЭС | 10/0.4кВ КТП №12 | 1х100 | 15
н,пШ атилово артскважина | Орловская обл. Новодеревеньковский район | Новодеревеньковский РЭС | 10/0.4кВ КТП №1 | 1х100 | 20
н,пКулеши школа | Орловская обл. Новодеревеньковский район | Новодеревеньковский РЭС | 10/0.4кВ КТП №2 | 1х160 | 0
н,п Кулеши | Орловская обл. Новодеревеньковский район | Новодеревеньковский РЭС | 10/0.4кВ КТП №3 | 1х250 | 25
н,п Кулеши мастерская | Орловская обл. Новодеревеньковский район | Новодеревеньковский РЭС | 10/0.4кВ КТП №4 | 1х20 | 0
н,п Кулеши | Орловская обл. Новодеревеньковский район | Новодеревеньковский РЭС | 10/0.4кВ КТП №5 | 1х250 | 25
н,п Кулеши мех-ток | Орловская обл. Новодеревеньковский район | Новодеревеньковский РЭС | 10/0.4кВ КТП №6 | 1х400 | 25
н,п Кулеши | Орловская обл. Новодеревеньковский район | Новодеревеньковский РЭС | 10/0.4кВ КТП №8 | 1х100 | 0
н,п Кулеши | Орловская обл. Новодеревеньковский район | Новодеревеньковский РЭС | 10/0.4кВ КТП №9 | 1х100 | 0
н,п Агибалово | Орловская обл. Новодеревеньковский район | Новодеревеньковский РЭС | 10/0.4кВ КТП №4 | 1х160 | 25
н,п Моховое жив-во | Орловская обл. Новодеревеньковский район | Новодеревеньковский РЭС | 10/0.4кВ КТП №5 | 1х320 | 25
н,п Мо ховое | Орловская обл. Новодеревеньковский район | Новодеревеньковский РЭС | 10/0.4кВ КТП №6 | 1х160 | 0
н,п Мохо вое школа | Орловская обл. Новодеревеньковский район | Новодеревеньковский РЭС | 10/0.4кВ КТП №7 | 1х250 | 20
н,п Карнади жив-во | Орловская обл. Новодеревеньковский район | Новодеревеньковский РЭС | 10/0.4кВ КТП №8 | 1х160 | 30
н,п Карнади | Орловская обл. Новодеревеньковский район | Новодеревеньковский РЭС | 10/0.4кВ КТП №9 | 1х63 | 0
н,п Шатилово мастерская | Орловская обл. Новодеревеньковский район | Новодеревеньковский РЭС | 10/0.4кВ КТП №1 | 1х250 | 0
н,п Ша тилово | Орловская обл. Новодеревеньковский район | Новодеревеньковский РЭС | 10/0.4кВ КТП №2 | 1х315 | 25
н,п Шатилово контора | Орловская обл. Новодеревеньковский район | Новодеревеньковский РЭС | 10/0.4кВ КТП №3 | 1х400 | 0
н,п Шатилово жив-во | Орловская обл. Новодеревеньковский район | Новодеревеньковский РЭС | 10/0.4кВ КТП №4 | 1х400 | 15
н.п.Каменка | Орловская обл. Новодеревеньковский район | Новодеревеньковский РЭС | 10/0.4кВ КТП №1 | 1х63 | 15
н.п. Елагино | Орловская обл. Новодеревеньковский район | Новодеревеньковский РЭС | 10/0.4кВ КТП №4 | 1х20 | 0
н.п.Старая Барановка | Орловская обл. Новодеревеньковский район | Новодеревеньковский РЭС | 10/0.4кВ КТП №5 | 1х60 | 10
н.п.Мамоновка | Орловская обл. Новодеревеньковский район | Новодеревеньковский РЭС | 10/0.4кВ КТП №3 | 1х63 | 0
н.п.Мамоновка | Орловская обл. Новодеревеньковский район | Новодеревеньковский РЭС | 10/0.4кВ КТП №4 | 1х63 | 0
н.п.Ильичевка | Орловская обл. Новодеревеньковский район | Новодеревеньковский РЭС | 10/0.4кВ КТП №5 | 1х60 | 0
н.п.Арапетовка | Орловская обл. Новодеревеньковский район | Новодеревеньковский РЭС | 10/0.4кВ КТП №7 | 1х60 | 0
н.п.Михайловка | Орловская обл. Новодеревеньковский район | Новодеревеньковский РЭС | 10/0.4кВ КТП №1 | 1х160 | 15
н.п.Михайловка школа | Орловская обл. Новодеревеньковский район | Новодеревеньковский РЭС | 10/0,4кВ КТП №1а | 1х160 | 15
н.п.Михайловка мастерские | Орловская обл. Новодеревеньковский район | Новодеревеньковский РЭС | 10/0.4кВ КТП №2 | 1х250 | 0
н.п.Михайловка мехток | Орловская обл. Новодеревеньковский район | Новодеревеньковский РЭС | 10/0.4кВ КТП №4 | 1х400 | 25
н.п.Михайловка клуб | Орловская обл. Новодеревеньковский район | Новодеревеньковский РЭС | 10/0.4кВ КТП №5 | 1х250 | 25
н.п.Никитино | Орловская обл. Новодеревеньковский район | Новодеревеньковский РЭС | 10/0.4кВ КТП №6 | 1х63 | 10
с. Верхняя Любовша | Орловская обл. Краснозоренский район | Краснозоренский РЭС | КТП-2/КрЗ-10-250 | 250 | 24
с. Верхняя Любовша | Орловская обл. Краснозоренский район | Краснозоренский РЭС | КТП-3/КрЗ-10-250 | 250 | 60
с.Покровское | Орловская обл. Краснозоренский район | Краснозоренский РЭС | КТП-11/КрЗ-15-100 | 100 | 24
с.Покровское | Орловская обл. Краснозоренский район | Краснозоренский РЭС | КТП-2/КрЗ-15-160 | 160 | 23
с.Покровское | Орловская обл. Краснозоренский район | Краснозоренский РЭС | КТП-4/КрЗ-15-160 | 160 | 65
д.Сойминово | Орловская обл. Краснозоренский район | Краснозоренский РЭС | КТП-8/КрЗ-15-160 | 160 | 34
д. Кривец | Орловская обл. Краснозоренский район | Краснозоренский РЭС | КТП-1а/КрЗ-15-40 | 40 | 7
с.Покровское | Орловская обл. Краснозоренский район | Краснозоренский РЭС | КТП-5/КрЗ-15-60 | 60 | 19
с.Покровское | Орловская обл. Краснозоренский район | Краснозоренский РЭС | КТП-10/КрЗ-15-60 | 60 | 2
д.Берёзовка | Орловская обл. Краснозоренский район | Краснозоренский РЭС | КТП-9/КрЗ-15-63 | 63 | 21
с. Верхняя Любовша | Орловская обл. Краснозоренский район | Краснозоренский РЭС | КТП-11/КрЗ-16-100 | 100 | 11
д.Давыдово | Орловская обл. Краснозоренский район | Краснозоренский РЭС | КТП-4/КрЗ-16-160 | 160 | 24
с. Верхняя Любовша | Орловская обл. Краснозоренский район | Краснозоренский РЭС | КТП-8/КрЗ-16-160 | 160 | 30
с. Верхняя Любовша | Орловская обл. Краснозоренский район | Краснозоренский РЭС | КТП-13/КрЗ-16-160 | 160 | 7
с. Верхняя Любовша | Орловская обл. Краснозоренский район | Краснозоренский РЭС | КТП-14/КрЗ-16-160 | 160 | 10
с. Верхняя Любовша | Орловская обл. Краснозоренский район | Краснозоренский РЭС | КТП-9/КрЗ-16-250 | 250 | 48
с. Верхняя Любовша | Орловская обл. Краснозоренский район | Краснозоренский РЭС | КТП-10/КрЗ-16-250 | 250 | 50
д.Зыбино | Орловская обл. Краснозоренский район | Краснозоренский РЭС | КТП-3/КрЗ-16-30 | 30 | 5
н.п.Ботвиновка | Орловская обл. Краснозоренский район | Краснозоренский РЭС | КТП-6/КрЗ-16-60 | 60 | 34
н.п. Павловка | Орловская обл. Краснозоренский район | Краснозоренский РЭС | КТП-7/КрЗ-16-60 | 60 | 13
с. Верхняя Любовша | Орловская обл. Краснозоренский район | Краснозоренский РЭС | КТП-12/КрЗ-16-60 | 60 | 34
н.п. Россошенский | Орловская обл. Краснозоренский район | Краснозоренский РЭС | КТП-1/КрЗ-16-63 | 63 | 29
д.Медвежье | Орловская обл. Краснозоренский район | Краснозоренский РЭС | КТП-13/КрЗ-17-100 | 100 | 14
н.п. Россошенский | Орловская обл. Краснозоренский район | Краснозоренский РЭС | КТП-1/КрЗ-17-160 | 160 | 42
н.п. Яровка | Орловская обл. Краснозоренский район | Краснозоренский РЭС | КТП-6/КрЗ-17-160 | 160 | 45
н.п. Россошенский | Орловская обл. Краснозоренский район | Краснозоренский РЭС | КТП-3/КрЗ-17-180 | 180 | 43
н.п. Россошенский | Орловская обл. Краснозоренский район | Краснозоренский РЭС | КТП-2/КрЗ-17-400 | 400 | 44
с. Большая Чернава | Орловская обл. Краснозоренский район | Краснозоренский РЭС | КТП-5/КрЗ-17-400 | 400 | 10
д.Медвежье | Орловская обл. Краснозоренский район | Краснозоренский РЭС | КТП-15/КрЗ-17-400 | 400 | 44
н.п. Будиловка | Орловская обл. Краснозоренский район | Краснозоренский РЭС | КТП-7/КрЗ-17-60 | 60 | 12
д.Медвежье | Орловская обл. Краснозоренский район | Краснозоренский РЭС | КТП-14/КрЗ-17-60 | 60 | 23
д. Танеевка | Орловская обл. Краснозоренский район | Краснозоренский РЭС | КТП-9/КрЗ-17-100 | 100 | 15
д.Медвежье | Орловская обл. Краснозоренский район | Краснозоренский РЭС | КТП-16/КрЗ-17-63 | 63 | 13
с. Большая Чернава | Орловская обл. Краснозоренский район | Краснозоренский РЭС | КТП-4/КрЗ-19-160 | 160 | 14
с. Большая Чернава | Орловская обл. Краснозоренский район | Краснозоренский РЭС | КТП-3/КрЗ-19-250 | 250 | 54
с. Большая Чернава | Орловская обл. Краснозоренский район | Краснозоренский РЭС | КТП-5/КрЗ-19-63 | 63 | 15
с. Большая Чернава | Орловская обл. Краснозоренский район | Краснозоренский РЭС | КТП-6/КрЗ-19-100 | 100 | 32
д.Шатилово | Орловская обл. Краснозоренский район | Краснозоренский РЭС | КТП-7/КрЗ-20-160 | 160 | 34
д.Шатилово | Орловская обл. Краснозоренский район | Краснозоренский РЭС | КТП-8/КрЗ-20-160 | 160 | 42
д.Бегичево | Орловская обл. Краснозоренский район | Краснозоренский РЭС | КТП-3/КрЗ-20-250 | 250 | 152
д.Бегичево | Орловская обл. Краснозоренский район | Краснозоренский РЭС | КТП-5/КрЗ-20-250 | 250 | 107
д.Шатилово | Орловская обл. Краснозоренский район | Краснозоренский РЭС | КТП-9/КрЗ-20-250 | 250 | 78
д.Бегичево | Орловская обл. Краснозоренский район | Краснозоренский РЭС | КТП-1/КрЗ-20-60 | 60 | 15
д.Бегичево | Орловская обл. Краснозоренский район | Краснозоренский РЭС | КТП-4/КрЗ-20-60 | 60 | 39
д.Бегичево | Орловская обл. Краснозоренский район | Краснозоренский РЭС | КТП-6/КрЗ-20-63 | 63 | 17
д.Шатилово | Орловская обл. Краснозоренский район | Краснозоренский РЭС | КТП-11/КрЗ-20-63 | 63 | 11
д.Юры | Орловская обл. Краснозоренский район | Краснозоренский РЭС | НОМ-8/КрЗ-22-1,25 | 1.25 | 1
с.Малиново | Орловская обл. Краснозоренский район | Краснозоренский РЭС | КТП-14/КрЗ-22-100 | 100 | 74
с.Россошное | Орловская обл. Краснозоренский район | Краснозоренский РЭС | КТП-3/КрЗ-22-160 | 160 | 65
с.Россошное | Орловская обл. Краснозоренский район | Краснозоренский РЭС | КТП-5/КрЗ-22-160 | 160 | 41
с.Россошное | Орловская обл. Краснозоренский район | Краснозоренский РЭС | КТП-6/КрЗ-22-160 | 160 | 82
с.Малиново | Орловская обл. Краснозоренский район | Краснозоренский РЭС | КТП-12/КрЗ-22-160 | 160 | 64
с.Малиново | Орловская обл. Краснозоренский район | Краснозоренский РЭС | КТП-15/КрЗ-22-160 | 160 | 150
с.Малиново | Орловская обл. Краснозоренский район | Краснозоренский РЭС | КТП-17/КрЗ-22-160 | 160 | 105
с.Россошное | Орловская обл. Краснозоренский район | Краснозоренский РЭС | КТПН-1/КрЗ-22-250 | 250 | 78
с.Малиново | Орловская обл. Краснозоренский район | Краснозоренский РЭС | КТП-13/КрЗ-22-250 | 250 | 120
с.Малиново | Орловская обл. Краснозоренский район | Краснозоренский РЭС | КТП-18/КрЗ-22-250 | 250 | 120
д.Будские | Орловская обл. Краснозоренский район | Краснозоренский РЭС | КТП-9/КрЗ-22-40 | 140 | 15
с.Россошное | Орловская обл. Краснозоренский район | Краснозоренский РЭС | КТПН-4/КрЗ-22-400 | 400 | 25
д.Малиновские Выселки | Орловская обл. Краснозоренский район | Краснозоренский РЭС | КТП-10/КрЗ-22-60 | 60 | 13
с.Россошное | Орловская обл. Краснозоренский район | Краснозоренский РЭС | КТП-2/КрЗ-22-63 | 63 | 28
с.Малиново | Орловская обл. Краснозоренский район | Краснозоренский РЭС | КТП-11/КрЗ-22-63 | 63 | 44
с.Малиново | Орловская обл. Краснозоренский район | Краснозоренский РЭС | КТП-16/КрЗ-22-63 | 63 | 36
п.Ключиковский | Орловская обл. Краснозоренский район | Краснозоренский РЭС | КТП-3/КрЗ-27-100 | 100 | 38
п.Ключиковский | Орловская обл. Краснозоренский район | Краснозоренский РЭС | КТП-5/КрЗ-27-100 | 100 | 59
п.Ключиковский | Орловская обл. Краснозоренский район | Краснозоренский РЭС | КТП-9/КрЗ-27-100 | 100 | 42
п.Ключиковский | Орловская обл. Краснозоренский район | Краснозоренский РЭС | КТП-7/КрЗ-27-160 | 160 | 115
п.Ключиковский | Орловская обл. Краснозоренский район | Краснозоренский РЭС | КТП-8/КрЗ-27-160 | 160 | 120
п.Ключиковский | Орловская обл. Краснозоренский район | Краснозоренский РЭС | КТП-11/КрЗ-27-160 | 160 | 45
н.п.Труны | Орловская обл. Краснозоренский район | Краснозоренский РЭС | КТП-12/КрЗ-27-160 | 160 | 114
п.Ключиковский | Орловская обл. Краснозоренский район | Краснозоренский РЭС | КТП-2/КрЗ-27-63 | 63 | 16
п.Красная Заря | Орловская обл. Краснозоренский район | Краснозоренский РЭС | КТП-5/КрЗ-8-160 | 160 | 59
с.Орево | Орловская обл. Краснозоренский район | Краснозоренский РЭС | КТП-7/КрЗ-9-100 | 100 | 12
с.Орево | Орловская обл. Краснозоренский район | Краснозоренский РЭС | КТП-11/КрЗ-9-100 | 100 | 40
с.Орево | Орловская обл. Краснозоренский район | Краснозоренский РЭС | КТП-13 /КрЗ-9-100 | 100 | 34
с.Орево | Орловская обл. Краснозоренский район | Краснозоренский РЭС | КТП-15/КрЗ-9-100 | 100 | 22
д.Карасёвка | Орловская обл. Краснозоренский район | Краснозоренский РЭС | КТП-18/КрЗ-9-100 | 100 | 14
с.Орево | Орловская обл. Краснозоренский район | Краснозоренский РЭС | КТП-10/КрЗ-9-160 | 160 | 58
с.Орево | Орловская обл. Краснозоренский район | Краснозоренский РЭС | КТП-14/КрЗ-9-160 | 160 | 74
с.Мартыновка | Орловская обл. Краснозоренский район | Краснозоренский РЭС | КТП-6/КрЗ-9-40 | 40 | 12
с.Орево | Орловская обл. Краснозоренский район | Краснозоренский РЭС | КТП-17/КрЗ-9-40 | 40 | 17
с.Орево | Орловская обл. Краснозоренский район | Краснозоренский РЭС | КТП-12/КрЗ-9-630 | 630 | 88
д.Короткое | Орловская обл. Краснозоренский район | Краснозоренский РЭС | КТП-3/Рах-1-100 | 100 | 31
д.Рахманово | Орловская обл. Краснозоренский район | Краснозоренский РЭС | КТП-2/Рах-1-60 | 60 | 37
д.Зверево-Бакулино | Орловская обл. Краснозоренский район | Краснозоренский РЭС | КТП-1/Рах-12-100 | 100 | 47
д.Зверево-Бакулино | Орловская обл. Краснозоренский район | Краснозоренский РЭС | КТП-7/Рах-12-160 | 160 | 115
д.Зверево-Бакулино | Орловская обл. Краснозоренский район | Краснозоренский РЭС | КТП-2/Рах-12-250 | 250 | 128
д.Зверево-Бакулино | Орловская обл. Краснозоренский район | Краснозоренский РЭС | КТП-3/Рах-12-400 | 400 | 145
д.Соловьёвка | Орловская обл. Краснозоренский район | Краснозоренский РЭС | КТП-9/Рах-12-50 | 50 | 16
д.Подлесное | Орловская обл. Краснозоренский район | Краснозоренский РЭС | КТП-5/Рах-12-60 | 60 | 23
с.Пол-Успенье | Орловская обл. Краснозоренский район | Краснозоренский РЭС | ЗТП-10/Рах-12-400 | 400 | 300
д.Протасово | Орловская обл. Краснозоренский район | Краснозоренский РЭС | КТП-3/Рах-15-100 | 100 | 45
д.Протасово | Орловская обл. Краснозоренский район | Краснозоренский РЭС | КТП-10/Рах-15-160 | 160 | 31
д.Протасово | Орловская обл. Краснозоренский район | Краснозоренский РЭС | КТП-5/Рах-15-250 | 250 | 36
д.Протасово | Орловская обл. Краснозоренский район | Краснозоренский РЭС | КТП-7/Рах-15-250 | 250 | 104
н.п. Орловка | Орловская обл. Краснозоренский район | Краснозоренский РЭС | КТП-1/Рах-15-63 | 63 | 23
д.Толстовка | Орловская обл. Краснозоренский район | Краснозоренский РЭС | КТП-2/Рах-15-63 | 63 | 11
с.Пол-Успенье | Орловская обл. Краснозоренский район | Краснозоренский РЭС | КТП-2/Рах-2-100 | 100 | 36
с.Пол-Успенье | Орловская обл. Краснозоренский район | Краснозоренский РЭС | КТП-7/Рах-2-100 | 100 | 34
с.Пол-Успенье | Орловская обл. Краснозоренский район | Краснозоренский РЭС | КТП-1/Рах-2-250 | 250 | 88
с.Пол-Успенье | Орловская обл. Краснозоренский район | Краснозоренский РЭС | КТП-6/Рах-2-250 | 250 | 115
с.Пол-Успенье | Орловская обл. Краснозоренский район | Краснозоренский РЭС | КТП-10/Рах-2-250 | 250 | 126
с.Пол-Успенье | Орловская обл. Краснозоренский район | Краснозоренский РЭС | КТП-11/Рах-2-30 | 30 | 10
с.Пол-Успенье | Орловская обл. Краснозоренский район | Краснозоренский РЭС | КТП-4/Рах-2-40 | 40 | 15
д.Ивановка | Орловская обл. Краснозоренский район | Краснозоренский РЭС | КТП-5/Рах-2-40 | 40 | 8
с.Пол-Успенье | Орловская обл. Краснозоренский район | Краснозоренский РЭС | КТП-3/Рах-2-60 | 60 | 21
с.Пол-Успенье | Орловская обл. Краснозоренский район | Краснозоренский РЭС | КТП-8/Рах-2-63 | 63 | 26
д. В. Ольшаное | Орловская обл. Должанский район | Должанский РЭС | КТП-1/В.О.-1-100 | 100 | 35
д. В. Ольшаное | Орловская обл. Должанский район | Должанский РЭС | КТП-3/В.О.-2-100 | 100 | 79
д. Н. Ольшаное | Орловская обл. Должанский район | Должанский РЭС | КТПН-6/В.О.-2-100 | 100 | 52
д. Н. Ольшаное | Орловская обл. Должанский район | Должанский РЭС | КТП-7/В.О.-2-100 | 100 | 5
д. Н. Ольшаное | Орловская обл. Должанский район | Должанский РЭС | КТП-14/В.О.-2-100 | 100 | 81
д. Рогатик | Орловская обл. Должанский район | Должанский РЭС | КТПН-3/В.О.-5-100 | 100 | 37
д. Рогатик | Орловская обл. Должанский район | Должанский РЭС | КТП-7/В.О.-5-100 | 100 | 5
д. Студеное | Орловская обл. Должанский район | Должанский РЭС | КТП-139 В.Ольшаное | 100 | 76
д. Студеное | Орловская обл. Должанский район | Должанский РЭС | КТП-7/В.О.-10-100 | 100 | 5
станция Студеная | Орловская обл. Должанский район | Должанский РЭС | КТП-9/В.О.-10-100 | 100 | 83
д. Баранчик | Орловская обл. Должанский район | Должанский РЭС | КТП-13/В.О.-10-100 | 100 | 75
д. Кр. Плота | Орловская обл. Должанский район | Должанский РЭС | КТП-5/В.О.-15-100 | 100 | 5
д. В. Ольшаное | Орловская обл. Должанский район | Должанский РЭС | КТП-3/В.О.-1-160 | 160 | 132
д. В. Ольшаное | Орловская обл. Должанский район | Должанский РЭС | КТП-4/В.О.-1-160 | 160 | 40
д. В. Ольшаное | Орловская обл. Должанский район | Должанский РЭС | КТП-5/В.О.-1-160 | 160 | 30
д. В. Ольшаное | Орловская обл. Должанский район | Должанский РЭС | КТП-6/В.О.-1-160 | 160 | 102
д. В. Ольшаное | Орловская обл. Должанский район | Должанский РЭС | КТП-1/В.О.-2-160 | 160 | 85
д. Н. Ольшаное | Орловская обл. Должанский район | Должанский РЭС | КТП-8/В.О.-2-160 | 160 | 5
д. В. Ольшаное | Орловская обл. Должанский район | Должанский РЭС | КТП-10/В.О.-2-250 | 250 | 115
д. В. Ольшаное | Орловская обл. Должанский район | Должанский РЭС | КТП-11/В.О.-2-160 | 160 | 72
д. Степановка | Орловская обл. Должанский район | Должанский РЭС | КТП-1/В.О.-5-160 | 160 | 55
д. Рогатик | Орловская обл. Должанский район | Должанский РЭС | КТПН-9/В.О.-5-160 | 160 | 16
д. Рогатик | Орловская обл. Должанский район | Должанский РЭС | КТПН-10/В.О.-5-160 | 160 | 62
д. Баранчик | Орловская обл. Должанский район | Должанский РЭС | КТП-17/В.О.-10-160 | 160 | 89
д. Баранчик | Орловская обл. Должанский район | Должанский РЭС | КТП-18/В.О.-10-160 | 160 | 50
д. В. Ольшаное | Орловская обл. Должанский район | Должанский РЭС | КТП-2/В.О.-1-250 | 250 | 150
д. В. Ольшаное | Орловская обл. Должанский район | Должанский РЭС | КТПН-2/В.О.-2-400 | 400 | 40
д. Н. Ольшаное | Орловская обл. Должанский район | Должанский РЭС | КТП-16/В.О.-2-250 | 250 | 78
д. Рогатик | Орловская обл. Должанский район | Должанский РЭС | КТПН-4/В.О.-5-250 | 250 | 84
д. Рогатик | Орловская обл. Должанский район | Должанский РЭС | КТПН-6/В.О.-5-250 | 250 | 92
д. Студеное | Орловская обл. Должанский район | Должанский РЭС | КТП-1/В.О.-10-250 | 250 | 133
д. Студеное | Орловская обл. Должанский район | Должанский РЭС | КТП-140 В.Ольшаное | 315 | 230
д. Студеное | Орловская обл. Должанский район | Должанский РЭС | КТП-1/В.О.-15-250 | 250 | 105
д. Кр. Плота | Орловская обл. Должанский район | Должанский РЭС | КТПН-6/В.О.-15-250 | 250 | 161
д. В. Ольшаное | Орловская обл. Должанский район | Должанский РЭС | КТП-7/В.О.-1-40 | 40 | 3
д. Н. Ольшаное | Орловская обл. Должанский район | Должанский РЭС | КТПН-9/В.О.-2-40 | 40 | 10
д. Рогатик | Орловская обл. Должанский район | Должанский РЭС | КТПН-8/В.О.-5-40 | 40 | 15
д. Студеное | Орловская обл. Должанский район | Должанский РЭС | КТП-15/В.О.-10-40 | 40 | 30
д. Прудки | Орловская обл. Должанский район | Должанский РЭС | КТП-4/В.О.-15-25 | 25 | 21
д. Луганка | Орловская обл. Должанский район | Должанский РЭС | КТП-11/В.О.-10-60 | 60 | 28
д. Баранчик | Орловская обл. Должанский район | Должанский РЭС | КТП-16/В.О.-10-60 | 60 | 30
д. Н. Ольшаное | Орловская обл. Должанский район | Должанский РЭС | КТП-13/В.О.-2-100 | 100 | 92
д. Степановка | Орловская обл. Должанский район | Должанский РЭС | КТПН-2/В.О.-5-63 | 63 | 52
д. Студеное | Орловская обл. Должанский район | Должанский РЭС | КТП-8/В.О.-10-63 | 63 | 3
д. Студеное | Орловская обл. Должанский район | Должанский РЭС | КТП-10/В.О.-10-63 | 63 | 27
д. Студеное | Орловская обл. Должанский район | Должанский РЭС | КТП-12/В.О.-10-63 | 63 | 3
д. Баранчик | Орловская обл. Должанский район | Должанский РЭС | КТП-14/В.О.-10-63 | 63 | 3
д. Студеное | Орловская обл. Должанский район | Должанский РЭС | КТП-2/В.О.-15-63 | 63 | 3
д. В. Ольшаное | Орловская обл. Должанский район | Должанский РЭС | КТПН-15/В.О.-2-630 | 630 | 370
п. Долгое | Орловская обл. Должанский район | Должанский РЭС | КТП-1/Д-12-100 | 100 | 5
с. Никольское | Орловская обл. Должанский район | Должанский РЭС | КТП-4/Д-12-100 | 100 | 49
с. Никольское | Орловская обл. Должанский район | Должанский РЭС | КТП-5/Д-12-100 | 100 | 32
с. Никольское | Орловская обл. Должанский район | Должанский РЭС | КТП-6/Д-12-100 | 100 | 40
д. Марьино | Орловская обл. Должанский район | Должанский РЭС | КТП-11/Д-12-100 | 100 | 36
с. Никольское | Орловская обл. Должанский район | Должанский РЭС | КТП-16/Д-12-100 | 100 | 5
д. В. Долгое | Орловская обл. Должанский район | Должанский РЭС | КТП-13/Д-14-100 | 100 | 83
д. Знаменка | Орловская обл. Должанский район | Должанский РЭС | КТП-8/Д-18-100 | 100 | 10
д. Алексеевка | Орловская обл. Должанский район | Должанский РЭС | КТП-1/Д-19-100 | 100 | 28
д. Алексеевка | Орловская обл. Должанский район | Должанский РЭС | КТП-6/Д-19-100 | 100 | 49
д. Алексеевка | Орловская обл. Должанский район | Должанский РЭС | КТП-7/Д-19-100 | 100 | 51
д. Успенок | Орловская обл. Должанский район | Должанский РЭС | КТП-2/Д-21-100 | 100 | 10
д. Успенок | Орловская обл. Должанский район | Должанский РЭС | КТП-10/Д-21-100 | 100 | 27
п. Долгое | Орловская обл. Должанский район | Должанский РЭС | КТП-8/Д-23-100 | 100 | 28
п. Долгое | Орловская обл. Должанский район | Должанский РЭС | КТП-18/Д-23-100 | 100 | 42
д. Крюково | Орловская обл. Должанский район | Должанский РЭС | КТП-1/Д-24-100 | 100 | 35
д. К. Демьяновка | Орловская обл. Должанский район | Должанский РЭС | КТП-5/Д-24-100 | 100 | 71
д. Обороново | Орловская обл. Должанский район | Должанский РЭС | КТП-10/Д-24-100 | 100 | 89
д. Знаменка | Орловская обл. Должанский район | Должанский РЭС | КТП-100 Долгое | 100 | 50
с. Никольское | Орловская обл. Должанский район | Должанский РЭС | КТП-7/Д-12-160 | 160 | 71
п. Долгое | Орловская обл. Должанский район | Должанский РЭС | КТП-9/Д-12-160 | 160 | 2
п. Долгое | Орловская обл. Должанский район | Должанский РЭС | КТП-1/Д-14-160 | 160 | 14
д. Грачевка | Орловская обл. Должанский район | Должанский РЭС | КТП-11/Д-14-160 | 160 | 117
д. Калиновка | Орловская обл. Должанский район | Должанский РЭС | КТП-5/Д-18-160 | 160 | 34
д. Калиновка | Орловская обл. Должанский район | Должанский РЭС | КТП-6/Д-18-160 | 160 | 91
д. Знаменка | Орловская обл. Должанский район | Должанский РЭС | КТП-10/Д-18-160 | 160 | 129
д. Алексеевка | Орловская обл. Должанский район | Должанский РЭС | КТП-8/Д-19-160 | 160 | 101
д. Алексеевка | Орловская обл. Должанский район | Должанский РЭС | КТП-9/Д-19-160 | 160 | 91
д. Успенок | Орловская обл. Должанский район | Должанский РЭС | КТП-4/Д-21-160 | 160 | 72
п. Долгое | Орловская обл. Должанский район | Должанский РЭС | КТП-8/Д-21-160 | 160 | 25
д. К. Демьяновка | Орловская обл. Должанский район | Должанский РЭС | КТП-092/Д-24-160 | 160 | 5
д. Родники | Орловская обл. Должанский район | Должанский РЭС | КТПН-12/Д-24-160 | 160 | 5
д. Калиновка | Орловская обл. Должанский район | Должанский РЭС | КТП-1/Д-18-63 | 63 | 35
п. Долгое | Орловская обл. Должанский район | Должанский РЭС | КТП-3/Д-23-180 | 180 | 53
с. Никольское | Орловская обл. Должанский район | Должанский РЭС | КТП-2/Д-12-250 | 250 | 167
п. Долгое | Орловская обл. Должанский район | Должанский РЭС | КТПН-2/Д-14-250 | 250 | 85
п. Долгое | Орловская обл. Должанский район | Должанский РЭС | КТП-3/Д-14-250 | 250 | 68
п. Долгое | Орловская обл. Должанский район | Должанский РЭС | КТП-5/Д-14-250 | 250 | 183
д. Гремячка | Орловская обл. Должанский район | Должанский РЭС | КТП-10/Д-14-250 | 250 | 180
п. Долгое | Орловская обл. Должанский район | Должанский РЭС | КТП-14/Д-14-250 | 250 | 105
п. Долгое | Орловская обл. Должанский район | Должанский РЭС | КТП-17/Д-14-250 | 250 | 189
д. Гремячка | Орловская обл. Должанский район | Должанский РЭС | КТП-18/Д-14-250 | 250 | 123
д. Калиновка | Орловская обл. Должанский район | Должанский РЭС | КТП-2/Д-18-250 | 250 | 199
д. Знаменка | Орловская обл. Должанский район | Должанский РЭС | КТП-7/Д-18-250 | 250 | 151
д. Знаменка | Орловская обл. Должанский район | Должанский РЭС | КТПН-12/Д-18-250 | 250 | 193
д. Кабылинка | Орловская обл. Должанский район | Должанский РЭС | КТП-2/Д-19-250 | 250 | 222
д. Алексеевка | Орловская обл. Должанский район | Должанский РЭС | КТП-3/Д-19-250 | 250 | 181
д. Алексеевка | Орловская обл. Должанский район | Должанский РЭС | КТП-5/Д-19-250 | 250 | 119
п. Долгое | Орловская обл. Должанский район | Должанский РЭС | КТП-7/Д-21-250 | 250 | 20
п. Долгое | Орловская обл. Должанский район | Должанский РЭС | КТП-6/Д-23-250 | 250 | 112
п. Долгое | Орловская обл. Должанский район | Должанский РЭС | КТП-7/Д-23-250 | 250 | 163
д. К. Демьяновка | Орловская обл. Должанский район | Должанский РЭС | КТП-6/Д-24-250 | 250 | 172
д. Знаменка | Орловская обл. Должанский район | Должанский РЭС | КТП-14/Д-24-250 | 250 | 221
с. Никольское | Орловская обл. Должанский район | Должанский РЭС | КТП-3/Д-12-40 | 40 | 12
д. В. Долгое | Орловская обл. Должанский район | Должанский РЭС | КТП-9/Д-14-40 | 40 | 24
д. Успенок | Орловская обл. Должанский район | Должанский РЭС | КТП-6/Д-21-40 | 40 | 3
д. Обороново | Орловская обл. Должанский район | Должанский РЭС | КТП-9/Д-24-40 | 40 | 25
д. К. Колодезь | Орловская обл. Должанский район | Должанский РЭС | КТП-16/Д-24-40 | 40 | 31
с. Никольское | Орловская обл. Должанский район | Должанский РЭС | КТП-8/Д-12-400 | 400 | 235
п. Долгое | Орловская обл. Должанский район | Должанский РЭС | КТП-4/Д-14-400 | 400 | 230
д. Калиновка | Орловская обл. Должанский район | Должанский РЭС | КТП-4/Д-18-250 | 250 | 130
д. Знаменка | Орловская обл. Должанский район | Должанский РЭС | КТПН-9/Д-18-400 | 400 | 231
д. Успенок | Орловская обл. Должанский район | Должанский РЭС | КТП-5/Д-21-400 | 400 | 310
д. Сергиевка | Орловская обл. Должанский район | Должанский РЭС | КТП-14/Д-12-60 | 60 | 6
д. Смородинка | Орловская обл. Должанский район | Должанский РЭС | КТП-16/Д-14-60 | 60 | 39
д. Марьино | Орловская обл. Должанский район | Должанский РЭС | КТП-12/Д-12-63 | 63 | 6
с. Никольское | Орловская обл. Должанский район | Должанский РЭС | КТП-15/Д-12-63 | 63 | 37
д. Гремячка | Орловская обл. Должанский район | Должанский РЭС | КТП-6/Д-14-63 | 63 | 5
п. Долгое | Орловская обл. Должанский район | Должанский РЭС | КТП-7/Д-14-63 | 63 | 27
д. Грачевка | Орловская обл. Должанский район | Должанский РЭС | КТП-8/Д-14-63 | 63 | 12
д. Малиновка | Орловская обл. Должанский район | Должанский РЭС | КТП-15/Д-14-63 | 63 | 45
д. Калиновка | Орловская обл. Должанский район | Должанский РЭС | КТП-3/Д-18-63 | 63 | 33
д. Алексеевка | Орловская обл. Должанский район | Должанский РЭС | КТП-4/Д-19-63 | 63 | 24
д. Воробьевка | Орловская обл. Должанский район | Должанский РЭС | КТП-10/Д-19-63 | 63 | 48
д. Кабылинка | Орловская обл. Должанский район | Должанский РЭС | КТП-12/Д-19-63 | 63 | 9
д. Успенок | Орловская обл. Должанский район | Должанский РЭС | КТП-12/Д-21-63 | 63 | 21
д. Савенково | Орловская обл. Должанский район | Должанский РЭС | КТП-3/Д-24-63 | 63 | 25
д. К. Демьяновка | Орловская обл. Должанский район | Должанский РЭС | КТП-7/Д-24-63 | 63 | 5
д. Тридцатка | Орловская обл. Должанский район | Должанский РЭС | КТП-8/Д-24-63 | 63 | 10
д. Крюково | Орловская обл. Должанский район | Должанский РЭС | КТП-17/Д-24-63 | 63 | 36
п. Долгое | Орловская обл. Должанский район | Должанский РЭС | ЗТП-15/Д-18-2х400 | 800 | 500
д. Зябрево | Орловская обл. Должанский район | Должанский РЭС | КТП-2/Т-1-100 | 100 | 5
д. Кр. Плота | Орловская обл. Должанский район | Должанский РЭС | КТП-7/Т-1-100 | 100 | 36
д. Зябрево | Орловская обл. Должанский район | Должанский РЭС | КТПН-1/Т-1-160 | 160 | 110
д. Кр. Плота | Орловская обл. Должанский район | Должанский РЭС | КТП-5/Т-1-250 | 250 | 98
д. Кр. Плота | Орловская обл. Должанский район | Должанский РЭС | КТПН-8/Т-1-250 | 250 | 40
д. Зиброво | Орловская обл. Должанский район | Должанский РЭС | КТП-3/Т-1-63 | 63 | 33
д. Кр. Плота | Орловская обл. Должанский район | Должанский РЭС | КТП-6/Т-1-63 | 63 | 3
д. Кр. Плота | Орловская обл. Должанский район | Должанский РЭС | КТП-10/Т-1-63 | 63 | 2
д. Кр. Плота | Орловская обл. Должанский район | Должанский РЭС | КТП-11/Т-1-63 | 63 | 10
д. Тим | Орловская обл. Должанский район | Должанский РЭС | КТП-6/Т-10-160 | 160 | 74
д. Тим | Орловская обл. Должанский район | Должанский РЭС | КТПН-4/Т-10-250 | 250 | 112
д. Тим | Орловская обл. Должанский район | Должанский РЭС | КТП-7/Т-10-40 | 40 | 25
д. Тим | Орловская обл. Должанский район | Должанский РЭС | КТП-1/Т-10-60 | 60 | 28
д. Тим | Орловская обл. Должанский район | Должанский РЭС | КТП-2/Т-10-60 | 60 | 5
д. Казинка | Орловская обл. Должанский район | Должанский РЭС | КТП-1/Т-11-100 | 100 | 30
д. Казинка | Орловская обл. Должанский район | Должанский РЭС | КТПН-2/Т-11-40 | 40 | 8
д. Тим | Орловская обл. Должанский район | Должанский РЭС | КТП-4/Т-11-63 | 63 | 5
д. Евланово | Орловская обл. Должанский район | Должанский РЭС | КТП-3/Т-12-160 | 160 | 73
д. Евланово | Орловская обл. Должанский район | Должанский РЭС | КТП-5/Т-12-160 | 160 | 93
д. Евланово | Орловская обл. Должанский район | Должанский РЭС | КТП-7/Т-12-160 | 160 | 56
д. Луганка | Орловская обл. Должанский район | Должанский РЭС | КТП-1/Т-12-100 | 100 | 35
д. Луганка | Орловская обл. Должанский район | Должанский РЭС | КТП-2/Т-12-63 | 63 | 5
д. Евланово | Орловская обл. Должанский район | Должанский РЭС | КТП-4/Т-12-63 | 63 | 6
д. Н. Троицкое | Орловская обл. Должанский район | Должанский РЭС | КТП-6/Т-12-63 | 63 | 5
д. Кудиново | Орловская обл. Должанский район | Должанский РЭС | КТП-3/Т-2-100 | 100 | 43
д. Донец | Орловская обл. Должанский район | Должанский РЭС | КТП-11/Т-2-100 | 100 | 51
д. Н. Троицкое | Орловская обл. Должанский район | Должанский РЭС | КТП-5/Т-2-160 | 160 | 92
д. Кудиново | Орловская обл. Должанский район | Должанский РЭС | КТПН-6/Т-2-160 | 160 | 95
д. Донец | Орловская обл. Должанский район | Должанский РЭС | КТП-8/Т-2-160 | 160 | 100
д. Слободка | Орловская обл. Должанский район | Должанский РЭС | КТП-1/Т-2-25 | 25 | 12
д. Кудиново | Орловская обл. Должанский район | Должанский РЭС | КТПН-7/Т-2-250 | 250 | 123
д. Рогово | Орловская обл. Должанский район | Должанский РЭС | КТП-2/Т-2-40 | 40 | 33
Красный поселок | Орловская обл. Должанский район | Должанский РЭС | КТП-9/Т-2-63 | 63 | 55
д. Андрияновка | Орловская обл. Должанский район | Должанский РЭС | КТП-10/Т-2-100 | 100 | 52
д. Лебедки | Орловская обл. Должанский район | Должанский РЭС | КТП-2/Т-5-160 | 160 | 58
д. Лебедки | Орловская обл. Должанский район | Должанский РЭС | КТП-1/Т-5-25 | 25 | 15
д. Тим | Орловская обл. Должанский район | Должанский РЭС | КТПН-1/Т-9-100 | 100 | 65
д. Тим | Орловская обл. Должанский район | Должанский РЭС | КТП-2/Т-9-160 | 160 | 79
д. Урынок | Орловская обл. Должанский район | Должанский РЭС | КТП-4/У-1-100 | 100 | 62
д. Урынок | Орловская обл. Должанский район | Должанский РЭС | КТП-5/У-1-100 | 100 | 5
д. Дубовка | Орловская обл. Должанский район | Должанский РЭС | КТП-9/У-1-160 | 160 | 5
д. Дубовка | Орловская обл. Должанский район | Должанский РЭС | КТП-8/У-1-25 | 25 | 20
д. Рождественское | Орловская обл. Должанский район | Должанский РЭС | КТП-14/У-1-25 | 25 | 3
д. Урынок | Орловская обл. Должанский район | Должанский РЭС | КТП-2/У-1-250 | 250 | 45
д. Шолохово | Орловская обл. Должанский район | Должанский РЭС | КТП-13/У-1-30 | 30 | 2
д. Урынок | Орловская обл. Должанский район | Должанский РЭС | КТПН-1/У-1-400 | 400 | 230
д. Урынок | Орловская обл. Должанский район | Должанский РЭС | КТП-6/У-1-100 | 100 | 5
д. Урынок | Орловская обл. Должанский район | Должанский РЭС | КТПН-3/У-1-160 | 60 | 100
д. Дубовка | Орловская обл. Должанский район | Должанский РЭС | КТП-10/У-1-63 | 63 | 10
д. Шолохово | Орловская обл. Должанский район | Должанский РЭС | КТП-12/У-1-63 | 63 | 33
д. Быстра | Орловская обл. Должанский район | Должанский РЭС | КТП-5/У-10-100 | 100 | 5
д. Ханыки | Орловская обл. Должанский район | Должанский РЭС | КТП-8/У-10-100 | 100 | 10
д. Быстра | Орловская обл. Должанский район | Должанский РЭС | КТП-6/У-10-160 | 160 | 15
д. Касоржа | Орловская обл. Должанский район | Должанский РЭС | КТП-7/У-10-160 | 160 | 95
д. Русановка | Орловская обл. Должанский район | Должанский РЭС | КТП-2/У-10-250 | 250 | 93
д. Егорьевка | Орловская обл. Должанский район | Должанский РЭС | КТПН-9/У-10-250 | 250 | 90
д. Русановка | Орловская обл. Должанский район | Должанский РЭС | КТП-3/У-10-40 | 40 | 3
д. Быстра | Орловская обл. Должанский район | Должанский РЭС | КТП-4/У-10-40 | 40 | 20
д. Небольсинка | Орловская обл. Должанский район | Должанский РЭС | КТП-13/У-10-40 | 40 | 23
д. Прибыткино | Орловская обл. Должанский район | Должанский РЭС | КТП-14/У-10-40 | 40 | 6
д. Урынок | Орловская обл. Должанский район | Должанский РЭС | КТПН-1/У-10-400 | 400 | 238
д. Егорьевка | Орловская обл. Должанский район | Должанский РЭС | КТП-10/У-10-60 | 60 | 3
д. Егорьевка | Орловская обл. Должанский район | Должанский РЭС | КТП-11/У-10-60 | 60 | 40
д. Петровка | Орловская обл. Должанский район | Должанский РЭС | КТП-12/У-10-63 | 63 | 10
д. Н. Долгое | Орловская обл. Должанский район | Должанский РЭС | КТП-3/У-12-100 | 100 | 2
д. Рытва | Орловская обл. Должанский район | Должанский РЭС | КТП-9/У-12-100 | 100 | 70
д. Н. Долгое | Орловская обл. Должанский район | Должанский РЭС | КТП-2/У-12-160 | 160 | 135
д. Н. Долгое | Орловская обл. Должанский район | Должанский РЭС | КТПН-4/У-12-250 | 250 | 219
д. В. Долгое | Орловская обл. Должанский район | Должанский РЭС | КТП-6/У-12-250 | 250 | 84
д. В. Долгое | Орловская обл. Должанский район | Должанский РЭС | КТП-7/У-12-250 | 250 | 112
д. В. Долгое | Орловская обл. Должанский район | Должанский РЭС | КТПН-8/У-12-400 | 400 | 234
д. Н. Долгое | Орловская обл. Должанский район | Должанский РЭС | КТП-1/У-12-63 | 63 | 59
д. Урынок | Орловская обл. Должанский район | Должанский РЭС | КТПН-1/У-15-400 | 400 | 50
д. Дубовка | Орловская обл. Должанский район | Должанский РЭС | КТП-2/У-2-100 | 100 | 35
д. Харское | Орловская обл. Должанский район | Должанский РЭС | КТП-4/У-2-100 | 100 | 33
д. Матвеевка | Орловская обл. Должанский район | Должанский РЭС | КТПН-7/У-2-250 | 250 | 82
д. Белое | Орловская обл. Должанский район | Должанский РЭС | КТП-8/У-2-250 | 250 | 50
д. Дубовка | Орловская обл. Должанский район | Должанский РЭС | КТП-3/У-2-63 | 63 | 3
д. В. Замарайка | Орловская обл. Должанский район | Должанский РЭС | КТП-7/У-5-100 | 100 | 5
д. В. Замарайка | Орловская обл. Должанский район | Должанский РЭС | КТПН-4/У-5-250 | 250 | 40
д. В. Замарайка-2 | Орловская обл. Должанский район | Должанский РЭС | КТП-5/У-5-250 | 250 | 89
д. Н. Замарайка | Орловская обл. Должанский район | Должанский РЭС | КТП-3/У-5-40 | 40 | 2
д. В. Замарайка | Орловская обл. Должанский район | Должанский РЭС | КТП-6/У-5-40 | 40 | 5
д. Паниковец | Орловская обл. Должанский район | Должанский РЭС | КТП-8/У-5-40 | 40 | 2
д. Быстра | Орловская обл. Должанский район | Должанский РЭС | КТП-1/У-5-400 | 400 | 220
д. Н. Замарайка | Орловская обл. Должанский район | Должанский РЭС | КТП-2/У-5-40 | 40 | 8
д. Липовец | Орловская обл. Покровский район | Покровский РЭС | КТП1 | 160 | 20
д. Липовец | Орловская обл. Покровский район | Покровский РЭС | КТП2 | 100 | 10
д. Липовец | Орловская обл. Покровский район | Покровский РЭС | КТП3 | 60 | 15
д. Липовец | Орловская обл. Покровский район | Покровский РЭС | КТП4 | 160 | 22
д. Липовец | Орловская обл. Покровский район | Покровский РЭС | КТП5 | 160 | 28
д. Липовец | Орловская обл. Покровский район | Покровский РЭС | КТП6 | 400 | 26
д. Шатилово | Орловская обл. Покровский район | Покровский РЭС | КТП7 | 63 | 31
д. Папанино | Орловская обл. Покровский район | Покровский РЭС | КТП 2 | 63 | 27
д. Трудки | Орловская обл. Покровский район | Покровский РЭС | КТП 3 | 250 | 10
д. Трудки | Орловская обл. Покровский район | Покровский РЭС | КТП 4 | 400 | 25
д. Трудки | Орловская обл. Покровский район | Покровский РЭС | КТП 5 | 250 | 41
д. Трудки | Орловская обл. Покровский район | Покровский РЭС | КТП 6 | 400 | 27
д. Вязоватое | Орловская обл. Покровский район | Покровский РЭС | КТП 7 | 250 | 34
д. Вязоватое | Орловская обл. Покровский район | Покровский РЭС | КТП 8 | 100 | 12
д. Трудки | Орловская обл. Покровский район | Покровский РЭС | КТП 11 | 100 | 8
д. Трудки | Орловская обл. Покровский район | Покровский РЭС | КТП 12 | 250 | 22
д. Трудки | Орловская обл. Покровский район | Покровский РЭС | КТП 14 | 100 | 18
д. Трудки | Орловская обл. Покровский район | Покровский РЭС | КТП 16 | 100 | 32
д. Трудки | Орловская обл. Покровский район | Покровский РЭС | КТП 18 | 63 | 4
д. Трудки | Орловская обл. Покровский район | Покровский РЭС | КТП 19 | 400 | 58
д. Желановка | Орловская обл. Покровский район | Покровский РЭС | КТП 20 | 100 | 25
д. Протасово | Орловская обл. Покровский район | Покровский РЭС | КТП 21 | 400 | 22
д. Протасово | Орловская обл. Покровский район | Покровский РЭС | КТП 22 | 630 | 170
д. Протасово | Орловская обл. Покровский район | Покровский РЭС | КТП 23 | 160 | 25
д. Совьи лапки | Орловская обл. Покровский район | Покровский РЭС | КТП 25 | 30 | 0
д. Одинцовка | Орловская обл. Покровский район | Покровский РЭС | КТП 1 | 100 | 18
д. Одинцовка | Орловская обл. Покровский район | Покровский РЭС | КТП 2 | 250 | 0
д. Тетерье | Орловская обл. Покровский район | Покровский РЭС | КТП 3 | 160 | 34
д. Одинцовка | Орловская обл. Покровский район | Покровский РЭС | КТП 4 | 160 | 26
д. Одинцовка | Орловская обл. Покровский район | Покровский РЭС | КТП5 | 160 | 29
д. Одинцовка | Орловская обл. Покровский район | Покровский РЭС | КТП6 | 400 | 52
д. Одинцовка | Орловская обл. Покровский район | Покровский РЭС | КТП7 | 160 | 29
д. Кочетовка | Орловская обл. Покровский район | Покровский РЭС | КТП 9 | 100 | 15
д. Одинцовка | Орловская обл. Покровский район | Покровский РЭС | КТП 10 | 250 | 52
д. Успенка | Орловская обл. Покровский район | Покровский РЭС | КТП 13 | 100 | 27
д. Журавец | Орловская обл. Покровский район | Покровский РЭС | КТП 14 | 180 | 34
д. Журавец | Орловская обл. Покровский район | Покровский РЭС | КТП 15 | 60 | 0
д. Успенка | Орловская обл. Покровский район | Покровский РЭС | КТП 19 | 250 | 75
д. Одинцовка | Орловская обл. Покровский район | Покровский РЭС | КТП 20 | 100 | 21
д. Каланча | Орловская обл. Покровский район | Покровский РЭС | КТП 21 | 100 | 43
д. Каланча | Орловская обл. Покровский район | Покровский РЭС | КТП 22 | 40 | 0
д. Большегорье | Орловская обл. Покровский район | Покровский РЭС | КТП 23 | 100 | 27
д. Большегорье | Орловская обл. Покровский район | Покровский РЭС | КТП 24 | 100 | 44
д. Журавец | Орловская обл. Покровский район | Покровский РЭС | КТП 26 | 100 | 39
д. Успенка | Орловская обл. Покровский район | Покровский РЭС | КТП 28 | 160 | 33
д. Журавец | Орловская обл. Покровский район | Покровский РЭС | КТП 29 | 180 | 28
д. Успенка | Орловская обл. Покровский район | Покровский РЭС | КТП 31 | 250 | 36
д. Николаевка | Орловская обл. Покровский район | Покровский РЭС | КТП 32 | 160 | 34
д. Даниловка | Орловская обл. Покровский район | Покровский РЭС | КТП 3 | 160 | 62
д. Даниловка | Орловская обл. Покровский район | Покровский РЭС | КТП 4 | 250 | 80
д. Даниловка | Орловская обл. Покровский район | Покровский РЭС | КТП 5 | 100 | 12
д. Меньшиково | Орловская обл. Покровский район | Покровский РЭС | КТП 7 | 100 | 21
д. Козловка | Орловская обл. Покровский район | Покровский РЭС | КТП 8 | 100 | 10
д. Даниловка | Орловская обл. Покровский район | Покровский РЭС | КТП 9 | 250 | 66
д. Ефросимово | Орловская обл. Покровский район | Покровский РЭС | КТП 10 | 100 | 29
Д. Кологреево | Орловская обл. Покровский район | Покровский РЭС | КТП 11 | 250 | 52
Д. Кологреево | Орловская обл. Покровский район | Покровский РЭС | КТП 12 | 160 | 29
Д. Кологреево | Орловская обл. Покровский район | Покровский РЭС | КТП 13 | 250 | 39
д. Кр. Ржавец | Орловская обл. Покровский район | Покровский РЭС | КТП 15 | 40 | 0
Д. Моховое | Орловская обл. Покровский район | Покровский РЭС | КТП 16 | 400 | 27
Д. Моховое | Орловская обл. Покровский район | Покровский РЭС | КТП 17 | 160 | 34
Д. Моховое | Орловская обл. Покровский район | Покровский РЭС | КТП 19 | 250 | 65
д. Крытое | Орловская обл. Покровский район | Покровский РЭС | КТП 20 | 60 | 0
п. Гражданский | Орловская обл. Покровский район | Покровский РЭС | КТП 21 | 100 | 21
д. Александровка | Орловская обл. Покровский район | Покровский РЭС | КТП 22 | 160 | 100
д. Ивановка | Орловская обл. Покровский район | Покровский РЭС | КТП 24 | 100 | 0
П. Покровское | Орловская обл. Покровский район | Покровский РЭС | КТП 5 | 400 | 27
д. Зубково | Орловская обл. Покровский район | Покровский РЭС | КТП 8 | 63 | 14
д. Зубково | Орловская обл. Покровский район | Покровский РЭС | КТП 9 | 160 | 39
П. Покровское | Орловская обл. Покровский район | Покровский РЭС | КТП 11 | 400 | 33
П. Покровское | Орловская обл. Покровский район | Покровский РЭС | КТП 12 | 160 | 28
д. Берлизево | Орловская обл. Покровский район | Покровский РЭС | КТП 14 | 60 | 26
д. Осинки | Орловская обл. Покровский район | Покровский РЭС | КТП 15 | 60 | 12
д. Александровка | Орловская обл. Покровский район | Покровский РЭС | КТП 16 | 100 | 47
д. Васильевка | Орловская обл. Покровский район | Покровский РЭС | КТП 17 | 30 | 7
д. Юдинка | Орловская обл. Покровский район | Покровский РЭС | КТП 18 | 100 | 12
д. Мухортово | Орловская обл. Покровский район | Покровский РЭС | КТП 19 | 100 | 21
д. Некрасово | Орловская обл. Покровский район | Покровский РЭС | КТП 20 | 30 | 10
д. Юрьево | Орловская обл. Покровский район | Покровский РЭС | КТП 23 | 100 | 66
д. Юрьево | Орловская обл. Покровский район | Покровский РЭС | КТП 24 | 100 | 83
П. Покровское | Орловская обл. Покровский район | Покровский РЭС | КТП 25 | 160 | 12
д. Тросниково | Орловская обл. Покровский район | Покровский РЭС | КТП 26 | 250 | 77
д. Тросниково | Орловская обл. Покровский район | Покровский РЭС | КТП 28 | 30 | 7
д. Федоровка | Орловская обл. Покровский район | Покровский РЭС | КТП 29 | 30 | 11
д. Федоровка | Орловская обл. Покровский район | Покровский РЭС | КТП 30 | 250 | 29
д. Федоровка | Орловская обл. Покровский район | Покровский РЭС | КТП 31 | 160 | 52
д. Федоровка | Орловская обл. Покровский район | Покровский РЭС | КТП 32 | 160 | 29
д. Федоровка | Орловская обл. Покровский район | Покровский РЭС | КТП 33 | 100 | 15
д. Чибисовка | Орловская обл. Покровский район | Покровский РЭС | КТП 34 | 250 | 52
д. Федоровка | Орловская обл. Покровский район | Покровский РЭС | КТП 37 | 250 | 47
д. Федоровка | Орловская обл. Покровский район | Покровский РЭС | КТП 39 | 160 | 34
П. Покровское | Орловская обл. Покровский район | Покровский РЭС | КТП 5 | 400 | 0
д. Казаковка | Орловская обл. Покровский район | Покровский РЭС | КТП 3 | 100 | 65
д. Отрада | Орловская обл. Покровский район | Покровский РЭС | КТП 4 | 60 | 21
д. Вязовое | Орловская обл. Покровский район | Покровский РЭС | КТП 5 | 160 | 43
д. Казинка | Орловская обл. Покровский район | Покровский РЭС | КТП 6 | 100 | 0
д. Вязовое | Орловская обл. Покровский район | Покровский РЭС | КТП 7 | 160 | 29
д. Вязовое | Орловская обл. Покровский район | Покровский РЭС | КТП 8 | 250 | 44
д. Вязовое | Орловская обл. Покровский район | Покровский РЭС | КТП 10 | 100 | 39
д. Барковка | Орловская обл. Покровский район | Покровский РЭС | КТП 11 | 100 | 27
д. Погудаевка | Орловская обл. Покровский район | Покровский РЭС | КТП 12 | 63 | 14
д. Кунач | Орловская обл. Покровский район | Покровский РЭС | КТП 13 | 60 | 0
д. Ретинка | Орловская обл. Покровский район | Покровский РЭС | КТП 14 | 60 | 17
д. Кунач | Орловская обл. Покровский район | Покровский РЭС | КТП 15 | 250 | 0
п. Виноградный | Орловская обл. Покровский район | Покровский РЭС | КТП 16 | 40 | 0
д. Кунач | Орловская обл. Покровский район | Покровский РЭС | КТП 17 | 630 | 77
д. Зеновка | Орловская обл. Покровский район | Покровский РЭС | КТП 20 | 63 | 15
д. Зеновка | Орловская обл. Покровский район | Покровский РЭС | КТП 22 | 100 | 28
д. Мухортово | Орловская обл. Покровский район | Покровский РЭС | КТП 23 | 100 | 55
д. Мухортово | Орловская обл. Покровский район | Покровский РЭС | КТП 25 | 100 | 60
П. Покровское | Орловская обл. Покровский район | Покровский РЭС | КТП 27 | 400 | 38
П. Покровское | Орловская обл. Покровский район | Покровский РЭС | КТП 28 | 160 | 75
д. Раевка | Орловская обл. Покровский район | Покровский РЭС | КТП 2 | 25 | 0
д. Раевка | Орловская обл. Покровский район | Покровский РЭС | КТП 3 | 160 | 58
д. Ворово | Орловская обл. Покровский район | Покровский РЭС | КТП 5 | 63 | 0
д. Ворово | Орловская обл. Покровский район | Покровский РЭС | КТП 7 | 100 | 18
д. Ворово | Орловская обл. Покровский район | Покровский РЭС | КТП 10 | 250 | 26
д. Ворово | Орловская обл. Покровский район | Покровский РЭС | КТП 12 | 250 | 0
д. Гремячье | Орловская обл. Покровский район | Покровский РЭС | КТП 14 | 63 | 0
д. Гремячье | Орловская обл. Покровский район | Покровский РЭС | КТП 15 | 250 | 74
д. Теряево | Орловская обл. Покровский район | Покровский РЭС | КТП 16 | 40 | 0
д. Гремячье | Орловская обл. Покровский район | Покровский РЭС | КТП 17 | 100 | 18
д. Разиньково | Орловская обл. Покровский район | Покровский РЭС | КТП 21 | 100 | 15
д. Теряево | Орловская обл. Покровский район | Покровский РЭС | КТП 22 | 100 | 23
д. Гремячье | Орловская обл. Покровский район | Покровский РЭС | КТП 24 | 40 | 12
д. Грачевка | Орловская обл. Покровский район | Покровский РЭС | КТП 1 | 63 | 11
д. Грачевка | Орловская обл. Покровский район | Покровский РЭС | КТП 2 | 40 | 2
д. Грачевка | Орловская обл. Покровский район | Покровский РЭС | КТП 3 | 250 | 180
д. Грачевка | Орловская обл. Покровский район | Покровский РЭС | КТП 4 | 250 | 61
д. Орловка | Орловская обл. Покровский район | Покровский РЭС | КТП 6 | 25 | 15
д. Соломатовка | Орловская обл. Покровский район | Покровский РЭС | КТП 7 | 100 | 55
д. Непочатая | Орловская обл. Покровский район | Покровский РЭС | КТП 9 | 63 | 30
с .Дросково | Орловская обл. Покровский район | Покровский РЭС | КТП 1 | 40 | 0
д. Новосильевка | Орловская обл. Покровский район | Покровский РЭС | КТП 2 | 60 | 8
д. Новосильевка | Орловская обл. Покровский район | Покровский РЭС | КТП 5 | 180 | 0
д. Новосильевка | Орловская обл. Покровский район | Покровский РЭС | КТП 7 | 60 | 12
д. Новосильевка | Орловская обл. Покровский район | Покровский РЭС | КТП 8 | 250 | 64
д. Новосильевка | Орловская обл. Покровский район | Покровский РЭС | КТП 9 | 60 | 17
д. Харчиково | Орловская обл. Покровский район | Покровский РЭС | КТП 1 | 63 | 50
д. Енино | Орловская обл. Покровский район | Покровский РЭС | КТП 2 | 250 | 120
д. Енино | Орловская обл. Покровский район | Покровский РЭС | КТП 3 | 63 | 14
д. Васютино | Орловская обл. Покровский район | Покровский РЭС | КТП 4 | 160 | 48
д. Клушино | Орловская обл. Покровский район | Покровский РЭС | КТП 5 | 63 | 9
д. Погонево | Орловская обл. Покровский район | Покровский РЭС | КТП 6 | 160 | 72
д. Погонево | Орловская обл. Покровский район | Покровский РЭС | КТП 7 | 63 | 19
д. Внуково | Орловская обл. Покровский район | Покровский РЭС | КТП 8 | 160 | 28
д. Манино | Орловская обл. Покровский район | Покровский РЭС | КТП 9 | 100 | 56
д. Внуково | Орловская обл. Покровский район | Покровский РЭС | КТП 11 | 250 | 64
д. Морозово | Орловская обл. Покровский район | Покровский РЭС | КТП 12 | 63 | 42
д. Ракитино | Орловская обл. Покровский район | Покровский РЭС | КТП 13 | 100 | 26
д. Никольское | Орловская обл. Покровский район | Покровский РЭС | КТП 16 | 63 | 21
д. Никольское | Орловская обл. Покровский район | Покровский РЭС | КТП 17 | 63 | 14
д. Александровка | Орловская обл. Покровский район | Покровский РЭС | КТП 18 | 100 | 44
д. Александровка | Орловская обл. Покровский район | Покровский РЭС | КТП 19 | 63 | 25
д. Никольское | Орловская обл. Покровский район | Покровский РЭС | КТП 20 | 160 | 19
д. Александровка | Орловская обл. Покровский район | Покровский РЭС | КТП 21 | 250 | 12
д. Малоросово | Орловская обл. Покровский район | Покровский РЭС | КТП 22 | 40 | 21
д. Кромская | Орловская обл. Покровский район | Покровский РЭС | КТП 23 | 250 | 185
д. Башкатово | Орловская обл. Покровский район | Покровский РЭС | КТП 24 | 100 | 26
д. Сетенево | Орловская обл. Покровский район | Покровский РЭС | КТП 5 | 100 | 100
д. Сетенево | Орловская обл. Покровский район | Покровский РЭС | КТП 6 | 160 | 27
д. Сетенево | Орловская обл. Покровский район | Покровский РЭС | КТП 7 | 250 | 34
д. Сетенево | Орловская обл. Покровский район | Покровский РЭС | КТП 8 | 100 | 46
д. Сетенево | Орловская обл. Покровский район | Покровский РЭС | КТП 9 | 100 | 36
д. Дубинкино | Орловская обл. Покровский район | Покровский РЭС | КТП 11 | 100 | 56
д. Ситкины дворы | Орловская обл. Покровский район | Покровский РЭС | КТП 12 | 63 | 33
д. Орлы | Орловская обл. Покровский район | Покровский РЭС | КТП 13 | 63 | 38
д. Начало | Орловская обл. Покровский район | Покровский РЭС | КТП 14 | 40 | 21
д. Лазаревка | Орловская обл. Покровский район | Покровский РЭС | КТП 1 | 160 | 54
д. Муратово | Орловская обл. Покровский район | Покровский РЭС | КТП 5 | 160 | 63
д. Высокое | Орловская обл. Покровский район | Покровский РЭС | КТП 7 | 100 | 28
д. Тубицино | Орловская обл. Покровский район | Покровский РЭС | КТП 12 | 160 | 75
д. Р. Колодезь | Орловская обл. Покровский район | Покровский РЭС | КТП 15 | 60 | 21
д. Шалимовка | Орловская обл. Покровский район | Покровский РЭС | КТП 16 | 315 | 167
д. Шалимовка | Орловская обл. Покровский район | Покровский РЭС | КТП 17 | 100 | 54
д. Шалимовка | Орловская обл. Покровский район | Покровский РЭС | КТП 18 | 180 | 39
д. Жерновец | Орловская обл. Покровский район | Покровский РЭС | КТП 19 | 160 | 77
д. Ст. Кадинка | Орловская обл. Покровский район | Покровский РЭС | КТП 20 | 30 | 5
д. Шалимовка | Орловская обл. Покровский район | Покровский РЭС | КТП 22 | 160 | 43
д. Березовец | Орловская обл. Покровский район | Покровский РЭС | КТП 1 | 160 | 29
д. Березовец | Орловская обл. Покровский район | Покровский РЭС | КТП 2 | 250 | 140
д. Вепринец | Орловская обл. Покровский район | Покровский РЭС | КТП 3 | 160 | 56
д. Вепринец | Орловская обл. Покровский район | Покровский РЭС | КТП 4 | 40 | 30
д. Вепринец | Орловская обл. Покровский район | Покровский РЭС | КТП 5 | 160 | 42
д. Вепринец | Орловская обл. Покровский район | Покровский РЭС | КТП 6 | 160 | 26
д. Вепринец | Орловская обл. Покровский район | Покровский РЭС | КТП 9 | 100 | 21
д. Извеково | Орловская обл. Покровский район | Покровский РЭС | КТП 1 | 63 | 14
Д. Моховое | Орловская обл. Покровский район | Покровский РЭС | КТП 2 | 40 | 25
д. Степанищево | Орловская обл. Покровский район | Покровский РЭС | КТП 4 | 250 | 52
д. Ивановка | Орловская обл. Покровский район | Покровский РЭС | КТП 5 | 160 | 48
д. Ивановка | Орловская обл. Покровский район | Покровский РЭС | КТП 6 | 160 | 29
д. Комардино | Орловская обл. Покровский район | Покровский РЭС | КТП 7 | 63 | 21
д. Ивановка | Орловская обл. Покровский район | Покровский РЭС | КТП 8 | 63 | 25
д. Зарыга | Орловская обл. Покровский район | Покровский РЭС | КТП 9 | 63 | 26
д. Степанищево | Орловская обл. Покровский район | Покровский РЭС | КТП 10 | 160 | 53
д. Беречка | Орловская обл. Покровский район | Покровский РЭС | КТП 1 | 63 | 27
д. Беречка | Орловская обл. Покровский район | Покровский РЭС | КТП 2 | 63 | 34
д. Дружба | Орловская обл. Покровский район | Покровский РЭС | КТП 3 | 100 | 58
п. Красный | Орловская обл. Покровский район | Покровский РЭС | КТП 4 | 30 | 17
д. Столбецкое | Орловская обл. Покровский район | Покровский РЭС | КТП 2 | 60 | 26
д. Столбецкое | Орловская обл. Покровский район | Покровский РЭС | КТП 3 | 250 | 33
д. Столбецкое | Орловская обл. Покровский район | Покровский РЭС | КТП 5 | 250 | 38
д. Н. Сергеевка | Орловская обл. Покровский район | Покровский РЭС | КТП 6 | 100 | 21
д. В. Сергеевка | Орловская обл. Покровский район | Покровский РЭС | КТП 7 | 100 | 54
д. Столбецкое | Орловская обл. Покровский район | Покровский РЭС | КТП 8 | 180 | 63
д. Алексеевка | Орловская обл. Покровский район | Покровский РЭС | КТП 1 | 180 | 28
д. Свердлово | Орловская обл. Покровский район | Покровский РЭС | КТП 2 | 100 | 35
д.Алексеевка | Орловская обл. Покровский район | Покровский РЭС | КТП 3 | 160 | 21
д.Алексеевка | Орловская обл. Покровский район | Покровский РЭС | КТП 4 | 630 | 167
д. Протасово | Орловская обл. Покровский район | Покровский РЭС | КТП 6 | 100 | 54
д. Бобровка | Орловская обл. Покровский район | Покровский РЭС | КТП 7 | 40 | 26
д. Кубань | Орловская обл. Покровский район | Покровский РЭС | КТП 8 | 160 | 47
д. Ивановка | Орловская обл. Покровский район | Покровский РЭС | КТП 10 | 100 | 52
д. Кубань | Орловская обл. Покровский район | Покровский РЭС | КТП 13 | 100 | 34
д. Алексеевка | Орловская обл. Покровский район | Покровский РЭС | КТП 15 | 250 | 57
д. Дубки | Орловская обл. Покровский район | Покровский РЭС | КТП 1 | 100 | 38
д. В. Столбецкое | Орловская обл. Покровский район | Покровский РЭС | КТП 2 | 63 | 21
д. В. Столбецкое | Орловская обл. Покровский район | Покровский РЭС | КТП 3 | 60 | 24
д. Б. Роща | Орловская обл. Покровский район | Покровский РЭС | КТП 4 | 30 | 16
д. Толстое | Орловская обл. Покровский район | Покровский РЭС | КТП 5 | 60 | 25
д. Толстое | Орловская обл. Покровский район | Покровский РЭС | КТП 6 | 100 | 37
д. Тимирязево | Орловская обл. Покровский район | Покровский РЭС | КТП 8 | 250 | 25
д. Тимирязево | Орловская обл. Покровский район | Покровский РЭС | КТП 10 | 630 | 152
д. Медвежка | Орловская обл. Покровский район | Покровский РЭС | КТП 12 | 63 | 30
д. Любовка | Орловская обл. Покровский район | Покровский РЭС | КТП 13 | 60 | 18
д. Грачевка | Орловская обл. Покровский район | Покровский РЭС | КТП 14 | 63 | 36
д. Андрияново | Орловская обл. Покровский район | Покровский РЭС | КТП 16 | 63 | 38
д. Тимирязево | Орловская обл. Покровский район | Покровский РЭС | КТП 17 | 100 | 41
д. Грязное | Орловская обл. Покровский район | Покровский РЭС | КТП 1 | 60 | 18
д. Кологреево | Орловская обл. Покровский район | Покровский РЭС | КТП 3 | 160 | 36
д. Кологреево | Орловская обл. Покровский район | Покровский РЭС | КТП 4 | 250 | 75
д. Каменка | Орловская обл. Покровский район | Покровский РЭС | КТП 5 | 60 | 30
д. Копаное | Орловская обл. Покровский район | Покровский РЭС | КТП 6 | 60 | 21
Д. Моховое | Орловская обл. Покровский район | Покровский РЭС | КТП 7 | 60 | 25
Д. Моховое | Орловская обл. Покровский район | Покровский РЭС | КТП 8 | 400 | 42
д. Топки | Орловская обл. Покровский район | Покровский РЭС | КТП 1 | 250 | 62
д. Топки | Орловская обл. Покровский район | Покровский РЭС | КТП 2 | 100 | 28
д. Топки | Орловская обл. Покровский район | Покровский РЭС | КТП 3 | 160 | 36
д. Топки | Орловская обл. Покровский район | Покровский РЭС | КТП 1 | 60 | 30
д. В. Сосна | Орловская обл. Покровский район | Покровский РЭС | КТП 2 | 160 | 44
д. Михайловка | Орловская обл. Покровский район | Покровский РЭС | КТП 3 | 100 | 38
д. В. Сосна | Орловская обл. Покровский район | Покровский РЭС | КТП 4 | 60 | 30
д. В. Сосна | Орловская обл. Покровский район | Покровский РЭС | КТП 1 | 40 | 14
д. В. Сосна | Орловская обл. Покровский район | Покровский РЭС | КТП 2 | 100 | 22
д. В. Сосна | Орловская обл. Покровский район | Покровский РЭС | КТП 3 | 400 | 120
д. В. Сосна | Орловская обл. Покровский район | Покровский РЭС | КТП 4 | 400 | 95
д. В. Сосна | Орловская обл. Покровский район | Покровский РЭС | КТП 5 | 160 | 34
д. В. Сосна | Орловская обл. Покровский район | Покровский РЭС | КТП 6 | 160 | 28
д. В. Сосна | Орловская обл. Покровский район | Покровский РЭС | КТП 7 | 250 | 65
д. Лутовиново | Орловская обл. Покровский район | Покровский РЭС | КТП 1 | 160 | 115
д. Куликовка | Орловская обл. Покровский район | Покровский РЭС | КТП 2 | 25 | 7
д. Топки | Орловская обл. Покровский район | Покровский РЭС | КТП 4 | 100 | 29
д. Слободка | Орловская обл. Покровский район | Покровский РЭС | КТП 5 | 63 | 30
д. Слободка | Орловская обл. Покровский район | Покровский РЭС | КТП 6 | 63 | 42
д. Смирные | Орловская обл. Покровский район | Покровский РЭС | КТП 7 | 160 | 44
д. Смирные | Орловская обл. Покровский район | Покровский РЭС | КТП 8 | 315 | 56
Подберезово(ст.д.) | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 396 | 100 | 21
Лужки | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 397 | 30 | 7
Ядрино (з.т.) | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 398 | 160 | 15
Ядрино (маст) | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 372 | 100 | 32
Ядрино (ф.) | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 350 | 100 | 45
Южный | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 175 | 160 | 23
Кр.Борец | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 449 | 63 | 9
Стрелец.Слобода | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 105 | 100 | 9
Бастыево | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 045 | 40 | 14
Б.Каменка (очист.) | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 067 | 160 | 41
Б.Каменка (д.с.) | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 068 | 250 | 41
Б.Каменка (шк) | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 073 | 100 | 32
Б.Каменка (маст) | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 074 | 160 | 41
Б.Каменка(ДК) | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 101 | 250 | 45
Б.Каменка (ф) | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 085 | 400 | 95
Б.Каменка (КЗС) | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 086 | 630 | 383
Б.Каменка(пилорам) | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 174 | 250 | 140
Кр.Октябрь | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 071 | 25 | 5
Кам.дом интернат | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 072 | 180 | 32
Кренино | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 076 | 100 | 9
Лопашино | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 077 | 25 | 14
Лехановка | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 081 | 63 | 5
Мичуринец | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 080 | 60 | 18
Цветочный (насел) | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 172 | 250 | 95
Цветочный(теплицы) | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 173 | 400 | 185
Черемошны (КЗС) | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 287 | 250 | 45
Черемошны (ст.д.) | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 251 | 160 | 41
Круглик | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 252 | 60 | 23
Королевка | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 253 | 60 | 23
Самохин Луг | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 321 | 30 | 14
Журавинка | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 262 | 60 | 23
Севрюково 1 | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 259 | 100 | 50
Севрюково 2 | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 430 | 100 | 59
Черемошны (н.п.) | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 230 | 250 | 45
Черемошны(шк) | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 288 | 2х400 | 455
Золотухино 2 | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 257 | 63 | 18
Золотухино 1 | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 258 | 63 | 27
Студимля | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 282 | 60 | 14
Петровское | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 284 | 30 | 14
Петровское | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 286 | 30 | 14
Хабаровка | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 368 | 60 | 14
Власово | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 279 | 30 | 18
Гладкое | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 260 | 250 | 36
Долгое | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 285 | 25 | 14
Кулига | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 263 | 30 | 14
Наречье | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 272 | 40 | 18
Новоселки | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 452 | 30 | 23
Кислино | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 273 | 100 | 27
Гудилово | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 274 | 63 | 41
Теплое 1 | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 275 | 100 | 45
Зел.Дубок | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 265 | 63 | 18
Плисеево | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 266 | 40 | 23
Подтатарское | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 267 | 30 | 23
Шейново | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 269 | 30 | 23
Гладкое (2-х тр.) | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 194 | 2х400 | 365
Алябьево (шк)2-х тр. | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 197 | 2х250 | 365
Алябьево(ДК) | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 393 | 400 | 95
Алябьево | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 406 | сгорел | 5
Алябьево (кот) | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 420 | 250 | 68
Н.Алябьево(сл.кор) | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 198 | 100 | 59
Гладкое(ф.) | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 261 | 63 | 41
Берещино | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 270 | 40 | 23
Березуевка | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 271 | 63 | 36
Ровны | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 277 | 40 | 23
Коневка | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 278 | 25 | 23
Алябьево (пос | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 360 | 100 | 18
Алябьевo (д.с.) | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 421 | 160 | 59
Н.Алябьево | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 359 | 63 | 32
Пашутино | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 362 | 60 | 41
Талызино | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 361 | 30 | 23
Брагино | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 233 | 60 | 18
Брагино (з.т.) | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 446 | 250 | 95
Брагино (ж.п.) | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 447 | 100 | 23
Брагино(н.п.) | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 448 | 100 | 23
Тельчье (с.пункт) | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 245 | 160 | 41
Брагино(ц.у.) | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 247 | 250 | 68
Брагино (м.д.) | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 248 | 30 | 5
Кокуренково | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 249 | 60 | 32
Старенково | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 250 | 30 | 27
Брагино (3х-эт.) | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 292 | 160 | 32
Погорелое | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 293 | 63 | 41
Тельч.Д.И. | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 242 | 250+160 | 95
Тулянский | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 212 | 100 | 5
Карандаково 1 | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 213 | 100 | 5
Карандаково 2 | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 214 | 60 | 5
Вороново | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 215 | 30 | 5
Б.Дежкино | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 216 | 63 | 18
Выскребенково | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 218 | 100 | 50
Фроловка (ц.у.) | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 219 | 250 | 86
Дробышево | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 220 | 40 | 23
Фроловка(свин) | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 294 | 100 | 14
Тельчье(н.п.) | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 295 | 63 | 18
М.Алисово | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 221 | 63 | 32
С.Зуша | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 222 | 40 | 23
Тельчье(ср.шк.) | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 223 | 315 | 77
Выскребенково(ф.) | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 224 | 100 | 86
Миново | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 028 | 100 | 50
Спасс | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 027 | 60 | 5
Тельчье (клуб) | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 193 | 400 | 347
Тельчье(стол.) | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 201 | 160 | 14
Тельчье (д.с) | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 202 | 160 | 23
Тельчье(шк.инт.) | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 205 | 180 | 32
Тельчье (2х-эт.) | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 435 | 160 | 72
Тельчье(б-ца) | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 206 | 160 | 23
Шашкино (н.п.) | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 180 | 40 | 14
Шашкино(пил.) | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 094 | 100 | 23
Шашкино(маст) | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 095 | 250 | 95
Шашкино(ф) | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 026 | 100 | 59
Фроловка (КЗС) | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 182 | 400 | 185
Флоровка (населен,н.пос.) | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 183 | 100 | 23
Хвощево | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 208 | 60 | 23
Калинеево | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 209 | 160 | 95
Н.Ущерево | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 210 | 60 | 45
В.Ущерево | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 211 | 40 | 32
Студенниково | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 227 | 40 | 32
Дубовая | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 228 | 60 | 45
Кузьминка | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 229 | 60 | 41
Касьяново | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 231 | 40 | 36
Слободка | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 296 | 40 | 32
Б.Рыбино | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 235 | 60 | 41
Пробуждение | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 236 | 40 | 23
Гуторово | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 243 | 40 | 23
Анахино 1 (з.т.) | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 244 | 160 | 95
Б.Колодец | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 234 | 60 | 18
Тельчье(Водозабор) | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 186 | 60 | 41
Тельчье (соболевс) | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 187 | 40 | 5
Анахино 2 | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 192 | 63 | 5
Ивановский дом инвалидов | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 089 | 250 | 5
Апальково | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 121 | 160 | 63
Круглица | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 170 | 25 | 27
Шумово-Лузаново | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 171 | 30 | 23
Андрианово-Лук | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 164 | 40 | 23
Апальково (з.т.) | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 112 | 160 | 131
Волобовка | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 163 | 25 | 18
Коськово | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 378 | 30 | 23
Чупахино | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 162 | 60 | 41
Нарыково | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 116 | 40 | 36
Савенково | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 165 | 25 | 18
Богатово | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 166 | 40 | 5
Цуриково | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 167 | 40 | 14
Жердево | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 168 | 160 | 5
Гостьевский | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 109 | 40 | 23
Деменино | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 122 | 40 | 32
Башкатово (маст.) | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 123 | 250 | 131
Башкатово (з.т.) | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 106 | 160 | 95
Башкатово (пос.) | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 119 | 250 | 45
Башкатово | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 120 | 100 | 32
Кикино | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 113 | 60 | 23
Лисица | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 114 | 100 | 59
Волобовка | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 115 | 25 | 18
Валуйский | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 117 | 20 | 18
Заречный | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 343 | 40 | 14
Ст.Отрада | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 118 | 30 | 14
Отрадинское (ЦУ) | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 151 | 180 | 18
Нарышкино | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 159 | 63 | 23
Отрадинское(н.п.) | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 110 | 160 | 41
Отрадинское | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 501 | 250 | 77
Воин 1 (д.реб.) | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 124 | 160 | 50
Воин 1 | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 129 | 250 | 63
Воин 2 | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 130 | 25 | 5
Дворики | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 131 | 160 | 95
Кр.Хутор | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 132 | 30 | 23
Воин (ПС,жил.дома) | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 500 | 30 | 27
санаторий Воиново | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 128 | 250 | 167
Воин 1 (неруд.мат) | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 138 | 63 | 5
Воин 1 (ж.д.) | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 108 | 160 | 59
Воин 1 (д.сад) | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 298 | 250 | 104
Константиновка | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 176 | 30 | 5
Отрадинское (бан) | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 382 | 2х630 | 500
Отрадинское(Приз.) | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 383 | 2х400 | 455
Ярыгино | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 384 | 160 | 59
Ярыгино 2 | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 385 | 63 | 32
Сергиевское | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 126 | 60 | 23
Отрадинское (шк.) | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 380 | 2х400 | 140
Отрадинское (д.с.) | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 381 | 2х400 | 113
Ст.Отрада 1 | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 111 | 30 | 23
Воин 1 (т.ц.) | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 125 | 180 | 54
Шароновка | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 133 | 63 | 23
Каменево | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 134 | 160 | 95
Воин 1(слав корн) | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 161 | 250 | 140
Воин 1 | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 299 | 400 | 320
Воин 3 | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 135 | 30 | 5
Петровка | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 136 | 30 | 23
Авчуг | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 139 | 100 | 41
Болотово | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 140 | 30 | 5
Грачики | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 155 | 40 | 5
Грачики (пил) | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 373 | 160 | 59
Д.Вода (ф) | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 153 | 100 | 32
Д Вода 2 | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 154 | 160 | 95
Д.Вода 4 | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 177 | 100 | 59
Д.Вода (кор.) | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 370 | 63 | 27
Д.Вода | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 374 | 100 | 50
Д.Вода (КЗС) | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 169 | 400 | 140
Протасово (шк) | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 103 | 63 | 23
Протасово (нас.) | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 152 | 63 | 14
Протасово(стол) | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 148 | 160 | 59
Протасово (кот) | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 149 | 63 | 23
Протасово (н.п.) | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 107 | 250 | 95
Протасово (з.т.) | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 150 | 100 | 32
Протасово(элев.) | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 104 | 250 | 5
Протасово (сеп.пункт) | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 179 | 250 | 95
Арсеньево | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 442 | 100 | 77
Б.Одинок | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 439 | 60 | 41
Изоткино | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 441 | 30 | 23
Кобяково | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 440 | 60 | 23
Сычи (ф.) | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 436 | 100 | 50
Сычи (з.т.) | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 437 | 160 | 95
Сычи (КЗС) | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 438 | 160 | 5
Сычи (ЗТП) | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 377 | 250 | 72
Круглица | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 143 | 63 | 59
Спасское 1 | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 147 | 100 | 50
Спасское 2 | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 157 | 100 | 59
Спасское 3 | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 142 | 160 | 95
Спасское 5 | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 145 | 63 | 41
Высокое (компл.) | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 404 | 160 | 140
Высокое (КЗС) | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 390 | 250 | 167
Высокое (скл) | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 310 | 100 | 23
Высокое (маг.) | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 391 | 250 | 95
Высокое (шк) | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 417 | 250 | 45
Высокое(ж.п.) | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 418 | 100 | 41
Яковлево 3 | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 412 | 100 | 59
Яковлево (ф.) | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 395 | 20 | 14
Яковлево 1 | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 311 | 60 | 32
Бараново1 | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 315 | 100 | 77
Бараново 2 | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 316 | 20 | 5
Дмитриевский | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 308 | 100 | 59
Елизаветинка(маст) | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 306 | 30 | 23
Елизаветинка | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 307 | 63 | 32
Знаменское | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 320 | 160 | 86
Кручь | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 309 | 63 | 41
Мелынь (свин,контора) | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 317 | 60 | 14
Мелынь (нов.пос) | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 093 | 250 | 95
Прогресс | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 314 | 50 | 36
Проказинка | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 305 | 30 | 23
Стрельниково 1 | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 312 | 100 | 77
Стрельниково2 (Хаустово) | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 329 | 100 | 77
Тросное (з.т.) | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 313 | 63 | 41
Болгары | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 358 | 40 | 14
Гунтерево | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 354 | 60 | 14
Жилино(ст.п.) | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 355 | 100 | 5
Жилино (н.п.) | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 184 | 160 | 59
Жилино (пос.) | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 434 | 63 | 23
Жилино (центр) | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 290 | 2х400 | 365
Кр.Горка | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 409 | 50 | 27
Мих.Брод | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 357 | 63 | 41
Садовая (нас) | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 356 | 100 | 14
Садовая (з.т.) | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 419 | 250 | 5
Гамаюново | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 348 | 100 | 23
Казюлькино | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 195 | 60 | 23
Крыцино (з.т.) | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 185 | 160 | 5
Крыцино | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 347 | 100 | 23
Лыково (Хутор) | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 345 | 30 | 5
Студенец | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 351 | 20 | 5
Хальзево | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 352 | 63 | 36
Холодково | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 353 | 100 | 41
Богданчики | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 327 | 63 | 32
Будовка | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 322 | 100 | 23
Бутики | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 339 | 25 | 5
Горбатовка (маст) | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 344 | 63 | 36
Дмитриевка | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 324 | 160 | 122
Лимовое | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 340 | 25 | 9
Лыково (пос.) | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 394 | 160 | 54
Подбелевец (ф) | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 323 | 160 | 36
Подбелевец (з.ток) | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 426 | 250 | 207
Подбелевец(шк.) | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 427 | 160 | 59
Подбелевец КЗС | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 414 | 100 | 36
Пятово | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 392 | 63 | 36
Подполовецкое (ф) | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 423 | 30 | 14
Подполовецкое | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 325 | 40 | 23
Рябиновка | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 341 | 63 | 41
Чахино (правл) | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 424 | 63 | 14
Чахино (н.п.) | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 425 | 100 | 59
Чахино (з.т.) | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 337 | 160 | 95
Цыгановка | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 428 | 160 | 126
Алешня | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 332 | 160 | 50
Алешня (КЗС) | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 411 | 250 | 104
Бугры (Байдино) | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 331 | 30 | 23
Богданово | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 334 | 30 | 5
Горбунцово | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 336 | 160 | 95
Лыково-Бухово | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 301 | 25 | 14
Победа | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 333 | 30 | 23
Прилепы | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 303 | 63 | 41
Синяевский | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 302 | 25 | 23
Сойминово | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 304 | 63 | 45
Подберезово(ферма) | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 141 | 400 | 275
Подберезово (маст.) | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 144 | 250 | 221
Подберезово (н.п.) | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 181 | 60 | 41
Подберезово (ф) | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 349 | 160 | 135
Подберезово(к.) | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 346 | 160 | 50
Курдюмово (д.) | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 156 | 20 | 5
Аниканово (н.п.) | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 001 | 160 | 50
Аниканово(шк) | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 012 | 100 | 41
Аниканово(маст) | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 013 | 100 | 59
Аниканово (ф) | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 031 | 160 | 95
Аниканово(пос) | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 048 | 100 | 72
Волобуево | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 010 | 40 | 23
Думчино | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 007 | 60 | 32
Жилинково | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 078 | 30 | 5
Зеленая Роща | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 004 | 400 | 333
Красный | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 015 | 30 | 18
Приволье | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 006 | 100 | 59
Поветкино | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 008 | 160 | 104
Пятино | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 017 | 40 | 23
Рассвет | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 011 | 30 | 5
Руднево | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 014 | 25 | 14
Синяевский | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 009 | 30 | 14
Счастливка | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 016 | 160 | 95
Сторожевое | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 087 | 63 | 41
Торкуновка | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 088 | 30 | 14
Фарафоново | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 084 | 250 | 140
Фарафоново | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 005 | 20 | 5
Фарафоново | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 030 | 100 | 18
Сторожевое храм | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 225 | 160 | 5
Бабенково | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 022 | 100 | 50
Бырдино | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 025 | 30 | 18
Глазуново (ц.у.) | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 019 | 160 | 59
Глазуново (шк) | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 020 | 63 | 23
Глазуново (Волк.) | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 023 | 60 | 23
Глазуново (конт) | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 070 | 160 | 95
Глазуново(н.п.) | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 090 | 63 | 27
Глинский | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 091 | 100 | 23
Гринево | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 024 | 40 | 23
Дружба | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 092 | 160 | 95
Дружба | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 021 | 160 | 113
Марс | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 029 | 30 | 5
Серебрянный | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 018 | 50 | 32
Нечаевка | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 203 | 400 | 311
Нечаевка | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 226 | 25 | 5
10 лет Октября | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 046 | 40 | 5
Верх.Зароща | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 042 | 30 | 9
Гущино | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 044 | 160 | 113
Гущенский | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 097 | 63 | 14
Заречье | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 034 | 40 | 5
Зел.Холм (Прудище) | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 055 | 40 | 36
Знаменка | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 038 | 40 | 9
Катушищево | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 047 | 100 | 59
Меркулово 1 | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 053 | 60 | 41
Меркулово 2 (чапкино) | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 054 | 63 | 36
Н.Зароща (ц.у.) | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 039 | 160 | 77
Н.Зароща (ф.) | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 040 | 20 | 14
Н.Зароща(з.т.) | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 137 | 250 | 149
Н.Зароща (компл) | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 098 | 400 | 275
Н.Зароща (маст) | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 041 | 160 | 104
Хутор Зароща | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 043 | 40 | 5
Передовик | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 052 | 25 | 9
Сп.Лутовиново (контора) | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 049 | 100 | 32
Сп.Лутовиново (шк) | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 050 | 160 | 95
Сп.Лутовиново (маст) | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 051 | 63 | 23
Сп.Лутовиново (д.сад) | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 082 | 160 | 95
Сп.Лутовиново (музей) | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 083 | 250 | 32
Сомово 1 | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 036 | 30 | 5
Сомово 2 (Глазун) | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 037 | 100 | 59
Толмачево | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 033 | 160 | 72
Шеламовка | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 096 | 250 | 158
ж.д. Мясокомбинат | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 188 | 30 | 23
Азарово | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 035 | 100 | 5
Азарово | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 065 | 63 | 32
Азарово (КЗС) | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 075 | 250 | 50
Белашевский | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 100 | 30 | 23
Волково 1(ц.у.) | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 056 | 320 | 140
Волково 1А | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 099 | 250 | 167
Волково 2(шк) | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 057 | 160 | 59
Волково 3 | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 058 | 63 | 50
Волково (2х эт.дома) | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 199 | 160 | 95
Воля | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 002 | 40 | 5
Головлево (дер) | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 063 | 100 | 50
Головлево (ф) | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 069 | 160 | 126
Ильково | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 060 | 60 | 14
Н.Волково(т.ц.) | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 062 | 400 | 140
Н.Волково(д.с) | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 200 | 160 | 59
Н.Волково(вод.) | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 079 | 160 | 95
Нефтебаза | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 189 | 63 | 5
Подмокрое | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 061 | 30 | 5
Слободка | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 064 | 160 | 131
Смородинка | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 066 | 63 | 59
Шеино | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 059 | 100 | 77
Желзница | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 102 | 160 | 59
Отрадинское | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 217 | 100 | 86
Отрадинское (свекл) | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 386 | 40 | 23
Зароща (пос) | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 127 | 100 | 5
Хомутово | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 032 | 63 | 5
д.Цимбулова | Орловская обл. Болховский район | Болховский РЭС | КТП-10кВ № 166 | 30 | 20
д.Сурьянино | Орловская обл. Болховский район | Болховский РЭС | КТП-10кВ № 160 | 60 | 20
д.Сурьянино | Орловская обл. Болховский район | Болховский РЭС | КТП-10кВ № 225 | 100 | 40
д.Сурьянино | Орловская обл. Болховский район | Болховский РЭС | КТП-10кВ № 158 | 250 | 150
д.Руднево | Орловская обл. Болховский район | Болховский РЭС | КТП-10кВ № 227 | 250 | 100
д.Руднево | Орловская обл. Болховский район | Болховский РЭС | КТП-10кВ № 161 | 160 | 55
д.Руднево | Орловская обл. Болховский район | Болховский РЭС | КТП-10кВ № 322 | 160 | 60
д.Шемякина | Орловская обл. Болховский район | Болховский РЭС | КТП-10кВ № 153 | 30 | 20
д.Б. Чернь | Орловская обл. Болховский район | Болховский РЭС | КТП-10кВ № 155 | 250 | 50
д.Б. Чернь | Орловская обл. Болховский район | Болховский РЭС | КТП-10кВ № 162 | 160 | 40
д.Б. Чернь | Орловская обл. Болховский район | Болховский РЭС | КТП-10кВ № 211 | 160 | 45
п.Куйбышевский | Орловская обл. Болховский район | Болховский РЭС | КТП-10кВ № 147 | 60 | 30
д.Ветловка | Орловская обл. Болховский район | Болховский РЭС | КТП-10кВ № 157 | 60 | 20
д.Однощёкино | Орловская обл. Болховский район | Болховский РЭС | КТП-10кВ № 148 | 63 | 40
д.Скородумка | Орловская обл. Болховский район | Болховский РЭС | КТП-10кВ № 150 | 63 | 40
д.Рожкова | Орловская обл. Болховский район | Болховский РЭС | КТП-10кВ № 154 | 60 | 40
д.Долбилова | Орловская обл. Болховский район | Болховский РЭС | КТП-10кВ № 164 | 100 | 60
д.Верова | Орловская обл. Болховский район | Болховский РЭС | КТП-10кВ № 163 | 60 | 40
д.Селеменева | Орловская обл. Болховский район | Болховский РЭС | КТП-10кВ № 159 | 100 | 65
д.Долбилова | Орловская обл. Болховский район | Болховский РЭС | КТП-10кВ № 228 | 100 | 50
Элеватор | Орловская обл. Болховский район | Болховский РЭС | КТП-10кВ № 349 | 250 | 0
п.Крещенский | Орловская обл. Болховский район | Болховский РЭС | КТП-10кВ № 56 | 25 | 10
ул.В.Монастырская | Орловская обл. Болховский район | Болховский РЭС | КТП-10кВ № 054 | 100 | 30
д.Падубы | Орловская обл. Болховский район | Болховский РЭС | КТП-10кВ № 297 | 100 | 35
п.Н. Никольск. | Орловская обл. Болховский район | Болховский РЭС | КТП-10кВ № 290 | 63 | 15
д.Репнино | Орловская обл. Болховский район | Болховский РЭС | КТП-10кВ № 190 | 250 | 150
д.Репнино | Орловская обл. Болховский район | Болховский РЭС | КТП-10кВ № 156 | 160 | 50
д.Репнино | Орловская обл. Болховский район | Болховский РЭС | КТП-10кВ № 64 | 160 | 60
д.Ряплово | Орловская обл. Болховский район | Болховский РЭС | КТП-10кВ № 59 | 60 | 35
д.Бушнева | Орловская обл. Болховский район | Болховский РЭС | КТП-10кВ № 63 | 60 | 20
п.Н.Никольский | Орловская обл. Болховский район | Болховский РЭС | КТП-10кВ № 62 | 60 | 15
д.Хомякова | Орловская обл. Болховский район | Болховский РЭС | КТП-10кВ № 38 | 63 | 35
д.Будолбина | Орловская обл. Болховский район | Болховский РЭС | МТП-10кВ № 55 | 60 | 35
д.Морозова | Орловская обл. Болховский район | Болховский РЭС | КТП-10кВ № 57 | 100 | 60
д.Ст.Мельница | Орловская обл. Болховский район | Болховский РЭС | КТП-10кВ № 65 | 60 | 40
п.Н.Георгиевский | Орловская обл. Болховский район | Болховский РЭС | КТП-10кВ № 58 | 60 | 40
д.Китаева | Орловская обл. Болховский район | Болховский РЭС | КТП-10кВ № 244 | 250 | 200
д.Кривчее | Орловская обл. Болховский район | Болховский РЭС | КТП-10кВ № 165 | 100 | 25
д.Кривчее | Орловская обл. Болховский район | Болховский РЭС | КТП-10кВ № 188 | 160 | 40
д.Кривчее | Орловская обл. Болховский район | Болховский РЭС | КТП-10кВ № 217 | 160 | 45
д.Кривчее | Орловская обл. Болховский район | Болховский РЭС | КТП-10кВ № 70 | 160 | 45
п.Крыловский | Орловская обл. Болховский район | Болховский РЭС | КТП-10кВ № 71 | 25 | 15
д.Скубшинино | Орловская обл. Болховский район | Болховский РЭС | КТП-10кВ № 72 | 40 | 25
п.Никитский | Орловская обл. Болховский район | Болховский РЭС | КТП-10кВ № 67 | 25 | 10
п.Успенский | Орловская обл. Болховский район | Болховский РЭС | КТП-10кВ № 68 | 63 | 35
ул.Спартак | Орловская обл. Болховский район | Болховский РЭС | МТП-10кВ № 66 | 20 | 5
д.Хотетова | Орловская обл. Болховский район | Болховский РЭС | КТП-10кВ № 75 | 160 | 100
д.Лучки | Орловская обл. Болховский район | Болховский РЭС | КТП-10кВ № 78 | 30 | 10
д.Шарихино | Орловская обл. Болховский район | Болховский РЭС | КТП-10кВ № 77 | 160 | 100
п.Казанский | Орловская обл. Болховский район | Болховский РЭС | КТП-10кВ № 076 | 30 | 20
д.Шумова | Орловская обл. Болховский район | Болховский РЭС | КТП-10кВ № 81 | 60 | 40
д.Хохолева | Орловская обл. Болховский район | Болховский РЭС | КТП-10кВ № 218 | 60 | 40
Водокачка | Орловская обл. Болховский район | Болховский РЭС | КТП-10кВ № 74 | 63 | 0
д.Борилова | Орловская обл. Болховский район | Болховский РЭС | КТП-10кВ №209 | 160 | 60
д.Борилова | Орловская обл. Болховский район | Болховский РЭС | КТП-10кВ №114 | 160 | 60
д.Борилова | Орловская обл. Болховский район | Болховский РЭС | КТП-10кВ №113 | 250 | 75
д.Борилова | Орловская обл. Болховский район | Болховский РЭС | ЗТП-10кВ №115 | 160 | 60
д.Борилова | Орловская обл. Болховский район | Болховский РЭС | КТП-10кВ №219 | 100 | 30
д.Грачёвка | Орловская обл. Болховский район | Болховский РЭС | КТП-10кВ №111 | 60 | 20
д.Борилова | Орловская обл. Болховский район | Болховский РЭС | КТП-10кВ №214 | 100 | 30
д.Борилова | Орловская обл. Болховский район | Болховский РЭС | КТП-10кВ №220 | 60 | 20
д.М.Кутьма | Орловская обл. Болховский район | Болховский РЭС | КТП-10кВ №112 | 25 | 15
д.Борилова | Орловская обл. Болховский район | Болховский РЭС | КТП-10кВ № 215 | 100 | 40
п.Хотетовский | Орловская обл. Болховский район | Болховский РЭС | КТП-10кВ №110 | 63 | 30
п.Баевский | Орловская обл. Болховский район | Болховский РЭС | КТП-10кВ №116 | 100 | 60
д.Струково | Орловская обл. Болховский район | Болховский РЭС | КТП-10кВ №145 | 100 | 40
д.Дулебина | Орловская обл. Болховский район | Болховский РЭС | КТП-10кВ №146 | 100 | 50
д.Струково | Орловская обл. Болховский район | Болховский РЭС | КТП-10кВ №222 | 250 | 60
д.Струково | Орловская обл. Болховский район | Болховский РЭС | КТП-10кВ №223 | 160 | 40
д.Струково | Орловская обл. Болховский район | Болховский РЭС | КТП-10кВ №210 | 160 | 40
п.Щегры | Орловская обл. Болховский район | Болховский РЭС | КТП-10кВ №224 | 100 | 45
д.Орс | Орловская обл. Болховский район | Болховский РЭС | КТП-10кВ №243 | 100 | 40
д.Арнаутова | Орловская обл. Болховский район | Болховский РЭС | КТП-10кВ №144 | 60 | 20
ул.Кирпичный з-д | Орловская обл. Болховский район | Болховский РЭС | ЗТП-10кВ №143 | 160 | 50
База РЭС | Орловская обл. Болховский район | Болховский РЭС | КТП-10кВ №323 | 250 | 0
ул. Ногина | Орловская обл. Болховский район | Болховский РЭС | КТП-10кВ № 170 | 160 | 30
д. Васькова | Орловская обл. Болховский район | Болховский РЭС | КТП-10кВ № 177 | 160 | 100
п. Черногрязка | Орловская обл. Болховский район | Болховский РЭС | КТП-10кВ № 179 | 160 | 35
ул. Ефремовская | Орловская обл. Болховский район | Болховский РЭС | КТП-10кВ № 6 | 100 | 25
д. Лыкова | Орловская обл. Болховский район | Болховский РЭС | КТП-10кВ № 238 | 63 | 30
п.Черногрязка | Орловская обл. Болховский район | Болховский РЭС | КТП-10кВ № 213 | 250 | 50
п.Черногрязка | Орловская обл. Болховский район | Болховский РЭС | КТП-10кВ № 13 | 250 | 50
п.Черногрязка | Орловская обл. Болховский район | Болховский РЭС | КТП-10кВ № 212 | 160 | 45
д.Наседкина | Орловская обл. Болховский район | Болховский РЭС | КТП-10кВ № 240 | 40 | 20
д.Наседкина | Орловская обл. Болховский район | Болховский РЭС | КТП-10кВ № 21 | 100 | 60
п.Кузнецы | Орловская обл. Болховский район | Болховский РЭС | КТП-10кВ № 18 | 30 | 10
п.Петропавловский | Орловская обл. Болховский район | Болховский РЭС | КТП-10кВ № 22 | 100 | 55
д.Королёвка | Орловская обл. Болховский район | Болховский РЭС | КТП-10кВ № 20 | 63 | 35
д.Онсина | Орловская обл. Болховский район | Болховский РЭС | КТП-10кВ № 17 | 63 | 35
д.Кобылино | Орловская обл. Болховский район | Болховский РЭС | КТП-10кВ № 239 | 100 | 65
д.Кобылино | Орловская обл. Болховский район | Болховский РЭС | КТП-10кВ № 16 | 160 | 100
д.Григорово | Орловская обл. Болховский район | Болховский РЭС | КТП-10кВ № 241 | 30 | 15
д.Григорово | Орловская обл. Болховский район | Болховский РЭС | КТП-10кВ № 24 | 160 | 100
д.Дички | Орловская обл. Болховский район | Болховский РЭС | КТП-10кВ № 14 | 20 | 10
п.Однолуки | Орловская обл. Болховский район | Болховский РЭС | КТП-10кВ № 185 | 250 | 55
д.Лутавинова | Орловская обл. Болховский район | Болховский РЭС | МТП-10кВ № 12 | 100 | 55
д.Липовка | Орловская обл. Болховский район | Болховский РЭС | КТП-10кВ № 011 | 63 | 25
ХПП | Орловская обл. Болховский район | Болховский РЭС | ЗТП-10кВ №010 | 2*400 | 100
д.Козюлькина | Орловская обл. Болховский район | Болховский РЭС | КТП-10кВ № 205 | 250 | 80
д.Козюлькина | Орловская обл. Болховский район | Болховский РЭС | КТП-10кВ № 299 | 250 | 80
д.Козюлькина | Орловская обл. Болховский район | Болховский РЭС | ЗТП-10кВ №088 | 250 | 80
д.Козюлькина | Орловская обл. Болховский район | Болховский РЭС | КТП-10кВ № 202 | 100 | 40
п.Коровушкин | Орловская обл. Болховский район | Болховский РЭС | КТП-10кВ № 201 | 60 | 30
д.Козюлькина | Орловская обл. Болховский район | Болховский РЭС | КТП-10кВ № 196 | 160 | 60
д.Войново | Орловская обл. Болховский район | Болховский РЭС | КТП-10кВ № 84 | 63 | 40
д.Лунева | Орловская обл. Болховский район | Болховский РЭС | КТП-10кВ № 83 | 63 | 40
п.Воскресенский | Орловская обл. Болховский район | Болховский РЭС | КТП-10кВ № 87 | 30 | 10
д.Боровое | Орловская обл. Болховский район | Болховский РЭС | КТП-10кВ № 82 | 30 | 15
п.Никольский | Орловская обл. Болховский район | Болховский РЭС | КТП-10кВ № 85 | 30 | 15
д.Асеева | Орловская обл. Болховский район | Болховский РЭС | КТП-10кВ № 89 | 100 | 50
д.Плосское | Орловская обл. Болховский район | Болховский РЭС | КТП-10кВ № 91 | 60 | 30
д.Кудинова | Орловская обл. Болховский район | Болховский РЭС | КТП-10кВ № 90 | 100 | 60
д.Вязовое | Орловская обл. Болховский район | Болховский РЭС | КТП-10кВ № 191 | 40 | 10
д.Вязовое | Орловская обл. Болховский район | Болховский РЭС | КТП-10кВ № 237 | 160 | 60
д.Вязовое | Орловская обл. Болховский район | Болховский РЭС | КТП-10кВ № 328 | 160 | 60
п.Рыбинский | Орловская обл. Болховский район | Болховский РЭС | МТП-10кВ № 96 | 10 | 0
д.Васильевка | Орловская обл. Болховский район | Болховский РЭС | КТП-10кВ № 95 | 60 | 30
д.Вязовое | Орловская обл. Болховский район | Болховский РЭС | КТП-10кВ № 98 | 160 | 60
д.Игино | Орловская обл. Болховский район | Болховский РЭС | КТП-10кВ № 92 | 30 | 15
д.Вязовое | Орловская обл. Болховский район | Болховский РЭС | КТП-10кВ № 97 | 160 | 60
д.Рылова | Орловская обл. Болховский район | Болховский РЭС | КТП-10кВ № 94 | 160 | 100
д.Свистова | Орловская обл. Болховский район | Болховский РЭС | КТП-10кВ № 93 | 25 | 10
д.Медвёдки | Орловская обл. Болховский район | Болховский РЭС | КТП-10кВ № 103 | 160 | 100
п.Великоленинский | Орловская обл. Болховский район | Болховский РЭС | КТП-10кВ № 104 | 30 | 0
д.Бетова | Орловская обл. Болховский район | Болховский РЭС | КТП-10кВ № 102 | 100 | 60
п.Новоигинский | Орловская обл. Болховский район | Болховский РЭС | КТП-10кВ № 99 | 60 | 40
д.Печуковка | Орловская обл. Болховский район | Болховский РЭС | КТП-10кВ № 108 | 63 | 0
д.Павлодарь | Орловская обл. Болховский район | Болховский РЭС | КТП-10кВ № 109 | 30 | 0
д.Архипова | Орловская обл. Болховский район | Болховский РЭС | КТП-10кВ № 256 | 60 | 40
д.Близна | Орловская обл. Болховский район | Болховский РЭС | КТП-10кВ № 254 | 160 | 60
д.Близна | Орловская обл. Болховский район | Болховский РЭС | КТП-10кВ № 255 | 160 | 65
д.Богданова | Орловская обл. Болховский район | Болховский РЭС | КТП-10кВ № 248 | 100 | 65
д.Пально | Орловская обл. Болховский район | Болховский РЭС | КТП-10кВ № 247 | 25 | 15
д.Бабенка | Орловская обл. Болховский район | Болховский РЭС | КТП-10кВ № 245 | 100 | 80
д.Павлова | Орловская обл. Болховский район | Болховский РЭС | МТП-10кВ № 246 | 20 | 10
п.Пробуждение | Орловская обл. Болховский район | Болховский РЭС | КТП-10кВ № 251 | 63 | 40
д.Уланова | Орловская обл. Болховский район | Болховский РЭС | КТП-10кВ № 253 | 30 | 20
д.Шпилёва | Орловская обл. Болховский район | Болховский РЭС | КТП-10кВ № 296 | 100 | 80
д.Сиголаева | Орловская обл. Болховский район | Болховский РЭС | КТП-10кВ № 257 | 100 | 80
д.Меркулова | Орловская обл. Болховский район | Болховский РЭС | КТП-10кВ № 249 | 30 | 20
д.Герасимова | Орловская обл. Болховский район | Болховский РЭС | КТП-10кВ № 252 | 30 | 10
д.Снегирёва | Орловская обл. Болховский район | Болховский РЭС | КТП-10кВ № 262 | 30 | 20
д.Алешня | Орловская обл. Болховский район | Болховский РЭС | КТП-10кВ № 260 | 63 | 40
д.В.Радомка | Орловская обл. Болховский район | Болховский РЭС | КТП-10кВ № 266 | 30 | 20
д.Середичи | Орловская обл. Болховский район | Болховский РЭС | КТП-10кВ № 269 | 100 | 40
д.Н.Радомка | Орловская обл. Болховский район | Болховский РЭС | КТП-10кВ № 265 | 100 | 80
д.Хутор | Орловская обл. Болховский район | Болховский РЭС | КТП-10кВ № 264 | 30 | 10
д.Середичи | Орловская обл. Болховский район | Болховский РЭС | КТП-10кВ № 267 | 160 | 60
д.Середичи | Орловская обл. Болховский район | Болховский РЭС | КТП-10кВ № 268 | 100 | 40
д.Гнездилова | Орловская обл. Болховский район | Болховский РЭС | КТП-10кВ № 272 | 400 | 200
д.Гнездилова | Орловская обл. Болховский район | Болховский РЭС | КТП-10кВ № 271 | 160 | 55
п.Щербовский | Орловская обл. Болховский район | Болховский РЭС | КТП-10кВ № 329 | 100 | 35
д.Щербово | Орловская обл. Болховский район | Болховский РЭС | КТП-10кВ № 282 | 30 | 10
п.Щербовский | Орловская обл. Болховский район | Болховский РЭС | КТП-10кВ № 283 | 160 | 45
д.Гнездилова | Орловская обл. Болховский район | Болховский РЭС | КТП-10кВ № 273 | 30 | 10
д.Кр.Лохань | Орловская обл. Болховский район | Болховский РЭС | КТП-10кВ № 281 | 100 | 60
п.Щербовский | Орловская обл. Болховский район | Болховский РЭС | КТП-10кВ № 284 | 250 | 65
д.Михнево | Орловская обл. Болховский район | Болховский РЭС | КТП-10кВ № 331 | 63 | 25
п.Щербовский | Орловская обл. Болховский район | Болховский РЭС | КТП-10кВ № 285 | 160 | 55
д.Михнево | Орловская обл. Болховский район | Болховский РЭС | МТП-10кВ № 280 | 100 | 45
п.Калиновский | Орловская обл. Болховский район | Болховский РЭС | МТП-10кВ № 278 | 40 | 20
д.Цв.Балка | Орловская обл. Болховский район | Болховский РЭС | КТП-10кВ № 277 | 40 | 20
д.Ушакова | Орловская обл. Болховский район | Болховский РЭС | КТП-10кВ № 286 | 30 | 15
д.Сивкова | Орловская обл. Болховский район | Болховский РЭС | МТП-10кВ № 287 | 40 | 15
п.Архангельский | Орловская обл. Болховский район | Болховский РЭС | КТП-10кВ № 288 | 20 | 10
п.Алексеевский | Орловская обл. Болховский район | Болховский РЭС | КТП-10кВ № 275 | 40 | 15
п.Алексеевский | Орловская обл. Болховский район | Болховский РЭС | КТП-10кВ № 276 | 160 | 80
п.Кр.Знаменка | Орловская обл. Болховский район | Болховский РЭС | КТП-10кВ № 325 | 100 | 30
д.Н.Жизнь | Орловская обл. Болховский район | Болховский РЭС | КТП-10кВ № 124 | 100 | 70
д.Федосеевка | Орловская обл. Болховский район | Болховский РЭС | КТП-10кВ № 231 | 160 | 60
д.Лунёвка | Орловская обл. Болховский район | Болховский РЭС | КТП-10кВ № 128 | 63 | 25
д.Клеймёново | Орловская обл. Болховский район | Болховский РЭС | КТП-10кВ № 127 | 250 | 200
п.Архангельский | Орловская обл. Болховский район | Болховский РЭС | КТП-10кВ № 233 | 100 | 65
п.Крещенский | Орловская обл. Болховский район | Болховский РЭС | КТП-10кВ № 234 | 100 | 60
п.Крещенский | Орловская обл. Болховский район | Болховский РЭС | КТП-10кВ № 125 | 60 | 30
п.Никольский | Орловская обл. Болховский район | Болховский РЭС | СТП-10кВ № 353 | 20 | 10
д.Кр.Знаменка | Орловская обл. Болховский район | Болховский РЭС | КТП-10кВ № 194 | 160 | 80
п.15й К.Завод | Орловская обл. Болховский район | Болховский РЭС | КТП-10кВ № 193 | 160 | 40
д.Б.Кутьма | Орловская обл. Болховский район | Болховский РЭС | КТП-10кВ № 131 | 100 | 45
п.15й К.Завод | Орловская обл. Болховский район | Болховский РЭС | КТП-10кВ № 118 | 250 | 50
д.Злынь | Орловская обл. Болховский район | Болховский РЭС | КТП-10кВ № 120 | 60 | 30
д.Б.Кутьма | Орловская обл. Болховский район | Болховский РЭС | КТП-10кВ № 207 | 100 | 45
д.Б.Кутьма | Орловская обл. Болховский район | Болховский РЭС | КТП-10кВ № 122 | 160 | 70
п.15й К.Завод | Орловская обл. Болховский район | Болховский РЭС | КТП-10кВ № 192 | 100 | 35
д.Злынь | Орловская обл. Болховский район | Болховский РЭС | КТП-10кВ № 208 | 100 | 75
п.Кр.Знаменка | Орловская обл. Болховский район | Болховский РЭС | КТП-10кВ № 235 | 160 | 45
д.Д.Хутора | Орловская обл. Болховский район | Болховский РЭС | КТП-10кВ № 236 | 30 | 15
п.Калиновский | Орловская обл. Болховский район | Болховский РЭС | КТП-10кВ № 117 | 60 | 30
п.Вишневский | Орловская обл. Болховский район | Болховский РЭС | КТП-10кВ № 119 | 60 | 30
п.15й К.Завод | Орловская обл. Болховский район | Болховский РЭС | КТП-10кВ № 317 | 2*630 | 0
д.Калиновка | Орловская обл. Болховский район | Болховский РЭС | КТП-10кВ №345 | 400 | 0
Элеватор | Орловская обл. Болховский район | Болховский РЭС | ТП 351 Элеватор | 250 | 0
д.Татинки | Орловская обл. Болховский район | Болховский РЭС | КТП-10кВ № 133 | 160 | 75
п.Кр.Знаменка | Орловская обл. Болховский район | Болховский РЭС | КТП-10кВ № 129 | 160 | 60
д.Пальчикова | Орловская обл. Болховский район | Болховский РЭС | КТП-10кВ № 132 | 100 | 50
д.Александровка | Орловская обл. Болховский район | Болховский РЭС | КТП-10кВ № 314 | 250 | 100
п.Н.Синец | Орловская обл. Болховский район | Болховский РЭС | КТП-10кВ № 204 | 160 | 60
п.Н.Синец | Орловская обл. Болховский район | Болховский РЭС | КТП-10кВ № 197 | 400 | 145
п.Н.Синец | Орловская обл. Болховский район | Болховский РЭС | КТП-10кВ № 203 | 160 | 45
д.Трубчево | Орловская обл. Болховский район | Болховский РЭС | КТП-10кВ № 138 | 100 | 50
п.Н.Синец | Орловская обл. Болховский район | Болховский РЭС | КТП-10кВ № 301 | 630 | 250
п.Н.Синец | Орловская обл. Болховский район | Болховский РЭС | КТП-10кВ № 137 | 160 | 65
п.Н.Синец | Орловская обл. Болховский район | Болховский РЭС | КТП-10кВ № 136 | 40 | 10
д.Сомово | Орловская обл. Болховский район | Болховский РЭС | КТП-10кВ № 300 | 63 | 20
д.Сомово | Орловская обл. Болховский район | Болховский РЭС | КТП-10кВ № 134 | 100 | 45
п.Александровский | Орловская обл. Болховский район | Болховский РЭС | КТП-10кВ №135 | 30 | 15
д.Болотово | Орловская обл. Болховский район | Болховский РЭС | КТП-10кВ № 140 | 60 | 45
д.Березуй | Орловская обл. Болховский район | Болховский РЭС | КТП-10кВ № 142 | 63 | 40
д.Толубеева | Орловская обл. Болховский район | Болховский РЭС | КТП-10кВ № 141 | 30 | 15
д.Арнаутово | Орловская обл. Болховский район | Болховский РЭС | КТП-10кВ № 139 | 30 | 20
п.Лазный | Орловская обл. Болховский район | Болховский РЭС | КТП-10кВ № 336 | 30 | 10
д.Кишкино | Орловская обл. Болховский район | Болховский РЭС | КТП-10кВ № 32 | 160 | 100
д.Бекетова | Орловская обл. Болховский район | Болховский РЭС | КТП-10кВ № 29 | 40 | 20
п.Перцовский | Орловская обл. Болховский район | Болховский РЭС | КТП-10кВ № 335 | 25 | 10
д.Спешнева | Орловская обл. Болховский район | Болховский РЭС | КТП-10кВ № 28 | 100 | 80
д.Однолуки | Орловская обл. Болховский район | Болховский РЭС | КТП-10кВ № 187 | 160 | 60
п.Новопокровский | Орловская обл. Болховский район | Болховский РЭС | КТП-10кВ № 26 | 100 | 70
д.Макеевка | Орловская обл. Болховский район | Болховский РЭС | КТП-10кВ № 25 | 63 | 40
д.Мартыновка | Орловская обл. Болховский район | Болховский РЭС | КТП-10кВ № 27 | 60 | 35
д.Однолуки | Орловская обл. Болховский район | Болховский РЭС | КТП-10кВ № 186 | 160 | 45
д.Однолуки | Орловская обл. Болховский район | Болховский РЭС | КТП-10кВ № 5 | 40 | 20
д.Однолуки | Орловская обл. Болховский район | Болховский РЭС | КТП-10кВ № 167 | 160 | 45
д.Однолуки | Орловская обл. Болховский район | Болховский РЭС | КТП-10кВ № 15 | 250 | 75
д.Багринова | Орловская обл. Болховский район | Болховский РЭС | КТП-10кВ № 33 | 100 | 60
д.Пальчиково | Орловская обл. Болховский район | Болховский РЭС | КТП-10кВ № 43 | 160 | 50
д.Пальчиково | Орловская обл. Болховский район | Болховский РЭС | КТП-10кВ № 294 | 100 | 40
д.Крутогорье | Орловская обл. Болховский район | Болховский РЭС | КТП-10кВ № 42 | 100 | 65
д.Пальчиково | Орловская обл. Болховский район | Болховский РЭС | КТП-10кВ № 40 | 100 | 40
д.Курасова | Орловская обл. Болховский район | Болховский РЭС | КТП-10кВ № 39 | 30 | 15
п.Веденский | Орловская обл. Болховский район | Болховский РЭС | КТП-10кВ № 34 | 30 | 15
п.Фатнево | Орловская обл. Болховский район | Болховский РЭС | КТП-10кВ № 37 | 160 | 60
п.Фатнево | Орловская обл. Болховский район | Болховский РЭС | КТП-10кВ № 36 | 250 | 65
д.Чагадаева | Орловская обл. Болховский район | Болховский РЭС | КТП-10кВ № 50 | 30 | 15
п.Фатнево | Орловская обл. Болховский район | Болховский РЭС | КТП-10кВ № 229 | 400 | 150
д.Городище | Орловская обл. Болховский район | Болховский РЭС | КТП-10кВ № 51 | 30 | 15
д.Сивково | Орловская обл. Болховский район | Болховский РЭС | КТП-10кВ № 49 | 20 | 10
д.Хмелевая | Орловская обл. Болховский район | Болховский РЭС | КТП-10кВ № 44 | 100 | 60
д.Кривцово | Орловская обл. Болховский район | Болховский РЭС | КТП-10кВ № 184 | 30 | 15
д.Кривцово | Орловская обл. Болховский район | Болховский РЭС | КТП-10кВ № 47 | 100 | 50
п.Фатнево | Орловская обл. Болховский район | Болховский РЭС | КТП-10кВ № 46 | 160 | 55
п.Фатнево | Орловская обл. Болховский район | Болховский РЭС | КТП-10кВ № 183 | 250 | 70
с.Знаменское | Орловская обл. Знаменский район | Знаменский РЭС | ТП №001 База РЭС | 1х250 | 70
с.Знаменское | Орловская обл. Знаменский район | Знаменский РЭС | ТП №002 Совхозная | 1х100 | 13
с.Знаменское | Орловская обл. Знаменский район | Знаменский РЭС | ТП №032 Пекарня | 1х100 | 65
с.Знаменское | Орловская обл. Знаменский район | Знаменский РЭС | ТП №019 Первомайская | 1х100 | 50
с.Знаменское | Орловская обл. Знаменский район | Знаменский РЭС | ТП №029 База РЭС | 1х100 | 18
с.Знаменское | Орловская обл. Знаменский район | Знаменский РЭС | ТП №031 Пенькозаводская | 1х63 | 2
с.Знаменское | Орловская обл. Знаменский район | Знаменский РЭС | ТП №041 ХСУ дома | 1х160 | 5
с.Знаменское | Орловская обл. Знаменский район | Знаменский РЭС | ТП №046 Кресты | 1х160 | 80
с.Знаменское | Орловская обл. Знаменский район | Знаменский РЭС | ТП №005 Русь МТФ | 1х160 | 72
с.Знаменское | Орловская обл. Знаменский район | Знаменский РЭС | ТП №004 Русь мастерские | 1х160 | 90
с.Знаменское | Орловская обл. Знаменский район | Знаменский РЭС | ТП №007 база Орлич | 1х60 | 0
с.Знаменское | Орловская обл. Знаменский район | Знаменский РЭС | ТП №047 Русь зерноток | 1х160 | 50
д.Михайловка | Орловская обл. Знаменский район | Знаменский РЭС | ТП №051 Михайловка | 1х160 | 18
д.Городище | Орловская обл. Знаменский район | Знаменский РЭС | ТП №052 Городище 1 | 1х100 | 2
д.Городище | Орловская обл. Знаменский район | Знаменский РЭС | ТП №052/1 Городище 2 | 1х63 | 30
д.Жидкое | Орловская обл. Знаменский район | Знаменский РЭС | ТП №053 Жидкое МТФ | 1х100 | 82
д.Жидкое | Орловская обл. Знаменский район | Знаменский РЭС | ТП №054 Жидкое | 1х40 | 1
д.Прилепы | Орловская обл. Знаменский район | Знаменский РЭС | ТП №055 Прилепы | 1х63 | 19
д.Бельдино | Орловская обл. Знаменский район | Знаменский РЭС | ТП №056 Бельдино | 1х160 | 10
д.Бельдино | Орловская обл. Знаменский район | Знаменский РЭС | ТП №057 Бельдино МТФ | 1х25 | 15
н.п.Ждимир | Орловская обл. Знаменский район | Знаменский РЭС | ТП №059 Ждимир Молодежная | 1х100 | 20
н.п.Ждимир | Орловская обл. Знаменский район | Знаменский РЭС | ТП №060 Ждимир ц/у | 1х100 | 0
н.п.Ждимир | Орловская обл. Знаменский район | Знаменский РЭС | ТП №061 Ждимир д/сад | 1х100 | 37
н.п.Ждимир | Орловская обл. Знаменский район | Знаменский РЭС | ТП №062 Ждимир мастерские | 1х160 | 22
н.п.Ждимир | Орловская обл. Знаменский район | Знаменский РЭС | ТП №063 Ждимир зерноток | 1х250 | 130
н.п.Ждимир | Орловская обл. Знаменский район | Знаменский РЭС | ТП №064 Ждимир школа | 1х160 | 5
н.п.Ждимир | Орловская обл. Знаменский район | Знаменский РЭС | ТП №065 Ждимир,ул. Заречная | 1х100 | 49
д.Разбегаевка | Орловская обл. Знаменский район | Знаменский РЭС | ТП №086 Орлич | 1х40 | 5
д.Разбегаевка | Орловская обл. Знаменский район | Знаменский РЭС | ТП №067 Разбегаевка | 1х30 | 6
д.Успенский | Орловская обл. Знаменский район | Знаменский РЭС | ТП №068 Успенский | 1х30 | 7
д.Волобуево | Орловская обл. Знаменский район | Знаменский РЭС | ТП №069 Волобуево | 1х100 | 32
д.Слободка | Орловская обл. Знаменский район | Знаменский РЭС | ТП №070 Слободка | 1х30 | 5
н.п. Гнездилово | Орловская обл. Знаменский район | Знаменский РЭС | ТП №072 Гнездилово мастерские | 1х250 | 180
н.п. Гнездилово | Орловская обл. Знаменский район | Знаменский РЭС | ТП №073 Гнездилово зерноток | 1х250 | 150
н.п. Гнездилово | Орловская обл. Знаменский район | Знаменский РЭС | ТП №074 Гнездилово ц/у | 1х160 | 0
н.п. Гнездилово | Орловская обл. Знаменский район | Знаменский РЭС | ТП №078 Гнездилово н/д | 1х400 | 190
д.Роща | Орловская обл. Знаменский район | Знаменский РЭС | ТП №075 Роща | 1х50 | 0
н.п. Гнездилово | Орловская обл. Знаменский район | Знаменский РЭС | ТП №077 Гнездилово СТФ | 1х250 | 210
д.Саморядово | Орловская обл. Знаменский район | Знаменский РЭС | ТП №079 Саморядово | 1х63 | 4
н.п. Гнездилово | Орловская обл. Знаменский район | Знаменский РЭС | ТП №080 Гнездилово д/сад | 1х40 | 0
д.Глотово | Орловская обл. Знаменский район | Знаменский РЭС | ТП №081 Глотово | 1х100 | 33
д.Каськово | Орловская обл. Знаменский район | Знаменский РЭС | ТП №082 Каськово | 1х100 | 51
д.Андросово | Орловская обл. Знаменский район | Знаменский РЭС | ТП №083 Андросово | 1х160 | 70
с.Знаменское | Орловская обл. Знаменский район | Знаменский РЭС | ТП №090 Заречная | 1х30 | 0
д.Павловские хутора | Орловская обл. Знаменский район | Знаменский РЭС | ТП №088 Павловские хутора | 1х30 | 14
д.Муратово | Орловская обл. Знаменский район | Знаменский РЭС | ТП №092 Муратово | 1х400 | 280
д.Кокарево | Орловская обл. Знаменский район | Знаменский РЭС | ТП №094 Кокарево | 1х40 | 3
д.Густоварь | Орловская обл. Знаменский район | Знаменский РЭС | ТП №094 Густоварь | 1х60 | 20
н.п. Селихово | Орловская обл. Знаменский район | Знаменский РЭС | ТП №098 Селихово МТФ | 1х63 | 30
н.п. Селихово | Орловская обл. Знаменский район | Знаменский РЭС | ТП №099 Селихово котеджи | 1х25 | 7
н.п. Селихово | Орловская обл. Знаменский район | Знаменский РЭС | ТП №100 Селихово котельная | 1х160 | 30
н.п. Селихово | Орловская обл. Знаменский район | Знаменский РЭС | ТП №101 Селихово база | 1х250 | 95
н.п. Селихово | Орловская обл. Знаменский район | Знаменский РЭС | ТП №102 Селихово 2-эт дома | 1х160 | 17
н.п. Селихово | Орловская обл. Знаменский район | Знаменский РЭС | ТП №104 Селихово 1 | 1х100 | 4
н.п. Селихово | Орловская обл. Знаменский район | Знаменский РЭС | ТП №105 Селихово 2 | 1х100 | 3
н.п. Селихово | Орловская обл. Знаменский район | Знаменский РЭС | ТП №106 Селихово н/д | 1х250 | 142
с.Знаменское | Орловская обл. Знаменский район | Знаменский РЭС | ТП №107 Сечкина | 1х100 | 47
д.Ворошилово | Орловская обл. Знаменский район | Знаменский РЭС | ТП №108 Ворошилово | 1х100 | 27
д.Ворошилово | Орловская обл. Знаменский район | Знаменский РЭС | ТП №109 Ворошилово МТФ | 1х100 | 50
д.Ворошилово | Орловская обл. Знаменский район | Знаменский РЭС | ТП №110 Ворошилово 2 | 1х100 | 60
д.Ивановское | Орловская обл. Знаменский район | Знаменский РЭС | ТП №111 Ивановское МТФ | 1х160 | 110
д.Ивановское | Орловская обл. Знаменский район | Знаменский РЭС | ТП №113 Ивановское | 1х100 | 6
д.Ворошилово | Орловская обл. Знаменский район | Знаменский РЭС | ТП №114 Ворошилово мастерские | 1х100 | 65
д.Черное | Орловская обл. Знаменский район | Знаменский РЭС | ТП №115 Черное | 1х115 | 4
д.Шарапово | Орловская обл. Знаменский район | Знаменский РЭС | ТП №116 Шарапово | 1х63 | 20
д.Сафоновский | Орловская обл. Знаменский район | Знаменский РЭС | ТП №117 Сафоновский | 1х160 | 89
д.Камынено | Орловская обл. Знаменский район | Знаменский РЭС | ТП №118 Камынино | 1х100 | 17
н.п.Локно | Орловская обл. Знаменский район | Знаменский РЭС | ТП №119 КФХ Калинин | 1х40 | 34
н.п.Локно | Орловская обл. Знаменский район | Знаменский РЭС | ТП №120 Локно зерноток | 1х250 | 136
н.п.Локно | Орловская обл. Знаменский район | Знаменский РЭС | ТП №121 Локно д/сад | 1х160 | 28
н.п.Локно | Орловская обл. Знаменский район | Знаменский РЭС | ТП №123 Локно 2 | 1х160 | 25
н.п.Локно | Орловская обл. Знаменский район | Знаменский РЭС | ТП №124 Локно ферма | 1х160 | 130
н.п.Локно | Орловская обл. Знаменский район | Знаменский РЭС | ТП №125 Локно 1 | 1х100 | 55
с.Знаменское | Орловская обл. Знаменский район | Знаменский РЭС | ТП №136 Советская | 1х160 | 2
с.Знаменское | Орловская обл. Знаменский район | Знаменский РЭС | ТП №126 Школьная | 1х100 | 0
д.Ворошилово | Орловская обл. Знаменский район | Знаменский РЭС | ТП №133 Русь жилые дома | 1х25 | 22
д.Покровское | Орловская обл. Знаменский район | Знаменский РЭС | ТП №127 Покровское | 1х63 | 16
д.Слободка | Орловская обл. Знаменский район | Знаменский РЭС | ТП №131 Слободка МТФ | 1х100 | 86
д.Слободка | Орловская обл. Знаменский район | Знаменский РЭС | ТП №130 Слободка | 1х63 | 8
д.Паньшино | Орловская обл. Знаменский район | Знаменский РЭС | ТП №128 Паньшино | 1х63 | 40
д.Высокий | Орловская обл. Знаменский район | Знаменский РЭС | ТП №129 Высокий | 1х63 | 55
д.Ивлево | Орловская обл. Знаменский район | Знаменский РЭС | ТП №135 Ивлево | 1х100 | 98
д.Рыдань | Орловская обл. Знаменский район | Знаменский РЭС | ТП №132 Рыдань | 1х60 | 55
д.Хотетово | Орловская обл. Знаменский район | Знаменский РЭС | ТП №138 Хотетово | 1х100 | 85
д.Подымово | Орловская обл. Знаменский район | Знаменский РЭС | ТП №137 Подымово | 1х100 | 60
н.п.Узкое | Орловская обл. Знаменский район | Знаменский РЭС | ТП №013 Узкое МТФ | 1х160 | 97
н.п.Узкое | Орловская обл. Знаменский район | Знаменский РЭС | ТП №014 Пискулинка | 1х60 | 4
н.п.Узкое | Орловская обл. Знаменский район | Знаменский РЭС | ТП №015 узкое зерноток | 1х160 | 22
н.п.Узкое | Орловская обл. Знаменский район | Знаменский РЭС | ТП №016 Узкое н/д | 1х100 | 57
н.п.Узкое | Орловская обл. Знаменский район | Знаменский РЭС | ТП №017 Узкое база | 1х160 | 80
д.Пешково | Орловская обл. Знаменский район | Знаменский РЭС | ТП №020 Пешково 1 | 1х100 | 11
д.Пешково | Орловская обл. Знаменский район | Знаменский РЭС | ТП №021 Пешково пилорама | 1х40 | 10
д.Пешково | Орловская обл. Знаменский район | Знаменский РЭС | ТП №022 Пешково 2 | 1х63 | 40
д.Пешково | Орловская обл. Знаменский район | Знаменский РЭС | ТП №023 Пешково школа | 1х160 | 150
д.Пешково | Орловская обл. Знаменский район | Знаменский РЭС | ТП №024 Пешково 3 | 1х100 | 60
д.Еленка | Орловская обл. Знаменский район | Знаменский РЭС | ТП №025 Еленка | 1х100 | 42
д.Плеханово | Орловская обл. Знаменский район | Знаменский РЭС | ТП №009 Плеханово | 1х40 | 27
д.Егорьевский | Орловская обл. Знаменский район | Знаменский РЭС | ТП №008 Егорьевский | 1х30 | 2
д.Анниково | Орловская обл. Знаменский район | Знаменский РЭС | ТП №012 Анниково | 1х30 | 30
д.Мымрино | Орловская обл. Знаменский район | Знаменский РЭС | ТП №170 Мымрино ц/у | 1х100 | 15
д.Сорокино | Орловская обл. Знаменский район | Знаменский РЭС | ТП №171 Сорокино | 1х20 | 20
д.Низино | Орловская обл. Знаменский район | Знаменский РЭС | ТП №183 Низино 1 | 1х160 | 154
д.Низино | Орловская обл. Знаменский район | Знаменский РЭС | ТП №185 Низино 2 | 1х63 | 56
д.Бутырки | Орловская обл. Знаменский район | Знаменский РЭС | ТП №173 Бутырки | 1х25 | 20
д.Б.Михайловка | Орловская обл. Знаменский район | Знаменский РЭС | ТП №175 Б.Михайловка | 1х63 | 50
д.Мымрино | Орловская обл. Знаменский район | Знаменский РЭС | ТП №176 Мымрино, мех. цех | 1х63 | 48
д.Ракитное | Орловская обл. Знаменский район | Знаменский РЭС | ТП №177 Вязовая-Ракитная | 1х60 | 46
д.Коробецкое | Орловская обл. Знаменский район | Знаменский РЭС | ТП №169 Коробецкое | 1х160 | 157
д.Мымрино | Орловская обл. Знаменский район | Знаменский РЭС | ТП №182 Мымрино школа | 1х160 | 140
д.Дерлово | Орловская обл. Знаменский район | Знаменский РЭС | ТП №178 Дерлово МТФ | 1х60 | 48
д.Дерлово | Орловская обл. Знаменский район | Знаменский РЭС | ТП №180 Дерлово зерноток | 1х60 | 27
д.Мымрино | Орловская обл. Знаменский район | Знаменский РЭС | ТП №179 Мымрино н/д | 1х160 | 74
д.Низино | Орловская обл. Знаменский район | Знаменский РЭС | ТП №172 Низино МТФ | 1х160 | 110
д.Хомяково | Орловская обл. Знаменский район | Знаменский РЭС | ТП №143 Хомяково | 1х20 | 20
д.Коротево | Орловская обл. Знаменский район | Знаменский РЭС | ТП №165 Коротеево | 1х63 | 37
д.Кузьминки | Орловская обл. Знаменский район | Знаменский РЭС | ТП №166 Кузьминки | 1х100 | 57
н.п.Красниково | Орловская обл. Знаменский район | Знаменский РЭС | ТП №158 Красниково 2 | 1х160 | 67
н.п.Красниково | Орловская обл. Знаменский район | Знаменский РЭС | ТП №145 Красниково 3-ох эт. дома | 1х160 | 0
н.п.Красниково | Орловская обл. Знаменский район | Знаменский РЭС | ТП №148 Красниково школа | 1х160 | 102
н.п.Красниково | Орловская обл. Знаменский район | Знаменский РЭС | ТП №146 Красниково 1 | 1х160 | 100
н.п.Красниково | Орловская обл. Знаменский район | Знаменский РЭС | ТП №149 Красниково зерноток | 1х250 | 180
д.Ячное | Орловская обл. Знаменский район | Знаменский РЭС | ТП №150 Ячное | 1х160 | 160
д.Реутово | Орловская обл. Знаменский район | Знаменский РЭС | ТП №151 Реутово | 1х100 | 83
д.Казаковка | Орловская обл. Знаменский район | Знаменский РЭС | ТП №153 Казаковка пилорама | 1х160 | 108
д.Корентяево | Орловская обл. Знаменский район | Знаменский РЭС | ТП №154 Корентяево | 1х100 | 67
д.Столбчее | Орловская обл. Знаменский район | Знаменский РЭС | ТП №156 Столбчее | 1х63 | 60
д.Просвет | Орловская обл. Знаменский район | Знаменский РЭС | ОМП №161Просвет | 1х10 | 8
д.Вытебский | Орловская обл. Знаменский район | Знаменский РЭС | ТП №162 Вытебский | 1х60 | 55
н.п.Коптево | Орловская обл. Знаменский район | Знаменский РЭС | ТП №139 Коптево н/д | 1х160 | 69
н.п.Коптево | Орловская обл. Знаменский район | Знаменский РЭС | ТП №140 Коптево ц/у | 1х160 | 1
н.п.Коптево | Орловская обл. Знаменский район | Знаменский РЭС | ТП №141 Коптево мастерские | 1х160 | 79
н.п.Коптево | Орловская обл. Знаменский район | Знаменский РЭС | ТП №142 Коптево МТФ | 1х100 | 91
с. Корсаково | Орловская обл. Корсаковский район | Корсаковский РЭС | 10/04 ТП 010 | 1x100 | 40
с. Корсаково | Орловская обл. Корсаковский район | Корсаковский РЭС | 10/04 ТП 011 | 1x40 | 10
с. Корсаково | Орловская обл. Корсаковский район | Корсаковский РЭС | 10/04 ТП 012 | 1x160 | 120
с. Корсаково | Орловская обл. Корсаковский район | Корсаковский РЭС | 10/04 ТП 015 | 1x40 | 20
д. 1-е Мая | Орловская обл. Корсаковский район | Корсаковский РЭС | 10/04 ТП 100 | 1x40 | 20
с. Бредихино | Орловская обл. Корсаковский район | Корсаковский РЭС | 10/04 ТП 099 | 1x100 | 40
д. Петрово | Орловская обл. Корсаковский район | Корсаковский РЭС | 10/04 ТП 098 | 1x100 | 70
с.Корсаково | Орловская обл. Корсаковский район | Корсаковский РЭС | 10/04 ТП 016 | 1x160 | 160
с.Корсаково | Орловская обл. Корсаковский район | Корсаковский РЭС | 10/04 ТП 017 | 1x400 | 220
с. Корсаково | Орловская обл. Корсаковский район | Корсаковский РЭС | 10/04 ТП 217 | 1x160 | 50
п. Кирпичный | Орловская обл. Корсаковский район | Корсаковский РЭС | 10/04 ТП 142 | 1x160 | 90
д. Ползиково | Орловская обл. Корсаковский район | Корсаковский РЭС | 10/04 ТП 187 | 1x63 | 45
д. Кр. Горка | Орловская обл. Корсаковский район | Корсаковский РЭС | 10/04 ТП 168 | 1x40 | 20
д. Ржевка | Орловская обл. Корсаковский район | Корсаковский РЭС | 10/04 ТП 167 | 1x40 | 20
д. Харлеевка | Орловская обл. Корсаковский район | Корсаковский РЭС | 10/04 ТП 169 | 1x100 | 80
с. Корсаково | Орловская обл. Корсаковский район | Корсаковский РЭС | 10/04 ТП 303 | 1x400 | 230
с. Корсаково | Орловская обл. Корсаковский район | Корсаковский РЭС | 10/04 ТП 105 | 1x250 | 100
с. Корсаково | Орловская обл. Корсаковский район | Корсаковский РЭС | 10/04 ТП 101 | 1x1000 | 350
с. Корсаково | Орловская обл. Корсаковский район | Корсаковский РЭС | 10/04 ТП 102 | 1x160 | 80
с. Корсаково | Орловская обл. Корсаковский район | Корсаковский РЭС | 10/04 ТП 014 | 1x160 | 100
с. Корсаково | Орловская обл. Корсаковский район | Корсаковский РЭС | 10/04 ТП 104 | 1x100 | 60
д. Заречье | Орловская обл. Корсаковский район | Корсаковский РЭС | 10/04 ТП 103 | 1x250 | 130
д. Савинково | Орловская обл. Корсаковский район | Корсаковский РЭС | 10/04 ТП 106 | 1x63 | 30
с.Корсаково | Орловская обл. Корсаковский район | Корсаковский РЭС | 10/04 ТП 018 | 1x160 | 120
с. Новомихайловка | Орловская обл. Корсаковский район | Корсаковский РЭС | 10/04 ТП 072 | 1x100 | 20
с. Новомихайловка | Орловская обл. Корсаковский район | Корсаковский РЭС | 10/04 ТП 073 | 1x160 | 60
д. Грунец | Орловская обл. Корсаковский район | Корсаковский РЭС | 10/04 ТП 076 | 1x63 | 63
с. Новомихайловка | Орловская обл. Корсаковский район | Корсаковский РЭС | 10/04 ТП 206 | 1x160 | 60
с. Новомихайловка | Орловская обл. Корсаковский район | Корсаковский РЭС | 10/04 ТП 207 | 1x160 | 140
п. Васильчиков | Орловская обл. Корсаковский район | Корсаковский РЭС | 10/04 ТП 077 | 1x63 | 40
п. Красный | Орловская обл. Корсаковский район | Корсаковский РЭС | 10/04 ТП 079 | 1x63 | 40
д. Александровка | Орловская обл. Корсаковский район | Корсаковский РЭС | 10/04 ТП 078 | 1x160 | 100
д. Александровка | Орловская обл. Корсаковский район | Корсаковский РЭС | 10/04 ТП 070 | 1x250 | 230
д. Покровка | Орловская обл. Корсаковский район | Корсаковский РЭС | 10/04 ТП 298 | 1x160 | 120
д. Страховка | Орловская обл. Корсаковский район | Корсаковский РЭС | 10/04 ТП 158 | 1x160 | 100
д. Бардуковка | Орловская обл. Корсаковский район | Корсаковский РЭС | 10/04 ТП 161 | 1x100 | 90
д. Донок | Орловская обл. Корсаковский район | Корсаковский РЭС | 10/04 ТП 160 | 1x100 | 90
д. Данилово | Орловская обл. Корсаковский район | Корсаковский РЭС | 10/04 ТП 159 | 1x100 | 30
д. Кр. Дубрава | Орловская обл. Корсаковский район | Корсаковский РЭС | 10/04 ТП 166 | 1x100 | 40
с. Спасское | Орловская обл. Корсаковский район | Корсаковский РЭС | 10/04 ТП 186 | 1x63 | 63
д. Киселево | Орловская обл. Корсаковский район | Корсаковский РЭС | 10/04 ТП 185 | 1x100 | 80
д. Парамоново | Орловская обл. Корсаковский район | Корсаковский РЭС | 10/04 ТП 071 | 1x100 | 40
д. Парамоново | Орловская обл. Корсаковский район | Корсаковский РЭС | 10/04 ТП 235 | 1x100 | 20
д. Нечаево | Орловская обл. Корсаковский район | Корсаковский РЭС | 10/04 ТП 108 | 1x630 | 400
д. Нечаево | Орловская обл. Корсаковский район | Корсаковский РЭС | 10/04 ТП 109 | 1x100 | 80
д. Нечаево | Орловская обл. Корсаковский район | Корсаковский РЭС | 10/04 ТП 296 | 1x160 | 120
д. Нечаево | Орловская обл. Корсаковский район | Корсаковский РЭС | 10/04 ТП 297 | 1x160 | 60
д. Нечаево | Орловская обл. Корсаковский район | Корсаковский РЭС | 10/04 ТП 300 | 1x160 | 100
д. Нечаево | Орловская обл. Корсаковский район | Корсаковский РЭС | 10/04 ТП 112 | 1x160 | 60
д. Прудки | Орловская обл. Корсаковский район | Корсаковский РЭС | 10/04 ТП 110 | 1x100 | 60
д. Яршево | Орловская обл. Корсаковский район | Корсаковский РЭС | 10/04 ТП 114 | 1x63 | 63
д. М. Озерки | Орловская обл. Корсаковский район | Корсаковский РЭС | 10/04 ТП 111 | 1x100 | 80
д. Б. Озерки | Орловская обл. Корсаковский район | Корсаковский РЭС | 10/04 ТП 279 | 1x160 | 60
д. Б. Озерки | Орловская обл. Корсаковский район | Корсаковский РЭС | 10/04 ТП 220 | 1x250 | 200
д. Б. Озерки | Орловская обл. Корсаковский район | Корсаковский РЭС | 10/04 ТП 294 | 1x100 | 50
д. Б. Озерки | Орловская обл. Корсаковский район | Корсаковский РЭС | 10/04 ТП 278 | 1x160 | 60
д. Б. Озерки | Орловская обл. Корсаковский район | Корсаковский РЭС | 10/04 ТП 221 | 1x40 | 40
д. Лебедевка | Орловская обл. Корсаковский район | Корсаковский РЭС | 10/04 ТП 116 | 1x100 | 50
д. Парамоново | Орловская обл. Корсаковский район | Корсаковский РЭС | 10/04 ТП 152 | 1x30 | 10
д. Парамоново | Орловская обл. Корсаковский район | Корсаковский РЭС | 10/04 ТП 250 | 1x160 | 100
д. Соф. Выселки | Орловская обл. Корсаковский район | Корсаковский РЭС | 10/04 ТП 097 | 1x100 | 40
д. Соф. Выселки | Орловская обл. Корсаковский район | Корсаковский РЭС | 10/04 ТП 245 | 1x63 | 30
д. Малиново | Орловская обл. Корсаковский район | Корсаковский РЭС | 10/04 ТП 080 | 1x40 | 40
д. Малиново | Орловская обл. Корсаковский район | Корсаковский РЭС | 10/04 ТП 081 | 1x160 | 40
д. М. Авдеевка | Орловская обл. Корсаковский район | Корсаковский РЭС | 10/04 ТП 251 | 1x40 | 20
д. Малиново-Нагор. | Орловская обл. Корсаковский район | Корсаковский РЭС | 10/04 ТП 082 | 1x160 | 100
д. Малиново | Орловская обл. Корсаковский район | Корсаковский РЭС | 10/04 ТП 083 | 1x100 | 100
д. Малиново | Орловская обл. Корсаковский район | Корсаковский РЭС | 10/04 ТП 084 | 1x400 | 360
д. Лутовиново | Орловская обл. Корсаковский район | Корсаковский РЭС | 10/04 ТП 090 | 1x100 | 90
д. Малиново-Зареч. | Орловская обл. Корсаковский район | Корсаковский РЭС | 10/04 ТП 092 | 1x100 | 40
д. Малиново- Погор. | Орловская обл. Корсаковский район | Корсаковский РЭС | 10/04 ТП 091 | 1x160 | 60
д. Гаг. Хутор | Орловская обл. Корсаковский район | Корсаковский РЭС | 10/04 ТП 095 | 1x160 | 80
д. Гаг. Хутор | Орловская обл. Корсаковский район | Корсаковский РЭС | 10/04 ТП 269 | 1x100 | 30
д. Гаг. Хутор | Орловская обл. Корсаковский район | Корсаковский РЭС | 10/04 ТП 263 | 1x160 | 60
д. Мельн. Слобода | Орловская обл. Корсаковский район | Корсаковский РЭС | 10/04 ТП 271 | 1x100 | 40
п. Новопетровский | Орловская обл. Корсаковский район | Корсаковский РЭС | 10/04 ТП 164 | 1x63 | 20
д. Головкино | Орловская обл. Корсаковский район | Корсаковский РЭС | 10/04 ТП 162 | 1x100 | 60
д. Головкино | Орловская обл. Корсаковский район | Корсаковский РЭС | 10/04 ТП 270 | 1x100 | 80
д. Бибиково | Орловская обл. Корсаковский район | Корсаковский РЭС | 10/04 ТП 163 | 1x63 | 20
д. Кр. Корсаково | Орловская обл. Корсаковский район | Корсаковский РЭС | 10/04 ТП 093 | 1x63 | 40
д. Козлово | Орловская обл. Корсаковский район | Корсаковский РЭС | 10/04 ТП 268 | 1x100 | 50
д. Козлово | Орловская обл. Корсаковский район | Корсаковский РЭС | 10/04 ТП 094 | 1x100 | 80
д. Верхний Рог | Орловская обл. Корсаковский район | Корсаковский РЭС | 10/04 ТП 165 | 1x40 | 40
с. Спешнево | Орловская обл. Корсаковский район | Корсаковский РЭС | 10/04 ТП 231 | 1x30 | 10
с. Спешнево | Орловская обл. Корсаковский район | Корсаковский РЭС | 10/04 ТП 232 | 1x160 | 60
д. Голянка | Орловская обл. Корсаковский район | Корсаковский РЭС | 10/04 ТП 146 | 1x160 | 50
с. Спешнево | Орловская обл. Корсаковский район | Корсаковский РЭС | 10/04 ТП 299 | 1x250 | 220
д. Глинище | Орловская обл. Корсаковский район | Корсаковский РЭС | 10/04 ТП 176 | 1x63 | 40
д. Решетово | Орловская обл. Корсаковский район | Корсаковский РЭС | 10/04 ТП 171 | 1x100 | 80
п. Александров | Орловская обл. Корсаковский район | Корсаковский РЭС | 10/04 ТП 170 | 1x63 | 30
с. Войново | Орловская обл. Корсаковский район | Корсаковский РЭС | 10/04 ТП 174 | 1x40 | 10
с. Войново | Орловская обл. Корсаковский район | Корсаковский РЭС | 10/04 ТП 172 | 1x63 | 20
д. Шейного | Орловская обл. Корсаковский район | Корсаковский РЭС | 10/04 ТП 177 | 1x40 | 20
д. Образцово | Орловская обл. Корсаковский район | Корсаковский РЭС | 10/04 ТП 150 | 1x100 | 60
с. Вознесенское | Орловская обл. Корсаковский район | Корсаковский РЭС | 10/04 ТП 136 | 1x100 | 80
п. Гринев | Орловская обл. Корсаковский район | Корсаковский РЭС | 10/04 ТП 145 | 1x40 | 30
д. М. Теплое | Орловская обл. Корсаковский район | Корсаковский РЭС | 10/04 ТП 133 | 1x100 | 30
д. М. Теплое | Орловская обл. Корсаковский район | Корсаковский РЭС | 10/04 ТП 135 | 1x250 | 160
д. М. Теплое | Орловская обл. Корсаковский район | Корсаковский РЭС | 10/04 ТП 236 | 1x250 | 200
д. М. Теплое | Орловская обл. Корсаковский район | Корсаковский РЭС | 10/04 ТП 253 | 1x100 | 40
с. Спешнево | Орловская обл. Корсаковский район | Корсаковский РЭС | 10/04 ТП 134 | 1x100 | 40
п. Шамов | Орловская обл. Корсаковский район | Корсаковский РЭС | 10/04 ТП 175 | 1x100 | 80
д. Панарино | Орловская обл. Корсаковский район | Корсаковский РЭС | 10/04 ТП 240 | 1x100 | 50
д. Глотово | Орловская обл. Корсаковский район | Корсаковский РЭС | 10/04 ТП 147 | 1x63 | 40
Чернышено | Орловская обл. Новосильский район | Новосильский РЭС | 48 | 160 | 40
М.Пруды | Орловская обл. Новосильский район | Новосильский РЭС | 49 | 100 | 20
Б.Пруды | Орловская обл. Новосильский район | Новосильский РЭС | 50 | 160 | 25
Пруды (Комплекс) | Орловская обл. Новосильский район | Новосильский РЭС | 51 | 250 | 180
Подберезово | Орловская обл. Новосильский район | Новосильский РЭС | 52 | 100 | 45
Пруды (Свинарник) | Орловская обл. Новосильский район | Новосильский РЭС | 141 | 250 | 230
Попов Лог | Орловская обл. Новосильский район | Новосильский РЭС | 153 | 63 | 45
Сознанье | Орловская обл. Новосильский район | Новосильский РЭС | 193 | 100 | 60
Пруды (Мастерские) | Орловская обл. Новосильский район | Новосильский РЭС | 205 | 100 | 80
Чернышено | Орловская обл. Новосильский район | Новосильский РЭС | 230 | 100 | 20
Пруды (АВМ) | Орловская обл. Новосильский район | Новосильский РЭС | 298 | 100 | 55
Лужки | Орловская обл. Новосильский район | Новосильский РЭС | 8 | 100 | 40
Соколье | Орловская обл. Новосильский район | Новосильский РЭС | 9 | 100 | 60
Воротынцево (мастерские) | Орловская обл. Новосильский район | Новосильский РЭС | 10 | 160 | 65
Воротынцево (клуб) | Орловская обл. Новосильский район | Новосильский РЭС | 11 | 100 | 30
Воротынцево (ферма) | Орловская обл. Новосильский район | Новосильский РЭС | 24 | 250 | 100
Малиново | Орловская обл. Новосильский район | Новосильский РЭС | 25 | 30 | 5
Александровка | Орловская обл. Новосильский район | Новосильский РЭС | 26 | 160 | 60
Кресты | Орловская обл. Новосильский район | Новосильский РЭС | 27 | 30 | 5
Матренкин | Орловская обл. Новосильский район | Новосильский РЭС | 144 | 100 | 50
Половецкий | Орловская обл. Новосильский район | Новосильский РЭС | 203 | 30 | 15
Воротынцево (медпункт) | Орловская обл. Новосильский район | Новосильский РЭС | 290 | 160 | 25
Воротынцево (поселок) | Орловская обл. Новосильский район | Новосильский РЭС | 347 | 160 | 30
Воротынцево (школа) | Орловская обл. Новосильский район | Новосильский РЭС | 348 | 400 | 280
Воротынцево (КЗС) | Орловская обл. Новосильский район | Новосильский РЭС | 349 | 250 | 180
Ямская | Орловская обл. Новосильский район | Новосильский РЭС | 28 | 100 | 40
Задушное | Орловская обл. Новосильский район | Новосильский РЭС | 37 | 100 | 25
Задушное (верх) | Орловская обл. Новосильский район | Новосильский РЭС | 38 | 100 | 40
Задушное (магазин) | Орловская обл. Новосильский район | Новосильский РЭС | 39 | 250 | 40
Задушное (Гнидовка) | Орловская обл. Новосильский район | Новосильский РЭС | 40 | 100 | 50
Бедьково (фермы) | Орловская обл. Новосильский район | Новосильский РЭС | 41 | 63 | 35
Бедьково (деревня) | Орловская обл. Новосильский район | Новосильский РЭС | 42 | 63 | 55
Голянка (з/ток) | Орловская обл. Новосильский район | Новосильский РЭС | 20 | 160 | 60
Шейно (деревня) | Орловская обл. Новосильский район | Новосильский РЭС | 21 | 100 | 30
Шенский мост | Орловская обл. Новосильский район | Новосильский РЭС | 216 | 63 | 20
Голянка (мастерские) | Орловская обл. Новосильский район | Новосильский РЭС | 272 | 100 | 25
Голянка (школа) | Орловская обл. Новосильский район | Новосильский РЭС | 273 | 100 | 20
Голянка (столовая) | Орловская обл. Новосильский район | Новосильский РЭС | 274 | 63 | 15
Шейно (ферма) | Орловская обл. Новосильский район | Новосильский РЭС | 275 | 100 | 50
Голянка (КЗС) | Орловская обл. Новосильский район | Новосильский РЭС | 322 | 250 | 40
База РЭС | Орловская обл. Новосильский район | Новосильский РЭС | 1 | 250 | 45
Сорочий мост | Орловская обл. Новосильский район | Новосильский РЭС | 29 | 100 | 25
Тюково | Орловская обл. Новосильский район | Новосильский РЭС | 31 | 160 | 50
Хутор (ферма) | Орловская обл. Новосильский район | Новосильский РЭС | 120 | 100 | 50
Петушки (з/ток) | Орловская обл. Новосильский район | Новосильский РЭС | 121 | 60 | 15
Михалево | Орловская обл. Новосильский район | Новосильский РЭС | 122 | 160 | 65
Петушки | Орловская обл. Новосильский район | Новосильский РЭС | 123 | 160 | 45
Петушки (свинарник) | Орловская обл. Новосильский район | Новосильский РЭС | 131 | 60 | 10
Заречье | Орловская обл. Новосильский район | Новосильский РЭС | 212 | 160 | 25
Хутор (деревня) | Орловская обл. Новосильский район | Новосильский РЭС | 276 | 60 | 30
Петушки (комплекс) | Орловская обл. Новосильский район | Новосильский РЭС | 277 | 160 | 100
Петушки (нов.поселок) | Орловская обл. Новосильский район | Новосильский РЭС | 388 | 160 | 35
Новогоренский | Орловская обл. Новосильский район | Новосильский РЭС | 12 | 60 | 25
Шуйский | Орловская обл. Новосильский район | Новосильский РЭС | 13 | 160 | 110
Горенка | Орловская обл. Новосильский район | Новосильский РЭС | 14 | 250 | 125
Мужиково (з/ток) | Орловская обл. Новосильский район | Новосильский РЭС | 15 | 250 | 60
Мужиково (мастерские) | Орловская обл. Новосильский район | Новосильский РЭС | 16 | 100 | 85
Корьки | Орловская обл. Новосильский район | Новосильский РЭС | 22 | 100 | 80
Мужиково (водокачка) | Орловская обл. Новосильский район | Новосильский РЭС | 129 | 100 | 25
Голунь (больница) | Орловская обл. Новосильский район | Новосильский РЭС | 222 | 250 | 130
Мужиково (деревня) | Орловская обл. Новосильский район | Новосильский РЭС | 226 | 100 | 30
Мужиково (клуб) | Орловская обл. Новосильский район | Новосильский РЭС | 249 | 250 | 80
Голунь (новый поселок) | Орловская обл. Новосильский район | Новосильский РЭС | 295 | 250 | 65
Мужиково (столовая) | Орловская обл. Новосильский район | Новосильский РЭС | 343 | 160 | 45
Мужиково (водокачка) | Орловская обл. Новосильский район | Новосильский РЭС | 34 | 100 | 35
Тросниково | Орловская обл. Новосильский район | Новосильский РЭС | 35 | 100 | 45
Заречье (з/ток) | Орловская обл. Новосильский район | Новосильский РЭС | 84 | 160 | 85
Заречье (поселок) | Орловская обл. Новосильский район | Новосильский РЭС | 196 | 160 | 30
Заречье (магазин) | Орловская обл. Новосильский район | Новосильский РЭС | 213 | 63 | 10
Заречье (магазин) | Орловская обл. Новосильский район | Новосильский РЭС | 214 | 160 | 100
Заречье (Фруктохранилище) | Орловская обл. Новосильский район | Новосильский РЭС | 267 | 250 | 90
Игумново | Орловская обл. Новосильский район | Новосильский РЭС | 64 | 63 | 25
Троицкое | Орловская обл. Новосильский район | Новосильский РЭС | 65 | 60 | 25
Голянка | Орловская обл. Новосильский район | Новосильский РЭС | 66 | 250 | 120
Чулково (правление) | Орловская обл. Новосильский район | Новосильский РЭС | 67 | 160 | 35
Чулково (школа) | Орловская обл. Новосильский район | Новосильский РЭС | 154 | 100 | 40
Лосиноостровский | Орловская обл. Новосильский район | Новосильский РЭС | 225 | 100 | 35
Чулково | Орловская обл. Новосильский район | Новосильский РЭС | 317 | 400 | 200
Чулково (новый поселок) | Орловская обл. Новосильский район | Новосильский РЭС | 340 | 100 | 35
Чулково (микрофермы) | Орловская обл. Новосильский район | Новосильский РЭС | 341 | 250 | 160
Одинок | Орловская обл. Новосильский район | Новосильский РЭС | 68 | 250 | 115
Одинок | Орловская обл. Новосильский район | Новосильский РЭС | 69 | 250 | 65
Городилово (л/дойка) | Орловская обл. Новосильский район | Новосильский РЭС | 70 | 100 | 35
Глубки (л/дойка) | Орловская обл. Новосильский район | Новосильский РЭС | 81 | 60 | 45
Бугровка (деревня) | Орловская обл. Новосильский район | Новосильский РЭС | 199 | 40 | 20
Одинок (за речкой) | Орловская обл. Новосильский район | Новосильский РЭС | 210 | 40 | 15
Городилово (л/дойка) | Орловская обл. Новосильский район | Новосильский РЭС | 233 | 160 | 35
Бугровка (летняя дойка) | Орловская обл. Новосильский район | Новосильский РЭС | 280 | 63 | 25
Одинок (столовая) | Орловская обл. Новосильский район | Новосильский РЭС | 282 | 100 | 25
Глубки (КЗС) | Орловская обл. Новосильский район | Новосильский РЭС | 283 | 250 | 50
Глубки (деревня) | Орловская обл. Новосильский район | Новосильский РЭС | 284 | 63 | 10
Глубки (з/ток) | Орловская обл. Новосильский район | Новосильский РЭС | 334 | 250 | 100
Одинок (Школа) | Орловская обл. Новосильский район | Новосильский РЭС | 200 | 100 | 25
Одинок (котельная) | Орловская обл. Новосильский район | Новосильский РЭС | 281 | 250 | 60
Одинок (детский сад) | Орловская обл. Новосильский район | Новосильский РЭС | 329 | 250 | 70
Одинок (комплекс) | Орловская обл. Новосильский район | Новосильский РЭС | 335 | 250 | 125
Вяжи (школа) | Орловская обл. Новосильский район | Новосильский РЭС | 23 | 160 | 70
Вяжи | Орловская обл. Новосильский район | Новосильский РЭС | 43 | 63 | 15
Вяжи | Орловская обл. Новосильский район | Новосильский РЭС | 44 | 160 | 80
Вяжи (новый поселок) | Орловская обл. Новосильский район | Новосильский РЭС | 45 | 250 | 50
Вяжи (деревня) | Орловская обл. Новосильский район | Новосильский РЭС | 46 | 100 | 25
Измайлово (деревня) | Орловская обл. Новосильский район | Новосильский РЭС | 47 | 160 | 85
Нижние Вяжи | Орловская обл. Новосильский район | Новосильский РЭС | 132 | 100 | 60
Измайлово (мастерские) | Орловская обл. Новосильский район | Новосильский РЭС | 219 | 100 | 45
Вяжи (котельная) | Орловская обл. Новосильский район | Новосильский РЭС | 328 | 160 | 60
Измайлово (з/ток) | Орловская обл. Новосильский район | Новосильский РЭС | 331 | 250 | 140
Вяжи | Орловская обл. Новосильский район | Новосильский РЭС | 342 | 160 | 55
Якшино | Орловская обл. Новосильский район | Новосильский РЭС | 138 | 100 | 65
Некрасов | Орловская обл. Новосильский район | Новосильский РЭС | 180 | 30 | 20
Хохлы | Орловская обл. Новосильский район | Новосильский РЭС | 118 | 100 | 70
Льгов | Орловская обл. Новосильский район | Новосильский РЭС | 152 | 30 | 15
Голунь (мастерские) | Орловская обл. Новосильский район | Новосильский РЭС | 18 | 250 | 55
Голунь (магазин) | Орловская обл. Новосильский район | Новосильский РЭС | 19 | 160 | 45
Подъяковлево (деревня) | Орловская обл. Новосильский район | Новосильский РЭС | 124 | 60 | 20
Ракзино (деревня) | Орловская обл. Новосильский район | Новосильский РЭС | 125 | 100 | 35
Раковка (деревня) | Орловская обл. Новосильский район | Новосильский РЭС | 126 | 160 | 55
Ракзино (ферма) | Орловская обл. Новосильский район | Новосильский РЭС | 127 | 60 | 25
Ротановка | Орловская обл. Новосильский район | Новосильский РЭС | 128 | 100 | 40
Ржавка | Орловская обл. Новосильский район | Новосильский РЭС | 130 | 160 | 35
Юрьев | Орловская обл. Новосильский район | Новосильский РЭС | 133 | 63 | 40
Глебовский | Орловская обл. Новосильский район | Новосильский РЭС | 143 | 40 | 20
Кр.Поляна | Орловская обл. Новосильский район | Новосильский РЭС | 148 | 30 | 15
Голунь (школа) | Орловская обл. Новосильский район | Новосильский РЭС | 221 | 160 | 60
Полиняевка | Орловская обл. Новосильский район | Новосильский РЭС | 223 | 30 | 20
Узенький | Орловская обл. Новосильский район | Новосильский РЭС | 224 | 100 | 30
Ракино(з/ток) | Орловская обл. Новосильский район | Новосильский РЭС | 258 | 160 | 55
Подъяковлево (фермы) | Орловская обл. Новосильский район | Новосильский РЭС | 260 | 30 | 15
Гореликов | Орловская обл. Новосильский район | Новосильский РЭС | 261 | 100 | 65
Раковка (з/ток) | Орловская обл. Новосильский район | Новосильский РЭС | 306 | 250 | 185
Голунь (з/ток) | Орловская обл. Новосильский район | Новосильский РЭС | 314 | 60 | 15
Ржавка (Нов.поселок) | Орловская обл. Новосильский район | Новосильский РЭС | 320 | 160 | 60
Раковка (телятник) | Орловская обл. Новосильский район | Новосильский РЭС | 325 | 100 | 55
Голунь (фермы) | Орловская обл. Новосильский район | Новосильский РЭС | 337 | 160 | 45
Селезнево (магазин) | Орловская обл. Новосильский район | Новосильский РЭС | 55 | 160 | 55
Селезнево (фермы) | Орловская обл. Новосильский район | Новосильский РЭС | 56 | 160 | 140
Маслово (фермы) | Орловская обл. Новосильский район | Новосильский РЭС | 57 | 100 | 65
Селезнево (правление) | Орловская обл. Новосильский район | Новосильский РЭС | 63 | 100 | 65
Селезнево (деревня) | Орловская обл. Новосильский район | Новосильский РЭС | 237 | 250 | 100
Селезнево (фермы) | Орловская обл. Новосильский район | Новосильский РЭС | 243 | 100 | 50
Селезнево (з/ток) | Орловская обл. Новосильский район | Новосильский РЭС | 256 | 160 | 60
Маслово | Орловская обл. Новосильский район | Новосильский РЭС | 257 | 60 | 10
Селезнево (магазин) | Орловская обл. Новосильский район | Новосильский РЭС | 326 | 250 | 170
Селезнево (школа) | Орловская обл. Новосильский район | Новосильский РЭС | 345 | 250 | 145
Селезнево (АВМ) | Орловская обл. Новосильский район | Новосильский РЭС | 346 | 160 | 45
Маслово (микроферма) | Орловская обл. Новосильский район | Новосильский РЭС | 351 | 160 | 80
Варваринка | Орловская обл. Новосильский район | Новосильский РЭС | 53 | 100 | 65
Хворостянка (з/ток) | Орловская обл. Новосильский район | Новосильский РЭС | 54 | 160 | 55
Н.Кирики (деревня) | Орловская обл. Новосильский район | Новосильский РЭС | 58 | 100 | 45
Ст.Кирики (школа) | Орловская обл. Новосильский район | Новосильский РЭС | 59 | 100 | 40
Ст.Кирики (МТФ) | Орловская обл. Новосильский район | Новосильский РЭС | 60 | 100 | 45
Ст.Кирики (новый поселок) | Орловская обл. Новосильский район | Новосильский РЭС | 204 | 100 | 30
Закоп | Орловская обл. Новосильский район | Новосильский РЭС | 227 | 30 | 15
Ст.Кирики (магазин) | Орловская обл. Новосильский район | Новосильский РЭС | 229 | 160 | 45
Ст.Кирики (АВМ) | Орловская обл. Новосильский район | Новосильский РЭС | 315 | 400 | 180
Хворостянка (новый поселок) | Орловская обл. Новосильский район | Новосильский РЭС | 344 | 100 | 35
д.Бритики | Орловская обл. Залегощенский район | Залегощенский РЭС | КТП №252 | 10 | 5
д.Сафоново | Орловская обл. Залегощенский район | Залегощенский РЭС | КТП №259 | 10 | 7
д.Ожимки | Орловская обл. Залегощенский район | Залегощенский РЭС | КТП №260 | 25 | 12
д.Ольховка | Орловская обл. Залегощенский район | Залегощенский РЭС | КТП №229 | 30 | 12
д. Кочетовка, мастерские | Орловская обл. Залегощенский район | Залегощенский РЭС | КТП №63 | 30 | 25
д.Затишье | Орловская обл. Залегощенский район | Залегощенский РЭС | КТП №30 | 30 | 20
д.Неплюево | Орловская обл. Залегощенский район | Залегощенский РЭС | КТП №261 | 30 | 15
п. Арсеньевский | Орловская обл. Залегощенский район | Залегощенский РЭС | КТП №199 | 30 | 20
д. Красный хутор | Орловская обл. Залегощенский район | Залегощенский РЭС | КТП №200 | 30 | 15
д. Караси | Орловская обл. Залегощенский район | Залегощенский РЭС | КТП №170 | 40 | 10
д.Станы | Орловская обл. Залегощенский район | Залегощенский РЭС | КТП №223 | 60 | 35
д.Кривцово | Орловская обл. Залегощенский район | Залегощенский РЭС | КТП №227 | 60 | 5
д.Гусево | Орловская обл. Залегощенский район | Залегощенский РЭС | КТП №240 | 60 | 32
д.Алёшня,МТФ | Орловская обл. Залегощенский район | Залегощенский РЭС | КТП №248 | 60 | 20
д.Алёшня-1 | Орловская обл. Залегощенский район | Залегощенский РЭС | КТП №250 | 60 | 43
д.Бычки | Орловская обл. Залегощенский район | Залегощенский РЭС | КТП №253 | 60 | 15
Казарь,баня | Орловская обл. Залегощенский район | Залегощенский РЭС | КТП №2 | 60 | 30
д.Сетуха,пруд | Орловская обл. Залегощенский район | Залегощенский РЭС | КТП №13 | 60 | 50
д. Орловка,МТФ | Орловская обл. Залегощенский район | Залегощенский РЭС | КТП №215 | 60 | 36
д. Березовец-1 | Орловская обл. Залегощенский район | Залегощенский РЭС | КТП №72 | 60 | 40
д. Березовец-4 (Басовка) | Орловская обл. Залегощенский район | Залегощенский РЭС | КТП №76 | 60 | 20
д. Березовец-3 | Орловская обл. Залегощенский район | Залегощенский РЭС | КТП №77 | 60 | 43
д. Березовец(Должановка) | Орловская обл. Залегощенский район | Залегощенский РЭС | КТП №78 | 60 | 15
д.Сутолка-2 | Орловская обл. Залегощенский район | Залегощенский РЭС | КТП №54 | 60 | 42
д. Кочетовка-1 | Орловская обл. Залегощенский район | Залегощенский РЭС | КТП №58 | 60 | 55
д. Кочетовка, ферма | Орловская обл. Залегощенский район | Залегощенский РЭС | КТП №60 | 60 | 50
д. Долы | Орловская обл. Залегощенский район | Залегощенский РЭС | КТП №64 | 60 | 20
д.Паниковец-1 | Орловская обл. Залегощенский район | Залегощенский РЭС | КТП №42 | 60 | 20
д.Казинка | Орловская обл. Залегощенский район | Залегощенский РЭС | КТП №44 | 60 | 25
д.Ивань-1 | Орловская обл. Залегощенский район | Залегощенский РЭС | КТП №31 | 60 | 5
д.Трихонётово | Орловская обл. Залегощенский район | Залегощенский РЭС | КТП №218 | 60 | 7
д.Казаковка | Орловская обл. Залегощенский район | Залегощенский РЭС | КТП №128 | 60 | 40
д.Юдино | Орловская обл. Залегощенский район | Залегощенский РЭС | КТП №131 | 60 | 42
д.Евланские участки | Орловская обл. Залегощенский район | Залегощенский РЭС | КТП №122 | 60 | 49
д.Семёнво | Орловская обл. Залегощенский район | Залегощенский РЭС | КТП №183 | 60 | 10
д.Павлово-2, школа | Орловская обл. Залегощенский район | Залегощенский РЭС | КТП №142 | 60 | 15
д.Павлово-1 | Орловская обл. Залегощенский район | Залегощенский РЭС | КТП №144 | 60 | 20
п.Весёлый | Орловская обл. Залегощенский район | Залегощенский РЭС | КТП №161 | 60 | 20
д.Дерновка-2 | Орловская обл. Залегощенский район | Залегощенский РЭС | КТП №163 | 60 | 10
д.Столбецкое | Орловская обл. Залегощенский район | Залегощенский РЭС | КТП №164 | 60 | 10
д.Знобищено | Орловская обл. Залегощенский район | Залегощенский РЭС | КТП №174 | 60 | 40
д.Долгое | Орловская обл. Залегощенский район | Залегощенский РЭС | КТП №175 | 60 | 28
д.Олховец,ферма | Орловская обл. Залегощенский район | Залегощенский РЭС | КТП №115 | 60 | 23
д.Затишье-2 | Орловская обл. Залегощенский район | Залегощенский РЭС | КТП №91 | 60 | 30
д.Красное, ст.магазин | Орловская обл. Залегощенский район | Залегощенский РЭС | КТП №94 | 60 | 27
д. Суры | Орловская обл. Залегощенский район | Залегощенский РЭС | КТП №102 | 60 | 48
д.Дмитриевка-2 | Орловская обл. Залегощенский район | Залегощенский РЭС | КТП №197 | 60 | 38
д.Юдино | Орловская обл. Залегощенский район | Залегощенский РЭС | КТП №182 | 60 | 5
д.Подмаслово,ферма | Орловская обл. Залегощенский район | Залегощенский РЭС | КТП №207 | 60 | 39
д.Алексеевка | Орловская обл. Залегощенский район | Залегощенский РЭС | КТП №245 | 63 | 10
д.Плаутино | Орловская обл. Залегощенский район | Залегощенский РЭС | КТП №237 | 63 | 12
д.Грачевка | Орловская обл. Залегощенский район | Залегощенский РЭС | КТП №238 | 63 | 10
д. Березовец, свинарник | Орловская обл. Залегощенский район | Залегощенский РЭС | КТП №65 | 63 | 20
д. Березовец, нов.дома | Орловская обл. Залегощенский район | Залегощенский РЭС | КТП №66 | 63 | 50
к/х Лидер | Орловская обл. Залегощенский район | Залегощенский РЭС | КТП №70 | 63 | 50
д.Паниковец-2 | Орловская обл. Залегощенский район | Залегощенский РЭС | КТП №43 | 63 | 10
д.Галдаево-Какурино | Орловская обл. Залегощенский район | Залегощенский РЭС | КТП №140 | 63 | 42
д.Орешник | Орловская обл. Залегощенский район | Залегощенский РЭС | КТП №141 | 63 | 5
д.Ржавец,новые дома | Орловская обл. Залегощенский район | Залегощенский РЭС | КТП №106 | 63 | 35
д.Каменка | Орловская обл. Залегощенский район | Залегощенский РЭС | КТП №160 | 63 | 40
д.Грачевка | Орловская обл. Залегощенский район | Залегощенский РЭС | КТП №165 | 63 | 50
д.Красное, скважина | Орловская обл. Залегощенский район | Залегощенский РЭС | КТП №99 | 63 | 19
д.Золоторево ,мастерские | Орловская обл. Залегощенский район | Залегощенский РЭС | КТП №195 | 63 | 7
"Радуга" жилые дома | Орловская обл. Залегощенский район | Залегощенский РЭС | КТП №129 | 63 | 20
Моховская деревня,скважина | Орловская обл. Залегощенский район | Залегощенский РЭС | КТП №146 | 63 | 10
д.Фёдоровка | Орловская обл. Залегощенский район | Залегощенский РЭС | КТП №224 | 100 | 27
д.Чижи | Орловская обл. Залегощенский район | Залегощенский РЭС | КТП №228 | 100 | 14
д.Становое,скважина | Орловская обл. Залегощенский район | Залегощенский РЭС | КТП №177 | 100 | 18
д.Сухарево-2 | Орловская обл. Залегощенский район | Залегощенский РЭС | КТП №221 | 100 | 6
д.Найденка | Орловская обл. Залегощенский район | Залегощенский РЭС | КТП №233 | 100 | 15
Казарь, луг | Орловская обл. Залегощенский район | Залегощенский РЭС | КТП №5 | 100 | 75
Ореховка-2 | Орловская обл. Залегощенский район | Залегощенский РЭС | КТП №10 | 100 | 71
д. Сетуха,школа | Орловская обл. Залегощенский район | Залегощенский РЭС | КТП №123 | 100 | 80
с.Архангельское-3 | Орловская обл. Залегощенский район | Залегощенский РЭС | КТП №17 | 100 | 50
с.Архангельское-4 | Орловская обл. Залегощенский район | Залегощенский РЭС | КТП №18 | 100 | 40
д. Ореховка-3 | Орловская обл. Залегощенский район | Залегощенский РЭС | КТП №57 | 100 | 80
ул.Северная | Орловская обл. Залегощенский район | Залегощенский РЭС | КТП №107 | 100 | 95
д.Орловка | Орловская обл. Залегощенский район | Залегощенский РЭС | КТП №8 | 100 | 38
д.Гвоздяное | Орловская обл. Залегощенский район | Залегощенский РЭС | КТП №9 | 100 | 50
д. Н.Скворчье,школа | Орловская обл. Залегощенский район | Залегощенский РЭС | КТП №67 | 100 | 60
д. Н.Скворчье, голяновка | Орловская обл. Залегощенский район | Залегощенский РЭС | КТП №80 | 100 | 86
д. Малые котлы | Орловская обл. Залегощенский район | Залегощенский РЭС | КТП №81 | 100 | 70
д. Н.Скворчье, выгон | Орловская обл. Залегощенский район | Залегощенский РЭС | КТП №149 | 100 | 85
д.Лопата | Орловская обл. Залегощенский район | Залегощенский РЭС | КТП №82 | 100 | 67
д. Крючки | Орловская обл. Залегощенский район | Залегощенский РЭС | КТП №45 | 100 | 28
д.Васильевка,пилорама | Орловская обл. Залегощенский район | Залегощенский РЭС | КТП №46 | 100 | 80
д.Долгое,МТФ | Орловская обл. Залегощенский район | Залегощенский РЭС | КТП №52 | 100 | 70
д.Наумовка | Орловская обл. Залегощенский район | Залегощенский РЭС | КТП №55 | 100 | 10
д. Кочетовка, магазин | Орловская обл. Залегощенский район | Залегощенский РЭС | КТП №59 | 100 | 80
д. Кочетовка-2 | Орловская обл. Залегощенский район | Залегощенский РЭС | КТП №61 | 100 | 75
д.Долгое | Орловская обл. Залегощенский район | Залегощенский РЭС | КТП №154 | 100 | 63
Ломцы, лесхоз | Орловская обл. Залегощенский район | Залегощенский РЭС | КТП №24 | 100 | 60
д.Липовец | Орловская обл. Залегощенский район | Залегощенский РЭС | КТП №28 | 100 | 60
д. Весёлое | Орловская обл. Залегощенский район | Залегощенский РЭС | КТП №39 | 100 | 30
д.Кочеты-1 | Орловская обл. Залегощенский район | Залегощенский РЭС | КТП №37 | 100 | 30
д.Кочеты, магазин | Орловская обл. Залегощенский район | Залегощенский РЭС | КТП №38 | 100 | 40
д. Победное,з/ток | Орловская обл. Залегощенский район | Залегощенский РЭС | КТП №214 | 100 | 72
д.Суворово | Орловская обл. Залегощенский район | Залегощенский РЭС | КТП №217 | 100 | 68
д.Ломовое,школа | Орловская обл. Залегощенский район | Залегощенский РЭС | КТП №127 | 100 | 76
д.Ржавец, магазин\ | Орловская обл. Залегощенский район | Залегощенский РЭС | КТП №135 | 100 | 69
д.Новооптушанка | Орловская обл. Залегощенский район | Залегощенский РЭС | КТП №157 | 100 | 70
д. Грачевка,зерноток | Орловская обл. Залегощенский район | Залегощенский РЭС | КТП №167 | 100 | 67
д.Хрущевка | Орловская обл. Залегощенский район | Залегощенский РЭС | КТП №172 | 100 | 20
д.Олховец,баня | Орловская обл. Залегощенский район | Залегощенский РЭС | КТП №116 | 100 | 70
д.Олховец, з/ток | Орловская обл. Залегощенский район | Залегощенский РЭС | КТП №117 | 100 | 48
д.Алексеевка | Орловская обл. Залегощенский район | Залегощенский РЭС | КТП №120 | 100 | 65
д.Алексеевка-2 | Орловская обл. Залегощенский район | Залегощенский РЭС | КТП №121 | 100 | 68
д.Красное, заречье | Орловская обл. Залегощенский район | Залегощенский РЭС | КТП №92 | 100 | 68
д.Красное, завод | Орловская обл. Залегощенский район | Залегощенский РЭС | КТП №93 | 100 | 61
д.Красное, заверх | Орловская обл. Залегощенский район | Залегощенский РЭС | КТП №97 | 100 | 66
Лагерь "Космос" | Орловская обл. Залегощенский район | Залегощенский РЭС | КТП №84 | 100 | 60
д.Котлы, мастерские | Орловская обл. Залегощенский район | Залегощенский РЭС | КТП №85 | 100 | 50
д. Затишье-1 | Орловская обл. Залегощенский район | Залегощенский РЭС | КТП №105 | 100 | 53
д.Филатово-2 | Орловская обл. Залегощенский район | Залегощенский РЭС | КТП №148 | 100 | 78
д.Золоторево,нов.дома | Орловская обл. Залегощенский район | Залегощенский РЭС | КТП №188 | 100 | 69
д.Золоторево, сельсовет | Орловская обл. Залегощенский район | Залегощенский РЭС | КТП №190 | 100 | 73
д.Золоторево, Дом инвалидов | Орловская обл. Залегощенский район | Залегощенский РЭС | КТП №194 | 100 | 58
д.Дмитриевка-1 | Орловская обл. Залегощенский район | Залегощенский РЭС | КТП №196 | 100 | 57
д. Михайловка (з/ток) | Орловская обл. Залегощенский район | Залегощенский РЭС | КТП №264 | 100 | 40
д.Золоторево л/лагерь | Орловская обл. Залегощенский район | Залегощенский РЭС | КТП №265 | 100 | 68
д.Золоторево-2 | Орловская обл. Залегощенский район | Залегощенский РЭС | КТП №266 | 100 | 100
д. Михайловка-2 | Орловская обл. Залегощенский район | Залегощенский РЭС | КТП №180 | 100 | 59
д.Желябугские выселки | Орловская обл. Залегощенский район | Залегощенский РЭС | КТП №202 | 100 | 20
д.Алёшня-4 | Орловская обл. Залегощенский район | Залегощенский РЭС | КТП №203 | 100 | 71
д.Желябуга | Орловская обл. Залегощенский район | Залегощенский РЭС | КТП №209 | 100 | 83
д.Чичерино,МТФ | Орловская обл. Залегощенский район | Залегощенский РЭС | КТП №155 | 100 | 47
Моховская деревня | Орловская обл. Залегощенский район | Залегощенский РЭС | КТП №147 | 100 | 70
д.Казинка | Орловская обл. Залегощенский район | Залегощенский РЭС | КТП №225 | 160 | 20
д.Казинка,фермы | Орловская обл. Залегощенский район | Залегощенский РЭС | КТП №226 | 160 | 98
д.Алёшня,школа | Орловская обл. Залегощенский район | Залегощенский РЭС | КТП №255 | 160 | 133
д.Становое,ферма | Орловская обл. Залегощенский район | Залегощенский РЭС | КТП №222 | 160 | 5
д.Зыбино,магазин | Орловская обл. Залегощенский район | Залегощенский РЭС | КТП №230 | 160 | 50
д.Зыбино | Орловская обл. Залегощенский район | Залегощенский РЭС | КТП №231 | 160 | 74
д.Сухарево-1 | Орловская обл. Залегощенский район | Залегощенский РЭС | КТП №234 | 160 | 17
д.Золоторево,СПТУ | Орловская обл. Залегощенский район | Залегощенский РЭС | КТП №239 | 160 | 141
Казарь,Горка | Орловская обл. Залегощенский район | Залегощенский РЭС | КТП №7 | 160 | 90
Агроснаб | Орловская обл. Залегощенский район | Залегощенский РЭС | КТП №20 | 160 | 20
д.Сетуха,магазин | Орловская обл. Залегощенский район | Залегощенский РЭС | КТП №14 | 160 | 154
с.Архангельское-1 | Орловская обл. Залегощенский район | Залегощенский РЭС | КТП №15 | 160 | 148
д. Котлы | Орловская обл. Залегощенский район | Залегощенский РЭС | КТП №26 | 160 | 50
Нефтебаза | Орловская обл. Залегощенский район | Залегощенский РЭС | КТП №27 | 160 | 120
Хоз.нужды | Орловская обл. Залегощенский район | Залегощенский РЭС | КТП №256 | 160 | 100
д. Васильевка, школа | Орловская обл. Залегощенский район | Залегощенский РЭС | КТП №47 | 160 | 140
д. Березовец,МТФ | Орловская обл. Залегощенский район | Залегощенский РЭС | КТП №73 | 160 | 125
д. Березовец-2 | Орловская обл. Залегощенский район | Залегощенский РЭС | КТП №74 | 160 | 130
д.Сутолка,зерноток | Орловская обл. Залегощенский район | Залегощенский РЭС | КТП №53 | 160 | 90
д. Марьино | Орловская обл. Залегощенский район | Залегощенский РЭС | КТП №41 | 160 | 65
д.Ржавец, мастерские | Орловская обл. Залегощенский район | Залегощенский РЭС | КТП №29 | 160 | 50
д.Сетуха, СХТ | Орловская обл. Залегощенский район | Залегощенский РЭС | КТП №50 | 160 | 60
д.Ивань-2 | Орловская обл. Залегощенский район | Залегощенский РЭС | КТП №21 | 160 | 110
д.Ломовое,ц/у | Орловская обл. Залегощенский район | Залегощенский РЭС | КТП №185 | 160 | 75
д.Ржавец, ц/у | Орловская обл. Залегощенский район | Залегощенский РЭС | КТП №136 | 160 | 110
д.Дерновка-1 | Орловская обл. Залегощенский район | Залегощенский РЭС | КТП №162 | 160 | 15
д. Хрущевские дворики | Орловская обл. Залегощенский район | Залегощенский РЭС | КТП №171 | 160 | 41
д.Красное, школа | Орловская обл. Залегощенский район | Залегощенский РЭС | КТП №95 | 160 | 95
д.Красное, МТФ | Орловская обл. Залегощенский район | Залегощенский РЭС | КТП №96 | 160 | 131
д.Котлы, з/ток | Орловская обл. Залегощенский район | Залегощенский РЭС | КТП №86 | 160 | 130
д.Филатово | Орловская обл. Залегощенский район | Залегощенский РЭС | КТП №178 | 160 | 120
д. Михайловка-1 | Орловская обл. Залегощенский район | Залегощенский РЭС | КТП №187 | 160 | 18
д.Золоторево-1 | Орловская обл. Залегощенский район | Залегощенский РЭС | КТП №191 | 160 | 101
д.Новоселенная | Орловская обл. Залегощенский район | Залегощенский РЭС | КТП №198 | 160 | 100
д.Степное, скважина | Орловская обл. Залегощенский район | Залегощенский РЭС | КТП №90 | 160 | 20
д.Подмаслово | Орловская обл. Залегощенский район | Залегощенский РЭС | КТП №205 | 160 | 99
д. Ракзино | Орловская обл. Залегощенский район | Залегощенский РЭС | КТП №210 | 160 | 102
д.Ржаное, мастерские | Орловская обл. Залегощенский район | Залегощенский РЭС | КТП №150 | 160 | 110
д.Ржаное,новые дома | Орловская обл. Залегощенский район | Залегощенский РЭС | КТП №152 | 160 | 105
д.Чичерино-3 | Орловская обл. Залегощенский район | Залегощенский РЭС | КТП №156 | 160 | 20
д.Ржаное,зерноток | Орловская обл. Залегощенский район | Залегощенский РЭС | КТП №34 | 160 | 120
д.Становое, ц/у | Орловская обл. Залегощенский район | Залегощенский РЭС | КТП №236 | 180 | 115
д.Алёшня-3 | Орловская обл. Залегощенский район | Залегощенский РЭС | КТП №249 | 250 | 166
д.Зыбино,зерноток | Орловская обл. Залегощенский район | Залегощенский РЭС | КТП №232 | 250 | 2
Казарь,зерноток | Орловская обл. Залегощенский район | Залегощенский РЭС | КТП №4 | 250 | 150
Казарь,мастерские | Орловская обл. Залегощенский район | Залегощенский РЭС | КТП №6 | 250 | 140
пос.Привокзальный | Орловская обл. Залегощенский район | Залегощенский РЭС | КТП №68 | 250 | 180
дома сах.завода | Орловская обл. Залегощенский район | Залегощенский РЭС | КТП №69 | 250 | 190
д.Лески | Орловская обл. Залегощенский район | Залегощенский РЭС | КТП №11 | 250 | 180
ул. Ямская | Орловская обл. Залегощенский район | Залегощенский РЭС | КТП №103 | 250 | 190
с.Архангельское-2 | Орловская обл. Залегощенский район | Залегощенский РЭС | КТП №16 | 250 | 235
д.Ореховка-1 | Орловская обл. Залегощенский район | Залегощенский РЭС | КТП №1 | 250 | 200
д. Васильевка, мастерские | Орловская обл. Залегощенский район | Залегощенский РЭС | КТП №49 | 250 | 220
д. Березовец,зерноток | Орловская обл. Залегощенский район | Залегощенский РЭС | КТП №75 | 250 | 190
д. Березовец(Пролетарский) | Орловская обл. Залегощенский район | Залегощенский РЭС | КТП №79 | 250 | 80
д. Кочетовка, зерноток | Орловская обл. Залегощенский район | Залегощенский РЭС | КТП №62 | 250 | 165
д. В-Скворчье, зерноток | Орловская обл. Залегощенский район | Залегощенский РЭС | КТП №108 | 250 | 70
д. В-Скворчье, ц/у | Орловская обл. Залегощенский район | Залегощенский РЭС | КТП №111 | 250 | 183
д. В-Скворчье, мастерсике | Орловская обл. Залегощенский район | Залегощенский РЭС | КТП №112 | 250 | 147
д. В-Скворчье, МТФ | Орловская обл. Залегощенский район | Залегощенский РЭС | КТП №257 | 250 | 80
д. Грачевка, ц/у | Орловская обл. Залегощенский район | Залегощенский РЭС | КТП №33 | 250 | 180
д.Грачевка,школа | Орловская обл. Залегощенский район | Залегощенский РЭС | КТП №125 | 250 | 177
д.Ломовое,мастерские | Орловская обл. Залегощенский район | Залегощенский РЭС | КТП №124 | 250 | 171
д.Ломовое,столовая | Орловская обл. Залегощенский район | Залегощенский РЭС | КТП №126 | 250 | 160
д.Ломовое, 3-х эт.дома | Орловская обл. Залегощенский район | Залегощенский РЭС | КТП №36 | 250 | 190
д.Ржавец, котельная | Орловская обл. Залегощенский район | Залегощенский РЭС | КТП №134 | 250 | 160
д.Ржавец, зерноток | Орловская обл. Залегощенский район | Залегощенский РЭС | КТП №137 | 250 | 180
д.Ржавец, фермы | Орловская обл. Залегощенский район | Залегощенский РЭС | КТП №139 | 250 | 160
д.Ржавец,школа | Орловская обл. Залегощенский район | Залегощенский РЭС | КТП №89 | 250 | 80
д.Ломовое,пилорама | Орловская обл. Залегощенский район | Залегощенский РЭС | КТП №213 | 250 | 70
д.Ломовое, д/сад | Орловская обл. Залегощенский район | Залегощенский РЭС | КТП №241 | 250 | 162
д.Ломовое,фермы | Орловская обл. Залегощенский район | Залегощенский РЭС | КТП №132 | 250 | 120
д.Знобищено, з/ток | Орловская обл. Залегощенский район | Залегощенский РЭС | КТП №173 | 250 | 100
д.Котлы | Орловская обл. Залегощенский район | Залегощенский РЭС | КТП №83 | 250 | 180
д.Золоторево, 3-х эт.дома | Орловская обл. Залегощенский район | Залегощенский РЭС | КТП №189 | 250 | 162
д. Золоторево, больница | Орловская обл. Залегощенский район | Залегощенский РЭС | КТП №262 | 250 | 101
д.Золоторево,столовая | Орловская обл. Залегощенский район | Залегощенский РЭС | КТП №258 | 250 | 100
д.Степное, з/ток | Орловская обл. Залегощенский район | Залегощенский РЭС | КТП №219 | 250 | 164
д. Подмаслово,зерноток | Орловская обл. Залегощенский район | Залегощенский РЭС | КТП №204 | 250 | 125
Казарь, ц/у | Орловская обл. Залегощенский район | Залегощенский РЭС | КТП №3 | 400 | 246
Благодатное,з/ток | Орловская обл. Залегощенский район | Залегощенский РЭС | КТП №23 | 400 | 260
д. Васильевка,зерноток | Орловская обл. Залегощенский район | Залегощенский РЭС | КТП №51 | 400 | 300
д. Грачевка, МТФ | Орловская обл. Залегощенский район | Залегощенский РЭС | КТП №32 | 400 | 270
д. Ржавец, з/ток | Орловская обл. Залегощенский район | Залегощенский РЭС | КТП №35 | 400 | 330
д.Козловка | Орловская обл. Залегощенский район | Залегощенский РЭС | КТП №158 | 400 | 268
д.Ржаное/ц.у. | Орловская обл. Залегощенский район | Залегощенский РЭС | КТП №153 | 400 | 250
д.Победное, ц/у | Орловская обл. Залегощенский район | Залегощенский РЭС | КТП №212 | 160*400 | 150
д.Ольховец,школа | Орловская обл. Залегощенский район | Залегощенский РЭС | КТП №244 | 2х250 | 171
д.Горка | Орловская обл. Залегощенский район | Залегощенский РЭС | КТП №56 | 4 | 3
д. Новоселенная | Орловская обл. Залегощенский район | Залегощенский РЭС | КТП №192 | 63 | 25
Знаменка ул.Ленина | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП-10кВ Саб-2-6 | 160 | нет
Знаменка ул.Советская | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП-10кВ Саб-2-1 | 100 | нет
Знаменка ул.Школьная | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП-10кВ Саб-2-2 | 250 | нет
Знаменка ул.Октябрьская | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП-10кВ Саб-2-3 | 250 | нет
Знаменка Дет.сад | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП-10кВ Саб-2-4 | 250 | нет
Знаменка Интернат | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | ЗТП-10кВ Саб-2-9 | 250 | 5
Знаменка пос.Дормаш | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП-10кВ Саб-2-8 | 400 | нет
Знаменка с.о.Байкал | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП-10кВ Саб-2-34 | 100 | 5
СТ "Дубрава" | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП-10кВ Саб-2-35 | 10 | нет
Знаменка ул.Заречная | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП-10кВ Саб-2-24 | 160 | 3
Знаменка Дачи Облисполк Орловский | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП 10 кВ Саб-2-10 | 250 | 10
Знаменка ул.Солов.Роща | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Саб-2-21 | 100 | 5
Знаменка Ресторан Цон | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Саб-2-5 | 250 | 3
Знаменка Выстовочная | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Саб-С-2-26 | 1000 | 100
Знаменка Промбаза | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Саб-2-29 | 250 | 10
Знаменка ул.Пионерская | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Саб-3-1 | 160 | 5
Знаменка Засолка | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Саб-3-2 | 160 | 3
Знаменка ул.Пригородная | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Саб-3-3 | 100 | 3
Знаменка Дачи Облисполк Орловский | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | ЗТП10кВ Саб-3-5 | 400 | 10
Знаменка ДРСУ№4 | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Саб-4-1 | 250 | 10
Знаменка с/совет | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Саб-5-1 | 160 | 5
Знаменка ул.Юбилейная | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Саб-5-2 | 160 | 5
Знаменка Труд.лагерь | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Саб-5-3 | 160 | 10
Надым | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Саб-6-17 | 100 | 5
пос.Дружба | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Саб-6-31 | 100 | 3
СТ "Ветеран-2" (Завацкий) | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Саб-6-37 | 10 | нет
СО "Ромашка" (Афонин) | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Саб-6-38 | 10 | нет
СО "Ромашка" (Гудков) | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Саб-6-40 | 10 | нет
СТ "Ручеек" (Ветрова) | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Саб-6-41 | 10 | нет
СНТ "Ручеек" (Мастрюкова) | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Саб-6-44 | 250 | 235
СНТ "Трамвайщик" (Макарова) | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Саб-6-45 | 100 | 85
СО "Ручеек" (Антохин) | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Саб-6-50 | 63 | 48
пос.Крутая Гора школа | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ К-1-16 | 100 | 3
СНТ Заря | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ К-1-22 | 400 | 5
ИП Бессонов | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Кул-1-21 | 400 | 10
д.Федореевка | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Кул-1-14 | 160 | нет
Миниферма | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Кул-1-12 | 250 | нет
д.Леженки-4 | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Кул-1-10 | 100 | нет
д.Овсянниково 2 Школа | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Кул-1-6 | 160 | нет
д.Овсянниково-3 | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Кул-1-7 | 100 | 3
п.Цыганский д.Овсянниково | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Кул-1-8 | 160 | нет
ж/д ПМК "Орелградст" | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Кул-1-3 | 250 | нет
СУ-812 | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Кул-1-4 | 400 | нет
д.Овсянниково-1 | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Кул-1-5 | 100 | нет
Ул.Рябиновая жил/дом | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Кул-1-24 | 160 | нет
д.Ольховец | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Кул-1-2 | 100 | нет
д.Ольховец | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Кул-1-1 | 160 | нет
д.Кузьмичевка котельная | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Кул-2-11 | 160 | 10
д.Разуваевка | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Кул-2-1 | 160 | нет
З/ток | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Кул-2-3 | 160 | 5
Б.Куликовка ул.Чкалова Школа | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Кул-2-6 | 100 | нет
Правление почта ул.Школьная,37 | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Кул-2-2 | 100 | 5
Б.Куликовка медпункт | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Кул-2-5 | 250 | 5
д.Разуваевка | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Кул-2-4 | 10 | нет
Б. Куликовка, ул. Чкалова | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Кул-2-7 | 60 | нет
д.Разуваевка-1 | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Кул-2-9 | 100 | нет
Ферма | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Кул-2-15 | 160 | 5
Грачевка-1 | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Кул-2-17 | 180 | 20
Грачевка-3 | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Кул-2-19 | 100 | 5
К-з "Нива" | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Кул-2-21 | 100 | 7
М.Куликовка | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Кул-2-20 | 160 | 8
М.Куликовка Почта | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Кул-2-22 | 160 | 3
М.Куликовка З/ток | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Кул-2-23 | 160 | 5
Грачевка-2 | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Кул-2-16 | 160 | нет
д. Крутая Гора (Сиротков Ю.Г.) | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Кул-2-27 | 63 | 60
Телецентр жил/поселок | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Кул-2-34 | 250 | 8
"Факел" ж/д газовщиков | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Кул-2-18 | 160 | 10
д.Лукъянчиково | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Кул-3-18 | 25 | нет
д.Коммуна | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Кул-3-1 | 100 | 5
Ступишино ферма | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Кул-3-2 | 60 | нет
д.Ступишино | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Кул-3-3 | 63 | нет
д.Мр.Брод | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Кул-3-4 | 100 | 3
д.Жидкое (ферма) | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Кул-3-5 | 160 | 3
д.Ермолаево | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Кул-3-6 | 100 | 7
З/ток | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Кул-3-7 | 100 | 5
д.Бустово | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Кул-3-8 | 160 | 3
Инициат группа | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Кул-3-19 | 40 | нет
д.Бустово ж/п | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Кул-3-20 | 100 | 3
Волоконово | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Кул-3-9 | 160 | нет
Черемисино | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Кул-3-10 | 63 | нет
д.Журавинка | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Кул-3-11 | 60 | нет
д.Лунево | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Кул-3-12 | 100 | 5
д.Блудово-2 | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Кул-3-14 | 40 | 2
д.Блудово | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Кул-3-13 | 100 | 5
д.Шамардино | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Кул-4-2 | 63 | 3
д.Шаталово | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Кул-4-3 | 250 | 10
Домино II магазин | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Кул-4-4 | 100 | 8
Домино 1 | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Кул-4-1 | 60 | 3
д.Знаменское | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Кул-4-5 | 100 | 5
Бакино | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Кул-4-6 | 60 | 3
д.Павлово | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Кул-4-7 | 100 | 3
д.Сорокино | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Кул-4-8 | 30 | 3
д.Ильинка | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Кул-4-9 | 30 | нет
СТ "Домнино" | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Кул-4-10 | 63 | 48
д.Кофаново | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Кул-5-2 | 63 | нет
д.Старцево Церковь | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Кул-5-3 | 160 | 5
д.Мостки | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Кул-5-4 | 160 | 3
Центрстрой | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Кул-5-5 | 250 | 100
д.Старцево | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Кул-5-6 | 160 | нет
АО "Корд" | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Кул-5-20 | 160 | 3
д.Леженки-1 | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Кул-5-9 | 100 | нет
д.Леженки-3 | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Кул-5-27 | 160 | 5
д.Леженки-2 | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Кул-5-10 | 100 | 5
Центр. Усадьба | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Кул-7-1 | 160 | 10
Школа | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Кул-6-2 | 2х400 | 15
п.Александровский | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Кул-7-10 | 63 | 3
Ферма АВМ | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Кул-7-2 | 250 | 5
п.Карповский | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Кул-7-9 | 40 | нет
д.Салтыки столовая дет.сад | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Альш-9-4 | 160 | 3
Котельная ж\дома | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Альш-9-3 | 250 | 5
ж/дома, МЖКП "Знаменское" | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Альш-14-2 | 400 | 10
ж/дома, с/х техника ул.7 Ноября | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Альш-14-3 | 160 | 5
Кузнецы | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Альш-20-1 | 160 | 5
д.Кнубрь | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Альш-20-3 | 63 | 3
Шатиловская ОПХ котельная | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Альш-20-23 | 250 | 7
Салтыки мастерские | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Альш-20-29 | 250 | 10
д.Б.Быстрая | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Альш-20-4 | 160 | 3
д.М.Быстрая | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Альш-20-5 | 60 | нет
З/ток | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Альш-20-8 | 100 | 10
Гараж | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Альш-20-9 | 100 | 5
д.Бутырки | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Альш-20-10 | 63 | нет
д.Спасское школа,больница | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Альш-20-11 | 250 | 10
Молочный коплекс | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Альш-20-28 | 250 | 5
д.Яковка | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Альш-20-13 | 100 | 3
д.Хомуты | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Альш-20-16 | 100 | 3
д.Хомуты | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Альш-20-15 | 100 | 3
Альшань-1, школа | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Альш-21-1 | 63 | 3
Альшань-2 | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Альш-21-2 | 100 | 5
Б.Фоминка | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Альш-21-3 | 100 | 3
М.Фоминка | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Альш-21-4 | 250 | 5
Дачи | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Альш-21-5 | 63 | 5
д.Лаврово | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Альш-21-6 | 160 | 10
д.Лаврово-1 (клуб) | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Альш-21-7 | 160 | 10
Школа | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Альш-21-8 | 250 | 5
дет/сад | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Альш-21-9 | 250 | 5
Лаврово-2 | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Альш-21-10 | 100 | 5
п.Бычок | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Альш-21-12 | 63 | 3
Гаражи | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Альш-21-11 | 250 | 10
КСП п.Бычок | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Альш-21-13 | 250 | 10
ул.Садовая | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Альш-21-39 | 250 | 12
Котельная | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Альш-21-24 | 400 | 10
п.Дубовик | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Альш-21-31 | 25 | нет
д.Монастырское фермер | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Альш-21-26 | 30 | нет
ж/дома ОПХ | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Альш-23-3 | 250 | 10
д.Альшанские выселки | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Альш-25-1 | 100 | нет
д.Кукуевка | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Зв-1-1 | 100 | 10
жил/дома Солнцево | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Зв-1-10 | 250 | 10
Церковь Солнцево | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Зв-1-2 | 100 | нет
Извеково | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Зв-1-3 | 63 | 3
Магазин | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Зв-1-4 | 100 | 5
Зел.Роща летняя дойка | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Зв-1-5 | 100 | 10
Маслово-1 | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Зв-1-6 | 100 | 10
Маслово-3 | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Зв-1-16 | 250 | 15
Маслово-2 жил/дома | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Зв-1-7 | 100 | 5
Пилорама | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Зв-1-8 | 160 | 10
З/ток, Сбербанк | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Зв-2-1 | 160 | 10
Котельная | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Зв-2-2 | 400 | 10
ж/дома | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Зв-2-3 | 100 | 5
ж/поселок ул.Колхозная | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Зв-2-4 | 160 | нет
д.Звягинки ул.Слободская | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Зв-2-5 | 160 | 10
д.Звягинки ул.Луговая | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Зв-2-6 | 40 | нет
дет/сад | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Зв-2-7 | 250 | 10
Очист.соор. | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Зв-2-8 | 100 | 10
п.Надежда | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Зв-2-9 | 160 | 100
п. Русский | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Зв-2-10 | 100 | 5
Котельная ВНБ | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Зв-2-11 | 250 | 10
жил/поселок, Пчелостанция | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Зв-2-12 | 250 | 3
п.Живописцев-1 | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Зв-2-13 | 160 | 5
п.Живописцев-2 | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Зв-2-16 | 160 | 5
п.Орлик Новый | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Зв-3-7 | 250 | 12
п.Орлик | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Зв-3-1 | 160 | 10
Царев Брод, ул. Вишневая | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Зв-3-2 | 630 | 120
д/сад | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Зв-3-3 | 250 | 20
ж/д ул Центральная,Цветочная | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Зв-3-4 | 250 | 5
ж/д Зареченский ПМК | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Зв-3-5 | 400 | 15
п.Образцово Новый поселок | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Зв-3-10 | 160 | 7
Орлик,очистные сооружения | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Зв-3-11 | 30 | нет
п.Царев Брод | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Зв-3-13 | 40 | нет
Образцово | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Зв-3-19 | 25 | 15
д.Новообразцово | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Зв-4-4 | 630 | 15
Образцово теплицы | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Зв-4-2 | 400 | 10
Сабуровские выселки | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Зв-9-1 | 100 | 12
п.Саханский | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Зв-9-5 | 100 | 3
Красный сабуровец | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Зв-9-4 | 100 | 3
п.Знаменка | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Зв-9-2 | 100 | 5
п.Круглый | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Зв-9-13 | 30 | нет
Сабуровская крепость | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Зв-9-6 | 180 | 5
д.Лопухино-1 | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Зв-9-12 | 63 | нет
Саб Крепость магазин | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Зв-9-7 | 160 | 3
д.Лопухино-2 | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Зв-9-8 | 50 | нет
д.Казинка | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Зв-9-10 | 100 | 10
КРС жил/дома | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Пу-2-1 | 400 | 11
жил/дома | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Пу-2-2 | 100 | 8
З/ток | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Пу-3-1 | 250 | 10
КЗС | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Пу-3-2 | 630 | 20
дет/сад | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Пу-3-3 | 160 | 5
Н.Путимец | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Пу-3-4 | 63 | нет
Голохв-во | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Пу-3-5 | 60 | нет
Становое ферма | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Пу-3-6 | 160 | 3
д.Становое | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Пу-3-7 | 60 | нет
З/ток | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Пу-3-8 | 100 | 3
д.Топкое | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Пу-3-11 | 100 | нет
д.Азаровка | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Пу-3-12 | 100 | 5
Азаровка ферма | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Пу-3-15 | 63 | нет
Поволяевы дворы | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Пу-5-2 | 100 | 20
Козлы-1 | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Пу-5-3 | 30 | 3
Козлы-2 | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Пу-5-4 | 100 | 10
д.Паньково | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Пу-5-5 | 63 | 7
д.Путимец ул.Хитровка | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Пу-6-1 | 100 | 18
СТФ Толубеево | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Пу-6-2 | 40 | 2
д.Толубеево | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Пу-6-5 | 100 | 12
д.Нестерово | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Пу-6-6 | 63 | 13
д.Вязки | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ В-2-1 | 160 | 30
п.Вязковский | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ В-2-2 | 160 | 50
д.Тайное | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ В-2-3 | 160 | 35
д.Гонючее | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ В-2-4 | 100 | 10
д.Гонючее з/ток | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ В-2-5 | нет | нет
д.Гонючее, ферм | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ В-2-6 | 100 | 29
п/хоз УВМ | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ В-2-7 | 250 | 40
д.Овражное | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ В-2-8 | 63 | 33
Цветынь | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ В-2-9 | 250 | 30
СНТ "Тайное" (Зелепукин) | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ В-2-24 | 10 | нет
СНТ "Горизонт" | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ В-2-25 | 63 | 48
СНТ "Горизонт" | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ В-2-26 | 10 | нет
д.Булановка | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ В-28-1 | 63 | 7
д.Касьяновка | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ В-28-2 | 100 | 5
д.Конёвка | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ В-28-3 | 250 | нет
д.Плещеево | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ В-28-5 | 160 | нет
д.Мезенка | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ В-28-6 | 100 | 1.2
д.Мезенка ферма | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ В-28-7 | 100 | нет
д.Пашково | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ В-28-8 | 100 | 3
СНТ "Сельский строитель" | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ В-28-10 | 25 | нет
д.Конёвка | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ В-28-11 | 63 | нет
д.Плещеево, ул.Луговая | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ В-28-18 | 250 | 10
д.Плещеево, ж/д, котельная | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ В-28-44 | 400 | нет
ИП Николаев | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ В-28-49 | 250 | 20
Приокское | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ В-28-51 | 400 | 147
НСТ "Березки" (Ревкова) | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ В-28-53 | 4 | нет
д.Булгаково | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ В-37-2 | 160 | нет
д.Булгаковские дворы | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ В-37-3 | 160 | 6
Хардиково ж/дома | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ В-37-4 | 400 | 7
Хардиково з/ток | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ В-37-5 | 160 | 3
СО "Буревестник" | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ В-37-6 | 25 | нет
д.Н.Булгаково | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ В-37-7 | 160 | 13
д.Рябцево | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ В-37-8 | 63 | 8
д.Хардиково, школа | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ В-37-9 | 160 | 4
д.Хардиково СТФ | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ В-37-10 | 100 | 12
д.Хардиково п.Цыганский | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ В-37-11 | 160 | нет
д.Хардиково, п.Новый | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ В-37-12 | 250 | 3
Платоново, школа | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ В-37-13 | 100 | 5
д.В.Калиновка | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ В-37-14 | 100 | 5
д. Лунево | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ В-37-15 | 160 | 7
д.Лунёво | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ В-37-19 | 100 | 10
д.Булгаково "Изас" | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ В-37-24 | 250 | нет
д.Медведево | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ В-37-27 | 40 | 3
Платоново | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ В-37-30 | 250 | нет
Булгаково | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ В-37-32 | 100 | 21
СО "Буревестник" | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ В-37-34 | 63 | 38
СО "Буревестник" (Манюнин) | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ В-37-35 | 10 | нет
СНТ "Буревестник" (Уткина) | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ В-37-38 | 10 | нет
СО "Буревестник" (Аракчеева) | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ В-37-40 | 10 | нет
СНТ "Буревестник" (Скворцова) | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ В-37-41 | 25 | 10
СНТ "Буревестник" (Платонова) | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ В-37-42 | 25 | 10
АВМ | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ В-61-2 | 250 | 50
З/ток | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ В-61-3 | 160 | 15
КЗС | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ В-61-4 | 250 | 45
Н.Калиновка | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ В-61-5 | 100 | 10
д.Наримановка | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ В-61-6 | 63 | 3
д.Снецкая Лука | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ В-61-10 | 160 | 5
д.Золотилово | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ В-61-13 | 60 | 3
д.Казначеево | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ В-61-15 | 100 | 2
"Оазис" | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ В-61-24 | 25 | 5
Снецкая Лука | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ В-61-25 | 40 | нет
Нижняя Калиновка | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ В-61-26 | 100 | 10
СНТ "Вымпел" | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ В-61-29 | 250 | 150
СНТ "Изобильный" | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ В-61-30 | 25 | 5
д. Золотилово | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ В-61-31 | 63 | 30
д.Ивановское, ферма | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ В-63-1 | 160 | нет
д.Ивановское | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ В-63-2 | 100 | 8
С.т "Сигнал" | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ В-63-4 | 63 | 3
д.Ивановское-1 | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ В-63-3 | 100 | 5
д.Ивановское школа,кательная, склады МЧС | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ В-63-15 | 180 | 13
д.Ивановское-2 | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ В-63-18 | 160 | 8
Дачи | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ В-63-23 | 63 | 19
Становое п.Новый | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Ш-1-1 | 160 | 47
Становое д/сад | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Ш-2-1 | 100 | 36
Становое ж/дома | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Ш-2-2 | 160 | 15
Становое ж/дома | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Ш-2-5 | 100 | 10
Становое ж/дома | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Ш-2-6 | 250 | 45
п/л"Ветерок" | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Ш-2-8 | 400 | 210
д.Кокуринка | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Ш-3-1 | 63 | 21
п.Стрелки | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Ш-3-2 | 63 | 27
д.Послово магазин | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Ш-3-3 | 63 | 31
д.Послово ферма | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Ш-3-4 | 100 | 39
д.Хрыки | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Ш-3-5 | 100 | 27
д.Ботавино | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Ш-3-7 | 100 | 12
д.Шепино столовая | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Ш-3-8 | 100 | 2
д.Слободка | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Ш-3-9 | 60 | 3
д.Хрыки КБО | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Ш-3-10 | 100 | 2
д.Шепино | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Ш-3-11 | 400 | 7
Карьер | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Ш-3-12 | 63 | нет
З/ток | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Ш-4-2 | 250 | 10
д.Шепино | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Ш-4-3 | 250 | 3
Летняя дойка | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Ш-4-4 | 100 | 35
д.Ломовец школа | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Ш-4-5 | 63 | 3
д.Ломовец | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Ш-4-6 | 60 | 3
д.Ломовец ферма | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Ш-4-7 | 160 | 13
д.Жуковка | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Ш-4-8 | 100 | 21
ж/дома СХТ | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Ш-7-1 | 250 | 3
д.Становое | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Ш-7-2 | 160 | 5
д.Высокое | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Ш-7-3 | 60 | 2
д.Становое с/адм | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Ш-7-4 | 160 | 5
Казначеево з/ток | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Ш-9-1 | 100 | 3
д.Музалевка | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Ш-9-2 | 30 | 2
Карпово ферма | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Ш-9-3 | 250 | 10
Сомово КРС | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Ш-9-4 | 250 | 70
д.Репьевка | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Ш-9-5 | 63 | 13
Карпово з/ток | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Ш-9-6 | 160 | 5
Карпово мастерские | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Ш-9-7 | 160 | 10
Карпово школа | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Ш-9-8 | 160 | 8
Карпово СТФ | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Ш-9-9 | 160 | 15
д.Франтихино | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Ш-9-10 | 63 | 20
д.Дмитровка | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Ш-9-11 | 100 | 36
Карпово котельная | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Ш-9-13 | 100 | 5
Карпово ж/дома | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Ш-9-14 | 160 | 8
д.Хитрово ж/дома | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Ш-9-15 | 250 | 11
Сомово-2 | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Ш-9-16 | 160 | 7
Троицкое мастерские | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Ш-9-17 | 100 | 2
Троицкое ж/дома | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Ш-9-18 | 250 | 5
Троицкое з/ток | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Ш-9-19 | 250 | 10
Троицкое правление | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Ш-9-20 | 100 | 3
ж/дома,школа,д/сад | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Ш-9-21 | 2х400 | 54
Хутор Степь ферма | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Ш-9-22 | 100 | 3
д.Хутор Степь | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Ш-9-23 | 100 | нет
Смычка-Хитрово | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Ш-9-24 | 63 | 8
д.Крюково | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Ш-9-25 | 63 | 3
д.Ермолаево | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Ш-9-26 | 60 | 5
Сомово-1 | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Ш-9-27 | 100 | 7
Бойцовский | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Стр-1-1 | 160 | 21
Бойцовский | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Стр-1-2 | 160 | 75
Зеленая Роща | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Стр-1-3 | 100 | 5
Спицыно ферма | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Стр-2-1 | 400 | 23
Борзенково. | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Стр-2-2 | 63 | 2
З\Ток | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Стр-2-3 | 250 | 3
Горки | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Стр-2-4 | 400 | 92
Докукинский | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Стр-2-5 | 100 | 1.2
Пахомово | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Стр-2-8 | 250 | 10
Пахомово магазин | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Стр-2-9 | 63 | 5
Пахомово школа | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Стр-2-10 | 160 | 45
Извеково | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Стр-2-11 | 30 | 3
Селехово | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Стр-2-12 | 30 | 3
Дьячье | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Стр-2-13 | 30 | 10
Борзенкого | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Стр-2-15 | 160 | 5
ЖСК | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Стр-2-16 | 400 | 230
н.п. Горки | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Стр-2-18 | 400 | 55
Горки | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Стр-2-19 | 25 | нет
Горки | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Стр-2-21 | 400 | 263
Истомино КРС | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Стр-3-1 | 250 | 10
Орехово | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Стр-3-3 | 160 | 8
Стрелецкий | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Стр-4-1 | 400 | 50
Стрелецкий | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Стр-4-2 | 400 | 50
Склад х/удобрений | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Стр-5-1 | без ТМ | нет
д.Истомино | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Стр-5-3 | 100 | 3
Котельная,дет/сад, школа | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Стр-5-4 | 400 | 10
д.Болотововские дворы,правление | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Стр-5-5 | 100 | 2
д.Болотововские дворы, магазин | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Стр-5-6 | 160 | 2
п.Южный | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Стр-5-7 | 40 | 5
д.Болотово | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Стр-5-8 | 160 | 3
д.Истомино,ж/д, котельная | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Стр-5-9 | 400 | 13
Никуличи д. | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Б-2-1 | 160 | 3
Никуличи | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Б-2-11 | 100 | нет
Биофабрика | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Б-2-12 | 400 | 70
Никуличи д. | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Б-2-10 | 250 | 7
Плодовоягодная ст. | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Б-2-6 | 400 | нет
д. Никуличи | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Б-2-15 | 160 | 60
Никуличи д. | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Б-3-1 | 63 | 10
ИП Миронов | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Б-3-8 | 25 | 5
Н. Киреевка д. | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Б-3-6 | 40 | 10
Стрелецкий п. | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Б-3-7 | 250 | 3
Стрелецкий п. | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Б-3-9 | 100 | 24
Медвежка д. | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Б-4-2 | 40 | 2
Горки п. | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Б-4-3 | 63 | 2
Образцово д. | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Б-4-4 | 25 | нет
Мастерские | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Б-4-5 | 160 | 3
Образцово школа | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Б-4-6 | 160 | 5
Телегино д. | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Б-4-7 | 100 | 7
Жилпоселок | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Б-4-8 | 250 | нет
Психобольница, ж/д | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Б-4-9 | 160 | 3
Психобольница | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Б-4-10 | 320 | 5
Психобольница | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Б-4-11 | 400 | 5
Очистн. сооруж. | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Б-4-12 | 160 | 20
Образцово ж/д | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Б-4-14 | 160 | нет
п.Шиловский-2 | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Б-4-16 | 100 | 10
Стрелецкий | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Б-5-5 | 630 | 80
д.Киреевка | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Б-6-1 | 100 | нет
д.Киреевка | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Б-6-2 | 250 | 5
д.Киреевка | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Б-6-3 | 100 | нет
д.Лошаково | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Б-7-1 | 63 | 8
д.Брусенцово | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Б-7-2 | 30 | нет
п.Зеленый | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Б-7-3 | 63 | нет
Овощехранилище | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Б-7-5 | 400 | 5
д.Спицыно | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Б-7-8 | 40 | 2
МП "Свой дом" | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Б-7-9 | 250 | нет
п.Бойцовский | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Б-7-12 | 160 | 10
Очистные сооружения | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Б-7-13 | 63 | 30
Бакланово д. ж\д | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Бк-1-1 | 100 | нет
Бакланово | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Бк-1-2 | 630 | 170
д. Бакланово, Школа, Котельная | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Бк-1-3 | 160 | 25
Маслово д. КРС | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Бк-2-1 | 250 | 10
Маслово д. мастерские | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Бк-2-2 | 250 | 15
Бакланово д. | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Бк-3-1 | 100 | нет
Бакланово д. прав. | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Бк-3-2 | 250 | нет
Бакланово д. пилорама | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Бк-3-3 | 100 | 15
Бакланово д. мастерские | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Бк-3-4 | 160 | 10
АВМ | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Бк-3-5 | 250 | нет
КЗС | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Бк-3-6 | 250 | нет
Комплекс | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Бк-3-7 | 250 | 3
Химсклад | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Бк-3-8 | 160 | 5
Склад | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Бк-3-9 | 100 | 10
Редькино | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Бк-4-1 | 160 | 5
Насосная | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Бк-4-2 | 63 | 3
Болотово КРС | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Бк-5-1 | 100 | 7
КЗС | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Бк-5-4 | 250 | 4
Маслово кузница | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Бк-8-1 | 100 | 3
Маслово школа | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Бк-8-2 | 100 | 5
Маслово о\с | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Бк-8-3 | 160 | нет
Маслово пилорама | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Бк-8-4 | 250 | 20
Маслово з\т | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Бк-8-5 | 250 | 5
Маслово СТФ | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Бк-8-6 | 160 | 10
Маслово слав.корни. | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Бк-8-7 | 160 | 20
д.Фандеево | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Ж-1-2 | 100 | 70
Госконюшня | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Ж-1-3 | 100 | 20
д.Красногорки | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Ж-1-4 | 100 | 20
д.Каменка | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Ж-1-5 | 100 | 13
д.Жиляево | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Ж-1-6 | 100 | 20
д.Жиляево ферма | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Ж-1-7 | 160 | 20
д.Нелюбово | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Ж-1-8 | 40 | 10
д.Нелюбово ферма | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Ж-1-9 | 100 | 20
д.Хутор | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Ж-1-10 | 30 | 5
Детсад | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Ж-2-1 | 400 | нет
ж/дома, мастерские | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Ж-2-2 | 250 | 10
жил. Дома | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Ж-2-4 | 250 | 5
ферма | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Ж-2-5 | 160 | 15
школа котельная | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Ж-2-7 | 400 | 15
д.Моховица | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Ж-3-1 | 100 | 10
Милятино | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Ж-3-2 | 63 | 10
Литовское | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Ж-3-3 | 100 | 10
д.Шимякино | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Ж-3-4 | 25 | 5
д.Моховица ст. школа | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Ж-3-5 | 100 | 10
з/ток | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Ж-3-6 | 250 | 10
КРС | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Ж-3-8 | 160 | 15
д.Масальское | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Ж-3-10 | 100 | 20
д.Долбилово | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Ж-3-12 | 100 | 30
д.Малиновка | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Ж-4-1 | 30 | 5
Писканица ферма | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Ж-4-2 | 63 | нет
Писканица | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Ж-4-3 | 100 | 30
д.Стародубцево | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Ж-4-5 | 100 | 15
д.Малеевка | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Ж-4-7 | 100 | 20
п.Пятницкий | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Ж-4-9 | 60 | 15
п.Демьян | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Ж-4-10 | 100 | 15
д.Щучье ферма | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Ж-4-11 | 160 | 20
д.Щучье | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Ж-4-12 | 30 | 15
п.Заречный | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Ж-5-1 | 63 | 3
Ж/дома | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Ж-5-2 | 160 | нет
очистн. Сооружения | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Ж-5-3 | 250 | 5
ферма | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Ж-5-4 | 160 | 10
котельная школа | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Ж-5-5 | 160 | 10
д.Паюсово | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Ж-5-6 | 30 | 3
З/ток | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Ж-5-7 | 160 | 7
КЗС | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Ж-5-8 | 160 | 7
д.Н.Лужна п.Цыганский | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Пищ-922-1 | 160 | нет
Обл. к-ра пчелов. | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Пищ-922-2 | 100 | нет
д.Н.Лужна детсад | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Пищ-922-3 | 160 | нет
д.Н.Лужна детсад | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Пищ-922-3 | 160 | нет
д.Н.Лужна | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Пищ-922-8 | 160 | нет
д.Н.Лужна школа | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Пищ-922-9 | 160 | нет
Сан. " Кр. Октябрь" | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Пищ-922-16 | 400 | 30
Костомаровка | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Пищ-908-1 | 250 | нет
База Сев. РЭС | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Пищ-908-3 | 250 | нет
ж/дома | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Пищ-908-4 | 100 | 3
СТ "Лужна" (Бердник) | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Пищ-922-25 | 25 | 10
СТ "Лужна" (Дорофеев) | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Пищ-922-26 | 10 | нет
СТ "Лужна" (Акулова) | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Пищ-922-27 | 10 | нет
СТ "Лужна" (Сквородин) | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Пищ-922-28 | 10 | нет
СТ "Лужна" (Басалаева) | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Пищ-922-29 | 10 | нет
НСТ "Агростроитель" (Доманов Н.Н.) | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Пищ-922-30 | 63 | 48
Нижняя Лужна (Пономарева) | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Пищ-922-31 | 63 | 48
п.Лесной | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Р-73-2 | 160 | 7
п.Лесной | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Р-73-3 | 250 | 9
Орел, ул. Раздольная | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Р-73-4 | 630 | 100
д.Плаутино | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Баш-5-1 | 60 | 3
Пилорама | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Но-1-1 | 180 | 10
З/ток | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Но-1-2 | 160 | 10
Школа, котельная, ж/дома | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Но-1-4 | 250 | 5
Очистные сооружения | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Но-1-5 | 160 | 5
жил/поселок | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Но-1-8 | 63 | нет
дет.сад, жил/поселок | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Но-1-9 | 400 | 7
д.Оболдуево | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Но-2-1 | 63 | 3
д.Паньково | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Но-2-2 | 160 | 3
д.Неполодь | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Но-2-3 | 100 | 5
д.Паньково, ферма | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Но-2-4 | 100 | 10
ж/д | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Но-2-11 | 100 | 15
Освещение дороги | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Но-2-17 | 25 | нет
Белая береза | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Но-2-18 | 25 | нет
НСТ "Березки" (Дубинин) | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Но-2-19 | 100 | 85
д.Распоповские Дворы | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Но-3-1 | 63 | 3
д.Распопово | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Но-3-2 | 30 | 2
д.Арсеньево | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Но-3-3 | 40 | нет
д.Труфаново | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Но-3-4 | 63 | 3
д.Борняково | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Но-3-5 | 63 | 3
д.Кулига | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Но-3-6 | 60 | 2
д.Чурилово | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Но-3-7 | 160 | 10
д.Клеймёново, фермы | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Но-3-8 | 100 | нет
д.Пронино | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Но-3-9 | 100 | 5
Клеймёново СТФ | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Но-3-10 | 63 | 3
Клеймёново магазин | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Но-3-11 | 400 | 10
д.Дубовая Роща | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Но-4-1 | 250 | 5
п.Сахарный | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Но-4-2 | 25 | 3
Магазин | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Но-4-3 | 100 | 10
п.Березка | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Но-4-4 | 100 | 5
Полозовские Дворы | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Но-4-5 | 250 | 7
З/ток | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Но-4-6 | 160 | 5
З/ток | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Но-4-7 | 250 | 10
ж/поселок Полозово | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Но-4-8 | 100 | 5
Полозово ж/дома | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Но-4-9 | 160 | 5
п.Александровский | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Но-4-10 | 63 | нет
д.Каширино | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Но-4-11 | 100 | 8
д.Глазово | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Но-4-12 | 63 | 3
п.Михайловский | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Но-4-16 | 60 | 2
Рыково | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Но-4-17 | 63 | 2
д.Роща з/склад | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Но-5-2 | 40 | 2
Правление | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Но-5-4 | 160 | 3
Дом животн | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Но-5-5 | 250 | нет
д.Роща КРС | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Но-5-6 | Без ТМ | нет
д.Роща, котельная, школа | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Но-5-7 | 160 | 5
Овощехранилище | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Но-5-8 | 160 | нет
д.Роща д/сад, больница | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Но-5-9 | 180 | 3
п.Крутовский | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Но-5-10 | 100 | 10
д.Орлово Гнездо | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Но-7-1 | 160 | нет
д.Жидкое | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Но-7-2 | 63 | нет
д.Поветкино | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Но-7-3 | 100 | 10
д.Жидкое ферма | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Но-7-4 | 63 | 5
д.Мерцалово | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Но-7-5 | 63 | нет
п.Березки | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Но-7-6 | 100 | 7
СНТ "Жилищник" | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Но-7-8 | 63 | 15
СНТ "Дружба" | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Но-7-9 | 63 | 15
Ж/дома | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Но-7-16 | 160 | 8
База отд. "Мечта" | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Но-7-19 | 160 | 10
Спасское | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Но-7-21 | 160 | 10
Некрасовка "Природа" | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ П-6-1 | 160 | нет
д.Некрасовка | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ П-6-2 | 63 | нет
д.Кишкинка(п.Шиловский) | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ П-6-3 | 100 | нет
п.Шиловский | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ П-6-4 | 180 | нет
Сухая Орлица | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ П-6-5 | 100 | нет
Н.Некрасовка | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ П-6-6 | 250 | нет
Дофтян ж/дома | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ П-6-7 | 40 | нет
Жанр(Некрасовка) | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ П-6-18 | 250 | нет
Зареч. ПМК | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ П-6-25 | 250 | нет
Некрасовка ж\д | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ П-6-31 | 160 | 3
Никуличи. | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ П-6-33 | 60 | 2
ул.Интернатная. | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ П-6-35 | 100 | 5
СНТ "Ягодка" | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ П-6-39 | 40 | 5
Сухая Орлица. | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ П-6-40 | 100 | 3
Сухая Орлица. | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ П-6-44 | 100 | нет
ООО "Возрождение" | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ П-6-45 | 160 | 16
СНТ "Зеленый сад" (Вышинская) | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ П-6-49 | 10 | нет
СНТ "Зеленый сад" (Вышинский) | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ П-6-50 | 10 | нет
СНТ "Зеленый сад" (Салова) | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ П-6-51 | 10 | нет
Болховское шоссе | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ П-16-1 | 100 | 3
Мезенка шк. | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ П-16-2 | 160 | нет
Кондарево. | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ П-16-3 | 100 | нет
Зеленый Шум. | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ П-16-4 | 100 | 3
д.Плещеево Больница | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ П-16-5 | 630 | 5
ул. Сроительная | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ П-16-7 | 630 | 8
Жилино | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ П-16-8 | 250 | 5
мкрн Болховский | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ П-16-9 | 400 | 100
Плодовоягодная | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ П-16-10 | 400 | 5
ж/д | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ П-16-11 | 250 | 3
ж/д | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ П-16-18 | 250 | 3
Мезенка | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ П-16-20 | 400 | 10
УМГ | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ П-16-21 | 160 | 10
Лесхоз | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ П-16-27 | 100 | 30
Кондарево | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ П-16-32 | 160 | нет
ул.Строителей II | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ П-16-37 | 100 | 10
ж/д | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ П-16-41ж/д | 25 | 5
ул.Горького-2 пер. Мирный | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Южн-1-2 | 100 | 5
Реабил. Центр | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Южн-1-16 | 63 | 3
Горького-3 | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Южн-1-3 | 100 | 3
Горького-4 | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Южн-1-8 | 160 | 5
КЗС | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Южн-1-10 | 630 | 10
КЗС | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Южн-1-11 | 630 | 10
КРС | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Южн-2-7 | 400 | 8
п.Фоминский | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Южн-2-1 | 63 | 3
КРС | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Южн-2-4 | 400 | 10
Общежитие ГТС | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Южн-2-6 | 400 | 10
СОС Лаврово | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Южн-2-11 | 250 | 10
| Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Южн-2-12 | 250 | 10
ул.Поселковая | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Южн-10-1 | 160 | 5
ул.Совхозная | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Южн-10-4 | 100 | 3
ул.Совхозная,Виноградная | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Южн-12-3 | 100 | 3
п.Знаменка ул.Горького,ул.Полевая, ул.Обручева,ул.Славянская д.18,26 | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ ТП 036 | 100 | 7
Швейный цех | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Южн-17-3 | 250 | 15
ул.Экология | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Южн-18-22 | 100 | 5
Инициант.гр. | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Южн-18-23 | 60 | нет
Б.Гать | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Южн-18-9 | 250 | нет
Поселок | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Южн-18-8 | 630 | 10
к/х Ветровых | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Южн-18-19 | 63 | 5
Б.Гать | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Южн-18-6 | 100 | нет
Б.Гать | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Южн-18-7 | 160 | нет
Б.Гать | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Южн-18-1 | 250 | 5
Спец.Монт.пред. Ул.Береговая | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Южн-18-10 | 250 | 3
Хут.Ставцево | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Южн-18-2 | 100 | 8
д.Кулики | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Южн-18-3 | 100 | 5
Н.Хутор | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Южн-18-4 | 63 | 3
Ср.Хутор | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Южн-18-5 | 60 | 2
ул.Обручева | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Южн-19-6 | 250 | нет
ул.Зеленая,пер.Зеленый | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Южн-19-1 | 100 | нет
Пилорама ул.Садовая,пер.Зеленый | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Южн-19-3 | 160 | 3
Ц.Усадьба "Сабурово" | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Южн-19-4 | 160 | 5
д.Гать | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Южн-22-7 | 100 | 2
Вятский Посад | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Южн-22-13 | 630 | 7
Вятский Посад | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Южн-22-14 | 630 | 7
жил/дома Макарова | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Южн-22-3 | 160 | 5
д.Смоловка Мед.пункт | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Южн-22-4 | 160 | нет
пгт Знаменка | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Южн-22-9 | 250 | 240
пгт Знаменка | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ Южн-22-10 | 250 | 240
Котельная | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ СтКол-2-9 | 250 | 5
д.Марьино | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ СтКол-2-2 | 160 | 5
д.Лыково | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ СтКол-2-3 | 60 | 3
д.Телегино,школа,д/сад, магазин | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ СтКол-2-4 | 160 | нет
Р.Узел | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ СтКол-3-1 | 160 | 5
Магазин | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ СтКол-3-2 | 160 | 5
п.Новый Котельная | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ СтКол-3-3 | 160 | 10
Школа | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ СтКол-3-4 | 100 | 5
З/ток | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ СтКол-3-24 | 250 | 10
д.Ивановское | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ СтКол-3-20 | 60 | 3
Правление | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ СтКол-3-6 | 160 | нет
СТФ | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ СтКол-3-7 | 100 | 5
Становое | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ СтКол-3-8 | 160 | нет
д.Буян мастерские | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ СтКол-3-9 | 250 | нет
Школа д.Михайловское | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ СтКол-3-28 | 400 | 5
дет/сад | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ СтКол-3-27 | 400 | 10
д.Буян | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ СтКол-3-11 | 160 | 3
д.Молчановка | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ СтКол-3-21 | 40 | нет
| Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ СтКол-3-29 | 40 | 5
Борзенково | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ СтКол-3-23 | 100 | 3
д.Михайловка ферма | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ СтКол-3-5 | 40 | нет
Михайловка-1 | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ СтКол-3-14 | 100 | 3
Михайловка-2 | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ СтКол-3-15 | 160 | 5
Михайловка-4 | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ СтКол-3-16 | 160 | 3
д.Башковка | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ СтКол-3-17 | 100 | 5
д.Гуреевка | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ СтКол-3-18 | 63 | нет
д.Ананьевка | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ СтКол-3-19 | 63 | 3
д.Редькино | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ СтКол-4-1 | 100 | 7
д.Казинка | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ СтКол-4-2 | 63 | нет
д.Кулешовка | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ СтКол-4-4 | 40 | 2
д.Калинино ул.Луплино | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ СтКол-4-6 | 160 | 5
д.Калинино школа | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ СтКол-4-10 | 100 | 7
дет/сад | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ СтКол-4-18 | 250 | 10
д.Оловянниково | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ СтКол-4-13 | 160 | 5
д.Наборное | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ СтКол-4-16 | 60 | нет
п.Заря | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ СтКол-4-17 | 63 | нет
Жил/поселок ул.Красносельская | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ СтКол-5-15 | 250 | 5
п.Гремячье | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ СтКол-5-2 | 30 | нет
п.Карьер | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ СтКол-5-3 | 40 | 2
д.Пилатовка | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ СтКол-5-4 | 100 | 8
д.Пилатовка | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ СтКол-5-5 | 100 | 5
Пугачевка-1 | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ СтКол-5-8 | 100 | 5
Пугачевка-2 | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ СтКол-5-9 | 63 | 3
д.Жуковка | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ СтКол-5-6 | 100 | 5
М.Куликовка | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ СтКол-5-25 | 250 | 7
Магазин | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ СтКол-5-11 | 100 | 5
М.Куликовка почта | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ СтКол-5-7 | 100 | 3
М.Куликовка | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП10кВ СтКол-5-24 | 400 | нет
п.Новый Куликовский | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП6кВ Авто-704-3 | 160 | нет
п.Новый Куликовский ж/дома | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП6кВ Авто-704-4 | 100 | нет
Котельная п.Куликовский | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП6кВ Жел-544-1 | 400 | 10
Школа | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП6кВ Жел-544-2 | 250 | 5
Телецентр | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП6кВ Жел-544-3 | 2х400 | нет
Пост ГАИ | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП6кВ Жел-544-4 | 60 | нет
ИП Конюхов | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП6кВ Жел-543-12 | 100 | 7
Полигон в/ч 7527 | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | КТП6кВ Жел-543-11 | 63 | нет
* Для потребителей 3 категории надежности; для потребителей 1 и 2 категории надежности расчет производится при проектировании

## Приоритет
Перечень ПС 35-110 кВ к которым возможно осуществить технологическое присоединение производителей сельскохозяйственной продукции
№ п/п | Район субъекта РФ | Наименование РЭС | Наименование объекта центра питания, | Класс напряжения | Установленная мощность трансформаторов | Существующая нагрузка по замерам, МВА | Фактический резерв мощности с учетом замеров режимного дня, МВА | Приоритетная категория надежности электроснабжения при указанном резерве мощности, (не выше)
1 | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | 1 Воин | 110/10 | 6,3+6,3 | 1.44 | 7.005 | 3
2 | Орловская обл. Покровский район | Покровский РЭС | Алексеевская | 35/10 | 1,6+1,6 | 0.62 | 1.19 | 3
3 | Орловская обл. Залегощенский район | Залегощенский РЭС | Алёшня | 35/10 | 1+1 | 0.28 | 1.01 | 3
4 | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | Альшанская | 110/10 | 10+10 | 3.26 | 11.12 | 3
5 | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | Апальково | 35/10 | 1,8+1,8 | 0.48 | 1.89 | 3
6 | Орловская обл. Урицкий район | Урицкий РЭС | Архангельская | 35/10 | 2,5+2,5 | 0.46 | 3.095 | 3
7 | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | Бакланово | 35/10 | 1,6+1,6 | 0.83 | 1.49 | 3
8 | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | Биофабрика | 35/10 | 6,3+6,3 | 2.33 | 6.335 | 3
9 | Орловская обл. Хотынецкий район | Хотынецкий РЭС | Богородицкая | 110/35/10 | 10+10 | 2.57 | 10.58 | 3
10 | Орловская обл. Болховский район | Болховский РЭС | Болхов | 110/35/10 | 10+10 | 6.77 | 7.46 | 3
11 | Орловская обл. Должанский район | Должанский РЭС | В.Ольшаное | 35/10 | 2,5+4 | 0.5 | 2.555 | 2
12 | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | В.Дубрава | 35/10 | 2,5+2,5 | 1.35 | 1.925 | 3
13 | Орловская обл. Новосильский район | Новосильский РЭС | Варваринка | 35/10 | 2,5+2,5 | 0.5 | 2.815 | 3
14 | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | Введенское | 35/10 | 1,6+1,8 | 0.76 | 1.48 | 3
15 | Орловская обл. Верховский район | Верховский РЭС | ВерховьеI | 110/35/10 | 10+16 | 6.39 | 7.76 | 3
16 | Верховский р-н., пгт. Верховье | Верховский | Верховье II | 110/35/10 | 40+40 | 10.46 | 31.84 | 3
17 | г. Орел | Орловский РЭС | Восточная | 110/10 | 15+25 | 14.02 | 7.6 | 3
18 | Орловская обл. Болховский район | Болховский РЭС | Вязовое | 35/10 | 2,5+2,5 | 0.2 | 2.425 | 2
19 | Орловская обл. Дмитровский район | Дмитровский РЭС | Дмитровская | 110/35/10 | 10+10 | 3.57 | 7.63 | 3
20 | Орловская обл. Должанский район | Должанский РЭС | Долгое | 110/35/10 | 10+16 | 4.62 | 8.65 | 3
21 | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | Железнодорожная | 110/6 | 16+16 | 11.96 | 8.82 | 3
22 | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | Жиляевская | 35/10 | 1,8+1,8 | 0.54 | 1.99 | 3
23 | г.Орел | Орловский | Заводская | 110/6 | 40+25 | 12.92 | 17.72 | 3
24 | Орловская обл. Залегощенский район | Залегощенский РЭС | Залегощь | 110/35/10 | 10+16 | 5.29 | 8.9 | 3
25 | г.Орел | Орловский | Западная | 110/10/6 | 63+63 | 23.51 | 29.01 | 3
26 | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | Звягинки | 35/10 | 2,5+2,5 | 2.33 | 1.775 | 3
27 | Орловская обл. Знаменский район | Знаменский РЭС | Знаменская | 110/35/10 | 10+10 | 1.64 | 10.52 | 3
28 | Орловская обл. Хотынецкий район | Хотынецкий РЭС | Ильинская | 35/10 | 3,2+2,5 | 0.46 | 3.345 | 3
29 | Орловская обл. Колпнянский район | Колпнянский РЭС | Колпны- | 110/35/10 | 10+16 | 4.19 | 9.1 | 3
30 | Орловская обл. Колпнянский район | Колпнянский РЭС | Колпны-35 | 35/10 | 6,3+6,3 | 0.73 | 6.275 | 3
31 | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | Коммаш | 110/35/10 | 10+16 | 7.34 | 7.81 | 3
32 | Орловская обл. Корсаковский район | Корсаковский РЭС | Корсаково | 35/10 | 2,5+4 | 0.77 | 2.545 | 3
33 | Орловская обл. Залегощенский район | Залегощенский РЭС | Кочеты | 110/10 | 2,5+2,5 | 0.2 | 3.085 | 3
34 | Орловская обл. Краснозоренский район | Краснозоренский РЭС | Кр.Заря | 110/35/10 | 10+10 | 4.8 | 6.96 | 3
35 | Орловская обл. Троснянский район | Троснянский РЭС | Красноармейская | 35/10 | 2,5+2,5 | 1.32 | 2.255 | 3
36 | Орловская обл. Болховский район | Болховский РЭС | Краснознаменка | 35/10 | 2,5+2,5 | 0.64 | 2.655 | 3
37 | Орловская обл. Кромской район | Кромской РЭС | Кромская | 110/35/10 | 16+16 | 8.9 | 16.24 | 3
38 | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | Крутое | 35/10 | 2,5+2,5 | 1.59 | 1.905 | 3
39 | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | Куликовская | 110/35/10 | 10+10 | 4.84 | 6.1 | 3
40 | Орловская обл. Свердловский район | Свердловский РЭС | Куракинская | 35/10 | 1,6+1,8 | 0.44 | 1.24 | 2
41 | Орловская обл. Кромской район | Кромской РЭС | Кутафино | 35/10 | 6,3+6,3 | 1.37 | 6.075 | 3
42 | Орловская обл. Глазуновский район | Глазуновский РЭС | Ловчиково | 35/10 | 2,5+2,5 | 0.57 | 3.645 | 3
43 | Орловская обл. Залегощенский район | Залегощенский РЭС | Ломовое | 35/10 | 2,5+2,5 | 0.66 | 1.965 | 2
44 | Орловская обл. Малоархангельский район | Малоархангельский РЭС | Луковец | 35/10 | 1,8+2,5 | 0.36 | 2.52 | 3
45 | Орловская обл. Малоархангельский район | Малоархангельский РЭС | Малорхангельская | 35/10 | 5,6+5,6 | 0.33 | 7.25 | 3
46 | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | Мезенцево | 35/10 | 4+6,3 | 1.37 | 3.94 | 3
47 | Орловская обл. Залегощенский район | Залегощенский РЭС | Мишково2 | 35/10 | 1,6+1,6 | 0.25 | 1.9 | 3
48 | Орловская обл. Залегощенский район | Залегощенский РЭС | Моховое | 35/10 | 2,5+4 | 0.85 | 2.405 | 3
49 | Орловская обл. Верховский район | Верховский РЭС | Н.Жерновец | 35/10 | 1,6+1,6 | 0.16 | 1.52 | 2
50 | Орловская обл. Урицкий район | Урицкий РЭС | Нарышкинская | 110/35/10 | 10+10 | 6.51 | 5.35 | 3
51 | Орловская обл. Колпнянский район | Колпнянский РЭС | Нетрубеж | 35/10 | 2,5+2,5 | 0.47 | 2.545 | 3
52 | Орловская обл. Глазуновский район | Глазуновский РЭС | НижняяСлобода | 35/10 | 2,5+5,6 | 0.48 | 3.775 | 3
53 | Орловская обл. Свердловский район | Свердловский РЭС | Никольская | 35/10 | 2,5+3,2 | 1.58 | 1.585 | 3
54 | Орловская обл. Свердловский район | Свердловский РЭС | Новопетровка | 35/10 | 2,5+1,6 | 0.47 | 1.21 | 2
55 | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | Новосергиевка | 110/35/10 | 10+6,3 | 1.95 | 7.255 | 3
56 | Орловская обл. Новосильский район | Новосильский РЭС | Новосиль | 110/35/10 | 10+10 | 2.83 | 10.02 | 3
57 | Орловская обл. Новосильский район | Новосильский РЭС | Одинок | 35/10 | 1,6+1,6 | 0.35 | 1.33 | 2
58 | Орловская обл. Корсаковский район | Корсаковский РЭС | Парамоново | 35/10 | 2,5+4 | 0.77 | 2.615 | 3
59 | Орловская обл. Верховский район | Верховский РЭС | Песочная | 35/10 | 3,2+3,2 | 0.31 | 4.72 | 3
60 | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | Пластмасс | 110/6 | 16+16 | 9.98 | 6.82 | 2
61 | г.Ливны | Ливенский | ПМ | 110/6 | 10+10 | 3.67 | 6.83 | 2
62 | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | Подберёзово | 35/10 | 4+1 | 0.15 | 1.49 | 3
63 | Орловская обл. Покровский район | Покровский РЭС | Покровская | 110/35/10 | 10+10 | 6.34 | 7 | 3
64 | Орловская обл. Мценский район | Мценский РЭС | Протасово | 35/10 | 2,5+1,6 | 0.55 | 1.13 | 2
65 | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | Путимец | 35/10 | 2,5+2,5 | 0.69 | 3.465 | 3
66 | Орловская обл. Верховский район | Верховский РЭС | Р.Брод | 110/10 | 5,6+10 | 1.39 | 4.78 | 3
67 | Орловская обл. Краснозоренский район | Краснозоренский РЭС | Рахманово | 35/10 | 2,5+2,5 | 0.21 | 2.665 | 3
68 | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | Речица | 110/10 | 6,3+6,3 | 1.12 | 7.345 | 3
69 | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | Росстани | 35/10 | 2,5+2,5 | 0.75 | 2.575 | 3
70 | Орловская обл. Сосковский район | Сосковский РЭС | Рыжково | 35/10 | 2,5+2,5 | 0.3 | 2.975 | 3
71 | Орловская обл. Свердловский район | Свердловский РЭС | Свердловская | 110/35/10 | 10+10 | 2.86 | 9.43 | 3
72 | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | Сергиевская | 35/10 | 2,5+4 | 1.25 | 2.875 | 3
73 | Орловская обл. Верховский район | Верховский РЭС | Скородное | 35/10 | 1,6+1,6 | 0.4 | 1.61 | 3
74 | г.Орел | Орловский | Советская | 110/35/10/6 | 20+20+25+40 | 27.9 | 21.56 | 3
75 | Орловская обл. Сосковский район | Сосковский РЭС | Сосковская | 35/10 | 4+4 | 0.99 | 3.85 | 3
76 | Орловская обл. Колпнянский район | Колпнянский РЭС | Спасская | 35/10 | 2,5+1,6 | 0.26 | 1.42 | 2
77 | Орловская обл. Корсаковский район | Корсаковский РЭС | Спешнево | 35/10 | 1,6+1,6 | 0.22 | 1.46 | 2
78 | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | ССК | 35/10 | 1,6+1,6 | 0.09 | 1.59 | 2
79 | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | Стрелецкая | 35/10 | 4+4 | 1.35 | 3.76 | 3
80 | Орловская обл. Кромской район | Кромской РЭС | Тросна | 35/10 | 5,6+3,2 | 0.8 | 4.32 | 3
81 | Орловская обл. Знаменский район | Знаменский РЭС | Узкое | 35/10 | 1+1,6 | 0.15 | 1.15 | 3
82 | Орловская обл. Должанский район | Должанский РЭС | Урынок | 35/10 | 1,6+1,6 | 0.81 | 1.39 | 3
83 | Орловская обл. Болховский район | Болховский РЭС | Фатнево | 35/10 | 1+1,6 | 0.26 | 1.16 | 3
84 | г. Орел | Орловский РЭС | Химмаш | 110/6 | 25+25 | 7.4 | 20.36 | 3
85 | Орловская обл. Кромской район | Кромской РЭС | Хлебопродукты | 35/10 | 5,6+6,3 | 2.83 | 5.65 | 3
86 | Орловская обл. Новодеревеньковский район | Новодеревеньковский РЭС | Хомутово | 35/10 | 4+4 | 1.76 | 2.75 | 3
87 | Орловская обл. Хотынецкий район | Хотынецкий РЭС | Хотынецкая | 35/10 | 2,5+4 | 2.19 | 1.925 | 3
88 | Орловская обл. Шаблыкинский район | Шаблыкинский РЭС | Хотьково | 35/10 | 1,6+1,6 | 0.17 | 2.54 | 3
89 | г.Орел | Орловский | Центральная | 110/10/6 | 25+25 | 11.44 | 18.27 | 3
90 | Орловская обл. Ливенский район | Ливенский РЭС | Черкасская | 110/35/6 | 40+25 | 24.63 | 15.01 | 3
91 | Орловская обл. Шаблыкинский район | Шаблыкинский РЭС | Шаблыкино | 110/35/10 | 6,3+6,3 | 1.9 | 5.965 | 3
92 | Орловская обл. Кромской район | Кромской РЭС | Шахово | 110/35/10 | 10+10 | 2.3 | 10.2 | 3
93 | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | Шепино | 35/10 | 2,5+2,5 | 1.24 | 2.485 | 3
94 | г.Орел | Орловский | Юго-восточная | 110/10/6 | 25+25 | 10.45 | 16.54 | 3
95 | Орловская обл. Орловский р-н | Орловский РЭС | Южная | 110/10 | 10+10 | 7.6 | 3.95 | 3