## Итоговая
Расчёт пропускной способности Центров питания филиала ОАО "МРСК Центра"- "Белгородэнерго" по итогам зимнего замера максимума нагрузки 2011г. | [13 empty] | Расчёт пропускной способности Центров питания филиала ОАО "МРСК Центра"- "Белгородэнерго" по итогам зимнего замера максимума нагрузки 2012 г.
[13 empty] | Таблица 1 | [12 empty] | Таблица 2
№ п/п | Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Текущий дефицит | [10 empty] | Примечание | № п/п | Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Ожидаемый дефицит /профицит | [9 empty] | Примечание
|  | Установленная мощность трансформаторов Sуст. с указанием их количества, шт/ МВА | P | Q | Суммарная полная мощность ЦП по результатам замеров максимума нагрузки Sмах | Полная мощность, перераспределяемая в соответствии с ПТЭ, МВА за время |  | Полная мощность с учётом перераспределения, МВА | Ограничивающие факторы, МВА | Допустимая нагрузка расчётная в режиме n-1, МВА | Дефицит/профицит ЦП, МВА |  |  |  |  | Установленная мощность трансформаторов Sуст. с указанием их количества, шт/ МВА | Дополнительная мощность по выданным ТУ на ТП, МВА | Ожидаемая нагрузка ЦП, МВА | Полная мощность, перераспределяемая в соответствии с ПТЭ, МВА за время |  | Полная мощность с учётом перераспределения, МВА | Ограничивающие факторы, МВА | Допустимая нагрузка расчётная в режиме n-1, МВА | Дефицит/профицит ЦП, МВА
[5 empty] | МВА | МВА | Мин. | [11 empty] | МВА | мин.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Однотрансформаторные ПС | [13 empty] | Однотрансформаторные ПС
1 | ПС-110/35/10кВ Д.Поляна | 6.3 | 1761 | 676 | 1.8863 | 1.457 | 45 | 1.457 | 0 | 1.457 | -0.42929 | -0.57738 | закрыт | 1 | ПС-110/35/10кВ Д.Поляна | 6.3 | 0 | 1.8863 | 1.264 | 45 | 0.62229 | 0 | 1.264 | -0.62229 | -0.62229 | закрыт
| Sн. СН, МВА | 6.3 | 1451 | 502 | 1.5354 | 0.958 | 0 | 0.958 | 0 | 0.958 | -0.57738 |  |  |  | Sн. СН, МВА | 6.3 | 0 | 1.5354 | 0.958 | 0 | 0.57738 | 0 | 0.958 | -0.57738
| Sн. НН, МВА | 6.3 | 310 | 174 | 0.35549 | 0.499 | 0 | 0.499 | 0 | 0.499 | 0.14351 |  |  |  | Sн. НН, МВА | 6.3 | 0 | 0.35549 | 0.306 | 0 | 0.049494 | 0 | 0.306 | -0.049494
2 | ПС-110/35/10кВ Коньшино | 6.3 | 316 | 122 | 0.33873 | 0.39 | 20 | 0.39 | 0 | 0.39 | 0.051267 | 0 |  | 2 | ПС-110/35/10кВ Коньшино | 6.3 | 0 | 0.33873 | 0.33 | 20 | 0.0087329 | 0 | 0.33 | -0.0087329 | -0.0087329 | закрыт
| Sн. СН, МВА | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Sн. СН, МВА | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Sн. НН, МВА | 6.3 | 316 | 122 | 0.33873 | 0.39 | 0 | 0.39 | 0 | 0.39 | 0.051267 |  |  |  | Sн. НН, МВА | 6.3 | 0 | 0.33873 | 0.33 | 0 | 0.0087329 | 0 | 0.33 | -0.0087329
3 | ПС-110/35/10кВ Оросительная | 16 | 16385 | 5328 | 17.2295 | 11.607 | 120 | 11.607 | 0 | 11.607 | -5.6225 | -5.6225 | закрыт | 3 | ПС-110/35/10кВ Оросительная | 16 | 0.011 | 17.2405 | 15.106 | 120 | 2.1345 | 0 | 15.106 | -2.1345 | -2.1345 | закрыт
| Sн. СН, МВА | 16 | 10018 | 3259 | 10.5348 | 8.606 | 0 | 8.606 | 0 | 8.606 | -1.9288 |  |  |  | Sн. СН, МВА | 16 | 0 | 10.5348 | 8.606 | 0 | 1.9288 | 0 | 8.606 | -1.9288
| Sн. НН, МВА | 16 | 6367 | 2069 | 6.6947 | 3.001 | 0 | 3.001 | 0 | 3.001 | -3.6937 |  |  |  | Sн. НН, МВА | 16 | 0.011 | 6.7057 | 6.5 | 0 | 0.20573 | 0 | 6.5 | -0.20573
4 | ПС-110/35/10кВ Ровеньки | 16 | 2335 | 907 | 2.505 | 3.44 | 120 | 3.44 | 0 | 3.44 | 0.93503 | 0.93503 |  | 4 | ПС-110/35/10кВ Ровеньки | 16 | 0.09 | 2.595 | 6.322 | 120 | -3.727 | 0 | 6.322 | 3.727 | -0.16745 | закрыт
| Sн. СН, МВА | 16 | 0 | 34 | 0.034 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3.966 |  |  |  | Sн. СН, МВА | 16 | 0 | 0.034 | 4 | 0 | -3.966 | 0 | 4 | 3.966
| Sн. НН, МВА | 16 | 2235 | 873 | 2.3994 | 3.44 | 0 | 3.44 | 0 | 3.44 | 1.0406 |  |  |  | Sн. НН, МВА | 16 | 0.09 | 2.4894 | 2.322 | 0 | 0.16745 | 0 | 2.322 | -0.16745
5 | ПС-110/35/10кВ Серебрянка | 10 | 1002 | 326 | 1.0537 | 1.78 | 45 | 1.78 | 0 | 1.78 | 0.7263 | 0 |  | 5 | ПС-110/35/10кВ Серебрянка | 10 | 0 | 1.0537 | 1.78 | 45 | -0.7263 | 0 | 1.78 | 0.7263 | 0.7263 | открыт
| Sн. СН, МВА | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Sн. СН, МВА | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Sн. НН, МВА | 10 | 1002 | 326 | 1.0537 | 1.78 | 0 | 1.78 | 0 | 1.78 | 0.7263 |  |  |  | Sн. НН, МВА | 10 | 0 | 1.0537 | 1.78 | 0 | -0.7263 | 0 | 1.78 | 0.7263
6 | ПС-35/10кВ Афанасьевка | 2.5 | 984 | 288 | 1.0253 | 0.6464 | 45 | 0.6464 | 0 | 0.6464 | -0.37888 | -0.37888 | закрыт | 6 | ПС-35/10кВ Афанасьевка | 2.5 | 0.01 | 1.0353 | 1 | 45 | 0.03528 | 0 | 1 | -0.03528 | -0.03528 | закрыт
7 | ПС-35/10кВ Борисовка | 1.6 | 560 | 128 | 0.57444 | 0.6835 | 45 | 0.6835 | 0 | 0.6835 | 0.10906 | 0.10906 | закрыт | 7 | ПС-35/10кВ Борисовка | 1.6 | 0 | 0.57444 | 0.568 | 45 | 0.0064423 | 0 | 0.568 | -0.0064423 | -0.0064423 | закрыт
8 | ПС-35/10кВ Борисы | 1.6 | 1260 | 480 | 1.3483 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | -1.3483 | -1.3483 | закрыт | 8 | ПС-35/10кВ Борисы | 1.6 | 0 | 1.3483 | 1.37 | 20 | -0.021668 | 0 | 1.37 | 0.021668 | 0.021668 | открыт
9 | ПС-35/10кВ Гостищево | 4 | 3536 | 1024 | 3.6813 | 2.64 | 80 | 2.64 | 0 | 2.64 | -1.0413 | -1.0413 | закрыт | 9 | ПС-35/10кВ Гостищево | 4 | 0.1 | 3.7813 | 3.79 | 80 | -0.0087133 | 0 | 3.79 | 0.0087133 | 0.0087133 | открыт
10 | ПС-35/10кВ Грузское | 1.6 | 1344 | 444 | 1.4154 | 1.05 | 80 | 1.05 | 0 | 1.05 | -0.36544 | -0.36544 | закрыт | 10 | ПС-35/10кВ Грузское | 1.6 | 0 | 1.4154 | 1.36 | 80 | 0.055441 | 0 | 1.36 | -0.055441 | -0.055441 | закрыт
11 | ПС-35/10кВ Земснаряд | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11 | ПС-35/10кВ Земснаряд | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | открыт
12 | ПС-35/10кВ Казачья Лисица | 2.5 | 348 | 96 | 0.361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.361 | -0.361 | закрыт | 12 | ПС-35/10кВ Казачья Лисица | 2.5 | 0 | 0.361 | 0 | 0 | 0.361 | 0 | 0 | -0.361 | -0.361 | закрыт
13 | ПС-35/10кВ Камызино | 2.5 | 1248 | 760 | 1.4612 | 0.541 | 45 | 0.541 | 0 | 0.541 | -0.9202 | -0.9202 | закрыт | 13 | ПС-35/10кВ Камызино | 2.5 | 0.01 | 1.4712 | 1.984 | 45 | -0.5128 | 0 | 1.984 | 0.5128 | 0.5128 | открыт
14 | ПС-35/10кВ Колосково | 2.5 | 2432 | 688 | 2.5274 | 1.6626 | 45 | 1.6626 | 0 | 1.6626 | -0.86484 | -0.86484 | закрыт | 14 | ПС-35/10кВ Колосково | 2.5 | 0.0252 | 2.5526 | 2.2 | 45 | 0.35264 | 0 | 2.2 | -0.35264 | -0.35264 | закрыт
15 | ПС-35/10кВ Крюково | 2.5 | 1716 | 516 | 1.7919 | 1.55 | 45 | 1.55 | 0 | 1.55 | -0.2419 | -0.2419 | закрыт | 15 | ПС-35/10кВ Крюково | 2.5 | 0.015 | 1.8069 | 1.79 | 45 | 0.016902 | 0 | 1.79 | -0.016902 | -0.016902 | закрыт
16 | ПС-35/10кВ Кущино | 1.6 | 360 | 96 | 0.37258 | 0.4101 | 80 | 0.4101 | 0 | 0.4101 | 0.03752 | 0.03752 |  | 16 | ПС-35/10кВ Кущино | 1.6 | 0.01 | 0.38258 | 0.4101 | 80 | -0.02752 | 0 | 0.4101 | 0.02752 | 0.02752 | открыт
17 | ПС-35/10кВ Лопухинка | 2.5 | 264 | 104 | 0.28375 | 0.407 | 20 | 0.407 | 0 | 0.407 | 0.12325 | 0.12325 |  | 17 | ПС-35/10кВ Лопухинка | 2.5 | 0 | 0.28375 | 0.284 | 20 | -0.00025363 | 0 | 0.284 | 0.00025363 | 0.00025363 | открыт
18 | ПС-35/10кВ Малакеево | 2.5 | 1044 | 420 | 1.1253 | 1.38 | 120 | 1.38 | 0 | 1.38 | 0.25468 | 0.25468 |  | 18 | ПС-35/10кВ Малакеево | 2.5 | 0.01 | 1.1353 | 1.22 | 120 | -0.084684 | 0 | 1.22 | 0.084684 | 0.084684 | открыт
19 | ПС-35/10кВ Муром | 2.5 | 1400 | 384 | 1.4517 | 1.54 | 45 | 1.54 | 0 | 1.54 | 0.088292 | 0.088292 |  | 19 | ПС-35/10кВ Муром | 2.5 | 0.01 | 1.4617 | 1.448 | 45 | 0.013708 | 0 | 1.448 | -0.013708 | -0.013708 | закрыт
20 | ПС-35/10кВ Николаевка | 2.5 | 728 | 296 | 0.78588 | 0.6647 | 45 | 0.6647 | 0 | 0.6647 | -0.12118 | -0.12118 | закрыт | 20 | ПС-35/10кВ Николаевка | 2.5 | 0.01 | 0.79588 | 0.8 | 45 | -0.0041247 | 0 | 0.8 | 0.0041247 | 0.0041247 | открыт
21 | ПС-35/10кВ Никольское | 2.5 | 1584 | 360 | 1.6244 | 0.78 | 120 | 0.78 | 0 | 0.78 | -0.84439 | -0.84439 | закрыт | 21 | ПС-35/10кВ Никольское | 2.5 | 0.274 | 1.8984 | 0.483 | 120 | 1.4154 | 0 | 0.483 | -1.4154 | -1.4154 | закрыт
22 | ПС-35/10кВ Покровка | 2.5 | 720 | 240 | 0.75895 | 0.722 | 45 | 0.722 | 0 | 0.722 | -0.036947 | -0.036947 | закрыт | 22 | ПС-35/10кВ Покровка | 4 | 0.01 | 0.76895 | 0.732 | 45 | 0.036947 | 0 | 0.732 | -0.036947 | -0.036947 | закрыт
23 | ПС-35/10кВ Пятницкое | 4 | 2842 | 1049 | 3.0294 | 1.84 | 80 | 1.84 | 0 | 1.84 | -1.1894 | -1.1894 | закрыт | 23 | ПС-35/10кВ Пятницкое | 4 | 0.015 | 3.0444 | 2.893 | 80 | 0.15142 | 0 | 2.893 | -0.15142 | -0.15142 | закрыт
24 | ПС-35/10кВ Сахзавод Ивня | 2.5 | 36 | 14 | 0.038626 | 1.676 | 80 | 1.676 | 0 | 1.676 | 1.6374 | 1.6374 |  | 24 | ПС-35/10кВ Сахзавод Ивня | 2.5 | 0 | 0.038626 | 1.676 | 80 | -1.6374 | 0 | 1.676 | 1.6374 | 1.6374 | открыт
25 | ПС-35/10кВ Свистовка | 1.6 | 528 | 200 | 0.56461 | 0.6872 | 45 | 0.6872 | 0 | 0.6872 | 0.12259 | 0.12259 |  | 25 | ПС-35/10кВ Свистовка | 1.6 | 0 | 0.56461 | 0.728 | 45 | -0.16339 | 0 | 0.728 | 0.16339 | 0.16339 | открыт
26 | ПС-35/10кВ С-з " Уразовский" | 2.5 | 520 | 144 | 0.53957 | 0.7238 | 120 | 0.7238 | 0 | 0.7238 | 0.18423 | 0.18423 |  | 26 | ПС-35/10кВ С-з " Уразовский" | 2.5 | 0 | 0.53957 | 0.54 | 120 | -0.0004298 | 0 | 0.54 | 0.0004298 | 0.0004298 | открыт
27 | ПС-35/10кВ Харьковская | 2.5 | 596 | 196 | 0.6274 | 0.6797 | 120 | 0.6797 | 0 | 0.6797 | 0.052299 | 0.052299 |  | 27 | ПС-35/10кВ Харьковское | 2.5 | 0.015 | 0.6424 | 0.6797 | 120 | -0.037299 | 0 | 0.6797 | 0.037299 | 0.037299 | открыт
Двух- и более трансформаторные ПС | [13 empty] | Двух- и более трансформаторные ПС | [12 empty] | 108.7
28 | ПС-110/6кВ Авторемзавод | 16+16 | 8638 | 3524 | 9.3292 | 3.561 | 45 | 5.7682 | 0 | 16.8 | 11.0318 | 11.0318 |  | 28 | ПС-110/6кВ Авторемзавод | 16+16 | 0.004 | 9.3332 | 4.25 | 45 | 5.0832 | 0 | 16.8 | 11.7168 | 11.7168 | открыт | 32
29 | ПС-110/35/10кВ Айдар | 16+10 | 10935 | 4792 | 11.9389 | 8.95 | 120 | 2.9889 | 0 | 10.5 | 7.5111 | 7.4084 |  | 29 | ПС-110/35/10кВ Айдар | 16+10 | 0.025 | 11.9639 | 8.95 | 120 | 3.0139 | 0 | 10.5 | 7.4861 | 7.4084 | открыт
| Sн. СН, МВА | 16+10 | 9451 | 4296 | 10.3816 | 7.29 | 0 | 3.0916 | 0 | 10.5 | 7.4084 |  |  |  | Sн. СН, МВА | 16+10 | 0 | 10.3816 | 7.29 | 0 | 3.0916 | 0 | 10.5 | 7.4084
| Sн. НН, МВА | 16+10 | 1484 | 496 | 1.5647 | 1.66 | 0 | -0.095305 | 0 | 10.5 | 10.5953 |  |  |  | Sн. НН, МВА | 16+10 | 0.025 | 1.5897 | 1.4 | 0 | 0.1897 | 0 | 10.5 | 10.3103
30 | ПС-110/35/10кВ Александровка | 25+25 | 19821 | 8353 | 21.5092 | 8.37 | 80 | 13.1392 | 0 | 26.25 | 13.1108 | 13.1108 |  | 30 | ПС-110/35/10кВ Александровка | 25+25 | 0.017 | 21.5262 | 11.097 | 80 | 10.4292 | 0 | 26.25 | 15.8208 | 15.8208 | открыт
| Sн. СН, МВА | 25+25 | 8627 | 3321 | 9.2441 | 6.697 | 0 | 2.5471 | 0 | 26.25 | 23.7029 |  |  |  | Sн. СН, МВА | 25+25 | 0 | 9.2441 | 6.697 | 0 | 2.5471 | 0 | 26.25 | 23.7029
| Sн. НН, МВА | 25+25 | 11194 | 5032 | 12.273 | 1.673 | 0 | 10.6 | 0 | 26.25 | 15.65 |  |  |  | Sн. НН, МВА | 25+25 | 0.017 | 12.29 | 4.4 | 0 | 7.89 | 0 | 26.25 | 18.36
31 | ПС-110/35/10кВ Алексеевка | 25+25+25 | 43945 | 18787 | 47.7924 | 5.322 | 120 | 42.4704 | 0 | 52.5 | 10.0296 | 10.0296 |  | 31 | ПС-110/35/10кВ Алексеевка | 25+25+25 | 0.309 | 48.1014 | 4.5 | 120 | 43.6014 | 0 | 52.5 | 8.8986 | 8.8986 | открыт
| Sн. СН, МВА | 25+25+25 | 20345 | 9267 | 22.3561 | 3.102 | 0 | 19.2541 | 0 | 52.5 | 33.2459 |  |  |  | Sн. СН, МВА | 25+25+25 | 0 | 22.3561 | 0 | 0 | 22.3561 | 0 | 52.5 | 30.1439
| Sн. НН, МВА | 25+25+25 | 23600 | 9520 | 25.4478 | 2.22 | 0 | 23.2278 | 0 | 52.5 | 29.2722 |  |  |  | Sн. НН, МВА | 25+25+25 | 0.309 | 25.7568 | 4.5 | 0 | 21.2568 | 0 | 52.5 | 31.2432
32 | ПС-110/35/10кВ Архангельское | 10+16 | 9996 | 3640 | 10.6381 | 8.87 | 45 | 1.7681 | 0 | 10.5 | 8.7319 | 8.7319 |  | 32 | ПС-110/35/10кВ Архангельское | 10+16 | 0 | 10.6381 | 8.867 | 45 | 1.7711 | 0 | 10.5 | 8.7289 | 8.7289 | открыт
| Sн. СН, МВА | 10+16 | 9356 | 3446 | 9.9704 | 8.867 | 0 | 1.1034 | 0 | 10.5 | 9.3966 |  |  |  | Sн. СН, МВА | 10+16 | 0 | 9.9704 | 8.867 | 0 | 1.1034 | 0 | 10.5 | 9.3966
| Sн. НН, МВА | 10+16 | 640 | 194 | 0.66876 | 0 | 0 | 0.66876 | 0 | 10.5 | 9.8312 |  |  |  | Sн. НН, МВА | 10+16 | 0 | 0.66876 | 0 | 0 | 0.66876 | 0 | 10.5 | 9.8312
33 | ПС-110/6кВ Белгород-1 | 40+40+40 | 35312 | 12526 | 37.4678 | 0 | 120 | 37.4678 | 0 | 84 | 46.5322 | 46.5322 |  | 33 | ПС-110/6кВ Белгород-1 | 40+40+40 | 0.33 | 37.7978 | 17.3 | 120 | 20.4978 | 0 | 84 | 63.5022 | 63.5022 | открыт
34 | ПС-110/35/10кВ Борисовка | 16+16 | 15574 | 6343 | 16.8162 | 11.433 | 120 | 5.3832 | 0 | 16.8 | 11.4168 | 4.654 |  | 34 | ПС-110/35/10кВ Борисовка | 16+16 | 0.045 | 16.8612 | 10.853 | 120 | 6.0082 | 0 | 16.8 | 10.7918 | 4.029 | открыт
| Sн. СН, МВА | 16+16 | 8866 | 4187 | 9.8049 | 8.133 | 0 | 1.6719 | 0 | 8.4 | 6.7281 |  |  |  | Sн. СН, МВА | 16+8 | 0 | 9.8049 | 8.133 | 0 | 1.6719 | 0 | 8.4 | 6.7281
| Sн. НН, МВА | 16+16 | 6708 | 2156 | 7.046 | 3.3 | 0 | 3.746 | 0 | 8.4 | 4.654 |  |  |  | Sн. НН, МВА | 16+8 | 0.045 | 7.091 | 2.72 | 0 | 4.371 | 0 | 8.4 | 4.029
35 | ПС-110/35/10кВ В.Покровка | 10+10 | 10610 | 3724 | 11.2446 | 11.5 | 120 | -0.25543 | 0 | 10.5 | 10.7554 | 8.1983 |  | 35 | ПС-110/35/10кВ В.Покровка | 10+10 | 0.014 | 11.2586 | 8.62 | 120 | 2.6386 | 0 | 10.5 | 7.8614 | 7.8614 | открыт
| Sн. СН, МВА | 10+10 | 9483 | 3481 | 10.1017 | 7.8 | 0 | 2.3017 | 0 | 10.5 | 8.1983 |  |  |  | Sн. СН, МВА | 10+10 | 0 | 10.1017 | 7.8 | 0 | 2.3017 | 0 | 10.5 | 8.1983
| Sн. НН, МВА | 10+10 | 1127 | 243 | 1.1529 | 3.7 | 0 | -2.5471 | 0 | 10.5 | 13.0471 |  |  |  | Sн. НН, МВА | 10+10 | 0.014 | 1.1669 | 0.82 | 0 | 0.3469 | 0 | 10.5 | 10.1531
36 | ПС-110/35/10кВ Вейделевка | 10+10 | 8986 | 2879 | 9.4359 | 8.83 | 120 | 0.60593 | 0 | 10.5 | 9.8941 | 9.308 |  | 36 | ПС-110/35/10кВ Вейделевка | 10+10 | 0.041 | 9.4769 | 8.245 | 120 | 1.2319 | 0 | 10.5 | 9.2681 | 9.2681 | открыт
| Sн. СН, МВА | 10+10 | 4890 | 1606 | 5.147 | 3.955 | 0 | 1.192 | 0 | 10.5 | 9.308 |  |  |  | Sн. СН, МВА | 10+10 | 0 | 5.147 | 3.955 | 0 | 1.192 | 0 | 10.5 | 9.308
| Sн. НН, МВА | 10+10 | 4096 | 1273 | 4.2893 | 4.875 | 0 | -0.58574 | 0 | 10.5 | 11.0857 |  |  |  | Sн. НН, МВА | 10+10 | 0.041 | 4.3303 | 4.29 | 0 | 0.040259 | 0 | 10.5 | 10.4597
37 | ПС-110/6кВ Витаминный комбинат | 25+25 | 15350 | 6926 | 16.8402 | 1.46 | 45 | 15.3802 | 0 | 26.25 | 10.8698 | 10.8698 |  | 37 | ПС-110/6кВ Витаминный комбинат | 25+25 | 0.305 | 17.1452 | 3.04 | 45 | 14.1052 | 0 | 26.25 | 12.1448 | 12.1448 | открыт
38 | ПС-110/35/10кВ Волоконовка | 25+25 | 17336 | 7197 | 18.7706 | 10.651 | 120 | 8.1196 | 0 | 26.25 | 18.1304 | 18.1304 |  | 38 | ПС-110/35/10кВ Волоконовка | 25+25 | 0.115 | 18.8856 | 10.484 | 120 | 8.4016 | 0 | 26.25 | 17.8484 | 17.8484 | открыт
| Sн. СН, МВА | 25+25 | 9017 | 3876 | 9.8148 | 8.576 | 0 | 1.2388 | 0 | 26.25 | 25.0112 |  |  |  | Sн. СН, МВА | 25+25 | 0 | 9.8148 | 8.576 | 0 | 1.2388 | 0 | 26.25 | 25.0112
| Sн. НН, МВА | 25+25 | 8319 | 3321 | 8.9574 | 2.075 | 0 | 6.8824 | 0 | 26.25 | 19.3676 |  |  |  | Sн. НН, МВА | 25+25 | 0.115 | 9.0724 | 1.908 | 0 | 7.1644 | 0 | 26.25 | 19.0856
39 | ПС-110/35/6кВ Восточная | 25+25 | 41064 | 14573 | 43.5732 | 17 | 30 | 26.5732 | 0 | 26.25 | -0.32321 | -0.32321 | закрыт | 39 | ПС-110/35/6кВ Восточная | 25+25 | 0.617 | 44.1902 | 13.97 | 120 | 30.2202 | 0 | 26.25 | -3.9702 | -3.9702 | закрыт
| Sн. СН, МВА | 25+25 | 19064 | 5699 | 19.8976 | 17 | 0 | 2.8976 | 0 | 26.25 | 23.3524 |  |  |  | Sн. СН, МВА | 25+25 | 0 | 19.8976 | 11.6 | 30 | 8.2976 | 0 | 26.25 | 17.9524
| Sн. НН, МВА | 25+25 | 22000 | 8874 | 23.7223 | 0 | 0 | 23.7223 | 0 | 26.25 | 2.5277 |  |  |  | Sн. НН, МВА | 25+25 | 0.617 | 24.3393 | 2.37 | 0 | 21.9693 | 0 | 26.25 | 4.2807
40 | ПС-110/10/6кВ Голофеевка | 10+10 | 2090 | 752 | 2.2212 | 0 | 0 | 2.2212 | 0 | 10.5 | 8.2788 | 8.2788 |  | 40 | ПС-110/10/6кВ Голофеевка | 10+10 | 0.016 | 2.2372 | 0 | 0 | 2.2372 | 0 | 10.5 | 8.2628 | 8.2628 | открыт
| Sн. СН, МВА | 10+10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 10.5 |  |  |  | Sн. НН, МВА | 10+10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 10.5
| Sн. НН, МВА | 10+10 | 2090 | 752 | 2.2212 | 0 | 0 | 2.2212 | 0 | 10.5 | 8.2788 |  |  |  | Sн. НН, МВА | 10+10 | 0.016 | 2.2372 | 0 | 0 | 2.2372 | 0 | 10.5 | 8.2628
41 | ПС-110/10кВ Готня | 16+16 | 8086 | 2734 | 8.5357 | 6.43 | 120 | 2.1057 | 0 | 16.8 | 14.6943 | 14.6943 |  | 41 | ПС-110/10кВ Готня | 16+16 | 0.123 | 8.6587 | 6.1 | 120 | 2.5587 | 0 | 16.8 | 14.2413 | 14.2413 | открыт
42 | ПС-110/35/10кВ Грайворон | 16+16 | 11771 | 3816 | 12.3741 | 13.953 | 80 | -1.5789 | 0 | 16.8 | 18.3789 | 13.6586 |  | 42 | ПС-110/35/10кВ Грайворон | 16+16 | 0.132 | 12.5061 | 12.503 | 80 | 0.0030978 | 0 | 16.8 | 16.7969 | 12.0766 | открыт
| Sн. СН, МВА | 16+16 | 5847 | 2016 | 6.1848 | 10.903 | 0 | -4.7182 | 0 | 16.8 | 21.5182 |  |  |  | Sн. СН, МВА | 16+16 | 0 | 6.1848 | 10.903 | 0 | -4.7182 | 0 | 16.8 | 21.5182
| Sн. НН, МВА | 16+16 | 5924 | 1800 | 6.1914 | 3.05 | 0 | 3.1414 | 0 | 16.8 | 13.6586 |  |  |  | Sн. НН, МВА | 16+16 | 0.132 | 6.3234 | 1.6 | 0 | 4.7234 | 0 | 16.8 | 12.0766
43 | ПС-110/6кВ Донец | 40+40 | 27552 | 7200 | 28.4772 | 6.73 | 120 | 21.7472 | 0 | 42 | 20.2528 | 20.2528 |  | 43 | ПС-110/6кВ Донец | 40+40 | 0.438 | 28.9152 | 4.7 | 120 | 24.2152 | 0 | 42 | 17.7848 | 17.7848 | открыт
44 | ПС-110/10кВ Дубовое | 40+40 | 22767 | 3615 | 23.0522 | 11.23 | 120 | 11.8222 | 0 | 42 | 30.1778 | 30.1778 |  | 44 | ПС-110/10кВ Дубовое | 40+40 | 0.267 | 23.3192 | 1.33 | 120 | 21.9892 | 0 | 42 | 20.0108 | 20.0108 | открыт
45 | ПС-110/35/6кВ Журавлики | 40+25 | 20430 | 6604 | 21.4709 | 12.4 | 120 | 9.0709 | 0 | 42 | 32.9291 | 32.363 |  | 45 | ПС-110/35/6кВ Журавлики | 40+25 | 0.1809 | 21.6518 | 11.977 | 120 | 9.6748 | 0 | 42 | 32.3252 | 32.3252 | открыт
| Sн. СН, МВА | 40+25 | 14845 | 5594 | 15.864 | 6.227 | 0 | 9.637 | 0 | 42 | 32.363 |  |  |  | Sн. СН, МВА | 40+25 | 0 | 15.864 | 6.227 | 0 | 9.637 | 0 | 42 | 32.363
| Sн. НН, МВА | 40+25 | 5585 | 1010 | 5.6756 | 6.173 | 0 | -0.49741 | 0 | 42 | 42.4974 |  |  |  | Sн. НН, МВА | 40+25 | 0.1809 | 5.8565 | 5.75 | 0 | 0.10649 | 0 | 42 | 41.8935
46 | ПС-110/10кВ Западная | 16+16 | 15662 | 2976 | 15.9422 | 1.249 | 80 | 14.6932 | 0 | 16.8 | 2.1068 | 2.1068 |  | 46 | ПС-110/10кВ Западная | 16+16 | 0.479 | 16.4212 | 1.62 | 80 | 14.8012 | 0 | 16.8 | 1.9988 | 1.9988 | открыт
47 | ПС-110/35/10кВ Ивня | 10+10 | 5899 | 2045 | 6.2434 | 6.16 | 80 | 0.083415 | 0 | 10.5 | 10.4166 | 10.3255 |  | 47 | ПС-110/35/10кВ Ивня | 10+10 | 0.015 | 6.2584 | 6.16 | 80 | 0.098415 | 0 | 10.5 | 10.4016 | 10.3255 | открыт
| Sн. СН, МВА | 10+10 | 2385 | 901 | 2.5495 | 2.375 | 0 | 0.17451 | 0 | 10.5 | 10.3255 |  |  |  | Sн. СН, МВА | 10+10 | 0 | 2.5495 | 2.375 | 0 | 0.17451 | 0 | 10.5 | 10.3255
| Sн. НН, МВА | 10+10 | 3514 | 1144 | 3.6955 | 3.785 | 0 | -0.089471 | 0 | 10.5 | 10.5895 |  |  |  | Sн. НН, МВА | 10+10 | 0.015 | 3.7105 | 3.785 | 0 | -0.074471 | 0 | 10.5 | 10.5745
48 | ПС-110/35/10кВ К.Гвардия | 16+16 | 14665 | 5399 | 15.6273 | 7.7116 | 120 | 7.9157 | 0 | 16.8 | 8.8843 | 8.8843 |  | 48 | ПС-110/35/10кВ К.Гвардия | 16+16 | 0.094 | 15.7213 | 6.004 | 120 | 9.7173 | 0 | 16.8 | 7.0827 | 7.0827 | открыт
| Sн. СН, МВА | 16+16 | 7369 | 3063 | 7.9802 | 4.854 | 0 | 3.1262 | 0 | 16.8 | 13.6738 |  |  |  | Sн. СН, МВА | 16+16 | 0 | 7.9802 | 4.854 | 0 | 3.1262 | 0 | 16.8 | 13.6738
| Sн. НН, МВА | 16+16 | 7296 | 2336 | 7.6608 | 2.8576 | 0 | 4.8032 | 0 | 16.8 | 11.9968 |  |  |  | Sн. НН, МВА | 16+16 | 0.094 | 7.7548 | 1.15 | 0 | 6.6048 | 0 | 16.8 | 10.1952
49 | ПС-110/10/6кВ Казацкие Бугры | 25+25 | 11201 | 416 | 11.2087 | 9.65 | 80 | 1.5587 | 0 | 26.25 | 24.6913 | 20.5468 |  | 49 | ПС-110/10/6кВ Казацкие Бугры | 25+25 | 0.3897 | 11.5984 | 0 | 80 | 11.5984 | 0 | 26.25 | 14.6516 | 14.6516 | открыт
| Sн. СН, МВА | 25+25 | 1500 | 208 | 1.5144 | 1.384 | 0 | 0.13035 | 0 | 26.25 | 26.1196 |  |  |  | Sн. НН, МВА | 25+25 | 0 | 1.5144 | 0 | 0 | 1.5144 | 0 | 26.25 | 24.7356
| Sн. НН, МВА | 25+25 | 9701 | 208 | 9.7032 | 4 | 0 | 5.7032 | 0 | 26.25 | 20.5468 |  |  |  | Sн. НН, МВА | 25+25 | 0.3897 | 10.0929 | 0 | 0 | 10.0929 | 0 | 26.25 | 16.1571
50 | ПС-110/35/10кВ Короча | 16+16+16 | 25018 | 9281 | 26.684 | 2.019 | 20 | 24.665 | 0 | 33.6 | 8.935 | 8.935 |  | 50 | ПС-110/35/10кВ Короча | 16+16+16 | 0.149 | 26.833 | 7.419 | 20 | 19.414 | 0 | 33.6 | 14.186 | 14.186 | открыт
| Sн. СН, МВА | 16+16+16 | 9530 | 3159 | 10.0399 | 1.719 | 0 | 8.3209 | 0 | 33.6 | 25.2791 |  |  |  | Sн. СН, МВА | 16+16+16 | 0 | 10.0399 | 1.719 | 0 | 8.3209 | 0 | 33.6 | 25.2791
| Sн. НН, МВА | 16+16+16 | 15488 | 6122 | 16.654 | 0.3 | 0 | 16.354 | 0 | 33.6 | 17.246 |  |  |  | Sн. НН, МВА | 16+16+16 | 0.149 | 16.803 | 5.7 | 0 | 11.103 | 0 | 33.6 | 22.497
51 | ПС-110/10кВ Крапивенская | 16+16 | 1770 | 1700 | 2.4542 | 0 | 0 | 2.4542 | 0 | 16.8 | 14.3458 | 14.3458 |  | 51 | ПС-110/35/10кВ Красная Яруга | 10+10 | 0.208 | 9.8521 | 8.62 | 120 | 1.2321 | 0 | 10.5 | 9.2679 | 9.2679 | открыт
52 | ПС-110/35/10кВ Красная Яруга | 10+10 | 8819 | 3903 | 9.6441 | 9.158 | 120 | 0.48607 | 0 | 10.5 | 10.0139 | 9.7276 |  | 52 | Sн. СН, МВА | 10+10 | 0 | 4.2924 | 3.52 | 0 | 0.77239 | 0 | 10.5 | 9.7276
| Sн. СН, МВА | 10+10 | 3963 | 1649 | 4.2924 | 3.52 | 0 | 0.77239 | 0 | 10.5 | 9.7276 |  |  |  | Sн. НН, МВА | 10+10 | 0.208 | 5.5616 | 5.1 | 0 | 0.46162 | 0 | 10.5 | 10.0384
| Sн. НН, МВА | 10+10 | 4856 | 2254 | 5.3536 | 5.638 | 0 | -0.28438 | 0 | 10.5 | 10.7844 |  |  |  | ПС-110/10кВ Крапивенская | 16+16 | 0.05 | 2.5042 | 0 | 0 | 2.5042 | 0 | 16.8 | 14.2958 | 14.2958 | открыт
53 | ПС-110/10/10кВ Майская | 40+40 | 9432 | 1380 | 9.5324 | 0 | 0 | 9.5324 | 0 | 42 | 32.4676 | 32.4676 |  | 53 | ПС-110/35/10кВ Майская | 40+40 | 0.332 | 9.8644 | 6 | 0 | 3.8644 | 0 | 42 | 38.1356 | 38.1356 | открыт
54 | ПС-110/35/10кВ Максимовка | 16+16 | 9728 | 4067 | 10.5439 | 11.48 | 45 | -0.93607 | 0 | 16.8 | 17.7361 | 16.8596 |  | 54 | ПС-110/35/10кВ Максимовка | 16+16 | 0.008 | 10.5519 | 11.385 | 45 | -0.83307 | 0 | 16.8 | 17.6331 | 16.7566 | открыт
| Sн. СН, МВА | 16+16 | 7854 | 3455 | 8.5803 | 9.449 | 0 | -0.86865 | 0 | 16.8 | 17.6687 |  |  |  | Sн. СН, МВА | 16+16 | 0 | 8.5803 | 9.449 | 0 | -0.86865 | 0 | 16.8 | 17.6687
| Sн. НН, МВА | 16+16 | 1874 | 612 | 1.9714 | 2.031 | 0 | -0.059599 | 0 | 16.8 | 16.8596 |  |  |  | Sн. НН, МВА | 16+16 | 0.008 | 1.9794 | 1.936 | 0 | 0.043401 | 0 | 16.8 | 16.7566
55 | ПС-110/35/10кВ Н.Оскол | 25+31,5 | 18812 | 6554 | 19.921 | 9.119 | 80 | 10.802 | 0 | 26.25 | 15.448 | 14.7112 |  | 55 | ПС-110/35/10кВ Н.Оскол | 25+31,5 | 0.161 | 20.082 | 15.13 | 80 | 4.952 | 0 | 26.25 | 21.298 | 20.5612 | открыт
| Sн. СН, МВА | 25+31,5 | 6544 | 2806 | 7.1202 | 7.83 | 0 | -0.70978 | 0 | 26.25 | 26.9598 |  |  |  | Sн. СН, МВА | 25+31,5 | 0 | 7.1202 | 7.83 | 0 | -0.70978 | 0 | 26.25 | 26.9598
| Sн. НН, МВА | 25+31,5 | 12268 | 3748 | 12.8278 | 1.289 | 0 | 11.5388 | 0 | 26.25 | 14.7112 |  |  |  | Sн. НН, МВА | 25+31,5 | 0.161 | 12.9888 | 7.3 | 0 | 5.6888 | 0 | 26.25 | 20.5612
56 | ПС-110/10кВ Обуховская | 25+25 | 1858 | 325 | 1.8862 | 0 | 0 | 1.8862 | 0 | 26.25 | 24.3638 | 24.3638 |  | 56 | ПС-110/10кВ Обуховская | 25+25 | 0.017 | 1.9032 | 0 | 0 | 1.9032 | 0 | 26.25 | 24.3468 | 24.3468 | открыт
57 | ПС-110/6кВ Очистные | 16+16 | 4661 | 2168 | 5.1405 | 0 | 0 | 5.1405 | 0 | 16.8 | 11.6595 | 11.6595 |  | 57 | ПС-110/6кВ Очистные | 16+16 | 0.02 | 5.1605 | 0 | 0 | 5.1605 | 0 | 16.8 | 11.6395 | 11.6395 | открыт
58 | ПС-110/10/6кВ Пищепром | 25+25 | 5651 | 1731 | 5.9102 | 6.679 | 120 | 6.679 | 0 | 26.25 | 20.3398 | 20.3398 |  | 58 | ПС-110/10/6кВ Пищепром | 25+25 | 0.8245 | 6.7347 | 8.542 | 120 | -1.8073 | 0 | 26.25 | 19.5153 | 19.5153 | открыт
| Sн. СН, МВА | 25+25 | 1350 | 365 | 1.3985 | 2.022 | 0 | 2.022 | 0 | 26.25 | 24.8515 |  |  |  | Sн. СН, МВА | 25+25 | 0 | 1.3985 | 2.022 | 0 | -0.62353 | 0 | 26.25 | 24.8515
| Sн. НН, МВА | 25+25 | 4301 | 1366 | 4.5127 | 4.657 | 0 | 4.657 | 0 | 26.25 | 21.7373 |  |  |  | Sн. НН, МВА | 25+25 | 0.8245 | 5.3372 | 6.52 | 0 | -1.1828 | 0 | 26.25 | 20.9128
59 | ПС-110/10кВ Промышленная | 25+25 | 15048 | 7260 | 16.7078 | 0 | 0 | 16.7078 | 0 | 26.25 | 9.5422 | 9.5422 |  | 59 | ПС-110/10кВ Промышленная | 25+25 | 0.164 | 16.8718 | 0 | 0 | 16.8718 | 0 | 26.25 | 9.3782 | 9.3782 | открыт
60 | ПС-110/10кВ Птицефабрика | 16+16 | 10163 | 5700 | 11.6523 | 1.296 | 80 | 10.3563 | 0 | 16.8 | 6.4437 | 6.4437 |  | 60 | ПС-110/10кВ Птицефабрика | 16+16 | 0.025 | 11.6773 | 4 | 80 | 7.6773 | 0 | 16.8 | 9.1227 | 9.1227 | открыт
61 | ПС-110/10кВ Пушкарная | 40+40 | 30408 | 8484 | 31.5694 | 0 | 60 | 31.5694 | 0 | 42 | 10.4306 | 10.4306 |  | 61 | ПС-110/10кВ Пушкарная | 40+40 | 0.195 | 31.7644 | 0 | 60 | 31.7644 | 0 | 42 | 10.2356 | 10.2356 | открыт
62 | ПС-110/35/10кВ Ракитное | 16+16 | 12069 | 5865 | 13.4186 | 8.98 | 120 | 4.4386 | 0 | 16.8 | 12.3614 | 12.3614 |  | 62 | ПС-110/35/10кВ Ракитное | 16+16 | 0.035 | 13.4536 | 8.807 | 120 | 4.6466 | 0 | 16.8 | 12.1534 | 12.1534 | открыт
| Sн. СН, МВА | 16+16 | 9563 | 4981 | 10.7825 | 6.407 | 0 | 4.3755 | 0 | 16.8 | 12.4245 |  |  |  | Sн. СН, МВА | 16+16 | 0 | 10.7825 | 6.407 | 0 | 4.3755 | 0 | 16.8 | 12.4245
| Sн. НН, МВА | 16+16 | 2506 | 884 | 2.6573 | 2.573 | 0 | 0.084347 | 0 | 16.8 | 16.7157 |  |  |  | Sн. НН, МВА | 16+16 | 0.035 | 2.6923 | 2.4 | 0 | 0.29235 | 0 | 16.8 | 16.5077
63 | ПС-110/35/6кВ Рудник | 25+25 | 15852 | 8486 | 17.9805 | 10.46 | 45 | 7.5205 | 0 | 26.25 | 18.7295 | 18.7295 |  | 63 | ПС-110/35/6кВ Рудник | 25+25 | 0.02 | 18.0005 | 5.78 | 45 | 12.2205 | 0 | 26.25 | 14.0295 | 13.9218 | открыт
| Sн. СН, МВА | 25+25 | 11068 | 5430 | 12.3282 | 10.46 | 0 | 1.8682 | 0 | 26.25 | 24.3818 |  |  |  | Sн. СН, МВА | 25+25 | 0 | 12.3282 | 0 | 0 | 12.3282 | 0 | 26.25 | 13.9218
| Sн. НН, МВА | 25+25 | 4784 | 3056 | 5.6768 | 0 | 0 | 5.6768 | 0 | 26.25 | 20.5732 |  |  |  | Sн. НН, МВА | 25+25 | 0.02 | 5.6968 | 5.78 | 0 | -0.083223 | 0 | 26.25 | 26.3332
64 | ПС-110/10кВ Северная | 40+40 | 16382 | 3703 | 16.7953 | 3.312 | 45 | 13.4833 | 0 | 42 | 28.5167 | 28.5167 |  | 64 | ПС-110/10кВ Северная | 40+40 | 0.993 | 17.7883 | 3.15 | 45 | 14.6383 | 0 | 42 | 27.3617 | 27.3617 | открыт
65 | ПС-110/35/10кВ Скородное | 16+16 | 12138 | 4012 | 12.7839 | 10.36 | 120 | 2.4239 | 0 | 16.8 | 14.3761 | 14.3761 |  | 65 | ПС-110/35/10кВ Скородное | 16+16 | 0.001 | 12.7849 | 9.952 | 120 | 2.8329 | 0 | 16.8 | 13.9671 | 13.9671 | открыт
| Sн. СН, МВА | 16+16 | 7644 | 2470 | 8.0332 | 7.562 | 0 | 0.47116 | 0 | 16.8 | 16.3288 |  |  |  | Sн. СН, МВА | 16+16 | 0 | 8.0332 | 7.562 | 0 | 0.47116 | 0 | 16.8 | 16.3288
| Sн. НН, МВА | 16+16 | 4494 | 1542 | 4.7512 | 2.798 | 0 | 1.9532 | 0 | 16.8 | 14.8468 |  |  |  | Sн. НН, МВА | 16+16 | 0.001 | 4.7522 | 2.39 | 0 | 2.3622 | 0 | 16.8 | 14.4378
66 | ПС-110/35/6кВ Ст.Оскол - 1 | 20+25+25 | 25505 | 10113 | 27.4368 | 0 | 0 | 27.4368 | 0 | 47.25 | 19.8132 | 19.8132 |  | 66 | ПС-110/35/6кВ Ст.Оскол - 1 | 20+25+25 | 0.0463 | 27.4831 | 0 | 0 | 27.4831 | 0 | 47.25 | 19.7669 | 19.7669 | открыт
| Sн. СН, МВА | 20+25+25 | 5195 | 2466 | 5.7506 | 0 | 0 | 5.7506 | 0 | 47.25 | 41.4994 |  |  |  | Sн. СН, МВА | 20+25+25 | 0 | 5.7506 | 0 | 0 | 5.7506 | 0 | 47.25 | 41.4994
| Sн. НН, МВА | 20+25+25 | 20310 | 7647 | 21.7019 | 0 | 0 | 21.7019 | 0 | 47.25 | 25.5481 |  |  |  | Sн. НН, МВА | 20+25+25 | 0.0463 | 21.7482 | 0 | 0 | 21.7482 | 0 | 47.25 | 25.5018
67 | ПС-110/35/10кВ Стрелецкая | 16+16 | 9146 | 2320 | 9.4357 | 2.23 | 80 | 7.2057 | 0 | 16.8 | 9.5943 | 3.2468 |  | 67 | ПС-110/35/10кВ Стрелецкая | 16+16 | 0.374 | 9.8097 | 3.959 | 80 | 5.8507 | 0 | 16.8 | 10.9493 | 4.6018 | открыт
| Sн. СН, МВА | 16+8 | 2012 | 418 | 2.055 | 0 | 0 | 2.055 | 0 | 8.4 | 6.345 |  |  |  | Sн. СН, МВА | 16+8 | 0 | 2.055 | 0 | 0 | 2.055 | 0 | 8.4 | 6.345
| Sн. НН, МВА | 16+8 | 7134 | 1902 | 7.3832 | 2.23 | 0 | 5.1532 | 0 | 8.4 | 3.2468 |  |  |  | Sн. НН, МВА | 16+8 | 0.374 | 7.7572 | 3.959 | 0 | 3.7982 | 0 | 8.4 | 4.6018
68 | ПС-110/6кВ Строитель | 15+15 | 12781 | 4308 | 13.4875 | 0 | 0 | 13.4875 | 0 | 15.75 | 2.2625 | 2.2625 |  | 68 | ПС-110/6кВ Строитель | 15+15 | 0.203 | 13.6905 | 0 | 0 | 13.6905 | 0 | 15.75 | 2.0595 | 2.0595 | открыт
69 | ПС-110/35/10кВ Томаровка | 16+16 | 12586 | 4086 | 13.2326 | 3.46 | 45 | 9.7726 | 0 | 16.8 | 7.0274 | 7.0274 |  | 69 | ПС-110/35/10кВ Томаровка | 16+16 | 0.171 | 13.4036 | 3.46 | 45 | 9.9436 | 0 | 16.8 | 6.8564 | 6.8564 | открыт
| Sн. СН, МВА | 16+16 | 5744 | 2124 | 6.1241 | 3.46 | 0 | 2.6641 | 0 | 16.8 | 14.1359 |  |  |  | Sн. СН, МВА | 16+16 | 0 | 6.1241 | 3.46 | 0 | 2.6641 | 0 | 16.8 | 14.1359
| Sн. НН, МВА | 16+16 | 6842 | 1962 | 7.1178 | 0 | 0 | 7.1178 | 0 | 16.8 | 9.6822 |  |  |  | Sн. НН, МВА | 16+16 | 0.171 | 7.2888 | 0 | 0 | 7.2888 | 0 | 16.8 | 9.5112
70 | ПС-110/6кВ Хим. завод | 32+32 | 10677 | 4718 | 11.673 | 5.56 | 45 | 6.113 | 0 | 33.6 | 27.487 | 27.487 |  | 70 | ПС-110/6кВ Хим. завод | 32+32 | 0.048 | 11.721 | 8.36 | 45 | 3.361 | 0 | 33.6 | 30.239 | 30.239 | открыт
71 | ПС-110/10кВ Центральная | 40+40 | 29568 | 4578 | 29.9203 | 0 | 0 | 29.9203 | 0 | 42 | 12.0797 | 12.0797 |  | 71 | ПС-110/10кВ Центральная | 40+40 | 1.864 | 31.7843 | 0 | 0 | 31.7843 | 0 | 42 | 10.2157 | 10.2157 | открыт
72 | ПС-110/35/10кВ Черемошное | 25+25 | 20201 | 7524 | 21.5567 | 20.54 | 80 | 1.0167 | 0 | 26.25 | 25.2333 | 24.4588 |  | 72 | ПС-110/35/10кВ Черемошное | 25+25 | 0 | 21.5567 | 20.05 | 80 | 1.5067 | 0 | 26.25 | 24.7433 | 24.7433 | открыт
| Sн. СН, МВА | 25+25 | 18564 | 6797 | 19.7692 | 19.676 | 0 | 0.093201 | 0 | 26.25 | 26.1568 |  |  |  | Sн. СН, МВА | 25+25 | 0 | 19.7692 | 19.676 | 0 | 0.093201 | 0 | 26.25 | 26.1568
| Sн. НН, МВА | 25+25 | 1637 | 727 | 1.7912 | 0 | 0 | 1.7912 | 0 | 26.25 | 24.4588 |  |  |  | Sн. НН, МВА | 25+25 | 0 | 1.7912 | 0.374 | 0 | 1.4172 | 0 | 26.25 | 24.8328
73 | ПС-110/35/10кВ Чернянка | 16+16 | 7585 | 3452 | 8.3336 | 5.969 | 120 | 2.3646 | 0 | 16.8 | 14.4354 | 14.4354 |  | 73 | ПС-110/35/10кВ Чернянка | 16+16 | 0.203 | 8.5366 | 7.519 | 120 | 1.0176 | 0 | 16.8 | 15.7824 | 14.4354 | открыт
| Sн. СН, МВА | 16+16 | 7585 | 3452 | 8.3336 | 5.969 | 0 | 2.3646 | 0 | 16.8 | 14.4354 |  |  |  | Sн. СН, МВА | 16+16 | 0 | 8.3336 | 5.969 | 0 | 2.3646 | 0 | 16.8 | 14.4354
| Sн. НН, МВА | 16+16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 16.8 |  |  |  | Sн. НН, МВА | 16+16 | 0.203 | 0.203 | 1.55 | 0 | -1.347 | 0 | 16.8 | 18.147
74 | ПС-110/35/6кВ Шебекино | 40+40 | 27177 | 9676 | 28.8481 | 16.65 | 120 | 12.1981 | 0 | 42 | 29.8019 | 29.8019 |  | 74 | ПС-110/35/6кВ Шебекино | 40+40 | 0.098 | 28.9461 | 22.922 | 120 | 6.0241 | 0 | 42 | 35.9759 | 35.9759 | открыт
| Sн. СН, МВА | 40+40 | 15721 | 5779 | 16.7495 | 11.682 | 0 | 5.0675 | 0 | 42 | 36.9325 |  |  |  | Sн. СН, МВА | 40+40 | 0 | 16.7495 | 11.682 | 0 | 5.0675 | 0 | 42 | 36.9325
| Sн. НН, МВА | 40+40 | 11456 | 3897 | 12.1007 | 4.968 | 0 | 7.1327 | 0 | 42 | 34.8673 |  |  |  | Sн. НН, МВА | 40+40 | 0.098 | 12.1987 | 11.24 | 0 | 0.95868 | 0 | 42 | 41.0413
75 | ПС-110/10кВ Шеино | 3,2+10 | 3029 | 813 | 3.1362 | 0 | 0 | 3.1362 | 0 | 3.36 | 0.22379 | 0.22379 |  | 75 | ПС-110/10кВ Шеино | 3,2+10 | 0.078 | 3.2142 | 2.51 | 0 | 0.70421 | 0 | 3.36 | 2.6558 | 2.6558 | открыт
76 | ПС-110/10/6кВ Южная | 40+40 | 42094 | 10601 | 43.4084 | 12.94 | 120 | 30.4684 | 0 | 42 | 11.5316 | 11.5316 |  | 76 | ПС-110/35/6кВ Южная | 40+40 | 0.356 | 43.7644 | 12.94 | 120 | 30.8244 | 0 | 42 | 11.1756 | 11.1756 | открыт
| Sн. CН, МВА | 40+40 | 7041 | 1176 | 7.1385 | 3.42 | 0 | 3.7185 | 0 | 42 | 38.2815 |  |  |  | Sн. НН, МВА | 40+40 | 0 | 7.1385 | 3.42 | 0 | 3.7185 | 0 | 42 | 38.2815
| Sн. НН, МВА | 40+40 | 35053 | 9425 | 36.298 | 9.52 | 0 | 26.778 | 0 | 42 | 15.222 |  |  |  | Sн. НН, МВА | 40+40 | 0.356 | 36.654 | 9.52 | 0 | 27.134 | 0 | 42 | 14.866
77 | ПС-35/10кВ Алейниково | 2,5+2,5 | 1043 | 301 | 1.0856 | 0.43267 | 120 | 0.6529 | 0 | 2.625 | 1.9721 | 1.9721 |  | 77 | ПС-35/10кВ Алейниково | 2,5+2,5 | 0 | 1.0856 | 1 | 120 | 0.085564 | 0 | 2.625 | 2.5394 | 2.5394 | открыт
78 | ПС-35/10кВ Алексеевка (як.) | 2,5+2,5 | 636 | 208 | 0.66915 | 0.46639 | 120 | 0.20276 | 0 | 2.625 | 2.4222 | 2.4222 |  | 78 | ПС-35/10кВ Алексеевка (як.) | 2,5+2,5 | 0 | 0.66915 | 0.78 | 120 | -0.11085 | 0 | 2.625 | 2.7359 | 2.7359 | открыт
79 | ПС-35/10кВ Алексеевка (кор.) | 4+4 | 2832 | 1008 | 3.006 | 0 | 0 | 3.006 | 0 | 4.2 | 1.194 | 1.194 |  | 79 | ПС-35/10кВ Алексеевка (кор.) | 4+4 | 0.0365 | 3.0425 | 2.17 | 0 | 0.87254 | 0 | 4.2 | 3.3275 | 3.3275 | открыт
80 | ПС-35/10кВ Анновка | 2,5+2,5 | 1122 | 348 | 1.1747 | 0.44652 | 80 | 0.72821 | 0 | 2.625 | 1.8968 | 1.8968 |  | 80 | ПС-35/10кВ Анновка | 2,5+2,5 | 0 | 1.1747 | 1.24 | 80 | -0.065271 | 0 | 2.625 | 2.6903 | 2.6903 | открыт
81 | ПС-35/10кВ Артельное | 6,3+6,3 | 3096 | 1428 | 3.4095 | 0.55 | 45 | 2.8595 | 0 | 6.615 | 3.7555 | 3.7555 |  | 81 | ПС-35/10кВ Артельное | 6,3+6,3 | 0 | 3.4095 | 1.792 | 45 | 1.6175 | 0 | 6.615 | 4.9975 | 4.9975 | открыт
82 | ПС-35/10кВ Б.Дворы | 4+4 | 2432 | 768 | 2.5504 | 1.191 | 120 | 1.3594 | 0 | 4.2 | 2.8406 | 2.8406 |  | 82 | ПС-35/10кВ Б.Дворы | 4+4 | 0.0491 | 2.5995 | 1.12 | 120 | 1.4795 | 0 | 4.2 | 2.7205 | 2.7205 | открыт
83 | ПС-35/10кВ Б.Ивановка | 2,5+2,5 | 1088 | 352 | 1.1435 | 0.62488 | 80 | 0.51864 | 0 | 2.625 | 2.1064 | 2.1064 |  | 83 | ПС-35/10кВ Б.Ивановка | 2,5+2,5 | 0 | 1.1435 | 1.279 | 80 | -0.13548 | 0 | 2.625 | 2.7605 | 2.7605 | открыт
84 | ПС-35/10кВ Б.Колодезь | 2,5+2,5 | 919 | 357 | 0.98591 | 0.44779 | 45 | 0.53811 | 0 | 2.625 | 2.0869 | 2.0869 |  | 84 | ПС-35/10кВ Б.Колодезь | 2,5+2,5 | 0 | 0.98591 | 0.96 | 45 | 0.025906 | 0 | 2.625 | 2.5991 | 2.5991 | открыт
85 | ПС-35/10кВ Б.Плес | 2,5+2,5 | 744 | 272 | 0.79216 | 0.606 | 45 | 0.18616 | 0 | 2.625 | 2.4388 | 2.4388 |  | 85 | ПС-35/10кВ Б.Плес | 2,5+2,5 | 0 | 0.79216 | 0.83 | 45 | -0.037838 | 0 | 2.625 | 2.6628 | 2.6628 | открыт
86 | ПС-35/10кВ Б.Троица | 6,3+6,3 | 2000 | 880 | 2.185 | 2.83 | 45 | -0.64496 | 0 | 6.615 | 7.26 | 7.26 |  | 86 | ПС-35/10кВ Б.Троица | 6,3+6,3 | 0.026 | 2.211 | 2.19 | 45 | 0.02104 | 0 | 6.615 | 6.594 | 6.594 | открыт
87 | ПС-35/10кВ Беловское | 4+4 | 4032 | 1528 | 4.3118 | 1.21 | 80 | 3.1018 | 0 | 4.2 | 1.0982 | 1.0982 |  | 87 | ПС-35/10кВ Беловское | 4+4 | 0.337 | 4.6488 | 0.144 | 80 | 4.5048 | 0 | 4.2 | -0.30482 | -0.30482 | закрыт
88 | ПС-35/10кВ Белянка | 2,5+4 | 2216 | 728 | 2.3325 | 1.3214 | 45 | 1.0111 | 0 | 2.625 | 1.6139 | 1.6139 |  | 88 | ПС-35/10кВ Белянка | 2,5+4 | 0.016 | 2.3485 | 1.488 | 45 | 0.86052 | 0 | 2.625 | 1.7645 | 1.7645 | открыт
89 | ПС-35/10кВ Бессоновка | 6,3+6,3 | 5664 | 2126 | 6.0499 | 0.918 | 120 | 5.1319 | 0 | 6.615 | 1.4831 | 1.4831 |  | 89 | ПС-35/10кВ Бессоновка | 6,3+6,3 | 0.158 | 6.2079 | 3.411 | 120 | 2.7969 | 0 | 6.615 | 3.8181 | 3.8181 | открыт
90 | ПС-35/10кВ В.Лубянки | 2,5+1,6 | 968 | 232 | 0.99541 | 0.522 | 45 | 0.47341 | 0 | 1.68 | 1.2066 | 1.2066 |  | 90 | ПС-35/10кВ В.Лубянки | 2,5+1,6 | 0.015 | 1.0104 | 1.024 | 45 | -0.013587 | 0 | 1.68 | 1.6936 | 1.6936 | открыт
91 | ПС-35/10кВ В.Михайловка | 4+4 | 1680 | 612 | 1.788 | 1.45 | 80 | 0.338 | 0 | 4.2 | 3.862 | 3.862 |  | 91 | ПС-35/10кВ В.Михайловка | 4+4 | 0.04 | 1.828 | 2.944 | 80 | -1.116 | 0 | 4.2 | 5.316 | 5.316 | открыт
92 | ПС-35/10кВ Варваровка | 2,5+2,5 | 1784 | 656 | 1.9008 | 1.0795 | 120 | 0.82124 | 0 | 2.625 | 1.8038 | 1.8038 |  | 92 | ПС-35/10кВ Варваровка | 2,5+2,5 | 0.023 | 1.9238 | 0.89 | 120 | 1.0338 | 0 | 2.625 | 1.5912 | 1.5912 | открыт
93 | ПС-35/10кВ Венгеровка | 2,5+2,5 | 1620 | 420 | 1.6736 | 0.4 | 120 | 1.2736 | 0 | 2.625 | 1.3514 | 1.3514 |  | 93 | ПС-35/10кВ Венгеровка | 2,5+2,5 | 0 | 1.6736 | 1.7 | 120 | -0.026441 | 0 | 2.625 | 2.6514 | 2.6514 | открыт
94 | ПС-35/10кВ Верхопенье | 4+4 | 2292 | 1080 | 2.5337 | 1.0177 | 45 | 1.5161 | 0 | 4.2 | 2.6839 | 2.6839 |  | 94 | ПС-35/10кВ Верхопенье | 2,5+4 | 0.02 | 2.5537 | 2.628 | 45 | -0.074294 | 0 | 4.2 | 4.2743 | 4.2743 | открыт
95 | ПС-35/10кВ Викторополь | 2,5+4 | 1484 | 456 | 1.5525 | 0.95536 | 120 | 0.59712 | 0 | 2.625 | 2.0279 | 2.0279 |  | 95 | ПС-35/10кВ Викторополь | 2,5+4 | 0 | 1.5525 | 1.72 | 120 | -0.16752 | 0 | 2.625 | 2.7925 | 2.7925 | открыт
96 | ПС-35/10кВ Вислая Дубрава | 4+4 | 2424 | 936 | 2.5984 | 0.616 | 80 | 1.9824 | 0 | 4.2 | 2.2176 | 2.2176 |  | 96 | ПС-35/10кВ Вислая Дубрава | 4+4 | 0.0126 | 2.611 | 1.27 | 80 | 1.341 | 0 | 4.2 | 2.859 | 2.859 | открыт
97 | ПС-35/10кВ Владимировка | 4+4 | 709 | 386 | 0.80727 | 0 | 0 | 0.80727 | 0 | 4.2 | 3.3927 | 3.3927 |  | 97 | ПС-35/10кВ Владимировка | 4+4 | 0 | 0.80727 | 0 | 0 | 0.80727 | 0 | 4.2 | 3.3927 | 3.3927 | открыт
98 | ПС-35/10кВ Водохранилище | 4+6,3 | 1872 | 456 | 1.9267 | 0.305 | 45 | 1.6217 | 0 | 4.2 | 2.5783 | 2.5783 |  | 98 | ПС-35/10кВ Водохранилище | 4+6,3 | 0.013 | 1.9397 | 2.124 | 45 | -0.18426 | 0 | 4.2 | 4.3843 | 4.3843 | открыт
99 | ПС-35/6кВ Восточная | 6,3+6,3 | 3629 | 1310 | 3.8582 | 1.43 | 120 | 2.4282 | 0 | 6.615 | 4.1868 | 4.1868 |  | 99 | ПС-35/6кВ Восточная | 6,3+6,3 | 0.022 | 3.8802 | 2.478 | 120 | 1.4022 | 0 | 6.615 | 5.2128 | 5.2128 | открыт
100 | ПС-35/10кВ Всесвятка | 2,5+2,5 | 1602 | 540 | 1.6906 | 0.99513 | 120 | 0.69543 | 0 | 2.625 | 1.9296 | 1.9296 |  | 100 | ПС-35/10кВ Всесвятка | 2,5+2,5 | 0.051 | 1.7416 | 1.596 | 120 | 0.14556 | 0 | 2.625 | 2.4794 | 2.4794 | открыт
101 | ПС-35/10кВ Глинное | 6,3+6,3 | 2432 | 1488 | 2.8511 | 1.4036 | 80 | 1.4475 | 0 | 6.615 | 5.1675 | 5.1675 |  | 101 | ПС-35/10кВ Глинное | 6,3+6,3 | 0 | 2.8511 | 3.192 | 80 | -0.3409 | 0 | 6.615 | 6.9559 | 6.9559 | открыт
102 | ПС-35/10кВ Головчино | 2,5+2,5 | 2724 | 912 | 2.8726 | 0.617 | 45 | 2.2556 | 0 | 2.625 | 0.36938 | 0.36938 |  | 102 | ПС-35/10кВ Головчино | 2,5+2,5 | 0.036 | 2.9086 | 0 | 45 | 2.9086 | 0 | 2.625 | -0.28362 | -0.28362 | закрыт
103 | ПС-35/10кВ Гора-Подол | 2,5+4 | 1620 | 548 | 1.7102 | 0.9085 | 45 | 0.80168 | 0 | 2.625 | 1.8233 | 1.8233 |  | 103 | ПС-35/10кВ Гора-Подол | 2,5+4 | 0.02 | 1.7302 | 0.99 | 45 | 0.74018 | 0 | 2.625 | 1.8848 | 1.8848 | открыт
104 | ПС-35/10кВ Городище | 4+4 | 2912 | 1040 | 3.0921 | 0 | 0 | 3.0921 | 0 | 4.2 | 1.1079 | 1.1079 |  | 104 | ПС-35/10кВ Городище | 4+4 | 0.0937 | 3.1858 | 0 | 0 | 3.1858 | 0 | 4.2 | 1.0142 | 1.0142 | открыт
105 | ПС-35/10кВ Дмитриевка | 4+4 | 1212 | 492 | 1.3081 | 0.78237 | 80 | 0.52569 | 0 | 4.2 | 3.6743 | 3.6743 |  | 105 | ПС-35/10кВ Дмитриевка | 4+4 | 0.01 | 1.3181 | 0.68 | 80 | 0.63806 | 0 | 4.2 | 3.5619 | 3.5619 | открыт
106 | ПС-35/10кВ Дорогощь | 4+4 | 2764 | 928 | 2.9156 | 1.054 | 45 | 1.8616 | 0 | 4.2 | 2.3384 | 2.3384 |  | 106 | ПС-35/10кВ Дорогощь | 4+4 | 0.03 | 2.9456 | 0.6 | 45 | 2.3456 | 0 | 4.2 | 1.8544 | 1.8544 | открыт
107 | ПС-35/10кВ Драгунка | 2,5+2,5 | 1976 | 616 | 2.0698 | 0.62999 | 80 | 1.4398 | 0 | 2.625 | 1.1852 | 1.1852 |  | 107 | ПС-35/10кВ Драгунка | 2,5+2,5 | 0 | 2.0698 | 2.29 | 80 | -0.22021 | 0 | 2.625 | 2.8452 | 2.8452 | открыт
108 | ПС-35/10кВ Журавлевка | 2,5+4 | 1968 | 304 | 1.9913 | 0.274 | 80 | 1.7173 | 0 | 2.625 | 0.90766 | 0.90766 |  | 108 | ПС-35/10кВ Журавлевка | 2,5+4 | 0 | 1.9913 | 0.698 | 80 | 1.2933 | 0 | 2.625 | 1.3317 | 1.3317 | открыт
109 | ПС-35/6кВ Журавлики | 10+10 | 6432 | 1560 | 6.6185 | 4.051 | 120 | 2.5675 | 0 | 10.5 | 7.9325 | 7.9325 |  | 109 | ПС-35/6кВ Журавлики | 10+10 | 0.0963 | 6.7148 | 6.64 | 120 | 0.074776 | 0 | 10.5 | 10.4252 | 10.4252 | открыт
110 | ПС-35/10кВ Завидовка | 2,5+2,5 | 1208 | 576 | 1.3383 | 0.42 | 80 | 0.9183 | 0 | 2.625 | 1.7067 | 1.7067 |  | 110 | ПС-35/10кВ Завидовка | 2,5+2,5 | 0 | 1.3383 | 1.39 | 80 | -0.051703 | 0 | 2.625 | 2.6767 | 2.6767 | открыт
111 | ПС-35/6кВ Западная | 10+10+10 | 6168 | 2232 | 6.5594 | 1.707 | 120 | 4.8524 | 0 | 21 | 16.1476 | 16.1476 |  | 111 | ПС-35/6кВ Западная | 10+10+10 | 0.05 | 6.6094 | 0.78 | 120 | 5.8294 | 0 | 21 | 15.1706 | 15.1706 | открыт
112 | ПС-35/10кВ Зозули | 10+10 | 2832 | 1264 | 3.1013 | 3.88 | 80 | -0.77872 | 0 | 10.5 | 11.2787 | 11.2787 |  | 112 | ПС-35/10кВ Зозули | 10+10 | 0.037 | 3.1383 | 4.3 | 80 | -1.1617 | 0 | 10.5 | 11.6617 | 11.6617 | открыт
113 | ПС-35/10кВ Ивица | 2,5+2,5 | 1048 | 368 | 1.1107 | 0.58603 | 80 | 0.5247 | 0 | 2.625 | 2.1003 | 2.1003 |  | 113 | ПС-35/10кВ Ивица | 2,5+2,5 | 0 | 1.1107 | 1 | 80 | 0.11073 | 0 | 2.625 | 2.5143 | 2.5143 | открыт
114 | ПС-35/10кВ Иловка | 4+4 | 2472 | 752 | 2.5839 | 2.056 | 45 | 0.52785 | 0 | 4.2 | 3.6721 | 3.6721 |  | 114 | ПС-35/10кВ Иловка | 4+4 | 0.007 | 2.5909 | 1.61 | 45 | 0.98085 | 0 | 4.2 | 3.2191 | 3.2191 | открыт
115 | ПС-35/10кВ Истобное | 4+2,5 | 1184 | 544 | 1.303 | 0.93935 | 120 | 0.36364 | 0 | 2.625 | 2.2614 | 2.2614 |  | 115 | ПС-35/10кВ Истобное | 4+2,5 | 0.012 | 1.315 | 1.192 | 120 | 0.12299 | 0 | 2.625 | 2.502 | 2.502 | открыт
116 | ПС-35/10кВ Казацкая | 2,5+4 | 1037 | 341 | 1.0916 | 0.87141 | 45 | 0.22022 | 0 | 2.625 | 2.4048 | 2.4048 |  | 116 | ПС-35/10кВ Казацкая | 2,5+4 | 0.106 | 1.1976 | 1.242 | 45 | -0.044373 | 0 | 2.625 | 2.6694 | 2.6694 | открыт
117 | ПС-35/10кВ Казинка | 4+4 | 2928 | 768 | 3.027 | 0.736 | 120 | 2.291 | 0 | 4.2 | 1.909 | 1.909 |  | 117 | ПС-35/10кВ Казинка | 4+4 | 0 | 3.027 | 2.3 | 120 | 0.72705 | 0 | 4.2 | 3.473 | 3.473 | открыт
118 | ПС-35/10кВ Камышеватое | 2,5+2,5 | 1576 | 296 | 1.6036 | 0.712 | 120 | 0.89156 | 0 | 2.625 | 1.7334 | 1.7334 |  | 118 | ПС-35/10кВ Камышеватое | 2,5+2,5 | 0.01 | 1.6136 | 1.08 | 120 | 0.53356 | 0 | 2.625 | 2.0914 | 2.0914 | открыт
119 | ПС-35/10кВ Кировская | 6,3+6,3 | 2940 | 1140 | 3.1533 | 0.7035 | 120 | 2.4498 | 0 | 6.615 | 4.1652 | 4.1652 |  | 119 | ПС-35/10кВ Кировская | 6,3+6,3 | 0.086 | 3.2393 | 2.2 | 120 | 1.0393 | 0 | 6.615 | 5.5757 | 5.5757 | открыт
120 | ПС-35/10кВ Котово | 2,5+2,5 | 2624 | 704 | 2.7168 | 1.648 | 20 | 1.0688 | 0 | 2.625 | 1.5562 | 1.5562 |  | 120 | ПС-35/10кВ Котово | 2,5+2,5 | 0.1427 | 2.8595 | 2.652 | 20 | 0.2075 | 0 | 2.625 | 2.4175 | 2.4175 | открыт
121 | ПС-35/10кВ Кочетовка | 2,5+4 | 1704 | 600 | 1.8065 | 0.6286 | 45 | 1.178 | 0 | 2.625 | 1.447 | 1.447 |  | 121 | ПС-35/10кВ Кочетовка | 2,5+4 | 0 | 1.8065 | 1.86 | 45 | -0.053452 | 0 | 2.625 | 2.6785 | 2.6785 | открыт
122 | ПС-35/10кВ Красное | 4+2,5 | 1072 | 360 | 1.1308 | 1.1395 | 80 | -0.0086882 | 0 | 2.625 | 2.6337 | 2.6337 |  | 122 | ПС-35/10кВ Красное | 4+2,5 | 0 | 1.1308 | 0.4 | 80 | 0.73083 | 0 | 2.625 | 1.8942 | 1.8942 | открыт
123 | ПС-35/10кВ Кретово | 4+2,5 | 1172 | 396 | 1.2371 | 0.67818 | 120 | 0.55892 | 0 | 2.625 | 2.0661 | 2.0661 |  | 123 | ПС-35/10кВ Кретово | 4+2,5 | 0.013 | 1.2501 | 0.4 | 120 | 0.85009 | 0 | 2.625 | 1.7749 | 1.7749 | открыт
124 | ПС-35/10кВ Курасовка | 4+4 | 3120 | 1152 | 3.3259 | 1.797 | 80 | 1.5289 | 0 | 4.2 | 2.6711 | 2.6711 |  | 124 | ПС-35/10кВ Курасовка | 4+4 | 0 | 3.3259 | 3.584 | 80 | -0.25812 | 0 | 4.2 | 4.4581 | 4.4581 | открыт
125 | ПС-35/6кВ Лебеди | 4+5,6 | 3716 | 1095 | 3.874 | 0.581 | 120 | 3.293 | 0 | 4.2 | 0.90703 | 0.90703 |  | 125 | ПС-35/6кВ Лебеди | 4+5,6 | 0.0363 | 3.9103 | 0.81 | 120 | 3.1003 | 0 | 4.2 | 1.0997 | 1.0997 | открыт
126 | ПС-35/6кВ Ледовая | 4+4 | 2405 | 1080 | 2.6364 | 1.321 | 80 | 1.3154 | 0 | 4.2 | 2.8846 | 2.8846 |  | 126 | ПС-35/6кВ Ледовая | 4+4 | 0 | 2.6364 | 2.419 | 80 | 0.21737 | 0 | 4.2 | 3.9826 | 3.9826 | открыт
127 | ПС-35/10кВ Ливенка | 4+4 | 3708 | 1572 | 4.0275 | 1.541 | 120 | 2.4865 | 0 | 4.2 | 1.7135 | 1.7135 |  | 127 | ПС-35/10кВ Ливенка | 4+4 | 0.013 | 4.0405 | 2.2 | 120 | 1.8405 | 0 | 4.2 | 2.3595 | 2.3595 | открыт
128 | ПС-35/10кВ Лубяное | 2,5+2,5 | 720 | 300 | 0.78 | 0.66672 | 80 | 0.11328 | 0 | 2.625 | 2.5117 | 2.5117 |  | 128 | ПС-35/10кВ Лубяное | 2,5+2,5 | 0.015 | 0.795 | 0.71 | 80 | 0.085 | 0 | 2.625 | 2.54 | 2.54 | открыт
129 | ПС-35/10кВ М.Пристань | 10+10 | 7224 | 2016 | 7.5 | 1.81 | 45 | 5.69 | 0 | 10.5 | 4.81 | 4.81 |  | 129 | ПС-35/10кВ М.Пристань | 10+10 | 0.057 | 7.557 | 1 | 45 | 6.557 | 0 | 10.5 | 3.943 | 3.943 | открыт
130 | ПС-35/10кВ М.Троица | 2,5+2,5 | 800 | 248 | 0.83756 | 0.60716 | 80 | 0.2304 | 0 | 2.625 | 2.3946 | 2.3946 |  | 130 | ПС-35/10кВ М.Троица | 2,5+2,5 | 0.01 | 0.84756 | 0.73 | 80 | 0.11756 | 0 | 2.625 | 2.5074 | 2.5074 | открыт
131 | ПС-35/10кВ Малиновка | 10+10 | 7872 | 4112 | 8.8813 | 1.357 | 120 | 7.5243 | 0 | 10.5 | 2.9757 | 2.9757 |  | 131 | ПС-35/10кВ Малиновка | 10+10 | 0 | 8.8813 | 3.8 | 120 | 5.0813 | 0 | 10.5 | 5.4187 | 5.4187 | открыт
132 | ПС-35/10кВ Мандрово | 2,5+2,5 | 1320 | 318 | 1.3578 | 0.65565 | 80 | 0.70212 | 0 | 2.625 | 1.9229 | 1.9229 |  | 132 | ПС-35/10кВ Мандрово | 2,5+2,5 | 0 | 1.3578 | 1.303 | 80 | 0.054764 | 0 | 2.625 | 2.5702 | 2.5702 | открыт
133 | ПС-35/10кВ Мухоудеровка | 2,5+2,5 | 1584 | 510 | 1.6641 | 0.643 | 80 | 1.0211 | 0 | 2.625 | 1.6039 | 1.6039 |  | 133 | ПС-35/10кВ Мухоудеровка | 2,5+2,5 | 0 | 1.6641 | 1.5 | 80 | 0.16408 | 0 | 2.625 | 2.4609 | 2.4609 | открыт
134 | ПС-35/10кВ Н.Александровка | 2,5+2,5 | 1302 | 486 | 1.3897 | 0.59315 | 120 | 0.7966 | 0 | 2.625 | 1.8284 | 1.8284 |  | 134 | ПС-35/10кВ Н.Александровка | 2,5+2,5 | 0.01 | 1.3997 | 1.314 | 120 | 0.085748 | 0 | 2.625 | 2.5393 | 2.5393 | открыт
135 | ПС-35/10кВ Н.Деревня | 6,3+6,3 | 3360 | 944 | 3.4901 | 2.78 | 120 | 0.71009 | 0 | 6.615 | 5.9049 | 5.9049 |  | 135 | ПС-35/10кВ Н.Деревня | 6,3+6,3 | 0.134 | 3.6241 | 3.41 | 120 | 0.21409 | 0 | 6.615 | 6.4009 | 6.4009 | открыт
136 | ПС-35/10кВ Н.Таволжанка | 6,3+6,3 | 3672 | 1200 | 3.8631 | 0.842 | 45 | 3.0211 | 0 | 6.615 | 3.5939 | 3.5939 |  | 136 | ПС-35/10кВ Н.Таволжанка | 6,3+6,3 | 0.049 | 3.9121 | 3.034 | 45 | 0.87811 | 0 | 6.615 | 5.7369 | 5.7369 | открыт
137 | ПС-35/10кВ Н.Уколово | 4+2,5 | 1296 | 384 | 1.3517 | 0.57 | 80 | 0.78169 | 0 | 2.625 | 1.8433 | 1.8433 |  | 137 | ПС-35/10кВ Н.Уколово | 4+2,5 | 0 | 1.3517 | 1.796 | 80 | -0.44431 | 0 | 2.625 | 3.0693 | 3.0693 | открыт
138 | ПС-35/10кВ Н.Хуторное | 2,5+4 | 311 | 89 | 0.32348 | 0.19 | 80 | 0.13348 | 0 | 2.625 | 2.4915 | 2.4915 |  | 138 | ПС-35/10кВ Н.Хуторное | 2,5+4 | 0.015 | 0.33848 | 0.14 | 80 | 0.19848 | 0 | 2.625 | 2.4265 | 2.4265 | открыт
139 | ПС-35/10кВ Неминущее | 2,5+2,5 | 1852 | 604 | 1.948 | 0.65147 | 80 | 1.2965 | 0 | 2.625 | 1.3285 | 1.3285 |  | 139 | ПС-35/10кВ Неминущее | 2,5+2,5 | 0 | 1.948 | 1.92 | 80 | 0.028004 | 0 | 2.625 | 2.597 | 2.597 | открыт
140 | ПС-35/10кВ Нечаевка | 4+4 | 1224 | 329 | 1.2674 | 0.451 | 120 | 0.81645 | 0 | 4.2 | 3.3836 | 3.3836 |  | 140 | ПС-35/10кВ Нечаевка | 4+4 | 0.025 | 1.2924 | 0.315 | 120 | 0.97745 | 0 | 4.2 | 3.2226 | 3.2226 | открыт
141 | ПС-35/10кВ Никитовка | 2,5+2,5 | 2152 | 592 | 2.2319 | 1.4354 | 80 | 0.79651 | 0 | 2.625 | 1.8285 | 1.8285 |  | 141 | ПС-35/10кВ Никитовка | 2,5+2,5 | 0.05 | 2.2819 | 1.54 | 80 | 0.74194 | 0 | 2.625 | 1.8831 | 1.8831 | открыт
142 | ПС-35/10кВ Новенькое | 4+4 | 2396 | 708 | 2.4984 | 1.7332 | 80 | 0.76521 | 0 | 4.2 | 3.4348 | 3.4348 |  | 142 | ПС-35/10кВ Новенькое | 4+4 | 0 | 2.4984 | 2.556 | 80 | -0.057585 | 0 | 4.2 | 4.2576 | 4.2576 | открыт
143 | ПС-35/10кВ Октябрская | 10+10 | 7120 | 2400 | 7.5136 | 0.872 | 80 | 6.6416 | 0 | 10.5 | 3.8584 | 3.8584 |  | 143 | ПС-35/10кВ Октябрская | 10+10 | 0.094 | 7.6076 | 3.232 | 80 | 4.3756 | 0 | 10.5 | 6.1244 | 6.1244 | открыт
144 | ПС-35/10кВ Орлик | 4+4 | 1656 | 792 | 1.8356 | 0.553 | 80 | 1.2826 | 0 | 4.2 | 2.9174 | 2.9174 |  | 144 | ПС-35/10кВ Орлик | 4+4 | 0.0646 | 1.9002 | 0.48 | 80 | 1.4202 | 0 | 4.2 | 2.7798 | 2.7798 | открыт
145 | ПС-35/10кВ Подольхи | 2,5+2,5 | 2208 | 836 | 2.361 | 1.1225 | 45 | 1.2385 | 0 | 2.625 | 1.3865 | 1.3865 |  | 145 | ПС-35/10кВ Подольхи | 2,5+2,5 | 0.0108 | 2.3718 | 0.2 | 45 | 2.1718 | 0 | 2.625 | 0.45323 | 0.45323 | открыт
146 | ПС-35/10кВ Поповка | 2,5+4 | 1644 | 640 | 1.7642 | 0.64636 | 80 | 1.1178 | 0 | 2.625 | 1.5072 | 1.5072 |  | 146 | ПС-35/10кВ Поповка | 2,5+4 | 0.023 | 1.7872 | 1.81 | 80 | -0.022819 | 0 | 2.625 | 2.6478 | 2.6478 | открыт
147 | ПС-35/10кВ Прелестное | 4+4 | 2592 | 948 | 2.7599 | 0 | 0 | 2.7599 | 0 | 4.2 | 1.4401 | 1.4401 |  | 147 | ПС-35/10кВ Прелестное | 4+4 | 0.03 | 2.7899 | 0.71 | 0 | 2.0799 | 0 | 4.2 | 2.1201 | 2.1201 | открыт
148 | ПС-35/6кВ Привокзальная | 6,3+6,3 | 4925 | 1728 | 5.2193 | 0 | 0 | 5.2193 | 0 | 6.615 | 1.3957 | 1.3957 |  | 148 | ПС-35/6кВ Привокзальная | 6,3+6,3 | 0.0158 | 5.2351 | 0 | 0 | 5.2351 | 0 | 6.615 | 1.3799 | 1.3799 | открыт
149 | ПС-35/10кВ Прилепы | 2,5+2,5 | 1518 | 594 | 1.6301 | 0.37638 | 80 | 1.2537 | 0 | 2.625 | 1.3713 | 1.3713 |  | 149 | ПС-35/10кВ Прилепы | 2,5+2,5 | 0 | 1.6301 | 0.5 | 80 | 1.1301 | 0 | 2.625 | 1.4949 | 1.4949 | открыт
150 | ПС-35/10кВ Принцевка | 2,5+2,5 | 1856 | 732 | 1.9951 | 0.352 | 120 | 1.6431 | 0 | 2.625 | 0.98187 | 0.98187 |  | 150 | ПС-35/10кВ Принцевка | 2,5+2,5 | 0.016 | 2.0111 | 1.846 | 120 | 0.16513 | 0 | 2.625 | 2.4599 | 2.4599 | открыт
151 | ПС-35/10кВ Радьковка | 6,3+6,3 | 2416 | 864 | 2.5658 | 0.164 | 45 | 2.4018 | 0 | 6.615 | 4.2132 | 4.2132 |  | 151 | ПС-35/10кВ Радьковка | 6,3+6,3 | 0 | 2.5658 | 0.98 | 45 | 1.5858 | 0 | 6.615 | 5.0292 | 5.0292 | открыт
152 | ПС-35/10кВ Раздорное | 2,5+2,5 | 1506 | 648 | 1.6395 | 0.662 | 80 | 0.97749 | 0 | 2.625 | 1.6475 | 1.6475 |  | 152 | ПС-35/10кВ Раздорное | 2,5+2,5 | 0 | 1.6395 | 0.91 | 80 | 0.72949 | 0 | 2.625 | 1.8955 | 1.8955 | открыт
153 | ПС-35/10кВ Репяховка | 2,5+2,5 | 1548 | 588 | 1.6559 | 0.88491 | 80 | 0.771 | 0 | 2.625 | 1.854 | 1.854 |  | 153 | ПС-35/10кВ Репяховка | 2,5+2,5 | 0.01 | 1.6659 | 1.77 | 80 | -0.10409 | 0 | 2.625 | 2.7291 | 2.7291 | открыт
154 | ПС-35/10кВ Ржевка | 6,3+6,3 | 5184 | 1440 | 5.3803 | 2.53 | 45 | 2.8503 | 0 | 6.615 | 3.7647 | 3.7647 |  | 154 | ПС-35/10кВ Ржевка | 6,+6,3 | 0.3299 | 5.7102 | 3.568 | 45 | 2.1422 | 0 | 6.615 | 4.4728 | 8.6677 | открыт
155 | ПС-35/10кВ Ровеньки | 4+4 | 3828 | 1296 | 4.0414 | 1.7393 | 120 | 2.3021 | 0 | 4.2 | 1.8979 | 1.8979 |  | 155 | ПС-35/10кВ Ровеньки | 4+4 | 0.084 | 4.1254 | 3.8 | 120 | 0.32544 | 0 | 4.2 | 3.8746 | 3.8746 | открыт
156 | ПС-35/10кВ Роговатое | 4+4 | 2064 | 928 | 2.263 | 0 | 0 | 2.263 | 0 | 4.2 | 1.937 | 1.937 |  | 156 | ПС-35/10кВ Роговатое | 4+4 | 0.015 | 2.278 | 0 | 0 | 2.278 | 0 | 4.2 | 1.922 | 1.922 | открыт
157 | ПС-35/0,4кВ Рождественская | 2,5+2,5 | 1392 | 617 | 1.5226 | 0 | 0 | 1.5226 | 0 | 2.625 | 1.1024 | 1.1024 |  | 157 | ПС-35/0,4кВ Рождественская | 2,5+2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.625 | 2.625 | 2.625 | открыт
158 | ПС-35/10кВ Сапрыкино | 2,5+2,5 | 328 | 168 | 0.36852 | 0.22751 | 120 | 0.14101 | 0 | 2.625 | 2.484 | 2.484 |  | 158 | ПС-35/10кВ Сапрыкино | 2,5+2,5 | 0 | 0.36852 | 0.32 | 120 | 0.048521 | 0 | 2.625 | 2.5765 | 2.5765 | открыт
159 | ПС-35/6кВ Северная | 6,3+6,3 | 5431 | 1509 | 5.6367 | 4.8049 | 120 | 0.83183 | 0 | 6.615 | 5.7832 | 5.7832 |  | 159 | ПС-35/6кВ Северная | 6,3+6,3 | 0.036 | 5.6727 | 5.56 | 120 | 0.11274 | 0 | 6.615 | 6.5023 | 6.5023 | открыт
160 | ПС-35/10кВ Сетище | 2,5+2,5 | 1794 | 592 | 1.8892 | 1.0621 | 80 | 0.82703 | 0 | 2.625 | 1.798 | 1.798 |  | 160 | ПС-35/10кВ Сетище | 2,5+2,5 | 0.03 | 1.9192 | 2.362 | 80 | -0.44285 | 0 | 2.625 | 3.0678 | 3.0678 | открыт
161 | ПС-35/10кВ Слоновка | 4+4 | 3216 | 1376 | 3.498 | 1.1306 | 120 | 2.3674 | 0 | 4.2 | 1.8326 | 1.8326 |  | 161 | ПС-35/10кВ Слоновка | 4+4 | 0.067 | 3.565 | 3.764 | 120 | -0.199 | 0 | 4.2 | 4.399 | 4.399 | открыт
162 | ПС-35/6кВ Ст.Оскол -2 | 16+16 | 9559 | 3442 | 10.1598 | 1.21 | 80 | 8.9498 | 0 | 16.8 | 7.8502 | 7.8502 |  | 162 | ПС-35/6кВ Ст.Оскол -2 | 16+16 | 0.0173 | 10.1771 | 1.14 | 80 | 9.0371 | 0 | 16.8 | 7.7629 | 7.7629 | открыт
163 | ПС-35/10кВ Стариково | 4+4 | 2112 | 732 | 2.2353 | 1.3453 | 45 | 0.88995 | 0 | 4.2 | 3.31 | 3.31 |  | 163 | ПС-35/10кВ Стариково | 4+4 | 0 | 2.2353 | 1.426 | 45 | 0.80926 | 0 | 4.2 | 3.3907 | 3.3907 | открыт
164 | ПС-35/10кВ Таврово | 10+10 | 10440 | 1296 | 10.5201 | 0.531 | 45 | 9.9891 | 0 | 10.5 | 0.51087 | 0.51087 |  | 164 | ПС-35/10кВ Таврово | 10+10 | 0.991 | 11.5111 | 3.335 | 45 | 8.1761 | 0 | 10.5 | 2.3239 | 2.3239 | открыт
165 | ПС-35/10кВ Теребрино | 2,5+2,5 | 912 | 360 | 0.98048 | 0.44978 | 80 | 0.5307 | 0 | 2.625 | 2.0943 | 2.0943 |  | 165 | ПС-35/10кВ Теребрино | 2,5+2,5 | 0 | 0.98048 | 1.1 | 80 | -0.11952 | 0 | 2.625 | 2.7445 | 2.7445 | открыт
166 | ПС-35/10кВ Уразово | 6,3+6,3 | 2288 | 592 | 2.3633 | 1.39 | 120 | 0.97335 | 0 | 6.615 | 5.6417 | 5.6417 |  | 166 | ПС-35/10кВ Уразово | 6,3+6,3 | 0.03 | 2.3933 | 4.282 | 120 | -1.8887 | 0 | 6.615 | 8.5037 | 8.5037 | открыт
167 | ПС-35/10кВ Уточка | 1,6+2,5 | 726 | 244 | 0.76591 | 0.47242 | 80 | 0.29349 | 0 | 1.68 | 1.3865 | 1.3865 |  | 167 | ПС-35/10кВ Уточка | 1,6+2,5 | 0 | 0.76591 | 0.47 | 80 | 0.29591 | 0 | 1.68 | 1.3841 | 1.3841 | открыт
168 | ПС-35/6кВ Федосеевка | 4+4 | 452 | 2035 | 2.0846 | 0 | 0 | 2.0846 | 0 | 4.2 | 2.1154 | 2.1154 |  | 168 | ПС-35/6кВ Федосеевка | 4+4 | 0 | 2.0846 | 0 | 0 | 2.0846 | 0 | 4.2 | 2.1154 | 2.1154 | открыт
169 | ПС-35/10кВ Фощеватво | 1,6+2,5 | 992 | 352 | 1.0526 | 0.78681 | 45 | 0.26579 | 0 | 1.68 | 1.4142 | 1.4142 |  | 169 | ПС-35/10кВ Фощеватво | 1,6+2,5 | 0.04 | 1.0926 | 1.042 | 45 | 0.050601 | 0 | 1.68 | 1.6294 | 1.6294 | открыт
170 | ПС-35/10кВ Холодное | 4+4 | 1912 | 364 | 1.9463 | 0 | 0 | 1.9463 | 0 | 4.2 | 2.2537 | 2.2537 |  | 170 | ПС-35/10кВ Холодное | 4+4 | 0.005 | 1.9513 | 0 | 0 | 1.9513 | 0 | 4.2 | 2.2487 | 2.2487 | открыт
171 | ПС-35/6кВ Чернянский сах. завод | 7,5+6,3 | 3228 | 1464 | 3.5445 | 1.3513 | 20 | 2.1932 | 0 | 6.615 | 4.4218 | 4.4218 |  | 171 | ПС-35/6кВ Чернянский сах. завод | 7,5+6,3 | 0 | 3.5445 | 1.3513 | 20 | 2.1932 | 0 | 6.615 | 4.4218 | 4.4218 | открыт
172 | ПС-35/10кВ Церковная | 2,5+2,5 | 216 | 96 | 0.23637 | 1 | 80 | -0.76363 | 0 | 2.625 | 3.3886 | 3.3886 |  | 172 | ПС-35/10кВ Церковная | 2,5+2,5 | 0.02 | 0.25637 | 0.25 | 80 | 0.0063726 | 0 | 2.625 | 2.6186 | 2.6186 | открыт
173 | ПС-35/10кВ Шаталовка | 6,3+6,3 | 1856 | 632 | 1.9607 | 0 | 0 | 1.9607 | 0 | 6.615 | 4.6543 | 4.6543 |  | 173 | ПС-35/10кВ Шаталовка | 6,3+6,3 | 0.035 | 1.9957 | 0 | 0 | 1.9957 | 0 | 6.615 | 4.6193 | 4.6193 | открыт
174 | ПС-35/10кВ Шаховка | 4+4 | 1866 | 546 | 1.9442 | 0.79066 | 80 | 1.1536 | 0 | 2.625 | 1.4714 | 1.4714 |  | 174 | ПС-35/10кВ Шаховка | 4+4 | 0.005 | 1.9492 | 1.866 | 80 | 0.083241 | 0 | 2.625 | 2.5418 | 2.5418 | открыт
175 | ПС-35/10кВ Шишино | 6,3+6,3 | 3608 | 816 | 3.6991 | 1.03 | 80 | 2.6691 | 0 | 6.615 | 3.9459 | 3.9459 |  | 175 | ПС-35/10кВ Шишино | 6,3+6,3 | 0.379 | 4.0781 | 0.091 | 80 | 3.9871 | 0 | 6.615 | 2.6279 | 2.6279 | открыт
176 | ПС-35/0,4кВ Юбилейная | 1,6+1,6 | 519 | 218 | 0.56293 | 0 | 0 | 0.56293 | 0 | 1.68 | 1.1171 | 1.1171 |  | 176 | ПС-35/0,4кВ Юбилейная | 1,6+1,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | открыт
177 | ПС-35/10кВ Яблоново | 4+4 | 1488 | 512 | 1.5736 | 1.1284 | 80 | 0.4452 | 0 | 4.2 | 3.7548 | 3.7548 |  | 177 | ПС-35/10кВ Яблоново | 4+4 | 0.005 | 1.5786 | 1.2 | 80 | 0.37862 | 0 | 4.2 | 3.8214 | 3.8214 | открыт
178 | ПС-35/10кВ Ярское | 2,5+2,5 | 612 | 204 | 0.6451 | 0.14648 | 80 | 0.49863 | 0 | 2.625 | 2.1264 | 2.1264 |  | 178 | ПС-35/10кВ Ярское | 2,5+2,5 | 0 | 0.6451 | 0.722 | 80 | -0.076895 | 0 | 2.625 | 2.7019 | 2.7019 | открыт
| ИТОГО: | 3303.1 |  |  | 2538.0096 | 1078.5217 |  | 1544.3037 | [6 empty] | ИТОГО: | 3303.5 | 36.3296 | 2774.3735 | 1305.4523 |  | 1468.9211
| дефицит | [10 empty] | 6.069 |  |  | дефицит | [9 empty] | 0
| профицит | [10 empty] | 982.3704 |  |  | профицит | [9 empty] | 1076.2533

## Текущий дефицит - зима
Перечень закрытых центров питания ОАО "МРСК Центра" по зимним нагрузкам 2012 года (текущий дефицит мощности).
№п/п | Наименование объекта центра питания, класс напряжения |  | Текущий дефицит , МВА
Белгородэнерго |  |  |  | cos
1 | ПС-110/35/10кВ Д.Поляна | 6.3 | -0.57738 | 0.93358
2 | ПС-110/35/10кВ Оросительная | 16 | -5.6225 | 0.95099
3 | ПС-35/10кВ Афанасьевка | 2.5 | -0.37888 | 0.95974
4 | ПС-35/10кВ Борисы | 1.6 | -1.3483 | 0.93449
5 | ПС-35/10кВ Гостищево | 4 | -1.0413 | 0.96053
6 | ПС-35/10кВ Грузское | 1.6 | -0.36544 | 0.94953
7 | ПС-35/10кВ Казачья Лисица | 2.5 | -0.361 | 0.96399
8 | ПС-35/10кВ Камызино | 2.5 | -0.9202 | 0.85409
9 | ПС-35/10кВ Колосково | 2.5 | -0.86484 | 0.96224
10 | ПС-35/10кВ Крюково | 2.5 | -0.2419 | 0.95764
11 | ПС-35/10кВ Николаевка | 2.5 | -0.12118 | 0.92636
12 | ПС-35/10кВ Никольское | 2.5 | -0.84439 | 0.97513
13 | ПС-35/10кВ Покровка | 2.5 | -0.036947 | 0.94868
14 | ПС-35/10кВ Пятницкое | 4 | -1.1894 | 0.93813
15 | ПС-110/35/6кВ Восточная | 25+25 | -0.32321 | 0.94241
Итого текущий дефицит |  |  | -14.2369

## Ожидаемый дефицит
Перечень закрытых центров питания ОАО "МРСК Центра" по ожидаемым нагрузкам с учетом подключения новых мощностей по технологическому присоединению и др.развития э/сетевого комплекса.
№п/п | Наименование объекта центра питания, класс напряжения |  | Текущий дефицит , МВА
Белгородэнерго |  |  |  | cos
1 | ПС-110/35/10кВ Д.Поляна | 6.3 | -0.62229 | 0.93358
2 | ПС-110/35/10кВ Коньшино | 6.3 | -0.0087329 | 0.95099
3 | ПС-110/35/10кВ Оросительная | 16 | -2.1345 | 0.95974
4 | ПС-110/35/10кВ Ровеньки | 16 | -0.16745 | 0.93449
5 | ПС-35/10кВ Афанасьевка | 2.5 | -0.03528 | 0.96053
6 | ПС-35/10кВ Борисовка | 1.6 | -0.0064423 | 0.94953
7 | ПС-35/10кВ Грузское | 1.6 | -0.055441 | 0.96399
8 | ПС-35/10кВ Казачья Лисица | 2.5 | -0.361 | 0.85409
9 | ПС-35/10кВ Колосково | 2.5 | -0.35264 | 0.96224
10 | ПС-35/10кВ Крюково | 2.5 | -0.016902 | 0.95764
11 | ПС-35/10 Муром | 2.5 | -0.013708 | 0.92636
12 | ПС-35/10кВ Никольское | 2.5 | -1.4154 | 0.97513
13 | ПС-35/10кВ Покровка | 4 | -0.036947 | 0.94868
14 | ПС-35/10кВ Пятницкое | 4 | -0.15142 | 0.93813
15 | ПС-110/35/6кВ Восточная | 25+25 | -3.9702 | 0.94241
16 | ПС-35/10кВ Беловское | 4+4 | -0.30482 | 0.94241
17 | ПС-35/10кВ Головчино | 2,5+2,5 | -0.28362 | 0.94241
Итого текущий дефицит |  |  | -9.9368

## Интерактивная карта
Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Год ввода / Год реконструкции | Установленная мощность трансформаторов | Существующая нагрузка по замерам, МВА | Фактический резерв мощности с учетом замеров режимного дня, МВА | Мощность по заключенным договорам на ТП, МВА | Мощность по договорам на ТП находящихся на исполнении, МВА | Максимальная разрешенная мощность (по актам ТП), МВт | Планируемые сроки снятия ограничения | Текущий статус | Перспективный статус | Широта | Долгота
ПС-110/35/10кВ Д.Поляна | 1987 | 6.3 | 1.8863 | -0.57738 | 0 | 0 | 0 |  | открыт | закрыт | 51.1544 | 37.763
ПС-110/35/10кВ Коньшино | 1991 | 6.3 | 0.33873 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | открыт | закрыт | 51.0605 | 37.3593
ПС-110/35/10кВ Оросительная | 1986 | 16 | 17.2295 | -5.6225 | 0.011 | 0.0077 | 0 |  | открыт | закрыт | 50.0925 | 38.0865
ПС-110/35/10кВ Ровеньки | 2001 | 16 | 2.505 | 0.93503 | 0.09 | 0.063 | 0.13596 |  | открыт | открыт | 49.5463 | 38.5526
ПС-110/35/10кВ Серебрянка | 1987 | 10 | 1.0537 | 0 | 0 | 0 | 0.76618 |  | открыт | открыт | 50.6966 | 37.928
ПС-35/10кВ Афанасьевка | 1986/2011 | 2.5 | 1.0253 | -0.37888 | 0.01 | 0.007 | 0 |  | открыт | закрыт | 50.3087 | 37.4191
ПС-35/10кВ Борисовка | 1985 | 1.6 | 0.57444 | 0.10906 | 0 | 0 | 0 |  | открыт | закрыт | 50.6024 | 36.0451
ПС-35/10кВ Борисы | 1983 | 1.6 | 1.3483 | -1.3483 | 0 | 0 | 0.021668 |  | открыт | открыт | 50.8759 | 37.1031
ПС-35/10кВ Гостищево | 1987 | 4 | 3.6813 | -1.0413 | 0.1 | 0.07 | 0.0087133 |  | открыт | открыт | 50.786 | 36.6429
ПС-35/10кВ Грузское | 1970 | 1.6 | 1.4154 | -0.36544 | 0 | 0 | 0 |  | открыт | закрыт | 50.5098 | 36.9749
ПС-35/10кВ Земснаряд | 2003/2011 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | открыт | открыт | 50.5343 | 36.6347
ПС-35/10кВ Казачья Лисица | 1994 | 2.5 | 0.361 | -0.361 | 0 | 0 | 0 |  | открыт | закрыт | 50.6167 | 35.7373
ПС-35/10кВ Камызино | 1991 | 2.5 | 1.4612 | -0.9202 | 0.01 | 0.007 | 0.5128 |  | открыт | открыт | 50.508 | 38.3527
ПС-35/10кВ Колосково | 1990 | 2.5 | 2.5274 | -0.86484 | 0.0252 | 0.01764 | 0 |  | открыт | закрыт | 50.1497 | 38.0018
ПС-35/10кВ Крюково | 1993 | 2.5 | 1.7919 | -0.2419 | 0.015 | 0.0105 | 0 |  | открыт | закрыт | 50.6569 | 36.9865
ПС-35/10кВ Кущино | 1988 | 1.6 | 0.37258 | 0.03752 | 0.01 | 0.007 | 0.02752 |  | открыт | открыт | 50.3283 | 38.3782
ПС-35/10кВ Лопухинка | 1989 | 2.5 | 0.28375 | 0.12325 | 0 | 0 | 0.00025363 |  | открыт | открыт | 51.2894 | 37.1741
ПС-35/10кВ Малакеево | 1969/1984 | 2.5 | 1.1253 | 0.25468 | 0.01 | 0.007 | 0.084684 |  | открыт | открыт | 50.188 | 38.3924
ПС-35/10кВ Муром | 1991 | 2.5 | 1.4517 | 0.088292 | 0.01 | 0.007 | 0 |  | открыт | закрыт | 50.3208 | 36.6933
ПС-35/10кВ Николаевка | 1989 | 2.5 | 0.78588 | -0.12118 | 0.01 | 0.007 | 0.0041247 |  | открыт | открыт | 50.1238 | 38.4369
ПС-35/10кВ Никольское | 1997 | 2.5 | 1.6244 | -0.84439 | 0.274 | 0.1918 | 0 |  | открыт | закрыт | 50.4413 | 36.5655
ПС-35/10кВ Покровка | 1988/2011 | 4 | 0.75895 | -0.036947 | 0.01 | 0.007 | 0 |  | открыт | закрыт | 50.3054 | 38.0039
ПС-35/10кВ Пятницкое | 1993 | 4 | 3.0294 | -1.1894 | 0.015 | 0.0105 | 0 |  | открыт | закрыт | 50.2533 | 37.5106
ПС-35/10кВ Сахзавод Ивня | 1993 | 2.5 | 0.038626 | 1.6374 | 0 | 0 | 1.6374 |  | открыт | открыт | 51.0605 | 36.1588
ПС-35/10кВ Свистовка | 1989 | 1.6 | 0.56461 | 0.12259 | 0 | 0 | 0.16339 |  | открыт | открыт | 50.588 | 38.4478
ПС-35/10кВ С-з " Уразовский" | 1978 | 2.5 | 0.53957 | 0.18423 | 0 | 0 | 0.0004298 |  | открыт | открыт | 49.5722 | 38.0608
ПС-35/10кВ Харьковское | 1985 | 2.5 | 0.6274 | 0.052299 | 0.015 | 0.0105 | 0.037299 |  | открыт | открыт | 50.1207 | 39.0199
ПС-110/6кВ Авторемзавод | 1990 | 32 | 9.3292 | 11.0318 | 0.004 | 0.0028 | 11.7168 |  | открыт | открыт | 50.614 | 36.5366
ПС-110/35/10кВ Айдар | 1971/1983 | 26 | 11.9389 | 7.4084 | 0.025 | 0.0175 | 7.4084 |  | открыт | открыт | 50.0297 | 38.5541
ПС-110/35/10кВ Александровка | 1981/2010 | 50 | 21.5092 | 13.1108 | 0.017 | 0.0119 | 15.8208 |  | открыт | открыт | 51.0263 | 36.7095
ПС-110/35/10кВ Алексеевка | 1965/2009 | 75 | 47.7924 | 10.0296 | 0.309 | 0.2163 | 8.8986 |  | открыт | открыт | 50.3668 | 38.4186
ПС-110/35/10кВ Архангельское | 1986 | 26 | 10.6381 | 8.7319 | 0 | 0 | 8.7289 |  | открыт | открыт | 51.256 | 38.0873
ПС-110/6кВ Белгород-1 | 1958/2011 | 120 | 37.4678 | 46.5322 | 0.33 | 0.231 | 63.5022 |  | открыт | открыт | 50.6208 | 36.5666
ПС-110/35/10кВ Борисовка | 1991 | 32 | 16.8162 | 4.654 | 0.045 | 0.0315 | 4.029 |  | открыт | открыт | 50.2229 | 37.3945
ПС-110/35/10кВ В.Покровка | 1968/1976 | 20 | 11.2446 | 8.1983 | 0.014 | 0.0098 | 7.8614 |  | открыт | открыт | 50.4727 | 38.2663
ПС-110/35/10кВ Вейделевка | 1983 | 20 | 9.4359 | 9.308 | 0.041 | 0.0287 | 9.2681 |  | открыт | открыт | 50.0941 | 38.2565
ПС-110/6кВ Витаминный комбинат | 1976 | 50 | 16.8402 | 10.8698 | 0.305 | 0.2135 | 12.1448 |  | открыт | открыт | 50.5634 | 36.6698
ПС-110/35/10кВ Волоконовка | 1966/1994 | 50 | 18.7706 | 18.1304 | 0.115 | 0.0805 | 17.8484 |  | открыт | открыт | 50.2847 | 37.5247
ПС-110/35/6кВ Восточная | 1971 | 50 | 43.5732 | -0.32321 | 0.617 | 0.4319 | 0 | 2013 | закрыт | закрыт | 50.5448 | 36.6646
ПС-110/10/6кВ Голофеевка | 1979/2010 | 20 | 2.2212 | 8.2788 | 0.016 | 0.0112 | 8.2628 |  | открыт | открыт | 51.1063 | 37.8939
ПС-110/10кВ Готня | 1985 | 32 | 8.5357 | 14.6943 | 0.123 | 0.0861 | 14.2413 |  | открыт | открыт | 50.7899 | 35.7948
ПС-110/35/10кВ Грайворон | 1961/2009 | 32 | 12.3741 | 13.6586 | 0.132 | 0.0924 | 12.0766 |  | открыт | открыт | 50.4892 | 35.6961
ПС-110/6кВ Донец | 2007 | 80 | 28.4772 | 20.2528 | 0.438 | 0.3066 | 17.7848 |  | открыт | открыт | 50.6004 | 36.6195
ПС-110/10кВ Дубовое | 1998 | 80 | 23.0522 | 30.1778 | 0.267 | 0.1869 | 20.0108 |  | открыт | открыт | 50.5593 | 36.5807
ПС-110/35/6кВ Журавлики | 1995/2008 | 65 | 21.4709 | 32.363 | 0.1809 | 0.12663 | 32.3252 |  | открыт | открыт | 51.2838 | 37.4836
ПС-110/10кВ Западная | 1986 | 32 | 15.9422 | 2.1068 | 0.479 | 0.3353 | 0 |  | открыт | открыт | 50.5955 | 36.5603
ПС-110/35/10кВ Ивня | 1990/2009 | 20 | 6.2434 | 10.3255 | 0.015 | 0.0105 | 10.3255 |  | открыт | открыт | 51.0564 | 36.1196
ПС-110/35/10кВ К.Гвардия | 1985 | 32 | 15.6273 | 8.8843 | 0.094 | 0.0658 | 7.0827 |  | открыт | открыт | 50.3738 | 38.2365
ПС-110/10/6кВ Казацкие Бугры | 1988 | 50 | 11.2087 | 20.5468 | 0.3897 | 0.27279 | 14.6516 |  | открыт | открыт | 51.31 | 37.7802
ПС-110/35/10кВ Короча | 1982/2009 | 48 | 26.684 | 8.935 | 0.149 | 0.1043 | 14.186 |  | открыт | открыт | 50.8215 | 37.1616
ПС-110/35/10кВ Красная Яруга | 1983 | 20 | 2.4542 | 14.3458 | 0.208 | 0.1456 | 9.2679 |  | открыт | открыт | 50.784 | 35.6605
ПС-110/10кВ Крапивенская | 2010 | 32 | 5.3536 | 0 | 0.05 | 0.035 | 14.2958 |  | открыт | открыт | 50.8337 | 36.4802
ПС-110/35/10кВ Майская | 2009 | 80 | 9.5324 | 32.4676 | 0.332 | 0.2324 | 38.1356 |  | открыт | открыт | 50.5517 | 36.5237
ПС-110/35/10кВ Максимовка | 1986 | 32 | 10.5439 | 16.8596 | 0.008 | 0.0056 | 16.7566 |  | открыт | открыт | 50.527 | 37.3487
ПС-110/35/10кВ Н.Оскол | 1963/2008 | 56.5 | 19.921 | 14.7112 | 0.161 | 0.1127 | 20.5612 |  | открыт | открыт | 50.7845 | 37.8975
ПС-110/10кВ Обуховская | 1977 | 50 | 1.8862 | 24.3638 | 0.017 | 0.0119 | 24.3468 |  | открыт | открыт | 51.2564 | 37.849
ПС-110/6кВ Очистные | 1978 | 32 | 5.1405 | 11.6595 | 0.02 | 0.014 | 11.6395 |  | открыт | открыт | 51.2564 | 37.849
ПС-110/10/6кВ Пищепром | 1994/2010 | 50 | 5.9102 | 20.3398 | 0.8245 | 0.57715 | 19.5153 |  | открыт | открыт | 50.6148 | 36.6593
ПС-110/10кВ Промышленная | 1982 | 50 | 16.7078 | 9.5422 | 0.164 | 0.1148 | 9.3782 |  | открыт | открыт | 51.3383 | 37.8485
ПС-110/10кВ Птицефабрика | 1981 | 32 | 11.6523 | 6.4437 | 0.025 | 0.0175 | 9.1227 |  | открыт | открыт | 50.8391 | 37.807
ПС-110/10кВ Пушкарная | 1977 | 80 | 31.5694 | 10.4306 | 0.195 | 0.1365 | 10.2356 |  | открыт | открыт | 51.2859 | 37.8914
ПС-110/35/10кВ Ракитное | 1987/2009 | 32 | 13.4186 | 12.3614 | 0.035 | 0.0245 | 12.1534 |  | открыт | открыт | 50.8385 | 35.7848
ПС-110/35/6кВ Рудник | 1983 | 50 | 17.9805 | 18.7295 | 0.02 | 0.014 | 13.9218 |  | открыт | открыт | 50.8702 | 36.3997
ПС-110/10кВ Северная | 2006 | 80 | 16.7953 | 28.5167 | 0.993 | 0.6951 | 27.3617 |  | открыт | открыт | 50.6698 | 36.5584
ПС-110/35/10кВ Скородное | 1994 | 32 | 12.7839 | 14.3761 | 0.001 | 0.0007 | 13.9671 |  | открыт | открыт | 51.059 | 37.2138
ПС-110/35/6кВ Ст.Оскол - 1 | 1962 | 70 | 27.4368 | 19.8132 | 0.0463 | 0.03241 | 19.7669 |  | открыт | открыт | 51.2775 | 37.8128
ПС-110/35/10кВ Стрелецкая | 1986 | 32 | 9.4357 | 3.2468 | 0.374 | 0.2618 | 4.6018 |  | открыт | закрыт | 50.6425 | 36.4514
ПС-110/6кВ Строитель | 1971 | 30 | 13.4875 | 2.2625 | 0.203 | 0.1421 | 2.0595 |  | открыт | открыт | 50.7922 | 36.4744
ПС-110/35/10кВ Томаровка | 1973/2002 | 32 | 13.2326 | 7.0274 | 0.171 | 0.1197 | 6.8564 |  | открыт | открыт | 50.6638 | 36.2416
ПС-110/6кВ Хим. завод | 1979 | 64 | 11.673 | 27.487 | 0.048 | 0.0336 | 30.239 |  | открыт | открыт | 50.4098 | 36.9174
ПС-110/10кВ Центральная | 1988 | 80 | 29.9203 | 12.0797 | 1.864 | 1.3048 | 10.2157 |  | открыт | открыт | 51.3335 | 37.9232
ПС-110/35/10кВ Черемошное | 1986/2002 | 50 | 21.5567 | 24.4588 | 0 | 0 | 24.7433 |  | открыт | открыт | 50.3767 | 36.4926
ПС-110/35/10кВ Чернянка | 1966/2010 | 32 | 8.3336 | 14.4354 | 0.203 | 0.1421 | 14.4354 |  | открыт | открыт | 50.9092 | 37.8065
ПС-110/35/6кВ Шебекино | 1962/2009 | 80 | 28.8481 | 29.8019 | 0.098 | 0.0686 | 35.9759 |  | открыт | открыт | 50.4145 | 36.8963
ПС-110/10кВ Шеино | 1974 | 13.2 | 3.1362 | 0.22379 | 0.078 | 0.0546 | 2.6558 |  | открыт | открыт | 50.688 | 36.8809
ПС-110/35/6кВ Южная | 1968/1986 | 80 | 43.4084 | 11.5316 | 0.356 | 0.2492 | 11.1756 |  | открыт | открыт | 50.5745 | 36.5978
ПС-35/10кВ Алейниково | 1986/1990 | 5 | 1.0856 | 1.9721 | 0 | 0 | 2.5394 |  | открыт | открыт | 50.2886 | 38.5347
ПС-35/10кВ Алексеевка (як.) | 1991 | 5 | 0.66915 | 2.4222 | 0 | 0 | 2.7359 |  | открыт | открыт | 50.8609 | 36.2184
ПС-35/10кВ Алексеевка (кор.) | 1972/2009 | 8 | 3.006 | 1.194 | 0.0365 | 0.02555 | 3.3275 |  | открыт | открыт | 50.7679 | 37.0424
ПС-35/10кВ Анновка | 1984 | 5 | 1.1747 | 1.8968 | 0 | 0 | 2.6903 |  | открыт | открыт | 50.771 | 37.4558
ПС-35/10кВ Артельное | 1989/2006 | 12.6 | 3.4095 | 3.7555 | 0 | 0 | 4.9975 |  | открыт | открыт | 50.6186 | 37.3277
ПС-35/10кВ Б.Дворы | 2009 | 8 | 2.5504 | 2.8406 | 0.0491 | 0.03437 | 2.7205 |  | открыт | открыт | 51.1842 | 37.3988
ПС-35/10кВ Б.Ивановка | 1964/2011 | 5 | 1.1435 | 2.1064 | 0 | 0 | 2.7605 |  | открыт | открыт | 50.8699 | 38.1647
ПС-35/10кВ Б.Колодезь | 1971/1985 | 5 | 0.98591 | 2.0869 | 0 | 0 | 2.5991 |  | открыт | открыт | 50.0082 | 38.4123
ПС-35/10кВ Б.Плес | 1973/1983 | 5 | 0.79216 | 2.4388 | 0 | 0 | 2.6628 |  | открыт | открыт | 50.1 | 38.3746
ПС-35/10кВ Б.Троица | 1967/2001 | 12.6 | 2.185 | 7.26 | 0.026 | 0.0182 | 6.594 |  | открыт | открыт | 50.551 | 37.2666
ПС-35/10кВ Беловское | 1984/2010 | 8 | 4.3118 | 1.0982 | 0.337 | 0.2359 | 0 |  | открыт | закрыт | 50.5772 | 36.729
ПС-35/10кВ Белянка | 1974 | 6.5 | 2.3325 | 1.6139 | 0.016 | 0.0112 | 1.7645 |  | открыт | открыт | 50.4664 | 37.1978
ПС-35/10кВ Бессоновка | 1968 | 12.6 | 6.0499 | 1.4831 | 0.158 | 0.1106 | 3.8181 |  | открыт | открыт | 50.5338 | 36.3009
ПС-35/10кВ В.Лубянки | 1984/1989 | 4.1 | 0.99541 | 1.2066 | 0.015 | 0.0105 | 1.6936 |  | открыт | открыт | 50.2702 | 37.4453
ПС-35/10кВ В.Михайловка | 1965 | 8 | 1.788 | 3.862 | 0.04 | 0.028 | 5.316 |  | открыт | открыт | 50.7633 | 37.6006
ПС-35/10кВ Варваровка | 1967 | 5 | 1.9008 | 1.8038 | 0.023 | 0.0161 | 1.5912 |  | открыт | открыт | 50.2242 | 38.5088
ПС-35/10кВ Венгеровка | 1988 | 5 | 1.6736 | 1.3514 | 0 | 0 | 2.6514 |  | открыт | открыт | 50.9303 | 36.0216
ПС-35/10кВ Верхопенье | 1982/2011 | 6.5 | 2.5337 | 2.6839 | 0.02 | 0.014 | 4.2743 |  | открыт | открыт | 50.9404 | 36.2655
ПС-35/10кВ Викторополь | 1982/1987 | 6.5 | 1.5525 | 2.0279 | 0 | 0 | 2.7925 |  | открыт | открыт | 50.0538 | 38.2905
ПС-35/10кВ Вислая Дубрава | 1975 | 8 | 2.5984 | 2.2176 | 0.0126 | 0.00882 | 2.859 |  | открыт | открыт | 51.2687 | 37.3207
ПС-35/10кВ Владимировка | 1989/2006 | 8 | 0.80727 | 3.3927 | 0 | 0 | 3.3927 |  | открыт | открыт | 51.0967 | 38.3378
ПС-35/10кВ Водохранилище | 1979/2009 | 10.3 | 1.9267 | 2.5783 | 0.013 | 0.0091 | 4.3843 |  | открыт | открыт | 50.4069 | 36.7452
ПС-35/6кВ Восточная | 1967/2009 | 12.6 | 3.8582 | 4.1868 | 0.022 | 0.0154 | 5.2128 |  | открыт | открыт | 51.2682 | 37.5716
ПС-35/10кВ Всесвятка | 1981/1984 | 5 | 1.6906 | 1.9296 | 0.051 | 0.0357 | 2.4794 |  | открыт | открыт | 50.0103 | 39.0615
ПС-35/10кВ Глинное | 1992/2010 | 12.6 | 2.8511 | 5.1675 | 0 | 0 | 6.9559 |  | открыт | открыт | 50.8624 | 37.9984
ПС-35/10кВ Головчино | 1982/2010 | 5 | 2.8726 | 0.36938 | 0.036 | 0.0252 | 0 |  | открыт | закрыт | 50.5202 | 35.7901
ПС-35/10кВ Гора-Подол | 1989 | 6.5 | 1.7102 | 1.8233 | 0.02 | 0.014 | 1.8848 |  | открыт | открыт | 50.4579 | 35.6521
ПС-35/10кВ Городище | 1973 | 8 | 3.0921 | 1.1079 | 0.0937 | 0.06559 | 1.0142 |  | открыт | открыт | 51.1404 | 38.1164
ПС-35/10кВ Дмитриевка | 1989 | 8 | 1.3081 | 3.6743 | 0.01 | 0.007 | 3.5619 |  | открыт | открыт | 50.7804 | 35.9843
ПС-35/10кВ Дорогощь | 1979 | 8 | 2.9156 | 2.3384 | 0.03 | 0.021 | 1.8544 |  | открыт | открыт | 50.5757 | 35.5766
ПС-35/10кВ Драгунка | 1985 | 5 | 2.0698 | 1.1852 | 0 | 0 | 2.8452 |  | открыт | открыт | 50.747 | 36.2877
ПС-35/10кВ Журавлевка | 1992/2002 | 6.5 | 1.9913 | 0.90766 | 0 | 0 | 1.3317 |  | открыт | открыт | 50.3465 | 36.3001
ПС-35/6кВ Журавлики | 1980/2008 | 20 | 6.6185 | 7.9325 | 0.0963 | 0.06741 | 10.4252 |  | открыт | открыт | 51.2799 | 37.5177
ПС-35/10кВ Завидовка | 1967/1985 | 5 | 1.3383 | 1.7067 | 0 | 0 | 2.6767 |  | открыт | открыт | 50.8584 | 36.1375
ПС-35/6кВ Западная | 1973 | 30 | 6.5594 | 16.1476 | 0.05 | 0.035 | 15.1706 |  | открыт | открыт | 51.3573 | 37.516
ПС-35/10кВ Зозули | 1953/2009 | 20 | 3.1013 | 11.2787 | 0.037 | 0.0259 | 11.6617 |  | открыт | открыт | 50.5696 | 36.9268
ПС-35/10кВ Ивица | 1971 | 5 | 1.1107 | 2.1003 | 0 | 0 | 2.5143 |  | открыт | открыт | 50.7025 | 37.2367
ПС-35/10кВ Иловка | 1979/1988 | 8 | 2.5839 | 3.6721 | 0.007 | 0.0049 | 3.2191 |  | открыт | открыт | 50.4262 | 38.3924
ПС-35/10кВ Истобное | 1987/2010 | 6.5 | 1.303 | 2.2614 | 0.012 | 0.0084 | 2.502 |  | открыт | открыт | 51.1463 | 37.3161
ПС-35/10кВ Казацкая | 1979 | 6.5 | 1.0916 | 2.4048 | 0.106 | 0.0742 | 2.6694 |  | открыт | открыт | 51.3093 | 37.7315
ПС-35/10кВ Казинка | 1966/1989 | 8 | 3.027 | 1.909 | 0 | 0 | 3.473 |  | открыт | открыт | 50.1382 | 37.5075
ПС-35/10кВ Камышеватое | 1976/1985 | 5 | 1.6036 | 1.7334 | 0.01 | 0.007 | 2.0914 |  | открыт | открыт | 50.2936 | 38.3352
ПС-35/10кВ Кировская | 2000 | 12.6 | 3.1533 | 4.1652 | 0.086 | 0.0602 | 5.5757 |  | открыт | открыт | 50.8661 | 35.8782
ПС-35/10кВ Котово | 1982 | 5 | 2.7168 | 1.5562 | 0.1427 | 0.09989 | 2.4175 |  | открыт | открыт | 51.31 | 38.0129
ПС-35/10кВ Кочетовка | 1990/2010 | 6.5 | 1.8065 | 1.447 | 0 | 0 | 2.6785 |  | открыт | открыт | 51.0302 | 36.4327
ПС-35/10кВ Красное | 1964/1999 | 6.5 | 1.1308 | 2.6337 | 0 | 0 | 1.8942 |  | открыт | открыт | 50.4085 | 38.094
ПС-35/10кВ Кретово | 1981 | 6.5 | 1.2371 | 2.0661 | 0.013 | 0.0091 | 1.7749 |  | открыт | открыт | 51.1976 | 37.8448
ПС-35/10кВ Курасовка | 1984/2009 | 8 | 3.3259 | 2.6711 | 0 | 0 | 4.4581 |  | открыт | открыт | 51.0583 | 36.1785
ПС-35/6кВ Лебеди | 1973 | 9.6 | 3.874 | 0.90703 | 0.0363 | 0.02541 | 1.0997 |  | открыт | открыт | 51.2988 | 37.5988
ПС-35/6кВ Ледовая | 2003 | 8 | 2.6364 | 2.8846 | 0 | 0 | 3.9826 |  | открыт | открыт | 51.2677 | 37.509
ПС-35/10кВ Ливенка | 1984/2008 | 8 | 4.0275 | 1.7135 | 0.013 | 0.0091 | 2.3595 |  | открыт | открыт | 50.2759 | 38.1715
ПС-35/10кВ Лубяное | 1978 | 5 | 0.78 | 2.5117 | 0.015 | 0.0105 | 2.54 |  | открыт | открыт | 50.9625 | 38.2022
ПС-35/10кВ М.Пристань | 1979/2011 | 20 | 7.5 | 4.81 | 0.057 | 0.0399 | 3.943 |  | открыт | открыт | 50.449 | 36.7621
ПС-35/10кВ М.Троица | 1990 | 5 | 0.83756 | 2.3946 | 0.01 | 0.007 | 2.5074 |  | открыт | открыт | 51.0345 | 38.0429
ПС-35/10кВ Малиновка | 2006 | 20 | 8.8813 | 2.9757 | 0 | 0 | 5.4187 |  | открыт | открыт | 50.8301 | 35.9235
ПС-35/10кВ Мандрово | 1980/2004 | 5 | 1.3578 | 1.9229 | 0 | 0 | 2.5702 |  | открыт | открыт | 50.1609 | 38.1765
ПС-35/10кВ Мухоудеровка | 1980/1983 | 5 | 1.6641 | 1.6039 | 0 | 0 | 2.4609 |  | открыт | открыт | 50.3987 | 38.53
ПС-35/10кВ Н.Александровка | 1967/1972 | 5 | 1.3897 | 1.8284 | 0.01 | 0.007 | 2.5393 |  | открыт | открыт | 50.0923 | 38.54
ПС-35/10кВ Н.Деревня | 1985/2009 | 12.6 | 3.4901 | 5.9049 | 0.134 | 0.0938 | 6.4009 |  | открыт | открыт | 50.4797 | 36.4297
ПС-35/10кВ Н.Таволжанка | 1978/2008 | 12.6 | 3.8631 | 3.5939 | 0.049 | 0.0343 | 5.7369 |  | открыт | открыт | 50.3536 | 36.8503
ПС-35/10кВ Н.Уколово | 1969/1989 | 6.5 | 1.3517 | 1.8433 | 0 | 0 | 3.0693 |  | открыт | открыт | 51.0063 | 38.2499
ПС-35/10кВ Н.Хуторное | 1976/1987 | 6.5 | 0.32348 | 2.4915 | 0.015 | 0.0105 | 2.4265 |  | открыт | открыт | 50.3373 | 38.1223
ПС-35/10кВ Неминущее | 1974/2009 | 5 | 1.948 | 1.3285 | 0 | 0 | 2.597 |  | открыт | открыт | 50.3228 | 38.5509
ПС-35/10кВ Нечаевка | 1967 | 8 | 1.2674 | 3.3836 | 0.025 | 0.0175 | 3.2226 |  | открыт | открыт | 50.3553 | 36.6157
ПС-35/10кВ Никитовка | 1994 | 5 | 2.2319 | 1.8285 | 0.05 | 0.035 | 1.8831 |  | открыт | открыт | 50.2064 | 38.2485
ПС-35/10кВ Новенькое | 1992 | 8 | 2.4984 | 3.4348 | 0 | 0 | 4.2576 |  | открыт | открыт | 50.9834 | 36.1671
ПС-35/10кВ Октябрская | 1985 | 20 | 7.5136 | 3.8584 | 0.094 | 0.0658 | 6.1244 |  | открыт | открыт | 50.4402 | 36.3714
ПС-35/10кВ Орлик | 1967 | 8 | 1.8356 | 2.9174 | 0.0646 | 0.04522 | 2.7798 |  | открыт | открыт | 51.0638 | 37.7058
ПС-35/10кВ Подольхи | 1980/2010 | 5 | 2.361 | 1.3865 | 0.0108 | 0.00756 | 0.45323 |  | открыт | открыт | 50.974 | 36.8852
ПС-35/10кВ Поповка | 1988 | 6.5 | 1.7642 | 1.5072 | 0.023 | 0.0161 | 2.6478 |  | открыт | открыт | 51.8665 | 37.1876
ПС-35/10кВ Прелестное | 1976/2009 | 8 | 2.7599 | 1.4401 | 0.03 | 0.021 | 2.1201 |  | открыт | открыт | 51.0328 | 36.6154
ПС-35/6кВ Привокзальная | 1969 | 12.6 | 5.2193 | 1.3957 | 0.0158 | 0.01106 | 1.3799 |  | открыт | открыт | 51.3036 | 37.8707
ПС-35/10кВ Прилепы | 1981/2009 | 5 | 1.6301 | 1.3713 | 0 | 0 | 1.4949 |  | открыт | открыт | 50.8909 | 37.5622
ПС-35/10кВ Принцевка | 1980 | 5 | 1.9951 | 0.98187 | 0.016 | 0.0112 | 2.4599 |  | открыт | открыт | 50.1897 | 37.5557
ПС-35/10кВ Радьковка | 1975/2009 | 12.6 | 2.5658 | 4.2132 | 0 | 0 | 5.0292 |  | открыт | открыт | 51.0861 | 36.9712
ПС-35/10кВ Раздорное | 1988 | 5 | 1.6395 | 1.6475 | 0 | 0 | 1.8955 |  | открыт | открыт | 50.3784 | 38.1023
ПС-35/10кВ Репяховка | 1977 | 5 | 1.6559 | 1.854 | 0.01 | 0.007 | 2.7291 |  | открыт | открыт | 50.853 | 35.4756
ПС-35/10кВ Ржевка | 1970/2009 | 12.6 | 5.3803 | 3.7647 | 0.3299 | 0.23093 | 8.6677 |  | открыт | открыт | 50.4369 | 37.0064
ПС-35/10кВ Ровеньки | 1964/1988 | 8 | 4.0414 | 1.8979 | 0.084 | 0.0588 | 3.8746 |  | открыт | открыт | 49.5465 | 38.5524
ПС-35/10кВ Роговатое | 1984/2006 | 8 | 2.263 | 1.937 | 0.015 | 0.0105 | 1.922 |  | открыт | открыт | 51.2205 | 38.3586
ПС-35/0,4кВ Рождественская | 2010 | 5 | 1.5226 | 1.1024 | 0 | 0 | 2.625 |  | открыт | открыт | 50.1189 | 38.098
ПС-35/10кВ Сапрыкино | 1996 | 5 | 0.36852 | 2.484 | 0 | 0 | 2.5765 |  | открыт | открыт | 51.1288 | 37.6452
ПС-35/6кВ Северная | 1967 | 12.6 | 5.6367 | 5.7832 | 0.036 | 0.0252 | 6.5023 |  | открыт | открыт | 51.2893 | 37.5356
ПС-35/10кВ Сетище | 1983 | 5 | 1.8892 | 1.798 | 0.03 | 0.021 | 3.0678 |  | открыт | открыт | 50.5694 | 38.373
ПС-35/10кВ Слоновка | 1972 | 8 | 3.498 | 1.8326 | 0.067 | 0.0469 | 4.399 |  | открыт | открыт | 50.6999 | 37.7228
ПС-35/6кВ Ст.Оскол -2 | 1958/2008 | 32 | 10.1598 | 7.8502 | 0.0173 | 0.01211 | 7.7629 |  | открыт | открыт | 51.2942 | 37.8359
ПС-35/10кВ Стариково | 1967/2009 | 8 | 2.2353 | 3.31 | 0 | 0 | 3.3907 |  | открыт | открыт | 50.5759 | 37.0443
ПС-35/10кВ Таврово | 1994/2006 | 20 | 10.5201 | 0.51087 | 0.991 | 0.6937 | 2.3239 |  | открыт | открыт | 50.526 | 36.5696
ПС-35/10кВ Теребрино | 1985 | 5 | 0.98048 | 2.0943 | 0 | 0 | 2.7445 |  | открыт | открыт | 50.7492 | 35.5467
ПС-35/10кВ Уразово | 1967/1990 | 12.6 | 2.3633 | 5.6417 | 0.03 | 0.021 | 8.5037 |  | открыт | открыт | 50.0543 | 38.0334
ПС-35/10кВ Уточка | 1988/2003 | 4.1 | 0.76591 | 1.3865 | 0 | 0 | 1.3841 |  | открыт | открыт | 50.5029 | 38.207
ПС-35/6кВ Федосеевка | 1982 | 8 | 2.0846 | 2.1154 | 0 | 0 | 2.1154 |  | открыт | открыт | 51.352 | 37.781
ПС-35/10кВ Фощеватво | 1983/2004 | 4.1 | 1.0526 | 1.4142 | 0.04 | 0.028 | 1.6294 |  | открыт | открыт | 50.2592 | 38.0349
ПС-35/10кВ Холодное | 1990/2009 | 8 | 1.9463 | 2.2537 | 0.005 | 0.0035 | 2.2487 |  | открыт | открыт | 51.0152 | 37.0936
ПС-35/6кВ Чернянский сах. завод | 1992 | 13.8 | 3.5445 | 4.4218 | 0 | 0 | 4.4218 |  | открыт | открыт | 50.9625 | 38.2022
ПС-35/10кВ Церковная | 1993/2010 | 5 | 0.23637 | 3.3886 | 0.02 | 0.014 | 2.6186 |  | открыт | открыт | 50.4408 | 36.3031
ПС-35/10кВ Шаталовка | 1974/2010 | 12.6 | 1.9607 | 4.6543 | 0.035 | 0.0245 | 4.6193 |  | открыт | открыт | 51.146 | 38.2612
ПС-35/10кВ Шаховка | 1984/2011 | 8 | 1.9442 | 1.4714 | 0.005 | 0.0035 | 2.5418 |  | открыт | открыт | 50.2665 | 37.3452
ПС-35/10кВ Шишино | 1991/2011 | 12.6 | 3.6991 | 3.9459 | 0.379 | 0.2653 | 2.6279 |  | открыт | открыт | 50.6797 | 36.6741
ПС-35/0,4кВ Юбилейная | 2010 | 3.2 | 0.56293 | 1.1171 | 0 | 0 | 1.68 |  | открыт | открыт | 50.1184 | 38.0966
ПС-35/10кВ Яблоново | 1970 | 8 | 1.5736 | 3.7548 | 0.005 | 0.0035 | 3.8214 |  | открыт | открыт | 50.8487 | 37.3601
ПС-35/10кВ Ярское | 1983 | 5 | 0.6451 | 2.1264 | 0 | 0 | 2.7019 |  | открыт | открыт | 50.6559 | 37.5801