## Итоговая
Расчёт пропускной способности Центров питания филиала ОАО "МРСК Центра"- "Белгородэнерго" по итогам зимнего замера максимума нагрузки 2011г. | [13 empty] | Расчёт пропускной способности Центров питания филиала ОАО "МРСК Центра"- "Белгородэнерго" по итогам зимнего замера максимума нагрузки 2012 г.
[13 empty] | Таблица 1 | [13 empty] | Таблица 2
№ п/п | Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Текущий дефицит | [10 empty] | Примечание | № п/п | Наименование объекта центра питания, класс напряжения |  | Ожидаемый дефицит /профицит | [9 empty] | Примечание
|  | Установленная мощность трансформаторов Sуст. с указанием их количества, шт/ МВА | P | Q | Суммарная полная мощность ЦП по результатам замеров максимума нагрузки Sмах | Полная мощность, перераспределяемая в соответствии с ПТЭ, МВА за время |  | Полная мощность с учётом перераспределения, МВА | Ограничивающие факторы, МВА | Допустимая нагрузка расчётная в режиме n-1, МВА | Дефицит/профицит ЦП, МВА |  |  |  |  | скрыть | Установленная мощность трансформаторов Sуст. с указанием их количества, шт/ МВА | Дополнительная мощность по выданным ТУ на ТП, МВА | Ожидаемая нагрузка ЦП, МВА | Полная мощность, перераспределяемая в соответствии с ПТЭ, МВА за время |  | Полная мощность с учётом перераспределения, МВА | Ограничивающие факторы, МВА | Допустимая нагрузка расчётная в режиме n-1, МВА | Дефицит/профицит ЦП, МВА
[5 empty] | МВА | МВА | Мин. | [12 empty] | МВА | мин.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Однотрансформаторные ПС | [13 empty] | Однотрансформаторные ПС
1 | ПС-110/35/10кВ Д.Поляна | 6.3 | 1761 | 676 | 1.8863 | 1.457 | 45 | 1.457 | 0 | 1.457 | -0.42929 | -0.57738 | закрыт | 1 | ПС-110/35/10кВ Д.Поляна | 6.3 | 6.3 | 0.015 | 1.9013 | 1.264 | 45 | 0.63729 | 0 | 1.264 | -0.63729 | -0.63729 | закрыт
| Sн. СН, МВА | 6.3 | 1451 | 502 | 1.5354 | 0.958 | 0 | 0.958 | 0 | 0.958 | -0.57738 |  |  |  | Sн. СН, МВА | 6.3 | 6.3 | 0 | 1.5354 | 0.958 | 0 | 0.57738 | 0 | 0.958 | -0.57738
| Sн. НН, МВА | 6.3 | 310 | 174 | 0.35549 | 0.499 | 0 | 0.499 | 0 | 0.499 | 0.14351 |  |  |  | Sн. НН, МВА | 6.3 | 6.3 | 0.015 | 0.37049 | 0.306 | 0 | 0.064494 | 0 | 0.306 | -0.064494
2 | ПС-110/35/10кВ Коньшино | 6.3 | 316 | 122 | 0.33873 | 0.39 | 20 | 0.39 | 0 | 0.39 | 0.051267 | 0 |  | 2 | ПС-110/35/10кВ Коньшино | 6.3 | 6.3 | 0.001 | 0.33973 | 0.33 | 20 | 0.0097329 | 0 | 0.33 | -0.0097329 | -0.0097329 | закрыт
| Sн. СН, МВА | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Sн. СН, МВА | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Sн. НН, МВА | 6.3 | 316 | 122 | 0.33873 | 0.39 | 0 | 0.39 | 0 | 0.39 | 0.051267 |  |  |  | Sн. НН, МВА | 6.3 | 6.3 | 0.001 | 0.33973 | 0.33 | 0 | 0.0097329 | 0 | 0.33 | -0.0097329
3 | ПС-110/35/10кВ Оросительная | 16 | 16385 | 5328 | 17.2295 | 11.607 | 120 | 11.607 | 0 | 11.607 | -5.6225 | -5.6225 | закрыт | 3 | ПС-110/35/10кВ Оросительная | 16 | 16 | 0.0383 | 17.2678 | 15.106 | 120 | 2.1618 | 0 | 15.106 | -2.1618 | -2.1618 | закрыт
| Sн. СН, МВА | 16 | 10018 | 3259 | 10.5348 | 8.606 | 0 | 8.606 | 0 | 8.606 | -1.9288 |  |  |  | Sн. СН, МВА | 16 | 16 | 0 | 10.5348 | 8.606 | 0 | 1.9288 | 0 | 8.606 | -1.9288
| Sн. НН, МВА | 16 | 6367 | 2069 | 6.6947 | 3.001 | 0 | 3.001 | 0 | 3.001 | -3.6937 |  |  |  | Sн. НН, МВА | 16 | 16 | 0.0383 | 6.733 | 6.5 | 0 | 0.23303 | 0 | 6.5 | -0.23303
4 | ПС-110/35/10кВ Ровеньки | 16 | 2335 | 907 | 2.505 | 3.44 | 120 | 3.44 | 0 | 3.44 | 0.93503 | 0.93503 |  | 4 | ПС-110/35/10кВ Ровеньки | 16 | 16 | 0.214 | 2.719 | 6.322 | 120 | -3.603 | 0 | 6.322 | 3.603 | -0.29145 | закрыт
| Sн. СН, МВА | 16 | 0 | 34 | 0.034 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3.966 |  |  |  | Sн. СН, МВА | 16 | 16 | 0 | 0.034 | 4 | 0 | -3.966 | 0 | 4 | 3.966
| Sн. НН, МВА | 16 | 2235 | 873 | 2.3994 | 3.44 | 0 | 3.44 | 0 | 3.44 | 1.0406 |  |  |  | Sн. НН, МВА | 16 | 16 | 0.214 | 2.6134 | 2.322 | 0 | 0.29145 | 0 | 2.322 | -0.29145
5 | ПС-110/35/10кВ Серебрянка | 10 | 1002 | 326 | 1.0537 | 1.78 | 45 | 1.78 | 0 | 1.78 | 0.7263 | 0 |  | 5 | ПС-110/35/10кВ Серебрянка | 10 | 10 | 0.003 | 1.0567 | 1.78 | 45 | -0.7233 | 0 | 1.78 | 0.7233 | 0.7233 | открыт
| Sн. СН, МВА | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Sн. СН, МВА | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Sн. НН, МВА | 10 | 1002 | 326 | 1.0537 | 1.78 | 0 | 1.78 | 0 | 1.78 | 0.7263 |  |  |  | Sн. НН, МВА | 10 | 10 | 0.003 | 1.0567 | 1.78 | 0 | -0.7233 | 0 | 1.78 | 0.7233
6 | ПС-35/10кВ Афанасьевка | 2.5 | 984 | 288 | 1.0253 | 0.6464 | 45 | 0.6464 | 0 | 0.6464 | -0.37888 | -0.37888 | закрыт | 6 | ПС-35/10кВ Афанасьевка | 2.5 | 2.5 | 0.107 | 1.1323 | 1 | 45 | 0.13228 | 0 | 1 | -0.13228 | -0.13228 | закрыт
7 | ПС-35/10кВ Борисовка | 1.6 | 560 | 128 | 0.57444 | 0.6835 | 45 | 0.6835 | 0 | 0.6835 | 0.10906 | 0.10906 | закрыт | 7 | ПС-35/10кВ Борисовка | 1.6 | 1.6 | 0.591 | 1.1654 | 0.568 | 45 | 0.59744 | 0 | 0.568 | -0.59744 | -0.59744 | закрыт
8 | ПС-35/10кВ Борисы | 1.6 | 1260 | 480 | 1.3483 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | -1.3483 | -1.3483 | закрыт | 8 | ПС-35/10кВ Борисы | 1.6 | 1.6 | 0.062 | 1.4103 | 1.37 | 20 | 0.040332 | 0 | 1.37 | -0.040332 | -0.040332 | закрыт
9 | ПС-35/10кВ Гостищево | 4 | 3536 | 1024 | 3.6813 | 2.64 | 80 | 2.64 | 0 | 2.64 | -1.0413 | -1.0413 | закрыт | 9 | ПС-35/10кВ Гостищево | 4 | 4 | 0.611 | 4.2923 | 3.79 | 80 | 0.50229 | 0 | 3.79 | -0.50229 | -0.50229 | закрыт
10 | ПС-35/10кВ Грузское | 1.6 | 1344 | 444 | 1.4154 | 1.05 | 80 | 1.05 | 0 | 1.05 | -0.36544 | -0.36544 | закрыт | 10 | ПС-35/10кВ Грузское | 1.6 | 1.6 | 0.471 | 1.8864 | 1.36 | 80 | 0.52644 | 0 | 1.36 | -0.52644 | -0.52644 | закрыт
11 | ПС-35/10кВ Земснаряд | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11 | ПС-35/10кВ Земснаряд | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | открыт
12 | ПС-35/10кВ Казачья Лисица | 2.5 | 348 | 96 | 0.361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.361 | -0.361 | закрыт | 12 | ПС-35/10кВ Казачья Лисица | 2.5 | 2.5 | 0.001 | 0.362 | 0 | 0 | 0.362 | 0 | 0 | -0.362 | -0.362 | закрыт
13 | ПС-35/10кВ Камызино | 2.5 | 1248 | 760 | 1.4612 | 0.541 | 45 | 0.541 | 0 | 0.541 | -0.9202 | -0.9202 | закрыт | 13 | ПС-35/10кВ Камызино | 2.5 | 2.5 | 0.0235 | 1.4847 | 1.984 | 45 | -0.4993 | 0 | 1.984 | 0.4993 | 0.4993 | открыт
14 | ПС-35/10кВ Колосково | 2.5 | 2432 | 688 | 2.5274 | 1.6626 | 45 | 1.6626 | 0 | 1.6626 | -0.86484 | -0.86484 | закрыт | 14 | ПС-35/10кВ Колосково | 2.5 | 2.5 | 0.1245 | 2.6519 | 2.2 | 45 | 0.45194 | 0 | 2.2 | -0.45194 | -0.45194 | закрыт
15 | ПС-35/10кВ Крюково | 2.5 | 1716 | 516 | 1.7919 | 1.55 | 45 | 1.55 | 0 | 1.55 | -0.2419 | -0.2419 | закрыт | 15 | ПС-35/10кВ Крюково | 2.5 | 2.5 | 0.113 | 1.9049 | 1.79 | 45 | 0.1149 | 0 | 1.79 | -0.1149 | -0.1149 | закрыт
16 | ПС-35/10кВ Кущино | 1.6 | 360 | 96 | 0.37258 | 0.4101 | 80 | 0.4101 | 0 | 0.4101 | 0.03752 | 0.03752 |  | 16 | ПС-35/10кВ Кущино | 1.6 | 1.6 | 0.075 | 0.44758 | 0.4101 | 80 | 0.03748 | 0 | 0.4101 | -0.03748 | -0.03748 | закрыт
17 | ПС-35/10кВ Лопухинка | 2.5 | 264 | 104 | 0.28375 | 0.407 | 20 | 0.407 | 0 | 0.407 | 0.12325 | 0.12325 |  | 17 | ПС-35/10кВ Лопухинка | 2.5 | 2.5 | 0 | 0.28375 | 0.284 | 20 | -0.00025363 | 0 | 0.284 | 0.00025363 | 0.00025363 | открыт
18 | ПС-35/10кВ Малакеево | 2.5 | 1044 | 420 | 1.1253 | 1.38 | 120 | 1.38 | 0 | 1.38 | 0.25468 | 0.25468 |  | 18 | ПС-35/10кВ Малакеево | 2.5 | 2.5 | 0.025 | 1.1503 | 1.22 | 120 | -0.069684 | 0 | 1.22 | 0.069684 | 0.069684 | открыт
19 | ПС-35/10кВ Муром | 2.5 | 1400 | 384 | 1.4517 | 1.54 | 45 | 1.54 | 0 | 1.54 | 0.088292 | 0.088292 |  | 19 | ПС-35/10кВ Муром | 2.5 | 2.5 | 0.046 | 1.4977 | 1.448 | 45 | 0.049708 | 0 | 1.448 | -0.049708 | -0.049708 | закрыт
20 | ПС-35/10кВ Николаевка | 2.5 | 728 | 296 | 0.78588 | 0.6647 | 45 | 0.6647 | 0 | 0.6647 | -0.12118 | -0.12118 | закрыт | 20 | ПС-35/10кВ Николаевка | 2.5 | 2.5 | 0.011 | 0.79688 | 0.8 | 45 | -0.0031247 | 0 | 0.8 | 0.0031247 | 0.0031247 | открыт
21 | ПС-35/10кВ Никольское | 2.5 | 1584 | 360 | 1.6244 | 0.78 | 120 | 0.78 | 0 | 0.78 | -0.84439 | -0.84439 | закрыт | 21 | ПС-35/10кВ Никольское | 2.5 | 2.5 | 1.522 | 3.1464 | 0.483 | 120 | 2.6634 | 0 | 0.483 | -2.6634 | -2.6634 | закрыт
22 | ПС-35/10кВ Покровка | 2.5 | 720 | 240 | 0.75895 | 0.722 | 45 | 0.722 | 0 | 0.722 | -0.036947 | -0.036947 | закрыт | 22 | ПС-35/10кВ Покровка | 4 | 4 | 0.01 | 0.76895 | 0.732 | 45 | 0.036947 | 0 | 0.732 | -0.036947 | -0.036947 | закрыт
23 | ПС-35/10кВ Пятницкое | 4 | 2842 | 1049 | 3.0294 | 1.84 | 80 | 1.84 | 0 | 1.84 | -1.1894 | -1.1894 | закрыт | 23 | ПС-35/10кВ Пятницкое | 4 | 4 | 0.223 | 3.2524 | 2.893 | 80 | 0.35942 | 0 | 2.893 | -0.35942 | -0.35942 | закрыт
24 | ПС-35/10кВ Сахзавод Ивня | 2.5 | 36 | 14 | 0.038626 | 1.676 | 80 | 1.676 | 0 | 1.676 | 1.6374 | 1.6374 |  | 24 | ПС-35/10кВ Сахзавод Ивня | 2.5 | 2.5 | 0 | 0.038626 | 1.676 | 80 | -1.6374 | 0 | 1.676 | 1.6374 | 1.6374 | открыт
25 | ПС-35/10кВ Свистовка | 1.6 | 528 | 200 | 0.56461 | 0.6872 | 45 | 0.6872 | 0 | 0.6872 | 0.12259 | 0.12259 |  | 25 | ПС-35/10кВ Свистовка | 1.6 | 1.6 | 0.0053 | 0.56991 | 0.728 | 45 | -0.15809 | 0 | 0.728 | 0.15809 | 0.15809 | открыт
26 | ПС-35/10кВ С-з " Уразовский" | 2.5 | 520 | 144 | 0.53957 | 0.7238 | 120 | 0.7238 | 0 | 0.7238 | 0.18423 | 0.18423 |  | 26 | ПС-35/10кВ С-з " Уразовский" | 2.5 | 2.5 | 0 | 0.53957 | 0.54 | 120 | -0.0004298 | 0 | 0.54 | 0.0004298 | 0.0004298 | открыт
27 | ПС-35/10кВ Харьковская | 2.5 | 596 | 196 | 0.6274 | 0.6797 | 120 | 0.6797 | 0 | 0.6797 | 0.052299 | 0.052299 |  | 27 | ПС-35/10кВ Харьковское | 2.5 | 2.5 | 0.041 | 0.6684 | 0.6797 | 120 | -0.011299 | 0 | 0.6797 | 0.011299 | 0.011299 | открыт
Двух- и более трансформаторные ПС | [13 empty] | Двух- и более трансформаторные ПС | [13 empty] | 108.7
28 | ПС-110/6кВ Авторемзавод | 16+16 | 8638 | 3524 | 9.3292 | 3.561 | 45 | 5.7682 | 0 | 16.8 | 11.0318 | 11.0318 |  | 28 | ПС-110/6кВ Авторемзавод | 32 | 16+16 | 0.31 | 9.6392 | 4.25 | 45 | 5.3892 | 0 | 16.8 | 11.4108 | 11.4108 | открыт | 32
29 | ПС-110/35/10кВ Айдар | 16+10 | 10935 | 4792 | 11.9389 | 8.95 | 120 | 2.9889 | 0 | 10.5 | 7.5111 | 7.4084 |  | 29 | ПС-110/35/10кВ Айдар | 26 | 16+10 | 0.085 | 12.0239 | 8.95 | 120 | 3.0739 | 0 | 10.5 | 7.4261 | 7.4084 | открыт
| Sн. СН, МВА | 16+10 | 9451 | 4296 | 10.3816 | 7.29 | 0 | 3.0916 | 0 | 10.5 | 7.4084 |  |  |  | Sн. СН, МВА |  | 16+10 | 0 | 10.3816 | 7.29 | 0 | 3.0916 | 0 | 10.5 | 7.4084
| Sн. НН, МВА | 16+10 | 1484 | 496 | 1.5647 | 1.66 | 0 | -0.095305 | 0 | 10.5 | 10.5953 |  |  |  | Sн. НН, МВА |  | 16+10 | 0.085 | 1.6497 | 1.4 | 0 | 0.2497 | 0 | 10.5 | 10.2503
30 | ПС-110/35/10кВ Александровка | 25+25 | 19821 | 8353 | 21.5092 | 8.37 | 80 | 13.1392 | 0 | 26.25 | 13.1108 | 13.1108 |  | 30 | ПС-110/35/10кВ Александровка | 50 | 25+25 | 0.3498 | 21.859 | 11.097 | 80 | 10.762 | 0 | 26.25 | 15.488 | 15.488 | открыт
| Sн. СН, МВА | 25+25 | 8627 | 3321 | 9.2441 | 6.697 | 0 | 2.5471 | 0 | 26.25 | 23.7029 |  |  |  | Sн. СН, МВА |  | 25+25 | 0 | 9.2441 | 6.697 | 0 | 2.5471 | 0 | 26.25 | 23.7029
| Sн. НН, МВА | 25+25 | 11194 | 5032 | 12.273 | 1.673 | 0 | 10.6 | 0 | 26.25 | 15.65 |  |  |  | Sн. НН, МВА |  | 25+25 | 0.3498 | 12.6228 | 4.4 | 0 | 8.2228 | 0 | 26.25 | 18.0272
31 | ПС-110/35/10кВ Алексеевка | 25+25+25 | 43945 | 18787 | 47.7924 | 5.322 | 120 | 42.4704 | 0 | 52.5 | 10.0296 | 10.0296 |  | 31 | ПС-110/35/10кВ Алексеевка | 75 | 25+25+25 | 1.609 | 49.4014 | 4.5 | 120 | 44.9014 | 0 | 52.5 | 7.5986 | 7.5986 | открыт
| Sн. СН, МВА | 25+25+25 | 20345 | 9267 | 22.3561 | 3.102 | 0 | 19.2541 | 0 | 52.5 | 33.2459 |  |  |  | Sн. СН, МВА |  | 25+25+25 | 0 | 22.3561 | 0 | 0 | 22.3561 | 0 | 52.5 | 30.1439
| Sн. НН, МВА | 25+25+25 | 23600 | 9520 | 25.4478 | 2.22 | 0 | 23.2278 | 0 | 52.5 | 29.2722 |  |  |  | Sн. НН, МВА |  | 25+25+25 | 1.609 | 27.0568 | 4.5 | 0 | 22.5568 | 0 | 52.5 | 29.9432
32 | ПС-110/35/10кВ Архангельское | 10+16 | 9996 | 3640 | 10.6381 | 8.87 | 45 | 1.7681 | 0 | 10.5 | 8.7319 | 8.7319 |  | 32 | ПС-110/35/10кВ Архангельское | 26 | 10+16 | 0.0506 | 10.6887 | 8.867 | 45 | 1.8217 | 0 | 10.5 | 8.6783 | 8.6783 | открыт
| Sн. СН, МВА | 10+16 | 9356 | 3446 | 9.9704 | 8.867 | 0 | 1.1034 | 0 | 10.5 | 9.3966 |  |  |  | Sн. СН, МВА |  | 10+16 | 0 | 9.9704 | 8.867 | 0 | 1.1034 | 0 | 10.5 | 9.3966
| Sн. НН, МВА | 10+16 | 640 | 194 | 0.66876 | 0 | 0 | 0.66876 | 0 | 10.5 | 9.8312 |  |  |  | Sн. НН, МВА |  | 10+16 | 0.0506 | 0.71936 | 0 | 0 | 0.71936 | 0 | 10.5 | 9.7806
33 | ПС-110/6кВ Белгород-1 | 40+40+40 | 35312 | 12526 | 37.4678 | 0 | 120 | 37.4678 | 0 | 84 | 46.5322 | 46.5322 |  | 33 | ПС-110/6кВ Белгород-1 | 120 | 40+40+40 | 2.532 | 39.9998 | 17.3 | 120 | 22.6998 | 0 | 84 | 61.3002 | 61.3002 | открыт
34 | ПС-110/35/10кВ Борисовка | 16+16 | 15574 | 6343 | 16.8162 | 11.433 | 120 | 5.3832 | 0 | 16.8 | 11.4168 | 4.654 |  | 34 | ПС-110/35/10кВ Борисовка | 32 | 16+16 | 0.445 | 17.2612 | 11.403 | 120 | 5.8582 | 0 | 16.8 | 10.9418 | 4.179 | открыт
| Sн. СН, МВА | 16+16 | 8866 | 4187 | 9.8049 | 8.133 | 0 | 1.6719 | 0 | 8.4 | 6.7281 |  |  |  | Sн. СН, МВА |  | 16+8 | 0 | 9.8049 | 8.133 | 0 | 1.6719 | 0 | 8.4 | 6.7281
| Sн. НН, МВА | 16+16 | 6708 | 2156 | 7.046 | 3.3 | 0 | 3.746 | 0 | 8.4 | 4.654 |  |  |  | Sн. НН, МВА |  | 16+8 | 0.445 | 7.491 | 3.27 | 0 | 4.221 | 0 | 8.4 | 4.179
35 | ПС-110/35/10кВ В.Покровка | 10+10 | 10610 | 3724 | 11.2446 | 11.5 | 120 | -0.25543 | 0 | 10.5 | 10.7554 | 8.1983 |  | 35 | ПС-110/35/10кВ В.Покровка | 20 | 10+10 | 0.073 | 11.3176 | 8.62 | 120 | 2.6976 | 0 | 10.5 | 7.8024 | 7.8024 | открыт
| Sн. СН, МВА | 10+10 | 9483 | 3481 | 10.1017 | 7.8 | 0 | 2.3017 | 0 | 10.5 | 8.1983 |  |  |  | Sн. СН, МВА |  | 10+10 | 0 | 10.1017 | 7.8 | 0 | 2.3017 | 0 | 10.5 | 8.1983
| Sн. НН, МВА | 10+10 | 1127 | 243 | 1.1529 | 3.7 | 0 | -2.5471 | 0 | 10.5 | 13.0471 |  |  |  | Sн. НН, МВА |  | 10+10 | 0.073 | 1.2259 | 0.82 | 0 | 0.4059 | 0 | 10.5 | 10.0941
36 | ПС-110/35/10кВ Вейделевка | 10+10 | 8986 | 2879 | 9.4359 | 8.83 | 120 | 0.60593 | 0 | 10.5 | 9.8941 | 9.308 |  | 36 | ПС-110/35/10кВ Вейделевка | 20 | 10+10 | 0.1473 | 9.5832 | 8.245 | 120 | 1.3382 | 0 | 10.5 | 9.1618 | 9.1618 | открыт
| Sн. СН, МВА | 10+10 | 4890 | 1606 | 5.147 | 3.955 | 0 | 1.192 | 0 | 10.5 | 9.308 |  |  |  | Sн. СН, МВА |  | 10+10 | 0 | 5.147 | 3.955 | 0 | 1.192 | 0 | 10.5 | 9.308
| Sн. НН, МВА | 10+10 | 4096 | 1273 | 4.2893 | 4.875 | 0 | -0.58574 | 0 | 10.5 | 11.0857 |  |  |  | Sн. НН, МВА |  | 10+10 | 0.1473 | 4.4366 | 4.29 | 0 | 0.14656 | 0 | 10.5 | 10.3534
37 | ПС-110/6кВ Витаминный комбинат | 25+25 | 15350 | 6926 | 16.8402 | 1.46 | 45 | 15.3802 | 0 | 26.25 | 10.8698 | 10.8698 |  | 37 | ПС-110/6кВ Витаминный комбинат | 50 | 25+25 | 3.418 | 20.2582 | 3.04 | 45 | 17.2182 | 0 | 26.25 | 9.0318 | 9.0318 | открыт
38 | ПС-110/35/10кВ Волоконовка | 25+25 | 17336 | 7197 | 18.7706 | 10.651 | 120 | 8.1196 | 0 | 26.25 | 18.1304 | 18.1304 |  | 38 | ПС-110/35/10кВ Волоконовка | 50 | 25+25 | 0.697 | 19.4676 | 10.484 | 120 | 8.9836 | 0 | 26.25 | 17.2664 | 17.2664 | открыт
| Sн. СН, МВА | 25+25 | 9017 | 3876 | 9.8148 | 8.576 | 0 | 1.2388 | 0 | 26.25 | 25.0112 |  |  |  | Sн. СН, МВА |  | 25+25 | 0 | 9.8148 | 8.576 | 0 | 1.2388 | 0 | 26.25 | 25.0112
| Sн. НН, МВА | 25+25 | 8319 | 3321 | 8.9574 | 2.075 | 0 | 6.8824 | 0 | 26.25 | 19.3676 |  |  |  | Sн. НН, МВА |  | 25+25 | 0.697 | 9.6544 | 1.908 | 0 | 7.7464 | 0 | 26.25 | 18.5036
39 | ПС-110/35/6кВ Восточная | 25+25 | 41064 | 14573 | 43.5732 | 17 | 30 | 26.5732 | 0 | 26.25 | -0.32321 | -0.32321 | закрыт | 39 | ПС-110/35/6кВ Восточная | 50 | 25+25 | 2.3324 | 45.9056 | 13.97 | 120 | 31.9356 | 0 | 26.25 | -5.6856 | -5.6856 | закрыт
| Sн. СН, МВА | 25+25 | 19064 | 5699 | 19.8976 | 17 | 0 | 2.8976 | 0 | 26.25 | 23.3524 |  |  |  | Sн. СН, МВА |  | 25+25 | 0 | 19.8976 | 11.6 | 30 | 8.2976 | 0 | 26.25 | 17.9524
| Sн. НН, МВА | 25+25 | 22000 | 8874 | 23.7223 | 0 | 0 | 23.7223 | 0 | 26.25 | 2.5277 |  |  |  | Sн. НН, МВА |  | 25+25 | 2.3324 | 26.0547 | 2.37 | 0 | 23.6847 | 0 | 26.25 | 2.5653
40 | ПС-110/10/6кВ Голофеевка | 10+10 | 2090 | 752 | 2.2212 | 0 | 0 | 2.2212 | 0 | 10.5 | 8.2788 | 8.2788 |  | 40 | ПС-110/10/6кВ Голофеевка | 20 | 10+10 | 0.081 | 2.3022 | 0 | 0 | 2.3022 | 0 | 10.5 | 8.1978 | 8.1978 | открыт
| Sн. СН, МВА | 10+10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 10.5 |  |  |  | Sн. НН, МВА |  | 10+10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 10.5
| Sн. НН, МВА | 10+10 | 2090 | 752 | 2.2212 | 0 | 0 | 2.2212 | 0 | 10.5 | 8.2788 |  |  |  | Sн. НН, МВА |  | 10+10 | 0.081 | 2.3022 | 0 | 0 | 2.3022 | 0 | 10.5 | 8.1978
41 | ПС-110/10кВ Готня | 16+16 | 8086 | 2734 | 8.5357 | 6.43 | 120 | 2.1057 | 0 | 16.8 | 14.6943 | 14.6943 |  | 41 | ПС-110/10кВ Готня | 32 | 16+16 | 0.647 | 9.1827 | 6.1 | 120 | 3.0827 | 0 | 16.8 | 13.7173 | 13.7173 | открыт
42 | ПС-110/35/10кВ Грайворон | 16+16 | 11771 | 3816 | 12.3741 | 13.953 | 80 | -1.5789 | 0 | 16.8 | 18.3789 | 13.6586 |  | 42 | ПС-110/35/10кВ Грайворон | 32 | 16+16 | 0.529 | 12.9031 | 12.503 | 80 | 0.4001 | 0 | 16.8 | 16.3999 | 11.6796 | открыт
| Sн. СН, МВА | 16+16 | 5847 | 2016 | 6.1848 | 10.903 | 0 | -4.7182 | 0 | 16.8 | 21.5182 |  |  |  | Sн. СН, МВА |  | 16+16 | 0 | 6.1848 | 10.903 | 0 | -4.7182 | 0 | 16.8 | 21.5182
| Sн. НН, МВА | 16+16 | 5924 | 1800 | 6.1914 | 3.05 | 0 | 3.1414 | 0 | 16.8 | 13.6586 |  |  |  | Sн. НН, МВА |  | 16+16 | 0.529 | 6.7204 | 1.6 | 0 | 5.1204 | 0 | 16.8 | 11.6796
43 | ПС-110/6кВ Донец | 40+40 | 27552 | 7200 | 28.4772 | 6.73 | 120 | 21.7472 | 0 | 42 | 20.2528 | 20.2528 |  | 43 | ПС-110/6кВ Донец | 80 | 40+40 | 2.2051 | 30.6823 | 4.7 | 120 | 25.9823 | 0 | 42 | 16.0177 | 16.0177 | открыт
44 | ПС-110/10кВ Дубовое | 40+40 | 22767 | 3615 | 23.0522 | 11.23 | 120 | 11.8222 | 0 | 42 | 30.1778 | 30.1778 |  | 44 | ПС-110/10кВ Дубовое | 80 | 40+40 | 1.849 | 24.9012 | 1.33 | 120 | 23.5712 | 0 | 42 | 18.4288 | 18.4288 | открыт
45 | ПС-110/35/6кВ Журавлики | 40+25 | 20430 | 6604 | 21.4709 | 12.4 | 120 | 9.0709 | 0 | 42 | 32.9291 | 32.363 |  | 45 | ПС-110/35/6кВ Журавлики | 65 | 40+25 | 0.9361 | 22.407 | 11.977 | 120 | 10.43 | 0 | 26.25 | 15.82 | 15.82 | открыт
| Sн. СН, МВА | 40+25 | 14845 | 5594 | 15.864 | 6.227 | 0 | 9.637 | 0 | 42 | 32.363 |  |  |  | Sн. СН, МВА |  | 40+25 | 0 | 15.864 | 6.227 | 0 | 9.637 | 0 | 26.25 | 16.613
| Sн. НН, МВА | 40+25 | 5585 | 1010 | 5.6756 | 6.173 | 0 | -0.49741 | 0 | 42 | 42.4974 |  |  |  | Sн. НН, МВА |  | 40+25 | 0.9361 | 6.6117 | 5.75 | 0 | 0.86169 | 0 | 26.25 | 25.3883
46 | ПС-110/10кВ Западная | 16+16 | 15662 | 2976 | 15.9422 | 1.249 | 80 | 14.6932 | 0 | 16.8 | 2.1068 | 2.1068 |  | 46 | ПС-110/10кВ Западная | 32 | 16+16 | 4.549 | 20.4912 | 1.62 | 80 | 18.8712 | 0 | 16.8 | -2.0712 | -2.0712 | закрыт
47 | ПС-110/35/10кВ Ивня | 10+10 | 5899 | 2045 | 6.2434 | 6.16 | 80 | 0.083415 | 0 | 10.5 | 10.4166 | 10.3255 |  | 47 | ПС-110/35/10кВ Ивня | 20 | 10+10 | 0.1 | 6.3434 | 6.16 | 80 | 0.18341 | 0 | 10.5 | 10.3166 | 10.3166 | открыт
| Sн. СН, МВА | 10+10 | 2385 | 901 | 2.5495 | 2.375 | 0 | 0.17451 | 0 | 10.5 | 10.3255 |  |  |  | Sн. СН, МВА |  | 10+10 | 0 | 2.5495 | 2.375 | 0 | 0.17451 | 0 | 10.5 | 10.3255
| Sн. НН, МВА | 10+10 | 3514 | 1144 | 3.6955 | 3.785 | 0 | -0.089471 | 0 | 10.5 | 10.5895 |  |  |  | Sн. НН, МВА |  | 10+10 | 0.1 | 3.7955 | 3.785 | 0 | 0.010529 | 0 | 10.5 | 10.4895
48 | ПС-110/35/10кВ К.Гвардия | 16+16 | 14665 | 5399 | 15.6273 | 7.7116 | 120 | 7.9157 | 0 | 16.8 | 8.8843 | 8.8843 |  | 48 | ПС-110/35/10кВ К.Гвардия | 32 | 16+16 | 0.274 | 15.9013 | 6.004 | 120 | 9.8973 | 0 | 16.8 | 6.9027 | 6.9027 | открыт
| Sн. СН, МВА | 16+16 | 7369 | 3063 | 7.9802 | 4.854 | 0 | 3.1262 | 0 | 16.8 | 13.6738 |  |  |  | Sн. СН, МВА |  | 16+16 | 0 | 7.9802 | 4.854 | 0 | 3.1262 | 0 | 16.8 | 13.6738
| Sн. НН, МВА | 16+16 | 7296 | 2336 | 7.6608 | 2.8576 | 0 | 4.8032 | 0 | 16.8 | 11.9968 |  |  |  | Sн. НН, МВА |  | 16+16 | 0.274 | 7.9348 | 1.15 | 0 | 6.7848 | 0 | 16.8 | 10.0152
49 | ПС-110/10/6кВ Казацкие Бугры | 25+25 | 11201 | 416 | 11.2087 | 9.65 | 80 | 1.5587 | 0 | 26.25 | 24.6913 | 20.5468 |  | 49 | ПС-110/10/6кВ Казацкие Бугры | 50 | 25+25 | 1.2633 | 12.472 | 0 | 80 | 12.472 | 0 | 26.25 | 13.778 | 13.778 | открыт
| Sн. СН, МВА | 25+25 | 1500 | 208 | 1.5144 | 1.384 | 0 | 0.13035 | 0 | 26.25 | 26.1196 |  |  |  | Sн. НН, МВА |  | 25+25 | 0 | 1.5144 | 0 | 0 | 1.5144 | 0 | 26.25 | 24.7356
| Sн. НН, МВА | 25+25 | 9701 | 208 | 9.7032 | 4 | 0 | 5.7032 | 0 | 26.25 | 20.5468 |  |  |  | Sн. НН, МВА |  | 25+25 | 1.2633 | 10.9665 | 0 | 0 | 10.9665 | 0 | 26.25 | 15.2835
50 | ПС-110/35/10кВ Короча | 16+16+16 | 25018 | 9281 | 26.684 | 2.019 | 20 | 24.665 | 0 | 33.6 | 8.935 | 8.935 |  | 50 | ПС-110/35/10кВ Короча | 48 | 16+16+16 | 1.304 | 27.988 | 7.419 | 20 | 20.569 | 0 | 33.6 | 13.031 | 13.031 | открыт
| Sн. СН, МВА | 16+16+16 | 9530 | 3159 | 10.0399 | 1.719 | 0 | 8.3209 | 0 | 33.6 | 25.2791 |  |  |  | Sн. СН, МВА |  | 16+16+16 | 0 | 10.0399 | 1.719 | 0 | 8.3209 | 0 | 33.6 | 25.2791
| Sн. НН, МВА | 16+16+16 | 15488 | 6122 | 16.654 | 0.3 | 0 | 16.354 | 0 | 33.6 | 17.246 |  |  |  | Sн. НН, МВА |  | 16+16+16 | 1.304 | 17.958 | 5.7 | 0 | 12.258 | 0 | 33.6 | 21.342
51 | ПС-110/10кВ Крапивенская | 16+16 | 1770 | 1700 | 2.4542 | 0 | 0 | 2.4542 | 0 | 16.8 | 14.3458 | 14.3458 |  | 51 | ПС-110/35/10кВ Красная Яруга | 20 | 10+10 | 0.485 | 10.1291 | 8.62 | 120 | 1.5091 | 0 | 10.5 | 8.9909 | 8.9909 | открыт
52 | ПС-110/35/10кВ Красная Яруга | 10+10 | 8819 | 3903 | 9.6441 | 9.158 | 120 | 0.48607 | 0 | 10.5 | 10.0139 | 9.7276 |  | 52 | Sн. СН, МВА |  | 10+10 | 0 | 4.2924 | 3.52 | 0 | 0.77239 | 0 | 10.5 | 9.7276
| Sн. СН, МВА | 10+10 | 3963 | 1649 | 4.2924 | 3.52 | 0 | 0.77239 | 0 | 10.5 | 9.7276 |  |  |  | Sн. НН, МВА |  | 10+10 | 0.485 | 5.8386 | 5.1 | 0 | 0.73862 | 0 | 10.5 | 9.7614
| Sн. НН, МВА | 10+10 | 4856 | 2254 | 5.3536 | 5.638 | 0 | -0.28438 | 0 | 10.5 | 10.7844 |  |  |  | ПС-110/10кВ Крапивенская | 32 | 16+16 | 1.6 | 4.0542 | 0 | 0 | 4.0542 | 0 | 16.8 | 12.7458 | 12.7458 | открыт
53 | ПС-110/10/10кВ Майская | 40+40 | 9432 | 1380 | 9.5324 | 0 | 0 | 9.5324 | 0 | 42 | 32.4676 | 32.4676 |  | 53 | ПС-110/35/10кВ Майская | 80 | 40+40 | 1.829 | 11.3614 | 6 | 0 | 5.3614 | 0 | 42 | 36.6386 | 36.6386 | открыт
54 | ПС-110/35/10кВ Максимовка | 16+16 | 9728 | 4067 | 10.5439 | 11.48 | 45 | -0.93607 | 0 | 16.8 | 17.7361 | 16.8596 |  | 54 | ПС-110/35/10кВ Максимовка | 32 | 16+16 | 0.0322 | 10.5761 | 11.385 | 45 | -0.80887 | 0 | 16.8 | 17.6089 | 16.7324 | открыт
| Sн. СН, МВА | 16+16 | 7854 | 3455 | 8.5803 | 9.449 | 0 | -0.86865 | 0 | 16.8 | 17.6687 |  |  |  | Sн. СН, МВА |  | 16+16 | 0 | 8.5803 | 9.449 | 0 | -0.86865 | 0 | 16.8 | 17.6687
| Sн. НН, МВА | 16+16 | 1874 | 612 | 1.9714 | 2.031 | 0 | -0.059599 | 0 | 16.8 | 16.8596 |  |  |  | Sн. НН, МВА |  | 16+16 | 0.0322 | 2.0036 | 1.936 | 0 | 0.067601 | 0 | 16.8 | 16.7324
55 | ПС-110/35/10кВ Н.Оскол | 25+31,5 | 18812 | 6554 | 19.921 | 9.119 | 80 | 10.802 | 0 | 26.25 | 15.448 | 14.7112 |  | 55 | ПС-110/35/10кВ Н.Оскол | 56.5 | 25+31,5 | 0.562 | 20.483 | 15.13 | 80 | 5.353 | 0 | 26.25 | 20.897 | 20.1602 | открыт
| Sн. СН, МВА | 25+31,5 | 6544 | 2806 | 7.1202 | 7.83 | 0 | -0.70978 | 0 | 26.25 | 26.9598 |  |  |  | Sн. СН, МВА |  | 25+31,5 | 0 | 7.1202 | 7.83 | 0 | -0.70978 | 0 | 26.25 | 26.9598
| Sн. НН, МВА | 25+31,5 | 12268 | 3748 | 12.8278 | 1.289 | 0 | 11.5388 | 0 | 26.25 | 14.7112 |  |  |  | Sн. НН, МВА |  | 25+31,5 | 0.562 | 13.3898 | 7.3 | 0 | 6.0898 | 0 | 26.25 | 20.1602
56 | ПС-110/10кВ Обуховская | 25+25 | 1858 | 325 | 1.8862 | 0 | 0 | 1.8862 | 0 | 26.25 | 24.3638 | 24.3638 |  | 56 | ПС-110/10кВ Обуховская | 50 | 25+25 | 0.143 | 2.0292 | 0 | 0 | 2.0292 | 0 | 26.25 | 24.2208 | 24.2208 | открыт
57 | ПС-110/6кВ Очистные | 16+16 | 4661 | 2168 | 5.1405 | 0 | 0 | 5.1405 | 0 | 16.8 | 11.6595 | 11.6595 |  | 57 | ПС-110/6кВ Очистные | 32 | 16+16 | 0.0398 | 5.1803 | 0 | 0 | 5.1803 | 0 | 16.8 | 11.6197 | 11.6197 | открыт
58 | ПС-110/10/6кВ Пищепром | 25+25 | 5651 | 1731 | 5.9102 | 6.679 | 120 | 6.679 | 0 | 26.25 | 20.3398 | 20.3398 |  | 58 | ПС-110/10/6кВ Пищепром | 50 | 25+25 | 4.279 | 10.1892 | 8.542 | 120 | 1.6472 | 0 | 26.25 | 16.0608 | 16.0608 | открыт
| Sн. СН, МВА | 25+25 | 1350 | 365 | 1.3985 | 2.022 | 0 | 2.022 | 0 | 26.25 | 24.8515 |  |  |  | Sн. СН, МВА |  | 25+25 | 0 | 1.3985 | 2.022 | 0 | -0.62353 | 0 | 26.25 | 24.8515
| Sн. НН, МВА | 25+25 | 4301 | 1366 | 4.5127 | 4.657 | 0 | 4.657 | 0 | 26.25 | 21.7373 |  |  |  | Sн. НН, МВА |  | 25+25 | 4.279 | 8.7917 | 6.52 | 0 | 2.2717 | 0 | 26.25 | 17.4583
59 | ПС-110/10кВ Промышленная | 25+25 | 15048 | 7260 | 16.7078 | 0 | 0 | 16.7078 | 0 | 26.25 | 9.5422 | 9.5422 |  | 59 | ПС-110/10кВ Промышленная | 50 | 25+25 | 0.5481 | 17.2559 | 0 | 0 | 17.2559 | 0 | 26.25 | 8.9941 | 8.9941 | открыт
60 | ПС-110/10кВ Птицефабрика | 16+16 | 10163 | 5700 | 11.6523 | 1.296 | 80 | 10.3563 | 0 | 16.8 | 6.4437 | 6.4437 |  | 60 | ПС-110/10кВ Птицефабрика | 32 | 16+16 | 0.042 | 11.6943 | 4 | 80 | 7.6943 | 0 | 16.8 | 9.1057 | 9.1057 | открыт
61 | ПС-110/10кВ Пушкарная | 40+40 | 30408 | 8484 | 31.5694 | 0 | 60 | 31.5694 | 0 | 42 | 10.4306 | 10.4306 |  | 61 | ПС-110/10кВ Пушкарная | 80 | 40+40 | 0.8094 | 32.3788 | 0 | 60 | 32.3788 | 0 | 42 | 9.6212 | 9.6212 | открыт
62 | ПС-110/35/10кВ Ракитное | 16+16 | 12069 | 5865 | 13.4186 | 8.98 | 120 | 4.4386 | 0 | 16.8 | 12.3614 | 12.3614 |  | 62 | ПС-110/35/10кВ Ракитное | 32 | 16+16 | 0.161 | 13.5796 | 8.807 | 120 | 4.7726 | 0 | 16.8 | 12.0274 | 12.0274 | открыт
| Sн. СН, МВА | 16+16 | 9563 | 4981 | 10.7825 | 6.407 | 0 | 4.3755 | 0 | 16.8 | 12.4245 |  |  |  | Sн. СН, МВА |  | 16+16 | 0 | 10.7825 | 6.407 | 0 | 4.3755 | 0 | 16.8 | 12.4245
| Sн. НН, МВА | 16+16 | 2506 | 884 | 2.6573 | 2.573 | 0 | 0.084347 | 0 | 16.8 | 16.7157 |  |  |  | Sн. НН, МВА |  | 16+16 | 0.161 | 2.8183 | 2.4 | 0 | 0.41835 | 0 | 16.8 | 16.3817
63 | ПС-110/35/6кВ Рудник | 25+25 | 15852 | 8486 | 17.9805 | 10.46 | 45 | 7.5205 | 0 | 26.25 | 18.7295 | 18.7295 |  | 63 | ПС-110/35/6кВ Рудник | 50 | 25+25 | 0.253 | 18.2335 | 5.78 | 45 | 12.4535 | 0 | 26.25 | 13.7965 | 13.7965 | открыт
| Sн. СН, МВА | 25+25 | 11068 | 5430 | 12.3282 | 10.46 | 0 | 1.8682 | 0 | 26.25 | 24.3818 |  |  |  | Sн. СН, МВА |  | 25+25 | 0 | 12.3282 | 0 | 0 | 12.3282 | 0 | 26.25 | 13.9218
| Sн. НН, МВА | 25+25 | 4784 | 3056 | 5.6768 | 0 | 0 | 5.6768 | 0 | 26.25 | 20.5732 |  |  |  | Sн. НН, МВА |  | 25+25 | 0.253 | 5.9298 | 5.78 | 0 | 0.14978 | 0 | 26.25 | 26.1002
64 | ПС-110/10кВ Северная | 40+40 | 16382 | 3703 | 16.7953 | 3.312 | 45 | 13.4833 | 0 | 42 | 28.5167 | 28.5167 |  | 64 | ПС-110/10кВ Северная | 80 | 40+40 | 3.583 | 20.3783 | 3.15 | 45 | 17.2283 | 0 | 42 | 24.7717 | 24.7717 | открыт
65 | ПС-110/35/10кВ Скородное | 16+16 | 12138 | 4012 | 12.7839 | 10.36 | 120 | 2.4239 | 0 | 16.8 | 14.3761 | 14.3761 |  | 65 | ПС-110/35/10кВ Скородное | 32 | 16+16 | 0.0709 | 12.8548 | 9.952 | 120 | 2.9028 | 0 | 16.8 | 13.8972 | 13.8972 | открыт
| Sн. СН, МВА | 16+16 | 7644 | 2470 | 8.0332 | 7.562 | 0 | 0.47116 | 0 | 16.8 | 16.3288 |  |  |  | Sн. СН, МВА |  | 16+16 | 0 | 8.0332 | 7.562 | 0 | 0.47116 | 0 | 16.8 | 16.3288
| Sн. НН, МВА | 16+16 | 4494 | 1542 | 4.7512 | 2.798 | 0 | 1.9532 | 0 | 16.8 | 14.8468 |  |  |  | Sн. НН, МВА |  | 16+16 | 0.0709 | 4.8221 | 2.39 | 0 | 2.4321 | 0 | 16.8 | 14.3679
66 | ПС-110/35/6кВ Ст.Оскол - 1 | 20+25+25 | 25505 | 10113 | 27.4368 | 0 | 0 | 27.4368 | 0 | 47.25 | 19.8132 | 19.8132 |  | 66 | ПС-110/35/6кВ Ст.Оскол - 1 | 70 | 20+25+25 | 0.2256 | 27.6624 | 0 | 0 | 27.6624 | 0 | 47.25 | 19.5876 | 19.5876 | открыт
| Sн. СН, МВА | 20+25+25 | 5195 | 2466 | 5.7506 | 0 | 0 | 5.7506 | 0 | 47.25 | 41.4994 |  |  |  | Sн. СН, МВА |  | 20+25+25 | 0 | 5.7506 | 0 | 0 | 5.7506 | 0 | 47.25 | 41.4994
| Sн. НН, МВА | 20+25+25 | 20310 | 7647 | 21.7019 | 0 | 0 | 21.7019 | 0 | 47.25 | 25.5481 |  |  |  | Sн. НН, МВА |  | 20+25+25 | 0.2256 | 21.9275 | 0 | 0 | 21.9275 | 0 | 47.25 | 25.3225
67 | ПС-110/35/10кВ Стрелецкая | 16+16 | 9146 | 2320 | 9.4357 | 2.23 | 80 | 7.2057 | 0 | 16.8 | 9.5943 | 3.2468 |  | 67 | ПС-110/35/10кВ Стрелецкая | 32 | 16+16 | 2.407 | 11.8427 | 3.959 | 80 | 7.8837 | 0 | 16.8 | 8.9163 | 2.5688 | открыт
| Sн. СН, МВА | 16+8 | 2012 | 418 | 2.055 | 0 | 0 | 2.055 | 0 | 8.4 | 6.345 |  |  |  | Sн. СН, МВА |  | 16+8 | 0 | 2.055 | 0 | 0 | 2.055 | 0 | 8.4 | 6.345
| Sн. НН, МВА | 16+8 | 7134 | 1902 | 7.3832 | 2.23 | 0 | 5.1532 | 0 | 8.4 | 3.2468 |  |  |  | Sн. НН, МВА |  | 16+8 | 2.407 | 9.7902 | 3.959 | 0 | 5.8312 | 0 | 8.4 | 2.5688
68 | ПС-110/6кВ Строитель | 15+15 | 12781 | 4308 | 13.4875 | 0 | 0 | 13.4875 | 0 | 15.75 | 2.2625 | 2.2625 |  | 68 | ПС-110/6кВ Строитель | 30 | 15+15 | 1.178 | 14.6655 | 0 | 0 | 14.6655 | 0 | 15.75 | 1.0845 | 1.0845 | открыт
69 | ПС-110/35/10кВ Томаровка | 16+16 | 12586 | 4086 | 13.2326 | 3.46 | 45 | 9.7726 | 0 | 16.8 | 7.0274 | 7.0274 |  | 69 | ПС-110/35/10кВ Томаровка | 32 | 16+16 | 1.973 | 15.2056 | 3.46 | 45 | 11.7456 | 0 | 16.8 | 5.0544 | 5.0544 | открыт
| Sн. СН, МВА | 16+16 | 5744 | 2124 | 6.1241 | 3.46 | 0 | 2.6641 | 0 | 16.8 | 14.1359 |  |  |  | Sн. СН, МВА |  | 16+16 | 0 | 6.1241 | 3.46 | 0 | 2.6641 | 0 | 16.8 | 14.1359
| Sн. НН, МВА | 16+16 | 6842 | 1962 | 7.1178 | 0 | 0 | 7.1178 | 0 | 16.8 | 9.6822 |  |  |  | Sн. НН, МВА |  | 16+16 | 1.973 | 9.0908 | 0 | 0 | 9.0908 | 0 | 16.8 | 7.7092
70 | ПС-110/6кВ Хим. завод | 32+32 | 10677 | 4718 | 11.673 | 5.56 | 45 | 6.113 | 0 | 33.6 | 27.487 | 27.487 |  | 70 | ПС-110/6кВ Хим. завод | 64 | 32+32 | 0.141 | 11.814 | 8.36 | 45 | 3.454 | 0 | 33.6 | 30.146 | 30.146 | открыт
71 | ПС-110/10кВ Центральная | 40+40 | 29568 | 4578 | 29.9203 | 0 | 0 | 29.9203 | 0 | 42 | 12.0797 | 12.0797 |  | 71 | ПС-110/10кВ Центральная | 80 | 40+40 | 8.148 | 38.0683 | 0 | 0 | 38.0683 | 0 | 42 | 3.9317 | 3.9317 | открыт
72 | ПС-110/35/10кВ Черемошное | 25+25 | 20201 | 7524 | 21.5567 | 20.54 | 80 | 1.0167 | 0 | 26.25 | 25.2333 | 24.4588 |  | 72 | ПС-110/35/10кВ Черемошное | 50 | 25+25 | 0.067 | 21.6237 | 20.05 | 80 | 1.5737 | 0 | 26.25 | 24.6763 | 24.6763 | открыт
| Sн. СН, МВА | 25+25 | 18564 | 6797 | 19.7692 | 19.676 | 0 | 0.093201 | 0 | 26.25 | 26.1568 |  |  |  | Sн. СН, МВА |  | 25+25 | 0 | 19.7692 | 19.676 | 0 | 0.093201 | 0 | 26.25 | 26.1568
| Sн. НН, МВА | 25+25 | 1637 | 727 | 1.7912 | 0 | 0 | 1.7912 | 0 | 26.25 | 24.4588 |  |  |  | Sн. НН, МВА |  | 25+25 | 0.067 | 1.8582 | 0.374 | 0 | 1.4842 | 0 | 26.25 | 24.7658
73 | ПС-110/35/10кВ Чернянка | 16+16 | 7585 | 3452 | 8.3336 | 5.969 | 120 | 2.3646 | 0 | 16.8 | 14.4354 | 14.4354 |  | 73 | ПС-110/35/10кВ Чернянка | 32 | 16+16 | 0.945 | 9.2786 | 7.519 | 120 | 1.7596 | 0 | 16.8 | 15.0404 | 14.4354 | открыт
| Sн. СН, МВА | 16+16 | 7585 | 3452 | 8.3336 | 5.969 | 0 | 2.3646 | 0 | 16.8 | 14.4354 |  |  |  | Sн. СН, МВА |  | 16+16 | 0 | 8.3336 | 5.969 | 0 | 2.3646 | 0 | 16.8 | 14.4354
| Sн. НН, МВА | 16+16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 16.8 |  |  |  | Sн. НН, МВА |  | 16+16 | 0.945 | 0.945 | 1.55 | 0 | -0.605 | 0 | 16.8 | 17.405
74 | ПС-110/35/6кВ Шебекино | 40+40 | 27177 | 9676 | 28.8481 | 16.65 | 120 | 12.1981 | 0 | 42 | 29.8019 | 29.8019 |  | 74 | ПС-110/35/6кВ Шебекино | 80 | 40+40 | 0.9419 | 29.79 | 22.922 | 120 | 6.868 | 0 | 42 | 35.132 | 35.132 | открыт
| Sн. СН, МВА | 40+40 | 15721 | 5779 | 16.7495 | 11.682 | 0 | 5.0675 | 0 | 42 | 36.9325 |  |  |  | Sн. СН, МВА |  | 40+40 | 0 | 16.7495 | 11.682 | 0 | 5.0675 | 0 | 42 | 36.9325
| Sн. НН, МВА | 40+40 | 11456 | 3897 | 12.1007 | 4.968 | 0 | 7.1327 | 0 | 42 | 34.8673 |  |  |  | Sн. НН, МВА |  | 40+40 | 0.9419 | 13.0426 | 11.24 | 0 | 1.8026 | 0 | 42 | 40.1974
75 | ПС-110/10кВ Шеино | 3,2+10 | 3029 | 813 | 3.1362 | 0 | 0 | 3.1362 | 0 | 3.36 | 0.22379 | 0.22379 |  | 75 | ПС-110/10кВ Шеино | 13.2 | 3,2+10 | 1.1 | 4.2362 | 2.51 | 0 | 1.7262 | 0 | 3.36 | 1.6338 | 1.6338 | открыт
76 | ПС-110/10/6кВ Южная | 40+40 | 42094 | 10601 | 43.4084 | 12.94 | 120 | 30.4684 | 0 | 42 | 11.5316 | 11.5316 |  | 76 | ПС-110/35/6кВ Южная | 80 | 40+40 | 1.677 | 45.0854 | 12.94 | 120 | 32.1454 | 0 | 42 | 9.8546 | 9.8546 | открыт
| Sн. CН, МВА | 40+40 | 7041 | 1176 | 7.1385 | 3.42 | 0 | 3.7185 | 0 | 42 | 38.2815 |  |  |  | Sн. НН, МВА |  | 40+40 | 0 | 7.1385 | 3.42 | 0 | 3.7185 | 0 | 42 | 38.2815
| Sн. НН, МВА | 40+40 | 35053 | 9425 | 36.298 | 9.52 | 0 | 26.778 | 0 | 42 | 15.222 |  |  |  | Sн. НН, МВА |  | 40+40 | 1.677 | 37.975 | 9.52 | 0 | 28.455 | 0 | 42 | 13.545
77 | ПС-35/10кВ Алейниково | 2,5+2,5 | 1043 | 301 | 1.0856 | 0.43267 | 120 | 0.6529 | 0 | 2.625 | 1.9721 | 1.9721 |  | 77 | ПС-35/10кВ Алейниково | 5 | 2,5+2,5 | 0.001 | 1.0866 | 1 | 120 | 0.086564 | 0 | 2.625 | 2.5384 | 2.5384 | открыт
78 | ПС-35/10кВ Алексеевка (як.) | 2,5+2,5 | 636 | 208 | 0.66915 | 0.46639 | 120 | 0.20276 | 0 | 2.625 | 2.4222 | 2.4222 |  | 78 | ПС-35/10кВ Алексеевка (як.) | 5 | 2,5+2,5 | 0.045 | 0.71415 | 0.78 | 120 | -0.065851 | 0 | 2.625 | 2.6909 | 2.6909 | открыт
79 | ПС-35/10кВ Алексеевка (кор.) | 4+4 | 2832 | 1008 | 3.006 | 0 | 0 | 3.006 | 0 | 4.2 | 1.194 | 1.194 |  | 79 | ПС-35/10кВ Алексеевка (кор.) | 8 | 4+4 | 0.4565 | 3.4625 | 2.17 | 0 | 1.2925 | 0 | 4.2 | 2.9075 | 2.9075 | открыт
80 | ПС-35/10кВ Анновка | 2,5+2,5 | 1122 | 348 | 1.1747 | 0.44652 | 80 | 0.72821 | 0 | 2.625 | 1.8968 | 1.8968 |  | 80 | ПС-35/10кВ Анновка | 5 | 2,5+2,5 | 0.03 | 1.2047 | 1.24 | 80 | -0.035271 | 0 | 2.625 | 2.6603 | 2.6603 | открыт
81 | ПС-35/10кВ Артельное | 6,3+6,3 | 3096 | 1428 | 3.4095 | 0.55 | 45 | 2.8595 | 0 | 6.615 | 3.7555 | 3.7555 |  | 81 | ПС-35/10кВ Артельное | 12.6 | 6,3+6,3 | 0.013 | 3.4225 | 1.792 | 45 | 1.6305 | 0 | 6.615 | 4.9845 | 4.9845 | открыт
82 | ПС-35/10кВ Б.Дворы | 4+4 | 2432 | 768 | 2.5504 | 1.191 | 120 | 1.3594 | 0 | 4.2 | 2.8406 | 2.8406 |  | 82 | ПС-35/10кВ Б.Дворы | 8 | 4+4 | 0.1482 | 2.6986 | 1.12 | 120 | 1.5786 | 0 | 4.2 | 2.6214 | 2.6214 | открыт
83 | ПС-35/10кВ Б.Ивановка | 2,5+2,5 | 1088 | 352 | 1.1435 | 0.62488 | 80 | 0.51864 | 0 | 2.625 | 2.1064 | 2.1064 |  | 83 | ПС-35/10кВ Б.Ивановка | 5 | 2,5+2,5 | 0.003 | 1.1465 | 1.279 | 80 | -0.13248 | 0 | 2.625 | 2.7575 | 2.7575 | открыт
84 | ПС-35/10кВ Б.Колодезь | 2,5+2,5 | 919 | 357 | 0.98591 | 0.44779 | 45 | 0.53811 | 0 | 2.625 | 2.0869 | 2.0869 |  | 84 | ПС-35/10кВ Б.Колодезь | 5 | 2,5+2,5 | 0.006 | 0.99191 | 0.96 | 45 | 0.031906 | 0 | 2.625 | 2.5931 | 2.5931 | открыт
85 | ПС-35/10кВ Б.Плес | 2,5+2,5 | 744 | 272 | 0.79216 | 0.606 | 45 | 0.18616 | 0 | 2.625 | 2.4388 | 2.4388 |  | 85 | ПС-35/10кВ Б.Плес | 5 | 2,5+2,5 | 0 | 0.79216 | 0.83 | 45 | -0.037838 | 0 | 2.625 | 2.6628 | 2.6628 | открыт
86 | ПС-35/10кВ Б.Троица | 6,3+6,3 | 2000 | 880 | 2.185 | 2.83 | 45 | -0.64496 | 0 | 6.615 | 7.26 | 7.26 |  | 86 | ПС-35/10кВ Б.Троица | 12.6 | 6,3+6,3 | 0.2937 | 2.4787 | 2.19 | 45 | 0.28874 | 0 | 6.615 | 6.3263 | 6.3263 | открыт
87 | ПС-35/10кВ Беловское | 4+4 | 4032 | 1528 | 4.3118 | 1.21 | 80 | 3.1018 | 0 | 4.2 | 1.0982 | 1.0982 |  | 87 | ПС-35/10кВ Беловское | 12.6 | 6,3+6,3 | 1.467 | 5.7788 | 0.144 | 80 | 5.6348 | 0 | 6.615 | 0.98018 | 0.98018 | открыт
88 | ПС-35/10кВ Белянка | 2,5+4 | 2216 | 728 | 2.3325 | 1.3214 | 45 | 1.0111 | 0 | 2.625 | 1.6139 | 1.6139 |  | 88 | ПС-35/10кВ Белянка | 6.5 | 2,5+4 | 0.08 | 2.4125 | 1.488 | 45 | 0.92452 | 0 | 2.625 | 1.7005 | 1.7005 | открыт
89 | ПС-35/10кВ Бессоновка | 6,3+6,3 | 5664 | 2126 | 6.0499 | 0.918 | 120 | 5.1319 | 0 | 6.615 | 1.4831 | 1.4831 |  | 89 | ПС-35/10кВ Бессоновка | 12.6 | 6,3+6,3 | 1.004 | 7.0539 | 3.411 | 120 | 3.6429 | 0 | 6.615 | 2.9721 | 2.9721 | открыт
90 | ПС-35/10кВ В.Лубянки | 2,5+1,6 | 968 | 232 | 0.99541 | 0.522 | 45 | 0.47341 | 0 | 1.68 | 1.2066 | 1.2066 |  | 90 | ПС-35/10кВ В.Лубянки | 4.1 | 2,5+1,6 | 0.056 | 1.0514 | 1.024 | 45 | 0.027413 | 0 | 1.68 | 1.6526 | 1.6526 | открыт
91 | ПС-35/10кВ В.Михайловка | 4+4 | 1680 | 612 | 1.788 | 1.45 | 80 | 0.338 | 0 | 4.2 | 3.862 | 3.862 |  | 91 | ПС-35/10кВ В.Михайловка | 8 | 4+4 | 0.07 | 1.858 | 2.944 | 80 | -1.086 | 0 | 4.2 | 5.286 | 5.286 | открыт
92 | ПС-35/10кВ Варваровка | 2,5+2,5 | 1784 | 656 | 1.9008 | 1.0795 | 120 | 0.82124 | 0 | 2.625 | 1.8038 | 1.8038 |  | 92 | ПС-35/10кВ Варваровка | 5 | 2,5+2,5 | 0.045 | 1.9458 | 0.89 | 120 | 1.0558 | 0 | 2.625 | 1.5692 | 1.5692 | открыт
93 | ПС-35/10кВ Венгеровка | 2,5+2,5 | 1620 | 420 | 1.6736 | 0.4 | 120 | 1.2736 | 0 | 2.625 | 1.3514 | 1.3514 |  | 93 | ПС-35/10кВ Венгеровка | 5 | 2,5+2,5 | 0.176 | 1.8496 | 1.7 | 120 | 0.14956 | 0 | 2.625 | 2.4754 | 2.4754 | открыт
94 | ПС-35/10кВ Верхопенье | 4+4 | 2292 | 1080 | 2.5337 | 1.0177 | 45 | 1.5161 | 0 | 4.2 | 2.6839 | 2.6839 |  | 94 | ПС-35/10кВ Верхопенье | 6.5 | 2,5+4 | 0.044 | 2.5777 | 2.628 | 45 | -0.050294 | 0 | 4.2 | 4.2503 | 4.2503 | открыт
95 | ПС-35/10кВ Викторополь | 2,5+4 | 1484 | 456 | 1.5525 | 0.95536 | 120 | 0.59712 | 0 | 2.625 | 2.0279 | 2.0279 |  | 95 | ПС-35/10кВ Викторополь | 6.5 | 2,5+4 | 0.043 | 1.5955 | 1.72 | 120 | -0.12452 | 0 | 2.625 | 2.7495 | 2.7495 | открыт
96 | ПС-35/10кВ Вислая Дубрава | 4+4 | 2424 | 936 | 2.5984 | 0.616 | 80 | 1.9824 | 0 | 4.2 | 2.2176 | 2.2176 |  | 96 | ПС-35/10кВ Вислая Дубрава | 8 | 4+4 | 0.2373 | 2.8357 | 1.27 | 80 | 1.5657 | 0 | 4.2 | 2.6343 | 2.6343 | открыт
97 | ПС-35/10кВ Владимировка | 4+4 | 709 | 386 | 0.80727 | 0 | 0 | 0.80727 | 0 | 4.2 | 3.3927 | 3.3927 |  | 97 | ПС-35/10кВ Владимировка | 8 | 4+4 | 0.002 | 0.80927 | 0 | 0 | 0.80927 | 0 | 4.2 | 3.3907 | 3.3907 | открыт
98 | ПС-35/10кВ Водохранилище | 4+6,3 | 1872 | 456 | 1.9267 | 0.305 | 45 | 1.6217 | 0 | 4.2 | 2.5783 | 2.5783 |  | 98 | ПС-35/10кВ Водохранилище | 10.3 | 4+6,3 | 0.3029 | 2.2296 | 2.124 | 45 | 0.10564 | 0 | 4.2 | 4.0944 | 4.0944 | открыт
99 | ПС-35/6кВ Восточная | 6,3+6,3 | 3629 | 1310 | 3.8582 | 1.43 | 120 | 2.4282 | 0 | 6.615 | 4.1868 | 4.1868 |  | 99 | ПС-35/6кВ Восточная | 12.6 | 6,3+6,3 | 0.2241 | 4.0823 | 2.478 | 120 | 1.6043 | 0 | 6.615 | 5.0107 | 5.0107 | открыт
100 | ПС-35/10кВ Всесвятка | 2,5+2,5 | 1602 | 540 | 1.6906 | 0.99513 | 120 | 0.69543 | 0 | 2.625 | 1.9296 | 1.9296 |  | 100 | ПС-35/10кВ Всесвятка | 5 | 2,5+2,5 | 0.089 | 1.7796 | 1.596 | 120 | 0.18356 | 0 | 2.625 | 2.4414 | 2.4414 | открыт
101 | ПС-35/10кВ Глинное | 6,3+6,3 | 2432 | 1488 | 2.8511 | 1.4036 | 80 | 1.4475 | 0 | 6.615 | 5.1675 | 5.1675 |  | 101 | ПС-35/10кВ Глинное | 12.6 | 6,3+6,3 | 0.001 | 2.8521 | 3.192 | 80 | -0.3399 | 0 | 6.615 | 6.9549 | 6.9549 | открыт
102 | ПС-35/10кВ Головчино | 2,5+2,5 | 2724 | 912 | 2.8726 | 0.617 | 45 | 2.2556 | 0 | 2.625 | 0.36938 | 0.36938 |  | 102 | ПС-35/10кВ Головчино | 8 | 4+4 | 0.102 | 2.9746 | 0 | 45 | 2.9746 | 0 | 4.2 | 1.2254 | 1.2254 | открыт
103 | ПС-35/10кВ Гора-Подол | 2,5+4 | 1620 | 548 | 1.7102 | 0.9085 | 45 | 0.80168 | 0 | 2.625 | 1.8233 | 1.8233 |  | 103 | ПС-35/10кВ Гора-Подол | 6.5 | 2,5+4 | 1.164 | 2.8742 | 0.99 | 45 | 1.8842 | 0 | 2.625 | 0.74082 | 0.74082 | открыт
104 | ПС-35/10кВ Городище | 4+4 | 2912 | 1040 | 3.0921 | 0 | 0 | 3.0921 | 0 | 4.2 | 1.1079 | 1.1079 |  | 104 | ПС-35/10кВ Городище | 8 | 4+4 | 0.3664 | 3.4585 | 0 | 0 | 3.4585 | 0 | 4.2 | 0.74146 | 0.74146 | открыт
105 | ПС-35/10кВ Дмитриевка | 4+4 | 1212 | 492 | 1.3081 | 0.78237 | 80 | 0.52569 | 0 | 4.2 | 3.6743 | 3.6743 |  | 105 | ПС-35/10кВ Дмитриевка | 8 | 4+4 | 0.143 | 1.4511 | 0.68 | 80 | 0.77106 | 0 | 4.2 | 3.4289 | 3.4289 | открыт
106 | ПС-35/10кВ Дорогощь | 4+4 | 2764 | 928 | 2.9156 | 1.054 | 45 | 1.8616 | 0 | 4.2 | 2.3384 | 2.3384 |  | 106 | ПС-35/10кВ Дорогощь | 8 | 4+4 | 0.102 | 3.0176 | 0.6 | 45 | 2.4176 | 0 | 4.2 | 1.7824 | 1.7824 | открыт
107 | ПС-35/10кВ Драгунка | 2,5+2,5 | 1976 | 616 | 2.0698 | 0.62999 | 80 | 1.4398 | 0 | 2.625 | 1.1852 | 1.1852 |  | 107 | ПС-35/10кВ Драгунка | 5 | 2,5+2,5 | 0.089 | 2.1588 | 2.29 | 80 | -0.13121 | 0 | 2.625 | 2.7562 | 2.7562 | открыт
108 | ПС-35/10кВ Журавлевка | 2,5+4 | 1968 | 304 | 1.9913 | 0.274 | 80 | 1.7173 | 0 | 2.625 | 0.90766 | 0.90766 |  | 108 | ПС-35/10кВ Журавлевка | 6.5 | 2,5+4 | 0.017 | 2.0083 | 0.698 | 80 | 1.3103 | 0 | 2.625 | 1.3147 | 1.3147 | открыт
109 | ПС-35/6кВ Журавлики | 10+10 | 6432 | 1560 | 6.6185 | 4.051 | 120 | 2.5675 | 0 | 10.5 | 7.9325 | 7.9325 |  | 109 | ПС-35/6кВ Журавлики | 20 | 10+10 | 0.1539 | 6.7724 | 6.64 | 120 | 0.13238 | 0 | 10.5 | 10.3676 | 10.3676 | открыт
110 | ПС-35/10кВ Завидовка | 2,5+2,5 | 1208 | 576 | 1.3383 | 0.42 | 80 | 0.9183 | 0 | 2.625 | 1.7067 | 1.7067 |  | 110 | ПС-35/10кВ Завидовка | 5 | 2,5+2,5 | 0 | 1.3383 | 1.39 | 80 | -0.051703 | 0 | 2.625 | 2.6767 | 2.6767 | открыт
111 | ПС-35/6кВ Западная | 10+10+10 | 6168 | 2232 | 6.5594 | 1.707 | 120 | 4.8524 | 0 | 21 | 16.1476 | 16.1476 |  | 111 | ПС-35/6кВ Западная | 30 | 10+10+10 | 0.059 | 6.6184 | 0.78 | 120 | 5.8384 | 0 | 21 | 15.1616 | 15.1616 | открыт
112 | ПС-35/10кВ Зозули | 10+10 | 2832 | 1264 | 3.1013 | 3.88 | 80 | -0.77872 | 0 | 10.5 | 11.2787 | 11.2787 |  | 112 | ПС-35/10кВ Зозули | 20 | 10+10 | 0.216 | 3.3173 | 4.3 | 80 | -0.98272 | 0 | 10.5 | 11.4827 | 11.4827 | открыт
113 | ПС-35/10кВ Ивица | 2,5+2,5 | 1048 | 368 | 1.1107 | 0.58603 | 80 | 0.5247 | 0 | 2.625 | 2.1003 | 2.1003 |  | 113 | ПС-35/10кВ Ивица | 5 | 2,5+2,5 | 0.011 | 1.1217 | 1 | 80 | 0.12173 | 0 | 2.625 | 2.5033 | 2.5033 | открыт
114 | ПС-35/10кВ Иловка | 4+4 | 2472 | 752 | 2.5839 | 2.056 | 45 | 0.52785 | 0 | 4.2 | 3.6721 | 3.6721 |  | 114 | ПС-35/10кВ Иловка | 8 | 4+4 | 0.156 | 2.7399 | 1.61 | 45 | 1.1299 | 0 | 4.2 | 3.0701 | 3.0701 | открыт
115 | ПС-35/10кВ Истобное | 4+2,5 | 1184 | 544 | 1.303 | 0.93935 | 120 | 0.36364 | 0 | 2.625 | 2.2614 | 2.2614 |  | 115 | ПС-35/10кВ Истобное | 6.5 | 4+2,5 | 0.013 | 1.316 | 1.192 | 120 | 0.12399 | 0 | 2.625 | 2.501 | 2.501 | открыт
116 | ПС-35/10кВ Казацкая | 2,5+4 | 1037 | 341 | 1.0916 | 0.87141 | 45 | 0.22022 | 0 | 2.625 | 2.4048 | 2.4048 |  | 116 | ПС-35/10кВ Казацкая | 6.5 | 2,5+4 | 0.173 | 1.2646 | 1.242 | 45 | 0.022627 | 0 | 2.625 | 2.6024 | 2.6024 | открыт
117 | ПС-35/10кВ Казинка | 4+4 | 2928 | 768 | 3.027 | 0.736 | 120 | 2.291 | 0 | 4.2 | 1.909 | 1.909 |  | 117 | ПС-35/10кВ Казинка | 8 | 4+4 | 0.0263 | 3.0533 | 2.3 | 120 | 0.75335 | 0 | 4.2 | 3.4467 | 3.4467 | открыт
118 | ПС-35/10кВ Камышеватое | 2,5+2,5 | 1576 | 296 | 1.6036 | 0.712 | 120 | 0.89156 | 0 | 2.625 | 1.7334 | 1.7334 |  | 118 | ПС-35/10кВ Камышеватое | 5 | 2,5+2,5 | 0.027 | 1.6306 | 1.08 | 120 | 0.55056 | 0 | 2.625 | 2.0744 | 2.0744 | открыт
119 | ПС-35/10кВ Кировская | 6,3+6,3 | 2940 | 1140 | 3.1533 | 0.7035 | 120 | 2.4498 | 0 | 6.615 | 4.1652 | 4.1652 |  | 119 | ПС-35/10кВ Кировская | 12.6 | 6,3+6,3 | 0.383 | 3.5363 | 2.2 | 120 | 1.3363 | 0 | 6.615 | 5.2787 | 5.2787 | открыт
120 | ПС-35/10кВ Котово | 2,5+2,5 | 2624 | 704 | 2.7168 | 1.648 | 20 | 1.0688 | 0 | 2.625 | 1.5562 | 1.5562 |  | 120 | ПС-35/10кВ Котово | 5 | 2,5+2,5 | 0.6425 | 3.3593 | 2.652 | 20 | 0.7073 | 0 | 2.625 | 1.9177 | 1.9177 | открыт
121 | ПС-35/10кВ Кочетовка | 2,5+4 | 1704 | 600 | 1.8065 | 0.6286 | 45 | 1.178 | 0 | 2.625 | 1.447 | 1.447 |  | 121 | ПС-35/10кВ Кочетовка | 6.5 | 2,5+4 | 0.025 | 1.8315 | 1.86 | 45 | -0.028452 | 0 | 2.625 | 2.6535 | 2.6535 | открыт
122 | ПС-35/10кВ Красное | 4+2,5 | 1072 | 360 | 1.1308 | 1.1395 | 80 | -0.0086882 | 0 | 2.625 | 2.6337 | 2.6337 |  | 122 | ПС-35/10кВ Красное | 6.5 | 4+2,5 | 0.023 | 1.1538 | 0.4 | 80 | 0.75383 | 0 | 2.625 | 1.8712 | 1.8712 | открыт
123 | ПС-35/10кВ Кретово | 4+2,5 | 1172 | 396 | 1.2371 | 0.67818 | 120 | 0.55892 | 0 | 2.625 | 2.0661 | 2.0661 |  | 123 | ПС-35/10кВ Кретово | 6.5 | 4+2,5 | 0.05 | 1.2871 | 0.4 | 120 | 0.88709 | 0 | 2.625 | 1.7379 | 1.7379 | открыт
124 | ПС-35/10кВ Курасовка | 4+4 | 3120 | 1152 | 3.3259 | 1.797 | 80 | 1.5289 | 0 | 4.2 | 2.6711 | 2.6711 |  | 124 | ПС-35/10кВ Курасовка | 8 | 4+4 | 0.313 | 3.6389 | 3.584 | 80 | 0.054884 | 0 | 4.2 | 4.1451 | 4.1451 | открыт
125 | ПС-35/6кВ Лебеди | 4+5,6 | 3716 | 1095 | 3.874 | 0.581 | 120 | 3.293 | 0 | 4.2 | 0.90703 | 0.90703 |  | 125 | ПС-35/6кВ Лебеди | 9.6 | 4+5,6 | 0.2101 | 4.0841 | 0.81 | 120 | 3.2741 | 0 | 4.2 | 0.92593 | 0.92593 | открыт
126 | ПС-35/6кВ Ледовая | 4+4 | 2405 | 1080 | 2.6364 | 1.321 | 80 | 1.3154 | 0 | 4.2 | 2.8846 | 2.8846 |  | 126 | ПС-35/6кВ Ледовая | 8 | 4+4 | 0.021 | 2.6574 | 2.419 | 80 | 0.23837 | 0 | 4.2 | 3.9616 | 3.9616 | открыт
127 | ПС-35/10кВ Ливенка | 4+4 | 3708 | 1572 | 4.0275 | 1.541 | 120 | 2.4865 | 0 | 4.2 | 1.7135 | 1.7135 |  | 127 | ПС-35/10кВ Ливенка | 8 | 4+4 | 0.054 | 4.0815 | 2.2 | 120 | 1.8815 | 0 | 4.2 | 2.3185 | 2.3185 | открыт
128 | ПС-35/10кВ Лубяное | 2,5+2,5 | 720 | 300 | 0.78 | 0.66672 | 80 | 0.11328 | 0 | 2.625 | 2.5117 | 2.5117 |  | 128 | ПС-35/10кВ Лубяное | 5 | 2,5+2,5 | 0.028 | 0.808 | 0.71 | 80 | 0.098 | 0 | 2.625 | 2.527 | 2.527 | открыт
129 | ПС-35/10кВ М.Пристань | 10+10 | 7224 | 2016 | 7.5 | 1.81 | 45 | 5.69 | 0 | 10.5 | 4.81 | 4.81 |  | 129 | ПС-35/10кВ М.Пристань | 20 | 10+10 | 0.289 | 7.789 | 1 | 45 | 6.789 | 0 | 10.5 | 3.711 | 3.711 | открыт
130 | ПС-35/10кВ М.Троица | 2,5+2,5 | 800 | 248 | 0.83756 | 0.60716 | 80 | 0.2304 | 0 | 2.625 | 2.3946 | 2.3946 |  | 130 | ПС-35/10кВ М.Троица | 5 | 2,5+2,5 | 0.027 | 0.86456 | 0.73 | 80 | 0.13456 | 0 | 2.625 | 2.4904 | 2.4904 | открыт
131 | ПС-35/10кВ Малиновка | 10+10 | 7872 | 4112 | 8.8813 | 1.357 | 120 | 7.5243 | 0 | 10.5 | 2.9757 | 2.9757 |  | 131 | ПС-35/10кВ Малиновка | 20 | 10+10 | 0.052 | 8.9333 | 3.8 | 120 | 5.1333 | 0 | 10.5 | 5.3667 | 5.3667 | открыт
132 | ПС-35/10кВ Мандрово | 2,5+2,5 | 1320 | 318 | 1.3578 | 0.65565 | 80 | 0.70212 | 0 | 2.625 | 1.9229 | 1.9229 |  | 132 | ПС-35/10кВ Мандрово | 5 | 2,5+2,5 | 0.0123 | 1.3701 | 1.303 | 80 | 0.067064 | 0 | 2.625 | 2.5579 | 2.5579 | открыт
133 | ПС-35/10кВ Мухоудеровка | 2,5+2,5 | 1584 | 510 | 1.6641 | 0.643 | 80 | 1.0211 | 0 | 2.625 | 1.6039 | 1.6039 |  | 133 | ПС-35/10кВ Мухоудеровка | 5 | 2,5+2,5 | 0.104 | 1.7681 | 1.5 | 80 | 0.26808 | 0 | 2.625 | 2.3569 | 2.3569 | открыт
134 | ПС-35/10кВ Н.Александровка | 2,5+2,5 | 1302 | 486 | 1.3897 | 0.59315 | 120 | 0.7966 | 0 | 2.625 | 1.8284 | 1.8284 |  | 134 | ПС-35/10кВ Н.Александровка | 5 | 2,5+2,5 | 0.069 | 1.4587 | 1.314 | 120 | 0.14475 | 0 | 2.625 | 2.4803 | 2.4803 | открыт
135 | ПС-35/10кВ Н.Деревня | 6,3+6,3 | 3360 | 944 | 3.4901 | 2.78 | 120 | 0.71009 | 0 | 6.615 | 5.9049 | 5.9049 |  | 135 | ПС-35/10кВ Н.Деревня | 12.6 | 6,3+6,3 | 1.837 | 5.3271 | 3.41 | 120 | 1.9171 | 0 | 6.615 | 4.6979 | 4.6979 | открыт
136 | ПС-35/10кВ Н.Таволжанка | 6,3+6,3 | 3672 | 1200 | 3.8631 | 0.842 | 45 | 3.0211 | 0 | 6.615 | 3.5939 | 3.5939 |  | 136 | ПС-35/10кВ Н.Таволжанка | 12.6 | 6,3+6,3 | 0.53 | 4.3931 | 3.034 | 45 | 1.3591 | 0 | 6.615 | 5.2559 | 5.2559 | открыт
137 | ПС-35/10кВ Н.Уколово | 4+2,5 | 1296 | 384 | 1.3517 | 0.57 | 80 | 0.78169 | 0 | 2.625 | 1.8433 | 1.8433 |  | 137 | ПС-35/10кВ Н.Уколово | 6.5 | 4+2,5 | 0.023 | 1.3747 | 1.796 | 80 | -0.42131 | 0 | 2.625 | 3.0463 | 3.0463 | открыт
138 | ПС-35/10кВ Н.Хуторное | 2,5+4 | 311 | 89 | 0.32348 | 0.19 | 80 | 0.13348 | 0 | 2.625 | 2.4915 | 2.4915 |  | 138 | ПС-35/10кВ Н.Хуторное | 6.5 | 2,5+4 | 0.056 | 0.37948 | 0.14 | 80 | 0.23948 | 0 | 2.625 | 2.3855 | 2.3855 | открыт
139 | ПС-35/10кВ Неминущее | 2,5+2,5 | 1852 | 604 | 1.948 | 0.65147 | 80 | 1.2965 | 0 | 2.625 | 1.3285 | 1.3285 |  | 139 | ПС-35/10кВ Неминущее | 5 | 2,5+2,5 | 0.001 | 1.949 | 1.92 | 80 | 0.029004 | 0 | 2.625 | 2.596 | 2.596 | открыт
140 | ПС-35/10кВ Нечаевка | 4+4 | 1224 | 329 | 1.2674 | 0.451 | 120 | 0.81645 | 0 | 4.2 | 3.3836 | 3.3836 |  | 140 | ПС-35/10кВ Нечаевка | 8 | 4+4 | 0.079 | 1.3464 | 0.315 | 120 | 1.0314 | 0 | 4.2 | 3.1686 | 3.1686 | открыт
141 | ПС-35/10кВ Никитовка | 2,5+2,5 | 2152 | 592 | 2.2319 | 1.4354 | 80 | 0.79651 | 0 | 2.625 | 1.8285 | 1.8285 |  | 141 | ПС-35/10кВ Никитовка | 5 | 2,5+2,5 | 0.087 | 2.3189 | 1.54 | 80 | 0.77894 | 0 | 2.625 | 1.8461 | 1.8461 | открыт
142 | ПС-35/10кВ Новенькое | 4+4 | 2396 | 708 | 2.4984 | 1.7332 | 80 | 0.76521 | 0 | 4.2 | 3.4348 | 3.4348 |  | 142 | ПС-35/10кВ Новенькое | 8 | 4+4 | 0.733 | 3.2314 | 2.556 | 80 | 0.67542 | 0 | 4.2 | 3.5246 | 3.5246 | открыт
143 | ПС-35/10кВ Октябрская | 10+10 | 7120 | 2400 | 7.5136 | 0.872 | 80 | 6.6416 | 0 | 10.5 | 3.8584 | 3.8584 |  | 143 | ПС-35/10кВ Октябрская | 20 | 10+10 | 2.976 | 10.4896 | 3.232 | 80 | 7.2576 | 0 | 10.5 | 3.2424 | 3.2424 | открыт
144 | ПС-35/10кВ Орлик | 4+4 | 1656 | 792 | 1.8356 | 0.553 | 80 | 1.2826 | 0 | 4.2 | 2.9174 | 2.9174 |  | 144 | ПС-35/10кВ Орлик | 8 | 4+4 | 0.1296 | 1.9652 | 0.48 | 80 | 1.4852 | 0 | 4.2 | 2.7148 | 2.7148 | открыт
145 | ПС-35/10кВ Подольхи | 2,5+2,5 | 2208 | 836 | 2.361 | 1.1225 | 45 | 1.2385 | 0 | 2.625 | 1.3865 | 1.3865 |  | 145 | ПС-35/10кВ Подольхи | 5 | 2,5+2,5 | 0.0228 | 2.3838 | 0.2 | 45 | 2.1838 | 0 | 2.625 | 0.44123 | 0.44123 | открыт
146 | ПС-35/10кВ Поповка | 2,5+4 | 1644 | 640 | 1.7642 | 0.64636 | 80 | 1.1178 | 0 | 2.625 | 1.5072 | 1.5072 |  | 146 | ПС-35/10кВ Поповка | 6.5 | 2,5+4 | 0.036 | 1.8002 | 1.81 | 80 | -0.0098186 | 0 | 2.625 | 2.6348 | 2.6348 | открыт
147 | ПС-35/10кВ Прелестное | 4+4 | 2592 | 948 | 2.7599 | 0 | 0 | 2.7599 | 0 | 4.2 | 1.4401 | 1.4401 |  | 147 | ПС-35/10кВ Прелестное | 8 | 4+4 | 0.074 | 2.8339 | 0.71 | 0 | 2.1239 | 0 | 4.2 | 2.0761 | 2.0761 | открыт
148 | ПС-35/6кВ Привокзальная | 6,3+6,3 | 4925 | 1728 | 5.2193 | 0 | 0 | 5.2193 | 0 | 6.615 | 1.3957 | 1.3957 |  | 148 | ПС-35/6кВ Привокзальная | 12.6 | 6,3+6,3 | 0.0261 | 5.2454 | 0 | 0 | 5.2454 | 0 | 6.615 | 1.3696 | 1.3696 | открыт
149 | ПС-35/10кВ Прилепы | 2,5+2,5 | 1518 | 594 | 1.6301 | 0.37638 | 80 | 1.2537 | 0 | 2.625 | 1.3713 | 1.3713 |  | 149 | ПС-35/10кВ Прилепы | 5 | 2,5+2,5 | 0.001 | 1.6311 | 0.5 | 80 | 1.1311 | 0 | 2.625 | 1.4939 | 1.4939 | открыт
150 | ПС-35/10кВ Принцевка | 2,5+2,5 | 1856 | 732 | 1.9951 | 0.352 | 120 | 1.6431 | 0 | 2.625 | 0.98187 | 0.98187 |  | 150 | ПС-35/10кВ Принцевка | 5 | 2,5+2,5 | 0.0323 | 2.0274 | 1.846 | 120 | 0.18143 | 0 | 2.625 | 2.4436 | 2.4436 | открыт
151 | ПС-35/10кВ Радьковка | 6,3+6,3 | 2416 | 864 | 2.5658 | 0.164 | 45 | 2.4018 | 0 | 6.615 | 4.2132 | 4.2132 |  | 151 | ПС-35/10кВ Радьковка | 12.6 | 6,3+6,3 | 0.0293 | 2.5951 | 0.98 | 45 | 1.6151 | 0 | 6.615 | 4.9999 | 4.9999 | открыт
152 | ПС-35/10кВ Раздорное | 2,5+2,5 | 1506 | 648 | 1.6395 | 0.662 | 80 | 0.97749 | 0 | 2.625 | 1.6475 | 1.6475 |  | 152 | ПС-35/10кВ Раздорное | 5 | 2,5+2,5 | 0.082 | 1.7215 | 0.91 | 80 | 0.81149 | 0 | 2.625 | 1.8135 | 1.8135 | открыт
153 | ПС-35/10кВ Репяховка | 2,5+2,5 | 1548 | 588 | 1.6559 | 0.88491 | 80 | 0.771 | 0 | 2.625 | 1.854 | 1.854 |  | 153 | ПС-35/10кВ Репяховка | 5 | 2,5+2,5 | 0.08 | 1.7359 | 1.77 | 80 | -0.034087 | 0 | 2.625 | 2.6591 | 2.6591 | открыт
154 | ПС-35/10кВ Ржевка | 6,3+6,3 | 5184 | 1440 | 5.3803 | 2.53 | 45 | 2.8503 | 0 | 6.615 | 3.7647 | 3.7647 |  | 154 | ПС-35/10кВ Ржевка | 12.3 | 6,+6,3 | 1.0564 | 6.4367 | 3.568 | 45 | 2.8687 | 0 | 6.615 | 3.7463 | 8.6677 | открыт
155 | ПС-35/10кВ Ровеньки | 4+4 | 3828 | 1296 | 4.0414 | 1.7393 | 120 | 2.3021 | 0 | 4.2 | 1.8979 | 1.8979 |  | 155 | ПС-35/10кВ Ровеньки | 8 | 4+4 | 0.253 | 4.2944 | 3.8 | 120 | 0.49444 | 0 | 4.2 | 3.7056 | 3.7056 | открыт
156 | ПС-35/10кВ Роговатое | 4+4 | 2064 | 928 | 2.263 | 0 | 0 | 2.263 | 0 | 4.2 | 1.937 | 1.937 |  | 156 | ПС-35/10кВ Роговатое | 8 | 4+4 | 0.055 | 2.318 | 0 | 0 | 2.318 | 0 | 4.2 | 1.882 | 1.882 | открыт
157 | ПС-35/0,4кВ Рождественская | 2,5+2,5 | 1392 | 617 | 1.5226 | 0 | 0 | 1.5226 | 0 | 2.625 | 1.1024 | 1.1024 |  | 157 | ПС-35/0,4кВ Рождественская | 5 | 2,5+2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.625 | 2.625 | 2.625 | открыт
158 | ПС-35/10кВ Сапрыкино | 2,5+2,5 | 328 | 168 | 0.36852 | 0.22751 | 120 | 0.14101 | 0 | 2.625 | 2.484 | 2.484 |  | 158 | ПС-35/10кВ Сапрыкино | 5 | 2,5+2,5 | 0.02 | 0.38852 | 0.32 | 120 | 0.068521 | 0 | 2.625 | 2.5565 | 2.5565 | открыт
159 | ПС-35/6кВ Северная | 6,3+6,3 | 5431 | 1509 | 5.6367 | 4.8049 | 120 | 0.83183 | 0 | 6.615 | 5.7832 | 5.7832 |  | 159 | ПС-35/6кВ Северная | 12.6 | 6,3+6,3 | 0.1887 | 5.8254 | 5.56 | 120 | 0.26544 | 0 | 6.615 | 6.3496 | 6.3496 | открыт
160 | ПС-35/10кВ Сетище | 2,5+2,5 | 1794 | 592 | 1.8892 | 1.0621 | 80 | 0.82703 | 0 | 2.625 | 1.798 | 1.798 |  | 160 | ПС-35/10кВ Сетище | 5 | 2,5+2,5 | 1.2024 | 3.0916 | 2.362 | 80 | 0.72955 | 0 | 2.625 | 1.8954 | 1.8954 | открыт
161 | ПС-35/10кВ Слоновка | 4+4 | 3216 | 1376 | 3.498 | 1.1306 | 120 | 2.3674 | 0 | 4.2 | 1.8326 | 1.8326 |  | 161 | ПС-35/10кВ Слоновка | 8 | 4+4 | 0.597 | 4.095 | 3.764 | 120 | 0.331 | 0 | 4.2 | 3.869 | 3.869 | открыт
162 | ПС-35/6кВ Ст.Оскол -2 | 16+16 | 9559 | 3442 | 10.1598 | 1.21 | 80 | 8.9498 | 0 | 16.8 | 7.8502 | 7.8502 |  | 162 | ПС-35/6кВ Ст.Оскол -2 | 32 | 16+16 | 0.1049 | 10.2647 | 1.14 | 80 | 9.1247 | 0 | 16.8 | 7.6753 | 7.6753 | открыт
163 | ПС-35/10кВ Стариково | 4+4 | 2112 | 732 | 2.2353 | 1.3453 | 45 | 0.88995 | 0 | 4.2 | 3.31 | 3.31 |  | 163 | ПС-35/10кВ Стариково | 8 | 4+4 | 0.009 | 2.2443 | 1.426 | 45 | 0.81826 | 0 | 4.2 | 3.3817 | 3.3817 | открыт
164 | ПС-35/10кВ Таврово | 10+10 | 10440 | 1296 | 10.5201 | 0.531 | 45 | 9.9891 | 0 | 10.5 | 0.51087 | 0.51087 |  | 164 | ПС-35/10кВ Таврово | 20 | 10+10 | 5.256 | 15.7761 | 3.335 | 45 | 12.4411 | 0 | 10.5 | -1.9411 | -1.9411 | закрыт
165 | ПС-35/10кВ Теребрино | 2,5+2,5 | 912 | 360 | 0.98048 | 0.44978 | 80 | 0.5307 | 0 | 2.625 | 2.0943 | 2.0943 |  | 165 | ПС-35/10кВ Теребрино | 5 | 2,5+2,5 | 0.013 | 0.99348 | 1.1 | 80 | -0.10652 | 0 | 2.625 | 2.7315 | 2.7315 | открыт
166 | ПС-35/10кВ Уразово | 6,3+6,3 | 2288 | 592 | 2.3633 | 1.39 | 120 | 0.97335 | 0 | 6.615 | 5.6417 | 5.6417 |  | 166 | ПС-35/10кВ Уразово | 12.6 | 6,3+6,3 | 0.1165 | 2.4798 | 4.282 | 120 | -1.8022 | 0 | 6.615 | 8.4172 | 8.4172 | открыт
167 | ПС-35/10кВ Уточка | 1,6+2,5 | 726 | 244 | 0.76591 | 0.47242 | 80 | 0.29349 | 0 | 1.68 | 1.3865 | 1.3865 |  | 167 | ПС-35/10кВ Уточка | 4.1 | 1,6+2,5 | 0.017 | 0.78291 | 0.47 | 80 | 0.31291 | 0 | 1.68 | 1.3671 | 1.3671 | открыт
168 | ПС-35/6кВ Федосеевка | 4+4 | 452 | 2035 | 2.0846 | 0 | 0 | 2.0846 | 0 | 4.2 | 2.1154 | 2.1154 |  | 168 | ПС-35/6кВ Федосеевка | 8 | 4+4 | 0.2554 | 2.34 | 0 | 0 | 2.34 | 0 | 4.2 | 1.86 | 1.86 | открыт
169 | ПС-35/10кВ Фощеватво | 1,6+2,5 | 992 | 352 | 1.0526 | 0.78681 | 45 | 0.26579 | 0 | 1.68 | 1.4142 | 1.4142 |  | 169 | ПС-35/10кВ Фощеватво | 4.1 | 1,6+2,5 | 0.055 | 1.1076 | 1.042 | 45 | 0.065601 | 0 | 1.68 | 1.6144 | 1.6144 | открыт
170 | ПС-35/10кВ Холодное | 4+4 | 1912 | 364 | 1.9463 | 0 | 0 | 1.9463 | 0 | 4.2 | 2.2537 | 2.2537 |  | 170 | ПС-35/10кВ Холодное | 8 | 4+4 | 0.039 | 1.9853 | 0 | 0 | 1.9853 | 0 | 4.2 | 2.2147 | 2.2147 | открыт
171 | ПС-35/6кВ Чернянский сах. завод | 7,5+6,3 | 3228 | 1464 | 3.5445 | 1.3513 | 20 | 2.1932 | 0 | 6.615 | 4.4218 | 4.4218 |  | 171 | ПС-35/6кВ Чернянский сах. завод | 13.8 | 7,5+6,3 | 0.041 | 3.5855 | 1.3513 | 20 | 2.2342 | 0 | 6.615 | 4.3808 | 4.3808 | открыт
172 | ПС-35/10кВ Церковная | 2,5+2,5 | 216 | 96 | 0.23637 | 1 | 80 | -0.76363 | 0 | 2.625 | 3.3886 | 3.3886 |  | 172 | ПС-35/10кВ Церковная | 5 | 2,5+2,5 | 0.043 | 0.27937 | 0.25 | 80 | 0.029373 | 0 | 2.625 | 2.5956 | 2.5956 | открыт
173 | ПС-35/10кВ Шаталовка | 6,3+6,3 | 1856 | 632 | 1.9607 | 0 | 0 | 1.9607 | 0 | 6.615 | 4.6543 | 4.6543 |  | 173 | ПС-35/10кВ Шаталовка | 12.6 | 6,3+6,3 | 0.1039 | 2.0646 | 0 | 0 | 2.0646 | 0 | 6.615 | 4.5504 | 4.5504 | открыт
174 | ПС-35/10кВ Шаховка | 4+4 | 1866 | 546 | 1.9442 | 0.79066 | 80 | 1.1536 | 0 | 2.625 | 1.4714 | 1.4714 |  | 174 | ПС-35/10кВ Шаховка | 8 | 4+4 | 0.039 | 1.9832 | 1.866 | 80 | 0.11724 | 0 | 2.625 | 2.5078 | 2.5078 | открыт
175 | ПС-35/10кВ Шишино | 6,3+6,3 | 3608 | 816 | 3.6991 | 1.03 | 80 | 2.6691 | 0 | 6.615 | 3.9459 | 3.9459 |  | 175 | ПС-35/10кВ Шишино | 12.6 | 6,3+6,3 | 2.258 | 5.9571 | 0.091 | 80 | 5.8661 | 0 | 6.615 | 0.74888 | 0.74888 | открыт
176 | ПС-35/0,4кВ Юбилейная | 1,6+1,6 | 519 | 218 | 0.56293 | 0 | 0 | 0.56293 | 0 | 1.68 | 1.1171 | 1.1171 |  | 176 | ПС-35/0,4кВ Юбилейная | 3.2 | 1,6+1,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | открыт
177 | ПС-35/10кВ Яблоново | 4+4 | 1488 | 512 | 1.5736 | 1.1284 | 80 | 0.4452 | 0 | 4.2 | 3.7548 | 3.7548 |  | 177 | ПС-35/10кВ Яблоново | 8 | 4+4 | 0.061 | 1.6346 | 1.2 | 80 | 0.43462 | 0 | 4.2 | 3.7654 | 3.7654 | открыт
178 | ПС-35/10кВ Ярское | 2,5+2,5 | 612 | 204 | 0.6451 | 0.14648 | 80 | 0.49863 | 0 | 2.625 | 2.1264 | 2.1264 |  | 178 | ПС-35/10кВ Ярское | 5 | 2,5+2,5 | 0.026 | 0.6711 | 0.722 | 80 | -0.050895 | 0 | 2.625 | 2.6759 | 2.6759 | открыт
| ИТОГО: | 3303.1 |  |  | 2538.0096 | 1078.5217 |  | 1544.3037 | [6 empty] | ИТОГО: | 3416.6 | 3416.6 | 208.4238 | 2944.9707 | 1307.1023 |  | 1637.8683
| дефицит | [10 empty] | 6.069 |  |  | дефицит | [10 empty] | 0
| профицит | [10 empty] | 982.3704 |  |  | профицит | [10 empty] | 990.3422

## Текущий дефицит - зима
Перечень закрытых центров питания ОАО "МРСК Центра" по зимним нагрузкам 2012 года (текущий дефицит мощности).
№п/п | Наименование объекта центра питания, класс напряжения |  | Текущий дефицит , МВА
Белгородэнерго |  |  |  | cos
1 | ПС-110/35/10кВ Д.Поляна | 6.3 | -0.57738 | 0.93358
2 | ПС-110/35/10кВ Оросительная | 16 | -5.6225 | 0.95099
3 | ПС-35/10кВ Афанасьевка | 2.5 | -0.37888 | 0.95974
4 | ПС-35/10кВ Борисы | 1.6 | -1.3483 | 0.93449
5 | ПС-35/10кВ Гостищево | 4 | -1.0413 | 0.96053
6 | ПС-35/10кВ Грузское | 1.6 | -0.36544 | 0.94953
7 | ПС-35/10кВ Казачья Лисица | 2.5 | -0.361 | 0.96399
8 | ПС-35/10кВ Камызино | 2.5 | -0.9202 | 0.85409
9 | ПС-35/10кВ Колосково | 2.5 | -0.86484 | 0.96224
10 | ПС-35/10кВ Крюково | 2.5 | -0.2419 | 0.95764
11 | ПС-35/10кВ Николаевка | 2.5 | -0.12118 | 0.92636
12 | ПС-35/10кВ Никольское | 2.5 | -0.84439 | 0.97513
13 | ПС-35/10кВ Покровка | 2.5 | -0.036947 | 0.94868
14 | ПС-35/10кВ Пятницкое | 4 | -1.1894 | 0.93813
15 | ПС-110/35/6кВ Восточная | 25+25 | -0.32321 | 0.94241
Итого текущий дефицит |  |  | -14.2369

## Ожидаемый дефицит
Перечень закрытых центров питания ОАО "МРСК Центра" по ожидаемым нагрузкам с учетом подключения новых мощностей по технологическому присоединению и др.развития э/сетевого комплекса.
№п/п | Наименование объекта центра питания, класс напряжения |  | Текущий дефицит , МВА
Белгородэнерго |  |  |  | cos
1 | ПС-110/35/10кВ Д.Поляна | 6.3 | -0.63729 | 0.93358
2 | ПС-110/35/10кВ Коньшино | 6.3 | -0.0097329 | 0.93358
3 | ПС-110/35/10кВ Оросительная | 16 | -2.1618 | 0.95099
4 | ПС-110/35/10кВ Ровеньки | 16 | -0.29145 | 0.93358
5 | ПС-35/10кВ Афанасьевка | 2.5 | -0.13228 | 0.95974
6 | ПС-35/10кВ Борисовка | 1.6 | -0.59744 | 0.93449
7 | ПС-35/10кВ Гостищево | 4 | -0.50229 | 0.96053
8 | ПС-35/10кВ Грузское | 1.6 | -0.52644 | 0.94953
9 | ПС-35/10кВ Казачья Лисица | 2.5 | -0.362 | 0.96399
10 | ПС-35/10кВ Колосково | 2.5 | -0.45194 | 0.93358
11 | ПС-35/10кВ Крюково | 2.5 | -0.1149 | 0.95764
12 | ПС-35/10кВ Муром | 2.5 | -0.049708 | 0.93358
13 | ПС-35/10кВ Никольское | 2.5 | -2.6634 | 0.97513
14 | ПС-35/10кВ Покровка | 2.5 | -0.036947 | 0.94868
15 | ПС-35/10кВ Пятницкое | 4 | -0.35942 | 0.93813
16 | ПС-110/35/6кВ Восточная | 25+25 | -5.6856 | 0.94241
| ПС-110/10кВ Западная | 16+16 | -2.0712 | 0.93358
| ПС-35/10кВ Таврово | 10+10 | -1.9411 | 0.93358
Итого текущий дефицит |  |  | -18.595

## Интерактивная карта
Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Год ввода /Год реконструкции(при изменении установленной мощности) | Установленная мощность трансформаторов Sуст. с указанием их количества, шт/ МВА | Существующая нагрузка по замерам, МВА | Фактический резерв мощности с учетом замеров режимного дня, МВА | Мощность по заключенным договорам на ТП, МВА | Мощность по договорам на ТП находящихся на исполнении, МВА | Максимальная разрешенная мощность (по актам ТП), МВт | Планируемые сроки снятия ограничения | Текущий статус | Перспективный статус | Широта | Долгота
ПС-110/35/10кВ Д.Поляна | 1987 | 6.3 | 1.8863 | -0.57738 | 0.015 | 0.015 |  |  | открыт | закрыт | 51.15445 | 37.762966
ПС-110/35/10кВ Коньшино | 1991 | 6.3 | 0.33873 | 0 | 0 | 0 |  |  | открыт | закрыт | 51.0605 | 37.35935
ПС-110/35/10кВ Оросительная | 1986 | 16 | 17.2295 | -5.6225 | 0.0273 | 0.0273 |  |  | открыт | закрыт | 50.153735 | 38.130373
ПС-110/35/10кВ Ровеньки | 2001 | 16 | 2.505 | 0.93503 | 0.201 | 0.201 |  |  | открыт | открыт | 49.910228 | 38.921577
ПС-110/35/10кВ Серебрянка | 1987 | 10 | 1.0537 | 0 | 0 | 0 |  |  | открыт | открыт | 50.69655 | 37.92805
ПС-35/10кВ Афанасьевка | 1986/2011 | 2.5 | 1.0253 | -0.37888 | 0.105 | 0.105 |  |  | открыт | закрыт | 50.514570 | 37.698550
ПС-35/10кВ Борисовка | 1985 | 1.6 | 0.57444 | 0.10906 | 0.59 | 0.59 |  |  | открыт | закрыт | 50.371567 | 37.657517
ПС-35/10кВ Борисы | 1983 | 1.6 | 1.3483 | -1.3483 | 0.062 | 0.062 |  |  | открыт | закрыт | 50.87589 | 37.1031
ПС-35/10кВ Гостищево | 1987 | 4 | 3.6813 | -1.0413 | 0.567 | 0.567 |  |  | открыт | закрыт | 50.786008 | 36.642943
ПС-35/10кВ Грузское | 1970 | 1.6 | 1.4154 | -0.36544 | 0.47 | 0.47 |  |  | открыт | закрыт | 50.509754 | 35.974927
ПС-35/10кВ Земснаряд | 2003/2011 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | открыт | открыт | 50.534272 | 36.634683
ПС-35/10кВ Казачья Лисица | 1994 | 2.5 | 0.361 | -0.361 | 0 | 0 |  |  | открыт | закрыт | 50.616694 | 35.737315
ПС-35/10кВ Камызино | 1991 | 2.5 | 1.4612 | -0.9202 | 0.0175 | 0.0175 |  |  | открыт | открыт | 50.846650 | 38.587900
ПС-35/10кВ Колосково | 1990 | 2.5 | 2.5274 | -0.86484 | 0.1075 | 0.1075 |  |  | открыт | закрыт | 50.249683 | 38.003011
ПС-35/10кВ Крюково | 1993 | 2.5 | 1.7919 | -0.2419 | 0.105 | 0.105 |  |  | открыт | закрыт | 50.656628 | 35.986378
ПС-35/10кВ Кущино | 1988 | 1.6 | 0.37258 | 0.03752 | 0.072 | 0.072 |  |  | открыт | закрыт | 50.547167 | 38.630383
ПС-35/10кВ Лопухинка | 1989 | 2.5 | 0.28375 | 0.12325 | 0 | 0 |  |  | открыт | открыт | 51.289366 | 37.1741
ПС-35/10кВ Малакеево | 1969/1984 | 2.5 | 1.1253 | 0.25468 | 0.025 | 0.025 |  |  | открыт | открыт | 50.317960 | 36.693317
ПС-35/10кВ Муром | 1991 | 2.5 | 1.4517 | 0.088292 | 0.041 | 0.041 |  |  | открыт | закрыт | 50.320752 | 36.693317
ПС-35/10кВ Николаевка | 1989 | 2.5 | 0.78588 | -0.12118 | 0.01 | 0.01 |  |  | открыт | открыт | 50.206830 | 38.728710
ПС-35/10кВ Никольское | 1997 | 2.5 | 1.6244 | -0.84439 | 1.408 | 1.408 |  |  | открыт | закрыт | 50.44127 | 36.565534
ПС-35/10кВ Покровка | 1988/2011 | 4 | 0.75895 | -0.036947 | 0.01 | 0.01 |  |  | открыт | закрыт | 50.509017 | 38.006483
ПС-35/10кВ Пятницкое | 1993 | 4 | 3.0294 | -1.1894 | 0.215 | 0.215 |  |  | открыт | закрыт | 50.422100 | 37.850933
ПС-35/10кВ Сахзавод Ивня | 1993 | 2.5 | 0.038626 | 1.6374 | 0 | 0 |  |  | открыт | открыт | 51.060454 | 36.158816
ПС-35/10кВ Свистовка | 1989 | 1.6 | 0.56461 | 0.12259 | 0.0023 | 0.0023 |  |  | открыт | открыт | 50.979950 | 38.747217
ПС-35/10кВ С-з " Уразовский" | 1978 | 2.5 | 0.53957 | 0.18423 | 0 | 0 |  |  | открыт | открыт | 49.953764 | 38.100944
ПС-35/10кВ Харьковское | 1985 | 2.5 | 0.6274 | 0.052299 | 0.04 | 0.04 |  |  | открыт | открыт | 50.201010 | 39.031570
ПС-110/6кВ Авторемзавод | 1990 | 16+16 | 9.3292 | 11.0318 | 0.304 | 0.304 |  |  | открыт | открыт | 50.613964 | 36.536571
ПС-110/35/10кВ Айдар | 1971/1983 | 16+10 | 11.9389 | 7.4084 | 0.08 | 0.08 |  |  | открыт | открыт | 50.049351 | 38.922526
ПС-110/35/10кВ Александровка | 1981/2010 | 25+25 | 21.5092 | 13.1108 | 0.3268 | 0.3268 |  |  | открыт | открыт | 51.026305 | 36.709454
ПС-110/35/10кВ Алексеевка | 1965/2009 | 25+25+25 | 47.7924 | 10.0296 | 1.539 | 1.539 |  |  | открыт | открыт | 50.611766 | 38.696616
ПС-110/35/10кВ Архангельское | 1986 | 10+16 | 10.6381 | 8.7319 | 0.0476 | 0.0476 |  |  | открыт | открыт | 51.25602 | 38.08728
ПС-110/6кВ Белгород-1 | 1958/2011 | 40+40+40 | 37.4678 | 46.5322 | 2.502 | 2.502 |  |  | открыт | открыт | 50.620807 | 36.566631
ПС-110/35/10кВ Борисовка | 1991 | 16+16 | 16.8162 | 4.654 | 0.41 | 0.41 |  |  | открыт | открыт | 50.22294 | 37.39451
ПС-110/35/10кВ В.Покровка | 1968/1976 | 10+10 | 11.2446 | 8.1983 | 0.07 | 0.07 |  |  | открыт | открыт | 50.788376 | 38.443423
ПС-110/35/10кВ Вейделевка | 1983 | 10+10 | 9.4359 | 9.308 | 0.1363 | 0.1363 |  |  | открыт | открыт | 50.156761 | 38.427761
ПС-110/6кВ Витаминный комбинат | 1976 | 25+25 | 16.8402 | 10.8698 | 3.279 | 3.279 |  |  | открыт | открыт | 50.563415 | 36.669764
ПС-110/35/10кВ Волоконовка | 1966/1994 | 25+25 | 18.7706 | 18.1304 | 0.677 | 0.677 |  |  | открыт | открыт | 50.474467 | 37.874517
ПС-110/35/6кВ Восточная | 1971 | 25+25 | 43.5732 | -0.32321 | 2.2724 | 2.2724 |  |  | закрыт | закрыт | 50.544751 | 36.664609
ПС-110/10/6кВ Голофеевка | 1979/2010 | 10+10 | 2.2212 | 8.2788 | 0.076 | 0.076 |  |  | открыт | открыт | 51.10635 | 37.8939
ПС-110/10кВ Готня | 1985 | 16+16 | 8.5357 | 14.6943 | 0.612 | 0.612 |  |  | открыт | открыт | 50.789894 | 35.794844
ПС-110/35/10кВ Грайворон | 1961/2009 | 16+16 | 12.3741 | 13.6586 | 0.496 | 0.496 |  |  | открыт | открыт | 50.489164 | 35.696117
ПС-110/6кВ Донец | 2007 | 40+40 | 28.4772 | 20.2528 | 2.1781 | 2.1781 |  |  | открыт | открыт | 50.60043 | 36.619543
ПС-110/10кВ Дубовое | 1998 | 40+40 | 23.0522 | 30.1778 | 1.831 | 1.831 |  |  | открыт | открыт | 50.559272 | 36.580683
ПС-110/35/6кВ Журавлики | 1995/2008 | 40+25 | 21.4709 | 32.363 | 0.8741 | 0.8741 |  |  | открыт | открыт | 51.283766 | 37.483633
ПС-110/10кВ Западная | 1986 | 16+16 | 15.9422 | 2.1068 | 4.363 | 4.363 |  |  | открыт | закрыт | 50.595463 | 36.560262
ПС-110/35/10кВ Ивня | 1990/2009 | 10+10 | 6.2434 | 10.3255 | 0.095 | 0.095 |  |  | открыт | открыт | 51.056443 | 36.119564
ПС-110/35/10кВ К.Гвардия | 1985 | 16+16 | 15.6273 | 8.8843 | 0.25 | 0.25 |  |  | открыт | открыт | 50.623240 | 38.394399
ПС-110/10/6кВ Казацкие Бугры | 1988 | 25+25 | 11.2087 | 20.5468 | 1.1903 | 1.1903 |  |  | открыт | открыт | 51.31005 | 37.780216
ПС-110/35/10кВ Короча | 1982/2009 | 16+16+16 | 26.684 | 8.935 | 1.254 | 1.254 |  |  | открыт | открыт | 50.821534 | 37.161561
ПС-110/35/10кВ Красная Яруга | 1983 | 10+10 | 2.4542 | 14.3458 | 0.433 | 0.433 |  |  | открыт | открыт | 50.783953 | 35.660543
ПС-110/10кВ Крапивенская | 2010 | 16+16 | 5.3536 | 0 | 1.543 | 1.543 |  |  | открыт | открыт | 50.833742 | 36.480244
ПС-110/35/10кВ Майская | 2009 | 40+40 | 9.5324 | 32.4676 | 1.736 | 1.736 |  |  | открыт | открыт | 50.551716 | 36.523662
ПС-110/35/10кВ Максимовка | 1986 | 16+16 | 10.5439 | 16.8596 | 0.0302 | 0.0302 |  |  | открыт | открыт | 50.527015 | 37.348673
ПС-110/35/10кВ Н.Оскол | 1963/2008 | 25+31,5 | 19.921 | 14.7112 | 0.53 | 0.53 |  |  | открыт | открыт | 50.78452 | 37.89747
ПС-110/10кВ Обуховская | 1977 | 25+25 | 1.8862 | 24.3638 | 0.137 | 0.137 |  |  | открыт | открыт | 51.256383 | 37.848966
ПС-110/6кВ Очистные | 1978 | 16+16 | 5.1405 | 11.6595 | 0.0348 | 0.0348 |  |  | открыт | открыт | 51.256383 | 37.848966
ПС-110/10/6кВ Пищепром | 1994/2010 | 25+25 | 5.9102 | 20.3398 | 3.999 | 3.999 |  |  | открыт | открыт | 50.614834 | 36.659254
ПС-110/10кВ Промышленная | 1982 | 25+25 | 16.7078 | 9.5422 | 0.5221 | 0.5221 |  |  | открыт | открыт | 51.33829 | 37.84854
ПС-110/10кВ Птицефабрика | 1981 | 16+16 | 11.6523 | 6.4437 | 0.04 | 0.04 |  |  | открыт | открыт | 50.839083 | 37.807033
ПС-110/10кВ Пушкарная | 1977 | 40+40 | 31.5694 | 10.4306 | 0.7704 | 0.7704 |  |  | открыт | открыт | 51.285866 | 37.89135
ПС-110/35/10кВ Ракитное | 1987/2009 | 16+16 | 13.4186 | 12.3614 | 0.156 | 0.156 |  |  | открыт | открыт | 50.838508 | 35.784772
ПС-110/35/6кВ Рудник | 1983 | 25+25 | 17.9805 | 18.7295 | 0.231 | 0.231 |  |  | открыт | открыт | 50.870164 | 36.399724
ПС-110/10кВ Северная | 2006 | 40+40 | 16.7953 | 28.5167 | 3.374 | 3.374 |  |  | открыт | открыт | 50.669826 | 36.558443
ПС-110/35/10кВ Скородное | 1994 | 16+16 | 12.7839 | 14.3761 | 0.0599 | 0.0599 |  |  | открыт | открыт | 51.058983 | 37.213766
ПС-110/35/6кВ Ст.Оскол - 1 | 1962 | 20+25+25 | 27.4368 | 19.8132 | 0.2056 | 0.2056 |  |  | открыт | открыт | 51.27745 | 37.81281
ПС-110/35/10кВ Стрелецкая | 1986 | 16+16 | 9.4357 | 3.2468 | 2.17 | 2.17 |  |  | открыт | закрыт | 50.642483 | 36.451382
ПС-110/6кВ Строитель | 1971 | 15+15 | 13.4875 | 2.2625 | 1.12 | 1.12 |  |  | открыт | открыт | 50.792243 | 36.474384
ПС-110/35/10кВ Томаровка | 1973/2002 | 16+16 | 13.2326 | 7.0274 | 1.939 | 1.939 |  |  | открыт | открыт | 50.663754 | 36.241582
ПС-110/6кВ Хим. завод | 1979 | 32+32 | 11.673 | 27.487 | 0.141 | 0.141 |  |  | открыт | открыт | 50.409794 | 36.917427
ПС-110/10кВ Центральная | 1988 | 40+40 | 29.9203 | 12.0797 | 7.817 | 7.817 |  |  | открыт | открыт | 51.3335 | 37.92318
ПС-110/35/10кВ Черемошное | 1986/2002 | 25+25 | 21.5567 | 24.4588 | 0.062 | 0.062 |  |  | открыт | открыт | 50.376662 | 36.492591
ПС-110/35/10кВ Чернянка | 1966/2010 | 16+16 | 8.3336 | 14.4354 | 0.906 | 0.906 |  |  | открыт | открыт | 50.90916 | 37.80651
ПС-110/35/6кВ Шебекино | 1962/2009 | 40+40 | 28.8481 | 29.8019 | 0.9109 | 0.9109 |  |  | открыт | открыт | 50.414453 | 36.896334
ПС-110/10кВ Шеино | 1974 | 3,2+10 | 3.1362 | 0.22379 | 1.033 | 1.033 |  |  | открыт | открыт | 50.687991 | 36.880872
ПС-110/35/6кВ Южная | 1968/1986 | 40+40 | 43.4084 | 11.5316 | 1.637 | 1.637 |  |  | открыт | открыт | 50.574514 | 36.597811
ПС-35/10кВ Алейниково | 1986/1990 | 2,5+2,5 | 1.0856 | 1.9721 | 0 | 0 |  |  | открыт | открыт | 50.481048 | 38.891150
ПС-35/10кВ Алексеевка (як.) | 1991 | 2,5+2,5 | 0.66915 | 2.4222 | 0.043 | 0.043 |  |  | открыт | открыт | 50.860854 | 36.218407
ПС-35/10кВ Алексеевка (кор.) | 1972/2009 | 4+4 | 3.006 | 1.194 | 0.4455 | 0.4455 |  |  | открыт | открыт | 50.767912 | 37.042351
ПС-35/10кВ Анновка | 1984 | 2,5+2,5 | 1.1747 | 1.8968 | 0.027 | 0.027 |  |  | открыт | открыт | 50.771042 | 37.45577
ПС-35/10кВ Артельное | 1989/2006 | 6,3+6,3 | 3.4095 | 3.7555 | 0.013 | 0.013 |  |  | открыт | открыт | 50.618573 | 37.327726
ПС-35/10кВ Б.Дворы | 2009 | 4+4 | 2.5504 | 2.8406 | 0.1402 | 0.1402 |  |  | открыт | открыт | 51.184166 | 37.398766
ПС-35/10кВ Б.Ивановка | 1964/2011 | 2,5+2,5 | 1.1435 | 2.1064 | 0 | 0 |  |  | открыт | открыт | 50.869916 | 38.1647
ПС-35/10кВ Б.Колодезь | 1971/1985 | 2,5+2,5 | 0.98591 | 2.0869 | 0 | 0 |  |  | открыт | открыт | 50.013617 | 38.687150
ПС-35/10кВ Б.Плес | 1973/1983 | 2,5+2,5 | 0.79216 | 2.4388 | 0 | 0 |  |  | открыт | открыт | 50.166600 | 38.624267
ПС-35/10кВ Б.Троица | 1967/2001 | 6,3+6,3 | 2.185 | 7.26 | 0.2887 | 0.2887 |  |  | открыт | открыт | 50.550954 | 37.266616
ПС-35/10кВ Беловское | 1984/2013 | 6,3+6,3 | 4.3118 | 1.0982 | 1.186 | 1.186 |  |  | открыт | открыт | 50.577174 | 36.729008
ПС-35/10кВ Белянка | 1974 | 2,5+4 | 2.3325 | 1.6139 | 0.073 | 0.073 |  |  | открыт | открыт | 50.466443 | 37.197763
ПС-35/10кВ Бессоновка | 1968 | 6,3+6,3 | 6.0499 | 1.4831 | 0.958 | 0.958 |  |  | открыт | открыт | 50.533764 | 36.300881
ПС-35/10кВ В.Лубянки | 1984/1989 | 2,5+1,6 | 0.99541 | 1.2066 | 0.05 | 0.05 |  |  | открыт | открыт | 50.450250 | 37.742183
ПС-35/10кВ В.Михайловка | 1965 | 4+4 | 1.788 | 3.862 | 0.061 | 0.061 |  |  | открыт | открыт | 50.763266 | 37.600616
ПС-35/10кВ Варваровка | 1967 | 2,5+2,5 | 1.9008 | 1.8038 | 0.043 | 0.043 |  |  | открыт | открыт | 50.373772 | 38.847955
ПС-35/10кВ Венгеровка | 1988 | 2,5+2,5 | 1.6736 | 1.3514 | 0.17 | 0.17 |  |  | открыт | открыт | 50.930307 | 36.021573
ПС-35/10кВ Верхопенье | 1982/2011 | 2,5+4 | 2.5337 | 2.6839 | 0.04 | 0.04 |  |  | открыт | открыт | 50.940372 | 36.26548
ПС-35/10кВ Викторополь | 1982/1987 | 2,5+4 | 1.5525 | 2.0279 | 0.03 | 0.03 |  |  | открыт | открыт | 50.089750 | 38.484100
ПС-35/10кВ Вислая Дубрава | 1975 | 4+4 | 2.5984 | 2.2176 | 0.2353 | 0.2353 |  |  | открыт | открыт | 51.268683 | 37.320666
ПС-35/10кВ Владимировка | 1989/2006 | 4+4 | 0.80727 | 3.3927 | 0 | 0 |  |  | открыт | открыт | 51.09671 | 38.33777
ПС-35/10кВ Водохранилище | 1979/2009 | 4+6,3 | 1.9267 | 2.5783 | 0.3016 | 0.3016 |  |  | открыт | открыт | 50.406908 | 36.745163
ПС-35/6кВ Восточная | 1967/2009 | 6,3+6,3 | 3.8582 | 4.1868 | 0.2081 | 0.2081 |  |  | открыт | открыт | 51.268216 | 37.571583
ПС-35/10кВ Всесвятка | 1981/1984 | 2,5+2,5 | 1.6906 | 1.9296 | 0.086 | 0.086 |  |  | открыт | открыт | 50.017510 | 39.102160
ПС-35/10кВ Глинное | 1992/2010 | 6,3+6,3 | 2.8511 | 5.1675 | 0 | 0 |  |  | открыт | открыт | 50.862416 | 37.998416
ПС-35/10кВ Головчино | 1982/2013 | 4+4 | 2.8726 | 0.36938 | 0.094 | 0.094 |  |  | открыт | открыт | 50.520205 | 35.790143
ПС-35/10кВ Гора-Подол | 1989 | 2,5+4 | 1.7102 | 1.8233 | 1.154 | 1.154 |  |  | открыт | открыт | 50.457874 | 35.652071
ПС-35/10кВ Городище | 1973 | 4+4 | 3.0921 | 1.1079 | 0.3524 | 0.3524 |  |  | открыт | открыт | 51.14039 | 38.11637
ПС-35/10кВ Дмитриевка | 1989 | 4+4 | 1.3081 | 3.6743 | 0.133 | 0.133 |  |  | открыт | открыт | 50.780392 | 35.984326
ПС-35/10кВ Дорогощь | 1979 | 4+4 | 2.9156 | 2.3384 | 0.096 | 0.096 |  |  | открыт | открыт | 50.575662 | 35.576621
ПС-35/10кВ Драгунка | 1985 | 2,5+2,5 | 2.0698 | 1.1852 | 0.083 | 0.083 |  |  | открыт | открыт | 50.746952 | 36.287736
ПС-35/10кВ Журавлевка | 1992/2002 | 2,5+4 | 1.9913 | 0.90766 | 0.015 | 0.015 |  |  | открыт | открыт | 50.346484 | 36.300118
ПС-35/6кВ Журавлики | 1980/2008 | 10+10 | 6.6185 | 7.9325 | 0.1459 | 0.1459 |  |  | открыт | открыт | 51.27995 | 37.517716
ПС-35/10кВ Завидовка | 1967/1985 | 2,5+2,5 | 1.3383 | 1.7067 | 0 | 0 |  |  | открыт | открыт | 50.858424 | 36.137535
ПС-35/6кВ Западная | 1973 | 10+10+10 | 6.5594 | 16.1476 | 0.05 | 0.05 |  |  | открыт | открыт | 51.3573 | 37.51605
ПС-35/10кВ Зозули | 1953/2009 | 10+10 | 3.1013 | 11.2787 | 0.207 | 0.207 |  |  | открыт | открыт | 50.569172 | 35.926692
ПС-35/10кВ Ивица | 1971 | 2,5+2,5 | 1.1107 | 2.1003 | 0.009 | 0.009 |  |  | открыт | открыт | 50.702534 | 37.236742
ПС-35/10кВ Иловка | 1979/1988 | 4+4 | 2.5839 | 3.6721 | 0.129 | 0.129 |  |  | открыт | открыт | 50.710544 | 38.654057
ПС-35/10кВ Истобное | 1987 | 4+2,5 | 1.303 | 2.2614 | 0.012 | 0.012 |  |  | открыт | открыт | 51.146333 | 37.3161
ПС-35/10кВ Казацкая | 1979 | 2,5+4 | 1.0916 | 2.4048 | 0.169 | 0.169 |  |  | открыт | открыт | 51.309333 | 37.731483
ПС-35/10кВ Казинка | 1966/1989 | 4+4 | 3.027 | 1.909 | 0.0233 | 0.0233 |  |  | открыт | открыт | 50.230283 | 37.845767
ПС-35/10кВ Камышеватое | 1976/1985 | 2,5+2,5 | 1.6036 | 1.7334 | 0.025 | 0.025 |  |  | открыт | открыт | 50.489547 | 38.558752
ПС-35/10кВ Кировская | 2000 | 6,3+6,3 | 3.1533 | 4.1652 | 0.368 | 0.368 |  |  | открыт | открыт | 50.866064 | 35.878154
ПС-35/10кВ Котово | 1982 | 2,5+2,5 | 2.7168 | 1.5562 | 0.6065 | 0.6065 |  |  | открыт | открыт | 51.30996 | 38.01287
ПС-35/10кВ Кочетовка | 1990 | 2,5+4 | 1.8065 | 1.447 | 0.025 | 0.025 |  |  | открыт | открыт | 51.030163 | 36.432742
ПС-35/10кВ Красное | 1964/1999 | 4+2,5 | 1.1308 | 2.6337 | 0.023 | 0.023 |  |  | открыт | открыт | 50.680783 | 38.156700
ПС-35/10кВ Кретово | 1981 | 4+2,5 | 1.2371 | 2.0661 | 0.048 | 0.048 |  |  | открыт | открыт | 51.197583 | 37.184483
ПС-35/10кВ Курасовка | 1984/2009 | 4+4 | 3.3259 | 2.6711 | 0.31 | 0.31 |  |  | открыт | открыт | 51.058324 | 36.178462
ПС-35/6кВ Лебеди | 1973 | 4+5,6 | 3.874 | 0.90703 | 0.2071 | 0.2071 |  |  | открыт | открыт | 51.298833 | 37.59875
ПС-35/6кВ Ледовая | 2003 | 4+4 | 2.6364 | 2.8846 | 0.02 | 0.02 |  |  | открыт | открыт | 51.26775 | 37.508983
ПС-35/10кВ Ливенка | 1984/2008 | 4+4 | 4.0275 | 1.7135 | 0.046 | 0.046 |  |  | открыт | открыт | 50.459191 | 38.285791
ПС-35/10кВ Лубяное | 1978 | 2,5+2,5 | 0.78 | 2.5117 | 0.028 | 0.028 |  |  | открыт | открыт | 50.96249 | 38.20222
ПС-35/10кВ М.Пристань | 1979/2011 | 10+10 | 7.5 | 4.81 | 0.274 | 0.274 |  |  | открыт | открыт | 50.449037 | 36.762064
ПС-35/10кВ М.Троица | 1990 | 2,5+2,5 | 0.83756 | 2.3946 | 0.025 | 0.025 |  |  | открыт | открыт | 51.03446 | 38.04288
ПС-35/10кВ Малиновка | 2006 | 10+10 | 8.8813 | 2.9757 | 0.05 | 0.05 |  |  | открыт | открыт | 50.830092 | 35.923527
ПС-35/10кВ Мандрово | 1980/2004 | 2,5+2,5 | 1.3578 | 1.9229 | 0.0063 | 0.0063 |  |  | открыт | открыт | 50.268083 | 38.294117
ПС-35/10кВ Мухоудеровка | 1980/1983 | 2,5+2,5 | 1.6641 | 1.6039 | 0.098 | 0.098 |  |  | открыт | открыт | 50.664583 | 38.883267
ПС-35/10кВ Н.Александровка | 1967/1972 | 2,5+2,5 | 1.3897 | 1.8284 | 0.067 | 0.067 |  |  | открыт | открыт | 50.153636 | 38.900114
ПС-35/10кВ Н.Деревня | 1985/2009 | 6,3+6,3 | 3.4901 | 5.9049 | 1.745 | 1.745 |  |  | открыт | открыт | 50.479682 | 36.429735
ПС-35/10кВ Н.Таволжанка | 1978/2008 | 6,3+6,3 | 3.8631 | 3.5939 | 0.527 | 0.527 |  |  | открыт | открыт | 50.353643 | 36.850273
ПС-35/10кВ Н.Уколово | 1969/1989 | 4+2,5 | 1.3517 | 1.8433 | 0.02 | 0.02 |  |  | открыт | открыт | 51.01057 | 38.416490
ПС-35/10кВ Н.Хуторное | 1976/1987 | 2,5+4 | 0.32348 | 2.4915 | 0.055 | 0.055 |  |  | открыт | открыт | 50.562183 | 38.203783
ПС-35/10кВ Неминущее | 1974/2009 | 2,5+2,5 | 1.948 | 1.3285 | 0 | 0 |  |  | открыт | открыт | 50.538110 | 38.918060
ПС-35/10кВ Нечаевка | 1967 | 4+4 | 1.2674 | 3.3836 | 0.075 | 0.075 |  |  | открыт | открыт | 50.355274 | 36.615684
ПС-35/10кВ Никитовка | 1978 | 2,5+2,5 | 2.2319 | 1.8285 | 0.084 | 0.084 |  |  | открыт | открыт | 50.344083 | 38.414200
ПС-35/10кВ Новенькое | 1992 | 4+4 | 2.4984 | 3.4348 | 0.733 | 0.733 |  |  | открыт | открыт | 50.983373 | 36.167053
ПС-35/10кВ Октябрская | 1985 | 10+10 | 7.5136 | 3.8584 | 2.954 | 2.954 |  |  | открыт | открыт | 50.440238 | 36.371436
ПС-35/10кВ Орлик | 1967 | 4+4 | 1.8356 | 2.9174 | 0.1246 | 0.1246 |  |  | открыт | открыт | 51.06384 | 37.7058
ПС-35/10кВ Подольхи | 1980 | 2,5+2,5 | 2.361 | 1.3865 | 0.0208 | 0.0208 |  |  | открыт | открыт | 50.97395 | 36.88517
ПС-35/10кВ Поповка | 1988 | 2,5+4 | 1.7642 | 1.5072 | 0.032 | 0.032 |  |  | открыт | открыт | 50.866520 | 37.187550
ПС-35/10кВ Прелестное | 1976/2009 | 4+4 | 2.7599 | 1.4401 | 0.066 | 0.066 |  |  | открыт | открыт | 51.032842 | 36.615363
ПС-35/6кВ Привокзальная | 1969 | 6,3+6,3 | 5.2193 | 1.3957 | 0.0221 | 0.0221 |  |  | открыт | открыт | 51.30357 | 37.8707
ПС-35/10кВ Прилепы | 1981/2009 | 2,5+2,5 | 1.6301 | 1.3713 | 0 | 0 |  |  | открыт | открыт | 50.8909 | 37.56216
ПС-35/10кВ Принцевка | 1980 | 2,5+2,5 | 1.9951 | 0.98187 | 0.0323 | 0.0323 |  |  | открыт | открыт | 50.316150 | 37.926200
ПС-35/10кВ Радьковка | 1975/2009 | 6,3+6,3 | 2.5658 | 4.2132 | 0.0243 | 0.0243 |  |  | открыт | открыт | 51.08611 | 36.97119
ПС-35/10кВ Раздорное | 1988 | 2,5+2,5 | 1.6395 | 1.6475 | 0.08 | 0.08 |  |  | открыт | открыт | 50.630733 | 38.170517
ПС-35/10кВ Репяховка | 1977 | 2,5+2,5 | 1.6559 | 1.854 | 0.076 | 0.076 |  |  | открыт | открыт | 50.853044 | 35.475563
ПС-35/10кВ Ржевка | 1970/2009 | 6,+6,3 | 5.3803 | 3.7647 | 1.0394 | 1.0394 |  |  | открыт | открыт | 50.436891 | 37.006384
ПС-35/10кВ Ровеньки | 1964/1988 | 4+4 | 4.0414 | 1.8979 | 0.236 | 0.236 |  |  | открыт | открыт | 49.910687 | 38.920539
ПС-35/10кВ Роговатое | 1984/2006 | 4+4 | 2.263 | 1.937 | 0.05 | 0.05 |  |  | открыт | открыт | 51.2205 | 38.35858
ПС-35/0,4кВ Рождественская | 2010 | 2,5+2,5 | 1.5226 | 1.1024 | 0 | 0 |  |  | открыт | открыт | 50.198080 | 38.163050
ПС-35/10кВ Сапрыкино | 1996 | 2,5+2,5 | 0.36852 | 2.484 | 0.02 | 0.02 |  |  | открыт | открыт | 51.12879 | 37.64525
ПС-35/6кВ Северная | 1967 | 6,3+6,3 | 5.6367 | 5.7832 | 0.1657 | 0.1657 |  |  | открыт | открыт | 51.2893 | 37.53565
ПС-35/10кВ Сетище | 1983 | 2,5+2,5 | 1.8892 | 1.798 | 1.1934 | 1.1934 |  |  | открыт | открыт | 50.949033 | 38.621683
ПС-35/10кВ Слоновка | 1972 | 4+4 | 3.498 | 1.8326 | 0.593 | 0.593 |  |  | открыт | открыт | 50.699925 | 37.722833
ПС-35/6кВ Ст.Оскол -2 | 1958/2008 | 16+16 | 10.1598 | 7.8502 | 0.0879 | 0.0879 |  |  | открыт | открыт | 51.2942 | 37.835866
ПС-35/10кВ Стариково | 1967/2009 | 4+4 | 2.2353 | 3.31 | 0 | 0 |  |  | открыт | открыт | 50.575862 | 37.044291
ПС-35/10кВ Таврово | 1994/2006 | 10+10 | 10.5201 | 0.51087 | 4.888 | 4.888 |  |  | открыт | закрыт | 50.525982 | 36.569635
ПС-35/10кВ Теребрино | 1985 | 2,5+2,5 | 0.98048 | 2.0943 | 0.01 | 0.01 |  |  | открыт | открыт | 50.749234 | 35.546662
ПС-35/10кВ Уразово | 1967/1990 | 6,3+6,3 | 2.3633 | 5.6417 | 0.1085 | 0.1085 |  |  | открыт | открыт | 50.090860 | 38.055120
ПС-35/10кВ Уточка | 1988/2003 | 1,6+2,5 | 0.76591 | 1.3865 | 0.016 | 0.016 |  |  | открыт | открыт | 50.838200 | 38.345067
ПС-35/6кВ Федосеевка | 1982 | 4+4 | 2.0846 | 2.1154 | 0.2444 | 0.2444 |  |  | открыт | открыт | 51.352 | 37.781
ПС-35/10кВ Фощеватво | 1983/2004 | 1,6+2,5 | 1.0526 | 1.4142 | 0.055 | 0.055 |  |  | открыт | открыт | 50.431950 | 38.058233
ПС-35/10кВ Холодное | 1990/2009 | 4+4 | 1.9463 | 2.2537 | 0.035 | 0.035 |  |  | открыт | открыт | 51.01519 | 37.09361
ПС-35/6кВ Чернянский сах. завод | 1992 | 7,5+6,3 | 3.5445 | 4.4218 | 0.04 | 0.04 |  |  | открыт | открыт | 50.934460 | 37.840960
ПС-35/10кВ Церковная | 1993 | 2,5+2,5 | 0.23637 | 3.3886 | 0.035 | 0.035 |  |  | открыт | открыт | 50.440774 | 36.303108
ПС-35/10кВ Шаталовка | 1974 | 6,3+6,3 | 1.9607 | 4.6543 | 0.1009 | 0.1009 |  |  | открыт | открыт | 51.14599 | 38.26121
ПС-35/10кВ Шаховка | 1984/2011 | 4+4 | 1.9442 | 1.4714 | 0.035 | 0.035 |  |  | открыт | открыт | 50.444100 | 37.575267
ПС-35/10кВ Шишино | 1991/2011 | 6,3+6,3 | 3.6991 | 3.9459 | 2.157 | 2.157 |  |  | открыт | открыт | 50.679707 | 36.674116
ПС-35/0,4кВ Юбилейная | 2010 | 1,6+1,6 | 0.56293 | 1.1171 | 0 | 0 |  |  | открыт | открыт | 50.197300 | 38.160930
ПС-35/10кВ Яблоново | 1970 | 4+4 | 1.5736 | 3.7548 | 0.058 | 0.058 |  |  | открыт | открыт | 50.848701 | 37.36011
ПС-35/10кВ Ярское | 1983 | 2,5+2,5 | 0.6451 | 2.1264 | 0.025 | 0.025 |  |  | открыт | открыт | 50.655916 | 37.580066

## информация ТП
Муниципальное образование | Город/Населенный пункт | Район (только для городов) | Наименование ПС, ТП с указанием классов напряжения, количества и мощности трансформаторов |  | Пропускная способность с учетом критерия (n-1), МВт | Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, МВт* | Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров ТП и поданных заявок на ТП, МВт*
Белгородский | г. Белгород | БЭС | РП-13 | 1000 |  | 0.81541 | 0.81541
Белгородский | г. Белгород | БЭС | РП-13 | 1000 |  | 0.76362 | 0.76362
Белгородский | г. Белгород | БЭС | РП-78 | 250 |  | 0.225 | 0.225
Белгородский | г. Белгород | БЭС | РП-78 | 250 |  | 0.22273 | 0.22273
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-24 | 630 |  | 0.49874 | 0.49874
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-33 | 250 |  | 0.1458 | 0.1458
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-71 | 250 |  | 0.14975 | 0.14975
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-80 | 630 |  | 0.54146 | 0.54146
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-80 | 400 |  | 0.35937 | 0.35937
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-89 | 160 |  | 0.1153 | 0.1153
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-89 | 180 |  | 0.0846 | 0.0846
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-114 | 250 |  | 0.17937 | 0.17937
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-114 | 400 |  | 0.30563 | 0.30563
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-195 | 400 |  | 0.30615 | 0.30615
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-223 | 400 |  | 0.23791 | 0.23791
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-223 | 400 |  | 0.3511 | 0.3511
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-234 | 320 |  | 0.1971 | 0.1971
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-235 | 400 |  | 0.34721 | 0.34721
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-235 | 630 |  | 0.52979 | 0.52979
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-463 | 250 |  | 0.15203 | 0.15203
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-463 | 250 |  | 0.17766 | 0.17766
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-545 | 160 |  | 0.087705 | 0.087705
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-592 | 400 |  | 0.35016 | 0.35016
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-593 | 100 |  | 0.084128 | 0.084128
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-853 | 250 |  | 0.17039 | 0.17039
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-1074 | 400 |  | 0.36 | 0.36
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-1074 | 400 |  | 0.36 | 0.36
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-1080 | 160 |  | 0.083772 | 0.083772
Белгородский | г. Белгород | БЭС | РП-3 | 400 |  | 0.17474 | 0.17474
Белгородский | г. Белгород | БЭС | РП-4 | 160 |  | 0.144 | 0.144
Белгородский | г. Белгород | БЭС | РП-4 | 160 |  | 0.14233 | 0.14233
Белгородский | г. Белгород | БЭС | РП-18 | 630 |  | 0.40167 | 0.40167
Белгородский | г. Белгород | БЭС | РП-18 | 630 |  | 0.52047 | 0.52047
Белгородский | г. Белгород | БЭС | РП-25 | 400 |  | 0.27989 | 0.27989
Белгородский | г. Белгород | БЭС | РП-25 | 400 |  | 0.36 | 0.36
Белгородский | г. Белгород | БЭС | РП-32 | 400 |  | 0.3157 | 0.3157
Белгородский | г. Белгород | БЭС | РП-32 | 400 |  | 0.28445 | 0.28445
Белгородский | г. Белгород | БЭС | РП-33 | 400 |  | 0.15173 | 0.15173
Белгородский | г. Белгород | БЭС | РП-34 | 630 |  | 0.41997 | 0.41997
Белгородский | г. Белгород | БЭС | РП-34 | 630 |  | 0.4689 | 0.4689
Белгородский | г. Белгород | БЭС | РП-40 | 400 |  | 0.30711 | 0.30711
Белгородский | г. Белгород | БЭС | РП-40 | 400 |  | 0.34654 | 0.34654
Белгородский | г. Белгород | БЭС | РП-47 | 250 |  | 0.21302 | 0.21302
Белгородский | г. Белгород | БЭС | РП-47 | 250 |  | 0.19993 | 0.19993
Белгородский | г. Белгород | БЭС | РП-60 | 1000 |  | 0.83608 | 0.83608
Белгородский | г. Белгород | БЭС | РП-60 | 1000 |  | 0.8556 | 0.8556
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-2 | 400 |  | 0.30065 | 0.30065
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-2 | 400 |  | 0.31232 | 0.31232
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-3 | 400 |  | 0.321 | 0.321
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-3 | 400 |  | 0.33224 | 0.33224
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-10 | 630 |  | 0.42845 | 0.42845
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-12 | 630 |  | 0.46567 | 0.46567
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-12 | 250 |  | 0.13661 | 0.13661
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-13 | 630 |  | 0.55901 | 0.55901
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-13 | 400 |  | 0.34613 | 0.34613
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-14 | 630 |  | 0.31701 | 0.31701
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-14 | 630 |  | 0.567 | 0.567
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-15 | 250 |  | 0.25548 | 0.25548
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-21 | 630 |  | 0.50987 | 0.50987
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-24 | 630 |  | 0.52142 | 0.52142
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-42 | 630 |  | 0.47713 | 0.47713
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-45 | 630 |  | 0.40262 | 0.40262
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-49 | 250 |  | 0.1387 | 0.1387
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-50 | 250 |  | 0.15697 | 0.15697
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-51 | 400 |  | 0.25052 | 0.25052
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-51 | 630 |  | 0.37618 | 0.37618
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-67 | 250 |  | 0.18733 | 0.18733
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-81 | 400 |  | 0.29819 | 0.29819
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-81 | 400 |  | 0.22807 | 0.22807
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-83 | 400 |  | 0.34985 | 0.34985
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-84 | 630 |  | 0.42497 | 0.42497
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-84 | 630 |  | 0.50104 | 0.50104
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-86 | 400 |  | 0.30192 | 0.30192
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-87 | 400 |  | 0.30389 | 0.30389
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-91 | 630 |  | 0.513 | 0.513
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-91 | 630 |  | 0.46226 | 0.46226
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-93 | 250 |  | 0.16633 | 0.16633
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-98 | 250 |  | 0.15704 | 0.15704
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-99 | 180 |  | 0.072746 | 0.072746
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-99 | 250 |  | 0.17436 | 0.17436
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-100 | 400 |  | 0.27846 | 0.27846
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-100 | 400 |  | 0.27082 | 0.27082
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-102 | 630 |  | 0.49612 | 0.49612
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-102 | 630 |  | 0.48379 | 0.48379
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-113 | 400 |  | 0.26572 | 0.26572
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-113 | 400 |  | 0.32103 | 0.32103
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-122 | 630 |  | 0.55897 | 0.55897
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-122 | 630 |  | 0.55601 | 0.55601
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-130 | 250 |  | 0.17939 | 0.17939
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-130 | 400 |  | 0.36 | 0.36
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-134 | 1000 |  | 0.86404 | 0.86404
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-134 | 1000 |  | 0.89442 | 0.89442
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-137 | 630 |  | 0.51886 | 0.51886
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-137 | 630 |  | 0.53499 | 0.53499
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-138 | 400 |  | 0.32543 | 0.32543
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-143 | 250 |  | 0.11339 | 0.11339
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-143 | 400 |  | 0.32666 | 0.32666
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-145 | 630 |  | 0.53269 | 0.53269
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-145 | 630 |  | 0.49275 | 0.49275
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-145а | 630 |  | 0.54774 | 0.54774
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-145а | 630 |  | 0.55188 | 0.55188
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-147 | 630 |  | 0.51504 | 0.51504
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-147 | 400 |  | 0.35704 | 0.35704
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-148 | 630 |  | 0.56615 | 0.56615
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-148 | 630 |  | 0.56158 | 0.56158
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-150 | 160 |  | 0.088867 | 0.088867
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-152 | 315 |  | 0.20793 | 0.20793
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-154 | 250 |  | 0.16621 | 0.16621
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-154 | 250 |  | 0.18913 | 0.18913
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-158 | 400 |  | 0.27711 | 0.27711
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-158 | 250 |  | 0.20453 | 0.20453
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-164 | 400 |  | 0.24851 | 0.24851
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-164 | 400 |  | 0.27179 | 0.27179
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-167 | 630 |  | 0.47289 | 0.47289
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-167 | 630 |  | 0.47658 | 0.47658
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-172 | 400 |  | 0.33058 | 0.33058
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-172 | 400 |  | 0.30216 | 0.30216
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-173 | 400 |  | 0.32074 | 0.32074
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-173 | 400 |  | 0.24042 | 0.24042
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-176 | 250 |  | 0.21167 | 0.21167
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-176 | 630 |  | 0.53534 | 0.53534
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-178 | 400 |  | 0.32646 | 0.32646
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-182 | 315 |  | 0.2835 | 0.2835
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-183 | 630 |  | 0.53986 | 0.53986
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-183 | 630 |  | 0.55364 | 0.55364
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-187 | 400 |  | 0.23672 | 0.23672
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-188 | 400 |  | 0.34281 | 0.34281
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-188 | 400 |  | 0.32266 | 0.32266
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-189 | 630 |  | 0.54465 | 0.54465
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-189 | 630 |  | 0.56596 | 0.56596
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-190 | 400 |  | 0.33227 | 0.33227
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-190 | 400 |  | 0.35538 | 0.35538
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-192 | 250 |  | 0.2214 | 0.2214
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-192 | 250 |  | 0.19957 | 0.19957
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-193 | 400 |  | 0.30156 | 0.30156
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-193 | 250 |  | 0.17191 | 0.17191
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-194 | 250 |  | 0.16236 | 0.16236
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-194 | 400 |  | 0.32795 | 0.32795
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-199 | 400 |  | 0.2981 | 0.2981
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-202 | 160 |  | 0.084701 | 0.084701
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-207 | 400 |  | 0.30723 | 0.30723
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-207 | 400 |  | 0.34354 | 0.34354
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-209 | 100 |  | 0.067098 | 0.067098
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-211 | 250 |  | 0.16065 | 0.16065
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-238 | 630 |  | 0.54065 | 0.54065
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-239 | 400 |  | 0.34998 | 0.34998
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-239 | 160 |  | 0.10868 | 0.10868
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-240 | 315 |  | 0.13266 | 0.13266
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-241 | 250 |  | 0.20025 | 0.20025
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-250 | 250 |  | 0.18993 | 0.18993
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-250 | 250 |  | 0.21191 | 0.21191
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-256 | 320 |  | 0.22991 | 0.22991
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-257 | 400 |  | 0.31964 | 0.31964
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-263 | 250 |  | 0.18453 | 0.18453
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-263 | 250 |  | 0.13509 | 0.13509
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-264 | 315 |  | 0.19578 | 0.19578
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-265 | 400 |  | 0.32988 | 0.32988
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-265 | 400 |  | 0.29776 | 0.29776
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-266 | 400 |  | 0.29879 | 0.29879
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-266 | 400 |  | 0.21119 | 0.21119
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-273 | 400 |  | 0.26147 | 0.26147
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-274 | 315 |  | 0.09679 | 0.09679
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-275 | 630 |  | 0.48905 | 0.48905
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-275 | 630 |  | 0.48337 | 0.48337
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-276 | 315 |  | 0.26232 | 0.26232
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-277 | 400 |  | 0.33613 | 0.33613
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-277 | 630 |  | 0.55714 | 0.55714
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-284 | 630 |  | 0.52436 | 0.52436
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-284 | 630 |  | 0.56449 | 0.56449
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-289 | 315 |  | 0.23933 | 0.23933
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-289 | 320 |  | 0.28179 | 0.28179
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-290 | 180 |  | 0.11983 | 0.11983
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-296 | 320 |  | 0.27904 | 0.27904
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-296 | 630 |  | 0.55904 | 0.55904
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-300 | 400 |  | 0.32549 | 0.32549
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-317 | 160 |  | 0.14008 | 0.14008
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-317 | 320 |  | 0.26088 | 0.26088
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-324 | 320 |  | 0.20326 | 0.20326
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-324 | 400 |  | 0.26137 | 0.26137
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-326 | 250 |  | 0.1482 | 0.1482
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-326 | 315 |  | 0.26094 | 0.26094
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-338 | 400 |  | 0.32493 | 0.32493
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-338 | 400 |  | 0.32603 | 0.32603
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-345 | 250 |  | 0.18098 | 0.18098
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-345 | 250 |  | 0.12882 | 0.12882
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-358 | 200 |  | 0.14647 | 0.14647
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-359 | 160 |  | 0.11345 | 0.11345
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-359 | 160 |  | 0.13698 | 0.13698
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-364 | 400 |  | 0.34704 | 0.34704
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-373 | 400 |  | 0.22835 | 0.22835
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-373 | 400 |  | 0.33984 | 0.33984
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-376 | 400 |  | 0.35299 | 0.35299
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-376 | 400 |  | 0.30018 | 0.30018
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-379 | 250 |  | 0.17361 | 0.17361
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-379 | 250 |  | 0.2131 | 0.2131
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-385 | 315 |  | 0.24978 | 0.24978
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-385 | 630 |  | 0.44245 | 0.44245
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-388 | 400 |  | 0.33718 | 0.33718
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-388 | 400 |  | 0.30333 | 0.30333
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-396 | 630 |  | 0.35213 | 0.35213
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-396 | 630 |  | 0.53635 | 0.53635
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-406 | 630 |  | 0.48833 | 0.48833
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-415 | 400 |  | 0.3218 | 0.3218
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-415 | 400 |  | 0.33522 | 0.33522
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-420 | 630 |  | 0.48391 | 0.48391
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-420 | 630 |  | 0.55979 | 0.55979
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-424 | 400 |  | 0.33695 | 0.33695
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-424 | 400 |  | 0.27883 | 0.27883
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-427 | 630 |  | 0.30469 | 0.30469
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-427 | 630 |  | 0.31517 | 0.31517
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-431 | 630 |  | 0.51369 | 0.51369
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-431 | 630 |  | 0.45126 | 0.45126
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-432 | 630 |  | 0.52808 | 0.52808
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-433 | 400 |  | 0.25996 | 0.25996
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-433 | 200 |  | 0.045066 | 0.045066
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-435 | 630 |  | 0.48901 | 0.48901
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-435 | 630 |  | 0.567 | 0.567
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-443 | 100 |  | 0.070637 | 0.070637
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-443 | 250 |  | 0.21161 | 0.21161
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-466 | 630 |  | 0.46312 | 0.46312
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-466 | 630 |  | 0.32195 | 0.32195
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-467 | 320 |  | 0.18066 | 0.18066
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-467 | 160 |  | 0.082095 | 0.082095
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-475 | 250 |  | 0.16691 | 0.16691
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-478 | 400 |  | 0.2464 | 0.2464
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-478 | 400 |  | 0.28903 | 0.28903
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-486 | 630 |  | 0.5486 | 0.5486
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-486 | 630 |  | 0.567 | 0.567
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-499 | 630 |  | 0.40008 | 0.40008
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-499 | 630 |  | 0.51566 | 0.51566
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-503 | 400 |  | 0.31689 | 0.31689
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-503 | 400 |  | 0.13807 | 0.13807
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-505 | 320 |  | 0.24225 | 0.24225
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-505 | 400 |  | 0.18808 | 0.18808
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-510 | 400 |  | 0.17622 | 0.17622
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-510 | 400 |  | 0.20946 | 0.20946
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-512 | 630 |  | 0.52377 | 0.52377
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-513 | 560 |  | 0.46107 | 0.46107
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-513 | 630 |  | 0.47471 | 0.47471
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-514 | 630 |  | 0.30363 | 0.30363
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-514 | 630 |  | 0.33698 | 0.33698
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-515 | 400 |  | 0.27495 | 0.27495
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-515 | 400 |  | 0.30111 | 0.30111
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-516 | 400 |  | 0.26605 | 0.26605
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-516 | 400 |  | 0.15341 | 0.15341
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-525 | 250 |  | 0.13013 | 0.13013
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-525 | 250 |  | 0.21771 | 0.21771
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-526 | 400 |  | 0.305 | 0.305
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-526 | 400 |  | 0.34949 | 0.34949
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-533 | 400 |  | 0.34735 | 0.34735
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-558 | 400 |  | 0.27421 | 0.27421
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-558 | 400 |  | 0.28578 | 0.28578
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-565 | 250 |  | 0.21153 | 0.21153
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-566 | 320 |  | 0.20613 | 0.20613
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-566 | 400 |  | 0.26184 | 0.26184
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-567 | 400 |  | 0.30853 | 0.30853
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-567 | 400 |  | 0.30803 | 0.30803
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-570 | 400 |  | 0.24416 | 0.24416
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-570 | 400 |  | 0.23287 | 0.23287
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-625 | 400 |  | 0.30597 | 0.30597
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-635 | 400 |  | 0.23628 | 0.23628
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-635 | 400 |  | 0.28295 | 0.28295
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-640 | 630 |  | 0.45365 | 0.45365
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-640 | 630 |  | 0.45512 | 0.45512
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-659 | 250 |  | 0.22133 | 0.22133
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-668 | 250 |  | 0.20695 | 0.20695
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-668 | 250 |  | 0.17568 | 0.17568
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-674 | 400 |  | 0.35819 | 0.35819
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-674 | 400 |  | 0.31751 | 0.31751
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-683 | 250 |  | 0.21235 | 0.21235
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-683 | 250 |  | 0.1904 | 0.1904
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-694 | 630 |  | 0.56206 | 0.56206
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-694 | 630 |  | 0.51695 | 0.51695
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-695 | 250 |  | 0.19181 | 0.19181
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-695 | 250 |  | 0.19338 | 0.19338
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-695С | 400 |  | 0.35717 | 0.35717
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-711 | 630 |  | 0.49906 | 0.49906
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-721 | 630 |  | 0.4368 | 0.4368
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-721 | 630 |  | 0.47654 | 0.47654
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-722 | 160 |  | 0.11037 | 0.11037
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-740 | 250 |  | 0.18968 | 0.18968
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-740 | 250 |  | 0.20131 | 0.20131
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-745 | 630 |  | 0.54692 | 0.54692
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-745 | 630 |  | 0.47985 | 0.47985
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-755 | 250 |  | 0.19109 | 0.19109
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-755 | 250 |  | 0.21029 | 0.21029
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-850 | 630 |  | 0.54073 | 0.54073
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-850 | 630 |  | 0.50052 | 0.50052
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-993 | 400 |  | 0.35978 | 0.35978
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-993 | 400 |  | 0.36 | 0.36
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-998 | 400 |  | 0.35627 | 0.35627
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-1000 | 630 |  | 0.5506 | 0.5506
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-1000 | 630 |  | 0.54958 | 0.54958
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-1000 | 630 |  | 0.56234 | 0.56234
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-1000 | 630 |  | 0.56336 | 0.56336
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-1003 | 160 |  | 0.13489 | 0.13489
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-1017 | 160 |  | 0.14337 | 0.14337
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-1078 | 630 |  | 0.54837 | 0.54837
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-1088 | 100 |  | 0.09 | 0.09
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-1098 | 160 |  | 0.144 | 0.144
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-1098 | 250 |  | 0.19476 | 0.19476
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-1124 | 630 |  | 0.56076 | 0.56076
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-1124 | 630 |  | 0.567 | 0.567
Белгородский | г. Белгород | БЭС | РП-73 | 400 |  | 0.28502 | 0.28502
Белгородский | г. Белгород | БЭС | РП-73 | 400 |  | 0.34847 | 0.34847
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-963 | 1000 |  | 0.79456 | 0.79456
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-963 | 1000 |  | 0.73964 | 0.73964
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-989 | 160 |  | 0.13427 | 0.13427
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-992 | 1000 |  | 0.61601 | 0.61601
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-992 | 1000 |  | 0.84804 | 0.84804
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-1004 | 1000 |  | 0.8762 | 0.8762
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-1004 | 1000 |  | 0.68312 | 0.68312
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-1016 | 400 |  | 0.3512 | 0.3512
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-1039 | 400 |  | 0.30784 | 0.30784
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-1039 | 630 |  | 0.5285 | 0.5285
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-1048 | 630 |  | 0.50262 | 0.50262
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-1048 | 630 |  | 0.53367 | 0.53367
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-1051 | 630 |  | 0.56555 | 0.56555
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-1051 | 630 |  | 0.52146 | 0.52146
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-1054 | 630 |  | 0.52166 | 0.52166
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-1054 | 630 |  | 0.34482 | 0.34482
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-1068 | 1000 |  | 0.83694 | 0.83694
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-1068 | 1000 |  | 0.87265 | 0.87265
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-1097 | 400 |  | 0.23575 | 0.23575
Белгородский | г. Белгород | БЭС | РП-71 | 630 |  | 0.54902 | 0.54902
Белгородский | г. Белгород | БЭС | РП-71 | 630 |  | 0.54691 | 0.54691
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-62 | 400 |  | 0.3393 | 0.3393
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-103 | 630 |  | 0.5417 | 0.5417
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-333 | 250 |  | 0.13703 | 0.13703
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-333 | 400 |  | 0.35855 | 0.35855
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-389 | 400 |  | 0.33758 | 0.33758
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-407 | 630 |  | 0.51624 | 0.51624
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-407 | 630 |  | 0.54674 | 0.54674
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-544 | 630 |  | 0.52733 | 0.52733
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-556 | 400 |  | 0.20612 | 0.20612
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-630 | 400 |  | 0.34728 | 0.34728
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-658 | 400 |  | 0.33979 | 0.33979
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-658 | 400 |  | 0.34753 | 0.34753
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-673 | 400 |  | 0.33589 | 0.33589
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-673 | 400 |  | 0.31 | 0.31
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-859 | 63 |  | 0.047304 | 0.047304
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-881 | 160 |  | 0.13995 | 0.13995
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-889 | 630 |  | 0.56372 | 0.56372
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-889 | 630 |  | 0.567 | 0.567
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-1009 | 63 |  | 0.047799 | 0.047799
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-1086 | 250 |  | 0.21672 | 0.21672
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-1093 | 400 |  | 0.35069 | 0.35069
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-1126 | 160 |  | 0.13508 | 0.13508
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ЦРП-1 | 630 |  | 0.16432 | 0.16432
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ЦРП-1 | 630 |  | 0.35049 | 0.35049
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ЦРП-2 | 630 |  | 0.48894 | 0.48894
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ЦРП-2 | 630 |  | 0.50676 | 0.50676
Белгородский | г. Белгород | БЭС | РП-21 | 630 |  | 0.37871 | 0.37871
Белгородский | г. Белгород | БЭС | РП-21 | 630 |  | 0.43688 | 0.43688
Белгородский | г. Белгород | БЭС | РП-29 | 250 |  | 0.21289 | 0.21289
Белгородский | г. Белгород | БЭС | РП-29 | 250 |  | 0.16261 | 0.16261
Белгородский | г. Белгород | БЭС | РП-30 | 250 |  | 0.214 | 0.214
Белгородский | г. Белгород | БЭС | РП-30 | 400 |  | 0.27803 | 0.27803
Белгородский | г. Белгород | БЭС | РП-54 | 400 |  | 0.25997 | 0.25997
Белгородский | г. Белгород | БЭС | РП-54 | 400 |  | 0.21181 | 0.21181
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-6 | 630 |  | 0.54974 | 0.54974
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-6 | 630 |  | 0.52481 | 0.52481
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-10 | 630 |  | 0.50585 | 0.50585
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-17 | 630 |  | 0.46459 | 0.46459
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-19 | 400 |  | 0.19378 | 0.19378
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-21 | 1000 |  | 0.85453 | 0.85453
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-22 | 630 |  | 0.52696 | 0.52696
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-26 | 400 |  | 0.25297 | 0.25297
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-26 | 400 |  | 0.32474 | 0.32474
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-29 | 1000 |  | 0.83338 | 0.83338
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-29 | 1000 |  | 0.76136 | 0.76136
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-31 | 250 |  | 0.18078 | 0.18078
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-35 | 400 |  | 0.31378 | 0.31378
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-35 | 250 |  | 0.20568 | 0.20568
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-39 | 630 |  | 0.44222 | 0.44222
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-40 | 400 |  | 0.26858 | 0.26858
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-40 | 400 |  | 0.29779 | 0.29779
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-44 | 400 |  | 0.30593 | 0.30593
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-44А | 400 |  | 0.2921 | 0.2921
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-56 | 320 |  | 0.27287 | 0.27287
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-56 | 400 |  | 0.3285 | 0.3285
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-61 | 630 |  | 0.50503 | 0.50503
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-61 | 630 |  | 0.50432 | 0.50432
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-67 | 400 |  | 0.25157 | 0.25157
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-78 | 630 |  | 0.31604 | 0.31604
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-78 | 630 |  | 0.24063 | 0.24063
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-79 | 630 |  | 0.48568 | 0.48568
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-79 | 630 |  | 0.451 | 0.451
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-86 | 400 |  | 0.32806 | 0.32806
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-87 | 400 |  | 0.31379 | 0.31379
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-94 | 400 |  | 0.34164 | 0.34164
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-104 | 630 |  | 0.42331 | 0.42331
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-104 | 630 |  | 0.33084 | 0.33084
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-105 | 630 |  | 0.48968 | 0.48968
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-105 | 630 |  | 0.46462 | 0.46462
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-106 | 400 |  | 0.19663 | 0.19663
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-106 | 630 |  | 0.43304 | 0.43304
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-107 | 400 |  | 0.33798 | 0.33798
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-107 | 400 |  | 0.27776 | 0.27776
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-108 | 250 |  | 0.22246 | 0.22246
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-108 | 250 |  | 0.225 | 0.225
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-109 | 400 |  | 0.29528 | 0.29528
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-109 | 250 |  | 0.1872 | 0.1872
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-110 | 180 |  | 0.096777 | 0.096777
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-110 | 400 |  | 0.31446 | 0.31446
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-120 | 630 |  | 0.53974 | 0.53974
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-129 | 400 |  | 0.22688 | 0.22688
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-129 | 630 |  | 0.54745 | 0.54745
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-156 | 250 |  | 0.225 | 0.225
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-156 | 250 |  | 0.19527 | 0.19527
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-160 | 400 |  | 0.31989 | 0.31989
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-160 | 400 |  | 0.34342 | 0.34342
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-163 | 630 |  | 0.53904 | 0.53904
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-174 | 100 |  | 0.052326 | 0.052326
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-181 | 630 |  | 0.39907 | 0.39907
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-181 | 630 |  | 0.4453 | 0.4453
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-185 | 630 |  | 0.39519 | 0.39519
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-185 | 630 |  | 0.49996 | 0.49996
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-186 | 630 |  | 0.47789 | 0.47789
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-186 | 630 |  | 0.48405 | 0.48405
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-200 | 1000 |  | 0.66882 | 0.66882
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-201 | 400 |  | 0.26819 | 0.26819
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-216 | 250 |  | 0.13548 | 0.13548
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-220 | 250 |  | 0.13664 | 0.13664
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-220 | 250 |  | 0.1908 | 0.1908
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-222 | 250 |  | 0.18913 | 0.18913
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-222 | 400 |  | 0.31453 | 0.31453
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-238 | 630 |  | 0.43793 | 0.43793
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-254 | 100 |  | 0.083963 | 0.083963
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-270 | 630 |  | 0.45175 | 0.45175
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-270 | 630 |  | 0.44624 | 0.44624
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-278 | 250 |  | 0.19713 | 0.19713
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-278 | 250 |  | 0.225 | 0.225
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-295 | 400 |  | 0.30718 | 0.30718
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-295 | 400 |  | 0.35574 | 0.35574
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-300 | 400 |  | 0.35155 | 0.35155
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-321 | 400 |  | 0.29274 | 0.29274
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-337 | 400 |  | 0.27071 | 0.27071
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-337 | 400 |  | 0.3498 | 0.3498
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-353 | 400 |  | 0.35533 | 0.35533
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-353 | 400 |  | 0.1215 | 0.1215
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-353 | 400 |  | 0.29423 | 0.29423
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-363 | 400 |  | 0.25763 | 0.25763
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-363 | 400 |  | 0.26561 | 0.26561
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-364 | 400 |  | 0.24477 | 0.24477
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-370 | 400 |  | 0.20787 | 0.20787
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-370 | 400 |  | 0.3108 | 0.3108
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-372 | 400 |  | 0.2689 | 0.2689
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-372 | 400 |  | 0.21775 | 0.21775
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-381 | 630 |  | 0.52207 | 0.52207
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-397 | 630 |  | 0.55307 | 0.55307
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-397 | 400 |  | 0.28928 | 0.28928
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-409 | 400 |  | 0.26635 | 0.26635
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-409 | 400 |  | 0.31497 | 0.31497
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-417 | 400 |  | 0.30758 | 0.30758
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-417 | 400 |  | 0.27127 | 0.27127
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-423 | 630 |  | 0.55992 | 0.55992
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-423 | 560 |  | 0.42401 | 0.42401
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-432 | 630 |  | 0.49472 | 0.49472
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-439 | 400 |  | 0.29044 | 0.29044
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-439 | 400 |  | 0.29002 | 0.29002
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-441 | 630 |  | 0.53676 | 0.53676
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-457 | 400 |  | 0.27095 | 0.27095
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-457 | 400 |  | 0.31808 | 0.31808
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-480 | 400 |  | 0.27819 | 0.27819
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-490 | 630 |  | 0.48155 | 0.48155
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-490 | 630 |  | 0.41061 | 0.41061
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-493 | 100 |  | 0.027476 | 0.027476
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-497 | 400 |  | 0.26313 | 0.26313
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-497 | 400 |  | 0.27536 | 0.27536
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-508 | 630 |  | 0.44408 | 0.44408
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-508 | 630 |  | 0.53839 | 0.53839
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-512 | 630 |  | 0.49044 | 0.49044
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-579 | 400 |  | 0.33568 | 0.33568
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-579 | 400 |  | 0.36 | 0.36
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-594 | 100 |  | 0.05026 | 0.05026
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-625 | 400 |  | 0.24261 | 0.24261
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-641 | 250 |  | 0.22437 | 0.22437
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-642 | 250 |  | 0.19581 | 0.19581
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-660 | 400 |  | 0.23951 | 0.23951
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-660 | 400 |  | 0.32938 | 0.32938
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-670 | 400 |  | 0.28462 | 0.28462
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-670 | 400 |  | 0.35362 | 0.35362
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-675 | 630 |  | 0.51741 | 0.51741
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-675 | 630 |  | 0.45933 | 0.45933
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-688 | 400 |  | 0.3587 | 0.3587
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-688 | 400 |  | 0.36 | 0.36
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-690 | 630 |  | 0.53093 | 0.53093
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-690 | 630 |  | 0.46385 | 0.46385
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-698 | 250 |  | 0.18827 | 0.18827
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-698 | 250 |  | 0.19238 | 0.19238
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-711 | 630 |  | 0.53114 | 0.53114
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-713 | 250 |  | 0.09666 | 0.09666
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-713 | 250 |  | 0.16207 | 0.16207
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-722 | 250 |  | 0.16176 | 0.16176
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-770 | 630 |  | 0.567 | 0.567
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-770 | 630 |  | 0.567 | 0.567
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-828 | 250 |  | 0.22349 | 0.22349
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-891 | 100 |  | 0 | 0
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-1002 | 63 |  | 0.0567 | 0.0567
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-1046 | 630 |  | 0.56319 | 0.56319
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-1046 | 630 |  | 0.56171 | 0.56171
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-1058 | 25 |  | 0.0225 | 0.0225
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-1081 | 400 |  | 0.36 | 0.36
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-1081 | 400 |  | 0.35546 | 0.35546
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-1082 | 250 |  | 0.225 | 0.225
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-1082 | 250 |  | 0.21377 | 0.21377
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-1083 | 630 |  | 0.56446 | 0.56446
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-1083 | 630 |  | 0.55727 | 0.55727
Белгородский | г. Белгород | БЭС | РП-36 | 630 |  | 0.33355 | 0.33355
Белгородский | г. Белгород | БЭС | РП-36 | 630 |  | 0.44581 | 0.44581
Белгородский | г. Белгород | БЭС | РП-48 | 630 |  | 0.40437 | 0.40437
Белгородский | г. Белгород | БЭС | РП-48 | 630 |  | 0.3976 | 0.3976
Белгородский | г. Белгород | БЭС | РП-56 | 630 |  | 0.42852 | 0.42852
Белгородский | г. Белгород | БЭС | РП-56 | 630 |  | 0.48345 | 0.48345
Белгородский | г. Белгород | БЭС | РП-58 | 630 |  | 0.40903 | 0.40903
Белгородский | г. Белгород | БЭС | РП-58 | 630 |  | 0.50659 | 0.50659
Белгородский | г. Белгород | БЭС | РП-67 | 630 |  | 0.4436 | 0.4436
Белгородский | г. Белгород | БЭС | РП-67 | 630 |  | 0.53543 | 0.53543
Белгородский | г. Белгород | БЭС | РП-68 | 630 |  | 0.55653 | 0.55653
Белгородский | г. Белгород | БЭС | РП-68 | 630 |  | 0.567 | 0.567
Белгородский | г. Белгород | БЭС | РП-69 | 630 |  | 0.51413 | 0.51413
Белгородский | г. Белгород | БЭС | РП-69 | 630 |  | 0.53503 | 0.53503
Белгородский | г. Белгород | БЭС | РП-72 | 1000 |  | 0.6899 | 0.6899
Белгородский | г. Белгород | БЭС | РП-72 | 1000 |  | 0.69134 | 0.69134
Белгородский | г. Белгород | БЭС | РП-76 | 630 |  | 0.5176 | 0.5176
Белгородский | г. Белгород | БЭС | РП-76 | 630 |  | 0.54128 | 0.54128
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-203 | 160 |  | 0.0003105 | 0.0003105
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-218 | 400 |  | 0.26691 | 0.26691
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-297 | 400 |  | 0.35547 | 0.35547
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-297 | 400 |  | 0.24811 | 0.24811
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-314а | 250 |  | 0.20251 | 0.20251
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-314а | 250 |  | 0.16441 | 0.16441
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-494 | 630 |  | 0.41147 | 0.41147
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-494 | 400 |  | 0.11072 | 0.11072
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-542 | 160 |  | 0.059947 | 0.059947
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-561 | 400 |  | 0.11636 | 0.11636
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-561 | 400 |  | 0.22381 | 0.22381
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-563 | 630 |  | 0.38627 | 0.38627
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-563 | 630 |  | 0.1982 | 0.1982
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-573 | 400 |  | 0.34432 | 0.34432
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-573 | 400 |  | 0.26762 | 0.26762
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-574 | 400 |  | 0.22457 | 0.22457
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-574 | 400 |  | 0.29877 | 0.29877
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-575 | 400 |  | 0.25808 | 0.25808
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-575 | 400 |  | 0.31414 | 0.31414
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-590 | 400 |  | 0.20981 | 0.20981
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-590 | 400 |  | 0.19997 | 0.19997
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-595 | 250 |  | 0.16521 | 0.16521
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-595 | 250 |  | 0.121 | 0.121
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-596 | 250 |  | 0.10212 | 0.10212
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-596 | 250 |  | 0.065957 | 0.065957
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-597 | 400 |  | 0.28921 | 0.28921
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-597 | 400 |  | 0.27235 | 0.27235
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-613 | 400 |  | 0.33211 | 0.33211
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-614 | 400 |  | 0.31993 | 0.31993
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-615 | 400 |  | 0.35312 | 0.35312
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-616 | 250 |  | 0.18482 | 0.18482
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-617 | 400 |  | 0.33896 | 0.33896
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-619 | 630 |  | 0.44971 | 0.44971
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-619 | 630 |  | 0.49734 | 0.49734
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-620 | 400 |  | 0.23987 | 0.23987
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-620 | 400 |  | 0.24714 | 0.24714
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-628 | 630 |  | 0.45258 | 0.45258
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-628 | 630 |  | 0.4475 | 0.4475
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-676 | 400 |  | 0.25494 | 0.25494
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-676 | 160 |  | 0.10063 | 0.10063
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-681 | 400 |  | 0.2259 | 0.2259
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-681 | 400 |  | 0.21002 | 0.21002
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-687 | 160 |  | 0.083417 | 0.083417
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-689 | 630 |  | 0.48048 | 0.48048
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-689 | 630 |  | 0.44415 | 0.44415
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-703 | 400 |  | 0.30054 | 0.30054
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-703 | 400 |  | 0.29451 | 0.29451
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-706 | 400 |  | 0.24926 | 0.24926
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-708 | 630 |  | 0.56239 | 0.56239
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-708 | 630 |  | 0.48123 | 0.48123
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-718 | 400 |  | 0.21047 | 0.21047
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-718 | 400 |  | 0.22231 | 0.22231
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-720 | 400 |  | 0.33165 | 0.33165
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-720 | 400 |  | 0.29763 | 0.29763
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-724 | 630 |  | 0.41279 | 0.41279
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-724 | 630 |  | 0.50055 | 0.50055
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-731 | 630 |  | 0.52105 | 0.52105
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-731 | 630 |  | 0.53264 | 0.53264
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-732 | 630 |  | 0.43307 | 0.43307
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-732 | 630 |  | 0.5492 | 0.5492
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-733 | 400 |  | 0.28051 | 0.28051
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-733 | 400 |  | 0.24139 | 0.24139
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-734 | 630 |  | 0.49952 | 0.49952
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-734 | 630 |  | 0.48275 | 0.48275
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-735 | 400 |  | 0.32045 | 0.32045
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-735 | 400 |  | 0.22337 | 0.22337
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-736 | 630 |  | 0.48834 | 0.48834
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-736 | 630 |  | 0.47985 | 0.47985
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-741 | 250 |  | 0.14101 | 0.14101
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-741 | 250 |  | 0.2067 | 0.2067
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-743 | 250 |  | 0.093982 | 0.093982
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-743 | 160 |  | 0.060367 | 0.060367
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-748 | 250 |  | 0.19347 | 0.19347
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-748 | 250 |  | 0.16317 | 0.16317
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-750 | 630 |  | 0.38236 | 0.38236
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-750 | 630 |  | 0.39002 | 0.39002
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-751 | 630 |  | 0.49292 | 0.49292
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-751 | 630 |  | 0.43731 | 0.43731
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-758 | 630 |  | 0.5412 | 0.5412
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-758 | 630 |  | 0.25419 | 0.25419
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-761 | 400 |  | 0.21229 | 0.21229
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-761 | 400 |  | 0.23333 | 0.23333
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-762 | 630 |  | 0.49001 | 0.49001
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-762 | 630 |  | 0.46062 | 0.46062
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-787 | 400 |  | 0.29252 | 0.29252
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-788 | 400 |  | 0.29682 | 0.29682
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-789 | 400 |  | 0.3434 | 0.3434
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-790 | 400 |  | 0.28993 | 0.28993
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-792 | 400 |  | 0.35222 | 0.35222
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-792 | 400 |  | 0.23923 | 0.23923
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-837 | 630 |  | 0.46463 | 0.46463
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-837 | 630 |  | 0.49551 | 0.49551
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-843 | 400 |  | 0.34512 | 0.34512
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-843 | 400 |  | 0.35328 | 0.35328
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-844 | 400 |  | 0.35065 | 0.35065
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-844 | 400 |  | 0.35937 | 0.35937
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-845 | 400 |  | 0.35636 | 0.35636
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-845 | 400 |  | 0.35535 | 0.35535
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-846 | 400 |  | 0.36 | 0.36
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-846 | 400 |  | 0.36 | 0.36
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-847 | 400 |  | 0.32253 | 0.32253
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-848 | 630 |  | 0.48006 | 0.48006
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-848 | 630 |  | 0.44508 | 0.44508
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-851 | 400 |  | 0.31594 | 0.31594
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-851 | 400 |  | 0.29381 | 0.29381
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-867 | 400 |  | 0.34568 | 0.34568
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-867 | 400 |  | 0.3452 | 0.3452
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-883 | 250 |  | 0.20454 | 0.20454
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-885 | 1000 |  | 0.86895 | 0.86895
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-885 | 1000 |  | 0.88986 | 0.88986
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-896 | 630 |  | 0.56265 | 0.56265
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-897 | 630 |  | 0.5227 | 0.5227
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-898 | 630 |  | 0.56437 | 0.56437
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-899 | 160 |  | 0 | 0
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-900 | 630 |  | 0.55085 | 0.55085
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-907 | 630 |  | 0.52306 | 0.52306
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-907 | 630 |  | 0.47284 | 0.47284
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-910 | 630 |  | 0.48627 | 0.48627
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-910 | 630 |  | 0.49144 | 0.49144
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-951 | 400 |  | 0.34441 | 0.34441
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-951 | 400 |  | 0.35069 | 0.35069
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-953 | 160 |  | 0.1292 | 0.1292
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-965 | 250 |  | 0.11777 | 0.11777
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-976 | 400 |  | 0.33779 | 0.33779
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-977 | 400 |  | 0.34365 | 0.34365
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-978 | 400 |  | 0.33723 | 0.33723
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-994 | 630 |  | 0.55404 | 0.55404
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-995 | 630 |  | 0.5581 | 0.5581
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-995 | 630 |  | 0.55893 | 0.55893
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-996 | 630 |  | 0.50801 | 0.50801
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-996 | 630 |  | 0.54382 | 0.54382
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-997 | 400 |  | 0.32743 | 0.32743
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-1005 | 630 |  | 0.32483 | 0.32483
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-1005 | 630 |  | 0.56066 | 0.56066
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-1028 | 1000 |  | 0.84163 | 0.84163
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-1028 | 1000 |  | 0.87462 | 0.87462
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-1029с | 400 |  | 0.32847 | 0.32847
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-1040 | 630 |  | 0.55844 | 0.55844
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-1040 | 630 |  | 0.53902 | 0.53902
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-1047 | 630 |  | 0.47796 | 0.47796
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-1047 | 630 |  | 0.52639 | 0.52639
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-1052 | 160 |  | 0.1411 | 0.1411
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-1062 | 400 |  | 0.36 | 0.36
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-1062 | 400 |  | 0.36 | 0.36
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-1071 | 160 |  | 0.12982 | 0.12982
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-1099 | 160 |  | 0.14255 | 0.14255
Белгородский | г. Белгород | БЭС | РП-10 | 630 |  | 0.5151 | 0.5151
Белгородский | г. Белгород | БЭС | РП-10 | 630 |  | 0.51335 | 0.51335
Белгородский | г. Белгород | БЭС | РП-41 | 630 |  | 0.41495 | 0.41495
Белгородский | г. Белгород | БЭС | РП-41 | 630 |  | 0.4307 | 0.4307
Белгородский | г. Белгород | БЭС | РП-50 | 400 |  | 0.32101 | 0.32101
Белгородский | г. Белгород | БЭС | РП-50 | 400 |  | 0.31507 | 0.31507
Белгородский | г. Белгород | БЭС | РП-55 | 630 |  | 0.49301 | 0.49301
Белгородский | г. Белгород | БЭС | РП-55 | 630 |  | 0.52272 | 0.52272
Белгородский | г. Белгород | БЭС | РП-83 | 400 |  | 0.36 | 0.36
Белгородский | г. Белгород | БЭС | РП-83 | 400 |  | 0.36 | 0.36
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-8 | 400 |  | 0.35725 | 0.35725
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-8 | 400 |  | 0.31461 | 0.31461
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-11 | 400 |  | 0.28496 | 0.28496
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-11 | 400 |  | 0.28125 | 0.28125
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-65 | 250 |  | 0.13808 | 0.13808
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-65 | 250 |  | 0.18648 | 0.18648
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-66 | 250 |  | 0.225 | 0.225
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-68 | 250 |  | 0.17958 | 0.17958
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-68 | 250 |  | 0.099115 | 0.099115
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-153 | 400 |  | 0.30558 | 0.30558
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-153 | 400 |  | 0.32767 | 0.32767
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-170 | 400 |  | 0.22903 | 0.22903
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-170 | 400 |  | 0.29091 | 0.29091
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-215 | 630 |  | 0.38621 | 0.38621
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-215 | 630 |  | 0.44324 | 0.44324
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-236 | 400 |  | 0.31025 | 0.31025
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-272 | 630 |  | 0.4511 | 0.4511
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-272 | 630 |  | 0.45364 | 0.45364
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-298 | 400 |  | 0.29626 | 0.29626
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-298 | 250 |  | 0.16704 | 0.16704
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-299 | 160 |  | 0.11637 | 0.11637
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-311 | 250 |  | 0.20347 | 0.20347
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-341 | 400 |  | 0.32564 | 0.32564
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-341 | 250 |  | 0.2043 | 0.2043
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-365 | 40 |  | 0.02826 | 0.02826
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-382 | 630 |  | 0.47347 | 0.47347
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-382 | 250 |  | 0.16819 | 0.16819
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-401 | 630 |  | 0.35271 | 0.35271
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-401 | 630 |  | 0.31923 | 0.31923
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-455 | 400 |  | 0.24161 | 0.24161
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-455 | 400 |  | 0.25564 | 0.25564
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-495 | 400 |  | 0.25085 | 0.25085
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-495 | 630 |  | 0.54585 | 0.54585
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-519 | 250 |  | 0.19967 | 0.19967
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-520 | 250 |  | 0.225 | 0.225
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-521 | 250 |  | 0.2179 | 0.2179
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-527 | 400 |  | 0.24821 | 0.24821
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-527 | 400 |  | 0.34119 | 0.34119
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-543 | 400 |  | 0.28436 | 0.28436
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-543 | 400 |  | 0.2527 | 0.2527
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-557 | 160 |  | 0.10419 | 0.10419
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-588 | 400 |  | 0.32687 | 0.32687
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-588 | 400 |  | 0.2695 | 0.2695
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-599 | 630 |  | 0.47782 | 0.47782
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-599 | 630 |  | 0.42024 | 0.42024
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-607 | 250 |  | 0.21446 | 0.21446
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-607 | 160 |  | 0.12139 | 0.12139
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-612 | 630 |  | 0.5324 | 0.5324
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-612 | 630 |  | 0.54025 | 0.54025
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-621 | 630 |  | 0.51256 | 0.51256
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-621 | 630 |  | 0.50958 | 0.50958
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-622 | 400 |  | 0.25285 | 0.25285
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-622 | 400 |  | 0.25617 | 0.25617
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-631 | 400 |  | 0.35051 | 0.35051
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-631 | 400 |  | 0.35413 | 0.35413
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-633 | 400 |  | 0.18192 | 0.18192
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-701 | 400 |  | 0.35545 | 0.35545
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-701 | 400 |  | 0.28527 | 0.28527
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-705 | 630 |  | 0.52436 | 0.52436
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-705 | 400 |  | 0.31032 | 0.31032
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-719 | 250 |  | 0.21386 | 0.21386
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-719 | 250 |  | 0.225 | 0.225
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-725 | 400 |  | 0.31178 | 0.31178
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-725 | 400 |  | 0.35217 | 0.35217
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-726 | 630 |  | 0.44177 | 0.44177
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-726 | 630 |  | 0.51836 | 0.51836
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-728 | 160 |  | 0.072999 | 0.072999
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-769 | 250 |  | 0.19073 | 0.19073
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-773 | 400 |  | 0.30514 | 0.30514
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-773 | 400 |  | 0.30247 | 0.30247
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-776 | 400 |  | 0.35471 | 0.35471
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-776 | 400 |  | 0.27667 | 0.27667
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-797 | 630 |  | 0.53083 | 0.53083
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-797 | 630 |  | 0.50715 | 0.50715
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-801 | 250 |  | 0.19562 | 0.19562
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-802 | 250 |  | 0.21129 | 0.21129
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-820 | 250 |  | 0.188 | 0.188
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-820 | 250 |  | 0.2014 | 0.2014
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-827 | 400 |  | 0.28505 | 0.28505
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-865 | 1000 |  | 0.7787 | 0.7787
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-865 | 1000 |  | 0.88643 | 0.88643
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-948 | 630 |  | 0.53222 | 0.53222
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-948 | 630 |  | 0.54402 | 0.54402
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-955 | 400 |  | 0.30735 | 0.30735
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-960 | 1000 |  | 0.86224 | 0.86224
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-960 | 1000 |  | 0.87989 | 0.87989
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-970 | 630 |  | 0.47675 | 0.47675
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-970 | 630 |  | 0.4871 | 0.4871
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-979 | 400 |  | 0.33102 | 0.33102
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-980 | 400 |  | 0.32067 | 0.32067
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-981 | 400 |  | 0.34385 | 0.34385
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-982 | 400 |  | 0.32108 | 0.32108
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-990 | 400 |  | 0.33396 | 0.33396
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-991 | 400 |  | 0.33971 | 0.33971
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-1007 | 400 |  | 0.31696 | 0.31696
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-1008 | 160 |  | 0.144 | 0.144
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-1015 | 160 |  | 0.14104 | 0.14104
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-1019 | 630 |  | 0.5345 | 0.5345
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-1019 | 630 |  | 0.53761 | 0.53761
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-1024 | 630 |  | 0.50179 | 0.50179
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-1024 | 630 |  | 0.41796 | 0.41796
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-1030 | 400 |  | 0.34921 | 0.34921
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-1031 | 400 |  | 0.33885 | 0.33885
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-1031 | 400 |  | 0.3545 | 0.3545
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-1133 | 630 |  | 0.567 | 0.567
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-1133 | 630 |  | 0.56235 | 0.56235
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-1038 | 63 |  | 0.0567 | 0.0567
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-1049 | 400 |  | 0.33125 | 0.33125
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-1072 | 250 |  | 0.20313 | 0.20313
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-1073 | 250 |  | 0.21917 | 0.21917
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-1089 | 160 |  | 0.144 | 0.144
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-1089 | 160 |  | 0.144 | 0.144
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-1090 | 250 |  | 0.22135 | 0.22135
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-1091 | 250 |  | 0.19137 | 0.19137
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-1095 | 100 |  | 0.069048 | 0.069048
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-1115 | 160 |  | 0.10072 | 0.10072
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-1116 | 400 |  | 0.34542 | 0.34542
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-1117 | 400 |  | 0.35595 | 0.35595
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-1117 | 400 |  | 0.35271 | 0.35271
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-1118 | 400 |  | 0.36 | 0.36
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-1118 | 400 |  | 0.36 | 0.36
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-1123 | 400 |  | 0.31265 | 0.31265
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-280 | 400 |  | 0.2692 | 0.2692
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-544 | 630 |  | 0.45147 | 0.45147
Белгородский | г. Белгород | БЭС | РП-43 | 630 |  | 0.46182 | 0.46182
Белгородский | г. Белгород | БЭС | РП-43 | 630 |  | 0.48844 | 0.48844
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-1056 | 250 |  | 0.225 | 0.225
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-1056 | 250 |  | 0.2195 | 0.2195
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-1060 | 630 |  | 0.53158 | 0.53158
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-1060 | 630 |  | 0.55966 | 0.55966
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-1063 | 250 |  | 0.22288 | 0.22288
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-1063 | 250 |  | 0.225 | 0.225
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-1064 | 40 |  | 0.022041 | 0.022041
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-1064 | 40 |  | 0.036 | 0.036
Белгородский | г. Белгород | БЭС | РП-51 | 630 |  | 0.38267 | 0.38267
Белгородский | г. Белгород | БЭС | РП-51 | 630 |  | 0.45052 | 0.45052
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-101 | 400 |  | 0.30561 | 0.30561
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-123 | 630 |  | 0.47567 | 0.47567
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-157 | 250 |  | 0.19574 | 0.19574
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-221 | 250 |  | 0.1332 | 0.1332
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-225 | 400 |  | 0.25664 | 0.25664
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-226 | 160 |  | 0.086917 | 0.086917
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-228 | 250 |  | 0.1775 | 0.1775
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-229 | 250 |  | 0.13104 | 0.13104
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-230 | 250 |  | 0.13819 | 0.13819
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-242 | 400 |  | 0.28436 | 0.28436
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-242 | 250 |  | 0.15548 | 0.15548
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-313 | 400 |  | 0.33358 | 0.33358
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-313 | 400 |  | 0.29888 | 0.29888
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-323 | 250 |  | 0.14097 | 0.14097
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-330 | 250 |  | 0.20892 | 0.20892
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-330 | 250 |  | 0.20637 | 0.20637
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-354 | 400 |  | 0.34729 | 0.34729
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-413 | 400 |  | 0.31658 | 0.31658
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-422 | 160 |  | 0.14152 | 0.14152
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-559 | 1000 |  | 0.88917 | 0.88917
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-559 | 1000 |  | 0.9 | 0.9
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-697 | 160 |  | 0.091958 | 0.091958
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-709 | 100 |  | 0.059544 | 0.059544
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-742 | 400 |  | 0.21717 | 0.21717
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-742 | 160 |  | 0.144 | 0.144
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-795 | 250 |  | 0.19774 | 0.19774
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-808 | 630 |  | 0.50132 | 0.50132
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-808 | 630 |  | 0.47838 | 0.47838
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-986 | 160 |  | 0.13624 | 0.13624
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-1025 | 100 |  | 0.069507 | 0.069507
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-1053 | 630 |  | 0.54226 | 0.54226
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-1055 | 250 |  | 0.16551 | 0.16551
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-1077 | 1000 |  | 0.9 | 0.9
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-1077 | 630 |  | 0.50884 | 0.50884
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-1084 | 400 |  | 0.35285 | 0.35285
Белгородский | г. Белгород | БЭС | РП-8 | 630 |  | 0.51829 | 0.51829
Белгородский | г. Белгород | БЭС | РП-8 | 400 |  | 0.33326 | 0.33326
Белгородский | г. Белгород | БЭС | РП-70 | 630 |  | 0.45385 | 0.45385
Белгородский | г. Белгород | БЭС | РП-70 | 630 |  | 0.44068 | 0.44068
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-32 | 100 |  | 0.061523 | 0.061523
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-214 | 400 |  | 0.25885 | 0.25885
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-301 | 400 |  | 0.24041 | 0.24041
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-305 | 250 |  | 0.2014 | 0.2014
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-306 | 160 |  | 0.096584 | 0.096584
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-307 | 400 |  | 0.32697 | 0.32697
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-331 | 250 |  | 0.1708 | 0.1708
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-473 | 400 |  | 0.30286 | 0.30286
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-473 | 400 |  | 0.35935 | 0.35935
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-475 | 250 |  | 0.075535 | 0.075535
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-576 | 100 |  | 0.050468 | 0.050468
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-602 | 400 |  | 0.31372 | 0.31372
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-602 | 400 |  | 0.30381 | 0.30381
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-605 | 400 |  | 0.27892 | 0.27892
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-606 | 250 |  | 0.17713 | 0.17713
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-710 | 250 |  | 0.18143 | 0.18143
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-806 | 160 |  | 0.093699 | 0.093699
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-816 | 250 |  | 0.20961 | 0.20961
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-817 | 400 |  | 0.32882 | 0.32882
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-817 | 400 |  | 0.36 | 0.36
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-834 | 250 |  | 0.2142 | 0.2142
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-862 | 630 |  | 0.50413 | 0.50413
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-862 | 630 |  | 0.46271 | 0.46271
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-863 | 400 |  | 0.35582 | 0.35582
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-868 | 400 |  | 0.34999 | 0.34999
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-877 | 400 |  | 0.36 | 0.36
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-877 | 400 |  | 0.29662 | 0.29662
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-944 | 1000 |  | 0.76276 | 0.76276
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-944 | 1000 |  | 0.835 | 0.835
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-967 | 630 |  | 0.52842 | 0.52842
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-967 | 630 |  | 0.52254 | 0.52254
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-968 | 250 |  | 0.1913 | 0.1913
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-968 | 250 |  | 0.22353 | 0.22353
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-987 | 160 |  | 0.086895 | 0.086895
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-1033 | 630 |  | 0.567 | 0.567
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-1033 | 630 |  | 0.45131 | 0.45131
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-1065 | 100 |  | 0.09 | 0.09
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-1066 | 100 |  | 0.09 | 0.09
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-302 | 250 |  | 0.12154 | 0.12154
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-303 | 400 |  | 0.24833 | 0.24833
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-308 | 250 |  | 0.2047 | 0.2047
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-800 | 160 |  | 0.1292 | 0.1292
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-863 | 400 |  | 0.35687 | 0.35687
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-868 | 400 |  | 0.34161 | 0.34161
Белгородский | г. Белгород | БЭС | РП-11 | 630 |  | 0.46611 | 0.46611
Белгородский | г. Белгород | БЭС | РП-11 | 630 |  | 0.54365 | 0.54365
Белгородский | г. Белгород | БЭС | РП-14 | 250 |  | 0.18899 | 0.18899
Белгородский | г. Белгород | БЭС | РП-19 | 630 |  | 0.52387 | 0.52387
Белгородский | г. Белгород | БЭС | РП-19 | 100 |  | 0.063788 | 0.063788
Белгородский | г. Белгород | БЭС | РП-20 | 400 |  | 0.30401 | 0.30401
Белгородский | г. Белгород | БЭС | РП-20 | 400 |  | 0.10683 | 0.10683
Белгородский | г. Белгород | БЭС | РП-22 | 630 |  | 0.559 | 0.559
Белгородский | г. Белгород | БЭС | РП-22 | 630 |  | 0.54909 | 0.54909
Белгородский | г. Белгород | БЭС | РП-23 | 400 |  | 0.25353 | 0.25353
Белгородский | г. Белгород | БЭС | РП-23 | 400 |  | 0.23346 | 0.23346
Белгородский | г. Белгород | БЭС | РП-35 | 1000 |  | 0.78909 | 0.78909
Белгородский | г. Белгород | БЭС | РП-35 | 1000 |  | 0.65903 | 0.65903
Белгородский | г. Белгород | БЭС | РП-46 | 400 |  | 0.32997 | 0.32997
Белгородский | г. Белгород | БЭС | РП-46 | 400 |  | 0.32717 | 0.32717
Белгородский | г. Белгород | БЭС | РП-59 | 630 |  | 0.40528 | 0.40528
Белгородский | г. Белгород | БЭС | РП-59 | 630 |  | 0.51371 | 0.51371
Белгородский | г. Белгород | БЭС | РП-62 | 1000 |  | 0.55976 | 0.55976
Белгородский | г. Белгород | БЭС | РП-62 | 630 |  | 0.16646 | 0.16646
Белгородский | г. Белгород | БЭС | РП-75 | 630 |  | 0.49358 | 0.49358
Белгородский | г. Белгород | БЭС | РП-75 | 630 |  | 0.47696 | 0.47696
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-4 | 400 |  | 0.30908 | 0.30908
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-4 | 400 |  | 0.21103 | 0.21103
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-9 | 320 |  | 0.19733 | 0.19733
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-16 | 630 |  | 0.53113 | 0.53113
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-18 | 630 |  | 0.43695 | 0.43695
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-18 | 630 |  | 0.52803 | 0.52803
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-20 | 630 |  | 0.48341 | 0.48341
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-20 | 630 |  | 0.39203 | 0.39203
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-23 | 160 |  | 0.14217 | 0.14217
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-23 | 160 |  | 0.13977 | 0.13977
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-25 | 400 |  | 0.21579 | 0.21579
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-28 | 400 |  | 0.2045 | 0.2045
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-28 | 400 |  | 0.27099 | 0.27099
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-37 | 400 |  | 0.29691 | 0.29691
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-37 | 400 |  | 0.28159 | 0.28159
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-38 | 250 |  | 0.11832 | 0.11832
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-43 | 160 |  | 0.14341 | 0.14341
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-46 | 630 |  | 0.50439 | 0.50439
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-46 | 630 |  | 0.3055 | 0.3055
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-47 | 250 |  | 0.17102 | 0.17102
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-48 | 400 |  | 0.25997 | 0.25997
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-48 | 400 |  | 0.3519 | 0.3519
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-53 | 560 |  | 0.42757 | 0.42757
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-54 | 400 |  | 0.24654 | 0.24654
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-54 | 250 |  | 0.20588 | 0.20588
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-55 | 250 |  | 0.19181 | 0.19181
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-55 | 160 |  | 0.10011 | 0.10011
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-58 | 400 |  | 0.24836 | 0.24836
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-69 | 400 |  | 0.26825 | 0.26825
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-74 | 400 |  | 0.2049 | 0.2049
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-74 | 400 |  | 0.3186 | 0.3186
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-95 | 400 |  | 0.30825 | 0.30825
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-95 | 400 |  | 0.32021 | 0.32021
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-112 | 315 |  | 0.20245 | 0.20245
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-115 | 250 |  | 0.17375 | 0.17375
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-118 | 250 |  | 0.18213 | 0.18213
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-118 | 250 |  | 0.16911 | 0.16911
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-120 | 630 |  | 0.5328 | 0.5328
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-121 | 250 |  | 0.19868 | 0.19868
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-132 | 250 |  | 0.14291 | 0.14291
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-135 | 250 |  | 0.22223 | 0.22223
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-135 | 250 |  | 0.15359 | 0.15359
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-136 | 400 |  | 0.31776 | 0.31776
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-146 | 250 |  | 0.13892 | 0.13892
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-146 | 250 |  | 0.16722 | 0.16722
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-163 | 630 |  | 0.55407 | 0.55407
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-171 | 250 |  | 0.2091 | 0.2091
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-196 | 250 |  | 0.17701 | 0.17701
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-200 | 1000 |  | 0.70274 | 0.70274
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-237 | 630 |  | 0.43678 | 0.43678
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-237 | 630 |  | 0.48707 | 0.48707
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-245 | 250 |  | 0.16954 | 0.16954
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-245 | 250 |  | 0.17331 | 0.17331
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-259 | 630 |  | 0.567 | 0.567
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-259 | 630 |  | 0.55434 | 0.55434
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-267 | 250 |  | 0.21043 | 0.21043
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-267 | 250 |  | 0.13352 | 0.13352
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-268 | 250 |  | 0.22178 | 0.22178
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-268 | 250 |  | 0.1548 | 0.1548
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-271 | 100 |  | 0.038169 | 0.038169
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-271 | 160 |  | 0.12811 | 0.12811
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-283 | 630 |  | 0.45928 | 0.45928
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-283 | 630 |  | 0.52073 | 0.52073
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-286 | 250 |  | 0.16943 | 0.16943
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-286 | 250 |  | 0.11963 | 0.11963
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-287 | 400 |  | 0.32053 | 0.32053
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-287 | 400 |  | 0.26355 | 0.26355
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-288 | 250 |  | 0.20015 | 0.20015
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-288 | 250 |  | 0.18002 | 0.18002
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-291 | 315 |  | 0.17827 | 0.17827
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-291 | 315 |  | 0.22306 | 0.22306
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-292 | 250 |  | 0.19721 | 0.19721
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-292 | 250 |  | 0.093407 | 0.093407
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-293 | 400 |  | 0.19783 | 0.19783
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-314 | 400 |  | 0.34272 | 0.34272
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-316 | 400 |  | 0.29246 | 0.29246
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-316 | 250 |  | 0.18503 | 0.18503
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-319 | 400 |  | 0.36 | 0.36
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-319 | 400 |  | 0.36 | 0.36
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-320 | 630 |  | 0.567 | 0.567
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-320 | 400 |  | 0.36 | 0.36
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-322 | 400 |  | 0.34562 | 0.34562
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-322 | 400 |  | 0.30274 | 0.30274
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-342 | 250 |  | 0.19138 | 0.19138
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-342 | 250 |  | 0.18858 | 0.18858
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-346 | 250 |  | 0.15778 | 0.15778
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-346 | 250 |  | 0.14853 | 0.14853
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-348 | 1000 |  | 0.74444 | 0.74444
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-348 | 1000 |  | 0.82324 | 0.82324
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-349 | 250 |  | 0.2022 | 0.2022
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-349 | 250 |  | 0.17577 | 0.17577
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-351 | 250 |  | 0.12784 | 0.12784
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-351 | 250 |  | 0.13003 | 0.13003
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-356 | 630 |  | 0.41935 | 0.41935
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-356 | 630 |  | 0.348 | 0.348
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-357 | 250 |  | 0.19877 | 0.19877
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-366 | 400 |  | 0.21742 | 0.21742
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-366 | 630 |  | 0.37192 | 0.37192
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-367 | 400 |  | 0.26128 | 0.26128
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-367 | 400 |  | 0.29325 | 0.29325
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-368 | 400 |  | 0.35657 | 0.35657
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-368 | 400 |  | 0.33173 | 0.33173
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-369 | 250 |  | 0.17446 | 0.17446
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-375 | 630 |  | 0.43925 | 0.43925
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-375 | 630 |  | 0.40401 | 0.40401
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-377 | 630 |  | 0.49927 | 0.49927
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-377 | 630 |  | 0.55271 | 0.55271
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-378 | 250 |  | 0.1211 | 0.1211
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-386 | 250 |  | 0.225 | 0.225
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-386 | 250 |  | 0.225 | 0.225
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-387 | 400 |  | 0.34636 | 0.34636
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-387 | 630 |  | 0.50908 | 0.50908
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-391 | 400 |  | 0.1323 | 0.1323
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-391 | 400 |  | 0.26505 | 0.26505
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-398 | 400 |  | 0.29697 | 0.29697
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-398 | 400 |  | 0.28312 | 0.28312
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-399 | 400 |  | 0.27385 | 0.27385
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-399 | 400 |  | 0.30084 | 0.30084
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-402 | 630 |  | 0.093744 | 0.093744
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-402 | 630 |  | 0.16353 | 0.16353
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-410 | 400 |  | 0.27325 | 0.27325
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-410 | 400 |  | 0.3286 | 0.3286
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-419 | 400 |  | 0.35135 | 0.35135
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-419 | 400 |  | 0.20458 | 0.20458
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-428 | 250 |  | 0.18315 | 0.18315
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-428 | 400 |  | 0.32023 | 0.32023
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-430 | 630 |  | 0.54086 | 0.54086
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-430 | 630 |  | 0.44903 | 0.44903
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-438 | 630 |  | 0.47508 | 0.47508
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-438 | 630 |  | 0.34328 | 0.34328
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-441 | 630 |  | 0.56218 | 0.56218
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-444 | 400 |  | 0.22659 | 0.22659
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-444 | 400 |  | 0.29549 | 0.29549
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-446 | 400 |  | 0.31312 | 0.31312
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-446 | 400 |  | 0.35097 | 0.35097
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-447 | 250 |  | 0.21707 | 0.21707
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-447 | 320 |  | 0.26834 | 0.26834
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-450 | 630 |  | 0.46414 | 0.46414
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-450 | 630 |  | 0.42077 | 0.42077
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-451 | 250 |  | 0 | 0
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-451 | 320 |  | 0.19792 | 0.19792
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-453 | 400 |  | 0.27643 | 0.27643
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-453 | 400 |  | 0.2555 | 0.2555
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-454 | 630 |  | 0.48535 | 0.48535
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-454 | 160 |  | 0.047016 | 0.047016
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-462 | 400 |  | 0.2602 | 0.2602
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-462 | 400 |  | 0.2882 | 0.2882
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-465 | 630 |  | 0.37562 | 0.37562
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-465 | 630 |  | 0.51724 | 0.51724
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-468 | 400 |  | 0.24753 | 0.24753
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-468 | 400 |  | 0.30845 | 0.30845
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-472 | 630 |  | 0.46341 | 0.46341
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-472 | 630 |  | 0.3423 | 0.3423
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-476 | 630 |  | 0.43766 | 0.43766
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-476 | 630 |  | 0.43439 | 0.43439
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-479 | 315 |  | 0.20461 | 0.20461
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-479 | 400 |  | 0.30096 | 0.30096
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-481 | 400 |  | 0.31892 | 0.31892
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-481 | 400 |  | 0.25326 | 0.25326
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-483 | 630 |  | 0.42948 | 0.42948
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-483 | 630 |  | 0.40585 | 0.40585
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-484 | 630 |  | 0.50482 | 0.50482
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-484 | 630 |  | 0.41166 | 0.41166
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-485 | 1000 |  | 0.77416 | 0.77416
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-485 | 1000 |  | 0.85198 | 0.85198
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-491 | 630 |  | 0.53964 | 0.53964
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-491 | 250 |  | 0.17175 | 0.17175
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-492 | 400 |  | 0.24128 | 0.24128
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-492 | 400 |  | 0.32469 | 0.32469
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-496 | 400 |  | 0.27209 | 0.27209
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-496 | 400 |  | 0.24822 | 0.24822
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-498 | 630 |  | 0.45733 | 0.45733
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-498 | 630 |  | 0.45725 | 0.45725
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-504 | 250 |  | 0.17398 | 0.17398
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-504 | 250 |  | 0.18301 | 0.18301
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-509 | 400 |  | 0.31598 | 0.31598
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-509 | 400 |  | 0.30683 | 0.30683
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-524 | 400 |  | 0.26929 | 0.26929
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-524 | 320 |  | 0.12753 | 0.12753
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-528 | 630 |  | 0.54411 | 0.54411
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-528 | 630 |  | 0.50894 | 0.50894
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-529 | 400 |  | 0.33086 | 0.33086
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-529 | 400 |  | 0.28076 | 0.28076
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-530 | 400 |  | 0.34386 | 0.34386
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-530 | 630 |  | 0.52958 | 0.52958
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-531 | 630 |  | 0.55731 | 0.55731
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-531 | 630 |  | 0.54343 | 0.54343
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-532 | 630 |  | 0.39664 | 0.39664
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-532 | 630 |  | 0.48389 | 0.48389
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-534 | 400 |  | 0.29126 | 0.29126
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-534 | 400 |  | 0.22316 | 0.22316
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-535 | 400 |  | 0.26102 | 0.26102
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-535 | 400 |  | 0.23003 | 0.23003
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-536 | 630 |  | 0.52022 | 0.52022
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-536 | 630 |  | 0.53264 | 0.53264
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-537 | 400 |  | 0.35355 | 0.35355
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-537 | 400 |  | 0.36 | 0.36
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-540 | 630 |  | 0.33658 | 0.33658
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-540 | 630 |  | 0.47699 | 0.47699
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-562 | 400 |  | 0.36 | 0.36
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-562 | 400 |  | 0.36 | 0.36
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-572 | 630 |  | 0.54891 | 0.54891
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-572 | 400 |  | 0.31578 | 0.31578
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-582 | 320 |  | 0.25924 | 0.25924
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-582 | 320 |  | 0.28424 | 0.28424
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-586 | 250 |  | 0.21167 | 0.21167
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-586 | 250 |  | 0.20327 | 0.20327
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-591 | 250 |  | 0.21498 | 0.21498
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-591 | 250 |  | 0.22414 | 0.22414
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-604 | 400 |  | 0.31403 | 0.31403
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-604 | 400 |  | 0.32618 | 0.32618
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-624 | 250 |  | 0.19135 | 0.19135
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-624 | 250 |  | 0.20743 | 0.20743
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-629 | 200 |  | 0.17703 | 0.17703
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-632 | 160 |  | 0.13924 | 0.13924
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-633 | 400 |  | 0.13391 | 0.13391
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-637 | 100 |  | 0.089382 | 0.089382
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-642 | 250 |  | 0.22479 | 0.22479
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-646 | 400 |  | 0.28729 | 0.28729
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-646 | 400 |  | 0.33435 | 0.33435
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-656 | 250 |  | 0.21133 | 0.21133
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-656 | 250 |  | 0.12102 | 0.12102
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-662 | 400 |  | 0.29567 | 0.29567
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-662 | 160 |  | 0.144 | 0.144
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-663 | 400 |  | 0.35853 | 0.35853
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-663 | 400 |  | 0.34847 | 0.34847
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-665 | 250 |  | 0.22437 | 0.22437
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-665 | 250 |  | 0.16309 | 0.16309
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-667 | 400 |  | 0.27099 | 0.27099
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-667 | 400 |  | 0.31537 | 0.31537
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-671 | 400 |  | 0.30533 | 0.30533
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-671 | 400 |  | 0.32496 | 0.32496
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-679 | 400 |  | 0.13458 | 0.13458
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-679 | 400 |  | 0.27472 | 0.27472
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-682 | 400 |  | 0.28139 | 0.28139
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-682 | 630 |  | 0.40454 | 0.40454
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-684 | 400 |  | 0.29887 | 0.29887
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-684 | 630 |  | 0.52986 | 0.52986
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-685 | 630 |  | 0.40435 | 0.40435
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-685 | 630 |  | 0.51422 | 0.51422
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-686 | 400 |  | 0.29535 | 0.29535
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-686 | 400 |  | 0.26169 | 0.26169
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-693 | 250 |  | 0.21584 | 0.21584
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-693 | 250 |  | 0.21647 | 0.21647
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-696 | 400 |  | 0.2806 | 0.2806
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-696 | 400 |  | 0.30333 | 0.30333
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-699 | 400 |  | 0.30018 | 0.30018
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-699 | 250 |  | 0.21548 | 0.21548
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-700 | 400 |  | 0.29562 | 0.29562
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-700 | 400 |  | 0.26497 | 0.26497
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-704 | 160 |  | 0.14234 | 0.14234
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-707 | 630 |  | 0.48317 | 0.48317
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-707 | 630 |  | 0.49144 | 0.49144
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-712 | 160 |  | 0.066201 | 0.066201
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-712 | 160 |  | 0.085284 | 0.085284
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-714 | 400 |  | 0.24304 | 0.24304
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-715 | 400 |  | 0.29169 | 0.29169
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-717 | 630 |  | 0.41651 | 0.41651
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-717 | 630 |  | 0.48254 | 0.48254
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-730 | 400 |  | 0.33885 | 0.33885
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-738 | 400 |  | 0.27443 | 0.27443
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-739 | 630 |  | 0.50503 | 0.50503
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-739 | 630 |  | 0.48769 | 0.48769
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-857 | 1000 |  | 0.74175 | 0.74175
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-857 | 1000 |  | 0.88589 | 0.88589
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-878 | 630 |  | 0.50019 | 0.50019
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-878 | 630 |  | 0.453 | 0.453
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-894 | 160 |  | 0.10868 | 0.10868
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-903 | 400 |  | 0.36 | 0.36
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-904 | 630 |  | 0.42572 | 0.42572
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-904 | 630 |  | 0.41387 | 0.41387
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-954 | 630 |  | 0.56017 | 0.56017
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-954 | 630 |  | 0.54671 | 0.54671
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-956 | 250 |  | 0.2088 | 0.2088
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-1010 | 400 |  | 0.36 | 0.36
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-1010 | 400 |  | 0.35379 | 0.35379
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-1011 | 1000 |  | 0.89112 | 0.89112
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-1011 | 1000 |  | 0.86045 | 0.86045
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-1026 | 160 |  | 0.144 | 0.144
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-1026 | 250 |  | 0.225 | 0.225
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-1035 | 1000 |  | 0.89565 | 0.89565
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-1035 | 1000 |  | 0.89897 | 0.89897
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-1059 | 400 |  | 0.34812 | 0.34812
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-1092 | 100 |  | 0.088582 | 0.088582
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-1096 | 630 |  | 0.54633 | 0.54633
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-1096 | 630 |  | 0.54633 | 0.54633
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-1096 | 630 |  | 0.51689 | 0.51689
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-1127 | 40 |  | 0.036 | 0.036
Белгородский | г. Белгород | БЭС | ТП-1128 | 630 |  | 0.55127 | 0.55127
Старооскольский |  | СОЭС | 3-01 | 100 |  | 0.06561 | 0.06561
Старооскольский |  | СОЭС | 3-02 | 160 |  | 0.12047 | 0.12047
Старооскольский |  | СОЭС | 3-03 | 160 |  | 0.11862 | 0.11862
Старооскольский |  | СОЭС | 3-04 | 250 |  | 0.21502 | 0.21502
Старооскольский |  | СОЭС | 3-05 | 250 |  | 0.17878 | 0.17878
Старооскольский |  | СОЭС | 3-05 | 250 |  | 0.16319 | 0.16319
Старооскольский |  | СОЭС | 3-06 | 63 |  | 0.0567 | 0.0567
Старооскольский |  | СОЭС | 4-01 | 100 |  | 0.09 | 0.09
Старооскольский |  | СОЭС | 4-02 | 100 |  | 0.09 | 0.09
Старооскольский |  | СОЭС | 4-03 | 63 |  | 0.037778 | 0.037778
Старооскольский |  | СОЭС | 4-04 | 250 |  | 0.21272 | 0.21272
Старооскольский |  | СОЭС | 4-08 | 100 |  | 0.075906 | 0.075906
Старооскольский |  | СОЭС | 4-09 | 100 |  | 0.073689 | 0.073689
Старооскольский |  | СОЭС | 4-11 | 100 |  | 0.082454 | 0.082454
Старооскольский |  | СОЭС | 4-12 | 100 |  | 0.073948 | 0.073948
Старооскольский |  | СОЭС | 5-01 | 100 |  | 0.07879 | 0.07879
Старооскольский |  | СОЭС | 5-02 | 250 |  | 0.19536 | 0.19536
Старооскольский |  | СОЭС | 5-03 | 100 |  | 0.061114 | 0.061114
Старооскольский |  | СОЭС | 5-06 | 160 |  | 0.12158 | 0.12158
Старооскольский |  | СОЭС | 7-02 | 100 |  | 0.080723 | 0.080723
Старооскольский |  | СОЭС | 1-01 | 400 |  | 0.32424 | 0.32424
Старооскольский |  | СОЭС | 1-01 | 400 |  | 0.30108 | 0.30108
Старооскольский |  | СОЭС | 1-02 | 630 |  | 0.50218 | 0.50218
Старооскольский |  | СОЭС | 1-02 | 630 |  | 0.50848 | 0.50848
Старооскольский |  | СОЭС | 1-03 | 400 |  | 0.30079 | 0.30079
Старооскольский |  | СОЭС | 1-03 | 400 |  | 0.30677 | 0.30677
Старооскольский |  | СОЭС | 10-01 | 40 |  | 0.036 | 0.036
Старооскольский |  | СОЭС | 10-02 | 100 |  | 0.088526 | 0.088526
Старооскольский |  | СОЭС | 10-03 | 160 |  | 0.144 | 0.144
Старооскольский |  | СОЭС | 10-04 | 100 |  | 0.061628 | 0.061628
Старооскольский |  | СОЭС | 10-05 | 160 |  | 0.13571 | 0.13571
Старооскольский |  | СОЭС | 10-06 | 40 |  | 0.031476 | 0.031476
Старооскольский |  | СОЭС | 10-07(8-16)Шаталовка | 160 |  | 0.144 | 0.144
Старооскольский |  | СОЭС | 10-08(8-17)Шаталовка | 180 |  | 0.162 | 0.162
Старооскольский |  | СОЭС | 10-09 | 40 |  | 0.028405 | 0.028405
Старооскольский |  | СОЭС | 10-10 | 100 |  | 0.09 | 0.09
Старооскольский |  | СОЭС | 10-11 | 63 |  | 0.051189 | 0.051189
Старооскольский |  | СОЭС | 10-12 | 40 |  | 0.035538 | 0.035538
Старооскольский |  | СОЭС | 10-13 | 400 |  | 0.35593 | 0.35593
Старооскольский |  | СОЭС | 10-14 | 100 |  | 0.054988 | 0.054988
Старооскольский |  | СОЭС | 10-15 | 63 |  | 0.03156 | 0.03156
Старооскольский |  | СОЭС | 10-16 | 63 |  | 0.020936 | 0.020936
Старооскольский |  | СОЭС | 10-17 | 25 |  | 0.01606 | 0.01606
Старооскольский |  | СОЭС | 11-01 | 63 |  | 0.044413 | 0.044413
Старооскольский |  | СОЭС | 11-02 | 100 |  | 0.089763 | 0.089763
Старооскольский |  | СОЭС | 11-03 | 63 |  | 0.052071 | 0.052071
Старооскольский |  | СОЭС | 11-04 | 100 |  | 0.09 | 0.09
Старооскольский |  | СОЭС | 11-05 | 40 |  | 0.02885 | 0.02885
Старооскольский |  | СОЭС | 11-06 | 160 |  | 0.144 | 0.144
Старооскольский |  | СОЭС | 11-07 | 100 |  | 0.076558 | 0.076558
Старооскольский |  | СОЭС | 12-01 | 160 |  | 0.098764 | 0.098764
Старооскольский |  | СОЭС | 1-03 | 63 |  | 0.048199 | 0.048199
Старооскольский |  | СОЭС | 1-04 | 100 |  | 0.060817 | 0.060817
Старооскольский |  | СОЭС | 1-05 | 160 |  | 0.12758 | 0.12758
Старооскольский |  | СОЭС | 1-06 | 100 |  | 0.033172 | 0.033172
Старооскольский |  | СОЭС | 1-07 | 100 |  | 0.060606 | 0.060606
Старооскольский |  | СОЭС | 1-08 6-01 Д.Поляна | 160 |  | 0.069963 | 0.069963
Старооскольский |  | СОЭС | 1-09 | 100 |  | 0.05562 | 0.05562
Старооскольский |  | СОЭС | 1-10 | 250 |  | 0.21199 | 0.21199
Старооскольский |  | СОЭС | 1-11 | 160 |  | 0.12137 | 0.12137
Старооскольский |  | СОЭС | 1-12 | 100 |  | 0.073501 | 0.073501
Старооскольский |  | СОЭС | 1-13 | 250 |  | 0.20773 | 0.20773
Старооскольский |  | СОЭС | 1-14 | 160 |  | 0.13687 | 0.13687
Старооскольский |  | СОЭС | 1-15 | 100 |  | 0.071064 | 0.071064
Старооскольский |  | СОЭС | 1-17 | 630 |  | 0.52641 | 0.52641
Старооскольский |  | СОЭС | 1-19 | 400 |  | 0.34631 | 0.34631
Старооскольский |  | СОЭС | 1-20 | 63 |  | 0.0567 | 0.0567
Старооскольский |  | СОЭС | 1-21 | 100 |  | 0.046946 | 0.046946
Старооскольский |  | СОЭС | 1-23 | 250 |  | 0.225 | 0.225
Старооскольский |  | СОЭС | 1-24 | 160 |  | 0.14167 | 0.14167
Старооскольский |  | СОЭС | 1-25 | 100 |  | 0.070457 | 0.070457
Старооскольский |  | СОЭС | 1-25 | 160 |  | 0.13897 | 0.13897
Старооскольский |  | СОЭС | 1-27 | 25 |  | 0.018414 | 0.018414
Старооскольский |  | СОЭС | 1-28 | 100 |  | 0.046966 | 0.046966
Старооскольский |  | СОЭС | 1-29 | 25 |  | 0.012529 | 0.012529
Старооскольский |  | СОЭС | 2-01 | 160 |  | 0.06738 | 0.06738
Старооскольский |  | СОЭС | 2-03 | 100 |  | 0.020673 | 0.020673
Старооскольский |  | СОЭС | 2-04 | 40 |  | 0.032404 | 0.032404
Старооскольский |  | СОЭС | 2-05 | 100 |  | 0.081367 | 0.081367
Старооскольский |  | СОЭС | 2-06 | 100 |  | 0.06647 | 0.06647
Старооскольский |  | СОЭС | 2-07 | 100 |  | 0.049547 | 0.049547
Старооскольский |  | СОЭС | 2-08 | 40 |  | 0.032695 | 0.032695
Старооскольский |  | СОЭС | 2-09 | 100 |  | 0.082201 | 0.082201
Старооскольский |  | СОЭС | 2-10 | 160 |  | 0.11209 | 0.11209
Старооскольский |  | СОЭС | 2-11 | 160 |  | 0.12642 | 0.12642
Старооскольский |  | СОЭС | 2-14 | 100 |  | 0.055564 | 0.055564
Старооскольский |  | СОЭС | 2-16 | 100 |  | 0.09 | 0.09
Старооскольский |  | СОЭС | 2-18 | 250 |  | 0.17041 | 0.17041
Старооскольский |  | СОЭС | 2-20 | 63 |  | 0.0567 | 0.0567
Старооскольский |  | СОЭС | 2-21 | 250 |  | 0.225 | 0.225
Старооскольский |  | СОЭС | 2-22 | 250 |  | 0.225 | 0.225
Старооскольский |  | СОЭС | 2-23 | 250 |  | 0.225 | 0.225
Старооскольский |  | СОЭС | 2-25 | 160 |  | 0.13876 | 0.13876
Старооскольский |  | СОЭС | 4-01 | 250 |  | 0.16829 | 0.16829
Старооскольский |  | СОЭС | 4-02 | 250 |  | 0.15928 | 0.15928
Старооскольский |  | СОЭС | 4-03 | 250 |  | 0.20364 | 0.20364
Старооскольский |  | СОЭС | 4-04 | 160 |  | 0.11801 | 0.11801
Старооскольский |  | СОЭС | 4-05 | 63 |  | 0.04401 | 0.04401
Старооскольский |  | СОЭС | 4-06 | 250 |  | 0.19736 | 0.19736
Старооскольский |  | СОЭС | 4-07 | 250 |  | 0.20488 | 0.20488
Старооскольский |  | СОЭС | 4-08 | 100 |  | 0.070715 | 0.070715
Старооскольский |  | СОЭС | 4-09 | 100 |  | 0.065068 | 0.065068
Старооскольский |  | СОЭС | 5-01 | 160 |  | 0.12034 | 0.12034
Старооскольский |  | СОЭС | 5-02 | 160 |  | 0.144 | 0.144
Старооскольский |  | СОЭС | 5-03 | 100 |  | 0.09 | 0.09
Старооскольский |  | СОЭС | 5-04 | 250 |  | 0.21453 | 0.21453
Старооскольский |  | СОЭС | 5-05(3-01) | 100 |  | 0.09 | 0.09
Старооскольский |  | СОЭС | 5-06 | 400 |  | 0.36 | 0.36
Старооскольский |  | СОЭС | 5-07 | 160 |  | 0.12634 | 0.12634
Старооскольский |  | СОЭС | 5-08 | 100 |  | 0.078292 | 0.078292
Старооскольский |  | СОЭС | 5-10 рез(3-06)Д.Поляна | 250 |  | 0.225 | 0.225
Старооскольский |  | СОЭС | 5-11 | 400 |  | 0.33348 | 0.33348
Старооскольский |  | СОЭС | 5-12 рез(3-09)Д.Поляна | 250 |  | 0.225 | 0.225
Старооскольский |  | СОЭС | 5-13 | 400 |  | 0.34133 | 0.34133
Старооскольский |  | СОЭС | 5-16 | 250 |  | 0.18577 | 0.18577
Старооскольский |  | СОЭС | 5-18 | 160 |  | 0.144 | 0.144
Старооскольский |  | СОЭС | 1-02 | 100 |  | 0.09 | 0.09
Старооскольский |  | СОЭС | 1-03 | 160 |  | 0.12163 | 0.12163
Старооскольский |  | СОЭС | 1-04 | 25 |  | 0.021182 | 0.021182
Старооскольский |  | СОЭС | 1-05 | 100 |  | 0.068585 | 0.068585
Старооскольский |  | СОЭС | 1-06 | 160 |  | 0.13518 | 0.13518
Старооскольский |  | СОЭС | 1-07 | 100 |  | 0.083665 | 0.083665
Старооскольский |  | СОЭС | 1-08 | 160 |  | 0.12862 | 0.12862
Старооскольский |  | СОЭС | 1-09 | 63 |  | 0.052607 | 0.052607
Старооскольский |  | СОЭС | 1-10 | 40 |  | 0.027878 | 0.027878
Старооскольский |  | СОЭС | 1-11 | 60 |  | 0.045635 | 0.045635
Старооскольский |  | СОЭС | 1-12 | 160 |  | 0.12583 | 0.12583
Старооскольский |  | СОЭС | 1-13 | 100 |  | 0.078949 | 0.078949
Старооскольский |  | СОЭС | 1-14 | 180 |  | 0.1062 | 0.1062
Старооскольский |  | СОЭС | 1-15 | 100 |  | 0.069081 | 0.069081
Старооскольский |  | СОЭС | 1-16 | 160 |  | 0.11549 | 0.11549
Старооскольский |  | СОЭС | 1-17 | 250 |  | 0.22338 | 0.22338
Старооскольский |  | СОЭС | 1-18 | 160 |  | 0.12048 | 0.12048
Старооскольский |  | СОЭС | 1-19 | 100 |  | 0.079025 | 0.079025
Старооскольский |  | СОЭС | 1-20 | 160 |  | 0.10263 | 0.10263
Старооскольский |  | СОЭС | 1-21 | 160 |  | 0.1062 | 0.1062
Старооскольский |  | СОЭС | 1-22 | 100 |  | 0.08172 | 0.08172
Старооскольский |  | СОЭС | 1-25 | 100 |  | 0.079832 | 0.079832
Старооскольский |  | СОЭС | 1-26 | 160 |  | 0.10797 | 0.10797
Старооскольский |  | СОЭС | 1-39 | 250 |  | 0.19381 | 0.19381
Старооскольский |  | СОЭС | 1-40 | 160 |  | 0.13562 | 0.13562
Старооскольский |  | СОЭС | 1-42 | 63 |  | 0.047604 | 0.047604
Старооскольский |  | СОЭС | 2-01 | 100 |  | 0.078416 | 0.078416
Старооскольский |  | СОЭС | 2-04 | 100 |  | 0.081236 | 0.081236
Старооскольский |  | СОЭС | 2-05 | 63 |  | 0.042793 | 0.042793
Старооскольский |  | СОЭС | 2-06 | 100 |  | 0.086239 | 0.086239
Старооскольский |  | СОЭС | 2-07 | 63 |  | 0.054186 | 0.054186
Старооскольский |  | СОЭС | 2-08 | 100 |  | 0.056252 | 0.056252
Старооскольский |  | СОЭС | 2-09 | 250 |  | 0.19868 | 0.19868
Старооскольский |  | СОЭС | 2-12 | 100 |  | 0.09 | 0.09
Старооскольский |  | СОЭС | 2-13 | 40 |  | 0.024944 | 0.024944
Старооскольский |  | СОЭС | 2-14(8-01) Городище | 400 |  | 0.3228 | 0.3228
Старооскольский |  | СОЭС | 2-15 | 160 |  | 0.12571 | 0.12571
Старооскольский |  | СОЭС | 2-16 | 63 |  | 0.047185 | 0.047185
Старооскольский |  | СОЭС | 2-18 (1-21) | 250 |  | 0.22356 | 0.22356
Старооскольский |  | СОЭС | 3-01 | 100 |  | 0.067913 | 0.067913
Старооскольский |  | СОЭС | 3-02 | 100 |  | 0.087896 | 0.087896
Старооскольский |  | СОЭС | 3-03 | 100 |  | 0.073273 | 0.073273
Старооскольский |  | СОЭС | 3-04 | 160 |  | 0.13906 | 0.13906
Старооскольский |  | СОЭС | 3-05 | 100 |  | 0.063452 | 0.063452
Старооскольский |  | СОЭС | 3-06 | 100 |  | 0.062043 | 0.062043
Старооскольский |  | СОЭС | 3-07 | 100 |  | 0.066645 | 0.066645
Старооскольский |  | СОЭС | 3-09 | 250 |  | 0.225 | 0.225
Старооскольский |  | СОЭС | 3-11 | 100 |  | 0.067766 | 0.067766
Старооскольский |  | СОЭС | 3-12 | 160 |  | 0.144 | 0.144
Старооскольский |  | СОЭС | 3-14 | 25 |  | 0.015205 | 0.015205
Старооскольский |  | СОЭС | 3-15 | 160 |  | 0.13398 | 0.13398
Старооскольский |  | СОЭС | 4-01 | 100 |  | 0.051521 | 0.051521
Старооскольский |  | СОЭС | 4-02 | 160 |  | 0.12229 | 0.12229
Старооскольский |  | СОЭС | 4-03 | 250 |  | 0.16668 | 0.16668
Старооскольский |  | СОЭС | 4-04 | 100 |  | 0.075044 | 0.075044
Старооскольский |  | СОЭС | 4-05 | 160 |  | 0.12077 | 0.12077
Старооскольский |  | СОЭС | 4-06 | 160 |  | 0.12799 | 0.12799
Старооскольский |  | СОЭС | 4-07 | 160 |  | 0.13386 | 0.13386
Старооскольский |  | СОЭС | 4-09 | 250 |  | 0.22479 | 0.22479
Старооскольский |  | СОЭС | 4-10 | 160 |  | 0.12905 | 0.12905
Старооскольский |  | СОЭС | 4-12 | 250 |  | 0.19428 | 0.19428
Старооскольский |  | СОЭС | 4-13 | 100 |  | 0.044757 | 0.044757
Старооскольский |  | СОЭС | 4-14 | 160 |  | 0.11714 | 0.11714
Старооскольский |  | СОЭС | 4-15 | 160 |  | 0.12261 | 0.12261
Старооскольский |  | СОЭС | 4-16 | 100 |  | 0.066456 | 0.066456
Старооскольский |  | СОЭС | 4-17 | 250 |  | 0.18733 | 0.18733
Старооскольский |  | СОЭС | 4-18 | 160 |  | 0.1348 | 0.1348
Старооскольский |  | СОЭС | 4-20 | 100 |  | 0.074938 | 0.074938
Старооскольский |  | СОЭС | 4-21 | 250 |  | 0.225 | 0.225
Старооскольский |  | СОЭС | 4-22 | 160 |  | 0.12364 | 0.12364
Старооскольский |  | СОЭС | 5-01 | 250 |  | 0.225 | 0.225
Старооскольский |  | СОЭС | 5-02 | 100 |  | 0.081997 | 0.081997
Старооскольский |  | СОЭС | 5-03 | 100 |  | 0.066611 | 0.066611
Старооскольский |  | СОЭС | 5-04 | 400 |  | 0.35556 | 0.35556
Старооскольский |  | СОЭС | 5-05 | 250 |  | 0.17473 | 0.17473
Старооскольский |  | СОЭС | 5-06 | 160 |  | 0.13906 | 0.13906
Старооскольский |  | СОЭС | 5-07 | 100 |  | 0.081706 | 0.081706
Старооскольский |  | СОЭС | 5-08 | 250 |  | 0.22126 | 0.22126
Старооскольский |  | СОЭС | 5-09 (4-21)Городище | 250 |  | 0.225 | 0.225
Старооскольский |  | СОЭС | 5-09 | 250 |  | 0.22169 | 0.22169
Старооскольский |  | СОЭС | 5-10 | 250 |  | 0.22437 | 0.22437
Старооскольский |  | СОЭС | 5-11 | 400 |  | 0.30088 | 0.30088
Старооскольский |  | СОЭС | 5-12 | 400 |  | 0.21948 | 0.21948
Старооскольский |  | СОЭС | 5-14 | 250 |  | 0.18953 | 0.18953
Старооскольский |  | СОЭС | 5-15 | 160 |  | 0.095656 | 0.095656
Старооскольский |  | СОЭС | 5-16 | 63 |  | 0.036995 | 0.036995
Старооскольский |  | СОЭС | 7-04 | 160 |  | 0.11553 | 0.11553
Старооскольский |  | СОЭС | 7-05 | 100 |  | 0.05135 | 0.05135
Старооскольский |  | СОЭС | 7-06 | 100 |  | 0.087638 | 0.087638
Старооскольский |  | СОЭС | 7-07 | 250 |  | 0.22395 | 0.22395
Старооскольский |  | СОЭС | 7-08 | 160 |  | 0.12851 | 0.12851
Старооскольский |  | СОЭС | 7-10 | 250 |  | 0.22131 | 0.22131
Старооскольский |  | СОЭС | 7-11 | 100 |  | 0.085446 | 0.085446
Старооскольский |  | СОЭС | 7-12 | 100 |  | 0.09 | 0.09
Старооскольский |  | СОЭС | 7-14 | 63 |  | 0.033618 | 0.033618
Старооскольский |  | СОЭС | 7-15 | 60 |  | 0.02993 | 0.02993
Старооскольский |  | СОЭС | 7-19 | 63 |  | 0.055757 | 0.055757
Старооскольский |  | СОЭС | 8-01 | 250 |  | 0.1998 | 0.1998
Старооскольский |  | СОЭС | 3-01 | 250 |  | 0.18386 | 0.18386
Старооскольский |  | СОЭС | 3-03 | 630 |  | 0.567 | 0.567
Старооскольский |  | СОЭС | 3-05 | 400 |  | 0.35717 | 0.35717
Старооскольский |  | СОЭС | 3-08 | 160 |  | 0.12718 | 0.12718
Старооскольский |  | СОЭС | 3-06 | 250 |  | 0.14022 | 0.14022
Старооскольский |  | СОЭС | 3-07 | 100 |  | 0.066731 | 0.066731
Старооскольский |  | СОЭС | 3-09 | 400 |  | 0.30717 | 0.30717
Старооскольский |  | СОЭС | 3-10 | 400 |  | 0.36 | 0.36
Старооскольский |  | СОЭС | 3-11 | 400 |  | 0.36 | 0.36
Старооскольский |  | СОЭС | 6-01 | 100 |  | 0.081415 | 0.081415
Старооскольский |  | СОЭС | 6-02 | 160 |  | 0.144 | 0.144
Старооскольский |  | СОЭС | 6-03 | 100 |  | 0.09 | 0.09
Старооскольский |  | СОЭС | 6-04 | 160 |  | 0.144 | 0.144
Старооскольский |  | СОЭС | 6-07 | 250 |  | 0.225 | 0.225
Старооскольский |  | СОЭС | 6-08 | 160 |  | 0.144 | 0.144
Старооскольский |  | СОЭС | 6-09 | 63 |  | 0.052067 | 0.052067
Старооскольский |  | СОЭС | 6-10 | 250 |  | 0.21339 | 0.21339
Старооскольский |  | СОЭС | 6-11 | 160 |  | 0.144 | 0.144
Старооскольский |  | СОЭС | 6-12 | 160 |  | 0.144 | 0.144
Старооскольский |  | СОЭС | 6-14 | 400 |  | 0.36 | 0.36
Старооскольский |  | СОЭС | 6-15 | 630 |  | 0.567 | 0.567
Старооскольский |  | СОЭС | КТП-17 | 400 |  | 0.26363 | 0.26363
Старооскольский |  | СОЭС | КТП-20 | 250 |  | 0.16998 | 0.16998
Старооскольский |  | СОЭС | КТП-22 | 180 |  | 0.06678 | 0.06678
Старооскольский |  | СОЭС | КТП-23 | 180 |  | 0.037744 | 0.037744
Старооскольский |  | СОЭС | КТП-30 | 200 |  | 0.036358 | 0.036358
Старооскольский |  | СОЭС | ТП-33 | 400 |  | 0.20865 | 0.20865
Старооскольский |  | СОЭС | КТП-35 | 100 |  | 0.010831 | 0.010831
Старооскольский |  | СОЭС | ТП-38 | 630 |  | 0.44578 | 0.44578
Старооскольский |  | СОЭС | КТП-42 | 100 |  | 0.054603 | 0.054603
Старооскольский |  | СОЭС | КТП-52 | 180 |  | 0.086098 | 0.086098
Старооскольский |  | СОЭС | КТП-57 | 250 |  | 0.18636 | 0.18636
Старооскольский |  | СОЭС | КТП-64 | 400 |  | 0.29784 | 0.29784
Старооскольский |  | СОЭС | ТП-84(СПТУ26) | 320 |  | 0.26 | 0.26
Старооскольский |  | СОЭС | ТП-86 | 1000 |  | 0.89852 | 0.89852
Старооскольский |  | СОЭС | ТП-87 | 630 |  | 0.567 | 0.567
Старооскольский |  | СОЭС | ТП-104 1с.ш. | 400 |  | 0.31872 | 0.31872
Старооскольский |  | СОЭС | ТП-104 2с.ш. | 400 |  | 0.28918 | 0.28918
Старооскольский |  | СОЭС | ТП-105 1с.ш. | 320 |  | 0.24338 | 0.24338
Старооскольский |  | СОЭС | ТП-105 2с.ш. | 250 |  | 0.21723 | 0.21723
Старооскольский |  | СОЭС | ТП-114 1с.ш. | 400 |  | 0.32888 | 0.32888
Старооскольский |  | СОЭС | ТП-114 2с.ш. | 400 |  | 0.29545 | 0.29545
Старооскольский |  | СОЭС | КТП-115 | 400 |  | 0.36 | 0.36
Старооскольский |  | СОЭС | ТП-116 | 320 |  | 0.17453 | 0.17453
Старооскольский |  | СОЭС | КТП-117 | 250 |  | 0.225 | 0.225
Старооскольский |  | СОЭС | КТП-118 | 250 |  | 0.1745 | 0.1745
Старооскольский |  | СОЭС | КТП-119 | 400 |  | 0.32028 | 0.32028
Старооскольский |  | СОЭС | ТП-253 1с.ш.потр | 250 |  | 0.19793 | 0.19793
Старооскольский |  | СОЭС | 254 | 250 |  | 0.19855 | 0.19855
Старооскольский |  | СОЭС | 255 | 400 |  | 0.22418 | 0.22418
Старооскольский |  | СОЭС | 256 | 250 |  | 0.10845 | 0.10845
Старооскольский |  | СОЭС | 257 | 250 |  | 0.19864 | 0.19864
Старооскольский |  | СОЭС | 258 | 250 |  | 0.19969 | 0.19969
Старооскольский |  | СОЭС | ТП-301 1с.ш. | 400 |  | 0.30792 | 0.30792
Старооскольский |  | СОЭС | ТП-301 2с.ш. | 400 |  | 0.35379 | 0.35379
Старооскольский |  | СОЭС | ТП-302 1с.ш. | 250 |  | 0.22386 | 0.22386
Старооскольский |  | СОЭС | ТП-302 2с.ш. | 250 |  | 0.13568 | 0.13568
Старооскольский |  | СОЭС | ТП-303 1с.ш. | 630 |  | 0.50617 | 0.50617
Старооскольский |  | СОЭС | ТП-303 2с.ш. | 630 |  | 0.553 | 0.553
Старооскольский |  | СОЭС | ТП-304 1с.ш. | 400 |  | 0.28485 | 0.28485
Старооскольский |  | СОЭС | ТП-304 2с.ш. | 400 |  | 0.36 | 0.36
Старооскольский |  | СОЭС | ТП-305 1с.ш. | 400 |  | 0.31901 | 0.31901
Старооскольский |  | СОЭС | ТП-305 2с.ш. | 400 |  | 0.33865 | 0.33865
Старооскольский |  | СОЭС | 4-01 | 250 |  | 0.2142 | 0.2142
Старооскольский |  | СОЭС | ТП-1201 1с.ш. | 400 |  | 0.19598 | 0.19598
Старооскольский |  | СОЭС | ТП-1201 2с.ш. | 400 |  | 0.10247 | 0.10247
Старооскольский |  | СОЭС | ТП-1202 2с.ш. | 400 |  | 0.072355 | 0.072355
Старооскольский |  | СОЭС | ТП-1202 1с.ш. | 630 |  | 0.25884 | 0.25884
Старооскольский |  | СОЭС | ТП-1203 2с.ш. | 400 |  | 0.14317 | 0.14317
Старооскольский |  | СОЭС | ТП-1203 1с.ш. | 400 |  | 0.17614 | 0.17614
Старооскольский |  | СОЭС | ТП-1205 2с.ш. | 630 |  | 0.4865 | 0.4865
Старооскольский |  | СОЭС | ТП-1205 1с.ш. | 630 |  | 0.19355 | 0.19355
Старооскольский |  | СОЭС | ТП-1206 яч 6 2с.ш. | 400 |  | 0.2893 | 0.2893
Старооскольский |  | СОЭС | ТП-1206 1с.ш. | 400 |  | 0.31953 | 0.31953
Старооскольский |  | СОЭС | ТП-1301 | 400 |  | 0.2395 | 0.2395
Старооскольский |  | СОЭС | ТП-1302 | 400 |  | 0.27275 | 0.27275
Старооскольский |  | СОЭС | ТП-1303 | 400 |  | 0.33387 | 0.33387
Старооскольский |  | СОЭС | ТП-1304 | 250 |  | 0.10718 | 0.10718
Старооскольский |  | СОЭС | ТП-1305 | 400 |  | 0.2221 | 0.2221
Старооскольский |  | СОЭС | ТП-1306 2с.ш. | 630 |  | 0.43576 | 0.43576
Старооскольский |  | СОЭС | ТП-1306 1с.ш. | 630 |  | 0.27492 | 0.27492
Старооскольский |  | СОЭС | ТП-1307 2с.ш. | 630 |  | 0.40221 | 0.40221
Старооскольский |  | СОЭС | ТП-1307 1с.ш. | 630 |  | 0.35182 | 0.35182
Старооскольский |  | СОЭС | ТП-1308 2с.ш. | 630 |  | 0.56243 | 0.56243
Старооскольский |  | СОЭС | ТП-1308 1с.ш. | 630 |  | 0.46654 | 0.46654
Старооскольский |  | СОЭС | ТП-1309 1 с.ш | 1000 |  | 0.88369 | 0.88369
Старооскольский |  | СОЭС | ТП-1309 2с.ш | 1000 |  | 0.68758 | 0.68758
Старооскольский |  | СОЭС | 1-01 | 630 |  | 0.567 | 0.567
Старооскольский |  | СОЭС | 3-01 | 400 |  | 0.23934 | 0.23934
Старооскольский |  | СОЭС | 41-01 | 160 |  | 0.11678 | 0.11678
Старооскольский |  | СОЭС | 41-07 | 250 |  | 0.21025 | 0.21025
Старооскольский |  | СОЭС | 25-02 | 100 |  | 0.052353 | 0.052353
Старооскольский |  | СОЭС | РП-3 1с.ш. | 1000 |  | 0.88016 | 0.88016
Старооскольский |  | СОЭС | РП-3 2с.ш. | 1000 |  | 0.82531 | 0.82531
Старооскольский |  | СОЭС | РП-6 1с.ш. | 630 |  | 0.51385 | 0.51385
Старооскольский |  | СОЭС | РП-12 1с.ш. | 630 |  | 0.53681 | 0.53681
Старооскольский |  | СОЭС | РП-12 2с.ш. | 630 |  | 0.39516 | 0.39516
Старооскольский |  | СОЭС | РП-13 2 с.ш. | 400 |  | 0.34136 | 0.34136
Старооскольский |  | СОЭС | РП-13 1с.ш. | 400 |  | 0.29945 | 0.29945
Старооскольский |  | СОЭС | 1-01 | 400 |  | 0.36 | 0.36
Старооскольский |  | СОЭС | 1-03 | 400 |  | 0.30506 | 0.30506
Старооскольский |  | СОЭС | 1-05 | 400 |  | 0.36 | 0.36
Старооскольский |  | СОЭС | 9-01 | 100 |  | 0.069414 | 0.069414
Старооскольский |  | СОЭС | 9-02 | 100 |  | 0.060278 | 0.060278
Старооскольский |  | СОЭС | 9-03 | 160 |  | 0.10464 | 0.10464
Старооскольский |  | СОЭС | 9-04 | 180 |  | 0.16074 | 0.16074
Старооскольский |  | СОЭС | 9-05 | 160 |  | 0.14266 | 0.14266
Старооскольский |  | СОЭС | 9-11 | 100 |  | 0.034808 | 0.034808
Старооскольский |  | СОЭС | 9-16 | 100 |  | 0.054504 | 0.054504
Старооскольский |  | СОЭС | 9-12 | 40 |  | 0.036 | 0.036
Старооскольский |  | СОЭС | 9-13 | 100 |  | 0.074255 | 0.074255
Старооскольский |  | СОЭС | 9-14 | 100 |  | 0.019408 | 0.019408
Старооскольский |  | СОЭС | 9-17 | 63 |  | 0.013624 | 0.013624
Старооскольский |  | СОЭС | 9-18 | 250 |  | 0.20672 | 0.20672
Старооскольский |  | СОЭС | 13-01 | 160 |  | 0.1119 | 0.1119
Старооскольский |  | СОЭС | 13-02 | 400 |  | 0.35349 | 0.35349
Старооскольский |  | СОЭС | 13-03 | 250 |  | 0.1787 | 0.1787
Старооскольский |  | СОЭС | 13-05 | 100 |  | 0.065124 | 0.065124
Старооскольский |  | СОЭС | 13-06 | 250 |  | 0.15739 | 0.15739
Старооскольский |  | СОЭС | 13-07 | 250 |  | 0.20877 | 0.20877
Старооскольский |  | СОЭС | 13-11 | 160 |  | 0.13732 | 0.13732
Старооскольский |  | СОЭС | 13-12 | 100 |  | 0.077159 | 0.077159
Старооскольский |  | СОЭС | 1-01 | 400 |  | 0.35753 | 0.35753
Старооскольский |  | СОЭС | 1-02 | 100 |  | 0.063791 | 0.063791
Старооскольский |  | СОЭС | 1-03 | 160 |  | 0.11608 | 0.11608
Старооскольский |  | СОЭС | 1-04 | 100 |  | 0.070639 | 0.070639
Старооскольский |  | СОЭС | 1-05 | 100 |  | 0.09 | 0.09
Старооскольский |  | СОЭС | 1-06 | 63 |  | 0.049379 | 0.049379
Старооскольский |  | СОЭС | 1-07 | 100 |  | 0.057344 | 0.057344
Старооскольский |  | СОЭС | 1-09 | 250 |  | 0.20138 | 0.20138
Старооскольский |  | СОЭС | 1-10 | 100 |  | 0.09 | 0.09
Старооскольский |  | СОЭС | 1-11 | 160 |  | 0.14197 | 0.14197
Старооскольский |  | СОЭС | 1-12 | 100 |  | 0.082175 | 0.082175
Старооскольский |  | СОЭС | 1-13 | 160 |  | 0.144 | 0.144
Старооскольский |  | СОЭС | 1-14 | 100 |  | 0.084981 | 0.084981
Старооскольский |  | СОЭС | 1-15 | 160 |  | 0.144 | 0.144
Старооскольский |  | СОЭС | 1-16 | 100 |  | 0.068209 | 0.068209
Старооскольский |  | СОЭС | 1-17 | 40 |  | 0.036 | 0.036
Старооскольский |  | СОЭС | 1-20 | 160 |  | 0.10683 | 0.10683
Старооскольский |  | СОЭС | 1-25 | 160 |  | 0.095639 | 0.095639
Старооскольский |  | СОЭС | 1-29 | 160 |  | 0.12842 | 0.12842
Старооскольский |  | СОЭС | 1-32 | 40 |  | 0.034626 | 0.034626
Старооскольский |  | СОЭС | 1-34 | 100 |  | 0.078925 | 0.078925
Старооскольский |  | СОЭС | 1-35 | 250 |  | 0.18655 | 0.18655
Старооскольский |  | СОЭС | 1-36 | 100 |  | 0.065106 | 0.065106
Старооскольский |  | СОЭС | 1-40 | 250 |  | 0.225 | 0.225
Старооскольский |  | СОЭС | 1-41 | 63 |  | 0.048571 | 0.048571
Старооскольский |  | СОЭС | 1-42 | 32 |  | 0.027975 | 0.027975
Старооскольский |  | СОЭС | 1-43 | 32 |  | 0.025703 | 0.025703
Старооскольский |  | СОЭС | 1-44 | 32 |  | 0.025709 | 0.025709
Старооскольский |  | СОЭС | 1-45 | 32 |  | 0.027186 | 0.027186
Старооскольский |  | СОЭС | 1-47 | 32 |  | 0.028391 | 0.028391
Старооскольский |  | СОЭС | 1-48 | 32 |  | 0.02819 | 0.02819
Старооскольский |  | СОЭС | 1-49 | 32 |  | 0.026973 | 0.026973
Старооскольский |  | СОЭС | 1-50 | 32 |  | 0.022351 | 0.022351
Старооскольский |  | СОЭС | 1-51 | 32 |  | 0.027995 | 0.027995
Старооскольский |  | СОЭС | 1-52 | 32 |  | 0.02599 | 0.02599
Старооскольский |  | СОЭС | 1-53 | 32 |  | 0.026982 | 0.026982
Старооскольский |  | СОЭС | 1-54 | 32 |  | 0.026382 | 0.026382
Старооскольский |  | СОЭС | 1-55 | 32 |  | 0.027575 | 0.027575
Старооскольский |  | СОЭС | 1-56 | 32 |  | 0.025722 | 0.025722
Старооскольский |  | СОЭС | 1-57 | 32 |  | 0.026964 | 0.026964
Старооскольский |  | СОЭС | 1-58 | 32 |  | 0.025757 | 0.025757
Старооскольский |  | СОЭС | 1-59 | 32 |  | 0.027369 | 0.027369
Старооскольский |  | СОЭС | 1-60 | 32 |  | 0.027585 | 0.027585
Старооскольский |  | СОЭС | 1-61 | 32 |  | 0.023348 | 0.023348
Старооскольский |  | СОЭС | 1-62 | 32 |  | 0.028189 | 0.028189
Старооскольский |  | СОЭС | 1-63 | 32 |  | 0.026757 | 0.026757
Старооскольский |  | СОЭС | 1-64 | 32 |  | 0.027361 | 0.027361
Старооскольский |  | СОЭС | 1-65 | 32 |  | 0.026149 | 0.026149
Старооскольский |  | СОЭС | 1-66 | 32 |  | 0.027566 | 0.027566
Старооскольский |  | СОЭС | 1-67 | 32 |  | 0.024305 | 0.024305
Старооскольский |  | СОЭС | 1-68 | 32 |  | 0.024314 | 0.024314
Старооскольский |  | СОЭС | 1-69 | 32 |  | 0.028595 | 0.028595
Старооскольский |  | СОЭС | 1-70 | 32 |  | 0.027981 | 0.027981
Старооскольский |  | СОЭС | 1-71 | 32 |  | 0.026534 | 0.026534
Старооскольский |  | СОЭС | 1-72 | 32 |  | 0.028184 | 0.028184
Старооскольский |  | СОЭС | 1-73 | 32 |  | 0.026737 | 0.026737
Старооскольский |  | СОЭС | 1-74 | 32 |  | 0.027775 | 0.027775
Старооскольский |  | СОЭС | 1-75 | 160 |  | 0.144 | 0.144
Старооскольский |  | СОЭС | 2-01 | 400 |  | 0.30088 | 0.30088
Старооскольский |  | СОЭС | 2-02 | 160 |  | 0.1112 | 0.1112
Старооскольский |  | СОЭС | 2-03 | 160 |  | 0.01122 | 0.01122
Старооскольский |  | СОЭС | 2-04 | 400 |  | 0.27805 | 0.27805
Старооскольский |  | СОЭС | 2-05 | 100 |  | 0.082177 | 0.082177
Старооскольский |  | СОЭС | 2-06 | 63 |  | 0 | 0
Старооскольский |  | СОЭС | 3-01 | 180 |  | 0.12939 | 0.12939
Старооскольский |  | СОЭС | 3-03 | 100 |  | 0.057215 | 0.057215
Старооскольский |  | СОЭС | 3-04 | 100 |  | 0.050826 | 0.050826
Старооскольский |  | СОЭС | 3-05 | 160 |  | 0.12391 | 0.12391
Старооскольский |  | СОЭС | 3-06 | 160 |  | 0.12175 | 0.12175
Старооскольский |  | СОЭС | 3-08 | 100 |  | 0.075282 | 0.075282
Старооскольский |  | СОЭС | 3-09 | 160 |  | 0.12262 | 0.12262
Старооскольский |  | СОЭС | 3-10 | 400 |  | 0.32333 | 0.32333
Старооскольский |  | СОЭС | 3-11 | 25 |  | 0.0225 | 0.0225
Старооскольский |  | СОЭС | 4-01 | 250 |  | 0.2074 | 0.2074
Старооскольский |  | СОЭС | 4-02 | 250 |  | 0.22302 | 0.22302
Старооскольский |  | СОЭС | 4-06 | 100 |  | 0.067068 | 0.067068
Старооскольский |  | СОЭС | 4-07 | 250 |  | 0.17607 | 0.17607
Старооскольский |  | СОЭС | 4-12 | 250 |  | 0.20482 | 0.20482
Старооскольский |  | СОЭС | 4-13 | 160 |  | 0.144 | 0.144
Старооскольский |  | СОЭС | 4-14 | 250 |  | 0.21139 | 0.21139
Старооскольский |  | СОЭС | 5-01 | 100 |  | 0.065452 | 0.065452
Старооскольский |  | СОЭС | 5-02 | 100 |  | 0.071994 | 0.071994
Старооскольский |  | СОЭС | 5-03 | 160 |  | 0.11026 | 0.11026
Старооскольский |  | СОЭС | 5-04 | 100 |  | 0.037777 | 0.037777
Старооскольский |  | СОЭС | 5-05 | 400 |  | 0.35595 | 0.35595
Старооскольский |  | СОЭС | 5-06 | 100 |  | 0.0337 | 0.0337
Старооскольский |  | СОЭС | 5-07 | 250 |  | 0.19193 | 0.19193
Старооскольский |  | СОЭС | 5-08 | 100 |  | 0.022686 | 0.022686
Старооскольский |  | СОЭС | 5-09 | 63 |  | 0.033476 | 0.033476
Старооскольский |  | СОЭС | 5-10 | 63 |  | 0.013946 | 0.013946
Старооскольский |  | СОЭС | 5-11 | 250 |  | 0.225 | 0.225
Старооскольский |  | СОЭС | 5-13 | 400 |  | 0.25732 | 0.25732
Старооскольский |  | СОЭС | 5-14 | 100 |  | 0.079362 | 0.079362
Старооскольский |  | СОЭС | 5-15 | 63 |  | 0.056579 | 0.056579
Старооскольский |  | СОЭС | 5-17 | 250 |  | 0.13657 | 0.13657
Старооскольский |  | СОЭС | 5-18 | 25 |  | 0.022375 | 0.022375
Старооскольский |  | СОЭС | 5-19 | 250 |  | 0.19594 | 0.19594
Старооскольский |  | СОЭС | 5-20 | 250 |  | 0.19322 | 0.19322
Старооскольский |  | СОЭС | 5-21 | 40 |  | 0.022025 | 0.022025
Старооскольский |  | СОЭС | 5-22 | 40 |  | 0.035851 | 0.035851
Старооскольский |  | СОЭС | 5-23 | 63 |  | 0.054164 | 0.054164
Старооскольский |  | СОЭС | 5-24 | 40 |  | 0.035579 | 0.035579
Старооскольский |  | СОЭС | 5-25 | 40 |  | 0.024992 | 0.024992
Старооскольский |  | СОЭС | 12-01 | 100 |  | 0.07188 | 0.07188
Старооскольский |  | СОЭС | 12-02 | 250 |  | 0.20044 | 0.20044
Старооскольский |  | СОЭС | 12-03 | 30 |  | 0.020952 | 0.020952
Старооскольский |  | СОЭС | 12-04 | 1000 |  | 0.87557 | 0.87557
Старооскольский |  | СОЭС | 12-05 | 250 |  | 0.21813 | 0.21813
Старооскольский |  | СОЭС | 19-01 | 250 |  | 0.20419 | 0.20419
Старооскольский |  | СОЭС | 19-02 | 160 |  | 0.14379 | 0.14379
Старооскольский |  | СОЭС | 19-03 | 160 |  | 0.14379 | 0.14379
Старооскольский |  | СОЭС | 19-04 | 630 |  | 0.5615 | 0.5615
Старооскольский |  | СОЭС | 32-01 | 400 |  | 0.36 | 0.36
Старооскольский |  | СОЭС | 32-02 | 250 |  | 0.22394 | 0.22394
Старооскольский |  | СОЭС | 32-03 | 100 |  | 0.09 | 0.09
Старооскольский |  | СОЭС | 32-04 | 250 |  | 0.22102 | 0.22102
Старооскольский |  | СОЭС | 39-01 | 160 |  | 0.12244 | 0.12244
Старооскольский |  | СОЭС | 39-02 | 250 |  | 0.096124 | 0.096124
Старооскольский |  | СОЭС | 39-03 | 250 |  | 0.13785 | 0.13785
Старооскольский |  | СОЭС | 39-04 | 160 |  | 0.11265 | 0.11265
Старооскольский |  | СОЭС | 39-05 | 100 |  | 0.051556 | 0.051556
Старооскольский |  | СОЭС | 39-06 | 400 |  | 0.21701 | 0.21701
Старооскольский |  | СОЭС | 1 | 160 |  | 0.144 | 0.144
Старооскольский |  | СОЭС | 3 | 630 |  | 0.567 | 0.567
Старооскольский |  | СОЭС | 4 | 630 |  | 0.567 | 0.567
Старооскольский |  | СОЭС | 5 | 630 |  | 0.567 | 0.567
Старооскольский |  | СОЭС | 5 | 530 |  | 0.477 | 0.477
Старооскольский |  | СОЭС | 6 | 630 |  | 0.567 | 0.567
Старооскольский |  | СОЭС | 62 | 400 |  | 0.36 | 0.36
Старооскольский |  | СОЭС | 63 | 25 |  | 0.0225 | 0.0225
Старооскольский |  | СОЭС | 79 | 250 |  | 0.225 | 0.225
Старооскольский |  | СОЭС | 80 | 250 |  | 0.225 | 0.225
Старооскольский |  | СОЭС | 142 | 250 |  | 0.15733 | 0.15733
Старооскольский |  | СОЭС | 142 | 250 |  | 0.1759 | 0.1759
Старооскольский |  | СОЭС | 146 | 400 |  | 0.22476 | 0.22476
Старооскольский |  | СОЭС | 146 | 400 |  | 0.26185 | 0.26185
Старооскольский |  | СОЭС | 147 | 400 |  | 0.18202 | 0.18202
Старооскольский |  | СОЭС | 147 | 400 |  | 0.35265 | 0.35265
Старооскольский |  | СОЭС | 148 | 400 |  | 0.34305 | 0.34305
Старооскольский |  | СОЭС | 148 | 400 |  | 0.29731 | 0.29731
Старооскольский |  | СОЭС | 149 1сш | 400 |  | 0.23829 | 0.23829
Старооскольский |  | СОЭС | 149 2сш | 400 |  | 0.33443 | 0.33443
Старооскольский |  | СОЭС | 151 | 400 |  | 0.24039 | 0.24039
Старооскольский |  | СОЭС | 151 | 400 |  | 0.19368 | 0.19368
Старооскольский |  | СОЭС | 152 | 250 |  | 0.18171 | 0.18171
Старооскольский |  | СОЭС | 152 | 250 |  | 0.17201 | 0.17201
Старооскольский |  | СОЭС | 153 | 630 |  | 0.567 | 0.567
Старооскольский |  | СОЭС | 153 | 630 |  | 0.567 | 0.567
Старооскольский |  | СОЭС | 156 | 630 |  | 0.567 | 0.567
Старооскольский |  | СОЭС | 156 | 630 |  | 0.567 | 0.567
Старооскольский |  | СОЭС | 156 | 630 |  | 0.567 | 0.567
Старооскольский |  | СОЭС | 157 | 630 |  | 0.567 | 0.567
Старооскольский |  | СОЭС | 157 | 630 |  | 0.567 | 0.567
Старооскольский |  | СОЭС | 164 яч.5 | 400 |  | 0.36 | 0.36
Старооскольский |  | СОЭС | 164 яч.8 | 400 |  | 0.3245 | 0.3245
Старооскольский |  | СОЭС | 165 | 100 |  | 0.082134 | 0.082134
Старооскольский |  | СОЭС | 165 | 100 |  | 0.09 | 0.09
Старооскольский |  | СОЭС | 166 | 160 |  | 0.13416 | 0.13416
Старооскольский |  | СОЭС | 167 | 25 |  | 0 | 0
Старооскольский |  | СОЭС | 170 | 63 |  | 0.0567 | 0.0567
Старооскольский |  | СОЭС | 172 | 630 |  | 0.567 | 0.567
Старооскольский |  | СОЭС | 172 | 630 |  | 0.567 | 0.567
Старооскольский |  | СОЭС | 222 | 250 |  | 0.14562 | 0.14562
Старооскольский |  | СОЭС | 223н | 63 |  | 0.0567 | 0.0567
Старооскольский |  | СОЭС | 224 | 100 |  | 0.047096 | 0.047096
Старооскольский |  | СОЭС | 225 | 250 |  | 0.13165 | 0.13165
Старооскольский |  | СОЭС | 226 | 100 |  | 0.044041 | 0.044041
Старооскольский |  | СОЭС | 227 | 63 |  | 0.0567 | 0.0567
Старооскольский |  | СОЭС | 228 | 100 |  | 0.056786 | 0.056786
Старооскольский |  | СОЭС | 229 | 63 |  | 0.012833 | 0.012833
Старооскольский |  | СОЭС | 230 | 63 |  | 0.011905 | 0.011905
Старооскольский |  | СОЭС | 8-01 | 160 |  | 0.092398 | 0.092398
Старооскольский |  | СОЭС | 8-03 | 250 |  | 0.20085 | 0.20085
Старооскольский |  | СОЭС | 8-05 | 250 |  | 0.15973 | 0.15973
Старооскольский |  | СОЭС | 8-07 | 160 |  | 0.144 | 0.144
Старооскольский |  | СОЭС | 8-08 | 160 |  | 0.085811 | 0.085811
Старооскольский |  | СОЭС | 8-13 | 250 |  | 0.20537 | 0.20537
Старооскольский |  | СОЭС | 8-15 | 160 |  | 0.091152 | 0.091152
Старооскольский |  | СОЭС | 8-18 | 160 |  | 0.10078 | 0.10078
Старооскольский |  | СОЭС | 8-21 | 250 |  | 0.20151 | 0.20151
Старооскольский |  | СОЭС | ТП-АГНС | 1000 |  | 0.9 | 0.9
Старооскольский |  | СОЭС | ТП-11 | 250 |  | 0.14698 | 0.14698
Старооскольский |  | СОЭС | ТП-11 | 250 |  | 0.14001 | 0.14001
Старооскольский |  | СОЭС | КТП-12 потр | 250 |  | 0.225 | 0.225
Старооскольский |  | СОЭС | ЗТП-15 | 630 |  | 0.44294 | 0.44294
Старооскольский |  | СОЭС | ТП-15 | 400 |  | 0.26354 | 0.26354
Старооскольский |  | СОЭС | КТП-19 потр | 400 |  | 0.36 | 0.36
Старооскольский |  | СОЭС | КТП-21 | 160 |  | 0.144 | 0.144
Старооскольский |  | СОЭС | ТП-26 | 400 |  | 0.22868 | 0.22868
Старооскольский |  | СОЭС | ТП-26 | 400 |  | 0.28572 | 0.28572
Старооскольский |  | СОЭС | ТП-27 | 400 |  | 0.2505 | 0.2505
Старооскольский |  | СОЭС | ТП-27 | 400 |  | 0.26921 | 0.26921
Старооскольский |  | СОЭС | ТП-28 | 250 |  | 0.15652 | 0.15652
Старооскольский |  | СОЭС | ТП-29 | 250 |  | 0.13799 | 0.13799
Старооскольский |  | СОЭС | КТП-36 потр | 250 |  | 0.225 | 0.225
Старооскольский |  | СОЭС | КТП-53 | 160 |  | 0.071928 | 0.071928
Старооскольский |  | СОЭС | КТП-54 потр | 100 |  | 0.09 | 0.09
Старооскольский |  | СОЭС | КТП-95 | 250 |  | 0.1957 | 0.1957
Старооскольский |  | СОЭС | КТП-96 | 250 |  | 0.12999 | 0.12999
Старооскольский |  | СОЭС | ТП-97 | 400 |  | 0.27133 | 0.27133
Старооскольский |  | СОЭС | КТП-98 | 400 |  | 0.28355 | 0.28355
Старооскольский |  | СОЭС | ТП-102 | 400 |  | 0.27596 | 0.27596
Старооскольский |  | СОЭС | ТП-102 | 560 |  | 0.36288 | 0.36288
Старооскольский |  | СОЭС | КТП-108 потр | 250 |  | 0.225 | 0.225
Старооскольский |  | СОЭС | КТП-109 потр | 400 |  | 0.36 | 0.36
Старооскольский |  | СОЭС | КТП-111потр | 160 |  | 0.144 | 0.144
Старооскольский |  | СОЭС | КТП-112 потр | 160 |  | 0.144 | 0.144
Старооскольский |  | СОЭС | КТП-124 | 160 |  | 0.083973 | 0.083973
Старооскольский |  | СОЭС | ТП-125 потр | 250 |  | 0.225 | 0.225
Старооскольский |  | СОЭС | КТП-138 потр | 250 |  | 0.225 | 0.225
Старооскольский |  | СОЭС | КТП-139 потр | 400 |  | 0.36 | 0.36
Старооскольский |  | СОЭС | ТП потреб. | 400 |  | 0.36 | 0.36
Старооскольский |  | СОЭС | КТП-1 | 250 |  | 0.225 | 0.225
Старооскольский |  | СОЭС | КТП-2 | 400 |  | 0.36 | 0.36
Старооскольский |  | СОЭС | 3 ПКЗ | 630 |  | 0.567 | 0.567
Старооскольский |  | СОЭС | 36н | 400 |  | 0.23485 | 0.23485
Старооскольский |  | СОЭС | КТП-43 | 250 |  | 0.10718 | 0.10718
Старооскольский |  | СОЭС | 44 | 630 |  | 0.39673 | 0.39673
Старооскольский |  | СОЭС | 44 | 400 |  | 0.25868 | 0.25868
Старооскольский |  | СОЭС | КТП-48 | 250 |  | 0.094049 | 0.094049
Старооскольский |  | СОЭС | КТП-70 | 630 |  | 0.52553 | 0.52553
Старооскольский |  | СОЭС | 70 | 400 |  | 0.34906 | 0.34906
Старооскольский |  | СОЭС | КТП-99 | 400 |  | 0.29717 | 0.29717
Старооскольский |  | СОЭС | 201 2сш | 400 |  | 0.21131 | 0.21131
Старооскольский |  | СОЭС | 201 1сш | 400 |  | 0.18858 | 0.18858
Старооскольский |  | СОЭС | 202 1сш | 250 |  | 0.11677 | 0.11677
Старооскольский |  | СОЭС | 202 2сш | 250 |  | 0.14053 | 0.14053
Старооскольский |  | СОЭС | 401н 2сш | 400 |  | 0.22046 | 0.22046
Старооскольский |  | СОЭС | 401н | 400 |  | 0.31893 | 0.31893
Старооскольский |  | СОЭС | 402н | 630 |  | 0.48959 | 0.48959
Старооскольский |  | СОЭС | 402н | 630 |  | 0.39951 | 0.39951
Старооскольский |  | СОЭС | 403н | 630 |  | 0.48078 | 0.48078
Старооскольский |  | СОЭС | 403н | 630 |  | 0.38386 | 0.38386
Старооскольский |  | СОЭС | 404н | 630 |  | 0.24076 | 0.24076
Старооскольский |  | СОЭС | 404н | 630 |  | 0.18428 | 0.18428
Старооскольский |  | СОЭС | 405н | 400 |  | 0.3059 | 0.3059
Старооскольский |  | СОЭС | 405н | 400 |  | 0.36 | 0.36
Старооскольский |  | СОЭС | 406н 1сш | 400 |  | 0.36 | 0.36
Старооскольский |  | СОЭС | 406н 2с.ш. | 400 |  | 0.36 | 0.36
Старооскольский |  | СОЭС | 408н | 400 |  | 0.23868 | 0.23868
Старооскольский |  | СОЭС | 408н | 400 |  | 0.24783 | 0.24783
Старооскольский |  | СОЭС | 409н1сш | 630 |  | 0.567 | 0.567
Старооскольский |  | СОЭС | 07-01 | 100 |  | 0.081742 | 0.081742
Старооскольский |  | СОЭС | 07-02 | 630 |  | 0.53889 | 0.53889
Старооскольский |  | СОЭС | 07-03 | 400 |  | 0.34642 | 0.34642
Старооскольский |  | СОЭС | 38-01 | 160 |  | 0.093223 | 0.093223
Старооскольский |  | СОЭС | 38-02 | 400 |  | 0.36 | 0.36
Старооскольский |  | СОЭС | 38-03 | 160 |  | 0.13167 | 0.13167
Старооскольский |  | СОЭС | Ольховая роща | 400 |  | 0.30087 | 0.30087
Старооскольский |  | СОЭС | РП-2 1сш-0,4 | 630 |  | 0.43838 | 0.43838
Старооскольский |  | СОЭС | РП-2 2сш-0,4 | 630 |  | 0.50396 | 0.50396
Старооскольский |  | СОЭС | РП-4н 1сш-0,4 | 630 |  | 0.50712 | 0.50712
Старооскольский |  | СОЭС | РП-4н 2сш-0,4 | 630 |  | 0.52536 | 0.52536
Старооскольский |  | СОЭС | РП-ПКЗ | 630 |  | 0.54378 | 0.54378
Старооскольский |  | СОЭС | ЗТП-101Н 1с.ш. | 630 |  | 0.47336 | 0.47336
Старооскольский |  | СОЭС | ЗТП-101Н 2с.ш. | 630 |  | 0.47023 | 0.47023
Старооскольский |  | СОЭС | ЗТП-102Н 2с.ш. | 630 |  | 0.54294 | 0.54294
Старооскольский |  | СОЭС | ЗТП-102Н 1с.ш. | 630 |  | 0.45027 | 0.45027
Старооскольский |  | СОЭС | ЗТП-103Н 2с.ш. | 630 |  | 0.33737 | 0.33737
Старооскольский |  | СОЭС | ЗТП-103Н 1с.ш. | 630 |  | 0.567 | 0.567
Старооскольский |  | СОЭС | ЗТП-104Н 1с.ш. | 630 |  | 0.37654 | 0.37654
Старооскольский |  | СОЭС | ЗТП-104Н 2с.ш. | 630 |  | 0.4744 | 0.4744
Старооскольский |  | СОЭС | ЗТП-105Н 2с.ш. | 630 |  | 0.44198 | 0.44198
Старооскольский |  | СОЭС | ЗТП-105Н 1с.ш. | 630 |  | 0.567 | 0.567
Старооскольский |  | СОЭС | ЗТП-106Н 2с.ш. | 630 |  | 0.42539 | 0.42539
Старооскольский |  | СОЭС | ЗТП-106Н 1с.ш. | 630 |  | 0.41704 | 0.41704
Старооскольский |  | СОЭС | ЗТП-107Н 2с.ш. | 1000 |  | 0.9 | 0.9
Старооскольский |  | СОЭС | ЗТП-107Н 1с.ш.потреб | 1000 |  | 0.9 | 0.9
Старооскольский |  | СОЭС | ЗТП-108Н 2с.ш. | 630 |  | 0.53288 | 0.53288
Старооскольский |  | СОЭС | ЗТП-108Н 1с.ш. | 630 |  | 0.20425 | 0.20425
Старооскольский |  | СОЭС | ЗТП-109Н 2с.ш. | 630 |  | 0.23142 | 0.23142
Старооскольский |  | СОЭС | ЗТП-109Н 1с.ш. | 630 |  | 0.51724 | 0.51724
Старооскольский |  | СОЭС | ЗТП-110Н 2с.ш. | 630 |  | 0.3993 | 0.3993
Старооскольский |  | СОЭС | ЗТП-110Н 1с.ш. | 630 |  | 0.48673 | 0.48673
Старооскольский |  | СОЭС | ЗТП-111Н 2с.ш. | 630 |  | 0.49432 | 0.49432
Старооскольский |  | СОЭС | ЗТП-111Н 1с.ш. | 630 |  | 0.52753 | 0.52753
Старооскольский |  | СОЭС | ЗТП-112Н 2с.ш. | 630 |  | 0.25364 | 0.25364
Старооскольский |  | СОЭС | ЗТП-112Н 1с.ш. | 630 |  | 0.54748 | 0.54748
Старооскольский |  | СОЭС | ЗТП-113Н 2с.ш. | 630 |  | 0.4979 | 0.4979
Старооскольский |  | СОЭС | ЗТП-113Н 1с.ш. | 630 |  | 0.24436 | 0.24436
Старооскольский |  | СОЭС | ЗТП-154 | 180 |  | 0.077071 | 0.077071
Старооскольский |  | СОЭС | ЗТП-155 | 160 |  | 0.061358 | 0.061358
Старооскольский |  | СОЭС | ЗТП-158 | 100 |  | 0.066783 | 0.066783
Старооскольский |  | СОЭС | ЗТП-159 | 160 |  | 0.11678 | 0.11678
Старооскольский |  | СОЭС | ЗТП-160 | 100 |  | 0.066278 | 0.066278
Старооскольский |  | СОЭС | ЗТП-161 | 100 |  | 0.040019 | 0.040019
Старооскольский |  | СОЭС | ЗТП-162 | 250 |  | 0.15671 | 0.15671
Старооскольский |  | СОЭС | ЗТП-201Н | 630 |  | 0.47081 | 0.47081
Старооскольский |  | СОЭС | ЗТП-201Н | 630 |  | 0.38273 | 0.38273
Старооскольский |  | СОЭС | ЗТП 202Н 1с.ш. | 630 |  | 0.30802 | 0.30802
Старооскольский |  | СОЭС | ЗТП-202Н 2с.ш. | 630 |  | 0.52321 | 0.52321
Старооскольский |  | СОЭС | ЗТП-203Н 2с.ш. | 630 |  | 0.4311 | 0.4311
Старооскольский |  | СОЭС | ЗТП-203Н1с.ш. | 630 |  | 0.28784 | 0.28784
Старооскольский |  | СОЭС | ЗТП-204Н 1с.ш. | 630 |  | 0.56049 | 0.56049
Старооскольский |  | СОЭС | ЗТП-204Н 2с.ш. | 630 |  | 0.29419 | 0.29419
Старооскольский |  | СОЭС | ЗТП 205Н 1с.ш. | 630 |  | 0.25902 | 0.25902
Старооскольский |  | СОЭС | ЗТП-205Н 2с.ш. | 630 |  | 0.55011 | 0.55011
Старооскольский |  | СОЭС | ЗТП 206Н 1с.ш. | 630 |  | 0.28664 | 0.28664
Старооскольский |  | СОЭС | ЗТП-206Н 2с.ш. | 630 |  | 0.45506 | 0.45506
Старооскольский |  | СОЭС | ЗТП-207Н 2с.ш. | 630 |  | 0.40986 | 0.40986
Старооскольский |  | СОЭС | ЗТП-207Н1с.ш. | 630 |  | 0.46418 | 0.46418
Старооскольский |  | СОЭС | ЗТП-208Н 1с.ш. | 630 |  | 0.35327 | 0.35327
Старооскольский |  | СОЭС | ЗТП-208Н 2с.ш. | 630 |  | 0.42302 | 0.42302
Старооскольский |  | СОЭС | ЗТП-209Н 1с.ш. | 630 |  | 0.52366 | 0.52366
Старооскольский |  | СОЭС | ЗТП-209Н 2с.ш. | 630 |  | 0.567 | 0.567
Старооскольский |  | СОЭС | ЗТП-211Н 1с.ш. | 630 |  | 0.36197 | 0.36197
Старооскольский |  | СОЭС | ЗТП-211Н 2с.ш. | 630 |  | 0.35081 | 0.35081
Старооскольский |  | СОЭС | ЗТП-213Н 1с.ш. | 630 |  | 0.48694 | 0.48694
Старооскольский |  | СОЭС | ЗТП-213Н 2с.ш. | 630 |  | 0.51664 | 0.51664
Старооскольский |  | СОЭС | ЗТП-214Н 1с.ш. | 400 |  | 0.30307 | 0.30307
Старооскольский |  | СОЭС | ЗТП-214Н 2с.ш. | 400 |  | 0.15899 | 0.15899
Старооскольский |  | СОЭС | ЗТП-215 1с.ш. | 400 |  | 0.34516 | 0.34516
Старооскольский |  | СОЭС | ЗТП 215Н 2с.ш. | 400 |  | 0.27013 | 0.27013
Старооскольский |  | СОЭС | ЗТП-301Н 1с.ш. | 400 |  | 0.28076 | 0.28076
Старооскольский |  | СОЭС | ЗТП-301 Н 2с.ш. | 400 |  | 0.29841 | 0.29841
Старооскольский |  | СОЭС | ЗТП-302Н 1с.ш. | 630 |  | 0.41828 | 0.41828
Старооскольский |  | СОЭС | ЗТП-302 Н 2с.ш. | 630 |  | 0.49068 | 0.49068
Старооскольский |  | СОЭС | ЗТП-303Н 1с.ш. | 630 |  | 0.44163 | 0.44163
Старооскольский |  | СОЭС | ЗТП-303 Н 2с.ш. | 630 |  | 0.49858 | 0.49858
Старооскольский |  | СОЭС | ЗТП-305Н 1с.ш. | 630 |  | 0.41774 | 0.41774
Старооскольский |  | СОЭС | ЗТП 305Н 2с.ш | 630 |  | 0.44494 | 0.44494
Старооскольский |  | СОЭС | ЗТП-307Н 1с.ш. | 400 |  | 0.04775 | 0.04775
Старооскольский |  | СОЭС | ЗТП-307Н 2с.ш. | 400 |  | 0.30802 | 0.30802
Старооскольский |  | СОЭС | ЗТП-309Н | 400 |  | 0.27595 | 0.27595
Старооскольский |  | СОЭС | ЗТП-309Н | 400 |  | 0.32122 | 0.32122
Старооскольский |  | СОЭС | ЗТП-310Н 2с.ш. | 400 |  | 0.35179 | 0.35179
Старооскольский |  | СОЭС | ЗТП-310Н 1с.ш. | 400 |  | 0.16456 | 0.16456
Старооскольский |  | СОЭС | ЗТП-311Н 2с.ш. | 400 |  | 0.31105 | 0.31105
Старооскольский |  | СОЭС | ЗТП-311Н 1с.ш. | 400 |  | 0.25091 | 0.25091
Старооскольский |  | СОЭС | ЗТП-312Н 2с.ш. | 630 |  | 0.41928 | 0.41928
Старооскольский |  | СОЭС | ЗТП-312Н 1с.ш. | 400 |  | 0.31129 | 0.31129
Старооскольский |  | СОЭС | ЗТП-313 Н 2с.ш. | 630 |  | 0.36825 | 0.36825
Старооскольский |  | СОЭС | ЗТП-313Н 1с.ш. | 630 |  | 0.42927 | 0.42927
Старооскольский |  | СОЭС | ЗТП-314Н 1с.ш. | 630 |  | 0.5442 | 0.5442
Старооскольский |  | СОЭС | ЗТП-314Н 2с.ш. | 630 |  | 0.56561 | 0.56561
Старооскольский |  | СОЭС | ЗТП-315Н 1с.ш. | 1000 |  | 0.9 | 0.9
Старооскольский |  | СОЭС | ЗТП-315Н 2с.ш. | 1000 |  | 0.9 | 0.9
Старооскольский |  | СОЭС | ЗТП 316Н 2с.ш. | 1000 |  | 0.9 | 0.9
Старооскольский |  | СОЭС | ЗТП-316Н 1с.ш. | 1000 |  | 0.9 | 0.9
Старооскольский |  | СОЭС | ЗТП-317Н 2с.ш. | 630 |  | 0.49249 | 0.49249
Старооскольский |  | СОЭС | ЗТП-317Н 1с.ш. | 630 |  | 0.277 | 0.277
Старооскольский |  | СОЭС | ЗТП-714Н 2с.ш. | 630 |  | 0.50028 | 0.50028
Старооскольский |  | СОЭС | ЗТП-714Н 1с.ш. | 630 |  | 0.31028 | 0.31028
Старооскольский |  | СОЭС | ЗТП-715Н 2с.ш. | 630 |  | 0.53922 | 0.53922
Старооскольский |  | СОЭС | ЗТП-715Н 1с.ш. | 630 |  | 0.35418 | 0.35418
Старооскольский |  | СОЭС | ЗТП -717Н 1с.ш. | 630 |  | 0.15273 | 0.15273
Старооскольский |  | СОЭС | ЗТП-717Н 2с.ш. | 630 |  | 0.54017 | 0.54017
Старооскольский |  | СОЭС | ЗТП-815н2с.ш. | 1000 |  | 0.79021 | 0.79021
Старооскольский |  | СОЭС | ЗТП-815Н 1с.ш. | 1000 |  | 0.62292 | 0.62292
Старооскольский |  | СОЭС | ЗТП-816Н 2с.ш. | 630 |  | 0.4555 | 0.4555
Старооскольский |  | СОЭС | ЗТП-816Н 1с.ш. | 630 |  | 0.42694 | 0.42694
Старооскольский |  | СОЭС | ЗТП-817 2с.ш. | 630 |  | 0.30693 | 0.30693
Старооскольский |  | СОЭС | ЗТП-817Н 1с.ш. | 630 |  | 0.567 | 0.567
Старооскольский |  | СОЭС | ЗТП-818 2с.ш. | 630 |  | 0.48249 | 0.48249
Старооскольский |  | СОЭС | ЗТП-818Н 1с.ш. | 630 |  | 0.54458 | 0.54458
Старооскольский |  | СОЭС | ЗТП-819 2с.ш. | 400 |  | 0.27474 | 0.27474
Старооскольский |  | СОЭС | ЗТП-819Н 1с.ш. | 400 |  | 0.29906 | 0.29906
Старооскольский |  | СОЭС | ЗТП-820 2с.ш. | 400 |  | 0.25471 | 0.25471
Старооскольский |  | СОЭС | ЗТП-820Н 1с.ш. | 400 |  | 0.29081 | 0.29081
Старооскольский |  | СОЭС | ТП-1002Н 1с.ш. | 400 |  | 0.33342 | 0.33342
Старооскольский |  | СОЭС | ТП-1002Н 2с.ш. | 400 |  | 0.27716 | 0.27716
Старооскольский |  | СОЭС | ТП-1003Н 1с.ш. | 400 |  | 0.25559 | 0.25559
Старооскольский |  | СОЭС | ЗТП-1003Н 2с.ш. | 400 |  | 0.34983 | 0.34983
Старооскольский |  | СОЭС | ТП-1004Н 1с.ш. | 630 |  | 0.50673 | 0.50673
Старооскольский |  | СОЭС | ЗТП-1004 Н 2с.ш. | 400 |  | 0.29634 | 0.29634
Старооскольский |  | СОЭС | ЗТП-1006Н 2с.ш. | 630 |  | 0.54244 | 0.54244
Старооскольский |  | СОЭС | ЗТП-1006Н 1с.ш. | 630 |  | 0.51071 | 0.51071
Старооскольский |  | СОЭС | ЗТП-1007Н 2с.ш. | 400 |  | 0.33106 | 0.33106
Старооскольский |  | СОЭС | ЗТП-1007Н 1с.ш. | 400 |  | 0.35324 | 0.35324
Старооскольский |  | СОЭС | ТП-1008Н 1с.ш. | 630 |  | 0.55131 | 0.55131
Старооскольский |  | СОЭС | ЗТП-1008Н 2с.ш. | 630 |  | 0.52704 | 0.52704
Старооскольский |  | СОЭС | ТП 1009Н 1с.ш. | 400 |  | 0.33319 | 0.33319
Старооскольский |  | СОЭС | ЗТП 1009Н 2с.ш. | 400 |  | 0.33049 | 0.33049
Старооскольский |  | СОЭС | ТП 1010Н 1с.ш. | 400 |  | 0.32024 | 0.32024
Старооскольский |  | СОЭС | ЗТП 1010Н 2с.ш. | 400 |  | 0.32241 | 0.32241
Старооскольский |  | СОЭС | 15-01 | 160 |  | 0.073862 | 0.073862
Старооскольский |  | СОЭС | 15-02 | 100 |  | 0.050789 | 0.050789
Старооскольский |  | СОЭС | 15-03 | 63 |  | 0.028937 | 0.028937
Старооскольский |  | СОЭС | 15-04 | 160 |  | 0.144 | 0.144
Старооскольский |  | СОЭС | 15-06 | 100 |  | 0.04374 | 0.04374
Старооскольский |  | СОЭС | 15-08 | 400 |  | 0.35387 | 0.35387
Старооскольский |  | СОЭС | 15-10 | 160 |  | 0.11087 | 0.11087
Старооскольский |  | СОЭС | КТП 15-11 | 63 |  | 0.056575 | 0.056575
Старооскольский |  | СОЭС | КТП 15-12 | 63 |  | 0.02772 | 0.02772
Старооскольский |  | СОЭС | 15-13 | 400 |  | 0.33438 | 0.33438
Старооскольский |  | СОЭС | 45-05 | 25 |  | 0.021898 | 0.021898
Старооскольский |  | СОЭС | 45-15 | 100 |  | 0.0079524 | 0.0079524
Старооскольский |  | СОЭС | КТП 45-17н | 400 |  | 0.32121 | 0.32121
Старооскольский |  | СОЭС | 45-18 | 100 |  | 0.083396 | 0.083396
Старооскольский |  | СОЭС | КТП 45-19н | 100 |  | 0.052981 | 0.052981
Старооскольский |  | СОЭС | КТП 45-22 | 100 |  | 0.09 | 0.09
Старооскольский |  | СОЭС | 45-25 | 160 |  | 0.14275 | 0.14275
Старооскольский |  | СОЭС | 45-28 | 100 |  | 0.071222 | 0.071222
Старооскольский |  | СОЭС | КТП 45-29н | 400 |  | 0.36 | 0.36
Старооскольский |  | СОЭС | 45-33 | 160 |  | 0.13742 | 0.13742
Старооскольский |  | СОЭС | КТП 45-36н | 400 |  | 0.36 | 0.36
Старооскольский |  | СОЭС | КТП 45-38н | 160 |  | 0.095211 | 0.095211
Старооскольский |  | СОЭС | КТП 45-39н | 250 |  | 0.17635 | 0.17635
Старооскольский |  | СОЭС | КТП 45-40н | 400 |  | 0.33302 | 0.33302
Старооскольский |  | СОЭС | КТП 45-41н | 400 |  | 0.29865 | 0.29865
Старооскольский |  | СОЭС | КТП 45-42н | 630 |  | 0.53136 | 0.53136
Старооскольский |  | СОЭС | КТП 45-43н | 400 |  | 0.30387 | 0.30387
Старооскольский |  | СОЭС | РП-1Н 2с.ш. | 630 |  | 0.48343 | 0.48343
Старооскольский |  | СОЭС | РП-1Н 1с.ш. | 630 |  | 0.42122 | 0.42122
Старооскольский |  | СОЭС | РП-2Н 1с.ш. | 630 |  | 0.56261 | 0.56261
Старооскольский |  | СОЭС | РП-2Н 2с.ш. | 630 |  | 0.42344 | 0.42344
Старооскольский |  | СОЭС | РП-3Н 1с.ш. | 630 |  | 0.45704 | 0.45704
Старооскольский |  | СОЭС | РП-3Н 2с.ш. | 630 |  | 0.53395 | 0.53395
Старооскольский |  | СОЭС | РП-8Н 1с.ш. | 630 |  | 0.50942 | 0.50942
Старооскольский |  | СОЭС | РП-8Н 2с.ш. | 630 |  | 0.52999 | 0.52999
Старооскольский |  | СОЭС | РП-10Н 1с.ш. | 1000 |  | 0.9 | 0.9
Старооскольский |  | СОЭС | РП-10Н 2с.ш. | 1000 |  | 0.9 | 0.9
Старооскольский |  | СОЭС | 5-01 | 400 |  | 0.36 | 0.36
Старооскольский |  | СОЭС | 5-04 | 160 |  | 0.144 | 0.144
Старооскольский |  | СОЭС | 5-06 | 250 |  | 0.2216 | 0.2216
Старооскольский |  | СОЭС | 5-08 | 40 |  | 0.036 | 0.036
Старооскольский |  | СОЭС | 5-09 | 160 |  | 0.13258 | 0.13258
Старооскольский |  | СОЭС | 5-10 | 100 |  | 0.071024 | 0.071024
Старооскольский |  | СОЭС | 5-11 | 100 |  | 0.08464 | 0.08464
Старооскольский |  | СОЭС | 5-12 | 40 |  | 0.030245 | 0.030245
Старооскольский |  | СОЭС | 5-13 | 400 |  | 0.36 | 0.36
Старооскольский |  | СОЭС | 5-14 | 25 |  | 0.013626 | 0.013626
Старооскольский |  | СОЭС | 8-01 | 250 |  | 0.19472 | 0.19472
Старооскольский |  | СОЭС | 8-02 | 160 |  | 0.11134 | 0.11134
Старооскольский |  | СОЭС | 8-03 | 100 |  | 0.060031 | 0.060031
Старооскольский |  | СОЭС | 8-04 | 160 |  | 0.13028 | 0.13028
Старооскольский |  | СОЭС | 8-05 | 100 |  | 0.078536 | 0.078536
Старооскольский |  | СОЭС | 8-06 | 100 |  | 0.08105 | 0.08105
Старооскольский |  | СОЭС | 8-07 | 63 |  | 0.05283 | 0.05283
Старооскольский |  | СОЭС | 8-13 | 400 |  | 0.31156 | 0.31156
Старооскольский |  | СОЭС | 8-15 | 100 |  | 0.083403 | 0.083403
Старооскольский |  | СОЭС | 8-17 | 400 |  | 0.34804 | 0.34804
Старооскольский |  | СОЭС | 8-18 | 25 |  | 0.0225 | 0.0225
Старооскольский |  | СОЭС | 10-01 | 630 |  | 0.42055 | 0.42055
Старооскольский |  | СОЭС | 10-02 | 400 |  | 0.36 | 0.36
Старооскольский |  | СОЭС | 10-03 | 63 |  | 0.026131 | 0.026131
Старооскольский |  | СОЭС | 11-01 | 100 |  | 0.088798 | 0.088798
Старооскольский |  | СОЭС | 11-02 | 160 |  | 0.12917 | 0.12917
Старооскольский |  | СОЭС | 11-03 | 250 |  | 0.14099 | 0.14099
Старооскольский |  | СОЭС | 11-04 | 160 |  | 0.12014 | 0.12014
Старооскольский |  | СОЭС | 11-05 | 100 |  | 0.047027 | 0.047027
Старооскольский |  | СОЭС | 11-06 | 100 |  | 0.076625 | 0.076625
Старооскольский |  | СОЭС | 11-07 | 100 |  | 0.06554 | 0.06554
Старооскольский |  | СОЭС | 11-08 | 160 |  | 0.11905 | 0.11905
Старооскольский |  | СОЭС | 11-09 | 100 |  | 0.04133 | 0.04133
Старооскольский |  | СОЭС | 11-10 | 160 |  | 0.10908 | 0.10908
Старооскольский |  | СОЭС | 11-11 | 100 |  | 0.070538 | 0.070538
Старооскольский |  | СОЭС | 11-12 | 100 |  | 0.057757 | 0.057757
Старооскольский |  | СОЭС | 11-13 | 63 |  | 0.038513 | 0.038513
Старооскольский |  | СОЭС | 11-14 | 100 |  | 0.086834 | 0.086834
Старооскольский |  | СОЭС | 11-15 | 160 |  | 0.13006 | 0.13006
Старооскольский |  | СОЭС | 11-16 | 25 |  | 0.020497 | 0.020497
Старооскольский |  | СОЭС | 11-17 | 250 |  | 0.18757 | 0.18757
Старооскольский |  | СОЭС | 11-18 | 25 |  | 0.019127 | 0.019127
Старооскольский |  | СОЭС | 11-19 | 400 |  | 0.35973 | 0.35973
Старооскольский |  | СОЭС | 11-21 | 250 |  | 0.20306 | 0.20306
Старооскольский |  | СОЭС | 11-22 | 100 |  | 0.09 | 0.09
Старооскольский |  | СОЭС | 18-01 | 400 |  | 0.35998 | 0.35998
Старооскольский |  | СОЭС | 18-02 | 250 |  | 0.22494 | 0.22494
Старооскольский |  | СОЭС | 18-03 | 250 |  | 0.22169 | 0.22169
Старооскольский |  | СОЭС | 18-04 | 250 |  | 0.19566 | 0.19566
Старооскольский |  | СОЭС | 18-09 | 100 |  | 0.079264 | 0.079264
Старооскольский |  | СОЭС | 18-10 | 400 |  | 0.32455 | 0.32455
Старооскольский |  | СОЭС | 18-11 | 400 |  | 0.35932 | 0.35932
Старооскольский |  | СОЭС | 81 | 630 |  | 0.56284 | 0.56284
Старооскольский |  | СОЭС | 81 | 630 |  | 0.55371 | 0.55371
Старооскольский |  | СОЭС | 82 | 400 |  | 0.3389 | 0.3389
Старооскольский |  | СОЭС | 82 | 400 |  | 0.34172 | 0.34172
Старооскольский |  | СОЭС | 83 | 630 |  | 0.47653 | 0.47653
Старооскольский |  | СОЭС | 83 | 630 |  | 0.567 | 0.567
Старооскольский |  | СОЭС | 120 | 630 |  | 0.44922 | 0.44922
Старооскольский |  | СОЭС | 120 | 630 |  | 0.41854 | 0.41854
Старооскольский |  | СОЭС | 137 | 400 |  | 0.24488 | 0.24488
Старооскольский |  | СОЭС | 137 | 400 |  | 0.14233 | 0.14233
Старооскольский |  | СОЭС | 141 | 630 |  | 0.37873 | 0.37873
Старооскольский |  | СОЭС | 141 | 630 |  | 0.51366 | 0.51366
Старооскольский |  | СОЭС | 143 | 630 |  | 0.35643 | 0.35643
Старооскольский |  | СОЭС | 143 | 630 |  | 0.4856 | 0.4856
Старооскольский |  | СОЭС | 144 | 250 |  | 0.19913 | 0.19913
Старооскольский |  | СОЭС | 144 | 180 |  | 0.15652 | 0.15652
Старооскольский |  | СОЭС | 163 | 250 |  | 0.225 | 0.225
Старооскольский |  | СОЭС | 168 | 250 |  | 0.225 | 0.225
Старооскольский |  | СОЭС | 169 | 400 |  | 0.33806 | 0.33806
Старооскольский |  | СОЭС | 174 | 630 |  | 0.54353 | 0.54353
Старооскольский |  | СОЭС | 801 | 250 |  | 0.12345 | 0.12345
Старооскольский |  | СОЭС | 801 | 250 |  | 0.15087 | 0.15087
Старооскольский |  | СОЭС | 802 | 400 |  | 0.33458 | 0.33458
Старооскольский |  | СОЭС | 802 | 250 |  | 0.15948 | 0.15948
Старооскольский |  | СОЭС | 803 | 400 |  | 0.32781 | 0.32781
Старооскольский |  | СОЭС | 803 | 400 |  | 0.33465 | 0.33465
Старооскольский |  | СОЭС | 804 | 630 |  | 0.49278 | 0.49278
Старооскольский |  | СОЭС | 804 | 400 |  | 0.29726 | 0.29726
Старооскольский |  | СОЭС | 805 яч5 | 630 |  | 0.42338 | 0.42338
Старооскольский |  | СОЭС | 805 яч2 | 630 |  | 0.47716 | 0.47716
Старооскольский |  | СОЭС | 806 | 400 |  | 0.32722 | 0.32722
Старооскольский |  | СОЭС | 806 | 400 |  | 0.2861 | 0.2861
Старооскольский |  | СОЭС | 807яч.4 | 160 |  | 0.11373 | 0.11373
Старооскольский |  | СОЭС | 807 | 250 |  | 0.16837 | 0.16837
Старооскольский |  | СОЭС | 808 | 400 |  | 0.36 | 0.36
Старооскольский |  | СОЭС | 808 | 400 |  | 0.36 | 0.36
Старооскольский |  | СОЭС | 809 | 250 |  | 0.225 | 0.225
Старооскольский |  | СОЭС | 901 | 400 |  | 0.17473 | 0.17473
Старооскольский |  | СОЭС | 901 | 630 |  | 0.51334 | 0.51334
Старооскольский |  | СОЭС | 902 | 400 |  | 0.30048 | 0.30048
Старооскольский |  | СОЭС | 902 | 400 |  | 0.2328 | 0.2328
Старооскольский |  | СОЭС | 903 | 400 |  | 0.28178 | 0.28178
Старооскольский |  | СОЭС | 903 | 400 |  | 0.29904 | 0.29904
Старооскольский |  | СОЭС | 904 | 400 |  | 0.27969 | 0.27969
Старооскольский |  | СОЭС | 904 | 400 |  | 0.2311 | 0.2311
Старооскольский |  | СОЭС | 905 | 630 |  | 0.45465 | 0.45465
Старооскольский |  | СОЭС | 905 2сш | 630 |  | 0.34905 | 0.34905
Старооскольский |  | СОЭС | 906 2сш | 630 |  | 0.46864 | 0.46864
Старооскольский |  | СОЭС | 906 1сш | 630 |  | 0.40835 | 0.40835
Старооскольский |  | СОЭС | 1001 яч1 | 400 |  | 0.27732 | 0.27732
Старооскольский |  | СОЭС | 1001 | 400 |  | 0.26949 | 0.26949
Старооскольский |  | СОЭС | 1002 | 250 |  | 0.042419 | 0.042419
Старооскольский |  | СОЭС | 1002 | 250 |  | 0.094529 | 0.094529
Старооскольский |  | СОЭС | 1003 яч5 | 250 |  | 0.13419 | 0.13419
Старооскольский |  | СОЭС | 1003 яч1 | 250 |  | 0.12734 | 0.12734
Старооскольский |  | СОЭС | 1004 яч3 | 250 |  | 0.053366 | 0.053366
Старооскольский |  | СОЭС | 1004 | 250 |  | 0.10328 | 0.10328
Старооскольский |  | СОЭС | 1005 яч3 | 180 |  | 0.042187 | 0.042187
Старооскольский |  | СОЭС | 1005 | 160 |  | 0.063131 | 0.063131
Старооскольский |  | СОЭС | 1006яч.8 | 630 |  | 0.29632 | 0.29632
Старооскольский |  | СОЭС | 1006 яч7 | 630 |  | 0.43095 | 0.43095
Старооскольский |  | СОЭС | 1007яч5 | 250 |  | 0.14401 | 0.14401
Старооскольский |  | СОЭС | 1007 | 250 |  | 0.11028 | 0.11028
Старооскольский |  | СОЭС | 1008 яч3 | 250 |  | 0.048166 | 0.048166
Старооскольский |  | СОЭС | 1008 | 250 |  | 0.13943 | 0.13943
Старооскольский |  | СОЭС | 1009 яч2 | 250 |  | 0.12976 | 0.12976
Старооскольский |  | СОЭС | 1009 | 250 |  | 0.16338 | 0.16338
Старооскольский |  | СОЭС | 1010 | 250 |  | 0.12291 | 0.12291
Старооскольский |  | СОЭС | 1010 | 250 |  | 0.18856 | 0.18856
Старооскольский |  | СОЭС | 1011 | 400 |  | 0.31385 | 0.31385
Старооскольский |  | СОЭС | 1011 | 400 |  | 0.27909 | 0.27909
Старооскольский |  | СОЭС | 1101 яч2 | 400 |  | 0.23743 | 0.23743
Старооскольский |  | СОЭС | 1101 | 400 |  | 0.22853 | 0.22853
Старооскольский |  | СОЭС | 1102 яч.2 | 400 |  | 0.30845 | 0.30845
Старооскольский |  | СОЭС | 1102 | 400 |  | 0.24012 | 0.24012
Старооскольский |  | СОЭС | 1103 2сш | 630 |  | 0.51772 | 0.51772
Старооскольский |  | СОЭС | 1103 | 630 |  | 0.35442 | 0.35442
Старооскольский |  | СОЭС | 1104 | 250 |  | 0.11352 | 0.11352
Старооскольский |  | СОЭС | 1104 | 250 |  | 0.11821 | 0.11821
Старооскольский |  | СОЭС | 1105 | 400 |  | 0.3279 | 0.3279
Старооскольский |  | СОЭС | 1105 | 400 |  | 0.30031 | 0.30031
Старооскольский |  | СОЭС | 1106 | 630 |  | 0.5481 | 0.5481
Старооскольский |  | СОЭС | 1106 | 630 |  | 0.44038 | 0.44038
Старооскольский |  | СОЭС | 1107 | 250 |  | 0.225 | 0.225
Старооскольский |  | СОЭС | 1108 2сш | 400 |  | 0.25425 | 0.25425
Старооскольский |  | СОЭС | 1108 1сш | 400 |  | 0.2721 | 0.2721
Старооскольский |  | СОЭС | 1109 2сш | 250 |  | 0.15877 | 0.15877
Старооскольский |  | СОЭС | 1109 1сш | 250 |  | 0.17127 | 0.17127
Старооскольский |  | СОЭС | 1401 1сш | 400 |  | 0.34382 | 0.34382
Старооскольский |  | СОЭС | 1401 2сш | 400 |  | 0.36 | 0.36
Старооскольский |  | СОЭС | 1402 2сш | 400 |  | 0.27851 | 0.27851
Старооскольский |  | СОЭС | 1402 яч4 | 400 |  | 0.36 | 0.36
Старооскольский |  | СОЭС | 1402 1сш | 400 |  | 0.25873 | 0.25873
Старооскольский |  | СОЭС | 1403 2 сш | 630 |  | 0.45033 | 0.45033
Старооскольский |  | СОЭС | 1403 1сш | 400 |  | 0.3224 | 0.3224
Старооскольский |  | СОЭС | 1404 | 400 |  | 0.34241 | 0.34241
Старооскольский |  | СОЭС | 1404 | 320 |  | 0.18675 | 0.18675
Старооскольский |  | СОЭС | 2101 | 400 |  | 0.31685 | 0.31685
Старооскольский |  | СОЭС | 2101 | 630 |  | 0.51471 | 0.51471
Старооскольский |  | СОЭС | 2102 | 630 |  | 0.53162 | 0.53162
Старооскольский |  | СОЭС | 2102 | 630 |  | 0.48571 | 0.48571
Старооскольский |  | СОЭС | 2103 | 400 |  | 0.23788 | 0.23788
Старооскольский |  | СОЭС | 2103 | 315 |  | 0.18121 | 0.18121
Старооскольский |  | СОЭС | 2104 | 400 |  | 0.29909 | 0.29909
Старооскольский |  | СОЭС | 2104 | 400 |  | 0.25465 | 0.25465
Старооскольский |  | СОЭС | 3-01 | 100 |  | 0.087674 | 0.087674
Старооскольский |  | СОЭС | 3-02 | 100 |  | 0.080631 | 0.080631
Старооскольский |  | СОЭС | 3-03 | 100 |  | 0.076887 | 0.076887
Старооскольский |  | СОЭС | 3-05 | 160 |  | 0.092048 | 0.092048
Старооскольский |  | СОЭС | 3-06 | 63 |  | 0.0567 | 0.0567
Старооскольский |  | СОЭС | 3-08 | 400 |  | 0.35407 | 0.35407
Старооскольский |  | СОЭС | 3-09 | 100 |  | 0.085071 | 0.085071
Старооскольский |  | СОЭС | 3-12 | 400 |  | 0.36 | 0.36
Старооскольский |  | СОЭС | 3-15 | 160 |  | 0.097949 | 0.097949
Старооскольский |  | СОЭС | 3-16 | 100 |  | 0.075407 | 0.075407
Старооскольский |  | СОЭС | 3-19 | 100 |  | 0.067756 | 0.067756
Старооскольский |  | СОЭС | 3-20 | 160 |  | 0.11665 | 0.11665
Старооскольский |  | СОЭС | 3-22 | 400 |  | 0.36 | 0.36
Старооскольский |  | СОЭС | 3-23 | 100 |  | 0.05243 | 0.05243
Старооскольский |  | СОЭС | 3-24 | 63 |  | 0.030078 | 0.030078
Старооскольский |  | СОЭС | 3-25 | 250 |  | 0.16261 | 0.16261
Старооскольский |  | СОЭС | 7-01 | 100 |  | 0.080302 | 0.080302
Старооскольский |  | СОЭС | 7-02 2сш | 400 |  | 0.29929 | 0.29929
Старооскольский |  | СОЭС | 7-02 1сш | 400 |  | 0.28756 | 0.28756
Старооскольский |  | СОЭС | 9-03 | 100 |  | 0.085005 | 0.085005
Старооскольский |  | СОЭС | 9-04 | 100 |  | 0.033445 | 0.033445
Старооскольский |  | СОЭС | 9-05 | 250 |  | 0.22437 | 0.22437
Старооскольский |  | СОЭС | 9-06 | 250 |  | 0.22439 | 0.22439
Старооскольский |  | СОЭС | 9-07 | 160 |  | 0.1283 | 0.1283
Старооскольский |  | СОЭС | 9-08 | 180 |  | 0.14601 | 0.14601
Старооскольский |  | СОЭС | 9-10 | 100 |  | 0.084232 | 0.084232
Старооскольский |  | СОЭС | 9-13 | 160 |  | 0.13667 | 0.13667
Старооскольский |  | СОЭС | 9-14 | 250 |  | 0.21382 | 0.21382
Старооскольский |  | СОЭС | КТП 9-15 | 100 |  | 0.09 | 0.09
Старооскольский |  | СОЭС | 9-16 | 100 |  | 0.061085 | 0.061085
Старооскольский |  | СОЭС | 9-19 | 160 |  | 0.11093 | 0.11093
Старооскольский |  | СОЭС | 9-23 | 400 |  | 0.3343 | 0.3343
Старооскольский |  | СОЭС | 9-24 | 25 |  | 0.014755 | 0.014755
Старооскольский |  | СОЭС | 9-25 | 250 |  | 0.21802 | 0.21802
Старооскольский |  | СОЭС | 9-26 | 100 |  | 0.077501 | 0.077501
Старооскольский |  | СОЭС | 9-27 | 40 |  | 0.036 | 0.036
Старооскольский |  | СОЭС | 9-28 | 100 |  | 0.074994 | 0.074994
Старооскольский |  | СОЭС | 29-02 | 180 |  | 0.12932 | 0.12932
Старооскольский |  | СОЭС | 47-01 | 250 |  | 0.20285 | 0.20285
Старооскольский |  | СОЭС | 57-01 | 250 |  | 0.12987 | 0.12987
Старооскольский |  | СОЭС | РП-8 1сш-0,4 | 250 |  | 0.10667 | 0.10667
Старооскольский |  | СОЭС | РП-9 1сш-0,4 | 630 |  | 0.5317 | 0.5317
Старооскольский |  | СОЭС | РП-10 2сш-0,4 | 630 |  | 0.37143 | 0.37143
Старооскольский |  | СОЭС | РП-10 1сш-0,4 | 630 |  | 0.49385 | 0.49385
Старооскольский |  | СОЭС | РП-11 1сш-0,4 | 630 |  | 0.52757 | 0.52757
Старооскольский |  | СОЭС | РП-11 2сш-0,4 | 630 |  | 0.50105 | 0.50105
Старооскольский |  | СОЭС | РП-14 2сш-0,4 | 1000 |  | 0.81104 | 0.81104
Старооскольский |  | СОЭС | РП-14 1сш-0,4 | 1000 |  | 0.89833 | 0.89833
Старооскольский |  | СОЭС | ТП-2 1с.ш. | 400 |  | 0.27432 | 0.27432
Старооскольский |  | СОЭС | ТП-2 2с.ш. | 400 |  | 0.35484 | 0.35484
Старооскольский |  | СОЭС | ТП-4 2с.ш. | 400 |  | 0.32125 | 0.32125
Старооскольский |  | СОЭС | ТП-4 | 400 |  | 0.33217 | 0.33217
Старооскольский |  | СОЭС | ТП-5 | 630 |  | 0.52003 | 0.52003
Старооскольский |  | СОЭС | ТП-6 | 400 |  | 0.27045 | 0.27045
Старооскольский |  | СОЭС | ТП-9 | 315 |  | 0.14467 | 0.14467
Старооскольский |  | СОЭС | ЗТП-10 | 200 |  | 0.1265 | 0.1265
Старооскольский |  | СОЭС | ТП-13 | 315 |  | 0.22045 | 0.22045
Старооскольский |  | СОЭС | КТП-14 | 250 |  | 0.16275 | 0.16275
Старооскольский |  | СОЭС | ТП-16 | 400 |  | 0.23105 | 0.23105
Старооскольский |  | СОЭС | КТП-18 | 100 |  | 0.028923 | 0.028923
Старооскольский |  | СОЭС | ТП 24 | 400 |  | 0.18531 | 0.18531
Старооскольский |  | СОЭС | ТП-24 | 400 |  | 0.27217 | 0.27217
Старооскольский |  | СОЭС | ЗТП-25 | 320 |  | 0.22671 | 0.22671
Старооскольский |  | СОЭС | ЗТП-31 | 400 |  | 0.23717 | 0.23717
Старооскольский |  | СОЭС | ЗТП-32 потреб | 250 |  | 0.225 | 0.225
Старооскольский |  | СОЭС | ТП-34 1с.ш. | 630 |  | 0.31645 | 0.31645
Старооскольский |  | СОЭС | ТП-34 2с.ш. | 630 |  | 0.40622 | 0.40622
Старооскольский |  | СОЭС | ТП-37 | 400 |  | 0.27768 | 0.27768
Старооскольский |  | СОЭС | ТП-39 1с.ш. | 250 |  | 0.16522 | 0.16522
Старооскольский |  | СОЭС | ТП-39 2с.ш. | 250 |  | 0.18081 | 0.18081
Старооскольский |  | СОЭС | ТП-40 | 315 |  | 0.25025 | 0.25025
Старооскольский |  | СОЭС | ТП-41 1с.ш. | 400 |  | 0.2697 | 0.2697
Старооскольский |  | СОЭС | ТП-41 2с.ш. | 400 |  | 0.26178 | 0.26178
Старооскольский |  | СОЭС | ТП-45 | 400 |  | 0.27447 | 0.27447
Старооскольский |  | СОЭС | КТП-46 | 250 |  | 0.16791 | 0.16791
Старооскольский |  | СОЭС | ЗТП-47 2с.ш. | 100 |  | 0.052216 | 0.052216
Старооскольский |  | СОЭС | ЗТП-47 1с.ш. | 100 |  | 0.079882 | 0.079882
Старооскольский |  | СОЭС | КТП-49 | 400 |  | 0.29585 | 0.29585
Старооскольский |  | СОЭС | КТП-50 | 250 |  | 0.1092 | 0.1092
Старооскольский |  | СОЭС | КТП-51 | 160 |  | 0.070483 | 0.070483
Старооскольский |  | СОЭС | ЗТП-55 2с.ш. | 400 |  | 0.34617 | 0.34617
Старооскольский |  | СОЭС | ТП-55 1с.ш. | 400 |  | 0.28424 | 0.28424
Старооскольский |  | СОЭС | КТП-56 | 250 |  | 0.11479 | 0.11479
Старооскольский |  | СОЭС | КТП-58 | 180 |  | 0.072061 | 0.072061
Старооскольский |  | СОЭС | ЗТП-59 1с.ш. | 250 |  | 0.061907 | 0.061907
Старооскольский |  | СОЭС | ЗТП-59 2с.ш. | 160 |  | 0.13388 | 0.13388
Старооскольский |  | СОЭС | ТП-60 яч2 | 250 |  | 0.18743 | 0.18743
Старооскольский |  | СОЭС | КТП-61 потр | 400 |  | 0.36 | 0.36
Старооскольский |  | СОЭС | ЗТП-88 2с.ш. | 400 |  | 0.34246 | 0.34246
Старооскольский |  | СОЭС | ТП-88 | 250 |  | 0.20846 | 0.20846
Старооскольский |  | СОЭС | ЗТП-89 2с.ш. | 400 |  | 0.36 | 0.36
Старооскольский |  | СОЭС | ЗТП-89 1с.ш. | 400 |  | 0.36 | 0.36
Старооскольский |  | СОЭС | ЗТП-90 потр | 180 |  | 0.162 | 0.162
Старооскольский |  | СОЭС | ЗТП-101 потр | 630 |  | 0.567 | 0.567
Старооскольский |  | СОЭС | ЗТП-103 1с.ш. потр | 630 |  | 0.567 | 0.567
Старооскольский |  | СОЭС | ЗТП-103 2с.ш.потр | 400 |  | 0.36 | 0.36
Старооскольский |  | СОЭС | ТП-106 яч6 | 250 |  | 0.14429 | 0.14429
Старооскольский |  | СОЭС | ЗТП-106 яч3 | 250 |  | 0.15271 | 0.15271
Старооскольский |  | СОЭС | ТП-107 | 400 |  | 0.30373 | 0.30373
Старооскольский |  | СОЭС | ТП-110 2с.ш. | 400 |  | 0.33269 | 0.33269
Старооскольский |  | СОЭС | ТП-110 1с.ш. | 400 |  | 0.27449 | 0.27449
Старооскольский |  | СОЭС | ЗТП-121потр | 630 |  | 0.567 | 0.567
Старооскольский |  | СОЭС | ТП-122 яч 5. | 630 |  | 0.53479 | 0.53479
Старооскольский |  | СОЭС | ТП-122 яч4 | 630 |  | 0.47268 | 0.47268
Старооскольский |  | СОЭС | КТП-123 | 400 |  | 0.31989 | 0.31989
Старооскольский |  | СОЭС | ЗТП-128 | 400 |  | 0.24726 | 0.24726
Старооскольский |  | СОЭС | ЗТП-133 2с.ш. | 400 |  | 0.30858 | 0.30858
Старооскольский |  | СОЭС | ЗТП-133 1с.ш. | 400 |  | 0.29757 | 0.29757
Старооскольский |  | СОЭС | ТП-134 | 160 |  | 0.11762 | 0.11762
Старооскольский |  | СОЭС | ЗТП-135 | 630 |  | 0.46598 | 0.46598
Старооскольский |  | СОЭС | КТП-136 | 250 |  | 0.16386 | 0.16386
Старооскольский |  | СОЭС | ЗТП-140 1с.ш. | 400 |  | 0.28923 | 0.28923
Старооскольский |  | СОЭС | ЗТП-140 2с.ш. | 400 |  | 0.26713 | 0.26713
Старооскольский |  | СОЭС | КТП(частн) | 63 |  | 0.0567 | 0.0567
Старооскольский |  | СОЭС | КТП"Фиалка" потр | 160 |  | 0.144 | 0.144
Старооскольский |  | СОЭС | РП-1 2с.ш. 6кВ | 630 |  | 0.40826 | 0.40826
Старооскольский |  | СОЭС | РП-1 1с.ш. | 630 |  | 0.51717 | 0.51717
Старооскольский |  | СОЭС | РП-4 2с.ш. 6кВ | 400 |  | 0.34374 | 0.34374
Старооскольский |  | СОЭС | РП-4 1с.ш. 6кВ | 250 |  | 0.20264 | 0.20264
Старооскольский |  | СОЭС | РП-5 2с.ш. 6кВ | 630 |  | 0.50821 | 0.50821
Старооскольский |  | СОЭС | 1-01=252 | 100 |  | 0.09 | 0.09
Старооскольский |  | СОЭС | 1-02 | 100 |  | 0.072835 | 0.072835
Старооскольский |  | СОЭС | 1-03 | 100 |  | 0.054762 | 0.054762
Старооскольский |  | СОЭС | 1-05 | 250 |  | 0.21299 | 0.21299
Старооскольский |  | СОЭС | 1-06 | 63 |  | 0.015768 | 0.015768
Старооскольский |  | СОЭС | 1-07 | 100 |  | 0.055367 | 0.055367
Старооскольский |  | СОЭС | 1-09 | 63 |  | 0.050141 | 0.050141
Старооскольский |  | СОЭС | 1-14 | 100 |  | 0.09 | 0.09
Старооскольский |  | СОЭС | 1-16 | 63 |  | 0.0567 | 0.0567
Старооскольский |  | СОЭС | 1-18 | 100 |  | 0.089357 | 0.089357
Старооскольский |  | СОЭС | 1-29 | 160 |  | 0.144 | 0.144
Старооскольский |  | СОЭС | 5-01 | 400 |  | 0.35802 | 0.35802
Старооскольский |  | СОЭС | 5-02 | 250 |  | 0.22241 | 0.22241
Старооскольский |  | СОЭС | 5-04 | 100 |  | 0.085577 | 0.085577
Старооскольский |  | СОЭС | 5-05 | 100 |  | 0.061567 | 0.061567
Старооскольский |  | СОЭС | 5-08 | 63 |  | 0.0567 | 0.0567
Старооскольский |  | СОЭС | 5-10 | 63 |  | 0.053393 | 0.053393
Старооскольский |  | СОЭС | 5-11 | 63 |  | 0.040917 | 0.040917
Старооскольский |  | СОЭС | 8-01 | 250 |  | 0.1071 | 0.1071
Старооскольский |  | СОЭС | 8-02 | 40 |  | 0.033703 | 0.033703
Старооскольский |  | СОЭС | 8-03 | 100 |  | 0.061145 | 0.061145
Старооскольский |  | СОЭС | 8-05 | 160 |  | 0.144 | 0.144
Старооскольский |  | СОЭС | 8-04 | 160 |  | 0.144 | 0.144
Старооскольский |  | СОЭС | 8-06 | 160 |  | 0.093906 | 0.093906
Старооскольский |  | СОЭС | 8-07 | 250 |  | 0.14121 | 0.14121
Старооскольский |  | СОЭС | 12-01 | 250 |  | 0.22481 | 0.22481
Старооскольский |  | СОЭС | 12-02 | 160 |  | 0.076143 | 0.076143
Старооскольский |  | СОЭС | 12-03 | 250 |  | 0.19288 | 0.19288
Старооскольский |  | СОЭС | 12-04 | 250 |  | 0.18715 | 0.18715
Старооскольский |  | СОЭС | 12-07 | 100 |  | 0.08479 | 0.08479
Старооскольский |  | СОЭС | 12-08 | 160 |  | 0.11268 | 0.11268
Старооскольский |  | СОЭС | 12-09 | 160 |  | 0.13852 | 0.13852
Старооскольский |  | СОЭС | 12-13 | 160 |  | 0.11161 | 0.11161
Старооскольский |  | СОЭС | 12-18 | 400 |  | 0.31593 | 0.31593
Старооскольский |  | СОЭС | 12-21 | 400 |  | 0.36 | 0.36
Старооскольский |  | СОЭС | 12-22 | 400 |  | 0.35371 | 0.35371
Старооскольский |  | СОЭС | 12-24 | 320 |  | 0.228 | 0.228
Старооскольский |  | СОЭС | 12-25 | 400 |  | 0.33709 | 0.33709
Старооскольский |  | СОЭС | 12-26 | 400 |  | 0.27974 | 0.27974
Старооскольский |  | СОЭС | 12-27 | 160 |  | 0.1115 | 0.1115
Старооскольский |  | СОЭС | 12-28 | 100 |  | 0.073485 | 0.073485
Старооскольский |  | СОЭС | 12-29 | 160 |  | 0.059443 | 0.059443
Старооскольский |  | СОЭС | 12-30 | 250 |  | 0.20437 | 0.20437
Старооскольский |  | СОЭС | КТП-1 Арбат | 400 |  | 0.36 | 0.36
Старооскольский |  | СОЭС | КТП-1 Арбат | 400 |  | 0.36 | 0.36
Старооскольский |  | СОЭС | КТП-2 Арбат | 400 |  | 0.36 | 0.36
Старооскольский |  | СОЭС | 24н 1сш | 630 |  | 0.51311 | 0.51311
Старооскольский |  | СОЭС | 24н 2сш | 630 |  | 0.43282 | 0.43282
Старооскольский |  | СОЭС | 26н 2сш | 630 |  | 0.49676 | 0.49676
Старооскольский |  | СОЭС | 26н | 630 |  | 0.47078 | 0.47078
Старооскольский |  | СОЭС | 68н 2сш | 400 |  | 0.34328 | 0.34328
Старооскольский |  | СОЭС | 68н 1сш | 400 |  | 0.24255 | 0.24255
Старооскольский |  | СОЭС | 1201н | 630 |  | 0.32774 | 0.32774
Старооскольский |  | СОЭС | 1201н | 630 |  | 0.31539 | 0.31539
Старооскольский |  | СОЭС | 1202н 1сш | 630 |  | 0.56658 | 0.56658
Старооскольский |  | СОЭС | 1202н 2сш | 630 |  | 0.31032 | 0.31032
Старооскольский |  | СОЭС | 1203н 1сш | 630 |  | 0.27954 | 0.27954
Старооскольский |  | СОЭС | 1203н 2сш | 630 |  | 0.45828 | 0.45828
Старооскольский |  | СОЭС | 1204н 1сш | 630 |  | 0.33423 | 0.33423
Старооскольский |  | СОЭС | 1204н 2сш | 630 |  | 0.52695 | 0.52695
Старооскольский |  | СОЭС | 1205н | 630 |  | 0.55919 | 0.55919
Старооскольский |  | СОЭС | 1205н | 630 |  | 0.13785 | 0.13785
Старооскольский |  | СОЭС | 1206н | 630 |  | 0.24129 | 0.24129
Старооскольский |  | СОЭС | 1206н | 630 |  | 0.51136 | 0.51136
Старооскольский |  | СОЭС | 1207н | 630 |  | 0.44375 | 0.44375
Старооскольский |  | СОЭС | 1207н | 630 |  | 0.30526 | 0.30526
Старооскольский |  | СОЭС | 1208н 1сш | 630 |  | 0.4419 | 0.4419
Старооскольский |  | СОЭС | 1208н 2сш | 630 |  | 0.21385 | 0.21385
Старооскольский |  | СОЭС | 1209н 2сш | 630 |  | 0.53958 | 0.53958
Старооскольский |  | СОЭС | 1209н 1сш | 630 |  | 0.41906 | 0.41906
Старооскольский |  | СОЭС | 1210н 1сш | 630 |  | 0.52714 | 0.52714
Старооскольский |  | СОЭС | 1210н 2сш | 630 |  | 0.23803 | 0.23803
Старооскольский |  | СОЭС | 1211н 2сш | 1000 |  | 0.8165 | 0.8165
Старооскольский |  | СОЭС | 1211н 1сш | 1000 |  | 0.45528 | 0.45528
Старооскольский |  | СОЭС | 1301н 1сш | 630 |  | 0.28199 | 0.28199
Старооскольский |  | СОЭС | 1301н 2сш | 630 |  | 0.2767 | 0.2767
Старооскольский |  | СОЭС | 1302н 1сш | 630 |  | 0.38804 | 0.38804
Старооскольский |  | СОЭС | 1302н 2сш | 630 |  | 0.43516 | 0.43516
Старооскольский |  | СОЭС | 1303н 1сш | 630 |  | 0.53557 | 0.53557
Старооскольский |  | СОЭС | 1303н2сш | 630 |  | 0.52216 | 0.52216
Старооскольский |  | СОЭС | 1304н 1сш | 630 |  | 0.56231 | 0.56231
Старооскольский |  | СОЭС | 1304н 2сш | 630 |  | 0.27178 | 0.27178
Старооскольский |  | СОЭС | 1305н 1сш | 630 |  | 0.31542 | 0.31542
Старооскольский |  | СОЭС | 1305н 2сш | 630 |  | 0.48352 | 0.48352
Старооскольский |  | СОЭС | 1306 1сш | 400 |  | 0.14037 | 0.14037
Старооскольский |  | СОЭС | 1306н 2сш | 630 |  | 0.567 | 0.567
Старооскольский |  | СОЭС | 1307н 1сш | 630 |  | 0.56556 | 0.56556
Старооскольский |  | СОЭС | 1307н 2сш | 630 |  | 0.38714 | 0.38714
Старооскольский |  | СОЭС | 1308н 1сш | 630 |  | 0.5092 | 0.5092
Старооскольский |  | СОЭС | 1308н 2сш | 630 |  | 0.41857 | 0.41857
Старооскольский |  | СОЭС | 1309н 1сш | 630 |  | 0.44214 | 0.44214
Старооскольский |  | СОЭС | 1309н 2сш | 630 |  | 0.44773 | 0.44773
Старооскольский |  | СОЭС | 1402н 2сш | 630 |  | 0.50789 | 0.50789
Старооскольский |  | СОЭС | 1402н 1сш | 630 |  | 0.51182 | 0.51182
Старооскольский |  | СОЭС | 1403н 1сш | 630 |  | 0.55216 | 0.55216
Старооскольский |  | СОЭС | 1403н 2сш | 630 |  | 0.51529 | 0.51529
Старооскольский |  | СОЭС | 1404н | 400 |  | 0.33244 | 0.33244
Старооскольский |  | СОЭС | 1405н | 400 |  | 0.3304 | 0.3304
Старооскольский |  | СОЭС | 1406н | 400 |  | 0.32379 | 0.32379
Старооскольский |  | СОЭС | 1407н | 400 |  | 0.33073 | 0.33073
Старооскольский |  | СОЭС | 1408н | 630 |  | 0.54179 | 0.54179
Старооскольский |  | СОЭС | 1409н | 400 |  | 0.32805 | 0.32805
Старооскольский |  | СОЭС | 1410н | 400 |  | 0.34333 | 0.34333
Старооскольский |  | СОЭС | 1411н | 400 |  | 0.33162 | 0.33162
Старооскольский |  | СОЭС | 1412н | 400 |  | 0.34264 | 0.34264
Старооскольский |  | СОЭС | КТП 1413н | 630 |  | 0.56301 | 0.56301
Старооскольский |  | СОЭС | КТП 1414н | 400 |  | 0.34422 | 0.34422
Старооскольский |  | СОЭС | КТП 1415н | 630 |  | 0.54214 | 0.54214
Старооскольский |  | СОЭС | 1416н | 250 |  | 0.21998 | 0.21998
Старооскольский |  | СОЭС | 1417н | 630 |  | 0.52859 | 0.52859
Старооскольский |  | СОЭС | 1418н | 400 |  | 0.34683 | 0.34683
Старооскольский |  | СОЭС | 1420н | 250 |  | 0.22166 | 0.22166
Старооскольский |  | СОЭС | 1503н | 250 |  | 0.19209 | 0.19209
Старооскольский |  | СОЭС | 1503н | 250 |  | 0.19689 | 0.19689
Старооскольский |  | СОЭС | 36-07н | 400 |  | 0.35838 | 0.35838
Старооскольский |  | СОЭС | 36-08н | 400 |  | 0.35793 | 0.35793
Старооскольский |  | СОЭС | 36-09н | 400 |  | 0.3533 | 0.3533
Старооскольский |  | СОЭС | 36-10н | 400 |  | 0.35833 | 0.35833
Старооскольский |  | СОЭС | 4102н 1сш | 630 |  | 0.41135 | 0.41135
Старооскольский |  | СОЭС | 4102н 2сш | 630 |  | 0.32424 | 0.32424
Старооскольский |  | СОЭС | 4103н 2сш | 630 |  | 0.35457 | 0.35457
Старооскольский |  | СОЭС | 4103н 1сш | 630 |  | 0.29049 | 0.29049
Старооскольский |  | СОЭС | 4104н 2сш | 630 |  | 0.43896 | 0.43896
Старооскольский |  | СОЭС | 4104н 1сш | 630 |  | 0.34537 | 0.34537
Старооскольский |  | СОЭС | 4105Н 1сш | 630 |  | 0.27402 | 0.27402
Старооскольский |  | СОЭС | 4105н 2сш | 630 |  | 0.31209 | 0.31209
Старооскольский |  | СОЭС | 4106н 1сш | 630 |  | 0.40778 | 0.40778
Старооскольский |  | СОЭС | 4106н 2сш | 630 |  | 0.1345 | 0.1345
Старооскольский |  | СОЭС | 4107н 1сш | 250 |  | 0.21313 | 0.21313
Старооскольский |  | СОЭС | 4107н 2сш | 250 |  | 0.18072 | 0.18072
Старооскольский |  | СОЭС | 6102н 2сш | 400 |  | 0.26232 | 0.26232
Старооскольский |  | СОЭС | 6102н 1сш | 400 |  | 0.34969 | 0.34969
Старооскольский |  | СОЭС | 6103н 2сш | 630 |  | 0.55385 | 0.55385
Старооскольский |  | СОЭС | 6103н 1сш | 630 |  | 0.40771 | 0.40771
Старооскольский |  | СОЭС | 6104н 2сш | 400 |  | 0.24312 | 0.24312
Старооскольский |  | СОЭС | 6104н 1сш | 400 |  | 0.23662 | 0.23662
Старооскольский |  | СОЭС | 6105н 2сш | 400 |  | 0.35074 | 0.35074
Старооскольский |  | СОЭС | 6105н 1сш | 400 |  | 0.21994 | 0.21994
Старооскольский |  | СОЭС | 6106н 1сш | 630 |  | 0.51334 | 0.51334
Старооскольский |  | СОЭС | 6106н | 630 |  | 0.4666 | 0.4666
Старооскольский |  | СОЭС | 6107н 2сш | 400 |  | 0.34202 | 0.34202
Старооскольский |  | СОЭС | 6107н 1сш | 400 |  | 0.35056 | 0.35056
Старооскольский |  | СОЭС | 6108н 2сш | 400 |  | 0.30789 | 0.30789
Старооскольский |  | СОЭС | 6108н 1сш | 400 |  | 0.35526 | 0.35526
Старооскольский |  | СОЭС | 6110н 2сш | 400 |  | 0.34273 | 0.34273
Старооскольский |  | СОЭС | 6110н 1сш | 400 |  | 0.33379 | 0.33379
Старооскольский |  | СОЭС | 6111н | 160 |  | 0.12196 | 0.12196
Старооскольский |  | СОЭС | 6112н 2сш | 630 |  | 0.54966 | 0.54966
Старооскольский |  | СОЭС | 6112н 1сш | 630 |  | 0.49887 | 0.49887
Старооскольский |  | СОЭС | 6113н | 400 |  | 0.17923 | 0.17923
Старооскольский |  | СОЭС | 6113н 1сш | 400 |  | 0.36 | 0.36
Старооскольский |  | СОЭС | 6114н | 1000 |  | 0.9 | 0.9
Старооскольский |  | СОЭС | 6114н | 1000 |  | 0.56558 | 0.56558
Старооскольский |  | СОЭС | 6115н | 1000 |  | 0.84907 | 0.84907
Старооскольский |  | СОЭС | 6115н | 1000 |  | 0.66814 | 0.66814
Старооскольский |  | СОЭС | 6116н | 630 |  | 0.41809 | 0.41809
Старооскольский |  | СОЭС | 6116н | 630 |  | 0.567 | 0.567
Старооскольский |  | СОЭС | 6117н | 1000 |  | 0.85621 | 0.85621
Старооскольский |  | СОЭС | 6117н | 1000 |  | 0.77332 | 0.77332
Старооскольский |  | СОЭС | 7-01н | 250 |  | 0.225 | 0.225
Старооскольский |  | СОЭС | 7-01н | 250 |  | 0.225 | 0.225
Старооскольский |  | СОЭС | 7-02н | 400 |  | 0.33977 | 0.33977
Старооскольский |  | СОЭС | 7-03н | 400 |  | 0.31753 | 0.31753
Старооскольский |  | СОЭС | 33-02 | 400 |  | 0.25627 | 0.25627
Старооскольский |  | СОЭС | 33-03 | 250 |  | 0.1473 | 0.1473
Старооскольский |  | СОЭС | 33-04 | 250 |  | 0.22024 | 0.22024
Старооскольский |  | СОЭС | 33-05 | 250 |  | 0.14628 | 0.14628
Старооскольский |  | СОЭС | 33-08 | 250 |  | 0.19824 | 0.19824
Старооскольский |  | СОЭС | 33-13 | 160 |  | 0.097794 | 0.097794
Старооскольский |  | СОЭС | 33-14 | 160 |  | 0.10312 | 0.10312
Старооскольский |  | СОЭС | 33-15 | 100 |  | 0.082207 | 0.082207
Старооскольский |  | СОЭС | 33-17 | 63 |  | 0.054887 | 0.054887
Старооскольский |  | СОЭС | 33-18 | 100 |  | 0.09 | 0.09
Старооскольский |  | СОЭС | 36-01н | 630 |  | 0.53303 | 0.53303
Старооскольский |  | СОЭС | 36-02н | 400 |  | 0.28862 | 0.28862
Старооскольский |  | СОЭС | 36-03н | 250 |  | 0.17115 | 0.17115
Старооскольский |  | СОЭС | 36-04н | 400 |  | 0.32056 | 0.32056
Старооскольский |  | СОЭС | 36-05н | 400 |  | 0.33032 | 0.33032
Старооскольский |  | СОЭС | 36-06н | 400 |  | 0.32763 | 0.32763
Старооскольский |  | СОЭС | 46-01 | 63 |  | 0.056055 | 0.056055
Старооскольский |  | СОЭС | 46-02 | 160 |  | 0.10618 | 0.10618
Старооскольский |  | СОЭС | 46-03 | 160 |  | 0.1319 | 0.1319
Старооскольский |  | СОЭС | 46-07 | 100 |  | 0.044502 | 0.044502
Старооскольский |  | СОЭС | 46-08 | 160 |  | 0.13518 | 0.13518
Старооскольский |  | СОЭС | 46-09 | 100 |  | 0.063775 | 0.063775
Старооскольский |  | СОЭС | 46-10 | 100 |  | 0.082827 | 0.082827
Старооскольский |  | СОЭС | 46-12 | 100 |  | 0.086159 | 0.086159
Старооскольский |  | СОЭС | 46-13(1-01)Котово | 400 |  | 0.36 | 0.36
Старооскольский |  | СОЭС | КТП Боулинг | 630 |  | 0.567 | 0.567
Старооскольский |  | СОЭС | РП-12н 2сш-0,4 | 630 |  | 0.29034 | 0.29034
Старооскольский |  | СОЭС | РП-12н 1сш-0,4 | 630 |  | 0.48257 | 0.48257
Старооскольский |  | СОЭС | РП-13н 1сш-0,4 | 630 |  | 0.52314 | 0.52314
Старооскольский |  | СОЭС | РП-13н 2сш-0,4 | 630 |  | 0.24019 | 0.24019
Старооскольский |  | СОЭС | РП-14н 2сш-0,4 | 630 |  | 0.55166 | 0.55166
Старооскольский |  | СОЭС | РП-14н 1сш-0,4 | 630 |  | 0.54256 | 0.54256
Старооскольский |  | СОЭС | РП-15н | 1600 |  | 1.1683 | 1.1683
Старооскольский |  | СОЭС | РП-15н | 1600 |  | 1.44 | 1.44
Старооскольский |  | СОЭС | РП-16н 1 сш-0,4 | 630 |  | 0.56355 | 0.56355
Старооскольский |  | СОЭС | РП-16н 2 сш-0,4 | 630 |  | 0.56024 | 0.56024
Старооскольский |  | СОЭС | РП-41н 1сш-0,4 | 630 |  | 0.41349 | 0.41349
Старооскольский |  | СОЭС | РП-41н 2сш-0,4 | 630 |  | 0.35142 | 0.35142
Старооскольский |  | СОЭС | РП-61н 2сш-0,4 | 630 |  | 0.51221 | 0.51221
Старооскольский |  | СОЭС | РП-61н 1сш-0,4 | 630 |  | 0.51043 | 0.51043
Старооскольский |  | СОЭС | 1-01 | 400 |  | 0.24201 | 0.24201
Старооскольский |  | СОЭС | 1-02 | 160 |  | 0.144 | 0.144
Старооскольский |  | СОЭС | 1-03 | 160 |  | 0.11546 | 0.11546
Старооскольский |  | СОЭС | 1-05 | 160 |  | 0.11645 | 0.11645
Старооскольский |  | СОЭС | 1-06 | 160 |  | 0.10525 | 0.10525
Старооскольский |  | СОЭС | 1-07 | 160 |  | 0.12968 | 0.12968
Старооскольский |  | СОЭС | 1-08 | 160 |  | 0.1324 | 0.1324
Старооскольский |  | СОЭС | 1-10 | 160 |  | 0.11285 | 0.11285
Старооскольский |  | СОЭС | 1-11 | 160 |  | 0.12519 | 0.12519
Старооскольский |  | СОЭС | 1-12 | 250 |  | 0.20329 | 0.20329
Старооскольский |  | СОЭС | 2-01 | 160 |  | 0.12183 | 0.12183
Старооскольский |  | СОЭС | 2-02 | 100 |  | 0.076921 | 0.076921
Старооскольский |  | СОЭС | 2-03 | 100 |  | 0.067186 | 0.067186
Старооскольский |  | СОЭС | 2-04 | 160 |  | 0.12878 | 0.12878
Старооскольский |  | СОЭС | 2-05 | 160 |  | 0.09438 | 0.09438
Старооскольский |  | СОЭС | 2-06 | 100 |  | 0.081447 | 0.081447
Старооскольский |  | СОЭС | 2-07 | 160 |  | 0.144 | 0.144
Старооскольский |  | СОЭС | 2-09 | 30 |  | 0.025029 | 0.025029
Старооскольский |  | СОЭС | 2-10 | 100 |  | 0.071554 | 0.071554
Старооскольский |  | СОЭС | 2-11 | 40 |  | 0.02169 | 0.02169
Старооскольский |  | СОЭС | 2-12 | 160 |  | 0.14349 | 0.14349
Старооскольский |  | СОЭС | 2-14 | 100 |  | 0.081659 | 0.081659
Старооскольский |  | СОЭС | 2-15 | 160 |  | 0.085595 | 0.085595
Старооскольский |  | СОЭС | 2-16 | 100 |  | 0.09 | 0.09
Старооскольский |  | СОЭС | 2-18 | 160 |  | 0.13414 | 0.13414
Старооскольский |  | СОЭС | 2-19 | 63 |  | 0.045166 | 0.045166
Старооскольский |  | СОЭС | 2-20 | 63 |  | 0.048955 | 0.048955
Старооскольский |  | СОЭС | 2-21 | 25 |  | 0.0225 | 0.0225
Старооскольский |  | СОЭС | 2-22 | 100 |  | 0.087246 | 0.087246
Старооскольский |  | СОЭС | 2-23 | 63 |  | 0.0567 | 0.0567
Старооскольский |  | СОЭС | 2-24 | 160 |  | 0.13644 | 0.13644
Старооскольский |  | СОЭС | 2-25 | 100 |  | 0.083007 | 0.083007
Старооскольский |  | СОЭС | 2-26 | 250 |  | 0.22389 | 0.22389
Старооскольский |  | СОЭС | 2-28 | 100 |  | 0.076929 | 0.076929
Старооскольский |  | СОЭС | 3-19 | 250 |  | 0.225 | 0.225
Старооскольский |  | СОЭС | 5-01 | 100 |  | 0.077918 | 0.077918
Старооскольский |  | СОЭС | 5-02 | 60 |  | 0.054 | 0.054
Старооскольский |  | СОЭС | 6-01 | 160 |  | 0.12573 | 0.12573
Старооскольский |  | СОЭС | 6-10 | 100 |  | 0.087775 | 0.087775
Старооскольский |  | СОЭС | 6-12 | 100 |  | 0.078797 | 0.078797
Старооскольский |  | СОЭС | 6-15 | 100 |  | 0.084187 | 0.084187
Старооскольский |  | СОЭС | 6-16 | 180 |  | 0.13077 | 0.13077
Старооскольский |  | СОЭС | 6-17 | 40 |  | 0.03 | 0.03
Старооскольский |  | СОЭС | 6-18 | 100 |  | 0.077979 | 0.077979
Старооскольский |  | СОЭС | 6-19 | 100 |  | 0.074688 | 0.074688
Старооскольский |  | СОЭС | 6-21 | 63 |  | 0.050505 | 0.050505
Старооскольский |  | СОЭС | 6-23 | 250 |  | 0.20964 | 0.20964
Старооскольский |  | СОЭС | 6-24 | 100 |  | 0.067417 | 0.067417
Старооскольский |  | СОЭС | 6-25 | 250 |  | 0.21613 | 0.21613
Старооскольский |  | СОЭС | 6-32 | 60 |  | 0.053937 | 0.053937
Старооскольский |  | СОЭС | 6-33рез | 250 |  | 0.225 | 0.225
Старооскольский |  | СОЭС | 7-01 | 250 |  | 0.225 | 0.225
Старооскольский |  | СОЭС | 7-04 | 160 |  | 0.13083 | 0.13083
Старооскольский |  | СОЭС | 7-05 | 160 |  | 0.13286 | 0.13286
Старооскольский |  | СОЭС | 7-06 | 60 |  | 0.050341 | 0.050341
Старооскольский |  | СОЭС | 7-07 | 63 |  | 0.033152 | 0.033152
Старооскольский |  | СОЭС | 7-08 | 100 |  | 0.0843 | 0.0843
Старооскольский |  | СОЭС | 7-09 | 400 |  | 0.3176 | 0.3176
Старооскольский |  | СОЭС | 7-10 | 400 |  | 0.35034 | 0.35034
Старооскольский |  | СОЭС | 7-11 | 160 |  | 0.12733 | 0.12733
Старооскольский |  | СОЭС | 7-12 | 160 |  | 0.12522 | 0.12522
Старооскольский |  | СОЭС | 7-13 | 160 |  | 0.14242 | 0.14242
Старооскольский |  | СОЭС | 8-02 | 250 |  | 0.17928 | 0.17928
Старооскольский |  | СОЭС | 8-03 | 160 |  | 0.144 | 0.144
Старооскольский |  | СОЭС | 8-04 | 160 |  | 0.13031 | 0.13031
Старооскольский |  | СОЭС | 8-05 | 60 |  | 0.020384 | 0.020384
Старооскольский |  | СОЭС | 8-08 | 63 |  | 0.05339 | 0.05339
Старооскольский |  | СОЭС | 8-09 | 250 |  | 0.225 | 0.225
Старооскольский |  | СОЭС | 8-09 | 250 |  | 0.225 | 0.225
Старооскольский |  | СОЭС | 8-10 | 63 |  | 0.053834 | 0.053834
Старооскольский |  | СОЭС | 8-11 | 63 |  | 0.044058 | 0.044058
Старооскольский |  | СОЭС | 8-12 | 630 |  | 0.567 | 0.567
Старооскольский |  | СОЭС | 8-14 | 250 |  | 0.18666 | 0.18666
Старооскольский |  | СОЭС | 8-15 | 100 |  | 0.052749 | 0.052749
Старооскольский |  | СОЭС | 8-16 | 160 |  | 0.11363 | 0.11363
Старооскольский |  | СОЭС | 8-17 | 180 |  | 0.16159 | 0.16159
Старооскольский |  | СОЭС | 8-01 | 40 |  | 0.035913 | 0.035913
Белгородский |  | Белгородский | 101 | 100 |  | 0.076081 | 0.076081
Белгородский |  | Белгородский | 102 | 630 |  | 0.54581 | 0.54581
Белгородский |  | Белгородский | 106 | 100 |  | 0.066499 | 0.066499
Белгородский |  | Белгородский | 108 | 63 |  | 0.030339 | 0.030339
Белгородский |  | Белгородский | 109 | 100 |  | 0.071591 | 0.071591
Белгородский |  | Белгородский | 110 | 63 |  | 0.0383 | 0.0383
Белгородский |  | Белгородский | 301 | 400 |  | 0.35459 | 0.35459
Белгородский |  | Белгородский | 302 | 160 |  | 0.13853 | 0.13853
Белгородский |  | Белгородский | 303 | 160 |  | 0.11065 | 0.11065
Белгородский |  | Белгородский | 305 | 160 |  | 0.11654 | 0.11654
Белгородский |  | Белгородский | 306 | 160 |  | 0.12897 | 0.12897
Белгородский |  | Белгородский | 307 | 250 |  | 0.1973 | 0.1973
Белгородский |  | Белгородский | 308 | 100 |  | 0.030022 | 0.030022
Белгородский |  | Белгородский | 309 | 250 |  | 0.17349 | 0.17349
Белгородский |  | Белгородский | 311 | 400 |  | 0.29257 | 0.29257
Белгородский |  | Белгородский | 313 | 160 |  | 0.12136 | 0.12136
Белгородский |  | Белгородский | 314 | 63 |  | 0.040016 | 0.040016
Белгородский |  | Белгородский | 315 | 100 |  | 0.074968 | 0.074968
Белгородский |  | Белгородский | 318 | 160 |  | 0.12443 | 0.12443
Белгородский |  | Белгородский | 319 | 100 |  | 0.077118 | 0.077118
Белгородский |  | Белгородский | 320 | 100 |  | 0.065448 | 0.065448
Белгородский |  | Белгородский | 321 | 100 |  | 0.063316 | 0.063316
Белгородский |  | Белгородский | 322 | 100 |  | 0.078569 | 0.078569
Белгородский |  | Белгородский | 323 | 100 |  | 0.068517 | 0.068517
Белгородский |  | Белгородский | 402 | 400 |  | 0.28521 | 0.28521
Белгородский |  | Белгородский | 403 | 100 |  | 0.06059 | 0.06059
Белгородский |  | Белгородский | 405 | 160 |  | 0.10852 | 0.10852
Белгородский |  | Белгородский | 406 | 100 |  | 0.076064 | 0.076064
Белгородский |  | Белгородский | 407 | 160 |  | 0.13969 | 0.13969
Белгородский |  | Белгородский | 409 | 250 |  | 0.21389 | 0.21389
Белгородский |  | Белгородский | 410 | 400 |  | 0.2958 | 0.2958
Белгородский |  | Белгородский | 414 | 250 |  | 0.21446 | 0.21446
Белгородский |  | Белгородский | 415 | 40 |  | 0.033133 | 0.033133
Белгородский |  | Белгородский | 501 | 160 |  | 0.10839 | 0.10839
Белгородский |  | Белгородский | 502 | 400 |  | 0.34834 | 0.34834
Белгородский |  | Белгородский | 503 | 100 |  | 0.065352 | 0.065352
Белгородский |  | Белгородский | 504 | 160 |  | 0.12635 | 0.12635
Белгородский |  | Белгородский | МТП-505 | 250 |  | 0.19615 | 0.19615
Белгородский |  | Белгородский | 506 | 63 |  | 0.027862 | 0.027862
Белгородский |  | Белгородский | 509 | 20 |  | 0.007668 | 0.007668
Белгородский |  | Белгородский | 512 | 100 |  | 0.069058 | 0.069058
Белгородский |  | Белгородский | 514 | 160 |  | 0.12114 | 0.12114
Белгородский |  | Белгородский | 516 | 160 |  | 0.1309 | 0.1309
Белгородский |  | Белгородский | 517 | 160 |  | 0.12569 | 0.12569
Белгородский |  | Белгородский | 518 | 100 |  | 0.078446 | 0.078446
Белгородский |  | Белгородский | 519 | 400 |  | 0.33791 | 0.33791
Белгородский |  | Белгородский | 520 | 400 |  | 0.34543 | 0.34543
Белгородский |  | Белгородский | 521 | 400 |  | 0.33809 | 0.33809
Белгородский |  | Белгородский | 522 | 400 |  | 0.31672 | 0.31672
Белгородский |  | Белгородский | 523 | 400 |  | 0.34795 | 0.34795
Белгородский |  | Белгородский | 526 | 25 |  | 0.013785 | 0.013785
Белгородский |  | Белгородский | 529 | 400 |  | 0.34292 | 0.34292
Белгородский |  | Белгородский | 530 | 400 |  | 0.33217 | 0.33217
Белгородский |  | Белгородский | 531 | 250 |  | 0.18853 | 0.18853
Белгородский |  | Белгородский | 533 | 250 |  | 0.16305 | 0.16305
Белгородский |  | Белгородский | 534 | 250 |  | 0.22027 | 0.22027
Белгородский |  | Белгородский | 535 | 250 |  | 0.21757 | 0.21757
Белгородский |  | Белгородский | 537 | 250 |  | 0.20915 | 0.20915
Белгородский |  | Белгородский | 539 | 250 |  | 0.21464 | 0.21464
Белгородский |  | Белгородский | 541 | 250 |  | 0.18869 | 0.18869
Белгородский |  | Белгородский | 542 | 63 |  | 0.026736 | 0.026736
Белгородский |  | Белгородский | 602 | 180 |  | 0.15666 | 0.15666
Белгородский |  | Белгородский | 603 | 100 |  | 0.07191 | 0.07191
Белгородский |  | Белгородский | 608 | 315 |  | 0.22179 | 0.22179
Белгородский |  | Белгородский | 609 | 100 |  | 0.050107 | 0.050107
Белгородский |  | Белгородский | 610 | 100 |  | 0.057497 | 0.057497
Белгородский |  | Белгородский | 611 | 100 |  | 0.057495 | 0.057495
Белгородский |  | Белгородский | 613 | 63 |  | 0.018965 | 0.018965
Белгородский |  | Белгородский | 614 | 63 |  | 0.020291 | 0.020291
Белгородский |  | Белгородский | 702 | 63 |  | 0.010382 | 0.010382
Белгородский |  | Белгородский | 703 | 250 |  | 0.1831 | 0.1831
Белгородский |  | Белгородский | 704 | 250 |  | 0.20748 | 0.20748
Белгородский |  | Белгородский | 705 | 160 |  | 0.1349 | 0.1349
Белгородский |  | Белгородский | 401 | 100 |  | 0.075654 | 0.075654
Белгородский |  | Белгородский | 402 | 160 |  | 0.11804 | 0.11804
Белгородский |  | Белгородский | 101 | 160 |  | 0.11515 | 0.11515
Белгородский |  | Белгородский | 102 | 160 |  | 0.10833 | 0.10833
Белгородский |  | Белгородский | 103 | 160 |  | 0.10302 | 0.10302
Белгородский |  | Белгородский | 104 | 100 |  | 0.073319 | 0.073319
Белгородский |  | Белгородский | 105 | 100 |  | 0.080891 | 0.080891
Белгородский |  | Белгородский | 107 | 160 |  | 0.12233 | 0.12233
Белгородский |  | Белгородский | КТП 108 | 160 |  | 0.13354 | 0.13354
Белгородский |  | Белгородский | КТП 109 | 63 |  | 0.026019 | 0.026019
Белгородский |  | Белгородский | 110 | 250 |  | 0.21269 | 0.21269
Белгородский |  | Белгородский | 111 | 250 |  | 0.21267 | 0.21267
Белгородский |  | Белгородский | 203 | 400 |  | 0.34423 | 0.34423
Белгородский |  | Белгородский | 205 | 160 |  | 0.1086 | 0.1086
Белгородский |  | Белгородский | 209 | 40 |  | 0.025721 | 0.025721
Белгородский |  | Белгородский | 211 | 100 |  | 0.045726 | 0.045726
Белгородский |  | Белгородский | 302 | 250 |  | 0.225 | 0.225
Белгородский |  | Белгородский | 303 | 160 |  | 0.091276 | 0.091276
Белгородский |  | Белгородский | 304 | 100 |  | 0.051379 | 0.051379
Белгородский |  | Белгородский | 305 | 63 |  | 0.052153 | 0.052153
Белгородский |  | Белгородский | 306 | 10 |  | 0.009 | 0.009
Белгородский |  | Белгородский | 307 | 100 |  | 0.09 | 0.09
Белгородский |  | Белгородский | 308 | 250 |  | 0.21158 | 0.21158
Белгородский |  | Белгородский | 309 | 160 |  | 0.144 | 0.144
Белгородский |  | Белгородский | 310 | 160 |  | 0.144 | 0.144
Белгородский |  | Белгородский | 311 | 30 |  | 0.027 | 0.027
Белгородский |  | Белгородский | 312 | 160 |  | 0.12714 | 0.12714
Белгородский |  | Белгородский | 314 | 100 |  | 0.0767 | 0.0767
Белгородский |  | Белгородский | 315 | 100 |  | 0.09 | 0.09
Белгородский |  | Белгородский | 316 | 630 |  | 0.50137 | 0.50137
Белгородский |  | Белгородский | 318 | 160 |  | 0.144 | 0.144
Белгородский |  | Белгородский | 319 | 63 |  | 0.0567 | 0.0567
Белгородский |  | Белгородский | 320 | 40 |  | 0.036 | 0.036
Белгородский |  | Белгородский | 321 | 160 |  | 0.11245 | 0.11245
Белгородский |  | Белгородский | 322 | 63 |  | 0.0567 | 0.0567
Белгородский |  | Белгородский | 323 | 400 |  | 0.36 | 0.36
Белгородский |  | Белгородский | 324 | 160 |  | 0.0879 | 0.0879
Белгородский |  | Белгородский | 401 | 160 |  | 0.144 | 0.144
Белгородский |  | Белгородский | 403 | 160 |  | 0.144 | 0.144
Белгородский |  | Белгородский | 404 | 315 |  | 0.2835 | 0.2835
Белгородский |  | Белгородский | 405 | 630 |  | 0.567 | 0.567
Белгородский |  | Белгородский | 406 | 100 |  | 0.09 | 0.09
Белгородский |  | Белгородский | 504 | 400 |  | 0.32257 | 0.32257
Белгородский |  | Белгородский | 507 | 400 |  | 0.32601 | 0.32601
Белгородский |  | Белгородский | 508 | 160 |  | 0.087787 | 0.087787
Белгородский |  | Белгородский | 509 | 100 |  | 0.032876 | 0.032876
Белгородский |  | Белгородский | 601 | 160 |  | 0.13417 | 0.13417
Белгородский |  | Белгородский | 602 | 400 |  | 0.35215 | 0.35215
Белгородский |  | Белгородский | 603 | 100 |  | 0.073692 | 0.073692
Белгородский |  | Белгородский | 605 | 100 |  | 0.068447 | 0.068447
Белгородский |  | Белгородский | 622 | 100 |  | 0.064754 | 0.064754
Белгородский |  | Белгородский | 624 | 160 |  | 0.1005 | 0.1005
Белгородский |  | Белгородский | 625 | 160 |  | 0.09817 | 0.09817
Белгородский |  | Белгородский | 626 | 100 |  | 0.060977 | 0.060977
Белгородский |  | Белгородский | 627 | 60 |  | 0.048851 | 0.048851
Белгородский |  | Белгородский | 630 | 250 |  | 0.14276 | 0.14276
Белгородский |  | Белгородский | 631 | 100 |  | 0.088475 | 0.088475
Белгородский |  | Белгородский | 632 | 100 |  | 0.036751 | 0.036751
Белгородский |  | Белгородский | 634 | 63 |  | 0.050488 | 0.050488
Белгородский |  | Белгородский | 635 | 100 |  | 0.082397 | 0.082397
Белгородский |  | Белгородский | 701 | 160 |  | 0.144 | 0.144
Белгородский |  | Белгородский | 702 | 60 |  | 0.033655 | 0.033655
Белгородский |  | Белгородский | 703 | 160 |  | 0.091594 | 0.091594
Белгородский |  | Белгородский | 704 | 160 |  | 0.12245 | 0.12245
Белгородский |  | Белгородский | 705 | 100 |  | 0.074562 | 0.074562
Белгородский |  | Белгородский | 706 | 250 |  | 0.21299 | 0.21299
Белгородский |  | Белгородский | 708 | 100 |  | 0.05308 | 0.05308
Белгородский |  | Белгородский | 709 | 250 |  | 0.16701 | 0.16701
Белгородский |  | Белгородский | 710 | 100 |  | 0.046492 | 0.046492
Белгородский |  | Белгородский | 711 | 63 |  | 0.037962 | 0.037962
Белгородский |  | Белгородский | 712 | 40 |  | 0.020627 | 0.020627
Белгородский |  | Белгородский | 713 | 100 |  | 0.059272 | 0.059272
Белгородский |  | Белгородский | 714 | 60 |  | 0.036229 | 0.036229
Белгородский |  | Белгородский | 715 | 400 |  | 0.34852 | 0.34852
Белгородский |  | Белгородский | 718 | 100 |  | 0.09 | 0.09
Белгородский |  | Белгородский | 801 | 100 |  | 0.045028 | 0.045028
Белгородский |  | Белгородский | 803 | 560 |  | 0.49551 | 0.49551
Белгородский |  | Белгородский | 804 | 630 |  | 0.49916 | 0.49916
Белгородский |  | Белгородский | 805 | 63 |  | 0.0567 | 0.0567
Белгородский |  | Белгородский | 806 | 100 |  | 0.071717 | 0.071717
Белгородский |  | Белгородский | 808 | 400 |  | 0.34636 | 0.34636
Белгородский |  | Белгородский | 809 | 400 |  | 0.34745 | 0.34745
Белгородский |  | Белгородский | 812 | 400 |  | 0.34566 | 0.34566
Белгородский |  | Белгородский | 813 | 160 |  | 0.091283 | 0.091283
Белгородский |  | Белгородский | 814 | 160 |  | 0.09227 | 0.09227
Белгородский |  | Белгородский | 815 | 63 |  | 0.041361 | 0.041361
Белгородский |  | Белгородский | 816 | 250 |  | 0.1831 | 0.1831
Белгородский |  | Белгородский | 817 | 250 |  | 0.16544 | 0.16544
Белгородский |  | Белгородский | 818 | 63 |  | 0.033659 | 0.033659
Белгородский |  | Белгородский | 819 | 250 |  | 0.1538 | 0.1538
Белгородский |  | Белгородский | 820 | 160 |  | 0.095474 | 0.095474
Белгородский |  | Белгородский | 821 | 160 |  | 0.13428 | 0.13428
Белгородский |  | Белгородский | 902 | 40 |  | 0.031097 | 0.031097
Белгородский |  | Белгородский | 904 | 630 |  | 0.32256 | 0.32256
Белгородский |  | Белгородский | 905 | 63 |  | 0.051189 | 0.051189
Белгородский |  | Белгородский | 906 | 160 |  | 0.11616 | 0.11616
Белгородский |  | Белгородский | 907 | 250 |  | 0.18678 | 0.18678
Белгородский |  | Белгородский | 909 | 63 |  | 0.0567 | 0.0567
Белгородский |  | Белгородский | 910 | 100 |  | 0.09 | 0.09
Белгородский |  | Белгородский | 911 | 100 |  | 0.039418 | 0.039418
Белгородский |  | Белгородский | 11-01 | 250 |  | 0.225 | 0.225
Белгородский |  | Белгородский | 11-02 | 400 |  | 0.36 | 0.36
Белгородский |  | Белгородский | 12-01 | 40 |  | 0.0070209 | 0.0070209
Белгородский |  | Белгородский | 12-02 | 63 |  | 0.039551 | 0.039551
Белгородский |  | Белгородский | 12-03 | 160 |  | 0.1356 | 0.1356
Белгородский |  | Белгородский | 12-04 | 400 |  | 0.36 | 0.36
Белгородский |  | Белгородский | 12-05 | 400 |  | 0.34378 | 0.34378
Белгородский |  | Белгородский | 12-06 | 400 |  | 0.30537 | 0.30537
Белгородский |  | Белгородский | 12-07 | 160 |  | 0.144 | 0.144
Белгородский |  | Белгородский | 13-08 | 160 |  | 0.12464 | 0.12464
Белгородский |  | Белгородский | 13-09 | 160 |  | 0.13462 | 0.13462
Белгородский |  | Белгородский | 13-10 | 40 |  | 0.025155 | 0.025155
Белгородский |  | Белгородский | 13-11 | 40 |  | 0.027886 | 0.027886
Белгородский |  | Белгородский | 13-12 | 40 |  | 0.024746 | 0.024746
Белгородский |  | Белгородский | 13-13 | 40 |  | 0.026482 | 0.026482
Белгородский |  | Белгородский | 13-14 | 40 |  | 0.017465 | 0.017465
Белгородский |  | Белгородский | 13-15 | 40 |  | 0.029884 | 0.029884
Белгородский |  | Белгородский | 13-16 | 40 |  | 0.031287 | 0.031287
Белгородский |  | Белгородский | 13-17 | 160 |  | 0.1134 | 0.1134
Белгородский |  | Белгородский | 13-18 | 250 |  | 0.16421 | 0.16421
Белгородский |  | Белгородский | 13-19 | 160 |  | 0.079469 | 0.079469
Белгородский |  | Белгородский | 13-20 | 160 |  | 0.095917 | 0.095917
Белгородский |  | Белгородский | 14-01 | 250 |  | 0.16307 | 0.16307
Белгородский |  | Белгородский | 14-02 | 63 |  | 0.043195 | 0.043195
Белгородский |  | Белгородский | 14-03 | 160 |  | 0.09481 | 0.09481
Белгородский |  | Белгородский | 14-04 | 160 |  | 0.11166 | 0.11166
Белгородский |  | Белгородский | 14-05 | 100 |  | 0.021928 | 0.021928
Белгородский |  | Белгородский | 14-06 | 160 |  | 0.08296 | 0.08296
Белгородский |  | Белгородский | 14-07 | 160 |  | 0.073732 | 0.073732
Белгородский |  | Белгородский | 14-08 | 30 |  | 0.01101 | 0.01101
Белгородский |  | Белгородский | 14-09 | 160 |  | 0.13833 | 0.13833
Белгородский |  | Белгородский | 14-10 | 63 |  | 0.051845 | 0.051845
Белгородский |  | Белгородский | 14-11 | 63 |  | 0.05225 | 0.05225
Белгородский |  | Белгородский | 101 | 400 |  | 0.31491 | 0.31491
Белгородский |  | Белгородский | 102 | 400 |  | 0.3065 | 0.3065
Белгородский |  | Белгородский | 103 | 400 |  | 0.26431 | 0.26431
Белгородский |  | Белгородский | 104 | 400 |  | 0.29096 | 0.29096
Белгородский |  | Белгородский | 105 | 160 |  | 0.10773 | 0.10773
Белгородский |  | Белгородский | 106 | 25 |  | 0.016189 | 0.016189
Белгородский |  | Белгородский | 107 | 25 |  | 0.0096948 | 0.0096948
Белгородский |  | Белгородский | 108 | 250 |  | 0.2123 | 0.2123
Белгородский |  | Белгородский | 109 | 250 |  | 0.1971 | 0.1971
Белгородский |  | Белгородский | 110 | 250 |  | 0.21422 | 0.21422
Белгородский |  | Белгородский | 111 | 250 |  | 0.19423 | 0.19423
Белгородский |  | Белгородский | 112 | 250 |  | 0.20242 | 0.20242
Белгородский |  | Белгородский | 113 | 250 |  | 0.1768 | 0.1768
Белгородский |  | Белгородский | 114 | 250 |  | 0.2218 | 0.2218
Белгородский |  | Белгородский | 115 | 250 |  | 0.20703 | 0.20703
Белгородский |  | Белгородский | 116 | 250 |  | 0.19424 | 0.19424
Белгородский |  | Белгородский | 117 | 250 |  | 0.22072 | 0.22072
Белгородский |  | Белгородский | 118 | 250 |  | 0.21749 | 0.21749
Белгородский |  | Белгородский | 119 | 250 |  | 0.19765 | 0.19765
Белгородский |  | Белгородский | 120 | 250 |  | 0.19512 | 0.19512
Белгородский |  | Белгородский | 121 | 250 |  | 0.19195 | 0.19195
Белгородский |  | Белгородский | 122 | 250 |  | 0.19431 | 0.19431
Белгородский |  | Белгородский | 123 | 250 |  | 0.18987 | 0.18987
Белгородский |  | Белгородский | 124 | 250 |  | 0.19264 | 0.19264
Белгородский |  | Белгородский | 125 | 250 |  | 0.19445 | 0.19445
Белгородский |  | Белгородский | 126 | 250 |  | 0.19425 | 0.19425
Белгородский |  | Белгородский | 127 | 250 |  | 0.18279 | 0.18279
Белгородский |  | Белгородский | 128 | 250 |  | 0.20569 | 0.20569
Белгородский |  | Белгородский | 129 | 250 |  | 0.22059 | 0.22059
Белгородский |  | Белгородский | 130 | 160 |  | 0.11177 | 0.11177
Белгородский |  | Белгородский | 204 | 100 |  | 0.088279 | 0.088279
Белгородский |  | Белгородский | 206 | 400 |  | 0.30931 | 0.30931
Белгородский |  | Белгородский | 207 | 25 |  | 0.016987 | 0.016987
Белгородский |  | Белгородский | КТП-205 | 250 |  | 0.15451 | 0.15451
Белгородский |  | Белгородский | 206 | 160 |  | 0.12772 | 0.12772
Белгородский |  | Белгородский | КТП 214 | 400 |  | 0.29664 | 0.29664
Белгородский |  | Белгородский | КТП-218 | 160 |  | 0.13112 | 0.13112
Белгородский |  | Белгородский | КТП-220 | 25 |  | 0.010699 | 0.010699
Белгородский |  | Белгородский | КТП-225 | 250 |  | 0.16247 | 0.16247
Белгородский |  | Белгородский | КТП-226 | 250 |  | 0.1693 | 0.1693
Белгородский |  | Белгородский | 228 | 250 |  | 0.21104 | 0.21104
Белгородский |  | Белгородский | 229 | 250 |  | 0.20631 | 0.20631
Белгородский |  | Белгородский | 230 | 250 |  | 0.17903 | 0.17903
Белгородский |  | Белгородский | 231 | 160 |  | 0.050368 | 0.050368
Белгородский |  | Белгородский | 232 | 100 |  | 0.09 | 0.09
Белгородский |  | Белгородский | 301 | 250 |  | 0.225 | 0.225
Белгородский |  | Белгородский | 302 | 630 |  | 0.567 | 0.567
Белгородский |  | Белгородский | 303 | 400 |  | 0.36 | 0.36
Белгородский |  | Белгородский | 305 | 160 |  | 0.11881 | 0.11881
Белгородский |  | Белгородский | 313 | 250 |  | 0.19902 | 0.19902
Белгородский |  | Белгородский | 319 | 160 |  | 0.11902 | 0.11902
Белгородский |  | Белгородский | 320 | 25 |  | 0.012424 | 0.012424
Белгородский |  | Белгородский | 322 | 160 |  | 0.099238 | 0.099238
Белгородский |  | Белгородский | 323 | 400 |  | 0.27547 | 0.27547
Белгородский |  | Белгородский | 324 | 400 |  | 0.34797 | 0.34797
Белгородский |  | Белгородский | 327 | 400 |  | 0.31865 | 0.31865
Белгородский |  | Белгородский | 401 | 400 |  | 0.31965 | 0.31965
Белгородский |  | Белгородский | 402 | 400 |  | 0.31906 | 0.31906
Белгородский |  | Белгородский | 403 | 63 |  | 0.042697 | 0.042697
Белгородский |  | Белгородский | 404 | 630 |  | 0.5172 | 0.5172
Белгородский |  | Белгородский | 410 | 160 |  | 0.1079 | 0.1079
Белгородский |  | Белгородский | 413 | 100 |  | 0.057363 | 0.057363
Белгородский |  | Белгородский | 414 | 400 |  | 0.31266 | 0.31266
Белгородский |  | Белгородский | 502 | 100 |  | 0.070406 | 0.070406
Белгородский |  | Белгородский | 503 | 250 |  | 0.17033 | 0.17033
Белгородский |  | Белгородский | 509 | 100 |  | 0.09 | 0.09
Белгородский |  | Белгородский | 601 | 630 |  | 0.53468 | 0.53468
Белгородский |  | Белгородский | 604 | 160 |  | 0.13621 | 0.13621
Белгородский |  | Белгородский | 605 | 25 |  | 0.0225 | 0.0225
Белгородский |  | Белгородский | 607 | 100 |  | 0.068823 | 0.068823
Белгородский |  | Белгородский | 610 | 250 |  | 0.19787 | 0.19787
Белгородский |  | Белгородский | 612 | 100 |  | 0.09 | 0.09
Белгородский |  | Белгородский | 613 | 100 |  | 0.072363 | 0.072363
Белгородский |  | Белгородский | 614 | 100 |  | 0.0394 | 0.0394
Белгородский |  | Белгородский | 615 | 100 |  | 0.073805 | 0.073805
Белгородский |  | Белгородский | 617 | 400 |  | 0.0003393 | 0.0003393
Белгородский |  | Белгородский | 618 | 250 |  | 0.20592 | 0.20592
Белгородский |  | Белгородский | 619 | 250 |  | 0.1941 | 0.1941
Белгородский |  | Белгородский | 620 | 100 |  | 0.077831 | 0.077831
Белгородский |  | Белгородский | 621 | 160 |  | 0.12074 | 0.12074
Белгородский |  | Белгородский | 622 | 100 |  | 0.077031 | 0.077031
Белгородский |  | Белгородский | 623 | 63 |  | 0.044679 | 0.044679
Белгородский |  | Белгородский | 625 | 250 |  | 0.19407 | 0.19407
Белгородский |  | Белгородский | КТП-626 | 40 |  | 0.027808 | 0.027808
Белгородский |  | Белгородский | 630 | 100 |  | 0.05115 | 0.05115
Белгородский |  | Белгородский | 631 | 40 |  | 0.0047889 | 0.0047889
Белгородский |  | Белгородский | 632 | 250 |  | 0.22456 | 0.22456
Белгородский |  | Белгородский | 633 | 40 |  | 0.036 | 0.036
Белгородский |  | Белгородский | 634 | 40 |  | 0.036 | 0.036
Белгородский |  | Белгородский | 635 | 63 |  | 0.0567 | 0.0567
Белгородский |  | Белгородский | 701 | 160 |  | 0.11601 | 0.11601
Белгородский |  | Белгородский | 711 | 250 |  | 0.17578 | 0.17578
Белгородский |  | Белгородский | 712 | 250 |  | 0.16759 | 0.16759
Белгородский |  | Белгородский | 713 | 400 |  | 0.33818 | 0.33818
Белгородский |  | Белгородский | 715 | 250 |  | 0.17137 | 0.17137
Белгородский |  | Белгородский | 716 | 160 |  | 0.090155 | 0.090155
Белгородский |  | Белгородский | 717 | 630 |  | 0.44145 | 0.44145
Белгородский |  | Белгородский | 718 | 250 |  | 0.19439 | 0.19439
Белгородский |  | Белгородский | 719 | 25 |  | 0.019224 | 0.019224
Белгородский |  | Белгородский | 10-01 | 250 |  | 0.21258 | 0.21258
Белгородский |  | Белгородский | 10-03 | 160 |  | 0.11678 | 0.11678
Белгородский |  | Белгородский | 10-04 | 100 |  | 0.06593 | 0.06593
Белгородский |  | Белгородский | 10-05 | 250 |  | 0.18195 | 0.18195
Белгородский |  | Белгородский | 10-06 | 100 |  | 0.09 | 0.09
Белгородский |  | Белгородский | 10-07 | 160 |  | 0.11816 | 0.11816
Белгородский |  | Белгородский | 10-11 | 160 |  | 0.098979 | 0.098979
Белгородский |  | Белгородский | 10-12 | 400 |  | 0.31122 | 0.31122
Белгородский |  | Белгородский | 10-13 | 40 |  | 0.019194 | 0.019194
Белгородский |  | Белгородский | 10-15 | 100 |  | 0.089793 | 0.089793
Белгородский |  | Белгородский | 12-01 | 630 |  | 0.47345 | 0.47345
Белгородский |  | Белгородский | 12-02 | 400 |  | 0.35279 | 0.35279
Белгородский |  | Белгородский | 14-02 | 320 |  | 0.288 | 0.288
Белгородский |  | Белгородский | 14-05 | 63 |  | 0.038776 | 0.038776
Белгородский |  | Белгородский | 201 | 160 |  | 0.10644 | 0.10644
Белгородский |  | Белгородский | 202 | 100 |  | 0.050056 | 0.050056
Белгородский |  | Белгородский | 203 | 60 |  | 0.054 | 0.054
Белгородский |  | Белгородский | 204 | 250 |  | 0.21389 | 0.21389
Белгородский |  | Белгородский | 206 | 100 |  | 0.061634 | 0.061634
Белгородский |  | Белгородский | 209 | 100 |  | 0.062133 | 0.062133
Белгородский |  | Белгородский | 210 | 100 |  | 0.085176 | 0.085176
Белгородский |  | Белгородский | КТП-211 | 100 |  | 0.084173 | 0.084173
Белгородский |  | Белгородский | 301 | 63 |  | 0.044716 | 0.044716
Белгородский |  | Белгородский | 302 | 100 |  | 0.077906 | 0.077906
Белгородский |  | Белгородский | 304 | 100 |  | 0.062593 | 0.062593
Белгородский |  | Белгородский | 306 | 25 |  | 0.012297 | 0.012297
Белгородский |  | Белгородский | 307 | 32 |  | 0.012681 | 0.012681
Белгородский |  | Белгородский | 503 | 63 |  | 0.044033 | 0.044033
Белгородский |  | Белгородский | 504 | 100 |  | 0.07781 | 0.07781
Белгородский |  | Белгородский | 506 | 250 |  | 0.19859 | 0.19859
Белгородский |  | Белгородский | 507 | 160 |  | 0.10596 | 0.10596
Белгородский |  | Белгородский | 508 | 100 |  | 0.04928 | 0.04928
Белгородский |  | Белгородский | 509 | 100 |  | 0.036152 | 0.036152
Белгородский |  | Белгородский | 510 | 250 |  | 0.17415 | 0.17415
Белгородский |  | Белгородский | 511 | 160 |  | 0.080026 | 0.080026
Белгородский |  | Белгородский | 512 | 100 |  | 0.067055 | 0.067055
Белгородский |  | Белгородский | 513 | 250 |  | 0.15566 | 0.15566
Белгородский |  | Белгородский | 514 | 250 |  | 0.1789 | 0.1789
Белгородский |  | Белгородский | 516 | 250 |  | 0.17694 | 0.17694
Белгородский |  | Белгородский | КТП-518 | 100 |  | 0.060902 | 0.060902
Белгородский |  | Белгородский | 519 | 100 |  | 0.063967 | 0.063967
Белгородский |  | Белгородский | 520 | 25 |  | 0.014148 | 0.014148
Белгородский |  | Белгородский | 101 | 160 |  | 0.12908 | 0.12908
Белгородский |  | Белгородский | 102 | 100 |  | 0.0755 | 0.0755
Белгородский |  | Белгородский | 103 | 40 |  | 0.030197 | 0.030197
Белгородский |  | Белгородский | 105 | 250 |  | 0.19124 | 0.19124
Белгородский |  | Белгородский | 106 | 250 |  | 0.20567 | 0.20567
Белгородский |  | Белгородский | 108 | 250 |  | 0.20363 | 0.20363
Белгородский |  | Белгородский | 110 | 160 |  | 0.1154 | 0.1154
Белгородский |  | Белгородский | 111 | 63 |  | 0.048518 | 0.048518
Белгородский |  | Белгородский | 113 | 160 |  | 0.13101 | 0.13101
Белгородский |  | Белгородский | 114 | 250 |  | 0.20585 | 0.20585
Белгородский |  | Белгородский | 127 | 160 |  | 0.097345 | 0.097345
Белгородский |  | Белгородский | 128 | 63 |  | 0.049495 | 0.049495
Белгородский |  | Белгородский | 105 | 160 |  | 0.144 | 0.144
Белгородский |  | Белгородский | 109 | 160 |  | 0.144 | 0.144
Белгородский |  | Белгородский | 121 | 160 |  | 0.144 | 0.144
Белгородский |  | Белгородский | 124 | 160 |  | 0.144 | 0.144
Белгородский |  | Белгородский | 201 | 40 |  | 0.023543 | 0.023543
Белгородский |  | Белгородский | 202 | 400 |  | 0.29064 | 0.29064
Белгородский |  | Белгородский | 205 | 400 |  | 0.32917 | 0.32917
Белгородский |  | Белгородский | 206 | 400 |  | 0.30901 | 0.30901
Белгородский |  | Белгородский | 211 | 400 |  | 0.30958 | 0.30958
Белгородский |  | Белгородский | 212 | 250 |  | 0.19707 | 0.19707
Белгородский |  | Белгородский | 213 | 160 |  | 0.11723 | 0.11723
Белгородский |  | Белгородский | 301 | 100 |  | 0.076117 | 0.076117
Белгородский |  | Белгородский | 305 | 160 |  | 0.12744 | 0.12744
Белгородский |  | Белгородский | 306 | 160 |  | 0.11378 | 0.11378
Белгородский |  | Белгородский | 307 | 160 |  | 0.11573 | 0.11573
Белгородский |  | Белгородский | 310 | 250 |  | 0.20108 | 0.20108
Белгородский |  | Белгородский | 402 | 160 |  | 0.082989 | 0.082989
Белгородский |  | Белгородский | 403 | 100 |  | 0.077356 | 0.077356
Белгородский |  | Белгородский | 404 | 100 |  | 0.066767 | 0.066767
Белгородский |  | Белгородский | 405 | 160 |  | 0.11228 | 0.11228
Белгородский |  | Белгородский | 406 | 250 |  | 0.17656 | 0.17656
Белгородский |  | Белгородский | 408 | 250 |  | 0.18013 | 0.18013
Белгородский |  | Белгородский | 409 | 100 |  | 0.09 | 0.09
Белгородский |  | Белгородский | 410 | 160 |  | 0.12987 | 0.12987
Белгородский |  | Белгородский | 701 | 100 |  | 0.067523 | 0.067523
Белгородский |  | Белгородский | 702 | 250 |  | 0.2023 | 0.2023
Белгородский |  | Белгородский | 705 | 400 |  | 0.31049 | 0.31049
Белгородский |  | Белгородский | 706 | 250 |  | 0.19301 | 0.19301
Белгородский |  | Белгородский | 709 | 160 |  | 0.11565 | 0.11565
Белгородский |  | Белгородский | 712 | 250 |  | 0.19462 | 0.19462
Белгородский |  | Белгородский | 801 | 630 |  | 0.5423 | 0.5423
Белгородский |  | Белгородский | 802 | 160 |  | 0.1146 | 0.1146
Белгородский |  | Белгородский | 101 | 250 |  | 0.2099 | 0.2099
Белгородский |  | Белгородский | 102 | 400 |  | 0.32953 | 0.32953
Белгородский |  | Белгородский | 103 | 315 |  | 0.22311 | 0.22311
Белгородский |  | Белгородский | 104 | 100 |  | 0.068176 | 0.068176
Белгородский |  | Белгородский | 105 | 400 |  | 0.31485 | 0.31485
Белгородский |  | Белгородский | 106 | 250 |  | 0.18938 | 0.18938
Белгородский |  | Белгородский | 107 | 250 |  | 0.18758 | 0.18758
Белгородский |  | Белгородский | 108 | 160 |  | 0.11068 | 0.11068
Белгородский |  | Белгородский | 109 | 63 |  | 0.042714 | 0.042714
Белгородский |  | Белгородский | 110 | 160 |  | 0.1343 | 0.1343
Белгородский |  | Белгородский | МТП 111 | 100 |  | 0.063232 | 0.063232
Белгородский |  | Белгородский | 113 | 250 |  | 0.19088 | 0.19088
Белгородский |  | Белгородский | 114 | 250 |  | 0.1973 | 0.1973
Белгородский |  | Белгородский | 201 | 400 |  | 0.29591 | 0.29591
Белгородский |  | Белгородский | 202 | 400 |  | 0.30848 | 0.30848
Белгородский |  | Белгородский | 203 | 400 |  | 0.36 | 0.36
Белгородский |  | Белгородский | 204 | 160 |  | 0.09811 | 0.09811
Белгородский |  | Белгородский | 206 | 100 |  | 0.068509 | 0.068509
Белгородский |  | Белгородский | 207 | 40 |  | 0.029432 | 0.029432
Белгородский |  | Белгородский | 208 | 40 |  | 0.02055 | 0.02055
Белгородский |  | Белгородский | 209 | 40 |  | 0.021924 | 0.021924
Белгородский |  | Белгородский | 210 | 40 |  | 0.019015 | 0.019015
Белгородский |  | Белгородский | 211 | 40 |  | 0.024202 | 0.024202
Белгородский |  | Белгородский | 212 | 40 |  | 0.023964 | 0.023964
Белгородский |  | Белгородский | 213 | 40 |  | 0.020925 | 0.020925
Белгородский |  | Белгородский | 214 | 40 |  | 0.023262 | 0.023262
Белгородский |  | Белгородский | 215 | 63 |  | 0.041406 | 0.041406
Белгородский |  | Белгородский | 217 | 160 |  | 0.11452 | 0.11452
Белгородский |  | Белгородский | 218 | 160 |  | 0.13367 | 0.13367
Белгородский |  | Белгородский | 221 | 250 |  | 0.21582 | 0.21582
Белгородский |  | Белгородский | 301 | 160 |  | 0.1254 | 0.1254
Белгородский |  | Белгородский | 302 | 63 |  | 0.047318 | 0.047318
Белгородский |  | Белгородский | 305 | 100 |  | 0.074429 | 0.074429
Белгородский |  | Белгородский | 308 | 160 |  | 0.13749 | 0.13749
Белгородский |  | Белгородский | 309 | 160 |  | 0.12436 | 0.12436
Белгородский |  | Белгородский | 312 | 100 |  | 0.07487 | 0.07487
Белгородский |  | Белгородский | 314 | 160 |  | 0.13502 | 0.13502
Белгородский |  | Белгородский | 315 | 250 |  | 0.20822 | 0.20822
Белгородский |  | Белгородский | 316 | 250 |  | 0.17447 | 0.17447
Белгородский |  | Белгородский | 317 | 250 |  | 0.225 | 0.225
Белгородский |  | Белгородский | 318 | 250 |  | 0.17466 | 0.17466
Белгородский |  | Белгородский | 401 | 400 |  | 0.36 | 0.36
Белгородский |  | Белгородский | 402 | 160 |  | 0.12744 | 0.12744
Белгородский |  | Белгородский | 403 | 400 |  | 0.30411 | 0.30411
Белгородский |  | Белгородский | 404 | 160 |  | 0.13118 | 0.13118
Белгородский |  | Белгородский | 405 | 160 |  | 0.1279 | 0.1279
Белгородский |  | Белгородский | 406 | 100 |  | 0.072874 | 0.072874
Белгородский |  | Белгородский | 407 | 100 |  | 0.074127 | 0.074127
Белгородский |  | Белгородский | 408 | 250 |  | 0.18616 | 0.18616
Белгородский |  | Белгородский | 409 | 400 |  | 0.33592 | 0.33592
Белгородский |  | Белгородский | 411 | 160 |  | 0.144 | 0.144
Белгородский |  | Белгородский | 412 | 63 |  | 0.046994 | 0.046994
Белгородский |  | Белгородский | 502 | 160 |  | 0.12645 | 0.12645
Белгородский |  | Белгородский | 504 | 160 |  | 0.12457 | 0.12457
Белгородский |  | Белгородский | 101 | 400 |  | 0.33918 | 0.33918
Белгородский |  | Белгородский | 102 | 160 |  | 0.13721 | 0.13721
Белгородский |  | Белгородский | 103 | 160 |  | 0.10868 | 0.10868
Белгородский |  | Белгородский | 104 | 160 |  | 0.1163 | 0.1163
Белгородский |  | Белгородский | 108 | 100 |  | 0.072331 | 0.072331
Белгородский |  | Белгородский | 110 | 160 |  | 0.137 | 0.137
Белгородский |  | Белгородский | 117 | 100 |  | 0.079596 | 0.079596
Белгородский |  | Белгородский | 118 | 160 |  | 0.12931 | 0.12931
Белгородский |  | Белгородский | 119 | 160 |  | 0.10193 | 0.10193
Белгородский |  | Белгородский | 120 | 250 |  | 0.19202 | 0.19202
Белгородский |  | Белгородский | 121 | 400 |  | 0.32924 | 0.32924
Белгородский |  | Белгородский | 126 | 250 |  | 0.17503 | 0.17503
Белгородский |  | Белгородский | 131 | 250 |  | 0.19539 | 0.19539
Белгородский |  | Белгородский | 132 | 250 |  | 0.18536 | 0.18536
Белгородский |  | Белгородский | 133 | 160 |  | 0.13176 | 0.13176
Белгородский |  | Белгородский | 134 | 160 |  | 0.13733 | 0.13733
Белгородский |  | Белгородский | 135 | 60 |  | 0.025489 | 0.025489
Белгородский |  | Белгородский | 136 | 160 |  | 0.144 | 0.144
Белгородский |  | Белгородский | 137 | 63 |  | 0.040178 | 0.040178
Белгородский |  | Белгородский | 139 | 160 |  | 0.11317 | 0.11317
Белгородский |  | Белгородский | 140 | 160 |  | 0.13692 | 0.13692
Белгородский |  | Белгородский | 141 | 250 |  | 0.2159 | 0.2159
Белгородский |  | Белгородский | 201 | 100 |  | 0.072409 | 0.072409
Белгородский |  | Белгородский | 202 | 400 |  | 0.33555 | 0.33555
Белгородский |  | Белгородский | 203 | 400 |  | 0.33033 | 0.33033
Белгородский |  | Белгородский | 204 | 400 |  | 0.29842 | 0.29842
Белгородский |  | Белгородский | 205 | 400 |  | 0.32661 | 0.32661
Белгородский |  | Белгородский | 206 | 250 |  | 0.19607 | 0.19607
Белгородский |  | Белгородский | 207 | 250 |  | 0.18663 | 0.18663
Белгородский |  | Белгородский | 208 | 250 |  | 0.20687 | 0.20687
Белгородский |  | Белгородский | 209 | 160 |  | 0.1078 | 0.1078
Белгородский |  | Белгородский | 210 | 630 |  | 0.511 | 0.511
Белгородский |  | Белгородский | КТП-301 | 630 |  | 0.5482 | 0.5482
Белгородский |  | Белгородский | 401 | 160 |  | 0.085019 | 0.085019
Белгородский |  | Белгородский | 403 | 160 |  | 0.11012 | 0.11012
Белгородский |  | Белгородский | 404 | 400 |  | 0.32591 | 0.32591
Белгородский |  | Белгородский | 502 | 250 |  | 0.21761 | 0.21761
Белгородский |  | Белгородский | 503 | 250 |  | 0.17805 | 0.17805
Белгородский |  | Белгородский | 504 | 63 |  | 0.030907 | 0.030907
Белгородский |  | Белгородский | 506 | 160 |  | 0.13823 | 0.13823
Белгородский |  | Белгородский | 507 | 100 |  | 0.057619 | 0.057619
Белгородский |  | Белгородский | 508 | 100 |  | 0.073877 | 0.073877
Белгородский |  | Белгородский | 509 | 63 |  | 0.02444 | 0.02444
Белгородский |  | Белгородский | 510 | 63 |  | 0.045283 | 0.045283
Белгородский |  | Белгородский | 601 | 40 |  | 0.015032 | 0.015032
Белгородский |  | Белгородский | 602 | 40 |  | 0.020604 | 0.020604
Белгородский |  | Белгородский | 703 | 400 |  | 0.27515 | 0.27515
Белгородский |  | Белгородский | 707 | 100 |  | 0.081355 | 0.081355
Белгородский |  | Белгородский | 709 | 400 |  | 0.30922 | 0.30922
Белгородский |  | Белгородский | 711 | 160 |  | 0.10513 | 0.10513
Белгородский |  | Белгородский | 712 | 160 |  | 0.10435 | 0.10435
Белгородский |  | Белгородский | 713 | 160 |  | 0.10766 | 0.10766
Белгородский |  | Белгородский | 714 | 160 |  | 0.1109 | 0.1109
Белгородский |  | Белгородский | 715 | 250 |  | 0.18506 | 0.18506
Белгородский |  | Белгородский | 716 | 160 |  | 0.11866 | 0.11866
Белгородский |  | Белгородский | 718 | 100 |  | 0.073124 | 0.073124
Белгородский |  | Белгородский | 801 | 40 |  | 0.030065 | 0.030065
Белгородский |  | Белгородский | 803 | 630 |  | 0.53323 | 0.53323
Белгородский |  | Белгородский | 808 | 400 |  | 0.30867 | 0.30867
Белгородский |  | Белгородский | 809 | 400 |  | 0.345 | 0.345
Белгородский |  | Белгородский | 812 | 400 |  | 0.33159 | 0.33159
Белгородский |  | Белгородский | 815 | 63 |  | 0.038837 | 0.038837
Белгородский |  | Белгородский | 818 | 100 |  | 0.059527 | 0.059527
Белгородский |  | Белгородский | 819 | 160 |  | 0.13792 | 0.13792
Белгородский |  | Белгородский | 820 | 250 |  | 0.2099 | 0.2099
Белгородский |  | Белгородский | 822 | 400 |  | 0.34675 | 0.34675
Белгородский |  | Белгородский | 823 | 400 |  | 0.35325 | 0.35325
Белгородский |  | Белгородский | 833 | 250 |  | 0.18205 | 0.18205
Белгородский |  | Белгородский | 837 | 100 |  | 0.085559 | 0.085559
Белгородский |  | Белгородский | 901 | 100 |  | 0.077475 | 0.077475
Белгородский |  | Белгородский | 902 | 160 |  | 0.11982 | 0.11982
Белгородский |  | Белгородский | 903 | 160 |  | 0.10543 | 0.10543
Белгородский |  | Белгородский | 904 | 160 |  | 0.11127 | 0.11127
Белгородский |  | Белгородский | 906 | 160 |  | 0.048302 | 0.048302
Белгородский |  | Белгородский | 907 | 250 |  | 0.18764 | 0.18764
Белгородский |  | Белгородский | 908 | 160 |  | 0.117 | 0.117
Белгородский |  | Белгородский | 911 | 400 |  | 0.32627 | 0.32627
Белгородский |  | Белгородский | 913 | 250 |  | 0.20754 | 0.20754
Белгородский |  | Белгородский | 10-01 | 630 |  | 0.49673 | 0.49673
Белгородский |  | Белгородский | 10-02 | 630 |  | 0.48184 | 0.48184
Белгородский |  | Белгородский | 11-01 | 40 |  | 0.029589 | 0.029589
Белгородский |  | Белгородский | 12-01 | 630 |  | 0.52231 | 0.52231
Белгородский |  | Белгородский | 102 | 100 |  | 0.037395 | 0.037395
Белгородский |  | Белгородский | 103 | 250 |  | 0.16733 | 0.16733
Белгородский |  | Белгородский | 105 | 160 |  | 0.1081 | 0.1081
Белгородский |  | Белгородский | 109 | 25 |  | 0.01521 | 0.01521
Белгородский |  | Белгородский | 110 | 100 |  | 0.039827 | 0.039827
Белгородский |  | Белгородский | 112 | 100 |  | 0.052622 | 0.052622
Белгородский |  | Белгородский | 114 | 100 |  | 0.066017 | 0.066017
Белгородский |  | Белгородский | 116 | 160 |  | 0.11863 | 0.11863
Белгородский |  | Белгородский | 119 | 30 |  | 0.017836 | 0.017836
Белгородский |  | Белгородский | 120 | 100 |  | 0.075979 | 0.075979
Белгородский |  | Белгородский | 121 | 63 |  | 0.041889 | 0.041889
Белгородский |  | Белгородский | 123 | 160 |  | 0.11376 | 0.11376
Белгородский |  | Белгородский | 124 | 100 |  | 0.065814 | 0.065814
Белгородский |  | Белгородский | 125 | 30 |  | 0.015412 | 0.015412
Белгородский |  | Белгородский | 126 | 100 |  | 0.057165 | 0.057165
Белгородский |  | Белгородский | 127 | 60 |  | 0.038673 | 0.038673
Белгородский |  | Белгородский | 128 | 40 |  | 0.01146 | 0.01146
Белгородский |  | Белгородский | 129 | 100 |  | 0.039724 | 0.039724
Белгородский |  | Белгородский | 130 | 100 |  | 0.066222 | 0.066222
Белгородский |  | Белгородский | 131 | 40 |  | 0.025564 | 0.025564
Белгородский |  | Белгородский | 132 | 160 |  | 0.10734 | 0.10734
Белгородский |  | Белгородский | 135 | 40 |  | 0 | 0
Белгородский |  | Белгородский | 136 | 160 |  | 0.10301 | 0.10301
Белгородский |  | Белгородский | 138 | 160 |  | 0.144 | 0.144
Белгородский |  | Белгородский | 139 | 100 |  | 0.063421 | 0.063421
Белгородский |  | Белгородский | 142 | 160 |  | 0.11431 | 0.11431
Белгородский |  | Белгородский | 143 | 100 |  | 0.061862 | 0.061862
Белгородский |  | Белгородский | 144 | 40 |  | 0.022371 | 0.022371
Белгородский |  | Белгородский | 147 | 63 |  | 0.052009 | 0.052009
Белгородский |  | Белгородский | 150 | 63 |  | 0.03399 | 0.03399
Белгородский |  | Белгородский | 155 | 160 |  | 0.098569 | 0.098569
Белгородский |  | Белгородский | 156 | 25 |  | 0.0225 | 0.0225
Белгородский |  | Белгородский | 157 | 100 |  | 0.054162 | 0.054162
Белгородский |  | Белгородский | 158 | 40 |  | 0.036 | 0.036
Белгородский |  | Белгородский | 161 | 25 |  | 0.013805 | 0.013805
Белгородский |  | Белгородский | 162 | 250 |  | 0.20701 | 0.20701
Белгородский |  | Белгородский | 165 | 100 |  | 0.073131 | 0.073131
Белгородский |  | Белгородский | 166 | 100 |  | 0.09 | 0.09
Белгородский |  | Белгородский | 167 | 25 |  | 0.02134 | 0.02134
Белгородский |  | Белгородский | 201 | 160 |  | 0.13488 | 0.13488
Белгородский |  | Белгородский | 202 | 100 |  | 0.074068 | 0.074068
Белгородский |  | Белгородский | 203 | 100 |  | 0.075167 | 0.075167
Белгородский |  | Белгородский | 204 | 100 |  | 0.05503 | 0.05503
Белгородский |  | Белгородский | 205 | 40 |  | 0.036 | 0.036
Белгородский |  | Белгородский | 207 | 40 |  | 0 | 0
Белгородский |  | Белгородский | 210 | 100 |  | 0.076981 | 0.076981
Белгородский |  | Белгородский | 220 | 40 |  | 0.030042 | 0.030042
Белгородский |  | Белгородский | 302 | 400 |  | 0.32332 | 0.32332
Белгородский |  | Белгородский | 303 | 400 |  | 0.36 | 0.36
Белгородский |  | Белгородский | 305 | 63 |  | 0.02814 | 0.02814
Белгородский |  | Белгородский | 308 | 250 |  | 0.20399 | 0.20399
Белгородский |  | Белгородский | 317 | 400 |  | 0.32069 | 0.32069
Белгородский |  | Белгородский | 319 | 63 |  | 0.040875 | 0.040875
Белгородский |  | Белгородский | 321 | 40 |  | 0.028322 | 0.028322
Белгородский |  | Белгородский | 324 | 100 |  | 0.073693 | 0.073693
Белгородский |  | Белгородский | 328 | 63 |  | 0.025869 | 0.025869
Белгородский |  | Белгородский | 335 | 100 |  | 0.072175 | 0.072175
Белгородский |  | Белгородский | 339 | 160 |  | 0.064696 | 0.064696
Белгородский |  | Белгородский | 341 | 100 |  | 0.076087 | 0.076087
Белгородский |  | Белгородский | 343 | 40 |  | 0.027016 | 0.027016
Белгородский |  | Белгородский | 344 | 400 |  | 0.33193 | 0.33193
Белгородский |  | Белгородский | 345 | 250 |  | 0.20269 | 0.20269
Белгородский |  | Белгородский | 346 | 100 |  | 0.088943 | 0.088943
Белгородский |  | Белгородский | 347 | 160 |  | 0.144 | 0.144
Белгородский |  | Белгородский | 348 | 160 |  | 0.144 | 0.144
Белгородский |  | Белгородский | 401 | 250 |  | 0.19822 | 0.19822
Белгородский |  | Белгородский | 402 | 250 |  | 0.20653 | 0.20653
Белгородский |  | Белгородский | 403 | 400 |  | 0.25656 | 0.25656
Белгородский |  | Белгородский | 404 | 400 |  | 0.31665 | 0.31665
Белгородский |  | Белгородский | 406 | 63 |  | 0.032539 | 0.032539
Белгородский |  | Белгородский | 407 | 160 |  | 0.10304 | 0.10304
Белгородский |  | Белгородский | 408 | 160 |  | 0.12305 | 0.12305
Белгородский |  | Белгородский | 410 | 4 |  | 0.0036 | 0.0036
Белгородский |  | Белгородский | 411 | 400 |  | 0.31022 | 0.31022
Белгородский |  | Белгородский | 412 | 400 |  | 0.2769 | 0.2769
Белгородский |  | Белгородский | 413 | 250 |  | 0.18219 | 0.18219
Белгородский |  | Белгородский | 414 | 100 |  | 0.066966 | 0.066966
Белгородский |  | Белгородский | КТП 419 | 160 |  | 0.068133 | 0.068133
Белгородский |  | Белгородский | 421 | 160 |  | 0.13008 | 0.13008
Белгородский |  | Белгородский | 422 | 100 |  | 0.059285 | 0.059285
Белгородский |  | Белгородский | 427 | 160 |  | 0.12276 | 0.12276
Белгородский |  | Белгородский | 428 | 160 |  | 0.13002 | 0.13002
Белгородский |  | Белгородский | 429 | 40 |  | 0.026529 | 0.026529
Белгородский |  | Белгородский | 430 | 100 |  | 0.066979 | 0.066979
Белгородский |  | Белгородский | 431 | 250 |  | 0.19094 | 0.19094
Белгородский |  | Белгородский | 433 | 160 |  | 0.14074 | 0.14074
Белгородский |  | Белгородский | 701 | 630 |  | 0.51929 | 0.51929
Белгородский |  | Белгородский | 702 | 63 |  | 0.034626 | 0.034626
Белгородский |  | Белгородский | 703 | 100 |  | 0.059195 | 0.059195
Белгородский |  | Белгородский | 704 | 160 |  | 0.11168 | 0.11168
Белгородский |  | Белгородский | 710 | 100 |  | 0.052464 | 0.052464
Белгородский |  | Белгородский | 711 | 250 |  | 0.2072 | 0.2072
Белгородский |  | Белгородский | КТП 712 | 160 |  | 0.10394 | 0.10394
Белгородский |  | Белгородский | 716 | 400 |  | 0.30622 | 0.30622
Белгородский |  | Белгородский | 717 | 400 |  | 0.32114 | 0.32114
Белгородский |  | Белгородский | 718 | 400 |  | 0.29965 | 0.29965
Белгородский |  | Белгородский | КТП 719 | 100 |  | 0.072773 | 0.072773
Белгородский |  | Белгородский | 720 | 250 |  | 0.18838 | 0.18838
Белгородский |  | Белгородский | 721 | 63 |  | 0.03954 | 0.03954
Белгородский |  | Белгородский | 722 | 250 |  | 0.1753 | 0.1753
Белгородский |  | Белгородский | КТП-801 | 250 |  | 0.17303 | 0.17303
Белгородский |  | Белгородский | 802 | 250 |  | 0.19287 | 0.19287
Белгородский |  | Белгородский | 803 | 160 |  | 0.11674 | 0.11674
Белгородский |  | Белгородский | 804 | 63 |  | 0.044645 | 0.044645
Белгородский |  | Белгородский | 805 | 400 |  | 0.34423 | 0.34423
Белгородский |  | Белгородский | 807 | 100 |  | 0.076149 | 0.076149
Белгородский |  | Белгородский | 808 | 250 |  | 0.20046 | 0.20046
Белгородский |  | Белгородский | 809 | 250 |  | 0.16865 | 0.16865
Белгородский |  | Белгородский | 810 | 250 |  | 0.14604 | 0.14604
Белгородский |  | Белгородский | 10-01 | 160 |  | 0.096204 | 0.096204
Белгородский |  | Белгородский | 10-02 | 100 |  | 0.057299 | 0.057299
Белгородский |  | Белгородский | 10-03 | 160 |  | 0.094937 | 0.094937
Белгородский |  | Белгородский | 10-06 | 100 |  | 0.030902 | 0.030902
Белгородский |  | Белгородский | 10-07 | 160 |  | 0.1166 | 0.1166
Белгородский |  | Белгородский | 10-08 | 160 |  | 0.13004 | 0.13004
Белгородский |  | Белгородский | 10-09 | 160 |  | 0.1126 | 0.1126
Белгородский |  | Белгородский | 10-10 | 100 |  | 0.072537 | 0.072537
Белгородский |  | Белгородский | 10-18 | 40 |  | 0.030344 | 0.030344
Белгородский |  | Белгородский | 10-26 | 400 |  | 0.27888 | 0.27888
Белгородский |  | Белгородский | 10-27 | 100 |  | 0.070223 | 0.070223
Белгородский |  | Белгородский | 10-29 | 250 |  | 0.19772 | 0.19772
Белгородский |  | Белгородский | 10-30 | 63 |  | 0.034324 | 0.034324
Белгородский |  | Белгородский | 10-31 | 63 |  | 0.039289 | 0.039289
Белгородский |  | Белгородский | 10-32 | 250 |  | 0.21088 | 0.21088
Белгородский |  | Белгородский | 10-33 | 160 |  | 0.13309 | 0.13309
Белгородский |  | Белгородский | 10-34 | 250 |  | 0.21174 | 0.21174
Белгородский |  | Белгородский | 11-01 | 160 |  | 0.11164 | 0.11164
Белгородский |  | Белгородский | 11-04 | 400 |  | 0.27931 | 0.27931
Белгородский |  | Белгородский | 11-06 | 630 |  | 0.49036 | 0.49036
Белгородский |  | Белгородский | 11-07 | 400 |  | 0.2507 | 0.2507
Белгородский |  | Белгородский | 11-09 | 250 |  | 0.16739 | 0.16739
Белгородский |  | Белгородский | 11-12 | 160 |  | 0.13911 | 0.13911
Белгородский |  | Белгородский | 11-13 | 63 |  | 0.029051 | 0.029051
Белгородский |  | Белгородский | 11-16 | 160 |  | 0.144 | 0.144
Белгородский |  | Белгородский | 20-02 | 400 |  | 0.29765 | 0.29765
Белгородский |  | Белгородский | 20-05 | 630 |  | 0.52559 | 0.52559
Белгородский |  | Белгородский | 20-06 | 630 |  | 0.5197 | 0.5197
Белгородский |  | Белгородский | 301 | 40 |  | 0.023003 | 0.023003
Белгородский |  | Белгородский | 302 | 160 |  | 0.083342 | 0.083342
Белгородский |  | Белгородский | 303 | 100 |  | 0.07264 | 0.07264
Белгородский |  | Белгородский | 304 | 160 |  | 0.12477 | 0.12477
Белгородский |  | Белгородский | 311 | 250 |  | 0.19868 | 0.19868
Белгородский |  | Белгородский | 312 | 160 |  | 0.11822 | 0.11822
Белгородский |  | Белгородский | 313 | 160 |  | 0.10905 | 0.10905
Белгородский |  | Белгородский | 316 | 160 |  | 0.11093 | 0.11093
Белгородский |  | Белгородский | 317 | 160 |  | 0.12292 | 0.12292
Белгородский |  | Белгородский | 318 | 160 |  | 0.12322 | 0.12322
Белгородский |  | Белгородский | 333 | 250 |  | 0.22066 | 0.22066
Белгородский |  | Белгородский | 334 | 250 |  | 0.21142 | 0.21142
Белгородский |  | Белгородский | 401 | 160 |  | 0.10963 | 0.10963
Белгородский |  | Белгородский | 402 | 100 |  | 0.050269 | 0.050269
Белгородский |  | Белгородский | 404 | 160 |  | 0.097489 | 0.097489
Белгородский |  | Белгородский | 405 | 160 |  | 0.10569 | 0.10569
Белгородский |  | Белгородский | 407 | 100 |  | 0.076518 | 0.076518
Белгородский |  | Белгородский | 408 | 40 |  | 0.010556 | 0.010556
Белгородский |  | Белгородский | 409 | 160 |  | 0.11155 | 0.11155
Белгородский |  | Белгородский | 410 | 160 |  | 0.1178 | 0.1178
Белгородский |  | Белгородский | 411 | 250 |  | 0.16211 | 0.16211
Белгородский |  | Белгородский | 417 | 100 |  | 0.09 | 0.09
Белгородский |  | Белгородский | 418 | 250 |  | 0.17078 | 0.17078
Белгородский |  | Белгородский | 419 | 100 |  | 0.04461 | 0.04461
Белгородский |  | Белгородский | 420 | 100 |  | 0.010943 | 0.010943
Белгородский |  | Белгородский | 421 | 100 |  | 0.042388 | 0.042388
Белгородский |  | Белгородский | 422 | 100 |  | 0.024281 | 0.024281
Белгородский |  | Белгородский | 501 | 63 |  | 0.037411 | 0.037411
Белгородский |  | Белгородский | 503 | 400 |  | 0.30758 | 0.30758
Белгородский |  | Белгородский | 507 | 160 |  | 0.099258 | 0.099258
Белгородский |  | Белгородский | 602 | 160 |  | 0.12892 | 0.12892
Белгородский |  | Белгородский | 606 | 160 |  | 0.144 | 0.144
Белгородский |  | Белгородский | 607 | 400 |  | 0.26209 | 0.26209
Белгородский |  | Белгородский | 609 | 250 |  | 0.1993 | 0.1993
Белгородский |  | Белгородский | 610 | 100 |  | 0.074093 | 0.074093
Белгородский |  | Белгородский | 616 | 250 |  | 0.20225 | 0.20225
Белгородский |  | Белгородский | 702 | 400 |  | 0.33024 | 0.33024
Белгородский |  | Белгородский | 703 | 250 |  | 0.15885 | 0.15885
Белгородский |  | Белгородский | 901 | 160 |  | 0.10391 | 0.10391
Белгородский |  | Белгородский | 904 | 630 |  | 0.48224 | 0.48224
Белгородский |  | Белгородский | 905 | 100 |  | 0.071864 | 0.071864
Белгородский |  | Белгородский | 906 | 630 |  | 0.40722 | 0.40722
Белгородский |  | Белгородский | 907 | 630 |  | 0.56063 | 0.56063
Белгородский |  | Белгородский | 908 | 250 |  | 0.20691 | 0.20691
Белгородский |  | Белгородский | 909 | 250 |  | 0.20194 | 0.20194
Белгородский |  | Белгородский | 910 | 60 |  | 0.031685 | 0.031685
Белгородский |  | Белгородский | 10-03 | 160 |  | 0.10936 | 0.10936
Белгородский |  | Белгородский | 11-02 | 160 |  | 0.11326 | 0.11326
Белгородский |  | Белгородский | 11-07 | 25 |  | 0.01193 | 0.01193
Белгородский |  | Белгородский | 11-09 | 630 |  | 0.50455 | 0.50455
Белгородский |  | Белгородский | 11-17 | 160 |  | 0.12028 | 0.12028
Белгородский |  | Белгородский | 12-02 | 160 |  | 0.11409 | 0.11409
Белгородский |  | Белгородский | 12-03 | 160 |  | 0.10355 | 0.10355
Белгородский |  | Белгородский | 12-04 | 160 |  | 0.1156 | 0.1156
Белгородский |  | Белгородский | 12-11 | 250 |  | 0.17553 | 0.17553
Белгородский |  | Белгородский | 17-02 | 160 |  | 0.093461 | 0.093461
Белгородский |  | Белгородский | 17-04 | 160 |  | 0.12375 | 0.12375
Белгородский |  | Белгородский | 17-05 | 160 |  | 0.10688 | 0.10688
Белгородский |  | Белгородский | 17-06 | 250 |  | 0.18426 | 0.18426
Белгородский |  | Белгородский | 17-10 | 63 |  | 0.035907 | 0.035907
Белгородский |  | Белгородский | 17-11 | 100 |  | 0.044141 | 0.044141
Белгородский |  | Белгородский | 17-13 | 400 |  | 0.33282 | 0.33282
Белгородский |  | Белгородский | 17-14 | 250 |  | 0.19152 | 0.19152
Белгородский |  | Белгородский | 17-15 | 250 |  | 0.18389 | 0.18389
Белгородский |  | Белгородский | 17-32 | 160 |  | 0.1083 | 0.1083
Белгородский |  | Белгородский | 20-01 | 160 |  | 0.11866 | 0.11866
Белгородский |  | Белгородский | 20-10 | 160 |  | 0.10641 | 0.10641
Белгородский |  | Белгородский | 20-15 | 400 |  | 0.36 | 0.36
Белгородский |  | Белгородский | 20-16 | 1000 |  | 0.52871 | 0.52871
Белгородский |  | Белгородский | 22-01 | 100 |  | 0.071113 | 0.071113
Белгородский |  | Белгородский | 22-02 | 160 |  | 0.13865 | 0.13865
Белгородский |  | Белгородский | 22-04 | 160 |  | 0.09163 | 0.09163
Белгородский |  | Белгородский | 22-05 | 100 |  | 0.09 | 0.09
Белгородский |  | Белгородский | 22-06 | 100 |  | 0.053915 | 0.053915
Белгородский |  | Белгородский | 22-12 | 100 |  | 0.075906 | 0.075906
Белгородский |  | Белгородский | 22-25 | 630 |  | 0.51575 | 0.51575
Белгородский |  | Белгородский | 22-27 | 160 |  | 0.10048 | 0.10048
Белгородский |  | Белгородский | 22-30 | 100 |  | 0.057547 | 0.057547
Белгородский |  | Белгородский | 25-01 | 250 |  | 0.14095 | 0.14095
Белгородский |  | Белгородский | 25-02 | 160 |  | 0.11234 | 0.11234
Белгородский |  | Белгородский | 25-04 | 160 |  | 0.11977 | 0.11977
Белгородский |  | Белгородский | 25-05 | 100 |  | 0.072335 | 0.072335
Белгородский |  | Белгородский | 25-09 | 160 |  | 0.097963 | 0.097963
Белгородский |  | Белгородский | 25-12 | 25 |  | 0.014122 | 0.014122
Белгородский |  | Белгородский | 25-13 | 160 |  | 0.11491 | 0.11491
Белгородский |  | Белгородский | 25-14 | 160 |  | 0.1079 | 0.1079
Белгородский |  | Белгородский | 25-16 | 160 |  | 0.11124 | 0.11124
Белгородский |  | Белгородский | 101 | 400 |  | 0.33993 | 0.33993
Белгородский |  | Белгородский | 102 | 250 |  | 0.18357 | 0.18357
Белгородский |  | Белгородский | 103 | 250 |  | 0.19453 | 0.19453
Белгородский |  | Белгородский | 104 | 250 |  | 0.20693 | 0.20693
Белгородский |  | Белгородский | 105 | 250 |  | 0.19522 | 0.19522
Белгородский |  | Белгородский | 106 | 250 |  | 0.16229 | 0.16229
Белгородский |  | Белгородский | 107 | 250 |  | 0.15972 | 0.15972
Белгородский |  | Белгородский | 108 | 250 |  | 0.16133 | 0.16133
Белгородский |  | Белгородский | 109 | 250 |  | 0.16388 | 0.16388
Белгородский |  | Белгородский | 110 | 250 |  | 0.14667 | 0.14667
Белгородский |  | Белгородский | 113 | 400 |  | 0.30155 | 0.30155
Белгородский |  | Белгородский | 301 | 250 |  | 0.21768 | 0.21768
Белгородский |  | Белгородский | 302 | 400 |  | 0.34866 | 0.34866
Белгородский |  | Белгородский | 303 | 250 |  | 0.22055 | 0.22055
Белгородский |  | Белгородский | 505 | 250 |  | 0.22309 | 0.22309
Белгородский |  | Белгородский | 506 | 250 |  | 0.20229 | 0.20229
Белгородский |  | Белгородский | 507 | 250 |  | 0.16322 | 0.16322
Белгородский |  | Белгородский | 511 | 400 |  | 0.32605 | 0.32605
Белгородский |  | Белгородский | 512 | 400 |  | 0.33753 | 0.33753
Белгородский |  | Белгородский | 513 | 400 |  | 0.3548 | 0.3548
Белгородский |  | Белгородский | 515 | 250 |  | 0.20318 | 0.20318
Белгородский |  | Белгородский | 516 | 250 |  | 0.20464 | 0.20464
Белгородский |  | Белгородский | 517 | 250 |  | 0.20958 | 0.20958
Белгородский |  | Белгородский | 518 | 250 |  | 0.20877 | 0.20877
Белгородский |  | Белгородский | 519 | 250 |  | 0.20673 | 0.20673
Белгородский |  | Белгородский | 523 | 400 |  | 0.34416 | 0.34416
Белгородский |  | Белгородский | 601 | 250 |  | 0.21944 | 0.21944
Белгородский |  | Белгородский | 602 | 250 |  | 0.21579 | 0.21579
Белгородский |  | Белгородский | 603 | 250 |  | 0.21903 | 0.21903
Белгородский |  | Белгородский | 604 | 250 |  | 0.22011 | 0.22011
Белгородский |  | Белгородский | 202 | 250 |  | 0.21448 | 0.21448
Белгородский |  | Белгородский | 205 | 250 |  | 0.14463 | 0.14463
Белгородский |  | Белгородский | 206 | 250 |  | 0.19062 | 0.19062
Белгородский |  | Белгородский | 208 | 250 |  | 0.22313 | 0.22313
Белгородский |  | Белгородский | 209 | 250 |  | 0.2022 | 0.2022
Белгородский |  | Белгородский | 212 | 250 |  | 0.22276 | 0.22276
Белгородский |  | Белгородский | 213 | 250 |  | 0.21699 | 0.21699
Белгородский |  | Белгородский | 228 | 63 |  | 0.0567 | 0.0567
Белгородский |  | Белгородский | 230 | 100 |  | 0.04198 | 0.04198
Белгородский |  | Белгородский | 234 | 25 |  | 0.017994 | 0.017994
Белгородский |  | Белгородский | 235 | 250 |  | 0.19688 | 0.19688
Белгородский |  | Белгородский | 236 | 250 |  | 0.20691 | 0.20691
Белгородский |  | Белгородский | 302 | 250 |  | 0.20382 | 0.20382
Белгородский |  | Белгородский | 303 | 400 |  | 0.32871 | 0.32871
Белгородский |  | Белгородский | 101 | 400 |  | 0.33271 | 0.33271
Белгородский |  | Белгородский | 102 | 400 |  | 0.34064 | 0.34064
Белгородский |  | Белгородский | 103 | 250 |  | 0.20371 | 0.20371
Белгородский |  | Белгородский | 105 | 160 |  | 0.12531 | 0.12531
Белгородский |  | Белгородский | 106 | 250 |  | 0.17517 | 0.17517
Белгородский |  | Белгородский | 108 | 250 |  | 0.17127 | 0.17127
Белгородский |  | Белгородский | 109 | 400 |  | 0.25657 | 0.25657
Белгородский |  | Белгородский | 110 | 400 |  | 0.13265 | 0.13265
Белгородский |  | Белгородский | 111 | 630 |  | 0.51758 | 0.51758
Белгородский |  | Белгородский | 112 | 160 |  | 0.12899 | 0.12899
Белгородский |  | Белгородский | 609 | 630 |  | 0.52544 | 0.52544
Белгородский |  | Белгородский | 610 | 63 |  | 0.050918 | 0.050918
Белгородский |  | Белгородский | 613 | 400 |  | 0.32914 | 0.32914
Белгородский |  | Белгородский | 614 | 250 |  | 0.19946 | 0.19946
Белгородский |  | Белгородский | 615 | 630 |  | 0.56007 | 0.56007
Белгородский |  | Белгородский | 616 | 25 |  | 0.0225 | 0.0225
Белгородский |  | Белгородский | 617 | 100 |  | 0.083129 | 0.083129
Белгородский |  | Белгородский | 12-01 | 1000 |  | 0.81799 | 0.81799
Белгородский |  | Белгородский | 16-01 | 250 |  | 0.19581 | 0.19581
Белгородский |  | Белгородский | 16-02 | 250 |  | 0.18209 | 0.18209
Белгородский |  | Белгородский | 16-03 | 250 |  | 0.18852 | 0.18852
Белгородский |  | Белгородский | 17-01 | 250 |  | 0.19381 | 0.19381
Белгородский |  | Белгородский | 18-01 | 250 |  | 0.20893 | 0.20893
Белгородский |  | Белгородский | 18-03 | 160 |  | 0.1305 | 0.1305
Белгородский |  | Белгородский | 18-04 | 160 |  | 0.12312 | 0.12312
Белгородский |  | Белгородский | 18-05 | 250 |  | 0.18339 | 0.18339
Белгородский |  | Белгородский | 18-06 | 250 |  | 0.20442 | 0.20442
Белгородский |  | Белгородский | 18-07 | 250 |  | 0.21543 | 0.21543
Белгородский |  | Белгородский | 102 | 160 |  | 0.144 | 0.144
Белгородский |  | Белгородский | 104 | 160 |  | 0.1113 | 0.1113
Белгородский |  | Белгородский | 105 | 250 |  | 0.18771 | 0.18771
Белгородский |  | Белгородский | 106 | 100 |  | 0.055089 | 0.055089
Белгородский |  | Белгородский | 108 | 160 |  | 0.1226 | 0.1226
Белгородский |  | Белгородский | 109 | 250 |  | 0.20893 | 0.20893
Белгородский |  | Белгородский | 111 | 160 |  | 0.11559 | 0.11559
Белгородский |  | Белгородский | 112 | 160 |  | 0.11808 | 0.11808
Белгородский |  | Белгородский | 113 | 400 |  | 0.30249 | 0.30249
Белгородский |  | Белгородский | 115 | 160 |  | 0.1222 | 0.1222
Белгородский |  | Белгородский | 116 | 250 |  | 0.21803 | 0.21803
Белгородский |  | Белгородский | 117 | 250 |  | 0.21606 | 0.21606
Белгородский |  | Белгородский | 118 | 100 |  | 0.077105 | 0.077105
Белгородский |  | Белгородский | 119 | 160 |  | 0.10143 | 0.10143
Белгородский |  | Белгородский | 121 | 250 |  | 0.2081 | 0.2081
Белгородский |  | Белгородский | 122 | 250 |  | 0.16523 | 0.16523
Белгородский |  | Белгородский | 201 | 160 |  | 0.10823 | 0.10823
Белгородский |  | Белгородский | 202 | 250 |  | 0.18965 | 0.18965
Белгородский |  | Белгородский | 206 | 250 |  | 0.21652 | 0.21652
Белгородский |  | Белгородский | 207 | 400 |  | 0.35145 | 0.35145
Белгородский |  | Белгородский | 208 | 250 |  | 0.21511 | 0.21511
Белгородский |  | Белгородский | 210 | 160 |  | 0.10364 | 0.10364
Белгородский |  | Белгородский | 211 | 100 |  | 0.071168 | 0.071168
Белгородский |  | Белгородский | 212 | 40 |  | 0.036 | 0.036
Белгородский |  | Белгородский | 213 | 25 |  | 0.019112 | 0.019112
Белгородский |  | Белгородский | 214 | 160 |  | 0.10903 | 0.10903
Белгородский |  | Белгородский | 215 | 250 |  | 0.1895 | 0.1895
Белгородский |  | Белгородский | 218 | 160 |  | 0.13752 | 0.13752
Белгородский |  | Белгородский | 219 | 160 |  | 0.13592 | 0.13592
Белгородский |  | Белгородский | 220 | 250 |  | 0.225 | 0.225
Белгородский |  | Белгородский | 301 | 160 |  | 0.12702 | 0.12702
Белгородский |  | Белгородский | 302 | 160 |  | 0.13159 | 0.13159
Белгородский |  | Белгородский | 303 | 100 |  | 0.082158 | 0.082158
Белгородский |  | Белгородский | 304 | 25 |  | 0.015198 | 0.015198
Белгородский |  | Белгородский | 307 | 63 |  | 0.051512 | 0.051512
Белгородский |  | Белгородский | 308 | 25 |  | 0.019594 | 0.019594
Белгородский |  | Белгородский | 309 | 160 |  | 0.13551 | 0.13551
Белгородский |  | Белгородский | 310 | 100 |  | 0.081466 | 0.081466
Белгородский |  | Белгородский | 314 | 100 |  | 0.071031 | 0.071031
Белгородский |  | Белгородский | 315 | 160 |  | 0.13475 | 0.13475
Белгородский |  | Белгородский | 316 | 630 |  | 0.54374 | 0.54374
Белгородский |  | Белгородский | 321 | 160 |  | 0.12852 | 0.12852
Белгородский |  | Белгородский | 322 | 250 |  | 0.20723 | 0.20723
Белгородский |  | Белгородский | 324 | 250 |  | 0.21132 | 0.21132
Белгородский |  | Белгородский | 325 | 100 |  | 0.079312 | 0.079312
Белгородский |  | Белгородский | 326 | 63 |  | 0.046252 | 0.046252
Белгородский |  | Белгородский | 327 | 63 |  | 0.043863 | 0.043863
Белгородский |  | Белгородский | 328 | 63 |  | 0.048175 | 0.048175
Белгородский |  | Белгородский | 329 | 100 |  | 0.064379 | 0.064379
Белгородский |  | Белгородский | 331 | 160 |  | 0.144 | 0.144
Белгородский |  | Белгородский | 337 | 250 |  | 0.225 | 0.225
Белгородский |  | Белгородский | 338 | 250 |  | 0.225 | 0.225
Белгородский |  | Белгородский | 339 | 250 |  | 0.225 | 0.225
Белгородский |  | Белгородский | 341 | 250 |  | 0.225 | 0.225
Белгородский |  | Белгородский | 342 | 250 |  | 0.225 | 0.225
Белгородский |  | Белгородский | 401 | 160 |  | 0.11233 | 0.11233
Белгородский |  | Белгородский | 402 | 100 |  | 0.058077 | 0.058077
Белгородский |  | Белгородский | 403 | 63 |  | 0.04811 | 0.04811
Белгородский |  | Белгородский | 404 | 160 |  | 0.088585 | 0.088585
Белгородский |  | Белгородский | 405 | 160 |  | 0.11377 | 0.11377
Белгородский |  | Белгородский | 406 | 250 |  | 0.19572 | 0.19572
Белгородский |  | Белгородский | 407 | 160 |  | 0.12831 | 0.12831
Белгородский |  | Белгородский | 408 | 160 |  | 0.11604 | 0.11604
Белгородский |  | Белгородский | 409 | 160 |  | 0.10376 | 0.10376
Белгородский |  | Белгородский | 411 | 30 |  | 0.022389 | 0.022389
Белгородский |  | Белгородский | 413 | 250 |  | 0.19478 | 0.19478
Белгородский |  | Белгородский | 415 | 63 |  | 0.051546 | 0.051546
Белгородский |  | Белгородский | 416 | 400 |  | 0.30501 | 0.30501
Белгородский |  | Белгородский | 417 | 400 |  | 0.32681 | 0.32681
Белгородский |  | Белгородский | 419 | 160 |  | 0.12041 | 0.12041
Белгородский |  | Белгородский | 421 | 400 |  | 0.2969 | 0.2969
Белгородский |  | Белгородский | 422 | 100 |  | 0.09 | 0.09
Белгородский |  | Белгородский | 425 | 100 |  | 0.064081 | 0.064081
Белгородский |  | Белгородский | 426 | 160 |  | 0.13045 | 0.13045
Белгородский |  | Белгородский | 427 | 250 |  | 0.084821 | 0.084821
Белгородский |  | Белгородский | 428 | 160 |  | 0.12794 | 0.12794
Белгородский |  | Белгородский | 429 | 100 |  | 0.078286 | 0.078286
Белгородский |  | Белгородский | 430 | 250 |  | 0.20198 | 0.20198
Белгородский |  | Белгородский | 431 | 63 |  | 0.055305 | 0.055305
Белгородский |  | Белгородский | 432 | 400 |  | 0.29515 | 0.29515
Белгородский |  | Белгородский | 433 | 400 |  | 0.32504 | 0.32504
Белгородский |  | Белгородский | 434 | 160 |  | 0.13163 | 0.13163
Белгородский |  | Белгородский | 435 | 160 |  | 0.14313 | 0.14313
Белгородский |  | Белгородский | 436 | 160 |  | 0.13066 | 0.13066
Белгородский |  | Белгородский | 437 | 160 |  | 0.1167 | 0.1167
Белгородский |  | Белгородский | 438 | 25 |  | 0.017612 | 0.017612
Белгородский |  | Белгородский | 439 | 63 |  | 0.041502 | 0.041502
Белгородский |  | Белгородский | 440 | 40 |  | 0.025801 | 0.025801
Белгородский |  | Белгородский | 441 | 400 |  | 0.35848 | 0.35848
Белгородский |  | Белгородский | 442 | 25 |  | 0.012937 | 0.012937
Белгородский |  | Белгородский | 102 | 250 |  | 0.1182 | 0.1182
Белгородский |  | Белгородский | КТП 104 | 250 |  | 0.214 | 0.214
Белгородский |  | Белгородский | 105 | 160 |  | 0.12614 | 0.12614
Белгородский |  | Белгородский | 106 | 400 |  | 0.34124 | 0.34124
Белгородский |  | Белгородский | 107 | 250 |  | 0.18336 | 0.18336
Белгородский |  | Белгородский | 111 | 250 |  | 0.20451 | 0.20451
Белгородский |  | Белгородский | КТП 112 | 400 |  | 0.33911 | 0.33911
Белгородский |  | Белгородский | КТП 113 | 250 |  | 0.19244 | 0.19244
Белгородский |  | Белгородский | КТП 114 | 250 |  | 0.21041 | 0.21041
Белгородский |  | Белгородский | 115 | 400 |  | 0.30665 | 0.30665
Белгородский |  | Белгородский | 116 | 25 |  | 0.016177 | 0.016177
Белгородский |  | Белгородский | 119 | 250 |  | 0.20504 | 0.20504
Белгородский |  | Белгородский | 120 | 250 |  | 0.21421 | 0.21421
Белгородский |  | Белгородский | 121 | 250 |  | 0.2099 | 0.2099
Белгородский |  | Белгородский | 122 | 250 |  | 0.20051 | 0.20051
Белгородский |  | Белгородский | 123 | 250 |  | 0.2123 | 0.2123
Белгородский |  | Белгородский | 124 | 250 |  | 0.20478 | 0.20478
Белгородский |  | Белгородский | 125 | 160 |  | 0.13879 | 0.13879
Белгородский |  | Белгородский | 128 | 630 |  | 0.51482 | 0.51482
Белгородский |  | Белгородский | 129 | 25 |  | 0.015514 | 0.015514
Белгородский |  | Белгородский | 130 | 250 |  | 0.19022 | 0.19022
Белгородский |  | Белгородский | 131 | 100 |  | 0.076225 | 0.076225
Белгородский |  | Белгородский | 132 | 250 |  | 0.20294 | 0.20294
Белгородский |  | Белгородский | 133 | 250 |  | 0.18413 | 0.18413
Белгородский |  | Белгородский | 134 | 25 |  | 0.016829 | 0.016829
Белгородский |  | Белгородский | 135 | 100 |  | 0.072017 | 0.072017
Белгородский |  | Белгородский | 136 | 160 |  | 0.13011 | 0.13011
Белгородский |  | Белгородский | 201 | 250 |  | 0.18712 | 0.18712
Белгородский |  | Белгородский | 204 | 160 |  | 0.11492 | 0.11492
Белгородский |  | Белгородский | 207 | 160 |  | 0.12059 | 0.12059
Белгородский |  | Белгородский | 208 | 400 |  | 0.30511 | 0.30511
Белгородский |  | Белгородский | 211 | 160 |  | 0.11433 | 0.11433
Белгородский |  | Белгородский | 212 | 63 |  | 0.046349 | 0.046349
Белгородский |  | Белгородский | 213 | 160 |  | 0.1187 | 0.1187
Белгородский |  | Белгородский | 216 | 160 |  | 0.12954 | 0.12954
Белгородский |  | Белгородский | 217 | 63 |  | 0.03928 | 0.03928
Белгородский |  | Белгородский | 218 | 160 |  | 0.12978 | 0.12978
Белгородский |  | Белгородский | 220 | 160 |  | 0.144 | 0.144
Белгородский |  | Белгородский | 301 | 630 |  | 0.54152 | 0.54152
Белгородский |  | Белгородский | 304 | 250 |  | 0.18801 | 0.18801
Белгородский |  | Белгородский | 305 | 250 |  | 0.18225 | 0.18225
Белгородский |  | Белгородский | 306 | 250 |  | 0.18026 | 0.18026
Белгородский |  | Белгородский | 307 | 250 |  | 0.18743 | 0.18743
Белгородский |  | Белгородский | 308 | 400 |  | 0.33312 | 0.33312
Белгородский |  | Белгородский | 309 | 400 |  | 0.35086 | 0.35086
Белгородский |  | Белгородский | 310 | 250 |  | 0.21619 | 0.21619
Белгородский |  | Белгородский | 311 | 400 |  | 0.3522 | 0.3522
Белгородский |  | Белгородский | 312 | 250 |  | 0.21223 | 0.21223
Белгородский |  | Белгородский | 313 | 400 |  | 0.35236 | 0.35236
Белгородский |  | Белгородский | 314 | 400 |  | 0.34668 | 0.34668
Белгородский |  | Белгородский | 315 | 250 |  | 0.19218 | 0.19218
Белгородский |  | Белгородский | 322 | 250 |  | 0.20449 | 0.20449
Белгородский |  | Белгородский | 323 | 400 |  | 0.33045 | 0.33045
Белгородский |  | Белгородский | 324 | 400 |  | 0.33307 | 0.33307
Белгородский |  | Белгородский | 325 | 250 |  | 0.19903 | 0.19903
Белгородский |  | Белгородский | 326 | 250 |  | 0.20271 | 0.20271
Белгородский |  | Белгородский | 327 | 250 |  | 0.20084 | 0.20084
Белгородский |  | Белгородский | 328 | 250 |  | 0.20194 | 0.20194
Белгородский |  | Белгородский | 329 | 400 |  | 0.33312 | 0.33312
Белгородский |  | Белгородский | 330 | 250 |  | 0.21739 | 0.21739
Белгородский |  | Белгородский | 331 | 250 |  | 0.21504 | 0.21504
Белгородский |  | Белгородский | 332 | 250 |  | 0.21177 | 0.21177
Белгородский |  | Белгородский | 333 | 250 |  | 0.19865 | 0.19865
Белгородский |  | Белгородский | 334 | 160 |  | 0.12176 | 0.12176
Белгородский |  | Белгородский | 335 | 160 |  | 0.14005 | 0.14005
Белгородский |  | Белгородский | 340 | 250 |  | 0.20192 | 0.20192
Белгородский |  | Белгородский | 402 | 60 |  | 0.027196 | 0.027196
Белгородский |  | Белгородский | 405 | 25 |  | 0.0041454 | 0.0041454
Белгородский |  | Белгородский | 406 | 160 |  | 0.13556 | 0.13556
Белгородский |  | Белгородский | 408 | 100 |  | 0.074633 | 0.074633
Белгородский |  | Белгородский | 409 | 60 |  | 0.043028 | 0.043028
Белгородский |  | Белгородский | 413 | 25 |  | 0.016384 | 0.016384
Белгородский |  | Белгородский | 414 | 160 |  | 0.11855 | 0.11855
Белгородский |  | Белгородский | 415 | 160 |  | 0.11953 | 0.11953
Белгородский |  | Белгородский | 416 | 25 |  | 0.013201 | 0.013201
Белгородский |  | Белгородский | 421 | 400 |  | 0.30765 | 0.30765
Белгородский |  | Белгородский | 422 | 25 |  | 0.010566 | 0.010566
Белгородский |  | Белгородский | 425 | 400 |  | 0.34126 | 0.34126
Белгородский |  | Белгородский | 426 | 63 |  | 0.040111 | 0.040111
Белгородский |  | Белгородский | 427 | 250 |  | 0.21566 | 0.21566
Белгородский |  | Белгородский | 428 | 250 |  | 0.21215 | 0.21215
Белгородский |  | Белгородский | 429 | 400 |  | 0.33848 | 0.33848
Белгородский |  | Белгородский | 430 | 400 |  | 0.34857 | 0.34857
Белгородский |  | Белгородский | 431 | 400 |  | 0.35236 | 0.35236
Белгородский |  | Белгородский | 432 | 400 |  | 0.34168 | 0.34168
Белгородский |  | Белгородский | 433 | 400 |  | 0.35251 | 0.35251
Белгородский |  | Белгородский | 434 | 400 |  | 0.35427 | 0.35427
Белгородский |  | Белгородский | 435 | 400 |  | 0.35302 | 0.35302
Белгородский |  | Белгородский | 436 | 400 |  | 0.35282 | 0.35282
Белгородский |  | Белгородский | 437 | 25 |  | 0.0225 | 0.0225
Белгородский |  | Белгородский | 439 | 63 |  | 0.0567 | 0.0567
Белгородский |  | Белгородский | 440 | 100 |  | 0.081115 | 0.081115
Белгородский |  | Белгородский | 501 | 250 |  | 0.17033 | 0.17033
Белгородский |  | Белгородский | 502 | 250 |  | 0.20841 | 0.20841
Белгородский |  | Белгородский | 503 | 250 |  | 0.206 | 0.206
Белгородский |  | Белгородский | 504 | 400 |  | 0.24289 | 0.24289
Белгородский |  | Белгородский | 505 | 400 |  | 0.31835 | 0.31835
Белгородский |  | Белгородский | 509 | 400 |  | 0.34043 | 0.34043
Белгородский |  | Белгородский | 510 | 160 |  | 0.1071 | 0.1071
Белгородский |  | Белгородский | 512 | 160 |  | 0.144 | 0.144
Белгородский |  | Белгородский | 515 | 100 |  | 0.075823 | 0.075823
Белгородский |  | Белгородский | 516 | 250 |  | 0.18038 | 0.18038
Белгородский |  | Белгородский | 522 | 63 |  | 0.036207 | 0.036207
Белгородский |  | Белгородский | 523 | 100 |  | 0.064064 | 0.064064
Белгородский |  | Белгородский | 524 | 250 |  | 0.18068 | 0.18068
Белгородский |  | Белгородский | 532 | 250 |  | 0.15342 | 0.15342
Белгородский |  | Белгородский | 534 | 25 |  | 0.010817 | 0.010817
Белгородский |  | Белгородский | 535 | 400 |  | 0.36 | 0.36
Белгородский |  | Белгородский | 536 | 250 |  | 0.18349 | 0.18349
Белгородский |  | Белгородский | 537 | 63 |  | 0.042071 | 0.042071
Белгородский |  | Белгородский | 538 | 630 |  | 0.50655 | 0.50655
Белгородский |  | Белгородский | 604 | 100 |  | 0.069593 | 0.069593
Белгородский |  | Белгородский | 605 | 160 |  | 0.11699 | 0.11699
Белгородский |  | Белгородский | 606 | 250 |  | 0.18364 | 0.18364
Белгородский |  | Белгородский | 607 | 250 |  | 0.21203 | 0.21203
Белгородский |  | Белгородский | 608 | 400 |  | 0.35051 | 0.35051
Белгородский |  | Белгородский | 611 | 160 |  | 0.13777 | 0.13777
Белгородский |  | Белгородский | 612 | 160 |  | 0.13007 | 0.13007
Белгородский |  | Белгородский | 615 | 250 |  | 0.20697 | 0.20697
Белгородский |  | Белгородский | 616 | 25 |  | 0.0082359 | 0.0082359
Белгородский |  | Белгородский | 618 | 100 |  | 0.071583 | 0.071583
Белгородский |  | Белгородский | 619 | 160 |  | 0.12181 | 0.12181
Белгородский |  | Белгородский | 620 | 100 |  | 0.068594 | 0.068594
Белгородский |  | Белгородский | 621 | 160 |  | 0.11977 | 0.11977
Белгородский |  | Белгородский | 625 | 100 |  | 0.067361 | 0.067361
Белгородский |  | Белгородский | 627 | 100 |  | 0.073698 | 0.073698
Белгородский |  | Белгородский | 628 | 250 |  | 0.20597 | 0.20597
Белгородский |  | Белгородский | 629 | 160 |  | 0.12505 | 0.12505
Белгородский |  | Белгородский | 633 | 63 |  | 0.0567 | 0.0567
Белгородский |  | Белгородский | 634 | 63 |  | 0.040539 | 0.040539
Белгородский |  | Белгородский | 636 | 250 |  | 0.20501 | 0.20501
Белгородский |  | Белгородский | 637 | 250 |  | 0.20395 | 0.20395
Белгородский |  | Белгородский | 638 | 250 |  | 0.18625 | 0.18625
Белгородский |  | Белгородский | 641 | 250 |  | 0.20242 | 0.20242
Белгородский |  | Белгородский | 642 | 250 |  | 0.17679 | 0.17679
Белгородский |  | Белгородский | 645 | 160 |  | 0.12371 | 0.12371
Белгородский |  | Белгородский | 650 | 160 |  | 0.11544 | 0.11544
Белгородский |  | Белгородский | 701 | 100 |  | 0.074103 | 0.074103
Белгородский |  | Белгородский | 702 | 100 |  | 0.078826 | 0.078826
Белгородский |  | Белгородский | 706 | 250 |  | 0.20539 | 0.20539
Белгородский |  | Белгородский | 707 | 250 |  | 0.20516 | 0.20516
Белгородский |  | Белгородский | 708 | 400 |  | 0.34611 | 0.34611
Белгородский |  | Белгородский | 709 | 250 |  | 0.21075 | 0.21075
Белгородский |  | Белгородский | 710 | 250 |  | 0.20634 | 0.20634
Белгородский |  | Белгородский | 711 | 250 |  | 0.20918 | 0.20918
Белгородский |  | Белгородский | 712 | 400 |  | 0.34322 | 0.34322
Белгородский |  | Белгородский | 715 | 250 |  | 0.10096 | 0.10096
Белгородский |  | Белгородский | 716 | 250 |  | 0.19516 | 0.19516
Белгородский |  | Белгородский | 717 | 63 |  | 0.011475 | 0.011475
Белгородский |  | Белгородский | 718 | 160 |  | 0.12078 | 0.12078
Белгородский |  | Белгородский | 801 | 250 |  | 0.19557 | 0.19557
Белгородский |  | Белгородский | 802 | 250 |  | 0.21156 | 0.21156
Белгородский |  | Белгородский | 803 | 160 |  | 0.13489 | 0.13489
Белгородский |  | Белгородский | 804 | 250 |  | 0.20239 | 0.20239
Белгородский |  | Белгородский | 806 | 160 |  | 0.13309 | 0.13309
Белгородский |  | Белгородский | 807 | 160 |  | 0.10117 | 0.10117
Белгородский |  | Белгородский | 810 | 250 |  | 0.20486 | 0.20486
Белгородский |  | Белгородский | 811 | 160 |  | 0.09667 | 0.09667
Белгородский |  | Белгородский | 812 | 63 |  | 0.044129 | 0.044129
Белгородский |  | Белгородский | 813 | 400 |  | 0.33715 | 0.33715
Белгородский |  | Белгородский | 814 | 250 |  | 0.20003 | 0.20003
Белгородский |  | Белгородский | 815 | 250 |  | 0.20486 | 0.20486
Белгородский |  | Белгородский | 816 | 250 |  | 0.20728 | 0.20728
Белгородский |  | Белгородский | 817 | 250 |  | 0.20472 | 0.20472
Белгородский |  | Белгородский | 819 | 250 |  | 0.20034 | 0.20034
Белгородский |  | Белгородский | 820 | 250 |  | 0.2036 | 0.2036
Белгородский |  | Белгородский | 823 | 250 |  | 0.20099 | 0.20099
Белгородский |  | Белгородский | 901 | 250 |  | 0.18898 | 0.18898
Белгородский |  | Белгородский | 902 | 250 |  | 0.18941 | 0.18941
Белгородский |  | Белгородский | 903 | 160 |  | 0.12117 | 0.12117
Белгородский |  | Белгородский | 904 | 160 |  | 0.12666 | 0.12666
Белгородский |  | Белгородский | 907 | 160 |  | 0.1068 | 0.1068
Белгородский |  | Белгородский | 908 | 160 |  | 0.11436 | 0.11436
Белгородский |  | Белгородский | 911 | 250 |  | 0.20211 | 0.20211
Белгородский |  | Белгородский | 912 | 250 |  | 0.2003 | 0.2003
Белгородский |  | Белгородский | 913 | 400 |  | 0.34139 | 0.34139
Белгородский |  | Белгородский | 914 | 250 |  | 0.21066 | 0.21066
Белгородский |  | Белгородский | 915 | 400 |  | 0.34689 | 0.34689
Белгородский |  | Белгородский | 916 | 400 |  | 0.3439 | 0.3439
Белгородский |  | Белгородский | 917 | 250 |  | 0.21076 | 0.21076
Белгородский |  | Белгородский | 918 | 250 |  | 0.19534 | 0.19534
Белгородский |  | Белгородский | 921 | 160 |  | 0.13305 | 0.13305
Белгородский |  | Белгородский | 922 | 63 |  | 0.051545 | 0.051545
Белгородский |  | Белгородский | 924 | 160 |  | 0.1364 | 0.1364
Белгородский |  | Белгородский | 1001 | 400 |  | 0.34445 | 0.34445
Белгородский |  | Белгородский | 1002 | 400 |  | 0.34777 | 0.34777
Белгородский |  | Белгородский | 1003 | 400 |  | 0.35147 | 0.35147
Белгородский |  | Белгородский | 1101 | 400 |  | 0.34772 | 0.34772
Белгородский |  | Белгородский | 1102 | 400 |  | 0.34715 | 0.34715
Белгородский |  | Белгородский | 1103 | 400 |  | 0.34822 | 0.34822
Белгородский |  | Белгородский | 1104 | 400 |  | 0.34098 | 0.34098
Белгородский |  | Белгородский | 1201 | 400 |  | 0.34201 | 0.34201
Белгородский |  | Белгородский | 1202 | 400 |  | 0.35334 | 0.35334
Белгородский |  | Белгородский | 1203 | 160 |  | 0.13558 | 0.13558
Белгородский |  | Белгородский | 1301 | 630 |  | 0.55166 | 0.55166
Белгородский |  | Белгородский | 1302 | 400 |  | 0.33968 | 0.33968
Белгородский |  | Белгородский | 1303 | 400 |  | 0.35375 | 0.35375
Белгородский |  | Белгородский | 1304 | 400 |  | 0.34251 | 0.34251
Белгородский |  | Белгородский | 1305 | 400 |  | 0.34044 | 0.34044
Белгородский |  | Белгородский | 1306 | 400 |  | 0.35688 | 0.35688
Белгородский |  | Белгородский | 1307 | 63 |  | 0.03846 | 0.03846
Белгородский |  | Белгородский | 201 | 400 |  | 0.32368 | 0.32368
Белгородский |  | Белгородский | 202 | 250 |  | 0.18628 | 0.18628
Белгородский |  | Белгородский | 203 | 250 |  | 0.18048 | 0.18048
Белгородский |  | Белгородский | 205 | 40 |  | 0.021528 | 0.021528
Белгородский |  | Белгородский | 206 | 160 |  | 0.12479 | 0.12479
Белгородский |  | Белгородский | 207 | 100 |  | 0.056925 | 0.056925
Белгородский |  | Белгородский | 208 | 160 |  | 0.11197 | 0.11197
Белгородский |  | Белгородский | 209 | 630 |  | 0.52355 | 0.52355
Белгородский |  | Белгородский | 209 | 630 |  | 0.55105 | 0.55105
Белгородский |  | Белгородский | 307 | 250 |  | 0.1266 | 0.1266
Белгородский |  | Белгородский | 401 | 160 |  | 0.12097 | 0.12097
Белгородский |  | Белгородский | 402 | 160 |  | 0.085102 | 0.085102
Белгородский |  | Белгородский | 403 | 160 |  | 0.12718 | 0.12718
Белгородский |  | Белгородский | 404 | 160 |  | 0.11944 | 0.11944
Белгородский |  | Белгородский | 405 | 250 |  | 0.17006 | 0.17006
Белгородский |  | Белгородский | 406 | 160 |  | 0.1191 | 0.1191
Белгородский |  | Белгородский | 407 | 160 |  | 0.11924 | 0.11924
Белгородский |  | Белгородский | 408 | 160 |  | 0.096964 | 0.096964
Белгородский |  | Белгородский | 409 | 40 |  | 0.0292 | 0.0292
Белгородский |  | Белгородский | 410 | 160 |  | 0.10907 | 0.10907
Белгородский |  | Белгородский | 502 | 250 |  | 0.20398 | 0.20398
Белгородский |  | Белгородский | 701 | 250 |  | 0.20718 | 0.20718
Белгородский |  | Белгородский | 702 | 630 |  | 0.55307 | 0.55307
Белгородский |  | Белгородский | 703 | 630 |  | 0.55299 | 0.55299
Белгородский |  | Белгородский | 13-05 | 250 |  | 0.21338 | 0.21338
Белгородский |  | Белгородский | 13-07 | 400 |  | 0.27444 | 0.27444
Белгородский |  | Белгородский | 101 | 400 |  | 0.33035 | 0.33035
Белгородский |  | Белгородский | 102 | 630 |  | 0.49068 | 0.49068
Белгородский |  | Белгородский | 103 | 630 |  | 0.53421 | 0.53421
Белгородский |  | Белгородский | 104 | 250 |  | 0.21349 | 0.21349
Белгородский |  | Белгородский | 105 | 400 |  | 0.33966 | 0.33966
Белгородский |  | Белгородский | 109 | 160 |  | 0.080447 | 0.080447
Белгородский |  | Белгородский | 201 | 250 |  | 0.19278 | 0.19278
Белгородский |  | Белгородский | 202 | 400 |  | 0.34956 | 0.34956
Белгородский |  | Белгородский | 203 | 160 |  | 0.12254 | 0.12254
Белгородский |  | Белгородский | 204 | 100 |  | 0.072401 | 0.072401
Белгородский |  | Белгородский | 205 | 250 |  | 0.21095 | 0.21095
Белгородский |  | Белгородский | 206 | 100 |  | 0.087674 | 0.087674
Белгородский |  | Белгородский | 301 | 100 |  | 0.068374 | 0.068374
Белгородский |  | Белгородский | 302 | 400 |  | 0.35017 | 0.35017
Белгородский |  | Белгородский | 303 | 100 |  | 0.076832 | 0.076832
Белгородский |  | Белгородский | 304 | 400 |  | 0.26069 | 0.26069
Белгородский |  | Белгородский | 305 | 160 |  | 0.13471 | 0.13471
Белгородский |  | Белгородский | 306 | 160 |  | 0.12709 | 0.12709
Белгородский |  | Белгородский | 307 | 250 |  | 0.17567 | 0.17567
Белгородский |  | Белгородский | 403 | 100 |  | 0.07033 | 0.07033
Белгородский |  | Белгородский | 405 | 63 |  | 0.053075 | 0.053075
Белгородский |  | Белгородский | 406 | 100 |  | 0.086576 | 0.086576
Белгородский |  | Белгородский | 407 | 100 |  | 0.075452 | 0.075452
Белгородский |  | Белгородский | 408 | 400 |  | 0.34327 | 0.34327
Белгородский |  | Белгородский | 409 | 100 |  | 0.079394 | 0.079394
Белгородский |  | Белгородский | 410 | 100 |  | 0.084777 | 0.084777
Белгородский |  | Белгородский | 411 | 250 |  | 0.2199 | 0.2199
Белгородский |  | Белгородский | 501 | 400 |  | 0.34187 | 0.34187
Белгородский |  | Белгородский | 502 | 400 |  | 0.28536 | 0.28536
Белгородский |  | Белгородский | 503 | 400 |  | 0.33752 | 0.33752
Белгородский |  | Белгородский | 510 | 630 |  | 0.55496 | 0.55496
Белгородский |  | Белгородский | 511 | 100 |  | 0.070441 | 0.070441
Белгородский |  | Белгородский | 701 | 100 |  | 0.072513 | 0.072513
Белгородский |  | Белгородский | 702 | 63 |  | 0.044609 | 0.044609
Белгородский |  | Белгородский | 801 | 25 |  | 0.014774 | 0.014774
Белгородский |  | Белгородский | 902 | 100 |  | 0.065185 | 0.065185
Белгородский |  | Белгородский | 903 | 400 |  | 0.31786 | 0.31786
Белгородский |  | Белгородский | 904 | 100 |  | 0.074586 | 0.074586
Белгородский |  | Белгородский | 905 | 100 |  | 0.074149 | 0.074149
Белгородский |  | Белгородский | 906 | 40 |  | 0.023924 | 0.023924
Белгородский |  | Белгородский | 907 | 250 |  | 0.17084 | 0.17084
Белгородский |  | Белгородский | 908 | 25 |  | 0 | 0
Белгородский |  | Белгородский | 910 | 100 |  | 0.062194 | 0.062194
Белгородский |  | Белгородский | 103 | 100 |  | 0.082177 | 0.082177
Белгородский |  | Белгородский | 105 | 100 |  | 0.076189 | 0.076189
Белгородский |  | Белгородский | 106 | 25 |  | 0.01657 | 0.01657
Белгородский |  | Белгородский | 202 | 250 |  | 0.21777 | 0.21777
Белгородский |  | Белгородский | 204 | 160 |  | 0.11157 | 0.11157
Белгородский |  | Белгородский | 205 | 250 |  | 0.18846 | 0.18846
Белгородский |  | Белгородский | 206 | 400 |  | 0.33077 | 0.33077
Белгородский |  | Белгородский | 207 | 250 |  | 0.17552 | 0.17552
Белгородский |  | Белгородский | 301 | 160 |  | 0.1054 | 0.1054
Белгородский |  | Белгородский | 302 | 250 |  | 0.19629 | 0.19629
Белгородский |  | Белгородский | 303 | 160 |  | 0.11016 | 0.11016
Белгородский |  | Белгородский | 304 | 63 |  | 0.050008 | 0.050008
Белгородский |  | Белгородский | 305 | 400 |  | 0.34131 | 0.34131
Белгородский |  | Белгородский | 306 | 400 |  | 0.33197 | 0.33197
Белгородский |  | Белгородский | 307 | 250 |  | 0.18668 | 0.18668
Белгородский |  | Белгородский | 308 | 250 |  | 0.1937 | 0.1937
Белгородский |  | Белгородский | 309 | 160 |  | 0.091032 | 0.091032
Белгородский |  | Белгородский | 310 | 400 |  | 0.31377 | 0.31377
Белгородский |  | Белгородский | 314 | 400 |  | 0.28598 | 0.28598
Белгородский |  | Белгородский | 315 | 100 |  | 0.078201 | 0.078201
Белгородский |  | Белгородский | 318 | 400 |  | 0.34204 | 0.34204
Белгородский |  | Белгородский | 319 | 400 |  | 0.3126 | 0.3126
Белгородский |  | Белгородский | 320 | 400 |  | 0.32887 | 0.32887
Белгородский |  | Белгородский | 321 | 400 |  | 0.32947 | 0.32947
Белгородский |  | Белгородский | 322 | 400 |  | 0.28627 | 0.28627
Белгородский |  | Белгородский | 323 | 160 |  | 0.11496 | 0.11496
Белгородский |  | Белгородский | 324 | 400 |  | 0.30175 | 0.30175
Белгородский |  | Белгородский | 325 | 400 |  | 0.29645 | 0.29645
Белгородский |  | Белгородский | 326 | 400 |  | 0.28803 | 0.28803
Белгородский |  | Белгородский | 327 | 25 |  | 0.012996 | 0.012996
Белгородский |  | Белгородский | 328 | 400 |  | 0.28372 | 0.28372
Белгородский |  | Белгородский | 404 | 250 |  | 0.1902 | 0.1902
Белгородский |  | Белгородский | 421 | 100 |  | 0.075096 | 0.075096
Белгородский |  | Белгородский | 423 | 250 |  | 0.18739 | 0.18739
Белгородский |  | Белгородский | 424 | 250 |  | 0.21397 | 0.21397
Белгородский |  | Белгородский | 425 | 250 |  | 0.2193 | 0.2193
Белгородский |  | Белгородский | 426 | 250 |  | 0.21839 | 0.21839
Белгородский |  | Белгородский | 427 | 250 |  | 0.21944 | 0.21944
Белгородский |  | Белгородский | 501 | 250 |  | 0.18308 | 0.18308
Белгородский |  | Белгородский | 503 | 160 |  | 0.10279 | 0.10279
Белгородский |  | Белгородский | 504 | 250 |  | 0.21306 | 0.21306
Белгородский |  | Белгородский | 505 | 250 |  | 0.17863 | 0.17863
Белгородский |  | Белгородский | 506 | 160 |  | 0.095633 | 0.095633
Белгородский |  | Белгородский | 602 | 160 |  | 0.13001 | 0.13001
Белгородский |  | Белгородский | 603 | 250 |  | 0.18128 | 0.18128
Белгородский |  | Белгородский | 604 | 40 |  | 0.025048 | 0.025048
Белгородский |  | Белгородский | 605 | 250 |  | 0.19281 | 0.19281
Белгородский |  | Белгородский | 606 | 63 |  | 0.04238 | 0.04238
Белгородский |  | Белгородский | 607 | 60 |  | 0.03806 | 0.03806
Белгородский |  | Белгородский | 608 | 160 |  | 0.12217 | 0.12217
Белгородский |  | Белгородский | 609 | 160 |  | 0.11223 | 0.11223
Белгородский |  | Белгородский | 611 | 100 |  | 0.08818 | 0.08818
Белгородский |  | Белгородский | 612 | 100 |  | 0.071051 | 0.071051
Белгородский |  | Белгородский | 301 | 400 |  | 0.33671 | 0.33671
Белгородский |  | Белгородский | 305 | 250 |  | 0.20393 | 0.20393
Белгородский |  | Белгородский | 306 | 250 |  | 0.21097 | 0.21097
Белгородский |  | Белгородский | 307 | 250 |  | 0.20791 | 0.20791
Белгородский |  | Белгородский | 308 | 250 |  | 0.20137 | 0.20137
Белгородский |  | Белгородский | 309 | 400 |  | 0.3038 | 0.3038
Белгородский |  | Белгородский | 310 | 25 |  | 0.015146 | 0.015146
Белгородский |  | Белгородский | 313 | 25 |  | 0.0039087 | 0.0039087
Белгородский |  | Белгородский | 315 | 100 |  | 0.037539 | 0.037539
Белгородский |  | Белгородский | 317 | 100 |  | 0.073152 | 0.073152
Белгородский |  | Белгородский | 11-08 | 100 |  | 0.059285 | 0.059285
Белгородский |  | Белгородский | 12-02 | 100 |  | 0.09 | 0.09
Белгородский |  | Белгородский | 12-06 | 100 |  | 0.076252 | 0.076252
Белгородский |  | Белгородский | 12-10 | 400 |  | 0.3319 | 0.3319
Белгородский |  | Белгородский | 12-12 | 160 |  | 0.144 | 0.144
Белгородский |  | Белгородский | 12-13 | 630 |  | 0.567 | 0.567
Белгородский |  | Белгородский | 13-01 | 250 |  | 0.071308 | 0.071308
Белгородский |  | Белгородский | 13-02 | 630 |  | 0.4368 | 0.4368
Белгородский |  | Белгородский | 13-07 | 250 |  | 0.18989 | 0.18989
Белгородский |  | Белгородский | 13-20 | 630 |  | 0.53476 | 0.53476
Белгородский |  | Белгородский | 13-21 | 250 |  | 0.16793 | 0.16793
Белгородский |  | Белгородский | 13-23 | 250 |  | 0.19217 | 0.19217
Белгородский |  | Белгородский | 13-24 | 63 |  | 0.035617 | 0.035617
Белгородский |  | Белгородский | 14-04 | 100 |  | 0.016992 | 0.016992
Белгородский |  | Белгородский | 14-07 | 250 |  | 0.16084 | 0.16084
Белгородский |  | Белгородский | 14-09 | 400 |  | 0.33951 | 0.33951
Белгородский |  | Белгородский | 14-11 | 160 |  | 0.11621 | 0.11621
Белгородский |  | Белгородский | 14-12 | 250 |  | 0.19857 | 0.19857
Белгородский |  | Белгородский | 14-13 | 100 |  | 0.071689 | 0.071689
Белгородский |  | Белгородский | 14-14 | 160 |  | 0.12685 | 0.12685
Белгородский |  | Белгородский | 14-15 | 40 |  | 0.027664 | 0.027664
Белгородский |  | Белгородский | 14-27 | 25 |  | 0.0225 | 0.0225
Белгородский |  | Белгородский | 14-29 | 160 |  | 0.12204 | 0.12204
Белгородский |  | Белгородский | 14-30 | 250 |  | 0.21102 | 0.21102
Белгородский |  | Белгородский | 14-36 | 160 |  | 0.13181 | 0.13181
Белгородский |  | Белгородский | 15-09 | 630 |  | 0.559 | 0.559
Белгородский |  | Белгородский | 15-25 | 160 |  | 0.12283 | 0.12283
Белгородский |  | Белгородский | 15-26 | 250 |  | 0.18494 | 0.18494
Белгородский |  | Белгородский | 15-29 | 250 |  | 0.21368 | 0.21368
Белгородский |  | Белгородский | 16-08 | 250 |  | 0.225 | 0.225
Белгородский |  | Белгородский | 16-18 | 250 |  | 0.17601 | 0.17601
Белгородский |  | Белгородский | 16-28 | 400 |  | 0.31068 | 0.31068
Белгородский |  | Белгородский | 17-03 | 250 |  | 0.18575 | 0.18575
Белгородский |  | Белгородский | 17-04 | 160 |  | 0.13457 | 0.13457
Белгородский |  | Белгородский | 17-39 | 250 |  | 0.20592 | 0.20592
Белгородский |  | Белгородский | 17-43 | 250 |  | 0.21344 | 0.21344
Белгородский |  | Белгородский | 18-01 | 100 |  | 0.078863 | 0.078863
Белгородский |  | Белгородский | 18-08 | 100 |  | 0.061979 | 0.061979
Белгородский |  | Белгородский | 18-10 | 250 |  | 0.21012 | 0.21012
Белгородский |  | Белгородский | 18-12 | 160 |  | 0.13131 | 0.13131
Белгородский |  | Белгородский | 18-14 | 250 |  | 0.17466 | 0.17466
Белгородский |  | Белгородский | 18-20 | 250 |  | 0.16832 | 0.16832
Белгородский |  | Белгородский | 18-21 | 160 |  | 0.12711 | 0.12711
Белгородский |  | Белгородский | 18-22 | 250 |  | 0.18003 | 0.18003
Белгородский |  | Белгородский | 18-23 | 250 |  | 0.18661 | 0.18661
Белгородский |  | Белгородский | 18-24 | 250 |  | 0.20544 | 0.20544
Белгородский |  | Белгородский | 18-25 | 250 |  | 0.17121 | 0.17121
Белгородский |  | Белгородский | 11-01 | 630 |  | 0.56167 | 0.56167
Белгородский |  | Белгородский | 16-06 | 250 |  | 0.21145 | 0.21145
Белгородский |  | Белгородский | 18-06 | 25 |  | 0.006723 | 0.006723
Белгородский |  | Белгородский | 18-08 | 1250 |  | 0.93462 | 0.93462
Губкинский |  | Губкинский | ЗТП-1 | 400 |  | 0.32675 | 0.32675
Губкинский |  | Губкинский | ЗТП-1 | 400 |  | 0.31111 | 0.31111
Губкинский |  | Губкинский | ЗТП-2 | 250 |  | 0.11097 | 0.11097
Губкинский |  | Губкинский | ЗТП-2 | 160 |  | 0.13175 | 0.13175
Губкинский |  | Губкинский | ЗТП-3 | 400 |  | 0.2493 | 0.2493
Губкинский |  | Губкинский | ЗТП-5 | 250 |  | 0.17022 | 0.17022
Губкинский |  | Губкинский | ЗТП-6 | 630 |  | 0.49976 | 0.49976
Губкинский |  | Губкинский | ЗТП-6 | 630 |  | 0.55145 | 0.55145
Губкинский |  | Губкинский | ЗТП-7 | 400 |  | 0.35676 | 0.35676
Губкинский |  | Губкинский | ЗТП-7 | 400 |  | 0.30054 | 0.30054
Губкинский |  | Губкинский | ЗТП-8 | 160 |  | 0.060867 | 0.060867
Губкинский |  | Губкинский | КТП-9 | 180 |  | 0.11023 | 0.11023
Губкинский |  | Губкинский | ЗТП-10 | 630 |  | 0.51209 | 0.51209
Губкинский |  | Губкинский | ЗТП-10 | 630 |  | 0.53003 | 0.53003
Губкинский |  | Губкинский | ЗТП-11 | 400 |  | 0.34487 | 0.34487
Губкинский |  | Губкинский | ЗТП-11 | 400 |  | 0.32321 | 0.32321
Губкинский |  | Губкинский | КТП-12 | 100 |  | 0.074604 | 0.074604
Губкинский |  | Губкинский | ЗТП-13 | 400 |  | 0.29332 | 0.29332
Губкинский |  | Губкинский | ЗТП-14 | 400 |  | 0.35201 | 0.35201
Губкинский |  | Губкинский | ЗТП-14 | 400 |  | 0.35851 | 0.35851
Губкинский |  | Губкинский | ЗТП-15 | 200 |  | 0.13394 | 0.13394
Губкинский |  | Губкинский | ЗТП-16 | 400 |  | 0.35124 | 0.35124
Губкинский |  | Губкинский | ЗТП-16 | 400 |  | 0.34355 | 0.34355
Губкинский |  | Губкинский | ЗТП-17 | 400 |  | 0.28653 | 0.28653
Губкинский |  | Губкинский | ЗТП-18 | 400 |  | 0.23669 | 0.23669
Губкинский |  | Губкинский | ЗТП-18 | 630 |  | 0.44194 | 0.44194
Губкинский |  | Губкинский | ЗТП-19 | 630 |  | 0.56444 | 0.56444
Губкинский |  | Губкинский | ЗТП-19 | 400 |  | 0.29835 | 0.29835
Губкинский |  | Губкинский | КТП-20 | 400 |  | 0.25438 | 0.25438
Губкинский |  | Губкинский | КТП-21 | 100 |  | 0.080266 | 0.080266
Губкинский |  | Губкинский | КТП-22 | 250 |  | 0.12365 | 0.12365
Губкинский |  | Губкинский | ЗТП-23 | 400 |  | 0.28606 | 0.28606
Губкинский |  | Губкинский | ЗТП-24 | 400 |  | 0.2904 | 0.2904
Губкинский |  | Губкинский | ТП-25 | 320 |  | 0.20071 | 0.20071
Губкинский |  | Губкинский | ТП-26 | 160 |  | 0.10186 | 0.10186
Губкинский |  | Губкинский | ТП-27 | 400 |  | 0.24099 | 0.24099
Губкинский |  | Губкинский | ЗТП-28 | 250 |  | 0.18229 | 0.18229
Губкинский |  | Губкинский | ЗТП-28 | 250 |  | 0.20125 | 0.20125
Губкинский |  | Губкинский | КТП-29 | 160 |  | 0.13148 | 0.13148
Губкинский |  | Губкинский | ЗТП-30 | 400 |  | 0.23721 | 0.23721
Губкинский |  | Губкинский | ЗТП-31 | 320 |  | 0.19503 | 0.19503
Губкинский |  | Губкинский | ЗТП-32 | 320 |  | 0.13877 | 0.13877
Губкинский |  | Губкинский | ЗТП-32 | 320 |  | 0.24117 | 0.24117
Губкинский |  | Губкинский | ЗТП-33 | 320 |  | 0.22448 | 0.22448
Губкинский |  | Губкинский | ЗТП-33 | 200 |  | 0.099187 | 0.099187
Губкинский |  | Губкинский | ЗТП-34 | 400 |  | 0.27498 | 0.27498
Губкинский |  | Губкинский | ЗТП-34 | 400 |  | 0.28072 | 0.28072
Губкинский |  | Губкинский | ЗТП-35 | 400 |  | 0.26111 | 0.26111
Губкинский |  | Губкинский | ЗТП-35 | 400 |  | 0.2847 | 0.2847
Губкинский |  | Губкинский | ЗТП-37 | 250 |  | 0.18869 | 0.18869
Губкинский |  | Губкинский | КТП-38 | 400 |  | 0.2657 | 0.2657
Губкинский |  | Губкинский | ЗТП-39 | 630 |  | 0.43759 | 0.43759
Губкинский |  | Губкинский | ЗТП-39 | 630 |  | 0.48397 | 0.48397
Губкинский |  | Губкинский | ЗТП-40 | 630 |  | 0.54187 | 0.54187
Губкинский |  | Губкинский | ЗТП-40 | 630 |  | 0.44966 | 0.44966
Губкинский |  | Губкинский | ЗТП-41 | 250 |  | 0.20363 | 0.20363
Губкинский |  | Губкинский | ЗТП-42 | 250 |  | 0.16573 | 0.16573
Губкинский |  | Губкинский | ЗТП-42 | 250 |  | 0.16157 | 0.16157
Губкинский |  | Губкинский | ЗТП-43 | 400 |  | 0.31211 | 0.31211
Губкинский |  | Губкинский | ЗТП-43 | 400 |  | 0.32245 | 0.32245
Губкинский |  | Губкинский | ЗТП-44 | 160 |  | 0.041524 | 0.041524
Губкинский |  | Губкинский | ЗТП-44 | 320 |  | 0.20269 | 0.20269
Губкинский |  | Губкинский | ЗТП-45 | 400 |  | 0.23444 | 0.23444
Губкинский |  | Губкинский | ЗТП-46 | 400 |  | 0.33707 | 0.33707
Губкинский |  | Губкинский | ЗТП-46 | 320 |  | 0.2589 | 0.2589
Губкинский |  | Губкинский | ЗТП-47 | 400 |  | 0.28102 | 0.28102
Губкинский |  | Губкинский | ЗТП-48 | 315 |  | 0.13941 | 0.13941
Губкинский |  | Губкинский | ЗТП-49 | 400 |  | 0.13783 | 0.13783
Губкинский |  | Губкинский | ЗТП-49 | 400 |  | 0.27683 | 0.27683
Губкинский |  | Губкинский | ЗТП-50 | 400 |  | 0.34264 | 0.34264
Губкинский |  | Губкинский | ЗТП-51 | 400 |  | 0.25066 | 0.25066
Губкинский |  | Губкинский | ЗТП-51 | 400 |  | 0.25408 | 0.25408
Губкинский |  | Губкинский | КТП-52 | 250 |  | 0.225 | 0.225
Губкинский |  | Губкинский | ЗТП-53 | 400 |  | 0.27132 | 0.27132
Губкинский |  | Губкинский | ЗТП-54 | 400 |  | 0.22905 | 0.22905
Губкинский |  | Губкинский | ЗТП-55 | 400 |  | 0.30766 | 0.30766
Губкинский |  | Губкинский | ЗТП-56 | 320 |  | 0.14499 | 0.14499
Губкинский |  | Губкинский | ЗТП-57 | 180 |  | 0.096522 | 0.096522
Губкинский |  | Губкинский | ЗТП-58 | 250 |  | 0.225 | 0.225
Губкинский |  | Губкинский | ЗТП-58 | 250 |  | 0.225 | 0.225
Губкинский |  | Губкинский | ЗТП-59 | 400 |  | 0.36 | 0.36
Губкинский |  | Губкинский | ЗТП-59 | 400 |  | 0.18252 | 0.18252
Губкинский |  | Губкинский | КТП-60 | 250 |  | 0.19589 | 0.19589
Губкинский |  | Губкинский | КТП-61 | 200 |  | 0.14787 | 0.14787
Губкинский |  | Губкинский | КТП-62 | 250 |  | 0.14694 | 0.14694
Губкинский |  | Губкинский | КТП-63 | 250 |  | 0.20553 | 0.20553
Губкинский |  | Губкинский | КТП-64 | 180 |  | 0.13121 | 0.13121
Губкинский |  | Губкинский | ЗТП-65 | 250 |  | 0.13903 | 0.13903
Губкинский |  | Губкинский | КТП-66 | 250 |  | 0.13271 | 0.13271
Губкинский |  | Губкинский | ЗТП-67 | 400 |  | 0.2741 | 0.2741
Губкинский |  | Губкинский | ЗТП-68 | 250 |  | 0.18547 | 0.18547
Губкинский |  | Губкинский | ЗТП-68 | 250 |  | 0.15093 | 0.15093
Губкинский |  | Губкинский | ЗТП-69 | 400 |  | 0.26914 | 0.26914
Губкинский |  | Губкинский | ЗТП-69 | 320 |  | 0.22535 | 0.22535
Губкинский |  | Губкинский | ЗТП-70 | 400 |  | 0.28207 | 0.28207
Губкинский |  | Губкинский | ЗТП-70 | 400 |  | 0.28481 | 0.28481
Губкинский |  | Губкинский | ЗТП-71 | 250 |  | 0.17054 | 0.17054
Губкинский |  | Губкинский | ЗТП-71 | 400 |  | 0.30694 | 0.30694
Губкинский |  | Губкинский | ЗТП-72 | 400 |  | 0.30907 | 0.30907
Губкинский |  | Губкинский | ЗТП-72 | 250 |  | 0.1512 | 0.1512
Губкинский |  | Губкинский | ЗТП-73 | 320 |  | 0.20386 | 0.20386
Губкинский |  | Губкинский | ЗТП-73 | 400 |  | 0.28799 | 0.28799
Губкинский |  | Губкинский | ЗТП-74 | 400 |  | 0.35788 | 0.35788
Губкинский |  | Губкинский | ЗТП-74 | 400 |  | 0.35215 | 0.35215
Губкинский |  | Губкинский | ЗТП-75 | 400 |  | 0.31323 | 0.31323
Губкинский |  | Губкинский | ЗТП-75 | 400 |  | 0.33052 | 0.33052
Губкинский |  | Губкинский | ЗТП-76 | 400 |  | 0.2541 | 0.2541
Губкинский |  | Губкинский | ЗТП-76 | 400 |  | 0.23525 | 0.23525
Губкинский |  | Губкинский | ЗТП-77 | 400 |  | 0.36 | 0.36
Губкинский |  | Губкинский | ЗТП-77 | 250 |  | 0.225 | 0.225
Губкинский |  | Губкинский | ЗТП-78 | 320 |  | 0.17903 | 0.17903
Губкинский |  | Губкинский | ЗТП-78 | 400 |  | 0.30349 | 0.30349
Губкинский |  | Губкинский | ЗТП-79 | 400 |  | 0.22058 | 0.22058
Губкинский |  | Губкинский | ЗТП-79 | 400 |  | 0.31331 | 0.31331
Губкинский |  | Губкинский | ЗТП-80 | 400 |  | 0.2849 | 0.2849
Губкинский |  | Губкинский | КТП-81 | 100 |  | 0.088137 | 0.088137
Губкинский |  | Губкинский | КТП-82 | 400 |  | 0.33168 | 0.33168
Губкинский |  | Губкинский | КТП-83 | 250 |  | 0.17699 | 0.17699
Губкинский |  | Губкинский | ЗТП-84 | 200 |  | 0.10738 | 0.10738
Губкинский |  | Губкинский | ЗТП-84 | 200 |  | 0.11535 | 0.11535
Губкинский |  | Губкинский | ЗТП-85 | 400 |  | 0.31526 | 0.31526
Губкинский |  | Губкинский | ЗТП-86 | 250 |  | 0.11051 | 0.11051
Губкинский |  | Губкинский | ЗТП-86 | 400 |  | 0.29385 | 0.29385
Губкинский |  | Губкинский | ЗТП-87 | 630 |  | 0.567 | 0.567
Губкинский |  | Губкинский | КТП-88 | 160 |  | 0.13312 | 0.13312
Губкинский |  | Губкинский | ЗТП-89 | 630 |  | 0.48361 | 0.48361
Губкинский |  | Губкинский | ЗТП-89 | 630 |  | 0.39101 | 0.39101
Губкинский |  | Губкинский | КТП-90 | 160 |  | 0.1007 | 0.1007
Губкинский |  | Губкинский | КТП-91 | 100 |  | 0.071784 | 0.071784
Губкинский |  | Губкинский | ЗТП-92 | 250 |  | 0.14915 | 0.14915
Губкинский |  | Губкинский | КТП-93 | 180 |  | 0.072419 | 0.072419
Губкинский |  | Губкинский | КТП-94 | 160 |  | 0.1011 | 0.1011
Губкинский |  | Губкинский | КТП-95 | 160 |  | 0.13994 | 0.13994
Губкинский |  | Губкинский | КТП-96 | 160 |  | 0.082729 | 0.082729
Губкинский |  | Губкинский | КТП-97 | 400 |  | 0.29164 | 0.29164
Губкинский |  | Губкинский | ТП-98 | 630 |  | 0.567 | 0.567
Губкинский |  | Губкинский | ТП-98 | 630 |  | 0.53549 | 0.53549
Губкинский |  | Губкинский | ТП-99 | 400 |  | 0.36 | 0.36
Губкинский |  | Губкинский | ТП-99 | 400 |  | 0.29278 | 0.29278
Губкинский |  | Губкинский | КТП-100 | 250 |  | 0.19165 | 0.19165
Губкинский |  | Губкинский | КТП-103 | 100 |  | 0.050869 | 0.050869
Губкинский |  | Губкинский | КТП-104 | 400 |  | 0.2392 | 0.2392
Губкинский |  | Губкинский | КТП-105 | 250 |  | 0.22288 | 0.22288
Губкинский |  | Губкинский | ТП-106 | 250 |  | 0.21417 | 0.21417
Губкинский |  | Губкинский | КТП-107 | 400 |  | 0.30475 | 0.30475
Губкинский |  | Губкинский | ТП-108 | 320 |  | 0.288 | 0.288
Губкинский |  | Губкинский | ТП-108 | 320 |  | 0.288 | 0.288
Губкинский |  | Губкинский | ЗТП-109 | 320 |  | 0.26455 | 0.26455
Губкинский |  | Губкинский | ТП-110 | 180 |  | 0.1533 | 0.1533
Губкинский |  | Губкинский | ТП-111 | 560 |  | 0.45666 | 0.45666
Губкинский |  | Губкинский | КТП-113 | 160 |  | 0.12125 | 0.12125
Губкинский |  | Губкинский | КТП-114 | 160 |  | 0.069252 | 0.069252
Губкинский |  | Губкинский | ЗТП-115 | 400 |  | 0.36 | 0.36
Губкинский |  | Губкинский | ЗТП-116 | 320 |  | 0.23818 | 0.23818
Губкинский |  | Губкинский | ЗТП-116 | 400 |  | 0.36 | 0.36
Губкинский |  | Губкинский | ЗТП-117 | 320 |  | 0.24626 | 0.24626
Губкинский |  | Губкинский | ЗТП-117 | 320 |  | 0.18439 | 0.18439
Губкинский |  | Губкинский | ЗТП-118 | 400 |  | 0.25085 | 0.25085
Губкинский |  | Губкинский | ЗТП-118 | 400 |  | 0.34272 | 0.34272
Губкинский |  | Губкинский | ЗТП-119 | 400 |  | 0.31842 | 0.31842
Губкинский |  | Губкинский | ЗТП-119 | 400 |  | 0.28656 | 0.28656
Губкинский |  | Губкинский | КТП-120 | 100 |  | 0.066389 | 0.066389
Губкинский |  | Губкинский | КТП-121 | 63 |  | 0.0065439 | 0.0065439
Губкинский |  | Губкинский | ТП-122 | 63 |  | 0.0567 | 0.0567
Губкинский |  | Губкинский | ТП-123 | 160 |  | 0.059747 | 0.059747
Губкинский |  | Губкинский | ТП-124 | 100 |  | 0.039836 | 0.039836
Губкинский |  | Губкинский | ТП-125 | 400 |  | 0.16952 | 0.16952
Губкинский |  | Губкинский | КТП-126 | 63 |  | 0.055058 | 0.055058
Губкинский |  | Губкинский | КТП-127 | 63 |  | 0.0567 | 0.0567
Губкинский |  | Губкинский | КТП-128 | 160 |  | 0.06647 | 0.06647
Губкинский |  | Губкинский | КТП-129 | 160 |  | 0.033737 | 0.033737
Губкинский |  | Губкинский | КТП-130 | 400 |  | 0.099952 | 0.099952
Губкинский |  | Губкинский | КТП-130 | 250 |  | 0.15281 | 0.15281
Губкинский |  | Губкинский | ТП-131 | 250 |  | 0.14835 | 0.14835
Губкинский |  | Губкинский | ТП-131 | 250 |  | 0.20102 | 0.20102
Губкинский |  | Губкинский | ТП-132 | 400 |  | 0.25037 | 0.25037
Губкинский |  | Губкинский | ТП-132 | 400 |  | 0.30649 | 0.30649
Губкинский |  | Губкинский | ТП-133 | 400 |  | 0.28086 | 0.28086
Губкинский |  | Губкинский | ТП-133 | 400 |  | 0.28757 | 0.28757
Губкинский |  | Губкинский | ЗТП-134 | 250 |  | 0.15246 | 0.15246
Губкинский |  | Губкинский | ТП-134 | 400 |  | 0.32324 | 0.32324
Губкинский |  | Губкинский | ЗТП-135 | 400 |  | 0.36 | 0.36
Губкинский |  | Губкинский | ЗТП-135 | 400 |  | 0.36 | 0.36
Губкинский |  | Губкинский | ЗТП-136 | 250 |  | 0.21847 | 0.21847
Губкинский |  | Губкинский | ЗТП-136 | 250 |  | 0.13173 | 0.13173
Губкинский |  | Губкинский | ЗТП-137 | 250 |  | 0.16212 | 0.16212
Губкинский |  | Губкинский | ЗТП 137 | 400 |  | 0.27538 | 0.27538
Губкинский |  | Губкинский | ЗТП-138 | 400 |  | 0.30743 | 0.30743
Губкинский |  | Губкинский | ЗТП-138 | 400 |  | 0.26133 | 0.26133
Губкинский |  | Губкинский | ЗТП-139 | 630 |  | 0.46301 | 0.46301
Губкинский |  | Губкинский | ЗТП-139 | 630 |  | 0.53991 | 0.53991
Губкинский |  | Губкинский | ЗТП-140 | 400 |  | 0.36 | 0.36
Губкинский |  | Губкинский | ЗТП-141 | 400 |  | 0.23578 | 0.23578
Губкинский |  | Губкинский | ЗТП-142 | 400 |  | 0.25522 | 0.25522
Губкинский |  | Губкинский | ЗТП-142 | 400 |  | 0.2651 | 0.2651
Губкинский |  | Губкинский | ТП-143 | 630 |  | 0.4715 | 0.4715
Губкинский |  | Губкинский | ТП-143 | 400 |  | 0.31757 | 0.31757
Губкинский |  | Губкинский | ТП-143 | 400 |  | 0.30943 | 0.30943
Губкинский |  | Губкинский | ТП-143 | 400 |  | 0.31783 | 0.31783
Губкинский |  | Губкинский | ЗТП-144 | 630 |  | 0.44901 | 0.44901
Губкинский |  | Губкинский | ЗТП-145 | 400 |  | 0.36 | 0.36
Губкинский |  | Губкинский | ЗТП-146 | 400 |  | 0.36 | 0.36
Губкинский |  | Губкинский | ЗТП-147 | 400 |  | 0.35054 | 0.35054
Губкинский |  | Губкинский | ЗТП-148 | 250 |  | 0.16845 | 0.16845
Губкинский |  | Губкинский | ЗТП-148 | 250 |  | 0.11284 | 0.11284
Губкинский |  | Губкинский | КТП-150 | 250 |  | 0.22458 | 0.22458
Губкинский |  | Губкинский | КТП-150 | 250 |  | 0.225 | 0.225
Губкинский |  | Губкинский | КТП-151 | 250 |  | 0.225 | 0.225
Губкинский |  | Губкинский | КТП-154 | 250 |  | 0.16322 | 0.16322
Губкинский |  | Губкинский | КТП-155 | 160 |  | 0.14149 | 0.14149
Губкинский |  | Губкинский | КТП-159 | 100 |  | 0.079357 | 0.079357
Губкинский |  | Губкинский | КТП-160 | 560 |  | 0.504 | 0.504
Губкинский |  | Губкинский | КТП-162 | 160 |  | 0.079497 | 0.079497
Губкинский |  | Губкинский | КТП -164 | 160 |  | 0.13038 | 0.13038
Губкинский |  | Губкинский | ЗТП-165 | 100 |  | 0.09 | 0.09
Губкинский |  | Губкинский | КТП-168 | 100 |  | 0.09 | 0.09
Губкинский |  | Губкинский | ТП-169 | 100 |  | 0.09 | 0.09
Губкинский |  | Губкинский | КТП-174 | 160 |  | 0.144 | 0.144
Губкинский |  | Губкинский | КТП-182 | 250 |  | 0.225 | 0.225
Губкинский |  | Губкинский | ТП-183 | 63 |  | 0.0567 | 0.0567
Губкинский |  | Губкинский | ТП-184 | 100 |  | 0.057691 | 0.057691
Губкинский |  | Губкинский | ТП-186 | 100 |  | 0.09 | 0.09
Губкинский |  | Губкинский | ЗТП-188 | 160 |  | 0.144 | 0.144
Губкинский |  | Губкинский | ЗТП-190 | 400 |  | 0.14081 | 0.14081
Губкинский |  | Губкинский | ЗТП-190 | 400 |  | 0.25913 | 0.25913
Губкинский |  | Губкинский | ЗТП-191 | 630 |  | 0.52025 | 0.52025
Губкинский |  | Губкинский | ЗТП-191 | 630 |  | 0.43187 | 0.43187
Губкинский |  | Губкинский | ЗТП-192 | 630 |  | 0.36367 | 0.36367
Губкинский |  | Губкинский | ЗТП-192 | 400 |  | 0.26452 | 0.26452
Губкинский |  | Губкинский | ЗТП-193 | 400 |  | 0.086744 | 0.086744
Губкинский |  | Губкинский | ЗТП-193 | 400 |  | 0.28232 | 0.28232
Губкинский |  | Губкинский | ЗТП-194 | 400 |  | 0.2384 | 0.2384
Губкинский |  | Губкинский | ЗТП-194 | 400 |  | 0.34631 | 0.34631
Губкинский |  | Губкинский | ЗТП-195 | 630 |  | 0.42835 | 0.42835
Губкинский |  | Губкинский | ЗТП-195 | 630 |  | 0.52551 | 0.52551
Губкинский |  | Губкинский | ЗТП-196 | 250 |  | 0.11865 | 0.11865
Губкинский |  | Губкинский | ЗТП-196 | 250 |  | 0.19699 | 0.19699
Губкинский |  | Губкинский | ЗТП-197 | 400 |  | 0.30289 | 0.30289
Губкинский |  | Губкинский | ЗТП-197 | 400 |  | 0.25217 | 0.25217
Губкинский |  | Губкинский | КТП-199 | 160 |  | 0.11953 | 0.11953
Губкинский |  | Губкинский | ТП-200 | 400 |  | 0.29902 | 0.29902
Губкинский |  | Губкинский | ТП-200 | 400 |  | 0.24419 | 0.24419
Губкинский |  | Губкинский | ЗТП-201 | 400 |  | 0.34611 | 0.34611
Губкинский |  | Губкинский | ЗТП-201 | 400 |  | 0.32065 | 0.32065
Губкинский |  | Губкинский | ЗТП-202 | 400 |  | 0.28623 | 0.28623
Губкинский |  | Губкинский | ЗТП-202 | 400 |  | 0.36 | 0.36
Губкинский |  | Губкинский | ЗТП-203 | 400 |  | 0.31869 | 0.31869
Губкинский |  | Губкинский | ЗТП-203 | 400 |  | 0.23284 | 0.23284
Губкинский |  | Губкинский | ЗТП-204 | 400 |  | 0.28581 | 0.28581
Губкинский |  | Губкинский | ЗТП-204 | 400 |  | 0.31968 | 0.31968
Губкинский |  | Губкинский | ЗТП-205 | 400 |  | 0.19861 | 0.19861
Губкинский |  | Губкинский | ЗТП-205 | 400 |  | 0.25448 | 0.25448
Губкинский |  | Губкинский | ЗТП-206 | 400 |  | 0.28074 | 0.28074
Губкинский |  | Губкинский | ЗТП-207 | 400 |  | 0.36 | 0.36
Губкинский |  | Губкинский | ЗТП-208 | 630 |  | 0.567 | 0.567
Губкинский |  | Губкинский | ЗТП-209 | 630 |  | 0.567 | 0.567
Губкинский |  | Губкинский | ЗТП-210 | 630 |  | 0.52077 | 0.52077
Губкинский |  | Губкинский | ЗТП-210 | 630 |  | 0.4689 | 0.4689
Губкинский |  | Губкинский | ЗТП-211 | 1000 |  | 0.9 | 0.9
Губкинский |  | Губкинский | ЗТП-211 | 1000 |  | 0.83507 | 0.83507
Губкинский |  | Губкинский | ЗТП-212 | 400 |  | 0.34901 | 0.34901
Губкинский |  | Губкинский | ЗТП-212 | 400 |  | 0.34887 | 0.34887
Губкинский |  | Губкинский | ЗТП-213 | 630 |  | 0.567 | 0.567
Губкинский |  | Губкинский | ЗТП-213 | 630 |  | 0.47057 | 0.47057
Губкинский |  | Губкинский | ЗТП-214 | 400 |  | 0.32311 | 0.32311
Губкинский |  | Губкинский | ЗТП-214 | 400 |  | 0.31418 | 0.31418
Губкинский |  | Губкинский | ЗТП-215 | 400 |  | 0.32263 | 0.32263
Губкинский |  | Губкинский | ЗТП-215 | 400 |  | 0.34944 | 0.34944
Губкинский |  | Губкинский | ЗТП-217 | 250 |  | 0.19794 | 0.19794
Губкинский |  | Губкинский | ЗТП-217 | 250 |  | 0.20744 | 0.20744
Губкинский |  | Губкинский | ЗТП-216 | 400 |  | 0.36 | 0.36
Губкинский |  | Губкинский | ЗТП-216 | 400 |  | 0.35833 | 0.35833
Губкинский |  | Губкинский | ЗТП-218 | 400 |  | 0.36 | 0.36
Губкинский |  | Губкинский | ЗТП-218 | 400 |  | 0.34351 | 0.34351
Губкинский |  | Губкинский | КТП-220 | 100 |  | 0.085163 | 0.085163
Губкинский |  | Губкинский | КТП-222 | 250 |  | 0.21314 | 0.21314
Губкинский |  | Губкинский | КТП-224 | 250 |  | 0.17385 | 0.17385
Губкинский |  | Губкинский | КТП-225 | 160 |  | 0.144 | 0.144
Губкинский |  | Губкинский | КТП-226 | 160 |  | 0.144 | 0.144
Губкинский |  | Губкинский | КТП-229 | 160 |  | 0.14317 | 0.14317
Губкинский |  | Губкинский | КТП-230 | 160 |  | 0.10177 | 0.10177
Губкинский |  | Губкинский | КТП-235 | 160 |  | 0.144 | 0.144
Губкинский |  | Губкинский | КТП-236 | 63 |  | 0.0567 | 0.0567
Губкинский |  | Губкинский | КТП-237 | 250 |  | 0.18544 | 0.18544
Губкинский |  | Губкинский | КТП-239 | 250 |  | 0.19999 | 0.19999
Губкинский |  | Губкинский | КТП-240 | 400 |  | 0.36 | 0.36
Губкинский |  | Губкинский | 242 | 630 |  | 0.55815 | 0.55815
Губкинский |  | Губкинский | 242 | 630 |  | 0.49274 | 0.49274
Губкинский |  | Губкинский | ЗТП-243 | 630 |  | 0.5372 | 0.5372
Губкинский |  | Губкинский | ЗТП-244 | 1000 |  | 0.9 | 0.9
Губкинский |  | Губкинский | БКТП-246 | 630 |  | 0.40584 | 0.40584
Губкинский |  | Губкинский | БКТП-246 | 630 |  | 0.33946 | 0.33946
Губкинский |  | Губкинский | БКТП-247 | 1000 |  | 0.81341 | 0.81341
Губкинский |  | Губкинский | БКТП-247 | 1000 |  | 0.73339 | 0.73339
Губкинский |  | Губкинский | КТП-248 | 250 |  | 0.20054 | 0.20054
Губкинский |  | Губкинский | КТП-249 | 250 |  | 0.18855 | 0.18855
Губкинский |  | Губкинский | КТП-250 | 250 |  | 0.18241 | 0.18241
Губкинский |  | Губкинский | БКТП-252 | 1000 |  | 0.73729 | 0.73729
Губкинский |  | Губкинский | БКТП-252 | 1000 |  | 0.68353 | 0.68353
Губкинский |  | Губкинский | КТП-253 | 250 |  | 0.14892 | 0.14892
Губкинский |  | Губкинский | КТП-255 | 160 |  | 0.144 | 0.144
Губкинский |  | Губкинский | КТП-256 | 160 |  | 0.13376 | 0.13376
Губкинский |  | Губкинский | КТП-257 | 630 |  | 0.48905 | 0.48905
Губкинский |  | Губкинский | КТП-257 | 630 |  | 0.567 | 0.567
Губкинский |  | Губкинский | КТП-258 | 100 |  | 0.09 | 0.09
Губкинский |  | Губкинский | КТП-259 | 160 |  | 0.11427 | 0.11427
Губкинский |  | Губкинский | КТП-260 | 160 |  | 0.144 | 0.144
Губкинский |  | Губкинский | КТП-263 | 160 |  | 0.144 | 0.144
Губкинский |  | Губкинский | КТП-264 | 250 |  | 0.19798 | 0.19798
Губкинский |  | Губкинский | КТП-265 | 400 |  | 0.36 | 0.36
Губкинский |  | Губкинский | КТП-265 | 400 |  | 0.36 | 0.36
Губкинский |  | Губкинский | КТП-266 | 160 |  | 0.14248 | 0.14248
Губкинский |  | Губкинский | КТП-268 | 630 |  | 0.50716 | 0.50716
Губкинский |  | Губкинский | РП-1 | 100 |  | 0.039825 | 0.039825
Губкинский |  | Губкинский | РП-2 | 320 |  | 0.21219 | 0.21219
Губкинский |  | Губкинский | РП-2 | 400 |  | 0.26847 | 0.26847
Губкинский |  | Губкинский | РП-5 | 250 |  | 0.225 | 0.225
Губкинский |  | Губкинский | РП-7 | 400 |  | 0.2762 | 0.2762
Губкинский |  | Губкинский | РП-7 | 400 |  | 0.25897 | 0.25897
Губкинский |  | Губкинский | РП-8 | 400 |  | 0.24904 | 0.24904
Губкинский |  | Губкинский | РП-8 | 400 |  | 0.25032 | 0.25032
Губкинский |  | Губкинский | РП-9 | 250 |  | 0.21135 | 0.21135
Губкинский |  | Губкинский | РП-10 | 400 |  | 0.33631 | 0.33631
Губкинский |  | Губкинский | 2-01 | 250 |  | 0.19894 | 0.19894
Губкинский |  | Губкинский | 3-04 | 100 |  | 0.070375 | 0.070375
Губкинский |  | Губкинский | 3-05 | 400 |  | 0.34761 | 0.34761
Губкинский |  | Губкинский | 3-06 | 100 |  | 0.084488 | 0.084488
Губкинский |  | Губкинский | 3-07 | 250 |  | 0.16357 | 0.16357
Губкинский |  | Губкинский | 3-09 | 160 |  | 0.12687 | 0.12687
Губкинский |  | Губкинский | 3-22 | 160 |  | 0.10767 | 0.10767
Губкинский |  | Губкинский | 3-48 | 100 |  | 0.075659 | 0.075659
Губкинский |  | Губкинский | 3-49 | 100 |  | 0.086753 | 0.086753
Губкинский |  | Губкинский | 3-50 | 160 |  | 0.12996 | 0.12996
Губкинский |  | Губкинский | 3-51 | 160 |  | 0.13972 | 0.13972
Губкинский |  | Губкинский | 3-58 | 160 |  | 0.13526 | 0.13526
Губкинский |  | Губкинский | 4-56 | 160 |  | 0.1302 | 0.1302
Губкинский |  | Губкинский | 4-59 | 100 |  | 0.082867 | 0.082867
Губкинский |  | Губкинский | 5-01 | 250 |  | 0.19807 | 0.19807
Губкинский |  | Губкинский | 5-02 | 160 |  | 0.13209 | 0.13209
Губкинский |  | Губкинский | 5-03 | 100 |  | 0.072622 | 0.072622
Губкинский |  | Губкинский | 5-04 | 160 |  | 0.13385 | 0.13385
Губкинский |  | Губкинский | 5-05 | 63 |  | 0.044541 | 0.044541
Губкинский |  | Губкинский | 5-06 | 250 |  | 0.20201 | 0.20201
Губкинский |  | Губкинский | 5-07 | 250 |  | 0.19349 | 0.19349
Губкинский |  | Губкинский | 5-08 | 100 |  | 0.066094 | 0.066094
Губкинский |  | Губкинский | 5-09 | 160 |  | 0.13101 | 0.13101
Губкинский |  | Губкинский | 5-10 | 60 |  | 0.040514 | 0.040514
Губкинский |  | Губкинский | 5-11 | 63 |  | 0.042369 | 0.042369
Губкинский |  | Губкинский | 5-12 | 250 |  | 0.18121 | 0.18121
Губкинский |  | Губкинский | 5-14 | 180 |  | 0.14743 | 0.14743
Губкинский |  | Губкинский | 5-15 | 250 |  | 0.16727 | 0.16727
Губкинский |  | Губкинский | 5-17 | 250 |  | 0.17492 | 0.17492
Губкинский |  | Губкинский | 5-20 | 160 |  | 0.12162 | 0.12162
Губкинский |  | Губкинский | 5-21 | 250 |  | 0.22436 | 0.22436
Губкинский |  | Губкинский | 5-22 | 160 |  | 0.144 | 0.144
Губкинский |  | Губкинский | 5-23 | 63 |  | 0.048857 | 0.048857
Губкинский |  | Губкинский | 5-24 | 160 |  | 0.14069 | 0.14069
Губкинский |  | Губкинский | 5-25 | 100 |  | 0.081731 | 0.081731
Губкинский |  | Губкинский | 5-26 | 40 |  | 0.023945 | 0.023945
Губкинский |  | Губкинский | 6-01 | 100 |  | 0.075525 | 0.075525
Губкинский |  | Губкинский | 6-02 | 100 |  | 0.08132 | 0.08132
Губкинский |  | Губкинский | 6-03 | 400 |  | 0.35979 | 0.35979
Губкинский |  | Губкинский | 6-04 | 160 |  | 0.14337 | 0.14337
Губкинский |  | Губкинский | 6-05 | 400 |  | 0.33013 | 0.33013
Губкинский |  | Губкинский | 6-06 | 100 |  | 0.062855 | 0.062855
Губкинский |  | Губкинский | 6-07 | 63 |  | 0.049456 | 0.049456
Губкинский |  | Губкинский | 6-08 | 250 |  | 0.18307 | 0.18307
Губкинский |  | Губкинский | 3-01 | 160 |  | 0.14252 | 0.14252
Губкинский |  | Губкинский | 3-03 | 160 |  | 0.10959 | 0.10959
Губкинский |  | Губкинский | 3-04 | 160 |  | 0.144 | 0.144
Губкинский |  | Губкинский | 3-07 | 250 |  | 0.20269 | 0.20269
Губкинский |  | Губкинский | 3-11 | 160 |  | 0.11902 | 0.11902
Губкинский |  | Губкинский | 3-12 | 160 |  | 0.087583 | 0.087583
Губкинский |  | Губкинский | 3-13 | 160 |  | 0.11283 | 0.11283
Губкинский |  | Губкинский | 3-17 | 100 |  | 0.082119 | 0.082119
Губкинский |  | Губкинский | 3-18 | 250 |  | 0.20539 | 0.20539
Губкинский |  | Губкинский | 3-84 | 100 |  | 0.06378 | 0.06378
Губкинский |  | Губкинский | 17-01 | 160 |  | 0.12027 | 0.12027
Губкинский |  | Губкинский | 17-02 | 160 |  | 0.1398 | 0.1398
Губкинский |  | Губкинский | 17-04 | 250 |  | 0.1617 | 0.1617
Губкинский |  | Губкинский | 17-06 | 250 |  | 0.22232 | 0.22232
Губкинский |  | Губкинский | 17-07 | 250 |  | 0.19994 | 0.19994
Губкинский |  | Губкинский | 17-09 | 250 |  | 0.21591 | 0.21591
Губкинский |  | Губкинский | 17-10 | 63 |  | 0.052861 | 0.052861
Губкинский |  | Губкинский | 17-11 | 160 |  | 0.11699 | 0.11699
Губкинский |  | Губкинский | 17-12 | 160 |  | 0.14135 | 0.14135
Губкинский |  | Губкинский | 17-13 | 320 |  | 0.25644 | 0.25644
Губкинский |  | Губкинский | 2-01 | 160 |  | 0.10729 | 0.10729
Губкинский |  | Губкинский | 2-02 | 250 |  | 0.18527 | 0.18527
Губкинский |  | Губкинский | 2-03 | 100 |  | 0.074033 | 0.074033
Губкинский |  | Губкинский | 2-04 | 100 |  | 0.089357 | 0.089357
Губкинский |  | Губкинский | 2-05 | 250 |  | 0.16834 | 0.16834
Губкинский |  | Губкинский | 2-06 | 100 |  | 0.08915 | 0.08915
Губкинский |  | Губкинский | 13-09 | 160 |  | 0.12963 | 0.12963
Губкинский |  | Губкинский | 1-00 | 63 |  | 0.03424 | 0.03424
Губкинский |  | Губкинский | 1-01 | 250 |  | 0.225 | 0.225
Губкинский |  | Губкинский | 1-02 | 160 |  | 0.13434 | 0.13434
Губкинский |  | Губкинский | 1-03 | 160 |  | 0.13274 | 0.13274
Губкинский |  | Губкинский | 1-04 | 160 |  | 0.13977 | 0.13977
Губкинский |  | Губкинский | 1-05 | 250 |  | 0.225 | 0.225
Губкинский |  | Губкинский | 1-07 | 100 |  | 0.073962 | 0.073962
Губкинский |  | Губкинский | 1-08 | 160 |  | 0.10764 | 0.10764
Губкинский |  | Губкинский | 1-09 | 100 |  | 0.089791 | 0.089791
Губкинский |  | Губкинский | 1-10 | 400 |  | 0.34416 | 0.34416
Губкинский |  | Губкинский | 1-11 | 160 |  | 0.11723 | 0.11723
Губкинский |  | Губкинский | 1-13 | 250 |  | 0.20401 | 0.20401
Губкинский |  | Губкинский | 1-14 | 100 |  | 0.077146 | 0.077146
Губкинский |  | Губкинский | 1-15 | 250 |  | 0.21571 | 0.21571
Губкинский |  | Губкинский | 1-16 | 250 |  | 0.225 | 0.225
Губкинский |  | Губкинский | 1-19 | 63 |  | 0.053764 | 0.053764
Губкинский |  | Губкинский | 1-20 | 100 |  | 0.085179 | 0.085179
Губкинский |  | Губкинский | 1-21 | 100 |  | 0.09 | 0.09
Губкинский |  | Губкинский | 1-22 | 100 |  | 0.09 | 0.09
Губкинский |  | Губкинский | 26-01 | 250 |  | 0.1293 | 0.1293
Губкинский |  | Губкинский | 26-10 | 250 |  | 0.225 | 0.225
Губкинский |  | Губкинский | 26-13 | 100 |  | 0.09 | 0.09
Губкинский |  | Губкинский | 26-15 | 63 |  | 0.055879 | 0.055879
Губкинский |  | Губкинский | 3-01 | 160 |  | 0.11228 | 0.11228
Губкинский |  | Губкинский | 3-02 | 250 |  | 0.20805 | 0.20805
Губкинский |  | Губкинский | 3-04 | 250 |  | 0.18256 | 0.18256
Губкинский |  | Губкинский | 5-16 | 63 |  | 0.053996 | 0.053996
Губкинский |  | Губкинский | 5-86 | 160 |  | 0.12868 | 0.12868
Губкинский |  | Губкинский | 5-90 | 160 |  | 0.13095 | 0.13095
Губкинский |  | Губкинский | 5-91 | 100 |  | 0.084935 | 0.084935
Губкинский |  | Губкинский | 5-92 | 160 |  | 0.1357 | 0.1357
Губкинский |  | Губкинский | 5-93 | 100 |  | 0.08458 | 0.08458
Губкинский |  | Губкинский | 5-94 | 100 |  | 0.076478 | 0.076478
Губкинский |  | Губкинский | 6-03 | 160 |  | 0.12902 | 0.12902
Губкинский |  | Губкинский | 6-10 | 400 |  | 0.35741 | 0.35741
Губкинский |  | Губкинский | 6-13 | 400 |  | 0.35732 | 0.35732
Губкинский |  | Губкинский | 6-87 | 160 |  | 0.12522 | 0.12522
Губкинский |  | Губкинский | 6-89 | 100 |  | 0.061567 | 0.061567
Губкинский |  | Губкинский | 6-94 | 100 |  | 0.09 | 0.09
Губкинский |  | Губкинский | 1-01 | 160 |  | 0.144 | 0.144
Губкинский |  | Губкинский | 1-03 | 400 |  | 0.33918 | 0.33918
Губкинский |  | Губкинский | 1-04 | 63 |  | 0.052959 | 0.052959
Губкинский |  | Губкинский | 1-06 | 250 |  | 0.19335 | 0.19335
Губкинский |  | Губкинский | 2-01 | 160 |  | 0.095479 | 0.095479
Губкинский |  | Губкинский | 2-05 | 63 |  | 0.044855 | 0.044855
Губкинский |  | Губкинский | 2-06 | 160 |  | 0.13085 | 0.13085
Губкинский |  | Губкинский | 2-07 | 100 |  | 0.078579 | 0.078579
Губкинский |  | Губкинский | 2-08 | 250 |  | 0.21866 | 0.21866
Губкинский |  | Губкинский | 2-09 | 250 |  | 0.21788 | 0.21788
Губкинский |  | Губкинский | 2-10 | 250 |  | 0.21409 | 0.21409
Губкинский |  | Губкинский | 2-11 | 250 |  | 0.225 | 0.225
Губкинский |  | Губкинский | 2-12 | 250 |  | 0.20348 | 0.20348
Губкинский |  | Губкинский | 2-15 | 160 |  | 0.14315 | 0.14315
Губкинский |  | Губкинский | 3-02 | 100 |  | 0.077868 | 0.077868
Губкинский |  | Губкинский | 3-03 | 100 |  | 0.065668 | 0.065668
Губкинский |  | Губкинский | 3-04 | 63 |  | 0.037175 | 0.037175
Губкинский |  | Губкинский | 3-21 | 250 |  | 0.225 | 0.225
Губкинский |  | Губкинский | 3-34 | 40 |  | 0.036 | 0.036
Губкинский |  | Губкинский | 4-02 | 160 |  | 0.13663 | 0.13663
Губкинский |  | Губкинский | 4-03 | 160 |  | 0.10606 | 0.10606
Губкинский |  | Губкинский | 4-04 | 250 |  | 0.18193 | 0.18193
Губкинский |  | Губкинский | 4-05 | 100 |  | 0.075056 | 0.075056
Губкинский |  | Губкинский | 4-06 | 160 |  | 0.084748 | 0.084748
Губкинский |  | Губкинский | 4-07 | 40 |  | 0.029993 | 0.029993
Губкинский |  | Губкинский | 4-08 | 160 |  | 0.12597 | 0.12597
Губкинский |  | Губкинский | 4-10 | 63 |  | 0.0567 | 0.0567
Губкинский |  | Губкинский | 4-07 | 40 |  | 0.036 | 0.036
Губкинский |  | Губкинский | 4-11 | 100 |  | 0.084 | 0.084
Губкинский |  | Губкинский | 4-12 | 250 |  | 0.20254 | 0.20254
Губкинский |  | Губкинский | 4-13 | 160 |  | 0.086857 | 0.086857
Губкинский |  | Губкинский | 4-14 | 160 |  | 0.077958 | 0.077958
Губкинский |  | Губкинский | 4-15 | 100 |  | 0.085978 | 0.085978
Губкинский |  | Губкинский | 4-16 | 160 |  | 0.12657 | 0.12657
Губкинский |  | Губкинский | 4-17 | 100 |  | 0.085573 | 0.085573
Губкинский |  | Губкинский | 4-21 | 63 |  | 0.054219 | 0.054219
Губкинский |  | Губкинский | 4-23 | 63 |  | 0.041732 | 0.041732
Губкинский |  | Губкинский | 4-24 | 100 |  | 0.077419 | 0.077419
Губкинский |  | Губкинский | 5-04 | 100 |  | 0.082352 | 0.082352
Губкинский |  | Губкинский | 6-01 | 63 |  | 0.04453 | 0.04453
Губкинский |  | Губкинский | 6-02 | 100 |  | 0.071219 | 0.071219
Губкинский |  | Губкинский | 6-03 | 100 |  | 0.089794 | 0.089794
Губкинский |  | Губкинский | 6-04 | 100 |  | 0.078851 | 0.078851
Губкинский |  | Губкинский | 6-05 | 250 |  | 0.18554 | 0.18554
Губкинский |  | Губкинский | 6-06 | 160 |  | 0.11075 | 0.11075
Губкинский |  | Губкинский | 6-07 | 160 |  | 0.12527 | 0.12527
Губкинский |  | Губкинский | 6-08 | 100 |  | 0.07266 | 0.07266
Губкинский |  | Губкинский | 6-09 | 100 |  | 0.040211 | 0.040211
Губкинский |  | Губкинский | 6-12 | 100 |  | 0.065501 | 0.065501
Губкинский |  | Губкинский | 6-14 | 100 |  | 0.089373 | 0.089373
Губкинский |  | Губкинский | 6-24 | 250 |  | 0.21347 | 0.21347
Губкинский |  | Губкинский | 6-29 | 160 |  | 0.13214 | 0.13214
Губкинский |  | Губкинский | 6-30 | 100 |  | 0.079988 | 0.079988
Губкинский |  | Губкинский | 7-04 | 63 |  | 0.052149 | 0.052149
Губкинский |  | Губкинский | 7-05 | 160 |  | 0.091779 | 0.091779
Губкинский |  | Губкинский | 7-07 | 160 |  | 0.144 | 0.144
Губкинский |  | Губкинский | 7-09 | 160 |  | 0.12461 | 0.12461
Губкинский |  | Губкинский | 7-10 | 250 |  | 0.20782 | 0.20782
Губкинский |  | Губкинский | 7-12 | 63 |  | 0.05628 | 0.05628
Губкинский |  | Губкинский | 7-13 | 400 |  | 0.36 | 0.36
Губкинский |  | Губкинский | 7-15 | 100 |  | 0.076609 | 0.076609
Губкинский |  | Губкинский | 7-17 | 63 |  | 0.039438 | 0.039438
Губкинский |  | Губкинский | 8-01 | 160 |  | 0.088352 | 0.088352
Губкинский |  | Губкинский | 8-02 | 160 |  | 0.10732 | 0.10732
Губкинский |  | Губкинский | 8-05 | 100 |  | 0.062252 | 0.062252
Губкинский |  | Губкинский | 8-10 | 160 |  | 0.12189 | 0.12189
Губкинский |  | Губкинский | 8-11 | 160 |  | 0.11535 | 0.11535
Губкинский |  | Губкинский | 8-12 | 100 |  | 0.074983 | 0.074983
Губкинский |  | Губкинский | 8-13 | 100 |  | 0.08234 | 0.08234
Губкинский |  | Губкинский | 8-16 | 160 |  | 0.10518 | 0.10518
Губкинский |  | Губкинский | 8-19 | 250 |  | 0.20734 | 0.20734
Губкинский |  | Губкинский | 9-01 | 250 |  | 0.16435 | 0.16435
Губкинский |  | Губкинский | 9-02 | 160 |  | 0.10898 | 0.10898
Губкинский |  | Губкинский | 9-03 | 100 |  | 0.060138 | 0.060138
Губкинский |  | Губкинский | 9-04 | 100 |  | 0.068246 | 0.068246
Губкинский |  | Губкинский | 9-05 | 63 |  | 0.054821 | 0.054821
Губкинский |  | Губкинский | 9-06 | 63 |  | 0.037662 | 0.037662
Губкинский |  | Губкинский | 9-10 | 63 |  | 0.049763 | 0.049763
Губкинский |  | Губкинский | 9-11 | 100 |  | 0.076774 | 0.076774
Губкинский |  | Губкинский | 9-12 | 40 |  | 0.030101 | 0.030101
Губкинский |  | Губкинский | 9-17 | 160 |  | 0.11474 | 0.11474
Губкинский |  | Губкинский | 9-18 | 100 |  | 0.083276 | 0.083276
Губкинский |  | Губкинский | 9-19 | 4 |  | 0 | 0
Губкинский |  | Губкинский | 9-20 | 25 |  | 0.018557 | 0.018557
Губкинский |  | Губкинский | 9-22 | 250 |  | 0.21598 | 0.21598
Губкинский |  | Губкинский | 9-24 | 63 |  | 0.028396 | 0.028396
Губкинский |  | Губкинский | 9-25 | 160 |  | 0.063118 | 0.063118
Губкинский |  | Губкинский | 10-01 | 63 |  | 0.038124 | 0.038124
Губкинский |  | Губкинский | 10-02 | 100 |  | 0.071045 | 0.071045
Губкинский |  | Губкинский | 10-03 | 160 |  | 0.13721 | 0.13721
Губкинский |  | Губкинский | 10-06 | 160 |  | 0.11772 | 0.11772
Губкинский |  | Губкинский | 10-09 | 63 |  | 0.050223 | 0.050223
Губкинский |  | Губкинский | 10-24 | 160 |  | 0.1363 | 0.1363
Губкинский |  | Губкинский | 10-25 | 63 |  | 0.0567 | 0.0567
Губкинский |  | Губкинский | 10-26 | 400 |  | 0.35871 | 0.35871
Губкинский |  | Губкинский | 10-28 | 160 |  | 0.10386 | 0.10386
Губкинский |  | Губкинский | 10-29 | 100 |  | 0.083357 | 0.083357
Губкинский |  | Губкинский | 10-30 | 63 |  | 0.054818 | 0.054818
Губкинский |  | Губкинский | 12-03 | 160 |  | 0.079824 | 0.079824
Губкинский |  | Губкинский | 12-04 | 100 |  | 0.048662 | 0.048662
Губкинский |  | Губкинский | 12-05 | 160 |  | 0.13705 | 0.13705
Губкинский |  | Губкинский | 12-07 | 60 |  | 0.051318 | 0.051318
Губкинский |  | Губкинский | 12-08 | 250 |  | 0.22068 | 0.22068
Губкинский |  | Губкинский | 12-09 | 100 |  | 0.079438 | 0.079438
Губкинский |  | Губкинский | 13-01 | 100 |  | 0.086459 | 0.086459
Губкинский |  | Губкинский | 13-02 | 250 |  | 0.21546 | 0.21546
Губкинский |  | Губкинский | 13-03 | 63 |  | 0.053402 | 0.053402
Губкинский |  | Губкинский | 13-04 | 63 |  | 0.054222 | 0.054222
Губкинский |  | Губкинский | 13-05 | 63 |  | 0.044303 | 0.044303
Губкинский |  | Губкинский | 13-06 | 160 |  | 0.13531 | 0.13531
Губкинский |  | Губкинский | 13-08 | 160 |  | 0.13976 | 0.13976
Губкинский |  | Губкинский | 13-10 | 250 |  | 0.17936 | 0.17936
Губкинский |  | Губкинский | 13-11 | 160 |  | 0.14278 | 0.14278
Губкинский |  | Губкинский | 13-14 | 63 |  | 0.049511 | 0.049511
Губкинский |  | Губкинский | 13-15 | 100 |  | 0.068537 | 0.068537
Губкинский |  | Губкинский | 13-16 | 160 |  | 0.12255 | 0.12255
Губкинский |  | Губкинский | 13-17 | 160 |  | 0.092934 | 0.092934
Губкинский |  | Губкинский | 13-18 | 250 |  | 0.225 | 0.225
Губкинский |  | Губкинский | 1-03 | 160 |  | 0.14316 | 0.14316
Губкинский |  | Губкинский | 1-04 | 100 |  | 0.082278 | 0.082278
Губкинский |  | Губкинский | 1-05 | 100 |  | 0.09 | 0.09
Губкинский |  | Губкинский | 1-24 | 200 |  | 0.18 | 0.18
Губкинский |  | Губкинский | 1-27 | 63 |  | 0.0567 | 0.0567
Губкинский |  | Губкинский | 1-29 | 160 |  | 0.1154 | 0.1154
Губкинский |  | Губкинский | 1-30 | 160 |  | 0.1301 | 0.1301
Губкинский |  | Губкинский | 2-10 | 63 |  | 0.050495 | 0.050495
Губкинский |  | Губкинский | 2-11 | 100 |  | 0.080262 | 0.080262
Губкинский |  | Губкинский | 2-12 | 250 |  | 0.223 | 0.223
Губкинский |  | Губкинский | 2-13 | 160 |  | 0.1274 | 0.1274
Губкинский |  | Губкинский | 2-14 | 100 |  | 0.067094 | 0.067094
Губкинский |  | Губкинский | 2-15 | 160 |  | 0.14191 | 0.14191
Губкинский |  | Губкинский | 2-16 | 100 |  | 0.069064 | 0.069064
Губкинский |  | Губкинский | 2-17 | 63 |  | 0.055868 | 0.055868
Губкинский |  | Губкинский | 2-18 | 100 |  | 0.066369 | 0.066369
Губкинский |  | Губкинский | 2-19 | 160 |  | 0.12623 | 0.12623
Губкинский |  | Губкинский | 2-23 | 160 |  | 0.144 | 0.144
Губкинский |  | Губкинский | 2-25 | 250 |  | 0.22479 | 0.22479
Губкинский |  | Губкинский | 2-28 | 160 |  | 0.12572 | 0.12572
Губкинский |  | Губкинский | 2-32 | 250 |  | 0.22124 | 0.22124
Губкинский |  | Губкинский | 2-33 | 250 |  | 0.19809 | 0.19809
Губкинский |  | Губкинский | 2-36 | 160 |  | 0.14076 | 0.14076
Губкинский |  | Губкинский | 3-05 | 63 |  | 0.0567 | 0.0567
Губкинский |  | Губкинский | 3-04 | 60 |  | 0.051149 | 0.051149
Губкинский |  | Губкинский | 3-06 | 100 |  | 0.085378 | 0.085378
Губкинский |  | Губкинский | 3-07 | 40 |  | 0.034021 | 0.034021
Губкинский |  | Губкинский | 3-09 | 100 |  | 0.086484 | 0.086484
Губкинский |  | Губкинский | 3-08 | 100 |  | 0.08748 | 0.08748
Губкинский |  | Губкинский | 3-26 | 100 |  | 0.079852 | 0.079852
Губкинский |  | Губкинский | 107-01 | 63 |  | 0.05337 | 0.05337
Губкинский |  | Губкинский | 107-02 | 100 |  | 0.09 | 0.09
Губкинский |  | Губкинский | 107-03 | 250 |  | 0.2206 | 0.2206
Губкинский |  | Губкинский | 107-04 | 40 |  | 0.021603 | 0.021603
Губкинский |  | Губкинский | 107-05 | 100 |  | 0.077117 | 0.077117
Губкинский |  | Губкинский | 107-07 | 100 |  | 0.073174 | 0.073174
Губкинский |  | Губкинский | 107-08 | 100 |  | 0.072104 | 0.072104
Губкинский |  | Губкинский | 107-09 | 60 |  | 0.043686 | 0.043686
Губкинский |  | Губкинский | 107-10 | 160 |  | 0.13498 | 0.13498
Губкинский |  | Губкинский | 107-11 | 100 |  | 0.075208 | 0.075208
Губкинский |  | Губкинский | 107-12 | 160 |  | 0.12504 | 0.12504
Губкинский |  | Губкинский | 107-13 | 160 |  | 0.13377 | 0.13377
Губкинский |  | Губкинский | 107-14 | 100 |  | 0.078693 | 0.078693
Губкинский |  | Губкинский | 107-15 | 100 |  | 0.09 | 0.09
Губкинский |  | Губкинский | 107-17 | 100 |  | 0.077231 | 0.077231
Губкинский |  | Губкинский | 210-01 | 160 |  | 0.13319 | 0.13319
Губкинский |  | Губкинский | 210-02 | 250 |  | 0.21736 | 0.21736
Губкинский |  | Губкинский | 210-05 | 63 |  | 0.049129 | 0.049129
Губкинский |  | Губкинский | 210-19 | 400 |  | 0.31399 | 0.31399
Губкинский |  | Губкинский | 230 | 160 |  | 0.144 | 0.144
Губкинский |  | Губкинский | 1-01 | 63 |  | 0.052193 | 0.052193
Губкинский |  | Губкинский | 1-02 | 100 |  | 0.067657 | 0.067657
Губкинский |  | Губкинский | 1-57 | 100 |  | 0.071727 | 0.071727
Губкинский |  | Губкинский | 1-58 | 160 |  | 0.12348 | 0.12348
Губкинский |  | Губкинский | 2-01 | 63 |  | 0.047786 | 0.047786
Губкинский |  | Губкинский | 2-02 | 100 |  | 0.0624 | 0.0624
Губкинский |  | Губкинский | 2-04 | 100 |  | 0.086569 | 0.086569
Губкинский |  | Губкинский | 2-05 | 250 |  | 0.14416 | 0.14416
Губкинский |  | Губкинский | 2-07 | 250 |  | 0.2158 | 0.2158
Губкинский |  | Губкинский | 2-15 | 100 |  | 0.086832 | 0.086832
Губкинский |  | Губкинский | 2-16 | 100 |  | 0.074931 | 0.074931
Губкинский |  | Губкинский | 2-18 | 160 |  | 0.1125 | 0.1125
Губкинский |  | Губкинский | 2-79 | 160 |  | 0.13109 | 0.13109
Губкинский |  | Губкинский | 2-80 | 100 |  | 0.076143 | 0.076143
Губкинский |  | Губкинский | 2-81 | 250 |  | 0.19958 | 0.19958
Губкинский |  | Губкинский | 2-82 | 160 |  | 0.13117 | 0.13117
Губкинский |  | Губкинский | 2-83 | 400 |  | 0.33082 | 0.33082
Губкинский |  | Губкинский | 2-84 | 63 |  | 0.045529 | 0.045529
Губкинский |  | Губкинский | 2-95 | 250 |  | 0.16934 | 0.16934
Губкинский |  | Губкинский | 3-01 | 160 |  | 0.13786 | 0.13786
Губкинский |  | Губкинский | 3-02 | 60 |  | 0.045848 | 0.045848
Губкинский |  | Губкинский | 3-03 | 100 |  | 0.05659 | 0.05659
Губкинский |  | Губкинский | 3-04 | 250 |  | 0.22183 | 0.22183
Губкинский |  | Губкинский | 3-05 | 60 |  | 0.054 | 0.054
Губкинский |  | Губкинский | 3-06 | 100 |  | 0.079257 | 0.079257
Губкинский |  | Губкинский | 3-07 | 160 |  | 0.13308 | 0.13308
Губкинский |  | Губкинский | 3-08 | 100 |  | 0.086884 | 0.086884
Губкинский |  | Губкинский | 3-16 | 100 |  | 0.0763 | 0.0763
Губкинский |  | Губкинский | 3-19 | 160 |  | 0.12163 | 0.12163
Губкинский |  | Губкинский | 4-01 | 63 |  | 0.055866 | 0.055866
Губкинский |  | Губкинский | 4-02 | 100 |  | 0.074032 | 0.074032
Губкинский |  | Губкинский | 4-24 | 160 |  | 0.079659 | 0.079659
Губкинский |  | Губкинский | 4-32 | 63 |  | 0.037135 | 0.037135
Губкинский |  | Губкинский | 4-33 | 160 |  | 0.12124 | 0.12124
Губкинский |  | Губкинский | 4-35 | 160 |  | 0.12643 | 0.12643
Губкинский |  | Губкинский | 4-36 | 100 |  | 0.088006 | 0.088006
Губкинский |  | Губкинский | 5-01 | 63 |  | 0.022836 | 0.022836
Губкинский |  | Губкинский | 5-02 | 63 |  | 0.019002 | 0.019002
Губкинский |  | Губкинский | 5-08 | 160 |  | 0.11471 | 0.11471
Губкинский |  | Губкинский | 5-09 | 100 |  | 0.072458 | 0.072458
Губкинский |  | Губкинский | 5-23 | 100 |  | 0.084223 | 0.084223
Губкинский |  | Губкинский | 5-24 | 250 |  | 0.225 | 0.225
Губкинский |  | Губкинский | 5-25 | 250 |  | 0.22478 | 0.22478
Губкинский |  | Губкинский | 5-26 | 63 |  | 0.045745 | 0.045745
Губкинский |  | Губкинский | 5-27 | 160 |  | 0.09893 | 0.09893
Губкинский |  | Губкинский | 5-28 | 160 |  | 0.14314 | 0.14314
Губкинский |  | Губкинский | 5-29 | 160 |  | 0.12721 | 0.12721
Губкинский |  | Губкинский | 5-30 | 100 |  | 0.078603 | 0.078603
Губкинский |  | Губкинский | 6-02 | 400 |  | 0.30441 | 0.30441
Губкинский |  | Губкинский | 6-03 | 40 |  | 0.029488 | 0.029488
Губкинский |  | Губкинский | 6-04 | 250 |  | 0.15501 | 0.15501
Губкинский |  | Губкинский | 6-07 | 400 |  | 0.36 | 0.36
Губкинский |  | Губкинский | 6-09 | 160 |  | 0.11098 | 0.11098
Губкинский |  | Губкинский | 6-11 | 100 |  | 0.0806 | 0.0806
Губкинский |  | Губкинский | 6-12 | 180 |  | 0.14059 | 0.14059
Губкинский |  | Губкинский | 6-13 | 160 |  | 0.12494 | 0.12494
Губкинский |  | Губкинский | 6-14 | 160 |  | 0.1438 | 0.1438
Губкинский |  | Губкинский | 6-15 | 100 |  | 0.072356 | 0.072356
Губкинский |  | Губкинский | 6-16 | 100 |  | 0.083649 | 0.083649
Губкинский |  | Губкинский | 6-17 | 160 |  | 0.13408 | 0.13408
Губкинский |  | Губкинский | 6-18 | 160 |  | 0.12655 | 0.12655
Губкинский |  | Губкинский | 6-20 | 63 |  | 0.034389 | 0.034389
Губкинский |  | Губкинский | 6-26 | 63 |  | 0.043736 | 0.043736
Губкинский |  | Губкинский | 6-27 | 63 |  | 0.0567 | 0.0567
Губкинский |  | Губкинский | 6-61 | 250 |  | 0.16379 | 0.16379
Губкинский |  | Губкинский | 6-63 | 160 |  | 0.13505 | 0.13505
Губкинский |  | Губкинский | 6-64 | 250 |  | 0.21306 | 0.21306
Губкинский |  | Губкинский | 7-03 | 160 |  | 0.13743 | 0.13743
Губкинский |  | Губкинский | 7-06 | 63 |  | 0.04003 | 0.04003
Губкинский |  | Губкинский | 7-11 | 160 |  | 0.12581 | 0.12581
Губкинский |  | Губкинский | 7-12 | 250 |  | 0.15457 | 0.15457
Губкинский |  | Губкинский | 7-13 | 160 |  | 0.144 | 0.144
Губкинский |  | Губкинский | 7-16 | 160 |  | 0.1302 | 0.1302
Губкинский |  | Губкинский | 7-17 | 100 |  | 0.08352 | 0.08352
Губкинский |  | Губкинский | 7-18 | 400 |  | 0.31516 | 0.31516
Губкинский |  | Губкинский | 8-01 | 63 |  | 0.0567 | 0.0567
Губкинский |  | Губкинский | 8-02 | 630 |  | 0.56282 | 0.56282
Губкинский |  | Губкинский | 8-05 | 63 |  | 0.054536 | 0.054536
Губкинский |  | Губкинский | 8-06 | 250 |  | 0.21978 | 0.21978
Губкинский |  | Губкинский | 8-07 | 100 |  | 0.075326 | 0.075326
Губкинский |  | Губкинский | 8-08 | 63 |  | 0.041765 | 0.041765
Губкинский |  | Губкинский | 8-22 | 100 |  | 0.050474 | 0.050474
Губкинский |  | Губкинский | 8-59 | 100 |  | 0.067774 | 0.067774
Губкинский |  | Губкинский | 8-61 | 250 |  | 0.225 | 0.225
Губкинский |  | Губкинский | 8-62 | 100 |  | 0.076292 | 0.076292
Губкинский |  | Губкинский | 8-63 | 100 |  | 0.089179 | 0.089179
Губкинский |  | Губкинский | 8-65 | 160 |  | 0.12217 | 0.12217
Губкинский |  | Губкинский | 8-67 | 160 |  | 0.13135 | 0.13135
Губкинский |  | Губкинский | 8-68 | 180 |  | 0.15966 | 0.15966
Губкинский |  | Губкинский | 8-70 | 250 |  | 0.19794 | 0.19794
Губкинский |  | Губкинский | 8-71 | 100 |  | 0.072078 | 0.072078
Губкинский |  | Губкинский | 9-02 | 250 |  | 0.225 | 0.225
Губкинский |  | Губкинский | 9-07 | 100 |  | 0.07991 | 0.07991
Губкинский |  | Губкинский | 9-09 | 160 |  | 0.12867 | 0.12867
Губкинский |  | Губкинский | 9-10 | 100 |  | 0.077248 | 0.077248
Губкинский |  | Губкинский | 9-14 | 160 |  | 0.13664 | 0.13664
Губкинский |  | Губкинский | 9-19 | 160 |  | 0.144 | 0.144
Губкинский |  | Губкинский | 1-01 | 250 |  | 0.15966 | 0.15966
Губкинский |  | Губкинский | 1-03 | 63 |  | 0.048654 | 0.048654
Губкинский |  | Губкинский | 1-04 | 160 |  | 0.12673 | 0.12673
Губкинский |  | Губкинский | 1-07 | 100 |  | 0.06656 | 0.06656
Губкинский |  | Губкинский | 1-12 | 40 |  | 0.0099486 | 0.0099486
Губкинский |  | Губкинский | 3-01 | 400 |  | 0.31852 | 0.31852
Губкинский |  | Губкинский | 3-02 | 160 |  | 0.11626 | 0.11626
Губкинский |  | Губкинский | 3-03 | 100 |  | 0.080618 | 0.080618
Губкинский |  | Губкинский | 3-04 | 100 |  | 0.075577 | 0.075577
Губкинский |  | Губкинский | 3-05 | 63 |  | 0.053167 | 0.053167
Губкинский |  | Губкинский | 3-07 | 250 |  | 0.18846 | 0.18846
Губкинский |  | Губкинский | 3-08 | 250 |  | 0.21236 | 0.21236
Губкинский |  | Губкинский | 4-01 | 400 |  | 0.3598 | 0.3598
Губкинский |  | Губкинский | 4-02 | 63 |  | 0.034801 | 0.034801
Губкинский |  | Губкинский | 4-03 | 100 |  | 0.067354 | 0.067354
Губкинский |  | Губкинский | 4-05 | 63 |  | 0.050559 | 0.050559
Губкинский |  | Губкинский | 4-07 | 250 |  | 0.20087 | 0.20087
Губкинский |  | Губкинский | 5-01 | 160 |  | 0.144 | 0.144
Губкинский |  | Губкинский | 5-02 | 20 |  | 0.018 | 0.018
Губкинский |  | Губкинский | 5-03 | 160 |  | 0.12647 | 0.12647
Губкинский |  | Губкинский | 5-04 | 250 |  | 0.18232 | 0.18232
Губкинский |  | Губкинский | 5-05 | 250 |  | 0.21894 | 0.21894
Губкинский |  | Губкинский | 5-06 | 250 |  | 0.2211 | 0.2211
Губкинский |  | Губкинский | 5-07 | 160 |  | 0.13389 | 0.13389
Губкинский |  | Губкинский | 5-08 | 100 |  | 0.087865 | 0.087865
Губкинский |  | Губкинский | 5-09 | 100 |  | 0.088931 | 0.088931
Губкинский |  | Губкинский | 6-01 | 100 |  | 0.082078 | 0.082078
Губкинский |  | Губкинский | 6-02 | 63 |  | 0.035564 | 0.035564
Губкинский |  | Губкинский | 6-12 | 100 |  | 0.065545 | 0.065545
Губкинский |  | Губкинский | 6-14 | 250 |  | 0.18871 | 0.18871
Губкинский |  | Губкинский | 6-15 | 160 |  | 0.13312 | 0.13312
Губкинский |  | Губкинский | 6-16 | 400 |  | 0.33166 | 0.33166
Губкинский |  | Губкинский | 7-01 | 250 |  | 0.225 | 0.225
Губкинский |  | Губкинский | 8-01 | 400 |  | 0.36 | 0.36
Губкинский |  | Губкинский | 8-03 | 250 |  | 0.16032 | 0.16032
Губкинский |  | Губкинский | 8-08 | 250 |  | 0.20432 | 0.20432
Губкинский |  | Губкинский | 8-09 | 40 |  | 0.011222 | 0.011222
Губкинский |  | Губкинский | 8-11 | 160 |  | 0.14008 | 0.14008
Губкинский |  | Губкинский | 8-12 | 63 |  | 0.024988 | 0.024988
Губкинский |  | Губкинский | 1-00 | 250 |  | 0.22394 | 0.22394
Губкинский |  | Губкинский | 1-02 | 400 |  | 0.36 | 0.36
Губкинский |  | Губкинский | 1-05 | 160 |  | 0.095247 | 0.095247
Губкинский |  | Губкинский | 1-06 | 160 |  | 0.10613 | 0.10613
Губкинский |  | Губкинский | 1-09 | 400 |  | 0.3583 | 0.3583
Губкинский |  | Губкинский | 1-10 | 100 |  | 0.074469 | 0.074469
Губкинский |  | Губкинский | 1-11 | 100 |  | 0.09 | 0.09
Губкинский |  | Губкинский | 1-12 | 100 |  | 0.09 | 0.09
Губкинский |  | Губкинский | 1-13 | 100 |  | 0.09 | 0.09
Губкинский |  | Губкинский | 1-15 | 250 |  | 0.225 | 0.225
Губкинский |  | Губкинский | 1-16 | 100 |  | 0.09 | 0.09
Губкинский |  | Губкинский | 2-02 | 100 |  | 0.09 | 0.09
Губкинский |  | Губкинский | 2-05 | 100 |  | 0.069965 | 0.069965
Губкинский |  | Губкинский | 2-11 | 160 |  | 0.11461 | 0.11461
Губкинский |  | Губкинский | 2-13 | 100 |  | 0.073719 | 0.073719
Губкинский |  | Губкинский | 2-15 | 160 |  | 0.13125 | 0.13125
Губкинский |  | Губкинский | 3-02 | 63 |  | 0.049571 | 0.049571
Губкинский |  | Губкинский | 3-04 | 250 |  | 0.19001 | 0.19001
Губкинский |  | Губкинский | 3-06 | 100 |  | 0.074086 | 0.074086
Губкинский |  | Губкинский | 3-07 | 100 |  | 0.060538 | 0.060538
Губкинский |  | Губкинский | 3-08 | 160 |  | 0.11643 | 0.11643
Губкинский |  | Губкинский | 3-09 | 160 |  | 0.12185 | 0.12185
Губкинский |  | Губкинский | 3-10 | 100 |  | 0.082975 | 0.082975
Губкинский |  | Губкинский | 3-11 | 63 |  | 0.046904 | 0.046904
Губкинский |  | Губкинский | 3-13 | 160 |  | 0.144 | 0.144
Губкинский |  | Губкинский | 3-15 | 100 |  | 0.07209 | 0.07209
Губкинский |  | Губкинский | 3-16 | 250 |  | 0.20461 | 0.20461
Губкинский |  | Губкинский | 3-17 | 160 |  | 0.144 | 0.144
Губкинский |  | Губкинский | 3-20 | 160 |  | 0.13906 | 0.13906
Губкинский |  | Губкинский | 3-21 | 160 |  | 0.12956 | 0.12956
Губкинский |  | Губкинский | 3-23 | 63 |  | 0.043807 | 0.043807
Губкинский |  | Губкинский | 3-26 | 250 |  | 0.20665 | 0.20665
Губкинский |  | Губкинский | 4-01 | 160 |  | 0.12451 | 0.12451
Губкинский |  | Губкинский | 4-02 | 63 |  | 0.037597 | 0.037597
Губкинский |  | Губкинский | 4-03 | 63 |  | 0.0567 | 0.0567
Губкинский |  | Губкинский | 4-04 | 63 |  | 0.041035 | 0.041035
Губкинский |  | Губкинский | 4-05 | 250 |  | 0.14628 | 0.14628
Губкинский |  | Губкинский | 4-07 | 100 |  | 0.065439 | 0.065439
Губкинский |  | Губкинский | 4-08 | 160 |  | 0.144 | 0.144
Губкинский |  | Губкинский | 4-10 | 160 |  | 0.13099 | 0.13099
Губкинский |  | Губкинский | 4-52 | 100 |  | 0.084531 | 0.084531
Губкинский |  | Губкинский | 4-53 | 160 |  | 0.14234 | 0.14234
Губкинский |  | Губкинский | 4-54 | 63 |  | 0.038635 | 0.038635
Губкинский |  | Губкинский | 5-02 | 160 |  | 0.12935 | 0.12935
Губкинский |  | Губкинский | 5-04 | 160 |  | 0.139 | 0.139
Губкинский |  | Губкинский | 5-05 | 160 |  | 0.13756 | 0.13756
Губкинский |  | Губкинский | 5-07 | 100 |  | 0.084129 | 0.084129
Губкинский |  | Губкинский | 5-08 | 160 |  | 0.13754 | 0.13754
Губкинский |  | Губкинский | 5-09 | 250 |  | 0.16579 | 0.16579
Губкинский |  | Губкинский | 6-04 | 160 |  | 0.12243 | 0.12243
Губкинский |  | Губкинский | 6-08 | 400 |  | 0.36 | 0.36
Губкинский |  | Губкинский | 6-09 | 160 |  | 0.1383 | 0.1383
Губкинский |  | Губкинский | 7-02 | 63 |  | 0.049509 | 0.049509
Губкинский |  | Губкинский | 7-03 | 160 |  | 0.13425 | 0.13425
Губкинский |  | Губкинский | 7-04 | 160 |  | 0.11156 | 0.11156
Губкинский |  | Губкинский | 7-08 | 160 |  | 0.13599 | 0.13599
Губкинский |  | Губкинский | 7-09 | 160 |  | 0.13548 | 0.13548
Губкинский |  | Губкинский | 7-55 | 100 |  | 0.082687 | 0.082687
Губкинский |  | Губкинский | 7-57 | 63 |  | 0.051345 | 0.051345
Губкинский |  | Губкинский | 7-58 | 160 |  | 0.12493 | 0.12493
Губкинский |  | Губкинский | 9-06 | 100 |  | 0.082152 | 0.082152
Губкинский |  | Губкинский | 9-07 | 160 |  | 0.13609 | 0.13609
Губкинский |  | Губкинский | 11-01 | 160 |  | 0.13229 | 0.13229
Губкинский |  | Губкинский | 11-05 | 630 |  | 0.45855 | 0.45855
Губкинский |  | Губкинский | 11-06 | 100 |  | 0.078968 | 0.078968
Губкинский |  | Губкинский | 11-07 | 63 |  | 0.051065 | 0.051065
Губкинский |  | Губкинский | 11-08 | 100 |  | 0.089132 | 0.089132
Губкинский |  | Губкинский | 11-09 | 100 |  | 0.076198 | 0.076198
Губкинский |  | Губкинский | 11-11 | 160 |  | 0.12834 | 0.12834
Губкинский |  | Губкинский | 11-12 | 100 |  | 0.077299 | 0.077299
Губкинский |  | Губкинский | 11-14 | 63 |  | 0.050319 | 0.050319
Губкинский |  | Губкинский | 4-04 | 400 |  | 0.3402 | 0.3402
Губкинский |  | Губкинский | 4-75 | 400 |  | 0.33923 | 0.33923
Шебекинский |  | Шебекинский | 101 | 250 |  | 0.19937 | 0.19937
Шебекинский |  | Шебекинский | 102 | 63 |  | 0.034574 | 0.034574
Шебекинский |  | Шебекинский | 103 | 100 |  | 0.07078 | 0.07078
Шебекинский |  | Шебекинский | 104 | 100 |  | 0.075167 | 0.075167
Шебекинский |  | Шебекинский | 105 | 63 |  | 0.047587 | 0.047587
Шебекинский |  | Шебекинский | 106 | 100 |  | 0.083084 | 0.083084
Шебекинский |  | Шебекинский | 107 | 40 |  | 0.022685 | 0.022685
Шебекинский |  | Шебекинский | 108 | 250 |  | 0.22014 | 0.22014
Шебекинский |  | Шебекинский | 325 | 100 |  | 0.060241 | 0.060241
Шебекинский |  | Шебекинский | 111 | 160 |  | 0.12139 | 0.12139
Шебекинский |  | Шебекинский | 112 | 40 |  | 0.019982 | 0.019982
Шебекинский |  | Шебекинский | 113 | 100 |  | 0.088979 | 0.088979
Шебекинский |  | Шебекинский | 115 | 160 |  | 0.13967 | 0.13967
Шебекинский |  | Шебекинский | 117 | 40 |  | 0.02984 | 0.02984
Шебекинский |  | Шебекинский | 118 | 100 |  | 0.084898 | 0.084898
Шебекинский |  | Шебекинский | 201 | 400 |  | 0.35299 | 0.35299
Шебекинский |  | Шебекинский | 202 | 400 |  | 0.35588 | 0.35588
Шебекинский |  | Шебекинский | 301 | 100 |  | 0.066133 | 0.066133
Шебекинский |  | Шебекинский | 302 | 100 |  | 0.052369 | 0.052369
Шебекинский |  | Шебекинский | 303 | 40 |  | 0.025125 | 0.025125
Шебекинский |  | Шебекинский | 304 | 60 |  | 0.04283 | 0.04283
Шебекинский |  | Шебекинский | 305 | 100 |  | 0.079607 | 0.079607
Шебекинский |  | Шебекинский | 306 | 250 |  | 0.20169 | 0.20169
Шебекинский |  | Шебекинский | 310 | 250 |  | 0.21907 | 0.21907
Шебекинский |  | Шебекинский | 311 | 250 |  | 0.15813 | 0.15813
Шебекинский |  | Шебекинский | 312 | 250 |  | 0.21442 | 0.21442
Шебекинский |  | Шебекинский | 315 сез.нагрузка | 100 |  | 0.09 | 0.09
Шебекинский |  | Шебекинский | 317 | 100 |  | 0.083846 | 0.083846
Шебекинский |  | Шебекинский | 320 | 100 |  | 0.077263 | 0.077263
Шебекинский |  | Шебекинский | 321 | 100 |  | 0.073076 | 0.073076
Шебекинский |  | Шебекинский | 322 | 250 |  | 0.22158 | 0.22158
Шебекинский |  | Шебекинский | 325 | 100 |  | 0.084245 | 0.084245
Шебекинский |  | Шебекинский | 326 | 63 |  | 0.0567 | 0.0567
Шебекинский |  | Шебекинский | 401 | 100 |  | 0.073265 | 0.073265
Шебекинский |  | Шебекинский | 402 | 100 |  | 0.07491 | 0.07491
Шебекинский |  | Шебекинский | 403 | 63 |  | 0.050963 | 0.050963
Шебекинский |  | Шебекинский | 404 | 160 |  | 0.13656 | 0.13656
Шебекинский |  | Шебекинский | 405 | 63 |  | 0.038264 | 0.038264
Шебекинский |  | Шебекинский | 406 | 60 |  | 0.048895 | 0.048895
Шебекинский |  | Шебекинский | 407 | 250 |  | 0.20296 | 0.20296
Шебекинский |  | Шебекинский | 408 | 100 |  | 0.069718 | 0.069718
Шебекинский |  | Шебекинский | 409 | 100 |  | 0.071459 | 0.071459
Шебекинский |  | Шебекинский | 410 | 100 |  | 0.08356 | 0.08356
Шебекинский |  | Шебекинский | 411 | 250 |  | 0.22458 | 0.22458
Шебекинский |  | Шебекинский | 413 | 250 |  | 0.22 | 0.22
Шебекинский |  | Шебекинский | 414 | 63 |  | 0.049532 | 0.049532
Шебекинский |  | Шебекинский | 415 | 100 |  | 0.084037 | 0.084037
Шебекинский |  | Шебекинский | 416 | 100 |  | 0.082386 | 0.082386
Шебекинский |  | Шебекинский | 417 | 250 |  | 0.21029 | 0.21029
Шебекинский |  | Шебекинский | 418 | 160 |  | 0.11455 | 0.11455
Шебекинский |  | Шебекинский | 502 | 63 |  | 0.02808 | 0.02808
Шебекинский |  | Шебекинский | 503 | 100 |  | 0.055899 | 0.055899
Шебекинский |  | Шебекинский | 504 | 100 |  | 0.085867 | 0.085867
Шебекинский |  | Шебекинский | 505 | 63 |  | 0.049134 | 0.049134
Шебекинский |  | Шебекинский | 506 | 250 |  | 0.19751 | 0.19751
Шебекинский |  | Шебекинский | 507 | 25 |  | 0.0225 | 0.0225
Шебекинский |  | Шебекинский | 508 | 63 |  | 0.046855 | 0.046855
Шебекинский |  | Шебекинский | 516 | 160 |  | 0.13902 | 0.13902
Шебекинский |  | Шебекинский | 601 | 250 |  | 0.22092 | 0.22092
Шебекинский |  | Шебекинский | 602 | 630 |  | 0.55086 | 0.55086
Шебекинский |  | Шебекинский | 603 | 630 |  | 0.54596 | 0.54596
Шебекинский |  | Шебекинский | 604 | 100 |  | 0.070542 | 0.070542
Шебекинский |  | Шебекинский | 605 | 100 |  | 0.063039 | 0.063039
Шебекинский |  | Шебекинский | 606 | 160 |  | 0.12884 | 0.12884
Шебекинский |  | Шебекинский | 607 | 160 |  | 0.11763 | 0.11763
Шебекинский |  | Шебекинский | 608 | 160 |  | 0.11369 | 0.11369
Шебекинский |  | Шебекинский | 609 | 63 |  | 0.054144 | 0.054144
Шебекинский |  | Шебекинский | 610 | 400 |  | 0.29028 | 0.29028
Шебекинский |  | Шебекинский | 615 | 400 |  | 0.3436 | 0.3436
Шебекинский |  | Шебекинский | 616 | 160 |  | 0.14336 | 0.14336
Шебекинский |  | Шебекинский | 618 | 400 |  | 0.30949 | 0.30949
Шебекинский |  | Шебекинский | 701 | 40 |  | 0.034941 | 0.034941
Шебекинский |  | Шебекинский | 702 | 100 |  | 0.088333 | 0.088333
Шебекинский |  | Шебекинский | 703 | 63 |  | 0.046889 | 0.046889
Шебекинский |  | Шебекинский | 704 | 63 |  | 0.017572 | 0.017572
Шебекинский |  | Шебекинский | 705 | 100 |  | 0.080412 | 0.080412
Шебекинский |  | Шебекинский | 707 | 100 |  | 0.07132 | 0.07132
Шебекинский |  | Шебекинский | 708 | 60 |  | 0.044564 | 0.044564
Шебекинский |  | Шебекинский | 709 | 100 |  | 0.072876 | 0.072876
Шебекинский |  | Шебекинский | 710 | 60 |  | 0.043646 | 0.043646
Шебекинский |  | Шебекинский | 712 | 100 |  | 0.071658 | 0.071658
Шебекинский |  | Шебекинский | 713 | 160 |  | 0.097015 | 0.097015
Шебекинский |  | Шебекинский | 714 | 100 |  | 0.088753 | 0.088753
Шебекинский |  | Шебекинский | 715 | 630 |  | 0.55921 | 0.55921
Шебекинский |  | Шебекинский | РП-1 | 400 |  | 0.25485 | 0.25485
Шебекинский |  | Шебекинский | 1 | 100 |  | 0.073174 | 0.073174
Шебекинский |  | Шебекинский | 5 | 180 |  | 0.075805 | 0.075805
Шебекинский |  | Шебекинский | 6 | 160 |  | 0.10367 | 0.10367
Шебекинский |  | Шебекинский | 7 | 100 |  | 0.017386 | 0.017386
Шебекинский |  | Шебекинский | 8 | 250 |  | 0.067833 | 0.067833
Шебекинский |  | Шебекинский | 9 | 315 |  | 0.19673 | 0.19673
Шебекинский |  | Шебекинский | 10 | 400 |  | 0.3448 | 0.3448
Шебекинский |  | Шебекинский | 11 | 400 |  | 0.32489 | 0.32489
Шебекинский |  | Шебекинский | 12 | 400 |  | 0.25962 | 0.25962
Шебекинский |  | Шебекинский | 13 | 250 |  | 0.077569 | 0.077569
Шебекинский |  | Шебекинский | 14 | 200 |  | 0.15059 | 0.15059
Шебекинский |  | Шебекинский | 15 | 160 |  | 0.1009 | 0.1009
Шебекинский |  | Шебекинский | 16 | 200 |  | 0.15155 | 0.15155
Шебекинский |  | Шебекинский | 17 | 250 |  | 0.14941 | 0.14941
Шебекинский |  | Шебекинский | 18 | 160 |  | 0.094295 | 0.094295
Шебекинский |  | Шебекинский | 19 | 100 |  | 0.034718 | 0.034718
Шебекинский |  | Шебекинский | 20 | 315 |  | 0.12255 | 0.12255
Шебекинский |  | Шебекинский | 21 | 400 |  | 0.31292 | 0.31292
Шебекинский |  | Шебекинский | 22 | 630 |  | 0.39736 | 0.39736
Шебекинский |  | Шебекинский | 23 | 560 |  | 0.43481 | 0.43481
Шебекинский |  | Шебекинский | 24 | 250 |  | 0.099906 | 0.099906
Шебекинский |  | Шебекинский | 27 | 180 |  | 0.096377 | 0.096377
Шебекинский |  | Шебекинский | 28 | 315 |  | 0.14687 | 0.14687
Шебекинский |  | Шебекинский | 29 | 250 |  | 0.12793 | 0.12793
Шебекинский |  | Шебекинский | 30 | 315 |  | 0.12557 | 0.12557
Шебекинский |  | Шебекинский | 31 | 180 |  | 0.1556 | 0.1556
Шебекинский |  | Шебекинский | 32 | 160 |  | 0.090632 | 0.090632
Шебекинский |  | Шебекинский | 34 | 250 |  | 0.16268 | 0.16268
Шебекинский |  | Шебекинский | 36 | 60 |  | 0.014318 | 0.014318
Шебекинский |  | Шебекинский | 37 | 160 |  | 0.1253 | 0.1253
Шебекинский |  | Шебекинский | 38 | 630 |  | 0.47869 | 0.47869
Шебекинский |  | Шебекинский | 39 | 630 |  | 0.45841 | 0.45841
Шебекинский |  | Шебекинский | 40 | 100 |  | 0.09 | 0.09
Шебекинский |  | Шебекинский | 42 | 250 |  | 0.064259 | 0.064259
Шебекинский |  | Шебекинский | 110(53) | 400 |  | 0.25114 | 0.25114
Шебекинский |  | Шебекинский | 54 | 250 |  | 0.12484 | 0.12484
Шебекинский |  | Шебекинский | 55 | 200 |  | 0.12988 | 0.12988
Шебекинский |  | Шебекинский | 63 | 400 |  | 0.27598 | 0.27598
Шебекинский |  | Шебекинский | 69 | 250 |  | 0.19441 | 0.19441
Шебекинский |  | Шебекинский | 72 | 400 |  | 0.31502 | 0.31502
Шебекинский |  | Шебекинский | 79 | 250 |  | 0.225 | 0.225
Шебекинский |  | Шебекинский | 83 | 160 |  | 0.11263 | 0.11263
Шебекинский |  | Шебекинский | 84 | 630 |  | 0.53029 | 0.53029
Шебекинский |  | Шебекинский | 85 | 160 |  | 0.144 | 0.144
Шебекинский |  | Шебекинский | 90 | 250 |  | 0.17076 | 0.17076
Шебекинский |  | Шебекинский | 94 | 250 |  | 0.13956 | 0.13956
Шебекинский |  | Шебекинский | 95 | 160 |  | 0.06655 | 0.06655
Шебекинский |  | Шебекинский | 99 | 250 |  | 0.10345 | 0.10345
Шебекинский |  | Шебекинский | 100 | 250 |  | 0.20518 | 0.20518
Шебекинский |  | Шебекинский | 102 | 160 |  | 0.075999 | 0.075999
Шебекинский |  | Шебекинский | 103 | 250 |  | 0.20612 | 0.20612
Шебекинский |  | Шебекинский | 104 | 160 |  | 0.144 | 0.144
Шебекинский |  | Шебекинский | 105 | 160 |  | 0.13519 | 0.13519
Шебекинский |  | Шебекинский | 107 | 100 |  | 0.09 | 0.09
Шебекинский |  | Шебекинский | 108 | 250 |  | 0.225 | 0.225
Шебекинский |  | Шебекинский | 109 | 180 |  | 0.091984 | 0.091984
Шебекинский |  | Шебекинский | 118 | 100 |  | 0.09 | 0.09
Шебекинский |  | Шебекинский | 119 | 750 |  | 0.675 | 0.675
Шебекинский |  | Шебекинский | 121 | 560 |  | 0.36184 | 0.36184
Шебекинский |  | Шебекинский | 123 | 63 |  | 0.028222 | 0.028222
Шебекинский |  | Шебекинский | 129 | 250 |  | 0.11722 | 0.11722
Шебекинский |  | Шебекинский | 131 | 160 |  | 0.13161 | 0.13161
Шебекинский |  | Шебекинский | 132 | 400 |  | 0.27555 | 0.27555
Шебекинский |  | Шебекинский | 133 | 100 |  | 0.089401 | 0.089401
Шебекинский |  | Шебекинский | 133а | 100 |  | 0.09 | 0.09
Шебекинский |  | Шебекинский | 134 | 160 |  | 0.082634 | 0.082634
Шебекинский |  | Шебекинский | 135 | 160 |  | 0.10795 | 0.10795
Шебекинский |  | Шебекинский | 136 | 160 |  | 0.082493 | 0.082493
Шебекинский |  | Шебекинский | 140 | 250 |  | 0.225 | 0.225
Шебекинский |  | Шебекинский | 144 | 250 |  | 0.225 | 0.225
Шебекинский |  | Шебекинский | 153 | 100 |  | 0.061911 | 0.061911
Шебекинский |  | Шебекинский | 3 | 100 |  | 0.048793 | 0.048793
Шебекинский |  | Шебекинский | 4 | 100 |  | 0.046591 | 0.046591
Шебекинский |  | Шебекинский | 5 | 100 |  | 0.09 | 0.09
Шебекинский |  | Шебекинский | 6 | 100 |  | 0.088774 | 0.088774
Шебекинский |  | Шебекинский | 7 | 100 |  | 0.09 | 0.09
Шебекинский |  | Шебекинский | 8 | 100 |  | 0.088731 | 0.088731
Шебекинский |  | Шебекинский | 9 | 100 |  | 0.049739 | 0.049739
Шебекинский |  | Шебекинский | 10 | 100 |  | 0.04972 | 0.04972
Шебекинский |  | Шебекинский | 11 | 100 |  | 0.09 | 0.09
Шебекинский |  | Шебекинский | 12 | 100 |  | 0.09 | 0.09
Шебекинский |  | Шебекинский | 13 | 100 |  | 0.044779 | 0.044779
Шебекинский |  | Шебекинский | 14 | 100 |  | 0.048919 | 0.048919
Шебекинский |  | Шебекинский | 154 | 50 |  | 0.0216 | 0.0216
Шебекинский |  | Шебекинский | 161 | 400 |  | 0.32904 | 0.32904
Шебекинский |  | Шебекинский | 162 | 160 |  | 0.144 | 0.144
Шебекинский |  | Шебекинский | 164 | 63 |  | 0.05223 | 0.05223
Шебекинский |  | Шебекинский | 174 | 250 |  | 0.18091 | 0.18091
Шебекинский |  | Шебекинский | 175 | 250 |  | 0.15958 | 0.15958
Шебекинский |  | Шебекинский | 177 | 160 |  | 0.10246 | 0.10246
Шебекинский |  | Шебекинский | 184 | 160 |  | 0.10089 | 0.10089
Шебекинский |  | Шебекинский | 185 | 250 |  | 0.19217 | 0.19217
Шебекинский |  | Шебекинский | 186 | 250 |  | 0.16687 | 0.16687
Шебекинский |  | Шебекинский | 301 | 400 |  | 0.35515 | 0.35515
Шебекинский |  | Шебекинский | 302 | 400 |  | 0.3473 | 0.3473
Шебекинский |  | Шебекинский | 303 | 60 |  | 0.0342 | 0.0342
Шебекинский |  | Шебекинский | 304 | 160 |  | 0.098712 | 0.098712
Шебекинский |  | Шебекинский | 305 | 250 |  | 0.18504 | 0.18504
Шебекинский |  | Шебекинский | 306 | 100 |  | 0.076136 | 0.076136
Шебекинский |  | Шебекинский | 307 | 63 |  | 0.047948 | 0.047948
Шебекинский |  | Шебекинский | 308 | 160 |  | 0.1251 | 0.1251
Шебекинский |  | Шебекинский | 309 | 100 |  | 0.073985 | 0.073985
Шебекинский |  | Шебекинский | 310 | 160 |  | 0.082325 | 0.082325
Шебекинский |  | Шебекинский | 311 | 160 |  | 0.12817 | 0.12817
Шебекинский |  | Шебекинский | 312 | 100 |  | 0.071067 | 0.071067
Шебекинский |  | Шебекинский | 316 | 160 |  | 0.12197 | 0.12197
Шебекинский |  | Шебекинский | 317 | 100 |  | 0.083847 | 0.083847
Шебекинский |  | Шебекинский | 318 | 160 |  | 0.12565 | 0.12565
Шебекинский |  | Шебекинский | 320 | 250 |  | 0.225 | 0.225
Шебекинский |  | Шебекинский | 322 | 160 |  | 0.13117 | 0.13117
Шебекинский |  | Шебекинский | 323 | 100 |  | 0.080677 | 0.080677
Шебекинский |  | Шебекинский | 328 | 63 |  | 0.034186 | 0.034186
Шебекинский |  | Шебекинский | 329 | 100 |  | 0.082279 | 0.082279
Шебекинский |  | Шебекинский | 330 | 100 |  | 0.070067 | 0.070067
Шебекинский |  | Шебекинский | 331 | 160 |  | 0.11827 | 0.11827
Шебекинский |  | Шебекинский | 333 | 100 |  | 0.082093 | 0.082093
Шебекинский |  | Шебекинский | 334 | 160 |  | 0.094451 | 0.094451
Шебекинский |  | Шебекинский | 335 | 100 |  | 0.057755 | 0.057755
Шебекинский |  | Шебекинский | 336 | 160 |  | 0.13026 | 0.13026
Шебекинский |  | Шебекинский | 337 | 100 |  | 0.076651 | 0.076651
Шебекинский |  | Шебекинский | 338 | 100 |  | 0.073523 | 0.073523
Шебекинский |  | Шебекинский | 340 | 100 |  | 0.09 | 0.09
Шебекинский |  | Шебекинский | 341 | 100 |  | 0.073355 | 0.073355
Шебекинский |  | Шебекинский | 342 | 60 |  | 0.028939 | 0.028939
Шебекинский |  | Шебекинский | РП-2 | 400 |  | 0.30091 | 0.30091
Шебекинский |  | Шебекинский | РП-3 | 315 |  | 0.23905 | 0.23905
Шебекинский |  | Шебекинский | 24 | 250 |  | 0.14344 | 0.14344
Шебекинский |  | Шебекинский | 25 | 160 |  | 0.053185 | 0.053185
Шебекинский |  | Шебекинский | 26 | 100 |  | 0 | 0
Шебекинский |  | Шебекинский | 147 | 160 |  | 0.144 | 0.144
Шебекинский |  | Шебекинский | 33 | 250 |  | 0.084632 | 0.084632
Шебекинский |  | Шебекинский | 35 | 400 |  | 0.24708 | 0.24708
Шебекинский |  | Шебекинский | 41 | 315 |  | 0.21131 | 0.21131
Шебекинский |  | Шебекинский | 56 | 400 |  | 0.36 | 0.36
Шебекинский |  | Шебекинский | 57 потреб. | 100 |  | 0.09 | 0.09
Шебекинский |  | Шебекинский | 58 | 400 |  | 0.33459 | 0.33459
Шебекинский |  | Шебекинский | 59н | 560 |  | 0.43789 | 0.43789
Шебекинский |  | Шебекинский | 62 | 320 |  | 0.288 | 0.288
Шебекинский |  | Шебекинский | 64 | 100 |  | 0.09 | 0.09
Шебекинский |  | Шебекинский | 70 | 100 |  | 0.09 | 0.09
Шебекинский |  | Шебекинский | 71 | 100 |  | 0 | 0
Шебекинский |  | Шебекинский | 77 | 400 |  | 0.20719 | 0.20719
Шебекинский |  | Шебекинский | 78 | 630 |  | 0.40358 | 0.40358
Шебекинский |  | Шебекинский | 80 | 160 |  | 0.10331 | 0.10331
Шебекинский |  | Шебекинский | 81 | 400 |  | 0.13539 | 0.13539
Шебекинский |  | Шебекинский | 81 | 400 |  | 0.1709 | 0.1709
Шебекинский |  | Шебекинский | 92 | 160 |  | 0.13764 | 0.13764
Шебекинский |  | Шебекинский | 93 | 400 |  | 0.28173 | 0.28173
Шебекинский |  | Шебекинский | 102 | 630 |  | 0.45505 | 0.45505
Шебекинский |  | Шебекинский | 102 | 630 |  | 0.45608 | 0.45608
Шебекинский |  | Шебекинский | 110 | 63 |  | 0.0567 | 0.0567
Шебекинский |  | Шебекинский | 111 | 160 |  | 0.144 | 0.144
Шебекинский |  | Шебекинский | 114 | 400 |  | 0.28172 | 0.28172
Шебекинский |  | Шебекинский | 115 | 400 |  | 0.33124 | 0.33124
Шебекинский |  | Шебекинский | 120 | 160 |  | 0.11234 | 0.11234
Шебекинский |  | Шебекинский | 123 | 250 |  | 0.1826 | 0.1826
Шебекинский |  | Шебекинский | 137 | 250 |  | 0.048073 | 0.048073
Шебекинский |  | Шебекинский | 141 | 250 |  | 0.21489 | 0.21489
Шебекинский |  | Шебекинский | 147 | 160 |  | 0.055197 | 0.055197
Шебекинский |  | Шебекинский | 150 | 63 |  | 0.0567 | 0.0567
Шебекинский |  | Шебекинский | 157 | 260 |  | 0.22959 | 0.22959
Шебекинский |  | Шебекинский | 165 | 400 |  | 0.35979 | 0.35979
Шебекинский |  | Шебекинский | 166 | 250 |  | 0.225 | 0.225
Шебекинский |  | Шебекинский | 181 | 250 |  | 0.22145 | 0.22145
Шебекинский |  | Шебекинский | 182 | 400 |  | 0.36 | 0.36
Шебекинский |  | Шебекинский | 183 | 160 |  | 0.11049 | 0.11049
Шебекинский |  | Шебекинский | 191 | 100 |  | 0.043812 | 0.043812
Шебекинский |  | Шебекинский | РП-4 | 400 |  | 0.29604 | 0.29604
Шебекинский |  | Шебекинский | 2 | 160 |  | 0.025718 | 0.025718
Шебекинский |  | Шебекинский | 3 | 400 |  | 0.25911 | 0.25911
Шебекинский |  | Шебекинский | 4 | 400 |  | 0.36 | 0.36
Шебекинский |  | Шебекинский | 50 | 160 |  | 0.078323 | 0.078323
Шебекинский |  | Шебекинский | 52 | 100 |  | 0.041329 | 0.041329
Шебекинский |  | Шебекинский | 66 | 400 |  | 0.33067 | 0.33067
Шебекинский |  | Шебекинский | 67 | 250 |  | 0.225 | 0.225
Шебекинский |  | Шебекинский | 68 | 160 |  | 0.098609 | 0.098609
Шебекинский |  | Шебекинский | 74 | 600 |  | 0.54 | 0.54
Шебекинский |  | Шебекинский | 74 | 2Т-160 в резерве |  | 0.144 | 0.144
Шебекинский |  | Шебекинский | 75 | 350 |  | 0.26151 | 0.26151
Шебекинский |  | Шебекинский | 82 | 400 |  | 0.27045 | 0.27045
Шебекинский |  | Шебекинский | 86 | 1000 |  | 0.9 | 0.9
Шебекинский |  | Шебекинский | 98 | 100 |  | 0.085618 | 0.085618
Шебекинский |  | Шебекинский | 113 | 250 |  | 0.18615 | 0.18615
Шебекинский |  | Шебекинский | 128 | 320 |  | 0.288 | 0.288
Шебекинский |  | Шебекинский | 130 | 400 |  | 0.31852 | 0.31852
Шебекинский |  | Шебекинский | 143 | 160 |  | 0.11676 | 0.11676
Шебекинский |  | Шебекинский | 145 | 160 |  | 0.144 | 0.144
Шебекинский |  | Шебекинский | 146 | 630 |  | 0.567 | 0.567
Шебекинский |  | Шебекинский | 149 | 400 |  | 0.36 | 0.36
Шебекинский |  | Шебекинский | 151 | 100 |  | 0.088796 | 0.088796
Шебекинский |  | Шебекинский | 155 | 160 |  | 0.097825 | 0.097825
Шебекинский |  | Шебекинский | 158 | 100 |  | 0.09 | 0.09
Шебекинский |  | Шебекинский | 159 | 160 |  | 0.144 | 0.144
Шебекинский |  | Шебекинский | 160 | 160 |  | 0.144 | 0.144
Шебекинский |  | Шебекинский | 163 | 100 |  | 0.09 | 0.09
Шебекинский |  | Шебекинский | 167 | 100 |  | 0.09 | 0.09
Шебекинский |  | Шебекинский | 168 | 160 |  | 0.076658 | 0.076658
Шебекинский |  | Шебекинский | 170 | 160 |  | 0.11036 | 0.11036
Шебекинский |  | Шебекинский | 171 | 630 |  | 0.4145 | 0.4145
Шебекинский |  | Шебекинский | 172 | 160 |  | 0.144 | 0.144
Шебекинский |  | Шебекинский | 173 | 160 |  | 0.11354 | 0.11354
Шебекинский |  | Шебекинский | 187 | 160 |  | 0.07768 | 0.07768
Шебекинский |  | Шебекинский | 188 | 160 |  | 0.13787 | 0.13787
Шебекинский |  | Шебекинский | 189 | 400 |  | 0.34849 | 0.34849
Шебекинский |  | Шебекинский | 701 | 1000 |  | 0.8379 | 0.8379
Шебекинский |  | Шебекинский | 702 | 1000 |  | 0.86643 | 0.86643
Шебекинский |  | Шебекинский | 101 | 160 |  | 0.10757 | 0.10757
Шебекинский |  | Шебекинский | 102 | 160 |  | 0.12551 | 0.12551
Шебекинский |  | Шебекинский | 103 | 60 |  | 0.036561 | 0.036561
Шебекинский |  | Шебекинский | 106 | 100 |  | 0.065279 | 0.065279
Шебекинский |  | Шебекинский | 107 | 250 |  | 0.21664 | 0.21664
Шебекинский |  | Шебекинский | 108 | 160 |  | 0.11648 | 0.11648
Шебекинский |  | Шебекинский | 109 | 63 |  | 0.050584 | 0.050584
Шебекинский |  | Шебекинский | 110 | 60 |  | 0.03142 | 0.03142
Шебекинский |  | Шебекинский | 111 | 400 |  | 0.3454 | 0.3454
Шебекинский |  | Шебекинский | 112 | 100 |  | 0.083376 | 0.083376
Шебекинский |  | Шебекинский | 113 | 250 |  | 0.19856 | 0.19856
Шебекинский |  | Шебекинский | 115 | 100 |  | 0.086548 | 0.086548
Шебекинский |  | Шебекинский | 201 | 60 |  | 0.051772 | 0.051772
Шебекинский |  | Шебекинский | 205 (316 максимовка) | 100 |  | 0.09 | 0.09
Шебекинский |  | Шебекинский | 206(315 макс) | 400 |  | 0.33978 | 0.33978
Шебекинский |  | Шебекинский | 207 | 100 |  | 0.054251 | 0.054251
Шебекинский |  | Шебекинский | 208 | 160 |  | 0.12572 | 0.12572
Шебекинский |  | Шебекинский | 209 | 63 |  | 0.035267 | 0.035267
Шебекинский |  | Шебекинский | 210 | 400 |  | 0.31459 | 0.31459
Шебекинский |  | Шебекинский | 213(320 Максимовка) | 100 |  | 0.080928 | 0.080928
Шебекинский |  | Шебекинский | 214 | 250 |  | 0.1981 | 0.1981
Шебекинский |  | Шебекинский | 217 | 60 |  | 0.035792 | 0.035792
Шебекинский |  | Шебекинский | 218 | 250 |  | 0.225 | 0.225
Шебекинский |  | Шебекинский | 219 | 100 |  | 0.059245 | 0.059245
Шебекинский |  | Шебекинский | 222 | 100 |  | 0.088968 | 0.088968
Шебекинский |  | Шебекинский | 224 | 100 |  | 0.08793 | 0.08793
Шебекинский |  | Шебекинский | 225 | 60 |  | 0.053383 | 0.053383
Шебекинский |  | Шебекинский | 226 | 100 |  | 0.09 | 0.09
Шебекинский |  | Шебекинский | 227 | 100 |  | 0.09 | 0.09
Шебекинский |  | Шебекинский | 228 | 100 |  | 0.09 | 0.09
Шебекинский |  | Шебекинский | 229 | 160 |  | 0.144 | 0.144
Шебекинский |  | Шебекинский | 301 | 100 |  | 0.066195 | 0.066195
Шебекинский |  | Шебекинский | 302 | 160 |  | 0.080563 | 0.080563
Шебекинский |  | Шебекинский | 302 | 250 |  | 0.16598 | 0.16598
Шебекинский |  | Шебекинский | 303 | 250 |  | 0.19572 | 0.19572
Шебекинский |  | Шебекинский | 304 | 400 |  | 0.35118 | 0.35118
Шебекинский |  | Шебекинский | 304 | 400 |  | 0.33651 | 0.33651
Шебекинский |  | Шебекинский | 305 | 400 |  | 0.33905 | 0.33905
Шебекинский |  | Шебекинский | 306 | 160 |  | 0.1152 | 0.1152
Шебекинский |  | Шебекинский | 307 | 400 |  | 0.35109 | 0.35109
Шебекинский |  | Шебекинский | 307 | 400 |  | 0.35366 | 0.35366
Шебекинский |  | Шебекинский | 402 | 63 |  | 0.0567 | 0.0567
Шебекинский |  | Шебекинский | 502 | 160 |  | 0.12586 | 0.12586
Шебекинский |  | Шебекинский | 401 | 400 |  | 0.31967 | 0.31967
Шебекинский |  | Шебекинский | 404 | 160 |  | 0.12869 | 0.12869
Шебекинский |  | Шебекинский | 405 | 100 |  | 0.085051 | 0.085051
Шебекинский |  | Шебекинский | 406 | 60 |  | 0.046527 | 0.046527
Шебекинский |  | Шебекинский | 408 | 100 |  | 0.087521 | 0.087521
Шебекинский |  | Шебекинский | 417 | 400 |  | 0.35754 | 0.35754
Шебекинский |  | Шебекинский | 418 | 100 |  | 0.087325 | 0.087325
Шебекинский |  | Шебекинский | 419 | 160 |  | 0.12322 | 0.12322
Шебекинский |  | Шебекинский | 421 | 630 |  | 0.55107 | 0.55107
Шебекинский |  | Шебекинский | 421 | 630 |  | 0.38779 | 0.38779
Шебекинский |  | Шебекинский | 422 | 25 |  | 0.013392 | 0.013392
Шебекинский |  | Шебекинский | 423 | 25 |  | 0.0098334 | 0.0098334
Шебекинский |  | Шебекинский | 424 | 250 |  | 0.1216 | 0.1216
Шебекинский |  | Шебекинский | 501 | 400 |  | 0.35938 | 0.35938
Шебекинский |  | Шебекинский | 504 | 250 |  | 0.18948 | 0.18948
Шебекинский |  | Шебекинский | 505 | 100 |  | 0.075491 | 0.075491
Шебекинский |  | Шебекинский | 601 | 63 |  | 0.050963 | 0.050963
Шебекинский |  | Шебекинский | 602 | 400 |  | 0.3564 | 0.3564
Шебекинский |  | Шебекинский | 603 | 100 |  | 0.080323 | 0.080323
Шебекинский |  | Шебекинский | 701 | 60 |  | 0.041634 | 0.041634
Шебекинский |  | Шебекинский | 717 | 25 |  | 0.01512 | 0.01512
Шебекинский |  | Шебекинский | 703 | 100 |  | 0.064854 | 0.064854
Шебекинский |  | Шебекинский | 705 | 400 |  | 0.31302 | 0.31302
Шебекинский |  | Шебекинский | 706 | 60 |  | 0.042246 | 0.042246
Шебекинский |  | Шебекинский | 709 | 63 |  | 0.053474 | 0.053474
Шебекинский |  | Шебекинский | 710 | 400 |  | 0.35256 | 0.35256
Шебекинский |  | Шебекинский | 713 | 250 |  | 0.21424 | 0.21424
Шебекинский |  | Шебекинский | 717 | 25 |  | 0.020048 | 0.020048
Шебекинский |  | Шебекинский | 802 | 160 |  | 0.13916 | 0.13916
Шебекинский |  | Шебекинский | 803 | 63 |  | 0.04676 | 0.04676
Шебекинский |  | Шебекинский | 804 | 63 |  | 0.050775 | 0.050775
Шебекинский |  | Шебекинский | 805 | 100 |  | 0.059342 | 0.059342
Шебекинский |  | Шебекинский | 807 | 160 |  | 0.12661 | 0.12661
Шебекинский |  | Шебекинский | 808 | 100 |  | 0.072546 | 0.072546
Шебекинский |  | Шебекинский | 1001 | 250 |  | 0.20047 | 0.20047
Шебекинский |  | Шебекинский | 1002 | 160 |  | 0.1309 | 0.1309
Шебекинский |  | Шебекинский | 1004 | 250 |  | 0.037355 | 0.037355
Шебекинский |  | Шебекинский | 1005 | 100 |  | 0.084557 | 0.084557
Шебекинский |  | Шебекинский | 1006 | 250 |  | 0.20408 | 0.20408
Шебекинский |  | Шебекинский | 1008 | 63 |  | 0.043999 | 0.043999
Шебекинский |  | Шебекинский | 1010 | 40 |  | 0.020385 | 0.020385
Шебекинский |  | Шебекинский | 1011 | 400 |  | 0.33177 | 0.33177
Шебекинский |  | Шебекинский | 1017 | 160 |  | 0.12157 | 0.12157
Шебекинский |  | Шебекинский | 1021 | 630 |  | 0.48857 | 0.48857
Шебекинский |  | Шебекинский | 1022 | 630 |  | 0.45023 | 0.45023
Шебекинский |  | Шебекинский | 1023 | 25 |  | 0.0068454 | 0.0068454
Шебекинский |  | Шебекинский | 1025 | 25 |  | 0.00801 | 0.00801
Шебекинский |  | Шебекинский | 1101 | 250 |  | 0.17832 | 0.17832
Шебекинский |  | Шебекинский | 1102 | 60 |  | 0.033936 | 0.033936
Шебекинский |  | Шебекинский | 1103 | 60 |  | 0.038563 | 0.038563
Шебекинский |  | Шебекинский | 1104 | 400 |  | 0.33143 | 0.33143
Шебекинский |  | Шебекинский | 1105 | 160 |  | 0.1367 | 0.1367
Шебекинский |  | Шебекинский | 1106 | 160 |  | 0.13376 | 0.13376
Шебекинский |  | Шебекинский | 1026 | 40 |  | 0.036 | 0.036
Шебекинский |  | Шебекинский | 1108 | 63 |  | 0.036992 | 0.036992
Шебекинский |  | Шебекинский | 1109 | 100 |  | 0.073543 | 0.073543
Шебекинский |  | Шебекинский | 1201 | 250 |  | 0.19945 | 0.19945
Шебекинский |  | Шебекинский | 1202 | 250 |  | 0.21117 | 0.21117
Шебекинский |  | Шебекинский | 1204 | 160 |  | 0.13434 | 0.13434
Шебекинский |  | Шебекинский | 1204 | 160 |  | 0.13188 | 0.13188
Шебекинский |  | Шебекинский | 1205 | 100 |  | 0.085842 | 0.085842
Шебекинский |  | Шебекинский | 1206 | 100 |  | 0.084655 | 0.084655
Шебекинский |  | Шебекинский | 103 | 63 |  | 0.048571 | 0.048571
Шебекинский |  | Шебекинский | 104 | 100 |  | 0.061227 | 0.061227
Шебекинский |  | Шебекинский | 105 | 250 |  | 0.14561 | 0.14561
Шебекинский |  | Шебекинский | 102 | 100 |  | 0.07475 | 0.07475
Шебекинский |  | Шебекинский | 103 | 250 |  | 0.19146 | 0.19146
Шебекинский |  | Шебекинский | 104 | 63 |  | 0.049964 | 0.049964
Шебекинский |  | Шебекинский | 201 | 250 |  | 0.2175 | 0.2175
Шебекинский |  | Шебекинский | 204 | 250 |  | 0.20309 | 0.20309
Шебекинский |  | Шебекинский | 207 | 400 |  | 0.35078 | 0.35078
Шебекинский |  | Шебекинский | 209 | 63 |  | 0.026158 | 0.026158
Шебекинский |  | Шебекинский | 213 | 60 |  | 0.022898 | 0.022898
Шебекинский |  | Шебекинский | 214 | 40 |  | 0.021854 | 0.021854
Шебекинский |  | Шебекинский | 215 | 25 |  | 0 | 0
Шебекинский |  | Шебекинский | 216 | 40 |  | 0.016772 | 0.016772
Шебекинский |  | Шебекинский | 217 | 160 |  | 0.07519 | 0.07519
Шебекинский |  | Шебекинский | 218 | 400 |  | 0.35807 | 0.35807
Шебекинский |  | Шебекинский | 220 | 160 |  | 0.14106 | 0.14106
Шебекинский |  | Шебекинский | 221 | 25 |  | 0.0225 | 0.0225
Шебекинский |  | Шебекинский | 222 | 160 |  | 0.14272 | 0.14272
Шебекинский |  | Шебекинский | 223 | 160 |  | 0.13379 | 0.13379
Шебекинский |  | Шебекинский | 224 | 250 |  | 0.18874 | 0.18874
Шебекинский |  | Шебекинский | 226 | 400 |  | 0.36 | 0.36
Шебекинский |  | Шебекинский | 301 | 400 |  | 0.34637 | 0.34637
Шебекинский |  | Шебекинский | 303 | 250 |  | 0.19781 | 0.19781
Шебекинский |  | Шебекинский | 305 | 40 |  | 0.031003 | 0.031003
Шебекинский |  | Шебекинский | 306 | 400 |  | 0.28572 | 0.28572
Шебекинский |  | Шебекинский | 307 | 630 |  | 0.51044 | 0.51044
Шебекинский |  | Шебекинский | 308 | 400 |  | 0.27157 | 0.27157
Шебекинский |  | Шебекинский | 309 | 250 |  | 0.17073 | 0.17073
Шебекинский |  | Шебекинский | 311 | 400 |  | 0.26579 | 0.26579
Шебекинский |  | Шебекинский | 312 | 100 |  | 0.083264 | 0.083264
Шебекинский |  | Шебекинский | 310 | 63 |  | 0.049964 | 0.049964
Шебекинский |  | Шебекинский | 314 | 160 |  | 0.094881 | 0.094881
Шебекинский |  | Шебекинский | 315 | 40 |  | 0.022527 | 0.022527
Шебекинский |  | Шебекинский | 316 | 63 |  | 0.0567 | 0.0567
Шебекинский |  | Шебекинский | 402 | 100 |  | 0.055408 | 0.055408
Шебекинский |  | Шебекинский | 403 | 250 |  | 0.21915 | 0.21915
Шебекинский |  | Шебекинский | 404 | 100 |  | 0.067766 | 0.067766
Шебекинский |  | Шебекинский | 405 | 100 |  | 0.087602 | 0.087602
Шебекинский |  | Шебекинский | 406 | 100 |  | 0.073769 | 0.073769
Шебекинский |  | Шебекинский | 408 | 100 |  | 0.050573 | 0.050573
Шебекинский |  | Шебекинский | 101 | 400 |  | 0.32083 | 0.32083
Шебекинский |  | Шебекинский | 102 | 250 |  | 0.21212 | 0.21212
Шебекинский |  | Шебекинский | 103 | 250 |  | 0.22038 | 0.22038
Шебекинский |  | Шебекинский | 104 | 160 |  | 0.13212 | 0.13212
Шебекинский |  | Шебекинский | 115 | 250 |  | 0.22462 | 0.22462
Шебекинский |  | Шебекинский | 116 | 1000 |  | 0.83959 | 0.83959
Шебекинский |  | Шебекинский | 116 | 1000 |  | 0.84 | 0.84
Шебекинский |  | Шебекинский | 117 | 100 |  | 0.09 | 0.09
Шебекинский |  | Шебекинский | 304 | 250 |  | 0.16955 | 0.16955
Шебекинский |  | Шебекинский | 311 | 630 |  | 0.51678 | 0.51678
Шебекинский |  | Шебекинский | 317 | 400 |  | 0.36 | 0.36
Шебекинский |  | Шебекинский | 318 | 160 |  | 0.12914 | 0.12914
Шебекинский |  | Шебекинский | 405 | 250 |  | 0.17088 | 0.17088
Шебекинский |  | Шебекинский | 407 | 250 |  | 0.21878 | 0.21878
Шебекинский |  | Шебекинский | 409 | 250 |  | 0.21001 | 0.21001
Шебекинский |  | Шебекинский | 416 | 160 |  | 0.14341 | 0.14341
Шебекинский |  | Шебекинский | 505 | 100 |  | 0.09 | 0.09
Шебекинский |  | Шебекинский | 508 | 100 |  | 0.044872 | 0.044872
Шебекинский |  | Шебекинский | 509 | 160 |  | 0.13819 | 0.13819
Шебекинский |  | Шебекинский | 601 | 250 |  | 0.13971 | 0.13971
Шебекинский |  | Шебекинский | 702 | 160 |  | 0.12884 | 0.12884
Шебекинский |  | Шебекинский | 102 | 100 |  | 0.055902 | 0.055902
Шебекинский |  | Шебекинский | 103 | 100 |  | 0.09 | 0.09
Шебекинский |  | Шебекинский | 104 | 63 |  | 0.047255 | 0.047255
Шебекинский |  | Шебекинский | 105 | 63 |  | 0.038678 | 0.038678
Шебекинский |  | Шебекинский | 106 | 100 |  | 0.068422 | 0.068422
Шебекинский |  | Шебекинский | 107 | 63 |  | 0.045608 | 0.045608
Шебекинский |  | Шебекинский | 108 | 63 |  | 0.053744 | 0.053744
Шебекинский |  | Шебекинский | 206 | 100 |  | 0.077098 | 0.077098
Шебекинский |  | Шебекинский | 126 | 100 |  | 0.058005 | 0.058005
Шебекинский |  | Шебекинский | 201(213) | 100 |  | 0.051084 | 0.051084
Шебекинский |  | Шебекинский | 202 | 400 |  | 0.36 | 0.36
Шебекинский |  | Шебекинский | 205 | 100 |  | 0.048934 | 0.048934
Шебекинский |  | Шебекинский | 206 | 100 |  | 0.077098 | 0.077098
Шебекинский |  | Шебекинский | 207 | 100 |  | 0.09 | 0.09
Шебекинский |  | Шебекинский | 208 | 63 |  | 0.033781 | 0.033781
Шебекинский |  | Шебекинский | 210 | 400 |  | 0.35951 | 0.35951
Шебекинский |  | Шебекинский | 211 | 25 |  | 0.015658 | 0.015658
Шебекинский |  | Шебекинский | 203 | 100 |  | 0.088394 | 0.088394
Шебекинский |  | Шебекинский | 301 | 100 |  | 0.084743 | 0.084743
Шебекинский |  | Шебекинский | 302 | 63 |  | 0.049044 | 0.049044
Шебекинский |  | Шебекинский | 303 | 40 |  | 0.029503 | 0.029503
Шебекинский |  | Шебекинский | 304 | 100 |  | 0.058981 | 0.058981
Шебекинский |  | Шебекинский | 305 | 160 |  | 0.13197 | 0.13197
Шебекинский |  | Шебекинский | 307 | 100 |  | 0.07763 | 0.07763
Шебекинский |  | Шебекинский | 309 | 40 |  | 0.03411 | 0.03411
Шебекинский |  | Шебекинский | 310 | 630 |  | 0.567 | 0.567
Шебекинский |  | Шебекинский | 312 | 160 |  | 0.144 | 0.144
Шебекинский |  | Шебекинский | 311 | 160 |  | 0.083279 | 0.083279
Шебекинский |  | Шебекинский | 604 | 63 |  | 0.054454 | 0.054454
Шебекинский |  | Шебекинский | 605 | 100 |  | 0.07981 | 0.07981
Шебекинский |  | Шебекинский | 606 | 63 |  | 0.053677 | 0.053677
Шебекинский |  | Шебекинский | 607 | 100 |  | 0.073599 | 0.073599
Шебекинский |  | Шебекинский | 608 | 60 |  | 0.047118 | 0.047118
Шебекинский |  | Шебекинский | 102 | 100 |  | 0.042201 | 0.042201
Шебекинский |  | Шебекинский | 104 | 63 |  | 0.02272 | 0.02272
Шебекинский |  | Шебекинский | 105 | 160 |  | 0.11388 | 0.11388
Шебекинский |  | Шебекинский | 106 | 63 |  | 0.019546 | 0.019546
Шебекинский |  | Шебекинский | 108 | 160 |  | 0.144 | 0.144
Шебекинский |  | Шебекинский | 201 | 100 |  | 0.045835 | 0.045835
Шебекинский |  | Шебекинский | 202 | 160 |  | 0.11138 | 0.11138
Шебекинский |  | Шебекинский | 204 | 160 |  | 0.12006 | 0.12006
Шебекинский |  | Шебекинский | 210 | 250 |  | 0.2064 | 0.2064
Шебекинский |  | Шебекинский | 211 | 160 |  | 0.14319 | 0.14319
Шебекинский |  | Шебекинский | 216 | 160 |  | 0.11982 | 0.11982
Шебекинский |  | Шебекинский | 217 | 100 |  | 0.084247 | 0.084247
Шебекинский |  | Шебекинский | 218 | 63 |  | 0.051395 | 0.051395
Шебекинский |  | Шебекинский | 301 | 100 |  | 0.069669 | 0.069669
Шебекинский |  | Шебекинский | 305 | 63 |  | 0.03596 | 0.03596
Шебекинский |  | Шебекинский | 308 | 250 |  | 0.14448 | 0.14448
Шебекинский |  | Шебекинский | 310 | 250 |  | 0.1333 | 0.1333
Шебекинский |  | Шебекинский | 315 | 250 |  | 0.21163 | 0.21163
Шебекинский |  | Шебекинский | 318 | 100 |  | 0.082597 | 0.082597
Шебекинский |  | Шебекинский | 320 | 100 |  | 0.07348 | 0.07348
Шебекинский |  | Шебекинский | 323 | 160 |  | 0.13946 | 0.13946
Шебекинский |  | Шебекинский | 325 | 1000 |  | 0.843 | 0.843
Шебекинский |  | Шебекинский | 327 | 63 |  | 0.052003 | 0.052003
Шебекинский |  | Шебекинский | 409 | 100 |  | 0.076694 | 0.076694
Шебекинский |  | Шебекинский | 414 | 160 |  | 0.144 | 0.144
Шебекинский |  | Шебекинский | 415 | 160 |  | 0.144 | 0.144
Шебекинский |  | Шебекинский | 922 | 160 |  | 0.12711 | 0.12711
Шебекинский |  | Шебекинский | 503 | 400 |  | 0.30813 | 0.30813
Шебекинский |  | Шебекинский | 504 | 160 |  | 0.13231 | 0.13231
Шебекинский |  | Шебекинский | 505 | 160 |  | 0.12228 | 0.12228
Шебекинский |  | Шебекинский | 506 | 160 |  | 0.12263 | 0.12263
Шебекинский |  | Шебекинский | 605 | 400 |  | 0.29744 | 0.29744
Шебекинский |  | Шебекинский | 605 | 400 |  | 0.29195 | 0.29195
Шебекинский |  | Шебекинский | 701 | 160 |  | 0.13133 | 0.13133
Шебекинский |  | Шебекинский | 703 | 250 |  | 0.213 | 0.213
Шебекинский |  | Шебекинский | 704 | 160 |  | 0.079723 | 0.079723
Шебекинский |  | Шебекинский | 707 | 400 |  | 0.33697 | 0.33697
Шебекинский |  | Шебекинский | 803 | 160 |  | 0.12027 | 0.12027
Шебекинский |  | Шебекинский | 804 | 160 |  | 0.13603 | 0.13603
Шебекинский |  | Шебекинский | 805 | 100 |  | 0.080045 | 0.080045
Шебекинский |  | Шебекинский | 807 | 160 |  | 0.11366 | 0.11366
Шебекинский |  | Шебекинский | 808 | 100 |  | 0.047206 | 0.047206
Шебекинский |  | Шебекинский | 812 | 250 |  | 0.19821 | 0.19821
Шебекинский |  | Шебекинский | 901 | 1000 |  | 0.86425 | 0.86425
Шебекинский |  | Шебекинский | 901 | 1000 |  | 0.87618 | 0.87618
Шебекинский |  | Шебекинский | 902 | 1000 |  | 0.88719 | 0.88719
Шебекинский |  | Шебекинский | 902 | 1000 |  | 0.89208 | 0.89208
Шебекинский |  | Шебекинский | 1001 | 1000 |  | 0.83117 | 0.83117
Шебекинский |  | Шебекинский | 46 | 160 |  | 0.11824 | 0.11824
Шебекинский |  | Шебекинский | 47 | 315 |  | 0.27409 | 0.27409
Шебекинский |  | Шебекинский | 48 | 160 |  | 0.12616 | 0.12616
Шебекинский |  | Шебекинский | 51 | 160 |  | 0.11435 | 0.11435
Шебекинский |  | Шебекинский | 88 | 100 |  | 0.071516 | 0.071516
Шебекинский |  | Шебекинский | 96 | 160 |  | 0.080023 | 0.080023
Шебекинский |  | Шебекинский | 142 | 400 |  | 0.36 | 0.36
Шебекинский |  | Шебекинский | 178 | 160 |  | 0.12131 | 0.12131
Шебекинский |  | Шебекинский | 190 | 400 |  | 0.30917 | 0.30917
Шебекинский |  | Шебекинский | 101 | 100 |  | 0.086999 | 0.086999
Шебекинский |  | Шебекинский | 102 | 100 |  | 0.064754 | 0.064754
Шебекинский |  | Шебекинский | 103 | 60 |  | 0.035951 | 0.035951
Шебекинский |  | Шебекинский | 104 | 100 |  | 0.058105 | 0.058105
Шебекинский |  | Шебекинский | 105 | 60 |  | 0.041468 | 0.041468
Шебекинский |  | Шебекинский | 106 | 100 |  | 0.055768 | 0.055768
Шебекинский |  | Шебекинский | 107 | 160 |  | 0.12791 | 0.12791
Шебекинский |  | Шебекинский | 108 | 60 |  | 0.027154 | 0.027154
Шебекинский |  | Шебекинский | 109 | 100 |  | 0.087593 | 0.087593
Шебекинский |  | Шебекинский | 110 | 250 |  | 0.19737 | 0.19737
Шебекинский |  | Шебекинский | 111 | 100 |  | 0.089197 | 0.089197
Шебекинский |  | Шебекинский | 112 | 100 |  | 0.067825 | 0.067825
Шебекинский |  | Шебекинский | 115 | 100 |  | 0.038131 | 0.038131
Шебекинский |  | Шебекинский | 116 | 100 |  | 0.080854 | 0.080854
Шебекинский |  | Шебекинский | 201 | 100 |  | 0.039904 | 0.039904
Шебекинский |  | Шебекинский | 202 | 160 |  | 0.13776 | 0.13776
Шебекинский |  | Шебекинский | 203 | 100 |  | 0 | 0
Шебекинский |  | Шебекинский | 204 | 250 |  | 0.15212 | 0.15212
Шебекинский |  | Шебекинский | 205 | 60 |  | 0.01901 | 0.01901
Шебекинский |  | Шебекинский | 206 | 60 |  | 0.036401 | 0.036401
Шебекинский |  | Шебекинский | 207 | 630 |  | 0.45873 | 0.45873
Шебекинский |  | Шебекинский | 209 | 250 |  | 0.21933 | 0.21933
Шебекинский |  | Шебекинский | 210 | 100 |  | 0.034716 | 0.034716
Шебекинский |  | Шебекинский | 211 | 250 |  | 0.20779 | 0.20779
Шебекинский |  | Шебекинский | 212 | 160 |  | 0.14134 | 0.14134
Шебекинский |  | Шебекинский | 213 | 160 |  | 0.11733 | 0.11733
Шебекинский |  | Шебекинский | 214 | 100 |  | 0.072631 | 0.072631
Шебекинский |  | Шебекинский | 216 | 160 |  | 0.091005 | 0.091005
Шебекинский |  | Шебекинский | 217 | 100 |  | 0.059557 | 0.059557
Шебекинский |  | Шебекинский | 218 | 63 |  | 0.046193 | 0.046193
Шебекинский |  | Шебекинский | 219 | 100 |  | 0.03537 | 0.03537
Шебекинский |  | Шебекинский | 222 | 250 |  | 0.225 | 0.225
Шебекинский |  | Шебекинский | 223 | 63 |  | 0.036664 | 0.036664
Шебекинский |  | Шебекинский | 224 | 100 |  | 0.072434 | 0.072434
Шебекинский |  | Шебекинский | 302 | 160 |  | 0.1208 | 0.1208
Шебекинский |  | Шебекинский | 303 | 160 |  | 0.10212 | 0.10212
Шебекинский |  | Шебекинский | 304 | 100 |  | 0.069404 | 0.069404
Шебекинский |  | Шебекинский | 305 | 160 |  | 0.12951 | 0.12951
Шебекинский |  | Шебекинский | 308 | 40 |  | 0.033912 | 0.033912
Шебекинский |  | Шебекинский | 309 | 100 |  | 0.037909 | 0.037909
Шебекинский |  | Шебекинский | 310 | 160 |  | 0.13859 | 0.13859
Шебекинский |  | Шебекинский | 311 | 160 |  | 0.12596 | 0.12596
Шебекинский |  | Шебекинский | 312 | 100 |  | 0.05402 | 0.05402
Шебекинский |  | Шебекинский | 314 | 160 |  | 0.099692 | 0.099692
Шебекинский |  | Шебекинский | 315 | 100 |  | 0.066859 | 0.066859
Шебекинский |  | Шебекинский | 316 | 100 |  | 0.046431 | 0.046431
Шебекинский |  | Шебекинский | 317 | 250 |  | 0.17006 | 0.17006
Шебекинский |  | Шебекинский | 320 | 63 |  | 0.052321 | 0.052321
Шебекинский |  | Шебекинский | 323 | 250 |  | 0.19678 | 0.19678
Шебекинский |  | Шебекинский | 502 | 560 |  | 0.46861 | 0.46861
Шебекинский |  | Шебекинский | 503 | 250 |  | 0.21731 | 0.21731
Шебекинский |  | Шебекинский | 505 | 400 |  | 0.30744 | 0.30744
Шебекинский |  | Шебекинский | 507 | 100 |  | 0.09 | 0.09
Шебекинский |  | Шебекинский | 509 | 160 |  | 0.12755 | 0.12755
Шебекинский |  | Шебекинский | 510 | 250 |  | 0.15214 | 0.15214
Шебекинский |  | Шебекинский | 511 | 250 |  | 0.18897 | 0.18897
Шебекинский |  | Шебекинский | 512 | 250 |  | 0.1646 | 0.1646
Шебекинский |  | Шебекинский | 514 | 400 |  | 0.34946 | 0.34946
Шебекинский |  | Шебекинский | 515 | 400 |  | 0.29603 | 0.29603
Шебекинский |  | Шебекинский | 516 | 100 |  | 0.052269 | 0.052269
Шебекинский |  | Шебекинский | 517 | 100 |  | 0.038372 | 0.038372
Шебекинский |  | Шебекинский | 519 | 100 |  | 0.063621 | 0.063621
Шебекинский |  | Шебекинский | 601 | 400 |  | 0.36 | 0.36
Шебекинский |  | Шебекинский | 602 | 160 |  | 0.085828 | 0.085828
Шебекинский |  | Шебекинский | 603 | 63 |  | 0.046262 | 0.046262
Шебекинский |  | Шебекинский | 607 | 60 |  | 0.026696 | 0.026696
Шебекинский |  | Шебекинский | 608 | 400 |  | 0.28736 | 0.28736
Шебекинский |  | Шебекинский | 609 | 400 |  | 0.3128 | 0.3128
Шебекинский |  | Шебекинский | 610 | 400 |  | 0.29203 | 0.29203
Шебекинский |  | Шебекинский | 618 | 160 |  | 0.079565 | 0.079565
Шебекинский |  | Шебекинский | 703 | 63 |  | 0.04014 | 0.04014
Шебекинский |  | Шебекинский | 704 | 160 |  | 0.10424 | 0.10424
Шебекинский |  | Шебекинский | 705 | 40 |  | 0 | 0
Шебекинский |  | Шебекинский | 706 | 100 |  | 0.09 | 0.09
Шебекинский |  | Шебекинский | 708 | 63 |  | 0.023128 | 0.023128
Шебекинский |  | Шебекинский | 709 | 63 |  | 0.014575 | 0.014575
Шебекинский |  | Шебекинский | 710 | 100 |  | 0.081326 | 0.081326
Шебекинский |  | Шебекинский | 904 | 400 |  | 0.31858 | 0.31858
Шебекинский |  | Шебекинский | 906 | 630 |  | 0.567 | 0.567
Шебекинский |  | Шебекинский | 910 | 400 |  | 0.36 | 0.36
Шебекинский |  | Шебекинский | 912 | 400 |  | 0.36 | 0.36
Шебекинский |  | Шебекинский | 913 | 100 |  | 0.032775 | 0.032775
Шебекинский |  | Шебекинский | 914 | 250 |  | 0.15384 | 0.15384
Шебекинский |  | Шебекинский | 915 | 160 |  | 0.12604 | 0.12604
Шебекинский |  | Шебекинский | 917 | 100 |  | 0.084199 | 0.084199
Шебекинский |  | Шебекинский | 1001 | 25 |  | 0.0225 | 0.0225
Шебекинский |  | Шебекинский | 1002 | 25 |  | 0.0225 | 0.0225
Шебекинский |  | Шебекинский | 1104 | 25 |  | 0.021465 | 0.021465
Шебекинский |  | Шебекинский | 101 | 63 |  | 0.049947 | 0.049947
Шебекинский |  | Шебекинский | 102 | 100 |  | 0.076188 | 0.076188
Шебекинский |  | Шебекинский | 103 | 250 |  | 0.21814 | 0.21814
Шебекинский |  | Шебекинский | 105 | 60 |  | 0.044968 | 0.044968
Шебекинский |  | Шебекинский | 108 | 100 |  | 0.088369 | 0.088369
Шебекинский |  | Шебекинский | 109 | 60 |  | 0.03408 | 0.03408
Шебекинский |  | Шебекинский | 111 | 100 |  | 0.07853 | 0.07853
Шебекинский |  | Шебекинский | 112 | 40 |  | 0.036 | 0.036
Шебекинский |  | Шебекинский | 201 | 63 |  | 0.056493 | 0.056493
Шебекинский |  | Шебекинский | 202 | 60 |  | 0.044478 | 0.044478
Шебекинский |  | Шебекинский | 302 | 160 |  | 0.11305 | 0.11305
Шебекинский |  | Шебекинский | 303 | 100 |  | 0.05072 | 0.05072
Шебекинский |  | Шебекинский | 305 | 160 |  | 0.11449 | 0.11449
Шебекинский |  | Шебекинский | 306 | 100 |  | 0.069602 | 0.069602
Шебекинский |  | Шебекинский | 307 | 60 |  | 0.039924 | 0.039924
Шебекинский |  | Шебекинский | 309 | 250 |  | 0.19755 | 0.19755
Шебекинский |  | Шебекинский | 310 | 160 |  | 0.12945 | 0.12945
Шебекинский |  | Шебекинский | 313 | 100 |  | 0.09 | 0.09
Шебекинский |  | Шебекинский | 314 | 160 |  | 0.144 | 0.144
Шебекинский |  | Шебекинский | 315 | 400 |  | 0.31907 | 0.31907
Шебекинский |  | Шебекинский | 315 | 400 |  | 0.36 | 0.36
Шебекинский |  | Шебекинский | 316 | 40 |  | 0.036 | 0.036
Шебекинский |  | Шебекинский | 317 | 100 |  | 0.09 | 0.09
Шебекинский |  | Шебекинский | 318 | 160 |  | 0.144 | 0.144
Шебекинский |  | Шебекинский | 319 | 250 |  | 0.21513 | 0.21513
Шебекинский |  | Шебекинский | 320 | 160 |  | 0.144 | 0.144
Шебекинский |  | Шебекинский | 321 | 100 |  | 0.066481 | 0.066481
Шебекинский |  | Шебекинский | 322 | 60 |  | 0.054 | 0.054
Шебекинский |  | Шебекинский | 323 | 160 |  | 0.13316 | 0.13316
Шебекинский |  | Шебекинский | 401 | 250 |  | 0.2246 | 0.2246
Шебекинский |  | Шебекинский | 402 | 400 |  | 0.3425 | 0.3425
Шебекинский |  | Шебекинский | 403 | 60 |  | 0.049923 | 0.049923
Шебекинский |  | Шебекинский | 406 | 60 |  | 0.050157 | 0.050157
Шебекинский |  | Шебекинский | 408 | 250 |  | 0.21307 | 0.21307
Шебекинский |  | Шебекинский | 409 | 40 |  | 0.030214 | 0.030214
Шебекинский |  | Шебекинский | 104 | 100 |  | 0.09 | 0.09
Шебекинский |  | Шебекинский | 411 | 250 |  | 0.21756 | 0.21756
Шебекинский |  | Шебекинский | 412 | 250 |  | 0.19677 | 0.19677
Шебекинский |  | Шебекинский | 414 | 100 |  | 0.081717 | 0.081717
Шебекинский |  | Шебекинский | 415 | 40 |  | 0.028331 | 0.028331
Шебекинский |  | Шебекинский | 416 | 63 |  | 0.052257 | 0.052257
Шебекинский |  | Шебекинский | 502 | 40 |  | 0.02869 | 0.02869
Шебекинский |  | Шебекинский | 503 | 400 |  | 0.34403 | 0.34403
Шебекинский |  | Шебекинский | 504 | 100 |  | 0.067419 | 0.067419
Шебекинский |  | Шебекинский | 506 | 100 |  | 0.080462 | 0.080462
Шебекинский |  | Шебекинский | 507 | 400 |  | 0.34252 | 0.34252
Шебекинский |  | Шебекинский | 509 | 100 |  | 0.076838 | 0.076838
Шебекинский |  | Шебекинский | 510 | 40 |  | 0.01737 | 0.01737
Шебекинский |  | Шебекинский | 520 | 315 |  | 0.26876 | 0.26876
Шебекинский |  | Шебекинский | 521 | 100 |  | 0.05993 | 0.05993
Шебекинский |  | Шебекинский | 522 | 100 |  | 0.081099 | 0.081099
Шебекинский |  | Шебекинский | 523 | 60 |  | 0.044748 | 0.044748
Шебекинский |  | Шебекинский | 524 | 63 |  | 0.053177 | 0.053177
Шебекинский |  | Шебекинский | 525 | 160 |  | 0.12844 | 0.12844
Шебекинский |  | Шебекинский | 526 | 100 |  | 0.055989 | 0.055989
Шебекинский |  | Шебекинский | 901 | 40 |  | 0.027105 | 0.027105
Шебекинский |  | Шебекинский | 902 | 250 |  | 0.20168 | 0.20168
Шебекинский |  | Шебекинский | 903 | 250 |  | 0.17774 | 0.17774
Шебекинский |  | Шебекинский | 311 | 63 |  | 0.0567 | 0.0567
Шебекинский |  | Шебекинский | 905 | 160 |  | 0.144 | 0.144
Шебекинский |  | Шебекинский | 914 | 400 |  | 0.3185 | 0.3185
Шебекинский |  | Шебекинский | 923 | 250 |  | 0.20725 | 0.20725
Шебекинский |  | Шебекинский | 312 | 400 |  | 0.31543 | 0.31543
Шебекинский |  | Шебекинский | 925 | 250 |  | 0.19876 | 0.19876
Шебекинский |  | Шебекинский | 926 | 400 |  | 0.29006 | 0.29006
Шебекинский |  | Шебекинский | 927 | 25 |  | 0.017251 | 0.017251
Шебекинский |  | Шебекинский | 928 | 25 |  | 0.016682 | 0.016682
Шебекинский |  | Шебекинский | 930 | 160 |  | 0.144 | 0.144
Шебекинский |  | Шебекинский | 101 | 100 |  | 0.067491 | 0.067491
Шебекинский |  | Шебекинский | 103 | 100 |  | 0.086774 | 0.086774
Шебекинский |  | Шебекинский | 104 | 400 |  | 0.30075 | 0.30075
Шебекинский |  | Шебекинский | 105 | 63 |  | 0.05508 | 0.05508
Шебекинский |  | Шебекинский | 308 | 100 |  | 0.09 | 0.09
Шебекинский |  | Шебекинский | 107 | 160 |  | 0.13424 | 0.13424
Шебекинский |  | Шебекинский | 108 | 100 |  | 0.074428 | 0.074428
Шебекинский |  | Шебекинский | 109 | 63 |  | 0.047038 | 0.047038
Шебекинский |  | Шебекинский | 110 | 30 |  | 0.019912 | 0.019912
Шебекинский |  | Шебекинский | 111 | 160 |  | 0.11495 | 0.11495
Шебекинский |  | Шебекинский | 112 | 400 |  | 0.30698 | 0.30698
Шебекинский |  | Шебекинский | 113 | 400 |  | 0.33383 | 0.33383
Шебекинский |  | Шебекинский | 301 | 250 |  | 0.21612 | 0.21612
Шебекинский |  | Шебекинский | 302 | 100 |  | 0.083466 | 0.083466
Шебекинский |  | Шебекинский | 303 | 160 |  | 0.11318 | 0.11318
Шебекинский |  | Шебекинский | 304 | 63 |  | 0.050414 | 0.050414
Шебекинский |  | Шебекинский | 305 | 60 |  | 0.041632 | 0.041632
Шебекинский |  | Шебекинский | 306 | 63 |  | 0.044086 | 0.044086
Шебекинский |  | Шебекинский | 307 | 250 |  | 0.15651 | 0.15651
Шебекинский |  | Шебекинский | 309 | 160 |  | 0.12328 | 0.12328
Шебекинский |  | Шебекинский | 310 | 100 |  | 0.080623 | 0.080623
Шебекинский |  | Шебекинский | 313 | 100 |  | 0.082854 | 0.082854
Шебекинский |  | Шебекинский | 317 | 400 |  | 0.30989 | 0.30989
Шебекинский |  | Шебекинский | 401 | 250 |  | 0.22284 | 0.22284
Шебекинский |  | Шебекинский | 403 | 160 |  | 0.13266 | 0.13266
Шебекинский |  | Шебекинский | 404 | 250 |  | 0.21367 | 0.21367
Шебекинский |  | Шебекинский | 406 | 100 |  | 0.081954 | 0.081954
Шебекинский |  | Шебекинский | 407 | 100 |  | 0.080825 | 0.080825
Шебекинский |  | Шебекинский | 408 | 100 |  | 0.08422 | 0.08422
Шебекинский |  | Шебекинский | 409 | 63 |  | 0.026077 | 0.026077
Шебекинский |  | Шебекинский | 410 | 40 |  | 0.031303 | 0.031303
Шебекинский |  | Шебекинский | 411 | 100 |  | 0.074682 | 0.074682
Шебекинский |  | Шебекинский | 414 | 100 |  | 0.046139 | 0.046139
Шебекинский |  | Шебекинский | 415 | 160 |  | 0.13348 | 0.13348
Шебекинский |  | Шебекинский | 416 | 100 |  | 0.0839 | 0.0839
Шебекинский |  | Шебекинский | 417 | 63 |  | 0.042002 | 0.042002
Шебекинский |  | Шебекинский | 418 | 100 |  | 0.079401 | 0.079401
Шебекинский |  | Шебекинский | 421 | 160 |  | 0.10674 | 0.10674
Шебекинский |  | Шебекинский | 405 | 100 |  | 0.083879 | 0.083879
Шебекинский |  | Шебекинский | 502 | 100 |  | 0.070241 | 0.070241
Шебекинский |  | Шебекинский | 503 | 100 |  | 0.082777 | 0.082777
Шебекинский |  | Шебекинский | 504 | 100 |  | 0.070103 | 0.070103
Шебекинский |  | Шебекинский | 505 | 100 |  | 0.080522 | 0.080522
Шебекинский |  | Шебекинский | 506 | 100 |  | 0.052614 | 0.052614
Шебекинский |  | Шебекинский | 508 | 100 |  | 0.072588 | 0.072588
Шебекинский |  | Шебекинский | 509 | 100 |  | 0.082922 | 0.082922
Шебекинский |  | Шебекинский | 510 | 160 |  | 0.10772 | 0.10772
Шебекинский |  | Шебекинский | 511 | 100 |  | 0.086367 | 0.086367
Шебекинский |  | Шебекинский | 512 | 100 |  | 0.055932 | 0.055932
Шебекинский |  | Шебекинский | 513 | 160 |  | 0.13098 | 0.13098
Шебекинский |  | Шебекинский | 514 | 63 |  | 0.048294 | 0.048294
Шебекинский |  | Шебекинский | 515 | 100 |  | 0.073418 | 0.073418
Шебекинский |  | Шебекинский | 601 | 60 |  | 0.051099 | 0.051099
Шебекинский |  | Шебекинский | 603 | 100 |  | 0.086108 | 0.086108
Шебекинский |  | Шебекинский | 604 | 100 |  | 0.074858 | 0.074858
Шебекинский |  | Шебекинский | 703 | 250 |  | 0.18901 | 0.18901
Шебекинский |  | Шебекинский | 101 | 250 |  | 0.21899 | 0.21899
Шебекинский |  | Шебекинский | 103 | 160 |  | 0.1087 | 0.1087
Шебекинский |  | Шебекинский | 104 | 100 |  | 0.045288 | 0.045288
Шебекинский |  | Шебекинский | 106 | 160 |  | 0.11302 | 0.11302
Шебекинский |  | Шебекинский | 107 | 160 |  | 0.094082 | 0.094082
Шебекинский |  | Шебекинский | 108 | 63 |  | 0.043659 | 0.043659
Шебекинский |  | Шебекинский | 109 | 160 |  | 0.11642 | 0.11642
Шебекинский |  | Шебекинский | 110 | 40 |  | 0.011923 | 0.011923
Шебекинский |  | Шебекинский | 114 | 160 |  | 0.144 | 0.144
Шебекинский |  | Шебекинский | 117 | 100 |  | 0.09 | 0.09
Шебекинский |  | Шебекинский | 119 | 100 |  | 0.040082 | 0.040082
Шебекинский |  | Шебекинский | 122 | 100 |  | 0.084641 | 0.084641
Шебекинский |  | Шебекинский | 123 | 160 |  | 0.10788 | 0.10788
Шебекинский |  | Шебекинский | 201 | 100 |  | 0.040262 | 0.040262
Шебекинский |  | Шебекинский | 203 | 250 |  | 0.225 | 0.225
Шебекинский |  | Шебекинский | 401 | 400 |  | 0.36 | 0.36
Шебекинский |  | Шебекинский | 402 | 100 |  | 0.084766 | 0.084766
Шебекинский |  | Шебекинский | 404 | 63 |  | 0.0567 | 0.0567
Шебекинский |  | Шебекинский | 408 | 100 |  | 0.054946 | 0.054946
Шебекинский |  | Шебекинский | 409 | 60 |  | 0.007785 | 0.007785
Шебекинский |  | Шебекинский | 410 | 160 |  | 0.144 | 0.144
Шебекинский |  | Шебекинский | 411 | 60 |  | 0.018715 | 0.018715
Шебекинский |  | Шебекинский | 412 | 100 |  | 0.069977 | 0.069977
Шебекинский |  | Шебекинский | 413 | 60 |  | 0.030865 | 0.030865
Шебекинский |  | Шебекинский | 414 | 160 |  | 0.13762 | 0.13762
Шебекинский |  | Шебекинский | 415 | 160 |  | 0.13936 | 0.13936
Шебекинский |  | Шебекинский | 503 | 160 |  | 0.13116 | 0.13116
Шебекинский |  | Шебекинский | 607 | 40 |  | 0.036 | 0.036
Шебекинский |  | Шебекинский | 608 | 630 |  | 0.56508 | 0.56508
Шебекинский |  | Шебекинский | РП-10 | 400 |  | 0.35432 | 0.35432
Шебекинский |  | Шебекинский | 703 | 400 |  | 0.32766 | 0.32766
Шебекинский |  | Шебекинский | 708 | 400 |  | 0.31633 | 0.31633
Шебекинский |  | Шебекинский | 902 | 100 |  | 0.09 | 0.09
Шебекинский |  | Шебекинский | 904 | 160 |  | 0.10555 | 0.10555
Шебекинский |  | Шебекинский | 905 | 60 |  | 0.0059166 | 0.0059166
Шебекинский |  | Шебекинский | 908 | 100 |  | 0.05474 | 0.05474
Шебекинский |  | Шебекинский | 909 | 160 |  | 0.082904 | 0.082904
Шебекинский |  | Шебекинский | 921 | 100 |  | 0.034657 | 0.034657
Шебекинский |  | Шебекинский | 922 | 160 |  | 0.10728 | 0.10728
Шебекинский |  | Шебекинский | 101 | 1000 |  | 0.77521 | 0.77521
Шебекинский |  | Шебекинский | 102 | 1000 |  | 0.85409 | 0.85409
Шебекинский |  | Шебекинский | 201 | 630 |  | 0.47363 | 0.47363
Шебекинский |  | Шебекинский | 201 | 630 |  | 0.47921 | 0.47921
Шебекинский |  | Шебекинский | 202 | 630 |  | 0.31285 | 0.31285
Шебекинский |  | Шебекинский | 202 | 630 |  | 0.025344 | 0.025344
Шебекинский |  | Шебекинский | 302 | 630 |  | 0.52263 | 0.52263
Шебекинский |  | Шебекинский | 302 | 630 |  | 0.46422 | 0.46422
Шебекинский |  | Шебекинский | 303 | 630 |  | 0.49309 | 0.49309
Шебекинский |  | Шебекинский | 303 | 630 |  | 0.49345 | 0.49345
Шебекинский |  | Шебекинский | 401 | 100 |  | 0.070955 | 0.070955
Шебекинский |  | Шебекинский | 501 | 60 |  | 0.049986 | 0.049986
Шебекинский |  | Шебекинский | 504 | 160 |  | 0.13174 | 0.13174
Шебекинский |  | Шебекинский | 601 | 250 |  | 0.18669 | 0.18669
Шебекинский |  | Шебекинский | 602 | 100 |  | 0.066856 | 0.066856
Шебекинский |  | Шебекинский | 603 | 100 |  | 0.078788 | 0.078788
Шебекинский |  | Шебекинский | 604 | 100 |  | 0.080892 | 0.080892
Шебекинский |  | Шебекинский | 606 | 630 |  | 0.55064 | 0.55064
Шебекинский |  | Шебекинский | 608 | 100 |  | 0.057102 | 0.057102
Шебекинский |  | Шебекинский | 609 | 250 |  | 0.225 | 0.225
Шебекинский |  | Шебекинский | 610 | 100 |  | 0.09 | 0.09
Шебекинский |  | Шебекинский | 101 | 400 |  | 0.33384 | 0.33384
Шебекинский |  | Шебекинский | 201 | 25 |  | 0.0225 | 0.0225
Валуйский |  | Валуйский | КТП-1 | 400 |  | 0.34215 | 0.34215
Валуйский |  | Валуйский | ЗТП-2 | 400 |  | 0.18752 | 0.18752
Валуйский |  | Валуйский | ЗТП-3 | 250 |  | 0.08873 | 0.08873
Валуйский |  | Валуйский | ЗТП-4 | 400 |  | 0.29091 | 0.29091
Валуйский |  | Валуйский | КТП-4 А | 400 |  | 0.31795 | 0.31795
Валуйский |  | Валуйский | ЗТП-5 | 630 |  | 0.53124 | 0.53124
Валуйский |  | Валуйский | ЗТП-5 | 400 |  | 0.30519 | 0.30519
Валуйский |  | Валуйский | КТП-5А | 400 |  | 0.25477 | 0.25477
Валуйский |  | Валуйский | ЗТП-6 | 250 |  | 0.13687 | 0.13687
Валуйский |  | Валуйский | КТП-7 | 160 |  | 0.012484 | 0.012484
Валуйский |  | Валуйский | ЗТП-8 | 160 |  | 0.049417 | 0.049417
Валуйский |  | Валуйский | ЗТП-9 | 250 |  | 0.14052 | 0.14052
Валуйский |  | Валуйский | КТП-10 | 250 |  | 0.03618 | 0.03618
Валуйский |  | Валуйский | КТП-11 | 400 |  | 0.27621 | 0.27621
Валуйский |  | Валуйский | ЗТП-12 | 400 |  | 0.29321 | 0.29321
Валуйский |  | Валуйский | КТП-13 | 250 |  | 0.16344 | 0.16344
Валуйский |  | Валуйский | КТП-14 | 160 |  | 0.098579 | 0.098579
Валуйский |  | Валуйский | КТП-15 | 400 |  | 0.25717 | 0.25717
Валуйский |  | Валуйский | КТП-16 | 250 |  | 0.14855 | 0.14855
Валуйский |  | Валуйский | КТП-17 | 250 |  | 0.1552 | 0.1552
Валуйский |  | Валуйский | КТП-18 | 160 |  | 0.08983 | 0.08983
Валуйский |  | Валуйский | КТП-19 | 160 |  | 0.041113 | 0.041113
Валуйский |  | Валуйский | ЗТП-20 | 250 |  | 0.15223 | 0.15223
Валуйский |  | Валуйский | ЗТП-21 | 400 |  | 0.27552 | 0.27552
Валуйский |  | Валуйский | ЗТП-21 | 400 |  | 0.25371 | 0.25371
Валуйский |  | Валуйский | КТП-22 | 100 |  | 0.084602 | 0.084602
Валуйский |  | Валуйский | КТП-23 | 250 |  | 0.097857 | 0.097857
Валуйский |  | Валуйский | КТП-24 | 250 |  | 0.15266 | 0.15266
Валуйский |  | Валуйский | КТП-25 | 100 |  | 0.022156 | 0.022156
Валуйский |  | Валуйский | КТП-27 | 250 |  | 0.17914 | 0.17914
Валуйский |  | Валуйский | ТП-28 | 250 |  | 0.11963 | 0.11963
Валуйский |  | Валуйский | КТП-29 | 250 |  | 0.20853 | 0.20853
Валуйский |  | Валуйский | КТП-30 | 160 |  | 0.083281 | 0.083281
Валуйский |  | Валуйский | КТП-31 | 160 |  | 0.14233 | 0.14233
Валуйский |  | Валуйский | ЗТП-32 | 250 |  | 0.12492 | 0.12492
Валуйский |  | Валуйский | КТП-33 | 160 |  | 0.025651 | 0.025651
Валуйский |  | Валуйский | ЗТП-34 | 315 |  | 0.20287 | 0.20287
Валуйский |  | Валуйский | КТП-35 | 160 |  | 0.084593 | 0.084593
Валуйский |  | Валуйский | КТП-35А | 250 |  | 0.18256 | 0.18256
Валуйский |  | Валуйский | КТП-36 | 250 |  | 0.20392 | 0.20392
Валуйский |  | Валуйский | ЗТП-37 | 400 |  | 0.31137 | 0.31137
Валуйский |  | Валуйский | ЗТП-38 | 400 |  | 0.29455 | 0.29455
Валуйский |  | Валуйский | КТП-39 | 400 |  | 0.32061 | 0.32061
Валуйский |  | Валуйский | КТП-40 | 250 |  | 0.16103 | 0.16103
Валуйский |  | Валуйский | КТП-41 | 160 |  | 0.056503 | 0.056503
Валуйский |  | Валуйский | ЗТП-42 | 250 |  | 0.12146 | 0.12146
Валуйский |  | Валуйский | КТП-44 | 100 |  | 0.040265 | 0.040265
Валуйский |  | Валуйский | КТП-45 | 100 |  | 0.043709 | 0.043709
Валуйский |  | Валуйский | ЗТП-46 | 630 |  | 0.56638 | 0.56638
Валуйский |  | Валуйский | КТП-47 | 250 |  | 0.22417 | 0.22417
Валуйский |  | Валуйский | КТП-48 | 250 |  | 0.20799 | 0.20799
Валуйский |  | Валуйский | ЗТП-49 | 250 |  | 0.15618 | 0.15618
Валуйский |  | Валуйский | ЗТП-49 | 250 |  | 0.19846 | 0.19846
Валуйский |  | Валуйский | КТП-50 | 250 |  | 0.15216 | 0.15216
Валуйский |  | Валуйский | КТП-51 | 160 |  | 0.03793 | 0.03793
Валуйский |  | Валуйский | КТП-52 | 250 |  | 0.20146 | 0.20146
Валуйский |  | Валуйский | КТП-53 | 250 |  | 0.19308 | 0.19308
Валуйский |  | Валуйский | КТП-54 | 630 |  | 0.567 | 0.567
Валуйский |  | Валуйский | КТП-54 | 630 |  | 0.55664 | 0.55664
Валуйский |  | Валуйский | ЗТП-55 | 400 |  | 0.33336 | 0.33336
Валуйский |  | Валуйский | ЗТП-55 | 400 |  | 0.34364 | 0.34364
Валуйский |  | Валуйский | ЗТП-56 | 630 |  | 0.44734 | 0.44734
Валуйский |  | Валуйский | ЗТП-56 | 400 |  | 0.26579 | 0.26579
Валуйский |  | Валуйский | КТП-65 | 160 |  | 0.12206 | 0.12206
Валуйский |  | Валуйский | КТП-66 | 250 |  | 0.225 | 0.225
Валуйский |  | Валуйский | КТП-69 | 160 |  | 0.1158 | 0.1158
Валуйский |  | Валуйский | КТП-72 | 250 |  | 0.18251 | 0.18251
Валуйский |  | Валуйский | КТП-77 | 100 |  | 0.084679 | 0.084679
Валуйский |  | Валуйский | КТП-78 | 630 |  | 0.35572 | 0.35572
Валуйский |  | Валуйский | КТП-79 | 400 |  | 0.24771 | 0.24771
Валуйский |  | Валуйский | КТП-80 | 160 |  | 0.11961 | 0.11961
Валуйский |  | Валуйский | КТП-82 | 630 |  | 0.38527 | 0.38527
Валуйский |  | Валуйский | КТП-82 | 630 |  | 0.52344 | 0.52344
Валуйский |  | Валуйский | КТП-84 | 250 |  | 0.12989 | 0.12989
Валуйский |  | Валуйский | ЗТП-86 | 400 |  | 0.36 | 0.36
Валуйский |  | Валуйский | ЗТП-86 | 400 |  | 0.31436 | 0.31436
Валуйский |  | Валуйский | КТП-87 | 400 |  | 0.29935 | 0.29935
Валуйский |  | Валуйский | КТП-89 | 100 |  | 0 | 0
Валуйский |  | Валуйский | КТП-91 | 160 |  | 0.13164 | 0.13164
Валуйский |  | Валуйский | КТП-93 | 250 |  | 0.18625 | 0.18625
Валуйский |  | Валуйский | КТП-98 | 250 |  | 0.013081 | 0.013081
Валуйский |  | Валуйский | КТП-99 | 250 |  | 0.10136 | 0.10136
Валуйский |  | Валуйский | КТП-101 | 100 |  | 0.052585 | 0.052585
Валуйский |  | Валуйский | КТП-102 | 160 |  | 0.074579 | 0.074579
Валуйский |  | Валуйский | КТП-103 | 40 |  | 0.034968 | 0.034968
Валуйский |  | Валуйский | КТП-104 | 250 |  | 0.212 | 0.212
Валуйский |  | Валуйский | КТП-105 | 250 |  | 0.18535 | 0.18535
Валуйский |  | Валуйский | ЗТП-106 | 160 |  | 0.13888 | 0.13888
Валуйский |  | Валуйский | КТП-107 | 250 |  | 0.17743 | 0.17743
Валуйский |  | Валуйский | КТП-108 | 160 |  | 0.13827 | 0.13827
Валуйский |  | Валуйский | КТП-109 | 160 |  | 0.13859 | 0.13859
Валуйский |  | Валуйский | КТП-110 | 160 |  | 0.144 | 0.144
Валуйский |  | Валуйский | КТП-111 | 160 |  | 0.07427 | 0.07427
Валуйский |  | Валуйский | КТП-112 | 100 |  | 0.080201 | 0.080201
Валуйский |  | Валуйский | КТП-113 | 250 |  | 0.13365 | 0.13365
Валуйский |  | Валуйский | КТП-114 | 250 |  | 0.197 | 0.197
Валуйский |  | Валуйский | КТП-114 | 250 |  | 0.1976 | 0.1976
Валуйский |  | Валуйский | КТП-115 | 250 |  | 0.18542 | 0.18542
Валуйский |  | Валуйский | КТП-116 | 630 |  | 0.43479 | 0.43479
Валуйский |  | Валуйский | КТП-117 | 400 |  | 0.32395 | 0.32395
Валуйский |  | Валуйский | КТП-118 | 250 |  | 0.225 | 0.225
Валуйский |  | Валуйский | ЗТП-119 | 630 |  | 0.567 | 0.567
Валуйский |  | Валуйский | ЗТП-119 | 400 |  | 0.10877 | 0.10877
Валуйский |  | Валуйский | ЗТП-121 | 630 |  | 0.54461 | 0.54461
Валуйский |  | Валуйский | КТП-122 | 160 |  | 0.078289 | 0.078289
Валуйский |  | Валуйский | КТП-124 | 40 |  | 0.036 | 0.036
Валуйский |  | Валуйский | ЗТП-125 | 400 |  | 0.29824 | 0.29824
Валуйский |  | Валуйский | ЗТП-125 | 400 |  | 0.31569 | 0.31569
Валуйский |  | Валуйский | КТП-126 | 160 |  | 0.089058 | 0.089058
Валуйский |  | Валуйский | КТП-128 | 250 |  | 0.17392 | 0.17392
Валуйский |  | Валуйский | КТП-129 | 250 |  | 0.15827 | 0.15827
Валуйский |  | Валуйский | КТП-130 | 160 |  | 0.080291 | 0.080291
Валуйский |  | Валуйский | ЗТП-131 | 400 |  | 0.22918 | 0.22918
Валуйский |  | Валуйский | ЗТП-131 | 400 |  | 0.33208 | 0.33208
Валуйский |  | Валуйский | КТП-135 | 250 |  | 0.15757 | 0.15757
Валуйский |  | Валуйский | КТП-136 | 160 |  | 0.11989 | 0.11989
Валуйский |  | Валуйский | КТП-137 | 100 |  | 0.077779 | 0.077779
Валуйский |  | Валуйский | КТП-138 | 160 |  | 0.095058 | 0.095058
Валуйский |  | Валуйский | КТП-139 | 400 |  | 0.36 | 0.36
Валуйский |  | Валуйский | КТП-140 | 160 |  | 0.052712 | 0.052712
Валуйский |  | Валуйский | КТП-141 | 160 |  | 0.043123 | 0.043123
Валуйский |  | Валуйский | КТП-142 | 250 |  | 0.22055 | 0.22055
Валуйский |  | Валуйский | КТП-146 | 250 |  | 0.21425 | 0.21425
Валуйский |  | Валуйский | КТП-146 | 250 |  | 0.225 | 0.225
Валуйский |  | Валуйский | КТП-148 | 630 |  | 0.53368 | 0.53368
Валуйский |  | Валуйский | КТП-150 | 160 |  | 0.073742 | 0.073742
Валуйский |  | Валуйский | КТП-151 | 160 |  | 0.1156 | 0.1156
Валуйский |  | Валуйский | КТП-152 | 400 |  | 0.23898 | 0.23898
Валуйский |  | Валуйский | ЗТП-153 | 400 |  | 0.35139 | 0.35139
Валуйский |  | Валуйский | ЗТП-154 | 630 |  | 0.52676 | 0.52676
Валуйский |  | Валуйский | КТП-155 | 160 |  | 0.098752 | 0.098752
Валуйский |  | Валуйский | ЗТП-156 | 400 |  | 0.29461 | 0.29461
Валуйский |  | Валуйский | ЗТП-156 | 400 |  | 0.36 | 0.36
Валуйский |  | Валуйский | КТП-157 | 630 |  | 0.50948 | 0.50948
Валуйский |  | Валуйский | ЗТП-157 | 630 |  | 0.567 | 0.567
Валуйский |  | Валуйский | ЗТП-157 | 400 |  | 0.30509 | 0.30509
Валуйский |  | Валуйский | КТП-158 | 100 |  | 0.09 | 0.09
Валуйский |  | Валуйский | КТП-159 | 400 |  | 0.33884 | 0.33884
Валуйский |  | Валуйский | КТП-160 | 160 |  | 0.13385 | 0.13385
Валуйский |  | Валуйский | КТП-161 | 160 |  | 0.078864 | 0.078864
Валуйский |  | Валуйский | КТП-162 | 160 |  | 0.11848 | 0.11848
Валуйский |  | Валуйский | КТП-163 | 100 |  | 0.050977 | 0.050977
Валуйский |  | Валуйский | КТП-164 | 160 |  | 0.09819 | 0.09819
Валуйский |  | Валуйский | КТП-165 | 160 |  | 0.048659 | 0.048659
Валуйский |  | Валуйский | КТП-165 | 160 |  | 0.144 | 0.144
Валуйский |  | Валуйский | КТП-166 | 250 |  | 0.13535 | 0.13535
Валуйский |  | Валуйский | КТП-167 | 400 |  | 0.35775 | 0.35775
Валуйский |  | Валуйский | КТП-168 | 250 |  | 0.17966 | 0.17966
Валуйский |  | Валуйский | КТП-171 | 160 |  | 0.099529 | 0.099529
Валуйский |  | Валуйский | КТП-172 | 160 |  | 0.057578 | 0.057578
Валуйский |  | Валуйский | КТП-174 | 400 |  | 0.2927 | 0.2927
Валуйский |  | Валуйский | КТП-176 | 250 |  | 0.1984 | 0.1984
Валуйский |  | Валуйский | КТП-174 | 400 |  | 0.28743 | 0.28743
Валуйский |  | Валуйский | КТП-179 | 400 |  | 0.33574 | 0.33574
Валуйский |  | Валуйский | КТП-180 | 250 |  | 0.19916 | 0.19916
Валуйский |  | Валуйский | КТП-181 | 160 |  | 0.144 | 0.144
Валуйский |  | Валуйский | КТП-183 | 250 |  | 0.17753 | 0.17753
Валуйский |  | Валуйский | КТП-184 | 250 |  | 0.17404 | 0.17404
Валуйский |  | Валуйский | КТП-186 | 100 |  | 0.088352 | 0.088352
Валуйский |  | Валуйский | КТП-187 | 250 |  | 0.14643 | 0.14643
Валуйский |  | Валуйский | КТП-187 | 250 |  | 0.17656 | 0.17656
Валуйский |  | Валуйский | КТП-189 | 100 |  | 0.09 | 0.09
Валуйский |  | Валуйский | КТП-189 | 100 |  | 0.05572 | 0.05572
Валуйский |  | Валуйский | КТП-190 | 250 |  | 0.21833 | 0.21833
Валуйский |  | Валуйский | КТП-191 | 1000 |  | 0.41003 | 0.41003
Валуйский |  | Валуйский | КТП-191 | 1000 |  | 0.36596 | 0.36596
Валуйский |  | Валуйский | КТП-192 | 1000 |  | 0.74707 | 0.74707
Валуйский |  | Валуйский | КТП-192 | 1000 |  | 0.62077 | 0.62077
Валуйский |  | Валуйский | КТП-193 | 1000 |  | 0.36982 | 0.36982
Валуйский |  | Валуйский | КТП-193 | 1000 |  | 0.70486 | 0.70486
Валуйский |  | Валуйский | КТП-194 | 1000 |  | 0.54549 | 0.54549
Валуйский |  | Валуйский | КТП-194 | 1000 |  | 0.68396 | 0.68396
Валуйский |  | Валуйский | КТП-195 | 250 |  | 0.18947 | 0.18947
Валуйский |  | Валуйский | КТП-197 | 250 |  | 0.225 | 0.225
Валуйский |  | Валуйский | КТП-198 | 1000 |  | 0.6379 | 0.6379
Валуйский |  | Валуйский | КТП-198 | 1000 |  | 0.5525 | 0.5525
Валуйский |  | Валуйский | КТП-199 | 1250 |  | 0.94818 | 0.94818
Валуйский |  | Валуйский | КТП-199 | 1250 |  | 0.56824 | 0.56824
Валуйский |  | Валуйский | КТП-200 | 1000 |  | 0.89935 | 0.89935
Валуйский |  | Валуйский | КТП-201 | 400 |  | 0.32057 | 0.32057
Валуйский |  | Валуйский | КТП-201 | 100 |  | 0.089787 | 0.089787
Валуйский |  | Валуйский | КТП-201 | 100 |  | 0.043967 | 0.043967
Валуйский |  | Валуйский | ЗТП-201 (потребит) | 400 |  | 0.25772 | 0.25772
Валуйский |  | Валуйский | КТП-202 | 160 |  | 0.13561 | 0.13561
Валуйский |  | Валуйский | КТП-203 | 160 |  | 0.13901 | 0.13901
Валуйский |  | Валуйский | КТП-204 | 100 |  | 0.028894 | 0.028894
Валуйский |  | Валуйский | КТП-205 | 250 |  | 0.21085 | 0.21085
Валуйский |  | Валуйский | КТП-302 | 250 |  | 0.20589 | 0.20589
Валуйский |  | Валуйский | КТП-303 | 40 |  | 0.026621 | 0.026621
Валуйский |  | Валуйский | КТП-305 | 4 |  | 0 | 0
Валуйский |  | Валуйский | КТП-306 | 40 |  | 0.036 | 0.036
Валуйский |  | Валуйский | КТП-308 | 100 |  | 0.043226 | 0.043226
Валуйский |  | Валуйский | КТП-309 | 100 |  | 0.03731 | 0.03731
Валуйский |  | Валуйский | КТП-311 | 25 |  | 0.00927 | 0.00927
Валуйский |  | Валуйский | КТП-315 | 250 |  | 0.21941 | 0.21941
Валуйский |  | Валуйский | КТП-326 | 100 |  | 0.082112 | 0.082112
Валуйский |  | Валуйский | КТП-400 | 250 |  | 0.20631 | 0.20631
Валуйский |  | Валуйский | КТП-401 | 160 |  | 0.10455 | 0.10455
Валуйский |  | Валуйский | КТП-402 | 60 |  | 0.04833 | 0.04833
Валуйский |  | Валуйский | КТП-404 | 250 |  | 0.16086 | 0.16086
Валуйский |  | Валуйский | КТП-405 | 160 |  | 0.11263 | 0.11263
Валуйский |  | Валуйский | КТП-406 | 160 |  | 0.14146 | 0.14146
Валуйский |  | Валуйский | КТП-407 | 40 |  | 0.024499 | 0.024499
Валуйский |  | Валуйский | КТП-501 | 250 |  | 0.22289 | 0.22289
Валуйский |  | Валуйский | КТП-502 | 100 |  | 0.044411 | 0.044411
Валуйский |  | Валуйский | КТП-503 | 100 |  | 0.084978 | 0.084978
Валуйский |  | Валуйский | КТП-504 | 63 |  | 0.04816 | 0.04816
Валуйский |  | Валуйский | КТП-505 | 63 |  | 0.016702 | 0.016702
Валуйский |  | Валуйский | КТП-506 | 40 |  | 0.029697 | 0.029697
Валуйский |  | Валуйский | КТП-507 | 63 |  | 0.035745 | 0.035745
Валуйский |  | Валуйский | КТП-507 | 160 |  | 0.10218 | 0.10218
Валуйский |  | Валуйский | КТП-508 | 100 |  | 0.052222 | 0.052222
Валуйский |  | Валуйский | КТП-511 | 400 |  | 0.35769 | 0.35769
Валуйский |  | Валуйский | КТП-511 | 400 |  | 0.35327 | 0.35327
Валуйский |  | Валуйский | КТП-512 | 40 |  | 0.0067257 | 0.0067257
Валуйский |  | Валуйский | КТП-526 | 160 |  | 0.13497 | 0.13497
Валуйский |  | Валуйский | КТП-527 | 60 |  | 0 | 0
Валуйский |  | Валуйский | КТП-528 | 100 |  | 0 | 0
Валуйский |  | Валуйский | КТП-529 | 160 |  | 0.11167 | 0.11167
Валуйский |  | Валуйский | КТП-531 | 100 |  | 0.0607 | 0.0607
Валуйский |  | Валуйский | КТП-547 | 100 |  | 0.069462 | 0.069462
Валуйский |  | Валуйский | КТП-549 | 63 |  | 0.044434 | 0.044434
Валуйский |  | Валуйский | КТП-551 | 63 |  | 0.028831 | 0.028831
Валуйский |  | Валуйский | КТП-553 | 63 |  | 0.049604 | 0.049604
Валуйский |  | Валуйский | КТП-554 | 100 |  | 0.065758 | 0.065758
Валуйский |  | Валуйский | КТП-556 | 400 |  | 0.33716 | 0.33716
Валуйский |  | Валуйский | КТП-559 | 63 |  | 0.042962 | 0.042962
Валуйский |  | Валуйский | КТП-564 | 63 |  | 0.045825 | 0.045825
Валуйский |  | Валуйский | КТП-565 | 40 |  | 0.027494 | 0.027494
Валуйский |  | Валуйский | КТП-567 | 63 |  | 0.052197 | 0.052197
Валуйский |  | Валуйский | КТП-568 | 63 |  | 0.050713 | 0.050713
Валуйский |  | Валуйский | КТП-569 | 100 |  | 0.071636 | 0.071636
Валуйский |  | Валуйский | КТП-604 | 400 |  | 0.36 | 0.36
Валуйский |  | Валуйский | КТП-605 | 100 |  | 0.09 | 0.09
Валуйский |  | Валуйский | КТП-606 | 25 |  | 0.012857 | 0.012857
Валуйский |  | Валуйский | КТП-701 | 100 |  | 0.089357 | 0.089357
Валуйский |  | Валуйский | КТП-705 | 100 |  | 0.087228 | 0.087228
Валуйский |  | Валуйский | КТП-761 | 63 |  | 0.051945 | 0.051945
Валуйский |  | Валуйский | КТП-762 | 40 |  | 0.030443 | 0.030443
Валуйский |  | Валуйский | КТП-763 | 63 |  | 0.046886 | 0.046886
Валуйский |  | Валуйский | КТП-764 | 100 |  | 0.085609 | 0.085609
Валуйский |  | Валуйский | КТП-765 | 40 |  | 0.024784 | 0.024784
Валуйский |  | Валуйский | КТП-766 | 100 |  | 0.088978 | 0.088978
Валуйский |  | Валуйский | КТП-767 | 250 |  | 0.21141 | 0.21141
Валуйский |  | Валуйский | КТП-768 | 63 |  | 0.055466 | 0.055466
Валуйский |  | Валуйский | КТП-769 | 100 |  | 0.083904 | 0.083904
Валуйский |  | Валуйский | КТП-770 | 160 |  | 0.11437 | 0.11437
Валуйский |  | Валуйский | КТП-901 | 250 |  | 0.18278 | 0.18278
Валуйский |  | Валуйский | КТП-1004 | 160 |  | 0.144 | 0.144
Валуйский |  | Валуйский | КТП-1102 | 160 |  | 0.144 | 0.144
Валуйский |  | Валуйский | КТП-1202 | 63 |  | 0.041258 | 0.041258
Валуйский |  | Валуйский | КТП-1203 | 100 |  | 0.089366 | 0.089366
Валуйский |  | Валуйский | КТП-1204 | 630 |  | 0.567 | 0.567
Валуйский |  | Валуйский | КТП-1205 | 63 |  | 0.0567 | 0.0567
Валуйский |  | Валуйский | КТП-1301 | 250 |  | 0.17253 | 0.17253
Валуйский |  | Валуйский | КТП-1302 | 630 |  | 0.567 | 0.567
Валуйский |  | Валуйский | КТП-1401 | 630 |  | 0.44782 | 0.44782
Валуйский |  | Валуйский | КТП-4105 | 100 |  | 0.084484 | 0.084484
Валуйский |  | Валуйский | КТП-4109 | 25 |  | 0.0225 | 0.0225
Валуйский |  | Валуйский | КТП-4119 | 63 |  | 0.042235 | 0.042235
Валуйский |  | Валуйский | КТП-4208 | 250 |  | 0.2231 | 0.2231
Валуйский |  | Валуйский | КТП-101 | 40 |  | 0.026285 | 0.026285
Валуйский |  | Валуйский | КТП-102 | 160 |  | 0.144 | 0.144
Валуйский |  | Валуйский | КТП-103 | 40 |  | 0.023619 | 0.023619
Валуйский |  | Валуйский | КТП-105 | 100 |  | 0.069757 | 0.069757
Валуйский |  | Валуйский | КТП-106 | 100 |  | 0.07848 | 0.07848
Валуйский |  | Валуйский | КТП-107 | 160 |  | 0.10126 | 0.10126
Валуйский |  | Валуйский | КТП-108 | 160 |  | 0.1339 | 0.1339
Валуйский |  | Валуйский | КТП-109 | 160 |  | 0.13817 | 0.13817
Валуйский |  | Валуйский | КТП-110 | 63 |  | 0.048045 | 0.048045
Валуйский |  | Валуйский | КТП-111 | 160 |  | 0.144 | 0.144
Валуйский |  | Валуйский | КТП-114 | 40 |  | 0.0266 | 0.0266
Валуйский |  | Валуйский | КТП-115 | 63 |  | 0.024203 | 0.024203
Валуйский |  | Валуйский | КТП-120 | 63 |  | 0.041139 | 0.041139
Валуйский |  | Валуйский | КТП-121 | 100 |  | 0.063997 | 0.063997
Валуйский |  | Валуйский | КТП-127 | 160 |  | 0.14358 | 0.14358
Валуйский |  | Валуйский | КТП-132 | 160 |  | 0.12539 | 0.12539
Валуйский |  | Валуйский | КТП-134 | 100 |  | 0.054197 | 0.054197
Валуйский |  | Валуйский | КТП-136 | 63 |  | 0.048816 | 0.048816
Валуйский |  | Валуйский | КТП-202 | 400 |  | 0.20995 | 0.20995
Валуйский |  | Валуйский | КТП-203 | 160 |  | 0.10675 | 0.10675
Валуйский |  | Валуйский | КТП-204 | 160 |  | 0.11519 | 0.11519
Валуйский |  | Валуйский | КТП-240 | 100 |  | 0.051966 | 0.051966
Валуйский |  | Валуйский | КТП-250 | 250 |  | 0.21943 | 0.21943
Валуйский |  | Валуйский | КТП-251 | 250 |  | 0.20526 | 0.20526
Валуйский |  | Валуйский | КТП-252 | 250 |  | 0.225 | 0.225
Валуйский |  | Валуйский | КТП-253 | 160 |  | 0.11714 | 0.11714
Валуйский |  | Валуйский | КТП-254 | 100 |  | 0.075286 | 0.075286
Валуйский |  | Валуйский | КТП-255 | 100 |  | 0.065533 | 0.065533
Валуйский |  | Валуйский | КТП-256 | 63 |  | 0.04604 | 0.04604
Валуйский |  | Валуйский | КТП -257 | 100 |  | 0.061207 | 0.061207
Валуйский |  | Валуйский | КТП-258 | 160 |  | 0.096682 | 0.096682
Валуйский |  | Валуйский | КТП-259 | 100 |  | 0.063228 | 0.063228
Валуйский |  | Валуйский | КТП-260 | 40 |  | 0.020288 | 0.020288
Валуйский |  | Валуйский | КТП-261 | 160 |  | 0.12212 | 0.12212
Валуйский |  | Валуйский | КТП-262 | 40 |  | 0.03073 | 0.03073
Валуйский |  | Валуйский | КТП-263 | 63 |  | 0 | 0
Валуйский |  | Валуйский | КТП-265 | 63 |  | 0.056304 | 0.056304
Валуйский |  | Валуйский | КТП-266 | 100 |  | 0.073613 | 0.073613
Валуйский |  | Валуйский | КТП-268 | 160 |  | 0.13769 | 0.13769
Валуйский |  | Валуйский | КТП-270 | 250 |  | 0.18465 | 0.18465
Валуйский |  | Валуйский | КТП-271 | 160 |  | 0.10871 | 0.10871
Валуйский |  | Валуйский | КТП-272 | 160 |  | 0.144 | 0.144
Валуйский |  | Валуйский | КТП-273 | 63 |  | 0.03412 | 0.03412
Валуйский |  | Валуйский | КТП-274 | 100 |  | 0.054097 | 0.054097
Валуйский |  | Валуйский | КТП-275 | 63 |  | 0.023222 | 0.023222
Валуйский |  | Валуйский | КТП-277 | 100 |  | 0.079076 | 0.079076
Валуйский |  | Валуйский | КТП-278 | 160 |  | 0.1282 | 0.1282
Валуйский |  | Валуйский | КТП-279 | 400 |  | 0.36 | 0.36
Валуйский |  | Валуйский | КТП-280 | 160 |  | 0.10773 | 0.10773
Валуйский |  | Валуйский | КТП-283 | 40 |  | 0.028792 | 0.028792
Валуйский |  | Валуйский | КТП-284 | 100 |  | 0.07108 | 0.07108
Валуйский |  | Валуйский | КТП-301 | 400 |  | 0.35895 | 0.35895
Валуйский |  | Валуйский | КТП-303 | 100 |  | 0.082202 | 0.082202
Валуйский |  | Валуйский | КТП-305 | 160 |  | 0.13261 | 0.13261
Валуйский |  | Валуйский | КТП-306 | 630 |  | 0.53454 | 0.53454
Валуйский |  | Валуйский | КТП-307 | 160 |  | 0.12874 | 0.12874
Валуйский |  | Валуйский | КТП-310 | 100 |  | 0.06061 | 0.06061
Валуйский |  | Валуйский | КТП-311 | 63 |  | 0.0048663 | 0.0048663
Валуйский |  | Валуйский | КТП-327 | 100 |  | 0.072487 | 0.072487
Валуйский |  | Валуйский | КТП-328 | 100 |  | 0.075909 | 0.075909
Валуйский |  | Валуйский | КТП-336 | 100 |  | 0.086113 | 0.086113
Валуйский |  | Валуйский | КТП-337 | 63 |  | 0.031118 | 0.031118
Валуйский |  | Валуйский | КТП-344 | 160 |  | 0.099584 | 0.099584
Валуйский |  | Валуйский | КТП-345 | 100 |  | 0.059797 | 0.059797
Валуйский |  | Валуйский | КТП-346 | 160 |  | 0.069762 | 0.069762
Валуйский |  | Валуйский | КТП-405 | 40 |  | 0.035788 | 0.035788
Валуйский |  | Валуйский | КТП-429 | 40 |  | 0.031067 | 0.031067
Валуйский |  | Валуйский | КТП-501 | 160 |  | 0.1252 | 0.1252
Валуйский |  | Валуйский | КТП-504 | 160 |  | 0.12545 | 0.12545
Валуйский |  | Валуйский | КТП-511 | 63 |  | 0.042125 | 0.042125
Валуйский |  | Валуйский | КТП-512 | 63 |  | 0.041562 | 0.041562
Валуйский |  | Валуйский | КТП-513 | 63 |  | 0.0057168 | 0.0057168
Валуйский |  | Валуйский | КТП-601 | 160 |  | 0.10716 | 0.10716
Валуйский |  | Валуйский | КТП-602 | 160 |  | 0.14194 | 0.14194
Валуйский |  | Валуйский | КТП-616 | 250 |  | 0.19801 | 0.19801
Валуйский |  | Валуйский | КТП-617 | 160 |  | 0.11447 | 0.11447
Валуйский |  | Валуйский | КТП-619 | 250 |  | 0.18853 | 0.18853
Валуйский |  | Валуйский | КТП-619 | 250 |  | 0.21779 | 0.21779
Валуйский |  | Валуйский | КТП-625 | 100 |  | 0.053419 | 0.053419
Валуйский |  | Валуйский | КТП-629 | 630 |  | 0.56137 | 0.56137
Валуйский |  | Валуйский | КТП-630 | 250 |  | 0.225 | 0.225
Валуйский |  | Валуйский | КТП-631 | 630 |  | 0.547 | 0.547
Валуйский |  | Валуйский | КТП-635 | 250 |  | 0.225 | 0.225
Валуйский |  | Валуйский | КТП-701 | 400 |  | 0.2898 | 0.2898
Валуйский |  | Валуйский | КТП-702 | 63 |  | 0.035315 | 0.035315
Валуйский |  | Валуйский | КТП-703 | 160 |  | 0.031309 | 0.031309
Валуйский |  | Валуйский | КТП-704 | 250 |  | 0.21187 | 0.21187
Валуйский |  | Валуйский | КТП-705 | 160 |  | 0.08647 | 0.08647
Валуйский |  | Валуйский | КТП-706 | 160 |  | 0.1058 | 0.1058
Валуйский |  | Валуйский | КТП-708 | 250 |  | 0.20382 | 0.20382
Валуйский |  | Валуйский | КТП-709 | 160 |  | 0.013002 | 0.013002
Валуйский |  | Валуйский | КТП-710 | 250 |  | 0.19251 | 0.19251
Валуйский |  | Валуйский | ЗТП-711 | 250 |  | 0.15882 | 0.15882
Валуйский |  | Валуйский | КТП-712 | 400 |  | 0.33974 | 0.33974
Валуйский |  | Валуйский | КТП-713 | 160 |  | 0.12522 | 0.12522
Валуйский |  | Валуйский | КТП-715 | 250 |  | 0.22479 | 0.22479
Валуйский |  | Валуйский | КТП-716 | 100 |  | 0.075411 | 0.075411
Валуйский |  | Валуйский | КТП-717 | 160 |  | 0.14147 | 0.14147
Валуйский |  | Валуйский | КТП-718 | 160 |  | 0.12945 | 0.12945
Валуйский |  | Валуйский | КТП-719 | 100 |  | 0.03161 | 0.03161
Валуйский |  | Валуйский | КТП-720 | 400 |  | 0.34419 | 0.34419
Валуйский |  | Валуйский | ЗТП-721 | 160 |  | 0.095145 | 0.095145
Валуйский |  | Валуйский | ЗТП-722 | 250 |  | 0.16176 | 0.16176
Валуйский |  | Валуйский | КТП-726 | 160 |  | 0.13638 | 0.13638
Валуйский |  | Валуйский | КТП-727 | 160 |  | 0.076258 | 0.076258
Валуйский |  | Валуйский | КТП-728 | 160 |  | 0.144 | 0.144
Валуйский |  | Валуйский | КТП-803 | 100 |  | 0.065651 | 0.065651
Валуйский |  | Валуйский | КТП-805 | 100 |  | 0.055199 | 0.055199
Валуйский |  | Валуйский | КТП-806 | 160 |  | 0.0055341 | 0.0055341
Валуйский |  | Валуйский | КТП-811 | 160 |  | 0.10453 | 0.10453
Валуйский |  | Валуйский | КТП-813 | 250 |  | 0.22138 | 0.22138
Валуйский |  | Валуйский | КТП-816 | 100 |  | 0.039245 | 0.039245
Валуйский |  | Валуйский | КТП-817 | 160 |  | 0.12708 | 0.12708
Валуйский |  | Валуйский | КТП-201 | 160 |  | 0.13893 | 0.13893
Валуйский |  | Валуйский | КТП-229 | 160 |  | 0.12649 | 0.12649
Валуйский |  | Валуйский | КТП-230 | 100 |  | 0.054292 | 0.054292
Валуйский |  | Валуйский | КТП-235 | 100 |  | 0.046388 | 0.046388
Валуйский |  | Валуйский | КТП-238 | 160 |  | 0.10341 | 0.10341
Валуйский |  | Валуйский | КТП-239 | 400 |  | 0.3573 | 0.3573
Валуйский |  | Валуйский | КТП-240 | 250 |  | 0.19703 | 0.19703
Валуйский |  | Валуйский | КТП-242 | 160 |  | 0.144 | 0.144
Валуйский |  | Валуйский | КТП-243 | 100 |  | 0.082591 | 0.082591
Валуйский |  | Валуйский | КТП-247 | 250 |  | 0.22079 | 0.22079
Валуйский |  | Валуйский | КТП-301 | 250 |  | 0.225 | 0.225
Валуйский |  | Валуйский | КТП-305 | 63 |  | 0.041614 | 0.041614
Валуйский |  | Валуйский | КТП-401 | 250 |  | 0.225 | 0.225
Валуйский |  | Валуйский | КТП-402 | 160 |  | 0.12694 | 0.12694
Валуйский |  | Валуйский | КТП-403 | 160 |  | 0.10595 | 0.10595
Валуйский |  | Валуйский | КТП-404 | 40 |  | 0.03193 | 0.03193
Валуйский |  | Валуйский | КТП-405 | 100 |  | 0.054513 | 0.054513
Валуйский |  | Валуйский | КТП-406 | 63 |  | 0.042217 | 0.042217
Валуйский |  | Валуйский | КТП-105 | 63 |  | 0.037894 | 0.037894
Валуйский |  | Валуйский | КТП-109 | 100 |  | 0.058771 | 0.058771
Валуйский |  | Валуйский | КТП-110 | 250 |  | 0.14181 | 0.14181
Валуйский |  | Валуйский | КТП-111 | 250 |  | 0.20529 | 0.20529
Валуйский |  | Валуйский | КТП-112 | 63 |  | 0.034898 | 0.034898
Валуйский |  | Валуйский | КТП-113 | 63 |  | 0.043283 | 0.043283
Валуйский |  | Валуйский | КТП-115 | 40 |  | 0.035387 | 0.035387
Валуйский |  | Валуйский | КТП-116 | 100 |  | 0.068335 | 0.068335
Валуйский |  | Валуйский | КТП-120 | 60 |  | 0.034632 | 0.034632
Валуйский |  | Валуйский | КТП-201 | 160 |  | 0.12853 | 0.12853
Валуйский |  | Валуйский | КТП-202 | 250 |  | 0.2198 | 0.2198
Валуйский |  | Валуйский | КТП-203 | 40 |  | 0.036 | 0.036
Валуйский |  | Валуйский | КТП-206 | 30 |  | 0.025566 | 0.025566
Валуйский |  | Валуйский | КТП-207 | 63 |  | 0.050836 | 0.050836
Валуйский |  | Валуйский | КТП-208 | 100 |  | 0.089372 | 0.089372
Валуйский |  | Валуйский | КТП-209 | 100 |  | 0.089372 | 0.089372
Валуйский |  | Валуйский | КТП-301 | 100 |  | 0.084298 | 0.084298
Валуйский |  | Валуйский | КТП-302 | 160 |  | 0.13479 | 0.13479
Валуйский |  | Валуйский | КТП-303 | 250 |  | 0.21947 | 0.21947
Валуйский |  | Валуйский | КТП-305 | 63 |  | 0.040963 | 0.040963
Валуйский |  | Валуйский | КТП-306 | 100 |  | 0.058311 | 0.058311
Валуйский |  | Валуйский | КТП-307 | 250 |  | 0.1791 | 0.1791
Валуйский |  | Валуйский | КТП-308 | 160 |  | 0.132 | 0.132
Валуйский |  | Валуйский | КТП-309 | 250 |  | 0.16746 | 0.16746
Валуйский |  | Валуйский | КТП-402 | 100 |  | 0.066374 | 0.066374
Валуйский |  | Валуйский | КТП-403 | 40 |  | 0 | 0
Валуйский |  | Валуйский | КТП-404 | 100 |  | 0.044237 | 0.044237
Валуйский |  | Валуйский | КТП-405 | 100 |  | 0.080759 | 0.080759
Валуйский |  | Валуйский | КТП-406 | 63 |  | 0.022957 | 0.022957
Валуйский |  | Валуйский | КТП-407 | 40 |  | 0.03536 | 0.03536
Валуйский |  | Валуйский | КТП-409 | 60 |  | 0.018093 | 0.018093
Валуйский |  | Валуйский | КТП-410 | 63 |  | 0.0050292 | 0.0050292
Валуйский |  | Валуйский | КТП-411 | 100 |  | 0.054945 | 0.054945
Валуйский |  | Валуйский | КТП-412 | 100 |  | 0.08412 | 0.08412
Валуйский |  | Валуйский | КТП-413 | 250 |  | 0.16314 | 0.16314
Валуйский |  | Валуйский | КТП-415 | 40 |  | 0.017645 | 0.017645
Валуйский |  | Валуйский | КТП-101 | 250 |  | 0.22479 | 0.22479
Валуйский |  | Валуйский | КТП-102 | 100 |  | 0.063208 | 0.063208
Валуйский |  | Валуйский | КТП-117 | 40 |  | 0.025627 | 0.025627
Валуйский |  | Валуйский | КТП-127 | 160 |  | 0.12326 | 0.12326
Валуйский |  | Валуйский | КТП-135 | 100 |  | 0.060863 | 0.060863
Валуйский |  | Валуйский | КТП-136 | 160 |  | 0.144 | 0.144
Валуйский |  | Валуйский | КТП-137 | 100 |  | 0.071119 | 0.071119
Валуйский |  | Валуйский | КТП-150 | 160 |  | 0.073742 | 0.073742
Валуйский |  | Валуйский | КТП-151 | 160 |  | 0.1156 | 0.1156
Валуйский |  | Валуйский | КТП-185 | 100 |  | 0.086942 | 0.086942
Валуйский |  | Валуйский | КТП-185 | 100 |  | 0.087957 | 0.087957
Валуйский |  | Валуйский | КТП-201 | 100 |  | 0.036266 | 0.036266
Валуйский |  | Валуйский | КТП-202 | 63 |  | 0 | 0
Валуйский |  | Валуйский | КТП-204 | 40 |  | 0.033308 | 0.033308
Валуйский |  | Валуйский | КТП-205 | 63 |  | 0.025773 | 0.025773
Валуйский |  | Валуйский | КТП-206 | 63 |  | 0.019703 | 0.019703
Валуйский |  | Валуйский | КТП-207 | 40 |  | 0.020788 | 0.020788
Валуйский |  | Валуйский | КТП-208 | 160 |  | 0.1074 | 0.1074
Валуйский |  | Валуйский | КТП-210 | 100 |  | 0.086162 | 0.086162
Валуйский |  | Валуйский | КТП-211 | 100 |  | 0.022218 | 0.022218
Валуйский |  | Валуйский | КТП-212 | 30 |  | 0.01586 | 0.01586
Валуйский |  | Валуйский | КТП-213 | 100 |  | 0.081905 | 0.081905
Валуйский |  | Валуйский | КТП-218 | 250 |  | 0.19833 | 0.19833
Валуйский |  | Валуйский | КТП-219 | 100 |  | 0.036266 | 0.036266
Валуйский |  | Валуйский | КТП-220 | 160 |  | 0.14254 | 0.14254
Валуйский |  | Валуйский | КТП -303 | 25 |  | 0.0225 | 0.0225
Валуйский |  | Валуйский | КТП-401 | 160 |  | 0.14338 | 0.14338
Валуйский |  | Валуйский | КТП-402 | 100 |  | 0.083382 | 0.083382
Валуйский |  | Валуйский | КТП-404 | 40 |  | 0.035795 | 0.035795
Валуйский |  | Валуйский | КТП-406 | 40 |  | 0.025741 | 0.025741
Валуйский |  | Валуйский | КТП-407 | 100 |  | 0.060898 | 0.060898
Валуйский |  | Валуйский | КТП-408 | 100 |  | 0.042421 | 0.042421
Валуйский |  | Валуйский | КТП-409 | 160 |  | 0.14011 | 0.14011
Валуйский |  | Валуйский | КТП-410 | 160 |  | 0.12022 | 0.12022
Валуйский |  | Валуйский | КТП-411 | 25 |  | 0.021873 | 0.021873
Валуйский |  | Валуйский | КТП-415 | 100 |  | 0.048594 | 0.048594
Валуйский |  | Валуйский | КТП-422 | 100 |  | 0.087121 | 0.087121
Валуйский |  | Валуйский | КТП-101 | 63 |  | 0.04712 | 0.04712
Валуйский |  | Валуйский | КТП-175 | 40 |  | 0.033178 | 0.033178
Валуйский |  | Валуйский | КТП-179 | 100 |  | 0.080479 | 0.080479
Валуйский |  | Валуйский | КТП-180 | 160 |  | 0.13531 | 0.13531
Валуйский |  | Валуйский | КТП-181 | 100 |  | 0.07549 | 0.07549
Валуйский |  | Валуйский | КТП-201 | 40 |  | 0.028304 | 0.028304
Валуйский |  | Валуйский | КТП-249 | 160 |  | 0.11972 | 0.11972
Валуйский |  | Валуйский | КТП-250 | 160 |  | 0.13894 | 0.13894
Валуйский |  | Валуйский | КТП-251 | 40 |  | 0.023442 | 0.023442
Валуйский |  | Валуйский | КТП-252 | 40 |  | 0.026134 | 0.026134
Валуйский |  | Валуйский | КТП-253 | 63 |  | 0.055314 | 0.055314
Валуйский |  | Валуйский | КТП-254 | 250 |  | 0.1953 | 0.1953
Валуйский |  | Валуйский | КТП-255 | 100 |  | 0.084618 | 0.084618
Валуйский |  | Валуйский | КТП-255 | 63 |  | 0.0567 | 0.0567
Валуйский |  | Валуйский | КТП-256 | 160 |  | 0.13465 | 0.13465
Валуйский |  | Валуйский | КТП-257 | 100 |  | 0.066054 | 0.066054
Валуйский |  | Валуйский | КТП-260 | 100 |  | 0.076657 | 0.076657
Валуйский |  | Валуйский | КТП-261 | 160 |  | 0.12038 | 0.12038
Валуйский |  | Валуйский | КТП-262 | 63 |  | 0.043051 | 0.043051
Валуйский |  | Валуйский | КТП-263 | 100 |  | 0.082088 | 0.082088
Валуйский |  | Валуйский | КТП-264 | 63 |  | 0.048412 | 0.048412
Валуйский |  | Валуйский | КТП-265 | 100 |  | 0.080872 | 0.080872
Валуйский |  | Валуйский | КТП-266 | 40 |  | 0.028089 | 0.028089
Валуйский |  | Валуйский | КТП-267 | 100 |  | 0.065811 | 0.065811
Валуйский |  | Валуйский | КТП-268 | 40 |  | 0.028373 | 0.028373
Валуйский |  | Валуйский | КТП-269 | 40 |  | 0.032688 | 0.032688
Валуйский |  | Валуйский | КТП-270 | 63 |  | 0.047377 | 0.047377
Валуйский |  | Валуйский | КТП-271 | 63 |  | 0.046355 | 0.046355
Валуйский |  | Валуйский | КТП-272 | 100 |  | 0.089593 | 0.089593
Валуйский |  | Валуйский | КТП-273 | 160 |  | 0.099961 | 0.099961
Валуйский |  | Валуйский | КТП-274 | 250 |  | 0.21746 | 0.21746
Валуйский |  | Валуйский | КТП-275 | 60 |  | 0.037373 | 0.037373
Валуйский |  | Валуйский | КТП-276 | 100 |  | 0.069854 | 0.069854
Валуйский |  | Валуйский | КТП-277 | 160 |  | 0.13562 | 0.13562
Валуйский |  | Валуйский | КТП-279 | 160 |  | 0.13437 | 0.13437
Валуйский |  | Валуйский | КТП-283 | 100 |  | 0.086063 | 0.086063
Валуйский |  | Валуйский | КТП-301 | 400 |  | 0.3068 | 0.3068
Валуйский |  | Валуйский | КТП-302 | 40 |  | 0.027356 | 0.027356
Валуйский |  | Валуйский | КТП-304 | 250 |  | 0.18979 | 0.18979
Валуйский |  | Валуйский | КТП-337 | 160 |  | 0.11752 | 0.11752
Валуйский |  | Валуйский | КТП-339 | 100 |  | 0.075926 | 0.075926
Валуйский |  | Валуйский | КТП-340 | 100 |  | 0.082579 | 0.082579
Валуйский |  | Валуйский | КТП-353 | 160 |  | 0.065404 | 0.065404
Валуйский |  | Валуйский | КТП-404 | 160 |  | 0.1352 | 0.1352
Валуйский |  | Валуйский | КТП-405 | 160 |  | 0.1024 | 0.1024
Валуйский |  | Валуйский | КТП-411 | 100 |  | 0.082868 | 0.082868
Валуйский |  | Валуйский | КТП-412 | 100 |  | 0.048472 | 0.048472
Валуйский |  | Валуйский | КТП-413 | 40 |  | 0.030378 | 0.030378
Валуйский |  | Валуйский | КТП-414 | 40 |  | 0.017964 | 0.017964
Валуйский |  | Валуйский | КТП-415 | 100 |  | 0.059803 | 0.059803
Валуйский |  | Валуйский | КТП-416 | 100 |  | 0.089413 | 0.089413
Валуйский |  | Валуйский | КТП-417 | 160 |  | 0.097771 | 0.097771
Валуйский |  | Валуйский | КТП-419 | 100 |  | 0.085866 | 0.085866
Валуйский |  | Валуйский | КТП-420 | 100 |  | 0.087782 | 0.087782
Валуйский |  | Валуйский | КТП-421 | 160 |  | 0.13961 | 0.13961
Валуйский |  | Валуйский | КТП-422 | 100 |  | 0.081446 | 0.081446
Валуйский |  | Валуйский | КТП-423 | 63 |  | 0.029201 | 0.029201
Валуйский |  | Валуйский | КТП-424 | 100 |  | 0.058191 | 0.058191
Валуйский |  | Валуйский | КТП-425 | 100 |  | 0.084668 | 0.084668
Валуйский |  | Валуйский | КТП-426 | 100 |  | 0.09 | 0.09
Валуйский |  | Валуйский | КТП-427 | 63 |  | 0.053472 | 0.053472
Валуйский |  | Валуйский | КТП-428 | 100 |  | 0.081763 | 0.081763
Валуйский |  | Валуйский | КТП-514 | 40 |  | 0.024881 | 0.024881
Валуйский |  | Валуйский | КТП-515 | 63 |  | 0.051917 | 0.051917
Валуйский |  | Валуйский | КТП-601 | 630 |  | 0.53001 | 0.53001
Валуйский |  | Валуйский | КТП-603 | 400 |  | 0.34479 | 0.34479
Валуйский |  | Валуйский | КТП-605 | 400 |  | 0.36 | 0.36
Валуйский |  | Валуйский | КТП-702 | 63 |  | 0.050967 | 0.050967
Валуйский |  | Валуйский | КТП-708 | 400 |  | 0.34158 | 0.34158
Валуйский |  | Валуйский | КТП-709 | 63 |  | 0.045297 | 0.045297
Валуйский |  | Валуйский | КТП-710 | 250 |  | 0.20279 | 0.20279
Валуйский |  | Валуйский | КТП-711 | 100 |  | 0.054148 | 0.054148
Валуйский |  | Валуйский | КТП-712 | 63 |  | 0.05326 | 0.05326
Валуйский |  | Валуйский | КТП-714 | 250 |  | 0.18104 | 0.18104
Валуйский |  | Валуйский | КТП-801 | 630 |  | 0.567 | 0.567
Валуйский |  | Валуйский | КТП-803 | 40 |  | 0.030494 | 0.030494
Валуйский |  | Валуйский | ЗТП-805 | 400 |  | 0.36 | 0.36
Валуйский |  | Валуйский | КТП-806 | 63 |  | 0.054454 | 0.054454
Валуйский |  | Валуйский | КТП-807 | 63 |  | 0.046138 | 0.046138
Валуйский |  | Валуйский | СТП-808 | 63 |  | 0.0567 | 0.0567
Валуйский |  | Валуйский | КТП-885 | 63 |  | 0.043984 | 0.043984
Валуйский |  | Валуйский | КТП-886 | 100 |  | 0.09 | 0.09
Валуйский |  | Валуйский | КТП-887 | 100 |  | 0.057101 | 0.057101
Валуйский |  | Валуйский | ЗТП-888 | 400 |  | 0.3598 | 0.3598
Валуйский |  | Валуйский | КТП-889 | 100 |  | 0.07304 | 0.07304
Валуйский |  | Валуйский | КТП-890 | 160 |  | 0.1255 | 0.1255
Валуйский |  | Валуйский | КТП-891 | 160 |  | 0.12916 | 0.12916
Валуйский |  | Валуйский | КТП-892 | 160 |  | 0.087058 | 0.087058
Валуйский |  | Валуйский | КТП-893 | 160 |  | 0.12338 | 0.12338
Валуйский |  | Валуйский | КТП-894 | 100 |  | 0.076846 | 0.076846
Валуйский |  | Валуйский | КТП-895 | 63 |  | 0.04239 | 0.04239
Валуйский |  | Валуйский | КТП-896 | 100 |  | 0.082319 | 0.082319
Валуйский |  | Валуйский | КТП-897 | 40 |  | 0.0005256 | 0.0005256
Валуйский |  | Валуйский | КТП-898 | 100 |  | 0.087928 | 0.087928
Валуйский |  | Валуйский | КТП-959 | 100 |  | 0.085311 | 0.085311
Валуйский |  | Валуйский | РП-2 | 630 |  | 0.51953 | 0.51953
Валуйский |  | Валуйский | РП-2 | 400 |  | 0.34725 | 0.34725
Валуйский |  | Валуйский | КТП-303 | 63 |  | 0.0567 | 0.0567
Валуйский |  | Валуйский | КТП-305 | 63 |  | 0.0567 | 0.0567
Валуйский |  | Валуйский | КТП-601 | 100 |  | 0.086861 | 0.086861
Валуйский |  | Валуйский | КТП-618 | 250 |  | 0.14209 | 0.14209
Валуйский |  | Валуйский | КТП-622 | 160 |  | 0.058525 | 0.058525
Валуйский |  | Валуйский | КТП-623 | 160 |  | 0.11879 | 0.11879
Валуйский |  | Валуйский | КТП-624 | 63 |  | 0.0079632 | 0.0079632
Валуйский |  | Валуйский | КТП-628 | 100 |  | 0.071426 | 0.071426
Валуйский |  | Валуйский | КТП-670 | 160 |  | 0.1363 | 0.1363
Валуйский |  | Валуйский | КТП-671 | 250 |  | 0.20905 | 0.20905
Валуйский |  | Валуйский | КТП-672 | 100 |  | 0.0057888 | 0.0057888
Валуйский |  | Валуйский | КТП-673 | 63 |  | 0.041632 | 0.041632
Валуйский |  | Валуйский | КТП-674 | 160 |  | 0.07358 | 0.07358
Валуйский |  | Валуйский | КТП-675 | 63 |  | 0.000324 | 0.000324
Валуйский |  | Валуйский | КТП-676 | 160 |  | 0.045264 | 0.045264
Валуйский |  | Валуйский | КТП-678 | 100 |  | 0.0599 | 0.0599
Валуйский |  | Валуйский | КТП-202 | 100 |  | 0.09 | 0.09
Валуйский |  | Валуйский | КТП-203 | 250 |  | 0.10618 | 0.10618
Валуйский |  | Валуйский | КТП-204 | 40 |  | 0.034061 | 0.034061
Валуйский |  | Валуйский | КТП-207 | 60 |  | 0.046418 | 0.046418
Валуйский |  | Валуйский | КТП-213 | 100 |  | 0.060625 | 0.060625
Валуйский |  | Валуйский | КТП-214 | 63 |  | 0.030694 | 0.030694
Валуйский |  | Валуйский | КТП-215 | 25 |  | 0.015919 | 0.015919
Валуйский |  | Валуйский | КТП-216 | 40 |  | 0.024623 | 0.024623
Валуйский |  | Валуйский | КТП-301 | 60 |  | 0.050823 | 0.050823
Валуйский |  | Валуйский | КТП-302 | 160 |  | 0.080942 | 0.080942
Валуйский |  | Валуйский | КТП-304 | 63 |  | 0.044257 | 0.044257
Валуйский |  | Валуйский | КТП-306 | 100 |  | 0.079346 | 0.079346
Валуйский |  | Валуйский | КТП-305 | 40 |  | 0.03454 | 0.03454
Валуйский |  | Валуйский | КТП-308 | 100 |  | 0.070313 | 0.070313
Валуйский |  | Валуйский | КТП-309 | 63 |  | 0.053537 | 0.053537
Валуйский |  | Валуйский | КТП-310 | 160 |  | 0.11286 | 0.11286
Валуйский |  | Валуйский | КТП-311 | 63 |  | 0.056279 | 0.056279
Валуйский |  | Валуйский | КТП-312 | 100 |  | 0.045034 | 0.045034
Валуйский |  | Валуйский | КТП-402 | 100 |  | 0.076339 | 0.076339
Валуйский |  | Валуйский | КТП-403 | 100 |  | 0.085747 | 0.085747
Валуйский |  | Валуйский | КТП-404 | 25 |  | 0.021302 | 0.021302
Валуйский |  | Валуйский | КТП-405 | 40 |  | 0.032056 | 0.032056
Валуйский |  | Валуйский | КТП-406 | 100 |  | 0.076269 | 0.076269
Валуйский |  | Валуйский | КТП-407 | 40 |  | 0.027422 | 0.027422
Валуйский |  | Валуйский | КТП-408 | 40 |  | 0.017242 | 0.017242
Валуйский |  | Валуйский | КТП-411 | 160 |  | 0.084752 | 0.084752
Валуйский |  | Валуйский | КТП-412 | 100 |  | 0.052016 | 0.052016
Валуйский |  | Валуйский | КТП-413 | 100 |  | 0.077976 | 0.077976
Валуйский |  | Валуйский | КТП-414 | 100 |  | 0.070011 | 0.070011
Валуйский |  | Валуйский | КТП-415 | 160 |  | 0.13861 | 0.13861
Валуйский |  | Валуйский | КТП-416 | 250 |  | 0.225 | 0.225
Валуйский |  | Валуйский | КТП-417 | 160 |  | 0.12124 | 0.12124
Валуйский |  | Валуйский | КТП-418 | 160 |  | 0.144 | 0.144
Валуйский |  | Валуйский | КТП-419 | 100 |  | 0.088771 | 0.088771
Валуйский |  | Валуйский | КТП-420 | 100 |  | 0.079627 | 0.079627
Валуйский |  | Валуйский | КТП-424 | 160 |  | 0.12064 | 0.12064
Валуйский |  | Валуйский | КТП-425 | 400 |  | 0 | 0
Валуйский |  | Валуйский | КТП-425 | 400 |  | 0 | 0
Валуйский |  | Валуйский | КТП-426 | 630 |  | 0.32192 | 0.32192
Валуйский |  | Валуйский | КТП-426 | 630 |  | 0.2241 | 0.2241
Валуйский |  | Валуйский | КТП-501 | 630 |  | 0.47049 | 0.47049
Валуйский |  | Валуйский | КТП-501 | 630 |  | 0.47614 | 0.47614
Валуйский |  | Валуйский | КТП-502 | 400 |  | 0.067054 | 0.067054
Валуйский |  | Валуйский | КТП-502 | 400 |  | 0.26428 | 0.26428
Валуйский |  | Валуйский | КТП-601 | 160 |  | 0.13356 | 0.13356
Валуйский |  | Валуйский | КТП-680 | 160 |  | 0.12327 | 0.12327
Алексеевский |  | Алексеевский | 101 | 250 |  | 0.1833 | 0.1833
Алексеевский |  | Алексеевский | 102 | 400 |  | 0.26175 | 0.26175
Алексеевский |  | Алексеевский | 103 | 160 |  | 0.11922 | 0.11922
Алексеевский |  | Алексеевский | 104 | 400 |  | 0.24146 | 0.24146
Алексеевский |  | Алексеевский | 105 | 400 |  | 0.25947 | 0.25947
Алексеевский |  | Алексеевский | 106 | 200 |  | 0.078034 | 0.078034
Алексеевский |  | Алексеевский | 107 | 250 |  | 0.18539 | 0.18539
Алексеевский |  | Алексеевский | 108 | 160 |  | 0.090507 | 0.090507
Алексеевский |  | Алексеевский | 109 | 160 |  | 0.067088 | 0.067088
Алексеевский |  | Алексеевский | 110 | 250 |  | 0.1864 | 0.1864
Алексеевский |  | Алексеевский | 111 | 100 |  | 0.057325 | 0.057325
Алексеевский |  | Алексеевский | 112 | 160 |  | 0.067893 | 0.067893
Алексеевский |  | Алексеевский | 113 | 250 |  | 0.14746 | 0.14746
Алексеевский |  | Алексеевский | 116 | 400 |  | 0.18307 | 0.18307
Алексеевский |  | Алексеевский | 117 | 630 |  | 0.567 | 0.567
Алексеевский |  | Алексеевский | 120 | 63 |  | 0.0567 | 0.0567
Алексеевский |  | Алексеевский | 121 | 400 |  | 0.33588 | 0.33588
Алексеевский |  | Алексеевский | 122 | 250 |  | 0.1913 | 0.1913
Алексеевский |  | Алексеевский | 123 | 630 |  | 0.567 | 0.567
Алексеевский |  | Алексеевский | 125 | 160 |  | 0.1207 | 0.1207
Алексеевский |  | Алексеевский | 126 | 250 |  | 0.17697 | 0.17697
Алексеевский |  | Алексеевский | 127 | 160 |  | 0.11329 | 0.11329
Алексеевский |  | Алексеевский | 128 | 250 |  | 0.16685 | 0.16685
Алексеевский |  | Алексеевский | 171 | 250 |  | 0.13134 | 0.13134
Алексеевский |  | Алексеевский | 171 | 250 |  | 0.21364 | 0.21364
Алексеевский |  | Алексеевский | 172 | 400 |  | 0.36 | 0.36
Алексеевский |  | Алексеевский | 173 | 400 |  | 0.36 | 0.36
Алексеевский |  | Алексеевский | 174 | 630 |  | 0.54124 | 0.54124
Алексеевский |  | Алексеевский | 175 | 400 |  | 0.34248 | 0.34248
Алексеевский |  | Алексеевский | 176 | 1000 |  | 0.8541 | 0.8541
Алексеевский |  | Алексеевский | 177 | 400 |  | 0.2352 | 0.2352
Алексеевский |  | Алексеевский | 178 | 400 |  | 0.25462 | 0.25462
Алексеевский |  | Алексеевский | 179 | 100 |  | 0.017352 | 0.017352
Алексеевский |  | Алексеевский | 180 | 630 |  | 0.53944 | 0.53944
Алексеевский |  | Алексеевский | 181 | 250 |  | 0.12697 | 0.12697
Алексеевский |  | Алексеевский | 184 | 160 |  | 0.061119 | 0.061119
Алексеевский |  | Алексеевский | 185 | 100 |  | 0.074677 | 0.074677
Алексеевский |  | Алексеевский | 201 | 250 |  | 0.17561 | 0.17561
Алексеевский |  | Алексеевский | 202 | 400 |  | 0.15135 | 0.15135
Алексеевский |  | Алексеевский | 203 | 250 |  | 0.15924 | 0.15924
Алексеевский |  | Алексеевский | 204 | 400 |  | 0.32678 | 0.32678
Алексеевский |  | Алексеевский | 205 | 250 |  | 0.2095 | 0.2095
Алексеевский |  | Алексеевский | 206 | 400 |  | 0.2866 | 0.2866
Алексеевский |  | Алексеевский | 207 | 250 |  | 0.15479 | 0.15479
Алексеевский |  | Алексеевский | 208 | 250 |  | 0.10887 | 0.10887
Алексеевский |  | Алексеевский | 209 | 250 |  | 0.18345 | 0.18345
Алексеевский |  | Алексеевский | 210 | 400 |  | 0.16635 | 0.16635
Алексеевский |  | Алексеевский | 211 | 400 |  | 0.19769 | 0.19769
Алексеевский |  | Алексеевский | 212 | 250 |  | 0.14629 | 0.14629
Алексеевский |  | Алексеевский | 213 | 630 |  | 0.567 | 0.567
Алексеевский |  | Алексеевский | 215 | 160 |  | 0.11661 | 0.11661
Алексеевский |  | Алексеевский | 216 | 250 |  | 0.11377 | 0.11377
Алексеевский |  | Алексеевский | 217 | 250 |  | 0.16622 | 0.16622
Алексеевский |  | Алексеевский | 218 | 160 |  | 0.025918 | 0.025918
Алексеевский |  | Алексеевский | 219 | 250 |  | 0.14154 | 0.14154
Алексеевский |  | Алексеевский | 220 | 400 |  | 0.27722 | 0.27722
Алексеевский |  | Алексеевский | 221 | 160 |  | 0.0817 | 0.0817
Алексеевский |  | Алексеевский | 222 | 250 |  | 0.083056 | 0.083056
Алексеевский |  | Алексеевский | 223 | 250 |  | 0.18091 | 0.18091
Алексеевский |  | Алексеевский | 224 | 160 |  | 0.045854 | 0.045854
Алексеевский |  | Алексеевский | 225 | 630 |  | 0.37971 | 0.37971
Алексеевский |  | Алексеевский | 226 | 400 |  | 0.2992 | 0.2992
Алексеевский |  | Алексеевский | 227 | 100 |  | 0.082532 | 0.082532
Алексеевский |  | Алексеевский | 228 | 100 |  | 0.062031 | 0.062031
Алексеевский |  | Алексеевский | 229 | 250 |  | 0.14844 | 0.14844
Алексеевский |  | Алексеевский | 230 | 400 |  | 0.28632 | 0.28632
Алексеевский |  | Алексеевский | 231 | 160 |  | 0.10332 | 0.10332
Алексеевский |  | Алексеевский | 232 | 400 |  | 0.31868 | 0.31868
Алексеевский |  | Алексеевский | 233 | 100 |  | 0.05332 | 0.05332
Алексеевский |  | Алексеевский | 234 | 160 |  | 0.080768 | 0.080768
Алексеевский |  | Алексеевский | 235 | 160 |  | 0.062414 | 0.062414
Алексеевский |  | Алексеевский | 239 | 630 |  | 0.567 | 0.567
Алексеевский |  | Алексеевский | 240 | 400 |  | 0.31605 | 0.31605
Алексеевский |  | Алексеевский | 241 | 100 |  | 0.084948 | 0.084948
Алексеевский |  | Алексеевский | 242 | 160 |  | 0.099031 | 0.099031
Алексеевский |  | Алексеевский | 243 | 25 |  | 0.0225 | 0.0225
Алексеевский |  | Алексеевский | 300 | 400 |  | 0.36 | 0.36
Алексеевский |  | Алексеевский | 301 | 250 |  | 0.16627 | 0.16627
Алексеевский |  | Алексеевский | 302 | 400 |  | 0.33154 | 0.33154
Алексеевский |  | Алексеевский | 303 | 400 |  | 0.36 | 0.36
Алексеевский |  | Алексеевский | 305 | 560 |  | 0.504 | 0.504
Алексеевский |  | Алексеевский | 306 | 40 |  | 0.036 | 0.036
Алексеевский |  | Алексеевский | 307 | 160 |  | 0.052317 | 0.052317
Алексеевский |  | Алексеевский | 308 | 160 |  | 0.028411 | 0.028411
Алексеевский |  | Алексеевский | 309 | 400 |  | 0.3515 | 0.3515
Алексеевский |  | Алексеевский | 310 | 160 |  | 0.063778 | 0.063778
Алексеевский |  | Алексеевский | 311 | 250 |  | 0.1001 | 0.1001
Алексеевский |  | Алексеевский | 313 | 250 |  | 0.12716 | 0.12716
Алексеевский |  | Алексеевский | 314 | 400 |  | 0.29675 | 0.29675
Алексеевский |  | Алексеевский | 315 | 630 |  | 0.567 | 0.567
Алексеевский |  | Алексеевский | 317 | 160 |  | 0.08689 | 0.08689
Алексеевский |  | Алексеевский | 318 | 250 |  | 0.225 | 0.225
Алексеевский |  | Алексеевский | 320 | 160 |  | 0.099289 | 0.099289
Алексеевский |  | Алексеевский | 321 | 40 |  | 0.019039 | 0.019039
Алексеевский |  | Алексеевский | 325 | 40 |  | 0 | 0
Алексеевский |  | Алексеевский | 326 | 100 |  | 0.0050364 | 0.0050364
Алексеевский |  | Алексеевский | 327 | 400 |  | 0.19603 | 0.19603
Алексеевский |  | Алексеевский | 328 | 630 |  | 0.567 | 0.567
Алексеевский |  | Алексеевский | 330 | 100 |  | 0.09 | 0.09
Алексеевский |  | Алексеевский | 331 | 250 |  | 0.20687 | 0.20687
Алексеевский |  | Алексеевский | 333 | 100 |  | 0.09 | 0.09
Алексеевский |  | Алексеевский | 334 | 315 |  | 0.2835 | 0.2835
Алексеевский |  | Алексеевский | 701 | 250 |  | 0.22114 | 0.22114
Алексеевский |  | Алексеевский | 701 | 250 |  | 0.21986 | 0.21986
Алексеевский |  | Алексеевский | 702 | 250 |  | 0.14717 | 0.14717
Алексеевский |  | Алексеевский | 703 | 630 |  | 0.51865 | 0.51865
Алексеевский |  | Алексеевский | 704 | 250 |  | 0.17854 | 0.17854
Алексеевский |  | Алексеевский | 705 | 250 |  | 0.19124 | 0.19124
Алексеевский |  | Алексеевский | 706 | 160 |  | 0.13067 | 0.13067
Алексеевский |  | Алексеевский | 802 | 250 |  | 0.21395 | 0.21395
Алексеевский |  | Алексеевский | 301/1 | 400 |  | 0.36 | 0.36
Алексеевский |  | Алексеевский | 7 | 630 |  | 0.567 | 0.567
Алексеевский |  | Алексеевский | 14 | 400 |  | 0.36 | 0.36
Алексеевский |  | Алексеевский | 101 | 250 |  | 0.17382 | 0.17382
Алексеевский |  | Алексеевский | 102 | 100 |  | 0.087289 | 0.087289
Алексеевский |  | Алексеевский | 103 | 160 |  | 0.020147 | 0.020147
Алексеевский |  | Алексеевский | 104 | 400 |  | 0.33529 | 0.33529
Алексеевский |  | Алексеевский | 106 | 250 |  | 0.225 | 0.225
Алексеевский |  | Алексеевский | 191 | 400 |  | 0.36 | 0.36
Алексеевский |  | Алексеевский | 192 | 630 |  | 0.567 | 0.567
Алексеевский |  | Алексеевский | 207 | 400 |  | 0.28627 | 0.28627
Алексеевский |  | Алексеевский | 208 | 630 |  | 0.41667 | 0.41667
Алексеевский |  | Алексеевский | 400 | 160 |  | 0.144 | 0.144
Алексеевский |  | Алексеевский | 401 | 250 |  | 0.18523 | 0.18523
Алексеевский |  | Алексеевский | 402 | 630 |  | 0.567 | 0.567
Алексеевский |  | Алексеевский | 403 | 400 |  | 0.33672 | 0.33672
Алексеевский |  | Алексеевский | 404 | 250 |  | 0.225 | 0.225
Алексеевский |  | Алексеевский | 405 | 100 |  | 0.065232 | 0.065232
Алексеевский |  | Алексеевский | 406 | 160 |  | 0.144 | 0.144
Алексеевский |  | Алексеевский | 416 | 250 |  | 0.21609 | 0.21609
Алексеевский |  | Алексеевский | 420 | 160 |  | 0.14118 | 0.14118
Алексеевский |  | Алексеевский | 421 | 250 |  | 0.21776 | 0.21776
Алексеевский |  | Алексеевский | 422 | 400 |  | 0.35087 | 0.35087
Алексеевский |  | Алексеевский | 423 | 100 |  | 0.064161 | 0.064161
Алексеевский |  | Алексеевский | 425 | 160 |  | 0.144 | 0.144
Алексеевский |  | Алексеевский | 427 | 160 |  | 0.144 | 0.144
Алексеевский |  | Алексеевский | 428 | 250 |  | 0.225 | 0.225
Алексеевский |  | Алексеевский | 430 | 160 |  | 0.144 | 0.144
Алексеевский |  | Алексеевский | 432 | 63 |  | 0.050299 | 0.050299
Алексеевский |  | Алексеевский | 434 | 160 |  | 0.13473 | 0.13473
Алексеевский |  | Алексеевский | 436 | 100 |  | 0.079377 | 0.079377
Алексеевский |  | Алексеевский | 437 | 400 |  | 0.36 | 0.36
Алексеевский |  | Алексеевский | 438 | 250 |  | 0.17698 | 0.17698
Алексеевский |  | Алексеевский | 439 | 100 |  | 0.089179 | 0.089179
Алексеевский |  | Алексеевский | 440 | 250 |  | 0.16175 | 0.16175
Алексеевский |  | Алексеевский | 444 | 250 |  | 0.16781 | 0.16781
Алексеевский |  | Алексеевский | 447 | 160 |  | 0.13686 | 0.13686
Алексеевский |  | Алексеевский | 449 | 160 |  | 0.12141 | 0.12141
Алексеевский |  | Алексеевский | 451 | 63 |  | 0.054202 | 0.054202
Алексеевский |  | Алексеевский | 452 | 250 |  | 0.225 | 0.225
Алексеевский |  | Алексеевский | 455 | 100 |  | 0.09 | 0.09
Алексеевский |  | Алексеевский | 456 | 100 |  | 0.089568 | 0.089568
Алексеевский |  | Алексеевский | 501 | 400 |  | 0.36 | 0.36
Алексеевский |  | Алексеевский | 503 | 315 |  | 0.2835 | 0.2835
Алексеевский |  | Алексеевский | 504 | 160 |  | 0.144 | 0.144
Алексеевский |  | Алексеевский | 505 | 400 |  | 0.36 | 0.36
Алексеевский |  | Алексеевский | 506 | 160 |  | 0.144 | 0.144
Алексеевский |  | Алексеевский | 507 | 250 |  | 0.225 | 0.225
Алексеевский |  | Алексеевский | 508 | 315 |  | 0.2835 | 0.2835
Алексеевский |  | Алексеевский | 508 | 315 |  | 0.2835 | 0.2835
Алексеевский |  | Алексеевский | 509 | 250 |  | 0.0882 | 0.0882
Алексеевский |  | Алексеевский | 509 | 250 |  | 0.1035 | 0.1035
Алексеевский |  | Алексеевский | 510 | 63 |  | 0.0567 | 0.0567
Алексеевский |  | Алексеевский | 510 | 63 |  | 0.0567 | 0.0567
Алексеевский |  | Алексеевский | 511 | 630 |  | 0.46196 | 0.46196
Алексеевский |  | Алексеевский | 512 | 400 |  | 0.20385 | 0.20385
Алексеевский |  | Алексеевский | 701 | 25 |  | 0.0225 | 0.0225
Алексеевский |  | Алексеевский | 801 | 250 |  | 0.225 | 0.225
Алексеевский |  | Алексеевский | 802 | 160 |  | 0.11394 | 0.11394
Алексеевский |  | Алексеевский | 803 | 40 |  | 0.023807 | 0.023807
Алексеевский |  | Алексеевский | 805 | 160 |  | 0.11244 | 0.11244
Алексеевский |  | Алексеевский | 806 | 160 |  | 0.12669 | 0.12669
Алексеевский |  | Алексеевский | 807 | 250 |  | 0.19454 | 0.19454
Алексеевский |  | Алексеевский | 809 | 100 |  | 0.062483 | 0.062483
Алексеевский |  | Алексеевский | 813 | 63 |  | 0.0567 | 0.0567
Алексеевский |  | Алексеевский | 814 | 160 |  | 0.144 | 0.144
Алексеевский |  | Алексеевский | 816 | 100 |  | 0.09 | 0.09
Алексеевский |  | Алексеевский | 817 | 25 |  | 0.0225 | 0.0225
Алексеевский |  | Алексеевский | 818 | 160 |  | 0.094496 | 0.094496
Алексеевский |  | Алексеевский | 819 | 160 |  | 0.11646 | 0.11646
Алексеевский |  | Алексеевский | 901 | 250 |  | 0.20677 | 0.20677
Алексеевский |  | Алексеевский | 1307 | 160 |  | 0.13025 | 0.13025
Алексеевский |  | Алексеевский | 1308 | 63 |  | 0.051214 | 0.051214
Алексеевский |  | Алексеевский | 1309 | 100 |  | 0.09 | 0.09
Алексеевский |  | Алексеевский | 1901 | 160 |  | 0.12367 | 0.12367
Алексеевский |  | Алексеевский | 1903 | 160 |  | 0.144 | 0.144
Алексеевский |  | Алексеевский | 1910 | 250 |  | 0.20376 | 0.20376
Алексеевский |  | Алексеевский | 1911 | 160 |  | 0.11961 | 0.11961
Алексеевский |  | Алексеевский | 1912 | 250 |  | 0.17005 | 0.17005
Алексеевский |  | Алексеевский | 1913 | 63 |  | 0.0567 | 0.0567
Алексеевский |  | Алексеевский | 1914 | 25 |  | 0.02018 | 0.02018
Алексеевский |  | Алексеевский | 1915 | 1000 |  | 0.9 | 0.9
Алексеевский |  | Алексеевский | 1916 | 100 |  | 0.09 | 0.09
Алексеевский |  | Алексеевский | 2001 | 100 |  | 0.08726 | 0.08726
Алексеевский |  | Алексеевский | 2004 | 400 |  | 0.33482 | 0.33482
Алексеевский |  | Алексеевский | 2008 | 60 |  | 0 | 0
Алексеевский |  | Алексеевский | 2009 | 40 |  | 0.035579 | 0.035579
Алексеевский |  | Алексеевский | 2010 | 100 |  | 0.082811 | 0.082811
Алексеевский |  | Алексеевский | 2012 | 63 |  | 0.044122 | 0.044122
Алексеевский |  | Алексеевский | 2014 | 60 |  | 0.044905 | 0.044905
Алексеевский |  | Алексеевский | 2015 | 160 |  | 0.090256 | 0.090256
Алексеевский |  | Алексеевский | 2016 | 100 |  | 0.038911 | 0.038911
Алексеевский |  | Алексеевский | 2018 | 63 |  | 0.038772 | 0.038772
Алексеевский |  | Алексеевский | 2020 | 100 |  | 0.075558 | 0.075558
Алексеевский |  | Алексеевский | 2205 | 100 |  | 0.09 | 0.09
Алексеевский |  | Алексеевский | 201 | 25 |  | 0.0225 | 0.0225
Алексеевский |  | Алексеевский | 202 | 63 |  | 0.053653 | 0.053653
Алексеевский |  | Алексеевский | 203 | 100 |  | 0.080033 | 0.080033
Алексеевский |  | Алексеевский | 203 | 100 |  | 0.09 | 0.09
Алексеевский |  | Алексеевский | 204 | 160 |  | 0.12982 | 0.12982
Алексеевский |  | Алексеевский | 204 | 160 |  | 0.144 | 0.144
Алексеевский |  | Алексеевский | 205 | 100 |  | 0.09 | 0.09
Алексеевский |  | Алексеевский | 206 | 100 |  | 0.088953 | 0.088953
Алексеевский |  | Алексеевский | 232 | 60 |  | 0.032815 | 0.032815
Алексеевский |  | Алексеевский | 255 | 100 |  | 0.09 | 0.09
Алексеевский |  | Алексеевский | 255 | 160 |  | 0.144 | 0.144
Алексеевский |  | Алексеевский | 2202 | 40 |  | 0.02675 | 0.02675
Алексеевский |  | Алексеевский | 2603 | 400 |  | 0.28946 | 0.28946
Алексеевский |  | Алексеевский | 2604 | 63 |  | 0.0406 | 0.0406
Алексеевский |  | Алексеевский | 2605 | 250 |  | 0.225 | 0.225
Алексеевский |  | Алексеевский | 2901 | 250 |  | 0.21799 | 0.21799
Алексеевский |  | Алексеевский | 2902 | 250 |  | 0.22133 | 0.22133
Алексеевский |  | Алексеевский | 2903 | 250 |  | 0.21291 | 0.21291
Алексеевский |  | Алексеевский | 426 | 400 |  | 0.34896 | 0.34896
Алексеевский |  | Алексеевский | 427 | 630 |  | 0.567 | 0.567
Алексеевский |  | Алексеевский | 101 | 60 |  | 0.05379 | 0.05379
Алексеевский |  | Алексеевский | 102 | 63 |  | 0.029649 | 0.029649
Алексеевский |  | Алексеевский | 103 | 160 |  | 0.13478 | 0.13478
Алексеевский |  | Алексеевский | 104 | 63 |  | 0.034344 | 0.034344
Алексеевский |  | Алексеевский | 105 | 100 |  | 0.061359 | 0.061359
Алексеевский |  | Алексеевский | 106 | 100 |  | 0.060226 | 0.060226
Алексеевский |  | Алексеевский | 108 | 250 |  | 0.22435 | 0.22435
Алексеевский |  | Алексеевский | 109 | 250 |  | 0.2022 | 0.2022
Алексеевский |  | Алексеевский | 110 | 250 |  | 0.18844 | 0.18844
Алексеевский |  | Алексеевский | 112 | 100 |  | 0.06325 | 0.06325
Алексеевский |  | Алексеевский | 113 | 100 |  | 0.08852 | 0.08852
Алексеевский |  | Алексеевский | 115 | 100 |  | 0.063718 | 0.063718
Алексеевский |  | Алексеевский | 201 | 160 |  | 0.10208 | 0.10208
Алексеевский |  | Алексеевский | 202 | 100 |  | 0.086226 | 0.086226
Алексеевский |  | Алексеевский | 204 | 100 |  | 0.080509 | 0.080509
Алексеевский |  | Алексеевский | 205 | 100 |  | 0.066389 | 0.066389
Алексеевский |  | Алексеевский | 207 | 63 |  | 0.014054 | 0.014054
Алексеевский |  | Алексеевский | 208 | 63 |  | 0.037147 | 0.037147
Алексеевский |  | Алексеевский | 209 | 160 |  | 0.11354 | 0.11354
Алексеевский |  | Алексеевский | 210 | 160 |  | 0.10746 | 0.10746
Алексеевский |  | Алексеевский | 301 | 100 |  | 0.054963 | 0.054963
Алексеевский |  | Алексеевский | 302 | 160 |  | 0.11239 | 0.11239
Алексеевский |  | Алексеевский | 303 | 250 |  | 0.17668 | 0.17668
Алексеевский |  | Алексеевский | 304 | 160 |  | 0.1169 | 0.1169
Алексеевский |  | Алексеевский | 305 | 160 |  | 0.09257 | 0.09257
Алексеевский |  | Алексеевский | 306 | 160 |  | 0.10323 | 0.10323
Алексеевский |  | Алексеевский | 307 | 160 |  | 0.11154 | 0.11154
Алексеевский |  | Алексеевский | 308 | 160 |  | 0.14147 | 0.14147
Алексеевский |  | Алексеевский | 310 | 160 |  | 0.12053 | 0.12053
Алексеевский |  | Алексеевский | 311 | 160 |  | 0.12132 | 0.12132
Алексеевский |  | Алексеевский | 312 | 160 |  | 0.14236 | 0.14236
Алексеевский |  | Алексеевский | 312 | 100 |  | 0.01276 | 0.01276
Алексеевский |  | Алексеевский | 313 | 160 |  | 0.13636 | 0.13636
Алексеевский |  | Алексеевский | 315 | 100 |  | 0.063879 | 0.063879
Алексеевский |  | Алексеевский | 316 | 100 |  | 0.065839 | 0.065839
Алексеевский |  | Алексеевский | 317 | 100 |  | 0.061059 | 0.061059
Алексеевский |  | Алексеевский | 318 | 160 |  | 0.12206 | 0.12206
Алексеевский |  | Алексеевский | 319 | 100 |  | 0.067355 | 0.067355
Алексеевский |  | Алексеевский | 319 | 160 |  | 0.095045 | 0.095045
Алексеевский |  | Алексеевский | 320 | 63 |  | 0.029436 | 0.029436
Алексеевский |  | Алексеевский | 321 | 100 |  | 0.068407 | 0.068407
Алексеевский |  | Алексеевский | 323 | 160 |  | 0.12778 | 0.12778
Алексеевский |  | Алексеевский | 324 | 160 |  | 0.13642 | 0.13642
Алексеевский |  | Алексеевский | 401 | 60 |  | 0.042026 | 0.042026
Алексеевский |  | Алексеевский | 402 | 100 |  | 0.073842 | 0.073842
Алексеевский |  | Алексеевский | 403 | 400 |  | 0.36 | 0.36
Алексеевский |  | Алексеевский | 404 | 160 |  | 0.144 | 0.144
Алексеевский |  | Алексеевский | 405 | 100 |  | 0.074926 | 0.074926
Алексеевский |  | Алексеевский | 406 | 250 |  | 0.16319 | 0.16319
Алексеевский |  | Алексеевский | 407 | 250 |  | 0.22318 | 0.22318
Алексеевский |  | Алексеевский | 408 | 100 |  | 0.066438 | 0.066438
Алексеевский |  | Алексеевский | 409 | 100 |  | 0.089793 | 0.089793
Алексеевский |  | Алексеевский | 410 | 100 |  | 0.061983 | 0.061983
Алексеевский |  | Алексеевский | 411 | 40 |  | 0.036 | 0.036
Алексеевский |  | Алексеевский | 412 | 160 |  | 0.144 | 0.144
Алексеевский |  | Алексеевский | 413 | 100 |  | 0.085284 | 0.085284
Алексеевский |  | Алексеевский | 414 | 160 |  | 0.11641 | 0.11641
Алексеевский |  | Алексеевский | 415 | 250 |  | 0.17798 | 0.17798
Алексеевский |  | Алексеевский | 416 | 25 |  | 0.01476 | 0.01476
Алексеевский |  | Алексеевский | 417 | 160 |  | 0.12036 | 0.12036
Алексеевский |  | Алексеевский | 420 | 160 |  | 0.14074 | 0.14074
Алексеевский |  | Алексеевский | 421 | 63 |  | 0.054661 | 0.054661
Алексеевский |  | Алексеевский | 422 | 400 |  | 0.35571 | 0.35571
Алексеевский |  | Алексеевский | 424 | 400 |  | 0.32573 | 0.32573
Алексеевский |  | Алексеевский | 448 | 160 |  | 0.14092 | 0.14092
Алексеевский |  | Алексеевский | 450 | 100 |  | 0.082795 | 0.082795
Алексеевский |  | Алексеевский | 452 | 250 |  | 0.225 | 0.225
Алексеевский |  | Алексеевский | 510 | 160 |  | 0.1083 | 0.1083
Алексеевский |  | Алексеевский | 602 | 160 |  | 0.11912 | 0.11912
Алексеевский |  | Алексеевский | 603 | 63 |  | 0.039186 | 0.039186
Алексеевский |  | Алексеевский | 604 | 63 |  | 0.0306 | 0.0306
Алексеевский |  | Алексеевский | 605 | 160 |  | 0.13943 | 0.13943
Алексеевский |  | Алексеевский | 606 | 100 |  | 0.048873 | 0.048873
Алексеевский |  | Алексеевский | 608 | 160 |  | 0.12155 | 0.12155
Алексеевский |  | Алексеевский | 609 | 160 |  | 0.12853 | 0.12853
Алексеевский |  | Алексеевский | 610 | 100 |  | 0.052752 | 0.052752
Алексеевский |  | Алексеевский | 611 | 100 |  | 0.076116 | 0.076116
Алексеевский |  | Алексеевский | 613 | 100 |  | 0.068576 | 0.068576
Алексеевский |  | Алексеевский | 615 | 40 |  | 0.0087084 | 0.0087084
Алексеевский |  | Алексеевский | 710 | 400 |  | 0.33441 | 0.33441
Алексеевский |  | Алексеевский | 2002 | 100 |  | 0.063031 | 0.063031
Алексеевский |  | Алексеевский | 2003 | 100 |  | 0.066755 | 0.066755
Алексеевский |  | Алексеевский | 2005 | 100 |  | 0.054014 | 0.054014
Алексеевский |  | Алексеевский | 2006 | 100 |  | 0.03959 | 0.03959
Алексеевский |  | Алексеевский | 2007 | 100 |  | 0.029297 | 0.029297
Алексеевский |  | Алексеевский | 2011 | 100 |  | 0.068849 | 0.068849
Алексеевский |  | Алексеевский | 2017 | 63 |  | 0.02974 | 0.02974
Алексеевский |  | Алексеевский | 2019 | 160 |  | 0.12008 | 0.12008
Алексеевский |  | Алексеевский | 101 | 100 |  | 0.060107 | 0.060107
Алексеевский |  | Алексеевский | 102 | 40 |  | 0.016581 | 0.016581
Алексеевский |  | Алексеевский | 104 | 63 |  | 0.046307 | 0.046307
Алексеевский |  | Алексеевский | 105 | 40 |  | 0.028978 | 0.028978
Алексеевский |  | Алексеевский | 107 | 100 |  | 0.086119 | 0.086119
Алексеевский |  | Алексеевский | 108 | 160 |  | 0.13847 | 0.13847
Алексеевский |  | Алексеевский | 109 | 25 |  | 0.0225 | 0.0225
Алексеевский |  | Алексеевский | 111 | 63 |  | 0.035996 | 0.035996
Алексеевский |  | Алексеевский | 113 | 160 |  | 0.12899 | 0.12899
Алексеевский |  | Алексеевский | 114 | 63 |  | 0.05506 | 0.05506
Алексеевский |  | Алексеевский | 115 | 63 |  | 0.045847 | 0.045847
Алексеевский |  | Алексеевский | 184 | 30 |  | 0.022306 | 0.022306
Алексеевский |  | Алексеевский | 201 | 160 |  | 0.13302 | 0.13302
Алексеевский |  | Алексеевский | 202 | 100 |  | 0.070538 | 0.070538
Алексеевский |  | Алексеевский | 203 | 63 |  | 0.037938 | 0.037938
Алексеевский |  | Алексеевский | 204 | 100 |  | 0.064421 | 0.064421
Алексеевский |  | Алексеевский | 205 | 160 |  | 0.13344 | 0.13344
Алексеевский |  | Алексеевский | 206 | 63 |  | 0.038079 | 0.038079
Алексеевский |  | Алексеевский | 207 | 250 |  | 0.19279 | 0.19279
Алексеевский |  | Алексеевский | 208 | 100 |  | 0.077649 | 0.077649
Алексеевский |  | Алексеевский | 209 | 60 |  | 0.042541 | 0.042541
Алексеевский |  | Алексеевский | 210 | 63 |  | 0.045029 | 0.045029
Алексеевский |  | Алексеевский | 211 | 40 |  | 0.018697 | 0.018697
Алексеевский |  | Алексеевский | 212 | 100 |  | 0.067569 | 0.067569
Алексеевский |  | Алексеевский | 213 | 100 |  | 0.068826 | 0.068826
Алексеевский |  | Алексеевский | 214 | 60 |  | 0.03596 | 0.03596
Алексеевский |  | Алексеевский | 215 | 40 |  | 0.023902 | 0.023902
Алексеевский |  | Алексеевский | 216 | 160 |  | 0.11242 | 0.11242
Алексеевский |  | Алексеевский | 217 | 100 |  | 0.057767 | 0.057767
Алексеевский |  | Алексеевский | 218 | 63 |  | 0.031226 | 0.031226
Алексеевский |  | Алексеевский | 402 | 63 |  | 0.04772 | 0.04772
Алексеевский |  | Алексеевский | 403 | 60 |  | 0.025607 | 0.025607
Алексеевский |  | Алексеевский | 404 | 100 |  | 0.079488 | 0.079488
Алексеевский |  | Алексеевский | 406 | 160 |  | 0.1394 | 0.1394
Алексеевский |  | Алексеевский | 407 | 100 |  | 0.065206 | 0.065206
Алексеевский |  | Алексеевский | 408 | 160 |  | 0.1241 | 0.1241
Алексеевский |  | Алексеевский | 409 | 160 |  | 0.13292 | 0.13292
Алексеевский |  | Алексеевский | 410 | 100 |  | 0.078768 | 0.078768
Алексеевский |  | Алексеевский | 412 | 40 |  | 0.016991 | 0.016991
Алексеевский |  | Алексеевский | 414 | 40 |  | 0.027889 | 0.027889
Алексеевский |  | Алексеевский | 415 | 100 |  | 0.081273 | 0.081273
Алексеевский |  | Алексеевский | 416 | 100 |  | 0.036391 | 0.036391
Алексеевский |  | Алексеевский | 418 | 400 |  | 0.33189 | 0.33189
Алексеевский |  | Алексеевский | 419 | 160 |  | 0.13714 | 0.13714
Алексеевский |  | Алексеевский | 420 | 63 |  | 0.045009 | 0.045009
Алексеевский |  | Алексеевский | 421 | 160 |  | 0.10165 | 0.10165
Алексеевский |  | Алексеевский | 422 | 250 |  | 0.21866 | 0.21866
Алексеевский |  | Алексеевский | 424 | 250 |  | 0.16594 | 0.16594
Алексеевский |  | Алексеевский | 502 | 63 |  | 0.049694 | 0.049694
Алексеевский |  | Алексеевский | 503 | 40 |  | 0.035178 | 0.035178
Алексеевский |  | Алексеевский | 504 | 160 |  | 0.12318 | 0.12318
Алексеевский |  | Алексеевский | 505 | 63 |  | 0.050341 | 0.050341
Алексеевский |  | Алексеевский | 601 | 100 |  | 0.085895 | 0.085895
Алексеевский |  | Алексеевский | 602 | 160 |  | 0.11624 | 0.11624
Алексеевский |  | Алексеевский | 603 | 40 |  | 0.034097 | 0.034097
Алексеевский |  | Алексеевский | 605 | 160 |  | 0.1154 | 0.1154
Алексеевский |  | Алексеевский | 606 | 250 |  | 0.21865 | 0.21865
Алексеевский |  | Алексеевский | 607 | 63 |  | 0.040189 | 0.040189
Алексеевский |  | Алексеевский | 608 | 25 |  | 0.017249 | 0.017249
Алексеевский |  | Алексеевский | 701 | 40 |  | 0.019765 | 0.019765
Алексеевский |  | Алексеевский | 702 | 250 |  | 0.21367 | 0.21367
Алексеевский |  | Алексеевский | 703 | 100 |  | 0.059448 | 0.059448
Алексеевский |  | Алексеевский | 704 | 100 |  | 0.064219 | 0.064219
Алексеевский |  | Алексеевский | 705 | 100 |  | 0.087944 | 0.087944
Алексеевский |  | Алексеевский | 706 | 100 |  | 0.07202 | 0.07202
Алексеевский |  | Алексеевский | 707 | 100 |  | 0.086879 | 0.086879
Алексеевский |  | Алексеевский | 708 | 100 |  | 0.087691 | 0.087691
Алексеевский |  | Алексеевский | 709 | 40 |  | 0.034366 | 0.034366
Алексеевский |  | Алексеевский | 710 | 100 |  | 0.056369 | 0.056369
Алексеевский |  | Алексеевский | 711 | 250 |  | 0.22352 | 0.22352
Алексеевский |  | Алексеевский | 712 | 100 |  | 0.043175 | 0.043175
Алексеевский |  | Алексеевский | 713 | 160 |  | 0.079372 | 0.079372
Алексеевский |  | Алексеевский | 714 | 100 |  | 0.09 | 0.09
Алексеевский |  | Алексеевский | 720 | 100 |  | 0.088318 | 0.088318
Алексеевский |  | Алексеевский | 721 | 250 |  | 0.20112 | 0.20112
Алексеевский |  | Алексеевский | 804 | 160 |  | 0.14211 | 0.14211
Алексеевский |  | Алексеевский | 805 | 160 |  | 0.12472 | 0.12472
Алексеевский |  | Алексеевский | 806 | 100 |  | 0.075989 | 0.075989
Алексеевский |  | Алексеевский | 807 | 25 |  | 0.010701 | 0.010701
Алексеевский |  | Алексеевский | 808 | 160 |  | 0.1368 | 0.1368
Алексеевский |  | Алексеевский | 809 | 100 |  | 0.068976 | 0.068976
Алексеевский |  | Алексеевский | 810 | 250 |  | 0.22353 | 0.22353
Алексеевский |  | Алексеевский | 812 | 250 |  | 0.20071 | 0.20071
Алексеевский |  | Алексеевский | 101 | 60 |  | 0.054 | 0.054
Алексеевский |  | Алексеевский | 102 | 60 |  | 0.034313 | 0.034313
Алексеевский |  | Алексеевский | 103 | 60 |  | 0.047005 | 0.047005
Алексеевский |  | Алексеевский | 104 | 100 |  | 0.078091 | 0.078091
Алексеевский |  | Алексеевский | 112 | 63 |  | 0.052385 | 0.052385
Алексеевский |  | Алексеевский | 113 | 10 |  | 0.009 | 0.009
Алексеевский |  | Алексеевский | 114 | 10 |  | 0.009 | 0.009
Алексеевский |  | Алексеевский | 201 | 100 |  | 0.075837 | 0.075837
Алексеевский |  | Алексеевский | 203 | 400 |  | 0.1575 | 0.1575
Алексеевский |  | Алексеевский | 203 | 400 |  | 0.144 | 0.144
Алексеевский |  | Алексеевский | 302 | 160 |  | 0.12367 | 0.12367
Алексеевский |  | Алексеевский | 303 | 250 |  | 0.19751 | 0.19751
Алексеевский |  | Алексеевский | 304 | 60 |  | 0.0080766 | 0.0080766
Алексеевский |  | Алексеевский | 306 | 100 |  | 0.058782 | 0.058782
Алексеевский |  | Алексеевский | 307 | 100 |  | 0.03503 | 0.03503
Алексеевский |  | Алексеевский | 308 | 100 |  | 0.061491 | 0.061491
Алексеевский |  | Алексеевский | 309 | 160 |  | 0.1314 | 0.1314
Алексеевский |  | Алексеевский | 310 | 160 |  | 0.11797 | 0.11797
Алексеевский |  | Алексеевский | 401 | 160 |  | 0.13035 | 0.13035
Алексеевский |  | Алексеевский | 402 | 100 |  | 0.068977 | 0.068977
Алексеевский |  | Алексеевский | 403 | 63 |  | 0.042814 | 0.042814
Алексеевский |  | Алексеевский | 406 | 60 |  | 0.053163 | 0.053163
Алексеевский |  | Алексеевский | 407 | 100 |  | 0.088545 | 0.088545
Алексеевский |  | Алексеевский | 408 | 63 |  | 0.055668 | 0.055668
Алексеевский |  | Алексеевский | 501 | 100 |  | 0.040475 | 0.040475
Алексеевский |  | Алексеевский | 502 | 60 |  | 0.049896 | 0.049896
Алексеевский |  | Алексеевский | 504 | 25 |  | 0.01916 | 0.01916
Алексеевский |  | Алексеевский | 505 | 100 |  | 0.079862 | 0.079862
Алексеевский |  | Алексеевский | 506 | 160 |  | 0.14294 | 0.14294
Алексеевский |  | Алексеевский | 507 | 63 |  | 0.050682 | 0.050682
Алексеевский |  | Алексеевский | 508 | 63 |  | 0.043291 | 0.043291
Алексеевский |  | Алексеевский | 509 | 63 |  | 0.055404 | 0.055404
Алексеевский |  | Алексеевский | 510 | 100 |  | 0.089154 | 0.089154
Алексеевский |  | Алексеевский | 511 | 100 |  | 0.076128 | 0.076128
Алексеевский |  | Алексеевский | 512 | 160 |  | 0.13399 | 0.13399
Алексеевский |  | Алексеевский | 513 | 63 |  | 0.0567 | 0.0567
Алексеевский |  | Алексеевский | 601 | 60 |  | 0.041228 | 0.041228
Алексеевский |  | Алексеевский | 602 | 400 |  | 0.32172 | 0.32172
Алексеевский |  | Алексеевский | 604 | 100 |  | 0.039226 | 0.039226
Алексеевский |  | Алексеевский | 605 | 100 |  | 0.088729 | 0.088729
Алексеевский |  | Алексеевский | 606 | 100 |  | 0.072282 | 0.072282
Алексеевский |  | Алексеевский | 607 | 60 |  | 0.054 | 0.054
Алексеевский |  | Алексеевский | 608 | 63 |  | 0.0567 | 0.0567
Алексеевский |  | Алексеевский | 609 | 63 |  | 0.0567 | 0.0567
Алексеевский |  | Алексеевский | 610 | 250 |  | 0.22211 | 0.22211
Алексеевский |  | Алексеевский | 701 | 100 |  | 0.088776 | 0.088776
Алексеевский |  | Алексеевский | 702 | 100 |  | 0.062285 | 0.062285
Алексеевский |  | Алексеевский | 703 | 250 |  | 0.19037 | 0.19037
Алексеевский |  | Алексеевский | 704 | 100 |  | 0.066731 | 0.066731
Алексеевский |  | Алексеевский | 706 | 63 |  | 0.045998 | 0.045998
Алексеевский |  | Алексеевский | 707 | 40 |  | 0.036 | 0.036
Алексеевский |  | Алексеевский | 708 | 40 |  | 0.033545 | 0.033545
Алексеевский |  | Алексеевский | 709 | 630 |  | 0.38381 | 0.38381
Алексеевский |  | Алексеевский | 709 | 630 |  | 0.56598 | 0.56598
Алексеевский |  | Алексеевский | 710 | 400 |  | 0.29455 | 0.29455
Алексеевский |  | Алексеевский | 710 | 400 |  | 0.35371 | 0.35371
Алексеевский |  | Алексеевский | 101 | 63 |  | 0.0567 | 0.0567
Алексеевский |  | Алексеевский | 102 | 25 |  | 0.0225 | 0.0225
Алексеевский |  | Алексеевский | 103 | 25 |  | 0.012057 | 0.012057
Алексеевский |  | Алексеевский | 109 | 250 |  | 0.21337 | 0.21337
Алексеевский |  | Алексеевский | 113 | 40 |  | 0.025814 | 0.025814
Алексеевский |  | Алексеевский | 114 | 63 |  | 0.044839 | 0.044839
Алексеевский |  | Алексеевский | 202 | 60 |  | 0.031093 | 0.031093
Алексеевский |  | Алексеевский | 203 | 100 |  | 0.065206 | 0.065206
Алексеевский |  | Алексеевский | 301 | 160 |  | 0.10009 | 0.10009
Алексеевский |  | Алексеевский | 302 | 100 |  | 0.067595 | 0.067595
Алексеевский |  | Алексеевский | 304 | 250 |  | 0.225 | 0.225
Алексеевский |  | Алексеевский | 305 | 63 |  | 0.046957 | 0.046957
Алексеевский |  | Алексеевский | 306 | 160 |  | 0.12482 | 0.12482
Алексеевский |  | Алексеевский | 308 | 250 |  | 0.21969 | 0.21969
Алексеевский |  | Алексеевский | 401 | 100 |  | 0.08147 | 0.08147
Алексеевский |  | Алексеевский | 402 | 100 |  | 0.074508 | 0.074508
Алексеевский |  | Алексеевский | 403 | 60 |  | 0.040467 | 0.040467
Алексеевский |  | Алексеевский | 4101 | 60 |  | 0.052742 | 0.052742
Алексеевский |  | Алексеевский | 4102 | 100 |  | 0.09 | 0.09
Алексеевский |  | Алексеевский | 4103 | 160 |  | 0.12226 | 0.12226
Алексеевский |  | Алексеевский | 4103 | 160 |  | 0.144 | 0.144
Алексеевский |  | Алексеевский | 4104 | 100 |  | 0.082425 | 0.082425
Алексеевский |  | Алексеевский | 4105 | 160 |  | 0.13431 | 0.13431
Алексеевский |  | Алексеевский | 4105 | 160 |  | 0.144 | 0.144
Алексеевский |  | Алексеевский | 101 | 100 |  | 0.073134 | 0.073134
Алексеевский |  | Алексеевский | 102 | 100 |  | 0.076969 | 0.076969
Алексеевский |  | Алексеевский | 103 | 60 |  | 0.054 | 0.054
Алексеевский |  | Алексеевский | 107 | 60 |  | 0.0419 | 0.0419
Алексеевский |  | Алексеевский | 201 | 100 |  | 0.072765 | 0.072765
Алексеевский |  | Алексеевский | 202 | 30 |  | 0.016105 | 0.016105
Алексеевский |  | Алексеевский | 203 | 160 |  | 0.13011 | 0.13011
Алексеевский |  | Алексеевский | 204 | 160 |  | 0.144 | 0.144
Алексеевский |  | Алексеевский | 205 | 250 |  | 0.20302 | 0.20302
Алексеевский |  | Алексеевский | 207 | 25 |  | 0.018785 | 0.018785
Алексеевский |  | Алексеевский | 209 | 100 |  | 0.066768 | 0.066768
Алексеевский |  | Алексеевский | 210 | 100 |  | 0.054142 | 0.054142
Алексеевский |  | Алексеевский | 212 | 60 |  | 0.034483 | 0.034483
Алексеевский |  | Алексеевский | 215 | 250 |  | 0.2115 | 0.2115
Алексеевский |  | Алексеевский | 216 | 250 |  | 0.225 | 0.225
Алексеевский |  | Алексеевский | 301 | 60 |  | 0.04258 | 0.04258
Алексеевский |  | Алексеевский | 305 | 100 |  | 0.065709 | 0.065709
Алексеевский |  | Алексеевский | 404 | 25 |  | 0.016075 | 0.016075
Алексеевский |  | Алексеевский | 405 | 100 |  | 0.089796 | 0.089796
Алексеевский |  | Алексеевский | 409 | 60 |  | 0.046824 | 0.046824
Алексеевский |  | Алексеевский | 410 | 60 |  | 0.048815 | 0.048815
Алексеевский |  | Алексеевский | 411 | 100 |  | 0.077 | 0.077
Алексеевский |  | Алексеевский | 412 | 160 |  | 0.144 | 0.144
Алексеевский |  | Алексеевский | 413 | 100 |  | 0.081357 | 0.081357
Алексеевский |  | Алексеевский | 414 | 100 |  | 0.067711 | 0.067711
Алексеевский |  | Алексеевский | 415 | 160 |  | 0.144 | 0.144
Алексеевский |  | Алексеевский | 416 | 160 |  | 0.144 | 0.144
Алексеевский |  | Алексеевский | 417 | 160 |  | 0.1302 | 0.1302
Алексеевский |  | Алексеевский | 418 | 250 |  | 0.19424 | 0.19424
Алексеевский |  | Алексеевский | 420 | 63 |  | 0.035437 | 0.035437
Алексеевский |  | Алексеевский | 421 | 160 |  | 0.144 | 0.144
Алексеевский |  | Алексеевский | 422 | 160 |  | 0.144 | 0.144
Алексеевский |  | Алексеевский | 423 | 60 |  | 0.035235 | 0.035235
Алексеевский |  | Алексеевский | 424 | 100 |  | 0.068407 | 0.068407
Алексеевский |  | Алексеевский | 425 | 100 |  | 0.067973 | 0.067973
Алексеевский |  | Алексеевский | 501 | 160 |  | 0.13926 | 0.13926
Алексеевский |  | Алексеевский | 502 | 100 |  | 0.074566 | 0.074566
Алексеевский |  | Алексеевский | 503 | 100 |  | 0.059153 | 0.059153
Алексеевский |  | Алексеевский | 504 | 100 |  | 0.070555 | 0.070555
Алексеевский |  | Алексеевский | 505 | 63 |  | 0.046508 | 0.046508
Алексеевский |  | Алексеевский | 506 | 160 |  | 0.13045 | 0.13045
Алексеевский |  | Алексеевский | 507 | 160 |  | 0.11369 | 0.11369
Алексеевский |  | Алексеевский | 508 | 100 |  | 0.062557 | 0.062557
Алексеевский |  | Алексеевский | 509 | 100 |  | 0.064337 | 0.064337
Алексеевский |  | Алексеевский | 515 | 100 |  | 0.080407 | 0.080407
Алексеевский |  | Алексеевский | 601 | 100 |  | 0.084138 | 0.084138
Алексеевский |  | Алексеевский | 701 | 100 |  | 0.072047 | 0.072047
Алексеевский |  | Алексеевский | 702 | 100 |  | 0.055453 | 0.055453
Алексеевский |  | Алексеевский | 703 | 630 |  | 0.567 | 0.567
Алексеевский |  | Алексеевский | 704 | 60 |  | 0.0047124 | 0.0047124
Алексеевский |  | Алексеевский | 705 | 63 |  | 0.036634 | 0.036634
Алексеевский |  | Алексеевский | 101 | 100 |  | 0.072589 | 0.072589
Алексеевский |  | Алексеевский | 102 | 100 |  | 0.072239 | 0.072239
Алексеевский |  | Алексеевский | 103 | 160 |  | 0.14112 | 0.14112
Алексеевский |  | Алексеевский | 104 | 100 |  | 0.088963 | 0.088963
Алексеевский |  | Алексеевский | 105 | 60 |  | 0.033937 | 0.033937
Алексеевский |  | Алексеевский | 106 | 40 |  | 0.034519 | 0.034519
Алексеевский |  | Алексеевский | 107 | 30 |  | 0.019337 | 0.019337
Алексеевский |  | Алексеевский | 108 | 160 |  | 0.11178 | 0.11178
Алексеевский |  | Алексеевский | 109 | 160 |  | 0.12033 | 0.12033
Алексеевский |  | Алексеевский | 110 | 63 |  | 0.051927 | 0.051927
Алексеевский |  | Алексеевский | 111 | 160 |  | 0.12373 | 0.12373
Алексеевский |  | Алексеевский | 112 | 20 |  | 0.018 | 0.018
Алексеевский |  | Алексеевский | 113 | 250 |  | 0.18192 | 0.18192
Алексеевский |  | Алексеевский | 115 | 63 |  | 0.05588 | 0.05588
Алексеевский |  | Алексеевский | 116 | 160 |  | 0.144 | 0.144
Алексеевский |  | Алексеевский | 117 | 100 |  | 0.086839 | 0.086839
Алексеевский |  | Алексеевский | 120 | 100 |  | 0.073072 | 0.073072
Алексеевский |  | Алексеевский | 121 | 60 |  | 0.054 | 0.054
Алексеевский |  | Алексеевский | 122 | 250 |  | 0.21699 | 0.21699
Алексеевский |  | Алексеевский | 122 | 250 |  | 0.13762 | 0.13762
Алексеевский |  | Алексеевский | 201 | 250 |  | 0.15326 | 0.15326
Алексеевский |  | Алексеевский | 202 | 60 |  | 0.02039 | 0.02039
Алексеевский |  | Алексеевский | 203 | 100 |  | 0.078586 | 0.078586
Алексеевский |  | Алексеевский | 204 | 630 |  | 0.49424 | 0.49424
Алексеевский |  | Алексеевский | 205 | 400 |  | 0.18869 | 0.18869
Алексеевский |  | Алексеевский | 206 | 160 |  | 0.093243 | 0.093243
Алексеевский |  | Алексеевский | 208 | 630 |  | 0.56391 | 0.56391
Алексеевский |  | Алексеевский | 209 | 250 |  | 0.20446 | 0.20446
Алексеевский |  | Алексеевский | 210 | 250 |  | 0.2177 | 0.2177
Алексеевский |  | Алексеевский | 211 | 100 |  | 0.082982 | 0.082982
Алексеевский |  | Алексеевский | 212 | 100 |  | 0.068111 | 0.068111
Алексеевский |  | Алексеевский | 213 | 100 |  | 0.089377 | 0.089377
Алексеевский |  | Алексеевский | 214 | 160 |  | 0.11367 | 0.11367
Алексеевский |  | Алексеевский | 301 | 60 |  | 0.03107 | 0.03107
Алексеевский |  | Алексеевский | 302 | 60 |  | 0.029355 | 0.029355
Алексеевский |  | Алексеевский | 303 | 400 |  | 0.32809 | 0.32809
Алексеевский |  | Алексеевский | 304 | 160 |  | 0.14031 | 0.14031
Алексеевский |  | Алексеевский | 305 | 160 |  | 0.1174 | 0.1174
Алексеевский |  | Алексеевский | 306 | 630 |  | 0.43942 | 0.43942
Алексеевский |  | Алексеевский | 307 | 630 |  | 0.42237 | 0.42237
Алексеевский |  | Алексеевский | 308 | 400 |  | 0.29952 | 0.29952
Алексеевский |  | Алексеевский | 309 | 40 |  | 0.028394 | 0.028394
Алексеевский |  | Алексеевский | 310 | 40 |  | 0.026438 | 0.026438
Алексеевский |  | Алексеевский | 401 | 160 |  | 0.13046 | 0.13046
Алексеевский |  | Алексеевский | 402 | 100 |  | 0.063331 | 0.063331
Алексеевский |  | Алексеевский | 403 | 40 |  | 0.030615 | 0.030615
Алексеевский |  | Алексеевский | 405 | 63 |  | 0.051821 | 0.051821
Алексеевский |  | Алексеевский | 406 | 100 |  | 0.09 | 0.09
Алексеевский |  | Алексеевский | 407 | 250 |  | 0.19802 | 0.19802
Алексеевский |  | Алексеевский | 408 | 100 |  | 0.081184 | 0.081184
Алексеевский |  | Алексеевский | 409 | 100 |  | 0.073264 | 0.073264
Алексеевский |  | Алексеевский | 410 | 63 |  | 0.048344 | 0.048344
Алексеевский |  | Алексеевский | 411 | 400 |  | 0.3378 | 0.3378
Алексеевский |  | Алексеевский | 412 | 160 |  | 0.12875 | 0.12875
Алексеевский |  | Алексеевский | 413 | 100 |  | 0.069201 | 0.069201
Алексеевский |  | Алексеевский | 414 | 160 |  | 0.12988 | 0.12988
Алексеевский |  | Алексеевский | 415 | 250 |  | 0.21177 | 0.21177
Алексеевский |  | Алексеевский | 416 | 40 |  | 0.028832 | 0.028832
Алексеевский |  | Алексеевский | 417 | 100 |  | 0.083081 | 0.083081
Алексеевский |  | Алексеевский | 602 | 160 |  | 0.11373 | 0.11373
Алексеевский |  | Алексеевский | 711 | 40 |  | 0.019947 | 0.019947
Алексеевский |  | Алексеевский | 101 | 100 |  | 0.054642 | 0.054642
Алексеевский |  | Алексеевский | 102 | 250 |  | 0.20007 | 0.20007
Алексеевский |  | Алексеевский | 201 | 250 |  | 0.14435 | 0.14435
Алексеевский |  | Алексеевский | 202 | 160 |  | 0.098149 | 0.098149
Алексеевский |  | Алексеевский | 203 | 250 |  | 0.1955 | 0.1955
Алексеевский |  | Алексеевский | 204 | 60 |  | 0.030209 | 0.030209
Алексеевский |  | Алексеевский | 205 | 100 |  | 0.071694 | 0.071694
Алексеевский |  | Алексеевский | 206 | 160 |  | 0.11006 | 0.11006
Алексеевский |  | Алексеевский | 207 | 160 |  | 0.14131 | 0.14131
Алексеевский |  | Алексеевский | 208 | 60 |  | 0.034508 | 0.034508
Алексеевский |  | Алексеевский | 301 | 40 |  | 0.0094932 | 0.0094932
Алексеевский |  | Алексеевский | 302 | 160 |  | 0.1119 | 0.1119
Алексеевский |  | Алексеевский | 303 | 63 |  | 0.0431 | 0.0431
Алексеевский |  | Алексеевский | 304 | 160 |  | 0.12794 | 0.12794
Алексеевский |  | Алексеевский | 305 | 100 |  | 0.074081 | 0.074081
Алексеевский |  | Алексеевский | 306 | 160 |  | 0.12291 | 0.12291
Алексеевский |  | Алексеевский | 307 | 100 |  | 0.082173 | 0.082173
Алексеевский |  | Алексеевский | 309 | 40 |  | 0.023265 | 0.023265
Алексеевский |  | Алексеевский | 310 | 63 |  | 0.05189 | 0.05189
Алексеевский |  | Алексеевский | 311 | 160 |  | 0.11537 | 0.11537
Алексеевский |  | Алексеевский | 401 | 160 |  | 0.11031 | 0.11031
Алексеевский |  | Алексеевский | 402 | 100 |  | 0.067033 | 0.067033
Алексеевский |  | Алексеевский | 403 | 100 |  | 0.078776 | 0.078776
Алексеевский |  | Алексеевский | 404 | 100 |  | 0.082668 | 0.082668
Алексеевский |  | Алексеевский | 405 | 100 |  | 0.074023 | 0.074023
Алексеевский |  | Алексеевский | 406 | 40 |  | 0.015158 | 0.015158
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-101 | 400 |  | 0.34599 | 0.34599
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-101 | 400 |  | 0.36 | 0.36
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-103 | 630 |  | 0.55446 | 0.55446
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-103 | 630 |  | 0.52987 | 0.52987
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-105 | 630 |  | 0.567 | 0.567
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-106 | 630 |  | 0.55722 | 0.55722
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-107 | 100 |  | 0.09 | 0.09
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-109 | 400 |  | 0.35059 | 0.35059
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-202 | 100 |  | 0.082476 | 0.082476
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-204 | 100 |  | 0.09 | 0.09
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-205 | 40 |  | 0.027586 | 0.027586
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-301 | 63 |  | 0.041124 | 0.041124
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-302 | 630 |  | 0.3033 | 0.3033
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-302 | 630 |  | 0.36 | 0.36
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-303 | 250 |  | 0.1107 | 0.1107
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-303 | 250 |  | 0.126 | 0.126
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-402 | 400 |  | 0.35482 | 0.35482
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-404 | 250 |  | 0.22214 | 0.22214
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-602 | 100 |  | 0.09 | 0.09
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-603 | 60 |  | 0.047246 | 0.047246
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-606 | 250 |  | 0.19936 | 0.19936
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-704 | 100 |  | 0.042754 | 0.042754
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-705 | 160 |  | 0.12564 | 0.12564
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-707 | 400 |  | 0.34118 | 0.34118
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-707 | 400 |  | 0.34609 | 0.34609
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-709 | 250 |  | 0.21816 | 0.21816
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-710 | 160 |  | 0.12708 | 0.12708
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-711 | 63 |  | 0.048944 | 0.048944
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-801 | 250 |  | 0.22112 | 0.22112
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-802 | 250 |  | 0.225 | 0.225
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-803 | 400 |  | 0.255 | 0.255
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-804 | 400 |  | 0.36 | 0.36
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-805 | 630 |  | 0.4179 | 0.4179
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-101 | 400 |  | 0.35979 | 0.35979
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-201 | 100 |  | 0.067616 | 0.067616
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-202 | 250 |  | 0.21948 | 0.21948
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-203 | 100 |  | 0.084664 | 0.084664
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-204 | 100 |  | 0.0693 | 0.0693
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-205 | 30 |  | 0.018105 | 0.018105
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-206 | 25 |  | 0.01233 | 0.01233
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-207 | 40 |  | 0.035557 | 0.035557
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-208 | 10 |  | 0.007884 | 0.007884
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-209 | 100 |  | 0.073733 | 0.073733
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-210 | 100 |  | 0.071923 | 0.071923
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-211 | 100 |  | 0.072288 | 0.072288
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-212 | 63 |  | 0.030478 | 0.030478
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-213 | 60 |  | 0.0090531 | 0.0090531
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-214 | 250 |  | 0.22012 | 0.22012
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-215 | 160 |  | 0.10567 | 0.10567
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-217 | 60 |  | 0.054 | 0.054
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-218 | 100 |  | 0.079133 | 0.079133
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-219 | 160 |  | 0.10866 | 0.10866
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-220 | 100 |  | 0.072869 | 0.072869
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-221 | 160 |  | 0.11459 | 0.11459
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-223 | 40 |  | 0.028657 | 0.028657
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-224 | 400 |  | 0.35531 | 0.35531
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-225 | 400 |  | 0.34678 | 0.34678
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-226 | 160 |  | 0.13018 | 0.13018
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-301 | 100 |  | 0.075058 | 0.075058
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-302 | 250 |  | 0.21817 | 0.21817
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-304 | 400 |  | 0.35872 | 0.35872
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-305 | 40 |  | 0.036 | 0.036
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-306 | 160 |  | 0.093714 | 0.093714
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-307 | 250 |  | 0.15591 | 0.15591
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-308 | 10 |  | 0.009 | 0.009
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-309 | 100 |  | 0.050088 | 0.050088
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-311 | 30 |  | 0.016511 | 0.016511
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-312 | 100 |  | 0.080562 | 0.080562
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-313 | 63 |  | 0.054728 | 0.054728
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-315 | 40 |  | 0.036 | 0.036
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-401 | 100 |  | 0.019416 | 0.019416
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-402 | 400 |  | 0.33355 | 0.33355
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-403 | 160 |  | 0.14046 | 0.14046
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-407 | 100 |  | 0.036256 | 0.036256
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-410 | 100 |  | 0.039686 | 0.039686
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-412 | 400 |  | 0.32532 | 0.32532
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-501 | 100 |  | 0.080528 | 0.080528
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-502 | 63 |  | 0.051578 | 0.051578
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-503 | 60 |  | 0.054 | 0.054
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-504 | 100 |  | 0.078743 | 0.078743
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-505 | 60 |  | 0.029029 | 0.029029
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-506 | 250 |  | 0.22057 | 0.22057
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-507 | 100 |  | 0.089384 | 0.089384
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-508 | 160 |  | 0.10621 | 0.10621
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-509 | 160 |  | 0.12831 | 0.12831
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-510 | 160 |  | 0.11731 | 0.11731
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-511 | 400 |  | 0.30845 | 0.30845
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-512 | 100 |  | 0.086824 | 0.086824
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-513 | 250 |  | 0.22305 | 0.22305
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-514 | 100 |  | 0.053294 | 0.053294
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-516 | 160 |  | 0.14047 | 0.14047
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-517 | 63 |  | 0.056074 | 0.056074
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-518 | 63 |  | 0.049918 | 0.049918
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-519 | 250 |  | 0.21638 | 0.21638
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-521 | 250 |  | 0.21498 | 0.21498
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-522 | 160 |  | 0.094502 | 0.094502
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-523 | 250 |  | 0.20723 | 0.20723
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-524 | 160 |  | 0.11301 | 0.11301
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-525 | 100 |  | 0.069971 | 0.069971
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-526 | 60 |  | 0.046653 | 0.046653
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-530 | 100 |  | 0.09 | 0.09
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-531 | 100 |  | 0.09 | 0.09
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-532 | 100 |  | 0.09 | 0.09
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-533 | 100 |  | 0.067169 | 0.067169
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-536 | 100 |  | 0.08919 | 0.08919
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-537 | 60 |  | 0.050146 | 0.050146
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-542 | 100 |  | 0.064161 | 0.064161
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-601 | 250 |  | 0.21589 | 0.21589
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-602 | 250 |  | 0.21974 | 0.21974
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-603 | 63 |  | 0.046777 | 0.046777
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-604 | 63 |  | 0.049779 | 0.049779
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-606 | 400 |  | 0.35258 | 0.35258
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-607 | 250 |  | 0.20299 | 0.20299
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-608 | 250 |  | 0.19627 | 0.19627
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-609 | 250 |  | 0.19091 | 0.19091
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-610 | 60 |  | 0.026716 | 0.026716
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-611 | 100 |  | 0.088175 | 0.088175
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-612 | 160 |  | 0.12809 | 0.12809
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-613 | 100 |  | 0.07493 | 0.07493
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-614 | 100 |  | 0.081874 | 0.081874
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-615 | 100 |  | 0.087306 | 0.087306
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-616 | 250 |  | 0.22 | 0.22
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-617 | 100 |  | 0.085764 | 0.085764
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-618 | 160 |  | 0.13301 | 0.13301
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-619 | 63 |  | 0.03965 | 0.03965
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-620 | 100 |  | 0.064489 | 0.064489
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-621 | 100 |  | 0.078942 | 0.078942
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-622 | 160 |  | 0.12598 | 0.12598
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-623 | 100 |  | 0.071778 | 0.071778
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-624 | 63 |  | 0.039828 | 0.039828
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-626 | 100 |  | 0.083668 | 0.083668
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-627 | 10 |  | 0.00108 | 0.00108
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-628 | 10 |  | 0 | 0
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-629 | 40 |  | 0.035172 | 0.035172
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-801 | 100 |  | 0.09 | 0.09
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-802 | 160 |  | 0.12863 | 0.12863
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-803 | 60 |  | 0.025168 | 0.025168
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-804 | 40 |  | 0.030233 | 0.030233
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-201 | 100 |  | 0.062933 | 0.062933
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-202 | 160 |  | 0.099292 | 0.099292
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-203 | 160 |  | 0.12751 | 0.12751
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-204 | 160 |  | 0.097974 | 0.097974
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-206 | 63 |  | 0.0527 | 0.0527
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-207 | 160 |  | 0.12525 | 0.12525
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-208 | 25 |  | 0.014304 | 0.014304
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-209 | 100 |  | 0.060928 | 0.060928
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-210 | 400 |  | 0.28905 | 0.28905
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-211 | 100 |  | 0.0648 | 0.0648
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-212 | 250 |  | 0.19446 | 0.19446
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-213 | 60 |  | 0.053382 | 0.053382
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-214 | 160 |  | 0.12329 | 0.12329
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-215 | 100 |  | 0.08764 | 0.08764
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-216 | 63 |  | 0.052562 | 0.052562
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-218 | 63 |  | 0.037433 | 0.037433
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-219 | 100 |  | 0.081085 | 0.081085
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-220 | 160 |  | 0.12969 | 0.12969
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-221 | 100 |  | 0.080523 | 0.080523
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-301 | 160 |  | 0.12669 | 0.12669
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-302 | 63 |  | 0.043033 | 0.043033
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-303 | 160 |  | 0.073754 | 0.073754
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-304 | 160 |  | 0.11989 | 0.11989
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-305 | 160 |  | 0.10831 | 0.10831
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-306 | 400 |  | 0.31185 | 0.31185
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-306 | 400 |  | 0.35626 | 0.35626
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-307 | 160 |  | 0.10389 | 0.10389
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-308 | 160 |  | 0.1129 | 0.1129
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-309 | 100 |  | 0.062027 | 0.062027
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-310 | 160 |  | 0.13221 | 0.13221
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-311 | 160 |  | 0.10547 | 0.10547
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-313 | 160 |  | 0.10788 | 0.10788
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-314 | 100 |  | 0.080069 | 0.080069
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-315 | 160 |  | 0.11074 | 0.11074
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-316 | 100 |  | 0.067109 | 0.067109
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-317 | 160 |  | 0.09909 | 0.09909
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-318 | 100 |  | 0.070946 | 0.070946
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-319 | 100 |  | 0.072843 | 0.072843
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-320 | 100 |  | 0.047487 | 0.047487
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-321 | 40 |  | 0.033545 | 0.033545
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-322 | 100 |  | 0.071966 | 0.071966
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-323 | 100 |  | 0.066692 | 0.066692
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-324 | 63 |  | 0.032152 | 0.032152
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-325 | 250 |  | 0.22027 | 0.22027
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-326 | 100 |  | 0.09 | 0.09
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-327 | 63 |  | 0.0548 | 0.0548
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-328 | 40 |  | 0.029884 | 0.029884
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-402 | 400 |  | 0.3086 | 0.3086
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-404 | 63 |  | 0.052026 | 0.052026
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-405 | 160 |  | 0.13277 | 0.13277
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-411 | 160 |  | 0.13168 | 0.13168
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-412 | 160 |  | 0.14196 | 0.14196
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-413 | 100 |  | 0.083405 | 0.083405
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-414 | 160 |  | 0.13667 | 0.13667
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-418 | 160 |  | 0.14255 | 0.14255
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-501 | 630 |  | 0.52078 | 0.52078
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-502 | 250 |  | 0.19086 | 0.19086
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-503 | 100 |  | 0.09 | 0.09
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-504 | 400 |  | 0.36 | 0.36
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-506 | 250 |  | 0.225 | 0.225
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-508 | 250 |  | 0.225 | 0.225
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-509 | 400 |  | 0.36 | 0.36
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-605 | 400 |  | 0.35938 | 0.35938
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-608 | 400 |  | 0.34914 | 0.34914
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-610 | 63 |  | 0.05462 | 0.05462
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-611 | 100 |  | 0.089789 | 0.089789
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-803 | 250 |  | 0.225 | 0.225
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-801 | 250 |  | 0.225 | 0.225
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-901 | 315 |  | 0.24975 | 0.24975
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-902 | 100 |  | 0.064415 | 0.064415
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-903 | 160 |  | 0.12236 | 0.12236
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-904 | 400 |  | 0.31824 | 0.31824
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-905 | 60 |  | 0.03496 | 0.03496
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-906 | 400 |  | 0.35522 | 0.35522
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-907 | 63 |  | 0.052693 | 0.052693
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-908 | 60 |  | 0.046972 | 0.046972
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-909 | 100 |  | 0.07888 | 0.07888
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-910 | 100 |  | 0.09 | 0.09
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-911 | 100 |  | 0.09 | 0.09
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-912 | 160 |  | 0.10179 | 0.10179
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-913 | 100 |  | 0.078937 | 0.078937
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-914 | 60 |  | 0.036824 | 0.036824
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-916 | 100 |  | 0.087288 | 0.087288
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-917 | 25 |  | 0.0225 | 0.0225
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-918 | 400 |  | 0.36 | 0.36
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-925 | 160 |  | 0.11253 | 0.11253
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-1001 | 40 |  | 0.035154 | 0.035154
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-1003 | 63 |  | 0.046225 | 0.046225
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-1004 | 100 |  | 0.07269 | 0.07269
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-1005 | 100 |  | 0.059243 | 0.059243
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-1006 | 400 |  | 0.33359 | 0.33359
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-1007 | 63 |  | 0.044634 | 0.044634
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-1009 | 160 |  | 0.13962 | 0.13962
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-1010 | 160 |  | 0.090309 | 0.090309
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-1011 | 100 |  | 0.082522 | 0.082522
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-1013 | 40 |  | 0.032188 | 0.032188
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-1014 | 63 |  | 0.032894 | 0.032894
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-1016 | 160 |  | 0.10001 | 0.10001
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-1017 | 250 |  | 0.22396 | 0.22396
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-1018 | 63 |  | 0.044997 | 0.044997
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-1019 | 40 |  | 0.029428 | 0.029428
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-1020 | 250 |  | 0.20965 | 0.20965
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-1023 | 400 |  | 0.29812 | 0.29812
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-1027 | 160 |  | 0.090936 | 0.090936
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-1024 | 250 |  | 0.18303 | 0.18303
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-1026 | 400 |  | 0.34538 | 0.34538
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-1029 | 160 |  | 0.091407 | 0.091407
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-1101 | 250 |  | 0.19309 | 0.19309
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-1102 | 400 |  | 0.27322 | 0.27322
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-1103 | 250 |  | 0.18805 | 0.18805
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-1104 | 63 |  | 0.05332 | 0.05332
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-1105 | 160 |  | 0.13365 | 0.13365
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-1107 | 40 |  | 0.036 | 0.036
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-1108 | 630 |  | 0.55267 | 0.55267
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-1109 | 250 |  | 0.20938 | 0.20938
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-1110 | 400 |  | 0.34443 | 0.34443
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-1114 | 160 |  | 0.13033 | 0.13033
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-1201 | 100 |  | 0.064832 | 0.064832
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-1202 | 160 |  | 0.13531 | 0.13531
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-1203 | 100 |  | 0.062077 | 0.062077
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-1204 | 250 |  | 0.21689 | 0.21689
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-1206 | 250 |  | 0.22396 | 0.22396
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-1207 | 250 |  | 0.2112 | 0.2112
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-1208 | 160 |  | 0.14087 | 0.14087
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-1209 | 160 |  | 0.12501 | 0.12501
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-1210 | 25 |  | 0.021245 | 0.021245
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-1211 | 400 |  | 0.329 | 0.329
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-1212 | 250 |  | 0.17452 | 0.17452
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-1213 | 160 |  | 0.14033 | 0.14033
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-1215 | 250 |  | 0.22335 | 0.22335
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-1216 | 100 |  | 0.075668 | 0.075668
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-1301 | 630 |  | 0.53108 | 0.53108
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-1302 | 250 |  | 0.225 | 0.225
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-1305 | 160 |  | 0.12329 | 0.12329
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-1306 | 60 |  | 0.044343 | 0.044343
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-1307 | 160 |  | 0.14357 | 0.14357
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-1308 | 100 |  | 0.085871 | 0.085871
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-1310 | 160 |  | 0.14147 | 0.14147
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-1401 | 400 |  | 0.36 | 0.36
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-1402 | 160 |  | 0.144 | 0.144
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-1406 | 630 |  | 0.56576 | 0.56576
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-1410 | 400 |  | 0.35421 | 0.35421
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-1412 | 160 |  | 0.12898 | 0.12898
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-1413 | 400 |  | 0.31621 | 0.31621
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-1414 | 230 |  | 0.2038 | 0.2038
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-1415 | 160 |  | 0.144 | 0.144
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-1416 | 400 |  | 0.35936 | 0.35936
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-1501 | 250 |  | 0.16444 | 0.16444
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-1502 | 160 |  | 0.083553 | 0.083553
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-1503 | 250 |  | 0.16969 | 0.16969
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-1504 | 400 |  | 0.28636 | 0.28636
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-1505 | 400 |  | 0.19248 | 0.19248
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-1506 | 160 |  | 0.071856 | 0.071856
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-1507 | 400 |  | 0.29525 | 0.29525
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-1508 | 160 |  | 0.087087 | 0.087087
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-1509 | 400 |  | 0.35131 | 0.35131
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-1509 | 400 |  | 0.36 | 0.36
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-1510 | 100 |  | 0.073543 | 0.073543
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-1511 | 160 |  | 0.077604 | 0.077604
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-1512 | 250 |  | 0.13729 | 0.13729
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-1515 | 160 |  | 0.11298 | 0.11298
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-1516 | 400 |  | 0.2883 | 0.2883
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-1517 | 250 |  | 0.19735 | 0.19735
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-1518 | 160 |  | 0.13796 | 0.13796
Яковлевский |  | Яковлевский | ЗТП-1 | 400 |  | 0.32152 | 0.32152
Яковлевский |  | Яковлевский | ЗТП-1 | 400 |  | 0.35108 | 0.35108
Яковлевский |  | Яковлевский | ЗТП-2 | 400 |  | 0.35582 | 0.35582
Яковлевский |  | Яковлевский | ЗТП-2 | 400 |  | 0.33105 | 0.33105
Яковлевский |  | Яковлевский | ЗТП-3 | 400 |  | 0.27409 | 0.27409
Яковлевский |  | Яковлевский | ЗТП-3 | 400 |  | 0.28802 | 0.28802
Яковлевский |  | Яковлевский | ЗТП-4 | 250 |  | 0.22014 | 0.22014
Яковлевский |  | Яковлевский | ЗТП-4 | 250 |  | 0.18134 | 0.18134
Яковлевский |  | Яковлевский | ЗТП-5 | 630 |  | 0.4055 | 0.4055
Яковлевский |  | Яковлевский | ЗТП-5 | 400 |  | 0.15535 | 0.15535
Яковлевский |  | Яковлевский | ЗТП-6 | 400 |  | 0.1909 | 0.1909
Яковлевский |  | Яковлевский | ЗТП-7 | 400 |  | 0.28667 | 0.28667
Яковлевский |  | Яковлевский | ЗТП-8 | 400 |  | 0.27281 | 0.27281
Яковлевский |  | Яковлевский | ЗТП-10 | 630 |  | 0.56594 | 0.56594
Яковлевский |  | Яковлевский | ЗТП-10 | 630 |  | 0.35938 | 0.35938
Яковлевский |  | Яковлевский | ЗТП-11 | 630 |  | 0.35542 | 0.35542
Яковлевский |  | Яковлевский | ЗТП-11 | 630 |  | 0.46813 | 0.46813
Яковлевский |  | Яковлевский | ЗТП-12 | 400 |  | 0.26918 | 0.26918
Яковлевский |  | Яковлевский | ЗТП-13 | 250 |  | 0.15514 | 0.15514
Яковлевский |  | Яковлевский | ЗТП-14 | 630 |  | 0.49741 | 0.49741
Яковлевский |  | Яковлевский | ЗТП-14 | 630 |  | 0.36492 | 0.36492
Яковлевский |  | Яковлевский | ЗТП-15 | 400 |  | 0.34874 | 0.34874
Яковлевский |  | Яковлевский | ЗТП-15 | 400 |  | 0.32986 | 0.32986
Яковлевский |  | Яковлевский | ЗТП-16 | 400 |  | 0.33568 | 0.33568
Яковлевский |  | Яковлевский | ЗТП-16 | 400 |  | 0.34842 | 0.34842
Яковлевский |  | Яковлевский | ЗТП-17 | 250 |  | 0.20332 | 0.20332
Яковлевский |  | Яковлевский | ЗТП-18 | 160 |  | 0.07681 | 0.07681
Яковлевский |  | Яковлевский | ЗТП-19 | 400 |  | 0.35461 | 0.35461
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-21 | 250 |  | 0.18576 | 0.18576
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-22 | 250 |  | 0.19389 | 0.19389
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-23 | 400 |  | 0.34874 | 0.34874
Яковлевский |  | Яковлевский | ЗТП-24 | 400 |  | 0.20963 | 0.20963
Яковлевский |  | Яковлевский | ЗТП-25 | 400 |  | 0.35397 | 0.35397
Яковлевский |  | Яковлевский | ЗТП-26 | 60 |  | 0.051288 | 0.051288
Яковлевский |  | Яковлевский | ЗТП-27 | 400 |  | 0.26722 | 0.26722
Яковлевский |  | Яковлевский | ЗТП-28 | 250 |  | 0.17222 | 0.17222
Яковлевский |  | Яковлевский | ЗТП-29 | 400 |  | 0.32218 | 0.32218
Яковлевский |  | Яковлевский | ЗТП-31 | 400 |  | 0.34646 | 0.34646
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-32 | 400 |  | 0.30941 | 0.30941
Яковлевский |  | Яковлевский | ЗТП-33 | 400 |  | 0.33359 | 0.33359
Яковлевский |  | Яковлевский | ЗТП-33 | 630 |  | 0.54329 | 0.54329
Яковлевский |  | Яковлевский | ЗТП-34 | 250 |  | 0.16866 | 0.16866
Яковлевский |  | Яковлевский | ЗТП-34 | 250 |  | 0.144 | 0.144
Яковлевский |  | Яковлевский | ЗТП-35 | 160 |  | 0.064454 | 0.064454
Яковлевский |  | Яковлевский | ЗТП-40 | 250 |  | 0.19206 | 0.19206
Яковлевский |  | Яковлевский | ЗТП-40 | 250 |  | 0.22377 | 0.22377
Яковлевский |  | Яковлевский | ЗТП-41 | 630 |  | 0.38132 | 0.38132
Яковлевский |  | Яковлевский | ЗТП-41 | 630 |  | 0.54003 | 0.54003
Яковлевский |  | Яковлевский | ЗТП-42 | 630 |  | 0.47029 | 0.47029
Яковлевский |  | Яковлевский | ЗТП-42 | 630 |  | 0.49232 | 0.49232
Яковлевский |  | Яковлевский | ЗТП-43 | 400 |  | 0.36 | 0.36
Яковлевский |  | Яковлевский | ЗТП-43 | 400 |  | 0.35696 | 0.35696
Яковлевский |  | Яковлевский | ЗТП-44 | 1000 |  | 0.42444 | 0.42444
Яковлевский |  | Яковлевский | ЗТП-44 | 1000 |  | 0.33179 | 0.33179
Яковлевский |  | Яковлевский | ЗТП-45 | 250 |  | 0.21614 | 0.21614
Яковлевский |  | Яковлевский | ЗТП-45 | 250 |  | 0.21107 | 0.21107
Яковлевский |  | Яковлевский | ЗТП-46 | 160 |  | 0.11054 | 0.11054
Яковлевский |  | Яковлевский | ЗТП-47 | 250 |  | 0.225 | 0.225
Яковлевский |  | Яковлевский | ЗТП-49 | 400 |  | 0.31064 | 0.31064
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-50 | 160 |  | 0.13584 | 0.13584
Яковлевский |  | Яковлевский | ЗТП-51 | 160 |  | 0.07557 | 0.07557
Яковлевский |  | Яковлевский | ЗТП-52 | 250 |  | 0.19576 | 0.19576
Яковлевский |  | Яковлевский | ЗТП-52 | 250 |  | 0.20801 | 0.20801
Яковлевский |  | Яковлевский | ЗТП-53 | 400 |  | 0.3425 | 0.3425
Яковлевский |  | Яковлевский | ЗТП-53 | 400 |  | 0.32081 | 0.32081
Яковлевский |  | Яковлевский | ЗТП-54 | 630 |  | 0.417 | 0.417
Яковлевский |  | Яковлевский | ЗТП-54 | 630 |  | 0.48491 | 0.48491
Яковлевский |  | Яковлевский | ЗТП-55 | 630 |  | 0.41533 | 0.41533
Яковлевский |  | Яковлевский | ЗТП-55 | 630 |  | 0.48283 | 0.48283
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-56 | 400 |  | 0.35493 | 0.35493
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-57 | 400 |  | 0.35649 | 0.35649
Яковлевский |  | Яковлевский | ЗТП-58 | 630 |  | 0.50421 | 0.50421
Яковлевский |  | Яковлевский | ЗТП-58 | 630 |  | 0.48723 | 0.48723
Яковлевский |  | Яковлевский | ЗТП-59 | 630 |  | 0.49512 | 0.49512
Яковлевский |  | Яковлевский | ЗТП-59 | 630 |  | 0.46637 | 0.46637
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-60 | 250 |  | 0.16423 | 0.16423
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-61 | 250 |  | 0.20092 | 0.20092
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-62 | 250 |  | 0.17662 | 0.17662
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-63 | 63 |  | 0.054216 | 0.054216
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-64 | 400 |  | 0.28202 | 0.28202
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-65 | 250 |  | 0.21423 | 0.21423
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-66 | 250 |  | 0.20294 | 0.20294
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-67 | 400 |  | 0.21834 | 0.21834
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-67 | 400 |  | 0.36 | 0.36
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-68 | 25 |  | 0.0225 | 0.0225
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-69 | 250 |  | 0.22352 | 0.22352
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-70 | 400 |  | 0.34985 | 0.34985
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-72 | 40 |  | 0.036 | 0.036
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-73 | 250 |  | 0.2206 | 0.2206
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-74 | 160 |  | 0 | 0
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-76 | 400 |  | 0.36 | 0.36
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-76 | 400 |  | 0.26958 | 0.26958
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-77 | 250 |  | 0.19764 | 0.19764
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-78 | 250 |  | 0.225 | 0.225
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-78 | 250 |  | 0.225 | 0.225
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-79 | 630 |  | 0.43422 | 0.43422
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-79 | 630 |  | 0.49899 | 0.49899
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-101 | 250 |  | 0.1726 | 0.1726
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-102 | 60 |  | 0.0343 | 0.0343
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-103 | 160 |  | 0.097015 | 0.097015
Яковлевский |  | Яковлевский | СТП-104 | 40 |  | 0.036 | 0.036
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-105 | 63 |  | 0.053958 | 0.053958
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-108 | 100 |  | 0.007929 | 0.007929
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-109 | 160 |  | 0.13577 | 0.13577
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-110 | 100 |  | 0.065153 | 0.065153
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-114 | 250 |  | 0.21816 | 0.21816
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-115 | 100 |  | 0.069359 | 0.069359
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-117 | 250 |  | 0.14915 | 0.14915
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-119 | 160 |  | 0.066404 | 0.066404
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-120 | 250 |  | 0.1633 | 0.1633
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-121 | 160 |  | 0.11312 | 0.11312
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-122 | 160 |  | 0.12248 | 0.12248
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-124 | 63 |  | 0.020705 | 0.020705
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-125 | 40 |  | 0.034144 | 0.034144
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-126 | 25 |  | 0.010347 | 0.010347
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-127 | 250 |  | 0.2141 | 0.2141
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-128 | 250 |  | 0.20313 | 0.20313
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-132 | 250 |  | 0.20426 | 0.20426
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-133 | 40 |  | 0.034095 | 0.034095
Яковлевский |  | Яковлевский | СТП-202 | 63 |  | 0.05082 | 0.05082
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-204 | 60 |  | 0.053591 | 0.053591
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-209 | 100 |  | 0.088569 | 0.088569
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-210 | 60 |  | 0.054 | 0.054
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-211 | 100 |  | 0.052518 | 0.052518
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-212 | 25 |  | 0.015047 | 0.015047
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-213 | 60 |  | 0.046319 | 0.046319
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-214 | 60 |  | 0.047785 | 0.047785
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-215 | 100 |  | 0.088525 | 0.088525
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-216 | 100 |  | 0.074909 | 0.074909
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-301 | 100 |  | 0.045874 | 0.045874
Яковлевский |  | Яковлевский | ЗТП-302 | 160 |  | 0.10244 | 0.10244
Яковлевский |  | Яковлевский | ЗТП-302 | 160 |  | 0.10895 | 0.10895
Яковлевский |  | Яковлевский | ЗТП-303 | 160 |  | 0.1401 | 0.1401
Яковлевский |  | Яковлевский | ЗТП-304 | 160 |  | 0.144 | 0.144
Яковлевский |  | Яковлевский | ЗТП-305 | 160 |  | 0.13687 | 0.13687
Яковлевский |  | Яковлевский | ЗТП-306 | 160 |  | 0.13951 | 0.13951
Яковлевский |  | Яковлевский | ЗТП-307 | 250 |  | 0.20434 | 0.20434
Яковлевский |  | Яковлевский | ЗТП-403 | 630 |  | 0.51408 | 0.51408
Яковлевский |  | Яковлевский | ЗТП-408 | 100 |  | 0.082243 | 0.082243
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-412 | 160 |  | 0.13492 | 0.13492
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-413 | 40 |  | 0.025558 | 0.025558
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-414 | 250 |  | 0.2081 | 0.2081
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-101 | 63 |  | 0.046097 | 0.046097
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-102 | 250 |  | 0.22398 | 0.22398
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-102 | 250 |  | 0.21953 | 0.21953
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-103 | 250 |  | 0.20971 | 0.20971
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-104 | 100 |  | 0.080067 | 0.080067
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-105 | 100 |  | 0.057227 | 0.057227
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-106 | 250 |  | 0.22437 | 0.22437
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-107 | 100 |  | 0.068075 | 0.068075
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-108 | 100 |  | 0.047965 | 0.047965
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-109 | 160 |  | 0.10224 | 0.10224
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-110 | 25 |  | 0.017296 | 0.017296
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-111 | 63 |  | 0.049714 | 0.049714
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-112 | 63 |  | 0.05169 | 0.05169
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-113 | 100 |  | 0.073146 | 0.073146
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-201 | 100 |  | 0.083624 | 0.083624
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-202 | 250 |  | 0.225 | 0.225
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-301 | 250 |  | 0.22437 | 0.22437
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-302 | 40 |  | 0.023059 | 0.023059
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-303 | 30 |  | 0.023566 | 0.023566
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-304 | 250 |  | 0.2248 | 0.2248
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-401 | 63 |  | 0.0567 | 0.0567
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-404 | 63 |  | 0.037615 | 0.037615
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-405 | 250 |  | 0.22436 | 0.22436
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-407 | 100 |  | 0.07604 | 0.07604
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-408 | 100 |  | 0.086572 | 0.086572
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-409 | 100 |  | 0.088775 | 0.088775
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-501 | 400 |  | 0.35916 | 0.35916
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-502 | 100 |  | 0.069561 | 0.069561
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-503 | 60 |  | 0.034681 | 0.034681
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-504 | 100 |  | 0.085476 | 0.085476
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-506 | 100 |  | 0.081778 | 0.081778
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-507 | 100 |  | 0.072779 | 0.072779
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-508 | 160 |  | 0.077769 | 0.077769
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-509 | 100 |  | 0.073483 | 0.073483
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-601 | 63 |  | 0.043333 | 0.043333
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-603 | 63 |  | 0.048035 | 0.048035
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-604 | 30 |  | 0.020498 | 0.020498
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-101 | 100 |  | 0.06774 | 0.06774
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-102 | 250 |  | 0.20945 | 0.20945
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-102 | 250 |  | 0.20562 | 0.20562
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-103 | 250 |  | 0.17664 | 0.17664
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-104 | 25 |  | 0.019589 | 0.019589
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-105 | 160 |  | 0.13967 | 0.13967
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-106 | 100 |  | 0.078971 | 0.078971
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-107 | 100 |  | 0.085944 | 0.085944
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-108 | 250 |  | 0.21923 | 0.21923
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-109 | 250 |  | 0.21497 | 0.21497
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-111 | 100 |  | 0.049851 | 0.049851
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-112 | 400 |  | 0.35673 | 0.35673
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-113 | 400 |  | 0.33691 | 0.33691
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-113 | 400 |  | 0.36 | 0.36
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-114 | 250 |  | 0.17248 | 0.17248
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-116 | 100 |  | 0.087535 | 0.087535
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-301 | 63 |  | 0.051828 | 0.051828
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-302 | 160 |  | 0.14157 | 0.14157
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-303 | 63 |  | 0.047034 | 0.047034
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-304 | 63 |  | 0.050569 | 0.050569
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-306 | 250 |  | 0.21092 | 0.21092
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-307 | 60 |  | 0.035133 | 0.035133
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-308 | 160 |  | 0.11655 | 0.11655
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-309 | 40 |  | 0.034959 | 0.034959
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-310 | 100 |  | 0.067103 | 0.067103
Яковлевский |  | Яковлевский | СТП-311 | 63 |  | 0.050852 | 0.050852
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-312 | 250 |  | 0.19637 | 0.19637
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-314 | 60 |  | 0.032846 | 0.032846
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-401 | 160 |  | 0.13552 | 0.13552
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-402 | 60 |  | 0.036934 | 0.036934
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-403 | 250 |  | 0.21349 | 0.21349
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-404 | 400 |  | 0.35745 | 0.35745
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-405 | 100 |  | 0.09 | 0.09
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-406 | 63 |  | 0.043581 | 0.043581
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-407 | 400 |  | 0.3093 | 0.3093
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-408 | 160 |  | 0.080397 | 0.080397
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-411 | 160 |  | 0.12547 | 0.12547
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-412 | 25 |  | 0.010237 | 0.010237
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-413 | 400 |  | 0.357 | 0.357
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-414 | 250 |  | 0.16955 | 0.16955
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-501 | 63 |  | 0.04158 | 0.04158
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-601 | 100 |  | 0.074775 | 0.074775
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-602 | 100 |  | 0.049734 | 0.049734
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-603 | 160 |  | 0.11111 | 0.11111
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-604 | 63 |  | 0.05072 | 0.05072
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-605 | 250 |  | 0.20704 | 0.20704
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-606 | 250 |  | 0.13668 | 0.13668
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-607 | 630 |  | 0.50311 | 0.50311
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-607 | 400 |  | 0.25326 | 0.25326
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-613 | 100 |  | 0.040532 | 0.040532
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-614 | 100 |  | 0.037192 | 0.037192
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-616 | 250 |  | 0.21847 | 0.21847
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-617 | 630 |  | 0.55575 | 0.55575
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-620 | 30 |  | 0 | 0
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-621 | 100 |  | 0.082537 | 0.082537
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-701 | 63 |  | 0.0567 | 0.0567
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-703 | 63 |  | 0.051744 | 0.051744
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-702 | 63 |  | 0.055249 | 0.055249
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-704 | 60 |  | 0.048718 | 0.048718
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-705 | 63 |  | 0.0567 | 0.0567
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-802 | 100 |  | 0.079133 | 0.079133
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-803 | 160 |  | 0.12647 | 0.12647
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-804 | 160 |  | 0.10743 | 0.10743
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-805 | 160 |  | 0.10089 | 0.10089
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-806 | 250 |  | 0.20918 | 0.20918
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-808 | 400 |  | 0.35699 | 0.35699
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-809 | 63 |  | 0.044672 | 0.044672
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-810 | 160 |  | 0.13746 | 0.13746
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-812 | 160 |  | 0.10449 | 0.10449
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-813 | 63 |  | 0.044926 | 0.044926
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-814 | 100 |  | 0.068232 | 0.068232
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-815 | 160 |  | 0.11964 | 0.11964
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-816 | 160 |  | 0.13004 | 0.13004
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-817 | 100 |  | 0.063292 | 0.063292
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-818 | 250 |  | 0.22287 | 0.22287
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-821 | 63 |  | 0.0567 | 0.0567
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-101 | 100 |  | 0.084371 | 0.084371
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-102 | 60 |  | 0.043438 | 0.043438
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-103 | 100 |  | 0.074106 | 0.074106
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-104 | 400 |  | 0.30957 | 0.30957
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-105 | 100 |  | 0.072235 | 0.072235
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-106 | 100 |  | 0.07272 | 0.07272
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-107 | 250 |  | 0.21162 | 0.21162
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-108 | 60 |  | 0.051199 | 0.051199
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-109 | 40 |  | 0.032544 | 0.032544
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-201 | 160 |  | 0.11493 | 0.11493
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-203 | 100 |  | 0.079908 | 0.079908
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-205 | 160 |  | 0.1286 | 0.1286
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-206 | 60 |  | 0.029335 | 0.029335
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-207 | 30 |  | 0.010228 | 0.010228
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-208 | 250 |  | 0.225 | 0.225
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-209 | 250 |  | 0.20786 | 0.20786
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-215 | 100 |  | 0.09 | 0.09
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-217 | 160 |  | 0.144 | 0.144
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-305 | 630 |  | 0.40254 | 0.40254
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-501 | 60 |  | 0.052953 | 0.052953
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-502 | 400 |  | 0.36 | 0.36
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-502 | 400 |  | 0.26304 | 0.26304
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-503 | 630 |  | 0.36567 | 0.36567
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-503 | 630 |  | 0.50142 | 0.50142
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-504 | 30 |  | 0.025745 | 0.025745
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-505 | 100 |  | 0.09 | 0.09
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-506 | 100 |  | 0.074417 | 0.074417
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-510 | 400 |  | 0.35697 | 0.35697
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-511 | 400 |  | 0.34334 | 0.34334
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-511 | 400 |  | 0.33717 | 0.33717
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-513 | 100 |  | 0.077359 | 0.077359
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-514 | 400 |  | 0.36 | 0.36
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-801 | 100 |  | 0.084429 | 0.084429
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-802 | 250 |  | 0.20085 | 0.20085
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-803 | 100 |  | 0.075969 | 0.075969
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-805 | 160 |  | 0.14157 | 0.14157
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-806 | 100 |  | 0.084777 | 0.084777
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-807 | 100 |  | 0.064101 | 0.064101
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-808 | 160 |  | 0.11759 | 0.11759
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-809 | 100 |  | 0.09 | 0.09
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-813 | 100 |  | 0.086332 | 0.086332
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-902 | 160 |  | 0.14042 | 0.14042
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-903 | 160 |  | 0.12348 | 0.12348
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-904 | 250 |  | 0.20124 | 0.20124
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-905 | 250 |  | 0.19655 | 0.19655
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-906 | 40 |  | 0.029195 | 0.029195
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-908 | 100 |  | 0.074506 | 0.074506
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-909 | 100 |  | 0.070229 | 0.070229
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-512 | 100 |  | 0.087817 | 0.087817
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-515 | 100 |  | 0.09 | 0.09
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-509 | 100 |  | 0.081833 | 0.081833
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-507 | 160 |  | 0.11937 | 0.11937
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-102 | 60 |  | 0.052908 | 0.052908
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-105 | 63 |  | 0.0567 | 0.0567
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-204 | 160 |  | 0.11012 | 0.11012
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-301 | 60 |  | 0.052486 | 0.052486
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-302 | 100 |  | 0.084598 | 0.084598
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-303 | 160 |  | 0.13561 | 0.13561
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-304 | 100 |  | 0.076944 | 0.076944
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-305 | 100 |  | 0.074397 | 0.074397
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-306 | 250 |  | 0.21765 | 0.21765
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-401 | 60 |  | 0.036627 | 0.036627
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-402 | 160 |  | 0.14313 | 0.14313
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-403 | 30 |  | 0.016052 | 0.016052
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-404 | 100 |  | 0.071705 | 0.071705
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-405 | 40 |  | 0.032369 | 0.032369
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-501 | 100 |  | 0.03253 | 0.03253
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-502 | 100 |  | 0.080394 | 0.080394
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-503 | 100 |  | 0.078239 | 0.078239
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-504 | 160 |  | 0.12505 | 0.12505
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-505 | 63 |  | 0.052145 | 0.052145
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-506 | 100 |  | 0.09 | 0.09
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-507 | 160 |  | 0.12528 | 0.12528
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-510 | 40 |  | 0.029195 | 0.029195
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-511 | 100 |  | 0.062855 | 0.062855
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-512 | 100 |  | 0.084678 | 0.084678
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-513 | 160 |  | 0.12036 | 0.12036
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-514 | 63 |  | 0.033369 | 0.033369
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-515 | 400 |  | 0.29926 | 0.29926
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-515 | 400 |  | 0.30227 | 0.30227
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-601 | 400 |  | 0.34552 | 0.34552
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-602 | 1000 |  | 0.88925 | 0.88925
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-602 | 1000 |  | 0.45411 | 0.45411
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-702 | 160 |  | 0.144 | 0.144
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-703 | 400 |  | 0.35528 | 0.35528
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-703 | 400 |  | 0.35033 | 0.35033
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-705 | 100 |  | 0.07408 | 0.07408
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-424 | 160 |  | 0.12335 | 0.12335
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-423 | 160 |  | 0.11527 | 0.11527
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-2201 | 40 |  | 0.011569 | 0.011569
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-2202 | 250 |  | 0.19287 | 0.19287
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-2203 | 63 |  | 0.05539 | 0.05539
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-2207 | 160 |  | 0.13228 | 0.13228
Яковлевский |  | Яковлевский | ТП-2303 | 100 |  | 0.09 | 0.09
Новооскольский |  | Новооскольский | ЗТП 1-02 | 630 |  | 0.43703 | 0.43703
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 1-03 | 160 |  | 0.088103 | 0.088103
Новооскольский |  | Новооскольский | ЗТП 3-39-01 от Л-3 | 400 |  | 0.3397 | 0.3397
Новооскольский |  | Новооскольский | ЗТП 3-39-01 от Л-39 | 400 |  | 0.27965 | 0.27965
Новооскольский |  | Новооскольский | ЗТП 39-3-01 от Л-39 | 400 |  | 0.33875 | 0.33875
Новооскольский |  | Новооскольский | ЗТП 39-3-01 от Л-3 | 400 |  | 0.31413 | 0.31413
Новооскольский |  | Новооскольский | ЗТП 5-01 | 630 |  | 0.39348 | 0.39348
Новооскольский |  | Новооскольский | 5-02 | 630 |  | 0.50038 | 0.50038
Новооскольский |  | Новооскольский | 5-03 | 400 |  | 0.36 | 0.36
Новооскольский |  | Новооскольский | 5-04 | 630 |  | 0.52147 | 0.52147
Новооскольский |  | Новооскольский | 5-05 | 400 |  | 0.35875 | 0.35875
Новооскольский |  | Новооскольский | ТП 5-06 | 160 |  | 0.144 | 0.144
Новооскольский |  | Новооскольский | ЗТП 5-07 | 250 |  | 0.20988 | 0.20988
Новооскольский |  | Новооскольский | 5-08 | 250 |  | 0.225 | 0.225
Новооскольский |  | Новооскольский | 5-09 | 1000 |  | 0.9 | 0.9
Новооскольский |  | Новооскольский | 5-10 | 1000 |  | 0.9 | 0.9
Новооскольский |  | Новооскольский | 5-12 | 160 |  | 0 | 0
Новооскольский |  | Новооскольский | ЗТП 9-23-01 от Л-9 | 250 |  | 0.20342 | 0.20342
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 11-01 | 25 |  | 0.0225 | 0.0225
Новооскольский |  | Новооскольский | ЗТП 11-21-01 от Л-11 | 630 |  | 0.46082 | 0.46082
Новооскольский |  | Новооскольский | ЗТП 11-21-01 от Л-21 | 630 |  | 0.53301 | 0.53301
Новооскольский |  | Новооскольский | ЗТП 11-21-02 от Л-11 | 630 |  | 0.43227 | 0.43227
Новооскольский |  | Новооскольский | ЗТП 11-21-02 от Л-21 | 630 |  | 0.49117 | 0.49117
Новооскольский |  | Новооскольский | ЗТП 11-21-05 от Л-11 | 630 |  | 0.50112 | 0.50112
Новооскольский |  | Новооскольский | ЗТП 11-21-05 от Л-21 | 630 |  | 0.55131 | 0.55131
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП13-01 | 400 |  | 0.351 | 0.351
Новооскольский |  | Новооскольский | ЗТП 13-02 | 400 |  | 0.29012 | 0.29012
Новооскольский |  | Новооскольский | ЗТП 15-01 | 400 |  | 0.3567 | 0.3567
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 15-02 | 400 |  | 0.22207 | 0.22207
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 15-03 | 400 |  | 0.33125 | 0.33125
Новооскольский |  | Новооскольский | ЗТП 15-04 | 160 |  | 0.1365 | 0.1365
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 15-05 | 160 |  | 0.098996 | 0.098996
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 15-06 | 160 |  | 0.10847 | 0.10847
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 15-07 | 160 |  | 0.11837 | 0.11837
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 15-27-08 | 630 |  | 0.49744 | 0.49744
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 15-27-08 | 630 |  | 0.45345 | 0.45345
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 15-09 | 60 |  | 0.041485 | 0.041485
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 15-11 | 160 |  | 0.13357 | 0.13357
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 15-12 | 250 |  | 0.17403 | 0.17403
Новооскольский |  | Новооскольский | ЗТП 15-13 | 320 |  | 0.25297 | 0.25297
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 15-15 | 100 |  | 0.046129 | 0.046129
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 15-16 | 100 |  | 0.088741 | 0.088741
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 15-17 | 160 |  | 0.13097 | 0.13097
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 15-18 | 32 |  | 0.024472 | 0.024472
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 17-08 | 400 |  | 0.36 | 0.36
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 17-09 | 63 |  | 0.0567 | 0.0567
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 17-10 | 160 |  | 0.144 | 0.144
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 17-11 | 63 |  | 0.048305 | 0.048305
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 17-12 | 160 |  | 0.12085 | 0.12085
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 17-49 | 400 |  | 0.36 | 0.36
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 17-60 | 63 |  | 0.039206 | 0.039206
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 19-02 | 25 |  | 0.020808 | 0.020808
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 19-03 | 40 |  | 0.034531 | 0.034531
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 19-04 | 40 |  | 0.036 | 0.036
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 19-05 | 63 |  | 0.047587 | 0.047587
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 19-06 | 250 |  | 0.19534 | 0.19534
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 19-07 | 160 |  | 0.13924 | 0.13924
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 19-08 | 63 |  | 0.048236 | 0.048236
Новооскольский |  | Новооскольский | МТП 19-10 | 250 |  | 0.22 | 0.22
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 19-11 | 100 |  | 0.057987 | 0.057987
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 19-14 | 10 |  | 0.0085896 | 0.0085896
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 19-15 | 100 |  | 0.081803 | 0.081803
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 19-19 | 30 |  | 0.025953 | 0.025953
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 19-20 | 100 |  | 0.08053 | 0.08053
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 19-24 | 160 |  | 0.13834 | 0.13834
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 21-10 | 40 |  | 0.036 | 0.036
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 25-01 | 160 |  | 0.13866 | 0.13866
Новооскольский |  | Новооскольский | ГКТП 25-02 | 250 |  | 0.20601 | 0.20601
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 25-03 | 160 |  | 0.13493 | 0.13493
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 25-04 | 160 |  | 0.13274 | 0.13274
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 25-05 | 63 |  | 0.0567 | 0.0567
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 25-07 | 100 |  | 0.049932 | 0.049932
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 25-08 | 250 |  | 0.225 | 0.225
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 25-09 | 160 |  | 0.10473 | 0.10473
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 25-10 | 100 |  | 0.083942 | 0.083942
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 25-14 | 160 |  | 0.081715 | 0.081715
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 25-48 | 160 |  | 0.072243 | 0.072243
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 25-49 | 160 |  | 0.13465 | 0.13465
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 25-50 | 40 |  | 0.032918 | 0.032918
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 27-01 | 63 |  | 0.054001 | 0.054001
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 27-03 | 160 |  | 0.13846 | 0.13846
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 29-03 | 60 |  | 0.048233 | 0.048233
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 29-09 | 100 |  | 0.081723 | 0.081723
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 29-11 | 10 |  | 0.0085842 | 0.0085842
Новооскольский |  | Новооскольский | МТП 29-13 | 160 |  | 0.13789 | 0.13789
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 29-16 | 30 |  | 0.027 | 0.027
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 29-17 | 100 |  | 0.064515 | 0.064515
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 29-18 | 63 |  | 0.0567 | 0.0567
Новооскольский |  | Новооскольский | ЗТП 31-02 | 630 |  | 0.43852 | 0.43852
Новооскольский |  | Новооскольский | МТП 35-02 | 250 |  | 0.18363 | 0.18363
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 35-03 | 160 |  | 0.095158 | 0.095158
Новооскольский |  | Новооскольский | ТП 35-05 | 400 |  | 0.36 | 0.36
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 35-06 | 100 |  | 0.079283 | 0.079283
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 35-07 | 160 |  | 0.13027 | 0.13027
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 35-08 | 160 |  | 0.11412 | 0.11412
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 35-09 | 60 |  | 0.053382 | 0.053382
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 35-16 | 100 |  | 0.065459 | 0.065459
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 35-18 | 400 |  | 0.33716 | 0.33716
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 35-19 | 40 |  | 0.027877 | 0.027877
Новооскольский |  | Новооскольский | МТП 35-20 | 400 |  | 0.33249 | 0.33249
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 35-24 | 25 |  | 0.0225 | 0.0225
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 3-01 | 250 |  | 0.21703 | 0.21703
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 3-02 | 400 |  | 0.36 | 0.36
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 3-03 | 250 |  | 0.22269 | 0.22269
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 3-04 | 160 |  | 0.1392 | 0.1392
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 3-05 | 160 |  | 0.1323 | 0.1323
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 3-06 | 100 |  | 0.085046 | 0.085046
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 3-10 | 100 |  | 0.088416 | 0.088416
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 3-11 | 10 |  | 0.0089019 | 0.0089019
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 3-12 | 10 |  | 0.009 | 0.009
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 3-14 | 25 |  | 0.0225 | 0.0225
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 3-17 | 400 |  | 0.30258 | 0.30258
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 3-17-09 | 100 |  | 0.09 | 0.09
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 3-17-09 | 100 |  | 0.09 | 0.09
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 3-18 | 100 |  | 0.056363 | 0.056363
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 3-19 | 100 |  | 0.061823 | 0.061823
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 3-20 | 100 |  | 0.089355 | 0.089355
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 3-21 | 250 |  | 0.2147 | 0.2147
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 4-02 | 100 |  | 0.084595 | 0.084595
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 4-03 | 100 |  | 0.072458 | 0.072458
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 4-04 | 100 |  | 0.09 | 0.09
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 4-05 | 100 |  | 0.09 | 0.09
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 4-06 | 160 |  | 0.12711 | 0.12711
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 4-09 | 63 |  | 0.056178 | 0.056178
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 7-01 | 40 |  | 0.027529 | 0.027529
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 7-03 | 63 |  | 0.052703 | 0.052703
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 7-04 | 32 |  | 0.027988 | 0.027988
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 7-05 | 25 |  | 0.0225 | 0.0225
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 7-07 | 400 |  | 0.3371 | 0.3371
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 7-09 | 63 |  | 0.044429 | 0.044429
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 7-11 | 160 |  | 0.13536 | 0.13536
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 7-12 | 100 |  | 0.086328 | 0.086328
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 7-14 | 100 |  | 0.089563 | 0.089563
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 7-19 | 250 |  | 0.22419 | 0.22419
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 7-20 | 60 |  | 0.051145 | 0.051145
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 7-21 | 100 |  | 0.081351 | 0.081351
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 7-22 | 100 |  | 0.087521 | 0.087521
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 7-25 | 160 |  | 0.144 | 0.144
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 8-01 | 160 |  | 0.094519 | 0.094519
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 8-03 | 60 |  | 0.0422 | 0.0422
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 8-05 | 160 |  | 0.13242 | 0.13242
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 8-06 | 250 |  | 0.21478 | 0.21478
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 8-08 | 160 |  | 0.13281 | 0.13281
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 8-09 | 100 |  | 0.08118 | 0.08118
Новооскольский |  | Новооскольский | МТП 8-10 | 250 |  | 0.19165 | 0.19165
Новооскольский |  | Новооскольский | СТП 9-02 | 25 |  | 0.021447 | 0.021447
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 9-03 | 100 |  | 0.066919 | 0.066919
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 9-04 | 100 |  | 0.09 | 0.09
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 9-06 | 100 |  | 0.09 | 0.09
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 9-10 | 400 |  | 0.35291 | 0.35291
Новооскольский |  | Новооскольский | МТП 9-13 | 160 |  | 0.11981 | 0.11981
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 9-28 | 160 |  | 0.144 | 0.144
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 1-01 | 160 |  | 0.10606 | 0.10606
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 1-02 | 250 |  | 0.22436 | 0.22436
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 1-03 | 100 |  | 0.06518 | 0.06518
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 1-04 | 100 |  | 0.078791 | 0.078791
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 1-06 | 160 |  | 0.11093 | 0.11093
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 1-07 | 10 |  | 0.0073512 | 0.0073512
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 1-08 | 160 |  | 0.12306 | 0.12306
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 1-09 | 100 |  | 0.078027 | 0.078027
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 1-10 | 100 |  | 0.077911 | 0.077911
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 1-12 | 160 |  | 0.14358 | 0.14358
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 1-13 | 100 |  | 0.062126 | 0.062126
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 1-15 | 250 |  | 0.17911 | 0.17911
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 1-16 | 60 |  | 0.052337 | 0.052337
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 1-17 | 60 |  | 0.037026 | 0.037026
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 1-18 | 10 |  | 0.0087948 | 0.0087948
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 1-19 | 100 |  | 0.071543 | 0.071543
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 1-20 | 400 |  | 0.35935 | 0.35935
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 1-21 | 100 |  | 0.075951 | 0.075951
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 1-22 | 160 |  | 0.13866 | 0.13866
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 2-01 | 63 |  | 0.0567 | 0.0567
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 2-02 | 63 |  | 0.053073 | 0.053073
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 2-04 | 160 |  | 0.13422 | 0.13422
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 2-05 | 160 |  | 0.11907 | 0.11907
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 2-07 | 250 |  | 0.216 | 0.216
Новооскольский |  | Новооскольский | МТП 2-10 | 250 |  | 0.21958 | 0.21958
Новооскольский |  | Новооскольский | ЗТП 3-18-01 от Л-3 | 1000 |  | 0.80746 | 0.80746
Новооскольский |  | Новооскольский | ЗТП 3-18-01 от Л-18 | 1000 |  | 0.51527 | 0.51527
Новооскольский |  | Новооскольский | ЗТП 3-18-02 от Л 3 | 1000 |  | 0.70026 | 0.70026
Новооскольский |  | Новооскольский | ЗТП 3-18-02 от Л 18 | 1000 |  | 0.76309 | 0.76309
Новооскольский |  | Новооскольский | ЗТП 4-19-01 от Л-4 | 1000 |  | 0.33365 | 0.33365
Новооскольский |  | Новооскольский | ЗТП 4-19-02 от Л-4 | 1000 |  | 0.58418 | 0.58418
Новооскольский |  | Новооскольский | ЗТП 4-19-02 от Л-19 | 1000 |  | 0.3536 | 0.3536
Новооскольский |  | Новооскольский | КТПТАС 5-15-03 от Л-5 | 400 |  | 0.24012 | 0.24012
Новооскольский |  | Новооскольский | КТПТАС 5-15-03 от Л-15 | 400 |  | 0.17924 | 0.17924
Новооскольский |  | Новооскольский | ЗТП5-15-04 | 400 |  | 0.36 | 0.36
Новооскольский |  | Новооскольский | ЗТП 5-15-04 от Л-5 | 400 |  | 0.31121 | 0.31121
Новооскольский |  | Новооскольский | БКТП 5-15-05 от Л -5 | 630 |  | 0.24982 | 0.24982
Новооскольский |  | Новооскольский | БКТП 5-15-05 от Л -15 | 630 |  | 0.567 | 0.567
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 9-01 | 25 |  | 0.0225 | 0.0225
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 11-04 | 40 |  | 0.01857 | 0.01857
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 11-08 | 63 |  | 0.0542 | 0.0542
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 14-01 | 25 |  | 0.015916 | 0.015916
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 15-02 | 100 |  | 0.0761 | 0.0761
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 15-06 | 630 |  | 0.50472 | 0.50472
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 1-01 | 100 |  | 0.08896 | 0.08896
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 1-02 | 160 |  | 0.11444 | 0.11444
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 1-03 | 250 |  | 0.20573 | 0.20573
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 1-04 | 100 |  | 0.06372 | 0.06372
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 1-05 | 100 |  | 0.076865 | 0.076865
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 1-06 | 40 |  | 0.036 | 0.036
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 1-07 | 100 |  | 0.06788 | 0.06788
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 1-08 | 160 |  | 0.1213 | 0.1213
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 1-19-09 от Л-1 | 160 |  | 0.13617 | 0.13617
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 1-19-09 от Л-19 | 160 |  | 0.144 | 0.144
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 2-01 | 63 |  | 0.0567 | 0.0567
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 2-03 | 100 |  | 0.083435 | 0.083435
Новооскольский |  | Новооскольский | МТП 2-05 | 100 |  | 0.089788 | 0.089788
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 3-04 | 160 |  | 0.138 | 0.138
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 3-06 | 160 |  | 0.089479 | 0.089479
Новооскольский |  | Новооскольский | ЗТП 3-6-02 от Л-6 | 400 |  | 0.28469 | 0.28469
Новооскольский |  | Новооскольский | ЗТП 3-6-02 от Л-3 | 400 |  | 0.29377 | 0.29377
Новооскольский |  | Новооскольский | ЗТП 3-6-03 от Л-3 | 400 |  | 0.23571 | 0.23571
Новооскольский |  | Новооскольский | ЗТП 3-6-03 от Л-6 | 400 |  | 0.27715 | 0.27715
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 3-6-05 от Л-3 | 400 |  | 0.3046 | 0.3046
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 3-6-05 от Л-6 | 400 |  | 0.27499 | 0.27499
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 4-04 | 160 |  | 0.13122 | 0.13122
Новооскольский |  | Новооскольский | КТПНУ 4-8-02 от Л-4 | 400 |  | 0.2638 | 0.2638
Новооскольский |  | Новооскольский | КТПНУ 4-8-02 от Л-8 | 400 |  | 0.33423 | 0.33423
Новооскольский |  | Новооскольский | КТПНУ 4-8-03 от Л-4 | 400 |  | 0.24393 | 0.24393
Новооскольский |  | Новооскольский | КТПНУ 4-8-03 от Л-8 | 400 |  | 0.33185 | 0.33185
Новооскольский |  | Новооскольский | КТПНУ 4-8-05 от Л-4 | 400 |  | 0.26422 | 0.26422
Новооскольский |  | Новооскольский | КТПНУ 4-8-05 от Л-8 | 400 |  | 0.25668 | 0.25668
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 5-04 | 160 |  | 0.072068 | 0.072068
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 5-8-05 отЛ-5 | 630 |  | 0.46357 | 0.46357
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 5-8-05 отЛ-8 | 630 |  | 0.48149 | 0.48149
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 5-8-07 от Л-5 | 630 |  | 0.44965 | 0.44965
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 5-8-07 от Л-8 | 630 |  | 0.45847 | 0.45847
Новооскольский |  | Новооскольский | ЗТП 5-9-01 от Л-5 | 400 |  | 0.31064 | 0.31064
Новооскольский |  | Новооскольский | ЗТП 5-9-01 от Л-9 | 400 |  | 0.28623 | 0.28623
Новооскольский |  | Новооскольский | БКТП 5-9-02 от Л-5 | 630 |  | 0.50471 | 0.50471
Новооскольский |  | Новооскольский | БКТП 5-9-02 от Л-9 | 630 |  | 0.48866 | 0.48866
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 5-9-03 от Л-5 | 400 |  | 0.26905 | 0.26905
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 5-9-03 от Л-9 | 400 |  | 0.26341 | 0.26341
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 7-01 | 100 |  | 0.085149 | 0.085149
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 7-02 | 100 |  | 0.077018 | 0.077018
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 7-03 | 250 |  | 0.22459 | 0.22459
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 7-04 | 250 |  | 0.20098 | 0.20098
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 7-05 | 60 |  | 0.051588 | 0.051588
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 7-07 | 100 |  | 0.088938 | 0.088938
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 7-08 | 100 |  | 0.085516 | 0.085516
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 8-04 | 160 |  | 0.060442 | 0.060442
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 8-06 | 160 |  | 0.12092 | 0.12092
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 1-01 | 100 |  | 0.075195 | 0.075195
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 1-02 | 400 |  | 0.36 | 0.36
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 1-03 | 100 |  | 0.073994 | 0.073994
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 1-06 | 400 |  | 0.32434 | 0.32434
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 1-08 | 250 |  | 0.21098 | 0.21098
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 1-12 | 250 |  | 0.20868 | 0.20868
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 1-13 | 160 |  | 0.10966 | 0.10966
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 1-16 | 160 |  | 0.14231 | 0.14231
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 1-17 | 100 |  | 0.08159 | 0.08159
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 1-18 | 160 |  | 0.14151 | 0.14151
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 1-19 | 25 |  | 0.0225 | 0.0225
Новооскольский |  | Новооскольский | ЗТП 1-20 | 250 |  | 0.16755 | 0.16755
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 1-21 | 250 |  | 0.19556 | 0.19556
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 1-22 | 100 |  | 0.09 | 0.09
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 1-24 | 100 |  | 0.0615 | 0.0615
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 2-01 | 160 |  | 0.13582 | 0.13582
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 2-02 | 63 |  | 0.050536 | 0.050536
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 2-03 | 100 |  | 0.087932 | 0.087932
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 2-04 | 100 |  | 0.085225 | 0.085225
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 2-05 | 100 |  | 0.080534 | 0.080534
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 2-06 | 63 |  | 0.054251 | 0.054251
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 2-07 | 100 |  | 0.068688 | 0.068688
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 2-08 | 100 |  | 0.083624 | 0.083624
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 2-10 | 100 |  | 0.09 | 0.09
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 3-01 | 100 |  | 0.087818 | 0.087818
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 3-03 | 40 |  | 0.033473 | 0.033473
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 3-07 | 60 |  | 0.046827 | 0.046827
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 1-01 | 160 |  | 0.144 | 0.144
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 1-02 | 400 |  | 0.35903 | 0.35903
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 1-03 | 100 |  | 0.07693 | 0.07693
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 1-04 | 63 |  | 0.044928 | 0.044928
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 1-05 | 100 |  | 0.089382 | 0.089382
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 1-07 | 160 |  | 0.13998 | 0.13998
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 1-11 | 160 |  | 0.1367 | 0.1367
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 1-12 | 100 |  | 0.07132 | 0.07132
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 1-14 | 100 |  | 0.09 | 0.09
Новооскольский |  | Новооскольский | МТП 1-15 | 160 |  | 0.1241 | 0.1241
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 1-19 | 160 |  | 0.11776 | 0.11776
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 1-20 | 160 |  | 0.10855 | 0.10855
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 1-21 | 160 |  | 0.12761 | 0.12761
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 1-23 | 100 |  | 0.074686 | 0.074686
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 1-24 | 100 |  | 0.086538 | 0.086538
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 1-25 | 180 |  | 0.14496 | 0.14496
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 1-28 | 250 |  | 0.20544 | 0.20544
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 1-29 | 100 |  | 0.088028 | 0.088028
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 1-34 | 250 |  | 0.225 | 0.225
Новооскольский |  | Новооскольский | ЗТП 2-01 | 250 |  | 0.2081 | 0.2081
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 2-02 | 160 |  | 0.144 | 0.144
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 2-03 | 100 |  | 0.078934 | 0.078934
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 2-05 | 160 |  | 0.11337 | 0.11337
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 2-06 | 25 |  | 0.020564 | 0.020564
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 2-07 | 160 |  | 0.11493 | 0.11493
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 2-08 | 160 |  | 0.13375 | 0.13375
Новооскольский |  | Новооскольский | ЗТП 2-10 | 250 |  | 0.20971 | 0.20971
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 2-12 | 250 |  | 0.17781 | 0.17781
Новооскольский |  | Новооскольский | МТП 2-13 | 320 |  | 0.288 | 0.288
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 2-14 | 100 |  | 0.09 | 0.09
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 2-15 | 60 |  | 0.040492 | 0.040492
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 2-16 | 160 |  | 0.13041 | 0.13041
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 2-17 | 100 |  | 0.078502 | 0.078502
Новооскольский |  | Новооскольский | ЗТП 2-19 | 320 |  | 0.25718 | 0.25718
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 2-20 | 160 |  | 0.1195 | 0.1195
Новооскольский |  | Новооскольский | ЗТП 2-21 | 400 |  | 0.31845 | 0.31845
Новооскольский |  | Новооскольский | ЗТП 2-22 | 250 |  | 0.16328 | 0.16328
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 2-23 | 100 |  | 0.09 | 0.09
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 2-24 | 250 |  | 0.14619 | 0.14619
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 2-25 | 160 |  | 0.13902 | 0.13902
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 2-26 | 160 |  | 0.13036 | 0.13036
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 2-27 | 160 |  | 0.12949 | 0.12949
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 2-28 | 160 |  | 0.11666 | 0.11666
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 2-31 | 63 |  | 0.031179 | 0.031179
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 2-41 | 160 |  | 0.1348 | 0.1348
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 2-51 | 160 |  | 0.1303 | 0.1303
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 3-01 | 60 |  | 0.05112 | 0.05112
Новооскольский |  | Новооскольский | МТП 3-02 | 160 |  | 0.13582 | 0.13582
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 3-03 | 160 |  | 0.12877 | 0.12877
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 3-04 | 100 |  | 0.085811 | 0.085811
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 3-05 | 63 |  | 0.037022 | 0.037022
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 3-06 | 100 |  | 0.07879 | 0.07879
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 3-07 | 63 |  | 0.053549 | 0.053549
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 3-08 | 100 |  | 0.078897 | 0.078897
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 3-09 | 63 |  | 0.044875 | 0.044875
Новооскольский |  | Новооскольский | МТП 4-01 | 160 |  | 0.10044 | 0.10044
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 4-02 | 100 |  | 0.073787 | 0.073787
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 4-05 | 30 |  | 0.027 | 0.027
Новооскольский |  | Новооскольский | МТП 4-11 | 1000 |  | 0.87669 | 0.87669
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 4-09 | 60 |  | 0.054 | 0.054
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 7-4-28 | 1000 |  | 0.86476 | 0.86476
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 7-4-28 | 1000 |  | 0.9 | 0.9
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 5-01 | 250 |  | 0.225 | 0.225
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 5-02 | 60 |  | 0.041083 | 0.041083
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 5-03 | 250 |  | 0.225 | 0.225
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 5-04 | 250 |  | 0.225 | 0.225
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 5-06 | 63 |  | 0.028793 | 0.028793
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 5-07 | 160 |  | 0.144 | 0.144
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 5-12 | 100 |  | 0.073343 | 0.073343
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 5-13 | 160 |  | 0.13106 | 0.13106
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 6-01 | 10 |  | 0.009 | 0.009
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 6-03 | 250 |  | 0.17404 | 0.17404
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 6-04 | 100 |  | 0.077779 | 0.077779
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 6-05 | 250 |  | 0.2071 | 0.2071
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 6-06 | 160 |  | 0.11104 | 0.11104
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 6-07 | 160 |  | 0.1108 | 0.1108
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 6-08 | 10 |  | 0.009 | 0.009
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 6-09 | 25 |  | 0.0225 | 0.0225
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 7-02 | 10 |  | 0.0077472 | 0.0077472
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 7-03 | 10 |  | 0.0087939 | 0.0087939
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 7-14 | 160 |  | 0.10689 | 0.10689
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 7-15 | 160 |  | 0.13532 | 0.13532
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 7-16 | 250 |  | 0.17946 | 0.17946
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 7-17 | 160 |  | 0.12347 | 0.12347
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 7-18 | 160 |  | 0.14272 | 0.14272
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 7-21 | 400 |  | 0.3598 | 0.3598
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 7-22 | 160 |  | 0.14358 | 0.14358
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 8-01 | 250 |  | 0.20094 | 0.20094
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 8-02 | 100 |  | 0.09 | 0.09
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 8-09 | 400 |  | 0.33316 | 0.33316
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 8-16 | 100 |  | 0.077461 | 0.077461
Новооскольский |  | Новооскольский | МТП 8-17 | 160 |  | 0.11584 | 0.11584
Новооскольский |  | Новооскольский | МТП 8-27 | 250 |  | 0.19796 | 0.19796
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 8-32 | 160 |  | 0.13709 | 0.13709
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 1-01 | 160 |  | 0.10819 | 0.10819
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 1-02 | 160 |  | 0.12593 | 0.12593
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 1-03 | 160 |  | 0.13284 | 0.13284
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 1-04 | 40 |  | 0.030724 | 0.030724
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 1-05 | 250 |  | 0.20959 | 0.20959
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 1-09 | 100 |  | 0.051806 | 0.051806
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 1-10 | 100 |  | 0.079394 | 0.079394
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 1-11 | 160 |  | 0.13953 | 0.13953
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 1-12 | 160 |  | 0.12481 | 0.12481
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 1-15 | 100 |  | 0.080244 | 0.080244
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 1-17 | 160 |  | 0.11839 | 0.11839
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 1-18 | 100 |  | 0.087683 | 0.087683
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 1-22 | 63 |  | 0.055874 | 0.055874
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 1-23 | 25 |  | 0.0225 | 0.0225
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 1-24 | 160 |  | 0.11915 | 0.11915
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 2-10 | 400 |  | 0.36 | 0.36
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 2-11 | 160 |  | 0.14315 | 0.14315
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 2-12 | 100 |  | 0.08234 | 0.08234
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 2-13 | 100 |  | 0.048532 | 0.048532
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 2-14 | 100 |  | 0.067555 | 0.067555
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 2-15 | 100 |  | 0.083489 | 0.083489
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 2-17 | 160 |  | 0.144 | 0.144
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 2-18 | 160 |  | 0.11554 | 0.11554
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 2-20 | 400 |  | 0.35296 | 0.35296
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 2-35 | 100 |  | 0.089575 | 0.089575
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 3-01 | 63 |  | 0.055872 | 0.055872
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 3-39 | 160 |  | 0.13898 | 0.13898
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 3-49 | 160 |  | 0.14042 | 0.14042
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 4-02 | 160 |  | 0.13481 | 0.13481
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 4-04 | 100 |  | 0.080163 | 0.080163
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 4-36 | 160 |  | 0.12998 | 0.12998
Новооскольский |  | Новооскольский | МТП 4-59 | 100 |  | 0.070737 | 0.070737
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 4-60 | 60 |  | 0.04723 | 0.04723
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 4-61 | 100 |  | 0.08044 | 0.08044
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 4-62 | 160 |  | 0.11475 | 0.11475
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 4-64 | 10 |  | 0.009 | 0.009
Новооскольский |  | Новооскольский | МТП 4-65 | 250 |  | 0.225 | 0.225
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 4-70 | 100 |  | 0.068903 | 0.068903
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 4-86 | 160 |  | 0.13332 | 0.13332
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 4-87 | 160 |  | 0.11823 | 0.11823
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 4-88 | 100 |  | 0.072319 | 0.072319
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 5-01 | 100 |  | 0.087556 | 0.087556
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 5-02 | 60 |  | 0.053575 | 0.053575
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 5-03 | 160 |  | 0.13551 | 0.13551
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 5-04 | 100 |  | 0.074922 | 0.074922
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 6-02 | 100 |  | 0.069074 | 0.069074
Новооскольский |  | Новооскольский | ЗТП 6-03 | 40 |  | 0.036 | 0.036
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 7-05 | 100 |  | 0.079373 | 0.079373
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 7-06 | 160 |  | 0.13752 | 0.13752
Новооскольский |  | Новооскольский | ЗТП 7-4-03 | 160 |  | 0.13929 | 0.13929
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 7-71 | 160 |  | 0.144 | 0.144
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 7-91 | 400 |  | 0.35769 | 0.35769
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 1-05 | 160 |  | 0.14313 | 0.14313
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 1-07 | 63 |  | 0.047625 | 0.047625
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 1-10 | 25 |  | 0.0225 | 0.0225
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 3-03 | 60 |  | 0.050917 | 0.050917
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 3-04 | 100 |  | 0.085907 | 0.085907
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 3-05 | 100 |  | 0.08291 | 0.08291
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 3-06 | 100 |  | 0.073963 | 0.073963
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 3-07 | 160 |  | 0.13118 | 0.13118
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 3-08 | 100 |  | 0.081745 | 0.081745
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 3-09 | 100 |  | 0.079078 | 0.079078
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 3-17 | 250 |  | 0.21342 | 0.21342
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 3-23 | 100 |  | 0.084761 | 0.084761
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 3-24 | 100 |  | 0.076529 | 0.076529
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 3-26 | 100 |  | 0.088742 | 0.088742
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 3-28 | 400 |  | 0.34777 | 0.34777
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 4-01 | 100 |  | 0.0831 | 0.0831
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 4-02 | 250 |  | 0.205 | 0.205
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 4-03 | 160 |  | 0.10859 | 0.10859
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 4-04 | 100 |  | 0.065048 | 0.065048
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 4-05 | 100 |  | 0.08897 | 0.08897
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 4-06 | 100 |  | 0.09 | 0.09
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 4-07 | 160 |  | 0.13021 | 0.13021
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 4-08 | 250 |  | 0.21315 | 0.21315
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 4-09 | 250 |  | 0.21263 | 0.21263
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 4-26 | 250 |  | 0.21597 | 0.21597
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 4-33 | 100 |  | 0.082623 | 0.082623
Новооскольский |  | Новооскольский | МТП 4-39 | 100 |  | 0.075318 | 0.075318
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 4-68 | 250 |  | 0.18238 | 0.18238
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 4-69 | 160 |  | 0.11039 | 0.11039
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 4-86 | 100 |  | 0.072293 | 0.072293
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 4-87 | 160 |  | 0.13429 | 0.13429
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 4-91 | 100 |  | 0.082996 | 0.082996
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 4-93 | 250 |  | 0.19125 | 0.19125
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 4-98 | 100 |  | 0.079207 | 0.079207
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 5-10 | 250 |  | 0.22414 | 0.22414
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 5-6-01 | 250 |  | 0.15246 | 0.15246
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 5-6-02 | 1250 |  | 0.9744 | 0.9744
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 5-6-03 | 250 |  | 0.13915 | 0.13915
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 5-6-04 | 400 |  | 0.33637 | 0.33637
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 5-6-05 | 250 |  | 0.089027 | 0.089027
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 5-6-06 | 250 |  | 0 | 0
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 5-6-08 | 250 |  | 0 | 0
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 6-07 | 160 |  | 0.10649 | 0.10649
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 7-06 | 25 |  | 0.020385 | 0.020385
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 7-07 | 100 |  | 0.086828 | 0.086828
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 7-10 | 100 |  | 0.09 | 0.09
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 7-11 | 160 |  | 0.13351 | 0.13351
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 7-12 | 100 |  | 0.073278 | 0.073278
Новооскольский |  | Новооскольский | МТП 7-14 | 250 |  | 0.21456 | 0.21456
Новооскольский |  | Новооскольский | МТП 7-15 | 250 |  | 0.22053 | 0.22053
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 7-16 | 100 |  | 0.086011 | 0.086011
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 7-18 | 100 |  | 0.088518 | 0.088518
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 7-21 | 160 |  | 0.14379 | 0.14379
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 7-22 | 100 |  | 0.076548 | 0.076548
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 7-24 | 160 |  | 0.13288 | 0.13288
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 7-25 | 160 |  | 0.13288 | 0.13288
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 7-26 | 160 |  | 0.13571 | 0.13571
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 7-27 | 100 |  | 0.082749 | 0.082749
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 8-01 | 400 |  | 0.30503 | 0.30503
Новооскольский |  | Новооскольский | МТП 8-02 | 250 |  | 0.19598 | 0.19598
Новооскольский |  | Новооскольский | МТП 8-03 | 250 |  | 0.17371 | 0.17371
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 8-04 | 63 |  | 0.0567 | 0.0567
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 8-05 | 100 |  | 0.079213 | 0.079213
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 8-06 | 100 |  | 0.068679 | 0.068679
Новооскольский |  | Новооскольский | МТП 8-07 | 100 |  | 0.071543 | 0.071543
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 8-08 | 10 |  | 0.009 | 0.009
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 8-09 | 100 |  | 0.052862 | 0.052862
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 8-10 | 63 |  | 0.051089 | 0.051089
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 8-11 | 100 |  | 0.062983 | 0.062983
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 8-12 | 400 |  | 0.36 | 0.36
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 8-13 | 250 |  | 0.225 | 0.225
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 8-14 | 25 |  | 0.020439 | 0.020439
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 8-15 | 160 |  | 0.144 | 0.144
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 8-16 | 250 |  | 0.19134 | 0.19134
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 8-17 | 160 |  | 0.13275 | 0.13275
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 8-19 | 250 |  | 0.12171 | 0.12171
Новооскольский |  | Новооскольский | МТП 8-20 | 250 |  | 0.225 | 0.225
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 8-21 | 100 |  | 0.074107 | 0.074107
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 8-22 | 160 |  | 0.13359 | 0.13359
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 8-23 | 160 |  | 0.144 | 0.144
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 8-24 | 160 |  | 0.144 | 0.144
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 8-25 | 100 |  | 0.09 | 0.09
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 8-26 | 160 |  | 0.144 | 0.144
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 8-27 | 400 |  | 0.36 | 0.36
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 2-12 | 250 |  | 0.225 | 0.225
Новооскольский |  | Новооскольский | ЗТП 1-2-04 | 160 |  | 0.10678 | 0.10678
Новооскольский |  | Новооскольский | ЗТП 1-2-05 | 160 |  | 0.13712 | 0.13712
Новооскольский |  | Новооскольский | ЗТП 1-2-06 | 630 |  | 0.53853 | 0.53853
Новооскольский |  | Новооскольский | ЗТП 1-2-07 | 630 |  | 0.54395 | 0.54395
Новооскольский |  | Новооскольский | ЗТП 1-11-09 | 1000 |  | 0.70493 | 0.70493
Новооскольский |  | Новооскольский | ЗТП 1-11-09 | 1000 |  | 0.57117 | 0.57117
Новооскольский |  | Новооскольский | ЗТП 3-4-02 | 400 |  | 0.34882 | 0.34882
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 4-01 | 40 |  | 0.036 | 0.036
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 4-11-06 от Л-4 | 630 |  | 0.35125 | 0.35125
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 4-11-06 от Л-11 | 630 |  | 0.43015 | 0.43015
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 4-11-07 от Л-4 | 630 |  | 0.35956 | 0.35956
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 4-11-07 от Л-11 | 630 |  | 0.38947 | 0.38947
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 5-01 | 400 |  | 0.31704 | 0.31704
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 5-05 | 400 |  | 0.36 | 0.36
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 5-07 | 250 |  | 0.18986 | 0.18986
Новооскольский |  | Новооскольский | ЗТП 5-6-02 от Л-5 | 630 |  | 0.567 | 0.567
Новооскольский |  | Новооскольский | ЗТП 5-6-02 от Л-6 | 630 |  | 0.567 | 0.567
Новооскольский |  | Новооскольский | ЗТП 5-6-03 от Л-5 | 630 |  | 0.24736 | 0.24736
Новооскольский |  | Новооскольский | ЗТП 5-6-03 от Л-6 | 630 |  | 0.42311 | 0.42311
Новооскольский |  | Новооскольский | ТП 5-6-06 от Л-5 | 1000 |  | 0.81637 | 0.81637
Новооскольский |  | Новооскольский | ТП 5-6-06 от Л-6 | 1000 |  | 0.75371 | 0.75371
Новооскольский |  | Новооскольский | ЗТП 7-17-01 от Л-7 | 400 |  | 0.36 | 0.36
Новооскольский |  | Новооскольский | ЗТП 7-17-01 от Л-17 | 400 |  | 0.32762 | 0.32762
Новооскольский |  | Новооскольский | ЗТП 7-17-02 от Л-7 | 400 |  | 0.3288 | 0.3288
Новооскольский |  | Новооскольский | ЗТП 7-17-02 от Л-17 | 400 |  | 0.29912 | 0.29912
Новооскольский |  | Новооскольский | ЗТП 7-17-03 от Л-7 | 400 |  | 0.33087 | 0.33087
Новооскольский |  | Новооскольский | ЗТП 7-17-03 от Л-17 | 400 |  | 0.33049 | 0.33049
Новооскольский |  | Новооскольский | ЗТП 7-17-04 от Л-7 | 400 |  | 0.30623 | 0.30623
Новооскольский |  | Новооскольский | ЗТП 8-16-01 от Л-8 | 630 |  | 0.46533 | 0.46533
Новооскольский |  | Новооскольский | ЗТП 8-16-02 от Л-8 | 630 |  | 0.29121 | 0.29121
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 8-16-03 от Л-8 | 630 |  | 0.4995 | 0.4995
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 8-16-03 от Л-16 | 630 |  | 0.44748 | 0.44748
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП-8-16-04 от Л-8 | 630 |  | 0.36489 | 0.36489
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 8-16-04 от Л-16 | 630 |  | 0.42076 | 0.42076
Новооскольский |  | Новооскольский | ЗТП 15-18-01 от Л-15 | 400 |  | 0.31761 | 0.31761
Новооскольский |  | Новооскольский | ЗТП 15-18-01 от Л-18 | 400 |  | 0.32429 | 0.32429
Новооскольский |  | Новооскольский | ЗТП 15-18-02 от Л-15 | 400 |  | 0.30702 | 0.30702
Новооскольский |  | Новооскольский | ЗТП 15-18-02 от Л-18 | 400 |  | 0.33192 | 0.33192
Новооскольский |  | Новооскольский | КТПНУ 1-2-01 от Л-1 | 630 |  | 0.49474 | 0.49474
Новооскольский |  | Новооскольский | КТПНУ 1-2-01 от Л-2 | 630 |  | 0.12895 | 0.12895
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 1-2-02 от Л-1 | 1000 |  | 0.68785 | 0.68785
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 1-2-02 от Л-2 | 1000 |  | 0.76214 | 0.76214
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 1-2-03 от Л-1 | 1000 |  | 0.8157 | 0.8157
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 1-2-03 от Л-2 | 1000 |  | 0.85828 | 0.85828
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 1-2-04 от Л-1 | 1000 |  | 0.78516 | 0.78516
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 1-2-04 от Л-2 | 1000 |  | 0.87332 | 0.87332
Новооскольский |  | Новооскольский | ЗТП 3-4-01 от Л-3 | 1000 |  | 0.68914 | 0.68914
Новооскольский |  | Новооскольский | ЗТП 3-4-01 от Л-4 | 1000 |  | 0.69163 | 0.69163
Новооскольский |  | Новооскольский | ЗТП 5-6-01 от Л-6 | 1000 |  | 0.80253 | 0.80253
Новооскольский |  | Новооскольский | ЗТП 5-6-01 от Л-5 | 1000 |  | 0.75608 | 0.75608
Новооскольский |  | Новооскольский | ЗТП 7-8-01 от Л-7 | 1000 |  | 0.51416 | 0.51416
Новооскольский |  | Новооскольский | ЗТП 7-8-01 от Л-8 | 1000 |  | 0.56532 | 0.56532
Новооскольский |  | Новооскольский | ЗТП 11-12-01 от Л-11 | 1000 |  | 0.65769 | 0.65769
Новооскольский |  | Новооскольский | ЗТП 11-12-01 от Л-12 | 1000 |  | 0.79432 | 0.79432
Новооскольский |  | Новооскольский | ЗТП 11-01 | 160 |  | 0.059644 | 0.059644
Новооскольский |  | Новооскольский | ЗТП 11-02 | 160 |  | 0.14182 | 0.14182
Новооскольский |  | Новооскольский | ЗТП 11-03 | 250 |  | 0.1537 | 0.1537
Новооскольский |  | Новооскольский | ЗТП 12-15-01 от Л-12 | 1000 |  | 0.89979 | 0.89979
Новооскольский |  | Новооскольский | ЗТП 12-15-01 от Л-15 | 1000 |  | 0.73773 | 0.73773
Новооскольский |  | Новооскольский | ЗТП 12-15-02 от Л-12 | 1000 |  | 0.9 | 0.9
Новооскольский |  | Новооскольский | ЗТП 12-15-02 от Л-15 | 1000 |  | 0.54679 | 0.54679
Новооскольский |  | Новооскольский | ЗТП 13-01 | 630 |  | 0.49553 | 0.49553
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 13-02 | 160 |  | 0.093781 | 0.093781
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 13-03 | 1000 |  | 0.9 | 0.9
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 13-05 | 100 |  | 0.083725 | 0.083725
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 13-06 | 400 |  | 0.28034 | 0.28034
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 13-07 | 630 |  | 0.567 | 0.567
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 13-08 | 400 |  | 0.36 | 0.36
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 13-09 | 250 |  | 0.20297 | 0.20297
Новооскольский |  | Новооскольский | ЗТП 13-11 | 100 |  | 0.082323 | 0.082323
Новооскольский |  | Новооскольский | ЗТП 13-12 | 63 |  | 0.056504 | 0.056504
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 13-13 | 630 |  | 0.567 | 0.567
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 13-14 | 100 |  | 0.080996 | 0.080996
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 13-14-04 | 400 |  | 0.30374 | 0.30374
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 13-15 | 63 |  | 0.03766 | 0.03766
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 13-16 | 250 |  | 0.15163 | 0.15163
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 13-17 | 63 |  | 0.049709 | 0.049709
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 13-18 | 160 |  | 0.12905 | 0.12905
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 13-19 | 40 |  | 0.034416 | 0.034416
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 13-21 | 100 |  | 0.0886 | 0.0886
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 13-22 | 250 |  | 0.2216 | 0.2216
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 13-23 | 160 |  | 0.084242 | 0.084242
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 14-01 | 63 |  | 0.051541 | 0.051541
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 14-02 | 250 |  | 0.16438 | 0.16438
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 14-03 | 630 |  | 0.42016 | 0.42016
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 14-04 | 160 |  | 0.1331 | 0.1331
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 14-05 | 250 |  | 0.21783 | 0.21783
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 14-07 | 100 |  | 0.072953 | 0.072953
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 14-08 | 100 |  | 0.09 | 0.09
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 14-10 | 400 |  | 0.34217 | 0.34217
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 14-11 | 400 |  | 0.28028 | 0.28028
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 14-12 | 400 |  | 0.35688 | 0.35688
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 14-14 | 160 |  | 0.13779 | 0.13779
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 14-15 | 400 |  | 0.35654 | 0.35654
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 14-17 | 160 |  | 0.143 | 0.143
Новооскольский |  | Новооскольский | ЗТП 14-18 | 160 |  | 0.14296 | 0.14296
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 14-19 | 63 |  | 0.038719 | 0.038719
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 14-21 | 160 |  | 0.14076 | 0.14076
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 14-22 | 63 |  | 0.052985 | 0.052985
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 14-23 | 250 |  | 0.22416 | 0.22416
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 14-24 | 100 |  | 0.055368 | 0.055368
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 14-31 | 250 |  | 0.1962 | 0.1962
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 16-01 | 160 |  | 0.066338 | 0.066338
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 16-02 | 100 |  | 0.050731 | 0.050731
Новооскольский |  | Новооскольский | ЗТП 17-01 | 400 |  | 0.36 | 0.36
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 17-02 | 160 |  | 0.14379 | 0.14379
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 17-03 | 250 |  | 0.22005 | 0.22005
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 17-04 | 250 |  | 0.21845 | 0.21845
Новооскольский |  | Новооскольский | ЗТП 17-05 | 160 |  | 0.144 | 0.144
Новооскольский |  | Новооскольский | ЗТП 17-05 | 100 |  | 0.087713 | 0.087713
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 17-06 | 10 |  | 0.0063792 | 0.0063792
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 17-07 | 160 |  | 0.13614 | 0.13614
Новооскольский |  | Новооскольский | ЗТП 20-01 | 250 |  | 0.17792 | 0.17792
Новооскольский |  | Новооскольский | ЗТП 20-01 | 250 |  | 0.18856 | 0.18856
Новооскольский |  | Новооскольский | ЗТП 20-02 | 400 |  | 0.27838 | 0.27838
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 20-03 | 250 |  | 0.2183 | 0.2183
Новооскольский |  | Новооскольский | ЗТП 20-04 | 250 |  | 0.18114 | 0.18114
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 20-05 | 160 |  | 0.11521 | 0.11521
Новооскольский |  | Новооскольский | ЗТП 20-06 | 250 |  | 0.17811 | 0.17811
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 20-09 | 400 |  | 0.36 | 0.36
Новооскольский |  | Новооскольский | ЗТП 20-10 | 400 |  | 0.3291 | 0.3291
Новооскольский |  | Новооскольский | ЗТП 20-11 | 400 |  | 0.32781 | 0.32781
Новооскольский |  | Новооскольский | ЗТП 20-12 | 250 |  | 0.17991 | 0.17991
Новооскольский |  | Новооскольский | ЗТП 20-26-08 от Л-20 | 250 |  | 0.19323 | 0.19323
Новооскольский |  | Новооскольский | ЗТП 20-26-08 от Л-26 | 250 |  | 0.20822 | 0.20822
Новооскольский |  | Новооскольский | ЗТП 20-26-13 от Л-20 | 250 |  | 0.18908 | 0.18908
Новооскольский |  | Новооскольский | ЗТП 20-26-14 | 630 |  | 0.42482 | 0.42482
Новооскольский |  | Новооскольский | ЗТП 20-26-14 | 630 |  | 0.5166 | 0.5166
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 21-01 | 160 |  | 0.083686 | 0.083686
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 21-02 | 250 |  | 0.20264 | 0.20264
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 21-03 | 160 |  | 0.12128 | 0.12128
Новооскольский |  | Новооскольский | ЗТП 23-27-01 от Л-23 | 400 |  | 0.32363 | 0.32363
Новооскольский |  | Новооскольский | ЗТП 23-27-01 от Л-27 | 400 |  | 0.32665 | 0.32665
Новооскольский |  | Новооскольский | ЗТП 23-27-02 от Л-23 | 630 |  | 0.55725 | 0.55725
Новооскольский |  | Новооскольский | ЗТП 23-27-02 от Л-27 | 630 |  | 0.51786 | 0.51786
Новооскольский |  | Новооскольский | ЗТП 24-28-01 от Л-24 | 160 |  | 0.144 | 0.144
Новооскольский |  | Новооскольский | ЗТП 24-28-01 от Л-28 | 250 |  | 0.20285 | 0.20285
Новооскольский |  | Новооскольский | ЗТП 24-28-02 от Л-24 | 400 |  | 0.26514 | 0.26514
Новооскольский |  | Новооскольский | ЗТП 24-28-02 от Л-28 | 400 |  | 0.35896 | 0.35896
Новооскольский |  | Новооскольский | ЗТП 26-01 | 180 |  | 0.13512 | 0.13512
Новооскольский |  | Новооскольский | ЗТП 26-02 | 400 |  | 0.29335 | 0.29335
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 26-03 | 250 |  | 0.15609 | 0.15609
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 26-04 | 250 |  | 0.21206 | 0.21206
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 26-05 | 100 |  | 0.075866 | 0.075866
Новооскольский |  | Новооскольский | ЗТП 26-06 | 400 |  | 0.31883 | 0.31883
Новооскольский |  | Новооскольский | ЗТП 26-07 | 160 |  | 0.031228 | 0.031228
Новооскольский |  | Новооскольский | ЗТП 26-08 | 320 |  | 0.24007 | 0.24007
Новооскольский |  | Новооскольский | ЗТП 26-09 | 400 |  | 0.32548 | 0.32548
Новооскольский |  | Новооскольский | ЗТП 26-09 | 250 |  | 0.18685 | 0.18685
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 26-10 | 250 |  | 0.21553 | 0.21553
Новооскольский |  | Новооскольский | ЗТП 26-11 | 250 |  | 0.13077 | 0.13077
Новооскольский |  | Новооскольский | ЗТП 26-12 | 160 |  | 0.097182 | 0.097182
Новооскольский |  | Новооскольский | ЗТП 26-15 | 160 |  | 0.14226 | 0.14226
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 26-16 | 160 |  | 0.11893 | 0.11893
Новооскольский |  | Новооскольский | ЗТП 26-17 | 250 |  | 0.17487 | 0.17487
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 26-23 | 250 |  | 0.21032 | 0.21032
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 26-24 | 160 |  | 0.1103 | 0.1103
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 26-42-21 | 160 |  | 0.1438 | 0.1438
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 26-42-21 | 160 |  | 0.12579 | 0.12579
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 27-01 | 160 |  | 0.13769 | 0.13769
Новооскольский |  | Новооскольский | ЗТП 31-33-01 от Л-33 | 400 |  | 0.3046 | 0.3046
Новооскольский |  | Новооскольский | ЗТП 31-33-01 от Л-31 | 400 |  | 0.32974 | 0.32974
Новооскольский |  | Новооскольский | ЗТП 31-33-02 от Л-31 | 400 |  | 0.31483 | 0.31483
Новооскольский |  | Новооскольский | ЗТП 31-33-02 от Л-33 | 400 |  | 0.32251 | 0.32251
Новооскольский |  | Новооскольский | ЗТП 32-34-04 от Л-32 | 250 |  | 0.21438 | 0.21438
Новооскольский |  | Новооскольский | ЗТП 32-34-04 0т Л-34 | 250 |  | 0.20856 | 0.20856
Новооскольский |  | Новооскольский | ЗТП 32-34-06 от Л-32 | 250 |  | 0.21244 | 0.21244
Новооскольский |  | Новооскольский | ЗТП 32-34-06 от Л-34 | 250 |  | 0.20973 | 0.20973
Новооскольский |  | Новооскольский | ЗТП 32-35-02 от Л-32 | 160 |  | 0.144 | 0.144
Новооскольский |  | Новооскольский | ЗТП 32-35-02 от Л-35 | 250 |  | 0.15875 | 0.15875
Новооскольский |  | Новооскольский | ЗТП 32-35-22-01 от Л-32 | 1000 |  | 0.65579 | 0.65579
Новооскольский |  | Новооскольский | ЗТП 32-35-22-01 от Л-35 | 1000 |  | 0.73359 | 0.73359
Новооскольский |  | Новооскольский | ЗТП 34-03 | 160 |  | 0.144 | 0.144
Новооскольский |  | Новооскольский | ЗТП 34-25-01 от Л-34 | 250 |  | 0.2043 | 0.2043
Новооскольский |  | Новооскольский | ЗТП 34-25-01 от Л-25 | 250 |  | 0.17623 | 0.17623
Новооскольский |  | Новооскольский | ЗТП 34-25-02 от Л-34 | 250 |  | 0.225 | 0.225
Новооскольский |  | Новооскольский | ЗТП 34-25-02 от Л-25 | 250 |  | 0.19633 | 0.19633
Новооскольский |  | Новооскольский | ЗТП 35-32-01 от Л-35 | 400 |  | 0.29415 | 0.29415
Новооскольский |  | Новооскольский | ЗТП 35-32-01 от Л-32 | 400 |  | 0.36 | 0.36
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 35-02 | 250 |  | 0.20415 | 0.20415
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 35-03 | 160 |  | 0.13099 | 0.13099
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 42-01 | 100 |  | 0.083984 | 0.083984
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 42-02 | 630 |  | 0.567 | 0.567
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 42-03 | 160 |  | 0.0841 | 0.0841
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 42-04 | 250 |  | 0.090896 | 0.090896
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 42-05 | 160 |  | 0.11423 | 0.11423
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 42-06 | 180 |  | 0.12324 | 0.12324
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 42-07 | 320 |  | 0.28324 | 0.28324
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 42-08 | 560 |  | 0.504 | 0.504
Новооскольский |  | Новооскольский | КТП 42-09 | 160 |  | 0.13326 | 0.13326
Корочанский |  | Корочанский | КТП 1-01 | 160 |  | 0.11588 | 0.11588
Корочанский |  | Корочанский | КТП 1-02 | 160 |  | 0.144 | 0.144
Корочанский |  | Корочанский | ЗТП 1-03 | 400 |  | 0.36 | 0.36
Корочанский |  | Корочанский | КТП 1-04 | 400 |  | 0.32682 | 0.32682
Корочанский |  | Корочанский | КТП 1-05 | 160 |  | 0.090508 | 0.090508
Корочанский |  | Корочанский | КТП 1-06 | 160 |  | 0.144 | 0.144
Корочанский |  | Корочанский | ЗТП 1-07 | 400 |  | 0.22668 | 0.22668
Корочанский |  | Корочанский | ЗТП 1-08 | 630 |  | 0.38121 | 0.38121
Корочанский |  | Корочанский | ЗТП 1-09 | 250 |  | 0.15765 | 0.15765
Корочанский |  | Корочанский | ЗТП 1-10 | 630 |  | 0.567 | 0.567
Корочанский |  | Корочанский | ЗТП 1-11 | 630 |  | 0.37194 | 0.37194
Корочанский |  | Корочанский | КТП 1-12 | 400 |  | 0.27674 | 0.27674
Корочанский |  | Корочанский | КТП 1-13 | 160 |  | 0.14006 | 0.14006
Корочанский |  | Корочанский | КТП 1-15 | 100 |  | 0.09 | 0.09
Корочанский |  | Корочанский | КТП 2-03 | 60 |  | 0.048238 | 0.048238
Корочанский |  | Корочанский | КТП 2-05 | 63 |  | 0.027338 | 0.027338
Корочанский |  | Корочанский | КТП 2-04 | 100 |  | 0.09 | 0.09
Корочанский |  | Корочанский | МТП 2-09 | 63 |  | 0.038655 | 0.038655
Корочанский |  | Корочанский | КТП 2-10 | 100 |  | 0.072248 | 0.072248
Корочанский |  | Корочанский | КТП 2-11 | 25 |  | 0.021883 | 0.021883
Корочанский |  | Корочанский | КТП 4-01 | 100 |  | 0.086504 | 0.086504
Корочанский |  | Корочанский | КТП 4-02 | 63 |  | 0.046994 | 0.046994
Корочанский |  | Корочанский | КТП 4-03 | 160 |  | 0.14065 | 0.14065
Корочанский |  | Корочанский | КТП 4-04 | 60 |  | 0.039934 | 0.039934
Корочанский |  | Корочанский | КТП 4-05 | 160 |  | 0.11032 | 0.11032
Корочанский |  | Корочанский | КТП 4-06 | 100 |  | 0.076742 | 0.076742
Корочанский |  | Корочанский | МТП 4-07 | 100 |  | 0.037051 | 0.037051
Корочанский |  | Корочанский | КТП 4-08 | 100 |  | 0.081649 | 0.081649
Корочанский |  | Корочанский | КТП 4-10 | 160 |  | 0.13832 | 0.13832
Корочанский |  | Корочанский | КТП 4-11 | 63 |  | 0.050039 | 0.050039
Корочанский |  | Корочанский | КТП 4-13 | 63 |  | 0.055898 | 0.055898
Корочанский |  | Корочанский | КТП 4-14 | 400 |  | 0.36 | 0.36
Корочанский |  | Корочанский | КТП 4-15 | 25 |  | 0.021875 | 0.021875
Корочанский |  | Корочанский | КТП 4-23 | 250 |  | 0.19273 | 0.19273
Корочанский |  | Корочанский | КТП 4-28 | 100 |  | 0.079245 | 0.079245
Корочанский |  | Корочанский | КТП 4-29 | 63 |  | 0.0567 | 0.0567
Корочанский |  | Корочанский | КТП 5-01 | 160 |  | 0.14037 | 0.14037
Корочанский |  | Корочанский | КТП 5-02 | 400 |  | 0.35872 | 0.35872
Корочанский |  | Корочанский | КТП 5-04 | 25 |  | 0.021891 | 0.021891
Корочанский |  | Корочанский | КТП 5-05 | 160 |  | 0.14073 | 0.14073
Корочанский |  | Корочанский | КТП 5-10 | 25 |  | 0.013709 | 0.013709
Корочанский |  | Корочанский | КТП 6-01 | 250 |  | 0.19995 | 0.19995
Корочанский |  | Корочанский | ЗТП 6-02 | 400 |  | 0.34897 | 0.34897
Корочанский |  | Корочанский | КТП 6-03 | 160 |  | 0.144 | 0.144
Корочанский |  | Корочанский | ЗТП 6-04 | 400 |  | 0.28304 | 0.28304
Корочанский |  | Корочанский | ЗТП 6-05 | 400 |  | 0.29825 | 0.29825
Корочанский |  | Корочанский | ЗТП 6-07 | 160 |  | 0.12648 | 0.12648
Корочанский |  | Корочанский | ЗТП 6-08 | 400 |  | 0.30514 | 0.30514
Корочанский |  | Корочанский | ЗТП 6-09 | 400 |  | 0.36 | 0.36
Корочанский |  | Корочанский | КТП 6-11 | 400 |  | 0.32279 | 0.32279
Корочанский |  | Корочанский | КТП7-01 | 250 |  | 0.16723 | 0.16723
Корочанский |  | Корочанский | КТП7-02 | 160 |  | 0.13347 | 0.13347
Корочанский |  | Корочанский | КТП7-04 | 250 |  | 0.11506 | 0.11506
Корочанский |  | Корочанский | КТП7-05 | 160 |  | 0.05508 | 0.05508
Корочанский |  | Корочанский | КТП7-03 | 160 |  | 0.144 | 0.144
Корочанский |  | Корочанский | КТП8-04 | 400 |  | 0.33685 | 0.33685
Корочанский |  | Корочанский | КТП8-05 | 100 |  | 0.084453 | 0.084453
Корочанский |  | Корочанский | КТП8-06 | 630 |  | 0.567 | 0.567
Корочанский |  | Корочанский | КТП8-08 | 250 |  | 0.18768 | 0.18768
Корочанский |  | Корочанский | КТП9-01 | 40 |  | 0.031415 | 0.031415
Корочанский |  | Корочанский | КТП9-03 | 100 |  | 0.023954 | 0.023954
Корочанский |  | Корочанский | КТП9-04 | 40 |  | 0.015577 | 0.015577
Корочанский |  | Корочанский | КТП 9-05 | 60 |  | 0.04035 | 0.04035
Корочанский |  | Корочанский | КТП 9-06 | 100 |  | 0.084435 | 0.084435
Корочанский |  | Корочанский | КТП 9-07 | 160 |  | 0.14212 | 0.14212
Корочанский |  | Корочанский | КТП 9-08 | 160 |  | 0.13279 | 0.13279
Корочанский |  | Корочанский | ЗТП9-09 | 100 |  | 0.073552 | 0.073552
Корочанский |  | Корочанский | КТП9-10 | 250 |  | 0.18478 | 0.18478
Корочанский |  | Корочанский | КТП9-11 | 160 |  | 0.14028 | 0.14028
Корочанский |  | Корочанский | КТП9-13 | 40 |  | 0.025016 | 0.025016
Корочанский |  | Корочанский | КТП 9-14 | 100 |  | 0.082807 | 0.082807
Корочанский |  | Корочанский | КТП 9-26 | 30 |  | 0.01179 | 0.01179
Корочанский |  | Корочанский | КТП 9-12 | 100 |  | 0.09 | 0.09
Корочанский |  | Корочанский | КТП11-01 | 250 |  | 0.20468 | 0.20468
Корочанский |  | Корочанский | КТП11-02 | 160 |  | 0.092948 | 0.092948
Корочанский |  | Корочанский | КТП11-03 | 100 |  | 0.061085 | 0.061085
Корочанский |  | Корочанский | КТП11-04 | 60 |  | 0.036439 | 0.036439
Корочанский |  | Корочанский | КТП11-05 | 160 |  | 0.11378 | 0.11378
Корочанский |  | Корочанский | КТП11-06 | 160 |  | 0.094333 | 0.094333
Корочанский |  | Корочанский | КТП11-07 | 160 |  | 0.12942 | 0.12942
Корочанский |  | Корочанский | КТП11-08 | 63 |  | 0 | 0
Корочанский |  | Корочанский | КТП11-09 | 250 |  | 0.1606 | 0.1606
Корочанский |  | Корочанский | КТП11-10 | 250 |  | 0.12129 | 0.12129
Корочанский |  | Корочанский | ЗТП11-12 | 250 |  | 0.16321 | 0.16321
Корочанский |  | Корочанский | КТП11-13 | 250 |  | 0.21314 | 0.21314
Корочанский |  | Корочанский | КТП11-14 | 60 |  | 0.048079 | 0.048079
Корочанский |  | Корочанский | КТП 11-15 | 160 |  | 0.12954 | 0.12954
Корочанский |  | Корочанский | КТП 11-16 | 160 |  | 0.144 | 0.144
Корочанский |  | Корочанский | КТП 11-17 | 100 |  | 0.09 | 0.09
Корочанский |  | Корочанский | КТП11-18 | 63 |  | 0.054458 | 0.054458
Корочанский |  | Корочанский | КТП11-22 | 160 |  | 0.13301 | 0.13301
Корочанский |  | Корочанский | КТП 11-23 | 100 |  | 0.082496 | 0.082496
Корочанский |  | Корочанский | КТП11-24 | 250 |  | 0.21793 | 0.21793
Корочанский |  | Корочанский | КТП 11-28 | 250 |  | 0.225 | 0.225
Корочанский |  | Корочанский | КТП11-31 | 100 |  | 0.068453 | 0.068453
Корочанский |  | Корочанский | КТП11-32 | 160 |  | 0.13574 | 0.13574
Корочанский |  | Корочанский | КТП11-33 | 160 |  | 0.10273 | 0.10273
Корочанский |  | Корочанский | КТП11-34 | 25 |  | 0.0225 | 0.0225
Корочанский |  | Корочанский | КТП11-35 | 250 |  | 0.18645 | 0.18645
Корочанский |  | Корочанский | КТП12-01 | 60 |  | 0.022775 | 0.022775
Корочанский |  | Корочанский | КТП12-02 | 100 |  | 0.061111 | 0.061111
Корочанский |  | Корочанский | КТП12-03 | 100 |  | 0.056221 | 0.056221
Корочанский |  | Корочанский | ЗТП12-04 | 315 |  | 0.27775 | 0.27775
Корочанский |  | Корочанский | КТП12-05 | 100 |  | 0.076889 | 0.076889
Корочанский |  | Корочанский | МТП12-06 | 100 |  | 0.056396 | 0.056396
Корочанский |  | Корочанский | КТП12-07 | 100 |  | 0.073257 | 0.073257
Корочанский |  | Корочанский | КТП12-08 | 100 |  | 0.080375 | 0.080375
Корочанский |  | Корочанский | КТП12-09 | 100 |  | 0.081767 | 0.081767
Корочанский |  | Корочанский | КТП12-10 | 100 |  | 0.089168 | 0.089168
Корочанский |  | Корочанский | КТП12-11 | 63 |  | 0.045566 | 0.045566
Корочанский |  | Корочанский | КТП12-12 | 25 |  | 0.0225 | 0.0225
Корочанский |  | Корочанский | КТП12-13 | 160 |  | 0.144 | 0.144
Корочанский |  | Корочанский | КТП12-14 | 160 |  | 0.1399 | 0.1399
Корочанский |  | Корочанский | КТП12-15 | 40 |  | 0.036 | 0.036
Корочанский |  | Корочанский | КТП 17-01 | 400 |  | 0.29465 | 0.29465
Корочанский |  | Корочанский | КТП 17-02 | 160 |  | 0.12292 | 0.12292
Корочанский |  | Корочанский | КТП 17-03 | 630 |  | 0.52513 | 0.52513
Корочанский |  | Корочанский | КТП 18-01 | 100 |  | 0.082208 | 0.082208
Корочанский |  | Корочанский | КТП18-03 | 100 |  | 0.082669 | 0.082669
Корочанский |  | Корочанский | КТП18-06 | 250 |  | 0.22129 | 0.22129
Корочанский |  | Корочанский | КТП18-07 | 63 |  | 0.056084 | 0.056084
Корочанский |  | Корочанский | КТП18-08 | 4 |  | 0.0036 | 0.0036
Корочанский |  | Корочанский | КТП18-09 | 250 |  | 0.19659 | 0.19659
Корочанский |  | Корочанский | КТП18-10 | 25 |  | 0.022298 | 0.022298
Корочанский |  | Корочанский | КТП 18-13 | 400 |  | 0.21551 | 0.21551
Корочанский |  | Корочанский | КТП 18-14 | 630 |  | 0.30618 | 0.30618
Корочанский |  | Корочанский | КТП 18-15 | 400 |  | 0.2611 | 0.2611
Корочанский |  | Корочанский | КТП19-01 | 250 |  | 0.19102 | 0.19102
Корочанский |  | Корочанский | ЗТП19-02 | 250 |  | 0.16152 | 0.16152
Корочанский |  | Корочанский | КТП19-03 | 160 |  | 0.11136 | 0.11136
Корочанский |  | Корочанский | ЗТП19-04 | 180 |  | 0.14541 | 0.14541
Корочанский |  | Корочанский | КТП19-05 | 250 |  | 0.20893 | 0.20893
Корочанский |  | Корочанский | ЗТП19-06 | 160 |  | 0.051529 | 0.051529
Корочанский |  | Корочанский | КТП19-07 | 250 |  | 0.138 | 0.138
Корочанский |  | Корочанский | ЗТП19-08 | 400 |  | 0.23341 | 0.23341
Корочанский |  | Корочанский | ЗТП19-12 | 160 |  | 0.070414 | 0.070414
Корочанский |  | Корочанский | КТП19-13 | 160 |  | 0.097379 | 0.097379
Корочанский |  | Корочанский | КТП19-14 | 160 |  | 0.13632 | 0.13632
Корочанский |  | Корочанский | КТП19-11 | 160 |  | 0.144 | 0.144
Корочанский |  | Корочанский | КТП20-01 | 250 |  | 0.17824 | 0.17824
Корочанский |  | Корочанский | КТП20-02 | 250 |  | 0.16782 | 0.16782
Корочанский |  | Корочанский | КТП20-03 | 160 |  | 0.14359 | 0.14359
Корочанский |  | Корочанский | СТП20-04 | 32 |  | 0.026733 | 0.026733
Корочанский |  | Корочанский | СТП20-05 | 32 |  | 0.027558 | 0.027558
Корочанский |  | Корочанский | КТП20-07 | 160 |  | 0.10044 | 0.10044
Корочанский |  | Корочанский | КТП20-08 | 160 |  | 0.10508 | 0.10508
Корочанский |  | Корочанский | КТП20-10 | 160 |  | 0.02858 | 0.02858
Корочанский |  | Корочанский | КТП20-11 | 100 |  | 0.087891 | 0.087891
Корочанский |  | Корочанский | КТП20-12 | 160 |  | 0.090292 | 0.090292
Корочанский |  | Корочанский | КТП20-14 | 63 |  | 0 | 0
Корочанский |  | Корочанский | КТП20-15 | 250 |  | 0.20853 | 0.20853
Корочанский |  | Корочанский | КТП20-16 | 250 |  | 0.17969 | 0.17969
Корочанский |  | Корочанский | КТП20-17 | 250 |  | 0.20424 | 0.20424
Корочанский |  | Корочанский | ЗТП20-09 | 400 |  | 0.36 | 0.36
Корочанский |  | Корочанский | КТП21-02 | 250 |  | 0.2106 | 0.2106
Корочанский |  | Корочанский | КТП21-04 | 400 |  | 0.33778 | 0.33778
Корочанский |  | Корочанский | КТП21-05 | 160 |  | 0.12125 | 0.12125
Корочанский |  | Корочанский | КТП21-06 | 63 |  | 0.042436 | 0.042436
Корочанский |  | Корочанский | КТП21-12 | 63 |  | 0.054042 | 0.054042
Корочанский |  | Корочанский | КТП21-19 | 100 |  | 0.084452 | 0.084452
Корочанский |  | Корочанский | КТП21-22 | 100 |  | 0.07565 | 0.07565
Корочанский |  | Корочанский | КТП21-20 | 250 |  | 0.225 | 0.225
Корочанский |  | Корочанский | КТП21-21 | 40 |  | 0.036 | 0.036
Корочанский |  | Корочанский | КТП21-23 | 630 |  | 0.567 | 0.567
Корочанский |  | Корочанский | КТП21-24 | 250 |  | 0.225 | 0.225
Корочанский |  | Корочанский | ЗТП21-25 | 400 |  | 0.36 | 0.36
Корочанский |  | Корочанский | КТП21-26 | 250 |  | 0.225 | 0.225
Корочанский |  | Корочанский | КТП21-28 | 63 |  | 0 | 0
Корочанский |  | Корочанский | КТП21-29 | 63 |  | 0.016676 | 0.016676
Корочанский |  | Корочанский | КТП21-30 | 63 |  | 0.014687 | 0.014687
Корочанский |  | Корочанский | КТП 22-01 | 250 |  | 0.22229 | 0.22229
Корочанский |  | Корочанский | КТП22-02 | 100 |  | 0.078031 | 0.078031
Корочанский |  | Корочанский | КТП22-03 | 250 |  | 0.2103 | 0.2103
Корочанский |  | Корочанский | КТП22-04 | 400 |  | 0.35573 | 0.35573
Корочанский |  | Корочанский | КТП22-05 | 40 |  | 0.017518 | 0.017518
Корочанский |  | Корочанский | КТП22-06 | 160 |  | 0.10367 | 0.10367
Корочанский |  | Корочанский | КТП22-07 | 160 |  | 0.10789 | 0.10789
Корочанский |  | Корочанский | КТП23-01 | 160 |  | 0.11541 | 0.11541
Корочанский |  | Корочанский | КТП23-02 | 100 |  | 0.088755 | 0.088755
Корочанский |  | Корочанский | КТП23-04 | 100 |  | 0.09 | 0.09
Корочанский |  | Корочанский | КТП23-06 | 160 |  | 0.052155 | 0.052155
Корочанский |  | Корочанский | КТП23-08 | 100 |  | 0.061206 | 0.061206
Корочанский |  | Корочанский | КТП23-13 | 100 |  | 0.072306 | 0.072306
Корочанский |  | Корочанский | КТП23-19 | 160 |  | 0.13842 | 0.13842
Корочанский |  | Корочанский | КТП24-02 | 100 |  | 0.079499 | 0.079499
Корочанский |  | Корочанский | КТП24-04 | 100 |  | 0.083683 | 0.083683
Корочанский |  | Корочанский | КТП24-05 | 250 |  | 0.17265 | 0.17265
Корочанский |  | Корочанский | КТП24-06 | 160 |  | 0.12128 | 0.12128
Корочанский |  | Корочанский | КТП24-07 | 160 |  | 0.081983 | 0.081983
Корочанский |  | Корочанский | КТП24-08 | 100 |  | 0.089594 | 0.089594
Корочанский |  | Корочанский | МТП24-09 | 100 |  | 0.058313 | 0.058313
Корочанский |  | Корочанский | КТП24-13 | 25 |  | 0.018462 | 0.018462
Корочанский |  | Корочанский | КТП24-14 | 100 |  | 0.043541 | 0.043541
Корочанский |  | Корочанский | МТП24-15 | 100 |  | 0.031523 | 0.031523
Корочанский |  | Корочанский | КТП24-16 | 100 |  | 0.053672 | 0.053672
Корочанский |  | Корочанский | ЗТП24-03 | 250 |  | 0.225 | 0.225
Корочанский |  | Корочанский | КТП24-12 | 63 |  | 0.0567 | 0.0567
Корочанский |  | Корочанский | КТП24-17 | 63 |  | 0.0567 | 0.0567
Корочанский |  | Корочанский | КТП24-18 | 40 |  | 0.030978 | 0.030978
Корочанский |  | Корочанский | КТП24-20 | 160 |  | 0.13856 | 0.13856
Корочанский |  | Корочанский | КТП24-21 | 63 |  | 0.0567 | 0.0567
Корочанский |  | Корочанский | РП-1 | 1000 |  | 0.48476 | 0.48476
Корочанский |  | Корочанский | РП-2 | 1000 |  | 0.50369 | 0.50369
Корочанский |  | Корочанский | КТП1-01 | 160 |  | 0.11934 | 0.11934
Корочанский |  | Корочанский | ЗТП1-03 | 160 |  | 0.12377 | 0.12377
Корочанский |  | Корочанский | КТП1-04 | 60 |  | 0.05036 | 0.05036
Корочанский |  | Корочанский | КТП1-05 | 400 |  | 0.30715 | 0.30715
Корочанский |  | Корочанский | КТП1-06 | 400 |  | 0.29089 | 0.29089
Корочанский |  | Корочанский | КТП2-01 | 250 |  | 0.21699 | 0.21699
Корочанский |  | Корочанский | КТП2-02 | 100 |  | 0.082149 | 0.082149
Корочанский |  | Корочанский | КТП2-03 | 160 |  | 0.099717 | 0.099717
Корочанский |  | Корочанский | КТП2-04 | 63 |  | 0.016346 | 0.016346
Корочанский |  | Корочанский | КТП2-05 | 63 |  | 0.0567 | 0.0567
Корочанский |  | Корочанский | КТП2-07 | 63 |  | 0.042617 | 0.042617
Корочанский |  | Корочанский | КТП2-08 | 100 |  | 0.079816 | 0.079816
Корочанский |  | Корочанский | КТП2-09 | 160 |  | 0.13246 | 0.13246
Корочанский |  | Корочанский | КТП2-10 | 100 |  | 0.081116 | 0.081116
Корочанский |  | Корочанский | КТП2-13 | 25 |  | 0.0225 | 0.0225
Корочанский |  | Корочанский | КТП 3-01 | 630 |  | 0.27873 | 0.27873
Корочанский |  | Корочанский | ЗТП3-02 | 60 |  | 0.043684 | 0.043684
Корочанский |  | Корочанский | КТП3-03 | 250 |  | 0.20829 | 0.20829
Корочанский |  | Корочанский | КТП3-04 | 63 |  | 0.021776 | 0.021776
Корочанский |  | Корочанский | ЗТП3-08 | 63 |  | 0.052159 | 0.052159
Корочанский |  | Корочанский | КТП3-09 | 63 |  | 0.053111 | 0.053111
Корочанский |  | Корочанский | КТП3-11 | 160 |  | 0.12294 | 0.12294
Корочанский |  | Корочанский | КТП3-12 | 100 |  | 0.073319 | 0.073319
Корочанский |  | Корочанский | КТП3-13 | 400 |  | 0.35026 | 0.35026
Корочанский |  | Корочанский | КТП3-14 | 250 |  | 0.16158 | 0.16158
Корочанский |  | Корочанский | КТП3-15 | 63 |  | 0.05287 | 0.05287
Корочанский |  | Корочанский | КТП3-16 | 40 |  | 0.036 | 0.036
Корочанский |  | Корочанский | КТП4-01 | 160 |  | 0.12144 | 0.12144
Корочанский |  | Корочанский | КТП4-02 | 400 |  | 0.35246 | 0.35246
Корочанский |  | Корочанский | КТП5-01 | 100 |  | 0.082618 | 0.082618
Корочанский |  | Корочанский | ЗТП 5-02 | 250 |  | 0.13285 | 0.13285
Корочанский |  | Корочанский | ЗТП5-03 | 250 |  | 0.19999 | 0.19999
Корочанский |  | Корочанский | КТП5-04 | 100 |  | 0.048506 | 0.048506
Корочанский |  | Корочанский | КТП5-05 | 100 |  | 0.066617 | 0.066617
Корочанский |  | Корочанский | КТП5-07 | 63 |  | 0.036909 | 0.036909
Корочанский |  | Корочанский | ЗТП5-08 | 100 |  | 0.084224 | 0.084224
Корочанский |  | Корочанский | КТП5-10 | 100 |  | 0.088547 | 0.088547
Корочанский |  | Корочанский | КТП5-11 | 100 |  | 0.09 | 0.09
Корочанский |  | Корочанский | КТП6-01 | 100 |  | 0.055932 | 0.055932
Корочанский |  | Корочанский | КТП6-02 | 100 |  | 0.077379 | 0.077379
Корочанский |  | Корочанский | КТП6-03 | 160 |  | 0.144 | 0.144
Корочанский |  | Корочанский | КТП6-04 | 60 |  | 0.042961 | 0.042961
Корочанский |  | Корочанский | МТП1-01 | 100 |  | 0.085226 | 0.085226
Корочанский |  | Корочанский | КТП1-02 | 160 |  | 0.11549 | 0.11549
Корочанский |  | Корочанский | КТП1-03 | 100 |  | 0.082591 | 0.082591
Корочанский |  | Корочанский | МТП1-04 | 100 |  | 0.079599 | 0.079599
Корочанский |  | Корочанский | МТП1-05 | 160 |  | 0.12758 | 0.12758
Корочанский |  | Корочанский | МТП1-06 | 60 |  | 0.051964 | 0.051964
Корочанский |  | Корочанский | КТП1-07 | 160 |  | 0.12146 | 0.12146
Корочанский |  | Корочанский | КТП1-08 | 250 |  | 0.20046 | 0.20046
Корочанский |  | Корочанский | КТП1-10 | 250 |  | 0.19936 | 0.19936
Корочанский |  | Корочанский | КТП1-11 | 40 |  | 0.033961 | 0.033961
Корочанский |  | Корочанский | КТП1-12 | 160 |  | 0.12296 | 0.12296
Корочанский |  | Корочанский | МТП1-13 | 160 |  | 0.13815 | 0.13815
Корочанский |  | Корочанский | КТП1-14 | 63 |  | 0.041898 | 0.041898
Корочанский |  | Корочанский | КТП1-15 | 160 |  | 0.12923 | 0.12923
Корочанский |  | Корочанский | КТП1-16 | 100 |  | 0.075822 | 0.075822
Корочанский |  | Корочанский | КТП2-01 | 250 |  | 0.22357 | 0.22357
Корочанский |  | Корочанский | КТП2-02 | 160 |  | 0.14207 | 0.14207
Корочанский |  | Корочанский | КТП2-03 | 100 |  | 0.078611 | 0.078611
Корочанский |  | Корочанский | КТП2-04 | 25 |  | 0.0225 | 0.0225
Корочанский |  | Корочанский | КТП3-01 | 250 |  | 0.21714 | 0.21714
Корочанский |  | Корочанский | КТП3-02 | 63 |  | 0.048354 | 0.048354
Корочанский |  | Корочанский | КТП3-03 | 60 |  | 0.022884 | 0.022884
Корочанский |  | Корочанский | КТП3-05 | 160 |  | 0.13581 | 0.13581
Корочанский |  | Корочанский | КТП3-06 | 160 |  | 0.13177 | 0.13177
Корочанский |  | Корочанский | КТП4-01 | 100 |  | 0.069057 | 0.069057
Корочанский |  | Корочанский | КТП4-02 | 160 |  | 0.12542 | 0.12542
Корочанский |  | Корочанский | КТП4-03 | 100 |  | 0.073404 | 0.073404
Корочанский |  | Корочанский | КТП4-04 | 100 |  | 0.086062 | 0.086062
Корочанский |  | Корочанский | КТП4-05 | 63 |  | 0.054635 | 0.054635
Корочанский |  | Корочанский | КТП4-07 | 100 |  | 0.08793 | 0.08793
Корочанский |  | Корочанский | КТП4-09 | 63 |  | 0.05464 | 0.05464
Корочанский |  | Корочанский | КТП4-10 | 160 |  | 0.13464 | 0.13464
Корочанский |  | Корочанский | КТП4-11 | 250 |  | 0.22208 | 0.22208
Корочанский |  | Корочанский | КТП5-01 | 100 |  | 0.061863 | 0.061863
Корочанский |  | Корочанский | КТП5-02 | 160 |  | 0.11092 | 0.11092
Корочанский |  | Корочанский | КТП5-03 | 160 |  | 0.11562 | 0.11562
Корочанский |  | Корочанский | КТП5-04 | 250 |  | 0.19231 | 0.19231
Корочанский |  | Корочанский | КТП5-05 | 160 |  | 0.11586 | 0.11586
Корочанский |  | Корочанский | КТП5-06 | 160 |  | 0.13458 | 0.13458
Корочанский |  | Корочанский | КТП1-01 | 250 |  | 0.22155 | 0.22155
Корочанский |  | Корочанский | КТП2-01 | 25 |  | 0.020464 | 0.020464
Корочанский |  | Корочанский | КТП2-02 | 160 |  | 0.11475 | 0.11475
Корочанский |  | Корочанский | КТП2-03 | 100 |  | 0.067466 | 0.067466
Корочанский |  | Корочанский | КТП2-07 | 100 |  | 0.076833 | 0.076833
Корочанский |  | Корочанский | КТП2-09 | 160 |  | 0.094667 | 0.094667
Корочанский |  | Корочанский | КТП2-10 | 160 |  | 0.13538 | 0.13538
Корочанский |  | Корочанский | КТП2-11 | 160 |  | 0.11092 | 0.11092
Корочанский |  | Корочанский | КТП2-13 | 100 |  | 0.078784 | 0.078784
Корочанский |  | Корочанский | КТП2-14 | 63 |  | 0.045389 | 0.045389
Корочанский |  | Корочанский | КТП2-16 | 250 |  | 0.22391 | 0.22391
Корочанский |  | Корочанский | КТП2-19 | 100 |  | 0.081314 | 0.081314
Корочанский |  | Корочанский | КТП2-20 | 60 |  | 0.041741 | 0.041741
Корочанский |  | Корочанский | КТП2-21 | 63 |  | 0.0567 | 0.0567
Корочанский |  | Корочанский | КТП3-01 | 400 |  | 0.36 | 0.36
Корочанский |  | Корочанский | КТП3-02 | 250 |  | 0.225 | 0.225
Корочанский |  | Корочанский | КТП3-03 | 630 |  | 0.567 | 0.567
Корочанский |  | Корочанский | КТП3-04 | 250 |  | 0.21961 | 0.21961
Корочанский |  | Корочанский | КТП4-01 | 60 |  | 0.038266 | 0.038266
Корочанский |  | Корочанский | КТП4-02 | 60 |  | 0.038598 | 0.038598
Корочанский |  | Корочанский | КТП4-03 | 160 |  | 0.12842 | 0.12842
Корочанский |  | Корочанский | КТП4-04 | 60 |  | 0.050628 | 0.050628
Корочанский |  | Корочанский | КТП4-05 | 100 |  | 0.078834 | 0.078834
Корочанский |  | Корочанский | КТП4-07 | 160 |  | 0.13892 | 0.13892
Корочанский |  | Корочанский | КТП4-08 | 250 |  | 0.20687 | 0.20687
Корочанский |  | Корочанский | КТП4-09 | 100 |  | 0.09 | 0.09
Корочанский |  | Корочанский | КТП4-10 | 250 |  | 0.13858 | 0.13858
Корочанский |  | Корочанский | КТП5-01 | 160 |  | 0.144 | 0.144
Корочанский |  | Корочанский | МТП5-02 | 160 |  | 0.098316 | 0.098316
Корочанский |  | Корочанский | КТП5-03 | 60 |  | 0.036221 | 0.036221
Корочанский |  | Корочанский | КТП5-04 | 100 |  | 0.066311 | 0.066311
Корочанский |  | Корочанский | КТП5-10 | 400 |  | 0.36 | 0.36
Корочанский |  | Корочанский | КТП5-12 | 250 |  | 0.19492 | 0.19492
Корочанский |  | Корочанский | КТП5-14 | 100 |  | 0.086645 | 0.086645
Корочанский |  | Корочанский | КТП5-15 | 160 |  | 0.13076 | 0.13076
Корочанский |  | Корочанский | КТП6-01 | 250 |  | 0.15836 | 0.15836
Корочанский |  | Корочанский | КТП6-02 | 100 |  | 0.082616 | 0.082616
Корочанский |  | Корочанский | КТП6-03 | 60 |  | 0.047169 | 0.047169
Корочанский |  | Корочанский | КТП6-04 | 60 |  | 0.054 | 0.054
Корочанский |  | Корочанский | МТП6-05 | 250 |  | 0.21691 | 0.21691
Корочанский |  | Корочанский | МТП6-06 | 63 |  | 0.054612 | 0.054612
Корочанский |  | Корочанский | КТП6-07 | 160 |  | 0.11948 | 0.11948
Корочанский |  | Корочанский | КТП6-09 | 100 |  | 0.079308 | 0.079308
Корочанский |  | Корочанский | КТП6-10 | 100 |  | 0.088364 | 0.088364
Корочанский |  | Корочанский | КТП6-11 | 100 |  | 0.077073 | 0.077073
Корочанский |  | Корочанский | КТП6-12 | 160 |  | 0.10523 | 0.10523
Корочанский |  | Корочанский | КТП6-13 | 63 |  | 0.02466 | 0.02466
Корочанский |  | Корочанский | КТП6-14 | 40 |  | 0.036 | 0.036
Корочанский |  | Корочанский | КТП7-01 | 160 |  | 0.1265 | 0.1265
Корочанский |  | Корочанский | КТП7-02 | 160 |  | 0.13432 | 0.13432
Корочанский |  | Корочанский | КТП7-03 | 60 |  | 0.044986 | 0.044986
Корочанский |  | Корочанский | МТП7-04 | 250 |  | 0.17716 | 0.17716
Корочанский |  | Корочанский | КТП7-05 | 100 |  | 0.072672 | 0.072672
Корочанский |  | Корочанский | КТП7-06 | 100 |  | 0.0815 | 0.0815
Корочанский |  | Корочанский | МТП7-07 | 160 |  | 0.14197 | 0.14197
Корочанский |  | Корочанский | КТП7-08 | 100 |  | 0.074016 | 0.074016
Корочанский |  | Корочанский | КТП7-09 | 160 |  | 0.10882 | 0.10882
Корочанский |  | Корочанский | КТП7-11 | 100 |  | 0.076873 | 0.076873
Корочанский |  | Корочанский | ЗТП7-12 | 630 |  | 0.51438 | 0.51438
Корочанский |  | Корочанский | КТП7-13 | 100 |  | 0.079308 | 0.079308
Корочанский |  | Корочанский | КТП7-14 | 100 |  | 0.09 | 0.09
Корочанский |  | Корочанский | КТП7-15 | 63 |  | 0.050784 | 0.050784
Корочанский |  | Корочанский | КТП7-16 | 63 |  | 0.051057 | 0.051057
Корочанский |  | Корочанский | КТП-8-01 | 160 |  | 0.11214 | 0.11214
Корочанский |  | Корочанский | КТП-8-02 | 160 |  | 0.13117 | 0.13117
Корочанский |  | Корочанский | КТП-8-05 | 63 |  | 0.054857 | 0.054857
Корочанский |  | Корочанский | КТП-8-06 | 25 |  | 0.022078 | 0.022078
Корочанский |  | Корочанский | КТП-8-07 | 25 |  | 0.0225 | 0.0225
Корочанский |  | Корочанский | КТП-9-01 | 250 |  | 0.21405 | 0.21405
Корочанский |  | Корочанский | КТП-9-02 | 400 |  | 0.3502 | 0.3502
Корочанский |  | Корочанский | КТП1-01 | 160 |  | 0.10116 | 0.10116
Корочанский |  | Корочанский | КТП1-02 | 400 |  | 0.36 | 0.36
Корочанский |  | Корочанский | КТП1-03 | 60 |  | 0.044884 | 0.044884
Корочанский |  | Корочанский | ЗТП1-04 | 160 |  | 0.144 | 0.144
Корочанский |  | Корочанский | КТП1-05 | 400 |  | 0.35662 | 0.35662
Корочанский |  | Корочанский | КТП1-06 | 250 |  | 0.18346 | 0.18346
Корочанский |  | Корочанский | КТП1-07 | 100 |  | 0.07424 | 0.07424
Корочанский |  | Корочанский | КТП1-08 | 400 |  | 0.34629 | 0.34629
Корочанский |  | Корочанский | КТП 1-10 | 400 |  | 0.28277 | 0.28277
Корочанский |  | Корочанский | ЗТП 1-11 | 160 |  | 0.13072 | 0.13072
Корочанский |  | Корочанский | КТП 1-12 | 100 |  | 0.081064 | 0.081064
Корочанский |  | Корочанский | МТП 2-03 | 63 |  | 0.048449 | 0.048449
Корочанский |  | Корочанский | ЗТП 2-04 | 63 |  | 0.0567 | 0.0567
Корочанский |  | Корочанский | КТП 2-05 | 250 |  | 0.21143 | 0.21143
Корочанский |  | Корочанский | КТП 2-06 | 100 |  | 0.079521 | 0.079521
Корочанский |  | Корочанский | КТП 2-07 | 25 |  | 0.0225 | 0.0225
Корочанский |  | Корочанский | КТП 2-08 | 160 |  | 0.14111 | 0.14111
Корочанский |  | Корочанский | КТП 2-09 | 100 |  | 0.09 | 0.09
Корочанский |  | Корочанский | КТП 2-10 | 100 |  | 0.064026 | 0.064026
Корочанский |  | Корочанский | КТП 2-12 | 100 |  | 0.09 | 0.09
Корочанский |  | Корочанский | КТП 2-13 | 63 |  | 0.050638 | 0.050638
Корочанский |  | Корочанский | КТП 2-15 | 100 |  | 0.085933 | 0.085933
Корочанский |  | Корочанский | КТП 2-16 | 100 |  | 0.087309 | 0.087309
Корочанский |  | Корочанский | КТП 2-17 | 100 |  | 0.065181 | 0.065181
Корочанский |  | Корочанский | КТП 2-18 | 60 |  | 0.045272 | 0.045272
Корочанский |  | Корочанский | СТП 2-19 | 40 |  | 0.036 | 0.036
Корочанский |  | Корочанский | КТП 2-20 | 63 |  | 0.0009279 | 0.0009279
Корочанский |  | Корочанский | КТП 3-01 | 63 |  | 0.043977 | 0.043977
Корочанский |  | Корочанский | ЗТП 3-02 | 250 |  | 0.22133 | 0.22133
Корочанский |  | Корочанский | КТП 3-04 | 160 |  | 0.144 | 0.144
Корочанский |  | Корочанский | КТП 3-06 | 160 |  | 0.13649 | 0.13649
Корочанский |  | Корочанский | ЗТП 3-07 | 250 |  | 0.225 | 0.225
Корочанский |  | Корочанский | КТП 3-08 | 25 |  | 0.015537 | 0.015537
Корочанский |  | Корочанский | КТП 4-01 | 250 |  | 0.225 | 0.225
Корочанский |  | Корочанский | КТП 5-01 | 400 |  | 0.35878 | 0.35878
Корочанский |  | Корочанский | КТП 5-02 | 400 |  | 0.2792 | 0.2792
Корочанский |  | Корочанский | КТП 5-03 | 630 |  | 0.32655 | 0.32655
Корочанский |  | Корочанский | КТП 5-04 | 630 |  | 0.44038 | 0.44038
Корочанский |  | Корочанский | КТП 5-05 | 630 |  | 0.567 | 0.567
Корочанский |  | Корочанский | КТП 1-01 | 63 |  | 0.046782 | 0.046782
Корочанский |  | Корочанский | КТП 1-01 | 63 |  | 0.0567 | 0.0567
Корочанский |  | Корочанский | КТП 1-03 | 160 |  | 0.1242 | 0.1242
Корочанский |  | Корочанский | КТП 1-04 | 160 |  | 0.10932 | 0.10932
Корочанский |  | Корочанский | КТП 1-05 | 63 |  | 0.04077 | 0.04077
Корочанский |  | Корочанский | КТП 1-07 | 160 |  | 0.13455 | 0.13455
Корочанский |  | Корочанский | КТП 1-08 | 100 |  | 0.065318 | 0.065318
Корочанский |  | Корочанский | КТП 1-09 | 160 |  | 0.13309 | 0.13309
Корочанский |  | Корочанский | КТП 1-10 | 100 |  | 0.09 | 0.09
Корочанский |  | Корочанский | ЗТП 1-11 | 630 |  | 0.567 | 0.567
Корочанский |  | Корочанский | КТП 2-01 | 400 |  | 0.3505 | 0.3505
Корочанский |  | Корочанский | КТП 2-02 | 160 |  | 0.12357 | 0.12357
Корочанский |  | Корочанский | МТП 3-01 | 63 |  | 0.055439 | 0.055439
Корочанский |  | Корочанский | КТП 3-02 | 160 |  | 0.13801 | 0.13801
Корочанский |  | Корочанский | КТП 3-03 | 60 |  | 0.044378 | 0.044378
Корочанский |  | Корочанский | КТП 3-04 | 250 |  | 0.19846 | 0.19846
Корочанский |  | Корочанский | КТП 3-07 | 100 |  | 0.08176 | 0.08176
Корочанский |  | Корочанский | КТП 3-08 | 100 |  | 0.082027 | 0.082027
Корочанский |  | Корочанский | КТП 3-09 | 160 |  | 0.13541 | 0.13541
Корочанский |  | Корочанский | КТП 3-11 | 160 |  | 0.14045 | 0.14045
Корочанский |  | Корочанский | КТП 3-13 | 60 |  | 0.039716 | 0.039716
Корочанский |  | Корочанский | КТП 3-17 | 63 |  | 0.050544 | 0.050544
Корочанский |  | Корочанский | КТП 3-18 | 630 |  | 0.45921 | 0.45921
Корочанский |  | Корочанский | КТП 3-19 | 400 |  | 0.24438 | 0.24438
Корочанский |  | Корочанский | КТП 3-20 | 400 |  | 0.25671 | 0.25671
Корочанский |  | Корочанский | КТП 4-01 | 60 |  | 0.046454 | 0.046454
Корочанский |  | Корочанский | КТП 4-05 | 100 |  | 0.088133 | 0.088133
Корочанский |  | Корочанский | МТП 1-01 | 100 |  | 0.067356 | 0.067356
Корочанский |  | Корочанский | МТП 1-02 | 160 |  | 0.10409 | 0.10409
Корочанский |  | Корочанский | КТП 1-03 | 160 |  | 0.12927 | 0.12927
Корочанский |  | Корочанский | КТП 1-04 | 160 |  | 0.13016 | 0.13016
Корочанский |  | Корочанский | КТП 1-05 | 250 |  | 0.22396 | 0.22396
Корочанский |  | Корочанский | ЗТП 1-06 | 315 |  | 0.26517 | 0.26517
Корочанский |  | Корочанский | КТП 1-09 | 250 |  | 0.21105 | 0.21105
Корочанский |  | Корочанский | КТП 1-10 | 100 |  | 0.067788 | 0.067788
Корочанский |  | Корочанский | КТП 1-11 | 250 |  | 0.207 | 0.207
Корочанский |  | Корочанский | КТП 1-12 | 100 |  | 0.070974 | 0.070974
Корочанский |  | Корочанский | КТП 1-13 | 630 |  | 0.4991 | 0.4991
Корочанский |  | Корочанский | КТП 1-14 | 100 |  | 0.082136 | 0.082136
Корочанский |  | Корочанский | КТП 1-15 | 400 |  | 0.28075 | 0.28075
Корочанский |  | Корочанский | МТП 1-16 | 100 |  | 0.070181 | 0.070181
Корочанский |  | Корочанский | МТП 1-17 | 160 |  | 0.12577 | 0.12577
Корочанский |  | Корочанский | КТП 1-18 | 63 |  | 0.054032 | 0.054032
Корочанский |  | Корочанский | МТП 1-19 | 250 |  | 0.19251 | 0.19251
Корочанский |  | Корочанский | КТП 1-20 | 100 |  | 0.09 | 0.09
Корочанский |  | Корочанский | КТП 1-21 | 25 |  | 0.018612 | 0.018612
Корочанский |  | Корочанский | КТП 1-22 | 250 |  | 0.19149 | 0.19149
Корочанский |  | Корочанский | КТП 1-23 | 400 |  | 0.3442 | 0.3442
Корочанский |  | Корочанский | КТП 1-25 | 10 |  | 0.009 | 0.009
Корочанский |  | Корочанский | КТП 2-03 | 250 |  | 0.225 | 0.225
Корочанский |  | Корочанский | КТП 2-05 | 160 |  | 0.12024 | 0.12024
Корочанский |  | Корочанский | КТП 2-06 | 100 |  | 0.084611 | 0.084611
Корочанский |  | Корочанский | КТП 2-07 | 63 |  | 0.033277 | 0.033277
Корочанский |  | Корочанский | КТП 2-08 | 100 |  | 0.09 | 0.09
Корочанский |  | Корочанский | КТП 2-09 | 250 |  | 0.20985 | 0.20985
Корочанский |  | Корочанский | МТП 2-10 | 160 |  | 0.13775 | 0.13775
Корочанский |  | Корочанский | КТП 2-11 | 160 |  | 0.12115 | 0.12115
Корочанский |  | Корочанский | КТП 2-12 | 100 |  | 0.08694 | 0.08694
Корочанский |  | Корочанский | КТП 2-13 | 63 |  | 0.054145 | 0.054145
Корочанский |  | Корочанский | КТП 2-14 | 4 |  | 0.0036 | 0.0036
Корочанский |  | Корочанский | КТП 2-15 | 25 |  | 0.0225 | 0.0225
Корочанский |  | Корочанский | КТП 2-16 | 250 |  | 0.20595 | 0.20595
Корочанский |  | Корочанский | КТП 2-17 | 160 |  | 0.14315 | 0.14315
Корочанский |  | Корочанский | МТП 2-18 | 250 |  | 0.20576 | 0.20576
Корочанский |  | Корочанский | КТП 2-19 | 160 |  | 0.12548 | 0.12548
Корочанский |  | Корочанский | КТП 2-20 | 160 |  | 0.12666 | 0.12666
Корочанский |  | Корочанский | КТП 2-21 | 160 |  | 0.1345 | 0.1345
Корочанский |  | Корочанский | КТП 2-22 | 100 |  | 0.078309 | 0.078309
Корочанский |  | Корочанский | КТП 2-23 | 250 |  | 0.18751 | 0.18751
Корочанский |  | Корочанский | КТП 2-24 | 250 |  | 0.21302 | 0.21302
Корочанский |  | Корочанский | СТП 2-25 | 25 |  | 0.017636 | 0.017636
Корочанский |  | Корочанский | КТП 3-02 | 400 |  | 0.35589 | 0.35589
Корочанский |  | Корочанский | ЗТП 3-03 | 400 |  | 0.354 | 0.354
Корочанский |  | Корочанский | КТП 3-04 | 400 |  | 0.36 | 0.36
Корочанский |  | Корочанский | КТП 3-06 | 400 |  | 0.32319 | 0.32319
Корочанский |  | Корочанский | ЗТП 3-08 | 250 |  | 0.17012 | 0.17012
Корочанский |  | Корочанский | КТП 3-09 | 250 |  | 0.21445 | 0.21445
Корочанский |  | Корочанский | КТП 3-10 | 100 |  | 0.087915 | 0.087915
Корочанский |  | Корочанский | КТП 4-01 | 250 |  | 0.21356 | 0.21356
Корочанский |  | Корочанский | КТП 4-02 | 63 |  | 0.045736 | 0.045736
Корочанский |  | Корочанский | МТП 4-03 | 60 |  | 0.04335 | 0.04335
Корочанский |  | Корочанский | КТП 4-04 | 25 |  | 0.0225 | 0.0225
Корочанский |  | Корочанский | КТП 4-05 | 400 |  | 0.3583 | 0.3583
Корочанский |  | Корочанский | КТП 4-06 | 400 |  | 0.32595 | 0.32595
Корочанский |  | Корочанский | КТП 4-11 | 250 |  | 0.2233 | 0.2233
Корочанский |  | Корочанский | КТП 5-02 | 100 |  | 0.079225 | 0.079225
Корочанский |  | Корочанский | МТП 5-03 | 160 |  | 0.11215 | 0.11215
Корочанский |  | Корочанский | МТП 5-04 | 63 |  | 0.033194 | 0.033194
Корочанский |  | Корочанский | КТП 5-07 | 400 |  | 0.35768 | 0.35768
Корочанский |  | Корочанский | МТП 5-08 | 100 |  | 0.061898 | 0.061898
Корочанский |  | Корочанский | КТП 6-01 | 100 |  | 0.088747 | 0.088747
Корочанский |  | Корочанский | КТП 6-02 | 160 |  | 0.13116 | 0.13116
Корочанский |  | Корочанский | КТП 6-06 | 63 |  | 0.046004 | 0.046004
Корочанский |  | Корочанский | КТП 6-07 | 160 |  | 0.13172 | 0.13172
Корочанский |  | Корочанский | КТП 6-09 | 60 |  | 0.051323 | 0.051323
Корочанский |  | Корочанский | КТП 6-12 | 400 |  | 0.3533 | 0.3533
Корочанский |  | Корочанский | КТП 6-13 | 400 |  | 0.35962 | 0.35962
Корочанский |  | Корочанский | МТП 7-01 | 160 |  | 0.10937 | 0.10937
Корочанский |  | Корочанский | МТП 7-02 | 160 |  | 0.099722 | 0.099722
Корочанский |  | Корочанский | МТП 7-04 | 160 |  | 0.11842 | 0.11842
Корочанский |  | Корочанский | КТП 9-01 | 250 |  | 0.12691 | 0.12691
Корочанский |  | Корочанский | КТП 1-01 | 40 |  | 0.036 | 0.036
Корочанский |  | Корочанский | КТП 1-02 | 160 |  | 0.11631 | 0.11631
Корочанский |  | Корочанский | КТП 1-03 | 400 |  | 0.35937 | 0.35937
Корочанский |  | Корочанский | КТП 2-02 | 160 |  | 0.11996 | 0.11996
Корочанский |  | Корочанский | КТП 2-03 | 160 |  | 0.12316 | 0.12316
Корочанский |  | Корочанский | КТП 2-05 | 63 |  | 0.0567 | 0.0567
Корочанский |  | Корочанский | КТП 2-08 | 63 |  | 0.016533 | 0.016533
Корочанский |  | Корочанский | КТП 2-10 | 63 |  | 0.055472 | 0.055472
Корочанский |  | Корочанский | КТП 2-12 | 160 |  | 0.090021 | 0.090021
Корочанский |  | Корочанский | КТП 2-14 | 100 |  | 0.039752 | 0.039752
Корочанский |  | Корочанский | КТП 2-15 | 100 |  | 0.036338 | 0.036338
Корочанский |  | Корочанский | ЗТП 2-19 | 250 |  | 0.225 | 0.225
Корочанский |  | Корочанский | КТП 2-20 | 160 |  | 0.1178 | 0.1178
Корочанский |  | Корочанский | КТП 3-01 | 100 |  | 0.077883 | 0.077883
Корочанский |  | Корочанский | КТП 3-02 | 100 |  | 0.044605 | 0.044605
Корочанский |  | Корочанский | КТП 3-04 | 400 |  | 0.35078 | 0.35078
Корочанский |  | Корочанский | КТП 3-05 | 100 |  | 0.052708 | 0.052708
Корочанский |  | Корочанский | КТП 3-06 | 100 |  | 0.074448 | 0.074448
Корочанский |  | Корочанский | КТП 3-07 | 60 |  | 0.048443 | 0.048443
Корочанский |  | Корочанский | КТП 3-08 | 400 |  | 0.32023 | 0.32023
Корочанский |  | Корочанский | КТП 3-09 | 100 |  | 0.075333 | 0.075333
Корочанский |  | Корочанский | КТП 3-10 | 100 |  | 0.061822 | 0.061822
Корочанский |  | Корочанский | КТП 3-11 | 4 |  | 0.0036 | 0.0036
Корочанский |  | Корочанский | КТП 3-12 | 160 |  | 0.13382 | 0.13382
Корочанский |  | Корочанский | КТП 3-14 | 250 |  | 0.21004 | 0.21004
Корочанский |  | Корочанский | КТП 3-15 | 400 |  | 0.35036 | 0.35036
Корочанский |  | Корочанский | КТП 3-16 | 40 |  | 0.036 | 0.036
Корочанский |  | Корочанский | КТП 4-01 | 250 |  | 0.225 | 0.225
Корочанский |  | Корочанский | МТП 4-02 | 250 |  | 0.21066 | 0.21066
Корочанский |  | Корочанский | МТП 4-03 | 160 |  | 0.10868 | 0.10868
Корочанский |  | Корочанский | КТП 4-04 | 63 |  | 0.037796 | 0.037796
Корочанский |  | Корочанский | КТП 4-05 | 160 |  | 0.144 | 0.144
Корочанский |  | Корочанский | КТП 4-06 | 160 |  | 0.12989 | 0.12989
Корочанский |  | Корочанский | КТП 4-07 | 100 |  | 0.066277 | 0.066277
Корочанский |  | Корочанский | КТП 4-08 | 25 |  | 0.0225 | 0.0225
Корочанский |  | Корочанский | КТП 5-01 | 250 |  | 0.22293 | 0.22293
Корочанский |  | Корочанский | КТП 5-02 | 100 |  | 0.077847 | 0.077847
Корочанский |  | Корочанский | КТП 5-03 | 100 |  | 0.078782 | 0.078782
Корочанский |  | Корочанский | КТП 5-04 | 100 |  | 0.08958 | 0.08958
Корочанский |  | Корочанский | КТП 5-05 | 160 |  | 0.12454 | 0.12454
Корочанский |  | Корочанский | КТП 5-06 | 100 |  | 0.084206 | 0.084206
Корочанский |  | Корочанский | КТП 5-07 | 100 |  | 0.07672 | 0.07672
Корочанский |  | Корочанский | КТП 5-08 | 100 |  | 0.082856 | 0.082856
Корочанский |  | Корочанский | КТП 5-09 | 100 |  | 0.07279 | 0.07279
Корочанский |  | Корочанский | КТП 5-10 | 60 |  | 0.043916 | 0.043916
Корочанский |  | Корочанский | КТП 5-11 | 100 |  | 0.074563 | 0.074563
Корочанский |  | Корочанский | КТП 5-12 | 63 |  | 0.056286 | 0.056286
Корочанский |  | Корочанский | КТП 5-18 | 10 |  | 0.009 | 0.009
Корочанский |  | Корочанский | КТП 5-19 | 100 |  | 0.087125 | 0.087125
Корочанский |  | Корочанский | КТП 5-20 | 160 |  | 0.13824 | 0.13824
Корочанский |  | Корочанский | КТП 5-21 | 100 |  | 0.09 | 0.09
Корочанский |  | Корочанский | МТП 5-23 | 100 |  | 0.08672 | 0.08672
Корочанский |  | Корочанский | КТП 5-24 | 100 |  | 0.09 | 0.09
Корочанский |  | Корочанский | КТП 5-25 | 250 |  | 0.16752 | 0.16752
Корочанский |  | Корочанский | КТП 5-27 | 160 |  | 0.12054 | 0.12054
Корочанский |  | Корочанский | КТП 5-28 | 25 |  | 0.018178 | 0.018178
Корочанский |  | Корочанский | КТП 6-03 | 100 |  | 0.087885 | 0.087885
Корочанский |  | Корочанский | КТП 6-04 | 100 |  | 0.043231 | 0.043231
Корочанский |  | Корочанский | КТП 6-05 | 100 |  | 0.09 | 0.09
Корочанский |  | Корочанский | КТП 6-06 | 400 |  | 0.33868 | 0.33868
Корочанский |  | Корочанский | КТП 6-07 | 400 |  | 0.25976 | 0.25976
Корочанский |  | Корочанский | КТП 6-08 | 160 |  | 0.144 | 0.144
Корочанский |  | Корочанский | КТП 6-09 | 160 |  | 0.082025 | 0.082025
Корочанский |  | Корочанский | КТП 6-11 | 160 |  | 0.11989 | 0.11989
Корочанский |  | Корочанский | КТП 6-12 | 100 |  | 0.09 | 0.09
Корочанский |  | Корочанский | КТП 6-13 | 63 |  | 0 | 0
Корочанский |  | Корочанский | КТП 6-14 | 25 |  | 0.0225 | 0.0225
Корочанский |  | Корочанский | КТП 6-15 | 160 |  | 0.144 | 0.144
Корочанский |  | Корочанский | КТП 6-18 | 63 |  | 0.052589 | 0.052589
Корочанский |  | Корочанский | КТП 6-19 | 160 |  | 0.144 | 0.144
Корочанский |  | Корочанский | КТП 6-20 | 100 |  | 0.086347 | 0.086347
Корочанский |  | Корочанский | КТП 6-22 | 160 |  | 0.144 | 0.144
Корочанский |  | Корочанский | КТП 6-23 | 100 |  | 0.09 | 0.09
Корочанский |  | Корочанский | КТП 6-24 | 160 |  | 0.144 | 0.144
Корочанский |  | Корочанский | МТП 6-26 | 160 |  | 0.095878 | 0.095878
Корочанский |  | Корочанский | МТП 6-27 | 160 |  | 0.11428 | 0.11428
Корочанский |  | Корочанский | КТП 6-28 | 250 |  | 0.20783 | 0.20783
Корочанский |  | Корочанский | МТП 6-29 | 250 |  | 0.21003 | 0.21003
Корочанский |  | Корочанский | КТП 6-30 | 25 |  | 0.020032 | 0.020032
Корочанский |  | Корочанский | КТП 6-31 | 25 |  | 0.017725 | 0.017725
Корочанский |  | Корочанский | КТП 6-33 | 25 |  | 0.01781 | 0.01781
Корочанский |  | Корочанский | КТП 6-34 | 400 |  | 0.33751 | 0.33751
Корочанский |  | Корочанский | КТП 7-02 | 400 |  | 0.35692 | 0.35692
Корочанский |  | Корочанский | КТП 7-03 | 100 |  | 0.059484 | 0.059484
Корочанский |  | Корочанский | КТП 7-04 | 100 |  | 0.076047 | 0.076047
Корочанский |  | Корочанский | КТП 7-05 | 250 |  | 0.097648 | 0.097648
Корочанский |  | Корочанский | КТП 7-06 | 25 |  | 0.019171 | 0.019171
Корочанский |  | Корочанский | КТП 7-07 | 160 |  | 0.12944 | 0.12944
Корочанский |  | Корочанский | КТП 7-08 | 160 |  | 0.078461 | 0.078461
Корочанский |  | Корочанский | КТП 7-09 | 250 |  | 0.18496 | 0.18496
Корочанский |  | Корочанский | КТП 7-10 | 250 |  | 0.20798 | 0.20798
Корочанский |  | Корочанский | КТП 7-11 | 40 |  | 0.036 | 0.036
Корочанский |  | Корочанский | КТП 7-12 | 40 |  | 0.036 | 0.036
Корочанский |  | Корочанский | КТП 7-13 | 40 |  | 0.036 | 0.036
Корочанский |  | Корочанский | КТП 7-14 | 40 |  | 0.036 | 0.036
Корочанский |  | Корочанский | КТП 7-15 | 40 |  | 0.036 | 0.036
Корочанский |  | Корочанский | КТП 7-16 | 250 |  | 0.225 | 0.225
Корочанский |  | Корочанский | КТП 7-17 | 100 |  | 0.09 | 0.09
Корочанский |  | Корочанский | КТП 6-32 | 160 |  | 0.13104 | 0.13104
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 101 | 250 |  | 0.16896 | 0.16896
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 103 | 160 |  | 0.1377 | 0.1377
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 104 | 400 |  | 0.32106 | 0.32106
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 104 | 630 |  | 0.41197 | 0.41197
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 105 | 160 |  | 0.11247 | 0.11247
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 107 | 160 |  | 0.10798 | 0.10798
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 108 | 250 |  | 0.16629 | 0.16629
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 109 | 160 |  | 0.12048 | 0.12048
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 110 | 160 |  | 0.12611 | 0.12611
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 111 | 160 |  | 0.12199 | 0.12199
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 112 | 100 |  | 0.051235 | 0.051235
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 203 | 100 |  | 0.0042921 | 0.0042921
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 204 | 40 |  | 0.0028656 | 0.0028656
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 205 | 100 |  | 0.071812 | 0.071812
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 207 | 160 |  | 0.099131 | 0.099131
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 208 | 100 |  | 0.064832 | 0.064832
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 210 | 160 |  | 0.10124 | 0.10124
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 213 | 100 |  | 0.03164 | 0.03164
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 214 | 160 |  | 0.085263 | 0.085263
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 215 | 100 |  | 0.075282 | 0.075282
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 224 | 160 |  | 0.11187 | 0.11187
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 225 | 63 |  | 0.00324 | 0.00324
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 230 | 60 |  | 0.022178 | 0.022178
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 232 | 160 |  | 0.1107 | 0.1107
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 236 | 160 |  | 0.14241 | 0.14241
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 237 | 100 |  | 0.026385 | 0.026385
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 238 | 63 |  | 0.040332 | 0.040332
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 244 | 250 |  | 0.18226 | 0.18226
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 278 | 100 |  | 0.032 | 0.032
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 281 | 160 |  | 0.12321 | 0.12321
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 287 | 160 |  | 0.10533 | 0.10533
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 295 | 250 |  | 0.15988 | 0.15988
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 301 | 400 |  | 0.35917 | 0.35917
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 302 | 250 |  | 0.2202 | 0.2202
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 304 | 63 |  | 0.039003 | 0.039003
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 314 | 100 |  | 0.035484 | 0.035484
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 315 | 100 |  | 0.050097 | 0.050097
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 316 | 63 |  | 0.025478 | 0.025478
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 317 | 100 |  | 0.0783 | 0.0783
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 318 | 100 |  | 0.058974 | 0.058974
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 319 | 160 |  | 0.13372 | 0.13372
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 320 | 63 |  | 0.046328 | 0.046328
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 321 | 100 |  | 0.070421 | 0.070421
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 322 | 63 |  | 0.046462 | 0.046462
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 323 | 100 |  | 0.077906 | 0.077906
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 324 | 100 |  | 0.077927 | 0.077927
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 325 | 100 |  | 0.089796 | 0.089796
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 367 | 250 |  | 0.12393 | 0.12393
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 369 | 160 |  | 0.12209 | 0.12209
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 381 | 400 |  | 0.35248 | 0.35248
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 401 | 63 |  | 0.0088254 | 0.0088254
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 402 | 63 |  | 0.04162 | 0.04162
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 1003 | 40 |  | 0 | 0
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 1004 | 100 |  | 0.069264 | 0.069264
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 1005 | 40 |  | 0.014048 | 0.014048
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 1006 | 160 |  | 0.1071 | 0.1071
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 1007 | 40 |  | 0 | 0
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 408 | 630 |  | 0.54224 | 0.54224
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 1009 | 100 |  | 0.058524 | 0.058524
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 1010 | 100 |  | 0.069073 | 0.069073
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 1011 | 100 |  | 0.069145 | 0.069145
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 412 | 100 |  | 0.066842 | 0.066842
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 413 | 160 |  | 0.14358 | 0.14358
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 1014 | 250 |  | 0.21776 | 0.21776
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 1015 | 400 |  | 0.35834 | 0.35834
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 1016 | 250 |  | 0.16956 | 0.16956
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 1017 | 250 |  | 0.2123 | 0.2123
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 419 | 160 |  | 0.11276 | 0.11276
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 1020 | 25 |  | 0.01914 | 0.01914
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 1021 | 250 |  | 0.19714 | 0.19714
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 1022 | 63 |  | 0.045041 | 0.045041
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 423 | 400 |  | 0.35586 | 0.35586
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 1024 | 40 |  | 0.03559 | 0.03559
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 1026 | 250 |  | 0.19018 | 0.19018
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 1026 | 250 |  | 0.225 | 0.225
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 1027 | 25 |  | 0.014335 | 0.014335
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 440 | 63 |  | 0.037471 | 0.037471
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 454 | 250 |  | 0.225 | 0.225
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 457 | 400 |  | 0.31621 | 0.31621
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 460 | 63 |  | 0.049723 | 0.049723
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 461 | 100 |  | 0.077853 | 0.077853
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 462 | 40 |  | 0.018781 | 0.018781
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 1063 | 63 |  | 0.022844 | 0.022844
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 1064 | 100 |  | 0.027674 | 0.027674
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 475 | 160 |  | 0.144 | 0.144
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 490 | 160 |  | 0.1366 | 0.1366
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 501 | 100 |  | 0.076361 | 0.076361
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 502 | 250 |  | 0.19798 | 0.19798
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 502 | 250 |  | 0.19933 | 0.19933
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 503 | 250 |  | 0.07008 | 0.07008
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 504 | 250 |  | 0.18267 | 0.18267
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 507 | 160 |  | 0.138 | 0.138
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 509 | 250 |  | 0.15539 | 0.15539
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 510 | 160 |  | 0.073472 | 0.073472
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 511 | 250 |  | 0.19126 | 0.19126
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 512 | 100 |  | 0.056037 | 0.056037
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 513 | 250 |  | 0.12512 | 0.12512
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 524 | 250 |  | 0.16667 | 0.16667
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 527 | 250 |  | 0.19926 | 0.19926
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 601 | 40 |  | 0.018499 | 0.018499
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 602 | 250 |  | 0.16102 | 0.16102
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 603 | 100 |  | 0.082525 | 0.082525
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 604 | 160 |  | 0.091551 | 0.091551
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 605 | 100 |  | 0.076319 | 0.076319
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 606 | 400 |  | 0.28556 | 0.28556
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 607 | 160 |  | 0.061762 | 0.061762
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 608 | 250 |  | 0.14564 | 0.14564
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 609 | 250 |  | 0.18419 | 0.18419
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 610 | 160 |  | 0.10112 | 0.10112
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 611 | 400 |  | 0.18943 | 0.18943
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 612 | 250 |  | 0.21105 | 0.21105
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 613 | 160 |  | 0.127 | 0.127
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 614 | 100 |  | 0.07987 | 0.07987
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 615 | 400 |  | 0.04002 | 0.04002
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 616 | 250 |  | 0.15432 | 0.15432
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 617 | 400 |  | 0.23656 | 0.23656
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 618 | 400 |  | 0.25637 | 0.25637
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 619 | 160 |  | 0.13742 | 0.13742
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 620 | 100 |  | 0.061448 | 0.061448
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 621 | 100 |  | 0.067888 | 0.067888
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 622 | 40 |  | 0.031343 | 0.031343
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 623 | 100 |  | 0.052511 | 0.052511
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 624 | 160 |  | 0.12615 | 0.12615
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 625 | 100 |  | 0.081078 | 0.081078
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 701 | 250 |  | 0.225 | 0.225
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 703 | 160 |  | 0.11635 | 0.11635
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 704 | 160 |  | 0.11706 | 0.11706
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 709 | 160 |  | 0.13087 | 0.13087
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 717 | 400 |  | 0 | 0
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 719 | 250 |  | 0.15138 | 0.15138
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 721 | 250 |  | 0.061866 | 0.061866
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 802 | 400 |  | 0.26819 | 0.26819
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 803 | 250 |  | 0.22045 | 0.22045
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 811 | 630 |  | 0.567 | 0.567
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 859 | 160 |  | 0.068859 | 0.068859
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 902 | 250 |  | 0.21862 | 0.21862
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 908 | 63 |  | 0.042733 | 0.042733
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 1008 | 160 |  | 0.099687 | 0.099687
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 1107 | 25 |  | 0.0225 | 0.0225
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 1102 | 25 |  | 0.0225 | 0.0225
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 1103 | 250 |  | 0.15995 | 0.15995
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 1108 | 630 |  | 0.51721 | 0.51721
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 1108 | 630 |  | 0.567 | 0.567
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 1154 | 250 |  | 0.18245 | 0.18245
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 1201 | 100 |  | 0.074227 | 0.074227
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 1208 | 250 |  | 0.22045 | 0.22045
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 1210 | 100 |  | 0.056466 | 0.056466
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 1225 | 25 |  | 0.018534 | 0.018534
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 101 | 40 |  | 0.026892 | 0.026892
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 102 | 100 |  | 0.066609 | 0.066609
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 105 | 160 |  | 0.12916 | 0.12916
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 111 | 60 |  | 0.03537 | 0.03537
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 118 | 100 |  | 0.048382 | 0.048382
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 217 | 100 |  | 0.074216 | 0.074216
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 219 | 250 |  | 0.18898 | 0.18898
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 220 | 100 |  | 0.057384 | 0.057384
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 402 | 160 |  | 0.11444 | 0.11444
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 405 | 25 |  | 0.0077463 | 0.0077463
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 437 | 60 |  | 0.031426 | 0.031426
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 440 | 160 |  | 0.13044 | 0.13044
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 441 | 100 |  | 0.038159 | 0.038159
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 501 | 160 |  | 0.08114 | 0.08114
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 505 | 400 |  | 0.36 | 0.36
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 513 | 100 |  | 0.063274 | 0.063274
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 514 | 100 |  | 0.054963 | 0.054963
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 518 | 100 |  | 0.07865 | 0.07865
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 521 | 100 |  | 0.067502 | 0.067502
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 522 | 100 |  | 0.084821 | 0.084821
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 523 | 100 |  | 0.056892 | 0.056892
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 525 | 60 |  | 0.024138 | 0.024138
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 526 | 60 |  | 0.015835 | 0.015835
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 527 | 60 |  | 0.01237 | 0.01237
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 528 | 60 |  | 0.021227 | 0.021227
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 529 | 100 |  | 0.060451 | 0.060451
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 530 | 30 |  | 0.0008514 | 0.0008514
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 531 | 100 |  | 0.049928 | 0.049928
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 532 | 160 |  | 0.12934 | 0.12934
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 535 | 100 |  | 0.070625 | 0.070625
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 536 | 160 |  | 0.11475 | 0.11475
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 537 | 60 |  | 0.036511 | 0.036511
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 538 | 60 |  | 0.054 | 0.054
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 602 | 160 |  | 0.10069 | 0.10069
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 603 | 250 |  | 0.21747 | 0.21747
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 604 | 63 |  | 0.047199 | 0.047199
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 614 | 100 |  | 0.065924 | 0.065924
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 616 | 100 |  | 0.079574 | 0.079574
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 617 | 100 |  | 0.058522 | 0.058522
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 701 | 160 |  | 0.11724 | 0.11724
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 703 | 100 |  | 0.076693 | 0.076693
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 704 | 250 |  | 0.13582 | 0.13582
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 705 | 250 |  | 0.12599 | 0.12599
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 105 | 63 |  | 0.04982 | 0.04982
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 109 | 400 |  | 0.35625 | 0.35625
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 111 | 160 |  | 0.13611 | 0.13611
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 156 | 100 |  | 0.055232 | 0.055232
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 160 | 160 |  | 0.12671 | 0.12671
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 401 | 100 |  | 0.080685 | 0.080685
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 405 | 160 |  | 0.11208 | 0.11208
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 406 | 400 |  | 0.32229 | 0.32229
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 501 | 400 |  | 0.35673 | 0.35673
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 502 | 250 |  | 0.19669 | 0.19669
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 503 | 160 |  | 0.11258 | 0.11258
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 504 | 160 |  | 0.13281 | 0.13281
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 505 | 160 |  | 0.12903 | 0.12903
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 506 | 160 |  | 0.12475 | 0.12475
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 507 | 400 |  | 0.29835 | 0.29835
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 508 | 400 |  | 0.28999 | 0.28999
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 515 | 100 |  | 0.075303 | 0.075303
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 629 | 250 |  | 0.20636 | 0.20636
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 630 | 100 |  | 0.073188 | 0.073188
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 632 | 60 |  | 0.030553 | 0.030553
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 633 | 63 |  | 0.043037 | 0.043037
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 634 | 40 |  | 0.019557 | 0.019557
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 635 | 160 |  | 0.11535 | 0.11535
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 637 | 63 |  | 0.031987 | 0.031987
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 639 | 250 |  | 0.2058 | 0.2058
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 704 | 250 |  | 0.16406 | 0.16406
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 706 | 400 |  | 0.30733 | 0.30733
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 707 | 100 |  | 0.078953 | 0.078953
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 709 | 250 |  | 0.13774 | 0.13774
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 710 | 160 |  | 0.13519 | 0.13519
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 901 | 63 |  | 0.047385 | 0.047385
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 908 | 100 |  | 0.060341 | 0.060341
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 914 | 40 |  | 0.021184 | 0.021184
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 915 | 160 |  | 0.089836 | 0.089836
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 920 | 60 |  | 0.043975 | 0.043975
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 942 | 100 |  | 0.046604 | 0.046604
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 943 | 60 |  | 0.027011 | 0.027011
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 944 | 160 |  | 0.08361 | 0.08361
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 945 | 160 |  | 0.10427 | 0.10427
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 955 | 100 |  | 0.0783 | 0.0783
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 961 | 40 |  | 0.02218 | 0.02218
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 964 | 63 |  | 0.04964 | 0.04964
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 966 | 160 |  | 0.12949 | 0.12949
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 301 | 63 |  | 0.048697 | 0.048697
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 302 | 60 |  | 0.036819 | 0.036819
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 305 | 63 |  | 0.041731 | 0.041731
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 501 | 100 |  | 0.072234 | 0.072234
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 502 | 100 |  | 0.063999 | 0.063999
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 503 | 63 |  | 0.0567 | 0.0567
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 504 | 630 |  | 0.567 | 0.567
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 505 | 63 |  | 0.054225 | 0.054225
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 546 | 60 |  | 0.049448 | 0.049448
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 601 | 63 |  | 0.054393 | 0.054393
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 602 | 25 |  | 0.016083 | 0.016083
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 603 | 60 |  | 0.037174 | 0.037174
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 604 | 40 |  | 0.010896 | 0.010896
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 611 | 100 |  | 0.078057 | 0.078057
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 801 | 100 |  | 0.076473 | 0.076473
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 802 | 100 |  | 0.037296 | 0.037296
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 101 | 63 |  | 0.050397 | 0.050397
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 103 | 400 |  | 0.12778 | 0.12778
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 105 | 400 |  | 0.30983 | 0.30983
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 107 | 40 |  | 0 | 0
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 201 | 40 |  | 0.021783 | 0.021783
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 205 | 100 |  | 0.054728 | 0.054728
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 206 | 25 |  | 0.003573 | 0.003573
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 212 | 63 |  | 0.014496 | 0.014496
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 216 | 40 |  | 0 | 0
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 218 | 100 |  | 0.029511 | 0.029511
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 230 | 160 |  | 0.11586 | 0.11586
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 231 | 25 |  | 0.0080307 | 0.0080307
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 301 | 63 |  | 0.043245 | 0.043245
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 302 | 100 |  | 0.077166 | 0.077166
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 303 | 25 |  | 0.013208 | 0.013208
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 304 | 63 |  | 0.033494 | 0.033494
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 305 | 63 |  | 0.042379 | 0.042379
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 307 | 160 |  | 0.07812 | 0.07812
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 309 | 160 |  | 0.097216 | 0.097216
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 310 | 63 |  | 0.047881 | 0.047881
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 311 | 63 |  | 0.023285 | 0.023285
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 312 | 63 |  | 0.01017 | 0.01017
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 313 | 63 |  | 0.020632 | 0.020632
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 314 | 25 |  | 0.016262 | 0.016262
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 322 | 40 |  | 0.028755 | 0.028755
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 325 | 100 |  | 0.073584 | 0.073584
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 329 | 100 |  | 0.076001 | 0.076001
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 403 | 40 |  | 0.033516 | 0.033516
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 405 | 40 |  | 0.026892 | 0.026892
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 420 | 25 |  | 0.020403 | 0.020403
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 433 | 63 |  | 0.053707 | 0.053707
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 436 | 160 |  | 0.1159 | 0.1159
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 439 | 320 |  | 0.288 | 0.288
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 440 | 100 |  | 0.09 | 0.09
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 502 | 100 |  | 0.072099 | 0.072099
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 504 | 63 |  | 0.035286 | 0.035286
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 506 | 100 |  | 0.048073 | 0.048073
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 507 | 100 |  | 0.078287 | 0.078287
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 508 | 100 |  | 0.042262 | 0.042262
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 509 | 40 |  | 0.0029133 | 0.0029133
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 511 | 160 |  | 0.13247 | 0.13247
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 513 | 63 |  | 0.039076 | 0.039076
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 515 | 100 |  | 0.044314 | 0.044314
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 516 | 250 |  | 0.21873 | 0.21873
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 530 | 160 |  | 0.12809 | 0.12809
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 531 | 25 |  | 0.015048 | 0.015048
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 701 | 40 |  | 0.010049 | 0.010049
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 702 | 100 |  | 0.024601 | 0.024601
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 703 | 20 |  | 0.0036576 | 0.0036576
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 704 | 160 |  | 0.12247 | 0.12247
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 706 | 100 |  | 0.050621 | 0.050621
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 707 | 160 |  | 0.13181 | 0.13181
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 708 | 100 |  | 0.060167 | 0.060167
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 769 | 40 |  | 0.02218 | 0.02218
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 781 | 40 |  | 0.02654 | 0.02654
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 801 | 100 |  | 0.033195 | 0.033195
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 802 | 100 |  | 0.068555 | 0.068555
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 803 | 160 |  | 0.13128 | 0.13128
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 806 | 250 |  | 0.18641 | 0.18641
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 807 | 160 |  | 0.098874 | 0.098874
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 808 | 100 |  | 0.084218 | 0.084218
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 809 | 160 |  | 0.086661 | 0.086661
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 810 | 250 |  | 0.20571 | 0.20571
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 821 | 63 |  | 0.021765 | 0.021765
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 822 | 40 |  | 0.026393 | 0.026393
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 823 | 100 |  | 0.073789 | 0.073789
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 824 | 40 |  | 0.017532 | 0.017532
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 825 | 100 |  | 0.059863 | 0.059863
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 826 | 160 |  | 0.10561 | 0.10561
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 827 | 160 |  | 0.1364 | 0.1364
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 828 | 100 |  | 0.081491 | 0.081491
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 830 | 63 |  | 0.0061191 | 0.0061191
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 831 | 40 |  | 0 | 0
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 832 | 40 |  | 0 | 0
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 833 | 40 |  | 0.011815 | 0.011815
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 834 | 40 |  | 0.026892 | 0.026892
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 835 | 63 |  | 0.037611 | 0.037611
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 836 | 63 |  | 0.038232 | 0.038232
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 102 | 250 |  | 0.19983 | 0.19983
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 104 | 160 |  | 0.10213 | 0.10213
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 105 | 100 |  | 0.071169 | 0.071169
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 106 | 160 |  | 0.12334 | 0.12334
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 107 | 160 |  | 0.10086 | 0.10086
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 108 | 63 |  | 0.038769 | 0.038769
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 109 | 160 |  | 0.065044 | 0.065044
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 111 | 40 |  | 0.028962 | 0.028962
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 112 | 250 |  | 0.18793 | 0.18793
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 113 | 40 |  | 0.019466 | 0.019466
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 114 | 250 |  | 0.21241 | 0.21241
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 115 | 100 |  | 0.082129 | 0.082129
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 302 | 400 |  | 0.3279 | 0.3279
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 517 | 40 |  | 0.0012177 | 0.0012177
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 520 | 100 |  | 0.070582 | 0.070582
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 523 | 100 |  | 0.09 | 0.09
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 702 | 100 |  | 0.082451 | 0.082451
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 704 | 160 |  | 0.08535 | 0.08535
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 705 | 60 |  | 0.051552 | 0.051552
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 708 | 63 |  | 0.032688 | 0.032688
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 709 | 100 |  | 0.061506 | 0.061506
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 712 | 160 |  | 0.11991 | 0.11991
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 713 | 100 |  | 0.070128 | 0.070128
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 714 | 60 |  | 0.052965 | 0.052965
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 715 | 100 |  | 0.082755 | 0.082755
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 716 | 100 |  | 0.063529 | 0.063529
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 717 | 100 |  | 0.084089 | 0.084089
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 718 | 160 |  | 0.0929 | 0.0929
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 721 | 160 |  | 0.13253 | 0.13253
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 733 | 60 |  | 0.044552 | 0.044552
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 752 | 100 |  | 0.082564 | 0.082564
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 796 | 250 |  | 0.20442 | 0.20442
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 903 | 250 |  | 0.18695 | 0.18695
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 904 | 160 |  | 0.10778 | 0.10778
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 301 | 100 |  | 0.074682 | 0.074682
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 601 | 160 |  | 0.063419 | 0.063419
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 625 | 63 |  | 0.019742 | 0.019742
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 670 | 160 |  | 0.13593 | 0.13593
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 829 | 160 |  | 0.1293 | 0.1293
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 840 | 63 |  | 0.042073 | 0.042073
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 110 | 63 |  | 0.034074 | 0.034074
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 144 | 100 |  | 0.033827 | 0.033827
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 147 | 250 |  | 0.18639 | 0.18639
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 148 | 100 |  | 0.058733 | 0.058733
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 150 | 100 |  | 0.072549 | 0.072549
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 159 | 100 |  | 0.043478 | 0.043478
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 162 | 160 |  | 0.10415 | 0.10415
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 174 | 100 |  | 0.075893 | 0.075893
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 175 | 100 |  | 0.080761 | 0.080761
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 192 | 160 |  | 0.11588 | 0.11588
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 201 | 250 |  | 0.21887 | 0.21887
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 203 | 100 |  | 0.09 | 0.09
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 206 | 160 |  | 0.13322 | 0.13322
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 207 | 160 |  | 0.14012 | 0.14012
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 208 | 63 |  | 0.050637 | 0.050637
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 226 | 100 |  | 0.054742 | 0.054742
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 231 | 100 |  | 0.073391 | 0.073391
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 241 | 250 |  | 0.21072 | 0.21072
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 242 | 250 |  | 0.22073 | 0.22073
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 243 | 100 |  | 0.062154 | 0.062154
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 249 | 100 |  | 0.07155 | 0.07155
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 304 | 63 |  | 0.055674 | 0.055674
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 306 | 100 |  | 0.072543 | 0.072543
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 401 | 63 |  | 0.03739 | 0.03739
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 402 | 100 |  | 0.081419 | 0.081419
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 403 | 160 |  | 0.14338 | 0.14338
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 404 | 100 |  | 0.06162 | 0.06162
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 407 | 100 |  | 0.061495 | 0.061495
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 409 | 100 |  | 0.063972 | 0.063972
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 411 | 100 |  | 0.080652 | 0.080652
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 422 | 100 |  | 0.078863 | 0.078863
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 423 | 100 |  | 0.076147 | 0.076147
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 428 | 160 |  | 0.13115 | 0.13115
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 429 | 160 |  | 0.12841 | 0.12841
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 458 | 160 |  | 0.074538 | 0.074538
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 465 | 160 |  | 0.12899 | 0.12899
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 1101 | 40 |  | 0.023803 | 0.023803
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 1113 | 100 |  | 0.07441 | 0.07441
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 1138 | 100 |  | 0.073226 | 0.073226
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 1139 | 160 |  | 0.11079 | 0.11079
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 1141 | 160 |  | 0.098844 | 0.098844
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 1144 | 250 |  | 0.225 | 0.225
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 1145 | 250 |  | 0.19914 | 0.19914
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 1146 | 60 |  | 0.025542 | 0.025542
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 1153 | 100 |  | 0.070574 | 0.070574
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 1155 | 100 |  | 0.065306 | 0.065306
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 1157 | 40 |  | 0.017146 | 0.017146
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 1171 | 100 |  | 0.062484 | 0.062484
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 1183 | 250 |  | 0.225 | 0.225
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 1184 | 250 |  | 0.21099 | 0.21099
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 1185 | 100 |  | 0.06527 | 0.06527
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 102 | 40 |  | 0.023833 | 0.023833
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 113 | 63 |  | 0.044501 | 0.044501
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 159 | 63 |  | 0.045748 | 0.045748
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 162 | 25 |  | 0.020572 | 0.020572
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 101 | 160 |  | 0.13353 | 0.13353
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 201 | 250 |  | 0.18623 | 0.18623
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 203 | 100 |  | 0.048139 | 0.048139
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 204 | 160 |  | 0.11002 | 0.11002
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 205 | 100 |  | 0.05365 | 0.05365
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 207 | 160 |  | 0.089356 | 0.089356
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 208 | 25 |  | 0.0089586 | 0.0089586
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 209 | 40 |  | 0.017784 | 0.017784
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 210 | 160 |  | 0.14297 | 0.14297
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 211 | 160 |  | 0.075168 | 0.075168
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 212 | 250 |  | 0.20612 | 0.20612
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 215 | 63 |  | 0.04415 | 0.04415
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 256 | 160 |  | 0.10805 | 0.10805
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 258 | 160 |  | 0.11166 | 0.11166
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 261 | 63 |  | 0.037748 | 0.037748
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 264 | 160 |  | 0.12347 | 0.12347
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 268 | 63 |  | 0.0567 | 0.0567
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 303 | 100 |  | 0.08586 | 0.08586
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 310 | 63 |  | 0.021411 | 0.021411
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 315 | 40 |  | 0.032674 | 0.032674
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 318 | 100 |  | 0.069597 | 0.069597
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 319 | 40 |  | 0.028967 | 0.028967
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 323 | 40 |  | 0.024356 | 0.024356
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 324 | 100 |  | 0.086774 | 0.086774
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 325 | 100 |  | 0.070922 | 0.070922
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 326 | 40 |  | 0.019879 | 0.019879
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 327 | 160 |  | 0.11439 | 0.11439
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 328 | 400 |  | 0.3358 | 0.3358
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 329 | 160 |  | 0.13902 | 0.13902
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 331 | 160 |  | 0.10164 | 0.10164
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 332 | 25 |  | 0 | 0
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 340 | 250 |  | 0.20423 | 0.20423
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 349 | 160 |  | 0.0757 | 0.0757
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 361 | 25 |  | 0.0061974 | 0.0061974
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 362 | 40 |  | 0.025029 | 0.025029
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 363 | 63 |  | 0.049131 | 0.049131
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 365 | 63 |  | 0.048542 | 0.048542
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 366 | 40 |  | 0.031274 | 0.031274
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 370 | 100 |  | 0.051712 | 0.051712
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 371 | 40 |  | 0.02281 | 0.02281
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 373 | 100 |  | 0.067437 | 0.067437
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 442 | 250 |  | 0.15447 | 0.15447
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 443 | 100 |  | 0.055251 | 0.055251
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 444 | 160 |  | 0.11461 | 0.11461
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 445 | 100 |  | 0.012742 | 0.012742
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 446 | 160 |  | 0.12337 | 0.12337
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 452 | 40 |  | 0.01323 | 0.01323
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 461 | 4 |  | 0.0036 | 0.0036
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 533 | 100 |  | 0.039785 | 0.039785
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 534 | 63 |  | 0.035564 | 0.035564
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 535 | 100 |  | 0.066406 | 0.066406
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 536 | 40 |  | 0.019647 | 0.019647
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 602 | 40 |  | 0.030532 | 0.030532
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 603 | 4 |  | 0.0036 | 0.0036
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 605 | 630 |  | 0.45258 | 0.45258
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 606 | 25 |  | 0.0225 | 0.0225
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 607 | 10 |  | 0.009 | 0.009
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 625 | 250 |  | 0.19499 | 0.19499
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 701 | 63 |  | 0.025857 | 0.025857
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 702 | 100 |  | 0.073944 | 0.073944
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 703 | 250 |  | 0.19337 | 0.19337
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 704 | 100 |  | 0.064227 | 0.064227
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 706 | 250 |  | 0.14608 | 0.14608
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 901 | 25 |  | 0.018374 | 0.018374
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 911 | 63 |  | 0.048875 | 0.048875
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 912 | 100 |  | 0.043425 | 0.043425
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 913 | 160 |  | 0.14234 | 0.14234
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 914 | 63 |  | 0.04732 | 0.04732
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 915 | 320 |  | 0.19911 | 0.19911
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 916 | 100 |  | 0.061263 | 0.061263
Красногвардейский |  | Красногвардейский | 917 | 100 |  | 0.077522 | 0.077522
Прохоровский |  | Прохоровский | 104 | 400 |  | 0.24093 | 0.24093
Прохоровский |  | Прохоровский | 105 | 160 |  | 0.13112 | 0.13112
Прохоровский |  | Прохоровский | 106 | 63 |  | 0.045007 | 0.045007
Прохоровский |  | Прохоровский | 107 | 250 |  | 0.225 | 0.225
Прохоровский |  | Прохоровский | 108 | 250 |  | 0.225 | 0.225
Прохоровский |  | Прохоровский | 201 | 100 |  | 0.089792 | 0.089792
Прохоровский |  | Прохоровский | 202 | 63 |  | 0.052207 | 0.052207
Прохоровский |  | Прохоровский | 203 | 100 |  | 0.08007 | 0.08007
Прохоровский |  | Прохоровский | 204 | 63 |  | 0.0567 | 0.0567
Прохоровский |  | Прохоровский | 301 | 100 |  | 0.065475 | 0.065475
Прохоровский |  | Прохоровский | 302 | 160 |  | 0.13589 | 0.13589
Прохоровский |  | Прохоровский | 303 | 100 |  | 0.074704 | 0.074704
Прохоровский |  | Прохоровский | 304 | 100 |  | 0.087211 | 0.087211
Прохоровский |  | Прохоровский | 305 | 100 |  | 0.087224 | 0.087224
Прохоровский |  | Прохоровский | 307 | 100 |  | 0.076978 | 0.076978
Прохоровский |  | Прохоровский | 308 | 100 |  | 0.087212 | 0.087212
Прохоровский |  | Прохоровский | 309 | 100 |  | 0.08401 | 0.08401
Прохоровский |  | Прохоровский | 310 | 160 |  | 0.13561 | 0.13561
Прохоровский |  | Прохоровский | 311 | 100 |  | 0.077804 | 0.077804
Прохоровский |  | Прохоровский | 312 | 100 |  | 0.085173 | 0.085173
Прохоровский |  | Прохоровский | 313 | 100 |  | 0.060912 | 0.060912
Прохоровский |  | Прохоровский | 314 | 160 |  | 0.12886 | 0.12886
Прохоровский |  | Прохоровский | 315 | 100 |  | 0.083987 | 0.083987
Прохоровский |  | Прохоровский | 316 | 100 |  | 0.084911 | 0.084911
Прохоровский |  | Прохоровский | 317 | 100 |  | 0.08834 | 0.08834
Прохоровский |  | Прохоровский | 318 | 100 |  | 0.0378 | 0.0378
Прохоровский |  | Прохоровский | 319 | 63 |  | 0.052056 | 0.052056
Прохоровский |  | Прохоровский | 321 | 100 |  | 0.089784 | 0.089784
Прохоровский |  | Прохоровский | 323 | 63 |  | 0.040361 | 0.040361
Прохоровский |  | Прохоровский | 402 | 100 |  | 0.061742 | 0.061742
Прохоровский |  | Прохоровский | 501 | 100 |  | 0.061194 | 0.061194
Прохоровский |  | Прохоровский | 502 | 25 |  | 0.0225 | 0.0225
Прохоровский |  | Прохоровский | 503 | 100 |  | 0.066304 | 0.066304
Прохоровский |  | Прохоровский | 504 | 100 |  | 0.072733 | 0.072733
Прохоровский |  | Прохоровский | 505 | 60 |  | 0.053285 | 0.053285
Прохоровский |  | Прохоровский | 506 | 400 |  | 0.36 | 0.36
Прохоровский |  | Прохоровский | 601 | 100 |  | 0.075118 | 0.075118
Прохоровский |  | Прохоровский | 602 | 100 |  | 0.083087 | 0.083087
Прохоровский |  | Прохоровский | 603 | 40 |  | 0.032501 | 0.032501
Прохоровский |  | Прохоровский | 605 | 160 |  | 0.13512 | 0.13512
Прохоровский |  | Прохоровский | 606 | 250 |  | 0.1958 | 0.1958
Прохоровский |  | Прохоровский | 607 | 100 |  | 0.088117 | 0.088117
Прохоровский |  | Прохоровский | 608 | 63 |  | 0.056082 | 0.056082
Прохоровский |  | Прохоровский | 609 | 160 |  | 0.12895 | 0.12895
Прохоровский |  | Прохоровский | 610 | 160 |  | 0.10158 | 0.10158
Прохоровский |  | Прохоровский | 611 | 100 |  | 0.084365 | 0.084365
Прохоровский |  | Прохоровский | 612 | 100 |  | 0.084004 | 0.084004
Прохоровский |  | Прохоровский | 613 | 160 |  | 0.13265 | 0.13265
Прохоровский |  | Прохоровский | 614 | 100 |  | 0.083319 | 0.083319
Прохоровский |  | Прохоровский | 615 | 100 |  | 0.071561 | 0.071561
Прохоровский |  | Прохоровский | 616 | 100 |  | 0.079358 | 0.079358
Прохоровский |  | Прохоровский | 617 | 100 |  | 0.077332 | 0.077332
Прохоровский |  | Прохоровский | 802 | 400 |  | 0.31508 | 0.31508
Прохоровский |  | Прохоровский | 806 | 450 |  | 0.33804 | 0.33804
Прохоровский |  | Прохоровский | 902 | 40 |  | 0.031415 | 0.031415
Прохоровский |  | Прохоровский | 903 | 250 |  | 0.20643 | 0.20643
Прохоровский |  | Прохоровский | 1001 | 400 |  | 0.35093 | 0.35093
Прохоровский |  | Прохоровский | 1006 | 250 |  | 0.225 | 0.225
Прохоровский |  | Прохоровский | 1008 | 160 |  | 0.144 | 0.144
Прохоровский |  | Прохоровский | 1012 | 250 |  | 0.225 | 0.225
Прохоровский |  | Прохоровский | 1013 | 800 |  | 0.7024 | 0.7024
Прохоровский |  | Прохоровский | 1014 | 100 |  | 0.09 | 0.09
Прохоровский |  | Прохоровский | 1015 | 160 |  | 0.11322 | 0.11322
Прохоровский |  | Прохоровский | 1016 | 400 |  | 0.1872 | 0.1872
Прохоровский |  | Прохоровский | 1017 | 400 |  | 0.22473 | 0.22473
Прохоровский |  | Прохоровский | 1018 | 400 |  | 0.28717 | 0.28717
Прохоровский |  | Прохоровский | 1019 | 100 |  | 0.069008 | 0.069008
Прохоровский |  | Прохоровский | 1021 | 100 |  | 0.080759 | 0.080759
Прохоровский |  | Прохоровский | 1022 | 100 |  | 0.08842 | 0.08842
Прохоровский |  | Прохоровский | 1023 | 250 |  | 0.225 | 0.225
Прохоровский |  | Прохоровский | 1024 | 100 |  | 0.077906 | 0.077906
Прохоровский |  | Прохоровский | 1025 | 160 |  | 0.13729 | 0.13729
Прохоровский |  | Прохоровский | 1027 | 160 |  | 0.11046 | 0.11046
Прохоровский |  | Прохоровский | 1026 | 63 |  | 0.053062 | 0.053062
Прохоровский |  | Прохоровский | 1028 | 100 |  | 0.0576 | 0.0576
Прохоровский |  | Прохоровский | 1029 | 250 |  | 0.22429 | 0.22429
Прохоровский |  | Прохоровский | 1030 | 250 |  | 0.17479 | 0.17479
Прохоровский |  | Прохоровский | 1031 | 160 |  | 0.099964 | 0.099964
Прохоровский |  | Прохоровский | 1032 | 250 |  | 0.19793 | 0.19793
Прохоровский |  | Прохоровский | 1033 | 315 |  | 0.2835 | 0.2835
Прохоровский |  | Прохоровский | 1034 | 250 |  | 0.19759 | 0.19759
Прохоровский |  | Прохоровский | 1101 | 10 |  | 0.0009 | 0.0009
Прохоровский |  | Прохоровский | 1103 | 250 |  | 0.18254 | 0.18254
Прохоровский |  | Прохоровский | 1104 | 250 |  | 0.20966 | 0.20966
Прохоровский |  | Прохоровский | 1106 | 160 |  | 0.12295 | 0.12295
Прохоровский |  | Прохоровский | 1108 | 400 |  | 0.35546 | 0.35546
Прохоровский |  | Прохоровский | 1109 | 400 |  | 0.33624 | 0.33624
Прохоровский |  | Прохоровский | 1111 | 630 |  | 0.567 | 0.567
Прохоровский |  | Прохоровский | 1113 | 250 |  | 0.1986 | 0.1986
Прохоровский |  | Прохоровский | 1114 | 250 |  | 0.1855 | 0.1855
Прохоровский |  | Прохоровский | 1115 | 250 |  | 0.225 | 0.225
Прохоровский |  | Прохоровский | 102 | 160 |  | 0.13597 | 0.13597
Прохоровский |  | Прохоровский | 101 | 100 |  | 0.084702 | 0.084702
Прохоровский |  | Прохоровский | 103 | 160 |  | 0.14256 | 0.14256
Прохоровский |  | Прохоровский | 104 | 160 |  | 0.1426 | 0.1426
Прохоровский |  | Прохоровский | 106 | 250 |  | 0.19391 | 0.19391
Прохоровский |  | Прохоровский | 107 | 160 |  | 0.11394 | 0.11394
Прохоровский |  | Прохоровский | 108 | 160 |  | 0.11176 | 0.11176
Прохоровский |  | Прохоровский | 109 | 100 |  | 0.067971 | 0.067971
Прохоровский |  | Прохоровский | 110 | 160 |  | 0.12806 | 0.12806
Прохоровский |  | Прохоровский | 111 | 250 |  | 0.21938 | 0.21938
Прохоровский |  | Прохоровский | 112 | 250 |  | 0.22354 | 0.22354
Прохоровский |  | Прохоровский | 113 | 100 |  | 0.082196 | 0.082196
Прохоровский |  | Прохоровский | 114 | 100 |  | 0.08904 | 0.08904
Прохоровский |  | Прохоровский | 115 | 100 |  | 0.081251 | 0.081251
Прохоровский |  | Прохоровский | 116 | 250 |  | 0.15783 | 0.15783
Прохоровский |  | Прохоровский | 117 | 160 |  | 0.144 | 0.144
Прохоровский |  | Прохоровский | 118 | 40 |  | 0.036 | 0.036
Прохоровский |  | Прохоровский | 201 | 100 |  | 0.080539 | 0.080539
Прохоровский |  | Прохоровский | 202 | 100 |  | 0.075676 | 0.075676
Прохоровский |  | Прохоровский | 203 | 250 |  | 0.22479 | 0.22479
Прохоровский |  | Прохоровский | 204 | 160 |  | 0.13363 | 0.13363
Прохоровский |  | Прохоровский | 206 | 100 |  | 0.084887 | 0.084887
Прохоровский |  | Прохоровский | 207 | 100 |  | 0.068499 | 0.068499
Прохоровский |  | Прохоровский | 209 | 250 |  | 0.19512 | 0.19512
Прохоровский |  | Прохоровский | 210 | 100 |  | 0.09 | 0.09
Прохоровский |  | Прохоровский | 211 | 100 |  | 0.085005 | 0.085005
Прохоровский |  | Прохоровский | 214 | 100 |  | 0.089792 | 0.089792
Прохоровский |  | Прохоровский | 215 | 100 |  | 0.089898 | 0.089898
Прохоровский |  | Прохоровский | 223 | 63 |  | 0.036336 | 0.036336
Прохоровский |  | Прохоровский | 225 | 160 |  | 0.13695 | 0.13695
Прохоровский |  | Прохоровский | 226 | 100 |  | 0.088568 | 0.088568
Прохоровский |  | Прохоровский | 227 | 100 |  | 0.079277 | 0.079277
Прохоровский |  | Прохоровский | 228 | 630 |  | 0.5531 | 0.5531
Прохоровский |  | Прохоровский | 301 | 160 |  | 0.14004 | 0.14004
Прохоровский |  | Прохоровский | 302 | 100 |  | 0.08173 | 0.08173
Прохоровский |  | Прохоровский | 303 | 160 |  | 0.14143 | 0.14143
Прохоровский |  | Прохоровский | 304 | 160 |  | 0.13649 | 0.13649
Прохоровский |  | Прохоровский | 305 | 100 |  | 0.083758 | 0.083758
Прохоровский |  | Прохоровский | 306 | 100 |  | 0.081208 | 0.081208
Прохоровский |  | Прохоровский | 307 | 160 |  | 0.1169 | 0.1169
Прохоровский |  | Прохоровский | 310 | 100 |  | 0.085134 | 0.085134
Прохоровский |  | Прохоровский | 311 | 63 |  | 0.047783 | 0.047783
Прохоровский |  | Прохоровский | 312 | 250 |  | 0.21926 | 0.21926
Прохоровский |  | Прохоровский | 313 | 250 |  | 0.21692 | 0.21692
Прохоровский |  | Прохоровский | 314 | 250 |  | 0.20208 | 0.20208
Прохоровский |  | Прохоровский | 315 | 100 |  | 0.089179 | 0.089179
Прохоровский |  | Прохоровский | 316 | 100 |  | 0.087772 | 0.087772
Прохоровский |  | Прохоровский | 317 | 63 |  | 0.056087 | 0.056087
Прохоровский |  | Прохоровский | 318 | 100 |  | 0.088964 | 0.088964
Прохоровский |  | Прохоровский | 319 | 160 |  | 0.13358 | 0.13358
Прохоровский |  | Прохоровский | 321 | 100 |  | 0.089165 | 0.089165
Прохоровский |  | Прохоровский | 323 | 100 |  | 0.088113 | 0.088113
Прохоровский |  | Прохоровский | 401 | 100 |  | 0.072441 | 0.072441
Прохоровский |  | Прохоровский | 402 | 160 |  | 0.13906 | 0.13906
Прохоровский |  | Прохоровский | 403 | 100 |  | 0.069835 | 0.069835
Прохоровский |  | Прохоровский | 404 | 63 |  | 0.055658 | 0.055658
Прохоровский |  | Прохоровский | 405 | 160 |  | 0.0315 | 0.0315
Прохоровский |  | Прохоровский | 406 | 160 |  | 0.11108 | 0.11108
Прохоровский |  | Прохоровский | 407 | 160 |  | 0.14358 | 0.14358
Прохоровский |  | Прохоровский | 408 | 160 |  | 0.12392 | 0.12392
Прохоровский |  | Прохоровский | 410 | 100 |  | 0.089581 | 0.089581
Прохоровский |  | Прохоровский | 411 | 40 |  | 0.035795 | 0.035795
Прохоровский |  | Прохоровский | 412 | 400 |  | 0.34983 | 0.34983
Прохоровский |  | Прохоровский | 413 | 250 |  | 0.18523 | 0.18523
Прохоровский |  | Прохоровский | 414 | 100 |  | 0.085613 | 0.085613
Прохоровский |  | Прохоровский | 501 | 250 |  | 0.18526 | 0.18526
Прохоровский |  | Прохоровский | 502 | 160 |  | 0.13607 | 0.13607
Прохоровский |  | Прохоровский | 503 | 100 |  | 0.069343 | 0.069343
Прохоровский |  | Прохоровский | 504 | 100 |  | 0.059382 | 0.059382
Прохоровский |  | Прохоровский | 505 | 100 |  | 0.069912 | 0.069912
Прохоровский |  | Прохоровский | 506 | 100 |  | 0.077256 | 0.077256
Прохоровский |  | Прохоровский | 507 | 160 |  | 0.13886 | 0.13886
Прохоровский |  | Прохоровский | 508 | 250 |  | 0.22285 | 0.22285
Прохоровский |  | Прохоровский | 509 | 100 |  | 0.081184 | 0.081184
Прохоровский |  | Прохоровский | 511 | 100 |  | 0.076405 | 0.076405
Прохоровский |  | Прохоровский | 512 | 100 |  | 0.087008 | 0.087008
Прохоровский |  | Прохоровский | 515 | 100 |  | 0.0868 | 0.0868
Прохоровский |  | Прохоровский | 516 | 100 |  | 0.069342 | 0.069342
Прохоровский |  | Прохоровский | 517 | 100 |  | 0.073074 | 0.073074
Прохоровский |  | Прохоровский | 518 | 160 |  | 0.12073 | 0.12073
Прохоровский |  | Прохоровский | 519 | 100 |  | 0.087805 | 0.087805
Прохоровский |  | Прохоровский | 520 | 100 |  | 0.069099 | 0.069099
Прохоровский |  | Прохоровский | 522 | 250 |  | 0.21047 | 0.21047
Прохоровский |  | Прохоровский | 524 | 250 |  | 0.19614 | 0.19614
Прохоровский |  | Прохоровский | 525 | 100 |  | 0.080016 | 0.080016
Прохоровский |  | Прохоровский | 526 | 250 |  | 0.21585 | 0.21585
Прохоровский |  | Прохоровский | 527 | 100 |  | 0.084523 | 0.084523
Прохоровский |  | Прохоровский | 528 | 100 |  | 0.088722 | 0.088722
Прохоровский |  | Прохоровский | 601 | 100 |  | 0.081702 | 0.081702
Прохоровский |  | Прохоровский | 701 | 40 |  | 0.0072 | 0.0072
Прохоровский |  | Прохоровский | 705 | 100 |  | 0.087876 | 0.087876
Прохоровский |  | Прохоровский | 102 | 160 |  | 0.144 | 0.144
Прохоровский |  | Прохоровский | 104 | 630 |  | 0.56044 | 0.56044
Прохоровский |  | Прохоровский | 105 | 630 |  | 0.48953 | 0.48953
Прохоровский |  | Прохоровский | 106 | 100 |  | 0.075773 | 0.075773
Прохоровский |  | Прохоровский | 107 | 160 |  | 0.097164 | 0.097164
Прохоровский |  | Прохоровский | 108 | 160 |  | 0.14255 | 0.14255
Прохоровский |  | Прохоровский | 201 | 250 |  | 0.21532 | 0.21532
Прохоровский |  | Прохоровский | 202 | 100 |  | 0.081837 | 0.081837
Прохоровский |  | Прохоровский | 203 | 250 |  | 0.22221 | 0.22221
Прохоровский |  | Прохоровский | 204 | 100 |  | 0.048049 | 0.048049
Прохоровский |  | Прохоровский | 208 | 100 |  | 0.069543 | 0.069543
Прохоровский |  | Прохоровский | 210 | 100 |  | 0.073585 | 0.073585
Прохоровский |  | Прохоровский | 211 | 63 |  | 0.046354 | 0.046354
Прохоровский |  | Прохоровский | 212 | 160 |  | 0.097009 | 0.097009
Прохоровский |  | Прохоровский | 215 | 160 |  | 0.10674 | 0.10674
Прохоровский |  | Прохоровский | 301 | 250 |  | 0.22377 | 0.22377
Прохоровский |  | Прохоровский | 302 | 100 |  | 0.09 | 0.09
Прохоровский |  | Прохоровский | 303 | 100 |  | 0.082497 | 0.082497
Прохоровский |  | Прохоровский | 304 | 100 |  | 0.063916 | 0.063916
Прохоровский |  | Прохоровский | 312 | 250 |  | 0.20123 | 0.20123
Прохоровский |  | Прохоровский | 318 | 250 |  | 0.1843 | 0.1843
Прохоровский |  | Прохоровский | 401 | 100 |  | 0.073107 | 0.073107
Прохоровский |  | Прохоровский | 402 | 160 |  | 0.067871 | 0.067871
Прохоровский |  | Прохоровский | 403 | 63 |  | 0.031559 | 0.031559
Прохоровский |  | Прохоровский | 404 | 160 |  | 0.098419 | 0.098419
Прохоровский |  | Прохоровский | 405 | 160 |  | 0.10556 | 0.10556
Прохоровский |  | Прохоровский | 406 | 160 |  | 0.13262 | 0.13262
Прохоровский |  | Прохоровский | 407 | 100 |  | 0.081167 | 0.081167
Прохоровский |  | Прохоровский | 408 | 160 |  | 0.10814 | 0.10814
Прохоровский |  | Прохоровский | 409 | 100 |  | 0.070898 | 0.070898
Прохоровский |  | Прохоровский | 410 | 63 |  | 0.050591 | 0.050591
Прохоровский |  | Прохоровский | 412 | 63 |  | 0.0567 | 0.0567
Прохоровский |  | Прохоровский | 414 | 100 |  | 0.070484 | 0.070484
Прохоровский |  | Прохоровский | 501 | 100 |  | 0.050502 | 0.050502
Прохоровский |  | Прохоровский | 1201 | 40 |  | 0.03193 | 0.03193
Прохоровский |  | Прохоровский | 1202 | 100 |  | 0.083216 | 0.083216
Прохоровский |  | Прохоровский | 1203 | 100 |  | 0.085104 | 0.085104
Прохоровский |  | Прохоровский | 1204 | 400 |  | 0.0918 | 0.0918
Прохоровский |  | Прохоровский | 1205 | 100 |  | 0.069971 | 0.069971
Прохоровский |  | Прохоровский | 1206 | 40 |  | 0.02705 | 0.02705
Прохоровский |  | Прохоровский | 1208 | 100 |  | 0.087192 | 0.087192
Прохоровский |  | Прохоровский | 1209 | 100 |  | 0.088094 | 0.088094
Прохоровский |  | Прохоровский | 1210 | 250 |  | 0.20422 | 0.20422
Прохоровский |  | Прохоровский | 1212 | 250 |  | 0.21217 | 0.21217
Прохоровский |  | Прохоровский | 1213 | 63 |  | 0.045582 | 0.045582
Прохоровский |  | Прохоровский | 802 | 100 |  | 0.088753 | 0.088753
Прохоровский |  | Прохоровский | 804 | 100 |  | 0.081076 | 0.081076
Прохоровский |  | Прохоровский | 805 | 100 |  | 0.087586 | 0.087586
Прохоровский |  | Прохоровский | 806 | 100 |  | 0.088999 | 0.088999
Прохоровский |  | Прохоровский | 808 | 160 |  | 0.12712 | 0.12712
Прохоровский |  | Прохоровский | 809 | 100 |  | 0.068719 | 0.068719
Прохоровский |  | Прохоровский | 810 | 100 |  | 0.069707 | 0.069707
Прохоровский |  | Прохоровский | 811 | 100 |  | 0.0795 | 0.0795
Прохоровский |  | Прохоровский | 812 | 100 |  | 0.080869 | 0.080869
Прохоровский |  | Прохоровский | 1001 | 100 |  | 0.080835 | 0.080835
Прохоровский |  | Прохоровский | 1002 | 63 |  | 0.055094 | 0.055094
Прохоровский |  | Прохоровский | 1003 | 100 |  | 0.089594 | 0.089594
Прохоровский |  | Прохоровский | 1004 | 160 |  | 0.13206 | 0.13206
Прохоровский |  | Прохоровский | 1005 | 100 |  | 0.081608 | 0.081608
Прохоровский |  | Прохоровский | 1006 | 250 |  | 0.2244 | 0.2244
Прохоровский |  | Прохоровский | 1201 | 250 |  | 0.16831 | 0.16831
Прохоровский |  | Прохоровский | 1202 | 400 |  | 0.36 | 0.36
Прохоровский |  | Прохоровский | 1203 | 250 |  | 0.21408 | 0.21408
Прохоровский |  | Прохоровский | 1205 | 100 |  | 0.089799 | 0.089799
Прохоровский |  | Прохоровский | 1214 | 160 |  | 0.08782 | 0.08782
Прохоровский |  | Прохоровский | 1215 | 250 |  | 0.2102 | 0.2102
Прохоровский |  | Прохоровский | 1218 | 160 |  | 0.095764 | 0.095764
Прохоровский |  | Прохоровский | 1219 | 250 |  | 0.21092 | 0.21092
Прохоровский |  | Прохоровский | 1222 | 250 |  | 0.16919 | 0.16919
Прохоровский |  | Прохоровский | 1225 | 400 |  | 0.25773 | 0.25773
Прохоровский |  | Прохоровский | 1301 | 250 |  | 0.1815 | 0.1815
Прохоровский |  | Прохоровский | 1311 | 250 |  | 0.14713 | 0.14713
Прохоровский |  | Прохоровский | 1314 | 160 |  | 0.11766 | 0.11766
Прохоровский |  | Прохоровский | 1317 | 400 |  | 0.28985 | 0.28985
Прохоровский |  | Прохоровский | 1401 | 160 |  | 0.12689 | 0.12689
Прохоровский |  | Прохоровский | 1402 | 250 |  | 0.16758 | 0.16758
Прохоровский |  | Прохоровский | 1403 | 250 |  | 0.22034 | 0.22034
Прохоровский |  | Прохоровский | 1404 | 100 |  | 0.083064 | 0.083064
Прохоровский |  | Прохоровский | 1406 | 250 |  | 0.18675 | 0.18675
Прохоровский |  | Прохоровский | 1407 | 100 |  | 0.084866 | 0.084866
Прохоровский |  | Прохоровский | 1409 | 250 |  | 0.19113 | 0.19113
Прохоровский |  | Прохоровский | 1429 | 400 |  | 0.31015 | 0.31015
Прохоровский |  | Прохоровский | 1430 | 160 |  | 0.144 | 0.144
Прохоровский |  | Прохоровский | 402 | 100 |  | 0.067317 | 0.067317
Прохоровский |  | Прохоровский | 404 | 400 |  | 0.33722 | 0.33722
Прохоровский |  | Прохоровский | 405 | 63 |  | 0.050743 | 0.050743
Прохоровский |  | Прохоровский | 407 | 63 |  | 0.053191 | 0.053191
Прохоровский |  | Прохоровский | 408 | 100 |  | 0.079632 | 0.079632
Прохоровский |  | Прохоровский | 409 | 400 |  | 0.34386 | 0.34386
Прохоровский |  | Прохоровский | 410 | 250 |  | 0.16695 | 0.16695
Прохоровский |  | Прохоровский | 411 | 100 |  | 0.07812 | 0.07812
Прохоровский |  | Прохоровский | 412 | 100 |  | 0.09 | 0.09
Прохоровский |  | Прохоровский | 414 | 250 |  | 0.2056 | 0.2056
Прохоровский |  | Прохоровский | 415 | 250 |  | 0.17502 | 0.17502
Прохоровский |  | Прохоровский | 416 | 160 |  | 0.12459 | 0.12459
Прохоровский |  | Прохоровский | 418 | 63 |  | 0.04768 | 0.04768
Прохоровский |  | Прохоровский | 419 | 63 |  | 0.055679 | 0.055679
Прохоровский |  | Прохоровский | 423 | 100 |  | 0.089376 | 0.089376
Прохоровский |  | Прохоровский | 424 | 250 |  | 0.17551 | 0.17551
Прохоровский |  | Прохоровский | 701 | 100 |  | 0.055089 | 0.055089
Прохоровский |  | Прохоровский | 702 | 160 |  | 0.10722 | 0.10722
Прохоровский |  | Прохоровский | 703 | 63 |  | 0.054302 | 0.054302
Прохоровский |  | Прохоровский | 705 | 63 |  | 0.052362 | 0.052362
Прохоровский |  | Прохоровский | 706 | 60 |  | 0.047822 | 0.047822
Прохоровский |  | Прохоровский | 707 | 60 |  | 0.025244 | 0.025244
Прохоровский |  | Прохоровский | 708 | 100 |  | 0.074232 | 0.074232
Прохоровский |  | Прохоровский | 709 | 40 |  | 0.019152 | 0.019152
Прохоровский |  | Прохоровский | 710 | 100 |  | 0.07812 | 0.07812
Прохоровский |  | Прохоровский | 716 | 160 |  | 0.12046 | 0.12046
Прохоровский |  | Прохоровский | 717 | 250 |  | 0.21672 | 0.21672
Прохоровский |  | Прохоровский | 718 | 100 |  | 0.082895 | 0.082895
Прохоровский |  | Прохоровский | 719 | 100 |  | 0.057353 | 0.057353
Прохоровский |  | Прохоровский | 102 | 100 |  | 0.09 | 0.09
Прохоровский |  | Прохоровский | 301 | 250 |  | 0.225 | 0.225
Прохоровский |  | Прохоровский | 502 | 100 |  | 0.089366 | 0.089366
Прохоровский |  | Прохоровский | 503 | 400 |  | 0.10836 | 0.10836
Прохоровский |  | Прохоровский | 504 | 160 |  | 0.038104 | 0.038104
Прохоровский |  | Прохоровский | 505 | 160 |  | 0.095573 | 0.095573
Прохоровский |  | Прохоровский | 506 | 250 |  | 0.18803 | 0.18803
Прохоровский |  | Прохоровский | 507 | 100 |  | 0.074416 | 0.074416
Прохоровский |  | Прохоровский | 508 | 63 |  | 0.055633 | 0.055633
Прохоровский |  | Прохоровский | 509 | 160 |  | 0.14294 | 0.14294
Прохоровский |  | Прохоровский | 510 | 100 |  | 0.084726 | 0.084726
Прохоровский |  | Прохоровский | 511 | 250 |  | 0.22183 | 0.22183
Прохоровский |  | Прохоровский | 512 | 160 |  | 0.13567 | 0.13567
Прохоровский |  | Прохоровский | 513 | 160 |  | 0.14315 | 0.14315
Прохоровский |  | Прохоровский | 514 | 100 |  | 0.082904 | 0.082904
Прохоровский |  | Прохоровский | 515 | 100 |  | 0.081838 | 0.081838
Прохоровский |  | Прохоровский | 516 | 100 |  | 0.084335 | 0.084335
Прохоровский |  | Прохоровский | 518 | 160 |  | 0.14276 | 0.14276
Прохоровский |  | Прохоровский | 519 | 10 |  | 0.0081612 | 0.0081612
Прохоровский |  | Прохоровский | 520 | 63 |  | 0.0153 | 0.0153
Прохоровский |  | Прохоровский | 521 | 100 |  | 0.08622 | 0.08622
Прохоровский |  | Прохоровский | 1101 | 100 |  | 0.024562 | 0.024562
Прохоровский |  | Прохоровский | 1102 | 63 |  | 0.022681 | 0.022681
Прохоровский |  | Прохоровский | 1103 | 100 |  | 0.07277 | 0.07277
Прохоровский |  | Прохоровский | 1104 | 100 |  | 0.045832 | 0.045832
Прохоровский |  | Прохоровский | 1105 | 100 |  | 0.089577 | 0.089577
Прохоровский |  | Прохоровский | 1106 | 160 |  | 0.12201 | 0.12201
Прохоровский |  | Прохоровский | 1107 | 100 |  | 0.08878 | 0.08878
Прохоровский |  | Прохоровский | 1108 | 160 |  | 0.12 | 0.12
Прохоровский |  | Прохоровский | 1109 | 160 |  | 0.13698 | 0.13698
Прохоровский |  | Прохоровский | 1110 | 100 |  | 0.085521 | 0.085521
Прохоровский |  | Прохоровский | 1111 | 100 |  | 0.081752 | 0.081752
Прохоровский |  | Прохоровский | 1112 | 63 |  | 0.049885 | 0.049885
Прохоровский |  | Прохоровский | 1113 | 63 |  | 0.053074 | 0.053074
Прохоровский |  | Прохоровский | 1114 | 100 |  | 0.086769 | 0.086769
Прохоровский |  | Прохоровский | 1115 | 160 |  | 0.14195 | 0.14195
Прохоровский |  | Прохоровский | 1116 | 100 |  | 0.082256 | 0.082256
Прохоровский |  | Прохоровский | 1119 | 63 |  | 0.051156 | 0.051156
Прохоровский |  | Прохоровский | 1120 | 100 |  | 0.081635 | 0.081635
Прохоровский |  | Прохоровский | 1122 | 100 |  | 0.072608 | 0.072608
Прохоровский |  | Прохоровский | 1123 | 160 |  | 0.12519 | 0.12519
Прохоровский |  | Прохоровский | 1124 | 250 |  | 0.22179 | 0.22179
Прохоровский |  | Прохоровский | 1125 | 250 |  | 0.20694 | 0.20694
Прохоровский |  | Прохоровский | 1126 | 250 |  | 0.17017 | 0.17017
Прохоровский |  | Прохоровский | 101 | 100 |  | 0.085225 | 0.085225
Прохоровский |  | Прохоровский | 102 | 315 |  | 0.28184 | 0.28184
Прохоровский |  | Прохоровский | 104 | 560 |  | 0.504 | 0.504
Прохоровский |  | Прохоровский | 202 | 63 |  | 0.041758 | 0.041758
Прохоровский |  | Прохоровский | 205 | 100 |  | 0.089587 | 0.089587
Прохоровский |  | Прохоровский | 206 | 60 |  | 0.052977 | 0.052977
Прохоровский |  | Прохоровский | 207 | 100 |  | 0.088358 | 0.088358
Прохоровский |  | Прохоровский | 208 | 60 |  | 0.052969 | 0.052969
Прохоровский |  | Прохоровский | 209 | 100 |  | 0.074581 | 0.074581
Прохоровский |  | Прохоровский | 212 | 160 |  | 0.11659 | 0.11659
Прохоровский |  | Прохоровский | 213 | 160 |  | 0.11934 | 0.11934
Прохоровский |  | Прохоровский | 301 | 160 |  | 0.12591 | 0.12591
Прохоровский |  | Прохоровский | 302 | 100 |  | 0.089591 | 0.089591
Прохоровский |  | Прохоровский | 303 | 100 |  | 0.086985 | 0.086985
Прохоровский |  | Прохоровский | 304 | 60 |  | 0.047 | 0.047
Прохоровский |  | Прохоровский | 305 | 100 |  | 0.082971 | 0.082971
Прохоровский |  | Прохоровский | 306 | 100 |  | 0.080869 | 0.080869
Прохоровский |  | Прохоровский | 308 | 160 |  | 0.12265 | 0.12265
Прохоровский |  | Прохоровский | 309 | 160 |  | 0.13386 | 0.13386
Прохоровский |  | Прохоровский | 310 | 100 |  | 0.046209 | 0.046209
Прохоровский |  | Прохоровский | 311 | 400 |  | 0.34593 | 0.34593
Прохоровский |  | Прохоровский | 312 | 160 |  | 0.13617 | 0.13617
Прохоровский |  | Прохоровский | 313 | 63 |  | 0.054648 | 0.054648
Прохоровский |  | Прохоровский | 314 | 100 |  | 0.067035 | 0.067035
Прохоровский |  | Прохоровский | 315 | 100 |  | 0.084013 | 0.084013
Прохоровский |  | Прохоровский | 316 | 63 |  | 0.054418 | 0.054418
Прохоровский |  | Прохоровский | 317 | 315 |  | 0.278 | 0.278
Прохоровский |  | Прохоровский | 319 | 160 |  | 0.14222 | 0.14222
Прохоровский |  | Прохоровский | 401 | 25 |  | 0.022291 | 0.022291
Прохоровский |  | Прохоровский | 403 | 100 |  | 0.073222 | 0.073222
Прохоровский |  | Прохоровский | 404 | 160 |  | 0.11138 | 0.11138
Прохоровский |  | Прохоровский | 405 | 160 |  | 0.12055 | 0.12055
Прохоровский |  | Прохоровский | 407 | 100 |  | 0.079866 | 0.079866
Прохоровский |  | Прохоровский | 408 | 60 |  | 0.049046 | 0.049046
Прохоровский |  | Прохоровский | 412 | 100 |  | 0.063301 | 0.063301
Прохоровский |  | Прохоровский | 501 | 250 |  | 0.19562 | 0.19562
Прохоровский |  | Прохоровский | 503 | 160 |  | 0.12387 | 0.12387
Прохоровский |  | Прохоровский | 504 | 160 |  | 0.13119 | 0.13119
Прохоровский |  | Прохоровский | 601 | 160 |  | 0.11185 | 0.11185
Прохоровский |  | Прохоровский | 602 | 60 |  | 0.047219 | 0.047219
Прохоровский |  | Прохоровский | 603 | 100 |  | 0.086621 | 0.086621
Прохоровский |  | Прохоровский | 604 | 100 |  | 0.052817 | 0.052817
Прохоровский |  | Прохоровский | 605 | 40 |  | 0.034105 | 0.034105
Прохоровский |  | Прохоровский | 606 | 63 |  | 0.048564 | 0.048564
Прохоровский |  | Прохоровский | 607 | 400 |  | 0.35644 | 0.35644
Прохоровский |  | Прохоровский | 608 | 60 |  | 0.044455 | 0.044455
Прохоровский |  | Прохоровский | 610 | 160 |  | 0.12999 | 0.12999
Прохоровский |  | Прохоровский | 611 | 250 |  | 0.15482 | 0.15482
Прохоровский |  | Прохоровский | 612 | 100 |  | 0.083871 | 0.083871
Прохоровский |  | Прохоровский | 615 | 100 |  | 0.082656 | 0.082656
Прохоровский |  | Прохоровский | 704 | 63 |  | 0.052146 | 0.052146
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №101 | 100 |  | 0.086468 | 0.086468
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №102 | 100 |  | 0.06852 | 0.06852
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №103 | 160 |  | 0.12436 | 0.12436
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №104 | 100 |  | 0.078314 | 0.078314
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №105 | 250 |  | 0.22399 | 0.22399
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №106 | 160 |  | 0.12779 | 0.12779
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №107 | 63 |  | 0.046838 | 0.046838
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №109 | 160 |  | 0.13572 | 0.13572
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №110 | 250 |  | 0.20734 | 0.20734
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №111 | 160 |  | 0.1267 | 0.1267
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №112 | 160 |  | 0.1296 | 0.1296
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №113 | 63 |  | 0.05609 | 0.05609
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №115 | 100 |  | 0.080692 | 0.080692
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №116 | 160 |  | 0.14135 | 0.14135
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №117 | 250 |  | 0.21053 | 0.21053
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №119 | 160 |  | 0.12318 | 0.12318
Ракитянский |  | Ракитянский | ТП №121 | 250 |  | 0.20731 | 0.20731
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №122 | 250 |  | 0.18461 | 0.18461
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №123 | 100 |  | 0.07769 | 0.07769
Ракитянский |  | Ракитянский | ТП №124 | 160 |  | 0.144 | 0.144
Ракитянский |  | Ракитянский | ТП №128 | 630 |  | 0.33779 | 0.33779
Ракитянский |  | Ракитянский | ТП №128 | 630 |  | 0.51249 | 0.51249
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №201 | 160 |  | 0.13527 | 0.13527
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №202 | 160 |  | 0.12637 | 0.12637
Ракитянский |  | Ракитянский | ТП №203 | 25 |  | 0.021065 | 0.021065
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №205 | 63 |  | 0.054857 | 0.054857
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №206 | 100 |  | 0.074192 | 0.074192
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №207 | 160 |  | 0.13752 | 0.13752
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №208 | 250 |  | 0.19739 | 0.19739
Ракитянский |  | Ракитянский | ТП №211 | 60 |  | 0.054 | 0.054
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №212 | 63 |  | 0.053411 | 0.053411
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №213 | 100 |  | 0.088547 | 0.088547
Ракитянский |  | Ракитянский | МТП №214 | 100 |  | 0.072614 | 0.072614
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №216 | 60 |  | 0.054 | 0.054
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №217 | 63 |  | 0.049694 | 0.049694
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №301 | 250 |  | 0.21489 | 0.21489
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №304 | 100 |  | 0.071736 | 0.071736
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №305 | 160 |  | 0.1074 | 0.1074
Ракитянский |  | Ракитянский | ЗТП №501 | 250 |  | 0.21413 | 0.21413
Ракитянский |  | Ракитянский | ТП №701 | 630 |  | 0.45263 | 0.45263
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №101 | 100 |  | 0.088068 | 0.088068
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №102 | 100 |  | 0.070709 | 0.070709
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №103 | 100 |  | 0.079056 | 0.079056
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №105 | 100 |  | 0.06231 | 0.06231
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №106 | 100 |  | 0.065017 | 0.065017
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №108 | 100 |  | 0.06771 | 0.06771
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №110 | 400 |  | 0.35727 | 0.35727
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №112 | 40 |  | 0.025315 | 0.025315
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №114 | 100 |  | 0.060548 | 0.060548
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №115 | 400 |  | 0.35249 | 0.35249
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №116 | 160 |  | 0.13451 | 0.13451
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №117 | 160 |  | 0.14045 | 0.14045
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №118 | 160 |  | 0.12548 | 0.12548
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №121 | 60 |  | 0.050138 | 0.050138
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №201 | 630 |  | 0.53845 | 0.53845
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №202 | 250 |  | 0.20285 | 0.20285
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №203 | 630 |  | 0.54337 | 0.54337
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №204 | 160 |  | 0.12586 | 0.12586
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №205 | 63 |  | 0.034924 | 0.034924
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №206 | 630 |  | 0.47429 | 0.47429
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №206 | 630 |  | 0.49343 | 0.49343
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №207 | 250 |  | 0.2215 | 0.2215
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №208 | 250 |  | 0.19465 | 0.19465
Ракитянский |  | Ракитянский | ТП №209 | 100 |  | 0.072466 | 0.072466
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №210 | 160 |  | 0.144 | 0.144
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №211 | 250 |  | 0.225 | 0.225
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №212 | 160 |  | 0.12848 | 0.12848
Ракитянский |  | Ракитянский | ТП №216 | 250 |  | 0.19429 | 0.19429
Ракитянский |  | Ракитянский | ТП №216 | 250 |  | 0.19286 | 0.19286
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №301 | 160 |  | 0.13364 | 0.13364
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №302 | 160 |  | 0.14293 | 0.14293
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №304 | 160 |  | 0.13186 | 0.13186
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №305 | 160 |  | 0.14233 | 0.14233
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №311 | 100 |  | 0.073181 | 0.073181
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №305 | 100 |  | 0.09 | 0.09
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №312 | 100 |  | 0.068329 | 0.068329
Ракитянский |  | Ракитянский | ТП №313 | 60 |  | 0.032329 | 0.032329
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №316 | 60 |  | 0.050681 | 0.050681
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №318 | 63 |  | 0.0567 | 0.0567
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №320 | 60 |  | 0.030079 | 0.030079
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №324 | 160 |  | 0.14018 | 0.14018
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №325 | 100 |  | 0.085481 | 0.085481
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №333 | 100 |  | 0.080353 | 0.080353
Ракитянский |  | Ракитянский | ТП №334 | 160 |  | 0.14338 | 0.14338
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №337 | 160 |  | 0.144 | 0.144
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №338 | 60 |  | 0.041936 | 0.041936
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №339 | 100 |  | 0.063761 | 0.063761
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №401 | 160 |  | 0.13701 | 0.13701
Ракитянский |  | Ракитянский | ТП №402 | 100 |  | 0.089372 | 0.089372
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №403 | 560 |  | 0.49034 | 0.49034
Ракитянский |  | Ракитянский | ТП №405 | 63 |  | 0.055623 | 0.055623
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №406 | 400 |  | 0.36 | 0.36
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №407 | 160 |  | 0.144 | 0.144
Ракитянский |  | Ракитянский | ТП №408 | 100 |  | 0.09 | 0.09
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №410 | 400 |  | 0.36 | 0.36
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №411 | 10 |  | 0.0087984 | 0.0087984
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №412 | 250 |  | 0.18484 | 0.18484
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №413 | 100 |  | 0.068103 | 0.068103
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №414 | 100 |  | 0.076232 | 0.076232
Ракитянский |  | Ракитянский | ТП №415 | 630 |  | 0.5495 | 0.5495
Ракитянский |  | Ракитянский | ТП №417 | 160 |  | 0.13453 | 0.13453
Ракитянский |  | Ракитянский | ТП №418 | 10 |  | 0.009 | 0.009
Ракитянский |  | Ракитянский | ТП №427 | 40 |  | 0.01225 | 0.01225
Ракитянский |  | Ракитянский | ЗТП №501 | 630 |  | 0.47423 | 0.47423
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №502 | 400 |  | 0.35939 | 0.35939
Ракитянский |  | Ракитянский | ЗТП №503 | 400 |  | 0.30444 | 0.30444
Ракитянский |  | Ракитянский | ЗТП №503 | 400 |  | 0.32055 | 0.32055
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №504 | 400 |  | 0.35957 | 0.35957
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №507 | 60 |  | 0.043268 | 0.043268
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №508 | 60 |  | 0.048038 | 0.048038
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №511 | 160 |  | 0.1395 | 0.1395
Ракитянский |  | Ракитянский | ТП №512 | 25 |  | 0.021088 | 0.021088
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №513 | 100 |  | 0.09 | 0.09
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №516 | 100 |  | 0.083212 | 0.083212
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №601 | 250 |  | 0.225 | 0.225
Ракитянский |  | Ракитянский | ТП №602 | 400 |  | 0.36 | 0.36
Ракитянский |  | Ракитянский | ТП №603 | 160 |  | 0.144 | 0.144
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №604 | 400 |  | 0.31294 | 0.31294
Ракитянский |  | Ракитянский | ТП №605 | 250 |  | 0.225 | 0.225
Ракитянский |  | Ракитянский | ТП №606 | 400 |  | 0.36 | 0.36
Ракитянский |  | Ракитянский | ТП №607 | 160 |  | 0.144 | 0.144
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №608 | 250 |  | 0.21728 | 0.21728
Ракитянский |  | Ракитянский | ТП №609 | 160 |  | 0.144 | 0.144
Ракитянский |  | Ракитянский | ТП №610 | 100 |  | 0.09 | 0.09
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №611 | 250 |  | 0.17448 | 0.17448
Ракитянский |  | Ракитянский | ЗТП №612 | 250 |  | 0.225 | 0.225
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №613 | 160 |  | 0.144 | 0.144
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №614 | 250 |  | 0.225 | 0.225
Ракитянский |  | Ракитянский | МТП №615 | 100 |  | 0.09 | 0.09
Ракитянский |  | Ракитянский | МТП №616 | 160 |  | 0.12376 | 0.12376
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №617 | 400 |  | 0.36 | 0.36
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №618 | 250 |  | 0.225 | 0.225
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №619 | 100 |  | 0.09 | 0.09
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №620 | 100 |  | 0.09 | 0.09
Ракитянский |  | Ракитянский | ТП №621 | 100 |  | 0.077225 | 0.077225
Ракитянский |  | Ракитянский | ЗТП №801 | 400 |  | 0.31413 | 0.31413
Ракитянский |  | Ракитянский | ЗТП №801 | 400 |  | 0.34488 | 0.34488
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №802 | 250 |  | 0.13539 | 0.13539
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №803 | 250 |  | 0.21099 | 0.21099
Ракитянский |  | Ракитянский | ЗТП №804 | 400 |  | 0.22428 | 0.22428
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №805 | 250 |  | 0.18681 | 0.18681
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №806 | 160 |  | 0.12227 | 0.12227
Ракитянский |  | Ракитянский | ЗТП №807 | 400 |  | 0.30129 | 0.30129
Ракитянский |  | Ракитянский | ЗТП №808 | 400 |  | 0.18554 | 0.18554
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №809 | 400 |  | 0.28933 | 0.28933
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №810 | 250 |  | 0.17311 | 0.17311
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №811 | 160 |  | 0.12843 | 0.12843
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №812 | 250 |  | 0.15622 | 0.15622
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №813 | 400 |  | 0.29667 | 0.29667
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №814 | 400 |  | 0.29805 | 0.29805
Ракитянский |  | Ракитянский | ТП №815 | 60 |  | 0.04673 | 0.04673
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП № 861 | 250 |  | 0.225 | 0.225
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №862 | 250 |  | 0.13429 | 0.13429
Ракитянский |  | Ракитянский | ТП №901 | 160 |  | 0.13818 | 0.13818
Ракитянский |  | Ракитянский | ТП №902 | 160 |  | 0.126 | 0.126
Ракитянский |  | Ракитянский | ТП №903 | 250 |  | 0.20482 | 0.20482
Ракитянский |  | Ракитянский | ТП №904 | 100 |  | 0.086376 | 0.086376
Ракитянский |  | Ракитянский | ТП №905 | 100 |  | 0.068008 | 0.068008
Ракитянский |  | Ракитянский | ТП №906 | 100 |  | 0.083264 | 0.083264
Ракитянский |  | Ракитянский | ТП №907 | 100 |  | 0.082733 | 0.082733
Ракитянский |  | Ракитянский | ТП №908 | 160 |  | 0.11966 | 0.11966
Ракитянский |  | Ракитянский | ТП №909 | 60 |  | 0.04707 | 0.04707
Ракитянский |  | Ракитянский | ТП №1001 | 25 |  | 0.0225 | 0.0225
Ракитянский |  | Ракитянский | ТП №1002 | 40 |  | 0.036 | 0.036
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №1101 | 100 |  | 0.076786 | 0.076786
Ракитянский |  | Ракитянский | ТП №1102 | 100 |  | 0.07857 | 0.07857
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №1103 | 63 |  | 0.033896 | 0.033896
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №1104 | 160 |  | 0.13711 | 0.13711
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №1106 | 250 |  | 0.225 | 0.225
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №1107 | 250 |  | 0.20424 | 0.20424
Ракитянский |  | Ракитянский | ТП №1108 | 250 |  | 0.22097 | 0.22097
Ракитянский |  | Ракитянский | ТП №1112 | 630 |  | 0.52464 | 0.52464
Ракитянский |  | Ракитянский | ТП №1118 | 63 |  | 0.040753 | 0.040753
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №101 | 160 |  | 0.12919 | 0.12919
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №201 | 400 |  | 0.34248 | 0.34248
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №203 | 160 |  | 0.10814 | 0.10814
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №204 | 160 |  | 0.089516 | 0.089516
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №205 | 160 |  | 0.12817 | 0.12817
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №206 | 63 |  | 0.044873 | 0.044873
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №207 | 160 |  | 0.13971 | 0.13971
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №208 | 250 |  | 0.225 | 0.225
Ракитянский |  | Ракитянский | ТП №209 | 250 |  | 0.225 | 0.225
Ракитянский |  | Ракитянский | ТП №210 | 25 |  | 0.0225 | 0.0225
Ракитянский |  | Ракитянский | ЗТП №211 | 250 |  | 0.213 | 0.213
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №301 | 160 |  | 0.12018 | 0.12018
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №303 | 100 |  | 0.087491 | 0.087491
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №304 | 100 |  | 0.076406 | 0.076406
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №306 | 160 |  | 0.144 | 0.144
Ракитянский |  | Ракитянский | ТП №307 | 63 |  | 0.0567 | 0.0567
Ракитянский |  | Ракитянский | ТП №308 | 100 |  | 0.087737 | 0.087737
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №401 | 160 |  | 0.10478 | 0.10478
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №403 | 30 |  | 0.027 | 0.027
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №404 | 100 |  | 0.075707 | 0.075707
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №405 | 100 |  | 0.065329 | 0.065329
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №406 | 60 |  | 0.053032 | 0.053032
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №407 | 250 |  | 0.22376 | 0.22376
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №408 | 100 |  | 0.082991 | 0.082991
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №409 | 100 |  | 0.074786 | 0.074786
Ракитянский |  | Ракитянский | ТП №410 | 25 |  | 0.0225 | 0.0225
Ракитянский |  | Ракитянский | ТП №411 | 160 |  | 0.144 | 0.144
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №412 | 250 |  | 0.20747 | 0.20747
Ракитянский |  | Ракитянский | ТП №413 | 400 |  | 0.36 | 0.36
Ракитянский |  | Ракитянский | ТП №416 | 40 |  | 0.036 | 0.036
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №501 | 100 |  | 0.05261 | 0.05261
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №502 | 250 |  | 0.202 | 0.202
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №503 | 160 |  | 0.13558 | 0.13558
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №504 | 100 |  | 0.085377 | 0.085377
Ракитянский |  | Ракитянский | ЗТП №601 | 400 |  | 0.35875 | 0.35875
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №602 | 160 |  | 0.13963 | 0.13963
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №603 | 100 |  | 0.078365 | 0.078365
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №606 | 100 |  | 0.086715 | 0.086715
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №608 | 160 |  | 0.13017 | 0.13017
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №609 | 100 |  | 0.083423 | 0.083423
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №701 | 63 |  | 0.050253 | 0.050253
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №702 | 60 |  | 0.038217 | 0.038217
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №703 | 100 |  | 0.077916 | 0.077916
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №704 | 100 |  | 0.087194 | 0.087194
Ракитянский |  | Ракитянский | ТП №801 | 630 |  | 0.33872 | 0.33872
Ракитянский |  | Ракитянский | ТП №801 | 630 |  | 0.567 | 0.567
Ракитянский |  | Ракитянский | ТП №802 | 160 |  | 0.144 | 0.144
Ракитянский |  | Ракитянский | ТП №803 | 630 |  | 0.52313 | 0.52313
Ракитянский |  | Ракитянский | ТП №803 | 630 |  | 0.53977 | 0.53977
Ракитянский |  | Ракитянский | ТП №901 | 25 |  | 0.0225 | 0.0225
Ракитянский |  | Ракитянский | ТП №902 | 25 |  | 0.0225 | 0.0225
Ракитянский |  | Ракитянский | ТП №1001 | 100 |  | 0.09 | 0.09
Ракитянский |  | Ракитянский | ТП №1002 | 250 |  | 0.225 | 0.225
Ракитянский |  | Ракитянский | ТП №1201 | 100 |  | 0.09 | 0.09
Ракитянский |  | Ракитянский | ТП №1202 | 160 |  | 0.144 | 0.144
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №102 | 100 |  | 0.08897 | 0.08897
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №103 | 100 |  | 0.084929 | 0.084929
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №104 | 100 |  | 0.084329 | 0.084329
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №105 | 60 |  | 0.044444 | 0.044444
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №107 | 250 |  | 0.2239 | 0.2239
Ракитянский |  | Ракитянский | ТП №108 | 100 |  | 0.09 | 0.09
Ракитянский |  | Ракитянский | ТП №109 | 160 |  | 0.13775 | 0.13775
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №110 | 630 |  | 0.53995 | 0.53995
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №111 | 100 |  | 0.083485 | 0.083485
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №113 | 100 |  | 0.078557 | 0.078557
Ракитянский |  | Ракитянский | ТП №114 | 160 |  | 0.14057 | 0.14057
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №116 | 50 |  | 0.045 | 0.045
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №117 | 100 |  | 0.089695 | 0.089695
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №201 | 100 |  | 0.08338 | 0.08338
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №202 | 25 |  | 0.014172 | 0.014172
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №501 | 63 |  | 0.040241 | 0.040241
Ракитянский |  | Ракитянский | ТП №502 | 100 |  | 0.09 | 0.09
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №503 | 160 |  | 0.13408 | 0.13408
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №505 | 400 |  | 0.36 | 0.36
Ракитянский |  | Ракитянский | ТП №510 | 250 |  | 0.225 | 0.225
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №512 | 63 |  | 0.043924 | 0.043924
Ракитянский |  | Ракитянский | ТП №514 | 100 |  | 0.044397 | 0.044397
Ракитянский |  | Ракитянский | ТП №516 | 100 |  | 0.09 | 0.09
Ракитянский |  | Ракитянский | ТП №521 | 10 |  | 0.009 | 0.009
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №522 | 160 |  | 0.10106 | 0.10106
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №523 | 100 |  | 0.035974 | 0.035974
Ракитянский |  | Ракитянский | ТП №616 | 160 |  | 0.096496 | 0.096496
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №701 | 100 |  | 0.085056 | 0.085056
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №702 | 160 |  | 0.144 | 0.144
Ракитянский |  | Ракитянский | ЗТП №704 | 250 |  | 0.21581 | 0.21581
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №706 | 160 |  | 0.10065 | 0.10065
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №707 | 250 |  | 0.19745 | 0.19745
Ракитянский |  | Ракитянский | ТП №709 | 100 |  | 0.077609 | 0.077609
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №801 | 60 |  | 0.025952 | 0.025952
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №802 | 100 |  | 0.060383 | 0.060383
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №803 | 160 |  | 0.11042 | 0.11042
Ракитянский |  | Ракитянский | ЗТП №804 | 630 |  | 0.54858 | 0.54858
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №805 | 63 |  | 0.050042 | 0.050042
Ракитянский |  | Ракитянский | ЗТП №806 | 250 |  | 0.15831 | 0.15831
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №807 | 250 |  | 0.225 | 0.225
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №808 | 250 |  | 0.20877 | 0.20877
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №809 | 160 |  | 0.11998 | 0.11998
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №810 | 250 |  | 0.15408 | 0.15408
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №812 | 100 |  | 0.081428 | 0.081428
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №814 | 250 |  | 0.18583 | 0.18583
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №815 | 160 |  | 0.093856 | 0.093856
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №816 | 160 |  | 0.12525 | 0.12525
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №817 | 400 |  | 0.30605 | 0.30605
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №819 | 100 |  | 0.0252 | 0.0252
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №820 | 160 |  | 0.11137 | 0.11137
Ракитянский |  | Ракитянский | ТП №821 | 250 |  | 0.225 | 0.225
Ракитянский |  | Ракитянский | ТП №823 | 160 |  | 0.14339 | 0.14339
Ракитянский |  | Ракитянский | ТП №825 | 160 |  | 0.144 | 0.144
Ракитянский |  | Ракитянский | ТП №826 | 160 |  | 0.1158 | 0.1158
Ракитянский |  | Ракитянский | ТП №827 | 160 |  | 0.11303 | 0.11303
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №901 | 160 |  | 0.068459 | 0.068459
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №903 | 100 |  | 0.069388 | 0.069388
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №905 | 100 |  | 0.088971 | 0.088971
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №906 | 100 |  | 0.070749 | 0.070749
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №908 | 250 |  | 0.19787 | 0.19787
Ракитянский |  | Ракитянский | ТП №909 | 160 |  | 0.13308 | 0.13308
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №1003 | 100 |  | 0.078703 | 0.078703
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №1004 | 250 |  | 0.20393 | 0.20393
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №1005 | 160 |  | 0.12041 | 0.12041
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №1007 | 250 |  | 0.20208 | 0.20208
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №1008 | 100 |  | 0.073771 | 0.073771
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №1009 | 25 |  | 0.022398 | 0.022398
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №1010 | 100 |  | 0.083077 | 0.083077
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №1011 | 63 |  | 0.047903 | 0.047903
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №1104 | 100 |  | 0.07237 | 0.07237
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №1106 | 400 |  | 0.35787 | 0.35787
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №1107 | 250 |  | 0.11437 | 0.11437
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №1108 | 100 |  | 0.087761 | 0.087761
Ракитянский |  | Ракитянский | ТП №1201 | 630 |  | 0.567 | 0.567
Ракитянский |  | Ракитянский | ТП №1202 | 630 |  | 0.567 | 0.567
Ракитянский |  | Ракитянский | ТП №1203 | 400 |  | 0.34672 | 0.34672
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №1204 | 160 |  | 0.11847 | 0.11847
Ракитянский |  | Ракитянский | МТП №1206 | 400 |  | 0.30049 | 0.30049
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №1207 | 250 |  | 0.19246 | 0.19246
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №1208 | 250 |  | 0.18059 | 0.18059
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №1209 | 250 |  | 0.2067 | 0.2067
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №1210 | 250 |  | 0.19483 | 0.19483
Ракитянский |  | Ракитянский | ТП №1211 | 250 |  | 0.21398 | 0.21398
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №1212 | 160 |  | 0.10529 | 0.10529
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №1213 | 160 |  | 0.144 | 0.144
Ракитянский |  | Ракитянский | ТП №1214 | 63 |  | 0.0567 | 0.0567
Ракитянский |  | Ракитянский | ТП №1215 | 160 |  | 0.144 | 0.144
Ракитянский |  | Ракитянский | ТП №1216 | 160 |  | 0.13492 | 0.13492
Ракитянский |  | Ракитянский | ТП №1217 | 63 |  | 0.0567 | 0.0567
Ракитянский |  | Ракитянский | ТП №1218 | 100 |  | 0.086882 | 0.086882
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №101 | 63 |  | 0.050324 | 0.050324
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №102 | 100 |  | 0.088074 | 0.088074
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №103 | 160 |  | 0.14012 | 0.14012
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №104 | 100 |  | 0.087228 | 0.087228
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №106 | 160 |  | 0.12654 | 0.12654
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №108 | 40 |  | 0.036 | 0.036
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №108 | 40 |  | 0.036 | 0.036
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №107 | 63 |  | 0.055469 | 0.055469
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №201 | 400 |  | 0.30314 | 0.30314
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №202 | 630 |  | 0.48177 | 0.48177
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №202 | 630 |  | 0.50282 | 0.50282
Ракитянский |  | Ракитянский | ТП №301 | 630 |  | 0.49854 | 0.49854
Ракитянский |  | Ракитянский | ТП №301 | 630 |  | 0.21743 | 0.21743
Ракитянский |  | Ракитянский | ТП №302 | 630 |  | 0.40575 | 0.40575
Ракитянский |  | Ракитянский | ТП №302 | 630 |  | 0.47135 | 0.47135
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №401 | 160 |  | 0.13716 | 0.13716
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №402 | 160 |  | 0.10593 | 0.10593
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №404 | 250 |  | 0.19925 | 0.19925
Ракитянский |  | Ракитянский | МТП №405 | 160 |  | 0.11748 | 0.11748
Ракитянский |  | Ракитянский | ТП №406 | 250 |  | 0.225 | 0.225
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №407 | 400 |  | 0.35674 | 0.35674
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №408 | 160 |  | 0.14016 | 0.14016
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №409 | 400 |  | 0.35528 | 0.35528
Ракитянский |  | Ракитянский | МТП №410 | 160 |  | 0.096059 | 0.096059
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №411 | 100 |  | 0.063284 | 0.063284
Ракитянский |  | Ракитянский | ТП №412 | 160 |  | 0.14233 | 0.14233
Ракитянский |  | Ракитянский | ТП №413 | 160 |  | 0.11515 | 0.11515
Ракитянский |  | Ракитянский | ТП №501 | 630 |  | 0.52193 | 0.52193
Ракитянский |  | Ракитянский | ТП №501 | 630 |  | 0.46312 | 0.46312
Ракитянский |  | Ракитянский | ТП №502 | 400 |  | 0.2446 | 0.2446
Ракитянский |  | Ракитянский | ТП №602 | 400 |  | 0.36 | 0.36
Ракитянский |  | Ракитянский | ТП №603 | 400 |  | 0.36 | 0.36
Ракитянский |  | Ракитянский | ТП №701 | 630 |  | 0.44242 | 0.44242
Ракитянский |  | Ракитянский | ТП №702 | 630 |  | 0.48549 | 0.48549
Ракитянский |  | Ракитянский | ТП №703 | 630 |  | 0.54369 | 0.54369
Ракитянский |  | Ракитянский | ТП №801 | 630 |  | 0.5224 | 0.5224
Ракитянский |  | Ракитянский | ТП №801 | 630 |  | 0.44971 | 0.44971
Ракитянский |  | Ракитянский | ТП №802 | 630 |  | 0.45184 | 0.45184
Ракитянский |  | Ракитянский | ТП №803 | 630 |  | 0.48551 | 0.48551
Ракитянский |  | Ракитянский | ТП №806 | 1600 |  | 1.343 | 1.343
Ракитянский |  | Ракитянский | ТП №806 | 1600 |  | 1.4132 | 1.4132
Ракитянский |  | Ракитянский | ТП №901 | 630 |  | 0.29079 | 0.29079
Ракитянский |  | Ракитянский | ТП №902 | 630 |  | 0.38135 | 0.38135
Ракитянский |  | Ракитянский | ТП №903 | 100 |  | 0.073948 | 0.073948
Ракитянский |  | Ракитянский | ТП №1101 | 63 |  | 0.036002 | 0.036002
Ракитянский |  | Ракитянский | ТП №1102 | 250 |  | 0.1015 | 0.1015
Ракитянский |  | Ракитянский | ТП №1103 | 63 |  | 0.0567 | 0.0567
Ракитянский |  | Ракитянский | ТП №1301 | 1000 |  | 0.76771 | 0.76771
Ракитянский |  | Ракитянский | ТП №1301 | 1000 |  | 0.74678 | 0.74678
Ракитянский |  | Ракитянский | ТП №1302 | 1000 |  | 0.66021 | 0.66021
Ракитянский |  | Ракитянский | ТП №1302 | 1000 |  | 0.68053 | 0.68053
Ракитянский |  | Ракитянский | ТП №1401 | 630 |  | 0.51506 | 0.51506
Ракитянский |  | Ракитянский | ТП №1401 | 630 |  | 0.508 | 0.508
Ракитянский |  | Ракитянский | ТП №1402 | 630 |  | 0.52319 | 0.52319
Ракитянский |  | Ракитянский | ТП №1402 | 630 |  | 0.52178 | 0.52178
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №101 | 160 |  | 0.11334 | 0.11334
Ракитянский |  | Ракитянский | ЗТП №102 | 250 |  | 0.14738 | 0.14738
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №105 | 250 |  | 0.20459 | 0.20459
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №105 | 250 |  | 0.225 | 0.225
Ракитянский |  | Ракитянский | МТП №106 | 250 |  | 0.18217 | 0.18217
Ракитянский |  | Ракитянский | ЗТП №107 | 400 |  | 0.35615 | 0.35615
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №108 | 400 |  | 0.35548 | 0.35548
Ракитянский |  | Ракитянский | ЗТП №109 | 400 |  | 0.32194 | 0.32194
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №110 | 250 |  | 0.19939 | 0.19939
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №111 | 100 |  | 0.078745 | 0.078745
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №112 | 100 |  | 0.066534 | 0.066534
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №113 | 250 |  | 0.20156 | 0.20156
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №114 | 250 |  | 0.16577 | 0.16577
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №115 | 250 |  | 0.22357 | 0.22357
Ракитянский |  | Ракитянский | ЗТП №116 | 250 |  | 0.225 | 0.225
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №119 | 100 |  | 0.088319 | 0.088319
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №120 | 100 |  | 0.09 | 0.09
Ракитянский |  | Ракитянский | ТП №202 | 160 |  | 0.144 | 0.144
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №301 | 100 |  | 0.082288 | 0.082288
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №301 | 100 |  | 0.09 | 0.09
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №302 | 63 |  | 0.051505 | 0.051505
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №303 | 63 |  | 0.054714 | 0.054714
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №304 | 400 |  | 0.35939 | 0.35939
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №305 | 160 |  | 0.144 | 0.144
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №306 | 250 |  | 0.14871 | 0.14871
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №307 | 100 |  | 0.060586 | 0.060586
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №308 | 100 |  | 0.081479 | 0.081479
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №309 | 63 |  | 0.044577 | 0.044577
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №310 | 250 |  | 0.17 | 0.17
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №310 | 250 |  | 0.225 | 0.225
Ракитянский |  | Ракитянский | 311 | 100 |  | 0.070901 | 0.070901
Ракитянский |  | Ракитянский | ТП №312 | 10 |  | 0.0066816 | 0.0066816
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №401 | 100 |  | 0.087041 | 0.087041
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №401 | 100 |  | 0.09 | 0.09
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №402 | 63 |  | 0.048931 | 0.048931
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №404 | 160 |  | 0.13079 | 0.13079
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №404 | 160 |  | 0.144 | 0.144
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №405 | 160 |  | 0.13956 | 0.13956
Ракитянский |  | Ракитянский | ТП №406 | 100 |  | 0.09 | 0.09
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №407 | 100 |  | 0.089358 | 0.089358
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №408 | 100 |  | 0.077627 | 0.077627
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №410 | 250 |  | 0.21198 | 0.21198
Ракитянский |  | Ракитянский | ТП №412 | 60 |  | 0.05295 | 0.05295
Ракитянский |  | Ракитянский | ТП №501 | 160 |  | 0.12587 | 0.12587
Ракитянский |  | Ракитянский | ТП №501 | 160 |  | 0.144 | 0.144
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №502 | 160 |  | 0.13161 | 0.13161
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №503 | 160 |  | 0.12943 | 0.12943
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №503 | 160 |  | 0.144 | 0.144
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №504 | 250 |  | 0.19537 | 0.19537
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №505 | 160 |  | 0.10774 | 0.10774
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №505 | 160 |  | 0.144 | 0.144
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №505 | 160 |  | 0.144 | 0.144
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №506 | 250 |  | 0.18079 | 0.18079
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №507 | 100 |  | 0.076009 | 0.076009
Ракитянский |  | Ракитянский | МТП №508 | 160 |  | 0.12176 | 0.12176
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №509 | 400 |  | 0.31487 | 0.31487
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №510 | 160 |  | 0.12546 | 0.12546
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №511 | 100 |  | 0.079186 | 0.079186
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №512 | 400 |  | 0.31495 | 0.31495
Ракитянский |  | Ракитянский | ТП №513 | 400 |  | 0.35834 | 0.35834
Ракитянский |  | Ракитянский | ТП №514 | 400 |  | 0.34745 | 0.34745
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №515 | 63 |  | 0.056063 | 0.056063
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №516 | 100 |  | 0.083855 | 0.083855
Ракитянский |  | Ракитянский | ТП №517 | 63 |  | 0.0567 | 0.0567
Ракитянский |  | Ракитянский | ТП №518 | 250 |  | 0.19008 | 0.19008
Ракитянский |  | Ракитянский | ТП №519 | 250 |  | 0.22336 | 0.22336
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №520 | 100 |  | 0.080356 | 0.080356
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №521 | 160 |  | 0.13428 | 0.13428
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №522 | 100 |  | 0.083377 | 0.083377
Ракитянский |  | Ракитянский | ЗТП №601 | 250 |  | 0.19779 | 0.19779
Ракитянский |  | Ракитянский | ТП №703 | 63 |  | 0.0567 | 0.0567
Ракитянский |  | Ракитянский | ТП №707 | 100 |  | 0.09 | 0.09
Ракитянский |  | Ракитянский | ЗТП-101 | 400 |  | 0.34744 | 0.34744
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП-102 | 400 |  | 0.33985 | 0.33985
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП-102 | 400 |  | 0.33841 | 0.33841
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №103 | 160 |  | 0.078318 | 0.078318
Ракитянский |  | Ракитянский | 104 | 100 |  | 0.079156 | 0.079156
Ракитянский |  | Ракитянский | КТП №201 | 250 |  | 0.13244 | 0.13244
Ракитянский |  | Ракитянский | РП-10 Ракитное | 400 |  | 0.31128 | 0.31128
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-101 | 160 |  | 0.1413 | 0.1413
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-103 | 630 |  | 0.46227 | 0.46227
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-103 | 630 |  | 0.45722 | 0.45722
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-104 | 160 |  | 0.10927 | 0.10927
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-105 | 630 |  | 0.47365 | 0.47365
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-105 | 630 |  | 0.4431 | 0.4431
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-108 | 6 |  | 0.0052011 | 0.0052011
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-109 | 100 |  | 0.083458 | 0.083458
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-110 | 100 |  | 0.087078 | 0.087078
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-112 | 100 |  | 0.080512 | 0.080512
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-117 | 25 |  | 0.021469 | 0.021469
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-119 | 160 |  | 0.13348 | 0.13348
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-120 | 63 |  | 0.052554 | 0.052554
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-202 | 100 |  | 0.055744 | 0.055744
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-203 | 63 |  | 0.025201 | 0.025201
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-205 | 160 |  | 0.13923 | 0.13923
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-206 | 63 |  | 0.022559 | 0.022559
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-207 | 63 |  | 0.035333 | 0.035333
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-208 | 63 |  | 0.041378 | 0.041378
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-209 | 100 |  | 0.088742 | 0.088742
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-210 | 160 |  | 0.144 | 0.144
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-211 | 63 |  | 0.026376 | 0.026376
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-212 | 580 |  | 0.522 | 0.522
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-213 | 250 |  | 0.17384 | 0.17384
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-214 | 100 |  | 0.050074 | 0.050074
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-215 | 250 |  | 0.19784 | 0.19784
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-216 | 40 |  | 0.015806 | 0.015806
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-217 | 63 |  | 0.034593 | 0.034593
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-220 | 40 |  | 0.029925 | 0.029925
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-221 | 250 |  | 0.22292 | 0.22292
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-223 | 250 |  | 0.19106 | 0.19106
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-225 | 40 |  | 0.0069741 | 0.0069741
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-226 | 63 |  | 0.02348 | 0.02348
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-227 | 100 |  | 0.047918 | 0.047918
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-228 | 63 |  | 0.0567 | 0.0567
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-230 | 400 |  | 0.36 | 0.36
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-231 | 100 |  | 0.051956 | 0.051956
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-232 | 100 |  | 0.081977 | 0.081977
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-401 | 250 |  | 0.225 | 0.225
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-402 | 160 |  | 0.09734 | 0.09734
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-403 | 630 |  | 0.567 | 0.567
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-404 | 400 |  | 0.31697 | 0.31697
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-405 | 160 |  | 0.098187 | 0.098187
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-406 | 250 |  | 0.1044 | 0.1044
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-407 | 63 |  | 0.0567 | 0.0567
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-408 | 250 |  | 0.225 | 0.225
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-409 | 40 |  | 0.036 | 0.036
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-410 | 400 |  | 0.36 | 0.36
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-411 | 40 |  | 0.036 | 0.036
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-412 | 250 |  | 0.225 | 0.225
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-413 | 160 |  | 0.080435 | 0.080435
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-414 | 160 |  | 0.075335 | 0.075335
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-415 | 160 |  | 0.13641 | 0.13641
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-416 | 400 |  | 0.27625 | 0.27625
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-417 | 250 |  | 0.19753 | 0.19753
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-418 | 630 |  | 0.567 | 0.567
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-419 | 400 |  | 0.34706 | 0.34706
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-420 | 250 |  | 0.18774 | 0.18774
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-421 | 400 |  | 0.36 | 0.36
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-501 | 250 |  | 0.16157 | 0.16157
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-502 | 250 |  | 0.13417 | 0.13417
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-503 | 160 |  | 0.10625 | 0.10625
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-505 | 250 |  | 0.18966 | 0.18966
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-507 | 400 |  | 0.3353 | 0.3353
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-508 | 200 |  | 0.067101 | 0.067101
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-510 | 160 |  | 0.095381 | 0.095381
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-511 | 160 |  | 0.050678 | 0.050678
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-512 | 100 |  | 0.07002 | 0.07002
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-513 | 160 |  | 0.14007 | 0.14007
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-514 | 160 |  | 0.074509 | 0.074509
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-515 | 100 |  | 0.0303 | 0.0303
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-516 | 160 |  | 0.13881 | 0.13881
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-517 | 63 |  | 0.040244 | 0.040244
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-518 | 100 |  | 0.074493 | 0.074493
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-519 | 160 |  | 0.083969 | 0.083969
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-520 | 160 |  | 0.13787 | 0.13787
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-602 | 100 |  | 0.071927 | 0.071927
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-603 | 63 |  | 0.04826 | 0.04826
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-604 | 250 |  | 0.16917 | 0.16917
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-605 | 100 |  | 0.063148 | 0.063148
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-606 | 160 |  | 0.071846 | 0.071846
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-607 | 400 |  | 0.24206 | 0.24206
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-608 | 400 |  | 0.36 | 0.36
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-801 | 160 |  | 0.10432 | 0.10432
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-802 | 160 |  | 0.070203 | 0.070203
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-803 | 100 |  | 0.049541 | 0.049541
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-804 | 400 |  | 0.25534 | 0.25534
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-804 | 400 |  | 0.34916 | 0.34916
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-805 | 160 |  | 0.098622 | 0.098622
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-806 | 400 |  | 0.26103 | 0.26103
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-807 | 250 |  | 0.17581 | 0.17581
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-814 | 250 |  | 0.21405 | 0.21405
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-815 | 250 |  | 0.20293 | 0.20293
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-818 | 100 |  | 0.086161 | 0.086161
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-905 | 25 |  | 0.0225 | 0.0225
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-906 | 63 |  | 0.0567 | 0.0567
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-1005 | 160 |  | 0.12834 | 0.12834
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-1101 | 1000 |  | 0.89295 | 0.89295
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-1101 | 1000 |  | 0.84186 | 0.84186
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-1102 | 1000 |  | 0.85438 | 0.85438
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-1102 | 1000 |  | 0.87363 | 0.87363
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-1103 | 100 |  | 0.049003 | 0.049003
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-1104 | 400 |  | 0.29088 | 0.29088
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-1104 | 400 |  | 0.28308 | 0.28308
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-1105 | 630 |  | 0.51377 | 0.51377
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-1105 | 630 |  | 0.52804 | 0.52804
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-1106 | 100 |  | 0.075249 | 0.075249
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-1106 | 63 |  | 0.051249 | 0.051249
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-1301 | 25 |  | 0.0225 | 0.0225
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-1303 | 160 |  | 0.13427 | 0.13427
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-1304 | 630 |  | 0.43624 | 0.43624
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-1304 | 630 |  | 0.44243 | 0.44243
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-1305 | 630 |  | 0.567 | 0.567
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-1306 | 160 |  | 0.13553 | 0.13553
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-1307 | 630 |  | 0.45774 | 0.45774
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-1307 | 630 |  | 0.46233 | 0.46233
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-1401 | 400 |  | 0.32496 | 0.32496
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-1402 | 63 |  | 0.026393 | 0.026393
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-1501 | 63 |  | 0.051504 | 0.051504
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-1502 | 250 |  | 0.16624 | 0.16624
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-1503 | 400 |  | 0.28381 | 0.28381
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-1504 | 160 |  | 0.084058 | 0.084058
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-1505 | 160 |  | 0.144 | 0.144
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-1506 | 160 |  | 0.10421 | 0.10421
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-1507 | 160 |  | 0.144 | 0.144
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-1511 | 400 |  | 0.30169 | 0.30169
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-1512 | 400 |  | 0.2663 | 0.2663
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-1513 | 400 |  | 0.32418 | 0.32418
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-1514 | 400 |  | 0.2434 | 0.2434
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-1515 | 400 |  | 0.34724 | 0.34724
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-1515 | 400 |  | 0.31068 | 0.31068
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-1517 | 160 |  | 0.144 | 0.144
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-1518 | 100 |  | 0.065923 | 0.065923
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-1519 | 100 |  | 0.029542 | 0.029542
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-1520 | 160 |  | 0.12809 | 0.12809
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-1521 | 400 |  | 0.25371 | 0.25371
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-1522 | 250 |  | 0.16921 | 0.16921
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-1523 | 100 |  | 0.077882 | 0.077882
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-1524 | 160 |  | 0.11427 | 0.11427
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-1525 | 100 |  | 0.080808 | 0.080808
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-1526 | 100 |  | 0.058385 | 0.058385
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-1527 | 160 |  | 0.10664 | 0.10664
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-1528 | 100 |  | 0.084139 | 0.084139
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-1529 | 100 |  | 0.061018 | 0.061018
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-1530 | 100 |  | 0.070006 | 0.070006
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-1531 | 160 |  | 0.1071 | 0.1071
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-1801 | 160 |  | 0.11244 | 0.11244
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-1802 | 160 |  | 0.12297 | 0.12297
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-1803 | 400 |  | 0.31323 | 0.31323
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-1803 | 400 |  | 0.29919 | 0.29919
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-1806 | 25 |  | 0.019827 | 0.019827
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-101 | 400 |  | 0.34822 | 0.34822
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-102 | 400 |  | 0.35456 | 0.35456
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-103 | 100 |  | 0.07641 | 0.07641
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-104 | 160 |  | 0.13869 | 0.13869
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-105 | 63 |  | 0.044029 | 0.044029
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-106 | 100 |  | 0.085897 | 0.085897
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-107 | 25 |  | 0.015128 | 0.015128
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-108 | 250 |  | 0.20607 | 0.20607
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-109 | 160 |  | 0.1421 | 0.1421
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-110 | 100 |  | 0.082905 | 0.082905
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-111 | 160 |  | 0.11087 | 0.11087
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-112 | 250 |  | 0.18978 | 0.18978
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-113 | 40 |  | 0.018773 | 0.018773
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-114 | 40 |  | 0.033623 | 0.033623
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-115 | 40 |  | 0.027574 | 0.027574
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-201 | 100 |  | 0.076418 | 0.076418
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-202 | 400 |  | 0.28949 | 0.28949
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-203 | 160 |  | 0.12348 | 0.12348
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-204 | 100 |  | 0.09 | 0.09
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-301 | 160 |  | 0.11243 | 0.11243
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-302 | 63 |  | 0.042071 | 0.042071
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-303 | 63 |  | 0.045374 | 0.045374
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-305 | 63 |  | 0.043448 | 0.043448
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-306 | 100 |  | 0.073747 | 0.073747
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-307 | 63 |  | 0.048563 | 0.048563
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-309 | 25 |  | 0.020014 | 0.020014
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-401 | 250 |  | 0.19797 | 0.19797
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-402 | 63 |  | 0.032235 | 0.032235
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-403 | 100 |  | 0.09 | 0.09
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-404 | 250 |  | 0.20664 | 0.20664
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-405 | 160 |  | 0.1169 | 0.1169
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-406 | 100 |  | 0.07513 | 0.07513
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-407 | 100 |  | 0.081955 | 0.081955
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-408 | 40 |  | 0.01664 | 0.01664
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-409 | 100 |  | 0.042214 | 0.042214
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-410 | 400 |  | 0.33799 | 0.33799
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-411 | 40 |  | 0.02074 | 0.02074
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-412 | 100 |  | 0.050074 | 0.050074
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-413 | 40 |  | 0.029925 | 0.029925
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-414 | 40 |  | 0.015806 | 0.015806
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-415 | 63 |  | 0.034619 | 0.034619
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-416 | 250 |  | 0.19784 | 0.19784
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-201 | 63 |  | 0.035519 | 0.035519
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-202 | 100 |  | 0.067435 | 0.067435
Волоконовский |  | Волоконовский | 203 | 100 |  | 0.088945 | 0.088945
Волоконовский |  | Волоконовский | 204 | 63 |  | 0.038681 | 0.038681
Волоконовский |  | Волоконовский | 205 | 160 |  | 0.144 | 0.144
Волоконовский |  | Волоконовский | 206 | 100 |  | 0.073544 | 0.073544
Волоконовский |  | Волоконовский | 207 | 160 |  | 0.13188 | 0.13188
Волоконовский |  | Волоконовский | 208 | 100 |  | 0.066185 | 0.066185
Волоконовский |  | Волоконовский | 209 | 100 |  | 0.079083 | 0.079083
Волоконовский |  | Волоконовский | 210 | 100 |  | 0.064374 | 0.064374
Волоконовский |  | Волоконовский | 302 | 100 |  | 0.081536 | 0.081536
Волоконовский |  | Волоконовский | 303 | 100 |  | 0.05799 | 0.05799
Волоконовский |  | Волоконовский | 304 | 250 |  | 0.225 | 0.225
Волоконовский |  | Волоконовский | 305 | 100 |  | 0.064386 | 0.064386
Волоконовский |  | Волоконовский | 306 | 63 |  | 0.041434 | 0.041434
Волоконовский |  | Волоконовский | 307 | 160 |  | 0.1177 | 0.1177
Волоконовский |  | Волоконовский | 308 | 100 |  | 0.09 | 0.09
Волоконовский |  | Волоконовский | 309 | 160 |  | 0.11208 | 0.11208
Волоконовский |  | Волоконовский | 310 | 100 |  | 0.09 | 0.09
Волоконовский |  | Волоконовский | 311 | 100 |  | 0.088747 | 0.088747
Волоконовский |  | Волоконовский | 313 | 160 |  | 0.14338 | 0.14338
Волоконовский |  | Волоконовский | 314 | 250 |  | 0.225 | 0.225
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-401 | 100 |  | 0.089785 | 0.089785
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-402 | 40 |  | 0.028512 | 0.028512
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-403 | 63 |  | 0.0567 | 0.0567
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-404 | 63 |  | 0.051876 | 0.051876
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-405 | 160 |  | 0.1089 | 0.1089
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-406 | 160 |  | 0.14125 | 0.14125
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-407 | 250 |  | 0.21659 | 0.21659
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-408 | 100 |  | 0.075208 | 0.075208
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-409 | 25 |  | 0.020687 | 0.020687
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-410 | 63 |  | 0.041715 | 0.041715
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-411 | 100 |  | 0.078193 | 0.078193
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-412 | 63 |  | 0.055858 | 0.055858
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-101 | 63 |  | 0.038509 | 0.038509
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-102 | 100 |  | 0.054274 | 0.054274
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-103 | 630 |  | 0.47306 | 0.47306
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-103 | 630 |  | 0.46842 | 0.46842
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-104 | 400 |  | 0.31924 | 0.31924
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-105 | 400 |  | 0.31369 | 0.31369
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-106 | 400 |  | 0.31608 | 0.31608
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-107 | 40 |  | 0.00477 | 0.00477
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-109 | 25 |  | 0.021236 | 0.021236
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-201 | 63 |  | 0.047122 | 0.047122
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-202 | 160 |  | 0.12809 | 0.12809
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-203 | 100 |  | 0.053579 | 0.053579
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-204 | 63 |  | 0.031529 | 0.031529
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-401 | 100 |  | 0.088521 | 0.088521
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-403 | 25 |  | 0.019512 | 0.019512
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-404 | 63 |  | 0.03582 | 0.03582
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-405 | 40 |  | 0.010249 | 0.010249
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-406 | 100 |  | 0.075277 | 0.075277
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-407 | 100 |  | 0.065497 | 0.065497
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-408 | 250 |  | 0.16023 | 0.16023
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-409 | 400 |  | 0.27387 | 0.27387
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-410 | 400 |  | 0.28641 | 0.28641
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-412 | 160 |  | 0.099677 | 0.099677
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-413 | 100 |  | 0.056264 | 0.056264
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-101 | 250 |  | 0.21744 | 0.21744
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-202 | 100 |  | 0.081439 | 0.081439
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-203 | 100 |  | 0.066986 | 0.066986
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-204 | 63 |  | 0.0567 | 0.0567
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-205 | 160 |  | 0.14359 | 0.14359
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-206 | 100 |  | 0.079324 | 0.079324
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-208 | 63 |  | 0.0567 | 0.0567
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-209 | 63 |  | 0.0567 | 0.0567
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-210 | 160 |  | 0.12284 | 0.12284
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-211 | 160 |  | 0.11818 | 0.11818
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-212 | 63 |  | 0.036756 | 0.036756
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-213 | 160 |  | 0.144 | 0.144
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-214 | 63 |  | 0.052461 | 0.052461
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-216 | 63 |  | 0.047621 | 0.047621
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-217 | 63 |  | 0.051726 | 0.051726
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-218 | 100 |  | 0.081776 | 0.081776
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-219 | 63 |  | 0.048434 | 0.048434
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-301 | 100 |  | 0.072391 | 0.072391
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-303 | 160 |  | 0.10403 | 0.10403
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-304 | 160 |  | 0.14147 | 0.14147
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-305 | 160 |  | 0.11945 | 0.11945
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-306 | 63 |  | 0.048379 | 0.048379
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-307 | 63 |  | 0.044045 | 0.044045
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-308 | 63 |  | 0.050619 | 0.050619
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-310 | 100 |  | 0.082451 | 0.082451
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-311 | 630 |  | 0.34951 | 0.34951
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-311 | 630 |  | 0.56549 | 0.56549
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-701 | 160 |  | 0.13919 | 0.13919
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-703 | 63 |  | 0.040004 | 0.040004
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-704 | 63 |  | 0.017505 | 0.017505
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-705 | 100 |  | 0.075226 | 0.075226
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-706 | 160 |  | 0.11301 | 0.11301
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-707 | 320 |  | 0.24221 | 0.24221
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-708 | 250 |  | 0.2114 | 0.2114
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-709 | 250 |  | 0.20831 | 0.20831
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-710 | 160 |  | 0.12423 | 0.12423
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-711 | 160 |  | 0.144 | 0.144
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-712 | 160 |  | 0.12124 | 0.12124
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-101 | 400 |  | 0.32052 | 0.32052
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-101 | 400 |  | 0.2719 | 0.2719
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-102 | 160 |  | 0.12446 | 0.12446
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-103 | 100 |  | 0.09 | 0.09
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-104 | 400 |  | 0.29487 | 0.29487
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-105 | 630 |  | 0.45938 | 0.45938
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-105 | 630 |  | 0.4346 | 0.4346
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-202 | 100 |  | 0.046034 | 0.046034
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-202 | 100 |  | 0.09 | 0.09
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-203 | 160 |  | 0.13666 | 0.13666
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-204 | 630 |  | 0.49796 | 0.49796
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-204 | 630 |  | 0.52986 | 0.52986
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-205 | 400 |  | 0.20639 | 0.20639
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-205 | 400 |  | 0.23629 | 0.23629
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-301 | 100 |  | 0.056741 | 0.056741
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-303 | 100 |  | 0.061214 | 0.061214
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-304 | 100 |  | 0.059208 | 0.059208
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-305 | 160 |  | 0.13663 | 0.13663
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-306 | 250 |  | 0.1388 | 0.1388
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-307 | 100 |  | 0.068522 | 0.068522
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-308 | 630 |  | 0.567 | 0.567
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-309 | 100 |  | 0.080351 | 0.080351
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-310 | 160 |  | 0.087989 | 0.087989
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-311 | 160 |  | 0.13032 | 0.13032
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-312 | 100 |  | 0.085212 | 0.085212
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-313 | 100 |  | 0.043997 | 0.043997
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-318 | 400 |  | 0.36 | 0.36
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-319 | 400 |  | 0.36 | 0.36
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-320 | 100 |  | 0.07713 | 0.07713
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-321 | 63 |  | 0.0567 | 0.0567
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-322 | 160 |  | 0.10552 | 0.10552
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-323 | 160 |  | 0.13521 | 0.13521
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-324 | 160 |  | 0.13552 | 0.13552
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-325 | 63 |  | 0.032186 | 0.032186
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-326 | 63 |  | 0.013194 | 0.013194
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-327 | 4 |  | 0.0024012 | 0.0024012
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-328 | 250 |  | 0.18819 | 0.18819
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-329 | 250 |  | 0.17072 | 0.17072
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-330 | 400 |  | 0.27608 | 0.27608
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-331 | 160 |  | 0.13231 | 0.13231
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-401 | 160 |  | 0.11421 | 0.11421
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-402 | 100 |  | 0.072896 | 0.072896
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-403 | 100 |  | 0.071553 | 0.071553
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-404 | 160 |  | 0.10925 | 0.10925
Волоконовский |  | Волоконовский | 405 | 100 |  | 0.075753 | 0.075753
Волоконовский |  | Волоконовский | 406 | 160 |  | 0.144 | 0.144
Волоконовский |  | Волоконовский | 407 | 40 |  | 0.030719 | 0.030719
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-409 | 400 |  | 0.25924 | 0.25924
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-409 | 400 |  | 0.21109 | 0.21109
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-410 | 63 |  | 0.035851 | 0.035851
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-411 | 160 |  | 0.13396 | 0.13396
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-412 | 160 |  | 0.12694 | 0.12694
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-413 | 63 |  | 0.025838 | 0.025838
Волоконовский |  | Волоконовский | 414 | 160 |  | 0.10672 | 0.10672
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-415 | 160 |  | 0.14338 | 0.14338
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-416 | 160 |  | 0.12044 | 0.12044
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-417 | 100 |  | 0.085234 | 0.085234
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-418 | 630 |  | 0.47189 | 0.47189
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-418 | 630 |  | 0.44491 | 0.44491
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-419 | 160 |  | 0.13408 | 0.13408
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-420 | 20 |  | 0.013666 | 0.013666
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-421 | 160 |  | 0.068771 | 0.068771
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-422 | 160 |  | 0.10406 | 0.10406
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-423 | 160 |  | 0.11825 | 0.11825
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-424 | 25 |  | 0.019543 | 0.019543
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-425 | 25 |  | 0.01515 | 0.01515
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-426 | 100 |  | 0.09 | 0.09
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-502 | 40 |  | 0.023706 | 0.023706
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-503 | 100 |  | 0.06221 | 0.06221
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-504 | 63 |  | 0.029246 | 0.029246
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-506 | 160 |  | 0.1044 | 0.1044
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-508 | 160 |  | 0.10697 | 0.10697
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-101 | 250 |  | 0.19885 | 0.19885
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-102 | 40 |  | 0.028942 | 0.028942
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-103 | 160 |  | 0.13317 | 0.13317
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-201 | 100 |  | 0.08503 | 0.08503
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-205 | 160 |  | 0.11999 | 0.11999
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-206 | 160 |  | 0.14313 | 0.14313
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-301 | 100 |  | 0.069458 | 0.069458
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-302 | 250 |  | 0.2104 | 0.2104
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-303 | 63 |  | 0.049559 | 0.049559
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-304 | 100 |  | 0.070456 | 0.070456
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-305 | 160 |  | 0.097978 | 0.097978
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-306 | 100 |  | 0.050472 | 0.050472
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-307 | 160 |  | 0.13319 | 0.13319
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-308 | 100 |  | 0.026656 | 0.026656
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-309 | 250 |  | 0.19702 | 0.19702
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-311 | 40 |  | 0.0096363 | 0.0096363
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-315 | 160 |  | 0.074327 | 0.074327
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-316 | 160 |  | 0.13171 | 0.13171
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-317 | 63 |  | 0.037934 | 0.037934
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-401 | 250 |  | 0.19807 | 0.19807
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-402 | 160 |  | 0.14316 | 0.14316
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-403 | 100 |  | 0.082003 | 0.082003
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-404 | 63 |  | 0.051421 | 0.051421
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-408 | 100 |  | 0.079966 | 0.079966
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-701 | 400 |  | 0.26983 | 0.26983
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-5/701 | 400 |  | 0.36 | 0.36
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-702 | 160 |  | 0.14274 | 0.14274
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-703 | 400 |  | 0.29524 | 0.29524
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-5/703 | 400 |  | 0.31682 | 0.31682
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-101 | 100 |  | 0.080027 | 0.080027
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-102 | 63 |  | 0.052031 | 0.052031
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-103 | 63 |  | 0.056495 | 0.056495
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-104 | 40 |  | 0.03251 | 0.03251
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-105 | 160 |  | 0.144 | 0.144
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-106 | 25 |  | 0.0007542 | 0.0007542
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-107 | 100 |  | 0.09 | 0.09
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-108 | 100 |  | 0.081435 | 0.081435
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-109 | 250 |  | 0.21373 | 0.21373
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-111 | 160 |  | 0.14086 | 0.14086
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-112 | 250 |  | 0.21783 | 0.21783
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-113 | 160 |  | 0.1432 | 0.1432
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-114 | 100 |  | 0.078925 | 0.078925
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-115 | 250 |  | 0.21212 | 0.21212
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-116 | 160 |  | 0.14111 | 0.14111
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-117 | 250 |  | 0.22105 | 0.22105
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-118 | 250 |  | 0.17282 | 0.17282
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-119 | 250 |  | 0.21562 | 0.21562
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-201 | 100 |  | 0.085585 | 0.085585
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-202 | 100 |  | 0.082859 | 0.082859
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-203 | 63 |  | 0.052998 | 0.052998
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-205 | 63 |  | 0 | 0
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-206 | 100 |  | 0.067493 | 0.067493
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-221 | 630 |  | 0.42851 | 0.42851
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-221 | 630 |  | 0.52975 | 0.52975
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-222 | 630 |  | 0.45941 | 0.45941
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-222 | 630 |  | 0.53859 | 0.53859
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-223 | 400 |  | 0.31892 | 0.31892
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-224 | 40 |  | 0.0069273 | 0.0069273
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-301 | 63 |  | 0.049514 | 0.049514
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-302 | 40 |  | 0.033864 | 0.033864
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-303 | 63 |  | 0.042957 | 0.042957
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-304 | 63 |  | 0.047708 | 0.047708
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-305 | 100 |  | 0.08483 | 0.08483
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-307 | 160 |  | 0.12814 | 0.12814
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-308 | 40 |  | 0.030404 | 0.030404
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-309 | 250 |  | 0.18303 | 0.18303
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-310 | 100 |  | 0.06127 | 0.06127
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-311 | 63 |  | 0.049615 | 0.049615
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-312 | 160 |  | 0.13506 | 0.13506
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-313 | 160 |  | 0.067316 | 0.067316
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-314 | 40 |  | 0.034753 | 0.034753
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-315 | 40 |  | 0.026321 | 0.026321
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-316 | 160 |  | 0.13778 | 0.13778
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-317 | 40 |  | 0.02348 | 0.02348
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-319 | 250 |  | 0.2168 | 0.2168
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-322 | 160 |  | 0.144 | 0.144
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-323 | 250 |  | 0.19744 | 0.19744
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-324 | 63 |  | 0.042339 | 0.042339
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-401 | 160 |  | 0.144 | 0.144
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-402 | 160 |  | 0.1282 | 0.1282
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-405 | 100 |  | 0.077796 | 0.077796
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-406 | 160 |  | 0.13755 | 0.13755
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-407 | 40 |  | 0.036 | 0.036
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-413 | 250 |  | 0.21307 | 0.21307
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-417 | 250 |  | 0.22244 | 0.22244
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-419 | 250 |  | 0.19631 | 0.19631
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-501 | 100 |  | 0.060045 | 0.060045
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-504 | 100 |  | 0.075245 | 0.075245
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-505 | 40 |  | 0.02894 | 0.02894
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-507 | 100 |  | 0.09 | 0.09
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-508 | 63 |  | 0.036005 | 0.036005
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-509 | 40 |  | 0.036 | 0.036
Волоконовский |  | Волоконовский | КТП-510 | 40 |  | 0.024736 | 0.024736
Чернянский |  | Чернянский | КТП 1-26 | 400 |  | 0.30812 | 0.30812
Чернянский |  | Чернянский | КТП 1-27 | 160 |  | 0.085751 | 0.085751
Чернянский |  | Чернянский | КТП 1-28 | 400 |  | 0.353 | 0.353
Чернянский |  | Чернянский | КТП 1-52 | 250 |  | 0.18825 | 0.18825
Чернянский |  | Чернянский | КТП 1-53 | 400 |  | 0.31777 | 0.31777
Чернянский |  | Чернянский | КТП 1-63 | 250 |  | 0.1251 | 0.1251
Чернянский |  | Чернянский | КТП 1-54 | 400 |  | 0.34863 | 0.34863
Чернянский |  | Чернянский | КТП 1-56 | 100 |  | 0.08293 | 0.08293
Чернянский |  | Чернянский | КТП 1-70 | 400 |  | 0.33073 | 0.33073
Чернянский |  | Чернянский | КТП 3-01 | 25 |  | 0.017386 | 0.017386
Чернянский |  | Чернянский | КТП 3-02 | 100 |  | 0.079475 | 0.079475
Чернянский |  | Чернянский | КТП 3-25 | 100 |  | 0.071503 | 0.071503
Чернянский |  | Чернянский | КТП 3-27 | 63 |  | 0.052536 | 0.052536
Чернянский |  | Чернянский | МТП 3-28 | 63 |  | 0.047047 | 0.047047
Чернянский |  | Чернянский | МТП 3-29 | 160 |  | 0.11921 | 0.11921
Чернянский |  | Чернянский | КТП 3-30 | 250 |  | 0.19629 | 0.19629
Чернянский |  | Чернянский | КТП 3-31 | 100 |  | 0.060818 | 0.060818
Чернянский |  | Чернянский | КТП 3-32 | 100 |  | 0.056538 | 0.056538
Чернянский |  | Чернянский | КТП 5-04 | 250 |  | 0.1131 | 0.1131
Чернянский |  | Чернянский | КТП 5-05 | 400 |  | 0.29073 | 0.29073
Чернянский |  | Чернянский | ЗТП5-06 | 250 |  | 0.16591 | 0.16591
Чернянский |  | Чернянский | КТП 5-36 | 160 |  | 0.13667 | 0.13667
Чернянский |  | Чернянский | ЗТП 7-01 | 630 |  | 0.55919 | 0.55919
Чернянский |  | Чернянский | КТП 7-03 | 160 |  | 0.13735 | 0.13735
Чернянский |  | Чернянский | КТП 7-04 | 400 |  | 0.3555 | 0.3555
Чернянский |  | Чернянский | КТП 7-05 | 250 |  | 0.21483 | 0.21483
Чернянский |  | Чернянский | КТП 7-07 | 250 |  | 0.17767 | 0.17767
Чернянский |  | Чернянский | КТП 7-08 | 400 |  | 0.31097 | 0.31097
Чернянский |  | Чернянский | КТП 7-09 | 100 |  | 0.08061 | 0.08061
Чернянский |  | Чернянский | КТП 7-10 | 250 |  | 0.194 | 0.194
Чернянский |  | Чернянский | КТП 7-11 | 400 |  | 0.3496 | 0.3496
Чернянский |  | Чернянский | КТП 7-12 | 400 |  | 0.32311 | 0.32311
Чернянский |  | Чернянский | КТП 7-13 | 630 |  | 0.48648 | 0.48648
Чернянский |  | Чернянский | КТП 7-14 | 250 |  | 0.18127 | 0.18127
Чернянский |  | Чернянский | КТП 7-15 | 250 |  | 0.21215 | 0.21215
Чернянский |  | Чернянский | КТП 7-16 | 250 |  | 0.22316 | 0.22316
Чернянский |  | Чернянский | КТП 7-18 | 160 |  | 0.129 | 0.129
Чернянский |  | Чернянский | КТП 7-20 | 63 |  | 0.040159 | 0.040159
Чернянский |  | Чернянский | КТП 7-22 | 160 |  | 0.14153 | 0.14153
Чернянский |  | Чернянский | КТП 7-23 | 100 |  | 0.067281 | 0.067281
Чернянский |  | Чернянский | КТП 9-01 | 400 |  | 0.34205 | 0.34205
Чернянский |  | Чернянский | КТП 9-02 | 160 |  | 0.13322 | 0.13322
Чернянский |  | Чернянский | КТП 9-08 | 63 |  | 0.050656 | 0.050656
Чернянский |  | Чернянский | КТП 9-09 | 250 |  | 0.19751 | 0.19751
Чернянский |  | Чернянский | КТП 9-11 | 63 |  | 0.023152 | 0.023152
Чернянский |  | Чернянский | КТП 9-12 | 100 |  | 0.052856 | 0.052856
Чернянский |  | Чернянский | ЗТП 9-14 | 400 |  | 0.34901 | 0.34901
Чернянский |  | Чернянский | КТП 9-16 | 250 |  | 0.16367 | 0.16367
Чернянский |  | Чернянский | КТП 11-01 | 100 |  | 0.062427 | 0.062427
Чернянский |  | Чернянский | КТП 11-02 | 100 |  | 0.085558 | 0.085558
Чернянский |  | Чернянский | КТП 11-03 | 160 |  | 0.10804 | 0.10804
Чернянский |  | Чернянский | КТП 11-04 | 63 |  | 0.02519 | 0.02519
Чернянский |  | Чернянский | КТП 11-05 | 100 |  | 0.081208 | 0.081208
Чернянский |  | Чернянский | КТП 11-06 | 100 |  | 0.086954 | 0.086954
Чернянский |  | Чернянский | КТП 11-07 | 63 |  | 0.047348 | 0.047348
Чернянский |  | Чернянский | МТП 11-08 | 60 |  | 0.023363 | 0.023363
Чернянский |  | Чернянский | КТП 11-09 | 100 |  | 0.086961 | 0.086961
Чернянский |  | Чернянский | КТП 11-10 | 10 |  | 0.0073764 | 0.0073764
Чернянский |  | Чернянский | КТП 17-07 | 250 |  | 0.18843 | 0.18843
Чернянский |  | Чернянский | КТП 17-08 | 160 |  | 0.12359 | 0.12359
Чернянский |  | Чернянский | КТП 17-09 | 250 |  | 0.17721 | 0.17721
Чернянский |  | Чернянский | КТП 17-10 | 250 |  | 0.22107 | 0.22107
Чернянский |  | Чернянский | КТП 17-11 | 160 |  | 0.091698 | 0.091698
Чернянский |  | Чернянский | ЗТП 17-12 | 250 |  | 0.20744 | 0.20744
Чернянский |  | Чернянский | ЗТП 17-25 | 250 |  | 0.17919 | 0.17919
Чернянский |  | Чернянский | КТП 17-28 | 160 |  | 0.10515 | 0.10515
Чернянский |  | Чернянский | ЗТП 17-34 | 400 |  | 0.22862 | 0.22862
Чернянский |  | Чернянский | КТП 17-39 | 160 |  | 0.12171 | 0.12171
Чернянский |  | Чернянский | КТП 17-45 | 250 |  | 0.1749 | 0.1749
Чернянский |  | Чернянский | КТП 17-48 | 160 |  | 0.10572 | 0.10572
Чернянский |  | Чернянский | КТП 17-52 | 160 |  | 0.07839 | 0.07839
Чернянский |  | Чернянский | КТП 18-01 | 250 |  | 0.17675 | 0.17675
Чернянский |  | Чернянский | КТП 18-02 | 100 |  | 0.087961 | 0.087961
Чернянский |  | Чернянский | КТП 18-04 | 63 |  | 0.047983 | 0.047983
Чернянский |  | Чернянский | КТП 18-06 | 25 |  | 0.020266 | 0.020266
Чернянский |  | Чернянский | КТП 18-08 | 25 |  | 0.021686 | 0.021686
Чернянский |  | Чернянский | КТП 18-09 | 25 |  | 0.02128 | 0.02128
Чернянский |  | Чернянский | КТП 18-11 | 40 |  | 0.03559 | 0.03559
Чернянский |  | Чернянский | КТП 18-12 | 250 |  | 0.22256 | 0.22256
Чернянский |  | Чернянский | МТП 19-01 | 250 |  | 0.20529 | 0.20529
Чернянский |  | Чернянский | КТП 19-02 | 160 |  | 0.11269 | 0.11269
Чернянский |  | Чернянский | КТП 19-03 | 100 |  | 0.074102 | 0.074102
Чернянский |  | Чернянский | КТП 19-04 | 100 |  | 0.076445 | 0.076445
Чернянский |  | Чернянский | КТП 19-06 | 250 |  | 0.20004 | 0.20004
Чернянский |  | Чернянский | КТП 19-07 | 63 |  | 0.051562 | 0.051562
Чернянский |  | Чернянский | ЗТП 19-08 | 160 |  | 0.13213 | 0.13213
Чернянский |  | Чернянский | КТП 19-09 | 100 |  | 0.083249 | 0.083249
Чернянский |  | Чернянский | КТП 19-10 | 160 |  | 0.13473 | 0.13473
Чернянский |  | Чернянский | КТП 19-11 | 160 |  | 0.13307 | 0.13307
Чернянский |  | Чернянский | КТП 19-31 | 100 |  | 0.072395 | 0.072395
Чернянский |  | Чернянский | КТП 19-32 | 250 |  | 0.22066 | 0.22066
Чернянский |  | Чернянский | КТП 19-33 | 160 |  | 0.084071 | 0.084071
Чернянский |  | Чернянский | КТП 19-37 | 160 |  | 0.14037 | 0.14037
Чернянский |  | Чернянский | КТП 19-40 | 160 |  | 0.1178 | 0.1178
Чернянский |  | Чернянский | МТП 19-41 | 100 |  | 0.041747 | 0.041747
Чернянский |  | Чернянский | МТП 19-42 | 100 |  | 0.038561 | 0.038561
Чернянский |  | Чернянский | МТП 19-43 | 100 |  | 0.074671 | 0.074671
Чернянский |  | Чернянский | МТП 19-44 | 160 |  | 0.12483 | 0.12483
Чернянский |  | Чернянский | МТП 19-45 | 160 |  | 0.1295 | 0.1295
Чернянский |  | Чернянский | КТП 19-46 | 160 |  | 0.12773 | 0.12773
Чернянский |  | Чернянский | КТП 19-47 | 63 |  | 0.041536 | 0.041536
Чернянский |  | Чернянский | КТП 19-48 | 160 |  | 0.11602 | 0.11602
Чернянский |  | Чернянский | КТП 19-49 | 100 |  | 0.053808 | 0.053808
Чернянский |  | Чернянский | КТП 19-50 | 63 |  | 0.034767 | 0.034767
Чернянский |  | Чернянский | КТП 19-51 | 60 |  | 0.026571 | 0.026571
Чернянский |  | Чернянский | КТП 19-74 | 160 |  | 0.12118 | 0.12118
Чернянский |  | Чернянский | ЗТП 22-01 | 630 |  | 0.55229 | 0.55229
Чернянский |  | Чернянский | ЗТП 24-01 | 560 |  | 0.48448 | 0.48448
Чернянский |  | Чернянский | КТП24-02 | 63 |  | 0.055675 | 0.055675
Чернянский |  | Чернянский | КТП24-03 | 400 |  | 0.3421 | 0.3421
Чернянский |  | Чернянский | КТП24-04 | 400 |  | 0.3478 | 0.3478
Чернянский |  | Чернянский | КТП24-05 | 250 |  | 0.22317 | 0.22317
Чернянский |  | Чернянский | КТП24-06 | 25 |  | 0.021069 | 0.021069
Чернянский |  | Чернянский | КТП24-10 | 250 |  | 0.21209 | 0.21209
Чернянский |  | Чернянский | КТП 28-01 | 160 |  | 0.13523 | 0.13523
Чернянский |  | Чернянский | КТП 28-03 | 250 |  | 0.21781 | 0.21781
Чернянский |  | Чернянский | КТП 28-04 | 100 |  | 0.070392 | 0.070392
Чернянский |  | Чернянский | ЗТП 28-05 | 250 |  | 0.17971 | 0.17971
Чернянский |  | Чернянский | КТП 29-03 | 250 |  | 0.19046 | 0.19046
Чернянский |  | Чернянский | КТП 29-04 | 100 |  | 0.077374 | 0.077374
Чернянский |  | Чернянский | КТП 29-27 | 63 |  | 0.055675 | 0.055675
Чернянский |  | Чернянский | КТП 29-33 | 100 |  | 0.049156 | 0.049156
Чернянский |  | Чернянский | КТП 29-34 | 60 |  | 0.045913 | 0.045913
Чернянский |  | Чернянский | КТП 29-37 | 40 |  | 0.034565 | 0.034565
Чернянский |  | Чернянский | КТП 32-01 | 630 |  | 0.48046 | 0.48046
Чернянский |  | Чернянский | КТП 32-02 | 25 |  | 0.019063 | 0.019063
Чернянский |  | Чернянский | КТП5-01 | 63 |  | 0.04153 | 0.04153
Чернянский |  | Чернянский | КТП5-03 | 160 |  | 0.13416 | 0.13416
Чернянский |  | Чернянский | ЗТП5-05 | 630 |  | 0.50185 | 0.50185
Чернянский |  | Чернянский | КТП5-07 | 160 |  | 0.1348 | 0.1348
Чернянский |  | Чернянский | КТП5-08 | 630 |  | 0.5645 | 0.5645
Чернянский |  | Чернянский | КТП5-09 | 160 |  | 0.12711 | 0.12711
Чернянский |  | Чернянский | ЗТП5-10 | 400 |  | 0.30962 | 0.30962
Чернянский |  | Чернянский | КТП5-11 | 400 |  | 0.30744 | 0.30744
Чернянский |  | Чернянский | КТП 5-13 | 400 |  | 0.30965 | 0.30965
Чернянский |  | Чернянский | КТП 5-15 | 160 |  | 0.144 | 0.144
Чернянский |  | Чернянский | КТП 5-50 | 100 |  | 0.089389 | 0.089389
Чернянский |  | Чернянский | КТП 5-64 | 250 |  | 0.21229 | 0.21229
Чернянский |  | Чернянский | КТП 5-65 | 400 |  | 0.35079 | 0.35079
Чернянский |  | Чернянский | КТП 6-03 | 63 |  | 0.051119 | 0.051119
Чернянский |  | Чернянский | КТП6-04 | 63 |  | 0.029261 | 0.029261
Чернянский |  | Чернянский | КТП6-06 | 400 |  | 0.26758 | 0.26758
Чернянский |  | Чернянский | КТП6-07 | 6 |  | 0.004788 | 0.004788
Чернянский |  | Чернянский | КТП6-08 | 630 |  | 0.54461 | 0.54461
Чернянский |  | Чернянский | КТП6-11 | 400 |  | 0.32881 | 0.32881
Чернянский |  | Чернянский | КТП6-14 | 400 |  | 0.35857 | 0.35857
Чернянский |  | Чернянский | КТП 6-15 | 160 |  | 0.13349 | 0.13349
Чернянский |  | Чернянский | КТП6-16 | 25 |  | 0.021468 | 0.021468
Чернянский |  | Чернянский | КТП 6-17 | 40 |  | 0.033298 | 0.033298
Чернянский |  | Чернянский | КТП 7-08 | 100 |  | 0.068009 | 0.068009
Чернянский |  | Чернянский | МТП 7-09 | 250 |  | 0.21031 | 0.21031
Чернянский |  | Чернянский | КТП7-12 | 63 |  | 0.054853 | 0.054853
Чернянский |  | Чернянский | КТП7-17 | 250 |  | 0.17807 | 0.17807
Чернянский |  | Чернянский | КТП7-19 | 63 |  | 0.050076 | 0.050076
Чернянский |  | Чернянский | КТП7-10 | 160 |  | 0.13493 | 0.13493
Чернянский |  | Чернянский | КТП8-01 | 40 |  | 0.032922 | 0.032922
Чернянский |  | Чернянский | КТП8-03 | 630 |  | 0.56431 | 0.56431
Чернянский |  | Чернянский | КТП7-13 | 160 |  | 0.11436 | 0.11436
Чернянский |  | Чернянский | КТП8-18 | 400 |  | 0.33714 | 0.33714
Чернянский |  | Чернянский | КТП8-37 | 100 |  | 0.0802 | 0.0802
Чернянский |  | Чернянский | КТП11-01 | 400 |  | 0.28668 | 0.28668
Чернянский |  | Чернянский | КТП11-02 | 160 |  | 0.092926 | 0.092926
Чернянский |  | Чернянский | КТП11-03 | 400 |  | 0.31274 | 0.31274
Чернянский |  | Чернянский | КТП11-04 | 160 |  | 0.12414 | 0.12414
Чернянский |  | Чернянский | КТП11-06 | 1000 |  | 0.9 | 0.9
Чернянский |  | Чернянский | КТП11-07 | 160 |  | 0.144 | 0.144
Чернянский |  | Чернянский | КТП11-08 | 250 |  | 0.2103 | 0.2103
Чернянский |  | Чернянский | КТП11-10 | 160 |  | 0.10297 | 0.10297
Чернянский |  | Чернянский | ЗТП11-13 | 400 |  | 0.29519 | 0.29519
Чернянский |  | Чернянский | КТП11-17 | 400 |  | 0.2893 | 0.2893
Чернянский |  | Чернянский | КТП11-22 | 250 |  | 0.19328 | 0.19328
Чернянский |  | Чернянский | КТП11-41 | 160 |  | 0.10988 | 0.10988
Чернянский |  | Чернянский | КТП11-44 | 250 |  | 0.21553 | 0.21553
Чернянский |  | Чернянский | КТП11-56 | 160 |  | 0.099012 | 0.099012
Чернянский |  | Чернянский | КТП13-19 | 250 |  | 0.1265 | 0.1265
Чернянский |  | Чернянский | КТП13-20 | 100 |  | 0.043855 | 0.043855
Чернянский |  | Чернянский | КТП13-22 | 100 |  | 0.04991 | 0.04991
Чернянский |  | Чернянский | КТП13-24 | 250 |  | 0.16571 | 0.16571
Чернянский |  | Чернянский | КТП13-32 | 160 |  | 0.1302 | 0.1302
Чернянский |  | Чернянский | КТП13-40 | 160 |  | 0.14296 | 0.14296
Чернянский |  | Чернянский | КТП13-42 | 250 |  | 0.2191 | 0.2191
Чернянский |  | Чернянский | КТП 1-01 | 250 |  | 0.21811 | 0.21811
Чернянский |  | Чернянский | КТП 1-03 демонт | 250 |  | 0.225 | 0.225
Чернянский |  | Чернянский | КТП 1-04 | 100 |  | 0.054561 | 0.054561
Чернянский |  | Чернянский | КТП 1-05 | 100 |  | 0.087243 | 0.087243
Чернянский |  | Чернянский | КТП 1-06 | 250 |  | 0.21767 | 0.21767
Чернянский |  | Чернянский | КТП 1-08 | 160 |  | 0.14338 | 0.14338
Чернянский |  | Чернянский | КТП 1-09 | 63 |  | 0.056095 | 0.056095
Чернянский |  | Чернянский | КТП 1-13 | 160 |  | 0.12893 | 0.12893
Чернянский |  | Чернянский | КТП 1-14 | 63 |  | 0.037112 | 0.037112
Чернянский |  | Чернянский | КТП 1-15 | 100 |  | 0.076706 | 0.076706
Чернянский |  | Чернянский | КТП 1-17 | 63 |  | 0.043917 | 0.043917
Чернянский |  | Чернянский | КТП 1-19 | 160 |  | 0.12984 | 0.12984
Чернянский |  | Чернянский | КТП 1-20 | 63 |  | 0.049228 | 0.049228
Чернянский |  | Чернянский | КТП1-21 | 100 |  | 0.085695 | 0.085695
Чернянский |  | Чернянский | КТП 1-22 | 100 |  | 0.086323 | 0.086323
Чернянский |  | Чернянский | МТП 1-23 | 100 |  | 0.083424 | 0.083424
Чернянский |  | Чернянский | МТП 1-26 | 63 |  | 0.049604 | 0.049604
Чернянский |  | Чернянский | МТП 1-25 | 60 |  | 0.041818 | 0.041818
Чернянский |  | Чернянский | КТП 2-01 | 250 |  | 0.21723 | 0.21723
Чернянский |  | Чернянский | КТП 2-02 | 63 |  | 0.047043 | 0.047043
Чернянский |  | Чернянский | КТП 2-03 | 100 |  | 0.081824 | 0.081824
Чернянский |  | Чернянский | КТП2-04 | 160 |  | 0.13882 | 0.13882
Чернянский |  | Чернянский | КТП2-05 | 160 |  | 0.11147 | 0.11147
Чернянский |  | Чернянский | КТП2-06 | 160 |  | 0.13984 | 0.13984
Чернянский |  | Чернянский | КТП2-07 | 40 |  | 0.036 | 0.036
Чернянский |  | Чернянский | КТП2-08 | 63 |  | 0.0567 | 0.0567
Чернянский |  | Чернянский | КТП2-09 | 63 |  | 0.0567 | 0.0567
Чернянский |  | Чернянский | КТП 2-10 | 100 |  | 0.087754 | 0.087754
Чернянский |  | Чернянский | КТП 2-11 | 25 |  | 0.019958 | 0.019958
Чернянский |  | Чернянский | КТП 2-84 | 40 |  | 0.023346 | 0.023346
Чернянский |  | Чернянский | КТП 2-85 | 63 |  | 0.0567 | 0.0567
Чернянский |  | Чернянский | КТП 2-86 | 63 |  | 0.04402 | 0.04402
Чернянский |  | Чернянский | КТП 2-87 | 160 |  | 0.1353 | 0.1353
Чернянский |  | Чернянский | КТП 2-88 | 160 |  | 0.12828 | 0.12828
Чернянский |  | Чернянский | ТП 2-89 | 250 |  | 0.20794 | 0.20794
Чернянский |  | Чернянский | КТП 2-90 | 400 |  | 0.32847 | 0.32847
Чернянский |  | Чернянский | КТП 2-91 | 250 |  | 0.2114 | 0.2114
Чернянский |  | Чернянский | КТП2-92 | 40 |  | 0.018531 | 0.018531
Чернянский |  | Чернянский | КТП 2-93 | 40 |  | 0.032101 | 0.032101
Чернянский |  | Чернянский | КТП 2-94 | 63 |  | 0.054062 | 0.054062
Чернянский |  | Чернянский | КТП 2-95 | 63 |  | 0.052434 | 0.052434
Чернянский |  | Чернянский | КТП 2-96 | 100 |  | 0.078025 | 0.078025
Чернянский |  | Чернянский | КТП 2-97 | 63 |  | 0.049478 | 0.049478
Чернянский |  | Чернянский | МТП 2-98 | 160 |  | 0.13824 | 0.13824
Чернянский |  | Чернянский | КТП 2-99 | 250 |  | 0.22194 | 0.22194
Чернянский |  | Чернянский | КТП 2-100 | 100 |  | 0.0656 | 0.0656
Чернянский |  | Чернянский | КТП 3-01 | 400 |  | 0.25303 | 0.25303
Чернянский |  | Чернянский | КТП 4-04 | 160 |  | 0.12638 | 0.12638
Чернянский |  | Чернянский | КТП 4-05 | 250 |  | 0.21911 | 0.21911
Чернянский |  | Чернянский | КТП 4-06 | 100 |  | 0.073256 | 0.073256
Чернянский |  | Чернянский | КТП 4-07 | 60 |  | 0.042836 | 0.042836
Чернянский |  | Чернянский | КТП4-10 | 25 |  | 0.0059274 | 0.0059274
Чернянский |  | Чернянский | КТП 4-20 | 160 |  | 0.13121 | 0.13121
Чернянский |  | Чернянский | КТП 4-21 | 100 |  | 0.068468 | 0.068468
Чернянский |  | Чернянский | КТП 4-22 | 160 |  | 0.13105 | 0.13105
Чернянский |  | Чернянский | КТП 4-23 | 160 |  | 0.13947 | 0.13947
Чернянский |  | Чернянский | КТП 4-24 | 63 |  | 0.04714 | 0.04714
Чернянский |  | Чернянский | ЗТП 4-25 | 250 |  | 0.19976 | 0.19976
Чернянский |  | Чернянский | КТП 4-27 | 250 |  | 0.21268 | 0.21268
Чернянский |  | Чернянский | КТП 4-29 | 100 |  | 0.084046 | 0.084046
Чернянский |  | Чернянский | МТП 4-38 | 63 |  | 0.044539 | 0.044539
Чернянский |  | Чернянский | МТП 4-39 | 100 |  | 0.077323 | 0.077323
Чернянский |  | Чернянский | КТП 4-41 | 60 |  | 0.054 | 0.054
Чернянский |  | Чернянский | КТП 4-43 | 63 |  | 0.046492 | 0.046492
Чернянский |  | Чернянский | КТП 4-44 | 63 |  | 0.040515 | 0.040515
Чернянский |  | Чернянский | КТП 4-45 | 100 |  | 0.065268 | 0.065268
Чернянский |  | Чернянский | КТП 4-46 | 160 |  | 0.13842 | 0.13842
Чернянский |  | Чернянский | КТП 4-47 | 100 |  | 0.078193 | 0.078193
Чернянский |  | Чернянский | КТП 4-49 | 100 |  | 0.060768 | 0.060768
Чернянский |  | Чернянский | КТП 4-51 | 25 |  | 0.0225 | 0.0225
Чернянский |  | Чернянский | КТП4-52 | 100 |  | 0.064656 | 0.064656
Чернянский |  | Чернянский | КТП 6-01 | 160 |  | 0.11057 | 0.11057
Чернянский |  | Чернянский | КТП 6-03 | 40 |  | 0.023063 | 0.023063
Чернянский |  | Чернянский | КТП 6-04 | 100 |  | 0.068339 | 0.068339
Чернянский |  | Чернянский | КТП 6-05 | 100 |  | 0.070063 | 0.070063
Чернянский |  | Чернянский | КТП 6-06 | 100 |  | 0.083911 | 0.083911
Чернянский |  | Чернянский | КТП 6-07 | 250 |  | 0.22155 | 0.22155
Чернянский |  | Чернянский | КТП 6-08 | 160 |  | 0.12026 | 0.12026
Чернянский |  | Чернянский | КТП 6-10 | 160 |  | 0.12801 | 0.12801
Чернянский |  | Чернянский | КТП6-11 | 63 |  | 0.053726 | 0.053726
Чернянский |  | Чернянский | КТП 6-12 | 63 |  | 0.041017 | 0.041017
Чернянский |  | Чернянский | ЗТП6-13 | 160 |  | 0.12129 | 0.12129
Чернянский |  | Чернянский | КТП 6-14 | 63 |  | 0.048586 | 0.048586
Чернянский |  | Чернянский | КТП6-15 | 100 |  | 0.079296 | 0.079296
Чернянский |  | Чернянский | КТП 6-16 | 100 |  | 0.071554 | 0.071554
Чернянский |  | Чернянский | КТП 6-17 | 160 |  | 0.10836 | 0.10836
Чернянский |  | Чернянский | МТП 6-18 | 160 |  | 0.099459 | 0.099459
Чернянский |  | Чернянский | КТП 6-19 | 63 |  | 0 | 0
Чернянский |  | Чернянский | КТП 6-21 | 160 |  | 0.13739 | 0.13739
Чернянский |  | Чернянский | ЗТП 6-22 | 250 |  | 0.20076 | 0.20076
Чернянский |  | Чернянский | КТП 6-23 | 160 |  | 0.12555 | 0.12555
Чернянский |  | Чернянский | КТП 6-24 | 250 |  | 0.17488 | 0.17488
Чернянский |  | Чернянский | КТП6-25 | 250 |  | 0.15057 | 0.15057
Чернянский |  | Чернянский | КТП 6-26 | 160 |  | 0.13092 | 0.13092
Чернянский |  | Чернянский | КТП 6-28 | 160 |  | 0.1362 | 0.1362
Чернянский |  | Чернянский | КТП 6-30 | 30 |  | 0.02497 | 0.02497
Чернянский |  | Чернянский | КТП 6-31 | 100 |  | 0.070164 | 0.070164
Чернянский |  | Чернянский | КТП 6-50 | 160 |  | 0.13965 | 0.13965
Чернянский |  | Чернянский | МТП 7-01 | 100 |  | 0.061486 | 0.061486
Чернянский |  | Чернянский | КТП7-02 | 100 |  | 0.072558 | 0.072558
Чернянский |  | Чернянский | КТП 7-03 | 250 |  | 0.2189 | 0.2189
Чернянский |  | Чернянский | КТП 7-04 | 250 |  | 0.19726 | 0.19726
Чернянский |  | Чернянский | КТП 2-11 | 160 |  | 0.11328 | 0.11328
Чернянский |  | Чернянский | КТП 2-14 | 100 |  | 0.072151 | 0.072151
Чернянский |  | Чернянский | КТП 3-01 | 160 |  | 0.14231 | 0.14231
Чернянский |  | Чернянский | КТП 3-04 | 60 |  | 0.029655 | 0.029655
Чернянский |  | Чернянский | КТП 3-12 | 40 |  | 0.010552 | 0.010552
Чернянский |  | Чернянский | КТП 4-01 | 160 |  | 0.11961 | 0.11961
Чернянский |  | Чернянский | КТП 4-02 | 250 |  | 0.22459 | 0.22459
Чернянский |  | Чернянский | КТП 4-03 | 160 |  | 0.12479 | 0.12479
Чернянский |  | Чернянский | КТП 4-04 | 160 |  | 0.14033 | 0.14033
Чернянский |  | Чернянский | КТП 4-07 | 40 |  | 0.016279 | 0.016279
Чернянский |  | Чернянский | КТП 4-16 | 63 |  | 0.046951 | 0.046951
Чернянский |  | Чернянский | КТП 4-17 | 100 |  | 0.089794 | 0.089794
Чернянский |  | Чернянский | КТП 5-01 | 60 |  | 0.054 | 0.054
Чернянский |  | Чернянский | КТП 5-02 | 250 |  | 0.22154 | 0.22154
Чернянский |  | Чернянский | КТП 5-03 | 100 |  | 0.072192 | 0.072192
Чернянский |  | Чернянский | КТП 5-04 | 100 |  | 0.09 | 0.09
Чернянский |  | Чернянский | КТП 5-05 | 25 |  | 0.015514 | 0.015514
Чернянский |  | Чернянский | КТП 5-06 | 100 |  | 0.060076 | 0.060076
Чернянский |  | Чернянский | КТП 5-10 | 100 |  | 0.089789 | 0.089789
Чернянский |  | Чернянский | КТП 5-16 | 63 |  | 0.031252 | 0.031252
Чернянский |  | Чернянский | КТП 5-17 | 100 |  | 0.079268 | 0.079268
Чернянский |  | Чернянский | КТП 5-18 | 100 |  | 0.088789 | 0.088789
Чернянский |  | Чернянский | КТП 5-21 | 100 |  | 0.082375 | 0.082375
Чернянский |  | Чернянский | КТП 5-23 | 60 |  | 0.035167 | 0.035167
Чернянский |  | Чернянский | КТП 5-24 | 250 |  | 0.21379 | 0.21379
Чернянский |  | Чернянский | КТП 5-25 | 160 |  | 0.11388 | 0.11388
Чернянский |  | Чернянский | КТП 5-26 | 60 |  | 0.035554 | 0.035554
Чернянский |  | Чернянский | КТП 5-27 | 60 |  | 0.034063 | 0.034063
Чернянский |  | Чернянский | КТП 6-01 | 250 |  | 0.21548 | 0.21548
Чернянский |  | Чернянский | КТП 6-02 | 250 |  | 0.17126 | 0.17126
Чернянский |  | Чернянский | КТП 6-03 | 250 |  | 0.20386 | 0.20386
Чернянский |  | Чернянский | КТП 7-09 | 63 |  | 0.044033 | 0.044033
Чернянский |  | Чернянский | КТП 7-10 | 250 |  | 0.21135 | 0.21135
Чернянский |  | Чернянский | КТП 7-11 | 63 |  | 0.04044 | 0.04044
Чернянский |  | Чернянский | КТП 8-02 | 63 |  | 0.046327 | 0.046327
Чернянский |  | Чернянский | КТП 8-03 | 63 |  | 0.040489 | 0.040489
Чернянский |  | Чернянский | КТП 8-04 | 160 |  | 0.14072 | 0.14072
Чернянский |  | Чернянский | КТП 8-05 | 160 |  | 0.1326 | 0.1326
Чернянский |  | Чернянский | КТП 8-12 | 400 |  | 0.35188 | 0.35188
Чернянский |  | Чернянский | КТП 8-13 | 400 |  | 0.35881 | 0.35881
Чернянский |  | Чернянский | КТП 8-19 | 250 |  | 0.20979 | 0.20979
Чернянский |  | Чернянский | КТП 8-20 | 63 |  | 0.020999 | 0.020999
Чернянский |  | Чернянский | КТП 8-37 | 100 |  | 0.082496 | 0.082496
Чернянский |  | Чернянский | КТП 1-02 | 100 |  | 0.083524 | 0.083524
Чернянский |  | Чернянский | КТП 1-03 | 63 |  | 0.055858 | 0.055858
Чернянский |  | Чернянский | КТП 1-05 | 100 |  | 0.087867 | 0.087867
Чернянский |  | Чернянский | КТП 1-06 | 160 |  | 0.13244 | 0.13244
Чернянский |  | Чернянский | КТП 1-08 | 160 |  | 0.12597 | 0.12597
Чернянский |  | Чернянский | КТП 1-09 | 160 |  | 0.1438 | 0.1438
Чернянский |  | Чернянский | КТП 1-10 | 63 |  | 0.052673 | 0.052673
Чернянский |  | Чернянский | КТП 3-01 | 25 |  | 0.0225 | 0.0225
Чернянский |  | Чернянский | КТП 3-02 | 100 |  | 0.071434 | 0.071434
Чернянский |  | Чернянский | КТП 3-03 | 63 |  | 0.053044 | 0.053044
Чернянский |  | Чернянский | КТП 3-04 | 63 |  | 0.032072 | 0.032072
Чернянский |  | Чернянский | КТП 3-05 | 100 |  | 0.09 | 0.09
Чернянский |  | Чернянский | КТП 3-07 | 160 |  | 0.12434 | 0.12434
Чернянский |  | Чернянский | КТП 3-11 | 160 |  | 0.12996 | 0.12996
Чернянский |  | Чернянский | КТП 3-13 | 63 |  | 0.056501 | 0.056501
Чернянский |  | Чернянский | КТП 3-15 | 63 |  | 0.053443 | 0.053443
Чернянский |  | Чернянский | КТП 4-01 | 100 |  | 0.079405 | 0.079405
Чернянский |  | Чернянский | КТП 4-02 | 100 |  | 0.054977 | 0.054977
Чернянский |  | Чернянский | КТП 4-03 | 100 |  | 0.071052 | 0.071052
Чернянский |  | Чернянский | КТП 4-04 | 60 |  | 0.032836 | 0.032836
Чернянский |  | Чернянский | КТП 4-06 | 100 |  | 0.059876 | 0.059876
Чернянский |  | Чернянский | МТП 4-07 | 100 |  | 0.073783 | 0.073783
Чернянский |  | Чернянский | КТП 4-08 | 250 |  | 0.19555 | 0.19555
Чернянский |  | Чернянский | КТП 4-09 | 100 |  | 0.0772 | 0.0772
Чернянский |  | Чернянский | КТП 4-10 | 100 |  | 0.086418 | 0.086418
Чернянский |  | Чернянский | КТП 4-12 | 100 |  | 0.089396 | 0.089396
Чернянский |  | Чернянский | КТП 4-14 | 100 |  | 0.060246 | 0.060246
Чернянский |  | Чернянский | КТП 4-15 | 250 |  | 0.21004 | 0.21004
Чернянский |  | Чернянский | КТП 5-02 | 63 |  | 0.043942 | 0.043942
Чернянский |  | Чернянский | КТП 5-03 | 100 |  | 0.081125 | 0.081125
Чернянский |  | Чернянский | КТП 5-06 | 160 |  | 0.14042 | 0.14042
Чернянский |  | Чернянский | КТП 5-08 | 60 |  | 0.054 | 0.054
Чернянский |  | Чернянский | КТП 5-09 | 160 |  | 0.12581 | 0.12581
Чернянский |  | Чернянский | КТП 5-10 | 63 |  | 0.045662 | 0.045662
Чернянский |  | Чернянский | КТП 5-12 | 400 |  | 0.35432 | 0.35432
Чернянский |  | Чернянский | КТП 5-14 | 250 |  | 0.21745 | 0.21745
Чернянский |  | Чернянский | КТП 5-16 | 160 |  | 0.13766 | 0.13766
Чернянский |  | Чернянский | КТП 5-17 | 160 |  | 0.13665 | 0.13665
Чернянский |  | Чернянский | КТП 6-01 | 400 |  | 0.32088 | 0.32088
Чернянский |  | Чернянский | КТП2-04 | 100 |  | 0.086839 | 0.086839
Чернянский |  | Чернянский | КТП2-01 | 63 |  | 0.043624 | 0.043624
Чернянский |  | Чернянский | КТП2-02 | 100 |  | 0.088188 | 0.088188
Чернянский |  | Чернянский | КТП2-03 | 63 |  | 0.043623 | 0.043623
Чернянский |  | Чернянский | КТП2-04 | 100 |  | 0.075802 | 0.075802
Чернянский |  | Чернянский | КТП2-05 | 160 |  | 0.11808 | 0.11808
Чернянский |  | Чернянский | ЗТП2-06 | 160 |  | 0.13159 | 0.13159
Чернянский |  | Чернянский | КТП2-07 | 100 |  | 0.054765 | 0.054765
Чернянский |  | Чернянский | КТП2-08 | 160 |  | 0.1278 | 0.1278
Чернянский |  | Чернянский | КТП2-11 | 160 |  | 0.13323 | 0.13323
Чернянский |  | Чернянский | КТП2-12 | 250 |  | 0.225 | 0.225
Чернянский |  | Чернянский | КТП3-01 | 400 |  | 0.35078 | 0.35078
Чернянский |  | Чернянский | МТП3-02 | 100 |  | 0.071833 | 0.071833
Чернянский |  | Чернянский | КТП3-03 | 250 |  | 0.22007 | 0.22007
Чернянский |  | Чернянский | КТП3-04 | 400 |  | 0.34197 | 0.34197
Чернянский |  | Чернянский | МТП3-05 | 100 |  | 0.081572 | 0.081572
Чернянский |  | Чернянский | КТП3-06 | 100 |  | 0.069453 | 0.069453
Чернянский |  | Чернянский | КТП3-07 | 63 |  | 0.045509 | 0.045509
Чернянский |  | Чернянский | КТП3-08 | 630 |  | 0.55644 | 0.55644
Чернянский |  | Чернянский | КТП3-11 | 400 |  | 0.34892 | 0.34892
Чернянский |  | Чернянский | КТП 4-01 | 630 |  | 0.567 | 0.567
Чернянский |  | Чернянский | КТП4-02 | 630 |  | 0.567 | 0.567
Чернянский |  | Чернянский | КТП4-03 | 100 |  | 0.09 | 0.09
Чернянский |  | Чернянский | КТП4-04 | 630 |  | 0.567 | 0.567
Чернянский |  | Чернянский | КТП4-05 | 250 |  | 0.225 | 0.225
Чернянский |  | Чернянский | КТП4-06 | 100 |  | 0.09 | 0.09
Чернянский |  | Чернянский | КТП4-08 | 100 |  | 0.080681 | 0.080681
Чернянский |  | Чернянский | КТП4-10 | 100 |  | 0.08176 | 0.08176
Чернянский |  | Чернянский | КТП5-03 | 250 |  | 0.22074 | 0.22074
Чернянский |  | Чернянский | КТП5-04 | 60 |  | 0.048819 | 0.048819
Грайворонский |  | Грайворонский | 102 | 160 |  | 0.11371 | 0.11371
Грайворонский |  | Грайворонский | КТП-104 | 160 |  | 0.085561 | 0.085561
Грайворонский |  | Грайворонский | 105 | 250 |  | 0.15401 | 0.15401
Грайворонский |  | Грайворонский | 106 | 250 |  | 0.17658 | 0.17658
Грайворонский |  | Грайворонский | КТП-107 | 160 |  | 0.1022 | 0.1022
Грайворонский |  | Грайворонский | 108 | 160 |  | 0.094086 | 0.094086
Грайворонский |  | Грайворонский | КТП-109 | 63 |  | 0.035606 | 0.035606
Грайворонский |  | Грайворонский | КТП-110 | 100 |  | 0.089367 | 0.089367
Грайворонский |  | Грайворонский | 111 | 180 |  | 0.162 | 0.162
Грайворонский |  | Грайворонский | 113 | 250 |  | 0.22029 | 0.22029
Грайворонский |  | Грайворонский | КТП-114 | 100 |  | 0.07221 | 0.07221
Грайворонский |  | Грайворонский | 115 | 250 |  | 0.22276 | 0.22276
Грайворонский |  | Грайворонский | КТП-116 | 100 |  | 0.061866 | 0.061866
Грайворонский |  | Грайворонский | КТП-117 | 60 |  | 0.01923 | 0.01923
Грайворонский |  | Грайворонский | КТП-118 | 160 |  | 0.067144 | 0.067144
Грайворонский |  | Грайворонский | 119 | 40 |  | 0.036 | 0.036
Грайворонский |  | Грайворонский | 120 | 250 |  | 0.13953 | 0.13953
Грайворонский |  | Грайворонский | 121 | 250 |  | 0.19334 | 0.19334
Грайворонский |  | Грайворонский | 122 | 63 |  | 0.0567 | 0.0567
Грайворонский |  | Грайворонский | 201 | 100 |  | 0.060767 | 0.060767
Грайворонский |  | Грайворонский | 202 | 100 |  | 0.09 | 0.09
Грайворонский |  | Грайворонский | 203 | 250 |  | 0.17464 | 0.17464
Грайворонский |  | Грайворонский | 204 | 400 |  | 0.33991 | 0.33991
Грайворонский |  | Грайворонский | 206 | 100 |  | 0.076818 | 0.076818
Грайворонский |  | Грайворонский | 207 | 250 |  | 0.21654 | 0.21654
Грайворонский |  | Грайворонский | 208 | 100 |  | 0.089106 | 0.089106
Грайворонский |  | Грайворонский | 209 | 160 |  | 0.14142 | 0.14142
Грайворонский |  | Грайворонский | КТП-210 | 60 |  | 0.054 | 0.054
Грайворонский |  | Грайворонский | 211 | 100 |  | 0.077178 | 0.077178
Грайворонский |  | Грайворонский | 212 | 400 |  | 0.31533 | 0.31533
Грайворонский |  | Грайворонский | 213 | 250 |  | 0.22047 | 0.22047
Грайворонский |  | Грайворонский | 214 | 250 |  | 0.20573 | 0.20573
Грайворонский |  | Грайворонский | КТП-215 | 320 |  | 0.23916 | 0.23916
Грайворонский |  | Грайворонский | КТП-301 | 400 |  | 0.29743 | 0.29743
Грайворонский |  | Грайворонский | КТП-401 | 250 |  | 0.22282 | 0.22282
Грайворонский |  | Грайворонский | 402 | 400 |  | 0.34696 | 0.34696
Грайворонский |  | Грайворонский | КТП-403 | 63 |  | 0.018375 | 0.018375
Грайворонский |  | Грайворонский | КТП-404 | 160 |  | 0.084428 | 0.084428
Грайворонский |  | Грайворонский | КТП-405 | 100 |  | 0.057496 | 0.057496
Грайворонский |  | Грайворонский | 406 | 63 |  | 0.04393 | 0.04393
Грайворонский |  | Грайворонский | 407 | 100 |  | 0.08231 | 0.08231
Грайворонский |  | Грайворонский | 408 | 250 |  | 0.20985 | 0.20985
Грайворонский |  | Грайворонский | КТП-409 | 63 |  | 0.010862 | 0.010862
Грайворонский |  | Грайворонский | КТП-410 | 100 |  | 0.045222 | 0.045222
Грайворонский |  | Грайворонский | 411 | 100 |  | 0.043877 | 0.043877
Грайворонский |  | Грайворонский | 412 | 400 |  | 0.31515 | 0.31515
Грайворонский |  | Грайворонский | 413 | 250 |  | 0.21683 | 0.21683
Грайворонский |  | Грайворонский | 414 | 160 |  | 0.12375 | 0.12375
Грайворонский |  | Грайворонский | 415 | 160 |  | 0.14337 | 0.14337
Грайворонский |  | Грайворонский | 416 | 160 |  | 0.13087 | 0.13087
Грайворонский |  | Грайворонский | 417 | 250 |  | 0.18911 | 0.18911
Грайворонский |  | Грайворонский | 418 | 100 |  | 0.087294 | 0.087294
Грайворонский |  | Грайворонский | 419 | 100 |  | 0.056073 | 0.056073
Грайворонский |  | Грайворонский | 501 | 400 |  | 0.36 | 0.36
Грайворонский |  | Грайворонский | 502 | 100 |  | 0.09 | 0.09
Грайворонский |  | Грайворонский | КТП-504 | 100 |  | 0.065051 | 0.065051
Грайворонский |  | Грайворонский | КТП-505 | 100 |  | 0.059085 | 0.059085
Грайворонский |  | Грайворонский | КТП-506 | 100 |  | 0.085793 | 0.085793
Грайворонский |  | Грайворонский | 510 | 250 |  | 0.225 | 0.225
Грайворонский |  | Грайворонский | 511 | 400 |  | 0.36 | 0.36
Грайворонский |  | Грайворонский | 512 | 100 |  | 0.080212 | 0.080212
Грайворонский |  | Грайворонский | 513 | 250 |  | 0.19328 | 0.19328
Грайворонский |  | Грайворонский | 515 | 160 |  | 0.10673 | 0.10673
Грайворонский |  | Грайворонский | 516 | 250 |  | 0.17348 | 0.17348
Грайворонский |  | Грайворонский | 517 | 250 |  | 0.19431 | 0.19431
Грайворонский |  | Грайворонский | 518 | 100 |  | 0.078181 | 0.078181
Грайворонский |  | Грайворонский | 537 | 400 |  | 0.36 | 0.36
Грайворонский |  | Грайворонский | КТП-102 | 250 |  | 0.14582 | 0.14582
Грайворонский |  | Грайворонский | КТП-103 | 250 |  | 0.12791 | 0.12791
Грайворонский |  | Грайворонский | КТП-104 | 630 |  | 0.51062 | 0.51062
Грайворонский |  | Грайворонский | КТП-105 | 60 |  | 0 | 0
Грайворонский |  | Грайворонский | КТП-106 | 400 |  | 0.32792 | 0.32792
Грайворонский |  | Грайворонский | КТП-208 | 160 |  | 0.13781 | 0.13781
Грайворонский |  | Грайворонский | КТП-209 | 160 |  | 0.095639 | 0.095639
Грайворонский |  | Грайворонский | КТП-210 | 100 |  | 0.075318 | 0.075318
Грайворонский |  | Грайворонский | 211 | 100 |  | 0.067559 | 0.067559
Грайворонский |  | Грайворонский | КТП-212 | 100 |  | 0.074433 | 0.074433
Грайворонский |  | Грайворонский | КТП-214 | 250 |  | 0.21283 | 0.21283
Грайворонский |  | Грайворонский | КТП-215 | 400 |  | 0.32875 | 0.32875
Грайворонский |  | Грайворонский | КТП-216 | 400 |  | 0.34838 | 0.34838
Грайворонский |  | Грайворонский | КТП-304 | 63 |  | 0.044087 | 0.044087
Грайворонский |  | Грайворонский | МТП-305 | 250 |  | 0.20909 | 0.20909
Грайворонский |  | Грайворонский | КТП-309 | 160 |  | 0.10213 | 0.10213
Грайворонский |  | Грайворонский | КТП-321 | 63 |  | 0.049726 | 0.049726
Грайворонский |  | Грайворонский | 322 | 63 |  | 0.040831 | 0.040831
Грайворонский |  | Грайворонский | КТП-401 | 250 |  | 0.17524 | 0.17524
Грайворонский |  | Грайворонский | КТП-402 | 160 |  | 0.13038 | 0.13038
Грайворонский |  | Грайворонский | КТП-403 | 100 |  | 0.066163 | 0.066163
Грайворонский |  | Грайворонский | 501 | 100 |  | 0.069881 | 0.069881
Грайворонский |  | Грайворонский | 502 | 160 |  | 0.12421 | 0.12421
Грайворонский |  | Грайворонский | КТП-503 | 400 |  | 0.35278 | 0.35278
Грайворонский |  | Грайворонский | КТП-504 | 160 |  | 0.14262 | 0.14262
Грайворонский |  | Грайворонский | КТП-506 | 160 |  | 0.12756 | 0.12756
Грайворонский |  | Грайворонский | 507 | 60 |  | 0.045464 | 0.045464
Грайворонский |  | Грайворонский | 508 | 160 |  | 0.13762 | 0.13762
Грайворонский |  | Грайворонский | 509 | 160 |  | 0.11502 | 0.11502
Грайворонский |  | Грайворонский | 510 | 63 |  | 0.02528 | 0.02528
Грайворонский |  | Грайворонский | 511 | 250 |  | 0.20922 | 0.20922
Грайворонский |  | Грайворонский | 515 | 63 |  | 0.055673 | 0.055673
Грайворонский |  | Грайворонский | 520 | 100 |  | 0.087358 | 0.087358
Грайворонский |  | Грайворонский | 522 | 100 |  | 0.086544 | 0.086544
Грайворонский |  | Грайворонский | 534 | 160 |  | 0.10738 | 0.10738
Грайворонский |  | Грайворонский | 535 | 100 |  | 0.045984 | 0.045984
Грайворонский |  | Грайворонский | 536 | 100 |  | 0.079671 | 0.079671
Грайворонский |  | Грайворонский | 1 | 250 |  | 0.14757 | 0.14757
Грайворонский |  | Грайворонский | ЗТП-2 | 250 |  | 0.11671 | 0.11671
Грайворонский |  | Грайворонский | ЗТП-3 | 160 |  | 0.08093 | 0.08093
Грайворонский |  | Грайворонский | ЗТП-4 | 250 |  | 0.16107 | 0.16107
Грайворонский |  | Грайворонский | 5 | 160 |  | 0 | 0
Грайворонский |  | Грайворонский | 7 | 250 |  | 0.18239 | 0.18239
Грайворонский |  | Грайворонский | ЗТП-8 | 400 |  | 0.26209 | 0.26209
Грайворонский |  | Грайворонский | ЗТП-9 | 250 |  | 0.22431 | 0.22431
Грайворонский |  | Грайворонский | ЗТП-10 | 160 |  | 0.077758 | 0.077758
Грайворонский |  | Грайворонский | ЗТП-11 | 250 |  | 0.1352 | 0.1352
Грайворонский |  | Грайворонский | ЗТП-13 | 250 |  | 0.2046 | 0.2046
Грайворонский |  | Грайворонский | ЗТП-14 | 100 |  | 0.0084296 | 0.0084296
Грайворонский |  | Грайворонский | ЗТП-15 | 160 |  | 0.022055 | 0.022055
Грайворонский |  | Грайворонский | ЗТП-16 | 250 |  | 0.12389 | 0.12389
Грайворонский |  | Грайворонский | КТП-17 | 160 |  | 0.10523 | 0.10523
Грайворонский |  | Грайворонский | 19 | 250 |  | 0 | 0
Грайворонский |  | Грайворонский | ЗТП-23 | 400 |  | 0.25647 | 0.25647
Грайворонский |  | Грайворонский | КТП-24 | 250 |  | 0.2032 | 0.2032
Грайворонский |  | Грайворонский | КТП-25 | 100 |  | 0.09 | 0.09
Грайворонский |  | Грайворонский | ЗТП-28 | 400 |  | 0.35247 | 0.35247
Грайворонский |  | Грайворонский | 29 | 400 |  | 0.31081 | 0.31081
Грайворонский |  | Грайворонский | ЗТП-100 | 400 |  | 0.2136 | 0.2136
Грайворонский |  | Грайворонский | 102 | 100 |  | 0.089503 | 0.089503
Грайворонский |  | Грайворонский | 103 | 100 |  | 0.089337 | 0.089337
Грайворонский |  | Грайворонский | КТП-105 | 100 |  | 0.035741 | 0.035741
Грайворонский |  | Грайворонский | 106 | 250 |  | 0.21304 | 0.21304
Грайворонский |  | Грайворонский | 107 | 100 |  | 0.052324 | 0.052324
Грайворонский |  | Грайворонский | 108 | 100 |  | 0.07283 | 0.07283
Грайворонский |  | Грайворонский | КТП-109 | 250 |  | 0.20335 | 0.20335
Грайворонский |  | Грайворонский | 110 | 160 |  | 0.10929 | 0.10929
Грайворонский |  | Грайворонский | КТП-111 | 160 |  | 0.14232 | 0.14232
Грайворонский |  | Грайворонский | КТП-112 | 160 |  | 0.092748 | 0.092748
Грайворонский |  | Грайворонский | КТП-114 | 400 |  | 0.35768 | 0.35768
Грайворонский |  | Грайворонский | КТП-115 | 63 |  | 0.011273 | 0.011273
Грайворонский |  | Грайворонский | 116 | 100 |  | 0.07954 | 0.07954
Грайворонский |  | Грайворонский | КТП-117 | 100 |  | 0.073111 | 0.073111
Грайворонский |  | Грайворонский | КТП-119 | 63 |  | 0.043166 | 0.043166
Грайворонский |  | Грайворонский | 120 | 160 |  | 0.1183 | 0.1183
Грайворонский |  | Грайворонский | КТП-121 | 63 |  | 0.029846 | 0.029846
Грайворонский |  | Грайворонский | 122 | 160 |  | 0.11398 | 0.11398
Грайворонский |  | Грайворонский | 123 | 100 |  | 0.080516 | 0.080516
Грайворонский |  | Грайворонский | 201 | 100 |  | 0.076641 | 0.076641
Грайворонский |  | Грайворонский | 202 | 60 |  | 0.026757 | 0.026757
Грайворонский |  | Грайворонский | 203 | 160 |  | 0.11337 | 0.11337
Грайворонский |  | Грайворонский | 204 | 160 |  | 0.11883 | 0.11883
Грайворонский |  | Грайворонский | 206 | 100 |  | 0.079339 | 0.079339
Грайворонский |  | Грайворонский | 205 | 400 |  | 0.32708 | 0.32708
Грайворонский |  | Грайворонский | 507 | 25 |  | 0.01834 | 0.01834
Грайворонский |  | Грайворонский | 508 | 100 |  | 0.087943 | 0.087943
Грайворонский |  | Грайворонский | КТП-512 | 160 |  | 0.088298 | 0.088298
Грайворонский |  | Грайворонский | КТП-513 | 160 |  | 0.14012 | 0.14012
Грайворонский |  | Грайворонский | КТП-518 | 63 |  | 0.015057 | 0.015057
Грайворонский |  | Грайворонский | КТП-523 | 160 |  | 0.063777 | 0.063777
Грайворонский |  | Грайворонский | 525 | 250 |  | 0.14902 | 0.14902
Грайворонский |  | Грайворонский | КТП-526 | 160 |  | 0.096603 | 0.096603
Грайворонский |  | Грайворонский | 527 | 400 |  | 0.36 | 0.36
Грайворонский |  | Грайворонский | 529 | 100 |  | 0.089056 | 0.089056
Грайворонский |  | Грайворонский | КТП-530 | 100 |  | 0.069381 | 0.069381
Грайворонский |  | Грайворонский | КТП-540 | 250 |  | 0.15 | 0.15
Грайворонский |  | Грайворонский | КТП-802 | 160 |  | 0.10953 | 0.10953
Грайворонский |  | Грайворонский | КТП-803 | 100 |  | 0.086166 | 0.086166
Грайворонский |  | Грайворонский | 805 | 100 |  | 0.078655 | 0.078655
Грайворонский |  | Грайворонский | 809 | 250 |  | 0.17311 | 0.17311
Грайворонский |  | Грайворонский | 810 | 160 |  | 0.14011 | 0.14011
Грайворонский |  | Грайворонский | КТП-901 | 250 |  | 0.2157 | 0.2157
Грайворонский |  | Грайворонский | 902 | 400 |  | 0.3421 | 0.3421
Грайворонский |  | Грайворонский | 904 | 160 |  | 0.11747 | 0.11747
Грайворонский |  | Грайворонский | 905 | 100 |  | 0.069491 | 0.069491
Грайворонский |  | Грайворонский | КТП-907 | 60 |  | 0.034639 | 0.034639
Грайворонский |  | Грайворонский | 908 | 100 |  | 0.086551 | 0.086551
Грайворонский |  | Грайворонский | 909 | 160 |  | 0.13812 | 0.13812
Грайворонский |  | Грайворонский | 911 | 160 |  | 0.13447 | 0.13447
Грайворонский |  | Грайворонский | 1120 | 100 |  | 0.085451 | 0.085451
Грайворонский |  | Грайворонский | 1121 | 160 |  | 0.10161 | 0.10161
Грайворонский |  | Грайворонский | КТП-301 | 100 |  | 0.066503 | 0.066503
Грайворонский |  | Грайворонский | КТП-302 | 100 |  | 0.08936 | 0.08936
Грайворонский |  | Грайворонский | КТП-303 | 60 |  | 0.043095 | 0.043095
Грайворонский |  | Грайворонский | 304 | 100 |  | 0.081034 | 0.081034
Грайворонский |  | Грайворонский | 305 | 160 |  | 0.13554 | 0.13554
Грайворонский |  | Грайворонский | 308 | 100 |  | 0.070898 | 0.070898
Грайворонский |  | Грайворонский | КТП-309 | 100 |  | 0.049208 | 0.049208
Грайворонский |  | Грайворонский | 311 | 63 |  | 0.022414 | 0.022414
Грайворонский |  | Грайворонский | 312 | 100 |  | 0.08625 | 0.08625
Грайворонский |  | Грайворонский | 313 | 160 |  | 0.12224 | 0.12224
Грайворонский |  | Грайворонский | 314 | 400 |  | 0.33988 | 0.33988
Грайворонский |  | Грайворонский | 315 | 250 |  | 0.21928 | 0.21928
Грайворонский |  | Грайворонский | 316 | 40 |  | 0.021403 | 0.021403
Грайворонский |  | Грайворонский | 317 | 100 |  | 0.068395 | 0.068395
Грайворонский |  | Грайворонский | 318 | 60 |  | 0.028149 | 0.028149
Грайворонский |  | Грайворонский | КТП-319 | 100 |  | 0.074754 | 0.074754
Грайворонский |  | Грайворонский | 320 | 100 |  | 0.082514 | 0.082514
Грайворонский |  | Грайворонский | КТП-321 | 250 |  | 0.22244 | 0.22244
Грайворонский |  | Грайворонский | КТП-322 | 400 |  | 0.33433 | 0.33433
Грайворонский |  | Грайворонский | 323 | 160 |  | 0.13445 | 0.13445
Грайворонский |  | Грайворонский | 324 | 100 |  | 0.084813 | 0.084813
Грайворонский |  | Грайворонский | 326 | 160 |  | 0.13042 | 0.13042
Грайворонский |  | Грайворонский | КТП-327 | 100 |  | 0.084337 | 0.084337
Грайворонский |  | Грайворонский | КТП-328 | 100 |  | 0.080251 | 0.080251
Грайворонский |  | Грайворонский | КТП-329 | 160 |  | 0.14003 | 0.14003
Грайворонский |  | Грайворонский | 401 | 100 |  | 0.09 | 0.09
Грайворонский |  | Грайворонский | 405 | 160 |  | 0.14049 | 0.14049
Грайворонский |  | Грайворонский | 406 | 100 |  | 0.081802 | 0.081802
Грайворонский |  | Грайворонский | 409 | 160 |  | 0.11748 | 0.11748
Грайворонский |  | Грайворонский | 410 | 100 |  | 0.069939 | 0.069939
Грайворонский |  | Грайворонский | 411 | 250 |  | 0.1977 | 0.1977
Грайворонский |  | Грайворонский | 412 | 100 |  | 0.084114 | 0.084114
Грайворонский |  | Грайворонский | 413 | 250 |  | 0.18338 | 0.18338
Грайворонский |  | Грайворонский | 414 | 100 |  | 0.084511 | 0.084511
Грайворонский |  | Грайворонский | КТП-501 | 160 |  | 0.12278 | 0.12278
Грайворонский |  | Грайворонский | КТП-502 | 60 |  | 0.04224 | 0.04224
Грайворонский |  | Грайворонский | КТП-503 | 160 |  | 0.14274 | 0.14274
Грайворонский |  | Грайворонский | КТП-504 | 400 |  | 0.32775 | 0.32775
Грайворонский |  | Грайворонский | КТП-505 | 250 |  | 0.21326 | 0.21326
Грайворонский |  | Грайворонский | 506 | 100 |  | 0.089533 | 0.089533
Грайворонский |  | Грайворонский | 507 | 63 |  | 0.044139 | 0.044139
Грайворонский |  | Грайворонский | КТП-508 | 100 |  | 0.083987 | 0.083987
Грайворонский |  | Грайворонский | КТП-510 | 100 |  | 0.081009 | 0.081009
Грайворонский |  | Грайворонский | 512 | 63 |  | 0.053665 | 0.053665
Грайворонский |  | Грайворонский | 513 | 100 |  | 0.089395 | 0.089395
Грайворонский |  | Грайворонский | 514 | 100 |  | 0.066035 | 0.066035
Грайворонский |  | Грайворонский | 515 | 160 |  | 0.13485 | 0.13485
Грайворонский |  | Грайворонский | 521 | 63 |  | 0.051848 | 0.051848
Грайворонский |  | Грайворонский | ТП-601 | 400 |  | 0.30906 | 0.30906
Грайворонский |  | Грайворонский | КТП-602 | 60 |  | 0.035042 | 0.035042
Грайворонский |  | Грайворонский | 603 | 100 |  | 0.06105 | 0.06105
Грайворонский |  | Грайворонский | 604 | 250 |  | 0.19871 | 0.19871
Грайворонский |  | Грайворонский | 605 | 400 |  | 0.32326 | 0.32326
Грайворонский |  | Грайворонский | 606 | 63 |  | 0.044128 | 0.044128
Грайворонский |  | Грайворонский | 607 | 100 |  | 0.081359 | 0.081359
Грайворонский |  | Грайворонский | ТП-608 | 60 |  | 0.042439 | 0.042439
Грайворонский |  | Грайворонский | ТП-609 | 63 |  | 0.040806 | 0.040806
Грайворонский |  | Грайворонский | 610 | 400 |  | 0.35105 | 0.35105
Грайворонский |  | Грайворонский | 611 | 250 |  | 0.22148 | 0.22148
Грайворонский |  | Грайворонский | 612 | 160 |  | 0.13364 | 0.13364
Грайворонский |  | Грайворонский | 612 | 160 |  | 0.144 | 0.144
Грайворонский |  | Грайворонский | 612 | 160 |  | 0.144 | 0.144
Грайворонский |  | Грайворонский | 613 | 100 |  | 0.088124 | 0.088124
Грайворонский |  | Грайворонский | 614 | 100 |  | 0.073336 | 0.073336
Грайворонский |  | Грайворонский | ТП-615 | 63 |  | 0.04352 | 0.04352
Грайворонский |  | Грайворонский | 617 | 100 |  | 0.068556 | 0.068556
Грайворонский |  | Грайворонский | 618 | 250 |  | 0.2215 | 0.2215
Грайворонский |  | Грайворонский | 619 | 250 |  | 0.22275 | 0.22275
Грайворонский |  | Грайворонский | ТП-620 | 630 |  | 0.56031 | 0.56031
Грайворонский |  | Грайворонский | 621 | 20 |  | 0.016814 | 0.016814
Грайворонский |  | Грайворонский | 701 | 250 |  | 0.225 | 0.225
Грайворонский |  | Грайворонский | 702 | 160 |  | 0.144 | 0.144
Грайворонский |  | Грайворонский | 703 | 100 |  | 0.071709 | 0.071709
Грайворонский |  | Грайворонский | КТП-704 | 630 |  | 0.49049 | 0.49049
Грайворонский |  | Грайворонский | КТП-901 | 400 |  | 0.33295 | 0.33295
Грайворонский |  | Грайворонский | КТП-902 | 250 |  | 0.2178 | 0.2178
Грайворонский |  | Грайворонский | КТП-903 | 25 |  | 0.0225 | 0.0225
Грайворонский |  | Грайворонский | КТП-904 | 250 |  | 0.21256 | 0.21256
Грайворонский |  | Грайворонский | КТП-905 | 25 |  | 0.0225 | 0.0225
Грайворонский |  | Грайворонский | КТП-906 | 400 |  | 0.28074 | 0.28074
Грайворонский |  | Грайворонский | КТП-907 | 250 |  | 0.20279 | 0.20279
Грайворонский |  | Грайворонский | КТП-908 | 250 |  | 0.15353 | 0.15353
Грайворонский |  | Грайворонский | КТП-1001 | 25 |  | 0.0225 | 0.0225
Грайворонский |  | Грайворонский | 102 | 100 |  | 0.069614 | 0.069614
Грайворонский |  | Грайворонский | 103 | 63 |  | 0.04758 | 0.04758
Грайворонский |  | Грайворонский | 104 | 160 |  | 0.13491 | 0.13491
Грайворонский |  | Грайворонский | 105 | 63 |  | 0.051434 | 0.051434
Грайворонский |  | Грайворонский | КТП-106 | 60 |  | 0.045331 | 0.045331
Грайворонский |  | Грайворонский | 107 | 100 |  | 0.083079 | 0.083079
Грайворонский |  | Грайворонский | КТП-108 | 60 |  | 0.040732 | 0.040732
Грайворонский |  | Грайворонский | 109 | 160 |  | 0.14112 | 0.14112
Грайворонский |  | Грайворонский | 111 | 100 |  | 0.077071 | 0.077071
Грайворонский |  | Грайворонский | 112 | 25 |  | 0.0225 | 0.0225
Грайворонский |  | Грайворонский | КТП-113 | 100 |  | 0.08565 | 0.08565
Грайворонский |  | Грайворонский | КТП-202 | 100 |  | 0.06595 | 0.06595
Грайворонский |  | Грайворонский | 203 | 100 |  | 0.071782 | 0.071782
Грайворонский |  | Грайворонский | 205 | 400 |  | 0.35605 | 0.35605
Грайворонский |  | Грайворонский | 206 | 63 |  | 0.0567 | 0.0567
Грайворонский |  | Грайворонский | 301 | 630 |  | 0.56443 | 0.56443
Грайворонский |  | Грайворонский | КТП-303 | 63 |  | 0.01896 | 0.01896
Грайворонский |  | Грайворонский | 304 | 40 |  | 0.0297 | 0.0297
Грайворонский |  | Грайворонский | 401 | 100 |  | 0.079633 | 0.079633
Грайворонский |  | Грайворонский | 402 | 63 |  | 0.051682 | 0.051682
Грайворонский |  | Грайворонский | 403 | 100 |  | 0.075821 | 0.075821
Грайворонский |  | Грайворонский | 404 | 250 |  | 0.22158 | 0.22158
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-104 | 250 |  | 0.20708 | 0.20708
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-105 | 400 |  | 0.28629 | 0.28629
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-106 | 160 |  | 0.14294 | 0.14294
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-107 | 100 |  | 0.064496 | 0.064496
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-108 | 400 |  | 0.23483 | 0.23483
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-109 | 400 |  | 0.21788 | 0.21788
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-113 | 400 |  | 0.30871 | 0.30871
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-114 | 315 |  | 0.21241 | 0.21241
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-115 | 100 |  | 0.038339 | 0.038339
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-116 | 160 |  | 0.1224 | 0.1224
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-117 | 100 |  | 0.08215 | 0.08215
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-118 | 400 |  | 0.34056 | 0.34056
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-119 | 400 |  | 0.23856 | 0.23856
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-120 | 100 |  | 0.080663 | 0.080663
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-123 | 160 |  | 0.11198 | 0.11198
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-124 | 160 |  | 0.13577 | 0.13577
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-125 | 25 |  | 0.014456 | 0.014456
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-126 | 160 |  | 0.12417 | 0.12417
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-201 | 100 |  | 0.09 | 0.09
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-204 | 100 |  | 0.074149 | 0.074149
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-205 | 160 |  | 0.10422 | 0.10422
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-206 | 315 |  | 0.26603 | 0.26603
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-207 | 630 |  | 0.51652 | 0.51652
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-208 | 250 |  | 0.2016 | 0.2016
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-209 | 250 |  | 0.20717 | 0.20717
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-213 | 400 |  | 0.24783 | 0.24783
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-301 | 160 |  | 0.087642 | 0.087642
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-302 | 100 |  | 0.0896 | 0.0896
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-303 | 60 |  | 0.053183 | 0.053183
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-304 | 100 |  | 0.064897 | 0.064897
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-305 | 63 |  | 0.0567 | 0.0567
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-306 | 160 |  | 0.14173 | 0.14173
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-307 | 100 |  | 0.044681 | 0.044681
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-308 | 100 |  | 0.066447 | 0.066447
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-310 | 160 |  | 0.12929 | 0.12929
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-311 | 25 |  | 0.0225 | 0.0225
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-313 | 400 |  | 0.32302 | 0.32302
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-314 | 160 |  | 0.10197 | 0.10197
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-315 | 160 |  | 0.11175 | 0.11175
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-317 | 100 |  | 0.055724 | 0.055724
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-318 | 160 |  | 0.1299 | 0.1299
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-319 | 160 |  | 0.13595 | 0.13595
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-320 | 250 |  | 0.20353 | 0.20353
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-401 | 100 |  | 0.085522 | 0.085522
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-402 | 40 |  | 0.023519 | 0.023519
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-403 | 160 |  | 0.078245 | 0.078245
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-404 | 160 |  | 0.039789 | 0.039789
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-405 | 400 |  | 0.32757 | 0.32757
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-406 | 25 |  | 0.0225 | 0.0225
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-407 | 630 |  | 0.51293 | 0.51293
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-408 | 250 |  | 0.225 | 0.225
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-409 | 250 |  | 0.20763 | 0.20763
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-410 | 400 |  | 0.33552 | 0.33552
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-411 | 60 |  | 0.044755 | 0.044755
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-412 | 100 |  | 0.086316 | 0.086316
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-413 | 250 |  | 0.20907 | 0.20907
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-414 | 100 |  | 0.087115 | 0.087115
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-415 | 250 |  | 0.20165 | 0.20165
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-416 | 250 |  | 0.20305 | 0.20305
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-501 | 160 |  | 0.092674 | 0.092674
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-502 | 160 |  | 0.14094 | 0.14094
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-503 | 160 |  | 0.10073 | 0.10073
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-504 | 100 |  | 0.085384 | 0.085384
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-505 | 250 |  | 0.22251 | 0.22251
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-506 | 160 |  | 0.14254 | 0.14254
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-601 | 60 |  | 0.053795 | 0.053795
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-606 | 160 |  | 0.082381 | 0.082381
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-607 | 250 |  | 0.21269 | 0.21269
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-608 | 160 |  | 0.12098 | 0.12098
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-609 | 100 |  | 0.070661 | 0.070661
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-610 | 160 |  | 0.13325 | 0.13325
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-611 | 160 |  | 0.13727 | 0.13727
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-613 | 250 |  | 0.19978 | 0.19978
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-614 | 100 |  | 0.057854 | 0.057854
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-616 | 400 |  | 0.35158 | 0.35158
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-702 | 60 |  | 0.04468 | 0.04468
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-703 | 160 |  | 0.12684 | 0.12684
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-704 | 160 |  | 0.13423 | 0.13423
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-705 | 160 |  | 0.13622 | 0.13622
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-706 | 160 |  | 0.11125 | 0.11125
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-708 | 400 |  | 0.35753 | 0.35753
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-709 | 400 |  | 0.35489 | 0.35489
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-710 | 160 |  | 0.14179 | 0.14179
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-713 | 400 |  | 0.34137 | 0.34137
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-714 | 25 |  | 0.013034 | 0.013034
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-715 | 100 |  | 0.083142 | 0.083142
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-801 | 160 |  | 0.092373 | 0.092373
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-802 | 630 |  | 0.56516 | 0.56516
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-803 | 630 |  | 0.567 | 0.567
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-901 | 1000 |  | 0.63559 | 0.63559
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-902 | 100 |  | 0.057961 | 0.057961
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-108 | 1000 |  | 0.86999 | 0.86999
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-109 | 400 |  | 0.32472 | 0.32472
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-110 | 630 |  | 0.56318 | 0.56318
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-111 | 250 |  | 0.225 | 0.225
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-112 | 630 |  | 0.32838 | 0.32838
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-202 | 160 |  | 0.13479 | 0.13479
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-203 | 100 |  | 0.04244 | 0.04244
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-204 | 63 |  | 0.052953 | 0.052953
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-205 | 100 |  | 0.066915 | 0.066915
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-206 | 100 |  | 0.062697 | 0.062697
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-207 | 160 |  | 0.12826 | 0.12826
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-208 | 250 |  | 0.1437 | 0.1437
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-211 | 400 |  | 0.3519 | 0.3519
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-212 | 400 |  | 0.35617 | 0.35617
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-213 | 160 |  | 0.12342 | 0.12342
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-214 | 160 |  | 0.12591 | 0.12591
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-216 | 100 |  | 0.076046 | 0.076046
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-218 | 100 |  | 0.082552 | 0.082552
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-219 | 100 |  | 0.072189 | 0.072189
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-221 | 100 |  | 0.09 | 0.09
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-222 | 160 |  | 0.13516 | 0.13516
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-227 | 100 |  | 0.075618 | 0.075618
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-228 | 25 |  | 0.015016 | 0.015016
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-229 | 100 |  | 0.083768 | 0.083768
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-230 | 25 |  | 0.0225 | 0.0225
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-301 | 160 |  | 0.1227 | 0.1227
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-302 | 100 |  | 0.07612 | 0.07612
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-303 | 250 |  | 0.19605 | 0.19605
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-304 | 160 |  | 0.1047 | 0.1047
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-305 | 160 |  | 0.12117 | 0.12117
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-306 | 100 |  | 0.075064 | 0.075064
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-307 | 25 |  | 0.020156 | 0.020156
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-308 | 100 |  | 0.077748 | 0.077748
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-402 | 250 |  | 0.20478 | 0.20478
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-403 | 250 |  | 0.22254 | 0.22254
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-404 | 160 |  | 0.14317 | 0.14317
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-501 | 160 |  | 0.144 | 0.144
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-502 | 63 |  | 0.05413 | 0.05413
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-503 | 250 |  | 0.20376 | 0.20376
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-504 | 25 |  | 0.0225 | 0.0225
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-506 | 400 |  | 0.30163 | 0.30163
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-507 | 63 |  | 0.040044 | 0.040044
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-508 | 250 |  | 0.16059 | 0.16059
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-509 | 160 |  | 0.12759 | 0.12759
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-510 | 160 |  | 0.14359 | 0.14359
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-513 | 63 |  | 0.056286 | 0.056286
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-519 | 250 |  | 0.20771 | 0.20771
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-601 | 100 |  | 0.087192 | 0.087192
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-603 | 100 |  | 0.083097 | 0.083097
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-604 | 100 |  | 0.074048 | 0.074048
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-605 | 25 |  | 0.0225 | 0.0225
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-609 | 63 |  | 0.053306 | 0.053306
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-612 | 160 |  | 0.11822 | 0.11822
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-701 | 60 |  | 0.054 | 0.054
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-702-2 | 160 |  | 0.12717 | 0.12717
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-702-1 | 160 |  | 0.1119 | 0.1119
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-703 | 160 |  | 0.13962 | 0.13962
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-704 | 160 |  | 0.11068 | 0.11068
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-705 | 63 |  | 0.046656 | 0.046656
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-706 | 160 |  | 0.13721 | 0.13721
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-708 | 630 |  | 0.56024 | 0.56024
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-710 | 25 |  | 0.0225 | 0.0225
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-713 | 400 |  | 0.35872 | 0.35872
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-713 | 400 |  | 0.33422 | 0.33422
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-802 | 400 |  | 0.35894 | 0.35894
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-803 | 630 |  | 0.567 | 0.567
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-804 | 400 |  | 0.35122 | 0.35122
Ивнянский |  | Ивнянский | БКТП-1001 | 630 |  | 0.48973 | 0.48973
Ивнянский |  | Ивнянский | БКТП-1001 | 630 |  | 0.567 | 0.567
Ивнянский |  | Ивнянский | БКТП-1002 | 630 |  | 0.39429 | 0.39429
Ивнянский |  | Ивнянский | БКТП-1101 | 400 |  | 0.27342 | 0.27342
Ивнянский |  | Ивнянский | БКТП-1102 | 400 |  | 0.23584 | 0.23584
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-101 | 100 |  | 0.083672 | 0.083672
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-103 | 100 |  | 0.063399 | 0.063399
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-104 | 100 |  | 0.083831 | 0.083831
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-105 | 63 |  | 0.049471 | 0.049471
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-106 | 100 |  | 0.081202 | 0.081202
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-108 | 160 |  | 0.13568 | 0.13568
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-110 | 160 |  | 0.12637 | 0.12637
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-111 | 100 |  | 0.045658 | 0.045658
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-114 | 250 |  | 0.22016 | 0.22016
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-201 | 10 |  | 0.009 | 0.009
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-202 | 160 |  | 0.13955 | 0.13955
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-203 | 100 |  | 0.078581 | 0.078581
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-204 | 250 |  | 0.21362 | 0.21362
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-205 | 250 |  | 0.18779 | 0.18779
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-206 | 250 |  | 0.20738 | 0.20738
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-207 | 160 |  | 0.144 | 0.144
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-208 | 63 |  | 0.0567 | 0.0567
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-209 | 630 |  | 0.23579 | 0.23579
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-210 | 160 |  | 0.1064 | 0.1064
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-211 | 250 |  | 0.1937 | 0.1937
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-212 | 100 |  | 0.086682 | 0.086682
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-216 | 160 |  | 0.144 | 0.144
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-219 | 160 |  | 0.144 | 0.144
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-301 | 400 |  | 0.35458 | 0.35458
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-302 | 100 |  | 0.063703 | 0.063703
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-303 | 100 |  | 0.076878 | 0.076878
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-304 | 100 |  | 0.076684 | 0.076684
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-306 | 100 |  | 0.089789 | 0.089789
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-307 | 160 |  | 0.12995 | 0.12995
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-308 | 160 |  | 0.066163 | 0.066163
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-309 | 400 |  | 0.33132 | 0.33132
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-310 | 160 |  | 0.12763 | 0.12763
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-311 | 63 |  | 0.0567 | 0.0567
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-312 | 100 |  | 0.086237 | 0.086237
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-316 | 160 |  | 0.10335 | 0.10335
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-319 | 250 |  | 0.20349 | 0.20349
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-401 | 400 |  | 0.35415 | 0.35415
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-402 | 100 |  | 0.058204 | 0.058204
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-404 | 100 |  | 0.068269 | 0.068269
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-405 | 100 |  | 0.072453 | 0.072453
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-406 | 25 |  | 0.017986 | 0.017986
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-502 | 160 |  | 0.13452 | 0.13452
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-503 | 100 |  | 0.057705 | 0.057705
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-504 | 160 |  | 0.13775 | 0.13775
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-506 | 100 |  | 0.06854 | 0.06854
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-507 | 63 |  | 0.049108 | 0.049108
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-508 | 250 |  | 0.20518 | 0.20518
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-509 | 160 |  | 0.11576 | 0.11576
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-510 | 63 |  | 0.052739 | 0.052739
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-701 | 63 |  | 0.053258 | 0.053258
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-702 | 100 |  | 0.069303 | 0.069303
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-703 | 100 |  | 0.086151 | 0.086151
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-704 | 160 |  | 0.1303 | 0.1303
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-705 | 63 |  | 0.055643 | 0.055643
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-706 | 10 |  | 0.009 | 0.009
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-707 | 100 |  | 0.09 | 0.09
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-708 | 63 |  | 0.0567 | 0.0567
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-709 | 100 |  | 0.089365 | 0.089365
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-801 | 630 |  | 0.43654 | 0.43654
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-802 | 630 |  | 0.37721 | 0.37721
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-101 | 100 |  | 0.067643 | 0.067643
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-102 | 400 |  | 0.36 | 0.36
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-103 | 160 |  | 0.1328 | 0.1328
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-106 | 160 |  | 0.11524 | 0.11524
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-108 | 160 |  | 0.13632 | 0.13632
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-109 | 630 |  | 0.5668 | 0.5668
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-110 | 100 |  | 0.083188 | 0.083188
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-113 | 250 |  | 0.21412 | 0.21412
Ивнянский |  | Ивнянский | ЗТП-204 | 630 |  | 0.56232 | 0.56232
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-206 | 400 |  | 0.33666 | 0.33666
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-208 | 250 |  | 0.225 | 0.225
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-209 | 250 |  | 0.22479 | 0.22479
Ивнянский |  | Ивнянский | БКТП-301 | 630 |  | 0.43621 | 0.43621
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-402 | 250 |  | 0.225 | 0.225
Ивнянский |  | Ивнянский | БКТП-403 | 630 |  | 0.53033 | 0.53033
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-501 | 63 |  | 0.050231 | 0.050231
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-502 | 100 |  | 0.067332 | 0.067332
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-503 | 60 |  | 0.026682 | 0.026682
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-504 | 100 |  | 0.064514 | 0.064514
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-505 | 160 |  | 0.12022 | 0.12022
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-506 | 40 |  | 0.028686 | 0.028686
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-507 | 100 |  | 0.056368 | 0.056368
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-508 | 160 |  | 0.12467 | 0.12467
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-509 | 160 |  | 0.13675 | 0.13675
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП510 | 160 |  | 0.12045 | 0.12045
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-512 | 250 |  | 0.20751 | 0.20751
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-513 | 160 |  | 0.11437 | 0.11437
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-601 | 100 |  | 0.07024 | 0.07024
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-602 | 63 |  | 0.043722 | 0.043722
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-603 | 400 |  | 0.36 | 0.36
Ивнянский |  | Ивнянский | МТП-604 | 160 |  | 0.12849 | 0.12849
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-605 | 100 |  | 0.080879 | 0.080879
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-606 | 100 |  | 0.087514 | 0.087514
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-607 | 250 |  | 0.22417 | 0.22417
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-608 | 63 |  | 0.045296 | 0.045296
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-609 | 100 |  | 0.09 | 0.09
Ивнянский |  | Ивнянский | БКТП-801 | 1000 |  | 0.86775 | 0.86775
Ивнянский |  | Ивнянский | БКТП-802 | 1000 |  | 0.52636 | 0.52636
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-901 | 100 |  | 0.089581 | 0.089581
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-902 | 63 |  | 0.021502 | 0.021502
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-101 | 100 |  | 0.08936 | 0.08936
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-102 | 250 |  | 0.20133 | 0.20133
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-103 | 100 |  | 0.082165 | 0.082165
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-104 | 63 |  | 0.046546 | 0.046546
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-105 | 60 |  | 0.036083 | 0.036083
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-106 | 100 |  | 0.075568 | 0.075568
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-107 | 400 |  | 0.30567 | 0.30567
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-108 | 63 |  | 0.056496 | 0.056496
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-109 | 100 |  | 0.081757 | 0.081757
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-110 | 40 |  | 0.028051 | 0.028051
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-111 | 30 |  | 0.022631 | 0.022631
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-202 | 250 |  | 0.22376 | 0.22376
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-208 | 100 |  | 0.078615 | 0.078615
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-301 | 100 |  | 0.080382 | 0.080382
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-302 | 100 |  | 0.061617 | 0.061617
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-303 | 250 |  | 0.19863 | 0.19863
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-304 | 100 |  | 0.063519 | 0.063519
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-306 | 250 |  | 0.22163 | 0.22163
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-307 | 25 |  | 0.0225 | 0.0225
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-312 | 60 |  | 0.039573 | 0.039573
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-310 | 25 |  | 0.022086 | 0.022086
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-401 | 250 |  | 0.20894 | 0.20894
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-402 | 100 |  | 0.088549 | 0.088549
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-403 | 160 |  | 0.13693 | 0.13693
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-404 | 250 |  | 0.21545 | 0.21545
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-405 | 250 |  | 0.22479 | 0.22479
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-406 | 63 |  | 0.047954 | 0.047954
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-407 | 250 |  | 0.20129 | 0.20129
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-408 | 100 |  | 0.072244 | 0.072244
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-409 | 100 |  | 0.09 | 0.09
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-411 | 63 |  | 0.053281 | 0.053281
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-412 | 160 |  | 0.13516 | 0.13516
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-414 | 100 |  | 0.074089 | 0.074089
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-415 | 250 |  | 0.19082 | 0.19082
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-416 | 100 |  | 0.082748 | 0.082748
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-419 | 60 |  | 0.03873 | 0.03873
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-501 | 100 |  | 0.080576 | 0.080576
Ивнянский |  | Ивнянский | БКТП-502 | 400 |  | 0.36 | 0.36
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-504 | 630 |  | 0.41443 | 0.41443
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-507 | 160 |  | 0.13734 | 0.13734
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-509 | 160 |  | 0.14149 | 0.14149
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-510 | 160 |  | 0.10967 | 0.10967
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-511 | 160 |  | 0.12566 | 0.12566
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-512 | 100 |  | 0.069334 | 0.069334
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-513 | 160 |  | 0.1278 | 0.1278
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-402 | 100 |  | 0.076115 | 0.076115
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-403 | 160 |  | 0.093305 | 0.093305
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-404 | 160 |  | 0.10439 | 0.10439
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-405 | 63 |  | 0.0567 | 0.0567
Ивнянский |  | Ивнянский | КТП-101 | 250 |  | 0.19147 | 0.19147
Ровеньской |  | Ровеньской | 101 | 100 |  | 0.08037 | 0.08037
Ровеньской |  | Ровеньской | 102 | 63 |  | 0.034754 | 0.034754
Ровеньской |  | Ровеньской | 103 | 250 |  | 0.20575 | 0.20575
Ровеньской |  | Ровеньской | 104 | 100 |  | 0.05127 | 0.05127
Ровеньской |  | Ровеньской | 105 | 160 |  | 0.13882 | 0.13882
Ровеньской |  | Ровеньской | 106 | 160 |  | 0.067579 | 0.067579
Ровеньской |  | Ровеньской | 107 | 250 |  | 0.225 | 0.225
Ровеньской |  | Ровеньской | 108 | 60 |  | 0.043656 | 0.043656
Ровеньской |  | Ровеньской | 110 | 63 |  | 0.054694 | 0.054694
Ровеньской |  | Ровеньской | 111 | 63 |  | 0.041742 | 0.041742
Ровеньской |  | Ровеньской | 113 | 63 |  | 0.04244 | 0.04244
Ровеньской |  | Ровеньской | 114 | 100 |  | 0.080185 | 0.080185
Ровеньской |  | Ровеньской | 115 | 160 |  | 0.12043 | 0.12043
Ровеньской |  | Ровеньской | 116 | 160 |  | 0.12945 | 0.12945
Ровеньской |  | Ровеньской | 117 | 100 |  | 0.078439 | 0.078439
Ровеньской |  | Ровеньской | 118 | 250 |  | 0.19997 | 0.19997
Ровеньской |  | Ровеньской | 120 | 160 |  | 0.13755 | 0.13755
Ровеньской |  | Ровеньской | 122 | 100 |  | 0.068761 | 0.068761
Ровеньской |  | Ровеньской | 123 | 160 |  | 0.12419 | 0.12419
Ровеньской |  | Ровеньской | 124 | 250 |  | 0.22304 | 0.22304
Ровеньской |  | Ровеньской | 125 | 40 |  | 0.036 | 0.036
Ровеньской |  | Ровеньской | 127 | 160 |  | 0.11079 | 0.11079
Ровеньской |  | Ровеньской | 128 | 63 |  | 0.044342 | 0.044342
Ровеньской |  | Ровеньской | 129 | 100 |  | 0.085676 | 0.085676
Ровеньской |  | Ровеньской | 130 | 60 |  | 0.048066 | 0.048066
Ровеньской |  | Ровеньской | 131 | 100 |  | 0.083635 | 0.083635
Ровеньской |  | Ровеньской | 201 | 250 |  | 0.21162 | 0.21162
Ровеньской |  | Ровеньской | 202 | 250 |  | 0.21075 | 0.21075
Ровеньской |  | Ровеньской | 203 | 400 |  | 0.34979 | 0.34979
Ровеньской |  | Ровеньской | 205 | 400 |  | 0.30315 | 0.30315
Ровеньской |  | Ровеньской | 207 | 250 |  | 0.19563 | 0.19563
Ровеньской |  | Ровеньской | 208 | 250 |  | 0.1541 | 0.1541
Ровеньской |  | Ровеньской | 210 | 160 |  | 0.14092 | 0.14092
Ровеньской |  | Ровеньской | 211 | 160 |  | 0.1358 | 0.1358
Ровеньской |  | Ровеньской | 212 | 250 |  | 0.2211 | 0.2211
Ровеньской |  | Ровеньской | 214 | 250 |  | 0.2249 | 0.2249
Ровеньской |  | Ровеньской | 215 | 160 |  | 0.10728 | 0.10728
Ровеньской |  | Ровеньской | 216 | 100 |  | 0.030207 | 0.030207
Ровеньской |  | Ровеньской | 217 | 315 |  | 0.26806 | 0.26806
Ровеньской |  | Ровеньской | 218 | 100 |  | 0.037368 | 0.037368
Ровеньской |  | Ровеньской | 219 | 160 |  | 0.12186 | 0.12186
Ровеньской |  | Ровеньской | 220 | 63 |  | 0.036905 | 0.036905
Ровеньской |  | Ровеньской | 222 | 100 |  | 0.088001 | 0.088001
Ровеньской |  | Ровеньской | 224 | 60 |  | 0.039264 | 0.039264
Ровеньской |  | Ровеньской | 225 | 60 |  | 0.036827 | 0.036827
Ровеньской |  | Ровеньской | 226 | 100 |  | 0.088444 | 0.088444
Ровеньской |  | Ровеньской | 227 | 400 |  | 0.35281 | 0.35281
Ровеньской |  | Ровеньской | 229 | 400 |  | 0.35977 | 0.35977
Ровеньской |  | Ровеньской | 230 | 100 |  | 0.072348 | 0.072348
Ровеньской |  | Ровеньской | 231 | 160 |  | 0.12356 | 0.12356
Ровеньской |  | Ровеньской | 232 | 100 |  | 0.06766 | 0.06766
Ровеньской |  | Ровеньской | 233 | 100 |  | 0.081809 | 0.081809
Ровеньской |  | Ровеньской | 234 | 160 |  | 0.1173 | 0.1173
Ровеньской |  | Ровеньской | 235 | 160 |  | 0.14135 | 0.14135
Ровеньской |  | Ровеньской | 236 | 63 |  | 0.056488 | 0.056488
Ровеньской |  | Ровеньской | 238 | 60 |  | 0.040982 | 0.040982
Ровеньской |  | Ровеньской | 239 | 400 |  | 0.34979 | 0.34979
Ровеньской |  | Ровеньской | 240 | 160 |  | 0.13855 | 0.13855
Ровеньской |  | Ровеньской | 241 | 100 |  | 0.080566 | 0.080566
Ровеньской |  | Ровеньской | 243 | 160 |  | 0.12698 | 0.12698
Ровеньской |  | Ровеньской | 244 | 160 |  | 0.12989 | 0.12989
Ровеньской |  | Ровеньской | 245 | 63 |  | 0.045471 | 0.045471
Ровеньской |  | Ровеньской | 246 | 100 |  | 0.084057 | 0.084057
Ровеньской |  | Ровеньской | 247 | 400 |  | 0.35448 | 0.35448
Ровеньской |  | Ровеньской | 248 | 250 |  | 0.22224 | 0.22224
Ровеньской |  | Ровеньской | 249 | 250 |  | 0.1879 | 0.1879
Ровеньской |  | Ровеньской | 301 | 63 |  | 0.045077 | 0.045077
Ровеньской |  | Ровеньской | 302 | 40 |  | 0.034722 | 0.034722
Ровеньской |  | Ровеньской | 303 | 160 |  | 0.12163 | 0.12163
Ровеньской |  | Ровеньской | 305 | 100 |  | 0.089715 | 0.089715
Ровеньской |  | Ровеньской | 306 | 63 |  | 0.036695 | 0.036695
Ровеньской |  | Ровеньской | 307 | 100 |  | 0.036298 | 0.036298
Ровеньской |  | Ровеньской | 310 | 100 |  | 0.09 | 0.09
Ровеньской |  | Ровеньской | 311 | 250 |  | 0.22312 | 0.22312
Ровеньской |  | Ровеньской | 312 | 40 |  | 0.017972 | 0.017972
Ровеньской |  | Ровеньской | 313 | 60 |  | 0.051031 | 0.051031
Ровеньской |  | Ровеньской | 314 | 100 |  | 0.081621 | 0.081621
Ровеньской |  | Ровеньской | 315 | 160 |  | 0.13311 | 0.13311
Ровеньской |  | Ровеньской | 316 | 160 |  | 0.095846 | 0.095846
Ровеньской |  | Ровеньской | 317 | 63 |  | 0.046183 | 0.046183
Ровеньской |  | Ровеньской | 325 | 160 |  | 0.14306 | 0.14306
Ровеньской |  | Ровеньской | 401 | 160 |  | 0.11724 | 0.11724
Ровеньской |  | Ровеньской | 403 | 100 |  | 0.066053 | 0.066053
Ровеньской |  | Ровеньской | 405 | 160 |  | 0.13634 | 0.13634
Ровеньской |  | Ровеньской | 410 | 100 |  | 0.085252 | 0.085252
Ровеньской |  | Ровеньской | 411 | 100 |  | 0.053075 | 0.053075
Ровеньской |  | Ровеньской | 412 | 100 |  | 0.085885 | 0.085885
Ровеньской |  | Ровеньской | 413 | 160 |  | 0.11844 | 0.11844
Ровеньской |  | Ровеньской | 414 | 160 |  | 0.14398 | 0.14398
Ровеньской |  | Ровеньской | 415 | 100 |  | 0.072854 | 0.072854
Ровеньской |  | Ровеньской | 416 | 100 |  | 0.079199 | 0.079199
Ровеньской |  | Ровеньской | 417 | 160 |  | 0.14203 | 0.14203
Ровеньской |  | Ровеньской | 418 | 100 |  | 0.078027 | 0.078027
Ровеньской |  | Ровеньской | 420 | 160 |  | 0.14055 | 0.14055
Ровеньской |  | Ровеньской | 422 | 100 |  | 0.08088 | 0.08088
Ровеньской |  | Ровеньской | 503 | 250 |  | 0.21788 | 0.21788
Ровеньской |  | Ровеньской | 505 | 100 |  | 0.08961 | 0.08961
Ровеньской |  | Ровеньской | 602 | 200 |  | 0.12528 | 0.12528
Ровеньской |  | Ровеньской | 604 | 400 |  | 0.28949 | 0.28949
Ровеньской |  | Ровеньской | 606 | 250 |  | 0.18313 | 0.18313
Ровеньской |  | Ровеньской | 607 | 250 |  | 0.17807 | 0.17807
Ровеньской |  | Ровеньской | 608 | 250 |  | 0.18699 | 0.18699
Ровеньской |  | Ровеньской | 609 | 400 |  | 0.3471 | 0.3471
Ровеньской |  | Ровеньской | 610 | 400 |  | 0.318 | 0.318
Ровеньской |  | Ровеньской | 611 | 400 |  | 0.25444 | 0.25444
Ровеньской |  | Ровеньской | 612 | 400 |  | 0.31566 | 0.31566
Ровеньской |  | Ровеньской | 615 | 100 |  | 0.088257 | 0.088257
Ровеньской |  | Ровеньской | 617 | 250 |  | 0.17915 | 0.17915
Ровеньской |  | Ровеньской | 702 | 160 |  | 0.144 | 0.144
Ровеньской |  | Ровеньской | 703 | 400 |  | 0.27059 | 0.27059
Ровеньской |  | Ровеньской | 704 | 400 |  | 0.32968 | 0.32968
Ровеньской |  | Ровеньской | 705 | 63 |  | 0.040999 | 0.040999
Ровеньской |  | Ровеньской | 706 | 63 |  | 0.047825 | 0.047825
Ровеньской |  | Ровеньской | 707 | 160 |  | 0.11161 | 0.11161
Ровеньской |  | Ровеньской | 708 | 160 |  | 0.11297 | 0.11297
Ровеньской |  | Ровеньской | 709 | 160 |  | 0.096566 | 0.096566
Ровеньской |  | Ровеньской | 710 | 160 |  | 0.11826 | 0.11826
Ровеньской |  | Ровеньской | 711 | 100 |  | 0.053272 | 0.053272
Ровеньской |  | Ровеньской | 713 | 400 |  | 0.29946 | 0.29946
Ровеньской |  | Ровеньской | 714 | 30 |  | 0.025392 | 0.025392
Ровеньской |  | Ровеньской | 715 | 100 |  | 0.067778 | 0.067778
Ровеньской |  | Ровеньской | 716 | 100 |  | 0.089645 | 0.089645
Ровеньской |  | Ровеньской | 717 | 400 |  | 0.31737 | 0.31737
Ровеньской |  | Ровеньской | 718 | 100 |  | 0.063861 | 0.063861
Ровеньской |  | Ровеньской | 801 | 400 |  | 0.35826 | 0.35826
Ровеньской |  | Ровеньской | 804 | 100 |  | 0.072977 | 0.072977
Ровеньской |  | Ровеньской | 806 | 40 |  | 0.030736 | 0.030736
Ровеньской |  | Ровеньской | 902 | 100 |  | 0.070944 | 0.070944
Ровеньской |  | Ровеньской | 1104 | 100 |  | 0.085052 | 0.085052
Ровеньской |  | Ровеньской | 1105 | 400 |  | 0.31473 | 0.31473
Ровеньской |  | Ровеньской | 1107 | 100 |  | 0.061263 | 0.061263
Ровеньской |  | Ровеньской | 1202 | 160 |  | 0.08004 | 0.08004
Ровеньской |  | Ровеньской | 1203 | 40 |  | 0.035771 | 0.035771
Ровеньской |  | Ровеньской | 1205 | 100 |  | 0.073836 | 0.073836
Ровеньской |  | Ровеньской | 1206 | 250 |  | 0.22116 | 0.22116
Ровеньской |  | Ровеньской | 1207 | 250 |  | 0.19495 | 0.19495
Ровеньской |  | Ровеньской | 1208 | 160 |  | 0.14348 | 0.14348
Ровеньской |  | Ровеньской | 1209 | 160 |  | 0.14175 | 0.14175
Ровеньской |  | Ровеньской | 101 | 250 |  | 0.22355 | 0.22355
Ровеньской |  | Ровеньской | 103 | 25 |  | 0.0225 | 0.0225
Ровеньской |  | Ровеньской | 104 | 160 |  | 0.11654 | 0.11654
Ровеньской |  | Ровеньской | 105 | 60 |  | 0.050639 | 0.050639
Ровеньской |  | Ровеньской | 106 | 100 |  | 0.054955 | 0.054955
Ровеньской |  | Ровеньской | 108 | 100 |  | 0.088451 | 0.088451
Ровеньской |  | Ровеньской | 109 | 160 |  | 0.14374 | 0.14374
Ровеньской |  | Ровеньской | 110 | 25 |  | 0.021403 | 0.021403
Ровеньской |  | Ровеньской | 111 | 160 |  | 0.14223 | 0.14223
Ровеньской |  | Ровеньской | 112 | 63 |  | 0.0567 | 0.0567
Ровеньской |  | Ровеньской | 113 | 100 |  | 0.07755 | 0.07755
Ровеньской |  | Ровеньской | 115 | 160 |  | 0.1425 | 0.1425
Ровеньской |  | Ровеньской | 116 | 100 |  | 0.05956 | 0.05956
Ровеньской |  | Ровеньской | 117 | 250 |  | 0.21587 | 0.21587
Ровеньской |  | Ровеньской | 201 | 20 |  | 0.016753 | 0.016753
Ровеньской |  | Ровеньской | 202 | 100 |  | 0.082633 | 0.082633
Ровеньской |  | Ровеньской | 206 | 250 |  | 0.20629 | 0.20629
Ровеньской |  | Ровеньской | 303 | 100 |  | 0.076139 | 0.076139
Ровеньской |  | Ровеньской | 304 | 63 |  | 0.045267 | 0.045267
Ровеньской |  | Ровеньской | 305 | 63 |  | 0.044284 | 0.044284
Ровеньской |  | Ровеньской | 306 | 60 |  | 0.046465 | 0.046465
Ровеньской |  | Ровеньской | 307 | 160 |  | 0.14323 | 0.14323
Ровеньской |  | Ровеньской | 308 | 63 |  | 0.056637 | 0.056637
Ровеньской |  | Ровеньской | 309 | 60 |  | 0.038378 | 0.038378
Ровеньской |  | Ровеньской | 312 | 160 |  | 0.13753 | 0.13753
Ровеньской |  | Ровеньской | 313 | 63 |  | 0.054759 | 0.054759
Ровеньской |  | Ровеньской | 314 | 100 |  | 0.078558 | 0.078558
Ровеньской |  | Ровеньской | 315 | 63 |  | 0.055529 | 0.055529
Ровеньской |  | Ровеньской | 316 | 100 |  | 0.083041 | 0.083041
Ровеньской |  | Ровеньской | 317 | 100 |  | 0.079783 | 0.079783
Ровеньской |  | Ровеньской | 319 | 100 |  | 0.083199 | 0.083199
Ровеньской |  | Ровеньской | 320 | 160 |  | 0.11678 | 0.11678
Ровеньской |  | Ровеньской | 401 | 160 |  | 0.14329 | 0.14329
Ровеньской |  | Ровеньской | 403 | 40 |  | 0.03208 | 0.03208
Ровеньской |  | Ровеньской | 404 | 160 |  | 0.11832 | 0.11832
Ровеньской |  | Ровеньской | 405 | 250 |  | 0.18213 | 0.18213
Ровеньской |  | Ровеньской | 406 | 60 |  | 0.045027 | 0.045027
Ровеньской |  | Ровеньской | 407 | 250 |  | 0.22071 | 0.22071
Ровеньской |  | Ровеньской | 408 | 160 |  | 0.098032 | 0.098032
Ровеньской |  | Ровеньской | 409 | 160 |  | 0.10833 | 0.10833
Ровеньской |  | Ровеньской | 410 | 100 |  | 0.089895 | 0.089895
Ровеньской |  | Ровеньской | 411 | 100 |  | 0.086533 | 0.086533
Ровеньской |  | Ровеньской | 412 | 250 |  | 0.2027 | 0.2027
Ровеньской |  | Ровеньской | 502 | 100 |  | 0.070133 | 0.070133
Ровеньской |  | Ровеньской | 504 | 160 |  | 0.14304 | 0.14304
Ровеньской |  | Ровеньской | 505 | 250 |  | 0.18199 | 0.18199
Ровеньской |  | Ровеньской | 506 | 160 |  | 0.14046 | 0.14046
Ровеньской |  | Ровеньской | 507 | 100 |  | 0.055167 | 0.055167
Ровеньской |  | Ровеньской | 508 | 100 |  | 0.070665 | 0.070665
Ровеньской |  | Ровеньской | 509 | 100 |  | 0.079659 | 0.079659
Ровеньской |  | Ровеньской | 510 | 63 |  | 0.056382 | 0.056382
Ровеньской |  | Ровеньской | 511 | 160 |  | 0.12687 | 0.12687
Ровеньской |  | Ровеньской | 512 | 100 |  | 0.054559 | 0.054559
Ровеньской |  | Ровеньской | 514 | 160 |  | 0.13956 | 0.13956
Ровеньской |  | Ровеньской | 515 | 100 |  | 0.089978 | 0.089978
Ровеньской |  | Ровеньской | 601 | 160 |  | 0.12625 | 0.12625
Ровеньской |  | Ровеньской | 602 | 100 |  | 0.083557 | 0.083557
Ровеньской |  | Ровеньской | 603 | 160 |  | 0.13698 | 0.13698
Ровеньской |  | Ровеньской | 607 | 25 |  | 0.019563 | 0.019563
Ровеньской |  | Ровеньской | 608 | 100 |  | 0.069652 | 0.069652
Ровеньской |  | Ровеньской | 609 | 63 |  | 0.048969 | 0.048969
Ровеньской |  | Ровеньской | 611 | 60 |  | 0.04135 | 0.04135
Ровеньской |  | Ровеньской | 612 | 100 |  | 0.059941 | 0.059941
Ровеньской |  | Ровеньской | 613 | 63 |  | 0.04654 | 0.04654
Ровеньской |  | Ровеньской | 614 | 40 |  | 0.032138 | 0.032138
Ровеньской |  | Ровеньской | 615 | 63 |  | 0.053674 | 0.053674
Ровеньской |  | Ровеньской | 702 | 160 |  | 0.14197 | 0.14197
Ровеньской |  | Ровеньской | 703 | 160 |  | 0.12521 | 0.12521
Ровеньской |  | Ровеньской | 704 | 160 |  | 0.13335 | 0.13335
Ровеньской |  | Ровеньской | 706 | 100 |  | 0.05686 | 0.05686
Ровеньской |  | Ровеньской | 707 | 63 |  | 0.042039 | 0.042039
Ровеньской |  | Ровеньской | 206 | 400 |  | 0.29534 | 0.29534
Ровеньской |  | Ровеньской | 302 | 250 |  | 0.22492 | 0.22492
Ровеньской |  | Ровеньской | 304 | 160 |  | 0.12377 | 0.12377
Ровеньской |  | Ровеньской | 305 | 40 |  | 0.035939 | 0.035939
Ровеньской |  | Ровеньской | 308 | 63 |  | 0.051769 | 0.051769
Ровеньской |  | Ровеньской | 401 | 63 |  | 0.053284 | 0.053284
Ровеньской |  | Ровеньской | 402 | 100 |  | 0.071834 | 0.071834
Ровеньской |  | Ровеньской | 403 | 100 |  | 0.081806 | 0.081806
Ровеньской |  | Ровеньской | 404 | 63 |  | 0.055134 | 0.055134
Ровеньской |  | Ровеньской | 405 | 160 |  | 0.13827 | 0.13827
Ровеньской |  | Ровеньской | 406 | 250 |  | 0.21787 | 0.21787
Ровеньской |  | Ровеньской | 407 | 100 |  | 0.083902 | 0.083902
Ровеньской |  | Ровеньской | 410 | 100 |  | 0.084839 | 0.084839
Ровеньской |  | Ровеньской | 411 | 160 |  | 0.13249 | 0.13249
Ровеньской |  | Ровеньской | 412 | 160 |  | 0.12521 | 0.12521
Ровеньской |  | Ровеньской | 413 | 250 |  | 0.1816 | 0.1816
Ровеньской |  | Ровеньской | 414 | 60 |  | 0.036889 | 0.036889
Ровеньской |  | Ровеньской | 415 | 100 |  | 0.081183 | 0.081183
Ровеньской |  | Ровеньской | 416 | 25 |  | 0.020881 | 0.020881
Ровеньской |  | Ровеньской | 602 | 60 |  | 0.047257 | 0.047257
Ровеньской |  | Ровеньской | 603 | 100 |  | 0.081273 | 0.081273
Ровеньской |  | Ровеньской | 604 | 160 |  | 0.13662 | 0.13662
Ровеньской |  | Ровеньской | 605 | 40 |  | 0.02572 | 0.02572
Ровеньской |  | Ровеньской | 606 | 100 |  | 0.083793 | 0.083793
Ровеньской |  | Ровеньской | 607 | 40 |  | 0.031813 | 0.031813
Ровеньской |  | Ровеньской | 608 | 63 |  | 0.046698 | 0.046698
Ровеньской |  | Ровеньской | 609 | 160 |  | 0.12484 | 0.12484
Ровеньской |  | Ровеньской | 610 | 60 |  | 0.053854 | 0.053854
Ровеньской |  | Ровеньской | 611 | 25 |  | 0.0225 | 0.0225
Ровеньской |  | Ровеньской | 613 | 160 |  | 0.14291 | 0.14291
Ровеньской |  | Ровеньской | 615 | 160 |  | 0.14381 | 0.14381
Ровеньской |  | Ровеньской | 616 | 40 |  | 0.031107 | 0.031107
Ровеньской |  | Ровеньской | 617 | 160 |  | 0.14288 | 0.14288
Ровеньской |  | Ровеньской | 618 | 250 |  | 0.22233 | 0.22233
Ровеньской |  | Ровеньской | 619 | 160 |  | 0.14392 | 0.14392
Ровеньской |  | Ровеньской | 621 | 250 |  | 0.20643 | 0.20643
Ровеньской |  | Ровеньской | 622 | 160 |  | 0.1315 | 0.1315
Ровеньской |  | Ровеньской | 623 | 100 |  | 0.078506 | 0.078506
Ровеньской |  | Ровеньской | 624 | 100 |  | 0.074607 | 0.074607
Ровеньской |  | Ровеньской | 701 | 100 |  | 0.072599 | 0.072599
Ровеньской |  | Ровеньской | 702 | 100 |  | 0.03209 | 0.03209
Ровеньской |  | Ровеньской | 703 | 40 |  | 0.033718 | 0.033718
Ровеньской |  | Ровеньской | 705 | 63 |  | 0.041842 | 0.041842
Ровеньской |  | Ровеньской | 706 | 60 |  | 0.048278 | 0.048278
Ровеньской |  | Ровеньской | 707 | 40 |  | 0.029866 | 0.029866
Ровеньской |  | Ровеньской | 708 | 160 |  | 0.14314 | 0.14314
Ровеньской |  | Ровеньской | 709 | 63 |  | 0.050879 | 0.050879
Ровеньской |  | Ровеньской | 802 | 250 |  | 0.22477 | 0.22477
Ровеньской |  | Ровеньской | 804 | 400 |  | 0.36 | 0.36
Ровеньской |  | Ровеньской | 809 | 40 |  | 0.034726 | 0.034726
Ровеньской |  | Ровеньской | 101 | 160 |  | 0.1258 | 0.1258
Ровеньской |  | Ровеньской | 102 | 100 |  | 0.077941 | 0.077941
Ровеньской |  | Ровеньской | 103 | 100 |  | 0.072947 | 0.072947
Ровеньской |  | Ровеньской | 104 | 63 |  | 0.04699 | 0.04699
Ровеньской |  | Ровеньской | 105 | 100 |  | 0.089106 | 0.089106
Ровеньской |  | Ровеньской | 106 | 63 |  | 0.056531 | 0.056531
Ровеньской |  | Ровеньской | 107 | 63 |  | 0.041443 | 0.041443
Ровеньской |  | Ровеньской | 110 | 250 |  | 0.224 | 0.224
Ровеньской |  | Ровеньской | 111 | 160 |  | 0.14028 | 0.14028
Ровеньской |  | Ровеньской | 115 | 25 |  | 0.021637 | 0.021637
Ровеньской |  | Ровеньской | 119 | 100 |  | 0.061916 | 0.061916
Ровеньской |  | Ровеньской | 121 | 250 |  | 0.17845 | 0.17845
Ровеньской |  | Ровеньской | 123 | 250 |  | 0.22477 | 0.22477
Ровеньской |  | Ровеньской | 125 | 100 |  | 0.079939 | 0.079939
Ровеньской |  | Ровеньской | 133 | 250 |  | 0.21287 | 0.21287
Ровеньской |  | Ровеньской | 135 | 160 |  | 0.1358 | 0.1358
Ровеньской |  | Ровеньской | 137 | 160 |  | 0.1415 | 0.1415
Ровеньской |  | Ровеньской | 138 | 250 |  | 0.22224 | 0.22224
Ровеньской |  | Ровеньской | 201 | 100 |  | 0.077384 | 0.077384
Ровеньской |  | Ровеньской | 202 | 160 |  | 0.13588 | 0.13588
Ровеньской |  | Ровеньской | 203 | 160 |  | 0.097408 | 0.097408
Ровеньской |  | Ровеньской | 204 | 63 |  | 0.046707 | 0.046707
Ровеньской |  | Ровеньской | 208 | 100 |  | 0.089036 | 0.089036
Ровеньской |  | Ровеньской | 210 | 100 |  | 0.086432 | 0.086432
Ровеньской |  | Ровеньской | 211 | 160 |  | 0.10166 | 0.10166
Ровеньской |  | Ровеньской | 212 | 160 |  | 0.12397 | 0.12397
Ровеньской |  | Ровеньской | 214 | 160 |  | 0.12512 | 0.12512
Ровеньской |  | Ровеньской | 219 | 63 |  | 0.046672 | 0.046672
Ровеньской |  | Ровеньской | 220 | 160 |  | 0.14293 | 0.14293
Ровеньской |  | Ровеньской | 221 | 63 |  | 0.040258 | 0.040258
Ровеньской |  | Ровеньской | 222 | 250 |  | 0.225 | 0.225
Ровеньской |  | Ровеньской | 401 | 63 |  | 0.039925 | 0.039925
Ровеньской |  | Ровеньской | 402 | 100 |  | 0.074913 | 0.074913
Ровеньской |  | Ровеньской | 403 | 40 |  | 0.022259 | 0.022259
Ровеньской |  | Ровеньской | 416 | 30 |  | 0.022626 | 0.022626
Ровеньской |  | Ровеньской | 417 | 250 |  | 0.21787 | 0.21787
Ровеньской |  | Ровеньской | 418 | 160 |  | 0.14087 | 0.14087
Ровеньской |  | Ровеньской | 430 | 100 |  | 0.087189 | 0.087189
Ровеньской |  | Ровеньской | 501 | 400 |  | 0.3479 | 0.3479
Ровеньской |  | Ровеньской | 601 | 400 |  | 0.35467 | 0.35467
Ровеньской |  | Ровеньской | 602 | 30 |  | 0.019211 | 0.019211
Ровеньской |  | Ровеньской | 603 | 630 |  | 0.56574 | 0.56574
Ровеньской |  | Ровеньской | 604 | 60 |  | 0.045063 | 0.045063
Ровеньской |  | Ровеньской | 701 | 160 |  | 0.12518 | 0.12518
Ровеньской |  | Ровеньской | 702 | 250 |  | 0.22315 | 0.22315
Ровеньской |  | Ровеньской | 702а | 250 |  | 0.22328 | 0.22328
Ровеньской |  | Ровеньской | 703 | 250 |  | 0.18461 | 0.18461
Ровеньской |  | Ровеньской | 705 | 63 |  | 0.038882 | 0.038882
Ровеньской |  | Ровеньской | 706 | 100 |  | 0.08741 | 0.08741
Ровеньской |  | Ровеньской | 707 | 250 |  | 0.22476 | 0.22476
Ровеньской |  | Ровеньской | 709 | 100 |  | 0.075813 | 0.075813
Ровеньской |  | Ровеньской | 712 | 100 |  | 0.088869 | 0.088869
Ровеньской |  | Ровеньской | 714 | 63 |  | 0.042777 | 0.042777
Ровеньской |  | Ровеньской | 101 | 100 |  | 0.081359 | 0.081359
Ровеньской |  | Ровеньской | 102 | 63 |  | 0.048329 | 0.048329
Ровеньской |  | Ровеньской | 103 | 160 |  | 0.14336 | 0.14336
Ровеньской |  | Ровеньской | 104 | 160 |  | 0.13766 | 0.13766
Ровеньской |  | Ровеньской | 124 | 160 |  | 0.12017 | 0.12017
Ровеньской |  | Ровеньской | 125 | 160 |  | 0.12343 | 0.12343
Ровеньской |  | Ровеньской | 126 | 100 |  | 0.08696 | 0.08696
Ровеньской |  | Ровеньской | 127 | 63 |  | 0.042516 | 0.042516
Ровеньской |  | Ровеньской | 128 | 63 |  | 0.054867 | 0.054867
Ровеньской |  | Ровеньской | 130 | 160 |  | 0.13593 | 0.13593
Ровеньской |  | Ровеньской | 131 | 250 |  | 0.21279 | 0.21279
Ровеньской |  | Ровеньской | 132 | 100 |  | 0.075785 | 0.075785
Ровеньской |  | Ровеньской | 134 | 100 |  | 0.081909 | 0.081909
Ровеньской |  | Ровеньской | 136 | 160 |  | 0.14161 | 0.14161
Ровеньской |  | Ровеньской | 137 | 100 |  | 0.07395 | 0.07395
Ровеньской |  | Ровеньской | 307 | 160 |  | 0.12416 | 0.12416
Ровеньской |  | Ровеньской | 308 | 160 |  | 0.12943 | 0.12943
Ровеньской |  | Ровеньской | 309 | 100 |  | 0.077332 | 0.077332
Ровеньской |  | Ровеньской | 320 | 400 |  | 0.35069 | 0.35069
Ровеньской |  | Ровеньской | 321 | 160 |  | 0.12916 | 0.12916
Ровеньской |  | Ровеньской | 326 | 100 |  | 0.085401 | 0.085401
Ровеньской |  | Ровеньской | 329 | 250 |  | 0.20704 | 0.20704
Ровеньской |  | Ровеньской | 401 | 160 |  | 0.12787 | 0.12787
Ровеньской |  | Ровеньской | 402 | 63 |  | 0.038217 | 0.038217
Ровеньской |  | Ровеньской | 411 | 160 |  | 0.13487 | 0.13487
Ровеньской |  | Ровеньской | 412 | 100 |  | 0.09 | 0.09
Ровеньской |  | Ровеньской | 414 | 40 |  | 0.0286 | 0.0286
Ровеньской |  | Ровеньской | 422 | 160 |  | 0.14302 | 0.14302
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-108 | 160 |  | 0.12463 | 0.12463
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-109 | 63 |  | 0.054814 | 0.054814
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-110 | 100 |  | 0.088484 | 0.088484
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-112 | 100 |  | 0.0855 | 0.0855
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-113 | 30 |  | 0.025999 | 0.025999
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-114 | 63 |  | 0.052394 | 0.052394
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-115 | 100 |  | 0.076998 | 0.076998
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-118 | 100 |  | 0.078783 | 0.078783
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-122 | 250 |  | 0.17544 | 0.17544
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-125 | 250 |  | 0.21179 | 0.21179
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-126 | 250 |  | 0.21519 | 0.21519
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-201 | 250 |  | 0.18346 | 0.18346
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-202 | 250 |  | 0.195 | 0.195
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-205 | 250 |  | 0.16931 | 0.16931
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-207 | 630 |  | 0.27 | 0.27
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-207 | 630 |  | 0.288 | 0.288
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-209 | 100 |  | 0.079656 | 0.079656
Вейделевский |  | Вейделевский | ЗТП-213 | 400 |  | 0.22567 | 0.22567
Вейделевский |  | Вейделевский | ЗТП-214 | 400 |  | 0.30915 | 0.30915
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-215 | 160 |  | 0.11342 | 0.11342
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-217 | 160 |  | 0.074597 | 0.074597
Вейделевский |  | Вейделевский | ЗТП-218 | 630 |  | 0.2223 | 0.2223
Вейделевский |  | Вейделевский | ЗТП-218 | 630 |  | 0.2745 | 0.2745
Вейделевский |  | Вейделевский | ЗТП-219 | 250 |  | 0.1044 | 0.1044
Вейделевский |  | Вейделевский | ЗТП-219 | 250 |  | 0.1377 | 0.1377
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-302 | 250 |  | 0.16933 | 0.16933
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-303 | 250 |  | 0.16596 | 0.16596
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-304 | 160 |  | 0.13974 | 0.13974
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-305 | 100 |  | 0.084804 | 0.084804
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-309 | 63 |  | 0.052746 | 0.052746
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-310 | 100 |  | 0 | 0
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-311 | 63 |  | 0.0567 | 0.0567
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-312 | 250 |  | 0.15982 | 0.15982
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-316 | 250 |  | 0.17273 | 0.17273
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-343 | 630 |  | 0.5279 | 0.5279
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-344 | 160 |  | 0.10608 | 0.10608
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-345 | 160 |  | 0.11861 | 0.11861
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-350 | 400 |  | 0.35886 | 0.35886
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-352 | 100 |  | 0.087817 | 0.087817
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-355 | 100 |  | 0.088548 | 0.088548
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-356 | 400 |  | 0.3257 | 0.3257
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-362 | 100 |  | 0.062785 | 0.062785
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-363 | 400 |  | 0.3553 | 0.3553
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-365 | 160 |  | 0.092593 | 0.092593
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-366 | 160 |  | 0.095628 | 0.095628
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-407 | 160 |  | 0.144 | 0.144
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-469 | 160 |  | 0.13286 | 0.13286
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-470 | 100 |  | 0.09 | 0.09
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-471 | 160 |  | 0.14295 | 0.14295
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-472 | 40 |  | 0.0345 | 0.0345
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-473 | 60 |  | 0.047589 | 0.047589
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-474 | 60 |  | 0.037725 | 0.037725
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-476 | 20 |  | 0.011169 | 0.011169
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-500 | 250 |  | 0.21376 | 0.21376
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-512 | 250 |  | 0.19742 | 0.19742
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-513 | 250 |  | 0.17976 | 0.17976
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-515 | 160 |  | 0.14176 | 0.14176
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-516 | 63 |  | 0.034244 | 0.034244
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-517 | 250 |  | 0.15676 | 0.15676
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-518 | 250 |  | 0.1925 | 0.1925
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-520 | 25 |  | 0.02133 | 0.02133
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-521 | 400 |  | 0.33768 | 0.33768
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-522 | 63 |  | 0.026787 | 0.026787
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-523 | 160 |  | 0.11389 | 0.11389
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-525 | 63 |  | 0.043523 | 0.043523
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-526 | 100 |  | 0.082031 | 0.082031
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-527 | 250 |  | 0.21595 | 0.21595
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-528 | 400 |  | 0.33447 | 0.33447
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-678 | 100 |  | 0.041361 | 0.041361
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-679 | 100 |  | 0.087114 | 0.087114
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-680 | 100 |  | 0.09 | 0.09
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-681 | 100 |  | 0.085419 | 0.085419
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-682 | 250 |  | 0.22436 | 0.22436
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-683 | 250 |  | 0.22437 | 0.22437
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-684 | 100 |  | 0.060981 | 0.060981
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-685 | 40 |  | 0.0070857 | 0.0070857
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-686 | 160 |  | 0.12438 | 0.12438
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-687 | 63 |  | 0.055105 | 0.055105
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-688 | 63 |  | 0.03811 | 0.03811
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-689 | 30 |  | 0.013252 | 0.013252
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-690 | 63 |  | 0.040709 | 0.040709
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-691 | 40 |  | 0.021125 | 0.021125
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-692 | 30 |  | 0.017919 | 0.017919
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-693 | 100 |  | 0.061662 | 0.061662
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-694 | 63 |  | 0.038277 | 0.038277
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-695 | 250 |  | 0.17955 | 0.17955
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-696 | 100 |  | 0.085181 | 0.085181
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-697 | 100 |  | 0.067403 | 0.067403
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-699 | 250 |  | 0.20454 | 0.20454
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-705 | 160 |  | 0.083945 | 0.083945
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-706 | 250 |  | 0.17036 | 0.17036
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-708 | 160 |  | 0.144 | 0.144
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-709 | 100 |  | 0.077341 | 0.077341
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-716 | 100 |  | 0.087917 | 0.087917
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-744 | 100 |  | 0.059867 | 0.059867
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-803 | 100 |  | 0.078811 | 0.078811
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-806 | 100 |  | 0.082382 | 0.082382
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-808 | 40 |  | 0.028425 | 0.028425
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-810 | 100 |  | 0.087447 | 0.087447
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-814 | 63 |  | 0.055411 | 0.055411
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-815 | 100 |  | 0.05906 | 0.05906
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-816 | 100 |  | 0.082074 | 0.082074
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-817 | 100 |  | 0.067813 | 0.067813
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-838 | 250 |  | 0.22466 | 0.22466
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-839 | 250 |  | 0.22177 | 0.22177
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-865 | 63 |  | 0.054378 | 0.054378
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-866 | 250 |  | 0.21712 | 0.21712
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-867 | 100 |  | 0.082997 | 0.082997
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-868 | 100 |  | 0.083569 | 0.083569
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-869 | 100 |  | 0.065849 | 0.065849
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-870 | 30 |  | 0.019693 | 0.019693
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-871 | 160 |  | 0.13072 | 0.13072
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-872 | 100 |  | 0.079843 | 0.079843
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-901 | 63 |  | 0.0567 | 0.0567
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-902 | 100 |  | 0.09 | 0.09
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-903 | 30 |  | 0.0245 | 0.0245
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-919 | 100 |  | 0.074874 | 0.074874
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-1002 | 40 |  | 0.036 | 0.036
Вейделевский |  | Вейделевский | 102 | 160 |  | 0.094439 | 0.094439
Вейделевский |  | Вейделевский | 127 | 160 |  | 0.12067 | 0.12067
Вейделевский |  | Вейделевский | 129 | 63 |  | 0.048912 | 0.048912
Вейделевский |  | Вейделевский | 130 | 250 |  | 0.20608 | 0.20608
Вейделевский |  | Вейделевский | 131 | 400 |  | 0.28315 | 0.28315
Вейделевский |  | Вейделевский | 132 | 100 |  | 0.076485 | 0.076485
Вейделевский |  | Вейделевский | 133 | 63 |  | 0.031227 | 0.031227
Вейделевский |  | Вейделевский | 134 | 400 |  | 0.34727 | 0.34727
Вейделевский |  | Вейделевский | 207 | 160 |  | 0.1083 | 0.1083
Вейделевский |  | Вейделевский | 208 | 100 |  | 0.071713 | 0.071713
Вейделевский |  | Вейделевский | 209 | 250 |  | 0.21736 | 0.21736
Вейделевский |  | Вейделевский | 213 | 160 |  | 0.1357 | 0.1357
Вейделевский |  | Вейделевский | 216 | 63 |  | 0.052007 | 0.052007
Вейделевский |  | Вейделевский | 217 | 250 |  | 0.19013 | 0.19013
Вейделевский |  | Вейделевский | 218 | 100 |  | 0.069458 | 0.069458
Вейделевский |  | Вейделевский | 219 | 100 |  | 0.078183 | 0.078183
Вейделевский |  | Вейделевский | 405 | 40 |  | 0.034198 | 0.034198
Вейделевский |  | Вейделевский | 406 | 63 |  | 0.050097 | 0.050097
Вейделевский |  | Вейделевский | 407 | 63 |  | 0.048735 | 0.048735
Вейделевский |  | Вейделевский | 408 | 100 |  | 0.082257 | 0.082257
Вейделевский |  | Вейделевский | 409 | 100 |  | 0.081877 | 0.081877
Вейделевский |  | Вейделевский | 411 | 63 |  | 0.048739 | 0.048739
Вейделевский |  | Вейделевский | 503 | 100 |  | 0.083641 | 0.083641
Вейделевский |  | Вейделевский | 506 | 100 |  | 0.076991 | 0.076991
Вейделевский |  | Вейделевский | 523 | 160 |  | 0.14383 | 0.14383
Вейделевский |  | Вейделевский | 604 | 160 |  | 0.13631 | 0.13631
Вейделевский |  | Вейделевский | 606 | 63 |  | 0.052014 | 0.052014
Вейделевский |  | Вейделевский | 611 | 250 |  | 0.22319 | 0.22319
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-106 | 160 |  | 0.11888 | 0.11888
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-107 | 63 |  | 0.05433 | 0.05433
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-108 | 100 |  | 0.089667 | 0.089667
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-109 | 63 |  | 0.054558 | 0.054558
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-110 | 40 |  | 0.035893 | 0.035893
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-111 | 63 |  | 0.050028 | 0.050028
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-113 | 100 |  | 0.069607 | 0.069607
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-114 | 630 |  | 0.5665 | 0.5665
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-201 | 25 |  | 0.0225 | 0.0225
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-206 | 160 |  | 0.12806 | 0.12806
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-241 | 100 |  | 0.073802 | 0.073802
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-248 | 63 |  | 0.056156 | 0.056156
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-249 | 250 |  | 0.22294 | 0.22294
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-251 | 100 |  | 0.070943 | 0.070943
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-253 | 400 |  | 0.27428 | 0.27428
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-254 | 100 |  | 0.050489 | 0.050489
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-257 | 63 |  | 0.052246 | 0.052246
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-258 | 160 |  | 0.12119 | 0.12119
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-259 | 160 |  | 0.13131 | 0.13131
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-260 | 160 |  | 0.11625 | 0.11625
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-261 | 160 |  | 0.11804 | 0.11804
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-262 | 160 |  | 0.14307 | 0.14307
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-264 | 100 |  | 0.059723 | 0.059723
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-318 | 63 |  | 0.0567 | 0.0567
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-341 | 250 |  | 0.18691 | 0.18691
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-342 | 100 |  | 0.074561 | 0.074561
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-346 | 400 |  | 0.34734 | 0.34734
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-347 | 160 |  | 0.11358 | 0.11358
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-350 | 250 |  | 0.16833 | 0.16833
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-351 | 63 |  | 0.046728 | 0.046728
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-362 | 160 |  | 0.10216 | 0.10216
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-363 | 160 |  | 0.10112 | 0.10112
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-401 | 160 |  | 0.14256 | 0.14256
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-402 | 160 |  | 0.1137 | 0.1137
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП_501 | 400 |  | 0.32769 | 0.32769
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-502 | 63 |  | 0.0567 | 0.0567
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-503 | 100 |  | 0.073107 | 0.073107
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-505 | 63 |  | 0.04903 | 0.04903
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-506 | 160 |  | 0.12061 | 0.12061
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-507 | 160 |  | 0.12757 | 0.12757
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-508 | 250 |  | 0.22396 | 0.22396
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-511 | 160 |  | 0.13054 | 0.13054
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-516 | 400 |  | 0.31275 | 0.31275
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-518 | 160 |  | 0.12948 | 0.12948
Вейделевский |  | Вейделевский | 101 | 100 |  | 0.077982 | 0.077982
Вейделевский |  | Вейделевский | 102 | 63 |  | 0.053419 | 0.053419
Вейделевский |  | Вейделевский | 103 | 63 |  | 0.056074 | 0.056074
Вейделевский |  | Вейделевский | 104 | 63 |  | 0.053527 | 0.053527
Вейделевский |  | Вейделевский | 105 | 100 |  | 0.073322 | 0.073322
Вейделевский |  | Вейделевский | 106 | 63 |  | 0.038003 | 0.038003
Вейделевский |  | Вейделевский | 107 | 63 |  | 0.055262 | 0.055262
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-204 | 250 |  | 0.22192 | 0.22192
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-205 | 250 |  | 0.19563 | 0.19563
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-208 | 160 |  | 0.144 | 0.144
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-211 | 100 |  | 0.084303 | 0.084303
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-212 | 160 |  | 0.11864 | 0.11864
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-213 | 63 |  | 0.049097 | 0.049097
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-215 | 100 |  | 0.08216 | 0.08216
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-301 | 250 |  | 0.22393 | 0.22393
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-302 | 400 |  | 0.36 | 0.36
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-303 | 63 |  | 0.050981 | 0.050981
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-304 | 63 |  | 0.0502 | 0.0502
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-305 | 40 |  | 0.028062 | 0.028062
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-315 | 25 |  | 0.021319 | 0.021319
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-316 | 100 |  | 0.07109 | 0.07109
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-401 | 250 |  | 0.20483 | 0.20483
Вейделевский |  | Вейделевский | 402 | 100 |  | 0.066064 | 0.066064
Вейделевский |  | Вейделевский | 403 | 63 |  | 0.054605 | 0.054605
Вейделевский |  | Вейделевский | 404 | 30 |  | 0.025025 | 0.025025
Вейделевский |  | Вейделевский | 413 | 250 |  | 0.194 | 0.194
Вейделевский |  | Вейделевский | 415 | 100 |  | 0.082138 | 0.082138
Вейделевский |  | Вейделевский | 416 | 100 |  | 0.09 | 0.09
Вейделевский |  | Вейделевский | 500 | 100 |  | 0.08887 | 0.08887
Вейделевский |  | Вейделевский | 501 | 40 |  | 0.034445 | 0.034445
Вейделевский |  | Вейделевский | 502 | 63 |  | 0.055116 | 0.055116
Вейделевский |  | Вейделевский | 503 | 250 |  | 0.18135 | 0.18135
Вейделевский |  | Вейделевский | 505 | 100 |  | 0.062672 | 0.062672
Вейделевский |  | Вейделевский | 514 | 100 |  | 0.089741 | 0.089741
Вейделевский |  | Вейделевский | 515 | 160 |  | 0.12638 | 0.12638
Вейделевский |  | Вейделевский | 517 | 100 |  | 0.08212 | 0.08212
Вейделевский |  | Вейделевский | 519 | 100 |  | 0.089182 | 0.089182
Вейделевский |  | Вейделевский | 701 | 100 |  | 0.089896 | 0.089896
Вейделевский |  | Вейделевский | 702 | 160 |  | 0.14359 | 0.14359
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-102 | 63 |  | 0.053687 | 0.053687
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-103 | 160 |  | 0.13855 | 0.13855
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-104 | 40 |  | 0.034241 | 0.034241
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-108 | 160 |  | 0.12091 | 0.12091
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-113 | 40 |  | 0.036 | 0.036
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-124 | 63 |  | 0.045858 | 0.045858
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-125 | 100 |  | 0.062403 | 0.062403
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-126 | 40 |  | 0.02966 | 0.02966
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-130 | 250 |  | 0.21192 | 0.21192
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-133 | 250 |  | 0.2123 | 0.2123
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-134 | 63 |  | 0.051261 | 0.051261
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-201 | 160 |  | 0.13841 | 0.13841
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-202 | 40 |  | 0.034349 | 0.034349
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-203 | 63 |  | 0.052745 | 0.052745
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-204 | 63 |  | 0.0567 | 0.0567
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-205 | 63 |  | 0.038255 | 0.038255
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-206 | 400 |  | 0.35957 | 0.35957
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-207 | 63 |  | 0.046294 | 0.046294
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-208 | 250 |  | 0.22438 | 0.22438
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-209 | 160 |  | 0.14172 | 0.14172
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-210 | 160 |  | 0.144 | 0.144
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-211 | 63 |  | 0.036499 | 0.036499
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-212 | 160 |  | 0.14334 | 0.14334
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-213 | 160 |  | 0.12674 | 0.12674
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-214 | 160 |  | 0.14015 | 0.14015
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-215 | 40 |  | 0.036 | 0.036
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-216 | 63 |  | 0.048082 | 0.048082
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-217 | 63 |  | 0.042955 | 0.042955
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-218 | 40 |  | 0.026443 | 0.026443
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-219 | 63 |  | 0.036802 | 0.036802
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-220 | 63 |  | 0.04445 | 0.04445
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-221 | 250 |  | 0.21749 | 0.21749
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-222 | 250 |  | 0.18016 | 0.18016
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-223 | 160 |  | 0.13718 | 0.13718
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-224 | 63 |  | 0.033652 | 0.033652
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-300 | 63 |  | 0.05296 | 0.05296
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-301 | 100 |  | 0.080033 | 0.080033
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-302 | 160 |  | 0.12648 | 0.12648
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-303 | 100 |  | 0.079579 | 0.079579
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-304 | 100 |  | 0.071399 | 0.071399
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-305 | 63 |  | 0.045626 | 0.045626
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-306 | 100 |  | 0.078046 | 0.078046
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-307 | 250 |  | 0.18198 | 0.18198
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-308 | 100 |  | 0.081954 | 0.081954
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-314 | 100 |  | 0.084197 | 0.084197
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-315 | 160 |  | 0.12977 | 0.12977
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-316 | 40 |  | 0.023825 | 0.023825
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-317 | 63 |  | 0.054138 | 0.054138
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-320 | 160 |  | 0.14081 | 0.14081
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-325 | 40 |  | 0.025991 | 0.025991
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-327 | 63 |  | 0.0567 | 0.0567
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-328 | 100 |  | 0.09 | 0.09
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-329 | 400 |  | 0.34507 | 0.34507
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-332 | 160 |  | 0.12224 | 0.12224
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-337 | 100 |  | 0.055161 | 0.055161
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-343 | 100 |  | 0.063707 | 0.063707
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-350 | 100 |  | 0.073863 | 0.073863
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-404 | 400 |  | 0.35974 | 0.35974
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-407 | 250 |  | 0.20929 | 0.20929
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-408 | 100 |  | 0.074788 | 0.074788
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-409 | 100 |  | 0.084978 | 0.084978
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-416 | 100 |  | 0.081063 | 0.081063
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-419 | 100 |  | 0.07874 | 0.07874
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-425 | 100 |  | 0.088316 | 0.088316
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-436 | 250 |  | 0.21563 | 0.21563
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-101 | 63 |  | 0.053423 | 0.053423
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-109 | 63 |  | 0.05336 | 0.05336
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-110 | 100 |  | 0.064058 | 0.064058
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-118 | 40 |  | 0.035528 | 0.035528
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-120 | 160 |  | 0.11555 | 0.11555
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-124 | 63 |  | 0.050868 | 0.050868
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-128 | 160 |  | 0.14258 | 0.14258
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-130 | 100 |  | 0.08249 | 0.08249
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-201 | 400 |  | 0.32636 | 0.32636
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-303 | 60 |  | 0.051506 | 0.051506
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-304 | 63 |  | 0.055665 | 0.055665
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-306 | 100 |  | 0.073004 | 0.073004
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-307 | 250 |  | 0.19031 | 0.19031
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-308 | 160 |  | 0.13565 | 0.13565
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-309 | 40 |  | 0.036 | 0.036
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-310 | 100 |  | 0.086405 | 0.086405
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-311 | 160 |  | 0.144 | 0.144
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-312 | 160 |  | 0.11816 | 0.11816
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-313 | 63 |  | 0.046447 | 0.046447
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-314 | 100 |  | 0.078112 | 0.078112
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-315 | 40 |  | 0.0279 | 0.0279
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-329 | 63 |  | 0.049866 | 0.049866
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-342 | 63 |  | 0.054855 | 0.054855
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-345 | 160 |  | 0.1236 | 0.1236
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-346 | 63 |  | 0.050155 | 0.050155
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-348 | 100 |  | 0.080197 | 0.080197
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-412 | 100 |  | 0.068902 | 0.068902
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-413 | 160 |  | 0.14295 | 0.14295
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-426 | 250 |  | 0.21815 | 0.21815
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-432 | 160 |  | 0.13246 | 0.13246
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-433 | 160 |  | 0.087044 | 0.087044
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-438 | 160 |  | 0.1209 | 0.1209
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-439 | 250 |  | 0.21684 | 0.21684
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-440 | 250 |  | 0.16466 | 0.16466
Вейделевский |  | Вейделевский | КТП-451 | 100 |  | 0.066955 | 0.066955
Борисовский |  | Борисовский | 102 | 250 |  | 0.19902 | 0.19902
Борисовский |  | Борисовский | 103 | 100 |  | 0.06669 | 0.06669
Борисовский |  | Борисовский | 104 | 100 |  | 0.056433 | 0.056433
Борисовский |  | Борисовский | 105 | 250 |  | 0.21042 | 0.21042
Борисовский |  | Борисовский | 106 | 100 |  | 0.011594 | 0.011594
Борисовский |  | Борисовский | 107 | 250 |  | 0.19313 | 0.19313
Борисовский |  | Борисовский | 108 | 160 |  | 0.10581 | 0.10581
Борисовский |  | Борисовский | 109 | 100 |  | 0.088335 | 0.088335
Борисовский |  | Борисовский | 110 | 400 |  | 0.35872 | 0.35872
Борисовский |  | Борисовский | 111 | 400 |  | 0.3024 | 0.3024
Борисовский |  | Борисовский | 112 | 63 |  | 0.04481 | 0.04481
Борисовский |  | Борисовский | 113 | 160 |  | 0.1408 | 0.1408
Борисовский |  | Борисовский | 126 | 63 |  | 0.026691 | 0.026691
Борисовский |  | Борисовский | 203 | 100 |  | 0.060659 | 0.060659
Борисовский |  | Борисовский | 219 | 160 |  | 0.144 | 0.144
Борисовский |  | Борисовский | 301 | 160 |  | 0.094943 | 0.094943
Борисовский |  | Борисовский | 302 | 100 |  | 0.082327 | 0.082327
Борисовский |  | Борисовский | 303 | 250 |  | 0.19685 | 0.19685
Борисовский |  | Борисовский | 304 | 250 |  | 0.094328 | 0.094328
Борисовский |  | Борисовский | 305 | 160 |  | 0.12368 | 0.12368
Борисовский |  | Борисовский | 306 | 400 |  | 0.29967 | 0.29967
Борисовский |  | Борисовский | 307 | 400 |  | 0.28541 | 0.28541
Борисовский |  | Борисовский | 308 | 630 |  | 0.42657 | 0.42657
Борисовский |  | Борисовский | 309 | 630 |  | 0.56322 | 0.56322
Борисовский |  | Борисовский | 310 | 250 |  | 0.16919 | 0.16919
Борисовский |  | Борисовский | 311 | 250 |  | 0.18552 | 0.18552
Борисовский |  | Борисовский | 312 | 400 |  | 0.30038 | 0.30038
Борисовский |  | Борисовский | 313 | 100 |  | 0.068676 | 0.068676
Борисовский |  | Борисовский | 315 | 250 |  | 0.1483 | 0.1483
Борисовский |  | Борисовский | 401 | 160 |  | 0.086432 | 0.086432
Борисовский |  | Борисовский | 402 | 100 |  | 0.080567 | 0.080567
Борисовский |  | Борисовский | 403 | 63 |  | 0.054216 | 0.054216
Борисовский |  | Борисовский | 405 | 100 |  | 0.050664 | 0.050664
Борисовский |  | Борисовский | 406 | 100 |  | 0.067899 | 0.067899
Борисовский |  | Борисовский | 410 | 100 |  | 0.045719 | 0.045719
Борисовский |  | Борисовский | 411 | 60 |  | 0.023068 | 0.023068
Борисовский |  | Борисовский | 412 | 63 |  | 0.033831 | 0.033831
Борисовский |  | Борисовский | 413 | 63 |  | 0.036841 | 0.036841
Борисовский |  | Борисовский | 414 | 100 |  | 0.087966 | 0.087966
Борисовский |  | Борисовский | 415 | 100 |  | 0.077707 | 0.077707
Борисовский |  | Борисовский | 417 | 160 |  | 0.13738 | 0.13738
Борисовский |  | Борисовский | 424 | 400 |  | 0.35424 | 0.35424
Борисовский |  | Борисовский | 427 | 100 |  | 0.068878 | 0.068878
Борисовский |  | Борисовский | 428 | 160 |  | 0.11426 | 0.11426
Борисовский |  | Борисовский | 430 | 160 |  | 0.11074 | 0.11074
Борисовский |  | Борисовский | 431 | 100 |  | 0.058903 | 0.058903
Борисовский |  | Борисовский | 433 | 100 |  | 0.074624 | 0.074624
Борисовский |  | Борисовский | 436 | 400 |  | 0.34704 | 0.34704
Борисовский |  | Борисовский | 501 | 60 |  | 0.048654 | 0.048654
Борисовский |  | Борисовский | 502 | 30 |  | 0.025744 | 0.025744
Борисовский |  | Борисовский | 504 | 160 |  | 0.12625 | 0.12625
Борисовский |  | Борисовский | 505 | 40 |  | 0.030808 | 0.030808
Борисовский |  | Борисовский | 507 | 100 |  | 0.084788 | 0.084788
Борисовский |  | Борисовский | 508 | 63 |  | 0.05084 | 0.05084
Борисовский |  | Борисовский | 509 | 100 |  | 0.083904 | 0.083904
Борисовский |  | Борисовский | 510 | 100 |  | 0.053568 | 0.053568
Борисовский |  | Борисовский | 511 | 160 |  | 0.13872 | 0.13872
Борисовский |  | Борисовский | 512 | 100 |  | 0.082598 | 0.082598
Борисовский |  | Борисовский | 514 | 160 |  | 0.13082 | 0.13082
Борисовский |  | Борисовский | 516 | 60 |  | 0.049531 | 0.049531
Борисовский |  | Борисовский | 517 | 25 |  | 0.019965 | 0.019965
Борисовский |  | Борисовский | 518 | 40 |  | 0.029857 | 0.029857
Борисовский |  | Борисовский | 601 | 160 |  | 0.14172 | 0.14172
Борисовский |  | Борисовский | 602 | 630 |  | 0.52133 | 0.52133
Борисовский |  | Борисовский | 603 | 630 |  | 0.49979 | 0.49979
Борисовский |  | Борисовский | 610 | 630 |  | 0.52636 | 0.52636
Борисовский |  | Борисовский | 616 | 160 |  | 0.088549 | 0.088549
Борисовский |  | Борисовский | 618 | 400 |  | 0.30585 | 0.30585
Борисовский |  | Борисовский | 701 | 630 |  | 0.41902 | 0.41902
Борисовский |  | Борисовский | 801 | 630 |  | 0.5669 | 0.5669
Борисовский |  | Борисовский | 802 | 100 |  | 0.082769 | 0.082769
Борисовский |  | Борисовский | 803 | 100 |  | 0.072109 | 0.072109
Борисовский |  | Борисовский | 804 | 400 |  | 0.36 | 0.36
Борисовский |  | Борисовский | 805 | 60 |  | 0.027327 | 0.027327
Борисовский |  | Борисовский | 806 | 160 |  | 0.144 | 0.144
Борисовский |  | Борисовский | 807 | 250 |  | 0.21141 | 0.21141
Борисовский |  | Борисовский | 808 | 160 |  | 0.13339 | 0.13339
Борисовский |  | Борисовский | 809 | 250 |  | 0.17218 | 0.17218
Борисовский |  | Борисовский | 810 | 160 |  | 0.144 | 0.144
Борисовский |  | Борисовский | 812 | 160 |  | 0.12042 | 0.12042
Борисовский |  | Борисовский | 814 | 160 |  | 0.144 | 0.144
Борисовский |  | Борисовский | 816 | 100 |  | 0.072801 | 0.072801
Борисовский |  | Борисовский | 901 | 40 |  | 0.027689 | 0.027689
Борисовский |  | Борисовский | 902 | 63 |  | 0.030215 | 0.030215
Борисовский |  | Борисовский | 905 | 63 |  | 0.046184 | 0.046184
Борисовский |  | Борисовский | 906 | 160 |  | 0.12856 | 0.12856
Борисовский |  | Борисовский | 907 | 160 |  | 0.11869 | 0.11869
Борисовский |  | Борисовский | 910 | 160 |  | 0.13581 | 0.13581
Борисовский |  | Борисовский | 911 | 160 |  | 0.12183 | 0.12183
Борисовский |  | Борисовский | 912 | 100 |  | 0.076877 | 0.076877
Борисовский |  | Борисовский | 913 | 160 |  | 0.11088 | 0.11088
Борисовский |  | Борисовский | 914 | 160 |  | 0.10343 | 0.10343
Борисовский |  | Борисовский | 915 | 40 |  | 0.030206 | 0.030206
Борисовский |  | Борисовский | 1001 | 100 |  | 0.073467 | 0.073467
Борисовский |  | Борисовский | 1003 | 63 |  | 0 | 0
Борисовский |  | Борисовский | 1012 | 100 |  | 0.058966 | 0.058966
Борисовский |  | Борисовский | 1014 | 63 |  | 0.051398 | 0.051398
Борисовский |  | Борисовский | 1101 | 250 |  | 0.18188 | 0.18188
Борисовский |  | Борисовский | 1103 | 630 |  | 0.51063 | 0.51063
Борисовский |  | Борисовский | 1104 | 400 |  | 0.35835 | 0.35835
Борисовский |  | Борисовский | 1106 | 160 |  | 0.10634 | 0.10634
Борисовский |  | Борисовский | 1107 | 40 |  | 0.021303 | 0.021303
Борисовский |  | Борисовский | 1109 | 250 |  | 0.18148 | 0.18148
Борисовский |  | Борисовский | 1111 | 160 |  | 0.10002 | 0.10002
Борисовский |  | Борисовский | 1112 | 100 |  | 0.050216 | 0.050216
Борисовский |  | Борисовский | 1114 | 250 |  | 0.17717 | 0.17717
Борисовский |  | Борисовский | 1115 | 100 |  | 0.070006 | 0.070006
Борисовский |  | Борисовский | 1116 | 160 |  | 0.1379 | 0.1379
Борисовский |  | Борисовский | 1117 | 630 |  | 0.56634 | 0.56634
Борисовский |  | Борисовский | 1118 | 63 |  | 0.025672 | 0.025672
Борисовский |  | Борисовский | 1119 | 100 |  | 0.0718 | 0.0718
Борисовский |  | Борисовский | 1120 | 100 |  | 0.066364 | 0.066364
Борисовский |  | Борисовский | 1201 | 250 |  | 0.099536 | 0.099536
Борисовский |  | Борисовский | 1301 | 160 |  | 0.080678 | 0.080678
Борисовский |  | Борисовский | 1401 | 400 |  | 0.33993 | 0.33993
Борисовский |  | Борисовский | 1402 | 400 |  | 0.33175 | 0.33175
Борисовский |  | Борисовский | 1404 | 100 |  | 0.071262 | 0.071262
Борисовский |  | Борисовский | 1501 | 400 |  | 0.31338 | 0.31338
Борисовский |  | Борисовский | 1502 | 100 |  | 0.04405 | 0.04405
Борисовский |  | Борисовский | 1504 | 250 |  | 0.19839 | 0.19839
Борисовский |  | Борисовский | 1505 | 400 |  | 0.2677 | 0.2677
Борисовский |  | Борисовский | 101 | 630 |  | 0.42606 | 0.42606
Борисовский |  | Борисовский | 106 | 60 |  | 0.042746 | 0.042746
Борисовский |  | Борисовский | 107 | 160 |  | 0.14043 | 0.14043
Борисовский |  | Борисовский | 108 | 100 |  | 0.05371 | 0.05371
Борисовский |  | Борисовский | 110 | 250 |  | 0.22283 | 0.22283
Борисовский |  | Борисовский | 111 | 250 |  | 0.21347 | 0.21347
Борисовский |  | Борисовский | 112 | 100 |  | 0.082671 | 0.082671
Борисовский |  | Борисовский | 115 | 160 |  | 0.14316 | 0.14316
Борисовский |  | Борисовский | 201 | 100 |  | 0.073832 | 0.073832
Борисовский |  | Борисовский | 305 | 250 |  | 0.13662 | 0.13662
Борисовский |  | Борисовский | 306 | 100 |  | 0.09 | 0.09
Борисовский |  | Борисовский | 307 | 40 |  | 0.02824 | 0.02824
Борисовский |  | Борисовский | 401 | 160 |  | 0.11842 | 0.11842
Борисовский |  | Борисовский | 403 | 160 |  | 0.1007 | 0.1007
Борисовский |  | Борисовский | 405 | 40 |  | 0.022489 | 0.022489
Борисовский |  | Борисовский | 411 | 250 |  | 0.225 | 0.225
Борисовский |  | Борисовский | 413 | 160 |  | 0.12095 | 0.12095
Борисовский |  | Борисовский | 414 | 100 |  | 0.072425 | 0.072425
Борисовский |  | Борисовский | 415 | 100 |  | 0.067955 | 0.067955
Борисовский |  | Борисовский | 417 | 60 |  | 0.036317 | 0.036317
Борисовский |  | Борисовский | 501 | 40 |  | 0.03402 | 0.03402
Борисовский |  | Борисовский | 502 | 180 |  | 0.15308 | 0.15308
Борисовский |  | Борисовский | 504 | 250 |  | 0.22171 | 0.22171
Борисовский |  | Борисовский | 506 | 160 |  | 0.13058 | 0.13058
Борисовский |  | Борисовский | 507 | 100 |  | 0.04923 | 0.04923
Борисовский |  | Борисовский | 509 | 63 |  | 0.045184 | 0.045184
Борисовский |  | Борисовский | 510 | 100 |  | 0.054315 | 0.054315
Борисовский |  | Борисовский | 513 | 100 |  | 0.081376 | 0.081376
Борисовский |  | Борисовский | 516 | 63 |  | 0.045096 | 0.045096
Борисовский |  | Борисовский | 517 | 100 |  | 0.087254 | 0.087254
Борисовский |  | Борисовский | 522 | 630 |  | 0.4316 | 0.4316
Борисовский |  | Борисовский | 603 | 400 |  | 0.3388 | 0.3388
Борисовский |  | Борисовский | 604 | 630 |  | 0.19988 | 0.19988
Борисовский |  | Борисовский | 701 | 160 |  | 0.11133 | 0.11133
Борисовский |  | Борисовский | 702 | 40 |  | 0.03329 | 0.03329
Борисовский |  | Борисовский | 703 | 100 |  | 0.079902 | 0.079902
Борисовский |  | Борисовский | 704 | 50 |  | 0.031774 | 0.031774
Борисовский |  | Борисовский | 706 | 40 |  | 0.035171 | 0.035171
Борисовский |  | Борисовский | 707 | 100 |  | 0.080215 | 0.080215
Борисовский |  | Борисовский | 709 | 60 |  | 0.051869 | 0.051869
Борисовский |  | Борисовский | 710 | 100 |  | 0.086481 | 0.086481
Борисовский |  | Борисовский | 712 | 100 |  | 0.089209 | 0.089209
Борисовский |  | Борисовский | 713 | 100 |  | 0.080518 | 0.080518
Борисовский |  | Борисовский | 714 | 100 |  | 0.087354 | 0.087354
Борисовский |  | Борисовский | 715 | 100 |  | 0.086353 | 0.086353
Борисовский |  | Борисовский | 716 | 100 |  | 0.072919 | 0.072919
Борисовский |  | Борисовский | 717 | 160 |  | 0.11815 | 0.11815
Борисовский |  | Борисовский | 718 | 100 |  | 0.084728 | 0.084728
Борисовский |  | Борисовский | 719 | 100 |  | 0.079142 | 0.079142
Борисовский |  | Борисовский | 720 | 100 |  | 0.080538 | 0.080538
Борисовский |  | Борисовский | 721 | 63 |  | 0.049249 | 0.049249
Борисовский |  | Борисовский | 723 | 100 |  | 0.086663 | 0.086663
Борисовский |  | Борисовский | 725 | 100 |  | 0.073398 | 0.073398
Борисовский |  | Борисовский | 728 | 160 |  | 0.12539 | 0.12539
Борисовский |  | Борисовский | 729 | 160 |  | 0.12955 | 0.12955
Борисовский |  | Борисовский | 730 | 63 |  | 0.04406 | 0.04406
Борисовский |  | Борисовский | 734 | 100 |  | 0.064631 | 0.064631
Борисовский |  | Борисовский | 735 | 63 |  | 0.052439 | 0.052439
Борисовский |  | Борисовский | 740 | 63 |  | 0.056495 | 0.056495
Борисовский |  | Борисовский | 741 | 100 |  | 0.087751 | 0.087751
Борисовский |  | Борисовский | 801 | 160 |  | 0.12695 | 0.12695
Борисовский |  | Борисовский | 802 | 160 |  | 0.1153 | 0.1153
Борисовский |  | Борисовский | 803 | 160 |  | 0.11965 | 0.11965
Борисовский |  | Борисовский | 804 | 100 |  | 0.06155 | 0.06155
Борисовский |  | Борисовский | 805 | 63 |  | 0.039152 | 0.039152
Борисовский |  | Борисовский | 806 | 400 |  | 0.33097 | 0.33097
Борисовский |  | Борисовский | 807 | 630 |  | 0.567 | 0.567
Борисовский |  | Борисовский | 809 | 160 |  | 0.12406 | 0.12406
Борисовский |  | Борисовский | 812 | 100 |  | 0.058991 | 0.058991
Борисовский |  | Борисовский | 813 | 160 |  | 0.13227 | 0.13227
Борисовский |  | Борисовский | 814 | 100 |  | 0.082459 | 0.082459
Борисовский |  | Борисовский | 817 | 160 |  | 0.1436 | 0.1436
Борисовский |  | Борисовский | 818 | 100 |  | 0.067476 | 0.067476
Борисовский |  | Борисовский | 820 | 50 |  | 0.02333 | 0.02333
Борисовский |  | Борисовский | 1105 | 100 |  | 0.055428 | 0.055428
Борисовский |  | Борисовский | 1106 | 100 |  | 0.050999 | 0.050999
Борисовский |  | Борисовский | 1108 | 100 |  | 0.073063 | 0.073063
Борисовский |  | Борисовский | 1109 | 100 |  | 0.052196 | 0.052196
Борисовский |  | Борисовский | 1110 | 63 |  | 0.036295 | 0.036295
Борисовский |  | Борисовский | 1112 | 250 |  | 0.22398 | 0.22398
Борисовский |  | Борисовский | 1201 | 400 |  | 0.35748 | 0.35748
Борисовский |  | Борисовский | 1202 | 63 |  | 0.041558 | 0.041558
Борисовский |  | Борисовский | 1203 | 100 |  | 0.088568 | 0.088568
Борисовский |  | Борисовский | 1301 | 400 |  | 0.33982 | 0.33982
Борисовский |  | Борисовский | 1302 | 630 |  | 0.088339 | 0.088339
Борисовский |  | Борисовский | 102 | 160 |  | 0.11539 | 0.11539
Борисовский |  | Борисовский | 103 | 160 |  | 0.1042 | 0.1042
Борисовский |  | Борисовский | 104 | 160 |  | 0.11069 | 0.11069
Борисовский |  | Борисовский | 105 | 60 |  | 0.042401 | 0.042401
Борисовский |  | Борисовский | 106 | 60 |  | 0.036105 | 0.036105
Борисовский |  | Борисовский | 107 | 63 |  | 0.047669 | 0.047669
Борисовский |  | Борисовский | 108 | 40 |  | 0.036 | 0.036
Борисовский |  | Борисовский | 110 | 100 |  | 0.075068 | 0.075068
Борисовский |  | Борисовский | 111 | 100 |  | 0.081337 | 0.081337
Борисовский |  | Борисовский | 112 | 60 |  | 0.045382 | 0.045382
Борисовский |  | Борисовский | 113 | 100 |  | 0.085862 | 0.085862
Борисовский |  | Борисовский | 114 | 100 |  | 0.078303 | 0.078303
Борисовский |  | Борисовский | 115 | 100 |  | 0.07752 | 0.07752
Борисовский |  | Борисовский | 201 | 63 |  | 0.042559 | 0.042559
Борисовский |  | Борисовский | 203 | 40 |  | 0.02181 | 0.02181
Борисовский |  | Борисовский | 204 | 160 |  | 0.13261 | 0.13261
Борисовский |  | Борисовский | 205 | 100 |  | 0.071237 | 0.071237
Борисовский |  | Борисовский | 206 | 60 |  | 0.045709 | 0.045709
Борисовский |  | Борисовский | 301 | 100 |  | 0.066305 | 0.066305
Борисовский |  | Борисовский | 302 | 100 |  | 0.082992 | 0.082992
Борисовский |  | Борисовский | 303 | 63 |  | 0.047279 | 0.047279
Борисовский |  | Борисовский | 305 | 160 |  | 0.12157 | 0.12157
Борисовский |  | Борисовский | 306 | 160 |  | 0.12961 | 0.12961
Борисовский |  | Борисовский | 307 | 60 |  | 0.041216 | 0.041216
Борисовский |  | Борисовский | 308 | 60 |  | 0.04734 | 0.04734
Борисовский |  | Борисовский | 309 | 63 |  | 0.044564 | 0.044564
Борисовский |  | Борисовский | 310 | 160 |  | 0.13345 | 0.13345
Борисовский |  | Борисовский | 311 | 63 |  | 0.049974 | 0.049974
Борисовский |  | Борисовский | 312 | 100 |  | 0.068998 | 0.068998
Борисовский |  | Борисовский | 314 | 60 |  | 0.051206 | 0.051206
Борисовский |  | Борисовский | 315 | 60 |  | 0.054 | 0.054
Борисовский |  | Борисовский | 316 | 60 |  | 0.024011 | 0.024011
Борисовский |  | Борисовский | 317 | 160 |  | 0.11951 | 0.11951
Борисовский |  | Борисовский | 318 | 160 |  | 0.12156 | 0.12156
Борисовский |  | Борисовский | 319 | 160 |  | 0.14074 | 0.14074
Борисовский |  | Борисовский | 320 | 100 |  | 0.080443 | 0.080443
Борисовский |  | Борисовский | 321 | 100 |  | 0.081848 | 0.081848
Борисовский |  | Борисовский | 401 | 100 |  | 0.051782 | 0.051782
Борисовский |  | Борисовский | 402 | 63 |  | 0.027609 | 0.027609
Борисовский |  | Борисовский | 403 | 100 |  | 0.066305 | 0.066305
Борисовский |  | Борисовский | 405 | 100 |  | 0.061077 | 0.061077
Борисовский |  | Борисовский | 406 | 160 |  | 0.1227 | 0.1227
Борисовский |  | Борисовский | 407 | 250 |  | 0.22479 | 0.22479
Борисовский |  | Борисовский | 409 | 63 |  | 0.055887 | 0.055887
Борисовский |  | Борисовский | 410 | 100 |  | 0.04408 | 0.04408
Борисовский |  | Борисовский | 411 | 63 |  | 0.040776 | 0.040776
Борисовский |  | Борисовский | 412 | 160 |  | 0.09405 | 0.09405
Борисовский |  | Борисовский | 413 | 160 |  | 0.11965 | 0.11965
Борисовский |  | Борисовский | 414 | 100 |  | 0.09 | 0.09
Борисовский |  | Борисовский | 415 | 100 |  | 0.065773 | 0.065773
Борисовский |  | Борисовский | 416 | 250 |  | 0.19219 | 0.19219
Борисовский |  | Борисовский | 417 | 100 |  | 0.077963 | 0.077963
Борисовский |  | Борисовский | 501 | 100 |  | 0.054189 | 0.054189
Борисовский |  | Борисовский | 502 | 100 |  | 0.067777 | 0.067777
Борисовский |  | Борисовский | 503 | 25 |  | 0.013781 | 0.013781
Борисовский |  | Борисовский | 601 | 400 |  | 0.28675 | 0.28675
Борисовский |  | Борисовский | 602 | 40 |  | 0.02201 | 0.02201
Борисовский |  | Борисовский | 101 | 40 |  | 0.028868 | 0.028868
Борисовский |  | Борисовский | 104 | 100 |  | 0.055704 | 0.055704
Борисовский |  | Борисовский | 106 | 160 |  | 0.09114 | 0.09114
Борисовский |  | Борисовский | 107 | 160 |  | 0.13962 | 0.13962
Борисовский |  | Борисовский | 108 | 160 |  | 0.12582 | 0.12582
Борисовский |  | Борисовский | 109 | 250 |  | 0.21253 | 0.21253
Борисовский |  | Борисовский | 110 | 250 |  | 0.20073 | 0.20073
Борисовский |  | Борисовский | 111 | 40 |  | 0.035796 | 0.035796
Борисовский |  | Борисовский | 112 | 63 |  | 0.047344 | 0.047344
Борисовский |  | Борисовский | 201 | 250 |  | 0.20416 | 0.20416
Борисовский |  | Борисовский | 202 | 400 |  | 0.32568 | 0.32568
Борисовский |  | Борисовский | 203 | 100 |  | 0.082606 | 0.082606
Борисовский |  | Борисовский | 205 | 100 |  | 0.061024 | 0.061024
Борисовский |  | Борисовский | 206 | 63 |  | 0.0567 | 0.0567
Борисовский |  | Борисовский | 208 | 100 |  | 0.079052 | 0.079052
Борисовский |  | Борисовский | 302 | 63 |  | 0.044246 | 0.044246
Борисовский |  | Борисовский | 303 | 63 |  | 0.051311 | 0.051311
Борисовский |  | Борисовский | 304 | 100 |  | 0.089599 | 0.089599
Борисовский |  | Борисовский | 305 | 63 |  | 0.053263 | 0.053263
Борисовский |  | Борисовский | 306 | 100 |  | 0.07494 | 0.07494
Борисовский |  | Борисовский | 307 | 100 |  | 0.079127 | 0.079127
Борисовский |  | Борисовский | 401 | 160 |  | 0.13988 | 0.13988
Борисовский |  | Борисовский | 501 | 100 |  | 0.076423 | 0.076423
Краснояружский |  | Краснояружский | 101 | 400 |  | 0.3592 | 0.3592
Краснояружский |  | Краснояружский | 102 | 100 |  | 0.075166 | 0.075166
Краснояружский |  | Краснояружский | 103 | 100 |  | 0.080906 | 0.080906
Краснояружский |  | Краснояружский | 104 | 60 |  | 0.037119 | 0.037119
Краснояружский |  | Краснояружский | 105 | 250 |  | 0.15877 | 0.15877
Краснояружский |  | Краснояружский | 106 | 250 |  | 0.22267 | 0.22267
Краснояружский |  | Краснояружский | 107 | 160 |  | 0.13473 | 0.13473
Краснояружский |  | Краснояружский | 108 | 100 |  | 0.07933 | 0.07933
Краснояружский |  | Краснояружский | 109 | 160 |  | 0.12718 | 0.12718
Краснояружский |  | Краснояружский | 110 | 400 |  | 0.35829 | 0.35829
Краснояружский |  | Краснояружский | 111 | 100 |  | 0.08893 | 0.08893
Краснояружский |  | Краснояружский | 113 | 250 |  | 0.1916 | 0.1916
Краснояружский |  | Краснояружский | 114 | 250 |  | 0.2235 | 0.2235
Краснояружский |  | Краснояружский | 115 | 250 |  | 0.22328 | 0.22328
Краснояружский |  | Краснояружский | 116 | 100 |  | 0.067783 | 0.067783
Краснояружский |  | Краснояружский | 117 | 100 |  | 0.053705 | 0.053705
Краснояружский |  | Краснояружский | 119 | 10 |  | 0.0085785 | 0.0085785
Краснояружский |  | Краснояружский | 122 | 160 |  | 0.1108 | 0.1108
Краснояружский |  | Краснояружский | 201 | 100 |  | 0.070541 | 0.070541
Краснояружский |  | Краснояружский | 202 | 160 |  | 0.11153 | 0.11153
Краснояружский |  | Краснояружский | 203 | 100 |  | 0.085181 | 0.085181
Краснояружский |  | Краснояружский | 204 | 250 |  | 0.17704 | 0.17704
Краснояружский |  | Краснояружский | 205 | 160 |  | 0.12656 | 0.12656
Краснояружский |  | Краснояружский | 301 | 250 |  | 0.20545 | 0.20545
Краснояружский |  | Краснояружский | 302 | 250 |  | 0.19563 | 0.19563
Краснояружский |  | Краснояружский | 303 | 160 |  | 0.11365 | 0.11365
Краснояружский |  | Краснояружский | 304 | 100 |  | 0.089384 | 0.089384
Краснояружский |  | Краснояружский | 305 | 60 |  | 0.052967 | 0.052967
Краснояружский |  | Краснояружский | 306 | 63 |  | 0.054108 | 0.054108
Краснояружский |  | Краснояружский | 307 | 100 |  | 0.09 | 0.09
Краснояружский |  | Краснояружский | 308 | 25 |  | 0 | 0
Краснояружский |  | Краснояружский | 309 | 160 |  | 0.13226 | 0.13226
Краснояружский |  | Краснояружский | 310 | 100 |  | 0.09 | 0.09
Краснояружский |  | Краснояружский | 311 | 100 |  | 0.0853 | 0.0853
Краснояружский |  | Краснояружский | 312 | 100 |  | 0.058621 | 0.058621
Краснояружский |  | Краснояружский | 313 | 160 |  | 0.12387 | 0.12387
Краснояружский |  | Краснояружский | 314 | 100 |  | 0.081452 | 0.081452
Краснояружский |  | Краснояружский | 315 | 100 |  | 0.09 | 0.09
Краснояружский |  | Краснояружский | 316 | 100 |  | 0.09 | 0.09
Краснояружский |  | Краснояружский | 317 | 400 |  | 0.33431 | 0.33431
Краснояружский |  | Краснояружский | 318 | 160 |  | 0.13917 | 0.13917
Краснояружский |  | Краснояружский | 319 | 400 |  | 0.34336 | 0.34336
Краснояружский |  | Краснояружский | 320 | 250 |  | 0.17852 | 0.17852
Краснояружский |  | Краснояружский | 321 | 250 |  | 0.22122 | 0.22122
Краснояружский |  | Краснояружский | 322 | 100 |  | 0.055175 | 0.055175
Краснояружский |  | Краснояружский | 323 | 160 |  | 0.1033 | 0.1033
Краснояружский |  | Краснояружский | 324 | 250 |  | 0.22376 | 0.22376
Краснояружский |  | Краснояружский | 325 | 160 |  | 0.11653 | 0.11653
Краснояружский |  | Краснояружский | 326 | 160 |  | 0.144 | 0.144
Краснояружский |  | Краснояружский | 401 | 160 |  | 0.13327 | 0.13327
Краснояружский |  | Краснояружский | 402 | 100 |  | 0.076122 | 0.076122
Краснояружский |  | Краснояружский | 403 | 160 |  | 0.144 | 0.144
Краснояружский |  | Краснояружский | 404 | 250 |  | 0.19444 | 0.19444
Краснояружский |  | Краснояружский | 405 | 100 |  | 0.078224 | 0.078224
Краснояружский |  | Краснояружский | 406 | 160 |  | 0.13225 | 0.13225
Краснояружский |  | Краснояружский | 407 | 160 |  | 0.10943 | 0.10943
Краснояружский |  | Краснояружский | 408 | 250 |  | 0.14792 | 0.14792
Краснояружский |  | Краснояружский | 409 | 400 |  | 0.35247 | 0.35247
Краснояружский |  | Краснояружский | 410 | 63 |  | 0.0567 | 0.0567
Краснояружский |  | Краснояружский | 411 | 100 |  | 0.070963 | 0.070963
Краснояружский |  | Краснояружский | 412 | 100 |  | 0.06386 | 0.06386
Краснояружский |  | Краснояружский | 413 | 160 |  | 0.11838 | 0.11838
Краснояружский |  | Краснояружский | 414 | 250 |  | 0.21823 | 0.21823
Краснояружский |  | Краснояружский | 415 | 100 |  | 0.05354 | 0.05354
Краснояружский |  | Краснояружский | 416 | 250 |  | 0.20098 | 0.20098
Краснояружский |  | Краснояружский | 417 | 100 |  | 0.09 | 0.09
Краснояружский |  | Краснояружский | 418 | 160 |  | 0.071784 | 0.071784
Краснояружский |  | Краснояружский | 419 | 160 |  | 0.095369 | 0.095369
Краснояружский |  | Краснояружский | 420 | 40 |  | 0.031499 | 0.031499
Краснояружский |  | Краснояружский | 421 | 250 |  | 0.1681 | 0.1681
Краснояружский |  | Краснояружский | 422 | 250 |  | 0.19496 | 0.19496
Краснояружский |  | Краснояружский | 423 | 160 |  | 0.083791 | 0.083791
Краснояружский |  | Краснояружский | 424 | 63 |  | 0.053253 | 0.053253
Краснояружский |  | Краснояружский | 424 | 63 |  | 0.0567 | 0.0567
Краснояружский |  | Краснояружский | 425 | 250 |  | 0.21076 | 0.21076
Краснояружский |  | Краснояружский | 501 | 160 |  | 0.11793 | 0.11793
Краснояружский |  | Краснояружский | 502 | 100 |  | 0.09 | 0.09
Краснояружский |  | Краснояружский | 503 | 100 |  | 0.066501 | 0.066501
Краснояружский |  | Краснояружский | 504 | 100 |  | 0.083867 | 0.083867
Краснояружский |  | Краснояружский | 505 | 400 |  | 0.29713 | 0.29713
Краснояружский |  | Краснояружский | 505 | 400 |  | 0.29802 | 0.29802
Краснояружский |  | Краснояружский | 701 | 400 |  | 0.35132 | 0.35132
Краснояружский |  | Краснояружский | 702 | 100 |  | 0.09 | 0.09
Краснояружский |  | Краснояружский | 703 | 250 |  | 0.18113 | 0.18113
Краснояружский |  | Краснояружский | 704 | 100 |  | 0.052715 | 0.052715
Краснояружский |  | Краснояружский | 705 | 250 |  | 0.1979 | 0.1979
Краснояружский |  | Краснояружский | 706 | 250 |  | 0.1627 | 0.1627
Краснояружский |  | Краснояружский | 707 | 160 |  | 0.10243 | 0.10243
Краснояружский |  | Краснояружский | 708 | 100 |  | 0.06673 | 0.06673
Краснояружский |  | Краснояружский | 709 | 100 |  | 0.082391 | 0.082391
Краснояружский |  | Краснояружский | 710 | 630 |  | 0.46271 | 0.46271
Краснояружский |  | Краснояружский | 711 | 160 |  | 0.11432 | 0.11432
Краснояружский |  | Краснояружский | 712 | 250 |  | 0.17066 | 0.17066
Краснояружский |  | Краснояружский | 713 | 400 |  | 0.3245 | 0.3245
Краснояружский |  | Краснояружский | 714 | 160 |  | 0.10936 | 0.10936
Краснояружский |  | Краснояружский | 715 | 100 |  | 0.074812 | 0.074812
Краснояружский |  | Краснояружский | 904 | 63 |  | 0.048368 | 0.048368
Краснояружский |  | Краснояружский | 907 | 250 |  | 0.20936 | 0.20936
Краснояружский |  | Краснояружский | 910 | 1000 |  | 0.74582 | 0.74582
Краснояружский |  | Краснояружский | 910 | 1000 |  | 0.60432 | 0.60432
Краснояружский |  | Краснояружский | 1001 | 100 |  | 0.060371 | 0.060371
Краснояружский |  | Краснояружский | 1003 | 100 |  | 0.044812 | 0.044812
Краснояружский |  | Краснояружский | 1004 | 400 |  | 0.35903 | 0.35903
Краснояружский |  | Краснояружский | 1006 | 400 |  | 0.35685 | 0.35685
Краснояружский |  | Краснояружский | 1008 | 1000 |  | 0.87171 | 0.87171
Краснояружский |  | Краснояружский | 1008 | 1000 |  | 0.87631 | 0.87631
Краснояружский |  | Краснояружский | 1103 | 250 |  | 0.19703 | 0.19703
Краснояружский |  | Краснояружский | 1104 | 100 |  | 0.07852 | 0.07852
Краснояружский |  | Краснояружский | 1106 | 100 |  | 0.073119 | 0.073119
Краснояружский |  | Краснояружский | 1122 | 250 |  | 0.21386 | 0.21386
Краснояружский |  | Краснояружский | 1124 | 63 |  | 0.0567 | 0.0567
Краснояружский |  | Краснояружский | 1201 | 630 |  | 0.53409 | 0.53409
Краснояружский |  | Краснояружский | 1201 | 630 |  | 0.53968 | 0.53968
Краснояружский |  | Краснояружский | 1202 | 400 |  | 0.34349 | 0.34349
Краснояружский |  | Краснояружский | 1202 | 400 |  | 0.33868 | 0.33868
Краснояружский |  | Краснояружский | 1203 | 160 |  | 0.11099 | 0.11099
Краснояружский |  | Краснояружский | 1203 | 160 |  | 0.1352 | 0.1352
Краснояружский |  | Краснояружский | 1204 | 100 |  | 0.048811 | 0.048811
Краснояружский |  | Краснояружский | 1205 | 160 |  | 0.11061 | 0.11061
Краснояружский |  | Краснояружский | 1206 | 100 |  | 0.047767 | 0.047767
Краснояружский |  | Краснояружский | 1207 | 160 |  | 0.082212 | 0.082212
Краснояружский |  | Краснояружский | 1208 | 100 |  | 0.085262 | 0.085262
Краснояружский |  | Краснояружский | 1211 | 250 |  | 0.1954 | 0.1954
Краснояружский |  | Краснояружский | 1212 | 160 |  | 0.10172 | 0.10172
Краснояружский |  | Краснояружский | 1213 | 160 |  | 0.10752 | 0.10752
Краснояружский |  | Краснояружский | 1214 | 250 |  | 0.17071 | 0.17071
Краснояружский |  | Краснояружский | 1215 | 250 |  | 0.17304 | 0.17304
Краснояружский |  | Краснояружский | 1216 | 160 |  | 0.088345 | 0.088345
Краснояружский |  | Краснояружский | 1216 | 160 |  | 0.144 | 0.144
Краснояружский |  | Краснояружский | 1218 | 250 |  | 0.20041 | 0.20041
Краснояружский |  | Краснояружский | 1301 | 100 |  | 0.061031 | 0.061031
Краснояружский |  | Краснояружский | 1302 | 250 |  | 0.179 | 0.179
Краснояружский |  | Краснояружский | 1308 | 20 |  | 0.016769 | 0.016769
Краснояружский |  | Краснояружский | 1401 | 400 |  | 0.30635 | 0.30635
Краснояружский |  | Краснояружский | 1401 | 400 |  | 0.30564 | 0.30564
Краснояружский |  | Краснояружский | 1402 | 100 |  | 0.083638 | 0.083638
Краснояружский |  | Краснояружский | 1403 | 100 |  | 0.083638 | 0.083638
Краснояружский |  | Краснояружский | 1407 | 400 |  | 0.32062 | 0.32062
Краснояружский |  | Краснояружский | 1407 | 400 |  | 0.34364 | 0.34364
Краснояружский |  | Краснояружский | 1501 | 63 |  | 0.037365 | 0.037365
Краснояружский |  | Краснояружский | 1502 | 40 |  | 0.036 | 0.036
Краснояружский |  | Краснояружский | 1503 | 400 |  | 0.35503 | 0.35503
Краснояружский |  | Краснояружский | 1503 | 400 |  | 0.29866 | 0.29866
Краснояружский |  | Краснояружский | 1504 | 400 |  | 0.32813 | 0.32813
Краснояружский |  | Краснояружский | 1504 | 400 |  | 0.35163 | 0.35163
Краснояружский |  | Краснояружский | 1506 | 400 |  | 0.2742 | 0.2742
Краснояружский |  | Краснояружский | 1506 | 400 |  | 0.27867 | 0.27867
Краснояружский |  | Краснояружский | 1507 | 250 |  | 0.16173 | 0.16173
Краснояружский |  | Краснояружский | 1507 | 250 |  | 0.225 | 0.225
Краснояружский |  | Краснояружский | 1508 | 250 |  | 0.14379 | 0.14379
Краснояружский |  | Краснояружский | 1508 | 250 |  | 0.225 | 0.225
Краснояружский |  | Краснояружский | 1509 | 250 |  | 0.1925 | 0.1925
Краснояружский |  | Краснояружский | 1509 | 250 |  | 0.19527 | 0.19527
Краснояружский |  | Краснояружский | 1510 | 63 |  | 0.0567 | 0.0567
Краснояружский |  | Краснояружский | 101 | 160 |  | 0.144 | 0.144
Краснояружский |  | Краснояружский | 102 | 160 |  | 0.10229 | 0.10229
Краснояружский |  | Краснояружский | 103 | 60 |  | 0.040298 | 0.040298
Краснояружский |  | Краснояружский | 104 | 25 |  | 0.017532 | 0.017532
Краснояружский |  | Краснояружский | 105 | 100 |  | 0.080575 | 0.080575
Краснояружский |  | Краснояружский | 106 | 100 |  | 0.082042 | 0.082042
Краснояружский |  | Краснояружский | 107 | 250 |  | 0.21018 | 0.21018
Краснояружский |  | Краснояружский | 108 | 160 |  | 0.13272 | 0.13272
Краснояружский |  | Краснояружский | 109 | 160 |  | 0.12964 | 0.12964
Краснояружский |  | Краснояружский | 110 | 100 |  | 0.065802 | 0.065802
Краснояружский |  | Краснояружский | 111 | 160 |  | 0.13789 | 0.13789
Краснояружский |  | Краснояружский | 112 | 400 |  | 0.35358 | 0.35358
Краснояружский |  | Краснояружский | 113 | 100 |  | 0.075302 | 0.075302
Краснояружский |  | Краснояружский | 114 | 63 |  | 0.055679 | 0.055679
Краснояружский |  | Краснояружский | 116 | 63 |  | 0.051207 | 0.051207
Краснояружский |  | Краснояружский | 117 | 160 |  | 0.12102 | 0.12102
Краснояружский |  | Краснояружский | 118 | 250 |  | 0.22308 | 0.22308
Краснояружский |  | Краснояружский | 119 | 63 |  | 0.050364 | 0.050364
Краснояружский |  | Краснояружский | 121 | 100 |  | 0.089465 | 0.089465
Краснояружский |  | Краснояружский | 201 | 100 |  | 0.078048 | 0.078048
Краснояружский |  | Краснояружский | 202 | 250 |  | 0.21225 | 0.21225
Краснояружский |  | Краснояружский | 203 | 63 |  | 0.050223 | 0.050223
Краснояружский |  | Краснояружский | 204 | 160 |  | 0.14042 | 0.14042
Краснояружский |  | Краснояружский | 205 | 100 |  | 0.074461 | 0.074461
Краснояружский |  | Краснояружский | 206 | 160 |  | 0.13761 | 0.13761
Краснояружский |  | Краснояружский | 207 | 100 |  | 0.085307 | 0.085307
Краснояружский |  | Краснояружский | 208 | 100 |  | 0.09 | 0.09
Краснояружский |  | Краснояружский | 208 | 100 |  | 0.09 | 0.09
Краснояружский |  | Краснояружский | 208 | 100 |  | 0.09 | 0.09
Краснояружский |  | Краснояружский | 209 | 180 |  | 0.16196 | 0.16196
Краснояружский |  | Краснояружский | 210 | 10 |  | 0.009 | 0.009
Краснояружский |  | Краснояружский | 211 | 160 |  | 0.144 | 0.144
Краснояружский |  | Краснояружский | 211 | 160 |  | 0.14083 | 0.14083
Краснояружский |  | Краснояружский | 212 | 40 |  | 0.036 | 0.036
Краснояружский |  | Краснояружский | 301 | 100 |  | 0.079364 | 0.079364
Краснояружский |  | Краснояружский | 302 | 250 |  | 0.21344 | 0.21344
Краснояружский |  | Краснояружский | 303 | 10 |  | 0.005994 | 0.005994
Краснояружский |  | Краснояружский | 304 | 160 |  | 0.13703 | 0.13703
Краснояружский |  | Краснояружский | 305 | 160 |  | 0.144 | 0.144
Краснояружский |  | Краснояружский | 306 | 160 |  | 0.144 | 0.144
Краснояружский |  | Краснояружский | 307 | 63 |  | 0.0062856 | 0.0062856
Краснояружский |  | Краснояружский | 308 | 100 |  | 0.084459 | 0.084459
Краснояружский |  | Краснояружский | 309 | 100 |  | 0.04567 | 0.04567
Краснояружский |  | Краснояружский | 310 | 5 |  | 0.004095 | 0.004095
Краснояружский |  | Краснояружский | 311 | 100 |  | 0.069863 | 0.069863
Краснояружский |  | Краснояружский | 312 | 100 |  | 0.058059 | 0.058059
Краснояружский |  | Краснояружский | 313 | 400 |  | 0.34026 | 0.34026
Краснояружский |  | Краснояружский | 314 | 250 |  | 0.19727 | 0.19727
Краснояружский |  | Краснояружский | 315 | 400 |  | 0.31884 | 0.31884
Краснояружский |  | Краснояружский | 316 | 160 |  | 0.13646 | 0.13646
Краснояружский |  | Краснояружский | 317 | 160 |  | 0.13076 | 0.13076
Краснояружский |  | Краснояружский | 318 | 160 |  | 0.12461 | 0.12461
Краснояружский |  | Краснояружский | 319 | 100 |  | 0.080764 | 0.080764
Краснояружский |  | Краснояружский | 320 | 250 |  | 0.20532 | 0.20532
Краснояружский |  | Краснояружский | 321 | 160 |  | 0.13673 | 0.13673
Краснояружский |  | Краснояружский | 322 | 63 |  | 0.041615 | 0.041615
Краснояружский |  | Краснояружский | 323 | 160 |  | 0.12988 | 0.12988
Краснояружский |  | Краснояружский | 402 | 160 |  | 0.13236 | 0.13236
Краснояружский |  | Краснояружский | 404 | 160 |  | 0.13178 | 0.13178
Краснояружский |  | Краснояружский | 405 | 100 |  | 0.084637 | 0.084637
Краснояружский |  | Краснояружский | 406 | 100 |  | 0.075708 | 0.075708
Краснояружский |  | Краснояружский | 407 | 100 |  | 0.075474 | 0.075474
Краснояружский |  | Краснояружский | 408 | 63 |  | 0.04379 | 0.04379
Краснояружский |  | Краснояружский | 410 | 400 |  | 0.33107 | 0.33107
Краснояружский |  | Краснояружский | 411 | 160 |  | 0.13733 | 0.13733
Краснояружский |  | Краснояружский | 420 | 160 |  | 0.13945 | 0.13945
Краснояружский |  | Краснояружский | 501 | 100 |  | 0.079542 | 0.079542
Краснояружский |  | Краснояружский | 503 | 180 |  | 0.15678 | 0.15678
Краснояружский |  | Краснояружский | 511 | 40 |  | 0.035841 | 0.035841
Краснояружский |  | Краснояружский | 516 | 63 |  | 0.046886 | 0.046886
Краснояружский |  | Краснояружский | 517 | 400 |  | 0.35361 | 0.35361
Краснояружский |  | Краснояружский | 603 | 400 |  | 0.34529 | 0.34529
Краснояружский |  | Краснояружский | 603 | 400 |  | 0.35482 | 0.35482
Краснояружский |  | Краснояружский | 604 | 630 |  | 0.50319 | 0.50319
Краснояружский |  | Краснояружский | 604 | 630 |  | 0.51549 | 0.51549
Краснояружский |  | Краснояружский | 605 | 400 |  | 0.30768 | 0.30768
Краснояружский |  | Краснояружский | 605 | 400 |  | 0.32026 | 0.32026
Краснояружский |  | Краснояружский | 701 | 400 |  | 0.28221 | 0.28221
Краснояружский |  | Краснояружский | 701 | 400 |  | 0.35938 | 0.35938
Краснояружский |  | Краснояружский | 101 | 250 |  | 0.225 | 0.225
Краснояружский |  | Краснояружский | 102 | 250 |  | 0.22457 | 0.22457
Краснояружский |  | Краснояружский | 103 | 400 |  | 0.32849 | 0.32849
Краснояружский |  | Краснояружский | 104 | 60 |  | 0.043787 | 0.043787
Краснояружский |  | Краснояружский | 105 | 10 |  | 0.009 | 0.009
Краснояружский |  | Краснояружский | 106 | 60 |  | 0.052711 | 0.052711
Краснояружский |  | Краснояружский | 107 | 100 |  | 0.077191 | 0.077191
Краснояружский |  | Краснояружский | 108 | 160 |  | 0.13829 | 0.13829
Краснояружский |  | Краснояружский | 109 | 160 |  | 0.13362 | 0.13362
Краснояружский |  | Краснояружский | 110 | 40 |  | 0.025235 | 0.025235
Краснояружский |  | Краснояружский | 111 | 100 |  | 0.09 | 0.09
Краснояружский |  | Краснояружский | 112 | 160 |  | 0.11917 | 0.11917
Краснояружский |  | Краснояружский | 113 | 63 |  | 0.0567 | 0.0567
Краснояружский |  | Краснояружский | 202 | 400 |  | 0.31821 | 0.31821
Краснояружский |  | Краснояружский | 204 | 63 |  | 0.052193 | 0.052193
Краснояружский |  | Краснояружский | 1406 | 630 |  | 0.567 | 0.567
Краснояружский |  | Краснояружский | 1406 | 630 |  | 0.567 | 0.567
Краснояружский |  | Краснояружский | 301 | 180 |  | 0.15734 | 0.15734
Краснояружский |  | Краснояружский | 305 | 100 |  | 0.069661 | 0.069661
Краснояружский |  | Краснояружский | 306 | 160 |  | 0.12017 | 0.12017
Краснояружский |  | Краснояружский | 401 | 250 |  | 0.21931 | 0.21931
Краснояружский |  | Краснояружский | 402 | 100 |  | 0.071896 | 0.071896
Краснояружский |  | Краснояружский | 501 | 630 |  | 0.50963 | 0.50963
Красненский |  | Красненский | 101 | 160 |  | 0.10793 | 0.10793
Красненский |  | Красненский | 103 | 25 |  | 0.020668 | 0.020668
Красненский |  | Красненский | 104 | 250 |  | 0.2174 | 0.2174
Красненский |  | Красненский | 123 | 63 |  | 0.054601 | 0.054601
Красненский |  | Красненский | 222 | 160 |  | 0.12418 | 0.12418
Красненский |  | Красненский | 223 | 100 |  | 0.057758 | 0.057758
Красненский |  | Красненский | 224 | 250 |  | 0.17795 | 0.17795
Красненский |  | Красненский | 225 | 63 |  | 0.052363 | 0.052363
Красненский |  | Красненский | 226 | 63 |  | 0.024091 | 0.024091
Красненский |  | Красненский | 227 | 160 |  | 0.069893 | 0.069893
Красненский |  | Красненский | 229 | 100 |  | 0.074563 | 0.074563
Красненский |  | Красненский | 230 | 40 |  | 0.030456 | 0.030456
Красненский |  | Красненский | 232 | 100 |  | 0.072681 | 0.072681
Красненский |  | Красненский | 233 | 100 |  | 0.059031 | 0.059031
Красненский |  | Красненский | 234 | 100 |  | 0.06442 | 0.06442
Красненский |  | Красненский | 235 | 100 |  | 0.078952 | 0.078952
Красненский |  | Красненский | 236 | 160 |  | 0.14228 | 0.14228
Красненский |  | Красненский | 239 | 40 |  | 0.0052593 | 0.0052593
Красненский |  | Красненский | 240 | 250 |  | 0.21461 | 0.21461
Красненский |  | Красненский | 241 | 250 |  | 0.20516 | 0.20516
Красненский |  | Красненский | 243 | 400 |  | 0.34272 | 0.34272
Красненский |  | Красненский | 244 | 100 |  | 0.081026 | 0.081026
Красненский |  | Красненский | 247 | 100 |  | 0.053395 | 0.053395
Красненский |  | Красненский | 249 | 250 |  | 0.19666 | 0.19666
Красненский |  | Красненский | 250 | 250 |  | 0.14371 | 0.14371
Красненский |  | Красненский | 251 | 250 |  | 0.224 | 0.224
Красненский |  | Красненский | 302 | 40 |  | 0.018138 | 0.018138
Красненский |  | Красненский | 303 | 30 |  | 0.018167 | 0.018167
Красненский |  | Красненский | 304 | 1000 |  | 0.9 | 0.9
Красненский |  | Красненский | 305 | 63 |  | 0.040874 | 0.040874
Красненский |  | Красненский | 306 | 63 |  | 0.041972 | 0.041972
Красненский |  | Красненский | 307 | 250 |  | 0.21394 | 0.21394
Красненский |  | Красненский | 425 | 100 |  | 0.082939 | 0.082939
Красненский |  | Красненский | 426 | 63 |  | 0.052905 | 0.052905
Красненский |  | Красненский | 427 | 160 |  | 0.14375 | 0.14375
Красненский |  | Красненский | 429 | 100 |  | 0.0782 | 0.0782
Красненский |  | Красненский | 430 | 100 |  | 0.084838 | 0.084838
Красненский |  | Красненский | 431 | 63 |  | 0.053249 | 0.053249
Красненский |  | Красненский | 432 | 100 |  | 0.078967 | 0.078967
Красненский |  | Красненский | 460 | 315 |  | 0.25862 | 0.25862
Красненский |  | Красненский | 461 | 100 |  | 0.065996 | 0.065996
Красненский |  | Красненский | 462 | 63 |  | 0.03998 | 0.03998
Красненский |  | Красненский | 463 | 100 |  | 0.085967 | 0.085967
Красненский |  | Красненский | 464 | 63 |  | 0.032745 | 0.032745
Красненский |  | Красненский | 465 | 40 |  | 0.027762 | 0.027762
Красненский |  | Красненский | 467 | 30 |  | 0.027 | 0.027
Красненский |  | Красненский | 469 | 63 |  | 0.052817 | 0.052817
Красненский |  | Красненский | 470 | 160 |  | 0.13697 | 0.13697
Красненский |  | Красненский | 471 | 400 |  | 0.29967 | 0.29967
Красненский |  | Красненский | 501 | 10 |  | 0.0015516 | 0.0015516
Красненский |  | Красненский | 502 | 250 |  | 0.21282 | 0.21282
Красненский |  | Красненский | 504 | 400 |  | 0.35942 | 0.35942
Красненский |  | Красненский | 505 | 400 |  | 0.35904 | 0.35904
Красненский |  | Красненский | 506 | 250 |  | 0.19709 | 0.19709
Красненский |  | Красненский | 507 | 160 |  | 0.12244 | 0.12244
Красненский |  | Красненский | 508 | 160 |  | 0.12139 | 0.12139
Красненский |  | Красненский | 509 | 63 |  | 0.036666 | 0.036666
Красненский |  | Красненский | 510 | 63 |  | 0.047362 | 0.047362
Красненский |  | Красненский | 511 | 160 |  | 0.10489 | 0.10489
Красненский |  | Красненский | 512 | 250 |  | 0.12261 | 0.12261
Красненский |  | Красненский | 513 | 100 |  | 0.060348 | 0.060348
Красненский |  | Красненский | 514 | 160 |  | 0.1305 | 0.1305
Красненский |  | Красненский | 515 | 400 |  | 0.33472 | 0.33472
Красненский |  | Красненский | 517 | 160 |  | 0.12002 | 0.12002
Красненский |  | Красненский | 519 | 400 |  | 0.35823 | 0.35823
Красненский |  | Красненский | 521 | 250 |  | 0.21839 | 0.21839
Красненский |  | Красненский | 522 | 60 |  | 0.054 | 0.054
Красненский |  | Красненский | 548 | 400 |  | 0.33208 | 0.33208
Красненский |  | Красненский | 601 | 100 |  | 0.09 | 0.09
Красненский |  | Красненский | 602 | 40 |  | 0.035196 | 0.035196
Красненский |  | Красненский | 604 | 400 |  | 0.3526 | 0.3526
Красненский |  | Красненский | 701 | 160 |  | 0.144 | 0.144
Красненский |  | Красненский | 702 | 100 |  | 0.09 | 0.09
Красненский |  | Красненский | 102 | 100 |  | 0.09 | 0.09
Красненский |  | Красненский | 103 | 40 |  | 0.036 | 0.036
Красненский |  | Красненский | 201 | 63 |  | 0.054639 | 0.054639
Красненский |  | Красненский | 204 | 100 |  | 0.086238 | 0.086238
Красненский |  | Красненский | 208 | 100 |  | 0.063776 | 0.063776
Красненский |  | Красненский | 209 | 60 |  | 0.042303 | 0.042303
Красненский |  | Красненский | 212 | 60 |  | 0.039262 | 0.039262
Красненский |  | Красненский | 213 | 100 |  | 0.068757 | 0.068757
Красненский |  | Красненский | 214 | 100 |  | 0.085814 | 0.085814
Красненский |  | Красненский | 215 | 63 |  | 0.051098 | 0.051098
Красненский |  | Красненский | 216 | 160 |  | 0.12616 | 0.12616
Красненский |  | Красненский | 217 | 60 |  | 0.053041 | 0.053041
Красненский |  | Красненский | 218 | 60 |  | 0.032599 | 0.032599
Красненский |  | Красненский | 219 | 250 |  | 0.20899 | 0.20899
Красненский |  | Красненский | 222 | 63 |  | 0.039236 | 0.039236
Красненский |  | Красненский | 223 | 63 |  | 0.055963 | 0.055963
Красненский |  | Красненский | 301 | 10 |  | 0.009 | 0.009
Красненский |  | Красненский | 303 | 100 |  | 0.09 | 0.09
Красненский |  | Красненский | 304 | 100 |  | 0.076725 | 0.076725
Красненский |  | Красненский | 305 | 100 |  | 0.085669 | 0.085669
Красненский |  | Красненский | 306 | 63 |  | 0.042733 | 0.042733
Красненский |  | Красненский | 308 | 100 |  | 0.081265 | 0.081265
Красненский |  | Красненский | 401 | 100 |  | 0.083148 | 0.083148
Красненский |  | Красненский | 402 | 63 |  | 0.054121 | 0.054121
Красненский |  | Красненский | 403 | 160 |  | 0.12945 | 0.12945
Красненский |  | Красненский | 404 | 100 |  | 0.077044 | 0.077044
Красненский |  | Красненский | 405 | 63 |  | 0.048344 | 0.048344
Красненский |  | Красненский | 406 | 100 |  | 0.070627 | 0.070627
Красненский |  | Красненский | 504 | 40 |  | 0.036 | 0.036
Красненский |  | Красненский | 505 | 250 |  | 0.22203 | 0.22203
Красненский |  | Красненский | 509 | 400 |  | 0.30685 | 0.30685
Красненский |  | Красненский | 510 | 100 |  | 0.062421 | 0.062421
Красненский |  | Красненский | 511 | 100 |  | 0.09 | 0.09
Красненский |  | Красненский | 512 | 63 |  | 0.040192 | 0.040192
Красненский |  | Красненский | 513 | 400 |  | 0.35144 | 0.35144
Красненский |  | Красненский | 514 | 400 |  | 0.35977 | 0.35977
Красненский |  | Красненский | 101 | 100 |  | 0.09 | 0.09
Красненский |  | Красненский | 103 | 25 |  | 0.02052 | 0.02052
Красненский |  | Красненский | 105 | 63 |  | 0.048007 | 0.048007
Красненский |  | Красненский | 106 | 100 |  | 0.050169 | 0.050169
Красненский |  | Красненский | 107 | 160 |  | 0.13865 | 0.13865
Красненский |  | Красненский | 108 | 250 |  | 0.1979 | 0.1979
Красненский |  | Красненский | 110 | 160 |  | 0.144 | 0.144
Красненский |  | Красненский | 201 | 315 |  | 0.26898 | 0.26898
Красненский |  | Красненский | 202 | 160 |  | 0.13377 | 0.13377
Красненский |  | Красненский | 203 | 100 |  | 0.084514 | 0.084514
Красненский |  | Красненский | 205 | 160 |  | 0.13172 | 0.13172
Красненский |  | Красненский | 300 | 160 |  | 0.12639 | 0.12639
Красненский |  | Красненский | 301 | 63 |  | 0.05662 | 0.05662
Красненский |  | Красненский | 303 | 100 |  | 0.079816 | 0.079816
Красненский |  | Красненский | 305 | 250 |  | 0.22413 | 0.22413
Красненский |  | Красненский | 306 | 160 |  | 0.13334 | 0.13334
Красненский |  | Красненский | 307 | 100 |  | 0.067218 | 0.067218
Красненский |  | Красненский | 308 | 160 |  | 0.096727 | 0.096727
Красненский |  | Красненский | 309 | 160 |  | 0.12938 | 0.12938
Красненский |  | Красненский | 310 | 40 |  | 0.025978 | 0.025978
Красненский |  | Красненский | 311 | 100 |  | 0.071512 | 0.071512
Красненский |  | Красненский | 312 | 40 |  | 0.031726 | 0.031726
Красненский |  | Красненский | 313 | 60 |  | 0.045298 | 0.045298
Красненский |  | Красненский | 315 | 100 |  | 0.084708 | 0.084708
Красненский |  | Красненский | 316 | 250 |  | 0.21616 | 0.21616
Красненский |  | Красненский | 317 | 40 |  | 0.032962 | 0.032962
Красненский |  | Красненский | 318 | 100 |  | 0.077104 | 0.077104
Красненский |  | Красненский | 319 | 1000 |  | 0.75552 | 0.75552
Красненский |  | Красненский | 402 | 63 |  | 0.047699 | 0.047699
Красненский |  | Красненский | 403 | 63 |  | 0.050183 | 0.050183
Красненский |  | Красненский | 404 | 100 |  | 0.080788 | 0.080788
Красненский |  | Красненский | 405 | 100 |  | 0.082811 | 0.082811
Красненский |  | Красненский | 406 | 100 |  | 0.082586 | 0.082586
Красненский |  | Красненский | 407 | 40 |  | 0.023071 | 0.023071
Красненский |  | Красненский | 408 | 100 |  | 0.085264 | 0.085264
Красненский |  | Красненский | 409 | 100 |  | 0.079927 | 0.079927
Красненский |  | Красненский | 410 | 63 |  | 0.053562 | 0.053562
Красненский |  | Красненский | 411 | 63 |  | 0.052655 | 0.052655
Красненский |  | Красненский | 412 | 100 |  | 0.084072 | 0.084072
Красненский |  | Красненский | 413 | 63 |  | 0.0567 | 0.0567
Красненский |  | Красненский | 416 | 100 |  | 0.085891 | 0.085891
Красненский |  | Красненский | 417 | 40 |  | 0.034623 | 0.034623
Красненский |  | Красненский | 418 | 100 |  | 0.084816 | 0.084816
Красненский |  | Красненский | 419 | 630 |  | 0.52619 | 0.52619
Красненский |  | Красненский | 428 | 400 |  | 0.36 | 0.36
Красненский |  | Красненский | 428 | 400 |  | 0.36 | 0.36
Красненский |  | Красненский | 429 | 400 |  | 0.34386 | 0.34386
Красненский |  | Красненский | 429 | 400 |  | 0.36 | 0.36
Красненский |  | Красненский | 430 | 400 |  | 0.34457 | 0.34457
Красненский |  | Красненский | 102 | 160 |  | 0.144 | 0.144
Красненский |  | Красненский | 103 | 315 |  | 0.2835 | 0.2835
Красненский |  | Красненский | 104 | 25 |  | 0.0225 | 0.0225
Красненский |  | Красненский | 106 | 160 |  | 0.1276 | 0.1276
Красненский |  | Красненский | 108 | 100 |  | 0.089957 | 0.089957
Красненский |  | Красненский | 115 | 100 |  | 0.065614 | 0.065614
Красненский |  | Красненский | 117 | 63 |  | 0.056334 | 0.056334
Красненский |  | Красненский | 201 | 63 |  | 0.05138 | 0.05138
Красненский |  | Красненский | 203 | 63 |  | 0.048323 | 0.048323
Красненский |  | Красненский | 205 | 25 |  | 0.021718 | 0.021718
Красненский |  | Красненский | 212 | 63 |  | 0.045306 | 0.045306
Красненский |  | Красненский | 213 | 100 |  | 0.082571 | 0.082571
Красненский |  | Красненский | 215 | 160 |  | 0.13331 | 0.13331
Красненский |  | Красненский | 216 | 400 |  | 0.34655 | 0.34655
Красненский |  | Красненский | 217 | 63 |  | 0.04528 | 0.04528
Красненский |  | Красненский | 218 | 250 |  | 0.18739 | 0.18739
Красненский |  | Красненский | 219 | 160 |  | 0.11393 | 0.11393
Красненский |  | Красненский | 220 | 25 |  | 0.019903 | 0.019903
Красненский |  | Красненский | 221 | 40 |  | 0.036 | 0.036
Красненский |  | Красненский | 233 | 63 |  | 0.048683 | 0.048683
Красненский |  | Красненский | 301 | 160 |  | 0.11365 | 0.11365
Красненский |  | Красненский | 302 | 100 |  | 0.077941 | 0.077941
Красненский |  | Красненский | 303 | 100 |  | 0.079442 | 0.079442
Красненский |  | Красненский | 305 | 160 |  | 0.1345 | 0.1345
Красненский |  | Красненский | 311 | 250 |  | 0.22349 | 0.22349
Красненский |  | Красненский | 312 | 100 |  | 0.074647 | 0.074647
Красненский |  | Красненский | 313 | 63 |  | 0.054374 | 0.054374
Красненский |  | Красненский | 316 | 40 |  | 0.026782 | 0.026782
Красненский |  | Красненский | 317 | 100 |  | 0.082274 | 0.082274
Красненский |  | Красненский | 401 | 250 |  | 0.21464 | 0.21464
Красненский |  | Красненский | 403 | 250 |  | 0.2004 | 0.2004
Красненский |  | Красненский | 411 | 100 |  | 0.085759 | 0.085759
Красненский |  | Красненский | 414 | 160 |  | 0.14012 | 0.14012
Красненский |  | Красненский | 502 | 63 |  | 0.052889 | 0.052889
Красненский |  | Красненский | 503 | 250 |  | 0.225 | 0.225
Красненский |  | Красненский | 504 | 250 |  | 0.19024 | 0.19024
Красненский |  | Красненский | 505 | 40 |  | 0.027256 | 0.027256
Красненский |  | Красненский | 506 | 63 |  | 0.052565 | 0.052565
Красненский |  | Красненский | 507 | 100 |  | 0.076247 | 0.076247
Красненский |  | Красненский | 509 | 63 |  | 0.053359 | 0.053359
Красненский |  | Красненский | 510 | 60 |  | 0.053493 | 0.053493
Красненский |  | Красненский | 511 | 63 |  | 0.053846 | 0.053846
Красненский |  | Красненский | 512 | 160 |  | 0.1337 | 0.1337
Красненский |  | Красненский | 513 | 100 |  | 0.083083 | 0.083083
Красненский |  | Красненский | 515 | 100 |  | 0.082475 | 0.082475
Красненский |  | Красненский | 516 | 160 |  | 0.13751 | 0.13751
Красненский |  | Красненский | 518 | 100 |  | 0.089831 | 0.089831
Красненский |  | Красненский | 519 | 250 |  | 0.21579 | 0.21579
Красненский |  | Красненский | 602 | 100 |  | 0.073921 | 0.073921
Красненский |  | Красненский | 604 | 40 |  | 0.036 | 0.036
Красненский |  | Красненский | 605 | 63 |  | 0.050031 | 0.050031
Красненский |  | Красненский | 701 | 63 |  | 0.0567 | 0.0567
Красненский |  | Красненский | 802 | 100 |  | 0.073891 | 0.073891
Красненский |  | Красненский | 804 | 100 |  | 0.077537 | 0.077537
Красненский |  | Красненский | 805 | 100 |  | 0.080594 | 0.080594
Красненский |  | Красненский | 806 | 100 |  | 0.067078 | 0.067078
Красненский |  | Красненский | 807 | 63 |  | 0.042125 | 0.042125
Красненский |  | Красненский | 808 | 100 |  | 0.074066 | 0.074066
Красненский |  | Красненский | 809 | 63 |  | 0.045013 | 0.045013
Красненский |  | Красненский | 810 | 160 |  | 0.14043 | 0.14043
Красненский |  | Красненский | 811 | 200 |  | 0.15335 | 0.15335
Красненский |  | Красненский | 812 | 100 |  | 0.077158 | 0.077158
Красненский |  | Красненский | 813 | 40 |  | 0.036 | 0.036
Красненский |  | Красненский | 814 | 100 |  | 0.0769 | 0.0769
Красненский |  | Красненский | 815 | 100 |  | 0.070687 | 0.070687
* Столбцы: "Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, МВт" и "Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров ТП и поданных заявок на ТП, МВт" (cos=0,9) даны для потребителей 3 категории надежности; для потребителей 1 и 2 категории надежности расчет производится при проектировании