## брянск
[11 empty] | таблица 1 | [12 empty] | таблица 2
№п/п | Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Текущий дефицит | [10 empty] | Примечание | №п/п | Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Ожидаемый дефицит /профицит | [9 empty] | Примечание
|  | Установленная мощность трансформаторов Sуст. с указанием их количества, шт/ МВА |  |  | Суммарная полная мощность ЦП по результатам замеров максимума нагрузки Sмах , МВА | Полная мощность, перераспределяемая в соответствии с ПТЭ, МВА за время |  | Полная мощность с учётом перераспределения, МВА | Ограничивающие факторы, МВА | Допустимая нагрузка расчётная в режиме n-1, МВА | Дефицит/профицит ЦП, МВА |  |  |  |  | Установленная мощность трансформаторов Sуст. с указанием их количества в перспективе при условии выполнения ТУ на ТП или других мероприятий по реконструкции ЦП шт/ МВА | Дополнительная мощность по выданным ТУ на ТП, МВА | Ожидаемая нагрузка ЦП, МВА | Полная перераспределяемая мощность в перспективе с учетом выполнения мероприятий ТУ или других мероприятий по реконструкции сети инвестпрограмм и др. |  | Полная мощность с учётом перераспределения, МВА | Ограничивающие факторы, МВА | Допустимая нагрузка расчётная в режиме n-1, МВА | Дефицит/профицит ЦП, МВА
[6 empty] | МВА | Мин. | [11 empty] | МВА | Мин.
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | ПС 110/10 кВ Лопандино | 6.3 | 1.09 | 0.08 | 1.093 | 6.3 | 1 сутки | 6.3 | 0 | 6.3 | 5.207 | 5.207 | открыт | 1 | ПС 110/10 кВ Лопандино | 6.3 | 0.0075 | 1.1005 | 6.3 | 1 сутки | 6.3 | 0 | 6.3 | 5.1995 | 5.1995 | открыт
2 | ПС 110/35/10 кВ Нерусса | 16 |  |  | 4.043 | 16 | 1 сутки | 16 | 0 | 16 | 11.957 | 11.957 | открыт | 2 | ПС 110/35/10 кВ Нерусса | 16 | 0.0562 | 4.0992 | 16 | 1 сутки | 16 | 0 | 16 | 11.9008 | 11.9008 | открыт
| Ном. мощность СН, МВА | 16 | 2.382 | 1.021 | 2.603 | 16 | 1 сутки | 16 | 0 | 16 | 13.397 |  |  |  | Ном. мощность СН, МВА | 16 |  | 2.603 | 16 | 1 сутки | 16 | 0 | 16 | 13.397
| Ном. мощность НН, МВА | 16 | 1.343 | 0.52 | 1.44 | 16 | 1 сутки | 16 | 0 | 16 | 14.56 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 16 | 0.0562 | 1.4962 | 16 | 1 сутки | 16 | 0 | 16 | 14.5038
3 | ПС 110/6 кВ Свенская | 6.3 | 1.7 | 0.42 | 1.751 | 6.3 | 1 сутки | 6.3 | 0 | 6.3 | 4.549 | 4.549 | открыт | 3 | ПС 110/6 кВ Свенская | 6.3 | 0.23758 | 1.9886 | 6.3 | 1 сутки | 6.3 | 0 | 6.3 | 4.3114 | 4.3114 | открыт
4 | ПС 110/10 кВ Хмелевская | 6.3 | 1.44 | 0.22 | 1.457 | 6.3 | 1 сутки | 6.3 | 0 | 6.3 | 4.843 | 4.843 | открыт | 4 | ПС 110/10 кВ Хмелевская | 6.3 | 1.8301 | 3.2871 | 6.3 | 1 сутки | 6.3 | 0 | 6.3 | 3.0129 | 3.0129 | открыт
5 | ПС 110/6 кВ Энергоремонт | 10 | 6.27 | 2.02 | 6.587 | 4.3 | 1 сутки | 4.3 | 0 | 4.3 | -2.287 | -2.287 | закрыт | 5 | ПС 110/6 кВ Энергоремонт | 10 | 1.4128 | 7.9998 | 4.3 | 1 сутки | 4.3 | 0 | 4.3 | -3.6998 | -3.6998 | закрыт
6 | ПС 110/6 кВ Найтоповичи 8НА | 10 | 0.661 | 0.184 | 0.687 | 10 | 1 сутки | 10 | 0 | 10 | 9.313 | 9.313 | открыт | 6 | ПС 110/6 кВ Найтоповичи 8НА | 10 | 0.67773 | 1.3647 | 10 | 1 сутки | 10 | 0 | 10 | 8.6353 | 8.6353 | открыт
7 | ПС 110/10 кВ Глыбочка | 2.5 | 0.713 | 0.237 | 0.751 | 2.5 | 1 сутки | 2.5 | 0 | 2.5 | 1.749 | 1.749 | открыт | 7 | ПС 110/10 кВ Глыбочка | 2.5 | 0.3344 | 1.0854 | 2.5 | 1 сутки | 2.5 | 0 | 2.5 | 1.4146 | 1.4146 | открыт
8 | ПС 110/10 кВ Десятуха | 6.3 | 1.052 | 0.488 | 1.16 | 6.3 | 1 сутки | 6.3 | 0 | 6.3 | 5.14 | 5.14 | открыт | 8 | ПС 110/10 кВ Десятуха | 6.3 | 0 | 1.16 | 6.3 | 1 сутки | 6.3 | 0 | 6.3 | 5.14 | 5.14 | открыт
9 | ПС 110/35/10 кВ Ивайтенки | 6.3 | 1.699 | 0.653 | 1.82 | 6.3 | 1 сутки | 6.3 | 0 | 6.3 | 4.48 | 4.48 | открыт | 9 | ПС 110/35/10 кВ Ивайтенки | 6.3 | 0.043737 | 1.8637 | 6.3 | 1 сутки | 6.3 | 0 | 6.3 | 4.4363 | 4.4363 | открыт
| Ном. мощность СН, МВА | 6.3 | 0.711 | 0.289 | 0.767 | 6.3 | 1 сутки | 6.3 | 0 | 6.3 | 5.533 |  |  |  | Ном. мощность СН, МВА | 6.3 |  | 0.767 | 6.3 | 1 сутки | 6.3 | 0 | 6.3 | 5.533
| Ном. мощность НН, МВА | 6.3 | 0.988 | 0.364 | 1.053 | 6.3 | 1 сутки | 6.3 | 0 | 6.3 | 5.247 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 6.3 | 0.043737 | 1.0967 | 6.3 | 1 сутки | 6.3 | 0 | 6.3 | 5.2033
10 | ПС 110/35/10 кВ Луговая | 16 | 5.22 | 2.305 | 5.756 | 16 | 1 сутки | 16 | 0 | 16 | 10.244 | 10.244 | открыт | 10 | ПС 110/35/10 кВ Луговая | 16 | 0.061 | 5.817 | 16 | 1 сутки | 16 | 0 | 16 | 10.183 | 10.183 | открыт
| Ном. мощность СН, МВА | 16 | 4.059 | 1.843 | 4.506 | 16 | 1 сутки | 16 | 0 | 16 | 11.494 |  |  |  | Ном. мощность СН, МВА | 16 |  | 4.506 | 16 | 1 сутки | 16 | 0 | 16 | 11.494
| Ном. мощность НН, МВА | 16 | 1.161 | 0.462 | 1.25 | 16 | 1 сутки | 16 | 0 | 16 | 14.75 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 16 | 0.061 | 1.311 | 16 | 1 сутки | 16 | 0 | 16 | 14.689
11 | ПС 110/35/10 кВ Плюсково | 6.3 | 1.69 | 0.705 | 1.873 | 6.3 | 1 сутки | 6.3 | 0 | 6.3 | 4.427 | 4.427 | открыт | 11 | ПС 110/35/10 кВ Плюсково | 6.3 | 1.0768 | 2.9498 | 6.3 | 1 сутки | 6.3 | 0 | 6.3 | 3.3502 | 3.3502 | открыт
| Ном. мощность СН, МВА | 6.3 | 0.678 | 0.46 | 0.832 | 6.3 | 1 сутки | 6.3 | 0 | 6.3 | 5.468 |  |  |  | Ном. мощность СН, МВА | 6.3 |  | 0.832 | 6.3 | 1 сутки | 6.3 | 0 | 6.3 | 5.468
| Ном. мощность НН, МВА | 6.3 | 1.012 | 0.245 | 1.041 | 6.3 | 1 сутки | 6.3 | 0 | 6.3 | 5.259 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 6.3 | 1.0768 | 2.1178 | 6.3 | 1 сутки | 6.3 | 0 | 6.3 | 4.1822
12 | ПС 35/10 кВ Алешинская | 2.5 | 0.273 | 0.144 | 0.309 | 2.5 | 1 сутки | 2.5 | 0 | 2.5 | 2.191 | 2.191 | открыт | 12 | ПС 35/10 кВ Алешинская | 2.5 | 0.0356 | 0.3446 | 2.5 | 1 сутки | 2.5 | 0 | 2.5 | 2.1554 | 2.1554 | открыт
13 | ПС 35/10 кВ Алтуховская | 1.6 | 0.434 | 0.105 | 0.447 | 1.6 | 1 сутки | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.153 | 1.153 | открыт | 13 | ПС 35/10 кВ Алтуховская | 1.6 | 0 | 0.447 | 1.6 | 1 сутки | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.153 | 1.153 | открыт
14 | ПС 35/10 кВ Домашово | 2.5 | 0.558 | 0.224 | 0.601 | 2.5 | 1 сутки | 2.5 | 0 | 2.5 | 1.899 | 1.899 | открыт | 14 | ПС 35/10 кВ Домашово | 2.5 | 0.9398 | 1.5408 | 2.5 | 1 сутки | 2.5 | 0 | 2.5 | 0.9592 | 0.9592 | открыт
| ПС 35/6 кВ Дроновская | 2.5 | 0.498 | 0.271 | 0.567 | 2.5 | 1 сутки | 2.5 | 0 | 2.5 | 1.933 | 1.933 | открыт | 15 | ПС 35/6 кВ Дроновская | 2.5 | 0.0153 | 0.5823 | 2.5 | 1 сутки | 2.5 | 0 | 2.5 | 1.9177 | 1.9177 | открыт
16 | ПС 35/10кВ Кокоревская | 4 | 0.516 | 0.592 | 0.785 | 4 | 1 сутки | 4 | 0 | 4 | 3.215 | 3.215 | открыт | 16 | ПС 35/10 кВ Кокоревская | 4 | 0.003 | 0.788 | 4 | 1 сутки | 4 | 0 | 4 | 3.212 | 3.212 | открыт
17 | ПС 35/6 кВ Малополпинская | 4 | 0.698 | 0.31 | 0.764 | 4 | 1 сутки | 4 | 0 | 4 | 3.236 | 3.236 | открыт | 17 | ПС 35/6 кВ Малополпинская | 4 | 0.060876 | 0.82488 | 4 | 1 сутки | 4 | 0 | 4 | 3.1751 | 3.1751 | открыт
18 | ПС 35/10 кВ Морачевская | 1.6 | 0.388 | 0.153 | 0.417 | 1.6 | 1 сутки | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.183 | 1.183 | открыт | 18 | ПС 35/10 кВ Морачевская | 1.6 | 0.674 | 1.091 | 1.6 | 1 сутки | 1.6 | 0 | 1.6 | 0.509 | 0.509 | открыт
19 | ПС 35/10 кВ Салтановская | 2.5 | 0.587 | 0.283 | 0.651 | 2.5 | 1 сутки | 2.5 | 0 | 2.5 | 1.849 | 1.849 | открыт | 19 | ПС 35/10 кВ Салтановская | 2.5 | 0.0696 | 0.7206 | 2.5 | 1 сутки | 2.5 | 0 | 2.5 | 1.7794 | 1.7794 | открыт
20 | ПС 35/10 кВ Светово | 2.5 | 0.33 | 0.158 | 0.366 | 2.5 | 1 сутки | 2.5 | 0 | 2.5 | 2.134 | 2.134 | открыт | 20 | ПС 35/10 кВ Светово | 2.5 | 0.0163 | 0.3823 | 2.5 | 1 сутки | 2.5 | 0 | 2.5 | 2.1177 | 2.1177 | открыт
21 | ПС 35/10 кВ Сеща | 2.5 | 0.727 | 0.236 | 0.753 | 2.5 | 1 сутки | 2.5 | 0 | 2.5 | 1.747 | 1.747 | открыт | 21 | ПС 35/10 кВ Сеща | 2.5 | 0.01 | 0.763 | 2.5 | 1 сутки | 2.5 | 0 | 2.5 | 1.737 | 1.737 | открыт
22 | ПС 35/10 кВ Совхозная | 4 | 0.263 | 0.195 | 0.327 | 4 | 1 сутки | 4 | 0 | 4 | 3.673 | 3.673 | открыт | 22 | ПС 35/10 кВ Совхозная | 4 | 0.0004 | 0.3274 | 4 | 1 сутки | 4 | 0 | 4 | 3.6726 | 3.6726 | открыт
23 | ПС 35/10 кВ Страчевская | 2.5 | 0.441 | 0.178 | 0.476 | 2.5 | 1 сутки | 2.5 | 0 | 2.5 | 2.024 | 2.024 | открыт | 23 | ПС 35/10 кВ Страчевская | 2.5 | 0.2675 | 0.7435 | 2.5 | 1 сутки | 2.5 | 0 | 2.5 | 1.7565 | 1.7565 | открыт
24 | ПС 35/10 кВ Страшевичи | 4 | 1.784 | 1.09 | 2.091 | 4 | 1 сутки | 4 | 0 | 4 | 1.909 | 1.909 | открыт | 24 | ПС 35/10 кВ Страшевичи | 4 | 1.5495 | 3.6405 | 4 | 1 сутки | 4 | 0 | 4 | 0.3595 | 0.3595 | открыт
25 | ПС 35/10 кВ Усожская | 2.5 | 0.8 | 0.345 | 0.871 | 2.5 | 1 сутки | 2.5 | 0 | 2.5 | 1.629 | 1.629 | открыт | 25 | ПС 35/10 кВ Усожская | 2.5 | 0.0532 | 0.9242 | 2.5 | 1 сутки | 2.5 | 0 | 2.5 | 1.5758 | 1.5758 | открыт
26 | ПС 35/10 кВ Хариновская | 1 | 0.056 | 0.041 | 0.069 | 1 | 1 сутки | 1 | 0 | 1 | 0.931 | 0.931 | открыт | 26 | ПС 35/10 кВ Хариновская | 1 | 0 | 0.069 | 1 | 1 сутки | 1 | 0 | 1 | 0.931 | 0.931 | открыт
27 | ПС 35/10 кВ Харитоновская | 4 | 0.827 | 0.215 | 0.855 | 4 | 1 сутки | 4 | 0 | 4 | 3.145 | 3.145 | открыт | 27 | ПС 35/10 кВ Харитоновская | 4 | 0.1406 | 0.9956 | 4 | 1 сутки | 4 | 0 | 4 | 3.0044 | 3.0044 | открыт
28 | ПС 35/10 кВ Дивовка | 2.5 | 0.654 | 0.581 | 0.874 | 2.5 | 1 сутки | 2.5 | 0 | 2.5 | 1.626 | 1.626 | открыт | 28 | ПС 35/10 кВ Дивовка | 2.5 | 0.0286 | 0.9026 | 2.5 | 1 сутки | 2.5 | 0 | 2.5 | 1.5974 | 1.5974 | открыт
29 | ПС 35/10 кВ Молодьково | 1.6 | 0.208 | 0.095 | 0.229 | 1.6 | 1 сутки | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.371 | 1.371 | открыт | 29 | ПС 35/10 кВ Молодьково | 1.6 | 0.0065 | 0.2355 | 1.6 | 1 сутки | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.3645 | 1.3645 | открыт
30 | ПС 35/10 кВ Папсуевская | 2.5 | 0.278 | 0.121 | 0.303 | 2.5 | 1 сутки | 2.5 | 0 | 2.5 | 2.197 | 2.197 | открыт | 30 | ПС 35/10 кВ Папсуевская | 2.5 | 0.0024 | 0.3054 | 2.5 | 1 сутки | 2.5 | 0 | 2.5 | 2.1946 | 2.1946 | открыт
31 | ПС 35/10 кВ Радутинская | 1.6 | 0.168 | 0.196 | 0.258 | 1.6 | 1 сутки | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.342 | 1.342 | открыт | 31 | ПС 35/10 кВ Радутинская | 1.6 | 0.0163 | 0.2743 | 1.6 | 1 сутки | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.3257 | 1.3257 | открыт
32 | ПС 35/6 кВ Ущепье | 1.6 | 0.345 | 0.157 | 0.379 | 1.6 | 1 сутки | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.221 | 1.221 | открыт | 32 | ПС 35/6 кВ Ущепье | 1.6 | 0.0053 | 0.3843 | 1.6 | 1 сутки | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.2157 | 1.2157 | открыт
32 | ПС 35/10 кВ Ущепье | 1.6 | 0.03 | 0.03 | 0.042 | 1.6 | 1 сутки | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.558 | 1.558 | открыт | 32 | ПС 35/10 кВ Ущепье | 1.6 | 0 | 0.042 | 1.6 | 1 сутки | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.558 | 1.558 | открыт
33 | ПС 35/10 кВ Яковская | 2.5 | 0.51 | 0.264 | 0.574 | 2.5 | 1 сутки | 2.5 | 0 | 2.5 | 1.926 | 1.926 | открыт | 33 | ПС 35/10 кВ Яковская | 2.5 | 0.055539 | 0.62954 | 2.5 | 1 сутки | 2.5 | 0 | 2.5 | 1.8705 | 1.8705 | открыт
34 | ПС 110/35/6 кВ Аксинино | 40+40 |  |  | 18.903 | 0 | 0 | 18.903 | 0 | 42 | 23.097 | 23.097 | открыт | 34 | ПС 110/35/6 кВ Аксинино | 40+40 | 0.0141 | 18.9171 | 0 | 0 | 18.9171 | 0 | 42 | 23.0829 | 23.0829 | открыт
| Ном. мощность СН, МВА | 40+40 | 2.52 | 1.2 | 2.796 | 0 | 0 | 2.796 | 0 | 42 | 39.204 |  |  |  | Ном. мощность СН, МВА | 40+40 |  | 2.796 | 0 | 0 | 2.796 | 0 | 42 | 39.204
| Ном. мощность НН, МВА | 40+40 |  |  | 16.107 | 0 | 0 | 16.107 | 0 | 42 | 25.893 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 40+40 | 0.0141 | 16.1211 | 0 | 0 | 16.1211 | 0 | 42 | 25.8789
35 | ПС 110/10 кВ Аэропорт | 6,3+6,3 | 0.75 | 0.17 | 0.769 | 0 | 0 | 0.769 | 0 | 6.615 | 5.846 | 5.846 | открыт | 35 | ПС 110/10 кВ Аэропорт | 6,3+6,3 | 0.0933 | 0.8623 | 0 | 0 | 0.8623 | 0 | 6.615 | 5.7527 | 5.7527 | открыт
36 | ПС 110/6 кВ Бежицкая | 25+40 | 28.46 | 11.1 | 30.546 | 0 | 0 | 30.546 | 0 | 26.25 | -4.296 | -4.296 | закрыт | 36 | ПС 110/6 кВ Бежицкая | 25+40 | 4.9429 | 35.4889 | 0 | 0 | 35.4889 | 0 | 26.25 | -9.2389 | -9.2389 | закрыт
37 | ПС 110/6 кВ Водозабор | 6,3+6,3 | 2.484 | 0.594 | 2.563 | 0 | 0 | 2.563 | 0 | 6.615 | 4.052 | 4.052 | открыт | 37 | ПС 110/6 кВ Водозабор | 6,3+6,3 | 2.2625 | 4.8255 | 0 | 0 | 4.8255 | 0 | 6.615 | 1.7895 | 1.7895 | открыт
38 | ПС 110/6 кВ Городищенская | 16+16 | 20.088 | 4.806 | 20.655 | 1.5 | 12 час | 19.155 | 0 | 16.8 | -2.355 | -2.355 | закрыт | 38 | ПС 110/6 кВ Городищенская | 16+16 | 7.9123 | 28.5673 | 1.5 | 12 час | 27.0673 | 0 | 16.8 | -10.2673 | -10.2673 | закрыт
39 | ПС 110/10 кВ Добруньская | 6,3+4 | 4.82 | 2.01 | 5.222 | 0 | 0 | 5.222 | 0 | 4.2 | -1.022 | -1.022 | закрыт | 39 | ПС 110/10 кВ Добруньская | 6,3+4 | 2.8455 | 8.0675 | 0 | 0 | 8.0675 | 0 | 4.2 | -3.8675 | -3.8675 | закрыт
40 | ПС 110/35/6 кВ Дормашевская | 40+63 | 42 | 15.83 | 45.008 | 0 | 0 | 45.008 | 0 | 42 | -3.008 | -3.008 | закрыт | 40 | ПС 110/35/6 кВ Дормашевская | 40+63 | 12.2474 | 57.2554 | 0 | 0 | 57.2554 | 0 | 42 | -15.2554 | -15.2554 | закрыт
| Ном. мощность СН, МВА | 40+63 | 22.49 | 9.08 | 24.363 | 0 | 0 | 24.363 | 0 | 42 | 17.637 |  |  |  | Ном. мощность СН, МВА | 40+63 |  | 24.363 | 0 | 0 | 24.363 | 0 | 42 | 17.637
| Ном. мощность НН, МВА | 40+63 | 19.51 | 6.75 | 20.645 | 0 | 0 | 20.645 | 0 | 42 | 21.355 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 40+63 | 12.2474 | 32.8924 | 0 | 0 | 32.8924 | 0 | 42 | 9.1076
41 | ПС 110/35/10 кВ Дубровская | 16+16 | 9.231 | 3.642 | 9.95 | 0 | 0 | 9.95 | 0 | 16.8 | 6.85 | 6.85 | открыт | 41 | ПС 110/35/10 кВ Дубровская | 16+16 | 0.0578 | 10.0078 | 0 | 0 | 10.0078 | 0 | 16.8 | 6.7922 | 6.7922 | открыт
| Ном. мощность СН, МВА | 16+16 | 5.471 | 2.102 | 5.887 | 0 | 0 | 5.887 | 0 | 16.8 | 10.913 |  |  |  | Ном. мощность СН, МВА | 16+16 |  | 5.887 | 0 | 0 | 5.887 | 0 | 16.8 | 10.913
| Ном. мощность НН, МВА | 16+16 | 3.76 | 1.54 | 4.063 | 0 | 0 | 4.063 | 0 | 16.8 | 12.737 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 16+16 | 0.0578 | 4.1208 | 0 | 0 | 4.1208 | 0 | 16.8 | 12.6792
42 | ПС 110/35/6 кВ Дятьковская | 25+25 |  |  | 28.415 | 0 | 0 | 28.415 | 0 | 26.25 | -2.165 | -2.165 | закрыт | 42 | ПС 110/35/6 кВ Дятьковская | 25+25 | 0.68338 | 29.0984 | 0 | 0 | 29.0984 | 0 | 26.25 | -2.8484 | -2.8484 | закрыт
| Ном. мощность СН, МВА | 25+25 |  |  | 7.92 | 0 | 0 | 7.92 | 0 | 26.25 | 18.33 |  |  |  | Ном. мощность СН, МВА | 25+25 |  | 7.92 | 0 | 0 | 7.92 | 0 | 26.25 | 18.33
| Ном. мощность НН, МВА | 25+25 |  |  | 20.495 | 0 | 0 | 20.495 | 0 | 26.25 | 5.755 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 25+25 | 0.68338 | 21.1784 | 0 | 0 | 21.1784 | 0 | 26.25 | 5.0716
43 | ПС 110/35/10 кВ Жуковская | 16+25 | 15.35 | 3.34 | 15.819 | 5.2 | 6 час | 10.619 | 0 | 16.8 | 6.181 | 6.181 | открыт | 43 | ПС 110/35/10 кВ Жуковская | 16+25 | 0.29903 | 16.118 | 5.2 | 6 час | 10.918 | 0 | 16.8 | 5.882 | 5.882 | открыт
| Ном. мощность СН, МВА | 16+25 | 7.17 | 2.51 | 7.597 | 5.2 | 6 час | 2.397 | 0 | 16.8 | 9.203 |  |  |  | Ном. мощность СН, МВА | 16+25 |  | 7.597 | 5.2 | 6 час | 2.397 | 0 | 16.8 | 9.203
| Ном. мощность НН, МВА | 16+25 | 8.18 | 0.83 | 8.222 | 0 | 0 | 8.222 | 0 | 16.8 | 8.578 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 16+25 | 0.29903 | 8.521 | 0 | 0 | 8.521 | 0 | 16.8 | 8.279
44 | ПС 110/6 кВ Заречная | 10+10 | 7.416 | 2.394 | 7.793 | 0 | 0 | 7.793 | 0 | 10.5 | 2.707 | 2.707 | открыт | 44 | ПС 110/6 кВ Заречная | 10+10 | 2.0436 | 9.8366 | 0 | 0 | 9.8366 | 0 | 10.5 | 0.6634 | 0.6634 | открыт
45 | ПС 110/35/6 кВ Ивотская | 25+25 | 8.49 | 4.55 | 9.632 | 2.68 | 6 час | 6.952 | 0 | 26.25 | 19.298 | 19.298 | открыт | 45 | ПС 110/35/6 кВ Ивотская | 25+25 | 0 | 9.701 | 2.4 | 6 час | 7.301 | 0 | 26.25 | 18.949 | 18.949 | открыт
| Ном. мощность СН, МВА | 25+25 | 5.07 | 2.15 | 5.507 | 2.68 | 6 час | 2.827 | 0 | 26.25 | 20.743 |  |  |  | Ном. мощность СН, МВА | 25+25 |  | 5.507 | 2.4 | 6 час | 3.107 | 0 | 26.25 | 20.743
| Ном. мощность НН, МВА | 25+25 | 3.44 | 2.4 | 4.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.25 | 26.25 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 25+25 | 0 | 4.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.25 | 26.25
46 | ПС 110/6 кВ Камвольная | 25+25 | 15.236 | 5.676 | 16.259 | 0 | 0 | 16.259 | 0 | 26.25 | 9.991 | 9.991 | открыт | 46 | ПС 110/6 кВ Камвольная | 25+25 | 5.9806 | 22.2396 | 0 | 0 | 22.2396 | 0 | 26.25 | 4.0104 | 4.0104 | открыт
47 | ПС 110/6 кВ Карачевская | 16+25 | 12.564 | 2.448 | 12.8 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 16.8 | 4 | 4 | открыт | 47 | ПС 110/6 кВ Карачевская | 16+25 | 1.5633 | 14.3633 | 0 | 0 | 14.3633 | 0 | 16.8 | 2.4367 | 2.4367 | открыт
48 | ПС 110/6 кВ Карачижская | 10+10 | 16.39 | 3.12 | 16.684 | 0 | 0 | 16.684 | 0 | 10.5 | -6.184 | -6.184 | закрыт | 48 | ПС 110/6 кВ Карачижская | 10+10 | 5.1075 | 21.7915 | 0 | 0 | 21.7915 | 0 | 10.5 | -11.2915 | -11.2915 | закрыт
49 | ПС 110/35/10 кВ Клетнянская | 10+16 | 6.966 | 2.57 | 7.426 | 1.4 | 6 час | 6.026 | 0 | 10.5 | 4.474 | 4.474 | открыт | 49 | ПС 110/35/10 кВ Клетнянская | 10+16 | 1.0176 | 8.4436 | 1.4 | 6 час | 7.0436 | 0 | 10.5 | 3.4564 | 3.4564 | открыт
| Ном. мощность СН, МВА | 10+16 | 2.142 | 0.766 | 2.275 | 1.4 | 6 час | 0.875 | 0 | 10.5 | 8.225 |  |  |  | Ном. мощность СН, МВА | 10+16 |  | 2.275 | 1.4 | 6 час | 0.875 | 0 | 10.5 | 8.225
| Ном. мощность НН, МВА | 10+16 | 4.824 | 1.804 | 5.151 | 0 | 0 | 5.151 | 0 | 10.5 | 5.349 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 10+16 | 1.0176 | 6.1686 | 0 | 0 | 6.1686 | 0 | 10.5 | 4.3314
50 | ПС 110/35/10 кВ Комаричи | 16+16 |  |  | 10.289 | 3.7 | 6 час | 6.589 | 0 | 16.8 | 10.211 | 10.211 | открыт | 50 | ПС 110/35/10 кВ Комаричи | 16+16 | 0.054 | 10.343 | 3.7 | 6 час | 6.643 | 0 | 16.8 | 10.157 | 10.157 | открыт
| Ном. мощность СН, МВА | 16+16 | 5.106 | 2.288 | 5.598 | 3.7 | 6 час | 1.898 | 0 | 16.8 | 11.202 |  |  |  | Ном. мощность СН, МВА | 16+16 |  | 5.598 | 3.7 | 6 час | 1.898 | 0 | 16.8 | 11.202
| Ном. мощность НН, МВА | 16+16 | 4.471 | 1.42 | 4.691 | 0 | 0 | 4.691 | 0 | 16.8 | 12.109 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 16+16 | 0.054 | 4.745 | 0 | 0 | 4.745 | 0 | 16.8 | 12.055
51 | ПС 110/10 кВ Летошники | 6,3+2,5 | 0.736 | 0.328 | 0.806 | 0 | 0 | 0.806 | 0 | 2.625 | 1.819 | 1.819 | открыт | 51 | ПС 110/10 кВ Летошники | 6,3+2,5 | 0.3738 | 1.1798 | 0 | 0 | 1.1798 | 0 | 2.625 | 1.4452 | 1.4452 | открыт
52 | ПС 110/6 кВ Мамоновская | 16+16 | 14.522 | 2.226 | 14.723 | 0 | 0 | 14.723 | 0 | 16.8 | 2.077 | 2.077 | открыт | 52 | ПС 110/6 кВ Мамоновская | 16+16 | 0.798 | 15.521 | 0 | 0 | 15.521 | 0 | 16.8 | 1.279 | 1.279 | открыт
53 | ПС 110/35/10 кВ Марицкая | 10+16 | 4.62 | 1.79 | 5.8 | 4.5 | 6 час | 1.3 | 0 | 10.5 | 9.2 | 5.569 | открыт | 53 | ПС 110/35/10 кВ Марицкая | 10+16 | 2.3243 | 8.1243 | 4.5 | 6 час | 3.6243 | 0 | 10.5 | 6.8757 | 5.569 | открыт
| Ном. мощность СН, МВА | 10+16 | 3.82 | 1.45 | 4.931 | 4.5 | 6 час | 0 | 0 | 10.5 | 5.569 |  |  |  | Ном. мощность СН, МВА | 10+16 |  | 4.931 | 4.5 | 6 час | 0 | 0 | 10.5 | 5.569
| Ном. мощность НН, МВА | 10+16 | 0.8 | 0.34 | 0.869 | 0 | 0 | 0.869 | 0 | 10.5 | 9.631 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 10+16 | 2.3243 | 3.1933 | 0 | 0 | 3.1933 | 0 | 10.5 | 7.3067
54 | ПС 110/6 кВ Мичуринская | 10+10 | 3.572 | 0.925 | 3.69 | 0 | 0 | 3.69 | 0 | 10.5 | 6.81 | 6.81 | открыт | 54 | ПС 110/6 кВ Мичуринская | 10+10 | 3.2215 | 6.9115 | 0 | 0 | 6.9115 | 0 | 10.5 | 3.5885 | 3.5885 | открыт
55 | ПС 110/10 кВ Молотинская | 6,3+6,3 | 2.828 | 1.095 | 3.032 | 0 | 0 | 3.032 | 0 | 6.615 | 3.583 | 3.583 | открыт | 55 | ПС 110/10 кВ Молотинская | 6,3+6,3 | 0.42348 | 3.4555 | 0 | 0 | 3.4555 | 0 | 6.615 | 3.1595 | 3.1595 | открыт
56 | ПС 110/10 кВ Полпинская | 16+16 |  |  | 5.645 | 0 | 0 | 5.645 | 0 | 16.8 | 11.155 | 11.155 | открыт | 56 | ПС 110/10 кВ Полпинская | 16+16 | 1.2746 | 6.9196 | 0 | 0 | 6.9196 | 0 | 16.8 | 9.8804 | 9.8804 | открыт
57 | ПС 110/6 кВ Советская | 40+25+40 | 39.15 | 8.95 | 40.16 | 0 | 0 | 40.16 | 0 | 68.25 | 28.09 | 28.09 | открыт | 57 | ПС 110/6 кВ Советская | 40+25+40 | 27.6429 | 67.8029 | 0 | 0 | 67.8029 | 0 | 68.25 | 0.44712 | 0.44712 | открыт
58 | ПС 110/6 кВ Сталелитейная | 40+31,5+40 | 28.78 | 11.92 | 31.151 | 0 | 0 | 31.151 | 0 | 75.075 | 43.924 | 43.924 | открыт | 58 | ПС 110/6 кВ Сталелитейная | 40+31,5+40 | 1.7524 | 32.9034 | 0 | 0 | 32.9034 | 0 | 75.075 | 42.1716 | 42.1716 | открыт
59 | ПС 110/10 кВ Тепличная | 10+10 |  |  | 4.954 | 0 | 0 | 4.954 | 0 | 10.5 | 5.546 | 5.546 | открыт | 59 | ПС 110/10 кВ Тепличная | 10+10 | 1.863 | 6.817 | 0 | 0 | 6.817 | 0 | 10.5 | 3.683 | 3.683 | открыт
60 | ПС 110/6 кВ Урицкая | 20+20 | 14.39 | 7.26 | 16.118 | 0 | 0 | 16.118 | 0 | 21 | 4.882 | 4.882 | открыт | 60 | ПС 110/6 кВ Урицкая | 20+20 | 1.7162 | 17.8342 | 0 | 0 | 17.8342 | 0 | 21 | 3.1658 | 3.1658 | открыт
61 | ПС 110/35/10 кВ Центральная | 16+16 | 11.28 | 3.41 | 11.785 | 4.8 | 6 час | 6.985 | 0 | 16.8 | 9.815 | 9.815 | открыт | 61 | ПС 110/35/10 кВ Центральная | 16+16 | 0.4559 | 12.2409 | 4.8 | 6 час | 7.4409 | 0 | 16.8 | 9.3591 | 9.3591 | открыт
| Ном. мощность СН, МВА | 16+16 | 4.59 | 1.41 | 4.802 | 4.8 | 6 час | 0.002 | 0 | 16.8 | 11.998 |  |  |  | Ном. мощность СН, МВА | 16+16 |  | 4.802 | 4.8 | 6 час | 0.002 | 0 | 16.8 | 11.998
| Ном. мощность НН, МВА | 16+16 | 6.69 | 2 | 6.983 | 0 | 0 | 6.983 | 0 | 16.8 | 9.817 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 16+16 | 0.4559 | 7.4389 | 0 | 0 | 7.4389 | 0 | 16.8 | 9.3611
62 | ПС 110/6 кВ Южная | 16+25 | 14.85 | 5.18 | 15.728 | 0 | 0 | 15.728 | 0 | 16.8 | 1.072 | 1.072 | открыт | 62 | ПС 110/6 кВ Южная | 16+25 | 0.8899 | 16.6179 | 0 | 0 | 16.6179 | 0 | 16.8 | 0.1821 | 0.1821 | открыт
63 | ПС 110/10 кВ Бобовичи | 6,3+2,5 | 0.855 | 0.489 | 0.985 | 0 | 0 | 0.985 | 0 | 2.625 | 1.64 | 1.64 | открыт | 63 | ПС 110/10 кВ Бобовичи | 6,3+2,5 | 0.002 | 0.987 | 0 | 0 | 0.987 | 0 | 2.625 | 1.638 | 1.638 | открыт
64 | ПС 110/6 кВ Белая Березка | 16+25 | 3.635 | 1.929 | 4.165 | 0 | 0 | 4.165 | 0 | 16.8 | 12.635 | 12.635 | открыт | 64 | ПС 110/6 кВ Белая Березка | 16+25 | 0 | 4.165 | 0 | 0 | 4.165 | 0 | 16.8 | 12.635 | 12.635 | открыт
65 | ПС 110/10 кВ Валуец | 4+6,3 | 1.33 | 0.52 | 1.452 | 0 | 0 | 1.452 | 0 | 4.2 | 2.748 | 2.748 | открыт | 65 | ПС 110/10 кВ Валуец | 4+6,3 | 0.3074 | 1.7594 | 0 | 0 | 1.7594 | 0 | 4.2 | 2.4406 | 2.4406 | открыт
66 | ПС 110/35/6 кВ Водоочистная | 10+6,3 | 2.058 | 0.79 | 2.2 | 0.54 | 3 час | 1.66 | 0 | 6.615 | 4.955 | 4.747 | открыт | 66 | ПС 110/35/6 кВ Водоочистная | 10+6,3 | 3.5482 | 5.7482 | 0.54 | 3 час | 5.2082 | 0 | 6.615 | 1.4068 | 1.1988 | открыт
| Ном. мощность СН, МВА | 10+6,3 | 0.207 | 0.26 | 0.332 | 0.54 | 3 час | 0 | 0 | 6.615 | 6.283 |  |  |  | Ном. мощность СН, МВА | 10+6,3 |  | 0.332 | 0.54 | 3 час | 0 | 0 | 6.615 | 6.283
| Ном. мощность НН, МВА | 10+6,3 | 1.851 | 0.53 | 1.868 | 0 | 0 | 1.868 | 0 | 6.615 | 4.747 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 10+6,3 | 3.5482 | 5.4162 | 0 | 0 | 5.4162 | 0 | 6.615 | 1.1988
67 | ПС 110/6 кВ Высокое | 40+40 |  |  | 25.614 | 0 | 0 | 25.614 | 0 | 42 | 16.386 | 16.386 | открыт | 67 | ПС 110/6 кВ Высокое | 40+40 | 0.0675 | 25.6815 | 0 | 0 | 25.6815 | 0 | 42 | 16.3185 | 16.3185 | открыт
68 | ПС 110/10 кВ Залинейная | 10+6,3 | 3.73 | 1.49 | 4.017 | 0 | 0 | 4.017 | 0 | 6.615 | 2.598 | 2.598 | открыт | 68 | ПС 110/10 кВ Залинейная | 10+6,3 | 0.47255 | 4.4896 | 0 | 0 | 4.4896 | 0 | 6.615 | 2.1254 | 2.1254 | открыт
69 | ПС 110/6 кВ Западная | 10+10 | 10.368 | 3.294 | 10.879 | 0 | 0 | 10.879 | 0 | 10.5 | -0.379 | -0.379 | закрыт | 69 | ПС 110/6 кВ Западная | 10+10 | 0.0065 | 10.8855 | 0 | 0 | 10.8855 | 0 | 10.5 | -0.3855 | -0.3855 | закрыт
70 | ПС 110/35/10 кВ Климово | 16+16 | 10.206 | 6.852 | 12.585 | 1.64 | 6 час | 10.945 | 0 | 16.8 | 5.855 | 5.855 | открыт | 70 | ПС 110/35/10 кВ Климово | 16+16 | 0.0237 | 12.6087 | 1.64 | 6 час | 10.9687 | 0 | 16.8 | 5.8313 | 5.8313 | открыт
| Ном. мощность СН, МВА | 16+16 | 3.906 | 4.242 | 5.766 | 1.64 | 6 час | 4.126 | 0 | 16.8 | 11.034 |  |  |  | Ном. мощность СН, МВА | 16+16 |  | 5.766 | 1.64 | 6 час | 4.126 | 0 | 16.8 | 11.034
| Ном. мощность НН, МВА | 16+16 | 6.3 | 2.61 | 6.819 | 0 | 0 | 6.819 | 0 | 16.8 | 9.981 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 16+16 | 0.0237 | 6.8427 | 0 | 0 | 6.8427 | 0 | 16.8 | 9.9573
71 | ПС 110/35/6 кВ Кожаны | 10+10 | 3.223 | 1.449 | 3.537 | 3.12 | 6 час | 0.417 | 0 | 10.5 | 10.083 | 7.68 | открыт | 71 | ПС 110/35/6 кВ Кожаны | 10+10 | 0.0136 | 3.5506 | 3.12 | 6 час | 0.4306 | 0 | 10.5 | 10.0694 | 7.68 | открыт
| Ном. мощность СН, МВА | 10+10 | 2.597 | 1.099 | 2.82 | 3.12 | 6 час | -0.3 | 0 | 10.5 | 7.68 |  |  |  | Ном. мощность СН, МВА | 10+10 |  | 2.82 | 3.12 | 6 час | -0.3 | 0 | 10.5 | 7.68
| Ном. мощность НН, МВА | 10+10 | 0.626 | 0.35 | 0.717 | 0 | 0 | 0.717 | 0 | 10.5 | 9.783 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 10+10 | 0.0136 | 0.7306 | 0 | 0 | 0.7306 | 0 | 10.5 | 9.7694
72 | ПС 110/10 кВ Красный рог | 2,5+2,5 | 1.02 | 0.3 | 1.063 | 0 | 0 | 1.063 | 0 | 2.625 | 1.562 | 1.562 | открыт | 72 | ПС 110/10 кВ Красный рог | 2,5+2,5 | 0.5279 | 1.5909 | 0 | 0 | 1.5909 | 0 | 2.625 | 1.0341 | 1.0341 | открыт
73 | ПС 110/35/10 кВ Погар | 16+16+16 | 11.65 | 6.11 | 13.156 | 1.8 | 6 час | 11.356 | 0 | 33.6 | 22.244 | 22.244 | открыт | 73 | ПС 110/35/10 кВ Погар | 16+16+16 | 1.8788 | 15.0348 | 1.8 | 6 час | 13.2348 | 0 | 33.6 | 20.3652 | 20.3652 | открыт
| Ном. мощность СН, МВА | 16+16 | 1.89 | 0.94 | 2.111 | 1.8 | 6 час | 0.311 | 0 | 33.6 | 31.489 |  |  |  | Ном. мощность СН, МВА | 16+16 |  | 2.111 | 1.8 | 6 час | 0.311 | 0 | 33.6 | 31.489
| Ном. мощность НН, МВА | 16+16 | 9.76 | 5.17 | 11.045 | 0 | 0 | 11.045 | 0 | 33.6 | 22.555 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 16+16 | 1.8788 | 12.9238 | 0 | 0 | 12.9238 | 0 | 33.6 | 20.6762
74 | ПС 110/35/10 кВ Почепская | 25+25 | 9.98 | 4.47 | 10.948 | 2.21 | 3 час | 8.738 | 0 | 26.25 | 17.512 | 17.512 | открыт | 74 | ПС 110/35/10 кВ Почепская | 25+25 | 0.96304 | 11.911 | 2.21 | 3 час | 9.701 | 0 | 26.25 | 16.549 | 16.549 | открыт
| Ном. мощность СН, МВА | 25+25 | 2.43 | 0.84 | 2.571 | 2.21 | 3 час | 0.361 | 0 | 26.25 | 23.679 |  |  |  | Ном. мощность СН, МВА | 25+25 |  | 2.571 | 2.21 | 3 час | 0.361 | 0 | 26.25 | 23.679
| Ном. мощность НН, МВА | 25+25 | 7.55 | 3.63 | 8.377 | 0 | 0 | 8.377 | 0 | 26.25 | 17.873 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 25+25 | 0.96304 | 9.34 | 0 | 0 | 9.34 | 0 | 26.25 | 16.91
75 | ПС 110/10 кВ Семячки | 2,5+2,5 | 0.327 | 0.147 | 0.359 | 0 | 0 | 0.359 | 0 | 2.625 | 2.266 | 2.266 | открыт | 75 | ПС 110/10 кВ Семячки | 2,5+2,5 | 2.0512 | 2.4102 | 0 | 0 | 2.4102 | 0 | 2.625 | 0.2148 | 0.2148 | открыт
76 | ПС 110/35/10 кВ Стародуб | 16+16 | 6.255 | 2.607 | 13.316 | 7.34 | 6 час | 5.976 | 0 | 16.8 | 10.824 | 7.575 | открыт | 76 | ПС 110/35/10 кВ Стародуб | 16+16 | 0.0333 | 13.3493 | 7.34 | 6 час | 6.0093 | 0 | 16.8 | 10.7907 | 7.575 | открыт
| Ном. мощность СН, МВА | 16+16 | 2.33 | 1.454 | 9.225 | 7.34 | 6 час | 1.885 | 0 | 16.8 | 7.575 |  |  |  | Ном. мощность СН, МВА | 16+16 |  | 9.225 | 7.34 | 6 час | 1.885 | 0 | 16.8 | 7.575
| Ном. мощность НН, МВА | 16+16 | 3.925 | 1.153 | 4.091 | 0 | 0 | 4.091 | 0 | 16.8 | 12.709 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 16+16 | 0.0333 | 4.1243 | 0 | 0 | 4.1243 | 0 | 16.8 | 12.6757
77 | ПС 110/10 кВ Староселье | 6,3+6,3 | 0.84 | 0.312 | 0.896 | 0 | 0 | 0.896 | 0 | 6.615 | 5.719 | 5.719 | открыт | 77 | ПС 110/10 кВ Староселье | 6,3+6,3 | 0.32251 | 1.2185 | 0 | 0 | 1.2185 | 0 | 6.615 | 5.3965 | 5.3965 | открыт
78 | ПС 110/35/6 кВ Сураж | 16+16 | 16.608 | 10.081 | 18.197 | 0 | 0 | 18.197 | 0 | 16.8 | -1.397 | -1.397 | закрыт | 78 | ПС 110/35/6 кВ Сураж | 16+16 | 0 | 18.197 | 0 | 0 | 18.197 | 0 | 16.8 | -1.397 | -1.397 | закрыт
| Ном. мощность СН, МВА | 16+16 | 2.758 | 2.083 | 3.508 | 0 | 0 | 3.508 | 0 | 16.8 | 13.292 |  |  |  | Ном. мощность СН, МВА | 16+16 |  | 3.508 | 0 | 0 | 3.508 | 0 | 16.8 | 13.292
| Ном. мощность НН, МВА | 16+16 | 13.85 | 7.998 | 14.689 | 0 | 0 | 14.689 | 0 | 16.8 | 2.111 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 16+16 |  | 14.689 | 0 | 0 | 14.689 | 0 | 16.8 | 2.111
79 | ПС 110/10 кВ Трубчевск | 16+10 | 8.418 | 2.88 | 8.899 | 0 | 0 | 8.899 | 0 | 10.5 | 1.601 | 1.601 | открыт | 79 | ПС 110/10 кВ Трубчевск | 16+10 | 0.9771 | 9.8761 | 0 | 0 | 9.8761 | 0 | 10.5 | 0.6239 | 0.6239 | открыт
80 | ПС 110/10 кВ Шеломы | 6,3+6,3 | 0.78 | 0.483 | 0.918 | 0 | 0 | 0.918 | 0 | 6.615 | 5.697 | 5.697 | открыт | 80 | ПС 110/10 кВ Шеломы | 6,3+6,3 | 0.0186 | 0.9366 | 0 | 0 | 0.9366 | 0 | 6.615 | 5.6784 | 5.6784 | открыт
81 | ПС 110/35/6 кВ Юбилейная | 16+16 | 13.478 | 5.771 | 14.662 | 6.45 | 3 час | 8.212 | 0 | 16.8 | 8.588 | 8.588 | открыт | 81 | ПС 110/35/6 кВ Юбилейная | 16+16 | 2.1713 | 16.8333 | 6.45 | 3 час | 10.3833 | 0 | 16.8 | 6.4167 | 6.4167 | открыт
| Ном. мощность СН, МВА | 16+16 | 5.993 | 2.627 | 6.543 | 6.45 | 3 час | 0 | 0 | 16.8 | 10.257 |  |  |  | Ном. мощность СН, МВА | 16+16 |  | 6.543 | 6.45 | 3 час | 0 | 0 | 16.8 | 10.257
| Ном. мощность НН, МВА | 16+16 | 7.485 | 3.144 | 8.119 | 0 | 0 | 8.119 | 0 | 16.8 | 8.681 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 16+16 | 2.1713 | 10.2903 | 0 | 0 | 10.2903 | 0 | 16.8 | 6.5097
82 | ПС 35/6 кВ Белобережская | 6,3+6,3 | 2.736 | 1.14 | 2.964 | 0 | 0 | 2.964 | 0 | 6.615 | 3.651 | 3.651 | открыт | 82 | ПС 35/6 кВ Белобережская | 6,3+6,3 | 0.043 | 3.007 | 0 | 0 | 3.007 | 0 | 6.615 | 3.608 | 3.608 | открыт
83 | ПС 35/10 кВ Брасовская | 6,3+6,3 | 2.774 | 1.185 | 3.018 | 0 | 0 | 3.018 | 0 | 6.615 | 3.597 | 3.597 | открыт | 83 | ПС 35/10 кВ Брасовская | 6,3+6,3 | 0.0386 | 3.0566 | 0 | 0 | 3.0566 | 0 | 6.615 | 3.5584 | 3.5584 | открыт
84 | ПС 35/10 кВ Бульшевская | 1,6+1,6 | 0.562 | 0.175 | 0.588 | 0 | 0 | 0.588 | 0 | 1.68 | 1.092 | 1.092 | открыт | 84 | ПС 35/10 кВ Бульшевская | 1,6+1,6 | 0.2366 | 0.8246 | 0 | 0 | 0.8246 | 0 | 1.68 | 0.8554 | 0.8554 | открыт
85 | ПС 35/6 кВ Бытошь | 3,2+6,3 | 1.717 | 0.827 | 1.906 | 0 | 0 | 1.906 | 0 | 3.36 | 1.454 | 1.454 | открыт | 85 | ПС 35/6 кВ Бытошь | 3,2+6,3 | 0.2311 | 2.1371 | 0 | 0 | 2.1371 | 0 | 3.36 | 1.2229 | 1.2229 | открыт
86 | ПС 35/6 кВ Вельяминовская | 4+4 | 1.183 | 0.615 | 1.335 | 0 | 0 | 1.335 | 0 | 4.2 | 2.865 | 2.865 | открыт | 86 | ПС 35/6 кВ Вельяминовская | 4+4 | 0.0943 | 1.4293 | 0 | 0 | 1.4293 | 0 | 4.2 | 2.7707 | 2.7707 | открыт
87 | ПС 35/6 кВ Ветьма | 2,5+2,5 | 0.346 | 0.115 | 0.365 | 0 | 0 | 0.365 | 0 | 2.625 | 2.26 | 2.26 | открыт | 87 | ПС 35/6 кВ Ветьма | 2,5+2,5 | 0.054228 | 0.41923 | 0 | 0 | 0.41923 | 0 | 2.625 | 2.2058 | 2.2058 | открыт
88 | ПС 35/6 кВ Володарская | 10+6,3 | 9.92 | 4.41 | 10.856 | 0 | 0 | 10.856 | 0 | 6.615 | -4.241 | -4.241 | закрыт | 88 | ПС 35/6 кВ Володарская | 10+6,3 | 0 | 10.856 | 0 | 0 | 10.856 | 0 | 6.615 | -4.241 | -4.241 | закрыт
89 | ПС 35/10 кВ Глодневская | 4+2,5 | 1.041 | 0.472 | 1.143 | 0 | 0 | 1.143 | 0 | 2.625 | 1.482 | 1.482 | открыт | 89 | ПС 35/10 кВ Глодневская | 4+2,5 | 0.0511 | 1.1941 | 0 | 0 | 1.1941 | 0 | 2.625 | 1.4309 | 1.4309 | открыт
90 | ПС 35/6 кВ Городская | 10+10 | 12.57 | 4.67 | 13.409 | 0 | 0 | 13.409 | 0 | 10.5 | -2.909 | -2.909 | закрыт | 90 | ПС 35/6 кВ Городская | 10+10 | 0 | 13.409 | 0 | 0 | 13.409 | 0 | 10.5 | -2.909 | -2.909 | закрыт
91 | ПС 35/10 кВ Гришина Слобода | 4+4 | 0.837 | 0.304 | 0.891 | 0 | 0 | 0.891 | 0 | 4.2 | 3.309 | 3.309 | открыт | 91 | ПС 35/10 кВ Гришина Слобода | 4+4 | 0.487 | 1.378 | 0 | 0 | 1.378 | 0 | 4.2 | 2.822 | 2.822 | открыт
92 | ПС 35/10 кВ Доброводье | 1,6+1,6 | 0.268 | 0.107 | 0.289 | 0 | 0 | 0.289 | 0 | 1.68 | 1.391 | 1.391 | открыт | 92 | ПС 35/10 кВ Доброводье | 1,6+1,6 | 0.0029 | 0.2919 | 0 | 0 | 0.2919 | 0 | 1.68 | 1.3881 | 1.3881 | открыт
93 | ПС 35/10 кВ Жирятинская | 4+4 | 1.464 | 1.201 | 1.614 | 0 | 0 | 1.614 | 0 | 4.2 | 2.586 | 2.586 | открыт | 93 | ПС 35/10 кВ Жирятинская | 4+4 | 0.69243 | 2.3064 | 0 | 0 | 2.3064 | 0 | 4.2 | 1.8936 | 1.8936 | открыт
94 | ПС 35/10 кВ Игрицкая | 4+6,3 | 1.532 | 0.758 | 1.709 | 0 | 0 | 1.709 | 0 | 4.2 | 2.491 | 2.491 | открыт | 94 | ПС 35/10 кВ Игрицкая | 4+6,3 | 0.044744 | 1.7537 | 0 | 0 | 1.7537 | 0 | 4.2 | 2.4463 | 2.4463 | открыт
95 | ПС 35/10кВ Касиловская | 2,5+1 | 0.172 | 0.176 | 0.246 | 0 | 0 | 0.246 | 0 | 1.05 | 0.804 | 0.804 | открыт | 95 | ПС 35/10 кВ Касиловская | 2,5+1 | 0 | 0.246 | 0 | 0 | 0.246 | 0 | 1.05 | 0.804 | 0.804 | открыт
96 | ПС 35/10 кВ Косицкая | 2,5+2,5 | 0.239 | 0.099 | 0.245 | 0 | 0 | 0.245 | 0 | 2.625 | 2.38 | 2.38 | открыт | 96 | ПС 35/10 кВ Косицкая | 2,5+2,5 | 0.0014 | 0.2464 | 0 | 0 | 0.2464 | 0 | 2.625 | 2.3786 | 2.3786 | открыт
97 | ПС 35/10 кВ Крупец | 2,5+2,5 | 0.55 | 0.2 | 0.585 | 0 | 0 | 0.585 | 0 | 2.625 | 2.04 | 2.04 | открыт | 97 | ПС 35/10 кВ Крупец | 2,5+2,5 | 1.1736 | 1.7586 | 0 | 0 | 1.7586 | 0 | 2.625 | 0.8664 | 0.8664 | открыт
98 | ПС 35/10 кВ Луна | 1,6+1,6 | 0.699 | 0.307 | 0.764 | 0 | 0 | 0.764 | 0 | 1.68 | 0.916 | 0.916 | открыт | 98 | ПС 35/10 кВ Луна | 1,6+1,6 | 0 | 0.764 | 0 | 0 | 0.764 | 0 | 1.68 | 0.916 | 0.916 | открыт
99 | ПС 35/6 кВ Любохна | 6,3+6,3 | 3.544 | 2.507 | 4.351 | 0 | 0 | 4.351 | 0 | 6.615 | 2.264 | 2.264 | открыт | 99 | ПС 35/6 кВ Любохна | 6,3+6,3 | 0.0231 | 4.3741 | 0 | 0 | 4.3741 | 0 | 6.615 | 2.2409 | 2.2409 | открыт
100 | ПС 35/10 кВ Мареевская | 1,6+1,6 | 0.753 | 0.376 | 0.841 | 0 | 0 | 0.841 | 0 | 1.68 | 0.839 | 0.839 | открыт | 100 | ПС 35/10 кВ Мареевская | 1,6+1,6 | 0.0294 | 0.8704 | 0 | 0 | 0.8704 | 0 | 1.68 | 0.8096 | 0.8096 | открыт
101 | ПС 35/10 кВ Невдольск | 1,6+1,6 | 0.2 | 0.1 | 0.224 | 0 | 0 | 0.224 | 0 | 1.68 | 1.456 | 1.456 | открыт | 101 | ПС 35/10 кВ Невдольск | 1,6+1,6 | 0.0053 | 0.2293 | 0 | 0 | 0.2293 | 0 | 1.68 | 1.4507 | 1.4507 | открыт
102 | ПС 35/10 кВ Норинская | 4+4 | 0.584 | 0.1 | 0.593 | 0 | 0 | 0.593 | 0 | 4.2 | 3.607 | 3.607 | открыт | 102 | ПС 35/10 кВ Норинская | 4+4 | 0.3045 | 0.8975 | 0 | 0 | 0.8975 | 0 | 4.2 | 3.3025 | 3.3025 | открыт
103 | ПС 35/6 кВ Пальцо | 4+2,5 | 0.461 | 0.227 | 0.514 | 0 | 0 | 0.514 | 0 | 2.625 | 2.111 | 2.111 | открыт | 103 | ПС 35/6 кВ Пальцо | 4+2,5 | 0.0836 | 0.5976 | 0 | 0 | 0.5976 | 0 | 2.625 | 2.0274 | 2.0274 | открыт
104 | ПС 35/6 кВ Победа | 4+4 | 2.557 | 1.53 | 2.98 | 0 | 0 | 2.98 | 0 | 4.2 | 1.22 | 1.22 | открыт | 104 | ПС 35/6 кВ Победа | 4+4 | 0.0234 | 3.0034 | 0 | 0 | 3.0034 | 0 | 4.2 | 1.1966 | 1.1966 | открыт
105 | ПС 35/10 кВ Погребы | 4+4 | 1.569 | 0.626 | 1.689 | 0 | 0 | 1.689 | 0 | 4.2 | 2.511 | 2.511 | открыт | 105 | ПС 35/10 кВ Погребы | 4+4 | 0.1868 | 1.8758 | 0 | 0 | 1.8758 | 0 | 4.2 | 2.3242 | 2.3242 | открыт
106 | ПС 35/10 кВ Привольская | 2,5+1,6 | 1.222 | 0.463 | 1.308 | 0 | 0 | 1.308 | 0 | 1.68 | 0.372 | 0.372 | открыт | 106 | ПС 35/10 кВ Привольская | 2,5+1,6 | 0.3051 | 1.6131 | 0 | 0 | 1.6131 | 0 | 1.68 | 0.0669 | 0.0669 | открыт
107 | ПС 35/10 кВ Ржаницкая | 2,5+2,5 | 0.704 | 0.246 | 0.746 | 0 | 0 | 0.746 | 0 | 2.625 | 1.879 | 1.879 | открыт | 107 | ПС 35/10 кВ Ржаницкая | 2,5+2,5 | 0 | 0.746 | 0 | 0 | 0.746 | 0 | 2.625 | 1.879 | 1.879 | открыт
108 | ПС 35/10 кВ Рогнединская | 4+6,3 | 1.256 | 0.743 | 1.459 | 0 | 0 | 1.459 | 0 | 4.2 | 2.741 | 2.741 | открыт | 108 | ПС 35/10 кВ Рогнединская | 4+6,3 | 0.033352 | 1.4924 | 0 | 0 | 1.4924 | 0 | 4.2 | 2.7076 | 2.7076 | открыт
109 | ПС 35/10кВ Ружненская | 4+4 | 0.701 | 0.319 | 0.77 | 0 | 0 | 0.77 | 0 | 4.2 | 3.43 | 3.43 | открыт | 109 | ПС 35/10,5 кВ Ружненская | 4+4 | 0.0151 | 0.7851 | 0 | 0 | 0.7851 | 0 | 4.2 | 3.4149 | 3.4149 | открыт
110 | ПС 35/10 кВ Севская | 6,3+6,3 | 2.667 | 0.668 | 2.749 | 0 | 0 | 2.749 | 0 | 6.615 | 3.866 | 3.866 | открыт | 110 | ПС 35/10 кВ Севская | 6,3+6,3 | 0.27878 | 3.0278 | 0 | 0 | 3.0278 | 0 | 6.615 | 3.5872 | 3.5872 | открыт
21 | ПС 35/6 кВ Сеща | 4+4 | 2.516 | 0.777 | 2.634 | 0 | 0 | 2.634 | 0 | 4.2 | 1.566 | 1.566 | открыт | 21 | ПС 35/6 кВ Сеща | 4+4 | 0.6119 | 3.2459 | 0 | 0 | 3.2459 | 0 | 4.2 | 0.9541 | 0.9541 | открыт
111 | ПС 35/6 кВ Старь | 10+10 | 2.11 | 0.38 | 2.144 | 0 | 0 | 2.144 | 0 | 10.5 | 8.356 | 8.356 | открыт | 111 | ПС 35/6 кВ Старь | 10+10 | 0 | 2.144 | 0 | 0 | 2.144 | 0 | 10.5 | 8.356 | 8.356 | открыт
112 | ПС 35/10 кВ Тепловская | 2,5+2,5 | 0.647 | 0.206 | 0.679 | 0 | 0 | 0.679 | 0 | 2.625 | 1.946 | 1.946 | открыт | 112 | ПС 35/10 кВ Тепловская | 2,5+2,5 | 0.3179 | 0.9969 | 0 | 0 | 0.9969 | 0 | 2.625 | 1.6281 | 1.6281 | открыт
113 | ПС 35/10 кВ Федоровская | 1,6+1,8 | 0.643 | 0.161 | 0.663 | 0 | 0 | 0.663 | 0 | 1.68 | 1.017 | 1.017 | открыт | 113 | ПС 35/10 кВ Федоровская | 1,6+1,8 | 0.3296 | 0.9926 | 0 | 0 | 0.9926 | 0 | 1.68 | 0.6874 | 0.6874 | открыт
114 | ПС 35/6 кВ Фокинская | 16+16+16 | 17.289 | 7.866 | 18.994 | 0 | 0 | 18.994 | 0 | 33.6 | 14.606 | 14.606 | открыт | 114 | ПС 35/6 кВ Фокинская | 16+16+16 | 2.1061 | 21.1001 | 0 | 0 | 21.1001 | 0 | 33.6 | 12.4999 | 12.4999 | открыт
115 | ПС 35/6 кВ Фосфоритная | 6,3+5,6+16 | 7.355 | 3.06 | 7.966 | 0 | 0 | 7.966 | 0 | 12.495 | 4.529 | 4.529 | открыт | 115 | ПС 35/6 кВ Фосфоритная | 6,3+5,6+16 | 0.0158 | 7.9818 | 0 | 0 | 7.9818 | 0 | 12.495 | 4.5132 | 4.5132 | открыт
116 | ПС 35/10 кВ Хвощевская | 2,5+4 | 0.972 | 0.168 | 0.986 | 0 | 0 | 0.986 | 0 | 2.625 | 1.639 | 1.639 | открыт | 116 | ПС 35/10 кВ Хвощевская | 2,5+4 | 0.11716 | 1.1032 | 0 | 0 | 1.1032 | 0 | 2.625 | 1.5218 | 1.5218 | открыт
117 | ПС 35/10 кВ Абаринская | 4+4 | 0.711 | 0.289 | 0.767 | 0 | 0 | 0.767 | 0 | 4.2 | 3.433 | 3.433 | открыт | 117 | ПС 35/10 кВ Абаринская | 4+4 | 0.1051 | 0.8721 | 0 | 0 | 0.8721 | 0 | 4.2 | 3.3279 | 3.3279 | открыт
118 | ПС 35/10 кВ Андрейковичи | 2,5+2,5 | 0.817 | 0.794 | 0.828 | 0 | 0 | 0.828 | 0 | 2.625 | 1.797 | 1.797 | открыт | 118 | ПС 35/10 кВ Андрейковичи | 2,5+2,5 | 0.3406 | 1.1686 | 0 | 0 | 1.1686 | 0 | 2.625 | 1.4564 | 1.4564 | открыт
119 | ПС 35/10 кВ Борщево | 1,6+1,6 | 0.69 | 0.704 | 0.932 | 0 | 0 | 0.932 | 0 | 1.68 | 0.748 | 0.748 | открыт | 119 | ПС 35/10 кВ Борщево | 1,6+1,6 | 0.0412 | 0.9732 | 0 | 0 | 0.9732 | 0 | 1.68 | 0.7068 | 0.7068 | открыт
120 | ПС 35/10 кВ Влазовичи | 2,5+1,6 | 0.584 | 0.308 | 0.66 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 1.68 | 1.02 | 1.02 | открыт | 120 | ПС 35/10 кВ Влазовичи | 2,5+1,6 | 0.0228 | 0.6828 | 0 | 0 | 0.6828 | 0 | 1.68 | 0.9972 | 0.9972 | открыт
121 | ПС 35/6 кВ Водозабор | 2,5+2,5 | 0.207 | 0.26 | 0.332 | 0 | 0 | 0.332 | 0 | 2.625 | 2.293 | 2.293 | открыт | 121 | ПС 35/6 кВ Водозабор | 2,5+2,5 | 0 | 0.332 | 0 | 0 | 0.332 | 0 | 2.625 | 2.293 | 2.293 | открыт
122 | ПС 35/10 кВ Воронок | 2,5+3,2 | 0.981 | 0.737 | 1.227 | 0 | 0 | 1.227 | 0 | 2.625 | 1.398 | 1.398 | открыт | 122 | ПС 35/10 кВ Воронок | 2,5+3,2 | 0.3347 | 1.5617 | 0 | 0 | 1.5617 | 0 | 2.625 | 1.0633 | 1.0633 | открыт
123 | ПС 35/10 кВ Гордеевка | 4+4 | 2.222 | 0.912 | 2.402 | 0 | 0 | 2.402 | 0 | 4.2 | 1.798 | 1.798 | открыт | 123 | ПС 35/10 кВ Гордеевка | 4+4 | 0.067876 | 2.4699 | 0 | 0 | 2.4699 | 0 | 4.2 | 1.7301 | 1.7301 | открыт
124 | ПС 35/10 кВ Гриденки | 2,5+3,2 | 1.805 | 0.743 | 1.952 | 0 | 0 | 1.952 | 0 | 2.625 | 0.673 | 0.673 | открыт | 124 | ПС 35/10 кВ Гриденки | 2,5+3,2 | 0.5493 | 2.5013 | 0 | 0 | 2.5013 | 0 | 2.625 | 0.1237 | 0.1237 | открыт
125 | ПС 35/10 кВ Заводская | 4+2,5 | 1.224 | 0.38 | 1.282 | 0 | 0 | 1.282 | 0 | 2.625 | 1.343 | 1.343 | открыт | 125 | ПС 35/10 кВ Заводская | 4+2,5 | 0.034 | 1.316 | 0 | 0 | 1.316 | 0 | 2.625 | 1.309 | 1.309 | открыт
126 | ПС 35/10 кВ Истопки | 1,6+1,6 | 0.585 | 0.597 | 0.721 | 0 | 0 | 0.721 | 0 | 1.68 | 0.959 | 0.959 | открыт | 126 | ПС 35/10 кВ Истопки | 1,6+1,6 | 0.023502 | 0.7445 | 0 | 0 | 0.7445 | 0 | 1.68 | 0.9355 | 0.9355 | открыт
127 | ПС 35/10 кВ Каташин | 1,6+1,6 | 0.461 | 0.248 | 0.523 | 0 | 0 | 0.523 | 0 | 1.68 | 1.157 | 1.157 | открыт | 127 | ПС 35/10 кВ Каташин | 1,6+1,6 | 0.0045 | 0.5275 | 0 | 0 | 0.5275 | 0 | 1.68 | 1.1525 | 1.1525 | открыт
128 | ПС 35/10 кВ Кивай | 2,5+2,5 | 1.494 | 0.642 | 1.894 | 0 | 0 | 1.894 | 0 | 2.625 | 0.731 | 0.731 | открыт | 128 | ПС 35/10 кВ Кивай | 2,5+2,5 | 0.24565 | 2.1397 | 0 | 0 | 2.1397 | 0 | 2.625 | 0.48535 | 0.48535 | открыт
129 | ПС 35/10 кВ Крутояр | 2,5+1,6 | 0.481 | 0.16 | 0.507 | 0 | 0 | 0.507 | 0 | 1.68 | 1.173 | 1.173 | открыт | 129 | ПС 35/10 кВ Крутояр | 2,5+1,6 | 0.0108 | 0.5178 | 0 | 0 | 0.5178 | 0 | 1.68 | 1.1622 | 1.1622 | открыт
130 | ПС 35/10 кВ Логоватое | 2,5+1,6 | 0.822 | 0.303 | 0.876 | 0 | 0 | 0.876 | 0 | 1.68 | 0.804 | 0.804 | открыт | 130 | ПС 35/10 кВ Логоватое | 2,5+1,6 | 0.17394 | 1.0499 | 0 | 0 | 1.0499 | 0 | 1.68 | 0.63006 | 0.63006 | открыт
131 | ПС 35/10 кВ Лопазна | 2,5+2,5 | 0.347 | 0.347 | 0.49 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 2.625 | 2.135 | 2.135 | открыт | 131 | ПС 35/10 кВ Лопазна | 2,5+2,5 | 0.0211 | 0.5111 | 0 | 0 | 0.5111 | 0 | 2.625 | 2.1139 | 2.1139 | открыт
132 | ПС 35/10 кВ Мглинская | 4+4 | 3.197 | 1.167 | 3.403 | 0 | 0 | 3.403 | 0 | 4.2 | 0.797 | 0.797 | открыт | 132 | ПС 35/10 кВ Мглинская | 4+4 | 0.0108 | 3.4138 | 0 | 0 | 3.4138 | 0 | 4.2 | 0.7862 | 0.7862 | открыт
133 | ПС 35/10 кВ Мишковка | 1,6+1,6 | 0.527 | 0.414 | 0.67 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 1.68 | 1.01 | 1.01 | открыт | 133 | ПС 35/10 кВ Мишковка | 1,6+1,6 | 0.0118 | 0.6818 | 0 | 0 | 0.6818 | 0 | 1.68 | 0.9982 | 0.9982 | открыт
134 | ПС 35/10 кВ Ново-Дроков | 2,5+2,5 | 0.643 | 0.656 | 0.919 | 0 | 0 | 0.919 | 0 | 2.625 | 1.706 | 1.706 | открыт | 134 | ПС 35/10 кВ Ново-Дроков | 2,5+2,5 | 0 | 0.919 | 0 | 0 | 0.919 | 0 | 2.625 | 1.706 | 1.706 | открыт
135 | ПС 35/10 кВ Путевая | 6,3+6,3 |  |  | 6.452 | 0 | 0 | 6.452 | 0 | 6.615 | 0.163 | 0.163 | открыт | 135 | ПС 35/10 кВ Путевая | 6,3+6,3 | 0 | 6.452 | 0 | 0 | 6.452 | 0 | 6.615 | 0.163 | 0.163 | открыт
136 | ПС 35/10 кВ Селищанская | 2,5+2,5 | 0.97 | 0.45 | 1.069 | 0 | 0 | 1.069 | 0 | 2.625 | 1.556 | 1.556 | открыт | 136 | ПС 35/10 кВ Селищанская | 2,5+2,5 | 0.0838 | 1.1528 | 0 | 0 | 1.1528 | 0 | 2.625 | 1.4722 | 1.4722 | открыт
137 | ПС 35/10 кВ Слава | 2,5+1,6 | 0.703 | 0.612 | 0.932 | 0 | 0 | 0.932 | 0 | 1.68 | 0.748 | 0.748 | открыт | 137 | ПС 35/10 кВ Слава | 2,5+1,6 | 0.0576 | 0.9896 | 0 | 0 | 0.9896 | 0 | 1.68 | 0.6904 | 0.6904 | открыт
138 | ПС 35/10 кВ Смолевичи | 6,3+6,3 | 3.425 | 2.29 | 4.12 | 0 | 0 | 4.12 | 0 | 6.615 | 2.495 | 2.495 | открыт | 138 | ПС 35/10 кВ Смолевичи | 6,3+6,3 | 0.20715 | 4.3272 | 0 | 0 | 4.3272 | 0 | 6.615 | 2.2878 | 2.2878 | открыт
139 | ПС 35/10 кВ Соловьевка | 1,6+1,6 | 0.442 | 0.418 | 0.608 | 0 | 0 | 0.608 | 0 | 1.68 | 1.072 | 1.072 | открыт | 139 | ПС 35/10 кВ Соловьевка | 1,6+1,6 | 0.0054 | 0.6134 | 0 | 0 | 0.6134 | 0 | 1.68 | 1.0666 | 1.0666 | открыт
140 | ПС 35/10 кВ Сытая Буда | 2,5+2,5 | 0.651 | 0.127 | 0.663 | 0 | 0 | 0.663 | 0 | 2.625 | 1.962 | 1.962 | открыт | 140 | ПС 35/10 кВ Сытая Буда | 2,5+2,5 | 0.009 | 0.672 | 0 | 0 | 0.672 | 0 | 2.625 | 1.953 | 1.953 | открыт
141 | ПС 35/6 кВ Тембр | 4+4+3,2 | 5.993 | 2.627 | 6.543 | 0 | 0 | 6.543 | 0 | 7.56 | 1.017 | 1.017 | открыт | 141 | ПС 35/6 кВ Тембр | 4+4+3,2 | 0.1569 | 6.6999 | 0 | 0 | 6.6999 | 0 | 7.56 | 0.8601 | 0.8601 | открыт
142 | ПС 35/10 кВ Чуровичи | 2,5+2,5 | 0.716 | 0.307 | 0.779 | 0 | 0 | 0.779 | 0 | 2.625 | 1.846 | 1.846 | открыт | 142 | ПС 35/10 кВ Чуровичи | 2,5+2,5 | 0.034107 | 0.81311 | 0 | 0 | 0.81311 | 0 | 2.625 | 1.8119 | 1.8119 | открыт
143 | ПС 35/10 кВ Щербиничи | 2,5+2,5 | 0.944 | 0.49 | 1.064 | 0 | 0 | 1.064 | 0 | 2.625 | 1.561 | 1.561 | открыт | 143 | ПС 35/10 кВ Щербиничи | 2,5+2,5 | 0.0598 | 1.1238 | 0 | 0 | 1.1238 | 0 | 2.625 | 1.5012 | 1.5012 | открыт
| Итого: | 2247.9 |  |  | 736.991 | [8 empty] | 2: Итого:; 3: 2247.9; 4: 123.4835; 5: 860.5435
| дефицит | [10 empty] | -30.243 |  | 2: дефицит; Мин. 12: -65.4013
| профицит | [10 empty] | 542.075 |  | 2: профицит; Мин. 12: 485.521

## Интерактивная карта
Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Год ввода / Год реконструкции | Установленная мощность трансформаторов | Существующая нагрузка по замерам, МВА | Фактический резерв мощности с учетом замеров режимного дня, МВА | Мощность по заключенным договорам на ТП, МВА | Мощность по договорам на ТП находящихся на исполнении, МВА | Максимальная разрешенная мощность (по актам ТП), МВт | Планируемые сроки снятия ограничения | Текущий статус | Перспективный статус | Широта | Долгота
ПС 110/10 кВ Лопандино | 1992 | 6.3 | 1.093 | 5.207 | 0.0075 | 0.005625 | 5.1995 |  | открыт | открыт | 52.4740461911262 | 34.8341191172164
ПС 110/35/10 кВ Нерусса | 1991 | 16 | 4.043 | 11.957 | 0.0562 | 0.04215 | 11.9008 |  | открыт | открыт | 52.5839026897195 | 34.5896584454846
ПС 110/6 кВ Свенская | 1988 | 6.3 | 1.751 | 4.549 | 0.23758 | 0.17818 | 4.3114 |  | открыт | открыт | 53.1701593873558 | 34.3771049840242
ПС 110/10 кВ Хмелевская | 1990 | 6.3 | 1.457 | 4.843 | 1.8301 | 1.3726 | 3.0129 |  | открыт | открыт | 53.0369072607222 | 33.8979087468118
ПС 110/6 кВ Энергоремонт | 1992 | 10 | 6.587 | -2.287 | 1.4128 | 1.0596 | 0 | 2017 | закрыт | закрыт | 53.1922572131439 | 34.4416925808661
ПС 110/6 кВ Найтоповичи 8НА | 1964 | 10 | 0.687 | 9.313 | 0.67773 | 0.5083 | 8.6353 |  | открыт | открыт | 52.7706368037567 | 32.6658895654065
ПС 110/10 кВ Глыбочка | 1984 | 2.5 | 0.751 | 1.749 | 0.3344 | 0.2508 | 1.4146 |  | открыт | открыт | 52.5017009326386 | 33.4907534162084
ПС 110/10 кВ Десятуха | 1994 | 6.3 | 1.16 | 5.14 | 0 | 0 | 5.14 |  | открыт | открыт | 52.5769498405179 | 32.8532504827015
ПС 110/35/10 кВ Ивайтенки | 1980 | 6.3 | 1.82 | 4.48 | 0.043737 | 0.032803 | 4.4363 |  | открыт | открыт | 52.785468358643 | 33.0567099733912
ПС 110/35/10 кВ Луговая | 1992 | 16 | 5.756 | 10.244 | 0.061 | 0.04575 | 10.183 |  | открыт | открыт | 53.0577815905202 | 32.8701835352628
ПС 110/35/10 кВ Плюсково | 2008 | 6.3 | 1.873 | 4.427 | 1.0768 | 0.8076 | 3.3502 |  | открыт | открыт | 52.7667868652472 | 33.8324446307811
ПС 35/10 кВ Алешинская | 1967 | 2.5 | 0.309 | 2.191 | 0.0356 | 0.0267 | 2.1554 |  | открыт | открыт | 53.6646564648343 | 33.2987660949553
ПС 35/10 кВ Алтуховская | 1969 | 1.6 | 0.447 | 1.153 | 0 | 0 | 1.153 |  | открыт | открыт | 52.6745421266577 | 34.3657778990069
ПС 35/10 кВ Домашово | 2006 | 2.5 | 0.601 | 1.899 | 0.9398 | 0.70485 | 0.9592 |  | открыт | открыт | 53.4405601638826 | 34.0447879383736
ПС 35/6 кВ Дроновская | 1975 | 2.5 | 0.567 | 1.933 | 0.0153 | 0.011475 | 1.9177 |  | открыт | открыт | 53.0434499157013 | 35.2317773745873
ПС 35/10кВ Кокоревская | 1969 | 4 | 0.785 | 3.215 | 0.003 | 0.00225 | 3.212 |  | открыт | открыт | 52.5830938017026 | 34.2769608177606
ПС 35/6 кВ Малополпинская | 1991 | 4 | 0.764 | 3.236 | 0.060876 | 0.045657 | 3.1751 |  | открыт | открыт | 53.2728105778577 | 34.6288903369882
ПС 35/10 кВ Морачевская | 1986 | 1.6 | 0.417 | 1.183 | 0.674 | 0.5055 | 0.509 |  | открыт | открыт | 53.3022970278228 | 33.5963382345503
ПС 35/10 кВ Салтановская | 1977 | 2.5 | 0.651 | 1.849 | 0.0696 | 0.0522 | 1.7794 |  | открыт | открыт | 52.7655266623661 | 34.3095142147289
ПС 35/10 кВ Светово | 1983 | 2.5 | 0.366 | 2.134 | 0.0163 | 0.012225 | 2.1177 |  | открыт | открыт | 52.1021198806869 | 34.2236932124247
ПС 35/10 кВ Сеща | 1967 | 2.5 | 0.753 | 1.747 | 0.01 | 0.0075 | 1.737 |  | открыт | открыт | 53.7364888209757 | 33.3343801193744
ПС 35/10 кВ Совхозная | 1979 | 4 | 0.327 | 3.673 | 0.0004 | 0.0003 | 3.6726 |  | открыт | открыт | 52.6895614355968 | 34.6925930696472
ПС 35/10 кВ Страчевская | 1978 | 2.5 | 0.476 | 2.024 | 0.2675 | 0.20063 | 1.7565 |  | открыт | открыт | 52.1900230796224 | 34.1738901055396
ПС 35/10 кВ Страшевичи | 1991 | 4 | 2.091 | 1.909 | 1.5495 | 1.1621 | 0.3595 |  | открыт | открыт | 53.2438429994 | 33.8699783128569
ПС 35/10 кВ Усожская | 1977 | 2.5 | 0.871 | 1.629 | 0.0532 | 0.0399 | 1.5758 |  | открыт | открыт | 52.2978570648441 | 34.743864558574
ПС 35/10 кВ Хариновская | 1982 | 1 | 0.069 | 0.931 | 0 | 0 | 0.931 |  | открыт | открыт | 53.8436890169555 | 33.3941157245405
ПС 35/10 кВ Харитоновская | 1983 | 4 | 0.855 | 3.145 | 0.1406 | 0.10545 | 3.0044 |  | открыт | открыт | 53.4044345059392 | 33.01695281882
ПС 35/10 кВ Дивовка | 1978 | 2.5 | 0.874 | 1.626 | 0.0286 | 0.02145 | 1.5974 |  | открыт | открыт | 53.0414178141413 | 33.0307205901964
ПС 35/10 кВ Молодьково | 1983 | 1.6 | 0.229 | 1.371 | 0.0065 | 0.004875 | 1.3645 |  | открыт | открыт | 53.1858103542625 | 32.8432984838521
ПС 35/10 кВ Папсуевская | 1981 | 2.5 | 0.303 | 2.197 | 0.0024 | 0.0018 | 2.1946 |  | открыт | открыт | 53.0541293401882 | 33.6011101974202
ПС 35/10 кВ Радутинская | 1981 | 1.6 | 0.258 | 1.342 | 0.0163 | 0.012225 | 1.3257 |  | открыт | открыт | 52.627730789044 | 33.9452058020623
ПС 35/6 кВ Ущепье | 1979 | 1.6 | 0.379 | 1.221 | 0.0053 | 0.003975 | 1.2157 |  | открыт | открыт | 52.730791843501 | 31.8909909312566
ПС 35/10 кВ Ущепье | 1979 | 1.6 | 0.042 | 1.558 | 0 | 0 | 1.558 |  | открыт | открыт | 52.730791843501 | 31.8909909312566
ПС 35/10 кВ Яковская | 1982 | 2.5 | 0.574 | 1.926 | 0.055539 | 0.041654 | 1.8705 |  | открыт | открыт | 52.8333755413242 | 33.9767432712104
ПС 110/35/6 кВ Аксинино | 1975 | 80 | 18.903 | 23.323 | 0.0141 | 0.010575 | 23.0829 |  | открыт | открыт | 53.1103534583803 | 35.1007360373821
ПС 110/10 кВ Аэропорт | 1994 | 12.6 | 0.769 | 5.846 | 0.0933 | 0.069975 | 5.7527 |  | открыт | открыт | 53.2172194107198 | 34.1381813350694
ПС 110/6 кВ Бежицкая | 1963/2001 | 65 | 30.546 | -4.296 | 4.9429 | 3.7072 | 0 | 2017 | закрыт | закрыт | 53.3035394298282 | 34.3194386835397
ПС 110/6 кВ Водозабор | 1978 | 12.6 | 2.563 | 4.052 | 2.2625 | 1.6968 | 1.7895 |  | открыт | открыт | 53.3247039859582 | 34.2152075689655
ПС 110/6 кВ Городищенская | 1974 | 32 | 20.655 | -2.355 | 7.9123 | 5.9342 | 0 | 2013 | закрыт | закрыт | 53.2789259318628 | 34.2995969789974
ПС 110/10 кВ Добруньская | 1971 | 10.3 | 5.222 | -1.022 | 2.8455 | 2.1341 | 0 | 2018 | закрыт | закрыт | 53.1922702308307 | 34.2446078520332
ПС 110/35/6 кВ Дормашевская | 1964/1990 | 103 | 45.008 | -3.008 | 12.2474 | 9.1856 | 0 | 2014 | закрыт | закрыт | 53.2449797469667 | 34.3760271442746
ПС 110/35/10 кВ Дубровская | 1982 | 32 | 9.95 | 6.85 | 0.0578 | 0.04335 | 6.7922 |  | открыт | открыт | 53.6992177509869 | 33.5153474547144
ПС 110/35/6 кВ Дятьковская | 1949 | 50 | 28.415 | -2.165 | 0.68338 | 0.51253 | 0 | 2017 | закрыт | закрыт | 53.588249120587 | 34.3193835995584
ПС 110/35/10 кВ Жуковская | 1962 | 41 | 15.819 | 6.181 | 0.29903 | 0.22427 | 5.882 |  | открыт | открыт | 53.5184400091457 | 33.7311767863498
ПС 110/6 кВ Заречная | 1984/2008 | 20 | 7.793 | 2.707 | 2.0436 | 1.5327 | 0.6634 |  | открыт | открыт | 53.2158554381835 | 34.3769760492775
ПС 110/35/6 кВ Ивотская | 1989 | 50 | 9.632 | 19.298 | 0 | 0 | 18.949 |  | открыт | открыт | 53.6799748604605 | 34.1805015034006
ПС 110/6 кВ Камвольная | 1973/2010 | 50 | 16.259 | 9.991 | 5.9806 | 4.4855 | 4.0104 |  | открыт | открыт | 53.339284729667 | 34.2942818255058
ПС 110/6 кВ Карачевская | 1970 | 41 | 12.8 | 4 | 1.5633 | 1.1725 | 2.4367 |  | открыт | открыт | 53.123422111918 | 34.9793309924499
ПС 110/6 кВ Карачижская | 1980 | 20 | 16.684 | -6.184 | 5.1075 | 3.8306 | 0 | 2014 | закрыт | закрыт | 53.2282072193705 | 34.348677997364
ПС 110/35/10 кВ Клетнянская | 1974/2006 | 26 | 7.426 | 4.474 | 1.0176 | 0.76318 | 3.4564 |  | открыт | открыт | 53.3924076150023 | 33.2318561076629
ПС 110/35/10 кВ Комаричи | 1977 | 32 | 10.289 | 10.211 | 0.054 | 0.0405 | 10.157 |  | открыт | открыт | 52.4314750948457 | 34.7805289722
ПС 110/10 кВ Летошники | 1983/1994 | 8.8 | 0.806 | 1.819 | 0.3738 | 0.28035 | 1.4452 |  | открыт | открыт | 53.4555086488738 | 33.6377216998955
ПС 110/6 кВ Мамоновская | 1979/2009 | 32 | 14.723 | 2.077 | 0.798 | 0.5985 | 1.279 |  | открыт | открыт | 53.2819384230382 | 34.4425376495395
ПС 110/35/10 кВ Марицкая | 1979 | 26 | 5.8 | 5.569 | 2.3243 | 1.7432 | 5.569 |  | открыт | открыт | 52.1414755748119 | 34.4603730965094
ПС 110/6 кВ Мичуринская | 1975/2010 | 20 | 3.69 | 6.81 | 3.2215 | 2.4162 | 3.5885 |  | открыт | открыт | 53.2712853070396 | 34.2303554508754
ПС 110/10 кВ Молотинская | 1975 | 12.6 | 3.032 | 3.583 | 0.42348 | 0.31761 | 3.1595 |  | открыт | открыт | 53.3484609208436 | 33.8827104449082
ПС 110/10 кВ Полпинская | 1978 | 32 | 5.645 | 11.155 | 1.2746 | 0.95595 | 9.8804 |  | открыт | открыт | 53.2397365429816 | 34.4969822851604
ПС 110/6 кВ Советская | 1964/2009 | 105 | 40.16 | 28.09 | 27.6429 | 20.7322 | 0.44712 |  | открыт | открыт | 53.2426777917466 | 34.3190287006699
ПС 110/6 кВ Сталелитейная | 1958 | 111.5 | 31.151 | 43.924 | 1.7524 | 1.3143 | 42.1716 |  | открыт | открыт | 53.3325144413883 | 34.2662428195904
ПС 110/10 кВ Тепличная | 1983 | 20 | 4.954 | 5.546 | 1.863 | 1.3973 | 3.683 |  | открыт | открыт | 53.1730496211933 | 34.2291143849622
ПС 110/6 кВ Урицкая | 1964 | 40 | 16.118 | 4.882 | 1.7162 | 1.2872 | 3.1658 |  | открыт | открыт | 53.2922516936785 | 34.3735734452624
ПС 110/35/10 кВ Центральная | 1990 | 32 | 11.785 | 9.815 | 0.4559 | 0.34193 | 9.3591 |  | открыт | открыт | 52.8448122585451 | 34.501742990511
ПС 110/6 кВ Южная | 1964/1972 | 41 | 15.728 | 1.072 | 0.8899 | 0.66743 | 0.1821 |  | открыт | открыт | 53.2104146777961 | 34.4429265865834
ПС 110/10 кВ Бобовичи | 1981 | 8.8 | 0.985 | 1.64 | 0.002 | 0.0015 | 1.638 |  | открыт | открыт | 52.591937400005 | 31.7278821680761
ПС 110/6 кВ Белая Березка | 1969 | 41 | 4.165 | 12.635 | 0 | 0 | 12.635 |  | открыт | открыт | 52.3847087873072 | 33.4857549037301
ПС 110/10 кВ Валуец | 1972 | 10.3 | 1.452 | 2.748 | 0.3074 | 0.23055 | 2.4406 |  | открыт | открыт | 52.7368639512219 | 33.3681508254461
ПС 110/35/6 кВ Водоочистная | 1989 | 16.3 | 2.2 | 4.747 | 3.5482 | 2.6612 | 1.1988 |  | открыт | открыт | 52.7722338683236 | 32.1819647049182
ПС 110/6 кВ Высокое | 1978 | 80 | 25.614 | 16.386 | 0.0675 | 0.050625 | 16.3185 |  | открыт | открыт | 52.7688172566803 | 32.9411624918787
ПС 110/10 кВ Залинейная | 1983 | 16.3 | 4.017 | 2.598 | 0.47255 | 0.35442 | 2.1254 |  | открыт | открыт | 52.7171782372704 | 32.2479627788287
ПС 110/6 кВ Западная | 1969/1998 | 20 | 10.879 | -0.379 | 0.0065 | 0.004875 | 0 | 2018 | закрыт | закрыт | 52.7593499372319 | 32.2089286310169
ПС 110/35/10 кВ Климово | 1977 | 32 | 12.585 | 5.855 | 0.0237 | 0.017775 | 5.8313 |  | открыт | открыт | 52.3716542561969 | 32.2113630088717
ПС 110/35/6 кВ Кожаны | 1960 | 20 | 3.537 | 7.68 | 0.0136 | 0.0102 | 7.68 |  | открыт | открыт | 52.8134434247344 | 31.7263000722585
ПС 110/10 кВ Красный рог | 1977 | 5 | 1.063 | 1.562 | 0.5279 | 0.39593 | 1.0341 |  | открыт | открыт | 52.9473212930528 | 33.7244015156636
ПС 110/35/10 кВ Погар | 1969 | 48 | 13.156 | 22.244 | 1.8788 | 1.4091 | 20.3652 |  | открыт | открыт | 52.5364480873918 | 33.2561653208548
ПС 110/35/10 кВ Почепская | 1964/2010 | 50 | 10.948 | 17.512 | 0.96304 | 0.72228 | 16.549 |  | открыт | открыт | 52.9184690021307 | 33.4953489525357
ПС 110/10 кВ Семячки | 1984 | 5 | 0.359 | 2.266 | 2.0512 | 1.5384 | 0.2148 |  | открыт | открыт | 52.6452082751393 | 33.6509756441198
ПС 110/35/10 кВ Стародуб | 1974 | 32 | 13.316 | 7.575 | 0.0333 | 0.024975 | 7.575 |  | открыт | открыт | 52.5646198125655 | 32.7313572959005
ПС 110/10 кВ Староселье | 1982 | 12.6 | 0.896 | 5.719 | 0.32251 | 0.24189 | 5.3965 |  | открыт | открыт | 52.8505682641672 | 33.2834815837437
ПС 110/35/6 кВ Сураж | 1976 | 32 | 18.197 | -1.397 | 0 | 0 | 0 | 2017 | закрыт | закрыт | 53.0117633043336 | 32.4149444491414
ПС 110/10 кВ Трубчевск | 1972 | 26 | 8.899 | 1.601 | 0.9771 | 0.73283 | 0.6239 |  | открыт | открыт | 52.5857151370164 | 33.7534692841146
ПС 110/10 кВ Шеломы | 1981 | 12.6 | 0.918 | 5.697 | 0.0186 | 0.01395 | 5.6784 |  | открыт | открыт | 52.5678289257508 | 31.858973398009
ПС 110/35/6 кВ Юбилейная | 2006 | 32 | 14.662 | 8.588 | 2.1713 | 1.6285 | 6.4167 |  | открыт | открыт | 52.8329512933654 | 32.7042906952393
ПС 35/6 кВ Белобережская | 1978 | 12.6 | 2.964 | 3.651 | 0.043 | 0.03225 | 3.608 |  | открыт | открыт | 53.2083136111703 | 34.6381132923594
ПС 35/10 кВ Брасовская | 1972 | 12.6 | 3.018 | 3.597 | 0.0386 | 0.02895 | 3.5584 |  | открыт | открыт | 52.5921145329187 | 34.5802070684161
ПС 35/10 кВ Бульшевская | 1980 | 3.2 | 0.588 | 1.092 | 0.2366 | 0.17745 | 0.8554 |  | открыт | открыт | 53.2204126711396 | 33.2659557972279
ПС 35/6 кВ Бытошь | 1964 | 9.5 | 1.906 | 1.454 | 0.2311 | 0.17333 | 1.2229 |  | открыт | открыт | 53.8190158941506 | 34.1085605783825
ПС 35/6 кВ Вельяминовская | 1969 | 8 | 1.335 | 2.865 | 0.0943 | 0.070725 | 2.7707 |  | открыт | открыт | 53.0564660310931 | 35.0877360804778
ПС 35/6 кВ Ветьма | 1988 | 5 | 0.365 | 2.26 | 0.054228 | 0.040671 | 2.2058 |  | открыт | открыт | 53.7154165301988 | 34.0787964495687
ПС 35/6 кВ Володарская | 1947 | 16.3 | 10.856 | -4.241 | 0 | 0 | 0 | 2018 | закрыт | закрыт | 53.2741132791247 | 34.4017612274699
ПС 35/10 кВ Глодневская | 1969 | 6.5 | 1.143 | 1.482 | 0.0511 | 0.038325 | 1.4309 |  | открыт | открыт | 52.6412042865737 | 34.8494180993394
ПС 35/6 кВ Городская | 1946 | 20 | 13.409 | -2.909 | 0 | 0 | 0 | 2018 | закрыт | закрыт | 53.2475671317805 | 34.3667275116008
ПС 35/10 кВ Гришина Слобода | 1993 | 8 | 0.891 | 3.309 | 0.487 | 0.36525 | 2.822 |  | открыт | открыт | 53.5964470839782 | 33.8012431369849
ПС 35/10 кВ Доброводье | 1987 | 3.2 | 0.289 | 1.391 | 0.0029 | 0.002175 | 1.3881 |  | открыт | открыт | 52.1070857516149 | 34.6422827545267
ПС 35/10 кВ Жирятинская | 1984 | 8 | 1.614 | 2.586 | 0.69243 | 0.51932 | 1.8936 |  | открыт | открыт | 53.230844997476 | 33.710799404807
ПС 35/10 кВ Игрицкая | 1970 | 10.3 | 1.709 | 2.491 | 0.044744 | 0.033558 | 2.4463 |  | открыт | открыт | 52.3937861762805 | 34.451370026046
ПС 35/10кВ Касиловская | 1976 | 3.5 | 0.246 | 0.804 | 0 | 0 | 0.804 |  | открыт | открыт | 53.6984405772815 | 33.8575174691724
ПС 35/10 кВ Косицкая | 1976 | 5 | 0.245 | 2.38 | 0.0014 | 0.00105 | 2.3786 |  | открыт | открыт | 52.0645009122519 | 34.4652114029191
ПС 35/10 кВ Крупец | 1983 | 5 | 0.585 | 2.04 | 1.1736 | 0.8802 | 0.8664 |  | открыт | открыт | 52.5358629949241 | 34.4747331092959
ПС 35/10 кВ Луна | 1961 | 3.2 | 0.764 | 0.916 | 0 | 0 | 0.916 |  | открыт | открыт | 53.4986666765568 | 33.8702644659381
ПС 35/6 кВ Любохна | 1980 | 12.6 | 4.351 | 2.264 | 0.0231 | 0.017325 | 2.2409 |  | открыт | открыт | 53.5108810046644 | 34.3981689166298
ПС 35/10 кВ Мареевская | 1976 | 3.2 | 0.841 | 0.839 | 0.0294 | 0.02205 | 0.8096 |  | открыт | открыт | 53.5042247537181 | 33.4895670641842
ПС 35/10 кВ Невдольск | 1986 | 3.2 | 0.224 | 1.456 | 0.0053 | 0.003975 | 1.4507 |  | открыт | открыт | 52.3014965220578 | 34.304901499457
ПС 35/10 кВ Норинская | 1974 | 8 | 0.593 | 3.607 | 0.3045 | 0.22837 | 3.3025 |  | открыт | открыт | 53.1199126453111 | 33.3496342057861
ПС 35/6 кВ Пальцо | 1982 | 6.5 | 0.514 | 2.111 | 0.0836 | 0.0627 | 2.0274 |  | открыт | открыт | 53.2838994394161 | 34.918953516964
ПС 35/6 кВ Победа | 1976 | 8 | 2.98 | 1.22 | 0.0234 | 0.01755 | 1.1966 |  | открыт | открыт | 53.5174290052175 | 34.3333705838271
ПС 35/10 кВ Погребы | 1976 | 8 | 1.689 | 2.511 | 0.1868 | 0.1401 | 2.3242 |  | открыт | открыт | 52.6650702981705 | 34.5292067369874
ПС 35/10 кВ Привольская | 1975 | 4.1 | 1.308 | 0.372 | 0.3051 | 0.22883 | 0.0669 |  | открыт | открыт | 52.9953851769009 | 34.4558154102829
ПС 35/10 кВ Ржаницкая | 1981 | 5 | 0.746 | 1.879 | 0 | 0 | 1.879 |  | открыт | открыт | 53.4430682618979 | 33.9104427995097
ПС 35/10 кВ Рогнединская | 1977 | 10.3 | 1.459 | 2.741 | 0.033352 | 0.025014 | 2.7076 |  | открыт | открыт | 53.802230773484 | 33.5791193301793
ПС 35/10кВ Ружненская | 1976 | 8 | 0.77 | 3.43 | 0.0151 | 0.011325 | 3.4149 |  | открыт | открыт | 52.9693103766272 | 34.7481240894172
ПС 35/10 кВ Севская | 1971 | 12.6 | 2.749 | 3.866 | 0.27878 | 0.20908 | 3.5872 |  | открыт | открыт | 52.1854780008358 | 34.5053275869104
ПС 35/6 кВ Сеща | 1967 | 8 | 2.634 | 1.566 | 0.6119 | 0.45893 | 0.9541 |  | открыт | открыт | 53.7364888209757 | 33.3343801193744
ПС 35/6 кВ Старь | 1974 | 20 | 2.144 | 8.356 | 0 | 0 | 8.356 |  | открыт | открыт | 53.6796191331834 | 34.1814991001662
ПС 35/10 кВ Тепловская | 1969 | 5 | 0.679 | 1.946 | 0.3179 | 0.23842 | 1.6281 |  | открыт | открыт | 53.0440368013972 | 34.6154718874795
ПС 35/10 кВ Федоровская | 1981 | 3.4 | 0.663 | 1.017 | 0.3296 | 0.2472 | 0.6874 |  | открыт | открыт | 53.9301659779189 | 33.5675214969124
ПС 35/6 кВ Фокинская | 1946/2009 | 48 | 18.994 | 14.606 | 2.1061 | 1.5796 | 12.4999 |  | открыт | открыт | 53.2226786643077 | 34.4129177458426
ПС 35/6 кВ Фосфоритная | 1956/2005 | 27.9 | 7.966 | 4.529 | 0.0158 | 0.01185 | 4.5132 |  | открыт | открыт | 53.2624865604664 | 34.4889242291546
ПС 35/10 кВ Хвощевская | 1980 | 6.5 | 0.986 | 1.639 | 0.11716 | 0.087869 | 1.5218 |  | открыт | открыт | 51.9721351635571 | 34.2940521374754
ПС 35/10 кВ Абаринская | 1988 | 8 | 0.767 | 3.433 | 0.1051 | 0.078825 | 3.3279 |  | открыт | открыт | 52.6853831788092 | 33.1857317219411
ПС 35/10 кВ Андрейковичи | 1963 | 5 | 0.828 | 1.797 | 0.3406 | 0.25545 | 1.4564 |  | открыт | открыт | 52.3970306676321 | 32.9932215911571
ПС 35/10 кВ Борщево | 1984 | 3.2 | 0.932 | 0.748 | 0.0412 | 0.0309 | 0.7068 |  | открыт | открыт | 52.4803483638858 | 33.1160077204048
ПС 35/10 кВ Влазовичи | 1984 | 4.1 | 0.66 | 1.02 | 0.0228 | 0.0171 | 0.9972 |  | открыт | открыт | 53.0144966672377 | 32.2830602189528
ПС 35/6 кВ Водозабор | 1989 | 5 | 0.332 | 2.293 | 0 | 0 | 2.293 |  | открыт | открыт | 52.8350610933821 | 31.9368768679829
ПС 35/10 кВ Воронок | 1964 | 5.7 | 1.227 | 1.398 | 0.3347 | 0.25102 | 1.0633 |  | открыт | открыт | 52.3680729721643 | 32.6590298776158
ПС 35/10 кВ Гордеевка | 1963 | 8 | 2.402 | 1.798 | 0.067876 | 0.050907 | 1.7301 |  | открыт | открыт | 52.9623563840017 | 31.9630695332558
ПС 35/10 кВ Гриденки | 1977 | 5.7 | 1.952 | 0.673 | 0.5493 | 0.41198 | 0.1237 |  | открыт | открыт | 52.650700616823 | 32.9503468299355
ПС 35/10 кВ Заводская | 1985 | 6.5 | 1.282 | 1.343 | 0.034 | 0.0255 | 1.309 |  | открыт | открыт | 52.9915886460205 | 31.5754421150679
ПС 35/10 кВ Истопки | 1975 | 3.2 | 0.721 | 0.959 | 0.023502 | 0.017627 | 0.9355 |  | открыт | открыт | 52.4144832140137 | 32.4057707287111
ПС 35/10 кВ Каташин | 1987 | 3.2 | 0.523 | 1.157 | 0.0045 | 0.003375 | 1.1525 |  | открыт | открыт | 52.5861927548526 | 32.1744633204007
ПС 35/10 кВ Кивай | 1964 | 5 | 1.894 | 0.731 | 0.24565 | 0.18424 | 0.48535 |  | открыт | открыт | 52.608433864945 | 32.3645896630059
ПС 35/10 кВ Крутояр | 1970 | 4.1 | 0.507 | 1.173 | 0.0108 | 0.0081 | 1.1622 |  | открыт | открыт | 53.2278842748571 | 32.6207836395526
ПС 35/10 кВ Логоватое | 1980 | 4.1 | 0.876 | 0.804 | 0.17394 | 0.13046 | 0.63006 |  | открыт | открыт | 52.5878997687518 | 32.5748318012681
ПС 35/10 кВ Лопазна | 1981 | 5 | 0.49 | 2.135 | 0.0211 | 0.015825 | 2.1139 |  | открыт | открыт | 53.0122331456595 | 32.609863773169
ПС 35/10 кВ Мглинская | 1973 | 8 | 3.403 | 0.797 | 0.0108 | 0.0081 | 0.7862 |  | открыт | открыт | 53.0514960120886 | 32.8284426036959
ПС 35/10 кВ Мишковка | 1981 | 3.2 | 0.67 | 1.01 | 0.0118 | 0.00885 | 0.9982 |  | открыт | открыт | 52.4940158842094 | 32.9207906739279
ПС 35/10 кВ Ново-Дроков | 1980 | 5 | 0.919 | 1.706 | 0 | 0 | 1.706 |  | открыт | открыт | 53.1057599467121 | 32.5394004211097
ПС 35/10 кВ Путевая | 1960 | 12.6 | 6.452 | 0.163 | 0 | 0 | 0.163 |  | открыт | открыт | 52.6104634046851 | 32.7428971292741
ПС 35/10 кВ Селищанская | 1977 | 5 | 1.069 | 1.556 | 0.0838 | 0.06285 | 1.4722 |  | открыт | открыт | 52.9947408274927 | 33.1956215797714
ПС 35/10 кВ Слава | 1963 | 4.1 | 0.932 | 0.748 | 0.0576 | 0.0432 | 0.6904 |  | открыт | открыт | 52.9626302584079 | 32.4122928163117
ПС 35/10 кВ Смолевичи | 1972 | 12.6 | 4.12 | 2.495 | 0.20715 | 0.15536 | 2.2878 |  | открыт | открыт | 52.7969681898978 | 32.2313676683131
ПС 35/10 кВ Соловьевка | 1990 | 3.2 | 0.608 | 1.072 | 0.0054 | 0.00405 | 1.0666 |  | открыт | открыт | 52.1928467443524 | 32.1888587143725
ПС 35/10 кВ Сытая Буда | 1985 | 5 | 0.663 | 1.962 | 0.009 | 0.00675 | 1.953 |  | открыт | открыт | 52.471029238749 | 32.2437539044974
ПС 35/6 кВ Тембр | 1968 | 11.2 | 6.543 | 1.017 | 0.1569 | 0.11768 | 0.8601 |  | открыт | открыт | 52.8619981647232 | 32.6657307201835
ПС 35/10 кВ Чуровичи | 1974 | 5 | 0.779 | 1.846 | 0.034107 | 0.02558 | 1.8119 |  | открыт | открыт | 52.1799228472937 | 32.0167090801348
ПС 35/10 кВ Щербиничи | 1978 | 5 | 1.064 | 1.561 | 0.0598 | 0.04485 | 1.5012 |  | открыт | открыт | 52.2999444902238 | 31.8870218102386
2312.6

## Свод тек.деф.зима
Перечень закрытых центров питания ОАО "МРСК Центра" по зимним нагрузкам 2012 года (текущий дефицит мощности).
№п/п | Наименование объекта центра питания, класс напряжения | [7 empty] | Текущий дефицит , МВА
Брянскэнерго
1 | ПС 110/6кВ Бежицкая | 25+40 | 34.57 | 0 | 0 | 34.57 | 0 | 26.25 | -4.296
2 | ПС 110/6кВ Городищенская | 16+16 | 25.56 | 1.5 | 12 час | 24.06 | 0 | 16.8 | -2.355
3 | ПС 110/10кВ Добруньская | 6,3+4 | 4.338 | 0 | 0 | 4.338 | 0 | 4.2 | -1.022
4 | ПС 110/35/6 кВ Дормашевская | 40+63 | 44.04 | 0 | 0 | 44.04 | 0 | 42 | -3.008
| Ном. мощность СН, МВА | 40+63 | 22.42 | 0 | 0 | 22.42 | 0 | 42
| Ном. мощность НН, МВА | 40+63 | 21.62 | 0 | 0 | 21.62 | 0 | 42
5 | ПС 110/35/6кВ Дятьковская | 25+25 | 36.72 | 8.9 | 12 час | 27.82 | 0 | 26.25 | -2.165
| Ном. мощность СН, МВА | 25+25 | 8.85 | 8.9 | 12 час | -0.05 | 0 | 26.25
| Ном. мощность НН, МВА | 25+25 | 27.87 | 0 | 0 | 27.87 | 0 | 26.25
6 | ПС 110/6кВ Карачижская | 10+10 | 18.28 | 0 | 0 | 18.28 | 0 | 10.5 | -6.184
7 | ПС 110/6 кВ Энергоремонт | 10 | 19.43 | 0 | 0 | 19.43 | 0 | 16.8 | -2.287
8 | ПС 110/6 кВ Западная | 10+10 | 19.43 | 0 | 0 | 19.43 | 0 | 16.8 | -0.379
9 | ПС 110/35/6 кВ Сураж | 16+16 | [6 empty] | -1.397
10 | ПС 35/6кВ Володарская | 10+6,3 | 11.13 | 0 | 0 | 11.13 | 0 | 6.615 | -4.241
11 | ПС 35/6кВ Городская | 10+10 | 10.88 | 0 | 0 | 10.88 | 0 | 10.5 | -2.909
Итого текущий дефицит (зима) |  | 378.6 | [6 empty] | -30.243

## Свод.ожид.тек.зима
Перечень закрытых центров питания ОАО "МРСК Центра" по ожидаемым нагрузкам с учетом подключения новых мощностей по технологическому присоединению и др.развития э/сетевого комплекса.
№п/п | Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Ожидаемый дефицит /профицит | [9 empty] | Примечание
|  | Установленная мощность трансформаторов Sуст. с указанием их количества в перспективе при условии выполнения ТУ на ТП или других мероприятий по реконструкции ЦП шт/ МВА | Дополнительная мощность по выданным ТУ на ТП, МВА | Ожидаемая нагрузка ЦП, МВА | Полная перераспределяемая мощность в перспективе с учетом выполнения мероприятий ТУ или других мероприятий по реконструкции сети инвестпрограмм и др. |  | Полная мощность с учётом перераспределения, МВА | Ограничивающие факторы, МВА | Допустимая нагрузка расчётная в режиме n-1, МВА | Пропускная способность ЦП, МВА | Текущий дефицит/ профицит, МВА
[5 empty] | МВА | Мин.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Брянскэнерго
1 | ПС 110/6кВ Бежицкая | 25+40 | 3.182 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 26.25 | #REF! | -9.2389 | закрыт
2 | ПС 110/6кВ Городищенская | 16+16 | 0.806 | #REF! | 1.5 | 12 час | #REF! | 0 | 16.8 | #REF! | -10.2673 | закрыт
3 | ПС 110/10кВ Добруньская | 6,3+4 | 0.524 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 4.2 | #REF! | -3.8675 | закрыт
4 | ПС 110/35/6кВ Дормашевская | 40+63 | 3.226 | 42.736 | 0 | 0 | 42.736 | 0 | 42 | -0.736 | -15.2554 | закрыт
| Ном. мощность СН, МВА | 40+63 |  | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 42 | #REF!
| Ном. мощность НН, МВА | 40+63 | 3.226 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 42 | #REF!
5 | ПС 110/35/6кВ Дятьковская | 25+25 | 0 | 36.72 | 8.9 | 12 час | 27.82 | 0 | 26.25 | -1.57 | -2.8484 | закрыт
| Ном. мощность СН, МВА | 25+25 |  | #REF! | 8.9 | 12 час | #REF! | 0 | 26.25 | #REF!
| Ном. мощность НН, МВА | 25+25 |  | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 26.25 | #REF!
6 | ПС 110/6кВ Карачижская | 10+10 | 0.457 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 10.5 | #REF! | -11.2915 | закрыт
7 | ПС 110/6кВ Западная | 10+10 | 1.472 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 10.5 | #REF! | -0.3855 | закрыт
8 | ПС 110/35/6 кВ Сураж | 16+16 | 0.238 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 16.8 | #REF! | -1.397 | закрыт
9 | ПС 110/6 кВ Энергоремонт | 10 | [8 empty] | -3.6998 | закрыт
10 | ПС 35/6кВ Володарская | 10+6,3 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 6.615 | #REF! | -4.241 | закрыт
11 | ПС 35/6кВ Городская | 10+10 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 10.5 | #REF! | -2.909 | закрыт
| Итого: | 398.6 | [8 empty] | -65.4013