## Кострома
Пропускная способность Центров питания филиала ОАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго" по итогам летнего замера максимума нагрузки 2012 г.
[9 empty] | таблица 1 | [11 empty] | таблица 2
№п/п | Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Текущий дефицит | [8 empty] | Примечание | № п/п | Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Ожидаемый дефицит /профицит | [9 empty] | Примечание
|  | Установленная мощность трансформаторов Sуст. с указанием их количества, шт/ МВА | Суммарная полная мощность ЦП по результатам замеров максимума нагрузки Sмах , МВА | Полная мощность, перераспределяемая в соответствии с ПТЭ, МВА за время |  | Полная мощность с учётом перераспределения, МВА | Ограничивающие факторы, МВА | Допустимая нагрузка расчётная в режиме N-1, МВА | Дефицит/профицит ЦП, МВА |  |  |  |  | Установленная мощность тран-ов Sуст. с указанием их количества в перспективе при условии выполнения ТУ на ТП или других мероприятий по реконструкции ЦП шт/ МВА | Дополнительная мощность по выданным ТУ на ТП, МВА | Ожидаемая нагрузка ЦП, МВА | Полная перераспределяемая мощность в перспективе с учетом выполнения мероприятий ТУ или других мероприятий по реконструкции сети инвестпрограмм и др. |  | Полная мощность с учётом перераспределения, МВА | Ограничивающие факторы, МВА | Допустимая нагрузка расчётная в режиме N-1, МВА | Дефицит /профицит ЦП, МВА
|  |  |  | МВА | Мин. | [11 empty] | МВА | Мин.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | ПС 35/6 кВ "Сандогора" | 1 | 0.47 | 0.55 | 120 | 0.55 | 0 | 0.55 | 0.08 | 0.08 | открыт | 1 | ПС 35/6 кВ "Сандогора" | 1 | 0.183 | 0.653 | 0.55 | 120 | 0.103 | 0 | 0.55 | -0.103 | -0.103 | закрыт
2 | ПС 35/10 кВ "Гридино" | 1.8 | 0.73 | 1.2 | 120 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0.47 | 0.47 | открыт | 2 | ПС 35/10 кВ "Гридино" | 1.8 | 0.452 | 1.182 | 1.2 | 120 | -0.018 | 0 | 1.2 | 0.018 | 0.018 | открыт
3 | ПС 35/10 кВ "Новинки" | 1.8 | 0.15 | 1.44 | 120 | 1.44 | 0 | 1.44 | 1.29 | 1.29 | открыт | 3 | ПС 35/10 кВ "Новинки" | 1.8 | 0.032 | 0.182 | 1.44 | 120 | -1.258 | 0 | 1.44 | 1.258 | 1.258 | открыт
4 | ПС 35/10 кВ "Прискоково" | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 120 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | открыт | 4 | ПС 35/10 кВ "Прискоково" | 2.5 | 0.297 | 1.797 | 1.5 | 120 | 0.297 | 0 | 1.5 | -0.297 | -0.297 | закрыт
5 | ПС 110/10 кВ "Григорцево" | 2.5 | 0.29 | 1.5 | 120 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.21 | 1.21 | открыт | 5 | ПС 110/10 кВ "Григорцево" | 2.5 | 0.019 | 0.309 | 1.5 | 120 | -1.191 | 0 | 1.5 | 1.191 | 1.191 | открыт
6 | ПС 110/10 кВ "Клементьево" | 6.3 | 0.68 | 3.7 | 120 | 3.7 | 0 | 3.7 | 3.02 | 3.02 | открыт | 6 | ПС 110/10 кВ "Клементьево" | 6.3 | 0.015 | 0.695 | 3.7 | 120 | -3.005 | 0 | 3.7 | 3.005 | 3.005 | открыт
7 | ПС 35/10 кВ "Рудино" | 2.5 | 0.59 | 1.5 | 120 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0.91 | 0.91 | открыт | 7 | ПС 35/10 кВ "Рудино" | 2.5 | 0.042 | 0.632 | 1.5 | 120 | -0.868 | 0 | 1.5 | 0.868 | 0.868 | открыт
8 | ПС 35/10 кВ "Стоянково" | 1.6 | 0.28 | 0.72 | 120 | 0.72 | 0 | 0.72 | 0.44 | 0.44 | открыт | 8 | ПС 35/10 кВ "Стоянково" | 1.6 | 0.008 | 0.288 | 0.72 | 120 | -0.432 | 0 | 0.72 | 0.432 | 0.432 | открыт
9 | ПС 35/10 кВ "Адищево" | 4 | 1.39 | 2.6 | 120 | 2.6 | 0 | 2.6 | 1.21 | 1.21 | открыт | 9 | ПС 35/10 кВ "Адищево" | 4 | 0.194 | 1.584 | 2.6 | 120 | -1.016 | 0 | 2.6 | 1.016 | 1.016 | открыт
10 | ПС 110/10 кВ "Столбово" | 10 | 0.44 | 4.6 | 120 | 4.6 | 0 | 4.6 | 4.16 | 4.16 | открыт | 10 | ПС 110/10 кВ "Столбово" | 10 | 0.006 | 0.446 | 4.6 | 120 | -4.154 | 0 | 4.6 | 4.154 | 4.154 | открыт
11 | ПС 35/10 кВ "Раслово" | 2.5 | 0.73 | 1.38 | 120 | 1.38 | 0 | 1.38 | 0.65 | 0.65 | открыт | 11 | ПС 35/10 кВ "Раслово" | 2.5 | 0.055 | 0.785 | 1.38 | 120 | -0.595 | 0 | 1.38 | 0.595 | 0.595 | открыт
12 | ПС 35/10 кВ "Андреевское" | 1.6 | 0.19 | 0.93 | 120 | 0.93 | 0 | 0.93 | 0.74 | 0.74 | открыт | 12 | ПС 35/10 кВ "Андреевское" | 1.6 | 0 | 0.19 | 0.93 | 120 | -0.74 | 0 | 0.93 | 0.74 | 0.74 | открыт
13 | ПС 35/10 кВ "Попадьино" | 1.6 | 0.22 | 0.88 | 120 | 0.88 | 0 | 0.88 | 0.66 | 0.66 | открыт | 13 | ПС 35/10 кВ "Попадьино" | 1.6 | 0 | 0.22 | 0.88 | 120 | -0.66 | 0 | 0.88 | 0.66 | 0.66 | открыт
14 | ПС 110/10 кВ "Елегино" | 2.5 | 0.21 | 0.98 | 120 | 0.98 | 0 | 0.98 | 0.77 | 0.77 | открыт | 14 | ПС 110/10 кВ "Елегино" | 2.5 | 0.187 | 0.397 | 0.98 | 120 | -0.583 | 0 | 0.98 | 0.583 | 0.583 | открыт
15 | ПС 35/10 кВ "Кренёво" | 2.5 | 0.47 | 2.5 | 1 сутки | 2.5 | 0 | 2.5 | 2.03 | 2.03 | открыт | 15 | ПС 35/10 кВ "Кренёво" | 2.5 | 0 | 0.47 | 2.5 | 1 сутки | -2.03 | 0 | 2.5 | 2.03 | 2.03 | открыт
16 | ПС 35/10 кВ "Семеновское" | 1.6 | 0.2 | 1.6 | 1 сутки | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | открыт | 16 | ПС 35/10 кВ "Семеновское" | 1.6 | 0.035 | 0.235 | 1.6 | 1 сутки | -1.365 | 0 | 1.6 | 1.365 | 1.365 | открыт
17 | ПС 35/10 кВ "Химик" | 3.2 | 0.35 | 1.44 | 120 | 1.44 | 0 | 1.44 | 1.09 | 1.09 | открыт | 17 | ПС 35/10 кВ "Химик" | 3.2 | 0 | 0.35 | 1.44 | 120 | -1.09 | 0 | 1.44 | 1.09 | 1.09 | открыт
18 | ПС 35/10 кВ "Левково" | 1.6 | 0.22 | 0.74 | 120 | 0.74 | 0 | 0.74 | 0.52 | 0.52 | открыт | 18 | ПС 35/10 кВ "Левково" | 1.6 | 0.018 | 0.238 | 0.74 | 120 | -0.502 | 0 | 0.74 | 0.502 | 0.502 | открыт
19 | ПС 35/10 кВ "Н. Берёзовец " | 2.5 | 0.33 | 0.43 | 120 | 0.43 | 0 | 0.43 | 0.1 | 0.1 | открыт | 19 | ПС 35/10 кВ "Н. Берёзовец " | 2.5 | 0.011 | 0.341 | 0.43 | 120 | -0.089 | 0 | 0.43 | 0.089 | 0.089 | открыт
20 | ПС 35/10 кВ "Степаново" | 4 | 0.32 | 2.32 | 120 | 2.32 | 0 | 2.32 | 2 | 2 | открыт | 20 | ПС 35/10 кВ "Степаново" | 4 | 0.098 | 0.418 | 2.32 | 120 | -1.902 | 0 | 2.32 | 1.902 | 1.902 | открыт
21 | ПС 35/10 кВ "Горбачево" | 1 | 0.15 | 1.7 | 120 | 1.7 | 0 | 1.7 | 1.55 | 1.55 | открыт | 21 | ПС 35/10 кВ "Горбачево" | 1 | 0 | 0.15 | 1.7 | 120 | -1.55 | 0 | 1.7 | 1.55 | 1.55 | открыт
22 | ПС 35/10 кВ "Калинино" | 1.6 | 0.13 | 0.56 | 120 | 0.56 | 0 | 0.56 | 0.43 | 0.43 | открыт | 22 | ПС 35/10 кВ "Калинино" | 1.6 | 0.017 | 0.147 | 0.56 | 120 | -0.413 | 0 | 0.56 | 0.413 | 0.413 | открыт
23 | ПС 35/10 кВ "Куземино" | 1.6 | 0.32 | 1.6 | 1 сутки | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.28 | 1.28 | открыт | 23 | ПС 35/10 кВ "Куземино" | 1.6 | 0 | 0.32 | 1.6 | 1 сутки | -1.28 | 0 | 1.6 | 1.28 | 1.28 | открыт
24 | ПС 35/10 кВ "Совега" | 1 | 0.09 | 0.65 | 120 | 0.65 | 0 | 0.65 | 0.56 | 0.56 | открыт | 24 | ПС 35/10 кВ "Совега" | 1 | 0.03 | 0.12 | 0.65 | 120 | -0.53 | 0 | 0.65 | 0.53 | 0.53 | открыт
25 | ПС 110/10 кВ "Луковцино" | 2.5 | 0.19 | 1.38 | 120 | 1.38 | 0 | 1.38 | 1.19 | 1.19 | открыт | 25 | ПС 110/10 кВ "Луковцино" | 2.5 | 0.006 | 0.196 | 1.38 | 120 | -1.184 | 0 | 1.38 | 1.184 | 1.184 | открыт
26 | ПС 110/10 кВ "Фёдоровское" | 2.5 | 0.15 | 1.5 | 120 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.35 | 1.35 | открыт | 26 | ПС 110/10 кВ "Фёдоровское" | 2.5 | 0.087 | 0.237 | 1.5 | 120 | -1.263 | 0 | 1.5 | 1.263 | 1.263 | открыт
27 | ПС 35/10 кВ "Панкратово" | 1 | 0.06 | 0.39 | 120 | 0.39 | 0 | 0.39 | 0.33 | 0.33 | открыт | 27 | ПС 35/10 кВ "Панкратово" | 1 | 0.006 | 0.066 | 0.39 | 120 | -0.324 | 0 | 0.39 | 0.324 | 0.324 | открыт
28 | ПС 35/10 кВ "Петровское" | 1.6 | 0.32 | 0.77 | 120 | 0.77 | 0 | 0.77 | 0.45 | 0.45 | открыт | 28 | ПС 35/10 кВ "Петровское" | 1.6 | 0.06 | 0.38 | 0.77 | 120 | -0.39 | 0 | 0.77 | 0.39 | 0.39 | открыт
29 | ПС 35/10 кВ "Котельниково" | 1 | 0.13 | 0.26 | 120 | 0.26 | 0 | 0.26 | 0.13 | 0.13 | открыт | 29 | ПС 35/10 кВ "Котельниково" | 1 | 0.018 | 0.148 | 0.26 | 120 | -0.112 | 0 | 0.26 | 0.112 | 0.112 | открыт
30 | ПС 35/10 кВ "Легитово" | 2.5 | 0.38 | 1.1 | 120 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.72 | 0.72 | открыт | 30 | ПС 35/10 кВ "Легитово" | 2.5 | 0 | 0.38 | 1.1 | 120 | -0.72 | 0 | 1.1 | 0.72 | 0.72 | открыт
31 | ПС 35/10 кВ "Слобода" | 2.5 | 0.2 | 0.85 | 120 | 0.85 | 0 | 0.85 | 0.65 | 0.65 | открыт | 31 | ПС 35/10 кВ "Слобода" | 2.5 | 0 | 0.2 | 0.85 | 120 | -0.65 | 0 | 0.85 | 0.65 | 0.65 | открыт
32 | ПС 35/10 кВ "Завражье" | 1.6 | 0.29 | 0.74 | 120 | 0.74 | 0 | 0.74 | 0.45 | 0.45 | открыт | 32 | ПС 35/10 кВ "Завражье" | 1.6 | 0.177 | 0.467 | 0.74 | 120 | -0.273 | 0 | 0.74 | 0.273 | 0.273 | открыт
33 | ПС 35/10 кВ "Окулово" | 1.6 | 0.18 | 0.9 | 120 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.72 | 0.72 | открыт | 33 | ПС 35/10 кВ "Окулово" | 1.6 | 0.081 | 0.261 | 0.9 | 120 | -0.639 | 0 | 0.9 | 0.639 | 0.639 | открыт
34 | ПС 35/10 кВ "Чернышево" | 4 | 0.69 | 1.8 | 120 | 1.8 | 0 | 1.8 | 1.11 | 1.11 | открыт | 34 | ПС 35/10 кВ "Чернышево" | 4 | 0.118 | 0.808 | 1.8 | 120 | -0.992 | 0 | 1.8 | 0.992 | 0.992 | открыт
35 | ПС 110/35/10 кВ "Яковлево" | 10 | 0.12 | 5.3 | 120 | 5.3 | 0 | 5.3 | 5.18 | 5.18 | открыт | 35 | ПС 110/35/10 кВ "Яковлево" | 10 | 0.037 | 0.157 | 5.3 | 120 | -5.143 | 0 | 5.3 | 5.143 | 5.143 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ном. Мощность НН, МВА | 10 | 0.12 | 5.3 | 120 | 5.3 | 0 | 5.3 | 5.18 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 10 | 0.037 | 0.157 | 5.3 | 120 | -5.143 | 0 | 5.3 | 5.143
36 | ПС 35/10 кВ "Черменино" | 1.6 | 0.07 | 0.86 | 120 | 0.86 | 0 | 0.86 | 0.79 | 0.79 | открыт | 36 | ПС 35/10 кВ "Черменино" | 1.6 | 0 | 0.07 | 0.86 | 120 | -0.79 | 0 | 0.86 | 0.79 | 0.79 | открыт
37 | ПС 35/10 кВ "Нежитино" | 1 | 0.24 | 0.54 | 120 | 0.54 | 0 | 0.54 | 0.3 | 0.3 | открыт | 37 | ПС 35/10 кВ "Нежитино" | 1 | 0.036 | 0.276 | 0.54 | 120 | -0.264 | 0 | 0.54 | 0.264 | 0.264 | открыт
38 | ПС 35/10 кВ "Николо-Макарово" | 1.6 | 0.49 | 0.99 | 120 | 0.99 | 0 | 0.99 | 0.5 | 0.5 | открыт | 38 | ПС 35/10 кВ "Николо-Макарово" | 1.6 | 0.234 | 0.724 | 0.99 | 120 | -0.266 | 0 | 0.99 | 0.266 | 0.266 | открыт
39 | ПС 110/10 кВ "Гусево" | 2.5 | 0.29 | 1.63 | 120 | 1.63 | 0 | 1.63 | 1.34 | 1.34 | открыт | 39 | ПС 110/10 кВ "Гусево" | 2.5 | 0 | 0.29 | 1.63 | 120 | -1.34 | 0 | 1.63 | 1.34 | 1.34 | открыт
40 | ПС 35/10 кВ "Медведица" | 2.5 | 0.53 | 1.3 | 120 | 1.3 | 0 | 1.3 | 0.77 | 0.77 | открыт | 40 | ПС 35/10 кВ "Медведица" | 2.5 | 0 | 0.53 | 1.3 | 120 | -0.77 | 0 | 1.3 | 0.77 | 0.77 | открыт
41 | ПС 110/10 кВ "Новинское" | 2.5 | 0.13 | 1.23 | 120 | 1.23 | 0 | 1.23 | 1.1 | 1.1 | открыт | 41 | ПС 110/10 кВ "Новинское" | 2.5 | 0 | 0.13 | 1.23 | 120 | -1.1 | 0 | 1.23 | 1.1 | 1.1 | открыт
42 | ПС 35/10 кВ "Филино" | 1.6 | 0.4 | 0.96 | 120 | 0.96 | 0 | 0.96 | 0.56 | 0.56 | открыт | 42 | ПС 35/10 кВ "Филино" | 1.6 | 0.081 | 0.481 | 0.96 | 120 | -0.479 | 0 | 0.96 | 0.479 | 0.479 | открыт
43 | ПС 110/10 кВ "Дьяконово" | 2.5 | 0.28 | 1.13 | 120 | 1.13 | 0 | 1.13 | 0.85 | 0.85 | открыт | 43 | ПС 110/10 кВ "Дьяконово" | 2.5 | 0.046 | 0.326 | 1.13 | 120 | -0.804 | 0 | 1.13 | 0.804 | 0.804 | открыт
44 | ПС 110/10 кВ "Октябрьская" | 2.5 | 0.91 | 2.5 | 1 сутки | 2.5 | 0 | 2.5 | 1.59 | 1.59 | открыт | 44 | ПС 110/10 кВ "Октябрьская" | 2.5 | 0.027 | 0.937 | 2.5 | 1 сутки | -1.563 | 0 | 2.5 | 1.563 | 1.563 | открыт
45 | ПС 35/10 кВ "Кужбал" | 2.5 | 0.4 | 1.48 | 120 | 1.48 | 0 | 1.48 | 1.08 | 1.08 | открыт | 45 | ПС 35/10 кВ "Кужбал" | 2.5 | 0.006 | 0.406 | 1.48 | 120 | -1.074 | 0 | 1.48 | 1.074 | 1.074 | открыт
46 | ПС 110/10 кВ "Николо-Полома" | 2.5 | 1.04 | 1.13 | 120 | 1.13 | 0 | 1.13 | 0.09 | 0.09 | открыт | 46 | ПС 110/10 кВ "Николо-Полома" | 2.5 | 0.119 | 1.159 | 1.13 | 120 | 0.029 | 0 | 1.13 | -0.029 | -0.029 | закрыт
47 | ПС 110/35/10 кВ "Никола" | 6.3 | 0.52 | 3.15 | 120 | 3.15 | 0 | 3.15 | 2.63 | 2.63 | открыт | 47 | ПС 110/35/10 кВ "Никола" | 6.3 | 0 | 0.52 | 3.15 | 120 | -2.63 | 0 | 3.15 | 2.63 | 2.63 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 6.3 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ном. Мощность НН, МВА | 6.3 | 0.52 | 3.15 | 120 | 3.15 | 0 | 3.15 | 2.63 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 6.3 | 0 | 0.52 | 3.15 | 120 | -2.63 | 0 | 3.15 | 2.63
48 | ПС 35/10 кВ "Заветлужье" | 1.6 | 0.11 | 0.67 | 120 | 0.67 | 0 | 0.67 | 0.56 | 0.56 | открыт | 48 | ПС 35/10 кВ "Заветлужье" | 1.6 | 0 | 0.11 | 0.67 | 120 | -0.56 | 0 | 0.67 | 0.56 | 0.56 | открыт
49 | ПС 35/10 кВ "Талица" | 1.6 | 0.26 | 1.6 | 1 сутки | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.34 | 1.34 | открыт | 49 | ПС 35/10 кВ "Талица" | 1.6 | 0.018 | 0.278 | 1.6 | 1 сутки | -1.322 | 0 | 1.6 | 1.322 | 1.322 | открыт
50 | ПС 35/10 кВ "Хорошая" | 2.5 | 0.06 | 1.95 | 120 | 1.95 | 0 | 1.95 | 1.89 | 1.89 | открыт | 50 | ПС 35/10 кВ "Хорошая" | 2.5 | 0 | 0.06 | 1.95 | 120 | -1.89 | 0 | 1.95 | 1.89 | 1.89 | открыт
51 | ПС 35/10 кВ "Забегаево" | 1.6 | 0.11 | 0.88 | 120 | 0.88 | 0 | 0.88 | 0.77 | 0.77 | открыт | 51 | ПС 35/10 кВ "Забегаево" | 1.6 | 0 | 0.11 | 0.88 | 120 | -0.77 | 0 | 0.88 | 0.77 | 0.77 | открыт
52 | ПС 35/10 кВ "Ильинское" | 1.6 | 0.04 | 0.9 | 120 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.86 | 0.86 | открыт | 52 | ПС 35/10 кВ "Ильинское" | 1.6 | 0 | 0.04 | 0.9 | 120 | -0.86 | 0 | 0.9 | 0.86 | 0.86 | открыт
53 | ПС 35/10 кВ "Луптюг" | 2.5 | 0.2 | 1.35 | 120 | 1.35 | 0 | 1.35 | 1.15 | 1.15 | открыт | 53 | ПС 35/10 кВ "Луптюг" | 2.5 | 0.04 | 0.24 | 1.35 | 120 | -1.11 | 0 | 1.35 | 1.11 | 1.11 | открыт
54 | ПС 35/10 кВ "Соловецкое" | 1.6 | 0.09 | 0.72 | 120 | 0.72 | 0 | 0.72 | 0.63 | 0.63 | открыт | 54 | ПС 35/10 кВ "Соловецкое" | 1.6 |  | 0.09 | 0.72 | 120 | -0.63 | 0 | 0.72 | 0.63 | 0.63 | открыт
55 | ПС 110/10 кВ "Гудково" | 2.5 | 0.06 | 1.38 | 120 | 1.38 | 0 | 1.38 | 1.32 | 1.32 | открыт | 55 | ПС 110/10 кВ "Гудково" | 2.5 | 0.064 | 0.124 | 1.38 | 120 | -1.256 | 0 | 1.38 | 1.256 | 1.256 | открыт
56 | ПС 110/10 кВ "Шортюг" | 6.3 | 0.52 | 3.47 | 120 | 3.47 | 0 | 3.47 | 2.95 | 2.95 | открыт | 56 | ПС 110/10 кВ "Шортюг" | 6.3 | 0.03 | 0.55 | 3.47 | 120 | -2.92 | 0 | 3.47 | 2.92 | 2.92 | открыт
57 | ПС 110/10 кВ "Якшанга" | 6.3 | 1.41 | 3.47 | 120 | 3.47 | 0 | 3.47 | 2.06 | 2.06 | открыт | 57 | ПС 110/10 кВ "Якшанга" | 6.3 | 0.09 | 1.5 | 3.47 | 120 | -1.97 | 0 | 3.47 | 1.97 | 1.97 | открыт
58 | ПС 35/10 кВ "Катунино" | 2.5 | 0.17 | 1.33 | 120 | 1.33 | 0 | 1.33 | 1.16 | 1.16 | открыт | 58 | ПС 35/10 кВ "Катунино" | 2.5 | 0 | 0.17 | 1.33 | 120 | -1.16 | 0 | 1.33 | 1.16 | 1.16 | открыт
59 | ПС 35/10 кВ "Конёво" | 1.6 | 0.33 | 0.88 | 120 | 0.88 | 0 | 0.88 | 0.55 | 0.55 | открыт | 59 | ПС 35/10 кВ "Конёво" | 1.6 | 0.017 | 0.347 | 0.88 | 120 | -0.533 | 0 | 0.88 | 0.533 | 0.533 | открыт
60 | ПС 110/10 кВ "Шекшема" | 6.3 | 0.58 | 2.5 | 1 сутки | 2.5 | 0 | 2.5 | 1.92 | 1.92 | открыт | 60 | ПС 110/10 кВ "Шекшема" | 6.3 | 0.074 | 0.654 | 2.5 | 1 сутки | -1.846 | 0 | 2.5 | 1.846 | 1.846 | открыт
61 | ПС 35/10 кВ "Головино" | 1 | 0.06 | 0.12 | 120 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0.06 | 0.06 | открыт | 61 | ПС 35/10 кВ "Головино" | 1 | 0 | 0.06 | 0.12 | 120 | -0.06 | 0 | 0.12 | 0.06 | 0.06 | открыт
62 | ПС 35/10 кВ "Пищёвка" | 1 | 0.19 | 0.45 | 120 | 0.45 | 0 | 0.45 | 0.26 | 0.26 | открыт | 62 | ПС 35/10 кВ "Пищёвка" | 1 | 0.149 | 0.339 | 0.45 | 120 | -0.111 | 0 | 0.45 | 0.111 | 0.111 | открыт
63 | ПС 110/35/10 кВ "Василёво" | 10+10 | 2.13 | 0.86 | 120 | 1.27 | 0 | 10.5 | 9.23 | 9.23 | открыт | 63 | ПС 110/35/10 кВ "Василёво" | 10+10 | 0.751 | 2.881 | 0.86 | 120 | 2.021 | 0 | 10.5 | 8.479 | 8.479 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 0.59 | 0 | 120 | 0.59 | 0 | 10.5 | 9.91 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 0 | 0.59 | 0 | 120 | 0.59 | 0 | 10.5 | 9.91
| Ном. Мощность НН, МВА | 10+10 | 1.54 | 0.86 | 120 | 0.68 | 0 | 10.5 | 9.82 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 10+10 | 0.751 | 2.291 | 0.86 | 120 | 1.431 | 0 | 10.5 | 9.069
64 | ПС 110/35/10/6 кВ "Калинки" | 10+10+1,6 | 6.12 | 1.15 | 120 | 4.97 | 0 | 12.18 | 7.21 | 6.32 | открыт | 64 | ПС 110/35/10/6 кВ "Калинки" | 10+10+1,6 | 0.214 | 6.334 | 1.15 | 120 | 5.184 | 0 | 12.18 | 6.996 | 6.32 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+10+1,6 | 5.86 | 0 | 120 | 5.86 | 0 | 12.18 | 6.32 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10+10+1,6 | 0 | 5.86 | 0 | 120 | 5.86 | 0 | 12.18 | 6.32
| Ном. Мощность НН, МВА | 10+10+1,6 | 0.26 | 1.15 | 120 | -0.89 | 0 | 12.18 | 13.07 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 10+10+1,6 | 0.214 | 0.474 | 1.15 | 120 | -0.676 | 0 | 12.18 | 12.856
65 | ПС 35/10 кВ "Апраксино" | 2,5+2,5 | 1.73 | 0.425 | 120 | 1.305 | 0 | 2.625 | 1.32 | 1.32 | открыт | 65 | ПС 35/10 кВ "Апраксино" | 2,5+2,5 | 0.422 | 2.152 | 0.425 | 120 | 1.727 | 0 | 2.625 | 0.898 | 0.898 | открыт
66 | ПС 35/10 кВ "Борщино" | 4+4 | 0.66 | 0.62 | 120 | 0.04 | 0 | 4.2 | 4.16 | 4.16 | открыт | 66 | ПС 35/10 кВ "Борщино" | 4+4 | 1.033 | 1.693 | 0.62 | 120 | 1.073 | 0 | 4.2 | 3.127 | 3.127 | открыт
67 | ПС 35/10 кВ "Горьковская" | 1,6+1,6 | 1.41 | 0.11 | 120 | 1.3 | 0 | 1.68 | 0.38 | 0.38 | открыт | 67 | ПС 35/10 кВ "Горьковская" | 1,6+1,6 | 0.044 | 1.454 | 0.11 | 120 | 1.344 | 0 | 1.68 | 0.336 | 0.336 | открыт
68 | ПС 35/10 кВ "Ильинское" | 2,5+2,5 | 2.33 | 0.55 | 120 | 1.78 | 0 | 2.625 | 0.845 | 0.845 | открыт | 68 | ПС 35/10 кВ "Ильинское" | 2,5+2,5 | 1.004 | 3.334 | 0.55 | 120 | 2.784 | 0 | 2.625 | -0.159 | -0.159 | закрыт
69 | ПС 35/10 кВ "Кузнецово" | 2,5+2,5 | 1.18 | 0.4 | 120 | 0.78 | 0 | 2.625 | 1.845 | 1.845 | открыт | 69 | ПС 35/10 кВ "Кузнецово" | 2,5+2,5 | 0.828 | 2.008 | 0.4 | 120 | 1.608 | 0 | 2.625 | 1.017 | 1.017 | открыт
70 | ПС 35/10 кВ "Кузьмищи" | 1,6+1,6 | 0.74 | 0.29 | 120 | 0.45 | 0 | 1.68 | 1.23 | 1.23 | открыт | 70 | ПС 35/10 кВ "Кузьмищи" | 1,6+1,6 | 0.188 | 0.928 | 0.29 | 120 | 0.638 | 0 | 1.68 | 1.042 | 1.042 | открыт
71 | ПС 35/10 кВ "Минское" | 2,5+2,5 | 2.3 | 0.43 | 120 | 1.87 | 0 | 2.625 | 0.755 | 0.755 | открыт | 71 | ПС 35/10 кВ "Минское" | 2,5+2,5 | 0.998 | 3.298 | 0.43 | 120 | 2.868 | 0 | 2.625 | -0.243 | -0.243 | закрыт
72 | ПС 35/6 кВ "Мисково" | 1,8+1,8 | 0.44 | 0.2 | 120 | 0.24 | 0 | 1.89 | 1.65 | 1.65 | открыт | 72 | ПС 35/6 кВ "Мисково" | 1,8+1,8 | 0.043 | 0.483 | 0.2 | 120 | 0.283 | 0 | 1.89 | 1.607 | 1.607 | открыт
73 | ПС 35/6 кВ "Никольское" | 4+4 | 2.5 | 0.92 | 120 | 1.58 | 0 | 4.2 | 2.62 | 2.62 | открыт | 73 | ПС 35/6 кВ "Никольское" | 4+4 | 0.425 | 2.925 | 0.92 | 120 | 2.005 | 0 | 4.2 | 2.195 | 2.195 | открыт
74 | ПС 35/6 кВ "Саметь" | 1,6+4 | 1.43 | 0 | 0 | 1.43 | 0 | 1.68 | 0.25 | 0.25 | открыт | 74 | ПС 35/6 кВ "Саметь" | 1,6+4 | 0.456 | 1.886 | 0 | 0 | 1.886 | 0 | 1.68 | -0.206 | -0.206 | закрыт
75 | ПС 35/10 кВ "Сухоногово" | 3,2+4 | 2.71 | 0 | 0 | 2.71 | 0 | 3.36 | 0.65 | 0.65 | открыт | 75 | ПС 35/10 кВ "Сухоногово" | 3,2+4 | 1.445 | 4.155 | 0 | 0 | 4.155 | 0 | 3.36 | -0.795 | -0.795 | закрыт
76 | ПС 35/10 кВ "Сущево" | 4+4 | 3.68 | 0.76 | 120 | 2.92 | 0 | 4.2 | 1.28 | 1.28 | открыт | 76 | ПС 35/10 кВ "Сущево" | 4+4 | 0.374 | 4.054 | 0.76 | 120 | 3.294 | 0 | 4.2 | 0.906 | 0.906 | открыт
77 | ПС 35/6 кВ "ЭМЗ" | 1+1 | 0.82 | 0 | 0 | 0.82 | 0 | 1.05 | 0.23 | 0.23 | открыт | 77 | ПС 35/6 кВ "ЭМЗ" | 1+1 | 0 | 0.82 | 0 | 0 | 0.82 | 0 | 1.05 | 0.23 | 0.23 | открыт
78 | ПС 110/35/10 кВ "Красное" | 16+16 | 12.41 | 0 | 0 | 12.41 | 0 | 16.8 | 4.39 | 4.39 | открыт | 78 | ПС 110/35/10 кВ "Красное" | 16+16 | 1.529 | 13.939 | 0 | 0 | 13.939 | 0 | 16.8 | 2.861 | 2.861 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 16+16 | 0.77 | 0 | 0 | 0.77 | 0 | 16.8 | 16.03 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 16+16 | 0 | 0.77 | 0 | 0 | 0.77 | 0 | 16.8 | 16.03
| Ном. Мощность НН, МВА | 16+16 | 11.64 | 0 | 0 | 11.64 | 0 | 16.8 | 5.16 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 16+16 | 1.529 | 13.169 | 0 | 0 | 13.169 | 0 | 16.8 | 3.631
79 | ПС 35/10 кВ "Исаево" | 4+4 | 1.65 | 1.03 | 120 | 0.62 | 0 | 4.2 | 3.58 | 3.58 | открыт | 79 | ПС 35/10 кВ "Исаево" | 4+4 | 3.108 | 4.758 | 1.03 | 120 | 3.728 | 0 | 4.2 | 0.472 | 0.472 | открыт
80 | ПС 35/10 кВ "Чапаево" | 2,5+2,5 | 1.27 | 0.43 | 120 | 0.84 | 0 | 2.625 | 1.785 | 1.785 | открыт | 80 | ПС 35/10 кВ "Чапаево" | 2,5+2,5 | 0.259 | 1.529 | 0.43 | 120 | 1.099 | 0 | 2.625 | 1.526 | 1.526 | открыт
81 | ПС 35/10 кВ "Чернево" | 1,8+1,8 | 0.37 | 0.43 | 120 | -0.06 | 0 | 1.89 | 1.95 | 1.95 | открыт | 81 | ПС 35/10 кВ "Чернево" | 1,8+1,8 | 0.01 | 0.38 | 0.43 | 120 | -0.05 | 0 | 1.89 | 1.94 | 1.94 | открыт
82 | ПС 110/35/6 кВ "Нерехта-1" | 25+25 | 18.51 | 2.75 | 120 | 15.76 | 0 | 26.25 | 10.49 | 10.49 | открыт | 82 | ПС 110/35/6 кВ "Нерехта-1" | 25+25 | 1.263 | 19.773 | 2.75 | 120 | 17.023 | 0 | 26.25 | 9.227 | 9.227 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 25+25 | 6.52 | 0 | 120 | 6.52 | 0 | 26.25 | 19.73 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 25+25 | 0 | 6.52 | 0 | 120 | 6.52 | 0 | 26.25 | 19.73
| Ном. Мощность НН, МВА | 25+25 | 11.99 | 2.75 | 120 | 9.24 | 0 | 26.25 | 17.01 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 25+25 | 1.263 | 13.253 | 2.75 | 120 | 10.503 | 0 | 26.25 | 15.747
| ПС 110/10 кВ "Нерехта-1" | 16+16 | 5.79 | 2.2 | 120 | 3.59 | 0 | 16.8 | 13.21 |  |  |  | ПС 110/10 кВ "Нерехта-1" | 16+16 | 0.095 | 5.885 | 2.2 | 120 | 3.685 | 0 | 16.8 | 13.115
83 | ПС 110/10/6 кВ "Нерехта-2" | 5,6+10 | 1.15 | 1.55 | 120 | -0.4 | 0 | 5.88 | 6.28 | 6.28 | открыт | 83 | ПС 110/10/6 кВ "Нерехта-2" | 10+10 | 0.354 | 1.504 | 1.55 | 120 | -0.046 | 0 | 10.5 | 10.546 | 10.546 | открыт
84 | ПС 35/10 кВ "Владычное" | 1,6+1,6 | 0.78 | 0.41 | 120 | 0.37 | 0 | 1.68 | 1.31 | 1.31 | открыт | 84 | ПС 35/10 кВ "Владычное" | 1,6+1,6 | 0.198 | 0.978 | 0.41 | 120 | 0.568 | 0 | 1.68 | 1.112 | 1.112 | открыт
85 | ПС 35/10 кВ "Татарское" | 1,6+1,6 | 0.53 | 0.23 | 120 | 0.3 | 0 | 1.68 | 1.38 | 1.38 | открыт | 85 | ПС 35/10 кВ "Татарское" | 1,6+1,6 | 0.008 | 0.538 | 0.23 | 120 | 0.308 | 0 | 1.68 | 1.372 | 1.372 | открыт
86 | ПС 110/35/10 кВ "Александрово" | 6,3+6,3 | 4 | 0.76 | 120 | 3.24 | 0 | 6.615 | 3.375 | 3.375 | открыт | 86 | ПС 110/35/10 кВ "Александрово" | 6,3+6,3 | 0.038 | 4.038 | 0.76 | 120 | 3.278 | 0 | 6.615 | 3.337 | 3.337 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+6,3 | 0.3 | 0 | 120 | 0.3 | 0 | 6.615 | 6.315 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+6,3 | 0 | 0.3 | 0 | 120 | 0.3 | 0 | 6.615 | 6.315
| Ном. Мощность НН, МВА | 6,3+6,3 | 3.7 | 0.76 | 120 | 2.94 | 0 | 6.615 | 3.675 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 6,3+6,3 | 0.038 | 3.738 | 0.76 | 120 | 2.978 | 0 | 6.615 | 3.637
87 | ПС 110/35/10 кВ "Красная Поляна" | 10+10 | 4.3 | 1.28 | 120 | 3.02 | 0 | 10.5 | 7.48 | 7.48 | открыт | 87 | ПС 110/35/10 кВ "Красная Поляна" | 10+10 | 1.305 | 5.605 | 1.28 | 120 | 4.325 | 0 | 10.5 | 6.175 | 6.175 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 0.52 | 0 | 120 | 0.52 | 0 | 10.5 | 9.98 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 0 | 0.52 | 0 | 120 | 0.52 | 0 | 10.5 | 9.98
| Ном. Мощность НН, МВА | 10+10 | 3.78 | 1.28 | 120 | 2.5 | 0 | 10.5 | 8 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 10+10 | 1.305 | 5.085 | 1.28 | 120 | 3.805 | 0 | 10.5 | 6.695
88 | ПС 35/10 кВ "Игодово" | 1,6+1,6 | 0.4 | 0.25 | 120 | 0.15 | 0 | 1.68 | 1.53 | 1.53 | открыт | 88 | ПС 35/10 кВ "Игодово" | 1,6+1,6 | 0.083 | 0.483 | 0.25 | 120 | 0.233 | 0 | 1.68 | 1.447 | 1.447 | открыт
89 | ПС 35/10 кВ "Клеванцово" | 1,6+1,6 | 0.8 | 0.56 | 120 | 0.24 | 0 | 1.68 | 1.44 | 1.44 | открыт | 89 | ПС 35/10 кВ "Клеванцово" | 1,6+1,6 | 0.032 | 0.832 | 0.56 | 120 | 0.272 | 0 | 1.68 | 1.408 | 1.408 | открыт
90 | ПС 35/10 кВ "Островское" | 2,5+2,5 | 1.32 | 0.52 | 120 | 0.8 | 0 | 2.625 | 1.825 | 1.825 | открыт | 90 | ПС 35/10 кВ "Островское" | 2,5+2,5 | 0.077 | 1.397 | 0.52 | 120 | 0.877 | 0 | 2.625 | 1.748 | 1.748 | открыт
91 | ПС 110/10 кВ "Судиславль" | 10+10 | 8.14 | 1.8 | 120 | 6.34 | 0 | 10.5 | 4.16 | 4.16 | открыт | 91 | ПС 110/10 кВ "Судиславль" | 10+10 | 0.452 | 8.592 | 1.8 | 120 | 6.792 | 0 | 10.5 | 3.708 | 3.708 | открыт
92 | ПС 35/10 кВ "Воронье" | 1,8+1,8 | 0.49 | 0.4 | 120 | 0.09 | 0 | 1.89 | 1.8 | 1.8 | открыт | 92 | ПС 35/10 кВ "Воронье" | 1,8+1,8 | 0.039 | 0.529 | 0.4 | 120 | 0.129 | 0 | 1.89 | 1.761 | 1.761 | открыт
93 | ПС 110/35/10 кВ "Сусанино" | 10+10 | 3.93 | 1.89 | 120 | 2.04 | 0 | 10.5 | 8.46 | 8.46 | открыт | 93 | ПС 110/35/10 кВ "Сусанино" | 10+10 | 0.585 | 4.515 | 1.89 | 120 | 2.625 | 0 | 10.5 | 7.875 | 7.875 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 0.38 | 0 | 120 | 0.38 | 0 | 10.5 | 10.12 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 0 | 0.38 | 0 | 120 | 0.38 | 0 | 10.5 | 10.12
| Ном. Мощность НН, МВА | 10+10 | 3.55 | 1.89 | 120 | 1.66 | 0 | 10.5 | 8.84 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 10+10 | 0.585 | 4.135 | 1.89 | 120 | 2.245 | 0 | 10.5 | 8.255
94 | ПС 35/10 кВ "Калининская" | 2,5+2,5 | 0.25 | 0.07 | 120 | 0.18 | 0 | 2.625 | 2.445 | 2.445 | открыт | 94 | ПС 35/10 кВ "Калининская" | 2,5+2,5 | 0.055 | 0.305 | 0.07 | 120 | 0.235 | 0 | 2.625 | 2.39 | 2.39 | открыт
95 | ПС 110/35/6 кВ "Аэропорт" | 16+16 | 5.91 | 2.88 | 120 | 3.03 | 0 | 16.8 | 13.77 | 13.77 | открыт | 95 | ПС 110/35/6 кВ "Аэропорт" | 16+16 | 3.028 | 8.938 | 2.88 | 120 | 6.058 | 0 | 16.8 | 10.742 | 10.742 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 16+16 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 16.8 | 16.8 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 16+16 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 16.8 | 16.8
| Ном. Мощность НН, МВА | 16+16 | 5.91 | 2.88 | 120 | 3.03 | 0 | 16.8 | 13.77 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 16+16 | 3.028 | 8.938 | 2.88 | 120 | 6.058 | 0 | 16.8 | 10.742
96 | ПС 110/35/10 кВ "Восточная-2" | 25+25 | 23.04 | 0.02 | 120 | 23.02 | 0 | 26.25 | 3.23 | 3.23 | открыт | 96 | ПС 110/35/10 кВ "Восточная-2" | 25+25 | 2.019 | 25.059 | 0.02 | 120 | 25.039 | 0 | 26.25 | 1.211 | 1.211 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 25+25 | 19.24 | 0 | 120 | 19.24 | 0 | 26.25 | 7.01 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 25+25 | 0 | 19.24 | 0 | 120 | 19.24 | 0 | 26.25 | 7.01
| Ном. Мощность НН, МВА | 25+25 | 3.8 | 0.02 | 120 | 3.78 | 0 | 26.25 | 22.47 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 25+25 | 2.019 | 5.819 | 0.02 | 120 | 5.799 | 0 | 26.25 | 20.451
97 | ПС 110/35/6 кВ "Кострома-3" | 10+16 | 11.49 | 0 | 120 | 11.49 | 0 | 10.5 | -0.99 | -0.99 | закрыт | 97 | ПС 110/35/6 кВ "Кострома-3" | 10+16 | 1.878 | 13.368 | 0 | 120 | 13.368 | 0 | 10.5 | -2.868 | -2.868 | закрыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+16 | 2.67 | 0 | 120 | 2.67 | 0 | 10.5 | 7.83 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10+16 | 0 | 2.67 | 0 | 120 | 2.67 | 0 | 10.5 | 7.83
| Ном. Мощность НН, МВА | 10+16 | 8.82 | 0 | 120 | 8.82 | 0 | 10.5 | 1.68 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 10+16 | 1.878 | 10.698 | 0 | 120 | 10.698 | 0 | 10.5 | -0.198
98 | ПС 110/35/10 кВ "Южная" | 25+25 | 13.98 | 0 | 120 | 13.98 | 0 | 26.25 | 12.27 | 12.27 | открыт | 98 | ПС 110/35/10 кВ "Южная" | 25+25 | 8.963 | 22.943 | 0 | 120 | 22.943 | 0 | 26.25 | 3.307 | 3.307 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 25+25 | 4.35 | 0 | 120 | 4.35 | 0 | 26.25 | 21.9 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 25+25 | 0 | 4.35 | 0 | 120 | 4.35 | 0 | 26.25 | 21.9
| Ном. Мощность НН, МВА | 25+25 | 9.63 | 0 | 120 | 9.63 | 0 | 26.25 | 16.62 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 25+25 | 8.963 | 18.593 | 0 | 120 | 18.593 | 0 | 26.25 | 7.657
99 | ПС 110/10 кВ "Давыдовская" | 25+25 | 8.91 | 0.02 | 120 | 8.89 | 0 | 26.25 | 17.36 | 17.36 | открыт | 99 | ПС 110/10 кВ "Давыдовская" | 25+25 | 0.554 | 9.464 | 0.02 | 120 | 9.444 | 0 | 26.25 | 16.806 | 16.806 | открыт
100 | ПС 110/6 кВ "Кострома-1" | 10+10 | 10.38 | 0 | 0 | 10.38 | 0 | 10.5 | 0.12 | 0.12 | открыт | 100 | ПС 110/6 кВ "Кострома-1" | 10+10 | 0.919 | 11.299 | 0 | 0 | 11.299 | 0 | 10.5 | -0.799 | -0.799 | закрыт
101 | ПС 110/6 кВ "Северная" | 20+25 | 19.24 | 0 | 0 | 19.24 | 0 | 21 | 1.76 | 1.76 | открыт | 101 | ПС 110/6 кВ "Северная" | 20+25 | 2.354 | 21.594 | 0 | 0 | 21.594 | 0 | 21 | -0.594 | -0.594 | закрыт
102 | ПС 110/6 кВ "Строммашина" | 40+40 | 13.83 | 0 | 0 | 13.83 | 0 | 42 | 28.17 | 28.17 | открыт | 102 | ПС 110/6 кВ "Строммашина" | 40+40 | 0.998 | 14.828 | 0 | 0 | 14.828 | 0 | 42 | 27.172 | 27.172 | открыт
103 | ПС 110/10/6 кВ "Центральная" | 25+25 | 16.44 | 0 | 0 | 16.44 | 0 | 26.25 | 9.81 | 9.81 | открыт | 103 | ПС 110/10/6 кВ "Центральная" | 25+25 | 5.37 | 21.81 | 0 | 0 | 21.81 | 0 | 26.25 | 4.44 | 4.44 | открыт
104 | ПС 35/6 кВ "Байдарка" | 6,3+6,3 | 1.99 | 1.2 | 120 | 0.79 | 0 | 6.615 | 5.825 | 5.825 | открыт | 104 | ПС 35/6 кВ "Байдарка" | 6,3+6,3 | 0.67 | 2.66 | 1.2 | 120 | 1.46 | 0 | 6.615 | 5.155 | 5.155 | открыт
105 | ПС 35/6 кВ "Волжская" | 4+4 | 1.29 | 0.76 | 120 | 0.53 | 0 | 4.2 | 3.67 | 3.67 | открыт | 105 | ПС 35/6 кВ "Волжская" | 4+4 | 0.829 | 2.119 | 0.76 | 120 | 1.359 | 0 | 4.2 | 2.841 | 2.841 | открыт
106 | ПС 110/6 кВ "Восточная-1" | 25+25 | 22.36 | 0 | 0 | 22.36 | 0 | 26.25 | 3.89 | 3.89 | открыт | 106 | ПС 110/6 кВ "Восточная-1" | 25+25 | 1.51 | 23.87 | 0 | 0 | 23.87 | 0 | 26.25 | 2.38 | 2.38 | открыт
107 | ПС 35/10 кВ "Караваево" | 6,3+6,3 | 3.46 | 0 | 0 | 3.46 | 0 | 6.615 | 3.155 | 3.155 | открыт | 107 | ПС 35/10 кВ "Караваево" | 6,3+6,3 | 1.094 | 4.554 | 0 | 0 | 4.554 | 0 | 6.615 | 2.061 | 2.061 | открыт
108 | ПС 35/10 кВ "Коркино" | 2,5+2,5 | 1.73 | 0.85 | 120 | 0.88 | 0 | 2.625 | 1.745 | 1.745 | открыт | 108 | ПС 35/10 кВ "Коркино" | 2,5+2,5 | 0.432 | 2.162 | 0.85 | 120 | 1.312 | 0 | 2.625 | 1.313 | 1.313 | открыт
109 | ПС 110/35/10 кВ "КПД" | 16+16 | 7.54 | 1.44 | 120 | 6.1 | 0 | 16.8 | 10.7 | 10.7 | открыт | 109 | ПС 110/35/10 кВ "КПД" | 16+16 | 11.047 | 18.587 | 1.44 | 120 | 17.147 | 0 | 16.8 | -0.347 | -0.347 | закрыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 16+16 | 0.62 | 0 | 120 | 0.62 | 0 | 16.8 | 16.18 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 16+16 | 0 | 0.62 | 0 | 120 | 0.62 | 0 | 16.8 | 16.18
| Ном. Мощность НН, МВА | 16+16 | 6.92 | 1.44 | 120 | 5.48 | 0 | 16.8 | 11.32 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 16+16 | 11.047 | 17.967 | 1.44 | 120 | 16.527 | 0 | 16.8 | 0.273
110 | ПС 110/35/6 кВ "СУ ГРЭС" | 10+16 | 6.69 | 0 | 0 | 6.69 | 0 | 10.5 | 3.81 | 3.81 | открыт | 110 | ПС 110/35/6 кВ "СУ ГРЭС" | 10+16 | 1.567 | 8.257 | 0 | 0 | 8.257 | 0 | 10.5 | 2.243 | 2.243 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+16 | 0.31 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 10.5 | 10.19 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10+16 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 10.5 | 10.19
| Ном. Мощность НН, МВА | 10+16 | 6.38 | 0 | 0 | 6.38 | 0 | 10.5 | 4.12 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 10+16 | 1.567 | 7.947 | 0 | 0 | 7.947 | 0 | 10.5 | 2.553
111 | ПС 35/6 кВ "Сидоровское" | 2,5+4 | 0.76 | 0.88 | 120 | -0.12 | 0 | 2.625 | 2.745 | 2.745 | открыт | 111 | ПС 35/6 кВ "Сидоровское" | 2,5+4 | 0.241 | 1.001 | 0.88 | 120 | 0.121 | 0 | 2.625 | 2.504 | 2.504 | открыт
112 | ПС 110/35/10 кВ "Буй (р)" | 4+10 | 1.87 | 0 | 120 | 1.87 | 0 | 4.2 | 2.33 | 2.33 | открыт | 112 | ПС 110/35/10 кВ "Буй (р)" | 4+10 | 0.658 | 2.528 | 0 | 120 | 2.528 | 0 | 4.2 | 1.672 | 1.672 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 4+10 | 1.87 | 0 | 120 | 1.87 | 0 | 4.2 | 2.33 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 4+10 | 0 | 1.87 | 0 | 120 | 1.87 | 0 | 4.2 | 2.33
| Ном. Мощность НН, МВА | 4+10 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 4.2 | 4.2 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 4+10 | 0.658 | 0.658 | 0 | 120 | 0.658 | 0 | 4.2 | 3.542
113 | ПС 110/10 кВ "Буй (с/х)" | 6,3+6,3 | 6.25 | 1.2 | 120 | 5.05 | 0 | 6.615 | 1.565 | 1.565 | открыт | 113 | ПС 110/10 кВ "Буй (с/х)" | 6,3+6,3 | 0.674 | 6.924 | 1.2 | 120 | 5.724 | 0 | 6.615 | 0.891 | 0.891 | открыт
114 | ПС 110/10 кВ "Западная" | 10+10 | 5.84 | 2.63 | 120 | 3.21 | 0 | 10.5 | 7.29 | 7.29 | открыт | 114 | ПС 110/10 кВ "Западная" | 10+10 | 0.037 | 5.877 | 2.63 | 120 | 3.247 | 0 | 10.5 | 7.253 | 7.253 | открыт
115 | ПС 35/10 кВ "Дор" | 1,6+1,6 | 0.46 | 0.06 | 120 | 0.4 | 0 | 1.68 | 1.28 | 1.28 | открыт | 115 | ПС 35/10 кВ "Дор" | 1,6+1,6 | 0 | 0.46 | 0.06 | 120 | 0.4 | 0 | 1.68 | 1.28 | 1.28 | открыт
116 | ПС 35/10 кВ "Дьяконово" | 1+1 | 0.29 | 0.26 | 120 | 0.03 | 0 | 1.05 | 1.02 | 1.02 | открыт | 116 | ПС 35/10 кВ "Дьяконово" | 1+1 | 0.046 | 0.336 | 0.26 | 120 | 0.076 | 0 | 1.05 | 0.974 | 0.974 | открыт
117 | ПС 35/10 кВ "Ликурга" | 1,8+1,6 | 0.4 | 0.12 | 120 | 0.28 | 0 | 1.68 | 1.4 | 1.4 | открыт | 117 | ПС 35/10 кВ "Ликурга" | 1,8+1,6 | 0 | 0.4 | 0.12 | 120 | 0.28 | 0 | 1.68 | 1.4 | 1.4 | открыт
118 | ПС 35/10 кВ "Шушкодом" | 1+1 | 0.29 | 0.06 | 120 | 0.23 | 0 | 1.05 | 0.82 | 0.82 | открыт | 118 | ПС 35/10 кВ "Шушкодом" | 1+1 | 0.033 | 0.323 | 0.06 | 120 | 0.263 | 0 | 1.05 | 0.787 | 0.787 | открыт
119 | ПС 110/35/10 кВ "Новая" | 6,3+6,3 | 2.93 | 0.64 | 120 | 2.29 | 0 | 6.615 | 4.325 | 4.325 | открыт | 119 | ПС 110/35/10 кВ "Новая" | 6,3+6,3 | 0.448 | 3.378 | 0.64 | 120 | 2.738 | 0 | 6.615 | 3.877 | 3.877 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+6,3 | 1.83 | 0 | 120 | 1.83 | 0 | 6.615 | 4.785 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+6,3 | 0 | 1.83 | 0 | 120 | 1.83 | 0 | 6.615 | 4.785
| Ном. Мощность НН, МВА | 6,3+6,3 | 1.1 | 0.64 | 120 | 0.46 | 0 | 6.615 | 6.155 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 6,3+6,3 | 0.448 | 1.548 | 0.64 | 120 | 0.908 | 0 | 6.615 | 5.707
120 | ПС 110/35/10 кВ "Орехово" | 6,3+6,3 | 1.36 | 0 | 120 | 1.36 | 0 | 6.615 | 5.255 | 5.255 | открыт | 120 | ПС 110/35/10 кВ "Орехово" | 6,3+6,3 | 0.076 | 1.436 | 0 | 120 | 1.436 | 0 | 6.615 | 5.179 | 5.179 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+6,3 | 0.53 | 0 | 120 | 0.53 | 0 | 6.615 | 6.085 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+6,3 | 0 | 0.53 | 0 | 120 | 0.53 | 0 | 6.615 | 6.085
| Ном. Мощность НН, МВА | 6,3+6,3 | 0.83 | 0 | 120 | 0.83 | 0 | 6.615 | 5.785 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 6,3+6,3 | 0.076 | 0.906 | 0 | 120 | 0.906 | 0 | 6.615 | 5.709
121 | ПС 110/10 кВ "Лопарево" | 2,5+2,5 | 0.61 | 0.55 | 120 | 0.06 | 0 | 2.625 | 2.565 | 2.565 | открыт | 121 | ПС 110/10 кВ "Лопарево" | 2,5+2,5 | 0.021 | 0.631 | 0.55 | 120 | 0.081 | 0 | 2.625 | 2.544 | 2.544 | открыт
122 | ПС 35/10 кВ "ПТФ" | 4+4 | 1.73 | 1.28 | 120 | 0.45 | 0 | 4.2 | 3.75 | 3.75 | открыт | 122 | ПС 35/10 кВ "ПТФ" | 4+4 | 0.045 | 1.775 | 1.28 | 120 | 0.495 | 0 | 4.2 | 3.705 | 3.705 | открыт
123 | ПС 35/10 кВ "Кабаново" | 2,5+2,5 | 0.33 | 0.22 | 120 | 0.11 | 0 | 2.625 | 2.515 | 2.515 | открыт | 123 | ПС 35/10 кВ "Кабаново" | 2,5+2,5 | 0.006 | 0.336 | 0.22 | 120 | 0.116 | 0 | 2.625 | 2.509 | 2.509 | открыт
124 | ПС 35/10 кВ "Пронино" | 4+2,5 | 0.38 | 0.2 | 120 | 0.18 | 0 | 2.625 | 2.445 | 2.445 | открыт | 124 | ПС 35/10 кВ "Пронино" | 4+2,5 | 0.059 | 0.439 | 0.2 | 120 | 0.239 | 0 | 2.625 | 2.386 | 2.386 | открыт
125 | ПС 35/10 кВ "Толтуново" | 2,5+2,5 | 0.25 | 0.13 | 120 | 0.12 | 0 | 2.625 | 2.505 | 2.505 | открыт | 125 | ПС 35/10 кВ "Толтуново" | 2,5+2,5 | 0.105 | 0.355 | 0.13 | 120 | 0.225 | 0 | 2.625 | 2.4 | 2.4 | открыт
126 | ПС 110/35/10 кВ "Солигалич" | 10+10 | 5.73 | 1.7 | 120 | 4.03 | 0 | 10.5 | 6.47 | 6.47 | открыт | 126 | ПС 110/35/10 кВ "Солигалич" | 10+10 | 0.278 | 6.008 | 1.7 | 120 | 4.308 | 0 | 10.5 | 6.192 | 6.192 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 1.15 | 0 | 120 | 1.15 | 0 | 10.5 | 9.35 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 0 | 1.15 | 0 | 120 | 1.15 | 0 | 10.5 | 9.35
| Ном. Мощность НН, МВА | 10+10 | 4.58 | 1.7 | 120 | 2.88 | 0 | 10.5 | 7.62 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 10+10 | 0.278 | 4.858 | 1.7 | 120 | 3.158 | 0 | 10.5 | 7.342
127 | ПС 35/10 кВ "Починок" | 1,6+2,5 | 0.53 | 0.34 | 120 | 0.19 | 0 | 1.68 | 1.49 | 1.49 | открыт | 127 | ПС 35/10 кВ "Починок" | 1,6+2,5 | 0.04 | 0.57 | 0.34 | 120 | 0.23 | 0 | 1.68 | 1.45 | 1.45 | открыт
128 | ПС 110/35/10 кВ "Чухлома" | 6,3+6,3 | 3.97 | 2.06 | 120 | 1.91 | 0 | 6.615 | 4.705 | 4.705 | открыт | 128 | ПС 110/35/10 кВ "Чухлома" | 6,3+6,3 | 0.249 | 4.219 | 2.06 | 120 | 2.159 | 0 | 6.615 | 4.456 | 4.456 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+6,3 | 1.12 | 0 | 120 | 1.12 | 0 | 6.615 | 5.495 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+6,3 | 0 | 1.12 | 0 | 120 | 1.12 | 0 | 6.615 | 5.495
| Ном. Мощность НН, МВА | 6,3+6,3 | 2.85 | 2.06 | 120 | 0.79 | 0 | 6.615 | 5.825 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 6,3+6,3 | 0.249 | 3.099 | 2.06 | 120 | 1.039 | 0 | 6.615 | 5.576
129 | ПС 35/10 кВ "Судай" | 1,6+1,6 | 1.01 | 0.49 | 120 | 0.52 | 0 | 1.68 | 1.16 | 1.16 | открыт | 129 | ПС 35/10 кВ "Судай" | 1,6+1,6 | 0.188 | 1.198 | 0.49 | 120 | 0.708 | 0 | 1.68 | 0.972 | 0.972 | открыт
130 | ПС 110/35/10 кВ "Антропово (р)" | 6,3+16 | 6.48 | 0.38 | 120 | 6.1 | 0 | 6.615 | 0.515 | 0.515 | открыт | 130 | ПС 110/35/10 кВ "Антропово (р)" | 6,3+16 | 0.207 | 6.687 | 0.38 | 120 | 6.307 | 0 | 6.615 | 0.308 | 0.308 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+16 | 4.59 | 0 | 120 | 4.59 | 0 | 6.615 | 2.025 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+16 | 0 | 4.59 | 0 | 120 | 4.59 | 0 | 6.615 | 2.025
| Ном. Мощность НН, МВА | 6,3+16 | 1.89 | 0.38 | 120 | 1.51 | 0 | 6.615 | 5.105 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 6,3+16 | 0.207 | 2.097 | 0.38 | 120 | 1.717 | 0 | 6.615 | 4.898
131 | ПС 35/10 кВ "Палкино" | 2,5+4 | 0.7 | 0.45 | 120 | 0.25 | 0 | 2.625 | 2.375 | 2.375 | открыт | 131 | ПС 35/10 кВ "Палкино" | 2,5+4 | 0.045 | 0.745 | 0.45 | 120 | 0.295 | 0 | 2.625 | 2.33 | 2.33 | открыт
132 | ПС 35/10 кВ "Словинка" | 1,6+1,6 | 0.15 | 0.1 | 120 | 0.05 | 0 | 1.68 | 1.63 | 1.63 | открыт | 132 | ПС 35/10 кВ "Словинка" | 1,6+1,6 | 0.003 | 0.153 | 0.1 | 120 | 0.053 | 0 | 1.68 | 1.627 | 1.627 | открыт
133 | ПС 110/35/10 кВ "Кадый" | 10+10 | 3.87 | 0.69 | 120 | 3.18 | 0 | 10.5 | 7.32 | 7.32 | открыт | 133 | ПС 110/35/10 кВ "Кадый" | 10+10 | 0.659 | 4.529 | 0.69 | 120 | 3.839 | 0 | 10.5 | 6.661 | 6.661 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 1.06 | 0 | 120 | 1.06 | 0 | 10.5 | 9.44 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 0 | 1.06 | 0 | 120 | 1.06 | 0 | 10.5 | 9.44
| Ном. Мощность НН, МВА | 10+10 | 2.81 | 0.69 | 120 | 2.12 | 0 | 10.5 | 8.38 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 10+10 | 0.659 | 3.469 | 0.69 | 120 | 2.779 | 0 | 10.5 | 7.721
134 | ПС 35/10 кВ "Екатеринкино" | 1,6+1,6 | 0.09 | 0.1 | 120 | -0.01 | 0 | 1.68 | 1.69 | 1.69 | открыт | 134 | ПС 35/10 кВ "Екатеринкино" | 1,6+1,6 | 0.056 | 0.146 | 0.1 | 120 | 0.046 | 0 | 1.68 | 1.634 | 1.634 | открыт
135 | ПС 110/35/10 кВ "Ильинское" | 10+10 | 5.36 | 0.04 | 120 | 5.32 | 0 | 10.5 | 5.18 | 5.18 | открыт | 135 | ПС 110/35/10 кВ "Ильинское" | 10+10 | 0.006 | 5.366 | 0.04 | 120 | 5.326 | 0 | 10.5 | 5.174 | 5.174 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 5.25 | 0 | 120 | 5.25 | 0 | 10.5 | 5.25 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 0 | 5.25 | 0 | 120 | 5.25 | 0 | 10.5 | 5.25
| Ном. Мощность НН, МВА | 10+10 | 0.11 | 0.04 | 120 | 0.07 | 0 | 10.5 | 10.43 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 10+10 | 0.006 | 0.116 | 0.04 | 120 | 0.076 | 0 | 10.5 | 10.424
136 | ПС 35/10 кВ "Кологрив" | 4+4 | 2.12 | 1.42 | 120 | 0.7 | 0 | 4.2 | 3.5 | 3.5 | открыт | 136 | ПС 35/10 кВ "Кологрив" | 4+4 | 0.384 | 2.504 | 1.42 | 120 | 1.084 | 0 | 4.2 | 3.116 | 3.116 | открыт
137 | ПС 35/10 кВ "Овсянниково" | 1,6+1,6 | 0.4 | 0.08 | 120 | 0.32 | 0 | 1.68 | 1.36 | 1.36 | открыт | 137 | ПС 35/10 кВ "Овсянниково" | 1,6+1,6 | 0.006 | 0.406 | 0.08 | 120 | 0.326 | 0 | 1.68 | 1.354 | 1.354 | открыт
138 | ПС 110/35/10 кВ "Макарьев-1" | 10+10 | 7.54 | 0.8 | 120 | 6.74 | 0 | 10.5 | 3.76 | 3.76 | открыт | 138 | ПС 110/35/10 кВ "Макарьев-1" | 10+10 | 0.159 | 7.699 | 0.8 | 120 | 6.899 | 0 | 10.5 | 3.601 | 3.601 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 5.36 | 0 | 120 | 5.36 | 0 | 10.5 | 5.14 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 0 | 5.36 | 0 | 120 | 5.36 | 0 | 10.5 | 5.14
| Ном. Мощность НН, МВА | 10+10 | 2.18 | 0.8 | 120 | 1.38 | 0 | 10.5 | 9.12 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 10+10 | 0.159 | 2.339 | 0.8 | 120 | 1.539 | 0 | 10.5 | 8.961
139 | ПС 35/10 кВ "Горчуха" | 2,5+2,5 | 1.19 | 0 | 0 | 1.19 | 0 | 2.625 | 1.435 | 1.435 | открыт | 139 | ПС 35/10 кВ "Горчуха" | 2,5+2,5 | 0.055 | 1.245 | 0 | 0 | 1.245 | 0 | 2.625 | 1.38 | 1.38 | открыт
140 | ПС 35/10 кВ "Макарьев-2 " | 4+4 | 3 | 1.58 | 120 | 1.42 | 0 | 4.2 | 2.78 | 2.78 | открыт | 140 | ПС 35/10 кВ "Макарьев-2 " | 4+4 | 0.073 | 3.073 | 1.58 | 120 | 1.493 | 0 | 4.2 | 2.707 | 2.707 | открыт
141 | ПС 35/10 кВ "Тимошино" | 1+1 | 0.18 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 1.05 | 0.87 | 0.87 | открыт | 141 | ПС 35/10 кВ "Тимошино" | 1+1 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 1.05 | 0.87 | 0.87 | открыт
142 | ПС 35/10 кВ "Унжа" | 1+1,6 | 0.81 | 0.1 | 120 | 0.71 | 0 | 1.05 | 0.34 | 0.34 | открыт | 142 | ПС 35/10 кВ "Унжа" | 1+1,6 | 0.027 | 0.837 | 0.1 | 120 | 0.737 | 0 | 1.05 | 0.313 | 0.313 | открыт
143 | ПС 35/10 кВ "Якимово" | 1,6+2,5 | 0.39 | 0.32 | 120 | 0.07 | 0 | 1.68 | 1.61 | 1.61 | открыт | 143 | ПС 35/10 кВ "Якимово" | 1,6+2,5 | 0.018 | 0.408 | 0.32 | 120 | 0.088 | 0 | 1.68 | 1.592 | 1.592 | открыт
144 | ПС 110/6/10 кВ "БХЗ" | 25+25 | 2.58 | 0 | 0 | 2.58 | 0 | 26.25 | 23.67 | 23.67 | открыт | 144 | ПС 110/6/10 кВ "БХЗ" | 25+25 | 0.121 | 2.701 | 0 | 0 | 2.701 | 0 | 26.25 | 23.549 | 23.549 | открыт
145 | ПС 35/10 кВ "Сосновка" | 2,5+1,6 | 0.44 | 0.15 | 120 | 0.29 | 0 | 1.68 | 1.39 | 1.39 | открыт | 145 | ПС 35/10 кВ "Сосновка" | 2,5+1,6 | 0.054 | 0.494 | 0.15 | 120 | 0.344 | 0 | 1.68 | 1.336 | 1.336 | открыт
146 | ПС 35/10 кВ "Георгиевское" | 2,5+2,5 | 2.15 | 1.23 | 120 | 0.92 | 0 | 2.625 | 1.705 | 1.705 | открыт | 146 | ПС 35/10 кВ "Георгиевское" | 2,5+2,5 | 0.093 | 2.243 | 1.23 | 120 | 1.013 | 0 | 2.625 | 1.612 | 1.612 | открыт
147 | ПС 110/35/27,5/10 кВ "Нея " | 40+40+6,3 | 16.05 | 3.6 | 120 | 12.45 | 0 | 48.615 | 36.165 | 36.165 | открыт | 147 | ПС 110/35/27,5/10 кВ "Нея " | 40+40+6,3 | 0.172 | 16.222 | 3.6 | 120 | 12.622 | 0 | 48.615 | 35.993 | 35.993 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 40+40+6,3 | 8.53 | 0 | 120 | 8.53 | 0 | 48.615 | 40.085 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 40+40+6,3 | 0 | 8.53 | 0 | 120 | 8.53 | 0 | 48.615 | 40.085
| Ном. Мощность НН, МВА | 40+40+6,3 | 7.52 | 3.6 | 120 | 3.92 | 0 | 48.615 | 44.695 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 40+40+6,3 | 0.172 | 7.692 | 3.6 | 120 | 4.092 | 0 | 48.615 | 44.523
148 | ПС 35/10 кВ "Вожерово" | 1,6+1,6 | 0.15 | 0.12 | 120 | 0.03 | 0 | 1.68 | 1.65 | 1.65 | открыт | 148 | ПС 35/10 кВ "Вожерово" | 1,6+1,6 | 0.017 | 0.167 | 0.12 | 120 | 0.047 | 0 | 1.68 | 1.633 | 1.633 | открыт
149 | ПС 35/10 кВ "Матвеево" | 1,8+4 | 0.51 | 0.42 | 120 | 0.09 | 0 | 1.89 | 1.8 | 1.8 | открыт | 149 | ПС 35/10 кВ "Матвеево" | 1,8+4 | 0.035 | 0.545 | 0.42 | 120 | 0.125 | 0 | 1.89 | 1.765 | 1.765 | открыт
150 | ПС 35/10 кВ "Парфеньево" | 4+4 | 3.05 | 1.89 | 120 | 1.16 | 0 | 4.2 | 3.04 | 3.04 | открыт | 150 | ПС 35/10 кВ "Парфеньево" | 4+4 | 0.321 | 3.371 | 1.89 | 120 | 1.481 | 0 | 4.2 | 2.719 | 2.719 | открыт
151 | ПС 110/35/10 кВ "Вохма" | 6,3+16 | 5.63 | 0 | 0 | 5.63 | 0 | 6.615 | 0.985 | 0.985 | открыт | 151 | ПС 110/35/10 кВ "Вохма" | 6,3+16 | 0.193 | 5.823 | 0 | 0 | 5.823 | 0 | 6.615 | 0.792 | 0.792 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+8 | 2.64 | 0 | 0 | 2.64 | 0 | 6.615 | 3.975 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+8 | 0 | 2.64 | 0 | 0 | 2.64 | 0 | 6.615 | 3.975
| Ном. Мощность НН, МВА | 6,3+8 | 2.99 | 0 | 0 | 2.99 | 0 | 6.615 | 3.625 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 6,3+8 | 0.193 | 3.183 | 0 | 0 | 3.183 | 0 | 6.615 | 3.432
152 | ПС 35/10 кВ "Лапшино" | 2,5+2,5 | 0.36 | 0.05 | 120 | 0.31 | 0 | 2.625 | 2.315 | 2.315 | открыт | 152 | ПС 35/10 кВ "Лапшино" | 2,5+2,5 | 0 | 0.36 | 0.05 | 120 | 0.31 | 0 | 2.625 | 2.315 | 2.315 | открыт
153 | ПС 35/10 кВ "Спасс" | 1,6+2,5 | 0.35 | 0.35 | 120 | 0 | 0 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | открыт | 153 | ПС 35/10 кВ "Спасс" | 1,6+2,5 | 0.017 | 0.367 | 0.35 | 120 | 0.017 | 0 | 1.68 | 1.663 | 1.663 | открыт
154 | ПС 35/10 кВ "Боговарово" | 2,5+4 | 1.66 | 1 | 120 | 0.66 | 0 | 2.625 | 1.965 | 1.965 | открыт | 154 | ПС 35/10 кВ "Боговарово" | 2,5+4 | 0.037 | 1.697 | 1 | 120 | 0.697 | 0 | 2.625 | 1.928 | 1.928 | открыт
155 | ПС 110/35/10 кВ "Павино" | 10+6,3 | 2.56 | 0 | 0 | 2.56 | 0 | 6.615 | 4.055 | 4.055 | открыт | 155 | ПС 110/35/10 кВ "Павино" | 10+6,3 | 0.075 | 2.635 | 0 | 0 | 2.635 | 0 | 6.615 | 3.98 | 3.98 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+6,3 | 0.44 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 6.615 | 6.175 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10+6,3 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 6.615 | 6.175
| Ном. Мощность НН, МВА | 10+6,3 | 2.12 | 0 | 0 | 2.12 | 0 | 6.615 | 4.495 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 10+6,3 | 0.075 | 2.195 | 0 | 0 | 2.195 | 0 | 6.615 | 4.42
156 | ПС 35/10 кВ "Леденгская" | 1,6+4 | 0.22 | 0.07 | 120 | 0.15 | 0 | 1.68 | 1.53 | 1.53 | открыт | 156 | ПС 35/10 кВ "Леденгская" | 1,6+4 | 0.003 | 0.223 | 0.07 | 120 | 0.153 | 0 | 1.68 | 1.527 | 1.527 | открыт
157 | ПС 110/35/10 кВ "Пыщуг" | 6,3+6,3 | 2.42 | 0 | 0 | 2.42 | 0 | 6.615 | 4.195 | 4.195 | открыт | 157 | ПС 110/35/10 кВ "Пыщуг" | 6,3+6,3 | 0.191 | 2.611 | 0 | 0 | 2.611 | 0 | 6.615 | 4.004 | 4.004 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+6,3 | 0.12 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 6.615 | 6.495 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+6,3 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 6.615 | 6.495
| Ном. Мощность НН, МВА | 6,3+6,3 | 2.3 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 6.615 | 4.315 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 6,3+6,3 | 0.191 | 2.491 | 0 | 0 | 2.491 | 0 | 6.615 | 4.124
158 | ПС 110/35/10 кВ "Рождественское" | 10+4 | 1.77 | 0.75 | 120 | 1.02 | 0 | 4.2 | 3.18 | 3.18 | открыт | 158 | ПС 110/35/10 кВ "Рождественское" | 10+4 | 0.123 | 1.893 | 0.75 | 120 | 1.143 | 0 | 4.2 | 3.057 | 3.057 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+4 | 0.69 | 0 | 120 | 0.69 | 0 | 4.2 | 3.51 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10+4 | 0 | 0.69 | 0 | 120 | 0.69 | 0 | 4.2 | 3.51
| Ном. Мощность НН, МВА | 10+4 | 1.08 | 0.75 | 120 | 0.33 | 0 | 4.2 | 3.87 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 10+4 | 0.123 | 1.203 | 0.75 | 120 | 0.453 | 0 | 4.2 | 3.747
159 | ПС 35/10 кВ "Одоевское" | 1,6+1,6 | 0.37 | 0.27 | 120 | 0.1 | 0 | 1.68 | 1.58 | 1.58 | открыт | 159 | ПС 35/10 кВ "Одоевское" | 1,6+1,6 | 0.048 | 0.418 | 0.27 | 120 | 0.148 | 0 | 1.68 | 1.532 | 1.532 | открыт
160 | ПС 110/35/6 кВ "Шарья (р)" | 20+25 | 19.02 | 2 | 120 | 17.02 | 0 | 21 | 3.98 | 3.98 | открыт | 160 | ПС 110/35/6 кВ "Шарья (р)" | 20+25 | 1.344 | 20.364 | 2 | 120 | 18.364 | 0 | 21 | 2.636 | 2.636 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 20+25 | 12.2 | 0 | 120 | 12.2 | 0 | 21 | 8.8 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 20+25 | 0 | 12.2 | 0 | 120 | 12.2 | 0 | 21 | 8.8
| Ном. Мощность НН, МВА | 20+25 | 6.82 | 2 | 120 | 4.82 | 0 | 21 | 16.18 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 20+25 | 1.344 | 8.164 | 2 | 120 | 6.164 | 0 | 21 | 14.836
161 | ПС 110/6/6 кВ "Промузел" | 25+25 | 5.71 | 2.5 | 120 | 3.21 | 0 | 26.25 | 23.04 | 23.04 | открыт | 161 | ПС 110/6/6 кВ "Промузел" | 25+25 | 0.136 | 5.846 | 2.5 | 120 | 3.346 | 0 | 26.25 | 22.904 | 22.904 | открыт
162 | ПС 35/10 кВ "Кривячка" | 1,6+1 | 0.82 | 0.57 | 120 | 0.25 | 0 | 1.05 | 0.8 | 0.8 | открыт | 162 | ПС 35/10 кВ "Кривячка" | 1,6+1 | 0.041 | 0.861 | 0.57 | 120 | 0.291 | 0 | 1.05 | 0.759 | 0.759 | открыт
163 | ПС 35/10 кВ "Николо-Шанга" | 1,6+1,6 | 0.89 | 0 | 0 | 0.89 | 0 | 1.68 | 0.79 | 0.79 | открыт | 163 | ПС 35/10 кВ "Николо-Шанга" | 1,6+1,6 | 0.135 | 1.025 | 0 | 0 | 1.025 | 0 | 1.68 | 0.655 | 0.655 | открыт
164 | ПС 35/6 кВ "Центральная" | 10+10 | 8.96 | 3 | 120 | 5.96 | 0 | 10.5 | 4.54 | 4.54 | открыт | 164 | ПС 35/6 кВ "Центральная" | 10+10 | 2.759 | 11.719 | 3 | 120 | 8.719 | 0 | 10.5 | 1.781 | 1.781 | открыт
| Итого: | 1727.7 | 430.14 | [8 empty] | 2: Итого:; 3: 1727.7; 4: 75.084; 5: 505.224
| дефицит | [8 empty] | -0.99 |  | 2: дефицит; Мин. 12: -6.44
| профицит | [8 empty] | 497.715 |  | 2: профицит; Мин. 12: 433.01

## Свод.тек. дефицит
Перечень закрытых центров питания филиала ОАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго" по максимальным нагрузкам 2011 года (текущий дефицит мощности).
№ п/п | Наименование объекта центра питания, класс напряжения |  | Текущий дефицит , МВА
Костромаэнерго
1 | ПС 110/35/6 кВ Кострома-3 | 10+16 | -0.99
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+16
| Ном. мощность НН, МВА | 10+16
Итого текущий дефицит (зима) |  |  | -0.99

## Свод. ожид. дефицит
Перечень закрытых центров питания филиала ОАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго" по ожидаемым нагрузкам с учетом подключения новых мощностей по технологическому присоединению и др.развития э/сетевого комплекса.
№ п/п | Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Ожидаемый дефицит /профицит |  | Примечание
|  | Установленная мощность трансформаторов Sуст. с указанием их количества в перспективе при условии выполнения ТУ на ТП или других мероприятий по реконструкции ЦП шт/ МВА | Текущий дефицит/ профицит, МВА
1 | 2 | 3 | 12 | 13
Костромаэнерго
1 | ПС 35/6 кВ "Сандогора" | 1 | -0.103 | закрыт
2 | ПС 35/10кВ Прискоково | 2.5 | -0.297 | закрыт
3 | ПС 110/10 кВ "Николо-Полома" | 2.5 | -0.029 | закрыт
4 | ПС 35/10 кВ "Ильинское" | 2,5+2,5 | -0.159 | закрыт
5 | ПС 35/10 кВ "Минское" | 2,5+2,5 | -0.243 | закрыт
6 | ПС 35/6 кВ "Саметь" | 1,6+4 | -0.206 | закрыт
7 | ПС 35/10 кВ Сухоногово | 3,2+4 | -0.795 | закрыт
8 | ПС 110/35/6 кВ Кострома-3 | 10+16 | -2.868 | закрыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+16
| Ном. мощность НН, МВА | 10+16
9 | ПС 110/6 кВ Кострома-1 | 10+10 | -0.799 | закрыт
10 | ПС 110/6 кВ Северная | 20+25 | -0.594 | закрыт
11 | ПС 110/35/10 кВ КПД | 16+16 | -0.347 | закрыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 16+16
| Ном. мощность НН, МВА | 16+16
| Итого: |  | -6.44