## Костромаэнерго
[9 empty] | таблица 1 | [11 empty] | таблица 2
№п/п | Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Текущий дефицит | [8 empty] | Примечание | № п/п | Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Ожидаемый дефицит /профицит | [9 empty] | Примечание
|  | Установленная мощность трансформаторов Sуст. с указанием их количества, шт/ МВА | Суммарная полная мощность ЦП по результатам замеров максимума нагрузки Sмах , МВА | Полная мощность, перераспределяемая в соответствии с ПТЭ, МВА за время |  | Полная мощность с учётом перераспределения, МВА | Ограничивающие факторы, МВА | Допустимая нагрузка расчётная в режиме N-1, МВА | Пропускная способность, МВА | Дефицит/профицит ЦП, МВА |  |  |  | Установленная мощность тран-ов Sуст. с указанием их количества в перспективе при условии выполнения ТУ на ТП или других мероприятий по реконструкции ЦП шт/ МВА | Дополнительная мощность по выданным ТУ на ТП, МВА | Ожидаемая нагрузка ЦП, МВА | Полная перераспределяемая мощность в перспективе с учетом выполнения мероприятий ТУ или других мероприятий по реконструкции сети инвестпрограмм и др. |  | Полная мощность с учётом перераспределения, МВА | Ограничивающие факторы, МВА | Допустимая нагрузка расчётная в режиме N-1, МВА | Пропускная способность ЦП, МВА | Дефицит /профицит ЦП, МВА
|  |  |  | МВА | Мин. | [11 empty] | МВА | Мин.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Однотрансформаторные ПС | [11 empty] | 1: Однотрансформаторные ПС
1 | Сандогора 35/6 кВ | 1 | 0.47 | 0.55 | 120 | 0.55 | 0 | 0.55 | 0.08 | 0.08 | открыт | 1 | Сандогора 35/6 кВ | 1 | 0.062 | 0.532 | 0.55 | 120 | -0.018 | 0 | 0.55 | 0.018 | 0.018 | открыт
2 | Гридино 35/10 кВ | 1.8 | 0.73 | 1.2 | 120 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0.47 | 0.47 | открыт | 2 | Гридино 35/10 кВ | 1.8 | 0.455 | 1.185 | 1.2 | 120 | -0.015 | 0 | 1.2 | 0.015 | 0.015 | открыт
3 | Новинки 35/10 кВ | 1.8 | 0.13 | 1.44 | 120 | 1.44 | 0 | 1.44 | 1.31 | 1.31 | открыт | 3 | Новинки 35/10 кВ | 1.8 | 0.018 | 0.148 | 1.44 | 120 | -1.292 | 0 | 1.44 | 1.292 | 1.292 | открыт
4 | Прискоково 35/10кВ | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 120 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | открыт | 4 | Прискоково 35/10кВ | 2.5 | 0.144 | 1.644 | 1.5 | 120 | 0.144 | 0 | 1.5 | -0.144 | -0.144 | закрыт
5 | Григорцево 110/10 кВ | 2.5 | 0.29 | 1.5 | 120 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.21 | 1.21 | открыт | 5 | Григорцево 110/10 кВ | 2.5 | 0.019 | 0.309 | 1.5 | 120 | -1.191 | 0 | 1.5 | 1.191 | 1.191 | открыт
6 | Клементьево 110/10 кВ | 6.3 | 0.65 | 3.7 | 120 | 3.7 | 0 | 3.7 | 3.05 | 3.05 | открыт | 6 | Клементьево 110/10 кВ | 6.3 | 0 | 0.65 | 3.7 | 120 | -3.05 | 0 | 3.7 | 3.05 | 3.05 | открыт
7 | Рудино 35/10 кВ | 2.5 | 0.25 | 1.5 | 120 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.25 | 1.25 | открыт | 7 | Рудино 35/10 кВ | 2.5 | 0.056 | 0.306 | 1.5 | 120 | -1.194 | 0 | 1.5 | 1.194 | 1.194 | открыт
8 | Стоянково 35/10 кВ | 1.6 | 0.14 | 0.72 | 120 | 0.72 | 0 | 0.72 | 0.58 | 0.58 | открыт | 8 | Стоянково 35/10 кВ | 1.6 | 0.008 | 0.148 | 0.72 | 120 | -0.572 | 0 | 0.72 | 0.572 | 0.572 | открыт
9 | Адищево 35/10 кВ | 4 | 1.39 | 2.6 | 120 | 2.6 | 0 | 2.6 | 1.21 | 1.21 | открыт | 9 | Адищево 35/10 кВ | 4 | 0.156 | 1.546 | 2.6 | 120 | -1.054 | 0 | 2.6 | 1.054 | 1.054 | открыт
10 | Столбово 110/10 кВ | 10 | 0.27 | 4.6 | 120 | 4.6 | 0 | 4.6 | 4.33 | 4.33 | открыт | 10 | Столбово 110/10 кВ | 10 | 0.011 | 0.281 | 4.6 | 120 | -4.319 | 0 | 4.6 | 4.319 | 4.319 | открыт
11 | Раслово 35/10 кВ | 2.5 | 0.62 | 1.38 | 120 | 1.38 | 0 | 1.38 | 0.76 | 0.76 | открыт | 11 | Раслово 35/10 кВ | 2.5 | 0.062 | 0.682 | 1.38 | 120 | -0.698 | 0 | 1.38 | 0.698 | 0.698 | открыт
12 | Андреевское 35/10 кВ | 1.6 | 0.18 | 0.93 | 120 | 0.93 | 0 | 0.93 | 0.75 | 0.75 | открыт | 12 | Андреевское 35/10 кВ | 1.6 | 0 | 0.18 | 0.93 | 120 | -0.75 | 0 | 0.93 | 0.75 | 0.75 | открыт
13 | Попадьино 35/10 кВ | 1.6 | 0.22 | 0.88 | 120 | 0.88 | 0 | 0.88 | 0.66 | 0.66 | открыт | 13 | Попадьино 35/10 кВ | 1.6 | 0.006 | 0.226 | 0.88 | 120 | -0.654 | 0 | 0.88 | 0.654 | 0.654 | открыт
14 | Елегино 110/10 кВ | 2.5 | 0.21 | 0.98 | 120 | 0.98 | 0 | 0.98 | 0.77 | 0.77 | открыт | 14 | Елегино 110/10 кВ | 2.5 | 0.135 | 0.345 | 0.98 | 120 | -0.635 | 0 | 0.98 | 0.635 | 0.635 | открыт
15 | Кренёво 35/10 кВ | 2.5 | 0.47 | 2.5 | 1 сутки | 2.5 | 0 | 2.5 | 2.03 | 2.03 | открыт | 15 | Кренёво 35/10 кВ | 2.5 | 0 | 0.47 | 2.5 | 1 сутки | -2.03 | 0 | 2.5 | 2.03 | 2.03 | открыт
16 | Семеновское 35/10 кВ | 1.6 | 0.2 | 1.6 | 1 сутки | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | открыт | 16 | Семеновское 35/10 кВ | 1.6 | 0.03 | 0.23 | 1.6 | 1 сутки | -1.37 | 0 | 1.6 | 1.37 | 1.37 | открыт
17 | Химик 35/10 кВ | 3.2 | 0.19 | 1.44 | 120 | 1.44 | 0 | 1.44 | 1.25 | 1.25 | открыт | 17 | Химик 35/10 кВ | 3.2 | 0 | 0.19 | 1.44 | 120 | -1.25 | 0 | 1.44 | 1.25 | 1.25 | открыт
18 | Н. Берёзовец 35/10 кВ | 2.5 | 0.33 | 0.43 | 120 | 0.43 | 0 | 0.43 | 0.1 | 0.1 | открыт | 18 | Н. Берёзовец 35/10 кВ | 2.5 | 0.017 | 0.347 | 0.43 | 120 | -0.083 | 0 | 0.43 | 0.083 | 0.083 | открыт
19 | Степаново 35/10 кВ | 4 | 0.32 | 2.32 | 120 | 2.32 | 0 | 2.32 | 2 | 2 | открыт | 19 | Степаново 35/10 кВ | 4 | 0.183 | 0.503 | 2.32 | 120 | -1.817 | 0 | 2.32 | 1.817 | 1.817 | открыт
20 | Горбачево 35/10 кВ | 1 | 0.15 | 1.7 | 120 | 1.7 | 0 | 1.7 | 1.55 | 1.55 | открыт | 20 | Горбачево 35/10 кВ | 1 | 0 | 0.15 | 1.7 | 120 | -1.55 | 0 | 1.7 | 1.55 | 1.55 | открыт
21 | Калинино 35/10 кВ | 1 | 0.13 | 0.56 | 120 | 0.56 | 0 | 0.56 | 0.43 | 0.43 | открыт | 21 | Калинино 35/10 кВ | 1 | 0.069 | 0.199 | 0.56 | 120 | -0.361 | 0 | 0.56 | 0.361 | 0.361 | открыт
22 | Куземино 35/10 кВ | 1.6 | 0.32 | 1.6 | 1 сутки | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.28 | 1.28 | открыт | 22 | Куземино 35/10 кВ | 1.6 | 0 | 0.32 | 1.6 | 1 сутки | -1.28 | 0 | 1.6 | 1.28 | 1.28 | открыт
23 | Совега 35/10 кВ | 1 | 0.09 | 0.65 | 120 | 0.65 | 0 | 0.65 | 0.56 | 0.56 | открыт | 23 | Совега 35/10 кВ | 1 | 0.018 | 0.108 | 0.65 | 120 | -0.542 | 0 | 0.65 | 0.542 | 0.542 | открыт
24 | Луковцино 110/10 кВ | 2.5 | 0.19 | 1.38 | 120 | 1.38 | 0 | 1.38 | 1.19 | 1.19 | открыт | 24 | Луковцино 110/10 кВ | 2.5 | 0 | 0.19 | 1.38 | 120 | -1.19 | 0 | 1.38 | 1.19 | 1.19 | открыт
25 | Фёдоровское 110/10 кВ | 2.5 | 0.15 | 1.5 | 120 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.35 | 1.35 | открыт | 25 | Фёдоровское 110/10 кВ | 2.5 | 0.02 | 0.17 | 1.5 | 120 | -1.33 | 0 | 1.5 | 1.33 | 1.33 | открыт
26 | Панкратово 35/10 кВ | 1 | 0.06 | 0.39 | 120 | 0.39 | 0 | 0.39 | 0.33 | 0.33 | открыт | 26 | Панкратово 35/10 кВ | 1 | 0.034 | 0.094 | 0.39 | 120 | -0.296 | 0 | 0.39 | 0.296 | 0.296 | открыт
27 | Петровское 35/10 кВ | 1.6 | 0.32 | 0.77 | 120 | 0.77 | 0 | 0.77 | 0.45 | 0.45 | открыт | 27 | Петровское 35/10 кВ | 1.6 | 0.071 | 0.391 | 0.77 | 120 | -0.379 | 0 | 0.77 | 0.379 | 0.379 | открыт
28 | Котельниково 35/10 кВ | 1 | 0.13 | 0.26 | 120 | 0.26 | 0 | 0.26 | 0.13 | 0.13 | открыт | 28 | Котельниково 35/10 кВ | 1 | 0 | 0.13 | 0.26 | 120 | -0.13 | 0 | 0.26 | 0.13 | 0.13 | открыт
29 | Легитово 35/10 кВ | 2.5 | 0.38 | 1.1 | 120 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.72 | 0.72 | открыт | 29 | Легитово 35/10 кВ | 2.5 | 0.019 | 0.399 | 1.1 | 120 | -0.701 | 0 | 1.1 | 0.701 | 0.701 | открыт
30 | Слобода 35/10 кВ | 2.5 | 0.2 | 0.85 | 120 | 0.85 | 0 | 0.85 | 0.65 | 0.65 | открыт | 30 | Слобода 35/10 кВ | 2.5 | 0.009 | 0.209 | 0.85 | 120 | -0.641 | 0 | 0.85 | 0.641 | 0.641 | открыт
31 | Завражье 35/10 кВ | 1.6 | 0.29 | 0.74 | 120 | 0.74 | 0 | 0.74 | 0.45 | 0.45 | открыт | 31 | Завражье 35/10 кВ | 1.6 | 0.195 | 0.485 | 0.74 | 120 | -0.255 | 0 | 0.74 | 0.255 | 0.255 | открыт
32 | Окулово 35/10 кВ | 1.6 | 0.18 | 0.9 | 120 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.72 | 0.72 | открыт | 32 | Окулово 35/10 кВ | 1.6 | 0.212 | 0.392 | 0.9 | 120 | -0.508 | 0 | 0.9 | 0.508 | 0.508 | открыт
33 | Чернышево 35/10 кВ | 4 | 0.57 | 1.8 | 120 | 1.8 | 0 | 1.8 | 1.23 | 1.23 | открыт | 33 | Чернышево 35/10 кВ | 4 | 0.127 | 0.697 | 1.8 | 120 | -1.103 | 0 | 1.8 | 1.103 | 1.103 | открыт
34 | Яковлево 110/35/10 кВ | 10 | 0.09 | 5.3 | 120 | 5.3 | 0 | 5.3 | 5.21 | 5.21 | открыт | 34 | Яковлево 110/35/10 кВ | 10 | 0 | 0.09 | 5.3 | 120 | -5.21 | 0 | 5.3 | 5.21 | 5.21 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ном. Мощность НН, МВА | 10 | 0.09 | 5.3 | 120 | 5.3 | 0 | 5.3 | 5.21 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 10 | 0 | 0.09 | 5.3 | 120 | -5.21 | 0 | 5.3 | 5.21
35 | Черменино 35/10 кВ | 1.6 | 0.07 | 0.86 | 120 | 0.86 | 0 | 0.86 | 0.79 | 0.79 | открыт | 35 | Черменино 35/10 кВ | 1.6 | 0 | 0.07 | 0.86 | 120 | -0.79 | 0 | 0.86 | 0.79 | 0.79 | открыт
36 | Нежитино 35/10 кВ | 1 | 0.24 | 0.54 | 120 | 0.54 | 0 | 0.54 | 0.3 | 0.3 | открыт | 36 | Нежитино 35/10 кВ | 1 | 0.081 | 0.321 | 0.54 | 120 | -0.219 | 0 | 0.54 | 0.219 | 0.219 | открыт
37 | Николо-Макарово 35/10 кВ | 1.6 | 0.47 | 0.99 | 120 | 0.99 | 0 | 0.99 | 0.52 | 0.52 | открыт | 37 | Николо-Макарово 35/10 кВ | 1.6 | 0.113 | 0.583 | 0.99 | 120 | -0.407 | 0 | 0.99 | 0.407 | 0.407 | открыт
38 | Гусево 110/10 кВ | 2.5 | 0.29 | 1.63 | 120 | 1.63 | 0 | 1.63 | 1.34 | 1.34 | открыт | 38 | Гусево 110/10 кВ | 2.5 | 0.018 | 0.308 | 1.63 | 120 | -1.322 | 0 | 1.63 | 1.322 | 1.322 | открыт
39 | Медведица 35/10 кВ | 2.5 | 0.53 | 1.3 | 120 | 1.3 | 0 | 1.3 | 0.77 | 0.77 | открыт | 39 | Медведица 35/10 кВ | 2.5 | 0.006 | 0.536 | 1.3 | 120 | -0.764 | 0 | 1.3 | 0.764 | 0.764 | открыт
40 | Новинское 110/10 кВ | 2.5 | 0.04 | 1.23 | 120 | 1.23 | 0 | 1.23 | 1.19 | 1.19 | открыт | 40 | Новинское 110/10 кВ | 2.5 | 0.006 | 0.046 | 1.23 | 120 | -1.184 | 0 | 1.23 | 1.184 | 1.184 | открыт
41 | Филино 35/10 кВ | 1.6 | 0.4 | 0.96 | 120 | 0.96 | 0 | 0.96 | 0.56 | 0.56 | открыт | 41 | Филино 35/10 кВ | 1.6 | 0.188 | 0.588 | 0.96 | 120 | -0.372 | 0 | 0.96 | 0.372 | 0.372 | открыт
42 | Дьяконово 110/10 кВ | 2.5 | 0.28 | 1.13 | 120 | 1.13 | 0 | 1.13 | 0.85 | 0.85 | открыт | 42 | Дьяконово 110/10 кВ | 2.5 | 0.026 | 0.306 | 1.13 | 120 | -0.824 | 0 | 1.13 | 0.824 | 0.824 | открыт
43 | Октябрьская 110/10 кВ | 2.5 | 0.91 | 2.5 | 1 сутки | 2.5 | 0 | 2.5 | 1.59 | 1.59 | открыт | 43 | Октябрьская 110/10 кВ | 2.5 | 0.034 | 0.944 | 2.5 | 1 сутки | -1.556 | 0 | 2.5 | 1.556 | 1.556 | открыт
44 | Кужбал 35/10 кВ | 2.5 | 0.4 | 1.48 | 120 | 1.48 | 0 | 1.48 | 1.08 | 1.08 | открыт | 44 | Кужбал 35/10 кВ | 2.5 | 0.022 | 0.422 | 1.48 | 120 | -1.058 | 0 | 1.48 | 1.058 | 1.058 | открыт
45 | Николо-Полома 110/10 кВ | 2.5 | 1.04 | 1.13 | 120 | 1.13 | 0 | 1.13 | 0.09 | 0.09 | открыт | 45 | Николо-Полома 110/10 кВ | 2.5 | 0.068 | 1.108 | 1.13 | 120 | -0.022 | 0 | 1.13 | 0.022 | 0.022 | открыт
46 | Никола 110/35/10 кВ | 6.3 | 0.34 | 3.15 | 120 | 3.15 | 0 | 3.15 | 2.81 | 2.81 | открыт | 46 | Никола 110/35/10 кВ | 6.3 | 0 | 0.34 | 3.15 | 120 | -2.81 | 0 | 3.15 | 2.81 | 2.81 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 6.3 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ном. Мощность НН, МВА | 6.3 | 0.34 | 3.15 | 120 | 3.15 | 0 | 3.15 | 2.81 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 6.3 | 0 | 0.34 | 3.15 | 120 | -2.81 | 0 | 3.15 | 2.81
47 | Заветлужье 35/10 кВ | 1.6 | 0.11 | 0.67 | 120 | 0.67 | 0 | 0.67 | 0.56 | 0.56 | открыт | 47 | Заветлужье 35/10 кВ | 1.6 | 0 | 0.11 | 0.67 | 120 | -0.56 | 0 | 0.67 | 0.56 | 0.56 | открыт
48 | Талица 35/10 кВ | 1.6 | 0.26 | 1.6 | 1 сутки | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.34 | 1.34 | открыт | 48 | Талица 35/10 кВ | 1.6 | 0.036 | 0.296 | 1.6 | 1 сутки | -1.304 | 0 | 1.6 | 1.304 | 1.304 | открыт
49 | Хорошая 35/10 кВ | 2.5 | 0.06 | 1.95 | 120 | 1.95 | 0 | 1.95 | 1.89 | 1.89 | открыт | 49 | Хорошая 35/10 кВ | 2.5 | 0 | 0.06 | 1.95 | 120 | -1.89 | 0 | 1.95 | 1.89 | 1.89 | открыт
50 | Забегаево 35/10 кВ | 1.6 | 0.11 | 0.88 | 120 | 0.88 | 0 | 0.88 | 0.77 | 0.77 | открыт | 50 | Забегаево 35/10 кВ | 1.6 | 0 | 0.11 | 0.88 | 120 | -0.77 | 0 | 0.88 | 0.77 | 0.77 | открыт
51 | Ильинское 35/10 кВ | 1.6 | 0.04 | 0.9 | 120 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.86 | 0.86 | открыт | 51 | Ильинское 35/10 кВ | 1.6 | 0 | 0.04 | 0.9 | 120 | -0.86 | 0 | 0.9 | 0.86 | 0.86 | открыт
52 | Луптюг 35/10 кВ | 2.5 | 0.19 | 1.35 | 120 | 1.35 | 0 | 1.35 | 1.16 | 1.16 | открыт | 52 | Луптюг 35/10 кВ | 2.5 | 0 | 0.19 | 1.35 | 120 | -1.16 | 0 | 1.35 | 1.16 | 1.16 | открыт
53 | Соловецкое 35/10 кВ | 1.6 | 0.09 | 0.72 | 120 | 0.72 | 0 | 0.72 | 0.63 | 0.63 | открыт | 53 | Соловецкое 35/10 кВ | 1.6 | 0 | 0.09 | 0.72 | 120 | -0.63 | 0 | 0.72 | 0.63 | 0.63 | открыт
54 | Гудково 110/10 кВ | 2.5 | 0.06 | 1.38 | 120 | 1.38 | 0 | 1.38 | 1.32 | 1.32 | открыт | 54 | Гудково 110/10 кВ | 2.5 | 0.043 | 0.103 | 1.38 | 120 | -1.277 | 0 | 1.38 | 1.277 | 1.277 | открыт
55 | Шортюг 110/10 кВ | 6.3 | 0.52 | 3.47 | 120 | 3.47 | 0 | 3.47 | 2.95 | 2.95 | открыт | 55 | Шортюг 110/10 кВ | 6.3 | 0.049 | 0.569 | 3.47 | 120 | -2.901 | 0 | 3.47 | 2.901 | 2.901 | открыт
56 | Якшанга 110/10 кВ | 6.3 | 1.41 | 3.47 | 120 | 3.47 | 0 | 3.47 | 2.06 | 2.06 | открыт | 56 | Якшанга 110/10 кВ | 6.3 | 0.152 | 1.562 | 3.47 | 120 | -1.908 | 0 | 3.47 | 1.908 | 1.908 | открыт
57 | Катунино 35/10 кВ | 2.5 | 0.17 | 1.33 | 120 | 1.33 | 0 | 1.33 | 1.16 | 1.16 | открыт | 57 | Катунино 35/10 кВ | 2.5 | 0 | 0.17 | 1.33 | 120 | -1.16 | 0 | 1.33 | 1.16 | 1.16 | открыт
58 | Конёво 35/10 кВ | 1.6 | 0.33 | 0.88 | 120 | 0.88 | 0 | 0.88 | 0.55 | 0.55 | открыт | 58 | Конёво 35/10 кВ | 1.6 | 0.005 | 0.335 | 0.88 | 120 | -0.545 | 0 | 0.88 | 0.545 | 0.545 | открыт
59 | Шекшема 110/10 кВ | 6.3 | 0.58 | 2.5 | 1 сутки | 2.5 | 0 | 2.5 | 1.92 | 1.92 | открыт | 59 | Шекшема 110/10 кВ | 6.3 | 0.091 | 0.671 | 2.5 | 1 сутки | -1.829 | 0 | 2.5 | 1.829 | 1.829 | открыт
60 | Головино 35/10 кВ | 1 | 0.06 | 0.12 | 120 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0.06 | 0.06 | открыт | 60 | Головино 35/10 кВ | 1 | 0 | 0.06 | 0.12 | 120 | -0.06 | 0 | 0.12 | 0.06 | 0.06 | открыт
61 | Пищёвка 35/10 кВ | 1 | 0.19 | 0.45 | 120 | 0.45 | 0 | 0.45 | 0.26 | 0.26 | открыт | 61 | Пищёвка 35/10 кВ | 1 | 0.08 | 0.27 | 0.45 | 120 | -0.18 | 0 | 0.45 | 0.18 | 0.18 | открыт
Двух- и более трансформаторные ПС | [11 empty] | 1: Двух- и более трансформаторные ПС
62 | Василёво 110/35/10 кВ | 10+10 | 2.13 | 0.86 | 120 | 1.27 | 0 | 10.5 | 9.23 | 9.23 | открыт | 62 | Василёво 110/35/10 кВ | 10+10 | 3.499 | 5.629 | 0.86 | 120 | 4.769 | 0 | 10.5 | 5.731 | 5.731 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 0.59 | 0 | 120 | 0.59 | 0 | 10.5 | 9.91 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 0 | 0.59 | 0 | 120 | 0.59 | 0 | 10.5 | 9.91
| Ном. Мощность НН, МВА | 10+10 | 1.54 | 0.86 | 120 | 0.68 | 0 | 10.5 | 9.82 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 10+10 | 3.499 | 5.039 | 0.86 | 120 | 4.179 | 0 | 10.5 | 6.321
63 | Калинки 110/35/10/6 кВ | 10+10+1,6 | 6.12 | 1.15 | 120 | 4.97 | 0 | 12.18 | 7.21 | 6.32 | открыт | 63 | Калинки 110/35/10/6 кВ | 10+10+1,6 | 0.173 | 6.293 | 1.15 | 120 | 5.143 | 0 | 12.18 | 7.037 | 6.32 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+10+1,6 | 5.86 | 0 | 120 | 5.86 | 0 | 12.18 | 6.32 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10+10+1,6 | 0 | 5.86 | 0 | 120 | 5.86 | 0 | 12.18 | 6.32
| Ном. Мощность НН, МВА | 10+10+1,6 | 0.26 | 1.15 | 120 | -0.89 | 0 | 12.18 | 13.07 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 10+10+1,6 | 0.173 | 0.433 | 1.15 | 120 | -0.717 | 0 | 12.18 | 12.897
64 | Апраксино 35/10 кВ | 2,5+2,5 | 1.73 | 0.425 | 120 | 1.305 | 0 | 2.625 | 1.32 | 1.32 | открыт | 64 | Апраксино 35/10 кВ | 2,5+2,5 | 0.6 | 2.33 | 0.425 | 120 | 1.905 | 0 | 2.625 | 0.72 | 0.72 | открыт
65 | Борщино 35/10 кВ | 4+4 | 0.58 | 0.62 | 120 | -0.04 | 0 | 4.2 | 4.24 | 4.24 | открыт | 65 | Борщино 35/10 кВ | 4+4 | 0.657 | 1.237 | 0.62 | 120 | 0.617 | 0 | 4.2 | 3.583 | 3.583 | открыт
66 | Горьковская 35/10 кВ | 1,6+1,6 | 0.34 | 0.11 | 120 | 0.23 | 0 | 1.68 | 1.45 | 1.45 | открыт | 66 | Горьковская 35/10 кВ | 1,6+1,6 | 0.066 | 0.406 | 0.11 | 120 | 0.296 | 0 | 1.68 | 1.384 | 1.384 | открыт
67 | Ильинское 35/10 кВ | 2,5+2,5 | 2.33 | 0.55 | 120 | 1.78 | 0 | 2.625 | 0.845 | 0.845 | открыт | 67 | Ильинское 35/10 кВ | 2,5+2,5 | 0.596 | 2.926 | 0.55 | 120 | 2.376 | 0 | 2.625 | 0.249 | 0.249 | открыт
68 | Кузнецово 35/10 кВ | 2,5+2,5 | 1.18 | 0.4 | 120 | 0.78 | 0 | 2.625 | 1.845 | 1.845 | открыт | 68 | Кузнецово 35/10 кВ | 2,5+2,5 | 0.429 | 1.609 | 0.4 | 120 | 1.209 | 0 | 2.625 | 1.416 | 1.416 | открыт
69 | Кузьмищи 35/10 кВ | 1,6+1,6 | 0.74 | 0.29 | 120 | 0.45 | 0 | 1.68 | 1.23 | 1.23 | открыт | 69 | Кузьмищи 35/10 кВ | 1,6+1,6 | 0.1 | 0.84 | 0.29 | 120 | 0.55 | 0 | 1.68 | 1.13 | 1.13 | открыт
70 | Минское 35/10 кВ | 2,5+2,5 | 2.3 | 0.43 | 120 | 1.87 | 0 | 2.625 | 0.755 | 0.755 | открыт | 70 | Минское 35/10 кВ | 2,5+2,5 | 0.746 | 3.046 | 0.43 | 120 | 2.616 | 0 | 2.625 | 0.009 | 0.009 | открыт
71 | Мисково 35/6 кВ | 1,8+1,8 | 0.36 | 0.2 | 120 | 0.16 | 0 | 1.89 | 1.73 | 1.73 | открыт | 71 | Мисково 35/6 кВ | 1,8+1,8 | 0.07 | 0.43 | 0.2 | 120 | 0.23 | 0 | 1.89 | 1.66 | 1.66 | открыт
72 | Никольское 35/6 кВ | 4+4 | 2.5 | 0.92 | 120 | 1.58 | 0 | 4.2 | 2.62 | 2.62 | открыт | 72 | Никольское 35/6 кВ | 4+4 | 0.307 | 2.807 | 0.92 | 120 | 1.887 | 0 | 4.2 | 2.313 | 2.313 | открыт
73 | Саметь 35/6 кВ | 1,6+4 | 1.43 | 0 | 0 | 1.43 | 0 | 1.68 | 0.25 | 0.25 | открыт | 73 | Саметь 35/6 кВ | 1,6+4 | 0.178 | 1.608 | 0 | 0 | 1.608 | 0 | 1.68 | 0.072 | 0.072 | открыт
74 | Сухоногово 35/10 кВ | 3,2+4 | 2.71 | 0 | 0 | 2.71 | 0 | 3.36 | 0.65 | 0.65 | открыт | 74 | Сухоногово 35/10 кВ | 3,2+4 | 1.046 | 3.756 | 0 | 0 | 3.756 | 0 | 3.36 | -0.396 | -0.396 | закрыт
75 | Сущево 35/10 кВ | 4+4 | 3.68 | 0.76 | 120 | 2.92 | 0 | 4.2 | 1.28 | 1.28 | открыт | 75 | Сущево 35/10 кВ | 4+4 | 0.383 | 4.063 | 0.76 | 120 | 3.303 | 0 | 4.2 | 0.897 | 0.897 | открыт
76 | ЭМЗ 35/6 кВ | 1+1 | 0.82 | 0 | 0 | 0.82 | 0 | 1.05 | 0.23 | 0.23 | открыт | 76 | ЭМЗ 35/6 кВ | 1+1 | 0 | 0.82 | 0 | 0 | 0.82 | 0 | 1.05 | 0.23 | 0.23 | открыт
77 | Красное 110/35/10 кВ | 16+16 | 12.41 | 0 | 0 | 12.41 | 0 | 16.8 | 4.39 | 4.39 | открыт | 77 | Красное 110/35/10 кВ | 16+16 | 1.73 | 14.14 | 0 | 0 | 14.14 | 0 | 16.8 | 2.66 | 2.66 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 16+16 | 0.77 | 0 | 0 | 0.77 | 0 | 16.8 | 16.03 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 16+16 | 0 | 0.77 | 0 | 0 | 0.77 | 0 | 16.8 | 16.03
| Ном. Мощность НН, МВА | 16+16 | 11.64 | 0 | 0 | 11.64 | 0 | 16.8 | 5.16 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 16+16 | 1.73 | 13.37 | 0 | 0 | 13.37 | 0 | 16.8 | 3.43
78 | Исаево 35/10 кВ | 4+4 | 1.65 | 1.03 | 120 | 0.62 | 0 | 4.2 | 3.58 | 3.58 | открыт | 78 | Исаево 35/10 кВ | 4+4 | 2.572 | 4.222 | 1.03 | 120 | 3.192 | 0 | 4.2 | 1.008 | 1.008 | открыт
79 | Чапаево 35/10 кВ | 2,5+2,5 | 1.27 | 0.43 | 120 | 0.84 | 0 | 2.625 | 1.785 | 1.785 | открыт | 79 | Чапаево 35/10 кВ | 2,5+2,5 | 0.171 | 1.441 | 0.43 | 120 | 1.011 | 0 | 2.625 | 1.614 | 1.614 | открыт
80 | Чернево 35/10 кВ | 1,8+1,8 | 0.37 | 0.43 | 120 | -0.06 | 0 | 1.89 | 1.95 | 1.95 | открыт | 80 | Чернево 35/10 кВ | 1,8+1,8 | 0.027 | 0.397 | 0.43 | 120 | -0.033 | 0 | 1.89 | 1.923 | 1.923 | открыт
81 | Нерехта-1 110/35/6 кВ | 25+25 | 18.51 | 2.75 | 120 | 15.76 | 0 | 26.25 | 10.49 | 10.49 | открыт | 81 | Нерехта-1 110/35/6 кВ | 25+25 | 0.707 | 19.217 | 2.75 | 120 | 16.467 | 0 | 26.25 | 9.783 | 9.783 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 25+25 | 6.52 | 0 | 120 | 6.52 | 0 | 26.25 | 19.73 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 25+25 | 0 | 6.52 | 0 | 120 | 6.52 | 0 | 26.25 | 19.73
| Ном. Мощность НН, МВА | 25+25 | 11.99 | 2.75 | 120 | 9.24 | 0 | 26.25 | 17.01 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 25+25 | 0.707 | 12.697 | 2.75 | 120 | 9.947 | 0 | 26.25 | 16.303
| Нерехта-1 110/10 кВ | 16+16 | 5.79 | 2.2 | 120 | 3.59 | 0 | 16.8 | 13.21 |  |  |  | Нерехта-1 110/10 кВ | 16+16 | 0.043 | 5.833 | 2.2 | 120 | 3.633 | 0 | 16.8 | 13.167
82 | Нерехта-2 110/10/6 кВ | 5,6+10 | 1.15 | 1.55 | 120 | -0.4 | 0 | 5.88 | 6.28 | 6.28 | открыт | 82 | Нерехта-2 110/10/6 кВ | 10+10 | 5.891 | 7.041 | 1.55 | 120 | 5.491 | 0 | 10.5 | 5.009 | 5.009 | открыт
83 | Владычное 35/10 кВ | 1,6+1,6 | 0.7 | 0.41 | 120 | 0.29 | 0 | 1.68 | 1.39 | 1.39 | открыт | 83 | Владычное 35/10 кВ | 1,6+1,6 | 0.181 | 0.881 | 0.41 | 120 | 0.471 | 0 | 1.68 | 1.209 | 1.209 | открыт
84 | Татарское 35/10 кВ | 1,6+1,6 | 0.38 | 0.23 | 120 | 0.15 | 0 | 1.68 | 1.53 | 1.53 | открыт | 84 | Татарское 35/10 кВ | 1,6+1,6 | 0.002 | 0.382 | 0.23 | 120 | 0.152 | 0 | 1.68 | 1.528 | 1.528 | открыт
85 | Александрово 110/35/10 кВ | 6,3+6,3 | 4.01 | 0.76 | 120 | 3.25 | 0 | 6.615 | 3.365 | 3.365 | открыт | 85 | Александрово 110/35/10 кВ | 6,3+6,3 | 0.073 | 4.083 | 0.76 | 120 | 3.323 | 0 | 6.615 | 3.292 | 3.292 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+6,3 | 0.31 | 0 | 120 | 0.31 | 0 | 6.615 | 6.305 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+6,3 | 0 | 0.31 | 0 | 120 | 0.31 | 0 | 6.615 | 6.305
| Ном. Мощность НН, МВА | 6,3+6,3 | 3.7 | 0.76 | 120 | 2.94 | 0 | 6.615 | 3.675 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 6,3+6,3 | 0.073 | 3.773 | 0.76 | 120 | 3.013 | 0 | 6.615 | 3.602
86 | Красная Поляна 110/35/10 кВ | 10+10 | 3.91 | 1.28 | 120 | 2.63 | 0 | 10.5 | 7.87 | 7.87 | открыт | 86 | Красная Поляна 110/35/10 кВ | 10+10 | 1.314 | 5.224 | 1.28 | 120 | 3.944 | 0 | 10.5 | 6.556 | 6.556 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 0.72 | 0 | 120 | 0.72 | 0 | 10.5 | 9.78 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 0 | 0.72 | 0 | 120 | 0.72 | 0 | 10.5 | 9.78
| Ном. Мощность НН, МВА | 10+10 | 3.19 | 1.28 | 120 | 1.91 | 0 | 10.5 | 8.59 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 10+10 | 1.314 | 4.504 | 1.28 | 120 | 3.224 | 0 | 10.5 | 7.276
87 | Игодово 35/10 кВ | 1,6+1,6 | 0.37 | 0.25 | 120 | 0.12 | 0 | 1.68 | 1.56 | 1.56 | открыт | 87 | Игодово 35/10 кВ | 1,6+1,6 | 0.072 | 0.442 | 0.25 | 120 | 0.192 | 0 | 1.68 | 1.488 | 1.488 | открыт
88 | Клеванцово 35/10 кВ | 1,6+1,6 | 0.8 | 0.56 | 120 | 0.24 | 0 | 1.68 | 1.44 | 1.44 | открыт | 88 | Клеванцово 35/10 кВ | 1,6+1,6 | 0.037 | 0.837 | 0.56 | 120 | 0.277 | 0 | 1.68 | 1.403 | 1.403 | открыт
89 | Островское 35/10 кВ | 2,5+2,5 | 1.32 | 0.52 | 120 | 0.8 | 0 | 2.625 | 1.825 | 1.825 | открыт | 89 | Островское 35/10 кВ | 2,5+2,5 | 0.082 | 1.402 | 0.52 | 120 | 0.882 | 0 | 2.625 | 1.743 | 1.743 | открыт
90 | Судиславль 110/10 кВ | 10+10 | 8.14 | 1.8 | 120 | 6.34 | 0 | 10.5 | 4.16 | 4.16 | открыт | 90 | Судиславль 110/10 кВ | 10+10 | 1.168 | 9.308 | 1.8 | 120 | 7.508 | 0 | 10.5 | 2.992 | 2.992 | открыт
91 | Воронье 35/10 кВ | 1,8+1,8 | 0.49 | 0.4 | 120 | 0.09 | 0 | 1.89 | 1.8 | 1.8 | открыт | 91 | Воронье 35/10 кВ | 1,8+1,8 | 0.052 | 0.542 | 0.4 | 120 | 0.142 | 0 | 1.89 | 1.748 | 1.748 | открыт
92 | Сусанино 110/35/10 кВ | 10+10 | 3.93 | 1.89 | 120 | 2.04 | 0 | 10.5 | 8.46 | 8.46 | открыт | 92 | Сусанино 110/35/10 кВ | 10+10 | 0.414 | 4.344 | 1.89 | 120 | 2.454 | 0 | 10.5 | 8.046 | 8.046 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 0.38 | 0 | 120 | 0.38 | 0 | 10.5 | 10.12 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 0 | 0.38 | 0 | 120 | 0.38 | 0 | 10.5 | 10.12
| Ном. Мощность НН, МВА | 10+10 | 3.55 | 1.89 | 120 | 1.66 | 0 | 10.5 | 8.84 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 10+10 | 0.414 | 3.964 | 1.89 | 120 | 2.074 | 0 | 10.5 | 8.426
93 | Калининская 35/10 кВ | 2,5+2,5 | 0.22 | 0.07 | 120 | 0.15 | 0 | 2.625 | 2.475 | 2.475 | открыт | 93 | Калининская 35/10 кВ | 2,5+2,5 | 0.074 | 0.294 | 0.07 | 120 | 0.224 | 0 | 2.625 | 2.401 | 2.401 | открыт
94 | Аэропорт 110/35/6 кВ | 16+16 | 5.68 | 2.88 | 120 | 2.8 | 0 | 16.8 | 14 | 14 | открыт | 94 | Аэропорт 110/35/6 кВ | 16+16 | 6.859 | 12.539 | 2.88 | 120 | 9.659 | 0 | 16.8 | 7.141 | 7.141 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 16+16 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 16.8 | 16.8 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 16+16 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 16.8 | 16.8
| Ном. Мощность НН, МВА | 16+16 | 5.68 | 2.88 | 120 | 2.8 | 0 | 16.8 | 14 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 16+16 | 6.859 | 12.539 | 2.88 | 120 | 9.659 | 0 | 16.8 | 7.141
95 | Восточная-2 110/35/10 кВ | 25+25 | 23.04 | 0.02 | 120 | 23.02 | 0 | 26.25 | 3.23 | 3.23 | открыт | 95 | Восточная-2 110/35/10 кВ | 25+25 | 2.358 | 25.398 | 0.02 | 120 | 25.378 | 0 | 26.25 | 0.872 | 0.872 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 25+25 | 19.24 | 0 | 120 | 19.24 | 0 | 26.25 | 7.01 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 25+25 | 0 | 19.24 | 0 | 120 | 19.24 | 0 | 26.25 | 7.01
| Ном. Мощность НН, МВА | 25+25 | 3.8 | 0.02 | 120 | 3.78 | 0 | 26.25 | 22.47 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 25+25 | 2.358 | 6.158 | 0.02 | 120 | 6.138 | 0 | 26.25 | 20.112
96 | Кострома-3 110/35/6 кВ | 10+16 | 11.49 | 0 | 120 | 11.49 | 0 | 10.5 | -0.99 | -0.99 | закрыт | 96 | Кострома-3 110/35/6 кВ | 10+16 | 0.999 | 12.489 | 0 | 120 | 12.489 | 0 | 10.5 | -1.989 | -1.989 | закрыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+16 | 2.67 | 0 | 120 | 2.67 | 0 | 10.5 | 7.83 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10+16 | 0 | 2.67 | 0 | 120 | 2.67 | 0 | 10.5 | 7.83
| Ном. Мощность НН, МВА | 10+16 | 8.82 | 0 | 120 | 8.82 | 0 | 10.5 | 1.68 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 10+16 | 0.999 | 9.819 | 0 | 120 | 9.819 | 0 | 10.5 | 0.681
97 | Южная 110/35/10 кВ | 25+25 | 13.98 | 0 | 120 | 13.98 | 0 | 26.25 | 12.27 | 12.27 | открыт | 97 | Южная 110/35/10 кВ | 25+25 | 10.402 | 24.382 | 0 | 120 | 24.382 | 0 | 26.25 | 1.868 | 1.868 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 25+25 | 4.35 | 0 | 120 | 4.35 | 0 | 26.25 | 21.9 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 25+25 | 0 | 4.35 | 0 | 120 | 4.35 | 0 | 26.25 | 21.9
| Ном. Мощность НН, МВА | 25+25 | 9.63 | 0 | 120 | 9.63 | 0 | 26.25 | 16.62 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 25+25 | 10.402 | 20.032 | 0 | 120 | 20.032 | 0 | 26.25 | 6.218
98 | Давыдовская 110/10 кВ | 25+25 | 8.91 | 0.02 | 120 | 8.89 | 0 | 26.25 | 17.36 | 17.36 | открыт | 98 | Давыдовская 110/10 кВ | 25+25 | 1.544 | 10.454 | 0.02 | 120 | 10.434 | 0 | 26.25 | 15.816 | 15.816 | открыт | введен 09.2009 г.
99 | Кострома-1 110/6 кВ | 10+10 | 10.38 | 0 | 0 | 10.38 | 0 | 10.5 | 0.12 | 0.12 | открыт | 99 | Кострома-1 110/6 кВ | 10+10 | 0.596 | 10.976 | 0 | 0 | 10.976 | 0 | 10.5 | -0.476 | -0.476 | закрыт
100 | Северная 110/6 кВ | 20+25 | 19.24 | 0 | 0 | 19.24 | 0 | 21 | 1.76 | 1.76 | открыт | 100 | Северная 110/6 кВ | 20+25 | 1.81 | 21.05 | 0 | 0 | 21.05 | 0 | 21 | -0.05 | -0.05 | закрыт
101 | Строммашина 110/6 кВ | 40+40 | 13.83 | 0 | 0 | 13.83 | 0 | 42 | 28.17 | 28.17 | открыт | 101 | Строммашина 110/6 кВ | 40+40 | 2.732 | 16.562 | 0 | 0 | 16.562 | 0 | 42 | 25.438 | 25.438 | открыт
102 | Центральная 110/10/6 кВ | 25+25 | 16.44 | 0 | 0 | 16.44 | 0 | 26.25 | 9.81 | 9.81 | открыт | 102 | Центральная 110/10/6 кВ | 25+25 | 5.529 | 21.969 | 0 | 0 | 21.969 | 0 | 26.25 | 4.281 | 4.281 | открыт
103 | Байдарка 35/6 кВ | 6,3+6,3 | 1.99 | 1.2 | 120 | 0.79 | 0 | 6.615 | 5.825 | 5.825 | открыт | 103 | Байдарка 35/6 кВ | 6,3+6,3 | 0.33 | 2.32 | 1.2 | 120 | 1.12 | 0 | 6.615 | 5.495 | 5.495 | открыт
104 | Волжская 35/6 кВ | 4+4 | 1.29 | 0.76 | 120 | 0.53 | 0 | 4.2 | 3.67 | 3.67 | открыт | 104 | Волжская 35/6 кВ | 4+4 | 0.768 | 2.058 | 0.76 | 120 | 1.298 | 0 | 4.2 | 2.902 | 2.902 | открыт
105 | Восточная-1 35/6 кВ | 10+10+6,3 | 22.36 | 0 | 0 | 22.36 | 0 | 17.115 | -5.245 | -5.245 | закрыт | 105 | Восточная-1 110/6 кВ | 10+10+6,3 | 0.88 | 23.24 | 0 | 0 | 23.24 | 0 | 17.115 | -6.125 | -6.125 | закрыт
106 | Караваево 35/10 кВ | 6,3+6,3 | 3.46 | 0 | 0 | 3.46 | 0 | 6.615 | 3.155 | 3.155 | открыт | 106 | Караваево 35/10 кВ | 6,3+6,3 | 0.853 | 4.313 | 0 | 0 | 4.313 | 0 | 6.615 | 2.302 | 2.302 | открыт
107 | Коркино 35/10 кВ | 2,5+2,5 | 1.73 | 0.85 | 120 | 0.88 | 0 | 2.625 | 1.745 | 1.745 | открыт | 107 | Коркино 35/10 кВ | 2,5+2,5 | 0.773 | 2.503 | 0.85 | 120 | 1.653 | 0 | 2.625 | 0.972 | 0.972 | открыт
108 | КПД 110/35/10 кВ | 16+16 | 7.53 | 1.44 | 120 | 6.09 | 0 | 16.8 | 10.71 | 10.71 | открыт | 108 | КПД 110/35/10 кВ | 16+16 | 11.047 | 18.577 | 1.44 | 120 | 17.137 | 0 | 16.8 | -0.337 | -0.337 | закрыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 16+16 | 0.62 | 0 | 120 | 0.62 | 0 | 16.8 | 16.18 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 16+16 | 0 | 0.62 | 0 | 120 | 0.62 | 0 | 16.8 | 16.18
| Ном. Мощность НН, МВА | 16+16 | 6.91 | 1.44 | 120 | 5.47 | 0 | 16.8 | 11.33 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 16+16 | 11.047 | 17.957 | 1.44 | 120 | 16.517 | 0 | 16.8 | 0.283
109 | СУ ГРЭС 110/35/6 кВ | 10+16 | 6.48 | 0 | 0 | 6.48 | 0 | 10.5 | 4.02 | 4.02 | открыт | 109 | СУ ГРЭС 110/35/6 кВ | 10+16 | 1.272 | 7.752 | 0 | 0 | 7.752 | 0 | 10.5 | 2.748 | 2.748 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+16 | 0.62 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 10.5 | 9.88 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10+16 | 0 | 0.62 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 10.5 | 9.88
| Ном. Мощность НН, МВА | 10+16 | 5.86 | 0 | 0 | 5.86 | 0 | 10.5 | 4.64 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 10+16 | 1.272 | 7.132 | 0 | 0 | 7.132 | 0 | 10.5 | 3.368
110 | Сидоровское 35/6 кВ | 2,5+4 | 0.76 | 0.88 | 120 | -0.12 | 0 | 2.625 | 2.745 | 2.745 | открыт | 110 | Сидоровское 35/6 кВ | 2,5+4 | 0.251 | 1.011 | 0.88 | 120 | 0.131 | 0 | 2.625 | 2.494 | 2.494 | открыт
111 | Буй (р) 110/35/10 кВ | 4+10 | 1.87 | 0 | 120 | 1.87 | 0 | 4.2 | 2.33 | 2.33 | открыт | 111 | Буй (р) 110/35/10 кВ | 4+10 | 0.479 | 2.349 | 0 | 120 | 2.349 | 0 | 4.2 | 1.851 | 1.851 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 4+10 | 1.87 | 0 | 120 | 1.87 | 0 | 4.2 | 2.33 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 4+10 | 0 | 1.87 | 0 | 120 | 1.87 | 0 | 4.2 | 2.33
| Ном. Мощность НН, МВА | 4+10 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 4.2 | 4.2 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 4+10 | 0.479 | 0.479 | 0 | 120 | 0.479 | 0 | 4.2 | 3.721
112 | Буй (с/х) 110/10 кВ | 6,3+6,3 | 6.25 | 1.2 | 120 | 5.05 | 0 | 6.615 | 1.565 | 1.565 | открыт | 112 | Буй (с/х) 110/10 кВ | 6,3+6,3 | 0.702 | 6.952 | 1.2 | 120 | 5.752 | 0 | 6.615 | 0.863 | 0.863 | открыт
113 | Западная 110/10 кВ | 10+10 | 5.84 | 2.63 | 120 | 3.21 | 0 | 10.5 | 7.29 | 7.29 | открыт | 113 | Западная 110/10 кВ | 10+10 | 0.044 | 5.884 | 2.63 | 120 | 3.254 | 0 | 10.5 | 7.246 | 7.246 | открыт
114 | Дор 35/10 кВ | 1,6+1,6 | 0.46 | 0.06 | 120 | 0.4 | 0 | 1.68 | 1.28 | 1.28 | открыт | 114 | Дор 35/10 кВ | 1,6+1,6 | 0.006 | 0.466 | 0.06 | 120 | 0.406 | 0 | 1.68 | 1.274 | 1.274 | открыт
115 | Дьяконово 35/10 кВ | 1+1 | 0.23 | 0.26 | 120 | -0.03 | 0 | 1.05 | 1.08 | 1.08 | открыт | 115 | Дьяконово 35/10 кВ | 1+1 | 0.026 | 0.256 | 0.26 | 120 | -0.004 | 0 | 1.05 | 1.054 | 1.054 | открыт
116 | Ликурга 35/10 кВ | 1,8+1,6 | 0.2 | 0.12 | 120 | 0.08 | 0 | 1.68 | 1.6 | 1.6 | открыт | 116 | Ликурга 35/10 кВ | 1,8+1,6 | 0.006 | 0.206 | 0.12 | 120 | 0.086 | 0 | 1.68 | 1.594 | 1.594 | открыт
117 | Шушкодом 35/10 кВ | 1+1 | 0.29 | 0.06 | 120 | 0.23 | 0 | 1.05 | 0.82 | 0.82 | открыт | 117 | Шушкодом 35/10 кВ | 1+1 | 0.024 | 0.314 | 0.06 | 120 | 0.254 | 0 | 1.05 | 0.796 | 0.796 | открыт
118 | Новая 110/35/10 кВ | 6,3+6,3 | 2.93 | 0.64 | 120 | 2.29 | 0 | 6.615 | 4.325 | 4.325 | открыт | 118 | Новая 110/35/10 кВ | 6,3+6,3 | 0.157 | 3.087 | 0.64 | 120 | 2.447 | 0 | 6.615 | 4.168 | 4.168 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+6,3 | 1.83 | 0 | 120 | 1.83 | 0 | 6.615 | 4.785 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+6,3 | 0 | 1.83 | 0 | 120 | 1.83 | 0 | 6.615 | 4.785
| Ном. Мощность НН, МВА | 6,3+6,3 | 1.1 | 0.64 | 120 | 0.46 | 0 | 6.615 | 6.155 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 6,3+6,3 | 0.157 | 1.257 | 0.64 | 120 | 0.617 | 0 | 6.615 | 5.998
119 | Орехово 110/35/10 кВ | 6,3+6,3 | 1.36 | 0 | 120 | 1.36 | 0 | 6.615 | 5.255 | 5.255 | открыт | 119 | Орехово 110/35/10 кВ | 6,3+6,3 | 0.049 | 1.409 | 0 | 120 | 1.409 | 0 | 6.615 | 5.206 | 5.206 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+6,3 | 0.53 | 0 | 120 | 0.53 | 0 | 6.615 | 6.085 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+6,3 | 0 | 0.53 | 0 | 120 | 0.53 | 0 | 6.615 | 6.085
| Ном. Мощность НН, МВА | 6,3+6,3 | 0.83 | 0 | 120 | 0.83 | 0 | 6.615 | 5.785 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 6,3+6,3 | 0.049 | 0.879 | 0 | 120 | 0.879 | 0 | 6.615 | 5.736
120 | Лопарево 110/10 кВ | 2,5+2,5 | 0.61 | 0.55 | 120 | 0.06 | 0 | 2.625 | 2.565 | 2.565 | открыт | 120 | Лопарево 110/10 кВ | 2,5+2,5 | 0.026 | 0.636 | 0.55 | 120 | 0.086 | 0 | 2.625 | 2.539 | 2.539 | открыт
121 | ПТФ 35/10 кВ | 4+4 | 1.73 | 1.28 | 120 | 0.45 | 0 | 4.2 | 3.75 | 3.75 | открыт | 121 | ПТФ 35/10 кВ | 4+4 | 0.03 | 1.76 | 1.28 | 120 | 0.48 | 0 | 4.2 | 3.72 | 3.72 | открыт
122 | Кабаново 35/10 кВ | 2,5+2,5 | 0.33 | 0.22 | 120 | 0.11 | 0 | 2.625 | 2.515 | 2.515 | открыт | 122 | Кабаново 35/10 кВ | 2,5+2,5 | 0.022 | 0.352 | 0.22 | 120 | 0.132 | 0 | 2.625 | 2.493 | 2.493 | открыт
123 | Левково 35/10 кВ | 1,6+1,6 | 0.22 | 0.74 | 120 | -0.52 | 0 | 1.68 | 2.2 | 2.2 | открыт | 123 | Левково 35/10 кВ | 1,6+1,6 | 0.018 | 0.238 | 0.74 | 120 | -0.502 | 0 | 1.68 | 2.182 | 2.182 | открыт
124 | Пронино 35/10 кВ | 4+2,5 | 0.38 | 0.2 | 120 | 0.18 | 0 | 2.625 | 2.445 | 2.445 | открыт | 124 | Пронино 35/10 кВ | 4+2,5 | 0.03 | 0.41 | 0.2 | 120 | 0.21 | 0 | 2.625 | 2.415 | 2.415 | открыт
125 | Толтуново 35/10 кВ | 2,5+2,5 | 0.25 | 0.13 | 120 | 0.12 | 0 | 2.625 | 2.505 | 2.505 | открыт | 125 | Толтуново 35/10 кВ | 2,5+2,5 | 0.111 | 0.361 | 0.13 | 120 | 0.231 | 0 | 2.625 | 2.394 | 2.394 | открыт
126 | Солигалич 110/35/10 кВ | 10+10 | 5.73 | 1.7 | 120 | 4.03 | 0 | 10.5 | 6.47 | 6.47 | открыт | 126 | Солигалич 110/35/10 кВ | 10+10 | 0.298 | 6.028 | 1.7 | 120 | 4.328 | 0 | 10.5 | 6.172 | 6.172 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 1.15 | 0 | 120 | 1.15 | 0 | 10.5 | 9.35 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 0 | 1.15 | 0 | 120 | 1.15 | 0 | 10.5 | 9.35
| Ном. Мощность НН, МВА | 10+10 | 4.58 | 1.7 | 120 | 2.88 | 0 | 10.5 | 7.62 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 10+10 | 0.298 | 4.878 | 1.7 | 120 | 3.178 | 0 | 10.5 | 7.322
127 | Починок 35/10 кВ | 1,6+2,5 | 0.53 | 0.34 | 120 | 0.19 | 0 | 1.68 | 1.49 | 1.49 | открыт | 127 | Починок 35/10 кВ | 1,6+2,5 | 0.034 | 0.564 | 0.34 | 120 | 0.224 | 0 | 1.68 | 1.456 | 1.456 | открыт
128 | Чухлома 110/35/10 кВ | 6,3+6,3 | 3.97 | 2.06 | 120 | 1.91 | 0 | 6.615 | 4.705 | 4.705 | открыт | 128 | Чухлома 110/35/10 кВ | 6,3+6,3 | 0.428 | 4.398 | 2.06 | 120 | 2.338 | 0 | 6.615 | 4.277 | 4.277 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+6,3 | 1.12 | 0 | 120 | 1.12 | 0 | 6.615 | 5.495 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+6,3 | 0 | 1.12 | 0 | 120 | 1.12 | 0 | 6.615 | 5.495
| Ном. Мощность НН, МВА | 6,3+6,3 | 2.85 | 2.06 | 120 | 0.79 | 0 | 6.615 | 5.825 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 6,3+6,3 | 0.428 | 3.278 | 2.06 | 120 | 1.218 | 0 | 6.615 | 5.397
129 | Судай 35/10 кВ | 1,6+1,6 | 1.01 | 0.49 | 120 | 0.52 | 0 | 1.68 | 1.16 | 1.16 | открыт | 129 | Судай 35/10 кВ | 1,6+1,6 | 0.152 | 1.162 | 0.49 | 120 | 0.672 | 0 | 1.68 | 1.008 | 1.008 | открыт
130 | Антропово (р) 110/35/10 кВ | 6,3+16 | 6.48 | 0.38 | 120 | 6.1 | 0 | 6.615 | 0.515 | 0.515 | открыт | 130 | Антропово (р) 110/35/10 кВ | 6,3+16 | 0.09 | 6.57 | 0.38 | 120 | 6.19 | 0 | 6.615 | 0.425 | 0.425 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+16 | 4.59 | 0 | 120 | 4.59 | 0 | 6.615 | 2.025 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+16 | 0 | 4.59 | 0 | 120 | 4.59 | 0 | 6.615 | 2.025
| Ном. Мощность НН, МВА | 6,3+16 | 1.89 | 0.38 | 120 | 1.51 | 0 | 6.615 | 5.105 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 6,3+16 | 0.09 | 1.98 | 0.38 | 120 | 1.6 | 0 | 6.615 | 5.015
131 | Палкино 35/10 кВ | 2,5+4 | 0.7 | 0.45 | 120 | 0.25 | 0 | 2.625 | 2.375 | 2.375 | открыт | 131 | Палкино 35/10 кВ | 2,5+4 | 0.04 | 0.74 | 0.45 | 120 | 0.29 | 0 | 2.625 | 2.335 | 2.335 | открыт
132 | Словинка 35/10 кВ | 1,6+1,6 | 0.15 | 0.1 | 120 | 0.05 | 0 | 1.68 | 1.63 | 1.63 | открыт | 132 | Словинка 35/10 кВ | 1,6+1,6 | 0 | 0.15 | 0.1 | 120 | 0.05 | 0 | 1.68 | 1.63 | 1.63 | открыт
133 | Кадый 110/35/10 кВ | 10+10 | 3.87 | 0.69 | 120 | 3.18 | 0 | 10.5 | 7.32 | 7.32 | открыт | 133 | Кадый 110/35/10 кВ | 10+10 | 1.053 | 4.923 | 0.69 | 120 | 4.233 | 0 | 10.5 | 6.267 | 6.267 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 1.06 | 0 | 120 | 1.06 | 0 | 10.5 | 9.44 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 0 | 1.06 | 0 | 120 | 1.06 | 0 | 10.5 | 9.44
| Ном. Мощность НН, МВА | 10+10 | 2.81 | 0.69 | 120 | 2.12 | 0 | 10.5 | 8.38 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 10+10 | 1.053 | 3.863 | 0.69 | 120 | 3.173 | 0 | 10.5 | 7.327
134 | Екатеринкино 35/10 кВ | 1,6+1,6 | 0.09 | 0.1 | 120 | -0.01 | 0 | 1.68 | 1.69 | 1.69 | открыт | 134 | Екатеринкино 35/10 кВ | 1,6+1,6 | 0.019 | 0.109 | 0.1 | 120 | 0.009 | 0 | 1.68 | 1.671 | 1.671 | открыт
135 | Ильинское 110/35/10 кВ | 10+10 | 5.36 | 0.04 | 120 | 5.32 | 0 | 10.5 | 5.18 | 5.18 | открыт | 135 | Ильинское 110/35/10 кВ | 10+10 | 0 | 5.36 | 0.04 | 120 | 5.32 | 0 | 10.5 | 5.18 | 5.18 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 5.25 | 0 | 120 | 5.25 | 0 | 10.5 | 5.25 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 0 | 5.25 | 0 | 120 | 5.25 | 0 | 10.5 | 5.25
| Ном. Мощность НН, МВА | 10+10 | 0.11 | 0.04 | 120 | 0.07 | 0 | 10.5 | 10.43 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 10+10 | 0 | 0.11 | 0.04 | 120 | 0.07 | 0 | 10.5 | 10.43
136 | Кологрив 35/10 кВ | 4+4 | 2.12 | 1.42 | 120 | 0.7 | 0 | 4.2 | 3.5 | 3.5 | открыт | 136 | Кологрив 35/10 кВ | 4+4 | 0.254 | 2.374 | 1.42 | 120 | 0.954 | 0 | 4.2 | 3.246 | 3.246 | открыт
137 | Овсянниково 35/10 кВ | 1,6+1,6 | 0.4 | 0.08 | 120 | 0.32 | 0 | 1.68 | 1.36 | 1.36 | открыт | 137 | Овсянниково 35/10 кВ | 1,6+1,6 | 0.023 | 0.423 | 0.08 | 120 | 0.343 | 0 | 1.68 | 1.337 | 1.337 | открыт
138 | Макарьев-1 110/35/10 кВ | 10+10 | 7.54 | 0.8 | 120 | 6.74 | 0 | 10.5 | 3.76 | 3.76 | открыт | 138 | Макарьев-1 110/35/10 кВ | 10+10 | 0.276 | 7.816 | 0.8 | 120 | 7.016 | 0 | 10.5 | 3.484 | 3.484 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 5.36 | 0 | 120 | 5.36 | 0 | 10.5 | 5.14 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 0 | 5.36 | 0 | 120 | 5.36 | 0 | 10.5 | 5.14
| Ном. Мощность НН, МВА | 10+10 | 2.18 | 0.8 | 120 | 1.38 | 0 | 10.5 | 9.12 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 10+10 | 0.276 | 2.456 | 0.8 | 120 | 1.656 | 0 | 10.5 | 8.844
139 | Горчуха 35/10 кВ | 2,5+2,5 | 1.19 | 0 | 0 | 1.19 | 0 | 2.625 | 1.435 | 1.435 | открыт | 139 | Горчуха 35/10 кВ | 2,5+2,5 | 0.084 | 1.274 | 0 | 0 | 1.274 | 0 | 2.625 | 1.351 | 1.351 | открыт
140 | Макарьев-2 35/10 кВ | 4+4 | 3 | 1.58 | 120 | 1.42 | 0 | 4.2 | 2.78 | 2.78 | открыт | 140 | Макарьев-2 35/10 кВ | 4+4 | 0.025 | 3.025 | 1.58 | 120 | 1.445 | 0 | 4.2 | 2.755 | 2.755 | открыт
141 | Тимошино 35/10 кВ | 1+1 | 0.18 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 1.05 | 0.87 | 0.87 | открыт | 141 | Тимошино 35/10 кВ | 1+1 | 0.004 | 0.184 | 0 | 0 | 0.184 | 0 | 1.05 | 0.866 | 0.866 | открыт
142 | Унжа 35/10 кВ | 1+1,6 | 0.81 | 0.1 | 120 | 0.71 | 0 | 1.05 | 0.34 | 0.34 | открыт | 142 | Унжа 35/10 кВ | 1+1,6 | 0 | 0.81 | 0.1 | 120 | 0.71 | 0 | 1.05 | 0.34 | 0.34 | открыт
143 | Якимово 35/10 кВ | 1,6+2,5 | 0.39 | 0.32 | 120 | 0.07 | 0 | 1.68 | 1.61 | 1.61 | открыт | 143 | Якимово 35/10 кВ | 1,6+2,5 | 0.009 | 0.399 | 0.32 | 120 | 0.079 | 0 | 1.68 | 1.601 | 1.601 | открыт
144 | БХЗ 110/6/10 кВ | 25+25 | 2.58 | 0 | 0 | 2.58 | 0 | 26.25 | 23.67 | 23.67 | открыт | 144 | БХЗ 110/6/10 кВ | 25+25 | 0.07 | 2.65 | 0 | 0 | 2.65 | 0 | 26.25 | 23.6 | 23.6 | открыт
145 | Сосновка 35/10 кВ | 2,5+1,6 | 0.44 | 0.15 | 120 | 0.29 | 0 | 1.68 | 1.39 | 1.39 | открыт | 145 | Сосновка 35/10 кВ | 2,5+1,6 | 0.03 | 0.47 | 0.15 | 120 | 0.32 | 0 | 1.68 | 1.36 | 1.36 | открыт
146 | Георгиевское 35/10 кВ | 2,5+2,5 | 2.15 | 1.23 | 120 | 0.92 | 0 | 2.625 | 1.705 | 1.705 | открыт | 146 | Георгиевское 35/10 кВ | 2,5+2,5 | 0.058 | 2.208 | 1.23 | 120 | 0.978 | 0 | 2.625 | 1.647 | 1.647 | открыт
147 | Нея 110/35/27,5/10 кВ | 40+40+6,3 | 16.05 | 3.6 | 120 | 12.45 | 0 | 48.615 | 36.165 | 36.165 | открыт | 147 | Нея 110/35/27,5/10 кВ | 40+40+6,3 | 0.136 | 16.186 | 3.6 | 120 | 12.586 | 0 | 48.615 | 36.029 | 36.029 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 40+40+6,3 | 8.53 | 0 | 120 | 8.53 | 0 | 48.615 | 40.085 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 40+40+6,3 | 0 | 8.53 | 0 | 120 | 8.53 | 0 | 48.615 | 40.085
| Ном. Мощность НН, МВА | 40+40+6,3 | 7.52 | 3.6 | 120 | 3.92 | 0 | 48.615 | 44.695 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 40+40+6,3 | 0.136 | 7.656 | 3.6 | 120 | 4.056 | 0 | 48.615 | 44.559
148 | Вожерово 35/10 кВ | 1,6+1,6 | 0.15 | 0.12 | 120 | 0.03 | 0 | 1.68 | 1.65 | 1.65 | открыт | 148 | Вожерово 35/10 кВ | 1,6+1,6 | 0.017 | 0.167 | 0.12 | 120 | 0.047 | 0 | 1.68 | 1.633 | 1.633 | открыт
149 | Матвеево 35/10 кВ | 1,8+4 | 0.51 | 0.42 | 120 | 0.09 | 0 | 1.89 | 1.8 | 1.8 | открыт | 149 | Матвеево 35/10 кВ | 1,8+4 | 0.047 | 0.557 | 0.42 | 120 | 0.137 | 0 | 1.89 | 1.753 | 1.753 | открыт
150 | Парфеньево 35/10 кВ | 4+4 | 3.05 | 1.89 | 120 | 1.16 | 0 | 4.2 | 3.04 | 3.04 | открыт | 150 | Парфеньево 35/10 кВ | 4+4 | 0.285 | 3.335 | 1.89 | 120 | 1.445 | 0 | 4.2 | 2.755 | 2.755 | открыт
151 | Вохма 110/35/10 кВ | 6,3+16 | 5.63 | 0 | 0 | 5.63 | 0 | 6.615 | 0.985 | 0.985 | открыт | 151 | Вохма 110/35/10 кВ | 6,3+16 | 0.178 | 5.808 | 0 | 0 | 5.808 | 0 | 6.615 | 0.807 | 0.807 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+16 | 2.64 | 0 | 0 | 2.64 | 0 | 6.615 | 3.975 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+16 | 0 | 2.64 | 0 | 0 | 2.64 | 0 | 6.615 | 3.975
| Ном. Мощность НН, МВА | 6,3+16 | 2.99 | 0 | 0 | 2.99 | 0 | 6.615 | 3.625 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 6,3+16 | 0.178 | 3.168 | 0 | 0 | 3.168 | 0 | 6.615 | 3.447
152 | Лапшино 35/10 кВ | 2,5+2,5 | 0.36 | 0.05 | 120 | 0.31 | 0 | 2.625 | 2.315 | 2.315 | открыт | 152 | Лапшино 35/10 кВ | 2,5+2,5 | 0 | 0.36 | 0.05 | 120 | 0.31 | 0 | 2.625 | 2.315 | 2.315 | открыт
153 | Спасс 35/10 кВ | 1,6+2,5 | 0.35 | 0.35 | 120 | 0 | 0 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | открыт | 153 | Спасс 35/10 кВ | 1,6+2,5 | 0.035 | 0.385 | 0.35 | 120 | 0.035 | 0 | 1.68 | 1.645 | 1.645 | открыт
154 | Боговарово 35/10 кВ | 2,5+4 | 1.59 | 1 | 120 | 0.59 | 0 | 2.625 | 2.035 | 2.035 | открыт | 154 | Боговарово 35/10 кВ | 2,5+4 | 0.029 | 1.619 | 1 | 120 | 0.619 | 0 | 2.625 | 2.006 | 2.006 | открыт
155 | Павино 110/35/10 кВ | 10+6,3 | 2.56 | 0 | 0 | 2.56 | 0 | 6.615 | 4.055 | 4.055 | открыт | 155 | Павино 110/35/10 кВ | 10+6,3 | 0.152 | 2.712 | 0 | 0 | 2.712 | 0 | 6.615 | 3.903 | 3.903 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+6,3 | 0.44 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 6.615 | 6.175 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10+6,3 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 6.615 | 6.175
| Ном. Мощность НН, МВА | 10+6,3 | 2.12 | 0 | 0 | 2.12 | 0 | 6.615 | 4.495 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 10+6,3 | 0.152 | 2.272 | 0 | 0 | 2.272 | 0 | 6.615 | 4.343
156 | Леденгская 35/10 кВ | 1,6+4 | 0.16 | 0.07 | 120 | 0.09 | 0 | 1.68 | 1.59 | 1.59 | открыт | 156 | Леденгская 35/10 кВ | 1,6+4 | 0.015 | 0.175 | 0.07 | 120 | 0.105 | 0 | 1.68 | 1.575 | 1.575 | открыт
157 | Пыщуг 110/35/10 кВ | 6,3+6,3 | 2.42 | 0 | 0 | 2.42 | 0 | 6.615 | 4.195 | 4.195 | открыт | 157 | Пыщуг 110/35/10 кВ | 6,3+6,3 | 1.457 | 3.877 | 0 | 0 | 3.877 | 0 | 6.615 | 2.738 | 2.738 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+6,3 | 0.12 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 6.615 | 6.495 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+6,3 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 6.615 | 6.495
| Ном. Мощность НН, МВА | 6,3+6,3 | 2.3 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 6.615 | 4.315 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 6,3+6,3 | 1.457 | 3.757 | 0 | 0 | 3.757 | 0 | 6.615 | 2.858
158 | Рождественское 110/35/10 кВ | 10+4 | 1.77 | 0.75 | 120 | 1.02 | 0 | 4.2 | 3.18 | 3.18 | открыт | 158 | Рождественское 110/35/10 кВ | 10+4 | 0.098 | 1.868 | 0.75 | 120 | 1.118 | 0 | 4.2 | 3.082 | 3.082 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+4 | 0.69 | 0 | 120 | 0.69 | 0 | 4.2 | 3.51 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10+4 | 0 | 0.69 | 0 | 120 | 0.69 | 0 | 4.2 | 3.51
| Ном. Мощность НН, МВА | 10+4 | 1.08 | 0.75 | 120 | 0.33 | 0 | 4.2 | 3.87 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 10+4 | 0.098 | 1.178 | 0.75 | 120 | 0.428 | 0 | 4.2 | 3.772
159 | Одоевское 35/10 кВ | 1,6+1,6 | 0.37 | 0.27 | 120 | 0.1 | 0 | 1.68 | 1.58 | 1.58 | открыт | 159 | Одоевское 35/10 кВ | 1,6+1,6 | 0.16 | 0.53 | 0.27 | 120 | 0.26 | 0 | 1.68 | 1.42 | 1.42 | открыт
160 | Шарья (р) 110/35/6 кВ | 20+25 | 19.02 | 2 | 120 | 17.02 | 0 | 21 | 3.98 | 3.98 | открыт | 160 | Шарья (р) 110/35/6 кВ | 20+25 | 1.364 | 20.384 | 2 | 120 | 18.384 | 0 | 21 | 2.616 | 2.616 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 20+25 | 12.2 | 0 | 120 | 12.2 | 0 | 21 | 8.8 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 20+25 | 0 | 12.2 | 0 | 120 | 12.2 | 0 | 21 | 8.8
| Ном. Мощность НН, МВА | 20+25 | 6.82 | 2 | 120 | 4.82 | 0 | 21 | 16.18 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 20+25 | 1.364 | 8.184 | 2 | 120 | 6.184 | 0 | 21 | 14.816
161 | Промузел 110/6/6 кВ | 25+25 | 5.71 | 2.5 | 120 | 3.21 | 0 | 26.25 | 23.04 | 23.04 | открыт | 161 | Промузел 110/6/6 кВ | 25+25 | 0.354 | 6.064 | 2.5 | 120 | 3.564 | 0 | 26.25 | 22.686 | 22.686 | открыт
162 | Кривячка 35/10 кВ | 1,6+1 | 0.82 | 0.57 | 120 | 0.25 | 0 | 1.05 | 0.8 | 0.8 | открыт | 162 | Кривячка 35/10 кВ | 1,6+1 | 0.031 | 0.851 | 0.57 | 120 | 0.281 | 0 | 1.05 | 0.769 | 0.769 | открыт
163 | Николо-Шанга 35/10 кВ | 1,6+1,6 | 0.89 | 0 | 0 | 0.89 | 0 | 1.68 | 0.79 | 0.79 | открыт | 163 | Николо-Шанга 35/10 кВ | 1,6+1,6 | 0.719 | 1.609 | 0 | 0 | 1.609 | 0 | 1.68 | 0.071 | 0.071 | открыт
164 | Центральная 35/6 кВ | 10+10 | 8.96 | 3 | 120 | 5.96 | 0 | 10.5 | 4.54 | 4.54 | открыт | 164 | Центральная 35/6 кВ | 10+10 | 2.453 | 11.413 | 3 | 120 | 8.413 | 0 | 10.5 | 2.087 | 2.087 | открыт
| Итого по Костромаэнерго | 1705 | 425.97 | [8 empty] | 2: Итого по Костромаэнерго; 3: 1705; 5: 513.794
| дефицит | [8 empty] | -6.235 |  | 2: дефицит; Мин. 12: -9.517
| профицит | [8 empty] | 499.675 |  | 2: профицит; Мин. 12: 419.969

## Свод.тек. дефицит ноябрь 2011
Перечень закрытых центров питания филиала ОАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго" по максимальным нагрузкам 2010 года (текущий дефицит мощности).
№ п/п | Наименование объекта центра питания, класс напряжения |  | Текущий дефицит , МВА
Костромаэнерго
1 | Кострома-3 110/35/6 кВ | 10+16 | -0.99
2 | Восточная-1 35/6 кВ | 10+10+6,3 | -5.245
Итого текущий дефицит (2011) |  |  | -6.235

## Свод. ож. дефицит ноябрь 2011
Перечень закрытых центров питания филиала ОАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго" по ожидаемым нагрузкам с учетом подключения новых мощностей по технологическому присоединению и др.развития э/сетевого комплекса (ожидаемый дефицит мощности).
№ п/п | Наименование объекта центра питания, класс напряжения |  | Ожидаемый дефицит , МВА
Костромаэнерго
1 | Прискоково 35/10кВ | 2.5 | -0.144
2 | Сухоногово 35/10 кВ | 3,2+4 | -0.396
3 | Кострома-3 110/35/6 кВ | 10+16 | -1.989
4 | Кострома-1 110/6 кВ | 10+10 | -0.476
5 | Северная 110/6 кВ | 20+25 | -0.05
6 | Восточная-1 110/6 кВ | 10+10+6,3 | -6.125
7 | КПД 110/35/10 кВ | 16+16 | -0.337
Итого ожидаемый дефицит (ноябрь 2011) |  |  | -9.517