## Курск
Пропускная способность центров питания филиала ОАО "МРСК Центра" - "Курскэнерго" по итогам зимнего замера максимума нагрузки 2011г. | [11 empty] | Пропускная способность центров питания филиала ОАО "МРСК Центра" - "Курскэнерго" по итогам зимнего замера максимума нагрузки 2011г.
[9 empty] | таблица 1 | [12 empty] | таблица 2
№п/п | Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Текущий дефицит | [8 empty] | Примечание | №п/п | Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Ожидаемый дефицит/профицит | [9 empty] | Примечание | cosφ
|  | Установленная мощность трансформаторов Sуст. с указанием их количества, шт/ МВА | Суммарная полная мощность ЦП по результатам замеров максимума нагрузки Sмах , МВА | Полная мощность, перераспределяемая в соответствии с ПТЭ, МВА за время |  | Полная мощность с учётом перераспределения, МВА | Ограничивающие факторы, МВА | Допустимая нагрузка расчётная в режиме n-1, МВА | Дефицит /профицит ЦП, МВА |  |  |  |  | Установленная мощность трансформаторов Sуст. с указанием их количества, шт/ МВА | Дополнительная мощность по выданным ТУ, МВА | Ожидаемая нагрузка на ЦП | Полная мощность, перераспределяемая в соответствии с ПТЭ, МВА за время |  | Полная мощность с учётом перераспределения, МВА | Ограничивающие факторы, МВА | Допустимая нагрузка расчётная в режиме n-1, МВА | Дефицит /профицит ЦП, МВА
|  |  |  | МВА | Мин. | [11 empty] | МВА | Мин.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | ПС 110/35/10 Артюховка | 6.3 | 2.32 | 6.3 | 1 сутки | 6.3 | 0 | 6.3 | 3.98 | 0.53 | открыт | 1 | ПС 110/35/10 Артюховка | 6.3 | 0.033437 | 2.3534 | 6.3 | 1 сутки | 6.3 | 0 | 6.3 | 3.9466 | 0.51235 | открыт | 0.95
| Ном. Мощность СН, МВА | 6.3 | 1.77 | 2.3 | 1 сутки | 2.3 | 0 | 2.3 | 0.53 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 6.3 | 0.017647 | 1.7876 | 2.3 | 1 сутки | 2.3 | 0 | 2.3 | 0.51235
| Ном. Мощность НН, МВА | 6.3 | 0.55 | 4 | 1 сутки | 4 | 0 | 4 | 3.45 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 6.3 | 0.015789 | 0.56579 | 4 | 1 сутки | 4 | 0 | 4 | 3.4342
2 | ПС 110/10 Бекетово | 6.3 | 0.44 | 2.15 | 1 сутки | 2.15 | 0 | 2.15 | 1.71 | 1.71 | открыт | 2 | ПС 110/10 Бекетово | 6.3 | 2.9548 | 3.3948 | 2.15 | 120 | 2.15 | 0 | 2.15 | -1.2448 | -1.2448 | закрыт | 0.84
3 | ПС 110/35/10 Беседино | 6.3 | 2.85 | 6.8 | 1 сутки | 6.8 | 0 | 6.8 | 3.95 | 1.04 | открыт | 3 | ПС 110/35/10 Беседино | 6.3 | 0.48824 | 3.3382 | 6.8 | 1 сутки | 6.8 | 0 | 6.8 | 3.4618 | 0.62 | открыт | 0.85
| Ном. Мощность СН, МВА | 6.3 | 0.59 | 3.5 | 1 сутки | 3.5 | 0 | 3.5 | 2.91 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 6.3 | 0.068235 | 0.65824 | 3.5 | 1 сутки | 3.5 | 0 | 3.5 | 2.8418
| Ном. Мощность НН, МВА | 6.3 | 2.26 | 3.3 | 1 сутки | 3.3 | 0 | 3.3 | 1.04 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 6.3 | 0.42 | 2.68 | 3.3 | 1 сутки | 3.3 | 0 | 3.3 | 0.62
4 | ПС 110/10 Восход | 10 | 0.8 | 2.5 | 1 сутки | 2.5 | 0 | 2.5 | 1.7 | 1.7 | открыт | 4 | ПС 110/10 Восход | 10 | 0.16905 | 0.96905 | 2.5 | 1 сутки | 2.5 | 0 | 2.5 | 1.531 | 1.531 | открыт | 0.84
5 | ПС 110/35/10 Журятино | 6.3 | 0.8 | 6 | 1 сутки | 6 | 0 | 6 | 5.2 | 1.5 | открыт | 5 | ПС 110/35/10 Журятино | 6.3 | 0.019277 | 0.81928 | 6 | 1 сутки | 6 | 0 | 6 | 5.1807 | 1.4807 | открыт | 0.83
| Ном. Мощность СН, МВА | 6.3 | 0 | 3.7 | 1 сутки | 3.7 | 0 | 3.7 | 3.7 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 6.3 | 0 | 0 | 3.7 | 1 сутки | 3.7 | 0 | 3.7 | 3.7
| Ном. Мощность НН, МВА | 6.3 | 0.8 | 2.3 | 1 сутки | 2.3 | 0 | 2.3 | 1.5 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 6.3 | 0.019277 | 0.81928 | 2.3 | 1 сутки | 2.3 | 0 | 2.3 | 1.4807
6 | ПС 110/10 Забелье | 2.5 | 0.31 | 2.15 | 1 сутки | 2.15 | 0 | 2.15 | 1.84 | 1.84 | открыт | 6 | ПС 110/10 Забелье | 2.5 | 0.01039 | 0.32039 | 2.15 | 1 сутки | 2.15 | 0 | 2.15 | 1.8296 | 1.8296 | открыт | 0.77
7 | ПС 110/10 Ивница | 6.3 | 0.4 | 0.67 | 1 сутки | 0.67 | 0 | 0.67 | 0.27 | 0.27 | открыт | 7 | ПС 110/10 Ивница | 6.3 | 0 | 0.4 | 0.67 | 1 сутки | 0.67 | 0 | 0.67 | 0.27 | 0.27 | открыт | 0.85
8 | ПС 110/35/10 Лачиново | 10 | 0.98 | 5.13 | 1 сутки | 5.13 | 0 | 5.13 | 4.15 | 0.93 | открыт | 8 | ПС 110/35/10 Лачиново | 10 | 0.029059 | 1.0091 | 5.13 | 1 сутки | 5.13 | 0 | 5.13 | 4.1209 | 0.91353 | открыт | 0.85
| Ном. Мощность СН, МВА | 10 | 0.38 | 3.6 | 1 сутки | 3.6 | 0 | 3.6 | 3.22 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10 | 0.012588 | 0.39259 | 3.6 | 1 сутки | 3.6 | 0 | 3.6 | 3.2074
| Ном. Мощность НН, МВА | 10 | 0.6 | 1.53 | 1 сутки | 1.53 | 0 | 1.53 | 0.93 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 10 | 0.016471 | 0.61647 | 1.53 | 1 сутки | 1.53 | 0 | 1.53 | 0.91353
9 | ПС 110/10 Малая Локня | 10 | 1.2 | 1.4 | 1 сутки | 1.4 | 0 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | открыт | 9 | ПС 110/10 Малая Локня | 10 | 0.021429 | 1.2214 | 1.4 | 1 сутки | 1.4 | 0 | 1.4 | 0.17857 | 0.17857 | открыт | 0.84
10 | ПС 110/10 Марица | 2.5 | 1.6 | 1.92 | 1 сутки | 1.92 | 0 | 1.92 | 0.32 | 0.32 | открыт | 10 | ПС 110/35/10 Марица | 6.3 | 0.0020408 | 1.602 | 1.92 | 1 сутки | 1.92 | 0 | 1.92 | 0.31796 | 0.31796 | открыт | 0.98
11 | ПС 110/10 Семеновская | 2.5 | 0.3 | 1.4 | 1 сутки | 1.4 | 0 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | открыт | 11 | ПС 110/10 Семеновская | 2.5 | 0.011765 | 0.31176 | 1.4 | 1 сутки | 1.4 | 0 | 1.4 | 1.0882 | 1.0882 | открыт | 0.85
12 | ПС 110/35/10 Троицкая | 10 | 2.65 | 7.5 | 1 сутки | 7.5 | 0 | 7.5 | 4.85 | 0.7 | открыт | 12 | ПС 110/35/10 Троицкая | 10 | 0.79412 | 3.4441 | 7.5 | 1 сутки | 7.5 | 0 | 7.5 | 4.0559 | 0.66941 | открыт | 0.85
| Ном. Мощность СН, МВА | 10 | 2.25 | 6.4 | 1 сутки | 6.4 | 0 | 6.4 | 4.15 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10 | 0.76353 | 3.0135 | 6.4 | 1 сутки | 6.4 | 0 | 6.4 | 3.3865
| Ном. Мощность НН, МВА | 10 | 0.4 | 1.1 | 1 сутки | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.7 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 10 | 0.030588 | 0.43059 | 1.1 | 1 сутки | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.66941
13 | ПС 35/10 Автодор | 2.5 | 0.34 | 0.8 | 1 сутки | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.46 | 0.46 | открыт | 13 | ПС 35/10 Автодор | 2.5 | 0.017647 | 0.35765 | 0.8 | 1 сутки | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.44235 | 0.44235 | открыт | 0.85
14 | ПС 35/10 Агроном | 1.8 | 0.5 | 0.95 | 1 сутки | 0.95 | 0 | 0.95 | 0.45 | 0.45 | открыт | 14 | ПС 35/10 Агроном | 1.8 | 0.21505 | 0.71505 | 0.95 | 1 сутки | 0.95 | 0 | 0.95 | 0.23495 | 0.23495 | открыт | 0.93
15 | ПС 35/10 Акимовка | 2.5 | 0.3 | 0.68 | 1 сутки | 0.68 | 0 | 0.68 | 0.38 | 0.38 | открыт | 15 | ПС 35/10 Акимовка | 2.5 | 0.0068966 | 0.3069 | 0.68 | 1 сутки | 0.68 | 0 | 0.68 | 0.3731 | 0.3731 | открыт | 0.87
16 | ПС 35/10 Алексеевка | 2.5 | 0.2 | 1.43 | 1 сутки | 1.43 | 0 | 1.43 | 1.23 | 1.23 | открыт | 16 | ПС 35/10 Алексеевка | 2.5 | 0.034884 | 0.23488 | 1.43 | 1 сутки | 1.43 | 0 | 1.43 | 1.1951 | 1.1951 | открыт | 0.86
17 | ПС 35/10 Афанасьевка (ЗЭС) | 4 | 0.61 | 1.34 | 1 сутки | 1.34 | 0 | 1.34 | 0.73 | 0.73 | открыт | 17 | ПС 35/10 Афанасьевка (ЗЭС) | 4 | 0.031915 | 0.64191 | 1.34 | 1 сутки | 1.34 | 0 | 1.34 | 0.69809 | 0.69809 | открыт | 0.94
18 | ПС 35/10 Б. Гнеушево | 2.5 | 0.74 | 0.96 | 1 сутки | 0.96 | 0 | 0.96 | 0.22 | 0.22 | открыт | 18 | ПС 35/10 Б. Гнеушево | 2.5 | 0 | 0.74 | 0.96 | 1 сутки | 0.96 | 0 | 0.96 | 0.22 | 0.22 | открыт | 0.88
19 | ПС 35/10 Б.Солдатское 1 | 3.2 | 0.2 | 2.83 | 1 сутки | 2.83 | 0 | 2.83 | 2.63 | 2.63 | открыт | 19 | ПС 35/10 Б.Солдатское 1 | 3.2 | 0.55529 | 0.75529 | 2.83 | 1 сутки | 2.83 | 0 | 2.83 | 2.0747 | 2.0747 | открыт | 0.85
20 | ПС 35/10 Банищи | 1.6 | 0.43 | 0.64 | 1 сутки | 0.64 | 0 | 0.64 | 0.21 | 0.21 | открыт | 20 | ПС 35/10 Банищи | 1.6 | 0.069149 | 0.49915 | 0.64 | 1 сутки | 0.64 | 0 | 0.64 | 0.14085 | 0.14085 | открыт | 0.94
21 | ПС 35/10 Бараново | 4 | 0.15 | 1.43 | 1 сутки | 1.43 | 0 | 1.43 | 1.28 | 1.28 | открыт | 21 | ПС 35/10 Бараново | 4 | 0.69241 | 0.84241 | 1.43 | 1 сутки | 1.43 | 0 | 1.43 | 0.58759 | 0.58759 | открыт | 0.79
22 | ПС 35/10 Белгородка | 2.5 | 0.27 | 2.15 | 1 сутки | 2.15 | 0 | 2.15 | 1.88 | 1.88 | открыт | 22 | ПС 35/10 Белгородка | 2.5 | 0.065217 | 0.33522 | 2.15 | 1 сутки | 2.15 | 0 | 2.15 | 1.8148 | 1.8148 | открыт | 0.69
23 | ПС 35/10 Белица | 4 | 0.55 | 1.76 | 1 сутки | 1.76 | 0 | 1.76 | 1.21 | 1.21 | открыт | 23 | ПС 35/10 Белица | 4 | 0.094681 | 0.64468 | 1.76 | 1 сутки | 1.76 | 0 | 1.76 | 1.1153 | 1.1153 | открыт | 0.94
24 | ПС 35/10 Бирюковка | 1.6 | 0.4 | 0.76 | 1 сутки | 0.76 | 0 | 0.76 | 0.36 | 0.36 | открыт | 24 | ПС 35/10 Бирюковка | 1.6 | 0.017647 | 0.41765 | 0.76 | 1 сутки | 0.76 | 0 | 0.76 | 0.34235 | 0.34235 | открыт | 0.85
25 | ПС 35/10 Бобровка | 1.6 | 0.22 | 0.67 | 1 сутки | 0.67 | 0 | 0.67 | 0.45 | 0.45 | открыт | 25 | ПС 35/10 Бобровка | 1.6 | 0.016471 | 0.23647 | 0.67 | 1 сутки | 0.67 | 0 | 0.67 | 0.43353 | 0.43353 | открыт | 0.85
26 | ПС 35/10 Боброво | 2.5 | 0.49 | 0.76 | 1 сутки | 0.76 | 0 | 0.76 | 0.27 | 0.27 | открыт | 26 | ПС 35/10 Боброво | 2.5 | 0.02809 | 0.51809 | 0.76 | 1 сутки | 0.76 | 0 | 0.76 | 0.24191 | 0.24191 | открыт | 0.89
27 | ПС 35/10 Будки | 1 | 0.24 | 0.74 | 1 сутки | 0.74 | 0 | 0.74 | 0.5 | 0.5 | открыт | 27 | ПС 35/10 Будки | 1 |  | 0.24 | 0.74 | 1 сутки | 0.74 | 0 | 0.74 | 0.5 | 0.5 | открыт | 0.89
28 | ПС 35/10 Букреевка (ЦЭС) | 1.8 | 0.52 | 1.6 | 50 | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.08 | 1.08 | открыт | 28 | ПС 35/10 Букреевка (ЦЭС) | 1.8 | 0.024706 | 0.54471 | 1.6 | 50 | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.0553 | 1.0553 | открыт | 0.85
29 | ПС 35/10 Букреевка (ЗЭС) | 1.6 | 0.37 | 1 | 1 сутки | 1 | 0 | 1 | 0.63 | 0.63 | открыт | 29 | ПС 35/10 Букреевка (ЗЭС) | 1.6 | 0.014737 | 0.38474 | 1 | 1 сутки | 1 | 0 | 1 | 0.61526 | 0.61526 | открыт | 0.95
30 | ПС 35/10 Бурцевка | 1.6 | 0.28 | 1.43 | 1 сутки | 1.43 | 0 | 1.43 | 1.15 | 1.15 | открыт | 30 | ПС 35/10 Бурцевка | 1.6 | 0 | 0.28 | 1.43 | 1 сутки | 1.43 | 0 | 1.43 | 1.15 | 1.15 | открыт | 0.8
31 | ПС 35/10 Быково | 4 | 0.51 | 1.43 | 1 сутки | 1.43 | 0 | 1.43 | 0.92 | 0.92 | открыт | 31 | ПС 35/10 Быково | 4 | 4.4835 | 4.9935 | 1.43 | 1 сутки | 1.43 | 0 | 1.43 | -3.5635 | -3.5635 | закрыт | 0.82
32 | ПС 35/10 В. Щигор | 2.5 | 0.13 | 2.15 | 1 сутки | 2.15 | 0 | 2.15 | 2.02 | 2.02 | открыт | 32 | ПС 35/10 В. Щигор | 2.5 | 0.035294 | 0.16529 | 2.15 | 1 сутки | 2.15 | 0 | 2.15 | 1.9847 | 1.9847 | открыт | 0.85
33 | ПС 35/10 Ванино | 2.5 | 0.38 | 0.8 | 1 сутки | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.42 | 0.42 | открыт | 33 | ПС 35/10 Ванино | 2.5 | 0.021176 | 0.40118 | 0.8 | 1 сутки | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.39882 | 0.39882 | открыт | 0.85
34 | ПС 35/10 Васильевка | 2.5 | 0.5 | 1.05 | 1 сутки | 1.05 | 0 | 1.05 | 0.55 | 0.55 | открыт | 34 | ПС 35/10 Васильевка | 2.5 | 1.109 | 1.609 | 1.05 | 1 сутки | 1.05 | 0 | 1.05 | -0.559 | -0.559 | закрыт | 0.95
35 | ПС 35/10 Водохранилище | 4 | 1.35 | 2.72 | 1 сутки | 2.72 | 0 | 2.72 | 1.37 | 1.37 | открыт | 35 | ПС 35/10 Водохранилище | 4 | 5.6682 | 7.0182 | 2.72 | 1 сутки | 2.72 | 0 | 2.72 | -4.2982 | -4.2982 | закрыт | 0.85
36 | ПС 35/10 Волоконск | 2.5 | 0.3 | 1.1 | 1 сутки | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | открыт | 36 | ПС 35/10 Волоконск | 2.5 |  | 0.3 | 1.1 | 1 сутки | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | открыт | 0.93
37 | ПС 35/10 Воробьевка | 2.5 | 0.16 | 0.9 | 1 сутки | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.74 | 0.74 | открыт | 37 | ПС 35/10 Воробьевка | 2.5 | 0.0023529 | 0.16235 | 0.9 | 1 сутки | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.73765 | 0.73765 | открыт | 0.85
38 | ПС 35/10 Воронок | 4 | 0.68 | 2.1 | 1 сутки | 2.1 | 0 | 2.1 | 1.42 | 1.42 | открыт | 38 | ПС 35/10 Воронок | 4 | 0.5033 | 1.1833 | 2.1 | 1 сутки | 2.1 | 0 | 2.1 | 0.9167 | 0.9167 | открыт | 0.91
39 | ПС 35/10 Вязовое | 2.5 | 0.27 | 2.15 | 1 сутки | 2.15 | 0 | 2.15 | 1.88 | 1.88 | открыт | 39 | ПС 35/10 Вязовое | 2.5 | 0.017647 | 0.28765 | 2.15 | 1 сутки | 2.15 | 0 | 2.15 | 1.8624 | 1.8624 | открыт | 0.85
40 | ПС 35/10 Гахово | 2.5 | 0.22 | 1.8 | 1 сутки | 1.8 | 0 | 1.8 | 1.58 | 1.58 | открыт | 40 | ПС 35/10 Гахово | 2.5 | 0.0082353 | 0.22824 | 1.8 | 1 сутки | 1.8 | 0 | 1.8 | 1.5718 | 1.5718 | открыт | 0.85
41 | ПС 35/10 Генеральшино | 2.5 | 0.13 | 1.5 | 1 сутки | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.37 | 1.37 | открыт | 41 | ПС 35/10 Генеральшино | 2.5 | 0.16235 | 0.29235 | 1.5 | 1 сутки | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.2076 | 1.2076 | открыт | 0.85
42 | ПС 35/10 Глазово | 2.5 | 0.9 | 1.5 | 1 сутки | 1.5 | 0 | 1.5 | 0.6 | 0.6 | открыт | 42 | ПС 35/10 Глазово | 2.5 | 0 | 0.9 | 1.5 | 1 сутки | 1.5 | 0 | 1.5 | 0.6 | 0.6 | открыт | 0.95
43 | ПС 35/10 Глебово | 2.5 | 0.09 | 1.4 | 1 сутки | 1.4 | 0 | 1.4 | 1.31 | 1.31 | открыт | 43 | ПС 35/10 Глебово | 2.5 | 0.058824 | 0.14882 | 1.4 | 1 сутки | 1.4 | 0 | 1.4 | 1.2512 | 1.2512 | открыт | 0.85
44 | ПС 35/10 Гордеевка | 1.6 | 0.18 | 0.7 | 1 сутки | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.52 | 0.52 | открыт | 44 | ПС 35/10 Гордеевка | 1.6 | 0.014286 | 0.19429 | 0.7 | 1 сутки | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.50571 | 0.50571 | открыт | 0.98
45 | ПС 35/10 Городенск | 1.6 | 0.61 | 0.76 | 1 сутки | 0.76 | 0 | 0.76 | 0.15 | 0.15 | открыт | 45 | ПС 35/10 Городенск | 1.6 | 0.016667 | 0.62667 | 0.76 | 1 сутки | 0.76 | 0 | 0.76 | 0.13333 | 0.13333 | открыт | 0.9
46 | ПС 35/10 Горяйново | 2.5 | 0.5 | 1.1 | 1 сутки | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | открыт | 46 | ПС 35/10 Горяйново | 2.5 | 0.034118 | 0.53412 | 1.1 | 1 сутки | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.56588 | 0.56588 | открыт | 0.85
47 | ПС 35/10 12-й Госконезавод | 2.5 | 0.33 | 1.43 | 1 сутки | 1.43 | 0 | 1.43 | 1.1 | 1.1 | открыт | 47 | ПС 35/10 12-й Госконезавод | 2.5 | 0.012588 | 0.34259 | 1.43 | 1 сутки | 1.43 | 0 | 1.43 | 1.0874 | 1.0874 | открыт | 0.85
48 | ПС 35/10 Грайворонка | 2.5 | 0.22 | 1.43 | 1 сутки | 1.43 | 0 | 1.43 | 1.21 | 1.21 | открыт | 48 | ПС 35/10 Грайворонка | 2.5 | 0.046667 | 0.26667 | 1.43 | 1 сутки | 1.43 | 0 | 1.43 | 1.1633 | 1.1633 | открыт | 0.75
49 | ПС 35/10 Гриневка | 2.5 | 0.22 | 2.85 | 1 сутки | 2.85 | 0 | 2.85 | 2.63 | 2.63 | открыт | 49 | ПС 35/10 Гриневка | 2.5 | 0.027059 | 0.24706 | 2.85 | 1 сутки | 2.85 | 0 | 2.85 | 2.6029 | 2.6029 | открыт | 0.85
50 | ПС 35/10 Густомой | 1.6 | 0.18 | 0.94 | 1 сутки | 0.94 | 0 | 0.94 | 0.76 | 0.76 | открыт | 50 | ПС 35/10 Густомой | 1.6 | 0.045918 | 0.22592 | 0.94 | 1 сутки | 0.94 | 0 | 0.94 | 0.71408 | 0.71408 | открыт | 0.98
51 | ПС 35/10 Дарьино | 2.5 | 0.4 | 1.8 | 1 сутки | 1.8 | 0 | 1.8 | 1.4 | 1.4 | открыт | 51 | ПС 35/10 Дарьино | 2.5 | 0.021176 | 0.42118 | 1.8 | 1 сутки | 1.8 | 0 | 1.8 | 1.3788 | 1.3788 | открыт | 0.85
52 | ПС 35/10 Демякино | 2.5 | 0.56 | 0.8 | 1 сутки | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.24 | 0.24 | открыт | 52 | ПС 35/10 Демякино | 2.5 | 0.052941 | 0.61294 | 0.8 | 1 сутки | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.18706 | 0.18706 | открыт | 0.85
53 | ПС 35/10 Ефросимовка | 1.8 | 0.23 | 1.07 | 1 сутки | 1.07 | 0 | 1.07 | 0.84 | 0.84 | открыт | 53 | ПС 35/10 Ефросимовка | 1.8 | 0.034118 | 0.26412 | 1.07 | 1 сутки | 1.07 | 0 | 1.07 | 0.80588 | 0.80588 | открыт | 0.85
54 | ПС 35/10 Жданово | 2.5 | 0.26 | 0.85 | 1 сутки | 0.85 | 0 | 0.85 | 0.59 | 0.59 | открыт | 54 | ПС 35/10 Жданово | 2.5 | 0.030588 | 0.29059 | 0.85 | 1 сутки | 0.85 | 0 | 0.85 | 0.55941 | 0.55941 | открыт | 0.85
55 | ПС 35/10 Защитное | 1.6 | 0.36 | 2.15 | 1 сутки | 2.15 | 0 | 2.15 | 1.79 | 1.79 | открыт | 55 | ПС 35/10 Защитное | 1.6 | 0.68652 | 1.0465 | 2.15 | 1 сутки | 2.15 | 0 | 2.15 | 1.1035 | 1.1035 | открыт | 0.89
56 | ПС 35/10 Званное | 2.5 | 0.55 | 0.84 | 1 сутки | 0.84 | 0 | 0.84 | 0.29 | 0.29 | открыт | 56 | ПС 35/10 Званное | 2.5 | 0.042697 | 0.5927 | 0.84 | 1 сутки | 0.84 | 0 | 0.84 | 0.2473 | 0.2473 | открыт | 0.89
57 | ПС 35/10 Знаменка | 1.8 | 1.01 | 2.15 | 1 сутки | 2.15 | 0 | 2.15 | 1.14 | 1.14 | открыт | 57 | ПС 35/10 Знаменка | 1.8 | 0.013415 | 1.0234 | 2.15 | 1 сутки | 2.15 | 0 | 2.15 | 1.1266 | 1.1266 | открыт | 0.82
58 | ПС 35/10 Искра | 2.5 | 0.21 | 0.58 | 1 сутки | 0.58 | 0 | 0.58 | 0.37 | 0.37 | открыт | 58 | ПС 35/10 Искра | 2.5 | 0.068235 | 0.27824 | 0.58 | 1 сутки | 0.58 | 0 | 0.58 | 0.30176 | 0.30176 | открыт | 0.85
59 | ПС 35/10 Казанка | 4 | 0.49 | 0.8 | 1 сутки | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.31 | 0.31 | открыт | 59 | ПС 35/10 Казанка | 4 | 0.028235 | 0.51824 | 0.8 | 1 сутки | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.28176 | 0.28176 | открыт | 0.85
60 | ПС 35/10 Калиновка (новая) | 2.5 | 0.24 | 1.8 | 1 сутки | 1.8 | 0 | 1.8 | 1.56 | 1.56 | открыт | 60 | ПС 35/10 Калиновка (новая) | 2.5 | 0.070588 | 0.31059 | 1.8 | 1 сутки | 1.8 | 0 | 1.8 | 1.4894 | 1.4894 | открыт | 0.85
61 | ПС 35/10 Карыж | 1.6 | 0.31 | 0.64 | 1 сутки | 0.64 | 0 | 0.64 | 0.33 | 0.33 | открыт | 61 | ПС 35/10 Карыж | 1.6 | 0.22921 | 0.53921 | 0.64 | 1 сутки | 0.64 | 0 | 0.64 | 0.10079 | 0.10079 | открыт | 0.89
62 | ПС 35/10 Китаевка | 1.6 | 0.39 | 0.74 | 1 сутки | 0.74 | 0 | 0.74 | 0.35 | 0.35 | открыт | 62 | ПС 35/10 Китаевка | 1.6 | 0 | 0.39 | 0.74 | 1 сутки | 0.74 | 0 | 0.74 | 0.35 | 0.35 | открыт | 0.85
63 | ПС 35/10 Кобылки | 2.5 | 0.61 | 1.53 | 1 сутки | 1.53 | 0 | 1.53 | 0.92 | 0.92 | открыт | 63 | ПС 35/10 Кобылки | 2.5 | 0.15843 | 0.76843 | 1.53 | 1 сутки | 1.53 | 0 | 1.53 | 0.76157 | 0.76157 | открыт | 0.89
64 | ПС 35/10 Колонтаевка | 2.5 | 0.55 | 0.84 | 1 сутки | 0.84 | 0 | 0.84 | 0.29 | 0.29 | открыт | 64 | ПС 35/10 Колонтаевка | 2.5 | 0 | 0.55 | 0.84 | 1 сутки | 0.84 | 0 | 0.84 | 0.29 | 0.29 | открыт | 0.98
65 | ПС 35/10 Кондратовка | 1.8 | 0.55 | 1.42 | 1 сутки | 1.42 | 0 | 1.42 | 0.87 | 0.87 | открыт | 65 | ПС 35/10 Кондратовка | 1.8 | 0.025532 | 0.57553 | 1.42 | 1 сутки | 1.42 | 0 | 1.42 | 0.84447 | 0.84447 | открыт | 0.94
66 | ПС 35/10 Коровяковка | 1.6 | 0.45 | 0.76 | 1 сутки | 0.76 | 0 | 0.76 | 0.31 | 0.31 | открыт | 66 | ПС 35/10 Коровяковка | 1.6 | 0.0078652 | 0.45787 | 0.76 | 1 сутки | 0.76 | 0 | 0.76 | 0.30213 | 0.30213 | открыт | 0.89
67 | ПС 35/10 Леженьки | 2.5 | 0.14 | 1.43 | 1 сутки | 1.43 | 0 | 1.43 | 1.29 | 1.29 | открыт | 67 | ПС 35/10 Леженьки | 2.5 | 0 | 0.14 | 1.43 | 1 сутки | 1.43 | 0 | 1.43 | 1.29 | 1.29 | открыт | 0.76
68 | ПС 35/10 Ленинская | 1.8 | 0.36 | 0.83 | 1 сутки | 0.83 | 0 | 0.83 | 0.47 | 0.47 | открыт | 68 | ПС 35/10 Ленинская | 1.8 | 0.042353 | 0.40235 | 0.83 | 1 сутки | 0.83 | 0 | 0.83 | 0.42765 | 0.42765 | открыт | 0.85
69 | ПС 35/10 Лобазовка | 2.5 | 0.68 | 1.1 | 1 сутки | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.42 | 0.42 | открыт | 69 | ПС 35/10 Лобазовка | 2.5 | 0.017647 | 0.69765 | 1.1 | 1 сутки | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.40235 | 0.40235 | открыт | 0.85
70 | ПС 35/10 Луговка | 1.6 | 0.5 | 1.29 | 1 сутки | 1.29 | 0 | 1.29 | 0.79 | 0.79 | открыт | 70 | ПС 35/10 Луговка | 1.6 | 0.057303 | 0.5573 | 1.29 | 1 сутки | 1.29 | 0 | 1.29 | 0.7327 | 0.7327 | открыт | 0.89
71 | ПС 35/10 Любава | 6.3 | 0.37 | 1.15 | 1 сутки | 1.15 | 0 | 1.15 | 0.78 | 0.78 | открыт | 71 | ПС 35/10 Любава | 6.3 | 0.054255 | 0.42426 | 1.15 | 1 сутки | 1.15 | 0 | 1.15 | 0.72574 | 0.72574 | открыт | 0.94
72 | ПС 35/10 Любимовка-1 | 3.2 | 0 | 0.96 | 1 сутки | 0.96 | 0 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | открыт | 72 | ПС 35/10 Любимовка-1 | 3.2 | 0.0058824 | 0.0058824 | 0.96 | 1 сутки | 0.96 | 0 | 0.96 | 0.95412 | 0.95412 | открыт | 0.85
73 | ПС 35/10 М. Каменец | 1.6 | 0.6 | 1.1 | 1 сутки | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | открыт | 73 | ПС 35/10 М. Каменец | 1.6 | 0.13293 | 0.73293 | 1.1 | 1 сутки | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.36707 | 0.36707 | открыт | 0.82
74 | ПС 35/10 М. Гнеушево | 4 | 0.8 | 1.28 | 1 сутки | 1.28 | 0 | 1.28 | 0.48 | 0.48 | открыт | 74 | ПС 35/10 М. Гнеушево | 4 | 0 | 0.8 | 1.28 | 1 сутки | 1.28 | 0 | 1.28 | 0.48 | 0.48 | открыт | 0.89
75 | ПС 35/10 М. Крюки | 2.5 | 0.3 | 1.19 | 1 сутки | 1.19 | 0 | 1.19 | 0.89 | 0.89 | открыт | 75 | ПС 35/10 М. Крюки | 2.5 | 0.018987 | 0.31899 | 1.19 | 1 сутки | 1.19 | 0 | 1.19 | 0.87101 | 0.87101 | открыт | 0.79
76 | ПС 35/10 Марково | 2.5 | 0.69 | 0.8 | 1 сутки | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.11 | 0.11 | открыт | 76 | ПС 35/10 Марково | 2.5 | 0 | 0.69 | 0.8 | 1 сутки | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.11 | 0.11 | открыт | 0.89
77 | ПС 35/10 Мармыжи | 2.5 | 0.43 | 1.33 | 1 сутки | 1.33 | 0 | 1.33 | 0.9 | 0.9 | открыт | 77 | ПС 35/10 Мармыжи | 2.5 | 0 | 0.43 | 1.33 | 1 сутки | 1.33 | 0 | 1.33 | 0.9 | 0.9 | открыт | 0.94
78 | ПС 35/10 Меловое | 4 | 0.7 | 2.15 | 1 сутки | 2.15 | 0 | 2.15 | 1.45 | 1.45 | открыт | 78 | ПС 35/10 Меловое | 4 | 0.024444 | 0.72444 | 2.15 | 1 сутки | 2.15 | 0 | 2.15 | 1.4256 | 1.4256 | открыт | 0.9
79 | ПС 35/10 Моква | 4 | 0.65 | 2.15 | 1 сутки | 2.15 | 0 | 2.15 | 1.5 | 1.5 | открыт | 79 | ПС 35/10 Моква | 4 | 0.24118 | 0.89118 | 2.15 | 1 сутки | 2.15 | 0 | 2.15 | 1.2588 | 1.2588 | открыт | 0.85
80 | ПС 35/10 Мокрушино | 1.6 | 0.6 | 1.1 | 1 сутки | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | открыт | 80 | ПС 35/10 Мокрушино | 1.6 | 0.035789 | 0.63579 | 1.1 | 1 сутки | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.46421 | 0.46421 | открыт | 0.95
81 | ПС 35/10 Молотычи | 2.5 | 0.05 | 0.9 | 1 сутки | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.85 | 0.85 | открыт | 81 | ПС 35/10 Молотычи | 2.5 | 0 | 0.05 | 0.9 | 1 сутки | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.85 | 0.85 | открыт | 0.85
82 | ПС 35/10 Мочаки | 2.5 | 0.01 | 1.07 | 1 сутки | 1.07 | 0 | 1.07 | 1.06 | 1.06 | открыт | 82 | ПС 35/10 Мочаки | 2.5 | 0.0023529 | 0.012353 | 1.07 | 1 сутки | 1.07 | 0 | 1.07 | 1.0576 | 1.0576 | открыт | 0.85
83 | ПС 35/10 Н. Владимировка | 2.5 | 0.1 | 4.3 | 1 сутки | 4.3 | 0 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | открыт | 83 | ПС 35/10 Н. Владимировка | 2.5 | 0 | 0.1 | 4.3 | 1 сутки | 4.3 | 0 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | открыт | 0.87
84 | ПС 35/10 Н. Гурово | 4 | 0.42 | 2.15 | 1 сутки | 2.15 | 0 | 2.15 | 1.73 | 1.73 | открыт | 84 | ПС 35/10 Н. Гурово | 4 | 0 | 0.42 | 2.15 | 1 сутки | 2.15 | 0 | 2.15 | 1.73 | 1.73 | открыт | 0.76
85 | ПС 35/10 Надейка | 2.5 | 0.07 | 1.4 | 1 сутки | 1.4 | 0 | 1.4 | 1.33 | 1.33 | открыт | 85 | ПС 35/10 Надейка | 2.5 | 0 | 0.07 | 1.4 | 1 сутки | 1.4 | 0 | 1.4 | 1.33 | 1.33 | открыт | 0.85
86 | ПС 35/10 Нива | 2.5 | 0.4 | 1.56 | 1 сутки | 1.56 | 0 | 1.56 | 1.16 | 1.16 | открыт | 86 | ПС 35/10 Нива | 2.5 | 0.21176 | 0.61176 | 1.56 | 1 сутки | 1.56 | 0 | 1.56 | 0.94824 | 0.94824 | открыт | 0.85
87 | ПС 35/10 Ольговка | 2.5 | 0.43 | 0.97 | 1 сутки | 0.97 | 0 | 0.97 | 0.54 | 0.54 | открыт | 87 | ПС 35/10 Ольговка | 2.5 | 0 | 0.43 | 0.97 | 1 сутки | 0.97 | 0 | 0.97 | 0.54 | 0.54 | открыт | 0.98
88 | ПС 35/10 Ольховатка | 4 | 0.4 | 0.64 | 1 сутки | 0.64 | 0 | 0.64 | 0.24 | 0.24 | открыт | 88 | ПС 35/10 Ольховатка | 4 | 0.021176 | 0.42118 | 0.64 | 1 сутки | 0.64 | 0 | 0.64 | 0.21882 | 0.21882 | открыт | 0.85
89 | ПС 35/10 Оросительная | 4 | 1.96 | 2.97 | 1 сутки | 2.97 | 0 | 2.97 | 1.01 | 1.01 | открыт | 89 | ПС 35/10 Оросительная | 4 | 3.5835 | 5.5435 | 2.97 | 1 сутки | 2.97 | 0 | 2.97 | -2.5735 | -2.5735 | закрыт | 0.85
90 | ПС 35/10 Пены-2 | 2.5 | 0.6 | 2.32 | 1 сутки | 2.32 | 0 | 2.32 | 1.72 | 1.72 | открыт | 90 | ПС 35/10 Пены-2 | 2.5 | 0.057143 | 0.65714 | 2.32 | 1 сутки | 2.32 | 0 | 2.32 | 1.6629 | 1.6629 | открыт | 0.77
91 | ПС 35/10 Переступлино (стар) | 2.5 | 0.13 | 1.4 | 1 сутки | 1.4 | 0 | 1.4 | 1.27 | 1.27 | открыт | 91 | ПС 35/10 Переступлино (стар) | 2.5 |  | 0.13 | 1.4 | 1 сутки | 1.4 | 0 | 1.4 | 1.27 | 1.27 | открыт | 0.85
92 | ПС 35/10 Переступлино (нов) | 2.5 | 0.26 | 1.4 | 1 сутки | 1.4 | 0 | 1.4 | 1.14 | 1.14 | открыт | 92 | ПС 35/10 Переступлино (нов) | 2.5 | 0 | 0.26 | 1.4 | 1 сутки | 1.4 | 0 | 1.4 | 1.14 | 1.14 | открыт | 0.85
93 | ПС 35/10 Петрово | 6.3 | 0.46 | 2.15 | 1 сутки | 2.15 | 0 | 2.15 | 1.69 | 1.69 | открыт | 93 | ПС 35/10 Петрово | 6.3 | 0.26941 | 0.72941 | 2.15 | 1 сутки | 2.15 | 0 | 2.15 | 1.4206 | 1.4206 | открыт | 0.92
94 | ПС 35/10 Петровская | 2.5 | 0.02 | 0.74 | 1 сутки | 0.74 | 0 | 0.74 | 0.72 | 0.72 | открыт | 94 | ПС 35/10 Петровская | 2.5 | 0.011765 | 0.031765 | 0.74 | 1 сутки | 0.74 | 0 | 0.74 | 0.70824 | 0.70824 | открыт | 0.85
95 | ПС 35/10 Покровское | 2.5 | 0.24 | 2.15 | 1 сутки | 2.15 | 0 | 2.15 | 1.91 | 1.91 | открыт | 95 | ПС 35/10 Покровское | 2.5 | 0 | 0.24 | 2.15 | 1 сутки | 2.15 | 0 | 2.15 | 1.91 | 1.91 | открыт | 0.83
96 | ПС 35/10 Прилепы | 1.6 | 0.38 | 2.15 | 1 сутки | 2.15 | 0 | 2.15 | 1.77 | 1.77 | открыт | 96 | ПС 35/10 Прилепы | 1.6 | 0.018824 | 0.39882 | 2.15 | 1 сутки | 2.15 | 0 | 2.15 | 1.7512 | 1.7512 | открыт | 0.85
97 | ПС 35/10 Пристень | 4 | 2.2 | 3.3 | 1 сутки | 3.3 | 0 | 3.3 | 1.1 | 1.1 | открыт | 97 | ПС 35/10 Пристень | 4 | 8.7 | 10.9 | 3.3 | 1 сутки | 3.3 | 0 | 3.3 | -7.6 | -7.6 | закрыт | 0.85
98 | ПС 35/10 Р. Буды 35/10 | 4 | 0 | 0.74 | 1 сутки | 0.74 | 0 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | открыт | 98 | ПС 35/10 Р. Буды 35/10 | 4 | 0.11882 | 0.11882 | 0.74 | 1 сутки | 0.74 | 0 | 0.74 | 0.62118 | 0.62118 | открыт | 0.85
99 | ПС 35/10 Реут | 2.5 | 0.04 | 1.1 | 1 сутки | 1.1 | 0 | 1.1 | 1.06 | 1.06 | открыт | 99 | ПС 35/10 Реут | 2.5 | 0.035294 | 0.075294 | 1.1 | 1 сутки | 1.1 | 0 | 1.1 | 1.0247 | 1.0247 | открыт | 0.85
100 | ПС 35/10 Ровенка | 1.6 | 0.16 | 1.6 | 1 сутки | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.44 | 1.44 | открыт | 100 | ПС 35/10 Ровенка | 1.6 | 0.022727 | 0.18273 | 1.6 | 1 сутки | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.4173 | 1.4173 | открыт | 0.88
101 | ПС 35/10 Родина (СЭС) | 2.5 | 0.09 | 0.7 | 1 сутки | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.61 | 0.61 | открыт | 101 | ПС 35/10 Родина (СЭС) | 2.5 | 0 | 0.09 | 0.7 | 1 сутки | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.61 | 0.61 | открыт | 0.85
102 | ПС 35/10 Родина (ВЭС) | 4 | 0.35 | 2.3 | 1 сутки | 2.3 | 0 | 2.3 | 1.95 | 1.95 | открыт | 102 | ПС 35/10 Родина (ВЭС) | 4 | 0.43882 | 0.78882 | 2.3 | 1 сутки | 2.3 | 0 | 2.3 | 1.5112 | 1.5112 | открыт | 0.85
103 | ПС 35/10 Рубанщина | 2.5 | 0.4 | 1.31 | 1 сутки | 1.31 | 0 | 1.31 | 0.91 | 0.91 | открыт | 103 | ПС 35/10 Рубанщина | 2.5 | 0.46292 | 0.86292 | 1.31 | 1 сутки | 1.31 | 0 | 1.31 | 0.44708 | 0.44708 | открыт | 0.89
104 | ПС 35/10 Русаново | 1.8 | 0.29 | 1.43 | 1 сутки | 1.43 | 0 | 1.43 | 1.14 | 1.14 | открыт | 104 | ПС 35/10 Русаново | 1.8 | 0.017647 | 0.30765 | 1.43 | 1 сутки | 1.43 | 0 | 1.43 | 1.1224 | 1.1224 | открыт | 0.85
105 | ПС 35/10 Рышково | 2.5 | 0.32 | 0.94 | 1 сутки | 0.94 | 0 | 0.94 | 0.62 | 0.62 | открыт | 105 | ПС 35/10 Рышково | 2.5 | 0.070588 | 0.39059 | 0.94 | 1 сутки | 0.94 | 0 | 0.94 | 0.54941 | 0.54941 | открыт | 0.85
106 | ПС 35/10 Рязаново | 1.6 | 0.61 | 1.15 | 1 сутки | 1.15 | 0 | 1.15 | 0.54 | 0.54 | открыт | 106 | ПС 35/10 Рязаново | 1.6 | 0 | 0.61 | 1.15 | 1 сутки | 1.15 | 0 | 1.15 | 0.54 | 0.54 | открыт | 0.85
107 | ПС 35/10 Сазановка | 2.5 | 0.3 | 1.25 | 1 сутки | 1.25 | 0 | 1.25 | 0.95 | 0.95 | открыт | 107 | ПС 35/10 Сазановка | 2.5 | 0.0035294 | 0.30353 | 1.25 | 1 сутки | 1.25 | 0 | 1.25 | 0.94647 | 0.94647 | открыт | 0.85
108 | ПС 35/10 Сергиевка | 2.5 | 0.53 | 2.7 | 1 сутки | 2.7 | 0 | 2.7 | 2.17 | 2.17 | открыт | 108 | ПС 35/10 Сергиевка | 2.5 | 0.030588 | 0.56059 | 2.7 | 1 сутки | 2.7 | 0 | 2.7 | 2.1394 | 2.1394 | открыт | 0.85
109 | ПС 35/10 Соколье | 2.5 | 0.3 | 1.43 | 1 сутки | 1.43 | 0 | 1.43 | 1.13 | 1.13 | открыт | 109 | ПС 35/10 Соколье | 2.5 | 0.017647 | 0.31765 | 1.43 | 1 сутки | 1.43 | 0 | 1.43 | 1.1124 | 1.1124 | открыт | 0.85
110 | ПС 35/10 Солнцево | 2.5 | 0.87 | 1.76 | 1 сутки | 1.76 | 0 | 1.76 | 0.89 | 0.89 | открыт | 110 | ПС 35/10 Солнцево | 2.5 | 0.054118 | 0.92412 | 1.76 | 1 сутки | 1.76 | 0 | 1.76 | 0.83588 | 0.83588 | открыт | 0.85
111 | ПС 35/10 Спасское | 1.6 | 0.33 | 1.1 | 1 сутки | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.77 | 0.77 | открыт | 111 | ПС 35/10 Спасское | 1.6 | 0.016471 | 0.34647 | 1.1 | 1 сутки | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.75353 | 0.75353 | открыт | 0.85
112 | ПС 35/10 Ср. Ольшанка | 2.5 | 0.2 | 1.4 | 1 сутки | 1.4 | 0 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | открыт | 112 | ПС 35/10 Ср. Ольшанка | 4 | 1.8941 | 2.0941 | 2.2 | 1 сутки | 2.2 | 0 | 2.2 | 0.10588 | 0.10588 | открыт | 0.85
113 | ПС 35/10 Стрелецкая | 2.5 | 0.46 | 1.3 | 1 сутки | 1.3 | 0 | 1.3 | 0.84 | 0.84 | открыт | 113 | ПС 35/10 Стрелецкая | 2.5 | 0.10116 | 0.56116 | 1.3 | 1 сутки | 1.3 | 0 | 1.3 | 0.73884 | 0.73884 | открыт | 0.86
114 | ПС 35/10 Субботино | 2.5 | 0.6 | 1.34 | 1 сутки | 1.34 | 0 | 1.34 | 0.74 | 0.74 | открыт | 114 | ПС 35/10 Субботино | 2.5 | 0.002381 | 0.60238 | 1.34 | 1 сутки | 1.34 | 0 | 1.34 | 0.73762 | 0.73762 | открыт | 0.84
115 | ПС 35/10 Сухая | 1.6 | 0.31 | 0.71 | 1 сутки | 0.71 | 0 | 0.71 | 0.4 | 0.4 | открыт | 115 | ПС 35/10 Сухая | 1.6 | 0 | 0.31 | 0.71 | 1 сутки | 0.71 | 0 | 0.71 | 0.4 | 0.4 | открыт | 0.91
116 | ПС 35/10 Тельмана | 2.5 | 0.49 | 1.15 | 1 сутки | 1.15 | 0 | 1.15 | 0.66 | 0.66 | открыт | 116 | ПС 35/10 Тельмана | 2.5 | 0.01875 | 0.50875 | 1.15 | 1 сутки | 1.15 | 0 | 1.15 | 0.64125 | 0.64125 | открыт | 0.96
117 | ПС 35/10 Теребуж | 2.5 | 0.35 | 1.43 | 1 сутки | 1.43 | 0 | 1.43 | 1.08 | 1.08 | открыт | 117 | ПС 35/10 Теребуж | 2.5 | 0.036735 | 0.38673 | 1.43 | 1 сутки | 1.43 | 0 | 1.43 | 1.0433 | 1.0433 | открыт | 0.98
118 | ПС 35/10 Фатеевка | 2.5 | 0.07 | 0.7 | 1 сутки | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.63 | 0.63 | открыт | 118 | ПС 35/10 Фатеевка | 2.5 | 0.0094118 | 0.079412 | 0.7 | 1 сутки | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.62059 | 0.62059 | открыт | 0.85
119 | ПС 35/10 Фентисово | 1.6 | 0.29 | 1.72 | 1 сутки | 1.72 | 0 | 1.72 | 1.43 | 1.43 | открыт | 119 | ПС 35/10 Фентисово | 1.6 | 0.0047059 | 0.29471 | 1.72 | 1 сутки | 1.72 | 0 | 1.72 | 1.4253 | 1.4253 | открыт | 0.85
120 | ПС 35/10 Чапаевская | 2.5 | 0.09 | 1.1 | 1 сутки | 1.1 | 0 | 1.1 | 1.01 | 1.01 | открыт | 120 | ПС 35/10 Чапаевская | 2.5 | 0 | 0.09 | 1.1 | 1 сутки | 1.1 | 0 | 1.1 | 1.01 | 1.01 | открыт | 0.85
121 | ПС 35/10 Чемерки | 1.6 | 0.07 | 0.85 | 1 сутки | 0.85 | 0 | 0.85 | 0.78 | 0.78 | открыт | 121 | ПС 35/10 Чемерки | 1.6 |  | 0.07 | 0.85 | 1 сутки | 0.85 | 0 | 0.85 | 0.78 | 0.78 | открыт | 0.85
122 | ПС 35/10 Чижовка | 1.6 | 0.3 | 1.43 | 1 сутки | 1.43 | 0 | 1.43 | 1.13 | 1.13 | открыт | 122 | ПС 35/10 Чижовка | 1.6 | 0.052941 | 0.35294 | 1.43 | 1 сутки | 1.43 | 0 | 1.43 | 1.0771 | 1.0771 | открыт | 0.85
123 | ПС 35/10 Шатиловка | 2.5 | 0.11 | 1.43 | 1 сутки | 1.43 | 0 | 1.43 | 1.32 | 1.32 | открыт | 123 | ПС 35/10 Шатиловка | 2.5 | 0 | 0.11 | 1.43 | 1 сутки | 1.43 | 0 | 1.43 | 1.32 | 1.32 | открыт | 0.81
124 | ПС 35/10 Шептуховка | 2.5 | 0.74 | 1.47 | 1 сутки | 1.47 | 0 | 1.47 | 0.73 | 0.73 | открыт | 124 | ПС 35/10 Шептуховка | 2.5 | 0.04 | 0.78 | 1.47 | 1 сутки | 1.47 | 0 | 1.47 | 0.69 | 0.69 | открыт | 0.85
125 | ПС 35/10 Шуклино | 2.5 | 0.02 | 0.85 | 1 сутки | 0.85 | 0 | 0.85 | 0.83 | 0.83 | открыт | 125 | ПС 35/10 Шуклино | 2.5 |  | 0.02 | 0.85 | 1 сутки | 0.85 | 0 | 0.85 | 0.83 | 0.83 | открыт | 0.85
126 | ПС 35/10 Элеватор | 6.3 | 0.19 | 0.6 | 1 сутки | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.41 | 0.41 | открыт | 126 | ПС 35/10 Элеватор (ВЭС) | 6.3 | 0 | 0.19 | 0.6 | 1 сутки | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.41 | 0.41 | открыт | 0.85
127 | ПС 35/10 Яньково | 1.6 | 0.3 | 0.64 | 1 сутки | 0.64 | 0 | 0.64 | 0.34 | 0.34 | открыт | 127 | ПС 35/10 Яньково | 1.6 | 0.0094737 | 0.30947 | 0.64 | 1 сутки | 0.64 | 0 | 0.64 | 0.33053 | 0.33053 | открыт | 0.95
128 | ПС 35/10 Ясенки | 2.5 | 0.48 | 2.15 | 1 сутки | 2.15 | 0 | 2.15 | 1.67 | 1.67 | открыт | 128 | ПС 35/10 Ясенки | 2.5 | 4.2928 | 4.7728 | 2.15 | 1 сутки | 2.15 | 0 | 2.15 | -2.6228 | -2.6228 | закрыт | 0.83
129 | ПС 110/6 Аккумуляторная | 25+25 | 11.06 | 0 | 0 | 11.06 | 0 | 26.25 | 15.19 | 15.19 | открыт | 129 | ПС 110/6 Аккумуляторная | 25+25 |  | 11.06 | 0 | 0 | 11.06 | 0 | 26.25 | 15.19 | 15.19 | открыт | 0.89
130 | ПС 110/10 АРЗ | 6,3+10 | 2.6 | 0.9 | 45 | 1.7 | 0 | 6.615 | 4.915 | 4.915 | открыт | 130 | ПС 110/10 АРЗ | 6,3+10 | 0.019048 | 2.619 | 0.9 | 45 | 1.719 | 0 | 6.615 | 4.896 | 4.896 | открыт | 0.84
131 | ПС 110/35/10 Атомград | 25+25 | 11.35 | 20.2 | 120 | -8.85 | 0 | 26.25 | 35.1 | 27.95 | открыт | 131 | ПС 110/35/10 Атомград | 25+25 | 1.0059 | 12.3559 | 20.2 | 120 | -7.8441 | 0 | 26.25 | 34.0941 | 27.4724 | открыт | 0.85
| Ном. Мощность СН, МВА | 25 | 3.45 | 10.6 | 120 | -7.15 | 0 | 26.25 | 33.4 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 25 | 0.52824 | 3.9782 | 10.6 | 120 | -6.6218 | 0 | 26.25 | 32.8718
| Ном. Мощность НН, МВА | 25 | 7.9 | 9.6 | 120 | -1.7 | 0 | 26.25 | 27.95 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 25 | 0.47765 | 8.3776 | 9.6 | 120 | -1.2224 | 0 | 26.25 | 27.4724
132 | ПС 110/10 Б. Жирово | 6,3+6,3 | 0.9 | 0.6 | 120 | 0.3 | 0 | 6.615 | 6.315 | 6.315 | открыт | 132 | ПС 110/10 Б. Жирово | 6,3+6,3 | 0.082353 | 0.98235 | 0.6 | 120 | 0.38235 | 0 | 6.615 | 6.2326 | 6.2326 | открыт | 0.85
133 | ПС 110/35/10 Басово | 5,6+10 | 1.28 | 6.19 | 15 | -4.91 | 0 | 5.88 | 10.79 | 5.29 | открыт | 133 | ПС 110/35/10 Басово | 5,6+10 | 0.68652 | 1.9665 | 6.19 | 15 | -4.2235 | 0 | 5.88 | 10.1035 | 5.29 | открыт | 0.86
| Ном. Мощность СН, МВА | 5,6+10 | 0.5 | 6 |  | -5.5 | 0 | 5.88 | 11.38 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 5,6+10 | 0.68652 | 1.1865 | 6 |  | -4.8135 | 0 | 5.88 | 10.6935
| Ном. Мощность НН, МВА | 5,6+10 | 0.78 | 0.19 | 120 | 0.59 | 0 | 5.88 | 5.29 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 5,6+10 | 0 | 0.78 | 0.19 | 120 | 0.59 | 0 | 5.88 | 5.29
134 | ПС 110/35/10 Белая | 16+16 | 7.3 | 12 | 120 | -4.7 | 0 | 16.8 | 21.5 | 13.6 | открыт | 134 | ПС 110/35/10 Белая | 16+16 | 2.0735 | 9.3735 | 12 | 120 | -2.6265 | 0 | 16.8 | 19.4265 | 13.3869 | открыт | 0.77
| Ном. Мощность СН, МВА | 16 | 3.2 | 0 |  | 3.2 | 0 | 16.8 | 13.6 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 16 | 0.21315 | 3.4131 | 0 |  | 3.4131 | 0 | 16.8 | 13.3869
| Ном. Мощность НН, МВА | 16 | 4.1 | 12 | 120 | -7.9 | 0 | 16.8 | 24.7 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 16 | 1.8604 | 5.9604 | 12 | 120 | -6.0396 | 0 | 16.8 | 22.8396
135 | ПС 110/35/10 Бобрышово | 6,3+6,3 | 1.6 | 1.3 | 120 | 0.3 | 0 | 6.615 | 6.315 | 6.015 | открыт | 135 | ПС 110/35/10 Бобрышово | 6,3+6,3 | 4.2795 | 5.8795 | 1.3 | 120 | 4.5795 | 0 | 6.615 | 2.0355 | 2.0355 | открыт | 0.89
| Ном. Мощность СН, МВА | 6.3 | 0.6 |  |  | 0.6 | 0 | 6.615 | 6.015 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 6.3 | 1.8941 | 2.4941 | 0 |  | 2.4941 | 0 | 6.615 | 4.1209
| Ном. Мощность НН, МВА | 6.3 | 1 | 1.3 | 120 | -0.3 | 0 | 6.615 | 6.915 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 6.3 | 2.3854 | 3.3854 | 1.3 | 120 | 2.0854 | 0 | 6.615 | 4.5296
136 | ПС 110/10 Винниково | 2,5+6,3 | 1.41 | 1.17 | 45 | 0.24 | 0 | 2.625 | 2.385 | 2.385 | открыт | 136 | ПС 110/10 Винниково | 2,5+6,3 | 0.125 | 1.535 | 1.17 | 45 | 0.365 | 0 | 2.625 | 2.26 | 2.26 | открыт | 0.96
137 | ПС 110/35/6 Волокно | 40+40,5+40,5 | 35.14 | 16.8 | 0 | 18.34 | 0 | 84.525 | 66.185 | 65.335 | открыт | 137 | ПС 110/35/6 Волокно | 40+40,5+40,5 | 1.3262 | 36.4662 | 16.8 | 0 | 19.6662 | 0 | 84.525 | 64.8588 | 64.8588 | открыт | 0.9
| Ном. Мощность СН, МВА | 40+40,5+40,5 | 15.95 | 16.8 | 0 | -0.85 | 0 | 84.525 | 85.375 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 40+40,5+40,5 | 1.0384 | 16.9884 | 16.8 | 0 | 0.1884 | 0 | 84.525 | 84.3366
| Ном. Мощность НН, МВА | 40+40,5+40,5 | 19.19 | 0 | 0 | 19.19 | 0 | 84.525 | 65.335 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 40+40,5+40,5 | 0.28778 | 19.4778 | 0 | 0 | 19.4778 | 0 | 84.525 | 65.0472
138 | ПС 110/10 Высокая | 16+16 | 27.2 | 3.2 | 15 | 24 | 0 | 16.8 | -7.2 | -7.2 | закрыт | 138 | ПС 110/10 Высокая | 16+16 |  | 27.2 | 3.2 | 15 | 24 | 0 | 16.8 | -7.2 | -7.2 | закрыт | 0.94
139 | ПС 110/35/10 Глушково | 10+10 | 6.54 | 8.04 | 120 | -1.5 | 0 | 10.5 | 12 | 8.94 | открыт | 139 | ПС 110/35/10 Глушково | 10+10 | 3.7977 | 10.3377 | 8.04 | 120 | 2.2977 | 0 | 10.5 | 8.2023 | 6.7612 | открыт | 0.85
| Ном. Мощность СН, МВА | 10 | 3.54 | 6.6 | 120 | -3.06 | 0 | 10.5 | 13.56 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10 | 1.6189 | 5.1589 | 6.6 | 120 | -1.4411 | 0 | 10.5 | 11.9411
| Ном. Мощность НН, МВА | 10 | 3 | 1.44 | 80 | 1.56 | 0 | 10.5 | 8.94 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 10 | 2.1788 | 5.1788 | 1.44 | 80 | 3.7388 | 0 | 10.5 | 6.7612
140 | ПС 110/10 Городская | 25+25 | 13.76 | 0 | 0 | 13.76 | 0 | 26.25 | 12.49 | 12.49 | открыт | 140 | ПС 110/10 Городская | 50+50 | 6.5558 | 20.3158 | 0 | 0 | 20.3158 | 0 | 26.25 | 5.9342 | 5.9342 | открыт | 0.95
141 | ПС 110/35/10 Горшечное | 10+16 | 9.9 | 4.82 | 120 | 5.08 | 0 | 10.5 | 5.42 | 5.06 | открыт | 141 | ПС 110/35/10 Горшечное | 10+16 | 13.1002 | 23.0002 | 4.82 | 120 | 18.1802 | 0 | 10.5 | -7.6802 | -7.6802 | закрыт | 0.83
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+16 | 4 | 4.36 |  | -0.36 | 0 | 10.5 | 10.86 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10+16 | 12.1665 | 16.1665 | 4.36 |  | 11.8065 | 0 | 10.5 | -1.3065
| Ном. Мощность НН, МВА | 10+16 | 5.9 | 0.46 | 120 | 5.44 | 0 | 10.5 | 5.06 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 10+16 | 0.93373 | 6.8337 | 0.46 | 120 | 6.3737 | 0 | 10.5 | 4.1263
142 | ПС 110/35/10 Дмитриев | 10+10 | 4.68 | 10.4 | 120 | -5.72 | 0 | 10.5 | 16.22 | 10.51 | открыт | 142 | ПС 110/35/10 Дмитриев | 10+10 | 2.3051 | 6.9851 | 10.4 | 120 | -3.4149 | 0 | 10.5 | 13.9149 | 8.4688 | открыт | 0.85
| Ном. Мощность СН, МВА | 10 | 1.69 | 7.4 |  | -5.71 | 0 | 10.5 | 16.21 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10 | 0.26395 | 1.954 | 7.4 |  | -5.446 | 0 | 10.5 | 15.946
| Ном. Мощность НН, МВА | 10 | 2.99 | 3 | 80 | -0.01 | 0 | 10.5 | 10.51 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 10 | 2.0412 | 5.0312 | 3 | 80 | 2.0312 | 0 | 10.5 | 8.4688
143 | ПС 110/6 Долгие Буды | 10+10 | 0.9 | 0.5 | 120 | 0.4 | 0 | 10.5 | 10.1 | 10.1 | открыт | 143 | ПС 110/6 Долгие Буды | 10+10 | 0.062887 | 0.96289 | 0.5 | 120 | 0.46289 | 0 | 10.5 | 10.0371 | 10.0371 | открыт | 0.97
144 | ПС 110/35/10 Жуковка | 10+10 | 1.3 | 5.16 | 120 | -3.86 | 0 | 10.5 | 14.36 | 10.96 | открыт | 144 | ПС 110/35/10 Жуковка | 10+10 | 4.3354 | 5.6354 | 5.16 | 120 | 0.4754 | 0 | 10.5 | 10.0246 | 9.5747 | открыт | 0.99
| Ном. Мощность СН, МВА | 10 | 1.1 | 4.5 | 1 сутки | -3.4 | 0 | 10.5 | 13.9 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10 | 4.3253 | 5.4253 | 4.5 | 1 сутки | 0.92529 | 0 | 10.5 | 9.5747
| Ном. Мощность НН, МВА | 10 | 0.2 | 0.66 | 120 | -0.46 | 0 | 10.5 | 10.96 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 10 | 0.010101 | 0.2101 | 0.66 | 120 | -0.4499 | 0 | 10.5 | 10.9499
145 | ПС 110/35/10 Золотухино | 25+25 | 7.77 | 22.1 | 80 | -14.33 | 0 | 26.25 | 40.58 | 25.3 | открыт | 145 | ПС 110/35/10 Золотухино | 25+25 | 3.6076 | 11.3776 | 22.1 | 80 | -10.7224 | 0 | 26.25 | 36.9724 | 21.8619 | открыт | 0.97
| Ном. Мощность СН, МВА | 25 | 3.52 | 18.8 |  | -15.28 | 0 | 26.25 | 41.53 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 25 | 0.16941 | 3.6894 | 18.8 |  | -15.1106 | 0 | 26.25 | 41.3606
| Ном. Мощность НН, МВА | 25 | 4.25 | 3.3 | 120 | 0.95 | 0 | 26.25 | 25.3 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 25 | 3.4381 | 7.6881 | 3.3 | 120 | 4.3881 | 0 | 26.25 | 21.8619
146 | ПС 110/35/10 Камыши | 6,3+6,3 | 9.4 | 5.45 | 20 | 3.95 | 0 | 6.615 | 2.665 | 1.595 | открыт | 146 | ПС 110/35/10 Камыши | 6,3+6,3 | 6.805 | 16.205 | 5.45 | 20 | 10.755 | 0 | 6.615 | -4.14 | -4.7005 | закрыт | 0.84
| Ном. Мощность СН, МВА | 6.3 | 8.47 | 3.45 |  | 5.02 | 0 | 6.615 | 1.595 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 6.3 | 6.2955 | 14.7655 | 3.45 |  | 11.3155 | 0 | 6.615 | -4.7005
| Ном. Мощность НН, МВА | 6.3 | 0.93 | 2 | 20 | -1.07 | 0 | 6.615 | 7.685 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 6.3 | 0.50952 | 1.4395 | 2 | 20 | -0.56048 | 0 | 6.615 | 7.1755
147 | ПС 110/35/10 Касторное | 15+16 | 12.32 | 6.97 | 120 | 5.35 | 0 | 15.75 | 10.4 | 10.4 | открыт | 147 | ПС 110/35/10 Касторное | 15+16 | 0.30375 | 12.6237 | 6.97 | 120 | 5.6537 | 0 | 15.75 | 10.0963 | 10.0963 | открыт | 0.93
| Ном. Мощность СН, МВА | 15+16 | 9.41 | 6.6 |  | 2.81 | 0 | 15.75 | 12.94 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 15+16 | 0.26719 | 9.6772 | 6.6 |  | 3.0772 | 0 | 15.75 | 12.6728
| Ном. Мощность НН, МВА | 15+16 | 2.91 | 0.37 | 120 | 2.54 | 0 | 15.75 | 13.21 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 15+16 | 0.036559 | 2.9466 | 0.37 | 120 | 2.5766 | 0 | 15.75 | 13.1734
148 | ПС 110/35/10 Киликино | 16+16 | 1.19 | 4.5 | 120 | -3.31 | 0 | 16.8 | 20.11 | 18.26 | открыт | 148 | ПС 110/35/10 Киликино | 16+16 | 0.24706 | 1.4371 | 4.5 | 120 | -3.0629 | 0 | 16.8 | 19.8629 | 18.0682 | открыт | 0.85
| Ном. Мощность СН, МВА | 16 | 1.14 | 2.6 |  | -1.46 | 0 | 16.8 | 18.26 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 16 | 0.19176 | 1.3318 | 2.6 |  | -1.2682 | 0 | 16.8 | 18.0682
| Ном. Мощность НН, МВА | 16 | 0.05 | 1.9 | 120 | -1.85 | 0 | 16.8 | 18.65 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 16 | 0.055294 | 0.10529 | 1.9 | 120 | -1.7947 | 0 | 16.8 | 18.5947
149 | ПС 110/35/6 Кировская | 40+40 | 46.3 | 16.36 | 120 | 29.94 | 0 | 42 | 12.06 | 12.06 | открыт | 149 | ПС 110/35/6 Кировская | 40+40 | 4.5225 | 50.8225 | 16.36 | 120 | 34.4625 | 0 | 42 | 7.5375 | 7.5375 | открыт | 0.89
| Ном. Мощность СН, МВА | 40 | 20.08 | 13.06 | 120 | 7.02 | 0 | 42 | 34.98 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 40 |  | 20.08 | 13.06 | 120 | 7.02 | 0 | 42 | 34.98
| Ном. Мощность НН, МВА | 40 | 26.22 | 3.3 | 120 | 22.92 | 0 | 42 | 19.08 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 40 | 4.5225 | 30.7425 | 3.3 | 120 | 27.4425 | 0 | 42 | 14.5575
150 | ПС 110/35/10 Клюква | 16+16 | 2.82 | 1.2 | 120 | 1.62 | 0 | 16.8 | 15.18 | 15.18 | открыт | 150 | ПС 110/35/10 Клюква | 16+16 | 1.8156 | 4.6356 | 1.2 | 120 | 3.4356 | 0 | 16.8 | 13.3644 | 13.3644 | открыт | 0.96
| Ном. Мощность СН, МВА | 16 | 0 |  |  | 0 | 0 | 16.8 | 16.8 |  |  | 2: Ном. Мощность СН, МВА; 3: 16; 5: 0; МВА 6: 0; Мин. 8: 0; Мин. 9: 0; Мин. 10: 16.8; Мин. 11: 16.8
| Ном. Мощность НН, МВА | 16 | 2.82 | 1.2 | 120 | 1.62 | 0 | 16.8 | 15.18 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 16 | 1.8156 | 4.6356 | 1.2 | 120 | 3.4356 | 0 | 16.8 | 13.3644
151 | ПС 110/10 Компрессорная | 40+40 | 1.55 | 0 | 0 | 1.55 | 0 | 42 | 40.45 | 40.45 | открыт | 151 | ПС 110/10 Компрессорная | 40+40 |  | 1.55 | 0 | 0 | 1.55 | 0 | 42 | 40.45 | 40.45 | открыт | 0.87
152 | ПС 110/35/10 Конышевка | 10+16 | 9.2 | 8 | 120 | 1.2 | 0 | 10.5 | 9.3 | 9.05 | открыт | 152 | ПС 110/35/10 Конышевка | 10+16 | 4.4513 | 13.6513 | 8 | 120 | 5.6513 | 0 | 10.5 | 4.8487 | 4.8487 | открыт | 0.89
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+16 | 7.35 | 5.9 |  | 1.45 | 0 | 10.5 | 9.05 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10+16 | 3.6086 | 10.9586 | 5.9 |  | 5.0586 | 0 | 10.5 | 5.4414
| Ном. Мощность НН, МВА | 10+16 | 1.85 | 2.1 |  | -0.25 | 0 | 10.5 | 10.75 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 10+16 | 0.8427 | 2.6927 | 2.1 |  | 0.5927 | 0 | 10.5 | 9.9073
153 | ПС 110/10 Котельная | 10+25 | 1.55 | 4.1 | 0 | -2.55 | 0 | 10.5 | 13.05 | 13.05 | открыт | 153 | ПС 110/10 Котельная | 10+25 | 0.016484 | 1.5665 | 4.1 | 0 | -2.5335 | 0 | 10.5 | 13.0335 | 13.0335 | открыт | 0.91
154 | ПС 110/35/10 Кшень | 10+10 | 8.17 | 7.81 | 10 | 0.36 | 0 | 10.5 | 10.14 | 7.04 | открыт | 154 | ПС 110/35/10 Кшень | 10+10 | 7.7456 | 15.9156 | 7.81 | 10 | 8.1056 | 0 | 10.5 | 2.3944 | 0.056854 | открыт | 0.89
| Ном. Мощность СН, МВА | 10 | 2.96 | 6.06 |  | -3.1 | 0 | 10.5 | 13.6 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10 | 0.76243 | 3.7224 | 6.06 |  | -2.3376 | 0 | 10.5 | 12.8376
| Ном. Мощность НН, МВА | 10 | 5.21 | 1.75 | 120 | 3.46 | 0 | 10.5 | 7.04 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 10 | 6.9831 | 12.1931 | 1.75 | 120 | 10.4431 | 0 | 10.5 | 0.056854
155 | ПС 110/6 Лесная | 40+40 | 2.31 | 0 | 0 | 2.31 | 0 | 42 | 39.69 | 39.69 | открыт | 155 | ПС 110/6 Лесная | 40+40 | 3.956 | 6.266 | 0 | 0 | 6.266 | 0 | 42 | 35.734 | 35.734 | открыт | 0.91
156 | ПС 110/35/10 Льгов | 25+25 | 12.6 | 4 | 120 | 8.6 | 0 | 26.25 | 17.65 | 17.65 | открыт | 156 | ПС 110/35/10 Льгов | 25+25 | 2.6713 | 15.2713 | 4 | 120 | 11.2713 | 0 | 26.25 | 14.9787 | 14.9787 | открыт | 0.96
| Ном. Мощность СН, МВА | 25 | 2.4 |  |  | 2.4 | 0 | 26.25 | 23.85 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 25 | 0.663 | 3.063 | 0 |  | 3.063 | 0 | 26.25 | 23.187
| Ном. Мощность НН, МВА | 25 | 10.2 | 4 | 120 | 6.2 | 0 | 26.25 | 20.05 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 25 | 2.0083 | 12.2083 | 4 | 120 | 8.2083 | 0 | 26.25 | 18.0417
157 | ПС 110/35/10 Лукашевка | 16+16 | 7.41 | 10.6 | 120 | -3.19 | 0 | 16.8 | 19.99 | 17.9 | открыт | 157 | ПС 110/35/10 Лукашевка | 16+16 | 0.11412 | 7.5241 | 10.6 | 120 | -3.0759 | 0 | 16.8 | 19.8759 | 17.7859 | открыт | 0.85
| Ном. Мощность СН, МВА | 16 | 4.2 | 5.3 |  | -1.1 | 0 | 16.8 | 17.9 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 16 | 0.11412 | 4.3141 | 5.3 |  | -0.98588 | 0 | 16.8 | 17.7859
| Ном. Мощность НН, МВА | 16 | 3.21 | 5.3 | 120 | -2.09 | 0 | 16.8 | 18.89 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 16 |  | 3.21 | 5.3 | 120 | -2.09 | 0 | 16.8 | 18.89
158 | ПС 110/35/10 Любостань | 6,3+10 | 5.9 | 13.1 | 120 | -7.2 | 0 | 6.615 | 13.815 | 6.715 | открыт | 158 | ПС 110/35/10 Любостань | 6,3+10 | 3.8712 | 9.7712 | 13.1 | 120 | -3.3288 | 0 | 6.615 | 9.9438 | 3.065 | открыт | 0.9
| Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+10 | 4.7 | 11.8 |  | -7.1 | 0 | 6.615 | 13.715 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+10 | 0.22116 | 4.9212 | 11.8 |  | -6.8788 | 0 | 6.615 | 13.4938
| Ном. Мощность НН, МВА | 6,3+10 | 1.2 | 1.3 |  | -0.1 | 0 | 6.615 | 6.715 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 6,3+10 | 3.65 | 4.85 | 1.3 |  | 3.55 | 0 | 6.615 | 3.065
159 | ПС 110/35/6 Мантурово | 16+16 | 5.78 | 9.35 | 10 | -3.57 | 0 | 16.8 | 20.37 | 16.91 | открыт | 159 | ПС 110/35/6 Мантурово | 16+16 | 1.919 | 7.699 | 9.35 | 10 | -1.651 | 0 | 16.8 | 18.451 | 16.8799 | открыт | 0.83
| Ном. Мощность СН, МВА | 16 | 5.63 | 9.09 |  | -3.46 | 0 | 16.8 | 20.26 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 16 | 1.8889 | 7.5189 | 9.09 |  | -1.5711 | 0 | 16.8 | 18.3711
| Ном. Мощность НН, МВА | 16 | 0.15 | 0.26 | 120 | -0.11 | 0 | 16.8 | 16.91 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 16 | 0.03012 | 0.18012 | 0.26 | 120 | -0.07988 | 0 | 16.8 | 16.8799
160 | ПС 110/35/10 8-е Марта | 6,3+10 | 5.75 | 9.6 | 120 | -3.85 | 0 | 6.615 | 10.465 | 8.015 | открыт | 160 | ПС 110/35/10 8-е Марта | 6,3+10 | 7.0056 | 12.7556 | 9.6 | 120 | 3.1556 | 0 | 6.615 | 3.4594 | 1.024 | открыт | 0.89
| Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+10 | 5.2 | 6.6 | 120 | -1.4 | 0 | 6.615 | 8.015 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+10 | 6.991 | 12.191 | 6.6 | 120 | 5.591 | 0 | 6.615 | 1.024
| Ном. Мощность НН, МВА | 6,3+10 | 0.55 | 3 | 45 | -2.45 | 0 | 6.615 | 9.065 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 6,3+10 | 0.014607 | 0.56461 | 3 | 45 | -2.4354 | 0 | 6.615 | 9.0504
161 | ПС 110/10 Мартовская | 6,3+6,3 | 0.61 | 0.55 | 120 | 0.06 | 0 | 6.615 | 6.555 | 6.555 | открыт | 161 | ПС 110/10 Мартовская | 6,3+6,3 | 0.21889 | 0.82889 | 0.55 | 120 | 0.27889 | 0 | 6.615 | 6.3361 | 6.3361 | открыт | 0.9
162 | ПС 110/35/10 Марьино | 10+25 | 5.7 | 8.11 | 120 | -2.41 | 0 | 10.5 | 12.91 | 11.7 | открыт | 162 | ПС 110/35/10 Марьино | 10+25 | 0.61394 | 6.3139 | 8.11 | 120 | -1.7961 | 0 | 10.5 | 12.2961 | 11.1103 | открыт | 0.88
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+25 | 3.7 | 4.9 |  | -1.2 | 0 | 10.5 | 11.7 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10+25 | 0.58973 | 4.2897 | 4.9 |  | -0.61027 | 0 | 10.5 | 11.1103
| Ном. Мощность НН, МВА | 10+25 | 2 | 3.21 |  | -1.21 | 0 | 10.5 | 11.71 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 10+25 | 0.024205 | 2.0242 | 3.21 |  | -1.1858 | 0 | 10.5 | 11.6858
163 | ПС 110/35/10 Медвенка | 10+10 | 7.27 | 19.22 | 120 | -11.95 | 0 | 10.5 | 22.45 | 9.7 | открыт | 163 | ПС 110/35/10 Медвенка | 10+10 | 0.20033 | 7.4703 | 19.22 | 120 | -11.7497 | 0 | 10.5 | 22.2497 | 9.5361 | открыт | 0.83
| Ном. Мощность СН, МВА | 10 | 4.35 | 17.1 |  | -12.75 | 0 | 10.5 | 23.25 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10 | 0.036471 | 4.3865 | 17.1 |  | -12.7135 | 0 | 10.5 | 23.2135
| Ном. Мощность НН, МВА | 10 | 2.92 | 2.12 | 120 | 0.8 | 0 | 10.5 | 9.7 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 10 | 0.16386 | 3.0839 | 2.12 | 120 | 0.96386 | 0 | 10.5 | 9.5361
164 | ПС 110/6 Нефтяная | 10+10 | 0.16 |  |  | 0.16 | 0 | 10.5 | 10.34 | 10.34 | открыт | 164 | ПС 110/6 Нефтяная | 10+10 | 0.016092 | 0.17609 | 0 |  | 0.17609 | 0 | 10.5 | 10.3239 | 10.3239 | открыт | 0.87
165 | ПС 110/35/10 Обоянь | 16+25 | 16.25 | 26.86 | 120 | -10.61 | 0 | 16.8 | 27.41 | 12.01 | открыт | 165 | ПС 110/35/10 Обоянь | 16+25 | 2.1437 | 18.3937 | 26.86 | 120 | -8.4663 | 0 | 16.8 | 25.2663 | 9.9147 | открыт | 0.86
| Ном. Мощность СН, МВА | 16+25 | 2 | 17.4 | 0 | -15.4 | 0 | 16.8 | 32.2 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 16+25 | 0.048399 | 2.0484 | 17.4 | 0 | -15.3516 | 0 | 16.8 | 32.1516
| Ном. Мощность НН, МВА | 16+25 | 14.25 | 9.46 |  | 4.79 | 0 | 16.8 | 12.01 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 16+25 | 2.0953 | 16.3453 | 9.46 |  | 6.8853 | 0 | 16.8 | 9.9147
166 | ПС 110/35/10 Октябрьская | 16+16 | 13.55 | 15.5 | 120 | -1.95 | 0 | 16.8 | 18.75 | 13.31 | открыт | 166 | ПС 110/35/10 Октябрьская | 16+16 | 0.49427 | 14.0443 | 15.5 | 120 | -1.4557 | 0 | 16.8 | 18.2557 | 12.9228 | открыт | 0.86
| Ном. Мощность СН, МВА | 16 | 9.06 | 14.5 |  | -5.44 | 0 | 16.8 | 22.24 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 16 | 0.10706 | 9.1671 | 14.5 |  | -5.3329 | 0 | 16.8 | 22.1329
| Ном. Мощность НН, МВА | 16 | 4.49 | 1 | 120 | 3.49 | 0 | 16.8 | 13.31 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 16 | 0.38721 | 4.8772 | 1 | 120 | 3.8772 | 0 | 16.8 | 12.9228
167 | ПС 110/35/10 Ольховка | 6,3+6,3 | 1.66 | 6.31 | 120 | -4.65 | 0 | 6.615 | 11.265 | 7.715 | открыт | 167 | ПС 110/35/10 Ольховка | 6,3+6,3 | 0.12237 | 1.7824 | 6.31 | 120 | -4.5276 | 0 | 6.615 | 11.1426 | 7.6926 | открыт | 0.76
| Ном. Мощность СН, МВА | 6.3 | 1.45 | 5 | 120 | -3.55 | 0 | 6.615 | 10.165 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 6.3 | 0.1 | 1.55 | 5 | 120 | -3.45 | 0 | 6.615 | 10.065
| Ном. Мощность НН, МВА | 6.3 | 0.21 | 1.31 | 120 | -1.1 | 0 | 6.615 | 7.715 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 6.3 | 0.022368 | 0.23237 | 1.31 | 120 | -1.0776 | 0 | 6.615 | 7.6926
168 | ПС 110/10 Паники | 2,5+2,5 | 0.62 | 0.1 | 120 | 0.52 | 0 | 2.625 | 2.105 | 2.105 | открыт | 168 | ПС 110/10 Паники | 2,5+2,5 | 0.046739 | 0.66674 | 0.1 | 120 | 0.56674 | 0 | 2.625 | 2.0583 | 2.0583 | открыт | 0.92
169 | ПС 110/35/10 Пены | 16+16 | 6.44 | 6.9 | 120 | -0.46 | 0 | 16.8 | 17.26 | 16.88 | открыт | 169 | ПС 110/35/10 Пены | 16+16 | 0.37078 | 6.8108 | 6.9 | 120 | -0.089216 | 0 | 16.8 | 16.8892 | 16.568 | открыт | 0.85
| Ном. Мощность СН, МВА | 16 | 3.42 | 3.5 |  | -0.08 | 0 | 16.8 | 16.88 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 16 | 0.31196 | 3.732 | 3.5 |  | 0.23196 | 0 | 16.8 | 16.568
| Ном. Мощность НН, МВА | 16 | 3.02 | 3.4 | 120 | -0.38 | 0 | 16.8 | 17.18 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 16 | 0.058824 | 3.0788 | 3.4 | 120 | -0.32118 | 0 | 16.8 | 17.1212
170 | ПС 110/35/10 Прибор | 25+25 | 25.99 | 6.5 | 0 | 19.49 | 0 | 26.25 | 6.76 | 6.76 | открыт | 170 | ПС 110/35/10 Прибор | 25+25 | 3.9474 | 29.9374 | 6.5 | 0 | 23.4374 | 0 | 26.25 | 2.8126 | 2.8126 | открыт | 0.95
| Ном. Мощность СН, МВА | 25 | 0 |  |  | 0 | 0 | 26.25 | 26.25 |  |  | 2: Ном. Мощность СН, МВА; 3: 25; 5: 0; МВА 6: 0; Мин. 8: 0; Мин. 9: 0; Мин. 10: 26.25; Мин. 11: 26.25
| Ном. Мощность НН, МВА | 25 | 25.99 | 6.5 | 0 | 19.49 | 0 | 26.25 | 6.76 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 25 | 3.9474 | 29.9374 | 6.5 | 0 | 23.4374 | 0 | 26.25 | 2.8126
171 | ПС 110/10 Прогресс | 63+63 | 16.27 | 0 | 0 | 16.27 | 0 | 66.15 | 49.88 | 49.88 | открыт | 171 | ПС 110/10 Прогресс | 63+63 |  | 16.27 | 0 | 0 | 16.27 | 0 | 66.15 | 49.88 | 49.88 | открыт | 0.94
172 | ПС 110/10 ПТФ | 6,3+10 | 3.26 | 0.32 | 0 | 2.94 | 0 | 6.615 | 3.675 | 3.675 | открыт | 172 | ПС 110/10 ПТФ | 6,3+10 | 0.73373 | 3.9937 | 0.32 | 0 | 3.6737 | 0 | 6.615 | 2.9413 | 2.9413 | открыт | 0.83
173 | ПС 110/35/10 Р. Буды | 10+10 | 3.2 | 15.7 | 120 | -12.5 | 0 | 10.5 | 23 | 15.5 | открыт | 173 | ПС 110/35/10 Р. Буды | 10+10 | 0.010345 | 3.2103 | 15.7 | 120 | -12.4897 | 0 | 10.5 | 22.9897 | 15.4897 | открыт | 0.87
| Ном. Мощность СН, МВА | 10 | 1.8 | 9.3 |  | -7.5 | 0 | 10.5 | 18 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10 | 0 | 1.8 | 9.3 |  | -7.5 | 0 | 10.5 | 18
| Ном. Мощность НН, МВА | 10 | 1.4 | 6.4 |  | -5 | 0 | 10.5 | 15.5 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 10 | 0.010345 | 1.4103 | 6.4 |  | -4.9897 | 0 | 10.5 | 15.4897
174 | ПС 110/35/10 Расховец | 6,3+6,3 | 0.34 | 5.89 | 1 сутки | -5.55 | 0 | 6.615 | 12.165 | 8.675 | открыт | 174 | ПС 110/35/10 Расховец | 6,3+6,3 | 0.016667 | 0.35667 | 5.89 | 1 сутки | -5.5333 | 0 | 6.615 | 12.1483 | 8.675 | открыт | 0.8
| Ном. Мощность СН, МВА | 6.3 | 0.25 | 3.74 | 1 сутки | -3.49 | 0 | 6.615 | 10.105 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 6.3 | 0.016667 | 0.26667 | 3.74 | 1 сутки | -3.4733 | 0 | 6.615 | 10.0883
| Ном. Мощность НН, МВА | 6.3 | 0.09 | 2.15 | 1 сутки | -2.06 | 0 | 6.615 | 8.675 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 6.3 | 0 | 0.09 | 2.15 | 1 сутки | -2.06 | 0 | 6.615 | 8.675
175 | ПС 110/35/10 Разиньково | 6,3 10 | 2.3 | 21.4 | 45 | -19.1 | 0 | 6.615 | 25.715 | 9.495 | открыт | 175 | ПС 110/35/10 Разиньково | 6,3+10 | 0.19448 | 2.4945 | 21.4 | 45 | -18.9055 | 0 | 6.615 | 25.5205 | 9.4358 | открыт | 0.98
| Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+10 | 1.58 | 17.8 |  | -16.22 | 0 | 6.615 | 22.835 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+10 | 0.13529 | 1.7153 | 17.8 |  | -16.0847 | 0 | 6.615 | 22.6997
| Ном. Мощность НН, МВА | 6,3+10 | 0.72 | 3.6 | 45 | -2.88 | 0 | 6.615 | 9.495 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 6,3+10 | 0.059184 | 0.77918 | 3.6 | 45 | -2.8208 | 0 | 6.615 | 9.4358
176 | ПС 110/10 Родники | 25+25 | 1.5 | 9.2 | 120 | -7.7 | 0 | 26.25 | 33.95 | 33.95 | открыт | 176 | ПС 110/10 Родники | 25+25 | 16.8485 | 18.3485 | 9.2 | 120 | 9.1485 | 0 | 26.25 | 17.1015 | 17.1015 | открыт | 0.85
177 | ПС 110/35/10 Рудная | 31,5+31,5 | 15.85 | 3.25 | 10 | 12.6 | 0 | 33.075 | 20.475 | 20.475 | открыт | 177 | ПС 110/35/10 Рудная | 31,5+31,5 | 1.1264 | 16.9764 | 3.25 | 10 | 13.7264 | 0 | 33.075 | 19.3486 | 19.3486 | открыт | 0.83
| Ном. Мощность СН, МВА | 31.5 | 9.58 | 1.7 |  | 7.88 | 0 | 33.075 | 25.195 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 31.5 | 1.0024 | 10.5824 | 1.7 |  | 8.8824 | 0 | 33.075 | 24.1926
| Ном. Мощность НН, МВА | 31.5 | 6.27 | 1.55 | 120 | 4.72 | 0 | 33.075 | 28.355 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 31.5 | 0.1241 | 6.3941 | 1.55 | 120 | 4.8441 | 0 | 33.075 | 28.2309
178 | ПС 110/35/10 Рыльск | 16+25 | 14.8 | 11 | 120 | 3.8 | 0 | 16.8 | 13 | 13 | открыт | 178 | ПС 110/35/10 Рыльск | 16+25 | 10.3024 | 25.1024 | 11 | 120 | 14.1024 | 0 | 16.8 | 2.6976 | 2.6976 | открыт | 0.92
| Ном. Мощность СН, МВА | 16+25 | 8.4 | 7 |  | 1.4 | 0 | 16.8 | 15.4 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 16+25 | 6.7394 | 15.1394 | 7 |  | 8.1394 | 0 | 16.8 | 8.6606
| Ном. Мощность НН, МВА | 16+25 | 6.4 | 4 | 120 | 2.4 | 0 | 16.8 | 14.4 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 16+25 | 3.563 | 9.963 | 4 | 120 | 5.963 | 0 | 16.8 | 10.837
179 | ПС 110/10 Соловьиная | 25+25 | 6.09 | 0 | 0 | 6.09 | 0 | 26.25 | 20.16 | 20.16 | открыт | 179 | ПС 110/10 Соловьиная | 25+25 | 1.75 | 7.84 | 0 | 0 | 7.84 | 0 | 26.25 | 18.41 | 18.41 | открыт | 0.96
180 | ПС 110/10 СТК | 10+10 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 10.5 | 9.9 | 9.9 | открыт | 180 | ПС 110/10 СТК | 10+10 | 0.01 | 0.61 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 10.5 | 9.89 | 9.89 | открыт | 0.8
181 | ПС 110/10 Студенок | 6,3+6,3 | 1.39 | 0.7 | 120 | 0.69 | 0 | 6.615 | 5.925 | 5.925 | открыт | 181 | ПС 110/10 Студенок | 6,3+6,3 | 0.16 | 1.55 | 0.7 | 120 | 0.85 | 0 | 6.615 | 5.765 | 5.765 | открыт | 0.85
182 | ПС 110/35/10 Суджа | 25+25 | 16.6 | 29 | 120 | -12.4 | 0 | 26.25 | 38.65 | 28.25 | открыт | 182 | ПС 110/35/10 Суджа | 25+25 | 2.293 | 18.893 | 29 | 120 | -10.107 | 0 | 26.25 | 36.357 | 27.3556 | открыт | 0.9
| Ном. Мощность СН, МВА | 25 | 6.7 | 17.1 |  | -10.4 | 0 | 26.25 | 36.65 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 25 | 1.3985 | 8.0985 | 17.1 |  | -9.0015 | 0 | 26.25 | 35.2515
| Ном. Мощность НН, МВА | 25 | 9.9 | 11.9 |  | -2 | 0 | 26.25 | 28.25 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 25 | 0.89444 | 10.7944 | 11.9 |  | -1.1056 | 0 | 26.25 | 27.3556
183 | ПС 110/35/10 Счетмаш | 25+25 | 14.82 | 0 | 0 | 14.82 | 0 | 26.25 | 11.43 | 11.43 | открыт | 183 | ПС 110/35/10 Счетмаш | 25+25 | 9.8158 | 24.6358 | 0 | 0 | 24.6358 | 0 | 26.25 | 1.6142 | 1.6142 | открыт | 0.95
| Ном. Мощность СН, МВА | 25 | 4.47 |  |  | 4.47 | 0 | 26.25 | 21.78 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 25 | 4.3253 | 8.7953 | 0 |  | 8.7953 | 0 | 26.25 | 17.4547
| Ном. Мощность НН, МВА | 25 | 10.35 | 0 | 0 | 10.35 | 0 | 26.25 | 15.9 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 25 | 5.4905 | 15.8405 | 0 | 0 | 15.8405 | 0 | 26.25 | 10.4095
184 | ПС 110/6 Тепличная | 25+25 | 3.1 | 6.64 | 1 сутки | -3.54 | 0 | 26.25 | 29.79 | 29.79 | открыт | 184 | ПС 110/6 Тепличная | 25+25 | 9.7711 | 12.8711 | 6.64 | 0 | 6.2311 | 0 | 26.25 | 20.0189 | 20.0189 | открыт | 0.9
185 | ПС 110/35/10 Теткино | 10+10 | 4 | 3.44 | 120 | 0.56 | 0 | 10.5 | 9.94 | 8.34 | открыт | 185 | ПС 110/35/10 Теткино | 10+10 | 0.072233 | 4.0722 | 3.44 | 120 | 0.63223 | 0 | 10.5 | 9.8678 | 8.2756 | открыт | 0.87
| Ном. Мощность СН, МВА | 10 | 0.4 | 2 |  | -1.6 | 0 | 10.5 | 12.1 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10 | 0.0078652 | 0.40787 | 2 |  | -1.5921 | 0 | 10.5 | 12.0921
| Ном. Мощность НН, МВА | 10 | 3.6 | 1.44 |  | 2.16 | 0 | 10.5 | 8.34 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 10 | 0.064368 | 3.6644 | 1.44 |  | 2.2244 | 0 | 10.5 | 8.2756
186 | ПС 110/35/10 Тим | 6,3+16 | 4.07 | 9.59 | 120 | -5.52 | 0 | 6.615 | 12.135 | 5.675 | открыт | 186 | ПС 110/35/10 Тим | 6,3+16 | 0.16901 | 4.239 | 9.59 | 120 | -5.351 | 0 | 6.615 | 11.966 | 5.6095 | открыт | 0.84
| Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+16 | 2.63 | 9.09 |  | -6.46 | 0 | 6.615 | 13.075 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+16 | 0.10353 | 2.7335 | 9.09 |  | -6.3565 | 0 | 6.615 | 12.9715
| Ном. Мощность НН, МВА | 6,3+16 | 1.44 | 0.5 | 120 | 0.94 | 0 | 6.615 | 5.675 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 6,3+16 | 0.065476 | 1.5055 | 0.5 | 120 | 1.0055 | 0 | 6.615 | 5.6095
187 | ПС 110/35/10 Уютное | 10+16 | 0.57 | 0.5 | 120 | 0.07 | 0 | 10.5 | 10.43 | 10.22 | открыт | 187 | ПС 110/35/10 Уютное | 10+16 | 0.17294 | 0.74294 | 0.5 | 120 | 0.24294 | 0 | 10.5 | 10.2571 | 10.0576 | открыт | 0.85
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+16 | 0.28 |  |  | 0.28 | 0 | 10.5 | 10.22 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10+16 | 0.16235 | 0.44235 | 0 |  | 0.44235 | 0 | 10.5 | 10.0576
| Ном. Мощность НН, МВА | 10+16 | 0.29 | 0.5 | 120 | -0.21 | 0 | 10.5 | 10.71 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 10+16 | 0.010588 | 0.30059 | 0.5 | 120 | -0.19941 | 0 | 10.5 | 10.6994
188 | ПС 110/35/10 Фатеж | 16+16 | 9.28 | 17.4 | 120 | -8.12 | 0 | 16.8 | 24.92 | 15.52 | открыт | 188 | ПС 110/35/10 Фатеж | 16+16 | 4.1331 | 13.4131 | 17.4 | 120 | -3.9869 | 0 | 16.8 | 20.7869 | 11.7456 | открыт | 0.86
| Ном. Мощность СН, МВА | 16 | 3.4 | 12.8 |  | -9.4 | 0 | 16.8 | 26.2 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 16 | 0.3587 | 3.7587 | 12.8 |  | -9.0413 | 0 | 16.8 | 25.8413
| Ном. Мощность НН, МВА | 16 | 5.88 | 4.6 | 120 | 1.28 | 0 | 16.8 | 15.52 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 16 | 3.7744 | 9.6544 | 4.6 | 120 | 5.0544 | 0 | 16.8 | 11.7456
189 | ПС 110/35/10 Фосфоритная | 25+25 | 3.43 | 12.34 | 120 | -8.91 | 0 | 26.25 | 35.16 | 24.72 | открыт | 189 | ПС 110/35/10 Фосфоритная | 25+25 | 0.26859 | 3.6986 | 12.34 | 120 | -8.6414 | 0 | 26.25 | 34.8914 | 24.6484 | открыт | 0.88
| Ном. Мощность СН, МВА | 25 | 1.68 | 12.12 |  | -10.44 | 0 | 26.25 | 36.69 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 25 | 0.197 | 1.877 | 12.12 |  | -10.243 | 0 | 26.25 | 36.493
| Ном. Мощность НН, МВА | 25 | 1.75 | 0.22 | 10 | 1.53 | 0 | 26.25 | 24.72 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 25 | 0.071591 | 1.8216 | 0.22 | 10 | 1.6016 | 0 | 26.25 | 24.6484
190 | ПС 110/35/10 Хомутовка | 7,5+10 | 2 | 6.3 | 80 | -4.3 | 0 | 7.875 | 12.175 | 8.765 | открыт | 190 | ПС 110/35/10 Хомутовка | 7,5+10 | 0.98687 | 2.9869 | 6.3 | 80 | -3.3131 | 0 | 7.875 | 11.1881 | 7.8487 | открыт | 0.86
| Ном. Мощность СН, МВА | 7,5+10 | 0.49 | 3.9 |  | -3.41 | 0 | 7.875 | 11.285 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 7,5+10 | 0.070588 | 0.56059 | 3.9 |  | -3.3394 | 0 | 7.875 | 11.2144
| Ном. Мощность НН, МВА | 7,5+10 | 1.51 | 2.4 | 80 | -0.89 | 0 | 7.875 | 8.765 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 7,5+10 | 0.91628 | 2.4263 | 2.4 | 80 | 0.026279 | 0 | 7.875 | 7.8487
191 | ПС 110/35/10 Черемисиново | 16+16 | 1.67 | 9.38 | 10 | -7.71 | 0 | 16.8 | 24.51 | 15.71 | открыт | 191 | ПС 110/35/10 Черемисиново | 16+16 | 0.76717 | 2.4372 | 9.38 | 10 | -6.9428 | 0 | 16.8 | 23.7428 | 15.3249 | открыт | 0.87
| Ном. Мощность СН, МВА | 16 | 0.29 | 9.09 |  | -8.8 | 0 | 16.8 | 25.6 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 16 | 0.38211 | 0.67211 | 9.09 |  | -8.4179 | 0 | 16.8 | 25.2179
| Ном. Мощность НН, МВА | 16 | 1.38 | 0.29 | 120 | 1.09 | 0 | 16.8 | 15.71 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 16 | 0.38506 | 1.7651 | 0.29 | 120 | 1.4751 | 0 | 16.8 | 15.3249
192 | ПС 110/35/10 Черемошки | 6,3+6,3 | 3.2 | 8.25 | 120 | -5.05 | 0 | 6.615 | 11.665 | 5.665 | открыт | 192 | ПС 110/35/10 Черемошки | 6,3+6,3 | 0.11515 | 3.3152 | 8.25 | 120 | -4.9348 | 0 | 6.615 | 11.5498 | 5.6483 | открыт | 0.9
| Ном. Мощность СН, МВА | 6.3 | 1 | 7 |  | -6 | 0 | 6.615 | 12.615 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 6.3 | 0.098487 | 1.0985 | 7 |  | -5.9015 | 0 | 6.615 | 12.5165
| Ном. Мощность НН, МВА | 6.3 | 2.2 | 1.25 | 129 | 0.95 | 0 | 6.615 | 5.665 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 6.3 | 0.016667 | 2.2167 | 1.25 | 129 | 0.96667 | 0 | 6.615 | 5.6483
193 | ПС 110/35/10 Шумаково | 10+10 | 4.6 | 13.73 | 120 | -9.13 | 0 | 10.5 | 19.63 | 11.83 | открыт | 193 | ПС 110/35/10 Шумаково | 10+10 | 2.2187 | 6.8187 | 13.73 | 120 | -6.9113 | 0 | 10.5 | 17.4113 | 11.7665 | открыт | 0.85
| Ном. Мощность СН, МВА | 10 | 3.4 | 11.2 |  | -7.8 | 0 | 10.5 | 18.3 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10 | 2.1551 | 5.5551 | 11.2 |  | -5.6449 | 0 | 10.5 | 16.1449
| Ном. Мощность НН, МВА | 10 | 1.2 | 2.53 | 120 | -1.33 | 0 | 10.5 | 11.83 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 10 | 0.063529 | 1.2635 | 2.53 | 120 | -1.2665 | 0 | 10.5 | 11.7665
194 | ПС 110/35/10 Щигры | 25+25 | 12.83 | 12.9 | 120 | -0.07 | 0 | 26.25 | 26.32 | 19.35 | открыт | 194 | ПС 110/35/10 Щигры | 25+25 | 0.99749 | 13.8275 | 12.9 | 120 | 0.92749 | 0 | 26.25 | 25.3225 | 19.3278 | открыт | 0.9
| Ном. Мощность СН, МВА | 25 | 5.15 | 12.12 |  | -6.97 | 0 | 26.25 | 33.22 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 25 | 0.97527 | 6.1253 | 12.12 |  | -5.9947 | 0 | 26.25 | 32.2447
| Ном. Мощность НН, МВА | 25 | 7.68 | 0.78 | 120 | 6.9 | 0 | 26.25 | 19.35 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 25 | 0.022222 | 7.7022 | 0.78 | 120 | 6.9222 | 0 | 26.25 | 19.3278
195 | ПС 110/35/10 Ястребовка | 7,5+10 | 2.51 | 6.31 | 10 | -3.8 | 0 | 7.875 | 11.675 | 6.85 | открыт | 195 | ПС 110/35/10 Ястребовка | 7,5+10 | 0.92066 | 3.4307 | 6.31 | 10 | -2.8793 | 0 | 7.875 | 10.7543 | 6.7211 | открыт | 0.83
| Ном. Мощность СН, МВА | 7,5+10 | 1.23 | 6.06 |  | -4.83 | 0 | 7.88 | 12.71 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 7,5+10 | 0.79174 | 2.0217 | 6.06 |  | -4.0383 | 0 | 7.88 | 11.9183
| Ном. Мощность НН, МВА | 7,5+10 | 1.28 | 0.25 | 10 | 1.03 | 0 | 7.88 | 6.85 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 7,5+10 | 0.12892 | 1.4089 | 0.25 | 10 | 1.1589 | 0 | 7.88 | 6.7211
196 | ПС 35/10 Амосовка | 2,5+2,5 | 0.32 | 0.2 | 120 | 0.12 | 0 | 2.625 | 2.505 | 2.505 | открыт | 196 | ПС 35/10 Амосовка | 2,5+2,5 | 0.011765 | 0.33176 | 0.2 | 120 | 0.13176 | 0 | 2.625 | 2.4932 | 2.4932 | открыт | 0.85
197 | ПС 35/10 Афанасьевка (ЮЭС) | 1,6+2,5 | 0.5 | 0.37 | 120 | 0.13 | 0 | 1.68 | 1.55 | 1.55 | открыт | 197 | ПС 35/10 Афанасьевка (ЮЭС) | 1,6 + 2,5 | 0.015957 | 0.51596 | 0.37 | 120 | 0.14596 | 0 | 1.68 | 1.534 | 1.534 | открыт | 0.94
198 | ПС 35/10 Б.Солдатское 2 | 4+4 | 1.22 | 1.1 | 80 | 0.12 | 0 | 4.2 | 4.08 | 4.08 | открыт | 198 | ПС 35/10 Б.Солдатское 2 | 4+4 | 0 | 1.22 | 1.1 | 80 | 0.12 | 0 | 4.2 | 4.08 | 4.08 | открыт | 0.85
199 | ПС 35/10 Б.Змеинец | 1,6+1,6 | 0.15 | 1.43 | 120 | -1.28 | 0 | 1.68 | 2.96 | 2.96 | открыт | 199 | ПС 35/10 Б.Змеинец | 1,6+1,6 | 0 | 0.15 | 1.43 | 120 | -1.28 | 0 | 1.68 | 2.96 | 2.96 | открыт | 0.81
200 | ПС 35/10 Безлесная | 4+4 | 2.15 | 6.1 | 0 | -3.95 | 0 | 4.2 | 8.15 | 8.15 | открыт | 200 | ПС 35/10 Безлесная | 4+4 | 0.349 | 2.499 | 6.1 | 0 | -3.601 | 0 | 4.2 | 7.801 | 7.801 | открыт | 1
201 | ПС 35/10 Береза | 1+2,5 | 0.05 | 0.15 | 120 | -0.1 | 0 | 1.05 | 1.15 | 1.15 | открыт | 201 | ПС 35/10 Береза | 1+2,5 | 0.0094118 | 0.059412 | 0.15 | 120 | -0.090588 | 0 | 1.05 | 1.1406 | 1.1406 | открыт | 0.85
202 | ПС 35/10 Благодать | 2,5+4 | 0.81 | 0.29 | 120 | 0.52 | 0 | 2.625 | 2.105 | 2.105 | открыт | 202 | ПС 35/10 Благодать | 2,5+4 | 0.026923 | 0.83692 | 0.29 | 120 | 0.54692 | 0 | 2.625 | 2.0781 | 2.0781 | открыт | 0.78
203 | ПС 35/10 Быканово | 2,5+2,5 | 0.4 | 0.41 | 120 | -0.01 | 0 | 2.625 | 2.635 | 2.635 | открыт | 203 | ПС 35/10 Быканово | 2,5+2,5 | 0.012857 | 0.41286 | 0.41 | 120 | 0.0028571 | 0 | 2.625 | 2.6221 | 2.6221 | открыт | 0.7
204 | ПС 35/10 В. Любаж | 4+10 | 0.27 | 0.4 | 120 | -0.13 | 0 | 4.2 | 4.33 | 4.33 | открыт | 204 | ПС 35/10 В. Любаж | 4+10 | 0.12235 | 0.39235 | 0.4 | 120 | -0.0076471 | 0 | 4.2 | 4.2076 | 4.2076 | открыт | 0.85
205 | ПС 35/10 Веселое | 1,6+1,6 | 0.86 | 0.22 | 120 | 0.64 | 0 | 1.68 | 1.04 | 1.04 | открыт | 205 | ПС 35/10 Веселое | 1,6+1,6 | 0.093023 | 0.95302 | 0.22 | 120 | 0.73302 | 0 | 1.68 | 0.94698 | 0.94698 | открыт | 0.86
206 | ПС 35/10 Волобуевка | 2,5+4 | 0.56 | 0.46 | 120 | 0.1 | 0 | 2.625 | 2.525 | 2.525 | открыт | 206 | ПС 35/10 Волобуевка | 2,5+4 | 0.035294 | 0.59529 | 0.46 | 120 | 0.13529 | 0 | 2.625 | 2.4897 | 2.4897 | открыт | 0.85
207 | ПС 35/10 Воропаево | 4+4 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 4.2 | 3.8 | 3.8 | открыт | 207 | ПС 35/10 Воропаево | 4+4 | 0.025882 | 0.42588 | 0 | 0 | 0.42588 | 0 | 4.2 | 3.7741 | 3.7741 | открыт | 0.85
208 | ПС 35/10 Восточная | 6,3+6,3 | 4 | 0.46 | 120 | 3.54 | 0 | 6.615 | 3.075 | 3.075 | открыт | 208 | ПС 35/10 Восточная | 6,3+6,3 | 0.14239 | 4.1424 | 0.46 | 120 | 3.6824 | 0 | 6.615 | 2.9326 | 2.9326 | открыт | 0.92
209 | ПС 35/10 Выгорное | 2,5+2,5 | 1.16 | 0.51 | 120 | 0.65 | 0 | 2.625 | 1.975 | 1.975 | открыт | 209 | ПС 35/10 Выгорное | 2,5+2,5 | 0.050588 | 1.2106 | 0.51 | 120 | 0.70059 | 0 | 2.625 | 1.9244 | 1.9244 | открыт | 0.85
210 | ПС 35/10 Гастомля | 1,6+1,6 | 0.45 | 0.17 | 120 | 0.28 | 0 | 1.68 | 1.4 | 1.4 | открыт | 210 | ПС 35/10 Гастомля | 1,6+1,6 | 0 | 0.45 | 0.17 | 120 | 0.28 | 0 | 1.68 | 1.4 | 1.4 | открыт | 0.85
211 | ПС 35/10 Городок | 4+4 | 1.45 | 0.7 | 45 | 0.75 | 0 | 4.2 | 3.45 | 3.45 | открыт | 211 | ПС 35/10 Городок | 4+4 | 0.0059524 | 1.456 | 0.7 | 45 | 0.75595 | 0 | 4.2 | 3.444 | 3.444 | открыт | 0.84
212 | ПС 35/10 Гуево | 2,5+2,5 | 1.25 | 1.69 | 20 | -0.44 | 0 | 2.625 | 3.065 | 3.065 | открыт | 212 | ПС 35/10 Гуево | 2,5+2,5 | 0.051163 | 1.3012 | 1.69 | 20 | -0.38884 | 0 | 2.625 | 3.0138 | 3.0138 | открыт | 0.86
213 | ПС 35/10 Долженково | 1,6+1,6 | 0.3 | 0.38 | 120 | -0.08 | 0 | 1.68 | 1.76 | 1.76 | открыт | 213 | ПС 35/10 Долженково | 1,6+1,6 | 0 | 0.3 | 0.38 | 120 | -0.08 | 0 | 1.68 | 1.76 | 1.76 | открыт | 0.89
214 | ПС 35/6 Духовец | 2,5+4 | 4.12 | 3.5 | 0 | 0.62 | 0 | 2.625 | 2.005 | 2.005 | открыт | 214 | ПС 35/6 Духовец | 2,5+4 | 0.034091 | 4.1541 | 3.5 | 0 | 0.65409 | 0 | 2.625 | 1.9709 | 1.9709 | открыт | 0.88
215 | ПС 35/10 Жерновец | 2,5+2,5 | 0.53 | 0.26 | 120 | 0.27 | 0 | 2.625 | 2.355 | 2.355 | открыт | 215 | ПС 35/10 Жерновец | 2,5+2,5 | 0.010638 | 0.54064 | 0.26 | 120 | 0.28064 | 0 | 2.625 | 2.3444 | 2.3444 | открыт | 0.94
216 | ПС 35/6 Западная | 10+10 | 9.39 | 2.5 | 0 | 6.89 | 0 | 10.5 | 3.61 | 3.61 | открыт | 216 | ПС 35/6 Западная | 10+10 | 0.016667 | 9.4067 | 2.5 | 0 | 6.9067 | 0 | 10.5 | 3.5933 | 3.5933 | открыт | 0.9
217 | ПС 35/10 Золотухинская КРС | 4+4 | 0.78 | 1.67 | 0 | -0.89 | 0 | 4.2 | 5.09 | 5.09 | открыт | 217 | ПС 35/10 Золотухинская КРС | 4+4 | 0.098701 | 0.8787 | 1.67 | 0 | -0.7913 | 0 | 4.2 | 4.9913 | 4.9913 | открыт | 0.77
218 | ПС 35/10 Зуевка | 1,6 2,5 | 0.9 | 0.93 | 45 | -0.03 | 0 | 1.68 | 1.71 | 1.71 | открыт | 218 | ПС 35/10 Зуевка | 1,6+2,5 | 0.18471 | 1.0847 | 0.93 | 45 | 0.15471 | 0 | 1.68 | 1.5253 | 1.5253 | открыт | 0.85
219 | ПС 35/10 Иванино | 6,3+6,3 | 2.27 | 2.69 | 80 | -0.42 | 0 | 6.615 | 7.035 | 7.035 | открыт | 219 | ПС 35/10 Иванино | 6,3+6,3 | 0.21294 | 2.4829 | 2.69 | 80 | -0.20706 | 0 | 6.615 | 6.8221 | 6.8221 | открыт | 0.85
220 | ПС 35/10 Калиновка | 1,8+2,5 | 0.63 | 0.5 | 120 | 0.13 | 0 | 1.89 | 1.76 | 1.76 | открыт | 220 | ПС 35/10 Калиновка | 1,8+2,5 | 0.017647 | 0.64765 | 0.5 | 120 | 0.14765 | 0 | 1.89 | 1.7424 | 1.7424 | открыт | 0.85
221 | ПС 35/10 Кириловка | 1,6+1,6 | 0.22 | 0.52 | 120 | -0.3 | 0 | 1.68 | 1.98 | 1.98 | открыт | 221 | ПС 35/10 Кириловка | 1,6+1,6 | 0 | 0.22 | 0.52 | 120 | -0.3 | 0 | 1.68 | 1.98 | 1.98 | открыт | 0.85
222 | ПС 35/6 Кислинская | 10+10 | 9.73 | 6.25 | 20 | 3.48 | 0 | 10.5 | 7.02 | 7.02 | открыт | 222 | ПС 35/6 Кислинская | 10+10 | 0 | 9.73 | 6.25 | 20 | 3.48 | 0 | 10.5 | 7.02 | 7.02 | открыт | 0.89
223 | ПС 35/10 Комбикормовый завод | 6,3+6,3 | 3.51 | 0.21 | 120 | 3.3 | 0 | 6.615 | 3.315 | 3.315 | открыт | 223 | ПС 35/10 Комбикормовый завод (ВЭС) | 6,3+6,3 | 0.79875 | 4.3087 | 0.21 | 120 | 4.0987 | 0 | 6.615 | 2.5163 | 2.5163 | открыт | 0.8
224 | ПС 35/10 Коммунальная | 3,2+4 | 2.2 | 1.14 | 80 | 1.06 | 0 | 3.36 | 2.3 | 2.3 | открыт | 224 | ПС 35/10 Коммунальная | 3,2+4 | 1.9294 | 4.1294 | 1.14 | 80 | 2.9894 | 0 | 3.36 | 0.37059 | 0.37059 | открыт | 0.85
225 | ПС 35/10 Коренево | 4+6,3 | 4.3 | 1.56 | 80 | 2.74 | 0 | 4.2 | 1.46 | 1.46 | открыт | 225 | ПС 35/10 Коренево | 4+6,3 | 5.8531 | 10.1531 | 1.56 | 80 | 8.5931 | 0 | 4.2 | -4.3931 | -4.3931 | закрыт | 0.98
226 | ПС 35/10 Кремяное | 2,5+4 | 0.68 | 0.24 | 120 | 0.44 | 0 | 2.625 | 2.185 | 2.185 | открыт | 226 | ПС 35/10 Кремяное | 2,5+4 | 0.025 | 0.705 | 0.24 | 120 | 0.465 | 0 | 2.625 | 2.16 | 2.16 | открыт | 0.92
227 | ПС 35/10 Крупец | 1,8+2,5 | 1.23 | 0.42 | 120 | 0.81 | 0 | 1.89 | 1.08 | 1.08 | открыт | 227 | ПС 35/10 Крупец | 1,8+2,5 | 0.21209 | 1.4421 | 0.42 | 120 | 1.0221 | 0 | 1.89 | 0.86791 | 0.86791 | открыт | 0.91
228 | ПС 35/10 Кульбаки | 2,5+2,5 | 0.8 | 0.6 | 120 | 0.2 | 0 | 2.625 | 2.425 | 2.425 | открыт | 228 | ПС 35/10 Кульбаки | 2,5+2,5 | 1.0955 | 1.8955 | 0.6 | 120 | 1.2955 | 0 | 2.625 | 1.3295 | 1.3295 | открыт | 0.89
229 | ПС 35/10 Культпросвет | 2,5+2,5 | 0.13 | 0.17 | 120 | -0.04 | 0 | 2.625 | 2.665 | 2.665 | открыт | 229 | ПС 35/10 Культпросвет | 2,5+2,5 | 0 | 0.13 | 0.17 | 120 | -0.04 | 0 | 2.625 | 2.665 | 2.665 | открыт | 0.85
230 | ПС 35/10 Курчатов | 10+10 | 4.88 | 4.5 | 80 | 0.38 | 0 | 10.5 | 10.12 | 10.12 | открыт | 230 | ПС 35/10 Курчатов | 10+10 | 0 | 4.88 | 4.5 | 80 | 0.38 | 0 | 10.5 | 10.12 | 10.12 | открыт | 0.85
231 | ПС 35/10 Куток | 2,5+2,5 | 0.07 | 0.05 | 120 | 0.02 | 0 | 2.625 | 2.605 | 2.605 | открыт | 231 | ПС 35/10 Куток | 2,5+2,5 | 0 | 0.07 | 0.05 | 120 | 0.02 | 0 | 2.625 | 2.605 | 2.605 | открыт | 0.85
232 | ПС 35/10 Линец | 2,5+2,5 | 0.42 | 0.25 | 120 | 0.17 | 0 | 2.625 | 2.455 | 2.455 | открыт | 232 | ПС 35/10 Линец | 2,5+2,5 | 0.017647 | 0.43765 | 0.25 | 120 | 0.18765 | 0 | 2.625 | 2.4374 | 2.4374 | открыт | 0.85
233 | ПС 35/10 Луч | 6,3+6,3 | 1.44 | 0.23 | 120 | 1.21 | 0 | 6.615 | 5.405 | 5.405 | открыт | 233 | ПС 35/10 Луч | 6,3+6,3 | 1.4054 | 2.8454 | 0.23 | 120 | 2.6154 | 0 | 6.615 | 3.9996 | 3.9996 | открыт | 0.83
234 | ПС 35/10 Любимовка-2 | 4+4 | 0.75 | 1.59 | 80 | -0.84 | 0 | 4.2 | 5.04 | 5.04 | открыт | 234 | ПС 35/10 Любимовка-2 | 4+4 | 0.082353 | 0.83235 | 1.59 | 80 | -0.75765 | 0 | 4.2 | 4.9576 | 4.9576 | открыт | 0.85
235 | ПС 35/10 Матвеевка | 2,5+2,5 | 0.92 | 0.08 | 120 | 0.84 | 0 | 2.625 | 1.785 | 1.785 | открыт | 235 | ПС 35/10 Матвеевка | 2,5+2,5 | 0 | 0.92 | 0.08 | 120 | 0.84 | 0 | 2.625 | 1.785 | 1.785 | открыт | 0.96
236 | ПС 35/10 Маяк | 2,5+2,5 | 0.35 | 0.3 | 120 | 0.05 | 0 | 2.625 | 2.575 | 2.575 | открыт | 236 | ПС 35/10 Маяк | 2,5+2,5 | 0.067059 | 0.41706 | 0.3 | 120 | 0.11706 | 0 | 2.625 | 2.5079 | 2.5079 | открыт | 0.85
237 | ПС 35/10 Михайловка | 4+6,3 | 0.94 | 1.7 | 80 | -0.76 | 0 | 4.2 | 4.96 | 4.96 | открыт | 237 | ПС 35/10 Михайловка | 4+6,3 | 0.50941 | 1.4494 | 1.7 | 80 | -0.25059 | 0 | 4.2 | 4.4506 | 4.4506 | открыт | 0.85
238 | ПС 35/10 Мурыновка | 4+4 | 0.34 | 0.3 | 120 | 0.04 | 0 | 4.2 | 4.16 | 4.16 | открыт | 238 | ПС 35/10 Мурыновка | 4+4 | 0.40082 | 0.74082 | 0.3 | 120 | 0.44082 | 0 | 4.2 | 3.7592 | 3.7592 | открыт | 0.97
239 | ПС 35/10 Н. Борки | 2,5+2,5 | 0.51 | 0.63 | 120 | -0.12 | 0 | 2.625 | 2.745 | 2.745 | открыт | 239 | ПС 35/10 Н. Борки | 2,5+2,5 | 0.10556 | 0.61556 | 0.63 | 120 | -0.014444 | 0 | 2.625 | 2.6394 | 2.6394 | открыт | 0.9
240 | ПС 35/10 Никольская | 1,6+1,8 | 0.26 | 0.03 | 80 | 0.23 | 0 | 1.68 | 1.45 | 1.45 | открыт | 240 | ПС 35/10 Никольская | 1,6+1,8 | 0.0082353 | 0.26824 | 0.03 | 80 | 0.23824 | 0 | 1.68 | 1.4418 | 1.4418 | открыт | 0.85
241 | ПС 35/10 Новая | 2,5+2,5 | 0.73 | 0.4 | 120 | 0.33 | 0 | 2.625 | 2.295 | 2.295 | открыт | 241 | ПС 35/10 Новая | 2,5+2,5 | 0.50059 | 1.2306 | 0.4 | 120 | 0.83059 | 0 | 2.625 | 1.7944 | 1.7944 | открыт | 0.85
242 | ПС 35/10 Орехово | 2,5+2,5 | 0.58 | 0.19 | 120 | 0.39 | 0 | 2.625 | 2.235 | 2.235 | открыт | 242 | ПС 35/10 Орехово | 2,5+2,5 | 0.086111 | 0.66611 | 0.19 | 120 | 0.47611 | 0 | 2.625 | 2.1489 | 2.1489 | открыт | 0.72
243 | ПС 35/10 Орловка | 2,5+2,5 | 0.17 | 0.95 | 120 | -0.78 | 0 | 2.625 | 3.405 | 3.405 | открыт | 243 | ПС 35/10 Орловка | 2,5+2,5 | 3.2241 | 3.3941 | 0.95 | 120 | 2.4441 | 0 | 2.625 | 0.18095 | 0.18095 | открыт | 0.79
244 | ПС 35/10 Осоцкое | 2,5+2,5 | 0.19 | 0.2 | 120 | -0.01 | 0 | 2.625 | 2.635 | 2.635 | открыт | 244 | ПС 35/10 Осоцкое | 2,5+2,5 | 0.15294 | 0.34294 | 0.2 | 120 | 0.14294 | 0 | 2.625 | 2.4821 | 2.4821 | открыт | 0.85
245 | ПС 35/10 Охочевка | 4+6,3 | 1.26 | 0.74 | 120 | 0.52 | 0 | 4.2 | 3.68 | 3.68 | открыт | 245 | ПС 35/10 Охочевка | 4+6,3 | 0.045783 | 1.3058 | 0.74 | 120 | 0.56578 | 0 | 4.2 | 3.6342 | 3.6342 | открыт | 0.83
246 | ПС 35/10 Панино | 2,5+2,5 | 0.39 | 0.11 | 80 | 0.28 | 0 | 2.625 | 2.345 | 2.345 | открыт | 246 | ПС 35/10 Панино | 2,5+2,5 | 0.027059 | 0.41706 | 0.11 | 80 | 0.30706 | 0 | 2.625 | 2.3179 | 2.3179 | открыт | 0.85
247 | ПС 35/10 Первоавгустовка | 2,5+3,2 | 0.39 | 0.52 | 120 | -0.13 | 0 | 2.625 | 2.755 | 2.755 | открыт | 247 | ПС 35/10 Первоавгустовка | 2,5+3,2 | 0.02 | 0.41 | 0.52 | 120 | -0.11 | 0 | 2.625 | 2.735 | 2.735 | открыт | 0.85
248 | ПС 35/10 Петринка | 2,5+4 | 2.21 | 0.3 | 120 | 1.91 | 0 | 2.625 | 0.715 | 0.715 | открыт | 248 | ПС 35/10 Петринка | 2,5+4 | 0.57059 | 2.7806 | 0.3 | 120 | 2.4806 | 0 | 2.625 | 0.14441 | 0.14441 | открыт | 0.85
249 | ПС 35/10 Платава | 2,5+2,5 | 1.66 | 0.26 | 120 | 1.4 | 0 | 2.625 | 1.225 | 1.225 | открыт | 249 | ПС 35/10 Платава | 2,5+2,5 | 0.13125 | 1.7913 | 0.26 | 120 | 1.5312 | 0 | 2.625 | 1.0938 | 1.0938 | открыт | 0.96
250 | ПС 35/10 Погожее | 1,6+1,6 | 0.3 | 0.46 | 120 | -0.16 | 0 | 1.68 | 1.84 | 1.84 | открыт | 250 | ПС 35/10 Погожее | 1,6+1,6 | 0 | 0.3 | 0.46 | 120 | -0.16 | 0 | 1.68 | 1.84 | 1.84 | открыт | 0.84
251 | ПС 35/10 Поречное | 4+4 | 0.5 | 1.16 | 120 | -0.66 | 0 | 4.2 | 4.86 | 4.86 | открыт | 251 | ПС 35/10 Поречное | 4+4 | 0.075294 | 0.57529 | 1.16 | 120 | -0.58471 | 0 | 4.2 | 4.7847 | 4.7847 | открыт | 0.85
252 | ПС 35/10 Почепное | 6,3+6,3 | 0.03 | 0.08 | 120 | -0.05 | 0 | 6.615 | 6.665 | 6.665 | открыт | 252 | ПС 35/10 Почепное | 6,3+6,3 | 0 | 0.03 | 0.08 | 120 | -0.05 | 0 | 6.615 | 6.665 | 6.665 | открыт | 0.85
253 | ПС 35/10 Пригородная | 2,5+2,5 | 0.56 | 0.3 | 80 | 0.26 | 0 | 2.625 | 2.365 | 2.365 | открыт | 253 | ПС 35/10 Пригородная | 2,5+2,5 | 0.11765 | 0.67765 | 0.3 | 80 | 0.37765 | 0 | 2.625 | 2.2474 | 2.2474 | открыт | 0.85
245 | ПС 35/10 Пселец | 1,6+1,6 | 0.2 | 0.42 | 120 | -0.22 | 0 | 1.68 | 1.9 | 1.9 | открыт | 254 | ПС 35/10 Пселец | 1,6+1,6 | 1.8286 | 2.0286 | 0.42 | 120 | 1.6086 | 0 | 1.68 | 0.071429 | 0.071429 | открыт | 0.7
255 | ПС 35/10 Пузачи | 1,6+4 | 0.39 | 0.43 | 120 | -0.04 | 0 | 1.68 | 1.72 | 1.72 | открыт | 255 | ПС 35/10 Пузачи | 1,6+4 | 0.36706 | 0.75706 | 0.43 | 120 | 0.32706 | 0 | 1.68 | 1.3529 | 1.3529 | открыт | 0.85
256 | ПС 35/10 Пушкарное | 2,5+2,5 | 0.86 | 0.32 | 120 | 0.54 | 0 | 2.625 | 2.085 | 2.085 | открыт | 256 | ПС 35/10 Пушкарное | 2,5+2,5 | 0.069149 | 0.92915 | 0.32 | 120 | 0.60915 | 0 | 2.625 | 2.0159 | 2.0159 | открыт | 0.94
257 | ПС 35/10 Р.Колодец | 2,5+2,5 | 0.48 | 0.44 | 120 | 0.04 | 0 | 2.625 | 2.585 | 2.585 | открыт | 257 | ПС 35/10 Р.Колодец | 2,5+2,5 | 0 | 0.48 | 0.44 | 120 | 0.04 | 0 | 2.625 | 2.585 | 2.585 | открыт | 0.84
258 | ПС 35/10 Разветье | 4+4 | 1.1 | 1.03 | 120 | 0.07 | 0 | 4.2 | 4.13 | 4.13 | открыт | 258 | ПС 35/10 Разветье | 4+4 | 0.49294 | 1.5929 | 1.03 | 120 | 0.56294 | 0 | 4.2 | 3.6371 | 3.6371 | открыт | 0.85
259 | ПС 35/10 В. Реутец | 4+4 | 0.18 | 0.11 | 120 | 0.07 | 0 | 4.2 | 4.13 | 4.13 | открыт | 259 | ПС 35/10 В. Реутец | 4+4 | 0 | 0.18 | 0.11 | 120 | 0.07 | 0 | 4.2 | 4.13 | 4.13 | открыт | 0.85
260 | ПС 35/10 Рождественка | 1,6+1,6 | 0.3 | 0.29 | 120 | 0.01 | 0 | 1.68 | 1.67 | 1.67 | открыт | 260 | ПС 35/10 Рождественка | 1,6+1,6 | 0 | 0.3 | 0.29 | 120 | 0.01 | 0 | 1.68 | 1.67 | 1.67 | открыт | 0.84
261 | ПС 35/10 Рубильник | 2,5+2,5 | 1.97 | 1.18 | 80 | 0.79 | 0 | 2.625 | 1.835 | 1.835 | открыт | 261 | ПС 35/10 Рубильник | 2,5+2,5 | 0 | 1.97 | 1.18 | 80 | 0.79 | 0 | 2.625 | 1.835 | 1.835 | открыт | 0.94
262 | ПС 35/10 Рыжково | 1,6+1,6 | 0.5 | 0.08 | 20 | 0.42 | 0 | 1.68 | 1.26 | 1.26 | открыт | 262 | ПС 35/10 Рыжково | 1,6+1,6 | 0.5383 | 1.0383 | 0.08 | 20 | 0.9583 | 0 | 1.68 | 0.7217 | 0.7217 | открыт | 0.94
263 | ПС 35/10 Сапогово | 2,5+2,5 | 1.44 | 0.6 | 20 | 0.84 | 0 | 2.625 | 1.785 | 1.785 | открыт | 263 | ПС 35/10 Сапогово | 2,5+2,5 | 1.4729 | 2.9129 | 0.6 | 20 | 2.3129 | 0 | 2.625 | 0.31214 | 0.31214 | открыт | 0.98
264 | ПС 35/10 Свобода-сельская | 6,3+6,3 | 3.4 | 2.25 | 80 | 1.15 | 0 | 6.615 | 5.465 | 5.465 | открыт | 264 | ПС 35/10 Свобода-сельская | 6,3+6,3 | 0.19579 | 3.5958 | 2.25 | 80 | 1.3458 | 0 | 6.615 | 5.2692 | 5.2692 | открыт | 0.95
265 | ПС 35/10 Селекционная | 4+4 | 2.34 | 1.4 | 45 | 0.94 | 0 | 4.2 | 3.26 | 3.26 | открыт | 265 | ПС 35/10 Селекционная | 4+4 | 0.24541 | 2.5854 | 1.4 | 45 | 1.1854 | 0 | 4.2 | 3.0146 | 3.0146 | открыт | 0.98
266 | ПС 35/10 Семеновка | 2,5+2,5 | 0.23 | 0 | - | 0.23 | 0 | 2.625 | 2.395 | 2.395 | открыт | 266 | ПС 35/10 Семеновка | 2,5+2,5 | 0.011765 | 0.24176 | 0 | - | 0.24176 | 0 | 2.625 | 2.3832 | 2.3832 | открыт | 0.85
267 | ПС 35/10 Семзавод | 2,5+2,5 | 0.51 | 0.6 | 120 | -0.09 | 0 | 2.625 | 2.715 | 2.715 | открыт | 267 | ПС 35/10 Семзавод | 2,5+2,5 | 0.057647 | 0.56765 | 0.6 | 120 | -0.032353 | 0 | 2.625 | 2.6574 | 2.6574 | открыт | 0.85
268 | ПС 35/10 Снагость | 4+4 | 1.17 | 0.05 | 10 | 1.12 | 0 | 4.2 | 3.08 | 3.08 | открыт | 268 | ПС 35/10 Снагость | 4+4 | 0.028125 | 1.1981 | 0.05 | 10 | 1.1481 | 0 | 4.2 | 3.0519 | 3.0519 | открыт | 0.96
269 | ПС 35/10 СОМ | 1,6+4 | 1.01 | 0.08 | 10 | 0.93 | 0 | 1.68 | 0.75 | 0.75 | открыт | 269 | ПС 35/10 СОМ | 1,6+4 | 0.09759 | 1.1076 | 0.08 | 10 | 1.0276 | 0 | 1.68 | 0.65241 | 0.65241 | открыт | 0.83
270 | ПС 35/10 Сосновый Бор | 3,2+4 | 0.92 | 0.69 | 120 | 0.23 | 0 | 3.36 | 3.13 | 3.13 | открыт | 270 | ПС 35/10 Сосновый Бор | 3,2+4 | 0.10235 | 1.0224 | 0.69 | 120 | 0.33235 | 0 | 3.36 | 3.0276 | 3.0276 | открыт | 0.85
271 | ПС 35/10 Стаканово | 2,5+2,5 | 1.02 | 0.58 | 80 | 0.44 | 0 | 2.625 | 2.185 | 2.185 | открыт | 271 | ПС 35/10 Стаканово | 2,5+2,5 | 0.059756 | 1.0798 | 0.58 | 80 | 0.49976 | 0 | 2.625 | 2.1252 | 2.1252 | открыт | 0.82
272 | ПС 35/10 Старково | 1,6+1,6 | 0.42 | 0.2 | 80 | 0.22 | 0 | 1.68 | 1.46 | 1.46 | открыт | 272 | ПС 35/10 Старково | 1,6+1,6 | 0.035294 | 0.45529 | 0.2 | 80 | 0.25529 | 0 | 1.68 | 1.4247 | 1.4247 | открыт | 0.85
273 | ПС 35/10 Старшее | 1,6+1,6 | 0.2 | 0.2 | 120 | 0 | 0 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | открыт | 273 | ПС 35/10 Старшее | 1,6+1,6 | 0 | 0.2 | 0.2 | 120 | 0 | 0 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | открыт | 0.85
274 | ПС 35/10 Теплицы | 4+4 | 1.1 | 1.08 | 45 | 0.02 | 0 | 4.2 | 4.18 | 4.18 | открыт | 274 | ПС 35/10 Теплицы | 4+4 | 0.11412 | 1.2141 | 1.08 | 45 | 0.13412 | 0 | 4.2 | 4.0659 | 4.0659 | открыт | 0.85
275 | ПС 35/10 Туровка | 2,5+2,5 | 0.44 | 0.6 | 120 | -0.16 | 0 | 2.625 | 2.785 | 2.785 | открыт | 275 | ПС 35/10 Туровка | 2,5+2,5 | 0.13529 | 0.57529 | 0.6 | 120 | -0.024706 | 0 | 2.625 | 2.6497 | 2.6497 | открыт | 0.85
276 | ПС 35/10 Успенка | 2,5+2,5 | 1.23 | 1 | 80 | 0.23 | 0 | 2.625 | 2.395 | 2.395 | открыт | 276 | ПС 35/10 Успенка | 2,5+2,5 | 0.31176 | 1.5418 | 1 | 80 | 0.54176 | 0 | 2.625 | 2.0832 | 2.0832 | открыт | 0.85
277 | ПС 35/6 Центральная | 40+40 | 21.2 | 5 |  | 16.2 | 0 | 42 | 25.8 | 25.8 | открыт | 277 | ПС 35/6 Центральная | 40+40 | 0 | 21.2 | 5 |  | 16.2 | 0 | 42 | 25.8 | 25.8 | открыт | 0.91
278 | ПС 35/10 Чермошное | 2,5+2,5 | 0.25 | 0.5 | 120 | -0.25 | 0 | 2.625 | 2.875 | 2.875 | открыт | 278 | ПС 35/10 Чермошное | 2,5+2,5 | 0.011765 | 0.26176 | 0.5 | 120 | -0.23824 | 0 | 2.625 | 2.8632 | 2.8632 | открыт | 0.85
279 | ПС 35/10 Шаталовка | 2,5+4 | 0.34 | 0.21 | 80 | 0.13 | 0 | 2.625 | 2.495 | 2.495 | открыт | 279 | ПС 35/10 Шаталовка | 2,5+4 | 0.0061728 | 0.34617 | 0.21 | 80 | 0.13617 | 0 | 2.625 | 2.4888 | 2.4888 | открыт | 0.81
280 | ПС 35/10 Шипы | 2,5+2,5 | 0.1 | 0.3 | 120 | -0.2 | 0 | 2.625 | 2.825 | 2.825 | открыт | 280 | ПС 35/10 Шипы | 2,5+2,5 | 0 | 0.1 | 0.3 | 120 | -0.2 | 0 | 2.625 | 2.825 | 2.825 | открыт | 0.83
281 | ПС 35/10 Элеватор | 4+6,3 | 1.22 | 0.6 | 120 | 0.62 | 0 | 4.2 | 3.58 | 3.58 | открыт | 281 | ПС 35/10 Элеватор (СЭС) | 4+6,3 | 0.26395 | 1.484 | 0.6 | 120 | 0.88395 | 0 | 4.2 | 3.316 | 3.316 | открыт | 0.86
282 | ПС 35/10 Юго-Западная | 10+10 | 8.74 | 4.7 | 80 | 4.04 | 0 | 10.5 | 6.46 | 6.46 | открыт | 282 | ПС 35/10 Юго-Западная | 10+10 | 4.191 | 12.931 | 4.7 | 80 | 8.231 | 0 | 10.5 | 2.269 | 2.269 | открыт | 0.89
283 | ПС 35/10 ЖБИ | 2,5+2,5 | 3.11 | 3.9 | 120 | -0.79 | 0 | 2.625 | 3.415 | 3.415 | открыт | 283 | ПС 35/10 ЖБИ | 2,5+2,5 | 0.40824 | 3.5182 | 3.9 | 120 | -0.38176 | 0 | 2.625 | 3.0068 | 3.0068 | открыт | 0.85
| ИТОГО: | 3311.2 | 696.51 | 787.42 | [5 empty] | 1372.355 |  | 2: ИТОГО:; 3: 3311.2; 4: 231.2973; 5: 927.8073; МВА 6: 787.42; Мин. 12: 1240.5685
| дефицит | [8 empty] | -7.2 |  | 2: дефицит; Мин. 12: -46.4356
| профицит | [8 empty] | 1365.155 |  | 2: профицит; Мин. 12: 1194.1325
| *Примечание: Дефицит мощности по ПС Высокая обусловлен переводом нагрузок с ПС Центральная и будет снят после ввода в эксплуатацию | [10 empty] | 2: *Примечание: Объекты внесены в Инвестиционные программы на 2012-2017 г.г.
| РУ-10 кВ на ПС Центральная. | [10 empty] | 2: Дефицит мощности будет снят после проведения реконструкции и замены установленных трансформаторов на трансформаторы большей мощности.
|  | Зам.директора по техническим вопросам - | [9 empty] | 3: Зам.директора по техническим вопросам -
|  | Главный инженер | [6 empty] | А.Н. Рудневский |  |  | 3: Главный инженер; Мин. 10: А.Н. Рудневский

## Свод.тек.деф.
Перечень закрытых центров питания филиала ОАО "МРСК Центра" - "Курскэнерго" зима 2011 г. (текущий дефицит мощности)
№ п/п | Наименование объекта центра питания, класс напряжения |  | Текущий дефицит, МВА
Курскэнерго
1. | ПС 110/10 Высокая* | 16+16 | -7.2
Итого текущий дефицит (зима 2011) |  | 32 | -7.2
*Примечание: Дефицит мощности по ПС Высокая обусловлен переводом нагрузок с ПС Центральная
и будет снят после перевода нагрузок потребителями

## Свод.ожид.деф.
Перечень закрытых центров питания филиала ОАО "МРСК Центра" - "Курскэнерго" по ожидаемым нагрузкам с учетом подключения новых мощностей по технологическому присоединению и дальнейшему развитию э/сетевого комплекса (ожидаемый дефицит мощности) за март 2012г.
№ п/п | Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Установленная мощность трансформаторов Sуст. с указанием их количества, шт/ МВА | Дефицит/профицит, МВА
Курскэнерго
1 | ПС 110/10 Бекетово | 6.3 | -1.245
2 | ПС 35/10 Быково | 4 | -3.564
3 | ПС 35/10 Васильевка | 2.5 | -0.559
4 | ПС 35/10 Водохранилище | 4 | -4.298
5 | ПС 35/10 Оросительная | 4 | -2.574
6 | ПС 35/10 Пристень | 4 | -7.6
7 | ПС 35/10 Ясенки | 2.5 | -2.623
8 | ПС 110/10 Высокая | 16+16 | -7.2
9 | ПС 110/35/10 Горшечное | 10+16 | -7.68
10 | ПС 110/35/10 Камыши | 6,3+6,3 | -4.701
11 | ПС 35/10 Коренево | 4+6,3 | -4.3931
Итого ожидаемый дефицит (зима 2012) |  | 108.2 | -46.4371
*Примечание: Объекты внесены в Инвестиционные программы на 2012-2017 г.г.
Дефицит мощности будет снят после проведения реконструкции и замены
установленных трансформаторов на трансформаторы большей мощности.