## table 1+table 2
| Transmission capacity calculation of supply centers of IDGC of Centre - Kurskenergo division - Current deficit | [11 empty] | Transmission capacity calculation of supply centers of IDGC of Centre - Kurskenergo division in December 2011 - Expected deficit
[9 empty] | table 1 | [12 empty] | table 2
Item # | Name of supply center, voltage class | Current deficit | [8 empty] | Note | No. | Name of supply center, voltage class | Expected deficit/proficit | [9 empty] | Note
|  | Installed power capacity of transformers Sinst. including their number, pcs/ MVA | Summary total capacity of supply centers following the results of measurements of load maximal Sмах | Total capacity redistributed according to operating rules, MVA for the time period |  | Total capacity including re-distribution, MVA | Limiting factors, MVA | Permissible load accounted in the n-1 mode, MVA | Transfer capacity, MVA | Current deficit/proficit MVA |  |  |  | Installed power capacity of transformers Sinst. including their number, pcs/ MVA | Additional capacity according to provided technical specifications at TS, MVA | Expected load of Supply Center, MVA | Total capacity redistributed according to operating rules, MVA for the time period |  | Total capacity including re-distribution, MVA | Limiting factors, MVA | Permissible load accounted in the n-1 mode, MVA | Transfer capacity of Supply Center, MVA | Expected deficit/proficit, MVA
|  |  | MVA | MVA | Min | [11 empty] | MVA | Min
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
One-transformer substations | [11 empty] | 1: One-transformer substations
1 | SS 110/35/10 Artyukhovka | 1*6,3 | 1.81 | 6.3 | 1 day and night | 6.3 | 0 | 6.3 | 4.49 | 1.08 | available | 1 | SS 110/35/10 Artyukhovka | 1*6,3 | 0.055 | 1.865 | 6.3 | 1 day and night | 6.3 | 0 | 6.3 | 4.435 | 1.044 | available
| Nom. capacity MV, MVA | 6.3 | 1.22 | 2.3 | 1 day and night | 2.3 | 0 | 2.3 | 1.08 |  |  |  | Nom. capacity MV, MVA | 6.3 | 0.036 | 1.256 | 2.3 | 1 day and night | 2.3 | 0 | 2.3 | 1.044
| Nom. capacity MV, MVA | 6.3 | 0.59 | 4 | 1 day and night | 4 | 0 | 4 | 3.41 |  |  |  | Nom. capacity MV, MVA | 6.3 | 0.019 | 0.609 | 4 | 1 day and night | 4 | 0 | 4 | 3.391
2 | SS 110/10 Beketovo | 1*6,3 | 0.33 | 2.15 | 1 day and night | 2.15 | 0 | 2.15 | 1.82 | 1.82 | available | 2 | SS 110/10 Beketovo | 1*6,3 | 2.476 | 2.806 | 2.15 | 1 day and night | 2.15 | 0 | 2.15 | -0.656 | -0.656 | unavailable
3 | SS 110/35/10 Besedino | 1*6,3 | 3.34 | 6.8 | 1 day and night | 6.8 | 0 | 6.8 | 3.46 | 0.52 | available | 3 | SS 110/35/10 Besedino | 1*6,3 | 0.23 | 3.57 | 6.8 | 1 day and night | 6.8 | 0 | 6.8 | 3.23 | 0.348 | available
| Nom. capacity MV, MVA | 6.3 | 0.56 | 3.5 | 1 day and night | 3.5 | 0 | 3.5 | 2.94 |  |  |  | Nom. capacity MV, MVA | 6.3 | 0.058 | 0.618 | 3.5 | 1 day and night | 3.5 | 0 | 3.5 | 2.882
| Nom. capacity LV, MVA | 6.3 | 2.78 | 3.3 | 1 day and night | 3.3 | 0 | 3.3 | 0.52 |  |  |  | Nom. capacity LV, MVA | 6.3 | 0.172 | 2.952 | 3.3 | 1 day and night | 3.3 | 0 | 3.3 | 0.348
4 | SS 110/10 Voskhod | 1*10,0 | 0.6 | 2.5 | 1 day and night | 2.5 | 0 | 2.5 | 1.9 | 1.9 | available | 4 | SS 110/10 Voskhod | 1*10,0 | 0.096 | 0.696 | 2.5 | 1 day and night | 2.5 | 0 | 2.5 | 1.804 | 1.804 | available
5 | SS 110/35/10 Zhuryatino | 1*6,3 | 0.91 | 6 | 1 day and night | 6 | 0 | 6 | 5.09 | 1.39 | available | 5 | SS 110/35/10 Zhuryatino | 1*6,3 | 0.055 | 0.965 | 6 | 1 day and night | 6 | 0 | 6 | 5.035 | 1.335 | available
| Nom. capacity MV, MVA | 6.3 | 0 | 3.7 | 1 day and night | 3.7 | 0 | 3.7 | 3.7 |  |  |  | Nom. capacity MV, MVA | 6.3 | 0 | 0 | 3.7 | 1 day and night | 3.7 | 0 | 3.7 | 3.7
| Nom. capacity LV, MVA | 6.3 | 0.91 | 2.3 | 1 day and night | 2.3 | 0 | 2.3 | 1.39 |  |  |  | Nom. capacity LV, MVA | 6.3 | 0.055 | 0.965 | 2.3 | 1 day and night | 2.3 | 0 | 2.3 | 1.335
6 | SS 110/10 Zabelye | 1*2,5 | 0.3 | 2.15 | 1 day and night | 2.15 | 0 | 2.15 | 1.85 | 1.85 | available | 6 | SS 110/10 Zabelye | 1*2,5 | 0.046 | 0.346 | 2.15 | 1 day and night | 2.15 | 0 | 2.15 | 1.804 | 1.804 | available
7 | SS 110/10 Ivnitsa | 1*6,3 | 0.62 | 0.67 | 1 day and night | 0.67 | 0 | 0.67 | 0.05 | 0.05 | available | 7 | SS 110/10 Ivnitsa | 1*6,3 | 0.0004 | 0.6204 | 0.67 | 1 day and night | 0.67 | 0 | 0.67 | 0.0496 | 0.0496 | available
8 | SS 110/35/10 Lachinovo | 1*10,0 | 1.4 | 5.13 | 1 day and night | 5.13 | 0 | 5.13 | 3.73 | 1.13 | available | 8 | SS 110/35/10 Lachinovo | 1*10,0 | 0.6007 | 2.0007 | 5.13 | 1 day and night | 5.13 | 0 | 5.13 | 3.1293 | 0.54 | available
| Nom. capacity MV, MVA | 10 | 1 | 3.6 | 1 day and night | 3.6 | 0 | 3.6 | 2.6 |  |  |  | Nom. capacity MV, MVA | 10 | 0.0107 | 1.0107 | 3.6 | 1 day and night | 3.6 | 0 | 3.6 | 2.5893
| Nom. capacity LV, MVA | 10 | 0.4 | 1.53 | 1 day and night | 1.53 | 0 | 1.53 | 1.13 |  |  |  | Nom. capacity LV, MVA | 10 | 0.59 | 0.99 | 1.53 | 1 day and night | 1.53 | 0 | 1.53 | 0.54
9 | SS 110/10 Malaya Loknya | 1*10,0 | 1.2 | 1.4 | 1 day and night | 1.4 | 0 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | available | 9 | SS 110/10 Malaya Loknya | 1*10,0 | 0.0244 | 1.2244 | 1.4 | 1 day and night | 1.4 | 0 | 1.4 | 0.1756 | 0.1756 | available
10 | SS 110/35/10 Maritsa | 1*2,5 | 1.65 | 1.92 | 1 day and night | 1.92 | 0 | 1.92 | 0.27 | 0.27 | available | 10 | SS 110/35/10 Maritsa | 1*6,3 | 0.048 | 1.698 | 1.92 | 1 day and night | 1.92 | 0 | 1.92 | 0.222 | 0.222 | available
11 | SS 110/10 Semyonovskaya | 1 х 2,5 | 0.03 | 1.4 | 1 day and night | 1.4 | 0 | 1.4 | 1.37 | 1.37 | available | 11 | SS 110/10 Semyonovskaya | 1 х 2,5 | 0.013 | 0.043 | 1.4 | 1 day and night | 1.4 | 0 | 1.4 | 1.357 | 1.357 | available
12 | SS 110/6 Teplichnaya | 1х16 | 6.46 | 6.64 | 1 day and night | 6.64 | 0 | 6.64 | 0.18 | 0.18 | available | 12 | SS 110/6 Teplichnaya | 1х16 | 6.2545 | 12.7145 | 6.64 | 1 day and night | 6.64 | 0 | 6.64 | -6.0745 | -6.0745 | unavailable
13 | SS 110/35/10 Troitskaya | 1 х 10,0 | 2.43 | 7.5 | 1 day and night | 7.5 | 0 | 7.5 | 5.07 | 0.64 | available | 13 | SS 110/35/10 Troitskaya | 1 х 10,0 | 2.1203 | 4.5503 | 7.5 | 1 day and night | 7.5 | 0 | 7.5 | 2.9497 | 0.549 | available
| Nom. capacity MV, MVA | 10 | 1.97 | 6.4 | 1 day and night | 6.4 | 0 | 6.4 | 4.43 |  |  |  | Nom. capacity MV, MVA | 10 | 2.0293 | 3.9993 | 6.4 | 1 day and night | 6.4 | 0 | 6.4 | 2.4007
| Nom. capacity LV, MVA | 10 | 0.46 | 1.1 | 1 day and night | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.64 |  |  |  | Nom. capacity LV, MVA | 10 | 0.091 | 0.551 | 1.1 | 1 day and night | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.549
14 | SS 35/10 Avtodor | 1 х 2,5 | 0.53 | 0.8 | 1 day and night | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.27 | 0.27 | available | 14 | SS 35/10 Avtodor | 1 х 2,5 | 0.058 | 0.588 | 0.8 | 1 day and night | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.212 | 0.212 | available
15 | SS 35/10 Agronom | 1 х 1,8 | 0.5 | 0.95 | 1 day and night | 0.95 | 0 | 0.95 | 0.45 | 0.45 | available | 15 | SS 35/10 Agronom | 1 х 1,8 | 0.2 | 0.7 | 0.95 | 1 day and night | 0.95 | 0 | 0.95 | 0.25 | 0.25 | available
16 | SS 35/10 Akimovka | 1 х 2,5 | 0.23 | 0.68 | 1 day and night | 0.68 | 0 | 0.68 | 0.45 | 0.45 | available | 16 | SS 35/10 Akimovka | 1 х 2,5 |  | 0.23 | 0.68 | 1 day and night | 0.68 | 0 | 0.68 | 0.45 | 0.45 | available
17 | SS 35/10 Alekseevka | 1 х 2,5 | 0.24 | 1.43 | 1 day and night | 1.43 | 0 | 1.43 | 1.19 | 1.19 | available | 17 | SS 35/10 Alekseevka | 1 х 2,5 | 0.04 | 0.28 | 1.43 | 1 day and night | 1.43 | 0 | 1.43 | 1.15 | 1.15 | available
18 | SS 35/10 Afanasyevka (WPS) | 1 х 4,0 | 0.56 | 1.34 | 1 day and night | 1.34 | 0 | 1.34 | 0.78 | 0.78 | available | 18 | SS 35/10 Afanasyevka (WPS) | 1 х 4,0 | 0.045 | 0.605 | 1.34 | 1 day and night | 1.34 | 0 | 1.34 | 0.735 | 0.735 | available
19 | SS 35/10 B. Gneushevo | 1 х 2,5 | 0.79 | 0.96 | 1 day and night | 0.96 | 0 | 0.96 | 0.17 | 0.17 | available | 19 | SS 35/10 B. Gneushevo | 1 х 2,5 | 0.006 | 0.796 | 0.96 | 1 day and night | 0.96 | 0 | 0.96 | 0.164 | 0.164 | available
20 | SS 35/10 B.Soldatskoe1 | 1 х 3,2 | 0.83 | 2.83 | 1 day and night | 2.83 | 0 | 2.83 | 2 | 2 | available | 20 | SS 35/10 B.Soldatskoe1 | 1 х 3,2 | 0.4174 | 1.2474 | 2.83 | 1 day and night | 2.83 | 0 | 2.83 | 1.5826 | 1.5826 | available
21 | SS 35/10 Banishchi | 1 х 1,6 | 0.36 | 0.64 | 1 day and night | 0.64 | 0 | 0.64 | 0.28 | 0.28 | available | 21 | SS 35/10 Banishchi | 1 х 1,6 | 0.075 | 0.435 | 0.64 | 1 day and night | 0.64 | 0 | 0.64 | 0.205 | 0.205 | available
22 | SS 35/10 Baranovo | 1 х 4,0 | 0.46 | 1.43 | 1 day and night | 1.43 | 0 | 1.43 | 0.97 | 0.97 | available | 22 | SS 35/10 Baranovo | 1 х 4,0 | 0.623 | 1.083 | 1.43 | 1 day and night | 1.43 | 0 | 1.43 | 0.347 | 0.347 | available
23 | SS 35/10 Belgorodka | 1 х 2,5 | 0.28 | 2.15 | 1 day and night | 2.15 | 0 | 2.15 | 1.87 | 1.87 | available | 23 | SS 35/10 Belgorodka | 1 х 2,5 | 0.113 | 0.393 | 2.15 | 1 day and night | 2.15 | 0 | 2.15 | 1.757 | 1.757 | available
24 | SS 35/10 Belitsa | 1 х 4,0 | 0.84 | 1.76 | 1 day and night | 1.76 | 0 | 1.76 | 0.92 | 0.92 | available | 24 | SS 35/10 Belitsa | 1 х 4,0 | 0.311 | 1.151 | 1.76 | 1 day and night | 1.76 | 0 | 1.76 | 0.609 | 0.609 | available
25 | SS 35/10 Biryukovka | 1х1,6 | 0.4 | 0.76 | 1 day and night | 0.76 | 0 | 0.76 | 0.36 | 0.36 | available | 25 | SS 35/10 Biryukovka | 1х1,6 |  | 0.4 | 0.76 | 1 day and night | 0.76 | 0 | 0.76 | 0.36 | 0.36 | available
26 | SS 35/10 Bobrovka | 1 х 1,6 | 0.26 | 0.67 | 1 day and night | 0.67 | 0 | 0.67 | 0.41 | 0.41 | available | 26 | SS 35/10 Bobrovka | 1 х 1,6 | 0.014 | 0.274 | 0.67 | 1 day and night | 0.67 | 0 | 0.67 | 0.396 | 0.396 | available
27 | SS 35/10 Bobrovo | 1 х 2,5 | 0.4 | 0.76 | 1 day and night | 0.76 | 0 | 0.76 | 0.36 | 0.36 | available | 27 | SS 35/10 Bobrovo | 1 х 2,5 | 0.025 | 0.425 | 0.76 | 1 day and night | 0.76 | 0 | 0.76 | 0.335 | 0.335 | available
28 | SS 35/10 Budki | 1 х 1,0 | 0.22 | 0.74 | 1 day and night | 0.74 | 0 | 0.74 | 0.52 | 0.52 | available | 28 | SS 35/10 Budki | 1 х 1,0 |  | 0.22 | 0.74 | 1 day and night | 0.74 | 0 | 0.74 | 0.52 | 0.52 | available
29 | SS 35/10 Bukreevka (CPS) | 1 х 1,8 | 0.66 | 1.6 | 50 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0.94 | 0.94 | available | 29 | SS 35/10 Bukreevka (CPS) | 1 х 1,8 | 0.071 | 0.731 | 1.6 | 50 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0.869 | 0.869 | available
30 | SS 35/10 Bukreevka (WPS) | 1 х 1,6 | 0.22 | 1 | 1 day and night | 1 | 0 | 1 | 0.78 | 0.78 | available | 30 | SS 35/10 Bukreevka (WPS) | 1 х 1,6 | 0.045 | 0.265 | 1 | 1 day and night | 1 | 0 | 1 | 0.735 | 0.735 | available
31 | SS 35/10 Burtsevka | 1 х 1,6 | 0.28 | 1.43 | 1 day and night | 1.43 | 0 | 1.43 | 1.15 | 1.15 | available | 31 | SS 35/10 Burtsevka | 1 х 1,6 | 0.04 | 0.32 | 1.43 | 1 day and night | 1.43 | 0 | 1.43 | 1.11 | 1.11 | available
32 | SS 35/10 Bykovo | 1х4,0 | 0.89 | 1.43 | 1 day and night | 1.43 | 0 | 1.43 | 0.54 | 0.54 | available | 32 | SS 35/10 Bykovo | 1х4 | 3.8383 | 4.7283 | 1.43 | 1 day and night | 1.43 | 0 | 1.43 | -3.2983 | -3.2983 | unavailable
33 | SS 35/10 V. Shchigor | 1 х 2,5 | 0.11 | 2.15 | 1 day and night | 2.15 | 0 | 2.15 | 2.04 | 2.04 | available | 33 | SS 35/10 V. Shchigor | 1 х 2,5 |  | 0.11 | 2.15 | 1 day and night | 2.15 | 0 | 2.15 | 2.04 | 2.04 | available
34 | SS 35/10 Vanino | 1 х 2,5 | 0.46 | 0.8 | 1 day and night | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.34 | 0.34 | available | 34 | SS 35/10 Vanino | 1 х 2,5 | 0.093 | 0.553 | 0.8 | 1 day and night | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.247 | 0.247 | available
35 | SS 35/10 Vasilyevka | 1 х 2,5 | 0.6 | 1.05 | 1 day and night | 1.05 | 0 | 1.05 | 0.45 | 0.45 | available | 35 | SS 35/10 Vasilyevka | 1 х 2,5 | 0.06 | 0.66 | 1.05 | 1 day and night | 1.05 | 0 | 1.05 | 0.39 | 0.39 | available
36 | SS 35/10 Water storage | 1 х 4,0 | 1.76 | 2.72 | 1 day and night | 2.72 | 0 | 2.72 | 0.96 | 0.96 | available | 36 | SS 35/10 Water storage | 1 х 4,0 | 4.864 | 6.624 | 2.72 | 1 day and night | 2.72 | 0 | 2.72 | -3.904 | -3.904 | unavailable
37 | SS 35/10 Volokonsk | 1 х 2,5 | 0.3 | 1.1 | 1 day and night | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | available | 37 | SS 35/10 Volokonsk | 1 х 2,5 |  | 0.3 | 1.1 | 1 day and night | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | available
38 | SS 35/10 Vorobyovka | 1 х 2,5 | 0.72 | 0.9 | 1 day and night | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.18 | 0.18 | available | 38 | SS 35/10 Vorobyovka | 1 х 2,5 | 0.014 | 0.734 | 0.9 | 1 day and night | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.166 | 0.166 | available
39 | SS 35/10 Voronok | 1 х 4,0 | 0.82 | 2.1 | 1 day and night | 2.1 | 0 | 2.1 | 1.28 | 1.28 | available | 39 | SS 35/10 Voronok | 1 х 4,0 | 0.02 | 0.84 | 2.1 | 1 day and night | 2.1 | 0 | 2.1 | 1.26 | 1.26 | available
40 | SS 35/10 Vyazovoe | 1 х 2,5 | 0.45 | 2.15 | 1 day and night | 2.15 | 0 | 2.15 | 1.7 | 1.7 | available | 40 | SS 35/10 Vyazovoe | 1 х 2,5 | 0.032 | 0.482 | 2.15 | 1 day and night | 2.15 | 0 | 2.15 | 1.668 | 1.668 | available
41 | SS 35/10 Gakhovo | 1 х 2,5 | 0.21 | 1.8 | 1 day and night | 1.8 | 0 | 1.8 | 1.59 | 1.59 | available | 41 | SS 35/10 Gakhovo | 1 х 2,5 | 0.032 | 0.242 | 1.8 | 1 day and night | 1.8 | 0 | 1.8 | 1.558 | 1.558 | available
42 | SS 35/10 Generalshino | 1 х 2,5 | 0.21 | 1.5 | 1 day and night | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.29 | 1.29 | available | 42 | SS 35/10 Generalshino | 1 х 2,5 | 0.14 | 0.35 | 1.5 | 1 day and night | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.15 | 1.15 | available
43 | SS 35/10 Glazovo | 1 х 2,5 | 1.26 | 1.5 | 1 day and night | 1.5 | 0 | 1.5 | 0.24 | 0.24 | available | 43 | SS 35/10 Glazovo | 1 х 2,5 | 0.02 | 1.28 | 1.5 | 1 day and night | 1.5 | 0 | 1.5 | 0.22 | 0.22 | available
44 | SS 35/10 Glebovo | 1 х 2,5 | 0.53 | 1.4 | 1 day and night | 1.4 | 0 | 1.4 | 0.87 | 0.87 | available | 44 | SS 35/10 Glebovo | 1 х 2,5 | 0.068 | 0.598 | 1.4 | 1 day and night | 1.4 | 0 | 1.4 | 0.802 | 0.802 | available
45 | SS 35/10 Gordeevka | 1 х 1,6 | 0.3 | 0.7 | 1 day and night | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | available | 45 | SS 35/10 Gordeevka | 1 х 1,6 | 0.07 | 0.37 | 0.7 | 1 day and night | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.33 | 0.33 | available
46 | SS 35/10 Gorodensk | 1 х 1,6 | 0.57 | 0.76 | 1 day and night | 0.76 | 0 | 0.76 | 0.19 | 0.19 | available | 46 | SS 35/10 Gorodensk | 1 х 1,6 | 0.058 | 0.628 | 0.76 | 1 day and night | 0.76 | 0 | 0.76 | 0.132 | 0.132 | available
47 | SS 35/10 Goryainovo | 1 х 2,5 | 0.5 | 1.1 | 1 day and night | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | available | 47 | SS 35/10 Goryainovo | 1 х 2,5 | 0.065 | 0.565 | 1.1 | 1 day and night | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.535 | 0.535 | available
48 | SS 35/10 12th State stud farm | 1 х 2,5 | 0.85 | 1.43 | 1 day and night | 1.43 | 0 | 1.43 | 0.58 | 0.58 | available | 48 | SS 35/10 12th State stud farm | 1 х 2,5 | 0.0107 | 0.8607 | 1.43 | 1 day and night | 1.43 | 0 | 1.43 | 0.5693 | 0.5693 | available
49 | SS 35/10 Grayvoronka | 1 х 2,5 | 0.96 | 1.43 | 1 day and night | 1.43 | 0 | 1.43 | 0.47 | 0.47 | available | 49 | SS 35/10 Grayvoronka | 1 х 2,5 | 0.077 | 1.037 | 1.43 | 1 day and night | 1.43 | 0 | 1.43 | 0.393 | 0.393 | available
50 | SS 35/10 Grinyovka | 1 х 2,5 | 0.61 | 2.85 | 1 day and night | 2.85 | 0 | 2.85 | 2.24 | 2.24 | available | 50 | SS 35/10 Grinyovka | 1 х 2,5 | 0.032 | 0.642 | 2.85 | 1 day and night | 2.85 | 0 | 2.85 | 2.208 | 2.208 | available
51 | SS 35/10 Gustomoy | 1 х 1,6 | 0.26 | 0.94 | 1 day and night | 0.94 | 0 | 0.94 | 0.68 | 0.68 | available | 51 | SS 35/10 Gustomoy | 1 х 1,6 | 0.019 | 0.279 | 0.94 | 1 day and night | 0.94 | 0 | 0.94 | 0.661 | 0.661 | available
52 | SS 35/10 Daryino | 1 х 2,5 | 0.4 | 1.8 | 1 day and night | 1.8 | 0 | 1.8 | 1.4 | 1.4 | available | 52 | SS 35/10 Daryino | 1 х 2,5 | 0.056 | 0.456 | 1.8 | 1 day and night | 1.8 | 0 | 1.8 | 1.344 | 1.344 | available
53 | SS 35/10 Demyakino | 1 х 2,5 | 0.61 | 0.8 | 1 day and night | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.19 | 0.19 | available | 53 | SS 35/10 Demyakino | 1 х 2,5 | 0.083 | 0.693 | 0.8 | 1 day and night | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.107 | 0.107 | available
54 | SS 35/10 Efrosimovka | 1 х 1,8 | 0.33 | 1.07 | 1 day and night | 1.07 | 0 | 1.07 | 0.74 | 0.74 | available | 54 | SS 35/10 Efrosimovka | 1 х 1,8 | 0.07525 | 0.40525 | 1.07 | 1 day and night | 1.07 | 0 | 1.07 | 0.66475 | 0.66475 | available
55 | SS 35/10 Zhdanovo | 1 х 2,5 | 0.3 | 0.85 | 1 day and night | 0.85 | 0 | 0.85 | 0.55 | 0.55 | available | 55 | SS 35/10 Zhdanovo | 1 х 2,5 | 0.071 | 0.371 | 0.85 | 1 day and night | 0.85 | 0 | 0.85 | 0.479 | 0.479 | available
56 | SS 35/10 Zashchitnoe | 1 х 1,6 | 0.36 | 2.15 | 1 day and night | 2.15 | 0 | 2.15 | 1.79 | 1.79 | available | 56 | SS 35/10 Zashchitnoe | 1 х 1,6 | 0.611 | 0.971 | 2.15 | 1 day and night | 2.15 | 0 | 2.15 | 1.179 | 1.179 | available
57 | SS 35/10 Zvannoe | 1 х 2,5 | 0.49 | 0.84 | 1 day and night | 0.84 | 0 | 0.84 | 0.35 | 0.35 | available | 57 | SS 35/10 Zvannoe | 1 х 2,5 | 0.08 | 0.57 | 0.84 | 1 day and night | 0.84 | 0 | 0.84 | 0.27 | 0.27 | available
58 | SS 35/10 Znamenka | 1 х 1,8 | 1.01 | 2.15 | 1 day and night | 2.15 | 0 | 2.15 | 1.14 | 1.14 | available | 58 | SS 35/10 Znamenka | 1 х 1,8 | 0.008 | 1.018 | 2.15 | 1 day and night | 2.15 | 0 | 2.15 | 1.132 | 1.132 | available
59 | SS 35/10 Iskra | 1 х 2,5 | 0.2 | 0.58 | 1 day and night | 0.58 | 0 | 0.58 | 0.38 | 0.38 | available | 59 | SS 35/10 Iskra | 1 х 2,5 | 0.058 | 0.258 | 0.58 | 1 day and night | 0.58 | 0 | 0.58 | 0.322 | 0.322 | available
60 | SS 35/10 Kazanka | 1 х 4,0 | 0.41 | 0.8 | 1 day and night | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.39 | 0.39 | available | 60 | SS 35/10 Kazanka | 1 х 4,0 | 0.009 | 0.419 | 0.8 | 1 day and night | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.381 | 0.381 | available
61 | SS 35/10 Kalinovka (new) | 1 х 2,5 | 0.13 | 1.8 | 1 day and night | 1.8 | 0 | 1.8 | 1.67 | 1.67 | available | 61 | SS 35/10 Kalinovka (new) | 1 х 2,5 | 0.06 | 0.19 | 1.8 | 1 day and night | 1.8 | 0 | 1.8 | 1.61 | 1.61 | available
62 | SS 35/10 Karyzh | 1 х 1,6 | 0.31 | 0.64 | 1 day and night | 0.64 | 0 | 0.64 | 0.33 | 0.33 | available | 62 | SS 35/10 Karyzh | 1 х 1,6 | 0.023 | 0.333 | 0.64 | 1 day and night | 0.64 | 0 | 0.64 | 0.307 | 0.307 | available
63 | SS 35/10 Kitaevka | 1 х 1,6 | 0.28 | 0.74 | 1 day and night | 0.74 | 0 | 0.74 | 0.46 | 0.46 | available | 63 | SS 35/10 Kitaevka | 1 х 1,6 | 0.257 | 0.537 | 0.74 | 1 day and night | 0.74 | 0 | 0.74 | 0.203 | 0.203 | available
64 | SS 35/10 Kobylki | 1 х 2,5 | 0.64 | 1.53 | 1 day and night | 1.53 | 0 | 1.53 | 0.89 | 0.89 | available | 64 | SS 35/10 Kobylki | 1 х 2,5 | 0.1335 | 0.7735 | 1.53 | 1 day and night | 1.53 | 0 | 1.53 | 0.7565 | 0.7565 | available
65 | SS 35/10 Kolontaevka | 1 х 2,5 | 0.55 | 0.84 | 1 day and night | 0.84 | 0 | 0.84 | 0.29 | 0.29 | available | 65 | SS 35/10 Kolontaevka | 1 х 2,5 | 0.03 | 0.58 | 0.84 | 1 day and night | 0.84 | 0 | 0.84 | 0.26 | 0.26 | available
66 | SS 35/10 Kondratovka | 1 х 1,8 | 0.55 | 1.42 | 1 day and night | 1.42 | 0 | 1.42 | 0.87 | 0.87 | available | 66 | SS 35/10 Kondratovka | 1 х 1,8 | 0.039 | 0.589 | 1.42 | 1 day and night | 1.42 | 0 | 1.42 | 0.831 | 0.831 | available
67 | SS 35/10 Korovyakovka | 1 х 1,6 | 0.55 | 0.76 | 1 day and night | 0.76 | 0 | 0.76 | 0.21 | 0.21 | available | 67 | SS 35/10 Korovyakovka | 1 х 1,6 | 0.024 | 0.574 | 0.76 | 1 day and night | 0.76 | 0 | 0.76 | 0.186 | 0.186 | available
68 | SS 35/10 Lezhenki | 1 х 2,5 | 0.25 | 1.43 | 1 day and night | 1.43 | 0 | 1.43 | 1.18 | 1.18 | available | 68 | SS 35/10 Lezhenki | 1 х 2,5 | 0.014 | 0.264 | 1.43 | 1 day and night | 1.43 | 0 | 1.43 | 1.166 | 1.166 | available
69 | SS 35/10 Leninskaya | 1 х 1,8 | 0.64 | 0.83 | 1 day and night | 0.83 | 0 | 0.83 | 0.19 | 0.19 | available | 69 | SS 35/10 Leninskaya | 1 х 1,8 | 0.124 | 0.764 | 0.83 | 1 day and night | 0.83 | 0 | 0.83 | 0.066 | 0.066 | available
70 | SS 35/10 Lobazovka | 1 х 2,5 | 1.06 | 1.1 | 1 day and night | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.04 | 0.04 | available | 70 | SS 35/10 Lobazovka | 1 х 2,5 | 0.036 | 1.096 | 1.1 | 1 day and night | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.004 | 0.004 | available
71 | SS 35/10 Lugovka | 1 х 1,6 | 0.6 | 1.29 | 1 day and night | 1.29 | 0 | 1.29 | 0.69 | 0.69 | available | 71 | SS 35/10 Lugovka | 1 х 1,6 | 0.107 | 0.707 | 1.29 | 1 day and night | 1.29 | 0 | 1.29 | 0.583 | 0.583 | available
72 | SS 35/10 Lyubava | 1 х 6,3 | 0.56 | 1.15 | 1 day and night | 1.15 | 0 | 1.15 | 0.59 | 0.59 | available | 72 | SS 35/10 Lyubava | 1 х 6,3 | 0.03 | 0.59 | 1.15 | 1 day and night | 1.15 | 0 | 1.15 | 0.56 | 0.56 | available
73 | SS 35/10 Lyubimovka-1 | 1 х 3,2 | 0 | 0.96 | 1 day and night | 0.96 | 0 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | available | 73 | SS 35/10 Lyubimovka-1 | 1 х 3,2 | 0.046 | 0.046 | 0.96 | 1 day and night | 0.96 | 0 | 0.96 | 0.914 | 0.914 | available
74 | SS 35/10 M. Kamenets | 1 х 1,6 | 0.6 | 1.1 | 1 day and night | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | available | 74 | SS 35/10 M. Kamenets | 1 х 1,6 | 0.138 | 0.738 | 1.1 | 1 day and night | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.362 | 0.362 | available
75 | SS 35/10 М. Gneushevo | 1 х 4,0 | 0.76 | 1.28 | 1 day and night | 1.28 | 0 | 1.28 | 0.52 | 0.52 | available | 75 | SS 35/10 М. Gneushevo | 1 х 4,0 | 0.015 | 0.775 | 1.28 | 1 day and night | 1.28 | 0 | 1.28 | 0.505 | 0.505 | available
76 | SS 35/10 М. Kryuki | 1 х 2,5 | 0.45 | 1.19 | 1 day and night | 1.19 | 0 | 1.19 | 0.74 | 0.74 | available | 76 | SS 35/10 М. Kryuki | 1 х 2,5 | 0.025 | 0.475 | 1.19 | 1 day and night | 1.19 | 0 | 1.19 | 0.715 | 0.715 | available
77 | SS 35/10 Markovo | 1 х 2,5 | 0.68 | 0.8 | 1 day and night | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.12 | 0.12 | available | 77 | SS 35/10 Markovo | 1 х 2,5 | 0.01 | 0.69 | 0.8 | 1 day and night | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.11 | 0.11 | available
78 | SS 35/10 Marmyzhi | 1 х 2,5 | 0.23 | 1.33 | 1 day and night | 1.33 | 0 | 1.33 | 1.1 | 1.1 | available | 78 | SS 35/10 Marmyzhi | 1 х 2,5 | 0.015 | 0.245 | 1.33 | 1 day and night | 1.33 | 0 | 1.33 | 1.085 | 1.085 | available
79 | SS 35/10 Melovoe | 1 х 4,0 | 1 | 2.15 | 1 day and night | 2.15 | 0 | 2.15 | 1.15 | 1.15 | available | 79 | SS 35/10 Melovoe | 1 х 4,0 | 0.06 | 1.06 | 2.15 | 1 day and night | 2.15 | 0 | 2.15 | 1.09 | 1.09 | available
80 | SS 35/10 Mokva | 1 х 4,0 | 0.56 | 2.15 | 1 day and night | 2.15 | 0 | 2.15 | 1.59 | 1.59 | available | 80 | SS 35/10 Mokva | 1 х 4,0 | 0.2723 | 0.8323 | 2.15 | 1 day and night | 2.15 | 0 | 2.15 | 1.3177 | 1.3177 | available
81 | SS 35/10 Mokrusheno | 1 х 1,6 | 0.6 | 1.1 | 1 day and night | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | available | 81 | SS 35/10 Mokrusheno | 1 х 1,6 | 0.038 | 0.638 | 1.1 | 1 day and night | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.462 | 0.462 | available
82 | SS 35/10 Molotychi | 1 х 2,5 | 0.42 | 0.9 | 1 day and night | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.48 | 0.48 | available | 82 | SS 35/10 Molotychi | 1 х 2,5 |  | 0.42 | 0.9 | 1 day and night | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.48 | 0.48 | available
83 | SS 35/10 Mochaki | 1 х 2,5 | 0.04 | 1.07 | 1 day and night | 1.07 | 0 | 1.07 | 1.03 | 1.03 | available | 83 | SS 35/10 Mochaki | 1 х 2,5 |  | 0.04 | 1.07 | 1 day and night | 1.07 | 0 | 1.07 | 1.03 | 1.03 | available
84 | SS 35/10 N. Vladimirovka | 1 х 2,5 | 0.08 | 4.3 | 1 day and night | 4.3 | 0 | 4.3 | 4.22 | 4.22 | available | 84 | SS 35/10 N. Vladimirovka | 1 х 2,5 |  | 0.08 | 4.3 | 1 day and night | 4.3 | 0 | 4.3 | 4.22 | 4.22 | available
85 | SS 35/10 N. Gurovo | 1 х 4,0 | 1.1 | 2.15 | 1 day and night | 2.15 | 0 | 2.15 | 1.05 | 1.05 | available | 85 | SS 35/10 N. Gurovo | 1 х 4,0 | 0.014 | 1.114 | 2.15 | 1 day and night | 2.15 | 0 | 2.15 | 1.036 | 1.036 | available
86 | SS 35/10 Nadeyka | 1 х 2,5 | 0.04 | 1.4 | 1 day and night | 1.4 | 0 | 1.4 | 1.36 | 1.36 | available | 86 | SS 35/10 Nadeyka | 1 х 2,5 | 0.008 | 0.048 | 1.4 | 1 day and night | 1.4 | 0 | 1.4 | 1.352 | 1.352 | available
87 | SS 35/10 Niva | 1 х 2,5 | 0.4 | 1.56 | 1 day and night | 1.56 | 0 | 1.56 | 1.16 | 1.16 | available | 87 | SS 35/10 Niva | 1 х 2,5 | 0.035 | 0.435 | 1.56 | 1 day and night | 1.56 | 0 | 1.56 | 1.125 | 1.125 | available
88 | SS 35/10 Olgovka | 1 х 2,5 | 0.5 | 0.97 | 1 day and night | 0.97 | 0 | 0.97 | 0.47 | 0.47 | available | 88 | SS 35/10 Olgovka | 1 х 2,5 | 0.13 | 0.63 | 0.97 | 1 day and night | 0.97 | 0 | 0.97 | 0.34 | 0.34 | available
89 | SS 35/10 Olkhovatka | 1 х 4,0 | 0.49 | 0.64 | 1 day and night | 0.64 | 0 | 0.64 | 0.15 | 0.15 | available | 89 | SS 35/10 Olkhovatka | 1 х 4,0 | 0.09 | 0.58 | 0.64 | 1 day and night | 0.64 | 0 | 0.64 | 0.06 | 0.06 | available
90 | SS 35/10 Orositelnaya | 1 х 4,0 | 1.46 | 2.97 | 1 day and night | 2.97 | 0 | 2.97 | 1.51 | 1.51 | available | 90 | SS 35/10 Orositelnaya | 1 х 4,0 | 3.4252 | 4.8852 | 2.97 | 1 day and night | 2.97 | 0 | 2.97 | -1.9152 | -1.9152 | unavailable
91 | SS 35/10 Peny-2 | 1 х 2,5 | 0.6 | 2.32 | 1 day and night | 2.32 | 0 | 2.32 | 1.72 | 1.72 | available | 91 | SS 35/10 Peny-2 | 1 х 2,5 | 0.514 | 1.114 | 2.32 | 1 day and night | 2.32 | 0 | 2.32 | 1.206 | 1.206 | available
92 | SS 35/10 Perestuplino (old) | 1 х 2,5 | 0.15 | 1.4 | 1 day and night | 1.4 | 0 | 1.4 | 1.25 | 1.25 | available | 92 | SS 35/10 Perestuplino (old) | 1 х 2,5 |  | 0.15 | 1.4 | 1 day and night | 1.4 | 0 | 1.4 | 1.25 | 1.25 | available
93 | SS 35/10 Perestuplino (new) | 1 х 2,5 | 0.2 | 1.4 | 1 day and night | 1.4 | 0 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | available | 93 | SS 35/10 Perestuplino (new) | 1 х 2,5 | 0.015 | 0.215 | 1.4 | 1 day and night | 1.4 | 0 | 1.4 | 1.185 | 1.185 | available
94 | SS 35/10 Petrovo | 1 х 6,3 | 1.03 | 2.15 | 1 day and night | 2.15 | 0 | 2.15 | 1.12 | 1.12 | available | 94 | SS 35/10 Petrovo | 1 х 6,3 | 0.349 | 1.379 | 2.15 | 1 day and night | 2.15 | 0 | 2.15 | 0.771 | 0.771 | available
95 | SS 35/10 Petrovskaya | 1 х 2,5 | 0.04 | 0.74 | 1 day and night | 0.74 | 0 | 0.74 | 0.7 | 0.7 | available | 95 | SS 35/10 Petrovskaya | 1 х 2,5 | 0.01 | 0.05 | 0.74 | 1 day and night | 0.74 | 0 | 0.74 | 0.69 | 0.69 | available
96 | SS 35/10 Pokrovskoe | 1 х 2,5 | 0.19 | 2.15 | 1 day and night | 2.15 | 0 | 2.15 | 1.96 | 1.96 | available | 96 | SS 35/10 Pokrovskoe | 1 х 2,5 | 0.035 | 0.225 | 2.15 | 1 day and night | 2.15 | 0 | 2.15 | 1.925 | 1.925 | available
97 | SS 35/10 Prilepy | 1 х 1,6 | 0.35 | 2.15 | 1 day and night | 2.15 | 0 | 2.15 | 1.8 | 1.8 | available | 97 | SS 35/10 Prilepy | 1 х 1,6 | 0.009 | 0.359 | 2.15 | 1 day and night | 2.15 | 0 | 2.15 | 1.791 | 1.791 | available
98 | SS 35/10 Pristen | 1 х 4,0 | 2.2 | 3.3 | 1 day and night | 3.3 | 0 | 3.3 | 1.1 | 1.1 | available | 98 | SS 35/10 Pristen | 1 х 4,0 | 0.112 | 2.312 | 3.3 | 1 day and night | 3.3 | 0 | 3.3 | 0.988 | 0.988 | available
99 | SS 35/10 R. Budy 35/10 | 1 х 4,0 | 0 | 0.74 | 1 day and night | 0.74 | 0 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | available | 99 | SS 35/10 R. Budy 35/10 | 1 х 4,0 | 0.078 | 0.078 | 0.74 | 1 day and night | 0.74 | 0 | 0.74 | 0.662 | 0.662 | available
100 | SS 35/10 Reut | 1 х 2,5 | 0.44 | 1.1 | 1 day and night | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.66 | 0.66 | available | 100 | SS 35/10 Reut | 1 х 2,5 | 0.931 | 1.371 | 1.1 | 1 day and night | 1.1 | 0 | 1.1 | -0.271 | -0.271 | unavailable
101 | SS 35/10 Rovenka | 1 х 1,6 | 1.16 | 1.6 | 1 day and night | 1.6 | 0 | 1.6 | 0.44 | 0.44 | available | 101 | SS 35/10 Rovenka | 1 х 1,6 | 1.4 | 2.56 | 1.6 | 1 day and night | 1.6 | 0 | 1.6 | -0.96 | -0.96 | unavailable
102 | SS 35/10 Rodina (NPC) | 1 х 2,5 | 0.18 | 0.7 | 1 day and night | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.52 | 0.52 | available | 102 | SS 35/10 Rodina (NPC) | 1 х 2,5 | 0.052 | 0.232 | 0.7 | 1 day and night | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.468 | 0.468 | available
103 | SS 35/10 Rodina (EPS) | 1 х 4,0 | 0.38 | 2.3 | 1 day and night | 2.3 | 0 | 2.3 | 1.92 | 1.92 | available | 103 | SS 35/10 Rodina (EPS) | 1 х 4,0 | 0.3468 | 0.7268 | 2.3 | 1 day and night | 2.3 | 0 | 2.3 | 1.5732 | 1.5732 | available
104 | SS 35/10 Rubanshchina | 1 х 2,5 | 0.4 | 1.31 | 1 day and night | 1.31 | 0 | 1.31 | 0.91 | 0.91 | available | 104 | SS 35/10 Rubanshchina | 1 х 2,5 | 0.0304 | 0.4304 | 1.31 | 1 day and night | 1.31 | 0 | 1.31 | 0.8796 | 0.8796 | available
105 | SS 35/10 Rusanovo | 1 х 1,8 | 0.23 | 1.43 | 1 day and night | 1.43 | 0 | 1.43 | 1.2 | 1.2 | available | 105 | SS 35/10 Rusanovo | 1 х 1,8 | 0.024 | 0.254 | 1.43 | 1 day and night | 1.43 | 0 | 1.43 | 1.176 | 1.176 | available
106 | SS 35/10 Ryshkovo | 1 х 2,5 | 0.42 | 0.94 | 1 day and night | 0.94 | 0 | 0.94 | 0.52 | 0.52 | available | 106 | SS 35/10 Ryshkovo | 1 х 2,5 | 0.059 | 0.479 | 0.94 | 1 day and night | 0.94 | 0 | 0.94 | 0.461 | 0.461 | available
107 | SS 35/10 Ryazanovo | 1 х 1,6 | 0.53 | 1.15 | 1 day and night | 1.15 | 0 | 1.15 | 0.62 | 0.62 | available | 107 | SS 35/10 Ryazanovo | 1 х 1,6 | 0.031 | 0.561 | 1.15 | 1 day and night | 1.15 | 0 | 1.15 | 0.589 | 0.589 | available
108 | SS 35/10 Sazanovka | 1 х 2,5 | 0.3 | 1.25 | 1 day and night | 1.25 | 0 | 1.25 | 0.95 | 0.95 | available | 108 | SS 35/10 Sazanovka | 1 х 2,5 | 0.003 | 0.303 | 1.25 | 1 day and night | 1.25 | 0 | 1.25 | 0.947 | 0.947 | available
109 | SS 35/10 Sergievka | 1 х 2,5 | 0.3 | 2.7 | 1 day and night | 2.7 | 0 | 2.7 | 2.4 | 2.4 | available | 109 | SS 35/10 Sergievka | 1 х 2,5 | 0.027 | 0.327 | 2.7 | 1 day and night | 2.7 | 0 | 2.7 | 2.373 | 2.373 | available
110 | SS 35/10 Sokolye | 1 х 2,5 | 0.25 | 1.43 | 1 day and night | 1.43 | 0 | 1.43 | 1.18 | 1.18 | available | 110 | SS 35/10 Sokolye | 1 х 2,5 | 0.081 | 0.331 | 1.43 | 1 day and night | 1.43 | 0 | 1.43 | 1.099 | 1.099 | available
111 | SS 35/10 Solntsevo | 1 х 2,5 | 0.88 | 1.76 | 1 day and night | 1.76 | 0 | 1.76 | 0.88 | 0.88 | available | 111 | SS 35/10 Solntsevo | 1 х 2,5 | 0.095 | 0.975 | 1.76 | 1 day and night | 1.76 | 0 | 1.76 | 0.785 | 0.785 | available
112 | SS 35/10 Spasskoe | 1 х 1,6 | 0.28 | 1.1 | 1 day and night | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.82 | 0.82 | available | 112 | SS 35/10 Spasskoe | 1 х 1,6 | 0.108 | 0.388 | 1.1 | 1 day and night | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.712 | 0.712 | available
113 | SS 35/10 Sr. Olshanka | 1 х 2,5 | 0.45 | 1.4 | 1 day and night | 1.4 | 0 | 1.4 | 0.95 | 0.95 | available | 113 | SS 35/10 Sr. Olshanka | 1 х 2,5 | 0.373 | 0.823 | 1.4 | 1 day and night | 1.4 | 0 | 1.4 | 0.577 | 0.577 | available
114 | SS 35/10 Streletskaya | 1 х 2,5 | 0.35 | 1.3 | 1 day and night | 1.3 | 0 | 1.3 | 0.95 | 0.95 | available | 114 | SS 35/10 Streletskaya | 1 х 2,5 | 0.11 | 0.46 | 1.3 | 1 day and night | 1.3 | 0 | 1.3 | 0.84 | 0.84 | available
115 | SS 35/10 Subbotino | 1 х 2,5 | 0.6 | 1.34 | 1 day and night | 1.34 | 0 | 1.34 | 0.74 | 0.74 | available | 115 | SS 35/10 Subbotino | 1 х 2,5 | 0.04 | 0.64 | 1.34 | 1 day and night | 1.34 | 0 | 1.34 | 0.7 | 0.7 | available
116 | SS 35/10 Sukhaya | 1 х 1,6 | 0.54 | 0.71 | 1 day and night | 0.71 | 0 | 0.71 | 0.17 | 0.17 | available | 116 | SS 35/10 Sukhaya | 1 х 1,6 | 0.009 | 0.549 | 0.71 | 1 day and night | 0.71 | 0 | 0.71 | 0.161 | 0.161 | available
117 | SS 35/10 Telmana | 1 х 2,5 | 0.8 | 1.15 | 1 day and night | 1.15 | 0 | 1.15 | 0.35 | 0.35 | available | 117 | SS 35/10 Telmana | 1 х 2,5 | 0.033437 | 0.83344 | 1.15 | 1 day and night | 1.15 | 0 | 1.15 | 0.31656 | 0.31656 | available
118 | SS 35/10 Terebuzh | 1 х 2,5 | 0.36 | 1.43 | 1 day and night | 1.43 | 0 | 1.43 | 1.07 | 1.07 | available | 118 | SS 35/10 Terebuzh | 1 х 2,5 | 0.05 | 0.41 | 1.43 | 1 day and night | 1.43 | 0 | 1.43 | 1.02 | 1.02 | available
119 | SS 35/10 Fateevka | 1 х 2,5 | 0.07 | 0.7 | 1 day and night | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.63 | 0.63 | available | 119 | SS 35/10 Fateevka | 1 х 2,5 | 0.016 | 0.086 | 0.7 | 1 day and night | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.614 | 0.614 | available
120 | SS 35/10 Fentisovo | 1 х 1,6 | 0.18 | 1.72 | 1 day and night | 1.72 | 0 | 1.72 | 1.54 | 1.54 | available | 120 | SS 35/10 Fentisovo | 1 х 1,6 | 0.048 | 0.228 | 1.72 | 1 day and night | 1.72 | 0 | 1.72 | 1.492 | 1.492 | available
121 | SS 35/10 Chapaevskaya | 1 х 2,5 | 0.34 | 1.1 | 1 day and night | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.76 | 0.76 | available | 121 | SS 35/10 Chapaevskaya | 1 х 2,5 | 0.017 | 0.357 | 1.1 | 1 day and night | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.743 | 0.743 | available
122 | SS 35/10 Chemerki | 1 х 1,6 | 0.07 | 0.85 | 1 day and night | 0.85 | 0 | 0.85 | 0.78 | 0.78 | available | 122 | SS 35/10 Chemerki | 1 х 1,6 |  | 0.07 | 0.85 | 1 day and night | 0.85 | 0 | 0.85 | 0.78 | 0.78 | available
123 | SS 35/10 Chizhovka | 1 х 1,6 | 0.36 | 1.43 | 1 day and night | 1.43 | 0 | 1.43 | 1.07 | 1.07 | available | 123 | SS 35/10 Chizhovka | 1 х 1,6 | 0.033 | 0.393 | 1.43 | 1 day and night | 1.43 | 0 | 1.43 | 1.037 | 1.037 | available
124 | SS 35/10 Shatilovka | 1 х 2,5 | 0.16 | 1.43 | 1 day and night | 1.43 | 0 | 1.43 | 1.27 | 1.27 | available | 124 | SS 35/10 Shatilovka | 1 х 2,5 | 0.02032 | 0.18032 | 1.43 | 1 day and night | 1.43 | 0 | 1.43 | 1.2497 | 1.2497 | available
125 | SS 35/10 Sheptukhovka | 1 х 2,5 | 0.58 | 1.47 | 1 day and night | 1.47 | 0 | 1.47 | 0.89 | 0.89 | available | 125 | SS 35/10 Sheptukhovka | 1 х 2,5 | 0.045 | 0.625 | 1.47 | 1 day and night | 1.47 | 0 | 1.47 | 0.845 | 0.845 | available
126 | SS 35/10 Shuklino | 1 х 2,5 | 0.18 | 0.85 | 1 day and night | 0.85 | 0 | 0.85 | 0.67 | 0.67 | available | 126 | SS 35/10 Shuklino | 1 х 2,5 |  | 0.18 | 0.85 | 1 day and night | 0.85 | 0 | 0.85 | 0.67 | 0.67 | available
127 | SS 35/10 Elevator | 1х6,3 | 0.21 | 0.6 | 1 day and night | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.39 | 0.39 | available | 127 | SS 35/10 Elevator | 1х6,3 | 0.03 | 0.24 | 0.6 | 1 day and night | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.36 | 0.36 | available
128 | SS 35/10 Yankovo | 1 х 1,6 | 0.24 | 0.64 | 1 day and night | 0.64 | 0 | 0.64 | 0.4 | 0.4 | available | 128 | SS 35/10 Yankovo | 1 х 1,6 | 0.018 | 0.258 | 0.64 | 1 day and night | 0.64 | 0 | 0.64 | 0.382 | 0.382 | available
129 | SS 35/10 Yasenki | 1 х 2,5 | 0.48 | 2.15 | 1 day and night | 2.15 | 0 | 2.15 | 1.67 | 1.67 | available | 129 | SS 35/10 Yasenki | 1 х 2,5 | 3.562 | 4.042 | 2.15 | 1 day and night | 2.15 | 0 | 2.15 | -1.892 | -1.892 | unavailable
Two- and more transformer substations | [11 empty] | 1: Two- and more transformer substations
1 | SS 110/6 Akkumulyatornaya | 2*25 | 7.88 | 0 | 0 | 7.88 | 0 | 26.25 | 18.37 | 18.37 | available | 1 | SS 110/6 Akkumulyatornaya | 2*25 |  | 7.88 | 0 | 0 | 7.88 | 0 | 26.25 | 18.37 | 18.37 | available
2 | SS 110/10 ARZ | 6,3+10,0 | 1.78 | 0.9 | 45 | 0.88 | 0 | 6.615 | 5.735 | 5.735 | available | 2 | SS 110/10 ARZ | 6,3+10,0 | 0.031 | 1.811 | 0.9 | 45 | 0.911 | 0 | 6.615 | 5.704 | 5.704 | available
3 | SS 110/35/10 Atomgrad | 2*25 | 14.6 | 20.2 | 120 | -5.6 | 0 | 26.25 | 31.85 | 25.01 | available | 3 | SS 110/35/10 Atomgrad | 2*25 | 1.066 | 15.666 | 20.2 | 120 | -4.534 | 0 | 26.25 | 30.784 | 24.577 | available
| Nom. capacity MV, MVA | 25 | 3.76 | 10.6 | 120 | -6.84 | 0 | 26.25 | 33.09 |  |  |  | Nom. capacity MV, MVA | 25 | 0.633 | 4.393 | 10.6 | 120 | -6.207 | 0 | 26.25 | 32.457
| Nom. capacity lV, MVA | 25 | 10.84 | 9.6 | 120 | 1.24 | 0 | 26.25 | 25.01 |  |  |  | Nom. capacity lV, MVA | 25 | 0.433 | 11.273 | 9.6 | 120 | 1.673 | 0 | 26.25 | 24.577
4 | SS 110/10 B. Zhirovo | 2*6,3 | 0.83 | 0.6 | 120 | 0.23 | 0 | 6.615 | 6.385 | 6.385 | available | 4 | SS 110/10 B. Zhirovo | 2*6,3 | 0.09 | 0.92 | 0.6 | 120 | 0.32 | 0 | 6.615 | 6.295 | 6.295 | available
5 | SS 110/35/10 Basovo | 5,6+10,0 | 1.32 | 6.19 | 15 | -4.87 | 0 | 5.88 | 10.75 | 5.34 | available | 5 | SS 110/35/10 Basovo | 5,6+10,0 | 0.623 | 1.943 | 6.19 | 15 | -4.247 | 0 | 5.88 | 10.127 | 5.328 | available
| Nom. capacity MV, MVA | 5,6+10,0 | 0.59 | 6 |  | -5.41 | 0 | 5.88 | 11.29 |  |  |  | Nom. capacity MV, MVA | 5,6+10,0 | 0.611 | 1.201 | 6 |  | -4.799 | 0 | 5.88 | 10.679
| Nom. capacity LV, MVA | 5,6+10,0 | 0.73 | 0.19 | 120 | 0.54 | 0 | 5.88 | 5.34 |  |  |  | Nom. capacity LV, MVA | 5,6+10,0 | 0.012 | 0.742 | 0.19 | 120 | 0.552 | 0 | 5.88 | 5.328
6 | SS 110/35/10 Belaya | 2*16,0 | 7.157 | 12 | 120 | -4.843 | 0 | 16.8 | 21.643 | 13.6 | available | 6 | SS 110/35/10 Belaya | 2*16,0 | 2.155 | 9.312 | 12 | 120 | -2.688 | 0 | 16.8 | 19.488 | 12.698 | available
| Nom. capacity MV, MVA | 16 | 3.2 | 0 |  | 3.2 | 0 | 16.8 | 13.6 |  |  |  | Nom. capacity MV, MVA | 16 | 0.902 | 4.102 | 0 |  | 4.102 | 0 | 16.8 | 12.698
| Nom. capacity LV, MVA | 16 | 3.957 | 12 | 120 | -8.043 | 0 | 16.8 | 24.843 |  |  |  | Nom. capacity LV, MVA | 16 | 1.253 | 5.21 | 12 | 120 | -6.79 | 0 | 16.8 | 23.59
7 | SS 110/35/10 Bobryshovo | 2*6,3 | 1.6 | 1.3 | 120 | 0.3 | 0 | 6.615 | 6.315 | 6.015 | available | 7 | SS 110/35/10 Bobryshovo | 2*6,3 | 1.123 | 2.723 | 1.3 | 120 | 1.423 | 0 | 6.615 | 5.192 | 5.192 | available
| Nom. capacity MV, MVA | 6.3 | 0.6 |  |  | 0.6 | 0 | 6.615 | 6.015 |  |  |  | Nom. capacity MV, MVA | 6.3 | 0.373 | 0.973 | 0 |  | 0.973 | 0 | 6.615 | 5.642
| Nom. capacity LV, MVA | 6.3 | 1 | 1.3 | 120 | -0.3 | 0 | 6.615 | 6.915 |  |  |  | Nom. capacity LV, MVA | 6.3 | 0.75 | 1.75 | 1.3 | 120 | 0.45 | 0 | 6.615 | 6.165
8 | SS 110/10 Vinnikovo | 2,5+6,3 | 2.57 | 1.17 | 45 | 1.4 | 0 | 2.625 | 1.225 | 1.225 | available | 8 | SS 110/10 Vinnikovo | 2,5+6,3 | 0.1085 | 2.6785 | 1.17 | 45 | 1.5085 | 0 | 2.625 | 1.1165 | 1.1165 | available
9 | SS 110/35/6 Volokno | 40,0+2*40,5 | 41.48 | 16.8 | 0 | 24.68 | 0 | 84.525 | 59.845 | 58.045 | available | 9 | SS 110/35/6 Volokno | 40,0+2*40,5 | 2.446 | 43.926 | 16.8 | 0 | 27.126 | 0 | 84.525 | 57.399 | 57.399 | available
| Nom. capacity MV, MVA | 40,0+2*40,5 | 15 | 16.8 | 0 | -1.8 | 0 | 84.525 | 86.325 |  |  |  | Nom. capacity MV, MVA | 40,0+2*40,5 | 2.093 | 17.093 | 16.8 | 0 | 0.293 | 0 | 84.525 | 84.232
| Nom. capacity MV, MVA | 40,0+2*40,5 | 26.48 | 0 | 0 | 26.48 | 0 | 84.525 | 58.045 |  |  |  | Nom. capacity MV, MVA | 40,0+2*40,5 | 0.353 | 26.833 | 0 | 0 | 26.833 | 0 | 84.525 | 57.692
10 | SS 110/10 Vysokaya | 2*16,0 | 27.17 | 3.2 | 15 | 23.97 | 0 | 16.8 | -7.17 | -7.17 | unavailable | 10 | SS 110/10 Vysokaya | 2*16,0 |  | 27.17 | 3.2 | 15 | 23.97 | 0 | 16.8 | -7.17 | -7.17 | unavailable
11 | SS 110/35/10 Glushkovo | 2*10,0 | 6.23 | 8.04 | 120 | -1.81 | 0 | 10.5 | 12.31 | 8.67 | available | 11 | SS 110/35/10 Glushkovo | 2*10,0 | 1.706 | 7.936 | 8.04 | 120 | -0.104 | 0 | 10.5 | 10.604 | 8.6645 | available
| Nom. capacity MV, MVA | 10 | 2.96 | 6.6 | 120 | -3.64 | 0 | 10.5 | 14.14 |  |  |  | Nom. capacity MV, MVA | 10 | 1.7005 | 4.6605 | 6.6 | 120 | -1.9395 | 0 | 10.5 | 12.4395
| Nom. capacity LV, MVA | 10 | 3.27 | 1.44 | 80 | 1.83 | 0 | 10.5 | 8.67 |  |  |  | Nom. capacity LV, MVA | 10 | 0.0055 | 3.2755 | 1.44 | 80 | 1.8355 | 0 | 10.5 | 8.6645
12 | SS 110/10 Gorodskaya | 2*25,0 | 8.52 | 0 | 0 | 8.52 | 0 | 26.25 | 17.73 | 17.73 | available | 12 | SS 110/10 Gorodskaya | 2*25,0 | 5.0124 | 13.5324 | 0 | 0 | 13.5324 | 0 | 26.25 | 12.7176 | 12.7176 | available
13 | SS 110/35/10 Gorshechnoe | 10+16,0 | 8 | 6.52 | 120 | 1.48 | 0 | 10.5 | 9.02 | 7.61 | available | 13 | SS 110/35/10 Gorshechnoe | 10+16,0 | 12.2807 | 20.2807 | 6.52 | 120 | 13.7607 | 0 | 10.5 | -3.2607 | -3.2607 | unavailable
| Nom. capacity MV, MVA | 10+16,0 | 4.65 | 6.06 |  | -1.41 | 0 | 10.5 | 11.91 |  |  |  | Nom. capacity MV, MVA | 10+16,0 | 11.5326 | 16.1826 | 6.06 |  | 10.1226 | 0 | 10.5 | 0.37736
| Nom. capacity LV, MVA | 10+16,0 | 3.35 | 0.46 | 120 | 2.89 | 0 | 10.5 | 7.61 |  |  |  | Nom. capacity LV, MVA | 10+16,0 | 0.7481 | 4.0981 | 0.46 | 120 | 3.6381 | 0 | 10.5 | 6.8619
14 | SS 110/35/10 Dmitriev | 2*10,0 | 5.94 | 10.4 | 120 | -4.46 | 0 | 10.5 | 14.96 | 9.97 | available | 14 | SS 110/35/10 Dmitriev | 2*10,0 | 1.7652 | 7.7052 | 10.4 | 120 | -2.6948 | 0 | 10.5 | 13.1948 | 8.283 | available
| Nom. capacity MV, MVA | 10 | 2.41 | 7.4 |  | -4.99 | 0 | 10.5 | 15.49 |  |  |  | Nom. capacity MV, MVA | 10 | 0.0782 | 2.4882 | 7.4 |  | -4.9118 | 0 | 10.5 | 15.4118
| Nom. capacity LV, MVA | 10 | 3.53 | 3 | 80 | 0.53 | 0 | 10.5 | 9.97 |  |  |  | Nom. capacity LV, MVA | 10 | 1.687 | 5.217 | 3 | 80 | 2.217 | 0 | 10.5 | 8.283
15 | SS 110/6 Dolgie Budy | 2*10,0 | 0.9 | 0.5 | 120 | 0.4 | 0 | 10.5 | 10.1 | 10.1 | available | 15 | SS 110/6 Dolgie Budy | 2*10,0 | 0.032 | 0.932 | 0.5 | 120 | 0.432 | 0 | 10.5 | 10.068 | 10.068 | available
16 | SS 110/35/10 Zhukovka | 2*10,0 | 1.22 | 5.16 | 120 | -3.94 | 0 | 10.5 | 14.44 | 10.97 | available | 16 | SS 110/35/10 Zhukovka | 2*10,0 | 4.0775 | 5.2975 | 5.16 | 120 | 0.1375 | 0 | 10.5 | 10.3625 | 9.8925 | available
| Nom. capacity MV, MVA | 10 | 1.03 | 4.5 | 1 day and night | -3.47 | 0 | 10.5 | 13.97 |  |  |  | Nom. capacity MV, MVA | 10 | 4.0775 | 5.1075 | 4.5 | 1 day and night | 0.6075 | 0 | 10.5 | 9.8925
| Nom. capacity LV, MVA | 10 | 0.19 | 0.66 | 120 | -0.47 | 0 | 10.5 | 10.97 |  |  |  | Nom. capacity LV, MVA | 10 |  | 0.19 | 0.66 | 120 | -0.47 | 0 | 10.5 | 10.97
17 | SS 110/35/10 Zolotukhino | 2*25,0 | 7.52 | 22.1 | 80 | -14.58 | 0 | 26.25 | 40.83 | 25.21 | available | 17 | SS 110/35/10 Zolotukhino | 2*25,0 | 0.60407 | 8.1241 | 22.1 | 80 | -13.9759 | 0 | 26.25 | 40.2259 | 24.7969 | available
| Nom. capacity MV, MVA | 25 | 3.18 | 18.8 |  | -15.62 | 0 | 26.25 | 41.87 |  |  |  | Nom. capacity MV, MVA | 25 | 0.191 | 3.371 | 18.8 |  | -15.429 | 0 | 26.25 | 41.679
| Nom. capacity LV, MVA | 25 | 4.34 | 3.3 | 120 | 1.04 | 0 | 26.25 | 25.21 |  |  |  | Nom. capacity LV, MVA | 25 | 0.41307 | 4.7531 | 3.3 | 120 | 1.4531 | 0 | 26.25 | 24.7969
18 | SS 110/35/10 Kamyshi | 2*6,3 | 12.08 | 5.45 | 20 | 6.63 | 0 | 6.615 | -0.015 | -0.305 | unavailable | 18 | SS 110/35/10 Kamyshi | 2*6,3 | 6.687 | 18.767 | 5.45 | 20 | 13.317 | 0 | 6.615 | -6.702 | -6.702 | unavailable
| Nom. capacity MV, MVA | 6.3 | 10.37 | 3.45 |  | 6.92 | 0 | 6.615 | -0.305 |  |  |  | Nom. capacity MV, MVA | 6.3 | 6.115 | 16.485 | 3.45 |  | 13.035 | 0 | 6.615 | -6.42
| Nom. capacity LV, MVA | 6.3 | 1.71 | 2 | 20 | -0.29 | 0 | 6.615 | 6.905 |  |  |  | Nom. capacity LV, MVA | 6.3 | 0.572 | 2.282 | 2 | 20 | 0.282 | 0 | 6.615 | 6.333
19 | SS 110/35/10 Kastornoe | 15,0+16,0 | 12.92 | 6.97 | 120 | 5.95 | 0 | 15.75 | 9.8 | 9.8 | available | 19 | SS 110/35/10 Kastornoe | 15,0+16,0 | 0.8386 | 13.7586 | 6.97 | 120 | 6.7886 | 0 | 15.75 | 8.9614 | 8.9614 | available
| Nom. capacity MV, MVA | 15,0+16,0 | 9.88 | 6.6 |  | 3.28 | 0 | 15.75 | 12.47 |  |  |  | Nom. capacity MV, MVA | 15,0+16,0 | 0.7356 | 10.6156 | 6.6 |  | 4.0156 | 0 | 15.75 | 11.7344
| Nom. capacity LV, MVA | 15,0+16,0 | 3.04 | 0.37 | 120 | 2.67 | 0 | 15.75 | 13.08 |  |  |  | Nom. capacity LV, MVA | 15,0+16,0 | 0.103 | 3.143 | 0.37 | 120 | 2.773 | 0 | 15.75 | 12.977
20 | SS 110/35/10 Kilikino | 2*16,0 | 1.59 | 4.5 | 120 | -2.91 | 0 | 16.8 | 19.71 | 17.89 | available | 20 | SS 110/35/10 Kilikino | 2*16,0 | 0.28355 | 1.8736 | 4.5 | 120 | -2.6265 | 0 | 16.8 | 19.4265 | 17.6382 | available
| Nom. capacity MV, MVA | 16 | 1.51 | 2.6 |  | -1.09 | 0 | 16.8 | 17.89 |  |  |  | Nom. capacity MV, MVA | 16 | 0.2518 | 1.7618 | 2.6 |  | -0.8382 | 0 | 16.8 | 17.6382
| Nom. capacity LV, MVA | 16 | 0.08 | 1.9 | 120 | -1.82 | 0 | 16.8 | 18.62 |  |  |  | Nom. capacity LV, MVA | 16 | 0.03175 | 0.11175 | 1.9 | 120 | -1.7882 | 0 | 16.8 | 18.5883
21 | SS 110/35/6 Kirovskaya | 2*40,0 | 52.36 | 16.36 | 120 | 36 | 0 | 42 | 6 | 6 | available | 21 | SS 110/35/6 Kirovskaya | 2*40,0 | 2.745 | 55.105 | 16.36 | 120 | 38.745 | 0 | 42 | 3.255 | 3.255 | available
| Nom. capacity MV, MVA | 40 | 28.33 | 13.06 | 120 | 15.27 | 0 | 42 | 26.73 |  |  |  | Nom. capacity MV, MVA | 40 |  | 28.33 | 13.06 | 120 | 15.27 | 0 | 42 | 26.73
| Nom. capacity LV, MVA | 40 | 24.03 | 3.3 | 120 | 20.73 | 0 | 42 | 21.27 |  |  |  | Nom. capacity LV, MVA | 40 | 2.745 | 26.775 | 3.3 | 120 | 23.475 | 0 | 42 | 18.525
22 | SS 110/35/10 Klyukva | 2*16,0 | 3.7 | 1.2 | 120 | 2.5 | 0 | 16.8 | 14.3 | 14.3 | available | 22 | SS 110/35/10 Klyukva | 2*16,0 | 1.211 | 4.911 | 1.2 | 120 | 3.711 | 0 | 16.8 | 13.089 | 13.089 | available
| Nom. capacity MV, MVA | 16 | 0 |  |  | 0 | 0 | 16.8 | 16.8 |  |  |  | Nom. capacity MV, MVA | 16 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 16.8 | 16.8
| Nom. capacity LV, MVA | 16 | 3.7 | 1.2 | 120 | 2.5 | 0 | 16.8 | 14.3 |  |  |  | Nom. capacity LV, MVA | 16 | 1.211 | 4.911 | 1.2 | 120 | 3.711 | 0 | 16.8 | 13.089
23 | SS 110/10 Kompressornaya | 2*40,0 | 6.37 | 0 | 0 | 6.37 | 0 | 42 | 35.63 | 35.63 | available | 23 | SS 110/10 Kompressornaya | 2*40,0 |  | 6.37 | 0 | 0 | 6.37 | 0 | 42 | 35.63 | 35.63 | available
24 | SS 110/35/10 Konyshevka | 10,0+16,0 | 10.28 | 8 | 120 | 2.28 | 0 | 10.5 | 8.22 | 8.18 | available | 24 | SS 110/35/10 Konyshevka | 10,0+16,0 | 1.7346 | 12.0146 | 8 | 120 | 4.0146 | 0 | 10.5 | 6.4854 | 6.4854 | available
| Nom. capacity MV, MVA | 10,0+16,0 | 8.22 | 5.9 |  | 2.32 | 0 | 10.5 | 8.18 |  |  |  | Nom. capacity MV, MVA | 10,0+16,0 | 0.705 | 8.925 | 5.9 |  | 3.025 | 0 | 10.5 | 7.475
| Nom. capacity LV, MVA | 10,0+16,0 | 2.06 | 2.1 |  | -0.04 | 0 | 10.5 | 10.54 |  |  |  | Nom. capacity LV, MVA | 10,0+16,0 | 1.0296 | 3.0896 | 2.1 |  | 0.98958 | 0 | 10.5 | 9.5104
25 | SS 110/10 Kotelnaya | 10,0+25,0 | 10.27 | 4.1 | 0 | 6.17 | 0 | 10.5 | 4.33 | 4.33 | available | 25 | SS 110/10 Kotelnaya | 10,0+25,0 | 3.6723 | 13.9423 | 4.1 | 0 | 9.8423 | 0 | 10.5 | 0.65766 | 0.65766 | available
26 | SS 110/35/10 Kshen | 2*10,0 | 9.69 | 6.63 | 10 | 3.06 | 0 | 10.5 | 7.44 | 5.94 | available | 26 | SS 110/35/10 Kshen | 2*10,0 | 2.946 | 12.636 | 6.63 | 10 | 6.006 | 0 | 10.5 | 4.494 | 4.1234 | available
| Nom. capacity MV, MVA | 10 | 4.56 | 6.06 |  | -1.5 | 0 | 10.5 | 12 |  |  |  | Nom. capacity MV, MVA | 10 | 1.1293 | 5.6893 | 6.06 |  | -0.37068 | 0 | 10.5 | 10.8707
| Nom. capacity LV, MVA | 10 | 5.13 | 0.57 | 120 | 4.56 | 0 | 10.5 | 5.94 |  |  |  | Nom. capacity LV, MVA | 10 | 1.8166 | 6.9466 | 0.57 | 120 | 6.3766 | 0 | 10.5 | 4.1234
27 | SS 110/6 Lesnaya | 2*40,0 | 2.34 | 0 | 0 | 2.34 | 0 | 42 | 39.66 | 39.66 | available | 27 | SS 110/6 Lesnaya | 2*40,0 | 2.9 | 5.24 | 0 | 0 | 5.24 | 0 | 42 | 36.76 | 36.76 | available
28 | SS 110/35/10 Lgov | 2*25,0 | 13.76 | 4 | 120 | 9.76 | 0 | 26.25 | 16.49 | 16.49 | available | 28 | SS 110/35/10 Lgov | 2*25,0 | 0.013 | 13.773 | 4 | 120 | 9.773 | 0 | 26.25 | 16.477 | 16.477 | available
| Nom. capacity MV, MVA | 25 | 2.07 |  |  | 2.07 | 0 | 26.25 | 24.18 |  |  |  | Nom. capacity MV, MVA | 25 | 0.663 | 2.733 | 0 |  | 2.733 | 0 | 26.25 | 23.517
| Nom. capacity LV, MVA | 25 | 11.69 | 4 | 120 | 7.69 | 0 | 26.25 | 18.56 |  |  |  | Nom. capacity LV, MVA | 25 | 0.844 | 12.534 | 4 | 120 | 8.534 | 0 | 26.25 | 17.716
29 | SS 110/35/10 Lukashevka | 2*16,0 | 8.94 | 10.6 | 120 | -1.66 | 0 | 16.8 | 18.46 | 17.42 | available | 29 | SS 110/35/10 Lukashevka | 2*16,0 | 0.19 | 9.13 | 10.6 | 120 | -1.47 | 0 | 16.8 | 18.27 | 17.42 | available
| Nom. capacity MV, MVA | 16 | 4.26 | 5.3 |  | -1.04 | 0 | 16.8 | 17.84 |  |  |  | Nom. capacity MV, MVA | 16 | 0.19 | 4.45 | 5.3 |  | -0.85 | 0 | 16.8 | 17.65
| Nom. capacity LV, MVA | 16 | 4.68 | 5.3 | 120 | -0.62 | 0 | 16.8 | 17.42 |  |  |  | Nom. capacity LV, MVA | 16 |  | 4.68 | 5.3 | 120 | -0.62 | 0 | 16.8 | 17.42
30 | SS 110/35/10 Lyubostan | 6,3+10,0 | 5.9 | 13.1 | 120 | -7.2 | 0 | 6.615 | 13.815 | 6.715 | available | 30 | SS 110/35/10 Lyubostan | 6,3+10,0 | 1.267 | 7.167 | 13.1 | 120 | -5.933 | 0 | 6.615 | 12.548 | 5.803 | available
| Nom. capacity MV, MVA | 6,3+10,0 | 4.7 | 11.8 |  | -7.1 | 0 | 6.615 | 13.715 |  |  |  | Nom. capacity MV, MVA | 6,3+10,0 | 0.355 | 5.055 | 11.8 |  | -6.745 | 0 | 6.615 | 13.36
| Nom. capacity LV, MVA | 6,3+10,0 | 1.2 | 1.3 |  | -0.1 | 0 | 6.615 | 6.715 |  |  |  | Nom. capacity LV, MVA | 6,3+10,0 | 0.912 | 2.112 | 1.3 |  | 0.812 | 0 | 6.615 | 5.803
31 | SS 110/35/6 Manturovo | 2*16,0 | 7.38 | 9.35 | 10 | -1.97 | 0 | 16.8 | 18.77 | 16.89 | available | 31 | SS 110/35/6 Manturovo | 2*16,0 | 1.347 | 8.727 | 9.35 | 10 | -0.623 | 0 | 16.8 | 17.423 | 16.84 | available
| Nom. capacity MV, MVA | 16 | 7.21 | 9.09 |  | -1.88 | 0 | 16.8 | 18.68 |  |  |  | Nom. capacity MV, MVA | 16 | 1.297 | 8.507 | 9.09 |  | -0.583 | 0 | 16.8 | 17.383
| Nom. capacity LV, MVA | 16 | 0.17 | 0.26 | 120 | -0.09 | 0 | 16.8 | 16.89 |  |  |  | Nom. capacity LV, MVA | 16 | 0.05 | 0.22 | 0.26 | 120 | -0.04 | 0 | 16.8 | 16.84
32 | SS 110/35/10 8th Marta | 6,3+10,0 | 5.81 | 9.6 | 120 | -3.79 | 0 | 6.615 | 10.405 | 8.025 | available | 32 | SS 110/35/10 8th Marta | 6,3+10,0 | 3.452 | 9.262 | 9.6 | 120 | -0.338 | 0 | 6.615 | 6.953 | 4.595 | available
| Nom. capacity MV, MVA | 6,3+10,0 | 5.19 | 6.6 | 120 | -1.41 | 0 | 6.615 | 8.025 |  |  |  | Nom. capacity MV, MVA | 6,3+10,0 | 3.43 | 8.62 | 6.6 | 120 | 2.02 | 0 | 6.615 | 4.595
| Nom. capacity LV, MVA | 6,3+10,0 | 0.62 | 3 | 45 | -2.38 | 0 | 6.615 | 8.995 |  |  |  | Nom. capacity LV, MVA | 6,3+10,0 | 0.022 | 0.642 | 3 | 45 | -2.358 | 0 | 6.615 | 8.973
33 | SS 110/10 Martovskaya | 2*6,3 | 0.61 | 0.55 | 120 | 0.06 | 0 | 6.615 | 6.555 | 6.555 | available | 33 | SS 110/10 Martovskaya | 2*6,3 | 0.411 | 1.021 | 0.55 | 120 | 0.471 | 0 | 6.615 | 6.144 | 6.144 | available
34 | SS 110/35/10 Maryino | 10,0+25,0 | 6.09 | 8.11 | 120 | -2.02 | 0 | 10.5 | 12.52 | 11.41 | available | 34 | SS 110/35/10 Maryino | 10,0+25,0 | 0.42324 | 6.5132 | 8.11 | 120 | -1.5968 | 0 | 10.5 | 12.0968 | 11.2436 | available
| Nom. capacity MV, MVA | 10,0+25,0 | 3.79 | 4.9 |  | -1.11 | 0 | 10.5 | 11.61 |  |  |  | Nom. capacity MV, MVA | 10,0+25,0 | 0.36644 | 4.1564 | 4.9 |  | -0.74356 | 0 | 10.5 | 11.2436
| Nom. capacity LV, MVA | 10,0+25,0 | 2.3 | 3.21 |  | -0.91 | 0 | 10.5 | 11.41 |  |  |  | Nom. capacity LV, MVA | 10,0+25,0 | 0.0568 | 2.3568 | 3.21 |  | -0.8532 | 0 | 10.5 | 11.3532
35 | SS 110/35/10 Medvenka | 2*10,0 | 7.29 | 19.22 | 120 | -11.93 | 0 | 10.5 | 22.43 | 8.31 | available | 35 | SS 110/35/10 Medvenka | 2*10,0 | 0.784 | 8.074 | 19.22 | 120 | -11.146 | 0 | 10.5 | 21.646 | 7.988 | available
| Nom. capacity MV, MVA | 10 | 2.98 | 17.1 |  | -14.12 | 0 | 10.5 | 24.62 |  |  |  | Nom. capacity MV, MVA | 10 | 0.462 | 3.442 | 17.1 |  | -13.658 | 0 | 10.5 | 24.158
| Nom. capacity LV, MVA | 10 | 4.31 | 2.12 | 120 | 2.19 | 0 | 10.5 | 8.31 |  |  |  | Nom. capacity LV, MVA | 10 | 0.322 | 4.632 | 2.12 | 120 | 2.512 | 0 | 10.5 | 7.988
36 | SS 110/6 Neftyanaya | 2*10,0 | 0.11 |  |  | 0.11 | 0 | 10.5 | 10.39 | 10.39 | available | 36 | SS 110/6 Neftyanaya | 2*10,0 | 0.014 | 0.124 | 0 |  | 0.124 | 0 | 10.5 | 10.376 | 10.376 | available
37 | SS 110/35/10 Oboyan | 16,0 + 25,0 | 16.25 | 26.86 | 120 | -10.61 | 0 | 16.8 | 27.41 | 12.01 | available | 37 | SS 110/35/10 Oboyan | 16,0 + 25,0 | 2.1032 | 18.3532 | 26.86 | 120 | -8.5068 | 0 | 16.8 | 25.3068 | 9.9898 | available
| Nom. capacity MV, MVA | 16,0 + 25,0 | 2 | 17.4 | 0 | -15.4 | 0 | 16.8 | 32.2 |  |  |  | Nom. capacity MV, MVA | 16,0 + 25,0 | 0.083 | 2.083 | 17.4 | 0 | -15.317 | 0 | 16.8 | 32.117
| Nom. capacity LV, MVA | 16,0 + 25,0 | 14.25 | 9.46 |  | 4.79 | 0 | 16.8 | 12.01 |  |  |  | Nom. capacity LV, MVA | 16,0 + 25,0 | 2.0202 | 16.2702 | 9.46 |  | 6.8102 | 0 | 16.8 | 9.9898
38 | SS 110/35/10 Oktyabrskaya | 2 х 16,0 | 11.35 | 15.5 | 120 | -4.15 | 0 | 16.8 | 20.95 | 14.38 | available | 38 | SS 110/35/10 Oktyabrskaya | 2 х 16,0 | 1.008 | 12.358 | 15.5 | 120 | -3.142 | 0 | 16.8 | 19.942 | 13.626 | available
| Nom. capacity MV, MVA | 16 | 7.93 | 14.5 |  | -6.57 | 0 | 16.8 | 23.37 |  |  |  | Nom. capacity MV, MVA | 16 | 0.254 | 8.184 | 14.5 |  | -6.316 | 0 | 16.8 | 23.116
| Nom. capacity LV, MVA | 16 | 3.42 | 1 | 120 | 2.42 | 0 | 16.8 | 14.38 |  |  |  | Nom. capacity LV, MVA | 16 | 0.754 | 4.174 | 1 | 120 | 3.174 | 0 | 16.8 | 13.626
39 | SS 110/35/10 Olkhovka | 2 х 6,3 | 1.76 | 6.31 | 120 | -4.55 | 0 | 6.615 | 11.165 | 7.415 | available | 39 | SS 110/35/10 Olkhovka | 2 х 6,3 | 0.1344 | 1.8944 | 6.31 | 120 | -4.4156 | 0 | 6.615 | 11.0306 | 7.377 | available
| Nom. capacity MV, MVA | 6.3 | 1.25 | 5 | 120 | -3.75 | 0 | 6.615 | 10.365 |  |  |  | Nom. capacity MV, MVA | 6.3 | 0.0964 | 1.3464 | 5 | 120 | -3.6536 | 0 | 6.615 | 10.2686
| Nom. capacity LV, MVA | 6.3 | 0.51 | 1.31 | 120 | -0.8 | 0 | 6.615 | 7.415 |  |  |  | Nom. capacity LV, MVA | 6.3 | 0.038 | 0.548 | 1.31 | 120 | -0.762 | 0 | 6.615 | 7.377
40 | SS 110/10 Paniki | 2 х 2,5 | 0.88 | 0.1 | 120 | 0.78 | 0 | 2.625 | 1.845 | 1.845 | available | 40 | SS 110/10 Paniki | 2 х 2,5 | 0.043 | 0.923 | 0.1 | 120 | 0.823 | 0 | 2.625 | 1.802 | 1.802 | available
41 | SS 110/35/10 Peny | 2 х 16,0 | 5.83 | 6.9 | 120 | -1.07 | 0 | 16.8 | 17.87 | 17.3 | available | 41 | SS 110/35/10 Peny | 2 х 16,0 | 0.5508 | 6.3808 | 6.9 | 120 | -0.5192 | 0 | 16.8 | 17.3192 | 16.8482 | available
| Nom. capacity MV, MVA | 16 | 3 | 3.5 |  | -0.5 | 0 | 16.8 | 17.3 |  |  |  | Nom. capacity MV, MVA | 16 | 0.4518 | 3.4518 | 3.5 |  | -0.0482 | 0 | 16.8 | 16.8482
| Nom. capacity LV, MVA | 16 | 2.83 | 3.4 | 120 | -0.57 | 0 | 16.8 | 17.37 |  |  |  | Nom. capacity LV, MVA | 16 | 0.099 | 2.929 | 3.4 | 120 | -0.471 | 0 | 16.8 | 17.271
42 | SS 110/35/10 Pribor | 2 х 25,0 | 29.19 | 6.5 | 0 | 22.69 | 0 | 26.25 | 3.56 | 3.56 | available | 42 | SS 110/35/10 Pribor | 2 х 25,0 | 1.8 | 30.99 | 6.5 | 0 | 24.49 | 0 | 26.25 | 1.76 | 1.76 | available
| Nom. capacity MV, MVA | 25 | 0 |  |  | 0 | 0 | 26.25 | 26.25 |  |  |  | Nom. capacity MV, MVA | 25 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 26.25 | 26.25
| Nom. capacity LV, MVA | 25 | 29.19 | 6.5 | 0 | 22.69 | 0 | 26.25 | 3.56 |  |  |  | Nom. capacity LV, MVA | 25 | 1.8 | 30.99 | 6.5 | 0 | 24.49 | 0 | 26.25 | 1.76
43 | SS 110/10 Progress | 2 х 63,0 | 47.78 | 0 | 0 | 47.78 | 0 | 66.15 | 18.37 | 18.37 | available | 43 | SS 110/10 Progress | 2 х 63,0 |  | 47.78 | 0 | 0 | 47.78 | 0 | 66.15 | 18.37 | 18.37 | available
44 | SS 110/10 Poultry plant | 6,3 + 10,0 | 6.58 | 0.32 | 0 | 6.26 | 0 | 6.615 | 0.355 | 0.355 | available | 44 | SS 110/10 Poultry plant | 6,3 + 10,0 | 0.347 | 6.927 | 0.32 | 0 | 6.607 | 0 | 6.615 | 0.008 | 0.008 | available
45 | SS 110/35/10 R. Budy | 2 х 10,0 | 3.2 | 15.7 | 120 | -12.5 | 0 | 10.5 | 23 | 15.5 | available | 45 | SS 110/35/10 R. Budy | 2 х 10,0 | 0.009 | 3.209 | 15.7 | 120 | -12.491 | 0 | 10.5 | 22.991 | 15.491 | available
| Nom. capacity MV, MVA | 10 | 1.8 | 9.3 |  | -7.5 | 0 | 10.5 | 18 |  |  |  | Nom. capacity MV, MVA | 10 | 0 | 1.8 | 9.3 |  | -7.5 | 0 | 10.5 | 18
| Nom. capacity LV, MVA | 10 | 1.4 | 6.4 |  | -5 | 0 | 10.5 | 15.5 |  |  |  | Nom. capacity LV, MVA | 10 | 0.009 | 1.409 | 6.4 |  | -4.991 | 0 | 10.5 | 15.491
46 | SS 110/35/10 Raskhovets | 2 х 6,3 | 0.55 | 5.89 | 1 day and night | -5.34 | 0 | 6.615 | 11.955 | 8.655 | available | 46 | SS 110/35/10 Raskhovets | 2 х 6,3 | 0.028 | 0.578 | 5.89 | 1 day and night | -5.312 | 0 | 6.615 | 11.927 | 8.655 | available
| Nom. capacity MV, MVA | 6.3 | 0.44 | 3.74 | 1 day and night | -3.3 | 0 | 6.615 | 9.915 |  |  |  | Nom. capacity MV, MVA | 6.3 | 0.028 | 0.468 | 3.74 | 1 day and night | -3.272 | 0 | 6.615 | 9.887
| Nom. capacity LV, MVA | 6.3 | 0.11 | 2.15 | 1 day and night | -2.04 | 0 | 6.615 | 8.655 |  |  |  | Nom. capacity LV, MVA | 6.3 |  | 0.11 | 2.15 | 1 day and night | -2.04 | 0 | 6.615 | 8.655
47 | SS 110/35/10 Razinkovo | 6,3 + 10,0 | 2.8 | 21.4 | 45 | -18.6 | 0 | 6.615 | 25.215 | 9.195 | available | 47 | SS 110/35/10 Razinkovo | 6,3 + 10,0 | 1.651 | 4.451 | 21.4 | 45 | -16.949 | 0 | 6.615 | 23.564 | 9.077 | available
| Nom. capacity MV, MVA | 6,3 + 10,0 | 1.78 | 17.8 |  | -16.02 | 0 | 6.615 | 22.635 |  |  |  | Nom. capacity MV, MVA | 6,3 + 10,0 | 1.533 | 3.313 | 17.8 |  | -14.487 | 0 | 6.615 | 21.102
| Nom. capacity LV, MVA | 6,3 + 10,0 | 1.02 | 3.6 | 45 | -2.58 | 0 | 6.615 | 9.195 |  |  |  | Nom. capacity LV, MVA | 6,3 + 10,0 | 0.118 | 1.138 | 3.6 | 45 | -2.462 | 0 | 6.615 | 9.077
48 | SS 110/35/10 Rudnaya | 2 х 31,5 | 19.35 | 3.25 | 10 | 16.1 | 0 | 33.075 | 16.975 | 16.975 | available | 48 | SS 110/35/10 Rudnaya | 2 х 31,5 | 1.3683 | 20.7183 | 3.25 | 10 | 17.4683 | 0 | 33.075 | 15.6067 | 15.6067 | available
| Nom. capacity MV, MVA | 31.5 | 13 | 1.7 |  | 11.3 | 0 | 33.075 | 21.775 |  |  |  | Nom. capacity MV, MVA | 31.5 | 1.2383 | 14.2383 | 1.7 |  | 12.5383 | 0 | 33.075 | 20.5367
| Nom. capacity LV, MVA | 31.5 | 6.35 | 1.55 | 120 | 4.8 | 0 | 33.075 | 28.275 |  |  |  | Nom. capacity LV, MVA | 31.5 | 0.13 | 6.48 | 1.55 | 120 | 4.93 | 0 | 33.075 | 28.145
49 | SS 110/35/10 Rylsk | 16,0 + 25,0 | 15.28 | 11 | 120 | 4.28 | 0 | 16.8 | 12.52 | 12.52 | available | 49 | SS 110/35/10 Rylsk | 16,0 + 25,0 | 2.952 | 18.232 | 11 | 120 | 7.232 | 0 | 16.8 | 9.568 | 9.568 | available
| Nom. capacity MV, MVA | 16,0 + 25,0 | 8.41 | 7 |  | 1.41 | 0 | 16.8 | 15.39 |  |  |  | Nom. capacity MV, MVA | 16,0 + 25,0 | 2.859 | 11.269 | 7 |  | 4.269 | 0 | 16.8 | 12.531
| Nom. capacity LV, MVA | 16,0 + 25,0 | 6.87 | 4 | 120 | 2.87 | 0 | 16.8 | 13.93 |  |  |  | Nom. capacity LV, MVA | 16,0 + 25,0 | 0.093 | 6.963 | 4 | 120 | 2.963 | 0 | 16.8 | 13.837
50 | SS 110/10 Solovyinaya | 2 х 25,0 | 6.38 | 0 | 0 | 6.38 | 0 | 26.25 | 19.87 | 19.87 | available | 50 | SS 110/10 Solovyinaya | 2 х 25,0 |  | 6.38 | 0 | 0 | 6.38 | 0 | 26.25 | 19.87 | 19.87 | available
51 | SS 110/10 STK | 2 х 10,0 | 1.22 | 0 | 0 | 1.22 | 0 | 10.5 | 9.28 | 9.28 | available | 51 | SS 110/10 STK | 2 х 10,0 | 0.036 | 1.256 | 0 | 0 | 1.256 | 0 | 10.5 | 9.244 | 9.244 | available
52 | SS 110/10 Studenok | 2 х 6,3 | 2.08 | 0.7 | 120 | 1.38 | 0 | 6.615 | 5.235 | 5.235 | available | 52 | SS 110/10 Studenok | 2 х 6,3 | 0.215 | 2.295 | 0.7 | 120 | 1.595 | 0 | 6.615 | 5.02 | 5.02 | available
53 | SS 110/35/10 Sudzha | 2 х 25,0 | 15.6 | 29 | 120 | -13.4 | 0 | 26.25 | 39.65 | 27.95 | available | 53 | SS 110/35/10 Sudzha | 2 х 25,0 | 2.3368 | 17.9368 | 29 | 120 | -11.0632 | 0 | 26.25 | 37.3132 | 26.556 | available
| Nom. capacity MV, MVA | 25 | 5.4 | 17.1 |  | -11.7 | 0 | 26.25 | 37.95 |  |  |  | Nom. capacity MV, MVA | 25 | 0.9428 | 6.3428 | 17.1 |  | -10.7572 | 0 | 26.25 | 37.0072
| Nom. capacity LV, MVA | 25 | 10.2 | 11.9 |  | -1.7 | 0 | 26.25 | 27.95 |  |  |  | Nom. capacity LV, MVA | 25 | 1.394 | 11.594 | 11.9 |  | -0.306 | 0 | 26.25 | 26.556
54 | SS 110/35/10 Schyotmash | 2 х 25,0 | 13.6 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 26.25 | 12.65 | 12.65 | available | 54 | SS 110/35/10 Schyotmash | 2 х 25,0 | 10.2775 | 23.8775 | 0 | 0 | 23.8775 | 0 | 26.25 | 2.3725 | 2.3725 | available
| Nom. capacity MV, MVA | 25 | 3.67 |  |  | 3.67 | 0 | 26.25 | 22.58 |  |  |  | Nom. capacity MV, MVA | 25 | 4.0775 | 7.7475 | 0 |  | 7.7475 | 0 | 26.25 | 18.5025
| Nom. capacity LV, MVA | 25 | 9.93 | 0 | 0 | 9.93 | 0 | 26.25 | 16.32 |  |  |  | Nom. capacity LV, MVA | 25 | 6.2 | 16.13 | 0 | 0 | 16.13 | 0 | 26.25 | 10.12
55 | SS 110/35/10 Tyotkino | 2 х 10,0 | 3.87 | 3.44 | 120 | 0.43 | 0 | 10.5 | 10.07 | 8.57 | available | 55 | SS 110/35/10 Tyotkino | 2 х 10,0 | 0.096 | 3.966 | 3.44 | 120 | 0.526 | 0 | 10.5 | 9.974 | 8.498 | available
| Nom. capacity MV, MVA | 10 | 0.5 | 2 |  | -1.5 | 0 | 10.5 | 12 |  |  |  | Nom. capacity MV, MVA | 10 | 0.024 | 0.524 | 2 |  | -1.476 | 0 | 10.5 | 11.976
| Nom. capacity LV, MVA | 10 | 3.37 | 1.44 |  | 1.93 | 0 | 10.5 | 8.57 |  |  |  | Nom. capacity LV, MVA | 10 | 0.072 | 3.442 | 1.44 |  | 2.002 | 0 | 10.5 | 8.498
56 | SS 110/35/10 Tim | 6,3 + 16,0 | 4.72 | 9.59 | 120 | -4.87 | 0 | 6.615 | 11.485 | 6.525 | available | 56 | SS 110/35/10 Tim | 6,3 + 16,0 | 0.6884 | 5.4084 | 9.59 | 120 | -4.1816 | 0 | 6.615 | 10.7966 | 6.397 | available
| Nom. capacity MV, MVA | 6,3 + 16,0 | 4.13 | 9.09 |  | -4.96 | 0 | 6.615 | 11.575 |  |  |  | Nom. capacity MV, MVA | 6,3 + 16,0 | 0.5604 | 4.6904 | 9.09 |  | -4.3996 | 0 | 6.615 | 11.0146
| Nom. capacity LV, MVA | 6,3 + 16,0 | 0.59 | 0.5 | 120 | 0.09 | 0 | 6.615 | 6.525 |  |  |  | Nom. capacity LV, MVA | 6,3 + 16,0 | 0.128 | 0.718 | 0.5 | 120 | 0.218 | 0 | 6.615 | 6.397
57 | SS 110/35/10 Uyutnoe | 10,0 + 16,0 | 0.63 | 0.5 | 120 | 0.13 | 0 | 10.5 | 10.37 | 10.04 | available | 57 | SS 110/35/10 Uyutnoe | 10,0 + 16,0 | 0.213 | 0.843 | 0.5 | 120 | 0.343 | 0 | 10.5 | 10.157 | 9.884 | available
| Nom. capacity MV, MVA | 10,0 + 16,0 | 0.46 |  |  | 0.46 | 0 | 10.5 | 10.04 |  |  |  | Nom. capacity MV, MVA | 10,0 + 16,0 | 0.156 | 0.616 | 0 |  | 0.616 | 0 | 10.5 | 9.884
| Nom. capacity LV, MVA | 10,0 + 16,0 | 0.17 | 0.5 | 120 | -0.33 | 0 | 10.5 | 10.83 |  |  |  | Nom. capacity LV, MVA | 10,0 + 16,0 | 0.057 | 0.227 | 0.5 | 120 | -0.273 | 0 | 10.5 | 10.773
58 | SS 110/35/10 Fatezh | 2 х 16,0 | 6.29 | 17.4 | 120 | -11.11 | 0 | 16.8 | 27.91 | 16.96 | available | 58 | SS 110/35/10 Fatezh | 2 х 16,0 | 4.9475 | 11.2375 | 17.4 | 120 | -6.1625 | 0 | 16.8 | 22.9625 | 14.6285 | available
| Nom. capacity MV, MVA | 16 | 1.85 | 12.8 |  | -10.95 | 0 | 16.8 | 27.75 |  |  |  | Nom. capacity MV, MVA | 16 | 2.616 | 4.466 | 12.8 |  | -8.334 | 0 | 16.8 | 25.134
| Nom. capacity LV, MVA | 16 | 4.44 | 4.6 | 120 | -0.16 | 0 | 16.8 | 16.96 |  |  |  | Nom. capacity LV, MVA | 16 | 2.3315 | 6.7715 | 4.6 | 120 | 2.1715 | 0 | 16.8 | 14.6285
59 | SS 110/35/10 Fosforitnaya | 2 х 25,0 | 4.33 | 12.34 | 120 | -8.01 | 0 | 26.25 | 34.26 | 25.08 | available | 59 | SS 110/35/10 Fosforitnaya | 2 х 25,0 | 0.31 | 0.31 | 12.34 | 120 | -12.03 | 0 | 26.25 | 38.28 | 24.967 | available
| Nom. capacity MV, MVA | 25 | 2.94 | 12.12 |  | -9.18 | 0 | 26.25 | 35.43 |  |  |  | Nom. capacity MV, MVA | 25 | 0.197 | 0.197 | 12.12 |  | -11.923 | 0 | 26.25 | 38.173
| Nom. capacity LV, MVA | 25 | 1.39 | 0.22 | 10 | 1.17 | 0 | 26.25 | 25.08 |  |  |  | Nom. capacity LV, MVA | 25 | 0.113 | 1.503 | 0.22 | 10 | 1.283 | 0 | 26.25 | 24.967
60 | SS 110/35/10 Khomutovka | 7,5 + 10,0 | 3.15 | 6.3 | 80 | -3.15 | 0 | 7.875 | 11.025 | 7.985 | available | 60 | SS 110/35/10 Khomutovka | 7,5 + 10,0 | 0.946 | 4.096 | 6.3 | 80 | -2.204 | 0 | 7.875 | 10.079 | 7.126 | available
| Nom. capacity MV, MVA | 7,5 + 10,0 | 0.86 | 3.9 |  | -3.04 | 0 | 7.875 | 10.915 |  |  |  | Nom. capacity MV, MVA | 7,5 + 10,0 | 0.087 | 0.947 | 3.9 |  | -2.953 | 0 | 7.875 | 10.828
| Nom. capacity LV, MVA | 7,5 + 10,0 | 2.29 | 2.4 | 80 | -0.11 | 0 | 7.875 | 7.985 |  |  |  | Nom. capacity LV, MVA | 7,5 + 10,0 | 0.859 | 3.149 | 2.4 | 80 | 0.749 | 0 | 7.875 | 7.126
61 | SS 110/35/10 Cheremisinovo | 2 х 16,0 | 3.24 | 9.38 | 10 | -6.14 | 0 | 16.8 | 22.94 | 16.01 | available | 61 | SS 110/35/10 Cheremisinovo | 2 х 16,0 | 0.98545 | 4.2254 | 9.38 | 10 | -5.1546 | 0 | 16.8 | 21.9546 | 15.5508 | available
| Nom. capacity MV, MVA | 16 | 2.16 | 9.09 |  | -6.93 | 0 | 16.8 | 23.73 |  |  |  | Nom. capacity MV, MVA | 16 | 0.52623 | 2.6862 | 9.09 |  | -6.4038 | 0 | 16.8 | 23.2038
| Nom. capacity LV, MVA | 16 | 1.08 | 0.29 | 120 | 0.79 | 0 | 16.8 | 16.01 |  |  |  | Nom. capacity LV, MVA | 16 | 0.45922 | 1.5392 | 0.29 | 120 | 1.2492 | 0 | 16.8 | 15.5508
62 | SS 110/35/10 Cheremoshki | 2 х 6,3 | 2.7 | 8.25 | 120 | -5.55 | 0 | 6.615 | 12.165 | 7.025 | available | 62 | SS 110/35/10 Cheremoshki | 2 х 6,3 | 0.20444 | 2.9044 | 8.25 | 120 | -5.3456 | 0 | 6.615 | 11.9606 | 6.997 | available
| Nom. capacity MV, MVA | 6.3 | 1.86 | 7 |  | -5.14 | 0 | 6.615 | 11.755 |  |  |  | Nom. capacity MV, MVA | 6.3 | 0.17644 | 2.0364 | 7 |  | -4.9636 | 0 | 6.615 | 11.5786
| Nom. capacity LV, MVA | 6.3 | 0.84 | 1.25 | 129 | -0.41 | 0 | 6.615 | 7.025 |  |  |  | Nom. capacity LV, MVA | 6.3 | 0.028 | 0.868 | 1.25 | 129 | -0.382 | 0 | 6.615 | 6.997
63 | SS 110/35/10 Shumakovo | 2 х 10,0 | 4.6 | 13.73 | 120 | -9.13 | 0 | 10.5 | 19.63 | 11.83 | available | 63 | SS 110/35/10 Shumakovo | 2 х 10,0 | 0.726 | 5.326 | 13.73 | 120 | -8.404 | 0 | 10.5 | 18.904 | 11.684 | available
| Nom. capacity MV, MVA | 10 | 3.4 | 11.2 |  | -7.8 | 0 | 10.5 | 18.3 |  |  |  | Nom. capacity MV, MVA | 10 | 0.58 | 3.98 | 11.2 |  | -7.22 | 0 | 10.5 | 17.72
| Nom. capacity LV, MVA | 10 | 1.2 | 2.53 | 120 | -1.33 | 0 | 10.5 | 11.83 |  |  |  | Nom. capacity LV, MVA | 10 | 0.146 | 1.346 | 2.53 | 120 | -1.184 | 0 | 10.5 | 11.684
64 | SS 110/35/10 Shchigry | 2 х 25,0 | 10.49 | 12.9 | 120 | -2.41 | 0 | 26.25 | 28.66 | 21.53 | available | 64 | SS 110/35/10 Shchigry | 2 х 25,0 | 1.041 | 11.531 | 12.9 | 120 | -1.369 | 0 | 26.25 | 27.619 | 21.251 | available
| Nom. capacity MV, MVA | 25 | 4.99 | 12.12 |  | -7.13 | 0 | 26.25 | 33.38 |  |  |  | Nom. capacity MV, MVA | 25 | 0.762 | 5.752 | 12.12 |  | -6.368 | 0 | 26.25 | 32.618
| Nom. capacity LV, MVA | 25 | 5.5 | 0.78 | 120 | 4.72 | 0 | 26.25 | 21.53 |  |  |  | Nom. capacity LV, MVA | 25 | 0.279 | 5.779 | 0.78 | 120 | 4.999 | 0 | 26.25 | 21.251
65 | SS 110/35/10 Yastrebovka | 7,5 + 10,0 | 2.56 | 6.31 | 10 | -3.75 | 0 | 7.875 | 11.625 | 6.83 | available | 65 | SS 110/35/10 Yastrebovka | 7,5 + 10,0 | 1.3083 | 3.8683 | 6.31 | 10 | -2.4417 | 0 | 7.875 | 10.3167 | 6.373 | available
| Nom. capacity MV, MVA | 7,5 + 10,0 | 1.26 | 6.06 |  | -4.8 | 0 | 7.88 | 12.68 |  |  |  | Nom. capacity MV, MVA | 7,5 + 10,0 | 0.85125 | 2.1113 | 6.06 |  | -3.9487 | 0 | 7.88 | 11.8287
| Nom. capacity LV, MVA | 7,5 + 10,0 | 1.3 | 0.25 | 10 | 1.05 | 0 | 7.88 | 6.83 |  |  |  | Nom. capacity LV, MVA | 7,5 + 10,0 | 0.457 | 1.757 | 0.25 | 10 | 1.507 | 0 | 7.88 | 6.373
66 | SS 35/10 Amosovka | 2 х 2,5 | 0.36 | 0.2 | 120 | 0.16 | 0 | 2.625 | 2.465 | 2.465 | available | 66 | SS 35/10 Amosovka | 2 х 2,5 | 0.018 | 0.378 | 0.2 | 120 | 0.178 | 0 | 2.625 | 2.447 | 2.447 | available
67 | SS 35/10 Afanasyevka (SPS) | 1,6 + 2,5 | 0.45 | 0.37 | 120 | 0.08 | 0 | 1.68 | 1.6 | 1.6 | available | 67 | SS 35/10 Afanasyevka (SPS) | 1,6 + 2,5 | 0.038 | 0.488 | 0.37 | 120 | 0.118 | 0 | 1.68 | 1.562 | 1.562 | available
68 | SS 35/10 B.Soldatskoe 2 | 2 х 4,0 | 1.22 | 1.1 | 80 | 0.12 | 0 | 4.2 | 4.08 | 4.08 | available | 68 | SS 35/10 B.Soldatskoe 2 | 2 х 4,0 | 0.07 | 1.29 | 1.1 | 80 | 0.19 | 0 | 4.2 | 4.01 | 4.01 | available
69 | SS 35/10 B.Zmeinets | 2 х 1,6 | 0.2 | 1.43 | 120 | -1.23 | 0 | 1.68 | 2.91 | 2.91 | available | 69 | SS 35/10 B.Zmeinets | 2 х 1,6 | 0.062 | 0.262 | 1.43 | 120 | -1.168 | 0 | 1.68 | 2.848 | 2.848 | available
68 | SS 35/10 Bezlesnaya | 2 х 4,0 | 0.61 | 6.1 | 0 | -5.49 | 0 | 4.2 | 9.69 | 9.69 | available | 70 | SS 35/10 Bezlesnaya | 2 х 4,0 | 0.735 | 1.345 | 6.1 | 0 | -4.755 | 0 | 4.2 | 8.955 | 8.955 | available
69 | SS 35/10 Bereza | 1,0 + 2,5 | 0.08 | 0.15 | 120 | -0.07 | 0 | 1.05 | 1.12 | 1.12 | available | 71 | SS 35/10 Bereza | 1,0 + 2,5 | 0.0268 | 0.1068 | 0.15 | 120 | -0.0432 | 0 | 1.05 | 1.0932 | 1.0932 | available
70 | SS 35/10 Blagodat | 2,5 + 4,0 | 1.05 | 0.29 | 120 | 0.76 | 0 | 2.625 | 1.865 | 1.865 | available | 72 | SS 35/10 Blagodat | 2,5 + 4,0 | 0.107 | 1.157 | 0.29 | 120 | 0.867 | 0 | 2.625 | 1.758 | 1.758 | available
71 | SS 35/10 Bykanovo | 2 х 2,5 | 0.4 | 0.41 | 120 | -0.01 | 0 | 2.625 | 2.635 | 2.635 | available | 73 | SS 35/10 Bykanovo | 2 х 2,5 | 0.109 | 0.509 | 0.41 | 120 | 0.099 | 0 | 2.625 | 2.526 | 2.526 | available
72 | SS 35/10 V. Lyubazh | 4,0 + 10,0 | 1.37 | 0.4 | 120 | 0.97 | 0 | 4.2 | 3.23 | 3.23 | available | 74 | SS 35/10 V. Lyubazh | 4,0 + 10,0 | 0.621 | 1.991 | 0.4 | 120 | 1.591 | 0 | 4.2 | 2.609 | 2.609 | available
73 | SS 35/10 Vesyoloe | 2 х 1,6 | 0.55 | 0.22 | 120 | 0.33 | 0 | 1.68 | 1.35 | 1.35 | available | 75 | SS 35/10 Vesyoloe | 2 х 1,6 | 0.465 | 1.015 | 0.22 | 120 | 0.795 | 0 | 1.68 | 0.885 | 0.885 | available
74 | SS 35/10 Volobuevka | 2,5 + 4,0 | 0.4 | 0.46 | 120 | -0.06 | 0 | 2.625 | 2.685 | 2.685 | available | 76 | SS 35/10 Volobuevka | 2,5 + 4,0 | 0.0674 | 0.4674 | 0.46 | 120 | 0.0074 | 0 | 2.625 | 2.6176 | 2.6176 | available
75 | SS 35/10 Voropaevo | 2 х 4,0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 4.2 | 3.8 | 3.8 | available | 77 | SS 35/10 Voropaevo | 2 х 4,0 | 0.047 | 0.447 | 0 | 0 | 0.447 | 0 | 4.2 | 3.753 | 3.753 | available
76 | SS 35/10 Vostochnaya | 2 х 6,3 | 2.37 | 0.46 | 120 | 1.91 | 0 | 6.615 | 4.705 | 4.705 | available | 78 | SS 35/10 Vostochnaya | 2 х 6,3 | 0.4496 | 2.8196 | 0.46 | 120 | 2.3596 | 0 | 6.615 | 4.2554 | 4.2554 | available
77 | SS 35/10 Vygornoe | 2 х 2,5 | 1.38 | 0.51 | 120 | 0.87 | 0 | 2.625 | 1.755 | 1.755 | available | 79 | SS 35/10 Vygornoe | 2 х 2,5 | 0.23 | 1.61 | 0.51 | 120 | 1.1 | 0 | 2.625 | 1.525 | 1.525 | available
78 | SS 35/10 Gastomlya | 2 х 1,6 | 0.44 | 0.17 | 120 | 0.27 | 0 | 1.68 | 1.41 | 1.41 | available | 80 | SS 35/10 Gastomlya | 2 х 1,6 | 0.017 | 0.457 | 0.17 | 120 | 0.287 | 0 | 1.68 | 1.393 | 1.393 | available
79 | SS 35/10 Gorodok | 2 х 4,0 | 2.33 | 0.7 | 45 | 1.63 | 0 | 4.2 | 2.57 | 2.57 | available | 81 | SS 35/10 Gorodok | 2 х 4,0 |  | 2.33 | 0.7 | 45 | 1.63 | 0 | 4.2 | 2.57 | 2.57 | available
80 | SS 35/10 Guevo | 2 х 2,5 | 1.2 | 1.69 | 20 | -0.49 | 0 | 2.625 | 3.115 | 3.115 | available | 82 | SS 35/10 Guevo | 2 х 2,5 | 0.068 | 1.268 | 1.69 | 20 | -0.422 | 0 | 2.625 | 3.047 | 3.047 | available
81 | SS 35/10 Dolzhenkovo | 2 х 1,6 | 0.25 | 0.38 | 120 | -0.13 | 0 | 1.68 | 1.81 | 1.81 | available | 83 | SS 35/10 Dolzhenkovo | 2 х 1,6 | 0.042 | 0.292 | 0.38 | 120 | -0.088 | 0 | 1.68 | 1.768 | 1.768 | available
82 | SS 35/6 Dukhovets | 2,5 + 4,0 | 3.44 | 3.5 | 0 | -0.06 | 0 | 2.625 | 2.685 | 2.685 | available | 84 | SS 35/6 Dukhovets | 2,5 + 4,0 | 0.145 | 3.585 | 3.5 | 0 | 0.085 | 0 | 2.625 | 2.54 | 2.54 | available
83 | SS 35/10 Zhernovets | 2 х 2,5 | 0.86 | 0.26 | 120 | 0.6 | 0 | 2.625 | 2.025 | 2.025 | available | 85 | SS 35/10 Zhernovets | 2 х 2,5 | 0.005 | 0.865 | 0.26 | 120 | 0.605 | 0 | 2.625 | 2.02 | 2.02 | available
84 | SS 35/6 Zapadnaya | 2 х 10,0 | 10.39 | 2.5 | 0 | 7.89 | 0 | 10.5 | 2.61 | 2.61 | available | 86 | SS 35/6 Zapadnaya | 2 х 10,0 | 0.01 | 10.4 | 2.5 | 0 | 7.9 | 0 | 10.5 | 2.6 | 2.6 | available
85 | SS 35/10 Zolotukhinskaya KRS | 2 х 4,0 | 0.98 | 1.67 | 0 | -0.69 | 0 | 4.2 | 4.89 | 4.89 | available | 87 | SS 35/10 Zolotukhinskaya KRS | 2 х 4,0 | 0.697 | 1.677 | 1.67 | 0 | 0.007 | 0 | 4.2 | 4.193 | 4.193 | available
86 | SS 35/10 Zuevka | 1,6 + 2,5 | 0.9 | 0.93 | 45 | -0.03 | 0 | 1.68 | 1.71 | 1.71 | available | 88 | SS 35/10 Zuevka | 1,6 + 2,5 | 0.258 | 1.158 | 0.93 | 45 | 0.228 | 0 | 1.68 | 1.452 | 1.452 | available
87 | SS 35/10 Ivanino | 2 х 6,3 | 2.29 | 2.69 | 80 | -0.4 | 0 | 6.615 | 7.015 | 7.015 | available | 89 | SS 35/10 Ivanino | 2 х 6,3 | 0.2618 | 2.5518 | 2.69 | 80 | -0.1382 | 0 | 6.615 | 6.7532 | 6.7532 | available
88 | SS 35/10 Kalinovka | 1,8 + 2,5 | 0.4 | 0.5 | 120 | -0.1 | 0 | 1.89 | 1.99 | 1.99 | available | 90 | SS 35/10 Kalinovka | 1,8 + 2,5 | 0.0034 | 0.4034 | 0.5 | 120 | -0.0966 | 0 | 1.89 | 1.9866 | 1.9866 | available
89 | SS 35/10 Kirilovka | 2 х 1,6 | 0.33 | 0.52 | 120 | -0.19 | 0 | 1.68 | 1.87 | 1.87 | available | 91 | SS 35/10 Kirilovka | 2 х 1,6 | 0.015 | 0.345 | 0.52 | 120 | -0.175 | 0 | 1.68 | 1.855 | 1.855 | available
90 | SS 35/6 Kislinskaya | 2 х 10,0 | 9.78 | 6.25 | 20 | 3.53 | 0 | 10.5 | 6.97 | 6.97 | available | 92 | SS 35/6 Kislinskaya | 2 х 10,0 | 0.409 | 10.189 | 6.25 | 20 | 3.939 | 0 | 10.5 | 6.561 | 6.561 | available
91 | SS 35/10 Mixed fodder plant | 2 х 6,3 | 3.1 | 0.21 | 120 | 2.89 | 0 | 6.615 | 3.725 | 3.725 | available | 93 | SS 35/10 Mixed fodder plant | 2 х 6,3 | 0.269 | 3.369 | 0.21 | 120 | 3.159 | 0 | 6.615 | 3.456 | 3.456 | available
92 | SS 35/10 Kommunalnaya | 3,2 + 4,0 | 2.19 | 1.14 | 80 | 1.05 | 0 | 3.36 | 2.31 | 2.31 | available | 94 | SS 35/10 Kommunalnaya | 3,2 + 4,0 | 0.518 | 2.708 | 1.14 | 80 | 1.568 | 0 | 3.36 | 1.792 | 1.792 | available
93 | SS 35/10 Korenevo | 4,0 + 6,3 | 4.35 | 1.56 | 80 | 2.79 | 0 | 4.2 | 1.41 | 1.41 | available | 95 | SS 35/10 Korenevo | 4,0 + 6,3 | 2.056 | 6.406 | 1.56 | 80 | 4.846 | 0 | 4.2 | -0.646 | -0.646 | unavailable
94 | SS 35/10 Kremyanoe | 2,5 + 4,0 | 0.62 | 0.24 | 120 | 0.38 | 0 | 2.625 | 2.245 | 2.245 | available | 96 | SS 35/10 Kremyanoe | 2,5 + 4,0 | 0.023 | 0.643 | 0.24 | 120 | 0.403 | 0 | 2.625 | 2.222 | 2.222 | available
95 | SS 35/10 Krupets | 1,8 + 2,5 | 1.5 | 0.42 | 120 | 1.08 | 0 | 1.89 | 0.81 | 0.81 | available | 97 | SS 35/10 Krupets | 1,8 + 2,5 | 0.367 | 1.867 | 0.42 | 120 | 1.447 | 0 | 1.89 | 0.443 | 0.443 | available
96 | SS 35/10 Kulbaki | 2 х 2,5 | 0.86 | 0.6 | 120 | 0.26 | 0 | 2.625 | 2.365 | 2.365 | available | 98 | SS 35/10 Kulbaki | 2 х 2,5 | 0.989 | 1.849 | 0.6 | 120 | 1.249 | 0 | 2.625 | 1.376 | 1.376 | available
97 | SS 35/10 Kultprosvet | 2 х 2,5 | 0.14 | 0.17 | 120 | -0.03 | 0 | 2.625 | 2.655 | 2.655 | available | 99 | SS 35/10 Kultprosvet | 2 х 2,5 | 0.008 | 0.148 | 0.17 | 120 | -0.022 | 0 | 2.625 | 2.647 | 2.647 | available
98 | SS 35/10 Kurchatov | 2 х 10,0 | 4.52 | 4.5 | 80 | 0.02 | 0 | 10.5 | 10.48 | 10.48 | available | 100 | SS 35/10 Kurchatov | 2 х 10,0 | 0.005 | 4.525 | 4.5 | 80 | 0.025 | 0 | 10.5 | 10.475 | 10.475 | available
99 | SS 35/10 Kutok | 2 х 2,5 | 0.08 | 0.05 | 120 | 0.03 | 0 | 2.625 | 2.595 | 2.595 | available | 101 | SS 35/10 Kutok | 2 х 2,5 | 0.009 | 0.089 | 0.05 | 120 | 0.039 | 0 | 2.625 | 2.586 | 2.586 | available
100 | SS 35/10 Linets | 2 х 2,5 | 0.23 | 0.25 | 120 | -0.02 | 0 | 2.625 | 2.645 | 2.645 | available | 102 | SS 35/10 Linets | 2 х 2,5 | 1.132 | 1.362 | 0.25 | 120 | 1.112 | 0 | 2.625 | 1.513 | 1.513 | available
101 | SS 35/10 Luch | 2 х 6,3 | 3.03 | 0.23 | 120 | 2.8 | 0 | 6.615 | 3.815 | 3.815 | available | 103 | SS 35/10 Luch | 2 х 6,3 | 0.984 | 4.014 | 0.23 | 120 | 3.784 | 0 | 6.615 | 2.831 | 2.831 | available
102 | SS 35/10 Lyubimovka-2 | 2 х 4,0 | 0.75 | 1.59 | 80 | -0.84 | 0 | 4.2 | 5.04 | 5.04 | available | 104 | SS 35/10 Lyubimovka-2 | 2 х 4,0 | 0.101 | 0.851 | 1.59 | 80 | -0.739 | 0 | 4.2 | 4.939 | 4.939 | available
103 | SS 35/10 Matveevka | 2 х 2,5 | 0.65 | 0.08 | 120 | 0.57 | 0 | 2.625 | 2.055 | 2.055 | available | 105 | SS 35/10 Matveevka | 2 х 2,5 | 0.032 | 0.682 | 0.08 | 120 | 0.602 | 0 | 2.625 | 2.023 | 2.023 | available
104 | SS 35/10 Mayak | 2 х 2,5 | 0.5 | 0.3 | 120 | 0.2 | 0 | 2.625 | 2.425 | 2.425 | available | 106 | SS 35/10 Mayak | 2 х 2,5 | 0.02 | 0.52 | 0.3 | 120 | 0.22 | 0 | 2.625 | 2.405 | 2.405 | available
105 | SS 35/10 Mikhailovka | 4,0 + 6,3 | 1.5 | 1.7 | 80 | -0.2 | 0 | 4.2 | 4.4 | 4.4 | available | 107 | SS 35/10 Mikhailovka | 4,0 + 6,3 | 0.3713 | 1.8713 | 1.7 | 80 | 0.1713 | 0 | 4.2 | 4.0287 | 4.0287 | available
106 | SS 35/10 Murynovka | 2 х 4,0 | 0.87 | 0.3 | 120 | 0.57 | 0 | 4.2 | 3.63 | 3.63 | available | 108 | SS 35/10 Murynovka | 2 х 4,0 | 0.441 | 1.311 | 0.3 | 120 | 1.011 | 0 | 4.2 | 3.189 | 3.189 | available
107 | SS 35/10 N. Borki | 2 х 2,5 | 0.51 | 0.63 | 120 | -0.12 | 0 | 2.625 | 2.745 | 2.745 | available | 109 | SS 35/10 N. Borki | 2 х 2,5 | 0.09032 | 0.60032 | 0.63 | 120 | -0.02968 | 0 | 2.625 | 2.6547 | 2.6547 | available
108 | SS 35/10 Nikolskaya | 1,6 + 1,8 | 0.42 | 0.03 | 80 | 0.39 | 0 | 1.68 | 1.29 | 1.29 | available | 110 | SS 35/10 Nikolskaya | 1,6 + 1,8 | 0.007 | 0.427 | 0.03 | 80 | 0.397 | 0 | 1.68 | 1.283 | 1.283 | available
109 | SS 35/10 Novaya | 2 х 2,5 | 1.2 | 0.4 | 120 | 0.8 | 0 | 2.625 | 1.825 | 1.825 | available | 111 | SS 35/10 Novaya | 2 х 2,5 | 0.38 | 1.58 | 0.4 | 120 | 1.18 | 0 | 2.625 | 1.445 | 1.445 | available
110 | SS 35/10 Orekhovo | 2 х 2,5 | 0.56 | 0.19 | 120 | 0.37 | 0 | 2.625 | 2.255 | 2.255 | available | 112 | SS 35/10 Orekhovo | 2 х 2,5 | 0.083 | 0.643 | 0.19 | 120 | 0.453 | 0 | 2.625 | 2.172 | 2.172 | available
111 | SS 35/10 Orlovka | 2 х 2,5 | 0.17 | 0.52 | 120 | -0.35 | 0 | 2.625 | 2.975 | 2.975 | available | 113 | SS 35/10 Orlovka | 2 х 2,5 | 2.574 | 2.744 | 0.52 | 120 | 2.224 | 0 | 2.625 | 0.401 | 0.401 | available
112 | SS 35/10 Osotskoe | 2 х 2,5 | 0.18 | 0.2 | 120 | -0.02 | 0 | 2.625 | 2.645 | 2.645 | available | 114 | SS 35/10 Osotskoe | 2 х 2,5 | 0.14 | 0.32 | 0.2 | 120 | 0.12 | 0 | 2.625 | 2.505 | 2.505 | available
113 | SS 35/10 Okhochevka | 4,0 + 6,3 | 1.26 | 0.74 | 120 | 0.52 | 0 | 4.2 | 3.68 | 3.68 | available | 115 | SS 35/10 Okhochevka | 4,0 + 6,3 | 0.28 | 1.54 | 0.74 | 120 | 0.8 | 0 | 4.2 | 3.4 | 3.4 | available
114 | SS 35/10 Panino | 2 х 2,5 | 0.28 | 0.11 | 80 | 0.17 | 0 | 2.625 | 2.455 | 2.455 | available | 116 | SS 35/10 Panino | 2 х 2,5 | 0.055 | 0.335 | 0.11 | 80 | 0.225 | 0 | 2.625 | 2.4 | 2.4 | available
115 | SS 35/10 Pervoavgustovka | 2,5 + 3,2 | 0.62 | 0.52 | 120 | 0.1 | 0 | 2.625 | 2.525 | 2.525 | available | 117 | SS 35/10 Pervoavgustovka | 2,5 + 3,2 | 0.085 | 0.705 | 0.52 | 120 | 0.185 | 0 | 2.625 | 2.44 | 2.44 | available
116 | SS 35/10 Petrinka | 2,5 + 4,0 | 1.61 | 0.3 | 120 | 1.31 | 0 | 2.625 | 1.315 | 1.315 | available | 118 | SS 35/10 Petrinka | 2,5 + 4,0 | 0.781 | 2.391 | 0.3 | 120 | 2.091 | 0 | 2.625 | 0.534 | 0.534 | available
117 | SS 35/10 Platava | 2 х 2,5 | 1.38 | 0.26 | 120 | 1.12 | 0 | 2.625 | 1.505 | 1.505 | available | 119 | SS 35/10 Platava | 2 х 2,5 | 0.04 | 1.42 | 0.26 | 120 | 1.16 | 0 | 2.625 | 1.465 | 1.465 | available
118 | SS 35/10 Pogozhee | 2 х 1,6 | 0.19 | 0.46 | 120 | -0.27 | 0 | 1.68 | 1.95 | 1.95 | available | 120 | SS 35/10 Pogozhee | 2 х 1,6 | 0.047 | 0.237 | 0.46 | 120 | -0.223 | 0 | 1.68 | 1.903 | 1.903 | available
119 | SS 35/10 Porechnoe | 2 х 4,0 | 0.5 | 1.16 | 120 | -0.66 | 0 | 4.2 | 4.86 | 4.86 | available | 121 | SS 35/10 Porechnoe | 2 х 4,0 | 0.101 | 0.601 | 1.16 | 120 | -0.559 | 0 | 4.2 | 4.759 | 4.759 | available
120 | SS 35/10 Pochepnoe | 2 х 6,3 | 0.03 | 0.08 | 120 | -0.05 | 0 | 6.615 | 6.665 | 6.665 | available | 122 | SS 35/10 Pochepnoe | 2 х 6,3 |  | 0.03 | 0.08 | 120 | -0.05 | 0 | 6.615 | 6.665 | 6.665 | available
121 | SS 35/10 Prigorodnoe | 2 х 2,5 | 1.39 | 0.3 | 80 | 1.09 | 0 | 2.625 | 1.535 | 1.535 | available | 123 | SS 35/10 Prigorodnoe | 2 х 2,5 | 0.349 | 1.739 | 0.3 | 80 | 1.439 | 0 | 2.625 | 1.186 | 1.186 | available
122 | SS 35/10 Pselets | 2 х 1,6 | 0.3 | 0.24 | 120 | 0.06 | 0 | 1.68 | 1.62 | 1.62 | available | 124 | SS 35/10 Pselets | 2 х 1,6 |  | 0.3 | 0.24 | 120 | 0.06 | 0 | 1.68 | 1.62 | 1.62 | available
123 | SS 35/10 Puzachi | 1,6 + 4,0 | 0.39 | 0.43 | 120 | -0.04 | 0 | 1.68 | 1.72 | 1.72 | available | 125 | SS 35/10 Puzachi | 1,6 + 4,0 | 0.122 | 0.512 | 0.43 | 120 | 0.082 | 0 | 1.68 | 1.598 | 1.598 | available
124 | SS 35/10 Pushkarnoe | 2 х 2,5 | 0.77 | 0.32 | 120 | 0.45 | 0 | 2.625 | 2.175 | 2.175 | available | 126 | SS 35/10 Pushkarnoe | 2 х 2,5 | 0.236 | 1.006 | 0.32 | 120 | 0.686 | 0 | 2.625 | 1.939 | 1.939 | available
125 | SS 35/10 R.Kolodets | 2 х 2,5 | 0.38 | 0.44 | 120 | -0.06 | 0 | 2.625 | 2.685 | 2.685 | available | 127 | SS 35/10 R.Kolodets | 2 х 2,5 | 0.597 | 0.977 | 0.44 | 120 | 0.537 | 0 | 2.625 | 2.088 | 2.088 | available
126 | SS 35/10 Razvetye | 2 х 4,0 | 1.91 | 1.03 | 120 | 0.88 | 0 | 4.2 | 3.32 | 3.32 | available | 128 | SS 35/10 Razvetye | 2 х 4,0 | 0.867 | 2.777 | 1.03 | 120 | 1.747 | 0 | 4.2 | 2.453 | 2.453 | available
127 | SS 35/10 V. Reutets | 2 х 4,0 | 0.74 | 0.11 | 120 | 0.63 | 0 | 4.2 | 3.57 | 3.57 | available | 129 | SS 35/10 V. Reutets | 2 х 4,0 | 0.03 | 0.77 | 0.11 | 120 | 0.66 | 0 | 4.2 | 3.54 | 3.54 | available
128 | SS 35/10 Rozhdestvenka | 2 х 1,6 | 0.28 | 0.29 | 120 | -0.01 | 0 | 1.68 | 1.69 | 1.69 | available | 130 | SS 35/10 Rozhdestvenka | 2 х 1,6 | 0.121 | 0.401 | 0.29 | 120 | 0.111 | 0 | 1.68 | 1.569 | 1.569 | available
129 | SS 35/10 Rubilnik | 2 х 2,5 | 1.25 | 1.18 | 80 | 0.07 | 0 | 2.625 | 2.555 | 2.555 | available | 131 | SS 35/10 Rubilnik | 2 х 2,5 | 0.058 | 1.308 | 1.18 | 80 | 0.128 | 0 | 2.625 | 2.497 | 2.497 | available
130 | SS 35/10 Ryzhkovo | 2 х 1,6 | 0.28 | 0.08 | 20 | 0.2 | 0 | 1.68 | 1.48 | 1.48 | available | 132 | SS 35/10 Ryzhkovo | 2 х 1,6 | 0.015 | 0.295 | 0.08 | 20 | 0.215 | 0 | 1.68 | 1.465 | 1.465 | available
131 | SS 35/10 Sapogovo | 2 х 2,5 | 1.39 | 0.6 | 20 | 0.79 | 0 | 2.625 | 1.835 | 1.835 | available | 133 | SS 35/10 Sapogovo | 2 х 2,5 | 1.6234 | 3.0134 | 0.6 | 20 | 2.4134 | 0 | 2.625 | 0.2116 | 0.2116 | available
132 | SS 35/10 Svoboda-selskaya | 2 х 6,3 | 4.41 | 2.25 | 80 | 2.16 | 0 | 6.615 | 4.455 | 4.455 | available | 134 | SS 35/10 Svoboda-selskaya | 2 х 6,3 | 0.739 | 5.149 | 2.25 | 80 | 2.899 | 0 | 6.615 | 3.716 | 3.716 | available
133 | SS 35/10 Selektsionnaya | 2 х 4,0 | 2.09 | 1.4 | 45 | 0.69 | 0 | 4.2 | 3.51 | 3.51 | available | 135 | SS 35/10 Selektsionnaya | 2 х 4,0 | 0.146 | 2.236 | 1.4 | 45 | 0.836 | 0 | 4.2 | 3.364 | 3.364 | available
134 | SS 35/10 Semyonovka | 2 х 2,5 | 0.4 | 0 | - | 0.4 | 0 | 2.625 | 2.225 | 2.225 | available | 136 | SS 35/10 Semyonovka | 2 х 2,5 | 0.096 | 0.496 | 0 | - | 0.496 | 0 | 2.625 | 2.129 | 2.129 | available
135 | SS 35/10 Seed plant | 2 х 2,5 | 0.51 | 0.6 | 120 | -0.09 | 0 | 2.625 | 2.715 | 2.715 | available | 137 | SS 35/10 Seed plant | 2 х 2,5 | 0.139 | 0.649 | 0.6 | 120 | 0.049 | 0 | 2.625 | 2.576 | 2.576 | available
136 | SS 35/10 Snagost | 2 х 4,0 | 1.31 | 0.05 | 10 | 1.26 | 0 | 4.2 | 2.94 | 2.94 | available | 138 | SS 35/10 Snagost | 2 х 4,0 | 0.127 | 1.437 | 0.05 | 10 | 1.387 | 0 | 4.2 | 2.813 | 2.813 | available
137 | SS 35/10 SOM | 1,6 + 4,0 | 1.03 | 0.08 | 10 | 0.95 | 0 | 1.68 | 0.73 | 0.73 | available | 139 | SS 35/10 SOM | 1,6 + 4,0 | 0.182 | 1.212 | 0.08 | 10 | 1.132 | 0 | 1.68 | 0.548 | 0.548 | available
138 | SS 35/10 Sosnovy Bor | 3,2 + 4,0 | 0.77 | 0.69 | 120 | 0.08 | 0 | 3.36 | 3.28 | 3.28 | available | 140 | SS 35/10 Sosnovy Bor | 3,2 + 4,0 | 0.214 | 0.984 | 0.69 | 120 | 0.294 | 0 | 3.36 | 3.066 | 3.066 | available
139 | SS 35/10 Stakanovo | 2 х 2,5 | 0.65 | 0.58 | 80 | 0.07 | 0 | 2.625 | 2.555 | 2.555 | available | 141 | SS 35/10 Stakanovo | 2 х 2,5 | 0.11822 | 0.76823 | 0.58 | 80 | 0.18823 | 0 | 2.625 | 2.4368 | 2.4368 | available
140 | SS 35/10 Starkovo | 2 х 1,6 | 0.2 | 0.2 | 80 | 0 | 0 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | available | 142 | SS 35/10 Starkovo | 2 х 1,6 | 0.03 | 0.23 | 0.2 | 80 | 0.03 | 0 | 1.68 | 1.65 | 1.65 | available
141 | CC 35/10 Starshee | 2 х 1,6 | 0.24 | 0.2 | 120 | 0.04 | 0 | 1.68 | 1.64 | 1.64 | available | 143 | CC 35/10 Starshee | 2 х 1,6 | 0.019 | 0.259 | 0.2 | 120 | 0.059 | 0 | 1.68 | 1.621 | 1.621 | available
142 | SS 35/10 Teplitsy | 2 х 4,0 | 2.02 | 1.08 | 45 | 0.94 | 0 | 4.2 | 3.26 | 3.26 | available | 144 | SS 35/10 Teplitsy | 2 х 4,0 | 0.185 | 2.205 | 1.08 | 45 | 1.125 | 0 | 4.2 | 3.075 | 3.075 | available
143 | SS 35/10 Turovka | 2 х 2,5 | 0.44 | 0.6 | 120 | -0.16 | 0 | 2.625 | 2.785 | 2.785 | available | 145 | SS 35/10 Turovka | 2 х 2,5 | 0.11 | 0.55 | 0.6 | 120 | -0.05 | 0 | 2.625 | 2.675 | 2.675 | available
144 | SS 35/10 Uspenka | 2 х 2,5 | 1.11 | 1 | 80 | 0.11 | 0 | 2.625 | 2.515 | 2.515 | available | 146 | SS 35/10 Uspenka | 2 х 2,5 | 0.229 | 1.339 | 1 | 80 | 0.339 | 0 | 2.625 | 2.286 | 2.286 | available
145 | SS 35/6 Tsentralnaya | 2 х 40,0 | 22.44 | 5 |  | 17.44 | 0 | 42 | 24.56 | 24.56 | available | 147 | SS 35/6 Tsentralnaya | 2 х 40,0 | 0.008 | 22.448 | 5 |  | 17.448 | 0 | 42 | 24.552 | 24.552 | available
146 | SS 35/10 Chermoshnoe | 2 х 2,5 | 0.2 | 0.5 | 120 | -0.3 | 0 | 2.625 | 2.925 | 2.925 | available | 148 | SS 35/10 Chermoshnoe | 2 х 2,5 | 0.01 | 0.21 | 0.5 | 120 | -0.29 | 0 | 2.625 | 2.915 | 2.915 | available
147 | SS 35/10 Shatalovka | 2,5 + 4,0 | 0.38 | 0.21 | 80 | 0.17 | 0 | 2.625 | 2.455 | 2.455 | available | 149 | SS 35/10 Shatalovka | 2,5 + 4,0 | 0.09 | 0.47 | 0.21 | 80 | 0.26 | 0 | 2.625 | 2.365 | 2.365 | available
148 | SS 35/10 Shipy | 2 х 2,5 | 0.2 | 0.3 | 120 | -0.1 | 0 | 2.625 | 2.725 | 2.725 | available | 150 | SS 35/10 Shipy | 2 х 2,5 | 0.012 | 0.212 | 0.3 | 120 | -0.088 | 0 | 2.625 | 2.713 | 2.713 | available
149 | SS 35/10 Elevator | 4,0 + 6,3 | 1.53 | 0.6 | 120 | 0.93 | 0 | 4.2 | 3.27 | 3.27 | available | 151 | SS 35/10 Elevator | 4,0 + 6,3 | 0.0692 | 1.5992 | 0.6 | 120 | 0.9992 | 0 | 4.2 | 3.2008 | 3.2008 | available
150 | SS 35/10 Yugo-Zapadnaya | 2 х 10,0 | 8.43 | 4.7 | 80 | 3.73 | 0 | 10.5 | 6.77 | 6.77 | available | 152 | SS 35/10 Yugo-Zapadnaya | 2 х 10,0 | 2.35 | 10.78 | 4.7 | 80 | 6.08 | 0 | 10.5 | 4.42 | 4.42 | available
151 | SS 35/10 Plant of reinforced-concrete products | 2 х 2,5 | 2.46 | 3.9 | 120 | -1.44 | 0 | 2.625 | 4.065 | 4.065 | available | 153 | SS 35/10 Plant of reinforced-concrete products | 2 х 2,5 | 0.273 | 2.733 | 3.9 | 120 | -1.167 | 0 | 2.625 | 3.792 | 3.792 | available
152 | SS 110/10 Rodniki | 2х25 | 4.2 | 20.2 | 120 | -16 | 0 | 26.25 | 42.25 | 42.25 | available | 154 | SS 110/10 Rodniki | 2х25 | 0.000115 | 4.2001 | 20.2 | 120 | -15.9999 | 0 | 26.25 | 42.2499 | 42.2499 | available
| TOTAL: | 3292.8 | 792.57 | 804.63 | [5 empty] | 1229.52 |  | 2: TOTAL:; 3: 3292.8; 4: 165.0771; 5: 949.1741; MVA 6: 804.63; Min 12: 1191.8787
| deficit | [8 empty] | -7.475 |  | 2: deficit; Min 12: -36.7498
| proficit | [8 empty] | 1222.04 |  | 2: proficit; Min 12: 1155.1287
| *Note: he power shortage at the substation Vysokaya due to transfer loads from the substation Central | [10 empty] | 2: *Note: The facilities are included in the Investment Program for 2010-2015.
| and will be removed after commissioning of SWG-10kV at substation Central. | [10 empty] | 2: Power shortage will be removed after the reconstruction and replacement of transformers with higher power.
|  | Deputy director for technical policy - | [9 empty] | 3: Deputy director for technical policy -
|  | Chief engineer | [6 empty] | A.N. Rudnevsky |  |  | 3: Chief engineer; Min 10: A.N. Rudnevsky

## свод-текущий дефицит (hidden)
Перечень закрытых центров питания филиала ОАО "МРСК Центра" - "Курскэнерго" зима 2010 г. (текущий дефицит мощности)
№ п/п | Наименование объекта центра питания, класс напряжения |  | Ожидаемый дефицит, МВА
Курскэнерго
1. | ПС 110/10 Высокая* | 2*16 | -7.17
2. | ПС 110/35/10 Камыши | 2*6,3 | -0.305
Итого текущий дефицит (зима 2010) |  |  | -7.475
*Примечание: Дефицит мощности по ПС Высокая обусловлен переводом нагрузок
с ПС Центральная и будет снят после перевода нагрузок потребителями

## свод-ожидаемый дефицит (hidden)
Перечень закрытых центров питания филиала ОАО "МРСК Центра" - "Курскэнерго" по ожидаемым нагрузкам с учетом подключения новых мощностей по технологическому присоединению и дальнейшему развитию э/сетевого комплекса (ожидаемый дефицит мощности) за декабрь 2011г.
№ п/п | Наименование объекта центра питания, класс напряжения |  | Ожидаемый дефицит, МВА
Курскэнерго
1. | ПС 110/10 Бекетово* | 1 х 6,3 | -0.656
2. | ПС 110/6 Тепличная* | 1 х 16,0 | -6.0745
3. | ПС 35/10 кВ Быково* | 1 х 4,0 | -3.298
4. | ПС 35/10 Водохранилище* | 1 х 4,0 | -3.904
5. | ПС 35/10 Оросительная | 1 х 4,0 | -1.915
6. | ПС 35/10 Реут | 1 х 2,5 | -0.271
7. | ПС 35/10 Ровенка | 1 х 1,6 | -0.96
8. | ПС 35/10 Ясенки* | 1 х 2,5 | -1.892
9. | ПС 110/10 Высокая* | 2 х 16,0 | -7.17
10. | ПС 110/35/10 Горшечное | 10+16,0 | -3.261
11. | ПС 110/35/10 Камыши* | 2 х 6,3 | -6.702
12. | ПС 35/10 кВ Коренево | 4,0+6,3 | -0.646
Итого ожидаемый дефицит (зима 2011) |  |  | -36.7495
*Примечание: Объекты внесены в Инвестиционные программы на 2010-2015 г.г.
Дефицит мощности будет снят после проведения реконструкции и замены установленных
трансформаторов на трансформаторы большей мощности.

## Табл.1 Текущий дефицит (hidden)
Форма расчёта пропускной способности Центров питания филиала ОАО "МРСК Центра" -"Курскэнерго" - Текущий дефицит
таблица 1
№п/п | Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Текущий дефицит | [8 empty] | примечание
|  | Установленная мощность трансформаторов Sуст. с указанием их количества, шт/ МВА | Суммарная полная мощность ЦП по результатам замеров максимума нагрузки Sмах , МВА | Полная мощность, перераспределяемая в соответствии с ПТЭ, МВА за время |  | Полная мощность с учётом перераспределения, МВА | Ограничивающие факторы, МВА | Допустимая нагрузка расчётная в режиме n-1, МВА | Дефицит /профицит ЦП, МВА
|  |  |  | МВА | Мин.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Однотрансформаторные ПС
1 | ПС 110/35/10 Артюховка | 1*6,3 | 1.81 | 6.3 | 1 сутки | 6.3 | 0 | 6.3 | 4.49 | 1.08 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 6.3 | 1.22 | 2.3 | 1 сутки | 2.3 | 0 | 2.3 | 1.08
| Ном. Мощность НН, МВА | 6.3 | 0.59 | 4 | 1 сутки | 4 | 0 | 4 | 3.41
2 | ПС 110/10 Бекетово | 1*6,3 | 0.33 | 2.15 | 1 сутки | 2.15 | 0 | 2.15 | 1.82 | 1.82 | открыт
3 | ПС 110/35/10 Беседино | 1*6,3 | 3.34 | 6.8 | 1 сутки | 6.8 | 0 | 6.8 | 3.46 | 0.52 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 6.3 | 0.56 | 3.5 | 1 сутки | 3.5 | 0 | 3.5 | 2.94
| Ном. Мощность НН, МВА | 6.3 | 2.78 | 3.3 | 1 сутки | 3.3 | 0 | 3.3 | 0.52
4 | ПС 110/10 Восход | 1*10,0 | 0.6 | 2.5 | 1 сутки | 2.5 | 0 | 2.5 | 1.9 | 1.9 | открыт
5 | ПС 110/35/10 Журятино | 1*6,3 | 0.91 | 6 | 1 сутки | 6 | 0 | 6 | 5.09 | 1.39 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 6.3 | 0 | 3.7 | 1 сутки | 3.7 | 0 | 3.7 | 3.7
| Ном. Мощность НН, МВА | 6.3 | 0.91 | 2.3 | 1 сутки | 2.3 | 0 | 2.3 | 1.39
6 | ПС 110/10 Забелье | 1*2,5 | 0.3 | 2.15 | 1 сутки | 2.15 | 0 | 2.15 | 1.85 | 1.85 | открыт
7 | ПС 110/10 Ивница | 1*6,3 | 0.62 | 0.67 | 1 сутки | 0.67 | 0 | 0.67 | 0.05 | 0.05 | открыт
8 | ПС 110/35/10 Лачиново | 1*10,0 | 1.4 | 5.13 | 1 сутки | 5.13 | 0 | 5.13 | 3.73 | 1.13 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10 | 1 | 3.6 | 1 сутки | 3.6 | 0 | 3.6 | 2.6
| Ном. Мощность НН, МВА | 10 | 0.4 | 1.53 | 1 сутки | 1.53 | 0 | 1.53 | 1.13
9 | ПС 110/10 Малая Локня | 1*10,0 | 1.2 | 1.4 | 1 сутки | 1.4 | 0 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | открыт
10 | ПС 110/10 Марица | 1*2,5 | 1.65 | 1.92 | 1 сутки | 1.92 | 0 | 1.92 | 0.27 | 0.27 | открыт
11 | ПС 110/10 Семеновская | 1 х 2,5 | 0.03 | 1.4 | 1 сутки | 1.4 | 0 | 1.4 | 1.37 | 1.37 | открыт
12 | ПС 110/6 Тепличная | 1 х 16,0 | 6.46 | 6.64 | 1 сутки | 6.64 | 0 | 6.64 | 0.18 | 0.18 | открыт
13 | ПС 110/35/10 Троицкая | 1 х 10,0 | 2.43 | 7.5 | 1 сутки | 7.5 | 0 | 7.5 | 5.07 | 0.64 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10 | 1.97 | 6.4 | 1 сутки | 6.4 | 0 | 6.4 | 4.43
| Ном. Мощность НН, МВА | 10 | 0.46 | 1.1 | 1 сутки | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.64
14 | ПС 35/10 Автодор | 1 х 2,5 | 0.53 | 0.8 | 1 сутки | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.27 | 0.27 | открыт
15 | ПС 35/10 Агроном | 1 х 1,8 | 0.5 | 0.95 | 1 сутки | 0.95 | 0 | 0.95 | 0.45 | 0.45 | открыт
16 | ПС 35/10 Акимовка | 1 х 2,5 | 0.23 | 0.68 | 1 сутки | 0.68 | 0 | 0.68 | 0.45 | 0.45 | открыт
17 | ПС 35/10 Алексеевка | 1 х 2,5 | 0.24 | 1.43 | 1 сутки | 1.43 | 0 | 1.43 | 1.19 | 1.19 | открыт
18 | ПС 35/10 Афанасьевка (ЗЭС) | 1 х 4,0 | 0.56 | 1.34 | 1 сутки | 1.34 | 0 | 1.34 | 0.78 | 0.78 | открыт
19 | ПС 35/10 Б. Гнеушево | 1 х 2,5 | 0.79 | 0.96 | 1 сутки | 0.96 | 0 | 0.96 | 0.17 | 0.17 | открыт
20 | ПС 35/10 Б.Солдатское 1 | 1 х 3,2 | 0.83 | 2.83 | 1 сутки | 2.83 | 0 | 2.83 | 2 | 2 | открыт
21 | ПС 35/10 Банищи | 1 х 1,6 | 0.36 | 0.64 | 1 сутки | 0.64 | 0 | 0.64 | 0.28 | 0.28 | открыт
22 | ПС 35/10 Бараново | 1 х 4,0 | 0.46 | 1.43 | 1 сутки | 1.43 | 0 | 1.43 | 0.97 | 0.97 | открыт
23 | ПС 35/10 Белгородка | 1 х 2,5 | 0.28 | 2.15 | 1 сутки | 2.15 | 0 | 2.15 | 1.87 | 1.87 | открыт
24 | ПС 35/10 Белица | 1 х 4,0 | 0.84 | 1.76 | 1 сутки | 1.76 | 0 | 1.76 | 0.92 | 0.92 | открыт
25 | ПС 35/10 Бирюковка | 1х1,6 | 0.4 | 0.76 | 1 сутки | 0.76 | 0 | 0.76 | 0.36 | 0.36 | открыт
26 | ПС 35/10 Бобровка | 1 х 1,6 | 0.26 | 0.67 | 1 сутки | 0.67 | 0 | 0.67 | 0.41 | 0.41 | открыт
27 | ПС 35/10 Боброво | 1 х 2,5 | 0.4 | 0.76 | 1 сутки | 0.76 | 0 | 0.76 | 0.36 | 0.36 | открыт
28 | ПС 35/10 Будки | 1 х 1,0 | 0.22 | 0.74 | 1 сутки | 0.74 | 0 | 0.74 | 0.52 | 0.52 | открыт
29 | ПС 35/10 Букреевка (ЦЭС) | 1 х 1,8 | 0.66 | 1.6 | 50 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0.94 | 0.94 | открыт
30 | ПС 35/10 Букреевка (ЗЭС) | 1 х 1,6 | 0.22 | 1 | 1 сутки | 1 | 0 | 1 | 0.78 | 0.78 | открыт
31 | ПС 35/10 Бурцевка | 1 х 1,6 | 0.28 | 1.43 | 1 сутки | 1.43 | 0 | 1.43 | 1.15 | 1.15 | открыт
32 | ПС 35/10 Быково | 1 х 4,0 | 0.89 | 1.43 | 1 сутки | 1.43 | 0 | 1.43 | 0.54 | 0.54 | открыт
33 | ПС 35/10 В. Щигор | 1 х 2,5 | 0.11 | 2.15 | 1 сутки | 2.15 | 0 | 2.15 | 2.04 | 2.04 | открыт
34 | ПС 35/10 Ванино | 1 х 2,5 | 0.46 | 0.8 | 1 сутки | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.34 | 0.34 | открыт
35 | ПС 35/10 Васильевка | 1 х 2,5 | 0.6 | 1.05 | 1 сутки | 1.05 | 0 | 1.05 | 0.45 | 0.45 | открыт
36 | ПС 35/10 Водохранилище | 1 х 4,0 | 1.76 | 2.72 | 1 сутки | 2.72 | 0 | 2.72 | 0.96 | 0.96 | открыт
37 | ПС 35/10 Волоконск | 1 х 2,5 | 0.3 | 1.1 | 1 сутки | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | открыт
38 | ПС 35/10 Воробьевка | 1 х 2,5 | 0.72 | 0.9 | 1 сутки | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.18 | 0.18 | открыт
39 | ПС 35/10 Воронок | 1 х 4,0 | 0.82 | 2.1 | 1 сутки | 2.1 | 0 | 2.1 | 1.28 | 1.28 | открыт
40 | ПС 35/10 Вязовое | 1 х 2,5 | 0.45 | 2.15 | 1 сутки | 2.15 | 0 | 2.15 | 1.7 | 1.7 | открыт
41 | ПС 35/10 Гахово | 1 х 2,5 | 0.21 | 1.8 | 1 сутки | 1.8 | 0 | 1.8 | 1.59 | 1.59 | открыт
42 | ПС 35/10 Генеральшино | 1 х 2,5 | 0.21 | 1.5 | 1 сутки | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.29 | 1.29 | открыт
43 | ПС 35/10 Глазово | 1 х 2,5 | 1.26 | 1.5 | 1 сутки | 1.5 | 0 | 1.5 | 0.24 | 0.24 | открыт
44 | ПС 35/10 Глебово | 1 х 2,5 | 0.53 | 1.4 | 1 сутки | 1.4 | 0 | 1.4 | 0.87 | 0.87 | открыт
45 | ПС 35/10 Гордеевка | 1 х 1,6 | 0.3 | 0.7 | 1 сутки | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | открыт
46 | ПС 35/10 Городенск | 1 х 1,6 | 0.57 | 0.76 | 1 сутки | 0.76 | 0 | 0.76 | 0.19 | 0.19 | открыт
47 | ПС 35/10 Горяйново | 1 х 2,5 | 0.5 | 1.1 | 1 сутки | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | открыт
48 | ПС 35/10 12-й Госконезавод | 1 х 2,5 | 0.85 | 1.43 | 1 сутки | 1.43 | 0 | 1.43 | 0.58 | 0.58 | открыт
49 | ПС 35/10 Грайворонка | 1 х 2,5 | 0.96 | 1.43 | 1 сутки | 1.43 | 0 | 1.43 | 0.47 | 0.47 | открыт
50 | ПС 35/10 Гриневка | 1 х 2,5 | 0.61 | 2.85 | 1 сутки | 2.85 | 0 | 2.85 | 2.24 | 2.24 | открыт
51 | ПС 35/10 Густомой | 1 х 1,6 | 0.26 | 0.94 | 1 сутки | 0.94 | 0 | 0.94 | 0.68 | 0.68 | открыт
52 | ПС 35/10 Дарьино | 1 х 2,5 | 0.4 | 1.8 | 1 сутки | 1.8 | 0 | 1.8 | 1.4 | 1.4 | открыт
53 | ПС 35/10 Демякино | 1 х 2,5 | 0.61 | 0.8 | 1 сутки | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.19 | 0.19 | открыт
54 | ПС 35/10 Ефросимовка | 1 х 1,8 | 0.33 | 1.07 | 1 сутки | 1.07 | 0 | 1.07 | 0.74 | 0.74 | открыт
55 | ПС 35/10 Жданово | 1 х 2,5 | 0.3 | 0.85 | 1 сутки | 0.85 | 0 | 0.85 | 0.55 | 0.55 | открыт
56 | ПС 35/10 Защитное | 1 х 1,6 | 0.36 | 2.15 | 1 сутки | 2.15 | 0 | 2.15 | 1.79 | 1.79 | открыт
57 | ПС 35/10 Званное | 1 х 2,5 | 0.49 | 0.84 | 1 сутки | 0.84 | 0 | 0.84 | 0.35 | 0.35 | открыт
58 | ПС 35/10 Знаменка | 1 х 1,8 | 1.01 | 2.15 | 1 сутки | 2.15 | 0 | 2.15 | 1.14 | 1.14 | открыт
59 | ПС 35/10 Искра | 1 х 2,5 | 0.2 | 0.58 | 1 сутки | 0.58 | 0 | 0.58 | 0.38 | 0.38 | открыт
60 | ПС 35/10 Казанка | 1 х 4,0 | 0.41 | 0.8 | 1 сутки | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.39 | 0.39 | открыт
61 | ПС 35/10 Калиновка (новая) | 1 х 2,5 | 0.13 | 1.8 | 1 сутки | 1.8 | 0 | 1.8 | 1.67 | 1.67 | открыт
62 | ПС 35/10 Карыж | 1 х 1,6 | 0.31 | 0.64 | 1 сутки | 0.64 | 0 | 0.64 | 0.33 | 0.33 | открыт
63 | ПС 35/10 Китаевка | 1 х 1,6 | 0.28 | 0.74 | 1 сутки | 0.74 | 0 | 0.74 | 0.46 | 0.46 | открыт
64 | ПС 35/10 Кобылки | 1 х 2,5 | 0.64 | 1.53 | 1 сутки | 1.53 | 0 | 1.53 | 0.89 | 0.89 | открыт
65 | ПС 35/10 Колонтаевка | 1 х 2,5 | 0.55 | 0.84 | 1 сутки | 0.84 | 0 | 0.84 | 0.29 | 0.29 | открыт
66 | ПС 35/10 Кондратовка | 1 х 1,8 | 0.55 | 1.42 | 1 сутки | 1.42 | 0 | 1.42 | 0.87 | 0.87 | открыт
67 | ПС 35/10 Коровяковка | 1 х 1,6 | 0.55 | 0.76 | 1 сутки | 0.76 | 0 | 0.76 | 0.21 | 0.21 | открыт
68 | ПС 35/10 Леженьки | 1 х 2,5 | 0.25 | 1.43 | 1 сутки | 1.43 | 0 | 1.43 | 1.18 | 1.18 | открыт
69 | ПС 35/10 Ленинская | 1 х 1,8 | 0.64 | 0.83 | 1 сутки | 0.83 | 0 | 0.83 | 0.19 | 0.19 | открыт
70 | ПС 35/10 Лобазовка | 1 х 2,5 | 1.06 | 1.1 | 1 сутки | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.04 | 0.04 | открыт
71 | ПС 35/10 Луговка | 1 х 1,6 | 0.6 | 1.29 | 1 сутки | 1.29 | 0 | 1.29 | 0.69 | 0.69 | открыт
72 | ПС 35/10 Любава | 1 х 6,3 | 0.56 | 1.15 | 1 сутки | 1.15 | 0 | 1.15 | 0.59 | 0.59 | открыт
73 | ПС 35/10 Любимовка-1 | 1 х 3,2 | 0 | 0.96 | 1 сутки | 0.96 | 0 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | открыт
74 | ПС 35/10 М. Каменец | 1 х 1,6 | 0.6 | 1.1 | 1 сутки | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | открыт
75 | ПС 35/10 М. Гнеушево | 1 х 4,0 | 0.76 | 1.28 | 1 сутки | 1.28 | 0 | 1.28 | 0.52 | 0.52 | открыт
76 | ПС 35/10 М. Крюки | 1 х 2,5 | 0.45 | 1.19 | 1 сутки | 1.19 | 0 | 1.19 | 0.74 | 0.74 | открыт
77 | ПС 35/10 Марково | 1 х 2,5 | 0.68 | 0.8 | 1 сутки | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.12 | 0.12 | открыт
78 | ПС 35/10 Мармыжи | 1 х 2,5 | 0.23 | 1.33 | 1 сутки | 1.33 | 0 | 1.33 | 1.1 | 1.1 | открыт
79 | ПС 35/10 Меловое | 1 х 4,0 | 1 | 2.15 | 1 сутки | 2.15 | 0 | 2.15 | 1.15 | 1.15 | открыт
80 | ПС 35/10 Моква | 1 х 4,0 | 0.56 | 2.15 | 1 сутки | 2.15 | 0 | 2.15 | 1.59 | 1.59 | открыт
81 | ПС 35/10 Мокрушино | 1 х 1,6 | 0.6 | 1.1 | 1 сутки | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | открыт
82 | ПС 35/10 Молотычи | 1 х 2,5 | 0.42 | 0.9 | 1 сутки | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.48 | 0.48 | открыт
83 | ПС 35/10 Мочаки | 1 х 2,5 | 0.04 | 1.07 | 1 сутки | 1.07 | 0 | 1.07 | 1.03 | 1.03 | открыт
84 | ПС 35/10 Н. Владимировка | 1 х 2,5 | 0.08 | 4.3 | 1 сутки | 4.3 | 0 | 4.3 | 4.22 | 4.22 | открыт
85 | ПС 35/10 Н. Гурово | 1 х 4,0 | 1.1 | 2.15 | 1 сутки | 2.15 | 0 | 2.15 | 1.05 | 1.05 | открыт
86 | ПС 35/10 Надейка | 1 х 2,5 | 0.04 | 1.4 | 1 сутки | 1.4 | 0 | 1.4 | 1.36 | 1.36 | открыт
87 | ПС 35/10 Нива | 1 х 2,5 | 0.4 | 1.56 | 1 сутки | 1.56 | 0 | 1.56 | 1.16 | 1.16 | открыт
88 | ПС 35/10 Ольговка | 1 х 2,5 | 0.5 | 0.97 | 1 сутки | 0.97 | 0 | 0.97 | 0.47 | 0.47 | открыт
89 | ПС 35/10 Ольховатка | 1 х 4,0 | 0.49 | 0.64 | 1 сутки | 0.64 | 0 | 0.64 | 0.15 | 0.15 | открыт
90 | ПС 35/10 Оросительная | 1 х 4,0 | 1.46 | 2.97 | 1 сутки | 2.97 | 0 | 2.97 | 1.51 | 1.51 | открыт
91 | ПС 35/10 Пены-2 | 1 х 2,5 | 0.6 | 2.32 | 1 сутки | 2.32 | 0 | 2.32 | 1.72 | 1.72 | открыт
92 | ПС 35/10 Переступлино (стар) | 1 х 2,5 | 0.15 | 1.4 | 1 сутки | 1.4 | 0 | 1.4 | 1.25 | 1.25 | открыт
93 | ПС 35/10 Переступлино (нов) | 1 х 2,5 | 0.2 | 1.4 | 1 сутки | 1.4 | 0 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | открыт
94 | ПС 35/10 Петрово | 1 х 6,3 | 1.03 | 2.15 | 1 сутки | 2.15 | 0 | 2.15 | 1.12 | 1.12 | открыт
95 | ПС 35/10 Петровская | 1 х 2,5 | 0.04 | 0.74 | 1 сутки | 0.74 | 0 | 0.74 | 0.7 | 0.7 | открыт
96 | ПС 35/10 Покровское | 1 х 2,5 | 0.19 | 2.15 | 1 сутки | 2.15 | 0 | 2.15 | 1.96 | 1.96 | открыт
97 | ПС 35/10 Прилепы | 1 х 1,6 | 0.35 | 2.15 | 1 сутки | 2.15 | 0 | 2.15 | 1.8 | 1.8 | открыт
98 | ПС 35/10 Пристень | 1 х 4,0 | 2.2 | 3.3 | 1 сутки | 3.3 | 0 | 3.3 | 1.1 | 1.1 | открыт
99 | ПС 35/10 Р. Буды 35/10 | 1 х 4,0 | 0 | 0.74 | 1 сутки | 0.74 | 0 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | открыт
100 | ПС 35/10 Реут | 1 х 2,5 | 0.44 | 1.1 | 1 сутки | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.66 | 0.66 | открыт
101 | ПС 35/10 Ровенка | 1 х 1,6 | 1.16 | 1.6 | 1 сутки | 1.6 | 0 | 1.6 | 0.44 | 0.44 | открыт
102 | ПС 35/10 Родина (СЭС) | 1 х 2,5 | 0.18 | 0.7 | 1 сутки | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.52 | 0.52 | открыт
103 | ПС 35/10 Родина (ВЭС) | 1 х 4,0 | 0.38 | 2.3 | 1 сутки | 2.3 | 0 | 2.3 | 1.92 | 1.92 | открыт
104 | ПС 35/10 Рубанщина | 1 х 2,5 | 0.4 | 1.31 | 1 сутки | 1.31 | 0 | 1.31 | 0.91 | 0.91 | открыт
105 | ПС 35/10 Русаново | 1 х 1,8 | 0.23 | 1.43 | 1 сутки | 1.43 | 0 | 1.43 | 1.2 | 1.2 | открыт
106 | ПС 35/10 Рышково | 1 х 2,5 | 0.42 | 0.94 | 1 сутки | 0.94 | 0 | 0.94 | 0.52 | 0.52 | открыт
107 | ПС 35/10 Рязаново | 1 х 1,6 | 0.53 | 1.15 | 1 сутки | 1.15 | 0 | 1.15 | 0.62 | 0.62 | открыт
108 | ПС 35/10 Сазановка | 1 х 2,5 | 0.3 | 1.25 | 1 сутки | 1.25 | 0 | 1.25 | 0.95 | 0.95 | открыт
109 | ПС 35/10 Сергиевка | 1 х 2,5 | 0.3 | 2.7 | 1 сутки | 2.7 | 0 | 2.7 | 2.4 | 2.4 | открыт
110 | ПС 35/10 Соколье | 1 х 2,5 | 0.25 | 1.43 | 1 сутки | 1.43 | 0 | 1.43 | 1.18 | 1.18 | открыт
111 | ПС 35/10 Солнцево | 1 х 2,5 | 0.88 | 1.76 | 1 сутки | 1.76 | 0 | 1.76 | 0.88 | 0.88 | открыт
112 | ПС 35/10 Спасское | 1 х 1,6 | 0.28 | 1.1 | 1 сутки | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.82 | 0.82 | открыт
113 | ПС 35/10 Ср. Ольшанка | 1 х 2,5 | 0.45 | 1.4 | 1 сутки | 1.4 | 0 | 1.4 | 0.95 | 0.95 | открыт
114 | ПС 35/10 Стрелецкая | 1 х 2,5 | 0.35 | 1.3 | 1 сутки | 1.3 | 0 | 1.3 | 0.95 | 0.95 | открыт
115 | ПС 35/10 Субботино | 1 х 2,5 | 0.6 | 1.34 | 1 сутки | 1.34 | 0 | 1.34 | 0.74 | 0.74 | открыт
116 | ПС 35/10 Сухая | 1 х 1,6 | 0.54 | 0.71 | 1 сутки | 0.71 | 0 | 0.71 | 0.17 | 0.17 | открыт
117 | ПС 35/10 Тельмана | 1 х 2,5 | 0.8 | 1.15 | 1 сутки | 1.15 | 0 | 1.15 | 0.35 | 0.35 | открыт
118 | ПС 35/10 Теребуж | 1 х 2,5 | 0.36 | 1.43 | 1 сутки | 1.43 | 0 | 1.43 | 1.07 | 1.07 | открыт
119 | ПС 35/10 Фатеевка | 1 х 2,5 | 0.07 | 0.7 | 1 сутки | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.63 | 0.63 | открыт
120 | ПС 35/10 Фентисово | 1 х 1,6 | 0.18 | 1.72 | 1 сутки | 1.72 | 0 | 1.72 | 1.54 | 1.54 | открыт
121 | ПС 35/10 Чапаевская | 1 х 2,5 | 0.34 | 1.1 | 1 сутки | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.76 | 0.76 | открыт
122 | ПС 35/10 Чемерки | 1 х 1,6 | 0.07 | 0.85 | 1 сутки | 0.85 | 0 | 0.85 | 0.78 | 0.78 | открыт
123 | ПС 35/10 Чижовка | 1 х 1,6 | 0.36 | 1.43 | 1 сутки | 1.43 | 0 | 1.43 | 1.07 | 1.07 | открыт
124 | ПС 35/10 Шатиловка | 1 х 2,5 | 0.16 | 1.43 | 1 сутки | 1.43 | 0 | 1.43 | 1.27 | 1.27 | открыт
125 | ПС 35/10 Шептуховка | 1 х 2,5 | 0.58 | 1.47 | 1 сутки | 1.47 | 0 | 1.47 | 0.89 | 0.89 | открыт
126 | ПС 35/10 Шуклино | 1 х 2,5 | 0.18 | 0.85 | 1 сутки | 0.85 | 0 | 0.85 | 0.67 | 0.67 | открыт
127 | ПС 35/10 Элеватор | 1х6,3 | 0.21 | 0.6 | 1 сутки | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.39 | 0.39 | открыт
128 | ПС 35/10 Яньково | 1 х 1,6 | 0.24 | 0.64 | 1 сутки | 0.64 | 0 | 0.64 | 0.4 | 0.4 | открыт
129 | ПС 35/10 Ясенки | 1 х 2,5 | 0.48 | 2.15 | 1 сутки | 2.15 | 0 | 2.15 | 1.67 | 1.67 | открыт
Двух- и более трансформаторные ПС
1 | ПС 110/6 Аккумуляторная | 2*25 | 7.88 | 0 | 0 | 7.88 | 0 | 26.25 | 18.37 | 18.37 | открыт
2 | ПС 110/10 АРЗ | 6,3+10,0 | 1.78 | 0.9 | 45 | 0.88 | 0 | 6.615 | 5.735 | 5.735 | открыт
3 | ПС 110/35/10 Атомград | 2*25 | 14.6 | 20.2 | 120 | -5.6 | 0 | 26.25 | 31.85 | 25.01 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 25 | 3.76 | 10.6 | 120 | -6.84 | 0 | 26.25 | 33.09
| Ном. Мощность НН, МВА | 25 | 10.84 | 9.6 | 120 | 1.24 | 0 | 26.25 | 25.01
4 | ПС 110/10 Б. Жирово | 2*6,3 | 0.83 | 0.6 | 120 | 0.23 | 0 | 6.615 | 6.385 | 6.385 | открыт
5 | ПС 110/35/10 Басово | 5,6+10,0 | 1.32 | 6.19 | 15 | -4.87 | 0 | 5.88 | 10.75 | 5.34 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 5,6+10,0 | 0.59 | 6 |  | -5.41 | 0 | 5.88 | 11.29
| Ном. Мощность НН, МВА | 5,6+10,0 | 0.73 | 0.19 | 120 | 0.54 | 0 | 5.88 | 5.34
6 | ПС 110/35/10 Белая | 2*16,0 | 7.1 | 12 | 120 | -4.9 | 0 | 16.8 | 21.7 | 13.6 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 16 | 3.2 | 0 |  | 3.2 | 0 | 16.8 | 13.6
| Ном. Мощность НН, МВА | 16 | 3.9 | 12 | 120 | -8.1 | 0 | 16.8 | 24.9
7 | ПС 110/35/10 Бобрышово | 2*6,3 | 1.6 | 1.3 | 120 | 0.3 | 0 | 6.615 | 6.315 | 6.015 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 6.3 | 0.6 |  |  | 0.6 | 0 | 6.615 | 6.015
| Ном. Мощность НН, МВА | 6.3 | 1 | 1.3 | 120 | -0.3 | 0 | 6.615 | 6.915
8 | ПС 110/10 Винниково | 2,5+6,3 | 2.57 | 1.17 | 45 | 1.4 | 0 | 2.625 | 1.225 | 1.225 | открыт
9 | ПС 110/35/6 Волокно | 40,0+2*40,5 | 41.48 | 16.8 | 0 | 24.68 | 0 | 84.525 | 59.845 | 58.045 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 40,0+2*40,5 | 15 | 16.8 | 0 | -1.8 | 0 | 84.525 | 86.325
| Ном. Мощность НН, МВА | 40,0+2*40,5 | 26.48 | 0 | 0 | 26.48 | 0 | 84.525 | 58.045
10 | ПС 110/10 Высокая | 2*16,0 | 27.17 | 3.2 | 15 | 23.97 | 0 | 16.8 | -7.17 | -7.17 | закрыт
11 | ПС 110/35/10 Глушково | 2*10,0 | 6.23 | 8.04 | 120 | -1.81 | 0 | 10.5 | 12.31 | 8.67 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10 | 2.96 | 6.6 | 120 | -3.64 | 0 | 10.5 | 14.14
| Ном. Мощность НН, МВА | 10 | 3.27 | 1.44 | 80 | 1.83 | 0 | 10.5 | 8.67
12 | ПС 110/10 Городская | 2*25,0 | 8.52 | 0 | 0 | 8.52 | 0 | 26.25 | 17.73 | 17.73 | открыт
13 | ПС 110/35/10 Горшечное | 10+16,0 | 8 | 6.52 | 120 | 1.48 | 0 | 10.5 | 9.02 | 7.61 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+16,0 | 4.65 | 6.06 |  | -1.41 | 0 | 10.5 | 11.91
| Ном. Мощность НН, МВА | 10+16,0 | 3.35 | 0.46 | 120 | 2.89 | 0 | 10.5 | 7.61
14 | ПС 110/35/10 Дмитриев | 2*10,0 | 5.94 | 10.4 | 120 | -4.46 | 0 | 10.5 | 14.96 | 9.97 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10 | 2.41 | 7.4 |  | -4.99 | 0 | 10.5 | 15.49
| Ном. Мощность НН, МВА | 10 | 3.53 | 3 | 80 | 0.53 | 0 | 10.5 | 9.97
15 | ПС 110/6 Долгие Буды | 2*10,0 | 0.9 | 0.5 | 120 | 0.4 | 0 | 10.5 | 10.1 | 10.1 | открыт
16 | ПС 110/35/10 Жуковка | 2*10,0 | 1.22 | 5.16 | 120 | -3.94 | 0 | 10.5 | 14.44 | 10.97 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10 | 1.03 | 4.5 | 1 сутки | -3.47 | 0 | 10.5 | 13.97
| Ном. Мощность НН, МВА | 10 | 0.19 | 0.66 | 120 | -0.47 | 0 | 10.5 | 10.97
17 | ПС 110/35/10 Золотухино | 2*25,0 | 7.52 | 22.1 | 80 | -14.58 | 0 | 26.25 | 40.83 | 25.21 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 25 | 3.18 | 18.8 |  | -15.62 | 0 | 26.25 | 41.87
| Ном. Мощность НН, МВА | 25 | 4.34 | 3.3 | 120 | 1.04 | 0 | 26.25 | 25.21
18 | ПС 110/35/10 Камыши | 2*6,3 | 12.08 | 5.45 | 20 | 6.63 | 0 | 6.615 | -0.015 | -0.305 | закрыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 6.3 | 10.37 | 3.45 |  | 6.92 | 0 | 6.615 | -0.305
| Ном. Мощность НН, МВА | 6.3 | 1.71 | 2 | 20 | -0.29 | 0 | 6.615 | 6.905
19 | ПС 110/35/10 Касторное | 15,0+16,0 | 12.92 | 6.97 | 120 | 5.95 | 0 | 15.75 | 9.8 | 9.8 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 15,0+16,0 | 9.88 | 6.6 |  | 3.28 | 0 | 15.75 | 12.47
| Ном. Мощность НН, МВА | 15,0+16,0 | 3.04 | 0.37 | 120 | 2.67 | 0 | 15.75 | 13.08
20 | ПС 110/35/10 Киликино | 2*16,0 | 1.59 | 4.5 | 120 | -2.91 | 0 | 16.8 | 19.71 | 17.89 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 16 | 1.51 | 2.6 |  | -1.09 | 0 | 16.8 | 17.89
| Ном. Мощность НН, МВА | 16 | 0.08 | 1.9 | 120 | -1.82 | 0 | 16.8 | 18.62
21 | ПС 110/35/6 Кировская | 2*40,0 | 52.36 | 16.36 | 120 | 36 | 0 | 42 | 6 | 6 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 40 | 28.33 | 13.06 | 120 | 15.27 | 0 | 42 | 26.73
| Ном. Мощность НН, МВА | 40 | 24.03 | 3.3 | 120 | 20.73 | 0 | 42 | 21.27
22 | ПС 110/35/10 Клюква | 2*16,0 | 3.7 | 1.2 | 120 | 2.5 | 0 | 16.8 | 14.3 | 14.3 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 16 | 0 |  |  | 0 | 0 | 16.8 | 16.8
| Ном. Мощность НН, МВА | 16 | 3.7 | 1.2 | 120 | 2.5 | 0 | 16.8 | 14.3
23 | ПС 110/10 Компрессорная | 2*40,0 | 6.37 | 0 | 0 | 6.37 | 0 | 42 | 35.63 | 35.63 | открыт
24 | ПС 110/35/10 Конышевка | 10,0+16,0 | 10.28 | 8 | 120 | 2.28 | 0 | 10.5 | 8.22 | 8.18 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10,0+16,0 | 8.22 | 5.9 |  | 2.32 | 0 | 10.5 | 8.18
| Ном. Мощность НН, МВА | 10,0+16,0 | 2.06 | 2.1 |  | -0.04 | 0 | 10.5 | 10.54
25 | ПС 110/10 Котельная | 10,0+25,0 | 10.27 | 4.1 | 0 | 6.17 | 0 | 10.5 | 4.33 | 4.33 | открыт
26 | ПС 110/35/10 Кшень | 2*10,0 | 9.69 | 6.63 | 10 | 3.06 | 0 | 10.5 | 7.44 | 5.94 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10 | 4.56 | 6.06 |  | -1.5 | 0 | 10.5 | 12
| Ном. Мощность НН, МВА | 10 | 5.13 | 0.57 | 120 | 4.56 | 0 | 10.5 | 5.94
27 | ПС 110/6 Лесная | 2*40,0 | 2.34 | 0 | 0 | 2.34 | 0 | 42 | 39.66 | 39.66 | открыт
28 | ПС 110/35/10 Льгов | 2*25,0 | 13.76 | 4 | 120 | 9.76 | 0 | 26.25 | 16.49 | 16.49 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 25 | 2.07 |  |  | 2.07 | 0 | 26.25 | 24.18
| Ном. Мощность НН, МВА | 25 | 11.69 | 4 | 120 | 7.69 | 0 | 26.25 | 18.56
29 | ПС 110/35/10 Лукашевка | 2*16,0 | 8.94 | 10.6 | 120 | -1.66 | 0 | 16.8 | 18.46 | 17.42 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 16 | 4.26 | 5.3 |  | -1.04 | 0 | 16.8 | 17.84
| Ном. Мощность НН, МВА | 16 | 4.68 | 5.3 | 120 | -0.62 | 0 | 16.8 | 17.42
30 | ПС 110/35/10 Любостань | 6,3+10,0 | 5.9 | 13.1 | 120 | -7.2 | 0 | 6.615 | 13.815 | 6.715 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+10,0 | 4.7 | 11.8 |  | -7.1 | 0 | 6.615 | 13.715
| Ном. Мощность НН, МВА | 6,3+10,0 | 1.2 | 1.3 |  | -0.1 | 0 | 6.615 | 6.715
31 | ПС 110/35/6 Мантурово | 2*16,0 | 7.38 | 9.35 | 10 | -1.97 | 0 | 16.8 | 18.77 | 16.89 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 16 | 7.21 | 9.09 |  | -1.88 | 0 | 16.8 | 18.68
| Ном. Мощность НН, МВА | 16 | 0.17 | 0.26 | 120 | -0.09 | 0 | 16.8 | 16.89
32 | ПС 110/35/10 8-е Марта | 6,3+10,0 | 5.81 | 9.6 | 120 | -3.79 | 0 | 6.615 | 10.405 | 8.025 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+10,0 | 5.19 | 6.6 | 120 | -1.41 | 0 | 6.615 | 8.025
| Ном. Мощность НН, МВА | 6,3+10,0 | 0.62 | 3 | 45 | -2.38 | 0 | 6.615 | 8.995
33 | ПС 110/10 Мартовская | 2*6,3 | 0.61 | 0.55 | 120 | 0.06 | 0 | 6.615 | 6.555 | 6.555 | открыт
34 | ПС 110/35/10 Марьино | 10,0+25,0 | 6.09 | 8.11 | 120 | -2.02 | 0 | 10.5 | 12.52 | 11.41 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10,0+25,0 | 3.79 | 4.9 |  | -1.11 | 0 | 10.5 | 11.61
| Ном. Мощность НН, МВА | 10,0+25,0 | 2.3 | 3.21 |  | -0.91 | 0 | 10.5 | 11.41
35 | ПС 110/35/10 Медвенка | 2*10,0 | 7.29 | 19.22 | 120 | -11.93 | 0 | 10.5 | 22.43 | 8.31 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10 | 2.98 | 17.1 |  | -14.12 | 0 | 10.5 | 24.62
| Ном. Мощность НН, МВА | 10 | 4.31 | 2.12 | 120 | 2.19 | 0 | 10.5 | 8.31
36 | ПС 110/6 Нефтяная | 2*10,0 | 0.11 |  |  | 0.11 | 0 | 10.5 | 10.39 | 10.39 | открыт
37 | ПС 110/35/10 Обоянь | 16,0 + 25,0 | 16.25 | 26.86 | 120 | -10.61 | 0 | 16.8 | 27.41 | 12.01 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 16,0 + 25,0 | 2 | 17.4 | 0 | -15.4 | 0 | 16.8 | 32.2
| Ном. Мощность НН, МВА | 16,0 + 25,0 | 14.25 | 9.46 |  | 4.79 | 0 | 16.8 | 12.01
38 | ПС 110/35/10 Октябрьская | 2 х 16,0 | 11.35 | 15.5 | 120 | -4.15 | 0 | 16.8 | 20.95 | 14.38 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 16 | 7.93 | 14.5 |  | -6.57 | 0 | 16.8 | 23.37
| Ном. Мощность НН, МВА | 16 | 3.42 | 1 | 120 | 2.42 | 0 | 16.8 | 14.38
39 | ПС 110/35/10 Ольховка | 2 х 6,3 | 1.76 | 6.31 | 120 | -4.55 | 0 | 6.615 | 11.165 | 7.415 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 6.3 | 1.25 | 5 | 120 | -3.75 | 0 | 6.615 | 10.365
| Ном. Мощность НН, МВА | 6.3 | 0.51 | 1.31 | 120 | -0.8 | 0 | 6.615 | 7.415
40 | ПС 110/10 Паники | 2 х 2,5 | 0.88 | 0.1 | 120 | 0.78 | 0 | 2.625 | 1.845 | 1.845 | открыт
41 | ПС 110/35/10 Пены | 2 х 16,0 | 5.83 | 6.9 | 120 | -1.07 | 0 | 16.8 | 17.87 | 17.3 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 16 | 3 | 3.5 |  | -0.5 | 0 | 16.8 | 17.3
| Ном. Мощность НН, МВА | 16 | 2.83 | 3.4 | 120 | -0.57 | 0 | 16.8 | 17.37
42 | ПС 110/35/10 Прибор | 2 х 25,0 | 29.19 | 6.5 | 0 | 22.69 | 0 | 26.25 | 3.56 | 3.56 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 25 | 0 |  |  | 0 | 0 | 26.25 | 26.25
| Ном. Мощность НН, МВА | 25 | 29.19 | 6.5 | 0 | 22.69 | 0 | 26.25 | 3.56
43 | ПС 110/10 Прогресс | 2 х 63,0 | 47.78 | 0 | 0 | 47.78 | 0 | 66.15 | 18.37 | 18.37 | открыт
44 | ПС 110/10 ПТФ | 6,3 + 10,0 | 6.58 | 0.32 | 0 | 6.26 | 0 | 6.615 | 0.355 | 0.355 | открыт
45 | ПС 110/35/10 Р. Буды | 2 х 10,0 | 3.2 | 15.7 | 120 | -12.5 | 0 | 10.5 | 23 | 15.5 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10 | 1.8 | 9.3 |  | -7.5 | 0 | 10.5 | 18
| Ном. Мощность НН, МВА | 10 | 1.4 | 6.4 |  | -5 | 0 | 10.5 | 15.5
46 | ПС 110/35/10 Расховец | 2 х 6,3 | 0.55 | 5.89 | 1 сутки | -5.34 | 0 | 6.615 | 11.955 | 8.655 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 6.3 | 0.44 | 3.74 | 1 сутки | -3.3 | 0 | 6.615 | 9.915
| Ном. Мощность НН, МВА | 6.3 | 0.11 | 2.15 | 1 сутки | -2.04 | 0 | 6.615 | 8.655
47 | ПС 110/35/10 Разиньково | 6,3 + 10,0 | 2.8 | 21.4 | 45 | -18.6 | 0 | 6.615 | 25.215 | 9.195 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 6,3 + 10,0 | 1.78 | 17.8 |  | -16.02 | 0 | 6.615 | 22.635
| Ном. Мощность НН, МВА | 6,3 + 10,0 | 1.02 | 3.6 | 45 | -2.58 | 0 | 6.615 | 9.195
48 | ПС 110/35/10 Рудная | 2 х 31,5 | 19.35 | 3.25 | 10 | 16.1 | 0 | 33.075 | 16.975 | 16.975 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 31.5 | 13 | 1.7 |  | 11.3 | 0 | 33.075 | 21.775
| Ном. Мощность НН, МВА | 31.5 | 6.35 | 1.55 | 120 | 4.8 | 0 | 33.075 | 28.275
49 | ПС 110/35/10 Рыльск | 16,0 + 25,0 | 15.28 | 11 | 120 | 4.28 | 0 | 16.8 | 12.52 | 12.52 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 16,0 + 25,0 | 8.41 | 7 |  | 1.41 | 0 | 16.8 | 15.39
| Ном. Мощность НН, МВА | 16,0 + 25,0 | 6.87 | 4 | 120 | 2.87 | 0 | 16.8 | 13.93
50 | ПС 110/10 Соловьиная | 2 х 25,0 | 6.38 | 0 | 0 | 6.38 | 0 | 26.25 | 19.87 | 19.87 | открыт
51 | ПС 110/10 СТК | 2 х 10,0 | 1.22 | 0 | 0 | 1.22 | 0 | 10.5 | 9.28 | 9.28 | открыт
52 | ПС 110/10 Студенок | 2 х 6,3 | 2.08 | 0.7 | 120 | 1.38 | 0 | 6.615 | 5.235 | 5.235 | открыт
53 | ПС 110/35/10 Суджа | 2 х 25,0 | 15.6 | 29 | 120 | -13.4 | 0 | 26.25 | 39.65 | 27.95 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 25 | 5.4 | 17.1 |  | -11.7 | 0 | 26.25 | 37.95
| Ном. Мощность НН, МВА | 25 | 10.2 | 11.9 |  | -1.7 | 0 | 26.25 | 27.95
54 | ПС 110/35/10 Счетмаш | 2 х 25,0 | 13.6 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 26.25 | 12.65 | 12.65 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 25 | 3.67 |  |  | 3.67 | 0 | 26.25 | 22.58
| Ном. Мощность НН, МВА | 25 | 9.93 | 0 | 0 | 9.93 | 0 | 26.25 | 16.32
55 | ПС 110/35/10 Теткино | 2 х 10,0 | 3.87 | 3.44 | 120 | 0.43 | 0 | 10.5 | 10.07 | 8.57 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10 | 0.5 | 2 |  | -1.5 | 0 | 10.5 | 12
| Ном. Мощность НН, МВА | 10 | 3.37 | 1.44 |  | 1.93 | 0 | 10.5 | 8.57
56 | ПС 110/35/10 Тим | 6,3 + 16,0 | 4.72 | 9.59 | 120 | -4.87 | 0 | 6.615 | 11.485 | 6.525 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 6,3 + 16,0 | 4.13 | 9.09 |  | -4.96 | 0 | 6.615 | 11.575
| Ном. Мощность НН, МВА | 6,3 + 16,0 | 0.59 | 0.5 | 120 | 0.09 | 0 | 6.615 | 6.525
57 | ПС 110/35/10 Уютное | 10,0 + 16,0 | 0.63 | 0.5 | 120 | 0.13 | 0 | 10.5 | 10.37 | 10.04 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10,0 + 16,0 | 0.46 |  |  | 0.46 | 0 | 10.5 | 10.04
| Ном. Мощность НН, МВА | 10,0 + 16,0 | 0.17 | 0.5 | 120 | -0.33 | 0 | 10.5 | 10.83
58 | ПС 110/35/10 Фатеж | 2 х 16,0 | 6.29 | 17.4 | 120 | -11.11 | 0 | 16.8 | 27.91 | 16.96 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 16 | 1.85 | 12.8 |  | -10.95 | 0 | 16.8 | 27.75
| Ном. Мощность НН, МВА | 16 | 4.44 | 4.6 | 120 | -0.16 | 0 | 16.8 | 16.96
59 | ПС 110/35/10 Фосфоритная | 2 х 25,0 | 4.33 | 12.34 | 120 | -8.01 | 0 | 26.25 | 34.26 | 25.08 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 25 | 2.94 | 12.12 |  | -9.18 | 0 | 26.25 | 35.43
| Ном. Мощность НН, МВА | 25 | 1.39 | 0.22 | 10 | 1.17 | 0 | 26.25 | 25.08
60 | ПС 110/35/10 Хомутовка | 7,5 + 10,0 | 3.15 | 6.3 | 80 | -3.15 | 0 | 7.875 | 11.025 | 7.985 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 7,5 + 10,0 | 0.86 | 3.9 |  | -3.04 | 0 | 7.875 | 10.915
| Ном. Мощность НН, МВА | 7,5 + 10,0 | 2.29 | 2.4 | 80 | -0.11 | 0 | 7.875 | 7.985
61 | ПС 110/35/10 Черемисиново | 2 х 16,0 | 3.24 | 9.38 | 10 | -6.14 | 0 | 16.8 | 22.94 | 16.01 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 16 | 2.16 | 9.09 |  | -6.93 | 0 | 16.8 | 23.73
| Ном. Мощность НН, МВА | 16 | 1.08 | 0.29 | 120 | 0.79 | 0 | 16.8 | 16.01
62 | ПС 110/35/10 Черемошки | 2 х 6,3 | 2.7 | 8.25 | 120 | -5.55 | 0 | 6.615 | 12.165 | 7.025 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 6.3 | 1.86 | 7 |  | -5.14 | 0 | 6.615 | 11.755
| Ном. Мощность НН, МВА | 6.3 | 0.84 | 1.25 | 129 | -0.41 | 0 | 6.615 | 7.025
63 | ПС 110/35/10 Шумаково | 2 х 10,0 | 4.6 | 13.73 | 120 | -9.13 | 0 | 10.5 | 19.63 | 11.83 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10 | 3.4 | 11.2 |  | -7.8 | 0 | 10.5 | 18.3
| Ном. Мощность НН, МВА | 10 | 1.2 | 2.53 | 120 | -1.33 | 0 | 10.5 | 11.83
64 | ПС 110/35/10 Щигры | 2 х 25,0 | 10.49 | 12.9 | 120 | -2.41 | 0 | 26.25 | 28.66 | 21.53 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 25 | 4.99 | 12.12 |  | -7.13 | 0 | 26.25 | 33.38
| Ном. Мощность НН, МВА | 25 | 5.5 | 0.78 | 120 | 4.72 | 0 | 26.25 | 21.53
65 | ПС 110/35/10 Ястребовка | 7,5 + 10,0 | 2.56 | 6.31 | 10 | -3.75 | 0 | 7.875 | 11.625 | 6.83 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 7,5 + 10,0 | 1.26 | 6.06 |  | -4.8 | 0 | 7.88 | 12.68
| Ном. Мощность НН, МВА | 7,5 + 10,0 | 1.3 | 0.25 | 10 | 1.05 | 0 | 7.88 | 6.83
66 | ПС 35/10 Амосовка | 2 х 2,5 | 0.36 | 0.2 | 120 | 0.16 | 0 | 2.625 | 2.465 | 2.465 | открыт
67 | ПС 35/10 Афанасьевка (ЮЭС) | 1,6 + 2,5 | 0.45 | 0.37 | 120 | 0.08 | 0 | 1.68 | 1.6 | 1.6 | открыт
68 | ПС 35/10 Б.Солдатское 2 | 2 х 4,0 | 1.22 | 1.1 | 80 | 0.12 | 0 | 4.2 | 4.08 | 4.08 | открыт
69 | ПС 35/10 Б.Змеинец | 2 х 1,6 | 0.2 | 1.43 | 120 | -1.23 | 0 | 1.68 | 2.91 | 2.91 | открыт
70 | ПС 35/10 Безлесная | 2 х 4,0 | 0.61 | 6.1 | 0 | -5.49 | 0 | 4.2 | 9.69 | 9.69 | открыт
71 | ПС 35/10 Береза | 1,0 + 2,5 | 0.08 | 0.15 | 120 | -0.07 | 0 | 1.05 | 1.12 | 1.12 | открыт
72 | ПС 35/10 Благодать | 2,5 + 4,0 | 1.05 | 0.29 | 120 | 0.76 | 0 | 2.625 | 1.865 | 1.865 | открыт
73 | ПС 35/10 Быканово | 2 х 2,5 | 0.4 | 0.41 | 120 | -0.01 | 0 | 2.625 | 2.635 | 2.635 | открыт
74 | ПС 35/10 В. Любаж | 4,0 + 10,0 | 1.37 | 0.4 | 120 | 0.97 | 0 | 4.2 | 3.23 | 3.23 | открыт
75 | ПС 35/10 Веселое | 2 х 1,6 | 0.55 | 0.22 | 120 | 0.33 | 0 | 1.68 | 1.35 | 1.35 | открыт
76 | ПС 35/10 Волобуевка | 2,5 + 4,0 | 0.4 | 0.46 | 120 | -0.06 | 0 | 2.625 | 2.685 | 2.685 | открыт
77 | ПС 35/10 Воропаево | 2 х 4,0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 4.2 | 3.8 | 3.8 | открыт
78 | ПС 35/10 Восточная | 2 х 6,3 | 2.37 | 0.46 | 120 | 1.91 | 0 | 6.615 | 4.705 | 4.705 | открыт
79 | ПС 35/10 Выгорное | 2 х 2,5 | 1.38 | 0.51 | 120 | 0.87 | 0 | 2.625 | 1.755 | 1.755 | открыт
80 | ПС 35/10 Гастомля | 2 х 1,6 | 0.44 | 0.17 | 120 | 0.27 | 0 | 1.68 | 1.41 | 1.41 | открыт
81 | ПС 35/10 Городок | 2 х 4,0 | 2.33 | 0.7 | 45 | 1.63 | 0 | 4.2 | 2.57 | 2.57 | открыт
82 | ПС 35/10 Гуево | 2 х 2,5 | 1.2 | 1.69 | 20 | -0.49 | 0 | 2.625 | 3.115 | 3.115 | открыт
83 | ПС 35/10 Долженково | 2 х 1,6 | 0.25 | 0.38 | 120 | -0.13 | 0 | 1.68 | 1.81 | 1.81 | открыт
84 | ПС 35/6 Духовец | 2,5 + 4,0 | 3.44 | 3.5 | 0 | -0.06 | 0 | 2.625 | 2.685 | 2.685 | открыт
85 | ПС 35/10 Жерновец | 2 х 2,5 | 0.86 | 0.26 | 120 | 0.6 | 0 | 2.625 | 2.025 | 2.025 | открыт
86 | ПС 35/6 Западная | 2 х 10,0 | 10.39 | 2.5 | 0 | 7.89 | 0 | 10.5 | 2.61 | 2.61 | открыт
87 | ПС 35/10 Золотухинская КРС | 2 х 4,0 | 0.98 | 1.67 | 0 | -0.69 | 0 | 4.2 | 4.89 | 4.89 | открыт
88 | ПС 35/10 Зуевка | 1,6 + 2,5 | 0.9 | 0.93 | 45 | -0.03 | 0 | 1.68 | 1.71 | 1.71 | открыт
89 | ПС 35/10 Иванино | 2 х 6,3 | 2.29 | 2.69 | 80 | -0.4 | 0 | 6.615 | 7.015 | 7.015 | открыт
90 | ПС 35/10 Калиновка | 1,8 + 2,5 | 0.4 | 0.5 | 120 | -0.1 | 0 | 1.89 | 1.99 | 1.99 | открыт
91 | ПС 35/10 Кириловка | 2 х 1,6 | 0.33 | 0.52 | 120 | -0.19 | 0 | 1.68 | 1.87 | 1.87 | открыт
92 | ПС 35/6 Кислинская | 2 х 10,0 | 9.78 | 6.25 | 20 | 3.53 | 0 | 10.5 | 6.97 | 6.97 | открыт
93 | ПС 35/10 Комбикормовый завод | 2 х 6,3 | 3.1 | 0.21 | 120 | 2.89 | 0 | 6.615 | 3.725 | 3.725 | открыт
94 | ПС 35/10 Коммунальная | 3,2 + 4,0 | 2.19 | 1.14 | 80 | 1.05 | 0 | 3.36 | 2.31 | 2.31 | открыт
95 | ПС 35/10 Коренево | 4,0 + 6,3 | 4.35 | 1.56 | 80 | 2.79 | 0 | 4.2 | 1.41 | 1.41 | открыт
96 | ПС 35/10 Кремяное | 2,5 + 4,0 | 0.62 | 0.24 | 120 | 0.38 | 0 | 2.625 | 2.245 | 2.245 | открыт
97 | ПС 35/10 Крупец | 1,8 + 2,5 | 1.5 | 0.42 | 120 | 1.08 | 0 | 1.89 | 0.81 | 0.81 | открыт
98 | ПС 35/10 Кульбаки | 2 х 2,5 | 0.86 | 0.6 | 120 | 0.26 | 0 | 2.625 | 2.365 | 2.365 | открыт
99 | ПС 35/10 Культпросвет | 2 х 2,5 | 0.14 | 0.17 | 120 | -0.03 | 0 | 2.625 | 2.655 | 2.655 | открыт
100 | ПС 35/10 Курчатов | 2 х 10,0 | 4.52 | 4.5 | 80 | 0.02 | 0 | 10.5 | 10.48 | 10.48 | открыт
101 | ПС 35/10 Куток | 2 х 2,5 | 0.08 | 0.05 | 120 | 0.03 | 0 | 2.625 | 2.595 | 2.595 | открыт
102 | ПС 35/10 Линец | 2 х 2,5 | 0.23 | 0.25 | 120 | -0.02 | 0 | 2.625 | 2.645 | 2.645 | открыт
103 | ПС 35/10 Луч | 2 х 6,3 | 3.03 | 0.23 | 120 | 2.8 | 0 | 6.615 | 3.815 | 3.815 | открыт
104 | ПС 35/10 Любимовка-2 | 2 х 4,0 | 0.75 | 1.59 | 80 | -0.84 | 0 | 4.2 | 5.04 | 5.04 | открыт
105 | ПС 35/10 Матвеевка | 2 х 2,5 | 0.65 | 0.08 | 120 | 0.57 | 0 | 2.625 | 2.055 | 2.055 | открыт
106 | ПС 35/10 Маяк | 2 х 2,5 | 0.5 | 0.3 | 120 | 0.2 | 0 | 2.625 | 2.425 | 2.425 | открыт
107 | ПС 35/10 Михайловка | 4,0 + 6,3 | 1.5 | 1.7 | 80 | -0.2 | 0 | 4.2 | 4.4 | 4.4 | открыт
108 | ПС 35/10 Мурыновка | 2 х 4,0 | 0.87 | 0.3 | 120 | 0.57 | 0 | 4.2 | 3.63 | 3.63 | открыт
109 | ПС 35/10 Н. Борки | 2 х 2,5 | 0.51 | 0.63 | 120 | -0.12 | 0 | 2.625 | 2.745 | 2.745 | открыт
110 | ПС 35/10 Никольская | 1,6 + 1,8 | 0.42 | 0.03 | 80 | 0.39 | 0 | 1.68 | 1.29 | 1.29 | открыт
111 | ПС 35/10 Новая | 2 х 2,5 | 1.2 | 0.4 | 120 | 0.8 | 0 | 2.625 | 1.825 | 1.825 | открыт
112 | ПС 35/10 Орехово | 2 х 2,5 | 0.56 | 0.19 | 120 | 0.37 | 0 | 2.625 | 2.255 | 2.255 | открыт
113 | ПС 35/10 Орловка | 2 х 2,5 | 0.17 | 0.52 | 120 | -0.35 | 0 | 2.625 | 2.975 | 2.975 | открыт
114 | ПС 35/10 Осоцкое | 2 х 2,5 | 0.18 | 0.2 | 120 | -0.02 | 0 | 2.625 | 2.645 | 2.645 | открыт
115 | ПС 35/10 Охочевка | 4,0 + 6,3 | 1.26 | 0.74 | 120 | 0.52 | 0 | 4.2 | 3.68 | 3.68 | открыт
116 | ПС 35/10 Панино | 2 х 2,5 | 0.28 | 0.11 | 80 | 0.17 | 0 | 2.625 | 2.455 | 2.455 | открыт
117 | ПС 35/10 Первоавгустовка | 2,5 + 3,2 | 0.62 | 0.52 | 120 | 0.1 | 0 | 2.625 | 2.525 | 2.525 | открыт
118 | ПС 35/10 Петринка | 2,5 + 4,0 | 1.61 | 0.3 | 120 | 1.31 | 0 | 2.625 | 1.315 | 1.315 | открыт
119 | ПС 35/10 Платава | 2 х 2,5 | 1.38 | 0.26 | 120 | 1.12 | 0 | 2.625 | 1.505 | 1.505 | открыт
120 | ПС 35/10 Погожее | 2 х 1,6 | 0.19 | 0.46 | 120 | -0.27 | 0 | 1.68 | 1.95 | 1.95 | открыт
121 | ПС 35/10 Поречное | 2 х 4,0 | 0.5 | 1.16 | 120 | -0.66 | 0 | 4.2 | 4.86 | 4.86 | открыт
122 | ПС 35/10 Почепное | 2 х 6,3 | 0.03 | 0.08 | 120 | -0.05 | 0 | 6.615 | 6.665 | 6.665 | открыт
123 | ПС 35/10 Пригородная | 2 х 2,5 | 1.39 | 0.3 | 80 | 1.09 | 0 | 2.625 | 1.535 | 1.535 | открыт
124 | ПС 35/10 Пселец | 2 х 1,6 | 0.3 | 0.24 | 120 | 0.06 | 0 | 1.68 | 1.62 | 1.62 | открыт
125 | ПС 35/10 Пузачи | 1,6 + 4,0 | 0.39 | 0.43 | 120 | -0.04 | 0 | 1.68 | 1.72 | 1.72 | открыт
126 | ПС 35/10 Пушкарное | 2 х 2,5 | 0.77 | 0.32 | 120 | 0.45 | 0 | 2.625 | 2.175 | 2.175 | открыт
127 | ПС 35/10 Р.Колодец | 2 х 2,5 | 0.38 | 0.44 | 120 | -0.06 | 0 | 2.625 | 2.685 | 2.685 | открыт
128 | ПС 35/10 Разветье | 2 х 4,0 | 1.91 | 1.03 | 120 | 0.88 | 0 | 4.2 | 3.32 | 3.32 | открыт
129 | ПС 35/10 В. Реутец | 2 х 4,0 | 0.74 | 0.11 | 120 | 0.63 | 0 | 4.2 | 3.57 | 3.57 | открыт
130 | ПС 35/10 Рождественка | 2 х 1,6 | 0.28 | 0.29 | 120 | -0.01 | 0 | 1.68 | 1.69 | 1.69 | открыт
131 | ПС 35/10 Рубильник | 2 х 2,5 | 1.25 | 1.18 | 80 | 0.07 | 0 | 2.625 | 2.555 | 2.555 | открыт
132 | ПС 35/10 Рыжково | 2 х 1,6 | 0.28 | 0.08 | 20 | 0.2 | 0 | 1.68 | 1.48 | 1.48 | открыт
133 | ПС 35/10 Сапогово | 2 х 2,5 | 1.39 | 0.6 | 20 | 0.79 | 0 | 2.625 | 1.835 | 1.835 | открыт
134 | ПС 35/10 Свобода-сельская | 2 х 6,3 | 4.41 | 2.25 | 80 | 2.16 | 0 | 6.615 | 4.455 | 4.455 | открыт
135 | ПС 35/10 Селекционная | 2 х 4,0 | 2.09 | 1.4 | 45 | 0.69 | 0 | 4.2 | 3.51 | 3.51 | открыт
136 | ПС 35/10 Семеновка | 2 х 2,5 | 0.4 | 0 | - | 0.4 | 0 | 2.625 | 2.225 | 2.225 | открыт
137 | ПС 35/10 Семзавод | 2 х 2,5 | 0.51 | 0.6 | 120 | -0.09 | 0 | 2.625 | 2.715 | 2.715 | открыт
138 | ПС 35/10 Снагость | 2 х 4,0 | 1.31 | 0.05 | 10 | 1.26 | 0 | 4.2 | 2.94 | 2.94 | открыт
139 | ПС 35/10 СОМ | 1,6 + 4,0 | 1.03 | 0.08 | 10 | 0.95 | 0 | 1.68 | 0.73 | 0.73 | открыт
140 | ПС 35/10 Сосновый Бор | 3,2 + 4,0 | 0.77 | 0.69 | 120 | 0.08 | 0 | 3.36 | 3.28 | 3.28 | открыт
141 | ПС 35/10 Стаканово | 2 х 2,5 | 0.65 | 0.58 | 80 | 0.07 | 0 | 2.625 | 2.555 | 2.555 | открыт
142 | ПС 35/10 Старково | 2 х 1,6 | 0.2 | 0.2 | 80 | 0 | 0 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | открыт
143 | ПС 35/10 Старшее | 2 х 1,6 | 0.24 | 0.2 | 120 | 0.04 | 0 | 1.68 | 1.64 | 1.64 | открыт
144 | ПС 35/10 Теплицы | 2 х 4,0 | 2.02 | 1.08 | 45 | 0.94 | 0 | 4.2 | 3.26 | 3.26 | открыт
145 | ПС 35/10 Туровка | 2 х 2,5 | 0.44 | 0.6 | 120 | -0.16 | 0 | 2.625 | 2.785 | 2.785 | открыт
146 | ПС 35/10 Успенка | 2 х 2,5 | 1.11 | 1 | 80 | 0.11 | 0 | 2.625 | 2.515 | 2.515 | открыт
147 | ПС 35/6 Центральная | 2 х 40,0 | 22.44 | 5 |  | 17.44 | 0 | 42 | 24.56 | 24.56 | открыт
148 | ПС 35/10 Чермошное | 2 х 2,5 | 0.2 | 0.5 | 120 | -0.3 | 0 | 2.625 | 2.925 | 2.925 | открыт
149 | ПС 35/10 Шаталовка | 2,5 + 4,0 | 0.38 | 0.21 | 80 | 0.17 | 0 | 2.625 | 2.455 | 2.455 | открыт
150 | ПС 35/10 Шипы | 2 х 2,5 | 0.2 | 0.3 | 120 | -0.1 | 0 | 2.625 | 2.725 | 2.725 | открыт
151 | ПС 35/10 Элеватор | 4,0 + 6,3 | 1.53 | 0.6 | 120 | 0.93 | 0 | 4.2 | 3.27 | 3.27 | открыт
152 | ПС 35/10 Юго-Западная | 2 х 10,0 | 8.43 | 4.7 | 80 | 3.73 | 0 | 10.5 | 6.77 | 6.77 | открыт
153 | ПС 35/10 ЖБИ | 2 х 2,5 | 2.46 | 3.9 | 120 | -1.44 | 0 | 2.625 | 4.065 | 4.065 | открыт
154 | ПС 110/10 Родники | 2х25 | 4.2 | 20.2 | 120 | -16 | 0 | 26.25 | 42.25 | 42.25 | открыт
| ИТОГО: | 3292.8 | 792.57 | 804.63 | [5 empty] | 1229.52
| дефицит | [8 empty] | -7.475
| профицит | [8 empty] | 1222.04
*Примечание: Дефицит мощности по ПС Высокая обусловлен переводом нагрузок с ПС Центральная и будет снят после ввода в эксплуатацию
РУ-10 кВ на ПС Центральная.
Зам.директора по техническим вопросам -
|  | Главный инженер | [6 empty] | А.Н. Рудневский

## Табл.2 Ожидаемый дефицит (hidden)
Форма расчёта пропускной способности центров питания филиала ОАО "МРСК Центра" -"Курскэнерго" за декабрь 2011 г. - Ожидаемый дефицит
таблица 2
№п/п | Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Ожидаемый дефицит/профицит | [9 empty] | примечание
|  | Установленная мощность трансформаторов Sуст. с указанием их количества, шт/ МВА | Дополнительная мощность по выданным ТУ | Ожидаемая нагрузка на ЦП | Полная мощность, перераспределяемая в соответствии с ПТЭ, МВА за время |  | Полная мощность с учётом перераспределения, МВА | Ограничивающие факторы, МВА | Допустимая нагрузка расчётная в режиме n-1, МВА | Дефицит /профицит ЦП, МВА
[5 empty] | МВА | Мин.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Однотрансформаторные ПС
1 | ПС 110/35/10 Артюховка | 1*6,3 | 0.055 | 1.865 | 6.3 | 1 сутки | 6.3 | 0 | 6.3 | 4.435 | 1.044 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 6.3 | 0.036 | 1.256 | 2.3 | 1 сутки | 2.3 | 0 | 2.3 | 1.044
| Ном. Мощность НН, МВА | 6.3 | 0.019 | 0.609 | 4 | 1 сутки | 4 | 0 | 4 | 3.391
2 | ПС 110/10 Бекетово | 1*6,3 | 2.476 | 2.806 | 2.15 | 1 сутки | 2.15 | 0 | 2.15 | -0.656 | -0.656 | закрыт
3 | ПС 110/35/10 Беседино | 1*6,3 | 0.23 | 3.57 | 6.8 | 1 сутки | 6.8 | 0 | 6.8 | 3.23 | 0.348 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 6.3 | 0.058 | 0.618 | 3.5 | 1 сутки | 3.5 | 0 | 3.5 | 2.882
| Ном. Мощность НН, МВА | 6.3 | 0.172 | 2.952 | 3.3 | 1 сутки | 3.3 | 0 | 3.3 | 0.348
4 | ПС 110/10 Восход | 1*10,0 | 0.096 | 0.696 | 2.5 | 1 сутки | 2.5 | 0 | 2.5 | 1.804 | 1.804 | открыт
5 | ПС 110/35/10 Журятино | 1*6,3 | 0.055 | 0.965 | 6 | 1 сутки | 6 | 0 | 6 | 5.035 | 1.335 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 6.3 | 0 | 0 | 3.7 | 1 сутки | 3.7 | 0 | 3.7 | 3.7
| Ном. Мощность НН, МВА | 6.3 | 0.055 | 0.965 | 2.3 | 1 сутки | 2.3 | 0 | 2.3 | 1.335
6 | ПС 110/10 Забелье | 1*2,5 | 0.046 | 0.346 | 2.15 | 1 сутки | 2.15 | 0 | 2.15 | 1.804 | 1.804 | открыт
7 | ПС 110/10 Ивница | 1*6,3 | 0.0004 | 0.6204 | 0.67 | 1 сутки | 0.67 | 0 | 0.67 | 0.0496 | 0.0496 | открыт
8 | ПС 110/35/10 Лачиново | 1*10,0 | 0.6007 | 2.0007 | 5.13 | 1 сутки | 5.13 | 0 | 5.13 | 3.1293 | 0.54 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10 | 0.0107 | 1.0107 | 3.6 | 1 сутки | 3.6 | 0 | 3.6 | 2.5893
| Ном. Мощность НН, МВА | 10 | 0.59 | 0.99 | 1.53 | 1 сутки | 1.53 | 0 | 1.53 | 0.54
9 | ПС 110/10 Малая Локня | 1*10,0 | 0.0244 | 1.2244 | 1.4 | 1 сутки | 1.4 | 0 | 1.4 | 0.1756 | 0.1756 | открыт
10 | ПС 110/35/10 Марица | 1*6,3 | 0.048 | 1.698 | 1.92 | 1 сутки | 1.92 | 0 | 1.92 | 0.222 | 0.222 | открыт
11 | ПС 110/10 Семеновская | 1 х 2,5 | 0.013 | 0.043 | 1.4 | 1 сутки | 1.4 | 0 | 1.4 | 1.357 | 1.357 | открыт
12 | ПС 110/6 Тепличная | 1 х 16,0 | 6.2545 | 12.7145 | 6.64 | 1 сутки | 6.64 | 0 | 6.64 | -6.0745 | -6.0745 | закрыт
13 | ПС 110/35/10 Троицкая | 1 х 10,0 | 2.1203 | 4.5503 | 7.5 | 1 сутки | 7.5 | 0 | 7.5 | 2.9497 | 0.549 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10 | 2.0293 | 3.9993 | 6.4 | 1 сутки | 6.4 | 0 | 6.4 | 2.4007
| Ном. Мощность НН, МВА | 10 | 0.091 | 0.551 | 1.1 | 1 сутки | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.549
14 | ПС 35/10 Автодор | 1 х 2,5 | 0.058 | 0.588 | 0.8 | 1 сутки | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.212 | 0.212 | открыт
15 | ПС 35/10 Агроном | 1 х 1,8 | 0.2 | 0.7 | 0.95 | 1 сутки | 0.95 | 0 | 0.95 | 0.25 | 0.25 | открыт
16 | ПС 35/10 Акимовка | 1 х 2,5 |  | 0.23 | 0.68 | 1 сутки | 0.68 | 0 | 0.68 | 0.45 | 0.45 | открыт
17 | ПС 35/10 Алексеевка | 1 х 2,5 | 0.04 | 0.28 | 1.43 | 1 сутки | 1.43 | 0 | 1.43 | 1.15 | 1.15 | открыт
18 | ПС 35/10 Афанасьевка (ЗЭС) | 1 х 4,0 | 0.045 | 0.605 | 1.34 | 1 сутки | 1.34 | 0 | 1.34 | 0.735 | 0.735 | открыт
19 | ПС 35/10 Б. Гнеушево | 1 х 2,5 | 0.006 | 0.796 | 0.96 | 1 сутки | 0.96 | 0 | 0.96 | 0.164 | 0.164 | открыт
20 | ПС 35/10 Б.Солдатское 1 | 1 х 3,2 | 0.4174 | 1.2474 | 2.83 | 1 сутки | 2.83 | 0 | 2.83 | 1.5826 | 1.5826 | открыт
21 | ПС 35/10 Банищи | 1 х 1,6 | 0.075 | 0.435 | 0.64 | 1 сутки | 0.64 | 0 | 0.64 | 0.205 | 0.205 | открыт
22 | ПС 35/10 Бараново | 1 х 4,0 | 0.623 | 1.083 | 1.43 | 1 сутки | 1.43 | 0 | 1.43 | 0.347 | 0.347 | открыт
23 | ПС 35/10 Белгородка | 1 х 2,5 | 0.113 | 0.393 | 2.15 | 1 сутки | 2.15 | 0 | 2.15 | 1.757 | 1.757 | открыт
24 | ПС 35/10 Белица | 1 х 4,0 | 0.311 | 1.151 | 1.76 | 1 сутки | 1.76 | 0 | 1.76 | 0.609 | 0.609 | открыт
25 | ПС 35/10 Бирюковка | 1х1,6 |  | 0.4 | 0.76 | 1 сутки | 0.76 | 0 | 0.76 | 0.36 | 0.36 | открыт
26 | ПС 35/10 Бобровка | 1 х 1,6 | 0.014 | 0.274 | 0.67 | 1 сутки | 0.67 | 0 | 0.67 | 0.396 | 0.396 | открыт
27 | ПС 35/10 Боброво | 1 х 2,5 | 0.025 | 0.425 | 0.76 | 1 сутки | 0.76 | 0 | 0.76 | 0.335 | 0.335 | открыт
28 | ПС 35/10 Будки | 1 х 1,0 |  | 0.22 | 0.74 | 1 сутки | 0.74 | 0 | 0.74 | 0.52 | 0.52 | открыт
29 | ПС 35/10 Букреевка (ЦЭС) | 1 х 1,8 | 0.071 | 0.731 | 1.6 | 50 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0.869 | 0.869 | открыт
30 | ПС 35/10 Букреевка (ЗЭС) | 1 х 1,6 | 0.045 | 0.265 | 1 | 1 сутки | 1 | 0 | 1 | 0.735 | 0.735 | открыт
31 | ПС 35/10 Бурцевка | 1 х 1,6 | 0.04 | 0.32 | 1.43 | 1 сутки | 1.43 | 0 | 1.43 | 1.11 | 1.11 | открыт
32 | ПС 35/10 Быково | 1 х 4,0 | 3.8383 | 4.7283 | 1.43 | 1 сутки | 1.43 | 0 | 1.43 | -3.2983 | -3.2983 | закрыт
33 | ПС 35/10 В. Щигор | 1 х 2,5 |  | 0.11 | 2.15 | 1 сутки | 2.15 | 0 | 2.15 | 2.04 | 2.04 | открыт
34 | ПС 35/10 Ванино | 1 х 2,5 | 0.093 | 0.553 | 0.8 | 1 сутки | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.247 | 0.247 | открыт
35 | ПС 35/10 Васильевка | 1 х 2,5 | 0.06 | 0.66 | 1.05 | 1 сутки | 1.05 | 0 | 1.05 | 0.39 | 0.39 | открыт
36 | ПС 35/10 Водохранилище | 1 х 4,0 | 4.864 | 6.624 | 2.72 | 1 сутки | 2.72 | 0 | 2.72 | -3.904 | -3.904 | закрыт
37 | ПС 35/10 Волоконск | 1 х 2,5 |  | 0.3 | 1.1 | 1 сутки | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | открыт
38 | ПС 35/10 Воробьевка | 1 х 2,5 | 0.014 | 0.734 | 0.9 | 1 сутки | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.166 | 0.166 | открыт
39 | ПС 35/10 Воронок | 1 х 4,0 | 0.02 | 0.84 | 2.1 | 1 сутки | 2.1 | 0 | 2.1 | 1.26 | 1.26 | открыт
40 | ПС 35/10 Вязовое | 1 х 2,5 | 0.032 | 0.482 | 2.15 | 1 сутки | 2.15 | 0 | 2.15 | 1.668 | 1.668 | открыт
41 | ПС 35/10 Гахово | 1 х 2,5 | 0.032 | 0.242 | 1.8 | 1 сутки | 1.8 | 0 | 1.8 | 1.558 | 1.558 | открыт
42 | ПС 35/10 Генеральшино | 1 х 2,5 | 0.14 | 0.35 | 1.5 | 1 сутки | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.15 | 1.15 | открыт
43 | ПС 35/10 Глазово | 1 х 2,5 | 0.02 | 1.28 | 1.5 | 1 сутки | 1.5 | 0 | 1.5 | 0.22 | 0.22 | открыт
44 | ПС 35/10 Глебово | 1 х 2,5 | 0.068 | 0.598 | 1.4 | 1 сутки | 1.4 | 0 | 1.4 | 0.802 | 0.802 | открыт
45 | ПС 35/10 Гордеевка | 1 х 1,6 | 0.07 | 0.37 | 0.7 | 1 сутки | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.33 | 0.33 | открыт
46 | ПС 35/10 Городенск | 1 х 1,6 | 0.058 | 0.628 | 0.76 | 1 сутки | 0.76 | 0 | 0.76 | 0.132 | 0.132 | открыт
47 | ПС 35/10 Горяйново | 1 х 2,5 | 0.065 | 0.565 | 1.1 | 1 сутки | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.535 | 0.535 | открыт
48 | ПС 35/10 12-й Госконезавод | 1 х 2,5 | 0.0107 | 0.8607 | 1.43 | 1 сутки | 1.43 | 0 | 1.43 | 0.5693 | 0.5693 | открыт
49 | ПС 35/10 Грайворонка | 1 х 2,5 | 0.077 | 1.037 | 1.43 | 1 сутки | 1.43 | 0 | 1.43 | 0.393 | 0.393 | открыт
50 | ПС 35/10 Гриневка | 1 х 2,5 | 0.032 | 0.642 | 2.85 | 1 сутки | 2.85 | 0 | 2.85 | 2.208 | 2.208 | открыт
51 | ПС 35/10 Густомой | 1 х 1,6 | 0.019 | 0.279 | 0.94 | 1 сутки | 0.94 | 0 | 0.94 | 0.661 | 0.661 | открыт
52 | ПС 35/10 Дарьино | 1 х 2,5 | 0.056 | 0.456 | 1.8 | 1 сутки | 1.8 | 0 | 1.8 | 1.344 | 1.344 | открыт
53 | ПС 35/10 Демякино | 1 х 2,5 | 0.083 | 0.693 | 0.8 | 1 сутки | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.107 | 0.107 | открыт
54 | ПС 35/10 Ефросимовка | 1 х 1,8 | 0.07525 | 0.40525 | 1.07 | 1 сутки | 1.07 | 0 | 1.07 | 0.66475 | 0.66475 | открыт
55 | ПС 35/10 Жданово | 1 х 2,5 | 0.071 | 0.371 | 0.85 | 1 сутки | 0.85 | 0 | 0.85 | 0.479 | 0.479 | открыт
56 | ПС 35/10 Защитное | 1 х 1,6 | 0.611 | 0.971 | 2.15 | 1 сутки | 2.15 | 0 | 2.15 | 1.179 | 1.179 | открыт
57 | ПС 35/10 Званное | 1 х 2,5 | 0.08 | 0.57 | 0.84 | 1 сутки | 0.84 | 0 | 0.84 | 0.27 | 0.27 | открыт
58 | ПС 35/10 Знаменка | 1 х 1,8 | 0.008 | 1.018 | 2.15 | 1 сутки | 2.15 | 0 | 2.15 | 1.132 | 1.132 | открыт
59 | ПС 35/10 Искра | 1 х 2,5 | 0.058 | 0.258 | 0.58 | 1 сутки | 0.58 | 0 | 0.58 | 0.322 | 0.322 | открыт
60 | ПС 35/10 Казанка | 1 х 4,0 | 0.009 | 0.419 | 0.8 | 1 сутки | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.381 | 0.381 | открыт
61 | ПС 35/10 Калиновка (новая) | 1 х 2,5 | 0.06 | 0.19 | 1.8 | 1 сутки | 1.8 | 0 | 1.8 | 1.61 | 1.61 | открыт
62 | ПС 35/10 Карыж | 1 х 1,6 | 0.023 | 0.333 | 0.64 | 1 сутки | 0.64 | 0 | 0.64 | 0.307 | 0.307 | открыт
63 | ПС 35/10 Китаевка | 1 х 1,6 | 0.257 | 0.537 | 0.74 | 1 сутки | 0.74 | 0 | 0.74 | 0.203 | 0.203 | открыт
64 | ПС 35/10 Кобылки | 1 х 2,5 | 0.1335 | 0.7735 | 1.53 | 1 сутки | 1.53 | 0 | 1.53 | 0.7565 | 0.7565 | открыт
65 | ПС 35/10 Колонтаевка | 1 х 2,5 | 0.03 | 0.58 | 0.84 | 1 сутки | 0.84 | 0 | 0.84 | 0.26 | 0.26 | открыт
66 | ПС 35/10 Кондратовка | 1 х 1,8 | 0.039 | 0.589 | 1.42 | 1 сутки | 1.42 | 0 | 1.42 | 0.831 | 0.831 | открыт
67 | ПС 35/10 Коровяковка | 1 х 1,6 | 0.024 | 0.574 | 0.76 | 1 сутки | 0.76 | 0 | 0.76 | 0.186 | 0.186 | открыт
68 | ПС 35/10 Леженьки | 1 х 2,5 | 0.014 | 0.264 | 1.43 | 1 сутки | 1.43 | 0 | 1.43 | 1.166 | 1.166 | открыт
69 | ПС 35/10 Ленинская | 1 х 1,8 | 0.124 | 0.764 | 0.83 | 1 сутки | 0.83 | 0 | 0.83 | 0.066 | 0.066 | открыт
70 | ПС 35/10 Лобазовка | 1 х 2,5 | 0.036 | 1.096 | 1.1 | 1 сутки | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.004 | 0.004 | открыт
71 | ПС 35/10 Луговка | 1 х 1,6 | 0.107 | 0.707 | 1.29 | 1 сутки | 1.29 | 0 | 1.29 | 0.583 | 0.583 | открыт
72 | ПС 35/10 Любава | 1 х 6,3 | 0.03 | 0.59 | 1.15 | 1 сутки | 1.15 | 0 | 1.15 | 0.56 | 0.56 | открыт
73 | ПС 35/10 Любимовка-1 | 1 х 3,2 | 0.046 | 0.046 | 0.96 | 1 сутки | 0.96 | 0 | 0.96 | 0.914 | 0.914 | открыт
74 | ПС 35/10 М. Каменец | 1 х 1,6 | 0.138 | 0.738 | 1.1 | 1 сутки | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.362 | 0.362 | открыт
75 | ПС 35/10 М. Гнеушево | 1 х 4,0 | 0.015 | 0.775 | 1.28 | 1 сутки | 1.28 | 0 | 1.28 | 0.505 | 0.505 | открыт
76 | ПС 35/10 М. Крюки | 1 х 2,5 | 0.025 | 0.475 | 1.19 | 1 сутки | 1.19 | 0 | 1.19 | 0.715 | 0.715 | открыт
77 | ПС 35/10 Марково | 1 х 2,5 | 0.01 | 0.69 | 0.8 | 1 сутки | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.11 | 0.11 | открыт
78 | ПС 35/10 Мармыжи | 1 х 2,5 | 0.015 | 0.245 | 1.33 | 1 сутки | 1.33 | 0 | 1.33 | 1.085 | 1.085 | открыт
79 | ПС 35/10 Меловое | 1 х 4,0 | 0.06 | 1.06 | 2.15 | 1 сутки | 2.15 | 0 | 2.15 | 1.09 | 1.09 | открыт
80 | ПС 35/10 Моква | 1 х 4,0 | 0.2723 | 0.8323 | 2.15 | 1 сутки | 2.15 | 0 | 2.15 | 1.3177 | 1.3177 | открыт
81 | ПС 35/10 Мокрушино | 1 х 1,6 | 0.038 | 0.638 | 1.1 | 1 сутки | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.462 | 0.462 | открыт
82 | ПС 35/10 Молотычи | 1 х 2,5 |  | 0.42 | 0.9 | 1 сутки | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.48 | 0.48 | открыт
83 | ПС 35/10 Мочаки | 1 х 2,5 |  | 0.04 | 1.07 | 1 сутки | 1.07 | 0 | 1.07 | 1.03 | 1.03 | открыт
84 | ПС 35/10 Н. Владимировка | 1 х 2,5 |  | 0.08 | 4.3 | 1 сутки | 4.3 | 0 | 4.3 | 4.22 | 4.22 | открыт
85 | ПС 35/10 Н. Гурово | 1 х 4,0 | 0.014 | 1.114 | 2.15 | 1 сутки | 2.15 | 0 | 2.15 | 1.036 | 1.036 | открыт
86 | ПС 35/10 Надейка | 1 х 2,5 | 0.008 | 0.048 | 1.4 | 1 сутки | 1.4 | 0 | 1.4 | 1.352 | 1.352 | открыт
87 | ПС 35/10 Нива | 1 х 2,5 | 0.035 | 0.435 | 1.56 | 1 сутки | 1.56 | 0 | 1.56 | 1.125 | 1.125 | открыт
88 | ПС 35/10 Ольговка | 1 х 2,5 | 0.13 | 0.63 | 0.97 | 1 сутки | 0.97 | 0 | 0.97 | 0.34 | 0.34 | открыт
89 | ПС 35/10 Ольховатка | 1 х 4,0 | 0.09 | 0.58 | 0.64 | 1 сутки | 0.64 | 0 | 0.64 | 0.06 | 0.06 | открыт
90 | ПС 35/10 Оросительная | 1 х 4,0 | 3.4252 | 4.8852 | 2.97 | 1 сутки | 2.97 | 0 | 2.97 | -1.9152 | -1.9152 | закрыт
91 | ПС 35/10 Пены-2 | 1 х 2,5 | 0.514 | 1.114 | 2.32 | 1 сутки | 2.32 | 0 | 2.32 | 1.206 | 1.206 | открыт
92 | ПС 35/10 Переступлино (стар) | 1 х 2,5 |  | 0.15 | 1.4 | 1 сутки | 1.4 | 0 | 1.4 | 1.25 | 1.25 | открыт
93 | ПС 35/10 Переступлино (нов) | 1 х 2,5 | 0.015 | 0.215 | 1.4 | 1 сутки | 1.4 | 0 | 1.4 | 1.185 | 1.185 | открыт
94 | ПС 35/10 Петрово | 1 х 6,3 | 0.349 | 1.379 | 2.15 | 1 сутки | 2.15 | 0 | 2.15 | 0.771 | 0.771 | открыт
95 | ПС 35/10 Петровская | 1 х 2,5 | 0.01 | 0.05 | 0.74 | 1 сутки | 0.74 | 0 | 0.74 | 0.69 | 0.69 | открыт
96 | ПС 35/10 Покровское | 1 х 2,5 | 0.035 | 0.225 | 2.15 | 1 сутки | 2.15 | 0 | 2.15 | 1.925 | 1.925 | открыт
97 | ПС 35/10 Прилепы | 1 х 1,6 | 0.009 | 0.359 | 2.15 | 1 сутки | 2.15 | 0 | 2.15 | 1.791 | 1.791 | открыт
98 | ПС 35/10 Пристень | 1 х 4,0 | 0.112 | 2.312 | 3.3 | 1 сутки | 3.3 | 0 | 3.3 | 0.988 | 0.988 | открыт
99 | ПС 35/10 Р. Буды 35/10 | 1 х 4,0 | 0.078 | 0.078 | 0.74 | 1 сутки | 0.74 | 0 | 0.74 | 0.662 | 0.662 | открыт
100 | ПС 35/10 Реут | 1 х 2,5 | 0.931 | 1.371 | 1.1 | 1 сутки | 1.1 | 0 | 1.1 | -0.271 | -0.271 | закрыт
101 | ПС 35/10 Ровенка | 1 х 1,6 | 1.4 | 2.56 | 1.6 | 1 сутки | 1.6 | 0 | 1.6 | -0.96 | -0.96 | закрыт
102 | ПС 35/10 Родина (СЭС) | 1 х 2,5 | 0.052 | 0.232 | 0.7 | 1 сутки | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.468 | 0.468 | открыт
103 | ПС 35/10 Родина (ВЭС) | 1 х 4,0 | 0.3468 | 0.7268 | 2.3 | 1 сутки | 2.3 | 0 | 2.3 | 1.5732 | 1.5732 | открыт
104 | ПС 35/10 Рубанщина | 1 х 2,5 | 0.0304 | 0.4304 | 1.31 | 1 сутки | 1.31 | 0 | 1.31 | 0.8796 | 0.8796 | открыт
105 | ПС 35/10 Русаново | 1 х 1,8 | 0.024 | 0.254 | 1.43 | 1 сутки | 1.43 | 0 | 1.43 | 1.176 | 1.176 | открыт
106 | ПС 35/10 Рышково | 1 х 2,5 | 0.059 | 0.479 | 0.94 | 1 сутки | 0.94 | 0 | 0.94 | 0.461 | 0.461 | открыт
107 | ПС 35/10 Рязаново | 1 х 1,6 | 0.031 | 0.561 | 1.15 | 1 сутки | 1.15 | 0 | 1.15 | 0.589 | 0.589 | открыт
108 | ПС 35/10 Сазановка | 1 х 2,5 | 0.003 | 0.303 | 1.25 | 1 сутки | 1.25 | 0 | 1.25 | 0.947 | 0.947 | открыт
109 | ПС 35/10 Сергиевка | 1 х 2,5 | 0.027 | 0.327 | 2.7 | 1 сутки | 2.7 | 0 | 2.7 | 2.373 | 2.373 | открыт
110 | ПС 35/10 Соколье | 1 х 2,5 | 0.081 | 0.331 | 1.43 | 1 сутки | 1.43 | 0 | 1.43 | 1.099 | 1.099 | открыт
111 | ПС 35/10 Солнцево | 1 х 2,5 | 0.095 | 0.975 | 1.76 | 1 сутки | 1.76 | 0 | 1.76 | 0.785 | 0.785 | открыт
112 | ПС 35/10 Спасское | 1 х 1,6 | 0.108 | 0.388 | 1.1 | 1 сутки | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.712 | 0.712 | открыт
113 | ПС 35/10 Ср. Ольшанка | 1 х 2,5 | 0.373 | 0.823 | 1.4 | 1 сутки | 1.4 | 0 | 1.4 | 0.577 | 0.577 | открыт
114 | ПС 35/10 Стрелецкая | 1 х 2,5 | 0.11 | 0.46 | 1.3 | 1 сутки | 1.3 | 0 | 1.3 | 0.84 | 0.84 | открыт
115 | ПС 35/10 Субботино | 1 х 2,5 | 0.04 | 0.64 | 1.34 | 1 сутки | 1.34 | 0 | 1.34 | 0.7 | 0.7 | открыт
116 | ПС 35/10 Сухая | 1 х 1,6 | 0.009 | 0.549 | 0.71 | 1 сутки | 0.71 | 0 | 0.71 | 0.161 | 0.161 | открыт
117 | ПС 35/10 Тельмана | 1 х 2,5 | 0.033437 | 0.83344 | 1.15 | 1 сутки | 1.15 | 0 | 1.15 | 0.31656 | 0.31656 | открыт
118 | ПС 35/10 Теребуж | 1 х 2,5 | 0.05 | 0.41 | 1.43 | 1 сутки | 1.43 | 0 | 1.43 | 1.02 | 1.02 | открыт
119 | ПС 35/10 Фатеевка | 1 х 2,5 | 0.016 | 0.086 | 0.7 | 1 сутки | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.614 | 0.614 | открыт
120 | ПС 35/10 Фентисово | 1 х 1,6 | 0.048 | 0.228 | 1.72 | 1 сутки | 1.72 | 0 | 1.72 | 1.492 | 1.492 | открыт
121 | ПС 35/10 Чапаевская | 1 х 2,5 | 0.017 | 0.357 | 1.1 | 1 сутки | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.743 | 0.743 | открыт
122 | ПС 35/10 Чемерки | 1 х 1,6 |  | 0.07 | 0.85 | 1 сутки | 0.85 | 0 | 0.85 | 0.78 | 0.78 | открыт
123 | ПС 35/10 Чижовка | 1 х 1,6 | 0.033 | 0.393 | 1.43 | 1 сутки | 1.43 | 0 | 1.43 | 1.037 | 1.037 | открыт
124 | ПС 35/10 Шатиловка | 1 х 2,5 | 0.02032 | 0.18032 | 1.43 | 1 сутки | 1.43 | 0 | 1.43 | 1.2497 | 1.2497 | открыт
125 | ПС 35/10 Шептуховка | 1 х 2,5 | 0.045 | 0.625 | 1.47 | 1 сутки | 1.47 | 0 | 1.47 | 0.845 | 0.845 | открыт
126 | ПС 35/10 Шуклино | 1 х 2,5 |  | 0.18 | 0.85 | 1 сутки | 0.85 | 0 | 0.85 | 0.67 | 0.67 | открыт
127 | ПС 35/10 Элеватор | 1х6,3 | 0.03 | 0.24 | 0.6 | 1 сутки | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.36 | 0.36 | открыт
128 | ПС 35/10 Яньково | 1 х 1,6 | 0.018 | 0.258 | 0.64 | 1 сутки | 0.64 | 0 | 0.64 | 0.382 | 0.382 | открыт
129 | ПС 35/10 Ясенки | 1 х 2,5 | 3.562 | 4.042 | 2.15 | 1 сутки | 2.15 | 0 | 2.15 | -1.892 | -1.892 | закрыт
Двух- и более трансформаторные ПС
1 | ПС 110/6 Аккумуляторная | 2*25 |  | 7.88 | 0 | 0 | 7.88 | 0 | 26.25 | 18.37 | 18.37 | открыт
2 | ПС 110/10 АРЗ | 6,3+10,0 | 0.031 | 1.811 | 0.9 | 45 | 0.911 | 0 | 6.615 | 5.704 | 5.704 | открыт
3 | ПС 110/35/10 Атомград | 2*25 | 1.066 | 15.666 | 20.2 | 120 | -4.534 | 0 | 26.25 | 30.784 | 24.577 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 25 | 0.633 | 4.393 | 10.6 | 120 | -6.207 | 0 | 26.25 | 32.457
| Ном. Мощность НН, МВА | 25 | 0.433 | 11.273 | 9.6 | 120 | 1.673 | 0 | 26.25 | 24.577
4 | ПС 110/10 Б. Жирово | 2*6,3 | 0.09 | 0.92 | 0.6 | 120 | 0.32 | 0 | 6.615 | 6.295 | 6.295 | открыт
5 | ПС 110/35/10 Басово | 5,6+10,0 | 0.623 | 1.943 | 6.19 | 15 | -4.247 | 0 | 5.88 | 10.127 | 5.328 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 5,6+10,0 | 0.611 | 1.201 | 6 |  | -4.799 | 0 | 5.88 | 10.679
| Ном. Мощность НН, МВА | 5,6+10,0 | 0.012 | 0.742 | 0.19 | 120 | 0.552 | 0 | 5.88 | 5.328
6 | ПС 110/35/10 Белая | 2*16,0 | 2.155 | 9.255 | 12 | 120 | -2.745 | 0 | 16.8 | 19.545 | 12.698 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 16 | 0.902 | 4.102 | 0 |  | 4.102 | 0 | 16.8 | 12.698
| Ном. Мощность НН, МВА | 16 | 1.253 | 5.153 | 12 | 120 | -6.847 | 0 | 16.8 | 23.647
7 | ПС 110/35/10 Бобрышово | 2*6,3 | 1.123 | 2.723 | 1.3 | 120 | 1.423 | 0 | 6.615 | 5.192 | 5.192 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 6.3 | 0.373 | 0.973 |  |  | 0.973 | 0 | 6.615 | 5.642
| Ном. Мощность НН, МВА | 6.3 | 0.75 | 1.75 | 1.3 | 120 | 0.45 | 0 | 6.615 | 6.165
8 | ПС 110/10 Винниково | 2,5+6,3 | 0.1085 | 2.6785 | 1.17 | 45 | 1.5085 | 0 | 2.625 | 1.1165 | 1.1165 | открыт
9 | ПС 110/35/6 Волокно | 40,0+2*40,5 | 2.446 | 43.926 | 16.8 | 0 | 27.126 | 0 | 84.525 | 57.399 | 57.399 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 40,0+2*40,5 | 2.093 | 17.093 | 16.8 | 0 | 0.293 | 0 | 84.525 | 84.232
| Ном. Мощность НН, МВА | 40,0+2*40,5 | 0.353 | 26.833 | 0 | 0 | 26.833 | 0 | 84.525 | 57.692
10 | ПС 110/10 Высокая | 2*16,0 |  | 27.17 | 3.2 | 15 | 23.97 | 0 | 16.8 | -7.17 | -7.17 | закрыт
11 | ПС 110/35/10 Глушково | 2*10,0 | 1.706 | 7.936 | 8.04 | 120 | -0.104 | 0 | 10.5 | 10.604 | 8.6645 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10 | 1.7005 | 4.6605 | 6.6 | 120 | -1.9395 | 0 | 10.5 | 12.4395
| Ном. Мощность НН, МВА | 10 | 0.0055 | 3.2755 | 1.44 | 80 | 1.8355 | 0 | 10.5 | 8.6645
12 | ПС 110/10 Городская | 2*25,0 | 5.0124 | 13.5324 | 0 | 0 | 13.5324 | 0 | 26.25 | 12.7176 | 12.7176 | открыт
13 | ПС 110/35/10 Горшечное | 10+16,0 | 12.2807 | 20.2807 | 6.52 | 120 | 13.7607 | 0 | 10.5 | -3.2607 | -3.2607 | закрыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+16,0 | 11.5326 | 16.1826 | 6.06 |  | 10.1226 | 0 | 10.5 | 0.37736
| Ном. Мощность НН, МВА | 10+16,0 | 0.7481 | 4.0981 | 0.46 | 120 | 3.6381 | 0 | 10.5 | 6.8619
14 | ПС 110/35/10 Дмитриев | 2*10,0 | 1.7652 | 7.7052 | 10.4 | 120 | -2.6948 | 0 | 10.5 | 13.1948 | 8.283 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10 | 0.0782 | 2.4882 | 7.4 |  | -4.9118 | 0 | 10.5 | 15.4118
| Ном. Мощность НН, МВА | 10 | 1.687 | 5.217 | 3 | 80 | 2.217 | 0 | 10.5 | 8.283
15 | ПС 110/6 Долгие Буды | 2*10,0 | 0.032 | 0.932 | 0.5 | 120 | 0.432 | 0 | 10.5 | 10.068 | 10.068 | открыт
16 | ПС 110/35/10 Жуковка | 2*10,0 | 4.0775 | 5.2975 | 5.16 | 120 | 0.1375 | 0 | 10.5 | 10.3625 | 9.8925 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10 | 4.0775 | 5.1075 | 4.5 | 1 сутки | 0.6075 | 0 | 10.5 | 9.8925
| Ном. Мощность НН, МВА | 10 |  | 0.19 | 0.66 | 120 | -0.47 | 0 | 10.5 | 10.97
17 | ПС 110/35/10 Золотухино | 2*25,0 | 0.60407 | 8.1241 | 22.1 | 80 | -13.9759 | 0 | 26.25 | 40.2259 | 24.7969 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 25 | 0.191 | 3.371 | 18.8 |  | -15.429 | 0 | 26.25 | 41.679
| Ном. Мощность НН, МВА | 25 | 0.41307 | 4.7531 | 3.3 | 120 | 1.4531 | 0 | 26.25 | 24.7969
18 | ПС 110/35/10 Камыши | 2*6,3 | 6.687 | 18.767 | 5.45 | 20 | 13.317 | 0 | 6.615 | -6.702 | -6.702 | закрыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 6.3 | 6.115 | 16.485 | 3.45 |  | 13.035 | 0 | 6.615 | -6.42
| Ном. Мощность НН, МВА | 6.3 | 0.572 | 2.282 | 2 | 20 | 0.282 | 0 | 6.615 | 6.333
19 | ПС 110/35/10 Касторное | 15,0+16,0 | 0.8386 | 13.7586 | 6.97 | 120 | 6.7886 | 0 | 15.75 | 8.9614 | 8.9614 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 15,0+16,0 | 0.7356 | 10.6156 | 6.6 |  | 4.0156 | 0 | 15.75 | 11.7344
| Ном. Мощность НН, МВА | 15,0+16,0 | 0.103 | 3.143 | 0.37 | 120 | 2.773 | 0 | 15.75 | 12.977
20 | ПС 110/35/10 Киликино | 2*16,0 | 0.28355 | 1.8736 | 4.5 | 120 | -2.6265 | 0 | 16.8 | 19.4265 | 17.6382 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 16 | 0.2518 | 1.7618 | 2.6 |  | -0.8382 | 0 | 16.8 | 17.6382
| Ном. Мощность НН, МВА | 16 | 0.03175 | 0.11175 | 1.9 | 120 | -1.7882 | 0 | 16.8 | 18.5883
21 | ПС 110/35/6 Кировская | 2*40,0 | 2.745 | 55.105 | 16.36 | 120 | 38.745 | 0 | 42 | 3.255 | 3.255 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 40 |  | 28.33 | 13.06 | 120 | 15.27 | 0 | 42 | 26.73
| Ном. Мощность НН, МВА | 40 | 2.745 | 26.775 | 3.3 | 120 | 23.475 | 0 | 42 | 18.525
22 | ПС 110/35/10 Клюква | 2*16,0 | 1.211 | 4.911 | 1.2 | 120 | 3.711 | 0 | 16.8 | 13.089 | 13.089 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 16 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 16.8 | 16.8
| Ном. Мощность НН, МВА | 16 | 1.211 | 4.911 | 1.2 | 120 | 3.711 | 0 | 16.8 | 13.089
23 | ПС 110/10 Компрессорная | 2*40,0 |  | 6.37 | 0 | 0 | 6.37 | 0 | 42 | 35.63 | 35.63 | открыт
24 | ПС 110/35/10 Конышевка | 10,0+16,0 | 1.7346 | 12.0146 | 8 | 120 | 4.0146 | 0 | 10.5 | 6.4854 | 6.4854 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10,0+16,0 | 0.705 | 8.925 | 5.9 |  | 3.025 | 0 | 10.5 | 7.475
| Ном. Мощность НН, МВА | 10,0+16,0 | 1.0296 | 3.0896 | 2.1 |  | 0.98958 | 0 | 10.5 | 9.5104
25 | ПС 110/10 Котельная | 10,0+25,0 | 3.6723 | 13.9423 | 4.1 | 0 | 9.8423 | 0 | 10.5 | 0.65766 | 0.65766 | открыт
26 | ПС 110/35/10 Кшень | 2*10,0 | 2.946 | 12.636 | 6.63 | 10 | 6.006 | 0 | 10.5 | 4.494 | 4.1234 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10 | 1.1293 | 5.6893 | 6.06 |  | -0.37068 | 0 | 10.5 | 10.8707
| Ном. Мощность НН, МВА | 10 | 1.8166 | 6.9466 | 0.57 | 120 | 6.3766 | 0 | 10.5 | 4.1234
27 | ПС 110/6 Лесная | 2*40,0 | 2.9 | 5.24 | 0 | 0 | 5.24 | 0 | 42 | 36.76 | 36.76 | открыт
28 | ПС 110/35/10 Льгов | 2*25,0 | 0.013 | 13.773 | 4 | 120 | 9.773 | 0 | 26.25 | 16.477 | 16.477 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 25 | 0.663 | 2.733 |  |  | 2.733 | 0 | 26.25 | 23.517
| Ном. Мощность НН, МВА | 25 | 0.844 | 12.534 | 4 | 120 | 8.534 | 0 | 26.25 | 17.716
29 | ПС 110/35/10 Лукашевка | 2*16,0 | 0.19 | 9.13 | 10.6 | 120 | -1.47 | 0 | 16.8 | 18.27 | 17.42 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 16 | 0.19 | 4.45 | 5.3 |  | -0.85 | 0 | 16.8 | 17.65
| Ном. Мощность НН, МВА | 16 |  | 4.68 | 5.3 | 120 | -0.62 | 0 | 16.8 | 17.42
30 | ПС 110/35/10 Любостань | 6,3+10,0 | 1.267 | 7.167 | 13.1 | 120 | -5.933 | 0 | 6.615 | 12.548 | 5.803 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+10,0 | 0.355 | 5.055 | 11.8 |  | -6.745 | 0 | 6.615 | 13.36
| Ном. Мощность НН, МВА | 6,3+10,0 | 0.912 | 2.112 | 1.3 |  | 0.812 | 0 | 6.615 | 5.803
31 | ПС 110/35/6 Мантурово | 2*16,0 | 1.347 | 8.727 | 9.35 | 10 | -0.623 | 0 | 16.8 | 17.423 | 16.84 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 16 | 1.297 | 8.507 | 9.09 |  | -0.583 | 0 | 16.8 | 17.383
| Ном. Мощность НН, МВА | 16 | 0.05 | 0.22 | 0.26 | 120 | -0.04 | 0 | 16.8 | 16.84
32 | ПС 110/35/10 8-е Марта | 6,3+10,0 | 3.452 | 9.262 | 9.6 | 120 | -0.338 | 0 | 6.615 | 6.953 | 4.595 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+10,0 | 3.43 | 8.62 | 6.6 | 120 | 2.02 | 0 | 6.615 | 4.595
| Ном. Мощность НН, МВА | 6,3+10,0 | 0.022 | 0.642 | 3 | 45 | -2.358 | 0 | 6.615 | 8.973
33 | ПС 110/10 Мартовская | 2*6,3 | 0.411 | 1.021 | 0.55 | 120 | 0.471 | 0 | 6.615 | 6.144 | 6.144 | открыт
34 | ПС 110/35/10 Марьино | 10,0+25,0 | 0.42324 | 6.5132 | 8.11 | 120 | -1.5968 | 0 | 10.5 | 12.0968 | 11.2436 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10,0+25,0 | 0.36644 | 4.1564 | 4.9 |  | -0.74356 | 0 | 10.5 | 11.2436
| Ном. Мощность НН, МВА | 10,0+25,0 | 0.0568 | 2.3568 | 3.21 |  | -0.8532 | 0 | 10.5 | 11.3532
35 | ПС 110/35/10 Медвенка | 2*10,0 | 0.784 | 8.074 | 19.22 | 120 | -11.146 | 0 | 10.5 | 21.646 | 7.988 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10 | 0.462 | 3.442 | 17.1 |  | -13.658 | 0 | 10.5 | 24.158
| Ном. Мощность НН, МВА | 10 | 0.322 | 4.632 | 2.12 | 120 | 2.512 | 0 | 10.5 | 7.988
36 | ПС 110/6 Нефтяная | 2*10,0 | 0.014 | 0.124 |  |  | 0.124 | 0 | 10.5 | 10.376 | 10.376 | открыт
37 | ПС 110/35/10 Обоянь | 16,0 + 25,0 | 2.1032 | 18.3532 | 26.86 | 120 | -8.5068 | 0 | 16.8 | 25.3068 | 9.9898 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 16,0 + 25,0 | 0.083 | 2.083 | 17.4 | 0 | -15.317 | 0 | 16.8 | 32.117
| Ном. Мощность НН, МВА | 16,0 + 25,0 | 2.0202 | 16.2702 | 9.46 |  | 6.8102 | 0 | 16.8 | 9.9898
38 | ПС 110/35/10 Октябрьская | 2 х 16,0 | 1.008 | 12.358 | 15.5 | 120 | -3.142 | 0 | 16.8 | 19.942 | 13.626 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 16 | 0.254 | 8.184 | 14.5 |  | -6.316 | 0 | 16.8 | 23.116
| Ном. Мощность НН, МВА | 16 | 0.754 | 4.174 | 1 | 120 | 3.174 | 0 | 16.8 | 13.626
39 | ПС 110/35/10 Ольховка | 2 х 6,3 | 0.1344 | 1.8944 | 6.31 | 120 | -4.4156 | 0 | 6.615 | 11.0306 | 7.377 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 6.3 | 0.0964 | 1.3464 | 5 | 120 | -3.6536 | 0 | 6.615 | 10.2686
| Ном. Мощность НН, МВА | 6.3 | 0.038 | 0.548 | 1.31 | 120 | -0.762 | 0 | 6.615 | 7.377
40 | ПС 110/10 Паники | 2 х 2,5 | 0.043 | 0.923 | 0.1 | 120 | 0.823 | 0 | 2.625 | 1.802 | 1.802 | открыт
41 | ПС 110/35/10 Пены | 2 х 16,0 | 0.5508 | 6.3808 | 6.9 | 120 | -0.5192 | 0 | 16.8 | 17.3192 | 16.8482 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 16 | 0.4518 | 3.4518 | 3.5 |  | -0.0482 | 0 | 16.8 | 16.8482
| Ном. Мощность НН, МВА | 16 | 0.099 | 2.929 | 3.4 | 120 | -0.471 | 0 | 16.8 | 17.271
42 | ПС 110/35/10 Прибор | 2 х 25,0 | 1.8 | 30.99 | 6.5 | 0 | 24.49 | 0 | 26.25 | 1.76 | 1.76 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 25 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 26.25 | 26.25
| Ном. Мощность НН, МВА | 25 | 1.8 | 30.99 | 6.5 | 0 | 24.49 | 0 | 26.25 | 1.76
43 | ПС 110/10 Прогресс | 2 х 63,0 |  | 47.78 | 0 | 0 | 47.78 | 0 | 66.15 | 18.37 | 18.37 | открыт
44 | ПС 110/10 ПТФ | 6,3 + 10,0 | 0.347 | 6.927 | 0.32 | 0 | 6.607 | 0 | 6.615 | 0.008 | 0.008 | открыт
45 | ПС 110/35/10 Р. Буды | 2 х 10,0 | 0.009 | 3.209 | 15.7 | 120 | -12.491 | 0 | 10.5 | 22.991 | 15.491 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10 | 0 | 1.8 | 9.3 |  | -7.5 | 0 | 10.5 | 18
| Ном. Мощность НН, МВА | 10 | 0.009 | 1.409 | 6.4 |  | -4.991 | 0 | 10.5 | 15.491
46 | ПС 110/35/10 Расховец | 2 х 6,3 | 0.028 | 0.578 | 5.89 | 1 сутки | -5.312 | 0 | 6.615 | 11.927 | 8.655 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 6.3 | 0.028 | 0.468 | 3.74 | 1 сутки | -3.272 | 0 | 6.615 | 9.887
| Ном. Мощность НН, МВА | 6.3 |  | 0.11 | 2.15 | 1 сутки | -2.04 | 0 | 6.615 | 8.655
47 | ПС 110/35/10 Разиньково | 6,3 + 10,0 | 1.651 | 4.451 | 21.4 | 45 | -16.949 | 0 | 6.615 | 23.564 | 9.077 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 6,3 + 10,0 | 1.533 | 3.313 | 17.8 |  | -14.487 | 0 | 6.615 | 21.102
| Ном. Мощность НН, МВА | 6,3 + 10,0 | 0.118 | 1.138 | 3.6 | 45 | -2.462 | 0 | 6.615 | 9.077
48 | ПС 110/35/10 Рудная | 2 х 31,5 | 1.3683 | 20.7183 | 3.25 | 10 | 17.4683 | 0 | 33.075 | 15.6067 | 15.6067 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 31.5 | 1.2383 | 14.2383 | 1.7 |  | 12.5383 | 0 | 33.075 | 20.5367
| Ном. Мощность НН, МВА | 31.5 | 0.13 | 6.48 | 1.55 | 120 | 4.93 | 0 | 33.075 | 28.145
49 | ПС 110/35/10 Рыльск | 16,0 + 25,0 | 2.952 | 18.232 | 11 | 120 | 7.232 | 0 | 16.8 | 9.568 | 9.568 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 16,0 + 25,0 | 2.859 | 11.269 | 7 |  | 4.269 | 0 | 16.8 | 12.531
| Ном. Мощность НН, МВА | 16,0 + 25,0 | 0.093 | 6.963 | 4 | 120 | 2.963 | 0 | 16.8 | 13.837
50 | ПС 110/10 Соловьиная | 2 х 25,0 |  | 6.38 | 0 | 0 | 6.38 | 0 | 26.25 | 19.87 | 19.87 | открыт
51 | ПС 110/10 СТК | 2 х 10,0 | 0.036 | 1.256 | 0 | 0 | 1.256 | 0 | 10.5 | 9.244 | 9.244 | открыт
52 | ПС 110/10 Студенок | 2 х 6,3 | 0.215 | 2.295 | 0.7 | 120 | 1.595 | 0 | 6.615 | 5.02 | 5.02 | открыт
53 | ПС 110/35/10 Суджа | 2 х 25,0 | 2.3368 | 17.9368 | 29 | 120 | -11.0632 | 0 | 26.25 | 37.3132 | 26.556 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 25 | 0.9428 | 6.3428 | 17.1 |  | -10.7572 | 0 | 26.25 | 37.0072
| Ном. Мощность НН, МВА | 25 | 1.394 | 11.594 | 11.9 |  | -0.306 | 0 | 26.25 | 26.556
54 | ПС 110/35/10 Счетмаш | 2 х 25,0 | 10.2775 | 23.8775 | 0 | 0 | 23.8775 | 0 | 26.25 | 2.3725 | 2.3725 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 25 | 4.0775 | 7.7475 |  |  | 7.7475 | 0 | 26.25 | 18.5025
| Ном. Мощность НН, МВА | 25 | 6.2 | 16.13 | 0 | 0 | 16.13 | 0 | 26.25 | 10.12
55 | ПС 110/35/10 Теткино | 2 х 10,0 | 0.096 | 3.966 | 3.44 | 120 | 0.526 | 0 | 10.5 | 9.974 | 8.498 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10 | 0.024 | 0.524 | 2 |  | -1.476 | 0 | 10.5 | 11.976
| Ном. Мощность НН, МВА | 10 | 0.072 | 3.442 | 1.44 |  | 2.002 | 0 | 10.5 | 8.498
56 | ПС 110/35/10 Тим | 6,3 + 16,0 | 0.6884 | 5.4084 | 9.59 | 120 | -4.1816 | 0 | 6.615 | 10.7966 | 6.397 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 6,3 + 16,0 | 0.5604 | 4.6904 | 9.09 |  | -4.3996 | 0 | 6.615 | 11.0146
| Ном. Мощность НН, МВА | 6,3 + 16,0 | 0.128 | 0.718 | 0.5 | 120 | 0.218 | 0 | 6.615 | 6.397
57 | ПС 110/35/10 Уютное | 10,0 + 16,0 | 0.213 | 0.843 | 0.5 | 120 | 0.343 | 0 | 10.5 | 10.157 | 9.884 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10,0 + 16,0 | 0.156 | 0.616 |  |  | 0.616 | 0 | 10.5 | 9.884
| Ном. Мощность НН, МВА | 10,0 + 16,0 | 0.057 | 0.227 | 0.5 | 120 | -0.273 | 0 | 10.5 | 10.773
58 | ПС 110/35/10 Фатеж | 2 х 16,0 | 4.9475 | 11.2375 | 17.4 | 120 | -6.1625 | 0 | 16.8 | 22.9625 | 14.6285 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 16 | 2.616 | 4.466 | 12.8 |  | -8.334 | 0 | 16.8 | 25.134
| Ном. Мощность НН, МВА | 16 | 2.3315 | 6.7715 | 4.6 | 120 | 2.1715 | 0 | 16.8 | 14.6285
59 | ПС 110/35/10 Фосфоритная | 2 х 25,0 | 0.31 | 4.64 | 12.34 | 120 | -7.7 | 0 | 26.25 | 33.95 | 24.967 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 25 | 0.197 | 3.137 | 12.12 |  | -8.983 | 0 | 26.25 | 35.233
| Ном. Мощность НН, МВА | 25 | 0.113 | 1.503 | 0.22 | 10 | 1.283 | 0 | 26.25 | 24.967
60 | ПС 110/35/10 Хомутовка | 7,5 + 10,0 | 0.946 | 4.096 | 6.3 | 80 | -2.204 | 0 | 7.875 | 10.079 | 7.126 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 7,5 + 10,0 | 0.087 | 0.947 | 3.9 |  | -2.953 | 0 | 7.875 | 10.828
| Ном. Мощность НН, МВА | 7,5 + 10,0 | 0.859 | 3.149 | 2.4 | 80 | 0.749 | 0 | 7.875 | 7.126
61 | ПС 110/35/10 Черемисиново | 2 х 16,0 | 0.98545 | 4.2254 | 9.38 | 10 | -5.1546 | 0 | 16.8 | 21.9546 | 15.5508 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 16 | 0.52623 | 2.6862 | 9.09 |  | -6.4038 | 0 | 16.8 | 23.2038
| Ном. Мощность НН, МВА | 16 | 0.45922 | 1.5392 | 0.29 | 120 | 1.2492 | 0 | 16.8 | 15.5508
62 | ПС 110/35/10 Черемошки | 2 х 6,3 | 0.20444 | 2.9044 | 8.25 | 120 | -5.3456 | 0 | 6.615 | 11.9606 | 6.997 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 6.3 | 0.17644 | 2.0364 | 7 |  | -4.9636 | 0 | 6.615 | 11.5786
| Ном. Мощность НН, МВА | 6.3 | 0.028 | 0.868 | 1.25 | 129 | -0.382 | 0 | 6.615 | 6.997
63 | ПС 110/35/10 Шумаково | 2 х 10,0 | 0.726 | 5.326 | 13.73 | 120 | -8.404 | 0 | 10.5 | 18.904 | 11.684 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10 | 0.58 | 3.98 | 11.2 |  | -7.22 | 0 | 10.5 | 17.72
| Ном. Мощность НН, МВА | 10 | 0.146 | 1.346 | 2.53 | 120 | -1.184 | 0 | 10.5 | 11.684
64 | ПС 110/35/10 Щигры | 2 х 25,0 | 1.041 | 11.531 | 12.9 | 120 | -1.369 | 0 | 26.25 | 27.619 | 21.251 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 25 | 0.762 | 5.752 | 12.12 |  | -6.368 | 0 | 26.25 | 32.618
| Ном. Мощность НН, МВА | 25 | 0.279 | 5.779 | 0.78 | 120 | 4.999 | 0 | 26.25 | 21.251
65 | ПС 110/35/10 Ястребовка | 7,5 + 10,0 | 1.3083 | 3.8683 | 6.31 | 10 | -2.4417 | 0 | 7.875 | 10.3167 | 6.373 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 7,5 + 10,0 | 0.85125 | 2.1113 | 6.06 |  | -3.9487 | 0 | 7.88 | 11.8287
| Ном. Мощность НН, МВА | 7,5 + 10,0 | 0.457 | 1.757 | 0.25 | 10 | 1.507 | 0 | 7.88 | 6.373
66 | ПС 35/10 Амосовка | 2 х 2,5 | 0.018 | 0.378 | 0.2 | 120 | 0.178 | 0 | 2.625 | 2.447 | 2.447 | открыт
67 | ПС 35/10 Афанасьевка (ЮЭС) | 1,6 + 2,5 | 0.038 | 0.488 | 0.37 | 120 | 0.118 | 0 | 1.68 | 1.562 | 1.562 | открыт
68 | ПС 35/10 Б.Солдатское 2 | 2 х 4,0 | 0.07 | 1.29 | 1.1 | 80 | 0.19 | 0 | 4.2 | 4.01 | 4.01 | открыт
69 | ПС 35/10 Б.Змеинец | 2 х 1,6 | 0.062 | 0.262 | 1.43 | 120 | -1.168 | 0 | 1.68 | 2.848 | 2.848 | открыт
70 | ПС 35/10 Безлесная | 2 х 4,0 | 0.735 | 1.345 | 6.1 | 0 | -4.755 | 0 | 4.2 | 8.955 | 8.955 | открыт
71 | ПС 35/10 Береза | 1,0 + 2,5 | 0.0268 | 0.1068 | 0.15 | 120 | -0.0432 | 0 | 1.05 | 1.0932 | 1.0932 | открыт
72 | ПС 35/10 Благодать | 2,5 + 4,0 | 0.107 | 1.157 | 0.29 | 120 | 0.867 | 0 | 2.625 | 1.758 | 1.758 | открыт
73 | ПС 35/10 Быканово | 2 х 2,5 | 0.109 | 0.509 | 0.41 | 120 | 0.099 | 0 | 2.625 | 2.526 | 2.526 | открыт
74 | ПС 35/10 В. Любаж | 4,0 + 10,0 | 0.621 | 1.991 | 0.4 | 120 | 1.591 | 0 | 4.2 | 2.609 | 2.609 | открыт
75 | ПС 35/10 Веселое | 2 х 1,6 | 0.465 | 1.015 | 0.22 | 120 | 0.795 | 0 | 1.68 | 0.885 | 0.885 | открыт
76 | ПС 35/10 Волобуевка | 2,5 + 4,0 | 0.0674 | 0.4674 | 0.46 | 120 | 0.0074 | 0 | 2.625 | 2.6176 | 2.6176 | открыт
77 | ПС 35/10 Воропаево | 2 х 4,0 | 0.047 | 0.447 | 0 | 0 | 0.447 | 0 | 4.2 | 3.753 | 3.753 | открыт
78 | ПС 35/10 Восточная | 2 х 6,3 | 0.4496 | 2.8196 | 0.46 | 120 | 2.3596 | 0 | 6.615 | 4.2554 | 4.2554 | открыт
79 | ПС 35/10 Выгорное | 2 х 2,5 | 0.23 | 1.61 | 0.51 | 120 | 1.1 | 0 | 2.625 | 1.525 | 1.525 | открыт
80 | ПС 35/10 Гастомля | 2 х 1,6 | 0.017 | 0.457 | 0.17 | 120 | 0.287 | 0 | 1.68 | 1.393 | 1.393 | открыт
81 | ПС 35/10 Городок | 2 х 4,0 |  | 2.33 | 0.7 | 45 | 1.63 | 0 | 4.2 | 2.57 | 2.57 | открыт
82 | ПС 35/10 Гуево | 2 х 2,5 | 0.068 | 1.268 | 1.69 | 20 | -0.422 | 0 | 2.625 | 3.047 | 3.047 | открыт
83 | ПС 35/10 Долженково | 2 х 1,6 | 0.042 | 0.292 | 0.38 | 120 | -0.088 | 0 | 1.68 | 1.768 | 1.768 | открыт
84 | ПС 35/6 Духовец | 2,5 + 4,0 | 0.145 | 3.585 | 3.5 | 0 | 0.085 | 0 | 2.625 | 2.54 | 2.54 | открыт
85 | ПС 35/10 Жерновец | 2 х 2,5 | 0.005 | 0.865 | 0.26 | 120 | 0.605 | 0 | 2.625 | 2.02 | 2.02 | открыт
86 | ПС 35/6 Западная | 2 х 10,0 | 0.01 | 10.4 | 2.5 | 0 | 7.9 | 0 | 10.5 | 2.6 | 2.6 | открыт
87 | ПС 35/10 Золотухинская КРС | 2 х 4,0 | 0.697 | 1.677 | 1.67 | 0 | 0.007 | 0 | 4.2 | 4.193 | 4.193 | открыт
88 | ПС 35/10 Зуевка | 1,6 + 2,5 | 0.258 | 1.158 | 0.93 | 45 | 0.228 | 0 | 1.68 | 1.452 | 1.452 | открыт
89 | ПС 35/10 Иванино | 2 х 6,3 | 0.2618 | 2.5518 | 2.69 | 80 | -0.1382 | 0 | 6.615 | 6.7532 | 6.7532 | открыт
90 | ПС 35/10 Калиновка | 1,8 + 2,5 | 0.0034 | 0.4034 | 0.5 | 120 | -0.0966 | 0 | 1.89 | 1.9866 | 1.9866 | открыт
91 | ПС 35/10 Кириловка | 2 х 1,6 | 0.015 | 0.345 | 0.52 | 120 | -0.175 | 0 | 1.68 | 1.855 | 1.855 | открыт
92 | ПС 35/6 Кислинская | 2 х 10,0 | 0.409 | 10.189 | 6.25 | 20 | 3.939 | 0 | 10.5 | 6.561 | 6.561 | открыт
93 | ПС 35/10 Комбикормовый завод | 2 х 6,3 | 0.269 | 3.369 | 0.21 | 120 | 3.159 | 0 | 6.615 | 3.456 | 3.456 | открыт
94 | ПС 35/10 Коммунальная | 3,2 + 4,0 | 0.518 | 2.708 | 1.14 | 80 | 1.568 | 0 | 3.36 | 1.792 | 1.792 | открыт
95 | ПС 35/10 Коренево | 4,0 + 6,3 | 2.056 | 6.406 | 1.56 | 80 | 4.846 | 0 | 4.2 | -0.646 | -0.646 | закрыт
96 | ПС 35/10 Кремяное | 2,5 + 4,0 | 0.023 | 0.643 | 0.24 | 120 | 0.403 | 0 | 2.625 | 2.222 | 2.222 | открыт
97 | ПС 35/10 Крупец | 1,8 + 2,5 | 0.367 | 1.867 | 0.42 | 120 | 1.447 | 0 | 1.89 | 0.443 | 0.443 | открыт
98 | ПС 35/10 Кульбаки | 2 х 2,5 | 0.989 | 1.849 | 0.6 | 120 | 1.249 | 0 | 2.625 | 1.376 | 1.376 | открыт
99 | ПС 35/10 Культпросвет | 2 х 2,5 | 0.008 | 0.148 | 0.17 | 120 | -0.022 | 0 | 2.625 | 2.647 | 2.647 | открыт
100 | ПС 35/10 Курчатов | 2 х 10,0 | 0.005 | 4.525 | 4.5 | 80 | 0.025 | 0 | 10.5 | 10.475 | 10.475 | открыт
101 | ПС 35/10 Куток | 2 х 2,5 | 0.009 | 0.089 | 0.05 | 120 | 0.039 | 0 | 2.625 | 2.586 | 2.586 | открыт
102 | ПС 35/10 Линец | 2 х 2,5 | 1.132 | 1.362 | 0.25 | 120 | 1.112 | 0 | 2.625 | 1.513 | 1.513 | открыт
103 | ПС 35/10 Луч | 2 х 6,3 | 0.984 | 4.014 | 0.23 | 120 | 3.784 | 0 | 6.615 | 2.831 | 2.831 | открыт
104 | ПС 35/10 Любимовка-2 | 2 х 4,0 | 0.101 | 0.851 | 1.59 | 80 | -0.739 | 0 | 4.2 | 4.939 | 4.939 | открыт
105 | ПС 35/10 Матвеевка | 2 х 2,5 | 0.032 | 0.682 | 0.08 | 120 | 0.602 | 0 | 2.625 | 2.023 | 2.023 | открыт
106 | ПС 35/10 Маяк | 2 х 2,5 | 0.02 | 0.52 | 0.3 | 120 | 0.22 | 0 | 2.625 | 2.405 | 2.405 | открыт
107 | ПС 35/10 Михайловка | 4,0 + 6,3 | 0.3713 | 1.8713 | 1.7 | 80 | 0.1713 | 0 | 4.2 | 4.0287 | 4.0287 | открыт
108 | ПС 35/10 Мурыновка | 2 х 4,0 | 0.441 | 1.311 | 0.3 | 120 | 1.011 | 0 | 4.2 | 3.189 | 3.189 | открыт
109 | ПС 35/10 Н. Борки | 2 х 2,5 | 0.09032 | 0.60032 | 0.63 | 120 | -0.02968 | 0 | 2.625 | 2.6547 | 2.6547 | открыт
110 | ПС 35/10 Никольская | 1,6 + 1,8 | 0.007 | 0.427 | 0.03 | 80 | 0.397 | 0 | 1.68 | 1.283 | 1.283 | открыт
111 | ПС 35/10 Новая | 2 х 2,5 | 0.38 | 1.58 | 0.4 | 120 | 1.18 | 0 | 2.625 | 1.445 | 1.445 | открыт
112 | ПС 35/10 Орехово | 2 х 2,5 | 0.083 | 0.643 | 0.19 | 120 | 0.453 | 0 | 2.625 | 2.172 | 2.172 | открыт
113 | ПС 35/10 Орловка | 2 х 2,5 | 2.574 | 2.744 | 0.52 | 120 | 2.224 | 0 | 2.625 | 0.401 | 0.401 | открыт
114 | ПС 35/10 Осоцкое | 2 х 2,5 | 0.14 | 0.32 | 0.2 | 120 | 0.12 | 0 | 2.625 | 2.505 | 2.505 | открыт
115 | ПС 35/10 Охочевка | 4,0 + 6,3 | 0.28 | 1.54 | 0.74 | 120 | 0.8 | 0 | 4.2 | 3.4 | 3.4 | открыт
116 | ПС 35/10 Панино | 2 х 2,5 | 0.055 | 0.335 | 0.11 | 80 | 0.225 | 0 | 2.625 | 2.4 | 2.4 | открыт
117 | ПС 35/10 Первоавгустовка | 2,5 + 3,2 | 0.085 | 0.705 | 0.52 | 120 | 0.185 | 0 | 2.625 | 2.44 | 2.44 | открыт
118 | ПС 35/10 Петринка | 2,5 + 4,0 | 0.781 | 2.391 | 0.3 | 120 | 2.091 | 0 | 2.625 | 0.534 | 0.534 | открыт
119 | ПС 35/10 Платава | 2 х 2,5 | 0.04 | 1.42 | 0.26 | 120 | 1.16 | 0 | 2.625 | 1.465 | 1.465 | открыт
120 | ПС 35/10 Погожее | 2 х 1,6 | 0.047 | 0.237 | 0.46 | 120 | -0.223 | 0 | 1.68 | 1.903 | 1.903 | открыт
121 | ПС 35/10 Поречное | 2 х 4,0 | 0.101 | 0.601 | 1.16 | 120 | -0.559 | 0 | 4.2 | 4.759 | 4.759 | открыт
122 | ПС 35/10 Почепное | 2 х 6,3 |  | 0.03 | 0.08 | 120 | -0.05 | 0 | 6.615 | 6.665 | 6.665 | открыт
123 | ПС 35/10 Пригородная | 2 х 2,5 | 0.349 | 1.739 | 0.3 | 80 | 1.439 | 0 | 2.625 | 1.186 | 1.186 | открыт
124 | ПС 35/10 Пселец | 2 х 1,6 |  | 0.3 | 0.24 | 120 | 0.06 | 0 | 1.68 | 1.62 | 1.62 | открыт
125 | ПС 35/10 Пузачи | 1,6 + 4,0 | 0.122 | 0.512 | 0.43 | 120 | 0.082 | 0 | 1.68 | 1.598 | 1.598 | открыт
126 | ПС 35/10 Пушкарное | 2 х 2,5 | 0.236 | 1.006 | 0.32 | 120 | 0.686 | 0 | 2.625 | 1.939 | 1.939 | открыт
127 | ПС 35/10 Р.Колодец | 2 х 2,5 | 0.597 | 0.977 | 0.44 | 120 | 0.537 | 0 | 2.625 | 2.088 | 2.088 | открыт
128 | ПС 35/10 Разветье | 2 х 4,0 | 0.867 | 2.777 | 1.03 | 120 | 1.747 | 0 | 4.2 | 2.453 | 2.453 | открыт
129 | ПС 35/10 В. Реутец | 2 х 4,0 | 0.03 | 0.77 | 0.11 | 120 | 0.66 | 0 | 4.2 | 3.54 | 3.54 | открыт
130 | ПС 35/10 Рождественка | 2 х 1,6 | 0.121 | 0.401 | 0.29 | 120 | 0.111 | 0 | 1.68 | 1.569 | 1.569 | открыт
131 | ПС 35/10 Рубильник | 2 х 2,5 | 0.058 | 1.308 | 1.18 | 80 | 0.128 | 0 | 2.625 | 2.497 | 2.497 | открыт
132 | ПС 35/10 Рыжково | 2 х 1,6 | 0.015 | 0.295 | 0.08 | 20 | 0.215 | 0 | 1.68 | 1.465 | 1.465 | открыт
133 | ПС 35/10 Сапогово | 2 х 2,5 | 1.6234 | 3.0134 | 0.6 | 20 | 2.4134 | 0 | 2.625 | 0.2116 | 0.2116 | открыт
134 | ПС 35/10 Свобода-сельская | 2 х 6,3 | 0.739 | 5.149 | 2.25 | 80 | 2.899 | 0 | 6.615 | 3.716 | 3.716 | открыт
135 | ПС 35/10 Селекционная | 2 х 4,0 | 0.146 | 2.236 | 1.4 | 45 | 0.836 | 0 | 4.2 | 3.364 | 3.364 | открыт
136 | ПС 35/10 Семеновка | 2 х 2,5 | 0.096 | 0.496 | 0 | - | 0.496 | 0 | 2.625 | 2.129 | 2.129 | открыт
137 | ПС 35/10 Семзавод | 2 х 2,5 | 0.139 | 0.649 | 0.6 | 120 | 0.049 | 0 | 2.625 | 2.576 | 2.576 | открыт
138 | ПС 35/10 Снагость | 2 х 4,0 | 0.127 | 1.437 | 0.05 | 10 | 1.387 | 0 | 4.2 | 2.813 | 2.813 | открыт
139 | ПС 35/10 СОМ | 1,6 + 4,0 | 0.182 | 1.212 | 0.08 | 10 | 1.132 | 0 | 1.68 | 0.548 | 0.548 | открыт
140 | ПС 35/10 Сосновый Бор | 3,2 + 4,0 | 0.214 | 0.984 | 0.69 | 120 | 0.294 | 0 | 3.36 | 3.066 | 3.066 | открыт
141 | ПС 35/10 Стаканово | 2 х 2,5 | 0.11822 | 0.76823 | 0.58 | 80 | 0.18823 | 0 | 2.625 | 2.4368 | 2.4368 | открыт
142 | ПС 35/10 Старково | 2 х 1,6 | 0.03 | 0.23 | 0.2 | 80 | 0.03 | 0 | 1.68 | 1.65 | 1.65 | открыт
143 | ПС 35/10 Старшее | 2 х 1,6 | 0.019 | 0.259 | 0.2 | 120 | 0.059 | 0 | 1.68 | 1.621 | 1.621 | открыт
144 | ПС 35/10 Теплицы | 2 х 4,0 | 0.185 | 2.205 | 1.08 | 45 | 1.125 | 0 | 4.2 | 3.075 | 3.075 | открыт
145 | ПС 35/10 Туровка | 2 х 2,5 | 0.11 | 0.55 | 0.6 | 120 | -0.05 | 0 | 2.625 | 2.675 | 2.675 | открыт
146 | ПС 35/10 Успенка | 2 х 2,5 | 0.229 | 1.339 | 1 | 80 | 0.339 | 0 | 2.625 | 2.286 | 2.286 | открыт
147 | ПС 35/6 Центральная | 2 х 40,0 | 0.008 | 22.448 | 5 |  | 17.448 | 0 | 42 | 24.552 | 24.552 | открыт
148 | ПС 35/10 Чермошное | 2 х 2,5 | 0.01 | 0.21 | 0.5 | 120 | -0.29 | 0 | 2.625 | 2.915 | 2.915 | открыт
149 | ПС 35/10 Шаталовка | 2,5 + 4,0 | 0.09 | 0.47 | 0.21 | 80 | 0.26 | 0 | 2.625 | 2.365 | 2.365 | открыт
150 | ПС 35/10 Шипы | 2 х 2,5 | 0.012 | 0.212 | 0.3 | 120 | -0.088 | 0 | 2.625 | 2.713 | 2.713 | открыт
151 | ПС 35/10 Элеватор | 4,0 + 6,3 | 0.0692 | 1.5992 | 0.6 | 120 | 0.9992 | 0 | 4.2 | 3.2008 | 3.2008 | открыт
152 | ПС 35/10 Юго-Западная | 2 х 10,0 | 2.35 | 10.78 | 4.7 | 80 | 6.08 | 0 | 10.5 | 4.42 | 4.42 | открыт
153 | ПС 35/10 ЖБИ | 2 х 2,5 | 0.273 | 2.733 | 3.9 | 120 | -1.167 | 0 | 2.625 | 3.792 | 3.792 | открыт
154 | ПС 110/10 Родники | 2х25 | 0.000115 | 4.2001 | 20.2 | 120 | -16 | 0 | 26.25 | 42.25 | 42.25 | открыт
| ИТОГО: | 3292.8 | 165.0771 | 949.1741 | 804.63 | [5 empty] | 1191.8789
| дефицит | [9 empty] | -36.7498
| профицит | [9 empty] | 1155.1289
*Примечание: Объекты внесены в Инвестиционные программы на 2010-2015 г.г.
Дефицит мощности будет снят после проведения реконструкции и замены установленных трансформаторов на
трансформаторы большей мощности.
Зам.директора по техническим вопросам -
|  | Главный инженер | [6 empty] | А.Н. Рудневский