{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Липецк","Свод тек. дефицит","Свод ожид. дефицит"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Липецк","index":0,"n_rows":274,"n_cols":28,"rows_kept":274,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,13,5,13],[265,26,267,26],[241,11,243,11],[253,11,255,11],[256,11,258,11],[250,12,252,12],[253,12,255,12],[262,11,264,11],[265,11,267,11],[262,12,264,12],[265,12,267,12],[256,12,258,12],[259,12,261,12],[180,26,182,26],[183,26,185,26],[186,26,188,26],[189,26,191,26],[192,26,194,26],[195,26,197,26],[198,26,200,26],[201,26,203,26],[204,26,206,26],[216,26,218,26],[219,26,221,26],[265,27,267,27],[238,27,240,27],[241,27,243,27],[244,27,246,27],[247,27,249,27],[250,27,252,27],[253,27,255,27],[256,27,258,27],[259,27,261,27],[262,27,264,27],[210,27,212,27],[213,27,215,27],[216,27,218,27],[219,27,221,27],[222,27,224,27],[225,27,227,27],[229,27,231,27],[232,27,234,27],[235,27,237,27],[222,26,224,26],[256,26,258,26],[259,26,261,26],[262,26,264,26],[253,26,255,26],[225,26,227,26],[229,26,231,26],[232,26,234,26],[235,26,237,26],[241,26,243,26],[244,26,246,26],[7,15,7,27],[33,15,33,27],[238,26,240,26],[247,26,249,26],[250,26,252,26],[229,12,231,12],[232,12,234,12],[180,12,182,12],[183,12,185,12],[186,12,188,12],[189,12,191,12],[204,12,206,12],[219,12,221,12],[222,12,224,12],[225,12,227,12],[207,12,209,12],[210,12,212,12],[213,12,215,12],[216,12,218,12],[204,27,206,27],[180,27,182,27],[183,27,185,27],[186,27,188,27],[189,27,191,27],[3,15,5,15],[3,16,5,16],[3,17,3,26],[3,27,5,27],[4,17,5,17],[4,18,5,18],[4,19,5,19],[4,20,4,21],[4,22,5,22],[4,23,5,23],[4,24,5,24],[4,25,5,26],[179,15,179,27],[229,11,231,11],[232,11,234,11],[213,11,215,11],[216,11,218,11],[219,11,221,11],[222,11,224,11],[225,11,227,11],[207,11,209,11],[210,11,212,11],[183,11,185,11],[192,27,194,27],[195,27,197,27],[198,27,200,27],[201,27,203,27],[207,27,209,27],[186,11,188,11],[192,12,194,12],[195,12,197,12],[198,12,200,12],[201,12,203,12],[207,26,209,26],[210,26,212,26],[213,26,215,26],[0,10,0,11],[4,5,4,6],[4,7,5,7],[4,8,5,8],[2,10,2,11],[4,10,5,11],[198,11,200,11],[201,11,203,11],[204,11,206,11],[189,11,191,11],[192,11,194,11],[7,0,7,12],[33,0,33,12],[179,0,179,12],[3,0,5,0],[1,0,1,12],[195,11,197,11],[3,12,5,12],[3,1,5,1],[4,2,5,2],[4,4,5,4],[4,9,5,9],[3,2,3,11],[180,11,182,11],[180,0,182,0],[183,0,185,0],[186,0,188,0],[189,0,191,0],[192,0,194,0],[195,0,197,0],[198,0,200,0],[201,0,203,0],[204,0,206,0],[207,0,209,0],[210,0,212,0],[213,0,215,0],[216,0,218,0],[219,0,221,0],[222,0,224,0],[225,0,228,0],[229,0,231,0],[232,0,234,0],[235,15,237,15],[238,15,240,15],[241,15,243,15],[244,15,246,15],[235,0,237,0],[238,0,240,0],[241,0,243,0],[244,0,246,0],[247,0,249,0],[235,12,237,12],[238,12,240,12],[241,12,243,12],[244,12,246,12],[247,12,249,12],[244,11,246,11],[235,11,237,11],[247,11,249,11],[238,11,240,11],[207,15,209,15],[210,15,212,15],[213,15,215,15],[216,15,218,15],[219,15,221,15],[222,15,224,15],[225,15,228,15],[229,15,231,15],[232,15,234,15],[180,15,182,15],[183,15,185,15],[186,15,188,15],[189,15,191,15],[192,15,194,15],[195,15,197,15],[198,15,200,15],[201,15,203,15],[204,15,206,15],[247,15,249,15],[250,15,252,15],[253,15,255,15],[256,15,258,15],[259,15,261,15],[262,15,264,15],[265,15,267,15],[262,0,264,0],[265,0,267,0],[250,0,252,0],[253,0,255,0],[256,0,258,0],[259,0,261,0],[259,11,261,11],[250,11,252,11]]}
[]
["Расчёт пропускной способности Центров питания филиала ОАО \"МРСК Центра\" Липецкэнерго по итогам зимнего замера максимума нагрузки 2011 г."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"таблица 1"]
["№п/п","Наименование объекта центра питания, класс напряжения","Текущий дефицит ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Примечание","cosφ",null,"№п/п","Наименование объекта центра питания, класс напряжения","Ожидаемый дефицит /профицит",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Примечание"]
[null,null,"Установленная мощность трансформаторов Sуст. с указанием их количества, шт/ МВА",null,"Суммарная полная мощность ЦП по результатам замеров максимума нагрузки Sмах , МВА","Полная мощность, перераспределяемая в соответствии с ПТЭ, МВА за время",null,"Полная мощность с учётом перераспределения, МВА","Ограничивающие факторы,                              МВА ","Допустимая нагрузка расчётная в режиме n-1, МВА","Дефицит/профицит  ЦП, МВА",null,null,null,null,null,null,"Установленная мощность трансформаторов Sуст. с указанием их количества в перспективе при  условии выполнения  ТУ на ТП или других мероприятий по реконструкции  ЦП          шт/ МВА"," Дополнительная мощность по выданным ТУ на ТП, МВА","Ожидаемая нагрузка ЦП,                 МВА","Полная перераспределяемая мощность  в перспективе с учетом выполнения мероприятий ТУ или других мероприятий по реконструкции сети инвестпрограмм и др.                         ",null,"Полная мощность                с учётом перераспределения, МВА","Ограничивающие факторы,               МВА ","Допустимая нагрузка расчётная в режиме n-1, МВА","Дефицит /профицит ЦП,           МВА"]
[null,null,null,null,null,"МВА","Мин.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"МВА","Мин."]
[1,2,3,null,4,5,6,7,8,9,10,11,12,null,null,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13]
["Однотрансформаторные ПС",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Однотрансформаторные ПС"]
[1,"ПС 110/10кВ Лев Толстой",10,10,2,1.8,30,{"$f":"E9-F9","v":0.19999999999999996},0,{"$f":"F9","v":1.8},{"$f":"J9-E9","v":-0.19999999999999996},{"$f":"K9","v":-0.19999999999999996},"закрыт",0.98,null,1,"ПС 110/10кВ Лев Толстой",10,0.80100000000000005,{"$f":"S9+E9","v":2.8010000000000002},1.8,30,{"$f":"T9-U9","v":1.0010000000000001},0,{"$f":"U9","v":1.8},{"$f":"Y9-T9","v":-1.0010000000000001},{"$f":"Z9","v":-1.0010000000000001},"закрыт"]
[2,"ПС 110/10 кВ Двуречки",6.3,6.3,1.6,0.1,70,1.5,0,{"$f":"F10","v":0.1},-1.5,{"$f":"K10","v":-1.5},"закрыт",0.95,null,2,"ПС 110/10 кВ Двуречки",6.3,0.89800000000000002,2.4980000000000002,0.1,70,{"$f":"T10-U10","v":2.3980000000000001},0,{"$f":"U10","v":0.1},{"$f":"Y10-T10","v":-2.3980000000000001},{"$f":"Z10","v":-2.3980000000000001},"закрыт"]
[3,"ПС 35/10 кВ Веселое",2.5,2.5,0.10795200000000001,7.0000000000000007E-2,100,3.7952E-2,0,7.0000000000000007E-2,-3.7952E-2,-3.7952E-2,"закрыт",0.87,null,3,"ПС 35/10 кВ Веселое",2.5,2.5999999999999999E-2,0.13395200000000002,7.0000000000000007E-2,100,6.3952000000000009E-2,0,7.0000000000000007E-2,-6.3952000000000009E-2,-6.3952000000000009E-2,"закрыт"]
[4,"ПС 35/10 кВ Кр.Пальна",3.2,3.2,0.88160800000000006,0.11,180,0.77160800000000007,0,0.11,-0.77160800000000007,-0.77160800000000007,"закрыт",0.92,null,4,"ПС 35/10 кВ Кр.Пальна",3.2,0.51900000000000002,1.4006080000000001,0.11,180,1.290608,0,0.11,-1.290608,-1.290608,"закрыт"]
[5,"ПС 35/10 кВ Каменка",2.5,2.5,0.81742499999999996,0,0,0.81742499999999996,0,0,-0.81742499999999996,-0.81742499999999996,"закрыт",0.94,null,5,"ПС 35/10 кВ Каменка",2.5,0.503,1.320425,0,0,1.320425,0,0,-1.320425,-1.320425,"закрыт"]
[6,"ПС 35/10 кВ Красотыновка",2.5,2.5,0.47229000000000004,0.28999999999999998,60,0.18229000000000006,0,0.28999999999999998,-0.18229000000000006,-0.18229000000000006,"закрыт",0.92,null,6,"ПС 35/10 кВ Красотыновка",2.5,null,0.47229000000000004,0.28999999999999998,60,0.18229000000000006,0,0.28999999999999998,-0.18229000000000006,-0.18229000000000006,"закрыт"]
[7,"ПС 35/10 кВ Озёрки",2.5,2.5,0.11002799999999999,0,0,0.11002799999999999,0,0,-0.11002799999999999,-0.11002799999999999,"закрыт",0.79,null,7,"ПС 35/10 кВ Озёрки",2.5,null,0.11002799999999999,0,0,0.11002799999999999,0,0,-0.11002799999999999,-0.11002799999999999,"закрыт"]
[8,"ПС 35/10 кВ Панкратовка",2.5,2.5,0.50861999999999996,0.05,90,0.45861999999999997,0,0.05,-0.45861999999999997,-0.45861999999999997,"закрыт",0.86,null,8,"ПС 35/10 кВ Панкратовка",2.5,1.4999999999999999E-2,0.52361999999999997,0.05,90,0.47361999999999999,0,0.05,-0.47361999999999999,-0.47361999999999999,"закрыт"]
[9,"ПС 35/10 кВ Преображенье",2.5,2.5,0.41485400000000006,0,0,0.41485400000000006,0,0,-0.41485400000000006,-0.41485400000000006,"закрыт",0.87,null,9,"ПС 35/10 кВ Преображенье",2.5,3.7999999999999999E-2,0.45285400000000003,0,0,0.45285400000000003,0,0,-0.45285400000000003,-0.45285400000000003,"закрыт"]
[10,"ПС 35/10 кВ Яковлево",2.5,2.5,0.8108224219889334,0,0,0.8108224219889334,0,0,-0.8108224219889334,-0.8108224219889334,"закрыт",0.9,null,10,"ПС 35/10 кВ Яковлево",2.5,0.26800000000000002,1.0788224219889333,0,0,1.0788224219889333,0,0,-1.0788224219889333,-1.0788224219889333,"закрыт"]
[11,"ПС 35/10 кВ Первомайская",2.5,2.5,0.83636363636363631,0.3,60,{"$f":"E19-F19","v":0.53636363636363638},0,0.3,{"$f":"J19-E19","v":-0.53636363636363638},-0.53636363636363638,"закрыт",0.88,null,11,"ПС 35/10 кВ Первомайская",2.5,2.8000000000000001E-2,{"$f":"S19+E19","v":0.86436363636363633},0.3,60,0.5643636363636364,0,0.3,-0.5643636363636364,-0.5643636363636364,"закрыт"]
[12,"ПС 35/10 кВ Каменная Лубна",2.5,2.5,0.94545454545454544,0.9,90,4.5454545454545414E-2,0,0.9,-4.5454545454545414E-2,-4.5454545454545414E-2,"закрыт",0.96,null,12,"ПС 35/10 кВ Каменная Лубна",2.5,6.2E-2,1.0074545454545454,0.9,90,0.10745454545454536,0,0.9,-0.10745454545454536,-0.10745454545454536,"закрыт"]
[13,"ПС 35/10 кВ Знаменка",2.5,2.5,0.54545454545454541,0,0,0.54545454545454541,0,0,-0.54545454545454541,-0.54545454545454541,"закрыт",0.93,null,13,"ПС 35/10 кВ Знаменка",2.5,null,0.54545454545454541,0,0,0.54545454545454541,0,0,-0.54545454545454541,-0.54545454545454541,"закрыт"]
[14,"ПС 35/10 кВ Пиково",2.5,2.5,0.50909090909090904,0.5,120,9.0909090909090384E-3,0,0.5,-9.0909090909090384E-3,-9.0909090909090384E-3,"закрыт",0.88,null,14,"ПС 35/10 кВ Пиково",2.5,2.7E-2,0.53609090909090906,0.5,120,3.6090909090909062E-2,0,0.5,-3.6090909090909062E-2,-3.6090909090909062E-2,"закрыт"]
[15,"ПС 35/10 кВ Никольское",4,4,0.27272727272727271,0.8,120,-0.52727272727272734,0,0.8,0.52727272727272734,0.52727272727272734,"открыт",0.97,null,15,"ПС 35/10 кВ Никольское",4,6.0000000000000001E-3,0.27872727272727271,0.8,120,-0.52127272727272733,0,0.8,0.52127272727272733,0.52127272727272733,"открыт"]
[16,"ПС 35/10 кВ Песковатка",1.6,1.6,0.52,0.13,70,0.39,0,0.13,-0.39,-0.39,"закрыт",0.95,null,16,"ПС 35/10 кВ Песковатка",1.6,null,0.52,0.13,70,0.39,0,0.13,-0.39,-0.39,"закрыт"]
[17,"ПС 35/6 кВ Дружба",5.6,5.6,"КРУНН-6кВ не наши",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,17,"ПС 35/6 кВ Дружба",5.6,null,{"$f":"S25","v":0}]
[18,"ПС 35/10 кВ  СОМ",1.6,1.6,0.17300000000000001,0,0,{"$f":"E26-F26","v":0.17300000000000001},0,0,{"$f":"J26-E26","v":-0.17300000000000001},-0.17300000000000001,"закрыт",0.85,null,18,"ПС 35/10 кВ  СОМ",1.6,null,{"$f":"S26+E26","v":0.17300000000000001},0,0,0.17300000000000001,0,0,{"$f":"Y26-T26","v":-0.17300000000000001},{"$f":"Z26","v":-0.17300000000000001},"закрыт"]
[19,"ПС 35/6 кВ Новониколаевка",4,4,{"$f":"((82*6.2)/1000)*1.73","v":0.87953200000000009},0,0,0.87953200000000009,0,0,-0.87953200000000009,-0.87953200000000009,"закрыт",0.94399999999999995,null,19,"ПС 35/6 кВ Новониколаевка",4,1.4999999999999999E-2,0.8945320000000001,0,0,0.8945320000000001,0,0,-0.8945320000000001,-0.8945320000000001,"закрыт"]
[20,"ПС 35/10 кВ Синдякино",2.5,2.5,{"$f":"((12*10.6)/1000)*1.73","v":0.22005599999999997},0,0,0.22005599999999997,0,0,-0.22005599999999997,-0.22005599999999997,"закрыт",0.89,null,20,"ПС 35/10 кВ Синдякино",2.5,0.05,0.27005599999999996,0,0,0.27005599999999996,0,0,-0.27005599999999996,-0.27005599999999996,"закрыт"]
[21,"ПС 35/10 кВ Курино",2.5,2.5,{"$f":"((25*10.6)/1000)*1.73","v":0.45845000000000002},0.09,40,0.36845000000000006,0,0.09,-0.36845000000000006,-0.36845000000000006,"закрыт",0.90100000000000002,null,21,"ПС 35/10 кВ Курино",2.5,0.81599999999999995,1.2744499999999999,0.09,40,1.1844499999999998,0,0.09,-1.1844499999999998,-1.1844499999999998,"закрыт"]
[22,"ПС 35/10 кВ Новодубовое",2.5,2.5,{"$f":"((58*10.5)/1000)*1.73","v":1.0535699999999999},0,0,1.0535699999999999,0,0,-1.0535699999999999,-1.0535699999999999,"закрыт",0.87,null,22,"ПС 35/10 кВ Новодубовое",2.5,null,1.0535699999999999,0,0,1.0535699999999999,0,0,-1.0535699999999999,-1.0535699999999999,"закрыт"]
[23,"ПС 35/10 кВ Березовка  ",2.5,2.5,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,null,23,"ПС 35/10 кВ Березовка ",2.5,null,0,0,0,0,0,0,0,0,"закрыт"]
[24,"ПС 35/6 кВ Карьер",4,4,8.6499999999999997E-3,null,null,null,null,null,null,null,null,0.99,null,24,"ПС 35/6 кВ Карьер",4,null,8.6499999999999997E-3]
[25,"ПС 110/35/10 кВ Чаплыгин",6.3,6.3,3.9454545454545453,2.5,120,{"$f":"E33-F33","v":1.4454545454545453},0,{"$f":"F33","v":2.5},{"$f":"J33-E33","v":-1.4454545454545453},{"$f":"K33","v":-1.4454545454545453},"закрыт",0.84,null,25,"ПС 110/35/10 кВ Чаплыгин",6.3,0.61099999999999999,4.5564545454545451,2.5,120,{"$f":"T33-U33","v":2.0564545454545451},0,{"$f":"U33","v":2.5},{"$f":"Y33-T33","v":-2.0564545454545451},{"$f":"Z33","v":-2.0564545454545451},"закрыт"]
["Двух- и более трансформаторные ПС (на два уровня напряжения)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Двух- и более трансформаторные ПС (на два уровня напряжения)"]
[26,"ПС 110/6 кВ Агрегатная","16+16",32,13.301469972856982,0,0,{"$f":"E35-F35","v":13.301469972856982},0,{"$f":"16*1.05","v":16.8},{"$f":"J35-I35-H35","v":3.4985300271430191},{"$f":"K35","v":3.4985300271430191},"открыт",0.93,null,26,"ПС 110/6 кВ Агрегатная","16+16",1.4990000000000001,{"$f":"S35+E35","v":14.800469972856982},0,0,{"$f":"T35-U35","v":14.800469972856982},0,16.8,{"$f":"Y35-X35-W35","v":1.9995300271430185},{"$f":"Z35","v":1.9995300271430185},"открыт"]
[27,"ПС 110/6 кВ Западная","40+40",80,17.666372555490593,0,0,17.666372555490593,0,{"$f":"40*1.05","v":42},24.333627444509407,24.333627444509407,"открыт",0.89,null,27,"ПС 110/6 кВ Западная","40+40",4.1529999999999996,21.819372555490592,0,0,{"$f":"T36-U36","v":21.819372555490592},0,42,{"$f":"Y36-X36-W36","v":20.180627444509408},{"$f":"Z36","v":20.180627444509408},"открыт"]
[28,"ПС 110/10 кВ Кашары","2,5+6,3",8.8000000000000007,1.785864496539421,0.433,60,1.352864496539421,0,{"$f":"2.5*1.05","v":2.625},1.272135503460579,1.272135503460579,"открыт",0.66,null,28,"ПС 110/10 кВ Кашары","2,5+6,3",1.298,3.0838644965394213,0.433,60,2.6508644965394215,0,2.625,-2.5864496539421467E-2,-2.5864496539421467E-2,"закрыт"]
[29,"ПС 110/10кВ Тербунский гончар","25+25",{"$f":"25+25","v":50},0,0,0,0,0,{"$f":"25*1.05","v":26.25},{"$f":"J38-I38-H38","v":26.25},{"$f":"K38","v":26.25},"открыт",null,null,29,"ПС 110/10кВ Тербунский гончар","25+25",13.15,{"$f":"S38+E38","v":13.15},0,0,{"$f":"T38-U38","v":13.15},0,26.25,{"$f":"Y38-X38-W38","v":13.1},{"$f":"Z38","v":13.1}]
[30,"ПС 110/6 кВ Табак","16+16",32,7.8322948591073871,3.2,20,4.6322948591073869,0,{"$f":"16*1.05","v":16.8},12.167705140892615,12.167705140892615,"открыт",0.96,null,30,"ПС 110/6 кВ Табак","16+16",0.125,7.9572948591073871,3.2,20,4.7572948591073869,0,16.8,12.042705140892615,12.042705140892615,"открыт"]
[31,"ПС 110/10 кВ Лукошкино","10+2,5",12.5,0.65103269670450725,0,0,0.65103269670450725,0,{"$f":"2.5*1.05","v":2.625},1.9739673032954927,1.9739673032954927,"открыт",0.95,null,31,"ПС 110/10 кВ Лукошкино","10+2,5",6.3E-2,0.7140326967045072,0,0,0.7140326967045072,0,2.625,1.9109673032954928,1.9109673032954928,"открыт"]
[32,"ПС 110/10кВ  Нива ","10+10",20,5.09,3,120,2.09,0,{"$f":"10*1.05","v":10.5},8.41,8.41,"открыт",0.91,null,32,"ПС 110/10кВ  Нива ","10+10",0.41799999999999998,5.508,3,120,2.508,0,10.5,7.992,7.992,"открыт"]
[33,"ПС 110/10 кВ Ольховец ","2,5+2,5",5,1.2,1,90,0.19999999999999996,0,{"$f":"2.5*1.05","v":2.625},2.4249999999999998,2.4249999999999998,"открыт",0.89,null,33,"ПС 110/10 кВ Ольховец ","2,5+2,5",0.16600000000000001,1.3659999999999999,1,90,0.36599999999999988,0,2.625,2.2590000000000003,2.2590000000000003,"открыт"]
[34,"ПС 110/10 кВ Куймань","2,5+2,5",5,0.72727272727272729,1,90,-0.27272727272727271,0,{"$f":"2.5*1.05","v":2.625},2.8977272727272725,2.8977272727272725,"*",0.93,null,34,"ПС 110/10 кВ Куймань","2,5+2,5",1.635,2.3622727272727273,1,90,1.3622727272727273,0,2.625,1.2627272727272727,1.2627272727272727,"открыт"]
[35,"ПС 110/10 кВ Лутошкино","2,5+2,5",5,0.29090909090909089,0.4,60,-0.10909090909090913,0,{"$f":"2.5*1.05","v":2.625},2.7340909090909093,2.7340909090909093,"открыт",0.91,null,35,"ПС 110/10 кВ Лутошкино","2,5+2,5",6.3E-2,0.3539090909090909,0.4,60,-4.6090909090909127E-2,0,2.625,2.6710909090909092,2.6710909090909092,"открыт"]
[36,"ПС 110/10 кВ Круглое","2,5+2,5",5,0.54545454545454541,0.5,60,4.5454545454545414E-2,0,{"$f":"2.5*1.05","v":2.625},2.5795454545454546,2.5795454545454546,"открыт",0.93,null,36,"ПС 110/10 кВ Круглое","2,5+2,5",null,0.54545454545454541,0.5,60,4.5454545454545414E-2,0,2.625,2.5795454545454546,2.5795454545454546,"открыт"]
[37,"ПС 110/10/6 кВ Юго-Западная","40+40",80,40.03,4.5,30,35.53,0,{"$f":"40*1.05","v":42},6.4699999999999989,6.4699999999999989,"*",0.93,null,37,"ПС 110/10/6 кВ Юго-Западная","40+40",1.47,41.5,4.5,30,37,0,42,5,5,"открыт"]
[38,"ПС 110/6 кВ Привокзальная","20+20+25",65,40.51,1.38,30,39.129999999999995,0,{"$f":"40*1.05","v":42},2.8700000000000045,2.8700000000000045,"открыт",0.95,null,38,"ПС 110/6 кВ Привокзальная","20+20+25",0.35699999999999998,40.866999999999997,1.38,30,39.486999999999995,0,42,2.5130000000000052,2.5130000000000052,"открыт"]
[39,"ПС 110/10/6 кВ Южная","40+40",80,40.39,6,30,34.39,0,{"$f":"40*1.05","v":42},7.6099999999999994,7.6099999999999994,"*",0.98,null,39,"ПС 110/10/6 кВ Южная","40+40",6.8460000000000001,47.236000000000004,6,30,41.236000000000004,0,42,0.76399999999999579,0.76399999999999579,"*"]
[40,"ПС 110/6 кВ Ситовка","10+10",20,4.0999999999999996,1.29,30,2.8099999999999996,0,10.5,7.69,7.69,"*",0.95,null,40,"ПС 110/6 кВ Ситовка","10+10",null,4.0999999999999996,1.29,30,2.8099999999999996,0,10.5,7.69,7.69,"*"]
[41,"ПС 110/6 кВ ЛТП","6,3+10",16.3,2.54,0,0,2.54,0,{"$f":"6.3*1.05","v":6.6150000000000002},4.0750000000000002,4.0750000000000002,"*",0.95,null,41,"ПС 110/6 кВ ЛТП","6,3+10",null,2.54,0,0,2.54,0,6.6150000000000002,4.0750000000000002,4.0750000000000002,"*"]
[42,"ПС 110/6 кВ КПД","10+16",{"$f":"10+16","v":26},2.1,0,0,2.1,0,10.5,8.4,8.4,"*",0.97,null,42,"ПС 110/6 кВ КПД","10+16",4.0049999999999999,6.1050000000000004,0,0,6.1050000000000004,0,10.5,4.3949999999999996,4.3949999999999996,"*"]
[43,"ПС 110/10 кВ Октябрьская","40+40",80,19.779,0.12,20,19.658999999999999,0,{"$f":"40*1.05","v":42},22.341000000000001,22.341000000000001,"*",0.98,null,43,"ПС 110/10 кВ Октябрьская","40+40",26.542999999999999,46.322000000000003,0.12,20,46.202000000000005,0,42,-4.2020000000000053,-4.2020000000000053,"*"]
[44,"ПС 110/10 кВ Манежная","40+40",{"$f":"40+40","v":80},0.48,0,0,0.48,0,{"$f":"40*1.05","v":42},{"$f":"J53-I53-H53","v":41.52},{"$f":"K53","v":41.52},"*",null,null,44,"ПС 110/10 кВ Манежная","40+40",41.34,{"$f":"S53+E53","v":41.82},0,0,{"$f":"T53-U53","v":41.82},0,42,{"$f":"Y53-X53-W53","v":0.17999999999999972},{"$f":"Z53","v":0.17999999999999972},"открыт"]
[45,"ПС 110/10 кВ Университетская","40+40",80,0.21,0,0,0.21,0,42,41.79,41.79,"открыт",0.99,null,45,"ПС 110/10 кВ Университетская","40+40",42.74,42.95,0,0,42.95,0,42,-0.95000000000000284,-0.95000000000000284,"закрыт"]
[46,"ПС 110/6 кВ Тепличная","15+15",30,6.96,0,0,6.96,0,{"$f":"15*1.05","v":15.75},8.7899999999999991,8.7899999999999991,"*",1,null,46,"ПС 110/6 кВ Тепличная","15+15",3.39,10.35,0,0,10.35,0,15.75,5.4,5.4,"*"]
[47,"ПС 110/6 кВ Трубная-2","25+25",50,3.6,0,0,3.6,0,{"$f":"25*1.05","v":26.25},{"$f":"J56-I56-H56","v":22.65},{"$f":"K56","v":22.65},"*",0.96,null,47,"ПС 110/6 кВ Трубная-2","25+25",20.64,24.240000000000002,0,0,24.240000000000002,0,{"$f":"25*1.05","v":26.25},2.009999999999998,2.009999999999998,"*"]
[48,"ПС 110/6 кВ ГПП-2 ЛТЗ","63+63",126,12.37,0,0,12.37,0,{"$f":"63*1.05","v":66.150000000000006},53.780000000000008,53.780000000000008,"*",0.93,null,48,"ПС 110/6 кВ ГПП-2 ЛТЗ","63+63",3.27,15.639999999999999,0,0,15.639999999999999,0,66.150000000000006,50.510000000000005,50.510000000000005,"*"]
[49,"ПС 35/10 кВ Авангард","4+4",8,1.41,1.2,1.2,0.20999999999999996,0,{"$f":"4*1.05","v":4.2},3.99,3.99,"открыт",0.87791996341056944,null,49,"ПС 35/10 кВ Авангард","4+4",0.23,1.64,1.2,1.2,0.43999999999999995,0,4.2,3.7600000000000002,3.7600000000000002,"открыт"]
[50,"ПС 35/10 кВ Афанасьево","2,5+2,5",5,1.4,0,0,1.4,0,{"$f":"2.5*1.05","v":2.625},1.2250000000000001,1.2250000000000001,"открыт",0.91,null,50,"ПС 35/10 кВ Афанасьево","2,5+2,5",0.13,1.5299999999999998,0,0,1.5299999999999998,0,2.625,1.0950000000000002,1.0950000000000002,"открыт"]
[51,"ПС 35/10 кВ Бабарыкино","2,5+2,5",5,0.66,0.15,260,0.51,0,2.625,2.1150000000000002,2.1150000000000002,"открыт",0.94,null,51,"ПС 35/10 кВ Бабарыкино","2,5+2,5",0.47,1.1299999999999999,0.15,260,0.97999999999999987,0,2.625,1.645,1.645,"открыт"]
[52,"ПС 35/10 кВ Аврора","2,5+2,5",5,1.195776,0.61799999999999999,60,0.57777599999999996,0,2.625,2.0472239999999999,2.0472239999999999,"открыт",0.92,null,52,"ПС 35/10 кВ Аврора","2,5+2,5",0.13,1.3257759999999998,0.61799999999999999,60,0.70777599999999985,0,2.625,1.917224,1.917224,"открыт"]
[53,"ПС 35/10 кВ Б.Боёвка","2,5+2,5",5,0.34945999999999999,0.15,100,0.19946,0,2.625,2.4255399999999998,2.4255399999999998,"открыт",0.9,null,53,"ПС 35/10 кВ Б.Боёвка","2,5+2,5",null,0.34945999999999999,0.15,100,0.19946,0,2.625,2.4255399999999998,2.4255399999999998,"открыт"]
[54,"ПС 35/10 кВ Борки","2,5+2,5",5,0.91759199999999996,0,0,0.91759199999999996,0,2.625,1.707408,1.707408,"открыт",0.9,null,54,"ПС 35/10 кВ Борки","2,5+2,5",0.02,0.93759199999999998,0,0,0.93759199999999998,0,2.625,1.687408,1.687408,"открыт"]
[55,"ПС 35/6кВ Восточная","10+16",26,6.2949671513050358,4.8,20,1.494967151305036,0,{"$f":"10*1.05","v":10.5},9.0050328486949631,9.0050328486949631,"открыт",0.94,null,55,"ПС 35/6кВ Восточная","10+16",0.7,6.994967151305036,4.8,20,2.1949671513050362,0,10.5,8.3050328486949638,8.3050328486949638,"открыт"]
[56,"ПС 35/10 кВ Васильевка","2,5+2,5",5,0.73179000000000005,0.02,60,0.71179000000000003,0,2.625,1.9132099999999999,1.9132099999999999,"открыт",0.89,null,56,"ПС 35/10 кВ Васильевка","2,5+2,5",0.02,0.75179000000000007,0.02,60,0.73179000000000005,0,2.625,1.8932099999999998,1.8932099999999998,"открыт"]
[57,"ПС 35/10 кВ Воронец","4+4",8,1.53,1.2,120,0.33000000000000007,0,{"$f":"4*1.05","v":4.2},3.87,3.87,"открыт",0.86,null,57,"ПС 35/10 кВ Воронец","4+4",0.18,1.71,1.2,120,0.51,0,4.2,3.6900000000000004,3.6900000000000004,"открыт"]
[58,"ПС 35/6 кВ Голиково","1,8+1,6",3.4,1.4277690000000001,0,0,1.4277690000000001,0,{"$f":"1.6*1.05","v":1.6800000000000002},0.25223100000000009,0.25223100000000009,"открыт",0.81,null,58,"ПС 35/6 кВ Голиково","1,8+1,6",0.04,1.4677690000000001,0,0,1.4677690000000001,0,1.6800000000000002,0.21223100000000006,0.21223100000000006,"открыт"]
[59,"ПС 35/10 кВ Гатище","2,5+2,5",5,0.367452,0,0,0.367452,0,{"$f":"2.5*1.05","v":2.625},2.2575479999999999,2.2575479999999999,"открыт",0.81,null,59,"ПС 35/10 кВ Гатище","2,5+2,5",null,0.367452,0,0,0.367452,0,2.625,2.2575479999999999,2.2575479999999999,"открыт"]
[60,"ПС 35/10 кВ Гнилуша","6,3+6,3",12.6,2.101604,0.05,40,{"$f":"E69-F69","v":2.0516040000000002},0,{"$f":"6.3*1.05","v":6.6150000000000002},4.563396,4.563396,"открыт",0.86,null,60,"ПС 35/10 кВ Гнилуша","6,3+6,3",1.33,{"$f":"S69+E69","v":3.4316040000000001},0.05,40,3.3816040000000003,0,6.6150000000000002,3.2333959999999999,3.2333959999999999,"открыт"]
[61,"ПС 35/10кВ Грызлово","2,5+2,5",5,0.61466900000000002,0.4,260,0.214669,0,{"$f":"2.5*1.05","v":2.625},2.4103310000000002,2.4103310000000002,"открыт",0.91,null,61,"ПС 35/10кВ Грызлово","2,5+2,5",null,0.61466900000000002,0.4,260,0.214669,0,2.625,2.4103310000000002,2.4103310000000002,"открыт"]
[62,"ПС 35/10 кВ Жерновное","2,5+2,5",5,0.36157,0,0,0.36157,0,{"$f":"2.5*1.05","v":2.625},2.2634300000000001,2.2634300000000001,"открыт",0.9,null,62,"ПС 35/10 кВ Жерновное","2,5+2,5",0.36,0.72157000000000004,0,0,0.72157000000000004,0,2.625,1.90343,1.90343,"открыт"]
[63,"ПС 35/10 кВ Задонск-сельск.","3,2+1,6",4.8,1.9227219999999998,0,0,1.9227219999999998,0,{"$f":"1.6*1.05","v":1.6800000000000002},-0.24272199999999966,-0.24272199999999966,"закрыт",0.82,null,63,"ПС 35/10 кВ Задонск-сельск.","3,2+1,6",0.14000000000000001,2.0627219999999999,0,0,2.0627219999999999,0,1.6800000000000002,-0.38272199999999978,-0.38272199999999978,"закрыт"]
[64,"ПС 35/10 кВ Захаровка","2,5+2,5",5,0.43820899999999996,0.02,60,0.41820899999999994,0,{"$f":"2.5*1.05","v":2.625},2.2067909999999999,2.2067909999999999,"открыт",0.8,null,64,"ПС 35/10 кВ Захаровка","2,5+2,5",0.02,0.45820899999999998,0.02,60,0.43820899999999996,0,2.625,2.1867909999999999,2.1867909999999999,"открыт"]
[65,"ПС 35/10 кВ Казаки","4+4",8,1.67,0,0,1.67,0,{"$f":"4*1.05","v":4.2},2.5300000000000002,2.5300000000000002,"открыт",0.9,null,65,"ПС 35/10 кВ Казаки","4+4",0.14000000000000001,1.81,0,0,1.81,0,4.2,2.39,2.39,"открыт"]
[66,"ПС 35/10 кВ Колесово","6,3+6,3",12.6,2.55348,0.4,60,2.1534800000000001,0,{"$f":"6.3*1.05","v":6.6150000000000002},4.4615200000000002,4.4615200000000002,"открыт",0.91,null,66,"ПС 35/10 кВ Колесово","6,3+6,3",0.23,2.78348,0.4,60,2.38348,0,6.6150000000000002,4.2315199999999997,4.2315199999999997,"открыт"]
[67,"ПС 35/10 кВ Князево","2,5+2,5",5,0.38509800000000005,0,0,0.38509800000000005,0,{"$f":"2.5*1.05","v":2.625},2.2399019999999998,2.2399019999999998,"открыт",0.75,null,67,"ПС 35/10 кВ Князево","2,5+2,5",0.05,0.43509800000000004,0,0,0.43509800000000004,0,2.625,2.189902,2.189902,"открыт"]
[68,"ПС 35/10 кВ Кириллово","2,5+2,5",5,0.34599999999999997,0.05,60,0.29599999999999999,0,{"$f":"2.5*1.05","v":2.625},2.3290000000000002,2.3290000000000002,"открыт",0.91,null,68,"ПС 35/10 кВ Кириллово","2,5+2,5",0.01,0.35599999999999998,0.05,60,0.30599999999999999,0,2.625,2.319,2.319,"открыт"]
[69,"ПС 35/10 кВ Ксизово","2,5+2,5",5,0.23147399999999999,0,0,0.23147399999999999,0,{"$f":"2.5*1.05","v":2.625},2.393526,2.393526,"открыт",0.94,null,69,"ПС 35/10 кВ Ксизово","2,5+2,5",0.05,0.281474,0,0,0.281474,0,2.625,2.3435259999999998,2.3435259999999998,"открыт"]
[70,"ПС 35/10 кВ Ламское","2,5+2,5",5,1.6165120000000002,0.22,180,1.3965120000000002,0,{"$f":"2.5*1.05","v":2.625},1.2284879999999998,1.2284879999999998,"открыт",0.9,null,70,"ПС 35/10 кВ Ламское","2,5+2,5",0.04,1.6565120000000002,0.22,180,1.4365120000000002,0,2.625,1.1884879999999998,1.1884879999999998,"открыт"]
[71,"ПС 35/10 кВ Казачье","2,5+2,5",5,0.45879599999999998,0,0,0.45879599999999998,0,{"$f":"2.5*1.05","v":2.625},2.166204,2.166204,"открыт",0.88,null,71,"ПС 35/10 кВ Казачье","2,5+2,5",0.17,0.62879600000000002,0,0,0.62879600000000002,0,2.625,1.9962040000000001,1.9962040000000001,"открыт"]
[72,"ПС 35/10 кВ Лебяжье","2,5+1,6",4.0999999999999996,0.29064000000000001,0,0,0.29064000000000001,0,{"$f":"1.6*1.05","v":1.6800000000000002},1.3893600000000002,1.3893600000000002,"открыт",0.95,null,72,"ПС 35/10 кВ Лебяжье","2,5+1,6",null,0.29064000000000001,0,0,0.29064000000000001,0,1.6800000000000002,1.3893600000000002,1.3893600000000002,"открыт"]
[73,"ПС 35/10 кВ Ломовец","1,6+2,5",4.0999999999999996,0.381465,0,0,0.381465,0,{"$f":"1.6*1.05","v":1.6800000000000002},1.2985350000000002,1.2985350000000002,"открыт",0.8,null,73,"ПС 35/10 кВ Ломовец","1,6+2,5",0.01,0.39146500000000001,0,0,0.39146500000000001,0,1.6800000000000002,1.2885350000000002,1.2885350000000002,"открыт"]
[74,"ПС 35/10 кВ Ольшанец","2,5+4",6.5,1.2957700000000001,0,0,1.2957700000000001,0,{"$f":"2.5*1.05","v":2.625},1.3292299999999999,1.3292299999999999,"открыт",0.87,null,74,"ПС 35/10 кВ Ольшанец","2,5+4",0.04,1.3357700000000001,0,0,1.3357700000000001,0,2.625,1.2892299999999999,1.2892299999999999,"открыт"]
[75,"ПС 35/10 кВ Плоское","4+4",8,3.2925360000000001,0.74,140,2.5525359999999999,0,{"$f":"4*1.05","v":4.2},1.6474640000000003,1.6474640000000003,"открыт",0.93,null,75,"ПС 35/10 кВ Плоское","4+4",2.02,5.3125359999999997,0.74,140,4.5725359999999995,0,4.2,-0.37253599999999931,-0.37253599999999931,"закрыт"]
[76,"ПС 35/10 кВ Стегаловка","2,5+3,2",5.7,0.46882999999999997,0.1,80,0.36882999999999999,0,{"$f":"2.5*1.05","v":2.625},2.25617,2.25617,"открыт",0.9,null,76,"ПС 35/10 кВ Стегаловка","2,5+3,2",0.01,0.47882999999999998,0.1,80,0.37883,0,2.625,2.2461700000000002,2.2461700000000002,"открыт"]
[77,"ПС 35/10 кВ Солидарность","4+4",8,1.8,1.2,70,0.60000000000000009,0,{"$f":"4*1.05","v":4.2},3.6,3.6,"открыт",0.93,null,77,"ПС 35/10 кВ Солидарность","4+4",1.89,3.69,1.2,70,2.4900000000000002,0,4.2,1.71,1.71,"открыт"]
[78,"ПС 35/10 кВ Тимирязево","4+4",8,1.2182660000000001,0.35,60,0.86826600000000009,0,{"$f":"4*1.05","v":4.2},3.331734,3.331734,"открыт",0.93,null,78,"ПС 35/10 кВ Тимирязево","4+4",0.14000000000000001,1.358266,0.35,60,1.0082659999999999,0,4.2,3.1917340000000003,3.1917340000000003,"открыт"]
[79,"ПС 35/10 кВ Талица","2,5+2,5",5,1.5085600000000001,0.55000000000000004,110,0.95856000000000008,0,{"$f":"2.5*1.05","v":2.625},1.6664399999999999,1.6664399999999999,"открыт",0.94,null,79,"ПС 35/10 кВ Талица","2,5+2,5",0.34300000000000003,1.8515600000000001,0.55000000000000004,110,1.3015600000000001,0,2.625,1.3234399999999999,1.3234399999999999,"открыт"]
[80,"ПС 35/10 кВ II-е Тербуны   ","2,5+2,5",5,1.2653219999999998,0,0,1.2653219999999998,0,{"$f":"2.5*1.05","v":2.625},1.3596780000000002,1.3596780000000002,"открыт",0.92,null,80,"ПС 35/10 кВ II-е Тербуны   ","2,5+2,5",0.1,1.3653219999999999,0,0,1.3653219999999999,0,2.625,1.2596780000000001,1.2596780000000001,"открыт"]
[81,"ПС 35/10 кВ Тихий Дон","4+4",8,0.58819999999999995,0.10299999999999999,60,0.48519999999999996,0,{"$f":"4*1.05","v":4.2},3.7148000000000003,3.7148000000000003,"открыт",0.94,null,81,"ПС 35/10 кВ Тихий Дон","4+4",0.11,0.69819999999999993,0.10299999999999999,60,0.59519999999999995,0,4.2,3.6048,3.6048,"открыт"]
[82,"ПС 35/10 кВ Хитрово","6,3+6,3",12.6,1.3182600000000002,0,0,1.3182600000000002,0,{"$f":"6.3*1.05","v":6.6150000000000002},5.2967399999999998,5.2967399999999998,"открыт",0.95,null,82,"ПС 35/10 кВ Хитрово","6,3+6,3",0.17,1.4882600000000001,0,0,1.4882600000000001,0,6.62,5.1317399999999997,5.1317399999999997,"открыт"]
[83,"ПС 35/10 кВ Чернава","2,5+2,5",5,1.4789770000000002,0,0,1.4789770000000002,0,{"$f":"2.5*1.05","v":2.625},1.1460229999999998,1.1460229999999998,"открыт",0.87,null,83,"ПС 35/10 кВ Чернава","2,5+2,5",0.06,1.5389770000000003,0,0,1.5389770000000003,0,2.625,1.0860229999999997,1.0860229999999997,"открыт"]
[84,"ПС 35/10 кВ Чернолес","2,5+2,5",5,0.251888,0,0,0.251888,0,{"$f":"2.5*1.05","v":2.625},2.3731119999999999,2.3731119999999999,"открыт",0.96,null,84,"ПС 35/10 кВ Чернолес","2,5+2,5",0.02,0.27188800000000002,0,0,0.27188800000000002,0,2.625,2.3531119999999999,2.3531119999999999,"открыт"]
[85,"ПС 35/6 кВ ПС № 5","6,3+3,2",9.5,1.3483620000000001,0,0,1.3483620000000001,0,{"$f":"3.2*1.05","v":3.3600000000000003},2.0116380000000005,2.0116380000000005,"открыт",0.72,null,85,"ПС 35/6 кВ ПС № 5","6,3+3,2",null,1.3483620000000001,0,0,1.3483620000000001,0,3.36,2.0116379999999996,2.0116379999999996,"открыт"]
[86,"ПС 35/10 кВ Красное","4+4",8,3.290909090909091,1.3,150,1.990909090909091,0,{"$f":"4*1.05","v":4.2},2.209090909090909,2.209090909090909,"открыт",0.92,null,86,"ПС 35/10 кВ Красное","4+4",0.25,3.540909090909091,1.3,150,2.2409090909090912,0,4.2,1.959090909090909,1.959090909090909,"открыт"]
[87,"ПС 35/10 кВ Теплое","2,5+2,5",5,1.0909090909090908,1,60,9.0909090909090828E-2,0,{"$f":"2.5*1.05","v":2.625},2.5340909090909092,2.5340909090909092,"открыт",0.88,null,87,"ПС 35/10 кВ Теплое","2,5+2,5",0.01,1.1009090909090908,1,60,0.10090909090909084,0,2.625,2.5240909090909094,2.5240909090909094,"открыт"]
[88,"ПС 35/10 кВ Данков-сельская","6,3+4",10.3,3.9090909090909092,2,120,1.9090909090909092,0,{"$f":"4*1.05","v":4.2},2.290909090909091,2.290909090909091,"открыт",0.92,null,88,"ПС 35/10 кВ Данков-сельская","6,3+4",0.5,4.4090909090909092,2,120,2.4090909090909092,0,4.2,1.790909090909091,1.790909090909091,"открыт"]
[89,"ПС 35/10 кВ Колыбельская                              ","2,5+2,5",5,1.0181818181818181,0,0,1.0181818181818181,0,{"$f":"2.5*1.05","v":2.625},1.6068181818181819,1.6068181818181819,"открыт",0.96,null,89,"ПС 35/10 кВ Колыбельская                              ","2,5+2,5",0.08,1.0981818181818181,0,0,1.0981818181818181,0,2.625,1.5268181818181819,1.5268181818181819,"открыт"]
[90,"ПС 35/10 кВ Топки","2,5+2,5",5,0.55454545454545456,0.5,60,5.4545454545454564E-2,0,{"$f":"2.5*1.05","v":2.625},2.5704545454545453,2.5704545454545453,"открыт",0.88,null,90,"ПС 35/10 кВ Топки","2,5+2,5",0.01,0.56454545454545457,0.5,60,6.4545454545454573E-2,0,2.625,2.5604545454545455,2.5604545454545455,"открыт"]
[91,"ПС 35/10 кВ Агроном","4+6,3",10.3,1.5454545454545454,1,60,0.54545454545454541,0,{"$f":"4*1.05","v":4.2},3.6545454545454548,3.6545454545454548,"открыт",0.94,null,91,"ПС 35/10 кВ Агроном","4+6,3",3.5999999999999997E-2,1.5814545454545454,1,60,0.58145454545454545,0,4.2,3.6185454545454547,3.6185454545454547,"открыт"]
[92,"ПС 35/10 кВ Троекурово-совхозная ","2,5+2,5",5,1.8727272727272728,1,60,{"$f":"E101-F101","v":0.8727272727272728},0,{"$f":"2.5*1.05","v":2.625},{"$f":"J101-I101-H101","v":1.7522727272727272},{"$f":"K101","v":1.7522727272727272},"открыт",0.96,null,92,"ПС 35/10 кВ Троекурово-совхозная ","2,5+2,5",1.29,{"$f":"S101+E101","v":3.1627272727272731},1,60,2.1627272727272731,0,2.625,0.46227272727272695,0.46227272727272695,"открыт"]
[93,"ПС 35/10 кВ Гагарино","1,8+1,8",3.6,0.38181818181818183,0.5,120,-0.11818181818181817,0,{"$f":"1.8*1.05","v":1.8900000000000001},2.0081818181818183,2.0081818181818183,"открыт",0.95,null,93,"ПС 35/10 кВ Гагарино","1,8+1,8",null,0.38181818181818183,0.5,120,-0.11818181818181817,0,1.89,2.0081818181818178,2.0081818181818178,"открыт"]
[94,"ПС 35/10 кВ Раненбург","1,6+1,6",3.2,1.8181818181818181,0.3,120,1.5181818181818181,0,{"$f":"1.6*1.05","v":1.6800000000000002},0.16181818181818208,0.16181818181818208,"открыт",0.93,null,94,"ПС 35/10 кВ Раненбург","1,6+1,6",0.04,1.8581818181818182,0.3,120,1.5581818181818181,0,1.6800000000000002,0.12181818181818205,0.12181818181818205,"открыт"]
[95,"ПС 35/10 кВ Сергиевка","2,5+2,5",5,0.41818181818181815,0.3,60,0.11818181818181817,0,{"$f":"2.5*1.05","v":2.625},2.5068181818181818,2.5068181818181818,"открыт",0.87,null,95,"ПС 35/10 кВ Сергиевка","2,5+2,5",0.05,0.46818181818181814,0.3,60,{"$f":"T104-U104","v":0.16818181818181815},0,2.625,{"$f":"Y104-X104-W104","v":2.456818181818182},{"$f":"Z104","v":2.456818181818182},"открыт"]
[96,"ПС 35/10 кВ Дрезгалово","1,6+1,6",3.2,0.58181818181818179,0.5,60,8.181818181818179E-2,0,1.68,1.5981818181818181,1.5981818181818181,"открыт",0.93,null,96,"ПС 35/10 кВ Дрезгалово","1,6+1,6",0.01,0.5918181818181818,0.5,60,9.1818181818181799E-2,0,1.68,1.5881818181818181,1.5881818181818181,"открыт"]
[97,"ПС 35/10 кВ Долгое","2,5+2,5",5,0.2,0,0,0.2,0,{"$f":"2.5*1.05","v":2.625},2.4249999999999998,2.4249999999999998,"открыт",0.87,null,97,"ПС 35/10 кВ Долгое","2,5+2,5",0.03,0.23,0,0,0.23,0,2.625,2.395,2.395,"открыт"]
[98,"ПС 35/10 кВ Воскресеновка","1,6+1,6",3.2,0.50909090909090904,0,0,0.50909090909090904,0,{"$f":"1.6*1.05","v":1.6800000000000002},1.1709090909090911,1.1709090909090911,"открыт",0.88,null,98,"ПС 35/10 кВ Воскресеновка","1,6+1,6",0.08,0.589090909090909,0,0,0.589090909090909,0,1.6800000000000002,1.0909090909090913,1.0909090909090913,"открыт"]
[99,"ПС 35/10 кВ Сапрыкино","1,6+2,5",4.0999999999999996,0.50909090909090904,0,0,0.50909090909090904,0,{"$f":"1.6*1.05","v":1.6800000000000002},1.1709090909090911,1.1709090909090911,"открыт",0.81,null,99,"ПС 35/10 кВ Сапрыкино","1,6+2,5",0.12,0.62909090909090903,0,0,0.62909090909090903,0,1.6800000000000002,1.0509090909090912,1.0509090909090912,"открыт"]
[100,"ПС 35/10 кВ Новополянье","2,5+2,5",5,0.43636363636363634,0,0,0.43636363636363634,0,{"$f":"2.5*1.05","v":2.625},2.1886363636363635,2.1886363636363635,"открыт",0.82,null,100,"ПС 35/10 кВ Новополянье","2,5+2,5",0.03,0.46636363636363631,0,0,0.46636363636363631,0,2.625,2.1586363636363637,2.1586363636363637,"открыт"]
[101,"ПС 35/10 кВ Ведное","2,5+2,5",5,0.69090909090909092,0.5,180,0.19090909090909092,0,2.625,2.4340909090909091,2.4340909090909091,"открыт",0.9,null,101,"ПС 35/10 кВ Ведное","2,5+2,5",8.9999999999999993E-3,0.69990909090909093,0.5,180,0.19990909090909093,0,2.625,2.4250909090909092,2.4250909090909092,"открыт"]
[102,"ПС 35/10 кВ Бигильдино ","2,5+2,5",5,0.96363636363636362,0.5,60,0.46363636363636362,0,2.625,2.1613636363636362,2.1613636363636362,"открыт",0.9,null,102,"ПС 35/10 кВ Бигильдино ","2,5+2,5",7.0000000000000007E-2,1.0336363636363637,0.5,60,0.53363636363636369,0,2.625,2.0913636363636363,2.0913636363636363,"открыт"]
[103,"ПС 35/10 кВ Культура","2,5+2,5",5,0.83636363636363631,1,60,-0.16363636363636369,0,2.625,2.7886363636363636,2.7886363636363636,"открыт",0.87,null,103,"ПС 35/10 кВ Культура","2,5+2,5",0.06,0.89636363636363625,1,60,-0.10363636363636375,0,2.625,2.7286363636363635,2.7286363636363635,"открыт"]
[104,"ПС 35/10 кВ Борятино","2,5+2,5",5,0.30909090909090908,0.1,60,0.20909090909090908,0,2.625,2.415909090909091,2.415909090909091,"открыт",0.91,null,104,"ПС 35/10 кВ Борятино","2,5+2,5",null,0.30909090909090908,0.1,60,0.20909090909090908,0,2.625,2.415909090909091,2.415909090909091,"открыт"]
[105,"ПС 35/10 кВ Б.Попово","2,5+2,5",5,1.1818181818181819,1,90,0.18181818181818188,0,2.625,2.4431818181818183,2.4431818181818183,"открыт",0.94,null,105,"ПС 35/10 кВ Б.Попово","2,5+2,5",0.2,1.3818181818181818,1,90,0.38181818181818183,0,2.625,2.2431818181818182,2.2431818181818182,"открыт"]
[106,"ПС 35/10 кВ Б. Избищи","2,5+2,5",5,1.6181818181818182,1,60,0.61818181818181817,0,2.625,2.0068181818181818,2.0068181818181818,"открыт",0.89,null,106,"ПС 35/10 кВ Б. Избищи","2,5+2,5",0.03,1.6481818181818182,1,60,0.64818181818181819,0,2.625,1.9768181818181818,1.9768181818181818,"открыт"]
[107,"ПС 35/10 кВ Полибино","2,5+2,5",5,0.23636363636363636,0,0,0.23636363636363636,0,2.625,2.3886363636363637,2.3886363636363637,"открыт",0.93,null,107,"ПС 35/10 кВ Полибино","2,5+2,5",0.08,0.31636363636363635,0,0,0.31636363636363635,0,2.625,2.3086363636363636,2.3086363636363636,"открыт"]
[108,"ПС 35/10 кВ Дубрава","2,5+2,5",5,0.33,0,0,0.33,0,2.625,2.2949999999999999,2.2949999999999999,"открыт",0.77,null,108,"ПС 35/10 кВ Дубрава","2,5+2,5",0.01,0.34,0,0,0.34,0,2.625,2.2850000000000001,2.2850000000000001,"открыт"]
[109,"ПС 35/10 кВ Хрущево","2,5+2,5",5,0.50909090909090904,0,0,0.50909090909090904,0,2.625,2.1159090909090912,2.1159090909090912,"открыт",0.78,null,109,"ПС 35/10 кВ Хрущево","2,5+2,5",0.01,0.51909090909090905,0,0,0.51909090909090905,0,2.625,2.105909090909091,2.105909090909091,"открыт"]
[110,"ПС 35/10 кВ Б. Верх","2,5+2,5",5,0.74545454545454548,0,0,0.74545454545454548,0,2.625,1.8795454545454544,1.8795454545454544,"открыт",0.9,null,110,"ПС 35/10 кВ Б. Верх","2,5+2,5",0.03,0.77545454545454551,0,0,0.77545454545454551,0,2.625,1.8495454545454546,1.8495454545454546,"открыт"]
[111,"ПС 35/10 кВ Головинщино","2,5+2,5",5,0.6,0,0,0.6,0,2.625,2.0249999999999999,2.0249999999999999,"открыт",0.9,null,111,"ПС 35/10 кВ Головинщино","2,5+2,5",1.4999999999999999E-2,0.61499999999999999,0,0,0.61499999999999999,0,2.625,2.0099999999999998,2.0099999999999998,"открыт"]
[112,"ПС 35/10 кВ Яблонево","2,5+2,5",5,0.5636363636363636,0,0,0.5636363636363636,0,2.625,2.0613636363636365,2.0613636363636365,"открыт",0.88,null,112,"ПС 35/10 кВ Яблоневое","2,5+2,5",2.8,3.3636363636363633,0,0,3.3636363636363633,0,2.625,-0.73863636363636331,-0.73863636363636331,"закрыт"]
[113,"ПС 35/10 кВ Политово","2,5+2,5",5,0.74545454545454548,0,0,0.74545454545454548,0,2.625,1.8795454545454544,1.8795454545454544,"открыт",0.87,null,113,"ПС 35/10 кВ Политово","2,5+2,5",0.02,0.7654545454545455,0,0,0.7654545454545455,0,2.625,1.8595454545454544,1.8595454545454544,"открыт"]
[114,"ПС 35/10 кВ Комплекс","4+4",8,0.90909090909090906,1,120,-9.0909090909090939E-2,0,4.2,4.290909090909091,4.290909090909091,"открыт",0.9,null,114,"ПС 35/10 кВ Комплекс","4+4",null,0.90909090909090906,1,120,-9.0909090909090939E-2,0,4.2,4.290909090909091,4.290909090909091,"открыт"]
[115,"ПС 35/10 кВ № 1","4+4",8,3.427,0,0,3.427,0,4.2,0.77300000000000013,0.77300000000000013,"открыт",0.98,null,115,"ПС 35/10 кВ № 1","4+4",null,3.427,0,0,3.427,0,4.2,0.77300000000000013,0.77300000000000013,"закрыт"]
[116,"ПС 35/6 кВ № 2","1+1+1",3,{"$f":"((150*6.6)/1000)*1.73","v":1.7126999999999999},0,0,1.7126999999999999,0,1.05,-0.66269999999999984,-0.66269999999999984,"закрыт",0.91500000000000004,null,116,"ПС 35/6 кВ № 2","1+1+1",0.09,1.8027,0,0,1.8027,0,1.05,-0.75269999999999992,-0.75269999999999992,"закрыт"]
[117,"ПС 35/10 кВ № 3","2,5+2,5",5,1.831,0.52,75,1.3109999999999999,0,{"$f":"2.5*1.05","v":2.625},1.3140000000000001,1.3140000000000001,"*",0.96,null,117,"ПС 35/10 кВ № 3","2,5+2,5",1.45,3.2809999999999997,0.52,75,2.7609999999999997,0,2.625,-0.13599999999999968,-0.13599999999999968,"*"]
[118,"ПС 35/6 кВ № 4","4+4",8,2.423,0.82,70,1.6030000000000002,0,4.2,2.597,2.597,"*",0.91,null,118,"ПС 35/6 кВ № 4","4+4",0.24,2.6630000000000003,0.82,70,1.8430000000000004,0,4.2,2.3569999999999998,2.3569999999999998,"*"]
[119,"ПС 35/6 кВ Грязи-город","6,3+5,6",11.9,4.5,0,0,4.5,0,{"$f":"5.6*1.05","v":5.88},1.38,1.38,"открыт",0.95,null,119,"ПС 35/6 кВ Грязи-город","6,3+5,6",0.36,4.8600000000000003,0,0,4.8600000000000003,0,5.88,1.0199999999999996,1.0199999999999996,"открыт"]
[120,"ПС 35/10 кВ Бутырки","5,6+4",9.6,6.5,0,0,6.5,0,4.2,-2.2999999999999998,-2.2999999999999998,"закрыт",0.95,null,120,"ПС 35/10 кВ Бутырки","5,6+4",2.2799999999999998,8.7799999999999994,0,0,8.7799999999999994,0,4.2,-4.5799999999999992,-4.5799999999999992,"закрыт"]
[121,"ПС 35/10 кВ Ярлуково","3,2+4",7.2,{"$f":"((91*10+123*10.4)/1000)*1.73","v":3.7873160000000001},0.93,160,2.857316,0,{"$f":"3.2*1.05","v":3.3600000000000003},0.50268400000000035,0.50268400000000035,"открыт",0.92200000000000004,null,121,"ПС 35/10 кВ Ярлуково","3,2+4",0.88,4.6673160000000005,0.93,160,3.7373160000000003,0,3.3600000000000003,-0.37731599999999998,-0.37731599999999998,"закрыт"]
[122,"ПС 35/10 кВ Княжья Байгора","1,6+1,6",3.2,{"$f":"((16+10.6+12*10.4)/1000)*1.73","v":0.26192199999999999},9.4E-2,130,0.16792199999999999,0,{"$f":"1.6*1.05","v":1.6800000000000002},1.5120780000000003,1.5120780000000003,"открыт",0.88800000000000001,null,122,"ПС 35/10 кВ Княжья Байгора","1,6+1,6",0.1,0.36192199999999997,9.4E-2,130,0.26792199999999999,0,1.6800000000000002,1.4120780000000002,1.4120780000000002,"открыт"]
[123,"ПС 35/10 кВ Правда","4+2,5",6.5,{"$f":"((50*10.6+3*10.3)/1000)*1.73","v":0.97035699999999991},0.5,100,0.47035699999999991,0,{"$f":"2.5*1.05","v":2.625},2.1546430000000001,2.1546430000000001,"открыт",0.90900000000000003,null,123,"ПС 35/10 кВ Правда","4+2,5",0.05,1.020357,0.5,100,0.52035699999999996,0,2.625,2.1046430000000003,2.1046430000000003,"открыт"]
[124,"ПС 35/10 кВ Красная Дубрава","2,5+2,5",5,0.64300000000000002,0.09,140,{"$f":"E133-F133","v":0.55300000000000005},0,{"$f":"2.5*1.05","v":2.625},2.0720000000000001,2.0720000000000001,"открыт",0.98,null,124,"ПС 35/10 кВ Красная Дубрава","2,5+2,5",0.32,{"$f":"S133+E133","v":0.96300000000000008},0.09,140,0.87300000000000011,0,2.625,1.7519999999999998,1.7519999999999998,"открыт"]
[125,"ПС 35/10 кВ Матыра","4+3,2",7.2,3.2719999999999998,0,0,3.2719999999999998,0,{"$f":"3.2*1.05","v":3.3600000000000003},8.8000000000000522E-2,8.8000000000000522E-2,"открыт",0.95,null,125,"ПС 35/10 кВ Матыра","4+3,2",4.0599999999999996,7.331999999999999,0,0,7.331999999999999,0,3.3600000000000003,-3.9719999999999986,-3.9719999999999986,"закрыт"]
[126,"ПС 35/10 кВ Вперед","4+4",8,{"$f":"((21*10.4+16*11)/1000)*1.73","v":0.68231199999999992},0.2,80,0.48231199999999991,0,4.2,3.7176880000000003,3.7176880000000003,"открыт",0.95599999999999996,null,126,"ПС 35/10 кВ Вперед","4+4",0.13,0.81231199999999992,0.2,80,0.61231199999999997,0,4.2,3.587688,3.587688,"открыт"]
[127,"ПС 35/10 кВ Малей","4+2,5",6.5,{"$f":"((36*10.4+5*10.2)/1000)*1.73","v":0.7359420000000001},0.23,70,0.50594200000000011,0,{"$f":"2.5*1.05","v":2.625},2.1190579999999999,2.1190579999999999,"открыт",0.89,null,127,"ПС 35/10 кВ Малей","4+2,5",0.6,1.3359420000000002,0.23,70,1.1059420000000002,0,2.625,1.5190579999999998,1.5190579999999998,"открыт"]
[128,"ПС 35/10 кВ СХТ","2,5+1,6",4.0999999999999996,{"$f":"((72*10.2+16*10.5)/1000)*1.73","v":1.5611519999999999},0,0,1.5611519999999999,0,{"$f":"1.6*1.05","v":1.6800000000000002},0.11884800000000029,0.11884800000000029,"открыт",0.92300000000000004,null,128,"ПС 35/10 кВ СХТ","2,5+1,6",0.12,1.681152,0,0,1.681152,0,1.6800000000000002,-1.1519999999998198E-3,-1.1519999999998198E-3,"закрыт"]
[129,"ПС 35/10 кВ Сошки","4+4",8,{"$f":"((32*10.7+10*10.6)/1000)*1.73","v":0.77573199999999998},0.3,80,0.47573199999999999,0,4.2,3.7242680000000004,3.7242680000000004,"открыт",0.94699999999999995,null,129,"ПС 35/10 кВ Сошки","4+4",0.06,0.83573199999999992,0.3,80,0.53573199999999987,0,4.2,3.6642680000000003,3.6642680000000003,"открыт"]
[130,"ПС 35/6 кВ Таволжанка","4+4",8,3.8879999999999999,0,0,3.8879999999999999,0,4.2,0.31200000000000028,0.31200000000000028,"открыт",0.95,null,130,"ПС 35/6 кВ Таволжанка","4+4",1.87,5.758,0,0,5.758,0,4.2,-1.5579999999999998,-1.5579999999999998,"закрыт"]
[131,"ПС 35/10 кВ Трубетчино","2,5+2,5",5,{"$f":"((65*10.5)/1000)*1.73","v":1.180725},0,0,1.180725,0,{"$f":"2.5*1.05","v":2.625},1.444275,1.444275,"*",0.879,null,131,"ПС 35/10 кВ Трубетчино","2,5+2,5",0.08,1.2607250000000001,0,0,1.2607250000000001,0,2.625,1.3642749999999999,1.3642749999999999,"открыт"]
[132,"ПС 35/10 кВ Ратчино","2,5+2,5",5,{"$f":"((29*10.4+37*10.5)/1000)*1.73","v":1.193873},0,0,1.193873,0,{"$f":"2.5*1.05","v":2.625},1.431127,1.431127,"*",0.89600000000000002,null,132,"ПС 35/10 кВ Ратчино","2,5+2,5",0.05,1.243873,0,0,1.243873,0,2.625,1.381127,1.381127,"*"]
[133,"ПС 35/10 кВ Каликино","3,2+3,2",6.4,1.55,0,0,1.55,0,{"$f":"3.2*1.05","v":3.3600000000000003},1.8100000000000003,1.8100000000000003,"*",0.88,null,133,"ПС 35/10 кВ Каликино","3,2+3,2",0.08,1.6300000000000001,0,0,1.6300000000000001,0,3.3600000000000003,1.7300000000000002,1.7300000000000002,"*"]
[134,"ПС 35/10 кВ Борисовка","4+2,5",6.5,2.3290000000000002,0,0,2.3290000000000002,0,{"$f":"2.5*1.05","v":2.625},0.29599999999999982,0.29599999999999982,"открыт",0.93,null,134,"ПС 35/10 кВ Борисовка","4+2,5",1.68,4.0090000000000003,0,0,4.0090000000000003,0,2.625,-1.3840000000000003,-1.3840000000000003,"закрыт"]
[135,"ПС 35/10 кВ Введенка","4+4",8,3.3929999999999998,0.05,50,3.343,0,4.2,0.85700000000000021,0.85700000000000021,"*",0.95,null,135,"ПС 35/10 кВ Введенка","4+4",5.82,9.213000000000001,0.05,50,9.1630000000000003,0,4.2,-4.9630000000000001,-4.9630000000000001,"закрыт"]
[136,"ПС 35/10 кВ Грязное","4+4",8,{"$f":"((8*10+50*10)/1000)*1.73","v":1.0033999999999998},0,0,1.0033999999999998,0,4.2,3.1966000000000001,3.1966000000000001,"*",0.94799999999999995,null,136,"ПС 35/10 кВ Грязное","4+4",1.1399999999999999,2.1433999999999997,0,0,2.1433999999999997,0,4.2,2.0566000000000004,2.0566000000000004,"*"]
[137,"ПС 35/10 кВ Борино","4+4",8,3.96,0.81,75,3.15,0,4.2,1.0500000000000003,1.0500000000000003,"*",0.88,null,137,"ПС 35/10 кВ Борино","4+4",0.52,4.4800000000000004,0.81,75,3.6700000000000004,0,{"$f":"4*1.05","v":4.2},0.5299999999999998,0.5299999999999998,"*"]
[138,"ПС 35/10 кВ Частая Дубрава","2,5+2,5",5,{"$f":"((15*10.5+50*10.6)/1000)*1.73","v":1.1893750000000001},1.25,115,-6.0624999999999929E-2,0,{"$f":"2.5*1.05","v":2.625},2.6856249999999999,2.6856249999999999,"*",0.90500000000000003,null,138,"ПС 35/10 кВ Частая Дубрава","2,5+2,5",3.13,4.319375,1.25,115,3.069375,0,2.625,-0.44437499999999996,-0.44437499999999996,"открыт"]
[139,"ПС 35/10 кВ Троицкая","2,5+4",6.5,2.343,0.04,30,2.3029999999999999,0,{"$f":"2.5*1.05","v":2.625},0.32200000000000006,0.32200000000000006,"*",0.61,null,139,"ПС 35/10 кВ Троицкая","2,5+4",0.56000000000000005,2.903,0.04,30,2.863,0,2.625,-0.23799999999999999,-0.23799999999999999,"*"]
[140,"ПС 35/6 кВ Вешаловка","2,5+2,5",5,{"$f":"((45*5.8+25*5.9)/1000)*1.73","v":0.70670499999999992},0,0,0.70670499999999992,0,{"$f":"2.5*1.05","v":2.625},1.9182950000000001,1.9182950000000001,"*",0.94199999999999995,null,140,"ПС 35/6 кВ Вешаловка","2,5+2,5",0.16,0.86670499999999995,0,0,0.86670499999999995,0,2.625,1.7582949999999999,1.7582949999999999,"*"]
[141,"ПС 35/10 кВ Пружинки","2,5+2,5",5,0.7,0,0,0.7,0,{"$f":"2.5*1.05","v":2.625},1.925,1.925,"*",0.93700000000000006,null,141,"ПС 35/10 кВ Пружинки","2,5+2,5",0.1,0.79999999999999993,0,0,0.79999999999999993,0,2.625,1.8250000000000002,1.8250000000000002,"*"]
[142,"ПС 35/10 кВ Стебаево","2,5+2,5",5,0.79,0.26,80,0.53,0,{"$f":"2.5*1.05","v":2.625},2.0949999999999998,2.0949999999999998,"*",0.92600000000000005,null,142,"ПС 35/10 кВ Стебаево","2,5+2,5",0.31,1.1000000000000001,0.26,80,0.84000000000000008,0,2.625,1.7849999999999999,1.7849999999999999,"*"]
[143,"ПС 35/10 кВ Хлебопродукты","6,3+6,3",12.6,4.1989999999999998,0.36,30,3.839,0,{"$f":"6.3*1.05","v":6.6150000000000002},2.7760000000000002,2.7760000000000002,"*",0.91,null,143,"ПС 35/10 кВ Хлебопродукты","6,3+6,3",0.66,4.859,0.36,30,4.4989999999999997,0,6.6150000000000002,2.1160000000000005,2.1160000000000005,"*"]
[144,"ПС 35/10 кВ Сенцово","10+10",20,{"$f":"(((120+180)*10.6)/1000)*1.73","v":5.5014000000000003},0.23,40,5.2713999999999999,0,10.5,5.2286000000000001,5.2286000000000001,"*",0.95,null,144,"ПС 35/10 кВ Сенцово","10+10",0.69,6.1913999999999998,0.23,40,5.9613999999999994,0,10.5,4.5386000000000006,4.5386000000000006,"*"]
[145,"ПС 35/10 кВ Мясокомбинат","6,3+6,3",12.6,4.2510000000000003,1.31,60,2.9410000000000003,0,6.62,3.6789999999999998,3.6789999999999998,"*",0.88,null,145,"ПС 35/10 кВ Мясокомбинат","6,3+6,3",0.92,5.1710000000000003,1.31,60,3.8610000000000002,0,6.62,2.7589999999999999,2.7589999999999999,"*"]
[146,"ПС 35/6 кВ Птицефабрика","4+4",8,{"$f":"((40*6.5+150*6.2)/1000)*1.73","v":2.0587},0,0,2.0587,0,4.2,2.1413000000000002,2.1413000000000002,"*",0.92400000000000004,null,146,"ПС 35/6 кВ Птицефабрика","4+4",2.5499999999999998,4.6086999999999998,0,0,4.6086999999999998,0,4.2,-0.40869999999999962,-0.40869999999999962,"*"]
[147,"ПС 35/6 кВ Водозабор","10+10",20,1.407,0,0,1.407,0,10.5,9.093,9.093,"*",0.87,null,147,"ПС 35/6 кВ Водозабор","10+10",0.77,2.177,0,0,2.177,0,10.5,8.3230000000000004,8.3230000000000004,"*"]
[148,"ПС 35/10 кВ Петровская","2,5+4",6.5,{"$f":"((14*10.8+12*10.7)/1000)*1.73","v":0.48370800000000003},0,0,0.48370800000000003,0,{"$f":"2.5*1.05","v":2.625},2.141292,2.141292,"открыт",0.91400000000000003,null,148,"ПС 35/10 кВ Петровская","2,5+4",0.01,0.49370800000000004,0,0,0.49370800000000004,0,2.625,2.1312920000000002,2.1312920000000002,"открыт"]
[149,"ПС 35/10 кВ Лебедянка","2,5+2,5",5,{"$f":"((14*10.7+18*10.7)/1000)*1.73","v":0.59235199999999999},0,0,0.59235199999999999,0,{"$f":"2.5*1.05","v":2.625},2.032648,2.032648,"открыт",0.93500000000000005,null,149,"ПС 35/10 кВ Лебедянка","2,5+2,5",0.54,1.132352,0,0,1.132352,0,2.625,1.492648,1.492648,"открыт"]
[150,"ПС 35/10 кВ Новочеркутино","4+4",8,{"$f":"((27*10.4+361)/1000)*1.73","v":1.1103139999999998},0,0,1.1103139999999998,0,4.2,3.0896860000000004,3.0896860000000004,"открыт",0.93899999999999995,null,150,"ПС 35/10 кВ Новочеркутино","4+4",0.4,1.5103139999999997,0,0,1.5103139999999997,0,4.2,2.6896860000000005,2.6896860000000005,"открыт"]
[151,"ПС 35/10 кВ Ивановка","2,5+2,5",5,{"$f":"((5*10.5+42*10.4)/1000)*1.73","v":0.84648900000000005},0,0,0.84648900000000005,0,{"$f":"2.5*1.05","v":2.625},1.778511,1.778511,"открыт",0.80200000000000005,null,151,"ПС 35/10 кВ Ивановка","2,5+2,5",7.0000000000000007E-2,0.91648900000000011,0,0,0.91648900000000011,0,2.625,1.7085109999999999,1.7085109999999999,"открыт"]
[152,"ПС 35/10 кВ Поддубровка","2,5+2,5",5,{"$f":"((30*10.6+33*10.7)/1000)*1.73","v":1.1610029999999998},0.2,60,0.96100299999999983,0,{"$f":"2.5*1.05","v":2.625},1.6639970000000002,1.6639970000000002,"открыт",0.89500000000000002,null,152,"ПС 35/10 кВ Поддубровка","2,5+2,5",0.19,1.3510029999999997,0.2,60,1.1510029999999998,0,2.625,1.4739970000000002,1.4739970000000002,"открыт"]
[153,"ПС 35/10 кВ Плавица","1,6+1,6",3.2,{"$f":"((5*10.1+16*10.2)/1000)*1.73","v":0.369701},0,0,0.369701,0,{"$f":"1.6*1.05","v":1.6800000000000002},1.3102990000000001,1.3102990000000001,"открыт",0.93600000000000005,null,153,"ПС 35/10 кВ Плавица","1,6+1,6",0.01,0.37970100000000001,0,0,0.37970100000000001,0,1.6800000000000002,1.3002990000000001,1.3002990000000001,"открыт"]
[154,"ПС 35/10 кВ Паршиновка","1,6+2,5",4.0999999999999996,{"$f":"((12*10.5)/1000)*1.73","v":0.21798000000000001},0,0,0.21798000000000001,0,1.68,1.4620199999999999,1.4620199999999999,"открыт",0.91300000000000003,null,154,"ПС 35/10 кВ Паршиновка","1,6+2,5",7.0000000000000001E-3,0.22498000000000001,0,0,0.22498000000000001,0,1.68,1.45502,1.45502,"открыт"]
[155,"ПС 35/10 кВ Талицкий Чамлык","3,2+4",7.2,{"$f":"((46*10.1+19*10.6)/1000)*1.73","v":1.15218},0,0,1.15218,0,{"$f":"3.2*1.05","v":3.3600000000000003},2.2078200000000003,2.2078200000000003,"открыт",0.89800000000000002,null,155,"ПС 35/10 кВ Талицкий Чамлык","3,2+4",0.01,1.16218,0,0,1.16218,0,3.3600000000000003,2.1978200000000001,2.1978200000000001,"открыт"]
[156,"ПС 35/10 кВ Демшинка","2,5+2,5",5,{"$f":"((3*10.6+17*10.6)/1000)*1.73","v":0.36675999999999997},0,0,{"$f":"E165-F165","v":0.36675999999999997},0,{"$f":"2.5*1.05","v":2.625},{"$f":"J165-I165-H165","v":2.2582399999999998},{"$f":"K165","v":2.2582399999999998},"открыт",0.94699999999999995,null,156,"ПС 35/10 кВ Демшинка","2,5+2,5",0.3,{"$f":"S165+E165","v":0.66676000000000002},0,0,0.66676000000000002,0,2.625,1.95824,1.95824,"открыт"]
[157,"ПС 35/10 кВ Березняговка","1,6+1,6",3.2,{"$f":"((27*10.2+6*10.9)/1000)*1.73","v":0.58958399999999989},0.16300000000000001,70,0.42658399999999985,0,{"$f":"1.6*1.05","v":1.6800000000000002},1.2534160000000003,1.2534160000000003,"открыт",0.88,null,157,"ПС 35/10 кВ Березняговка","1,6+1,6",0.03,0.61958399999999991,0.16300000000000001,70,0.45658399999999988,0,1.6800000000000002,1.2234160000000003,1.2234160000000003,"открыт"]
[158,"ПС 35/10 кВ Дмитриевка","2,5+2,5",5,{"$f":"((23*10.5+9*10.7)/1000)*1.73","v":0.58439399999999997},0.09,70,0.494394,0,{"$f":"2.5*1.05","v":2.625},2.1306060000000002,2.1306060000000002,"открыт",0.96299999999999997,null,158,"ПС 35/10 кВ Дмитриевка","2,5+2,5",0.01,0.59439399999999998,0.09,70,0.50439400000000001,0,2.625,2.120606,2.120606,"открыт"]
[159,"ПС 35/10 кВ Пашково","2,5+2,5",5,{"$f":"((62*10.6+45*10.5)/1000)*1.73","v":1.9543809999999999},0.36399999999999999,60,1.5903809999999998,0,{"$f":"2.5*1.05","v":2.625},1.0346190000000002,1.0346190000000002,"открыт",0.95799999999999996,null,159,"ПС 35/10 кВ Пашково","2,5+2,5",0.02,1.9743809999999999,0.36399999999999999,60,{"$f":"T168-U168","v":1.6103809999999998},0,2.625,{"$f":"Y168-X168-W168","v":1.0146190000000002},{"$f":"Z168","v":1.0146190000000002},"открыт"]
[160,"ПС 35/10 кВ Московка","1,6+1,6",3.2,{"$f":"((5*10.6+26*10.5)/1000)*1.73","v":0.56398000000000004},7.2999999999999995E-2,30,0.49098000000000003,0,{"$f":"1.6*1.05","v":1.6800000000000002},1.1890200000000002,1.1890200000000002,"открыт",0.91600000000000004,null,160,"ПС 35/10 кВ Московка","1,6+1,6",0.06,0.62397999999999998,7.2999999999999995E-2,30,0.55098000000000003,0,1.6800000000000002,1.1290200000000001,1.1290200000000001,"открыт"]
[161,"ПС 35/10 кВ Бочиновка","4+4",8,{"$f":"((74*10.7+44*10.8)/1000)*1.73","v":2.19191},0.47299999999999998,150,1.7189100000000002,0,4.2,2.48109,2.48109,"открыт",0.88600000000000001,null,161,"ПС 35/10 кВ Бочиновка","4+4",1.62,3.8119100000000001,0.47299999999999998,150,3.3389100000000003,0,4.2,0.86108999999999991,0.86108999999999991,"открыт"]
[162,"ПС 35/10 кВ Федоровка","2,5+2,5",5,{"$f":"((27*10.5+2*10.6)/1000)*1.73","v":0.52713099999999991},0.2,150,0.32713099999999989,0,{"$f":"2.5*1.05","v":2.625},2.2978689999999999,2.2978689999999999,"открыт",0.91,null,162,"ПС 35/10 кВ Федоровка","2,5+2,5",0.14000000000000001,0.66713099999999992,0.2,150,0.46713099999999991,0,2.625,2.1578690000000003,2.1578690000000003,"открыт"]
[163,"ПС 35/10 кВ Куликово","2,5+2,5",5,{"$f":"((22*10.5+15*10.5)/1000)*1.73","v":0.67210500000000006},0,0,0.67210500000000006,0,{"$f":"2.5*1.05","v":2.625},1.9528949999999998,1.9528949999999998,"открыт",0.94899999999999995,null,163,"ПС 35/10 кВ Куликово","2,5+2,5",0.04,0.7121050000000001,0,0,0.7121050000000001,0,2.625,1.9128949999999998,1.9128949999999998,"открыт"]
[164,"ПС 35/10 кВ Конь-Колодезь","2,5+2,5",5,{"$f":"((22*10.5+50*10.5)/1000)*1.73","v":1.3078799999999999},0,0,1.3078799999999999,0,{"$f":"2.5*1.05","v":2.625},1.3171200000000001,1.3171200000000001,"*",0.88300000000000001,null,164,"ПС 35/10 кВ Конь-Колодезь","2,5+2,5",0.14000000000000001,1.4478800000000001,0,0,1.4478800000000001,0,2.625,1.1771199999999999,1.1771199999999999,"*"]
[165,"ПС 35/10 кВ Дмитряшевка","2,5+2,5",5,{"$f":"((9*10.7+12*10.7)/1000)*1.73","v":0.38873099999999999},0,0,0.38873099999999999,0,{"$f":"2.5*1.05","v":2.625},2.2362690000000001,2.2362690000000001,"*",0.78400000000000003,null,165,"ПС 35/10 кВ Дмитряшевка","2,5+2,5",7.0000000000000007E-2,0.458731,0,0,0.458731,0,2.625,2.1662689999999998,2.1662689999999998,"*"]
[166,"ПС 35/10 кВ Речная","4+4",8,{"$f":"((81*10.3+20*10.3)/1000)*1.73","v":1.7997190000000003},0,0,1.7997190000000003,0,4.2,2.4002809999999997,2.4002809999999997,"*",0.86299999999999999,null,166,"ПС 35/10 кВ Речная","4+4",1.26,3.0597190000000003,0,0,3.0597190000000003,0,4.2,1.1402809999999999,1.1402809999999999,"*"]
[167,"ПС 35/10 кВ Негачевка","2,5+2,5",5,{"$f":"((9*10.6+12*10.6)/1000)*1.73","v":0.38509799999999994},0,0,0.38509799999999994,0,{"$f":"2.5*1.05","v":2.625},2.2399019999999998,2.2399019999999998,"*",0.85199999999999998,null,167,"ПС 35/10 кВ Негачевка","2,5+2,5",0.01,0.39509799999999995,0,0,0.39509799999999995,0,2.625,2.2299020000000001,2.2299020000000001,"*"]
[168,"ПС 35/10 кВ Карамышево","10+10",20,{"$f":"((43*10.4+10*10.5)/1000)*1.73","v":0.95530599999999999},0,0,0.95530599999999999,0,10.5,9.5446939999999998,9.5446939999999998,"открыт",0.96899999999999997,null,168,"ПС 35/10 кВ Карамышево","10+10",0.24,1.195306,0,0,1.195306,0,10.5,9.3046939999999996,{"$f":"Z177","v":9.3046939999999996},"открыт"]
[169,"ПС 35/10 кВ Тюшевка","1,6+1,6",3.2,{"$f":"((42*10.6+10*10.6)/1000)*1.73","v":0.95357599999999998},0.04,110,0.91357599999999994,0,{"$f":"1.6*1.05","v":1.6800000000000002},0.76642400000000022,0.76642400000000022,"*",1,null,169,"ПС 35/10 кВ Тюшевка","1,6+1,6",null,0.95357599999999998,0.04,110,0.91357599999999994,0,1.6800000000000002,0.76642400000000022,0.76642400000000022,"*"]
[170,"ПС 35/10 кВ Сселки","10+10",20,0.32200000000000001,0,0,0.32200000000000001,0,{"$f":"10*1.05","v":10.5},{"$f":"J179-I179-H179","v":10.178000000000001},{"$f":"K179","v":10.178000000000001},"открыт",0.99,null,170,"ПС 35/10 кВ Сселки","10+10",5.17,5.492,0,0,5.492,0,{"$f":"10*1.05","v":10.5},{"$f":"Y179-X179-W179","v":5.008},{"$f":"Z179","v":5.008},"открыт"]
["Двух- и более трансформаторные ПС (на три уровня напряжения)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Двух- и более трансформаторные ПС (на три уровня напряжения)"]
[171,"ПС 110/35/10 кВ Тербуны-110","10+10",20,{"$f":"E182+E183","v":6.27},{"$f":"F182+F183","v":0.9},null,{"$f":"E181-F181","v":5.3699999999999992},0,10.5,{"$f":"J181-I181-H181","v":5.1300000000000008},{"$f":"MIN(K181:K183)","v":5.1300000000000008},"открыт",null,null,171,"ПС 110/35/10 кВ Тербуны-110","10+10",{"$f":"S182+S183","v":1.538},{"$f":"T182+T183","v":7.8079999999999998},{"$f":"U182+U183","v":0.9},null,{"$f":"T181-U181","v":6.9079999999999995},0,10.5,3.5920000000000005,{"$f":"MIN(Z181:Z183)","v":3.5920000000000005},"открыт"]
[null,"Ном. Мощность СН, МВА ","10+10",null,0.93,0.9,30,3.0000000000000027E-2,0,10.5,{"$f":"J182-I182-H182","v":10.47},null,null,0.97,null,null,"Ном. Мощность СН, МВА ","10+10",{"$f":"S63+S68+S73+S15+S18","v":0.308},{"$f":"S182+E182","v":1.238},0.9,30,{"$f":"T182-U182","v":0.33799999999999997},0,10.5,10.162000000000001]
[null,"Ном. мощность НН, МВА","10+10",null,5.34,0,0,5.34,0,10.5,5.16,null,null,0.93,null,null,"Ном. мощность НН, МВА","10+10",1.23,{"$f":"S183+E183","v":6.57},0,0,6.57,0,10.5,3.9299999999999997]
[172,"ПС 110/35/10 кВ Долгоруково","6,3+10",16.3,{"$f":"E185+E186","v":6.3699999999999992},{"$f":"F185+F186","v":4.57},null,1.7999999999999989,0,{"$f":"6.3*1.05","v":6.6150000000000002},4.8150000000000013,{"$f":"MIN(K184:K186)","v":4.8150000000000013},"открыт",null,null,172,"ПС 110/35/10 кВ Долгоруково","6,3+10",{"$f":"S185+S186","v":0.63600000000000001},{"$f":"T185+T186","v":7.0060000000000002},{"$f":"U185+U186","v":4.57},null,2.4359999999999999,0,6.6150000000000002,4.1790000000000003,{"$f":"MIN(Z184:Z186)","v":4.1790000000000003},"открыт"]
[null,"Ном. Мощность СН, МВА ","6,3+10",null,4.18,2.9,45,1.2799999999999998,0,{"$f":"6.3*1.05","v":6.6150000000000002},5.3350000000000009,null,null,0.94,null,null,"Ном. Мощность СН, МВА ","6,3+10",{"$f":"S14+S11+S87+S85+S70+S71+S82","v":0.54600000000000004},{"$f":"S185+E185","v":4.726},2.9,45,1.8260000000000001,0,6.6150000000000002,4.7889999999999997]
[null,"Ном. мощность НН, МВА","6,3+10",null,2.19,1.67,140,0.52,0,{"$f":"6.3*1.05","v":6.6150000000000002},6.0950000000000006,null,null,0.95,null,null,"Ном. мощность НН, МВА","6,3+10",0.09,{"$f":"S186+E186","v":2.2799999999999998},1.67,140,0.60999999999999988,0,6.6150000000000002,6.0050000000000008]
[173,"ПС 110/35/10 кВ Волово","10+10",20,{"$f":"E188+E189","v":4.4700000000000006},{"$f":"F188+F189","v":1.97},null,2.5000000000000009,0,10.5,7.9999999999999991,{"$f":"MIN(K187:K189)","v":7.9999999999999991},"открыт",null,null,173,"ПС 110/35/10 кВ Волово","10+10",{"$f":"S188+S189","v":1.28},{"$f":"T188+T189","v":5.75},{"$f":"U188+U189","v":1.97},null,3.7800000000000002,0,10.5,6.72,{"$f":"MIN(Z187:Z189)","v":6.72},"открыт"]
[null,"Ном. Мощность СН, МВА ","10+10",null,2.02,1.8,60,0.21999999999999997,0,10.5,10.28,null,null,0.88,null,null,"Ном. Мощность СН, МВА ","10+10",null,{"$f":"S188+E188","v":2.02},1.8,60,0.21999999999999997,0,10.5,10.28]
[null,"Ном. мощность НН, МВА","10+10",null,2.4500000000000002,0.17,120,2.2800000000000002,0,10.5,8.2199999999999989,null,null,0.91,null,null,"Ном. мощность НН, МВА","10+10",1.28,{"$f":"S189+E189","v":3.7300000000000004},0.17,120,3.5600000000000005,0,10.5,6.9399999999999995]
[174,"ПС 110/35/10 кВ Измалково","10+10",20,{"$f":"E191+E192","v":5.25},{"$f":"F191+F192","v":0.82000000000000006},null,4.43,0,10.5,6.07,{"$f":"MIN(K190:K192)","v":6.07},"открыт",null,null,174,"ПС 110/35/10 кВ Измалково","10+10",{"$f":"S191+S192","v":2.9130000000000003},{"$f":"T191+T192","v":8.1630000000000003},{"$f":"U191+U192","v":0.82000000000000006},null,7.343,0,10.5,3.157,{"$f":"MIN(Z190:Z192)","v":3.157},"открыт"]
[null,"Ном. Мощность СН, МВА ","10+10",null,1.65,0.8,30,0.84999999999999987,0,10.5,9.65,null,null,0.91,null,null,"Ном. Мощность СН, МВА ","10+10",{"$f":"S81+S77+S16+S17","v":6.3E-2},{"$f":"S191+E191","v":1.7129999999999999},0.8,30,0.91299999999999981,0,10.5,9.5869999999999997]
[null,"Ном. мощность НН, МВА","10+10",null,3.6,0.02,90,3.58,0,10.5,6.92,null,null,0.92,null,null,"Ном. мощность НН, МВА","10+10",2.85,{"$f":"S192+E192","v":6.45},0.02,90,6.4300000000000006,0,10.5,4.0699999999999994]
[175,"ПС 110/35/10 кВ Гороховская","16+16",32,{"$f":"E194+E195","v":12.719999999999999},{"$f":"F194+F195","v":1.8859999999999999},null,10.834,0,{"$f":"16*1.05","v":16.8},5.9660000000000011,{"$f":"MIN(K193:K195)","v":5.9660000000000011},"открыт",null,null,175,"ПС 110/35/10 кВ Гороховская","16+16",{"$f":"S194+S195","v":4.55},{"$f":"T194+T195","v":17.27},{"$f":"U194+U195","v":1.8859999999999999},null,15.384,0,16.8,1.4160000000000004,{"$f":"MIN(Z193:Z195)","v":1.4160000000000004},"открыт"]
[null,"Ном. Мощность СН, МВА ","16+16",null,9.0299999999999994,1.4,30,7.629999999999999,0,{"$f":"16*1.05","v":16.8},9.1700000000000017,null,null,0.89,null,null,"Ном. Мощность СН, МВА ","16+16",{"$f":"S72+S75+S80+S61+S83+S69+S78","v":2.09},{"$f":"S194+E194","v":11.12},1.4,30,9.7199999999999989,0,16.8,7.0800000000000018]
[null,"Ном. мощность НН, МВА","16+16",null,3.69,0.48599999999999999,60,3.2039999999999997,0,{"$f":"16*1.05","v":16.8},13.596,null,null,0.95,null,null,"Ном. мощность НН, МВА","16+16",2.46,{"$f":"S195+E195","v":6.15},0.48599999999999999,60,5.6640000000000006,0,16.8,11.135999999999999]
[176,"ПС 110/35/10 кВ Донская","10+10",20,{"$f":"E197+E198","v":6.73},{"$f":"F197+F198","v":3.0179999999999998},null,3.7120000000000006,0,10.5,6.7879999999999994,{"$f":"MIN(K196:K198)","v":6.7879999999999994},"открыт",null,null,176,"ПС 110/35/10 кВ Донская","10+10",{"$f":"S197+S198","v":1.3619999999999999},{"$f":"T197+T198","v":8.0919999999999987},{"$f":"U197+U198","v":3.0179999999999998},null,5.073999999999999,0,10.5,5.426000000000001,{"$f":"MIN(Z196:Z198)","v":5.426000000000001},"открыт"]
[null,"Ном. Мощность СН, МВА ","10+10",null,3.83,3,30,0.83000000000000007,0,10.5,9.67,null,null,0.89,null,null,"Ном. Мощность СН, МВА ","10+10",{"$f":"S94+S90+S20","v":0.17199999999999999},{"$f":"S197+E197","v":4.0019999999999998},3,30,1.0019999999999998,0,10.5,9.4980000000000011]
[null,"Ном. мощность НН, МВА","10+10",null,2.9,1.7999999999999999E-2,60,2.8820000000000001,0,10.5,7.6180000000000003,null,null,0.9,null,null,"Ном. мощность НН, МВА","10+10",1.19,{"$f":"S198+E198","v":4.09},1.7999999999999999E-2,60,4.0720000000000001,0,10.5,6.4279999999999999]
[177,"ПС 110/35/10 кВ Лебедянь","16+16",32,{"$f":"E200+E201","v":14.136363636363637},{"$f":"F200+F201","v":11},null,3.1363636363636367,0,{"$f":"16*1.05","v":16.8},13.663636363636364,{"$f":"MIN(K199:K201)","v":13.663636363636364},"открыт",null,null,177,"ПС 110/35/10 кВ Лебедянь","16+16",{"$f":"S200+S201","v":3.6459999999999999},{"$f":"T200+T201","v":17.782363636363637},{"$f":"U200+U201","v":11},null,6.7823636363636375,0,16.8,10.017636363636363,{"$f":"MIN(Z199:Z201)","v":10.017636363636363},"открыт"]
[null,"Ном. Мощность СН, МВА ","16+16",null,6.5,6,60,0.5,0,{"$f":"16*1.05","v":16.8},16.3,null,null,0.87,null,null,"Ном. Мощность СН, МВА ","16+16",{"$f":"S100+S119+S101+S114","v":1.556},{"$f":"S200+E200","v":8.0560000000000009},6,60,2.0560000000000009,0,16.8,14.744]
[null,"Ном. мощность НН, МВА","16+16",null,7.6363636363636367,5,120,2.6363636363636367,0,{"$f":"16*1.05","v":16.8},14.163636363636364,null,null,0.96,null,null,"Ном. мощность НН, МВА","16+16",2.09,{"$f":"S201+E201","v":9.7263636363636365},5,120,4.7263636363636365,0,16.8,12.073636363636364]
[178,"ПС 110/35/10 кВ Чаплыгин-новая","16+16",32,{"$f":"E203+E204","v":6.7431818181818182},{"$f":"F203+F204","v":5},null,1.7431818181818182,0,16.8,15.056818181818183,{"$f":"MIN(K202:K204)","v":14.681818181818183},"открыт",null,null,178,"ПС 110/35/10 кВ Чаплыгин-новая","16+16",{"$f":"S203+S204","v":0.20700000000000002},{"$f":"T203+T204","v":6.950181818181818},{"$f":"U203+U204","v":5},null,1.950181818181818,0,16.8,14.849818181818183,{"$f":"MIN(Z202:Z204)","v":14.541818181818183},"открыт"]
[null,"Ном. Мощность СН, МВА ","16+16",null,2.125,2.5,30,-0.375,0,16.8,17.175000000000001,null,null,0.89,null,null,"Ном. Мощность СН, МВА ","16+16",{"$f":"S22+S109+S102+S123+S99","v":6.699999999999999E-2},{"$f":"S203+E203","v":2.1920000000000002},2.5,30,-0.30799999999999983,0,16.8,17.108000000000001]
[null,"Ном. мощность НН, МВА","16+16",null,4.6181818181818182,2.5,100,2.1181818181818182,0,16.8,14.681818181818183,null,null,0.96,null,null,"Ном. мощность НН, МВА","16+16",0.14000000000000001,{"$f":"S204+E204","v":4.7581818181818178},2.5,100,2.2581818181818178,0,16.8,14.541818181818183]
[179,"ПС 110/35/10 кВ Компрессорная","16+16",32,{"$f":"E206+E207","v":4.2727272727272725},{"$f":"F206+F207","v":3.7},null,0.57272727272727231,0,16.8,16.227272727272727,{"$f":"MIN(K205:K207)","v":16.200000000000003},"открыт",null,null,179,"ПС 110/35/10 кВ Компрессорная","16+16",{"$f":"S206+S207","v":19.310500000000001},{"$f":"T206+T207","v":23.583227272727271},{"$f":"U206+U207","v":3.7},null,19.883227272727272,0,16.8,-3.0832272727272709,{"$f":"MIN(Z205:Z207)","v":-3.0832272727272709},"закрыт"]
[null,"Ном. Мощность СН, МВА ","16+16",null,2.8,2.2000000000000002,30,0.59999999999999964,0,16.8,16.200000000000003,null,null,0.94,null,null,"Ном. Мощность СН, МВА ","16+16",{"$f":"S98+S103+S110/2+S23","v":0.1305},{"$f":"S206+E206","v":2.9304999999999999},2.2000000000000002,30,0.73049999999999971,0,16.8,16.069500000000001]
[null,"Ном. мощность НН, МВА","16+16",null,1.4727272727272727,1.5,60,-2.7272727272727337E-2,0,16.8,16.827272727272728,null,null,0.93,null,null,"Ном. мощность НН, МВА","16+16",19.18,{"$f":"S207+E207","v":20.652727272727272},1.5,60,19.152727272727272,0,16.8,-2.3527272727272717]
[180,"ПС 110/35/10 кВ Россия","16+16",32,{"$f":"E209+E210","v":4.1454545454545455},{"$f":"F209+F210","v":3.8},null,0.34545454545454568,0,16.8,16.454545454545453,{"$f":"MIN(K208:K210)","v":16.400000000000002},"открыт",null,null,180,"ПС 110/35/10 кВ Россия","16+16",{"$f":"S209+S210","v":4.96},{"$f":"T209+T210","v":9.1054545454545455},{"$f":"U209+U210","v":3.8},null,5.3054545454545456,0,16.8,11.494545454545456,{"$f":"MIN(Z208:Z210)","v":11.494545454545456},"открыт"]
[null,"Ном. Мощность СН, МВА ","16+16",null,3.4,3,60,0.39999999999999991,0,16.8,16.400000000000002,null,null,0.93,null,null,"Ном. Мощность СН, МВА ","16+16",{"$f":"S105+S117+S121+S95+S108+S104","v":3.2399999999999998},{"$f":"S209+E209","v":6.64},3,60,3.6399999999999997,0,16.8,13.16]
[null,"Ном. мощность НН, МВА","16+16",null,0.74545454545454548,0.8,100,-5.4545454545454564E-2,0,16.8,16.854545454545455,null,null,0.94,null,null,"Ном. мощность НН, МВА","16+16",1.72,{"$f":"S210+E210","v":2.4654545454545453},0.8,100,1.6654545454545453,0,16.8,15.134545454545455]
[181,"ПС 110/35/10 кВ Березовка ","16+10",26,{"$f":"E212+E213","v":1.7000000000000002},{"$f":"F212+F213","v":3.37},null,-1.67,0,10.5,12.17,{"$f":"MIN(K211:K213)","v":10.52},"открыт",null,null,181,"ПС 110/35/10 кВ Березовка ","16+10",{"$f":"S212+S213","v":0.24},{"$f":"T212+T213","v":1.94},{"$f":"U212+U213","v":3.37},null,-1.4300000000000002,0,10.5,11.93,{"$f":"MIN(Z211:Z213)","v":10.48},"открыт"]
[null,"Ном. Мощность СН, МВА ","16+10",null,1.35,3,60,-1.65,0,10.5,12.15,null,null,0.94,null,null,"Ном. Мощность СН, МВА ","16+10",{"$f":"S106+S116+S111+S31+S113+S122","v":0.19999999999999998},{"$f":"S212+E212","v":1.55},3,60,-1.45,0,10.5,11.95]
[null,"Ном. мощность НН, МВА","16+10",null,0.35,0.37,90,{"$f":"E213-F213","v":-2.0000000000000018E-2},0,10.5,10.52,null,null,0.92,null,null,"Ном. мощность НН, МВА","16+10",0.04,{"$f":"S213+E213","v":0.38999999999999996},0.37,90,1.9999999999999962E-2,0,10.5,10.48]
[182,"ПС 110/35/10 кВ Астапово","16+16",32,{"$f":"E215+E216","v":4.4954545454545451},{"$f":"F215+F216","v":4.8},null,-0.30454545454545467,0,16.8,17.104545454545455,{"$f":"MIN(K214:K216)","v":16.850000000000001},"открыт",null,null,182,"ПС 110/35/10 кВ Астапово","16+16",{"$f":"S215+S216","v":2.36},{"$f":"T215+T216","v":6.8554545454545455},{"$f":"U215+U216","v":4.8},null,2.0554545454545456,0,16.8,14.744545454545456,{"$f":"MIN(Z214:Z216)","v":14.744545454545456},"открыт"]
[null,"Ном. Мощность СН, МВА ","16+16",null,1.95,2,60,-5.0000000000000044E-2,0,16.8,16.850000000000001,null,null,0.95,null,null,"Ном. Мощность СН, МВА ","16+16",{"$f":"S123/2+S120+S21+S111/2","v":0.05},{"$f":"S215+E215","v":2},2,60,0,0,16.8,16.8]
[null,"Ном. мощность НН, МВА","16+16",null,2.5454545454545454,2.8,120,-0.25454545454545441,0,16.8,17.054545454545455,null,null,0.91,null,null,"Ном. мощность НН, МВА","16+16",2.31,{"$f":"S216+E216","v":4.8554545454545455},2.8,120,2.0554545454545456,0,16.8,14.744545454545456]
[183,"ПС 110/35/10 кВ Химическая","16+16",32,{"$f":"E218+E219","v":7.6136363636363633},{"$f":"F218+F219","v":3.7},null,3.9136363636363631,0,16.8,12.886363636363637,{"$f":"MIN(K217:K219)","v":12.886363636363637},"открыт",null,null,183,"ПС 110/35/10 кВ Химическая","16+16",{"$f":"S218+S219","v":6.33},{"$f":"T218+T219","v":13.943636363636363},{"$f":"U218+U219","v":3.7},null,10.243636363636362,0,16.8,6.5563636363636384,{"$f":"MIN(Z217:Z219)","v":6.5563636363636384},"открыт"]
[null,"Ном. Мощность СН, МВА ","16+16",null,5.25,2.5,90,2.75,0,16.8,14.05,null,null,0.92,null,null,"Ном. Мощность СН, МВА ","16+16",{"$f":"S97+S96+S107+S118","v":0.6},{"$f":"S218+E218","v":5.85},2.5,90,3.3499999999999996,0,16.8,13.450000000000001]
[null,"Ном. мощность НН, МВА","16+16",null,2.3636363636363638,1.2,60,1.1636363636363638,0,16.8,15.636363636363637,null,null,0.99,null,null,"Ном. мощность НН, МВА","16+16",5.73,{"$f":"S219+E219","v":8.0936363636363637},1.2,60,6.8936363636363636,0,16.8,9.9063636363636363]
[184,"ПС 110/35/6 кВ Бугор","63+15+25",{"$f":"63+15+25","v":103},{"$f":"E221+E222","v":30.215},{"$f":"F221+F222","v":0.5},null,29.715,1,42,11.285,{"$f":"MIN(K220:K222)","v":11.285},"открыт",null,null,184,"ПС 110/35/6 кВ Бугор","63+15+25",{"$f":"S221+S222","v":15.33},{"$f":"T221+T222","v":45.545000000000002},{"$f":"U221+U222","v":0.5},null,45.045000000000002,1,42,-4.0450000000000017,{"$f":"MIN(Z220:Z222)","v":-4.0450000000000017},"закрыт"]
[null,"Ном. Мощность СН, МВА ","63+15+25",null,8.7850000000000001,0,0,8.7850000000000001,0,42,33.215000000000003,null,null,0.94599999999999995,null,null,"Ном. Мощность СН, МВА ","63+15+25",10.4,{"$f":"S221+E221","v":19.185000000000002},0,0,19.185000000000002,0,42,22.814999999999998]
[null,"Ном. мощность НН, МВА","63+15+25",null,21.43,0.5,40,20.93,1,42,20.07,null,null,0.96,null,null,"Ном. мощность НН, МВА","63+15+25",4.93,{"$f":"S222+E222","v":26.36},0.5,40,25.86,1,42,15.14]
[185,"ПС 110/35/6 кВ Цементная","63+32+63",{"$f":"63+32+63","v":158},{"$f":"E224+E225","v":45.46},{"$f":"F224+F225","v":1.81},null,43.65,0,{"$f":"(32+63)*1.05","v":99.75},56.1,{"$f":"MIN(K223:K225)","v":52.390000000000008},"открыт",null,null,185,"ПС 110/35/6 кВ Цементная","63+32+63",{"$f":"S224+S225","v":25.355},{"$f":"T224+T225","v":70.814999999999998},{"$f":"U224+U225","v":1.81},null,69.004999999999995,0,{"$f":"(32+63)*1.05","v":99.75},30.745000000000005,{"$f":"MIN(Z223:Z225)","v":30.425000000000011},"открыт"]
[null,"Ном. Мощность СН, МВА ","63+63",null,15.57,1.81,60,13.76,0,{"$f":"63*1.05","v":66.150000000000006},52.390000000000008,null,null,1,null,null,"Ном. Мощность СН, МВА ","63+63",{"$f":"S156+S144+S125+S155/2+S140+S129+11.65","v":21.965},{"$f":"S224+E224","v":37.534999999999997},1.81,60,35.724999999999994,0,{"$f":"63*1.05","v":66.150000000000006},30.425000000000011]
[null,"Ном. мощность НН, МВА","63+32+63",null,29.89,0,0,29.89,0,{"$f":"(32+63)*1.05","v":99.75},69.86,null,null,0.89,null,null,"Ном. мощность НН, МВА","63+32+63",3.39,{"$f":"S225+E225","v":33.28},0,0,33.28,0,{"$f":"(32+63)*1.05","v":99.75},66.47]
[186,"ПС 110/10/6 кВ Т-1, Т-2 Гидрооборудование","25+25",50,{"$f":"E227+E228","v":9.5599999999999987},{"$f":"F227+F228","v":0.25},null,9.3099999999999987,0,{"$f":"25*1.05","v":26.25},16.940000000000001,{"$f":"MIN(K226:K228)","v":7.625},"открыт",null,null,186,"ПС 110/10/6 кВ Т-1, Т-2 Гидрооборудование","25+25",{"$f":"S227+S228","v":0.54},{"$f":"T227+T228","v":10.1},{"$f":"U227+U228","v":0.25},null,9.85,0,26.25,{"$f":"Y226-X226-W226","v":16.399999999999999},{"$f":"MIN(Z226:Z228)","v":7.1300000000000008},"открыт"]
[null,"Ном. Мощность НН  6 кВ, МВА","12,5+12,5",null,5.5,0,0,5.5,0,{"$f":"12.5*1.05","v":13.125},{"$f":"J227-E227","v":7.625},null,null,0.94,null,null,"Ном. Мощность НН  6 кВ, МВА","12,5+12,5",0.5,{"$f":"S227+E227","v":6},0,0,{"$f":"T227-U227","v":6},0,13.13,{"$f":"Y227-T227","v":7.1300000000000008}]
[null,"Ном. мощность НН 10 кВ, МВА","12,5+12,5",null,4.0599999999999996,0.25,80,3.8099999999999996,0,{"$f":"12.5*1.05","v":13.125},9.3150000000000013,null,null,0.96,null,null,"Ном. мощность НН 10 кВ, МВА","12,5+12,5",0.04,{"$f":"S228+E228","v":4.0999999999999996},0.25,80,{"$f":"T228-U228","v":3.8499999999999996},0,13.13,9.2800000000000011]
[null,"ПС 110/35 кВ Т-3 Гидрооборудование",31.5,31.5,4.38,2.6,10,1.7799999999999998,0,2,{"$f":"J229-E229","v":-2.38},{"$f":"K229","v":-2.38},"закрыт",0.54,null,null,"ПС 110/35 кВ Т-3 Гидрооборудование",31.5,{"$f":"S128+S133/2","v":0.52},{"$f":"S229+E229","v":4.9000000000000004},2.6,10,{"$f":"T229-U229","v":2.3000000000000003},0,2,{"$f":"Y229-T229","v":-2.9000000000000004},{"$f":"Z229","v":-2.9000000000000004},"закрыт"]
[187,"ПС 110/35/10 кВ Усмань","16+16",32,{"$f":"E231+E232","v":13.126999999999999},{"$f":"F231+F232","v":4.25},null,8.8769999999999989,0,16.8,7.9230000000000018,{"$f":"MIN(K230:K232)","v":7.9230000000000018},"открыт",null,null,187,"ПС 110/35/10 кВ Усмань","16+16",{"$f":"S231+S232","v":4.2200000000000006},{"$f":"T231+T232","v":17.347000000000001},{"$f":"U231+U232","v":4.25},null,13.097000000000001,0,16.8,3.7029999999999994,{"$f":"MIN(Z230:Z232)","v":3.7029999999999994},"открыт"]
[null,"Ном. Мощность СН, МВА ","16+16",null,4.1459999999999999,4,45,0.14599999999999991,0,16.8,16.654,null,null,0.91,null,null,"Ном. Мощность СН, МВА ","16+16",{"$f":"S168+S170","v":1.6400000000000001},{"$f":"S231+E231","v":5.7859999999999996},4,45,1.7859999999999996,0,16.8,15.014000000000001]
[null,"Ном. мощность НН, МВА","16+16",null,8.9809999999999999,0.25,70,8.7309999999999999,0,16.8,8.0690000000000008,null,null,0.95,null,null,"Ном. мощность НН, МВА","16+16",2.58,{"$f":"S232+E232","v":11.561},0.25,70,11.311,0,16.8,5.4890000000000008]
[188,"ПС 110/35/10 кВ Аксай","10+10",20,6.7,{"$f":"F234+F235","v":1.145},null,5.5549999999999997,0,10.5,4.9450000000000003,{"$f":"MIN(K233:K235)","v":4.9450000000000003},"открыт",null,null,188,"ПС 110/35/10 кВ Аксай","10+10",{"$f":"S234+S235","v":0.64},{"$f":"T234+T235","v":7.3397330000000007},{"$f":"U234+U235","v":1.145},null,{"$f":"T233-U233","v":6.1947330000000012},0,10.5,4.3052669999999988,{"$f":"MIN(Z233:Z235)","v":4.3052669999999988},"открыт"]
[null,"Ном. Мощность СН, МВА ","10+10",null,{"$f":"((30*36.4+41*36.1)/1000)*1.73","v":4.4497330000000002},1,60,3.4497330000000002,0,10.5,7.0502669999999998,null,null,0.99,null,null,"Ном. Мощность СН, МВА ","10+10",{"$f":"S167+S131+S133/2+S138/2+S177+S172/2","v":0.56000000000000005},{"$f":"S234+E234","v":5.0097330000000007},1,60,4.0097330000000007,0,10.5,{"$f":"Y234-X234-W234","v":6.4902669999999993}]
[null,"Ном. мощность НН, МВА","10+10",null,2.25,0.14499999999999999,70,2.105,0,10.5,8.3949999999999996,null,null,0.92,null,null,"Ном. мощность НН, МВА","10+10",0.08,{"$f":"S235+E235","v":2.33},0.14499999999999999,70,2.1850000000000001,0,10.5,8.3149999999999995]
[189,"ПС 110/35/10 кВ Никольская","6,3+6,3",12.6,{"$f":"E237+E238","v":3.96},{"$f":"F237+F238","v":3.1819999999999999},null,0.77800000000000002,0,{"$f":"6.3*1.05","v":6.6150000000000002},5.8369999999999997,{"$f":"MIN(K236:K238)","v":5.8369999999999997},"открыт",null,null,189,"ПС 110/35/10 кВ Никольская","6,3+6,3",{"$f":"S237+S238","v":0.53500000000000003},{"$f":"T237+T238","v":4.4950000000000001},{"$f":"U237+U238","v":3.1819999999999999},null,1.3130000000000002,0,6.6150000000000002,5.3019999999999996,{"$f":"MIN(Z236:Z238)","v":5.3019999999999996},"открыт"]
[null,"Ном. Мощность СН, МВА ","6,3+6,3",null,3.1,3,120,0.10000000000000009,0,{"$f":"6.3*1.05","v":6.6150000000000002},6.5150000000000006,null,null,0.95,null,null,"Ном. Мощность СН, МВА ","6,3+6,3",{"$f":"S169+S172/2+S161+S171+S166/2","v":0.42500000000000004},{"$f":"S237+E237","v":3.5250000000000004},3,120,0.52500000000000036,0,6.6150000000000002,6.09]
[null,"Ном. мощность НН, МВА","6,3+6,3",null,0.86,0.182,60,0.67799999999999994,0,{"$f":"6.3*1.05","v":6.6150000000000002},5.9370000000000003,null,null,0.94,null,null,"Ном. мощность НН, МВА","6,3+6,3",0.11,{"$f":"S238+E238","v":0.97},0.182,60,0.78800000000000003,0,6.6150000000000002,5.827]
[190,"ПС 110/35/10 кВ Хворостянка","10+16",26,{"$f":"E240+E241","v":11.581999999999999},{"$f":"F240+F241","v":5.16},null,6.4219999999999988,0,10.5,4.0780000000000012,{"$f":"MIN(K239:K241)","v":4.0780000000000012},"открыт",null,null,190,"ПС 110/35/10 кВ Хворостянка","10+16",{"$f":"S240+S241","v":1.665},{"$f":"T240+T241","v":13.247},{"$f":"U240+U241","v":5.16},null,8.0869999999999997,0,10.5,2.4130000000000003,{"$f":"MIN(Z239:Z241)","v":2.4130000000000003},"открыт"]
[null,"Ном. Мощность СН, МВА ","10+16",null,9.5489999999999995,4.8,20,4.7489999999999997,0,10.5,5.7510000000000003,null,null,0.93,null,null,"Ном. Мощность СН, МВА ","10+16",{"$f":"S166/2+S160/2+S162+S159+S157/2+S135+S137+S132+S24","v":0.76500000000000001},{"$f":"S240+E240","v":10.314},4.8,20,5.5140000000000002,0,10.5,4.9859999999999998]
[null,"Ном. мощность НН, МВА","10+16",null,2.0329999999999999,0.36,140,1.673,0,10.5,8.827,null,null,0.92,null,null,"Ном. мощность НН, МВА","10+16",0.9,{"$f":"S241+E241","v":2.9329999999999998},0.36,140,2.573,0,10.5,7.9269999999999996]
[191,"ПС 110/35/10 кВ Добринка","16+10",26,{"$f":"E243+E244","v":7.0359999999999996},{"$f":"F243+F244","v":5.63},null,1.4059999999999997,0,10.5,9.0940000000000012,{"$f":"MIN(K242:K244)","v":9.0449999999999999},"открыт",null,null,191,"ПС 110/35/10 кВ Добринка","16+10",{"$f":"S243+S244","v":0.71200000000000008},{"$f":"T243+T244","v":7.7480000000000002},{"$f":"U243+U244","v":5.63},null,2.1180000000000003,0,10.5,8.3819999999999997,{"$f":"MIN(Z242:Z244)","v":8.3819999999999997},"открыт"]
[null,"Ном. Мощность СН, МВА ","16+10",null,2.7509999999999999,2.8,80,-4.8999999999999932E-2,0,10.5,10.548999999999999,null,null,0.92,null,null,"Ном. Мощность СН, МВА ","16+10",{"$f":"S158+S163+S164+S157/2","v":0.56200000000000006},{"$f":"S243+E243","v":3.3129999999999997},2.8,80,0.5129999999999999,0,10.5,9.9870000000000001]
[null,"Ном. мощность НН, МВА","16+10",null,4.2850000000000001,2.83,340,1.4550000000000001,0,10.5,9.0449999999999999,null,null,0.95,null,null,"Ном. мощность НН, МВА","16+10",0.15,{"$f":"S244+E244","v":4.4350000000000005},2.83,340,1.6050000000000004,0,10.5,8.8949999999999996]
[192,"ПС 110/35/10 кВ Верхняя Матренка","6,3+6,3",12.6,{"$f":"E246+E247","v":2.1480000000000001},{"$f":"F246+F247","v":1.04},null,{"$f":"E245-F245","v":1.1080000000000001},0,{"$f":"6.3*1.05","v":6.6150000000000002},5.5069999999999997,{"$f":"MIN(K245:K247)","v":5.5069999999999997},"открыт",null,null,192,"ПС 110/35/10 кВ Верхняя Матренка","6,3+6,3",{"$f":"S246+S247","v":0.54},{"$f":"T246+T247","v":2.6879999999999997},{"$f":"U246+U247","v":1.04},null,1.6479999999999997,0,6.6150000000000002,4.9670000000000005,{"$f":"MIN(Z245:Z247)","v":4.9670000000000005},"открыт"]
[null,"Ном. Мощность СН, МВА ","6,3+6,3",null,1.343,0.7,30,0.64300000000000002,0,{"$f":"6.3*1.05","v":6.6150000000000002},5.9720000000000004,null,null,0.99,null,null,"Ном. Мощность СН, МВА ","6,3+6,3",{"$f":"S165","v":0.3},{"$f":"S246+E246","v":1.643},0.7,30,0.94300000000000006,0,6.6150000000000002,5.6720000000000006]
[null,"Ном. мощность НН, МВА","6,3+6,3",null,0.80500000000000005,0.34,150,0.46500000000000002,0,{"$f":"6.3*1.05","v":6.6150000000000002},{"$f":"J247-I247-H247","v":6.15},null,null,0.94,null,null,"Ном. мощность НН, МВА","6,3+6,3",0.24,{"$f":"S247+E247","v":1.0449999999999999},0.34,150,{"$f":"T247-U247","v":0.70499999999999985},0,6.6150000000000002,5.91]
[193,"ПС 110/35/10 кВ Казинка","16+16",32,{"$f":"E249+E250","v":20.6},{"$f":"F249+F250","v":3.2},null,17.400000000000002,0,16.8,-0.60000000000000142,{"$f":"MIN(K248:K250)","v":-0.60000000000000142},"закрыт",null,null,193,"ПС 110/35/10 кВ Казинка","16+16",{"$f":"S249+S250","v":4.8100000000000005},{"$f":"T249+T250","v":25.41},{"$f":"U249+U250","v":3.2},null,{"$f":"T248-U248","v":22.21},0,16.8,-5.41,{"$f":"MIN(Z248:Z250)","v":-5.41},"закрыт"]
[null,"Ном. Мощность СН, МВА ","16+16",null,13.15,3.2,15,9.9499999999999993,0,16.8,6.8500000000000014,null,null,0.94199999999999995,null,null,"Ном. Мощность СН, МВА ","16+16",{"$f":"S124/2+S139+S136+S130","v":3.35},{"$f":"S249+E249","v":16.5},3.2,15,13.3,0,16.8,3.5]
[null,"Ном. мощность НН, МВА","16+16",null,7.45,0,0,7.45,0,16.8,9.3500000000000014,null,null,0.91700000000000004,null,null,"Ном. мощность НН, МВА","16+16",1.46,{"$f":"S250+E250","v":8.91},0,0,8.91,0,16.8,7.8900000000000006]
[194,"ПС 110/35/10 кВ Доброе","16+16",32,{"$f":"E252+E253","v":9.8999999999999986},{"$f":"F252+F253","v":3.71},null,6.1899999999999986,0,16.8,10.610000000000003,{"$f":"MIN(K251:K253)","v":10.610000000000003},"*",null,null,194,"ПС 110/35/10 кВ Доброе","16+16",{"$f":"S252+S253","v":3.48},{"$f":"T252+T253","v":13.379999999999999},{"$f":"U252+U253","v":3.71},null,{"$f":"T251-U251","v":9.6699999999999982},0,16.8,7.1300000000000026,{"$f":"MIN(Z251:Z253)","v":7.1300000000000026},"*"]
[null,"Ном. Мощность СН, МВА ","16+16",null,5.59,2.5,30,3.09,0,16.8,13.71,null,null,0.93,null,null,"Ном. Мощность СН, МВА ","16+16",{"$f":"S141+S142+S143","v":1.81},{"$f":"S252+E252","v":7.4},2.5,30,4.9000000000000004,0,16.8,11.9]
[null,"Ном. мощность НН, МВА","16+16",null,4.3099999999999996,1.21,100,3.0999999999999996,0,16.8,13.700000000000001,null,null,0.93,null,null,"Ном. мощность НН, МВА","16+16",1.67,{"$f":"S253+E253","v":5.9799999999999995},1.21,100,4.7699999999999996,0,16.8,12.030000000000001]
[195,"ПС 110/35/6 кВ Новая Деревня","10+6,3",16.3,{"$f":"E255+E256","v":7},{"$f":"F255+F256","v":1.96},null,5.04,0,{"$f":"6.3*1.05","v":6.6150000000000002},1.5750000000000002,{"$f":"MIN(K254:K256)","v":1.5750000000000002},"*",null,null,195,"ПС 110/35/6 кВ Новая Деревня","10+6,3",{"$f":"S255+S256","v":1.9949999999999999},{"$f":"T255+T256","v":8.995000000000001},{"$f":"U255+U256","v":1.96},null,7.035000000000001,0,6.6150000000000002,-0.42000000000000082,{"$f":"MIN(Z254:Z256)","v":-0.42000000000000082},"*"]
[null,"Ном. Мощность СН, МВА ","10+6,3",null,4.5999999999999996,1.2,20,3.3999999999999995,0,{"$f":"6.3*1.05","v":6.6150000000000002},3.2150000000000007,null,null,0.97,null,null,"Ном. Мощность СН, МВА ","10+6,3",{"$f":"S149+S150+S127+S155/2+S178","v":1.7749999999999999},{"$f":"S255+E255","v":6.375},1.2,20,5.1749999999999998,0,6.6150000000000002,1.4400000000000004]
[null,"Ном. мощность НН, МВА","10+6,3",null,2.4,0.76,70,1.64,0,{"$f":"6.3*1.05","v":6.6150000000000002},4.9750000000000005,null,null,0.92,null,null,"Ном. мощность НН, МВА","10+6,3",0.22,{"$f":"S256+E256","v":2.62},0.76,70,1.86,0,6.6150000000000002,4.7549999999999999]
[196,"ПС 110/35/6 кВ Вербилово","10+6,3",16.3,{"$f":"E258+E259","v":2.552},{"$f":"F258+F259","v":1.9},null,0.65200000000000014,0,6.62,5.968,{"$f":"MIN(K257:K259)","v":5.8760000000000003},"*",null,null,196,"ПС 110/35/6 кВ Вербилово","10+6,3",{"$f":"S258+S259","v":1.53},{"$f":"T258+T259","v":4.0819999999999999},{"$f":"U258+U259","v":1.9},null,2.1819999999999999,0,6.62,4.4380000000000006,{"$f":"MIN(Z257:Z259)","v":4.4380000000000006},"*"]
[null,"Ном. Мощность СН, МВА ","10+6,3",null,1.8080000000000001,1.9,20,-9.199999999999986E-2,0,6.62,6.7119999999999997,null,null,0.97,null,null,"Ном. Мощность СН, МВА ","10+6,3",{"$f":"S145+S151","v":1.45},{"$f":"S258+E258","v":3.258},1.9,20,1.3580000000000001,0,6.62,5.2620000000000005]
[null,"Ном. мощность НН, МВА","10+6,3",null,0.74399999999999999,0,0,0.74399999999999999,0,6.62,5.8760000000000003,null,null,0.95,null,null,"Ном. мощность НН, МВА","10+6,3",0.08,{"$f":"S259+E259","v":0.82399999999999995},0,0,0.82399999999999995,0,6.62,5.7960000000000003]
[197,"ПС 110/35/10 кВ Хлевное","16+16",32,{"$f":"E261+E262","v":10.43},{"$f":"F261+F262","v":0.85000000000000009},null,9.58,0,16.8,7.2200000000000006,{"$f":"MIN(K260:K262)","v":7.2200000000000006},"*",null,null,197,"ПС 110/35/10 кВ Хлевное","16+16",{"$f":"S261+S262","v":5.895999999999999},{"$f":"T261+T262","v":16.326000000000001},{"$f":"U261+U262","v":0.85000000000000009},null,15.476000000000001,0,16.8,1.3239999999999998,{"$f":"MIN(Z260:Z262)","v":1.3239999999999998},"*"]
[null,"Ном. Мощность СН, МВА ","16+16",null,5.63,0.8,20,4.83,0,16.8,11.97,null,null,0.93,null,null,"Ном. Мощность СН, МВА ","16+16",{"$f":"S30+S29+S28+S175+S176+S174+S173","v":2.3459999999999996},{"$f":"S261+E261","v":7.9759999999999991},0.8,20,7.1759999999999993,0,16.8,9.6240000000000023]
[null,"Ном. мощность НН, МВА","16+16",null,4.8,0.05,50,4.75,0,16.8,12.05,null,null,0.94,null,null,"Ном. мощность НН, МВА","16+16",3.55,{"$f":"S262+E262","v":8.35},0.05,50,8.2999999999999989,0,16.8,8.5000000000000018]
[198,"ПС 110/35/10 кВ Набережное","6,3+10",16.3,{"$f":"E264+E265","v":1.9594810050208546},{"$f":"F264+F265","v":0.8},null,1.1594810050208546,0,6.62,5.4605189949791457,{"$f":"MIN(K263:K265)","v":5.4605189949791457},"открыт",null,null,198,"ПС 110/35/10 кВ Набережное","6,3+10",{"$f":"S264+S265","v":0.19},{"$f":"T264+T265","v":2.1494810050208546},{"$f":"U264+U265","v":0.8},null,1.3494810050208546,0,6.62,5.2705189949791453,{"$f":"MIN(Z263:Z265)","v":5.2705189949791453},"открыт"]
[null,"Ном. Мощность СН, МВА ","6,3+10",null,0.9,0.8,10,9.9999999999999978E-2,0,6.62,6.5200000000000005,null,null,0.98,null,null,"Ном. Мощность СН, МВА ","6,3+10",{"$f":"S76+S89+S65","v":0.17},{"$f":"S264+E264","v":1.07},0.8,10,0.27,0,6.62,6.35]
[null,"Ном. мощность НН, МВА","6,3+10",null,1.0594810050208545,0,0,1.0594810050208545,0,6.62,5.5605189949791454,null,null,0.83,null,null,"Ном. мощность НН, МВА","6,3+10",0.02,{"$f":"S265+E265","v":1.0794810050208545},0,0,1.0794810050208545,0,6.62,5.5405189949791458]
[199,"ПС 110/35/10 кВ Троекурово","10+6,3",16.3,{"$f":"E267+E268","v":1.3181818181818181},{"$f":"F267+F268","v":1.5},null,-0.18181818181818188,0,6.62,6.8018181818181818,{"$f":"MIN(K266:K268)","v":6.7018181818181821},"открыт",null,null,199,"ПС 110/35/10 кВ Троекурово","10+6,3",{"$f":"S267+S268","v":2.4500000000000001E-2},{"$f":"T267+T268","v":1.3426818181818181},{"$f":"U267+U268","v":1.5},null,-0.15731818181818191,0,6.62,6.777318181818182,{"$f":"MIN(Z266:Z268)","v":6.6818181818181817},"открыт"]
[null,"Ном. Мощность СН, МВА ","10+6,3",null,0.9,1,60,-9.9999999999999978E-2,0,6.62,6.72,null,null,0.97,null,null,"Ном. Мощность СН, МВА ","10+6,3",{"$f":"S110/2","v":4.4999999999999997E-3},{"$f":"S267+E267","v":0.90449999999999997},1,60,-9.5500000000000029E-2,0,6.62,6.7155000000000005]
[null,"Ном. мощность НН, МВА","10+6,3",null,0.41818181818181815,0.5,120,-8.1818181818181845E-2,0,6.62,6.7018181818181821,null,null,0.97,null,null,"Ном. мощность НН, МВА","10+6,3",0.02,{"$f":"S268+E268","v":0.43818181818181817},0.5,120,-6.1818181818181828E-2,0,6.62,6.6818181818181817]
[null,"Итого:",2862.5,{"$f":"SUM(D9:D25)+SUM(D27:D33)+SUM(D35:D179)+SUM(D181:D266)","v":2862.4999999999991},{"$f":"SUM(E9:E24)+SUM(E26:E33)+SUM(E35:E179)+E181+E184+E187+E190+E193+E196+E199+E202+E205+E208+E211+E214+E217+E220+E223+E226+E229+E230+E233+E236+E239+E242+E245+E248+E251+E254+E257+E260+E263+E266","v":681.18691852264999},null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(L9:L33)+SUM(L35:L179)+SUM(L181:L268)","v":862.3063678409867},null,null,null,null,"Итого:",2864.1,null,{"$f":"SUM(T9:T24)+SUM(T26:T33)+SUM(T35:T179)+T181+T184+T187+T190+T193+T196+T199+T202+T205+T208+T211+T214+T217+T220+T223+T226+T229+T230+T233+T236+T239+T242+T245+T248+T251+T254+T257+T260+T263+T266","v":1033.7756515226499},null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(AA9:AA33)+SUM(AA35:AA179)+SUM(AA181:AA268)","v":513.90649847735006}]
[null,"дефицит",null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"L9+L10+L11+L12+L13+L14+L15+L16+L17+L18+L19+L20+L21+L22+L24+L27+L28+L29+L30+L33+L72+L125+L129+L229+L248","v":-16.982447603807113},null,null,null,null,"дефицит",null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"AA9+AA10+AA11+AA12+AA13+AA14+AA15+AA16+AA17+AA18+AA19+AA20+AA21+AA22+AA24+AA27+AA28+AA29+AA30+AA33+AA37+AA52+AA54+AA72+AA84+AA121+AA125+AA126+AA129+AA130+AA134+AA139+AA143+AA144+AA147+AA148+AA155+AA205+AA220+AA229+AA248+AA254","v":-56.818102736710188}]
[null,"профицит",null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"L23+SUM(L35:L71)+SUM(L73:L124)+SUM(L126:L128)+SUM(L130:L179)+SUM(L181:L226)+SUM(L230:L245)+SUM(L251:L266)","v":879.46181544479327},"с учетом *",null,null,null,"профицит",null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"AA23+SUM(AA35:AA36)+SUM(AA38:AA51)+AA53+SUM(AA55:AA71)+SUM(AA73:AA83)+SUM(AA85:AA120)+SUM(AA122:AA124)+SUM(AA127:AA128)+SUM(AA131:AA133)+SUM(AA135:AA138)+SUM(AA140:AA142)+SUM(AA145:AA146)+SUM(AA149:AA154)+SUM(AA156:AA179)+SUM(AA181:AA202)+SUM(AA208:AA217)+SUM(AA223:AA226)+SUM(AA230:AA245)++AA251+SUM(AA257:AA266)","v":570.89760121406027},"с учетом *"]
[]
[]
["                         *  Ограничение на присоединяемую мощность по режиму работы сети 110, 220 кВ (по данным Липецкого РДУ)"]

{"sheet":"Свод тек. дефицит","index":1,"n_rows":31,"n_cols":5,"rows_kept":31,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,2,4],[27,0,29,0],[30,0,30,1],[27,4,29,4],[0,0,0,4]]}
["Перечень закрытых центров питания ОАО \"МРСК Центра\"  по итогам зимнего замера максимума нагрузки 2011 г. (текущий дефицит мощности)."]
["№ п/п","Наименование объекта центра питания, класс напряжения","Установленная мощность трансформаторов Sуст. с указанием их количества, шт/ МВА",null,"Текущий дефицит "]
["Липецкэнерго"]
[1,"ПС 110/10кВ Лев Толстой",10,10,-0.2]
[2,"ПС 110/10 кВ Двуречки",6.3,6.3,-1.5]
[3,"ПС 35/10 кВ Веселое",2.5,2.5,-0.04]
[4,"ПС 35/10 кВ Кр.Пальна",3.2,3.2,-0.77]
[5,"ПС 35/10 кВ Каменка",2.5,2.5,-0.82]
[6,"ПС 35/10 кВ Красотыновка",2.5,2.5,-0.18]
[7,"ПС 35/10 кВ Озёрки",2.5,2.5,-0.11]
[8,"ПС 35/10 кВ Панкратовка",2.5,2.5,-0.46]
[9,"ПС 35/10 кВ Преображенье",2.5,2.5,-0.41]
[10,"ПС 35/10 кВ Яковлево",2.5,2.5,-0.81]
[11,"ПС 35/10 кВ Первомайская",2.5,2.5,-0.54]
[12,"ПС 35/10 кВ Каменная Лубна",2.5,2.5,-0.05]
[13,"ПС 35/10 кВ Знаменка",2.5,2.5,-0.55000000000000004]
[14,"ПС 35/10 кВ Пиково",2.5,2.5,-0.01]
[15,"ПС 35/10 кВ Песковатка",1.6,1.6,-0.39]
[16,"ПС 35/6 кВ Новониколаевка",4,4,-0.88]
[17,"ПС 35/10 кВ Синдякино",2.5,2.5,-0.22]
[18,"ПС 35/10 кВ Курино",2.5,2.5,-0.37]
[19,"ПС 35/10 кВ Новодубовое",2.5,2.5,-1.05]
[20,"ПС 110/35/10 кВ Чаплыгин",6.3,6.3,-1.45]
[21,"ПС 35/10 кВ Задонск-сельск.","3,2+1,6",{"$f":"3.2+1.6","v":4.8000000000000007},-0.24]
[22,"ПС 35/6 кВ № 2","1+1+1",{"$f":"1+1+1","v":3},-0.66]
[23,"ПС 35/10 кВ Бутырки","5,6+4",{"$f":"5.6+4","v":9.6},-2.2999999999999998]
[24,"ПС 110/35 кВ Т-3 Гидрооборудование",31.5,31.5,-2.38]
[25,"ПС 110/35/10 кВ Казинка","16+16",{"$f":"16+16","v":32},-0.6]
[null,"Ном. Мощность СН, МВА ","16+16"]
[null,"Ном. мощность НН, МВА","16+16"]
["Итого текущий дефицит (зима)",null,{"$f":"SUM(D4:D28)","v":147.30000000000001},null,{"$f":"SUM(E4:E30)","v":-16.989999999999998}]

{"sheet":"Свод ожид. дефицит","index":2,"n_rows":54,"n_cols":5,"rows_kept":54,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[53,0,53,1],[50,4,52,4],[40,0,42,0],[43,0,45,0],[47,0,49,0],[50,0,52,0],[0,0,0,4],[2,0,2,4],[40,4,42,4],[43,4,45,4],[47,4,49,4]]}
["Перечень закрытых центров питания ОАО \"МРСК Центра\"  по итогам зимнего замера максимума нагрузки 2011 г. (ожидаемый дефицит мощности)."]
["№ п/п","Наименование объекта центра питания, класс напряжения","Установленная мощность трансформаторов Sуст. с указанием их количества, шт/ МВА",null,"Ожидаемый дефицит "]
["Липецкэнерго"]
[1,"ПС 110/10кВ Лев Толстой",10,10,-1]
[2,"ПС 110/10 кВ Двуречки",6.3,6.3,-2.4]
[3,"ПС 35/10 кВ Веселое",2.5,2.5,-0.06]
[4,"ПС 35/10 кВ Кр.Пальна",3.2,3.2,-1.29]
[5,"ПС 35/10 кВ Каменка",2.5,2.5,-1.32]
[6,"ПС 35/10 кВ Красотыновка",2.5,2.5,-0.18]
[7,"ПС 35/10 кВ Озёрки",2.5,2.5,-0.11]
[8,"ПС 35/10 кВ Панкратовка",2.5,2.5,-0.47]
[9,"ПС 35/10 кВ Преображенье",2.5,2.5,-0.45]
[10,"ПС 35/10 кВ Яковлево",2.5,2.5,-1.08]
[11,"ПС 35/10 кВ Первомайская",2.5,2.5,-0.56000000000000005]
[12,"ПС 35/10 кВ Каменная Лубна",2.5,2.5,-0.11]
[13,"ПС 35/10 кВ Знаменка",2.5,2.5,-0.55000000000000004]
[14,"ПС 35/10 кВ Пиково",2.5,2.5,-0.04]
[15,"ПС 35/10 кВ Песковатка",1.6,1.6,-0.39]
[16,"ПС 35/6 кВ Новониколаевка",4,4,-0.89]
[17,"ПС 35/10 кВ Синдякино",2.5,2.5,-0.27]
[18,"ПС 35/10 кВ Курино",2.5,2.5,-1.18]
[19,"ПС 35/10 кВ Новодубовое",2.5,2.5,-1.05]
[20,"ПС 110/35/10 кВ Чаплыгин",6.3,6.3,-2.06]
[21,"ПС 110/10 кВ Кашары","2,5+6,3",{"$f":"2.5+6.3","v":8.8000000000000007},-0.03]
[22,"ПС 110/10 кВ Октябрьская","40+40",{"$f":"40+40","v":80},-4.2]
[23,"ПС 110/10 кВ Университетская","40+40",{"$f":"40+40","v":80},-0.95]
[24,"ПС 35/10 кВ Задонск-сельск.","3,2+1,6",{"$f":"3.2+1.6","v":4.8000000000000007},-0.38]
[25,"ПС 35/10 кВ Плоское","4+4",{"$f":"4+4","v":8},-0.37]
[26,"ПС 35/10 кВ Яблоневое","2,5+2,5",{"$f":"2.5+2.5","v":5},-0.74]
[27,"ПС 35/6 кВ № 2","1+1+1",{"$f":"1+1+1","v":3},-0.75]
[28,"ПС 35/10 кВ № 3","2,5+2,5",{"$f":"2.5+2.5","v":5},-0.14000000000000001]
[29,"ПС 35/10 кВ Бутырки","5,6+4",{"$f":"5.6+4","v":9.6},-4.58]
[30,"ПС 35/10 кВ Ярлуково","3,2+4",{"$f":"3.2+4","v":7.2},-0.38]
[31,"ПС 35/10 кВ Матыра","4+3,2",{"$f":"4+3.2","v":7.2},-3.97]
[32,"ПС 35/6 кВ Таволжанка","4+4",{"$f":"4+4","v":8},-1.56]
[33,"ПС 35/10 кВ Борисовка","4+2,5",{"$f":"4+2.5","v":6.5},-1.38]
[34,"ПС 35/10 кВ Введенка","4+4",{"$f":"4+4","v":8},-4.96]
[35,"ПС 35/10 кВ Частая Дубрава","2,5+2,5",{"$f":"2.5+2.5","v":5},-0.44]
[36,"ПС 35/10 кВ Троицкая","2,5+4",{"$f":"2.5+4","v":6.5},-0.24]
[37,"ПС 35/6 кВ Птицефабрика","4+4",{"$f":"4+4","v":8},-0.41]
[38,"ПС 110/35/10 кВ Компрессорная","16+16",{"$f":"16+16","v":32},-3.08]
[null,"Ном. Мощность СН, МВА ","16+16"]
[null,"Ном. мощность НН, МВА","16+16"]
[39,"ПС 110/35/6 кВ Бугор","63+15+25",{"$f":"63+15+25","v":103},-4.05]
[null,"Ном. Мощность СН, МВА ","63+15+25"]
[null,"Ном. мощность НН, МВА","63+15+25"]
[40,"ПС 110/35 кВ Т-3 Гидрооборудование",31.5,31.5,-2.9]
[41,"ПС 110/35/10 кВ Казинка","16+16",{"$f":"16+16","v":32},-5.41]
[null,"Ном. Мощность СН, МВА ","16+16"]
[null,"Ном. мощность НН, МВА","16+16"]
[42,"ПС 110/35/6 кВ Новая Деревня","10+6,3",{"$f":"10+6.3","v":16.3},-0.42]
[null,"Ном. Мощность СН, МВА ","10+6,3"]
[null,"Ном. мощность НН, МВА","10+6,3"]
["Итого ожидаемый дефицит (зима)",null,{"$f":"SUM(D4:D51)","v":541.79999999999995},null,{"$f":"SUM(E4:E53)","v":-56.8}]