## Липецк
Расчёт пропускной способности Центров питания филиала ОАО "МРСК Центра" Липецкэнерго по итогам зимнего замера максимума нагрузки 2011 г.
таблица 1
№п/п | Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Текущий дефицит | [9 empty] | Примечание | cosφ | №п/п | Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Ожидаемый дефицит /профицит | [9 empty] | Примечание
|  | Установленная мощность трансформаторов Sуст. с указанием их количества, шт/ МВА |  | Суммарная полная мощность ЦП по результатам замеров максимума нагрузки Sмах , МВА | Полная мощность, перераспределяемая в соответствии с ПТЭ, МВА за время |  | Полная мощность с учётом перераспределения, МВА | Ограничивающие факторы, МВА | Допустимая нагрузка расчётная в режиме n-1, МВА | Дефицит/профицит ЦП, МВА | [5 empty] | Установленная мощность трансформаторов Sуст. с указанием их количества в перспективе при условии выполнения ТУ на ТП или других мероприятий по реконструкции ЦП шт/ МВА | Дополнительная мощность по выданным ТУ на ТП, МВА | Ожидаемая нагрузка ЦП, МВА | Полная перераспределяемая мощность в перспективе с учетом выполнения мероприятий ТУ или других мероприятий по реконструкции сети инвестпрограмм и др. |  | Полная мощность с учётом перераспределения, МВА | Ограничивающие факторы, МВА | Допустимая нагрузка расчётная в режиме n-1, МВА | Дефицит /профицит ЦП, МВА
[5 empty] | МВА | Мин. | [12 empty] | МВА | Мин.
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Однотрансформаторные ПС | [13 empty] | 1: Однотрансформаторные ПС
1 | ПС 110/10кВ Лев Толстой | 10 | 10 | 2 | 1.8 | 30 | 0.2 | 0 | 1.8 | -0.2 | -0.2 | закрыт | 0.98 | 1 | ПС 110/10кВ Лев Толстой | 10 | 0.821 | 2.821 | 1.8 | 30 | 1.021 | 0 | 1.8 | -1.021 | -1.021 | закрыт
2 | ПС 110/10 кВ Двуречки | 6.3 | 6.3 | 1.6 | 0.1 | 70 | 1.5 | 0 | 0.1 | -1.5 | -1.5 | закрыт | 0.95 | 2 | ПС 110/10 кВ Двуречки | 6.3 | 1.041 | 2.641 | 0.1 | 70 | 2.541 | 0 | 0.1 | -2.541 | -2.541 | закрыт
3 | ПС 35/10 кВ Веселое | 2.5 | 2.5 | 0.10795 | 0.07 | 100 | 0.037952 | 0 | 0.07 | -0.037952 | -0.037952 | открыт | 0.87 | 3 | ПС 35/10 кВ Веселое | 2.5 | 0.041 | 0.14895 | 0.07 | 100 | 0.078952 | 0 | 0.07 | -0.078952 | -0.078952 | открыт
4 | ПС 35/10 кВ Кр.Пальна | 3.2 | 3.2 | 0.88161 | 0.11 | 180 | 0.77161 | 0 | 0.11 | -0.77161 | -0.77161 | закрыт | 0.92 | 4 | ПС 35/10 кВ Кр.Пальна | 3.2 | 0.519 | 1.4006 | 0.11 | 180 | 1.2906 | 0 | 0.11 | -1.2906 | -1.2906 | закрыт
5 | ПС 35/10 кВ Каменка | 2.5 | 2.5 | 0.81742 | 0 | 0 | 0.81742 | 0 | 0 | -0.81742 | -0.81742 | закрыт | 0.94 | 5 | ПС 35/10 кВ Каменка | 2.5 | 0.334 | 1.1514 | 0 | 0 | 1.1514 | 0 | 0 | -1.1514 | -1.1514 | закрыт
6 | ПС 35/10 кВ Красотыновка | 2.5 | 2.5 | 0.47229 | 0.29 | 60 | 0.18229 | 0 | 0.29 | -0.18229 | -0.18229 | закрыт | 0.92 | 6 | ПС 35/10 кВ Красотыновка | 2.5 | 0.54 | 1.0123 | 0.29 | 60 | 0.72229 | 0 | 0.29 | -0.72229 | -0.72229 | закрыт
7 | ПС 35/10 кВ Озёрки | 2.5 | 2.5 | 0.11003 | 0 | 0 | 0.11003 | 0 | 0 | -0.11003 | -0.11003 | закрыт | 0.79 | 7 | ПС 35/10 кВ Озёрки | 2.5 |  | 0.11003 | 0 | 0 | 0.11003 | 0 | 0 | -0.11003 | -0.11003 | закрыт
8 | ПС 35/10 кВ Панкратовка | 2.5 | 2.5 | 0.50862 | 0.05 | 90 | 0.45862 | 0 | 0.05 | -0.45862 | -0.45862 | закрыт | 0.86 | 8 | ПС 35/10 кВ Панкратовка | 2.5 | 0.015 | 0.52362 | 0.05 | 90 | 0.47362 | 0 | 0.05 | -0.47362 | -0.47362 | закрыт
9 | ПС 35/10 кВ Преображенье | 2.5 | 2.5 | 0.41485 | 0 | 0 | 0.41485 | 0 | 0 | -0.41485 | -0.41485 | закрыт | 0.87 | 9 | ПС 35/10 кВ Преображенье | 2.5 | 0.008 | 0.42285 | 0 | 0 | 0.42285 | 0 | 0 | -0.42285 | -0.42285 | закрыт
10 | ПС 35/10 кВ Яковлево | 2.5 | 2.5 | 0.81082 | 0 | 0 | 0.81082 | 0 | 0 | -0.81082 | -0.81082 | закрыт | 0.9 | 10 | ПС 35/10 кВ Яковлево | 2.5 | 0.468 | 1.2788 | 0 | 0 | 1.2788 | 0 | 0 | -1.2788 | -1.2788 | закрыт
11 | ПС 35/10 кВ Первомайская | 2.5 | 2.5 | 0.83636 | 0.3 | 60 | 0.53636 | 0 | 0.3 | -0.53636 | -0.53636 | закрыт | 0.88 | 11 | ПС 35/10 кВ Первомайская | 2.5 | 0.028 | 0.86436 | 0.3 | 60 | 0.56436 | 0 | 0.3 | -0.56436 | -0.56436 | закрыт
12 | ПС 35/10 кВ Каменная Лубна | 2.5 | 2.5 | 0.94545 | 0.9 | 90 | 0.045455 | 0 | 0.9 | -0.045455 | -0.045455 | открыт | 0.96 | 12 | ПС 35/10 кВ Каменная Лубна | 2.5 | 0.071 | 1.0165 | 0.9 | 90 | 0.11645 | 0 | 0.9 | -0.11645 | -0.11645 | закрыт
13 | ПС 35/10 кВ Знаменка | 2.5 | 2.5 | 0.54545 | 0 | 0 | 0.54545 | 0 | 0 | -0.54545 | -0.54545 | закрыт | 0.93 | 13 | ПС 35/10 кВ Знаменка | 2.5 |  | 0.54545 | 0 | 0 | 0.54545 | 0 | 0 | -0.54545 | -0.54545 | закрыт
14 | ПС 35/10 кВ Пиково | 2.5 | 2.5 | 0.50909 | 0.5 | 120 | 0.0090909 | 0 | 0.5 | -0.0090909 | -0.0090909 | открыт | 0.88 | 14 | ПС 35/10 кВ Пиково | 2.5 | 0.027 | 0.53609 | 0.5 | 120 | 0.036091 | 0 | 0.5 | -0.036091 | -0.036091 | открыт
15 | ПС 35/10 кВ Никольское | 4 | 4 | 0.27273 | 0.8 | 120 | -0.52727 | 0 | 0.8 | 0.52727 | 0.52727 | открыт | 0.97 | 15 | ПС 35/10 кВ Никольское | 4 | 0.016 | 0.28873 | 0.8 | 120 | -0.51127 | 0 | 0.8 | 0.51127 | 0.51127 | открыт
16 | ПС 35/10 кВ Песковатка | 1.6 | 1.6 | 0.52 | 0.13 | 70 | 0.39 | 0 | 0.13 | -0.39 | -0.39 | закрыт | 0.95 | 16 | ПС 35/10 кВ Песковатка | 1.6 | 0.007 | 0.527 | 0.13 | 70 | 0.397 | 0 | 0.13 | -0.397 | -0.397 | закрыт
17 | ПС 35/6 кВ Дружба | 5.6 | 5.6 | КРУНН-6кВ не наши | [9 empty] | 1: 17; 2: ПС 35/6 кВ Дружба; 3: 5.6; 5: 0
18 | ПС 35/10 кВ СОМ | 1.6 | 1.6 | 0.173 | 0 | 0 | 0.173 | 0 | 0 | -0.173 | -0.173 | закрыт | 0.85 | 18 | ПС 35/10 кВ СОМ | 1.6 |  | 0.173 | 0 | 0 | 0.173 | 0 | 0 | -0.173 | -0.173 | закрыт
19 | ПС 35/6 кВ Новониколаевка | 4 | 4 | 0.87953 | 0 | 0 | 0.87953 | 0 | 0 | -0.87953 | -0.87953 | закрыт | 0.944 | 19 | ПС 35/6 кВ Новониколаевка | 4 | 0.015 | 0.89453 | 0 | 0 | 0.89453 | 0 | 0 | -0.89453 | -0.89453 | закрыт
20 | ПС 35/10 кВ Синдякино | 2.5 | 2.5 | 0.22006 | 0 | 0 | 0.22006 | 0 | 0 | -0.22006 | -0.22006 | закрыт | 0.89 | 20 | ПС 35/10 кВ Синдякино | 2.5 | 0.156 | 0.37606 | 0 | 0 | 0.37606 | 0 | 0 | -0.37606 | -0.37606 | закрыт
21 | ПС 35/10 кВ Курино | 2.5 | 2.5 | 0.45845 | 0.09 | 40 | 0.36845 | 0 | 0.09 | -0.36845 | -0.36845 | закрыт | 0.901 | 21 | ПС 35/10 кВ Курино | 2.5 | 1.472 | 1.9304 | 0.09 | 40 | 1.8404 | 0 | 0.09 | -1.8404 | -1.8404 | закрыт
22 | ПС 35/10 кВ Новодубовое | 2.5 | 2.5 | 1.0536 | 0 | 0 | 1.0536 | 0 | 0 | -1.0536 | -1.0536 | закрыт | 0.87 | 22 | ПС 35/10 кВ Новодубовое | 2.5 | 0.061 | 1.1146 | 0 | 0 | 1.1146 | 0 | 0 | -1.1146 | -1.1146 | закрыт
23 | ПС 35/10 кВ Березовка | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 23 | ПС 35/10 кВ Березовка | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | закрыт
24 | ПС 35/6 кВ Карьер | 4 | 4 | 0.00865 | [8 empty] | 0.99 | 1: 24; 2: ПС 35/6 кВ Карьер; 3: 4; 5: 0.00865
25 | ПС 110/35/10 кВ Чаплыгин | 6.3 | 6.3 | 3.9455 | 2.5 | 120 | 1.4455 | 0 | 2.5 | -1.4455 | -1.4455 | закрыт | 0.84 | 25 | ПС 110/35/10 кВ Чаплыгин | 6.3 | 0.675 | 4.6205 | 2.5 | 120 | 2.1205 | 0 | 2.5 | -2.1205 | -2.1205 | закрыт
Двух- и более трансформаторные ПС (на два уровня напряжения) | [13 empty] | 1: Двух- и более трансформаторные ПС (на два уровня напряжения)
26 | ПС 110/6 кВ Агрегатная | 16+16 | 32 | 13.3015 | 0 | 0 | 13.3015 | 0 | 16.8 | 3.4985 | 3.4985 | открыт | 0.93 | 26 | ПС 110/6 кВ Агрегатная | 16+16 | 2.291 | 15.5925 | 0 | 0 | 15.5925 | 0 | 16.8 | 1.2075 | 1.2075 | открыт
27 | ПС 110/6 кВ Западная | 40+40 | 80 | 17.6664 | 0 | 0 | 17.6664 | 0 | 42 | 24.3336 | 24.3336 | открыт | 0.89 | 27 | ПС 110/6 кВ Западная | 40+40 | 6.442 | 24.1084 | 0 | 0 | 24.1084 | 0 | 42 | 17.8916 | 17.8916 | открыт
28 | ПС 110/10 кВ Кашары | 2,5+6,3 | 8.8 | 1.7859 | 0.433 | 60 | 1.3529 | 0 | 2.625 | 1.2721 | 1.2721 | открыт | 0.66 | 28 | ПС 110/10 кВ Кашары | 2,5+6,3 | 0.313 | 2.0989 | 0.433 | 60 | 1.6659 | 0 | 2.625 | 0.95914 | 0.95914 | открыт
29 | ПС 110/10кВ Тербунский гончар | 25+25 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.25 | 26.25 | 26.25 | открыт |  | 29 | ПС 110/10кВ Тербунский гончар | 25+25 | 13.15 | 13.15 | 0 | 0 | 13.15 | 0 | 26.25 | 13.1 | 13.1 | открыт
30 | ПС 110/6 кВ Табак | 16+16 | 32 | 7.8323 | 3.2 | 20 | 4.6323 | 0 | 16.8 | 12.1677 | 12.1677 | открыт | 0.96 | 30 | ПС 110/6 кВ Табак | 16+16 | 0.188 | 8.0203 | 3.2 | 20 | 4.8203 | 0 | 16.8 | 11.9797 | 11.9797 | открыт
31 | ПС 110/10 кВ Лукошкино | 10+2,5 | 12.5 | 0.65103 | 0 | 0 | 0.65103 | 0 | 2.625 | 1.974 | 1.974 | открыт | 0.95 | 31 | ПС 110/10 кВ Лукошкино | 10+2,5 | 0.035 | 0.68603 | 0 | 0 | 0.68603 | 0 | 2.625 | 1.939 | 1.939 | открыт
32 | ПС 110/10кВ Нива | 10+10 | 20 | 5.09 | 3 | 120 | 2.09 | 0 | 10.5 | 8.41 | 8.41 | открыт | 0.91 | 32 | ПС 110/10кВ Нива | 10+10 | 0.457 | 5.547 | 3 | 120 | 2.547 | 0 | 10.5 | 7.953 | 7.953 | открыт
33 | ПС 110/10 кВ Ольховец | 2,5+2,5 | 5 | 1.2 | 1 | 90 | 0.2 | 0 | 2.625 | 2.425 | 2.425 | открыт | 0.89 | 33 | ПС 110/10 кВ Ольховец | 2,5+2,5 | 0.207 | 1.407 | 1 | 90 | 0.407 | 0 | 2.625 | 2.218 | 2.218 | открыт
34 | ПС 110/10 кВ Куймань | 2,5+2,5 | 5 | 0.72727 | 1 | 90 | -0.27273 | 0 | 2.625 | 2.8977 | 2.8977 | открыт | 0.93 | 34 | ПС 110/10 кВ Куймань | 2,5+2,5 | 1.052 | 1.7793 | 1 | 90 | 0.77927 | 0 | 2.625 | 1.8457 | 1.8457 | открыт
35 | ПС 110/10 кВ Лутошкино | 2,5+2,5 | 5 | 0.29091 | 0.4 | 60 | -0.10909 | 0 | 2.625 | 2.7341 | 2.7341 | открыт | 0.91 | 35 | ПС 110/10 кВ Лутошкино | 2,5+2,5 | 0.023 | 0.31391 | 0.4 | 60 | -0.086091 | 0 | 2.625 | 2.7111 | 2.7111 | открыт
36 | ПС 110/10 кВ Круглое | 2,5+2,5 | 5 | 0.54545 | 0.5 | 60 | 0.045455 | 0 | 2.625 | 2.5795 | 2.5795 | открыт | 0.93 | 36 | ПС 110/10 кВ Круглое | 2,5+2,5 |  | 0.54545 | 0.5 | 60 | 0.045455 | 0 | 2.625 | 2.5795 | 2.5795 | открыт
37 | ПС 110/10/6 кВ Юго-Западная | 40+40 | 80 | 40.03 | 4.5 | 30 | 35.53 | 0 | 42 | 6.47 | 6.47 | открыт | 0.93 | 37 | ПС 110/10/6 кВ Юго-Западная | 40+40 | 25.533 | 65.563 | 4.5 | 30 | 61.063 | 0 | 42 | -19.063 | -19.063 | закрыт
38 | ПС 110/6 кВ Привокзальная | 20+20+25 | 65 | 40.51 | 1.38 | 30 | 39.13 | 0 | 42 | 2.87 | 2.87 | открыт | 0.95 | 38 | ПС 110/6 кВ Привокзальная | 20+20+25 | 0.357 | 40.867 | 1.38 | 30 | 39.487 | 0 | 42 | 2.513 | 2.513 | открыт
39 | ПС 110/10/6 кВ Южная | 40+40 | 80 | 40.39 | 6 | 30 | 34.39 | 0 | 42 | 7.61 | 7.61 | открыт | 0.98 | 39 | ПС 110/10/6 кВ Южная | 40+40 | 4.871 | 45.261 | 6 | 30 | 39.261 | 0 | 42 | 2.739 | 2.739 | открыт
40 | ПС 110/6 кВ Ситовка | 10+10 | 20 | 4.1 | 1.29 | 30 | 2.81 | 0 | 10.5 | 7.69 | 7.69 | открыт | 0.95 | 40 | ПС 110/6 кВ Ситовка | 10+10 |  | 4.1 | 1.29 | 30 | 2.81 | 0 | 10.5 | 7.69 | 7.69 | открыт
41 | ПС 110/6 кВ ЛТП | 6,3+10 | 16.3 | 2.54 | 0 | 0 | 2.54 | 0 | 6.615 | 4.075 | 4.075 | открыт | 0.95 | 41 | ПС 110/6 кВ ЛТП | 6,3+10 | 0.014 | 2.554 | 0 | 0 | 2.554 | 0 | 6.615 | 4.061 | 4.061 | открыт
42 | ПС 110/6 кВ КПД | 10+16 | 26 | 2.1 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 10.5 | 8.4 | 8.4 | открыт | 0.97 | 42 | ПС 110/6 кВ КПД | 10+16 | 2.426 | 4.526 | 0 | 0 | 4.526 | 0 | 10.5 | 5.974 | 5.974 | открыт
43 | ПС 110/10 кВ Октябрьская | 40+40 | 80 | 19.779 | 0.12 | 20 | 19.659 | 0 | 42 | 22.341 | 22.341 | открыт | 0.98 | 43 | ПС 110/10 кВ Октябрьская | 40+40 | 0.648 | 20.427 | 0.12 | 20 | 20.307 | 0 | 42 | 21.693 | 21.693 | открыт
44 | ПС 110/10 кВ Манежная | 40+40 | 80 | 0.48 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 42 | 41.52 | 41.52 | открыт |  | 44 | ПС 110/10 кВ Манежная | 40+40 | 39.501 | 39.981 | 0 | 0 | 39.981 | 0 | 42 | 2.019 | 2.019 | открыт
45 | ПС 110/10 кВ Университетская | 40+40 | 80 | 0.21 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 42 | 41.79 | 41.79 | открыт | 0.99 | 45 | ПС 110/10 кВ Университетская | 40+40 | 42.8 | 43.01 | 0 | 0 | 43.01 | 0 | 42 | -1.01 | -1.01 | закрыт
46 | ПС 110/6 кВ Тепличная | 15+15 | 30 | 6.96 | 0 | 0 | 6.96 | 0 | 15.75 | 8.79 | 8.79 | открыт | 1 | 46 | ПС 110/6 кВ Тепличная | 15+15 | 4.24 | 11.2 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 15.75 | 4.55 | 4.55 | открыт
47 | ПС 110/6 кВ Трубная-2 | 25+25 | 50 | 3.6 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 26.25 | 22.65 | 22.65 | открыт | 0.96 | 47 | ПС 110/6 кВ Трубная-2 | 25+25 | 20.64 | 24.24 | 0 | 0 | 24.24 | 0 | 26.25 | 2.01 | 2.01 | открыт
48 | ПС 110/6 кВ ГПП-2 ЛТЗ | 63+63 | 126 | 12.37 | 0 | 0 | 12.37 | 0 | 66.15 | 53.78 | 53.78 | открыт | 0.93 | 48 | ПС 110/6 кВ ГПП-2 ЛТЗ | 63+63 | 7.275 | 19.645 | 0 | 0 | 19.645 | 0 | 66.15 | 46.505 | 46.505 | открыт
49 | ПС 35/10 кВ Авангард | 4+4 | 8 | 1.41 | 1.2 | 1.2 | 0.21 | 0 | 4.2 | 3.99 | 3.99 | открыт | 0.87792 | 49 | ПС 35/10 кВ Авангард | 4+4 | 0.028 | 1.438 | 1.2 | 1.2 | 0.238 | 0 | 4.2 | 3.962 | 3.962 | открыт
50 | ПС 35/10 кВ Афанасьево | 2,5+2,5 | 5 | 1.4 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 2.625 | 1.225 | 1.225 | открыт | 0.91 | 50 | ПС 35/10 кВ Афанасьево | 2,5+2,5 | 0.145 | 1.545 | 0 | 0 | 1.545 | 0 | 2.625 | 1.08 | 1.08 | открыт
51 | ПС 35/10 кВ Бабарыкино | 2,5+2,5 | 5 | 0.66 | 0.15 | 260 | 0.51 | 0 | 2.625 | 2.115 | 2.115 | открыт | 0.94 | 51 | ПС 35/10 кВ Бабарыкино | 2,5+2,5 | 0.111 | 0.771 | 0.15 | 260 | 0.621 | 0 | 2.625 | 2.004 | 2.004 | открыт
52 | ПС 35/10 кВ Аврора | 2,5+2,5 | 5 | 1.1958 | 0.618 | 60 | 0.57778 | 0 | 2.625 | 2.0472 | 2.0472 | открыт | 0.92 | 52 | ПС 35/10 кВ Аврора | 2,5+2,5 | 0.187 | 1.3828 | 0.618 | 60 | 0.76478 | 0 | 2.625 | 1.8602 | 1.8602 | открыт
53 | ПС 35/10 кВ Б.Боёвка | 2,5+2,5 | 5 | 0.34946 | 0.15 | 100 | 0.19946 | 0 | 2.625 | 2.4255 | 2.4255 | открыт | 0.9 | 53 | ПС 35/10 кВ Б.Боёвка | 2,5+2,5 |  | 0.34946 | 0.15 | 100 | 0.19946 | 0 | 2.625 | 2.4255 | 2.4255 | открыт
54 | ПС 35/10 кВ Борки | 2,5+2,5 | 5 | 0.91759 | 0 | 0 | 0.91759 | 0 | 2.625 | 1.7074 | 1.7074 | открыт | 0.9 | 54 | ПС 35/10 кВ Борки | 2,5+2,5 | 0.016 | 0.93359 | 0 | 0 | 0.93359 | 0 | 2.625 | 1.6914 | 1.6914 | открыт
55 | ПС 35/6кВ Восточная | 10+16 | 26 | 6.295 | 4.8 | 20 | 1.495 | 0 | 10.5 | 9.005 | 9.005 | открыт | 0.94 | 55 | ПС 35/6кВ Восточная | 10+16 | 0.73 | 7.025 | 4.8 | 20 | 2.225 | 0 | 10.5 | 8.275 | 8.275 | открыт
56 | ПС 35/10 кВ Васильевка | 2,5+2,5 | 5 | 0.73179 | 0.02 | 60 | 0.71179 | 0 | 2.625 | 1.9132 | 1.9132 | открыт | 0.89 | 56 | ПС 35/10 кВ Васильевка | 2,5+2,5 | 0.02 | 0.75179 | 0.02 | 60 | 0.73179 | 0 | 2.625 | 1.8932 | 1.8932 | открыт
57 | ПС 35/10 кВ Воронец | 4+4 | 8 | 1.53 | 1.2 | 120 | 0.33 | 0 | 4.2 | 3.87 | 3.87 | открыт | 0.86 | 57 | ПС 35/10 кВ Воронец | 4+4 | 0.257 | 1.787 | 1.2 | 120 | 0.587 | 0 | 4.2 | 3.613 | 3.613 | открыт
58 | ПС 35/6 кВ Голиково | 1,8+1,6 | 3.4 | 1.4278 | 0 | 0 | 1.4278 | 0 | 1.68 | 0.25223 | 0.25223 | открыт | 0.81 | 58 | ПС 35/6 кВ Голиково | 1,8+1,6 | 0.062 | 1.4898 | 0 | 0 | 1.4898 | 0 | 1.68 | 0.19023 | 0.19023 | открыт
59 | ПС 35/10 кВ Гатище | 2,5+2,5 | 5 | 0.36745 | 0 | 0 | 0.36745 | 0 | 2.625 | 2.2575 | 2.2575 | открыт | 0.81 | 59 | ПС 35/10 кВ Гатище | 2,5+2,5 | 0.01 | 0.37745 | 0 | 0 | 0.37745 | 0 | 2.625 | 2.2475 | 2.2475 | открыт
60 | ПС 35/10 кВ Гнилуша | 6,3+6,3 | 12.6 | 2.1016 | 0.05 | 40 | 2.0516 | 0 | 6.615 | 4.5634 | 4.5634 | открыт | 0.86 | 60 | ПС 35/10 кВ Гнилуша | 6,3+6,3 | 0.111 | 2.2126 | 0.05 | 40 | 2.1626 | 0 | 6.615 | 4.4524 | 4.4524 | открыт
61 | ПС 35/10кВ Грызлово | 2,5+2,5 | 5 | 0.61467 | 0.4 | 260 | 0.21467 | 0 | 2.625 | 2.4103 | 2.4103 | открыт | 0.91 | 61 | ПС 35/10кВ Грызлово | 2,5+2,5 |  | 0.61467 | 0.4 | 260 | 0.21467 | 0 | 2.625 | 2.4103 | 2.4103 | открыт
62 | ПС 35/10 кВ Жерновное | 2,5+2,5 | 5 | 0.36157 | 0 | 0 | 0.36157 | 0 | 2.625 | 2.2634 | 2.2634 | открыт | 0.9 | 62 | ПС 35/10 кВ Жерновное | 2,5+2,5 | 0.412 | 0.77357 | 0 | 0 | 0.77357 | 0 | 2.625 | 1.8514 | 1.8514 | открыт
63 | ПС 35/10 кВ Задонск-сельск. | 3,2+1,6 | 4.8 | 1.9227 | 0 | 0 | 1.9227 | 0 | 1.68 | -0.24272 | -0.24272 | закрыт | 0.82 | 63 | ПС 35/10 кВ Задонск-сельск. | 3,2+1,6 | 0.47 | 2.3927 | 0 | 0 | 2.3927 | 0 | 1.68 | -0.71272 | -0.71272 | закрыт
64 | ПС 35/10 кВ Захаровка | 2,5+2,5 | 5 | 0.43821 | 0.02 | 60 | 0.41821 | 0 | 2.625 | 2.2068 | 2.2068 | открыт | 0.8 | 64 | ПС 35/10 кВ Захаровка | 2,5+2,5 | 0.02 | 0.45821 | 0.02 | 60 | 0.43821 | 0 | 2.625 | 2.1868 | 2.1868 | открыт
65 | ПС 35/10 кВ Казаки | 4+4 | 8 | 1.67 | 0 | 0 | 1.67 | 0 | 4.2 | 2.53 | 2.53 | открыт | 0.9 | 65 | ПС 35/10 кВ Казаки | 4+4 | 0.249 | 1.919 | 0 | 0 | 1.919 | 0 | 4.2 | 2.281 | 2.281 | открыт
66 | ПС 35/10 кВ Колесово | 6,3+6,3 | 12.6 | 2.5535 | 0.4 | 60 | 2.1535 | 0 | 6.615 | 4.4615 | 4.4615 | открыт | 0.91 | 66 | ПС 35/10 кВ Колесово | 6,3+6,3 | 0.366 | 2.9195 | 0.4 | 60 | 2.5195 | 0 | 6.615 | 4.0955 | 4.0955 | открыт
67 | ПС 35/10 кВ Князево | 2,5+2,5 | 5 | 0.3851 | 0 | 0 | 0.3851 | 0 | 2.625 | 2.2399 | 2.2399 | открыт | 0.75 | 67 | ПС 35/10 кВ Князево | 2,5+2,5 | 0.057 | 0.4421 | 0 | 0 | 0.4421 | 0 | 2.625 | 2.1829 | 2.1829 | открыт
68 | ПС 35/10 кВ Кириллово | 2,5+2,5 | 5 | 0.346 | 0.05 | 60 | 0.296 | 0 | 2.625 | 2.329 | 2.329 | открыт | 0.91 | 68 | ПС 35/10 кВ Кириллово | 2,5+2,5 | 0.014 | 0.36 | 0.05 | 60 | 0.31 | 0 | 2.625 | 2.315 | 2.315 | открыт
69 | ПС 35/10 кВ Ксизово | 2,5+2,5 | 5 | 0.23147 | 0 | 0 | 0.23147 | 0 | 2.625 | 2.3935 | 2.3935 | открыт | 0.94 | 69 | ПС 35/10 кВ Ксизово | 2,5+2,5 | 0.05 | 0.28147 | 0 | 0 | 0.28147 | 0 | 2.625 | 2.3435 | 2.3435 | открыт
70 | ПС 35/10 кВ Ламское | 2,5+2,5 | 5 | 1.6165 | 0.22 | 180 | 1.3965 | 0 | 2.625 | 1.2285 | 1.2285 | открыт | 0.9 | 70 | ПС 35/10 кВ Ламское | 2,5+2,5 | 0.04 | 1.6565 | 0.22 | 180 | 1.4365 | 0 | 2.625 | 1.1885 | 1.1885 | открыт
71 | ПС 35/10 кВ Казачье | 2,5+2,5 | 5 | 0.4588 | 0 | 0 | 0.4588 | 0 | 2.625 | 2.1662 | 2.1662 | открыт | 0.88 | 71 | ПС 35/10 кВ Казачье | 2,5+2,5 | 0.237 | 0.6958 | 0 | 0 | 0.6958 | 0 | 2.625 | 1.9292 | 1.9292 | открыт
72 | ПС 35/10 кВ Лебяжье | 2,5+1,6 | 4.1 | 0.29064 | 0 | 0 | 0.29064 | 0 | 1.68 | 1.3894 | 1.3894 | открыт | 0.95 | 72 | ПС 35/10 кВ Лебяжье | 2,5+1,6 | 0.015 | 0.30564 | 0 | 0 | 0.30564 | 0 | 1.68 | 1.3744 | 1.3744 | открыт
73 | ПС 35/10 кВ Ломовец | 1,6+2,5 | 4.1 | 0.38146 | 0 | 0 | 0.38146 | 0 | 1.68 | 1.2985 | 1.2985 | открыт | 0.8 | 73 | ПС 35/10 кВ Ломовец | 1,6+2,5 | 0.01 | 0.39147 | 0 | 0 | 0.39147 | 0 | 1.68 | 1.2885 | 1.2885 | открыт
74 | ПС 35/10 кВ Ольшанец | 2,5+4 | 6.5 | 1.2958 | 0 | 0 | 1.2958 | 0 | 2.625 | 1.3292 | 1.3292 | открыт | 0.87 | 74 | ПС 35/10 кВ Ольшанец | 2,5+4 | 0.051 | 1.3468 | 0 | 0 | 1.3468 | 0 | 2.625 | 1.2782 | 1.2782 | открыт
75 | ПС 35/10 кВ Плоское | 4+4 | 8 | 3.2925 | 0.74 | 140 | 2.5525 | 0 | 4.2 | 1.6475 | 1.6475 | открыт | 0.93 | 75 | ПС 35/10 кВ Плоское | 4+4 | 3.469 | 6.7615 | 0.74 | 140 | 6.0215 | 0 | 4.2 | -1.8215 | -1.8215 | закрыт
76 | ПС 35/10 кВ Стегаловка | 2,5+3,2 | 5.7 | 0.46883 | 0.1 | 80 | 0.36883 | 0 | 2.625 | 2.2562 | 2.2562 | открыт | 0.9 | 76 | ПС 35/10 кВ Стегаловка | 2,5+3,2 | 0.018 | 0.48683 | 0.1 | 80 | 0.38683 | 0 | 2.625 | 2.2382 | 2.2382 | открыт
77 | ПС 35/10 кВ Солидарность | 4+4 | 8 | 1.8 | 1.2 | 70 | 0.6 | 0 | 4.2 | 3.6 | 3.6 | открыт | 0.93 | 77 | ПС 35/10 кВ Солидарность | 4+4 | 1.938 | 3.738 | 1.2 | 70 | 2.538 | 0 | 4.2 | 1.662 | 1.662 | открыт
78 | ПС 35/10 кВ Тимирязево | 4+4 | 8 | 1.2183 | 0.35 | 60 | 0.86827 | 0 | 4.2 | 3.3317 | 3.3317 | открыт | 0.93 | 78 | ПС 35/10 кВ Тимирязево | 4+4 | 0.189 | 1.4073 | 0.35 | 60 | 1.0573 | 0 | 4.2 | 3.1427 | 3.1427 | открыт
79 | ПС 35/10 кВ Талица | 2,5+2,5 | 5 | 1.5086 | 0.55 | 110 | 0.95856 | 0 | 2.625 | 1.6664 | 1.6664 | открыт | 0.94 | 79 | ПС 35/10 кВ Талица | 2,5+2,5 | 0.167 | 1.6756 | 0.55 | 110 | 1.1256 | 0 | 2.625 | 1.4994 | 1.4994 | открыт
80 | ПС 35/10 кВ II-е Тербуны | 2,5+2,5 | 5 | 1.2653 | 0 | 0 | 1.2653 | 0 | 2.625 | 1.3597 | 1.3597 | открыт | 0.92 | 80 | ПС 35/10 кВ II-е Тербуны | 2,5+2,5 | 0.1 | 1.3653 | 0 | 0 | 1.3653 | 0 | 2.625 | 1.2597 | 1.2597 | открыт
81 | ПС 35/10 кВ Тихий Дон | 4+4 | 8 | 0.5882 | 0.103 | 60 | 0.4852 | 0 | 4.2 | 3.7148 | 3.7148 | открыт | 0.94 | 81 | ПС 35/10 кВ Тихий Дон | 4+4 | 0.11 | 0.6982 | 0.103 | 60 | 0.5952 | 0 | 4.2 | 3.6048 | 3.6048 | открыт
82 | ПС 35/10 кВ Хитрово | 6,3+6,3 | 12.6 | 1.3183 | 0 | 0 | 1.3183 | 0 | 6.615 | 5.2967 | 5.2967 | открыт | 0.95 | 82 | ПС 35/10 кВ Хитрово | 6,3+6,3 | 0.04 | 1.3583 | 0 | 0 | 1.3583 | 0 | 6.62 | 5.2617 | 5.2617 | открыт
83 | ПС 35/10 кВ Чернава | 2,5+2,5 | 5 | 1.479 | 0 | 0 | 1.479 | 0 | 2.625 | 1.146 | 1.146 | открыт | 0.87 | 83 | ПС 35/10 кВ Чернава | 2,5+2,5 | 0.069 | 1.548 | 0 | 0 | 1.548 | 0 | 2.625 | 1.077 | 1.077 | открыт
84 | ПС 35/10 кВ Чернолес | 2,5+2,5 | 5 | 0.25189 | 0 | 0 | 0.25189 | 0 | 2.625 | 2.3731 | 2.3731 | открыт | 0.96 | 84 | ПС 35/10 кВ Чернолес | 2,5+2,5 | 0.015 | 0.26689 | 0 | 0 | 0.26689 | 0 | 2.625 | 2.3581 | 2.3581 | открыт
85 | ПС 35/6 кВ ПС № 5 | 6,3+3,2 | 9.5 | 1.3484 | 0 | 0 | 1.3484 | 0 | 3.36 | 2.0116 | 2.0116 | открыт | 0.72 | 85 | ПС 35/6 кВ ПС № 5 | 6,3+3,2 |  | 1.3484 | 0 | 0 | 1.3484 | 0 | 3.36 | 2.0116 | 2.0116 | открыт
86 | ПС 35/10 кВ Красное | 4+4 | 8 | 3.2909 | 1.3 | 150 | 1.9909 | 0 | 4.2 | 2.2091 | 2.2091 | открыт | 0.92 | 86 | ПС 35/10 кВ Красное | 4+4 | 0.301 | 3.5919 | 1.3 | 150 | 2.2919 | 0 | 4.2 | 1.9081 | 1.9081 | открыт
87 | ПС 35/10 кВ Теплое | 2,5+2,5 | 5 | 1.0909 | 1 | 60 | 0.090909 | 0 | 2.625 | 2.5341 | 2.5341 | открыт | 0.88 | 87 | ПС 35/10 кВ Теплое | 2,5+2,5 | 0.017 | 1.1079 | 1 | 60 | 0.10791 | 0 | 2.625 | 2.5171 | 2.5171 | открыт
88 | ПС 35/10 кВ Данков-сельская | 6,3+6,3 | 12.6 | 3.9091 | 2 | 120 | 1.9091 | 0 | 6.615 | 4.7059 | 4.7059 | открыт | 0.92 | 88 | ПС 35/10 кВ Данков-сельская | 6,3+6,3 | 0.592 | 4.5011 | 2 | 120 | 2.5011 | 0 | 6.62 | 4.1189 | 4.1189 | открыт
89 | ПС 35/10 кВ Колыбельская | 2,5+2,5 | 5 | 1.0182 | 0 | 0 | 1.0182 | 0 | 2.625 | 1.6068 | 1.6068 | открыт | 0.96 | 89 | ПС 35/10 кВ Колыбельская | 2,5+2,5 | 0.092 | 1.1102 | 0 | 0 | 1.1102 | 0 | 2.625 | 1.5148 | 1.5148 | открыт
90 | ПС 35/10 кВ Топки | 2,5+2,5 | 5 | 0.55455 | 0.5 | 60 | 0.054545 | 0 | 2.625 | 2.5705 | 2.5705 | открыт | 0.88 | 90 | ПС 35/10 кВ Топки | 2,5+2,5 | 0.02 | 0.57455 | 0.5 | 60 | 0.074545 | 0 | 2.625 | 2.5505 | 2.5505 | открыт
91 | ПС 35/10 кВ Агроном | 4+6,3 | 10.3 | 1.5455 | 1 | 60 | 0.54545 | 0 | 4.2 | 3.6545 | 3.6545 | открыт | 0.94 | 91 | ПС 35/10 кВ Агроном | 4+6,3 | 0.069 | 1.6145 | 1 | 60 | 0.61445 | 0 | 4.2 | 3.5855 | 3.5855 | открыт
92 | ПС 35/10 кВ Троекурово-совхозная | 2,5+2,5 | 5 | 1.8727 | 1 | 60 | 0.87273 | 0 | 2.625 | 1.7523 | 1.7523 | открыт | 0.96 | 92 | ПС 35/10 кВ Троекурово-совхозная | 2,5+2,5 | 1.262 | 3.1347 | 1 | 60 | 2.1347 | 0 | 2.625 | 0.49027 | 0.49027 | открыт
93 | ПС 35/10 кВ Гагарино | 1,8+1,8 | 3.6 | 0.38182 | 0.5 | 120 | -0.11818 | 0 | 1.89 | 2.0082 | 2.0082 | открыт | 0.95 | 93 | ПС 35/10 кВ Гагарино | 1,8+1,8 |  | 0.38182 | 0.5 | 120 | -0.11818 | 0 | 1.89 | 2.0082 | 2.0082 | открыт
94 | ПС 35/10 кВ Раненбург | 1,6+1,6 | 3.2 | 1.8182 | 0.3 | 120 | 1.5182 | 0 | 1.68 | 0.16182 | 0.16182 | открыт | 0.93 | 94 | ПС 35/10 кВ Раненбург | 1,6+1,6 | 0.399 | 2.2172 | 0.3 | 120 | 1.9172 | 0 | 1.68 | -0.23718 | -0.23718 | закрыт
95 | ПС 35/10 кВ Сергиевка | 2,5+2,5 | 5 | 0.41818 | 0.3 | 60 | 0.11818 | 0 | 2.625 | 2.5068 | 2.5068 | открыт | 0.87 | 95 | ПС 35/10 кВ Сергиевка | 2,5+2,5 | 0.068 | 0.48618 | 0.3 | 60 | 0.18618 | 0 | 2.625 | 2.4388 | 2.4388 | открыт
96 | ПС 35/10 кВ Дрезгалово | 1,6+1,6 | 3.2 | 0.58182 | 0.5 | 60 | 0.081818 | 0 | 1.68 | 1.5982 | 1.5982 | открыт | 0.93 | 96 | ПС 35/10 кВ Дрезгалово | 1,6+1,6 | 0.024 | 0.60582 | 0.5 | 60 | 0.10582 | 0 | 1.68 | 1.5742 | 1.5742 | открыт
97 | ПС 35/10 кВ Долгое | 2,5+2,5 | 5 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 2.625 | 2.425 | 2.425 | открыт | 0.87 | 97 | ПС 35/10 кВ Долгое | 2,5+2,5 | 0.026 | 0.226 | 0 | 0 | 0.226 | 0 | 2.625 | 2.399 | 2.399 | открыт
98 | ПС 35/10 кВ Воскресеновка | 1,6+1,6 | 3.2 | 0.50909 | 0 | 0 | 0.50909 | 0 | 1.68 | 1.1709 | 1.1709 | открыт | 0.88 | 98 | ПС 35/10 кВ Воскресеновка | 1,6+1,6 | 0.099 | 0.60809 | 0 | 0 | 0.60809 | 0 | 1.68 | 1.0719 | 1.0719 | открыт
99 | ПС 35/10 кВ Сапрыкино | 1,6+2,5 | 4.1 | 0.50909 | 0 | 0 | 0.50909 | 0 | 1.68 | 1.1709 | 1.1709 | открыт | 0.81 | 99 | ПС 35/10 кВ Сапрыкино | 1,6+2,5 | 0.12 | 0.62909 | 0 | 0 | 0.62909 | 0 | 1.68 | 1.0509 | 1.0509 | открыт
100 | ПС 35/10 кВ Новополянье | 2,5+2,5 | 5 | 0.43636 | 0 | 0 | 0.43636 | 0 | 2.625 | 2.1886 | 2.1886 | открыт | 0.82 | 100 | ПС 35/10 кВ Новополянье | 2,5+2,5 | 0.046 | 0.48236 | 0 | 0 | 0.48236 | 0 | 2.625 | 2.1426 | 2.1426 | открыт
101 | ПС 35/10 кВ Ведное | 2,5+2,5 | 5 | 0.69091 | 0.5 | 180 | 0.19091 | 0 | 2.625 | 2.4341 | 2.4341 | открыт | 0.9 | 101 | ПС 35/10 кВ Ведное | 2,5+2,5 | 0.014 | 0.70491 | 0.5 | 180 | 0.20491 | 0 | 2.625 | 2.4201 | 2.4201 | открыт
102 | ПС 35/10 кВ Бигильдино | 2,5+2,5 | 5 | 0.96364 | 0.5 | 60 | 0.46364 | 0 | 2.625 | 2.1614 | 2.1614 | открыт | 0.9 | 102 | ПС 35/10 кВ Бигильдино | 2,5+2,5 | 0.052 | 1.0156 | 0.5 | 60 | 0.51564 | 0 | 2.625 | 2.1094 | 2.1094 | открыт
103 | ПС 35/10 кВ Культура | 2,5+2,5 | 5 | 0.83636 | 1 | 60 | -0.16364 | 0 | 2.625 | 2.7886 | 2.7886 | открыт | 0.87 | 103 | ПС 35/10 кВ Культура | 2,5+2,5 | 0.078 | 0.91436 | 1 | 60 | -0.085636 | 0 | 2.625 | 2.7106 | 2.7106 | открыт
104 | ПС 35/10 кВ Борятино | 2,5+2,5 | 5 | 0.30909 | 0.1 | 60 | 0.20909 | 0 | 2.625 | 2.4159 | 2.4159 | открыт | 0.91 | 104 | ПС 35/10 кВ Борятино | 2,5+2,5 | 0.006 | 0.31509 | 0.1 | 60 | 0.21509 | 0 | 2.625 | 2.4099 | 2.4099 | открыт
105 | ПС 35/10 кВ Б.Попово | 2,5+2,5 | 5 | 1.1818 | 1 | 90 | 0.18182 | 0 | 2.625 | 2.4432 | 2.4432 | открыт | 0.94 | 105 | ПС 35/10 кВ Б.Попово | 2,5+2,5 | 0.2 | 1.3818 | 1 | 90 | 0.38182 | 0 | 2.625 | 2.2432 | 2.2432 | открыт
106 | ПС 35/10 кВ Б. Избищи | 2,5+2,5 | 5 | 1.6182 | 1 | 60 | 0.61818 | 0 | 2.625 | 2.0068 | 2.0068 | открыт | 0.89 | 106 | ПС 35/10 кВ Б. Избищи | 2,5+2,5 | 0.025 | 1.6432 | 1 | 60 | 0.64318 | 0 | 2.625 | 1.9818 | 1.9818 | открыт
107 | ПС 35/10 кВ Полибино | 2,5+2,5 | 5 | 0.23636 | 0 | 0 | 0.23636 | 0 | 2.625 | 2.3886 | 2.3886 | открыт | 0.93 | 107 | ПС 35/10 кВ Полибино | 2,5+2,5 | 0.093 | 0.32936 | 0 | 0 | 0.32936 | 0 | 2.625 | 2.2956 | 2.2956 | открыт
108 | ПС 35/10 кВ Дубрава | 2,5+2,5 | 5 | 0.33 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 2.625 | 2.295 | 2.295 | открыт | 0.77 | 108 | ПС 35/10 кВ Дубрава | 2,5+2,5 | 0.01 | 0.34 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 2.625 | 2.285 | 2.285 | открыт
109 | ПС 35/10 кВ Хрущево | 2,5+2,5 | 5 | 0.50909 | 0 | 0 | 0.50909 | 0 | 2.625 | 2.1159 | 2.1159 | открыт | 0.78 | 109 | ПС 35/10 кВ Хрущево | 2,5+2,5 | 0.019 | 0.52809 | 0 | 0 | 0.52809 | 0 | 2.625 | 2.0969 | 2.0969 | открыт
110 | ПС 35/10 кВ Б. Верх | 2,5+2,5 | 5 | 0.74545 | 0 | 0 | 0.74545 | 0 | 2.625 | 1.8795 | 1.8795 | открыт | 0.9 | 110 | ПС 35/10 кВ Б. Верх | 2,5+2,5 | 0.03 | 0.77545 | 0 | 0 | 0.77545 | 0 | 2.625 | 1.8495 | 1.8495 | открыт
111 | ПС 35/10 кВ Головинщино | 2,5+2,5 | 5 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 2.625 | 2.025 | 2.025 | открыт | 0.9 | 111 | ПС 35/10 кВ Головинщино | 2,5+2,5 | 0.29 | 0.89 | 0 | 0 | 0.89 | 0 | 2.625 | 1.735 | 1.735 | открыт
112 | ПС 35/10 кВ Яблонево | 2,5+2,5 | 5 | 0.56364 | 0 | 0 | 0.56364 | 0 | 2.625 | 2.0614 | 2.0614 | открыт | 0.88 | 112 | ПС 35/10 кВ Яблоневое | 2,5+2,5 | 2.807 | 3.3706 | 0 | 0 | 3.3706 | 0 | 2.625 | -0.74564 | -0.74564 | закрыт
113 | ПС 35/10 кВ Политово | 2,5+2,5 | 5 | 0.74545 | 0 | 0 | 0.74545 | 0 | 2.625 | 1.8795 | 1.8795 | открыт | 0.87 | 113 | ПС 35/10 кВ Политово | 2,5+2,5 | 0.015 | 0.76045 | 0 | 0 | 0.76045 | 0 | 2.625 | 1.8645 | 1.8645 | открыт
114 | ПС 35/10 кВ Комплекс | 4+4 | 8 | 0.90909 | 1 | 120 | -0.090909 | 0 | 4.2 | 4.2909 | 4.2909 | открыт | 0.9 | 114 | ПС 35/10 кВ Комплекс | 4+4 |  | 0.90909 | 1 | 120 | -0.090909 | 0 | 4.2 | 4.2909 | 4.2909 | открыт
115 | ПС 35/10 кВ № 1 | 4+4 | 8 | 3.427 | 0 | 0 | 3.427 | 0 | 4.2 | 0.773 | 0.773 | открыт | 0.98 | 115 | ПС 35/10 кВ № 1 | 4+4 | 2.051 | 5.478 | 0 | 0 | 5.478 | 0 | 4.2 | -1.278 | -1.278 | закрыт
116 | ПС 35/6 кВ № 2 | 1+1+1 | 3 | 1.7127 | 0 | 0 | 1.7127 | 0 | 1.05 | -0.6627 | -0.6627 | закрыт | 0.915 | 116 | ПС 35/6 кВ № 2 | 1+1+1 | 0.09 | 1.8027 | 0 | 0 | 1.8027 | 0 | 1.05 | -0.7527 | -0.7527 | закрыт
117 | ПС 35/10 кВ № 3 | 2,5+2,5 | 5 | 1.831 | 0.52 | 75 | 1.311 | 0 | 2.625 | 1.314 | 1.314 | открыт | 0.96 | 117 | ПС 35/10 кВ № 3 | 2,5+2,5 | 1.504 | 3.335 | 0.52 | 75 | 2.815 | 0 | 2.625 | -0.19 | -0.19 | закрыт
118 | ПС 35/6 кВ № 4 | 4+4 | 8 | 2.423 | 0.82 | 70 | 1.603 | 0 | 4.2 | 2.597 | 2.597 | открыт | 0.91 | 118 | ПС 35/6 кВ № 4 | 4+4 | 0.283 | 2.706 | 0.82 | 70 | 1.886 | 0 | 4.2 | 2.314 | 2.314 | открыт
119 | ПС 35/6 кВ Грязи-город | 6,3+5,6 | 11.9 | 4.5 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 5.88 | 1.38 | 1.38 | открыт | 0.95 | 119 | ПС 35/6 кВ Грязи-город | 6,3+5,6 | 0.602 | 5.102 | 0 | 0 | 5.102 | 0 | 5.88 | 0.778 | 0.778 | открыт
120 | ПС 35/10 кВ Бутырки | 5,6+4 | 9.6 | 6.5 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 4.2 | -2.3 | -2.3 | закрыт | 0.95 | 120 | ПС 35/10 кВ Бутырки | 5,6+4 | 3.698 | 10.198 | 0 | 0 | 10.198 | 0 | 4.2 | -5.998 | -5.998 | закрыт
121 | ПС 35/10 кВ Ярлуково | 3,2+4 | 7.2 | 3.7873 | 0.93 | 160 | 2.8573 | 0 | 3.36 | 0.50268 | 0.50268 | открыт | 0.922 | 121 | ПС 35/10 кВ Ярлуково | 3,2+4 | 1.043 | 4.8303 | 0.93 | 160 | 3.9003 | 0 | 3.36 | -0.54032 | -0.54032 | закрыт
122 | ПС 35/10 кВ Княжья Байгора | 1,6+1,6 | 3.2 | 0.26192 | 0.094 | 130 | 0.16792 | 0 | 1.68 | 1.5121 | 1.5121 | открыт | 0.888 | 122 | ПС 35/10 кВ Княжья Байгора | 1,6+1,6 | 0.1 | 0.36192 | 0.094 | 130 | 0.26792 | 0 | 1.68 | 1.4121 | 1.4121 | открыт
123 | ПС 35/10 кВ Правда | 4+2,5 | 6.5 | 0.97036 | 0.5 | 100 | 0.47036 | 0 | 2.625 | 2.1546 | 2.1546 | открыт | 0.909 | 123 | ПС 35/10 кВ Правда | 4+2,5 | 0.05 | 1.0204 | 0.5 | 100 | 0.52036 | 0 | 2.625 | 2.1046 | 2.1046 | открыт
124 | ПС 35/10 кВ Красная Дубрава | 2,5+2,5 | 5 | 0.643 | 0.09 | 140 | 0.553 | 0 | 2.625 | 2.072 | 2.072 | открыт | 0.98 | 124 | ПС 35/10 кВ Красная Дубрава | 2,5+2,5 | 0.047 | 0.69 | 0.09 | 140 | 0.6 | 0 | 2.625 | 2.025 | 2.025 | открыт
125 | ПС 35/10 кВ Матыра | 4+3,2 | 7.2 | 3.272 | 0 | 0 | 3.272 | 0 | 3.36 | 0.088 | 0.088 | открыт | 0.95 | 125 | ПС 35/10 кВ Матыра | 4+3,2 | 0.015 | 3.287 | 0 | 0 | 3.287 | 0 | 3.36 | 0.073 | 0.073 | открыт
126 | ПС 35/10 кВ Вперед | 4+4 | 8 | 0.68231 | 0.2 | 80 | 0.48231 | 0 | 4.2 | 3.7177 | 3.7177 | открыт | 0.956 | 126 | ПС 35/10 кВ Вперед | 4+4 | 0.13 | 0.81231 | 0.2 | 80 | 0.61231 | 0 | 4.2 | 3.5877 | 3.5877 | открыт
127 | ПС 35/10 кВ Малей | 4+2,5 | 6.5 | 0.73594 | 0.23 | 70 | 0.50594 | 0 | 2.625 | 2.1191 | 2.1191 | открыт | 0.89 | 127 | ПС 35/10 кВ Малей | 4+2,5 | 0.617 | 1.3529 | 0.23 | 70 | 1.1229 | 0 | 2.625 | 1.5021 | 1.5021 | открыт
128 | ПС 35/10 кВ СХТ | 2,5+1,6 | 4.1 | 1.5612 | 0 | 0 | 1.5612 | 0 | 1.68 | 0.11885 | 0.11885 | открыт | 0.923 | 128 | ПС 35/10 кВ СХТ | 2,5+1,6 | 0.481 | 2.0422 | 0 | 0 | 2.0422 | 0 | 1.68 | -0.36215 | -0.36215 | закрыт
129 | ПС 35/10 кВ Сошки | 4+4 | 8 | 0.77573 | 0.3 | 80 | 0.47573 | 0 | 4.2 | 3.7243 | 3.7243 | открыт | 0.947 | 129 | ПС 35/10 кВ Сошки | 4+4 | 0.088 | 0.86373 | 0.3 | 80 | 0.56373 | 0 | 4.2 | 3.6363 | 3.6363 | открыт
130 | ПС 35/6 кВ Таволжанка | 4+4 | 8 | 3.888 | 0 | 0 | 3.888 | 0 | 4.2 | 0.312 | 0.312 | открыт | 0.95 | 130 | ПС 35/6 кВ Таволжанка | 4+4 | 1.32 | 5.208 | 0 | 0 | 5.208 | 0 | 4.2 | -1.008 | -1.008 | закрыт
131 | ПС 35/10 кВ Трубетчино | 2,5+2,5 | 5 | 1.1807 | 0 | 0 | 1.1807 | 0 | 2.625 | 1.4443 | 1.4443 | открыт | 0.879 | 131 | ПС 35/10 кВ Трубетчино | 2,5+2,5 | 0.08 | 1.2607 | 0 | 0 | 1.2607 | 0 | 2.625 | 1.3643 | 1.3643 | открыт
132 | ПС 35/10 кВ Ратчино | 2,5+2,5 | 5 | 1.1939 | 0 | 0 | 1.1939 | 0 | 2.625 | 1.4311 | 1.4311 | открыт | 0.896 | 132 | ПС 35/10 кВ Ратчино | 2,5+2,5 | 0.075 | 1.2689 | 0 | 0 | 1.2689 | 0 | 2.625 | 1.3561 | 1.3561 | открыт
133 | ПС 35/10 кВ Каликино | 3,2+3,2 | 6.4 | 1.55 | 0 | 0 | 1.55 | 0 | 3.36 | 1.81 | 1.81 | открыт | 0.88 | 133 | ПС 35/10 кВ Каликино | 3,2+3,2 | 0.093 | 1.643 | 0 | 0 | 1.643 | 0 | 3.36 | 1.717 | 1.717 | открыт
134 | ПС 35/10 кВ Борисовка | 4+2,5 | 6.5 | 2.329 | 0 | 0 | 2.329 | 0 | 2.625 | 0.296 | 0.296 | открыт | 0.93 | 134 | ПС 35/10 кВ Борисовка | 4+2,5 | 2.073 | 4.402 | 0 | 0 | 4.402 | 0 | 2.625 | -1.777 | -1.777 | закрыт
135 | ПС 35/10 кВ Введенка | 4+4 | 8 | 3.393 | 0.05 | 50 | 3.343 | 0 | 4.2 | 0.857 | 0.857 | открыт | 0.95 | 135 | ПС 35/10 кВ Введенка | 4+4 | 5.911 | 9.304 | 0.05 | 50 | 9.254 | 0 | 4.2 | -5.054 | -5.054 | закрыт
136 | ПС 35/10 кВ Грязное | 4+4 | 8 | 1.0034 | 0 | 0 | 1.0034 | 0 | 4.2 | 3.1966 | 3.1966 | открыт | 0.948 | 136 | ПС 35/10 кВ Грязное | 4+4 | 1.184 | 2.1874 | 0 | 0 | 2.1874 | 0 | 4.2 | 2.0126 | 2.0126 | открыт
137 | ПС 35/10 кВ Борино | 4+4 | 8 | 3.96 | 0.81 | 75 | 3.15 | 0 | 4.2 | 1.05 | 1.05 | открыт | 0.88 | 137 | ПС 35/10 кВ Борино | 4+4 | 2.03 | 5.99 | 0.81 | 75 | 5.18 | 0 | 4.2 | -0.98 | -0.98 | закрыт
138 | ПС 35/10 кВ Частая Дубрава | 2,5+2,5 | 5 | 1.1894 | 1.25 | 115 | -0.060625 | 0 | 2.625 | 2.6856 | 2.6856 | открыт | 0.905 | 138 | ПС 35/10 кВ Частая Дубрава | 2,5+2,5 | 2.863 | 4.0524 | 1.25 | 115 | 2.8024 | 0 | 2.625 | -0.17737 | -0.17737 | закрыт
139 | ПС 35/10 кВ Троицкая | 2,5+4 | 6.5 | 2.343 | 0.04 | 30 | 2.303 | 0 | 2.625 | 0.322 | 0.322 | открыт | 0.61 | 139 | ПС 35/10 кВ Троицкая | 2,5+4 | 0.732 | 3.075 | 0.04 | 30 | 3.035 | 0 | 2.625 | -0.41 | -0.41 | закрыт
140 | ПС 35/6 кВ Вешаловка | 2,5+2,5 | 5 | 0.7067 | 0 | 0 | 0.7067 | 0 | 2.625 | 1.9183 | 1.9183 | открыт | 0.942 | 140 | ПС 35/6 кВ Вешаловка | 2,5+2,5 | 0.198 | 0.9047 | 0 | 0 | 0.9047 | 0 | 2.625 | 1.7203 | 1.7203 | открыт
141 | ПС 35/10 кВ Пружинки | 2,5+2,5 | 5 | 0.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 2.625 | 1.925 | 1.925 | открыт | 0.937 | 141 | ПС 35/10 кВ Пружинки | 2,5+2,5 | 0.197 | 0.897 | 0 | 0 | 0.897 | 0 | 2.625 | 1.728 | 1.728 | открыт
142 | ПС 35/10 кВ Стебаево | 2,5+2,5 | 5 | 0.79 | 0.26 | 80 | 0.53 | 0 | 2.625 | 2.095 | 2.095 | открыт | 0.926 | 142 | ПС 35/10 кВ Стебаево | 2,5+2,5 | 0.318 | 1.108 | 0.26 | 80 | 0.848 | 0 | 2.625 | 1.777 | 1.777 | открыт
143 | ПС 35/10 кВ Хлебопродукты | 6,3+6,3 | 12.6 | 4.199 | 0.36 | 30 | 3.839 | 0 | 6.615 | 2.776 | 2.776 | открыт | 0.91 | 143 | ПС 35/10 кВ Хлебопродукты | 6,3+6,3 | 0.738 | 4.937 | 0.36 | 30 | 4.577 | 0 | 6.615 | 2.038 | 2.038 | открыт
144 | ПС 35/10 кВ Сенцово | 10+10 | 20 | 5.5014 | 0.23 | 40 | 5.2714 | 0 | 10.5 | 5.2286 | 5.2286 | открыт | 0.95 | 144 | ПС 35/10 кВ Сенцово | 10+10 | 0.723 | 6.2244 | 0.23 | 40 | 5.9944 | 0 | 10.5 | 4.5056 | 4.5056 | открыт
145 | ПС 35/10 кВ Мясокомбинат | 6,3+6,3 | 12.6 | 4.251 | 1.31 | 60 | 2.941 | 0 | 6.62 | 3.679 | 3.679 | открыт | 0.88 | 145 | ПС 35/10 кВ Мясокомбинат | 6,3+6,3 | 0.778 | 5.029 | 1.31 | 60 | 3.719 | 0 | 6.62 | 2.901 | 2.901 | открыт
146 | ПС 35/6 кВ Птицефабрика | 4+4 | 8 | 2.0587 | 0 | 0 | 2.0587 | 0 | 4.2 | 2.1413 | 2.1413 | открыт | 0.924 | 146 | ПС 35/6 кВ Птицефабрика | 4+4 | 2.491 | 4.5497 | 0 | 0 | 4.5497 | 0 | 4.2 | -0.3497 | -0.3497 | закрыт
147 | ПС 35/6 кВ Водозабор | 10+10 | 20 | 1.407 | 0 | 0 | 1.407 | 0 | 10.5 | 9.093 | 9.093 | открыт | 0.87 | 147 | ПС 35/6 кВ Водозабор | 10+10 | 0.832 | 2.239 | 0 | 0 | 2.239 | 0 | 10.5 | 8.261 | 8.261 | открыт
148 | ПС 35/10 кВ Петровская | 2,5+4 | 6.5 | 0.48371 | 0 | 0 | 0.48371 | 0 | 2.625 | 2.1413 | 2.1413 | открыт | 0.914 | 148 | ПС 35/10 кВ Петровская | 2,5+4 | 0.021 | 0.50471 | 0 | 0 | 0.50471 | 0 | 2.625 | 2.1203 | 2.1203 | открыт
149 | ПС 35/10 кВ Лебедянка | 2,5+2,5 | 5 | 0.59235 | 0 | 0 | 0.59235 | 0 | 2.625 | 2.0326 | 2.0326 | открыт | 0.935 | 149 | ПС 35/10 кВ Лебедянка | 2,5+2,5 | 0.54 | 1.1324 | 0 | 0 | 1.1324 | 0 | 2.625 | 1.4926 | 1.4926 | открыт
150 | ПС 35/10 кВ Новочеркутино | 4+4 | 8 | 1.1103 | 0 | 0 | 1.1103 | 0 | 4.2 | 3.0897 | 3.0897 | открыт | 0.939 | 150 | ПС 35/10 кВ Новочеркутино | 4+4 | 0.41 | 1.5203 | 0 | 0 | 1.5203 | 0 | 4.2 | 2.6797 | 2.6797 | открыт
151 | ПС 35/10 кВ Ивановка | 2,5+2,5 | 5 | 0.84649 | 0 | 0 | 0.84649 | 0 | 2.625 | 1.7785 | 1.7785 | открыт | 0.802 | 151 | ПС 35/10 кВ Ивановка | 2,5+2,5 | 0.055 | 0.90149 | 0 | 0 | 0.90149 | 0 | 2.625 | 1.7235 | 1.7235 | открыт
152 | ПС 35/10 кВ Поддубровка | 2,5+2,5 | 5 | 1.161 | 0.2 | 60 | 0.961 | 0 | 2.625 | 1.664 | 1.664 | открыт | 0.895 | 152 | ПС 35/10 кВ Поддубровка | 2,5+2,5 | 0.177 | 1.338 | 0.2 | 60 | 1.138 | 0 | 2.625 | 1.487 | 1.487 | открыт
153 | ПС 35/10 кВ Плавица | 1,6+1,6 | 3.2 | 0.3697 | 0 | 0 | 0.3697 | 0 | 1.68 | 1.3103 | 1.3103 | открыт | 0.936 | 153 | ПС 35/10 кВ Плавица | 1,6+1,6 | 0.35 | 0.7197 | 0 | 0 | 0.7197 | 0 | 1.68 | 0.9603 | 0.9603 | открыт
154 | ПС 35/10 кВ Паршиновка | 1,6+2,5 | 4.1 | 0.21798 | 0 | 0 | 0.21798 | 0 | 1.68 | 1.462 | 1.462 | открыт | 0.913 | 154 | ПС 35/10 кВ Паршиновка | 1,6+2,5 | 0.007 | 0.22498 | 0 | 0 | 0.22498 | 0 | 1.68 | 1.455 | 1.455 | открыт
155 | ПС 35/10 кВ Талицкий Чамлык | 3,2+4 | 7.2 | 1.1522 | 0 | 0 | 1.1522 | 0 | 3.36 | 2.2078 | 2.2078 | открыт | 0.898 | 155 | ПС 35/10 кВ Талицкий Чамлык | 3,2+4 | 0.024 | 1.1762 | 0 | 0 | 1.1762 | 0 | 3.36 | 2.1838 | 2.1838 | открыт
156 | ПС 35/10 кВ Демшинка | 2,5+2,5 | 5 | 0.36676 | 0 | 0 | 0.36676 | 0 | 2.625 | 2.2582 | 2.2582 | открыт | 0.947 | 156 | ПС 35/10 кВ Демшинка | 2,5+2,5 | 0.3 | 0.66676 | 0 | 0 | 0.66676 | 0 | 2.625 | 1.9582 | 1.9582 | открыт
157 | ПС 35/10 кВ Березняговка | 1,6+1,6 | 3.2 | 0.58958 | 0.163 | 70 | 0.42658 | 0 | 1.68 | 1.2534 | 1.2534 | открыт | 0.88 | 157 | ПС 35/10 кВ Березняговка | 1,6+1,6 | 0.03 | 0.61958 | 0.163 | 70 | 0.45658 | 0 | 1.68 | 1.2234 | 1.2234 | открыт
158 | ПС 35/10 кВ Дмитриевка | 2,5+2,5 | 5 | 0.58439 | 0.09 | 70 | 0.49439 | 0 | 2.625 | 2.1306 | 2.1306 | открыт | 0.963 | 158 | ПС 35/10 кВ Дмитриевка | 2,5+2,5 |  | 0.58439 | 0.09 | 70 | 0.49439 | 0 | 2.625 | 2.1306 | 2.1306 | открыт
159 | ПС 35/10 кВ Пашково | 2,5+2,5 | 5 | 1.9544 | 0.364 | 60 | 1.5904 | 0 | 2.625 | 1.0346 | 1.0346 | открыт | 0.958 | 159 | ПС 35/10 кВ Пашково | 2,5+2,5 | 0.032 | 1.9864 | 0.364 | 60 | 1.6224 | 0 | 2.625 | 1.0026 | 1.0026 | открыт
160 | ПС 35/10 кВ Московка | 1,6+1,6 | 3.2 | 0.56398 | 0.073 | 30 | 0.49098 | 0 | 1.68 | 1.189 | 1.189 | открыт | 0.916 | 160 | ПС 35/10 кВ Московка | 1,6+1,6 | 0.042 | 0.60598 | 0.073 | 30 | 0.53298 | 0 | 1.68 | 1.147 | 1.147 | открыт
161 | ПС 35/10 кВ Бочиновка | 4+4 | 8 | 2.1919 | 0.473 | 150 | 1.7189 | 0 | 4.2 | 2.4811 | 2.4811 | открыт | 0.886 | 161 | ПС 35/10 кВ Бочиновка | 4+4 | 1.686 | 3.8779 | 0.473 | 150 | 3.4049 | 0 | 4.2 | 0.79509 | 0.79509 | открыт
162 | ПС 35/10 кВ Федоровка | 2,5+2,5 | 5 | 0.52713 | 0.2 | 150 | 0.32713 | 0 | 2.625 | 2.2979 | 2.2979 | открыт | 0.91 | 162 | ПС 35/10 кВ Федоровка | 2,5+2,5 | 0.13 | 0.65713 | 0.2 | 150 | 0.45713 | 0 | 2.625 | 2.1679 | 2.1679 | открыт
163 | ПС 35/10 кВ Куликово | 2,5+2,5 | 5 | 0.67211 | 0 | 0 | 0.67211 | 0 | 2.625 | 1.9529 | 1.9529 | открыт | 0.949 | 163 | ПС 35/10 кВ Куликово | 2,5+2,5 | 0.059 | 0.73111 | 0 | 0 | 0.73111 | 0 | 2.625 | 1.8939 | 1.8939 | открыт
164 | ПС 35/10 кВ Конь-Колодезь | 2,5+2,5 | 5 | 1.3079 | 0 | 0 | 1.3079 | 0 | 2.625 | 1.3171 | 1.3171 | открыт | 0.883 | 164 | ПС 35/10 кВ Конь-Колодезь | 2,5+2,5 | 0.732 | 2.0399 | 0 | 0 | 2.0399 | 0 | 2.625 | 0.58512 | 0.58512 | открыт
165 | ПС 35/10 кВ Дмитряшевка | 2,5+2,5 | 5 | 0.38873 | 0 | 0 | 0.38873 | 0 | 2.625 | 2.2363 | 2.2363 | открыт | 0.784 | 165 | ПС 35/10 кВ Дмитряшевка | 2,5+2,5 | 0.08 | 0.46873 | 0 | 0 | 0.46873 | 0 | 2.625 | 2.1563 | 2.1563 | открыт
166 | ПС 35/10 кВ Речная | 4+4 | 8 | 1.7997 | 0 | 0 | 1.7997 | 0 | 4.2 | 2.4003 | 2.4003 | открыт | 0.863 | 166 | ПС 35/10 кВ Речная | 4+4 | 1.38 | 3.1797 | 0 | 0 | 3.1797 | 0 | 4.2 | 1.0203 | 1.0203 | открыт
167 | ПС 35/10 кВ Негачевка | 2,5+2,5 | 5 | 0.3851 | 0 | 0 | 0.3851 | 0 | 2.625 | 2.2399 | 2.2399 | открыт | 0.852 | 167 | ПС 35/10 кВ Негачевка | 2,5+2,5 | 0.017 | 0.4021 | 0 | 0 | 0.4021 | 0 | 2.625 | 2.2229 | 2.2229 | открыт
168 | ПС 35/10 кВ Карамышево | 10+10 | 20 | 0.95531 | 0 | 0 | 0.95531 | 0 | 10.5 | 9.5447 | 9.5447 | открыт | 0.969 | 168 | ПС 35/10 кВ Карамышево | 10+10 | 0.267 | 1.2223 | 0 | 0 | 1.2223 | 0 | 10.5 | 9.2777 | 9.2777 | открыт
169 | ПС 35/10 кВ Тюшевка | 4+4 | 8 | 0.95358 | 0.04 | 110 | 0.91358 | 0 | 4.2 | 3.2864 | 3.2864 | открыт | 1 | 169 | ПС 35/10 кВ Тюшевка | 4+4 | 0.015 | 0.96858 | 0.04 | 110 | 0.92858 | 0 | 4.2 | 3.2714 | 3.2714 | открыт
170 | ПС 35/10 кВ Сселки | 10+10 | 20 | 0.322 | 0 | 0 | 0.322 | 0 | 10.5 | 10.178 | 10.178 | открыт | 0.99 | 170 | ПС 35/10 кВ Сселки | 10+10 | 6.286 | 6.608 | 0 | 0 | 6.608 | 0 | 10.5 | 3.892 | 3.892 | открыт
Двух- и более трансформаторные ПС (на три уровня напряжения) | [13 empty] | 1: Двух- и более трансформаторные ПС (на три уровня напряжения)
171 | ПС 110/35/10 кВ Тербуны-110 | 10+10 | 20 | 6.27 | 0.9 |  | 5.37 | 0 | 10.5 | 5.13 | 5.13 | открыт |  | 171 | ПС 110/35/10 кВ Тербуны-110 | 10+10 | 1.848 | 8.118 | 0.9 |  | 7.218 | 0 | 10.5 | 3.282 | 3.282 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 |  | 0.93 | 0.9 | 30 | 0.03 | 0 | 10.5 | 10.47 |  |  | 0.97 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 0.514 | 1.444 | 0.9 | 30 | 0.544 | 0 | 10.5 | 9.956
| Ном. мощность НН, МВА | 10+10 |  | 5.34 | 0 | 0 | 5.34 | 0 | 10.5 | 5.16 |  |  | 0.93 |  | Ном. мощность НН, МВА | 10+10 | 1.334 | 6.674 | 0 | 0 | 6.674 | 0 | 10.5 | 3.826
172 | ПС 110/35/10 кВ Долгоруково | 6,3+10 | 16.3 | 6.37 | 4.57 |  | 1.8 | 0 | 6.615 | 4.815 | 4.815 | открыт |  | 172 | ПС 110/35/10 кВ Долгоруково | 6,3+10 | 1.577 | 7.947 | 4.57 |  | 3.377 | 0 | 6.615 | 3.238 | 3.238 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+10 |  | 4.18 | 2.9 | 45 | 1.28 | 0 | 6.615 | 5.335 |  |  | 0.94 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+10 | 1.21 | 5.39 | 2.9 | 45 | 2.49 | 0 | 6.615 | 4.125
| Ном. мощность НН, МВА | 6,3+10 |  | 2.19 | 1.67 | 140 | 0.52 | 0 | 6.615 | 6.095 |  |  | 0.95 |  | Ном. мощность НН, МВА | 6,3+10 | 0.367 | 2.557 | 1.67 | 140 | 0.887 | 0 | 6.615 | 5.728
173 | ПС 110/35/10 кВ Волово | 10+10 | 20 | 4.47 | 1.97 |  | 2.5 | 0 | 10.5 | 8 | 8 | открыт |  | 173 | ПС 110/35/10 кВ Волово | 10+10 | 1.21 | 5.68 | 1.97 |  | 3.71 | 0 | 10.5 | 6.79 | 6.79 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 |  | 2.02 | 1.8 | 60 | 0.22 | 0 | 10.5 | 10.28 |  |  | 0.88 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 |  | 2.02 | 1.8 | 60 | 0.22 | 0 | 10.5 | 10.28
| Ном. мощность НН, МВА | 10+10 |  | 2.45 | 0.17 | 120 | 2.28 | 0 | 10.5 | 8.22 |  |  | 0.91 |  | Ном. мощность НН, МВА | 10+10 | 1.21 | 3.66 | 0.17 | 120 | 3.49 | 0 | 10.5 | 7.01
174 | ПС 110/35/10 кВ Измалково | 10+10 | 20 | 5.25 | 0.82 |  | 4.43 | 0 | 10.5 | 6.07 | 6.07 | открыт |  | 174 | ПС 110/35/10 кВ Измалково | 10+10 | 2.952 | 8.202 | 0.82 |  | 7.382 | 0 | 10.5 | 3.118 | 3.118 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 |  | 1.65 | 0.8 | 30 | 0.85 | 0 | 10.5 | 9.65 |  |  | 0.91 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 0.052 | 1.702 | 0.8 | 30 | 0.902 | 0 | 10.5 | 9.598
| Ном. мощность НН, МВА | 10+10 |  | 3.6 | 0.02 | 90 | 3.58 | 0 | 10.5 | 6.92 |  |  | 0.92 |  | Ном. мощность НН, МВА | 10+10 | 2.9 | 6.5 | 0.02 | 90 | 6.48 | 0 | 10.5 | 4.02
175 | ПС 110/35/10 кВ Гороховская | 16+16 | 32 | 12.72 | 1.886 |  | 10.834 | 0 | 16.8 | 5.966 | 5.966 | открыт |  | 175 | ПС 110/35/10 кВ Гороховская | 16+16 | 3.33 | 16.05 | 1.886 |  | 14.164 | 0 | 16.8 | 2.636 | 2.636 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 16+16 |  | 9.03 | 1.4 | 30 | 7.63 | 0 | 16.8 | 9.17 |  |  | 0.89 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 16+16 | 1.472 | 10.502 | 1.4 | 30 | 9.102 | 0 | 16.8 | 7.698
| Ном. мощность НН, МВА | 16+16 |  | 3.69 | 0.486 | 60 | 3.204 | 0 | 16.8 | 13.596 |  |  | 0.95 |  | Ном. мощность НН, МВА | 16+16 | 1.858 | 5.548 | 0.486 | 60 | 5.062 | 0 | 16.8 | 11.738
176 | ПС 110/35/10 кВ Донская | 10+10 | 20 | 6.73 | 3.018 |  | 3.712 | 0 | 10.5 | 6.788 | 6.788 | открыт |  | 176 | ПС 110/35/10 кВ Донская | 10+10 | 1.587 | 8.317 | 3.018 |  | 5.299 | 0 | 10.5 | 5.201 | 5.201 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 |  | 3.83 | 3 | 30 | 0.83 | 0 | 10.5 | 9.67 |  |  | 0.89 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 0.181 | 4.011 | 3 | 30 | 1.011 | 0 | 10.5 | 9.489
| Ном. мощность НН, МВА | 10+10 |  | 2.9 | 0.018 | 60 | 2.882 | 0 | 10.5 | 7.618 |  |  | 0.9 |  | Ном. мощность НН, МВА | 10+10 | 1.406 | 4.306 | 0.018 | 60 | 4.288 | 0 | 10.5 | 6.212
177 | ПС 110/35/10 кВ Лебедянь | 16+16 | 32 | 14.1364 | 11 |  | 3.1364 | 0 | 16.8 | 13.6636 | 13.6636 | открыт |  | 177 | ПС 110/35/10 кВ Лебедянь | 16+16 | 4.749 | 18.8854 | 11 |  | 7.8854 | 0 | 16.8 | 8.9146 | 8.9146 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 16+16 |  | 6.5 | 6 | 60 | 0.5 | 0 | 16.8 | 16.3 |  |  | 0.87 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 16+16 | 1.561 | 8.061 | 6 | 60 | 2.061 | 0 | 16.8 | 14.739
| Ном. мощность НН, МВА | 16+16 |  | 7.6364 | 5 | 120 | 2.6364 | 0 | 16.8 | 14.1636 |  |  | 0.96 |  | Ном. мощность НН, МВА | 16+16 | 3.188 | 10.8244 | 5 | 120 | 5.8244 | 0 | 16.8 | 10.9756
178 | ПС 110/35/10 кВ Чаплыгин-новая | 16+16 | 32 | 6.7432 | 5 |  | 1.7432 | 0 | 16.8 | 15.0568 | 14.6818 | открыт |  | 178 | ПС 110/35/10 кВ Чаплыгин-новая | 16+16 | 0.294 | 7.0372 | 5 |  | 2.0372 | 0 | 16.8 | 14.7628 | 14.4808 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 16+16 |  | 2.125 | 2.5 | 30 | -0.375 | 0 | 16.8 | 17.175 |  |  | 0.89 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 16+16 | 0.093 | 2.218 | 2.5 | 30 | -0.282 | 0 | 16.8 | 17.082
| Ном. мощность НН, МВА | 16+16 |  | 4.6182 | 2.5 | 100 | 2.1182 | 0 | 16.8 | 14.6818 |  |  | 0.96 |  | Ном. мощность НН, МВА | 16+16 | 0.201 | 4.8192 | 2.5 | 100 | 2.3192 | 0 | 16.8 | 14.4808
179 | ПС 110/35/10 кВ Компрессорная | 16+16 | 32 | 4.2727 | 3.7 |  | 0.57273 | 0 | 16.8 | 16.2273 | 16.2 | открыт |  | 179 | ПС 110/35/10 кВ Компрессорная | 16+16 | 4.266 | 8.5387 | 3.7 |  | 4.8387 | 0 | 16.8 | 11.9613 | 11.9613 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 16+16 |  | 2.8 | 2.2 | 30 | 0.6 | 0 | 16.8 | 16.2 |  |  | 0.94 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 16+16 | 0.514 | 3.314 | 2.2 | 30 | 1.114 | 0 | 16.8 | 15.686
| Ном. мощность НН, МВА | 16+16 |  | 1.4727 | 1.5 | 60 | -0.027273 | 0 | 16.8 | 16.8273 |  |  | 0.93 |  | Ном. мощность НН, МВА | 16+16 | 3.752 | 5.2247 | 1.5 | 60 | 3.7247 | 0 | 16.8 | 13.0753
180 | ПС 110/35/10 кВ Россия | 16+16 | 32 | 4.1455 | 3.8 |  | 0.34545 | 0 | 16.8 | 16.4545 | 16.4 | открыт |  | 180 | ПС 110/35/10 кВ Россия | 16+16 | 4.251 | 8.3965 | 3.8 |  | 4.5965 | 0 | 16.8 | 12.2035 | 12.2035 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 16+16 |  | 3.4 | 3 | 60 | 0.4 | 0 | 16.8 | 16.4 |  |  | 0.93 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 16+16 | 3.33 | 6.73 | 3 | 60 | 3.73 | 0 | 16.8 | 13.07
| Ном. мощность НН, МВА | 16+16 |  | 0.74545 | 0.8 | 100 | -0.054545 | 0 | 16.8 | 16.8545 |  |  | 0.94 |  | Ном. мощность НН, МВА | 16+16 | 0.921 | 1.6665 | 0.8 | 100 | 0.86645 | 0 | 16.8 | 15.9335
181 | ПС 110/35/10 кВ Березовка | 16+10 | 26 | 1.7 | 3.37 |  | -1.67 | 0 | 10.5 | 12.17 | 10.52 | открыт |  | 181 | ПС 110/35/10 кВ Березовка | 16+10 | 0.249 | 1.949 | 3.37 |  | -1.421 | 0 | 10.5 | 11.921 | 10.463 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 16+10 |  | 1.35 | 3 | 60 | -1.65 | 0 | 10.5 | 12.15 |  |  | 0.94 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 16+10 | 0.192 | 1.542 | 3 | 60 | -1.458 | 0 | 10.5 | 11.958
| Ном. мощность НН, МВА | 16+10 |  | 0.35 | 0.37 | 90 | -0.02 | 0 | 10.5 | 10.52 |  |  | 0.92 |  | Ном. мощность НН, МВА | 16+10 | 0.057 | 0.407 | 0.37 | 90 | 0.037 | 0 | 10.5 | 10.463
182 | ПС 110/35/10 кВ Астапово | 16+16 | 32 | 4.4955 | 4.8 |  | -0.30455 | 0 | 16.8 | 17.1045 | 16.85 | открыт |  | 182 | ПС 110/35/10 кВ Астапово | 16+16 | 3.57 | 8.0655 | 4.8 |  | 3.2655 | 0 | 16.8 | 13.5345 | 13.5345 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 16+16 |  | 1.95 | 2 | 60 | -0.05 | 0 | 16.8 | 16.85 |  |  | 0.95 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 16+16 | 0.316 | 2.266 | 2 | 60 | 0.266 | 0 | 16.8 | 16.534
| Ном. мощность НН, МВА | 16+16 |  | 2.5455 | 2.8 | 120 | -0.25455 | 0 | 16.8 | 17.0545 |  |  | 0.91 |  | Ном. мощность НН, МВА | 16+16 | 3.254 | 5.7995 | 2.8 | 120 | 2.9995 | 0 | 16.8 | 13.8005
183 | ПС 110/35/10 кВ Химическая | 16+16 | 32 | 7.6136 | 3.7 |  | 3.9136 | 0 | 16.8 | 12.8864 | 12.8864 | открыт |  | 183 | ПС 110/35/10 кВ Химическая | 16+16 | 7.941 | 15.5546 | 3.7 |  | 11.8546 | 0 | 16.8 | 4.9454 | 4.9454 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 16+16 |  | 5.25 | 2.5 | 90 | 2.75 | 0 | 16.8 | 14.05 |  |  | 0.92 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 16+16 | 0.727 | 5.977 | 2.5 | 90 | 3.477 | 0 | 16.8 | 13.323
| Ном. мощность НН, МВА | 16+16 |  | 2.3636 | 1.2 | 60 | 1.1636 | 0 | 16.8 | 15.6364 |  |  | 0.99 |  | Ном. мощность НН, МВА | 16+16 | 7.214 | 9.5776 | 1.2 | 60 | 8.3776 | 0 | 16.8 | 8.4224
184 | ПС 110/35/6 кВ Бугор | 63+15+25 | 103 | 30.215 | 0.5 |  | 29.715 | 1 | 42 | 11.285 | 11.285 | открыт |  | 184 | ПС 110/35/6 кВ Бугор | 63+15+25 | 18.152 | 48.367 | 0.5 |  | 47.867 | 1 | 42 | -6.867 | -6.867 | закрыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 63+15+25 |  | 8.785 | 0 | 0 | 8.785 | 0 | 42 | 33.215 |  |  | 0.946 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 63+15+25 | 10.4 | 19.185 | 0 | 0 | 19.185 | 0 | 42 | 22.815
| Ном. мощность НН, МВА | 63+15+25 |  | 21.43 | 0.5 | 40 | 20.93 | 1 | 42 | 20.07 |  |  | 0.96 |  | Ном. мощность НН, МВА | 63+15+25 | 7.752 | 29.182 | 0.5 | 40 | 28.682 | 1 | 42 | 12.318
185 | ПС 110/35/6 кВ Цементная | 63+32+63 | 158 | 45.46 | 1.81 |  | 43.65 | 0 | 99.75 | 56.1 | 52.39 | открыт |  | 185 | ПС 110/35/6 кВ Цементная | 63+32+63 | 26.9565 | 72.4165 | 1.81 |  | 70.6065 | 0 | 99.75 | 29.1435 | 28.8835 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 63+63 |  | 15.57 | 1.81 | 60 | 13.76 | 0 | 66.15 | 52.39 |  |  | 1 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 63+63 | 23.5065 | 39.0765 | 1.81 | 60 | 37.2665 | 0 | 66.15 | 28.8835
| Ном. мощность НН, МВА | 63+32+63 |  | 29.89 | 0 | 0 | 29.89 | 0 | 99.75 | 69.86 |  |  | 0.89 |  | Ном. мощность НН, МВА | 63+32+63 | 3.45 | 33.34 | 0 | 0 | 33.34 | 0 | 99.75 | 66.41
186 | ПС 110/10/6 кВ Т-1, Т-2 Гидрооборудование | 25+25 | 50 | 9.56 | 0.25 |  | 9.31 | 0 | 26.25 | 16.94 | 7.625 | открыт |  | 186 | ПС 110/10/6 кВ Т-1, Т-2 Гидрооборудование | 25+25 | 0.589 | 10.149 | 0.25 |  | 9.899 | 0 | 26.25 | 16.351 | 7.115 | открыт
| Ном. Мощность НН 6 кВ, МВА | 12,5+12,5 |  | 5.5 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 13.125 | 7.625 |  |  | 0.94 |  | Ном. Мощность НН 6 кВ, МВА | 12,5+12,5 | 0.515 | 6.015 | 0 | 0 | 6.015 | 0 | 13.13 | 7.115
| Ном. мощность НН 10 кВ, МВА | 12,5+12,5 |  | 4.06 | 0.25 | 80 | 3.81 | 0 | 13.125 | 9.315 |  |  | 0.96 |  | Ном. мощность НН 10 кВ, МВА | 12,5+12,5 | 0.074 | 4.134 | 0.25 | 80 | 3.884 | 0 | 13.13 | 9.246
| ПС 110/35 кВ Т-3 Гидрооборудование | 31.5 | 31.5 | 4.38 | 2.6 | 10 | 1.78 | 0 | 2 | -2.38 | -2.38 | закрыт | 0.54 |  | ПС 110/35 кВ Т-3 Гидрооборудование | 31.5 | 0.6255 | 5.0055 | 2.6 | 10 | 2.4055 | 0 | 2 | -3.0055 | -3.0055 | закрыт
187 | ПС 110/35/10 кВ Усмань | 16+16 | 32 | 13.127 | 4.25 |  | 8.877 | 0 | 16.8 | 7.923 | 7.923 | открыт |  | 187 | ПС 110/35/10 кВ Усмань | 16+16 | 3.951 | 17.078 | 4.25 |  | 12.828 | 0 | 16.8 | 3.972 | 3.972 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 16+16 |  | 4.146 | 4 | 45 | 0.146 | 0 | 16.8 | 16.654 |  |  | 0.91 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 16+16 | 1.718 | 5.864 | 4 | 45 | 1.864 | 0 | 16.8 | 14.936
| Ном. мощность НН, МВА | 16+16 |  | 8.981 | 0.25 | 70 | 8.731 | 0 | 16.8 | 8.069 |  |  | 0.95 |  | Ном. мощность НН, МВА | 16+16 | 2.233 | 11.214 | 0.25 | 70 | 10.964 | 0 | 16.8 | 5.836
188 | ПС 110/35/10 кВ Аксай | 10+10 | 20 | 6.7 | 1.145 |  | 5.555 | 0 | 10.5 | 4.945 | 4.945 | открыт |  | 188 | ПС 110/35/10 кВ Аксай | 10+10 | 0.544 | 7.2437 | 1.145 |  | 6.0987 | 0 | 10.5 | 4.4013 | 4.4013 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 |  | 4.4497 | 1 | 60 | 3.4497 | 0 | 10.5 | 7.0503 |  |  | 0.99 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 0.464 | 4.9137 | 1 | 60 | 3.9137 | 0 | 10.5 | 6.5863
| Ном. мощность НН, МВА | 10+10 |  | 2.25 | 0.145 | 70 | 2.105 | 0 | 10.5 | 8.395 |  |  | 0.92 |  | Ном. мощность НН, МВА | 10+10 | 0.08 | 2.33 | 0.145 | 70 | 2.185 | 0 | 10.5 | 8.315
189 | ПС 110/35/10 кВ Никольская | 6,3+6,3 | 12.6 | 3.96 | 3.182 |  | 0.778 | 0 | 6.615 | 5.837 | 5.837 | открыт |  | 189 | ПС 110/35/10 кВ Никольская | 6,3+6,3 | 0.4965 | 4.4565 | 3.182 |  | 1.2745 | 0 | 6.615 | 5.3405 | 5.3405 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+6,3 |  | 3.1 | 3 | 120 | 0.1 | 0 | 6.615 | 6.515 |  |  | 0.95 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+6,3 | 0.3935 | 3.4935 | 3 | 120 | 0.4935 | 0 | 6.615 | 6.1215
| Ном. мощность НН, МВА | 6,3+6,3 |  | 0.86 | 0.182 | 60 | 0.678 | 0 | 6.615 | 5.937 |  |  | 0.94 |  | Ном. мощность НН, МВА | 6,3+6,3 | 0.103 | 0.963 | 0.182 | 60 | 0.781 | 0 | 6.615 | 5.834
190 | ПС 110/35/10 кВ Хворостянка | 10+16 | 26 | 11.582 | 5.16 |  | 6.422 | 0 | 10.5 | 4.078 | 4.078 | открыт |  | 190 | ПС 110/35/10 кВ Хворостянка | 10+16 | 2.394 | 13.976 | 5.16 |  | 8.816 | 0 | 10.5 | 1.684 | 1.684 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+16 |  | 9.549 | 4.8 | 20 | 4.749 | 0 | 10.5 | 5.751 |  |  | 0.93 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10+16 | 1.481 | 11.03 | 4.8 | 20 | 6.23 | 0 | 10.5 | 4.27
| Ном. мощность НН, МВА | 10+16 |  | 2.033 | 0.36 | 140 | 1.673 | 0 | 10.5 | 8.827 |  |  | 0.92 |  | Ном. мощность НН, МВА | 10+16 | 0.913 | 2.946 | 0.36 | 140 | 2.586 | 0 | 10.5 | 7.914
191 | ПС 110/35/10 кВ Добринка | 16+10 | 26 | 7.036 | 5.63 |  | 1.406 | 0 | 10.5 | 9.094 | 9.045 | открыт |  | 191 | ПС 110/35/10 кВ Добринка | 16+10 | 0.7645 | 7.8005 | 5.63 |  | 2.1705 | 0 | 10.5 | 8.3295 | 8.3295 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 16+10 |  | 2.751 | 2.8 | 80 | -0.049 | 0 | 10.5 | 10.549 |  |  | 0.92 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 16+10 | 0.5815 | 3.3325 | 2.8 | 80 | 0.5325 | 0 | 10.5 | 9.9675
| Ном. мощность НН, МВА | 16+10 |  | 4.285 | 2.83 | 340 | 1.455 | 0 | 10.5 | 9.045 |  |  | 0.95 |  | Ном. мощность НН, МВА | 16+10 | 0.183 | 4.468 | 2.83 | 340 | 1.638 | 0 | 10.5 | 8.862
192 | ПС 110/35/10 кВ Верхняя Матренка | 6,3+6,3 | 12.6 | 2.148 | 1.04 |  | 1.108 | 0 | 6.615 | 5.507 | 5.507 | открыт |  | 192 | ПС 110/35/10 кВ Верхняя Матренка | 6,3+6,3 | 0.54 | 2.688 | 1.04 |  | 1.648 | 0 | 6.615 | 4.967 | 4.967 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+6,3 |  | 1.343 | 0.7 | 30 | 0.643 | 0 | 6.615 | 5.972 |  |  | 0.99 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+6,3 | 0.3 | 1.643 | 0.7 | 30 | 0.943 | 0 | 6.615 | 5.672
| Ном. мощность НН, МВА | 6,3+6,3 |  | 0.805 | 0.34 | 150 | 0.465 | 0 | 6.615 | 6.15 |  |  | 0.94 |  | Ном. мощность НН, МВА | 6,3+6,3 | 0.24 | 1.045 | 0.34 | 150 | 0.705 | 0 | 6.615 | 5.91
193 | ПС 110/35/10 кВ Казинка | 16+16 | 32 | 20.6 | 3.2 |  | 17.4 | 0 | 16.8 | -0.6 | -0.6 | закрыт |  | 193 | ПС 110/35/10 кВ Казинка | 16+16 | 5.6635 | 26.2635 | 3.2 |  | 23.0635 | 0 | 16.8 | -6.2635 | -6.2635 | закрыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 16+16 |  | 13.15 | 3.2 | 15 | 9.95 | 0 | 16.8 | 6.85 |  |  | 0.942 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 16+16 | 4.0055 | 17.1555 | 3.2 | 15 | 13.9555 | 0 | 16.8 | 2.8445
| Ном. мощность НН, МВА | 16+16 |  | 7.45 | 0 | 0 | 7.45 | 0 | 16.8 | 9.35 |  |  | 0.917 |  | Ном. мощность НН, МВА | 16+16 | 1.658 | 9.108 | 0 | 0 | 9.108 | 0 | 16.8 | 7.692
194 | ПС 110/35/10 кВ Доброе | 16+16 | 32 | 9.9 | 3.71 |  | 6.19 | 0 | 16.8 | 10.61 | 10.61 | открыт |  | 194 | ПС 110/35/10 кВ Доброе | 16+16 | 4.058 | 13.958 | 3.71 |  | 10.248 | 0 | 16.8 | 6.552 | 6.552 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 16+16 |  | 5.59 | 2.5 | 30 | 3.09 | 0 | 16.8 | 13.71 |  |  | 0.93 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 16+16 | 2.241 | 7.831 | 2.5 | 30 | 5.331 | 0 | 16.8 | 11.469
| Ном. мощность НН, МВА | 16+16 |  | 4.31 | 1.21 | 100 | 3.1 | 0 | 16.8 | 13.7 |  |  | 0.93 |  | Ном. мощность НН, МВА | 16+16 | 1.817 | 6.127 | 1.21 | 100 | 4.917 | 0 | 16.8 | 11.883
195 | ПС 110/35/6 кВ Новая Деревня | 10+6,3 | 16.3 | 7 | 1.96 |  | 5.04 | 0 | 6.615 | 1.575 | 1.575 | открыт |  | 195 | ПС 110/35/6 кВ Новая Деревня | 10+6,3 | 2.1715 | 9.1715 | 1.96 |  | 7.2115 | 0 | 6.615 | -0.5965 | -0.5965 | закрыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+6,3 |  | 4.6 | 1.2 | 20 | 3.4 | 0 | 6.615 | 3.215 |  |  | 0.97 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10+6,3 | 1.9385 | 6.5385 | 1.2 | 20 | 5.3385 | 0 | 6.615 | 1.2765
| Ном. мощность НН, МВА | 10+6,3 |  | 2.4 | 0.76 | 70 | 1.64 | 0 | 6.615 | 4.975 |  |  | 0.92 |  | Ном. мощность НН, МВА | 10+6,3 | 0.233 | 2.633 | 0.76 | 70 | 1.873 | 0 | 6.615 | 4.742
196 | ПС 110/35/6 кВ Вербилово | 10+6,3 | 16.3 | 2.552 | 1.9 |  | 0.652 | 0 | 6.62 | 5.968 | 5.876 | открыт |  | 196 | ПС 110/35/6 кВ Вербилово | 10+6,3 | 1.582 | 4.134 | 1.9 |  | 2.234 | 0 | 6.62 | 4.386 | 4.386 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+6,3 |  | 1.808 | 1.9 | 20 | -0.092 | 0 | 6.62 | 6.712 |  |  | 0.97 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10+6,3 | 1.502 | 3.31 | 1.9 | 20 | 1.41 | 0 | 6.62 | 5.21
| Ном. мощность НН, МВА | 10+6,3 |  | 0.744 | 0 | 0 | 0.744 | 0 | 6.62 | 5.876 |  |  | 0.95 |  | Ном. мощность НН, МВА | 10+6,3 | 0.08 | 0.824 | 0 | 0 | 0.824 | 0 | 6.62 | 5.796
197 | ПС 110/35/10 кВ Хлевное | 16+16 | 32 | 10.43 | 0.85 |  | 9.58 | 0 | 16.8 | 7.22 | 7.22 | открыт |  | 197 | ПС 110/35/10 кВ Хлевное | 16+16 | 5.933 | 16.363 | 0.85 |  | 15.513 | 0 | 16.8 | 1.287 | 1.287 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 16+16 |  | 5.63 | 0.8 | 20 | 4.83 | 0 | 16.8 | 11.97 |  |  | 0.93 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 16+16 | 3.898 | 9.528 | 0.8 | 20 | 8.728 | 0 | 16.8 | 8.072
| Ном. мощность НН, МВА | 16+16 |  | 4.8 | 0.05 | 50 | 4.75 | 0 | 16.8 | 12.05 |  |  | 0.94 |  | Ном. мощность НН, МВА | 16+16 | 2.035 | 6.835 | 0.05 | 50 | 6.785 | 0 | 16.8 | 10.015
198 | ПС 110/35/10 кВ Набережное | 6,3+10 | 16.3 | 1.9595 | 0.8 |  | 1.1595 | 0 | 6.62 | 5.4605 | 5.4605 | открыт |  | 198 | ПС 110/35/10 кВ Набережное | 6,3+10 | 0.207 | 2.1665 | 0.8 |  | 1.3665 | 0 | 6.62 | 5.2535 | 5.2535 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+10 |  | 0.9 | 0.8 | 10 | 0.1 | 0 | 6.62 | 6.52 |  |  | 0.98 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+10 | 0.177 | 1.077 | 0.8 | 10 | 0.277 | 0 | 6.62 | 6.343
| Ном. мощность НН, МВА | 6,3+10 |  | 1.0595 | 0 | 0 | 1.0595 | 0 | 6.62 | 5.5605 |  |  | 0.83 |  | Ном. мощность НН, МВА | 6,3+10 | 0.03 | 1.0895 | 0 | 0 | 1.0895 | 0 | 6.62 | 5.5305
199 | ПС 110/35/10 кВ Троекурово | 10+6,3 | 16.3 | 1.3182 | 1.5 |  | -0.18182 | 0 | 6.62 | 6.8018 | 6.7018 | открыт |  | 199 | ПС 110/35/10 кВ Троекурово | 10+6,3 | 0.041 | 1.3592 | 1.5 |  | -0.14082 | 0 | 6.62 | 6.7608 | 6.6678 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+6,3 |  | 0.9 | 1 | 60 | -0.1 | 0 | 6.62 | 6.72 |  |  | 0.97 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10+6,3 | 0.007 | 0.907 | 1 | 60 | -0.093 | 0 | 6.62 | 6.713
| Ном. мощность НН, МВА | 10+6,3 |  | 0.41818 | 0.5 | 120 | -0.081818 | 0 | 6.62 | 6.7018 |  |  | 0.97 |  | Ном. мощность НН, МВА | 10+6,3 | 0.034 | 0.45218 | 0.5 | 120 | -0.047818 | 0 | 6.62 | 6.6678
| Итого: | 2869.6 | 2869.6 | 681.1869 | [6 empty] | 867.2414 |  |  | 2: Итого:; 3: 2869.6; 5: 1035.0897; Мин. 12: 517.647
| дефицит | [9 empty] | -16.9824 |  |  | 2: дефицит; Мин. 12: -70.5214
| профицит | [9 empty] | 884.3968 |  |  | 2: профицит; Мин. 12: 588.3414

## Свод тек. дефицит
Перечень закрытых центров питания ОАО "МРСК Центра" по итогам зимнего замера максимума нагрузки 2011 г. (текущий дефицит мощности).
№ п/п | Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Установленная мощность трансформаторов Sуст. с указанием их количества, шт/ МВА |  | Текущий дефицит
Липецкэнерго
1 | ПС 110/10кВ Лев Толстой | 10 | 10 | -0.2
2 | ПС 110/10 кВ Двуречки | 6.3 | 6.3 | -1.5
3 | ПС 35/10 кВ Кр.Пальна | 3.2 | 3.2 | -0.77
4 | ПС 35/10 кВ Каменка | 2.5 | 2.5 | -0.82
5 | ПС 35/10 кВ Красотыновка | 2.5 | 2.5 | -0.18
6 | ПС 35/10 кВ Озёрки | 2.5 | 2.5 | -0.11
7 | ПС 35/10 кВ Панкратовка | 2.5 | 2.5 | -0.46
8 | ПС 35/10 кВ Преображенье | 2.5 | 2.5 | -0.41
9 | ПС 35/10 кВ Яковлево | 2.5 | 2.5 | -0.81
10 | ПС 35/10 кВ Первомайская | 2.5 | 2.5 | -0.54
11 | ПС 35/10 кВ Знаменка | 2.5 | 2.5 | -0.55
12 | ПС 35/10 кВ Песковатка | 1.6 | 1.6 | -0.39
13 | ПС 35/6 кВ Новониколаевка | 4 | 4 | -0.88
14 | ПС 35/10 кВ Синдякино | 2.5 | 2.5 | -0.22
15 | ПС 35/10 кВ Курино | 2.5 | 2.5 | -0.37
16 | ПС 35/10 кВ Новодубовое | 2.5 | 2.5 | -1.05
17 | ПС 110/35/10 кВ Чаплыгин | 6.3 | 6.3 | -1.45
18 | ПС 35/10 кВ Задонск-сельск. | 3,2+1,6 | 4.8 | -0.24
19 | ПС 35/6 кВ № 2 | 1+1+1 | 3 | -0.66
20 | ПС 35/10 кВ Бутырки | 5,6+4 | 9.6 | -2.3
21 | ПС 110/35 кВ Т-3 Гидрооборудование | 31.5 | 31.5 | -2.38
22 | ПС 110/35/10 кВ Казинка | 16+16 | 32 | -0.6
| Ном. Мощность СН, МВА | 16+16
| Ном. мощность НН, МВА | 16+16
Итого текущий дефицит (зима) |  | 139.8 |  | -16.89

## Свод ожид. дефицит
Перечень закрытых центров питания ОАО "МРСК Центра" по итогам зимнего замера максимума нагрузки 2011 г. (ожидаемый дефицит мощности).
№ п/п | Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Установленная мощность трансформаторов Sуст. с указанием их количества, шт/ МВА |  | Ожидаемый дефицит
Липецкэнерго
1 | ПС 110/10кВ Лев Толстой | 10 | 10 | -1.02
2 | ПС 110/10 кВ Двуречки | 6.3 | 6.3 | -2.54
3 | ПС 35/10 кВ Кр.Пальна | 3.2 | 3.2 | -1.29
4 | ПС 35/10 кВ Каменка | 2.5 | 2.5 | -1.15
5 | ПС 35/10 кВ Красотыновка | 2.5 | 2.5 | -0.72
6 | ПС 35/10 кВ Озёрки | 2.5 | 2.5 | -0.11
7 | ПС 35/10 кВ Панкратовка | 2.5 | 2.5 | -0.47
8 | ПС 35/10 кВ Преображенье | 2.5 | 2.5 | -0.42
9 | ПС 35/10 кВ Яковлево | 2.5 | 2.5 | -1.28
10 | ПС 35/10 кВ Первомайская | 2.5 | 2.5 | -0.56
11 | ПС 35/10 кВ Каменная Лубна | 2.5 | 2.5 | -0.12
12 | ПС 35/10 кВ Знаменка | 2.5 | 2.5 | -0.55
13 | ПС 35/10 кВ Песковатка | 1.6 | 1.6 | -0.4
14 | ПС 35/6 кВ Новониколаевка | 4 | 4 | -0.89
15 | ПС 35/10 кВ Синдякино | 2.5 | 2.5 | -0.38
16 | ПС 35/10 кВ Курино | 2.5 | 2.5 | -1.84
17 | ПС 35/10 кВ Новодубовое | 2.5 | 2.5 | -1.11
18 | ПС 110/35/10 кВ Чаплыгин | 6.3 | 6.3 | -2.12
19 | ПС 110/10/6 кВ Юго-Западная | 40+40 | 80 | -19.06
20 | ПС 110/10 кВ Университетская | 40+40 | 80 | -1.01
21 | ПС 35/10 кВ Задонск-сельск. | 3,2+1,6 | 4.8 | -0.71
22 | ПС 35/10 кВ Плоское | 4+4 | 8 | -1.82
23 | ПС 35/10 кВ Раненбург | 1,6+1,6 | 3.2 | -0.24
24 | ПС 35/10 кВ Яблоневое | 2,5+2,5 | 5 | -0.75
25 | ПС 35/10 кВ № 1 | 4+4 | 8 | -1.28
26 | ПС 35/6 кВ № 2 | 1+1+1 | 3 | -0.75
27 | ПС 35/10 кВ № 3 | 2,5+2,5 | 5 | -0.19
28 | ПС 35/10 кВ Бутырки | 5,6+4 | 9.6 | -6
29 | ПС 35/10 кВ Ярлуково | 3,2+4 | 7.2 | -0.54
30 | ПС 35/10 кВ СХТ | 2,5+1,6 | 4.1 | -0.36
31 | ПС 35/6 кВ Таволжанка | 4+4 | 8 | -1.01
32 | ПС 35/10 кВ Борисовка | 4+2,5 | 6.5 | -1.78
33 | ПС 35/10 кВ Введенка | 4+4 | 8 | -5.05
34 | ПС 35/10 кВ Борино | 4+4 | 8 | -0.98
35 | ПС 35/10 кВ Частая Дубрава | 2,5+2,5 | 5 | -0.18
36 | ПС 35/10 кВ Троицкая | 2,5+4 | 6.5 | -0.41
37 | ПС 35/6 кВ Птицефабрика | 4+4 | 8 | -0.35
38 | ПС 110/35/6 кВ Бугор | 63+15+25 | 103 | -6.87
| Ном. Мощность СН, МВА | 63+15+25
| Ном. мощность НН, МВА | 63+15+25
39 | ПС 110/35 кВ Т-3 Гидрооборудование | 31.5 | 31.5 | -2.77
40 | ПС 110/35/10 кВ Казинка | 16+16 | 32 | -5.94
| Ном. Мощность СН, МВА | 16+16
| Ном. мощность НН, МВА | 16+16
41 | ПС 110/35/6 кВ Новая Деревня | 10+6,3 | 16.3 | -0.6
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+6,3
| Ном. мощность НН, МВА | 10+6,3
Итого ожидаемый дефицит (зима) |  | 512.1 |  | -75.62