{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":4,"sheets":["Липецк","Интерактивная карта","Свод тек. дефицит","Свод ожид. дефицит"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Липецк","index":0,"n_rows":271,"n_cols":28,"rows_kept":271,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[262,0,264,0],[265,0,267,0],[250,0,252,0],[253,0,255,0],[256,0,258,0],[259,0,261,0],[259,11,261,11],[250,11,252,11],[235,0,237,0],[238,0,240,0],[241,0,243,0],[244,0,246,0],[247,0,249,0],[235,12,237,12],[238,12,240,12],[241,12,243,12],[244,12,246,12],[247,12,249,12],[244,11,246,11],[235,11,237,11],[247,11,249,11],[238,11,240,11],[207,0,209,0],[210,0,212,0],[213,0,215,0],[216,0,218,0],[219,0,221,0],[222,0,224,0],[225,0,228,0],[229,0,231,0],[232,0,234,0],[180,0,182,0],[183,0,185,0],[186,0,188,0],[189,0,191,0],[192,0,194,0],[195,0,197,0],[198,0,200,0],[201,0,203,0],[204,0,206,0],[0,10,0,11],[4,5,4,6],[4,7,5,7],[4,8,5,8],[2,10,2,11],[4,10,5,11],[198,11,200,11],[201,11,203,11],[204,11,206,11],[189,11,191,11],[192,11,194,11],[7,0,7,12],[33,0,33,12],[179,0,179,12],[3,0,5,0],[1,0,1,12],[195,11,197,11],[3,12,5,12],[3,1,5,1],[4,2,5,2],[4,4,5,4],[4,9,5,9],[3,2,3,11],[180,11,182,11],[229,11,231,11],[232,11,234,11],[213,11,215,11],[216,11,218,11],[219,11,221,11],[222,11,224,11],[225,11,227,11],[207,11,209,11],[210,11,212,11],[183,11,185,11],[186,11,188,11],[192,12,194,12],[195,12,197,12],[198,12,200,12],[201,12,203,12],[229,12,231,12],[232,12,234,12],[180,12,182,12],[183,12,185,12],[186,12,188,12],[189,12,191,12],[204,12,206,12],[219,12,221,12],[222,12,224,12],[225,12,227,12],[207,12,209,12],[210,12,212,12],[213,12,215,12],[216,12,218,12],[3,13,5,13],[241,11,243,11],[253,11,255,11],[256,11,258,11],[250,12,252,12],[253,12,255,12],[262,11,264,11],[265,11,267,11],[262,12,264,12],[265,12,267,12],[256,12,258,12],[259,12,261,12]]}
[]
["Расчёт пропускной способности Центров питания филиала ОАО \"МРСК Центра\" Липецкэнерго по итогам зимнего замера максимума нагрузки 2012 г."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"таблица 1"]
["№п/п","Наименование объекта центра питания, класс напряжения","Текущий дефицит ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Примечание","cosφ",null,"№п/п","Наименование объекта центра питания, класс напряжения","Ожидаемый дефицит /профицит",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Примечание"]
[null,null,"Установленная мощность трансформаторов Sуст. с указанием их количества, шт/ МВА",null,"Суммарная полная мощность ЦП по результатам замеров максимума нагрузки Sмах , МВА","Полная мощность, перераспределяемая в соответствии с ПТЭ, МВА за время",null,"Полная мощность с учётом перераспределения, МВА","Ограничивающие факторы,                              МВА ","Допустимая нагрузка расчётная в режиме n-1, МВА","Дефицит/профицит  ЦП, МВА",null,null,null,null,null,null,"Установленная мощность трансформаторов Sуст. с указанием их количества в перспективе при  условии выполнения  ТУ на ТП или других мероприятий по реконструкции  ЦП          шт/ МВА"," Дополнительная мощность по выданным ТУ на ТП, МВА","Ожидаемая нагрузка ЦП,                 МВА","Полная перераспределяемая мощность  в перспективе с учетом выполнения мероприятий ТУ или других мероприятий по реконструкции сети инвестпрограмм и др.                         ",null,"Полная мощность                с учётом перераспределения, МВА","Ограничивающие факторы,               МВА ","Допустимая нагрузка расчётная в режиме n-1, МВА","Дефицит /профицит ЦП,           МВА"]
[null,null,null,null,null,"МВА","Мин.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"МВА","Мин."]
[1,2,3,null,4,5,6,7,8,9,10,11,12,null,null,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13]
["Однотрансформаторные ПС",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Однотрансформаторные ПС"]
[1,"ПС 110/10кВ Лев Толстой",10,10,2.5,2.5,60,{"$f":"E9-F9","v":0},0,{"$f":"F9","v":2.5},{"$f":"J9-E9","v":0},{"$f":"K9","v":0},"открыт",0.94,null,1,"ПС 110/10кВ Лев Толстой",10,0.82099999999999995,{"$f":"S9+E9","v":3.3209999999999997},2.5,60,{"$f":"T9-U9","v":0.82099999999999973},0,{"$f":"U9","v":2.5},{"$f":"Y9-T9","v":-0.82099999999999973},{"$f":"Z9","v":-0.82099999999999973},"закрыт"]
[2,"ПС 110/10 кВ Двуречки",6.3,6.3,1.93,0,0,1.93,0,{"$f":"F10","v":0},-1.93,{"$f":"K10","v":-1.93},"закрыт",0.96399999999999997,null,2,"ПС 110/10 кВ Двуречки",6.3,1.0409999999999999,2.9710000000000001,0,0,{"$f":"T10-U10","v":2.9710000000000001},0,{"$f":"U10","v":0},{"$f":"Y10-T10","v":-2.9710000000000001},{"$f":"Z10","v":-2.9710000000000001},"закрыт"]
[3,"ПС 35/10 кВ Веселое",2.5,2.5,0.1,7.0000000000000007E-2,100,0.03,0,7.0000000000000007E-2,-0.03,-0.03,"открыт",0.91,null,3,"ПС 35/10 кВ Веселое",2.5,4.1000000000000002E-2,0.14100000000000001,7.0000000000000007E-2,100,7.1000000000000008E-2,0,7.0000000000000007E-2,-7.1000000000000008E-2,-7.1000000000000008E-2,"открыт"]
[4,"ПС 35/10 кВ Кр.Пальна",3.2,3.2,0.79,0.4,180,0.39,0,0.4,-0.39,-0.39,"закрыт",0.93,null,4,"ПС 35/10 кВ Кр.Пальна",3.2,0.51900000000000002,1.3090000000000002,0.4,180,0.90900000000000014,0,0.4,-0.90900000000000014,-0.90900000000000014,"закрыт"]
[5,"ПС 35/10 кВ Каменка",2.5,2.5,0.65,0,0,0.65,0,0,-0.65,-0.65,"закрыт",0.94,null,5,"ПС 35/10 кВ Каменка",2.5,0.33400000000000002,0.98399999999999999,0,0,0.98399999999999999,0,0,-0.98399999999999999,-0.98399999999999999,"закрыт"]
[6,"ПС 35/10 кВ Красотыновка",2.5,2.5,0.79,0.28999999999999998,60,0.5,0,0.28999999999999998,-0.5,-0.5,"закрыт",0.9,null,6,"ПС 35/10 кВ Красотыновка",2.5,0.54,1.33,0.28999999999999998,60,1.04,0,0.28999999999999998,-1.04,-1.04,"закрыт"]
[7,"ПС 35/10 кВ Озёрки",2.5,2.5,0.11002799999999999,0,0,0.11002799999999999,0,0,-0.11002799999999999,-0.11002799999999999,"открыт",0.85,null,7,"ПС 35/10 кВ Озёрки",2.5,null,0.11002799999999999,0,0,0.11002799999999999,0,0,-0.11002799999999999,-0.11002799999999999,"открыт"]
[8,"ПС 35/10 кВ Панкратовка",2.5,2.5,0.76,0.05,90,0.71,0,0.05,-0.71,-0.71,"закрыт",0.85,null,8,"ПС 35/10 кВ Панкратовка",2.5,1.4999999999999999E-2,0.77500000000000002,0.05,90,0.72499999999999998,0,0.05,-0.72499999999999998,-0.72499999999999998,"закрыт"]
[9,"ПС 35/10 кВ Преображенье",2.5,2.5,0.64,0.16,0,0.48,0,0.16,-0.48,-0.48,"закрыт",0.86,null,9,"ПС 35/10 кВ Преображенье",2.5,8.0000000000000002E-3,0.64800000000000002,0.16,0,0.48799999999999999,0,0.16,-0.48799999999999999,-0.48799999999999999,"закрыт"]
[10,"ПС 35/10 кВ Яковлево",2.5,2.5,0.92,0,0,0.92,0,0,-0.92,-0.92,"закрыт",0.98,null,10,"ПС 35/10 кВ Яковлево",2.5,0.46800000000000003,1.3880000000000001,0,0,1.3880000000000001,0,0,-1.3880000000000001,-1.3880000000000001,"закрыт"]
[11,"ПС 35/10 кВ Первомайская",2.5,2.5,0.91,0,0,{"$f":"E19-F19","v":0.91},0,0,{"$f":"J19-E19","v":-0.91},-0.91,"закрыт",0.88,null,11,"ПС 35/10 кВ Первомайская",2.5,2.8000000000000001E-2,{"$f":"S19+E19","v":0.93800000000000006},0,0,0.93800000000000006,0,0,-0.93800000000000006,-0.93800000000000006,"закрыт"]
[12,"ПС 35/10 кВ Каменная Лубна",2.5,2.5,1.24,1.1000000000000001,90,0.1399999999999999,0,1.1000000000000001,-0.1399999999999999,-0.1399999999999999,"закрыт",0.96,null,12,"ПС 35/10 кВ Каменная Лубна",2.5,7.0999999999999994E-2,1.3109999999999999,1.1000000000000001,90,0.21099999999999985,0,1.1000000000000001,-0.21099999999999985,-0.21099999999999985,"закрыт"]
[13,"ПС 35/10 кВ Знаменка",2.5,2.5,0.73,0,0,0.73,0,0,-0.73,-0.73,"закрыт",0.93,null,13,"ПС 35/10 кВ Знаменка",2.5,null,0.73,0,0,0.73,0,0,-0.73,-0.73,"закрыт"]
[14,"ПС 35/10 кВ Пиково",2.5,2.5,0.55000000000000004,0.34,120,0.21000000000000002,0,0.34,-0.21000000000000002,-0.21000000000000002,"закрыт",0.87,null,14,"ПС 35/10 кВ Пиково",2.5,2.7E-2,0.57700000000000007,0.34,120,0.23700000000000004,0,0.34,-0.23700000000000004,-0.23700000000000004,"закрыт"]
[15,"ПС 35/10 кВ Никольское",4,4,0.27272727272727271,0.1,120,0.1727272727272727,0,0.1,-0.1727272727272727,-0.1727272727272727,"закрыт",0.98,null,15,"ПС 35/10 кВ Никольское",4,1.6E-2,0.28872727272727272,0.1,120,0.18872727272727272,0,0.1,-0.18872727272727272,-0.18872727272727272,"закрыт"]
[16,"ПС 35/10 кВ Песковатка",1.6,1.6,0.86,0.22,30,0.64,0,0.22,-0.64,-0.64,"закрыт",0.98,null,16,"ПС 35/10 кВ Песковатка",1.6,7.0000000000000001E-3,0.86699999999999999,0.22,30,0.64700000000000002,0,0.22,-0.64700000000000002,-0.64700000000000002,"закрыт"]
[17,"ПС 35/6 кВ Дружба",5.6,5.6,"КРУНН-6кВ не наши",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,17,"ПС 35/6 кВ Дружба",5.6,null,{"$f":"S25","v":0}]
[18,"ПС 35/10 кВ  СОМ",1.6,1.6,0.17300000000000001,0,0,{"$f":"E26-F26","v":0.17300000000000001},0,0,{"$f":"J26-E26","v":-0.17300000000000001},-0.17300000000000001,"открыт",0.85,null,18,"ПС 35/10 кВ  СОМ",1.6,null,{"$f":"S26+E26","v":0.17300000000000001},0,0,0.17300000000000001,0,0,{"$f":"Y26-T26","v":-0.17300000000000001},{"$f":"Z26","v":-0.17300000000000001},"открыт"]
[19,"ПС 35/6 кВ Новониколаевка",4,4,0.74,0,0,0.74,0,0,-0.74,-0.74,"закрыт",0.97099999999999997,null,19,"ПС 35/6 кВ Новониколаевка",4,1.4999999999999999E-2,0.755,0,0,0.755,0,0,-0.755,-0.755,"закрыт"]
[20,"ПС 35/10 кВ Синдякино",2.5,2.5,0.25,0,0,0.25,0,0,-0.25,-0.25,"закрыт",0.53300000000000003,null,20,"ПС 35/10 кВ Синдякино",2.5,0.156,0.40600000000000003,0,0,0.40600000000000003,0,0,-0.40600000000000003,-0.40600000000000003,"закрыт"]
[21,"ПС 35/10 кВ Курино",2.5,2.5,0.57999999999999996,0.1,40,0.48,0,0.1,-0.48,-0.48,"закрыт",0.92400000000000004,null,21,"ПС 35/10 кВ Курино",2.5,1.472,2.052,0.1,40,1.952,0,0.1,-1.952,-1.952,"закрыт"]
[22,"ПС 35/10 кВ Новодубовое",2.5,2.5,1.17,0,0,1.17,0,0,-1.17,-1.17,"закрыт",0.69399999999999995,null,22,"ПС 35/10 кВ Новодубовое",2.5,6.0999999999999999E-2,1.2309999999999999,0,0,1.2309999999999999,0,0,-1.2309999999999999,-1.2309999999999999,"закрыт"]
[23,"ПС 35/10 кВ Березовка  ",2.5,2.5,0,0,0,0,0,0,0,0,"открыт",0.69399999999999995,null,23,"ПС 35/10 кВ Березовка ",2.5,null,0,0,0,0,0,0,0,0,"закрыт"]
[24,"ПС 35/6 кВ Карьер",4,4,0.04,null,null,null,0,{"$f":"F32","v":0},{"$f":"J32-E32","v":-0.04},{"$f":"K32","v":-0.04},"открыт",0.39400000000000002,null,24,"ПС 35/6 кВ Карьер",4,null,0.04]
[25,"ПС 110/35/10 кВ Чаплыгин",6.3,6.3,4.7,2,120,{"$f":"E33-F33","v":2.7},0,{"$f":"F33","v":2},{"$f":"J33-E33","v":-2.7},{"$f":"K33","v":-2.7},"закрыт",0.89,null,25,"ПС 110/35/10 кВ Чаплыгин",6.3,0.67500000000000004,5.375,2,120,{"$f":"T33-U33","v":3.375},0,{"$f":"U33","v":2},{"$f":"Y33-T33","v":-3.375},{"$f":"Z33","v":-3.375},"закрыт"]
["Двух- и более трансформаторные ПС (на два уровня напряжения)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Двух- и более трансформаторные ПС (на два уровня напряжения)"]
[26,"ПС 110/6 кВ Агрегатная","16+16",32,16.559999999999999,0.77,30,{"$f":"E35-F35","v":15.79},0,{"$f":"16*1.05","v":16.8},{"$f":"J35-I35-H35","v":1.0100000000000016},{"$f":"K35","v":1.0100000000000016},"открыт",0.94,null,26,"ПС 110/6 кВ Агрегатная","16+16",2.2909999999999999,{"$f":"S35+E35","v":18.850999999999999},0.77,30,{"$f":"T35-U35","v":18.081},0,16.8,{"$f":"Y35-X35-W35","v":-1.2809999999999988},{"$f":"Z35","v":-1.2809999999999988},"закрыт"]
[27,"ПС 110/6 кВ Западная","40+40",80,24.3,1.3,30,23,0,{"$f":"40*1.05","v":42},19,19,"открыт",0.91,null,27,"ПС 110/6 кВ Западная","40+40",6.4420000000000002,30.742000000000001,1.3,30,{"$f":"T36-U36","v":29.442},0,42,{"$f":"Y36-X36-W36","v":12.558},{"$f":"Z36","v":12.558},"открыт"]
[28,"ПС 110/10 кВ Кашары","2,5+6,3",8.8000000000000007,2.23,0.96,60,1.27,0,{"$f":"2.5*1.05","v":2.625},1.355,1.355,"открыт",0.98,null,28,"ПС 110/10 кВ Кашары","2,5+6,3",0.313,2.5430000000000001,0.96,60,1.5830000000000002,0,2.625,1.0419999999999998,1.0419999999999998,"открыт"]
[29,"ПС 110/10кВ Тербунский гончар","25+25",{"$f":"25+25","v":50},0.42,0,0,0.42,0,{"$f":"25*1.05","v":26.25},{"$f":"J38-I38-H38","v":25.83},{"$f":"K38","v":25.83},"открыт",null,null,29,"ПС 110/10кВ Тербунский гончар","25+25",13.15,{"$f":"S38+E38","v":13.57},0,0,{"$f":"T38-U38","v":13.57},0,26.25,{"$f":"Y38-X38-W38","v":12.68},{"$f":"Z38","v":12.68},"открыт"]
[30,"ПС 110/6 кВ Табак","16+16",32,8.0500000000000007,3.1,20,4.9500000000000011,0,{"$f":"16*1.05","v":16.8},11.85,11.85,"открыт",0.92,null,30,"ПС 110/6 кВ Табак","16+16",0.188,8.2380000000000013,3.1,20,5.1380000000000017,0,16.8,11.661999999999999,11.661999999999999,"открыт"]
[31,"ПС 110/10 кВ Лукошкино","10+2,5",12.5,0.94,0.3,30,0.6399999999999999,0,{"$f":"2.5*1.05","v":2.625},1.9850000000000001,1.9850000000000001,"открыт",0.95,null,31,"ПС 110/10 кВ Лукошкино","10+2,5",3.5000000000000003E-2,0.97499999999999998,0.3,30,0.67500000000000004,0,2.625,1.95,1.95,"открыт"]
[32,"ПС 110/10кВ  Нива ","10+10",20,7.3,2.6,120,4.6999999999999993,0,{"$f":"10*1.05","v":10.5},5.8000000000000007,5.8000000000000007,"открыт",0.91,null,32,"ПС 110/10кВ  Нива ","10+10",0.45700000000000002,7.7569999999999997,2.6,120,5.157,0,10.5,5.343,5.343,"открыт"]
[33,"ПС 110/10 кВ Ольховец ","2,5+2,5",5,1.56,0,0,1.56,0,{"$f":"2.5*1.05","v":2.625},1.0649999999999999,1.0649999999999999,"открыт",0.93,null,33,"ПС 110/10 кВ Ольховец ","2,5+2,5",0.20699999999999999,1.7670000000000001,0,0,1.7670000000000001,0,2.625,0.85799999999999987,0.85799999999999987,"открыт"]
[34,"ПС 110/10 кВ Куймань","2,5+2,5",5,0.8,0,0,0.8,0,{"$f":"2.5*1.05","v":2.625},1.825,1.825,"открыт",0.95,null,34,"ПС 110/10 кВ Куймань","2,5+2,5",1.052,1.8520000000000001,0,0,1.8520000000000001,0,2.625,0.77299999999999991,0.77299999999999991,"открыт"]
[35,"ПС 110/10 кВ Лутошкино","2,5+2,5",5,0.09,0.09,60,0,0,{"$f":"2.5*1.05","v":2.625},2.625,2.625,"открыт",0.94,null,35,"ПС 110/10 кВ Лутошкино","2,5+2,5",2.3E-2,0.11299999999999999,0.09,60,2.2999999999999993E-2,0,2.625,2.6019999999999999,2.6019999999999999,"открыт"]
[36,"ПС 110/10 кВ Круглое","2,5+2,5",5,0.4,0.1,60,0.30000000000000004,0,{"$f":"2.5*1.05","v":2.625},2.3250000000000002,2.3250000000000002,"открыт",0.93,null,36,"ПС 110/10 кВ Круглое","2,5+2,5",null,0.4,0.1,60,0.30000000000000004,0,2.625,2.3250000000000002,2.3250000000000002,"открыт"]
[37,"ПС 110/10/6 кВ Юго-Западная","40+40",80,42.2,3.2,100,39,0,{"$f":"40*1.05","v":42},3,3,"открыт",0.97,null,37,"ПС 110/10/6 кВ Юго-Западная","40+40",23.725000000000001,65.925000000000011,3.2,100,62.725000000000009,0,42,-20.725000000000009,-20.725000000000009,"закрыт"]
[38,"ПС 110/6 кВ Привокзальная","20+20+25",65,45.14,1.38,30,43.76,0,{"$f":"40*1.05","v":42},-1.759999999999998,-1.759999999999998,"закрыт",0.96,null,38,"ПС 110/6 кВ Привокзальная","20+20+25",0.35699999999999998,45.497,1.38,30,44.116999999999997,0,42,-2.1169999999999973,-2.1169999999999973,"закрыт"]
[39,"ПС 110/10/6 кВ Южная","40+40",80,42.04,3,240,39.04,0,{"$f":"40*1.05","v":42},2.9600000000000009,2.9600000000000009,"открыт",0.98,null,39,"ПС 110/10/6 кВ Южная","40+40",4.8710000000000004,46.911000000000001,3,240,43.911000000000001,0,42,-1.9110000000000014,-1.9110000000000014,"закрыт"]
[40,"ПС 110/6 кВ Ситовка","10+10",20,3.79,0.84,60,2.95,0,10.5,7.55,7.55,"открыт",0.82199999999999995,null,40,"ПС 110/6 кВ Ситовка","10+10",null,3.79,0.84,60,2.95,0,10.5,7.55,7.55,"открыт"]
[41,"ПС 110/6 кВ ЛТП","6,3+10",16.3,2.4900000000000002,0,0,2.4900000000000002,0,{"$f":"6.3*1.05","v":6.6150000000000002},4.125,4.125,"открыт",0.93200000000000005,null,41,"ПС 110/6 кВ ЛТП","6,3+10",1.4E-2,2.504,0,0,2.504,0,6.6150000000000002,4.1110000000000007,4.1110000000000007,"открыт"]
[42,"ПС 110/6 кВ КПД","10+16",{"$f":"10+16","v":26},4.67,0,0,4.67,0,10.5,5.83,5.83,"открыт",0.93,null,42,"ПС 110/6 кВ КПД","10+16",2.4260000000000002,7.0960000000000001,0,0,7.0960000000000001,0,10.5,3.4039999999999999,3.4039999999999999,"открыт"]
[43,"ПС 110/10 кВ Октябрьская","40+40",80,27.82,0.6,45,27.22,0,{"$f":"40*1.05","v":42},14.780000000000001,14.780000000000001,"открыт",0.98499999999999999,null,43,"ПС 110/10 кВ Октябрьская","40+40",0.64800000000000002,28.468,0.6,45,27.867999999999999,0,42,14.132000000000001,14.132000000000001,"открыт"]
[44,"ПС 110/10 кВ Манежная","40+40",{"$f":"40+40","v":80},1.04,0,0,1.04,0,{"$f":"40*1.05","v":42},{"$f":"J53-I53-H53","v":40.96},{"$f":"K53","v":40.96},"открыт",0.85,null,44,"ПС 110/10 кВ Манежная","40+40",39.500999999999998,{"$f":"S53+E53","v":40.540999999999997},0,0,{"$f":"T53-U53","v":40.540999999999997},0,42,{"$f":"Y53-X53-W53","v":1.4590000000000032},{"$f":"Z53","v":1.4590000000000032},"открыт"]
[45,"ПС 110/10 кВ Университетская","40+40",80,0.7,0,0,0.7,0,42,41.3,41.3,"открыт",0.85,null,45,"ПС 110/10 кВ Университетская","40+40",42.8,43.5,0,0,43.5,0,42,-1.5,-1.5,"закрыт"]
[46,"ПС 110/6 кВ Тепличная","15+15",30,6.4,1.2,60,5.2,0,{"$f":"15*1.05","v":15.75},10.55,10.55,"открыт",0.97,null,46,"ПС 110/6 кВ Тепличная","15+15",4.24,10.64,1.2,60,9.4400000000000013,0,15.75,6.3099999999999987,6.3099999999999987,"открыт"]
[47,"ПС 110/6 кВ Трубная-2","25+25",50,5,0,0,5,0,{"$f":"25*1.05","v":26.25},{"$f":"J56-I56-H56","v":21.25},{"$f":"K56","v":21.25},"открыт",0.97,null,47,"ПС 110/6 кВ Трубная-2","25+25",20.64,25.64,0,0,25.64,0,{"$f":"25*1.05","v":26.25},0.60999999999999943,0.60999999999999943,"открыт"]
[48,"ПС 110/6 кВ ГПП-2 ЛТЗ","63+63",126,14.13,0,0,14.13,0,{"$f":"63*1.05","v":66.150000000000006},52.02,52.02,"открыт",0.95499999999999996,null,48,"ПС 110/6 кВ ГПП-2 ЛТЗ","63+63",7.2750000000000004,21.405000000000001,0,0,21.405000000000001,0,66.150000000000006,44.745000000000005,44.745000000000005,"открыт"]
[49,"ПС 35/10 кВ Авангард","4+4",8,1.3,1.1000000000000001,40,0.19999999999999996,0,{"$f":"4*1.05","v":4.2},4,4,"открыт",0.85,null,49,"ПС 35/10 кВ Авангард","4+4",2.8000000000000001E-2,1.3280000000000001,1.1000000000000001,40,0.22799999999999998,0,4.2,3.9720000000000004,3.9720000000000004,"открыт"]
[50,"ПС 35/10 кВ Афанасьево","2,5+2,5",5,1.71,0,0,1.71,0,{"$f":"2.5*1.05","v":2.625},0.91500000000000004,0.91500000000000004,"открыт",0.92,null,50,"ПС 35/10 кВ Афанасьево","2,5+2,5",0.14499999999999999,1.855,0,0,1.855,0,2.625,0.77,0.77,"открыт"]
[51,"ПС 35/10 кВ Бабарыкино","2,5+2,5",5,0.88,0.61,240,0.27,0,2.625,2.355,2.355,"открыт",0.85,null,51,"ПС 35/10 кВ Бабарыкино","2,5+2,5",0.111,0.99099999999999999,0.61,240,0.38100000000000001,0,2.625,2.2439999999999998,2.2439999999999998,"открыт"]
[52,"ПС 35/10 кВ Аврора","2,5+2,5",5,1.33,0.7,60,0.63000000000000012,0,2.625,1.9949999999999999,1.9949999999999999,"открыт",0.97,null,52,"ПС 35/10 кВ Аврора","2,5+2,5",0.187,1.5170000000000001,0.7,60,0.81700000000000017,0,2.625,1.8079999999999998,1.8079999999999998,"открыт"]
[53,"ПС 35/10 кВ Б.Боёвка","2,5+2,5",5,0.41,0.15,100,0.26,0,2.625,2.3650000000000002,2.3650000000000002,"открыт",0.88,null,53,"ПС 35/10 кВ Б.Боёвка","2,5+2,5",null,0.41,0.15,100,0.26,0,2.625,2.3650000000000002,2.3650000000000002,"открыт"]
[54,"ПС 35/10 кВ Борки","2,5+2,5",5,1.08,0,0,1.08,0,2.625,1.5449999999999999,1.5449999999999999,"открыт",0.93,null,54,"ПС 35/10 кВ Борки","2,5+2,5",1.6E-2,1.0960000000000001,0,0,1.0960000000000001,0,2.625,1.5289999999999999,1.5289999999999999,"открыт"]
[55,"ПС 35/6кВ Восточная","10+16",26,7.51,1.3,20,6.21,0,{"$f":"10*1.05","v":10.5},4.29,4.29,"открыт",0.99,null,55,"ПС 35/6кВ Восточная","10+16",0.73,8.24,1.3,20,6.94,0,10.5,3.5599999999999996,3.5599999999999996,"открыт"]
[56,"ПС 35/10 кВ Васильевка","2,5+2,5",5,0.65,0.3,60,0.35000000000000003,0,2.625,2.2749999999999999,2.2749999999999999,"открыт",0.89,null,56,"ПС 35/10 кВ Васильевка","2,5+2,5",0.02,0.67,0.3,60,0.37000000000000005,0,2.625,2.2549999999999999,2.2549999999999999,"открыт"]
[57,"ПС 35/10 кВ Воронец","4+4",8,2.37,0.5,120,1.87,0,{"$f":"4*1.05","v":4.2},2.33,2.33,"открыт",0.92,null,57,"ПС 35/10 кВ Воронец","4+4",0.25700000000000001,2.6270000000000002,0.5,120,2.1270000000000002,0,4.2,2.073,2.073,"открыт"]
[58,"ПС 35/6 кВ Голиково","1,8+1,6",3.4,0.81,0,0,0.81,0,{"$f":"1.6*1.05","v":1.6800000000000002},0.87000000000000011,0.87000000000000011,"открыт",0.87,null,58,"ПС 35/6 кВ Голиково","1,8+1,6",6.2E-2,0.87200000000000011,0,0,0.87200000000000011,0,1.6800000000000002,0.80800000000000005,0.80800000000000005,"открыт"]
[59,"ПС 35/10 кВ Гатище","2,5+2,5",5,0.59,0,0,0.59,0,{"$f":"2.5*1.05","v":2.625},2.0350000000000001,2.0350000000000001,"открыт",0.92,null,59,"ПС 35/10 кВ Гатище","2,5+2,5",0.01,0.6,0,0,0.6,0,2.625,2.0249999999999999,2.0249999999999999,"открыт"]
[60,"ПС 35/10 кВ Гнилуша","6,3+6,3",12.6,2.2400000000000002,0.7,40,{"$f":"E69-F69","v":1.5400000000000003},0,{"$f":"6.3*1.05","v":6.6150000000000002},5.0750000000000002,5.0750000000000002,"открыт",0.87,null,60,"ПС 35/10 кВ Гнилуша","6,3+6,3",0.111,{"$f":"S69+E69","v":2.3510000000000004},0.7,40,1.6510000000000005,0,6.6150000000000002,4.9639999999999995,4.9639999999999995,"открыт"]
[61,"ПС 35/10кВ Грызлово","2,5+2,5",5,0.99,0.2,100,0.79,0,{"$f":"2.5*1.05","v":2.625},1.835,1.835,"открыт",0.92,null,61,"ПС 35/10кВ Грызлово","2,5+2,5",null,0.99,0.2,100,0.79,0,2.625,1.835,1.835,"открыт"]
[62,"ПС 35/10 кВ Жерновное","2,5+2,5",5,0.26,0,0,0.26,0,{"$f":"2.5*1.05","v":2.625},2.3650000000000002,2.3650000000000002,"открыт",0.92,null,62,"ПС 35/10 кВ Жерновное","2,5+2,5",0.41199999999999998,0.67199999999999993,0,0,0.67199999999999993,0,2.625,1.9530000000000001,1.9530000000000001,"открыт"]
[63,"ПС 35/10 кВ Задонск-сельск.","3,2+1,6",4.8,2.2400000000000002,0,0,2.2400000000000002,0,{"$f":"1.6*1.05","v":1.6800000000000002},-0.56000000000000005,-0.56000000000000005,"закрыт",0.94,null,63,"ПС 35/10 кВ Задонск-сельск.","3,2+1,6",0.47,2.71,0,0,2.71,0,1.6800000000000002,-1.0299999999999998,-1.0299999999999998,"закрыт"]
[64,"ПС 35/10 кВ Захаровка","2,5+2,5",5,0.56000000000000005,0.16,60,0.4,0,{"$f":"2.5*1.05","v":2.625},2.2250000000000001,2.2250000000000001,"открыт",0.79,null,64,"ПС 35/10 кВ Захаровка","2,5+2,5",0.02,0.58000000000000007,0.16,60,0.42000000000000004,0,2.625,2.2050000000000001,2.2050000000000001,"открыт"]
[65,"ПС 35/10 кВ Казаки","4+4",8,1.83,0,0,1.83,0,{"$f":"4*1.05","v":4.2},2.37,2.37,"открыт",0.92,null,65,"ПС 35/10 кВ Казаки","4+4",0.249,2.0790000000000002,0,0,2.0790000000000002,0,4.2,2.121,2.121,"открыт"]
[66,"ПС 35/10 кВ Колесово","6,3+6,3",12.6,3.05,0.5,60,2.5499999999999998,0,{"$f":"6.3*1.05","v":6.6150000000000002},4.0650000000000004,4.0650000000000004,"открыт",0.92,null,66,"ПС 35/10 кВ Колесово","6,3+6,3",0.36599999999999999,3.4159999999999999,0.5,60,2.9159999999999999,0,6.6150000000000002,3.6990000000000003,3.6990000000000003,"открыт"]
[67,"ПС 35/10 кВ Князево","2,5+2,5",5,0.37,0,0,0.37,0,{"$f":"2.5*1.05","v":2.625},2.2549999999999999,2.2549999999999999,"открыт",0.76,null,67,"ПС 35/10 кВ Князево","2,5+2,5",5.7000000000000002E-2,0.42699999999999999,0,0,0.42699999999999999,0,2.625,2.198,2.198,"открыт"]
[68,"ПС 35/10 кВ Кириллово","2,5+2,5",5,0.72,0.15,60,0.56999999999999995,0,{"$f":"2.5*1.05","v":2.625},2.0550000000000002,2.0550000000000002,"открыт",0.94,null,68,"ПС 35/10 кВ Кириллово","2,5+2,5",1.4E-2,0.73399999999999999,0.15,60,0.58399999999999996,0,2.625,2.0409999999999999,2.0409999999999999,"открыт"]
[69,"ПС 35/10 кВ Ксизово","2,5+2,5",5,0.26,0,0,0.26,0,{"$f":"2.5*1.05","v":2.625},2.3650000000000002,2.3650000000000002,"открыт",0.91,null,69,"ПС 35/10 кВ Ксизово","2,5+2,5",0.05,0.31,0,0,0.31,0,2.625,2.3149999999999999,2.3149999999999999,"открыт"]
[70,"ПС 35/10 кВ Ламское","2,5+2,5",5,1.89,0.22,180,1.67,0,{"$f":"2.5*1.05","v":2.625},0.95500000000000007,0.95500000000000007,"открыт",0.92,null,70,"ПС 35/10 кВ Ламское","2,5+2,5",0.04,1.93,0.22,180,1.71,0,2.625,0.91500000000000004,0.91500000000000004,"открыт"]
[71,"ПС 35/10 кВ Казачье","2,5+2,5",5,0.42,0,0,0.42,0,{"$f":"2.5*1.05","v":2.625},2.2050000000000001,2.2050000000000001,"открыт",0.84,null,71,"ПС 35/10 кВ Казачье","2,5+2,5",0.23699999999999999,0.65700000000000003,0,0,0.65700000000000003,0,2.625,1.968,1.968,"открыт"]
[72,"ПС 35/10 кВ Лебяжье","2,5+1,6",4.0999999999999996,0.4,0,0,0.4,0,{"$f":"1.6*1.05","v":1.6800000000000002},1.2800000000000002,1.2800000000000002,"открыт",0.89,null,72,"ПС 35/10 кВ Лебяжье","2,5+1,6",1.4999999999999999E-2,0.41500000000000004,0,0,0.41500000000000004,0,1.6800000000000002,1.2650000000000001,1.2650000000000001,"открыт"]
[73,"ПС 35/10 кВ Ломовец","1,6+2,5",4.0999999999999996,0.43,0,0,0.43,0,{"$f":"1.6*1.05","v":1.6800000000000002},1.2500000000000002,1.2500000000000002,"открыт",0.76,null,73,"ПС 35/10 кВ Ломовец","1,6+2,5",0.01,0.44,0,0,0.44,0,1.6800000000000002,1.2400000000000002,1.2400000000000002,"открыт"]
[74,"ПС 35/10 кВ Ольшанец","2,5+4",6.5,1.43,0,0,1.43,0,{"$f":"2.5*1.05","v":2.625},1.1950000000000001,1.1950000000000001,"открыт",0.91,null,74,"ПС 35/10 кВ Ольшанец","2,5+4",5.0999999999999997E-2,1.4809999999999999,0,0,1.4809999999999999,0,2.625,1.1440000000000001,1.1440000000000001,"открыт"]
[75,"ПС 35/10 кВ Плоское","4+4",8,3.99,0.8,140,3.1900000000000004,0,{"$f":"4*1.05","v":4.2},1.0099999999999998,1.0099999999999998,"открыт",0.95,null,75,"ПС 35/10 кВ Плоское","4+4",3.4689999999999999,7.4589999999999996,0.8,140,6.6589999999999998,0,4.2,-2.4589999999999996,-2.4589999999999996,"закрыт"]
[76,"ПС 35/10 кВ Стегаловка","2,5+3,2",5.7,0.51,0.1,80,0.41000000000000003,0,{"$f":"2.5*1.05","v":2.625},2.2149999999999999,2.2149999999999999,"открыт",0.93,null,76,"ПС 35/10 кВ Стегаловка","2,5+3,2",1.7999999999999999E-2,0.52800000000000002,0.1,80,0.42800000000000005,0,2.625,2.1970000000000001,2.1970000000000001,"открыт"]
[77,"ПС 35/10 кВ Солидарность","4+4",8,2.4500000000000002,1.2,70,1.2500000000000002,0,{"$f":"4*1.05","v":4.2},2.95,2.95,"открыт",0.94,null,77,"ПС 35/10 кВ Солидарность","4+4",1.9379999999999999,4.3879999999999999,1.2,70,3.1879999999999997,0,4.2,1.0120000000000005,1.0120000000000005,"открыт"]
[78,"ПС 35/10 кВ Тимирязево","4+4",8,0.97,0.3,60,0.66999999999999993,0,{"$f":"4*1.05","v":4.2},3.5300000000000002,3.5300000000000002,"открыт",0.92,null,78,"ПС 35/10 кВ Тимирязево","4+4",0.189,1.159,0.3,60,0.85899999999999999,0,4.2,3.3410000000000002,3.3410000000000002,"открыт"]
[79,"ПС 35/10 кВ Талица","2,5+2,5",5,1.35,0.2,110,1.1500000000000001,0,{"$f":"2.5*1.05","v":2.625},1.4749999999999999,1.4749999999999999,"открыт",0.83,null,79,"ПС 35/10 кВ Талица","2,5+2,5",0.16700000000000001,1.5170000000000001,0.2,110,1.3170000000000002,0,2.625,1.3079999999999998,1.3079999999999998,"открыт"]
[80,"ПС 35/10 кВ II-е Тербуны   ","2,5+2,5",5,1.1299999999999999,0,0,1.1299999999999999,0,{"$f":"2.5*1.05","v":2.625},1.4950000000000001,1.4950000000000001,"открыт",0.91,null,80,"ПС 35/10 кВ II-е Тербуны   ","2,5+2,5",0.1,1.23,0,0,1.23,0,2.625,1.395,1.395,"открыт"]
[81,"ПС 35/10 кВ Тихий Дон","4+4",8,0.54,0.13,60,0.41000000000000003,0,{"$f":"4*1.05","v":4.2},3.79,3.79,"открыт",0.95,null,81,"ПС 35/10 кВ Тихий Дон","4+4",0.11,0.65,0.13,60,0.52,0,4.2,3.68,3.68,"открыт"]
[82,"ПС 35/10 кВ Хитрово","6,3+6,3",12.6,2.42,0,0,2.42,0,{"$f":"6.3*1.05","v":6.6150000000000002},4.1950000000000003,4.1950000000000003,"открыт",0.95,null,82,"ПС 35/10 кВ Хитрово","6,3+6,3",0.04,2.46,0,0,2.46,0,6.62,4.16,4.16,"открыт"]
[83,"ПС 35/10 кВ Чернава","2,5+2,5",5,2,0,0,2,0,{"$f":"2.5*1.05","v":2.625},0.625,0.625,"открыт",0.91,null,83,"ПС 35/10 кВ Чернава","2,5+2,5",6.9000000000000006E-2,2.069,0,0,2.069,0,2.625,0.55600000000000005,0.55600000000000005,"открыт"]
[84,"ПС 35/10 кВ Чернолес","2,5+2,5",5,0.35,0,0,0.35,0,{"$f":"2.5*1.05","v":2.625},2.2749999999999999,2.2749999999999999,"открыт",0.97,null,84,"ПС 35/10 кВ Чернолес","2,5+2,5",1.4999999999999999E-2,0.36499999999999999,0,0,0.36499999999999999,0,2.625,2.2599999999999998,2.2599999999999998,"открыт"]
[85,"ПС 35/6 кВ ПС № 5","6,3+3,2",9.5,1.39,0,0,1.39,0,{"$f":"3.2*1.05","v":3.3600000000000003},1.9700000000000004,1.9700000000000004,"открыт",0.95,null,85,"ПС 35/6 кВ ПС № 5","6,3+3,2",null,1.39,0,0,1.39,0,3.36,1.97,1.97,"открыт"]
[86,"ПС 35/10 кВ Красное","4+4",8,4.22,1.5,120,2.7199999999999998,0,{"$f":"4*1.05","v":4.2},1.4800000000000004,1.4800000000000004,"открыт",0.95,null,86,"ПС 35/10 кВ Красное","4+4",0.30099999999999999,4.5209999999999999,1.5,120,3.0209999999999999,0,4.2,1.1790000000000003,1.1790000000000003,"открыт"]
[87,"ПС 35/10 кВ Теплое","2,5+2,5",5,1.0909090909090908,0.8,60,0.29090909090909078,0,{"$f":"2.5*1.05","v":2.625},2.334090909090909,2.334090909090909,"открыт",0.88,null,87,"ПС 35/10 кВ Теплое","2,5+2,5",1.7000000000000001E-2,1.1079090909090907,0.8,60,0.30790909090909069,0,2.625,2.3170909090909095,2.3170909090909095,"открыт"]
[88,"ПС 35/10 кВ Данков-сельская","6,3+6,3",12.6,3.9090909090909092,1.6,60,2.3090909090909091,0,{"$f":"6.3*1.05","v":6.6150000000000002},4.3059090909090916,4.3059090909090916,"открыт",0.92,null,88,"ПС 35/10 кВ Данков-сельская","6,3+6,3",0.59199999999999997,4.5010909090909088,1.6,60,2.9010909090909087,0,6.62,3.7189090909090914,3.7189090909090914,"открыт"]
[89,"ПС 35/10 кВ Колыбельская                              ","2,5+2,5",5,1.1100000000000001,0,0,1.1100000000000001,0,{"$f":"2.5*1.05","v":2.625},1.5149999999999999,1.5149999999999999,"открыт",0.96,null,89,"ПС 35/10 кВ Колыбельская                              ","2,5+2,5",9.1999999999999998E-2,1.2020000000000002,0,0,1.2020000000000002,0,2.625,1.4229999999999998,1.4229999999999998,"открыт"]
[90,"ПС 35/10 кВ Топки","2,5+2,5",5,0.65,0.28999999999999998,60,0.36000000000000004,0,{"$f":"2.5*1.05","v":2.625},2.2650000000000001,2.2650000000000001,"открыт",0.87,null,90,"ПС 35/10 кВ Топки","2,5+2,5",0.02,0.67,0.28999999999999998,60,0.38000000000000006,0,2.625,2.2450000000000001,2.2450000000000001,"открыт"]
[91,"ПС 35/10 кВ Агроном","4+6,3",10.3,1.9,0.2,60,1.7,0,{"$f":"4*1.05","v":4.2},2.5,2.5,"открыт",0.96,null,91,"ПС 35/10 кВ Агроном","4+6,3",6.9000000000000006E-2,1.9689999999999999,0.2,60,1.7689999999999999,0,4.2,2.431,2.431,"открыт"]
[92,"ПС 35/10 кВ Троекурово-совхозная ","2,5+2,5",5,2.02,0,0,{"$f":"E101-F101","v":2.02},0,{"$f":"2.5*1.05","v":2.625},{"$f":"J101-I101-H101","v":0.60499999999999998},{"$f":"K101","v":0.60499999999999998},"открыт",0.94,null,92,"ПС 35/10 кВ Троекурово-совхозная ","2,5+2,5",1.262,{"$f":"S101+E101","v":3.282},0,0,3.282,0,2.625,-0.65700000000000003,-0.65700000000000003,"закрыт"]
[93,"ПС 35/10 кВ Гагарино","1,8+1,8",3.6,0.49,0.2,120,0.28999999999999998,0,{"$f":"1.8*1.05","v":1.8900000000000001},1.6,1.6,"открыт",0.96,null,93,"ПС 35/10 кВ Гагарино","1,8+1,8",null,0.49,0.2,120,0.28999999999999998,0,1.89,1.5999999999999999,1.5999999999999999,"открыт"]
[94,"ПС 35/10 кВ Раненбург","1,6+1,6",3.2,1.47,0,0,1.47,0,{"$f":"1.6*1.05","v":1.6800000000000002},0.21000000000000019,0.21000000000000019,"открыт",0.97,null,94,"ПС 35/10 кВ Раненбург","1,6+1,6",0.39900000000000002,1.869,0,0,1.869,0,1.6800000000000002,-0.18899999999999983,-0.18899999999999983,"закрыт"]
[95,"ПС 35/10 кВ Сергиевка","2,5+2,5",5,0.16,0,0,0.16,0,{"$f":"2.5*1.05","v":2.625},2.4649999999999999,2.4649999999999999,"открыт",0.91,null,95,"ПС 35/10 кВ Сергиевка","2,5+2,5",6.8000000000000005E-2,0.22800000000000001,0,0,{"$f":"T104-U104","v":0.22800000000000001},0,2.625,{"$f":"Y104-X104-W104","v":2.3969999999999998},{"$f":"Z104","v":2.3969999999999998},"открыт"]
[96,"ПС 35/10 кВ Дрезгалово","1,6+1,6",3.2,1.0900000000000001,0.3,60,0.79,0,1.68,0.8899999999999999,0.8899999999999999,"открыт",0.97,null,96,"ПС 35/10 кВ Дрезгалово","1,6+1,6",2.4E-2,1.1140000000000001,0.3,60,0.81400000000000006,0,1.68,0.86599999999999988,0.86599999999999988,"открыт"]
[97,"ПС 35/10 кВ Долгое","2,5+2,5",5,0.24,0,0,0.24,0,{"$f":"2.5*1.05","v":2.625},2.3849999999999998,2.3849999999999998,"открыт",0.84,null,97,"ПС 35/10 кВ Долгое","2,5+2,5",2.5999999999999999E-2,0.26600000000000001,0,0,0.26600000000000001,0,2.625,2.359,2.359,"открыт"]
[98,"ПС 35/10 кВ Воскресеновка","1,6+1,6",3.2,0.56000000000000005,0,0,0.56000000000000005,0,{"$f":"1.6*1.05","v":1.6800000000000002},1.1200000000000001,1.1200000000000001,"открыт",0.88,null,98,"ПС 35/10 кВ Воскресеновка","1,6+1,6",9.9000000000000005E-2,0.65900000000000003,0,0,0.65900000000000003,0,1.6800000000000002,1.0210000000000001,1.0210000000000001,"открыт"]
[99,"ПС 35/10 кВ Сапрыкино","1,6+2,5",4.0999999999999996,0.64,0,0,0.64,0,{"$f":"1.6*1.05","v":1.6800000000000002},1.04,1.04,"открыт",0.81,null,99,"ПС 35/10 кВ Сапрыкино","1,6+2,5",0.12,0.76,0,0,0.76,0,1.6800000000000002,0.92000000000000015,0.92000000000000015,"открыт"]
[100,"ПС 35/10 кВ Новополянье","2,5+2,5",5,0.47,0,0,0.47,0,{"$f":"2.5*1.05","v":2.625},2.1550000000000002,2.1550000000000002,"открыт",0.93,null,100,"ПС 35/10 кВ Новополянье","2,5+2,5",4.5999999999999999E-2,0.51600000000000001,0,0,0.51600000000000001,0,2.625,2.109,2.109,"открыт"]
[101,"ПС 35/10 кВ Ведное","2,5+2,5",5,0.76,0.3,120,0.46,0,2.625,2.165,2.165,"открыт",0.92,null,101,"ПС 35/10 кВ Ведное","2,5+2,5",1.4E-2,0.77400000000000002,0.3,120,0.47400000000000003,0,2.625,2.1509999999999998,2.1509999999999998,"открыт"]
[102,"ПС 35/10 кВ Бигильдино ","2,5+2,5",5,1.22,0.6,60,0.62,0,2.625,2.0049999999999999,2.0049999999999999,"открыт",0.95,null,102,"ПС 35/10 кВ Бигильдино ","2,5+2,5",5.1999999999999998E-2,1.272,0.6,60,0.67200000000000004,0,2.625,1.9529999999999998,1.9529999999999998,"открыт"]
[103,"ПС 35/10 кВ Культура","2,5+2,5",5,1.04,0.2,60,0.84000000000000008,0,2.625,1.7849999999999999,1.7849999999999999,"открыт",0.92,null,103,"ПС 35/10 кВ Культура","2,5+2,5",7.8E-2,1.1180000000000001,0.2,60,0.91800000000000015,0,2.625,1.7069999999999999,1.7069999999999999,"открыт"]
[104,"ПС 35/10 кВ Борятино","2,5+2,5",5,0.30909090909090908,0,0,0.30909090909090908,0,2.625,2.3159090909090909,2.3159090909090909,"открыт",0.85,null,104,"ПС 35/10 кВ Борятино","2,5+2,5",6.0000000000000001E-3,0.31509090909090909,0,0,0.31509090909090909,0,2.625,2.3099090909090911,2.3099090909090911,"открыт"]
[105,"ПС 35/10 кВ Б.Попово","2,5+2,5",5,1.82,0.3,90,1.52,0,2.625,1.105,1.105,"открыт",0.97,null,105,"ПС 35/10 кВ Б.Попово","2,5+2,5",0.2,2.02,0.3,90,1.72,0,2.625,0.90500000000000003,0.90500000000000003,"открыт"]
[106,"ПС 35/10 кВ Б. Избищи","2,5+2,5",5,1.87,1,60,0.87000000000000011,0,2.625,1.7549999999999999,1.7549999999999999,"открыт",0.92,null,106,"ПС 35/10 кВ Б. Избищи","2,5+2,5",2.5000000000000001E-2,1.895,1,60,0.89500000000000002,0,2.625,1.73,1.73,"открыт"]
[107,"ПС 35/10 кВ Полибино","2,5+2,5",5,0.23636363636363636,0,0,0.23636363636363636,0,2.625,2.3886363636363637,2.3886363636363637,"открыт",0.91,null,107,"ПС 35/10 кВ Полибино","2,5+2,5",9.2999999999999999E-2,0.32936363636363636,0,0,0.32936363636363636,0,2.625,2.2956363636363637,2.2956363636363637,"открыт"]
[108,"ПС 35/10 кВ Дубрава","2,5+2,5",5,0.33,0,0,0.33,0,2.625,2.2949999999999999,2.2949999999999999,"открыт",0.78,null,108,"ПС 35/10 кВ Дубрава","2,5+2,5",0.01,0.34,0,0,0.34,0,2.625,2.2850000000000001,2.2850000000000001,"открыт"]
[109,"ПС 35/10 кВ Хрущево","2,5+2,5",5,0.44,0,0,0.44,0,2.625,2.1850000000000001,2.1850000000000001,"открыт",0.88,null,109,"ПС 35/10 кВ Хрущево","2,5+2,5",1.9E-2,0.45900000000000002,0,0,0.45900000000000002,0,2.625,2.1659999999999999,2.1659999999999999,"открыт"]
[110,"ПС 35/10 кВ Б. Верх","2,5+2,5",5,0.91,0,0,0.91,0,2.625,1.7149999999999999,1.7149999999999999,"открыт",0.89,null,110,"ПС 35/10 кВ Б. Верх","2,5+2,5",0.03,0.94000000000000006,0,0,0.94000000000000006,0,2.625,1.6850000000000001,1.6850000000000001,"открыт"]
[111,"ПС 35/10 кВ Головинщино","2,5+2,5",5,1.02,0,0,1.02,0,2.625,1.605,1.605,"открыт",0.94,null,111,"ПС 35/10 кВ Головинщино","2,5+2,5",0.28999999999999998,1.31,0,0,1.31,0,2.625,1.3149999999999999,1.3149999999999999,"открыт"]
[112,"ПС 35/10 кВ Яблонево","2,5+2,5",5,0.75,0,0,0.75,0,2.625,1.875,1.875,"открыт",0.86,null,112,"ПС 35/10 кВ Яблоневое","2,5+2,5",2.8069999999999999,3.5569999999999999,0,0,3.5569999999999999,0,2.625,-0.93199999999999994,-0.93199999999999994,"закрыт"]
[113,"ПС 35/10 кВ Политово","2,5+2,5",5,0.91,0,0,0.91,0,2.625,1.7149999999999999,1.7149999999999999,"открыт",0.89,null,113,"ПС 35/10 кВ Политово","2,5+2,5",1.4999999999999999E-2,0.92500000000000004,0,0,0.92500000000000004,0,2.625,1.7,1.7,"открыт"]
[114,"ПС 35/10 кВ Комплекс","4+4",8,1.22,0.6,120,0.62,0,4.2,3.58,3.58,"открыт",0.91,null,114,"ПС 35/10 кВ Комплекс","4+4",null,1.22,0.6,120,0.62,0,4.2,3.58,3.58,"открыт"]
[115,"ПС 35/10 кВ № 1","4+4",8,4.4800000000000004,0,0,4.4800000000000004,0,4.2,-0.28000000000000025,-0.28000000000000025,"закрыт",0.98599999999999999,null,115,"ПС 35/10 кВ № 1","4+4",2.0510000000000002,6.5310000000000006,0,0,6.5310000000000006,0,4.2,-2.3310000000000004,-2.3310000000000004,"закрыт"]
[116,"ПС 35/6 кВ № 2","2,5+1",3.5,1.93,0,0,1.93,0,1.05,-0.87999999999999989,-0.87999999999999989,"закрыт",0.995,null,116,"ПС 35/6 кВ № 2","2,5+1",0.09,2.02,0,0,2.02,0,1.05,-0.97,-0.97,"закрыт"]
[117,"ПС 35/10 кВ № 3","2,5+2,5",5,2.39,0.38,40,2.0100000000000002,0,{"$f":"2.5*1.05","v":2.625},0.61499999999999977,0.61499999999999977,"открыт",0.97,null,117,"ПС 35/10 кВ № 3","2,5+2,5",1.504,3.8940000000000001,0.38,40,3.5140000000000002,0,2.625,-0.88900000000000023,-0.88900000000000023,"закрыт"]
[118,"ПС 35/6 кВ № 4","4+4",8,3.14,0.85,30,2.29,0,4.2,1.9100000000000001,1.9100000000000001,"открыт",0.93,null,118,"ПС 35/6 кВ № 4","4+4",0.28299999999999997,3.423,0.85,30,2.573,0,4.2,1.6270000000000002,1.6270000000000002,"открыт"]
[119,"ПС 35/6 кВ Грязи-город","6,3+5,6",11.9,5.84,1.61,50,4.2299999999999995,0,{"$f":"5.6*1.05","v":5.88},1.6500000000000004,1.6500000000000004,"открыт",0.96799999999999997,null,119,"ПС 35/6 кВ Грязи-город","6,3+5,6",0.60199999999999998,6.4420000000000002,1.61,50,4.8319999999999999,0,5.88,1.048,1.048,"открыт"]
[120,"ПС 35/10 кВ Бутырки","5,6+6,3",11.9,7.75,0,0,7.75,0,{"$f":"5.6*1.05","v":5.88},-1.87,-1.87,"закрыт",0.97599999999999998,null,120,"ПС 35/10 кВ Бутырки","5,6+6,3",3.698,11.448,0,0,11.448,0,5.88,-5.5680000000000005,-5.5680000000000005,"закрыт"]
[121,"ПС 35/10 кВ Ярлуково","3,2+4",7.2,4.74,0.45,60,4.29,0,{"$f":"3.2*1.05","v":3.3600000000000003},-0.92999999999999972,-0.92999999999999972,"закрыт",0.96,null,121,"ПС 35/10 кВ Ярлуково","3,2+4",1.0429999999999999,5.7830000000000004,0.45,60,5.3330000000000002,0,3.3600000000000003,-1.9729999999999999,-1.9729999999999999,"закрыт"]
[122,"ПС 35/10 кВ Княжья Байгора","1,6+1,6",3.2,0.8,0.11,40,0.69000000000000006,0,{"$f":"1.6*1.05","v":1.6800000000000002},0.9900000000000001,0.9900000000000001,"открыт",0.90300000000000002,null,122,"ПС 35/10 кВ Княжья Байгора","1,6+1,6",0.1,0.9,0.11,40,0.79,0,1.6800000000000002,0.89000000000000012,0.89000000000000012,"открыт"]
[123,"ПС 35/10 кВ Правда","4+2,5",6.5,1.36,0,0,1.36,0,{"$f":"2.5*1.05","v":2.625},1.2649999999999999,1.2649999999999999,"открыт",0.93700000000000006,null,123,"ПС 35/10 кВ Правда","4+2,5",0.05,1.4100000000000001,0,0,1.4100000000000001,0,2.625,1.2149999999999999,1.2149999999999999,"открыт"]
[124,"ПС 35/10 кВ Красная Дубрава","2,5+2,5",5,0.86,0.63,90,{"$f":"E133-F133","v":0.22999999999999998},0,{"$f":"2.5*1.05","v":2.625},2.395,2.395,"открыт",0.96899999999999997,null,124,"ПС 35/10 кВ Красная Дубрава","2,5+2,5",4.7E-2,{"$f":"S133+E133","v":0.90700000000000003},0.63,90,0.27700000000000002,0,2.625,2.3479999999999999,2.3479999999999999,"открыт"]
[125,"ПС 35/10 кВ Матыра","4+3,2",7.2,4.24,0,0,4.24,0,{"$f":"3.2*1.05","v":3.3600000000000003},-0.87999999999999989,-0.87999999999999989,"закрыт",0.97899999999999998,null,125,"ПС 35/10 кВ Матыра","4+3,2",1.4999999999999999E-2,4.2549999999999999,0,0,4.2549999999999999,0,3.3600000000000003,-0.89499999999999957,-0.89499999999999957,"закрыт"]
[126,"ПС 35/10 кВ Вперед","4+4",8,0.37,0,0,0.37,0,4.2,3.83,3.83,"открыт",0.97,null,126,"ПС 35/10 кВ Вперед","4+4",0.13,0.5,0,0,0.5,0,4.2,3.7,3.7,"открыт"]
[127,"ПС 35/10 кВ Малей","4+2,5",6.5,0.38,0.2,60,0.18,0,{"$f":"2.5*1.05","v":2.625},2.4449999999999998,2.4449999999999998,"открыт",0.85399999999999998,null,127,"ПС 35/10 кВ Малей","4+2,5",0.61699999999999999,0.997,0.2,60,0.79699999999999993,0,2.625,1.8280000000000001,1.8280000000000001,"открыт"]
[128,"ПС 35/10 кВ СХТ","2,5+1,6",4.0999999999999996,1.46,0.5,30,0.96,0,{"$f":"1.6*1.05","v":1.6800000000000002},0.7200000000000002,0.7200000000000002,"открыт",0.95,null,128,"ПС 35/10 кВ СХТ","2,5+1,6",0.48099999999999998,1.9409999999999998,0.5,30,1.4409999999999998,0,1.6800000000000002,0.23900000000000032,0.23900000000000032,"открыт"]
[129,"ПС 35/10 кВ Сошки","4+4",8,0.77,0.6,60,0.17000000000000004,0,4.2,4.03,4.03,"открыт",0.95299999999999996,null,129,"ПС 35/10 кВ Сошки","4+4",8.7999999999999995E-2,0.85799999999999998,0.6,60,0.25800000000000001,0,4.2,3.9420000000000002,3.9420000000000002,"открыт"]
[130,"ПС 35/6 кВ Таволжанка","4+4",8,5.68,0.7,40,4.9799999999999995,0,4.2,-0.77999999999999936,-0.77999999999999936,"закрыт",0.96299999999999997,null,130,"ПС 35/6 кВ Таволжанка","4+4",1.32,7,0.7,40,6.3,0,4.2,-2.0999999999999996,-2.0999999999999996,"закрыт"]
[131,"ПС 35/10 кВ Трубетчино","2,5+2,5",5,1.59,0,0,1.59,0,{"$f":"2.5*1.05","v":2.625},1.0349999999999999,1.0349999999999999,"открыт",0.90700000000000003,null,131,"ПС 35/10 кВ Трубетчино","2,5+2,5",0.08,1.6700000000000002,0,0,1.6700000000000002,0,2.625,0.95499999999999985,0.95499999999999985,"открыт"]
[132,"ПС 35/10 кВ Ратчино","2,5+2,5",5,1.0900000000000001,0,0,1.0900000000000001,0,{"$f":"2.5*1.05","v":2.625},1.5349999999999999,1.5349999999999999,"открыт",0.85,null,132,"ПС 35/10 кВ Ратчино","2,5+2,5",7.4999999999999997E-2,1.165,0,0,1.165,0,2.625,1.46,1.46,"открыт"]
[133,"ПС 35/10 кВ Каликино","3,2+3,2",6.4,2.15,0,0,2.15,0,{"$f":"3.2*1.05","v":3.3600000000000003},1.2100000000000004,1.2100000000000004,"открыт",0.877,null,133,"ПС 35/10 кВ Каликино","3,2+3,2",9.2999999999999999E-2,2.2429999999999999,0,0,2.2429999999999999,0,3.3600000000000003,1.1170000000000004,1.1170000000000004,"открыт"]
[134,"ПС 35/10 кВ Борисовка","4+2,5",6.5,3.39,0,0,3.39,0,{"$f":"2.5*1.05","v":2.625},-0.76500000000000012,-0.76500000000000012,"закрыт",0.95399999999999996,null,134,"ПС 35/10 кВ Борисовка","4+2,5",2.073,5.4630000000000001,0,0,5.4630000000000001,0,2.625,-2.8380000000000001,-2.8380000000000001,"закрыт"]
[135,"ПС 35/10 кВ Введенка","4+4",8,4.12,0,0,4.12,0,4.2,8.0000000000000071E-2,8.0000000000000071E-2,"открыт",0.97499999999999998,null,135,"ПС 35/10 кВ Введенка","4+4",5.9109999999999996,10.030999999999999,0,0,10.030999999999999,0,4.2,-5.8309999999999986,-5.8309999999999986,"закрыт"]
[136,"ПС 35/10 кВ Грязное","4+4",8,1.3,0,0,1.3,0,4.2,2.9000000000000004,2.9000000000000004,"открыт",0.996,null,136,"ПС 35/10 кВ Грязное","4+4",1.1839999999999999,2.484,0,0,2.484,0,4.2,1.7160000000000002,1.7160000000000002,"открыт"]
[137,"ПС 35/10 кВ Борино","4+4",8,5.09,0.86,75,4.2299999999999995,0,4.2,-2.9999999999999361E-2,-2.9999999999999361E-2,"открыт",0.92600000000000005,null,137,"ПС 35/10 кВ Борино","4+4",2.0299999999999998,7.1199999999999992,0.86,75,6.2599999999999989,0,{"$f":"4*1.05","v":4.2},-2.0599999999999987,-2.0599999999999987,"закрыт"]
[138,"ПС 35/10 кВ Частая Дубрава","2,5+2,5",5,1.63,1.44,75,0.18999999999999995,0,{"$f":"2.5*1.05","v":2.625},2.4350000000000001,2.4350000000000001,"открыт",0.92700000000000005,null,138,"ПС 35/10 кВ Частая Дубрава","2,5+2,5",2.863,4.4930000000000003,1.44,75,3.0530000000000004,0,2.625,-0.42800000000000038,-0.42800000000000038,"закрыт"]
[139,"ПС 35/10 кВ Троицкая","2,5+4",6.5,2.79,0,0,2.79,0,{"$f":"2.5*1.05","v":2.625},-0.16500000000000004,-0.16500000000000004,"закрыт",0.95599999999999996,null,139,"ПС 35/10 кВ Троицкая","2,5+4",0.73199999999999998,3.5220000000000002,0,0,3.5220000000000002,0,2.625,-0.89700000000000024,-0.89700000000000024,"закрыт"]
[140,"ПС 35/6 кВ Вешаловка","2,5+2,5",5,0.99,0,0,0.99,0,{"$f":"2.5*1.05","v":2.625},1.635,1.635,"открыт",0.92800000000000005,null,140,"ПС 35/6 кВ Вешаловка","2,5+2,5",0.19800000000000001,1.1879999999999999,0,0,1.1879999999999999,0,2.625,1.4370000000000001,1.4370000000000001,"открыт"]
[141,"ПС 35/10 кВ Пружинки","2,5+2,5",5,0.81,0,0,0.81,0,{"$f":"2.5*1.05","v":2.625},1.8149999999999999,1.8149999999999999,"открыт",0.95199999999999996,null,141,"ПС 35/10 кВ Пружинки","2,5+2,5",0.19700000000000001,1.0070000000000001,0,0,1.0070000000000001,0,2.625,1.6179999999999999,1.6179999999999999,"открыт"]
[142,"ПС 35/10 кВ Стебаево","2,5+2,5",5,0.62,0.34,80,0.27999999999999997,0,{"$f":"2.5*1.05","v":2.625},2.3450000000000002,2.3450000000000002,"открыт",0.93899999999999995,null,142,"ПС 35/10 кВ Стебаево","2,5+2,5",0.318,0.93799999999999994,0.34,80,0.59799999999999986,0,2.625,2.0270000000000001,2.0270000000000001,"открыт"]
[143,"ПС 35/10 кВ Хлебопродукты","6,3+6,3",12.6,5.75,0.74,30,5.01,0,{"$f":"6.3*1.05","v":6.6150000000000002},1.6050000000000004,1.6050000000000004,"открыт",0.95499999999999996,null,143,"ПС 35/10 кВ Хлебопродукты","6,3+6,3",0.73799999999999999,6.4879999999999995,0.74,30,5.7479999999999993,0,6.6150000000000002,0.86700000000000088,0.86700000000000088,"открыт"]
[144,"ПС 35/10 кВ Сенцово","10+10",20,5.89,0.26,40,5.63,0,10.5,4.87,4.87,"открыт",0.88900000000000001,null,144,"ПС 35/10 кВ Сенцово","10+10",0.72299999999999998,6.6129999999999995,0.26,40,6.3529999999999998,0,10.5,4.1470000000000002,4.1470000000000002,"открыт"]
[145,"ПС 35/10 кВ Мясокомбинат","6,3+6,3",12.6,4.97,2,60,2.9699999999999998,0,6.62,3.6500000000000004,3.6500000000000004,"открыт",0.89,null,145,"ПС 35/10 кВ Мясокомбинат","6,3+6,3",0.77800000000000002,5.7479999999999993,2,60,3.7479999999999993,0,6.62,2.8720000000000008,2.8720000000000008,"открыт"]
[146,"ПС 35/6 кВ Птицефабрика","4+4",8,1.79,0,0,1.79,0,4.2,2.41,2.41,"открыт",0.92200000000000004,null,146,"ПС 35/6 кВ Птицефабрика","4+4",2.4910000000000001,4.2810000000000006,0,0,4.2810000000000006,0,4.2,-8.1000000000000405E-2,-8.1000000000000405E-2,"закрыт"]
[147,"ПС 35/6 кВ Водозабор","10+10",20,1.1200000000000001,0,0,1.1200000000000001,0,10.5,9.379999999999999,9.379999999999999,"открыт",0.89400000000000002,null,147,"ПС 35/6 кВ Водозабор","10+10",0.83199999999999996,1.952,0,0,1.952,0,10.5,8.548,8.548,"открыт"]
[148,"ПС 35/10 кВ Петровская","2,5+4",6.5,0.63,0,0,0.63,0,{"$f":"2.5*1.05","v":2.625},1.9950000000000001,1.9950000000000001,"открыт",0.91800000000000004,null,148,"ПС 35/10 кВ Петровская","2,5+4",2.1000000000000001E-2,0.65100000000000002,0,0,0.65100000000000002,0,2.625,1.974,1.974,"открыт"]
[149,"ПС 35/10 кВ Лебедянка","2,5+2,5",5,0.64,0,0,0.64,0,{"$f":"2.5*1.05","v":2.625},1.9849999999999999,1.9849999999999999,"открыт",0.84699999999999998,null,149,"ПС 35/10 кВ Лебедянка","2,5+2,5",0.54,1.1800000000000002,0,0,1.1800000000000002,0,2.625,1.4449999999999998,1.4449999999999998,"открыт"]
[150,"ПС 35/10 кВ Новочеркутино","4+4",8,1.26,0,0,1.26,0,4.2,2.9400000000000004,2.9400000000000004,"открыт",0.98399999999999999,null,150,"ПС 35/10 кВ Новочеркутино","4+4",0.41,1.67,0,0,1.67,0,4.2,2.5300000000000002,2.5300000000000002,"открыт"]
[151,"ПС 35/10 кВ Ивановка","2,5+2,5",5,0.9,0,0,0.9,0,{"$f":"2.5*1.05","v":2.625},1.7250000000000001,1.7250000000000001,"открыт",0.93,null,151,"ПС 35/10 кВ Ивановка","2,5+2,5",5.5E-2,0.95500000000000007,0,0,0.95500000000000007,0,2.625,1.67,1.67,"открыт"]
[152,"ПС 35/10 кВ Поддубровка","2,5+2,5",5,1.03,0.44,60,0.59000000000000008,0,{"$f":"2.5*1.05","v":2.625},2.0350000000000001,2.0350000000000001,"открыт",0.91500000000000004,null,152,"ПС 35/10 кВ Поддубровка","2,5+2,5",0.17699999999999999,1.2070000000000001,0.44,60,0.76700000000000013,0,2.625,1.8579999999999999,1.8579999999999999,"открыт"]
[153,"ПС 35/10 кВ Плавица","1,6+1,6",3.2,1.26,0,0,1.26,0,{"$f":"1.6*1.05","v":1.6800000000000002},0.42000000000000015,0.42000000000000015,"открыт",0.93899999999999995,null,153,"ПС 35/10 кВ Плавица","1,6+1,6",0.35,1.6099999999999999,0,0,1.6099999999999999,0,1.6800000000000002,7.0000000000000284E-2,7.0000000000000284E-2,"открыт"]
[154,"ПС 35/10 кВ Паршиновка","1,6+2,5",4.0999999999999996,{"$f":"((12*10.5)/1000)*1.73","v":0.21798000000000001},0,0,0.21798000000000001,0,1.68,1.4620199999999999,1.4620199999999999,"открыт",0.88300000000000001,null,154,"ПС 35/10 кВ Паршиновка","1,6+2,5",7.0000000000000001E-3,0.22498000000000001,0,0,0.22498000000000001,0,1.68,1.45502,1.45502,"открыт"]
[155,"ПС 35/10 кВ Талицкий Чамлык","3,2+4",7.2,1.69,0,0,1.69,0,{"$f":"3.2*1.05","v":3.3600000000000003},1.6700000000000004,1.6700000000000004,"открыт",0.89100000000000001,null,155,"ПС 35/10 кВ Талицкий Чамлык","3,2+4",2.4E-2,1.714,0,0,1.714,0,3.3600000000000003,1.6460000000000004,1.6460000000000004,"открыт"]
[156,"ПС 35/10 кВ Демшинка","2,5+2,5",5,0.7,0,0,{"$f":"E165-F165","v":0.7},0,{"$f":"2.5*1.05","v":2.625},{"$f":"J165-I165-H165","v":1.925},{"$f":"K165","v":1.925},"открыт",0.96899999999999997,null,156,"ПС 35/10 кВ Демшинка","2,5+2,5",0.3,{"$f":"S165+E165","v":1},0,0,1,0,2.625,1.625,1.625,"открыт"]
[157,"ПС 35/10 кВ Березняговка","1,6+1,6",3.2,1.2,0.7,130,0.5,0,{"$f":"1.6*1.05","v":1.6800000000000002},1.1800000000000002,1.1800000000000002,"открыт",0.93,null,157,"ПС 35/10 кВ Березняговка","1,6+1,6",0.03,1.23,0.7,130,0.53,0,1.6800000000000002,1.1500000000000001,1.1500000000000001,"открыт"]
[158,"ПС 35/10 кВ Дмитриевка","2,5+2,5",5,0.66,0.2,70,0.46,0,{"$f":"2.5*1.05","v":2.625},2.165,2.165,"открыт",0.97199999999999998,null,158,"ПС 35/10 кВ Дмитриевка","2,5+2,5",null,0.66,0.2,70,0.46,0,2.625,2.165,2.165,"открыт"]
[159,"ПС 35/10 кВ Пашково","2,5+2,5",5,1.66,1,130,0.65999999999999992,0,{"$f":"2.5*1.05","v":2.625},1.9650000000000001,1.9650000000000001,"открыт",0.91400000000000003,null,159,"ПС 35/10 кВ Пашково","2,5+2,5",3.2000000000000001E-2,1.6919999999999999,1,130,{"$f":"T168-U168","v":0.69199999999999995},0,2.625,{"$f":"Y168-X168-W168","v":1.9330000000000001},{"$f":"Z168","v":1.9330000000000001},"открыт"]
[160,"ПС 35/10 кВ Московка","1,6+1,6",3.2,0.78,0,0,0.78,0,{"$f":"1.6*1.05","v":1.6800000000000002},0.90000000000000013,0.90000000000000013,"открыт",0.90500000000000003,null,160,"ПС 35/10 кВ Московка","1,6+1,6",4.2000000000000003E-2,0.82200000000000006,0,0,0.82200000000000006,0,1.6800000000000002,0.8580000000000001,0.8580000000000001,"открыт"]
[161,"ПС 35/10 кВ Бочиновка","4+4",8,2.5099999999999998,1.1000000000000001,90,1.4099999999999997,0,4.2,2.7900000000000005,2.7900000000000005,"открыт",0.9,null,161,"ПС 35/10 кВ Бочиновка","4+4",1.6859999999999999,4.1959999999999997,1.1000000000000001,90,3.0959999999999996,0,4.2,1.1040000000000005,1.1040000000000005,"открыт"]
[162,"ПС 35/10 кВ Федоровка","2,5+2,5",5,0.54,0.2,90,0.34,0,{"$f":"2.5*1.05","v":2.625},2.2850000000000001,2.2850000000000001,"открыт",0.91,null,162,"ПС 35/10 кВ Федоровка","2,5+2,5",0.13,0.67,0.2,90,0.47000000000000003,0,2.625,2.1549999999999998,2.1549999999999998,"открыт"]
[163,"ПС 35/10 кВ Куликово","2,5+2,5",5,0.65,0,0,0.65,0,{"$f":"2.5*1.05","v":2.625},1.9750000000000001,1.9750000000000001,"открыт",0.95,null,163,"ПС 35/10 кВ Куликово","2,5+2,5",5.8999999999999997E-2,0.70900000000000007,0,0,0.70900000000000007,0,2.625,1.9159999999999999,1.9159999999999999,"открыт"]
[164,"ПС 35/10 кВ Конь-Колодезь","2,5+2,5",5,1.1200000000000001,0,0,1.1200000000000001,0,{"$f":"2.5*1.05","v":2.625},1.5049999999999999,1.5049999999999999,"открыт",0.85399999999999998,null,164,"ПС 35/10 кВ Конь-Колодезь","2,5+2,5",0.73199999999999998,1.8520000000000001,0,0,1.8520000000000001,0,2.625,0.77299999999999991,0.77299999999999991,"открыт"]
[165,"ПС 35/10 кВ Дмитряшевка","2,5+2,5",5,0.42,0,0,0.42,0,{"$f":"2.5*1.05","v":2.625},2.2050000000000001,2.2050000000000001,"открыт",0.94199999999999995,null,165,"ПС 35/10 кВ Дмитряшевка","2,5+2,5",0.08,0.5,0,0,0.5,0,2.625,2.125,2.125,"открыт"]
[166,"ПС 35/10 кВ Речная","4+4",8,1.55,0,0,1.55,0,4.2,2.6500000000000004,2.6500000000000004,"открыт",0.84599999999999997,null,166,"ПС 35/10 кВ Речная","4+4",1.38,2.9299999999999997,0,0,2.9299999999999997,0,4.2,1.2700000000000005,1.2700000000000005,"открыт"]
[167,"ПС 35/10 кВ Негачевка","2,5+2,5",5,0.47,0,0,0.47,0,{"$f":"2.5*1.05","v":2.625},2.1550000000000002,2.1550000000000002,"открыт",0.88600000000000001,null,167,"ПС 35/10 кВ Негачевка","2,5+2,5",1.7000000000000001E-2,0.48699999999999999,0,0,0.48699999999999999,0,2.625,2.1379999999999999,2.1379999999999999,"открыт"]
[168,"ПС 35/10 кВ Карамышево","10+10",20,0.78,0,0,0.78,0,10.5,9.7200000000000006,9.7200000000000006,"открыт",0.97399999999999998,null,168,"ПС 35/10 кВ Карамышево","10+10",0.26700000000000002,1.0470000000000002,0,0,1.0470000000000002,0,10.5,9.4529999999999994,{"$f":"Z177","v":9.4529999999999994},"открыт"]
[169,"ПС 35/10 кВ Тюшевка","4+4",8,0.88,0,0,0.88,0,{"$f":"4*1.05","v":4.2},3.3200000000000003,3.3200000000000003,"открыт",1,null,169,"ПС 35/10 кВ Тюшевка","4+4",1.4999999999999999E-2,0.89500000000000002,0,0,0.89500000000000002,0,4.2,3.3050000000000002,3.3050000000000002,"открыт"]
[170,"ПС 35/10 кВ Сселки","10+10",20,0.38,0,0,0.38,0,{"$f":"10*1.05","v":10.5},{"$f":"J179-I179-H179","v":10.119999999999999},{"$f":"K179","v":10.119999999999999},"открыт",0.99,null,170,"ПС 35/10 кВ Сселки","10+10",6.2859999999999996,6.6659999999999995,0,0,6.6659999999999995,0,{"$f":"10*1.05","v":10.5},{"$f":"Y179-X179-W179","v":3.8340000000000005},{"$f":"Z179","v":3.8340000000000005},"открыт"]
["Двух- и более трансформаторные ПС (на три уровня напряжения)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Двух- и более трансформаторные ПС (на три уровня напряжения)"]
[171,"ПС 110/35/10 кВ Тербуны-110","10+10",20,{"$f":"E182+E183","v":11.41},{"$f":"F182+F183","v":1},null,{"$f":"E181-F181","v":10.41},0,10.5,{"$f":"J181-I181-H181","v":8.9999999999999858E-2},{"$f":"MIN(K181:K183)","v":8.9999999999999858E-2},"открыт",null,null,171,"ПС 110/35/10 кВ Тербуны-110","10+10",{"$f":"S182+S183","v":1.8480000000000001},{"$f":"T182+T183","v":13.257999999999999},{"$f":"U182+U183","v":1},null,{"$f":"T181-U181","v":12.257999999999999},0,10.5,-1.7579999999999991,{"$f":"MIN(Z181:Z183)","v":-1.7579999999999991},"закрыт"]
[null,"Ном. Мощность СН, МВА ","10+10",null,3.19,1,30,2.19,0,10.5,{"$f":"J182-I182-H182","v":8.31},null,null,0.93,null,null,"Ном. Мощность СН, МВА ","10+10",{"$f":"S63+S68+S73+S15+S18","v":0.51400000000000001},{"$f":"S182+E182","v":3.7039999999999997},1,30,{"$f":"T182-U182","v":2.7039999999999997},0,10.5,7.7960000000000003]
[null,"Ном. мощность НН, МВА","10+10",null,8.2200000000000006,0,0,8.2200000000000006,0,10.5,2.2799999999999994,null,null,0.93,null,null,"Ном. мощность НН, МВА","10+10",1.3340000000000001,{"$f":"S183+E183","v":9.5540000000000003},0,0,9.5540000000000003,0,10.5,0.94599999999999973]
[172,"ПС 110/35/10 кВ Долгоруково","6,3+10",16.3,{"$f":"E185+E186","v":10.899999999999999},{"$f":"F185+F186","v":3.5},null,7.3999999999999986,0,{"$f":"6.3*1.05","v":6.6150000000000002},-0.78499999999999837,{"$f":"MIN(K184:K186)","v":-0.78499999999999837},"закрыт",null,null,172,"ПС 110/35/10 кВ Долгоруково","6,3+10",{"$f":"S185+S186","v":1.577},{"$f":"T185+T186","v":12.476999999999999},{"$f":"U185+U186","v":3.5},null,8.9769999999999985,0,6.6150000000000002,-2.3619999999999983,{"$f":"MIN(Z184:Z186)","v":-2.3619999999999983},"закрыт"]
[null,"Ном. Мощность СН, МВА ","6,3+10",null,7.35,2,45,5.35,0,{"$f":"6.3*1.05","v":6.6150000000000002},1.2650000000000006,null,null,0.88,null,null,"Ном. Мощность СН, МВА ","6,3+10",{"$f":"S14+S11+S87+S85+S70+S71+S82","v":1.21},{"$f":"S185+E185","v":8.5599999999999987},2,45,6.5599999999999987,0,6.6150000000000002,5.5000000000001492E-2]
[null,"Ном. мощность НН, МВА","6,3+10",null,3.55,1.5,140,2.0499999999999998,0,{"$f":"6.3*1.05","v":6.6150000000000002},4.5650000000000004,null,null,0.94,null,null,"Ном. мощность НН, МВА","6,3+10",0.36699999999999999,{"$f":"S186+E186","v":3.9169999999999998},1.5,140,2.4169999999999998,0,6.6150000000000002,4.1980000000000004]
[173,"ПС 110/35/10 кВ Волово","10+10",20,{"$f":"E188+E189","v":3.13},{"$f":"F188+F189","v":1.5},null,1.63,0,10.5,8.870000000000001,{"$f":"MIN(K187:K189)","v":7.88},"открыт",null,null,173,"ПС 110/35/10 кВ Волово","10+10",{"$f":"S188+S189","v":1.21},{"$f":"T188+T189","v":4.34},{"$f":"U188+U189","v":1.5},null,2.84,0,10.5,7.66,{"$f":"MIN(Z187:Z189)","v":6.67},"открыт"]
[null,"Ном. Мощность СН, МВА ","10+10",null,0.01,1,60,-0.99,0,10.5,11.49,null,null,0.81,null,null,"Ном. Мощность СН, МВА ","10+10",null,{"$f":"S188+E188","v":0.01},1,60,-0.99,0,10.5,11.49]
[null,"Ном. мощность НН, МВА","10+10",null,3.12,0.5,120,2.62,0,10.5,7.88,null,null,0.91,null,null,"Ном. мощность НН, МВА","10+10",1.21,{"$f":"S189+E189","v":4.33},0.5,120,3.83,0,10.5,6.67]
[174,"ПС 110/35/10 кВ Измалково","10+10",20,{"$f":"E191+E192","v":7.51},{"$f":"F191+F192","v":1.35},null,6.16,0,10.5,4.34,{"$f":"MIN(K190:K192)","v":4.34},"открыт",null,null,174,"ПС 110/35/10 кВ Измалково","10+10",{"$f":"S191+S192","v":2.952},{"$f":"T191+T192","v":10.462},{"$f":"U191+U192","v":1.35},null,9.1120000000000001,0,10.5,1.3879999999999999,{"$f":"MIN(Z190:Z192)","v":1.3879999999999999},"открыт"]
[null,"Ном. Мощность СН, МВА ","10+10",null,2.5499999999999998,0.85,30,1.6999999999999997,0,10.5,8.8000000000000007,null,null,0.97,null,null,"Ном. Мощность СН, МВА ","10+10",{"$f":"S81+S77+S16+S17","v":5.1999999999999998E-2},{"$f":"S191+E191","v":2.6019999999999999},0.85,30,1.7519999999999998,0,10.5,8.7480000000000011]
[null,"Ном. мощность НН, МВА","10+10",null,4.96,0.5,30,4.46,0,10.5,6.04,null,null,0.92,null,null,"Ном. мощность НН, МВА","10+10",2.9,{"$f":"S192+E192","v":7.8599999999999994},0.5,30,7.3599999999999994,0,10.5,3.1400000000000006]
[175,"ПС 110/35/10 кВ Гороховская","16+16",32,{"$f":"E194+E195","v":13.510000000000002},{"$f":"F194+F195","v":2.2999999999999998},null,11.21,0,{"$f":"16*1.05","v":16.8},5.59,{"$f":"MIN(K193:K195)","v":5.59},"открыт",null,null,175,"ПС 110/35/10 кВ Гороховская","16+16",{"$f":"S194+S195","v":3.33},{"$f":"T194+T195","v":16.84},{"$f":"U194+U195","v":2.2999999999999998},null,14.54,0,16.8,2.2600000000000016,{"$f":"MIN(Z193:Z195)","v":2.2600000000000016},"открыт"]
[null,"Ном. Мощность СН, МВА ","16+16",null,9.15,1.8,30,7.3500000000000005,0,{"$f":"16*1.05","v":16.8},9.4499999999999993,null,null,0.89,null,null,"Ном. Мощность СН, МВА ","16+16",{"$f":"S72+S75+S80+S61+S83+S69+S78","v":1.472},{"$f":"S194+E194","v":10.622},1.8,30,8.8219999999999992,0,16.8,7.9780000000000015]
[null,"Ном. мощность НН, МВА","16+16",null,4.3600000000000003,0.5,60,3.8600000000000003,0,{"$f":"16*1.05","v":16.8},12.940000000000001,null,null,0.96,null,null,"Ном. мощность НН, МВА","16+16",1.8580000000000001,{"$f":"S195+E195","v":6.218},0.5,60,5.718,0,16.8,11.082000000000001]
[176,"ПС 110/35/10 кВ Донская","10+10",20,{"$f":"E197+E198","v":4.67},{"$f":"F197+F198","v":2.7},null,1.9699999999999998,0,10.5,8.5300000000000011,{"$f":"MIN(K196:K198)","v":7.07},"открыт",null,null,176,"ПС 110/35/10 кВ Донская","10+10",{"$f":"S197+S198","v":1.587},{"$f":"T197+T198","v":6.2570000000000006},{"$f":"U197+U198","v":2.7},null,3.5570000000000004,0,10.5,6.9429999999999996,{"$f":"MIN(Z196:Z198)","v":5.6639999999999997},"открыт"]
[null,"Ном. Мощность СН, МВА ","10+10",null,1.24,2.7,30,-1.4600000000000002,0,10.5,11.96,null,null,0.95,null,null,"Ном. Мощность СН, МВА ","10+10",{"$f":"S94+S90+S20","v":0.18099999999999999},{"$f":"S197+E197","v":1.421},2.7,30,-1.2790000000000001,0,10.5,11.779]
[null,"Ном. мощность НН, МВА","10+10",null,3.43,0,0,3.43,0,10.5,7.07,null,null,0.91,null,null,"Ном. мощность НН, МВА","10+10",1.4059999999999999,{"$f":"S198+E198","v":4.8360000000000003},0,0,4.8360000000000003,0,10.5,5.6639999999999997]
[177,"ПС 110/35/10 кВ Лебедянь","16+16",32,{"$f":"E200+E201","v":19.43},{"$f":"F200+F201","v":11.3},null,8.129999999999999,0,{"$f":"16*1.05","v":16.8},8.6700000000000017,{"$f":"MIN(K199:K201)","v":8.67},"открыт",null,null,177,"ПС 110/35/10 кВ Лебедянь","16+16",{"$f":"S200+S201","v":4.7490000000000006},{"$f":"T200+T201","v":24.179000000000002},{"$f":"U200+U201","v":11.3},null,12.879000000000001,0,16.8,3.9209999999999994,{"$f":"MIN(Z199:Z201)","v":3.9209999999999994},"открыт"]
[null,"Ном. Мощность СН, МВА ","16+16",null,8.3000000000000007,8.3000000000000007,60,0,0,{"$f":"16*1.05","v":16.8},16.8,null,null,0.92,null,null,"Ном. Мощность СН, МВА ","16+16",{"$f":"S100+S119+S101+S114","v":1.5609999999999999},{"$f":"S200+E200","v":9.8610000000000007},8.3000000000000007,60,1.5609999999999999,0,16.8,15.239000000000001]
[null,"Ном. мощность НН, МВА","16+16",null,11.13,3,120,8.1300000000000008,0,{"$f":"16*1.05","v":16.8},8.67,null,null,0.97,null,null,"Ном. мощность НН, МВА","16+16",3.1880000000000002,{"$f":"S201+E201","v":14.318000000000001},3,120,11.318000000000001,0,16.8,5.4819999999999993]
[178,"ПС 110/35/10 кВ Чаплыгин-новая","16+16",32,{"$f":"E203+E204","v":8.77},{"$f":"F203+F204","v":5.8},null,2.9699999999999998,0,16.8,13.830000000000002,{"$f":"MIN(K202:K204)","v":13.830000000000002},"открыт",null,null,178,"ПС 110/35/10 кВ Чаплыгин-новая","16+16",{"$f":"S203+S204","v":0.29400000000000004},{"$f":"T203+T204","v":9.0640000000000001},{"$f":"U203+U204","v":5.8},null,3.2640000000000002,0,16.8,13.536000000000001,{"$f":"MIN(Z202:Z204)","v":13.536000000000001},"открыт"]
[null,"Ном. Мощность СН, МВА ","16+16",null,4.3,4.3,30,0,0,16.8,16.8,null,null,0.83,null,null,"Ном. Мощность СН, МВА ","16+16",{"$f":"S22+S109+S102+S123+S99","v":9.2999999999999999E-2},{"$f":"S203+E203","v":4.3929999999999998},4.3,30,9.2999999999999972E-2,0,16.8,16.707000000000001]
[null,"Ном. мощность НН, МВА","16+16",null,4.47,1.5,100,2.9699999999999998,0,16.8,13.830000000000002,null,null,0.97,null,null,"Ном. мощность НН, МВА","16+16",0.20100000000000001,{"$f":"S204+E204","v":4.6709999999999994},1.5,100,3.1709999999999994,0,16.8,13.629000000000001]
[179,"ПС 110/35/10 кВ Компрессорная","16+16",32,{"$f":"E206+E207","v":6.5},{"$f":"F206+F207","v":4},null,2.5,0,16.8,14.3,{"$f":"MIN(K205:K207)","v":14.3},"открыт",null,null,179,"ПС 110/35/10 кВ Компрессорная","16+16",{"$f":"S206+S207","v":4.266},{"$f":"T206+T207","v":10.766},{"$f":"U206+U207","v":4},null,6.766,0,16.8,10.034000000000001,{"$f":"MIN(Z205:Z207)","v":10.034000000000001},"открыт"]
[null,"Ном. Мощность СН, МВА ","16+16",null,4,2.5,30,1.5,0,16.8,15.3,null,null,0.96,null,null,"Ном. Мощность СН, МВА ","16+16",{"$f":"S98+S103+S110/2+S23","v":0.51400000000000001},{"$f":"S206+E206","v":4.5140000000000002},2.5,30,2.0140000000000002,0,16.8,14.786000000000001]
[null,"Ном. мощность НН, МВА","16+16",null,2.5,1.5,60,1,0,16.8,15.8,null,null,0.93,null,null,"Ном. мощность НН, МВА","16+16",3.7519999999999998,{"$f":"S207+E207","v":6.2519999999999998},1.5,60,4.7519999999999998,0,16.8,12.048000000000002]
[180,"ПС 110/35/10 кВ Россия","16+16",32,{"$f":"E209+E210","v":6.46},{"$f":"F209+F210","v":2.7},null,3.76,0,16.8,13.040000000000001,{"$f":"MIN(K208:K210)","v":13.040000000000001},"открыт",null,null,180,"ПС 110/35/10 кВ Россия","16+16",{"$f":"S209+S210","v":6.3759999999999994},{"$f":"T209+T210","v":12.835999999999999},{"$f":"U209+U210","v":2.7},null,10.135999999999999,0,16.8,6.6640000000000015,{"$f":"MIN(Z208:Z210)","v":6.6640000000000015},"открыт"]
[null,"Ном. Мощность СН, МВА ","16+16",null,5.6,2.2000000000000002,90,3.3999999999999995,0,16.8,13.400000000000002,null,null,0.93,null,null,"Ном. Мощность СН, МВА ","16+16",{"$f":"S105+S117+S121+S95+S108+S104","v":3.33},{"$f":"S209+E209","v":8.93},2.2000000000000002,90,6.7299999999999995,0,16.8,10.07]
[null,"Ном. мощность НН, МВА","16+16",null,0.86,0.5,60,0.36,0,16.8,16.440000000000001,null,null,0.95,null,null,"Ном. мощность НН, МВА","16+16",3.0459999999999998,{"$f":"S210+E210","v":3.9059999999999997},0.5,60,3.4059999999999997,0,16.8,13.394000000000002]
[181,"ПС 110/35/10 кВ Березовка ","16+10",26,{"$f":"E212+E213","v":3.4000000000000004},{"$f":"F212+F213","v":2.4500000000000002},null,0.95000000000000018,0,10.5,9.5500000000000007,{"$f":"MIN(K211:K213)","v":9.5500000000000007},"открыт",null,null,181,"ПС 110/35/10 кВ Березовка ","16+10",{"$f":"S212+S213","v":0.249},{"$f":"T212+T213","v":3.649},{"$f":"U212+U213","v":3.37},null,0.27899999999999991,0,10.5,10.221,{"$f":"MIN(Z211:Z213)","v":9.6129999999999995},"открыт"]
[null,"Ном. Мощность СН, МВА ","16+10",null,2.2000000000000002,2.2000000000000002,60,0,0,10.5,10.5,null,null,0.91,null,null,"Ном. Мощность СН, МВА ","16+10",{"$f":"S106+S116+S111+S31+S113+S122","v":0.192},{"$f":"S212+E212","v":2.3920000000000003},3,60,-0.60799999999999965,0,10.5,11.108000000000001]
[null,"Ном. мощность НН, МВА","16+10",null,1.2,0.25,60,{"$f":"E213-F213","v":0.95},0,10.5,9.5500000000000007,null,null,0.95,null,null,"Ном. мощность НН, МВА","16+10",5.7000000000000002E-2,{"$f":"S213+E213","v":1.2569999999999999},0.37,90,0.8869999999999999,0,10.5,9.6129999999999995]
[182,"ПС 110/35/10 кВ Астапово","16+16",32,{"$f":"E215+E216","v":5.5},{"$f":"F215+F216","v":4.8},null,0.70000000000000018,0,16.8,16.100000000000001,{"$f":"MIN(K214:K216)","v":16.100000000000001},"открыт",null,null,182,"ПС 110/35/10 кВ Астапово","16+16",{"$f":"S215+S216","v":3.57},{"$f":"T215+T216","v":9.07},{"$f":"U215+U216","v":4.8},null,4.2700000000000005,0,16.8,12.530000000000001,{"$f":"MIN(Z214:Z216)","v":12.530000000000001},"открыт"]
[null,"Ном. Мощность СН, МВА ","16+16",null,2.2999999999999998,2.2999999999999998,60,0,0,16.8,16.8,null,null,0.93,null,null,"Ном. Мощность СН, МВА ","16+16",{"$f":"S123/2+S120+S21+S111/2","v":0.316},{"$f":"S215+E215","v":2.6159999999999997},2.2999999999999998,60,0.31599999999999984,0,16.8,16.484000000000002]
[null,"Ном. мощность НН, МВА","16+16",null,3.2,2.5,120,0.70000000000000018,0,16.8,16.100000000000001,null,null,0.95,null,null,"Ном. мощность НН, МВА","16+16",3.254,{"$f":"S216+E216","v":6.4540000000000006},2.5,120,3.9540000000000006,0,16.8,12.846]
[183,"ПС 110/35/10 кВ Химическая","16+16",32,{"$f":"E218+E219","v":6.61},{"$f":"F218+F219","v":5.2},null,1.4100000000000001,0,16.8,15.39,{"$f":"MIN(K217:K219)","v":15.39},"открыт",null,null,183,"ПС 110/35/10 кВ Химическая","16+16",{"$f":"S218+S219","v":7.9410000000000007},{"$f":"T218+T219","v":14.551000000000002},{"$f":"U218+U219","v":5.2},null,9.3510000000000026,0,16.8,7.4489999999999981,{"$f":"MIN(Z217:Z219)","v":7.4489999999999981},"открыт"]
[null,"Ном. Мощность СН, МВА ","16+16",null,4.7,4,60,0.70000000000000018,0,16.8,16.100000000000001,null,null,0.94,null,null,"Ном. Мощность СН, МВА ","16+16",{"$f":"S97+S96+S107+S118","v":0.72699999999999998},{"$f":"S218+E218","v":5.4270000000000005},4,60,1.4270000000000005,0,16.8,15.373000000000001]
[null,"Ном. мощность НН, МВА","16+16",null,1.91,1.2,60,0.71,0,16.8,16.09,null,null,0.97,null,null,"Ном. мощность НН, МВА","16+16",7.2140000000000004,{"$f":"S219+E219","v":9.1240000000000006},1.2,60,7.9240000000000004,0,16.8,8.8760000000000012]
[184,"ПС 110/35/6 кВ Бугор","63+63",126,{"$f":"E221+E222","v":29.59},{"$f":"F221+F222","v":0},null,29.59,1,{"$f":"63*1.05","v":66.150000000000006},35.56,{"$f":"MIN(K220:K222)","v":35.56},"открыт",null,null,184,"ПС 110/35/6 кВ Бугор","63+63",{"$f":"S221+S222","v":18.152000000000001},{"$f":"T221+T222","v":47.742000000000004},{"$f":"U221+U222","v":0},null,47.742000000000004,1,66.150000000000006,17.408000000000001,{"$f":"MIN(Z220:Z222)","v":17.408000000000001},"открыт"]
[null,"Ном. Мощность СН, МВА ","63+63",null,11.59,0,0,11.59,0,{"$f":"63*1.05","v":66.150000000000006},54.56,null,null,0.93400000000000005,null,null,"Ном. Мощность СН, МВА ","63+63",10.4,{"$f":"S221+E221","v":21.990000000000002},0,0,21.990000000000002,0,66.150000000000006,44.160000000000004]
[null,"Ном. мощность НН, МВА","63+63",null,18,0,0,18,1,66.150000000000006,47.150000000000006,null,null,0.95599999999999996,null,null,"Ном. мощность НН, МВА","63+63",7.7519999999999998,{"$f":"S222+E222","v":25.751999999999999},0,0,25.751999999999999,1,66.150000000000006,39.39800000000001]
[185,"ПС 110/35/6 кВ Цементная","40+32+63",{"$f":"40+32+63","v":135},{"$f":"E224+E225","v":45.75},{"$f":"F224+F225","v":2},null,43.75,0,{"$f":"(32+40)*1.05","v":75.600000000000009},31.850000000000009,{"$f":"MIN(K223:K225)","v":29.72},"открыт",null,null,185,"ПС 110/35/6 кВ Цементная","40+32+63",{"$f":"S224+S225","v":26.956500000000002},{"$f":"T224+T225","v":72.706500000000005},{"$f":"U224+U225","v":2},null,70.706500000000005,0,{"$f":"(32+40)*1.05","v":75.600000000000009},4.8935000000000031,{"$f":"MIN(Z223:Z225)","v":4.8935000000000031},"открыт"]
[null,"Ном. Мощность СН, МВА ","40+63",null,14.28,2,60,12.28,0,{"$f":"40*1.05","v":42},29.72,null,null,0.87,null,null,"Ном. Мощность СН, МВА ","40+63",{"$f":"S156+S144+S125+S155/2+S140+S129+11.65","v":23.506500000000003},{"$f":"S224+E224","v":37.786500000000004},2,60,35.786500000000004,0,{"$f":"40*1.05","v":42},6.2134999999999962]
[null,"Ном. мощность НН, МВА","40+32+63",null,31.47,0,0,31.47,0,{"$f":"(32+40)*1.05","v":75.600000000000009},44.13000000000001,null,null,0.94,null,null,"Ном. мощность НН, МВА","40+32+63",3.45,{"$f":"S225+E225","v":34.92},0,0,34.92,0,{"$f":"(32+40)*1.05","v":75.600000000000009},40.680000000000007]
[186,"ПС 110/10/6 кВ Т-1, Т-2 Гидрооборудование","25+25",50,{"$f":"E227+E228","v":8.66},{"$f":"F227+F228","v":0},null,8.66,0,{"$f":"25*1.05","v":26.25},17.59,{"$f":"MIN(K226:K228)","v":8.5949999999999989},"открыт",null,null,186,"ПС 110/10/6 кВ Т-1, Т-2 Гидрооборудование","25+25",{"$f":"S227+S228","v":0.58899999999999997},{"$f":"T227+T228","v":9.2489999999999988},{"$f":"U227+U228","v":0},null,9.2489999999999988,0,26.25,{"$f":"Y226-X226-W226","v":17.001000000000001},{"$f":"MIN(Z226:Z228)","v":8.0850000000000009},"открыт"]
[null,"Ном. Мощность НН  6 кВ, МВА","12,5+12,5",null,4.53,0,0,4.53,0,{"$f":"12.5*1.05","v":13.125},{"$f":"J227-H227","v":8.5949999999999989},null,null,0.92,null,null,"Ном. Мощность НН  6 кВ, МВА","12,5+12,5",0.51500000000000001,{"$f":"S227+E227","v":5.0449999999999999},0,0,{"$f":"T227-U227","v":5.0449999999999999},0,13.13,{"$f":"Y227-W227","v":8.0850000000000009}]
[null,"Ном. мощность НН 10 кВ, МВА","12,5+12,5",null,4.13,0,0,4.13,0,{"$f":"12.5*1.05","v":13.125},8.995000000000001,null,null,0.93300000000000005,null,null,"Ном. мощность НН 10 кВ, МВА","12,5+12,5",7.3999999999999996E-2,{"$f":"S228+E228","v":4.2039999999999997},0,0,{"$f":"T228-U228","v":4.2039999999999997},0,13.13,8.9260000000000019]
[null,"ПС 110/35 кВ Т-3 Гидрооборудование",31.5,31.5,6.77,5.5,30,1.2699999999999996,0,{"$f":"F229","v":5.5},{"$f":"J229-E229","v":-1.2699999999999996},{"$f":"K229","v":-1.2699999999999996},"закрыт",0.84599999999999997,null,null,"ПС 110/35 кВ Т-3 Гидрооборудование",31.5,{"$f":"S128+S133/2","v":0.62549999999999994},{"$f":"S229+E229","v":7.3954999999999993},5.5,30,{"$f":"T229-U229","v":1.8954999999999993},0,{"$f":"U229","v":5.5},{"$f":"Y229-T229","v":-1.8954999999999993},{"$f":"Z229","v":-1.8954999999999993},"закрыт"]
[187,"ПС 110/35/10 кВ Усмань","16+16",32,{"$f":"E231+E232","v":16.05},{"$f":"F231+F232","v":5.83},null,10.220000000000001,0,16.8,6.58,{"$f":"MIN(K230:K232)","v":6.58},"открыт",null,null,187,"ПС 110/35/10 кВ Усмань","16+16",{"$f":"S231+S232","v":3.9510000000000001},{"$f":"T231+T232","v":20.001000000000001},{"$f":"U231+U232","v":5.83},null,14.171000000000001,0,16.8,2.6289999999999996,{"$f":"MIN(Z230:Z232)","v":2.6289999999999996},"открыт"]
[null,"Ном. Мощность СН, МВА ","16+16",null,5.03,4.5,40,0.53000000000000025,0,16.8,16.27,null,null,0.93799999999999994,null,null,"Ном. Мощность СН, МВА ","16+16",{"$f":"S168+S170","v":1.718},{"$f":"S231+E231","v":6.7480000000000002},4.5,40,2.2480000000000002,0,16.8,14.552]
[null,"Ном. мощность НН, МВА","16+16",null,11.02,1.33,100,9.69,0,16.8,7.1100000000000012,null,null,0.95499999999999996,null,null,"Ном. мощность НН, МВА","16+16",2.2330000000000001,{"$f":"S232+E232","v":13.253},1.33,100,11.923,0,16.8,4.8770000000000007]
[188,"ПС 110/35/10 кВ Аксай","10+10",20,{"$f":"E234+E235","v":3.42},{"$f":"F234+F235","v":1.1000000000000001},null,2.3199999999999998,0,10.5,8.18,{"$f":"MIN(K233:K235)","v":7.96},"открыт",null,null,188,"ПС 110/35/10 кВ Аксай","10+10",{"$f":"S234+S235","v":0.54399999999999993},{"$f":"T234+T235","v":3.964},{"$f":"U234+U235","v":1.1000000000000001},null,{"$f":"T233-U233","v":2.8639999999999999},0,10.5,7.6360000000000001,{"$f":"MIN(Z233:Z235)","v":7.6360000000000001},"открыт"]
[null,"Ном. Мощность СН, МВА ","10+10",null,0.48,0.7,120,-0.21999999999999997,0,10.5,10.72,null,null,0.96199999999999997,null,null,"Ном. Мощность СН, МВА ","10+10",{"$f":"S167+S131+S133/2+S138/2+S177+S172/2","v":0.46399999999999997},{"$f":"S234+E234","v":0.94399999999999995},0.7,120,0.24399999999999999,0,10.5,{"$f":"Y234-X234-W234","v":10.256}]
[null,"Ном. мощность НН, МВА","10+10",null,2.94,0.4,70,2.54,0,10.5,7.96,null,null,0.95599999999999996,null,null,"Ном. мощность НН, МВА","10+10",0.08,{"$f":"S235+E235","v":3.02},0.4,70,2.62,0,10.5,7.88]
[189,"ПС 110/35/10 кВ Никольская","6,3+6,3",12.6,{"$f":"E237+E238","v":5.6499999999999995},{"$f":"F237+F238","v":2.63},null,3.0199999999999996,0,{"$f":"6.3*1.05","v":6.6150000000000002},3.5950000000000006,{"$f":"MIN(K236:K238)","v":3.5950000000000006},"открыт",null,null,189,"ПС 110/35/10 кВ Никольская","6,3+6,3",{"$f":"S237+S238","v":0.4965},{"$f":"T237+T238","v":6.1464999999999996},{"$f":"U237+U238","v":2.63},null,3.5164999999999997,0,6.6150000000000002,3.0985000000000005,{"$f":"MIN(Z236:Z238)","v":3.0985000000000005},"открыт"]
[null,"Ном. Мощность СН, МВА ","6,3+6,3",null,4.5999999999999996,1.9,120,2.6999999999999997,0,{"$f":"6.3*1.05","v":6.6150000000000002},3.9150000000000005,null,null,0.95,null,null,"Ном. Мощность СН, МВА ","6,3+6,3",{"$f":"S169+S172/2+S161+S171+S166/2","v":0.39350000000000002},{"$f":"S237+E237","v":4.9935},1.9,120,3.0935000000000001,0,6.6150000000000002,3.5215000000000001]
[null,"Ном. мощность НН, МВА","6,3+6,3",null,1.05,0.73,60,0.32000000000000006,0,{"$f":"6.3*1.05","v":6.6150000000000002},6.2949999999999999,null,null,0.95899999999999996,null,null,"Ном. мощность НН, МВА","6,3+6,3",0.10299999999999999,{"$f":"S238+E238","v":1.153},0.73,60,0.42300000000000004,0,6.6150000000000002,6.1920000000000002]
[190,"ПС 110/35/10 кВ Хворостянка","10+16",26,{"$f":"E240+E241","v":14.83},{"$f":"F240+F241","v":1.56},null,13.27,0,10.5,-2.7699999999999996,{"$f":"MIN(K239:K241)","v":-2.7699999999999996},"закрыт",null,null,190,"ПС 110/35/10 кВ Хворостянка","10+16",{"$f":"S240+S241","v":2.3940000000000001},{"$f":"T240+T241","v":17.224},{"$f":"U240+U241","v":1.56},null,15.664,0,10.5,-5.1639999999999997,{"$f":"MIN(Z239:Z241)","v":-5.1639999999999997},"закрыт"]
[null,"Ном. Мощность СН, МВА ","10+16",null,12.07,1.2,40,10.870000000000001,0,10.5,-0.37000000000000099,null,null,0.89,null,null,"Ном. Мощность СН, МВА ","10+16",{"$f":"S166/2+S160/2+S162+S159+S157/2+S135+S137+S132+S24","v":1.4809999999999999},{"$f":"S240+E240","v":13.551},1.2,40,12.351000000000001,0,10.5,-1.8510000000000009]
[null,"Ном. мощность НН, МВА","10+16",null,2.76,0.36,140,2.4,0,10.5,8.1,null,null,0.93200000000000005,null,null,"Ном. мощность НН, МВА","10+16",0.91300000000000003,{"$f":"S241+E241","v":3.673},0.36,140,3.3130000000000002,0,10.5,7.1869999999999994]
[191,"ПС 110/35/10 кВ Добринка","16+10",26,{"$f":"E243+E244","v":9.16},{"$f":"F243+F244","v":6.1},null,3.0600000000000005,0,10.5,7.4399999999999995,{"$f":"MIN(K242:K244)","v":7.4399999999999995},"открыт",null,null,191,"ПС 110/35/10 кВ Добринка","16+10",{"$f":"S243+S244","v":0.76449999999999996},{"$f":"T243+T244","v":9.9245000000000001},{"$f":"U243+U244","v":6.1},null,3.8245000000000005,0,10.5,6.6754999999999995,{"$f":"MIN(Z242:Z244)","v":6.6754999999999995},"открыт"]
[null,"Ном. Мощность СН, МВА ","16+10",null,3.31,3.1,120,0.20999999999999996,0,10.5,10.29,null,null,0.9,null,null,"Ном. Мощность СН, МВА ","16+10",{"$f":"S158+S163+S164+S157/2","v":0.58150000000000002},{"$f":"S243+E243","v":3.8915000000000002},3.1,120,0.79150000000000009,0,10.5,9.7085000000000008]
[null,"Ном. мощность НН, МВА","16+10",null,5.85,3,290,2.8499999999999996,0,10.5,7.65,null,null,0.96499999999999997,null,null,"Ном. мощность НН, МВА","16+10",0.183,{"$f":"S244+E244","v":6.0329999999999995},3,290,3.0329999999999995,0,10.5,7.4670000000000005]
[192,"ПС 110/35/10 кВ Верхняя Матренка","6,3+6,3",12.6,{"$f":"E246+E247","v":2.5099999999999998},{"$f":"F246+F247","v":1.24},null,{"$f":"E245-F245","v":1.2699999999999998},0,{"$f":"6.3*1.05","v":6.6150000000000002},5.3450000000000006,{"$f":"MIN(K245:K247)","v":5.3450000000000006},"открыт",null,null,192,"ПС 110/35/10 кВ Верхняя Матренка","6,3+6,3",{"$f":"S246+S247","v":0.54},{"$f":"T246+T247","v":3.05},{"$f":"U246+U247","v":1.24},null,1.8099999999999998,0,6.6150000000000002,4.8050000000000006,{"$f":"MIN(Z245:Z247)","v":4.8050000000000006},"открыт"]
[null,"Ном. Мощность СН, МВА ","6,3+6,3",null,1.44,0.9,40,0.53999999999999992,0,{"$f":"6.3*1.05","v":6.6150000000000002},6.0750000000000002,null,null,0.97,null,null,"Ном. Мощность СН, МВА ","6,3+6,3",{"$f":"S165","v":0.3},{"$f":"S246+E246","v":1.74},0.9,40,0.84,0,6.6150000000000002,5.7750000000000004]
[null,"Ном. мощность НН, МВА","6,3+6,3",null,1.07,0.34,150,0.73,0,{"$f":"6.3*1.05","v":6.6150000000000002},{"$f":"J247-I247-H247","v":5.8849999999999998},null,null,0.93799999999999994,null,null,"Ном. мощность НН, МВА","6,3+6,3",0.24,{"$f":"S247+E247","v":1.31},0.34,150,{"$f":"T247-U247","v":0.97},0,6.6150000000000002,5.6450000000000005]
[193,"ПС 110/35/10 кВ Казинка","16+16",32,{"$f":"E249+E250","v":15.76},{"$f":"F249+F250","v":7.7200000000000006},null,8.0399999999999991,0,16.8,8.7600000000000016,{"$f":"MIN(K248:K250)","v":8.7600000000000016},"открыт",null,null,193,"ПС 110/35/10 кВ Казинка","16+16",{"$f":"S249+S250","v":5.6635000000000009},{"$f":"T249+T250","v":21.423500000000001},{"$f":"U249+U250","v":7.7200000000000006},null,{"$f":"T248-U248","v":13.7035},0,16.8,3.0965000000000007,{"$f":"MIN(Z248:Z250)","v":3.0965000000000007},"открыт"]
[null,"Ном. Мощность СН, МВА ","16+16",null,8.91,6.4,60,2.5099999999999998,0,16.8,14.290000000000001,null,null,0.94699999999999995,null,null,"Ном. Мощность СН, МВА ","16+16",{"$f":"S124/2+S139+S136+S130","v":4.0055000000000005},{"$f":"S249+E249","v":12.915500000000002},6.4,60,6.5155000000000012,0,16.8,10.2845]
[null,"Ном. мощность НН, МВА","16+16",null,6.85,1.32,40,5.5299999999999994,0,16.8,11.270000000000001,null,null,0.95,null,null,"Ном. мощность НН, МВА","16+16",1.6579999999999999,{"$f":"S250+E250","v":8.5079999999999991},1.32,40,7.1879999999999988,0,16.8,9.6120000000000019]
[194,"ПС 110/35/10 кВ Доброе","16+16",32,{"$f":"E252+E253","v":12.45},{"$f":"F252+F253","v":4.5999999999999996},null,7.85,0,16.8,8.9500000000000011,{"$f":"MIN(K251:K253)","v":8.9500000000000011},"открыт",null,null,194,"ПС 110/35/10 кВ Доброе","16+16",{"$f":"S252+S253","v":4.0579999999999998},{"$f":"T252+T253","v":16.507999999999999},{"$f":"U252+U253","v":4.5999999999999996},null,{"$f":"T251-U251","v":11.907999999999999},0,16.8,4.8920000000000012,{"$f":"MIN(Z251:Z253)","v":4.8920000000000012},"открыт"]
[null,"Ном. Мощность СН, МВА ","16+16",null,7.43,3.6,60,3.8299999999999996,0,16.8,12.97,null,null,0.89500000000000002,null,null,"Ном. Мощность СН, МВА ","16+16",{"$f":"S141+S142+S143","v":2.2410000000000001},{"$f":"S252+E252","v":9.6709999999999994},3.6,60,6.0709999999999997,0,16.8,10.729000000000001]
[null,"Ном. мощность НН, МВА","16+16",null,5.0199999999999996,1,100,4.0199999999999996,0,16.8,12.780000000000001,null,null,0.92600000000000005,null,null,"Ном. мощность НН, МВА","16+16",1.8169999999999999,{"$f":"S253+E253","v":6.8369999999999997},1,100,5.8369999999999997,0,16.8,10.963000000000001]
[195,"ПС 110/35/6 кВ Новая Деревня","10+6,3",16.3,{"$f":"E255+E256","v":9.9},{"$f":"F255+F256","v":2.92},null,6.98,0,{"$f":"6.3*1.05","v":6.6150000000000002},-0.36500000000000021,{"$f":"MIN(K254:K256)","v":-0.36500000000000021},"закрыт",null,null,195,"ПС 110/35/6 кВ Новая Деревня","10+6,3",{"$f":"S255+S256","v":2.1715},{"$f":"T255+T256","v":12.0715},{"$f":"U255+U256","v":2.92},null,9.1515000000000004,0,6.6150000000000002,-2.5365000000000002,{"$f":"MIN(Z254:Z256)","v":-2.5365000000000002},"закрыт"]
[null,"Ном. Мощность СН, МВА ","10+6,3",null,7.2,2.1,60,5.0999999999999996,0,{"$f":"6.3*1.05","v":6.6150000000000002},1.5150000000000006,null,null,0.94,null,null,"Ном. Мощность СН, МВА ","10+6,3",{"$f":"S149+S150+S127+S155/2+S178","v":1.9384999999999999},{"$f":"S255+E255","v":9.1385000000000005},2.1,60,7.0385000000000009,0,6.6150000000000002,-0.42350000000000065]
[null,"Ном. мощность НН, МВА","10+6,3",null,2.7,0.82,70,1.8800000000000003,0,{"$f":"6.3*1.05","v":6.6150000000000002},4.7349999999999994,null,null,0.92800000000000005,null,null,"Ном. мощность НН, МВА","10+6,3",0.23300000000000001,{"$f":"S256+E256","v":2.9330000000000003},0.82,70,2.1130000000000004,0,6.6150000000000002,4.5019999999999998]
[196,"ПС 110/35/6 кВ Вербилово","10+6,3",16.3,{"$f":"E258+E259","v":3.59},{"$f":"F258+F259","v":2.5},null,1.0899999999999999,0,6.62,5.53,{"$f":"MIN(K257:K259)","v":5.53},"открыт",null,null,196,"ПС 110/35/6 кВ Вербилово","10+6,3",{"$f":"S258+S259","v":1.5820000000000001},{"$f":"T258+T259","v":5.1720000000000006},{"$f":"U258+U259","v":2.5},null,2.6720000000000006,0,6.62,3.9479999999999995,{"$f":"MIN(Z257:Z259)","v":3.9479999999999995},"открыт"]
[null,"Ном. Мощность СН, МВА ","10+6,3",null,2.57,2.5,60,6.999999999999984E-2,0,6.62,6.5500000000000007,null,null,0.97,null,null,"Ном. Мощность СН, МВА ","10+6,3",{"$f":"S145+S151","v":1.502},{"$f":"S258+E258","v":4.0720000000000001},2.5,60,1.5720000000000001,0,6.62,5.048]
[null,"Ном. мощность НН, МВА","10+6,3",null,1.02,0,0,1.02,0,6.62,5.6,null,null,0.98,null,null,"Ном. мощность НН, МВА","10+6,3",0.08,{"$f":"S259+E259","v":1.1000000000000001},0,0,1.1000000000000001,0,6.62,5.52]
[197,"ПС 110/35/10 кВ Хлевное","16+16",32,{"$f":"E261+E262","v":13.94},{"$f":"F261+F262","v":1.8},null,12.139999999999999,0,16.8,4.6600000000000019,{"$f":"MIN(K260:K262)","v":4.6600000000000019},"открыт",null,null,197,"ПС 110/35/10 кВ Хлевное","16+16",{"$f":"S261+S262","v":5.9329999999999998},{"$f":"T261+T262","v":19.872999999999998},{"$f":"U261+U262","v":1.8},null,18.072999999999997,0,16.8,-1.2729999999999961,{"$f":"MIN(Z260:Z262)","v":-1.2729999999999961},"закрыт"]
[null,"Ном. Мощность СН, МВА ","16+16",null,8.43,1,60,7.43,0,16.8,9.370000000000001,null,null,0.93899999999999995,null,null,"Ном. Мощность СН, МВА ","16+16",{"$f":"S30+S29+S28+S175+S176+S174+S173","v":3.8979999999999997},{"$f":"S261+E261","v":12.327999999999999},1,60,11.327999999999999,0,16.8,5.4720000000000013]
[null,"Ном. мощность НН, МВА","16+16",null,5.51,0.8,50,4.71,0,16.8,12.09,null,null,0.96,null,null,"Ном. мощность НН, МВА","16+16",2.0350000000000001,{"$f":"S262+E262","v":7.5449999999999999},0.8,50,6.7450000000000001,0,16.8,10.055]
[198,"ПС 110/35/10 кВ Набережное","6,3+10",16.3,{"$f":"E264+E265","v":3.02},{"$f":"F264+F265","v":1.2},null,1.82,0,6.62,4.8,{"$f":"MIN(K263:K265)","v":4.8},"открыт",null,null,198,"ПС 110/35/10 кВ Набережное","6,3+10",{"$f":"S264+S265","v":0.20699999999999999},{"$f":"T264+T265","v":3.2269999999999999},{"$f":"U264+U265","v":1.2},null,2.0270000000000001,0,6.62,4.593,{"$f":"MIN(Z263:Z265)","v":4.593},"открыт"]
[null,"Ном. Мощность СН, МВА ","6,3+10",null,1.95,1.2,10,0.75,0,6.62,5.87,null,null,0.89,null,null,"Ном. Мощность СН, МВА ","6,3+10",{"$f":"S76+S89+S65","v":0.17699999999999999},{"$f":"S264+E264","v":2.1269999999999998},1.2,10,0.92699999999999982,0,6.62,5.6930000000000005]
[null,"Ном. мощность НН, МВА","6,3+10",null,1.07,0,0,1.07,0,6.62,5.55,null,null,0.88,null,null,"Ном. мощность НН, МВА","6,3+10",0.03,{"$f":"S265+E265","v":1.1000000000000001},0,0,1.1000000000000001,0,6.62,5.52]
[199,"ПС 110/35/10 кВ Троекурово","10+6,3",16.3,{"$f":"E267+E268","v":1.1000000000000001},{"$f":"F267+F268","v":0.8},null,0.30000000000000004,0,6.62,6.32,{"$f":"MIN(K266:K268)","v":6.32},"открыт",null,null,199,"ПС 110/35/10 кВ Троекурово","10+6,3",{"$f":"S267+S268","v":4.1000000000000002E-2},{"$f":"T267+T268","v":1.141},{"$f":"U267+U268","v":0.8},null,0.34099999999999997,0,6.62,6.2789999999999999,{"$f":"MIN(Z266:Z268)","v":6.2789999999999999},"открыт"]
[null,"Ном. Мощность СН, МВА ","10+6,3",null,0.5,0.5,60,0,0,6.62,6.62,null,null,0.93,null,null,"Ном. Мощность СН, МВА ","10+6,3",{"$f":"S110/2","v":7.0000000000000001E-3},{"$f":"S267+E267","v":0.50700000000000001},0.5,60,7.0000000000000062E-3,0,6.62,6.6130000000000004]
[null,"Ном. мощность НН, МВА","10+6,3",null,0.6,0.3,120,0.3,0,6.62,6.32,null,null,0.96,null,null,"Ном. мощность НН, МВА","10+6,3",3.4000000000000002E-2,{"$f":"S268+E268","v":0.63400000000000001},0.3,120,0.33400000000000002,0,6.62,6.2860000000000005]
[null,"Итого:",2872.4,{"$f":"SUM(D9:D25)+SUM(D27:D33)+SUM(D35:D179)+SUM(D181:D266)","v":2872.3999999999996},{"$f":"SUM(E9:E24)+SUM(E26:E33)+SUM(E35:E179)+E181+E184+E187+E190+E193+E196+E199+E202+E205+E208+E211+E214+E217+E220+E223+E226+E229+E230+E233+E236+E239+E242+E245+E248+E251+E254+E257+E260+E263+E266","v":788.31918981818183},null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(L9:L33)+SUM(L35:L179)+SUM(L181:L268)","v":765.70081018181827},null,null,null,null,"Итого:",2872.4,null,{"$f":"SUM(T9:T24)+SUM(T26:T33)+SUM(T35:T179)+T181+T184+T187+T190+T193+T196+T199+T202+T205+T208+T211+T214+T217+T220+T223+T226+T229+T230+T233+T236+T239+T242+T245+T248+T251+T254+T257+T260+T263+T266","v":1142.539189818182},null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(AA9:AA33)+SUM(AA35:AA179)+SUM(AA181:AA268)","v":414.45281018181811}]
[null,"дефицит",null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"L10+L12+L13+L14+L16+L17+L18+L19+L20+L21+L22+L23+L24+L27+L28+L29+L30+L33+L47+L72+L124+L125+L129+L130+L134+L139+L143+L148+L184+L229+L239+L254","v":-27.782727272727264},null,null,null,null,"дефицит",null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"AA9+AA10+AA12+AA13+AA14+AA16+AA17+AA18+AA19+AA20+AA21+AA22+AA23+AA24+AA27+AA28+AA29+AA30+AA33+AA35+AA46+AA47+AA48+AA54+AA72+AA84+AA101+AA103+AA121+AA124+AA125+AA126+AA129+AA130+AA134+AA139+AA143+AA144+AA146+AA147+AA148+AA155+AA181+AA184+AA229+AA239+AA254+AA260","v":-94.647727272727266}]
[null,"профицит",null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(L35:L46)+SUM(L48:L71)+SUM(L73:L123)+SUM(L126:L128)+SUM(L131:L133)+SUM(L135:L138)+SUM(L140:L142)+SUM(L144:L147)+SUM(L149:L179)+L181+SUM(L187:L226)+SUM(L230:L236)+SUM(L242:L251)+SUM(L257:L266)","v":793.83656545454551},null,null,null,null,"профицит",null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(AA36:AA45)+SUM(AA49:AA53)+SUM(AA55:AA71)+SUM(AA73:AA83)+SUM(AA85:AA100)+AA102+SUM(AA104:AA120)+SUM(AA122:AA123)+SUM(AA127:AA128)+SUM(AA131:AA133)+SUM(AA135:AA138)+SUM(AA140:AA142)+AA145+SUM(AA149:AA154)+SUM(AA156:AA179)+SUM(AA187:AA226)+SUM(AA230:AA236)+SUM(AA242:AA251)+AA257+SUM(AA263:AA266)","v":509.45456545454545}]

{"sheet":"Интерактивная карта","index":1,"n_rows":203,"n_cols":13,"rows_kept":203,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[]
[]
[]
["Наименование объекта центра питания, класс напряжения","Год ввода / Год реконструкции","Установленная мощность трансформаторов","Существующая нагрузка по замерам, МВА","Фактический резерв мощности с учетом замеров режимного дня, МВА","Мощность по заключенным договорам на ТП, МВА","Мощность по договорам на ТП находящихся на исполнении, МВА","Максимальная разрешенная мощность (по актам ТП), МВт","Планируемые сроки снятия ограничения ","Текущий статус","Перспективный статус","Широта","Долгота"]
["ПС 110/10кВ Лев Толстой",1964,10,2.5,0,0.82099999999999995,0.61575000000000002,0,null,"открыт","закрыт","53.2169710924581","39.4816246190518"]
["ПС 110/10 кВ Двуречки",1979,6.3,1.93,-1.93,1.0409999999999999,0.78074999999999994,0,null,"открыт","закрыт","52.4486092290405","39.7159163518556"]
["ПС 35/10 кВ Веселое",1984,2.5,0.1,-0.03,4.1000000000000002E-2,3.075E-2,0,null,"открыт","открыт","52.3525150743259","38.0676900226417"]
["ПС 35/10 кВ Кр.Пальна",1965,3.2,0.79,-0.39,0.51900000000000002,0.38924999999999998,0,null,"открыт","закрыт","52.8577628106483","38.487695690839"]
["ПС 35/10 кВ Каменка",1968,2.5,0.65,-0.65,0.33400000000000002,0.2505,0,null,"открыт","закрыт","52.8701001386934","38.2525186358997"]
["ПС 35/10 кВ Красотыновка",1981,2.5,0.79,-0.5,0.54,0.40500000000000003,0,null,"открыт","закрыт","52.3057754067838","38.1823795066869"]
["ПС 35/10 кВ Озёрки",1984,2.5,0.11002799999999999,-0.11002799999999999,null,0,0,null,"открыт","открыт","52.0841765721138","38.7350564896252"]
["ПС 35/10 кВ Панкратовка",1973,2.5,0.76,-0.71,1.4999999999999999E-2,1.125E-2,0,null,"открыт","закрыт","52.6481469564784","38.0996776649148"]
["ПС 35/10 кВ Преображенье",1982,2.5,0.64,-0.48,8.0000000000000002E-3,6.0000000000000001E-3,0,null,"открыт","закрыт","52.5712532849197","37.8690034342148"]
["ПС 35/10 кВ Яковлево",1970,2.5,0.92,-0.92,0.46800000000000003,0.35100000000000003,0,null,"открыт","закрыт","52.1285944455269","38.5827525624266"]
["ПС 35/10 кВ Первомайская",1981,2.5,0.91,-0.91,2.8000000000000001E-2,2.1000000000000001E-2,0,null,"открыт","закрыт","53.0767153199779","39.6057742579006"]
["ПС 35/10 кВ Каменная Лубна",1970,2.5,1.24,-0.1399999999999999,7.0999999999999994E-2,5.3249999999999992E-2,0,null,"открыт","закрыт","52.7655586195661","39.1130959391351"]
["ПС 35/10 кВ Знаменка",1980,2.5,0.73,-0.73,null,0,0,null,"открыт","закрыт","53.2880316966625","39.3973902575631"]
["ПС 35/10 кВ Пиково",1982,2.5,0.55000000000000004,-0.21000000000000002,2.7E-2,2.0250000000000001E-2,0,null,"открыт","закрыт","53.2958883312812","39.8288769946169"]
["ПС 35/10 кВ Никольское",1984,4,0.27272727272727271,-0.1727272727272727,1.6E-2,1.2E-2,0,null,"открыт","закрыт","53.3727406250845","39.9231647947107"]
["ПС 35/10 кВ Песковатка",1973,1.6,0.86,-0.64,7.0000000000000001E-3,5.2500000000000003E-3,0,null,"открыт","закрыт","52.5195641667129","40.0323180632977"]
["ПС 35/6 кВ Новониколаевка",1974,4,0.74,-0.74,1.4999999999999999E-2,1.125E-2,0,null,"открыт","закрыт","52.6306788353631","39.4308758269795"]
["ПС 35/10 кВ Синдякино",1983,2.5,0.25,-0.25,0.156,0.11699999999999999,0,null,"открыт","закрыт","52.1159578794024","39.3176328688655"]
["ПС 35/10 кВ Курино",1988,2.5,0.57999999999999996,-0.48,1.472,1.1040000000000001,0,null,"открыт","закрыт","52.197765090447","39.3671810051223"]
["ПС 35/10 кВ Новодубовое",1983,2.5,1.17,-1.17,6.0999999999999999E-2,4.5749999999999999E-2,0,null,"открыт","закрыт","52.3043236094129","39.1871558621568"]
["ПС 35/10 кВ Березовка  ",1986,2.5,0,0,null,0,0,null,"открыт","открыт","53.4339338986065","38.8848558863036"]
["ПС 35/6 кВ Карьер",2009,4,0.04,-0.04,null,0,0,null,"открыт","открыт","52.6465972419779","39.6934152000554"]
["ПС 110/35/10 кВ Чаплыгин",1964,6.3,4.7,-2.7,0.67500000000000004,0.50625000000000009,0,null,"открыт","закрыт","53.246796366032","39.9525329887698"]
["ПС 110/6 кВ Агрегатная",1977,"16+16",16.559999999999999,1.0100000000000016,2.2909999999999999,1.7182499999999998,0,null,"открыт","закрыт","52.6535505277202","38.4427058472369"]
["ПС 110/6 кВ Западная",1999,"40+40",24.3,19,6.4420000000000002,4.8315000000000001,12.558,null,"открыт","открыт","52.5994546253252","38.4643683068255"]
["ПС 110/10 кВ Кашары",1972,"2,5+6,3",2.23,1.355,0.313,0.23475000000000001,1.0419999999999998,null,"открыт","открыт","52.4746944848908","38.9719646100004"]
["ПС 110/10кВ Тербунский гончар",2008,"25+25",0.42,25.83,13.15,9.8625000000000007,12.68,null,"открыт","открыт","52.1066755003307","38.2589461687148"]
["ПС 110/6 кВ Табак",1981,"16+16",8.0500000000000007,11.85,0.188,0.14100000000000001,11.661999999999999,null,"открыт","открыт","52.628051190566","38.5542240311774"]
["ПС 110/10 кВ Лукошкино",1990,"10+2,5",0.94,1.9850000000000001,3.5000000000000003E-2,2.6250000000000002E-2,1.95,null,"открыт","открыт","52.6183283453015","38.8066637501099"]
["ПС 110/10кВ  Нива ",1986,"10+10",7.3,5.8000000000000007,0.45700000000000002,0.34275,5.343,null,"открыт","открыт","53.0257961468405","39.1411711996949"]
["ПС 110/10 кВ Ольховец ",1978,"2,5+2,5",1.56,1.0649999999999999,0.20699999999999999,0.15525,0.85799999999999987,null,"открыт","открыт","53.116157613602","39.1942105207262"]
["ПС 110/10 кВ Куймань",1979,"2,5+2,5",0.8,1.825,1.052,0.78900000000000003,0.77299999999999991,null,"открыт","открыт","52.86344115494","39.2759624262646"]
["ПС 110/10 кВ Лутошкино",1983,"2,5+2,5",0.09,2.625,2.3E-2,1.7250000000000001E-2,2.6019999999999999,null,"открыт","открыт","52.7902315394858","38.798486440786"]
["ПС 110/10 кВ Круглое",1989,"2,5+2,5",0.4,2.3250000000000002,null,0,2.3250000000000002,null,"открыт","открыт","53.1706696593029","39.2650081919431"]
["ПС 110/10/6 кВ Юго-Западная",1982,"40+40",42.2,3,23.725000000000001,17.793750000000003,0,null,"открыт","закрыт","52.5898571538358","39.5154976461141"]
["ПС 110/6 кВ Привокзальная",1970,"20+20+25",45.14,-1.759999999999998,0.35699999999999998,0.26774999999999999,0,2016,"закрыт","закрыт","52.6246042294447","39.5514360980437"]
["ПС 110/10/6 кВ Южная",1978,"40+40",42.04,2.9600000000000009,4.8710000000000004,3.6532500000000003,0,null,"открыт","закрыт","52.5866167884604","39.596803352794"]
["ПС 110/6 кВ Ситовка",1983,"10+10",3.79,7.55,null,0,7.55,null,"открыт","открыт","52.6759469196564","39.6218707112186"]
["ПС 110/6 кВ ЛТП",1987,"6,3+10",2.4900000000000002,4.125,1.4E-2,1.0500000000000001E-2,4.1110000000000007,null,"открыт","открыт","52.6628866101015","39.6114044866994"]
["ПС 110/6 кВ КПД","1987/2011","10+16",4.67,5.83,2.4260000000000002,1.8195000000000001,3.4039999999999999,null,"открыт","открыт","52.6475947747513","39.6041773604874"]
["ПС 110/10 кВ Октябрьская",1997,"40+40",27.82,14.780000000000001,0.64800000000000002,0.48599999999999999,14.132000000000001,null,"открыт","открыт","52.5764494255388","39.5171354373216"]
["ПС 110/10 кВ Манежная",2010,"40+40",1.04,40.96,39.500999999999998,29.625749999999996,1.4590000000000032,null,"открыт","открыт","52.5917451268018","39.5811865921873"]
["ПС 110/10 кВ Университетская",2009,"40+40",0.7,41.3,42.8,32.099999999999994,0,null,"открыт","закрыт","52.5949796968824","39.4729196319163"]
["ПС 110/6 кВ Тепличная",1989,"15+15",6.4,10.55,4.24,3.18,6.3099999999999987,null,"открыт","открыт","52.6327076280048","39.546736756446"]
["ПС 110/6 кВ Трубная-2",2009,"25+25",5,21.25,20.64,15.48,0.60999999999999943,null,"открыт","открыт","52.6187090103373","39.552076674228"]
["ПС 110/6 кВ ГПП-2 ЛТЗ",1986,"63+63",14.13,52.02,7.2750000000000004,5.4562500000000007,44.745000000000005,null,"открыт","открыт","52.5407199939185","39.5801401609722"]
["ПС 35/10 кВ Авангард",1990,"4+4",1.3,4,2.8000000000000001E-2,2.1000000000000001E-2,3.9720000000000004,null,"открыт","открыт","52.5554639779839","38.6950206572069"]
["ПС 35/10 кВ Афанасьево",1978,"2,5+2,5",1.71,0.91500000000000004,0.14499999999999999,0.10874999999999999,0.77,null,"открыт","открыт","52.5747716598297","38.2076765482435"]
["ПС 35/10 кВ Бабарыкино",1982,"2,5+2,5",0.88,2.355,0.111,8.3250000000000005E-2,2.2439999999999998,null,"открыт","открыт","52.9336472539061","38.2232740187004"]
["ПС 35/10 кВ Аврора",1981,"2,5+2,5",1.33,1.9949999999999999,0.187,0.14024999999999999,1.8079999999999998,null,"открыт","открыт","52.3970154320664","38.8253372484728"]
["ПС 35/10 кВ Б.Боёвка",1983,"2,5+2,5",0.41,2.3650000000000002,null,0,2.3650000000000002,null,"открыт","открыт","52.4054369548077","38.5540805524847"]
["ПС 35/10 кВ Борки",1981,"2,5+2,5",1.08,1.5449999999999999,1.6E-2,1.2E-2,1.5289999999999999,null,"открыт","открыт","52.1503493887351","38.1062489666505"]
["ПС 35/6кВ Восточная",1966,"10+16",7.51,4.29,0.73,0.54749999999999999,3.5599999999999996,null,"открыт","открыт","52.6279978869399","38.564505790682"]
["ПС 35/10 кВ Васильевка",1981,"2,5+2,5",0.65,2.2749999999999999,0.02,1.4999999999999999E-2,2.2549999999999999,null,"открыт","открыт","51.9781510957345","38.0193423929724"]
["ПС 35/10 кВ Воронец",1982,"4+4",2.37,2.33,0.25700000000000001,0.19275,2.073,null,"открыт","открыт","52.5339927444411","38.4934995636393"]
["ПС 35/6 кВ Голиково",1974,"1,8+1,6",0.81,0.87000000000000011,6.2E-2,4.65E-2,0.80800000000000005,null,"открыт","открыт","52.6738140241752","38.8146244963904"]
["ПС 35/10 кВ Гатище",1973,"2,5+2,5",0.59,2.0350000000000001,0.01,7.4999999999999997E-3,2.0249999999999999,null,"открыт","открыт","52.1608350549674","38.0010817695499"]
["ПС 35/10 кВ Гнилуша",1973,"6,3+6,3",2.2400000000000002,5.0750000000000002,0.111,8.3250000000000005E-2,4.9639999999999995,null,"открыт","открыт","52.32321879705","39.0692579543072"]
["ПС 35/10кВ Грызлово",1973,"2,5+2,5",0.99,1.835,null,0,1.835,null,"открыт","открыт","52.4395476833466","38.1858147853273"]
["ПС 35/10 кВ Жерновное",1994,"2,5+2,5",0.26,2.3650000000000002,0.41199999999999998,0.309,1.9530000000000001,null,"открыт","открыт","52.3064043727265","38.495672071006"]
["ПС 35/10 кВ Задонск-сельск.",1968,"3,2+1,6",2.2400000000000002,-0.56000000000000005,0.47,0.35249999999999998,0,2013,"закрыт","закрыт","52.3851069034602","38.9269245446528"]
["ПС 35/10 кВ Захаровка",1984,"2,5+2,5",0.56000000000000005,2.2250000000000001,0.02,1.4999999999999999E-2,2.2050000000000001,null,"открыт","открыт","52.1000681242528","37.9580362660224"]
["ПС 35/10 кВ Казаки",1992,"4+4",1.83,2.37,0.249,0.18675,2.121,null,"открыт","открыт","52.601665901583","38.2659587262969"]
["ПС 35/10 кВ Колесово",1999,"6,3+6,3",3.05,4.0650000000000004,0.36599999999999999,0.27449999999999997,3.6990000000000003,null,"открыт","открыт","52.467957414819","38.8717600416978"]
["ПС 35/10 кВ Князево",1979,"2,5+2,5",0.37,2.2549999999999999,5.7000000000000002E-2,4.2750000000000003E-2,2.198,null,"открыт","открыт","52.0092041255687","38.3120319671956"]
["ПС 35/10 кВ Кириллово",1989,"2,5+2,5",0.72,2.0550000000000002,1.4E-2,1.0500000000000001E-2,2.0409999999999999,null,"открыт","открыт","52.742250449486","38.2058103617269"]
["ПС 35/10 кВ Ксизово",1988,"2,5+2,5",0.26,2.3650000000000002,0.05,3.7500000000000006E-2,2.3149999999999999,null,"открыт","открыт","52.3047706063873","38.943724336909"]
["ПС 35/10 кВ Ламское",1966,"2,5+2,5",1.89,0.95500000000000007,0.04,0.03,0.91500000000000004,null,"открыт","открыт","52.9566273241799","38.0587727786928"]
["ПС 35/10 кВ Казачье",1990,"2,5+2,5",0.42,2.2050000000000001,0.23699999999999999,0.17774999999999999,1.968,null,"открыт","открыт","52.3547263951253","38.8808928671411"]
["ПС 35/10 кВ Лебяжье",1978,"2,5+1,6",0.4,1.2800000000000002,1.4999999999999999E-2,1.125E-2,1.2650000000000001,null,"открыт","открыт","52.8702504249512","37.9782969828135"]
["ПС 35/10 кВ Ломовец",1979,"1,6+2,5",0.43,1.2500000000000002,0.01,7.4999999999999997E-3,1.2400000000000002,null,"открыт","открыт","52.2513312037844","38.5928171517355"]
["ПС 35/10 кВ Ольшанец",1979,"2,5+4",1.43,1.1950000000000001,5.0999999999999997E-2,3.8249999999999999E-2,1.1440000000000001,null,"открыт","открыт","52.2703117550213","38.8105611602941"]
["ПС 35/10 кВ Плоское",1973,"4+4",3.99,1.0099999999999998,3.4689999999999999,2.60175,0,null,"открыт","закрыт","52.7584468245313","38.3666568778766"]
["ПС 35/10 кВ Стегаловка",1967,"2,5+3,2",0.51,2.2149999999999999,1.7999999999999999E-2,1.3499999999999998E-2,2.1970000000000001,null,"открыт","открыт","52.4050219951099","38.3188400969633"]
["ПС 35/10 кВ Солидарность",1978,"4+4",2.4500000000000002,2.95,1.9379999999999999,1.4535,1.0120000000000005,null,"открыт","открыт","52.5947174843504","38.5789854656937"]
["ПС 35/10 кВ Тимирязево",1986,"4+4",0.97,3.5300000000000002,0.189,0.14174999999999999,3.3410000000000002,null,"открыт","открыт","52.3180848799492","38.3278819715478"]
["ПС 35/10 кВ Талица",1969,"2,5+2,5",1.35,1.4749999999999999,0.16700000000000001,0.12525,1.3079999999999998,null,"открыт","открыт","52.7167446015476","38.7076116164037"]
["ПС 35/10 кВ II-е Тербуны   ",1982,"2,5+2,5",1.1299999999999999,1.4950000000000001,0.1,7.5000000000000011E-2,1.395,null,"открыт","открыт","52.1249662735499","38.4799543269035"]
["ПС 35/10 кВ Тихий Дон",1987,"4+4",0.54,3.79,0.11,8.2500000000000004E-2,3.68,null,"открыт","открыт","52.6832500673729","38.936710149447"]
["ПС 35/10 кВ Хитрово",1973,"6,3+6,3",2.42,4.1950000000000003,0.04,0.03,4.16,null,"открыт","открыт","52.4591685252601","38.6362515189274"]
["ПС 35/10 кВ Чернава",1967,"2,5+2,5",2,0.625,6.9000000000000006E-2,5.1750000000000004E-2,0.55600000000000005,null,"открыт","открыт","52.4967518763096","38.0637704486141"]
["ПС 35/10 кВ Чернолес",1986,"2,5+2,5",0.35,2.2749999999999999,1.4999999999999999E-2,1.125E-2,2.2599999999999998,null,"открыт","открыт","52.9260817588539","38.4597733974286"]
["ПС 35/6 кВ ПС № 5",1954,"6,3+3,2",1.39,1.9700000000000004,null,0,1.97,null,"открыт","открыт","52.6269759064713","39.0139669626504"]
["ПС 35/10 кВ Красное",1965,"4+4",4.22,1.4800000000000004,0.30099999999999999,0.22575000000000001,1.1790000000000003,null,"открыт","открыт","52.8506009732135","38.7742452593793"]
["ПС 35/10 кВ Теплое",1992,"2,5+2,5",1.0909090909090908,2.334090909090909,1.7000000000000001E-2,1.2750000000000001E-2,2.3170909090909095,null,"открыт","открыт","53.2072358575215","38.8958026449592"]
["ПС 35/10 кВ Данков-сельская","1966/2012","6,3+6,3",3.9090909090909092,4.3059090909090916,0.59199999999999997,0.44399999999999995,3.7189090909090914,null,"открыт","открыт","53.2662632238608","39.1338919512096"]
["ПС 35/10 кВ Колыбельская                              ",1969,"2,5+2,5",1.1100000000000001,1.5149999999999999,9.1999999999999998E-2,6.9000000000000006E-2,1.4229999999999998,null,"открыт","открыт","53.0989926730346","39.9119484733396"]
["ПС 35/10 кВ Топки",1997,"2,5+2,5",0.65,2.2650000000000001,0.02,1.4999999999999999E-2,2.2450000000000001,null,"открыт","открыт","53.3503464116415","39.5855577229596"]
["ПС 35/10 кВ Агроном",1968,"4+6,3",1.9,2.5,6.9000000000000006E-2,5.1750000000000004E-2,2.431,null,"открыт","открыт","53.030961707514","39.0196577303286"]
["ПС 35/10 кВ Троекурово-совхозная ",1970,"2,5+2,5",2.02,0.60499999999999998,1.262,0.94650000000000001,0,null,"открыт","закрыт","52.9775843443344","38.9714056711296"]
["ПС 35/10 кВ Гагарино",1974,"1,8+1,8",0.49,1.6,null,0,1.5999999999999999,null,"открыт","открыт","53.3406829912947","39.7029783935529"]
["ПС 35/10 кВ Раненбург",1975,"1,6+1,6",1.47,0.21000000000000019,0.39900000000000002,0.29925000000000002,0,null,"открыт","закрыт","53.2531596041981","40.0064268005424"]
["ПС 35/10 кВ Сергиевка",1996,"2,5+2,5",0.16,2.4649999999999999,6.8000000000000005E-2,5.1000000000000004E-2,2.3969999999999998,null,"открыт","открыт","53.0157198380114","38.8455594472827"]
["ПС 35/10 кВ Дрезгалово",1976,"1,6+1,6",1.0900000000000001,0.8899999999999999,2.4E-2,1.8000000000000002E-2,0.86599999999999988,null,"открыт","открыт","52.7643146500229","38.793289112713"]
["ПС 35/10 кВ Долгое",1976,"2,5+2,5",0.24,2.3849999999999998,2.5999999999999999E-2,1.95E-2,2.359,null,"открыт","открыт","53.4509742166288","39.0888047559182"]
["ПС 35/10 кВ Воскресеновка",1975,"1,6+1,6",0.56000000000000005,1.1200000000000001,9.9000000000000005E-2,7.425000000000001E-2,1.0210000000000001,null,"открыт","открыт","53.2004196568037","38.727410939117"]
["ПС 35/10 кВ Сапрыкино",1977,"1,6+2,5",0.64,1.04,0.12,0.09,0.92000000000000015,null,"открыт","открыт","52.9811074026891","38.7038874908454"]
["ПС 35/10 кВ Новополянье",1977,"2,5+2,5",0.47,2.1550000000000002,4.5999999999999999E-2,3.4500000000000003E-2,2.109,null,"открыт","открыт","53.1859482721752","39.8280662503093"]
["ПС 35/10 кВ Ведное",1978,"2,5+2,5",0.76,2.165,1.4E-2,1.0500000000000001E-2,2.1509999999999998,null,"открыт","открыт","53.4940158367293","39.7902724025895"]
["ПС 35/10 кВ Бигильдино ",1979,"2,5+2,5",1.22,2.0049999999999999,5.1999999999999998E-2,3.9E-2,1.9529999999999998,null,"открыт","открыт","53.3519436423209","39.1501187748859"]
["ПС 35/10 кВ Культура",1979,"2,5+2,5",1.04,1.7849999999999999,7.8E-2,5.8499999999999996E-2,1.7069999999999999,null,"открыт","открыт","53.0316810906413","39.4314408120338"]
["ПС 35/10 кВ Борятино",1980,"2,5+2,5",0.30909090909090908,2.3159090909090909,6.0000000000000001E-3,4.5000000000000005E-3,2.3099090909090911,null,"открыт","открыт","53.3393788396775","38.7533467115582"]
["ПС 35/10 кВ Б.Попово",1980,"2,5+2,5",1.82,1.105,0.2,0.15000000000000002,0.90500000000000003,null,"открыт","открыт","52.916084487414","39.0961908900579"]
["ПС 35/10 кВ Б. Избищи",1983,"2,5+2,5",1.87,1.7549999999999999,2.5000000000000001E-2,1.8750000000000003E-2,1.73,null,"открыт","открыт","52.9490964512647","39.3919282932421"]
["ПС 35/10 кВ Полибино",1985,"2,5+2,5",0.23636363636363636,2.3886363636363637,9.2999999999999999E-2,6.9750000000000006E-2,2.2956363636363637,null,"открыт","открыт","53.5135137151775","38.9702229228205"]
["ПС 35/10 кВ Дубрава",1985,"2,5+2,5",0.33,2.2949999999999999,0.01,7.4999999999999997E-3,2.2850000000000001,null,"открыт","открыт","52.8928343131534","38.6261297295594"]
["ПС 35/10 кВ Хрущево",1987,"2,5+2,5",0.44,2.1850000000000001,1.9E-2,1.4249999999999999E-2,2.1659999999999999,null,"открыт","открыт","53.1316813316363","38.9816199959201"]
["ПС 35/10 кВ Б. Верх",1988,"2,5+2,5",0.91,1.7149999999999999,0.03,2.2499999999999999E-2,1.6850000000000001,null,"открыт","открыт","53.1094749372983","38.756379163884"]
["ПС 35/10 кВ Головинщино",1988,"2,5+2,5",1.02,1.605,0.28999999999999998,0.21749999999999997,1.3149999999999999,null,"открыт","открыт","53.1969004192792","39.6549530389204"]
["ПС 35/10 кВ Яблонево",1990,"2,5+2,5",0.75,1.875,2.8069999999999999,2.1052499999999998,0,null,"открыт","закрыт","52.8116913182408","38.9226384642615"]
["ПС 35/10 кВ Политово",1991,"2,5+2,5",0.91,1.7149999999999999,1.4999999999999999E-2,1.125E-2,1.7,null,"открыт","открыт","53.3503911725405","38.9499536773673"]
["ПС 35/10 кВ Комплекс",2006,"4+4",1.22,3.58,null,0,3.58,null,"открыт","открыт","53.2586983709845","39.6135615121317"]
["ПС 35/10 кВ № 1",1985,"4+4",4.4800000000000004,-0.28000000000000025,2.0510000000000002,1.5382500000000001,0,2017,"закрыт","закрыт","52.5414978240682","39.7992414486201"]
["ПС 35/6 кВ № 2","1954/2012","2,5+1",1.93,-0.87999999999999989,0.09,6.7500000000000004E-2,0,2018,"закрыт","закрыт","52.6375642161791","39.4930345241364"]
["ПС 35/10 кВ № 3",1968,"2,5+2,5",2.39,0.61499999999999977,1.504,1.1280000000000001,0,null,"открыт","закрыт","52.5803381210763","39.3508334557333"]
["ПС 35/6 кВ № 4",1953,"4+4",3.14,1.9100000000000001,0.28299999999999997,0.21224999999999999,1.6270000000000002,null,"открыт","открыт","52.6873582365407","39.4359861850541"]
["ПС 35/6 кВ Грязи-город",1966,"6,3+5,6",5.84,1.6500000000000004,0.60199999999999998,0.45150000000000001,1.048,null,"открыт","открыт","52.4818739864321","39.9612398539912"]
["ПС 35/10 кВ Бутырки","1968/2012","5,6+6,3",7.75,-1.87,3.698,2.7734999999999999,0,2018,"закрыт","закрыт","52.6543188029843","39.8023052543494"]
["ПС 35/10 кВ Ярлуково",1972,"3,2+4",4.74,-0.92999999999999972,1.0429999999999999,0.78224999999999989,0,2017,"закрыт","закрыт","52.5484187694008","39.8452222291569"]
["ПС 35/10 кВ Княжья Байгора",1975,"1,6+1,6",0.8,0.9900000000000001,0.1,7.5000000000000011E-2,0.89000000000000012,null,"открыт","открыт","52.3457468031625","40.0121396197755"]
["ПС 35/10 кВ Правда",1984,"4+2,5",1.36,1.2649999999999999,0.05,3.7500000000000006E-2,1.2149999999999999,null,"открыт","открыт","52.4341652926498","40.1378691012693"]
["ПС 35/10 кВ Красная Дубрава",1984,"2,5+2,5",0.86,2.395,4.7E-2,3.5250000000000004E-2,2.3479999999999999,null,"открыт","открыт","52.3874909336884","39.9144238332961"]
["ПС 35/10 кВ Матыра",1973,"4+3,2",4.24,-0.87999999999999989,1.4999999999999999E-2,1.125E-2,0,2018,"закрыт","закрыт","52.545803807677","39.7551952409661"]
["ПС 35/10 кВ Вперед",1973,"4+4",0.37,3.83,0.13,9.7500000000000003E-2,3.7,null,"открыт","открыт","52.4607874887549","40.0969424131759"]
["ПС 35/10 кВ Малей",1993,"4+2,5",0.38,2.4449999999999998,0.61699999999999999,0.46274999999999999,1.8280000000000001,null,"открыт","открыт","52.5754592950912","39.7900567545482"]
["ПС 35/10 кВ СХТ",1978,"2,5+1,6",1.46,0.7200000000000002,0.48099999999999998,0.36075000000000002,0.23900000000000032,null,"открыт","открыт","52.5158377828838","39.9751340301161"]
["ПС 35/10 кВ Сошки",1988,"4+4",0.77,4.03,8.7999999999999995E-2,6.6000000000000003E-2,3.9420000000000002,null,"открыт","открыт","52.3427448591472","39.7112365976393"]
["ПС 35/6 кВ Таволжанка",1995,"4+4",5.68,-0.77999999999999936,1.32,0.99,0,2018,"закрыт","закрыт","52.4927596353164","39.9098858955515"]
["ПС 35/10 кВ Трубетчино",1965,"2,5+2,5",1.59,1.0349999999999999,0.08,0.06,0.95499999999999985,null,"открыт","открыт","52.8914971844473","39.5359369966189"]
["ПС 35/10 кВ Ратчино",1982,"2,5+2,5",1.0900000000000001,1.5349999999999999,7.4999999999999997E-2,5.6249999999999994E-2,1.46,null,"открыт","открыт","53.0350468518422","39.8588347938855"]
["ПС 35/10 кВ Каликино",1971,"3,2+3,2",2.15,1.2100000000000004,9.2999999999999999E-2,6.9750000000000006E-2,1.1170000000000004,null,"открыт","открыт","52.9587565748467","39.799968070966"]
["ПС 35/10 кВ Борисовка",1979,"4+2,5",3.39,-0.76500000000000012,2.073,1.5547499999999999,0,2018,"закрыт","закрыт","52.8126299022544","39.9064214820044"]
["ПС 35/10 кВ Введенка",1971,"4+4",4.12,8.0000000000000071E-2,5.9109999999999996,4.4332499999999992,0,null,"открыт","закрыт","52.7344053494921","39.6627663067305"]
["ПС 35/10 кВ Грязное",1976,"4+4",1.3,2.9000000000000004,1.1839999999999999,0.8879999999999999,1.7160000000000002,null,"открыт","открыт","52.4104817421381","39.4506066424625"]
["ПС 35/10 кВ Борино",1959,"4+4",5.09,-2.9999999999999361E-2,2.0299999999999998,1.5225,0,null,"открыт","закрыт","52.4688851455606","39.3706795364844"]
["ПС 35/10 кВ Частая Дубрава",1974,"2,5+2,5",1.63,2.4350000000000001,2.863,2.1472500000000001,0,null,"открыт","закрыт","52.5426961453674","39.2772251118083"]
["ПС 35/10 кВ Троицкая",1974,"2,5+4",2.79,-0.16500000000000004,0.73199999999999998,0.54899999999999993,0,2017,"закрыт","закрыт","52.5010807530039","39.5093375600795"]
["ПС 35/6 кВ Вешаловка",1978,"2,5+2,5",0.99,1.635,0.19800000000000001,0.14850000000000002,1.4370000000000001,null,"открыт","открыт","52.748680992023","39.3005415791656"]
["ПС 35/10 кВ Пружинки",1986,"2,5+2,5",0.81,1.8149999999999999,0.19700000000000001,0.14774999999999999,1.6179999999999999,null,"открыт","открыт","52.7222744417311","39.1817700718053"]
["ПС 35/10 кВ Стебаево",1987,"2,5+2,5",0.62,2.3450000000000002,0.318,0.23849999999999999,2.0270000000000001,null,"открыт","открыт","52.4072426557147","39.2453301833298"]
["ПС 35/10 кВ Хлебопродукты",1990,"6,3+6,3",5.75,1.6050000000000004,0.73799999999999999,0.55349999999999999,0.86700000000000088,null,"открыт","открыт","52.545579153569","39.4854557014233"]
["ПС 35/10 кВ Сенцово",1985,"10+10",5.89,4.87,0.72299999999999998,0.54225000000000001,4.1470000000000002,null,"открыт","открыт","52.6367313305411","39.3627959314803"]
["ПС 35/10 кВ Мясокомбинат",1975,"6,3+6,3",4.97,3.6500000000000004,0.77800000000000002,0.58350000000000002,2.8720000000000008,null,"открыт","открыт","52.5273298252285","39.4929591213698"]
["ПС 35/6 кВ Птицефабрика",1972,"4+4",1.79,2.41,2.4910000000000001,1.8682500000000002,0,null,"открыт","закрыт","52.6682344198108","39.4666664025028"]
["ПС 35/6 кВ Водозабор",1991,"10+10",1.1200000000000001,9.379999999999999,0.83199999999999996,0.624,8.548,null,"открыт","открыт","52.6696732231267","39.6924640594314"]
["ПС 35/10 кВ Петровская",1973,"2,5+4",0.63,1.9950000000000001,2.1000000000000001E-2,1.575E-2,1.974,null,"открыт","открыт","52.247397841412","40.6425386978674"]
["ПС 35/10 кВ Лебедянка",1960,"2,5+2,5",0.64,1.9849999999999999,0.54,0.40500000000000003,1.4449999999999998,null,"открыт","открыт","52.0106269469092","40.3460443865573"]
["ПС 35/10 кВ Новочеркутино",1974,"4+4",1.26,2.9400000000000004,0.41,0.3075,2.5300000000000002,null,"открыт","открыт","52.3251006853863","40.3971839960458"]
["ПС 35/10 кВ Ивановка",1978,"2,5+2,5",0.9,1.7250000000000001,5.5E-2,4.1250000000000002E-2,1.67,null,"открыт","открыт","52.3215113508017","40.2364965774938"]
["ПС 35/10 кВ Поддубровка",1980,"2,5+2,5",1.03,2.0350000000000001,0.17699999999999999,0.13274999999999998,1.8579999999999999,null,"открыт","открыт","52.130016427507","39.5445329049888"]
["ПС 35/10 кВ Плавица",1978,"1,6+1,6",1.26,0.42000000000000015,0.35,0.26249999999999996,7.0000000000000284E-2,null,"открыт","открыт","52.2081364807742","40.3364873897501"]
["ПС 35/10 кВ Паршиновка",1980,"1,6+2,5",0.21798000000000001,1.4620199999999999,7.0000000000000001E-3,5.2500000000000003E-3,1.45502,null,"открыт","открыт","51.9898167425167","40.5289218790788"]
["ПС 35/10 кВ Талицкий Чамлык",1972,"3,2+4",1.69,1.6700000000000004,2.4E-2,1.8000000000000002E-2,1.6460000000000004,null,"открыт","открыт","52.0439033743599","40.5372675731968"]
["ПС 35/10 кВ Демшинка",1991,"2,5+2,5",0.7,1.925,0.3,0.22499999999999998,1.625,null,"открыт","открыт","52.1004527224073","40.3268325147014"]
["ПС 35/10 кВ Березняговка",1969,"1,6+1,6",1.2,1.1800000000000002,0.03,2.2499999999999999E-2,1.1500000000000001,null,"открыт","открыт","52.1537308634375","40.057713165357"]
["ПС 35/10 кВ Дмитриевка",1980,"2,5+2,5",0.66,2.165,null,0,2.165,null,"открыт","открыт","52.2840116987414","39.9273783914538"]
["ПС 35/10 кВ Пашково",1977,"2,5+2,5",1.66,1.9650000000000001,3.2000000000000001E-2,2.4E-2,1.9330000000000001,null,"открыт","открыт","51.9984701991785","39.9631758452293"]
["ПС 35/10 кВ Московка",1988,"1,6+1,6",0.78,0.90000000000000013,4.2000000000000003E-2,3.15E-2,0.8580000000000001,null,"открыт","открыт","52.1512805175011","39.6469840611373"]
["ПС 35/10 кВ Бочиновка",1993,"4+4",2.5099999999999998,2.7900000000000005,1.6859999999999999,1.2645,1.1040000000000005,null,"открыт","открыт","52.0551413061779","39.7532913133045"]
["ПС 35/10 кВ Федоровка",1979,"2,5+2,5",0.54,2.2850000000000001,0.13,9.7500000000000003E-2,2.1549999999999998,null,"открыт","открыт","52.1274504817887","39.8994109690528"]
["ПС 35/10 кВ Куликово",1995,"2,5+2,5",0.65,1.9750000000000001,5.8999999999999997E-2,4.4249999999999998E-2,1.9159999999999999,null,"открыт","открыт","52.225646885356","39.5719961856667"]
["ПС 35/10 кВ Конь-Колодезь",1982,"2,5+2,5",1.1200000000000001,1.5049999999999999,0.73199999999999998,0.54899999999999993,0.77299999999999991,null,"открыт","открыт","52.1326751359102","39.1631365481394"]
["ПС 35/10 кВ Дмитряшевка",1977,"2,5+2,5",0.42,2.2050000000000001,0.08,0.06,2.125,null,"открыт","открыт","52.1787923064093","38.9486054891325"]
["ПС 35/10 кВ Речная",1983,"4+4",1.55,2.6500000000000004,1.38,1.0349999999999999,1.2700000000000005,null,"открыт","открыт","52.1402326449722","39.0663753887138"]
["ПС 35/10 кВ Негачевка",1975,"2,5+2,5",0.47,2.1550000000000002,1.7000000000000001E-2,1.2750000000000001E-2,2.1379999999999999,null,"открыт","открыт","52.0531094998947","39.0248503065336"]
["ПС 35/10 кВ Карамышево",1999,"10+10",0.78,9.7200000000000006,0.26700000000000002,0.20025000000000001,9.4529999999999994,null,"открыт","открыт","52.3617974233206","39.4997193751989"]
["ПС 35/10 кВ Тюшевка",1982,"4+4",0.88,3.3200000000000003,1.4999999999999999E-2,1.125E-2,3.3050000000000002,null,"открыт","открыт","52.7597199639299","39.4990373170864"]
["ПС 35/10 кВ Сселки",2009,"10+10",0.38,10.119999999999999,6.2859999999999996,4.7144999999999992,3.8340000000000005,null,"открыт","открыт","52.6626787329002","39.7375784085889"]
["ПС 110/35/10 кВ Тербуны-110",1973,"10+10",11.41,8.9999999999999858E-2,1.8480000000000001,1.3860000000000001,0,null,"открыт","закрыт","52.1515299155489","38.3052643217394"]
["ПС 110/35/10 кВ Долгоруково",1970,"6,3+10",10.899999999999999,-0.78499999999999837,1.577,1.18275,0,2016,"закрыт","закрыт","52.3046328371681","38.365686084183"]
["ПС 110/35/10 кВ Волово",1993,"10+10",3.13,7.88,1.21,0.90749999999999997,6.67,null,"открыт","открыт","52.0329257634473","37.879796475825"]
["ПС 110/35/10 кВ Измалково",1980,"10+10",7.51,4.34,2.952,2.214,1.3879999999999999,null,"открыт","открыт","52.6874343348974","37.9767444800384"]
["ПС 110/35/10 кВ Гороховская",1974,"16+16",13.510000000000002,5.59,3.33,2.4975000000000001,2.2600000000000016,null,"открыт","открыт","52.3834207439759","38.9552059392968"]
["ПС 110/35/10 кВ Донская",1966,"10+10",4.67,7.07,1.587,1.19025,5.6639999999999997,null,"открыт","открыт","52.6089936424621","38.9801263936986"]
["ПС 110/35/10 кВ Лебедянь",1964,"16+16",19.43,8.67,4.7490000000000006,3.5617500000000004,3.9209999999999994,null,"открыт","открыт","53.0061621574824","39.1061476435234"]
["ПС 110/35/10 кВ Чаплыгин-новая",1996,"16+16",8.77,13.830000000000002,0.29400000000000004,0.22050000000000003,13.536000000000001,null,"открыт","открыт","53.228548925315","39.9297119863202"]
["ПС 110/35/10 кВ Компрессорная",1981,"16+16",6.5,14.3,4.266,3.1995,10.034000000000001,null,"открыт","открыт","53.1970435830594","40.0028284814397"]
["ПС 110/35/10 кВ Россия",1981,"16+16",6.46,13.040000000000001,6.3759999999999994,4.782,6.6640000000000015,null,"открыт","открыт","52.8602564444447","38.7026556815198"]
["ПС 110/35/10 кВ Березовка ",1983,"16+10",3.4000000000000004,9.5500000000000007,0.249,0.18675,9.6129999999999995,null,"открыт","открыт","53.4338338986065","38.8847558863036"]
["ПС 110/35/10 кВ Астапово",1986,"16+16",5.5,16.100000000000001,3.57,2.6774999999999998,12.530000000000001,null,"открыт","открыт","53.2110028557221","39.4782269130365"]
["ПС 110/35/10 кВ Химическая",1986,"16+16",6.61,15.39,7.9410000000000007,5.9557500000000001,7.4489999999999981,null,"открыт","открыт","53.2452784722464","39.1909623696903"]
["ПС 110/35/6 кВ Бугор","1934/2012","63+63",29.59,35.56,18.152000000000001,13.614000000000001,17.408000000000001,null,"открыт","открыт","52.5910593450283","39.5593254828985"]
["ПС 110/35/6 кВ Цементная","1963/2012","40+32+63",45.75,29.72,26.956500000000002,20.217375000000001,4.8935000000000031,null,"открыт","открыт","52.6563746002173","39.6356523120047"]
["ПС 110/10/6 кВ Т-1, Т-2 Гидрооборудование",1976,"25+25",8.66,8.5949999999999989,0.58899999999999997,0.44174999999999998,8.0850000000000009,null,"открыт","открыт","52.4759051273509","39.9352672866921"]
["ПС 110/35 кВ Т-3 Гидрооборудование",1976,31.5,6.77,-1.2699999999999996,0.62549999999999994,0.46912499999999996,0,null,"открыт","закрыт","52.47588051273509","39.9351672866921"]
["ПС 110/35/10 кВ Усмань",1954,"16+16",16.05,6.58,3.9510000000000001,2.9632499999999999,2.6289999999999996,null,"открыт","открыт","52.0700777242178","39.7039397457518"]
["ПС 110/35/10 кВ Аксай",1984,"10+10",3.42,7.96,0.54399999999999993,0.40799999999999992,7.6360000000000001,null,"открыт","открыт","52.2750068766476","39.7738448060333"]
["ПС 110/35/10 кВ Никольская",1976,"6,3+6,3",5.6499999999999995,3.5950000000000006,0.4965,0.37237500000000001,3.0985000000000005,null,"открыт","открыт","52.1029292053373","39.7345486735108"]
["ПС 110/35/10 кВ Хворостянка",1976,"10+16",14.83,-2.7699999999999996,2.3940000000000001,1.7955000000000001,0,2018,"закрыт","закрыт","52.3217576254476","40.2489701837281"]
["ПС 110/35/10 кВ Добринка",1976,"16+10",9.16,7.4399999999999995,0.76449999999999996,0.57337499999999997,6.6754999999999995,null,"открыт","открыт","52.1706893483561","40.4441556865811"]
["ПС 110/35/10 кВ Верхняя Матренка",1977,"6,3+6,3",2.5099999999999998,5.3450000000000006,0.54,0.40500000000000003,4.8050000000000006,null,"открыт","открыт","52.0486067901387","40.1657296205465"]
["ПС 110/35/10 кВ Казинка",1979,"16+16",15.76,8.7600000000000016,5.6635000000000009,4.2476250000000011,3.0965000000000007,null,"открыт","открыт","52.5278730990253","39.8076857831775"]
["ПС 110/35/10 кВ Доброе",1983,"16+16",12.45,8.9500000000000011,4.0579999999999998,3.0434999999999999,4.8920000000000012,null,"открыт","открыт","52.8432798512822","39.7955231595461"]
["ПС 110/35/6 кВ Новая Деревня",1973,"10+6,3",9.9,-0.36500000000000021,2.1715,1.628625,0,2016,"закрыт","закрыт","52.737417118238","39.415152267449"]
["ПС 110/35/6 кВ Вербилово",1978,"10+6,3",3.59,5.53,1.5820000000000001,1.1865000000000001,3.9479999999999995,null,"открыт","открыт","52.3083753749925","39.3767132900328"]
["ПС 110/35/10 кВ Хлевное",1981,"16+16",13.94,4.6600000000000019,5.9329999999999998,4.4497499999999999,0,null,"открыт","закрыт","52.1752847129628","39.1083237793929"]
["ПС 110/35/10 кВ Набережное",1973,"6,3+10",3.02,4.8,0.20699999999999999,0.15525,4.593,null,"открыт","открыт","51.984302952947","38.1191689789719"]
["ПС 110/35/10 кВ Троекурово",1998,"10+6,3",1.1000000000000001,6.32,4.1000000000000002E-2,3.075E-2,6.2789999999999999,null,"открыт","открыт","53.4096287002666","39.6929801549621"]

{"sheet":"Свод тек. дефицит","index":2,"n_rows":42,"n_cols":5,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,2,4],[41,0,41,1],[0,0,0,4],[35,0,37,0],[35,4,37,4],[38,0,40,0],[38,4,40,4],[31,0,33,0],[31,4,33,4]]}
["Перечень закрытых центров питания ОАО \"МРСК Центра\"  по итогам зимнего замера максимума нагрузки 2012 г. (текущий дефицит мощности)."]
["№ п/п","Наименование объекта центра питания, класс напряжения","Установленная мощность трансформаторов Sуст. с указанием их количества, шт/ МВА",null,"Текущий дефицит "]
["Липецкэнерго"]
[1,"ПС 110/10 кВ Двуречки",6.3,6.3,-1.93]
[2,"ПС 35/10 кВ Кр.Пальна",3.2,3.2,-0.39]
[3,"ПС 35/10 кВ Каменка",2.5,2.5,-0.65]
[4,"ПС 35/10 кВ Красотыновка",2.5,2.5,-0.5]
[5,"ПС 35/10 кВ Панкратовка",2.5,2.5,-0.71]
[6,"ПС 35/10 кВ Преображенье",2.5,2.5,-0.48]
[7,"ПС 35/10 кВ Яковлево",2.5,2.5,-0.92]
[8,"ПС 35/10 кВ Первомайская",2.5,2.5,-0.91]
[9,"ПС 35/10 кВ Каменная Лубна",2.5,2.5,-0.14000000000000001]
[10,"ПС 35/10 кВ Знаменка",2.5,2.5,-0.73]
[11,"ПС 35/10 кВ Пиково",2.5,2.5,-0.21]
[12,"ПС 35/10 кВ Никольское",4,4,-0.17]
[13,"ПС 35/10 кВ Песковатка",1.6,1.6,-0.64]
[14,"ПС 35/6 кВ Новониколаевка",4,4,-0.74]
[15,"ПС 35/10 кВ Синдякино",2.5,2.5,-0.25]
[16,"ПС 35/10 кВ Курино",2.5,2.5,-0.48]
[17,"ПС 35/10 кВ Новодубовое",2.5,2.5,-1.17]
[18,"ПС 110/35/10 кВ Чаплыгин",6.3,6.3,-2.7]
[19,"ПС 110/6 кВ Привокзальная","20+20+25",65,-1.76]
[20,"ПС 35/10 кВ Задонск-сельск.","3,2+1,6",{"$f":"3.2+1.6","v":4.8000000000000007},-0.56000000000000005]
[21,"ПС 35/10 кВ № 1","4+4",8,-0.28000000000000003]
[22,"ПС 35/6 кВ № 2","2,5+1",3.5,-0.88]
[23,"ПС 35/10 кВ Бутырки","5,6+6,3",11.9,-1.87]
[24,"ПС 35/10 кВ Ярлуково","3,2+4",{"$f":"3.2+4","v":7.2},-0.93]
[25,"ПС 35/10 кВ Матыра","4+3,2",7.2,-0.88]
[26,"ПС 35/6 кВ Таволжанка","4+4",{"$f":"4+4","v":8},-0.78]
[27,"ПС 35/10 кВ Борисовка","4+2,5",6.5,-0.77]
[28,"ПС 35/10 кВ Троицкая","2,5+4",6.5,-0.17]
[29,"ПС 110/35/10 кВ Долгоруково","6,3+10",{"$f":"6.3+10","v":16.3},-0.78]
[null,"Ном. Мощность СН, МВА ","6,3+10"]
[null,"Ном. мощность НН, МВА","6,3+10"]
[30,"ПС 110/35 кВ Т-3 Гидрооборудование",31.5,31.5,-1.27]
[31,"ПС 110/35/10 кВ Хворостянка","10+16",{"$f":"10+16","v":26},-2.77]
[null,"Ном. Мощность СН, МВА ","10+16"]
[null,"Ном. мощность НН, МВА","10+16"]
[32,"ПС 110/35/6 кВ Новая Деревня","10+6,3",{"$f":"10+6.3","v":16.3},-0.37]
[null,"Ном. Мощность СН, МВА ","10+6,3"]
[null,"Ном. мощность НН, МВА","10+6,3"]
["Итого текущий дефицит (зима)",null,{"$f":"SUM(D4:D41)","v":274.09999999999997},null,{"$f":"SUM(E4:E41)","v":-27.790000000000003}]

{"sheet":"Свод ожид. дефицит","index":3,"n_rows":62,"n_cols":5,"rows_kept":62,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,4],[2,0,2,4],[52,4,54,4],[61,0,61,1],[52,0,54,0],[45,0,47,0],[45,4,47,4],[55,0,57,0],[55,4,57,4],[58,0,60,0],[58,4,60,4],[48,0,50,0],[48,4,50,4]]}
["Перечень закрытых центров питания ОАО \"МРСК Центра\"  по итогам зимнего замера максимума нагрузки 2012 г. (ожидаемый дефицит мощности)."]
["№ п/п","Наименование объекта центра питания, класс напряжения","Установленная мощность трансформаторов Sуст. с указанием их количества, шт/ МВА",null,"Ожидаемый дефицит "]
["Липецкэнерго"]
[1,"ПС 110/10кВ Лев Толстой",10,10,-0.82]
[2,"ПС 110/10 кВ Двуречки",6.3,6.3,-2.97]
[3,"ПС 35/10 кВ Кр.Пальна",3.2,3.2,-0.91]
[4,"ПС 35/10 кВ Каменка",2.5,2.5,-0.98]
[5,"ПС 35/10 кВ Красотыновка",2.5,2.5,-1.04]
[6,"ПС 35/10 кВ Панкратовка",2.5,2.5,-0.73]
[7,"ПС 35/10 кВ Преображенье",2.5,2.5,-0.49]
[8,"ПС 35/10 кВ Яковлево",2.5,2.5,-1.39]
[9,"ПС 35/10 кВ Первомайская",2.5,2.5,-0.94]
[10,"ПС 35/10 кВ Каменная Лубна",2.5,2.5,-0.21]
[11,"ПС 35/10 кВ Знаменка",2.5,2.5,-0.73]
[12,"ПС 35/10 кВ Пиково",2.5,2.5,-0.24]
[13,"ПС 35/10 кВ Никольское",4,4,-0.19]
[14,"ПС 35/10 кВ Песковатка",1.6,1.6,-0.65]
[15,"ПС 35/6 кВ Новониколаевка",4,4,-0.76]
[16,"ПС 35/10 кВ Синдякино",2.5,2.5,-0.41]
[17,"ПС 35/10 кВ Курино",2.5,2.5,-1.95]
[18,"ПС 35/10 кВ Новодубовое",2.5,2.5,-1.23]
[19,"ПС 110/35/10 кВ Чаплыгин",6.3,6.3,-3.38]
[20,"ПС 110/6 кВ Агрегатная","16+16",{"$f":"16+16","v":32},-1.28]
[21,"ПС 110/10/6 кВ Юго-Западная","40+40",{"$f":"40+40","v":80},-20.73]
[22,"ПС 110/6 кВ Привокзальная","20+20+25",{"$f":"20+20+25","v":65},-2.12]
[23,"ПС 110/10/6 кВ Южная","40+40",{"$f":"40+40","v":80},-1.91]
[24,"ПС 110/10 кВ Университетская","40+40",{"$f":"40+40","v":80},-1.5]
[25,"ПС 35/10 кВ Задонск-сельск.","3,2+1,6",{"$f":"3.2+1.6","v":4.8000000000000007},-1.03]
[26,"ПС 35/10 кВ Плоское","4+4",{"$f":"4+4","v":8},-2.46]
[27,"ПС 35/10 кВ Троекурово-совхозная ","2,5+2,5",{"$f":"2.5+2.5","v":5},-0.66]
[28,"ПС 35/10 кВ Раненбург","1,6+1,6",{"$f":"1.6+1.6","v":3.2},-0.19]
[29,"ПС 35/10 кВ Яблоневое","2,5+2,5",{"$f":"2.5+2.5","v":5},-0.93]
[30,"ПС 35/10 кВ № 1","4+4",{"$f":"4+4","v":8},-2.33]
[31,"ПС 35/6 кВ № 2","2,5+1",{"$f":"2.5+1","v":3.5},-0.97]
[32,"ПС 35/10 кВ № 3","2,5+2,5",{"$f":"2.5+2.5","v":5},-0.89]
[33,"ПС 35/10 кВ Бутырки","5,6+6,3",{"$f":"5.6+6.3","v":11.899999999999999},-5.57]
[34,"ПС 35/10 кВ Ярлуково","3,2+4",{"$f":"3.2+4","v":7.2},-1.97]
[35,"ПС 35/10 кВ Матыра","4+3,2",{"$f":"4+3.2","v":7.2},-0.9]
[36,"ПС 35/6 кВ Таволжанка","4+4",{"$f":"4+4","v":8},-2.1]
[37,"ПС 35/10 кВ Борисовка","4+2,5",{"$f":"4+2.5","v":6.5},-2.84]
[38,"ПС 35/10 кВ Введенка","4+4",{"$f":"4+4","v":8},-5.83]
[39,"ПС 35/10 кВ Борино","4+4",{"$f":"4+4","v":8},-2.06]
[40,"ПС 35/10 кВ Частая Дубрава","2,5+2,5",{"$f":"2.5+2.5","v":5},-0.43]
[41,"ПС 35/10 кВ Троицкая","2,5+4",{"$f":"2.5+4","v":6.5},-0.9]
[42,"ПС 35/6 кВ Птицефабрика","4+4",{"$f":"4+4","v":8},-0.08]
[43,"ПС 110/35/10 кВ Тербуны-110","10+10",{"$f":"10+10","v":20},-1.76]
[null,"Ном. Мощность СН, МВА ","10+10"]
[null,"Ном. мощность НН, МВА","10+10"]
[44,"ПС 110/35/10 кВ Долгоруково","6,3+10",{"$f":"6.3+10","v":16.3},-2.36]
[null,"Ном. Мощность СН, МВА ","6,3+10"]
[null,"Ном. мощность НН, МВА","6,3+10"]
[45,"ПС 110/35 кВ Т-3 Гидрооборудование",31.5,31.5,-1.9]
[46,"ПС 110/35/10 кВ Хворостянка","10+16",{"$f":"10+16","v":26},-5.16]
[null,"Ном. Мощность СН, МВА ","10+16"]
[null,"Ном. мощность НН, МВА","10+16"]
[47,"ПС 110/35/6 кВ Новая Деревня","10+6,3",{"$f":"10+6.3","v":16.3},-2.54]
[null,"Ном. Мощность СН, МВА ","10+6,3"]
[null,"Ном. мощность НН, МВА","10+6,3"]
[48,"ПС 110/35/10 кВ Хлевное","16+16",{"$f":"16+16","v":32},-1.27]
[null,"Ном. Мощность СН, МВА ","16+16"]
[null,"Ном. мощность НН, МВА","16+16"]
["Итого ожидаемый дефицит (зима)",null,{"$f":"SUM(D4:D61)","v":663.29999999999984},null,{"$f":"SUM(E4:E61)","v":-94.690000000000012}]