## Липецк
Расчёт пропускной способности Центров питания филиала ОАО "МРСК Центра" Липецкэнерго по итогам зимнего замера максимума нагрузки 2012 г.
таблица 1
№п/п | Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Текущий дефицит | [9 empty] | Примечание | cosφ | №п/п | Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Ожидаемый дефицит /профицит | [9 empty] | Примечание
|  | Установленная мощность трансформаторов Sуст. с указанием их количества, шт/ МВА |  | Суммарная полная мощность ЦП по результатам замеров максимума нагрузки Sмах , МВА | Полная мощность, перераспределяемая в соответствии с ПТЭ, МВА за время |  | Полная мощность с учётом перераспределения, МВА | Ограничивающие факторы, МВА | Допустимая нагрузка расчётная в режиме n-1, МВА | Дефицит/профицит ЦП, МВА | [5 empty] | Установленная мощность трансформаторов Sуст. с указанием их количества в перспективе при условии выполнения ТУ на ТП или других мероприятий по реконструкции ЦП шт/ МВА | Дополнительная мощность по выданным ТУ на ТП, МВА | Ожидаемая нагрузка ЦП, МВА | Полная перераспределяемая мощность в перспективе с учетом выполнения мероприятий ТУ или других мероприятий по реконструкции сети инвестпрограмм и др. |  | Полная мощность с учётом перераспределения, МВА | Ограничивающие факторы, МВА | Допустимая нагрузка расчётная в режиме n-1, МВА | Дефицит /профицит ЦП, МВА
[5 empty] | МВА | Мин. | [12 empty] | МВА | Мин.
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Однотрансформаторные ПС | [13 empty] | 1: Однотрансформаторные ПС
1 | ПС 110/10кВ Лев Толстой | 10 | 10 | 2.5 | 2.5 | 60 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | открыт | 0.94 | 1 | ПС 110/10кВ Лев Толстой | 10 | 0.241 | 2.741 | 2.5 | 60 | 0.241 | 0 | 2.5 | -0.241 | -0.241 | закрыт
2 | ПС 110/10 кВ Двуречки | 6.3 | 6.3 | 1.93 | 0 | 0 | 1.93 | 0 | 0 | -1.93 | -1.93 | закрыт | 0.964 | 2 | ПС 110/10 кВ Двуречки | 6.3 | 0.901 | 2.831 | 0 | 0 | 2.831 | 0 | 0 | -2.831 | -2.831 | закрыт
3 | ПС 35/10 кВ Веселое | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 0.07 | 100 | 0.03 | 0 | 0.07 | -0.03 | -0.03 | открыт | 0.91 | 3 | ПС 35/10 кВ Веселое | 2.5 | 0.01 | 0.11 | 0.07 | 100 | 0.04 | 0 | 0.07 | -0.04 | -0.04 | открыт
4 | ПС 35/10 кВ Кр.Пальна | 3.2 | 3.2 | 0.79 | 0.4 | 180 | 0.39 | 0 | 0.4 | -0.39 | -0.39 | закрыт | 0.93 | 4 | ПС 35/10 кВ Кр.Пальна | 3.2 | 0.549 | 1.339 | 0.4 | 180 | 0.939 | 0 | 0.4 | -0.939 | -0.939 | закрыт
5 | ПС 35/10 кВ Каменка | 2.5 | 2.5 | 0.65 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | -0.65 | -0.65 | закрыт | 0.94 | 5 | ПС 35/10 кВ Каменка | 2.5 | 0.122 | 0.772 | 0 | 0 | 0.772 | 0 | 0 | -0.772 | -0.772 | закрыт
6 | ПС 35/10 кВ Красотыновка | 2.5 | 2.5 | 0.79 | 0.29 | 60 | 0.5 | 0 | 0.29 | -0.5 | -0.5 | закрыт | 0.9 | 6 | ПС 35/10 кВ Красотыновка | 2.5 | 0.54 | 1.33 | 0.29 | 60 | 1.04 | 0 | 0.29 | -1.04 | -1.04 | закрыт
7 | ПС 35/10 кВ Озёрки | 2.5 | 2.5 | 0.11003 | 0 | 0 | 0.11003 | 0 | 0 | -0.11003 | -0.11003 | открыт | 0.85 | 7 | ПС 35/10 кВ Озёрки | 2.5 |  | 0.11003 | 0 | 0 | 0.11003 | 0 | 0 | -0.11003 | -0.11003 | открыт
8 | ПС 35/10 кВ Панкратовка | 2.5 | 2.5 | 0.76 | 0.05 | 90 | 0.71 | 0 | 0.05 | -0.71 | -0.71 | закрыт | 0.85 | 8 | ПС 35/10 кВ Панкратовка | 2.5 | 0.045 | 0.805 | 0.05 | 90 | 0.755 | 0 | 0.05 | -0.755 | -0.755 | закрыт
9 | ПС 35/10 кВ Преображенье | 2.5 | 2.5 | 0.64 | 0.16 | 0 | 0.48 | 0 | 0.16 | -0.48 | -0.48 | закрыт | 0.86 | 9 | ПС 35/10 кВ Преображенье | 2.5 |  | 0.64 | 0.16 | 0 | 0.48 | 0 | 0.16 | -0.48 | -0.48 | закрыт
10 | ПС 35/10 кВ Яковлево | 2.5 | 2.5 | 0.92 | 0 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | -0.92 | -0.92 | закрыт | 0.98 | 10 | ПС 35/10 кВ Яковлево | 2.5 | 0.458 | 1.378 | 0 | 0 | 1.378 | 0 | 0 | -1.378 | -1.378 | закрыт
11 | ПС 35/10 кВ Первомайская | 2.5 | 2.5 | 0.91 | 0 | 0 | 0.91 | 0 | 0 | -0.91 | -0.91 | закрыт | 0.88 | 11 | ПС 35/10 кВ Первомайская | 2.5 | 0.008 | 0.918 | 0 | 0 | 0.918 | 0 | 0 | -0.918 | -0.918 | закрыт
12 | ПС 35/10 кВ Каменная Лубна | 2.5 | 2.5 | 1.24 | 1.1 | 90 | 0.14 | 0 | 1.1 | -0.14 | -0.14 | закрыт | 0.96 | 12 | ПС 35/10 кВ Каменная Лубна | 2.5 | 0.075 | 1.315 | 1.1 | 90 | 0.215 | 0 | 1.1 | -0.215 | -0.215 | закрыт
13 | ПС 35/10 кВ Знаменка | 2.5 | 2.5 | 0.73 | 0 | 0 | 0.73 | 0 | 0 | -0.73 | -0.73 | закрыт | 0.93 | 13 | ПС 35/10 кВ Знаменка | 2.5 |  | 0.73 | 0 | 0 | 0.73 | 0 | 0 | -0.73 | -0.73 | закрыт
14 | ПС 35/10 кВ Пиково | 2.5 | 2.5 | 0.55 | 0.34 | 120 | 0.21 | 0 | 0.34 | -0.21 | -0.21 | закрыт | 0.87 | 14 | ПС 35/10 кВ Пиково | 2.5 | 0.05 | 0.6 | 0.34 | 120 | 0.26 | 0 | 0.34 | -0.26 | -0.26 | закрыт
15 | ПС 35/10 кВ Никольское | 4 | 4 | 0.27273 | 0.1 | 120 | 0.17273 | 0 | 0.1 | -0.17273 | -0.17273 | закрыт | 0.98 | 15 | ПС 35/10 кВ Никольское | 4 | 0.023 | 0.29573 | 0.1 | 120 | 0.19573 | 0 | 0.1 | -0.19573 | -0.19573 | закрыт
16 | ПС 35/10 кВ Песковатка | 1.6 | 1.6 | 0.86 | 0.22 | 30 | 0.64 | 0 | 0.22 | -0.64 | -0.64 | закрыт | 0.98 | 16 | ПС 35/10 кВ Песковатка | 1.6 |  | 0.86 | 0.22 | 30 | 0.64 | 0 | 0.22 | -0.64 | -0.64 | закрыт
17 | ПС 35/6 кВ Дружба | 5.6 | 5.6 | КРУНН-6кВ не наши | [9 empty] | 1: 17; 2: ПС 35/6 кВ Дружба; 3: 5.6; 5: 0
18 | ПС 35/10 кВ СОМ | 1.6 | 1.6 | 0.173 | 0 | 0 | 0.173 | 0 | 0 | -0.173 | -0.173 | открыт | 0.85 | 18 | ПС 35/10 кВ СОМ | 1.6 |  | 0.173 | 0 | 0 | 0.173 | 0 | 0 | -0.173 | -0.173 | открыт
19 | ПС 35/6 кВ Новониколаевка | 4 | 4 | 0.74 | 0 | 0 | 0.74 | 0 | 0 | -0.74 | -0.74 | закрыт | 0.971 | 19 | ПС 35/6 кВ Новониколаевка | 4 | 0.009 | 0.749 | 0 | 0 | 0.749 | 0 | 0 | -0.749 | -0.749 | закрыт
20 | ПС 35/10 кВ Синдякино | 2.5 | 2.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | -0.25 | -0.25 | закрыт | 0.533 | 20 | ПС 35/10 кВ Синдякино | 2.5 | 0.141 | 0.391 | 0 | 0 | 0.391 | 0 | 0 | -0.391 | -0.391 | закрыт
21 | ПС 35/10 кВ Курино | 2.5 | 2.5 | 0.58 | 0.1 | 40 | 0.48 | 0 | 0.1 | -0.48 | -0.48 | закрыт | 0.924 | 21 | ПС 35/10 кВ Курино | 2.5 | 1.429 | 2.009 | 0.1 | 40 | 1.909 | 0 | 0.1 | -1.909 | -1.909 | закрыт
22 | ПС 35/10 кВ Новодубовое | 2.5 | 2.5 | 1.17 | 0 | 0 | 1.17 | 0 | 0 | -1.17 | -1.17 | закрыт | 0.694 | 22 | ПС 35/10 кВ Новодубовое | 2.5 | 0.007 | 1.177 | 0 | 0 | 1.177 | 0 | 0 | -1.177 | -1.177 | закрыт
23 | ПС 35/10 кВ Березовка | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | открыт | 0.694 | 23 | ПС 35/10 кВ Березовка | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | закрыт
24 | ПС 35/6 кВ Карьер | 4 | 4 | 0.04 |  |  |  | 0 | 0 | -0.04 | -0.04 | открыт | 0.394 | 1: 24; 2: ПС 35/6 кВ Карьер; 3: 4; 5: 0.04
25 | ПС 110/35/10 кВ Чаплыгин | 6.3 | 6.3 | 4.7 | 2 | 120 | 2.7 | 0 | 2 | -2.7 | -2.7 | закрыт | 0.89 | 25 | ПС 110/35/10 кВ Чаплыгин | 6.3 | 0.547 | 5.247 | 2 | 120 | 3.247 | 0 | 2 | -3.247 | -3.247 | закрыт
Двух- и более трансформаторные ПС (на два уровня напряжения) | [13 empty] | 1: Двух- и более трансформаторные ПС (на два уровня напряжения)
26 | ПС 110/6 кВ Агрегатная | 16+16 | 32 | 16.56 | 0.77 | 30 | 15.79 | 0 | 16.8 | 1.01 | 1.01 | открыт | 0.94 | 26 | ПС 110/6 кВ Агрегатная | 16+16 | 2.018 | 18.578 | 0.77 | 30 | 17.808 | 0 | 16.8 | -1.008 | -1.008 | закрыт
27 | ПС 110/6 кВ Западная | 40+40 | 80 | 24.3 | 1.3 | 30 | 23 | 0 | 42 | 19 | 19 | открыт | 0.91 | 27 | ПС 110/6 кВ Западная | 40+40 | 6.189 | 30.489 | 1.3 | 30 | 29.189 | 0 | 42 | 12.811 | 12.811 | открыт
28 | ПС 110/10 кВ Кашары | 2,5+6,3 | 8.8 | 2.23 | 0.96 | 60 | 1.27 | 0 | 2.625 | 1.355 | 1.355 | открыт | 0.98 | 28 | ПС 110/10 кВ Кашары | 2,5+6,3 | 0.404 | 2.634 | 0.96 | 60 | 1.674 | 0 | 2.625 | 0.951 | 0.951 | открыт
29 | ПС 110/10кВ Тербунский гончар | 25+25 | 50 | 0.42 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 26.25 | 25.83 | 25.83 | открыт |  | 29 | ПС 110/10кВ Тербунский гончар | 25+25 | 13.046 | 13.466 | 0 | 0 | 13.466 | 0 | 26.25 | 12.784 | 12.784 | открыт
30 | ПС 110/6 кВ Табак | 16+16 | 32 | 8.05 | 3.1 | 20 | 4.95 | 0 | 16.8 | 11.85 | 11.85 | открыт | 0.92 | 30 | ПС 110/6 кВ Табак | 16+16 | 0.39 | 8.44 | 3.1 | 20 | 5.34 | 0 | 16.8 | 11.46 | 11.46 | открыт
31 | ПС 110/10 кВ Лукошкино | 10+2,5 | 12.5 | 0.94 | 0.3 | 30 | 0.64 | 0 | 2.625 | 1.985 | 1.985 | открыт | 0.95 | 31 | ПС 110/10 кВ Лукошкино | 10+2,5 | 0.072 | 1.012 | 0.3 | 30 | 0.712 | 0 | 2.625 | 1.913 | 1.913 | открыт
32 | ПС 110/10кВ Нива | 10+10 | 20 | 7.3 | 2.6 | 120 | 4.7 | 0 | 10.5 | 5.8 | 5.8 | открыт | 0.91 | 32 | ПС 110/10кВ Нива | 10+10 | 0.384 | 7.684 | 2.6 | 120 | 5.084 | 0 | 10.5 | 5.416 | 5.416 | открыт
33 | ПС 110/10 кВ Ольховец | 2,5+2,5 | 5 | 1.56 | 0 | 0 | 1.56 | 0 | 2.625 | 1.065 | 1.065 | открыт | 0.93 | 33 | ПС 110/10 кВ Ольховец | 2,5+2,5 | 0.08 | 1.64 | 0 | 0 | 1.64 | 0 | 2.625 | 0.985 | 0.985 | открыт
34 | ПС 110/10 кВ Куймань | 2,5+2,5 | 5 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 2.625 | 1.825 | 1.825 | открыт | 0.95 | 34 | ПС 110/10 кВ Куймань | 2,5+2,5 | 1.045 | 1.845 | 0 | 0 | 1.845 | 0 | 2.625 | 0.78 | 0.78 | открыт
35 | ПС 110/10 кВ Лутошкино | 2,5+2,5 | 5 | 0.09 | 0.09 | 60 | 0 | 0 | 2.625 | 2.625 | 2.625 | открыт | 0.94 | 35 | ПС 110/10 кВ Лутошкино | 2,5+2,5 |  | 0.09 | 0.09 | 60 | 0 | 0 | 2.625 | 2.625 | 2.625 | открыт
36 | ПС 110/10 кВ Круглое | 2,5+2,5 | 5 | 0.4 | 0.1 | 60 | 0.3 | 0 | 2.625 | 2.325 | 2.325 | открыт | 0.93 | 36 | ПС 110/10 кВ Круглое | 2,5+2,5 |  | 0.4 | 0.1 | 60 | 0.3 | 0 | 2.625 | 2.325 | 2.325 | открыт
37 | ПС 110/10/6 кВ Юго-Западная | 40+40 | 80 | 42.2 | 3.2 | 100 | 39 | 0 | 42 | 3 | 3 | открыт | 0.97 | 37 | ПС 110/10/6 кВ Юго-Западная | 40+40 | 23.725 | 65.925 | 3.2 | 100 | 62.725 | 0 | 42 | -20.725 | -20.725 | закрыт
38 | ПС 110/6 кВ Привокзальная | 20+20+25 | 65 | 45.14 | 1.38 | 30 | 43.76 | 0 | 42 | -1.76 | -1.76 | закрыт | 0.96 | 38 | ПС 110/6 кВ Привокзальная | 20+20+25 | 0.3 | 45.44 | 1.38 | 30 | 44.06 | 0 | 42 | -2.06 | -2.06 | закрыт
39 | ПС 110/10/6 кВ Южная | 40+40 | 80 | 42.04 | 3 | 240 | 39.04 | 0 | 42 | 2.96 | 2.96 | открыт | 0.98 | 39 | ПС 110/10/6 кВ Южная | 40+40 | 0.96 | 43 | 3 | 240 | 40 | 0 | 42 | 2 | 2 | открыт
40 | ПС 110/6 кВ Ситовка | 10+10 | 20 | 3.79 | 0.84 | 60 | 2.95 | 0 | 10.5 | 7.55 | 7.55 | открыт | 0.822 | 40 | ПС 110/6 кВ Ситовка | 10+10 |  | 3.79 | 0.84 | 60 | 2.95 | 0 | 10.5 | 7.55 | 7.55 | открыт
41 | ПС 110/6 кВ ЛТП | 6,3+10 | 16.3 | 2.49 | 0 | 0 | 2.49 | 0 | 6.615 | 4.125 | 4.125 | открыт | 0.932 | 41 | ПС 110/6 кВ ЛТП | 6,3+10 | 0.315 | 2.805 | 0 | 0 | 2.805 | 0 | 6.615 | 3.81 | 3.81 | открыт
42 | ПС 110/6 кВ КПД | 10+16 | 26 | 4.67 | 0 | 0 | 4.67 | 0 | 10.5 | 5.83 | 5.83 | открыт | 0.93 | 42 | ПС 110/6 кВ КПД | 10+16 | 3.571 | 8.241 | 0 | 0 | 8.241 | 0 | 10.5 | 2.259 | 2.259 | открыт
43 | ПС 110/10 кВ Октябрьская | 40+40 | 80 | 27.82 | 0.6 | 45 | 27.22 | 0 | 42 | 14.78 | 14.78 | открыт | 0.985 | 43 | ПС 110/10 кВ Октябрьская | 40+40 | 0.707 | 28.527 | 0.6 | 45 | 27.927 | 0 | 42 | 14.073 | 14.073 | открыт
44 | ПС 110/10 кВ Манежная | 40+40 | 80 | 1.04 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 42 | 40.96 | 40.96 | открыт | 0.85 | 44 | ПС 110/10 кВ Манежная | 40+40 | 35.466 | 36.506 | 0 | 0 | 36.506 | 0 | 42 | 5.494 | 5.494 | открыт
45 | ПС 110/10 кВ Университетская | 40+40 | 80 | 0.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 42 | 41.3 | 41.3 | открыт | 0.85 | 45 | ПС 110/10 кВ Университетская | 40+40 | 46.866 | 47.566 | 0 | 0 | 47.566 | 0 | 42 | -5.566 | -5.566 | закрыт
46 | ПС 110/6 кВ Тепличная | 15+15 | 30 | 6.4 | 1.2 | 60 | 5.2 | 0 | 15.75 | 10.55 | 10.55 | открыт | 0.97 | 46 | ПС 110/6 кВ Тепличная | 15+15 | 4.226 | 10.626 | 1.2 | 60 | 9.426 | 0 | 15.75 | 6.324 | 6.324 | открыт
47 | ПС 110/6 кВ Трубная-2 | 25+25 | 50 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 26.25 | 21.25 | 21.25 | открыт | 0.97 | 47 | ПС 110/6 кВ Трубная-2 | 25+25 | 20.64 | 25.64 | 0 | 0 | 25.64 | 0 | 26.25 | 0.61 | 0.61 | открыт
48 | ПС 110/6 кВ ГПП-2 ЛТЗ | 63+63 | 126 | 14.13 | 0 | 0 | 14.13 | 0 | 66.15 | 52.02 | 52.02 | открыт | 0.955 | 48 | ПС 110/6 кВ ГПП-2 ЛТЗ | 63+63 | 12.472 | 26.602 | 0 | 0 | 26.602 | 0 | 66.15 | 39.548 | 39.548 | открыт
49 | ПС 35/10 кВ Авангард | 4+4 | 8 | 1.3 | 1.1 | 40 | 0.2 | 0 | 4.2 | 4 | 4 | открыт | 0.85 | 49 | ПС 35/10 кВ Авангард | 4+4 | 0.167 | 1.467 | 1.1 | 40 | 0.367 | 0 | 4.2 | 3.833 | 3.833 | открыт
50 | ПС 35/10 кВ Афанасьево | 2,5+2,5 | 5 | 1.71 | 0 | 0 | 1.71 | 0 | 2.625 | 0.915 | 0.915 | открыт | 0.92 | 50 | ПС 35/10 кВ Афанасьево | 2,5+2,5 | 1.046 | 2.756 | 0 | 0 | 2.756 | 0 | 2.625 | -0.131 | -0.131 | открыт
51 | ПС 35/10 кВ Бабарыкино | 2,5+2,5 | 5 | 0.88 | 0.61 | 240 | 0.27 | 0 | 2.625 | 2.355 | 2.355 | открыт | 0.85 | 51 | ПС 35/10 кВ Бабарыкино | 2,5+2,5 | 0.453 | 1.333 | 0.61 | 240 | 0.723 | 0 | 2.625 | 1.902 | 1.902 | открыт
52 | ПС 35/10 кВ Аврора | 2,5+2,5 | 5 | 1.33 | 0.7 | 60 | 0.63 | 0 | 2.625 | 1.995 | 1.995 | открыт | 0.97 | 52 | ПС 35/10 кВ Аврора | 2,5+2,5 | 0.136 | 1.466 | 0.7 | 60 | 0.766 | 0 | 2.625 | 1.859 | 1.859 | открыт
53 | ПС 35/10 кВ Б.Боёвка | 2,5+2,5 | 5 | 0.41 | 0.15 | 100 | 0.26 | 0 | 2.625 | 2.365 | 2.365 | открыт | 0.88 | 53 | ПС 35/10 кВ Б.Боёвка | 2,5+2,5 |  | 0.41 | 0.15 | 100 | 0.26 | 0 | 2.625 | 2.365 | 2.365 | открыт
54 | ПС 35/10 кВ Борки | 2,5+2,5 | 5 | 1.08 | 0 | 0 | 1.08 | 0 | 2.625 | 1.545 | 1.545 | открыт | 0.93 | 54 | ПС 35/10 кВ Борки | 2,5+2,5 |  | 1.08 | 0 | 0 | 1.08 | 0 | 2.625 | 1.545 | 1.545 | открыт
55 | ПС 35/6кВ Восточная | 10+16 | 26 | 7.51 | 1.3 | 20 | 6.21 | 0 | 10.5 | 4.29 | 4.29 | открыт | 0.99 | 55 | ПС 35/6кВ Восточная | 10+16 | 0.762 | 8.272 | 1.3 | 20 | 6.972 | 0 | 10.5 | 3.528 | 3.528 | открыт
56 | ПС 35/10 кВ Васильевка | 2,5+2,5 | 5 | 0.65 | 0.3 | 60 | 0.35 | 0 | 2.625 | 2.275 | 2.275 | открыт | 0.89 | 56 | ПС 35/10 кВ Васильевка | 2,5+2,5 |  | 0.65 | 0.3 | 60 | 0.35 | 0 | 2.625 | 2.275 | 2.275 | открыт
57 | ПС 35/10 кВ Воронец | 4+4 | 8 | 2.37 | 0.5 | 120 | 1.87 | 0 | 4.2 | 2.33 | 2.33 | открыт | 0.92 | 57 | ПС 35/10 кВ Воронец | 4+4 | 0.188 | 2.558 | 0.5 | 120 | 2.058 | 0 | 4.2 | 2.142 | 2.142 | открыт
58 | ПС 35/6 кВ Голиково | 1,8+1,6 | 3.4 | 0.81 | 0 | 0 | 0.81 | 0 | 1.68 | 0.87 | 0.87 | открыт | 0.87 | 58 | ПС 35/6 кВ Голиково | 1,8+1,6 | 0.085 | 0.895 | 0 | 0 | 0.895 | 0 | 1.68 | 0.785 | 0.785 | открыт
59 | ПС 35/10 кВ Гатище | 2,5+2,5 | 5 | 0.59 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 2.625 | 2.035 | 2.035 | открыт | 0.92 | 59 | ПС 35/10 кВ Гатище | 2,5+2,5 |  | 0.59 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 2.625 | 2.035 | 2.035 | открыт
60 | ПС 35/10 кВ Гнилуша | 6,3+6,3 | 12.6 | 2.24 | 0.7 | 40 | 1.54 | 0 | 6.615 | 5.075 | 5.075 | открыт | 0.87 | 60 | ПС 35/10 кВ Гнилуша | 6,3+6,3 | 0.095 | 2.335 | 0.7 | 40 | 1.635 | 0 | 6.615 | 4.98 | 4.98 | открыт
61 | ПС 35/10кВ Грызлово | 2,5+2,5 | 5 | 0.99 | 0.2 | 100 | 0.79 | 0 | 2.625 | 1.835 | 1.835 | открыт | 0.92 | 61 | ПС 35/10кВ Грызлово | 2,5+2,5 |  | 0.99 | 0.2 | 100 | 0.79 | 0 | 2.625 | 1.835 | 1.835 | открыт
62 | ПС 35/10 кВ Жерновное | 2,5+2,5 | 5 | 0.26 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 2.625 | 2.365 | 2.365 | открыт | 0.92 | 62 | ПС 35/10 кВ Жерновное | 2,5+2,5 | 0.369 | 0.629 | 0 | 0 | 0.629 | 0 | 2.625 | 1.996 | 1.996 | открыт
63 | ПС 35/10 кВ Задонск-сельск. | 3,2+1,6 | 4.8 | 2.24 | 0 | 0 | 2.24 | 0 | 1.68 | -0.56 | -0.56 | закрыт | 0.94 | 63 | ПС 35/10 кВ Задонск-сельск. | 3,2+1,6 | 0.276 | 2.516 | 0 | 0 | 2.516 | 0 | 1.68 | -0.836 | -0.836 | закрыт
64 | ПС 35/10 кВ Захаровка | 2,5+2,5 | 5 | 0.56 | 0.16 | 60 | 0.4 | 0 | 2.625 | 2.225 | 2.225 | открыт | 0.79 | 64 | ПС 35/10 кВ Захаровка | 2,5+2,5 | 0.015 | 0.575 | 0.16 | 60 | 0.415 | 0 | 2.625 | 2.21 | 2.21 | открыт
65 | ПС 35/10 кВ Казаки | 4+4 | 8 | 1.83 | 0 | 0 | 1.83 | 0 | 4.2 | 2.37 | 2.37 | открыт | 0.92 | 65 | ПС 35/10 кВ Казаки | 4+4 | 0.075 | 1.905 | 0 | 0 | 1.905 | 0 | 4.2 | 2.295 | 2.295 | открыт
66 | ПС 35/10 кВ Колесово | 6,3+6,3 | 12.6 | 3.05 | 0.5 | 60 | 2.55 | 0 | 6.615 | 4.065 | 4.065 | открыт | 0.92 | 66 | ПС 35/10 кВ Колесово | 6,3+6,3 | 0.449 | 3.499 | 0.5 | 60 | 2.999 | 0 | 6.615 | 3.616 | 3.616 | открыт
67 | ПС 35/10 кВ Князево | 2,5+2,5 | 5 | 0.37 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 2.625 | 2.255 | 2.255 | открыт | 0.76 | 67 | ПС 35/10 кВ Князево | 2,5+2,5 | 0.007 | 0.377 | 0 | 0 | 0.377 | 0 | 2.625 | 2.248 | 2.248 | открыт
68 | ПС 35/10 кВ Кириллово | 2,5+2,5 | 5 | 0.72 | 0.15 | 60 | 0.57 | 0 | 2.625 | 2.055 | 2.055 | открыт | 0.94 | 68 | ПС 35/10 кВ Кириллово | 2,5+2,5 | 0.014 | 0.734 | 0.15 | 60 | 0.584 | 0 | 2.625 | 2.041 | 2.041 | открыт
69 | ПС 35/10 кВ Ксизово | 2,5+2,5 | 5 | 0.26 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 2.625 | 2.365 | 2.365 | открыт | 0.91 | 69 | ПС 35/10 кВ Ксизово | 2,5+2,5 | 0.05 | 0.31 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 2.625 | 2.315 | 2.315 | открыт
70 | ПС 35/10 кВ Ламское | 2,5+2,5 | 5 | 1.89 | 0.22 | 180 | 1.67 | 0 | 2.625 | 0.955 | 0.955 | открыт | 0.92 | 70 | ПС 35/10 кВ Ламское | 2,5+2,5 | 0.03 | 1.92 | 0.22 | 180 | 1.7 | 0 | 2.625 | 0.925 | 0.925 | открыт
71 | ПС 35/10 кВ Казачье | 2,5+2,5 | 5 | 0.42 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 2.625 | 2.205 | 2.205 | открыт | 0.84 | 71 | ПС 35/10 кВ Казачье | 2,5+2,5 | 0.158 | 0.578 | 0 | 0 | 0.578 | 0 | 2.625 | 2.047 | 2.047 | открыт
72 | ПС 35/10 кВ Лебяжье | 2,5+1,6 | 4.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 1.68 | 1.28 | 1.28 | открыт | 0.89 | 72 | ПС 35/10 кВ Лебяжье | 2,5+1,6 | 0.015 | 0.415 | 0 | 0 | 0.415 | 0 | 1.68 | 1.265 | 1.265 | открыт
73 | ПС 35/10 кВ Ломовец | 1,6+2,5 | 4.1 | 0.43 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 1.68 | 1.25 | 1.25 | открыт | 0.76 | 73 | ПС 35/10 кВ Ломовец | 1,6+2,5 |  | 0.43 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 1.68 | 1.25 | 1.25 | открыт
74 | ПС 35/10 кВ Ольшанец | 2,5+4 | 6.5 | 1.43 | 0 | 0 | 1.43 | 0 | 2.625 | 1.195 | 1.195 | открыт | 0.91 | 74 | ПС 35/10 кВ Ольшанец | 2,5+4 |  | 1.43 | 0 | 0 | 1.43 | 0 | 2.625 | 1.195 | 1.195 | открыт
75 | ПС 35/10 кВ Плоское | 4+4 | 8 | 3.99 | 0.8 | 140 | 3.19 | 0 | 4.2 | 1.01 | 1.01 | открыт | 0.95 | 75 | ПС 35/10 кВ Плоское | 4+4 | 2.026 | 6.016 | 0.8 | 140 | 5.216 | 0 | 4.2 | -1.016 | -1.016 | закрыт
76 | ПС 35/10 кВ Стегаловка | 2,5+3,2 | 5.7 | 0.51 | 0.1 | 80 | 0.41 | 0 | 2.625 | 2.215 | 2.215 | открыт | 0.93 | 76 | ПС 35/10 кВ Стегаловка | 2,5+3,2 | 0.015 | 0.525 | 0.1 | 80 | 0.425 | 0 | 2.625 | 2.2 | 2.2 | открыт
77 | ПС 35/10 кВ Солидарность | 4+4 | 8 | 2.45 | 1.2 | 70 | 1.25 | 0 | 4.2 | 2.95 | 2.95 | открыт | 0.94 | 77 | ПС 35/10 кВ Солидарность | 4+4 | 1.995 | 4.445 | 1.2 | 70 | 3.245 | 0 | 4.2 | 0.955 | 0.955 | открыт
78 | ПС 35/10 кВ Тимирязево | 4+4 | 8 | 0.97 | 0.3 | 60 | 0.67 | 0 | 4.2 | 3.53 | 3.53 | открыт | 0.92 | 78 | ПС 35/10 кВ Тимирязево | 4+4 | 0.337 | 1.307 | 0.3 | 60 | 1.007 | 0 | 4.2 | 3.193 | 3.193 | открыт
79 | ПС 35/10 кВ Талица | 2,5+2,5 | 5 | 1.35 | 0.2 | 110 | 1.15 | 0 | 2.625 | 1.475 | 1.475 | открыт | 0.83 | 79 | ПС 35/10 кВ Талица | 2,5+2,5 | 0.357 | 1.707 | 0.2 | 110 | 1.507 | 0 | 2.625 | 1.118 | 1.118 | открыт
80 | ПС 35/10 кВ II-е Тербуны | 2,5+2,5 | 5 | 1.13 | 0 | 0 | 1.13 | 0 | 2.625 | 1.495 | 1.495 | открыт | 0.91 | 80 | ПС 35/10 кВ II-е Тербуны | 2,5+2,5 | 0.202 | 1.332 | 0 | 0 | 1.332 | 0 | 2.625 | 1.293 | 1.293 | открыт
81 | ПС 35/10 кВ Тихий Дон | 4+4 | 8 | 0.54 | 0.13 | 60 | 0.41 | 0 | 4.2 | 3.79 | 3.79 | открыт | 0.95 | 81 | ПС 35/10 кВ Тихий Дон | 4+4 | 0.347 | 0.887 | 0.13 | 60 | 0.757 | 0 | 4.2 | 3.443 | 3.443 | открыт
82 | ПС 35/10 кВ Хитрово | 6,3+6,3 | 12.6 | 2.42 | 0 | 0 | 2.42 | 0 | 6.615 | 4.195 | 4.195 | открыт | 0.95 | 82 | ПС 35/10 кВ Хитрово | 6,3+6,3 | 0.055 | 2.475 | 0 | 0 | 2.475 | 0 | 6.62 | 4.145 | 4.145 | открыт
83 | ПС 35/10 кВ Чернава | 2,5+2,5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.625 | 0.625 | 0.625 | открыт | 0.91 | 83 | ПС 35/10 кВ Чернава | 2,5+2,5 | 0.065 | 2.065 | 0 | 0 | 2.065 | 0 | 2.625 | 0.56 | 0.56 | открыт
84 | ПС 35/10 кВ Чернолес | 2,5+2,5 | 5 | 0.35 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 2.625 | 2.275 | 2.275 | открыт | 0.97 | 84 | ПС 35/10 кВ Чернолес | 2,5+2,5 | 0.007 | 0.357 | 0 | 0 | 0.357 | 0 | 2.625 | 2.268 | 2.268 | открыт
85 | ПС 35/6 кВ ПС № 5 | 6,3+3,2 | 9.5 | 1.39 | 0 | 0 | 1.39 | 0 | 3.36 | 1.97 | 1.97 | открыт | 0.95 | 85 | ПС 35/6 кВ ПС № 5 | 6,3+3,2 | 0.007 | 1.397 | 0 | 0 | 1.397 | 0 | 3.36 | 1.963 | 1.963 | открыт
86 | ПС 35/10 кВ Красное | 4+4 | 8 | 4.22 | 1.5 | 120 | 2.72 | 0 | 4.2 | 1.48 | 1.48 | открыт | 0.95 | 86 | ПС 35/10 кВ Красное | 4+4 | 0.181 | 4.401 | 1.5 | 120 | 2.901 | 0 | 4.2 | 1.299 | 1.299 | открыт
87 | ПС 35/10 кВ Теплое | 2,5+2,5 | 5 | 1.0909 | 0.8 | 60 | 0.29091 | 0 | 2.625 | 2.3341 | 2.3341 | открыт | 0.88 | 87 | ПС 35/10 кВ Теплое | 2,5+2,5 | 0.023 | 1.1139 | 0.8 | 60 | 0.31391 | 0 | 2.625 | 2.3111 | 2.3111 | открыт
88 | ПС 35/10 кВ Данков-сельская | 6,3+6,3 | 12.6 | 3.9091 | 1.6 | 60 | 2.3091 | 0 | 6.615 | 4.3059 | 4.3059 | открыт | 0.92 | 88 | ПС 35/10 кВ Данков-сельская | 6,3+6,3 | 0.403 | 4.3121 | 1.6 | 60 | 2.7121 | 0 | 6.62 | 3.9079 | 3.9079 | открыт
89 | ПС 35/10 кВ Колыбельская | 2,5+2,5 | 5 | 1.11 | 0 | 0 | 1.11 | 0 | 2.625 | 1.515 | 1.515 | открыт | 0.96 | 89 | ПС 35/10 кВ Колыбельская | 2,5+2,5 | 0.124 | 1.234 | 0 | 0 | 1.234 | 0 | 2.625 | 1.391 | 1.391 | открыт
90 | ПС 35/10 кВ Топки | 2,5+2,5 | 5 | 0.65 | 0.29 | 60 | 0.36 | 0 | 2.625 | 2.265 | 2.265 | открыт | 0.87 | 90 | ПС 35/10 кВ Топки | 2,5+2,5 | 0.025 | 0.675 | 0.29 | 60 | 0.385 | 0 | 2.625 | 2.24 | 2.24 | открыт
91 | ПС 35/10 кВ Агроном | 4+6,3 | 10.3 | 1.9 | 0.2 | 60 | 1.7 | 0 | 4.2 | 2.5 | 2.5 | открыт | 0.96 | 91 | ПС 35/10 кВ Агроном | 4+6,3 | 0.085 | 1.985 | 0.2 | 60 | 1.785 | 0 | 4.2 | 2.415 | 2.415 | открыт
92 | ПС 35/10 кВ Троекурово-совхозная | 2,5+2,5 | 5 | 2.02 | 0 | 0 | 2.02 | 0 | 2.625 | 0.605 | 0.605 | открыт | 0.94 | 92 | ПС 35/10 кВ Троекурово-совхозная | 2,5+2,5 | 1.262 | 3.282 | 0 | 0 | 3.282 | 0 | 2.625 | -0.657 | -0.657 | закрыт
93 | ПС 35/10 кВ Гагарино | 1,8+1,8 | 3.6 | 0.49 | 0.2 | 120 | 0.29 | 0 | 1.89 | 1.6 | 1.6 | открыт | 0.96 | 93 | ПС 35/10 кВ Гагарино | 1,8+1,8 | 0.027 | 0.517 | 0.2 | 120 | 0.317 | 0 | 1.89 | 1.573 | 1.573 | открыт
94 | ПС 35/10 кВ Раненбург | 1,6+1,6 | 3.2 | 1.47 | 0 | 0 | 1.47 | 0 | 1.68 | 0.21 | 0.21 | открыт | 0.97 | 94 | ПС 35/10 кВ Раненбург | 1,6+1,6 | 0.387 | 1.857 | 0 | 0 | 1.857 | 0 | 1.68 | -0.177 | -0.177 | закрыт
95 | ПС 35/10 кВ Сергиевка | 2,5+2,5 | 5 | 0.16 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 2.625 | 2.465 | 2.465 | открыт | 0.91 | 95 | ПС 35/10 кВ Сергиевка | 2,5+2,5 | 0.146 | 0.306 | 0 | 0 | 0.306 | 0 | 2.625 | 2.319 | 2.319 | открыт
96 | ПС 35/10 кВ Дрезгалово | 1,6+1,6 | 3.2 | 1.09 | 0.3 | 60 | 0.79 | 0 | 1.68 | 0.89 | 0.89 | открыт | 0.97 | 96 | ПС 35/10 кВ Дрезгалово | 1,6+1,6 | 0.023 | 1.113 | 0.3 | 60 | 0.813 | 0 | 1.68 | 0.867 | 0.867 | открыт
97 | ПС 35/10 кВ Долгое | 2,5+2,5 | 5 | 0.24 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 2.625 | 2.385 | 2.385 | открыт | 0.84 | 97 | ПС 35/10 кВ Долгое | 2,5+2,5 | 0.014 | 0.254 | 0 | 0 | 0.254 | 0 | 2.625 | 2.371 | 2.371 | открыт
98 | ПС 35/10 кВ Воскресеновка | 1,6+1,6 | 3.2 | 0.56 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 1.68 | 1.12 | 1.12 | открыт | 0.88 | 98 | ПС 35/10 кВ Воскресеновка | 1,6+1,6 | 0.03 | 0.59 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 1.68 | 1.09 | 1.09 | открыт
99 | ПС 35/10 кВ Сапрыкино | 1,6+2,5 | 4.1 | 0.64 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 1.68 | 1.04 | 1.04 | открыт | 0.81 | 99 | ПС 35/10 кВ Сапрыкино | 1,6+2,5 | 0.104 | 0.744 | 0 | 0 | 0.744 | 0 | 1.68 | 0.936 | 0.936 | открыт
100 | ПС 35/10 кВ Новополянье | 2,5+2,5 | 5 | 0.47 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 2.625 | 2.155 | 2.155 | открыт | 0.93 | 100 | ПС 35/10 кВ Новополянье | 2,5+2,5 | 0.015 | 0.485 | 0 | 0 | 0.485 | 0 | 2.625 | 2.14 | 2.14 | открыт
101 | ПС 35/10 кВ Ведное | 2,5+2,5 | 5 | 0.76 | 0.3 | 120 | 0.46 | 0 | 2.625 | 2.165 | 2.165 | открыт | 0.92 | 101 | ПС 35/10 кВ Ведное | 2,5+2,5 | 0.006 | 0.766 | 0.3 | 120 | 0.466 | 0 | 2.625 | 2.159 | 2.159 | открыт
102 | ПС 35/10 кВ Бигильдино | 2,5+2,5 | 5 | 1.22 | 0.6 | 60 | 0.62 | 0 | 2.625 | 2.005 | 2.005 | открыт | 0.95 | 102 | ПС 35/10 кВ Бигильдино | 2,5+2,5 | 0.05 | 1.27 | 0.6 | 60 | 0.67 | 0 | 2.625 | 1.955 | 1.955 | открыт
103 | ПС 35/10 кВ Культура | 2,5+2,5 | 5 | 1.04 | 0.2 | 60 | 0.84 | 0 | 2.625 | 1.785 | 1.785 | открыт | 0.92 | 103 | ПС 35/10 кВ Культура | 2,5+2,5 | 0.267 | 1.307 | 0.2 | 60 | 1.107 | 0 | 2.625 | 1.518 | 1.518 | открыт
104 | ПС 35/10 кВ Борятино | 2,5+2,5 | 5 | 0.30909 | 0 | 0 | 0.30909 | 0 | 2.625 | 2.3159 | 2.3159 | открыт | 0.85 | 104 | ПС 35/10 кВ Борятино | 2,5+2,5 | 0.009 | 0.31809 | 0 | 0 | 0.31809 | 0 | 2.625 | 2.3069 | 2.3069 | открыт
105 | ПС 35/10 кВ Б.Попово | 2,5+2,5 | 5 | 1.82 | 0.3 | 90 | 1.52 | 0 | 2.625 | 1.105 | 1.105 | открыт | 0.97 | 105 | ПС 35/10 кВ Б.Попово | 2,5+2,5 | 0.124 | 1.944 | 0.3 | 90 | 1.644 | 0 | 2.625 | 0.981 | 0.981 | открыт
106 | ПС 35/10 кВ Б. Избищи | 2,5+2,5 | 5 | 1.87 | 1 | 60 | 0.87 | 0 | 2.625 | 1.755 | 1.755 | открыт | 0.92 | 106 | ПС 35/10 кВ Б. Избищи | 2,5+2,5 |  | 1.87 | 1 | 60 | 0.87 | 0 | 2.625 | 1.755 | 1.755 | открыт
107 | ПС 35/10 кВ Полибино | 2,5+2,5 | 5 | 0.23636 | 0 | 0 | 0.23636 | 0 | 2.625 | 2.3886 | 2.3886 | открыт | 0.91 | 107 | ПС 35/10 кВ Полибино | 2,5+2,5 | 0.055 | 0.29136 | 0 | 0 | 0.29136 | 0 | 2.625 | 2.3336 | 2.3336 | открыт
108 | ПС 35/10 кВ Дубрава | 2,5+2,5 | 5 | 0.33 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 2.625 | 2.295 | 2.295 | открыт | 0.78 | 108 | ПС 35/10 кВ Дубрава | 2,5+2,5 | 0.045 | 0.375 | 0 | 0 | 0.375 | 0 | 2.625 | 2.25 | 2.25 | открыт
109 | ПС 35/10 кВ Хрущево | 2,5+2,5 | 5 | 0.44 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 2.625 | 2.185 | 2.185 | открыт | 0.88 | 109 | ПС 35/10 кВ Хрущево | 2,5+2,5 | 0.014 | 0.454 | 0 | 0 | 0.454 | 0 | 2.625 | 2.171 | 2.171 | открыт
110 | ПС 35/10 кВ Б. Верх | 2,5+2,5 | 5 | 0.91 | 0 | 0 | 0.91 | 0 | 2.625 | 1.715 | 1.715 | открыт | 0.89 | 110 | ПС 35/10 кВ Б. Верх | 2,5+2,5 | 0.022 | 0.932 | 0 | 0 | 0.932 | 0 | 2.625 | 1.693 | 1.693 | открыт
111 | ПС 35/10 кВ Головинщино | 2,5+2,5 | 5 | 1.02 | 0 | 0 | 1.02 | 0 | 2.625 | 1.605 | 1.605 | открыт | 0.94 | 111 | ПС 35/10 кВ Головинщино | 2,5+2,5 | 0.025 | 1.045 | 0 | 0 | 1.045 | 0 | 2.625 | 1.58 | 1.58 | открыт
112 | ПС 35/10 кВ Яблонево | 2,5+2,5 | 5 | 0.75 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 2.625 | 1.875 | 1.875 | открыт | 0.86 | 112 | ПС 35/10 кВ Яблоневое | 2,5+2,5 | 0.664 | 1.414 | 0 | 0 | 1.414 | 0 | 2.625 | 1.211 | 1.211 | открыт
113 | ПС 35/10 кВ Политово | 2,5+2,5 | 5 | 0.91 | 0 | 0 | 0.91 | 0 | 2.625 | 1.715 | 1.715 | открыт | 0.89 | 113 | ПС 35/10 кВ Политово | 2,5+2,5 |  | 0.91 | 0 | 0 | 0.91 | 0 | 2.625 | 1.715 | 1.715 | открыт
114 | ПС 35/10 кВ Комплекс | 4+4 | 8 | 1.22 | 0.6 | 120 | 0.62 | 0 | 4.2 | 3.58 | 3.58 | открыт | 0.91 | 114 | ПС 35/10 кВ Комплекс | 4+4 |  | 1.22 | 0.6 | 120 | 0.62 | 0 | 4.2 | 3.58 | 3.58 | открыт
115 | ПС 35/10 кВ № 1 | 4+4 | 8 | 4.48 | 0 | 0 | 4.48 | 0 | 4.2 | -0.28 | -0.28 | закрыт | 0.986 | 115 | ПС 35/10 кВ № 1 | 4+4 | 1.221 | 5.701 | 0 | 0 | 5.701 | 0 | 4.2 | -1.501 | -1.501 | закрыт
116 | ПС 35/6 кВ № 2 | 2,5+1 | 3.5 | 1.93 | 0 | 0 | 1.93 | 0 | 1.05 | -0.88 | -0.88 | закрыт | 0.995 | 116 | ПС 35/6 кВ № 2 | 2,5+1 | 0.06 | 1.99 | 0 | 0 | 1.99 | 0 | 1.05 | -0.94 | -0.94 | закрыт
117 | ПС 35/10 кВ № 3 | 2,5+2,5 | 5 | 2.39 | 0.38 | 40 | 2.01 | 0 | 2.625 | 0.615 | 0.615 | открыт | 0.97 | 117 | ПС 35/10 кВ № 3 | 2,5+2,5 | 2.022 | 4.412 | 0.38 | 40 | 4.032 | 0 | 2.625 | -1.407 | -1.407 | закрыт
118 | ПС 35/6 кВ № 4 | 4+4 | 8 | 3.14 | 0.85 | 30 | 2.29 | 0 | 4.2 | 1.91 | 1.91 | открыт | 0.93 | 118 | ПС 35/6 кВ № 4 | 4+4 | 0.217 | 3.357 | 0.85 | 30 | 2.507 | 0 | 4.2 | 1.693 | 1.693 | открыт
119 | ПС 35/6 кВ Грязи-город | 6,3+5,6 | 11.9 | 5.84 | 1.61 | 50 | 4.23 | 0 | 5.88 | 1.65 | 1.65 | открыт | 0.968 | 119 | ПС 35/6 кВ Грязи-город | 6,3+5,6 | 0.416 | 6.256 | 1.61 | 50 | 4.646 | 0 | 5.88 | 1.234 | 1.234 | открыт
120 | ПС 35/10 кВ Бутырки | 5,6+6,3 | 11.9 | 7.75 | 0 | 0 | 7.75 | 0 | 5.88 | -1.87 | -1.87 | закрыт | 0.976 | 120 | ПС 35/10 кВ Бутырки | 5,6+6,3 | 6.032 | 13.782 | 0 | 0 | 13.782 | 0 | 5.88 | -7.902 | -7.902 | закрыт
121 | ПС 35/10 кВ Ярлуково | 3,2+4 | 7.2 | 4.74 | 0.45 | 60 | 4.29 | 0 | 3.36 | -0.93 | -0.93 | закрыт | 0.96 | 121 | ПС 35/10 кВ Ярлуково | 3,2+4 | 0.823 | 5.563 | 0.45 | 60 | 5.113 | 0 | 3.36 | -1.753 | -1.753 | закрыт
122 | ПС 35/10 кВ Княжья Байгора | 1,6+1,6 | 3.2 | 0.8 | 0.11 | 40 | 0.69 | 0 | 1.68 | 0.99 | 0.99 | открыт | 0.903 | 122 | ПС 35/10 кВ Княжья Байгора | 1,6+1,6 | 0.079 | 0.879 | 0.11 | 40 | 0.769 | 0 | 1.68 | 0.911 | 0.911 | открыт
123 | ПС 35/10 кВ Правда | 4+2,5 | 6.5 | 1.36 | 0 | 0 | 1.36 | 0 | 2.625 | 1.265 | 1.265 | открыт | 0.937 | 123 | ПС 35/10 кВ Правда | 4+2,5 | 0.032 | 1.392 | 0 | 0 | 1.392 | 0 | 2.625 | 1.233 | 1.233 | открыт
124 | ПС 35/10 кВ Красная Дубрава | 2,5+2,5 | 5 | 0.86 | 0.63 | 90 | 0.23 | 0 | 2.625 | 2.395 | 2.395 | открыт | 0.969 | 124 | ПС 35/10 кВ Красная Дубрава | 2,5+2,5 | 0.039 | 0.899 | 0.63 | 90 | 0.269 | 0 | 2.625 | 2.356 | 2.356 | открыт
125 | ПС 35/10 кВ Матыра | 4+3,2 | 7.2 | 4.24 | 0 | 0 | 4.24 | 0 | 3.36 | -0.88 | -0.88 | закрыт | 0.979 | 125 | ПС 35/10 кВ Матыра | 4+3,2 | 0.08 | 4.32 | 0 | 0 | 4.32 | 0 | 3.36 | -0.96 | -0.96 | закрыт
126 | ПС 35/10 кВ Вперед | 4+4 | 8 | 0.37 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 4.2 | 3.83 | 3.83 | открыт | 0.97 | 126 | ПС 35/10 кВ Вперед | 4+4 | 0.062 | 0.432 | 0 | 0 | 0.432 | 0 | 4.2 | 3.768 | 3.768 | открыт
127 | ПС 35/10 кВ Малей | 4+2,5 | 6.5 | 0.38 | 0.2 | 60 | 0.18 | 0 | 2.625 | 2.445 | 2.445 | открыт | 0.854 | 127 | ПС 35/10 кВ Малей | 4+2,5 | 0.632 | 1.012 | 0.2 | 60 | 0.812 | 0 | 2.625 | 1.813 | 1.813 | открыт
128 | ПС 35/10 кВ СХТ | 2,5+1,6 | 4.1 | 1.46 | 0.5 | 30 | 0.96 | 0 | 1.68 | 0.72 | 0.72 | открыт | 0.95 | 128 | ПС 35/10 кВ СХТ | 2,5+1,6 | 0.602 | 2.062 | 0.5 | 30 | 1.562 | 0 | 1.68 | 0.118 | 0.118 | открыт
129 | ПС 35/10 кВ Сошки | 4+4 | 8 | 0.77 | 0.6 | 60 | 0.17 | 0 | 4.2 | 4.03 | 4.03 | открыт | 0.953 | 129 | ПС 35/10 кВ Сошки | 4+4 | 0.091 | 0.861 | 0.6 | 60 | 0.261 | 0 | 4.2 | 3.939 | 3.939 | открыт
130 | ПС 35/6 кВ Таволжанка | 4+4 | 8 | 5.68 | 0.7 | 40 | 4.98 | 0 | 4.2 | -0.78 | -0.78 | закрыт | 0.963 | 130 | ПС 35/6 кВ Таволжанка | 4+4 | 1.045 | 6.725 | 0.7 | 40 | 6.025 | 0 | 4.2 | -1.825 | -1.825 | закрыт
131 | ПС 35/10 кВ Трубетчино | 2,5+2,5 | 5 | 1.59 | 0 | 0 | 1.59 | 0 | 2.625 | 1.035 | 1.035 | открыт | 0.907 | 131 | ПС 35/10 кВ Трубетчино | 2,5+2,5 | 0.127 | 1.717 | 0 | 0 | 1.717 | 0 | 2.625 | 0.908 | 0.908 | открыт
132 | ПС 35/10 кВ Ратчино | 2,5+2,5 | 5 | 1.09 | 0 | 0 | 1.09 | 0 | 2.625 | 1.535 | 1.535 | открыт | 0.85 | 132 | ПС 35/10 кВ Ратчино | 2,5+2,5 | 0.055 | 1.145 | 0 | 0 | 1.145 | 0 | 2.625 | 1.48 | 1.48 | открыт
133 | ПС 35/10 кВ Каликино | 3,2+3,2 | 6.4 | 2.15 | 0 | 0 | 2.15 | 0 | 3.36 | 1.21 | 1.21 | открыт | 0.877 | 133 | ПС 35/10 кВ Каликино | 3,2+3,2 | 0.071 | 2.221 | 0 | 0 | 2.221 | 0 | 3.36 | 1.139 | 1.139 | открыт
134 | ПС 35/10 кВ Борисовка | 4+2,5 | 6.5 | 3.39 | 0 | 0 | 3.39 | 0 | 2.625 | -0.765 | -0.765 | закрыт | 0.954 | 134 | ПС 35/10 кВ Борисовка | 4+2,5 | 1.902 | 5.292 | 0 | 0 | 5.292 | 0 | 2.625 | -2.667 | -2.667 | закрыт
135 | ПС 35/10 кВ Введенка | 4+4 | 8 | 4.12 | 0 | 0 | 4.12 | 0 | 4.2 | 0.08 | 0.08 | открыт | 0.975 | 135 | ПС 35/10 кВ Введенка | 4+4 | 2.01 | 6.13 | 0 | 0 | 6.13 | 0 | 4.2 | -1.93 | -1.93 | закрыт
136 | ПС 35/10 кВ Грязное | 4+4 | 8 | 1.3 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 4.2 | 2.9 | 2.9 | открыт | 0.996 | 136 | ПС 35/10 кВ Грязное | 4+4 | 1.415 | 2.715 | 0 | 0 | 2.715 | 0 | 4.2 | 1.485 | 1.485 | открыт
137 | ПС 35/10 кВ Борино | 4+4 | 8 | 5.09 | 0.86 | 75 | 4.23 | 0 | 4.2 | -0.03 | -0.03 | открыт | 0.926 | 137 | ПС 35/10 кВ Борино | 4+4 | 2.826 | 7.916 | 0.86 | 75 | 7.056 | 0 | 4.2 | -2.856 | -2.856 | закрыт
138 | ПС 35/10 кВ Частая Дубрава | 2,5+2,5 | 5 | 1.63 | 1.44 | 75 | 0.19 | 0 | 2.625 | 2.435 | 2.435 | открыт | 0.927 | 138 | ПС 35/10 кВ Частая Дубрава | 2,5+2,5 | 2.849 | 4.479 | 1.44 | 75 | 3.039 | 0 | 2.625 | -0.414 | -0.414 | закрыт
139 | ПС 35/10 кВ Троицкая | 2,5+4 | 6.5 | 2.79 | 0 | 0 | 2.79 | 0 | 2.625 | -0.165 | -0.165 | закрыт | 0.956 | 139 | ПС 35/10 кВ Троицкая | 2,5+4 | 0.76 | 3.55 | 0 | 0 | 3.55 | 0 | 2.625 | -0.925 | -0.925 | закрыт
140 | ПС 35/6 кВ Вешаловка | 2,5+2,5 | 5 | 0.99 | 0 | 0 | 0.99 | 0 | 2.625 | 1.635 | 1.635 | открыт | 0.928 | 140 | ПС 35/6 кВ Вешаловка | 2,5+2,5 | 0.209 | 1.199 | 0 | 0 | 1.199 | 0 | 2.625 | 1.426 | 1.426 | открыт
141 | ПС 35/10 кВ Пружинки | 2,5+2,5 | 5 | 0.81 | 0 | 0 | 0.81 | 0 | 2.625 | 1.815 | 1.815 | открыт | 0.952 | 141 | ПС 35/10 кВ Пружинки | 2,5+2,5 | 0.088 | 0.898 | 0 | 0 | 0.898 | 0 | 2.625 | 1.727 | 1.727 | открыт
142 | ПС 35/10 кВ Стебаево | 2,5+2,5 | 5 | 0.62 | 0.34 | 80 | 0.28 | 0 | 2.625 | 2.345 | 2.345 | открыт | 0.939 | 142 | ПС 35/10 кВ Стебаево | 2,5+2,5 | 0.325 | 0.945 | 0.34 | 80 | 0.605 | 0 | 2.625 | 2.02 | 2.02 | открыт
143 | ПС 35/10 кВ Хлебопродукты | 6,3+6,3 | 12.6 | 5.75 | 0.74 | 30 | 5.01 | 0 | 6.615 | 1.605 | 1.605 | открыт | 0.955 | 143 | ПС 35/10 кВ Хлебопродукты | 6,3+6,3 | 1.545 | 7.295 | 0.74 | 30 | 6.555 | 0 | 6.615 | 0.06 | 0.06 | открыт
144 | ПС 35/10 кВ Сенцово | 10+10 | 20 | 5.89 | 0.26 | 40 | 5.63 | 0 | 10.5 | 4.87 | 4.87 | открыт | 0.889 | 144 | ПС 35/10 кВ Сенцово | 10+10 | 0.697 | 6.587 | 0.26 | 40 | 6.327 | 0 | 10.5 | 4.173 | 4.173 | открыт
145 | ПС 35/10 кВ Мясокомбинат | 6,3+6,3 | 12.6 | 4.97 | 2 | 60 | 2.97 | 0 | 6.62 | 3.65 | 3.65 | открыт | 0.89 | 145 | ПС 35/10 кВ Мясокомбинат | 6,3+6,3 | 3.137 | 8.107 | 2 | 60 | 6.107 | 0 | 6.62 | 0.513 | 0.513 | открыт
146 | ПС 35/6 кВ Птицефабрика | 4+4 | 8 | 1.79 | 0 | 0 | 1.79 | 0 | 4.2 | 2.41 | 2.41 | открыт | 0.922 | 146 | ПС 35/6 кВ Птицефабрика | 4+4 | 0.985 | 2.775 | 0 | 0 | 2.775 | 0 | 4.2 | 1.425 | 1.425 | открыт
147 | ПС 35/6 кВ Водозабор | 10+10 | 20 | 1.12 | 0 | 0 | 1.12 | 0 | 10.5 | 9.38 | 9.38 | открыт | 0.894 | 147 | ПС 35/6 кВ Водозабор | 10+10 | 0.784 | 1.904 | 0 | 0 | 1.904 | 0 | 10.5 | 8.596 | 8.596 | открыт
148 | ПС 35/10 кВ Петровская | 2,5+4 | 6.5 | 0.63 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 2.625 | 1.995 | 1.995 | открыт | 0.918 | 148 | ПС 35/10 кВ Петровская | 2,5+4 | 0.012 | 0.642 | 0 | 0 | 0.642 | 0 | 2.625 | 1.983 | 1.983 | открыт
149 | ПС 35/10 кВ Лебедянка | 2,5+2,5 | 5 | 0.64 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 2.625 | 1.985 | 1.985 | открыт | 0.847 | 149 | ПС 35/10 кВ Лебедянка | 2,5+2,5 | 0.58 | 1.22 | 0 | 0 | 1.22 | 0 | 2.625 | 1.405 | 1.405 | открыт
150 | ПС 35/10 кВ Новочеркутино | 4+4 | 8 | 1.26 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 4.2 | 2.94 | 2.94 | открыт | 0.984 | 150 | ПС 35/10 кВ Новочеркутино | 4+4 |  | 1.26 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 4.2 | 2.94 | 2.94 | открыт
151 | ПС 35/10 кВ Ивановка | 2,5+2,5 | 5 | 0.9 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 2.625 | 1.725 | 1.725 | открыт | 0.93 | 151 | ПС 35/10 кВ Ивановка | 2,5+2,5 | 0.055 | 0.955 | 0 | 0 | 0.955 | 0 | 2.625 | 1.67 | 1.67 | открыт
152 | ПС 35/10 кВ Поддубровка | 2,5+2,5 | 5 | 1.03 | 0.44 | 60 | 0.59 | 0 | 2.625 | 2.035 | 2.035 | открыт | 0.915 | 152 | ПС 35/10 кВ Поддубровка | 2,5+2,5 | 0.208 | 1.238 | 0.44 | 60 | 0.798 | 0 | 2.625 | 1.827 | 1.827 | открыт
153 | ПС 35/10 кВ Плавица | 1,6+1,6 | 3.2 | 1.26 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 1.68 | 0.42 | 0.42 | открыт | 0.939 | 153 | ПС 35/10 кВ Плавица | 1,6+1,6 | 0.46 | 1.72 | 0 | 0 | 1.72 | 0 | 1.68 | -0.04 | -0.04 | открыт
154 | ПС 35/10 кВ Паршиновка | 1,6+2,5 | 4.1 | 0.21798 | 0 | 0 | 0.21798 | 0 | 1.68 | 1.462 | 1.462 | открыт | 0.883 | 154 | ПС 35/10 кВ Паршиновка | 1,6+2,5 | 0.023 | 0.24098 | 0 | 0 | 0.24098 | 0 | 1.68 | 1.439 | 1.439 | открыт
155 | ПС 35/10 кВ Талицкий Чамлык | 3,2+4 | 7.2 | 1.69 | 0 | 0 | 1.69 | 0 | 3.36 | 1.67 | 1.67 | открыт | 0.891 | 155 | ПС 35/10 кВ Талицкий Чамлык | 3,2+4 | 0.005 | 1.695 | 0 | 0 | 1.695 | 0 | 3.36 | 1.665 | 1.665 | открыт
156 | ПС 35/10 кВ Демшинка | 2,5+2,5 | 5 | 0.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 2.625 | 1.925 | 1.925 | открыт | 0.969 | 156 | ПС 35/10 кВ Демшинка | 2,5+2,5 | 0.3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.625 | 1.625 | 1.625 | открыт
157 | ПС 35/10 кВ Березняговка | 1,6+1,6 | 3.2 | 1.2 | 0.7 | 130 | 0.5 | 0 | 1.68 | 1.18 | 1.18 | открыт | 0.93 | 157 | ПС 35/10 кВ Березняговка | 1,6+1,6 | 0.015 | 1.215 | 0.7 | 130 | 0.515 | 0 | 1.68 | 1.165 | 1.165 | открыт
158 | ПС 35/10 кВ Дмитриевка | 2,5+2,5 | 5 | 0.66 | 0.2 | 70 | 0.46 | 0 | 2.625 | 2.165 | 2.165 | открыт | 0.972 | 158 | ПС 35/10 кВ Дмитриевка | 2,5+2,5 | 0.357 | 1.017 | 0.2 | 70 | 0.817 | 0 | 2.625 | 1.808 | 1.808 | открыт
159 | ПС 35/10 кВ Пашково | 2,5+2,5 | 5 | 1.66 | 1 | 130 | 0.66 | 0 | 2.625 | 1.965 | 1.965 | открыт | 0.914 | 159 | ПС 35/10 кВ Пашково | 2,5+2,5 | 0.007 | 1.667 | 1 | 130 | 0.667 | 0 | 2.625 | 1.958 | 1.958 | открыт
160 | ПС 35/10 кВ Московка | 1,6+1,6 | 3.2 | 0.78 | 0 | 0 | 0.78 | 0 | 1.68 | 0.9 | 0.9 | открыт | 0.905 | 160 | ПС 35/10 кВ Московка | 1,6+1,6 | 0.041 | 0.821 | 0 | 0 | 0.821 | 0 | 1.68 | 0.859 | 0.859 | открыт
161 | ПС 35/10 кВ Бочиновка | 4+4 | 8 | 2.51 | 1.1 | 90 | 1.41 | 0 | 4.2 | 2.79 | 2.79 | открыт | 0.9 | 161 | ПС 35/10 кВ Бочиновка | 4+4 | 0.38 | 2.89 | 1.1 | 90 | 1.79 | 0 | 4.2 | 2.41 | 2.41 | открыт
162 | ПС 35/10 кВ Федоровка | 2,5+2,5 | 5 | 0.54 | 0.2 | 90 | 0.34 | 0 | 2.625 | 2.285 | 2.285 | открыт | 0.91 | 162 | ПС 35/10 кВ Федоровка | 2,5+2,5 | 0.13 | 0.67 | 0.2 | 90 | 0.47 | 0 | 2.625 | 2.155 | 2.155 | открыт
163 | ПС 35/10 кВ Куликово | 2,5+2,5 | 5 | 0.65 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 2.625 | 1.975 | 1.975 | открыт | 0.95 | 163 | ПС 35/10 кВ Куликово | 2,5+2,5 | 0.039 | 0.689 | 0 | 0 | 0.689 | 0 | 2.625 | 1.936 | 1.936 | открыт
164 | ПС 35/10 кВ Конь-Колодезь | 2,5+2,5 | 5 | 1.12 | 0 | 0 | 1.12 | 0 | 2.625 | 1.505 | 1.505 | открыт | 0.854 | 164 | ПС 35/10 кВ Конь-Колодезь | 2,5+2,5 | 0.694 | 1.814 | 0 | 0 | 1.814 | 0 | 2.625 | 0.811 | 0.811 | открыт
165 | ПС 35/10 кВ Дмитряшевка | 2,5+2,5 | 5 | 0.42 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 2.625 | 2.205 | 2.205 | открыт | 0.942 | 165 | ПС 35/10 кВ Дмитряшевка | 2,5+2,5 | 0.107 | 0.527 | 0 | 0 | 0.527 | 0 | 2.625 | 2.098 | 2.098 | открыт
166 | ПС 35/10 кВ Речная | 4+4 | 8 | 1.55 | 0 | 0 | 1.55 | 0 | 4.2 | 2.65 | 2.65 | открыт | 0.846 | 166 | ПС 35/10 кВ Речная | 4+4 | 0.078 | 1.628 | 0 | 0 | 1.628 | 0 | 4.2 | 2.572 | 2.572 | открыт
167 | ПС 35/10 кВ Негачевка | 2,5+2,5 | 5 | 0.47 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 2.625 | 2.155 | 2.155 | открыт | 0.886 | 167 | ПС 35/10 кВ Негачевка | 2,5+2,5 | 0.017 | 0.487 | 0 | 0 | 0.487 | 0 | 2.625 | 2.138 | 2.138 | открыт
168 | ПС 35/10 кВ Карамышево | 10+10 | 20 | 0.78 | 0 | 0 | 0.78 | 0 | 10.5 | 9.72 | 9.72 | открыт | 0.974 | 168 | ПС 35/10 кВ Карамышево | 10+10 | 0.133 | 0.913 | 0 | 0 | 0.913 | 0 | 10.5 | 9.587 | 9.587 | открыт
169 | ПС 35/10 кВ Тюшевка | 4+4 | 8 | 0.88 | 0 | 0 | 0.88 | 0 | 4.2 | 3.32 | 3.32 | открыт | 1 | 169 | ПС 35/10 кВ Тюшевка | 4+4 | 0.05 | 0.93 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 4.2 | 3.27 | 3.27 | открыт
170 | ПС 35/10 кВ Сселки | 10+10 | 20 | 0.38 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 10.5 | 10.12 | 10.12 | открыт | 0.99 | 170 | ПС 35/10 кВ Сселки | 10+10 | 4.37 | 4.75 | 0 | 0 | 4.75 | 0 | 10.5 | 5.75 | 5.75 | открыт
Двух- и более трансформаторные ПС (на три уровня напряжения) | [13 empty] | 1: Двух- и более трансформаторные ПС (на три уровня напряжения)
171 | ПС 110/35/10 кВ Тербуны-110 | 10+10 | 20 | 11.41 | 1 |  | 10.41 | 0 | 10.5 | 0.09 | 0.09 | открыт |  | 171 | ПС 110/35/10 кВ Тербуны-110 | 10+10 | 5.793 | 17.203 | 1 |  | 16.203 | 0 | 10.5 | -5.703 | -5.703 | закрыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 |  | 3.19 | 1 | 30 | 2.19 | 0 | 10.5 | 8.31 |  |  | 0.93 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 0.473 | 3.663 | 1 | 30 | 2.663 | 0 | 10.5 | 7.837
| Ном. мощность НН, МВА | 10+10 |  | 8.22 | 0 | 0 | 8.22 | 0 | 10.5 | 2.28 |  |  | 0.93 |  | Ном. мощность НН, МВА | 10+10 | 5.32 | 13.54 | 0 | 0 | 13.54 | 0 | 10.5 | -3.04
172 | ПС 110/35/10 кВ Долгоруково | 6,3+10 | 16.3 | 10.9 | 3.5 |  | 7.4 | 0 | 6.615 | -0.785 | -0.785 | закрыт |  | 172 | ПС 110/35/10 кВ Долгоруково | 6,3+10 | 1.445 | 12.345 | 3.5 |  | 8.845 | 0 | 6.615 | -2.23 | -2.23 | закрыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+10 |  | 7.35 | 2 | 45 | 5.35 | 0 | 6.615 | 1.265 |  |  | 0.88 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+10 | 1.271 | 8.621 | 2 | 45 | 6.621 | 0 | 6.615 | -0.006
| Ном. мощность НН, МВА | 6,3+10 |  | 3.55 | 1.5 | 140 | 2.05 | 0 | 6.615 | 4.565 |  |  | 0.94 |  | Ном. мощность НН, МВА | 6,3+10 | 0.174 | 3.724 | 1.5 | 140 | 2.224 | 0 | 6.615 | 4.391
173 | ПС 110/35/10 кВ Волово | 10+10 | 20 | 3.13 | 1.5 |  | 1.63 | 0 | 10.5 | 8.87 | 7.88 | открыт |  | 173 | ПС 110/35/10 кВ Волово | 10+10 | 1.305 | 4.435 | 1.5 |  | 2.935 | 0 | 10.5 | 7.565 | 6.575 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 |  | 0.01 | 1 | 60 | -0.99 | 0 | 10.5 | 11.49 |  |  | 0.81 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 |  | 0.01 | 1 | 60 | -0.99 | 0 | 10.5 | 11.49
| Ном. мощность НН, МВА | 10+10 |  | 3.12 | 0.5 | 120 | 2.62 | 0 | 10.5 | 7.88 |  |  | 0.91 |  | Ном. мощность НН, МВА | 10+10 | 1.305 | 4.425 | 0.5 | 120 | 3.925 | 0 | 10.5 | 6.575
174 | ПС 110/35/10 кВ Измалково | 10+10 | 20 | 7.51 | 1.35 |  | 6.16 | 0 | 10.5 | 4.34 | 4.34 | открыт |  | 174 | ПС 110/35/10 кВ Измалково | 10+10 | 2.742 | 10.252 | 1.35 |  | 8.902 | 0 | 10.5 | 1.598 | 1.598 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 |  | 2.55 | 0.85 | 30 | 1.7 | 0 | 10.5 | 8.8 |  |  | 0.97 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 0.074 | 2.624 | 0.85 | 30 | 1.774 | 0 | 10.5 | 8.726
| Ном. мощность НН, МВА | 10+10 |  | 4.96 | 0.5 | 30 | 4.46 | 0 | 10.5 | 6.04 |  |  | 0.92 |  | Ном. мощность НН, МВА | 10+10 | 2.668 | 7.628 | 0.5 | 30 | 7.128 | 0 | 10.5 | 3.372
175 | ПС 110/35/10 кВ Гороховская | 16+16 | 32 | 13.51 | 2.3 |  | 11.21 | 0 | 16.8 | 5.59 | 5.59 | открыт |  | 175 | ПС 110/35/10 кВ Гороховская | 16+16 | 3.469 | 16.979 | 2.3 |  | 14.679 | 0 | 16.8 | 2.121 | 2.121 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 16+16 |  | 9.15 | 1.8 | 30 | 7.35 | 0 | 16.8 | 9.45 |  |  | 0.89 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 16+16 | 1.164 | 10.314 | 1.8 | 30 | 8.514 | 0 | 16.8 | 8.286
| Ном. мощность НН, МВА | 16+16 |  | 4.36 | 0.5 | 60 | 3.86 | 0 | 16.8 | 12.94 |  |  | 0.96 |  | Ном. мощность НН, МВА | 16+16 | 2.305 | 6.665 | 0.5 | 60 | 6.165 | 0 | 16.8 | 10.635
176 | ПС 110/35/10 кВ Донская | 10+10 | 20 | 4.67 | 2.7 |  | 1.97 | 0 | 10.5 | 8.53 | 7.07 | открыт |  | 176 | ПС 110/35/10 кВ Донская | 10+10 | 1.505 | 6.175 | 2.7 |  | 3.475 | 0 | 10.5 | 7.025 | 5.994 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 |  | 1.24 | 2.7 | 30 | -1.46 | 0 | 10.5 | 11.96 |  |  | 0.95 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 0.429 | 1.669 | 2.7 | 30 | -1.031 | 0 | 10.5 | 11.531
| Ном. мощность НН, МВА | 10+10 |  | 3.43 | 0 | 0 | 3.43 | 0 | 10.5 | 7.07 |  |  | 0.91 |  | Ном. мощность НН, МВА | 10+10 | 1.076 | 4.506 | 0 | 0 | 4.506 | 0 | 10.5 | 5.994
177 | ПС 110/35/10 кВ Лебедянь | 16+16 | 32 | 19.43 | 11.3 |  | 8.13 | 0 | 16.8 | 8.67 | 8.67 | открыт |  | 177 | ПС 110/35/10 кВ Лебедянь | 16+16 | 4.966 | 24.396 | 11.3 |  | 13.096 | 0 | 16.8 | 3.704 | 3.704 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 16+16 |  | 8.3 | 8.3 | 60 | 0 | 0 | 16.8 | 16.8 |  |  | 0.92 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 16+16 | 1.493 | 9.793 | 8.3 | 60 | 1.493 | 0 | 16.8 | 15.307
| Ном. мощность НН, МВА | 16+16 |  | 11.13 | 3 | 120 | 8.13 | 0 | 16.8 | 8.67 |  |  | 0.97 |  | Ном. мощность НН, МВА | 16+16 | 3.473 | 14.603 | 3 | 120 | 11.603 | 0 | 16.8 | 5.197
178 | ПС 110/35/10 кВ Чаплыгин-новая | 16+16 | 32 | 8.77 | 5.8 |  | 2.97 | 0 | 16.8 | 13.83 | 13.83 | открыт |  | 178 | ПС 110/35/10 кВ Чаплыгин-новая | 16+16 | 0.186 | 8.956 | 5.8 |  | 3.156 | 0 | 16.8 | 13.644 | 13.644 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 16+16 |  | 4.3 | 4.3 | 30 | 0 | 0 | 16.8 | 16.8 |  |  | 0.83 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 16+16 | 0.117 | 4.417 | 4.3 | 30 | 0.117 | 0 | 16.8 | 16.683
| Ном. мощность НН, МВА | 16+16 |  | 4.47 | 1.5 | 100 | 2.97 | 0 | 16.8 | 13.83 |  |  | 0.97 |  | Ном. мощность НН, МВА | 16+16 | 0.069 | 4.539 | 1.5 | 100 | 3.039 | 0 | 16.8 | 13.761
179 | ПС 110/35/10 кВ Компрессорная | 16+16 | 32 | 6.5 | 4 |  | 2.5 | 0 | 16.8 | 14.3 | 14.3 | открыт |  | 179 | ПС 110/35/10 кВ Компрессорная | 16+16 | 6.184 | 12.684 | 4 |  | 8.684 | 0 | 16.8 | 8.116 | 8.116 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 16+16 |  | 4 | 2.5 | 30 | 1.5 | 0 | 16.8 | 15.3 |  |  | 0.96 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 16+16 | 0.537 | 4.537 | 2.5 | 30 | 2.037 | 0 | 16.8 | 14.763
| Ном. мощность НН, МВА | 16+16 |  | 2.5 | 1.5 | 60 | 1 | 0 | 16.8 | 15.8 |  |  | 0.93 |  | Ном. мощность НН, МВА | 16+16 | 5.647 | 8.147 | 1.5 | 60 | 6.647 | 0 | 16.8 | 10.153
180 | ПС 110/35/10 кВ Россия | 16+16 | 32 | 6.46 | 2.7 |  | 3.76 | 0 | 16.8 | 13.04 | 13.04 | открыт |  | 180 | ПС 110/35/10 кВ Россия | 16+16 | 3.408 | 9.868 | 2.7 |  | 7.168 | 0 | 16.8 | 9.632 | 9.632 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 16+16 |  | 5.6 | 2.2 | 90 | 3.4 | 0 | 16.8 | 13.4 |  |  | 0.93 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 16+16 | 1.163 | 6.763 | 2.2 | 90 | 4.563 | 0 | 16.8 | 12.237
| Ном. мощность НН, МВА | 16+16 |  | 0.86 | 0.5 | 60 | 0.36 | 0 | 16.8 | 16.44 |  |  | 0.95 |  | Ном. мощность НН, МВА | 16+16 | 2.245 | 3.105 | 0.5 | 60 | 2.605 | 0 | 16.8 | 14.195
181 | ПС 110/35/10 кВ Березовка | 16+10 | 26 | 3.4 | 2.45 |  | 0.95 | 0 | 10.5 | 9.55 | 9.55 | открыт |  | 181 | ПС 110/35/10 кВ Березовка | 16+10 | 0.158 | 3.558 | 3.37 |  | 0.188 | 0 | 10.5 | 10.312 | 9.64 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 16+10 |  | 2.2 | 2.2 | 60 | 0 | 0 | 10.5 | 10.5 |  |  | 0.91 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 16+10 | 0.128 | 2.328 | 3 | 60 | -0.672 | 0 | 10.5 | 11.172
| Ном. мощность НН, МВА | 16+10 |  | 1.2 | 0.25 | 60 | 0.95 | 0 | 10.5 | 9.55 |  |  | 0.95 |  | Ном. мощность НН, МВА | 16+10 | 0.03 | 1.23 | 0.37 | 90 | 0.86 | 0 | 10.5 | 9.64
182 | ПС 110/35/10 кВ Астапово | 16+16 | 32 | 5.5 | 4.8 |  | 0.7 | 0 | 16.8 | 16.1 | 16.1 | открыт |  | 182 | ПС 110/35/10 кВ Астапово | 16+16 | 2.692 | 8.192 | 4.8 |  | 3.392 | 0 | 16.8 | 13.408 | 13.408 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 16+16 |  | 2.3 | 2.3 | 60 | 0 | 0 | 16.8 | 16.8 |  |  | 0.93 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 16+16 | 0.05 | 2.35 | 2.3 | 60 | 0.05 | 0 | 16.8 | 16.75
| Ном. мощность НН, МВА | 16+16 |  | 3.2 | 2.5 | 120 | 0.7 | 0 | 16.8 | 16.1 |  |  | 0.95 |  | Ном. мощность НН, МВА | 16+16 | 2.642 | 5.842 | 2.5 | 120 | 3.342 | 0 | 16.8 | 13.458
183 | ПС 110/35/10 кВ Химическая | 16+16 | 32 | 6.61 | 5.2 |  | 1.41 | 0 | 16.8 | 15.39 | 15.39 | открыт |  | 183 | ПС 110/35/10 кВ Химическая | 16+16 | 7.905 | 14.515 | 5.2 |  | 9.315 | 0 | 16.8 | 7.485 | 7.485 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 16+16 |  | 4.7 | 4 | 60 | 0.7 | 0 | 16.8 | 16.1 |  |  | 0.94 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 16+16 | 0.47 | 5.17 | 4 | 60 | 1.17 | 0 | 16.8 | 15.63
| Ном. мощность НН, МВА | 16+16 |  | 1.91 | 1.2 | 60 | 0.71 | 0 | 16.8 | 16.09 |  |  | 0.97 |  | Ном. мощность НН, МВА | 16+16 | 7.435 | 9.345 | 1.2 | 60 | 8.145 | 0 | 16.8 | 8.655
184 | ПС 110/35/6 кВ Бугор | 63+63 | 126 | 29.59 | 0 |  | 29.59 | 1 | 66.15 | 35.56 | 35.56 | открыт |  | 184 | ПС 110/35/6 кВ Бугор | 63+63 | 17.152 | 46.742 | 0 |  | 46.742 | 1 | 66.15 | 18.408 | 18.408 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 63+63 |  | 11.59 | 0 | 0 | 11.59 | 0 | 66.15 | 54.56 |  |  | 0.934 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 63+63 | 10.4 | 21.99 | 0 | 0 | 21.99 | 0 | 66.15 | 44.16
| Ном. мощность НН, МВА | 63+63 |  | 18 | 0 | 0 | 18 | 1 | 66.15 | 47.15 |  |  | 0.956 |  | Ном. мощность НН, МВА | 63+63 | 6.752 | 24.752 | 0 | 0 | 24.752 | 1 | 66.15 | 40.398
185 | ПС 110/35/6 кВ Цементная | 40+32+63 | 135 | 45.75 | 2 |  | 43.75 | 0 | 75.6 | 31.85 | 29.72 | открыт |  | 185 | ПС 110/35/6 кВ Цементная | 40+32+63 | 23.5115 | 69.2615 | 2 |  | 67.2615 | 0 | 75.6 | 8.3385 | 8.3385 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 40+63 |  | 14.28 | 2 | 60 | 12.28 | 0 | 42 | 29.72 |  |  | 0.87 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 40+63 | 21.1555 | 35.4355 | 2 | 60 | 33.4355 | 0 | 42 | 8.5645
| Ном. мощность НН, МВА | 40+32+63 |  | 31.47 | 0 | 0 | 31.47 | 0 | 75.6 | 44.13 |  |  | 0.94 |  | Ном. мощность НН, МВА | 40+32+63 | 2.356 | 33.826 | 0 | 0 | 33.826 | 0 | 75.6 | 41.774
186 | ПС 110/10/6 кВ Т-1, Т-2 Гидрооборудование | 25+25 | 50 | 8.66 | 0 |  | 8.66 | 0 | 26.25 | 17.59 | 8.595 | открыт |  | 186 | ПС 110/10/6 кВ Т-1, Т-2 Гидрооборудование | 25+25 | 0.73 | 9.39 | 0 |  | 9.39 | 0 | 26.25 | 16.86 | 8.074 | открыт
| Ном. Мощность НН 6 кВ, МВА | 12,5+12,5 |  | 4.53 | 0 | 0 | 4.53 | 0 | 13.125 | 8.595 |  |  | 0.92 |  | Ном. Мощность НН 6 кВ, МВА | 12,5+12,5 | 0.526 | 5.056 | 0 | 0 | 5.056 | 0 | 13.13 | 8.074
| Ном. мощность НН 10 кВ, МВА | 12,5+12,5 |  | 4.13 | 0 | 0 | 4.13 | 0 | 13.125 | 8.995 |  |  | 0.933 |  | Ном. мощность НН 10 кВ, МВА | 12,5+12,5 | 0.204 | 4.334 | 0 | 0 | 4.334 | 0 | 13.13 | 8.796
| ПС 110/35 кВ Т-3 Гидрооборудование | 31.5 | 31.5 | 6.77 | 5.5 | 30 | 1.27 | 0 | 5.5 | -1.27 | -1.27 | закрыт | 0.846 |  | ПС 110/35 кВ Т-3 Гидрооборудование | 31.5 | 0.4355 | 7.2055 | 5.5 | 30 | 1.7055 | 0 | 5.5 | -1.7055 | -1.7055 | закрыт
187 | ПС 110/35/10 кВ Усмань | 16+16 | 32 | 16.05 | 5.83 |  | 10.22 | 0 | 16.8 | 6.58 | 6.58 | открыт |  | 187 | ПС 110/35/10 кВ Усмань | 16+16 | 1.489 | 17.539 | 5.83 |  | 11.709 | 0 | 16.8 | 5.091 | 5.091 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 16+16 |  | 5.03 | 4.5 | 40 | 0.53 | 0 | 16.8 | 16.27 |  |  | 0.938 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 16+16 | 0.387 | 5.417 | 4.5 | 40 | 0.917 | 0 | 16.8 | 15.883
| Ном. мощность НН, МВА | 16+16 |  | 11.02 | 1.33 | 100 | 9.69 | 0 | 16.8 | 7.11 |  |  | 0.955 |  | Ном. мощность НН, МВА | 16+16 | 1.102 | 12.122 | 1.33 | 100 | 10.792 | 0 | 16.8 | 6.008
188 | ПС 110/35/10 кВ Аксай | 10+10 | 20 | 3.42 | 1.1 |  | 2.32 | 0 | 10.5 | 8.18 | 7.96 | открыт |  | 188 | ПС 110/35/10 кВ Аксай | 10+10 | 0.7535 | 4.1735 | 1.1 |  | 3.0735 | 0 | 10.5 | 7.4265 | 7.4265 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 |  | 0.48 | 0.7 | 120 | -0.22 | 0 | 10.5 | 10.72 |  |  | 0.962 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 0.6535 | 1.1335 | 0.7 | 120 | 0.4335 | 0 | 10.5 | 10.0665
| Ном. мощность НН, МВА | 10+10 |  | 2.94 | 0.4 | 70 | 2.54 | 0 | 10.5 | 7.96 |  |  | 0.956 |  | Ном. мощность НН, МВА | 10+10 | 0.1 | 3.04 | 0.4 | 70 | 2.64 | 0 | 10.5 | 7.86
189 | ПС 110/35/10 кВ Никольская | 6,3+6,3 | 12.6 | 5.65 | 2.63 |  | 3.02 | 0 | 6.615 | 3.595 | 3.595 | открыт |  | 189 | ПС 110/35/10 кВ Никольская | 6,3+6,3 | 0.46 | 6.11 | 2.63 |  | 3.48 | 0 | 6.615 | 3.135 | 3.135 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+6,3 |  | 4.6 | 1.9 | 120 | 2.7 | 0 | 6.615 | 3.915 |  |  | 0.95 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+6,3 | 0.406 | 5.006 | 1.9 | 120 | 3.106 | 0 | 6.615 | 3.509
| Ном. мощность НН, МВА | 6,3+6,3 |  | 1.05 | 0.73 | 60 | 0.32 | 0 | 6.615 | 6.295 |  |  | 0.959 |  | Ном. мощность НН, МВА | 6,3+6,3 | 0.054 | 1.104 | 0.73 | 60 | 0.374 | 0 | 6.615 | 6.241
190 | ПС 110/35/10 кВ Хворостянка | 10+16 | 26 | 14.83 | 1.56 |  | 13.27 | 0 | 10.5 | -2.77 | -2.77 | закрыт |  | 190 | ПС 110/35/10 кВ Хворостянка | 10+16 | 1.887 | 16.717 | 1.56 |  | 15.157 | 0 | 10.5 | -4.657 | -4.657 | закрыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+16 |  | 12.07 | 1.2 | 40 | 10.87 | 0 | 10.5 | -0.37 |  |  | 0.89 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10+16 | 1.197 | 13.267 | 1.2 | 40 | 12.067 | 0 | 10.5 | -1.567
| Ном. мощность НН, МВА | 10+16 |  | 2.76 | 0.36 | 140 | 2.4 | 0 | 10.5 | 8.1 |  |  | 0.932 |  | Ном. мощность НН, МВА | 10+16 | 0.69 | 3.45 | 0.36 | 140 | 3.09 | 0 | 10.5 | 7.41
191 | ПС 110/35/10 кВ Добринка | 16+10 | 26 | 9.16 | 6.1 |  | 3.06 | 0 | 10.5 | 7.44 | 7.44 | открыт |  | 191 | ПС 110/35/10 кВ Добринка | 16+10 | 0.771 | 9.931 | 6.1 |  | 3.831 | 0 | 10.5 | 6.669 | 6.669 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 16+10 |  | 3.31 | 3.1 | 120 | 0.21 | 0 | 10.5 | 10.29 |  |  | 0.9 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 16+10 | 0.614 | 3.924 | 3.1 | 120 | 0.824 | 0 | 10.5 | 9.676
| Ном. мощность НН, МВА | 16+10 |  | 5.85 | 3 | 290 | 2.85 | 0 | 10.5 | 7.65 |  |  | 0.965 |  | Ном. мощность НН, МВА | 16+10 | 0.157 | 6.007 | 3 | 290 | 3.007 | 0 | 10.5 | 7.493
192 | ПС 110/35/10 кВ Верхняя Матренка | 6,3+6,3 | 12.6 | 2.51 | 1.24 |  | 1.27 | 0 | 6.615 | 5.345 | 5.345 | открыт |  | 192 | ПС 110/35/10 кВ Верхняя Матренка | 6,3+6,3 | 0.554 | 3.064 | 1.24 |  | 1.824 | 0 | 6.615 | 4.791 | 4.791 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+6,3 |  | 1.44 | 0.9 | 40 | 0.54 | 0 | 6.615 | 6.075 |  |  | 0.97 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+6,3 | 0.3 | 1.74 | 0.9 | 40 | 0.84 | 0 | 6.615 | 5.775
| Ном. мощность НН, МВА | 6,3+6,3 |  | 1.07 | 0.34 | 150 | 0.73 | 0 | 6.615 | 5.885 |  |  | 0.938 |  | Ном. мощность НН, МВА | 6,3+6,3 | 0.254 | 1.324 | 0.34 | 150 | 0.984 | 0 | 6.615 | 5.631
193 | ПС 110/35/10 кВ Казинка | 16+16 | 32 | 15.76 | 7.72 |  | 8.04 | 0 | 16.8 | 8.76 | 8.76 | открыт |  | 193 | ПС 110/35/10 кВ Казинка | 16+16 | 4.7835 | 20.5435 | 7.72 |  | 12.8235 | 0 | 16.8 | 3.9765 | 3.9765 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 16+16 |  | 8.91 | 6.4 | 60 | 2.51 | 0 | 16.8 | 14.29 |  |  | 0.947 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 16+16 | 3.1105 | 12.0205 | 6.4 | 60 | 5.6205 | 0 | 16.8 | 11.1795
| Ном. мощность НН, МВА | 16+16 |  | 6.85 | 1.32 | 40 | 5.53 | 0 | 16.8 | 11.27 |  |  | 0.95 |  | Ном. мощность НН, МВА | 16+16 | 1.673 | 8.523 | 1.32 | 40 | 7.203 | 0 | 16.8 | 9.597
194 | ПС 110/35/10 кВ Доброе | 16+16 | 32 | 12.45 | 4.6 |  | 7.85 | 0 | 16.8 | 8.95 | 8.95 | открыт |  | 194 | ПС 110/35/10 кВ Доброе | 16+16 | 4.887 | 17.337 | 4.6 |  | 12.737 | 0 | 16.8 | 4.063 | 4.063 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 16+16 |  | 7.43 | 3.6 | 60 | 3.83 | 0 | 16.8 | 12.97 |  |  | 0.895 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 16+16 | 2.028 | 9.458 | 3.6 | 60 | 5.858 | 0 | 16.8 | 10.942
| Ном. мощность НН, МВА | 16+16 |  | 5.02 | 1 | 100 | 4.02 | 0 | 16.8 | 12.78 |  |  | 0.926 |  | Ном. мощность НН, МВА | 16+16 | 2.859 | 7.879 | 1 | 100 | 6.879 | 0 | 16.8 | 9.921
195 | ПС 110/35/6 кВ Новая Деревня | 10+6,3 | 16.3 | 9.9 | 2.92 |  | 6.98 | 0 | 6.615 | -0.365 | -0.365 | закрыт |  | 195 | ПС 110/35/6 кВ Новая Деревня | 10+6,3 | 1.4305 | 11.3305 | 2.92 |  | 8.4105 | 0 | 6.615 | -1.7955 | -1.7955 | закрыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+6,3 |  | 7.2 | 2.1 | 60 | 5.1 | 0 | 6.615 | 1.515 |  |  | 0.94 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10+6,3 | 1.0565 | 8.2565 | 2.1 | 60 | 6.1565 | 0 | 6.615 | 0.4585
| Ном. мощность НН, МВА | 10+6,3 |  | 2.7 | 0.82 | 70 | 1.88 | 0 | 6.615 | 4.735 |  |  | 0.928 |  | Ном. мощность НН, МВА | 10+6,3 | 0.374 | 3.074 | 0.82 | 70 | 2.254 | 0 | 6.615 | 4.361
196 | ПС 110/35/6 кВ Вербилово | 10+6,3 | 16.3 | 3.59 | 2.5 |  | 1.09 | 0 | 6.62 | 5.53 | 5.53 | открыт |  | 196 | ПС 110/35/6 кВ Вербилово | 10+6,3 | 1.802 | 5.392 | 2.5 |  | 2.892 | 0 | 6.62 | 3.728 | 3.728 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+6,3 |  | 2.57 | 2.5 | 60 | 0.07 | 0 | 6.62 | 6.55 |  |  | 0.97 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10+6,3 | 1.74 | 4.31 | 2.5 | 60 | 1.81 | 0 | 6.62 | 4.81
| Ном. мощность НН, МВА | 10+6,3 |  | 1.02 | 0 | 0 | 1.02 | 0 | 6.62 | 5.6 |  |  | 0.98 |  | Ном. мощность НН, МВА | 10+6,3 | 0.062 | 1.082 | 0 | 0 | 1.082 | 0 | 6.62 | 5.538
197 | ПС 110/35/10 кВ Хлевное | 16+16 | 32 | 13.94 | 1.8 |  | 12.14 | 0 | 16.8 | 4.66 | 4.66 | открыт |  | 197 | ПС 110/35/10 кВ Хлевное | 16+16 | 5.6 | 19.54 | 1.8 |  | 17.74 | 0 | 16.8 | -0.94 | -0.94 | закрыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 16+16 |  | 8.43 | 1 | 60 | 7.43 | 0 | 16.8 | 9.37 |  |  | 0.939 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 16+16 | 2.473 | 10.903 | 1 | 60 | 9.903 | 0 | 16.8 | 6.897
| Ном. мощность НН, МВА | 16+16 |  | 5.51 | 0.8 | 50 | 4.71 | 0 | 16.8 | 12.09 |  |  | 0.96 |  | Ном. мощность НН, МВА | 16+16 | 3.127 | 8.637 | 0.8 | 50 | 7.837 | 0 | 16.8 | 8.963
198 | ПС 110/35/10 кВ Набережное | 6,3+10 | 16.3 | 3.02 | 1.2 |  | 1.82 | 0 | 6.62 | 4.8 | 4.8 | открыт |  | 198 | ПС 110/35/10 кВ Набережное | 6,3+10 | 0.231 | 3.251 | 1.2 |  | 2.051 | 0 | 6.62 | 4.569 | 4.569 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+10 |  | 1.95 | 1.2 | 10 | 0.75 | 0 | 6.62 | 5.87 |  |  | 0.89 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+10 | 0.209 | 2.159 | 1.2 | 10 | 0.959 | 0 | 6.62 | 5.661
| Ном. мощность НН, МВА | 6,3+10 |  | 1.07 | 0 | 0 | 1.07 | 0 | 6.62 | 5.55 |  |  | 0.88 |  | Ном. мощность НН, МВА | 6,3+10 | 0.022 | 1.092 | 0 | 0 | 1.092 | 0 | 6.62 | 5.528
199 | ПС 110/35/10 кВ Троекурово | 10+6,3 | 16.3 | 1.1 | 0.8 |  | 0.3 | 0 | 6.62 | 6.32 | 6.32 | открыт |  | 199 | ПС 110/35/10 кВ Троекурово | 10+6,3 | 0.026 | 1.126 | 0.8 |  | 0.326 | 0 | 6.62 | 6.294 | 6.294 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+6,3 |  | 0.5 | 0.5 | 60 | 0 | 0 | 6.62 | 6.62 |  |  | 0.93 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10+6,3 | 0.003 | 0.503 | 0.5 | 60 | 0.003 | 0 | 6.62 | 6.617
| Ном. мощность НН, МВА | 10+6,3 |  | 0.6 | 0.3 | 120 | 0.3 | 0 | 6.62 | 6.32 |  |  | 0.96 |  | Ном. мощность НН, МВА | 10+6,3 | 0.023 | 0.623 | 0.3 | 120 | 0.323 | 0 | 6.62 | 6.297
| Итого: | 2872.4 | 2872.4 | 788.3192 | [6 empty] | 765.7008 |  |  | 2: Итого:; 3: 2872.4; 5: 1129.8437; Мин. 12: 427.4623
| дефицит | [9 empty] | -27.7827 |  |  | 2: дефицит; Мин. 12: -93.0237
| профицит | [9 empty] | 793.8366 |  |  | 2: профицит; Мин. 12: 520.9801

## Интерактивная карта
Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Год ввода /Год реконструкции (при изменении установленной мощности) | Установленная мощность МВА | Существующая нагрузка по результатам замеров, МВА | Фактический резерв мощности с учетом замеров режимного дня, МВА | Мощность по заключенным договорам на ТП, МВт | Мощность по договорам на ТП находящихся на исполнении, МВА | Максимальная разрешенная мощность (по актам ТП), МВт | Планируемые сроки снятия ограничения | Текущий статус | Перспективный статус | Широта | Долгота
ПС 110/10кВ Лев Толстой | 1964 | 10 | 2.5 | 0 | 0.241 | 0.241 | 0 |  | открыт | закрыт | 53.2169710924581 | 39.4816246190518
ПС 110/10 кВ Двуречки | 1979 | 6.3 | 1.93 | -1.93 | 0.901 | 0.901 | 0 |  | открыт | закрыт | 52.4486092290405 | 39.7159163518556
ПС 35/10 кВ Веселое | 1984 | 2.5 | 0.1 | -0.03 | 0.01 | 0.01 | 0 |  | открыт | открыт | 52.3525150743259 | 38.0676900226417
ПС 35/10 кВ Кр.Пальна | 1965 | 3.2 | 0.79 | -0.39 | 0.549 | 0.549 | 0 |  | открыт | закрыт | 52.8577628106483 | 38.487695690839
ПС 35/10 кВ Каменка | 1968 | 2.5 | 0.65 | -0.65 | 0.122 | 0.122 | 0 |  | открыт | закрыт | 52.8701001386934 | 38.2525186358997
ПС 35/10 кВ Красотыновка | 1981 | 2.5 | 0.79 | -0.5 | 0.54 | 0.54 | 0 |  | открыт | закрыт | 52.3057754067838 | 38.1823795066869
ПС 35/10 кВ Озёрки | 1984 | 2.5 | 0.11003 | -0.11003 | 0 | 0 | 0 |  | открыт | открыт | 52.0841765721138 | 38.7350564896252
ПС 35/10 кВ Панкратовка | 1973 | 2.5 | 0.76 | -0.71 | 0.045 | 0.045 | 0 |  | открыт | закрыт | 52.6481469564784 | 38.0996776649148
ПС 35/10 кВ Преображенье | 1982 | 2.5 | 0.64 | -0.48 | 0 | 0 | 0 |  | открыт | закрыт | 52.5712532849197 | 37.8690034342148
ПС 35/10 кВ Яковлево | 1970 | 2.5 | 0.92 | -0.92 | 0.458 | 0.458 | 0 |  | открыт | закрыт | 52.1285944455269 | 38.5827525624266
ПС 35/10 кВ Первомайская | 1981 | 2.5 | 0.91 | -0.91 | 0.008 | 0.008 | 0 |  | открыт | закрыт | 53.0767153199779 | 39.6057742579006
ПС 35/10 кВ Каменная Лубна | 1970 | 2.5 | 1.24 | -0.14 | 0.075 | 0.075 | 0 |  | открыт | закрыт | 52.7655586195661 | 39.1130959391351
ПС 35/10 кВ Знаменка | 1980 | 2.5 | 0.73 | -0.73 | 0 | 0 | 0 |  | открыт | закрыт | 53.2880316966625 | 39.3973902575631
ПС 35/10 кВ Пиково | 1982 | 2.5 | 0.55 | -0.21 | 0.05 | 0.05 | 0 |  | открыт | закрыт | 53.2958883312812 | 39.8288769946169
ПС 35/10 кВ Никольское | 1984 | 4 | 0.27273 | -0.17273 | 0.023 | 0.023 | 0 |  | открыт | закрыт | 53.3727406250845 | 39.9231647947107
ПС 35/10 кВ Песковатка | 1973 | 1.6 | 0.86 | -0.64 | 0 | 0 | 0 |  | открыт | закрыт | 52.5195641667129 | 40.0323180632977
ПС 35/6 кВ Новониколаевка | 1974 | 4 | 0.74 | -0.74 | 0.009 | 0.009 | 0 |  | открыт | закрыт | 52.6306788353631 | 39.4308758269795
ПС 35/10 кВ Синдякино | 1983 | 2.5 | 0.25 | -0.25 | 0.141 | 0.141 | 0 |  | открыт | закрыт | 52.1159578794024 | 39.3176328688655
ПС 35/10 кВ Курино | 1988 | 2.5 | 0.58 | -0.48 | 1.429 | 1.429 | 0 |  | открыт | закрыт | 52.197765090447 | 39.3671810051223
ПС 35/10 кВ Новодубовое | 1983 | 2.5 | 1.17 | -1.17 | 0.007 | 0.007 | 0 |  | открыт | закрыт | 52.3043236094129 | 39.1871558621568
ПС 35/6 кВ Карьер | 2009 | 4 | 0.04 | -0.04 | 0 | 0 | 0 |  | открыт | закрыт | 52.6465972419779 | 39.6934152000554
ПС 110/35/10 кВ Чаплыгин | 1964 | 6.3 | 4.7 | -2.7 | 0.547 | 0.547 | 0 |  | открыт | закрыт | 53.246796366032 | 39.9525329887698
ПС 110/6 кВ Агрегатная | 1977 | 16+16 | 16.56 | 1.01 | 2.018 | 2.018 | 0 |  | открыт | закрыт | 52.6535505277202 | 38.4427058472369
ПС 110/6 кВ Западная | 1999 | 40+40 | 24.3 | 19 | 6.189 | 6.189 | 12.811 |  | открыт | открыт | 52.5994546253252 | 38.4643683068255
ПС 110/10 кВ Кашары | 1972 | 2,5+6,3 | 2.23 | 1.355 | 0.404 | 0.404 | 0.951 |  | открыт | открыт | 52.4746944848908 | 38.9719646100004
ПС 110/10кВ Тербунский гончар | 2008 | 25+25 | 0.42 | 25.83 | 13.046 | 13.046 | 12.784 |  | открыт | открыт | 52.1066755003307 | 38.2589461687148
ПС 110/6 кВ Табак | 1981 | 16+16 | 8.05 | 11.85 | 0.39 | 0.39 | 11.46 |  | открыт | открыт | 52.628051190566 | 38.5542240311774
ПС 110/10 кВ Лукошкино | 1990 | 10+2,5 | 0.94 | 1.985 | 0.072 | 0.072 | 1.913 |  | открыт | открыт | 52.6183283453015 | 38.8066637501099
ПС 110/10кВ Нива | 1986 | 10+10 | 7.3 | 5.8 | 0.384 | 0.384 | 5.416 |  | открыт | открыт | 53.0257961468405 | 39.1411711996949
ПС 110/10 кВ Ольховец | 1978 | 2,5+2,5 | 1.56 | 1.065 | 0.08 | 0.08 | 0.985 |  | открыт | открыт | 53.116157613602 | 39.1942105207262
ПС 110/10 кВ Куймань | 1979 | 2,5+2,5 | 0.8 | 1.825 | 1.045 | 1.045 | 0.78 |  | открыт | открыт | 52.86344115494 | 39.2759624262646
ПС 110/10 кВ Лутошкино | 1983 | 2,5+2,5 | 0.09 | 2.625 | 0 | 0 | 2.625 |  | открыт | открыт | 52.7902315394858 | 38.798486440786
ПС 110/10 кВ Круглое | 1989 | 2,5+2,5 | 0.4 | 2.325 | 0 | 0 | 2.325 |  | открыт | открыт | 53.1706696593029 | 39.2650081919431
ПС 110/10/6 кВ Юго-Западная | 1982 | 40+40 | 42.2 | 3 | 23.725 | 23.725 | 0 | 2013 | открыт | закрыт | 52.5898571538358 | 39.5154976461141
ПС 110/6 кВ Привокзальная | 1970 | 20+20+25 | 45.14 | -1.76 | 0.3 | 0.3 | 0 | 2017 | закрыт | закрыт | 52.6246042294447 | 39.5514360980437
ПС 110/10/6 кВ Южная | 1978 | 40+40 | 42.04 | 2.96 | 0.96 | 0.96 | 2 |  | открыт | открыт | 52.5866167884604 | 39.596803352794
ПС 110/6 кВ Ситовка | 1983 | 10+10 | 3.79 | 7.55 | 0 | 0 | 7.55 |  | открыт | открыт | 52.6759469196564 | 39.6218707112186
ПС 110/6 кВ ЛТП | 1987 | 6,3+10 | 2.49 | 4.125 | 0.315 | 0.315 | 3.81 |  | открыт | открыт | 52.6628866101015 | 39.6114044866994
ПС 110/6 кВ КПД | 1987/2011 | 10+16 | 4.67 | 5.83 | 3.571 | 3.571 | 2.259 |  | открыт | открыт | 52.6475947747513 | 39.6041773604874
ПС 110/10 кВ Октябрьская | 1997 | 40+40 | 27.82 | 14.78 | 0.707 | 0.707 | 14.073 |  | открыт | открыт | 52.5764494255388 | 39.5171354373216
ПС 110/10 кВ Манежная | 2010 | 40+40 | 1.04 | 40.96 | 35.466 | 35.466 | 5.494 |  | открыт | открыт | 52.5917451268018 | 39.5811865921873
ПС 110/10 кВ Университетская | 2009 | 40+40 | 0.7 | 41.3 | 46.866 | 46.866 | 0 |  | открыт | закрыт | 52.5949796968824 | 39.4729196319163
ПС 110/6 кВ Тепличная | 1989 | 15+15 | 6.4 | 10.55 | 4.226 | 4.226 | 6.324 |  | открыт | открыт | 52.6327076280048 | 39.546736756446
ПС 110/6 кВ Трубная-2 | 2009 | 25+25 | 5 | 21.25 | 20.64 | 20.64 | 0.61 |  | открыт | открыт | 52.6187090103373 | 39.552076674228
ПС 110/6 кВ ГПП-2 ЛТЗ | 1986 | 63+63 | 14.13 | 52.02 | 12.472 | 12.472 | 39.548 |  | открыт | открыт | 52.5407199939185 | 39.5801401609722
ПС 35/10 кВ Авангард | 1990 | 4+4 | 1.3 | 4 | 0.167 | 0.167 | 3.833 |  | открыт | открыт | 52.5554639779839 | 38.6950206572069
ПС 35/10 кВ Афанасьево | 1978 | 2,5+2,5 | 1.71 | 0.915 | 1.046 | 1.046 | 0 |  | открыт | открыт | 52.5747716598297 | 38.2076765482435
ПС 35/10 кВ Бабарыкино | 1982 | 2,5+2,5 | 0.88 | 2.355 | 0.453 | 0.453 | 1.902 |  | открыт | открыт | 52.9336472539061 | 38.2232740187004
ПС 35/10 кВ Аврора | 1981 | 2,5+2,5 | 1.33 | 1.995 | 0.136 | 0.136 | 1.859 |  | открыт | открыт | 52.3970154320664 | 38.8253372484728
ПС 35/10 кВ Б.Боёвка | 1983 | 2,5+2,5 | 0.41 | 2.365 | 0 | 0 | 2.365 |  | открыт | открыт | 52.4054369548077 | 38.5540805524847
ПС 35/10 кВ Борки | 1981 | 2,5+2,5 | 1.08 | 1.545 | 0 | 0 | 1.545 |  | открыт | открыт | 52.1503493887351 | 38.1062489666505
ПС 35/6кВ Восточная | 1966 | 10+16 | 7.51 | 4.29 | 0.762 | 0.762 | 3.528 |  | открыт | открыт | 52.6279978869399 | 38.564505790682
ПС 35/10 кВ Васильевка | 1981 | 2,5+2,5 | 0.65 | 2.275 | 0 | 0 | 2.275 |  | открыт | открыт | 51.9781510957345 | 38.0193423929724
ПС 35/10 кВ Воронец | 1982 | 4+4 | 2.37 | 2.33 | 0.188 | 0.188 | 2.142 |  | открыт | открыт | 52.5339927444411 | 38.4934995636393
ПС 35/6 кВ Голиково | 1974 | 1,8+1,6 | 0.81 | 0.87 | 0.085 | 0.085 | 0.785 |  | открыт | открыт | 52.6738140241752 | 38.8146244963904
ПС 35/10 кВ Гатище | 1973 | 2,5+2,5 | 0.59 | 2.035 | 0 | 0 | 2.035 |  | открыт | открыт | 52.1608350549674 | 38.0010817695499
ПС 35/10 кВ Гнилуша | 1973 | 6,3+6,3 | 2.24 | 5.075 | 0.095 | 0.095 | 4.98 |  | открыт | открыт | 52.32321879705 | 39.0692579543072
ПС 35/10кВ Грызлово | 1973 | 2,5+2,5 | 0.99 | 1.835 | 0 | 0 | 1.835 |  | открыт | открыт | 52.4395476833466 | 38.1858147853273
ПС 35/10 кВ Жерновное | 1994 | 2,5+2,5 | 0.26 | 2.365 | 0.369 | 0.369 | 1.996 |  | открыт | открыт | 52.3064043727265 | 38.495672071006
ПС 35/10 кВ Задонск-сельск. | 1968 | 3,2+1,6 | 2.24 | -0.56 | 0.276 | 0.276 | 0 | 2013 | закрыт | закрыт | 52.3851069034602 | 38.9269245446528
ПС 35/10 кВ Захаровка | 1984 | 2,5+2,5 | 0.56 | 2.225 | 0.015 | 0.015 | 2.21 |  | открыт | открыт | 52.1000681242528 | 37.9580362660224
ПС 35/10 кВ Казаки | 1992 | 4+4 | 1.83 | 2.37 | 0.075 | 0.075 | 2.295 |  | открыт | открыт | 52.601665901583 | 38.2659587262969
ПС 35/10 кВ Колесово | 1999 | 6,3+6,3 | 3.05 | 4.065 | 0.449 | 0.449 | 3.616 |  | открыт | открыт | 52.467957414819 | 38.8717600416978
ПС 35/10 кВ Князево | 1979 | 2,5+2,5 | 0.37 | 2.255 | 0.007 | 0.007 | 2.248 |  | открыт | открыт | 52.0092041255687 | 38.3120319671956
ПС 35/10 кВ Кириллово | 1989 | 2,5+2,5 | 0.72 | 2.055 | 0.014 | 0.014 | 2.041 |  | открыт | открыт | 52.742250449486 | 38.2058103617269
ПС 35/10 кВ Ксизово | 1988 | 2,5+2,5 | 0.26 | 2.365 | 0.05 | 0.05 | 2.315 |  | открыт | открыт | 52.3047706063873 | 38.943724336909
ПС 35/10 кВ Ламское | 1966 | 2,5+2,5 | 1.89 | 0.955 | 0.03 | 0.03 | 0.925 |  | открыт | открыт | 52.9566273241799 | 38.0587727786928
ПС 35/10 кВ Казачье | 1990 | 2,5+2,5 | 0.42 | 2.205 | 0.158 | 0.158 | 2.047 |  | открыт | открыт | 52.3547263951253 | 38.8808928671411
ПС 35/10 кВ Лебяжье | 1978 | 2,5+1,6 | 0.4 | 1.28 | 0.015 | 0.015 | 1.265 |  | открыт | открыт | 52.8702504249512 | 37.9782969828135
ПС 35/10 кВ Ломовец | 1979 | 1,6+2,5 | 0.43 | 1.25 | 0 | 0 | 1.25 |  | открыт | открыт | 52.2513312037844 | 38.5928171517355
ПС 35/10 кВ Ольшанец | 1979 | 2,5+4 | 1.43 | 1.195 | 0 | 0 | 1.195 |  | открыт | открыт | 52.2703117550213 | 38.8105611602941
ПС 35/10 кВ Плоское | 1973 | 4+4 | 3.99 | 1.01 | 2.026 | 2.026 | 0 |  | открыт | закрыт | 52.7584468245313 | 38.3666568778766
ПС 35/10 кВ Стегаловка | 1967 | 2,5+3,2 | 0.51 | 2.215 | 0.015 | 0.015 | 2.2 |  | открыт | открыт | 52.4050219951099 | 38.3188400969633
ПС 35/10 кВ Солидарность | 1978 | 4+4 | 2.45 | 2.95 | 1.995 | 1.995 | 0.955 |  | открыт | открыт | 52.5947174843504 | 38.5789854656937
ПС 35/10 кВ Тимирязево | 1986 | 4+4 | 0.97 | 3.53 | 0.337 | 0.337 | 3.193 |  | открыт | открыт | 52.3180848799492 | 38.3278819715478
ПС 35/10 кВ Талица | 1969 | 2,5+2,5 | 1.35 | 1.475 | 0.357 | 0.357 | 1.118 |  | открыт | открыт | 52.7167446015476 | 38.7076116164037
ПС 35/10 кВ II-е Тербуны | 1982 | 2,5+2,5 | 1.13 | 1.495 | 0.202 | 0.202 | 1.293 |  | открыт | открыт | 52.1249662735499 | 38.4799543269035
ПС 35/10 кВ Тихий Дон | 1987 | 4+4 | 0.54 | 3.79 | 0.347 | 0.347 | 3.443 |  | открыт | открыт | 52.6832500673729 | 38.936710149447
ПС 35/10 кВ Хитрово | 1973 | 6,3+6,3 | 2.42 | 4.195 | 0.055 | 0.055 | 4.145 |  | открыт | открыт | 52.4591685252601 | 38.6362515189274
ПС 35/10 кВ Чернава | 1967 | 2,5+2,5 | 2 | 0.625 | 0.065 | 0.065 | 0.56 |  | открыт | открыт | 52.4967518763096 | 38.0637704486141
ПС 35/10 кВ Чернолес | 1986 | 2,5+2,5 | 0.35 | 2.275 | 0.007 | 0.007 | 2.268 |  | открыт | открыт | 52.9260817588539 | 38.4597733974286
ПС 35/6 кВ ПС № 5 | 1954 | 6,3+3,2 | 1.39 | 1.97 | 0.007 | 0.007 | 1.963 |  | открыт | открыт | 52.6269759064713 | 39.0139669626504
ПС 35/10 кВ Красное | 1965 | 4+4 | 4.22 | 1.48 | 0.181 | 0.181 | 1.299 |  | открыт | открыт | 52.8506009732135 | 38.7742452593793
ПС 35/10 кВ Теплое | 1992 | 2,5+2,5 | 1.0909 | 2.3341 | 0.023 | 0.023 | 2.3111 |  | открыт | открыт | 53.2072358575215 | 38.8958026449592
ПС 35/10 кВ Данков-сельская | 1966/2012 | 6,3+6,3 | 3.9091 | 4.3059 | 0.403 | 0.403 | 3.9079 |  | открыт | открыт | 53.2662632238608 | 39.1338919512096
ПС 35/10 кВ Колыбельская | 1969 | 2,5+2,5 | 1.11 | 1.515 | 0.124 | 0.124 | 1.391 |  | открыт | открыт | 53.0989926730346 | 39.9119484733396
ПС 35/10 кВ Топки | 1997 | 2,5+2,5 | 0.65 | 2.265 | 0.025 | 0.025 | 2.24 |  | открыт | открыт | 53.3503464116415 | 39.5855577229596
ПС 35/10 кВ Агроном | 1968 | 4+6,3 | 1.9 | 2.5 | 0.085 | 0.085 | 2.415 |  | открыт | открыт | 53.030961707514 | 39.0196577303286
ПС 35/10 кВ Троекурово-совхозная | 1970 | 2,5+2,5 | 2.02 | 0.605 | 1.262 | 1.262 | 0 |  | открыт | закрыт | 52.9775843443344 | 38.9714056711296
ПС 35/10 кВ Гагарино | 1974 | 1,8+1,8 | 0.49 | 1.6 | 0.027 | 0.027 | 1.573 |  | открыт | открыт | 53.3406829912947 | 39.7029783935529
ПС 35/10 кВ Раненбург | 1975 | 1,6+1,6 | 1.47 | 0.21 | 0.387 | 0.387 | 0 |  | открыт | закрыт | 53.2531596041981 | 40.0064268005424
ПС 35/10 кВ Сергиевка | 1996 | 2,5+2,5 | 0.16 | 2.465 | 0.146 | 0.146 | 2.319 |  | открыт | открыт | 53.0157198380114 | 38.8455594472827
ПС 35/10 кВ Дрезгалово | 1976 | 1,6+1,6 | 1.09 | 0.89 | 0.023 | 0.023 | 0.867 |  | открыт | открыт | 52.7643146500229 | 38.793289112713
ПС 35/10 кВ Долгое | 1976 | 2,5+2,5 | 0.24 | 2.385 | 0.014 | 0.014 | 2.371 |  | открыт | открыт | 53.4509742166288 | 39.0888047559182
ПС 35/10 кВ Воскресеновка | 1975 | 1,6+1,6 | 0.56 | 1.12 | 0.03 | 0.03 | 1.09 |  | открыт | открыт | 53.2004196568037 | 38.727410939117
ПС 35/10 кВ Сапрыкино | 1977 | 1,6+2,5 | 0.64 | 1.04 | 0.104 | 0.104 | 0.936 |  | открыт | открыт | 52.9811074026891 | 38.7038874908454
ПС 35/10 кВ Новополянье | 1977 | 2,5+2,5 | 0.47 | 2.155 | 0.015 | 0.015 | 2.14 |  | открыт | открыт | 53.1859482721752 | 39.8280662503093
ПС 35/10 кВ Ведное | 1978 | 2,5+2,5 | 0.76 | 2.165 | 0.006 | 0.006 | 2.159 |  | открыт | открыт | 53.4940158367293 | 39.7902724025895
ПС 35/10 кВ Бигильдино | 1979 | 2,5+2,5 | 1.22 | 2.005 | 0.05 | 0.05 | 1.955 |  | открыт | открыт | 53.3519436423209 | 39.1501187748859
ПС 35/10 кВ Культура | 1979 | 2,5+2,5 | 1.04 | 1.785 | 0.267 | 0.267 | 1.518 |  | открыт | открыт | 53.0316810906413 | 39.4314408120338
ПС 35/10 кВ Борятино | 1980 | 2,5+2,5 | 0.30909 | 2.3159 | 0.009 | 0.009 | 2.3069 |  | открыт | открыт | 53.3393788396775 | 38.7533467115582
ПС 35/10 кВ Б.Попово | 1980 | 2,5+2,5 | 1.82 | 1.105 | 0.124 | 0.124 | 0.981 |  | открыт | открыт | 52.916084487414 | 39.0961908900579
ПС 35/10 кВ Б. Избищи | 1983 | 2,5+2,5 | 1.87 | 1.755 | 0 | 0 | 1.755 |  | открыт | открыт | 52.9490964512647 | 39.3919282932421
ПС 35/10 кВ Полибино | 1985 | 2,5+2,5 | 0.23636 | 2.3886 | 0.055 | 0.055 | 2.3336 |  | открыт | открыт | 53.5135137151775 | 38.9702229228205
ПС 35/10 кВ Дубрава | 1985 | 2,5+2,5 | 0.33 | 2.295 | 0.045 | 0.045 | 2.25 |  | открыт | открыт | 52.8928343131534 | 38.6261297295594
ПС 35/10 кВ Хрущево | 1987 | 2,5+2,5 | 0.44 | 2.185 | 0.014 | 0.014 | 2.171 |  | открыт | открыт | 53.1316813316363 | 38.9816199959201
ПС 35/10 кВ Б. Верх | 1988 | 2,5+2,5 | 0.91 | 1.715 | 0.022 | 0.022 | 1.693 |  | открыт | открыт | 53.1094749372983 | 38.756379163884
ПС 35/10 кВ Головинщино | 1988 | 2,5+2,5 | 1.02 | 1.605 | 0.025 | 0.025 | 1.58 |  | открыт | открыт | 53.1969004192792 | 39.6549530389204
ПС 35/10 кВ Яблонево | 1990 | 2,5+2,5 | 0.75 | 1.875 | 0.664 | 0.664 | 1.211 |  | открыт | открыт | 52.8116913182408 | 38.9226384642615
ПС 35/10 кВ Политово | 1991 | 2,5+2,5 | 0.91 | 1.715 | 0 | 0 | 1.715 |  | открыт | открыт | 53.3503911725405 | 38.9499536773673
ПС 35/10 кВ Комплекс | 2006 | 4+4 | 1.22 | 3.58 | 0 | 0 | 3.58 |  | открыт | открыт | 53.2586983709845 | 39.6135615121317
ПС 35/10 кВ № 1 | 1985 | 4+4 | 4.48 | -0.28 | 1.221 | 1.221 | 0 |  | закрыт | закрыт | 52.5414978240682 | 39.7992414486201
ПС 35/6 кВ № 2 | 1954/2012 | 2,5+1 | 1.93 | -0.88 | 0.06 | 0.06 | 0 |  | закрыт | закрыт | 52.6375642161791 | 39.4930345241364
ПС 35/10 кВ № 3 | 1968 | 2,5+2,5 | 2.39 | 0.615 | 2.022 | 2.022 | 0 |  | открыт | закрыт | 52.5803381210763 | 39.3508334557333
ПС 35/6 кВ № 4 | 1953 | 4+4 | 3.14 | 1.91 | 0.217 | 0.217 | 1.693 |  | открыт | открыт | 52.6873582365407 | 39.4359861850541
ПС 35/6 кВ Грязи-город | 1966 | 6,3+5,6 | 5.84 | 1.65 | 0.416 | 0.416 | 1.234 |  | открыт | открыт | 52.4818739864321 | 39.9612398539912
ПС 35/10 кВ Бутырки | 1968/2012 | 5,6+6,3 | 7.75 | -1.87 | 6.032 | 6.032 | 0 |  | закрыт | закрыт | 52.6543188029843 | 39.8023052543494
ПС 35/10 кВ Ярлуково | 1972 | 3,2+4 | 4.74 | -0.93 | 0.823 | 0.823 | 0 |  | закрыт | закрыт | 52.5484187694008 | 39.8452222291569
ПС 35/10 кВ Княжья Байгора | 1975 | 1,6+1,6 | 0.8 | 0.99 | 0.079 | 0.079 | 0.911 |  | открыт | открыт | 52.3457468031625 | 40.0121396197755
ПС 35/10 кВ Правда | 1984 | 4+2,5 | 1.36 | 1.265 | 0.032 | 0.032 | 1.233 |  | открыт | открыт | 52.4341652926498 | 40.1378691012693
ПС 35/10 кВ Красная Дубрава | 1984 | 2,5+2,5 | 0.86 | 2.395 | 0.039 | 0.039 | 2.356 |  | открыт | открыт | 52.3874909336884 | 39.9144238332961
ПС 35/10 кВ Матыра | 1973 | 4+3,2 | 4.24 | -0.88 | 0.08 | 0.08 | 0 |  | закрыт | закрыт | 52.545803807677 | 39.7551952409661
ПС 35/10 кВ Вперед | 1973 | 4+4 | 0.37 | 3.83 | 0.062 | 0.062 | 3.768 |  | открыт | открыт | 52.4607874887549 | 40.0969424131759
ПС 35/10 кВ Малей | 1993 | 4+2,5 | 0.38 | 2.445 | 0.632 | 0.632 | 1.813 |  | открыт | открыт | 52.5754592950912 | 39.7900567545482
ПС 35/10 кВ СХТ | 1978 | 2,5+1,6 | 1.46 | 0.72 | 0.602 | 0.602 | 0.118 |  | открыт | открыт | 52.5158377828838 | 39.9751340301161
ПС 35/10 кВ Сошки | 1988 | 4+4 | 0.77 | 4.03 | 0.091 | 0.091 | 3.939 |  | открыт | открыт | 52.3427448591472 | 39.7112365976393
ПС 35/6 кВ Таволжанка | 1995 | 4+4 | 5.68 | -0.78 | 1.045 | 1.045 | 0 |  | закрыт | закрыт | 52.4927596353164 | 39.9098858955515
ПС 35/10 кВ Трубетчино | 1965 | 2,5+2,5 | 1.59 | 1.035 | 0.127 | 0.127 | 0.908 |  | открыт | открыт | 52.8914971844473 | 39.5359369966189
ПС 35/10 кВ Ратчино | 1982 | 2,5+2,5 | 1.09 | 1.535 | 0.055 | 0.055 | 1.48 |  | открыт | открыт | 53.0350468518422 | 39.8588347938855
ПС 35/10 кВ Каликино | 1971 | 3,2+3,2 | 2.15 | 1.21 | 0.071 | 0.071 | 1.139 |  | открыт | открыт | 52.9587565748467 | 39.799968070966
ПС 35/10 кВ Борисовка | 1979 | 4+2,5 | 3.39 | -0.765 | 1.902 | 1.902 | 0 |  | закрыт | закрыт | 52.8126299022544 | 39.9064214820044
ПС 35/10 кВ Введенка | 1971 | 4+4 | 4.12 | 0.08 | 2.01 | 2.01 | 0 |  | открыт | закрыт | 52.7344053494921 | 39.6627663067305
ПС 35/10 кВ Грязное | 1976 | 4+4 | 1.3 | 2.9 | 1.415 | 1.415 | 1.485 |  | открыт | открыт | 52.4104817421381 | 39.4506066424625
ПС 35/10 кВ Борино | 1959 | 4+4 | 5.09 | -0.03 | 2.826 | 2.826 | 0 | 2015 | открыт | закрыт | 52.4688851455606 | 39.3706795364844
ПС 35/10 кВ Частая Дубрава | 1974 | 2,5+2,5 | 1.63 | 2.435 | 2.849 | 2.849 | 0 | 2013 | открыт | закрыт | 52.5426961453674 | 39.2772251118083
ПС 35/10 кВ Троицкая | 1974 | 2,5+4 | 2.79 | -0.165 | 0.76 | 0.76 | 0 |  | закрыт | закрыт | 52.5010807530039 | 39.5093375600795
ПС 35/6 кВ Вешаловка | 1978 | 2,5+2,5 | 0.99 | 1.635 | 0.209 | 0.209 | 1.426 |  | открыт | открыт | 52.748680992023 | 39.3005415791656
ПС 35/10 кВ Пружинки | 1986 | 2,5+2,5 | 0.81 | 1.815 | 0.088 | 0.088 | 1.727 |  | открыт | открыт | 52.7222744417311 | 39.1817700718053
ПС 35/10 кВ Стебаево | 1987 | 2,5+2,5 | 0.62 | 2.345 | 0.325 | 0.325 | 2.02 |  | открыт | открыт | 52.4072426557147 | 39.2453301833298
ПС 35/10 кВ Хлебопродукты | 1990 | 6,3+6,3 | 5.75 | 1.605 | 1.545 | 1.545 | 0.06 |  | открыт | открыт | 52.545579153569 | 39.4854557014233
ПС 35/10 кВ Сенцово | 1985 | 10+10 | 5.89 | 4.87 | 0.697 | 0.697 | 4.173 |  | открыт | открыт | 52.6367313305411 | 39.3627959314803
ПС 35/10 кВ Мясокомбинат | 1975 | 6,3+6,3 | 4.97 | 3.65 | 3.137 | 3.137 | 0.513 |  | открыт | открыт | 52.5273298252285 | 39.4929591213698
ПС 35/6 кВ Птицефабрика | 1972 | 4+4 | 1.79 | 2.41 | 0.985 | 0.985 | 1.425 |  | открыт | открыт | 52.6682344198108 | 39.4666664025028
ПС 35/6 кВ Водозабор | 1991 | 10+10 | 1.12 | 9.38 | 0.784 | 0.784 | 8.596 |  | открыт | открыт | 52.6696732231267 | 39.6924640594314
ПС 35/10 кВ Петровская | 1973 | 2,5+4 | 0.63 | 1.995 | 0.012 | 0.012 | 1.983 |  | открыт | открыт | 52.247397841412 | 40.6425386978674
ПС 35/10 кВ Лебедянка | 1960 | 2,5+2,5 | 0.64 | 1.985 | 0.58 | 0.58 | 1.405 |  | открыт | открыт | 52.0106269469092 | 40.3460443865573
ПС 35/10 кВ Новочеркутино | 1974 | 4+4 | 1.26 | 2.94 | 0 | 0 | 2.94 |  | открыт | открыт | 52.3251006853863 | 40.3971839960458
ПС 35/10 кВ Ивановка | 1978 | 2,5+2,5 | 0.9 | 1.725 | 0.055 | 0.055 | 1.67 |  | открыт | открыт | 52.3215113508017 | 40.2364965774938
ПС 35/10 кВ Поддубровка | 1980 | 2,5+2,5 | 1.03 | 2.035 | 0.208 | 0.208 | 1.827 |  | открыт | открыт | 52.130016427507 | 39.5445329049888
ПС 35/10 кВ Плавица | 1978 | 1,6+1,6 | 1.26 | 0.42 | 0.46 | 0.46 | 0 |  | открыт | открыт | 52.2081364807742 | 40.3364873897501
ПС 35/10 кВ Паршиновка | 1980 | 1,6+2,5 | 0.21798 | 1.462 | 0.023 | 0.023 | 1.439 |  | открыт | открыт | 51.9898167425167 | 40.5289218790788
ПС 35/10 кВ Талицкий Чамлык | 1972 | 3,2+4 | 1.69 | 1.67 | 0.005 | 0.005 | 1.665 |  | открыт | открыт | 52.0439033743599 | 40.5372675731968
ПС 35/10 кВ Демшинка | 1991 | 2,5+2,5 | 0.7 | 1.925 | 0.3 | 0.3 | 1.625 |  | открыт | открыт | 52.1004527224073 | 40.3268325147014
ПС 35/10 кВ Березняговка | 1969 | 1,6+1,6 | 1.2 | 1.18 | 0.015 | 0.015 | 1.165 |  | открыт | открыт | 52.1537308634375 | 40.057713165357
ПС 35/10 кВ Дмитриевка | 1980 | 2,5+2,5 | 0.66 | 2.165 | 0.357 | 0.357 | 1.808 |  | открыт | открыт | 52.2840116987414 | 39.9273783914538
ПС 35/10 кВ Пашково | 1977 | 2,5+2,5 | 1.66 | 1.965 | 0.007 | 0.007 | 1.958 |  | открыт | открыт | 51.9984701991785 | 39.9631758452293
ПС 35/10 кВ Московка | 1988 | 1,6+1,6 | 0.78 | 0.9 | 0.041 | 0.041 | 0.859 |  | открыт | открыт | 52.1512805175011 | 39.6469840611373
ПС 35/10 кВ Бочиновка | 1993 | 4+4 | 2.51 | 2.79 | 0.38 | 0.38 | 2.41 |  | открыт | открыт | 52.0551413061779 | 39.7532913133045
ПС 35/10 кВ Федоровка | 1979 | 2,5+2,5 | 0.54 | 2.285 | 0.13 | 0.13 | 2.155 |  | открыт | открыт | 52.1274504817887 | 39.8994109690528
ПС 35/10 кВ Куликово | 1995 | 2,5+2,5 | 0.65 | 1.975 | 0.039 | 0.039 | 1.936 |  | открыт | открыт | 52.225646885356 | 39.5719961856667
ПС 35/10 кВ Конь-Колодезь | 1982 | 2,5+2,5 | 1.12 | 1.505 | 0.694 | 0.694 | 0.811 |  | открыт | открыт | 52.1326751359102 | 39.1631365481394
ПС 35/10 кВ Дмитряшевка | 1977 | 2,5+2,5 | 0.42 | 2.205 | 0.107 | 0.107 | 2.098 |  | открыт | открыт | 52.1787923064093 | 38.9486054891325
ПС 35/10 кВ Речная | 1983 | 4+4 | 1.55 | 2.65 | 0.078 | 0.078 | 2.572 |  | открыт | открыт | 52.1402326449722 | 39.0663753887138
ПС 35/10 кВ Негачевка | 1975 | 2,5+2,5 | 0.47 | 2.155 | 0.017 | 0.017 | 2.138 |  | открыт | открыт | 52.0531094998947 | 39.0248503065336
ПС 35/10 кВ Карамышево | 1999 | 10+10 | 0.78 | 9.72 | 0.133 | 0.133 | 9.587 |  | открыт | открыт | 52.3617974233206 | 39.4997193751989
ПС 35/10 кВ Тюшевка | 1982 | 4+4 | 0.88 | 3.32 | 0.05 | 0.05 | 3.27 |  | открыт | открыт | 52.7597199639299 | 39.4990373170864
ПС 35/10 кВ Сселки | 2009 | 10+10 | 0.38 | 10.12 | 4.37 | 4.37 | 5.75 |  | открыт | открыт | 52.6626787329002 | 39.7375784085889
ПС 110/35/10 кВ Тербуны-110 | 1973 | 10+10 | 11.41 | 0.09 | 5.793 | 5.793 | 0 |  | открыт | закрыт | 52.1515299155489 | 38.3052643217394
ПС 110/35/10 кВ Долгоруково | 1970 | 6,3+10 | 10.9 | -0.785 | 1.445 | 1.445 | 0 |  | закрыт | закрыт | 52.3046328371681 | 38.365686084183
ПС 110/35/10 кВ Волово | 1993 | 10+10 | 3.13 | 7.88 | 1.305 | 1.305 | 6.575 |  | открыт | открыт | 52.0329257634473 | 37.879796475825
ПС 110/35/10 кВ Измалково | 1980 | 10+10 | 7.51 | 4.34 | 2.742 | 2.742 | 1.598 |  | открыт | открыт | 52.6874343348974 | 37.9767444800384
ПС 110/35/10 кВ Гороховская | 1974 | 16+16 | 13.51 | 5.59 | 3.469 | 3.469 | 2.121 |  | открыт | открыт | 52.3834207439759 | 38.9552059392968
ПС 110/35/10 кВ Донская | 1966 | 10+10 | 4.67 | 7.07 | 1.505 | 1.505 | 5.994 |  | открыт | открыт | 52.6089936424621 | 38.9801263936986
ПС 110/35/10 кВ Лебедянь | 1964 | 16+16 | 19.43 | 8.67 | 4.966 | 4.966 | 3.704 |  | открыт | открыт | 53.0061621574824 | 39.1061476435234
ПС 110/35/10 кВ Чаплыгин-новая | 1996 | 16+16 | 8.77 | 13.83 | 0.186 | 0.186 | 13.644 |  | открыт | открыт | 53.228548925315 | 39.9297119863202
ПС 110/35/10 кВ Компрессорная | 1981 | 16+16 | 6.5 | 14.3 | 6.184 | 6.184 | 8.116 |  | открыт | открыт | 53.1970435830594 | 40.0028284814397
ПС 110/35/10 кВ Россия | 1981 | 16+16 | 6.46 | 13.04 | 3.408 | 3.408 | 9.632 |  | открыт | открыт | 52.8602564444447 | 38.7026556815198
ПС 110/35/10 кВ Березовка | 1983 | 16+10 | 3.4 | 9.55 | 0.158 | 0.158 | 9.64 |  | открыт | открыт | 53.4338338986065 | 38.8847558863036
ПС 110/35/10 кВ Астапово | 1986 | 16+16 | 5.5 | 16.1 | 2.692 | 2.692 | 13.408 |  | открыт | открыт | 53.2110028557221 | 39.4782269130365
ПС 110/35/10 кВ Химическая | 1986 | 16+16 | 6.61 | 15.39 | 7.905 | 7.905 | 7.485 |  | открыт | открыт | 53.2452784722464 | 39.1909623696903
ПС 110/35/6 кВ Бугор | 1934/2012 | 63+63 | 29.59 | 35.56 | 17.152 | 17.152 | 18.408 |  | открыт | открыт | 52.5910593450283 | 39.5593254828985
ПС 110/35/6 кВ Цементная | 1963/2012 | 40+32+63 | 45.75 | 29.72 | 23.5115 | 23.5115 | 8.3385 |  | открыт | открыт | 52.6563746002173 | 39.6356523120047
ПС 110/10/6 кВ Т-1, Т-2 Гидрооборудование | 1976 | 25+25 | 8.66 | 8.595 | 0.73 | 0.73 | 8.074 |  | открыт | открыт | 52.4759051273509 | 39.9352672866921
ПС 110/35 кВ Т-3 Гидрооборудование | 1976 | 31.5 | 6.77 | -1.27 | 0.4355 | 0.4355 | 0 |  | открыт | закрыт | 52.4758051273509 | 39.9351672866921
ПС 110/35/10 кВ Усмань | 1954 | 16+16 | 16.05 | 6.58 | 1.489 | 1.489 | 5.091 |  | открыт | открыт | 52.0700777242178 | 39.7039397457518
ПС 110/35/10 кВ Аксай | 1984 | 10+10 | 3.42 | 7.96 | 0.7535 | 0.7535 | 7.4265 |  | открыт | открыт | 52.2750068766476 | 39.7738448060333
ПС 110/35/10 кВ Никольская | 1976 | 6,3+6,3 | 5.65 | 3.595 | 0.46 | 0.46 | 3.135 |  | открыт | открыт | 52.1029292053373 | 39.7345486735108
ПС 110/35/10 кВ Хворостянка | 1976 | 10+16 | 14.83 | -2.77 | 1.887 | 1.887 | 0 |  | закрыт | закрыт | 52.3217576254476 | 40.2489701837281
ПС 110/35/10 кВ Добринка | 1976 | 16+10 | 9.16 | 7.44 | 0.771 | 0.771 | 6.669 |  | открыт | открыт | 52.1706893483561 | 40.4441556865811
ПС 110/35/10 кВ Верхняя Матренка | 1977 | 6,3+6,3 | 2.51 | 5.345 | 0.554 | 0.554 | 4.791 |  | открыт | открыт | 52.0486067901387 | 40.1657296205465
ПС 110/35/10 кВ Казинка | 1979 | 16+16 | 15.76 | 8.76 | 4.7835 | 4.7835 | 3.9765 |  | открыт | открыт | 52.5278730990253 | 39.8076857831775
ПС 110/35/10 кВ Доброе | 1983 | 16+16 | 12.45 | 8.95 | 4.887 | 4.887 | 4.063 |  | открыт | открыт | 52.8432798512822 | 39.7955231595461
ПС 110/35/6 кВ Новая Деревня | 1973 | 10+6,3 | 9.9 | -0.365 | 1.4305 | 1.4305 | 0 | 2017 | закрыт | закрыт | 52.737417118238 | 39.415152267449
ПС 110/35/6 кВ Вербилово | 1978 | 10+6,3 | 3.59 | 5.53 | 1.802 | 1.802 | 3.728 |  | открыт | открыт | 52.3083753749925 | 39.3767132900328
ПС 110/35/10 кВ Хлевное | 1981 | 16+16 | 13.94 | 4.66 | 5.6 | 5.6 | 0 |  | открыт | закрыт | 52.1752847129628 | 39.1083237793929
ПС 110/35/10 кВ Набережное | 1973 | 6,3+10 | 3.02 | 4.8 | 0.231 | 0.231 | 4.569 |  | открыт | открыт | 51.984302952947 | 38.1191689789719
ПС 110/35/10 кВ Троекурово | 1998 | 10+6,3 | 1.1 | 6.32 | 0.026 | 0.026 | 6.294 |  | открыт | открыт | 53.4096287002666 | 39.6929801549621

## Свод тек. дефицит
Перечень закрытых центров питания ОАО "МРСК Центра" по итогам зимнего замера максимума нагрузки 2012 г. (текущий дефицит мощности).
№ п/п | Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Установленная мощность трансформаторов Sуст. с указанием их количества, шт/ МВА |  | Текущий дефицит
Липецкэнерго
1 | ПС 110/10 кВ Двуречки | 6.3 | 6.3 | -1.93
2 | ПС 35/10 кВ Кр.Пальна | 3.2 | 3.2 | -0.39
3 | ПС 35/10 кВ Каменка | 2.5 | 2.5 | -0.65
4 | ПС 35/10 кВ Красотыновка | 2.5 | 2.5 | -0.5
5 | ПС 35/10 кВ Панкратовка | 2.5 | 2.5 | -0.71
6 | ПС 35/10 кВ Преображенье | 2.5 | 2.5 | -0.48
7 | ПС 35/10 кВ Яковлево | 2.5 | 2.5 | -0.92
8 | ПС 35/10 кВ Первомайская | 2.5 | 2.5 | -0.91
9 | ПС 35/10 кВ Каменная Лубна | 2.5 | 2.5 | -0.14
10 | ПС 35/10 кВ Знаменка | 2.5 | 2.5 | -0.73
11 | ПС 35/10 кВ Пиково | 2.5 | 2.5 | -0.21
12 | ПС 35/10 кВ Никольское | 4 | 4 | -0.17
13 | ПС 35/10 кВ Песковатка | 1.6 | 1.6 | -0.64
14 | ПС 35/6 кВ Новониколаевка | 4 | 4 | -0.74
15 | ПС 35/10 кВ Синдякино | 2.5 | 2.5 | -0.25
16 | ПС 35/10 кВ Курино | 2.5 | 2.5 | -0.48
17 | ПС 35/10 кВ Новодубовое | 2.5 | 2.5 | -1.17
18 | ПС 110/35/10 кВ Чаплыгин | 6.3 | 6.3 | -2.7
19 | ПС 110/6 кВ Привокзальная | 20+20+25 | 65 | -1.76
20 | ПС 35/10 кВ Задонск-сельск. | 3,2+1,6 | 4.8 | -0.56
21 | ПС 35/10 кВ № 1 | 4+4 | 8 | -0.28
22 | ПС 35/6 кВ № 2 | 2,5+1 | 3.5 | -0.88
23 | ПС 35/10 кВ Бутырки | 5,6+6,3 | 11.9 | -1.87
24 | ПС 35/10 кВ Ярлуково | 3,2+4 | 7.2 | -0.93
25 | ПС 35/10 кВ Матыра | 4+3,2 | 7.2 | -0.88
26 | ПС 35/6 кВ Таволжанка | 4+4 | 8 | -0.78
27 | ПС 35/10 кВ Борисовка | 4+2,5 | 6.5 | -0.77
28 | ПС 35/10 кВ Троицкая | 2,5+4 | 6.5 | -0.17
29 | ПС 110/35/10 кВ Долгоруково | 6,3+10 | 16.3 | -0.78
| Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+10
| Ном. мощность НН, МВА | 6,3+10
30 | ПС 110/35 кВ Т-3 Гидрооборудование | 31.5 | 31.5 | -1.27
31 | ПС 110/35/10 кВ Хворостянка | 10+16 | 26 | -2.77
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+16
| Ном. мощность НН, МВА | 10+16
32 | ПС 110/35/6 кВ Новая Деревня | 10+6,3 | 16.3 | -0.37
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+6,3
| Ном. мощность НН, МВА | 10+6,3
Итого текущий дефицит (зима) |  | 274.1 |  | -27.79

## Свод ожид. дефицит
Перечень закрытых центров питания ОАО "МРСК Центра" по итогам зимнего замера максимума нагрузки 2012 г. (ожидаемый дефицит мощности).
№ п/п | Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Установленная мощность трансформаторов Sуст. с указанием их количества, шт/ МВА |  | Ожидаемый дефицит
Липецкэнерго
1 | ПС 110/10кВ Лев Толстой | 10 | 10 | -0.24
2 | ПС 110/10 кВ Двуречки | 6.3 | 6.3 | -2.83
3 | ПС 35/10 кВ Кр.Пальна | 3.2 | 3.2 | -0.94
4 | ПС 35/10 кВ Каменка | 2.5 | 2.5 | -0.77
5 | ПС 35/10 кВ Красотыновка | 2.5 | 2.5 | -1.04
6 | ПС 35/10 кВ Панкратовка | 2.5 | 2.5 | -0.76
7 | ПС 35/10 кВ Преображенье | 2.5 | 2.5 | -0.48
8 | ПС 35/10 кВ Яковлево | 2.5 | 2.5 | -1.38
9 | ПС 35/10 кВ Первомайская | 2.5 | 2.5 | -0.92
10 | ПС 35/10 кВ Каменная Лубна | 2.5 | 2.5 | -0.22
11 | ПС 35/10 кВ Знаменка | 2.5 | 2.5 | -0.73
12 | ПС 35/10 кВ Пиково | 2.5 | 2.5 | -0.26
13 | ПС 35/10 кВ Никольское | 4 | 4 | -0.2
14 | ПС 35/10 кВ Песковатка | 1.6 | 1.6 | -0.64
15 | ПС 35/6 кВ Новониколаевка | 4 | 4 | -0.75
16 | ПС 35/10 кВ Синдякино | 2.5 | 2.5 | -0.39
17 | ПС 35/10 кВ Курино | 2.5 | 2.5 | -1.91
18 | ПС 35/10 кВ Новодубовое | 2.5 | 2.5 | -1.18
19 | ПС 110/35/10 кВ Чаплыгин | 6.3 | 6.3 | -3.25
20 | ПС 110/6 кВ Агрегатная | 16+16 | 32 | -1.01
21 | ПС 110/10/6 кВ Юго-Западная | 40+40 | 80 | -20.73
22 | ПС 110/6 кВ Привокзальная | 20+20+25 | 65 | -2.06
23 | ПС 110/10 кВ Университетская | 40+40 | 80 | -5.57
24 | ПС 35/10 кВ Задонск-сельск. | 3,2+1,6 | 4.8 | -0.84
25 | ПС 35/10 кВ Плоское | 4+4 | 8 | -1.02
26 | ПС 35/10 кВ Троекурово-совхозная | 2,5+2,5 | 5 | -0.66
27 | ПС 35/10 кВ Раненбург | 1,6+1,6 | 3.2 | -0.18
28 | ПС 35/10 кВ № 1 | 4+4 | 8 | -1.5
29 | ПС 35/6 кВ № 2 | 2,5+1 | 3.5 | -0.94
30 | ПС 35/10 кВ № 3 | 2,5+2,5 | 5 | -1.41
31 | ПС 35/10 кВ Бутырки | 5,6+6,3 | 11.9 | -7.9
32 | ПС 35/10 кВ Ярлуково | 3,2+4 | 7.2 | -1.75
33 | ПС 35/10 кВ Матыра | 4+3,2 | 7.2 | -0.96
34 | ПС 35/6 кВ Таволжанка | 4+4 | 8 | -1.83
35 | ПС 35/10 кВ Борисовка | 4+2,5 | 6.5 | -2.67
36 | ПС 35/10 кВ Введенка | 4+4 | 8 | -1.93
37 | ПС 35/10 кВ Борино | 4+4 | 8 | -2.86
38 | ПС 35/10 кВ Частая Дубрава | 2,5+2,5 | 5 | -0.41
39 | ПС 35/10 кВ Троицкая | 2,5+4 | 6.5 | -0.93
40 | ПС 110/35/10 кВ Тербуны-110 | 10+10 | 20 | -5.7
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+10
| Ном. мощность НН, МВА | 10+10
41 | ПС 110/35/10 кВ Долгоруково | 6,3+10 | 16.3 | -2.23
| Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+10
| Ном. мощность НН, МВА | 6,3+10
42 | ПС 110/35 кВ Т-3 Гидрооборудование | 31.5 | 31.5 | -1.71
43 | ПС 110/35/10 кВ Хворостянка | 10+16 | 26 | -4.66
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+16
| Ном. мощность НН, МВА | 10+16
44 | ПС 110/35/6 кВ Новая Деревня | 10+6,3 | 16.3 | -1.8
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+6,3
| Ном. мощность НН, МВА | 10+6,3
45 | ПС 110/35/10 кВ Хлевное | 16+16 | 32 | -0.94
| Ном. Мощность СН, МВА | 16+16
| Ном. мощность НН, МВА | 16+16
Итого ожидаемый дефицит (зима) |  | 570.3 |  | -93.09

## Сведения для ТП
Муниципальное образование | Город/Населенный пункт | Район (только для городов) |  | Наименование ПС, ТП с указанием классов напряжения, количества и мощности трансформаторов |  | Пропускная способность с учетом критерия (n-1), МВт | Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, МВт | Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров ТП и поданных заявок на ТП, МВт*
1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7
Воловский | Васильевка |  | ВЛ-10кВ "Орошение" яч.№ 17 ПС 35/10кВ "Васильевка" | КТП-10кВ 63 кВА №В-283 Васильевка | 63 |  | 0.0522 | 0.0522
Воловский | Васильевка |  | ВЛ-10кВ "Орошение" яч.№ 16 ПС 35/10кВ "Васильевка" | КТП-10кВ 100 кВА №В-282 Васильевка | 100 |  | 0.0801 | 0.0801
Воловский | Васильевка |  | ВЛ-10кВ "Чесночное" яч.№ 13ПС 35/10кВ "Васильевка" | КТП-10кВ 63 кВА №В-281 Васильевка | 63 |  | 0.054 | 0.054
Воловский | Васильевка |  | ВЛ-10кВ "Орошение" яч.№ 17 ПС 35/10кВ "Васильевка" | КТП-10кВ 250 кВА №В-280 Васильевка | 250 |  | 0.2142 | 0.2142
Воловский | Набережное |  | ВЛ-10кВ "Набережное" яч.№ 10 ПС 110/35/10кВ "Набережное" | КТП-10кВ 63 кВА №В-361 Набережное | 63 |  | 0.036 | 0.036
Воловский | Семеновка |  | ВЛ-10кВ "Ждановка" яч.№ 18 ПС 110/35/10кВ "Набережное" | КТП-10кВ 63 кВА №В-360 Семеновка | 63 |  | 0.0504 | 0.0504
Воловский | Княжное |  | ВЛ-10кВ "Ждановка" яч.№ 18 ПС 110/35/10кВ "Набережное" | КТП-10кВ 40 кВА №В-359 Княжное | 40 |  | 0.0252 | 0.0252
Воловский | Грачевка |  | ВЛ-10кВ "Ждановка" яч.№ 18 ПС 110/35/10кВ "Набережное" | КТП-10кВ 63 кВА №В-355 Грачевка | 63 |  | 0.0513 | 0.0513
Воловский | Семеновка |  | ВЛ-10кВ "Ждановка" яч.№ 18 ПС 110/35/10кВ "Набережное" | КТП-10кВ 250 кВА №В-350 Семеновка | 250 |  | 0.2007 | 0.2007
Воловский | Коломенец |  | ВЛ-10кВ "Семеновка" яч.№ 20 ПС 110/35/10кВ "Набережное" | КТП-10кВ 400 кВА №В-349 Коломенец | 400 |  | 0.3555 | 0.3555
Воловский | Васильевка |  | ВЛ-10кВ "Орошение" яч.№ 16 ПС 35/10кВ "Васильевка" | КТП-10кВ 100 кВА №В-284 Васильевка | 100 |  | 0.0747 | 0.0747
Воловский | Набережное |  | ВЛ-10кВ "Набережное" яч.№ 10 ПС 110/35/10кВ "Набережное" | КТП-10кВ 40 кВА №В-308 Набережное | 40 |  | 0.0243 | 0.0243
Воловский | Набережное |  | ВЛ-10кВ "Набережное" яч.№ 10 ПС 110/35/10кВ "Набережное" | КТП-10кВ 160 кВА №В-307 Набережное | 160 |  | 0.1071 | 0.1071
Воловский | Набережное |  | ВЛ-10кВ "Набережное" яч.№ 10 ПС 110/35/10кВ "Набережное" | КТП-10кВ 160 кВА №В-305 Набережное | 160 |  | 0.1098 | 0.1098
Воловский | Набережное |  | ВЛ-10кВ "Набережное" яч.№ 10 ПС 110/35/10кВ "Набережное" | КТП-10кВ 250 кВА №В-304 Набережное | 250 |  | 0.2115 | 0.2115
Воловский | Набережное |  | ВЛ-10кВ "Набережное" яч.№ 10 ПС 110/35/10кВ "Набережное" | КТП-10кВ 250 кВА №В-302 Набережное | 250 |  | 0.171 | 0.171
Воловский | Воздвиженка |  | ВЛ-10кВ "Набережное" яч.№ 10 ПС 110/35/10кВ "Набережное" | КТП-10кВ 250 кВА №В-298 Воздвиженка | 250 |  | 0.1998 | 0.1998
Воловский | Литвиновка |  | ВЛ-10кВ "Набережное" яч.№ 10 ПС 110/35/10кВ "Набережное" | КТП-10кВ 160 кВА №В-295 Литвиновка | 160 |  | 0.1251 | 0.1251
Воловский | Липовец |  | ВЛ-10кВ "Кирилово МТФ" яч.№ 2 ПС 35/10кВ "Васильевка" | КТП-10кВ 60 кВА №В-240 Липовец | 60 |  | 0.0486 | 0.0486
Воловский | Гатище |  | ВЛ-10кВ "Гатище" яч.№ 15 ПС 35/10кВ "Гатище" | КТП-10кВ 63 кВА №В-002 Гатище | 63 |  | 0.0405 | 0.0405
Воловский | Волово |  | ВЛ-10кВ "Райцентр" яч.№ 13 ПС 110/35/10кВ "Волово" | СТП-10кВ 40 кВА №В-154 Волово | 40 |  | 0.036 | 0.036
Воловский | Чесночное |  | ВЛ-10кВ "Чесночное" яч.№ 13 ПС 35/10кВ "Васильевка" | КТП-10кВ 250 кВА №В-255 Чесночное | 400 |  | 0.315 | 0.315
Воловский | Димитрово |  | ВЛ-10кВ "Чесночное" яч.№ 13 ПС 35/10кВ "Васильевка" | ЗТП-10кВ 400 кВА №В-267 Димитрово | 400 |  | 0.3402 | 0.3402
Воловский | Гатище |  | ВЛ-10кВ "Гатище" яч.№ 15 ПС 35/10кВ "Гптище" | КТП-10кВ 100 кВА №В-004 Гатище | 100 |  | 0.0765 | 0.0765
Воловский | Гатище |  | ВЛ-10кВ "Пикалово" яч.№ 2 ПС 35/10кВ "Гптище" | КТП-10кВ 25 кВА №В-005 Гатище | 25 |  | 0.0225 | 0.0225
Воловский | Пикалово |  | ВЛ-10кВ "Гатище" яч.№ 15 ПС 35/10кВ "Гптище" | КТП-10кВ 250 кВА №В-007 Пикалово | 250 |  | 0.1827 | 0.1827
Воловский | Пикалово |  | ВЛ-10кВ "Гатище" яч.№ 15 ПС 35/10кВ "Гптище" | КТП-10кВ 160 кВА №В-008 Пикалово | 160 |  | 0.1314 | 0.1314
Воловский | Гатище |  | ВЛ-10кВ "Гатище" яч.№ 15 ПС 35/10кВ "Гптище" | КТП-10кВ 250 кВА №В-010 Гатище | 250 |  | 0.189 | 0.189
Воловский | Гатище |  | ВЛ-10кВ "Гатище" яч.№ 15 ПС 35/10кВ "Гптище" | КТП-10кВ 63 кВА №В-011 Гатище | 63 |  | 0.0432 | 0.0432
Воловский | Гатище |  | ВЛ-10кВ "Гатище" яч.№ 15 ПС 35/10кВ "Гптище" | КТП-10кВ 250 кВА №В-012 Гатище | 250 |  | 0.2142 | 0.2142
Воловский | Гатище |  | ВЛ-10кВ "Гатище" яч.№ 15 ПС 35/10кВ "Гптище" | КТП-10кВ 160 кВА №В-013 Гатище | 100 |  | 0.1404 | 0.1404
Воловский | Гатище |  | ВЛ-10кВ "Гатище" яч.№ 15 ПС 35/10кВ "Гптище" | КТП-10кВ 250 кВА №В-014 Гатище | 250 |  | 0.189 | 0.189
Воловский | Гатище |  | ВЛ-10кВ "Гатище" яч.№ 15 ПС 35/10кВ "Гптище" | КТП-10кВ 250 кВА №В-015 Гатище | 250 |  | 0.2196 | 0.2196
Воловский | Гатище |  | ВЛ-10кВ "Гатище" яч.№ 15 ПС 35/10кВ "Гптище" | КТП-10кВ 160 кВА №В-016 Гатище | 160 |  | 0.1377 | 0.1377
Воловский | Гатище |  | ВЛ-10кВ "Гатище" яч.№ 15 ПС 35/10кВ "Гптище" | КТП-10кВ 400 кВА №В-019 Гатище | 400 |  | 0.3357 | 0.3357
Воловский | Б.Ивановка |  | ВЛ-10кВ "Юдинка" яч.№ 16 ПС 35/10кВ "Гптище" | КТП-10кВ 40 кВА №В-020 Б.Ивановка | 100 |  | 0.0189 | 0.0189
Воловский | Дробижево |  | ВЛ-10кВ "Юрское" яч.№ 3ПС 35/10кВ "Гптище" | КТП-10кВ 40 кВА №В-023 Дробижево | 40 |  | 0.0234 | 0.0234
Воловский | Юрское |  | ВЛ-10кВ "Юрское" яч.№ 3ПС 35/10кВ "Гптище" | КТП-10кВ 250 кВА №В-026 Юрское | 250 |  | 0.2115 | 0.2115
Воловский | Юрское |  | ВЛ-10кВ "Юрское" яч.№ 3ПС 35/10кВ "Гптище" | КТП-10кВ 63 кВА №В-027 Юрское | 63 |  | 0.0432 | 0.0432
Воловский | Юрское |  | ВЛ-10кВ "Юрское" яч.№ 3ПС 35/10кВ "Гптище" | КТП-10кВ 250 кВА №В-028 Юрское | 250 |  | 0.1917 | 0.1917
Воловский | Юрское |  | ВЛ-10кВ "Юрское" яч.№ 3ПС 35/10кВ "Гптище" | КТП-10кВ 250 кВА №В-029 Юрское | 250 |  | 0.216 | 0.216
Воловский | Юрские дворы |  | ВЛ-10кВ "Юрское" яч.№ 3ПС 35/10кВ "Гптище" | КТП-10кВ 25 кВА №В-031 Юрские дворы | 25 |  | 0.0135 | 0.0135
Воловский | Юрское |  | ВЛ-10кВ "Юрское" яч.№ 3ПС 35/10кВ "Гптище" | КТП-10кВ 100 кВА №В-032 Юрское | 100 |  | 0.0594 | 0.0594
Воловский | Спасское |  | ВЛ-10кВ "Ефимовка от ЗТП 2* 205 П" ПС 35/10кВ "Захаровка" | КТП-10кВ 250 кВА №В-035 Спасское | 250 |  | 0.2025 | 0.2025
Воловский | Б.Ивановка |  | ВЛ-10кВ "Панино " яч.№ 7 ПС 35/10кВ "Захаровка" | КТП-10кВ 160 кВА №В-037 Б.Ивановка | 160 |  | 0.1269 | 0.1269
Воловский | Б.Ивановка |  | ВЛ-10кВ "Б.Ивановка" яч.№ 17 ПС 35/10кВ "Гптище" | КТП-10кВ 250 кВА №В-049 Б.Ивановка | 250 |  | 0.2097 | 0.2097
Воловский | Захаровка |  | ВЛ-10кВ "Панино " яч.№ 7 ПС 35/10кВ "Захаровка" | КТП-10кВ 100 кВА №В-051 Захаровка | 100 |  | 0.0693 | 0.0693
Воловский | Б.Вершина |  | ВЛ-10кВ "Б.Вершина " яч.№ 2 ПС 35/10кВ "Захаровка" | КТП-10кВ 63 кВА №В-052 Б.Вершина | 63 |  | 0.0522 | 0.0522
Воловский | Алексеевка |  | ВЛ-10кВ "Натальевка " яч.№ 15 ПС 35/10кВ "Захаровка" | КТП-10кВ 40 кВА №В-053 2-я Алексеевка | 40 |  | 0.0297 | 0.0297
Воловский | Александровка |  | ВЛ-10кВ "Б.Вершина " яч.№ 2 ПС 35/10кВ "Захаровка" | КТП-10кВ 63 кВА №В-055 Александровка | 63 |  | 0.0387 | 0.0387
Воловский | Александровка |  | ВЛ-10кВ "Б.Вершина " яч.№ 2 ПС 35/10кВ "Захаровка" | КТП-10кВ 400 кВА №В-056 Александровка | 400 |  | 0.3402 | 0.3402
Воловский | Александровка |  | ВЛ-10кВ "Б.Вершина " яч.№ 2 ПС 35/10кВ "Захаровка" | КТП-10кВ 250 кВА №В-057 Александровка | 250 |  | 0.2043 | 0.2043
Воловский | Захаровка |  | ВЛ-10кВ "Захаровка " яч.№ 14 ПС 35/10кВ "Захаровка" | КТП-10кВ 160 кВА №В-059 Захаровка | 100 |  | 0.1224 | 0.1224
Воловский | Б.Ивановка |  | ВЛ-10кВ "Б.Ивановка" яч.№ 17 ПС 35/10кВ "Гптище" | КТП-10кВ 100 кВА №В-060 Б.Ивановка | 100 |  | 0.0657 | 0.0657
Воловский | Б.Ивановка |  | ВЛ-10кВ "Б.Ивановка" яч.№ 17 ПС 35/10кВ "Гптище" | КТП-10кВ 63 кВА №В-061 Б.Ивановка | 63 |  | 0.0405 | 0.0405
Воловский | Б.Ивановка |  | ВЛ-10кВ "МТФ Б.Ивановка" яч.№ 18 ПС 35/10кВ "Гптище" | КТП-10кВ 400 кВА №В-070 Б.Ивановка | 400 |  | 0.3177 | 0.3177
Воловский | Сапрон |  | ВЛ-10кВ "Сапрон" яч.№ 1 ПС 35/10кВ "Гптище" | КТП-10кВ 160 кВА №В-067 Сапрон | 160 |  | 0.1152 | 0.1152
Воловский | Сапрон |  | ВЛ-10кВ "Сапрон" яч.№ 1 ПС 35/10кВ "Гптище" | КТП-10кВ 250 кВА №В-068 Сапрон | 250 |  | 0.2025 | 0.2025
Воловский | Сапрон |  | ВЛ-10кВ "Сапрон" яч.№ 1 ПС 35/10кВ "Гптище" | КТП-10кВ 63 кВА №В-069 Сапрон | 63 |  | 0.045 | 0.045
Воловский | Захаровка |  | ВЛ-10кВ "Панино " яч.№ 7 ПС 35/10кВ "Захаровка" | КТП-10кВ 250 кВА №В-071 Захаровка | 250 |  | 0.2142 | 0.2142
Воловский | Захаровка |  | ВЛ-10кВ "Панино " яч.№ 7 ПС 35/10кВ "Захаровка" | КТП-10кВ 160 кВА №В-072 Захаровка | 160 |  | 0.1152 | 0.1152
Воловский | Захаровка |  | ВЛ-10кВ "Панино " яч.№ 7 ПС 35/10кВ "Захаровка" | КТП-10кВ 250 кВА №В-073 Захаровка | 250 |  | 0.2214 | 0.2214
Воловский | Захаровка |  | ВЛ-10кВ "Панино " яч.№ 7 ПС 35/10кВ "Захаровка" | КТП-10кВ 250 кВА №В-074 Захаровка | 250 |  | 0.225 | 0.225
Воловский | Захаровка |  | ВЛ-10кВ "Панино " яч.№ 7 ПС 35/10кВ "Захаровка" | КТП-10кВ 100 кВА №В-075 Захаровка | 100 |  | 0.0702 | 0.0702
Воловский | Маково |  | ВЛ-10кВ "Ломигогры " яч.№ 19 ПС 110/35/10кВ "Волово" | КТП-10кВ 160 кВА №В-076 Маково | 160 |  | 0.1152 | 0.1152
Воловский | Ломигоры |  | ВЛ-10кВ "Ломигогры " яч.№ 19 ПС 110/35/10кВ "Волово" | КТП-10кВ 250 кВА №В-077 Ломигоры | 250 |  | 0.2061 | 0.2061
Воловский | Ломигоры |  | ВЛ-10кВ "Ломигогры " яч.№ 19 ПС 110/35/10кВ "Волово" | КТП-10кВ 315 кВА №В-079 Ломигоры | 315 |  | 0.2727 | 0.2727
Воловский | Ломигоры |  | ВЛ-10кВ "Ломигогры " яч.№ 19 ПС 110/35/10кВ "Волово" | КТП-10кВ 160 кВА №В-080 Ломигоры | 160 |  | 0.1323 | 0.1323
Воловский | Гордеевка |  | ВЛ-10кВ "Ломигогры " яч.№ 19 ПС 110/35/10кВ "Волово" | КТП-10кВ 25 кВА №В-081 Гордеевка | 25 |  | 0.0216 | 0.0216
Воловский | Казанка |  | ВЛ-10кВ "Ломигогры " яч.№ 19 ПС 110/35/10кВ "Волово" | КТП-10кВ 40 кВА №В-083 Казанка | 40 |  | 0.0351 | 0.0351
Воловский | Ломигоры |  | ВЛ-10кВ "Ломигогры " яч.№ 19 ПС 110/35/10кВ "Волово" | КТП-10кВ 160 кВА №В-084 Ломигоры | 160 |  | 0.1287 | 0.1287
Воловский | Ломигоры |  | ВЛ-10кВ "Ломигогры " яч.№ 19 ПС 110/35/10кВ "Волово" | КТП-10кВ 160 кВА №В-085 Ломигоры | 160 |  | 0.1395 | 0.1395
Воловский | Ломигоры |  | ВЛ-10кВ "Ломигогры " яч.№ 19 ПС 110/35/10кВ "Волово" | КТП-10кВ 400 кВА №В-086 Ломигоры | 400 |  | 0.3393 | 0.3393
Воловский | Замарайка |  | ВЛ-10кВ "Замарайка " яч.№ 2 ПС 110/35/10кВ "Волово" | КТП-10кВ 160 кВА №В-090 Замарайка | 160 |  | 0.126 | 0.126
Воловский | Замарайка |  | ВЛ-10кВ "Замарайка " яч.№ 2 ПС 110/35/10кВ "Волово" | КТП-10кВ 160 кВА №В-091 Замарайка | 160 |  | 0.1278 | 0.1278
Воловский | Замарайка |  | ВЛ-10кВ "Замарайка " яч.№ 2 ПС 110/35/10кВ "Волово" | КТП-10кВ 250 кВА №В-092 Замарайка | 250 |  | 0.2196 | 0.2196
Воловский | Замарайка |  | ВЛ-10кВ "Замарайка " яч.№ 2 ПС 110/35/10кВ "Волово" | КТП-10кВ 160 кВА №В-093 Замарайка | 160 |  | 0.1197 | 0.1197
Воловский | Воронцовка |  | ВЛ-10кВ "Замарайка " яч.№ 2 ПС 110/35/10кВ "Волово" | КТП 10кВ №В-094 100кВА Воронцовка | 100 |  | 0.081 | 0.081
Воловский | Воронцовка |  | ВЛ-10кВ "Замарайка " яч.№ 2 ПС 110/35/10кВ "Волово" | КТП-10кВ 60 кВА №В-095 Воронцовка | 63 |  | 0.0477 | 0.0477
Воловский | Замарайка |  | ВЛ-10кВ "Замарайка " яч.№ 2 ПС 110/35/10кВ "Волово" | КТП-10кВ 40 кВА №В-096 Замарайка | 40 |  | 0.0279 | 0.0279
Воловский | Замарайка |  | ВЛ-10кВ "Замарайка " яч.№ 2 ПС 110/35/10кВ "Волово" | КТП-10кВ 400 кВА №В-098 Замарайка | 400 |  | 0.3555 | 0.3555
Воловский | Турчаново |  | ВЛ-10кВ "Замарайка " яч.№ 2 ПС 110/35/10кВ "Волово" | КТП-10кВ 160 кВА №В-101 Турчаново | 160 |  | 0.1269 | 0.1269
Воловский | Турчаново |  | ВЛ-10кВ "Замарайка " яч.№ 2 ПС 110/35/10кВ "Волово" | КТП-10кВ 160 кВА №В-102 Турчаново | 160 |  | 0.1386 | 0.1386
Воловский | Турчаново |  | ВЛ-10кВ "Замарайка " яч.№ 2 ПС 110/35/10кВ "Волово" | КТП-10кВ 100 кВА №В-103 Турчаново | 100 |  | 0.0711 | 0.0711
Воловский | Красный Луч |  | ВЛ-10кВ "Замарайка " яч.№ 2 ПС 110/35/10кВ "Волово" | КТП-10кВ 63 кВА №В-104 Красный Луч | 40 |  | 0.0351 | 0.0351
Воловский | Волово |  | ВЛ-10кВ "Волово" яч.№ 4 ПС 110/35/10кВ "Волово" | МТП-10кВ 63 кВА №В-108 Волово | 63 |  | 0.0486 | 0.0486
Воловский | Волово |  | ВЛ-10кВ "Волово" яч.№ 4 ПС 110/35/10кВ "Волово" | КТП-10кВ 160 кВА №В-113 Волово | 160 |  | 0.135 | 0.135
Воловский | Волово |  | ВЛ-10кВ "Быт" яч.№13 РП "Великий октябрь" | КТП-10кВ 200 кВА №В-116 Волово | 250 |  | 0.1962 | 0.1962
Воловский | Волово |  | ВЛ-10кВ "Быт " яч.№13 РП "Великий октябрь" | КТП-10кВ 250 кВА №В-117 Волово | 250 |  | 0.189 | 0.189
Воловский | Волово |  | ВЛ-10кВ "Мастерские" яч.№12 РП "Великий октябрь" | КТП 10кВ №В 120 400кВА Волово | 400 |  | 0.3393 | 0.3393
Воловский | Воловчик |  | ВЛ-10кВ "Воловчик" яч.№ 3 ПС 110/35/10кВ "Волово" | КТП-10кВ 100 кВА №В-121 Воловчик | 100 |  | 0.072 | 0.072
Воловский | Воловчик |  | ВЛ-10кВ "Воловчик" яч.№ 3 ПС 110/35/10кВ "Волово" | КТП-10кВ 160 кВА №В-122 Воловчик | 160 |  | 0.1215 | 0.1215
Воловский | Воловчик |  | ВЛ-10кВ "МТФ Воловчик" яч.№1 РП "Великий октябрь" | КТП-10кВ 250 кВА №В-123 Воловчик | 250 |  | 0.207 | 0.207
Воловский | Воловчик |  | ВЛ-10кВ "Воловчик" яч.№ 3 ПС 110/35/10кВ "Волово" | КТП-10кВ 40 кВА №В-124 Воловчик | 40 |  | 0.0225 | 0.0225
Воловский | Воловчик |  | ВЛ-10кВ "Воловчик" яч.№ 3 ПС 110/35/10кВ "Волово" | КТП-10кВ 63 кВА №В-125 Воловчик | 63 |  | 0.0387 | 0.0387
Воловский | Воловчик |  | ВЛ-10кВ "Воловчик" яч.№ 3 ПС 110/35/10кВ "Волово" | КТП-10кВ 160 кВА №В-129 Воловчик | 160 |  | 0.1359 | 0.1359
Воловский | Кшень |  | ВЛ-10кВ "Воловчик" яч.№ 3 ПС 110/35/10кВ "Волово" | КТП-10кВ 100 кВА №В-130 Кшень | 100 |  | 0.0765 | 0.0765
Воловский | Новый |  | ВЛ-10кВ "Воловчик" яч.№ 3 ПС 110/35/10кВ "Волово" | КТП-10кВ 250 кВА №В-132 Новый | 250 |  | 0.225 | 0.225
Воловский | Кшень |  | ВЛ-10кВ "Воловчик" яч.№ 3 ПС 110/35/10кВ "Волово" | КТП-10кВ 63 кВА №В-133 Кшень | 63 |  | 0.0468 | 0.0468
Воловский | Кшень |  | ВЛ-10кВ "Воловчик" яч.№ 3 ПС 110/35/10кВ "Волово" | КТП-10кВ 63 кВА №В-135 Кшень | 63 |  | 0.0495 | 0.0495
Воловский | Воловчик |  | ВЛ-10кВ "Воловчик" яч.№ 3 ПС 110/35/10кВ "Волово" | КТП-10кВ 63 кВА №В-136 Воловчик | 63 |  | 0.0486 | 0.0486
Воловский | Воловчик |  | ВЛ-10кВ "МТФ Воловчик" яч.№1 РП "Великий октябрь" | КТП-10кВ 400 кВА №В-137 Воловчик | 400 |  | 0.3501 | 0.3501
Воловский | Воловчик |  | ВЛ-10кВ "Воловчик" яч.№ 3 ПС 110/35/10кВ "Волово" | КТП-10кВ 160 кВА №В-138 Воловчик | 160 |  | 0.1359 | 0.1359
Воловский | Волово |  | ВЛ-10кВ "Быт" яч.№13 РП "Великий октябрь" | КТП-10кВ 250 кВА №В-140 Волово | 250 |  | 0.1737 | 0.1737
Воловский | Волово |  | ВЛ-10кВ "Орашение" яч.№ 12 ПС 110/35/10кВ "Волово" | КТП-10кВ 400 кВА №В-141 Волово | 400 |  | 0.2961 | 0.2961
Воловский | Нижнее Большое |  | ВЛ-10кВ "Большое" яч.№ 14 ПС 110/35/10кВ "Волово" | КТП-10кВ 250 кВА №В-172 Нижнее Большое | 250 |  | 0.1323 | 0.1323
Воловский | Нижнее Большое |  | ВЛ-10кВ "Большое" яч.№ 14 ПС 110/35/10кВ "Волово" | КТП-10кВ 160 кВА №В-173 Нижнее Большое | 160 |  | 0.1224 | 0.1224
Воловский | Нижнее Большое |  | ВЛ-10кВ "Большое" яч.№ 14 ПС 110/35/10кВ "Волово" | КТП-10кВ 100 кВА №В-174 Нижнее Большое | 100 |  | 0.0774 | 0.0774
Воловский | Нижнее Большое |  | ВЛ-10кВ "Большое" яч.№ 14 ПС 110/35/10кВ "Волово" | КТП-10кВ 160 кВА №В-175 Нижнее Большое | 160 |  | 0.1287 | 0.1287
Воловский | Нижнее Большое |  | ВЛ-10кВ "Большое" яч.№ 14 ПС 110/35/10кВ "Волово" | КТП-10кВ 100 кВА №В-177 Нижнее Большое | 100 |  | 0.0729 | 0.0729
Воловский | Вышнее Большое |  | ВЛ-10кВ "Большое" яч.№ 14 ПС 110/35/10кВ "Волово" | КТП-10кВ 63 кВА №В-178 Вышнее Большое | 60 |  | 0.0432 | 0.0432
Воловский | Вышнее Большое |  | ВЛ-10кВ "Большое" яч.№ 14 ПС 110/35/10кВ "Волово" | КТП-10кВ 250 кВА №В-179 Вышнее Большое | 250 |  | 0.2142 | 0.2142
Воловский | Вышнее Большое |  | ВЛ-10кВ "Родина" яч.№2 РП "Великий октябрь" | КТП-10кВ 250 кВА №В-180 Вышнее Большое | 250 |  | 0.2115 | 0.2115
Воловский | Вышнее Большое |  | ВЛ-10кВ "Большое" яч.№ 14 ПС 110/35/10кВ "Волово" | КТП-10кВ 250 кВА №В-181 Вышнее Большое | 250 |  | 0.2025 | 0.2025
Воловский | Вышнее Большое |  | ВЛ-10кВ "Родина" яч.№2 РП "Великий октябрь" | КТП-10кВ 250 кВА №В-183 Вышнее Большое | 250 |  | 0.2097 | 0.2097
Воловский | Вышнее Большое |  | ВЛ-10кВ "Большое" яч.№ 14 ПС 110/35/10кВ "Волово" | КТП-10кВ 100 кВА №В-184 Вышнее Большое | 100 |  | 0.0801 | 0.0801
Воловский | Вышнее Большое |  | ВЛ-10кВ "Большое" яч.№ 14 ПС 110/35/10кВ "Волово" | КТП-10кВ 100 кВА №В-185 Вышнее Большое | 100 |  | 0.0792 | 0.0792
Воловский | Вышнее Большое |  | ВЛ-10кВ "Родина" яч.№2 РП "Великий октябрь" | КТП-10кВ 250 кВА №В-186 Вышнее Большое | 250 |  | 0.2151 | 0.2151
Воловский | Вышнее Большое |  | ВЛ-10кВ "Большое" яч.№ 14 ПС 110/35/10кВ "Волово" | КТП-10кВ 160 кВА №В-187 Вышнее Большое | 160 |  | 0.054 | 0.054
Воловский | Нижнее Большое |  | ВЛ-10кВ "Большое" яч.№ 14 ПС 110/35/10кВ "Волово" | КТП-10кВ 160 кВА №В-190 Нижнее Большое | 160 |  | 0.1269 | 0.1269
Воловский | Панино |  | ВЛ-10кВ "Панино " яч.№ 7 ПС 35/10кВ "Захаровка" | КТП-10кВ 63 кВА №В-192 Панино | 63 |  | 0.0486 | 0.0486
Воловский | Панино |  | ВЛ-10кВ "Панино " яч.№ 7 ПС 35/10кВ "Захаровка" | КТП-10кВ 160 кВА №В-193 Панино | 160 |  | 0.1305 | 0.1305
Воловский | Панино |  | ВЛ-10кВ "Панино " яч.№ 7 ПС 35/10кВ "Захаровка" | КТП-10кВ 250 кВА №В-194 Панино | 250 |  | 0.2151 | 0.2151
Воловский | Панино |  | ВЛ-10кВ "Панино " яч.№ 7 ПС 35/10кВ "Захаровка" | КТП-10кВ 250 кВА №В-195 Панино | 250 |  | 0.2196 | 0.2196
Воловский | Панино |  | ВЛ-10кВ "Панино " яч.№ 7 ПС 35/10кВ "Захаровка" | КТП-10кВ 100 кВА №В-196 Панино | 100 |  | 0.0702 | 0.0702
Воловский | Панино |  | ВЛ-10кВ "Панино " яч.№ 7 ПС 35/10кВ "Захаровка" | КТП-10кВ 40 кВА №В-197 Панино | 40 |  | 0.0297 | 0.0297
Воловский | Захаровка |  | ВЛ-10кВ "Панино " яч.№ 7 ПС 35/10кВ "Захаровка" | КТП-10кВ 63 кВА №В-198 Захаровка | 63 |  | 0.0369 | 0.0369
Воловский | Алексеевка |  | ВЛ-10кВ "Панино " яч.№ 7 ПС 35/10кВ "Захаровка" | КТП-10кВ 40 кВА №В-199 Алексеевка | 40 |  | 0.0252 | 0.0252
Воловский | Богданово |  | ВЛ-10кВ "Багданово" яч.№ 118 ПС 110/35/10кВ "Волово" | КТП-10кВ 100 кВА №В-201 Богданово | 100 |  | 0.0774 | 0.0774
Воловский | Казаково |  | ВЛ-10кВ "Панино " яч.№ 7 ПС 35/10кВ "Захаровка" | КТП-10кВ 160 кВА №В-202 Казаково | 160 |  | 0.1323 | 0.1323
Воловский | Казаково |  | ВЛ-10кВ "Панино " яч.№ 7 ПС 35/10кВ "Захаровка" | МТП-10кВ 100 кВА №В-203 Казаково | 100 |  | 0.0828 | 0.0828
Воловский | Казаково |  | ВЛ-10кВ "Ефимовка от ЗТП 2* 205 П" ПС 35/10кВ "Захаровка" | КТП-10кВ 250 кВА №В-206 Казаково | 250 |  | 0.2007 | 0.2007
Воловский | Спасское |  | ВЛ-10кВ "Ефимовка от ЗТП 2* 205 П" ПС 35/10кВ "Захаровка" | КТП-10кВ 160 кВА №В-207 Спасское | 160 |  | 0.1251 | 0.1251
Воловский | Ефимовка |  | ВЛ-10кВ "Ефимовка от ЗТП 2* 205 П" ПС 35/10кВ "Захаровка" | КТП-10кВ 63 кВА №В-210 Ефимовка | 63 |  | 0.0468 | 0.0468
Воловский | Ефимовка |  | ВЛ-10кВ "Ефимовка от ЗТП 2* 205 П" ПС 35/10кВ "Захаровка" | КТП-10кВ 63 кВА №В-212 Ефимовка | 63 |  | 0.0477 | 0.0477
Воловский | Ефимовка |  | ВЛ-10кВ "Ефимовка от ЗТП 2* 205 П" ПС 35/10кВ "Захаровка" | КТП-10кВ 63 кВА №В-211 Ефимовка | 63 |  | 0.0459 | 0.0459
Воловский | Ветчиновка |  | ВЛ-10кВ "Ефимовка от ЗТП 2* 205 П" ПС 35/10кВ "Захаровка" | КТП-10кВ 40 кВА №В-213 Ветчиновка | 40 |  | 0.0324 | 0.0324
Воловский | Спасское |  | ВЛ-10кВ "Богданово" яч.№ 18 ПС 110/35/10кВ "Волово". | КТП-10кВ 400 кВА №В-216 Спасское | 400 |  | 0.3528 | 0.3528
Воловский | Липовец |  | ВЛ-10кВ "Липовец" яч.№ 10 ПС 35/10кВ "Васильевка" | КТП-10кВ 250 кВА №В-221 Липовец | 250 |  | 0.2034 | 0.2034
Воловский | Липовец |  | ВЛ-10кВ "Липовец" яч.№ 10 ПС 35/10кВ "Васильевка" | КТП-10кВ 250 кВА №В-222 Липовец | 250 |  | 0.2097 | 0.2097
Воловский | Кириллово |  | ВЛ-10кВ "Липовец" яч.№ 10 ПС 35/10кВ "Васильевка" | КТП-10кВ 63 кВА №В-223 Кириллово | 63 |  | 0.027 | 0.027
Воловский | Кириллово |  | ВЛ-10кВ "Липовец" яч.№ 10 ПС 35/10кВ "Васильевка" | КТП-10кВ 400 кВА №В-225 Кириллово | 400 |  | 0.3348 | 0.3348
Воловский | Емильяновка |  | ВЛ-10кВ "Липовец" яч.№ 10 ПС 35/10кВ "Васильевка" | КТП-10кВ 100 кВА №В-228 Емильяновка | 100 |  | 0.0729 | 0.0729
Воловский | Липовец |  | ВЛ-10кВ "Липовец" яч.№ 10 ПС 35/10кВ "Васильевка" | КТП-10кВ 40 кВА №В-229 Липовец | 40 |  | 0.0234 | 0.0234
Воловский | Липовец |  | ВЛ-10кВ "Липовец" яч.№ 10 ПС 35/10кВ "Васильевка" | КТП-10кВ 40 кВА №В-230 Липовец | 40 |  | 0.0279 | 0.0279
Воловский | Гудалово |  | ВЛ-10кВ "Липовец" яч.№ 10 ПС 35/10кВ "Васильевка" | КТП-10кВ 40 кВА №В-231 Гудалово | 40 |  | 0.0288 | 0.0288
Воловский | Красный Уголок |  | ВЛ-10кВ "Липовец" яч.№ 10 ПС 35/10кВ "Васильевка" | КТП-10кВ 63 кВА №В-232 Красный Уголок | 63 |  | 0.0504 | 0.0504
Воловский | Заря |  | ВЛ-10кВ "Липовец" яч.№ 10 ПС 35/10кВ "Васильевка" | КТП-10кВ 63 кВА №В-233 Заря | 63 |  | 0.0432 | 0.0432
Воловский | Самарино |  | ВЛ-10кВ "Липовец" яч.№ 10 ПС 35/10кВ "Васильевка" | КТП-10кВ 160 кВА №В-235 Самарино | 160 |  | 0.0855 | 0.0855
Воловский | Самарино |  | ВЛ-10кВ "Липовец" яч.№ 10 ПС 35/10кВ "Васильевка" | КТП-10кВ 100 кВА №В-236 Самарино | 100 |  | 0.0558 | 0.0558
Воловский | Кириллово |  | ВЛ-10кВ "Липовец" яч.№ 10 ПС 35/10кВ "Васильевка" | КТП-10кВ 250 кВА №В-237 Кириллово | 250 |  | 0.2097 | 0.2097
Воловский | Кириллово |  | ВЛ-10кВ "Липовец" яч.№ 10 ПС 35/10кВ "Васильевка" | КТП-10кВ 250 кВА №В-239 Кириллово | 250 |  | 0.2115 | 0.2115
Воловский | Самарино |  | ВЛ-10кВ "МТФ Кирилово" яч.№ 2 ПС 35/10кВ "Васильевка" | КТП-10кВ 400 кВА №В-241 Самарино | 400 |  | 0.3384 | 0.3384
Воловский | Нижнее Большое |  | ВЛ-10кВ "Большое" яч.№ 11 ПС 35/10кВ "Васильевка" | КТП-10кВ 250 кВА №В-242 Нижнее Большое | 250 |  | 0.207 | 0.207
Воловский | Нижнее Большое |  | ВЛ-10кВ "Большое" яч.№ 11 ПС 35/10кВ "Васильевка" | КТП-10кВ 250 кВА №В-245 Нижнее Большое | 250 |  | 0.1944 | 0.1944
Воловский | Димитрово |  | ВЛ-10кВ "Чесночное" яч.№ 13 ПС 35/10кВ "Васильевка" | КТП-10кВ 160 кВА №В-251 Димитрово | 100 |  | 0.1188 | 0.1188
Воловский | Димитрово |  | ВЛ-10кВ "Чесночное" яч.№ 13 ПС 35/10кВ "Васильевка" | КТП-10кВ 160 кВА №В-252 Димитрово | 160 |  | 0.117 | 0.117
Воловский | Димитрово |  | ВЛ-10кВ "Чесночное" яч.№ 13 ПС 35/10кВ "Васильевка" | КТП-10кВ 100 кВА №В-253 Димитрово | 100 |  | 0.0729 | 0.0729
Воловский | Чесночное |  | ВЛ-10кВ "Чесночное" яч.№ 13 ПС 35/10кВ "Васильевка" | КТП-10кВ 400 кВА №В-256 Чесночное | 400 |  | 0.2997 | 0.2997
Воловский | Димитрово |  | ВЛ-10кВ "Димитрово МТФ" яч.№ 5 ПС 35/10кВ "Васильевка" | КТП-10кВ 160 кВА №В-258 Димитрово | 160 |  | 0.1107 | 0.1107
Воловский | Димитрово |  | ВЛ-10кВ "Чесночное" яч.№ 13 ПС 35/10кВ "Васильевка" | КТП-10кВ 160 кВА №В-259 Димитрово | 160 |  | 0.1404 | 0.1404
Воловский | Большие Выселки |  | ВЛ-10кВ "Чесночное" яч.№ 13 ПС 35/10кВ "Васильевка" | КТП-10кВ 40 кВА №В-260 Большие Выселки | 40 |  | 0.0225 | 0.0225
Воловский | Димитрово |  | ВЛ-10кВ "Чесночное" яч.№ 13 ПС 35/10кВ "Васильевка" | КТП-10кВ 100 кВА №В-261 Димитрово | 100 |  | 0.0756 | 0.0756
Воловский | Предтечевка |  | ВЛ-10кВ "Чесночное" яч.№ 13 ПС 35/10кВ "Васильевка" | КТП-10кВ 160 кВА №В-263 Предтечевка | 160 |  | 0.1395 | 0.1395
Воловский | Предтечевка |  | ВЛ-10кВ "Чесночное" яч.№ 13 ПС 35/10кВ "Васильевка" | КТП-10кВ 160 кВА №В-265 Предтечевка | 160 |  | 0.1386 | 0.1386
Воловский | Чесночное |  | ВЛ-10кВ "Чесночное" яч.№ 13 ПС 35/10кВ "Васильевка" | КТП-10кВ 250 кВА №В-266 Чесночное | 250 |  | 0.198 | 0.198
Воловский | Васильевка |  | ВЛ-10кВ "Орошение" яч.№ 16 ПС 35/10кВ "Васильевка" | КТП-10кВ 100 кВА №В-271 Васильевка | 100 |  | 0.0837 | 0.0837
Воловский | Васильевка |  | ВЛ-10кВ "Орошение" яч.№ 16 ПС 35/10кВ "Васильевка" | КТП-10кВ 250 кВА №В-275 Васильевка | 250 |  | 0.1746 | 0.1746
Воловский | Зеленый Луг |  | ВЛ-10кВ "Орошение" яч.№ 16 ПС 35/10кВ "Васильевка" | КТП-10кВ 100 кВА №В-278 Зеленый Луг | 40 |  | 0.0819 | 0.0819
Воловский | Набережное |  | ВЛ-10кВ "Набережное" яч.№ 10 ПС 110/35/10кВ "Набнрежное" | КТП-10кВ 160 кВА №В-303 Набережное | 160 |  | 0.1035 | 0.1035
Воловский | Пушкино |  | ВЛ-10кВ "Набережное" яч.№ 10 ПС 110/35/10кВ "Набнрежное" | КТП-10кВ 63 кВА №В-311 Пушкино | 63 |  | 0.0459 | 0.0459
Воловский | Ленина |  | ВЛ-10кВ "Ожога" яч.№ 3 ПС 110/35/10кВ "Набережное" | КТП-10кВ 40 кВА №В-314 Ленина | 40 |  | 0.0261 | 0.0261
Воловский | Большовка |  | ВЛ-10кВ "Ожога" яч.№ 3 ПС 110/35/10кВ "Набережное" | КТП-10кВ 250 кВА №В-316 Большовка | 250 |  | 0.2079 | 0.2079
Воловский | Большовка |  | ВЛ-10кВ "Ожога" яч.№ 3 ПС 110/35/10кВ "Набережное" | КТП-10кВ 160 кВА №В-317 Большовка | 160 |  | 0.1278 | 0.1278
Воловский | Большовка |  | ВЛ-10кВ "Ожога" яч.№ 3 ПС 110/35/10кВ "Набережное" | КТП-10кВ 63 кВА №В-318 Большовка | 63 |  | 0.0495 | 0.0495
Воловский | Ивановка |  | ВЛ-10кВ "Ожога" яч.№ 3 ПС 110/35/10кВ "Набережное" | КТП-10кВ 160 кВА №В-319 Ивановка | 160 |  | 0.1224 | 0.1224
Воловский | Ивановка |  | ВЛ-10кВ "Ожога" яч.№ 3 ПС 110/35/10кВ "Набережное" | КТП-10кВ 160 кВА №В-320 Ивановка | 160 |  | 0.1107 | 0.1107
Воловский | Ивановка |  | ВЛ-10кВ "Ожога" яч.№ 3 ПС 110/35/10кВ "Набережное" | КТП-10кВ 250 кВА №В-322 Ивановка | 250 |  | 0.2007 | 0.2007
Воловский | Ожога |  | ВЛ-10кВ "Ожога" яч.№ 3 ПС 110/35/10кВ "Набережное" | КТП-10кВ 400 кВА №В-323 Ожога | 400 |  | 0.3411 | 0.3411
Воловский | Ожога |  | ВЛ-10кВ "Ожога" яч.№ 3 ПС 110/35/10кВ "Набережное" | КТП-10кВ 160 кВА №В-324 Ожога | 160 |  | 0.1287 | 0.1287
Воловский | Володаровка |  | ВЛ-10кВ "Ожога" яч.№ 3 ПС 110/35/10кВ "Набережное" | КТП-10кВ 100 кВА №В-325 Володаровка | 100 |  | 0.0801 | 0.0801
Воловский | Ожога |  | ВЛ-10кВ "Ожога" яч.№ 3 ПС 110/35/10кВ "Набережное" | КТП-10кВ 100 кВА №В-326 Ожога | 100 |  | 0.0639 | 0.0639
Воловский | Ожога |  | ВЛ-10кВ "Ожога" яч.№ 3 ПС 110/35/10кВ "Набережное" | КТП-10кВ 160 кВА №В-327 Ожога | 160 |  | 0.1035 | 0.1035
Воловский | Ожога |  | ВЛ-10кВ "Ожога" яч.№ 3 ПС 110/35/10кВ "Набережное" | КТП-10кВ 100 кВА №В-328 Ожога | 100 |  | 0.09 | 0.09
Воловский | Никольское |  | ВЛ-10кВ "Ожога" яч.№ 3 ПС 110/35/10кВ "Набережное" | КТП-10кВ 40 кВА №В-330 Никольское | 40 |  | 0.0216 | 0.0216
Воловский | Ивановка |  | ВЛ-10кВ "Ожога" яч.№ 3 ПС 110/35/10кВ "Набережное" | КТП-10кВ 400 кВА №В-331 Ивановка | 400 |  | 0.3348 | 0.3348
Воловский | Большая Горчако |  | ВЛ-10кВ "Чесночное" яч.№ 13 ПС 35/10кВ "Васильевка" | КТП-10кВ 160 кВА №В-335 Большая Горчако | 160 |  | 0.126 | 0.126
Воловский | Горчаковка |  | ВЛ-10кВ "Чесночное" яч.№ 13 ПС 35/10кВ "Васильевка" | КТП-10кВ 160 кВА №В-336 Горчаковка | 160 |  | 0.1215 | 0.1215
Воловский | Чесночное |  | ВЛ-10кВ "Чесночное" яч.№ 13 ПС 35/10кВ "Васильевка" | КТП-10кВ 40 кВА №В-337 Чесночное | 40 |  | 0.0333 | 0.0333
Воловский | Красный Пахарь |  | ВЛ-10кВ "Чесночное" яч.№ 13 ПС 35/10кВ "Васильевка" | КТП-10кВ 63 кВА №В-339 Красный Пахарь | 63 |  | 0.054 | 0.054
Воловский | Малая Горчаковка |  | ВЛ-10кВ "Чесночное" яч.№ 13 ПС 35/10кВ "Васильевка" | КТП-10кВ 63 кВА №В-340 Малая Горчаковка | 63 |  | 0.054 | 0.054
Воловский | Коломенец |  | ВЛ-10кВ "Ждановка" яч.№ 18 ПС 110/35/10кВ "Набнрежное" | КТП-10кВ 63 кВА №В-348 Коломенец | 63 |  | 0.0459 | 0.0459
Воловский | Никольское |  | ВЛ-10кВ "Ждановка" яч.№ 18 ПС 110/35/10кВ "Набнрежное" | КТП 10кВ №В-353 100кВА Никольское | 100 |  | 0.0684 | 0.0684
Воловский | Семеновка |  | ВЛ-10кВ "Семеновка" яч.№ 20 ПС 110/35/10кВ "Набнрежное" | КТП-10кВ 400 кВА №В-371 Семеновка | 400 |  | 0.3105 | 0.3105
Воловский | Большая Ивановка |  | ВЛ-10кВ "Сапрон" яч.№ 1 ПС 35/10кВ "Гатище" | КТП-10кВ 63 кВА №В-372 Большая Ивановка | 63 |  | 0.0432 | 0.0432
Воловский | Новоселки |  | ВЛ-10кВ "Ожога" яч.№ 3 ПС 110/35/10кВ "Набережное" | КТП-10кВ 40 кВА №В-315 Новоселки | 40 |  | 0.0315 | 0.0315
Воловский | Ивановка |  | ВЛ-10кВ "Ожога" яч.№ 3 ПС 110/35/10кВ "Набережное" | КТП-10кВ 250 кВА №В-321 Ивановка | 250 |  | 0.1962 | 0.1962
Воловский | Ивановка |  | ВЛ-10кВ "Ожога" яч.№ 3 ПС 110/35/10кВ "Набережное" | КТП-10кВ 100 кВА №В-329 Ивановка | 100 |  | 0.0711 | 0.0711
Воловский | Красный Партиза |  | ВЛ-10кВ "Ждановка" яч.№ 18 ПС 110/35/10кВ "Набнрежное" | КТП-10кВ 100 кВА №В-346 Красный Партиза | 100 |  | 0.0846 | 0.0846
Воловский | Набережное |  | ВЛ-10кВ "Ждановка" яч.№ 18 ПС 110/35/10кВ "Набнрежное" | КТП-10кВ 160 кВА №В-347 Набережное | 160 |  | 0.1359 | 0.1359
Воловский | Васильевка |  | ВЛ-10кВ "Васильевка" яч.№ 16 ПС 35/10кВ "Васильевка" | КТП-10кВ 250 кВА №В-279 Васильевка | 250 |  | 0.1935 | 0.1935
Воловский | Волово |  | ВЛ-10кВ "Орошение" яч.№ 12 ПС 110/35/10кВ "Волово" | КТП-10кВ 250 кВА №В-111 Волово | 250 |  | 0.2133 | 0.2133
Воловский | Воловчик |  | ВЛ-10кВ "Воловчик" яч.№ 3 ПС 110/35/10кВ "Волово" | МТП-10кВ 63 кВА №В-390 Воловчик | 63 |  | 0.0486 | 0.0486
Воловский | Волово |  | ВЛ-10кВ "Райцентр" яч.№ 13 ПС 110/35/10кВ "Волово" | КТП-10кВ 250 кВА №1 Волово | 250 |  | 0.1998 | 0.1998
Воловский | Волово |  | ВЛ-10кВ "Райцентр" яч.№ 13 ПС 110/35/10кВ "Волово" | КТП-10кВ 100 кВА №2 Волово | 100 |  | 0.081 | 0.081
Воловский | Волово |  | ВЛ-10кВ "Райцентр" яч.№ 13 ПС 110/35/10кВ "Волово" | КТП-10кВ 250 кВА №4 Волово | 250 |  | 0.2061 | 0.2061
Воловский | Волово |  | ВЛ-10кВ "СХТ" яч.№ 8 ПС 110/35/10кВ "Волово" | КТП-10кВ 400 кВА №5 Волово | 400 |  | 0.3465 | 0.3465
Воловский | Волово |  | ВЛ-10кВ "Райцентр" яч.№ 13 ПС 110/35/10кВ "Волово" | КТП-10кВ 250 кВА №6 Волово | 250 |  | 0.2097 | 0.2097
Воловский | Волово |  | ВЛ-10кВ "Райцентр" яч.№ 13 ПС 110/35/10кВ "Волово" | КТП-10кВ 250 кВА №9 Волово | 250 |  | 0.1971 | 0.1971
Воловский | Волово |  | ВЛ-10кВ "Райцентр" яч.№ 13 ПС 110/35/10кВ "Волово" | КТП-10кВ 63 кВА №10 Волово | 63 |  | 0.045 | 0.045
Воловский | Волово |  | ВЛ-10кВ "Райцентр" яч.№ 13 ПС 110/35/10кВ "Волово" | КТП-10кВ 160 кВА №В-145 Волово | 160 |  | 0.1188 | 0.1188
Воловский | Волово |  | ВЛ-10кВ "СХТ" яч.№ 8 ПС 110/35/10кВ "Волово" | КТП-10кВ 100 кВА №11 Волово | 100 |  | 0.0693 | 0.0693
Воловский | Волово |  | ВЛ-10кВ "Райцентр" яч.№ 13 ПС 110/35/10кВ "Волово" | КТП-10кВ 100 кВА №13 Волово | 100 |  | 0.0684 | 0.0684
Воловский | Волово |  | ВЛ-10кВ "СХТ" яч.№ 8 ПС 110/35/10кВ "Волово" | КТП-10кВ 160 кВА №14 Волово | 160 |  | 0.1062 | 0.1062
Воловский | Волово |  | ВЛ-10кВ "СХТ" яч.№ 8 ПС 110/35/10кВ "Волово" | КТП-10кВ 100 кВА №15 Волово | 100 |  | 0.0729 | 0.0729
Воловский | Волово |  | ВЛ-10кВ "Райцентр" яч.№ 13 ПС 110/35/10кВ "Волово" | КТП-10кВ 160 кВА №16 Волово | 160 |  | 0.1143 | 0.1143
Воловский | Волово |  | ВЛ-10кВ "Райцентр" яч.№ 13 ПС 110/35/10кВ "Волово" | КТП-10кВ 200 кВА №17 Волово | 200 |  | 0.1485 | 0.1485
Воловский | Волово |  | ВЛ-10кВ "Райцентр" яч.№ 13 ПС 110/35/10кВ "Волово" | КТП-10кВ 160 кВА №19 Волово | 160 |  | 0.1188 | 0.1188
Воловский | Волово |  | ВЛ-10кВ "Райцентр" яч.№ 13 ПС 110/35/10кВ "Волово" | КТП-10кВ 250 кВА №18 Волово | 250 |  | 0.1962 | 0.1962
Воловский | Волово |  | ВЛ-10кВ "Райцентр" яч.№ 13 ПС 110/35/10кВ "Волово" | КТП-10кВ 160 кВА №21 Волово | 160 |  | 0.1377 | 0.1377
Воловский | Гатище |  | ВЛ-10кВ "Пикалово" яч.№ 2 ПС 35/10кВ "Гатище" | КТП-10кВ 250 кВА №В-001 Гатище | 250 |  | 0.225 | 0.225
Воловский | Волово |  | ВЛ-10кВ "Райцентр" яч.№ 13 ПС 110/35/10кВ "Волово" | КТП-10кВ 100 кВА №22 Волово | 100 |  | 0.09 | 0.09
Воловский | Александровка |  | ВЛ-10кВ "Натальевка" яч.№ 15 ПС 35/10кВ "Захаровка" | КТП-10кВ 160 кВА №В-054 Александровка | 160 |  | 0.144 | 0.144
Воловский | Большая Ивановка |  | ВЛ-10кВ "Б-Ивановка" яч.№ 18 ПС 35/10кВ "Гатище" | КТП-10кВ 63 кВА №В-064 Большая Ивановка | 63 |  | 0.0342 | 0.0342
Воловский | Сапрон |  | ВЛ-10кВ " Сапрон" яч.№ 1 ПС 35/10кВ "Гатище" | КТП-10кВ 250 кВА №В-066 Сапрон | 250 |  | 0.1908 | 0.1908
Воловский | Волово |  | ВЛ-10кВ " Волово" яч.№ 4 ПС110/ 35/10кВ "Волово" | КТП-10кВ 160 кВА №В-112 Волово | 160 |  | 0.144 | 0.144
Воловский | Васильевка |  | ВЛ-10кВ "Орошение" яч.№ 16 ПС 35/10кВ "Васильевка" | КТП-10кВ 250 кВА №В-272 Васильевка | 250 |  | 0.1989 | 0.1989
Воловский | Волово |  | ВЛ-10кВ " Волово" яч.№ 4 ПС110/ 35/10кВ "Волово" | КТП-10кВ 160 кВА №В-114 Волово | 160 |  | 0.1332 | 0.1332
Воловский | Воловчик |  | ВЛ-10кВ " Воловчик" яч.№ 1 РП-10кВ "Великий Октябрь". | КТП-10кВ 160 кВА №В-142 Воловчик | 160 |  | 0.1386 | 0.1386
Воловский | Васильевка |  | ВЛ-10кВ "Орошение" яч.№ 16 ПС 35/10кВ "Васильевка" | КТП-10кВ 250 кВА №В-274 Васильевка | 250 |  | 0.2196 | 0.2196
Воловский | Васильевка |  | ВЛ-10кВ "Орошение" яч.№ 16 ПС 35/10кВ "Васильевка" | КТП-10кВ 100 кВА №В-277 Васильевка | 100 |  | 0.0846 | 0.0846
Воловский | Казаково |  | ВЛ-10кВ "Богданово яч.№ 18 ПС 110/35/10кВ "Волово" | МТП-10кВ 100 кВА №В-214 Казаково | 100 |  | 0.0855 | 0.0855
Воловский | Волово |  | ВЛ-10кВ "Райцентр" яч.№ 13 ПС 110/35/10кВ "Волово" | МТП-10кВ 160 кВА №В-146 Волово | 160 |  | 0.1395 | 0.1395
Воловский | Волово |  | ВЛ-10кВ "Орошение" яч.№ 12 ПС 110/35/10кВ "Волово" | МТП-10кВ 100 кВА №В-118 Волово | 100 |  | 0.0747 | 0.0747
Воловский | Чесночное |  | ВЛ-10кВ "Чесночное" яч.№ 13 ПС 35/10кВ "Васильевка" | МТП-10кВ 40 кВА №В-250 Чесночное | 40 |  | 0.0297 | 0.0297
Воловский | Юрское |  | ВЛ-10кВ "Юрское" яч.№3 ПС 35/10кВ "Гатище" | МТП-10кВ 160 кВА №В-034 Юрское | 160 |  | 0.1359 | 0.1359
Воловский | Турчаново |  | ВЛ-10кВ "Замарайка" яч.№ 3 ПС 110/35/10кВ "Волово" | СТП-10кВ 63 кВА №В-097 Турчаново | 63 |  | 0.0486 | 0.0486
Воловский | Волово |  | ВЛ-10кВ "Орошение" яч.№ 12 ПС 110/35/10кВ "Волово" | КТП-10кВ 250 кВА №В-110 Волово | 250 |  | 0.225 | 0.225
Воловский | Волово |  | ВЛ-10кВ "Орошение" яч.№ 12 ПС 110/35/10кВ "Волово" | КТП-10кВ 400 кВА №В-139 Волово | 400 |  | 0.3348 | 0.3348
Воловский | Набережное |  | ВЛ-10кВ "Набережное" яч.№ 10 ПС 110/35/10кВ "Волово" | КТП-10кВ 400 кВА №В-310 Набережное | 400 |  | 0.3438 | 0.3438
Воловский | Чесночное |  | ВЛ-10кВ "Чесночное" яч.№ 13 ПС 35/10кВ "Васильевка" | КТП-10кВ 400 кВА №В-268 Чесночное | 400 |  | 0.36 | 0.36
Воловский | Нижнее Большое |  | ВЛ-10кВ "Н-Большое" яч.№ 11 ПС 35/10кВ "Васильевка" | КТП-10кВ 160 кВА №В-244 Н.Большое | 160 |  | 0.1188 | 0.1188
Воловский | Липовец |  | ВЛ-10кВ "Липовец" яч.№ 10 ПС 35/10кВ "Васильевка" | СТП-10кВ 25 кВА №В-247 Липовец | 25 |  | 0.0198 | 0.0198
Воловский | Захаровка |  | ВЛ-10кВ "Спасское" яч.№ 11 ПС 35/10кВ "Захаровка" | ЗТП-10кВ 2*160 кВА №В-047 Захаровка | 320 |  | 0.1287 | 0.1287
Воловский | Волово |  | ВЛ-10кВ "Замарайка" яч.№ 2 ПС 110/35/10кВ "Волово" | КТП-10кВ 63 кВА №В-089 Волово | 63 |  | 0.0567 | 0.0567
Воловский | Волово |  | ВЛ-10кВ "Райцентр" яч.№ 13 ПС 110/35/10кВ "Волово" | КТП-10кВ 63 кВА №В-149 Волово | 63 |  | 0.0504 | 0.0504
Воловский | Волово |  | ВЛ-10кВ "Райцентр" яч.№ 13 ПС 110/35/10кВ "Волово" | КТП-10кВ 250 кВА №В-151 Волово | 250 |  | 0.1305 | 0.1305
Воловский | Волово |  | ВЛ-10кВ "Райцентр" яч.№ 13 ПС 110/35/10кВ "Волово" | КТП-10кВ 2*630 кВА №В-150 Волово | 1260 |  | 1.0971 | 1.0971
Воловский | Волово |  | ВЛ-10кВ "Родина" яч.№ 13 РП "Великий октябрь" | КТП-10кВ 250 кВА №В-152 Волово | 250 |  | 0.2097 | 0.2097
Воловский | Липовец |  | ВЛ-10кВ "Липовец" яч.№ 10 ПС 35/10кВ "Васильевка" | СТП-10кВ 63 кВА №В-234 Липовец | 63 |  | 0.0486 | 0.0486
Воловский | Липовец |  | ВЛ-10кВ "Липовец" яч.№ 10 ПС 35/10кВ "Васильевка" | СТП-10кВ 63 кВА №В-227 Липовец | 63 |  | 0.045 | 0.045
Воловский | Липовец |  | ВЛ-10кВ "Липовец" яч.№ 10 ПС 35/10кВ "Васильевка" | СТП-10кВ 63 кВА №В-238 Липовец | 63 |  | 0.0387 | 0.0387
Воловский | Набережное |  | ВЛ-10кВ "Набережное" яч.№ 10 ПС 110/35/10кВ "Набнрежное" | СТП-10 кВ 25 кВА №В-300 Набережное | 25 |  | 0.0198 | 0.0198
Воловский | Замарайка |  | ВЛ-10кВ "Замарайка" яч.№ 2 ПС 110/35/10кВ "Волово" | СТП-10кВ 63 кВА №В-100 Замарайка | 63 |  | 0.054 | 0.054
Воловский | Хитрово |  | ВЛ-10кВ "Юрское" яч.№ 3ПС 35/10кВ "Гптище" | СТП 10кВ №В-403 40 кВА Хитрово | 40 |  | 0.0234 | 0.0234
Воловский | Хитрово |  | ВЛ-10кВ "Юрское" яч.№ 3ПС 35/10кВ "Гптище" | СТП 10кВ №В-405 100 кВА Хитрово | 100 |  | 0.0801 | 0.0801
Воловский | Хитрово |  | ВЛ-10кВ "Юрское" яч.№ 3ПС 35/10кВ "Гптище" | СТП 10кВ №В-404 63 кВА Хитрово | 63 |  | 0.045 | 0.045
Воловский | Хитрово |  | ВЛ-10кВ "Юрское" яч.№ 3ПС 35/10кВ "Гптище" | СТП 10кВ №В-401 63 кВА Хитрово | 63 |  | 0.0522 | 0.0522
Воловский | Хитрово |  | ВЛ-10кВ "Юрское" яч.№ 3ПС 35/10кВ "Гптище" | СТП 10кВ №В-406 63 кВА Хитрово | 63 |  | 0.0504 | 0.0504
Воловский | Хитрово |  | ВЛ-10кВ "Юрское" яч.№ 3ПС 35/10кВ "Гптище" | СТП 10кВ №В-402 63 кВА Хитрово | 63 |  | 0.054 | 0.054
Воловский | Волово |  | ВЛ-10кВ "Райцентр" яч.№ 13 ПС 110/35/10кВ "Волово" | КТП-10 кВ 250 кВА №В-160 Волово | 250 |  | 0.225 | 0.225
Воловский | Чесночное |  | ВЛ-10кВ "Чесночное" яч.№ 13 ПС 35/10кВ "Васильевка" | СТП 10кВ №В-501 40 кВА Чесночное | 40 |  | 0.0297 | 0.0297
Воловский | Чесночное |  | ВЛ-10кВ "Чесночное" яч.№ 13 ПС 35/10кВ "Васильевка" | СТП-10 кВ 63 кВА №В-502 Чесночное | 63 |  | 0.0486 | 0.0486
Воловский | Чесночное |  | ВЛ-10кВ "Чесночное" яч.№ 13 ПС 35/10кВ "Васильевка" | СТП-10 кВ 63 кВА №В-503 Чесночное | 63 |  | 0.0504 | 0.0504
Воловский | Чесночное |  | ВЛ-10кВ "Чесночное" яч.№ 13 ПС 35/10кВ "Васильевка" | СТП-10 кВ 25кВА №В-504 Чесночное | 25 |  | 0.0171 | 0.0171
Воловский | Чесночное |  | ВЛ-10кВ "Чесночное" яч.№ 13 ПС 35/10кВ "Васильевка" | СТП 10 кВ 40кВА №В-505 Чесночное | 40 |  | 0.0306 | 0.0306
Воловский | Чесночное |  | ВЛ-10кВ "Чесночное" яч.№ 13 ПС 35/10кВ "Васильевка" | СТП-10 кВ 63кВА №В-506 Чесночное | 63 |  | 0.0468 | 0.0468
Воловский | Спасское |  | ВЛ-10кВ "Ефимовка от ЗТП 2* 205 П" ПС 35/10кВ "Захаровка" | КТП 10кВ 250кВА №В-209 Спасское | 250 |  | 0.2016 | 0.2016
Воловский | Волово |  | ВЛ-10кВ "СХТ" яч.№ 8 ПС 110/35/10кВ "Волово" | КТП 10кВ 250кВА №В-156 Волово | 250 |  | 0.144 | 0.144
Воловский | Волово |  | ВЛ-10кВ "Родина" яч.№ 13 РП "Великий октябрь" | КТП 10кВ 400кВА №В-153 Волово | 400 |  | 0.2529 | 0.2529
Воловский | Спасское |  | ВЛ-10кВ "Богданово" яч.№ 18 ПС 110/35/10кВ "Волово" | КТП-10 кВ 250кВА №В-208 Спасское | 250 |  | 0.2142 | 0.2142
Воловский | Волово |  | ВЛ-10кВ "Воловчик" яч.№ 3 ПС 110/35/10кВ "Волово" | КТП 10кВ №В-157 40кВА с.Волово | 40 |  | 0.0333 | 0.0333
Воловский | Волово |  | ВЛ-10кВ "Воловчик" яч.№ 3 ПС 110/35/10кВ "Волово" | КТП-10 кВ 63кВА №В-158 Волово | 63 |  | 0.0522 | 0.0522
Воловский | Волово |  | ВЛ-10кВ "Воловчик" яч.№ 3 ПС 110/35/10кВ "Волово" | КТП 10кВ 100кВА №В-159 Волово | 100 |  | 0.0801 | 0.0801
Воловский | Волово |  | ВЛ-10кВ "Райцентр" яч.№ 13 ПС 110/35/10кВ "Волово" | КТП-10кВ 250 кВА №В-155 Волово | 250 |  | 0.2007 | 0.2007
Воловский | Воловчик |  | ВЛ-10кВ "Воловчик" яч.№ 3 ПС 110/35/10кВ "Волово" | СТП - 10 кВ 25 кВА №В-550 Воловчик | 25 |  | 0.0225 | 0.0225
Воловский | Б. Вершина |  | ВЛ-10кВ "Б.Вершина" яч.№ 2 ПС 35/10кВ "Захаровка" | СТП - 10 кВ 25 кВА №В-450 Б. Вершина | 25 |  | 0.0225 | 0.0225
Грязинский | с.Плеханово |  | ПС"Бутырки" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 17 "Кр. Горняк" | КТП-10кВ № 619 ВЛ-10 кВ Кр.Горняк | 100 |  | 0.054 | 0.054
Грязинский | с.Плеханово |  | ПС"Бутырки" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 17 "Кр. Горняк" | КТП-10кВ № 630 Вл-10 кВ Кр.Горняк | 160 |  | 0.1251 | 0.1251
Грязинский | с.Плеханово |  | ПС"Бутырки" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 17 "Кр. Горняк" | КТП-10кВ № 641 ВЛ-10 кВ Кр.Горняк | 250 |  | 0.1998 | 0.1998
Грязинский | с.Плеханово |  | ПС"Бутырки" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 17 "Кр. Горняк" | КТП-10кВ № 603 ВЛ-10 кВ Кр. Горняк | 160 |  | 0.0513 | 0.0513
Грязинский | с.Плеханово |  | ПС"Бутырки" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 17 "Кр. Горняк" | КТП-10кВ № 664 ВЛ-10 кВ Кр. Горняк | 160 |  | 0.1116 | 0.1116
Грязинский | с. Головщино |  | ПС"Бутырки" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 17 "Кр. Горняк" | КТП-10кВ № 611 ВЛ-10 кВ Кр. Горняк | 63 |  | 0.009 | 0.009
Грязинский | с. Головщино |  | ПС"Бутырки" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 17 "Кр. Горняк" | КТП-10кВ № 631ВЛ-10 кВ Кр. Горняк | 100 |  | 0.0594 | 0.0594
Грязинский | с. Головщино |  | ПС"Бутырки" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 17 "Кр. Горняк" | КТП-10кВ № 613 ВЛ-10 кВ Кр. Горняк | 100 |  | 0.0783 | 0.0783
Грязинский | с. Головщино |  | ПС"Бутырки" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 17 "Кр. Горняк" | КТП-10кВ № 626 кВА ВЛ-10 кВ КР.Горняк | 250 |  | 0.1773 | 0.1773
Грязинский | с. Головщино |  | ПС"Бутырки" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 17 "Кр. Горняк" | КТП-10кВ № 627 кВА ВЛ-10 кВ КР.Горняк | 100 |  | 0.0315 | 0.0315
Грязинский | с.Плеханово |  | ПС"Бутырки" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 17 "Кр. Горняк" | МТП-10 кВ №665 ВЛ-10 кВ Кр. Горняк | 160 |  | 0.1953 | 0.1953
Грязинский | с. Бутырки |  | ПС"Бутырки" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 05"Лесная" | КТП-10кВ № 634 кВА ВЛ-10 кВ Лесная | 100 |  | 0.1674 | 0.1674
Грязинский | с. Бутырки |  | ПС"Бутырки" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 05"Лесная" | КТП-10кВ № 602 кВА ВЛ-10 кВ Лесная | 160 |  | 0.126 | 0.126
Грязинский | с. Бутырки |  | ПС"Бутырки" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 05"Лесная" | КТП-10кВ № 658 кВА ВЛ-10 кВ Лесная | 63 |  | 0.0387 | 0.0387
Грязинский | с. Бутырки |  | ПС"Бутырки" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 05"Лесная" | КТП-10кВ № 669 кВА ВЛ-10 кВ Лесная | 250 |  | 0.1107 | 0.1107
Грязинский | с. Бутырки |  | ПС"Бутырки" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 05"Лесная" | КТП-10кВ № 659 кВА ВЛ-10 кВ Лесная | 100 |  | 0.027 | 0.027
Грязинский | с. Бутырки |  | ПС"Бутырки" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 05"Лесная" | КТП-10кВ № 623 кВА ВЛ-10 кВ Лесная | 100 |  | 0.0531 | 0.0531
Грязинский | с.Плеханово |  | ПС"Бутырки" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 16 С/Х Плехановский | КТП-10кВ № 625 кВА ВЛ-10 кВ С/з Плеханов | 100 |  | 0.045 | 0.045
Грязинский | с.Плеханово |  | ПС"Бутырки" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 16 С/Х Плехановский | КТП-10кВ № 604кВА ВЛ-10 кВ с/з Плехановс | 250 |  | 0.1179 | 0.1179
Грязинский | с.Плеханово |  | ПС"Бутырки" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 16 С/Х Плехановский | КТП-10кВ № 646кВА ВЛ-10 кВ с/з Плехановс | 250 |  | 0.2007 | 0.2007
Грязинский | с.Плеханово |  | ПС"Бутырки" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 16 С/Х Плехановский | КТП-10кВ № 666кВА ВЛ-10 кВ с/з Плехановс | 100 |  | 0.0675 | 0.0675
Грязинский | с.Плеханово |  | ПС"Бутырки" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 16 С/Х Плехановский | КТП-10кВ № 621 кВА ВЛ-10 кВ с/з Плеханов | 100 |  | 0.0396 | 0.0396
Грязинский | с.Плеханово |  | ПС"Бутырки" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 16 С/Х Плехановский | КТП-10кВ № 673 кВА ВЛ-10 кВ с/з Плеханов | 250 |  | 0.2025 | 0.2025
Грязинский | с. Бутырки |  | ПС"Бутырки" ВЛ-10 кВ ЯЧ №13 МТФ с/х Бутырский | КТП-10кВ № 663 кВА ВЛ-10 кВ МТФ с.Бутырс | 400 |  | 0.351 | 0.351
Грязинский | с. Бутырки |  | ПС"Бутырки" ВЛ-10 кВ ЯЧ №13 МТФ с/х Бутырский | КТП-10кВ № 601 кВА ВЛ-10 кВ МТФ с.Бутырс | 200 |  | 0.153 | 0.153
Грязинский | с. Бутырки |  | ПС"Бутырки" ВЛ-10 кВ ЯЧ №13 МТФ с/х Бутырский | КТП-10кВ № 657 кВА ВЛ-10 кВ МТФ с.Бутырс | 63 |  | 0.0459 | 0.0459
Грязинский | с. Бутырки |  | ПС"Бутырки" ВЛ-10 кВ ЯЧ №13 МТФ с/х Бутырский | КТП-10кВ № 647 кВА ВЛ-10 кВ МТФ с.Бутырс | 63 |  | 0.0486 | 0.0486
Грязинский | с.Жёлтые пески |  | ПС"Бутырки" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 04 "Жёлтые пески" | КТП-10кВ № 639 кВА ВЛ-10 кВ Желтые пески | 250 |  | 0.1845 | 0.1845
Грязинский | с.Жёлтые пески |  | ПС"Бутырки" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 04 "Жёлтые пески" | КТП-10кВ № 609 кВА ВЛ-10 кВ Желтые пески | 100 |  | 0.0126 | 0.0126
Грязинский | с.Жёлтые пески |  | ПС"Бутырки" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 04 "Жёлтые пески" | КТП-10кВ № 612 кВА ВЛ-10 кВ Желтые пески | 160 |  | 0.0108 | 0.0108
Грязинский | с.Жёлтые пески |  | ПС"Бутырки" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 04 "Жёлтые пески" | КТП-10кВ № 615кВА ВЛ-10 кВ Желтые пески | 250 |  | 0.1458 | 0.1458
Грязинский | с.Жёлтые пески |  | ПС"Бутырки" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 04 "Жёлтые пески" | КТП-10кВ № 638кВА ВЛ-10 кВ Желтые пески | 40 |  | 0.0261 | 0.0261
Грязинский | с.Жёлтые пески |  | ПС"Бутырки" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 04 "Жёлтые пески" | КТП-10кВ № 661кВА ВЛ-10 кВ Желтые пески | 160 |  | 0.1251 | 0.1251
Грязинский | с.Жёлтые пески |  | ПС"Бутырки" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 04 "Жёлтые пески" | КТП-10кВ № 701кВА ВЛ-10 кВ Желтые пески | 100 |  | 0.0729 | 0.0729
Грязинский | с.Жёлтые пески |  | ПС"Бутырки" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 04 "Жёлтые пески" | КТП-10кВ № 624кВА ВЛ-10 кВ Желтые пески | 250 |  | 0.1143 | 0.1143
Грязинский | с.Казинка |  | ПС"Казинка" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 02 "Юшино-2" | КТП-10кВ № 481кВА ВЛ-10 кВ Юшино-2 | 100 |  | 0.0387 | 0.0387
Грязинский | с.Казинка |  | ПС"Казинка" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 14 "Школьная" | КТП-10кВ №48 ВЛ-10 кВ Школьная | 100 |  | 0.0729 | 0.0729
Грязинский | с.Казинка |  | ПС"Казинка" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 14 "Школьная" | КТП-10кВ № 74 кВА ВЛ-10 кВ Школьная | 250 |  | 0.0306 | 0.0306
Грязинский | с.Казинка |  | ПС"Казинка" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 14 "Школьная" | КТП-10кВ № 73 кВА ВЛ-10 кВ Школьная | 250 |  | 0.0315 | 0.0315
Грязинский | с.Казинка |  | ПС"Казинка" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 14 "Школьная" | КТП-10кВ № 246 кВА ВЛ-10 кВ Школьная | 250 |  | 0.1008 | 0.1008
Грязинский | с.Казинка |  | ПС"Казинка" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 14 "Школьная" | КТП-10кВ № 236 ВЛ-10 кВ Школьная | 160 |  | 0.0459 | 0.0459
Грязинский | с.Казинка |  | ПС"Казинка" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 14 "Школьная" | КТП-10кВ № 225 ВЛ-10 кВ Школьная | 100 |  | 0.0657 | 0.0657
Грязинский | с.Казинка |  | ПС"Казинка" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 14 "Школьная" | КТП-10кВ № 234 ВЛ-10 кВ Школьная | 100 |  | 0.0585 | 0.0585
Грязинский | с.Казинка |  | ПС"Казинка" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 14 "Школьная" | КТП-10кВ № 227 ВЛ-10 кВ Школьная | 250 |  | 0.0306 | 0.0306
Грязинский | с.Казинка |  | ПС"Казинка" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 14 "Школьная" | КТП-10кВ № 317 ВЛ-10 кВ Школьная | 100 |  | 0.0288 | 0.0288
Грязинский | с.Казинка |  | ПС"Казинка" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 13 "3-й Решающий" | ТП-10кВ № 47 ВЛ-10 кВ 3-й Решающий | 400 |  | 0.0198 | 0.0198
Грязинский | с.Казинка |  | ПС"Казинка" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 13 "3-й Решающий" | КТП-10кВ № 230 ВЛ-10 кВ 3-й Решающий | 250 |  | 0.0324 | 0.0324
Грязинский | с.Казинка |  | ПС"Казинка" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 13 "3-й Решающий" | КТП-10кВ № 50 ВЛ-10 кВ 3-й Решающий | 250 |  | 0.0261 | 0.0261
Грязинский | с.Казинка |  | ПС"Казинка" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 13 "3-й Решающий" | КТП-10кВ № 57 ВЛ-10 кВ 3-й Решающий | 250 |  | 0.0306 | 0.0306
Грязинский | с.Казинка |  | ПС"Казинка" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 13 "3-й Решающий" | КТП-10кВ № 367 ВЛ-10 кВ 3-й Решающий | 160 |  | 0.045 | 0.045
Грязинский | с.Казинка |  | ПС"Казинка" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 13 "3-й Решающий" | КТП-10кВ № 56 ВЛ-10 кВ 3-й Решающий | 160 |  | 0.0504 | 0.0504
Грязинский | с.Казинка |  | ПС"Казинка" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 13 "3-й Решающий" | КТП-10кВ № 12 ВЛ-10 кВ 3-й Решающий | 160 |  | 0.0468 | 0.0468
Грязинский | с.Казинка |  | ПС"Казинка" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 13 "3-й Решающий" | КТП-10кВ № 200 ВЛ-10 кВ 3-й Решающий | 250 |  | 0.0333 | 0.0333
Грязинский | с.Казинка |  | ПС"Казинка" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 13 "3-й Решающий" | КТП-10кВ № 14 ВЛ-10 кВ 3-й Решающий | 160 |  | 0.09 | 0.09
Грязинский | с.Казинка |  | ПС"Казинка" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 14 "Школьная" | КТП-10кВ № 211 ВЛ-10 кВ Школьная | 160 |  | 0.1188 | 0.1188
Грязинский | с. Плеханово |  | ПС"Бутырки" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 16 С/Х Плехановский | КТП-10кВ № 605ВЛ-10 кВ с/з Плехановский | 315 |  | 0.2763 | 0.2763
Грязинский | с.Казинка |  | ПС"Казинка" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 07 "Береговая правая" | КТП-10кВ № 6 ВЛ-10 кВ Береговая правая | 160 |  | 0.0459 | 0.0459
Грязинский | с. Ярлуково |  | ПС"Ярлуково" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 01 "Ярлуково" | ТП 013 ВЛ-10 кВ №01 ПС Ярлуково | 250 |  | 0.0297 | 0.0297
Грязинский | с. Ярлуково |  | ПС"Ярлуково" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 01 "Ярлуково" | ТП 218 ВЛ-10 кВ №01 ПСЯрлуково | 160 |  | 0.0414 | 0.0414
Грязинский | с. Ярлуково |  | ПС"Ярлуково" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 01 "Ярлуково" | ТП 019 ВЛ-10 кВ №01 ПСЯрлуково | 400 |  | 0.3204 | 0.3204
Грязинский | с. Ярлуково |  | ПС"Ярлуково" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 01 "Ярлуково" | ТП 022ВЛ-10 кВ №01 ПС Ярлуково | 250 |  | 0.036 | 0.036
Грязинский | с. Ярлуково |  | ПС"Ярлуково" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 01 "Ярлуково" | ТП 277 ВЛ-10 кВ№01 ПС Ярлуково | 160 |  | 0.0675 | 0.0675
Грязинский | с. Ярлуково |  | ПС"Ярлуково" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 01 "Ярлуково" | ТП 021 ВЛ-10 кВ№01 ПС Ярлуково | 400 |  | 0.0576 | 0.0576
Грязинский | с. Ярлуково |  | ПС"Ярлуково" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 01 "Ярлуково" | ТП 226 ВЛ-10 кВ №01 ПСЯрлуково | 160 |  | 0.1062 | 0.1062
Грязинский | с. Ярлуково |  | ПС"Ярлуково" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 01 "Ярлуково" | ТП 315 ВЛ-10 кВ №01 ПСЯрлуково | 250 |  | 0.2025 | 0.2025
Грязинский | с. Ярлуково |  | ПС"Ярлуково" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 01 "Ярлуково" | ТП 216 ВЛ-10 кВ №01 ПсЯрлуково | 100 |  | 0.0711 | 0.0711
Грязинский | с. Ярлуково |  | ПС"Ярлуково" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 01 "Ярлуково" | ТП 015 ВЛ-10 кВ №01 ПС Ярлуково | 160 |  | 0.0405 | 0.0405
Грязинский | с. Каменное |  | ПС"Ярлуково" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 03 "Б.Самовец" | ТП 643 ВЛ-10 кВ №03 ПС Ярлуково | 250 |  | 0.198 | 0.198
Грязинский | с. Каменное |  | ПС"Ярлуково" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 03 "Б.Самовец" | ТП 692 ВЛ10 кВ №03 ПС Ярлуково | 250 |  | 0.2025 | 0.2025
Грязинский | с. Каменное |  | ПС"Ярлуково" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 03 "Б.Самовец" | ТП 0 61 ВЛ-10 кВ №03 ПС Ярлуково | 400 |  | 0.054 | 0.054
Грязинский | с. Каменное |  | ПС"Ярлуково" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 03 "Б.Самовец" | ТП 464 ВЛ10 кВ №03 ПС Ярлуково | 250 |  | 0.1998 | 0.1998
Грязинский | с. Каменное |  | ПС"Ярлуково" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 03 "Б.Самовец" | ТП 466 ВЛ-10 кВ №03 ПС Ярлуково | 250 |  | 0.1908 | 0.1908
Грязинский | с. Каменное |  | ПС"Ярлуково" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 03 "Б.Самовец" | ТП 467 ВЛ-10 кВ №03 ПС Ярлуково | 250 |  | 0.2025 | 0.2025
Грязинский | с. Каменное |  | ПС"Ярлуково" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 03 "Б.Самовец" | ТП 687ВЛ-10 кВ №03 ПС Ярлуково | 250 |  | 0.0531 | 0.0531
Грязинский | с. Каменное |  | ПС"Ярлуково" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 03 "Б.Самовец" | ТП 465 ВЛ-10 кВ №03 ПС Ярлуково | 250 |  | 0.1998 | 0.1998
Грязинский | с. Каменное |  | ПС"Ярлуково" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 03 "Б.Самовец" | ТП 214 ВЛ-10 кВ №03 ПС Ярлуково | 250 |  | 0.1755 | 0.1755
Грязинский | с. Каменное |  | ПС"Ярлуково" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 03 "Б.Самовец" | ТП 128 ВЛ-10 кВ №03 ПС Ярлуково | 250 |  | 0.1935 | 0.1935
Грязинский | с. Ярлуково |  | ПС"Ярлуково" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 10 "Пионерские лагеря" | ТП 248 ВЛ-10 кВ №10 ПС Ярлуково | 250 |  | 0.1089 | 0.1089
Грязинский | с. Кн. Байгора |  | ПС"Кн. Байгора" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 04 "Маяк" | ТП 235 ВЛ-10 кВ №04 ПСКняжья Байгора | 160 |  | 0.045 | 0.045
Грязинский | с. Ярлуково |  | ПС"Ярлуково" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 10 "Пионерские лагеря" | ТП 294 ВЛ10 кВ №10 ПС Ярлуково | 400 |  | 0.324 | 0.324
Грязинский | с. Ярлуково |  | ПС"Ярлуково" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 10 "Пионерские лагеря" | ТП 278 ВЛ10 кВ №10 ПС Ярлуково | 160 |  | 0.1206 | 0.1206
Грязинский | с.Б. Самовец |  | ПС"Ярлуково" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 14"Спорт" | ТП 045 ВЛ-10 кВ №14 ПС Ярлуково | 160 |  | 0.1251 | 0.1251
Грязинский | с.Б. Самовец |  | ПС"Ярлуково" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 14"Спорт" | ТП 00 9 ВЛ-10 кВ №14 ПС Ярлуково | 250 |  | 0.2025 | 0.2025
Грязинский | с.Б. Самовец |  | ПС"Ярлуково" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 14"Спорт" | ТП 640 ВЛ-10 кВ№14 ПС Ярлуково | 250 |  | 0.207 | 0.207
Грязинский | с.Б. Самовец |  | ПС"Ярлуково" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 14"Спорт" | ТП 233 ВЛ-10 кВ №14 ПС Ярлуково | 160 |  | 0.2097 | 0.2097
Грязинский | с.Б. Самовец |  | ПС"Ярлуково" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 14"Спорт" | ТП 261 ВЛ-10 кВ №14 ПС Ярлуково | 160 |  | 0.0945 | 0.0945
Грязинский | с.Б. Самовец |  | ПС"Ярлуково" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 14"Спорт" | ТП 065 ВЛ-10 кВ №14 ПС Ярлуково | 250 |  | 0.1998 | 0.1998
Грязинский | с.Б. Самовец |  | ПС"Ярлуково" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 14"Спорт" | ТП 066 ВЛ-10 кВ№14 ПС Ярлуково | 250 |  | 0.2043 | 0.2043
Грязинский | с.Б. Самовец |  | ПС"Ярлуково" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 14"Спорт" | ТП 222 ВЛ-10 кВ №14 ПС Ярлуково | 100 |  | 0.0702 | 0.0702
Грязинский | с.Б. Самовец |  | ПС"Ярлуково" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 14"Спорт" | ТП 463 ВЛ-10 кВ №14 ПС Ярлуково | 100 |  | 0.0774 | 0.0774
Грязинский | с.Б. Самовец |  | ПС"Ярлуково" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 14"Спорт" | ТП 281 ВЛ-10 кВ №14 ПС Ярлуково | 400 |  | 0.3456 | 0.3456
Грязинский | с.Б. Самовец |  | ПС"Ярлуково" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 14"Спорт" | ТП 670 ВЛ-10 кВ №14 ПС Ярлуково | 400 |  | 0.315 | 0.315
Грязинский | с.Б. Самовец |  | ПС"Ярлуково" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 14"Спорт" | ТП 296 ВЛ-10 кВ №14 ПС Ярлуково | 100 |  | 0.0531 | 0.0531
Грязинский | с.Б. Самовец |  | ПС"Ярлуково" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 14"Спорт" | ТП 636 ВЛ-10 кВ №14 ПС Ярлуково | 250 |  | 0.1818 | 0.1818
Грязинский | с.Б. Самовец |  | ПС"Ярлуково" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 14"Спорт" | ТП 263 ВЛ-10 кВ №14 ПС Ярлуково | 160 |  | 0.1089 | 0.1089
Грязинский | с. Фащёвка" |  | ПС"Северная" ВЛ-10 кВ ЯЧ №06 "Первомайский" | ТП 429 ВЛ-10 кВ №06 ПС Северная | 315 |  | 0.2511 | 0.2511
Грязинский | с. Фащёвка" |  | ПС"Северная" ВЛ-10 кВ ЯЧ №06 "Первомайский" | ТП 402 ВЛ-10 кВ №06 ПС Северная | 100 |  | 0.0792 | 0.0792
Грязинский | с. Фащёвка" |  | ПС"Двуречки" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 08 "Фащёвка" | ТП 407 ВЛ-10 кВ №08 ПС Двуречки | 160 |  | 0.0999 | 0.0999
Грязинский | с. Фащёвка" |  | ПС"Двуречки" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 08 "Фащёвка" | ТП 435 ВЛ-10 кВ №08 ПС Двуречки | 100 |  | 0.0648 | 0.0648
Грязинский | с. Фащёвка" |  | ПС"Двуречки" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 08 "Фащёвка" | ТП 436 ВЛ-10 кВ №08 ПС Двуречки | 100 |  | 0.0774 | 0.0774
Грязинский | с. Фащёвка" |  | ПС"Двуречки" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 08 "Фащёвка" | ТП 437 ВЛ-10 кВ №08 ПС Двуречки | 100 |  | 0.0081 | 0.0081
Грязинский | с. Фащёвка" |  | ПС"Двуречки" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 08 "Фащёвка" | ТП 438 ВЛ-10 кВ №08 ПС Двуречки | 63 |  | 0.0315 | 0.0315
Грязинский | с. Фащёвка" |  | ПС"Двуречки" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 08 "Фащёвка" | ТП 439 ВЛ-10 кВ №08 ПС Двуречки | 250 |  | 0.0666 | 0.0666
Грязинский | с. Фащёвка" |  | ПС"Двуречки" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 08 "Фащёвка" | ТП № 401 ВЛ-10 кВ №0 8ПС Двуречки | 100 |  | 0.1422 | 0.1422
Грязинский | с. Фащёвка" |  | ПС"Двуречки" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 08 "Фащёвка" | ТП 406 ВЛ-10 кВ№08 ПС Двуречки | 250 |  | 0.1845 | 0.1845
Грязинский | с. Фащёвка" |  | ПС"Двуречки" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 08 "Фащёвка" | ТП 444 ВЛ-10 кВ №08 ПС Двуречки | 100 |  | 0.0792 | 0.0792
Грязинский | с. Фащёвка" |  | ПС"Двуречки" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 08 "Фащёвка" | ТП 410 ВЛ-10 кВ 08 ПС Двуречки | 60 |  | 0.0324 | 0.0324
Грязинский | с. Фащёвка" |  | ПС"Двуречки" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 08 "Фащёвка" | ТП 411 ВЛ-10 кВ №08 ПС Двуречки | 100 |  | 0.054 | 0.054
Грязинский | с. Фащёвка" |  | ПС"Двуречки" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 08 "Фащёвка" | ТП 452 ВЛ-10 кВ №08 ПС Двуречки | 60 |  | 0.0072 | 0.0072
Грязинский | с. Фащёвка" |  | ПС"Двуречки" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 08 "Фащёвка" | ТП 408 ВЛ-10 кВ №08 ПС Двуречки | 63 |  | 0.0495 | 0.0495
Грязинский | с. Фащёвка" |  | ПС"Двуречки" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 08 "Фащёвка" | ТП 415 ВЛ-10 кВ №08 ПС Двуречки | 100 |  | 0.0459 | 0.0459
Грязинский | с. Двуречки |  | ПС"Двуречки" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 01 "Двуречки" | ТП 431 ВЛ-10 кВ №01 ПС Двуречки | 60 |  | 0.0216 | 0.0216
Грязинский | с. Двуречки |  | ПС"Двуречки" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 01 "Двуречки" | ТП 405 ВЛ-10 кВ №01 ПС Двуречки | 250 |  | 0.009 | 0.009
Грязинский | с. Двуречки |  | ПС"Двуречки" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 01 "Двуречки" | ТП 404 ВЛ-10 кВ №01 ПС Двуречки | 160 |  | 0.0531 | 0.0531
Грязинский | с. Двуречки |  | ПС"Двуречки" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 01 "Двуречки" | ТП 434 ВЛ-10 кВ№01 ПС Двуречки | 160 |  | 0.0477 | 0.0477
Грязинский | с. Двуречки |  | ПС"Двуречки" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 01 "Двуречки" | ТП445 ВЛ-10 кВ №01 ПС Двуречки | 250 |  | 0.2007 | 0.2007
Грязинский | с. Двуречки |  | ПС"Двуречки" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 01 "Двуречки" | ТП 403 ВЛ-10 кВ №01 ПС Двуречки | 100 |  | 0.0153 | 0.0153
Грязинский | с. Двуречки |  | ПС"Двуречки" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 01 "Двуречки" | ТП 446 ВЛ-10 кВ №01 ПС Двуречки | 100 |  | 0.0666 | 0.0666
Грязинский | с. Двуречки |  | ПС"Двуречки" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 01 "Двуречки" | ТП 416 ВЛ-10 кВ №01 ПС Двуречки | 100 |  | 0.0342 | 0.0342
Грязинский | с. Двуречки |  | ПС"Двуречки" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 01 "Двуречки" | ТП 417 ВЛ-10 кВ №01 ПС Двуречки | 40 |  | 0.0081 | 0.0081
Грязинский | с. Двуречки |  | ПС"Двуречки" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 01 "Двуречки" | ТП 418 ВЛ-10 кВ №01 ПС Двуречки | 160 |  | 0.1143 | 0.1143
Грязинский | с. Двуречки |  | ПС"Двуречки" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 01 "Двуречки" | ТП 419 ВЛ-10 кВ№01 ПС Двуречки | 160 |  | 0.0504 | 0.0504
Грязинский | с. Фащёвка" |  | ПС"Двуречки" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 08 "Фащёвка" | ТП 421 ВЛ-10 кВ №08 ПС Двуречки | 100 |  | 0.1188 | 0.1188
Грязинский | с. Двуречки |  | ПС"Двуречки" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 01 "Двуречки" | ТП 428 ВЛ-10 кВ №01 ПС Двуречки | 160 |  | 0.1089 | 0.1089
Грязинский | с. Двуречки |  | ПС"Двуречки" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 01 "Двуречки" | ТП 472 ВЛ-10 кВ №01 ПС Двуречки | 160 |  | 0.1224 | 0.1224
Грязинский | с. Сошки |  | ПС"Двуречки" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 02 "Подлякино" | ТП 422 ВЛ-10 кВ №02 ПС Двуречки | 40 |  | 0.0198 | 0.0198
Грязинский | с. Сошки |  | ПС"Двуречки" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 02 "Подлякино" | ТП349ВЛ-10 кВ №02 ПС Двуречки | 100 |  | 0.0549 | 0.0549
Грязинский | с. Сошки |  | ПС"Двуречки" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 02 "Подлякино" | ТП 334 ВЛ-10 кВ №02 ПС Двуречки | 63 |  | 0.1233 | 0.1233
Грязинский | с. Сошки |  | ПС"Двуречки" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 02 "Подлякино" | ТП 336ВЛ-10 кВ №02 ПС Двуречки | 250 |  | 0.1791 | 0.1791
Грязинский | с. Сошки |  | ПС"Двуречки" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 02 "Подлякино" | ТП 333 ВЛ-10 кВ №02 ПС Двуречки | 250 |  | 0.2097 | 0.2097
Грязинский | с. Сошки |  | ПС"Двуречки" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 02 "Подлякино" | ТП 321 ВЛ-10 кВ №02 ПС Двуречки | 100 |  | 0.1044 | 0.1044
Грязинский | с. Сошки |  | ПС"Двуречки" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 02 "Подлякино" | ТП 394 ВЛ-10 кВ №02 ПС Двуречки | 100 |  | 0.0549 | 0.0549
Грязинский | с. Сошки |  | ПС"Двуречки" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 02 "Подлякино" | ТП 328 ВЛ-10 кВ №02 ПС Двуречки | 160 |  | 0.1107 | 0.1107
Грязинский | с. Сошки |  | ПС"Двуречки" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 02 "Подлякино" | ТП 332 ВЛ-10 кВ №02 ПС Двуречки | 160 |  | 0.1188 | 0.1188
Грязинский | с. Сошки |  | ПС"Сошки" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 01 "Самара" | КТП-10кВ № 324 ВЛ-10 кВ Самара | 100 |  | 0.0603 | 0.0603
Грязинский | с. Сошки |  | ПС"Сошки" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 01 "Самара" | КТП-10кВ № 325 ВЛ-10 кВ Самара | 100 |  | 0.0567 | 0.0567
Грязинский | с. Сошки |  | ПС"Сошки" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 01 "Самара" | КТП-10кВ № 322 ВЛ-10 кВ Самара | 100 |  | 0.0234 | 0.0234
Грязинский | с. Сошки |  | ПС"Сошки" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 01 "Самара" | КТП-10кВ № 326 ВЛ-10 кВ Самара | 60 |  | 0.0729 | 0.0729
Грязинский | с. Сошки |  | ПС"Сошки" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 01 "Самара" | КТП-10кВ № 331 ВЛ-10 кВ Самара | 250 |  | 0.2061 | 0.2061
Грязинский | с. Сошки |  | ПС"Сошки" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 01 "Самара" | КТП-10кВ № 330 ВЛ-10 кВ Самара | 160 |  | 0.0567 | 0.0567
Грязинский | с. Сошки |  | ПС"Сошки" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 01 "Самара" | КТП-10кВ № 1 ВЛ-10 кВ Самара | 250 |  | 0.2007 | 0.2007
Грязинский | с. Сошки |  | ПС"Сошки" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 01 "Самара" | КТП-10кВ № 398 ВЛ-10 кВ Самара | 100 |  | 0.0297 | 0.0297
Грязинский | с. Сошки |  | ПС"Сошки" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 01 "Самара" | МТП-10 кВ № 329 ВЛ-10 кВ Самара | 160 |  | 0.1107 | 0.1107
Грязинский | с.Ямань |  | ПС"Карамышево" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 23 " Ямань" | КТП-10кВ № 374 ВЛ-10 кВ Ямань | 40 |  | 0.0306 | 0.0306
Грязинский | с.Ямань |  | ПС"Карамышево" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 23 " Ямань" | КТП-10кВ № 375 ВЛ-10 кВ Ямань | 40 |  | 0.0333 | 0.0333
Грязинский | с.Ямань |  | ПС"Карамышево" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 23 " Ямань" | КТП-10кВ № 342 ВЛ-10 кВ Ямань | 100 |  | 0.0747 | 0.0747
Грязинский | с.Ямань |  | ПС"Карамышево" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 23 " Ямань" | КТП-10кВ № 373 ВЛ-10 кВ Ямань | 63 |  | 0.0567 | 0.0567
Грязинский | с.Ямань |  | ПС"Карамышево" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 23 " Ямань" | КТП-10кВ № 372 ВЛ-10 кВ Ямань | 160 |  | 0.1278 | 0.1278
Грязинский | с.Ямань |  | ПС"Карамышево" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 23 " Ямань" | КТП-10кВ № 364ВЛ-10 кВ Ямань | 100 |  | 0.0738 | 0.0738
Грязинский | с.Ямань |  | ПС"Карамышево" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 23 " Ямань" | МТП-10 кВ № 473 ВЛ-10 кВ Ямань | 63 |  | 0.0432 | 0.0432
Грязинский | с.Ямань |  | ПС"Карамышево" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 23 " Ямань" | МТП-10 кВ № 366 ВЛ-10 кВ Ямань | 160 |  | 0.1395 | 0.1395
Грязинский | с.Ямань |  | ПС"Карамышево" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 23 " Ямань" | МТП-10 кВ № 386 ВЛ-10 кВ Ямань | 100 |  | 0.0765 | 0.0765
Грязинский | с.В. Телелюй |  | ПС"Телелюй" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 06 "Виноградовка" | КТП-10кВ № 369 ВЛ-10 кВ Виноградовка | 60 |  | 0.0468 | 0.0468
Грязинский | с.В. Телелюй |  | ПС"Телелюй" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 06 "Виноградовка" | КТП-10кВ № 354 ВЛ-10 кВ Виноградовка | 100 |  | 0.0432 | 0.0432
Грязинский | с.В. Телелюй |  | ПС"Телелюй" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 06 "Виноградовка" | КТП-10кВ № 343 ВЛ-10 кВ Виноградовка | 60 |  | 0.0342 | 0.0342
Грязинский | с.В. Телелюй |  | ПС"Телелюй" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 07 "Угляновка" | КТП-10кВ № 352 ВЛ-10 кВ Угляновка | 60 |  | 0.0225 | 0.0225
Грязинский | с.В. Телелюй |  | ПС"Телелюй" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 07 "Угляновка" | КТП-10кВ № 353 ВЛ-10 кВ Угляновка | 100 |  | 0.0414 | 0.0414
Грязинский | с.В. Телелюй |  | ПС"Телелюй" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 07 "Угляновка" | КТП-10кВ № 305 ВЛ-10 кВ Угляновка | 315 |  | 0.2403 | 0.2403
Грязинский | с.В. Телелюй |  | ПС"Телелюй" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 07 "Угляновка" | КТП-10кВ № 355 ВЛ-10 кВ Угляновка | 63 |  | 0.0432 | 0.0432
Грязинский | с. Двуречки |  | ПС"Двуречки" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 01 "Двуречки" | ТП 193 ВЛ-10 кВ№01 ПС Двуречки | 250 |  | 0.0378 | 0.0378
Грязинский | с.Н.Телелюй |  | ПС"Телелюй" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 01 "Прибытково" | КТП-10кВ № 153 ВЛ-10 кВ Прибытково | 100 |  | 0.0792 | 0.0792
Грязинский | с.Н.Телелюй |  | ПС"Телелюй" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 01 "Прибытково" | КТП-10кВ № 173 ВЛ-10 кВ Прибытково | 100 |  | 0.0567 | 0.0567
Грязинский | с.Н.Телелюй |  | ПС"Телелюй" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 04 "Октябрь" | КТП-10кВ № 126 ВЛ-10 кВ Октябрь | 63 |  | 0.0315 | 0.0315
Грязинский | с.Н.Телелюй |  | ПС"Телелюй" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 04 "Октябрь" | КТП-10кВ № 105 ВЛ-10 кВ Октябрь | 100 |  | 0.072 | 0.072
Грязинский | с.Н.Телелюй |  | ПС"Телелюй" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 04 "Октябрь" | КТП-10кВ № 98 ВЛ-10 кВ Октябрь | 160 |  | 0.0918 | 0.0918
Грязинский | с. Кр. Дубрава |  | РП-10 кВ Прибытково ВЛ-10кВ ЯЧ № 06 "Кр.Дубрава" | КТП-10кВ № 188 ВЛ-10 кВ Кр. Дубрава | 100 |  | 0.063 | 0.063
Грязинский | с. Кр. Дубрава |  | РП-10 кВ Прибытково ВЛ-10кВ ЯЧ № 06 "Кр.Дубрава" | КТП-10кВ № 190 ВЛ-10 кВ Кр. Дубрава | 400 |  | 0.2889 | 0.2889
Грязинский | с. Кр. Дубрава |  | РП-10 кВ Прибытково ВЛ-10кВ ЯЧ № 06 "Кр.Дубрава" | КТП-10кВ № 189 ВЛ-10 кВ Кр. Дубрава | 100 |  | 0.0711 | 0.0711
Грязинский | с. Кр. Дубрава |  | РП-10 кВ Прибытково ВЛ-10кВ ЯЧ № 06 "Кр.Дубрава" | КТП-10кВ № 191ВЛ-10 кВ Кр. Дубрава | 160 |  | 0.1188 | 0.1188
Грязинский | с.Прибытково |  | РП-10 кВ Прибытково ВЛ-10кВ ЯЧ № 05 "Посёлок" | КТП-10кВ № 107 ВЛ-10 кВ Поселок | 160 |  | 0.0648 | 0.0648
Грязинский | с.Прибытково |  | РП-10 кВ Прибытково ВЛ-10кВ ЯЧ № 05 "Посёлок" | КТП-10кВ № 154 ВЛ-10 кВ Поселок | 250 |  | 0.1602 | 0.1602
Грязинский | с.Прибытково |  | РП-10 кВ Прибытково ВЛ-10кВ ЯЧ № 05 "Посёлок" | КТП-10кВ № 197 ВЛ-10 кВ Поселок | 250 |  | 0.1881 | 0.1881
Грязинский | с. Кр. Дубрава |  | РП-10 кВ Прибытково ВЛ-10кВ ЯЧ № 06 "Кр.Дубрава" | МТП-10 кВ № 94 ВЛ 10 кВ Кр. Дубрава | 160 |  | 0.1251 | 0.1251
Грязинский | с. Кузовка |  | ПС"Гидрооборудование"ВЛ-10кВ ЯЧ №13 "Св.Поляна" | ТП 118 ВЛ-10 кВ №13 ПС Гидрообор | 100 |  | 0.0585 | 0.0585
Грязинский | с. Прибытково |  | РП-10 кВ Прибытково ВЛ-10 кВ ЯЧ № 05 "Посёлок" | КТП-10кВ № 166 ВЛ-10 кВ Поселок | 250 |  | 0.2241 | 0.2241
Грязинский | с. Кузовка |  | ПС"Гидрооборудование"ВЛ-10кВ ЯЧ №13 "Св.Поляна" | ТП 178 ВЛ-10 кВ №13 ПС Гидрооборуд | 100 |  | 0.0729 | 0.0729
Грязинский | с. Синявка |  | ПС"Гидрооборудование" ВЛ-10кВ ЯЧ №13"Св.Поляна" | ТП 171 ВЛ-10 кВ №13 ПС Гидрообор | 250 |  | 0.1953 | 0.1953
Грязинский | с. Синявка |  | ПС"Гидрооборудование" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 19"Синявка" | КТП-10кВ № 110 ВЛ-10 кВ Синявка | 100 |  | 0.0774 | 0.0774
Грязинский | с. Синявка |  | ПС"Гидрооборудование" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 19"Синявка" | КТП-10кВ № 120 ВЛ-10 кВ Синявка | 63 |  | 0.0387 | 0.0387
Грязинский | с. Синявка |  | ПС"Гидрооборудование" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 19"Синявка" | КТП-10кВ № 123 ВЛ-10 кВ Синявка | 60 |  | 0.0261 | 0.0261
Грязинский | с. Синявка |  | ПС"Гидрооборудование" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 19"Синявка" | КТП-10кВ № 100 ВЛ-10 кВ Синявка | 100 |  | 0.0612 | 0.0612
Грязинский | с. Синявка |  | ПС"Гидрооборудование" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 19"Синявка" | КТП-10кВ № 101 ВЛ-10 кВ Синявка | 250 |  | 0.1305 | 0.1305
Грязинский | с. Синявка |  | ПС"Гидрооборудование" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 19"Синявка" | КТП-10кВ № 109 ВЛ-10 кВ Синявка | 400 |  | 0.306 | 0.306
Грязинский | с. Синявка |  | ПС"Гидрооборудование" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 19"Синявка" | КТП-10кВ № 175 ВЛ-10 кВ Синявка | 250 |  | 0.1998 | 0.1998
Грязинский | с. Синявка |  | ПС"Гидрооборудование" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 19"Синявка" | КТП-10кВ № 181 ВЛ-10 кВ Синявка | 160 |  | 0.0882 | 0.0882
Грязинский | с. Синявка |  | ПС"Гидрооборудование" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 19"Синявка" | КТП-10кВ № 155 ВЛ-10 кВ Синявка | 250 |  | 0.2088 | 0.2088
Грязинский | с. Синявка |  | ПС"Гидрооборудование" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 19"Синявка" | КТП-10кВ № 180 ВЛ-10 кВ Синявка | 250 |  | 0.2205 | 0.2205
Грязинский | с. Синявка |  | ПС"Гидрооборудование" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 19"Синявка" | КТП-10кВ № 156 ВЛ-10 кВ Синявка | 400 |  | 0.3528 | 0.3528
Грязинский | с. Синявка |  | ПС"Гидрооборудование" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 19"Синявка" | КТП-10кВ № 158 ВЛ-10 кВ Синявка | 400 |  | 0.2304 | 0.2304
Грязинский | с. Синявка |  | ПС"Гидрооборудование" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 19"Синявка" | КТП-10кВ № 176 ВЛ-10 кВ Синявка | 200 |  | 0.162 | 0.162
Грязинский | с. Синявка |  | ПС"Гидрооборудование" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 19"Синявка" | КТП-10кВ № 136 ВЛ-10 кВ Синявка | 250 |  | 0.2178 | 0.2178
Грязинский | с. Песковатка |  | ПС"Песковатка" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 1 "Хутора" | КТП-10кВ № 150 ВЛ-10 кВ Хутора | 250 |  | 0.2133 | 0.2133
Грязинский | с. Песковатка |  | ПС"Песковатка" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 1 "Хутора" | КТП-10кВ № 151 ВЛ-10 кВ Хутора | 63 |  | 0.0297 | 0.0297
Грязинский | с. Песковатка |  | ПС"Песковатка" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 1 "Хутора" | КТП-10кВ № 152 ВЛ-10 кВ Хутора | 250 |  | 0.1953 | 0.1953
Грязинский | с. Песковатка |  | ПС"Песковатка" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 02 "Сады" | КТП-10кВ № 145 ВЛ-10 кВ Сады | 100 |  | 0.0576 | 0.0576
Грязинский | с. Песковатка |  | ПС"Песковатка" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 02 "Сады" | КТП-10кВ № 148 ВЛ-10 кВ Сады | 160 |  | 0.1035 | 0.1035
Грязинский | с. Песковатка |  | ПС"Песковатка" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 02 "Сады" | КТП-10кВ № 149 ВЛ-10 кВ Сады | 160 |  | 0.1116 | 0.1116
Грязинский | с. Песковатка |  | ПС"Песковатка" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 04 "Мастерские" | КТП-10кВ № 147 ВЛ-10 кВ Мастерские | 250 |  | 0.1953 | 0.1953
Грязинский | с. Песковатка |  | ПС"Песковатка" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 04 "Мастерские" | МТП-10 кВ № 129 ВЛ-10 кВ Мастерские | 63 |  | 0.0531 | 0.0531
Грязинский | с. В. Телелюй |  | ПС"Кн. Байгора" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 01 "Телелюй" | КТП-10кВ № 351 ВЛ-10 кВ В.Телелюй | 160 |  | 0.1008 | 0.1008
Грязинский | с. В. Телелюй |  | ПС"Кн. Байгора" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 01 "Телелюй" | КТП-10кВ № 350 ВЛ-10 кВ В.Телелюй | 160 |  | 0.0837 | 0.0837
Грязинский | с. В. Телелюй |  | ПС"Кн. Байгора" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 01 "Телелюй" | КТП-10кВ № 344 ВЛ-10 кВ В.Телелюй | 250 |  | 0.081 | 0.081
Грязинский | с. Падворки |  | ПС"Кн. Байгора" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 02 "Демшинка" | КТП-10кВ № 586 ВЛ-10 кВ Демшинка | 250 |  | 0.2115 | 0.2115
Грязинский | с. Кн. Байгора |  | ПС"Кн. Байгора" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 13"Сибирь" | КТП-10кВ № 559 ВЛ-10 кВ Сибирь | 63 |  | 0.0324 | 0.0324
Грязинский | с. Кн. Байгора |  | ПС"Кн. Байгора" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 13"Сибирь" | КТП-10кВ № 548 ВЛ-10 кВ Сибирь | 63 |  | 0.0279 | 0.0279
Грязинский | с. Кн. Байгора |  | ПС"Кн. Байгора" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 13"Сибирь" | КТП-10кВ № 577 ВЛ-10 кВ Сибирь | 40 |  | 0.0171 | 0.0171
Грязинский | с. Кн. Байгора |  | ПС"Кн. Байгора" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 13"Сибирь" | КТП-10кВ № 576 ВЛ-10 кВ Сибирь | 63 |  | 0.0324 | 0.0324
Грязинский | с. Кн. Байгора |  | ПС"Кн. Байгора" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 13"Сибирь" | КТП-10кВ № 535 ВЛ-10 кВ Сибирь | 100 |  | 0.0648 | 0.0648
Грязинский | с. Кн. Байгора |  | ПС"Кн. Байгора" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 13"Сибирь" | КТП-10кВ № 531 ВЛ-10 кВ Сибирь | 63 |  | 0.0117 | 0.0117
Грязинский | с. Кн. Байгора |  | ПС"Кн. Байгора" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 13"Сибирь" | КТП-10кВ № 509 ВЛ-10 кВ Сибирь | 250 |  | 0.2178 | 0.2178
Грязинский | с. Коробовка |  | ПС "Кн. Байгора" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 10 "Знамёнка" | КТП-10кВ № 582 ВЛ-10 кВ Знаменка | 100 |  | 0.0855 | 0.0855
Грязинский | с. Коробовка |  | ПС "Кн. Байгора" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 10 "Знамёнка" | КТП-10кВ № 587 ВЛ-10 кВ Знаменка | 160 |  | 0.135 | 0.135
Грязинский | с. Коробовка |  | ПС "Кн. Байгора" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 10 "Знамёнка" | КТП-10кВ № 508 ВЛ-10 кВ Знаменка | 100 |  | 0.0567 | 0.0567
Грязинский | с. Коробовка |  | ПС "Кн. Байгора" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 10 "Знамёнка" | КТП-10кВ № 511 ВЛ-10 кВ Знаменка | 100 |  | 0.135 | 0.135
Грязинский | с. Коробовка |  | ПС "Кн. Байгора" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 10 "Знамёнка" | КТП-10кВ № 533 ВЛ-10 кВ Знаменка | 250 |  | 0.2025 | 0.2025
Грязинский | с. Коробовка |  | ПС "Кн. Байгора" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 10 "Знамёнка" | КТП-10кВ № 544 ВЛ-10 кВ Знаменка | 250 |  | 0.207 | 0.207
Грязинский | с. Коробовка |  | ПС "Кн. Байгора" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 10 "Знамёнка" | КТП-10кВ № 543 ВЛ-10 кВ Знаменка | 100 |  | 0.0729 | 0.0729
Грязинский | с. Коробовка |  | ПС "Кн. Байгора" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 10 "Знамёнка" | КТП-10кВ № 532 ВЛ-10 кВ Знаменка | 100 |  | 0.0531 | 0.0531
Грязинский | с. Знамёнка |  | ПС "Кн. Байгора" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 10 "Знамёнка" | КТП-10кВ № 545 ВЛ-10 кВ Знаменка | 100 |  | 0.0747 | 0.0747
Грязинский | с. Труфановка |  | ПС "Кн. Байгора" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 10 "Знамёнка" | КТП-10кВ № 2 ВЛ-10 кВ Знаменка | 25 |  | 0.0216 | 0.0216
Грязинский | с. Падворки |  | ПС "Кн. Байгора" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 04 "Маяк" | ТП 555 ВЛ 10 кВ №04 ПС Княжья Байгора | 63 |  | 0.0351 | 0.0351
Грязинский | с. Дебри |  | ПС "Кн. Байгора" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 04 "Маяк" | ТП 579 ВЛ-10 кВ №04 ПС Княжья Байгора | 63 |  | 0.0432 | 0.0432
Грязинский | с. Кн. Байгора |  | ПС "Кн. Байгора" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 04 "Маяк" | ТП 595 ВЛ-10 кВ №04 ПС Княжья Байгора | 250 |  | 0.1773 | 0.1773
Грязинский | с. Кн. Байгора |  | ПС "Кн. Байгора" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 04 "Маяк" | ТП 516 ВЛ10 кВ №04 ПС Княжья Байгора | 250 |  | 0.18 | 0.18
Грязинский | с. Кн. Байгора |  | ПС "Кн. Байгора" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 04 "Маяк" | ТП 593 ВЛ10 кВ №04 ПС Княжья Байгора | 100 |  | 0.0585 | 0.0585
Грязинский | с. Падворки |  | ПС "Кн. Байгора" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 15 "СТФ" | КТП-10кВ № 539 ВЛ-10 кВ СТФ | 250 |  | 0.225 | 0.225
Грязинский | с. Падворки |  | ПС "Кн. Байгора" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 15 "СТФ" | КТП-10кВ № 521 ВЛ-10 кВ СТФ | 250 |  | 0.2223 | 0.2223
Грязинский | с. Падворки |  | ПС "Кн. Байгора" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 15 "СТФ" | КТП-10кВ № 526 ВЛ-10 кВ СТФ | 250 |  | 0.225 | 0.225
Грязинский | с. Коробовка |  | ПС "Кн. Байгора" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 07 "Коробовка" | КТП-10кВ № 584 ВЛ-10 кВ Коробовка | 250 |  | 0.2025 | 0.2025
Грязинский | с. Кн. Байгора |  | ПС "Правда" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 09 "Кубань" | КТП-10кВ № 510 ВЛ-10 кВ Кубань | 250 |  | 0.2034 | 0.2034
Грязинский | с. Кн. Байгора |  | ПС "Правда" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 09 "Кубань" | КТП-10кВ № 24 ВЛ-10 кВ Кубань | 160 |  | 0.1152 | 0.1152
Грязинский | с. Кн. Байгора |  | ПС "Правда" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 09 "Кубань" | КТП-10кВ № 25 ВЛ-10 кВ Кубань | 63 |  | 0.0468 | 0.0468
Грязинский | с. Кн. Байгора |  | ПС "Правда" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 09 "Кубань" | КТП-10кВ № 523 ВЛ-10 кВ Кубань | 160 |  | 0.1089 | 0.1089
Грязинский | с. Кн. Байгора |  | ПС "Правда" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 09 "Кубань" | КТП-10кВ № 583 ВЛ-10 кВ Кубань | 40 |  | 0.0252 | 0.0252
Грязинский | с. Кн. Байгора |  | ПС "Правда" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 09 "Кубань" | КТП-10кВ № 3 ВЛ-10 кВ Кубань | 100 |  | 0.0729 | 0.0729
Грязинский | п. Кубань |  | ПС "Правда" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 09 "Кубань" | КТП-10кВ № 515 ВЛ-10 кВ Кубань | 250 |  | 0.2097 | 0.2097
Грязинский | п. Кубань |  | ПС "Правда" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 09 "Кубань" | КТП-10кВ № 514 ВЛ-10 кВ Кубань | 100 |  | 0.0576 | 0.0576
Грязинский | п. Кубань |  | ПС "Правда" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 09 "Кубань" | КТП-10кВ № 512 ВЛ-10 кВ Кубань | 250 |  | 0.1962 | 0.1962
Грязинский | п. Кубань |  | ПС "Правда" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 09 "Кубань" | КТП-10кВ № 5 ВЛ-10 кВ Кубань | 250 |  | 0.2106 | 0.2106
Грязинский | п. Кубань |  | ПС "Правда" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 09 "Кубань" | КТП-10кВ № 549 ВЛ-10 кВ Кубань | 250 |  | 0.198 | 0.198
Грязинский | п. Кубань |  | ПС "Правда" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 09 "Кубань" | МТП-10 кВ № 554 ВЛ-10 кВ Кубань | 160 |  | 0.1242 | 0.1242
Грязинский | с. Лукавка |  | ПС "Правда" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 19 "Лукавка" | КТП-10кВ № 89 ВЛ-10 кВ Лукавка | 40 |  | 0.0216 | 0.0216
Грязинский | с. Лукавка |  | ПС "Правда" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 19 "Лукавка" | КТП-10кВ № 116 ВЛ-10 кВ Лукавка | 40 |  | 0.0198 | 0.0198
Грязинский | г.Грязи |  | ПС "СХТ" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 01 "Асфальтная" | КТП-10кВ № 84 ВЛ-10 кВ Асфальтная | 100 |  | 0.0882 | 0.0882
Грязинский | г.Грязи |  | ПС "СХТ" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 01 "Асфальтная" | КТП-10кВ № 212 ВЛ-10 кВ Асфальтная | 400 |  | 0.2781 | 0.2781
Грязинский | с.Б. Самовец |  | ПС "СХТ" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 01 "Асфальтная" | КТП-10кВ № 46 ВЛ-10 кВ Асфальтная | 63 |  | 0.018 | 0.018
Грязинский | с.Б. Самовец |  | ПС "СХТ" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 01 "Асфальтная" | КТП 10кВ № 247 ВЛ 10 кВ Асфальтная | 100 |  | 0.0495 | 0.0495
Грязинский | с.Б. Самовец |  | ПС "СХТ" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 01 "Асфальтная" | КТП-10кВ № 76 ВЛ-10 кВ Асфальтная | 100 |  | 0.0207 | 0.0207
Грязинский | с.Б. Самовец |  | ПС "СХТ" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 01 "Асфальтная" | КТП-10кВ № 71 ВЛ-10 кВ Асфальтная | 160 |  | 0.0315 | 0.0315
Грязинский | с.Б. Самовец |  | ПС "СХТ" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 01 "Асфальтная" | МТП-10 кВ № 70 ВЛ-10 кВ Асфальтная | 100 |  | 0.0351 | 0.0351
Грязинский | с.Б. Самовец |  | ПС "СХТ" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 01 "Асфальтная" | МТП-10 кВ № 223 ВЛ-10 кВ Асфальтная | 160 |  | 0.09 | 0.09
Грязинский | с. Карамышево |  | ПС"Карамышево" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 05 "Карамышево" | КТП-10кВ № 338 ВЛ-10 кВ Карамышево | 160 |  | 0.081 | 0.081
Грязинский | с. Карамышево |  | ПС"Карамышево" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 05 "Карамышево" | КТП-10кВ № 339 ВЛ-10 кВ Карамышево | 100 |  | 0.0486 | 0.0486
Грязинский | с. Петровка |  | ПС"Вперёд" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 01 "Петровка" | КТП-10кВ № 185 ВЛ-10 кВ Петровка | 250 |  | 0.216 | 0.216
Грязинский | с. Петровка |  | ПС"Вперёд" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 01 "Петровка" | КТП-10кВ № 122 ВЛ-10 кВ Петровка | 63 |  | 0.027 | 0.027
Грязинский | с. Петровка |  | ПС"Вперёд" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 01 "Петровка" | КТП 10кВ № 183 ВЛ 10кВ Петровка | 250 |  | 0.1908 | 0.1908
Грязинский | с. Петровка |  | ПС"Вперёд" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 01 "Петровка" | КТП-10кВ № 114 ВЛ-10 кВ Петровка | 250 |  | 0.207 | 0.207
Грязинский | с. Петровка |  | ПС"Вперёд" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 01 "Петровка" | КТП-10кВ № 99 ВЛ-10 кВ Петровка | 250 |  | 0.1818 | 0.1818
Грязинский | с. Петровка |  | ПС"Вперёд" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 01 "Петровка" | КТП-10кВ № 164 ВЛ-10 кВ Петровка | 160 |  | 0.1116 | 0.1116
Грязинский | с. Двуречки |  | ПС"Двуречки" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 01 "Двуречки" | ТП 131 ВЛ-10 кВ №01 ПС Двуречки | 63 |  | 0.0432 | 0.0432
Грязинский | с. Петровка |  | ПС"Вперёд" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 01 "Петровка" | КТП-10кВ № 135 ВЛ-10 кВ Петровка | 100 |  | 0.0891 | 0.0891
Грязинский | с. Петровка |  | ПС"Вперёд" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 01 "Петровка" | КТП-10кВ № 198 ВЛ-10 кВ Петровка | 400 |  | 0.315 | 0.315
Грязинский | с. Петровка |  | ПС"Вперёд" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 01 "Петровка" | КТП-10кВ № 124 ВЛ-10 кВ Петровка | 400 |  | 0.27 | 0.27
Грязинский | с. Петровка |  | ПС"Вперёд" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 01 "Петровка" | КТП-10кВ № 117 ВЛ-10 кВ Петровка | 100 |  | 0.0675 | 0.0675
Грязинский | с. Аннино |  | ПС"Вперёд" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 13 "Аннино" | КТП-10кВ № 127 ВЛ-10 кВ Аннино | 180 |  | 0.1296 | 0.1296
Грязинский | с. Аннино |  | ПС"Вперёд" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 13 "Аннино" | КТП-10кВ № 108 ВЛ-10 кВ Аннино | 100 |  | 0.0036 | 0.0036
Грязинский | с. Аннино |  | ПС"Вперёд" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 13 "Аннино" | КТП-10кВ № 112 ВЛ-10 кВ Аннино | 63 |  | 0.0288 | 0.0288
Грязинский | с. Аннино |  | ПС"Вперёд" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 13 "Аннино" | КТП-10кВ № 111 ВЛ-10 кВ Аннино | 250 |  | 0.1953 | 0.1953
Грязинский | с. Колоусовка |  | ПС"Вперёд" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 02 "Колоусовка" | КТП-10кВ № 519 ВЛ-10 кВ Колоусовка | 63 |  | 0.0189 | 0.0189
Грязинский | с.Ярлуково |  | ПС"Малей" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 14 "Энергетик" | КТП-10кВ № 228 ВЛ-10 кВ Энергетик | 400 |  | 0.1881 | 0.1881
Грязинский | с.Ярлуково |  | ПС"Малей" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 6 "Протон" | КТП-10кВ № 284 ВЛ-10 кВ Протон | 400 |  | 0.1782 | 0.1782
Грязинский | с.Б. Самовец |  | ПС "СХТ" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 01 "Асфальтная" | КТП-10кВ № 264 ВЛ-10 кВ Асфальтная | 160 |  | 0.081 | 0.081
Грязинский | с. Плеханово |  | ПС"Бутырки" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 17 "Кр. Горняк" | МТП-10 кВ № 691 ВЛ-10 кВ Кр.Горняк | 160 |  | 0.1305 | 0.1305
Грязинский | п. Кр. Роза |  | ПС"Правда" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 07 "Красная Роза" | КТП 10кВ №596 ВЛ-10 кВ Красная Роза | 160 |  | 0.0828 | 0.0828
Грязинский | с. Казинка |  | ПС"Казинка" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 13 "3-й Решающий" | КТП 10кВ №256 ВЛ-10 кВ 3-й Решающий | 400 |  | 0.1287 | 0.1287
Грязинский | с. Казинка |  | ПС"Казинка" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 13 "3-й Решающий" | КТП 10кВ №20 ВЛ-10 кВ 3-й Решающий | 250 |  | 0.0315 | 0.0315
Грязинский | Г. Грязи |  | ПС"Гидрооборудование" ВЛ-10 кВ яч.№07 | ТП-91 (2*400 кВа), г,Грязи | 800 |  | 0.1512 | 0.1512
Грязинский | Г. Грязи |  | ПС"Гидрооборудование" ВЛ-10 кВ яч.№27 | ТП-92 Культиваторный завод, г. Грязи | 1260 |  | 0.2214 | 0.2214
Грязинский | с. Казинка |  | ПС"Казинка" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 13 "3-й Решающий" | КТП 10кВ №10 ВЛ-10 кВ 3-й Решающий | 100 |  | 0.0729 | 0.0729
Грязинский | с. Казинка |  | ПС"Казинка" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 13 "Гусятники" | КТП 10кВ №221 ВЛ-10 кВ Гусятники | 320 |  | 0.18 | 0.18
Грязинский | г.Грязи |  | ПС"Ярлуково",ВЛ-10кВ Б.Самовец яч.3 | КТП 10кВ № 85 п/ст 35/10 кВ Ярлуково | 250 |  | 0.1665 | 0.1665
Грязинский | Г. Грязи |  | ПС"Тяговая-РЖД"ВЛ-10кВ яч.№1 | ТП105ЛВЛ10кВ №01,10 Водозабор | 2000 |  | 0.8991 | 0.8991
Грязинский | Г. Грязи |  | ПС"СХТ"яч.№10 | ТП-10кВ № 106 яч. №10 Жилпоселок СХТ | 800 |  | 0.198 | 0.198
Грязинский | Г. Грязи |  | ПС"СХТ"яч.№1 | ТП 94Л ВЛ 10 кВ №01ПС СХТ | 160 |  | 0.0621 | 0.0621
Грязинский | Г. Грязи |  | ПС"СХТ"яч.№1 | КТП 10кВ № 95 яч. №7 Асфальтная | 250 |  | 0.1593 | 0.1593
Грязинский | Г. Грязи |  | ПС"СХТ"яч.№1 | ТП 98Л ВЛ 10 кВ №01 ПС СХТ | 63 |  | 0.0855 | 0.0855
Грязинский | с. Двуречки |  | ПС"Двуречки" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 01 "Двуречки" | ТП 474 ВЛ-10кВ №01 ПС Двуречки | 63 |  | 0.0234 | 0.0234
Грязинский | с. Сошки |  | ПС"Двуречки" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 02 "Самара" | СТП - 10 кВ № 323 ВЛ-10 кВ Самара | 63 |  | 0.0261 | 0.0261
Грязинский | с. Сошки |  | ПС"Двуречки" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 02 "Подлякино" | ТП 476 ВЛ-10 кВ №02 ПС Двуречки | 100 |  | 0.0747 | 0.0747
Грязинский | ПСХ Сошки |  | ПС"Сошки" ВЛ-10 кВ ЯЧ №14 "ЛТЗ" | ТП 650 ВЛ-10 кВ ЛТЗ | 250 |  | 0.162 | 0.162
Грязинский | с. Ярлуково |  | ПС"Ярлуково" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 03 "Б. Самовец" | ТП 695 ВЛ-10 кВ №03 ПС Ярлуково | 160 |  | 0.0882 | 0.0882
Грязинский | с. Карамышево |  | ПС"Карамышево" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 05 "Карамышево" | КТП 10кВ № 320(16)ВЛ-10 кВ Карамышево | 250 |  | 0.2178 | 0.2178
Грязинский | с. Карамышево |  | ПС"Карамышево" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 05 "Карамышево" | КТП 10кВ № 396(28)ВЛ-10 кВ Карамышево | 250 |  | 0.1611 | 0.1611
Грязинский | с. Карамышево |  | ПС"Карамышево" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 05 "Карамышево" | КТП 10кВ № 395(27)ВЛ-10 кВ Карамышево | 400 |  | 0.3258 | 0.3258
Грязинский | с. Карамышево |  | ПС"Карамышево" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 05 "Карамышево" | КТП 10кВ № 376(22)ВЛ-10 кВ Карамышево | 400 |  | 0.3195 | 0.3195
Грязинский | с. Карамышево |  | ПС"Карамышево" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 05 "Карамышево" | КТП 10кВ № 399(4)ВЛ-10 кВ Карамышево | 630 |  | 0.27 | 0.27
Грязинский | с. Карамышево |  | ПС"Карамышево" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 05 "Карамышево" | КТП 10кВ № 392(8)ВЛ-10 кВ Карамышево | 250 |  | 0.2025 | 0.2025
Грязинский | с. Карамышево |  | ПС"Карамышево" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 05 "Карамышево" | КТП 10кВ № 391(25)ВЛ-10 кВ Карамышево | 63 |  | 0.0315 | 0.0315
Грязинский | с. Карамышево |  | ПС"Карамышево" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 05 "Карамышево" | КТП 10кВ № 387А (7)ВЛ-10 кВ Карамышево | 160 |  | 0.1287 | 0.1287
Грязинский | с. Ямань |  | ПС"Карамышево" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 23 " Ямань" | КТП 10кВ № 348 ВЛ-10 кВ Ямань | 160 |  | 0.126 | 0.126
Грязинский | с. Ямань |  | ПС"Карамышево" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 23 " Ямань" | КТП 10кВ № 309(18) ВЛ-10 кВ Ямань | 250 |  | 0.1431 | 0.1431
Грязинский | Сады "Восход" |  | ПС"Гидрооборудование" ВЛ-10кВ ЯЧ №13"Св.Поляна" | ТП 160 ВЛ-10 кВ №13 ПС Гидрооборуд | 160 |  | 0.045 | 0.045
Грязинский | с.В. Телелюй |  | ПС"Кн. Байгора" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 01 "Телелюй" | СТП 10кВ № 350 ВЛ-10 кВ В.Телелюй | 160 |  | 0.0837 | 0.0837
Грязинский | п.Кубань |  | ПС"Правда" ВЛ-10 кВ ЯЧ №09"Кубань" | КТП 10кВ № 513 ВЛ-10 кВ Кубань | 320 |  | 0.225 | 0.225
Грязинский | г.Грязи |  | ПС "СХТ" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 01 "Асфальтная" | КТП 10кВ № 213 ВЛ-10 кВ Асфальтная | 400 |  | 0.27 | 0.27
Грязинский | с. Б. Самовец |  | Пс"Ярлуково" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 14 "Спорт" | ТП 84 Л ВЛ 10 кВ №14 ПС Ярлуково | 63 |  | 0.0576 | 0.0576
Грязинский | с. Б. Самовец |  | Пс"Ярлуково" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 14 "Спорт" | ТП 85Л ВЛ 10 кВ №14 ПС Ярлуково | 250 |  | 0.1665 | 0.1665
Грязинский | с. Фащёвка" |  | ПС"Двуречки" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 08 "Фащёвка" | ТП 409 ВЛ -10 кВ №08 ПС Двуречки | 250 |  | 0.1548 | 0.1548
Грязинский | с. Фащёвка" |  | ПС"Двуречки" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 08 "Фащёвка" | ТП 443 ВЛ -10 кВ №08 ПС Двуречки | 160 |  | 0.1548 | 0.1548
Грязинский | с. Фащёвка" |  | ПС"Двуречки" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 08 "Фащёвка" | ТП 442 ВЛ -10 кВ №08 ПС Двуречки | 250 |  | 0.1989 | 0.1989
Грязинский | с. Фащёвка" |  | ПС"Двуречки" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 08 "Фащёвка" | ТП 413 ВЛ -10 кВ №08 ПС Двуречки | 100 |  | 0.0657 | 0.0657
Грязинский | с. Фащёвка" |  | ПС"Двуречки" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 08 "Фащёвка" | ТП 456 ВЛ -10 кВ №08 ПС Двуречки | 100 |  | 0.0702 | 0.0702
Грязинский | с. Двуречки |  | ПС"Двуречки" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 01 "Двуречки" | ТП 491 ВЛ -10 кВ №01 ПС Двуречки | 100 |  | 0.0828 | 0.0828
Грязинский | с.Сошки |  | ПС"Сошки" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 01 "Самара" | КТП 10кВ №347 ВЛ -10 кВ Самара | 100 |  | 0.0855 | 0.0855
Грязинский | СНТ Плехановское |  | ПС"Бутырки" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 01 "Сселки" | КТП 10кВ №686 ВЛ -10 кВ Сселки | 400 |  | 0.3231 | 0.3231
Грязинский | с.Головщино |  | ПС"Бутырки" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 17 "Красный горняк" | КТП 10кВ №679 ВЛ -10 кВ Красный горняк | 100 |  | 0.0522 | 0.0522
Грязинский | с.Головщино |  | ПС"Бутырки" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 17 "Красный горняк" | КТП 10кВ №680 ВЛ -10 кВ Красный горняк | 250 |  | 0.1161 | 0.1161
Грязинский | с.Головщино |  | ПС"Бутырки" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 17 "Красный горняк" | СТП 10кВ №649 ВЛ -10 кВ Красный горняк | 63 |  | 0.0117 | 0.0117
Грязинский | с.Н.Телелюй |  | РП-10 кВ Прибытково ВЛ-10кВ ЯЧ № 07"Прибытково" | КТП 10кВ №182 ВЛ -10 кВ Прибытково | 40 |  | 0.0081 | 0.0081
Грязинский | с.Н.Телелюй |  | РП-10 кВ Прибытково ВЛ-10кВ ЯЧ № 07"Прибытково" | КТП 10кВ №179 ВЛ -10 кВ Прибытково | 100 |  | 0.0261 | 0.0261
Грязинский | с.Н.Телелюй |  | ПС"Телелюй" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 04 "Октябрь" | СТП 10кВ №448 ВЛ -10 кВ Октябрь | 25 |  | 0 | 0
Грязинский | с.Н.Телелюй |  | ПС"Телелюй" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 04 "Октябрь" | СТП 10кВ №449 ВЛ -10 кВ Октябрь | 25 |  | 0 | 0
Грязинский | с.Н.Телелюй |  | ПС"Телелюй" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 04 "Октябрь" | КТП 10кВ №447 ВЛ -10 кВ Октябрь | 40 |  | 0.0072 | 0.0072
Грязинский | с.Синявка |  | ПС"Телелюй" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 10 "Грязинский" | СТП 10кВ №113 ВЛ -10 кВ Грязинский | 100 |  | 0.009 | 0.009
Грязинский | с.Сошки |  | ПС"Сошки" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 01 "Самара" | СТП-10кВ № 477 ВЛ-10 кВ Самара | 100 |  | 0.072 | 0.072
Грязинский | с.Каменное |  | ПС"Ярлуково" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 03 "Б. Самовец" | ТП 689 ВЛ10кВ №03 ПС Ярлуково | 160 |  | 0.0117 | 0.0117
Грязинский | с.Сошки |  | ПС"Двуречки" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 02 "Подлякино" | ТП426 ВЛ-10кВ №02 ПС Двуречки | 100 |  | 0.0225 | 0.0225
Грязинский | с.Малей |  | ПС"Ярлуково" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 01 "Ярлуково" | ТП 320 ВЛ-10кВ№01 ПС Ярлуково | 160 |  | 0.1161 | 0.1161
Грязинский | с.Б. Самовец |  | ПС"Ярлуково" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 14 "Спорт" | ТП 358 ВЛ-10кВ №14ПС Ярлуково | 100 |  | 0.0171 | 0.0171
Грязинский | с.Каменное |  | ПС"Ярлуково" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 03 "Б. Самовец" | ТП 694 ВЛ10кВ №03 ПС Ярлуково | 160 |  | 0.0522 | 0.0522
Грязинский | с.Каменное |  | ПС"Ярлуково" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 03 "Б. Самовец" | ТП 697 ВЛ10кВ №03 ПС Ярлуково | 250 |  | 0.1251 | 0.1251
Грязинский | с.Ярлуково |  | ПС"Ярлуково" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 03 "Б. Самовец" | ТП 301 ВЛ-10кВ №03 ПС Ярлуково | 250 |  | 0.171 | 0.171
Грязинский | с.Малей |  | ПС"Ярлуково" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 01 "Ярлуково" | ТП 319 ВЛ-10кВ №01 ПС Ярлуково | 160 |  | 0.09 | 0.09
Грязинский | с.Двуречки |  | ПС"Двуречки" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 01 "Двуречки" | ТП 750 ВЛ-10кВ №01 ПС Двуречки | 100 |  | 0.045 | 0.045
Грязинский | с.Двуречки |  | ПС"Двуречки" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 01 "Двуречки" | ТП 751 ВЛ-10кВ №01 ПС Двуречки | 63 |  | 0.0351 | 0.0351
Грязинский | с.Двуречки |  | ПС"Двуречки" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 01 "Двуречки" | ТП 752 ВЛ-10кВ №01 ПСДвуречки | 63 |  | 0.0459 | 0.0459
Грязинский | с.Двуречки |  | ПС"Двуречки" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 01 "Двуречки" | ТП 753 ВЛ-10кВ №01 ПС Двуречки | 100 |  | 0.0801 | 0.0801
Грязинский | с.Двуречки |  | ПС"Двуречки" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 01 "Двуречки" | ТП 754 ВЛ-10кВ№01 ПС Двуречки | 100 |  | 0.072 | 0.072
Грязинский | с. Фащёвка" |  | ПС"Двуречки" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 08 "Фащёвка" | ТП 441 ВЛ-10кВ №08 ПС Двуречки | 40 |  | 0.0342 | 0.0342
Грязинский | с. Малей |  | ПС"Ярлуково" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 01 "Ярлуково" | ТП 249 ВЛ 10кВ №01 ПС Ярлуково | 100 |  | 0.054 | 0.054
Грязинский | г.Грязи |  | ПС"СХТ"яч.№10 | КТП-10 кВ №780 г. Грязи | 100 |  | 0.0702 | 0.0702
Грязинский | с.В. Телелюй |  | ПС"Телелюй" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 07 "Угляновка" | СТП - 10 кВ №387 ВЛ-10кВ Угляновка | 100 |  | 0.0801 | 0.0801
Грязинский | с.Казинка |  | ПС"Казинка" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 13 "3-й Решающий" | КТП 10кВ № 199 ВЛ -10 кВ 3-й Решающий | 100 |  | 0.0702 | 0.0702
Грязинский | с.Сошки |  | ПС"Двуречки" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 02 "Подлякино" | ТП 475 ВЛ-10 кВ№02 ПС Двуречки | 100 |  | 0.0351 | 0.0351
Грязинский | с. Фащёвка" |  | ПС"Двуречки" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 08 "Фащёвка" | ТП 483 ВЛ-10кВ №08 ПС Двуречки | 63 |  | 0.0315 | 0.0315
Грязинский | с.Казинка |  | ПС"Казинка" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 13 "3-й Решающий" | КТП№8 ВЛ-10 кВ 3-й Решающий | 250 |  | 0.171 | 0.171
Грязинский | с.Казинка |  | ПС"Казинка" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 13 "3-й Решающий" | МТП №718 25кВа ВЛ-10кВ "3-й Решающий | 25 |  | 0.009 | 0.009
Грязинский | с.Каменное |  | ПС"Ярлуково" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 03 "Б. Самовец" | ТП 699 ВЛ10 кВ №03 ПС ярлуково | 100 |  | 0.0108 | 0.0108
Грязинский | с. Фащёвка" |  | ПС"Двуречки" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 08 "Фащёвка" | ТП 458 ВЛ-10кВ №08 ПС Двуречки | 25 |  | 0 | 0
Грязинский | с.Казинка |  | ПС"Казинка" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 14 "Школьная" | КТП №60 ВЛ-10кВ Школьная | 100 |  | 0.054 | 0.054
Грязинский | с.Казинка |  | ПС"Казинка" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 07 "Береговая правая" | КТП №72 ВЛ-10кВ Береговая правая | 100 |  | 0.0288 | 0.0288
Грязинский | с.Каменное |  | ПС"Ярлуково" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 03 "Б. Самовец" | ТП 716 ВЛ-10кВ №03 ПС Ярлуково | 100 |  | 0.036 | 0.036
Грязинский | с. Фащёвка" |  | ПС"Двуречки" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 08 "Фащёвка" | ТП 715 ВЛ-10кВ №08 Двуречки | 25 |  | 0.0081 | 0.0081
Грязинский | г.Грязи |  | ПС"СХТ"яч.№2 | КТП-10 кВ №784 Котельная | 160 |  | 0.0972 | 0.0972
Грязинский | г.Грязи |  | ПС"СХТ" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 01 "Асфальтная" | КТП-100 кВА №783 в г.Грязи ул.Докучаева | 100 |  | 0.0801 | 0.0801
Грязинский | с.Коробовка |  | ПС "Кн. Байгора" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 10 "Знамёнка" | КТП-160 кВА №506 ВЛ-10кВ Знаменка | 160 |  | 0.0981 | 0.0981
Грязинский | с.Казинка |  | ПС"Казинка" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 13 "3-й Решающий" | КТП-250 кВА № 078 ВЛ-10кВ 3-й Решающий | 250 |  | 0.162 | 0.162
Грязинский | с.Сошки |  | ПС"Двуречки" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 02 "Подлякино" | ТП-361 ВЛ-10кВ №02 ПС Двуречки | 63 |  | 0.0207 | 0.0207
Грязинский | с. Бутырки |  | ПС"Борисовка" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 10 "Горицы" | МТП-40 кВА № 717 с. Бутырки | 40 |  | 0.009 | 0.009
Грязинский | с.Александровка |  | ПС"Гидрооборудование" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 19"Синявка" | СТП-100 кВА № 706 с.Александровка | 100 |  | 0.0288 | 0.0288
Грязинский | п.Кубань |  | ПС "Правда" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 09 "Кубань" | СТП-160 кВА №505 ВЛ-10кВ Кубань | 160 |  | 0 | 0
Грязинский | с.Казинка |  | ПС"Казинка" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 13 "3-й Решающий" | КТП-160 кВА №085 ВЛ-10кВ 3-й Решающий | 160 |  | 0.0459 | 0.0459
Грязинский | с.Казинка |  | ПС"Казинка" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 14 "Школьная" | МТП №289 ВЛ 10кВ Школьная | 100 |  | 0.072 | 0.072
Грязинский | с.Казинка |  | ПС"Казинка" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 13 "3-й Решающий" | СТП №811 ВЛ 10кВ 3-й Решающий | 100 |  | 0.0567 | 0.0567
Грязинский | с. Плеханова |  | ПС"Бутырки" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 17 "Красный горняк" | КТП№671 ВЛ-10кВ Красный горняк | 100 |  | 0.0801 | 0.0801
Грязинский | с.Ярлуково |  | ПС"Малей" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 02 "Чайка" | КТП 10кВ № 824 ВЛ 10кВ Чайка | 100 |  | 0.0495 | 0.0495
Грязинский | с.Кн.Байгора |  | ПС"Кн. Байгора" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 13"Сибирь" | КТП 10кВ № 818 ВЛ-10 кВ Сибирь | 160 |  | 0.0927 | 0.0927
Грязинский | с. Фащёвка" |  | ПС"Двуречки" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 08 "Фащёвка" | ТП 814 ВЛ-10 кВ №08 ПС Двуречки | 160 |  | 0.063 | 0.063
Грязинский | с.Двуречки |  | ПС"Двуречки" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 01 "Двуречки" | ТП 412 ВЛ-10 кВ №01 ПС Двуречки | 160 |  | 0.0828 | 0.0828
Грязинский | с.Б. Самовец |  | ПС"Ярлуково" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 14 "Спорт" | ТП 821 ВЛ-10 кВ №14 ПС Ярлуково | 100 |  | 0.0351 | 0.0351
Грязинский | с. Фащёвка" |  | ПС"Двуречки" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 08 "Фащёвка" | ТП 819 ВЛ-10 кВ №08 ПС Двуречки | 160 |  | 0.0891 | 0.0891
Грязинский | с.Казинка |  | ПС"Казинка" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 07 "Береговая правая" | КТП 10кВ № 825 ВЛ 10кВ Береговая правая | 100 |  | 0.0675 | 0.0675
Грязинский | ПСХ Сошки |  | ПС"Сошки" ВЛ-10 кВ ЯЧ №09 "Скважина" | СТП № 815 63кВА ВЛ 10кВ Скважина | 63 |  | 0.0351 | 0.0351
Грязинский | с.Ярлуково |  | ПС"Малей" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 14 "Энергетик" | СТП № 812 40кВА ВЛ 10кВ Энергетик | 40 |  | 0.0171 | 0.0171
Грязинский | с.Ярлуково |  | ПС"Ярлуково" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 10 "Пионерские лагеря" | ТП 820 ВЛ 10кВ №10 ПС Ярлуково | 100 |  | 0.0288 | 0.0288
Грязинский | с.Плеханово |  | ПС"Бутырки" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 17 "Красный горняк" | КТП-100кВА№660 ВЛ-10кВ Красный Горняк | 100 |  | 0.054 | 0.054
Грязинский | с.Каменное |  | ПС"Ярлуково" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 03 "Б. Самовец" | КТП №836 250кВА ВЛ 10кВ Большой Самовец | 250 |  | 0.1782 | 0.1782
Грязинский | с.Казинка |  | ПС"Казинка" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 14 "Школьная" | КТП №337 160кВА ВЛ 10кВ Школьная | 160 |  | 0.0675 | 0.0675
Грязинский | с. Петровка |  | ПС"Вперёд" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 01 "Петровка" | КТП №823 160кВА ВЛ 10кВ Петровка | 160 |  | 0.1107 | 0.1107
Грязинский | с. Петровка |  | ПС"Вперёд" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 01 "Петровка" | КТП №822 160кВА ВЛ 10кВ Петровка | 160 |  | 0.1161 | 0.1161
Грязинский | с.Ямань |  | ПС"Карамышево" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 23 " Ямань" | КТП-100кВА №826 ВЛ-10кВ Ямань | 100 |  | 0.0459 | 0.0459
Грязинский | с. Фащёвка" |  | ПС"Двуречки" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 08 "Фащёвка" | ТП 488 ВЛ 10кВ №08 ПС Двуречки | 63 |  | 0.0189 | 0.0189
Грязинский | с.Аннино |  | ПС"Вперёд" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 16 "Грязинская ГОС" | КТП №159 250кВА ВЛ 10кВ Гос правая | 250 |  | 0.1728 | 0.1728
Грязинский | с.Жёлтые пески |  | ПС"Бутырки" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 04 "Жёлтые пески" | КТП-100кВА №831 ВЛ-10кВ Ж.Пески | 100 |  | 0.0711 | 0.0711
Грязинский | с.Соломоновка |  | ПС"Двуречки" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 02 "Подлякино" | ТП459 ВЛ-10кВ №02 ПС Двуречки | 100 |  | 0.0585 | 0.0585
Грязинский | с.Двуречки |  | ПС"Двуречки" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 01 "Двуречки" | ТП 833 ВЛ-10кВ №01 ПСДвуречки | 160 |  | 0.1125 | 0.1125
Грязинский | с.Ярлуково |  | ПС"Ярлуково" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 10 "Пионерские лагеря" | ТП 290 ВЛ10кВ №10 ПС Ярлуково | 160 |  | 0.0981 | 0.0981
Грязинский | п.Первомайский |  | ПС"Северная" ВЛ-10 кВ ЯЧ №06 "Первомайский" | ТП 499 ВЛ-10кВ №06 ПС Северная | 160 |  | 0.0837 | 0.0837
Грязинский | с.Малей |  | ПС"Ярлуково" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 01 "Ярлуково" | КТП-160кВА №813 ВЛ-10кВ Ярлуково | 160 |  | 0.1179 | 0.1179
Грязинский | с.Малей |  | ПС"Ярлуково" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 01 "Ярлуково" | ТП 829 ВЛ-10кВ №01 ПСЯрлуково | 160 |  | 0.0972 | 0.0972
Грязинский | с.Двуречки |  | ПС"Двуречки" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 01 "Двуречки" | КТП-100кВА №491 ВЛ-10кВ Двуречки | 100 |  | 0.0468 | 0.0468
Грязинский | с.Двуречки |  | ПС"Двуречки" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 01 "Двуречки" | ТП 498 ВЛ-10кВ№01 ПС Двуречки | 100 |  | 0.072 | 0.072
Грязинский | с.Малей |  | ПС"Ярлуково" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 01 "Ярлуково" | ТП 830 ВЛ-10кВ №01 ПСЯрлуково | 160 |  | 0.0855 | 0.0855
Грязинский | с.Малей |  | ПС"Ярлуково" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 01 "Ярлуково" | ТП 827 ВЛ-10кВ №01 ПСЯрлуково | 160 |  | 0.0927 | 0.0927
Грязинский | с.Малей |  | ПС"Ярлуково" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 01 "Ярлуково" | ТП 828 ВЛ-10кВ№01 ПС Ярлуково | 250 |  | 0.171 | 0.171
Грязинский | с.Малей |  | ПС"Ярлуково" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 01 "Ярлуково" | ТП 279 ВЛ-10кВ№01 ПС Ярлуково | 160 |  | 0.09 | 0.09
Грязинский | с.Плеханово |  | ПС"Бутырки" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 17 "Красный горняк" | СТП-10 кВ № 637 ВЛ 10кВ № 17 ПС Бутырки | 63 |  | 0.0342 | 0.0342
Грязинский | с.Красногоровка |  | ПС"Гидрооборудование" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 19"Синявка" | СТП 10кВ №522 ВЛ 10кВ № 19 ПС Гидрообору | 25 |  | 0.0117 | 0.0117
Грязинский | ПСХ Сошки |  | ПС"Сошки" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 14 "ЛТЗ" | ТП 655 ВЛ 10кВ №14 ЛТЗ | 250 |  | 0.18 | 0.18
Грязинский | с.В. Телелюй |  | ПС"Кн. Байгора" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 01 "Телелюй" | СТП-10кВ №389 ВЛ 10кВ № 01 ПС Кн. Байгор | 40 |  | 0.0207 | 0.0207
Грязинский | г.Грязи |  | ПС"Гидрооборудование" ВЛ-10 кВ яч.№15 | КТП-1000 кВа № 798 ПС Гидрооборудование | 2000 |  | 1.8 | 1.8
Грязинский | с.В. Телелюй |  | ПС"Кн. Байгора" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 01 "Телелюй" | СТП-10кВ №390 ВЛ 10кВ № 01 ПС Кн. Байгор | 100 |  | 0.0747 | 0.0747
Грязинский | с. Плеханово |  | ПС"Бутырки" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 17 "Красный горняк" | КТП-10кВ №837 ВЛ 10кВ №17 ПС Бутырки | 250 |  | 0.1611 | 0.1611
Грязинский | с. Фащёвка" |  | ПС"Двуречки" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 08 "Фащёвка" | ТП 460 ВЛ 10кВ № 08 ПС Двуречки | 100 |  | 0.045 | 0.045
Грязинский | с. Фащёвка" |  | ПС"Двуречки" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 08 "Фащёвка" | ТП 839 ВЛ 10кВ № 08 ПС Двуречки | 100 |  | 0.0837 | 0.0837
Грязинский | с. Казинка |  | ПС"Казинка" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 13 "3-й Решающий" | КТП-10кВ №192 ВЛ 10кВ № 13 ПС Казинка | 160 |  | 0.1188 | 0.1188
Грязинский | с. Коробовка |  | ПС "Кн. Байгора" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 07 "Коробовка" | СТП-10кВ №525 ВЛ 10кВ № 10 ПС Кн. Байгор | 100 |  | 0.0837 | 0.0837
Грязинский | с. Голофщино |  | ПС"Бутырки" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 17 "Красный горняк" | СТП-10кВ №838 ВЛ 10кВ № 17 ПС Бутырки | 100 |  | 0.0711 | 0.0711
Грязинский | с. Жёлтые пески |  | ПС"Бутырки" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 04 "Жёлтые пески" | КТП-10кВ №707 ВЛ 10кВ № 04 ПС Бутырки | 250 |  | 0.162 | 0.162
Грязинский | В. Телелюй |  | ПС Красная Дубрава | СТП-10кВ №378 ВЛ 10 кВ № 06 ПС Телелюй (ПС Красная Дубрава) | 100 |  | 0.072 | 0.072
Грязинский | с. Плеханово |  | ПС"Бутырки" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 17 "Кр. Горняк" | КТП-10кВ №711 ВЛ 10кВ № 17 ПС Бутырки | 160 |  | 0.0981 | 0.0981
Грязинский | с. Плеханово |  | ПС"Бутырки" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 17 "Кр. Горняк" | КТП-10кВ №705 ВЛ 10кВ № 17 ПС Бутырки | 250 |  | 0.1791 | 0.1791
Грязинский | с. Плеханово |  | ПС"Бутырки" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 17 "Кр. Горняк" | КТП-10кВ №704 ВЛ 10кВ № 17 ПС Бутырки | 250 |  | 0.18 | 0.18
Грязинский | с. Бутырки |  | ПС"Бутырки" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 05 "Лесная" | КТП-10кВ №857 с Бутырки | 160 |  | 0.0531 | 0.0531
Грязинский | с. Фащёвка" |  | ПС"Двуречки" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 08 "Фащёвка" | ТП 859 ВЛ 10кВ № 08 ПС Двуречки | 250 |  | 0.207 | 0.207
Грязинский | г.Грязи |  | ПС"Таволжанка"яч.№05 | КТП 6кВ № 809 ВЛ 6кВ № 05 ПС Таволжанка | 160 |  | 0.0855 | 0.0855
Грязинский | с. Казинка |  | ПС"Казинка" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 13 "3-й решающий" | КТП-10 кВ №867 ВЛ 10кВ № 13 ПС Казинка | 250 |  | 0.1422 | 0.1422
Грязинский | с. Кубань |  | ПС"Правда" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 09 "Кубань" | СТП 10кВ № 853 ВЛ 10кВ № 09 ПС Правда | 25 |  | 0.0117 | 0.0117
Грязинский | с. Головщино |  | ПС"Бутырки" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 17 "Кр. Горняк" | СТП 10кВ № 848 ВЛ 10кВ № 17 ПС Бутырки | 63 |  | 0.0171 | 0.0171
Грязинский | с. Аннино |  | ПС"Вперёд" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 16 "Грязинская ГОС" | КТП-10 кВ №163 ВЛ 10кВ № 16 ПС Вперёд | 160 |  | 0.063 | 0.063
Грязинский | с. Ярлуково |  | ПС"Ярлуково" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 01 "Ярлуково" | ТП 841 ВЛ 10кВ № 01 ПС Ярлуково | 160 |  | 0.0801 | 0.0801
Грязинский | с. Аннино |  | ПС"Вперёд" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 16 "Грязинская ГОС" | КТП-10 кВ №146 ВЛ 10кВ № 16 ПС Вперёд | 160 |  | 0.0981 | 0.0981
Грязинский | с. Аннино |  | ПС"Вперёд" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 16 "Грязинская ГОС" | КТП-10 кВ №187 ВЛ 10кВ № 16 ПС Вперёд | 160 |  | 0.108 | 0.108
Грязинский | с. Аннино |  | ПС"Вперёд" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 16 "Грязинская ГОС" | КТП-10 кВ №168 ВЛ 10кВ № 16 ПС Вперёд | 250 |  | 0.1035 | 0.1035
Грязинский | с. Плеханово |  | ПС"Бутырки" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 17 "Кр. Горняк" | КТП 10кВ № 832 ВЛ 10кВ № 17 ПС Бутырки | 160 |  | 0.099 | 0.099
Грязинский | с. Синявка |  | ПС"Гидрооборудование" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 19"Синявка" | СТП 10кВ № 849 ВЛ 10кВ № 19 ПС Гидрообор | 63 |  | 0.0207 | 0.0207
Грязинский | с. Ямань |  | ПС"Карамышево" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 23 " Ямань" | КТП 10кВ №843 ВЛ 10кВ № 23 ПС Карамышев | 250 |  | 0.144 | 0.144
Грязинский | с. Жёлтые пески |  | ПС"Бутырки" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 04 "Жёлтые пески" | СТП 10кВ № 842 ВЛ 10кВ № 04 ПС Бутырки | 25 |  | 0.009 | 0.009
Грязинский | с. Головщино |  | ПС"Бутырки" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 17 "Кр. Горняк" | КТП 10 кВ № 805 ВЛ 10кВ № 17 ПС Бутырки | 100 |  | 0.0351 | 0.0351
Грязинский | с.Головщино |  | ПС"Бутырки" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 17 "Кр. Горняк" | СТП 10 кВ № 846 ВЛ 10кВ № 17 ПС Бутырк | 25 |  | 0.0171 | 0.0171
Грязинский | с. Казинка |  | ПС"Казинка" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 14 "Школьная" | ТП 858 ВЛ 10кВ № 14 ПС Казинка | 63 |  | 0.0081 | 0.0081
Грязинский | с.Головщино |  | ПС"Бутырки" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 17 "Кр. Горняк" | ТП 807 ВЛ 10кВ № 17 ПС Бутырки | 25 |  | 0.009 | 0.009
Грязинский | с. Казинка |  | ПС Матыра, ВЛ 10кВ № 09 | ТП 854 ВЛ 10кВ № 09 ПС Матыра | 40 |  | 0.036 | 0.036
Грязинский | с. Фащёвка" |  | ПС"Двуречки" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 08 "Фащёвка" | ТП 484 ВЛ 10кВ № 08 ПС Двуречки | 100 |  | 0.0477 | 0.0477
Грязинский | с. Головщино |  | ПС"Бутырки" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 17 "Кр. Горняк" | ТП 806 ВЛ 10кВ № 17 ПС Бутырки | 100 |  | 0.0603 | 0.0603
Грязинский | с. Синявка |  | ПС"Гидрооборудование" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 19"Синявка" | ТП 840 ВЛ 10кВ № 19 ПС Гидрообору | 160 |  | 0.0882 | 0.0882
Грязинский | с. Головщино |  | ПС"Бутырки" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 17 "Кр. Горняк" | ТП 808 ВЛ 10кВ № 17 ПС Бутырки | 25 |  | 0.009 | 0.009
Грязинский | с. Головщино |  | ПС"Бутырки" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 17 "Кр. Горняк" | ТП 804 ВЛ 10кВ № 17 ПС Бутырки | 100 |  | 0.036 | 0.036
Грязинский | с. Аннино |  | ПС"Вперёд" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 13 "Аннино" | КТП-10кВ № 141 ВЛ-10 кВ Аннино | 400 |  | 0.045 | 0.045
Грязинский | с. Плеханово |  | ПС"Бутырки" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 17 "Кр. Горняк" | ТП 868 ВЛ 10кВ № 17 ПС Бутырк | 100 |  | 0.0711 | 0.0711
Грязинский | с. Жёлтые пески |  | ПС"Бутырки" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 04 "Жёлтые пески" | КТП 10кВ №614 ВЛ 10кВ № 04 ПС Бутырки | 160 |  | 0.0801 | 0.0801
Грязинский | с. Сошки |  | ПС"Сошки" ВЛ-10 кВ ЯЧ 01"Самара" | ТП 10кВ 850 ВЛ10кВ №1 Сошки | 100 |  | 0.0729 | 0.0729
Грязинский | с. Фащёвка |  | ПС"Двуречки" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 08 "Фащёвка" | ТП 851 ВЛ-10кВ №8 ПС Двуречки | 160 |  | 0.117 | 0.117
Грязинский | с. Фащёвка |  | ПС"Двуречки" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 08 "Фащёвка" | ТП 430 ВЛ-10кВ №8 ПС Двуречки | 63 |  | 0.018 | 0.018
Грязинский | с. Карамышево |  | ПС"Карамышево" ВЛ-10 кВ ЯЧ 05" Карамышево" | СТП 10кВ №856 с. Карамышево | 100 |  | 0.0657 | 0.0657
Грязинский | с. Двуречки |  | ПС"Двуречки" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 01 "Двуречки" | ТП 855 ВЛ10 кВ №01 ПС Двуречки | 100 |  | 0.0621 | 0.0621
Грязинский | г.Грязи |  | ПС"СХТ"яч.№2 | СТП - 10 кВ №818г Грязи ул Дубовая Роща | 25 |  | 0.0225 | 0.0225
Грязинский | с. Головщино |  | ПС"Бутырки" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 17 "Кр. Горняк" | ТП 610 ВЛ-10 кВ №17 ПС Бутырки | 100 |  | 0.0486 | 0.0486
Грязинский | с. Головщино |  | ПС"Бутырки" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 17 "Кр. Горняк" | ТП 628 ВЛ-10 кВ №17 ПС Бутырки | 160 |  | 0.0873 | 0.0873
Грязинский | с. Головщино |  | ПС"Бутырки" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 17 "Кр. Горняк" | ТП 629 ВЛ-10 кВ №17 ПС Бутырки | 100 |  | 0.045 | 0.045
Грязинский | с. Ярлуково |  | ПС"Ярлуково" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 10 "Пионерские лагеря" | КТП-10кВ №834 с Ярлуково | 100 |  | 0.0702 | 0.0702
Грязинский | с.Фащевка |  | ПС"Двуречки" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 08 "Фащёвка" | ТП 881 с.Фащевка | 160 |  | 0.0855 | 0.0855
Грязинский | с. Карамышево |  | ПС"Карамышево" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 05 "Карамышево" | ТП 911 ВЛ10кВ №05ПС Карамышево | 160 |  | 0.1161 | 0.1161
Грязинский | с. Двуречки |  | ПС"Двуречки" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 01 "Двуречки" | ТП 755 ВЛ10 кВ №01 ПС Двуречки | 160 |  | 0.1215 | 0.1215
Грязинский | с. Прибытково |  | РП-10 кВ Прибытково ВЛ-10кВ ЯЧ № 05 "Посёлок" | СТП - 10 кВ №871п.Прибытковский | 100 |  | 0.0855 | 0.0855
Грязинский | с. Прибытково |  | РП-10 кВ Прибытково ВЛ-10кВ ЯЧ № 05 "Посёлок" | СТП - 10 кВ № 104 ВЛ-10 кВ Посел | 100 |  | 0.0495 | 0.0495
Грязинский | с. Фащёвка |  | ПС"Двуречки" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 08 "Фащёвка" | ТП 863 ВЛ 10 кВ №08 ПС Двуречки | 100 |  | 0.0684 | 0.0684
Грязинский | с. Фащёвка |  | ПС"Двуречки" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 08 "Фащёвка" | ТП 862 ВЛ 10 кВ №08 ПС Двуречки | 100 |  | 0.0747 | 0.0747
Грязинский | с. Фащёвка |  | ПС"Двуречки" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 08 "Фащёвка" | ТП 865 ВЛ 10 кВ №08 ПС Двуречки | 100 |  | 0.081 | 0.081
Грязинский | с. Фащёвка |  | ПС"Двуречки" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 08 "Фащёвка" | ТП 864 сВЛ 10 кВ №08 ПС Двуречки | 100 |  | 0.0711 | 0.0711
Грязинский | с. Фащёвка |  | ПС"Двуречки" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 08 "Фащёвка" | ТП №879 ВЛ 10 кВ №08 ПС Двуречки | 63 |  | 0.027 | 0.027
Грязинский | с. Красногорка |  | ПС"Гидрооборудование" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 19"Синявка" | СТП - 10 кВ №875 д Красногорка | 100 |  | 0.0477 | 0.0477
Грязинский | с. Бутырки |  | ПС"Бутырки" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 05 "Лесная" | СТП - 10 кВ СТП №860 с. Бутырки | 63 |  | 0.0261 | 0.0261
Грязинский | с. Фащёвка |  | ПС"Двуречки" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 08 "Фащёвка" | ТП 878 ВЛ10 кВ №08 ПС Двуречки | 160 |  | 0.135 | 0.135
Грязинский | с. Жёлтые пески |  | ПС"Бутырки" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 04 "Жёлтые пески" | КТП -10кВ №847 ВЛ-10кВ № 04 ПС Бутырки | 100 |  | 0.0486 | 0.0486
Грязинский | с. Кн Байгора |  | ПС"Кн. Байгора" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 13"Сибирь" | СТП - 10 кВ №869 с. Кн. Байгора | 63 |  | 0.0108 | 0.0108
Грязинский | с. Синявка |  | ПС"Гидрооборудование" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 19"Синявка" | КТП-10 кВ КТП №876 с. Синявка | 160 |  | 0.099 | 0.099
Грязинский | с, Падворки |  | ПС"Кн. Байгора" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 02 "Демшинка" | СТП 10кВ №517 с. Падворки | 63 |  | 0.0288 | 0.0288
Грязинский | с, Падворки |  | ПС"Кн. Байгора" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 02 "Демшинка" | СТП 10кВ №581 с.Падворки | 63 |  | 0.0216 | 0.0216
Грязинский | с, Падворки |  | ПС"Кн. Байгора" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 02 "Демшинка" | КТП-10 кВ №546 с. Падворки | 160 |  | 0.1287 | 0.1287
Грязинский | с, Падворки |  | ПС"Кн. Байгора" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 01 "Телелюй" | СТП-10 кВ №873 с. В. Телелюй | 100 |  | 0.0504 | 0.0504
Грязинский | с, Падворки |  | ПС"Кн. Байгора" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 02 "Демшинка" | КТП-10 кВ №580 с. Падворки | 160 |  | 0.1017 | 0.1017
Грязинский | с. Фащёвка |  | ПС"Двуречки" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 08 "Фащёвка" | ТП 479 ВЛ 10 кВ №08 ПС Двуречки | 160 |  | 0.1188 | 0.1188
Грязинский | с.Фащевка |  | ПС"Двуречки" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 08 "Фащёвка" | ТП 880 с.Фащевка | 40 |  | 0.009 | 0.009
Грязинский | с. Жёлтые пески |  | ПС"Бутырки" ВЛ-10 кВ ЯЧ № 04 "Жёлтые пески" | ТП 870 СНТ Желтые Пески | 63 |  | 0.0207 | 0.0207
Грязинский | с. Зейделевка |  | ПС"Грязи" ВЛ-6 кВ ЯЧ № 03 "Берёзка" | ТП 043 ВЛ-6 кВ №03 ПС Грязи | 63 |  | 0.0243 | 0.0243
Грязинский | с. Зейделевка |  | ПС"Грязи" ВЛ-6 кВ ЯЧ № 03 "Берёзка" | ТП 137 ВЛ-6 кВ №03 ПС Грязи | 100 |  | 0.0585 | 0.0585
Грязинский | с. Зейделевка |  | ПС"Грязи" ВЛ-6 кВ ЯЧ № 03 "Берёзка" | ТП 138 ВЛ-6 кВ №03 ПС Грязи | 100 |  | 0.0684 | 0.0684
Грязинский | с. Аннино |  | ПС"Грязи" ВЛ-6 кВ ЯЧ № 03 "Берёзка" | ТП125 ВЛ-6 кВ №03 ПС Грязи | 180 |  | 0.108 | 0.108
Грязинский | с. Аннино |  | ПС"Грязи" ВЛ-6 кВ ЯЧ № 03 "Берёзка" | ТП 106 ВЛ-6 кВ №03 ПС Грязи | 160 |  | 0.1035 | 0.1035
Грязинский | с. Аннино |  | ПС"Грязи" ВЛ-6 кВ ЯЧ № 03 "Берёзка" | ТП 170 ВЛ-6 кВ№03 ПС Грязи | 100 |  | 0.0531 | 0.0531
Грязинский | г.Грязи | Грязинский | ПС"Гидрооборудование"ВЛ-6кВ яч №16 | ТП103 ВЛ-6 кВ №03 ПС Грязи | 63 |  | 0.036 | 0.036
Грязинский | с. Аннино |  | ПС"Грязи" ВЛ-6 кВ ЯЧ № 03 "Берёзка" | ТП 480 ВЛ-6 кВ №03 ПС Грязи | 100 |  | 0.0702 | 0.0702
Грязинский | с. Аннино |  | ПС"Грязи" ВЛ-6 кВ ЯЧ № 03 "Берёзка" | ТП 486 ВЛ-6 кВ №03 ПС Грязи | 63 |  | 0.0477 | 0.0477
Грязинский | г.Грязи | Грязинский | ПС"Грязи-Город" ВЛ-6 кВ яч.№22 | ТП-7Л (160 кВа) | 160 |  | 0.0225 | 0.0225
Грязинский | г.Грязи | Грязинский | ПС"Таволжанка"яч.№05 | ТП-2Л (250 кВа) | 250 |  | 0.0693 | 0.0693
Грязинский | г.Грязи | Грязинский | ПС"Гидрооборудование" ВЛ-6 кВ яч.№06 | ТП 86Л г. Грязи, ул. Гагарина | 720 |  | 0.2709 | 0.2709
Грязинский | г.Грязи | Грязинский | РП МРЗ 6кВ яч.№01 | ТП-101 1 этажн. общежитие МРЗ | 250 |  | 0.0333 | 0.0333
Грязинский | г.Грязи | Грязинский | ПС"Гидрооборудование"ВЛ-6 кВ яч №36 | ТП 6кВ № 12 яч.№ 36 Город-6 | 400 |  | 0.2448 | 0.2448
Грязинский | г.Грязи | Грязинский | ПС"Гидрооборудование"ВЛ-6 кВ яч №36 | ТП-6кВ № 14 яч.№ 36 Город-6 | 430 |  | 0.0045 | 0.0045
Грязинский | г.Грязи | Грязинский | ПС"Грязи-Город" ВЛ-6 кВ яч.№19 | ТП-6кВ №23 яч.№ 36 Город-6 | 800 |  | 0.1404 | 0.1404
Грязинский | г.Грязи | Грязинский | ПС"Грязи-Город" ВЛ-6 кВ яч.№19 | ТП-6кВ № 25 яч.№36 Город-6 | 320 |  | 0.1278 | 0.1278
Грязинский | г.Грязи | Грязинский | ПС"Гидрооборудование" ВЛ-6 кВ яч.№04 | ТП-6кВ № 26 яч.№ 36 Город-6 | 580 |  | 0.2952 | 0.2952
Грязинский | г.Грязи | Грязинский | ПС"Грязи-Город" ВЛ-6 кВ яч.№19 | ТП-6кВ № 3 яч.№ 36 Город-6 | 630 |  | 0.1368 | 0.1368
Грязинский | г.Грязи | Грязинский | ПС"Гидрооборудование"ВЛ-6 кВ яч №36 | ТП-6кВ № 37 яч. № 36 Город-6 | 160 |  | 0.0738 | 0.0738
Грязинский | г.Грязи | Грязинский | ПС"Грязи-Город" ВЛ-6 кВ яч.№19 | ТП-6кВ № 42 яч. № 36 Город-6 | 320 |  | 0.1494 | 0.1494
Грязинский | г.Грязи | Грязинский | ПС"Гидрооборудование" ВЛ-6 кВ яч.№04 | ТП-6кВ № 44 яч. 36 Город-6 | 400 |  | 0.2412 | 0.2412
Грязинский | г.Грязи | Грязинский | ПС"Гидрооборудование" ВЛ-6 кВ яч.№04 | ТП 6кВ №62 яч. №4 Город-5 | 800 |  | 0.0396 | 0.0396
Грязинский | г.Грязи | Грязинский | ПС"Гидрооборудование" ВЛ-6 кВ яч.№04 | ТП 6кВ №69 яч. №4 Город-5 | 650 |  | 0.18 | 0.18
Грязинский | г.Грязи | Грязинский | ПС"Гидрооборудование" ВЛ-6 кВ яч.№04 | ТП 6кВ №76 яч. № 4 Город-5 | 400 |  | 0.1656 | 0.1656
Грязинский | г.Грязи | Грязинский | ПС"Гидрооборудование" ВЛ-6 кВ яч.№04 | ТП 6 кВ №87 яч. № 4 Город-5 | 800 |  | 0.27 | 0.27
Грязинский | г.Грязи | Грязинский | ПС"Грязи-Город" ВЛ-6 кВ яч.№19 | ТП-6кВ №88 яч. №4 Город-5 | 800 |  | 0.2304 | 0.2304
Грязинский | г.Грязи | Грязинский | ПС"Гидрооборудование" ВЛ-6 кВ яч.№04 | ТП-6кВ № 89 яч. № 36 Город-6 | 800 |  | 0.2988 | 0.2988
Грязинский | г.Грязи | Грязинский | ПС"Таволжанка"яч.№07 | ТП 90Л ВЛ6 кВ № 07 ПС Таволжанка | 500 |  | 0.1161 | 0.1161
Грязинский | г.Грязи | Грязинский | ПС"Грязи-Город" ВЛ-6 кВ яч.№15 | ТП 93 K №.15 ,№ 21 | 800 |  | 0.4932 | 0.4932
Грязинский | г.Грязи | Грязинский | ПС"Таволжанка"яч.№10 | ТП-6кВ №97 яч. №10 Станция 2-го подъема | 800 |  | 0.36 | 0.36
Грязинский | г.Грязи | Грязинский | РП МРЗ 6кВ яч.№18 | ТП-6 кВ №102 яч. №1 Общежитие | 650 |  | 0.1548 | 0.1548
Грязинский | г.Грязи | Грязинский | ПС"Таволжанка"яч.№12 | ТП 99Л ВЛ 6кВ №12 ПС Таволжанка | 160 |  | 0.0909 | 0.0909
Грязинский | г.Грязи | Грязинский | РП МРЗ 6кВ яч.№18 | КТП-6кВ №100 яч.№ 18 Жилпоселок МРЗ | 160 |  | 0.0531 | 0.0531
Грязинский | г.Грязи | Грязинский | ПС"Гидрооборудование"ВЛ-6кВ яч №16 | КТП-6кВ №103 яч.№ 14 | 160 |  | 0.0738 | 0.0738
Грязинский | г.Грязи | Грязинский | ПС"Таволжанка"яч.№2 | КТП-6кВ 104 яч. №8 | 100 |  | 0.0855 | 0.0855
Грязинский | г.Грязи | Грязинский | ПС"Таволжанка"яч.№12 | ГКТП-6кВ № 107 яч. №12 Бунина | 400 |  | 0.2196 | 0.2196
Грязинский | г.Грязи | Грязинский | ПС"Грязи-Город" ВЛ-6 кВ яч.№12 | ТП 108Л ВЛ 6кВ. №12 ПС Грязи | 400 |  | 0.234 | 0.234
Грязинский | г.Грязи | Грязинский | ПС"Таволжанка"яч.№09 | ТП 109Л №09 ГПТУ | 315 |  | 0.1728 | 0.1728
Грязинский | г.Грязи | Грязинский | ПС"Грязи-Город" ВЛ-6 кВ яч.№12 | ТП 111Л ВЛ 6кВ. №12 ПС Грязи | 630 |  | 0.3114 | 0.3114
Грязинский | г.Грязи | Грязинский | ПС"Таволжанка"яч.№05 | ТП 1Л №05 ПС Таволжанка | 400 |  | 0.1413 | 0.1413
Грязинский | г.Грязи | Грязинский | ПС"Гидрооборудование"ВЛ-6 кВ яч №36 | ТП-6кВ №4 яч. №36 Город-6 | 400 |  | 0.2376 | 0.2376
Грязинский | г.Грязи | Грязинский | ПС"Таволжанка"яч.№05 | ТП 6Л ВЛ 6кВ №05 ПС Таволжанка | 160 |  | 0.144 | 0.144
Грязинский | г.Грязи | Грязинский | ПС"Грязи-Город" ВЛ-6 кВ яч.№12 | ТП 8Л ВЛ 6кВ №12 ПС Грязи | 630 |  | 0.4248 | 0.4248
Грязинский | г.Грязи | Грязинский | ПС"Гидрооборудование" ВЛ-6 кВ яч.№04 | ТП-6кВ №9 яч. №36 Город-6 | 160 |  | 0.0243 | 0.0243
Грязинский | г.Грязи | Грязинский | ПС"Грязи-Город" ВЛ-6 кВ яч.№08 | ТП10Л ВЛ6кВ №08 ПС Грязи | 400 |  | 0.054 | 0.054
Грязинский | г.Грязи | Грязинский | ПС"Грязи-Город" ВЛ-6 кВ яч.№08 | ТП 11Л ВЛ 6кВ №08 ПС Грязи | 400 |  | 0.2412 | 0.2412
Грязинский | г.Грязи | Грязинский | ПС"Грязи-Город" ВЛ-6 кВ яч.№08 | ТП 13Л ВЛ 6кВ№08ПС Грязи | 400 |  | 0.0216 | 0.0216
Грязинский | г.Грязи | Грязинский | ПС"Таволжанка"яч.№2 | ТП 15Л ВЛ 6 кВ № 02 ПС Таволжанка | 250 |  | 0.054 | 0.054
Грязинский | г.Грязи | Грязинский | ПС"Таволжанка"яч.№2 | ТП 16Л ВЛ6 кВ №02 ПС Таволжанка | 180 |  | 0.1134 | 0.1134
Грязинский | г.Грязи | Грязинский | ПС"Таволжанка"яч.№2 | ТП 17Л ВЛ6кВ №02 ПСТаволжанка | 250 |  | 0.0225 | 0.0225
Грязинский | г.Грязи | Грязинский | ПС"Таволжанка"яч.№2 | ТП 18Л ВЛ 6 кВ №02 ПС Таволжанка | 100 |  | 0.0585 | 0.0585
Грязинский | г.Грязи | Грязинский | ПС"Таволжанка"яч.№05 | ТП 19Л ВЛ6кВ № 5 ПС Таволжанка | 160 |  | 0.1152 | 0.1152
Грязинский | г.Грязи | Грязинский | ПС"Таволжанка"яч.№05 | ТП 20Л ВЛ 6кВ №05 ПС Таволжанка | 320 |  | 0.0891 | 0.0891
Грязинский | г.Грязи | Грязинский | ПС"Грязи-Город" ВЛ-6 кВ яч.№12 | ТП 21Л ВЛ 6кВ. №12 ПС Грязи | 100 |  | 0.0252 | 0.0252
Грязинский | г.Грязи | Грязинский | ПС"Таволжанка"яч.№05 | ТП 22л ВЛ 6кВ. №05 ПС Таволжанка | 250 |  | 0.0819 | 0.0819
Грязинский | г.Грязи | Грязинский | ПС"Грязи-Город" ВЛ-6 кВ яч.№12 | ТП 24Л ВЛ 6кВ №12ПС Грязи | 400 |  | 0.1296 | 0.1296
Грязинский | г.Грязи | Грязинский | ПС"Грязи-Город" ВЛ-6 кВ яч.№12 | ТП 27Л ВЛ6кВ. №12 ПС Грязи | 250 |  | 0.0918 | 0.0918
Грязинский | г.Грязи | Грязинский | ПС"Гидрооборудование"ВЛ-6 кВ яч №36 | ГКТП-6кВ № 28 яч. №36 Город-6 | 250 |  | 0.07875 | 0.07875
Грязинский | г.Грязи | Грязинский | ПС"Таволжанка"яч.№05 | ТП 29Л ВЛ 6кВ. №05 ПС Таволжанка | 400 |  | 0.2367 | 0.2367
Грязинский | г.Грязи | Грязинский | ПС"МПС-РЖД"ВЛ-6кВ яч.№13 | ГКТП-6кВ № 30 яч. №3 МРЗ | 250 |  | 0.0828 | 0.0828
Грязинский | г.Грязи | Грязинский | ПС"Таволжанка"яч.№05 | ТП 31Л ВЛ 6кВ №05ПС Таволжанка | 400 |  | 0.1485 | 0.1485
Грязинский | г.Грязи | Грязинский | ПС"Гидрооборудование"ВЛ-6 кВ яч №36 | ГКТП-6кВ № 32 яч. №36 Город-6 | 100 |  | 0.054 | 0.054
Грязинский | г.Грязи | Грязинский | ПС"Таволжанка"яч.№05 | ТП 33Л ВЛ6кВ №05 ПС Таволжанка | 180 |  | 0.1053 | 0.1053
Грязинский | г.Грязи | Грязинский | ПС"МПС-РЖД"ВЛ-6кВ яч.№14 | ГКТП-6кВ № 34 яч. №14 Элеватор | 160 |  | 0.0504 | 0.0504
Грязинский | г.Грязи | Грязинский | ПС"Таволжанка"яч.№05 | ТП 35Л ВЛ 6кВ №05ПС Таволжанка | 250 |  | 0.1269 | 0.1269
Грязинский | г.Грязи | Грязинский | ПС"Таволжанка"яч.№2 | ТП 36Л ВЛ6 кВ. №02 ПСТаволжанка | 250 |  | 0.153 | 0.153
Грязинский | г.Грязи | Грязинский | ПС"Грязи-Город" ВЛ-6 кВ яч.№08 | ТП 38Л ВЛ 6кВ№08 ПС Грязи | 960 |  | 0.2817 | 0.2817
Грязинский | г.Грязи | Грязинский | ПС"Таволжанка"яч.№05 | ТП39Л ВЛ 6 кВ №05 ПСТаволжанка | 180 |  | 0.1116 | 0.1116
Грязинский | г.Грязи | Грязинский | ПС"Грязи-Город" ВЛ-6 кВ яч.№22 | ТП40Л ВЛ6 кВ №22ПС Грязи | 160 |  | 0.0126 | 0.0126
Грязинский | г.Грязи | Грязинский | ПС"Грязи-Город" ВЛ-6 кВ яч.№22 | ГП 41Л ВЛ6кВ .№ 12 ПС Грязи | 400 |  | 0.1044 | 0.1044
Грязинский | г.Грязи | Грязинский | ПС"Таволжанка"яч.№2 | ТП 43Л ВЛ 6кВ. №02 ПС Таволжанка | 160 |  | 0.1233 | 0.1233
Грязинский | г.Грязи | Грязинский | ПС"Таволжанка"яч.№05 | ТП 45Л ВЛ 6кВ №05ПС Таволжанка | 250 |  | 0.1539 | 0.1539
Грязинский | г.Грязи | Грязинский | ПС"Грязи-Город" ВЛ-6 кВ яч.№21 | КТП-6кВ №46 яч. №21 Комбикормовый з-д | 180 |  | 0.0846 | 0.0846
Грязинский | г.Грязи | Грязинский | ПС"Таволжанка"яч.№2 | ТП 47Л ВЛ-6 кВ №02ПС Таволжанка | 200 |  | 0.1053 | 0.1053
Грязинский | г.Грязи | Грязинский | ПС"Таволжанка"яч.№05 | ТП 48Л ВЛ6кВ №05 ПС Таволжанка | 250 |  | 0.225 | 0.225
Грязинский | г.Грязи | Грязинский | ПС"Грязи-Город" ВЛ-6 кВ яч.№12 | ТП 49Л ВЛ6кВ №12ПС Грязи | 260 |  | 0.0144 | 0.0144
Грязинский | г.Грязи | Грязинский | ПС"Грязи-Город" ВЛ-6 кВ яч.№22 | ТП50Л ВЛ6кВ.№22 ПС Грязи | 400 |  | 0.108 | 0.108
Грязинский | г.Грязи | Грязинский | ПС"Гидрооборудование"ВЛ-6 кВ яч №36 | ГКТП-6кВ №51 яч. № 36 Город-6 | 160 |  | 0.072 | 0.072
Грязинский | г.Грязи | Грязинский | ПС"Таволжанка"яч.№2 | ТП 52Л ВЛ 6 кВ № 02 ПС Таволжанка | 250 |  | 0.0558 | 0.0558
Грязинский | г.Грязи | Грязинский | ПС"МПС-РЖД"ВЛ-6кВ яч.№13 | ГКТП-6кВ №53 яч. № 3 МРЗ | 400 |  | 0.09 | 0.09
Грязинский | г.Грязи | Грязинский | ПС"Таволжанка"яч.№2 | ТП 54Л ВЛ 6кВ № 02 ПСТаволжанка | 180 |  | 0.1458 | 0.1458
Грязинский | г.Грязи | Грязинский | ПС"Таволжанка"яч.№05 | ТП 55Л ВЛ6кВ №05 ПСТаволжанка | 100 |  | 0.0855 | 0.0855
Грязинский | г.Грязи | Грязинский | ПС"Грязи-Город" ВЛ-6 кВ яч.№22 | ТП 56Л ВЛ 6кВ №22 ПС Грязи | 570 |  | 0.1611 | 0.1611
Грязинский | г.Грязи | Грязинский | ПС"Грязи-Город" ВЛ-6 кВ яч.№08 | ТП 57Л ВЛ6кВ. №08 ПС Грязи | 400 |  | 0.18 | 0.18
Грязинский | г.Грязи | Грязинский | ПС"Таволжанка"яч.№09 | ТП 58Л №09 ГПТУ | 160 |  | 0.2142 | 0.2142
Грязинский | г.Грязи | Грязинский | ПС"МПС-РЖД"ВЛ-6кВ яч.№17 | ТП 59Л ВЛ 6 кВ №17 ЦРБ | 630 |  | 0.1683 | 0.1683
Грязинский | г.Грязи | Грязинский | ПС"Гидрооборудование" ВЛ-6 кВ яч.№04 | ТП-6кВ №61 яч. № 36 Город-6 | 1260 |  | 0.504 | 0.504
Грязинский | г.Грязи | Грязинский | ПС"Таволжанка"яч.№07 | ТП 60Л.№ 07 ЦРБ; яч. №05 | 720 |  | 0.4815 | 0.4815
Грязинский | г.Грязи | Грязинский | ПС"Таволжанка"яч.№05 | ТП 63Л ВЛ 6кВ №05 ПС Таволжанка | 250 |  | 0.0963 | 0.0963
Грязинский | г.Грязи | Грязинский | ПС"Грязи-Город" ВЛ-6 кВ яч.№08 | ТП 64Л ВЛ 6кВ № 08 ПС Грязи | 340 |  | 0.0414 | 0.0414
Грязинский | г.Грязи | Грязинский | ПС"Таволжанка"яч.№05 | ТП №65Л ВЛ 6кВ №05ПС Таволжанка | 650 |  | 0.1053 | 0.1053
Грязинский | г.Грязи | Грязинский | ПС"Таволжанка"яч.№05 | ТП 66Л ВЛ6кВ №05 ПС Таволжанка | 630 |  | 0.5022 | 0.5022
Грязинский | г.Грязи | Грязинский | ПС"МПС-РЖД"ВЛ-6кВ яч.№2 | ГКТП-6кВ № 67 яч. №2,13 Водозабор | 1260 |  | 1.0539 | 1.0539
Грязинский | г.Грязи | Грязинский | ПС"Грязи-Город" ВЛ-6 кВ яч.№08 | ТП 68Л ВЛ 6кВ№36 ; №08 | 800 |  | 0.342 | 0.342
Грязинский | г.Грязи | Грязинский | ПС"Грязи-Город" ВЛ-6 кВ яч.№12 | ТП 70Л ВЛ 6кВ №08 ПС Грязи | 800 |  | 0.3132 | 0.3132
Грязинский | г.Грязи | Грязинский | ПС"Таволжанка"яч.№05 | ТП 71Л ВЛ6кВ №05 ПС Таволжанка | 250 |  | 0.135 | 0.135
Грязинский | г.Грязи | Грязинский | ПС"Грязи-Город" ВЛ-6 кВ яч.№12 | ТП 72Л ВЛ 6кВ №12 ПС Грязи | 400 |  | 0.2448 | 0.2448
Грязинский | г.Грязи | Грязинский | ПС"Грязи-Город" ВЛ-6 кВ яч.№19 | КТП-6кВ № 73 яч. №16 Город-3 | 100 |  | 0.0234 | 0.0234
Грязинский | г.Грязи | Грязинский | ПС"МПС-РЖД"ВЛ-6кВ яч.№2 | ТП-6кВ №74 яч. №2,13 Водозабор | 800 |  | 0.666 | 0.666
Грязинский | г.Грязи | Грязинский | ПС"МПС-РЖД"ВЛ-6кВ яч.№17 | ТП 75Л яч. №07 ЦРБ | 160 |  | 0.0207 | 0.0207
Грязинский | г.Грязи | Грязинский | ПС"Таволжанка"яч.№2 | ТП 77Л №09 ГПТУ; №02 Таволжанка | 800 |  | 0.2772 | 0.2772
Грязинский | г.Грязи | Грязинский | ПС"Таволжанка"яч.№05 | ТП 78Л ВЛ 6 кВ.№05 ПС Таволжанка | 160 |  | 0.1332 | 0.1332
Грязинский | г.Грязи | Грязинский | ПС"Гидрооборудование" ВЛ-6 кВ яч.№04 | ТП-6кВ № 79 яч. №4 Город-5 | 1030 |  | 0.162 | 0.162
Грязинский | г.Грязи | Грязинский | ПС"Гидрооборудование" ВЛ-10 кВ яч.№11 | ТП-6кВ №80 яч. №11,31 Очистные | 800 |  | 0.54 | 0.54
Грязинский | г.Грязи | Грязинский | ПС"Гидрооборудование"ВЛ-6кВ яч №16 | КТП-6кВ № 81 яч. № 16 Город-3 | 100 |  | 0.0189 | 0.0189
Грязинский | г. Грязи | Грязинский | ПС Таволжанка | ТП 82Л №07 ЦРБ; №16 Город-3 | 1260 |  | 1.08 | 1.08
Грязинский | г.Грязи | Грязинский | ПС"Таволжанка"яч.№2 | ТП 83Л ВЛ 6кВ №02 ПСТаволжанка | 250 |  | 0.2088 | 0.2088
Грязинский | г.Грязи | Грязинский | ПС"Таволжанка"яч.№05 | ТП 5Л ВЛ 6кВ № 5 ПС Таволжанка | 320 |  | 0.0855 | 0.0855
Грязинский | г.Грязи | Грязинский | ПС"Таволжанка"яч.№10 | ТП-6кВ№112 ВЛ-6 кВяч№10 Станция 2подъема | 800 |  | 0.36 | 0.36
Грязинский | г.Грязи | Грязинский | ПС"Гидрооборудование"ВЛ-6кВ яч №16 | КТП-6кВ №115 яч.№16 Город-3 | 250 |  | 0.2115 | 0.2115
Грязинский | г.Грязи | Грязинский | ПС"Гидрооборудование"ВЛ-6кВ яч №16 | СТП 6кВ №113 яч.№16 Город-3 | 100 |  | 0.0684 | 0.0684
Грязинский | г.Грязи | Грязинский | ПС"Таволжанка"яч.№2 | ТП 782 ВЛ 6 кВ №02 ПС Таволжанка | 250 |  | 0.2142 | 0.2142
Грязинский | г.Грязи | Грязинский | ПС"Гидрооборудование"ВЛ-6кВ яч №16 | КТП-6кВ №114 яч.№16 Город-3 | 160 |  | 0.1125 | 0.1125
Грязинский | г.Грязи | Грязинский | ПС"Таволжанка"яч.№2 | ТП 116 ВЛ 6кВ №02 пс Таволжанка | 250 |  | 0.1683 | 0.1683
Грязинский | г.Грязи | Грязинский | ПС"Таволжанка"яч.№07 | ТП 781 ВЛ-6кВ .№07 ПС Таволжанка | 250 |  | 0.171 | 0.171
Грязинский | г.Грязи | Грязинский | ПС"Таволжанка"яч.№2 | ТП 785 ВЛ6 кВ №02 ПСТаволжанка | 160 |  | 0.1197 | 0.1197
Грязинский | г.Грязи | Грязинский | ПС"Грязи" ВЛ-6 кВ ЯЧ № 03 "Берёзка" | ТП177 ВЛ-6 кВ №03 ПС Грязи | 100 |  | 0.0504 | 0.0504
Грязинский | с. Аннино | Грязинский | ПС"Грязи" ВЛ-6 кВ ЯЧ № 03 "Берёзка" | ТП 041 ВЛ-6 кВ №03 ПС Березка | 400 |  | 0.279 | 0.279
Грязинский | г.Грязи | Грязинский | ПС"Таволжанка"яч.№2 | ТП 793 ВЛ 6кВ №02 ПС Таволжанка | 250 |  | 0.1557 | 0.1557
Грязинский | г.Грязи | Грязинский | ПС"Гидрооборудование"ВЛ-6 кВ яч №36 | КТП №800 ВЛ 6кВ яч №36 Город-6 | 250 |  | 0.1755 | 0.1755
Грязинский | г.Грязи | Грязинский | ПС"Таволжанка"яч.№07 | ТП 794 ВЛ 6кВ №07 ПС Таволжанка | 250 |  | 0.1818 | 0.1818
Грязинский | г.Грязи | Грязинский | ПС"Таволжанка"яч.№07 | ТП 795 ВЛ 6кВ №07 ПС Таволжанка | 250 |  | 0.2088 | 0.2088
Грязинский | г.Грязи | Грязинский | ПС"МПС-РЖД"ВЛ-6кВ яч.№13 | КТП № 801 ВЛ 6кВ яч.№13 Водозабор-1 | 160 |  | 0.1413 | 0.1413
Грязинский | с. Аннино | Грязинский | ПС"Грязи" ВЛ-6 кВ ЯЧ № 03 "Берёзка" | ТП 816 ВЛ 6кВ №03 ПС Грязи | 63 |  | 0.0207 | 0.0207
Грязинский | г.Грязи | Грязинский | ПС"Таволжанка"яч.№05 | ТП 802 ВЛ 6кВ №05 ПС Таволжанка | 160 |  | 0.1107 | 0.1107
Грязинский | г.Грязи | Грязинский | ПС"МПС-РЖД"ВЛ-6кВ яч.№13 | КТП №788 250кВА ВЛ 6кВ Водозабор-1 | 250 |  | 0.0765 | 0.0765
Грязинский | г.Грязи | Грязинский | ПС"Таволжанка"яч.№2 | ТП 787 ВЛ-6кВ №02 ПС Таволжанка | 160 |  | 0.1368 | 0.1368
Грязинский | г.Грязи | Грязинский | ПС"МПС-РЖД"ВЛ-6кВ яч.№13 | КТП №789 250кВА ВЛ 6кВ Водозабор-1 | 250 |  | 0.1143 | 0.1143
Грязинский | г.Грязи | Грязинский | ПС"Гидрооборудование"ВЛ-6кВ яч №16 | КТП-400кВА №804 ВЛ-6кВ Город-3 | 400 |  | 0.2115 | 0.2115
Грязинский | г.Грязи | Грязинский | ПС"Гидрооборудование"ВЛ-6кВ яч №16 | КТП-400кВА №805 ВЛ-6кВ Город-3 | 400 |  | 0.2952 | 0.2952
Грязинский | г.Грязи | Грязинский | ПС"Таволжанка" ВЛ-6 кВ ЯЧ № 05 | ТП 807 ВЛ 6кВ №05 ПС Таволжанка | 100 |  | 0.0801 | 0.0801
Грязинский | г.Грязи | Грязинский | ПС"Таволжанка"яч.№2 | ТП 815 ВЛ 6кВ №02 ПС Таволжанка | 63 |  | 0.144 | 0.144
Грязинский | г.Грязи | Грязинский | ПС"Таволжанка"яч.№07 | КТП-6кВ №792 ВЛ-6кВ яч. 7 ЦРБ | 160 |  | 0.1818 | 0.1818
Грязинский | г.Грязи | Грязинский | ПС"Таволжанка"яч.№05 | ТП 811ВЛ6кВ.№05 ПС Таволжанка | 250 |  | 0.1809 | 0.1809
Грязинский | г.Грязи | Грязинский | ПС"Таволжанка"яч.№2 | ТП 786 ВЛ 6кВ № 02 ПС Таволжанка | 160 |  | 0.2169 | 0.2169
Грязинский | г.Грязи | Грязинский | ПС"Гидрооборудование"ВЛ-6кВ яч №16 | КТП 6кВ №803 ВЛ 6кВ №16 ПС Гидрооборудо | 160 |  | 0.1413 | 0.1413
Грязинский | г.Грязи | Грязинский | ПС"Таволжанка"яч.№05 | ТП 799 ВЛ 6кВ № 05 ПС Таволжанка | 160 |  | 0.1179 | 0.1179
Грязинский | г.Грязи | Грязинский | ПС"Гидрооборудование"ВЛ-6 кВ яч №36 | КТП-6кВ №796 ВЛ 6кВ № 36 ПС Гидрооборудо | 160 |  | 0.054 | 0.054
Грязинский | с. Аннино | Грязинский | ПС"Грязи" ВЛ-6 кВ ЯЧ № 03 "Берёзка" | ТП 817 ВЛ 6кВ № 03 ПС Грязи- | 100 |  | 0.054 | 0.054
Грязинский | г.Грязи | Грязинский | ПС"Гидрооборудование"ВЛ-6кВ яч №16 | КТП-6кВ №797 ВЛ 6кВ № 16 ПС Гидрообор | 800 |  | 0.2115 | 0.2115
Грязинский | г.Грязи | Грязинский | ПС"Таволжанка"яч.№05 | КТП-6кВ № 810 ВЛ 6 кВ № 05 ПС Таволжанка | 160 |  | 0.1116 | 0.1116
Грязинский | г.Грязи | Грязинский | ПС"Таволжанка"яч.№07 | ТП 808 ВЛ 6кВ №07 ПС Таволжанка | 100 |  | 0.0675 | 0.0675
Грязинский | г.Грязи | Грязинский | ПС"Грязи-Город" ВЛ-6 кВ яч.№21 | КТП-6кВ № 813 ВЛ 6кВ №21 ПС Грязи | 160 |  | 0.081 | 0.081
Грязинский | г.Грязи | Грязинский | ПС"Гидрооборудование"ВЛ-6кВ яч №16 | ТП 817 ВЛ 6кВ №16 ПС Гидрооборудо | 40 |  | 0 | 0
Грязинский | г.Грязи | Грязинский | ПС"Гидрооборудование"ВЛ-6 кВ яч №36 | КТП - 6 кВ № 821 ВЛ 6кВ №36 ПС Гидрообор | 400 |  | 0.1548 | 0.1548
Грязинский | г.Грязи | Грязинский | ПС"Таволжанка"яч.№2 | ТП 819 ВЛ 6кВ №02 ПС Таволжанка | 160 |  | 0.1107 | 0.1107
Грязинский | г.Грязи | Грязинский | ПС"Таволжанка"яч.№2 | ТП 816 ВЛ6 кВ №02 ПС Таволжанка | 100 |  | 0.1044 | 0.1044
Грязинский | г.Грязи | Грязинский | ПС"Таволжанка"яч.№12 | ТП 806 ВЛ6кВ №12 ПС Таволжанка | 160 |  | 0.135 | 0.135
Грязинский | г.Грязи | Грязинский | ПС"Гидрооборудование"ВЛ-6 кВ яч №36 | КТП-250кВА № 812 ВЛ-6 кВ №36 ПС Гидро | 250 |  | 0.0873 | 0.0873
Грязинский | г.Грязи | Грязинский | ПС"Таволжанка"яч.№2 | ТП 791 ВЛ6кВ №02 ПС Таволжанка | 100 |  | 0.09 | 0.09
Грязинский | г.Грязи | Грязинский | ПС"Таволжанка"яч.№2 | ТП 790 г ВЛ6 кВ №02 ПС Таволжанка | 100 |  | 0.189 | 0.189
Грязинский | г. Грязи | Грязинский | ПС"Гидрооборудование" ЯЧ № 04 "Город-5" | КТП 6кВ №822 г.Грязи ул. Революции 1905г | 800 |  | 0.612 | 0.612
Грязинский | г. Грязи | Грязинский | ПС"Таволжанка" ВЛ-6 кВ ЯЧ № 07 | МТП- 6 кВ №814 г Грязи | 25 |  | 0.018 | 0.018
Грязинский | г.Грязи | Грязинский | ПС"Таволжанка"яч.№07 | КТП-6кВ КТП №820 г Грязи | 160 |  | 0.1314 | 0.1314
Грязинский | с. Аннино | Грязинский | ПС"Грязи" ВЛ-6 кВ ЯЧ № 03 "Берёзка" | ТП 835 №03 ПСГрязи | 160 |  | 0.108 | 0.108
Грязинский | с. Аннино | Грязинский | ПС"Грязи" ВЛ-6 кВ ЯЧ № 03 "Берёзка" | ТП 816 №03 ПС Грязи | 160 |  | 0.1215 | 0.1215
Данковский | с.Сугробы | Данковский | ПС Ольховец ВЛ-10кВ Новоникольский | КТП-10кВ №107 ВЛ-10кВ № 1 от ПС Ольхове | 63 |  | 0.043605 | 0.043605
Данковский | с.Сугробы | Данковский | ПС Ольховец ВЛ-10кВ Новоникольский | КТП-10кВ №105 ВЛ-10кВ № 1 от ПС Ольхове | 100 |  | 0.12372 | 0.12372
Данковский | с.Сугробы | Данковский | ПС Ольховец ВЛ-10кВ Новоникольский | КТП-10кВ №103 ВЛ-10кВ № 1ПС Ольховец | 160 |  | 0.034668 | 0.034668
Данковский | с.Сугробы | Данковский | ПС Ольховец ВЛ-10кВ Новоникольский | КТП-10кВ №104 ВЛ-10кВ № 1 от ПС Ольхове | 250 |  | 0.21157 | 0.21157
Данковский | п. Яхонтово | Данковский | ПС Данков сельская ВЛ-10кВ Радиорелейная | КТП-10кВ №101 ВЛ-10кВ № 1ПС Данков-сель | 160 |  | 0.13662 | 0.13662
Данковский | п. Пролетарский | Данковский | ПС Данков сельская ВЛ-10кВ Куйбышева | КТП-10кВ №302 ВЛ-10кВ № 3 ПС Данков-сель | 63 |  | 0.042957 | 0.042957
Данковский | с.Спешне Ивановское | Данковский | ПС Данков сельская ВЛ-10кВ Куйбышева | КТП-10кВ №303 ВЛ-10кВ № 3 ПС Данков-сель | 63 |  | 0.042462 | 0.042462
Данковский | с.Спешне Ивановское | Данковский | Демонтирована | КТП-10кВ №304 ВЛ-10кВ № 3 ПС Данков-сель | 40 |  | 0.029835 | 0.029835
Данковский | с.Спешне Ивановское | Данковский | ПС Данков сельская ВЛ-10кВ Куйбышева | КТП-10кВ №310 ВЛ-10кВ № 3 ПС Данков-сель | 160 |  | 0.20139 | 0.20139
Данковский | с.Спешне Ивановское | Данковский | ПС Данков сельская ВЛ-10кВ Куйбышева | КТП-10кВ №308 ВЛ-10кВ № 3 ПС Данков-сель | 160 |  | 0.11828 | 0.11828
Данковский | с.Спешне Ивановское | Данковский | ПС Данков сельская ВЛ-10кВ Куйбышева | КТП-10кВ №307 ВЛ-10кВ № 3 ПС Данков-сель | 63 |  | 0.036306 | 0.036306
Данковский | г. Данков | Данковский | ПС Данков сельская ВЛ-10кВ Насосная | КТП-10кВ №403 ВЛ-10кВ №4 ПС Данков-сель | 400 |  | 0.17398 | 0.17398
Данковский | г. Данков | Данковский | ПС Данков сельская ВЛ-10кВ Барановка | КТП-10кВ №510 ВЛ-10кВ №5 ПС Данков-сель | 100 |  | 0.082107 | 0.082107
Данковский | д. Барановка | Данковский | ПС Данков сельская ВЛ-10кВ Барановка | КТП-10кВ №502 ВЛ-10кВ №5 ПС Данков-сель | 63 |  | 0.045783 | 0.045783
Данковский | д.Сутулово | Данковский | ПС Данков сельская ВЛ-10кВ Барановка | КТП-10кВ №505 ВЛ-10кВ №5 ПС Данков-сель | 63 |  | 0.040176 | 0.040176
Данковский | д. Перехвальские Выселки | Данковский | ПС Данков сельская ВЛ-10кВ Барановка | КТП-10кВ №507 ВЛ-10кВ №5 ПС Данков-сель | 100 |  | 0.076887 | 0.076887
Данковский | д. Перехвальские Выселки | Данковский | ПС Данков сельская ВЛ-10кВ Барановка | КТП-10кВ №508 ВЛ-10кВ №5 ПС Данков-сель | 160 |  | 0.11811 | 0.11811
Данковский | д. Перехвальские Выселки | Данковский | ПС Данков сельская ВЛ-10кВ Барановка | КТП-10кВ №509 ВЛ-10кВ №5 ПС Данков-сель | 100 |  | 0.076392 | 0.076392
Данковский | г. Данков | Данковский | ПС Химическая ВЛ-10кВ Поселок | КТП-10кВ №301 ВЛ-10кВ № 3 ПС Химическая | 250 |  | 0.2011 | 0.2011
Данковский | г. Данков | Данковский | ПС Данков сельская ВЛ-10кВ Бревенное | КТП-10кВ №701 ВЛ-10кВ №7 ПС Данков-сель | 400 |  | 0.20029 | 0.20029
Данковский | г. Данков | Данковский | ПС Данков сельская ВЛ-10кВ Бревенное | КТП-10кВ №702 ВЛ-10кВ №7 ПС Данков-сель | 100 |  | 0.062865 | 0.062865
Данковский | г. Данков | Данковский | ПС Данков сельская ВЛ-10кВ Бревенное | КТП-10кВ №703 ВЛ-10кВ №7 ПС Данков-сель | 100 |  | 0.051093 | 0.051093
Данковский | г. Данков | Данковский | ПС Данков сельская ВЛ-10кВ Бревенное | КТП-10кВ №704 ВЛ-10кВ №7 ПС Данков-сель | 100 |  | 0.061425 | 0.061425
Данковский | г. Данков | Данковский | ПС Данков сельская ВЛ-10кВ Бревенное | КТП-10кВ №705 ВЛ-10кВ №7 ПС Данков-сель | 100 |  | 0.064161 | 0.064161
Данковский | д. Бревенное | Данковский | ПС Данков сельская ВЛ-10кВ Бревенное | КТП-10кВ №706 ВЛ-10кВ №7 ПС Данков-сель | 160 |  | 0.14169 | 0.14169
Данковский | п. Яхонтово | Данковский | ПС Данков сельская ВЛ-10кВ Бревенное | КТП-10кВ №707 ВЛ-10кВ №7 ПС Данков-сель | 63 |  | 0.055206 | 0.055206
Данковский | п. Яхонтово | Данковский | ПС Данков сельская ВЛ-10кВ Бревенное | КТП-10кВ №711 ВЛ-10кВ №7 ПС Данков-сель | 100 |  | 0.080388 | 0.080388
Данковский | д. Бревенное | Данковский | ПС Данков сельская ВЛ-10кВ Бревенное | КТП-10кВ №712 ВЛ-10кВ №7 ПС Данков-сель | 100 |  | 0.075897 | 0.075897
Данковский | с. Требунки | Данковский | ПС Данков сельская ВЛ-10кВ Требунки | КТП-10кВ №1101 ВЛ-10кВ №11 ПС Данков-сел | 63 |  | 0.054171 | 0.054171
Данковский | с. Требунки | Данковский | ПС Данков сельская ВЛ-10кВ Требунки | КТП-10кВ №1105 ВЛ-10кВ №11 ПС Данков-сел | 100 |  | 0.050886 | 0.050886
Данковский | с. Требунки | Данковский | ПС Данков сельская ВЛ-10кВ Требунки | КТП-10кВ №1106 ВЛ-10кВ №11 ПС Данков-сел | 160 |  | 0.12769 | 0.12769
Данковский | с. Требунки | Данковский | ПС Данков сельская ВЛ-10кВ Требунки | КТП-10кВ №1108 ВЛ-10кВ №11 ПС Данков-сел | 25 |  | 0.016758 | 0.016758
Данковский | с. Требунки | Данковский | ПС Данков сельская ВЛ-10кВ Требунки | КТП-10кВ №1134 ВЛ-10кВ №11 ПС Данков-сел | 250 |  | 0.19839 | 0.19839
Данковский | с. Требунки | Данковский | ПС Данков сельская ВЛ-10кВ Требунки | КТП-10кВ №1133 ВЛ-10кВ №11 ПС Данков-сел | 160 |  | 0.1246 | 0.1246
Данковский | п. Яхонтово | Данковский | ПС Данков сельская ВЛ-10кВ АБЗ | КТП-10кВ №1202 ВЛ-10кВ №12 ПС Данков-сел | 250 |  | 0.14503 | 0.14503
Данковский | п. Яхонтово | Данковский | ПС Данков сельская ВЛ-10кВ АБЗ | КТП-10кВ №1203 ВЛ-10кВ №12 ПС Данков-сел | 315 |  | 0.1691 | 0.1691
Данковский | г. Данков | Данковский | ПС Данков сельская ВЛ-10кВ Данковский | КТП-10кВ №1302 ВЛ-10кВ №13 ПС Данков-сел | 250 |  | 0.21219 | 0.21219
Данковский | г. Данков | Данковский | ПС Данков сельская ВЛ-10кВ Данковский | КТП-10кВ №1303 ВЛ-10кВ №13 ПС Данков-сел | 160 |  | 0.12904 | 0.12904
Данковский | г. Данков | Данковский | ПС Данков сельская ВЛ-10кВ Данковский | КТП-10кВ №1306 ВЛ-10кВ №13 ПС Данков-сел | 250 |  | 0.20971 | 0.20971
Данковский | г. Данков | Данковский | ПС Данков сельская ВЛ-10кВ Данковский | КТП-10кВ №1307 ВЛ-10кВ №13 ПС Данков-сел | 100 |  | 0.0855 | 0.0855
Данковский | г. Данков | Данковский | ПС Данков сельская ВЛ-10кВ Данковский | КТП-10кВ №1308 ВЛ-10кВ №13 ПС Данков-сел | 250 |  | 0.048384 | 0.048384
Данковский | г. Данков | Данковский | ПС Данков сельская ВЛ-10кВ Данковский | КТП-10кВ №1309 ВЛ-10кВ №13 ПС Данков-сел | 250 |  | 0.21896 | 0.21896
Данковский | г. Данков | Данковский | ПС Данков сельская ВЛ-10кВ Данковский | КТП-10кВ №1310 ВЛ-10кВ №13 ПС Данков-сел | 250 |  | 0.21375 | 0.21375
Данковский | г. Данков | Данковский | ПС Данков сельская ВЛ-10кВ Данковский | КТП-10кВ №1311 ВЛ-10кВ №13 ПС Данков-сел | 100 |  | 0.083115 | 0.083115
Данковский | г. Данков | Данковский | ПС Данков сельская ВЛ-10кВ Данковский | КТП-10кВ №1328 ВЛ-10кВ №13 ПС Данков-сел | 250 |  | 0.2018 | 0.2018
Данковский | г. Данков | Данковский | ПС Данков сельская ВЛ-10кВ Данковский | КТП-10кВ №1331 ВЛ-10кВ №13 ПС Данков-сел | 250 |  | 0.21344 | 0.21344
Данковский | г. Данков | Данковский | ПС Химическая ВЛ-10кВ КРС Куликовский | КТП-10кВ №102 ВЛ-10кВ №1 ПС Химическая | 250 |  | 0.21401 | 0.21401
Данковский | г. Данков | Данковский | ПС Химическая ВЛ-10кВ КРС Куликовский | ЗТП-10кВ №104 ВЛ-10кВ №1 ПС Химическая | 400 |  | 0.24222 | 0.24222
Данковский | г. Данков | Данковский | ПС Химическая ВЛ-10кВ КРС Куликовский | КТП-10кВ №108 ВЛ-10кВ №1 ПС Химическая | 160 |  | 0.12848 | 0.12848
Данковский | г. Данков | Данковский | ПС Химическая ВЛ-10кВ КРС Поселок | КТП-10кВ №313 ВЛ-10кВ №3 ПС Химическая | 400 |  | 0.22307 | 0.22307
Данковский | с. Ново Никольское | Данковский | ПС Химическая ВЛ-10кВ КРС Поселок | КТП-10кВ №306 ВЛ-10кВ №3 ПС Химическая | 160 |  | 0.13262 | 0.13262
Данковский | с. Ново Никольское | Данковский | ПС Химическая ВЛ-10кВ КРС Поселок | КТП-10кВ №307 ВЛ-10кВ №3 ПС Химическая | 160 |  | 0.1353 | 0.1353
Данковский | с. Ново Никольское | Данковский | ПС Химическая ВЛ-10кВ КРС Поселок | КТП-10кВ №312 ВЛ-10кВ №3 ПС Химическая | 160 |  | 0.12374 | 0.12374
Данковский | д.Красный Луч | Данковский | ПС Химическая ВЛ-10кВ КРС Поселок | КТП-10кВ №314 ВЛ-10кВ №3 ПС Химическая | 63 |  | 0.050562 | 0.050562
Данковский | с. Ново Никольское | Данковский | ПС Химическая ВЛ-10кВ КРС Поселок | КТП-10кВ №311 ВЛ-10кВ №3 ПС Химическая | 400 |  | 0.3459 | 0.3459
Данковский | с. Ново Никольское | Данковский | ПС Химическая ВЛ-10кВ КРС Поселок | КТП-10кВ №308 ВЛ-10кВ №3 ПС Химическая | 160 |  | 0.13776 | 0.13776
Данковский | с. Ново Никольское | Данковский | ПС Химическая ВЛ-10кВ КРС Поселок | КТП-10кВ №309 ВЛ-10кВ №3 ПС Химическая | 160 |  | 0.13096 | 0.13096
Данковский | с. Ново Никольское | Данковский | ПС Химическая ВЛ-10кВ КРС Поселок | КТП-10кВ №310 ВЛ-10кВ №3 ПС Химическая | 100 |  | 0.12883 | 0.12883
Данковский | п. Янушево | Данковский | ПС Химическая ВЛ-10кВ КРС Янушево | КТП-10кВ №501 ВЛ-10кВ №5 ПС Химическая | 100 |  | 0.079956 | 0.079956
Данковский | п. Янушево | Данковский | ПС Химическая ВЛ-10кВ КРС Янушево | КТП-10кВ №506 ВЛ-10кВ №5 ПС Химическая | 100 |  | 0.089793 | 0.089793
Данковский | с. Ново Никольское | Данковский | ПС Химическая ВЛ-10кВ КРС Агропром | КТП-10кВ №601 ВЛ-10кВ №6 ПС Химическая | 250 |  | 0.2189 | 0.2189
Данковский | с. Ново Никольское | Данковский | ПС Химическая ВЛ-10кВ КРС Агропром | КТП-10кВ №605 ВЛ-10кВ №6 ПС Химическая | 100 |  | 0.077625 | 0.077625
Данковский | г. Данков | Данковский | ПС Химическая ВЛ-10кВ КРС Полив | КТП-10кВ №703 ВЛ-10кВ №7 ПС Химическая | 63 |  | 0.0567 | 0.0567
Данковский | с. Бигильдино | Данковский | ПС Бигильдино ВЛ-10кВ Сторожевский | КТП-10кВ №104 ВЛ-10кВ №1 ПС Бигильдино | 100 |  | 0.085599 | 0.085599
Данковский | с. Бигильдино | Данковский | ПС Бигильдино ВЛ-10кВ Сторожевский | КТП-10кВ №103 ВЛ-10кВ №1 ПС Бигильдино | 250 |  | 0.21416 | 0.21416
Данковский | с. Бигильдино | Данковский | ПС Бигильдино ВЛ-10кВ Сторожевский | КТП-10кВ №105 ВЛ-10кВ №1 ПС Бигильдино | 160 |  | 0.13603 | 0.13603
Данковский | с. Бигильдино | Данковский | ПС Бигильдино ВЛ-10кВ Сторожевский | КТП-10кВ №106 ВЛ-10кВ №1 ПС Бигильдино | 250 |  | 0.18212 | 0.18212
Данковский | с. Бигильдино | Данковский | ПС Бигильдино ВЛ-10кВ Сторожевский | КТП-10кВ №107 ВЛ-10кВ №1 ПС Бигильдино | 160 |  | 0.12982 | 0.12982
Данковский | с. Бигильдино | Данковский | ПС Бигильдино ВЛ-10кВ Сторожевский | КТП-10кВ №108 ВЛ-10кВ №1 ПС Бигильдино | 160 |  | 0.12506 | 0.12506
Данковский | с. Бигильдино | Данковский | ПС Бигильдино ВЛ-10кВ Сторожевский | КТП-10кВ №109 ВЛ-10кВ №1 ПС Бигильдино | 160 |  | 0.13208 | 0.13208
Данковский | с. Бигильдино | Данковский | ПС Бигильдино ВЛ-10кВ Сторожевский | КТП-10кВ №110 ВЛ-10кВ №1 ПС Бигильдино | 160 |  | 0.13106 | 0.13106
Данковский | с. Бигильдино | Данковский | ПС Бигильдино ВЛ-10кВ Сторожевский | КТП-10кВ №111 ВЛ-10кВ №1 ПС Бигильдино | 250 |  | 0.19297 | 0.19297
Данковский | с. Бигильдино | Данковский | ПС Бигильдино ВЛ-10кВ Сторожевский | КТП-10кВ №114 ВЛ-10кВ №1 ПС Бигильдино | 160 |  | 0.12389 | 0.12389
Данковский | с. Бигильдино | Данковский | ПС Бигильдино ВЛ-10кВ Инкубаторная | КТП-10кВ №201 ВЛ-10кВ №2 ПС Бигильдино | 250 |  | 0.22146 | 0.22146
Данковский | с. Бигильдино | Данковский | ПС Бигильдино ВЛ-10кВ Инкубаторная | КТП-10кВ №203 ВЛ-10кВ №2 ПС Бигильдино | 160 |  | 0.11132 | 0.11132
Данковский | д. Ханеевка | Данковский | ПС Бигильдино ВЛ-10кВ Ханеевка | КТП-10кВ №401 ВЛ-10кВ №4 ПС Бигильдино | 160 |  | 0.13612 | 0.13612
Данковский | с. Бигильдино | Данковский | ПС Бигильдино ВЛ-10кВ Аверьяновка | КТП-10кВ №501 ВЛ-10кВ №5 ПС Бигильдино | 100 |  | 0.069894 | 0.069894
Данковский | с. Бигильдино | Данковский | ПС Бигильдино ВЛ-10кВ Аверьяновка | КТП-10кВ №502 ВЛ-10кВ №5 ПС Бигильдино | 100 |  | 0.051363 | 0.051363
Данковский | с. Бигильдино | Данковский | ПС Бигильдино ВЛ-10кВ Аверьяновка | КТП-10кВ №505 ВЛ-10кВ №5 ПС Бигильдино | 100 |  | 0.082323 | 0.082323
Данковский | д. Вихровка | Данковский | ПС Бигильдино ВЛ-10кВ Аверьяновка | КТП-10кВ №506 ВЛ-10кВ №5 ПС Бигильдино | 100 |  | 0.071775 | 0.071775
Данковский | с.Никольское | Данковский | ПС Бигильдино ВЛ-10кВ Химсклад | КТП-10кВ №603 ВЛ-10кВ №6 ПС Бигильдино | 100 |  | 0.085086 | 0.085086
Данковский | с.Никольское | Данковский | ПС Бигильдино ВЛ-10кВ Химсклад | КТП-10кВ №604 ВЛ-10кВ №6 ПС Бигильдино | 160 |  | 0.1379 | 0.1379
Данковский | с.Никольское | Данковский | ПС Бигильдино ВЛ-10кВ Химсклад | КТП-10кВ №605 ВЛ-10кВ №6 ПС Бигильдино | 100 |  | 0.049419 | 0.049419
Данковский | с.Никольское | Данковский | ПС Бигильдино ВЛ-10кВ Химсклад | КТП-10кВ №606 ВЛ-10кВ №6 ПС Бигильдино | 100 |  | 0.080352 | 0.080352
Данковский | с.Никольское | Данковский | ПС Бигильдино ВЛ-10кВ Химсклад | КТП-10кВ №607 ВЛ-10кВ №6 ПС Бигильдино | 63 |  | 0.051786 | 0.051786
Данковский | д. Масловка | Данковский | ПС Бигильдино ВЛ-10кВ Химсклад | КТП-10кВ №608 ВЛ-10кВ №6 ПС Бигильдино | 250 |  | 0.21812 | 0.21812
Данковский | с.Никольское | Данковский | ПС Бигильдино ВЛ-10кВ Химсклад | КТП-10кВ №609 ВЛ-10кВ №6 ПС Бигильдино | 63 |  | 0.049419 | 0.049419
Данковский | д. Восточка | Данковский | ПС Бигильдино ВЛ-10кВ Химсклад | КТП-10кВ №610 ВЛ-10кВ №6 ПС Бигильдино | 63 |  | 0.053559 | 0.053559
Данковский | с. Долгое | Данковский | ПС Долгое ВЛ-10кВ Центральная Усадьба | КТП-10кВ №201 ВЛ-10кВ №2 ПС Долгое | 160 |  | 0.12785 | 0.12785
Данковский | с. Долгое | Данковский | ПС Долгое ВЛ-10кВ Центральная Усадьба | КТП-10кВ №203 ВЛ-10кВ №2 ПС Долгое | 100 |  | 0.076212 | 0.076212
Данковский | с. Долгое | Данковский | ПС Долгое ВЛ-10кВ Центральная Усадьба | КТП-10кВ №204 ВЛ-10кВ №2 ПС Долгое | 250 |  | 0.21094 | 0.21094
Данковский | д. Красная Заря | Данковский | ПС Долгое ВЛ-10кВ Нижняя Павловка | КТП-10кВ №301 ВЛ-10кВ №3 ПС Долгое | 160 |  | 0.13461 | 0.13461
Данковский | д. Медведки | Данковский | ПС Долгое ВЛ-10кВ Нижняя Павловка | КТП-10кВ №302 ВЛ-10кВ №3 ПС Долгое | 63 |  | 0.04113 | 0.04113
Данковский | д.Нижняя Павловка | Данковский | ПС Долгое ВЛ-10кВ Нижняя Павловка | КТП-10кВ №304 ВЛ-10кВ №3 ПС Долгое | 63 |  | 0.051192 | 0.051192
Данковский | с. Долгое | Данковский | ПС Долгое ВЛ-10кВ Мастерские | КТП-10кВ №401 ВЛ-10кВ №4 ПС Долгое | 400 |  | 0.21344 | 0.21344
Данковский | с. Долгое | Данковский | ПС Долгое ВЛ-10кВ Связь Долгое Бигильдино | КТП-10кВ №501 ВЛ-10кВ №5 ПС Долгое | 160 |  | 0.13316 | 0.13316
Данковский | д. Алексеевка | Данковский | ПС Воскресеновка ВЛ-10кВ Авдулово | КТП-10кВ №101 ВЛ-10кВ №1 ПС Воскресеновк | 100 |  | 0.083502 | 0.083502
Данковский | д. Алексеевка | Данковский | ПС Воскресеновка ВЛ-10кВ Авдулово | КТП-10кВ №102 ВЛ-10кВ №1 ПС Воскресеновк | 100 |  | 0.077589 | 0.077589
Данковский | д. Алексеевка | Данковский | ПС Воскресеновка ВЛ-10кВ Авдулово | КТП-10кВ №103 ВЛ-10кВ №1 ПС Воскресеновк | 63 |  | 0.043308 | 0.043308
Данковский | д. Знаменка | Данковский | ПС Воскресеновка ВЛ-10кВ Авдулово | КТП-10кВ №104 ВЛ-10кВ №1 ПС Воскресеновк | 100 |  | 0.079758 | 0.079758
Данковский | д. Писорево | Данковский | ПС Воскресеновка ВЛ-10кВ Авдулово | КТП-10кВ №105 ВЛ-10кВ №1 ПС Воскресеновк | 160 |  | 0.11404 | 0.11404
Данковский | д. Первовка | Данковский | ПС Воскресеновка ВЛ-10кВ Авдулово | КТП-10кВ №106 ВЛ-10кВ №1 ПС Воскресеновк | 100 |  | 0.080154 | 0.080154
Данковский | с. Авдулово | Данковский | ПС Воскресеновка ВЛ-10кВ Авдулово | КТП-10кВ №107 ВЛ-10кВ №1 ПС Воскресеновк | 160 |  | 0.12942 | 0.12942
Данковский | с. Авдулово | Данковский | ПС Воскресеновка ВЛ-10кВ Авдулово | КТП-10кВ №108 ВЛ-10кВ №1 ПС Воскресеновк | 400 |  | 0.2294 | 0.2294
Данковский | с. Авдулово | Данковский | ПС Воскресеновка ВЛ-10кВ Авдулово | КТП-10кВ №112 ВЛ-10кВ №1 ПС Воскресеновк | 63 |  | 0.036594 | 0.036594
Данковский | с. Авдулово | Данковский | ПС Воскресеновка ВЛ-10кВ Авдулово | КТП-10кВ №109 ВЛ-10кВ №1 ПС Воскресеновк | 250 |  | 0.18892 | 0.18892
Данковский | с. Авдулово | Данковский | ПС Воскресеновка ВЛ-10кВ Авдулово | КТП-10кВ №110 ВЛ-10кВ №1 ПС Воскресеновк | 160 |  | 0.11561 | 0.11561
Данковский | с. Авдулово | Данковский | ПС Воскресеновка ВЛ-10кВ Авдулово | КТП-10кВ №111 ВЛ-10кВ №1 ПС Воскресеновк | 160 |  | 0.12607 | 0.12607
Данковский | с. Хорошие Воды | Данковский | ПС Воскресеновка ВЛ-10кВ Хорошие Воды | КТП-10кВ №201 ВЛ-10кВ №2 ПС Воскресеновк | 100 |  | 0.080154 | 0.080154
Данковский | с. Хорошие Воды | Данковский | ПС Воскресеновка ВЛ-10кВ Хорошие Воды | КТП-10кВ №202 ВЛ-10кВ №2 ПС Воскресеновк | 100 |  | 0.075024 | 0.075024
Данковский | с. Хорошие Воды | Данковский | ПС Воскресеновка ВЛ-10кВ Хорошие Воды | КТП-10кВ №203 ВЛ-10кВ №2 ПС Воскресеновк | 100 |  | 0.078777 | 0.078777
Данковский | с. Хорошие Воды | Данковский | ПС Воскресеновка ВЛ-10кВ Хорошие Воды | КТП-10кВ №204 ВЛ-10кВ №2 ПС Воскресеновк | 100 |  | 0.077589 | 0.077589
Данковский | с. Воскресеновка | Данковский | ПС Воскресеновка ВЛ-10кВ Воскресеновский | КТП-10кВ №302 ВЛ-10кВ №3 ПС Воскресеновк | 250 |  | 0.19445 | 0.19445
Данковский | с. Воскресеновка | Данковский | ПС Воскресеновка ВЛ-10кВ Воскресеновский | КТП-10кВ №304 ВЛ-10кВ №3 ПС Воскресеновк | 250 |  | 0.17827 | 0.17827
Данковский | с. Воскресеновка | Данковский | ПС Воскресеновка ВЛ-10кВ Воскресеновский | КТП-10кВ №306 ВЛ-10кВ №3 ПС Воскресеновк | 63 |  | 0.045396 | 0.045396
Данковский | с. Воскресеновка | Данковский | ПС Воскресеновка ВЛ-10кВ Воскресеновский | КТП-10кВ №307 ВЛ-10кВ №3 ПС Воскресеновк | 100 |  | 0.073053 | 0.073053
Данковский | с. Воскресеновка | Данковский | ПС Воскресеновка ВЛ-10кВ Воскресеновский | КТП-10кВ №310 ВЛ-10кВ №3 ПС Воскресеновк | 160 |  | 0.12469 | 0.12469
Данковский | с. Воскресеновка | Данковский | ПС Воскресеновка ВЛ-10кВ Воскресеновский | КТП-10кВ №311 ВЛ-10кВ №3 ПС Воскресеновк | 100 |  | 0.063387 | 0.063387
Данковский | с. Воскресеновка | Данковский | ПС Воскресеновка ВЛ-10кВ Плоское | КТП-10кВ №411 ВЛ-10кВ №4 ПС Воскресеновк | 100 |  | 0.075222 | 0.075222
Данковский | с. Долгое | Данковский | ПС Воскресеновка ВЛ-10кВ Плоское | КТП-10кВ №412 ВЛ-10кВ №4 ПС Воскресеновк | 100 |  | 0.06102 | 0.06102
Данковский | с.Долгое | Данковский | ПС Воскресеновка ВЛ-10кВ Плоское | КТП-10кВ №413 ВЛ-10кВ №4 ПС Воскресеновк | 100 |  | 0.062802 | 0.062802
Данковский | с. Воскресеновка | Данковский | ПС Воскресеновка ВЛ-10кВ Плоское | КТП-10кВ №415 ВЛ-10кВ №4 ПС Воскресеновк | 250 |  | 0.18498 | 0.18498
Данковский | с. Воскресеновка | Данковский | ПС Воскресеновка ВЛ-10кВ Плоское | КТП-10кВ №416 ВЛ-10кВ №4 ПС Воскресеновк | 250 |  | 0.19208 | 0.19208
Данковский | с. Воскресеновка | Данковский | ПС Воскресеновка ВЛ-10кВ Плоское | КТП-10кВ №417 ВЛ-10кВ №4 ПС Воскресеновк | 100 |  | 0.072261 | 0.072261
Данковский | д. Плоское | Данковский | ПС Воскресеновка ВЛ-10кВ Орловский | КТП-10кВ №501 ВЛ-10кВ №5 ПС Воскресеновк | 100 |  | 0.084888 | 0.084888
Данковский | д. Камынино | Данковский | ПС Воскресеновка ВЛ-10кВ Орловский | КТП-10кВ №502 ВЛ-10кВ №5 ПС Воскресеновк | 40 |  | 0.032661 | 0.032661
Данковский | с. Скородное | Данковский | ПС Воскресеновка ВЛ-10кВ Орловский | КТП-10кВ №503 ВЛ-10кВ №5 ПС Воскресеновк | 160 |  | 0.12902 | 0.12902
Данковский | с. Орловка | Данковский | ПС Воскресеновка ВЛ-10кВ Орловский | КТП-10кВ №505 ВЛ-10кВ №5 ПС Воскресеновк | 100 |  | 0.063387 | 0.063387
Данковский | д. Красное | Данковский | ПС Воскресеновка ВЛ-10кВ Плахово | КТП-10кВ №705 ВЛ-10кВ №7 ПС Воскресеновк | 63 |  | 0.050013 | 0.050013
Данковский | д. Красное | Данковский | ПС Воскресеновка ВЛ-10кВ Плахово | КТП-10кВ №704 ВЛ-10кВ №7 ПС Воскресеновк | 100 |  | 0.081144 | 0.081144
Данковский | д. Петропавловка | Данковский | ПС Воскресеновка ВЛ-10кВ Плахово | КТП-10кВ №706 ВЛ-10кВ №7 ПС Воскресеновк | 63 |  | 0.049113 | 0.049113
Данковский | д. Покровка | Данковский | ПС Воскресеновка ВЛ-10кВ Плахово | КТП-10кВ №707 ВЛ-10кВ №7 ПС Воскресеновк | 100 |  | 0.077589 | 0.077589
Данковский | с.Плахово | Данковский | ПС Воскресеновка ВЛ-10кВ Плахово | КТП-10кВ №708 ВЛ-10кВ №7 ПС Воскресеновк | 250 |  | 0.20214 | 0.20214
Данковский | с.Плахово | Данковский | ПС Воскресеновка ВЛ-10кВ Плахово | КТП-10кВ №709 ВЛ-10кВ №7 ПС Воскресеновк | 250 |  | 0.21042 | 0.21042
Данковский | с.Плахово | Данковский | ПС Воскресеновка ВЛ-10кВ Плахово | КТП-10кВ №711 ВЛ-10кВ №7 ПС Воскресеновк | 63 |  | 0.045864 | 0.045864
Данковский | с.Плахово | Данковский | ПС Воскресеновка ВЛ-10кВ Плахово | КТП-10кВ №712 ВЛ-10кВ №7 ПС Воскресеновк | 100 |  | 0.06201 | 0.06201
Данковский | д. Вислое | Данковский | ПС Теплое ВЛ-10кВ Спешне Ивановский | КТП-10кВ №101 ВЛ-10кВ №1 ПС Теплое | 100 |  | 0.061416 | 0.061416
Данковский | с. Теплое | Данковский | ПС Теплое ВЛ-10кВ Спешне Ивановский | КТП-10кВ №102 ВЛ-10кВ №1 ПС Теплое | 100 |  | 0.070884 | 0.070884
Данковский | с. Теплое | Данковский | ПС Теплое ВЛ-10кВ Ясая Поляна | КТП-10кВ №201 ВЛ-10кВ №2 ПС Теплое | 160 |  | 0.12331 | 0.12331
Данковский | с. Теплое | Данковский | ПС Теплое ВЛ-10кВ Ясая Поляна | КТП-10кВ №203 ВЛ-10кВ №2 ПС Теплое | 100 |  | 0.059445 | 0.059445
Данковский | с. Теплое | Данковский | ПС Теплое ВЛ-10кВ Ясая Поляна | КТП-10кВ №205 ВЛ-10кВ №2 ПС Теплое | 100 |  | 0.071874 | 0.071874
Данковский | с. Теплое | Данковский | ПС Теплое ВЛ-10кВ Теплое | КТП-10кВ №303 ВЛ-10кВ №3 ПС Теплое | 315 |  | 0.27523 | 0.27523
Данковский | с. Теплое | Данковский | ПС Теплое ВЛ-10кВ Теплое | КТП-10кВ №305 ВЛ-10кВ №3 ПС Теплое | 250 |  | 0.19918 | 0.19918
Данковский | с. Теплое | Данковский | ПС Теплое ВЛ-10кВ Теплое | КТП-10кВ №304 ВЛ-10кВ №3 ПС Теплое | 63 |  | 0.051192 | 0.051192
Данковский | с. Теплое | Данковский | ПС Теплое ВЛ-10кВ Теплое | КТП-10кВ №306 ВЛ-10кВ №3 ПС Теплое | 100 |  | 0.07128 | 0.07128
Данковский | д. Соколовка | Данковский | ПС Теплое ВЛ-10кВ Теплое | КТП-10кВ №307 ВЛ-10кВ №3 ПС Теплое | 25 |  | 0.013833 | 0.013833
Данковский | с. Круглое | Данковский | ПС Теплое ВЛ-10кВ Кобяково | КТП-10кВ №503 ВЛ-10кВ №5 ПС Теплое | 160 |  | 0.12134 | 0.12134
Данковский | д. Кобиково | Данковский | ПС Теплое ВЛ-10кВ Кобяково | КТП-10кВ №505 ВЛ-10кВ №5 ПС Теплое | 63 |  | 0.051984 | 0.051984
Данковский | д. Ларионовка | Данковский | ПС Теплое ВЛ-10кВ Кобяково | КТП-10кВ №509 ВЛ-10кВ №5 ПС Теплое | 100 |  | 0.08055 | 0.08055
Данковский | д. Ларионовка | Данковский | ПС Теплое ВЛ-10кВ Кобяково | КТП-10кВ №508 ВЛ-10кВ №5 ПС Теплое | 63 |  | 0.044289 | 0.044289
Данковский | с. Зверево | Данковский | ПС Теплое ВЛ-10кВ Кобяково | КТП-10кВ №511 ВЛ-10кВ №5 ПС Теплое | 100 |  | 0.082719 | 0.082719
Данковский | с. Зверево | Данковский | ПС Теплое ВЛ-10кВ Кобяково | КТП-10кВ №512 ВЛ-10кВ №5 ПС Теплое | 100 |  | 0.065169 | 0.065169
Данковский | д..Брусы | Данковский | ПС Теплое ВЛ-10кВ Секирино | КТП-10кВ №604 ВЛ-10кВ №6 ПС Теплое | 63 |  | 0.036405 | 0.036405
Данковский | с Секирино | Данковский | ПС Теплое ВЛ-10кВ Секирино | КТП-10кВ №605 ВЛ-10кВ №6 ПС Теплое | 63 |  | 0.038961 | 0.038961
Данковский | с. Теплое | Данковский | ПС Теплое ВЛ-10кВ Ярославский | КТП-10кВ №801 ВЛ-10кВ №8 ПС Теплое | 160 |  | 0.1237 | 0.1237
Данковский | с. Теплое | Данковский | ПС Теплое ВЛ-10кВ Ярославский | КТП-10кВ №802 ВЛ-10кВ №8 ПС Теплое | 160 |  | 0.12134 | 0.12134
Данковский | с. Теплое | Данковский | ПС Теплое ВЛ-10кВ Ярославский | КТП-10кВ №803 ВЛ-10кВ №8 ПС Теплое | 160 |  | 0.12094 | 0.12094
Данковский | с. Теплое | Данковский | ПС Теплое ВЛ-10кВ Ярославский | КТП-10кВ №804 ВЛ-10кВ №8 ПС Теплое | 100 |  | 0.07029 | 0.07029
Данковский | с. Теплое | Данковский | ПС Теплое ВЛ-10кВ Ток | КТП-10кВ №901 ВЛ-10кВ №9 ПС Теплое | 250 |  | 0.21929 | 0.21929
Данковский | с. Барятино | Данковский | ПС Барятино ВЛ-10кВ МТФ | КТП-10кВ №101 ВЛ-10кВ №1 ПС Барятино | 160 |  | 0.13396 | 0.13396
Данковский | с. Барятино | Данковский | ПС Барятино ВЛ-10кВ МТФ | КТП-10кВ №102 ВЛ-10кВ №1 ПС Барятино | 100 |  | 0.064575 | 0.064575
Данковский | с. Барятино | Данковский | ПС Барятино ВЛ-10кВ Барятино | КТП-10кВ №202 ВЛ-10кВ №2 ПС Барятино | 250 |  | 0.19701 | 0.19701
Данковский | с. Барятино | Данковский | ПС Барятино ВЛ-10кВ Барятино | КТП-10кВ №201 ВЛ-10кВ №2 ПС Барятино | 100 |  | 0.068121 | 0.068121
Данковский | с. Барятино | Данковский | ПС Барятино ВЛ-10кВ Барятино | КТП-10кВ №203 ВЛ-10кВ №2 ПС Барятино | 250 |  | 0.20943 | 0.20943
Данковский | с. Барятино | Данковский | ПС Барятино ВЛ-10кВ Барятино | КТП-10кВ №205 ВЛ-10кВ №2 ПС Барятино | 40 |  | 0.030096 | 0.030096
Данковский | д. Измайловка | Данковский | ПС Барятино ВЛ-10кВ Барятино | КТП-10кВ №206 ВЛ-10кВ №2 ПС Барятино | 100 |  | 0.08055 | 0.08055
Данковский | д. Измайловка | Данковский | ПС Барятино ВЛ-10кВ Барятино | КТП-10кВ №207 ВЛ-10кВ №2 ПС Барятино | 63 |  | 0.049617 | 0.049617
Данковский | д. Тужилки | Данковский | ПС Барятино ВЛ-10кВ Возрождение | КТП-10кВ №301 ВЛ-10кВ №3 ПС Барятино | 100 |  | 0.070884 | 0.070884
Данковский | д. Подосинки | Данковский | ПС Барятино ВЛ-10кВ Возрождение | КТП-10кВ №303 ВЛ-10кВ №3 ПС Барятино | 250 |  | 0.20785 | 0.20785
Данковский | с. Инихово | Данковский | ПС Барятино ВЛ-10кВ Инихово | КТП-10кВ №501 ВЛ-10кВ №5 ПС Барятино | 100 |  | 0.066942 | 0.066942
Данковский | д.Новики | Данковский | ПС Барятино ВЛ-10кВ Инихово | КТП-10кВ №505 ВЛ-10кВ №5 ПС Барятино | 63 |  | 0.048231 | 0.048231
Данковский | с.Инихово | Данковский | ПС Барятино ВЛ-10кВ Инихово | КТП-10кВ №502 ВЛ-10кВ №5 ПС Барятино | 100 |  | 0.073053 | 0.073053
Данковский | д.Малая Хрущевка | Данковский | ПС Барятино ВЛ-10кВ Инихово | КТП-10кВ №503 ВЛ-10кВ №5 ПС Барятино | 25 |  | 0.016992 | 0.016992
Данковский | д.Большая Хрущевка | Данковский | ПС Барятино ВЛ-10кВ Инихово | КТП-10кВ №504 ВЛ-10кВ №5 ПС Барятино | 25 |  | 0.019359 | 0.019359
Данковский | д. Ильинки | Данковский | ПС Барятино ВЛ-10кВ Мелиоратор | КТП-10кВ №601 ВЛ-10кВ №6 ПС Барятино | 63 |  | 0.050796 | 0.050796
Данковский | д. Ольгино | Данковский | ПС Барятино ВЛ-10кВ Мелиоратор | КТП-10кВ №602 ВЛ-10кВ №6 ПС Барятино | 100 |  | 0.078579 | 0.078579
Данковский | с. Хрущево Подлесное | Данковский | ПС Хрущево ВЛ-10кВ Подлесное | КТП-10кВ №201 ВЛ-10кВ №2 ПС ХрущевоПодле | 160 |  | 0.13968 | 0.13968
Данковский | с. Хрущево Подлесное | Данковский | ПС Хрущево ВЛ-10кВ Подлесное | КТП-10кВ №202 ВЛ-10кВ №2 ПС ХрущевоПодле | 250 |  | 0.1786 | 0.1786
Данковский | с. Хрущево Подлесное | Данковский | ПС Хрущево ВЛ-10кВ Подлесное | КТП-10кВ №203 ВЛ-10кВ №2 ПС ХрущевоПодле | 160 |  | 0.12942 | 0.12942
Данковский | с. Хрущево Подлесное | Данковский | ПС Хрущево ВЛ-10кВ Подлесное | КТП-10кВ №204 ВЛ-10кВ №2 ПС ХрущевоПодле | 250 |  | 0.2189 | 0.2189
Данковский | с. Хрущево Подлесное | Данковский | ПС Хрущево ВЛ-10кВ Подлесное | КТП-10кВ №210 ВЛ-10кВ №2 ПС ХрущевоПодле | 250 |  | 0.18762 | 0.18762
Данковский | д. Алексеевка | Данковский | ПС Хрущево ВЛ-10кВ Подлесное | КТП-10кВ №211 ВЛ-10кВ №2 ПС ХрущевоПодле | 100 |  | 0.0837 | 0.0837
Данковский | д. Знаменка | Данковский | ПС Хрущево ВЛ-10кВ Кутуково | КТП-10кВ №301 ВЛ-10кВ №3 ПС ХрущевоПодле | 160 |  | 0.13435 | 0.13435
Данковский | д. Кутуково | Данковский | ПС Хрущево ВЛ-10кВ Кутуково | КТП-10кВ №303 ВЛ-10кВ №3 ПС ХрущевоПодле | 63 |  | 0.051192 | 0.051192
Данковский | д. Павловка | Данковский | ПС Хрущево ВЛ-10кВ Кутуково | КТП-10кВ №304 ВЛ-10кВ №3 ПС ХрущевоПодле | 63 |  | 0.046359 | 0.046359
Данковский | с. Перехваль | Данковский | ПС Хрущево ВЛ-10кВ Перехваль | КТП-10кВ №401 ВЛ-10кВ №4 ПС ХрущевоПодле | 100 |  | 0.062802 | 0.062802
Данковский | с. Перехваль | Данковский | ПС Хрущево ВЛ-10кВ Перехваль | КТП-10кВ №402 ВЛ-10кВ №4 ПС ХрущевоПодле | 160 |  | 0.13238 | 0.13238
Данковский | с. Перехваль | Данковский | ПС Хрущево ВЛ-10кВ Перехваль | КТП-10кВ №403 ВЛ-10кВ №4 ПС ХрущевоПодле | 160 |  | 0.14204 | 0.14204
Данковский | с. Перехваль | Данковский | ПС Хрущево ВЛ-10кВ Перехваль | КТП-10кВ №404 ВЛ-10кВ №4 ПС ХрущевоПодле | 100 |  | 0.083898 | 0.083898
Данковский | с. Перехваль | Данковский | ПС Хрущево ВЛ-10кВ Перехваль | КТП-10кВ №405 ВЛ-10кВ №4 ПС ХрущевоПодле | 160 |  | 0.12055 | 0.12055
Данковский | с. Перехваль | Данковский | ПС Хрущево ВЛ-10кВ Перехваль | КТП-10кВ №406 ВЛ-10кВ №4 ПС ХрущевоПодле | 100 |  | 0.082323 | 0.082323
Данковский | с. Перехваль | Данковский | ПС Хрущево ВЛ-10кВ Перехваль | КТП-10кВ №407 ВЛ-10кВ №4 ПС ХрущевоПодле | 160 |  | 0.11108 | 0.11108
Данковский | с. Перехваль | Данковский | ПС Хрущево ВЛ-10кВ Перехваль | КТП-10кВ №408 ВЛ-10кВ №4 ПС ХрущевоПодле | 160 |  | 0.12192 | 0.12192
Данковский | с. Перехваль | Данковский | ПС Хрущево ВЛ-10кВ Дружба | КТП-10кВ №501 ВЛ-10кВ №5 ПС ХрущевоПодле | 160 |  | 0.10691 | 0.10691
Данковский | с. Перехваль | Данковский | ПС Хрущево ВЛ-10кВ Дружба | КТП-10кВ №502 ВЛ-10кВ №5 ПС ХрущевоПодле | 160 |  | 0.10297 | 0.10297
Данковский | с. Перехваль | Данковский | ПС Хрущево ВЛ-10кВ Дружба | КТП-10кВ №503 ВЛ-10кВ №5 ПС ХрущевоПодле | 160 |  | 0.12128 | 0.12128
Данковский | с. Перехваль | Данковский | ПС Хрущево ВЛ-10кВ Дружба | КТП-10кВ №505 ВЛ-10кВ №5 ПС ХрущевоПодле | 63 |  | 0.042912 | 0.042912
Данковский | с. Хрущево Подлесное | Данковский | ПС Хрущево ВЛ-10кВ Самара | КТП-10кВ №601 ВЛ-10кВ №6 ПС ХрущевоПодле | 63 |  | 0.05238 | 0.05238
Данковский | с. Спешнево Подлесное | Данковский | ПС Хрущево ВЛ-10кВ Самара | КТП-10кВ №602 ВЛ-10кВ №6 ПС ХрущевоПодле | 63 |  | 0.02772 | 0.02772
Данковский | с. Хрущево Подлесное | Данковский | ПС Хрущево ВЛ-10кВ Самара | КТП-10кВ №603 ВЛ-10кВ №6 ПС ХрущевоПодле | 250 |  | 0.18498 | 0.18498
Данковский | с. Хрущево Подлесное | Данковский | ПС Хрущево ВЛ-10кВ Самара | КТП-10кВ №605 ВЛ-10кВ №6 ПС ХрущевоПодле | 400 |  | 0.3259 | 0.3259
Данковский | с. Хрущево Подлесное | Данковский | ПС Хрущево ВЛ-10кВ Самара | КТП-10кВ №607 ВЛ-10кВ №6 ПС ХрущевоПодле | 160 |  | 0.1099 | 0.1099
Данковский | с. Хрущево Подлесное | Данковский | ПС Хрущево ВЛ-10кВ Самара | КТП-10кВ №609 ВЛ-10кВ №6 ПС ХрущевоПодле | 100 |  | 0.078381 | 0.078381
Данковский | с. Телепнево | Данковский | ПС Хрущево ВЛ-10кВ Телепнево | КТП-10кВ №712 ВЛ-10кВ №7 ПС ХрущевоПодле | 100 |  | 0.068715 | 0.068715
Данковский | с. Телепнево | Данковский | ПС Хрущево ВЛ-10кВ Телепнево | КТП-10кВ №713 ВЛ-10кВ №7 ПС ХрущевоПодле | 100 |  | 0.059445 | 0.059445
Данковский | с. Телепнево | Данковский | ПС Хрущево ВЛ-10кВ Телепнево | КТП-10кВ №714 ВЛ-10кВ №7 ПС ХрущевоПодле | 250 |  | 0.18537 | 0.18537
Данковский | с. Телепнево | Данковский | ПС Хрущево ВЛ-10кВ Телепнево | КТП-10кВ №715 ВЛ-10кВ №7 ПС ХрущевоПодле | 250 |  | 0.19129 | 0.19129
Данковский | с. Телепнево | Данковский | ПС Хрущево ВЛ-10кВ Телепнево | КТП-10кВ №716 ВЛ-10кВ №7 ПС ХрущевоПодле | 100 |  | 0.055701 | 0.055701
Данковский | с. Ивановка | Данковский | ПС Березовка ВЛ-10кВ РП Колодези | КТП-10кВ №601 ВЛ-10кВ №6 ПС Березовка | 250 |  | 0.21378 | 0.21378
Данковский | с. Ивановка | Данковский | ПС Березовка ВЛ-10кВ РП Колодези | КТП-10кВ №602 ВЛ-10кВ №6 ПС Березовка | 250 |  | 0.21653 | 0.21653
Данковский | д. Осиновые Прудки | Данковский | ПС Березовка ВЛ-10кВ Осиновка | КТП-10кВ №101 ВЛ-10кВ №1 ПС Березовка | 160 |  | 0.12922 | 0.12922
Данковский | д. Осиновые Прудки | Данковский | ПС Березовка ВЛ-10кВ Осиновка | КТП 10кВ №102 ВЛ 10кВ №1 ПС Березовка | 160 |  | 0.13475 | 0.13475
Данковский | д. Осиновые Прудки | Данковский | ПС Березовка ВЛ-10кВ Прудки | КТП-10кВ №201 ВЛ-10кВ №2 ПС Березовка | 100 |  | 0.086859 | 0.086859
Данковский | д. Александровка | Данковский | ПС Березовка ВЛ-10кВ Прудки | КТП-10кВ №202 ВЛ-10кВ №2 ПС Березовка | 100 |  | 0.078183 | 0.078183
Данковский | д. Александровка | Данковский | ПС Березовка ВЛ-10кВ Прудки | КТП-10кВ №203 ВЛ-10кВ №2 ПС Березовка | 63 |  | 0.054 | 0.054
Данковский | д. Хитровские Прудки | Данковский | ПС Березовка ВЛ-10кВ Огаревский | КТП-10кВ №301 ВЛ-10кВ №3 ПС Березовка | 100 |  | 0.082935 | 0.082935
Данковский | д. Хитровские Прудки | Данковский | ПС Березовка ВЛ-10кВ Огаревский | КТП-10кВ №302 ВЛ-10кВ №3 ПС Березовка | 100 |  | 0.082125 | 0.082125
Данковский | д. Марьинка | Данковский | ПС Березовка ВЛ-10кВ Огаревский | КТП-10кВ №303 ВЛ-10кВ №3 ПС Березовка | 250 |  | 0.21991 | 0.21991
Данковский | с. Березовка | Данковский | ПС Березовка ВЛ-10кВ Огаревский | КТП-10кВ №304 ВЛ-10кВ №3 ПС Березовка | 40 |  | 0.02826 | 0.02826
Данковский | с. Березовка | Данковский | ПС Березовка ВЛ-10кВ Огаревский | КТП-10кВ №308 ВЛ-10кВ №3 ПС Березовка | 400 |  | 0.34483 | 0.34483
Данковский | с. Березовка | Данковский | ПС Березовка ВЛ-10кВ Красный Холм | КТП-10кВ №401 ВЛ-10кВ №4 ПС Березовка | 40 |  | 0.025065 | 0.025065
Данковский | с. Березовка | Данковский | ПС Березовка ВЛ-10кВ Березовка | КТП-10кВ №504 ВЛ-10кВ №5 ПС Березовка | 250 |  | 0.19484 | 0.19484
Данковский | д, Баловинки | Данковский | ПС Березовка ВЛ-10кВ Березовка | КТП-10кВ №506 ВЛ-10кВ №5 ПС Березовка | 100 |  | 0.069111 | 0.069111
Данковский | с. Березовка | Данковский | ПС Березовка ВЛ-10кВ Березовка | КТП-10кВ №517 ВЛ-10кВ №5 ПС Березовка | 100 |  | 0.081531 | 0.081531
Данковский | с. Березовка | Данковский | ПС Березовка ВЛ-10кВ Березовка | КТП-10кВ №501 ВЛ-10кВ №5 ПС Березовка | 100 |  | 0.068913 | 0.068913
Данковский | с. Березовка | Данковский | ПС Березовка ВЛ-10кВ Березовка | КТП-10кВ №514 ВЛ-10кВ №5 ПС Березовка | 160 |  | 0.13435 | 0.13435
Данковский | с. Березовка | Данковский | ПС Березовка ВЛ-10кВ Березовка | КТП-10кВ №511 ВЛ-10кВ №5 ПС Березовка | 160 |  | 0.12705 | 0.12705
Данковский | с. Березовка | Данковский | ПС Березовка ВЛ-10кВ Березовка | КТП-10кВ №509 ВЛ-10кВ №5 ПС Березовка | 25 |  | 0.019755 | 0.019755
Данковский | с. Березовка | Данковский | ПС Березовка ВЛ-10кВ Березовка | КТП-10кВ №512 ВЛ-10кВ №5 ПС Березовка | 250 |  | 0.20668 | 0.20668
Данковский | с. Березовка | Данковский | ПС Березовка ВЛ-10кВ Березовка | КТП-10кВ №516 ВЛ-10кВ №5 ПС Березовка | 100 |  | 0.069309 | 0.069309
Данковский | с. Березовка | Данковский | ПС Березовка ВЛ-10кВ Березовка | КТП-10кВ №513 ВЛ-10кВ №5 ПС Березовка | 160 |  | 0.13731 | 0.13731
Данковский | с. Березовка | Данковский | ПС Березовка ВЛ-10кВ Березовка | КТП-10кВ №508 ВЛ-10кВ №5 ПС Березовка | 250 |  | 0.21279 | 0.21279
Данковский | с. Березовка | Данковский | ПС Березовка ВЛ-10кВ Еропкино | КТП-10кВ №701 ВЛ-10кВ №7 ПС Березовка | 100 |  | 0.077985 | 0.077985
Данковский | с. Березовка | Данковский | ПС Березовка ВЛ-10кВ Еропкино | КТП-10кВ №709 ВЛ-10кВ №7 ПС Березовка | 250 |  | 0.20943 | 0.20943
Данковский | с. Березовка | Данковский | ПС Березовка ВЛ-10кВ Еропкино | КТП-10кВ №704 ВЛ-10кВ №7 ПС Березовка | 100 |  | 0.067536 | 0.067536
Данковский | с. Березовка | Данковский | ПС Березовка ВЛ-10кВ Еропкино | КТП-10кВ №703 ВЛ-10кВ №7 ПС Березовка | 250 |  | 0.1976 | 0.1976
Данковский | д. Раевщино | Данковский | ПС Березовка ВЛ-10кВ Еропкино | КТП-10кВ №705 ВЛ-10кВ №7 ПС Березовка | 63 |  | 0.052965 | 0.052965
Данковский | с. Еропкино | Данковский | ПС Березовка ВЛ-10кВ Еропкино | КТП-10кВ №707 ВЛ-10кВ №7 ПС Березовка | 100 |  | 0.084294 | 0.084294
Данковский | с. Еропкино | Данковский | ПС Березовка ВЛ-10кВ Еропкино | КТП-10кВ №708 ВЛ-10кВ №7 ПС Березовка | 250 |  | 0.20194 | 0.20194
Данковский | с. Березовка | Данковский | ПС Березовка ВЛ-10кВ Еропкино | КТП-10кВ №706 ВЛ-10кВ №7 ПС Березовка | 100 |  | 0.081333 | 0.081333
Данковский | с. Хитрово | Данковский | ПС Полибино ВЛ-10кВ Хитрово | КТП-10кВ №308 ВЛ-10кВ №3 ПС Полибино | 100 |  | 0.082917 | 0.082917
Данковский | д. Стрешневские Колодези | Данковский | ПС Полибино ВЛ-10кВ Хитрово | КТП-10кВ №309 ВЛ-10кВ №3 ПС Полибино | 100 |  | 0.08469 | 0.08469
Данковский | д. Катараево | Данковский | ПС Полибино ВЛ-10кВ Хитрово | КТП-10кВ №310 ВЛ-10кВ №3 ПС Полибино | 100 |  | 0.085086 | 0.085086
Данковский | д. Дубки | Данковский | ПС Полибино ВЛ-10кВ Хитрово | КТП-10кВ №311 ВЛ-10кВ №3 ПС Полибино | 100 |  | 0.087453 | 0.087453
Данковский | д. Дубки | Данковский | ПС Полибино ВЛ-10кВ Хитрово | КТП-10кВ №312 ВЛ-10кВ №3 ПС Полибино | 160 |  | 0.13869 | 0.13869
Данковский | д. Нелядино | Данковский | ПС Полибино ВЛ-10кВ Нелядино | КТП-10кВ №401 ВЛ-10кВ №4 ПС Полибино | 160 |  | 0.13652 | 0.13652
Данковский | п. Садовый | Данковский | ПС Полибино ВЛ-10кВ Нелядино | КТП-10кВ №402 ВЛ-10кВ №4 ПС Полибино | 160 |  | 0.14027 | 0.14027
Данковский | д. Бегичево | Данковский | ПС Полибино ВЛ-10кВ Нелядино | КТП-10кВ №403 ВЛ-10кВ №4 ПС Полибино | 63 |  | 0.049617 | 0.049617
Данковский | д. Пеньки | Данковский | ПС Полибино ВЛ-10кВ Новая | КТП-10кВ №503 ВЛ-10кВ №5 ПС Полибино | 40 |  | 0.033453 | 0.033453
Данковский | с. Полибино | Данковский | ПС Полибино ВЛ-10кВ Полибино | КТП-10кВ №604 ВЛ-10кВ №6 ПС Полибино | 63 |  | 0.047052 | 0.047052
Данковский | с. Полибино | Данковский | ПС Полибино ВЛ-10кВ Полибино | КТП-10кВ №605 ВЛ-10кВ №6 ПС Полибино | 250 |  | 0.21535 | 0.21535
Данковский | с. Полибино | Данковский | ПС Полибино ВЛ-10кВ Полибино | КТП-10кВ №606 ВЛ-10кВ №6 ПС Полибино | 100 |  | 0.080352 | 0.080352
Данковский | с. Полибино | Данковский | ПС Полибино ВЛ-10кВ Полибино | КТП-10кВ №616 ВЛ-10кВ №6 ПС Полибино | 250 |  | 0.21141 | 0.21141
Данковский | с. Полибино | Данковский | ПС Полибино ВЛ-10кВ Полибино | КТП-10кВ №618 ВЛ-10кВ №6 ПС Полибино | 250 |  | 0.21436 | 0.21436
Данковский | д. Верхняя Павловка | Данковский | ПС Полибино ВЛ-10кВ Верхняя Павловка | КТП-10кВ №701 ВЛ-10кВ №7 ПС Полибино | 100 |  | 0.083115 | 0.083115
Данковский | с. Политово | Данковский | ПС Политово ВЛ-10кВ Плоский | КТП-10кВ №101 ВЛ-10кВ №1 ПС Политово | 160 |  | 0.13336 | 0.13336
Данковский | п. Плоский | Данковский | ПС Политово ВЛ-10кВ Плоский | КТП-10кВ №103 ВЛ-10кВ №1 ПС Политово | 100 |  | 0.081531 | 0.081531
Данковский | с. Политово | Данковский | ПС Политово ВЛ-10кВ Плоский | КТП-10кВ №104 ВЛ-10кВ №1 ПС Политово | 100 |  | 0.082719 | 0.082719
Данковский | с. Малинки | Данковский | ПС Политово ВЛ-10кВ Плоский | КТП-10кВ №105 ВЛ-10кВ №1 ПС Политово | 250 |  | 0.20648 | 0.20648
Данковский | с. Малинки | Данковский | ПС Политово ВЛ-10кВ Плоский | КТП-10кВ №107 ВЛ-10кВ №1 ПС Политово | 160 |  | 0.13612 | 0.13612
Данковский | с.Политово | Данковский | ПС Политово ВЛ-10кВ Малинки | КТП-10кВ №201 ВЛ-10кВ №2 ПС Политово | 400 |  | 0.35035 | 0.35035
Данковский | с.Политово | Данковский | ПС Политово ВЛ-10кВ Малинки | КТП-10кВ №203 ВЛ-10кВ №2 ПС Политово | 63 |  | 0.042462 | 0.042462
Данковский | с.Политово | Данковский | ПС Политово ВЛ-10кВ Малинки | КТП-10кВ №204 ВЛ-10кВ №2 ПС Политово | 100 |  | 0.077391 | 0.077391
Данковский | с. Малинки | Данковский | ПС Политово ВЛ-10кВ Малинки | КТП-10кВ №206 ВЛ-10кВ №2 ПС Политово | 160 |  | 0.13336 | 0.13336
Данковский | с. Малинки | Данковский | ПС Политово ВЛ-10кВ Малинки | КТП-10кВ №207 ВЛ-10кВ №2 ПС Политово | 160 |  | 0.13632 | 0.13632
Данковский | д. Требунские Выселки | Данковский | ПС Политово ВЛ-10кВ Малинки | КТП-10кВ №209 ВЛ-10кВ №2 ПС Политово | 160 |  | 0.13672 | 0.13672
Данковский | д. Березовские Выселки | Данковский | ПС Политово ВЛ-10кВ Малинки | КТП-10кВ №210 ВЛ-10кВ №2 ПС Политово | 63 |  | 0.052965 | 0.052965
Данковский | с.Политово | Данковский | ПС Политово ВЛ-10кВ Элеватор | КТП-10кВ №404 ВЛ-10кВ №4 ПС Политово | 100 |  | 0.076608 | 0.076608
Данковский | с. Кудрявщино | Данковский | ПС Политово ВЛ-10кВ Кудрявщинский | КТП-10кВ №501 ВЛ-10кВ №5 ПС Политово | 250 |  | 0.21535 | 0.21535
Данковский | с. Кудрявщино | Данковский | ПС Политово ВЛ-10кВ Кудрявщинский | КТП-10кВ №502 ВЛ-10кВ №5 ПС Политово | 250 |  | 0.20529 | 0.20529
Данковский | с. Кудрявщино | Данковский | ПС Политово ВЛ-10кВ Кудрявщинский | КТП-10кВ №503 ВЛ-10кВ №5 ПС Политово | 400 |  | 0.35114 | 0.35114
Данковский | с. Кудрявщино | Данковский | ПС Политово ВЛ-10кВ Кудрявщинский | КТП-10кВ №504 ВЛ-10кВ №5 ПС Политово | 250 |  | 0.19878 | 0.19878
Данковский | с. Кудрявщино | Данковский | ПС Политово ВЛ-10кВ Кудрявщинский | КТП-10кВ №505 ВЛ-10кВ №5 ПС Политово | 250 |  | 0.18014 | 0.18014
Данковский | с. Кудрявщино | Данковский | ПС Политово ВЛ-10кВ Кудрявщинский | КТП-10кВ №506 ВЛ-10кВ №5 ПС Политово | 250 |  | 0.20983 | 0.20983
Данковский | с. Кудрявщино | Данковский | ПС Политово ВЛ-10кВ Кудрявщинский | КТП-10кВ №507 ВЛ-10кВ №5 ПС Политово | 400 |  | 0.26988 | 0.26988
Данковский | с. Кудрявщино | Данковский | ПС Политово ВЛ-10кВ Кудрявщинский | КТП-10кВ №509 ВЛ-10кВ №5 ПС Политово | 100 |  | 0.059643 | 0.059643
Данковский | с. Кудрявщино | Данковский | ПС Политово ВЛ-10кВ Кудрявщинский | КТП-10кВ №511 ВЛ-10кВ №5 ПС Политово | 250 |  | 0.19129 | 0.19129
Данковский | с. Кудрявщино | Данковский | ПС Политово ВЛ-10кВ Кудрявщинский | КТП-10кВ №519 ВЛ-10кВ №5 ПС Политово | 400 |  | 0.33674 | 0.33674
Данковский | д. Бибиково | Данковский | ПС Политово ВЛ-10кВ Кудрявщинский | КТП-10кВ №518 ВЛ-10кВ №5 ПС Политово | 100 |  | 0.077787 | 0.077787
Данковский | д. Скачиловка | Данковский | ПС Политово ВЛ-10кВ Кудрявщинский | КТП-10кВ №517 ВЛ-10кВ №5 ПС Политово | 40 |  | 0.032661 | 0.032661
Данковский | с. Гугуевка | Данковский | ПС Политово ВЛ-10кВ Кудрявщинский | КТП-10кВ №513 ВЛ-10кВ №5 ПС Политово | 400 |  | 0.34168 | 0.34168
Данковский | с. Гугуевка | Данковский | ПС Политово ВЛ-10кВ Кудрявщинский | КТП-10кВ №514 ВЛ-10кВ №5 ПС Политово | 100 |  | 0.079956 | 0.079956
Данковский | с. Гугуевка | Данковский | ПС Политово ВЛ-10кВ Кудрявщинский | КТП-10кВ №515 ВЛ-10кВ №5 ПС Политово | 100 |  | 0.068913 | 0.068913
Данковский | д. Лобачи | Данковский | ПС Политово ВЛ-10кВ Кудрявщинский | КТП-10кВ №516 ВЛ-10кВ №5 ПС Политово | 160 |  | 0.10368 | 0.10368
Данковский | с. Кудрявщино | Данковский | ПС Политово ВЛ-10кВ Кудрявщинский | КТП-10кВ №520 ВЛ-10кВ №5 ПС Политово | 250 |  | 0.20095 | 0.20095
Данковский | п. Мирный | Данковский | ПС Политово ВЛ-10кВ Мирный | КТП-10кВ №601 ВЛ-10кВ №6 ПС Политово | 100 |  | 0.069111 | 0.069111
Данковский | п. Мирный | Данковский | ПС Политово ВЛ-10кВ Мирный | КТП-10кВ №602 ВЛ-10кВ №6 ПС Политово | 100 |  | 0.067923 | 0.067923
Данковский | с. Покровское | Данковский | ПС Политово ВЛ-10кВ Мирный | КТП-10кВ №603 ВЛ-10кВ №6 ПС Политово | 100 |  | 0.066366 | 0.066366
Данковский | с. Покровское | Данковский | ПС Политово ВЛ-10кВ Мирный | КТП-10кВ №604 ВЛ-10кВ №6 ПС Политово | 100 |  | 0.069201 | 0.069201
Данковский | д. Щегловка | Данковский | ПС Политово ВЛ-10кВ Щегловка | КТП-10кВ №709 ВЛ-10кВ №7 ПС Политово | 160 |  | 0.12587 | 0.12587
Данковский | д. Щегловка | Данковский | ПС Политово ВЛ-10кВ Щегловка | КТП-10кВ №711 ВЛ-10кВ №7 ПС Политово | 250 |  | 0.1931 | 0.1931
Данковский | д. Щегловка | Данковский | ПС Политово ВЛ-10кВ Щегловка | КТП-10кВ №715 ВЛ-10кВ №7 ПС Политово | 100 |  | 0.062568 | 0.062568
Данковский | с. Ивановка | Данковский | РП Колодези ВЛ-10кВ Ивановка | КТП-10кВ №101 ВЛ-10кВ №1 РП Колодези | 250 |  | 0.19111 | 0.19111
Данковский | с. Ивановка | Данковский | РП Колодези ВЛ-10кВ Ивановка | КТП-10кВ №102 ВЛ-10кВ №1 РП Колодези | 250 |  | 0.20084 | 0.20084
Данковский | с. Ивановка | Данковский | РП Колодези ВЛ-10кВ Ивановка | КТП-10кВ №103 ВЛ-10кВ №1 РП Колодези | 250 |  | 0.18131 | 0.18131
Данковский | с. Ивановка | Данковский | РП Колодези ВЛ-10кВ Ивановка | КТП-10кВ №104 ВЛ-10кВ №1 РП Колодези | 250 |  | 0.21259 | 0.21259
Данковский | с. Ивановка | Данковский | РП Колодези ВЛ-10кВ Ивановка | КТП-10кВ №105 ВЛ-10кВ №1 РП Колодези | 100 |  | 0.080037 | 0.080037
Данковский | с. Ивановка | Данковский | РП Колодези ВЛ-10кВ Ивановка | КТП-10кВ №108 ВЛ-10кВ №1 РП Колодези | 63 |  | 0.044505 | 0.044505
Данковский | с. Ивановка | Данковский | РП Колодези ВЛ-10кВ Ивановка | КТП-10кВ №109 ВЛ-10кВ №1 РП Колодези | 160 |  | 0.10289 | 0.10289
Данковский | с. Ивановка | Данковский | РП Колодези ВЛ-10кВ Ивановка | КТП-10кВ №111 ВЛ-10кВ №1 РП Колодези | 100 |  | 0.078525 | 0.078525
Данковский | д. Колодези | Данковский | РП Колодези ВЛ-10кВ Зерноток | КТП-10кВ №201 ВЛ-10кВ №2 РП Колодези | 250 |  | 0.221 | 0.221
Данковский | д. Колодези | Данковский | РП Колодези ВЛ-10кВ Зерноток | КТП-10кВ №202 ВЛ-10кВ №2 РП Колодези | 250 |  | 0.20985 | 0.20985
Данковский | с. Воскресеновка | Данковский | РП Огарево ВЛ-10кВ АТС | КТП-10кВ №110 ВЛ-10кВ №1 РП Огарево | 250 |  | 0.19622 | 0.19622
Данковский | с. Воскресеновка | Данковский | РП Огарево ВЛ-10кВ Картофелхранилище | КТП-10кВ №211 ВЛ-10кВ №2 РП Огарево | 250 |  | 0.19579 | 0.19579
Данковский | с. Воскресеновка | Данковский | РП Огарево ВЛ-10кВ Картофелхранилище | КТП-10кВ №212 ВЛ-10кВ №2 РП Огарево | 250 |  | 0.18085 | 0.18085
Данковский | с. Воскресеновка | Данковский | РП Огарево ВЛ-10кВ Спешнево | КТП-10кВ №405 ВЛ-10кВ №4 РП Огарево | 250 |  | 0.2013 | 0.2013
Данковский | с. Воскресеновка | Данковский | РП Огарево ВЛ-10кВ Спешнево | КТП-10кВ №409 ВЛ-10кВ №4 РП Огарево | 250 |  | 0.17957 | 0.17957
Данковский | с. Воскресеновка | Данковский | РП Огарево ВЛ-10кВ Животноводство | КТП-10кВ №604 ВЛ-10кВ №6 РП Огарево | 40 |  | 0.031284 | 0.031284
Данковский | с. Воскресеновка | Данковский | РП Огарево ВЛ-10кВ Животноводство | КТП-10кВ №608 ВЛ-10кВ №6 РП Огарево | 100 |  | 0.07641 | 0.07641
Данковский | с. Спешне Ивановское | Данковский | РП Спешне Ивановское ВЛ-10кВ Быт | КТП-10кВ №101 ВЛ-10кВ №1 РП СпешнеИванов | 400 |  | 0.34838 | 0.34838
Данковский | с. Спешне Ивановское | Данковский | РП Спешне Ивановское ВЛ-10кВ Быт | КТП-10кВ №102 ВЛ-10кВ №1 РП СпешнеИванов | 100 |  | 0.080262 | 0.080262
Данковский | с. Спешне Ивановское | Данковский | РП Спешне Ивановское ВЛ-10кВ Быт | КТП-10кВ №103 ВЛ-10кВ №1 РП СпешнеИванов | 63 |  | 0.046953 | 0.046953
Данковский | с. Спешне Ивановское | Данковский | РП Спешне Ивановское ВЛ-10кВ Быт | КТП-10кВ №104 ВЛ-10кВ №1 РП СпешнеИванов | 160 |  | 0.117 | 0.117
Данковский | д. Городки | Данковский | РП Спешне Ивановское ВЛ-10кВ Городки | КТП-10кВ №201 ВЛ-10кВ №2 РП СпешнеИванов | 160 |  | 0.12972 | 0.12972
Данковский | д. Городки | Данковский | РП Спешне Ивановское ВЛ-10кВ Городки | КТП-10кВ №202 ВЛ-10кВ №2 РП СпешнеИванов | 100 |  | 0.070785 | 0.070785
Данковский | д. Городки | Данковский | РП Спешне Ивановское ВЛ-10кВ Городки | КТП-10кВ №204 ВЛ-10кВ №2 РП СпешнеИванов | 40 |  | 0.034065 | 0.034065
Данковский | д. Жуково | Данковский | РП Спешне Ивановское ВЛ-10кВ Жуково | КТП-10кВ №303 ВЛ-10кВ №3 РП СпешнеИванов | 40 |  | 0.032868 | 0.032868
Данковский | с. Спешне Ивановское | Данковский | РП Спешне Ивановское ВЛ-10кВ Завод | КТП-10кВ №401 ВЛ-10кВ №4 РП СпешнеИванов | 250 |  | 0.19425 | 0.19425
Данковский | с. Спешне Ивановское | Данковский | РП Спешне Ивановское ВЛ-10кВ Завод | КТП-10кВ №402 ВЛ-10кВ №4 РП СпешнеИванов | 250 |  | 0.21289 | 0.21289
Данковский | с. Спешне Ивановское | Данковский | РП Спешне Ивановское ВЛ-10кВ Завод | КТП-10кВ №403 ВЛ-10кВ №4 РП СпешнеИванов | 63 |  | 0.042183 | 0.042183
Данковский | с. Спешне Ивановское | Данковский | РП Спешне Ивановское ВЛ-10кВ Завод | КТП-10кВ №405 ВЛ-10кВ №4 РП СпешнеИванов | 40 |  | 0.028332 | 0.028332
Данковский | с. Спешне Ивановское | Данковский | РП Спешне Ивановское ВЛ-10кВ Завод | КТП-10кВ №406 ВЛ-10кВ №4 РП СпешнеИванов | 63 |  | 0.040239 | 0.040239
Данковский | с. Ягодное | Данковский | РП Ягодное ВЛ-10кВ Избищенский | КТП-10кВ №101 ВЛ-10кВ №1 РП Ягодное | 160 |  | 0.13256 | 0.13256
Данковский | с. Арсеновка | Данковский | РП Ягодное ВЛ-10кВ Избищенский | КТП-10кВ №102 ВЛ-10кВ №1 РП Ягодное | 40 |  | 0.028413 | 0.028413
Данковский | с. Избищи | Данковский | РП Ягодное ВЛ-10кВ Избищенский | КТП-10кВ №103 ВЛ-10кВ №1 РП Ягодное | 63 |  | 0.047133 | 0.047133
Данковский | с. Избищи | Данковский | РП Ягодное ВЛ-10кВ Избищенский | КТП-10кВ №104 ВЛ-10кВ №1 РП Ягодное | 250 |  | 0.2065 | 0.2065
Данковский | с. Избищи | Данковский | РП Ягодное ВЛ-10кВ Избищенский | КТП-10кВ №105 ВЛ-10кВ №1 РП Ягодное | 160 |  | 0.13387 | 0.13387
Данковский | с. Избищи | Данковский | РП Ягодное ВЛ-10кВ Избищенский | КТП-10кВ №107 ВЛ-10кВ №1 РП Ягодное | 250 |  | 0.21286 | 0.21286
Данковский | с. Избищи | Данковский | РП Ягодное ВЛ-10кВ Избищенский | КТП-10кВ №108 ВЛ-10кВ №1 РП Ягодное | 100 |  | 0.065304 | 0.065304
Данковский | с. Избищи | Данковский | РП Ягодное ВЛ-10кВ Избищенский | КТП-10кВ №109 ВЛ-10кВ №1 РП Ягодное | 250 |  | 0.2068 | 0.2068
Данковский | с. Ягодное | Данковский | РП Ягодное ВЛ-10кВ Молферма | КТП-10кВ №201 ВЛ-10кВ №2 РП Ягодное | 250 |  | 0.19757 | 0.19757
Данковский | с. Ягодное | Данковский | РП Ягодное ВЛ-10кВ Центральное отделение | КТП-10кВ №301 ВЛ-10кВ №3 РП Ягодное | 250 |  | 0.19243 | 0.19243
Данковский | с. Ягодное | Данковский | РП Ягодное ВЛ-10кВ Центральное отделение | КТП-10кВ №302 ВЛ-10кВ №3 РП Ягодное | 100 |  | 0.065394 | 0.065394
Данковский | с. Ягодное | Данковский | РП Ягодное ВЛ-10кВ Центральное отделение | КТП-10кВ №303 ВЛ-10кВ №3 РП Ягодное | 160 |  | 0.11561 | 0.11561
Данковский | с. Ягодное | Данковский | РП Ягодное ВЛ-10кВ Центральное отделение | КТП-10кВ №306 ВЛ-10кВ №3 РП Ягодное | 100 |  | 0.1147 | 0.1147
Данковский | с. Ягодное | Данковский | РП Ягодное ВЛ-10кВ Центральное отделение | КТП-10кВ №308 ВЛ-10кВ №3 РП Ягодное | 400 |  | 0.32178 | 0.32178
Данковский | с. Ягодное | Данковский | РП Ягодное ВЛ-10кВ Центральное отделение | КТП-10кВ №309 ВЛ-10кВ №3 РП Ягодное | 100 |  | 0.068931 | 0.068931
Данковский | с. Ягодное | Данковский | РП Ягодное ВЛ-10кВ Центральное отделение | КТП-10кВ №310 ВЛ-10кВ №3 РП Ягодное | 100 |  | 0.062802 | 0.062802
Данковский | с. Ягодное | Данковский | РП Ягодное ВЛ-10кВ Белокопытовка | КТП-10кВ №501 ВЛ-10кВ №5 РП Ягодное | 250 |  | 0.19921 | 0.19921
Данковский | с. Ягодное | Данковский | РП Ягодное ВЛ-10кВ Белокопытовка | КТП-10кВ №502 ВЛ-10кВ №5 РП Ягодное | 63 |  | 0.042669 | 0.042669
Данковский | с. Ягодное | Данковский | РП Ягодное ВЛ-10кВ Белокопытовка | КТП-10кВ №503 ВЛ-10кВ №5 РП Ягодное | 63 |  | 0.043668 | 0.043668
Данковский | с. Гагарино | Данковский | РП Ягодное ВЛ-10кВ Гагарино | КТП-10кВ №611 ВЛ-10кВ №6 РП Ягодное | 100 |  | 0.057222 | 0.057222
Данковский | с. Гагарино | Данковский | РП Ягодное ВЛ-10кВ Гагарино | КТП-10кВ №613 ВЛ-10кВ №6 РП Ягодное | 63 |  | 0.037431 | 0.037431
Данковский | д. Зашево | Данковский | РП Баловнево ВЛ-10кВ Зашево | КТП-10кВ №102 ВЛ-10кВ №1 РП Баловнево | 250 |  | 0.21017 | 0.21017
Данковский | д. Зашево | Данковский | РП Баловнево ВЛ-10кВ Зашево | КТП-10кВ №104 ВЛ-10кВ №1 РП Баловнево | 63 |  | 0.040545 | 0.040545
Данковский | с. Баловнево | Данковский | РП Баловнево ВЛ-10кВ с-з им. Ленино | КТП-10кВ №201 ВЛ-10кВ №2 РП Баловнево | 250 |  | 0.20307 | 0.20307
Данковский | с. Баловнево | Данковский | РП Баловнево ВЛ-10кВ с-з им. Ленино | КТП-10кВ №209 ВЛ-10кВ №2 РП Баловнево | 160 |  | 0.19911 | 0.19911
Данковский | с. Баловнево | Данковский | РП Баловнево ВЛ-10кВ с-з им. Ленино | КТП-10кВ №205 ВЛ-10кВ №2 РП Баловнево | 160 |  | 0.11897 | 0.11897
Данковский | с. Баловнево | Данковский | РП Баловнево ВЛ-10кВ с-з им. Ленино | КТП-10кВ №204 ВЛ-10кВ №2 РП Баловнево | 250 |  | 0.12272 | 0.12272
Данковский | с. Баловнево | Данковский | РП Баловнево ВЛ-10кВ с-з им. Ленино | КТП-10кВ №206 ВЛ-10кВ №2 РП Баловнево | 100 |  | 0.076761 | 0.076761
Данковский | с. Баловнево | Данковский | РП Баловнево ВЛ-10кВ с-з им. Ленино | КТП-10кВ №202 ВЛ-10кВ №2 РП Баловнево | 160 |  | 0.12809 | 0.12809
Данковский | с. Баловнево | Данковский | РП Баловнево ВЛ-10кВ с-з им. Ленино | КТП-10кВ №207 ВЛ-10кВ №2 РП Баловнево | 63 |  | 0.048807 | 0.048807
Данковский | с. Баловнево | Данковский | РП Баловнево ВЛ-10кВ с-з им. Ленино | КТП-10кВ №203 ВЛ-10кВ №2 РП Баловнево | 63 |  | 0.046341 | 0.046341
Данковский | с. Баловнево | Данковский | РП Баловнево ВЛ-10кВ Реневка | КТП-10кВ №401 ВЛ-10кВ №4 РП Баловнево | 315 |  | 0.25961 | 0.25961
Данковский | с. Баловнево | Данковский | РП Баловнево ВЛ-10кВ Реневка | КТП-10кВ №402 ВЛ-10кВ №4 РП Баловнево | 63 |  | 0.041508 | 0.041508
Данковский | с. Баловнево | Данковский | РП Баловнево ВЛ-10кВ Реневка | КТП-10кВ №404 ВЛ-10кВ №4 РП Баловнево | 100 |  | 0.073899 | 0.073899
Данковский | с. Баловнево | Данковский | РП Баловнево ВЛ-10кВ Комплекс-2 | КТП-10кВ №501 ВЛ-10кВ №5 РП Баловнево | 100 |  | 0.080397 | 0.080397
Данковский | д. Апраксино | Данковский | РП-10кВ Ярославское ВЛ-кВ Одоевка | КТП-10кВ №101 ВЛ-10кВ №1 РП Ярославское | 25 |  | 0.013968 | 0.013968
Данковский | с. Одоевка | Данковский | РП-10кВ Ярославское ВЛ-кВ Одоевка | МТП-10кВ №102 ВЛ-10кВ №1 РП Ярославское | 100 |  | 0.058266 | 0.058266
Данковский | с. Одоевка | Данковский | РП-10кВ Ярославское ВЛ-кВ Одоевка | КТП-10кВ №103 ВЛ-10кВ №1 РП Ярославское | 160 |  | 0.11059 | 0.11059
Данковский | с. Одоевка | Данковский | РП-10кВ Ярославское ВЛ-кВ Одоевка | КТП 10кВ №104 ВЛ 10кВ №1 РП Ярославское | 250 |  | 0.18794 | 0.18794
Данковский | с. Одоевка | Данковский | РП-10кВ Ярославское ВЛ-кВ Одоевка | КТП-10кВ №106 ВЛ-10кВ №1 РП Ярославское | 100 |  | 0.070119 | 0.070119
Данковский | п. Петровский | Данковский | РП-10кВ Ярославское ВЛ-кВ Одоевка | КТП-10кВ №107 ВЛ-10кВ №1 РП Ярославское | 25 |  | 0.013068 | 0.013068
Данковский | с. Одоевка | Данковский | РП-10кВ Ярославское ВЛ-кВ Одоевка | КТП-10кВ №108 ВЛ-10кВ №1 РП Ярославское | 100 |  | 0.060039 | 0.060039
Данковский | с. Одоевка | Данковский | РП-10кВ Ярославское ВЛ-кВ Одоевка | КТП-10кВ №109 ВЛ-10кВ №1 РП Ярославское | 100 |  | 0.060687 | 0.060687
Данковский | д. Натальино | Данковский | РП-10кВ Ярославское ВЛ-кВ Одоевка | КТП-10кВ №110 ВЛ-10кВ №1 РП Ярославское | 100 |  | 0.058923 | 0.058923
Данковский | с. Одоевка | Данковский | РП-10кВ Ярославское ВЛ-кВ Одоевка | КТП-10кВ №111 ВЛ-10кВ №1 РП Ярославское | 160 |  | 0.11868 | 0.11868
Данковский | с. Яраславы | Данковский | РП-10кВ Ярославское ВЛ-кВ Ярославы | КТП-10кВ №201 ВЛ-10кВ №2 РП Ярославское | 250 |  | 0.17492 | 0.17492
Данковский | с. Яраславы | Данковский | РП-10кВ Ярославское ВЛ-кВ Ярославы | КТП-10кВ №203 ВЛ-10кВ №2 РП Ярославское | 160 |  | 0.13415 | 0.13415
Данковский | с. Яраславы | Данковский | РП-10кВ Ярославское ВЛ-кВ Ярославы | КТП-10кВ №206 ВЛ-10кВ №2 РП Ярославское | 100 |  | 0.080109 | 0.080109
Данковский | г. Данков | Данковский | ПС Данков сельская ВЛ-10кВ Город-1 | ГКТП-10кВ № 1 ул.Некрасова | 250 |  | 0.18084 | 0.18084
Данковский | г. Данков | Данковский | ПС Данков сельская ВЛ-10кВ Город-1 | ГКТП-10кВ № 2 Богословка | 250 |  | 0.18104 | 0.18104
Данковский | г. Данков | Данковский | ПС Химическая ВЛ-10кВ Город-3 | ТП-10кВ № 4 ул. Черняховского | 250 |  | 0.13902 | 0.13902
Данковский | г. Данков | Данковский | ПС Химическая ВЛ-10кВ КНС | ТП-10кВ № 9 КНС | 800 |  | 0.56442 | 0.56442
Данковский | г. Данков | Данковский | ПС Химическая ВЛ-10кВ Город-3 | ГКТП-10кВ № 5 ул.Калинина | 250 |  | 0.16119 | 0.16119
Данковский | г. Данков | Данковский | ПС Химическая ВЛ-10кВ Город-3 | ГКТП-10кВ № 6 Куликовка | 250 |  | 0.19958 | 0.19958
Данковский | г. Данков | Данковский | ПС Химическая ВЛ-10кВ Город-3 | ГКТП-10кВ № 7 Пушкари | 250 |  | 0.1881 | 0.1881
Данковский | г. Данков | Данковский | ПС Химическая ВЛ-10кВ Город-3 | ГКТП-10кВ № 8 Сторожевая | 400 |  | 0.31057 | 0.31057
Данковский | г. Данков | Данковский | ПС Данков сельская ВЛ-10кВ Город-2 | ГКТП-10кВ № 10 Нахимова | 250 |  | 0.17966 | 0.17966
Данковский | г. Данков | Данковский | ПС Данков сельская КЛ-10кВ Хлебзавод | ТП-10кВ № 11 ЦРБ | 800 |  | 0.62642 | 0.62642
Данковский | г. Данков | Данковский | ПС Данков сельская КЛ-10кВ Хлебзавод | ТП-10кВ № 12 Музей | 400 |  | 0.25983 | 0.25983
Данковский | г. Данков | Данковский | ПС Данков сельская КЛ-10кВ Хлебзавод | ТП-10кВ № 13 Кинотеатр Дон | 315 |  | 0.1836 | 0.1836
Данковский | г. Данков | Данковский | ПС Данков сельская ВЛ-10кВ Город-2 | ТП-10кВ № 14 школа № 1 | 400 |  | 0.29611 | 0.29611
Данковский | г. Данков | Данковский | ПС Данков сельская ВЛ-10кВ Город-2 | ГКТП-10кВ № 15 Ветлаборатория | 250 |  | 0.17393 | 0.17393
Данковский | г. Данков | Данковский | ПС Данков сельская ВЛ-10кВ Город-2 | ГКТП-10кВ № 17 Стрельцы | 400 |  | 0.29889 | 0.29889
Данковский | г. Данков | Данковский | ПС Данков сельская ВЛ-10кВ Город-2 | ГКТП-10кВ № 18 Стрельцы | 250 |  | 0.2007 | 0.2007
Данковский | г. Данков | Данковский | ПС Данков сельская ВЛ-10кВ Город-2 | ГКТП-10кВ № 19 Стрельцы | 250 |  | 0.18932 | 0.18932
Данковский | г. Данков | Данковский | ПС Данков сельская ВЛ-10кВ Город-2 | ТП-10кВ № 20 газовая котельная | 800 |  | 0.6039 | 0.6039
Данковский | г. Данков | Данковский | ПС Данков сельская ВЛ-10кВ Город-2 | ГКТП-10кВ № 21 Самара | 250 |  | 0.20785 | 0.20785
Данковский | г. Данков | Данковский | ПС Данков сельская ВЛ-10кВ Город-2 | ТП-10кВ № 22 Водозабор | 630 |  | 0.14321 | 0.14321
Данковский | г. Данков | Данковский | ПС Данков сельская КЛ-10кВ Хлебзавод | ТП-10кВ № 23 Налоговая инспекция | 650 |  | 0.5369 | 0.5369
Данковский | г. Данков | Данковский | ПС Данков сельская КЛ-10кВ Хлебзавод | ТП-10кВ № 24 Сбербанк | 500 |  | 0.35921 | 0.35921
Данковский | г. Данков | Данковский | ПС Данков сельская КЛ-10кВ Хлебзавод | ГКТП-10кВ № 25 Безалкогольный цех | 250 |  | 0.20017 | 0.20017
Данковский | г. Данков | Данковский | ПС Данков сельская ВЛ-10кВ Город-2 | ТП-10кВ № 26 Церковь | 580 |  | 0.1413 | 0.1413
Данковский | г. Данков | Данковский | ПС Данков сельская КЛ-10кВ Хлебзавод | ТП-10кВ № 27 Администрация | 410 |  | 0.33445 | 0.33445
Данковский | г. Данков | Данковский | ПС Данков сельская ВЛ-10кВ Город-2 | ТП-10кВ № 28 СПТУ | 800 |  | 0.61213 | 0.61213
Данковский | г. Данков | Данковский | ПС Данков сельская ВЛ-10кВ Город-2 | ТП-10кВ № 29 Очистные СПТУ | 560 |  | 0.12429 | 0.12429
Данковский | г. Данков | Данковский | ПС Данков сельская КЛ-10кВ СПТУ | ГКТП-10кВ № 30 Кирова | 400 |  | 0.3321 | 0.3321
Данковский | г. Данков | Данковский | ПС Данков сельская КЛ-10кВ СПТУ | ГКТП-10кВ № 31 Казаки | 250 |  | 0.18024 | 0.18024
Данковский | г. Данков | Данковский | ПС Данков сельская ВЛ-10кВ Город-2 | ГКТП-10кВ № 32 ул. Фадеева | 250 |  | 0.16844 | 0.16844
Данковский | г. Данков | Данковский | ПС Данков сельская ВЛ-10кВ Город-2 | ГКТП-10кВ № 33 Дома СХТ | 160 |  | 0.094311 | 0.094311
Данковский | г. Данков | Данковский | ПС Данков сельская КЛ-10кВ СПТУ | ТП-10кВ № 34 Школа № 2 | 800 |  | 0.66271 | 0.66271
Данковский | г. Данков | Данковский | ПС Химическая ВЛ-10кВ КНС | ГКТП-10кВ № 35 ул. Светлая | 250 |  | 0.18109 | 0.18109
Данковский | г. Данков | Данковский | ПС Данков сельская ВЛ-10кВ Город-2 | КТП-10кВ № 38 Универмаг | 100 |  | 0.076248 | 0.076248
Данковский | г. Данков | Данковский | ПС Данков сельская ВЛ-10кВ Город-2 | КТП-10кВ № 40 коллект.сад № 4 | 100 |  | 0.056835 | 0.056835
Данковский | г. Данков | Данковский | ПС Данков сельская ВЛ-10кВ Город-2 | КТП-10кВ № 41 коллект. сад № 1 | 100 |  | 0.047223 | 0.047223
Данковский | г. Данков | Данковский | ПС Данков сельская ВЛ-10кВ Город-2 | КТП-10кВ № 42 коллект. сад № 2 | 100 |  | 0.057762 | 0.057762
Данковский | г. Данков | Данковский | ПС Данков сельская ВЛ-10кВ Город-2 | КТП-10кВ № 43 коллект. сад Дружба | 250 |  | 0.18791 | 0.18791
Данковский | г. Данков | Данковский | ПС Химическая ВЛ-10кВ КНС | ТП-10кВ № 44 КНС-3 | 400 |  | 0.2326 | 0.2326
Данковский | г. Данков | Данковский | ПС Данков сельская ВЛ-10кВ Город-1 | ГКТП-10кВ № 45 ул. Некрасова | 250 |  | 0.19085 | 0.19085
Данковский | г. Данков | Данковский | ПС Данков сельская ВЛ-10кВ Город-2 | ГКТП-10кВ № 46 Лесхоз | 630 |  | 0.53573 | 0.53573
Данковский | г. Данков | Данковский | ПС Данков сельская ВЛ-10кВ Город-2 | ТП-10кВ № 50 РСУ | 650 |  | 0.53749 | 0.53749
Данковский | г. Данков | Данковский | ПС Химическая ВЛ-10кВ КНС | ГКТП-10кВ № 51 ул. Сторожевская | 100 |  | 0.053136 | 0.053136
Данковский | г. Данков | Данковский | ПС Данков сельская ВЛ-10кВ Город-2 | ГКТП-10кВ № 52 Южная | 250 |  | 0.2151 | 0.2151
Данковский | г. Данков | Данковский | ПС Данков сельская ВЛ-10кВ Город-2 | ГКТП-10кВ № 54 ул. Лукина | 250 |  | 0.19015 | 0.19015
Данковский | г. Данков | Данковский | ПС Данков сельская ВЛ-10кВ Город-1 | ТП-10кВ № 57 ДОСААФ | 800 |  | 0.069507 | 0.069507
Данковский | г. Данков | Данковский | ПС Данков сельская ВЛ-10кВ Город-2 | ГКТП-10кВ № 61 Березовая роща | 400 |  | 0.33863 | 0.33863
Данковский | г. Данков | Данковский | ПС Химическая ВЛ-10кВ КНС | ГКТП-10кВ № 62 ул. Дорожная | 250 |  | 0.20411 | 0.20411
Данковский | г. Данков | Данковский | ПС Данков сельская ВЛ-10кВ Город-2 | ГКТП 10кВ № 65 Березовая роща | 100 |  | 0.061425 | 0.061425
Данковский | с.Спешне Ивановское | Данковский | ПС Данков сельская ВЛ-10кВ Куйбышева | КТП-10кВ №309 ВЛ-10 кВ №3 ПС Данков-сель | 250 |  | 0.1813 | 0.1813
Данковский | с.Требунки | Данковский | ПС Данков сельская ВЛ-10кВ Требунки | КТП-10кВ №1107 ВЛ-10 кВ №11 ПС Данков-се | 40 |  | 0.031581 | 0.031581
Данковский | с. Ново Никольское | Данковский | ПС Ольховец ВЛ-10кВ Новоникольский | КТП-10кВ №106 ВЛ-10 кВ №1 ПС Ольховец | 25 |  | 0.013671 | 0.013671
Данковский | г. Данков | Данковский | ПС Химическая ВЛ-10кВ Полив | КТП-10кВ №704 ВЛ-10 кВ №7 ПС Химическая | 63 |  | 0.039132 | 0.039132
Данковский | д. Нижняя Павловка | Данковский | ПС Долгле ВЛ-10кВ Нижняя Павловка | КТП-10кВ №303 ВЛ-10 кВ №3 ПС Долгое | 100 |  | 0.072855 | 0.072855
Данковский | с. Теплое | Данковский | ПС Теплое ВЛ-10кВ Теплое | КТП-10кВ №301 ВЛ-10 кВ №3 ПС Теплое | 100 |  | 0.06615 | 0.06615
Данковский | с. Зверево | Данковский | ПС Теплое ВЛ-10кВ Кобяково | КТП-10кВ №510 ВЛ-10 кВ №5 ПС Теплое | 160 |  | 0.11857 | 0.11857
Данковский | с. Барятино | Данковский | ПС Барятино ВЛ-10кВ Барятино | КТП-10кВ №210 ВЛ-10 кВ №2 ПС Барятино | 250 |  | 0.16215 | 0.16215
Данковский | с. Хрущево Подлесное | Данковский | ПС Хрущево ВЛ-10кВ Самара | КТП-10кВ №610 ВЛ-10 кВ №6 ПС Хрущево | 250 |  | 0.014292 | 0.014292
Данковский | с. Хрущево Подлесное | Данковский | ПС Хрущево ВЛ-10кВ Самара | КТП-10кВ №608 ВЛ-10 кВ №6 ПС Хрущево | 100 |  | 0.080946 | 0.080946
Данковский | с. Политово | Данковский | ПС Политово ВЛ-10кВ Элеватор | КТП-10кВ №401 ВЛ-10 кВ №4 ПС Политово | 100 |  | 0.080352 | 0.080352
Данковский | с.Воскресеновка | Данковский | РП Огарево ВЛ-10кВ Спиртзавод | КТП-10кВ №302 ВЛ-10 кВ №3 РП Огарево | 100 |  | 0.071523 | 0.071523
Данковский | с.Воскресеновка | Данковский | РП Огарево ВЛ-10кВ Спиртзавод | КТП-10кВ №308 ВЛ-10 кВ №3 РП Огарево | 400 |  | 0.31938 | 0.31938
Данковский | с.Воскресеновка | Данковский | РП Огарево ВЛ-10кВ Спиртзавод | КТП-10кВ №301 ВЛ-10 кВ №3 РП Огарево | 400 |  | 0.30107 | 0.30107
Данковский | с. Баловнево | Данковский | РП Баловнево ВЛ-10кВ Реневка | КТП-10кВ № 403 ВЛ-10 кВ №4 РП Баловнево | 250 |  | 0.064683 | 0.064683
Данковский | г. Данков | Данковский | ПС Данков сельская ВЛ-10кВ Город-1 | ТП-10 кВ № 47 Крахмальный завод | 630 |  | 0.49251 | 0.49251
Данковский | г. Данков | Данковский | ПС Данков сельская ВЛ-10кВ Город-1 | ГКТП-10 кВ № 48 "Крахмальный завод" | 250 |  | 0.19239 | 0.19239
Данковский | г. Данков | Данковский | ПС Данков сельская ВЛ-10кВ Город-1 | ГКТП-10 кВ № 60 "ГЭС" | 63 |  | 0.014292 | 0.014292
Данковский | г. Данков | Данковский | ПС Химическая ВЛ-10кВ Город-3 | ТП-10кВ № 59 Роддом | 500 |  | 0.2359 | 0.2359
Данковский | с.Требунки | Данковский | ПС Данков сельская ВЛ-10кВ Требунки | КТП-10кВ №1135 ВЛ-10кВ №11 ПС Данков-сел | 160 |  | 0.1031 | 0.1031
Данковский | г. Данков | Данковский | ПС Данков сельская ВЛ-10кВ Барановка | КТП-10кВ №510 ВЛ-10кВ №5 ПС Березовка | 250 |  | 0.18323 | 0.18323
Данковский | д. Барановка | Данковский | ПС Данков сельская ВЛ-10кВ Барановка | КТП-10кВ №511 ВЛ-10кВ №5 ПС Данков-сель | 40 |  | 0.023301 | 0.023301
Данковский | д. Барановка | Данковский | ПС Данков сельская ВЛ-10кВ Барановка | КТП-10кВ №514 ВЛ-10кВ №5 ПС Данков-сель | 25 |  | 0.00936 | 0.00936
Данковский | д. Барановка | Данковский | ПС Данков сельская ВЛ-10кВ Барановка | КТП-10кВ №512 ВЛ-10кВ №5 ПС Данков-сель | 63 |  | 0.043839 | 0.043839
Данковский | д. Барановка | Данковский | ПС Данков сельская ВЛ-10кВ Барановка | КТП-10кВ №513 ВЛ-10кВ №5 ПС Данков-сель | 63 |  | 0.043209 | 0.043209
Данковский | г. Данков | Данковский | ПС Химическая ВЛ-10кВ КНС | ГКТП-10 кВ № 63 ул. Прасалова | 100 |  | 0.062208 | 0.062208
Данковский | п. Яхонтово | Данковский | ПС Данков сельская ВЛ-10кВ АБЗ | КТП-10кВ №1204 ВЛ-10кВ №12 ПС Данков-сел | 400 |  | 0.25184 | 0.25184
Данковский | г. Данков | Данковский | ПС Химическая ВЛ-10кВ КРС Куликовский | КТП-10 кВ №101 ВЛ-10кВ №1 ПСХимическая | 25 |  | 0.010611 | 0.010611
Данковский | г. Данков | Данковский | ПС Данков сельская ВЛ-10кВ Город-2 | ГКТП-10 кВ № 67 ул.Богатырева(Солнечная) | 160 |  | 0.13294 | 0.13294
Данковский | с. Перехваль | Данковский | ПС Хрущево ВЛ-10кВ Перехваль | КТП-10кВ №409 ВЛ-10 кВ №4 ПС Хрущево | 160 |  | 0.13258 | 0.13258
Данковский | г. Данков | Данковский | ПС Химическая ВЛ-10кВ КНС | КТП-10 кВ № 68 ул.Чкалова | 100 |  | 0.064935 | 0.064935
Данковский | с. Теплое | Данковский | ПС Теплое ВЛ-10кВ Ясая Поляна | КТП-10кВ №201 ВЛ-10кВ №2 ПС Теплое | 100 |  | 0.062469 | 0.062469
Данковский | с. Воскресеновка | Данковский | ПС Воскресенское ВЛ-10кВ Плоское | КТП-10кВ №418 ВЛ-10 кВ №4 ПС Воскресенов | 25 |  | 0.012726 | 0.012726
Данковский | г. Данков | Данковский | ПС Химическая ВЛ-10кВ Янушево | КТП-10 кВ №502 в ОЭЗ РУ ППТДанков | 160 |  | 0.014157 | 0.014157
Данковский | с.Требунки | Данковский | ПС Данков сельская ВЛ-10кВ Требунки | КТП-10 кВ №1136 ВЛ-10кВ № 11 ПС Д.сельск | 160 |  | 0.14142 | 0.14142
Данковский | г. Данков | Данковский | ПС Данков сельская КЛ-10кВ СПТУ | ТП-10 кВ 69 ул. Чехова | 250 |  | 0.18955 | 0.18955
Данковский | с. Гагарино | Данковский | РП Ягодное ВЛ-10кВ Гагарино | СТП - 10 кВ №612 ВЛ-10кВ № 6 РП Ягодное | 40 |  | 0.019647 | 0.019647
Данковский | д. Нижняя Павловка | Данковский | ПС Долгое ВЛ-10кВ Нижняя Павловка | КТП-10кВ № 305 ВЛ-10кВ № 3 ПС Долгое | 100 |  | 0.040761 | 0.040761
Данковский | с.Требунки | Данковский | ПС Данков сельская ВЛ-10кВ Требунки | КТП-10кВ №1137 ВЛ-10кВ № 11 ПС Данк.сел | 160 |  | 0.13298 | 0.13298
Данковский | с. Малинки | Данковский | ПС Политово ВЛ-10кВ Малинки | КТП-10кВ №205 ВЛ-10кВ №2 ПС Политово | 100 |  | 0.073449 | 0.073449
Данковский | с. Политово | Данковский | ПС Политово ВЛ-10кВ Малинки | КТП-10кВ №202 ВЛ-10кВ №2 ПС Политово | 250 |  | 0.21042 | 0.21042
Данковский | с. Воскресеновка | Данковский | ПС Воскресенское ВЛ-10кВ Плоское | КТП №420/25 кВА в с.Воскресенское | 25 |  | 0.014814 | 0.014814
Данковский | д. Дубки | Данковский | ПС Полибино ВЛ-10кВ Хитрово | CТП-10кВ №301 ВЛ-10кВ №3 ПС Полибино | 63 |  | 0.039429 | 0.039429
Данковский | г. Данков | Данковский | ПС Химическая ВЛ-10кВ Город-3 | СТП - 10 кВ №70 Нижняя Куликовка | 250 |  | 0.21674 | 0.21674
Данковский | с. Полибино | Данковский | ПС Полибино ВЛ-10кВ Полибино | КТП-10кВ № 619 ВЛ-10кВ № 6 ПС Полибино | 250 |  | 0.21524 | 0.21524
Данковский | п.Пролитарский | Данковский | ПС Данков-сельская ВЛ-10кВ Куйбышева | КТП-10кВ № 311 ВЛ-10кВ № 3 ПС Данков-сел | 160 |  | 0.12485 | 0.12485
Данковский | с. Долгое | Данковский | ПС Долгое ВЛ-10кВ Комплекс-1 | КТП-10кВ № 104 ВЛ-10кВ № 1 ПС Долгое | 100 |  | 0.042102 | 0.042102
Данковский | г. Данков | Данковский | ГРУ-6кВ ТЭЦ КЛ-6кВ Жилпоселок-1 | ТП-6кВ 1А "ДК Химик" | 400 |  | 0.23388 | 0.23388
Данковский | г. Данков | Данковский | ГРУ-6кВ ТЭЦ КЛ-6кВ Жилпоселок-2 | ТП-6кВ 2А Общежитие х/з | 400 |  | 0.31406 | 0.31406
Данковский | г. Данков | Данковский | ГРУ-6кВ ТЭЦ КЛ-6кВ Жилпоселок-1 | ТП-6кВ 3А школа № 3 | 630 |  | 0.46229 | 0.46229
Данковский | г. Данков | Данковский | ГРУ-6кВ ТЭЦ КЛ-6кВ Жилпоселок-1 | ТП-6кВ 4А ЖЭК-9 | 250 |  | 0.1823 | 0.1823
Данковский | г. Данков | Данковский | ГРУ-6кВ ТЭЦ КЛ-6кВ ЖБИ | ТП-6кВ 5А Магазин № 21 | 400 |  | 0.32944 | 0.32944
Данковский | г. Данков | Данковский | ГРУ-6кВ ТЭЦ КЛ-6кВ Жилпоселок-1 | ТП-6кВ 6А Магазин Рубин | 630 |  | 0.45874 | 0.45874
Данковский | г. Данков | Данковский | ГРУ-6кВ ТЭЦ КЛ-6кВ Жилпоселок-2 | ТП-6кВ 7А Вспомог.школа | 630 |  | 0.46117 | 0.46117
Данковский | г. Данков | Данковский | ГРУ-6кВ ТЭЦ КЛ-6кВ Жилпоселок-2 | ТП-6кВ 8А школа № 3 | 400 |  | 0.19133 | 0.19133
Данковский | г. Данков | Данковский | ГРУ-6кВ ТЭЦ КЛ-6кВ Жилпоселок-1 | ТП-6кВ 9А Кафе Юность | 400 |  | 0.18579 | 0.18579
Данковский | г. Данков | Данковский | ГРУ-6кВ ТЭЦ КЛ-6кВ Жилпоселок-2 | ТП-6кВ 10А Почта | 400 |  | 0.18295 | 0.18295
Данковский | г. Данков | Данковский | ГРУ-6кВ ТЭЦ КЛ-6кВ Жилпоселок-1 | ТП-6кВ 11А горсети | 250 |  | 0.14771 | 0.14771
Данковский | г. Данков | Данковский | ГРУ-6кВ ТЭЦ КЛ-6кВ Жилпоселок-3 | ТП-6кВ 14А детсад № 2 | 400 |  | 0.1813 | 0.1813
Данковский | г. Данков | Данковский | ГРУ-6кВ ТЭЦ КЛ-6кВ Жилпоселок-3 | ТП-6кВ 12А детсад № 3 | 400 |  | 0.2691 | 0.2691
Данковский | г. Данков | Данковский | ГРУ-6кВ ТЭЦ КЛ-6кВ Жилпоселок-2 | ТП-6кВ 13А Спорткомплекс | 250 |  | 0.14338 | 0.14338
Данковский | г. Данков | Данковский | ГРУ-6кВ ТЭЦ КЛ-6кВ Жилпоселок-2 | ТП-6кВ 15А школа № 6 | 250 |  | 0.13268 | 0.13268
Данковский | г. Данков | Данковский | ГРУ-6кВ ТЭЦ КЛ-6кВ Жилпоселок-3 | ТП-6кВ 16А Казначейство | 400 |  | 0.19301 | 0.19301
Данковский | г. Данков | Данковский | ГРУ-6кВ ТЭЦ КЛ-6кВ Жилпоселок-3 | ТП-6кВ 17А Детсад № 8 | 650 |  | 0.3321 | 0.3321
Данковский | г. Данков | Данковский | ГРУ-6кВ ТЭЦ КЛ-6кВ Жилпоселок-2 | ТП-6кВ 18А Дом ДСУ | 250 |  | 0.14156 | 0.14156
Данковский | г. Данков | Данковский | ГРУ-6кВ ТЭЦ КЛ-6кВ Жилпоселок-3 | ТП-6кВ 19А Насосная ДДК | 250 |  | 0.10326 | 0.10326
Данковский | г. Данков | Данковский | ГРУ-6кВ ТЭЦ КЛ-6кВ Жилпоселок-2 | ТП 6кВ 20А Швейный цех | 630 |  | 0.46459 | 0.46459
Данковский | г. Данков | Данковский | ГРУ-6кВ ТЭЦ КЛ-6кВ Жилпоселок-2 | ТП 6кВ 21А КГСО | 160 |  | 0.058626 | 0.058626
Данковский | г. Данков | Данковский | ГРУ-6кВ ТЭЦ КЛ-6кВ Жилпоселок-1 | ТП-6кВ 22А Дом ТЭЦ | 400 |  | 0.1213 | 0.1213
Данковский | г. Данков | Данковский | ГПП Доломит ВЛ-6кВ Доломит | КТП-6кВ 27 А Доломит | 400 |  | 0.24583 | 0.24583
Данковский | г. Данков | Данковский | ГРУ-6кВ ТЭЦ КЛ-6кВ Жилпоселок-1 | КТП-6кВ 32А Торговый комплекс | 160 |  | 0.13161 | 0.13161
Данковский | г. Данков | Данковский | ГПП Доломит ВЛ-6кВ Доломит | ГКТП 6кВ 34А ул. Зайцева гаражи | 100 |  | 0.070614 | 0.070614
Данковский | г. Данков | Данковский | ГРУ-6кВ ТЭЦ КЛ-6кВ Жилпоселок-2 | КТП 6кВ 35А Ребриков | 63 |  | 0.049878 | 0.049878
Добринский | Петровка | Добринский | 35/10 Лебедянка | ТП 440 ВЛ 10кВ №02 ПС Лебедянка | 40 |  | 0 | 0
Добринский | Петровка | Добринский | 35/10 Лебедянка | ТП 616 ВЛ 10кВ №02 ПС Лебедянка | 63 |  | 0 | 0
Добринский | Паршиновка | Добринский | 35/10 Паршиновка | ТП 446 ВЛ 10кВ №11 ПС Паршиновка | 100 |  | 0 | 0
Добринский | Паршиновка | Добринский | 35/10 Паршиновка | ТП 083 ВЛ 10кВ №11 ПС Паршиновка | 160 |  | 0 | 0
Добринский | Паршиновка | Добринский | 35/10 Паршиновка | ТП 072 ВЛ 10кВ №11 ПС Паршиновка | 160 |  | 0 | 0
Добринский | Паршиновка | Добринский | 35/10 Паршиновка | ТП 447 ВЛ 10кВ №11 ПС Паршиновка | 100 |  | 0 | 0
Добринский | Петровский | Добринский | 35/10 Петровская | ТП 349 ВЛ 10кВ №12 ПС Петровская | 100 |  | 0 | 0
Добринский | Талицкий Чамлык | Добринский | 35/10 Талицкий Чамлык | ТП 435 ВЛ 10кВ №14 ПС Талицкий Чамлык | 250 |  | 0 | 0
Добринский | Паршиновка | Добринский | 35/10 Паршиновка | ТП 166 ВЛ 10кВ №11 ПС Паршиновка | 100 |  | 0 | 0
Добринский | Лебедянка | Добринский | 35/10 Лебедянка | ТП 469 ВЛ 10кВ №04 ПС Лебедянка | 100 |  | 0 | 0
Добринский | Лебедянка | Добринский | 35/10 Лебедянка | ТП 046 ВЛ 10кВ №04 ПС Лебедянка | 100 |  | 0 | 0
Добринский | Большая Отрада | Добринский | 35/10 Лебедянка | ТП 451 ВЛ 10кВ №04 ПС Лебедянка | 25 |  | 0 | 0
Добринский | Георгиевка | Добринский | 35/10 Лебедянка | ТП 493 ВЛ 10кВ №04 ПС Лебедянка | 100 |  | 0 | 0
Добринский | Георгиевка | Добринский | 35/10 Лебедянка | ТП 494 ВЛ 10кВ №04 ПС Лебедянка | 250 |  | 0 | 0
Добринский | Георгиевка | Добринский | 35/10 Лебедянка | ТП 401 ВЛ 10кВ №04 ПС Лебедянка | 60 |  | 0 | 0
Добринский | Георгиевка | Добринский | 35/10 Лебедянка | ТП 428 ВЛ 10кВ №04 ПС Лебедянка | 40 |  | 0 | 0
Добринский | Белоносовка | Добринский | 35/10 Лебедянка | ТП 448 ВЛ 10кВ №04 ПС Лебедянка | 100 |  | 0 | 0
Добринский | Белоносовка | Добринский | 35/10 Лебедянка | ТП 495 ВЛ 10кВ №04 ПС Лебедянка | 100 |  | 0 | 0
Добринский | Дурово | Добринский | 110/35/10 Хворостянка | КТП-10кВ №584 ВЛ-10 кВ К.Маркса | 250 |  | 0 | 0
Добринский | Белоносовка | Добринский | 35/10 Лебедянка | ТП 029 ВЛ 10кВ №04 ПС Лебедянка | 100 |  | 0 | 0
Добринский | Лебедянка | Добринский | 35/10 Лебедянка | ТП 404 ВЛ 10кВ №12 ПС Лебедянка | 63 |  | 0 | 0
Добринский | Лебедянка | Добринский | 35/10 Лебедянка | ТП 403 ВЛ 10кВ №12 ПС Лебедянка | 100 |  | 0 | 0
Добринский | Лебедянка | Добринский | 35/10 Лебедянка | ТП 466 ВЛ 10кВ №12 ПС Лебедянка | 100 |  | 0 | 0
Добринский | Лебедянка | Добринский | 35/10 Лебедянка | ТП 468 ВЛ 10кВ №12 ПС Лебедянка | 100 |  | 0 | 0
Добринский | Лебедянка | Добринский | 35/10 Лебедянка | ТП 080 ВЛ 10кВ №12 ПС Лебедянка | 250 |  | 0 | 0
Добринский | Ивановка | Добринский | 35/10 Ивановка | ЗТП-10кВ №527 ВЛ-10 кВ Ивановка | 400 |  | 0 | 0
Добринский | Павловка | Добринский | 110/35/10 Добринка | КТП-10кВ №318 ВЛ-10 кВ Павловка | 100 |  | 0 | 0
Добринский | Павловка | Добринский | 110/35/10 Добринка | КТП-10кВ №3 ВЛ-10 кВ Павловка | 100 |  | 0 | 0
Добринский | Павловка | Добринский | 110/35/10 Добринка | КТП-10кВ №145 ВЛ-10 кВ Павловка | 400 |  | 0 | 0
Добринский | Павловка | Добринский | 110/35/10 Добринка | КТП-10кВ №321 ВЛ-10 кВ Павловка | 160 |  | 0 | 0
Добринский | Хворостянка | Добринский | 110/35/10 Хворостянка | КТП-10кВ №603 ВЛ-10 кВ Насосная Кирова | 100 |  | 0 | 0
Добринский | Ольшанка | Добринский | 110/35/10 Хворостянка | КТП-10кВ №507 ВЛ-10 кВ Ольшанка | 400 |  | 0 | 0
Добринский | Ольшанка | Добринский | 110/35/10 Хворостянка | КТП-10кВ №533 ВЛ-10 кВ Ольшанка | 63 |  | 0 | 0
Добринский | Падворские Выселки | Добринский | 110/35/10 Хворостянка | КТП-10кВ №538 ВЛ-10 кВ Ольшанка | 100 |  | 0 | 0
Добринский | Хворостянка | Добринский | 110/35/10 Хворостянка | КТП-10кВ №586 ВЛ-10 кВ Ольшанка | 100 |  | 0 | 0
Добринский | Хворостянка | Добринский | 110/35/10 Хворостянка | КТП-10кВ №574 ВЛ-10 кВ Ольшанка | 160 |  | 0 | 0
Добринский | Хворостянка | Добринский | 110/35/10 Хворостянка | КТП-10кВ №587(65) ВЛ-10 кВ Ольшанка | 63 |  | 0 | 0
Добринский | Хворостянка | Добринский | 110/35/10 Хворостянка | КТП-10кВ №506 ВЛ-10 кВ Ольшанка | 100 |  | 0 | 0
Добринский | Хворостянка | Добринский | 110/35/10 Хворостянка | КТП-10кВ №646 ВЛ-10 кВ Ольшанка | 100 |  | 0 | 0
Добринский | Хворостянка | Добринский | 110/35/10 Хворостянка | КТП-10кВ №1 ВЛ-10 кВ Ольшанка | 160 |  | 0 | 0
Добринский | Заря | Добринский | 35/10 Новочеркутино | КТП-10кВ №577 ВЛ-10 кВ Малая Отрада | 100 |  | 0 | 0
Добринский | Заря | Добринский | 35/10 Новочеркутино | КТП-10кВ №517 ВЛ-10 кВ Малая Отрада | 400 |  | 0 | 0
Добринский | Заря | Добринский | 35/10 Новочеркутино | КТП-10кВ №589 ВЛ-10 кВ Малая Отрада | 400 |  | 0 | 0
Добринский | Большая Отрада | Добринский | 35/10 Новочеркутино | КТП-10кВ №526 ВЛ-10 кВ Малая Отрада | 160 |  | 0 | 0
Добринский | Малая Отрада | Добринский | 35/10 Новочеркутино | КТП-10кВ №542 ВЛ-10 кВ Малая Отрада | 63 |  | 0 | 0
Добринский | Малая Отрада | Добринский | 35/10 Новочеркутино | КТП-10кВ №549 ВЛ-10 кВ Малая Отрада | 250 |  | 0 | 0
Добринский | Веселовка | Добринский | 35/10 Новочеркутино | КТП-10кВ №4 ВЛ-10 кВ Малая Отрада | 25 |  | 0 | 0
Добринский | Расвет | Добринский | 35/10 Новочеркутино | КТП-10кВ №144 ВЛ-10 кВ Насосная Рассвет | 400 |  | 0 | 0
Добринский | Расвет | Добринский | 35/10 Плавица | КТП-10кВ №382 ВЛ-10 кВ Насосная Рассвет | 250 |  | 0 | 0
Добринский | Новочеркутино | Добринский | 35/10 Новочеркутино | КТП-10кВ №323 ВЛ-10 кВ Насосная Рассвет | 250 |  | 0 | 0
Добринский | Сергеевка | Добринский | 110/35/10 Хворостянка | КТП-10кВ №392 ВЛ-10 кВ Насосная Рассвет | 100 |  | 0 | 0
Добринский | Новочеркутино | Добринский | 35/10 Новочеркутино | КТП-10кВ №320 ВЛ-10 кВ Насосная Рассвет | 63 |  | 0 | 0
Добринский | Новочеркутино | Добринский | 35/10 Новочеркутино | КТП-10кВ №391 ВЛ-10 кВ Насосная Рассвет | 40 |  | 0 | 0
Добринский | Новочеркутино | Добринский | 35/10 Новочеркутино | КТП-10 кВ №146 ВЛ-10 кВ Насосная Рассет | 100 |  | 0 | 0
Добринский | Паршиновка | Добринский | 35/10 Паршиновка | ТП 130 ВЛ 10кВ №11 ПС Паршиновка | 250 |  | 0 | 0
Добринский | Талицкий Чамлык | Добринский | 35/10 Талицкий Чамлык | ТП 204 ВЛ 10кВ №03 ПС Талицкий Чамлык | 25 |  | 0 | 0
Добринский | Талицкий Чамлык | Добринский | 35/10 Талицкий Чамлык | ТП 491 ВЛ 10кВ №03 ПС Талицкий Чамлык | 100 |  | 0 | 0
Добринский | Талицкий Чамлык | Добринский | 35/10 Талицкий Чамлык | ТП 051 ВЛ 10кВ №03 ПС Талицкий Чамлык | 63 |  | 0 | 0
Добринский | Талицкий Чамлык | Добринский | 35/10 Талицкий Чамлык | ТП 208 ВЛ 10кВ №03 ПС Талицкий Чамлык | 160 |  | 0 | 0
Добринский | Талицкий Чамлык | Добринский | 35/10 Талицкий Чамлык | ТП 53Л ВЛ 10кВ №03 ПС Талицкий Чамлык | 100 |  | 0 | 0
Добринский | Талицкий Чамлык | Добринский | 35/10 Талицкий Чамлык | ТП 405 ВЛ 10кВ №03 ПС Талицкий Чамлык | 100 |  | 0 | 0
Добринский | Чамлык Никольский | Добринский | 35/10 Талицкий Чамлык | ТП 472 ВЛ 10кВ №03 ПС Талицкий Чамлык | 160 |  | 0 | 0
Добринский | Талицкий Чамлык | Добринский | 35/10 Талицкий Чамлык | ТП 489 ВЛ 10кВ №01 ПС Талицкий Чамлык | 100 |  | 0 | 0
Добринский | Талицкий Чамлык | Добринский | 35/10 Талицкий Чамлык | ТП 423 ВЛ 10кВ №14 ПС Талицкий Чамлык | 160 |  | 0 | 0
Добринский | Талицкий Чамлык | Добринский | 35/10 Талицкий Чамлык | ТП 492 ВЛ 10кВ №14 ПС Талицкий Чамлык | 40 |  | 0 | 0
Добринский | Талицкий Чамлык | Добринский | 35/10 Талицкий Чамлык | ТП 419 ВЛ 10кВ №14 ПС Талицкий Чамлык | 160 |  | 0 | 0
Добринский | Талицкий Чамлык | Добринский | 35/10 Талицкий Чамлык | ТП 624 ВЛ 10кВ №14 ПС Талицкий Чамлык | 250 |  | 0 | 0
Добринский | Чамлык Никольский | Добринский | 35/10 Талицкий Чамлык | ТП 422 ВЛ 10кВ №14 ПС Талицкий Чамлык | 250 |  | 0 | 0
Добринский | Чамлык Никольский | Добринский | 35/10 Талицкий Чамлык | ТП 626 ВЛ 10кВ №14 ПС Талицкий Чамлык | 63 |  | 0 | 0
Добринский | Чамлык Никольский | Добринский | 35/10 Талицкий Чамлык | ТП 625 ВЛ 10кВ №14 ПС Талицкий Чамлык | 160 |  | 0 | 0
Добринский | Чамлык Никольский | Добринский | 35/10 Талицкий Чамлык | ТП 418 ВЛ 10кВ №14 ПС Талицкий Чамлык | 400 |  | 0 | 0
Добринский | Талицкий Чамлык | Добринский | 35/10 Талицкий Чамлык | ТП 126 ВЛ 10кВ №09 ПС Талицкий Чамлык | 63 |  | 0 | 0
Добринский | Чамлык Никольский | Добринский | 35/10 Талицкий Чамлык | ТП 408 ВЛ 10кВ №14 ПС Талицкий Чамлык | 160 |  | 0 | 0
Добринский | Чамлык Никольский | Добринский | 35/10 Талицкий Чамлык | ТП 453 ВЛ 10кВ №14 ПС Талицкий Чамлык | 100 |  | 0 | 0
Добринский | Паршиновка | Добринский | 35/10 Паршиновка | ТП 425 ВЛ 10кВ №14 ПС Паршиновка | 250 |  | 0 | 0
Добринский | Паршиновка | Добринский | 35/10 Паршиновка | ТП 105 ВЛ 10кВ №15 ПС Паршиновка | 63 |  | 0 | 0
Добринский | Паршиновка | Добринский | 35/10 Паршиновка | ТП 104 ВЛ 10кВ №15 ПС Паршиновка | 63 |  | 0 | 0
Добринский | Паршиновка | Добринский | 35/10 Паршиновка | ТП 433 ВЛ 10кВ №15 ПС Паршиновка | 100 |  | 0 | 0
Добринский | Паршиновка | Добринский | 35/10 Паршиновка | ТП 087 ВЛ 10кВ №15 ПС Паршиновка | 250 |  | 0 | 0
Добринский | Паршиновка | Добринский | 35/10 Паршиновка | ТП 434 ВЛ 10кВ №15 ПС Паршиновка | 63 |  | 0 | 0
Добринский | Паршиновка | Добринский | 35/10 Паршиновка | ТП 477 ВЛ 10кВ №15 ПС Паршиновка | 400 |  | 0 | 0
Добринский | Паршиновка | Добринский | 35/10 Паршиновка | ТП 441 ВЛ 10кВ №15 ПС Паршиновка | 100 |  | 0 | 0
Добринский | Плоская Вершина | Добринский | 110/35/10 Верхняя Матренка | КТП-10кВ №436 ВЛ-10 кВ Приозерная | 63 |  | 0 | 0
Добринский | Плоская Вершина | Добринский | 110/35/10 Верхняя Матренка | КТП-10кВ №411 ВЛ-10 кВ Приозерная | 40 |  | 0 | 0
Добринский | Приозерное | Добринский | 110/35/10 Верхняя Матренка | КТП-10кВ №449 ВЛ-10 кВ Приозерная | 60 |  | 0 | 0
Добринский | Приозерное | Добринский | 110/35/10 Верхняя Матренка | КТП-10кВ №452 ВЛ-10 кВ Приозерная | 60 |  | 0 | 0
Добринский | Приозерное | Добринский | 110/35/10 Верхняя Матренка | КТП-10кВ №73 ВЛ-10 кВ Приозерная | 60 |  | 0 | 0
Добринский | Приозерное | Добринский | 110/35/10 Верхняя Матренка | КТП-10кВ №497 ВЛ-10 кВ Приозерная | 100 |  | 0 | 0
Добринский | Верхняя Матренка | Добринский | 110/35/10 Верхняя Матренка | КТП-10кВ №464 ВЛ-10 кВ В.Матренка | 100 |  | 0 | 0
Добринский | Верхняя Матренка | Добринский | 110/35/10 Верхняя Матренка | КТП-10кВ №44 ВЛ-10 кВ В.Матренка | 400 |  | 0 | 0
Добринский | Верхняя Матренка | Добринский | 110/35/10 Верхняя Матренка | КТП-10кВ №412 ВЛ-10 кВ В.Матренка | 160 |  | 0 | 0
Добринский | Верхняя Матренка | Добринский | 110/35/10 Верхняя Матренка | КТП-10кВ №413 ВЛ-10 кВ В.Матренка | 100 |  | 0 | 0
Добринский | Средняя Матренка | Добринский | 110/35/10 Верхняя Матренка | КТП-10кВ №463 ВЛ-10 кВ В.Матренка | 63 |  | 0 | 0
Добринский | Воровское | Добринский | 110/35/10 Добринка | КТП-10кВ №481 ВЛ-10 кВ Кооператор | 100 |  | 0 | 0
Добринский | Воскресеновка | Добринский | 110/35/10 Добринка | КТП-10кВ №368 ВЛ-10 кВ Кооператор | 60 |  | 0 | 0
Добринский | Воскресеновка | Добринский | 110/35/10 Добринка | КТП-10кВ №377 ВЛ-10 кВ Кооператор | 60 |  | 0 | 0
Добринский | Воскресеновка | Добринский | 110/35/10 Добринка | КТП-10кВ №710 ВЛ-10 кВ Кооператор | 40 |  | 0 | 0
Добринский | Воскресеновка | Добринский | 110/35/10 Добринка | КТП-10кВ №374 ВЛ-10 кВ Кооператор | 100 |  | 0 | 0
Добринский | Воскресеновка | Добринский | 110/35/10 Добринка | КТП-10кВ №113 ВЛ-10 кВ Кооператор | 100 |  | 0 | 0
Добринский | Добринка | Добринский | 110/35/10 Добринка | КТП-10кВ №317 ВЛ-10 кВ Прогресс | 250 |  | 0 | 0
Добринский | Добринка | Добринский | 110/35/10 Добринка | КТП-10кВ №338 ВЛ-10 кВ Прогресс | 63 |  | 0 | 0
Добринский | Добринка | Добринский | 110/35/10 Добринка | КТП-10кВ №339 ВЛ-10 кВ Прогресс | 63 |  | 0 | 0
Добринский | Добринка | Добринский | 110/35/10 Добринка | КТП-10кВ №359 ВЛ-10 кВ Прогресс | 250 |  | 0 | 0
Добринский | Добринка | Добринский | 110/35/10 Добринка | КТП-10кВ №417 ВЛ-10 кВ Прогресс | 250 |  | 0 | 0
Добринский | Воровское | Добринский | 35/10 Плавица | КТП-10кВ №96 ВЛ-10 кВ К-с Нетелей | 250 |  | 0 | 0
Добринский | Воровское | Добринский | 35/10 Плавица | КТП-10кВ №348 ВЛ-10 кВ К-с Нетелей | 160 |  | 0 | 0
Добринский | Воровское | Добринский | 110/35/10 Добринка | МТП-10 кВ №375 ВЛ-10 кВ Кооператор | 160 |  | 0 | 0
Добринский | Воровское | Добринский | 35/10 Плавица | КТП-10кВ №95 ВЛ-10 кВ К-с Нетелей | 160 |  | 0 | 0
Добринский | Добринка | Добринский | 110/35/10 Добринка | КТП-10кВ №302 ВЛ-10 кВ КВК | 63 |  | 0 | 0
Добринский | Воровское | Добринский | 35/10 Плавица | КТП-10кВ №122 ВЛ-10 кВ К-с Нетелей | 160 |  | 0 | 0
Добринский | Мазейка | Добринский | 110/35/10 Добринка | КТП-10кВ №389 ВЛ-10 кВ Мазейка | 60 |  | 0 | 0
Добринский | Мазейка | Добринский | 110/35/10 Добринка | КТП-10кВ №367 ВЛ-10 кВ Мазейка | 100 |  | 0 | 0
Добринский | Мазейка | Добринский | 110/35/10 Добринка | КТП-10кВ №329 ВЛ-10 кВ Мазейка | 40 |  | 0 | 0
Добринский | Мазейка | Добринский | 110/35/10 Добринка | КТП-10кВ №358 ВЛ-10 кВ Мазейка | 400 |  | 0 | 0
Добринский | Мазейка | Добринский | 110/35/10 Добринка | КТП-10кВ №305 ВЛ-10 кВ Мазейка | 100 |  | 0 | 0
Добринский | Мазейка | Добринский | 110/35/10 Добринка | КТП-10кВ №372 ВЛ-10 кВ Мазейка | 100 |  | 0 | 0
Добринский | Мазейка | Добринский | 110/35/10 Добринка | КТП-10кВ №337 ВЛ-10 кВ Мазейка | 100 |  | 0 | 0
Добринский | Верхняя Матренка | Добринский | 110/35/10 Верхняя Матренка | КТП-10кВ №67 ВЛ-10 кВ В.Матренка | 400 |  | 0 | 0
Добринский | Наливкино | Добринский | 110/35/10 Добринка | КТП-10кВ №94 ВЛ-10 кВ Наливкино | 160 |  | 0 | 0
Добринский | Петровский | Добринский | 35/10 Петровская | ТП 019 ВЛ 10кВ №12 ПС Петровская | 160 |  | 0 | 0
Добринский | Верхняя Матренка | Добринский | 110/35/10 Верхняя Матренка | СТП-10кВ №462 ВЛ-10 кВ В.Матренка | 100 |  | 0 | 0
Добринский | Петровский | Добринский | 35/10 Петровская | ТП 364 ВЛ 10кВ №12 ПС Петровская | 400 |  | 0 | 0
Добринский | Петровский | Добринский | 35/10 Петровская | ТП 139 ВЛ 10кВ №12 ПС Петровская | 100 |  | 0 | 0
Добринский | Мазейка | Добринский | 110/35/10 Добринка | КТП-10кВ №420 ВЛ-10 кВ В.Матренка | 60 |  | 0 | 0
Добринский | Новая Деревня | Добринский | 110/35/10 Добринка | КТП-10кВ №424 ВЛ-10 кВ В.Матренка | 63 |  | 0 | 0
Добринский | Воля | Добринский | 110/35/10 Добринка | КТП-10кВ №459 ВЛ-10 кВ В.Матренка | 60 |  | 0 | 0
Добринский | Березовка | Добринский | 110/35/10 Добринка | КТП-10кВ №460 ВЛ-10 кВ В.Матренка | 60 |  | 0 | 0
Добринский | Верхняя Матренка | Добринский | 110/35/10 Добринка | КТП-10кВ №672 ВЛ-10 кВ В.Матренка | 63 |  | 0 | 0
Добринский | Верхняя Матренка | Добринский | 110/35/10 Верхняя Матренка | КТП-10кВ №673 ВЛ-10 кВ В.Матренка | 100 |  | 0 | 0
Добринский | Верхняя Матренка | Добринский | 110/35/10 Верхняя Матренка | КТП-10кВ №360 ВЛ-10 кВ В.Матренка | 63 |  | 0 | 0
Добринский | Верхняя Матренка | Добринский | 35/10 Новочеркутино | СТП-10кВ №365 ВЛ-10 кВ В.Матренка | 63 |  | 0 | 0
Добринский | Средняя Матренка | Добринский | 110/35/10 Верхняя Матренка | КТП-10кВ №371 ВЛ-10 кВ В.Матренка | 100 |  | 0 | 0
Добринский | Петровский | Добринский | 35/10 Петровская | ТП 314 ВЛ 10кВ №02 ПС Петровская | 315 |  | 0 | 0
Добринский | Верхняя Матренка | Добринский | 110/35/10 Верхняя Матренка | КТП-10кВ №430 ВЛ-10 кВ В.Матренка | 100 |  | 0 | 0
Добринский | Верхняя Матренка | Добринский | 110/35/10 Верхняя Матренка | СТП-10кВ №414 ВЛ-10 кВ В.Матренка | 63 |  | 0 | 0
Добринский | Петровский | Добринский | 35/10 Петровская | ТП 111 ВЛ 10кВ №02 ПС Петровская | 160 |  | 0 | 0
Добринский | Петровский | Добринский | 35/10 Петровская | ТП 353 ВЛ 10кВ №02 ПС Петровская | 250 |  | 0 | 0
Добринский | Верхняя Матренка | Добринский | 110/35/10 Верхняя Матренка | СТП-10кВ №470 ВЛ-10 кВ В.Матренка | 63 |  | 0 | 0
Добринский | Петровский | Добринский | 35/10 Петровская | ТП 026 ВЛ 10кВ №02 ПС Петровская | 100 |  | 0 | 0
Добринский | Верхняя Матренка | Добринский | 110/35/10 Верхняя Матренка | СТП-10кВ №415 ВЛ-10 кВ В.Матренка | 100 |  | 0 | 0
Добринский | Петровский | Добринский | 35/10 Петровская | ТП 351 ВЛ 10кВ №02 ПС Петровская | 100 |  | 0 | 0
Добринский | Петровский | Добринский | 35/10 Петровская | ТП 352 ВЛ 10кВ №02 ПС Петровская | 250 |  | 0 | 0
Добринский | Верхняя Матренка | Добринский | 110/35/10 Верхняя Матренка | СТП-10кВ №387 ВЛ-10 кВ В.Матренка | 63 |  | 0 | 0
Добринский | Петровский | Добринский | 35/10 Петровская | ТП 015 ВЛ 10кВ №02 ПС Петровская | 160 |  | 0 | 0
Добринский | Петровский | Добринский | 35/10 Петровская | ТП 133 ВЛ 10кВ №02 ПС Петровская | 63 |  | 0 | 0
Добринский | Петровский | Добринский | 35/10 Петровская | ТП 013 ВЛ 10кВ №02 ПС Петровская | 100 |  | 0 | 0
Добринский | Средняя Матренка | Добринский | 110/35/10 Верхняя Матренка | СТП-10кВ №363 ВЛ-10 кВ В.Матренка | 63 |  | 0 | 0
Добринский | Петровский | Добринский | 35/10 Петровская | ТП 025 ВЛ 10кВ №16 ПС Петровская | 250 |  | 0 | 0
Добринский | Добринка | Добринский | 110/35/10 Добринка | КТП-10кВ №366 ВЛ-10 кВ Радиорелейная | 60 |  | 0 | 0
Добринский | Петровский | Добринский | 35/10 Петровская | КТП-10кВ №309 ВЛ-10 кВ Насосная 4 | 400 |  | 0 | 0
Добринский | Петровский | Добринский | 35/10 Петровская | ТП 362 ВЛ 10кВ №07 ПС Петровская | 60 |  | 0 | 0
Добринский | Средняя Матренка | Добринский | 110/35/10 Верхняя Матренка | КТП-10кВ №421 ВЛ-10 кВ К-з Чапаева | 250 |  | 0 | 0
Добринский | Петровский | Добринский | 35/10 Петровская | ТП 058 ВЛ 10кВ №15 ПС Петровская | 400 |  | 0 | 0
Добринский | Петровский | Добринский | 35/10 Петровская | ТП 315 ВЛ 10кВ №15 ПС Петровская | 250 |  | 0 | 0
Добринский | Петровский | Добринский | 35/10 Петровская | ТП 335 ВЛ 10кВ №15 ПС Петровская | 100 |  | 0 | 0
Добринский | Воровское | Добринский | 35/10 Плавица | СТП-10кВ №336 ВЛ-10 кВ К-с Нетелей | 63 |  | 0 | 0
Добринский | Петровский | Добринский | 35/10 Петровская | ТП 014 ВЛ 10кВ №15 ПС Петровская | 400 |  | 0 | 0
Добринский | Петровка | Добринский | 35/10 Петровская | КТП-10кВ №164 ВЛ-10 кВ Треугольник | 400 |  | 0 | 0
Добринский | Петровский | Добринский | 35/10 Петровская | ТП 380 ВЛ 10кВ №15 ПС Петровская | 160 |  | 0 | 0
Добринский | Средняя Матренка | Добринский | 110/35/10 Верхняя Матренка | КТП 10кВ №443 ВЛ-10 кВ К-з Чапаева | 400 |  | 0 | 0
Добринский | Петровский | Добринский | 35/10 Петровская | ТП 059 ВЛ 10кВ №15 ПС Петровская | 400 |  | 0 | 0
Добринский | Петровский | Добринский | 35/10 Петровская | ТП 342 ВЛ 10кВ №15 ПС Петровская | 200 |  | 0 | 0
Добринский | Средняя Матренка | Добринский | 110/35/10 Верхняя Матренка | КТП-10кВ №437 ВЛ-10 кВ К-з Чапаева | 63 |  | 0 | 0
Добринский | Верхняя Матренка | Добринский | 110/35/10 Верхняя Матренка | КТП-10кВ №512 ВЛ-10 кВ К-з Чапаева | 160 |  | 0 | 0
Добринский | Петровский | Добринский | 35/10 Петровская | ТП 016 ВЛ 10кВ №15 ПС Петровская | 160 |  | 0.0504 | 0.0504
Добринский | Верхняя Матренка | Добринский | 110/35/10 Верхняя Матренка | КТП-10кВ №444 ВЛ-10 кВ К-з Чапаева | 100 |  | 0 | 0
Добринский | Петровский | Добринский | 35/10 Петровская | ТП 038 ВЛ 10кВ №15 ПС Петровская | 160 |  | 0 | 0
Добринский | Средняя Матренка | Добринский | 110/35/10 Верхняя Матренка | КТП-10кВ №142 ВЛ-10 кВ К-з Чапаева | 100 |  | 0 | 0
Добринский | Новопетровка | Добринский | 35/10 Петровская | ТП 131 ВЛ 10кВ №10 ПС Петровская | 160 |  | 0 | 0
Добринский | Средняя Матренка | Добринский | 110/35/10 Верхняя Матренка | КТП-10кВ №98 ВЛ-10 кВ К-з Чапаева | 160 |  | 0 | 0
Добринский | Петровский | Добринский | 35/10 Петровская | ТП 053 ВЛ 10кВ №10 ПС Петровская | 800 |  | 0 | 0
Добринский | Средняя Матренка | Добринский | 110/35/10 Верхняя Матренка | КТП-10кВ №143 ВЛ-10 кВ К-з Чапаева | 63 |  | 0 | 0
Добринский | Петровский | Добринский | 35/10 Петровская | ТП 027 ВЛ 10кВ №10 ПС Петровская | 400 |  | 0 | 0
Добринский | Новопетровка | Добринский | 35/10 Петровская | ТП 017 ВЛ 10кВ №10 ПС Петровская | 160 |  | 0 | 0
Добринский | Верхняя Матренка | Добринский | 110/35/10 Верхняя Матренка | КТП-10кВ №85 ВЛ-10 кВ К-з Чапаева | 100 |  | 0 | 0
Добринский | Ржавец | Добринский | 35/10 Петровская | ТП 355 ВЛ 10кВ №05 ПС Петровская | 30 |  | 0 | 0
Добринский | Верхняя Матренка | Добринский | 110/35/10 Верхняя Матренка | КТП-10кВ №445 ВЛ-10 кВ К-з Чапаева | 60 |  | 0 | 0
Добринский | Петровка | Добринский | 35/10 Петровская | ТП 712 ВЛ 10кВ №05 ПС Петровская | 100 |  | 0 | 0
Добринский | Верхняя Матренка | Добринский | 110/35/10 Верхняя Матренка | КТП-10кВ №100 ВЛ-10 кВ К-з Чапаева | 400 |  | 0 | 0
Добринский | Петровская | Добринский | 35/10 Петровская | ТП 313 ВЛ 10кВ №05 ПС Петровская | 100 |  | 0 | 0
Добринский | Верхняя Матренка | Добринский | 110/35/10 Верхняя Матренка | КТП-10кВ №99 ВЛ-10 кВ К-з Чапаева | 63 |  | 0 | 0
Добринский | Петровка | Добринский | 35/10 Петровская | ТП 010 ВЛ 10кВ №05 ПС Петровская | 100 |  | 0 | 0
Добринский | Ржавец | Добринский | 35/10 Петровская | ТП 706 ВЛ 10кВ №05 ПС Петровская | 400 |  | 0 | 0
Добринский | Ржавец | Добринский | 35/10 Петровская | ТП 373 ВЛ 10кВ №05 ПС Петровская | 100 |  | 0 | 0
Добринский | Ржавец | Добринский | 35/10 Петровская | ТП 480 ВЛ 10кВ №05 ПС Петровская | 60 |  | 0 | 0
Добринский | Политотдел | Добринский | 35/10 Петровская | ТП 379 ВЛ 10кВ №05 ПС Петровская | 160 |  | 0 | 0
Добринский | Ржавец | Добринский | 35/10 Петровская | ТП 711 ВЛ 10кВ №05 ПС Петровская | 160 |  | 0 | 0
Добринский | Ржавец | Добринский | 35/10 Петровская | ТП 312 ВЛ 10кВ №05 ПС Петровская | 400 |  | 0 | 0
Добринский | Политотдел | Добринский | 35/10 Петровская | ТП 341 ВЛ 10кВ №01 ПС Петровская | 160 |  | 0 | 0
Добринский | Политотдел | Добринский | 35/10 Петровская | ТП 316 ВЛ 10кВ №01 ПС Петровская | 160 |  | 0 | 0
Добринский | Политотдел | Добринский | 35/10 Петровская | ТП 346 ВЛ 10кВ №01 ПС Петровская | 400 |  | 0 | 0
Добринский | Тихвинка | Добринский | 35/10 Плавица | КТП-10кВ №325 ВЛ-10 кВ Тихвинка | 100 |  | 0 | 0
Добринский | Будёновы Дачм | Добринский | 35/10 Плавица | КТП-10кВ №32 ВЛ-10 кВ К-с Нетелей | 630 |  | 0 | 0
Добринский | Покровка | Добринский | 35/10 Плавица | КТП-10кВ №457 ВЛ-10 кВ Ферментная | 60 |  | 0 | 0
Добринский | Средняя Матренка | Добринский | 110/35/10 Верхняя Матренка | СТП-10кВ №674 ВЛ-10 кВ к-з Чапаева | 63 |  | 0 | 0
Добринский | Благодать | Добринский | 35/10 Плавица | КТП-10кВ №544 ВЛ-10 кВ Ферментная | 63 |  | 0 | 0
Добринский | Благодать | Добринский | 35/10 Плавица | КТП-10кВ №545 ВЛ-10 кВ Ферментная | 100 |  | 0 | 0
Добринский | Благодать | Добринский | 35/10 Плавица | КТП-10кВ №334 ВЛ-10 кВ Ферментная | 60 |  | 0 | 0
Добринский | Березнеговатка | Добринский | 35/10 Лебедянка | ТП 409 ВЛ 10кВ №01 ПС Лебедянка | 60 |  | 0 | 0
Добринский | Березнеговатка | Добринский | 35/10 Лебедянка | ТП 456 ВЛ 10кВ №01 ПС Лебедянка | 63 |  | 0 | 0
Добринский | Калинина | Добринский | 35/10 Плавица | КТП-10кВ №326 ВЛ-10 кВ Калинина | 160 |  | 0 | 0
Добринский | Березнеговатка | Добринский | 35/10 Лебедянка | ТП 429 ВЛ 10кВ №01 ПС Лебедянка | 100 |  | 0 | 0
Добринский | Калинина | Добринский | 35/10 Плавица | КТП-10кВ №482 ВЛ-10 кВ Калинина | 160 |  | 0 | 0
Добринский | Березнеговатка | Добринский | 35/10 Лебедянка | ТП 488 ВЛ 10кВ № 01 ПС Лебедянка | 160 |  | 0 | 0
Добринский | Калинина | Добринский | 35/10 Плавица | КТП-10кВ №332 ВЛ-10 кВ Калинина | 100 |  | 0 | 0
Добринский | Березнеговатка | Добринский | 35/10 Плавица | ТП 442 ВЛ 10кВ №01 ПС Лебедянка | 100 |  | 0 | 0
Добринский | Березнеговатка | Добринский | 35/10 Лебедянка | ТП 201 ВЛ 10кВ №01 ПС Лебедянка | 40 |  | 0 | 0
Добринский | Плавица | Добринский | 35/10 Плавица | КТП-10кВ №531 ВЛ-10 кВ Вокзал | 630 |  | 0 | 0
Добринский | Березнеговатка | Добринский | 35/10 Лебедянка | ТП 203 ВЛ 10кВ №01 ПС Лебедянка | 400 |  | 0 | 0
Добринский | Березнеговатка | Добринский | 35/10 Лебедянка | ТП 081 ВЛ 10кВ №01 ПС Лебедянка | 160 |  | 0 | 0
Добринский | Плавица | Добринский | 35/10 Плавица | КТП-10кВ №328 ВЛ-10 кВ Вокзал | 63 |  | 0 | 0
Добринский | Березнеговатка | Добринский | 35/10 Лебедянка | ТП 416 ВЛ 10кВ №01 ПС Лебедянка | 250 |  | 0 | 0
Добринский | Плавица | Добринский | 35/10 Плавица | КТП-10кВ №649 ВЛ-10 кВ Вокзал | 100 |  | 0 | 0
Добринский | Березнеговатка | Добринский | 35/10 Лебедянка | ТП 410 ВЛ 10кВ №01 ПС Лебедянка | 100 |  | 0 | 0
Добринский | Новая Деревня | Добринский | 35/10 Демшинка | КТП-10кВ №43 ВЛ-10 кВ МТФ Новая Деревня | 40 |  | 0 | 0
Добринский | Березнеговатка | Добринский | 35/10 Лебедянка | ТП 454 ВЛ 10кВ №01 ПС Лебедянка | 100 |  | 0 | 0
Добринский | Березнеговатка | Добринский | 35/10 Лебедянка | ТП 485 ВЛ 10кВ №01 ПС Лебедянка | 63 |  | 0 | 0
Добринский | Березнеговатка | Добринский | 35/10 Лебедянка | ТП 490 ВЛ 10кВ №01 ПС Лебедянка | 63 |  | 0 | 0
Добринский | Слава | Добринский | 35/10 Новочеркутино | КТП-10кВ №52 ВЛ-10 кВ Оросительная | 63 |  | 0 | 0
Добринский | Березнеговатка | Добринский | 35/10 Лебедянка | ТП 487 ВЛ 10кВ №01 ПС Лебедянка | 63 |  | 0 | 0
Добринский | Слава | Добринский | 35/10 Новочеркутино | КТП-10кВ №654 ВЛ-10 кВ Оросительная | 100 |  | 0 | 0
Добринский | Белоносовка | Добринский | 35/10 Лебедянка | ТП 496 ВЛ 10кВ №10 ПС Лебедянка | 400 |  | 0.0468 | 0.0468
Добринский | Ивановка | Добринский | 35/10 Ивановка | КТП-10кВ №581 ВЛ-10 кВ Ивановка | 100 |  | 0 | 0
Добринский | Сергеевка | Добринский | 110/35/10 Хворостянка | КТП-10кВ №566 ВЛ-10 кВ Новый Свет | 63 |  | 0 | 0
Добринский | Пушкино | Добринский | 110/35/10 Хворостянка | КТП-10кВ №33 ВЛ-10 кВ Отрада | 630 |  | 0 | 0
Добринский | Пушкино | Добринский | 110/35/10 Хворостянка | КТП-10кВ №579 ВЛ-10 кВ Отрада | 400 |  | 0 | 0
Добринский | Отрада | Добринский | 110/35/10 Хворостянка | КТП-10кВ №525 ВЛ-10 кВ Отрада | 100 |  | 0 | 0
Добринский | Отрада | Добринский | 110/35/10 Хворостянка | КТП-10кВ №520 ВЛ-10 кВ Отрада | 100 |  | 0 | 0
Добринский | Отрада | Добринский | 110/35/10 Хворостянка | КТП-10кВ №590 ВЛ-10 кВ Отрада | 160 |  | 0 | 0
Добринский | Ивановка | Добринский | 35/10 Ивановка | КТП-10кВ №528 ВЛ-10 кВ Нас. с-з Пушкинс | 100 |  | 0 | 0
Добринский | Ивановка | Добринский | 35/10 Ивановка | КТП-10кВ №595 ВЛ-10 кВ Нас. с-з Пушкинс | 160 |  | 0 | 0
Добринский | Отрада | Добринский | 35/10 Новочеркутино | КТП-10кВ №541 ВЛ-10 кВ Богородицкое | 400 |  | 0 | 0
Добринский | Отрада | Добринский | 35/10 Новочеркутино | КТП-10кВ №12 ВЛ-10 кВ Богородицкое | 160 |  | 0 | 0
Добринский | Отрада | Добринский | 35/10 Новочеркутино | КТП-10кВ №653 ВЛ-10 кВ Богородицкое | 100 |  | 0 | 0
Добринский | Пушкино | Добринский | 35/10 Новочеркутино | КТП-10кВ №543 ВЛ-10 кВ Богородицкое | 100 |  | 0 | 0
Добринский | Слава | Добринский | 35/10 Новочеркутино | КТП-10кВ №650 ВЛ-10 кВ Слава | 100 |  | 0 | 0
Добринский | Богородецкое | Добринский | 35/10 Новочеркутино | КТП-10кВ №540 ВЛ-10 кВ Богородицкое | 250 |  | 0 | 0
Добринский | Богородецкое | Добринский | 35/10 Новочеркутино | КТП 10кВ №651 ВЛ-10 кВ Богородицкое | 63 |  | 0 | 0
Добринский | Богородецкое | Добринский | 35/10 Новочеркутино | КТП-10кВ №516 ВЛ-10 кВ Богородицкое | 100 |  | 0 | 0
Добринский | Плавица | Добринский | 35/10 Новочеркутино | КТП-10кВ №474 ВЛ-10 кВ Богородицкое | 100 |  | 0 | 0
Добринский | Плавица | Добринский | 35/10 Новочеркутино | КТП-10кВ №658 ВЛ-10 кВ Богородицкое | 100 |  | 0 | 0
Добринский | Демшинка | Добринский | 35/10 Демшинка | КТП-10кВ №333 ВЛ-10 кВ Аничково | 60 |  | 0 | 0
Добринский | Демшинка | Добринский | 35/10 Демшинка | КТП-10кВ №7 ВЛ-10 кВ Аничково | 160 |  | 0 | 0
Добринский | Демшинка | Добринский | 35/10 Демшинка | КТП-10кВ №77 ВЛ-10 кВ Аничково | 160 |  | 0 | 0
Добринский | Демшинка | Добринский | 35/10 Демшинка | КТП-10кВ №708 ВЛ-10 кВ Аничково | 100 |  | 0 | 0
Добринский | Аничково | Добринский | 35/10 Демшинка | КТП-10кВ №331 ВЛ-10 кВ Аничково | 60 |  | 0 | 0
Добринский | Аничково | Добринский | 35/10 Демшинка | КТП-10кВ №484 ВЛ-10 кВ Аничково | 40 |  | 0 | 0
Добринский | Аничково | Добринский | 35/10 Демшинка | КТП-10кВ №330 ВЛ-10 кВ Аничково | 100 |  | 0 | 0
Добринский | Демшинка | Добринский | 35/10 Демшинка | КТП-10кВ №340 ВЛ-10 кВ Аничково | 63 |  | 0 | 0
Добринский | Наливкино | Добринский | 35/10 Демшинка | КТП-10кВ №74 ВЛ-10 кВ Наливкино | 63 |  | 0 | 0
Добринский | Наливкино | Добринский | 35/10 Демшинка | КТП-10кВ №35 ВЛ-10 кВ Наливкино | 160 |  | 0 | 0
Добринский | Наливкино | Добринский | 35/10 Демшинка | КТП-10кВ №63 ВЛ-10 кВ Наливкино | 63 |  | 0 | 0
Добринский | Мазейка | Добринский | 110/35/10 Добринка | КТП 10кВ №307 ВЛ-10 кВ МТФ Мазейка | 400 |  | 0 | 0
Добринский | Мазейка | Добринский | 110/35/10 Добринка | КТП-10кВ №369 ВЛ-10 кВ МТФ Мазейка | 100 |  | 0 | 0
Добринский | Демшинка | Добринский | 35/10 Демшинка | КТП-10кВ №76 ВЛ-10 кВ МТФ Демшинка | 250 |  | 0 | 0
Добринский | Александровка | Добринский | 35/10 Новочеркутино | МТП-10кВ №704 ВЛ-10 кВ Победа | 100 |  | 0 | 0
Добринский | Александровка | Добринский | 35/10 Новочеркутино | КТП-10кВ №709 ВЛ-10 кВ Победа | 250 |  | 0 | 0
Добринский | Победа | Добринский | 35/10 Новочеркутино | КТП-10кВ №357 ВЛ-10 кВ Победа | 250 |  | 0 | 0
Добринский | Александровка | Добринский | 35/10 Новочеркутино | КТП-10кВ №475 ВЛ-10 кВ Победа | 160 |  | 0 | 0
Добринский | Александровка | Добринский | 35/10 Новочеркутино | КТП-10кВ №703 ВЛ-10 кВ Победа | 250 |  | 0 | 0
Добринский | Александровка | Добринский | 35/10 Новочеркутино | КТП-10кВ №702 ВЛ-10 кВ Победа | 160 |  | 0 | 0
Добринский | Сомовка | Добринский | 35/10 Новочеркутино | КТП-10кВ №700 ВЛ-10 кВ Победа | 30 |  | 0 | 0
Добринский | Александровка | Добринский | 35/10 Новочеркутино | МТП-10кВ №705 ВЛ-10 кВ Победа | 100 |  | 0 | 0
Добринский | Александровка | Добринский | 35/10 Новочеркутино | КТП-10кВ №356 ВЛ-10 кВ Н. Черкутино | 60 |  | 0 | 0
Добринский | Новочеркутино | Добринский | 35/10 Новочеркутино | КТП-10кВ №394 ВЛ-10 кВ Н. Черкутино | 160 |  | 0 | 0
Добринский | Новочеркутино | Добринский | 35/10 Новочеркутино | КТП-10кВ №300 ВЛ-10 кВ Н. Черкутино | 100 |  | 0 | 0
Добринский | Новочеркутино | Добринский | 35/10 Новочеркутино | КТП-10кВ №47 ВЛ-10 кВ Н. Черкутино | 40 |  | 0 | 0
Добринский | Новочеркутино | Добринский | 35/10 Новочеркутино | КТП-10кВ №42 ВЛ-10 кВ Н. Черкутино | 100 |  | 0 | 0
Добринский | Новочеркутино | Добринский | 35/10 Новочеркутино | КТП-10кВ №49 ВЛ-10 кВ Н. Черкутино | 100 |  | 0 | 0
Добринский | Новочеркутино | Добринский | 35/10 Новочеркутино | КТП-10кВ №24 ВЛ-10 кВ Н. Черкутино | 100 |  | 0 | 0
Добринский | Кончанка | Добринский | 110/35/10 Хворостянка | КТП-10кВ №635 ВЛ-10 кВ Н. Матренка | 250 |  | 0 | 0
Добринский | Самодуровка | Добринский | 110/35/10 Хворостянка | КТП-10кВ №639 ВЛ-10 кВ Н. Матренка | 40 |  | 0 | 0
Добринский | Михайловка | Добринский | 110/35/10 Хворостянка | КТП-10кВ №558 ВЛ-10 кВ Н. Матренка | 40 |  | 0 | 0
Добринский | Михайловка | Добринский | 110/35/10 Хворостянка | КТП-10кВ №637 ВЛ-10 кВ Н. Матренка | 63 |  | 0 | 0
Добринский | Никольское | Добринский | 110/35/10 Хворостянка | КТП-10кВ №638 ВЛ-10 кВ Н. Матренка | 40 |  | 0 | 0
Добринский | Кончанка | Добринский | 110/35/10 Хворостянка | КТП-10кВ №636 ВЛ-10 кВ Н. Матренка | 40 |  | 0 | 0
Добринский | Ольховка | Добринский | 110/35/10 Хворостянка | КТП-10кВ №628 ВЛ-10 кВ Н. Матренка | 100 |  | 0 | 0
Добринский | Ольховка | Добринский | 110/35/10 Хворостянка | КТП-10кВ №560 ВЛ-10 кВ Н. Матренка | 160 |  | 0 | 0
Добринский | Ольховка | Добринский | 110/35/10 Хворостянка | КТП-10кВ №561 ВЛ-10 кВ Н. Матренка | 320 |  | 0 | 0
Добринский | Ольховка | Добринский | 110/35/10 Хворостянка | КТП-10кВ №627 ВЛ-10 кВ Н. Матренка | 100 |  | 0 | 0
Добринский | Ольховка | Добринский | 110/35/10 Хворостянка | КТП-10кВ №562 ВЛ-10 кВ Н. Матренка | 100 |  | 0 | 0
Добринский | Ольховка | Добринский | 110/35/10 Хворостянка | КТП-10кВ №563 ВЛ-10 кВ Н. Матренка | 160 |  | 0 | 0
Добринский | Салтычки | Добринский | 110/35/10 Хворостянка | КТП-10кВ №630 ВЛ-10 кВ Н. Матренка | 160 |  | 0 | 0
Добринский | Никольское | Добринский | 110/35/10 Хворостянка | КТП-10кВ №537 ВЛ-10 кВ Н. Матренка | 100 |  | 0 | 0
Добринский | Курлыковка | Добринский | 110/35/10 Хворостянка | КТП-10кВ №631 ВЛ-10 кВ Н. Матренка | 40 |  | 0 | 0
Добринский | Звезда | Добринский | 110/35/10 Хворостянка | КТП-10кВ №632 ВЛ-10 кВ Н. Матренка | 40 |  | 0 | 0
Добринский | Салтычки | Добринский | 110/35/10 Хворостянка | КТП-10кВ №536 ВЛ-10 кВ Н. Матренка | 100 |  | 0 | 0
Добринский | Самодуровка | Добринский | 110/35/10 Хворостянка | КТП-10кВ №518 ВЛ-10 кВ Н. Матренка | 40 |  | 0 | 0
Добринский | Самодуровка | Добринский | 110/35/10 Хворостянка | КТП-10кВ №557 ВЛ-10 кВ Н. Матренка | 250 |  | 0 | 0
Добринский | Никольское | Добринский | 110/35/10 Хворостянка | КТП-10кВ №599 ВЛ-10 кВ Н. Матренка | 250 |  | 0 | 0
Добринский | Самодуровка | Добринский | 110/35/10 Хворостянка | КТП-10кВ №634 ВЛ-10 кВ Н. Матренка | 160 |  | 0 | 0
Добринский | Казельки | Добринский | 110/35/10 Хворостянка | КТП-10кВ №569 ВЛ-10 кВ К. Маркса | 40 |  | 0 | 0
Добринский | Казельки | Добринский | 110/35/10 Хворостянка | КТП-10кВ №608 ВЛ-10 кВ К. Маркса | 63 |  | 0 | 0
Добринский | Натальино | Добринский | 110/35/10 Хворостянка | КТП-10кВ №568 ВЛ-10 кВ К. Маркса | 100 |  | 0 | 0
Добринский | Натальино | Добринский | 110/35/10 Хворостянка | КТП 10кВ №609 ВЛ-10 кВ К. Маркса | 63 |  | 0 | 0
Добринский | Димитрово | Добринский | 110/35/10 Хворостянка | КТП-10кВ №505 ВЛ-10 кВ К. Маркса | 63 |  | 0 | 0
Добринский | Дурово | Добринский | 110/35/10 Хворостянка | КТП-10кВ №607 ВЛ-10 кВ К. Маркса | 160 |  | 0 | 0
Добринский | Дурово | Добринский | 110/35/10 Хворостянка | КТП-10кВ №578 ВЛ-10 кВ К. Маркса | 100 |  | 0 | 0
Добринский | Дурово | Добринский | 110/35/10 Хворостянка | КТП-10кВ №613 ВЛ-10 кВ К. Маркса | 160 |  | 0 | 0
Добринский | Дурово | Добринский | 110/35/10 Хворостянка | КТП-10кВ №502 ВЛ-10 кВ К. Маркса | 100 |  | 0 | 0
Добринский | Дурово | Добринский | 110/35/10 Хворостянка | КТП-10кВ №503 ВЛ-10 кВ К. Маркса | 250 |  | 0 | 0
Добринский | Кочетовка | Добринский | 110/35/10 Хворостянка | КТП-10кВ №606 ВЛ-10 кВ К. Маркса | 40 |  | 0 | 0
Добринский | Матренские Выселки | Добринский | 110/35/10 Хворостянка | КТП-10кВ №567 ВЛ-10 кВ К. Маркса | 100 |  | 0 | 0
Добринский | Отскочное | Добринский | 110/35/10 Хворостянка | КТП-10кВ №18 ВЛ-10 кВ К. Маркса | 160 |  | 0 | 0
Добринский | Отскочное | Добринский | 110/35/10 Хворостянка | КТП-10кВ №534 ВЛ-10 кВ К. Маркса | 100 |  | 0 | 0
Добринский | Востряковка | Добринский | 110/35/10 Хворостянка | КТП-10кВ №515 ВЛ-10 кВ К. Маркса | 100 |  | 0 | 0
Добринский | Отскочное | Добринский | 110/35/10 Хворостянка | КТП-10кВ №514 ВЛ-10 кВ К. Маркса | 100 |  | 0 | 0
Добринский | Отскочное | Добринский | 110/35/10 Хворостянка | КТП-10кВ №504 ВЛ-10 кВ К. Маркса | 250 |  | 0 | 0
Добринский | Хворостянка | Добринский | 110/35/10 Хворостянка | КТП-10кВ №573 ВЛ-10 кВ Новый Свет | 400 |  | 0 | 0
Добринский | Хворостянка | Добринский | 110/35/10 Хворостянка | КТП-10кВ №583 ВЛ-10 кВ Новый Свет | 40 |  | 0 | 0
Добринский | Сергеевка | Добринский | 110/35/10 Хворостянка | КТП-10кВ №559 ВЛ-10 кВ Новый Свет | 160 |  | 0 | 0
Добринский | Хворостянка | Добринский | 110/35/10 Хворостянка | КТП-10кВ №510 ВЛ-10 кВ Новый Свет | 100 |  | 0 | 0
Добринский | Хворостянка | Добринский | 110/35/10 Хворостянка | КТП-10кВ №39 ВЛ-10 кВ Новый Свет | 250 |  | 0 | 0
Добринский | Хворостянка | Добринский | 110/35/10 Хворостянка | КТП-10кВ №508 ВЛ-10 кВ Новый Свет | 100 |  | 0 | 0
Добринский | Хворостянка | Добринский | 110/35/10 Хворостянка | КТП-10кВ №509 ВЛ-10 кВ Новый Свет | 160 |  | 0 | 0
Добринский | Хворостянка | Добринский | 110/35/10 Хворостянка | КТП-10кВ №640 ВЛ-10 кВ Новый Свет | 160 |  | 0 | 0
Добринский | Новый Свет | Добринский | 110/35/10 Хворостянка | КТП-10кВ №585 ВЛ-10 кВ Новый Свет | 250 |  | 0 | 0
Добринский | Хворостянка | Добринский | 110/35/10 Хворостянка | КТП-10кВ №546 ВЛ-10 кВ Новый Свет | 100 |  | 0 | 0
Добринский | Дубовое | Добринский | 35/10 Ивановка | КТП-10кВ №592 ВЛ-10 кВ Дубовое | 63 |  | 0 | 0
Добринский | Дубовое | Добринский | 35/10 Ивановка | КТП-10кВ №522 ВЛ-10 кВ Дубовое | 250 |  | 0 | 0
Добринский | Дубовое | Добринский | 35/10 Ивановка | КТП-10кВ №571 ВЛ-10 кВ Дубовое | 400 |  | 0 | 0
Добринский | Дубовое | Добринский | 35/10 Ивановка | КТП-10кВ №572 ВЛ-10 кВ Дубовое | 250 |  | 0 | 0
Добринский | Дубовое | Добринский | 35/10 Ивановка | КТП-10кВ №553 ВЛ-10 кВ Дубовое | 250 |  | 0 | 0
Добринский | Дубовое | Добринский | 35/10 Ивановка | КТП-10кВ №593 ВЛ-10 кВ Дубовое | 100 |  | 0 | 0
Добринский | Дубовое | Добринский | 35/10 Ивановка | КТП-10кВ №588 ВЛ-10 кВ Дубовое | 250 |  | 0 | 0
Добринский | Дубовое | Добринский | 35/10 Ивановка | КТП-10кВ №591 ВЛ-10 кВ Дубовое | 100 |  | 0 | 0
Добринский | Добринка | Добринский | 110/35/10кВ "Добринка" | КТП 10кВ №1 ВЛ-10 кВ Химбаза, Добринка | 200 |  | 0 | 0
Добринский | Добринка | Добринский | 110/35/10кВ "Добринка" | КТП 10кВ №3 ВЛ-10 кВ Добринка Химбаза | 180 |  | 0 | 0
Добринский | Добринка | Добринский | 110/35/10кВ "Добринка" | КТП 10кВ №4 ВЛ-10 кВ Добринка, Химбаза | 160 |  | 0 | 0
Добринский | Добринка | Добринский | 110/35/10кВ "Добринка" | КТП 10кВ №5 ВЛ-10 кВ Химбаза | 250 |  | 0 | 0
Добринский | Добринка | Добринский | 110/35/10кВ "Добринка" | КТП 10кВ №6 ВЛ-10 кВ Химбаза, СОМ | 250 |  | 0 | 0
Добринский | Добринка | Добринский | 110/35/10кВ "Добринка" | КТП 10кВ №7 ВЛ-10 кВ Радиорелейная | 63 |  | 0 | 0
Добринский | Добринка | Добринский | 110/35/10кВ "Добринка" | КТП 10кВ №8 ВЛ-10 кВ Химбаза | 100 |  | 0 | 0
Добринский | Добринка | Добринский | 110/35/10кВ "Добринка" | КТП 10кВ №9 ВЛ-10 кВ Химбаза, СОМ | 160 |  | 0 | 0
Добринский | Добринка | Добринский | 110/35/10кВ "Добринка" | КТП 10кВ №10 ВЛ-10 кВ Добринка | 100 |  | 0 | 0
Добринский | Добринка | Добринский | 110/35/10кВ "Добринка" | КТП 10кВ №11 ВЛ-10 кВ Химбаза, Прогресс | 315 |  | 0 | 0
Добринский | Добринка | Добринский | 110/35/10кВ "Добринка" | КТП 10кВ №12 ВЛ-10 кВ Добринка | 63 |  | 0 | 0
Добринский | Добринка | Добринский | 110/35/10кВ "Добринка" | КТП 10кВ №13Л ВЛ-10 кВ Добринка | 250 |  | 0 | 0
Добринский | Добринка | Добринский | 110/35/10кВ "Добринка" | КТП 10кВ №14 ВЛ-10 кВ Добринка | 100 |  | 0 | 0
Добринский | Добринка | Добринский | 110/35/10кВ "Добринка" | КТП 10кВ №15 ВЛ-10 кВ Добринка | 160 |  | 0 | 0
Добринский | Добринка | Добринский | 110/35/10кВ "Добринка" | КТП 10кВ №16 ВЛ-10 кВ Химбаза | 160 |  | 0 | 0
Добринский | Добринка | Добринский | 110/35/10кВ "Добринка" | КТП 10кВ №483(17) ВЛ-10 кВ Сз Добринский | 160 |  | 0 | 0
Добринский | Добринка | Добринский | 110/35/10кВ "Добринка" | КТП 10кВ №390(18) ВЛ-10 кВ Прогресс | 100 |  | 0 | 0
Добринский | Добринка | Добринский | 110/35/10кВ "Добринка" | КТП 10кВ №19 ВЛ-10 кВ Химбаза, СОМ | 160 |  | 0 | 0
Добринский | Добринка | Добринский | 110/35/10кВ "Добринка" | КТП 10кВ №20 ВЛ-10 кВ Химбаза,СОМ | 160 |  | 0 | 0
Добринский | Добринка | Добринский | 110/35/10кВ "Добринка" | КТП 10кВ №21 ВЛ-10 кВ Химбаза, СОМ | 250 |  | 0 | 0
Добринский | Добринка | Добринский | 110/35/10кВ "Добринка" | КТП 10кВ №22 ВЛ-10 кВ Химбаза, СОМ | 160 |  | 0 | 0
Добринский | Добринка | Добринский | 110/35/10кВ "Добринка" | КТП 10кВ №23 ВЛ-10 кВ Химбаза | 250 |  | 0 | 0
Добринский | Добринка | Добринский | 110/35/10кВ "Добринка" | КТП 10кВ №381(24) ВЛ-10 кВ Химбаза | 250 |  | 0 | 0
Добринский | Добринка | Добринский | 110/35/10кВ "Добринка" | КТП 10кВ №716 ВЛ-10 кВ Химбаза,Радиореле | 800 |  | 0 | 0
Добринский | Добринка | Добринский | 110/35/10кВ "Добринка" | КТП 10кВ №27 ВЛ-10 кВ Химбаза | 160 |  | 0 | 0
Добринский | Добринка | Добринский | 110/35/10кВ "Добринка" | КТП 10кВ №29 ВЛ-10 кВ Радиорелейная | 250 |  | 0 | 0
Добринский | Добринка | Добринский | 110/35/10кВ "Добринка" | КТП 10кВ №30 ВЛ-10 кВ Химбаза, СОМ | 160 |  | 0 | 0
Добринский | Добринка | Добринский | 110/35/10кВ "Добринка" | КТП 10кВ №31 ВЛ-10 кВ Химбаза, СОМ | 160 |  | 0 | 0
Добринский | Добринка | Добринский | 110/35/10кВ "Добринка" | КТП 10кВ №32 ВЛ-10 кВ Химбаза, СОМ | 250 |  | 0 | 0
Добринский | Добринка | Добринский | 110/35/10кВ "Добринка" | КТП 10кВ №37 ВЛ-10 кВ Химбаза, СОМ | 100 |  | 0 | 0
Добринский | Добринка | Добринский | 110/35/10кВ "Добринка" | КТП 10кВ №38 ВЛ-10 кВ Добринка | 100 |  | 0 | 0
Добринский | Добринка | Добринский | 110/35/10кВ "Добринка" | КТП 10кВ №39 ВЛ-10 кВ Добринка | 400 |  | 0 | 0
Добринский | Добринка | Добринский | 110/35/10кВ "Добринка" | КТП 10кВ №40 ВЛ-10 кВ Добринка | 250 |  | 0 | 0
Добринский | Добринка | Добринский | 110/35/10кВ "Добринка" | КТП 10кВ №42 ВЛ-10 кВ СТО | 160 |  | 0 | 0
Добринский | Добринка | Добринский | 110/35/10кВ "Добринка" | КТП-10кВ №140(43) ВЛ-10 кВ сз Добринский | 100 |  | 0 | 0
Добринский | Добринка | Добринский | 110/35/10кВ "Добринка" | КТП-10кВ №44 ВЛ-10 кВ Добринка | 400 |  | 0 | 0
Добринский | Добринка | Добринский | 110/35/10кВ "Добринка" | КТП 10кВ №45 ВЛ-10 кВ Химбаза | 160 |  | 0 | 0
Добринский | Добринка | Добринский | 110/35/10кВ "Добринка" | КТП 10кВ №46 ВЛ-10 кВ Химбаза, СОМ | 63 |  | 0 | 0
Добринский | Добринка | Добринский | 110/35/10кВ "Добринка" | КТП 10кВ №47 ВЛ-10 кВ Химбаза | 63 |  | 0 | 0
Добринский | Добринка | Добринский | 110/35/10кВ "Добринка" | КТП 10кВ №48 ВЛ-10 кВ Добринка | 160 |  | 0 | 0
Добринский | Добринка | Добринский | 110/35/10кВ "Добринка" | КТП 10кВ №2 ВЛ-10 кВ Химбаза, Добринка | 800 |  | 0 | 0
Добринский | Добринка | Добринский | 110/35/10кВ "Добринка" | КТП 10кВ №26 ВЛ-10 кВ Химбаза, СОМ | 800 |  | 0 | 0
Добринский | Добринка | Добринский | 110/35/10кВ "Добринка" | КТП 10кВ №28 ВЛ-10 кВ Радиорелейная | 320 |  | 0 | 0
Добринский | Добринка | Добринский | 110/35/10кВ "Добринка" | КТП 10кВ №707(33) ВЛ-10 кВ Прогресс | 560 |  | 0 | 0
Добринский | Добринка | Добринский | 110/35/10кВ "Добринка" | КТП 10кВ №34 ВЛ-10 кВ Химбаза, Добринка | 800 |  | 0 | 0
Добринский | Добринка | Добринский | 110/35/10кВ "Добринка" | КТП 10кВ №36 ВЛ-10 кВ Химбаза, Добринка | 500 |  | 0 | 0
Добринский | Добринка | Добринский | 110/35/10кВ "Добринка" | КТП 10кВ №41 ВЛ-10 кВ Химбаза, Добринка | 320 |  | 0 | 0
Добринский | Добринка | Добринский | 110/35/10кВ "Добринка" | КТП 10кВ №35 ВЛ-10 кВ Добринка | 250 |  | 0 | 0
Добринский | Талицкий Чамлык | Добринский | 35/10 Талицкий Чамлык | ТП 51Л ВЛ 10кВ №03 ПС Талицкий Чамлык | 400 |  | 0 | 0
Добринский | Талицкий Чамлык | Добринский | 35/10 Талицкий Чамлык | ТП 52Л ВЛ 10кВ №03 ПС Талицкий Чамлык | 100 |  | 0 | 0
Добринский | Талицкий Чамлык | Добринский | 35/10 Талицкий Чамлык | ТП 54Л ВЛ 10кВ №03 ПС Талицкий Чамлык | 160 |  | 0 | 0
Добринский | Талицкий Чамлык | Добринский | 35/10 Талицкий Чамлык | ТП 55Л ВЛ 10кВ №03 ПС Талицкий Чамлык | 160 |  | 0 | 0
Добринский | Талицкий Чамлык | Добринский | 35/10 Талицкий Чамлык | ТП 56Л ВЛ 10кВ №03 ПС Талицкий Чамлык | 100 |  | 0.0108 | 0.0108
Добринский | Талицкий Чамлык | Добринский | 35/10 Талицкий Чамлык | ТП 57Л ВЛ 10кВ №03 ПС Талицкий Чамлык | 63 |  | 0.0207 | 0.0207
Добринский | Хворостянка | Добринский | 110/35/10 Хворостянка | КТП 10кВ №61 ВЛ-10 кВ Коммунальник | 60 |  | 0 | 0
Добринский | Хворостянка | Добринский | 110/35/10 Хворостянка | КТП 10кВ №62 ВЛ-10 кВ Коммунальник | 160 |  | 0 | 0
Добринский | Хворостянка | Добринский | 110/35/10 Хворостянка | КТП 10кВ №64 ВЛ-10 кВ Коммунальник | 60 |  | 0 | 0
Добринский | Хворостянка | Добринский | 110/35/10 Хворостянка | КТП 10кВ №66 ВЛ-10 кВ Коммунальник | 250 |  | 0 | 0
Добринский | Георгиевка | Добринский | 35/10 Лебедянка | ТП 066 ВЛ 10кВ №04 ПС Лебедянка | 100 |  | 0 | 0
Добринский | Добринка | Добринский | 110/35/10 Добринка | КТП-10кВ №21 ВЛ-10 кВ Радиорелейная | 250 |  | 0 | 0
Добринский | Добринка | Добринский | 110/35/10 Добринка | СТП-10кВ №151 ВЛ-10 кВ Радиорелейная | 40 |  | 0 | 0
Добринский | Боровское | Добринский | 35/10 Плавица | СТП-10кВ №281 ВЛ-10 кВ Комплекс Нетелей | 100 |  | 0 | 0
Добринский | Березнеговатка | Добринский | 35/10 Березнеговатка | КТП-10кВ №431 ВЛ-10 кВ Ср. Матренка | 100 |  | 0 | 0
Добринский | Кочетовка | Добринский | 110/35/10 Хворостянка | КТП-10кВ №665 ВЛ-10 кВ К.Маркса | 25 |  | 0 | 0
Добринский | Воровское | Добринский | 35/10 Плавица | КТП-10кВ №56 ВЛ-10 кВ К-с Нетелей | 400 |  | 0 | 0
Добринский | Талицкий Чамлык | Добринский | 35/10 Талицкий Чамлык | ТП 45П ВЛ 10кВ №01 ПС Талицкий Чамлык | 25 |  | 0 | 0
Добринский | Добринка | Добринский | 110/35/10 Добринка | КТП-10кВ №594 ВЛ-10 Вокзал | 100 |  | 0 | 0
Добринский | Самодуровка | Добринский | 110/35/10 Хворостянка | КТП-10кВ №633 ВЛ-10 Н.Матренка | 250 |  | 0 | 0
Добринский | Георгиевка | Добринский | 35/10 Лебедянка | ТП 129 ВЛ 10кВ №04 ПС Лебедянка | 160 |  | 0 | 0
Добринский | Добринка | Добринский | 110/35/10 Добринка | МТП-10кВ №150 ВЛ-10 кВ Химбаза | 160 |  | 0 | 0
Добринский | Петровский | Добринский | 35/10 Петровская | ТП 147 ВЛ 10кВ №15 ПС Петровская | 100 |  | 0 | 0
Добринский | Новочеркутино | Добринский | 35/10 Новочеркутино | КТП-10кВ №41 ВЛ-10 кВ Н.Черкутино | 160 |  | 0 | 0
Добринский | Дубовое | Добринский | 35/10 Ивановка | КТП-10кВ №552 ВЛ-10 кВ Дубовое | 250 |  | 0 | 0
Добринский | Тихвинка | Добринский | 35/10 Плавица | КТП-10кВ №376 ВЛ-10 Тихвинка | 40 |  | 0 | 0
Добринский | Воровское | Добринский | 35/10 Плавица | КТП-10кВ №397 ВЛ-10 К-с Нетелей | 63 |  | 0 | 0
Добринский | Добринка | Добринский | 110/35/10 Добринка | КТП-10кВ №152 ВЛ-10 кВ Химбаза | 250 |  | 0 | 0
Добринский | Паршиновка | Добринский | 35/10 Паршиновка | ТП 086 ВЛ 10кВ №11 ПС Паршиновка | 40 |  | 0 | 0
Добринский | Талицкий Чамлык | Добринский | 35/10 Талицкий Чамлык | ТП 149 ВЛ 10кВ №03 ПС Талицкий Чамлык | 100 |  | 0 | 0
Добринский | Малый Чамлык | Добринский | 35/10 Талицкий Чамлык | ТП 471 ВЛ 10кВ №06 ПС Талицкий Чамлык | 100 |  | 0 | 0
Добринский | Добринка | Добринский | 110/35/10кВ Добринка | КТП-10кВ №153 ВЛ-10 кВ Химбаза | 100 |  | 0 | 0
Добринский | Павловка | Добринский | 110/35/10кВ Добринка | КТП-10кВ №205 ВЛ-10 кВ Павловка | 40 |  | 0 | 0
Добринский | Павловка | Добринский | 110/35/10 Добринка | СТП-10кВ №209 ВЛ-10 кВ Павловка | 100 |  | 0 | 0
Добринский | Павловка | Добринский | 110/35/10 Добринка | СТП-10кВ №210 ВЛ-10 кВ Павловка | 100 |  | 0 | 0
Добринский | Павловка | Добринский | 110/35/10 Добринка | СТП-10кВ №213 ВЛ-10 кВ Павловка | 100 |  | 0 | 0
Добринский | Воровское | Добринский | 35/10 Плавица | СТП-10кВ №280 ВЛ-10 кВ Комплекс Нетелей | 100 |  | 0 | 0
Добринский | Воровское | Добринский | 35/10 Плавица | СТП-10кВ №282 ВЛ-10 кВ Комплекс Нетелей | 100 |  | 0 | 0
Добринский | Воровское | Добринский | 35/10 Плавица | СТП-10кВ №283 ВЛ-10 кВ Комплекс Нетелей | 100 |  | 0 | 0
Добринский | Воровское | Добринский | 35/10 Плавица | СТП-10кВ №319 ВЛ-10 кВ Комплекс Нетелей | 100 |  | 0 | 0
Добринский | Средняя Матренка | Добринский | 110/35/10 Верхняя Матренка | СТП-10кВ №154 ВЛ-10 кВ К-з Чапаева | 100 |  | 0 | 0
Добринский | Благодать | Добринский | 35/10 Плавица | КТП-10кВ №720 ВЛ-10 кВ Ферментная | 100 |  | 0 | 0
Добринский | Благодать | Добринский | 35/10 Плавица | СТП-10кВ №719 ВЛ-10 кВ Ферментная | 100 |  | 0 | 0
Добринский | Талицкий Чамлык | Добринский | 35/10 Талицкий Чамлык | КТП-10кВ №722 ВЛ-10 кВ Кирпичная левая | 100 |  | 0 | 0
Добринский | Паршиновка | Добринский | 35/10 Паршиновка | КТП-10кВ №721 ВЛ-10кВ Каверино | 100 |  | 0 | 0
Добринский | Слава | Добринский | 35/10 Новочеркутино | КТП-10 кВ №726 ВЛ-10 кВ Слава | 63 |  | 0 | 0
Добринский | Никольское | Добринский | 110/35/10 Хворостянка | КТП-10 кВ №521 ВЛ-10 кВ Нижняя Матрёнка | 100 |  | 0 | 0
Добринский | Добринка | Добринский | 110/35/10кВ "Добринка" | КТП-10кВ №725 ВЛ-10 кВ Кооператор | 100 |  | 0 | 0
Добринский | Добринка | Добринский | 110/35/10кВ "Добринка" | КТП-10 кВ №724 ВЛ-10кВ Химбаза | 250 |  | 0 | 0
Добринский | Талицкий Чамлык | Добринский | 35/10 Талицкий Чамлык | ТП 206 ВЛ 10кВ №03 ПС Талицкий Чамлык | 63 |  | 0 | 0
Добринский | Добринка | Добринский | 110/35/10 Добринка | СТП-10 кВ №715 ВЛ-10кВ Прогресс | 40 |  | 0 | 0
Добринский | Калинина | Добринский | 35/10 Плавица | КТП-10кВ №31 ВЛ-10 кВ Калинина | 200 |  | 0 | 0
Добринский | Паршиновка | Добринский | 35/10 Паршиновка | ТП 069 ВЛ 10кВ №11 ПС Паршиновка | 250 |  | 0 | 0
Добринский | Благодать | Добринский | 35/10 Плавица | ТП 344 ВЛ 10кВ №10 ПС Плавица | 100 |  | 0 | 0
Добринский | Воровское | Добринский | 35/10 Плавица | КТП-10кВ №322 ВЛ-10 кВ Комплекс Нетелей | 25 |  | 0 | 0
Добринский | Новый Свет | Добринский | 110/35/10 Хворостянка | КТП-10кВ №644 ВЛ-10 кВ Новый Свет | 250 |  | 0 | 0
Добринский | Новочеркутино | Добринский | 35/10 Новочеркутино | ТП 728 ВЛ 10кВ №14 ПС Новочеркутино | 40 |  | 0 | 0
Добринский | Новочеркутино | Добринский | 35/10 Новочеркутино | ТП 727 ВЛ 10кВ №14 ПС Новочеркутино | 500 |  | 0 | 0
Добринский | Талицкий Чамлык | Добринский | 35/10 Талицкий Чамлык | ТП 723 ВЛ 10 кВ Кирпичная левая | 160 |  | 0 | 0
Добринский | Верхняя Матренка | Добринский | 110/35/10 Верхняя Матренка | ТП 717 ВЛ 10кВ №05 ПС Верхняя Матрёнка | 25 |  | 0 | 0
Добринский | Хворостянка | Добринский | 110/35/10 Хворостянка | ТП 718 ВЛ 10кВ №21 ПС Хворостянка | 63 |  | 0 | 0
Добринский | Петровский | Добринский | 35/10 Петровская | ТП 185 ВЛ 10кВ №17 ПС Петровская | 320 |  | 0 | 0
Добринский | Плавица | Добринский | 35/10 Новочеркутино | ТП 148 ВЛ 10кВ №14 ПС Новочеркутино | 100 |  | 0 | 0
Добринский | Федоровка | Добринский | 110/35/10 Добринка | КТП-10 кВ №996 ВЛ-10 кВ Павловка | 25 |  | 0 | 0
Добринский | Малый Чамлык | Добринский | 35/10 Талицкий Чамлык | КТП-10 кВ №402 ВЛ-10 Паршиновка | 100 |  | 0 | 0
Добринский | Богородецкое | Добринский | 35/10 Плавица | СТП-10 кВ №730 ВЛ-10 кВ Ферментная | 63 |  | 0 | 0
Добринский | Ольговка | Добринский | 35/10 Плавица | СТП-10 кВ №501 ВЛ-10 кВ Ферментная | 160 |  | 0 | 0
Добринский | Ольговка | Добринский | 35/10 Плавица | КТП-10 кВ №729 ВЛ-10 Ферментная | 160 |  | 0 | 0
Добринский | Малый Чамлык | Добринский | 35/10 Талицкий Чамлык | ТП 071 ВЛ 10кВ №11 ПС Паршиновка | 160 |  | 0 | 0
Добринский | Ольговка | Добринский | 35/10 Плавица | КТП-10 кВ №511 ВЛ-10кВ Ферментная | 250 |  | 0 | 0
Добринский | Благодать | Добринский | 35/10 Плавица | КТП-10 кВ №544 ВЛ-10 кВ Ферментная | 160 |  | 0 | 0
Добринский | Богородецкое | Добринский | 35/10 Плавица | СТП-10 кВ №731 ВЛ-10кВ Ферментная | 63 |  | 0 | 0
Добринский | Благодать | Добринский | 35/10 Плавица | СТП-10 кВ №732 ВЛ-10кВ Ферментная | 100 |  | 0 | 0
Добринский | Верхняя Матренка | Добринский | 110/35/10 Верхняя Матренка | КТП-10 кВ №114 ВЛ-10кВ В.Матрёнка | 100 |  | 0 | 0
Добринский | Хворостянка | Добринский | 110/35/10 Хворостянка | КТП 10кВ №523 ВЛ-10 кВ Коммунальник | 100 |  | 0 | 0
Добринский | Прогресс | Добринский | 110/35/10 Добринка | СТП-10 кВ №733 ВЛ-10кВ Павловка | 40 |  | 0 | 0
Добринский | Новый Свет | Добринский | 110/35/10 Добринка | КТП-10 кВ №532 ВЛ-10кВ Новый свет | 160 |  | 0 | 0
Добринский | Плавица | Добринский | ТЭЦ сахарный завод | КТП 6кВ №78 ВЛ-6кВ яч.№2 ТЭЦ ОАО ДСЗ | 160 |  | 0 | 0
Добринский | Плавица | Добринский | ТЭЦ сахарный завод | ЗТП 6кВ №71 КЛ-6кВ яч.№7,59 ТЭЦ ДСЗ | 800 |  | 0 | 0
Добринский | Плавица | Добринский | ТЭЦ сахарный завод | ЗТП 6кВ №72 КЛ-6кВ яч.7 ТЭЦ ОАО ДСЗ | 800 |  | 0 | 0
Добринский | Плавица | Добринский | ТЭЦ сахарный завод | ЗТП 6кВ №73 КЛ-6кВ яч.7 ТЭЦ ОАО ДСЗ | 630 |  | 0 | 0
Добринский | Плавица | Добринский | ТЭЦ сахарный завод | ЗТП 6кВ №74 КЛ-6кВ яч.7 ТЭЦ ОАО ДСЗ | 400 |  | 0 | 0
Добринский | Плавица | Добринский | ТЭЦ сахарный завод | ЗТП 6кВ №75 КЛ-6кВ яч.7 ТЭЦ ОАО ДСЗ | 630 |  | 0 | 0
Добринский | Плавица | Добринский | ТЭЦ сахарный завод | КТП 6кВ №76 ВЛ-6кВ яч.№2 ТЭЦ ОАО ДСЗ | 160 |  | 0 | 0
Добринский | Плавица | Добринский | ТЭЦ сахарный завод | ЗТП 6кВ №77 КЛ-6кВ яч.7 ТЭЦ ОАО ДСЗ | 720 |  | 0 | 0
Добровский | с. Каликино | Добровский | ПС Каликино, ВЛ-10кВ №12 ПС Каликино | ТП 001 (Соцкультбыт) | 60 |  | 0.0135 | 0.0135
Добровский | с. Б.Хомутец | Добровский | ПС Борисовка, ВЛ-10кВ Б.Хомутец | КТП-10кВ №2 ВЛ-10кВ Б.Хомутец | 63 |  | 0 | 0
Добровский | с. Б.Хомутец | Добровский | ПС Борисовка, ВЛ-10кВ Б.Хомутец | КТП-10кВ №3 ВЛ 10кВ Б.Хомутец | 160 |  | 0.0108 | 0.0108
Добровский | с. Б.Хомутец | Добровский | ПС Борисовка, ВЛ-10кВ с-з Добровский | КТП-10кВ №4 ВЛ 10кВ с-з Добровский | 630 |  | 0 | 0
Добровский | с. Б.Хомутец | Добровский | ПС Борисовка, ВЛ-10кВ Б.Хомутец | КТП-10кВ №5 ВЛ 10кВ Б.Хомутец | 63 |  | 0 | 0
Добровский | с. Б.Хомутец | Добровский | ПС Борисовка, ВЛ-10кВ с-з Добровский | КТП-10кВ №6 с-з Добровский | 400 |  | 0.2052 | 0.2052
Добровский | с. Б.Хомутец | Добровский | ПС Борисовка, ВЛ-10кВ Б.Хомутец | КТП-10кВ №8 Б.Хомутец | 160 |  | 0 | 0
Добровский | с. Горицы | Добровский | ПС Борисовка, ВЛ-10кВ Горицы | КТП-10кВ №9 Горицы | 100 |  | 0 | 0
Добровский | с. Б.Хомутец | Добровский | ПС Доброе, ВЛ-10кВ Спартак | КТП-10кВ №10 Спартак | 63 |  | 0.0567 | 0.0567
Добровский | с. Чечёры | Добровский | ПС Борисовка, ВЛ-10кВ Чечеры | КТП-10кВ №12 ВЛ-10кВ Чечеры | 250 |  | 0.225 | 0.225
Добровский | с. Махоново | Добровский | ПС Доброе, ВЛ-10кВ АБЗ | КТП-10кВ №13 ВЛ-10кВ Окружная | 100 |  | 0 | 0
Добровский | с. Махоново | Добровский | ПС Каликино, ВЛ-10кВ №04 ПС Каликино | КТП-10кВ №14 ВЛ-10кВ Махоново | 160 |  | 0 | 0
Добровский | с. Махоново | Добровский | ПС Каликино, ВЛ-10кВ №04 ПС Каликино | КТП-10кВ №15 ВЛ-10кВ Махоново | 63 |  | 0.0144 | 0.0144
Добровский | с. Махоново | Добровский | ПС Доброе, ВЛ-10кВ АБЗ | КТП-10кВ №16 ВЛ-10кВ Окружная | 160 |  | 0 | 0
Добровский | с. Каликино | Добровский | ПС Каликино, ВЛ-10кВ №05 ПС Каликино | ТП 020 (Луговая) | 100 |  | 0.027 | 0.027
Добровский | с. Каликино | Добровский | ПС Каликино, ВЛ-10кВ №05 ПС Каликино | КТП-10кВ №21 ВЛ-10кВ Луговая | 250 |  | 0.225 | 0.225
Добровский | с. Каликино | Добровский | ПС Каликино, ВЛ-10кВ №18 ПС Каликино | ТП 022 (Н.Поселок) | 63 |  | 0 | 0
Добровский | с. Путятино | Добровский | ПС Ратчино, ВЛ-10кВ №10 ПС Ратчино | ТП 027 (Путятино) | 63 |  | 0 | 0
Добровский | с. Хомяки | Добровский | ПС Трубетчино, ВЛ-10кВ 07 ПС Трубетчино | КТП-10кВ №28 ВЛ 10кВ Хомяки | 63 |  | 0.0567 | 0.0567
Добровский | с. Путятино | Добровский | ПС Ратчино, ВЛ-10кВ №10 ПС Ратчино | ТП 029 (Путятино) | 100 |  | 0 | 0
Добровский | с. Каликино | Добровский | ПС Каликино, ВЛ-10кВ №18 ПС Каликино | ТП 035 (Н. поселок) | 100 |  | 0.072 | 0.072
Добровский | с. Каликино | Добровский | ПС Каликино, ВЛ-10кВ №18 ПС Каликино | ТП 040 (МТФ 22 партсъезда) | 160 |  | 0.0432 | 0.0432
Добровский | с. Махоново | Добровский | ПС Доброе, ВЛ-10кВ АБЗ | КТП-10кВ №41 ВЛ 10кВ Скромна | 63 |  | 0.0207 | 0.0207
Добровский | с. Волчье | Добровский | ПС Каликино, ВЛ-10кВ №19 ПС Каликино | ТП 042 (Ларино) | 250 |  | 0.0675 | 0.0675
Добровский | с. Крутое | Добровский | ПС Ратчино, ВЛ-10кВ №01 ПС Ратчино | ТП 045 (к-с к-за Большевик) | 250 |  | 0.063 | 0.063
Добровский | с. Волчье | Добровский | ПС Ратчино, ВЛ-10кВ №10 ПС Ратчино | ТП 047 (Путятино) | 60 |  | 0 | 0
Добровский | с. Волчье | Добровский | ПС Ратчино, ВЛ-10кВ №10 ПС Ратчино | ТП 048 (Путятино) | 100 |  | 0.0648 | 0.0648
Добровский | с. Волчье | Добровский | ПС Каликино, ВЛ-10кВ №19 ПС Каликино | ТП 049 (Ларино) | 63 |  | 0 | 0
Добровский | с. Волчье | Добровский | ПС Ратчино, ВЛ-10кВ №10 ПС Ратчино | ТП 050 (Путятино) | 63 |  | 0.018 | 0.018
Добровский | с. Ратчино | Добровский | ПС Ратчино, ВЛ-10кВ №02 ПС Ратчино | ТП 051 (Ратчино) | 63 |  | 0 | 0
Добровский | с. Махоново | Добровский | ПС Каликино, ВЛ-10кВ №04 ПС Каликино | КТП-10кВ №53 ВЛ 10кВ Махоново | 40 |  | 0 | 0
Добровский | с. Махоново | Добровский | ПС Каликино, ВЛ-10кВ №04 ПС Каликино | КТП-10кВ №56 ВЛ 10кВ Махоново | 250 |  | 0.1242 | 0.1242
Добровский | с. Кривец | Добровский | ПС Доброе, ВЛ-10кВ Лесхоз | КТП 10кВ №57 ВЛ 10кВ ДК | 160 |  | 0 | 0
Добровский | с. Лебяжье | Добровский | ПС Борисовка, ВЛ-10кВ Лебяжье | КТП-10кВ №58 ВЛ 10кВ Лебяжье | 40 |  | 0.0288 | 0.0288
Добровский | с. Лебяжье | Добровский | ПС Борисовка, ВЛ-10кВ Лебяжье | КТП-10кВ №59 ВЛ 10кВ Лебяжье | 100 |  | 0 | 0
Добровский | с. Лебяжье | Добровский | ПС Борисовка, ВЛ-10кВ Лебяжье | КТП-10кВ №60 ВЛ 10кВ Лебяжье | 100 |  | 0.0036 | 0.0036
Добровский | п. Дальний | Добровский | ПС Каликино, ВЛ-10кВ №07 ПС Каликино | КТП-10кВ №61 ВЛ 10кВ Соцкультбыт | 160 |  | 0.0504 | 0.0504
Добровский | с. Каликино | Добровский | ПС Каликино, ВЛ-10кВ №05 ПС Каликино | ТП 063 (Луговая) | 160 |  | 0.0468 | 0.0468
Добровский | с. Каликино | Добровский | ПС Каликино, ВЛ-10кВ №05 ПС Каликино | ТП 066 (Луговая) | 40 |  | 0.0108 | 0.0108
Добровский | с. Делеховое | Добровский | ПС Ратчино, ВЛ-10кВ №13 ПС Ратчино | ТП 077 (Садовая) | 100 |  | 0.0288 | 0.0288
Добровский | с. Каликино | Добровский | ПС Каликино, ВЛ-10кВ №18 ПС Каликино | ТП 108 (Н.Поселок) | 63 |  | 0 | 0
Добровский | с. Каликино | Добровский | ПС Каликино, ВЛ-10кВ №07 ПС Каликино | ТП 109 (к-з Калинина) | 250 |  | 0.0414 | 0.0414
Добровский | с. Каликино | Добровский | ПС Каликино, ВЛ-10кВ №18 ПС Каликино | ТП 111 (Н.Поселок) | 250 |  | 0 | 0
Добровский | с. Каликино | Добровский | ПС Каликино, ВЛ-10кВ №07 ПС Каликино | ТП 112 (Соцкультбыт) | 250 |  | 0.1782 | 0.1782
Добровский | с. Каликино | Добровский | ПС Каликино, ВЛ-10кВ №05 ПС Каликино | ТП 113 (Луговая) | 100 |  | 0.0036 | 0.0036
Добровский | с. Каликино | Добровский | ПС Каликино, ВЛ-10кВ №18 ПС Каликино | ТП 114 (Нов.Поселок) | 63 |  | 0 | 0
Добровский | с. Каликино | Добровский | ПС Каликино, ВЛ-10кВ №19 ПС Каликино | ТП 116 (Ларино) | 100 |  | 0.09 | 0.09
Добровский | с. Каликино | Добровский | ПС Каликино, ВЛ-10кВ №07 ПС Каликино | ТП 119 (к-з Калинина) | 160 |  | 0 | 0
Добровский | с. Махоново | Добровский | ПС Доброе, ВЛ-10кВ АБЗ | КТП-10кВ №120 ВЛ-10кВ Окружная | 40 |  | 0.0135 | 0.0135
Добровский | с. Каликино | Добровский | ПС Каликино, ВЛ-10кВ №05 ПС Каликино | ТП 122 (Колоды) | 100 |  | 0 | 0
Добровский | с. Каликино | Добровский | ПС Каликино, ВЛ-10кВ №05 ПС Каликино | ТП 123 (Колоды) | 100 |  | 0.0324 | 0.0324
Добровский | с. Каликино | Добровский | ПС Каликино, ВЛ-10кВ №05 ПС Каликино | ТП 124 (Луговая) | 250 |  | 0.0675 | 0.0675
Добровский | с. Каликино | Добровский | ПС Каликино, ВЛ-10кВ №05 ПС Каликино | ТП 125 (Луговая) | 63 |  | 0 | 0
Добровский | с. Каликино | Добровский | ПС Каликино, ВЛ-10кВ №08 ПС Каликино | ТП 127 (РТП) | 63 |  | 0 | 0
Добровский | с. Каликино | Добровский | ПС Каликино, ВЛ-10кВ №08 ПС Каликино | ТП 128 (РТП) | 63 |  | 0 | 0
Добровский | с. Каликино | Добровский | ПС Каликино, ВЛ-10кВ №05 ПС Каликино | ТП 129 (Колоды) | 100 |  | 0 | 0
Добровский | с. Каликино | Добровский | ПС Каликино, ВЛ-10кВ №07 ПС Каликино | ТП 130 (к-з Калинина) | 63 |  | 0 | 0
Добровский | с. Екатериновка | Добровский | ПС Трубетчино, ВЛ-10кВ 13 ПС Трубетчино | КТП-10кВ №200 ВЛ-10кВ Коровники | 63 |  | 0.0567 | 0.0567
Добровский | с. Б.Хомутец | Добровский | ПС Борисовка, ВЛ-10кВ Б.Хомутец | КТП-10кВ №203 ВЛ 10кВ Б.Хомутец | 160 |  | 0 | 0
Добровский | с. Порой | Добровский | ПС Трубетчино, ВЛ-10кВ 14 ПС Трубетчино | ТП 205 (Порой-2) (МТП) | 63 |  | 0 | 0
Добровский | с. Ратчино | Добровский | ПС Ратчино, ВЛ-10кВ №02 ПС Ратчино | ТП 206 (Ратчино) | 100 |  | 0 | 0
Добровский | с. Ратчино | Добровский | ПС Ратчино, ВЛ-10кВ №02 ПС Ратчино | ТП 207 (Ратчино) | 250 |  | 0.045 | 0.045
Добровский | с. Ратчино | Добровский | ПС Ратчино, ВЛ-10кВ №02 ПС Ратчино | ТП 208 (Ратчино) | 100 |  | 0.0036 | 0.0036
Добровский | с. Панино | Добровский | ПС Доброе, ВЛ-10кВ Доброе-1 | КТП-10кВ №209 ВЛ 10кВ Филатовка | 100 |  | 0 | 0
Добровский | с. Крутое | Добровский | ПС Ратчино, ВЛ-10кВ №13 ПС Ратчино | ТП 210 (Крутое) | 400 |  | 0.108 | 0.108
Добровский | с. Порой | Добровский | ПС Трубетчино, ВЛ-10кВ 13 ПС Трубетчино | ТП 214 (Коровники) | 40 |  | 0.0324 | 0.0324
Добровский | с. Б.Хомутец | Добровский | ПС Борисовка, ВЛ-10кВ Б.Хомутец | КТП-10кВ №215 ВЛ 10кВ Б.Хомутец | 40 |  | 0.0135 | 0.0135
Добровский | с. Б.Хомутец | Добровский | ПС Борисовка, ВЛ-10кВ Б.Хомутец | КТП-10кВ №218 ВЛ 10кВ Б.Хомутец | 160 |  | 0.09 | 0.09
Добровский | с. Б.Хомутец | Добровский | ПС Борисовка, ВЛ-10кВ Б.Хомутец | КТП-10кВ №219 ВЛ 10кВ Б.Хомутец | 160 |  | 0.0792 | 0.0792
Добровский | с. Кривец | Добровский | ПС Борисовка, ВЛ-10кВ Борисовка-2 | КТП-10кВ №220 ВЛ 10кВ Преображеновка | 160 |  | 0 | 0
Добровский | с. Б.Хомутец | Добровский | ПС Борисовка, ВЛ-10кВ Б.Хомутец | КТП-10кВ №221 ВЛ 10кВ Б.Хомутец | 160 |  | 0.0432 | 0.0432
Добровский | с. Б.Хомутец | Добровский | ПС Борисовка, ВЛ-10кВ Б.Хомутец | КТП-10кВ №222 ВЛ 10кВ Б.Хомутец | 100 |  | 0 | 0
Добровский | с. Б.Хомутец | Добровский | ПС Борисовка, ВЛ-10кВ Б.Хомутец | КТП-10кВ №223 ВЛ 10кВ Б.Хомутец | 100 |  | 0.0036 | 0.0036
Добровский | с. Лебяжье | Добровский | ПС Борисовка, ВЛ-10кВ Б.Хомутец | КТП-10кВ №225 ВЛ 10кВ Б.Хомутец | 63 |  | 0.0387 | 0.0387
Добровский | с. Кривец | Добровский | ПС Борисовка, ВЛ-10кВ Борисовка-2 | КТП-10кВ №227 ВЛ 10кВ Преображеновка | 160 |  | 0 | 0
Добровский | с. Чечёры | Добровский | ПС Борисовка, ВЛ-10кВ семеновка | КТП-10кВ №228 ВЛ 10кВ Семеновка | 100 |  | 0.0684 | 0.0684
Добровский | с. Чечёры | Добровский | ПС Борисовка, ВЛ-10кВ Семеновка | КТП-10кВ №229 ВЛ 10кВ Семеновка | 250 |  | 0.225 | 0.225
Добровский | с. Крутое | Добровский | ПС Ратчино, ВЛ-10кВ №13 ПС Ратчино | ТП 230 (Крутое) | 63 |  | 0 | 0
Добровский | с. Лебяжье | Добровский | ПС Борисовка, ВЛ-10кВ Б.Хомутец | КТП-10кВ №251 ВЛ 10кВ Б.Хомутец | 250 |  | 0.117 | 0.117
Добровский | с. Делеховое | Добровский | ПС Ратчино, ВЛ-10кВ №12 ПС Ратчино | ТП 265 (Нас-я к-за Свердлова) | 63 |  | 0.0207 | 0.0207
Добровский | с. Б.Хомутец | Добровский | ПС Борисовка, ВЛ-10кВ с-з Добровский | КТП-10кВ №300 ВЛ 10кВ с-з Добровский | 250 |  | 0.063 | 0.063
Добровский | с. Б.Хомутец | Добровский | ПС Борисовка, ВЛ-10кВ с-з Добровский | КТП-10кВ №301 ВЛ 10кВ с-з Добровский | 160 |  | 0.0972 | 0.0972
Добровский | с. Б.Хомутец | Добровский | ПС Борисовка, ВЛ-10кВ Б.Хомутец | КТП-10кВ №302 ВЛ 10кВ Б.Хомутец | 100 |  | 0.027 | 0.027
Добровский | с. Б.Хомутец | Добровский | ПС Доброе, ВЛ-10кВ Спартак | КТП-10кВ №304 Спартак | 63 |  | 0.0567 | 0.0567
Добровский | с. Б.Хомутец | Добровский | ПС Борисовка, ВЛ-10кВ с-з Добровский | КТП-10кВ №305 ВЛ 10кВ с-з Добровский | 250 |  | 0.0675 | 0.0675
Добровский | с. Б.Хомутец | Добровский | ПС Борисовка, ВЛ-10кВ с-з Добровский | КТП-10кВ №307 ВЛ 10кВ с-з Добровский | 100 |  | 0.0216 | 0.0216
Добровский | с. Чечеры | Добровский | ПС Борисовка, ВЛ-10кВ Семеновка | КТП-10кВ №309 ВЛ 10кВ Семеновка | 100 |  | 0.0288 | 0.0288
Добровский | с. Чечеры | Добровский | ПС Борисовка, ВЛ-10кВ Семеновка | КТП-10кВ №310 ВЛ 10кВ Семеновка | 160 |  | 0.072 | 0.072
Добровский | с. Чечеры | Добровский | ПС Борисовка, ВЛ-10кВ Семеновка | КТП-10кВ №311 ВЛ 10кВ Семеновка | 63 |  | 0.0423 | 0.0423
Добровский | с. Чечеры | Добровский | ПС Борисовка, ВЛ-10кВ Семеновка | КТП-10кВ №312 ВЛ 10кВ Семеновка | 63 |  | 0.0531 | 0.0531
Добровский | с. Чечеры | Добровский | ПС Борисовка, ВЛ-10кВ Семеновка | КТП-10кВ №313 ВЛ 10кВ Семеновка | 160 |  | 0.0936 | 0.0936
Добровский | с. Чечеры | Добровский | ПС Борисовка, ВЛ-10кВ Семеновка | КТП-10кВ №314 ВЛ 10кВ Семеновка | 160 |  | 0.1404 | 0.1404
Добровский | с. Чечеры | Добровский | ПС Борисовка, ВЛ-10кВ Семеновка | КТП-10кВ №315 ВЛ 10кВ Семеновка | 100 |  | 0.0504 | 0.0504
Добровский | с. Чечеры | Добровский | ПС Борисовка, ВЛ-10кВ Чечеры | КТП-10кВ №316 ВЛ 10кВ Чечеры | 100 |  | 0.0324 | 0.0324
Добровский | с. Чечеры | Добровский | ПС Борисовка, ВЛ-10кВ Чечеры | КТП-10кВ №317 ВЛ 10кВ Чечеры | 100 |  | 0 | 0
Добровский | с. Чечеры | Добровский | ПС Борисовка, ВЛ-10кВ Чечеры | КТП-10кВ №318 ВЛ 10кВ Чечеры | 160 |  | 0.0864 | 0.0864
Добровский | с. Чечеры | Добровский | ПС Борисовка, ВЛ-10кВ Чечеры | КТП-10кВ №319 ВЛ 10кВ Чечеры | 160 |  | 0.1152 | 0.1152
Добровский | с. Чечеры | Добровский | ПС Борисовка, ВЛ-10кВ Чечеры | КТП-10кВ №320 ВЛ 10кВ Чечеры | 100 |  | 0.0432 | 0.0432
Добровский | с. Чечеры | Добровский | ПС Борисовка, ВЛ-10кВ Чечеры | КТП-10кВ №321 ВЛ 10кВ Чечеры | 250 |  | 0.1242 | 0.1242
Добровский | с. Чечеры | Добровский | ПС Борисовка, ВЛ-10кВ Чечеры | КТП-10кВ №322 ВЛ 10кВ Чечеры | 100 |  | 0.0108 | 0.0108
Добровский | с. Чечеры | Добровский | ПС Борисовка, ВЛ-10кВ Чечеры | КТП-10кВ №323 ВЛ 10кВ Чечеры | 160 |  | 0.0828 | 0.0828
Добровский | с. Чечеры | Добровский | ПС Борисовка, ВЛ-10кВ Чечеры | КТП-10кВ №324 ВЛ 10кВ Чечеры | 250 |  | 0.1674 | 0.1674
Добровский | с. Чечеры | Добровский | ПС Борисовка, ВЛ-10кВ Чечеры | КТП-10кВ №325 ВЛ 10кВ Чечеры | 100 |  | 0.0576 | 0.0576
Добровский | с. Чечеры | Добровский | ПС Борисовка, ВЛ-10кВ Чечеры | КТП-10кВ №326 ВЛ 10кВ Чечеры | 40 |  | 0.0135 | 0.0135
Добровский | с. Чечеры | Добровский | ПС Борисовка, ВЛ-10кВ Семеновка | КТП-10кВ №327 ВЛ 10кВ Семеновка | 63 |  | 0.0567 | 0.0567
Добровский | с. Б.Хомутец | Добровский | ПС Борисовка, ВЛ-10кВ с-з Добровский | КТП-10кВ №328 ВЛ 10кВ с-з Добровский | 63 |  | 0.0495 | 0.0495
Добровский | с. Б.Хомутец | Добровский | ПС Борисовка, ВЛ-10кВ Б.Хомутец | КТП-10кВ №329 ВЛ 10кВ Б.Хомутец | 160 |  | 0.1404 | 0.1404
Добровский | с. Чечеры | Добровский | ПС Борисовка, ВЛ-10кВ Семеновка | КТП-10кВ №330 ВЛ 10кВ Семеновка | 160 |  | 0.1188 | 0.1188
Добровский | с. Б.Хомутец | Добровский | ПС Борисовка, ВЛ-10кВ с-з Добровский | КТП-10кВ №331 ВЛ 10кВ с-з Добровский | 100 |  | 0.0756 | 0.0756
Добровский | с. Порой | Добровский | ПС Трубетчино, ВЛ-10кВ 13 ПС Трубетчино | ТП 403 (Порой-1) | 63 |  | 0 | 0
Добровский | п. Гудбок | Добровский | ПС Каликино, ВЛ-10кВ №19 ПС Каликино | ТП 404 (Ларино) | 160 |  | 0.0252 | 0.0252
Добровский | с. Борисовка | Добровский | ПС Борисовка, ВЛ-10кВ Борисовка-1 | КТП-10кВ №406 ВЛ 10кВ Сельсовет | 250 |  | 0.1602 | 0.1602
Добровский | с. Богородицкое | Добровский | ПС Доброе, ВЛ-10кВ Доброе-2 | КТП-10кВ №407 ВЛ 10кВ Доброе-2 | 100 |  | 0.0648 | 0.0648
Добровский | с. Преображеновка | Добровский | ПС Борисовка, ВЛ-10кВ Борисовка-2 | КТП-10кВ №409 ВЛ 10кВ Преображеновка | 100 |  | 0.0108 | 0.0108
Добровский | с. Преображеновка | Добровский | ПС Борисовка, ВЛ-10кВ Борисовка-2 | КТП-10кВ №410 ВЛ 10кВ Преображеновка | 100 |  | 0 | 0
Добровский | с. Липовка | Добровский | ПС Борисовка, ВЛ-10кВ Борисовка-1 | КТП-10кВ №412 ВЛ 10кВ Липовка | 63 |  | 0 | 0
Добровский | с. Липовка | Добровский | ПС Борисовка, ВЛ-10кВ Борисовка-1 | КТП-10кВ №413 ВЛ 10кВ Липовка | 63 |  | 0 | 0
Добровский | с. Липовка | Добровский | ПС Борисовка, ВЛ-10кВ Борисовка-1 | КТП-10кВ №414 ВЛ 10кВ Липовка | 63 |  | 0 | 0
Добровский | с. Липовка | Добровский | ПС Борисовка, ВЛ-10кВ Борисовка-1 | КТП-10кВ №415 ВЛ 10кВ Липовка | 100 |  | 0 | 0
Добровский | с. Трубетчино | Добровский | ПС Трубетчино, ВЛ-10кВ 07 ПС Трубетчино | ТП 500 (Хомяки) | 400 |  | 0.108 | 0.108
Добровский | с. Порой | Добровский | ПС Трубетчино, ВЛ-10кВ 13 ПС Трубетчино | ТП 504 (Школа) | 100 |  | 0 | 0
Добровский | с. Порой | Добровский | ПС Трубетчино, ВЛ-10кВ 13 ПС Трубетчино | ТП 505 (Порой-1) | 63 |  | 0.0315 | 0.0315
Добровский | с. Трубетчино | Добровский | ПС Трубетчино, ВЛ-10кВ 04 ПС Трубетчино | ТП 506 (Можайка) | 250 |  | 0.1998 | 0.1998
Добровский | с. Трубетчино | Добровский | ПС Трубетчино, ВЛ-10кВ 03 ПС Трубетчино | ТП 507 (Трубетчино) | 200 |  | 0.1656 | 0.1656
Добровский | с. Трубетчино | Добровский | ПС Трубетчино, ВЛ-10кВ 03 ПС Трубетчино | ТП 509 (Трубетчино) | 160 |  | 0.0684 | 0.0684
Добровский | с. Замартынье | Добровский | ПС Доброе, ВЛ-10кВ Связь-1 | КТП-10кВ №510 ВЛ 10кВ Новоселье | 400 |  | 0.1125 | 0.1125
Добровский | с. Замартынье | Добровский | ПС Доброе, ВЛ-10кВ Связь-1 | КТП-10кВ №511 ВЛ 10кВ Бригада-2 | 250 |  | 0.2178 | 0.2178
Добровский | с. Замартынье | Добровский | ПС Доброе, ВЛ-10кВ Связь-1 | КТП-10кВ №512 ВЛ 10кВ Бригада-2 | 160 |  | 0 | 0
Добровский | с. Замартынье | Добровский | ПС Доброе, ВЛ-10кВ Связь-1 | КТП-10кВ №513 ВЛ 10кВ Пруды | 100 |  | 0 | 0
Добровский | с. Замартынье | Добровский | ПС Доброе, ВЛ-10кВ Связь-1 | КТП-10кВ №514 ВЛ 10кВ Бригада-1 | 400 |  | 0.117 | 0.117
Добровский | с. Замартынье | Добровский | ПС Доброе, ВЛ-10кВ Связь-1 | КТП-10кВ №515 ВЛ 10кВ Пруды | 100 |  | 0 | 0
Добровский | с. Екатериновка | Добровский | ПС Трубетчино, ВЛ-10кВ 07 ПС Трубетчино | ТП 517 (Хомяки) | 40 |  | 0.0324 | 0.0324
Добровский | с. Екатериновка | Добровский | ПС Трубетчино, ВЛ-10кВ 07 ПС Трубетчино | ТП 519 (Хомяки) | 63 |  | 0 | 0
Добровский | с. Екатериновка | Добровский | ПС Трубетчино, ВЛ-10кВ 09 ПС Трубетчино | ТП 520 (Екатериновка) | 630 |  | 0.135 | 0.135
Добровский | с. Хомяки | Добровский | ПС Трубетчино, ВЛ-10кВ 07 ПС Трубетчино | ТП 521 (Хомяки) | 40 |  | 0.0324 | 0.0324
Добровский | с. Никольское | Добровский | ПС Трубетчино, ВЛ-10кВ 07 ПС Трубетчино | ТП 522 (Хомяки) | 63 |  | 0 | 0
Добровский | с. Трубетчино | Добровский | ПС Трубетчино, ВЛ-10кВ 04 ПС Трубетчино | ТП 524 (Можайка) | 400 |  | 0.288 | 0.288
Добровский | с. Порой | Добровский | ПС Трубетчино, ВЛ-10кВ 13 ПС Трубетчино | ТП 526 (Порой-1) | 250 |  | 0 | 0
Добровский | с. Порой | Добровский | ПС Трубетчино, ВЛ-10кВ 13 ПС Трубетчино | ТП 527 (Коровники) | 63 |  | 0.0135 | 0.0135
Добровский | с. Замартынье | Добровский | ПС Доброе, ВЛ-10кВ Связь-1 | КТП-10кВ №528 ВЛ 10кВ КБО | 250 |  | 0.1062 | 0.1062
Добровский | с. Порой | Добровский | ПС Трубетчино, ВЛ-10кВ 13 ПС Трубетчино | ТП 530 (Школа) | 250 |  | 0.1854 | 0.1854
Добровский | с. Трубетчино | Добровский | ПС Трубетчино, ВЛ-10кВ 03 ПС Трубетчино | ТП 531 (Трубетчино) | 100 |  | 0 | 0
Добровский | с. Екатериновка | Добровский | ПС Трубетчино, ВЛ-10кВ 07 ПС Трубетчино | ТП 532 (Хомяки) | 100 |  | 0 | 0
Добровский | с. Екатериновка | Добровский | ПС Трубетчино, ВЛ-10кВ 09 ПС Трубетчино | ТП 533 (Екатериновка) | 63 |  | 0 | 0
Добровский | с. Волчье | Добровский | ПС Каликино, ВЛ-10кВ №19 ПС Каликино | ТП 534 (Ларино) | 40 |  | 0.0072 | 0.0072
Добровский | с. Крутое | Добровский | ПС Ратчино, ВЛ-10кВ №13 ПС Ратчино | ТП 535 (Крутое) | 100 |  | 0 | 0
Добровский | с. Крутое | Добровский | ПС Ратчино, ВЛ-10кВ №13 ПС Ратчино | ТП 536 (Крутое) | 100 |  | 0.0576 | 0.0576
Добровский | с. Екатериновка | Добровский | ПС Трубетчино, ВЛ-10кВ 09 ПС Трубетчино | ТП 539 (Екатериновка) | 250 |  | 0.1674 | 0.1674
Добровский | с. Екатериновка | Добровский | ПС Трубетчино, ВЛ-10кВ 09 ПС Трубетчино | ТП 540 (Екатериновка) | 100 |  | 0.0216 | 0.0216
Добровский | с. Екатериновка | Добровский | ПС Трубетчино, ВЛ-10кВ 07 ПС Трубетчино | ТП 541 (Хомяки) | 100 |  | 0.0144 | 0.0144
Добровский | с. Трубетчино | Добровский | ПС Трубетчино, ВЛ-10кВ 04 ПС Трубетчино | ТП 542 (Можайка) | 100 |  | 0 | 0
Добровский | с. Трубетчино | Добровский | ПС Трубетчино, ВЛ-10кВ 04 ПС Трубетчино | ТП 543 (Можайка) | 100 |  | 0 | 0
Добровский | с. Трубетчино | Добровский | ПС Трубетчино, ВЛ-10кВ 04 ПС Трубетчино | ТП 547 (Можайка) | 63 |  | 0 | 0
Добровский | с. Замартынье | Добровский | ПС Доброе, ВЛ-10кВ Связь-1 | КТП-10кВ №548 КБО | 250 |  | 0.081 | 0.081
Добровский | с. Замартынье | Добровский | ПС Доброе, ВЛ-10кВ Связь-1 | ТП-10кВ №242 Бригада-1 | 25 |  | 0.0063 | 0.0063
Добровский | с. Трубетчино | Добровский | ПС Трубетчино, ВЛ-10кВ 04 ПС Трубетчино | ТП 552 (Можайка) | 250 |  | 0.2214 | 0.2214
Добровский | с. Волчье | Добровский | ПС Ратчино, ВЛ-10кВ №10 ПС Ратчино | ТП 555 (Путятино) | 40 |  | 0 | 0
Добровский | с. Трубетчино | Добровский | ПС Трубетчино, ВЛ-10кВ 04 ПС Трубетчино | ТП 556 (Можайка) | 25 |  | 0.0072 | 0.0072
Добровский | с. Никольское | Добровский | ПС Трубетчино, ВЛ-10кВ 07 ПС Трубетчино | ТП 557 (Хомяки) | 100 |  | 0 | 0
Добровский | п. Сосенки | Добровский | ПС Каликино, ВЛ-10кВ №19 ПС Каликино | ТП 558 (Ларино) | 100 |  | 0 | 0
Добровский | с. Путятино | Добровский | ПС Ратчино, ВЛ-10кВ №10 ПС Ратчино | ТП 559 (Путятино) | 160 |  | 0.0432 | 0.0432
Добровский | с. Порой | Добровский | ПС Трубетчино, ВЛ-10кВ 13 ПС Трубетчино | ТП 560 (Школа) | 250 |  | 0.1638 | 0.1638
Добровский | с. Богородицкое | Добровский | ПС Доброе, ВЛ-10кВ Доброе-2 | КТП-10кВ №561 Доброе-2 | 100 |  | 0 | 0
Добровский | с. Крутое | Добровский | ПС Ратчино, ВЛ-10кВ №13 ПС Ратчино | ТП 562 (Крутое) | 160 |  | 0 | 0
Добровский | с. Каликино | Добровский | ПС Каликино, ВЛ-10кВ №19 ПС Каликино | КТП-10кВ 563 Ларино | 40 |  | 0.036 | 0.036
Добровский | с. Делеховое | Добровский | ПС Ратчино, ВЛ-10кВ №01 ПС Ратчино | ТП 564 (Делеховое) | 63 |  | 0 | 0
Добровский | с. Хомяки | Добровский | ПС Трубетчино, ВЛ-10кВ 07 ПС Трубетчино | ТП 565 (Хомяки) | 100 |  | 0.0864 | 0.0864
Добровский | п. Густый | Добровский | ПС Каликино, ВЛ-10кВ №19 ПС Каликино | ТП 566 (Ларино) | 63 |  | 0 | 0
Добровский | п. Гудбок | Добровский | ПС Каликино, ВЛ-10кВ №19 ПС Каликино | ТП 567 (Ларино) | 63 |  | 0.0459 | 0.0459
Добровский | п. Сосенки | Добровский | ПС Каликино, ВЛ-10кВ №19 ПС Каликино | ТП 568 (Ларино) | 160 |  | 0 | 0
Добровский | с. Новоселье | Добровский | ПС Доброе, ВЛ-10кВ Связь-1 | КТП-10кВ №569 Новоселье | 100 |  | 0 | 0
Добровский | с. Волчье | Добровский | ПС Ратчино, ВЛ-10кВ №10 ПС Ратчино | ТП 570 (Путятино) | 630 |  | 0.117 | 0.117
Добровский | с. Порой | Добровский | ПС Трубетчино, ВЛ-10кВ 13 ПС Трубетчино | КТП-10кВ №571 Коровники | 160 |  | 0.0405 | 0.0405
Добровский | с. Порой | Добровский | ПС Трубетчино, ВЛ-10кВ 13 ПС Трубетчино | ТП 572 (Школа) | 100 |  | 0.0108 | 0.0108
Добровский | с. Порой | Добровский | ПС Трубетчино, ВЛ-10кВ 13 ПС Трубетчино | ТП 573 (Школа) (МТП) | 100 |  | 0 | 0
Добровский | с. Екатериновка | Добровский | ПС Трубетчино, ВЛ-10кВ 09 ПС Трубетчино | ТП 575 (Екатериновка) | 100 |  | 0.0468 | 0.0468
Добровский | с. Панино | Добровский | ПС Доброе, ВЛ-10кВ Доброе-1 | КТП-10кВ №576 Насосная 2 подъема | 63 |  | 0 | 0
Добровский | с. Порой | Добровский | ПС Трубетчино, ВЛ-10кВ 13 ПС Трубетчино | ТП 577 (Школа) | 100 |  | 0 | 0
Добровский | с. Порой | Добровский | ПС Трубетчино, ВЛ-10кВ 14 ПС Трубетчино | ТП 578 (Порой-2) | 100 |  | 0 | 0
Добровский | с. Хомяки | Добровский | ПС Трубетчино, ВЛ-10кВ 07 ПС Трубетчино | ТП 580 (Хомяки) | 160 |  | 0.1368 | 0.1368
Добровский | с. Панино | Добровский | ПС Доброе, ВЛ-10кВ Доброе-1 | КТП-10кВ №581 Насосная 1 подъема | 100 |  | 0.0792 | 0.0792
Добровский | с. Волчье | Добровский | ПС Каликино, ВЛ-10кВ №19 ПС Каликино | ТП 583 (Ларино) | 250 |  | 0.1962 | 0.1962
Добровский | с. Трубетчино | Добровский | ПС Трубетчино, ВЛ-10кВ 09 ПС Трубетчино | ТП 584 (Екатериновка) | 63 |  | 0.0495 | 0.0495
Добровский | с. Порой | Добровский | ПС Трубетчино, ВЛ-10кВ 13 ПС Трубетчино | ТП 586 (Порой-1) | 63 |  | 0 | 0
Добровский | с. Порой | Добровский | ПС Трубетчино, ВЛ-10кВ 13 ПС Трубетчино | ТП 588 (Школа) | 160 |  | 0.0252 | 0.0252
Добровский | с. Замартынье | Добровский | ПС Доброе, ВЛ-10кВ АБЗ | КТП-10кВ №589 АБЗ | 60 |  | 0 | 0
Добровский | с. Замартынье | Добровский | ПС Доброе, ВЛ-10кВ Связь-1 | КТП-10кВ №590 КБО | 160 |  | 0 | 0
Добровский | с. Замартынье | Добровский | ПС Доброе, ВЛ-10кВ Связь-1 | КТП-10кВ №591 Бригада-2 | 250 |  | 0.1746 | 0.1746
Добровский | с. Замартынье | Добровский | ПС Доброе, ВЛ-10кВ Связь-1 | КТП-10кВ №592 Замартынье | 63 |  | 0 | 0
Добровский | с. Хомяки | Добровский | ПС Трубетчино, ВЛ-10кВ 07 ПС Трубетчино | ТП 593 (Хомяки) | 100 |  | 0 | 0
Добровский | с. Хомяки | Добровский | ПС Трубетчино, ВЛ-10кВ 07 ПС Трубетчино | ТП 594 (Хомяки) | 63 |  | 0 | 0
Добровский | с. Хомяки | Добровский | ПС Трубетчино, ВЛ-10кВ 07 ПС Трубетчино | ТП 595 (Хомяки) | 100 |  | 0 | 0
Добровский | с. Екатериновка | Добровский | ПС Трубетчино, ВЛ-10кВ 09 ПС Трубетчино | ТП 596 (Екатериновка) | 160 |  | 0.0072 | 0.0072
Добровский | с. Делеховое | Добровский | ПС Ратчино, ВЛ-10кВ №01 ПС Ратчино | ТП 597 (Делеховое) | 63 |  | 0 | 0
Добровский | с. Екатериновка | Добровский | ПС Трубетчино, ВЛ-10кВ 07 ПС Трубетчино | ТП 598 (Хомяки) | 160 |  | 0.0432 | 0.0432
Добровский | с. Порой | Добровский | ПС Трубетчино, ВЛ-10кВ 13 ПС Трубетчино | ТП 599 (Школа) | 63 |  | 0.0063 | 0.0063
Добровский | с. Махоново | Добровский | ПС Доброе, ВЛ-10кВ АБЗ | КТП-10кВ №600 Скромна | 160 |  | 0.0405 | 0.0405
Добровский | с. Панино | Добровский | ПС Доброе, ВЛ-10кВ Доброе-1 | КТП-10кВ №602 Панино | 160 |  | 0.0792 | 0.0792
Добровский | с. М.Хомутец | Добровский | ПС Доброе, ВЛ-10кВ Доброе-1 | КТП-10кВ №603 М.Хомутец | 63 |  | 0 | 0
Добровский | с. Филатовка | Добровский | ПС Доброе, ВЛ-10кВ Доброе-1 | КТП-10кВ №604 Филатовка | 100 |  | 0 | 0
Добровский | с. Махоново | Добровский | ПС Каликино, ВЛ-10кВ №04 ПС Каликино | КТП-10кВ №605 Ком-с к-за Родина | 630 |  | 0.1125 | 0.1125
Добровский | с. Каликино | Добровский | ПС Каликино, ВЛ-10кВ №18 ПС Каликино | ТП 606 (Н.Поселок) | 250 |  | 0.1026 | 0.1026
Добровский | с. Горицы | Добровский | ПС Борисовка, ВЛ-10кВ ЛТЗ | КТП-10кВ №607 ЛТЗ | 160 |  | 0.0396 | 0.0396
Добровский | с. Борисовка | Добровский | ПС Борисовка, ВЛ-10кВ Борисовка-1 | КТП-10кВ №613 Сельсовет | 160 |  | 0 | 0
Добровский | с. Борисовка | Добровский | ПС Борисовка, ВЛ-10кВ Борисовка-1 | КТП-10кВ №614 Больница | 100 |  | 0 | 0
Добровский | с. Борисовка | Добровский | ПС Борисовка, ВЛ-10кВ Борисовка-2 | ТП 615 (МТФ с-з Борисовский) | 250 |  | 0.0675 | 0.0675
Добровский | с. Липовка | Добровский | ПС Борисовка, ВЛ-10кВ Борисовка-1 | КТП-10кВ №616 Свинарник | 100 |  | 0.0144 | 0.0144
Добровский | с. Махоново | Добровский | ПС Каликино, ВЛ-10кВ №04 ПС Каликино | КТП-10кВ №621 Махоново | 160 |  | 0.1188 | 0.1188
Добровский | с. Борисовка | Добровский | ПС Борисовка, ВЛ-10кВ Борисовка-1 | КТП-10кВ №622 Свинарник | 63 |  | 0 | 0
Добровский | с. Махоново | Добровский | ПС Каликино, ВЛ-10кВ №04 ПС Каликино | КТП-10кВ №625 Махоново | 250 |  | 0.0126 | 0.0126
Добровский | с. Махоново | Добровский | ПС Доброе, ВЛ-10кВ АБЗ | КТП-10кВ №626 Окружная | 250 |  | 0.0666 | 0.0666
Добровский | с. Каликино | Добровский | ПС Каликино, ВЛ-10кВ №05 ПС Каликино | КТП-10кВ №627 Колоды | 100 |  | 0.09 | 0.09
Добровский | с. Каликино | Добровский | ПС Каликино, ВЛ-10кВ №05 ПС Каликино | ТП 628 (Колоды) | 160 |  | 0 | 0
Добровский | с. Панино | Добровский | ПС Доброе, ВЛ-10кВ Доброе-1 | КТП-10кВ №629 Насосная 1 подъема | 100 |  | 0 | 0
Добровский | с. Каликино | Добровский | ПС Каликино, ВЛ-10кВ №12 ПС Каликино | ТП 630 (Соцкультбыт) | 250 |  | 0.1458 | 0.1458
Добровский | с. Каликино | Добровский | ПС Каликино, ВЛ-10кВ №12 ПС Каликино | ТП 631 (к-з Калинина) | 100 |  | 0.0792 | 0.0792
Добровский | с. Каликино | Добровский | ПС Каликино, ВЛ-10кВ №04 ПС Каликино | ТП 633 (Родина) | 160 |  | 0.0828 | 0.0828
Добровский | с. Каликино | Добровский | ПС Каликино, ВЛ-10кВ №12 ПС Каликино | ТП 634 (к-з Калинина) | 63 |  | 0 | 0
Добровский | с. Гудово | Добровский | ПС Каликино, ВЛ-10кВ №02 ПС Каликино | ТП 635 (Гудово) | 250 |  | 0.0675 | 0.0675
Добровский | с. Ратчино | Добровский | ПС Ратчино, ВЛ-10кВ №02 ПС Ратчино | ТП 636 (Ратчино) | 250 |  | 0.1926 | 0.1926
Добровский | с. Делеховое | Добровский | ПС Ратчино, ВЛ-10кВ №12 ПС Ратчино | ТП 637 (Насосная к-за Свердлова) | 160 |  | 0.0972 | 0.0972
Добровский | с. Кривец | Добровский | ПС Доброе, ВЛ-10кВ Лесхоз | КТП-10кВ №638 Интернат | 160 |  | 0 | 0
Добровский | с. Кривец | Добровский | ПС Борисовка, ВЛ-10кВ Борисовка-2 | КТП-10кВ №639 Кувязево | 63 |  | 0 | 0
Добровский | с. Кривец | Добровский | ПС Доброе, ВЛ-10кВ Лесхоз | КТП-10кВ №640 Лесхоз | 160 |  | 0.09 | 0.09
Добровский | с. Гудово | Добровский | ПС Каликино, ВЛ-10кВ №02 ПС Каликино | ТП 645 (Гудово) | 100 |  | 0 | 0
Добровский | с. Крутое | Добровский | ПС Ратчино, ВЛ-10кВ №01 ПС Ратчино | ТП 646 (к-с к-за Большевик) | 250 |  | 0.063 | 0.063
Добровский | с. Б.Хомутец | Добровский | ПС Борисовка, ВЛ-10кВ Б.Хомутец | КТП-10кВ №647 Б.Хомутец | 100 |  | 0 | 0
Добровский | с. Б.Хомутец | Добровский | ПС Борисовка, ВЛ-10кВ с-з Добровский | КТП-10кВ №648 с-з Добровский | 400 |  | 0.1125 | 0.1125
Добровский | с. Богородицкое | Добровский | ПС Доброе, ВЛ-10кВ Доброе-2 | КТП-10кВ №649 Доброе-2 | 100 |  | 0 | 0
Добровский | с. Б.Хомутец | Добровский | ПС Борисовка, ВЛ-10кВ Б.Хомутец | КТП-10кВ №650 Б.Хомутец | 100 |  | 0 | 0
Добровский | с. Волчье | Добровский | ПС Ратчино, ВЛ-10кВ №10 ПС Ратчино | ТП 651 (Путятино) | 250 |  | 0.063 | 0.063
Добровский | с. Чечеры | Добровский | ПС Борисовка, ВЛ-10кВ Чечеры | КТП-10кВ №654 Чечеры | 250 |  | 0.2142 | 0.2142
Добровский | с. Лебяжье | Добровский | ПС Борисовка, ВЛ-10кВ Лебяжье | КТП-10кВ №655 Лебяжье | 63 |  | 0 | 0
Добровский | с. Лебяжье | Добровский | ПС Борисовка, ВЛ-10кВ Лебяжье | КТП-10кВ №656 Лебяжье | 400 |  | 0.1188 | 0.1188
Добровский | с. Панино | Добровский | ПС Доброе, ВЛ-10кВ Доброе-1 | КТП-10кВ №657 Насосная 1 подъема | 160 |  | 0 | 0
Добровский | п. Дальний | Добровский | ПС Каликино, ВЛ-10кВ №12 ПС Каликино | КТП-10кВ №658 Соцкультбыт | 160 |  | 0 | 0
Добровский | с. Панино | Добровский | ПС Доброе, ВЛ-10кВ Доброе-1 | КТП-10кВ №659 Панино | 250 |  | 0.0522 | 0.0522
Добровский | с. Доброе | Добровский | ПС Доброе, ВЛ-10кВ База РЭС | КТП-10кВ №660 База РЭС | 250 |  | 0 | 0
Добровский | с. Чечеры | Добровский | ПС Борисовка, ВЛ-10кВ Чечеры | КТП-10кВ №661 Чечеры | 250 |  | 0.207 | 0.207
Добровский | с. Богородицкое | Добровский | ПС Доброе, ВЛ-10кВ Доброе-2 | КТП-10кВ №662 Доброе-2 | 63 |  | 0 | 0
Добровский | с. Борисовка | Добровский | ПС Борисовка, ВЛ-10кВ Борисовка-1 | КТП-10кВ №666 Сельсовет | 63 |  | 0 | 0
Добровский | с. Делеховое | Добровский | ПС Ратчино, ВЛ-10кВ №01 ПС Ратчино | ТП 667 (Делеховое) | 160 |  | 0 | 0
Добровский | с. Панино | Добровский | ПС Доброе, ВЛ-10кВ Доброе-1 | КТП-10кВ №669 Панино | 160 |  | 0 | 0
Добровский | с. Борисовка | Добровский | ПС Борисовка, ВЛ-10кВ Борисовка-1 | КТП-10кВ №671 Больница | 250 |  | 0.0558 | 0.0558
Добровский | с. Крутое | Добровский | ПС Ратчино, ВЛ-10кВ №13 ПС Ратчино | ТП 676 (Колхоз) | 250 |  | 0.063 | 0.063
Добровский | с. Чечеры | Добровский | ПС Борисовка, ВЛ-10кВ Чечеры | КТП-10кВ №678 Чечеры | 100 |  | 0.09 | 0.09
Добровский | с. Чечеры | Добровский | ПС Борисовка, ВЛ-10кВ Семеновка | КТП-10кВ №679 Семеновка | 250 |  | 0.1926 | 0.1926
Добровский | с. Борисовка | Добровский | ПС Борисовка, ВЛ-10кВ Борисовка-1 | КТП-10кВ №682 Больница | 250 |  | 0.207 | 0.207
Добровский | с. Липовка | Добровский | ПС Борисовка, ВЛ-10кВ Борисовка-1 | КТП-10кВ №683 Липовка | 160 |  | 0.018 | 0.018
Добровский | с. Липовка | Добровский | ПС Борисовка, ВЛ-10кВ Борисовка-1 | КТП-10кВ №684 Липовка | 63 |  | 0 | 0
Добровский | с. Ратчино | Добровский | ПС Ратчино, ВЛ-10кВ №16 ПС Ратчино | ТП 685 (к-з Россия) | 250 |  | 0.063 | 0.063
Добровский | с. Ратчино | Добровский | ПС Ратчино, ВЛ-10кВ №16 ПС Ратчино | ТП 686 (к-з Россия) | 250 |  | 0.0675 | 0.0675
Добровский | с. Ратчино | Добровский | ПС Ратчино, ВЛ-10кВ №02 ПС Ратчино | ТП 687 (Ратчино) | 100 |  | 0 | 0
Добровский | с. Ратчино | Добровский | ПС Ратчино, ВЛ-10кВ №02 ПС Ратчино | ТП 688 (Ратчино) | 60 |  | 0 | 0
Добровский | с. Ратчино | Добровский | ПС Ратчино, ВЛ-10кВ №02 ПС Ратчино | ТП 689 (Ратчино) | 160 |  | 0 | 0
Добровский | с. Ратчино | Добровский | ПС Ратчино, ВЛ-10кВ №02 ПС Ратчино | ТП 690 (Ратчино) | 100 |  | 0 | 0
Добровский | с. Ратчино | Добровский | ПС Ратчино, ВЛ-10кВ №02 ПС Ратчино | ТП 691 (Ратчино) | 160 |  | 0 | 0
Добровский | с. Ратчино | Добровский | ПС Ратчино, ВЛ-10кВ №02 ПС Ратчино | ТП 692 (Ратчино) | 160 |  | 0.1116 | 0.1116
Добровский | с. Ратчино | Добровский | ПС Ратчино, ВЛ-10кВ №02 ПС Ратчино | ТП 693 (Ратчино) | 250 |  | 0 | 0
Добровский | с. Ратчино | Добровский | ПС Ратчино, ВЛ-10кВ №02 ПС Ратчино | ТП 694 (Ратчино) | 160 |  | 0 | 0
Добровский | с. Ратчино | Добровский | ПС Ратчино, ВЛ-10кВ №02 ПС Ратчино | ТП 695 (Ратчино) | 160 |  | 0 | 0
Добровский | с. Преображеновка | Добровский | ПС Борисовка, ВЛ-10кВ Борисовка-2 | КТП-10кВ №696 Преображеновка | 63 |  | 0 | 0
Добровский | с. Преображеновка | Добровский | ПС Борисовка, ВЛ-10кВ Борисовка-2 | КТП-10кВ №697 Преображеновка | 63 |  | 0 | 0
Добровский | с. Преображеновка | Добровский | ПС Борисовка, ВЛ-10кВ Борисовка-2 | КТП-10кВ №698 Преображеновка | 63 |  | 0 | 0
Добровский | с. Горицы | Добровский | ПС Борисовка, ВЛ-10кВ Горицы | КТП-10кВ №699 Горицы | 63 |  | 0 | 0
Добровский | с. Борисовка | Добровский | ПС Борисовка, ВЛ-10кВ Борисовка-1 | КТП-10кВ №701 Больница | 250 |  | 0 | 0
Добровский | с. Борисовка | Добровский | ПС Борисовка, ВЛ-10кВ Борисовка-1 | КТП-10кВ №702 Больница | 63 |  | 0 | 0
Добровский | с. Борисовка | Добровский | ПС Борисовка, ВЛ-10кВ Борисовка-1 | КТП-10кВ №703 Больница | 160 |  | 0.036 | 0.036
Добровский | с. Борисовка | Добровский | ПС Борисовка, ВЛ-10кВ Борисовка-2 | КТП-10кВ №705 Орошение | 400 |  | 0.117 | 0.117
Добровский | с. Богородицкое | Добровский | ПС Доброе, ВЛ-10кВ Доброе-2 | КТП-10кВ №706 Доброе-2 | 250 |  | 0 | 0
Добровский | с. Кривец | Добровский | ПС Доброе, ВЛ-10кВ Лесхоз | КТП-10кВ №707 Кривецкое лесничество | 250 |  | 0.0558 | 0.0558
Добровский | с. Делеховое | Добровский | ПС Ратчино, ВЛ-10кВ №01 ПС Ратчино | ТП 710 (Делеховое) | 100 |  | 0.027 | 0.027
Добровский | с. Каликино | Добровский | ПС Каликино, ВЛ-10кВ №12 ПС Каликино | ТП 711 (к-з Калинина) | 400 |  | 0.1152 | 0.1152
Добровский | с. Крутое | Добровский | ПС Ратчино, ВЛ-10кВ №01 ПС Ратчино | ТП 712 (к-с к-за Большевик) | 160 |  | 0.036 | 0.036
Добровский | с. Крутое | Добровский | ПС Ратчино, ВЛ-10кВ №13 ПС Ратчино | ТП 713 (Колхоз) | 400 |  | 0 | 0
Добровский | с. Борисовка | Добровский | ПС Борисовка, ВЛ-10кВ Борисовка-1 | КТП-10кВ №714 Сельсовет | 160 |  | 0.0972 | 0.0972
Добровский | с. Панино | Добровский | ПС Доброе, ВЛ-10кВ Доброе-1 | КТП-10кВ №718 Насосная 1 подъема | 250 |  | 0.1134 | 0.1134
Добровский | с. Борисовка | Добровский | ПС Борисовка, ВЛ-10кВ Борисовка-1 | КТП-10кВ №719 Свинарник | 100 |  | 0 | 0
Добровский | с. Борисовка | Добровский | ПС Борисовка, ВЛ-10кВ Борисовка-1 | КТП-10кВ №720 Сельсовет | 100 |  | 0 | 0
Добровский | с. Борисовка | Добровский | ПС Борисовка, ВЛ-10кВ Борисовка-1 | КТП-10кВ №721 Больница | 100 |  | 0 | 0
Добровский | с. Крутое | Добровский | ПС Ратчино, ВЛ-10кВ №13 ПС Ратчино | ТП 722 (Крутое) | 250 |  | 0.0666 | 0.0666
Добровский | с. Панино | Добровский | ПС Доброе, ВЛ-10кВ Доброе-1 | КТП-10кВ №723 Панино | 63 |  | 0.0387 | 0.0387
Добровский | с. Каликино | Добровский | ПС Каликино, ВЛ-10кВ №12 ПС Каликино | ТП 724 (к-з Калинина) | 250 |  | 0.225 | 0.225
Добровский | с. Б.Хомутец | Добровский | ПС Борисовка, ВЛ-10кВ Б.Хомутец | КТП-10кВ №725 Б.Хомутец | 100 |  | 0 | 0
Добровский | с. Б.Хомутец | Добровский | ПС Борисовка, ВЛ-10кВ Б.Хомутец | КТП-10кВ №726 Б.Хомутец | 100 |  | 0 | 0
Добровский | с. Кореневщино | Добровский | ПС Борисовка, ВЛ-10кВ Горицы | КТП-10кВ №727 Горицы | 160 |  | 0.126 | 0.126
Добровский | с. Путятино | Добровский | ПС Ратчино, ВЛ-10кВ №10 ПС Ратчино | ТП 728 (Путятино) | 100 |  | 0 | 0
Добровский | с. Путятино | Добровский | ПС Ратчино, ВЛ-10кВ №10 ПС Ратчино | ТП 729 (Путятино) | 100 |  | 0 | 0
Добровский | с. Путятино | Добровский | ПС Ратчино, ВЛ-10кВ №07 ПС Ратчино | ТП 730 (к-з Свердлова) | 400 |  | 0.108 | 0.108
Добровский | с. Путятино | Добровский | ПС Ратчино, ВЛ-10кВ №07 ПС Ратчино | ТП 731 (к-з Свердлова) | 400 |  | 0.117 | 0.117
Добровский | с. Путятино | Добровский | ПС Ратчино, ВЛ-10кВ №10 ПС Ратчино | ТП 732 (Путятино) | 100 |  | 0 | 0
Добровский | с. Волчье | Добровский | ПС Ратчино, ВЛ-10кВ №10 ПС Ратчино | ТП 733 (Путятино) | 100 |  | 0.0252 | 0.0252
Добровский | с. Волчье | Добровский | ПС Ратчино, ВЛ-10кВ №10 ПС Ратчино | ТП 734 (Путятино) | 100 |  | 0 | 0
Добровский | д.Ляпуновка | Добровский | ПС Ратчино, ВЛ-10кВ №10 ПС Ратчино | ТП 735 (Путятино) | 63 |  | 0.0135 | 0.0135
Добровский | с. Волчье | Добровский | ПС Ратчино, ВЛ-10кВ №10 ПС Ратчино | ТП 736 (Путятино) | 100 |  | 0 | 0
Добровский | с. Волчье | Добровский | ПС Ратчино, ВЛ-10кВ №10 ПС Ратчино | ТП 738 (Путятино) | 100 |  | 0.0108 | 0.0108
Добровский | с. Богородицкое | Добровский | ПС Доброе, ВЛ-10кВ Доброе-2 | КТП-10кВ №739 Доброе-2 | 250 |  | 0.1818 | 0.1818
Добровский | д. Кувязево | Добровский | ПС Борисовка, ВЛ-10кВ Борисовка-2 | КТП-10кВ №740 Кувязево | 250 |  | 0.1098 | 0.1098
Добровский | с. Б.Хомутец | Добровский | ПС Борисовка, ВЛ-10кВ Б.Хомутец | КТП-10кВ №742 Б.Хомутец | 63 |  | 0 | 0
Добровский | с. Кривец | Добровский | ПС Борисовка, ВЛ-10кВ Борисовка-2 | КТП-10кВ №745 Кувязево | 250 |  | 0.1062 | 0.1062
Добровский | с. Лебяжье | Добровский | ПС Борисовка, ВЛ-10кВ Б.Хомутец | КТП-10кВ №746 Б.Хомутец | 160 |  | 0 | 0
Добровский | с. Лебяжье | Добровский | ПС Борисовка, ВЛ-10кВ Лебяжье | КТП-10кВ №747 Лебяжье | 100 |  | 0 | 0
Добровский | с. Лебяжье | Добровский | ПС Борисовка, ВЛ-10кВ Лебяжье | КТП-10кВ №748 Лебяжье | 63 |  | 0 | 0
Добровский | с. М.Хомутец | Добровский | ПС Доброе, ВЛ-10кВ Доброе-1 | КТП-10кВ №751 М.Бомутец | 100 |  | 0 | 0
Добровский | с. М.Хомутец | Добровский | ПС Доброе, ВЛ-10кВ Доброе-1 | КТП-10кВ №752 М.Хомутец | 63 |  | 0 | 0
Добровский | с. Филатовка | Добровский | ПС Доброе, ВЛ-10кВ Доброе-1 | КТП-10кВ №754 Филатовка | 100 |  | 0 | 0
Добровский | с. Каликино | Добровский | ПС Каликино, ВЛ-10кВ №05 ПС Каликино | ТП 755 (Колоды) | 100 |  | 0 | 0
Добровский | с. Каликино | Добровский | ПС Каликино, ВЛ-10кВ №05 ПС Каликино | ТП 756 (Луговая) | 250 |  | 0 | 0
Добровский | с. Каликино | Добровский | ПС Каликино, ВЛ-10кВ №12 ПС Каликино | ТП 757 (Соцкульбыт) | 250 |  | 0.0198 | 0.0198
Добровский | с. Кривец | Добровский | ПС Доброе, ВЛ-10кВ Лесхоз | КТП-10кВ №758 Интернат | 100 |  | 0.0405 | 0.0405
Добровский | с. Каликино | Добровский | ПС Каликино, ВЛ-10кВ №05 ПС Каликино | ТП 759 (Луговая) | 100 |  | 0 | 0
Добровский | с. Каликино | Добровский | ПС Каликино, ВЛ-10кВ №05 ПС Каликино | ТП 760 (Луговая) | 100 |  | 0 | 0
Добровский | с. Каликино | Добровский | ПС Каликино, ВЛ-10кВ №12 ПС Каликино | ТП 761 (к-з Калинина) | 100 |  | 0 | 0
Добровский | с. Каликино | Добровский | ПС Каликино, ВЛ-10кВ №12 ПС Каликино | ТП 762 (к-з Калинина) | 100 |  | 0 | 0
Добровский | с. Каликино | Добровский | ПС Каликино, ВЛ-10кВ №08 ПС Каликино | ТП 763 (РТП) | 100 |  | 0 | 0
Добровский | с. Крутое | Добровский | ПС Ратчино, ВЛ-10кВ №13 ПС Ратчино | ТП 764 (Крутое) | 160 |  | 0 | 0
Добровский | с. Волчье | Добровский | ПС Ратчино, ВЛ-10кВ №10 ПС Ратчино | ТП 765 (Путятино) | 160 |  | 0 | 0
Добровский | с. Б.Хомутец | Добровский | ПС Борисовка, ВЛ-10кВ Б.Хомутец | КТП-10кВ №766 Б.Хомутец | 63 |  | 0 | 0
Добровский | с. Волчье | Добровский | ПС Ратчино, ВЛ-10кВ №10 ПС Ратчино | ТП 767 (Путятино) | 100 |  | 0 | 0
Добровский | с. Волчье | Добровский | ПС Ратчино, ВЛ-10кВ №10 ПС Ратчино | ТП 768 (Путятино) | 100 |  | 0.0396 | 0.0396
Добровский | с. Волчье | Добровский | ПС Ратчино, ВЛ-10кВ №10 ПС Ратчино | ТП 769 (Путятино) | 250 |  | 0.054 | 0.054
Добровский | д. Леденевка | Добровский | ПС Борисовка, ВЛ-10кВ Борисовка-2 | КТП-10кВ №772 Леденевка | 63 |  | 0 | 0
Добровский | д. Верещагино | Добровский | ПС Борисовка, ВЛ-10кВ Борисовка-2 | КТП-10кВ №773 Леденевка | 40 |  | 0 | 0
Добровский | с. Кривец | Добровский | ПС Доброе, ВЛ-10кВ Лесхоз | КТП-10кВ №774 Мастерские | 630 |  | 0 | 0
Добровский | с. Кривец | Добровский | ПС Доброе, ВЛ-10кВ Лесхоз | КТП-10кВ №775 ДК | 250 |  | 0.2106 | 0.2106
Добровский | с. М.Хомутец | Добровский | ПС Доброе, ВЛ-10кВ Доброе-1 | КТП-10кВ №776 М.Хомутец | 160 |  | 0 | 0
Добровский | с. Махоново | Добровский | ПС Каликино, ВЛ-10кВ №04 ПС Каликино | КТП-10кВ №778 Ком-с к-за Родина | 400 |  | 0.09 | 0.09
Добровский | с.Каликино | Добровский | ПС Каликино, ВЛ-10кВ №15 ПС Каликино | ТП 780 (Спецкомплекс) | 100 |  | 0.0756 | 0.0756
Добровский | с.Каликино | Добровский | ПС Каликино, ВЛ-10кВ №02 ПС Каликино | ТП 782 (Гудово) | 40 |  | 0.0252 | 0.0252
Добровский | с. Гудово | Добровский | ПС Каликино, ВЛ-10кВ №02 ПС Каликино | ТП 783 (Гудово) | 250 |  | 0.1206 | 0.1206
Добровский | с. Гудово | Добровский | ПС Каликино, ВЛ-10кВ №02 ПС Каликино | ТП 784 (Гудово) | 100 |  | 0 | 0
Добровский | с.Каликино | Добровский | ПС Каликино, ВЛ-10кВ №12 ПС Каликино | ТП 785 (к-з Калинина) | 63 |  | 0 | 0
Добровский | с. Кривец | Добровский | ПС Доброе, ВЛ-10кВ Лесхоз | КТП-10кВ №786 Лесхоз | 250 |  | 0.0954 | 0.0954
Добровский | с. Б.Хомутец | Добровский | ПС Борисовка, ВЛ-10кВ Б.Хомутец | КТП-10кВ №788 Б.Хомутец | 250 |  | 0.2034 | 0.2034
Добровский | с. Кривец | Добровский | ПС Доброе, ВЛ-10кВ Лесхоз | КТП-10кВ №791 ДК | 160 |  | 0.1008 | 0.1008
Добровский | с. Каликино | Добровский | ПС Каликино, ВЛ-10кВ №08 ПС Каликино | ТП 792 (РТП) | 63 |  | 0.0135 | 0.0135
Добровский | с. Липовка | Добровский | ПС Борисовка, ВЛ-10кВ Борисовка-1 | КТП-10кВ №793 Свинарник | 100 |  | 0 | 0
Добровский | с. Борисовка | Добровский | ПС Борисовка, ВЛ-10кВ Борисовка-1 | КТП-10кВ №796 Больница | 250 |  | 0.1206 | 0.1206
Добровский | с. Путятино | Добровский | ПС Ратчино, ВЛ-10кВ №10 ПС Ратчино | ТП 797 (Путятино) | 250 |  | 0.1242 | 0.1242
Добровский | с. Делеховое | Добровский | ПС Ратчино, ВЛ-10кВ №13 ПС Ратчино | КТП-10кВ №798 Большевик-2 | 100 |  | 0 | 0
Добровский | с. Кореневщино | Добровский | ПС Борисовка, ВЛ-10кВ Горицы | МТП-10кВ №800 Горицы | 100 |  | 0 | 0
Добровский | с. Кореневщино | Добровский | ПС Борисовка, ВЛ-10кВ Горицы | КТП-10кВ №801 Горицы | 100 |  | 0.0864 | 0.0864
Добровский | с. Капитанщино | Добровский | ПС Борисовка, ВЛ-10кВ Горицы | КТП-10кВ №802 Горицы | 63 |  | 0 | 0
Добровский | с. Капитанщино | Добровский | ПС Бутырки, ВЛ-10кВ Ж.Пески | КТП-10кВ №805 Ж.Пески | 100 |  | 0.0324 | 0.0324
Добровский | с. Борисовка | Добровский | ПС Борисовка, ВЛ-10кВ Борисовка-2 | КТП-10кВ №808 Орошение | 63 |  | 0.0135 | 0.0135
Добровский | д. Николаевка | Добровский | ПС Борисовка, ВЛ-10кВ Горицы | КТП-10кВ №809 Горицы | 100 |  | 0.0252 | 0.0252
Добровский | с. Кореневщино | Добровский | ПС Борисовка, ВЛ-10кВ Горицы | КТП-10кВ №825 Горицы | 100 |  | 0.0864 | 0.0864
Добровский | с. Кореневщино | Добровский | ПС Борисовка, ВЛ-10кВ Горицы | КТП-10кВ №817 Горицы | 250 |  | 0.0882 | 0.0882
Добровский | с. Кореневщино | Добровский | ПС Борисовка, ВЛ-10кВ Горицы | КТП-10кВ №819 Горицы | 63 |  | 0 | 0
Добровский | с. Горицы | Добровский | ПС Борисовка, ВЛ-10кВ Горицы | ТП-10кВ №826 Горицы | 100 |  | 0 | 0
Добровский | с. Горицы | Добровский | ПС Борисовка, ВЛ-10кВЛТЗ | КТП-10кВ №827 ЛТЗ | 63 |  | 0 | 0
Добровский | с. Горицы | Добровский | ПС Борисовка, ВЛ-10кВ Горицы | КТП-10кВ №828 Горицы | 160 |  | 0 | 0
Добровский | с. Горицы | Добровский | ПС Борисовка, ВЛ-10кВ Горицы | КТП-10кВ №829 Горицы | 60 |  | 0 | 0
Добровский | с. Кореневщино | Добровский | ПС Борисовка, ВЛ-10кВЛТЗ | КТП-10кВ №830 ЛТЗ | 160 |  | 0 | 0
Добровский | с. Капитанщино | Добровский | ПС Борисовка, ВЛ-10кВ Горицы | КТП-10кВ №832 Сокол | 160 |  | 0.072 | 0.072
Добровский | с. Горицы | Добровский | ПС Борисовка, ВЛ-10кВ Горицы | КТП-10кВ №833 Горицы | 63 |  | 0 | 0
Добровский | с. Горицы | Добровский | ПС Борисовка, ВЛ-10кВЛТЗ | КТП-10кВ №834 Звездный | 100 |  | 0.0648 | 0.0648
Добровский | д. Николаевка | Добровский | ПС Борисовка, ВЛ-10кВ Горицы | КТП-10кВ №835 Горицы | 100 |  | 0 | 0
Добровский | с. Панино | Добровский | ПС Доброе, ВЛ-10кВ Доброе-1 | КТП-10кВ №836 Панино | 160 |  | 0 | 0
Добровский | с. Каликино | Добровский | ПС Каликино, ВЛ-10кВ №12 ПС Каликино | ТП 837 (Соцкультбыт) | 250 |  | 0.054 | 0.054
Добровский | с. Б.Хомутец | Добровский | ПС Борисовка, ВЛ-10кВ Б.Хомутец | КТП-10кВ №839 Б.Хомутец | 160 |  | 0.1332 | 0.1332
Добровский | с. Каликино | Добровский | ПС Каликино, ВЛ-10кВ №12 ПС Каликино | ТП 840 (Соцкультбыт) | 100 |  | 0 | 0
Добровский | с. Каликино | Добровский | ПС Каликино, ВЛ-10кВ №12 ПС Каликино | ТП 842 (к-з Калинина) | 100 |  | 0 | 0
Добровский | с. Панино | Добровский | ПС Доброе, ВЛ-10кВ Доброе-1 | КТП-10кВ №845 Насосная 2 падьема | 250 |  | 0.2106 | 0.2106
Добровский | с. Каликино | Добровский | ПС Каликино, ВЛ-10кВ №12 ПС Каликино | ТП 846 (к-з Калинина) | 100 |  | 0 | 0
Добровский | с. Кривец | Добровский | ПС Доброе, ВЛ-10кВ Лесхоз | КТП-10кВ №850 Интернат | 250 |  | 0.1962 | 0.1962
Добровский | с. Кривец | Добровский | ПС Доброе, ВЛ-10кВ Лесхоз | КТП-10кВ №851 ДК | 250 |  | 0.1854 | 0.1854
Добровский | с. Борисовка | Добровский | ПС Борисовка, ВЛ-10кВ Борисовка-1 | КТП-10кВ №852 Свинарник | 100 |  | 0.054 | 0.054
Добровский | с. Кривец | Добровский | ПС Доброе, ВЛ-10кВ Лесхоз | КТП-10кВ №854 Интернат | 100 |  | 0.0396 | 0.0396
Добровский | с.Капитанщино | Добровский | ПС Бутырки, ВЛ-10кВ Ж.Пески | КТП-10кВ №859 Ж.Пески | 160 |  | 0.0684 | 0.0684
Добровский | с.Капитанщино | Добровский | ПС Борисовка, ВЛ-10кВ Горицы | КТП-10кВ №863 Горицы | 250 |  | 0.1278 | 0.1278
Добровский | с.Капитанщино | Добровский | ПС Борисовка, ВЛ-10кВ Горицы | КТП-10кВ №864 Горицы | 63 |  | 0 | 0
Добровский | с.Капитанщино | Добровский | ПС Борисовка, ВЛ-10кВ Горицы | КТП-10кВ №865 Горицы | 100 |  | 0 | 0
Добровский | с. Кривец | Добровский | ПС Борисовка, ВЛ-10кВ Борисовка-2 | КТП-10кВ №866 Кувязево | 100 |  | 0.0108 | 0.0108
Добровский | с. Кривец | Добровский | ПС Доброе, ВЛ-10кВ Лесхоз | КТП-10кВ №867 Интернат | 160 |  | 0 | 0
Добровский | с. Кривец | Добровский | ПС Доброе, ВЛ-10кВ Лесхоз | ТП 10/0.4кв N868 Кривецкое лесничество | 160 |  | 0 | 0
Добровский | с.Капитанщино | Добровский | ПС Бутырки, ВЛ-10кВ Ж.Пески | МТП-10кВ №869 Ж.Пески | 60 |  | 0.0036 | 0.0036
Добровский | с.Капитанщино | Добровский | ПС Бутырки, ВЛ-10кВ Ж.Пески | КТП-10кВ №870 Ж.Пески | 250 |  | 0.1458 | 0.1458
Добровский | с. Каликино | Добровский | ПС Каликино, ВЛ-10кВ №03 ПС Каликино | ТП 052 (МТФ 22 партсъезда) | 100 |  | 0 | 0
Добровский | с. Лебяжье | Добровский | ПС Борисовка, ВЛ-10кВ База мастер.уч-ка | КТП 10кВ № 333 ВЛ-10кВ База мастер.уч-ка | 63 |  | 0.0495 | 0.0495
Добровский | с. Крутое | Добровский | ПС Ратчино, ВЛ-10кВ №13 ПС Ратчино | ТП 235 (Крутое) | 40 |  | 0.0324 | 0.0324
Добровский | с. Крутое | Добровский | ПС Ратчино, ВЛ-10кВ №13 ПС Ратчино | ТП 081 (Крутое) | 100 |  | 0.0072 | 0.0072
Добровский | с. Крутое | Добровский | ПС Ратчино, ВЛ-10кВ №13 ПС Ратчино | ТП 082 (Крутое) | 40 |  | 0.0324 | 0.0324
Добровский | с. Порой | Добровский | ПС Трубетчино, ВЛ-10кВ 13 ПС Трубетчино | ТП 553 (Школа) (СТП) | 100 |  | 0 | 0
Добровский | с. Порой | Добровский | ПС Трубетчино, ВЛ-10кВ 14 ПС Трубетчино | ТП 83 (Порой-2) (СТП) | 63 |  | 0 | 0
Добровский | с. Доброе | Добровский | ПС Доброе, ВЛ-10кВ Заводская | КТП 10кВ № 36 ВЛ-10кВ Заводская | 250 |  | 0.1926 | 0.1926
Добровский | п. Победы | Добровский | ПС Трубетчино, ВЛ-10кВ 07 ПС Трубетчино | ТП 078 (Хомяки) | 100 |  | 0.0468 | 0.0468
Добровский | с. Доброе | Добровский | ПС Доброе, ВЛ-10кВ Комсети | ГКТП 10кВ №3Л Комсети ул.50 лет Октября | 250 |  | 0.0774 | 0.0774
Добровский | с. Доброе | Добровский | ПС Доброе, ВЛ-10кВ Комсети | КТП 10кВ № 15Л Комсети ул.Советская | 100 |  | 0 | 0
Добровский | с. Доброе | Добровский | ПС Доброе, ВЛ-10кВ Чудово | КТП 10кВ №19Л Чудово пер.Ленина | 63 |  | 0 | 0
Добровский | с. Доброе | Добровский | ПС Доброе, ВЛ-10кВ Комсети | ГКТП 10кВ № 1Л Комсети ул.Комсомольская | 200 |  | 0 | 0
Добровский | с. Доброе | Добровский | ПС Доброе, ВЛ-10кВ Комсети | ГКТП 10кВ № 2Л Комсети ул. 9 Мая | 400 |  | 0.1152 | 0.1152
Добровский | с. Доброе | Добровский | ПС Доброе, ВЛ-10кВ Комсети | КТП 10кВ № 4Л Комсети ул. Пушкина | 160 |  | 0 | 0
Добровский | с. Доброе | Добровский | ПС Доброе, ВЛ-10кВ Заводская | ГКТП 10кВ №5Л Заводская ул.Ленина АЗС | 250 |  | 0.054 | 0.054
Добровский | с. Доброе | Добровский | ПС Доброе, ВЛ-10кВ Комсети | ТП 10кВ №6Л Комсети ул.Ленина | 250 |  | 0.0162 | 0.0162
Добровский | с. Доброе | Добровский | ПС Доброе, ВЛ-10кВ Чудово | КТП 10кВ №7Л Чудово пер.Ленина | 160 |  | 0.1152 | 0.1152
Добровский | с. Доброе | Добровский | ПС Доброе, ВЛ-10кВ Комсети | ТП 10кВ №8Л Комсети ул.Интернационал. | 250 |  | 0.1278 | 0.1278
Добровский | с. Доброе | Добровский | ПС Доброе, ВЛ-10кВ Комсети | ТП 10кВ №9Л Комсети ул.Ленина керам.цх | 250 |  | 0.0594 | 0.0594
Добровский | с. Доброе | Добровский | ПС Доброе, ВЛ-10кВ Комсети | ТП 10кВ №10Л Комсети ул. 9 Мая | 320 |  | 0 | 0
Добровский | с. Доброе | Добровский | ПС Доброе, ВЛ-10кВ Комсети | КТП 10кВ №11Л Комсети ул. Горького | 250 |  | 0 | 0
Добровский | с. Доброе | Добровский | ПС Доброе, ВЛ-10кВ Чудово | КТП 10кВ №12Л Чудово ул. Горького | 100 |  | 0 | 0
Добровский | с. Доброе | Добровский | ПС Доброе, ВЛ-10кВ УП-связь | ТП 10кВ №13Л УП-связь ул. Ленина | 400 |  | 0.108 | 0.108
Добровский | с. Доброе | Добровский | ПС Доброе, ВЛ-10кВ Комсети | КТП 10кВ №14Л Комсети ул. Ленина | 100 |  | 0 | 0
Добровский | с. Доброе | Добровский | ПС Доброе, ВЛ-10кВ Спартак | КТП 10кВ №16Л Спартак ул. Н-Советская | 100 |  | 0 | 0
Добровский | с. Доброе | Добровский | ПС Доброе, ВЛ-10кВ Чудово | ГКТП10кВ №17Л Чудово ул. Ленина | 160 |  | 0 | 0
Добровский | с. Доброе | Добровский | ПС Доброе, ВЛ-10кВ Чудово | КТП 10кВ №18Л Чудово пер.Ленина | 100 |  | 0 | 0
Добровский | с. Доброе | Добровский | ПС Доброе, ВЛ-10кВ Чудово | ГКТП10кВ №20Л Чудово ул. Тарнакина | 250 |  | 0 | 0
Добровский | с. Доброе | Добровский | ПС Доброе, ВЛ-10кВ Чудово | КТП 10кВ №22Л Выборная ул.Полярная | 63 |  | 0 | 0
Добровский | с. Доброе | Добровский | ПС Доброе, ВЛ-10кВ Чудово | КТП 10кВ №23Л Выборная ул.Крупской | 63 |  | 0 | 0
Добровский | с. Доброе | Добровский | ПС Доброе, ВЛ-10кВ Чудово | КТП 10кВ №24Л выборная ул.Крупской | 100 |  | 0 | 0
Добровский | с. Доброе | Добровский | ПС Доброе, ВЛ-10кВ Чудово | КТП 10кВ №26Л Зерноток ул.Луговая | 63 |  | 0 | 0
Добровский | с. Доброе | Добровский | ПС Доброе, ВЛ-10кВ Чудово | ТП 10кВ №27Л Зерноток с.Доброе | 500 |  | 0.225 | 0.225
Добровский | с. Доброе | Добровский | ПС Доброе, ВЛ-10кВ Чудово | КТП 10кВ №28Л Водозабор ул.Колхозная | 100 |  | 0 | 0
Добровский | с. Доброе | Добровский | ПС Доброе, ВЛ-10кВ Чудово | КТП 10кВ №31Л Водозабор ул.Колхозная | 160 |  | 0 | 0
Добровский | с. Доброе | Добровский | ПС Доброе, ВЛ-10кВ Чудово | ГКТП 10 кВ №32Л Чудово ул.Молодежная | 250 |  | 0.1386 | 0.1386
Добровский | с. Доброе | Добровский | ПС Доброе, ВЛ-10кВ Комсети | ТП 10кВ №33Л Комсети ул. 50 лет Октября | 580 |  | 0.1566 | 0.1566
Добровский | с. Доброе | Добровский | ПС Доброе, ВЛ-10кВ Чудово | КТП 10кВ №34Л Агрохимия ул.Колхозная | 63 |  | 0 | 0
Добровский | с. Доброе | Добровский | ПС Доброе, ВЛ-10кВ Чудово | КТП 10кВ №36Л Агрохимия ул.Луговая | 63 |  | 0 | 0
Добровский | с. Доброе | Добровский | ПС Доброе, ВЛ-10кВ УП-связь | КТП 10кВ №37Л УП-Связь тех.здание УП | 160 |  | 0.0405 | 0.0405
Добровский | с. Доброе | Добровский | ПС Доброе, ВЛ-10кВ Чудово | КТП 10кВ №38Л Чудово меб.цех | 400 |  | 0.117 | 0.117
Добровский | с. Доброе | Добровский | ПС Доброе, ВЛ-10кВ Чудово | ТП 10кВ №41Л Чудово ул.Пушкина | 800 |  | 0.5184 | 0.5184
Добровский | с. Доброе | Добровский | ПС Доброе, ВЛ-10кВ УП-связь | ТП 10кВ №42Л УП-Связь ул.Ленина 2 эт. | 560 |  | 0.144 | 0.144
Добровский | с. Замартынье | Добровский | ПС Доброе, ВЛ-10кВ АБЗ | КТП 10кВ №43Л Замарт.водозабор АБЗ | 250 |  | 0.2178 | 0.2178
Добровский | с. Замартынье | Добровский | ПС Доброе, ВЛ-10кВ Комплекс-2 | КТП10кВ №44Л Комплекс-2 | 100 |  | 0.036 | 0.036
Добровский | с. Доброе | Добровский | ПС Доброе, ВЛ-10кВ Комсети | КТП 10кВ №45Л Комсети РЭС | 100 |  | 0.0396 | 0.0396
Добровский | с. Доброе | Добровский | ПС Доброе, ВЛ-10кВ Комсети | ГКТП10кВ №46Л Комсети ул.Первомайская | 160 |  | 0 | 0
Добровский | с. Доброе | Добровский | ПС Доброе, ВЛ-10кВ Чудово | КТП 10кВ №47Л Выборная | 100 |  | 0.027 | 0.027
Добровский | с. Доброе | Добровский | ПС Доброе, ВЛ-10кВ Чудово | КТП 10кВ №48Л Чудово Ветстанция | 250 |  | 0.1026 | 0.1026
Добровский | с. Доброе | Добровский | ПС Доброе, ВЛ-10кВ Чудово | КТП 10кВ №49Л Водозабор ул.Калинина | 100 |  | 0.0108 | 0.0108
Добровский | с. Доброе | Добровский | ПС Доброе, ВЛ-10кВ Лесхоз | КТП 10кВ №50Л Лесхоз ул.Самарчик | 250 |  | 0.099 | 0.099
Добровский | с. Панино | Добровский | ПС Доброе, ВЛ-10кВ Доброе-1 | КТП-10 кВ № 213 Насосная 1-го подъема | 160 |  | 0.0756 | 0.0756
Добровский | с. Доброе | Добровский | ПС Доброе, ВЛ-10кВ Лесхоз | КТП-10 кВ № 790 Лесхоз | 250 |  | 0.1278 | 0.1278
Добровский | с. Доброе | Добровский | ПС Доброе, ВЛ-10кВ Чудово | КТП-10 кВ № 151 Чудово | 250 |  | 0.225 | 0.225
Добровский | с. Гудово | Добровский | ПС Каликино, ВЛ-10кВ №02 ПС Каликино | ТП 238 (Гудово) | 100 |  | 0 | 0
Добровский | с. Каликино | Добровский | ПС Каликино, ВЛ-10кВ №18 ПС Каликино | ТП 069 (Новый Поселок) | 100 |  | 0 | 0
Добровский | с. Ратчино | Добровский | ПС Ратчино, ВЛ-10кВ №02 ПС Ратчино | КТП 10кВ № 67 ВЛ-10кВ Ратчино | 63 |  | 0.0567 | 0.0567
Добровский | с. Ратчино | Добровский | ПС Ратчино, ВЛ-10кВ №02 ПС Ратчино | ТП 212 (Ратчино) | 100 |  | 0 | 0
Добровский | с. Волчье | Добровский | ПС Ратчино, ВЛ-10кВ №10 ПС Ратчино | ТП 737 (Путятино) | 40 |  | 0 | 0
Добровский | с. Трубетчино | Добровский | ПС Трубетчино, ВЛ-10кВ 03 ПС Трубетчино | ТП 51Л (ул.Садовая ВЛ Трубетчино) | 160 |  | 0 | 0
Добровский | с. Трубетчино | Добровский | ПС Трубетчино, ВЛ-10кВ 03 ПС Трубетчино | ТП 52Л (Трубетчино ул.Советская) | 160 |  | 0 | 0
Добровский | с. Трубетчино | Добровский | ПС Трубетчино, ВЛ-10кВ 03 ПС Трубетчино | ТП 53Л (Трубетчино пер.Советский) | 160 |  | 0.0252 | 0.0252
Добровский | с. Трубетчино | Добровский | ПС Трубетчино, ВЛ-10кВ 02 ПС Трубетчино | ТП 55Л (Березняки интерн. водок.) | 100 |  | 0.0864 | 0.0864
Добровский | с. Трубетчино | Добровский | ПС Трубетчино, ВЛ-10кВ 02 ПС Трубетчино | ТП 56Л (Березняки зав. Гермес) | 250 |  | 0.0585 | 0.0585
Добровский | с. Трубетчино | Добровский | ПС Трубетчино, ВЛ-10кВ 02 ПС Трубетчино | ТП 57Л (Березняки психинтер.) | 250 |  | 0.054 | 0.054
Добровский | с. Трубетчино | Добровский | ПС Трубетчино, ВЛ-10кВ 02 ПС Трубетчино | ТП 58Л (Березняки психинтер.) | 160 |  | 0 | 0
Добровский | с. Трубетчино | Добровский | ПС Трубетчино, ВЛ-10кВ 02 ПС Трубетчино | ТП 59Л (Березняки ул.Заводская) | 250 |  | 0.0702 | 0.0702
Добровский | с. Трубетчино | Добровский | ПС Трубетчино, ВЛ-10кВ 02 ПС Трубетчино | ТП 54Л (Березняки интернат 2 эт) | 800 |  | 0.135 | 0.135
Добровский | с. Махоново | Добровский | ПС Каликино, ВЛ-10кВ №04 ПС Каликино | КТП 10кВ №673 ВЛ-10кВ Махоново | 63 |  | 0 | 0
Добровский | с. Борисовка | Добровский | ПС Борисовка, ВЛ-10кВ Борисовка-1 | КТП 10кВ №641 ВЛ-10кВ Больница | 100 |  | 0.072 | 0.072
Добровский | с. Преображеновка | Добровский | ПС Борисовка, ВЛ-10кВ Борисовка-2 | КТП 10кВ №677 ВЛ-10кВ Преображеновка | 100 |  | 0.0828 | 0.0828
Добровский | с. Доброе | Добровский | ПС Доброе, ВЛ-10кВ Доброе-2 | КТП 10кВ №619 ВЛ-10кВ Доброе-2 | 160 |  | 0.1008 | 0.1008
Добровский | с. Богородицкое | Добровский | ПС Доброе, ВЛ-10кВ Доброе-2 | КТП 10кВ №642 ВЛ-10кВ Доброе-2 | 40 |  | 0.0288 | 0.0288
Добровский | с. Доброе | Добровский | ПС Доброе, ВЛ-10кВ Заводская | КТП 10кВ № 35Л ВЛ-10кВ Заводская | 250 |  | 0.1602 | 0.1602
Добровский | с. Замартынье | Добровский | ПС Доброе, ВЛ-10кВ Связь-1 | КТП-10 кВ № 508 Бригада-2 | 25 |  | 0.0189 | 0.0189
Добровский | с. Доброе | Добровский | ПС Доброе, ВЛ-10кВ Комплекс-2 | КТП-10 кВ № 70 2х630 ВЛ-10кВ Комплекс-2 | 1260 |  | 0.36 | 0.36
Добровский | с. Доброе | Добровский | ПС Доброе, ВЛ-10кВ Лесхоз | CТП-10 кВ №31 Лесхоз | 100 |  | 0.0252 | 0.0252
Добровский | с. Доброе | Добровский | ПС Доброе, ВЛ-10кВ АБЗ | КТП 10кВ № 601 ВЛ-10кВ АБЗ | 40 |  | 0.009 | 0.009
Добровский | с. Замартынье | Добровский | ПС Доброе, ВЛ-10кВ Связь-1 | КТП 10кВ № 502 ВЛ-10кВ Бригада 1 | 250 |  | 0.1242 | 0.1242
Добровский | п. Двойня | Добровский | ПС Доброе, ВЛ-10кВ Лесхоз | КТП 10кВ №609 Лесхоз п.Двойня | 160 |  | 0 | 0
Добровский | п. Заводской | Добровский | ПС Доброе, ВЛ-10кВ Лесхоз | СТП10кВ №610 Лесхоз п.Заводской | 160 |  | 0.09 | 0.09
Добровский | п. Малоозерский | Добровский | ПС Доброе, ВЛ-10кВ Лесхоз | КТП10кВ №611 Лесхоз п.Малоозерский | 250 |  | 0.1746 | 0.1746
Добровский | п. Кривец.Лесничество | Добровский | ПС Доброе, ВЛ-10кВ Лесхоз | КТП10кВ №612 ВЛ-10кВ Кривец.Лесничество | 250 |  | 0.1458 | 0.1458
Добровский | с. Путятино | Добровский | ПС Ратчино, ВЛ-10кВ №07 ПС Ратчино | ТП 217 (к-з Свердлова) | 250 |  | 0.207 | 0.207
Добровский | с. Преображеновка | Добровский | ПС Доброе, ВЛ-10кВ Лесхоз | КТП10кВ №231Кривец.Леснич-во б/оЭнергия | 400 |  | 0.3357 | 0.3357
Добровский | с. Панино | Добровский | ПС Доброе, ВЛ-10кВ Доброе-1 | КТП10кВ №664 Насос. 2 подъема | 25 |  | 0.0189 | 0.0189
Добровский | с. Гудово | Добровский | ПС Каликино, ВЛ-10кВ №02 ПС Каликино | ТП 708 (Гудово арт.скважина) | 25 |  | 0 | 0
Добровский | с. Капитанщино | Добровский | ПС Бутырки, ВЛ-10кВ Ж.Пески | КТП 10кВ №815 Ж.Пески сады Строитель-4 | 400 |  | 0.108 | 0.108
Добровский | с. Капитанщино | Добровский | ПС Бутырки, ВЛ-10кВ Ж.Пески | КТП 10кВ №831 Ж.Пески Строитель-4 | 250 |  | 0 | 0
Добровский | с. Капитанщино | Добровский | ПС Бутырки, ВЛ-10кВ Ж.Пески | КТП 10кВ №855 Ж.Пески сады Строитель-4 | 250 |  | 0.0585 | 0.0585
Добровский | с. Капитанщино | Добровский | ПС Борисовка, ВЛ-10кВ Горицы | ЗТП-10кВ № 822 ВЛ-10кВ Сокол-Горицы | 800 |  | 0 | 0
Добровский | с. Доброе | Добровский | ПС Доброе, ВЛ-10кВ Чудово | КТП-10 кВ № 900 ВЛ-10кВ Чудово с.Доброе | 160 |  | 0.0108 | 0.0108
Добровский | с. Филатовка | Добровский | ПС Доброе, ВЛ-10кВ Доброе-1 | КТП-10кВ №420 ВЛ-10кВ Филатовка | 160 |  | 0.09 | 0.09
Добровский | с. Замартынье | Добровский | ПС Доброе, ВЛ-10кВ Связь-1 | СТП-10 кВ №582 Бригада-2 | 100 |  | 0.0576 | 0.0576
Добровский | с. Замартынье | Добровский | ПС Доброе, ВЛ-10кВ Связь-1 | КТП-10 кВ №579 Бригада-2 | 160 |  | 0 | 0
Добровский | с. Гудово | Добровский | ПС Каликино, ВЛ-10кВ №02 ПС Каликино | ТП 781 (Гудово) | 100 |  | 0 | 0
Добровский | с. Гудово | Добровский | ПС Каликино, ВЛ-10кВ №02 ПС Каликино | ТП 787 (Гудово) | 100 |  | 0.0108 | 0.0108
Добровский | с. Преображеновка | Добровский | ПС Борисовка, ВЛ-10кВ Борисовка-2 | КТП-10 кВ № 232 ВЛ-10кВ Преображеновка | 40 |  | 0.0108 | 0.0108
Добровский | с. Доброе | Добровский | ПС Доброе, ВЛ-10кВ Комсети | КТП-10 кВ № 39Л ВЛ-10кВ Комсети | 800 |  | 0.4788 | 0.4788
Добровский | с. Доброе | Добровский | ПС Доброе, ВЛ-10кВ Чудово | КТП-10 кВ № 150 ВЛ-10кВ Выборная | 400 |  | 0.2592 | 0.2592
Добровский | с. Доброе | Добровский | ПС Доброе, ВЛ-10кВ Чудово | CТП-10 кВ № 71 ВЛ-10кВ Чудово | 100 |  | 0 | 0
Добровский | с. Трубетчино | Добровский | ПС Трубетчино, ВЛ-10кВ 03 ПС Трубетчино | СТП - 10 кВ № 72 ВЛ-10кВ Трубетчино | 100 |  | 0 | 0
Добровский | с. Доброе | Добровский | ПС Доброе, ВЛ-10кВ Лесхоз | СТП - 10 кВ № 73 ВЛ-10кВ Лесхоз | 40 |  | 0.0324 | 0.0324
Добровский | с. Богородицкое | Добровский | ПС Доброе, ВЛ-10кВ Доброе-1 | ТП-10 кВ №80 ВЛ-10кВ Доброе-1 | 160 |  | 0.0756 | 0.0756
Добровский | с. Доброе | Добровский | ПС Доброе, ВЛ-10кВ Комплекс-2 | КТП-10 кВ №75 ВЛ-10кВ Комплекс-2 | 160 |  | 0.054 | 0.054
Добровский | с. Богородицкое | Добровский | ПС Доброе, ВЛ-10кВ Доброе-2 | КТП-10 кВ №126 ВЛ-10кВ Доброе-2 | 250 |  | 0.207 | 0.207
Добровский | с. Замартынье | Добровский | ПС Доброе, ВЛ-10кВ Связь-1 | СТП-10 кВ № 89 ВЛ-10кВ Бригада-1 | 25 |  | 0.0189 | 0.0189
Добровский | с. Богородицкое | Добровский | ПС Доброе, ВЛ-10кВ Доброе-2 | КТП-10 кВ №131 ВЛ-10кВ Доброе-2 | 250 |  | 0.2214 | 0.2214
Добровский | с. Капитанщино | Добровский | ПС Бутырки, ВЛ-10кВ Ж.Пески | СТП-10 кВ №133 ВЛ-10кВ Ж.Пески | 25 |  | 0.0189 | 0.0189
Добровский | с. Преображеновка | Добровский | ПС Борисовка, ВЛ-10кВ Борисовка-2 | КТП-10 кВ №94 ВЛ-10кВ Преображеновка | 100 |  | 0.0828 | 0.0828
Добровский | с. Филатовка | Добровский | ПС Доброе, ВЛ-10кВ Доброе-1 | СТП - 10 кВ № 91 ВЛ-10кВ Филатовка | 100 |  | 0 | 0
Добровский | д. Николаевка | Добровский | ПС Борисовка, ВЛ-10кВ Горицы | КТП-10 кВ № 154 ВЛ-10кВ Горицы | 250 |  | 0.2214 | 0.2214
Добровский | с. Капитанщино | Добровский | ПС Бутырки, ВЛ-10кВ Ж.Пески | КТП-10 кВ № 100 ВЛ-10 кВ Ж. Пески | 100 |  | 0 | 0
Добровский | с. Кореневщино | Добровский | ПС Борисовка, ВЛ-10кВЛТЗ | КТП-10 кВ № 157 ВЛ-10кВ ЛТЗ | 250 |  | 0.2106 | 0.2106
Добровский | с. Доброе | Добровский | ПС Доброе, ВЛ-10кВ Чудово | ТП 234 (Агрохимия) | 100 |  | 0.0252 | 0.0252
Добровский | с. Доброе | Добровский | ПС Доброе, ВЛ-10кВ Лесхоз | КТП-10 кВ 137 ВЛ-10кВ Лесхоз | 160 |  | 0 | 0
Добровский | с. Доброе | Добровский | ПС Доброе, ВЛ-10кВ Лесхоз | КТП-10 кВ 139 ВЛ-10кВ Лесхоз | 250 |  | 0 | 0
Добровский | кордон Трастоватский | Добровский | ПС Доброе, ВЛ-10кВ Лесхоз | СТП № 159 (Кривецкое Лесничество) | 40 |  | 0.0288 | 0.0288
Добровский | п. Кривец.Лесничество | Добровский | ПС Доброе, ВЛ-10кВ Лесхоз | ТП-10 кВ №95 Кривецкое лесничество | 100 |  | 0 | 0
Добровский | с. Кореневщино | Добровский | ПС Борисовка, ВЛ-10кВЛТЗ | СТП - 10 кВ №140 ЛТЗ | 100 |  | 0.09 | 0.09
Добровский | с. Филатовка | Добровский | ПС Доброе, ВЛ-10кВ Доброе-1 | КТП-10 кВ № 160 Филатовка | 100 |  | 0.0072 | 0.0072
Добровский | с. Кореневщино | Добровский | ПС Борисовка, ВЛ-10кВЛТЗ | КТП-10 кВ № 198 ЛТЗ | 160 |  | 0.1368 | 0.1368
Добровский | с. Доброе | Добровский | ПС Доброе, ВЛ-10кВ Лесхоз | КТП-10 кВ № 250 Лесхоз | 250 |  | 0.2142 | 0.2142
Добровский | с. Трубетчино | Добровский | ПС Трубетчино, ВЛ-10кВ 03 ПС Трубетчино | СТП-10 кВ №135 Трубетчино | 100 |  | 0.036 | 0.036
Добровский | с. Трубетчино | Добровский | ПС Трубетчино, ВЛ-10кВ 03 ПС Трубетчино | ТП-10 кВ № 136 Трубетчино | 63 |  | 0.0063 | 0.0063
Добровский | с. Трубетчино | Добровский | ПС Трубетчино, ВЛ-10кВ 03 ПС Трубетчино | ТП-10 кВ № 197 Трубетчино | 100 |  | 0.0252 | 0.0252
Добровский | с. Доброе | Добровский | ПС Доброе, ВЛ-10кВ Комсети | СТП 10кВ №196 Комсети | 63 |  | 0.0027 | 0.0027
Добровский | с. Б.Хомутец | Добровский | ПС Борисовка, ВЛ-10кВс-з Добровский | ТП-10 кВ № 155 с-з Добровкий | 100 |  | 0 | 0
Добровский | с. Трубетчино | Добровский | ПС Трубетчино, ВЛ-10кВ 03 ПС Трубетчино | СТП 10кВ №240 Трубетчино | 100 |  | 0 | 0
Добровский | с. Трубетчино | Добровский | ПС Трубетчино, ВЛ-10кВ 03 ПС Трубетчино | КТП 10кВ № 74 ВЛ № 03 ПС Трубетчино | 800 |  | 0.6903 | 0.6903
Добровский | с. Трубетчино | Добровский | ПС Трубетчино, ВЛ-10кВ 03 ПС Трубетчино | СТП 241 ВЛ № 03 ПС Трубетчино | 100 |  | 0 | 0
Добровский | п. Лесхоз | Добровский | ПС Доброе, ВЛ-10кВ Лесхоз | СТП 608 Лесхоз | 250 |  | 0.0378 | 0.0378
Добровский | с. Горицы | Добровский | ПС Борисовка, ВЛ-10кВ Горицы | МТП 807 Горицы | 100 |  | 0 | 0
Добровский | с. Доброе | Добровский | ПС Доброе, ВЛ-10кВ Чудово | ТП 098 Водозабор | 250 |  | 0 | 0
Добровский | с. Доброе | Добровский | ПС Доброе, ВЛ-10кВ Чудово | ТП 096 Выборная | 160 |  | 0 | 0
Добровский | с. Доброе | Добровский | ПС Доброе, ВЛ-10кВ Чудово | ТП 097 Водозабор | 250 |  | 0 | 0
Добровский | с. Кореневщино | Добровский | ПС Борисовка, ВЛ-10кВЛТЗ | СТП №165 ЛТЗ | 100 |  | 0.036 | 0.036
Добровский | с. Преображеновка | Добровский | ПС Борисовка, ВЛ-10кВ Борисовка-2 | СТП № 162 Преображеновка | 63 |  | 0.1386 | 0.1386
Добровский | с. Б.Хомутец | Добровский | ПС Борисовка, ВЛ-10кВ Б.Хомутец | СТП №87 Б.Хомутец | 25 |  | 0.0189 | 0.0189
Добровский | с. Гудово | Добровский | ПС Каликино, ВЛ-10кВ №02 ПС Каликино | СТП №92 Гудово | 100 |  | 0.0828 | 0.0828
Добровский | с. Махоново | Добровский | ПС Каликино, ВЛ-10кВ №04 ПС Каликино | СТП № 093 | 40 |  | 0.036 | 0.036
Добровский | с. Кореневщино | Добровский | ПС Борисовка, ВЛ-10кВЛТЗ | КТП № 239 ЛТЗ | 160 |  | 0.144 | 0.144
Добровский | с. Кореневщино | Добровский | ПС Борисовка, ВЛ-10кВ Горицы | МТП № 199 Горицы | 25 |  | 0.0225 | 0.0225
Добровский | с. Кореневщино | Добровский | ПС Борисовка, ВЛ-10кВЛТЗ | КТП № 156 ЛТЗ | 160 |  | 0.144 | 0.144
Добровский | с. Доброе | Добровский | ПС Доброе, ВЛ-10кВ Лесхоз | КТП № 134 Лесхоз | 250 |  | 0.225 | 0.225
Добровский | с. Богородицкое | Добровский | ПС Доброе, ВЛ-10кВ Доброе-2 | ТП-10 кВ № 161 (Доброе-2) | 100 |  | 0 | 0
Добровский | с. Кореневщино | Добровский | ПС Борисовка, ВЛ-10кВ Горицы | СТП - 10 кВ № 153 Горицы | 100 |  | 0.018 | 0.018
Добровский | с. Доброе | Добровский | ПС Доброе, ВЛ-10кВ Чудово | СТП - 10 кВ № 180 ВЛ-10кВ Выборная | 100 |  | 0.0828 | 0.0828
Добровский | с. Кореневщино | Добровский | ПС Борисовка, ВЛ-10кВ Горицы | КТП-10 кВ № 901 (Горицы) | 100 |  | 0.0432 | 0.0432
Добровский | с. Доброе | Добровский | ПС Доброе, ВЛ-10кВ УП связь | КТП-10 кВ № 147 (УП Связь) | 160 |  | 0.054 | 0.054
Добровский | с. Доброе | Добровский | ПС Доброе, ВЛ-10кВ Чудово | ТП-10 кВ № 175 (Чудово) | 160 |  | 0 | 0
Добровский | с. Кривец | Добровский | ПС Доброе, ВЛ-10кВ Лесхоз | ТП-10 кВ № 717 (Кувязево) | 63 |  | 0.0135 | 0.0135
Добровский | с. Капитанщино | Добровский | ПС Бутырки, ВЛ-10кВ Ж.Пески | КТП-10 кВ № 171 (Ж.Пески) | 400 |  | 0.36 | 0.36
Добровский | с. Капитанщино | Добровский | ПС Бутырки, ВЛ-10кВ Ж.Пески | КТП-10 кВ № 172 (Ж.Пески) | 400 |  | 0.36 | 0.36
Добровский | с. Капитанщино | Добровский | ПС Бутырки, ВЛ-10кВ Ж.Пески | КТП-10 кВ № 168 (Ж.Пески) | 400 |  | 0.36 | 0.36
Добровский | с. Капитанщино | Добровский | ПС Бутырки, ВЛ-10кВ Ж.Пески | КТП-10 кВ № 169 (Ж.Пески) | 400 |  | 0.36 | 0.36
Добровский | с. Капитанщино | Добровский | ПС Бутырки, ВЛ-10кВ Ж.Пески | КТП-10 кВ № 170 (Ж.Пески) | 400 |  | 0.36 | 0.36
Добровский | с. Капитанщино | Добровский | ПС Бутырки, ВЛ-10кВ Ж.Пески | КТП-10 кВ № 167 (Ж.Пески) | 400 |  | 0.36 | 0.36
Добровский | с. Кореневщино | Добровский | ПС Борисовка, ВЛ-10кВЛТЗ | КТП-10 кВ № 142 ( ЛТЗ) | 250 |  | 0.1602 | 0.1602
Добровский | с. Преображеновка | Добровский | ПС Борисовка, ВЛ-10кВ Борисовка-2 | КТП-10 кВ № 163 (Преображеновка) | 160 |  | 0.0396 | 0.0396
Добровский | с. Преображеновка | Добровский | ПС Борисовка, ВЛ-10кВ Борисовка-2 | КТП-10 кВ № 164 (Преображеновка) | 100 |  | 0.09 | 0.09
Добровский | с. Кореневщино | Добровский | ПС Борисовка, ВЛ-10кВЛТЗ | СТП - 10 кВ № 141 (ЛТЗ) | 100 |  | 0 | 0
Добровский | с. Капитанщино | Добровский | ПС Борисовка, ВЛ-10кВ Горицы | СТП - 10 кВ № 090 Горицы | 25 |  | 0.0189 | 0.0189
Добровский | с. Преображеновка | Добровский | ПС Борисовка, ВЛ-10кВ Борисовка-2 | КТП-10 кВ № 152 Преображен | 100 |  | 0.0792 | 0.0792
Добровский | с. Горицы | Добровский | ПС Борисовка, ВЛ-10кВ Горицы | КТП-10 кВ № 166 Горицы | 400 |  | 0.3564 | 0.3564
Добровский | с. Замартынье | Добровский | ПС Доброе, ВЛ-10кВ Связь-1 | КТП-10 кВ № 106 Бригада-1 | 160 |  | 0 | 0
Добровский | с. Горицы | Добровский | ПС Борисовка, ВЛ-10кВЛТЗ | СТП - 10 кВ № 337 ЛТЗ | 25 |  | 0.0153 | 0.0153
Добровский | с. Кореневщино | Добровский | ПС Борисовка, ВЛ-10кВЛТЗ | СТП - 10 кВ № 185 ЛТЗ | 100 |  | 0 | 0
Добровский | с. Доброе | Добровский | ПС Доброе, ВЛ-10кВ Доброе-2 | СТП 10кВ № 099 Доброе-2 | 100 |  | 0.0828 | 0.0828
Добровский | с. Преображеновка | Добровский | ПС Борисовка, ВЛ-10кВ Борисовка-2 | СТП 10кВ № 173 Преображеновка | 63 |  | 0.0567 | 0.0567
Добровский | с. Кривец | Добровский | ПС Борисовка, ВЛ-10кВ Борисовка-2 | СТП - 10 кВ № 880 Кувязево | 100 |  | 0 | 0
Добровский | с. Кривец | Добровский | ПС Доброе, ВЛ-10кВ Лесхоз | КТП-10 кВ № 881 Интернат | 160 |  | 0.0936 | 0.0936
Добровский | с. Трубетчино | Добровский | ПС Трубетчино, ВЛ-10кВ 04 ПС Трубетчино | КТП-10 кВ № 179 Можайка | 160 |  | 0 | 0
Добровский | с. Трубетчино | Добровский | ПС Трубетчино, ВЛ-10кВ 04 ПС Трубетчино | КТП-10 кВ № 585 Можайка | 160 |  | 0.0144 | 0.0144
Добровский | с. Кореневщино | Добровский | ПС Борисовка, ВЛ-10кВ Горицы | КТП-10 кВ № 806 Горицы | 250 |  | 0.0198 | 0.0198
Добровский | с. Кореневщино | Добровский | ПС Борисовка, ВЛ-10кВ Горицы | СТП - 10 кВ № 804 Горицы | 100 |  | 0.0324 | 0.0324
Добровский | с. Кореневщино | Добровский | ПС Борисовка, ВЛ-10кВ Горицы | СТП - 10 кВ № 803 Горицы | 100 |  | 0.0288 | 0.0288
Добровский | с. Кореневщино | Добровский | ПС Борисовка, ВЛ-10кВ Горицы | СТП - 10 кВ № 824 Горицы | 100 |  | 0.0036 | 0.0036
Добровский | д. Николаевка | Добровский | ПС Борисовка, ВЛ-10кВ Горицы | СТП - 10 кВ № 744 Горицы | 100 |  | 0.0504 | 0.0504
Добровский | с. Горицы | Добровский | ПС Борисовка, ВЛ-10кВ Горицы | КТП-10 кВ № 158 Горицы | 100 |  | 0.0432 | 0.0432
Добровский | с. Горицы | Добровский | ПС Борисовка, ВЛ-10кВ Горицы | СТП - 10 кВ № 181 Горицы | 100 |  | 0.0864 | 0.0864
Добровский | с. Борисовка | Добровский | ПС Борисовка, ВЛ-10кВ Борисовка-1 | СТП - 10 кВ № 176 Больница | 100 |  | 0.0036 | 0.0036
Добровский | с. Борисовка | Добровский | ПС Борисовка, ВЛ-10кВ Борисовка-1 | КТП-10 кВ № 132 Больница | 63 |  | 0.0027 | 0.0027
Добровский | с. Капитанщино | Добровский | ПС Бутырки, ВЛ-10кВ Ж.Пески | КТП-10 кВ № 338 Ж.Пески | 400 |  | 0.3564 | 0.3564
Добровский | с. Капитанщино | Добровский | ПС Бутырки, ВЛ-10кВ Ж.Пески | КТП-10 кВ № 183 Ж.Пески | 160 |  | 0.144 | 0.144
Добровский | с. Горицы | Добровский | ПС Борисовка, ВЛ-10кВ Горицы | КТП-10 кВ № 148 Горицы | 250 |  | 0.225 | 0.225
Добровский | с. Горицы | Добровский | ПС Борисовка, ВЛ-10кВЛТЗ | КТП-10 кВ № 178 ЛТЗ | 100 |  | 0.0792 | 0.0792
Добровский | с. Волчье | Добровский | ПС Ратчино, ВЛ-10кВ №10 ПС Ратчино | СТП - 10 кВ № 177 Путятино | 100 |  | 0 | 0
Добровский | с. Богородицкое | Добровский | ПС Доброе, ВЛ-10кВ Доброе-2 | СТП - 10 кВ № 195 Доброе-2 | 100 |  | 0.09 | 0.09
Добровский | с. Борисовка | Добровский | ПС Борисовка, ВЛ-10кВ Борисовка-2 | СТП - 10 кВ № 174 Орошение | 25 |  | 0.0225 | 0.0225
Добровский | с. Горицы | Добровский | ПС Борисовка, ВЛ-10кВЛТЗ | КТП-10 кВ № 243 ЛТЗ | 100 |  | 0.09 | 0.09
Долгоруковский | Гудаловка | Долгоруковский | ПС 110/35/10кВ Долгоруково ВЛ 10кВ Молодовка яч. №3 | КТП 10кВ 63/Д-013 д.Гудаловка | 63 |  | 0.045 | 0.045
Долгоруковский | Гудаловка | Долгоруковский | ПС 110/35/10кВ Долгоруково ВЛ 10кВ Молодовка яч. №3 | КТП 10кВ 160/Д-038 д.Гудаловка | 160 |  | 0.09 | 0.09
Долгоруковский | Екатериновка | Долгоруковский | ПС 110/35/10кВ Долгоруково ВЛ 10кВ Молодовка яч. №3 | КТП 10кВ 250/Д-062 д.Екатериновка | 250 |  | 0.18 | 0.18
Долгоруковский | Екатериновка | Долгоруковский | ПС 110/35/10кВ Долгоруково ВЛ 10кВ Молодовка яч. №3 | КТП 10кВ 160/Д-064 д.Екатериновка | 160 |  | 0.108 | 0.108
Долгоруковский | Екатериновка | Долгоруковский | ПС 110/35/10кВ Долгоруково ВЛ 10кВ Молодовка яч. №3 | КТП 10кВ 250/Д-063 д.Екатериновка | 250 |  | 0.198 | 0.198
Долгоруковский | Екатериновка | Долгоруковский | ПС 110/35/10кВ Долгоруково ВЛ 10кВ Молодовка яч. №3 | КТП 10кВ 160/Д-061 д.Екатериновка | 250 |  | 0.1935 | 0.1935
Долгоруковский | Молодовка | Долгоруковский | ПС 110/35/10кВ Долгоруково ВЛ 10кВ Молодовка яч. №3 | КТП 10кВ 100/Д-059 д.Молодовка | 100 |  | 0.0612 | 0.0612
Долгоруковский | Суры | Долгоруковский | ПС 110/35/10кВ Долгоруково ВЛ 10кВ М. Колодезь яч. №1 | КТП 10кВ 63/Д-002 д.Суры | 63 |  | 0.0405 | 0.0405
Долгоруковский | Новинка | Долгоруковский | ПС 110/35/10кВ Долгоруково ВЛ 10кВ М. Колодезь яч. №1 | КТП 10кВ 250/Д-003 д.Новинка | 250 |  | 0.18 | 0.18
Долгоруковский | Новинка | Долгоруковский | ПС 110/35/10кВ Долгоруково ВЛ 10кВ М. Колодезь яч. №1 | КТП 10кВ 40/Д-004 д.Новинка | 63 |  | 0.045 | 0.045
Долгоруковский | М-Колодезь | Долгоруковский | ПС 110/35/10кВ Долгоруково ВЛ 10кВ М. Колодезь яч. №1 | КТП 10кВ 250/Д-005 с.М-Колодезь | 250 |  | 0.198 | 0.198
Долгоруковский | М-Колодезь | Долгоруковский | ПС 110/35/10кВ Долгоруково ВЛ 10кВ М. Колодезь яч. №1 | КТП 10кВ 100/Д-019 с.М-Колодезь | 100 |  | 0.072 | 0.072
Долгоруковский | М-Колодезь | Долгоруковский | ПС 110/35/10кВ Долгоруково ВЛ 10кВ М. Колодезь яч. №1 | КТП 10кВ 250/Д-008 с.М-Колодезь | 250 |  | 0.1935 | 0.1935
Долгоруковский | М-Колодезь | Долгоруковский | ПС 110/35/10кВ Долгоруково ВЛ 10кВ М. Колодезь яч. №1 | КТП 10кВ 250/Д-007 с.М-Колодезь | 250 |  | 0.189 | 0.189
Долгоруковский | М-Колодезь | Долгоруковский | ПС 110/35/10кВ Долгоруково ВЛ 10кВ М. Колодезь яч. №1 | КТП 10кВ 160/Д-009 с.М-Колодезь | 250 |  | 0.18 | 0.18
Долгоруковский | М-Колодезь | Долгоруковский | ПС 110/35/10кВ Долгоруково ВЛ 10кВ М. Колодезь яч. №1 | КТП 10кВ 160/Д-298 с.М-Колодезь | 160 |  | 0.108 | 0.108
Долгоруковский | М-Колодезь | Долгоруковский | ПС 110/35/10кВ Долгоруково ВЛ 10кВ М. Колодезь яч. №1 | КТП 10кВ 100/Д-018 с.М-Колодезь | 100 |  | 0.072 | 0.072
Долгоруковский | Савинка | Долгоруковский | ПС 110/35/10кВ Долгоруково ВЛ 10кВ М. Колодезь яч. №1 | КТП 10кВ 63/Д-060 д.Савинка | 63 |  | 0.045 | 0.045
Долгоруковский | Савинка | Долгоруковский | ПС 110/35/10кВ Долгоруково ВЛ 10кВ М. Колодезь яч. №1 | КТП 10кВ 100/Д-006 д.Савинка | 100 |  | 0.0567 | 0.0567
Долгоруковский | Лебедевка | Долгоруковский | ПС 110/35/10кВ Долгоруково ВЛ 10кВ М. Колодезь яч. №1 | КТП 10кВ 63/Д-011 д.Лебедевка | 63 |  | 0.045 | 0.045
Долгоруковский | Лебедевка | Долгоруковский | ПС 110/35/10кВ Долгоруково ВЛ 10кВ М. Колодезь яч. №1 | КТП 10кВ 160/Д-010 д.Лебедевка | 160 |  | 0.108 | 0.108
Долгоруковский | Изубриевка | Долгоруковский | ПС 110/35/10кВ Долгоруково ВЛ 10кВ М. Колодезь яч. №1 | КТП 10кВ 63/Д-012 д.Изубриевка | 63 |  | 0.027 | 0.027
Долгоруковский | Дубовец | Долгоруковский | ПС 35/10кВ Красотыновка ВЛ 10кВ Дубовец. №2 | КТП 10кВ 100/Д-082 с.Дубовец | 100 |  | 0.0765 | 0.0765
Долгоруковский | Дубовец | Долгоруковский | ПС 35/10кВ Красотыновка ВЛ 10кВ Дубовец. №2 | КТП 10кВ 100/Д-251 с.Дубовец | 100 |  | 0.0747 | 0.0747
Долгоруковский | Дубовец | Долгоруковский | ПС 35/10кВ Красотыновка ВЛ 10кВ Дубовец. №2 | КТП 10кВ 250/Д-085 с.Дубовец | 250 |  | 0.198 | 0.198
Долгоруковский | Дубовец | Долгоруковский | ПС 35/10кВ Красотыновка ВЛ 10кВ Дубовец. №2 | КТП 10кВ 250/Д-309 с.Дубовец | 250 |  | 0.2052 | 0.2052
Долгоруковский | Дубовец | Долгоруковский | ПС 35/10кВ Красотыновка ВЛ 10кВ Дубовец. №2 | КТП 10кВ 63/Д-092 с.Дубовец | 63 |  | 0.0486 | 0.0486
Долгоруковский | Дубовец | Долгоруковский | ПС 35/10кВ Красотыновка ВЛ 10кВ Дубовец. №2 | КТП 10кВ 400/Д-086 с.Дубовец | 400 |  | 0.288 | 0.288
Долгоруковский | Дубовец | Долгоруковский | ПС 35/10кВ Красотыновка ВЛ 10кВ Дубовец. №2 | КТП 10кВ 160/Д-088 с.Дубовец | 160 |  | 0.1035 | 0.1035
Долгоруковский | Дубовец | Долгоруковский | ПС 35/10кВ Красотыновка ВЛ 10кВ Дубовец. №2 | КТП 10кВ 160/Д-090 с.Дубовец | 160 |  | 0.108 | 0.108
Долгоруковский | Дубовец | Долгоруковский | ПС 35/10кВ Красотыновка ВЛ 10кВ Дубовец. №2 | КТП 10кВ 60/Д-089 с.Дубовец | 60 |  | 0.0405 | 0.0405
Долгоруковский | Дубовец | Долгоруковский | ПС 35/10кВ Красотыновка ВЛ 10кВ Дубовец. №2 | КТП 10кВ 40/Д-093 с.Дубовец | 40 |  | 0.0297 | 0.0297
Долгоруковский | Дубовец | Долгоруковский | ПС 35/10кВ Красотыновка ВЛ 10кВ Дубовец. №2 | КТП 10кВ 160/Д-087 с.Дубовец | 160 |  | 0.108 | 0.108
Долгоруковский | Дубовец | Долгоруковский | ПС 35/10кВ Красотыновка ВЛ 10кВ Дубовец. №2 | КТП 10кВ 40/Д-334 с.Дубовец | 40 |  | 0.0288 | 0.0288
Долгоруковский | Дубовец | Долгоруковский | ПС 35/10кВ Красотыновка ВЛ 10кВ Дубовец. №2 | КТП 10кВ 100/Д-084 с.Дубовец | 100 |  | 0.0747 | 0.0747
Долгоруковский | Дубовец | Долгоруковский | ПС 35/10кВ Красотыновка ВЛ 10кВ Дубовец. №2 | КТП 10кВ 63/Д-091 с.Дубовец | 63 |  | 0.0441 | 0.0441
Долгоруковский | Гущин Колодезь | Долгоруковский | ПС 35/10кВ Красотыновка ВЛ 10кВ Дубовец. №2 | КТП 10кВ 100/Д-108 д.Гущин Колодезь | 100 |  | 0.0738 | 0.0738
Долгоруковский | Гущин Колодезь | Долгоруковский | ПС 35/10кВ Красотыновка ВЛ 10кВ Дубовец. №2 | КТП 10кВ 100/Д-081 д.Гущин Колодезь | 100 |  | 0.072 | 0.072
Долгоруковский | Бакеевский | Долгоруковский | ПС 35/10кВ Красотыновка ВЛ 10кВ Дубовец. №2 | КТП 10кВ 25/Д-080 х.Бакеевский | 25 |  | 0.0045 | 0.0045
Долгоруковский | Шкинка | Долгоруковский | ПС 110/35/10кВ Долгоруково ВЛ 10кВ Райцентр яч. № 15 | КТП 10кВ 250/Д-250 д.Шкинка | 250 |  | 0.207 | 0.207
Долгоруковский | Долгоруково | Долгоруковский | ПС 35/10кВ ВЛ 10кВ Промкомплекс яч. №10 | КТП 10кВ 100/Д-034 с.Долгоруково | 100 |  | 0.0792 | 0.0792
Долгоруковский | Долгоруково | Долгоруковский | ПС 35/10кВ ВЛ 10кВ Промкомплекс яч. №10 | КТП 10кВ 63/Д-339 ул.1-Юбилейная | 63 |  | 0.0504 | 0.0504
Долгоруковский | Долгоруково | Долгоруковский | ПС 35/10кВ ВЛ 10кВ Промкомплекс яч. №10 | КТП 10кВ 160/Д-068 ул.2-Юбилейная | 160 |  | 0.126 | 0.126
Долгоруковский | Ильинка | Долгоруковский | ПС 35/10кВ ВЛ 10кВ Промкомплекс яч. №10 | КТП 10кВ 160/Д-338 д.Ильинка | 160 |  | 0.117 | 0.117
Долгоруковский | Ильинка | Долгоруковский | ПС 110/35/10кВ Долгоруково ВЛ 10кВ Молодовка яч. №3 | КТП 10кВ 160/Д-066 Ильинка | 160 |  | 0.1215 | 0.1215
Долгоруковский | Ильинка | Долгоруковский | ПС 35/10 Тимирязево вл 10кВ Екатериновка яч. № 3 | КТП 10кВ 160/Д-287 д.Ильинка | 160 |  | 0.126 | 0.126
Долгоруковский | Ильинка | Долгоруковский | ПС 35/10 Тимирязево вл 10кВ Екатериновка яч. № 3 | КТП 10кВ 100/Д-312 д.Ильинка | 100 |  | 0.0738 | 0.0738
Долгоруковский | Ильинка | Долгоруковский | ПС 35/10 Тимирязево вл 10кВ Екатериновка яч. № 3 | КТП 10кВ 100/Д-340 д.Ильинка | 100 |  | 0.0765 | 0.0765
Долгоруковский | Ильинка | Долгоруковский | ПС 35/10 Тимирязево вл 10кВ Екатериновка яч. № 3 | КТП 10кВ 63/Д-341 д.Ильинка | 63 |  | 0.0486 | 0.0486
Долгоруковский | Ильинка | Долгоруковский | ПС 35/10кВ ВЛ 10кВ Промкомплекс яч. №10 | КТП 10кВ 63/Д-194 д.Ильинка | 63 |  | 0.0495 | 0.0495
Долгоруковский | Ильинка | Долгоруковский | ПС 35/10кВ ВЛ 10кВ Промкомплекс яч. №10 | КТП 10кВ 160/Д-193 д.Ильинка | 160 |  | 0.126 | 0.126
Долгоруковский | Долгоруково | Долгоруковский | ПС 35/10кВ ВЛ 10кВ Промкомплекс яч. №10 | КТП 10кВ 250/Д-192 с.Долгоруково | 250 |  | 0.198 | 0.198
Долгоруковский | Томакино | Долгоруковский | ПС 35/10 кВ Тимирязево ВЛ 10кВ Надеждино яч. № 13 | КТП 10кВ 160/Д-199 д.Томакино | 160 |  | 0.135 | 0.135
Долгоруковский | Красное | Долгоруковский | ПС 35/10 кВ Тимирязево ВЛ 10кВ Надеждино яч. № 13 | КТП 10кВ 100/Д-202 д. Красное | 100 |  | 0.0747 | 0.0747
Долгоруковский | Красное | Долгоруковский | ПС 35/10 кВ Тимирязево ВЛ 10кВ Надеждино яч. № 13 | КТП 10кВ 250/Д-201 д.Красное | 250 |  | 0.207 | 0.207
Долгоруковский | Красное | Долгоруковский | ПС 35/10 кВ Тимирязево ВЛ 10кВ Надеждино яч. № 13 | КТП 10кВ 63/Д-200 д. Красное | 63 |  | 0.045 | 0.045
Долгоруковский | .Надеждено | Долгоруковский | ПС 35/10 кВ Тимирязево ВЛ 10кВ Надеждино яч. № 13 | КТП 10кВ 100/Д-204 д.Надеждено | 100 |  | 0.0738 | 0.0738
Долгоруковский | Б-Колодезь | Долгоруковский | ПС 35/10кВ Ломовец ВЛ 10кВ Елизоветовка яч. № 13 | КТП 10кВ 100/Д-210 с.Б-Колодезь | 100 |  | 0.0765 | 0.0765
Долгоруковский | Б-Колодезь | Долгоруковский | ПС 35/10кВ Ломовец ВЛ 10кВ Елизоветовка яч. № 13 | КТП 10кВ 63/Д-209 с.Б-Колодезь | 63 |  | 0.0477 | 0.0477
Долгоруковский | Б-Колодезь | Долгоруковский | ПС 35/10кВ Ломовец ВЛ 10кВ Елизоветовка яч. № 13 | КТП 10кВ 250/Д-213 с.Б-Колодезь | 250 |  | 0.189 | 0.189
Долгоруковский | Б-Колодезь | Долгоруковский | ПС 35/10кВ Ломовец ВЛ 10кВ Елизоветовка яч. № 13 | КТП 10кВ 40/Д-212 с.Б-Колодезь | 40 |  | 0.0315 | 0.0315
Долгоруковский | Б-Колодезь | Долгоруковский | ПС 35/10кВ Ломовец ВЛ 10кВ Елизоветовка яч. № 13 | КТП 10кВ 160/Д-211 с.Б-Колодезь | 160 |  | 0.108 | 0.108
Долгоруковский | Елизаветовка | Долгоруковский | ПС 35/10кВ Ломовец ВЛ 10кВ Елизоветовка яч. № 13 | КТП 10кВ 100/Д-218 д.Елизаветовка | 100 |  | 0.0747 | 0.0747
Долгоруковский | Елизаветовка | Долгоруковский | ПС 35/10кВ Ломовец ВЛ 10кВ Елизоветовка яч. № 13 | КТП 10кВ 100/Д-221 д.Елизаветовка | 100 |  | 0.0738 | 0.0738
Долгоруковский | Елизаветовка | Долгоруковский | ПС 35/10кВ Ломовец ВЛ 10кВ Елизоветовка яч. № 13 | КТП 10кВ 160/Д-217 д.Елизаветовка | 160 |  | 0.108 | 0.108
Долгоруковский | Елизаветовка | Долгоруковский | ПС 35/10кВ Ломовец ВЛ 10кВ Елизоветовка яч. № 13 | КТП 10кВ 400/Д-272 д.Елизаветовка | 400 |  | 0.279 | 0.279
Долгоруковский | Елизаветовка | Долгоруковский | ПС 35/10кВ Ломовец ВЛ 10кВ Елизоветовка яч. № 13 | КТП 10кВ 63/Д-219 д.Елизаветовка | 63 |  | 0.0486 | 0.0486
Долгоруковский | Русановка | Долгоруковский | ПС 35/10кВ Ломовец ВЛ 10кВ Елизоветовка яч. № 13 | КТП 10кВ 63/Д-216 д.Русановка | 63 |  | 0.0522 | 0.0522
Долгоруковский | Жемчуги | Долгоруковский | ПС 35/10кВ Ломовец ВЛ 10кВ Елизоветовка яч. № 13 | КТП 10кВ 63/Д-214 д.Жемчуги | 63 |  | 0.0405 | 0.0405
Долгоруковский | Красный Луч | Долгоруковский | ПС 35/10кВ Ломовец ВЛ 10кВ Елизоветовка яч. № 13 | КТП 10кВ 63/Д-220 д.Красный Луч | 63 |  | 0.0405 | 0.0405
Долгоруковский | Долгоруково | Долгоруковский | ПС 110/35/10кВ Долгоруково ВЛ 10кВ Братовщина яч. № 16 | КТП 10кВ 400/Д-249 База РЭС | 400 |  | 0.288 | 0.288
Долгоруковский | Харламовка | Долгоруковский | ПС 110/35/10кВ Долгоруково ВЛ 10кВ М. Колодезь яч. №1 | КТП 10кВ 63/Д-279 д.Харламовка | 63 |  | 0.0486 | 0.0486
Долгоруковский | Харламовка | Долгоруковский | ПС 110/35/10кВ Долгоруково ВЛ 10кВ М. Колодезь яч. №1 | КТП 10кВ 100/Д-001 д.Харламовка | 100 |  | 0.0765 | 0.0765
Долгоруковский | Харламовка | Долгоруковский | ПС 110/35/10кВ Долгоруково ВЛ 10кВ М. Колодезь яч. №1 | КТП 10кВ 63/Д-278 д.Харламовка | 63 |  | 0.0486 | 0.0486
Долгоруковский | Братовщина | Долгоруковский | ПС 110/35/10кВ Долгоруково ВЛ 10кВ Братовщина яч. № 16 | КТП 10кВ 250/Д-076 с.Братовщина | 250 |  | 0.1935 | 0.1935
Долгоруковский | Братовщина | Долгоруковский | ПС 110/35/10кВ Долгоруково ВЛ 10кВ Братовщина яч. № 16 | КТП 10кВ 100/Д-075 с.Братовщина | 100 |  | 0.0792 | 0.0792
Долгоруковский | Братовщина | Долгоруковский | ПС 110/35/10кВ Долгоруково ВЛ 10кВ Братовщина яч. № 16 | КТП 10кВ 160/Д-074 с.Братовщина | 160 |  | 0.108 | 0.108
Долгоруковский | Братовщина | Долгоруковский | ПС 110/35/10кВ Долгоруково ВЛ 10кВ Братовщина яч. № 16 | КТП 10кВ 63/Д-275 с.Братовщина | 63 |  | 0.0486 | 0.0486
Долгоруковский | Братовщина | Долгоруковский | ПС 110/35/10кВ Долгоруково ВЛ 10кВ Братовщина яч. № 16 | КТП 10кВ 63/Д-274 с.Братовщина | 40 |  | 0.0315 | 0.0315
Долгоруковский | Каменка | Долгоруковский | ПС 110/35/10кВ Долгоруково ВЛ 10кВ Братовщина яч. № 16 | КТП 10кВ 100/Д-078 д.Каменка | 100 |  | 0.0801 | 0.0801
Долгоруковский | Каменка | Долгоруковский | ПС 110/35/10кВ Долгоруково ВЛ 10кВ Братовщина яч. № 16 | КТП 10кВ 100/Д-276 д.Каменка | 100 |  | 0.081 | 0.081
Долгоруковский | Каменка | Долгоруковский | ПС 110/35/10кВ Долгоруково ВЛ 10кВ Братовщина яч. № 16 | КТП 10кВ 100/Д-077 д.Каменка | 63 |  | 0.0486 | 0.0486
Долгоруковский | Каменка | Долгоруковский | ПС 110/35/10кВ Долгоруково ВЛ 10кВ Братовщина яч. № 16 | КТП 10кВ 100/Д-277 д.Каменка | 100 |  | 0.0765 | 0.0765
Долгоруковский | Красотыновка | Долгоруковский | ПС 35/10кВ Красотыновка ВЛ 10кВ Ферма. №1 | КТП 10кВ 250/Д-105 Красотыновка | 250 |  | 0.1935 | 0.1935
Долгоруковский | Ольшанка | Долгоруковский | ПС 35/10кВ Красотыновка ВЛ 10кВ Дубовец. №2 | КТП 10кВ 100/Д-351 д.Ольшанка | 100 |  | 0.0747 | 0.0747
Долгоруковский | Ольшанка | Долгоруковский | ПС 35/10кВ Красотыновка ВЛ 10кВ Дубовец. №2 | КТП 10кВ 100/Д-352 д.Ольшанка | 100 |  | 0.0765 | 0.0765
Долгоруковский | Щербачевка | Долгоруковский | ПС 35/10кВ Красотыновка ВЛ 10кВ Щербачевка. №6 | КТП 10кВ 100/Д-353 д.Щербачевка | 100 |  | 0.072 | 0.072
Долгоруковский | Щербачевка | Долгоруковский | ПС 35/10кВ Красотыновка ВЛ 10кВ Щербачевка. №6 | КТП 10кВ 63/Д-354 д.Щербачевка | 63 |  | 0.0486 | 0.0486
Долгоруковский | Красотыновка | Долгоруковский | ПС 35/10кВ Красотыновка ВЛ 10кВ Орошение яч. №3 | КТП 10кВ 100/Д-094 д.Красотыновка | 100 |  | 0.0747 | 0.0747
Долгоруковский | Красотыновка | Долгоруковский | ПС 35/10кВ Красотыновка ВЛ 10кВ Орошение яч. №3 | КТП 10кВ 63/Д-096 д.Красотыновка | 63 |  | 0.0468 | 0.0468
Долгоруковский | Красотыновка | Долгоруковский | ПС 35/10кВ Красотыновка ВЛ 10кВ Красотыновка яч. №8 | КТП 10кВ 400/Д-103 д.Красотыновка | 400 |  | 0.288 | 0.288
Долгоруковский | Красотыновка | Долгоруковский | ПС 35/10кВ Красотыновка ВЛ 10кВ Красотыновка яч. №8 | КТП 10кВ 160/Д-102 д.Красотыновка | 160 |  | 0.108 | 0.108
Долгоруковский | Красотыновка | Долгоруковский | ПС 35/10кВ Красотыновка ВЛ 10кВ Красотыновка яч. №8 | КТП 10кВ 250/Д-289 д.Красотыновка | 250 |  | 0.1935 | 0.1935
Долгоруковский | Б-Плоты | Долгоруковский | ПС 35/10кВ Красотыновка ВЛ 10кВ Красотыновка яч. №8 | КТП 10кВ 160/Д-106 д.Б-Плоты | 160 |  | 0.117 | 0.117
Долгоруковский | Б-Плоты | Долгоруковский | ПС 35/10кВ Красотыновка ВЛ 10кВ Красотыновка яч. №8 | КТП 10кВ 63/Д-358 д.Б-Плоты | 63 |  | 0.0468 | 0.0468
Долгоруковский | Б-Плоты | Долгоруковский | ПС 35/10кВ Красотыновка ВЛ 10кВ Красотыновка яч. №8 | КТП 10кВ 160/Д-107 д.Б-Плоты | 160 |  | 0.1125 | 0.1125
Долгоруковский | Б-Плоты | Долгоруковский | ПС 35/10кВ Красотыновка ВЛ 10кВ Красотыновка яч. №8 | КТП 10кВ 100/Д-356 д.Б-Плоты | 100 |  | 0.0756 | 0.0756
Долгоруковский | Каменка | Долгоруковский | ПС 35/10кВ Красотыновка ВЛ 10кВ Щербачевка. №6 | КТП 10кВ 40/Д-097 с.Каменка | 40 |  | 0.0288 | 0.0288
Долгоруковский | Раскидаловка | Долгоруковский | ПС 35/10кВ Веселое ВЛ 10кВ Николаевка яч. № 3 | КТП 10кВ 63/Д-099 д.Раскидаловка | 63 |  | 0.0486 | 0.0486
Долгоруковский | Николаевка | Долгоруковский | ПС 35/10кВ Веселое ВЛ 10кВ Николаевка яч. № 3 | КТП 10кВ 63/Д-101 д.Николаевка | 63 |  | 0.0495 | 0.0495
Долгоруковский | Николаевка | Долгоруковский | ПС 35/10кВ Веселое ВЛ 10кВ Николаевка яч. № 3 | КТП 10кВ 40/Д-100 д.Николаевка | 40 |  | 0.027 | 0.027
Долгоруковский | Веселое | Долгоруковский | ПС 35/10кВ Веселое ВЛ 10кВ Николаевка яч. № 3 | КТП 10кВ 250/Д-319 с.Веселое | 250 |  | 0.198 | 0.198
Долгоруковский | Красотыновка | Долгоруковский | ПС 35/10кВ Красотыновка ВЛ 10кВ Красотыновка яч. №8 | КТП 10кВ 160/Д-104 д.Красотыновка | 160 |  | 0.1305 | 0.1305
Долгоруковский | Белый Конь | Долгоруковский | ПС 35/10кВ Красотыновка ВЛ 10кВ Щербачевка. №6 | КТП 10кВ 100/Д-098 д.Белый Конь | 100 |  | 0.0702 | 0.0702
Долгоруковский | Стегаловка | Долгоруковский | ПС 35/10кВ Стегаловка ВЛ 10кВ СТФ, кормоцех яч. № 11 | КТП 10кВ 100/Д-109 с.Стегаловка | 100 |  | 0.0801 | 0.0801
Долгоруковский | Стегаловка | Долгоруковский | ПС 35/10кВ Стегаловка ВЛ 10кВ СТФ, кормоцех яч. № 11 | КТП 10кВ 100/Д-112 с.Стегаловка | 100 |  | 0.081 | 0.081
Долгоруковский | Стегаловка | Долгоруковский | ПС 35/10кВ Стегаловка ВЛ 10кВ Грибоедово яч. № 6 | МТП 10кВ 160/Д-115 с.Стегаловка | 160 |  | 0.135 | 0.135
Долгоруковский | Стегаловка | Долгоруковский | ПС 35/10кВ Стегаловка ВЛ 10кВ Стегаловка яч. № 12 | МТП 10кВ 100/Д-116 с.Стегаловка | 100 |  | 0.0765 | 0.0765
Долгоруковский | Стегаловка | Долгоруковский | ПС 35/10кВ Стегаловка ВЛ 10кВ Стегаловка яч. № 12 | КТП 10кВ 250/Д-130 с.Стегаловка | 250 |  | 0.2115 | 0.2115
Долгоруковский | Стегаловка | Долгоруковский | ПС 35/10кВ Стегаловка ВЛ 10кВ Стегаловка яч. № 12 | КТП 10кВ 250/Д-135 с.Стегаловка | 250 |  | 0.207 | 0.207
Долгоруковский | Стегаловка | Долгоруковский | ПС 35/10кВ Стегаловка ВЛ 10кВ Стегаловка яч. № 12 | КТП 10кВ 100/Д-132 с.Стегаловка | 100 |  | 0.0801 | 0.0801
Долгоруковский | Стегаловка | Долгоруковский | ПС 35/10кВ Стегаловка ВЛ 10кВ Стегаловка яч. № 12 | КТП 10кВ 160/Д-131 с.Стегаловка | 160 |  | 0.126 | 0.126
Долгоруковский | Стегаловка | Долгоруковский | ПС 35/10кВ Стегаловка ВЛ 10кВ Стегаловка яч. № 12 | МТП 10кВ 160/Д-129 с.Стегаловка | 160 |  | 0.1278 | 0.1278
Долгоруковский | Стегаловка | Долгоруковский | ПС 35/10кВ Стегаловка ВЛ 10кВ Стегаловка яч. № 12 | КТП 10кВ 250/Д-128 с.Стегаловка | 250 |  | 0.2025 | 0.2025
Долгоруковский | Стегаловка | Долгоруковский | ПС 35/10кВ Стегаловка ВЛ 10кВ Свишни яч. № 15 | МТП 10кВ 160/Д-127 с.Стегаловка | 160 |  | 0.126 | 0.126
Долгоруковский | Стегаловка | Долгоруковский | ПС 35/10кВ Стегаловка ВЛ 10кВ Грибоедово яч. № 6 | МТП 10кВ 160/Д-113 с.Стегаловка | 160 |  | 0.1305 | 0.1305
Долгоруковский | х.Новопетровский | Долгоруковский | ПС 35/10кВ Стегаловка ВЛ 10кВ Грибоедово яч. № 6 | КТП 10кВ 40/Д-122 х.Новопетровский | 40 |  | 0.027 | 0.027
Долгоруковский | Грибоедово | Долгоруковский | ПС 35/10кВ Стегаловка ВЛ 10кВ Грибоедово яч. № 6 | КТП 10кВ 100/Д-119 д.Грибоедово | 100 |  | 0.0702 | 0.0702
Долгоруковский | Первопетровка | Долгоруковский | ПС 35/10кВ Стегаловка ВЛ 10кВ Грибоедово яч. № 6 | КТП 10кВ 63/Д-120 д.Первопетровка | 63 |  | 0.045 | 0.045
Долгоруковский | Орановка | Долгоруковский | ПС 35/10кВ Стегаловка ВЛ 10кВ Грибоедово яч. № 6 | КТП 10кВ 63/Д-117 д.Орановка | 63 |  | 0.0468 | 0.0468
Долгоруковский | Стегаловка | Долгоруковский | ПС 35/10кВ Стегаловка ВЛ 10кВ Грибоедово яч. № 6 | МТП 10кВ 160/Д-114 с.Стегаловка | 160 |  | 0.1035 | 0.1035
Долгоруковский | Красное Утро | Долгоруковский | ПС 35/10кВ Стегаловка ВЛ 10кВ Свишни яч. № 15 | КТП 10кВ 60/Д-137 д.Красное Утро | 60 |  | 0.0432 | 0.0432
Долгоруковский | Свишни | Долгоруковский | ПС 35/10кВ Стегаловка ВЛ 10кВ Свишни яч. № 15 | КТП 10кВ 250/Д-140 с.Свишни | 250 |  | 0.2025 | 0.2025
Долгоруковский | Свишни | Долгоруковский | ПС 35/10кВ Стегаловка ВЛ 10кВ Свишни яч. № 15 | КТП 10кВ 160/Д-138 с.Свишни | 160 |  | 0.1305 | 0.1305
Долгоруковский | Свишни | Долгоруковский | ПС 35/10кВ Стегаловка ВЛ 10кВ Свишни яч. № 15 | КТП 10кВ 63/Д-265 с.Свишни | 63 |  | 0.0477 | 0.0477
Долгоруковский | Свишни | Долгоруковский | ПС 35/10кВ Стегаловка ВЛ 10кВ Свишни яч. № 15 | КТП 10кВ 250/Д-139 с.Свишни | 250 |  | 0.198 | 0.198
Долгоруковский | Свишни | Долгоруковский | ПС 35/10кВ Грызлово ВЛ 10кВ Нестерово яч. № 11 | КТП 10кВ 250/Д-155 с.Свишни | 250 |  | 0.2052 | 0.2052
Долгоруковский | Ильинка | Долгоруковский | ПС 35/10кВ Грызлово ВЛ 10кВ Нестерово яч. № 11 | КТП 10кВ 63/Д-156 д.Ильинка | 63 |  | 0.0468 | 0.0468
Долгоруковский | Агарково | Долгоруковский | ПС 35/10кВ Стегаловка ВЛ 10кВ Свишни яч. № 15 | КТП 10кВ 250/Д-152 д.Агарково | 250 |  | 0.1935 | 0.1935
Долгоруковский | Нестерово | Долгоруковский | ПС 35/10кВ Грызлово ВЛ 10кВ Нестерово яч. № 11 | КТП 10кВ 100/Д-255 д.Нестерово | 100 |  | 0.0738 | 0.0738
Долгоруковский | Нестерово | Долгоруковский | ПС 35/10кВ Грызлово ВЛ 10кВ Нестерово яч. № 11 | КТП 10кВ 100/Д-163 д.Нестерово | 100 |  | 0.0765 | 0.0765
Долгоруковский | Липовка | Долгоруковский | ПС 35/10кВ Грызлово ВЛ 10кВ Нестерово яч. № 11 | КТП 10кВ 40/Д-162 д.Липовка | 40 |  | 0.027 | 0.027
Долгоруковский | Стрелец | Долгоруковский | ПС 35/10 Стегаловка ВЛ 10кВ Приютовка яч. № 1 | КТП 10кВ 100/Д-302 с.Стрелец | 100 |  | 0.0792 | 0.0792
Долгоруковский | Стрелец | Долгоруковский | ПС 35/10 Стегаловка ВЛ 10кВ Приютовка яч. № 1 | КТП 10кВ 250/Д-304 с.Стрелец | 250 |  | 0.2052 | 0.2052
Долгоруковский | Стрелец | Долгоруковский | ПС 35/10 Стегаловка ВЛ 10кВ Приютовка яч. № 1 | КТП 10кВ 63/Д-167 с.Стрелец | 63 |  | 0.0468 | 0.0468
Долгоруковский | Стрелец | Долгоруковский | ПС 35/10 Грызлово ВЛ 10кВ Стрелец яч. № 5 | КТП 10кВ 100/Д-264 с.Стрелец | 100 |  | 0.0792 | 0.0792
Долгоруковский | Стрелец | Долгоруковский | ПС 35/10 Грызлово ВЛ 10кВ Стрелец яч. № 5 | КТП 10кВ 100/Д-168 с.Стрелец | 100 |  | 0.0765 | 0.0765
Долгоруковский | Стрелец | Долгоруковский | ПС 35/10 Грызлово ВЛ 10кВ Стрелец яч. № 5 | КТП 10кВ 250/Д-169 с.Стрелец | 250 |  | 0.198 | 0.198
Долгоруковский | Стрелец | Долгоруковский | ПС 35/10 Грызлово ВЛ 10кВ Стрелец яч. № 5 | КТП 10кВ 100/Д-305 с.Стрелец | 100 |  | 0.0783 | 0.0783
Долгоруковский | Стрелец | Долгоруковский | ПС 35/10 Грызлово ВЛ 10кВ Стрелец яч. № 5 | КТП 10кВ 160/Д-171 с.Стрелец | 160 |  | 0.1278 | 0.1278
Долгоруковский | Стрелец | Долгоруковский | ПС 35/10 Грызлово ВЛ 10кВ Стрелец яч. № 5 | КТП 10кВ 250/Д-300 с.Стрелец | 250 |  | 0.2025 | 0.2025
Долгоруковский | Стрелец | Долгоруковский | ПС 35/10 Грызлово ВЛ 10кВ Стрелец яч. № 5 | КТП 10кВ 100/Д-170 с.Стрелец | 100 |  | 0.0747 | 0.0747
Долгоруковский | Грызлово | Долгоруковский | ПС 35/10 Грызлово ВЛ 10кВ Грызлово яч. № 7 | КТП 10кВ 250/Д-266 с.Грызлово | 250 |  | 0.1935 | 0.1935
Долгоруковский | Грызлово | Долгоруковский | ПС 35/10 Грызлово ВЛ 10кВ Грызлово яч. № 7 | КТП 10кВ 250/Д-146 с.Грызлово | 250 |  | 0.1962 | 0.1962
Долгоруковский | Грызлово | Долгоруковский | ПС 35/10 Грызлово ВЛ 10кВ Грызлово яч. № 7 | КТП 10кВ 63/Д-144 с.Грызлово | 63 |  | 0.0504 | 0.0504
Долгоруковский | Грызлово | Долгоруковский | ПС 35/10 Грызлово ВЛ 10кВ Грызлово яч. № 7 | КТП 10кВ 100/Д-147 с.Грызлово | 100 |  | 0.0783 | 0.0783
Долгоруковский | Грызлово | Долгоруковский | ПС 35/10 Грызлово ВЛ 10кВ Грызлово яч. № 7 | КТП 10кВ 100/Д-145 с.Грызлово | 100 |  | 0.0801 | 0.0801
Долгоруковский | Грызлово | Долгоруковский | ПС 35/10 Грызлово ВЛ 10кВ Грызлово яч. № 7 | КТП 10кВ 160/Д-118 с.Грызлово | 160 |  | 0.1359 | 0.1359
Долгоруковский | Грызлово | Долгоруковский | ПС 35/10 Грызлово ВЛ 10кВ МТФ яч. № 10 | КТП 10кВ 160/Д-148 с.Грызлово | 160 |  | 0.135 | 0.135
Долгоруковский | Грызлово | Долгоруковский | ПС 35/10 Грызлово ВЛ 10кВ МТФ яч. № 10 | КТП 10кВ 250/Д-149 с.Грызлово | 250 |  | 0.216 | 0.216
Долгоруковский | Грызлово | Долгоруковский | ПС 35/10 Грызлово ВЛ 10кВ МТФ яч. № 10 | КТП 10кВ 160/Д-150 с.Грызлово | 160 |  | 0.1215 | 0.1215
Долгоруковский | Грызлово | Долгоруковский | ПС 35/10 Грызлово ВЛ 10кВ МТФ яч. № 10 | КТП 10кВ 160/Д-267 с.Грызлово | 160 |  | 0.126 | 0.126
Долгоруковский | Грызлово | Долгоруковский | ПС 35/10 Грызлово ВЛ 10кВ Грызлово яч. № 7 | КТП 10кВ 160/Д-336 с.Грызлово | 160 |  | 0.117 | 0.117
Долгоруковский | Хитрово | Долгоруковский | ПС 35/10 Грызлово ВЛ 10кВ Грызлово яч. № 7 | КТП 10кВ 63/Д-142 д.Хитрово | 63 |  | 0.0486 | 0.0486
Долгоруковский | Хитрово | Долгоруковский | ПС 35/10 Грызлово ВЛ 10кВ Грызлово яч. № 7 | КТП 10кВ 100/Д-143 д.Хитрово | 100 |  | 0.0765 | 0.0765
Долгоруковский | Котово | Долгоруковский | ПС 35/10 Грызлово ВЛ 10кВ Грызлово яч. № 7 | КТП 10кВ 63/Д-189 д.Котово | 63 |  | 0.0522 | 0.0522
Долгоруковский | Котово | Долгоруковский | ПС 35/10 Грызлово ВЛ 10кВ Грызлово яч. № 7 | КТП 10кВ 100/Д-141 д.Котово | 100 |  | 0.0801 | 0.0801
Долгоруковский | Рог | Долгоруковский | ПС 35/10кВ Грызлово ВЛ 10кВ Берега яч. № 14 | КТП 10кВ 100/Д-151 д.рог | 100 |  | 0.0765 | 0.0765
Долгоруковский | Рог | Долгоруковский | ПС 35/10кВ Грызлово ВЛ 10кВ Берега яч. № 14 | КТП 10кВ 63/Д-299 д.Рог | 63 |  | 0.0486 | 0.0486
Долгоруковский | Ермолово | Долгоруковский | ПС 35/10кВ Грызлово ВЛ 10кВ Берега яч. № 14 | КТП 10кВ 100/Д-328 д.Ермолово | 100 |  | 0.0747 | 0.0747
Долгоруковский | Ермолово | Долгоруковский | ПС 35/10кВ Грызлово ВЛ 10кВ Берега яч. № 14 | КТП 10кВ 250/Д-161 д.Ермолово | 250 |  | 0.1935 | 0.1935
Долгоруковский | Маховищина | Долгоруковский | ПС 35/10кВ Грызлово ВЛ 10кВ Берега яч. № 14 | КТП 10кВ 100/Д-157 д.Маховищина | 100 |  | 0.0747 | 0.0747
Долгоруковский | Выголко | Долгоруковский | ПС 35/10кВ Грызлово ВЛ 10кВ Берега яч. № 14 | КТП 10кВ 63/Д-158 д.Выголко | 63 |  | 0.0486 | 0.0486
Долгоруковский | Набережная | Долгоруковский | ПС 35/10кВ Грызлово ВЛ 10кВ Берега яч. № 14 | КТП 10кВ 63/Д-160 д.Набережная | 63 |  | 0.0441 | 0.0441
Долгоруковский | Набережная | Долгоруковский | ПС 35/10кВ Грызлово ВЛ 10кВ Берега яч. № 14 | КТП 10кВ 100/Д-159 д.Набережная | 100 |  | 0.0747 | 0.0747
Долгоруковский | Вязовое | Долгоруковский | ПС 35/10кВ Грызлово ВЛ 10кВ Вязовое яч. № 2 | КТП 10кВ 100/Д-174 с.Вязовое | 100 |  | 0.0792 | 0.0792
Долгоруковский | Вязовое | Долгоруковский | ПС 35/10кВ Грызлово ВЛ 10кВ Вязовое яч. № 2 | КТП 10кВ 160/Д-337 с.Вязовое | 160 |  | 0.1305 | 0.1305
Долгоруковский | Вязовое | Долгоруковский | ПС 35/10кВ Грызлово ВЛ 10кВ Вязовое яч. № 2 | КТП 10кВ 250/Д-175 с.Вязовое | 250 |  | 0.2007 | 0.2007
Долгоруковский | Вязовое | Долгоруковский | ПС 35/10кВ Грызлово ВЛ 10кВ Вязовое яч. № 2 | КТП 10кВ 250/Д-176 с.Вязовое | 250 |  | 0.207 | 0.207
Долгоруковский | Вязовое | Долгоруковский | ПС 35/10кВ Грызлово ВЛ 10кВ Вязовое яч. № 2 | КТП 10кВ 160/Д-172 с.Вязовое | 160 |  | 0.126 | 0.126
Долгоруковский | Вязовое | Долгоруковский | ПС 35/10кВ Грызлово ВЛ 10кВ Вязовое яч. № 2 | КТП 10кВ 100/Д-343 с.Вязовое | 100 |  | 0.0765 | 0.0765
Долгоруковский | Вязовое | Долгоруковский | ПС 35/10кВ Грызлово ВЛ 10кВ Вязовое яч. № 2 | КТП 10кВ 250/Д-173 с.Вязовое | 250 |  | 0.2025 | 0.2025
Долгоруковский | Вязовое | Долгоруковский | ПС 35/10кВ Грызлово ВЛ 10кВ Вязовое яч. № 2 | КТП 10кВ 160/Д-327 с.Вязовое | 160 |  | 0.1215 | 0.1215
Долгоруковский | Вязовое | Долгоруковский | ПС 35/10кВ Грызлово ВЛ 10кВ Вязовое яч. № 2 | КТП 10кВ 400/Д-177 с.Вязовое | 400 |  | 0.2835 | 0.2835
Долгоруковский | Р.Казинка | Долгоруковский | ПС 35/10кВ Грызлово ВЛ 10кВ Казинка яч. № 15 | КТП 10кВ 63/Д-246 д.Р.Казинка | 63 |  | 0.045 | 0.045
Долгоруковский | Р.Казинка | Долгоруковский | ПС 35/10кВ Грызлово ВЛ 10кВ Казинка яч. № 15 | КТП 10кВ 160/Д-239 д.Р.Казинка | 160 |  | 0.1305 | 0.1305
Долгоруковский | Р.Казинка | Долгоруковский | ПС 35/10кВ Грызлово ВЛ 10кВ Казинка яч. № 15 | КТП 10кВ 100/Д-247 д.Р.Казинка | 100 |  | 0.0783 | 0.0783
Долгоруковский | В.Казинка | Долгоруковский | ПС 35/10кВ Грызлово ВЛ 10кВ Казинка яч. № 15 | КТП 10кВ 250/Д-240 д.В.Казинка | 250 |  | 0.198 | 0.198
Долгоруковский | В.Казинка | Долгоруковский | ПС 35/10кВ Грызлово ВЛ 10кВ Казинка яч. № 15 | КТП 10кВ 160/Д-241 д.В.Казинка | 160 |  | 0.1305 | 0.1305
Долгоруковский | В.Казинка | Долгоруковский | ПС 35/10кВ Грызлово ВЛ 10кВ Казинка яч. № 15 | КТП 10кВ 30/Д-238 д.В.Казинка | 30 |  | 0.0252 | 0.0252
Долгоруковский | В.Казинка | Долгоруковский | ПС 35/10кВ Грызлово ВЛ 10кВ Казинка яч. № 15 | КТП 10кВ 250/Д-242 д.В.Казинка | 250 |  | 0.1962 | 0.1962
Долгоруковский | В.Казинка | Долгоруковский | ПС 35/10кВ Грызлово ВЛ 10кВ Казинка яч. № 15 | КТП 10кВ 160/Д-323 д.В.Казинка | 160 |  | 0.1305 | 0.1305
Долгоруковский | Лутовка | Долгоруковский | ПС 35/10кВ Грызлово ВЛ 10кВ Казинка яч. № 15 | КТП 10кВ 63/Д-248 д.Лутовка | 63 |  | 0.054 | 0.054
Долгоруковский | Лобовка | Долгоруковский | ПС 35/10кВ Грызлово ВЛ 10кВ Казинка яч. № 15 | КТП 10кВ 63/Д-245 д.Лобовка | 63 |  | 0.036 | 0.036
Долгоруковский | Знаменка | Долгоруковский | ПС 35/10кВ Грызлово ВЛ 10кВ Казинка яч. № 15 | КТП 10кВ 63/Д-244 д.Знаменка | 63 |  | 0.036 | 0.036
Долгоруковский | Веселое | Долгоруковский | ПС 35/10кВ Веселое ВЛ 10кВ Веселое яч. № 6 | КТП 10кВ 100/Д-185 с.Веселое | 100 |  | 0.0801 | 0.0801
Долгоруковский | Веселое | Долгоруковский | ПС 35/10кВ Веселое ВЛ 10кВ Веселое яч. № 6 | КТП 10кВ 250/Д-184 с.Веселое | 250 |  | 0.207 | 0.207
Долгоруковский | Поздняково | Долгоруковский | ПС 35/10кВ Веселое ВЛ 10кВ Новотроицкое яч. № 8 | КТП 10кВ 63/Д-182 д.Поздняково | 63 |  | 0.0477 | 0.0477
Долгоруковский | Поздняково | Долгоруковский | ПС 35/10кВ Веселое ВЛ 10кВ Новотроицкое яч. № 8 | КТП 10кВ 63/Д-183 д.Поздняково | 63 |  | 0.0522 | 0.0522
Долгоруковский | Аннека | Долгоруковский | ПС 110/35/10кВ Долгоруково ВЛ 10кВ 3-отд. Тисмирязево яч. № 2 | КТП 10кВ 100/Д-014 д.Аннека | 100 |  | 0.081 | 0.081
Долгоруковский | .Жерновное | Долгоруковский | ПС 35/10кВ Жерновное ВЛ 10кВ Зерноток яч. № 1 | КТП 10кВ 63/Д-273 с.Жерновное | 63 |  | 0.045 | 0.045
Долгоруковский | .Жерновное | Долгоруковский | ПС 35/10кВ Жерновное ВЛ 10кВ Зерноток яч. № 1 | КТП 10кВ 160/Д-023 с.Жерновное | 160 |  | 0.1215 | 0.1215
Долгоруковский | .Жерновное | Долгоруковский | ПС 35/10кВ Жерновное ВЛ 10кВ Школа яч. № 2 | КТП 10кВ 160/Д-027 с.Жерновное | 160 |  | 0.1152 | 0.1152
Долгоруковский | .Жерновное | Долгоруковский | ПС 35/10кВ Жерновное ВЛ 10кВ Школа яч. № 2 | КТП 10кВ 250/Д-026 с.Жерновное | 250 |  | 0.1962 | 0.1962
Долгоруковский | .Жерновное | Долгоруковский | ПС 35/10кВ Жерновное ВЛ 10кВ Школа яч. № 2 | КТП 10кВ 40/Д-028 с.Жерновное | 40 |  | 0.0288 | 0.0288
Долгоруковский | .Жерновное | Долгоруковский | ПС 35/10кВ Жерновное ВЛ 10кВ Зерноток яч. № 1 | КТП 10кВ 400/Д-024 с.Жерновное | 400 |  | 0.2925 | 0.2925
Долгоруковский | Исаевка | Долгоруковский | ПС 35/10кВ Жерновное ВЛ 10кВ Школа яч. № 2 | КТП 10кВ 60/Д-033 д.Исаевка | 60 |  | 0.0522 | 0.0522
Долгоруковский | Вороновка | Долгоруковский | ПС 35/10кВ Жерновное ВЛ 10кВ Школа яч. № 2 | КТП 10кВ 100/Д-032 д.Вороновка | 100 |  | 0.0801 | 0.0801
Долгоруковский | Карташовка | Долгоруковский | ПС 35/10кВ Жерновное ВЛ 10кВ МТФ, Карташовка яч. № 6 | КТП 10кВ 100/Д-268 д.Карташовка | 100 |  | 0.0765 | 0.0765
Долгоруковский | Карташовка | Долгоруковский | ПС 35/10кВ Жерновное ВЛ 10кВ МТФ, Карташовка яч. № 6 | КТП 10кВ 160/Д-342 д.Карташовка | 160 |  | 0.1332 | 0.1332
Долгоруковский | Карташовка | Долгоруковский | ПС 35/10кВ Жерновное ВЛ 10кВ Тепленькая яч. № 10 | КТП 10кВ 100/Д-252 д.Карташовка | 100 |  | 0.0801 | 0.0801
Долгоруковский | Карташовка | Долгоруковский | ПС 35/10кВ Жерновное ВЛ 10кВ Тепленькая яч. № 10 | КТП 10кВ 100/Д-270 д.Карташовка | 100 |  | 0.0765 | 0.0765
Долгоруковский | Карташовка | Долгоруковский | ПС 35/10кВ Жерновное ВЛ 10кВ Тепленькая яч. № 10 | КТП 10кВ 100/Д-285 д.Карташовка | 100 |  | 0.0747 | 0.0747
Долгоруковский | Тепленькая | Долгоруковский | ПС 35/10кВ Жерновное ВЛ 10кВ Тепленькая яч. № 10 | КТП 10кВ 100/Д-036 д.Тепленькая | 100 |  | 0.0774 | 0.0774
Долгоруковский | Тепленькая | Долгоруковский | ПС 35/10кВ Жерновное ВЛ 10кВ Тепленькая яч. № 10 | КТП 10кВ 100/Д-037 д.Тепленькая | 100 |  | 0.0792 | 0.0792
Долгоруковский | Озерки | Долгоруковский | ПС 35/10кВ Жерновное ВЛ 10кВ Озерки яч. № 11 | КТП 10кВ 100/Д-271 д.Озерки | 100 |  | 0.0522 | 0.0522
Долгоруковский | Царевка | Долгоруковский | ПС 35/10кВ Жерновное ВЛ 10кВ МТФ, Жерновное яч. № 14 | КТП 10кВ 63/Д-020 д.Царевка | 63 |  | 0.045 | 0.045
Долгоруковский | Полевка | Долгоруковский | ПС 35/10кВ Жерновное ВЛ 10кВ МТФ, Жерновное яч. № 14 | КТП 10кВ 60/Д-022 д.Полевка | 60 |  | 0.0522 | 0.0522
Долгоруковский | Полевка | Долгоруковский | ПС 35/10кВ Жерновное ВЛ 10кВ МТФ, Жерновное яч. № 14 | КТП 10кВ 63/Д-021 д.Полевка | 63 |  | 0.0531 | 0.0531
Долгоруковский | Гриневка | Долгоруковский | ПС 35/10кВ Жерновное ВЛ 10кВ МТФ, Гриневка яч. № 15 | КТП 10кВ 160/Д-029 д.Гриневка | 160 |  | 0.1305 | 0.1305
Долгоруковский | Гриневка | Долгоруковский | ПС 35/10кВ Жерновное ВЛ 10кВ МТФ, Гриневка яч. № 15 | КТП 10кВ 250/Д-030 д.Гриневка | 250 |  | 0.2052 | 0.2052
Долгоруковский | Долгуша | Долгоруковский | ПС 35/10кВ Ломовец ВЛ 10кВ Долгуша яч. № 6 | КТП 10кВ 63/Д-258 с.Долгуша | 63 |  | 0.0486 | 0.0486
Долгоруковский | Долгуша | Долгоруковский | ПС 35/10кВ Ломовец ВЛ 10кВ Долгуша яч. № 6 | КТП 10кВ 63/Д-260 с.Долгуша | 63 |  | 0.0504 | 0.0504
Долгоруковский | Долгуша | Долгоруковский | ПС 35/10кВ Ломовец ВЛ 10кВ Долгуша яч. № 6 | КТП 10кВ 63/Д-259 с.Долгуша | 63 |  | 0.0477 | 0.0477
Долгоруковский | Долгуша | Долгоруковский | ПС 35/10кВ Ломовец ВЛ 10кВ Долгуша яч. № 6 | КТП 10кВ 60/Д-261 с.Долгуша | 60 |  | 0.0468 | 0.0468
Долгоруковский | Долгуша | Долгоруковский | ПС 35/10кВ Ломовец ВЛ 10кВ Долгуша яч. № 6 | КТП 10кВ 100/Д-236 с.Долгуша | 100 |  | 0.0783 | 0.0783
Долгоруковский | Долгуша | Долгоруковский | ПС 35/10кВ Ломовец ВЛ 10кВ Долгуша яч. № 6 | КТП 10кВ 63/Д-233 с.Долгуша | 63 |  | 0.0486 | 0.0486
Долгоруковский | 3-е отд.Тимирязева | Долгоруковский | ПС 110/35/10кВ Долгоруково ВЛ 10кВ 3-отд. Тисмирязево яч. № 2 | КТП 10кВ 63/Д-015 3-е отд.Тимирязева | 63 |  | 0.0522 | 0.0522
Долгоруковский | Полевой | Долгоруковский | ПС 110/35/10кВ Долгоруково ВЛ 10кВ 3-отд. Тисмирязево яч. № 2 | КТП 10кВ 250/Д-017 п.Полевой | 250 |  | 0.2007 | 0.2007
Долгоруковский | Полевой | Долгоруковский | ПС 110/35/10кВ Долгоруково ВЛ 10кВ 3-отд. Тисмирязево яч. № 2 | КТП 10кВ 100/Д-016 Полевой | 100 |  | 0.0774 | 0.0774
Долгоруковский | В-Ломовец | Долгоруковский | ПС 35/10кВ Ломовец ВЛ 10кВ Елизоветовка яч. № 13 | КТП 10кВ 250/Д-208 с.В-Ломовец | 160 |  | 0.1305 | 0.1305
Долгоруковский | В-Ломовец | Долгоруковский | ПС 35/10кВ Ломовец ВЛ 10кВ Елизоветовка яч. № 13 | КТП 10кВ 63/Д-290 с.В-Ломовец | 100 |  | 0.0783 | 0.0783
Долгоруковский | В-Ломовец | Долгоруковский | ПС 35/10кВ Ломовец ВЛ 10кВ В. Ломовец яч. № 14 | КТП 10кВ 100/Д-229 с.В-Ломовец | 100 |  | 0.0792 | 0.0792
Долгоруковский | В-Ломовец | Долгоруковский | ПС 35/10кВ Ломовец ВЛ 10кВ В. Ломовец яч. № 14 | КТП 10кВ 100/Д-228 с.В-Ломовец | 100 |  | 0.0765 | 0.0765
Долгоруковский | В-Ломовец | Долгоруковский | ПС 35/10кВ Ломовец ВЛ 10кВ В. Ломовец яч. № 14 | КТП 10кВ 100/Д-227 с.В-Ломовец | 100 |  | 0.0747 | 0.0747
Долгоруковский | В-Ломовец | Долгоруковский | ПС 35/10кВ Ломовец ВЛ 10кВ В. Ломовец яч. № 14 | КТП 10кВ 100/Д-330 с.В-Ломовец | 100 |  | 0.0774 | 0.0774
Долгоруковский | В-Ломовец | Долгоруковский | ПС 35/10кВ Ломовец ВЛ 10кВ В. Ломовец яч. № 14 | КТП 10кВ 100/Д-294 с.В-Ломовец | 100 |  | 0.0747 | 0.0747
Долгоруковский | В-Ломовец | Долгоруковский | ПС 35/10кВ Ломовец ВЛ 10кВ В. Ломовец яч. № 14 | КТП 10кВ 100/Д-331 с.В-Ломовец | 100 |  | 0.0756 | 0.0756
Долгоруковский | В-Ломовец | Долгоруковский | ПС 35/10кВ Ломовец ВЛ 10кВ В. Ломовец яч. № 14 | КТП 10кВ 250/Д-222 с.В-Ломовец | 250 |  | 0.2052 | 0.2052
Долгоруковский | В-Ломовец | Долгоруковский | ПС 35/10кВ Ломовец ВЛ 10кВ В. Ломовец яч. № 14 | КТП 10кВ 40/Д-263 с.В-Ломовец | 40 |  | 0.0315 | 0.0315
Долгоруковский | В-Ломовец | Долгоруковский | ПС 35/10кВ Ломовец ВЛ 10кВ В. Ломовец яч. № 14 | КТП 10кВ 100/Д-333 с.В-Ломовец | 100 |  | 0.0783 | 0.0783
Долгоруковский | В-Ломовец | Долгоруковский | ПС 35/10кВ Ломовец ВЛ 10кВ В. Ломовец яч. № 14 | КТП 10кВ 400/Д-226 с.В-Ломовец | 400 |  | 0.288 | 0.288
Долгоруковский | В-Ломовец | Долгоруковский | ПС 35/10кВ Ломовец ВЛ 10кВ В. Ломовец яч. № 14 | КТП 10кВ 40/Д-225 с.В-Ломовец | 40 |  | 0.0288 | 0.0288
Долгоруковский | В-Ломовец | Долгоруковский | ПС 35/10кВ Ломовец ВЛ 10кВ В. Ломовец яч. № 14 | КТП 10кВ 100/Д-332 с.В-Ломовец | 100 |  | 0.0747 | 0.0747
Долгоруковский | В-Ломовец | Долгоруковский | ПС 35/10кВ Ломовец ВЛ 10кВ В. Ломовец яч. № 14 | КТП 10кВ 100/Д-329 с.В-Ломовец | 100 |  | 0.0756 | 0.0756
Долгоруковский | Н-Ломовец | Долгоруковский | ПС 35/10кВ Ломовец ВЛ 10кВ МТФ, Н. Ломовец яч. № 3 | КТП 10кВ 100/Д-350 с.Н-Ломовец | 100 |  | 0.0738 | 0.0738
Долгоруковский | Н-Ломовец | Долгоруковский | ПС 35/10кВ Ломовец ВЛ 10кВ МТФ, Н. Ломовец яч. № 3 | КТП 10кВ 63/Д-306 с.Н-Ломовец | 63 |  | 0.0477 | 0.0477
Долгоруковский | Н-Ломовец | Долгоруковский | ПС 35/10кВ Ломовец ВЛ 10кВ МТФ, Н. Ломовец яч. № 3 | КТП 10кВ 100/Д-303 с.Н-Ломовец | 100 |  | 0.0738 | 0.0738
Долгоруковский | Н-Ломовец | Долгоруковский | ПС 35/10кВ Ломовец ВЛ 10кВ МТФ, Н. Ломовец яч. № 3 | КТП 10кВ 250/Д-230 с.Н-Ломовец | 250 |  | 0.1935 | 0.1935
Долгоруковский | Н-Ломовец | Долгоруковский | ПС 35/10кВ Ломовец ВЛ 10кВ МТФ, Н. Ломовец яч. № 3 | КТП 10кВ 160/Д-231 с.Н-Ломовец | 160 |  | 0.126 | 0.126
Долгоруковский | Н-Ломовец | Долгоруковский | ПС 35/10кВ Ломовец ВЛ 10кВ МТФ, Н. Ломовец яч. № 3 | КТП 10кВ 63/Д-307 с.Н-Ломовец | 63 |  | 0.0486 | 0.0486
Долгоруковский | Зыбинка | Долгоруковский | ПС 35/10кВ Б. Боевка ВЛ 10кВ Михайловка яч. № 5 | КТП 10кВ 63/Д-049 д.Зыбинка | 63 |  | 0.0495 | 0.0495
Долгоруковский | Б-Боевка | Долгоруковский | ПС 35/10кВ Б. Боевка ВЛ 10кВ Дет. Сад яч. № 2 | КТП 10кВ 250/Д-047 с.Б-Боевка | 250 |  | 0.216 | 0.216
Долгоруковский | Б-Боевка | Долгоруковский | ПС 35/10кВ Б. Боевка ВЛ 10кВ Дет. Сад яч. № 2 | КТП 10кВ 250/Д-347 с.Б.Боевка | 250 |  | 0.2115 | 0.2115
Долгоруковский | Б-Боевка | Долгоруковский | ПС 35/10кВ Б. Боевка ВЛ 10кВ Михайловка яч. № 5 | КТП 10кВ 250/Д-045 с.Б-Боевка | 160 |  | 0.1287 | 0.1287
Долгоруковский | Б-Боевка | Долгоруковский | ПС 35/10кВ Б. Боевка ВЛ 10кВ Дет. Сад яч. № 2 | КТП 10кВ 250/Д-046 с.Б-Боевка | 250 |  | 0.198 | 0.198
Долгоруковский | Б-Боевка | Долгоруковский | ПС 35/10кВ Б. Боевка ВЛ 10кВ Дет. Сад яч. № 2 | КТП 10кВ 160/Д-048 с.Б-Боевка | 160 |  | 0.1305 | 0.1305
Долгоруковский | Б-Боевка | Долгоруковский | ПС 35/10кВ Б. Боевка ВЛ 10кВ Михайловка яч. № 5 | КТП 10кВ 100/Д-044 с.Б-Боевка | 100 |  | 0.0738 | 0.0738
Долгоруковский | Б-Боевка | Долгоруковский | ПС 35/10кВ Б. Боевка ВЛ 10кВ Михайловка яч. № 5 | КТП 10кВ 100/Д-295 с.Б-Боевка | 100 |  | 0.0747 | 0.0747
Долгоруковский | Б-Боевка | Долгоруковский | ПС 35/10кВ Б. Боевка ВЛ 10кВ Михайловка яч. № 5 | КТП 10кВ 100/Д-043 с.Б-Боевка | 100 |  | 0.0729 | 0.0729
Долгоруковский | Марьино | Долгоруковский | ПС 35/10кВ Б. Боевка ВЛ 10кВ Михайловка яч. № 5 | КТП 10кВ 160/Д-042 д.Марьино | 160 |  | 0.1305 | 0.1305
Долгоруковский | Сидоровка | Долгоруковский | ПС 35/10кВ Б. Боевка ВЛ 10кВ Михайловка яч. № 5 | КТП 10кВ 63/Д-041 д.Сидоровка | 63 |  | 0.0468 | 0.0468
Долгоруковский | Б.Боевка | Долгоруковский | ПС 35/10кВ Б. Боевка ВЛ 10кВ Михайловка яч. № 5 | КТП 10кВ 100/Д-297 с.Б.Боевка | 100 |  | 0.0783 | 0.0783
Долгоруковский | Михайловка | Долгоруковский | ПС 35/10кВ Б. Боевка ВЛ 10кВ Михайловка яч. № 5 | КТП 10кВ 100/Д-040 д.Михайловка | 100 |  | 0.0774 | 0.0774
Долгоруковский | Сухаревка | Долгоруковский | ПС 35/10кВ Б. Боевка ВЛ 10кВ Михайловка яч. № 5 | КТП 10кВ 40/Д-039 д.Сухаревка | 40 |  | 0.0288 | 0.0288
Долгоруковский | Грушевка | Долгоруковский | ПС 35/10кВ Б. Боевка ВЛ 10кВ Слепуха яч. № 7 | КТП 10кВ 160/Д-056 д.Грушевка | 160 |  | 0.1287 | 0.1287
Долгоруковский | Слепуха | Долгоруковский | ПС 35/10кВ Б. Боевка ВЛ 10кВ Слепуха яч. № 7 | КТП 10кВ 100/Д-070 с.Слепуха | 100 |  | 0.0738 | 0.0738
Долгоруковский | Слепуха | Долгоруковский | ПС 35/10кВ Б. Боевка ВЛ 10кВ Слепуха яч. № 7 | КТП 10кВ 100/Д-281 с.Слепуха | 100 |  | 0.0747 | 0.0747
Долгоруковский | Слепуха | Долгоруковский | ПС 35/10кВ Б. Боевка ВЛ 10кВ Слепуха яч. № 7 | КТП 10кВ 100/Д-053 с.Слепуха | 100 |  | 0.072 | 0.072
Долгоруковский | Слепуха | Долгоруковский | ПС 35/10кВ Б. Боевка ВЛ 10кВ Слепуха яч. № 7 | КТП 10кВ 160/Д-111 с.Слепуха | 160 |  | 0.0738 | 0.0738
Долгоруковский | Слепуха | Долгоруковский | ПС 35/10кВ Б. Боевка ВЛ 10кВ Слепуха яч. № 7 | КТП 10кВ 63/Д-051 с.Слепуха | 63 |  | 0.0486 | 0.0486
Долгоруковский | Слепуха | Долгоруковский | ПС 35/10кВ Б. Боевка ВЛ 10кВ Слепуха яч. № 7 | КТП 10кВ 160/Д-055 с.Слепуха | 160 |  | 0.1278 | 0.1278
Долгоруковский | Слепуха | Долгоруковский | ПС 35/10кВ Б. Боевка ВЛ 10кВ Слепуха яч. № 7 | КТП 10кВ 250/Д-054 с.Слепуха | 160 |  | 0.1305 | 0.1305
Долгоруковский | Слепуха | Долгоруковский | ПС 35/10кВ Б. Боевка ВЛ 10кВ Слепуха яч. № 7 | КТП 10кВ 160/Д-121 с.Слепуха | 160 |  | 0.1287 | 0.1287
Долгоруковский | Слепуха | Долгоруковский | ПС 35/10кВ Б. Боевка ВЛ 10кВ Слепуха яч. № 7 | КТП 10кВ 160/Д-283 с.Слепуха | 160 |  | 0.1278 | 0.1278
Долгоруковский | Слепуха | Долгоруковский | ПС 35/10кВ Б. Боевка ВЛ 10кВ Слепуха яч. № 7 | КТП 10кВ 100/Д-052 с.Слепуха | 100 |  | 0.0747 | 0.0747
Долгоруковский | Слепуха | Долгоруковский | ПС 35/10кВ Б. Боевка ВЛ 10кВ Слепуха яч. № 7 | КТП 10кВ 100/Д-071 с.Слепуха | 100 |  | 0.0756 | 0.0756
Долгоруковский | Брусенцево | Долгоруковский | ПС 35/10кВ Б. Боевка ВЛ 10кВ Зерноток яч. № 15 | КТП 10кВ 100/Д-050 д.Брусенцево | 100 |  | 0.0792 | 0.0792
Долгоруковский | Пашинино | Долгоруковский | ПС 35/10кВ Б. Боевка ВЛ 10кВ Колединовкаяч. №1 | КТП 10кВ 160/Д-123 д.Пашинино | 160 |  | 0.117 | 0.117
Долгоруковский | Колединовка | Долгоруковский | ПС 35/10кВ Б. Боевка ВЛ 10кВ Колединовкаяч. №1 | КТП 10кВ 100/Д-124 д.Колединовка | 100 |  | 0.0747 | 0.0747
Долгоруковский | Беклемищево | Долгоруковский | ПС 35/10кВ Б. Боевка ВЛ 10кВ Колединовкаяч. №1 | КТП 10кВ 63/Д-125 д.Кочетовка | 63 |  | 0.0468 | 0.0468
Долгоруковский | Беклемищево | Долгоруковский | ПС 35/10кВ Стегаловка ВЛ 10кВ Свишни яч. № 15 | КТП 10кВ 100/Д-083 д.Беклемищево | 100 |  | 0.0738 | 0.0738
Долгоруковский | Долгоруково | Долгоруковский | ПС 110/35/10кВ Долгоруково ВЛ 10кВ Райцентр яч. № 15 | ЗТП 10кВ 160+250/№13 с.Долгоруково | 410 |  | 0.342 | 0.342
Долгоруковский | Долгоруково | Долгоруковский | ПС 110/35/10кВ Долгоруково ВЛ 10кВ Райцентр яч. № 15 | КТП 10кВ 2х400/№21 с.Долгоруково | 800 |  | 0.54 | 0.54
Долгоруковский | Долгоруково | Долгоруковский | ПС 110/35/10кВ Долгоруково ВЛ 10кВ Райцентр яч. № 15 | ЗТП 10кВ 250/№1 с.Долгоруково | 250 |  | 0.2205 | 0.2205
Долгоруковский | Долгоруково | Долгоруковский | ПС 110/35/10кВ Долгоруково ВЛ 10кВ Райцентр яч. № 15 | КТП 10кВ 250/№2 с.Долгоруково | 250 |  | 0.225 | 0.225
Долгоруковский | Долгоруково | Долгоруковский | ПС 110/35/10кВ Долгоруково ВЛ 10кВ Райцентр яч. № 15 | КТП 10кВ 315/№4 с.Долгоруково | 315 |  | 0.2322 | 0.2322
Долгоруковский | Долгоруково | Долгоруковский | ПС 110/35/10кВ Долгоруково ВЛ 10кВ Райцентр яч. № 15 | КТП 10кВ 400/№5 с.Долгоруково | 400 |  | 0.342 | 0.342
Долгоруковский | Долгоруково | Долгоруковский | ПС 110/35/10кВ Долгоруково ВЛ 10кВ Райцентр яч. № 15 | КТП 10кВ 250/№6 с.Долгоруково | 250 |  | 0.2052 | 0.2052
Долгоруковский | Долгоруково | Долгоруковский | ПС 110/35/10кВ Долгоруково ВЛ 10кВ Райцентр яч. № 15 | КТП 10кВ 250/№7 с.Долгоруково | 250 |  | 0.207 | 0.207
Долгоруковский | Долгоруково | Долгоруковский | ПС 110/35/10кВ Долгоруково ВЛ 10кВ Райцентр яч. № 15 | КТП 10кВ 250/№8 с.Долгоруково | 250 |  | 0.216 | 0.216
Долгоруковский | Долгоруково | Долгоруковский | ПС 110/35/10кВ Долгоруково ВЛ 10кВ Райцентр яч. № 15 | КТП 10кВ 100/№9 с.Долгоруково | 100 |  | 0.081 | 0.081
Долгоруковский | Долгоруково | Долгоруковский | ПС 110/35/10кВ Долгоруково ВЛ 10кВ Райцентр яч. № 15 | ЗТП 10кВ 2х160/№10 с.Долгоруково | 320 |  | 0.27 | 0.27
Долгоруковский | Долгоруково | Долгоруковский | ПС 110/35/10кВ Долгоруково ВЛ 10кВ Райцентр яч. № 15 | КТП 10кВ 160/№11 с.Долгоруково | 160 |  | 0.1332 | 0.1332
Долгоруковский | Долгоруково | Долгоруковский | ПС 110/35/10кВ Долгоруково ВЛ 10кВ Райцентр яч. № 15 | КТП 10кВ 250/№16 с.Долгоруково | 250 |  | 0.2025 | 0.2025
Долгоруковский | Долгоруково | Долгоруковский | ПС 110/35/10кВ Долгоруково ВЛ 10кВ Райцентр яч. № 15 | КТП 10кВ 250/№17 с.Долгоруково | 250 |  | 0.1962 | 0.1962
Долгоруковский | Долгоруково | Долгоруковский | ПС 110/35/10кВ Долгоруково ВЛ 10кВ Райцентр яч. № 15 | КТП 10кВ 250/№18 с.Долгоруково | 250 |  | 0.2025 | 0.2025
Долгоруковский | Долгоруково | Долгоруковский | ПС 110/35/10кВ Долгоруково ВЛ 10кВ Райцентр яч. № 15 | КТП 10кВ 250/№19 с.Долгоруково | 250 |  | 0.2052 | 0.2052
Долгоруковский | Долгоруково | Долгоруковский | ПС 110/35/10кВ Долгоруково ВЛ 10кВ Райцентр яч. № 15 | КТП 10кВ 250/№20 с.Долгоруково | 250 |  | 0.2088 | 0.2088
Долгоруковский | Стегаловка | Долгоруковский | ПС 35/10кВ Стегаловка ВЛ 10кВ Стегаловка яч. № 12 | МТП 10кВ 100/Д-134 с.Стегаловка | 100 |  | 0.0774 | 0.0774
Долгоруковский | Стегаловка | Долгоруковский | ПС 35/10кВ Стегаловка ВЛ 10кВ Свишни яч. № 15 | МТП 10кВ 160/Д-136 с.Стегаловка | 160 |  | 0.1305 | 0.1305
Долгоруковский | Долгоруково | Долгоруковский | ПС 110/35/10кВ Долгоруково ВЛ 10кВ Молодовка яч. № 3 | КТП 10кВ 250/Д-191 с.Долгоруково | 250 |  | 0.2052 | 0.2052
Долгоруковский | Сновская | Долгоруковский | ПС 35/10кВ Ломовец ВЛ 10кВ Долгуша яч. № 6 | КТП 10кВ 63/Д-234 д.Сновская | 63 |  | 0.018 | 0.018
Долгоруковский | Вязовое | Долгоруковский | ПС 35/10кВ Грызлово ВЛ 10кВ Вязовое яч. № 2 | КТП 10кВ 63/Д-257 с.Вязовое | 63 |  | 0.0432 | 0.0432
Долгоруковский | п.Тимирязевский | Долгоруковский | ПС 35/10 кВ Тимирязево ВЛ 10кВ Надеждино яч. № 13 | КТП 10кВ 250/Д-288 п.Тимирязевский | 250 |  | 0.2052 | 0.2052
Долгоруковский | Веселое | Долгоруковский | ПС 35/10кВ Веселое ВЛ 10кВ Николаевка яч. № 3 | КТП 10кВ 250/Д-291 с.Веселое | 250 |  | 0.2187 | 0.2187
Долгоруковский | Братовщина | Долгоруковский | ПС 110/35/10кВ Долгоруково ВЛ 10кВ Братовщина яч. № 16 | КТП 10кВ 250/Д-310 с.Братовщина | 250 |  | 0.2205 | 0.2205
Долгоруковский | Братовщина | Долгоруковский | ПС 110/35/10кВ Долгоруково ВЛ 10кВ Братовщина яч. № 16 | КТП 10кВ 400/Д-322 с.Братовщина | 400 |  | 0.288 | 0.288
Долгоруковский | .Б-Боевка | Долгоруковский | ПС 35/10кВ Б. Боевка ВЛ 10кВ Михайловка яч. № 5 | КТП 10кВ 250/Д-324 с.Б-Боевка | 250 |  | 0.198 | 0.198
Долгоруковский | .Б-Боевка | Долгоруковский | ПС 35/10кВ Б. Боевка ВЛ 10кВ Дет. Сад яч. № 2 | КТП 10кВ 250/Д-326 с.Б-Боевка | 250 |  | 0.2115 | 0.2115
Долгоруковский | .Жерновное | Долгоруковский | ПС 35/10кВ Жерновное ВЛ 10кВ Школа яч. № 2 | КТП 10кВ 100/Д-320 с.Жерновное | 100 |  | 0.0783 | 0.0783
Долгоруковский | Свишни | Долгоруковский | ПС 35/10кВ Грызлово ВЛ 10кВ Нестерово яч. № 11 | КТП 10кВ 250/Д-153 с.Свишни | 250 |  | 0.216 | 0.216
Долгоруковский | Елизоветовка | Долгоруковский | ПС 35/10кВ Ломовец ВЛ 10кВ Елизоветовка яч. № 13 | КТП 10кВ 160/Д-318 д.Елизоветовка | 160 |  | 0.1305 | 0.1305
Долгоруковский | Екатериновка | Долгоруковский | ПС 35/10кВ Б. Боевка ВЛ 10кВ Михайловка яч. № 5 | КТП 10кВ 160/Д-065 д.Екатериновка | 160 |  | 0.1242 | 0.1242
Долгоруковский | Долгоруково | Долгоруковский | ПС 35/10кВ Тимирязево ВЛ 10кВ Екатериновка яч. № 1 | КТП 10кВ 63/Д-166 с.Долгоруково | 63 |  | 0.0468 | 0.0468
Долгоруковский | Ильинка | Долгоруковский | ПС 35/10кВ Тимирязево ВЛ 10кВ Промкомплекс яч. № 10 | КТП 10кВ 100/Д-292 д.Ильинка | 100 |  | 0.0828 | 0.0828
Долгоруковский | Ильинка | Долгоруковский | ПС 35/10кВ Тимирязево ВЛ 10кВ Промкомплекс яч. № 10 | КТП 10кВ 160/Д-293 д.Ильинка | 160 |  | 0.1305 | 0.1305
Долгоруковский | Долгоруково | Долгоруковский | ПС 110/35/10кВ Долгоруково ВЛ 10кВ Райцентр яч. № 15 | КТП 10кВ 100/№14 с.Долгоруково | 100 |  | 0.0837 | 0.0837
Долгоруковский | п.Тимирязева | Долгоруковский | ПС 110/35/10кВ Долгоруково ВЛ 10кВ Райцентр яч. № 15 | ЗТП 10кВ 2х400/Д-067 п.Тимирязева | 800 |  | 0.54 | 0.54
Долгоруковский | Долгоруково | Долгоруковский | ПС 110/35/10кВ Долгоруково ВЛ 10кВ Райцентр яч. № 15 | КТП 10кВ 320/№25 с.Долгоруково | 320 |  | 0.27 | 0.27
Долгоруковский | пос.Заречный | Долгоруковский | ПС 110/35/10кВ Долгоруково ВЛ 10кВ Райцентр яч. № 15 | КТП 10кВ 160/№3 пос.Заречный | 160 |  | 0.126 | 0.126
Долгоруковский | Гудаловка | Долгоруковский | ПС 110/35/10кВ Долгоруково ВЛ 10кВ Молодовка яч. №3 | КТП 10кВ 63/Д-031 Гудаловка | 63 |  | 0.0522 | 0.0522
Долгоруковский | Стегаловка | Долгоруковский | ПС 35/10кв Стегаловка ВЛ 10 Кв СТФ, котельная яч. № 3 | СТП 10кВ 40/Д-224 с.Стегаловка | 40 |  | 0.0297 | 0.0297
Долгоруковский | Н.Посёлок | Долгоруковский | ПС 35/10кВ ВЛ 10кВ Промкомплекс яч. №10 | КТП 10кВ 400/Д-344 Н.Посёлок | 400 |  | 0.2952 | 0.2952
Долгоруковский | Долгоруково | Долгоруковский | ПС 35/10кВ ВЛ 10кВ Промкомплекс яч. №10 | МТП 10кВ 160/Д-345 с.Долгоруково | 160 |  | 0.1305 | 0.1305
Долгоруковский | С.Ольшанец | Долгоруковский | ПС 35/10кВ Грызлово ВЛ 10кВ Вязовое яч. № 2 | СТП 10кВ 100/Д-360 с.С.Ольшанец | 100 |  | 0.0783 | 0.0783
Долгоруковский | С.Ольшанец | Долгоруковский | ПС 35/10кВ Грызлово ВЛ 10кВ Вязовое яч. № 2 | СТП 10кВ 40/Д-363 с.С.Ольшанец | 40 |  | 0.0288 | 0.0288
Долгоруковский | С.Ольшанец | Долгоруковский | ПС 35/10кВ Грызлово ВЛ 10кВ Вязовое яч. № 2 | СТП 10кВ 100/Д-361 с.С.Ольшанец | 100 |  | 0.0783 | 0.0783
Долгоруковский | С.Ольшанец | Долгоруковский | ПС 35/10кВ Грызлово ВЛ 10кВ Вязовое яч. № 2 | СТП 10кВ 63/Д-362 с.С.Ольшанец | 63 |  | 0.0531 | 0.0531
Долгоруковский | С.Ольшанец | Долгоруковский | ПС 35/10кВ Грызлово ВЛ 10кВ Вязовое яч. № 2 | КТП 10кВ 160/Д-178 д.С.Ольшанец | 160 |  | 0.1287 | 0.1287
Долгоруковский | С.Ольшанец | Долгоруковский | ПС 35/10кВ Грызлово ВЛ 10кВ Вязовое яч. № 2 | СТП 10кВ 63/Д-364 с.С.Ольшанец | 63 |  | 0.0468 | 0.0468
Долгоруковский | С.Ольшанец | Долгоруковский | ПС 35/10кВ Грызлово ВЛ 10кВ Вязовое яч. № 2 | КТП 10кВ 40/Д-280 с.С.Ольшанец | 40 |  | 0.0297 | 0.0297
Долгоруковский | С.Ольшанец | Долгоруковский | ПС 35/10кВ Грызлово ВЛ 10кВ Вязовое яч. № 2 | СТП 10кВ 25/Д-365 с.С.Ольшанец | 25 |  | 0.018 | 0.018
Долгоруковский | Долгоруково | Долгоруковский | ПС 35/10кВ Грызлово ВЛ 10кВ Вязовое яч. № 2 | КТП 10кВ 160/Д-025 с.Долгоруково | 160 |  | 0.1287 | 0.1287
Долгоруковский | Долгоруково | Долгоруковский | ПС 35/10кВ Грызлово ВЛ 10кВ Вязовое яч. № 2 | КТП 10кВ 40/Д-243 с.Долгоруково | 40 |  | 0.0225 | 0.0225
Долгоруковский | Б.Боёвка | Долгоруковский | ПС 35/10кВ Б. Боевка ВЛ 10кВ Зерноток яч. № 15 | КТП 10кВ 160/Д-315 Б.Боёвка | 160 |  | 0.126 | 0.126
Долгоруковский | Долгоруково | Долгоруковский | ПС 110/35/10кВ Долгоруково ВЛ 10кВ Райцентр яч. № 15 | ЗТП 10кВ 2х250/№12 с.Долгоруково | 500 |  | 0.378 | 0.378
Долгоруковский | Долгоруково | Долгоруковский | ПС 110/35/10кВ Долгоруково ВЛ 10кВ Райцентр яч. № 15 | ЗТП 10кВ 2х160/№15 с.Долгоруково | 320 |  | 0.234 | 0.234
Долгоруковский | С.Ольшанец | Долгоруковский | ПС 35/10кВ Грызлово ВЛ 10кВ Вязовое яч. № 2 | СТП 10кВ 100/Д-346 с.С.Ольшанец | 100 |  | 0.0801 | 0.0801
Долгоруковский | Долгоруково | Долгоруковский | ПС 110/35/10кВ Долгоруково ВЛ 10кВ Райцентр яч. № 15 | КТП 10кВ 250/Д-262 с.Долгоруково | 250 |  | 0.1215 | 0.1215
Долгоруковский | Долгоруково | Долгоруковский | ПС 110/35/10кВ Долгоруково ВЛ 10кВ Райцентр яч. № 15 | КТП 10кВ 160/№31 с.Долгоруково | 160 |  | 0.117 | 0.117
Долгоруковский | Долгоруково | Долгоруковский | ПС 35/10 кВ Тимирязево ВЛ 10кВ Надеждино яч. № 13 | КТП 10кВ 400/Д-203 с. Долгоруково | 400 |  | 0.288 | 0.288
Долгоруковский | Агарково | Долгоруковский | ПС 35/10кВ Стегаловка ВЛ 10кВ Свишни яч. № 15 | КТП 10кВ 160/Д-152 д. Агарково | 160 |  | 0.1287 | 0.1287
Долгоруковский | Шкинка | Долгоруковский | ПС 110/35/10кВ Долгоруково ВЛ 10кВ Братовщина яч. № 16 | КТП 10кВ №035 63 кВА д. Шкинка | 63 |  | 0.0477 | 0.0477
Долгоруковский | Шкинка | Долгоруковский | ПС 110/35/10кВ Долгоруково ВЛ 10кВ Братовщина яч. № 16 | КТП 10кВ №073 160кВА д. Шкинка | 160 |  | 0.1305 | 0.1305
Долгоруковский | п. Тимирязевский | Долгоруковский | ПС 35/10 кВ Тимирязево ВЛ 10кВ Надеждино яч. № 13 | КТП 10кВ №374 100кВА п. Тимирязевский | 100 |  | 0.0783 | 0.0783
Долгоруковский | п. Тимирязевский | Долгоруковский | ПС 35/10 кВ Тимирязево ВЛ 10кВ Надеждино яч. № 13 | КТП 10кВ №375 160кВа п. Тимирязевский | 160 |  | 0.126 | 0.126
Долгоруковский | Новотроицкое | Долгоруковский | ПС 35/10кВ Веселое ВЛ 10кВ Новотроицкое яч. № 8 | СТП 10кВ 63/№369 с.Новотроицкое | 63 |  | 0.0504 | 0.0504
Долгоруковский | Шкинка | Долгоруковский | ПС 110/35/10кВ Долгоруково ВЛ 10кВ Райцентр яч. № 15 | КТП 10кВ №079 160кВА д. Шкинка | 160 |  | 0.1341 | 0.1341
Долгоруковский | Шкинка | Долгоруковский | ПС 110/35/10кВ Долгоруково ВЛ 10кВ Братовщина яч. № 16 | КТП 10кВ №072 160кВА д. Шкинка | 160 |  | 0.126 | 0.126
Долгоруковский | Новотроицкое | Долгоруковский | ПС 35/10кВ Веселое ВЛ 10кВ Новотроицкое яч. № 8 | КТП 10кВ №370 160 кВА с.Новотроицкое | 160 |  | 0.117 | 0.117
Долгоруковский | п. Тимирязевский | Долгоруковский | ПС 35/10 кВ Тимирязево ВЛ 10кВ Надеждино яч. № 13 | КТП 10кВ №377 250кВА п. Тимирязевский | 250 |  | 0.2025 | 0.2025
Долгоруковский | п. Тимирязевский | Долгоруковский | ПС 35/10 кВ Тимирязево ВЛ 10кВ Надеждино яч. № 13 | КТП 10кВ №376 250кВА п. Тимирязевский | 250 |  | 0.2115 | 0.2115
Долгоруковский | Новотроицкое | Долгоруковский | ПС 35/10кВ Веселое ВЛ 10кВ Новотроицкое яч. № 8 | КТП 10кВ №367 100кВА с.Новотроицкое | 100 |  | 0.0747 | 0.0747
Долгоруковский | Новотроицкое | Долгоруковский | ПС 35/10кВ Веселое ВЛ 10кВ Новотроицкое яч. № 8 | СТП 10кВ №368 63 кВА с.Новотроицкое | 63 |  | 0.0495 | 0.0495
Долгоруковский | Долгоруково | Долгоруковский | ПС 110/35/10кВ Долгоруково ВЛ 10кВ Молодовка яч. № 3 | КТП 10кВ 160/№316 с.Долгоруково | 160 |  | 0.1287 | 0.1287
Долгоруковский | Долгоруково | Долгоруковский | ПС 110/35/10кВ Долгоруково ВЛ 10кВ Молодовка яч. № 3 | КТП 10кВ 100/№321 с.Долгоруково | 100 |  | 0.0783 | 0.0783
Долгоруковский | Долгоруково | Долгоруковский | ПС 110/35/10кВ Долгоруково ВЛ 10кВ Райцентр яч. № 15 | КТП 10кВ №378 400кВА с.Долгоруково | 400 |  | 0.288 | 0.288
Долгоруковский | Долгоруково | Долгоруковский | ПС 35/10кВ ВЛ 10кВ Промкомплекс яч. №10 | КТП 10кВ 100/№366 с.Долгоруково | 100 |  | 0.0792 | 0.0792
Долгоруковский | Долгоруково | Долгоруковский | ПС 110/35/10кВ Долгоруково ВЛ 10кВ Молодовка яч. №3 | МТП 10кВ 100/Д-237 Долгоруково | 100 |  | 0.0801 | 0.0801
Долгоруковский | Жерновное | Долгоруковский | ПС 35/10кВ Жерновное ВЛ 10кВ МТФ, Гриневка яч. № 15 | КТП 10кВ 2*400/Д-269 Жерновное | 800 |  | 0.54 | 0.54
Долгоруковский | Долгуша | Долгоруковский | ПС 35/10кВ Ломовец ВЛ 10кВ Долгуша яч. № 6 | СТП 10кВ Д-349 25 кВА с.Долгуша | 25 |  | 0.018 | 0.018
Долгоруковский | Долгоруково | Долгоруковский | ПС 110/35/10кВ Долгоруково ВЛ 10кВ Райцентр яч. № 15 | КТП 10кВ 250/№371 с.Долгоруково | 100 |  | 0.0783 | 0.0783
Долгоруковский | Долгоруково | Долгоруковский | ПС 110/35/10кВ Долгоруково ВЛ 10кВ Райцентр яч. № 15 | КТП 10кВ 250/№372 с.Долгоруково | 250 |  | 0.207 | 0.207
Долгоруковский | Стегаловка | Долгоруковский | ПС 35/10кВ Стегаловка ВЛ 10кВ МТФ, кормоцех яч. № 9 | КТП 10кВ Д-386 160 кВА Стегаловка | 160 |  | 0.126 | 0.126
Долгоруковский | Стегаловка | Долгоруковский | ПС 35/10кВ Стегаловка ВЛ 10кВ СТФ, котельная яч. № 3 | СТП 10кВ 100/Д-387 Стегаловка | 100 |  | 0.0792 | 0.0792
Долгоруковский | Суры | Долгоруковский | ПС 110/35/10кВ Долгоруково ВЛ 10кВ М. Колодезь яч. №1 | СТП 10кВ Д-383 63кВА Суры | 63 |  | 0.0468 | 0.0468
Долгоруковский | Веселое | Долгоруковский | ПС 35/10кВ Веселое ВЛ 10кВ Николаевка яч. № 3 | СТП 10кВ Д-384 100 кВА Веселое | 100 |  | 0.081 | 0.081
Долгоруковский | Веселое | Долгоруковский | ПС 35/10кВ Веселое ВЛ 10кВ МТФ Веселое яч. № 6 | СТП 10кВ Д-385 100 кВА Веселое | 100 |  | 0.0837 | 0.0837
Долгоруковский | Веселое | Долгоруковский | ПС 35/10кВ Веселое ВЛ 10кВ Николаевка яч. № 3 | СТП 10кВ Д-395 16 кВА Веселое | 16 |  | 0.0144 | 0.0144
Долгоруковский | Веселое | Долгоруковский | ПС 35/10кВ Веселое ВЛ 10кВ Знаменка яч. № 1 | КТП 10кВ Д-396 160 кВА Веселое | 160 |  | 0.1305 | 0.1305
Елецкий | д.Марчуки | Елецкий | ПС "Афанаьево" ВЛ 10кВ "Волчье" яч. 7 | КТП 40 Е 158 д.Марчуки | 40 |  | 0.0162 | 0.0162
Елецкий | д.Марчуки | Елецкий | ПС "Афанаьево" ВЛ 10кВ "Волчье" яч. 7 | КТП 63 Е 159 д.Марчуки | 63 |  | 0.0396 | 0.0396
Елецкий | с. Хмелевое | Елецкий | ПС "Афанаьево" ВЛ 10кВ "Волчье" яч. 7 | КТП 40 Е 160 с. Хмелевое | 40 |  | 0.027 | 0.027
Елецкий | д.Слободка | Елецкий | ПС "Афанаьево" ВЛ 10кВ "Волчье" яч. 7 | КТП 63 Е 162 д.Слободка | 63 |  | 0.0378 | 0.0378
Елецкий | с.Волчье | Елецкий | ПС "Афанаьево" ВЛ 10кВ "Волчье" яч. 7 | КТП 40 Е 165 с.Волчье | 40 |  | 0.0225 | 0.0225
Елецкий | с.Волчье | Елецкий | ПС "Афанаьево" ВЛ 10кВ "Волчье" яч. 7 | КТП 63 Е 164 с.Волчье | 63 |  | 0 | 0
Елецкий | с.Волчье | Елецкий | ПС "Афанаьево" ВЛ 10кВ "Волчье" яч. 7 | КТП 160 Е 373 с.Волчье | 160 |  | 0.0909 | 0.0909
Елецкий | с. Хмелевое | Елецкий | ПС "Афанаьево" ВЛ 10кВ "Волчье" яч. 7 | КТП 160 Е 378 с.Хмелевое | 160 |  | 0.0981 | 0.0981
Елецкий | д.Слободка | Елецкий | ПС "Афанаьево" ВЛ 10кВ "Волчье" яч. 7 | КТП 63 Е 375 д.Слободка | 63 |  | 0.0288 | 0.0288
Елецкий | д.Урывки | Елецкий | ПС "Афанаьево" ВЛ 10кВ "Волчье" яч. 7 | КТП 100 Е 175 д.Урывки | 100 |  | 0.0477 | 0.0477
Елецкий | п.Маяк | Елецкий | ПС "Афанаьево" ВЛ 10кВ "Волчье" яч. 7 | КТП 250 Е 178 п.Маяк | 250 |  | 0.1485 | 0.1485
Елецкий | д.Пальцино | Елецкий | ПС "Афанаьево" ВЛ 10кВ "Урывки" яч. 11 | КТП 63 Е 182 д.Пальцино | 63 |  | 0.036 | 0.036
Елецкий | п.Маяк | Елецкий | ПС "Афанаьево" ВЛ 10кВ "Урывки" яч. 11 | МТП 160 Е 222 п.Маяк | 160 |  | 0.036 | 0.036
Елецкий | п.Маяк | Елецкий | ПС "Афанаьево" ВЛ 10кВ "Урывки" яч. 11 | КТП 250 Е 180 п.Маяк | 250 |  | 0.1395 | 0.1395
Елецкий | п.Маяк | Елецкий | ПС "Афанаьево" ВЛ 10кВ "Урывки" яч. 11 | МТП 160 Е 425 п.Маяк | 160 |  | 0.0747 | 0.0747
Елецкий | с. Лавы | Елецкий | ПС 35/10 "Воронец" ВЛ-10 кВ Лавы | КТП 40 Е 098 с. Лавы | 40 |  | 0.018 | 0.018
Елецкий | с.Лавы | Елецкий | ПС 35/10 "Воронец" ВЛ-10 кВ Лавы | КТП 250 Е 100 с.Лавы | 250 |  | 0.153 | 0.153
Елецкий | с.Лавы | Елецкий | ПС 35/10 "Воронец" ВЛ-10 кВ Лавы | КТП 250 Е 101 с.Лавы | 250 |  | 0.1017 | 0.1017
Елецкий | с.Лавы | Елецкий | ПС 35/10 "Воронец" ВЛ-10 кВ Лавы | КТП 63 Е 102 с.Лавы | 63 |  | 0.0405 | 0.0405
Елецкий | с.Лавы | Елецкий | ПС 35/10 "Воронец" ВЛ-10 кВ Лавы | КТП 160 Е 103 с.Лавы | 160 |  | 0.054 | 0.054
Елецкий | с.Лавы | Елецкий | ПС 35/10 "Воронец" ВЛ-10 кВ Лавы | КТП 400 Е 105 с.Лавы | 400 |  | 0.2457 | 0.2457
Елецкий | д. Дмитриевка | Елецкий | ПС 35/10 "Воронец" ВЛ-10 кВ Лавы | КТП 63 Е 114 д.Дмитриевка | 63 |  | 0.027 | 0.027
Елецкий | с.Воронец | Елецкий | ПС 35/10 "Воронец" ВЛ-10 кВ Лавы | КТП 160 Е 116 с.Воронец ул.Речная | 100 |  | 0.0468 | 0.0468
Елецкий | с.Н.Воргол | Елецкий | ПС 35/10 "Воронец" ВЛ-10 кВ Лавы | КТП 160 Е 117 с.Н.Воргол | 160 |  | 0.1422 | 0.1422
Елецкий | с.Н.Воргол | Елецкий | ПС 35/10 "Воронец" ВЛ-10 кВ Лавы | КТП 40 Е 118 с.Н.Воргол | 40 |  | 0.0135 | 0.0135
Елецкий | с.Н.Воргол | Елецкий | ПС 35/10 "Воронец" ВЛ-10 кВ Лавы | КТП 160 Е 119 с.Н.Воргол | 40 |  | 0.0135 | 0.0135
Елецкий | д.Поповка | Елецкий | ПС 35/10 "Воронец" ВЛ-10 кВ Лавы | КТП 63 Е 120 д.Поповка | 63 |  | 0.0387 | 0.0387
Елецкий | с.Н.Воргол | Елецкий | ПС 35/10 "Воронец" ВЛ-10 кВ Лавы | КТП 160 Е 382 с.Н.Воргол | 160 |  | 0.126 | 0.126
Елецкий | д.Кр.Пальна | Елецкий | ПС 35/10 "Воронец" ВЛ-10 кВ Лавы | КТП 63 Е 414 д.Кр.Пальна | 63 |  | 0.0243 | 0.0243
Елецкий | с.Долгое | Елецкий | РП "Чернышовка" ВЛ 10кВ "Крутое" яч. 10 | КТП 60 Е 166 с.Долгое | 60 |  | 0.0288 | 0.0288
Елецкий | с.Долгое | Елецкий | РП "Чернышовка" ВЛ 10кВ "Крутое" яч. 10 | КТП 100 Е 167 с.Долгое | 100 |  | 0.0576 | 0.0576
Елецкий | с.Крутое | Елецкий | РП "Чернышовка" ВЛ 10кВ "Крутое" яч. 10 | КТП 100 Е 169 с.Крутое | 40 |  | 0.0162 | 0.0162
Елецкий | с.Долгое | Елецкий | РП "Чернышовка" ВЛ 10кВ "Крутое" яч. 10 | КТП 40 Е 168 с.Долгое | 40 |  | 0.0198 | 0.0198
Елецкий | с.Крутое | Елецкий | РП "Чернышовка" ВЛ 10кВ "Крутое" яч. 10 | КТП 160 Е 170 с.Крутое | 160 |  | 0.0684 | 0.0684
Елецкий | с.Крутое | Елецкий | РП "Чернышовка" ВЛ 10кВ "Крутое" яч. 10 | КТП 100 Е 171 с.Крутое | 100 |  | 0.063 | 0.063
Елецкий | д.Свидеровка | Елецкий | РП "Чернышовка" ВЛ 10кВ "Крутое" яч. 10 | КТП 30 Е 173 д.Свидеровка | 30 |  | 0.0153 | 0.0153
Елецкий | с.Казаки | Елецкий | ПС 35/10"Казаки" ВЛ 10кВ "Казаки" яч.1 | КТП 100 Е 075 с.Казаки | 100 |  | 0.0585 | 0.0585
Елецкий | с.Казаки | Елецкий | ПС 35/10"Казаки" ВЛ 10кВ "Казаки" яч.1 | КТП 100 Е 076 с.Казаки | 160 |  | 0.09 | 0.09
Елецкий | с.Казаки | Елецкий | ПС 35/10"Казаки" ВЛ 10кВ "Казаки" яч.1 | КТП 100 Е 077 с.Казаки | 63 |  | 0.027 | 0.027
Елецкий | с.Казаки | Елецкий | ПС 35/10"Казаки" ВЛ 10кВ "Казаки" яч.1 | КТП 160 Е 078 с.Казаки | 160 |  | 0.0855 | 0.0855
Елецкий | с.Казаки | Елецкий | ПС 35/10"Казаки" ВЛ 10кВ "Казаки" яч.1 | КТП 63 Е 079 с.Казаки | 63 |  | 0.027 | 0.027
Елецкий | с.Казаки | Елецкий | ПС 35/10"Казаки" ВЛ 10кВ "Казаки" яч.1 | КТП 100 Е 080 с.Казаки | 100 |  | 0.0648 | 0.0648
Елецкий | с.Казаки | Елецкий | ПС 35/10"Казаки" ВЛ 10кВ "Казаки" яч.1 | КТП 63 Е 082 с.Казаки | 63 |  | 0.0315 | 0.0315
Елецкий | с.Казаки | Елецкий | ПС 35/10"Казаки" ВЛ 10кВ "Казаки" яч.1 | КТП 60 Е 083 с.Казаки | 60 |  | 0.0216 | 0.0216
Елецкий | с.Казаки | Елецкий | ПС 35/10"Казаки" ВЛ 10кВ "Казаки" яч.1 | КТП 60 Е 084 с.Казаки | 60 |  | 0.027 | 0.027
Елецкий | с.Казаки | Елецкий | ПС 35/10"Казаки" ВЛ 10кВ "Казаки" яч.1 | КТП 100 Е 086 с.Казаки | 100 |  | 0.0315 | 0.0315
Елецкий | с.Казаки | Елецкий | ПС 35/10"Казаки" ВЛ 10кВ "Казаки" яч.1 | КТП 160 Е 087 с.Казаки | 160 |  | 0.0702 | 0.0702
Елецкий | с.Казаки | Елецкий | ПС 35/10"Казаки" ВЛ 10кВ "Казаки" яч.1 | КТП 100 Е 088 с.Казаки | 63 |  | 0.0333 | 0.0333
Елецкий | с.Казаки | Елецкий | ПС 35/10"Казаки" ВЛ 10кВ "Казаки" яч.1 | КТП 63 Е 089 с.Казаки | 63 |  | 0.018 | 0.018
Елецкий | с.Казаки | Елецкий | ПС 35/10"Казаки" ВЛ 10кВ "Казаки" яч.1 | КТП 160 Е 093 с.Казаки | 160 |  | 0.0765 | 0.0765
Елецкий | с.Казаки | Елецкий | ПС 35/10"Казаки" ВЛ 10кВ "Казаки" яч.1 | КТП 250 Е 477 с.Казаки | 160 |  | 0.09 | 0.09
Елецкий | с.Казаки | Елецкий | ПС 35/10"Казаки" ВЛ 10кВ "Ольховец" яч. 11 | КТП 30 Е 060 с.Казаки | 30 |  | 0.0126 | 0.0126
Елецкий | д.Аксенкино | Елецкий | ПС 35/10"Казаки"ВЛ 10кВ "Ольховец" яч. 11 | КТП 400 Е 061 д.Аксенкино | 400 |  | 0.2304 | 0.2304
Елецкий | д.Кр.Куст | Елецкий | ПС 35/10"Казаки"ВЛ 10кВ "Ольховец" яч. 11 | КТП 25 Е 062 д.Кр.Куст | 25 |  | 0.0144 | 0.0144
Елецкий | д.Коммуна | Елецкий | ПС 35/10"Казаки"ВЛ 10кВ "Ольховец" яч. 11 | КТП 40 Е 063 д.Коммуна | 40 |  | 0.0207 | 0.0207
Елецкий | д.Березовка | Елецкий | ПС 35/10"Казаки"ВЛ 10кВ "Ольховец" яч. 11 | КТП 40 Е 064 д.Березовка | 40 |  | 0.0144 | 0.0144
Елецкий | д.Рябинки | Елецкий | ПС 35/10"Казаки"ВЛ 10кВ "Ольховец" яч. 11 | КТП 40 Е 065 д.Рябинки | 40 |  | 0.018 | 0.018
Елецкий | д.Рябинки | Елецкий | ПС 35/10"Казаки"ВЛ 10кВ "Ольховец" яч. 11 | КТП 40 Е 066 д.Рябинки | 40 |  | 0.0135 | 0.0135
Елецкий | д.Рябинки | Елецкий | ПС 35/10"Казаки"ВЛ 10кВ "Ольховец" яч. 11 | КТП 63 Е 067 д.Рябинки | 63 |  | 0.0225 | 0.0225
Елецкий | д.Рябинки | Елецкий | ПС 35/10"Казаки"ВЛ 10кВ "Ольховец" яч. 11 | КТП 63 Е 068 д.Рябинки | 63 |  | 0.018 | 0.018
Елецкий | д.Рябинки | Елецкий | ПС 35/10"Казаки"ВЛ 10кВ "Ольховец" яч. 11 | КТП 100 Е 069 с.Рябинки | 100 |  | 0.0648 | 0.0648
Елецкий | д.Дерновка | Елецкий | ПС 35/10"Казаки"ВЛ 10кВ "Ольховец" яч. 11 | КТП 160 Е 070 д.Дерновка | 160 |  | 0.0738 | 0.0738
Елецкий | с. Ольховец | Елецкий | ПС 35/10"Казаки"ВЛ 10кВ "Ольховец" яч. 11 | КТП 100 Е 073 с.Ольховец Списать! | 160 |  | 0.0765 | 0.0765
Елецкий | с. Ольховец | Елецкий | ПС 35/10"Казаки"ВЛ 10кВ "Ольховец" яч. 11 | КТП 100 Е 074с. Ольховец | 100 |  | 0.0477 | 0.0477
Елецкий | с. Ольховец | Елецкий | ПС 35/10"Казаки"ВЛ 10кВ "Ольховец" яч. 11 | КТП 160 Е 384 с.Ольховец | 160 |  | 0.0927 | 0.0927
Елецкий | д.Александровка | Елецкий | ПС 35/10"Казаки"ВЛ 10кВ "МТФ Комплекс" яч. 14 | КТП 63 Е 095 д.Александровка | 63 |  | 0.0342 | 0.0342
Елецкий | с.Талица | Елецкий | ПС 35/10 "Талица" ВЛ 10кВ "Талица" яч.1 | КТП 100 Е 506 с.Талица | 100 |  | 0.063 | 0.063
Елецкий | с.Талица | Елецкий | ПС 35/10 "Талица" ВЛ 10кВ "Талица" яч.1 | КТП 250 Е 505 с.Талица | 100 |  | 0.0675 | 0.0675
Елецкий | с.Талица | Елецкий | ПС 35/10 "Талица" ВЛ 10кВ "Талица" яч.1 | КТП 100 Е 504 ул.Привокзальная с. Талица | 100 |  | 0.054 | 0.054
Елецкий | с.Талица | Елецкий | ПС 35/10 "Талица" ВЛ 10кВ "Талица" яч.1 | КТП 160 Е 503 ул.Выгонная с.Талица | 100 |  | 0.063 | 0.063
Елецкий | с.Талица | Елецкий | ПС 35/10 "Талица" ВЛ 10кВ "Талица" яч.1 | КТП 160 Е 502 ул.Советская с.Талица | 160 |  | 0.063 | 0.063
Елецкий | с.Талица | Елецкий | ПС 35/10 "Талица" ВЛ 10кВ "Талица" яч.1 | КТП 100 Е 501 ул.Советская с.Талица | 100 |  | 0.045 | 0.045
Елецкий | д.Черкасские Дворики | Елецкий | ПС 110/10 "Лукошкино" ВЛ-10 кВ Н. Ольшанец | КТП 100 Е 399 д.Черкасские Дворики | 100 |  | 0.0432 | 0.0432
Елецкий | д.Черкасские Дворики | Елецкий | ПС 110/10 "Лукошкино" ВЛ-10 кВ Н. Ольшанец | КТП 63 Е 213 д.Черкасские Дворики | 63 |  | 0.0333 | 0.0333
Елецкий | д.Сахаровка | Елецкий | ПС 110/10 "Лукошкино" ВЛ-10 кВ Н. Ольшанец | КТП 40 Е 205 д.Сахаровка | 60 |  | 0.0378 | 0.0378
Елецкий | д.Н.Ольшанец | Елецкий | ПС 110/10 "Лукошкино" ВЛ-10 кВ Н. Ольшанец | КТП 160 Е 204 Н.Ольшанец | 160 |  | 0.0774 | 0.0774
Елецкий | д. Н.Ольшанец | Елецкий | ПС 110/10 "Лукошкино" ВЛ-10 кВ Н. Ольшанец | МТП 63 Е 202 д.Н.Ольшанец | 160 |  | 0.1017 | 0.1017
Елецкий | д.Соколье | Елецкий | ПС 110/10 "Лукошкино" ВЛ-10 кВ Н. Ольшанец | КТП 160 Е 200 д.Соколье | 160 |  | 0.0774 | 0.0774
Елецкий | д.Лукошкино | Елецкий | ПС 110/10 "Лукошкино" ВЛ-10 кВ Н. Ольшанец | КТП 63 Е 197 д.Лукошкино | 40 |  | 0.0162 | 0.0162
Елецкий | д.Аркатово | Елецкий | ПС 110/10 "Лукошкино" ВЛ-10 кВ Н. Ольшанец | КТП 100 Е 195 д.Аркатово | 100 |  | 0.0504 | 0.0504
Елецкий | д.Аркатово | Елецкий | ПС 110/10 "Лукошкино" ВЛ-10 кВ Н. Ольшанец | КТП 63 Е 194 д. Аркатово | 100 |  | 0.0576 | 0.0576
Елецкий | д.Ольшанец | Елецкий | ПС 110/10 "Лукошкино" ВЛ-10 кВ Н. Ольшанец | КТП 40 Е 130 д.Ольшанец | 40 |  | 0.0144 | 0.0144
Елецкий | д.Соколье | Елецкий | ПС 110/10 "Лукошкино" ВЛ 10кВ "Теплицы Соколье" яч. 5 | КТП 400 Е 403 д.Соколье | 250 |  | 0.108 | 0.108
Елецкий | д.М.Извалы | Елецкий | ПС 35/10 "Авангард" ВЛ-10 кВ М. Извалы | КТП 160 Е 235 д.М.Извалы | 160 |  | 0.0864 | 0.0864
Елецкий | д.М.Извалы | Елецкий | ПС 35/10 "Авангард" ВЛ-10 кВ М. Извалы | КТП 160 Е 234 д.М.Извалы | 160 |  | 0.0855 | 0.0855
Елецкий | д.Б.Извалы | Елецкий | ПС 35/10 "Авангард" ВЛ-10 кВ Б. Извалы | КТП 160 Е 230 д.Б.Извалы | 160 |  | 0.099 | 0.099
Елецкий | д.Ивлевка | Елецкий | ПС 35/10 "Авангард" ВЛ-10 кВ М. Извалы | КТП 40 Е 224 д.Ивлевка | 40 |  | 0.0225 | 0.0225
Елецкий | д.Аленка | Елецкий | ПС 35/10 "Авангард" ВЛ 10кВ "Комбаровка" яч. 14 | КТП 40 Е 009 д.Аленка | 40 |  | 0.0198 | 0.0198
Елецкий | д. Комбаровка | Елецкий | ПС 35/10 "Авангард" ВЛ 10кВ "Комбаровка" яч. 14 | КТП 63 Е 008 д. Комбаровка | 63 |  | 0.0342 | 0.0342
Елецкий | ст.Улусарка | Елецкий | ПС 35/10 "Авангард" ВЛ-10 кВ Улусарка | КТП 250 Е 223 ст.Улусарка | 250 |  | 0.1512 | 0.1512
Елецкий | п.Маяк | Елецкий | ПС 35/10 "Авангард" ВЛ-10 кВ Урывки | КТП 250 Е 217 п.Маяк | 100 |  | 0.0504 | 0.0504
Елецкий | д.Екатериновка | Елецкий | ПС 35/10 "Авангард" ВЛ-10 кВ Екатериновка | КТП 400 Е 290 д.Екатериновка | 400 |  | 0.243 | 0.243
Елецкий | д.Екатериновка | Елецкий | ПС 35/10 "Авангард" ВЛ-10 кВ Екатериновка | КТП 100 Е 219 д.Екатериновка | 100 |  | 0.0486 | 0.0486
Елецкий | д.Екатериновка | Елецкий | ПС 35/10 "Авангард" ВЛ-10 кВ Екатериновка | КТП 250 Е 215 д.Екатериновка | 250 |  | 0.1206 | 0.1206
Елецкий | д.Б.Извалы | Елецкий | ПС 35/10 "Авангард" ВЛ-10 кВ Б. Извалы | КТП 100 Е 232 д.Б.Извалы | 100 |  | 0.0567 | 0.0567
Елецкий | д.Б.Извалы | Елецкий | ПС 35/10 "Авангард" ВЛ-10 кВ Б. Извалы | КТП 63 Е 231 д.Б.Извалы | 63 |  | 0.0324 | 0.0324
Елецкий | д.Б.Извалы | Елецкий | ПС 35/10 "Авангард" ВЛ-10 кВ Б. Извалы | КТП 100 Е 229 д.Б.Извалы | 100 |  | 0.063 | 0.063
Елецкий | д.Б.Извалы | Елецкий | ПС 35/10 "Авангард" ВЛ-10 кВ Б. Извалы | КТП 63 Е 228 д.Б.Извалы | 63 |  | 0.0018 | 0.0018
Елецкий | д.Б.Извалы | Елецкий | ПС 35/10 "Авангард" ВЛ-10 кВ Б. Извалы | КТП 160 Е 225 д.Б.Извалы | 160 |  | 0.1008 | 0.1008
Елецкий | д.Чибисовка | Елецкий | ПС 35/10"Солидарность" ВЛ 10кВ "Чибисовка" яч. 7 | КТП 100 Е 397 д.Чибисовка | 63 |  | 0.0486 | 0.0486
Елецкий | д.Чибисовка | Елецкий | ПС 35/10"Солидарность" ВЛ 10кВ "Чибисовка" яч. 7 | КТП 100 Е 193 д.Чибисовка | 100 |  | 0.0612 | 0.0612
Елецкий | д.Октябревка | Елецкий | ПС 35/10"Солидарность" ВЛ 10кВ "Чибисовка" яч. 7 | КТП 25 Е 192 д.Октябревка | 25 |  | 0.0099 | 0.0099
Елецкий | д.Буевка | Елецкий | ПС 35/10"Солидарность"ВЛ 10кВ "Буевка" яч.4 | КТП 25 Е 190 д.Буевка | 25 |  | 0 | 0
Елецкий | с.Архангельское | Елецкий | ПС 35/10"Солидарность"ВЛ 10кВ "Буевка" яч.4 | КТП 100 Е 189 с.Архангельское | 100 |  | 0.0351 | 0.0351
Елецкий | с.Архангельское | Елецкий | ПС 35/10"Солидарность"ВЛ 10кВ "Буевка" яч.4 | КТП 160 Е 187 с.Архангельское | 160 |  | 0.0864 | 0.0864
Елецкий | с.Архангельское | Елецкий | ПС 35/10"Солидарность"ВЛ 10кВ "Буевка" яч.4 | КТП 63 Е 185 с.Архангельское | 40 |  | 0.018 | 0.018
Елецкий | с.М.Суворовка | Елецкий | ПС 35/10 "Талица" ВЛ 10кВ "Черкассы" яч.14 | КТП 63 Е 400 с.М.Суворовка | 63 |  | 0.0315 | 0.0315
Елецкий | с. Ериловка | Елецкий | ПС 35/10 "Талица" ВЛ 10кВ "Черкассы" яч.14 | КТП Е 380 400кВА с. Ериловка | 400 |  | 0.207 | 0.207
Елецкий | с.М.Суворовка | Елецкий | ПС 35/10 "Талица" ВЛ 10кВ "Черкассы" яч.14 | КТП 63 Е 316 с.М.Суворовка | 40 |  | 0.0144 | 0.0144
Елецкий | с. Черкассы | Елецкий | ПС 35/10 "Талица" ВЛ 10кВ "Черкассы" яч.14 | КТП Е 314 160кВА Черкассы | 160 |  | 0.1008 | 0.1008
Елецкий | с.Ериловка | Елецкий | ПС 35/10 "Талица" ВЛ 10кВ "Черкассы" яч.14 | КТП 40 Е 313 с.Ериловка | 40 |  | 0.018 | 0.018
Елецкий | с.Ериловка | Елецкий | ПС 35/10 "Талица" ВЛ 10кВ "Черкассы" яч.14 | КТП 100 Е 311 с.Ериловка | 100 |  | 0.0468 | 0.0468
Елецкий | с. Черкассы | Елецкий | ПС 35/10 "Талица" ВЛ 10кВ "Черкассы" яч.14 | КТП 100 Е 308 с. Черкассы | 100 |  | 0.0585 | 0.0585
Елецкий | с. Черкассы | Елецкий | ПС 35/10 "Талица" ВЛ 10кВ "Черкассы" яч.14 | КТП 160 Е 307 с. Черкассы | 160 |  | 0.0855 | 0.0855
Елецкий | с. Черкассы | Елецкий | ПС 35/10 "Талица" ВЛ 10кВ "Черкассы" яч.14 | КТП 100 Е 306 с. Черкассы | 100 |  | 0.0531 | 0.0531
Елецкий | с. Черкассы | Елецкий | ПС 35/10 "Талица" ВЛ 10кВ "Черкассы" яч.14 | КТП 160кВА Е 303 с. Черкассы | 63 |  | 0.0342 | 0.0342
Елецкий | с. Черкассы | Елецкий | ПС 35/10 "Талица" ВЛ 10кВ "Черкассы" яч.14 | КТП 250 Е 302 с.Черкассы | 250 |  | 0.1215 | 0.1215
Елецкий | д.Касимовка | Елецкий | ПС 35/10 "Талица" ВЛ 10кВ "Аргамач-Пальна" яч.9 | КТП 100 Е 447 д.Касимовка | 100 |  | 0.0585 | 0.0585
Елецкий | с.Чернышовка | Елецкий | ПС 35/10"Воронец" ВЛ 10кВ "Семичастное" яч. 2 | КТП 100 Е 071 с.Чернышовка | 100 |  | 0.0612 | 0.0612
Елецкий | 1с.Чернышовка | Елецкий | ПС 35/10"Воронец" ВЛ 10кВ "Семичастное" яч. 2 | КТП 100 Е 128 с.Чернышовка | 100 |  | 0.0414 | 0.0414
Елецкий | д.Михайловка | Елецкий | ПС 35/10 "Талица" ВЛ 10кВ "Аргамач-Пальна" яч.9 | КТП 40 Е 300 д.Михайловка | 40 |  | 0.0216 | 0.0216
Елецкий | д.Касимовка | Елецкий | ПС 35/10 "Талица" ВЛ 10кВ "Аргамач-Пальна" яч.9 | КТП 63 Е 289 д.Касимовка | 100 |  | 0.0612 | 0.0612
Елецкий | д.Касимовка | Елецкий | ПС 35/10 "Талица" ВЛ 10кВ "Аргамач-Пальна" яч.9 | КТП 63 Е 287 д.Касимовка | 40 |  | 0.0072 | 0.0072
Елецкий | с.Пальна Ламская | Елецкий | ПС 35/10 "Талица" ВЛ 10кВ "Аргамач-Пальна" яч.9 | КТП 63 Е 286с.Пальна Ламская | 63 |  | 0.0324 | 0.0324
Елецкий | с. Аргамач-Пальна | Елецкий | ПС 35/10 "Талица" ВЛ 10кВ "Аргамач-Пальна" яч.9 | КТП 100 Е 284 с. Аргамач-Пальна | 100 |  | 0.0486 | 0.0486
Елецкий | с. Аргамач-Пальна | Елецкий | ПС 35/10 "Талица" ВЛ 10кВ "Аргамач-Пальна" яч.9 | КТП 63 Е 283 с. Аргамач-Пальна | 63 |  | 0.018 | 0.018
Елецкий | с. Аргамач-Пальна | Елецкий | ПС 35/10 "Талица" ВЛ 10кВ "Аргамач-Пальна" яч.9 | КТП 63 Е 282 с. Аргамач-Пальна | 63 |  | 0.0288 | 0.0288
Елецкий | с. Аргамач-Пальна | Елецкий | ПС 35/10 "Талица" ВЛ 10кВ "Аргамач-Пальна" яч.9 | КТП 40 Е 281 с. Аргамач-Пальна | 40 |  | 0.0162 | 0.0162
Елецкий | с. Аргамач-Пальна | Елецкий | ПС 35/10 "Талица" ВЛ 10кВ "Аргамач-Пальна" яч.9 | КТП 40 Е 280 с. Аргамач-Пальна | 40 |  | 0.045 | 0.045
Елецкий | д. Анистархово | Елецкий | ПС 35/10 "Талица" ВЛ 10кВ "Аргамач-Пальна" яч.9 | КТП 40 Е 278 д.Анистархово | 40 |  | 0.0144 | 0.0144
Елецкий | д.Трубицино | Елецкий | ПС 35/10 "Талица" ВЛ 10кВ "Аргамач-Пальна" яч.9 | КТП 63 Е 277 д.Трубицино | 63 |  | 0.0234 | 0.0234
Елецкий | д.Трубицино | Елецкий | ПС 35/10 "Талица" ВЛ 10кВ "Аргамач-Пальна" яч.9 | КТП 160 Е 276 д.Трубицино | 40 |  | 0.0117 | 0.0117
Елецкий | д.Колосовка | Елецкий | ПС 35/10 "Талица" ВЛ 10кВ "Колосовка" яч.6 | КТП 100 Е 271 д.Колосовка | 100 |  | 0.0405 | 0.0405
Елецкий | ст. Телегино | Елецкий | ПС Западная, ВЛ-6 Перегон Телегино-Становая | КТП 100 Е 519 ст. Телегино | 100 |  | 0.009 | 0.009
Елецкий | с.Б.Суворовка | Елецкий | ПС 35/10 "Талица" ВЛ 10кВ "Поповка" яч.2 | КТП 100 Е 269 с.Б.Суворовка | 100 |  | 0.054 | 0.054
Елецкий | д.Поповка | Елецкий | ПС 35/10 "Талица" ВЛ 10кВ "Поповка" яч.2 | КТП 63 Е 267 д.Поповка | 63 |  | 0.0342 | 0.0342
Елецкий | д.Поповка | Елецкий | ПС 35/10 "Талица" ВЛ 10кВ "Поповка" яч.2 | КТП 315 Е 266д.Поповка | 40 |  | 0.018 | 0.018
Елецкий | д.Поповка | Елецкий | ПС 35/10 "Талица" ВЛ 10кВ "Поповка" яч.2 | КТП 100 Е 265 д.Поповка | 160 |  | 0.081 | 0.081
Елецкий | с.Талица | Елецкий | ПС 35/10 "Талица" ВЛ 10кВ "Поповка" яч.2 | КТП 250 Е 262 с.Талица | 250 |  | 0.1287 | 0.1287
Елецкий | д.Александровка | Елецкий | РП "Чернышовка" ВЛ 10кВ "Приречье" яч. 9 | КТП 100 Е 291д.Александровка | 100 |  | 0.0648 | 0.0648
Елецкий | д.Приречье | Елецкий | РП "Чернышовка" ВЛ 10кВ "Приречье" яч. 9 | КТП 40 Е 133 д.Приречье | 40 |  | 0.009 | 0.009
Елецкий | с.Паниковец | Елецкий | РП "Чернышовка"ВЛ 10кВ "Паниковец" яч. 4 | КТП 63 Е 443 с.Паниковец | 63 |  | 0.018 | 0.018
Елецкий | с.Паниковец | Елецкий | РП "Чернышовка"ВЛ 10кВ "Паниковец" яч. 4 | КТП 63 Е 442 с.Паниковец | 63 |  | 0.018 | 0.018
Елецкий | д.Лосевка | Елецкий | РП "Чернышовка"ВЛ 10кВ "Паниковец" яч. 4 | КТП 160 Е 140 д.Лосевка | 160 |  | 0.0945 | 0.0945
Елецкий | с.Паниковец | Елецкий | РП "Чернышовка"ВЛ 10кВ "Паниковец" яч. 4 | КТП 63 Е 138 с.Паниковец | 63 |  | 0.027 | 0.027
Елецкий | с.Паниковец | Елецкий | РП "Чернышовка"ВЛ 10кВ "Паниковец" яч. 4 | КТП 100 Е 137 с.Паниковец | 100 |  | 0.0585 | 0.0585
Елецкий | с.Паниковец | Елецкий | РП "Чернышовка"ВЛ 10кВ "Паниковец" яч. 4 | КТП 100 Е 136 с.Паниковец | 100 |  | 0.0513 | 0.0513
Елецкий | с.Паниковец | Елецкий | РП "Чернышовка"ВЛ 10кВ "Паниковец" яч. 4 | КТП 63 Е 135 с.Паниковец | 63 |  | 0.0333 | 0.0333
Елецкий | с.Паниковец | Елецкий | РП "Чернышовка"ВЛ 10кВ "Паниковец" яч. 4 | КТП 100 Е 134 с.Паниковец | 100 |  | 0.054 | 0.054
Елецкий | д.Ивановка | Елецкий | ПС 35/10"Хитрово" ВЛ 10кВ "Танеевка" яч. 1 | КТП 400 Е 005 д.Ивановка | 250 |  | 0.1395 | 0.1395
Елецкий | д.Ивановка | Елецкий | ПС 35/10"Хитрово" ВЛ 10кВ "Танеевка" яч. 1 | КТП 250 Е 004 д.Ивановка | 250 |  | 0.09 | 0.09
Елецкий | д.Дерновка | Елецкий | ПС 35/10"Хитрово" ВЛ 10кВ "П.Круги" яч. 15 | КТП 100 Е 294 д.Дерновка | 100 |  | 0.0495 | 0.0495
Елецкий | д.М.Боевка | Елецкий | ПС 35/10"Хитрово" ВЛ 10кВ "П.Круги" яч. 15 | КТП 160 Е 292 д.М.Боевка | 160 |  | 0.0918 | 0.0918
Елецкий | д.Васильевка | Елецкий | ПС 35/10"Хитрово" ВЛ 10кВ "П.Круги" яч. 15 | КТП 25 Е 032 д.Васильевка | 60 |  | 0.027 | 0.027
Елецкий | д.Петровы Круги | Елецкий | ПС 35/10"Хитрово" ВЛ 10кВ "П.Круги" яч. 15 | КТП 60 Е 031 д.Петровы Круги | 63 |  | 0.0315 | 0.0315
Елецкий | д.Петровы Круги | Елецкий | ПС 35/10"Хитрово" ВЛ 10кВ "П.Круги" яч. 15 | КТП 100 Е 030 д.Петровы Круги | 100 |  | 0.0639 | 0.0639
Елецкий | д.Петровы Круги | Елецкий | ПС 35/10"Хитрово" ВЛ 10кВ "П.Круги" яч. 15 | КТП 63 Е 029 д.Петровы Круги | 63 |  | 0.0396 | 0.0396
Елецкий | д.Петровы Круги | Елецкий | ПС 35/10"Хитрово" ВЛ 10кВ "П.Круги" яч. 15 | КТП 250 Е 027 д.Петровы Круги | 250 |  | 0.1557 | 0.1557
Елецкий | д. Рудневка | Елецкий | ПС 35/10"Хитрово" ВЛ 10кВ "П.Круги" яч. 15 | КТП 100 Е 026 д. Рудневка | 100 |  | 0.0621 | 0.0621
Елецкий | д.Рябинки | Елецкий | ПС 35/10"Хитрово" ВЛ 10кВ "П.Круги" яч. 15 | КТП 63 Е 025 д.Рябинки | 63 |  | 0.0387 | 0.0387
Елецкий | д.Сосенка | Елецкий | ПС 35/10"Хитрово" ВЛ 10кВ "П.Круги" яч. 15 | КТП 40 Е 024 д.Сосенка | 40 |  | 0.0063 | 0.0063
Елецкий | д.М.Боевка | Елецкий | ПС 35/10"Хитрово" ВЛ 10кВ "П.Круги" яч. 15 | КТП 160 Е 022 д.М.Боевка | 160 |  | 0.0882 | 0.0882
Елецкий | д.Нетсево | Елецкий | ПС 35/10"Хитрово" ВЛ 10кВ "П.Круги" яч. 15 | КТП 63 Е 021 д.Нетсево | 63 |  | 0.027 | 0.027
Елецкий | д.М.Боевка | Елецкий | ПС 35/10"Хитрово" ВЛ 10кВ "П.Круги" яч. 15 | КТП 250 Е 019 д.М.Боевка | 250 |  | 0.1377 | 0.1377
Елецкий | д.М.Боевка | Елецкий | ПС 35/10"Хитрово" ВЛ 10кВ "П.Круги" яч. 15 | КТП 100 Е 018 д. М.Боевка | 100 |  | 0.009 | 0.009
Елецкий | д.Ильинка | Елецкий | ПС 35/10"Хитрово" ВЛ 10кВ "П.Круги" яч. 15 | КТП 40 Е 016 д.Ильинка | 40 |  | 0.0234 | 0.0234
Елецкий | д.Чернышовка | Елецкий | ПС 35/10"Воронец" ВЛ 10кВ "Семичастное" яч. 2 | КТП 160 Е 129 д.Чернышовка | 160 |  | 0.081 | 0.081
Елецкий | д.Успенка | Елецкий | ПС 35/10"Хитрово" ВЛ 10кВ "П.Круги" яч. 15 | КТП 30 Е 015 д.Успенка | 30 |  | 0.0162 | 0.0162
Елецкий | д.Зыбинка | Елецкий | ПС 35/10"Хитрово" ВЛ 10кВ "Зыбинка" яч. 12 | КТП 250 Е 044 д.Зыбинка | 250 |  | 0.1566 | 0.1566
Елецкий | д.Чернышовка | Елецкий | ПС 35/10"Воронец" ВЛ 10кВ "Семичастное" яч. 2 | КТП 250 Е 131 д.Чернышовка | 250 |  | 0.1395 | 0.1395
Елецкий | с.Каменское | Елецкий | ПС 35/10"Хитрово" ВЛ 10кВ "Зыбинка" яч. 12 | КТП 160 Е 388 с.Каменское | 160 |  | 0.0747 | 0.0747
Елецкий | д.Гудаловка | Елецкий | ПС 35/10"Хитрово" ВЛ 10кВ "Зыбинка" яч. 12 | КТП 30 Е 043 д.Гудаловка | 30 |  | 0.009 | 0.009
Елецкий | д.Чернышовка | Елецкий | ПС 35/10"Воронец" ВЛ 10кВ "Семичастное" яч. 2 | КТП 250 Е 132 д.Чернышовка | 250 |  | 0.144 | 0.144
Елецкий | д.Ильинка | Елецкий | ПС 35/10"Хитрово" ВЛ 10кВ "Зыбинка" яч. 12 | КТП 63 Е 042 д.Ильинка | 63 |  | 0.036 | 0.036
Елецкий | с.Хитрово | Елецкий | ПС 35/10"Хитрово" ВЛ 10кВ "Зыбинка" яч. 12 | КТП 400 Е 039 с.Хитрово | 400 |  | 0.2358 | 0.2358
Елецкий | с.Воронец | Елецкий | ПС 35/10"Воронец" ВЛ 10кВ "Мастерские" яч.3 | КТП 400 Е 149 с.Воронец | 400 |  | 0.1737 | 0.1737
Елецкий | с.Хитрово | Елецкий | ПС 35/10"Хитрово" ВЛ 10кВ "Зыбинка" яч. 12 | КТП 160 Е 038 с.Хитрово | 400 |  | 0.2124 | 0.2124
Елецкий | с.Воронец | Елецкий | ПС 35/10"Воронец" ВЛ 10кВ "Красный Хутор" яч. 6 | КТП 160 Е 122 с.Воронец | 400 |  | 0.2565 | 0.2565
Елецкий | д.Ильинка | Елецкий | ПС 35/10"Хитрово" ВЛ 10кВ "Зыбинка" яч. 12 | КТП 40 Е 037 д.Ильинка | 100 |  | 0.0612 | 0.0612
Елецкий | с.Каменское | Елецкий | ПС 35/10"Хитрово" ВЛ 10кВ "Зыбинка" яч. 12 | КТП 250 Е 036 с.Каменское | 250 |  | 0.1476 | 0.1476
Елецкий | с.Воронец | Елецкий | ПС 35/10"Воронец" ВЛ 10кВ "Красный Хутор" яч. 6 | КТП 160 Е 123 с.Воронец | 160 |  | 0.0594 | 0.0594
Елецкий | с.Каменское | Елецкий | ПС 35/10"Хитрово" ВЛ 10кВ "Зыбинка" яч. 12 | КТП 250 Е 035 с.Каменское | 250 |  | 0.1494 | 0.1494
Елецкий | д.Красный Хутор | Елецкий | ПС 35/10"Воронец" ВЛ 10кВ "Красный Хутор" яч. 6 | КТП 100 Е 154 д.Красный Хутор | 100 |  | 0.0585 | 0.0585
Елецкий | с.Каменское | Елецкий | ПС 35/10"Хитрово" ВЛ 10кВ "Зыбинка" яч. 12 | КТП 400 Е 023 с.Каменское | 400 |  | 0.2142 | 0.2142
Елецкий | д.М.Боевка | Елецкий | ПС 35/10"Хитрово" ВЛ 10кВ "М.Боёвка" яч. 5 | КТП 250 Е 017 д.М.Боевка | 250 |  | 0.2772 | 0.2772
Елецкий | д.Ивановка | Елецкий | ПС 35/10"Хитрово" ВЛ 10кВ "Тонеевка" | КТП 160 Е 429 д.Ивановка | 160 |  | 0.171 | 0.171
Елецкий | д.Тонеевка | Елецкий | ПС 35/10"Хитрово" ВЛ 10кВ "Тонеевка" | КТП 100 Е 059 д.Тонеевка | 100 |  | 0.0576 | 0.0576
Елецкий | с.Каменское | Елецкий | ПС 35/10"Хитрово" ВЛ 10кВ "Тонеевка" | КТП 100 Е 013 с.Каменское | 100 |  | 0.0495 | 0.0495
Елецкий | д.Тонеевка | Елецкий | ПС 35/10"Хитрово" ВЛ 10кВ "Тонеевка" | КТП 100 Е 012 д. Тонеевка | 100 |  | 0.0567 | 0.0567
Елецкий | д.Барановка | Елецкий | ПС 35/10"Хитрово" ВЛ 10кВ "Тонеевка" | КТП 100 Е 010 д.Барановка | 250 |  | 0.1512 | 0.1512
Елецкий | д.Николаевка | Елецкий | ПС 35/10"Хитрово" ВЛ 10кВ "Тонеевка" | КТП 160 Е 007 д.Николаевка | 160 |  | 0.1107 | 0.1107
Елецкий | д.Ивановка | Елецкий | ПС 35/10"Хитрово" ВЛ 10кВ "Тонеевка" | КТП 160 Е 003 д.Ивановка | 160 |  | 0.1017 | 0.1017
Елецкий | д.Кр.Хутор | Елецкий | ПС 35/10"Воронец" ВЛ 10кВ "Красный Хутор" яч. 6 | КТП 250 Е 155 д.Кр.Хутор | 250 |  | 0.1575 | 0.1575
Елецкий | д.Кр.Октябрь | Елецкий | ПС 35/10"Хитрово" ВЛ 10кВ "Тонеевка" | КТП 160 Е 002 д.Кр.Октябрь | 100 |  | 0.0414 | 0.0414
Елецкий | п.Солидарность | Елецкий | ПС 35/10"Солидарность" ВЛ 10кВ "Солидарность" яч.17 | КТП 160 Е 487 п.Солидарность | 160 |  | 0.0675 | 0.0675
Елецкий | п.Солидарность | Елецкий | ПС 35/10"Солидарность" ВЛ 10кВ "Солидарность" яч.17 | КТП 250 Е 252 п.Солидарность | 400 |  | 0.2142 | 0.2142
Елецкий | д.Петровы Круги | Елецкий | ПС 35/10"Воронец" ВЛ 10кВ "Красный Хутор" яч. 6 | КТП 60 Е 157 д.Петровы Круги | 60 |  | 0.036 | 0.036
Елецкий | п.Солидарность | Елецкий | ПС 35/10"Солидарность" ВЛ 10кВ "Солидарность" яч.17 | КТП 63 Е 410 п.Солидарность | 63 |  | 0.018 | 0.018
Елецкий | п.Солидарность | Елецкий | ПС 35/10"Солидарность" ВЛ 10кВ "Солидарность" яч.17 | КТП 180 Е 251 п.Солидарность | 180 |  | 0.072 | 0.072
Елецкий | с.Воронец | Елецкий | ПС 35/10"Воронец" ВЛ 10кВ "Воронец" яч. 8 | КТП 250 Е 141с.Воронец | 250 |  | 0.1476 | 0.1476
Елецкий | п.Солидарность | Елецкий | ПС 35/10"Воронец" ВЛ 10кВ "Воронец" яч. 8 | КТП 100 Е 250 п.Солидарность | 100 |  | 0.054 | 0.054
Елецкий | п.Солидарность | Елецкий | ПС 35/10"Солидарность" ВЛ 10кВ "Солидарность" яч.17 | КТП 250 Е 239 п.Солидарность | 250 |  | 0.108 | 0.108
Елецкий | с.Воронец | Елецкий | ПС 35/10"Воронец" ВЛ 10кВ "Воронец" яч. 8 | КТП 100 Е 142 с.Воронец | 100 |  | 0.0081 | 0.0081
Елецкий | п.Солидарность | Елецкий | ПС 35/10"Солидарность" ВЛ 10кВ "Солидарность" яч.17 | КТП 250 Е 238 п.Солидарность | 250 |  | 0.126 | 0.126
Елецкий | п.Солидарность | Елецкий | ПС 35/10"Солидарность" ВЛ 10кВ "Солидарность" яч.17 | КТП 250 Е 237 п.Солидарность | 250 |  | 0.081 | 0.081
Елецкий | с.Воронец | Елецкий | ПС 35/10"Воронец" ВЛ 10кВ "Воронец" яч. 8 | КТП 63 Е 143 с.Воронец | 63 |  | 0.0315 | 0.0315
Елецкий | с.Казинка | Елецкий | ПС 35/10"Солидарность" ВЛ 10кВ "Откормочный комплекс" яч.12 | КТП 100 Е 297 с.Казинка | 100 |  | 0.054 | 0.054
Елецкий | д.Кожуховка | Елецкий | ПС 35/10"Солидарность" ВЛ 10кВ "Голубевка" яч. 3 | ТП 100 Е 186 д.Кожуховка | 100 |  | 0.0576 | 0.0576
Елецкий | с.Воронец | Елецкий | ПС 35/10"Воронец" ВЛ 10кВ "Воронец" яч. 8 | КТП 400 Е 145 с.Воронец | 400 |  | 0.1764 | 0.1764
Елецкий | с.Воронец | Елецкий | ПС 35/10"Воронец" ВЛ 10кВ "Воронец" яч. 8 | КТП 400 Е 146 с. Воронец | 400 |  | 0.2448 | 0.2448
Елецкий | д.Голубевка | Елецкий | ПС 35/10"Солидарность" ВЛ 10кВ "Голубевка" яч. 3 | КТП 40 Е 183 д.Голубевка | 40 |  | 0.018 | 0.018
Елецкий | с.Воронец | Елецкий | ПС 35/10"Воронец" ВЛ 10кВ "Воронец" яч. 8 | КТП 160 Е 148 с.Воронец | 160 |  | 0.0738 | 0.0738
Елецкий | д.Быковка | Елецкий | ПС 35/10"Солидарность" ВЛ 10кВ "Голубевка" яч. 3 | КТП 63 Е 106 д.Быковка | 63 |  | 0.0324 | 0.0324
Елецкий | п.Солидарность | Елецкий | ПС 35/10"Солидарность" ВЛ 10кВ "ПТФ Бройлерная" яч. 1 | КТП 250 Е 045 п.Солидарность | 100 |  | 0.036 | 0.036
Елецкий | д.Казинка | Елецкий | ПС 35/10"Солидарность" ВЛ 10кВ "Казинка" яч.2 | КТП 160 Е 481 д.Казинка | 160 |  | 0.045 | 0.045
Елецкий | с.Казинка | Елецкий | ПС 35/10"Солидарность" ВЛ 10кВ "Казинка" яч.2 | КТП 250 Е 296 с. Казинка | 250 |  | 0.1404 | 0.1404
Елецкий | д.Пушкари | Елецкий | ПС 35/10"Солидарность" ВЛ 10кВ "Казинка" яч.2 | КТП 40 Е 255 д.Пушкари | 40 |  | 0.0162 | 0.0162
Елецкий | д.Казинка | Елецкий | ПС 35/10"Солидарность" ВЛ 10кВ "Казинка" яч.2 | КТП 100 Е 256 д.Казинка | 100 |  | 0.09 | 0.09
Елецкий | д.Казинка | Елецкий | ПС 35/10"Солидарность" ВЛ 10кВ "Казинка" яч.2 | КТП 160 Е 258 д.Казинка | 160 |  | 0.0684 | 0.0684
Елецкий | д.Казинка | Елецкий | ПС 35/10"Солидарность" ВЛ 10кВ "Казинка" яч.2 | КТП 200 Е 257 д Казинка | 200 |  | 0.072 | 0.072
Елецкий | д.Колосовка | Елецкий | ПС 35/10 "Талица" ВЛ 10кВ "Аргамач-Пальна" яч.9 | КТП 250 Е 288 д.Колосовка | 250 |  | 0.1422 | 0.1422
Елецкий | с.Хмелевое | Елецкий | ПС "Афанаьево" ВЛ 10кВ "Волчье" яч. 7 | КТП 40 Е 161 с.Хмелевое | 40 |  | 0.0207 | 0.0207
Елецкий | с. Черкассы | Елецкий | ПС 35/10 "Талица" ВЛ 10кВ "Черкассы" яч.14 | КТП 63 Е 464 с.Черкассы | 63 |  | 0.0153 | 0.0153
Елецкий | с. Черкассы | Елецкий | ПС 35/10 "Талица" ВЛ 10кВ "Черкассы" яч.14 | КТП 100 Е 465 с.Черкассы | 100 |  | 0.054 | 0.054
Елецкий | д.Колосовка | Елецкий | ПС 35/10 "Талица" ВЛ 10кВ "Колосовка" яч.6 | КТП 63 Е 467 д.Колосовка | 40 |  | 0.009 | 0.009
Елецкий | с.Казаки | Елецкий | ПС 35/10"Казаки" ВЛ 10кВ "Казаки" яч.1 | КТП 100 Е 476 с.Казаки | 100 |  | 0.036 | 0.036
Елецкий | с.Казаки | Елецкий | ПС 35/10"Казаки" ВЛ 10кВ "Казаки" яч.1 | КТП 63 Е 479 с.Казаки | 63 |  | 0.009 | 0.009
Елецкий | д.Екатериновка | Елецкий | ПС 35/10"Солидарность" ВЛ 10кВ "Чибисовка" яч. 7 | КТП 250 Е 483 д.Екатериновка | 250 |  | 0.144 | 0.144
Елецкий | д.Казинка | Елецкий | ПС 35/10"Солидарность" ВЛ 10кВ "Казинка" яч.2 | КТП 100 Е 516 д.Казинка | 100 |  | 0.0495 | 0.0495
Елецкий | с.Казаки | Елецкий | ПС 35/10"Казаки" ВЛ 10кВ "Казаки" яч.1 | КТП 100 Е 470 с.Казаки | 100 |  | 0.054 | 0.054
Елецкий | с.Казаки | Елецкий | ПС 35/10"Казаки" ВЛ 10кВ "Казаки" яч.1 | КТП 250 Е 475 с.Казаки | 250 |  | 0.108 | 0.108
Елецкий | с.Казаки | Елецкий | ПС 35/10"Казаки" ВЛ 10кВ "Казаки" яч.1 | КТП 100 Е 474 с.Казаки | 100 |  | 0.0495 | 0.0495
Елецкий | с.Казаки | Елецкий | ПС 35/10"Казаки" ВЛ 10кВ "Посёлок завода" яч. 10 | КТП 160 Е 461 с.Казаки | 160 |  | 0.081 | 0.081
Елецкий | с.Казаки | Елецкий | ПС 35/10"Казаки" ВЛ 10кВ "Посёлок завода" яч. 10 | КТП 250 Е 469 с.Казаки | 250 |  | 0.072 | 0.072
Елецкий | с.Казаки | Елецкий | ПС 35/10"Казаки" ВЛ 10кВ "Посёлок завода" яч. 10 | КТП 100 Е 459 с.Казаки | 100 |  | 0.036 | 0.036
Елецкий | с.Талица | Елецкий | ПС 35/10 "Талица" ВЛ 10кВ "Аргамач-Пальна" яч.9 | КТП 63 Е 466 с.Талица | 63 |  | 0.027 | 0.027
Елецкий | с. Черкассы | Елецкий | ПС 35/10 "Талица" ВЛ 10кВ "Черкассы" яч.14 | КТП 250 Е 402 с.Черкассы | 250 |  | 0.1458 | 0.1458
Елецкий | д. Ериловка | Елецкий | ПС 35/10 "Талица" ВЛ 10кВ "Черкассы" яч.14 | КТП 25 Е 315 д. Ериловка | 25 |  | 0.009 | 0.009
Елецкий | с.Каменское | Елецкий | ПС 35/10"Хитрово" ВЛ 10кВ "М.Боёвка" яч. 5 | МТП 63 Е 493 с.Каменское | 63 |  | 0.027 | 0.027
Елецкий | ст. Хитрово | Елецкий | ПС 35/10"Хитрово" ВЛ 10кВ "Зыбинка" яч. 12 | КТП 160 Е 412 ст. Хитрово | 160 |  | 0.1008 | 0.1008
Елецкий | ст. Хитрово | Елецкий | ПС 35/10"Хитрово" ВЛ 10кВ "Зыбинка" яч. 12 | КТП 100 Е 497 ст.Хитрово | 100 |  | 0.0405 | 0.0405
Елецкий | д.Ильинка | Елецкий | ПС 35/10"Хитрово" ВЛ 10кВ "Зыбинка" яч. 12 | КТП 40 Е 472 д.Ильинка | 40 |  | 0.0225 | 0.0225
Елецкий | д.Б.Извалы | Елецкий | ПС 35/10 "Авангард" ВЛ-10 кВ Б. Извалы | КТП 250 Е 299 д.Б.Извалы | 250 |  | 0.1476 | 0.1476
Елецкий | с.Екатериновка | Елецкий | ПС 35/10 "Авангард" ВЛ-10 кВ МТФ | КТП 100 Е 206 с.Екатериновка | 100 |  | 0.0639 | 0.0639
Елецкий | с.Лавы | Елецкий | ПС 35/10 "Воронец" ВЛ-10 кВ Лавы | КТП 100 Е 099 с.Лавы | 100 |  | 0.0405 | 0.0405
Елецкий | с.Лавы | Елецкий | ПС 35/10 "Воронец" ВЛ-10 кВ Лавы | КТП 100 Е 491 с.Лавы | 100 |  | 0.0405 | 0.0405
Елецкий | с.Воронец | Елецкий | ПС 35/10 "Воронец" ВЛ-10 кВ Мастерские | КТП 250 Е 147 с.Воронец | 250 |  | 0.1224 | 0.1224
Елецкий | с.Лавы | Елецкий | ПС 35/10 "Воронец" ВЛ-10 кВ Лавы | МТП 160 Е 390 с.Лавы | 160 |  | 0.081 | 0.081
Елецкий | с.Н.Воргол | Елецкий | ПС 35/10 "Воронец" ВЛ-10 кВ Лавы | МТП 63 Е 034 с.Н.Воргол | 63 |  | 0.0396 | 0.0396
Елецкий | с.Воронец | Елецкий | ПС 35/10 "Воронец"ВЛ 10кВ "Ввод1РП Чернышовка" яч. 16 | КТП 100 Е 115 с.Воронец | 100 |  | 0.0495 | 0.0495
Елецкий | д.Шаталовка | Елецкий | ПС 35/10 "Воронец"ВЛ 10кВ "Ввод1РП Чернышовка" яч. 16 | КТП 100 Е 435 д.Шаталовка | 100 |  | 0.072 | 0.072
Елецкий | п.Солидарность | Елецкий | ПС 35/10"Солидарность" ВЛ 10кВ "ПТФ Бройлерная" яч. 1 | ЗТП 250 Е 430 п. Солидарность | 250 |  | 0.09 | 0.09
Елецкий | п. Солидарность | Елецкий | ПС 35/10"Солидарность" ВЛ 10кВ "Солидарность | КТП 250 Е 415 п.Солидарность | 250 |  | 0.081 | 0.081
Елецкий | с.Казаки | Елецкий | ПС 35/10"Казаки" ВЛ 10кВ "Казаки" яч.1 | КТП 100 Е 085 с.Казаки | 100 |  | 0.0405 | 0.0405
Елецкий | с.Талица | Елецкий | ПС 35/10 "Талица" ВЛ 10кВ "Черкассы" яч.14 | КТП 400 Е 510 с.Талица | 400 |  | 0.18 | 0.18
Елецкий | с. Черкассы | Елецкий | ПС 35/10 "Талица" ВЛ 10кВ "Черкассы" яч.14 | КТП 63 Е 109 с.Черкассы | 63 |  | 0.0288 | 0.0288
Елецкий | с.Лавы | Елецкий | ПС 35/10 "Воронец" ВЛ-10 кВ Лавы | КТП 250 Е 446 с.Лавы | 250 |  | 0.1485 | 0.1485
Елецкий | п.Соколье | Елецкий | ПС 110/10 "Лукошкино" ВЛ-10 кВ Н. Ольшанец | КТП 40 Е 201 п.Соколье | 40 |  | 0.0135 | 0.0135
Елецкий | п.Соколье | Елецкий | ПС 110/10 "Лукошкино" ВЛ-10 кВ Н. Ольшанец | КТП 63 Е 457 п.Соколье | 63 |  | 0.0198 | 0.0198
Елецкий | с.Аргамач-Пальна | Елецкий | ПС 35/10 "Талица" ВЛ 10кВ "Аргамач-Пальна" яч.9 | КТП 160 Е 285 с.Аргамач-Пальна | 160 |  | 0.099 | 0.099
Елецкий | д.Семичастное | Елецкий | ПС 35/10"Воронец" ВЛ 10кВ "Семичастное" яч. 2 | КТП 25 Е 127 д.Семичастное | 25 |  | 0.0144 | 0.0144
Елецкий | д.Матвеевка | Елецкий | ПС 35/10"Афанасьево" ВЛ 10кВ "Троицкое" яч. 17 | КТП 250 Е 455 д.Матвеевка | 250 |  | 0.108 | 0.108
Елецкий | с.Казаки | Елецкий | ПС 35/10"Афанасьево" ВЛ 10кВ "Троицкое" яч. 17 | КТП 100 Е 462 с.Казаки | 100 |  | 0.036 | 0.036
Елецкий | п. Солидарность | Елецкий | ПС 35/10"Солидарность" ВЛ 10кВ "ПТФ Бройлерная" яч. 1 | КТП 250 Е 489 п.Солидарность | 250 |  | 0.1305 | 0.1305
Елецкий | д.Ивановка | Елецкий | ПС 35/10 "Талица" ВЛ 10кВ "Колосовка" яч.6 | КТП 63 Е 156 д.Ивановка | 63 |  | 0.027 | 0.027
Елецкий | д.М.Боевка | Елецкий | ПС 35/10"Хитрово" ВЛ 10кВ "П.Круги" яч. 15 | ЗТП 160 Е 020 д.М.Боевка | 160 |  | 0.0675 | 0.0675
Елецкий | п.Соколье | Елецкий | ПС 110/10 "Лукошкино" ВЛ-10 кВ Н. Ольшанец | КТП 250 Е 208 п.Соколье | 250 |  | 0.099 | 0.099
Елецкий | д.Петровы Круги | Елецкий | ПС 35/10"Хитрово" ВЛ 10кВ "П.Круги" яч. 15 | КТП 63 Е 108 д.Петровы Круги | 63 |  | 0.036 | 0.036
Елецкий | д.Б.Извалы | Елецкий | ПС 35/10 "Авангард" ВЛ-10 кВ Б.Извалы | КТП 400 Е 500 д.Б.Извалы | 400 |  | 0.18 | 0.18
Елецкий | д.Урывки | Елецкий | ПС "Афанаьево" ВЛ 10кВ "Урывки" яч. 11 | МТП 63 кВА Е 521д.Урывки | 63 |  | 0.0432 | 0.0432
Елецкий | д.Урывки | Елецкий | ПС "Афанаьево" ВЛ 10кВ "Урывки" яч. 11 | МТП 40 кВА Е 522д.Урывки | 40 |  | 0.018 | 0.018
Елецкий | с.Лавы | Елецкий | ПС 35/10 "Воронец" ВЛ-10 кВ Лавы | КТП 40 Е 473 с.Лавы | 40 |  | 0.009 | 0.009
Елецкий | с. Черкассы | Елецкий | ПС 35/10 "Талица" ВЛ 10кВ "Черкассы" яч.14 | КТП 100 Е 529 с.Черкассы | 40 |  | 0.009 | 0.009
Елецкий | с.Каменское | Елецкий | ПС 35/10 "Талица" ВЛ 10кВ "Черкассы" яч.14 | КТП 100 Е-557 с.Каменское | 100 |  | 0.0405 | 0.0405
Елецкий | с.Казаки | Елецкий | ПС 35/10"Казаки" ВЛ 10кВ "Казаки" яч.1 | КТП 100 Е-548 с.Казаки , ул. Октябрьская | 100 |  | 0.054 | 0.054
Елецкий | с.Казаки | Елецкий | ПС 35/10"Казаки" ВЛ 10кВ "Казаки" яч.1 | СТП 63 Е-547 с.Казаки, ул.Октябрьская | 63 |  | 0.0288 | 0.0288
Елецкий | д.Трубицино | Елецкий | ПС 35/10 "Талица" ВЛ 10кВ "Аргамач-Пальна" яч.9 | КТП 63 Е-554 д.Трубицино | 63 |  | 0.0342 | 0.0342
Елецкий | с.Нижний Воргол | Елецкий | ПС 35/10 "Воронец" ВЛ-10 кВ Лавы | КТП 160 Е-558 с.Нижний Воргол | 160 |  | 0.081 | 0.081
Елецкий | д.Колосовка | Елецкий | ПС 35/10 "Талица" ВЛ 10кВ "Колосовка" яч.6 | КТП 100 Е-551 д.Колосовка | 100 |  | 0.0315 | 0.0315
Елецкий | с.Нижний Воргол | Елецкий | ПС 35/10 "Воронец" ВЛ-10 кВ Лавы | СТП 63 Е-568 с.Нижний Воргол | 63 |  | 0.0315 | 0.0315
Елецкий | с.Нижний Воргол | Елецкий | ПС 35/10 "Воронец" ВЛ-10 кВ Лавы | СТП 63 Е-556 с.Нижний Воргол | 63 |  | 0.036 | 0.036
Елецкий | с.Нижний Воргол | Елецкий | ПС 35/10 "Воронец" ВЛ-10 кВ Лавы | СТП 100 Е-567 с.Нижний Воргол | 100 |  | 0.0585 | 0.0585
Елецкий | д.Колпаки | Елецкий | ПС 110/10 "Лукошкино" ВЛ-10 кВ Н. Ольшанец | СТП 10/0,4кВ 100кВА Е 582 д.Колпаки | 100 |  | 0.063 | 0.063
Елецкий | д.Дерновка | Елецкий | ПС 35/10"Казаки" ВЛ 10кВ "Ольховец" яч. 11 | КТП 63 Е-569 д.Дерновка ул.Садовая | 63 |  | 0.045 | 0.045
Елецкий | с.Н.Воргол | Елецкий | ПС 35/10 "Воронец" ВЛ-10 кВ Лавы | КТП 160 Е-563 с.Н.Воргол, Елецкий р-н | 160 |  | 0.09 | 0.09
Елецкий | с.Н.Воргол | Елецкий | ПС 35/10 "Воронец" ВЛ-10 кВ Лавы | КТП 160 Е-565 с. Н.Воргол, Елецкий р-н | 160 |  | 0.09 | 0.09
Елецкий | с.Н.Воргол | Елецкий | ПС 35/10 "Воронец" ВЛ-10 кВ Лавы | КТП 250 Е-564 с. Н.Воргол, Елецкий | 250 |  | 0.108 | 0.108
Елецкий | с.Крутое | Елецкий | РП "Чернышовка" ВЛ 10кВ "Крутое" яч. 10 | КТП 160 Е-570 с. Крутое, Елецкий р-н | 160 |  | 0.09 | 0.09
Елецкий | с.Н.Воргол | Елецкий | ПС 35/10 "Воронец" ВЛ-10 кВ Лавы | СТП 63 Е-117 с.Н.Воргол, Елецкий р-н | 63 |  | 0.0324 | 0.0324
Елецкий | с.Крутое | Елецкий | РП "Чернышовка" ВЛ 10кВ "Крутое" яч. 10 | СТП 100 Е-172 с. Крутое, Елецкий р-н | 100 |  | 0.0558 | 0.0558
Елецкий | с.Воронец | Елецкий | ПС Воронец, яч. 12 | КТП 160 кВА Е-550 с.Воронец | 160 |  | 0.0495 | 0.0495
Елецкий | c.Ольховец | Елецкий | ПС 35/10"Казаки" ВЛ 10кВ "Ольховец" яч. 11 | СТП Е-544 100 кВА c.Ольховец | 100 |  | 0.054 | 0.054
Елецкий | д.Танеевка | Елецкий | ПС 35/10"Хитрово"ВЛ 10кВ "М.Боёвка" яч. 5 | КТП 100кВа Е-011д.Танеевка | 100 |  | 0.045 | 0.045
Елецкий | с. Н.-Ольшанец | Елецкий | ПС Лукошкино, яч. 10 | КТП 160кВа Е-494 с. Н.-Ольшанец | 160 |  | 0.09 | 0.09
Елецкий | c.Ольховец | Елецкий | ПС 35/10"Казаки" ВЛ 10кВ "Ольховец" яч. 11 | КТП Е 541 160 кВА с.Ольховец | 160 |  | 0.072 | 0.072
Елецкий | c.Ольховец | Елецкий | ПС 35/10"Казаки" ВЛ 10кВ "Ольховец" яч. 11 | КТП Е 543 160 кВА с. Ольховец | 160 |  | 0.072 | 0.072
Елецкий | д.Ивановка | Елецкий | ПС 35/10 "Талица" ВЛ 10кВ "Колосовка" яч.6 | КТП 160 кВа Е-561 с. Ивановка | 160 |  | 0.0675 | 0.0675
Елецкий | д.Ивановка | Елецкий | ПС 35/10 "Талица" ВЛ 10кВ "Колосовка" яч.6 | СТП Е 560 100 кВА д. Ивановка | 100 |  | 0.0585 | 0.0585
Елецкий | д.Ивановка | Елецкий | ПС 35/10 "Талица" ВЛ 10кВ "Колосовка" яч.6 | СТП Е 562 100 кВА д. Ивановка | 100 |  | 0.063 | 0.063
Елецкий | д.Ивановка | Елецкий | ПС 35/10 "Талица" ВЛ 10кВ "Колосовка" яч.6 | СТП Е 559 25 кВА д. Ивановка | 25 |  | 0.0135 | 0.0135
Елецкий | c.Ольховец | Елецкий | ПС 35/10"Казаки" ВЛ 10кВ "Ольховец" яч. 11 | СТП Е 542 63 кВА д. Ольховец | 63 |  | 0.036 | 0.036
Елецкий | c.Ольховец | Елецкий | ПС 35/10"Казаки" ВЛ 10кВ "Ольховец" яч. 11 | СТП 160 Е 073 с.Ольховец | 100 |  | 0.0405 | 0.0405
Елецкий | д.Ивановка | Елецкий | ПС 35/10 "Талица" ВЛ 10кВ "Колосовка" яч.6 | СТП Е 273 д.Ивановка | 63 |  | 0.0252 | 0.0252
Елецкий | с.Крутое | Елецкий | РП "Чернышовка" ВЛ 10кВ "Крутое" яч. 10 | СТП 40 Е 580 с.Крутое | 40 |  | 0.009 | 0.009
Елецкий | с.Крутое | Елецкий | РП "Чернышовка" ВЛ 10кВ "Крутое" яч. 10 | СТП 100 Е 581 с.Крутое | 100 |  | 0.045 | 0.045
Елецкий | с.Крутое | Елецкий | РП "Чернышовка" ВЛ 10кВ "Крутое" яч. 10 | СТП 100 Е 171 с.Крутое | 100 |  | 0.054 | 0.054
Елецкий | д.Поповка | Елецкий | ПС 35/10 "Талица" ВЛ 10кВ "Поповка" яч.2 | СТП 40 Е 575 д.Поповка | 40 |  | 0.0135 | 0.0135
Елецкий | д.Поповка | Елецкий | ПС 35/10 "Талица" ВЛ 10кВ "Поповка" яч.2 | КТП 160 Е 265 д.Поповка | 160 |  | 0.0495 | 0.0495
Елецкий | д.Поповка | Елецкий | ПС 35/10 "Талица" ВЛ 10кВ "Поповка" яч.2 | СТП 25 Е 574 д.Поповка | 25 |  | 0.009 | 0.009
Елецкий | д.Поповка | Елецкий | ПС 35/10 "Талица" ВЛ 10кВ "Поповка" яч.2 | СТП 63 Е 266 д.Поповка | 63 |  | 0.018 | 0.018
Елецкий | с.Казаки | Елецкий | ПС 35/10"Казаки" ВЛ 10кВ "МТФ Комплекс" яч. 14 | СТП 40 Е 576 с.Казаки | 40 |  | 0.0045 | 0.0045
Елецкий | д.Поповка | Елецкий | ПС 35/10 "Талица" ВЛ 10кВ "Поповка" яч.2 | СТП 63 Е 267 д.Поповка | 63 |  | 0.027 | 0.027
Елецкий | с.Б.Суворовка | Елецкий | ПС 35/10 "Талица" ВЛ 10кВ "Поповка" яч.2 | КТП 160кВА Е 270 с.Б.Суворовка | 160 |  | 0.09 | 0.09
Елецкий | с.Архангельское | Елецкий | ПС 35/10"Солидарность" ВЛ 10кВ "Буевка" яч.4 | КТП 10кВ Е-585 100 кВА с.Архангельское | 100 |  | 0.0495 | 0.0495
Елецкий | с.Архангельское | Елецкий | ПС 35/10"Солидарность" ВЛ 10кВ "Буевка" яч.4 | КТП 10кВ Е-584 250 кВА с.Архангельское | 250 |  | 0.054 | 0.054
Елецкий | с.Архангельское | Елецкий | ПС 35/10"Солидарность" ВЛ 10кВ "Буевка" яч.4 | СТП-10/0,4 кВ Е 583 с.Архангельское | 63 |  | 0.018 | 0.018
Елецкий | г.Елец | Елецкий | ПС 110/6 Западная яч. 116 | ТП-1 ул.Октябрьская-Костенко г.Елец | 650 |  | 0.135 | 0.135
Елецкий | г.Елец | Елецкий | ПС 110/6 ТЭЦ яч.30 | ТП-2 ул.Мира-Лучковская г.Елец | 250 |  | 0 | 0
Елецкий | г.Елец | Елецкий | ПС 110/6 Агрегатная яч. 22 | ТП-4 ул.Мира,142 г.Елец | 180 |  | 0.0045 | 0.0045
Елецкий | г.Елец | Елецкий | ПС 110/6 Агрегатная яч. 26 | ТП-3 ул.Мира,131 г.Елец | 200 |  | 0.0045 | 0.0045
Елецкий | г.Елец | Елецкий | ПС 110/6 Агрегатная яч. 26 | ТП-5 ул.Ярославская-Комсом, 108 г.Елец | 180 |  | 0 | 0
Елецкий | г.Елец | Елецкий | ПС 110/6 Агрегатная яч. 7 | ТП-6 ул.Комсомольская,66 г.Елец | 800 |  | 0.198 | 0.198
Елецкий | г.Елец | Елецкий | ПС 110/6 Агрегатная яч. 26 | ТП-7 г.Елец ул.Комсомольская | 180 |  | 0 | 0
Елецкий | г.Елец | Елецкий | ПС 110/6 Агрегатная яч. 7 | ТП-8 ул.Семашко,11 г.Елец | 800 |  | 0.252 | 0.252
Елецкий | г.Елец | Елецкий | ПС 35/6 Восточная яч. 24 | ТП-9 ул.Д.Бедного,7 г.Елец | 250 |  | 0.0135 | 0.0135
Елецкий | г.Елец | Елецкий | ПС 110/6 Агрегатная яч. 22 | ТП-10 ул.Свердлова г.Елец | 180 |  | 0.0108 | 0.0108
Елецкий | г.Елец | Елецкий | ПС 35/6 Восточная яч. 18 | ТП-11 ул.Рабочая,43 г.Елец | 800 |  | 0.18 | 0.18
Елецкий | г.Елец | Елецкий | ПС 35/6 Восточная яч. 18 | ТП-12 ул.Я.Фабрициуса,27 г.Елец | 160 |  | 0.0072 | 0.0072
Елецкий | г.Елец | Елецкий | ПС 35/6 Восточная яч. 13 | КТП-13 г.Елец ул. Рабочая, 75 | 250 |  | 0.009 | 0.009
Елецкий | г.Елец | Елецкий | ПС ПС 110/6 ТЭЦ яч. 30 | ТП-14 ул.Кооперативная г.Елец | 320 |  | 0.0135 | 0.0135
Елецкий | г.Елец | Елецкий | ПС 110/6 Крона яч. 16 | ТП-15 ул.Лермонтова-Октябрьская г.Елец | 800 |  | 0.162 | 0.162
Елецкий | г.Елец | Елецкий | ПС 110/6 Агрегатная яч. 26 | ТП-17 ул.Моздовская г.Елец | 180 |  | 0 | 0
Елецкий | г.Елец | Елецкий | ПС 110/6 Агрегатная яч. 9 | ТП-16 ул.Ленина,62 г.Елец | 100 |  | 0.0135 | 0.0135
Елецкий | г.Елец | Елецкий | ПС 110/6 Агрегатная яч. 22 | ТП-18 ул.Коммунаров,7 г.Елец | 200 |  | 0.0225 | 0.0225
Елецкий | г.Елец | Елецкий | ПС 110/6 Агрегатная яч. 26 | ТП-19 ул.Комсомольская-9 Декабря г.Елец | 180 |  | 0 | 0
Елецкий | г.Елец | Елецкий | ПС 110/6 Агрегатная яч. 22 | ТП-21 ул.9 Декабря,75 г.Елец | 160 |  | 0.0108 | 0.0108
Елецкий | г.Елец | Елецкий | ПС 110/6 Агрегатная яч. 7 | ТП-22 ул.Мира,75 г.Елец | 180 |  | 0.0117 | 0.0117
Елецкий | г.Елец | Елецкий | ПС 110/6 ТЭЦ яч.30 | ТП-20 ул.Мира,151 г.Елец | 180 |  | 0.0135 | 0.0135
Елецкий | г.Елец | Елецкий | ПС 110/6 Западная яч. 408 | ТП-23 ул.Овражная,33 г.Елец | 180 |  | 0 | 0
Елецкий | г.Елец | Елецкий | ПС 110/6 Агрегатная яч. 22 | ТП-24 ул.Ленина,89 г.Елец | 390 |  | 0.1368 | 0.1368
Елецкий | г.Елец | Елецкий | ПС 110/6 ТЭЦ яч.30 | ТП-27с ул.Д.Бедного,26 г.Елец | 100 |  | 0.027 | 0.027
Елецкий | г.Елец | Елецкий | ПС ПС 110/6 ТЭЦ яч. 30 | ТП-25 ул.А.Гайтеровой,40 г.Елец | 250 |  | 0.045 | 0.045
Елецкий | г.Елец | Елецкий | ПС 110/6 Табак яч. 13 | ТП-26 ул.К.Маркса,3 г.Елец | 250 |  | 0.018 | 0.018
Елецкий | г.Елец | Елецкий | ПС 110/6 Табак яч. 13 | ТП-27н ул.Ленина,162 г.Елец | 160 |  | 0.0315 | 0.0315
Елецкий | г.Елец | Елецкий | ПС 110/6 Агрегатная яч. 26 | ТП-28 ул.Ярославского,7 г.Елец | 100 |  | 0 | 0
Елецкий | г.Елец | Елецкий | ПС 110/6 Агрегатная яч. 26 | ТП-29 ул.Ленина,99 г.Елец | 200 |  | 0.0315 | 0.0315
Елецкий | г.Елец | Елецкий | ПС 35/6 Восточная яч. 18 | ТП-33 ул.Октябрьская, 17 г.Елец | 160 |  | 0.0225 | 0.0225
Елецкий | г.Елец | Елецкий | ПС 110/6 ТЭЦ яч. 2 | ТП-31 ул.Вокзальная-Известковая г.Елец | 400 |  | 0.0315 | 0.0315
Елецкий | г.Елец | Елецкий | ПС 110/6 Агрегатная яч. 9 | ТП-32 ул.Коммунаров,62 г.Елец | 800 |  | 0.045 | 0.045
Елецкий | г.Елец | Елецкий | ПС 110/6 Западная яч. 116 | ТП-34 ул.Маяковского,15 г.Елец | 320 |  | 0.027 | 0.027
Елецкий | г.Елец | Елецкий | ПС 35/6 Восточная яч. 24 | ТП-35 ул.Л.Толстого,4 г.Елец | 250 |  | 0 | 0
Елецкий | п.Капани | Елецкий | ПС 110/6 ТЭЦ яч. 30 | ТП-36 ул.Допризывников,1-а г.Елец | 250 |  | 0.018 | 0.018
Елецкий | г.Елец | Елецкий | ПС 110/6 ТЭЦ яч. | ТП-38 Капани Лесхоз | 100 |  | 0.0315 | 0.0315
Елецкий | г.Елец | Елецкий | ПС 110/6 Агрегатная яч. 27 ПС 110/6 Агрегатная яч. 23 | КТП-41г.Елец ул. Новозаводская, 2 | 100 |  | 0 | 0
Елецкий | г.Елец | Елецкий | ПС 110/6 Агрегатная яч. 31 | ТП-42 ул.Новозаводская,36 г.Елец | 180 |  | 0 | 0
Елецкий | г.Елец | Елецкий | ПС Агрегатная, яч. 23 | ТП-40 Московское шоссе г.Елец | 100 |  | 0.027 | 0.027
Елецкий | г.Елец | Елецкий | ПС 110/6 Агрегатная яч. 23 | ТП-43 ул.Пушкина,136 г.Елец | 250 |  | 0 | 0
Елецкий | г.Елец | Елецкий | ПС 35/6 Восточная яч. 2 | ТП-49 ул.Пушкарская,72 г.Елец | 180 |  | 0.009 | 0.009
Елецкий | г.Елец | Елецкий | ПС 35/6 Восточная яч. 2 | ТП-37 ул.Коммунаров,139 г.Елец | 1260 |  | 0.0495 | 0.0495
Елецкий | г.Елец | Елецкий | ПС ПС 110/6 ТЭЦ яч. 30 | ТП-44 ул.Мира,94 г.Елец | 400 |  | 0.045 | 0.045
Елецкий | г.Елец | Елецкий | ПС ПС 110/6 ТЭЦ яч. 30 | КТП-45 г.Елец ул. Маяковского | 250 |  | 0.0405 | 0.0405
Елецкий | г.Елец | Елецкий | ПС 110/6 Агрегатная яч. 22 | ТП-46 ул.Советская,76 г.Елец | 180 |  | 0.018 | 0.018
Елецкий | г.Елец | Елецкий | ПС 110/6 Агрегатная яч. 26 | ТП-50 пер.Кирпичный г.Елец | 250 |  | 0.027 | 0.027
Елецкий | г.Елец | Елецкий | ПС 110/6 Агрегатная яч. 26 | ТП-47 ул.Свердлова г.Елец | 400 |  | 0.054 | 0.054
Елецкий | г.Елец | Елецкий | ПС 110/6 ТЭЦ яч.30 | ТП-48 ул.Советская,1 г.Елец | 630 |  | 0.063 | 0.063
Елецкий | г.Елец | Елецкий | ПС 110/6 ТЭЦ яч.30 | ТП-52 ул.Дякина,46 г.Елец | 250 |  | 0.0135 | 0.0135
Елецкий | г.Елец | Елецкий | ПС 110/6 Западная яч. 116 | ТП-53 ул.Фрунзе,17 г.Елец | 500 |  | 0.063 | 0.063
Елецкий | г.Елец | Елецкий | ПС 110/6 ТЭЦ яч. 2 | ТП-54 ул.Героев,11 г.Елец | 250 |  | 0.0315 | 0.0315
Елецкий | г.Елец | Елецкий | ПС 35/6 Восточная яч. 24 | ТП-58 ул.Первомайская (АБЗ) г.Елец | 400 |  | 0 | 0
Елецкий | г.Елец | Елецкий | ПС 110/6 ТЭЦ яч.2 | ТП-55 ул.Центральная (санатор шк) г.Елец | 160 |  | 0 | 0
Елецкий | г.Елец | Елецкий | ПС 110/6 Агрегатная яч. 9 | КТП-56 г.Елец ул. Центральная, 4 | 320 |  | 0.018 | 0.018
Елецкий | г.Елец | Елецкий | ПС 110/6 Западная яч. 313 | ТП-57 ул.Костенко,7 г.Елец | 250 |  | 0 | 0
Елецкий | г.Елец | Елецкий | ПС 110/6 Западная яч. 313 | ТП-59 ул.Коммунаров,121 г.Елец | 200 |  | 0.045 | 0.045
Елецкий | г.Елец | Елецкий | ПС 110/6 ТЭЦ яч.30 | ТП-60 ул.Коммунаров,40 г.Елец | 315 |  | 0 | 0
Елецкий | г.Елец | Елецкий | ПС 110/6 ТЭЦ яч. 30 | КТП-61 г.Елец ул.Аргамаченская 67 | 180 |  | 0.0315 | 0.0315
Елецкий | г.Елец | Елецкий | ПС 110/6 Агрегатная яч. 27 | ТП-62 ул.Мельничная,15 г.Елец | 100 |  | 0 | 0
Елецкий | г.Елец | Елецкий | ПС 110/6 Агрегатная яч. 9 | ТП-63 ул.Я.Фабрициуса,4 г.Елец | 160 |  | 0 | 0
Елецкий | г.Елец | Елецкий | ПС 110/6 Табак яч. 13 | ТП-64 ул.С.Разина,35 г.Елец | 180 |  | 0.036 | 0.036
Елецкий | г.Елец | Елецкий | ПС 110/6 Западная яч. 116 | ТП-65 ул.К.Маркса,93 г.Елец | 100 |  | 0.0126 | 0.0126
Елецкий | г.Елец | Елецкий | ПС 110/6 ТЭЦ яч. | ТП-66 ул.Пригородная,30 г.Елец | 180 |  | 0.0225 | 0.0225
Елецкий | г.Елец | Елецкий | ПС 110/6 Агрегатная яч. 7 | ТП-67 ул.Барковского,34 г.Елец | 180 |  | 0.0045 | 0.0045
Елецкий | г.Елец | Елецкий | ПС 110/6 Агрегатная яч. 26 | ТП-68 ул.Маяковского,126 г.Елец | 180 |  | 0.045 | 0.045
Елецкий | г.Елец | Елецкий | ПС 110/6 Агрегатная яч. 9 | ТП-69 ул.Л.Толстого-Профинтерна г.Елец | 320 |  | 0.0495 | 0.0495
Елецкий | г.Елец | Елецкий | ПС 110/6 Западная яч. 408 | ТП-70 ул.Ключевая,23 г.Елец | 160 |  | 0.027 | 0.027
Елецкий | г.Елец | Елецкий | ПС 110/6 Табак яч. 13 | ТП-71 ул.Лебедянская,7 г.Елец | 250 |  | 0.045 | 0.045
Елецкий | г.Елец | Елецкий | ПС 110/6 ТЭЦ яч. | ТП-72 ул.Верхняя,57 г.Елец | 320 |  | 0.0405 | 0.0405
Елецкий | г.Елец | Елецкий | ПС 110/6 Табак яч. 16 | КТП-73 г.Елец ул.Томская 26 | 100 |  | 0.0144 | 0.0144
Елецкий | г.Елец | Елецкий | ПС 110/6 Табак яч. 16 | ТП-74 ул.Полевая,15 г.Елец | 100 |  | 0 | 0
Елецкий | г.Елец | Елецкий | ПС 110/6 Табак яч. 16 | ТП-75 ул.Кротевича,31 г.Елец | 320 |  | 0.0585 | 0.0585
Елецкий | г.Елец | Елецкий | ПС 110/6 Табак яч. 16 | ТП-76 ул.Лермонтова,23 г.Елец | 250 |  | 0.009 | 0.009
Елецкий | п.Луч | Елецкий | ПС 110/6 ТЭЦ яч. 2 | КТП 250 Е 338 п.Луч | 250 |  | 0.135 | 0.135
Елецкий | г.Елец | Елецкий | ПС 110/6 Табак яч. 16 | ТП-77 ул.Мельничная,12-а г.Елец | 400 |  | 0.045 | 0.045
Елецкий | п.Луч | Елецкий | ПС 110/6 "Западная" ВЛ-6кВ "Пищулино" | КТП 160 Е 340 п.Луч | 160 |  | 0.0774 | 0.0774
Елецкий | г.Елец | Елецкий | ПС 110/6 Крона яч. 16 | ТП-79 ул.А.Гайтеровой,41 г.Елец | 800 |  | 0.054 | 0.054
Елецкий | г.Елец | Елецкий | ПС 110/6 Крона яч. 16 | КТП-84 г.Елец ул.Межзаводская 22 | 180 |  | 0.027 | 0.027
Елецкий | г.Елец | Елецкий | ПС 110/6 Крона яч. 16 | ТП-80 ул.Дзержинского,5 г.Елец | 400 |  | 0.045 | 0.045
Елецкий | д.Хмеленец | Елецкий | ПС 110/6 Западная яч. 408 | КТП 160 Е 341 д.Хмеленец | 160 |  | 0.0882 | 0.0882
Елецкий | г.Елец | Елецкий | ПС 110/6 ТЭЦ яч. 24 | КТП-85 г.Елец ул.2-я Речная 42 | 180 |  | 0.009 | 0.009
Елецкий | г.Елец | Елецкий | ПС 110/6 ТЭЦ яч. 24 | ТП-81 ул.Промышленная,65 г.Елец | 100 |  | 0.0135 | 0.0135
Елецкий | г.Елец | Елецкий | ПС 110/6 Крона яч. 11 | КТП-86 г.Елец ул.Школьная (Бугор) | 180 |  | 0.036 | 0.036
Елецкий | г.Елец | Елецкий | ПС 110/6 Крона яч. 11 | ТП-82 пер.4-й Лавский,7 г.Елец | 180 |  | 0.045 | 0.045
Елецкий | г.Елец | Елецкий | ПС 110/6 ТЭЦ яч. 24 | ТП-83 ул.Зеленая, 1 г.Елец | 180 |  | 0.036 | 0.036
Елецкий | г.Елец | Елецкий | ПС 110/6 Западная яч. 313 | ТП-88 ул.Костенко,7 г.Елец | 800 |  | 0 | 0
Елецкий | г.Елец | Елецкий | ПС 110/6 "Западная" ВЛ-6кВ "Пищулино" | КТП 160 Е 342 д. Сазыкино | 160 |  | 0.054 | 0.054
Елецкий | г.Елец | Елецкий | ПС 110/6 Западная яч. 116 | КТП 160 Е 343 д.Сазыкино | 160 |  | 0.1008 | 0.1008
Елецкий | г.Елец | Елецкий | ПС 35/6 Восточная яч. 2 | ТП-89 ул.Шоссейная,4 г.Елец | 320 |  | 0.018 | 0.018
Елецкий | д. Пищулино | Елецкий | ПС 35/6 Восточная яч. 18 | КТП 100 Е 344 д. Пищулино | 100 |  | 0.0612 | 0.0612
Елецкий | г.Елец | Елецкий | ПС 110/6 Крона яч. 16 | ТП-90 ул.Красноармейская,30 г.Елец | 400 |  | 0.009 | 0.009
Елецкий | г.Елец | Елецкий | ПС 110/6 Табак яч. 13 | ТП-91 пер.Мельничный-ул.Пушкина г.Елец | 180 |  | 0.009 | 0.009
Елецкий | г.Елец | Елецкий | ПС 110/6 Западная яч. 310 | КТП-92 г.Елец ул.Северная 77 | 160 |  | 0.036 | 0.036
Елецкий | г.Елец | Елецкий | ПС 110/6 Агрегатная яч. 9 | ТП-93 ул.Костенко,57 г.Елец | 180 |  | 0.045 | 0.045
Елецкий | г.Елец | Елецкий | ПС 35/6 Восточная яч. 13 | ТП-94 ул.Коммунаров (больница №1) г.Елец | 800 |  | 0 | 0
Елецкий | г.Елец | Елецкий | ПС 110/6 Агрегатная яч. 7 | ТП-95 ул.Вермишева (ж/д техникум) гЕлец | 320 |  | 0.027 | 0.027
Елецкий | г.Елец | Елецкий | ПС 110/6 Крона яч. 16 | КТП-96 ул.9-е Декабря,160 | 180 |  | 0.054 | 0.054
Елецкий | г.Елец | Елецкий | ПС 110/6 ТЭЦ яч.28 | ТП-97 ул.А.Гайтеровой,9 г.Елец | 180 |  | 0 | 0
Елецкий | г.Елец | Елецкий | ПС 35/6 Восточная яч. 13 | ТП-98 ул.Орджоникидзе,11 г.Елец | 1260 |  | 0.045 | 0.045
Елецкий | д.Пищулино | Елецкий | ПС 110/6 Западная яч. 115 | КТП 160 Е 345 д.Пищулино | 63 |  | 0.0225 | 0.0225
Елецкий | д.Пищулино | Елецкий | ПС 110/6 Западная яч. 115 | КТП 40 Е 346 д.Пищулино | 40 |  | 0.0099 | 0.0099
Елецкий | г.Елец | Елецкий | ПС 110/6 Агрегатная яч. 22 | ТП-99 ул.Клубная,54 г.Елец | 180 |  | 0.018 | 0.018
Елецкий | г.Елец | Елецкий | ПС 110/6 Табак яч. 13 | ТП-100 ул.Ефремовская,12 г.Елец | 200 |  | 0.0135 | 0.0135
Елецкий | д. Беливец | Елецкий | ПС 110/6 Западная яч. 115 | КТП 40 Е 347 д. Беливец | 40 |  | 0.0216 | 0.0216
Елецкий | г.Елец | Елецкий | ПС 110/6 Западная яч.133 | ТП-101 ул.Маяковского,4 г.Елец | 180 |  | 0.0315 | 0.0315
Елецкий | г.Елец | Елецкий | ПС 110/6 Агрегатная яч. 23 | ТП-102 ул.Мира | 200 |  | 0.072 | 0.072
Елецкий | г.Елец | Елецкий | ПС 110/6 Агрегатная яч. 7 | КТП-103 г.Елец ул.Бр. Радионовых, 54 | 180 |  | 0.0315 | 0.0315
Елецкий | г.Елец | Елецкий | ПС 110/6 Западная яч. 113 | КТП-104 г.Елец ул. Слободская, 19 | 180 |  | 0.027 | 0.027
Елецкий | г.Елец | Елецкий | ПС 110/6 Западная яч. 113 | ТП-105 ул.База горпишеторга | 320 |  | 0.063 | 0.063
Елецкий | г.Елец | Елецкий | ПС 110/6 Табак яч. 16 | КТП-107 г.Елец ул. Пролетарская, 22 | 100 |  | 0.009 | 0.009
Елецкий | г.Елец | Елецкий | ПС 110/6 Агрегатная яч. 4 | ТП-108 ул.Коммунаров,77 г.Елец | 180 |  | 0.0405 | 0.0405
Елецкий | д. Красный Октябрь | Елецкий | ПС 110/6 Западная яч. 115 | КТП 100 Е 348 д. Красный Октябрь | 100 |  | 0.072 | 0.072
Елецкий | г.Елец | Елецкий | ПС 110/6 Агрегатная яч. 27 | ТП-109 ул.Коммунаров,121 г.Елец | 180 |  | 0.036 | 0.036
Елецкий | г.Елец | Елецкий | ПС 110/6 Агрегатная яч. 26 | КТП-110 ул.Лебедянская,72 г.Елец | 250 |  | 0.0495 | 0.0495
Елецкий | г.Елец | Елецкий | ПС ПС 110/6 ТЭЦ яч. 2 | ТП-111 ул.Коммунаров,95 г.Елец | 250 |  | 0.054 | 0.054
Елецкий | г.Елец | Елецкий | ПС 110/6 ТЭЦ яч. 2 | ТП-112 ул.Коммунаров,103 г.Елец | 400 |  | 0.036 | 0.036
Елецкий | г.Елец | Елецкий | ПС ПС 110/6 ТЭЦ яч. 2 | ТП-113 ул.Коммунаров,103-в г.Елец | 800 |  | 0.0495 | 0.0495
Елецкий | г.Елец | Елецкий | ПС ПС 110/6 ТЭЦ яч. 24 | КТП-114 ул. Ярославского, 48 | 100 |  | 0.0072 | 0.0072
Елецкий | г.Елец | Елецкий | ПС 110/6 ТЭЦ яч. | ТП-115 ул.Железнодорожная,40 г.Елец | 180 |  | 0.036 | 0.036
Елецкий | г.Елец | Елецкий | ПС 35/6 Восточная яч. 13 | КТП-116 г.Елец ул.Локомотивная, 57 | 180 |  | 0.054 | 0.054
Елецкий | г.Елец | Елецкий | ПС ПС 110/6 ТЭЦ яч. 2 | ТП-117 ул.Задонская (ж/д водозаб) г.Елец | 430 |  | 0 | 0
Елецкий | г.Елец | Елецкий | ПС 110/6 ТЭЦ яч. 2 | ТП-118 ул.А.Гайтеровой,2 г.Елец | 100 |  | 0 | 0
Елецкий | г.Елец | Елецкий | ПС 110/6 ТЭЦ яч. 2 | ТП-119 ул.Орджоникидзе | 720 |  | 0.045 | 0.045
Елецкий | г.Елец | Елецкий | ПС 110/6 ТЭЦ яч. | ТП-120 ул.Вермишева (кв.котел.ж/дор) г.Е | 800 |  | 0.063 | 0.063
Елецкий | г.Елец | Елецкий | ПС 110/6 Западная яч. 116 | КТП 63 Е 350 с.Рогатово | 63 |  | 0.0378 | 0.0378
Елецкий | г.Елец | Елецкий | ПС 110/6 Западная яч. 313 | ТП-121 ул.Задонская,11 г.Елец | 400 |  | 0.063 | 0.063
Елецкий | г.Елец | Елецкий | ПС 110/6 Агрегатная яч. 31 | ТП-122 ул.Соц.городок,18 г.Елец | 180 |  | 0.018 | 0.018
Елецкий | г.Елец | Елецкий | ПС 110/6 Агрегатная яч. 31 | ТП-123 ул.Известковая (шк. №23) г.Елец | 320 |  | 0.054 | 0.054
Елецкий | г.Елец | Елецкий | ПС 110/6 Агрегатная яч. 31 | КТП-124 г.Елец ул.Свободы, 26 | 160 |  | 0.036 | 0.036
Елецкий | г.Елец | Елецкий | ПС 110/6 Агрегатная яч. 23 | ТП-125 ул.Товарная,15 г.Елец | 250 |  | 0.027 | 0.027
Елецкий | г.Елец | Елецкий | ПС 110/6 Западная яч. 411 | ТП-126 пер.Строителей,5 г.Елец | 200 |  | 0.036 | 0.036
Елецкий | г.Елец | Елецкий | ПС 110/6 Западная яч. 411 | ТП-127 с.Капани (псих.диспансер) | 160 |  | 0 | 0
Елецкий | г.Елец | Елецкий | ПС 110/6 Западная яч. 311 | ТП-129 г.Елец Орловское шоссе | 250 |  | 0.036 | 0.036
Елецкий | г.Елец | Елецкий | ПС 110/6 Западная яч.110 | ТП-130 г.Елец Автостанция 2 | 180 |  | 0.0405 | 0.0405
Елецкий | г.Елец | Елецкий | ПС 110/6 Западная яч. 310 | КТП 63 Е 351 с. Рогатово | 63 |  | 0.036 | 0.036
Елецкий | г.Елец | Елецкий | ПС 110/6 Западная яч. 311 | ТП-131 п.Строитель,13 г.Елец | 800 |  | 0.027 | 0.027
Елецкий | г.Елец | Елецкий | ПС 110/6 Западная яч. 311 | ТП-132 п.Строитель,26 г.Елец | 400 |  | 0.036 | 0.036
Елецкий | г.Елец | Елецкий | ПС 110/6 Западная яч. 310 | ТП-133 ул.Юбилейная,7 г.Елец | 400 |  | 0.045 | 0.045
Елецкий | г.Елец | Елецкий | ПС 110/6 Западная яч.110 | ТП-134 ул.Радиотехническая (шк №11г.Елец | 1260 |  | 0.045 | 0.045
Елецкий | г.Елец | Елецкий | ПС 110/6 ТЭЦ яч.30 | ТП-135 ул.Костенко,44-а г.Елец | 400 |  | 0.045 | 0.045
Елецкий | г.Елец | Елецкий | ПС 110/6 Западная яч. 310 | ТП-140 ул.Фрунзе,2-б г.Елец | 400 |  | 0.036 | 0.036
Елецкий | г.Елец | Елецкий | ПС 110/6 Западная яч. 310 | ТП-136 ул.Костенко,58 г.Елец | 400 |  | 0.045 | 0.045
Елецкий | г.Елец | Елецкий | ПС 110/6 Западная яч. 310 | ТП-137 ул.Костенко (химлаборат) г.Елец | 160 |  | 0.036 | 0.036
Елецкий | г.Елец | Елецкий | ПС 110/6 Западная яч. 310 | ТП-138 ул.Радиотехническая (ДК) г.Елец | 1630 |  | 0.045 | 0.045
Елецкий | г.Елец | Елецкий | ПС 110/6 Западная яч.310 | ТП-139 ул.Юбилейная,11 г.Елец | 800 |  | 0.063 | 0.063
Елецкий | п.Луч | Елецкий | ПС 110/6 Западная яч. 115 | КТП 250 Е 383 с-з Луч | 250 |  | 0.1386 | 0.1386
Елецкий | г.Елец | Елецкий | ПС 110/6 Агрегатная яч. 9 | ТП-141 ул.Радиотехническая,8 г.Елец | 800 |  | 0.018 | 0.018
Елецкий | п.Луч | Елецкий | ПС 110/6 Западная яч.115 | КТП 630 Е 334 ООО "Агрофирма Луч" | 630 |  | 0.09 | 0.09
Елецкий | г.Елец | Елецкий | ПС 110/6 Агрегатная яч. 27 | ТП-147 ул.Пригородная,44 г.Елец | 400 |  | 0.054 | 0.054
Елецкий | г.Елец | Елецкий | ПС 110/6 "Западная" яч№411 | ТП-142 г.Елец ул.Радиотехническая 24 | 800 |  | 0.0315 | 0.0315
Елецкий | г.Елец | Елецкий | ПС 110/6 "Западная" яч№411 | ТП-143 г.Елец ул.Королева 13 | 400 |  | 0.036 | 0.036
Елецкий | г.Елец | Елецкий | ПС 110/6 "Западная" яч№411 | ТП-144 ул.Радиотехническая (шк №24) г.Ел | 400 |  | 0.045 | 0.045
Елецкий | г.Елец | Елецкий | ПС 110/6 "Западная" яч№411 | ТП-145 ул.Королева,32 г.Елец | 800 |  | 0.027 | 0.027
Елецкий | г.Елец | Елецкий | ПС 110/6 Агрегатная яч. 27 | ТП-149 г.Елец ул. Свердлова 151 | 800 |  | 0.063 | 0.063
Елецкий | г.Елец | Елецкий | ПС 110/6 Крона яч. 16 | ТП-151 г.Елец ул.Пушкина 14 | 180 |  | 0.054 | 0.054
Елецкий | п. Ключ Жизни | Елецкий | ПС РТП 110/6 "Маяк" ВЛ 6кВ "Ключ Жизни" яч. 2 | КТП 160 Е 361 п.Ключ Жизни | 160 |  | 0.0882 | 0.0882
Елецкий | г.Елец | Елецкий | ПС 110/6 "Крона" яч№16 | ТП-152 г.Елец ул.Пушкина, 8 | 320 |  | 0.063 | 0.063
Елецкий | п. Ключ Жизни | Елецкий | ПС РТП 110/6 "Маяк" ВЛ 6кВ "Ключ Жизни" яч. 2 | КТП 250 Е 362 п. Ключ Жизни | 250 |  | 0.0918 | 0.0918
Елецкий | г.Елец | Елецкий | ПС 35/6 Восточная яч. 13 | ТП-153 г.Елец ул.Транспортная | 800 |  | 0.045 | 0.045
Елецкий | п. Ключ Жизни | Елецкий | ПС РТП 110/6 "Маяк" ВЛ 6кВ "Ключ Жизни" яч. 2 | КТП 160 Е 363п. Ключ Жизни | 160 |  | 0.054 | 0.054
Елецкий | г.Елец | Елецкий | ПС 110/6 Табак яч. 16 | КТП-154 г.Елец ул.1-ая Высокая,22 | 100 |  | 0.0045 | 0.0045
Елецкий | г.Елец | Елецкий | ПС 110/6 ТЭЦ яч.28 | ТП-156 г.Елец ул.Фрунзе | 630 |  | 0.063 | 0.063
Елецкий | г.Елец | Елецкий | ПС 110/6 Агрегатная яч. 27 | ТП-158 г.Елец ул.Спутников | 1260 |  | 0.054 | 0.054
Елецкий | п. Ключ Жизни | Елецкий | ПС РТП 110/6 "Маяк" ВЛ 6кВ "Ключ Жизни" яч. 2 | КТП 250 Е 365 п. Ключ Жизни | 250 |  | 0.0954 | 0.0954
Елецкий | г.Елец | Елецкий | ПС 110/6 Агрегатная" яч№9 | ТП-159 г.Елец ул.Коммунаров,63 | 180 |  | 0.0315 | 0.0315
Елецкий | г.Елец | Елецкий | ПС 110/6 Западная яч.113 | ТП-148 г.Елец ул.Спутников 5 | 400 |  | 0.0495 | 0.0495
Елецкий | г.Елец | Елецкий | ПС 35/6 Восточная яч. 24 | КТП-160 г.Елец ул.Крупской | 160 |  | 0.054 | 0.054
Елецкий | г.Елец | Елецкий | ПС 110/6 Табак яч. 13 | КТП-161 г.Елец ул.Чкалова, Дачная 1 | 100 |  | 0.009 | 0.009
Елецкий | г.Елец | Елецкий | ПС 110/6 Табак яч. 13 | КТП-162 г.Елец ул.Космонавтов, 2а | 180 |  | 0.045 | 0.045
Елецкий | г.Елец | Елецкий | ПС 110/6 Агрегатная яч. 10 | ТП-184 г.Елец ул.Ленина 80 (АТС) | 800 |  | 0.009 | 0.009
Елецкий | г.Елец | Елецкий | ПС 35/6 Восточная яч. 24 | ТП-163 г.Елец ул.Дякина,1 | 250 |  | 0.054 | 0.054
Елецкий | г.Елец | Елецкий | ПС 110/6 Табак яч. 13 | ТП-164 г.Елец ул.Маяковского 50 | 320 |  | 0.0675 | 0.0675
Елецкий | г.Елец | Елецкий | ПС 35/6 "Восточная" яч№24 | ТП-168 г.Елец ул.Южная | 800 |  | 0.0405 | 0.0405
Елецкий | г.Елец | Елецкий | ПС 110/6 Западная яч. 110 | ТП-193 г.Елец ул.Черокманово 19 | 800 |  | 0.018 | 0.018
Елецкий | п. Ключ Жизни | Елецкий | ПС РТП 110/6 "Маяк" ВЛ 6кВ "Ключ Жизни" яч. 2 | КТП Е 374 250кВА п. Ключ Жизни | 250 |  | 0.1215 | 0.1215
Елецкий | г.Елец | Елецкий | ПС 110/6 Агрегатная" яч№26 | ТП-169 г.Елец ул.Коммунаров (гор.парк) | 250 |  | 0.072 | 0.072
Елецкий | г.Елец | Елецкий | ПС 110/6 Крона яч. 11 | КТП-170 г.Елец ул.Молодёжная, 6 | 250 |  | 0.027 | 0.027
Елецкий | г.Елец | Елецкий | ПС 35/6 Восточная яч. 13 | ТП-192 г.Елец ул.Путейская 20-а | 400 |  | 0.072 | 0.072
Елецкий | г.Елец | Елецкий | ПС ПС 110/6 ТЭЦ яч. 2 | КТП-171 г.Елец ул. Лесная, 15 | 160 |  | 0.027 | 0.027
Елецкий | г.Елец | Елецкий | ПС "ТЭЦ" яч№2 | КТП-187 г.Елец ул. Задонская | 180 |  | 0.036 | 0.036
Елецкий | г.Елец | Елецкий | ПС 110/6 Табак яч. 16 | КТП-172 г.Елец ул.2 Верхняя, 25 | 250 |  | 0.045 | 0.045
Елецкий | г.Елец | Елецкий | ПС 110/6 Западная яч. 311 | ТП-186 г.Елец ул.Костенко 58-а | 800 |  | 0.063 | 0.063
Елецкий | г.Елец | Елецкий | ПС 110/6 Табак яч. 16 | ТП-173 ул.Верхняя,10 г.Елец | 500 |  | 0.036 | 0.036
Елецкий | д.Пажень | Елецкий | ПС РТП 110/6 "Маяк" ВЛ 6кВ "Ключ Жизни" яч. 2 | КТП 63 Е 439 д.Пажень | 63 |  | 0.036 | 0.036
Елецкий | г.Елец | Елецкий | ПС 110/6 Табак яч. 16 | ТП-175 г.Елец п.Ольшанец, подсоб. х-во | 800 |  | 0.081 | 0.081
Елецкий | г.Елец | Елецкий | ПС 110/6 "Западная" яч№110 | ТП-178 ул.Черокманова,3 г.Елец | 800 |  | 0.0495 | 0.0495
Елецкий | г.Елец | Елецкий | ПС 110/6 Агрегатная яч. 7 | ТП-179 ул.Коммунаров (ЕГУ) г.Елец | 800 |  | 0.072 | 0.072
Елецкий | г.Елец | Елецкий | ПС 110/6 "Крона" яч№11 | КТП-180 г.Елец ул.Ломоносова, 13 | 400 |  | 0.063 | 0.063
Елецкий | г.Елец | Елецкий | ПС 110/6 "Западная" яч№110 | ТП-182 ул.Черокманова,19 г.Елец | 800 |  | 0.054 | 0.054
Елецкий | г.Елец | Елецкий | ПС 110/6 Агрегатная яч. 10 | ТП-183 ул.Ленина, 88 общ.ЕГУ г.Елец | 800 |  | 0.027 | 0.027
Елецкий | г.Елец | Елецкий | ПС 110/6 Табак яч. 16 | ТП-176 г.Елец ул.40 лет Победы 23 | 250 |  | 0.0495 | 0.0495
Елецкий | г.Елец | Елецкий | ПС 110/6 "Западная" яч№313 | КТП-198 г.Елец ул.Городская,52 | 100 |  | 0.027 | 0.027
Елецкий | г.Елец | Елецкий | ПС 35/6 "Восточная" яч№24 | ТП-200 г.Елец ул.Рязано-Уральская,52-а | 800 |  | 0.045 | 0.045
Елецкий | г.Елец | Елецкий | ПС 110/6 Агрегатная яч. 22 | ТП-201 ул.Коммунаров (гостиница) г.Елец | 1030 |  | 0.063 | 0.063
Елецкий | г.Елец | Елецкий | ПС 110/6 Западная яч. 104 | КТП-202 г.Елец ул.Интернациональная,11 | 160 |  | 0.0585 | 0.0585
Елецкий | г.Елец | Елецкий | ПС 110/6 Крона яч. 16 | ТП-203 ул.Пушкина, 24 г.Елец | 1260 |  | 0.045 | 0.045
Елецкий | г.Елец | Елецкий | ПС 110/6 ТЭЦ яч. 2 | КТП-204 г.Елец ул.Ролина,6 | 160 |  | 0.0675 | 0.0675
Елецкий | г.Елец | Елецкий | ПС 35/6 "Восточная" яч№13 | КТП-206 г.Елец | 400 |  | 0.036 | 0.036
Елецкий | г.Елец | Елецкий | ПС 110/6 Западная яч. 310 | ТП-207 ул.Гагарина,3 (поликл.) г.Елец | 1030 |  | 0.063 | 0.063
Елецкий | г.Елец | Елецкий | ПС 35/6 Восточная яч. 2 | ГКТП-211 г.Елец ул.Рязано-уральская | 50 |  | 0.009 | 0.009
Елецкий | г.Елец | Елецкий | ПС 110/6 ТЭЦ яч.2 | КТП-212 г.Елец ул.Окружная, 18 | 100 |  | 0.009 | 0.009
Елецкий | г.Елец | Елецкий | ПС 110/6 Западная яч 310 | ТП-208 ул.Гагарина,1(общежитие) г.Елец | 400 |  | 0.135 | 0.135
Елецкий | г.Елец | Елецкий | ПС 110/6 Западная яч 310 | ТП-209 г.Елец ул.Радиотехническая 2-а | 250 |  | 0.09 | 0.09
Елецкий | г.Елец | Елецкий | ПС 110/6 Агрегатная яч. 1А | ТП-213 г.Елец ул.220-й Стрелковой дивизи | 1260 |  | 0.18 | 0.18
Елецкий | г.Елец | Елецкий | ПС 110/6 "Крона" яч№11 | ТП-210 г.Елец ул.Ломоносова | 180 |  | 0 | 0
Елецкий | г.Елец | Елецкий | ПС "ТЭЦ" яч№2 | ТП-215 г.Елец ул.Известковая | 320 |  | 0.135 | 0.135
Елецкий | г.Елец | Елецкий | ПС 110/6 Западная яч.313 | КТП-226 г.Елец ул.Городская | 180 |  | 0.081 | 0.081
Елецкий | г.Елец | Елецкий | ПС 35/6 Восточная яч. 24 | КТП-227 г.Елец пер.Льняной 20 | 100 |  | 0.045 | 0.045
Елецкий | г.Елец | Елецкий | ПС 35/6 Восточная яч. 13 | КТП-228 г.Елец ул.Рязано-Уральская 106 | 250 |  | 0.108 | 0.108
Елецкий | г.Елец | Елецкий | ПС 110/6 Агрегатная яч. 1А | ТП-229 г.Елец ул.Героев 103-а | 800 |  | 0.36 | 0.36
Елецкий | г.Елец | Елецкий | ПС 110/6 Агрегатная яч. 7 | КТП-231 г.Елец ул.9-я декабря 186 | 100 |  | 0 | 0
Елецкий | г.Елец | Елецкий | ПС "ТЭЦ" яч№2 | ГКТП-222 г.Елец ул.Казинская 40 | 180 |  | 0 | 0
Елецкий | г.Елец | Елецкий | ПС 110/6 Агрегатная яч. 1А | ТП-223 г.Елец ул.Коммунаров 129 | 720 |  | 0.315 | 0.315
Елецкий | г.Елец | Елецкий | ПС "ТЭЦ" яч№25 | КТП-225 г.Елец ул.Мельничная ( ГАИ ) | 40 |  | 0.018 | 0.018
Елецкий | г.Елец | Елецкий | ПС 35/6 "Восточная" яч№18 | ТП-224 г.Елец ул.Клубная 1 | 500 |  | 0.144 | 0.144
Елецкий | г.Елец | Елецкий | ПС 110/6 Агрегатная яч. 27 | КТП-232 г.Елец ул.Концевая 54 | 100 |  | 0.027 | 0.027
Елецкий | г.Елец | Елецкий | ПС ПС 110/6 ТЭЦ яч. 24 | КТП-233 г.Елец ул.122-стрелковая дивизия | 100 |  | 0.0405 | 0.0405
Елецкий | г.Елец | Елецкий | ПС 110/6 "Западная" яч№116 | КТП-234 г.Елец пер.Кирпичный | 160 |  | 0 | 0
Елецкий | г.Елец | Елецкий | ПС 110/6 Агрегатная" яч№30 | ТП-235 г.Елец ул.Мира | 1030 |  | 0.36 | 0.36
Елецкий | г.Елец | Елецкий | ПС 110/6 Табак яч. 13 | КТП-236 г.Елец ул.Стаховича | 100 |  | 0.036 | 0.036
Елецкий | г.Елец | Елецкий | ПС 110/6 "Крона" яч№11 | ТП-219 п.Мирный г.Елец | 800 |  | 0.36 | 0.36
Елецкий | г.Елец | Елецкий | ПС 110/6 Западная яч. 310 | ТП-239 г.Елец ул.Королева | 500 |  | 0.1395 | 0.1395
Елецкий | г.Елец | Елецкий | ПС 35/6 "Восточная" яч№24 | КТП-237 ул.К.Тона г.Елец | 250 |  | 0.153 | 0.153
Елецкий | г.Елец | Елецкий | ПС 110/6 Табак яч. 16 | КТП-246 г.Елец ул.Плотинка | 250 |  | 0.081 | 0.081
Елецкий | г.Елец | Елецкий | ПС 110/6 "Западная" яч№313 | ТП-243 г.Елец "Овощехранилище" | 600 |  | 0.405 | 0.405
Елецкий | г.Елец | Елецкий | ПС 110/6 "Западная" яч№313 | ТП-244 ул.Школьная (ПМК-112) г.Елец | 800 |  | 0.288 | 0.288
Елецкий | г.Елец | Елецкий | ПС 110/6 "Западная" яч№313 | ТП-2в Сазыкинский в-д н/скв г.Елец | 1030 |  | 0 | 0
Елецкий | г.Елец | Елецкий | ПС 35/6 "Восточная" яч№24 | ТП-насосная №7 ул.Колхозная г.Елец | 410 |  | 0 | 0
Елецкий | г.Елец | Елецкий | ПС 110/6 "Западная" яч№313 | ТП-насосная №2 по р.Ельчик г.Елец | 495 |  | 0 | 0
Елецкий | г.Елец | Елецкий | ПС 110/6 "Западная" яч№116 | КТП-3в г.Елец Лавский в-д | 400 |  | 0 | 0
Елецкий | г.Елец | Елецкий | ПС 110/6 "Крона" яч№16 | ТП-78 г.Елец ул.А.Гайтеровой 15 | 200 |  | 0.036 | 0.036
Елецкий | г.Елец | Елецкий | ПС 110/6 Табак яч. 13 | КТП-189 П г.Елец пер.3-й Ламской 17 | 100 |  | 0.036 | 0.036
Елецкий | г.Елец | Елецкий | ПС 110/6 Табак яч. 13 | ГКТП-190 г.Елец ул.Дякина 190 | 250 |  | 0.081 | 0.081
Елецкий | г.Елец | Елецкий | ПС 110/6 "Западная" яч№311 | КТП-249 г.Елец ул.Костенко | 250 |  | 0.0495 | 0.0495
Елецкий | г.Елец | Елецкий | ПС 110/6 "Агрегатная" яч№7 | ТП-166 ул.Свердлова (детск дом инв) г.Ел | 250 |  | 0.054 | 0.054
Елецкий | г.Елец | Елецкий | ПС 110/6 "Агрегатная" яч№7 | КТП-199 г.Елец ул.Пригородная,46 | 250 |  | 0.09 | 0.09
Елецкий | г.Елец | Елецкий | ПС 110/6 "Агрегатная" яч№7 | ТП-165 ул.Свердлова (Елецгаз) г.Елец | 250 |  | 0.09 | 0.09
Елецкий | г.Елец | Елецкий | ПС 110/6 ТЭЦ яч.2 | КТП-188 ул.Песковатская | 250 |  | 0.1125 | 0.1125
Елецкий | с.Голиково | Елецкий | ПС 35/6 "Голиково" ВЛ 6кВ "Задонье" яч. 1 | КТП 160 Е 320 с.Голиково | 160 |  | 0.1026 | 0.1026
Елецкий | д.Задонье | Елецкий | ПС 35/6 "Голиково" ВЛ 6кВ "Задонье" яч. 1 | КТП 100 Е 324 д.Задонье | 100 |  | 0.0342 | 0.0342
Елецкий | д.Задонье | Елецкий | ПС 35/6 "Голиково" ВЛ 6кВ "Задонье" яч. 1 | КТП 100 Е 323 д.Задонье | 100 |  | 0.054 | 0.054
Елецкий | с.Голиково | Елецкий | ПС 35/6 "Голиково" ВЛ 6кВ "Задонье" яч. 1 | КТП 160 Е 322 с.Голиково | 160 |  | 0.099 | 0.099
Елецкий | с.Голиково | Елецкий | ПС 35/6 "Голиково" ВЛ 6кВ "Задонье" яч. 1 | КТП 100 Е 321 с. Голиково | 100 |  | 0.0468 | 0.0468
Елецкий | с.Голиково | Елецкий | ПС 35/6 "Голиково" ВЛ 6кВ "Задонье" яч. 1 | КТП 63 Е 319 с. Голиково | 63 |  | 0.0243 | 0.0243
Елецкий | с.Голиково | Елецкий | ПС 35/6 "Голиково" ВЛ 6кВ "Задонье" яч. 1 | КТП 63 Е 318 с. Голиково | 63 |  | 0.0198 | 0.0198
Елецкий | с.Голиково | Елецкий | ПС 35/6 "Голиково" ВЛ 6кВ "Задонье" яч. 1 | КТП 100 Е 317 с.Голиково | 100 |  | 0.0585 | 0.0585
Елецкий | п. Елецкий | Елецкий | ПС 35/6 "Восточная" ВЛ 6кВ "Ц.ус-ба Елецкий" яч. 8 | КТП 250 Е 359 п. Елецкий | 250 |  | 0.1035 | 0.1035
Елецкий | п. Елецкий | Елецкий | ПС 35/6 "Восточная" ВЛ 6кВ "Ц.ус-ба Елецкий" яч. 8 | ЗТП 250 Е 433 п. Елецкий | 250 |  | 0.09 | 0.09
Елецкий | п. Елецкий | Елецкий | ПС 35/6 "Восточная" ВЛ 6кВ "Ц.ус-ба Елецкий" яч. 8 | КТП 160 Е 393 п. Елецкий | 100 |  | 0.045 | 0.045
Елецкий | п. Елецкий | Елецкий | ПС 35/6 "Восточная" ВЛ 6кВ "Ц.ус-ба Елецкий" яч. 8 | КТП 250 Е 358 п. Елецкий | 250 |  | 0.117 | 0.117
Елецкий | п. Елецкий | Елецкий | ПС 35/6 "Восточная" ВЛ 6кВ "Ц.ус-ба Елецкий" яч. 8 | КТП 100 Е 357 п. Елецкий | 100 |  | 0.0558 | 0.0558
Елецкий | п. Елецкий | Елецкий | ПС 35/6 "Восточная" ВЛ 6кВ "Ц.ус-ба Елецкий" яч. 8 | КТП 250 Е 356 п. Елецкий | 250 |  | 0.1305 | 0.1305
Елецкий | п. Елецкий | Елецкий | ПС 35/6 "Восточная" ВЛ 6кВ "Ц.ус-ба Елецкий" яч. 8 | КТП 250 Е 354 п. Елецкий | 250 |  | 0.1368 | 0.1368
Елецкий | д. Александровка | Елецкий | ПС 110/6 Западная ВЛ 6кВ "МТФ Комплекс" яч. 216 | КТП 250 Е 092 д. Александровка | 250 |  | 0.135 | 0.135
Елецкий | г.Елец | Елецкий | ПС "ТЭЦ" яч№28 | ТП-216 г.Елец ул.Орджоникидзе 2 | 410 |  | 0.18 | 0.18
Елецкий | г.Елец | Елецкий | ПС "ТЭЦ" яч№25 | ТП-185 г.Елец ул.Пушкина,132 | 250 |  | 0.09 | 0.09
Елецкий | п. Ольшанец | Елецкий | ПС 110/6 Табак яч. 16 | КТП-177 п.Ольшанец Жив.комплекс | 100 |  | 0 | 0
Елецкий | г.Елец | Елецкий | ПС "Крона" яч№16 | КТП-220 г.Елец ул. Октябрьская | 160 |  | 0.063 | 0.063
Елецкий | г.Елец | Елецкий | ПС "ТЭЦ" яч№16 | КТП-1В г.Елец ул.Лавский в-д | 400 |  | 0 | 0
Елецкий | г.Елец | Елецкий | ПС "ТЭЦ" яч№16 | КТП-2В г.Елец ул.Лавский в-д | 400 |  | 0 | 0
Елецкий | д.Хмеленец | Елецкий | ПС 110/6 "Западная" ВЛ 6кВ "Пищулино" яч.115 | КТП 100 Е 482 д.Хмеленец | 100 |  | 0.0216 | 0.0216
Елецкий | д.Хмеленец | Елецкий | ПС 110/6 "Западная"ВЛ 6кВ "МТФ Комплекс" яч. 216 | КТП 250 Е 498 д. Хмеленец | 250 |  | 0.1485 | 0.1485
Елецкий | д.Кукуевка | Елецкий | ПС 110/6 "Западная"ВЛ 6кВ "МТФ Комплекс" яч. 216 | КТП 63 Е 094 д.Кукуевка | 40 |  | 0.0252 | 0.0252
Елецкий | г.Елец Соцгородок | Елецкий | ПС 35/6 "Восточная" яч№18 | ТП-252 г.Елец Соцгородок | 800 |  | 0.162 | 0.162
Елецкий | с. Голиково | Елецкий | ПС 35/6 "Голиково"ВЛ 6кВ "Задонье" яч. 1 | КТП 100 Е 454 с. Голиково | 100 |  | 0.054 | 0.054
Елецкий | с. Голиково | Елецкий | ПС 35/6 "Голиково"ВЛ 6кВ "Зерноток" яч. 14 | КТП 160 Е 420 с.Голиково | 160 |  | 0.0864 | 0.0864
Елецкий | п.Ключ Жизни | Елецкий | ПС РТП 110/6 "Маяк" ВЛ 6кВ "Ключ Жизни" яч. 2 | КТП 40 Е 511 п.Ключ Жизни | 40 |  | 0.009 | 0.009
Елецкий | п.Ключ Жизни | Елецкий | ПС РТП 110/6 "Маяк" ВЛ 6кВ "Ключ Жизни" яч. 2 | МТП 100 Е 512 п.Ключ Жизни | 100 |  | 0.036 | 0.036
Елецкий | п.Ключ Жизни | Елецкий | ПС РТП 110/6 "Маяк" ВЛ 6кВ "Ключ Жизни" яч. 2 | КТП 250 Е 513 п.Ключ Жизни | 250 |  | 0.072 | 0.072
Елецкий | п.Ключ Жизни | Елецкий | ПС РТП 110/6 "Маяк" ВЛ 6кВ "Ключ Жизни" яч. 2 | КТП 160 Е 490 п.Ключ Жизни | 160 |  | 0.063 | 0.063
Елецкий | п.Ключ Жизни | Елецкий | ПС РТП 110/6 "Маяк" ВЛ 6кВ "Ключ Жизни" яч. 2 | КТП 100 Е 274 п.Ключ Жизни | 100 |  | 0.0468 | 0.0468
Елецкий | п.Ключ Жизни | Елецкий | ПС РТП 110/6 "Маяк" ВЛ 6кВ "Ключ Жизни" яч. 2 | КТП 63 Е 478 п.Ключ Жизни | 63 |  | 0.027 | 0.027
Елецкий | п.Ключ Жизни | Елецкий | ПС РТП 110/6 "Маяк" ВЛ 6кВ "Ключ Жизни" яч. 2 | КТП 250 Е 485 п.Ключ Жизни | 250 |  | 0.108 | 0.108
Елецкий | г. Елец | Елецкий | ПС 110/6 "Западная" яч№313 | КТП-257 пер.Майский г.Елец | 180 |  | 0.09 | 0.09
Елецкий | д.Хмеленец | Елецкий | ПС 110/6 "Западная" ВЛ 6кВ "Пищулино" яч.115 | КТП 160 Е 408 д.Хмеленец | 160 |  | 0.0675 | 0.0675
Елецкий | д.Пажень | Елецкий | ПС РТП 110/6 "Маяк" ВЛ 6кВ "Ключ Жизни" яч. 2 | КТП 40 Е 405 д.Пажень | 25 |  | 0.009 | 0.009
Елецкий | п.Газопровод | Елецкий | ПС РТП 110/6 "Маяк" ВЛ 6кВ "Ключ Жизни" яч. 2 | КТП 100 Е 449 п.Газопровод | 100 |  | 0.045 | 0.045
Елецкий | п.Ключ Жизни | Елецкий | ПС РТП 110/6 "Маяк" ВЛ 6кВ "Ключ Жизни" яч. 2 | МТП Е 518 п.Ключ Жизни | 160 |  | 0.063 | 0.063
Елецкий | г. Елец | Елецкий | ПС "ТЭЦ" яч№25 | КТП-258 г. Елец ул. Н. Затон | 400 |  | 0.09 | 0.09
Елецкий | г. Елец | Елецкий | ПС 110/6 Табак яч. 16 | ТП-242 пер.Томский г.Елец | 400 |  | 0.162 | 0.162
Елецкий | г. Елец | Елецкий | ПС 35/6 "Голиково" ВЛ 6кВ "Задонье" яч. 1 | МТП 100 Е 492 п.Задоньевский | 100 |  | 0.063 | 0.063
Елецкий | д.Хмеленец | Елецкий | ПС 110/6 "Западная" ВЛ 6кВ "МТФ Комплекс" яч. 216 | МТП 250 Е 496 д. Хмеленец | 250 |  | 0.1125 | 0.1125
Елецкий | г. Елец | Елецкий | ПС "Восточная" | ЗТП Е-121 ул.Новолипецкая (база ЕРЭС) | 500 |  | 0 | 0
Елецкий | д. Саззыкино | Елецкий | ПС 110/6 "Западная" яч. 116 | ТП-1в Сазыкинский в-д верхняя скважина | 400 |  | 0 | 0
Елецкий | д. Саззыкино | Елецкий | ПС 110/6 "Западная" яч. 116 | КТП-3в | 400 |  | 0 | 0
Елецкий | д.Хмеленец | Елецкий | ПС 110/6 "Западная" ВЛ 6кВ "МТФ Комплекс" яч. 216 | КТП 250 Е 527 с.Хмеленец | 250 |  | 0.162 | 0.162
Елецкий | п.Елецкий | Елецкий | ПС 35/6 "Восточная" ВЛ 6кВ "Ц.ус-ба Елецкий" яч. 8 | КТП 250 Е 530 п.Елецкий | 250 |  | 0.09 | 0.09
Елецкий | г.Елец | Елецкий | ПС "ТЭЦ" яч№2 | КТП-272 ул.Розанова г.Елец | 250 |  | 0.09 | 0.09
Елецкий | г.Елец | Елецкий | ПС 110/6 "Западная" яч. 313 | КТПНу-266 сл.Александровка | 1260 |  | 0.36 | 0.36
Елецкий | п.Ключ Жизни | Елецкий | ПС РТП 110/6 "Маяк" ВЛ 6кВ "Поселок Газопровода" яч. 4 | КТП 250 Е 533 п.Ключ Жизни | 250 |  | 0.09 | 0.09
Елецкий | п.Ключ Жизни | Елецкий | ПС РТП 110/6 "Маяк" ВЛ 6кВ "Ключ Жизни" яч. 2 | КТП 250 Е 532 п.Ключ Жизни | 250 |  | 0.09 | 0.09
Елецкий | г.Елец | Елецкий | ПС 110/6 "Западная" яч. 313 | КТПНу-265 сл.Александровка | 1260 |  | 0.36 | 0.36
Елецкий | г.Елец | Елецкий | ПС 35/6 "Восточная" яч№24 | КТП 268 пер. Ламской, 11 | 630 |  | 0.18 | 0.18
Елецкий | г.Елец | Елецкий | ПС 110/6 "Западная" яч№311 | КТП 270 п. Красный (АЗС №-23) | 400 |  | 0 | 0
Елецкий | г.Елец | Елецкий | ПС "ТЭЦ" яч№16 | КТП-2 А Южно-Лавский Водозабор | 400 |  | 0 | 0
Елецкий | г.Елец | Елецкий | ПС "ТЭЦ" яч№16 | КТП-4 Южно-Лавский водозабор г.Елец | 400 |  | 0 | 0
Елецкий | г.Елец | Елецкий | ПС "ТЭЦ" яч№16 | КТП-5 Южно-Лавский водозабор | 400 |  | 0 | 0
Елецкий | г.Елец | Елецкий | ПС "ТЭЦ" яч№16 | КТП-3 Южно-Лавский водозабор | 250 |  | 0 | 0
Елецкий | п.Газопровод | Елецкий | ПС РТП 110/6 "Маяк" ВЛ 6кВ "Поселок Газопровода" яч. 4 | СТП 25 Е-549 п.Газопровод, гаражи | 25 |  | 0.009 | 0.009
Елецкий | п.Газопровод | Елецкий | ПС РТП 110/6 "Маяк" ВЛ 6кВ "Поселок Газопровода" яч. 4 | ЗТП-6кВ Е 525 п.Газопровод | 1260 |  | 0.45 | 0.45
Елецкий | п.Газопровод | Елецкий | ПС РТП 110/6 "Маяк" ВЛ 6кВ "Поселок Газопровода" яч. 4 | ЗТП-6кВ Е 537 п.Газопровод | 160 |  | 0.054 | 0.054
Елецкий | г.Елец | Елецкий | ПС 110/6 "Западная" яч№408 | КТП-271 ул.Куликовская г.Елец | 160 |  | 0.054 | 0.054
Елецкий | п.Газопровод | Елецкий | ПС РТП 110/6 "Маяк" ВЛ 6кВ "Поселок Газопровода" яч. 4 | ЗТП 2*630 Е-524 п.Газопровод | 1260 |  | 0.45 | 0.45
Елецкий | г.Елец | Елецкий | ПС 35/6 Восточная яч. 24 | КТП-276 г. Елец пер.Детский | 100 |  | 0.09 | 0.09
Елецкий | п.Газопровод | Елецкий | ПС 110/6 "Западная" ВЛ 6кВ "МТФ Комплекс" яч. 216 | КТП 400 Е-555 д. Хмелинец | 400 |  | 0.18 | 0.18
Елецкий | г.Елец | Елецкий | ПС "ТЭЦ" яч№2 | КТП-277 ул.Кирова | 250 |  | 0.162 | 0.162
Елецкий | п.Газопровод | Елецкий | ПС РТП 110/6 "Маяк" ВЛ 6кВ "Поселок Газопровода" яч. 4 | КТП 100 Е-571 п.Газопровод, ул.Зеленая | 100 |  | 0.045 | 0.045
Елецкий | г.Елец | Елецкий | ПС 110/6 "Западная" яч№408 | КТП-275 пос.Сахарного завода | 100 |  | 0.036 | 0.036
Елецкий | г.Елец | Елецкий | ПС "ТЭЦ" яч№2 | КТП-274 ул.Звенигородского | 400 |  | 0.27 | 0.27
Елецкий | г.Елец | Елецкий | ПС 110/6 "Западная" яч№408 | КТП-278 г.Елец ул.Комбинатная,к.2,д.31 | 100 |  | 0.09 | 0.09
Елецкий | г.Елец | Елецкий | ПС 110/6 "Табак" яч№16 | КТП-273 пер.Томский г.Елец | 100 |  | 0.09 | 0.09
Елецкий | г.Елец | Елецкий | ПС "ТЭЦ" яч№16 | КТП-4 Южно-Лавский водозабор | 63 |  | 0 | 0
Елецкий | п.Газопровод | Елецкий | ПС РТП 110/6 "Маяк" ВЛ 6кВ "Поселок Газопровода" яч. 4 | ЗТП 2*630 Е-525 п.Газопровод | 1260 |  | 0.36 | 0.36
Елецкий | п.Газопровод | Елецкий | ПС РТП 110/6 "Маяк" ВЛ 6кВ "Поселок Газопровода" яч. 4 | ЗТП 100 Е-537 п.Газопровод | 100 |  | 0.09 | 0.09
Елецкий | с. Голиково | Елецкий | ПС 35/6 "Голиково" ВЛ 6кВ "Задонье" яч. 1 | СТП - 6/0,4 кВ 40кВА Е 577 с.Голиково | 40 |  | 0.018 | 0.018
Елецкий | п.Газопровод | Елецкий | ПС 110/6 "Западная" ВЛ 6кВ "МТФ Комплекс" яч. 216 | КТП Е 579 г.Елец, ул.Содружества | 250 |  | 0.09 | 0.09
Задонский | с.Репец | Задонский | ПС110/35/10кВ "Гороховская", ВЛ-10кВ "Репец" яч.№2 | КТП-100 кВА №З-003 с.Репец | 100 |  | 0.05436 | 0.05436
Задонский | с.Старый Репец | Задонский | ПС110/35/10кВ "Гороховская", ВЛ-10кВ "Репец" яч.№2 | КТП-100 кВА №З-004с.Старый Репец | 100 |  | 0.032085 | 0.032085
Задонский | с.Репец | Задонский | ПС110/35/10кВ "Гороховская", ВЛ-10кВ "Репец" яч.№2 | КТП-250кВА №З-005с.Репец | 250 |  | 0.2156 | 0.2156
Задонский | д.Шубинка | Задонский | ПС110/35/10кВ "Гороховская", ВЛ-10кВ "Камышевка" яч.№25 | КТП-100 кВА №З-012 д.Шубинка | 100 |  | 0.08109 | 0.08109
Задонский | с.Тешевка | Задонский | ПС110/35/10кВ "Гороховская", ВЛ-10кВ "Уткино" яч.№3 | КТП-100 кВА №З-013 Учхоз | 100 |  | 0.08406 | 0.08406
Задонский | с.Уткино | Задонский | ПС110/35/10кВ "Гороховская", ВЛ-10кВ "Уткино" яч.№3 | КТП-100 кВА №З-027 с.Уткино (Дворянская) | 100 |  | 0.078615 | 0.078615
Задонский | с.Уткино | Задонский | ПС110/35/10кВ "Гороховская", ВЛ-10кВ "Уткино" яч.№3 | КТП-160 кВА №З-029 с.Уткино (Базар) | 160 |  | 0.08064 | 0.08064
Задонский | с.Уткино | Задонский | ПС110/35/10кВ "Гороховская", ВЛ-10кВ "Уткино" яч.№3 | КТП-100 кВА №З-036 с.Уткино (Беженцы) | 100 |  | 0.08307 | 0.08307
Задонский | с.Н.Казачье | Задонский | ПС35/10кВ "Казачье", ВЛ-10кВ "Нижнее Казачье" яч.№14 | КТП-100 кВА №З-040 с.Н.Казачье (Поляна) | 100 |  | 0.01575 | 0.01575
Задонский | с.Н.Казачье | Задонский | ПС35/10кВ "Казачье", ВЛ-10кВ "Нижнее Казачье" яч.№14 | КТП-250 кВА №З-042 с.Н.Казачье (Клуб) | 250 |  | 0.14728 | 0.14728
Задонский | с.Н.Казачье | Задонский | ПС35/10кВ "Казачье", ВЛ-10кВ "Нижнее Казачье" яч.№14 | КТП-100 кВА №З-043 с.Н.Казачье (Пруд) | 100 |  | 0.014265 | 0.014265
Задонский | с.Н.Казачье | Задонский | ПС35/10кВ "Казачье", ВЛ-10кВ "Нижнее Казачье" яч.№14 | КТП-100 кВА №З-044 с.Н.Казачье (Храм) | 100 |  | 0.03456 | 0.03456
Задонский | г.Задонск | Задонский | ПС110/35/10кВ "Гороховская", ВЛ-10кВ "Тюнино" яч.№1 | КТП-40 кВА №З-052 г.Задонск (ул.Степанищева) | 100 |  | 0.078615 | 0.078615
Задонский | с.Тюнино | Задонский | ПС110/35/10кВ "Гороховская", ВЛ-10кВ "Тюнино" яч.№1 | КТП-250 кВА №З-055 с.Тюнино (Монастырь) | 250 |  | 0 | 0
Задонский | д.Сергиевка | Задонский | ПС110/10кВ "Кашары", ВЛ-10кВ "Черниговка" яч.№2 | КТП-63 кВА №З-064 д.Сергиевка | 63 |  | 0.036405 | 0.036405
Задонский | с.Уткино | Задонский | ПС110/35/10кВ "Гороховская", ВЛ-10кВ "Уткино" яч.№3 | КТП-160 кВА №З-059 с.Уткино (Школа) | 160 |  | 0.10886 | 0.10886
Задонский | д.Черниговка | Задонский | ПС110/10кВ "Кашары", ВЛ-10кВ "Черниговка" яч.№2 | КТП-100 кВА №З-067 д.Черниговка | 100 |  | 0.05139 | 0.05139
Задонский | д.Черниговка | Задонский | ПС110/10кВ "Кашары", ВЛ-10кВ "Черниговка" яч.№2 | КТП-160 кВА №З-068 с.Черниговка | 160 |  | 0.12717 | 0.12717
Задонский | д.Черниговка | Задонский | ПС110/10кВ "Кашары", ВЛ-10кВ "Черниговка" яч.№2 | КТП-160 кВА №З-069 с.Черниговка | 160 |  | 0.12816 | 0.12816
Задонский | д.Черниговка | Задонский | ПС110/10кВ "Кашары", ВЛ-10кВ "Черниговка" яч.№2 | КТП-100 кВА №З-070 д.Черниговка (Дубки) | 100 |  | 0.063765 | 0.063765
Задонский | с.Кашары | Задонский | ПС110/10кВ "Кашары", ВЛ-10кВ "Кашары" яч.№8 | КТП-160 кВА №З-071 с.Кашары | 160 |  | 0.1247 | 0.1247
Задонский | д.Черниговка | Задонский | ПС110/10кВ "Кашары", ВЛ-10кВ "Черниговка" яч.№2 | КТП-250 кВА №З-077д.Черниговка | 250 |  | 0.21114 | 0.21114
Задонский | д.Черниговка | Задонский | ПС110/10кВ "Кашары", ВЛ-10кВ "Черниговка" яч.№2 | КТП-250 кВА №З-078д.Черниговка | 250 |  | 0.17253 | 0.17253
Задонский | с.Гнилуша | Задонский | ПС35/10кВ "Гнилуша", ВЛ-10кВ "Гнилуша" яч.№2 | КТП-160 кВА №З-080 с.Гнилуша (отд.Дружба | 160 |  | 0.12074 | 0.12074
Задонский | д.Калинино | Задонский | ПС35/10кВ "Тихий Дон", ВЛ-10кВ "Лашина Дача" яч.№1 | КТП-63 кВА №З-092 д.Калинино (ферма) | 63 |  | 0.054225 | 0.054225
Задонский | д.Калинино | Задонский | ПС35/10кВ "Тихий Дон", ВЛ-10кВ "Лашина Дача" яч.№1 | КТП-40 кВА №З-094 д.Калинино | 40 |  | 0.03303 | 0.03303
Задонский | д.Немерзь | Задонский | ПС35/10кВ "Гнилуша", ВЛ-10кВ "Марьино" яч.№14 | КТП-40 кВА №З-097 д.Немерзь | 40 |  | 0.017685 | 0.017685
Задонский | с.Марьино | Задонский | ПС35/10кВ "Гнилуша", ВЛ-10кВ "Марьино" яч.№14 | КТП-160 кВА №З-098 с.Марьино | 160 |  | 0.1341 | 0.1341
Задонский | с.Гнилуша | Задонский | ПС35/10кВ "Гнилуша", ВЛ-10кВ "Старая Воскресеновка" яч.№16 | КТП-250 кВА №З-099 с.Гнилуша (РММ) | 250 |  | 0.19134 | 0.19134
Задонский | д.Н.Воскресеновка | Задонский | ПС35/10кВ "Гнилуша", ВЛ-10кВ "Старая Воскресеновка" яч.№16 | КТП-100 кВА №З-100 д.Н.Воскресеновка | 100 |  | 0.06822 | 0.06822
Задонский | с.Ст.Воскресеновка | Задонский | ПС35/10кВ "Гнилуша", ВЛ-10кВ "Старая Воскресеновка" яч.№16 | КТП-160 кВА №З-101 с.Ст.Воскресеновка | 160 |  | 0.13064 | 0.13064
Задонский | с.Даньшино | Задонский | ПС35/10кВ "Гнилуша", ВЛ-10кВ "Старая Воскресеновка" яч.№16 | КТП-60 кВА №З-103 с.Даньшино | 60 |  | 0.003015 | 0.003015
Задонский | д.Ливенское | Задонский | ПС35/10кВ "Колесово", ВЛ-10кВ "Ливенское" яч.№19 | КТП-100 кВА №З-105 д.Ливенское | 100 |  | 0.04347 | 0.04347
Задонский | д.Владимировка | Задонский | ПС35/10кВ "Колесово", ВЛ-10кВ "Владимировка" яч.№20 | КТП-100 кВА №З-106 д.Владимировка | 100 |  | 0.085545 | 0.085545
Задонский | д.Владимировка | Задонский | ПС35/10кВ "Колесово", ВЛ-10кВ "Владимировка" яч.№20 | КТП-250 кВА №З-107 д.Владимировка | 250 |  | 0.22253 | 0.22253
Задонский | д.2-е Колесово | Задонский | ПС35/10кВ "Колесово", ВЛ-10кВ "Тимирязево" яч.№17 | КТП-100 кВА №З-115 д.2-е Колесово | 100 |  | 0.06624 | 0.06624
Задонский | д.Павлово | Задонский | ПС35/10кВ "Колесово", ВЛ-10кВ "Парусное" яч.№18 | КТП-160 кВА №З-123 д.Павлово | 160 |  | 0.12767 | 0.12767
Задонский | с.Хмелинец | Задонский | ПС35/10кВ "Колесово", ВЛ-10кВ "Парусное" яч.№18 | КТП-100 кВА №З-125 с.Хмелинец | 100 |  | 0.066735 | 0.066735
Задонский | д.Ленинка | Задонский | ПС35/10кВ "Колесово", ВЛ-10кВ "Липовка" яч.№14 | КТП-160 кВА №З-134 д.Ленинка | 160 |  | 0.13856 | 0.13856
Задонский | д.Н.Колодезное | Задонский | ПС35/10кВ "Колесово", ВЛ-10кВ "Липовка" яч.№14 | КТП-160 кВА №З-135 д.Н.Колодезное | 160 |  | 0.073215 | 0.073215
Задонский | д.Н.Колодезное | Задонский | ПС35/10кВ "Колесово", ВЛ-10кВ "Липовка" яч.№14 | КТП-63 кВА №З-136 д.Н.Колодезное | 100 |  | 0.016245 | 0.016245
Задонский | д.Липовка | Задонский | ПС35/10кВ "Колесово", ВЛ-10кВ "Липовка" яч.№14 | КТП-160 кВА №З-137 д.Липовка | 60 |  | 0 | 0
Задонский | д.Липовка | Задонский | ПС35/10кВ "Колесово", ВЛ-10кВ "Липовка" яч.№14 | КТП-100кВА №З-138 д.Липовка | 100 |  | 0.08604 | 0.08604
Задонский | с.Уткино | Задонский | ПС110/35/10кВ "Гороховская", ВЛ-10кВ "Уткино" яч.№3 | КТП-63 кВА №З-140 с.Уткино (Хутор) | 63 |  | 0.019602 | 0.019602
Задонский | с.Уткино | Задонский | ПС110/35/10кВ "Гороховская", ВЛ-10кВ "Уткино" яч.№3 | КТП-100 кВА №З-142 с.Уткино (Долбнин) | 100 |  | 0.072675 | 0.072675
Задонский | д.Студеновка | Задонский | ПС35/10кВ "Колесово", ВЛ-10кВ "Болховское" яч.№4 | КТП-100кВА №З-145 д.Студеновка | 100 |  | 0 | 0
Задонский | д.Колодезное | Задонский | ПС35/10кВ "Колесово", ВЛ-10кВ "Болховское" яч.№4 | КТП №З-146 100кВА д.Колодезное | 100 |  | 0.05238 | 0.05238
Задонский | д.Колодезное | Задонский | ПС35/10кВ "Колесово", ВЛ-10кВ "Болховское" яч.№4 | КТП-100кВА №З-147 д.Колодезное | 100 |  | 0.05337 | 0.05337
Задонский | д.Колодезное | Задонский | ПС35/10кВ "Колесово", ВЛ-10кВ "Болховское" яч.№4 | КТП-63 кВА №З-148 д.Колодезное | 63 |  | 0.03195 | 0.03195
Задонский | с.Болховское | Задонский | ПС35/10кВ "Колесово", ВЛ-10кВ "Болховское" яч.№4 | КТП-63 кВА №З-152 с.Болховское (Cтепанищ | 63 |  | 0.048285 | 0.048285
Задонский | с.Болховское | Задонский | ПС35/10кВ "Колесово", ВЛ-10кВ "Болховское" яч.№4 | КТП-160 кВА №З-153 д.Болховское | 160 |  | 0.11183 | 0.11183
Задонский | с.Болховское | Задонский | ПС35/10кВ "Колесово", ВЛ-10кВ "Болховское" яч.№4 | КТП-160 кВА №З-156 с.Болховское | 160 |  | 0.092025 | 0.092025
Задонский | с.Болховское | Задонский | ПС35/10кВ "Колесово", ВЛ-10кВ "Болховское" яч.№4 | КТП-63 кВА №З-157 с.Болховское(Калиничев) | 63 |  | 0.040365 | 0.040365
Задонский | д.М.Панарино | Задонский | ПС35/10кВ "Колесово", ВЛ-10кВ "Болховское" яч.№4 | КТП-160 кВА №З-164 д.М.Панарино(РЭС) | 160 |  | 0.10836 | 0.10836
Задонский | д.М.Панарино | Задонский | ПС35/10кВ "Аврора", ВЛ-10кВ "Паниковец" яч.№12 | КТП-250 кВА №З-165 д.М.Панарино | 250 |  | 0.19629 | 0.19629
Задонский | д.Б.Панарино | Задонский | ПС35/10кВ "Аврора", ВЛ-10кВ "Паниковец" яч.№12 | КТП-100кВА №З-166 д.Б.Панарино | 100 |  | 0.026145 | 0.026145
Задонский | д.Б.Панарино | Задонский | ПС35/10кВ "Аврора", ВЛ-10кВ "Паниковец" яч.№12 | КТП-40 кВА №З-167 д.Б.Панарино | 40 |  | 0 | 0
Задонский | д.Затишье | Задонский | ПС35/10кВ "Аврора", ВЛ-10кВ "Паниковец" яч.№12 | КТП-100кВА №З-168 д.Затишье | 100 |  | 0.061785 | 0.061785
Задонский | с.Уткино | Задонский | ПС110/35/10кВ "Гороховская", ВЛ-10кВ "Уткино" яч.№3 | КТП-63 кВА №З-171 с.Уткино (рубеж) | 63 |  | 0.051255 | 0.051255
Задонский | д.Апухтино | Задонский | ПС35/10кВ "Колесово", ВЛ-10кВ "Миролюбовка" яч.№3 | КТП-40 кВА №З-175 д.Апухтино | 40 |  | 0.033525 | 0.033525
Задонский | д.Миролюбовка | Задонский | ПС35/10кВ "Колесово", ВЛ-10кВ "Миролюбовка" яч.№3 | КТП-100 кВА №З-176 д.Миролюбовка | 100 |  | 0.04545 | 0.04545
Задонский | д.Миролюбовка | Задонский | ПС35/10кВ "Колесово", ВЛ-10кВ "Миролюбовка" яч.№3 | КТП-160 кВА №З-177 д.Миролюбовка | 160 |  | 0.11875 | 0.11875
Задонский | с.Болховское | Задонский | ПС35/10кВ "Колесово", ВЛ-10кВ "Миролюбовка" яч.№3 | КТП-60 кВА №З-178 с.Болховское | 60 |  | 0.050535 | 0.050535
Задонский | с.Болховское | Задонский | ПС35/10кВ "Колесово", ВЛ-10кВ "Миролюбовка" яч.№3 | КТП-250 кВА №З-179 c.Болховское(ул.Спортивная) | 250 |  | 0.18689 | 0.18689
Задонский | д.Крюково | Задонский | ПС35/10кВ "Аврора", ВЛ-10кВ "Алексеевка" яч.№5 | КТП-160 кВА №З-186 д.Крюково | 160 |  | 0.13658 | 0.13658
Задонский | с.Паниковец | Задонский | ПС35/10кВ "Аврора", ВЛ-10кВ "Паниковец" яч.№12 | КТП-250 кВА №З-192 с.Паниковец(ясли) | 250 |  | 0.15372 | 0.15372
Задонский | с.Паниковец | Задонский | ПС35/10кВ "Аврора", ВЛ-10кВ "Паниковец" яч.№12 | КТП-100 кВА №З-193 с.Паниковец | 100 |  | 0.06723 | 0.06723
Задонский | с.Паниковец | Задонский | ПС35/10кВ "Аврора", ВЛ-10кВ "Паниковец" яч.№12 | КТП-400 кВА №З-196 с.Паниковец(церковь) | 400 |  | 0.28823 | 0.28823
Задонский | с.Паниковец | Задонский | ПС35/10кВ "Аврора", ВЛ-10кВ "Паниковец" яч.№12 | КТП-63 кВА №З-197 с.Паниковец | 63 |  | 0 | 0
Задонский | с.Паниковец | Задонский | ПС35/10кВ "Аврора", ВЛ-10кВ "Паниковец" яч.№12 | КТП-100 кВА №З-198с.Паниковец (К люевка) | 100 |  | 0.05931 | 0.05931
Задонский | с.Калабино | Задонский | ПС35/10кВ "Ольшанец", ВЛ-10кВ "Калабино" яч.№1 | КТП-200 кВА №З-200 с.Калабино (Карлова Г | 200 |  | 0.16218 | 0.16218
Задонский | д.Алисово | Задонский | ПС35/10кВ "Ольшанец", ВЛ-10кВ "Юрьево" яч.№17 | КТП-250 кВА №З-195 д.Алисово(Баркин) | 250 |  | 0.21263 | 0.21263
Задонский | с.Уткино | Задонский | ПС110/35/10кВ "Гороховская", ВЛ-10кВ "Уткино" яч.№3 | КТП-100 кВА №З-169 с.Уткино (Бирюк) | 100 |  | 0.05832 | 0.05832
Задонский | с.Уткино | Задонский | ПС110/35/10кВ "Гороховская", ВЛ-10кВ "Уткино" яч.№3 | КТП-100 кВА №З-180 с.Уткино (кладбище) | 100 |  | 0.03258 | 0.03258
Задонский | с.Калабино | Задонский | ПС35/10кВ "Ольшанец", ВЛ-10кВ "Калабино" яч.№1 | КТП-100 кВА №З-201с.Калабино(К.Гора) | 100 |  | 0.076635 | 0.076635
Задонский | с.Калабино | Задонский | ПС35/10кВ "Ольшанец", ВЛ-10кВ "Калабино" яч.№1 | КТП-63 кВА №З-202 с.Калабино(село) | 63 |  | 0.01413 | 0.01413
Задонский | с.Калабино | Задонский | ПС35/10кВ "Ольшанец", ВЛ-10кВ "Калабино" яч.№1 | КТП-100 кВА №З-203с.Калабино(голопузовка | 100 |  | 0.064755 | 0.064755
Задонский | с.Калабино | Задонский | ПС35/10кВ "Ольшанец", ВЛ-10кВ "Калабино" яч.№1 | КТП-160 кВА №З-204 с.Калабино(школа) | 160 |  | 0.13162 | 0.13162
Задонский | с.Калабино | Задонский | ПС35/10кВ "Ольшанец", ВЛ-10кВ "Калабино" яч.№1 | КТП-100 кВА №З-205с.Калабино(Ясли) | 100 |  | 0.07713 | 0.07713
Задонский | с.Калабино | Задонский | ПС35/10кВ "Ольшанец", ВЛ-10кВ "Калабино" яч.№1 | КТП-400 кВА №З-206 с.Калабино(храм) | 400 |  | 0.32188 | 0.32188
Задонский | с.Калабино | Задонский | ПС35/10кВ "Ольшанец", ВЛ-10кВ "Калабино" яч.№1 | КТП-160 кВА №З-207 с.Калабино(остановка) | 160 |  | 0.13311 | 0.13311
Задонский | с.Калабино | Задонский | ПС35/10кВ "Ольшанец", ВЛ-10кВ "Калабино" яч.№1 | КТП-100 кВА №З-208с.Калабино(Попов) | 100 |  | 0.0702 | 0.0702
Задонский | с.Калабино | Задонский | ПС35/10кВ "Ольшанец", ВЛ-10кВ "Калабино" яч.№1 | КТП-250 кВА №З-209 Калабино(зерноток) | 250 |  | 0.22055 | 0.22055
Задонский | с.Калабино | Задонский | ПС35/10кВ "Ольшанец", ВЛ-10кВ "Калабино" яч.№1 | КТП-100 кВА №З-211с.Калабино(Рублевка ве | 100 |  | 0.081585 | 0.081585
Задонский | д.Рублевка | Задонский | ПС35/10кВ "Ольшанец", ВЛ-10кВ "Овцекомплекс" яч.№2 | КТП-63 кВА №З-213 д.Рублевка(ниж) | 63 |  | 0.03591 | 0.03591
Задонский | с.Ольшанец | Задонский | ПС35/10кВ "Ольшанец", ВЛ-10кВ "Ольшанец" яч.№4 | КТП-60 кВА №З-222 с.Ольшанец(мост) | 60 |  | 0.03123 | 0.03123
Задонский | с.Уткино | Задонский | ПС110/35/10кВ "Гороховская", ВЛ-10кВ "Уткино" яч.№3 | КТП-160 кВА №З-242 с.Уткино(клуб) | 160 |  | 0.1143 | 0.1143
Задонский | с.Уткино | Задонский | ПС110/35/10кВ "Гороховская", ВЛ-10кВ "Уткино" яч.№3 | КТП-160 кВА №З-261 с.Уткино(Давышкино) | 160 |  | 0.086085 | 0.086085
Задонский | с.Уткино | Задонский | ПС110/35/10кВ "Гороховская", ВЛ-10кВ "Уткино" яч.№3 | КТП-160 кВА №З-223 с.Уткино(ЦКД) | 160 |  | 0.11678 | 0.11678
Задонский | с.Дегтевое | Задонский | ПС35/10кВ "Ольшанец", ВЛ-10кВ "Сцепное" яч.№13 | КТП-100 кВА №З-225 с.Дегтевое(пруд) | 100 |  | 0.061785 | 0.061785
Задонский | с.Дегтевое | Задонский | ПС35/10кВ "Ольшанец", ВЛ-10кВ "Сцепное" яч.№13 | КТП-100 кВА №З-227 с.Дегтевое(Карнаухий) | 100 |  | 0.067725 | 0.067725
Задонский | с.Сцепное | Задонский | ПС35/10кВ "Ольшанец", ВЛ-10кВ "Сцепное" яч.№13 | КТП-40 кВА №З-228 с.Сцепное(Кудинов) | 40 |  | 0.023625 | 0.023625
Задонский | с.Сцепное | Задонский | ПС35/10кВ "Ольшанец", ВЛ-10кВ "Сцепное" яч.№13 | КТП-100 кВА №З-229 с. Сцепное(поляна) | 100 |  | 0.076635 | 0.076635
Задонский | с.Сцепное | Задонский | ПС35/10кВ "Ольшанец", ВЛ-10кВ "Сцепное" яч.№13 | КТП-100 кВА №З-230 с. Сцепное(школа) | 100 |  | 0.066735 | 0.066735
Задонский | с.Сцепное | Задонский | ПС35/10кВ "Ольшанец", ВЛ-10кВ "Сцепное" яч.№13 | КТП-100 кВА №З-232 с. Сцепное(столовая) | 100 |  | 0.06723 | 0.06723
Задонский | с.Сцепное | Задонский | ПС35/10кВ "Ольшанец", ВЛ-10кВ "Сцепное" яч.№13 | КТП-250 кВА №З-233 с.Сцепное(нов.дома) | 250 |  | 0.18293 | 0.18293
Задонский | д.Лазовая | Задонский | ПС35/10кВ "Ольшанец", ВЛ-10кВ "Юрьево" яч.№17 | КТП-160 кВА №З-235 д.Лазовая | 160 |  | 0.13905 | 0.13905
Задонский | д.Нережа | Задонский | ПС35/10кВ "Ольшанец", ВЛ-10кВ "Юрьево" яч.№17 | КТП-40 кВА №З-236 д.Нережа(Гудовка) | 40 |  | 0.0162 | 0.0162
Задонский | д.Нережа | Задонский | ПС35/10кВ "Ольшанец", ВЛ-10кВ "Юрьево" яч.№17 | КТП-160 кВА №З-237 д.Нережа(Центр) | 160 |  | 0.12024 | 0.12024
Задонский | д.Нережа | Задонский | ПС35/10кВ "Ольшанец", ВЛ-10кВ "Юрьево" яч.№17 | КТП-100 кВА №З-238 д.Нережа(пруд) | 100 |  | 0.08604 | 0.08604
Задонский | д.Алисово | Задонский | ПС35/10кВ "Ольшанец", ВЛ-10кВ "Юрьево" яч.№17 | КТП-100 кВА №З-244 д.Алисово(пираж) | 100 |  | 0.06624 | 0.06624
Задонский | д.Алисово | Задонский | ПС35/10кВ "Ольшанец", ВЛ-10кВ "Юрьево" яч.№17 | КТП-40 кВА №З-246 д.Алисово(чечен) | 40 |  | 0.01323 | 0.01323
Задонский | д.Алисово | Задонский | ПС35/10кВ "Ольшанец", ВЛ-10кВ "Юрьево" яч.№17 | КТП-100 кВА №З-250 д.Алисово(Обелиск) | 100 |  | 0.06921 | 0.06921
Задонский | с.Яблоново | Задонский | ПС35/10кВ "Аврора", ВЛ-10кВ "Яблоново" яч.№17 | КТП-400 кВА №З-245 с.Яблоново(мастерская | 400 |  | 0.31842 | 0.31842
Задонский | с.Яблоново | Задонский | ПС35/10кВ "Аврора", ВЛ-10кВ "Яблоново" яч.№17 | КТП-250 кВА №З-247 с.Яблоново | 250 |  | 0.19778 | 0.19778
Задонский | с.Знаменка | Задонский | ПС35/10кВ "Аврора", ВЛ-10кВ "Яблоново" яч.№17 | КТП-40 кВА №З-252 с.Знаменка | 40 |  | 0.033525 | 0.033525
Задонский | с.Яблоново | Задонский | ПС35/10кВ "Аврора", ВЛ-10кВ "Яблоново" яч.№17 | КТП-100 кВА №З-253 с.Яблоново(заверх) | 100 |  | 0.067725 | 0.067725
Задонский | с.Алисово | Задонский | ПС35/10кВ "Аврора", ВЛ-10кВ "Летние лагеря" яч.№2 | КТП-250 кВА №З-249 с.Алисово(ферма КРС) | 250 |  | 0.19035 | 0.19035
Задонский | с.Архангельское | Задонский | ПС35/10кВ "Ольшанец", ВЛ-10кВ "Овцекомплекс" яч.№2 | КТП-250 кВА №З-286 с.Архангельское(церковь) | 250 |  | 0.20718 | 0.20718
Задонский | с.Архангельское | Задонский | ПС35/10кВ "Ольшанец", ВЛ-10кВ "Овцекомплекс" яч.№2 | КТП-63 кВА №З-287 с.Архангельское(май) | 63 |  | 0.0567 | 0.0567
Задонский | с.Архангельское | Задонский | ПС35/10кВ "Ольшанец", ВЛ-10кВ "Овцекомплекс" яч.№2 | КТП-100 кВА №З-288 с.Архангельское(школа | 100 |  | 0.078615 | 0.078615
Задонский | с.Архангельское | Задонский | ПС35/10кВ "Ольшанец", ВЛ-10кВ "Овцекомплекс" яч.№2 | КТП-160 кВА №З-289 с.Архангельское(фермы | 160 |  | 0.144 | 0.144
Задонский | пос.Освобождение | Задонский | ПС35/10кВ "Ольшанец", ВЛ-10кВ "Ольшанец" яч.№4 | КТП-250 кВА №З-271 пос.Освобождение(дет. | 250 |  | 0.16461 | 0.16461
Задонский | пос.Освобождение | Задонский | ПС35/10кВ "Ольшанец", ВЛ-10кВ "Ольшанец" яч.№4 | КТП-100 кВА №З-272 пос.Освобождение | 100 |  | 0.07218 | 0.07218
Задонский | пос.Освобождение | Задонский | ПС35/10кВ "Ольшанец", ВЛ-10кВ "Ольшанец" яч.№4 | КТП-250 кВА №З-274 пос.Освобождение | 250 |  | 0.1458 | 0.1458
Задонский | д.Заря | Задонский | ПС35/10кВ "Ольшанец", ВЛ-10кВ "Ольшанец" яч.№4 | КТП-100 кВА №З-275 д.Заря(баня) | 100 |  | 0 | 0
Задонский | д.Писаревка | Задонский | ПС35/10кВ "Ольшанец", ВЛ-10кВ "Ольшанец" яч.№4 | КТП-160 кВА №З-276 д.Писаревка | 160 |  | 0.1341 | 0.1341
Задонский | д.Заря | Задонский | ПС35/10кВ "Ольшанец", ВЛ-10кВ "Ольшанец" яч.№4 | КТП-250 кВА №З-277 д.Заря | 250 |  | 0 | 0
Задонский | д.Ново-Покровка | Задонский | ПС35/10кВ "Ольшанец", ВЛ-10кВ "Ольшанец" яч.№4 | КТП-40кВА №З-279 д.Ново-Покровка (ст.маг | 40 |  | 0 | 0
Задонский | д.Ново-Покровка | Задонский | ПС35/10кВ "Ольшанец", ВЛ-10кВ "Ольшанец" яч.№4 | КТП-50кВА №З-280 д.Ново-Покровка (Храм) | 50 |  | 0 | 0
Задонский | д.Ново-Покровка | Задонский | ПС35/10кВ "Ольшанец", ВЛ-10кВ "Ольшанец" яч.№4 | КТП-100кВА №З-281д.Ново-Покровка(зерното | 100 |  | 0.06723 | 0.06723
Задонский | д.Яблоново | Задонский | ПС35/10кВ "Аврора", ВЛ-10кВ "Яблоново" яч.№9 | КТП-100кВА №З-284 д.Яблоново (ГРП) | 100 |  | 0.04941 | 0.04941
Задонский | д.Петрово | Задонский | ПС35/10кВ "Ольшанец", ВЛ-10кВ "Ольшанец" яч.№4 | КТП-40кВА №З-291 д.Петрово | 40 |  | 0.03402 | 0.03402
Задонский | д.Бехтеево | Задонский | ПС35/10кВ "Ольшанец", ВЛ-10кВ "Ольшанец" яч.№4 | КТП-40кВА №З-292 д.Бехтеево | 40 |  | 0 | 0
Задонский | с.Ксизово | Задонский | ПС35/10кВ "Ксизово", ВЛ-10кВ "Ксизово" яч.№5 | КТП-160кВА № З-296 с.Ксизово (столов.маг | 160 |  | 0.10539 | 0.10539
Задонский | с.Ксизово | Задонский | ПС35/10кВ "Ксизово", ВЛ-10кВ "Ксизово" яч.№5 | КТП-250кВА №З-297с.Ксизово (Польша.Песко | 250 |  | 0.19975 | 0.19975
Задонский | с.Ксизово | Задонский | ПС35/10кВ "Ксизово", ВЛ-10кВ "Хутор" яч.№11 | КТП-100кВА №З-300 с.Ксизово (Чижовка) | 100 |  | 0.03951 | 0.03951
Задонский | с.Засновка | Задонский | ПС35/10кВ "Ксизово", ВЛ-10кВ "Соловьёвка" яч.№2 | КТП-100кВА №З-306 с.Засновка | 100 |  | 0.03258 | 0.03258
Задонский | с.Соловьевка | Задонский | ПС35/10кВ "Ксизово", ВЛ-10кВ "Соловьёвка" яч.№2 | КТП-160кВА № З-307 с.Соловьевка | 100 |  | 0.072675 | 0.072675
Задонский | с.Донское | Задонский | ПС110/35/10кВ "Донская", ВЛ-10кВ "Галичья Гора" яч.№7 | КТП-160кВА № З-308 с.Донское | 160 |  | 0.078165 | 0.078165
Задонский | с.Донское | Задонский | ПС110/35/10кВ "Донская", ВЛ-10кВ "Галичья Гора" яч.№7 | КТП-100кВА №З-310 с.Донское (Комарь) | 100 |  | 0.075645 | 0.075645
Задонский | Заповедник Г.Гора | Задонский | ПС110/35/10кВ "Донская", ВЛ-10кВ "Галичья Гора" яч.№7 | КТП-250кВА №З-311 "Заповедник Г.Гора" | 250 |  | 0.19876 | 0.19876
Задонский | с.Донское | Задонский | ПС110/35/10кВ "Донская", ВЛ-10кВ "Галичья Гора" яч.№7 | КТП-250кВА №З-312 с.Донское | 250 |  | 0.19971 | 0.19971
Задонский | д.Анненка | Задонский | ПС110/35/10кВ "Донская", ВЛ-10кВ "Галичья Гора" яч.№7 | КТП-100кВА №З-315 д.Анненка | 100 |  | 0.073665 | 0.073665
Задонский | с.Г.Гора | Задонский | ПС110/35/10кВ "Донская", ВЛ-10кВ "Галичья Гора" яч.№7 | КТП-160кВА № З-317 Г.Гора | 160 |  | 0.10242 | 0.10242
Задонский | с.Г.Гора | Задонский | ПС110/35/10кВ "Донская", ВЛ-10кВ "Галичья Гора" яч.№7 | КТП-160кВА № З-319 Г.Гора | 160 |  | 0.13311 | 0.13311
Задонский | д.Новоселье | Задонский | ПС110/35/10кВ "Донская", ВЛ-10кВ "Галичья Гора" яч.№7 | КТП-100кВА №З-320 д.Новоселье | 100 |  | 0.07317 | 0.07317
Задонский | д.Синявка | Задонский | ПС110/35/10кВ "Донская", ВЛ-10кВ "Бутырки" яч.№8 | КТП-100кВА №З-325 д.Синявка | 100 |  | 0.06525 | 0.06525
Задонский | д.Синявка | Задонский | ПС110/35/10кВ "Донская", ВЛ-10кВ "Бутырки" яч.№8 | КТП-160кВА № З-326 д.Синявка (МТФ) | 160 |  | 0.11777 | 0.11777
Задонский | д.Синявка | Задонский | ПС110/35/10кВ "Донская", ВЛ-10кВ "Бутырки" яч.№8 | КТП-160кВА № З-327 д.Синявка (водокачка) | 160 |  | 0.12519 | 0.12519
Задонский | с.Бутырки | Задонский | ПС110/35/10кВ "Донская", ВЛ-10кВ "Бутырки" яч.№8 | КТП-100кВА №З-329 д.Бутырки (Хуторя) | 100 |  | 0.077625 | 0.077625
Задонский | д.Гагарино | Задонский | ПС35/10кВ "Тихий Дон", ВЛ-10кВ "2-е Донское" яч.№11 | КТП-63 кВА №З-347 д.Гагарино(огороды) | 63 |  | 0.05076 | 0.05076
Задонский | с.Донское | Задонский | ПС110/35/10кВ "Донская", ВЛ-10кВ "Матюшкино" яч.№22 | КТП-250кВА №З-330 с.Донское | 250 |  | 0.21164 | 0.21164
Задонский | с.Скорняково | Задонский | ПС35/10кВ "Тихий Дон", ВЛ-10кВ "Фермы" яч.№14 | КТП-63кВА №З-331с.Скорняково | 63 |  | 0.009675 | 0.009675
Задонский | с.Скорняково | Задонский | ПС35/10кВ "Тихий Дон", ВЛ-10кВ "Фермы" яч.№14 | КТП-250кВА №З-332 с.Скорняково | 250 |  | 0.21263 | 0.21263
Задонский | с.Скорняково | Задонский | ПС35/10кВ "Тихий Дон", ВЛ-10кВ "Скорняково" яч.№5 | КТП-160кВА № З-334 с.Скорняково | 160 |  | 0.09549 | 0.09549
Задонский | с.Скорняково | Задонский | ПС35/10кВ "Тихий Дон", ВЛ-10кВ "Скорняково" яч.№5 | КТП-40кВА №З-335 с.Скорняково(церковь) | 40 |  | 0.0063 | 0.0063
Задонский | с.Скорняково | Задонский | ПС35/10кВ "Тихий Дон", ВЛ-10кВ "Скорняково" яч.№5 | КТП-63кВА №З-336 с.Скорняково | 63 |  | 0.028485 | 0.028485
Задонский | с.Скорняково | Задонский | ПС35/10кВ "Тихий Дон", ВЛ-10кВ "Скорняково" яч.№5 | КТП-160кВА № З-337 с.Скорняково (з/ток) | 160 |  | 0.12618 | 0.12618
Задонский | с.Тростяное | Задонский | ПС35/10кВ "Тихий Дон", ВЛ-10кВ "Лашина Дача" яч.№1 | КТП-40кВА №З-338 с.Тростяное (управляющи | 40 |  | 0.027585 | 0.027585
Задонский | с.Тростяное | Задонский | ПС35/10кВ "Тихий Дон", ВЛ-10кВ "Лашина Дача" яч.№1 | КТП-63кВА №З-339 с.Тростяное (Суворов) | 63 |  | 0.03888 | 0.03888
Задонский | д.Калинино | Задонский | ПС35/10кВ "Тихий Дон", ВЛ-10кВ "Лашина Дача" яч.№1 | КТП-40кВА №З-342 д.Калинино(магазин) | 40 |  | 0.03303 | 0.03303
Задонский | д.Калинино | Задонский | ПС35/10кВ "Тихий Дон", ВЛ-10кВ "Лашина Дача" яч.№1 | КТП-63кВА №З-343 д.Калинино (мастерские) | 63 |  | 0.04185 | 0.04185
Задонский | д.Чернава | Задонский | ПС35/10кВ "Тихий Дон", ВЛ-10кВ "2-е Донское" яч.№11 | КТП-100 кВА №З-349 д.Чернава | 100 |  | 0.07614 | 0.07614
Задонский | с.Донское-2 | Задонский | ПС35/10кВ "Тихий Дон", ВЛ-10кВ "2-е Донское" яч.№11 | КТП-100 кВА №З-350 с.Донское-2(кареньких | 100 |  | 0.07416 | 0.07416
Задонский | с.Донское-2 | Задонский | ПС35/10кВ "Тихий Дон", ВЛ-10кВ "2-е Донское" яч.№11 | КТП-100 кВА №З-351 с.Донское-2(церковь) | 100 |  | 0.081585 | 0.081585
Задонский | с.Донское | Задонский | ПС110/35/10кВ "Донская", ВЛ-10кВ "Студенец" яч.№14 | КТП-160 кВА №З-353 с.Донское(ул.Калинина | 160 |  | 0.12074 | 0.12074
Задонский | д.Софиевка | Задонский | ПС110/35/10кВ "Донская", ВЛ-10кВ "Казино" яч.№21 | КТП-63кВА №З-355 д.Софиевка | 63 |  | 0.04878 | 0.04878
Задонский | с.Студенец | Задонский | ПС110/35/10кВ "Донская", ВЛ-10кВ "Студенец" яч.№14 | КТП-100 кВА №З-356 с.Студенец(княжи) | 100 |  | 0.087525 | 0.087525
Задонский | с.Студенец | Задонский | ПС110/35/10кВ "Донская", ВЛ-10кВ "Студенец" яч.№14 | КТП-250 кВА №З-360 с.Студенец(клуб) | 100 |  | 0.04743 | 0.04743
Задонский | с.Студенец | Задонский | ПС110/35/10кВ "Донская", ВЛ-10кВ "Студенец" яч.№14 | КТП-100 кВА №З-361 с.Студенец(лес) | 100 |  | 0.068715 | 0.068715
Задонский | с.Студенец | Задонский | ПС110/35/10кВ "Донская", ВЛ-10кВ "Студенец" яч.№14 | МТП-100 кВА №З-362 с.Студенец(Комаривцев | 100 |  | 0.07515 | 0.07515
Задонский | с.Студенец | Задонский | ПС110/35/10кВ "Донская", ВЛ-10кВ "Студенец" яч.№14 | КТП-63кВА №З-385 с.Студенец(Кукушкин) | 63 |  | 0.031455 | 0.031455
Задонский | с.Студенец | Задонский | ПС110/35/10кВ "Донская", ВЛ-10кВ "Казино" яч.№21 | КТП-400 кВА №З-359 с.Студенец(мастерские | 400 |  | 0.35109 | 0.35109
Задонский | д.Казанка | Задонский | ПС110/35/10кВ "Донская", ВЛ-10кВ "Казино" яч.№21 | КТП-100 кВА №З-363 д.Казанка | 100 |  | 0.08109 | 0.08109
Задонский | с.Казино | Задонский | ПС110/35/10кВ "Донская", ВЛ-10кВ "Казино" яч.№21 | КТП-100 кВА №З-364 с.Казино(церковь) | 100 |  | 0.07812 | 0.07812
Задонский | с.Казино | Задонский | ПС110/35/10кВ "Донская", ВЛ-10кВ "Казино" яч.№21 | КТП-63кВА №З-365 с.Казино(школа) | 63 |  | 0.02403 | 0.02403
Задонский | с.Казино | Задонский | ПС110/35/10кВ "Донская", ВЛ-10кВ "Казино" яч.№21 | КТП-100 кВА №З-366 с.Казино | 100 |  | 0.07515 | 0.07515
Задонский | с.Казино | Задонский | ПС110/35/10кВ "Донская", ВЛ-10кВ "Казино" яч.№21 | КТП-40 кВА №З-367 с.Казино (фермы) | 40 |  | 0.030555 | 0.030555
Задонский | с.Студенец | Задонский | ПС110/35/10кВ "Донская", ВЛ-10кВ "Казино" яч.№21 | КТП-100 кВА №З-393 с.Студенец(Пожарник) | 100 |  | 0.08208 | 0.08208
Задонский | с.Рогожино | Задонский | ПС110/10кВ "Кашары", ВЛ-10кВ "Рогожино" яч.№16 | КТП-250 кВА №З-341с.Рогожино (дачи) | 250 |  | 0.21263 | 0.21263
Задонский | с.Рогожино | Задонский | ПС110/10кВ "Кашары", ВЛ-10кВ "Рогожино" яч.№16 | КТП-100 кВА №З-371 с.Рогожино(столовая) | 100 |  | 0.08604 | 0.08604
Задонский | с.Рогожино | Задонский | ПС110/10кВ "Кашары", ВЛ-10кВ "Рогожино" яч.№16 | КТП-100 кВА №З-372 с.Рогожино(мастерски) | 100 |  | 0.084555 | 0.084555
Задонский | с.Рогожино | Задонский | ПС110/10кВ "Кашары", ВЛ-10кВ "Рогожино" яч.№16 | КТП-400 кВА №З-373 с.Рогожино | 400 |  | 0.35554 | 0.35554
Задонский | с.Донское | Задонский | ПС110/35/10кВ "Донская", ВЛ-10кВ "Контора ПТФ" яч.№1 | КТП 160 кВА №З-394 с.Донское | 160 |  | 0.11084 | 0.11084
Задонский | с.Бутырки | Задонский | ПС110/35/10кВ "Донская", ВЛ-10кВ "Бутырки" яч.№8 | КТП 250 кВА №З-395 с.Бутырки(зерноток) | 250 |  | 0.225 | 0.225
Задонский | с.Бутырки | Задонский | ПС110/35/10кВ "Донская", ВЛ-10кВ "Бутырки" яч.№8 | КТП 250 кВА №З-396 с.Бутырки(ферма) | 250 |  | 0.225 | 0.225
Задонский | с.Бутырки | Задонский | ПС110/35/10кВ "Донская", ВЛ-10кВ "Бутырки" яч.№8 | КТП 100 кВА №З-397 с.Бутырки (заречка) | 100 |  | 0.07515 | 0.07515
Задонский | с.Бутырки | Задонский | ПС110/35/10кВ "Донская", ВЛ-10кВ "Бутырки" яч.№8 | КТП 315 кВА №З-398 с.Бутырки(мастерская) | 315 |  | 0.27508 | 0.27508
Задонский | с.Бутырки | Задонский | ПС110/35/10кВ "Донская", ВЛ-10кВ "Бутырки" яч.№8 | КТП 250 кВА №З-399 с.Бутырки(контора) | 250 |  | 0.20619 | 0.20619
Задонский | с.Бутырки | Задонский | ПС110/35/10кВ "Донская", ВЛ-10кВ "Бутырки" яч.№8 | КТП 250 кВА №З-400 с.Бутырки(столовая) | 250 |  | 0.2047 | 0.2047
Задонский | с.Бутырки | Задонский | ПС110/35/10кВ "Донская", ВЛ-10кВ "Бутырки" яч.№8 | КТП-40 кВА №З-401 с.Бутырки(энергетик) | 40 |  | 0.03204 | 0.03204
Задонский | с.Донское-2 | Задонский | ПС35/10кВ "Тихий Дон", ВЛ-10кВ "Орошение" яч.№2 | КТП 160 кВА №З-352 с.Донское-2(ферма) | 160 |  | 0.144 | 0.144
Задонский | с.Кашары | Задонский | ПС110/10кВ "Кашары", ВЛ-10кВ "Рогожино" яч.№16 | КТП 160 кВА №З-389 с.Кашары(школа) | 160 |  | 0.093015 | 0.093015
Задонский | д.Матюшкино | Задонский | ПС110/35/10кВ "Донская", ВЛ-10кВ "Матюшкино" яч.№22 | КТП 100 кВА №З-405 д.Матюшкино(огороды) | 100 |  | 0.067725 | 0.067725
Задонский | пос.Освобождение | Задонский | ПС35/10кВ "Ольшанец", ВЛ-10кВ "Овцекомплекс" яч.№2 | КТП 250 кВА №З-409 база Ольшанского МУ | 250 |  | 0.08343 | 0.08343
Задонский | с.Гнилуша | Задонский | ПС35/10кВ "Гнилуша", ВЛ-10кВ "Марьино" яч.№14 | КТП 63 кВА №З-406 с.Гнилуша | 63 |  | 0 | 0
Задонский | с.Болховское | Задонский | ПС35/10кВ "Колесово", ВЛ-10кВ "Болховское" яч.№4 | КТП 250 кВА №З-417 с.Болховское | 250 |  | 0.20817 | 0.20817
Задонский | с.Болховское | Задонский | ПС35/10кВ "Колесово", ВЛ-10кВ "Болховское" яч.№4 | КТП 160 кВА №З-424 с.Болховское | 160 |  | 0.10044 | 0.10044
Задонский | с.Калабино | Задонский | ПС35/10кВ "Ольшанец", ВЛ-10кВ "Калабино" яч.№1 | КТП 63 кВА №З-418 с.Калабино(каталуевка | 63 |  | 0.01314 | 0.01314
Задонский | с.Студенец | Задонский | ПС110/35/10кВ "Донская", ВЛ-10кВ "Студенец" яч.№14 | КТП 250 кВА №З-416 с.Студенец | 250 |  | 0.20916 | 0.20916
Задонский | д.Ливенское | Задонский | ПС35/10кВ "Колесово", ВЛ-10кВ "Ливенское" яч.№19 | КТП 63 кВА №З-433 д.Ливенское | 63 |  | 0.041355 | 0.041355
Задонский | д.1-е Колесово | Задонский | ПС35/10кВ "Колесово", ВЛ-10кВ "Ливенское" яч.№19 | КТП 250 кВА №З-436 д.1-е Колесово | 250 |  | 0.15669 | 0.15669
Задонский | д.Писаревка | Задонский | ПС35/10кВ "Ольшанец", ВЛ-10кВ "Ольшанец" яч.№4 | КТП 63 кВА №З-428 д.Писаревка | 63 |  | 0 | 0
Задонский | с.Балахна | Задонский | ПС35/10кВ "Ольшанец", ВЛ-10кВ "Мухино" яч.№16 | КТП 250 кВА №З-434 с.Балахна(нов.дома) | 250 |  | 0.18936 | 0.18936
Задонский | д.Никольское | Задонский | ПС110/35/10кВ "Донская", ВЛ-10кВ "Казино" яч.№21 | КТП 25 кВА №З-431 д.Никольское | 25 |  | 0.01458 | 0.01458
Задонский | с.Студенец | Задонский | ПС110/35/10кВ "Донская", ВЛ-10кВ "Студенец" яч.№14 | МТП 160кВА №З-446 с.Студенец (дачи) | 160 |  | 0.10836 | 0.10836
Задонский | с.В-Студенец | Задонский | ПС110/35/10кВ "Донская", ВЛ-10кВ "Студенец" яч.№14 | КТП 25 кВА №З-447 с.В-Студенец | 25 |  | 0.01557 | 0.01557
Задонский | д.Владимировка | Задонский | ПС35/10кВ "Колесово", ВЛ-10кВ "Владимировка" яч.№20 | КТП 160 кВА №З-450 д.Владимировка | 160 |  | 0.11034 | 0.11034
Задонский | д.Секретаровка | Задонский | ПС35/10кВ "Колесово", ВЛ-10кВ "Тимирязево" яч.№17 | КТП 63 кВА №З-455 д.Секретаровка | 63 |  | 0.05571 | 0.05571
Задонский | с.В-Студенец | Задонский | ПС110/35/10кВ "Донская", ВЛ-10кВ "Студенец" яч.№14 | КТП 40 кВА №З-462 с.В-Студенец (Вороной) | 40 |  | 0.02115 | 0.02115
Задонский | с.Кашары | Задонский | ПС110/10кВ "Кашары", ВЛ-10кВ "Рогожино" яч.№16 | КТП 63кВА №З-467 с.Кашары (водокачка) | 63 |  | 0.04977 | 0.04977
Задонский | д.Ст.Воскресеновка | Задонский | ПС35/10кВ "Гнилуша", ВЛ-10кВ "Старая Воскресеновка" яч.№16 | КТП 250кВА №З-468 д.Ст.Воскресеновка | 250 |  | 0.21015 | 0.21015
Задонский | с.Кашары | Задонский | ПС110/10кВ "Кашары", ВЛ-10кВ "Рогожино" яч.№16 | КТП 100кВА №З-469 с.Кашары (Щигры) | 100 |  | 0.07713 | 0.07713
Задонский | с.Тростяное | Задонский | ПС35/10кВ "Тихий Дон", ВЛ-10кВ "Лашина Дача" яч.№1 | КТП 100 кВА №З-471 с.Тростяное | 100 |  | 0.064755 | 0.064755
Задонский | с.Кашары | Задонский | ПС110/10кВ "Кашары", ВЛ-10кВ "Рогожино" яч.№16 | КТП 160кВА №З-477 с.Кашары (столовая) | 160 |  | 0.05094 | 0.05094
Задонский | с.В-Студенец | Задонский | ПС110/35/10кВ "Донская", ВЛ-10кВ "Казино" яч.№21 | КТП 250кВА №З-478 с.В-Студенец | 250 |  | 0.20619 | 0.20619
Задонский | с.В-Студенец | Задонский | ПС110/35/10кВ "Донская", ВЛ-10кВ "Студенец" яч.№14 | КТП 40кВА №З-481 с.В-Студенец (фермеры) | 40 |  | 0.018675 | 0.018675
Задонский | с.В-Студенец | Задонский | ПС110/35/10кВ "Донская", ВЛ-10кВ "Казино" яч.№21 | КТП 160кВА №З-482 с.В-Студенец | 160 |  | 0.12668 | 0.12668
Задонский | с.В-Студенец | Задонский | ПС110/35/10кВ "Донская", ВЛ-10кВ "Казино" яч.№21 | КТП 160кВА №З-483 с.В-Студенец (захаркин | 160 |  | 0.12321 | 0.12321
Задонский | с.В-Студенец | Задонский | ПС110/35/10кВ "Донская", ВЛ-10кВ "Казино" яч.№21 | КТП 160кВА №З-484 с.В-Студенец | 160 |  | 0.11381 | 0.11381
Задонский | с.Г.Гора | Задонский | ПС110/35/10кВ "Донская", ВЛ-10кВ "Галичья Гора" яч.№7 | КТП 63кВА №З-493 с.Г.Гора | 63 |  | 0.04185 | 0.04185
Задонский | с.Донское | Задонский | ПС110/35/10кВ "Донская", ВЛ-10кВ "Галичья Гора" яч.№7 | КТП 100 кВА №З-497 с.Донское(пискарь) | 100 |  | 0.040005 | 0.040005
Задонский | с.Каменка | Задонский | ПС35/10кВ "Аврора", ВЛ-10кВ "Яблоново" яч.№9 | КТП 250кВА №З-443 с.Каменка | 250 |  | 0.15422 | 0.15422
Задонский | д. Секреторовка | Задонский | ПС35/10кВ "Колесово", ВЛ-10кВ "Тимирязево" яч.№17 | КТП 63кВА №З-472 д. Секретаровка | 63 |  | 0.0567 | 0.0567
Задонский | с.Тюнино | Задонский | ПС110/35/10кВ "Гороховская", ВЛ-10кВ "Тюнино" яч.№1 | КТП 160кВА №З-550 с.Тюнино(нов.дома) | 160 |  | 0.10886 | 0.10886
Задонский | с.Заречный Репец | Задонский | ПС110/35/10кВ "Гороховская", ВЛ-10кВ "Камышевка" яч.№25 | КТП 40кВА №З-438 с.Заречный репец | 40 |  | 0 | 0
Задонский | г.Задонск | Задонский | ПС110/35/10кВ "Гороховская", ВЛ-10кВ "Камышевка" яч.№25 | КТП 160кВА №З-521 г.Задонск ПС Гороховск | 160 |  | 0.12767 | 0.12767
Задонский | с.Черниговка | Задонский | ПС110/10кВ "Кашары", ВЛ-10кВ "Черниговка" яч.№2 | КТП 100 кВА №З-549 с.Черниговка | 100 |  | 0.051885 | 0.051885
Задонский | с.Кашары | Задонский | ПС110/10кВ "Кашары", ВЛ-10кВ "База отдыха "Клён" яч.№9 | КТП 63кВА №З-541 с.Кашары | 63 |  | 0.04086 | 0.04086
Задонский | с.Кашары | Задонский | ПС110/10кВ "Кашары", ВЛ-10кВ "Кашары" яч.№8 | КТП 160кВА №З-548 с.Кашары(баня) | 160 |  | 0.10935 | 0.10935
Задонский | с.Кашары | Задонский | ПС110/10кВ "Кашары", ВЛ-10кВ "Рогожино" яч.№16 | КТП 100 кВА №З-504 с.Кашары | 100 |  | 0.08307 | 0.08307
Задонский | с.Кашары | Задонский | ПС110/10кВ "Кашары", ВЛ-10кВ "Рогожино" яч.№16 | КТП 100 кВА №З-512 с.Кашары | 100 |  | 0.04842 | 0.04842
Задонский | с.Кашары | Задонский | ПС110/10кВ "Кашары", ВЛ-10кВ "Рогожино" яч.№16 | КТП 250кВА №З-561 с.Кашары | 250 |  | 0.17995 | 0.17995
Задонский | с.Н.Казачье | Задонский | ПС35/10кВ "Казачье", ВЛ-10кВ "Нижнее Казачье" яч.№14 | КТП 160кВА №З-570 с.Н.Казачье(памятник) | 160 |  | 0.083115 | 0.083115
Задонский | с.Калабино | Задонский | ПС35/10кВ "Ольшанец", ВЛ-10кВ "Калабино" яч.№1 | КТП 63кВА №З-519 с.Калабино(нахаловка) | 63 |  | 0.038385 | 0.038385
Задонский | с.Калабино | Задонский | ПС35/10кВ "Ольшанец", ВЛ-10кВ "Калабино" яч.№1 | КТП 100 кВА №З-563 с.Калабино(слободка) | 100 |  | 0.08703 | 0.08703
Задонский | с.Калабино | Задонский | ПС35/10кВ "Ольшанец", ВЛ-10кВ "Калабино" яч.№1 | КТП 160кВА №З-564 с.Калабино | 160 |  | 0.09351 | 0.09351
Задонский | с.Калабино | Задонский | ПС35/10кВ "Ольшанец", ВЛ-10кВ "Калабино" яч.№1 | КТП 160кВА №З-567 с.Калабино(Рублевка) | 160 |  | 0.11183 | 0.11183
Задонский | с.Калабино | Задонский | ПС35/10кВ "Ольшанец", ВЛ-10кВ "Калабино" яч.№1 | КТП 63кВА №З-568 с.Калабино(с/совет) | 63 |  | 0.015615 | 0.015615
Задонский | с.Бутырки | Задонский | ПС110/35/10кВ "Донская", ВЛ-10кВ "Бутырки" яч.№8 | КТП 100 кВА №З-545 с.Бутырки(крутой лог) | 100 |  | 0.06525 | 0.06525
Задонский | с.Казино | Задонский | ПС110/35/10кВ "Донская", ВЛ-10кВ "Казино" яч.№21 | КТП 100 кВА №З-532 с.Казино(электрик) | 100 |  | 0.07218 | 0.07218
Задонский | с.Казино | Задонский | ПС110/35/10кВ "Донская", ВЛ-10кВ "Казино" яч.№21 | КТП 100 кВА №З-535 с.Казино(дачи) | 100 |  | 0.04842 | 0.04842
Задонский | с.Казино | Задонский | ПС110/35/10кВ "Донская", ВЛ-10кВ "Казино" яч.№21 | КТП 100кВА №З-536 с.Казино (Аксенов) | 100 |  | 0.06624 | 0.06624
Задонский | д.Матюшкино | Задонский | ПС110/35/10кВ "Донская", ВЛ-10кВ "Матюшкино" яч.№22 | КТП 100кВА №З-555 д.Матюшкино | 100 |  | 0.067725 | 0.067725
Задонский | с.Донское | Задонский | ПС110/35/10кВ "Донская", ВЛ-10кВ "Матюшкино" яч.№22 | КТП 100кВА №З-571 с.Донское | 100 |  | 0.070695 | 0.070695
Задонский | с.Скорняково | Задонский | ПС35/10кВ "Тихий Дон", ВЛ-10кВ "Скорняково" яч.№5 | КТП 100кВА №З-524 с.Скорняково(кон.Барск | 100 |  | 0.05436 | 0.05436
Задонский | д.Гагарино | Задонский | ПС35/10кВ "Тихий Дон", ВЛ-10кВ "2-е Донское" яч.№11 | КТП 63кВА №З-558 д.Гагарино | 63 |  | 0.044325 | 0.044325
Задонский | с.Донское-2 | Задонский | ПС35/10кВ "Тихий Дон", ВЛ-10кВ "2-е Донское" яч.№11 | КТП 100кВА №З-559 с.Донское-2(киоск) | 100 |  | 0.08208 | 0.08208
Задонский | с.Скорняково | Задонский | ПС35/10кВ "Тихий Дон", ВЛ-10кВ "Фермы" яч.№14 | КТП 160кВА №З-557 с.Скорняково | 160 |  | 0.11925 | 0.11925
Задонский | с.Скорняково | Задонский | ПС35/10кВ "Тихий Дон", ВЛ-10кВ "Фермы" яч.№14 | КТП 63кВА №З-560 с.Скорняково (фатеева) | 63 |  | 0.04086 | 0.04086
Задонский | с.Рогожино | Задонский | ПС110/10кВ "Кашары", ВЛ-10кВ "Рогожино" яч.№16 | КТП 250кВА №З-546 с.Рогожино | 250 |  | 0.20916 | 0.20916
Задонский | пос.Мирный | Задонский | ПС110/35/10кВ "Гороховская", ВЛ-10кВ "Тюнино" яч.№1 | КТП 250кВА №З-502П пос.Мирный, жил.дома | 250 |  | 0.12303 | 0.12303
Задонский | Урочище "Скит", Свято-Тихоновский женский монастырь | Задонский | ПС110/10кВ "Кашары", ВЛ-10кВ "Скит" яч.№1 | КТП 400кВА №З-262 Свято-Тихон.жен м-рь | 400 |  | 0.27387 | 0.27387
Задонский | Урочище "Скит", Свято-Тихоновский женский монастырь | Задонский | ПС110/10кВ "Кашары", ВЛ-10кВ "Скит" яч.№1 | КТП 250кВА №З-263 Свято-Тихон.жен м-рь | 250 |  | 0.18936 | 0.18936
Задонский | пос.Мирный | Задонский | ПС110/10кВ "Кашары", ВЛ-10кВ "База отдыха "Клён" яч.№9 | КТП 630кВА №З-470П Д.О."Клён", котельная | 630 |  | 0.36 | 0.36
Задонский | с.Рогожино | Задонский | ПС110/10кВ "Кашары", ВЛ-10кВ "Рогожино" яч.№16 | КТП 250кВА №З-382П с.Рогожино школа РОНО | 250 |  | 0.189 | 0.189
Задонский | п.Освобождение | Задонский | ПС35/10кВ "Ольшанец", ВЛ-10кВ "Ольшанец" яч.№4 | КТП 250кВА №З-273П п.Освобождение МТФ | 250 |  | 0.2205 | 0.2205
Задонский | с.Каменка | Задонский | ПС35/10кВ "Аврора", ВЛ-10кВ "Яблоново" яч.№9 | КТП 160кВА №З-081П д.Каменка школа | 160 |  | 0.108 | 0.108
Задонский | c.Яблоново | Задонский | ПС35/10кВ "Аврора", ВЛ-10кВ "Яблоново" яч.№9 | КТП 160кВА №З-419П c.Яблоново школа | 160 |  | 0.108 | 0.108
Задонский | с.Донское | Задонский | ПС110/35/10кВ "Донская", ВЛ-10кВ "Студенец" яч.№14 | КТП 250кВА №З-354П ОГУП "Дорстройсервис" | 250 |  | 0.207 | 0.207
Задонский | с.В.Казачье | Задонский | ПС35/10кВ "Казачье", ВЛ-10кВ "Верхнее Казачье" яч.№1 | КТП 400 кВА №З-037 с.В.Казачье админист | 400 |  | 0.2844 | 0.2844
Задонский | с.Н.Казачье | Задонский | ПС35/10кВ "Казачье", ВЛ-10кВ "Нижнее Казачье" яч.№14 | КТП 100 кВА №З-041П Д.Л."Ласточка"Коммун | 100 |  | 0.09 | 0.09
Задонский | г.Задонск | Задонский | ПС35/10кВ "Задонск-сельская", ВЛ-10кВ "Задонск" яч.№16 | КТП 400 кВА №Зг-3 | 400 |  | 0 | 0
Задонский | г.Задонск | Задонский | ПС110/35/10кВ "Гороховская", ВЛ-10кВ "Больница" яч.№26 | ТП 2*400 кВА №Зг-4 ул.Урицкого | 800 |  | 0.3825 | 0.3825
Задонский | г.Задонск | Задонский | ПС35/10кВ "Задонск-сельская", ВЛ-10кВ "Задонск" яч.№16 | КТП 400кВА №Зг-5 Школа №1 | 400 |  | 0.2088 | 0.2088
Задонский | с.Кашары | Задонский | ПС110/10кВ "Кашары", ВЛ-10кВ "Скит" яч.№1 | СТП-25 кВА №З-268 Женский м-рь освещение | 25 |  | 0.018 | 0.018
Задонский | с.Тюнино | Задонский | ПС110/10кВ "Кашары", ВЛ-10кВ "Скит" яч.№1 | МТП 160 кВА №З-494 с.Тюнино | 160 |  | 0.1125 | 0.1125
Задонский | с.Донское | Задонский | ПС110/35/10кВ "Донская", ВЛ-10кВ "Галичья Гора" яч.№7 | МТП 100 кВА №З-299 с.Донское,ул.Набережн | 100 |  | 0.0828 | 0.0828
Задонский | с.Донское | Задонский | ПС110/35/10кВ "Донская", ВЛ-10кВ "Галичья Гора" яч.№7 | МТП 100 кВА №З-282 с.Донское,ул.Набережн | 100 |  | 0.081 | 0.081
Задонский | г.Задонск | Задонский | ПС110/35/10кВ "Гороховская", ВЛ-10кВ "Цветрон" яч.№23 | КТП 400кВА №Зг-7 ул.Коммуны "Аптека | 400 |  | 0.0693 | 0.0693
Задонский | г.Задонск | Задонский | ПС110/35/10кВ "Гороховская", КЛ-10кВ "КМ-90-1" яч.№22 | КТП 315 кВА №Зг-8 Гражданская обор | 315 |  | 0.2088 | 0.2088
Задонский | г.Задонск | Задонский | ПС110/35/10кВ "Гороховская", ВЛ-10кВ "Цветрон" яч.№23 | КТП 315 кВА №Зг-10 Школа глухих детей | 320 |  | 0.1377 | 0.1377
Задонский | г.Задонск | Задонский | ПС35/10кВ "Задонск-сельская", КЛ-10кВ "РСУ" яч.№15 | КТП 400кВА №Зг-11 НАРСУД | 400 |  | 0.144 | 0.144
Задонский | г.Задонск | Задонский | ПС110/35/10кВ "Гороховская", ВЛ-10кВ "Больница" яч.№26 | КТП 250кВА №Зг-12 Верх Комсомольская | 250 |  | 0.0576 | 0.0576
Задонский | г.Задонск | Задонский | ПС35/10кВ "Задонск-сельская", ВЛ-10кВ "Техникум" яч.№1 | КТП 400 кВА №Зг-14 Лесхоз | 400 |  | 0.2862 | 0.2862
Задонский | г.Задонск | Задонский | ПС35/10кВ "Задонск-сельская", ВЛ-10кВ "Техникум" яч.№1 | КТП 160 кВА №Зг-16 Фрунзе | 160 |  | 0.063 | 0.063
Задонский | г.Задонск | Задонский | ПС110/35/10кВ "Гороховская", ВЛ-10кВ "Больница" яч.№26 | КТП 250 кВА №Зг-18 Низ.ул.Комсомольской | 250 |  | 0.0945 | 0.0945
Задонский | г.Задонск | Задонский | ПС35/10кВ "Задонск-сельская", ВЛ-10кВ "Техникум" яч.№1 | КТП 250 кВА №Зг-19 Бебеля | 250 |  | 0.1494 | 0.1494
Задонский | г.Задонск | Задонский | ПС110/35/10кВ "Гороховская", КЛ-10кВ "Водозабор" яч.№11 | КТП 250 кВА №Зг-20 Порядок | 250 |  | 0.0882 | 0.0882
Задонский | г.Задонск | Задонский | ПС35/10кВ "Задонск-сельская", ВЛ-10кВ "Задонск" яч.№16 | ТП 400 кВА №Зг-24 котельная 17 квартала | 400 |  | 0.1188 | 0.1188
Задонский | г.Задонск | Задонский | ПС35/10кВ "Задонск-сельская", ВЛ-10кВ "Задонск" яч.№16 | КТП 250 кВА №Зг-25 Дом миллиорации | 250 |  | 0.1935 | 0.1935
Задонский | г.Задонск | Задонский | ПС110/35/10кВ "Гороховская", ВЛ-10кВ "Цветрон" яч.№23 | ТП 400 кВА №Зг-27 ул. Крупской ДК | 800 |  | 0.4725 | 0.4725
Задонский | г.Задонск | Задонский | ПС35/10кВ "Задонск-сельская", ВЛ-10кВ "Задонск" яч.№16 | КТП 315 кВА №Зг-29 Спорт школа | 315 |  | 0.216 | 0.216
Задонский | г.Задонск | Задонский | ПС110/35/10кВ "Гороховская", КЛ-10кВ "КМ-90-1" яч.№22 | ТП 250 кВА №Зг-32ул. К.Маркса"Баня" | 500 |  | 0.369 | 0.369
Задонский | г.Задонск | Задонский | ПС35/10кВ "Задонск-сельская", КЛ-10кВ "РСУ" яч.№15 | ТП 250 кВА №Зг-33 Детский сад №5 | 250 |  | 0.1323 | 0.1323
Задонский | г.Задонск | Задонский | ПС35/10кВ "Задонск-сельская", ВЛ-10кВ "Техникум" яч.№1 | ТП 250 кВА №Зг-35 ул.К.Маркса, ЦГСЭН | 250 |  | 0.0981 | 0.0981
Задонский | г.Задонск | Задонский | ПС35/10кВ "Задонск-сельская", ВЛ-10кВ "Техникум" яч.№1 | КТП 250 кВА №Зг-36 Молодежная | 250 |  | 0.1809 | 0.1809
Задонский | г.Задонск | Задонский | ПС110/35/10кВ "Гороховская", ВЛ-10кВ "Больница" яч.№26 | КТП 250 кВА №Зг-38 Администрация | 250 |  | 0.0648 | 0.0648
Задонский | г.Задонск | Задонский | ПС35/10кВ "Задонск-сельская", КЛ-10кВ "РСУ" яч.№15 | КТП 400 кВА №Зг-39 Холодильник | 400 |  | 0.2052 | 0.2052
Задонский | г.Задонск | Задонский | ПС110/35/10кВ "Гороховская", ВЛ-10кВ "Больница" яч.№26 | ТП-160 кВА №Зг-44 РКЦ | 160 |  | 0.0369 | 0.0369
Задонский | г.Задонск | Задонский | ПС110/35/10кВ "Гороховская", КЛ-10кВ "Водозабор" яч.№11 | КТП 250 кВА №Зг-46 Водозабор(ул.Попова) | 250 |  | 0.1575 | 0.1575
Задонский | г.Задонск | Задонский | ПС35/10кВ "Задонск-сельская", ВЛ-10кВ "Задонск" яч.№16 | ТП -400кВА №Зг-48 КПШ | 800 |  | 0.6606 | 0.6606
Задонский | г.Задонск | Задонский | ПС110/35/10кВ "Гороховская", ВЛ-10кВ "Больница" яч.№26 | КТП 400 кВА №Зг-50 Прокуратура | 400 |  | 0.1737 | 0.1737
Задонский | г.Задонск | Задонский | ПС110/35/10кВ "Гороховская", КЛ-10кВ "КМ-90-1" яч.№22 | КТП 100 кВА №Зг-52 Дом юнных техников | 100 |  | 0.045 | 0.045
Задонский | г.Задонск | Задонский | ПС35/10кВ "Задонск-сельская", ВЛ-10кВ "Техникум" яч.№1 | КТП 250 кВА №Зг-53 Аэродром | 250 |  | 0.1368 | 0.1368
Задонский | г.Задонск | Задонский | ПС110/35/10кВ "Гороховская", ВЛ-10кВ "Больница" яч.№26 | ТП2*250 кВА №Зг-54 ул.Советская (Нелька) | 800 |  | 0.6165 | 0.6165
Задонский | г.Задонск | Задонский | ПС110/35/10кВ "Гороховская", ВЛ-10кВ "Цветрон" яч.№23 | КТП 100 кВА №Зг-55 Дом СХТ(ул.Бебеля) | 100 |  | 0.0639 | 0.0639
Задонский | г.Задонск | Задонский | ПС110/35/10кВ "Гороховская", ВЛ-10кВ "Больница" яч.№26 | ТП 630 кВА №Зг-57ул.Запрудная | 1260 |  | 1.0332 | 1.0332
Задонский | г.Задонск | Задонский | ПС110/35/10кВ "Гороховская", ВЛ-10кВ "Больница" яч.№26 | ТП-250кВА №Зг-58 | 500 |  | 0.2619 | 0.2619
Задонский | г.Задонск | Задонский | ПС110/35/10кВ "Гороховская", КЛ-10кВ "Восточная Жилпосёлок" яч.№5 | КТП 400кВА №Зг-60 Восточный МКРН | 400 |  | 0.2169 | 0.2169
Задонский | г.Задонск | Задонский | ПС110/35/10кВ "Гороховская", ВЛ-10кВ "Больница" яч.№26 | ТП 250кВА №Зг-59 Запрудная | 250 |  | 0.1548 | 0.1548
Задонский | г.Задонск | Задонский | ПС35/10кВ "Задонск-сельская", ВЛ-10кВ "Техникум" яч.№1 | КТП 160кВА №Зг-61Ларин | 160 |  | 0.0918 | 0.0918
Задонский | г.Задонск | Задонский | ПС35/10кВ "Задонск-сельская", ВЛ-10кВ "Задонск" яч.№16 | ТП 250кВА №Зг-63 семиветра | 500 |  | 0.4113 | 0.4113
Задонский | д.Мухино | Задонский | ПС35/10кВ "Ольшанец", ВЛ-10кВ "Мухино" яч.№16 | КТП 60кВА №З-267 д.Мухино | 60 |  | 0.025785 | 0.025785
Задонский | с.Балахна | Задонский | ПС35/10кВ "Ольшанец", ВЛ-10кВ "Мухино" яч.№16 | КТП 250 кВА №З-259 с.Балахна(школа) | 250 |  | 0.17203 | 0.17203
Задонский | с.Балахна | Задонский | ПС35/10кВ "Ольшанец", ВЛ-10кВ "Мухино" яч.№16 | КТП 250 кВА №З-269 с.Балахна(фермы) | 250 |  | 0.20916 | 0.20916
Задонский | г.Задонск | Задонский | ПС110/35/10кВ "Гороховская", ВЛ-10кВ "Тюнино" яч.№1 | КТП 160 кВА №З-441 Задонск ул.Юбилейная | 160 |  | 0.1435 | 0.1435
Задонский | с.Донское | Задонский | ПС110/35/10кВ "Донская", ВЛ-10кВ "Донское" яч.№6 | КТП 250кВА №Здг-1 | 250 |  | 0.2025 | 0.2025
Задонский | с.Донское | Задонский | ПС110/35/10кВ "Донская", ВЛ-10кВ "Донское" яч.№6 | КТП 160кВА №Здг-2 | 160 |  | 0.045 | 0.045
Задонский | с.Донское | Задонский | ПС110/35/10кВ "Донская", ВЛ-10кВ "Школа" яч.№23 | КТП 100кВА №Здг-11 | 100 |  | 0.03159 | 0.03159
Задонский | с.Донское | Задонский | ПС110/35/10кВ "Донская", ВЛ-10кВ "Школа" яч.№23 | КТП №Здг-17 160кВА | 250 |  | 0.19134 | 0.19134
Задонский | с.Донское | Задонский | ПС110/35/10кВ "Донская", ВЛ-10кВ "Донское" яч.№6 | КТП 250кВА №Здг-16 | 250 |  | 0.18985 | 0.18985
Задонский | с.Донское | Задонский | ПС110/35/10кВ "Донская", ВЛ-10кВ "Школа" яч.№23 | КТП №Здг-4 250кВА | 250 |  | 0.0225 | 0.0225
Задонский | с.Донское | Задонский | ПС110/35/10кВ "Донская", ВЛ-10кВ "Донское" яч.№6 | КТП 100кВА №Здг-22 | 100 |  | 0.07812 | 0.07812
Задонский | с.Донское | Задонский | ПС110/35/10кВ "Донская", ВЛ-10кВ "Донское" яч.№6 | КТП 160кВА №Здг-6 | 160 |  | 0.046485 | 0.046485
Задонский | с.Донское | Задонский | ПС110/35/10кВ "Донская", ВЛ-10кВ "Школа" яч.№23 | ТП250+400кВА №Здг-25 | 650 |  | 0.549 | 0.549
Задонский | с.Хмелинец | Задонский | ПС35/10кВ "Колесово", ВЛ-10кВ "КРС" яч.№10 | МТП 160кВ №З-144 с.Хмелинец(водокачка) | 160 |  | 0.08361 | 0.08361
Задонский | г.Задонск | Задонский | ПС35/10кВ "Задонск-сельская", КЛ-10кВ "РСУ" яч.№15 | ТП 400кВА №-Зг-30 | 500 |  | 0 | 0
Задонский | с.Хмелинец | Задонский | ПС35/10кВ "Колесово", ВЛ-10кВ "КРС" яч.№10 | КТП 160 кВА №З-257 с.Хмелинец | 160 |  | 0.10341 | 0.10341
Задонский | с.Донское | Задонский | ПС110/35/10кВ "Донская", ВЛ-10кВ "Донское" яч.№6 | КТП-160кВА Здг-8 | 160 |  | 0.04698 | 0.04698
Задонский | с.Донское | Задонский | ПС110/35/10кВ "Донская", ВЛ-10кВ "Донское" яч.№6 | КТП-400кВА Здг-12 | 400 |  | 0.28872 | 0.28872
Задонский | с.Донское | Задонский | ПС110/35/10кВ "Донская", ВЛ-10кВ "Донское" яч.№6 | КТП-160кВА Здг-18 | 160 |  | 0.10984 | 0.10984
Задонский | с.Донское | Задонский | ПС110/35/10кВ "Донская", ВЛ-10кВ "Донское" яч.№6 | КТП-100 кВА Здг-5 | 100 |  | 0.064755 | 0.064755
Задонский | г.Задонск | Задонский | ПС110/35/10кВ "Гороховская", ВЛ-10кВ "Цветрон" яч.№23 | КТП 400кВА №Зг-71ул.Рабочая ТСЖ Надежда | 400 |  | 0.3519 | 0.3519
Задонский | г.Задонск | Задонский | ПС110/35/10кВ "Гороховская", ВЛ-10кВ "Больница" яч.№26 | ТП 250 кВА №Зг-51 ул.Урицкого | 250 |  | 0.171 | 0.171
Задонский | с.Донское | Задонский | ПС110/35/10кВ "Донская", ВЛ-10кВ "Донское" яч.№6 | ТП №Здг-14 160 кВА | 250 |  | 0.16214 | 0.16214
Задонский | с.Донское | Задонский | ПС110/35/10кВ "Донская", ВЛ-10кВ "Школа" яч.№23 | КТП 250кВА №Здг-10 | 250 |  | 0.20916 | 0.20916
Задонский | с.Донское | Задонский | ПС110/35/10кВ "Донская", ВЛ-10кВ "Донское" яч.№6 | ТП 250 кВА №Здг-3 | 160 |  | 0.11331 | 0.11331
Задонский | с.Донское | Задонский | ПС110/35/10кВ "Донская", ВЛ-10кВ "Школа" яч.№23 | КТП 250кВА №Здг-20 | 250 |  | 0.207 | 0.207
Задонский | с.Балахна | Задонский | ПС35/10кВ "Ольшанец", ВЛ-10кВ "Мухино" яч.№16 | КТП-250 кВА №З-264 с.Балахна (зерноток) | 250 |  | 0.21906 | 0.21906
Задонский | с.Балахна | Задонский | ПС35/10кВ "Ольшанец", ВЛ-10кВ "Мухино" яч.№16 | КТП-100 кВА №З-266 с.Балахна (мастерская | 160 |  | 0.14202 | 0.14202
Задонский | п.Освобождение | Задонский | ПС35/10кВ "Ольшанец", ВЛ-10кВ "Сцепное" яч.№13 | КТП-40 кВа №З-270 п.Освобождение | 40 |  | 0.022635 | 0.022635
Задонский | с.Камышевка | Задонский | ПС110/35/10кВ "Гороховская", ВЛ-10кВ "Камышевка" яч.№25 | КТП-100 кВА №З-426 с.Камышевка | 100 |  | 0.035055 | 0.035055
Задонский | д.Ливенское | Задонский | ПС35/10кВ "Колесово", ВЛ-10кВ "Ливенское" яч.№19 | КТП-160 кВА №З-432 д.Ливенское | 160 |  | 0.063315 | 0.063315
Задонский | д.Обедище | Задонский | ПС35/10кВ "Тихий Дон", ВЛ-10кВ "2-е Донское" яч.№11 | КТП-160 кВА №З-530 д.Обедище | 160 |  | 0.1143 | 0.1143
Задонский | г.Задонск | Задонский | ПС110/35/10кВ "Гороховская", КЛ-10кВ "Восточная Жилпосёлок" яч.№5 | КТП-250кВА Зг-70 г.Задонск Восточный м-н | 250 |  | 0.1944 | 0.1944
Задонский | д.М.Панарино | Задонский | ПС35/10кВ "Колесово", ВЛ-10кВ "Болховское" яч.№4 | КТП-400 кВА №З-219 д.М-Панарино | 400 |  | 0.19863 | 0.19863
Задонский | с.Каменка | Задонский | ПС35/10кВ "Аврора", ВЛ-10кВ "Яблоново" яч.№9 | МТП-160 кВ №З-437с.Каменка,Храм св.Никол | 160 |  | 0.14301 | 0.14301
Задонский | с.Н-Казачье | Задонский | ПС35/10кВ "Казачье", ВЛ-10кВ "Нижнее Казачье" яч.№14 | КТП-100 кВА №З-534 с.Н-Казачье | 100 |  | 0.07515 | 0.07515
Задонский | ст.Патриаршая | Задонский | ПС35/6кВ "№5", ВЛ-10кВ "Патриаршая" яч.№2 | КТП-160 кВА №З-562 ст.Патриаршая КФХ Спе | 160 |  | 0.1395 | 0.1395
Задонский | д.Юрьево | Задонский | ПС35/10кВ "Ольшанец", ВЛ-10кВ "Юрьево" яч.№17 | КТП-160 кВА №З-380 д.Юрьево | 160 |  | 0.12321 | 0.12321
Задонский | с.Балахна | Задонский | ПС35/10кВ "Ольшанец", ВЛ-10кВ "Мухино" яч.№16 | КТП-100 кВА №З-540 с.Балахна | 100 |  | 0.07218 | 0.07218
Задонский | пос.Мирный | Задонский | ПС110/10кВ "Кашары", ВЛ-10кВ "База отдыха "Клён" яч.№9 | КТП-630кВА №З-118 Б.О."Голубой огонек" | 630 |  | 0.297 | 0.297
Задонский | с.Хмелинец | Задонский | ПС35/10кВ "Колесово", ВЛ-10кВ "Парусное" яч.№18 | КТП-160 кВА №З-255 с.Хмелинец | 160 |  | 0.1346 | 0.1346
Задонский | г.Задонск | Задонский | ПС110/35/10кВ "Гороховская", ВЛ-10кВ "Больница" яч.№26 | КТП 400 кВА №Зг-2 ул.Комсомольская | 400 |  | 0.2763 | 0.2763
Задонский | г.Задонск | Задонский | ПС110/35/10кВ "Гороховская", КЛ-10кВ "КМ-90-1" яч.№22 | КТП 250 кВА №Зг-42 ул.К-Маркса | 250 |  | 0.171 | 0.171
Задонский | г.Задонск | Задонский | ПС35/10кВ "Задонск-сельская", ВЛ-10кВ "Задонск" яч.№16 | КТП 63 кВА №Зг-64 | 63 |  | 0.045 | 0.045
Задонский | д.1-е Колесово | Задонский | ПС35/10кВ "Колесово", ВЛ-10кВ "КРС" яч.№10 | КТП-160кВА №З-489 д.1-е Колесово | 160 |  | 0.12568 | 0.12568
Задонский | д.2-е Донское | Задонский | ПС35/10кВ "Тихий Дон", ВЛ-10кВ "2-е Донское" яч.№11 | МТП-40кВА №З-445 д.2-е Донское | 40 |  | 0.027 | 0.027
Задонский | с.Н.Казачье | Задонский | ПС35/10кВ "Казачье", ВЛ-10кВ "Нижнее Казачье" яч.№14 | КТП-250кВА №З-126 с.Н.Казачье | 250 |  | 0.21312 | 0.21312
Задонский | с.Ксизово | Задонский | ПС35/10кВ "Ксизово", ВЛ-10кВ "Ксизово" яч.№5 | КТП-160кВА №З-523 с.Ксизово | 160 |  | 0.1237 | 0.1237
Задонский | с.Калабино | Задонский | ПС35/10кВ "Ольшанец", ВЛ-10кВ "Калабино" яч.№1 | КТП-25кВА №З-210 с.Калабино | 100 |  | 0.07713 | 0.07713
Задонский | с.Болховское | Задонский | ПС35/10кВ "Колесово", ВЛ-10кВ "Болховское" яч.№4 | КТП-160кВА №З-155 с.Болховское | 160 |  | 0.135 | 0.135
Задонский | д.1-е Колесово | Задонский | ПС35/10кВ "Колесово", ВЛ-10кВ "КРС" яч.№10 | КТП-100кВА №З-487 д.1-е Колесово | 100 |  | 0.066735 | 0.066735
Задонский | д.Павлово | Задонский | ПС35/10кВ "Колесово", ВЛ-10кВ "Липовка" яч.№14 | КТП-160кВА №З-491 д.Павлово | 160 |  | 0.13707 | 0.13707
Задонский | д.1-еКолесово | Задонский | ПС35/10кВ "Колесово", ВЛ-10кВ "Парусное" яч.№18 | КТП-100кВА №З-388 д.1-еКолесово | 100 |  | 0.08208 | 0.08208
Задонский | д.1-еКолесово | Задонский | ПС35/10кВ "Колесово", ВЛ-10кВ "Парусное" яч.№18 | КТП-100кВА №З-278 д.1-ое Колесово | 100 |  | 0.07218 | 0.07218
Задонский | с.М. Панарино | Задонский | ПС35/10кВ "Аврора", ВЛ-10кВ "Паниковец" яч.№12 | КТП 250кВА №З-499 с.М. Панарино | 250 |  | 0.22055 | 0.22055
Задонский | г.Задонск | Задонский | ПС110/35/10кВ "Гороховская", ВЛ-10кВ "Цветрон" яч.№23 | КТП 400кВА №Зг-41 Молочная кухня | 400 |  | 0.3078 | 0.3078
Задонский | с.Тюнино | Задонский | ПС110/35/10кВ "Гороховская", ВЛ-10кВ "Тюнино" яч.№1 | СТП-40 кВА №З-053 с.Тюнино | 40 |  | 0.0135 | 0.0135
Задонский | с.Донское | Задонский | ПС110/35/10кВ "Донская", ВЛ-10кВ "Галичья Гора" яч.№7 | КТП-160 кВА №З-528 с.Донское | 160 |  | 0.11183 | 0.11183
Задонский | с.Донское | Задонский | ПС110/35/10кВ "Донская", ВЛ-10кВ "Галичья Гора" яч.№7 | МТП-160 кВА №З-511 | 160 |  | 0.1215 | 0.1215
Задонский | с.Донское | Задонский | ПС110/35/10кВ "Донская", ВЛ-10кВ "Галичья Гора" яч.№7 | СТП - 160 кВА З-572 с.Донское | 160 |  | 0.1242 | 0.1242
Задонский | с.Донское | Задонский | ПС110/35/10кВ "Донская", ВЛ-10кВ "Галичья Гора" яч.№7 | СТП - 63 кВА №З-305 | 63 |  | 0.0162 | 0.0162
Задонский | г.Задонск | Задонский | ПС110/35/10кВ "Гороховская", ВЛ-10кВ "Больница" яч.№26 | КТП-400 кВА Зг-69 | 400 |  | 0.3276 | 0.3276
Задонский | с.Тростяное | Задонский | ПС35/10кВ "Тихий Дон", ВЛ-10кВ "Тростяное" яч.№15 | КТП-250 кВА №З-340 с.Тростяное | 250 |  | 0.198 | 0.198
Задонский | с.Репец | Задонский | ПС110/35/10кВ "Гороховская", ВЛ-10кВ "Репец" яч.№2 | КТПС 25кВА №3-507 с.Репец | 25 |  | 0.021015 | 0.021015
Задонский | с.Черниговка | Задонский | ПС110/10кВ "Кашары", ВЛ-10кВ "Черниговка" яч.№2 | КТПС 25кВА №3-506 с.Черниговка | 25 |  | 0.0045 | 0.0045
Задонский | с.Ксизово | Задонский | ПС35/10кВ "Ксизово", ВЛ-10кВ "Ксизово" яч.№5 | КМТП100 кВА №З-333 с.Ксизово | 100 |  | 0.060795 | 0.060795
Задонский | с.Ксизово | Задонский | ПС35/10кВ "Ксизово", ВЛ-10кВ "Ксизово" яч.№5 | КТП-250 кВА №З-324 с.Ксизово | 250 |  | 0.175 | 0.175
Задонский | с.М.Панарино | Задонский | ПС35/10кВ "Колесово", ВЛ-10кВ "Болховское" яч.№4 | КТП-250 кВА№3-498 с.М.Панарино | 250 |  | 0.20768 | 0.20768
Задонский | с.Тешевка | Задонский | ПС110/35/10кВ "Гороховская", ВЛ-10кВ "Уткино" яч.№3 | КСТП - 10 кВ 40 кВА №3-358 с.Тешевка | 40 |  | 0.0045 | 0.0045
Задонский | с.Бутырки | Задонский | ПС110/35/10кВ "Донская", ВЛ-10кВ "Бутырки" яч.№8 | КCТП - 100 кВА № 3-509 с.Бутырки | 100 |  | 0.079605 | 0.079605
Задонский | с.Рогожино | Задонский | ПС110/10кВ "Кашары", ВЛ-10кВ "Рогожино" яч.№16 | КТП-100кВА №3-537 с.Рогожино | 100 |  | 0.082575 | 0.082575
Задонский | с.Н.Казачье | Задонский | ПС35/10кВ "Казачье", ВЛ-10кВ "Нижнее Казачье" яч.№14 | КТП-160 кВА №З-515 с.Н.Казачье | 160 |  | 0.117 | 0.117
Задонский | г.Задонск | Задонский | ПС110/35/10кВ "Гороховская", ВЛ-10кВ "Цветрон" яч.№23 | КТП-250кВА №3г-72 | 250 |  | 0.1611 | 0.1611
Задонский | с.Ксизово | Задонский | ПС35/10кВ "Ксизово", ВЛ-10кВ "Комплекс" яч.№6 | МТП 100кВА №3-304 с.Ксизово | 100 |  | 0.064755 | 0.064755
Задонский | с.Гнилуша | Задонский | ПС35/10кВ "Гнилуша", ВЛ-10кВ "Старая Воскресеновка" яч.№16 | КТП-250кВА №3-099 с.Гнилуша | 250 |  | 0.135 | 0.135
Задонский | г.Задонск | Задонский | ПС35/10кВ "Задонск-сельская", ВЛ-10кВ "Задонск" яч.№16 | КТП-2х250кВА №3г-73 г.Задонск обл. уч. | 500 |  | 0.2835 | 0.2835
Задонский | с.Кашары | Задонский | ПС110/10кВ "Кашары", ВЛ-10кВ "База отдыха Клён" яч.№9 | КТП-100кВА №635 с.Кашары(турбаза) | 100 |  | 0.045 | 0.045
Задонский | с.Кашары | Задонский | ПС110/10кВ "Кашары", ВЛ-10кВ "Рогожино" яч.№16 | КТП-250кВА № 3-505 с.Кашары | 250 |  | 0.198 | 0.198
Задонский | с.Казино | Задонский | ПС110/35/10кВ "Донская", ВЛ-10кВ "Казино" яч.№21 | КТП-160кВА №3-513 с.Казино | 160 |  | 0.13014 | 0.13014
Задонский | с.Скорняково | Задонский | ПС35/10кВ "Тихий Дон", ВЛ-10кВ "Скорняково" яч.№5 | КТП-400кВА №3-516 с.Скорняково | 400 |  | 0.234 | 0.234
Задонский | с.Гнилуша | Задонский | ПС35/10кВ "Гнилуша", ВЛ-10кВ "Гнилуша" яч.№2 | КТП 63кВА №З-408 с.Гнилуша | 63 |  | 0.034425 | 0.034425
Задонский | с.Гнилуша | Задонский | ПС35/10кВ "Гнилуша", ВЛ-10кВ "Гнилуша" яч.№2 | КТП 630кВА №З-412 с.Гнилуша | 630 |  | 0.50463 | 0.50463
Задонский | с.Кашары | Задонский | ПС110/10кВ "Кашары", ВЛ-10кВ "Рогожино" яч.№16 | КТП-160 кВА №З-538 Бытовик | 160 |  | 0.108 | 0.108
Задонский | с.Казино | Задонский | ПС110/35/10кВ "Донская", ВЛ-10кВ "Казино" яч.№21 | КТП 250кВА №3-553 Сад. тов. Казино | 250 |  | 0.198 | 0.198
Задонский | с.Кашары | Задонский | ПС110/10кВ "Кашары", ВЛ-10кВ "База отдыха "Клён" яч.№9 | КТП 63 кВА №3-569 Кашары | 63 |  | 0 | 0
Задонский | с.Донское | Задонский | ПС110/35/10кВ "Донская", ВЛ-10кВ "Донское" яч.№6 | КТП-160 кВА №Здг-19 с.Донское | 160 |  | 0.14202 | 0.14202
Задонский | д.Затишье | Задонский | ПС35/10кВ "Аврора", ВЛ-10кВ "Паниковец" яч.№12 | СТП 100 кВА №З-573 д.Затишье | 100 |  | 0.055845 | 0.055845
Задонский | с. Алексеевка | Задонский | ПС35/10кВ "Аврора", ВЛ-10кВ "Алексеевка" яч.№5 | КТП 250 кВА №3-582 с. Алексеевка | 250 |  | 0.18936 | 0.18936
Задонский | с.Репец | Задонский | ПС110/35/10кВ "Гороховская", ВЛ-10кВ "Репец" яч.№2 | КТП 100кВА №З-381 с.Репец (школа) | 100 |  | 0.04644 | 0.04644
Задонский | с.Репец | Задонский | ПС110/35/10кВ "Гороховская", ВЛ-10кВ "Репец" яч.№2 | КТП-100 кВА №З-377 с.Репец (Поповка) | 100 |  | 0.088515 | 0.088515
Задонский | с.Репец | Задонский | ПС110/35/10кВ "Гороховская", ВЛ-10кВ "Камышевка" яч.№25 | КТП-100 кВА №З-379 с.Репец | 100 |  | 0.08901 | 0.08901
Задонский | с.Хмелинец | Задонский | ПС35/10кВ "Колесово", ВЛ-10кВ "Полибино" яч.№5 | КТП-100 кВА №З-586 с.Хмелинец | 100 |  | 0.071685 | 0.071685
Задонский | с.Хмелинец | Задонский | ПС35/10кВ "Колесово", ВЛ-10кВ "Полибино" яч.№5 | СТП 63 кВА № З-585 с.Хмелинец | 63 |  | 0.0459 | 0.0459
Задонский | с.Бутырки | Задонский | ПС110/35/10кВ "Донская", ВЛ-10кВ "Бутырки" яч.№8 | СТП 100 кВА № З-596 с.Бутырки | 100 |  | 0.05535 | 0.05535
Задонский | с.Казино | Задонский | ПС110/35/10кВ "Донская", ВЛ-10кВ "Казино" яч.№21 | КТП-160 кВА № З-597 с.Казино | 160 |  | 0.13212 | 0.13212
Задонский | с.Анненка | Задонский | ПС110/35/10кВ "Донская", ВЛ-10кВ "Галичья Гора" яч.№7 | КТП-160 кВА № З-576 с.Анненка | 160 |  | 0.13361 | 0.13361
Задонский | с.Бутырки | Задонский | ПС110/35/10кВ "Донская", ВЛ-10кВ "Бутырки" яч.№8 | СТП 25 кВА №З-591 с.Бутырки | 25 |  | 0.009 | 0.009
Задонский | с.Крюково | Задонский | ПС35/10кВ "Аврора", ВЛ-10кВ "Яблоново" яч.№5 | КТП 100 кВА № З-577 с.Крюково | 100 |  | 0.07416 | 0.07416
Задонский | с.Казино | Задонский | ПС110/35/10кВ "Донская", ВЛ-10кВ "Казино" яч.№21 | КТП 100 кВА № З-593 с.Казино | 100 |  | 0.0675 | 0.0675
Задонский | д.Локтево | Задонский | ПС35/10кВ "Аврора", ВЛ-10кВ "СТФ" яч.№16 | КТП 100 кВА № З-410 д.Локтево | 100 |  | 0.0738 | 0.0738
Задонский | с.Скорняково | Задонский | ПС35/10кВ "Тихий Дон", ВЛ-10кВ "Скорняково" яч.№5 | КТП 160 кВА № З-592 с.Скорняково | 160 |  | 0.081 | 0.081
Задонский | с.Хмелинец | Задонский | ПС35/10кВ "Колесово", ВЛ-10кВ "Липовка" яч.№14 | СТП 40 кВА № З-598 с.Хмелинец | 40 |  | 0.009 | 0.009
Задонский | с.Яблоново | Задонский | ПС35/10кВ "Аврора", ВЛ-10кВ "Яблоново" яч.№9 | СТП 100 кВА № З-556 с.Яблоново | 100 |  | 0.0675 | 0.0675
Задонский | с.Яблоново | Задонский | ПС35/10кВ "Аврора", ВЛ-10кВ "Яблоново" яч.№9 | СТП 40 кВА № З-526 с.Яблоново | 40 |  | 0.03501 | 0.03501
Задонский | с.Яблоново | Задонский | ПС35/10кВ "Аврора", ВЛ-10кВ "Яблоново" яч.№9 | СТП 63 кВА № З-547 с.Яблоново | 63 |  | 0.0468 | 0.0468
Задонский | г.Задонск | Задонский | ПС35/10кВ "Задонск-сельская", КЛ-10кВ "РСУ" яч.№15 | КТП 2х250кВА №Зг-76 г.Задонск РЦ | 500 |  | 0.4248 | 0.4248
Задонский | г.Задонск | Задонский | ПС35/10кВ "Задонск-сельская", ВЛ-10кВ "Техникум" яч.№1 | СТП 100кВА № Зг-78 г.Задонск ул.Горького | 100 |  | 0.0882 | 0.0882
Задонский | с.Бутырки | Задонский | ПС110/35/10кВ "Донская", ВЛ-10кВ "Бутырки" яч.№8 | КТП 100кВА № З-606 с.Бутырки | 100 |  | 0.08109 | 0.08109
Задонский | с.Болховское | Задонский | ПС35/10кВ "Колесово", ВЛ-10кВ "Болховское" яч.№4 | КТП 100кВА № З-595 с.Болховское | 100 |  | 0.08901 | 0.08901
Задонский | с.Репец | Задонский | ПС110/35/10кВ "Гороховская", ВЛ-10кВ "Репец" яч.№2 | КТП 160кВА № З-632 с.Репец | 160 |  | 0.11975 | 0.11975
Задонский | д.Успенка | Задонский | ПС35/10кВ "Аврора", ВЛ-10кВ "Алексеевка" яч.№5 | КТП-160 кВА №З-588 д.Успенка | 160 |  | 0.11777 | 0.11777
Задонский | д.Алексеевка | Задонский | ПС35/10кВ "Аврора", ВЛ-10кВ "Алексеевка" яч.№5 | СТП-25 кВА №З-581 д.Алексеевка | 25 |  | 0.0135 | 0.0135
Задонский | д.Алексеевка | Задонский | ПС35/10кВ "Аврора", ВЛ-10кВ "Алексеевка" яч.№5 | КТП-400 кВА №З-187 д.Алексеевка | 400 |  | 0.3555 | 0.3555
Задонский | д.Алексеевка | Задонский | ПС35/10кВ "Аврора", ВЛ-10кВ "Алексеевка" яч.№5 | КТП-160 кВА №З-575 д.Алексеевка | 160 |  | 0.10787 | 0.10787
Задонский | д.Алексеевка | Задонский | ПС35/10кВ "Аврора", ВЛ-10кВ "Алексеевка" яч.№5 | СТП-25 кВА №З-587 д.Алексеевка | 25 |  | 0.0045 | 0.0045
Задонский | д.Борки | Задонский | ПС35/10кВ "Аврора", ВЛ-10кВ "Алексеевка" яч.№5 | КТП-250 кВА №З-112 д.Борки | 250 |  | 0.21114 | 0.21114
Задонский | д.Алексеевка | Задонский | ПС35/10кВ "Аврора", ВЛ-10кВ "Алексеевка" яч.№5 | СТП-100 кВА №З-580 д.Алексеевка | 100 |  | 0.08703 | 0.08703
Задонский | с.Бутырки | Задонский | ПС110/35/10кВ "Донская", ВЛ-10кВ "Бутырки" яч.№8 | КТП 100 кВА № З-636 с.Бутырки | 100 |  | 0.0567 | 0.0567
Задонский | с.Тимирязево | Задонский | ПС35/10кВ "Колесово", ВЛ-10кВ "Тимирязево" яч.№17 | КТП 160 кВА № З-637 д.Тимирязево | 160 |  | 0.10589 | 0.10589
Задонский | с.Тимирязево | Задонский | ПС35/10кВ "Колесово", ВЛ-10кВ "Тимирязево" яч.№17 | СТП 100 кВА № З-638 с.Тимирязево | 100 |  | 0.06426 | 0.06426
Задонский | с.Тимирязево | Задонский | ПС35/10кВ "Колесово", ВЛ-10кВ "Тимирязево" яч.№17 | КТП 160 кВА № З-639 с.Тимирязево | 160 |  | 0.11727 | 0.11727
Задонский | г.Задонск | Задонский | ПС110/35/10кВ "Гороховская", ВЛ-10кВ "Отделение Донское" яч.№4 | СТП 100 кВА № З-672 г. Задонск | 100 |  | 0.045 | 0.045
Задонский | с. Кашары | Задонский | ПС110/10кВ "Кашары", ВЛ-10кВ "Кашары" яч.№8 | СТП 100 кВА № З-670 с. Кашары | 100 |  | 0.087525 | 0.087525
Задонский | с. Кашары | Задонский | ПС110/10кВ "Кашары", ВЛ-10кВ "Кашары" яч.№8 | КТП 250 кВА № З-669 с.Кашары | 250 |  | 0.20421 | 0.20421
Задонский | с. Кашары | Задонский | ПС110/10кВ "Кашары", ВЛ-10кВ "Кашары" яч.№8 | КТП 250 кВА № З-671 с.Кашары | 250 |  | 0.18144 | 0.18144
Задонский | г.Задонск | Задонский | ПС35/10кВ "Задонск-сельская", ВЛ-10кВ "Техникум" яч.№1 | МТП-160 кВА №Зг-75 г.Задонск ул.Добр. | 160 |  | 0.09 | 0.09
Задонский | с.Репец | Задонский | ПС110/35/10кВ "Гороховская", ВЛ-10кВ "Репец" яч.№2 | КТП-250кВА №686 с.Репец | 250 |  | 0.21213 | 0.21213
Задонский | с.Тюнино | Задонский | ПС110/35/10кВ "Гороховская", ВЛ-10кВ "Тюнино" яч.№1 | КТП 400 кВА №674 с.Тюнино | 400 |  | 0.27337 | 0.27337
Задонский | с.Тюнино | Задонский | ПС110/35/10кВ "Гороховская", ВЛ-10кВ "Тюнино" яч.№1 | КТП 160 кВА №675 с.Тюнино | 160 |  | 0.10193 | 0.10193
Задонский | с.Тюнино | Задонский | ПС110/35/10кВ "Гороховская", ВЛ-10кВ "Тюнино" яч.№1 | КТП 160 кВА №677 с.Тюнино | 160 |  | 0.10737 | 0.10737
Задонский | с.Тюнино | Задонский | ПС110/35/10кВ "Гороховская", ВЛ-10кВ "Тюнино" яч.№1 | СТП 100 кВА №676 с.Тюнино | 100 |  | 0.06228 | 0.06228
Задонский | с.Репец | Задонский | ПС110/35/10кВ "Гороховская", ВЛ-10кВ "Репец" яч.№2 | КТП-160кВА №685 с.Репец | 160 |  | 0.080145 | 0.080145
Задонский | с.Репец | Задонский | ПС110/35/10кВ "Гороховская", ВЛ-10кВ "Репец" яч.№2 | КТП-160кВА №684 с.Репец | 160 |  | 0.10836 | 0.10836
Задонский | г.Задонск | Задонский | ПС110/35/10кВ "Гороховская", КЛ-10кВ "КМ-90-1" яч.№22 | КТП 400 кВА №Зг-28 г.Задонск | 400 |  | 0.1035 | 0.1035
Задонский | с. Гнилуша | Задонский | ПС35/10кВ "Гнилуша", ВЛ-10кВ "Гнилуша" яч.№2 | КТП 160 кВА №700 с. Гнилуша | 160 |  | 0.1247 | 0.1247
Задонский | с. Рогожино | Задонский | ПС110/10кВ "Кашары", ВЛ-10кВ "Рогожино" яч.№16 | КТП 160 кВА №626 с. Рогожино | 160 |  | 0.108 | 0.108
Задонский | с. Гнилуша | Задонский | ПС35/10кВ "Гнилуша", ВЛ-10кВ "Гнилуша" яч.№2 | КТП 160 кВА № 654 с. Гнилуша | 100 |  | 0.069705 | 0.069705
Задонский | с.Ольшанец | Задонский | ПС35/10кВ "Ольшанец", ВЛ-10кВ "Сцепное" яч.№13 | СТП - 40кВА №543 с.Ольшанец | 40 |  | 0.013725 | 0.013725
Задонский | пос.Мирный | Задонский | ПС110/10кВ "Кашары", ВЛ-10кВ "База отдыха "Клён" яч.№9 | КТП 630 кВА №470П "Клен" | 630 |  | 0.342 | 0.342
Задонский | с.Ольшанец | Задонский | ПС35/10кВ "Ольшанец", ВЛ-10кВ "Сцепное" яч.№13 | КТП 160кВА №552 с.Ольшанец | 160 |  | 0.055395 | 0.055395
Задонский | г.Задонск | Задонский | ПС110/35/10кВ "Гороховская", ВЛ-10кВ "Больница" яч.№26 | КТП 250 кВА №Зг-74 г. Задонск | 250 |  | 0.1935 | 0.1935
Задонский | с.Ольшанец | Задонский | ПС35/10кВ "Ольшанец", ВЛ-10кВ "Сцепное" яч.№13 | СТП - 63кВА №544 с.Ольшанец | 63 |  | 0.04878 | 0.04878
Задонский | с.Ольшанец | Задонский | ПС35/10кВ "Ольшанец", ВЛ-10кВ "Сцепное" яч.№13 | СТП - 63кВА №574 с.Ольшанец | 63 |  | 0.0468 | 0.0468
Задонский | с. Донское | Задонский | ПС110/35/10кВ "Донская", ВЛ-10кВ "Галичья Гора" яч.№7 | СТП 40 кВА №579 с. Донское | 100 |  | 0.009 | 0.009
Задонский | с. Гнилуша | Задонский | ПС35/10кВ "Гнилуша", ВЛ-10кВ "Гнилуша" яч.№2 | КТП 160 кВА №653 с. Гнилуша | 160 |  | 0.11777 | 0.11777
Задонский | с. Гнилуша | Задонский | ПС35/10кВ "Гнилуша", ВЛ-10кВ "Гнилуша" яч.№2 | СТП 100 кВА №655 с. Гнилуша | 100 |  | 0.082575 | 0.082575
Задонский | с. В.Казачье | Задонский | ПС35/10кВ "Казачье", ВЛ-10кВ "Верхнее Казачье" яч.№1 | КТП 250 кВА №683 с. В.Казачье | 250 |  | 0.18293 | 0.18293
Задонский | с. В.Казачье | Задонский | ПС35/10кВ "Казачье", ВЛ-10кВ "Верхнее Казачье" яч.№1 | КТП 160 кВА №679 с. В.Казачье | 160 |  | 0.12222 | 0.12222
Задонский | с. В.Казачье | Задонский | ПС35/10кВ "Казачье", ВЛ-10кВ "Верхнее Казачье" яч.№1 | КТП 250 кВА №678 с. В.Казачье | 250 |  | 0.19778 | 0.19778
Задонский | с.Локтево | Задонский | ПС35/10кВ "Аврора", ВЛ-10кВ "Паниковец" яч.№12 | КТП №703 250кВА с.Локтево | 250 |  | 0.171 | 0.171
Задонский | с.Хмелинец | Задонский | ПС35/10кВ "Колесово", ВЛ-10кВ "Парусное" яч.№18 | КТП-160кВА №З-633 с.Хмелинец | 160 |  | 0.099 | 0.099
Задонский | с.Юрьево | Задонский | ПС35/10кВ "Ольшанец", ВЛ-10кВ "Юрьево" яч.№17 | КТП-160кВА №З-602 с.Юрьево | 160 |  | 0.1247 | 0.1247
Задонский | д.Камышевка | Задонский | ПС110/35/10кВ "Гороховская", ВЛ-10кВ "Камышевка" яч.№25 | КТП-250кВА №З-645 д.Камышевка | 250 |  | 0.18391 | 0.18391
Задонский | с. Даньшино | Задонский | ПС35/10кВ "Гнилуша", ВЛ-10кВ "Старая Воскресеновка" яч.№16 | СТП 40кВА №718 с. Даньшино | 40 |  | 0.02709 | 0.02709
Задонский | с. В.Казачье | Задонский | ПС35/10кВ "Казачье", ВЛ-10кВ "Верхнее Казачье" яч.№1 | КТП 160кВА №650 с. В.Казачье | 160 |  | 0.12816 | 0.12816
Задонский | с. В.Казачье | Задонский | ПС35/10кВ "Казачье", ВЛ-10кВ "Верхнее Казачье" яч.№1 | КТП 160кВА №651 с. В.Казачье | 160 |  | 0.12024 | 0.12024
Задонский | с. В.Казачье | Задонский | ПС35/10кВ "Казачье", ВЛ-10кВ "Верхнее Казачье" яч.№1 | СТП 100кВА №652 с. В.Казачье | 100 |  | 0.081585 | 0.081585
Задонский | с. Гнилуша | Задонский | ПС35/10кВ "Гнилуша", ВЛ-10кВ "Гнилуша" яч.№2 | КТП 160кВА №696 с. Гнилуша | 160 |  | 0.12618 | 0.12618
Задонский | с. Гнилуша | Задонский | ПС35/10кВ "Гнилуша", ВЛ-10кВ "Гнилуша" яч.№2 | КТП 160кВА №691 с. Гнилуша | 160 |  | 0.12965 | 0.12965
Задонский | с. Гнилуша | Задонский | ПС35/10кВ "Гнилуша", ВЛ-10кВ "Гнилуша" яч.№2 | КТП 160кВА №697 с. Гнилуша | 160 |  | 0.10687 | 0.10687
Задонский | с. Гнилуша | Задонский | ПС35/10кВ "Гнилуша", ВЛ-10кВ "Гнилуша" яч.№2 | СТП 100кВА №698 с. Гнилуша | 100 |  | 0.07614 | 0.07614
Задонский | с. Гнилуша | Задонский | ПС35/10кВ "Гнилуша", ВЛ-10кВ "Гнилуша" яч.№2 | КТП 160кВА №692 с. Гнилуша | 160 |  | 0.12024 | 0.12024
Задонский | с. Гнилуша | Задонский | ПС35/10кВ "Гнилуша", ВЛ-10кВ "Гнилуша" яч.№2 | СТП 100кВА №693 с. Гнилуша | 100 |  | 0.052875 | 0.052875
Задонский | с. Гнилуша | Задонский | ПС35/10кВ "Гнилуша", ВЛ-10кВ "Гнилуша" яч.№2 | КТП 160кВА №694 с. Гнилуша | 160 |  | 0.11084 | 0.11084
Задонский | с. Гнилуша | Задонский | ПС35/10кВ "Гнилуша", ВЛ-10кВ "Гнилуша" яч.№2 | КТП 160кВА №695 с. Гнилуша | 160 |  | 0.12173 | 0.12173
Задонский | с. Гнилуша | Задонский | ПС35/10кВ "Гнилуша", ВЛ-10кВ "Гнилуша" яч.№2 | КТП 160кВА №699 с. Гнилуша | 160 |  | 0.12568 | 0.12568
Задонский | с. Гнилуша | Задонский | ПС35/10кВ "Гнилуша", ВЛ-10кВ "Гнилуша" яч.№2 | КТП 250кВА №659 с. Гнилуша | 250 |  | 0.18887 | 0.18887
Задонский | с. Гнилуша | Задонский | ПС35/10кВ "Гнилуша", ВЛ-10кВ "Гнилуша" яч.№2 | КТП 160кВА №660 с. Гнилуша | 160 |  | 0.12865 | 0.12865
Задонский | с. Гнилуша | Задонский | ПС35/10кВ "Гнилуша", ВЛ-10кВ "Гнилуша" яч.№2 | КТП 160кВА №661 с. Гнилуша | 160 |  | 0.10687 | 0.10687
Задонский | с. Гнилуша | Задонский | ПС35/10кВ "Гнилуша", ВЛ-10кВ "Гнилуша" яч.№2 | КТП 160кВА №662 с. Гнилуша | 160 |  | 0.1049 | 0.1049
Задонский | с. Гнилуша | Задонский | ПС35/10кВ "Гнилуша", ВЛ-10кВ "Гнилуша" яч.№2 | СТП 100кВА №663 с. Гнилуша | 100 |  | 0.077625 | 0.077625
Задонский | с. Гнилуша | Задонский | ПС35/10кВ "Гнилуша", ВЛ-10кВ "Гнилуша" яч.№2 | СТП 63кВА №664 с. Гнилуша | 63 |  | 0.054225 | 0.054225
Задонский | с. Гнилуша | Задонский | ПС35/10кВ "Гнилуша", ВЛ-10кВ "Гнилуша" яч.№2 | КТП 250кВА №411 с. Гнилуша | 250 |  | 0.144 | 0.144
Задонский | с. Гудовка | Задонский | ПС35/10кВ "Ольшанец", ВЛ-10кВ "Сцепное" яч.№13 | СТП 100кВА №605 с. Гудовка | 100 |  | 0.08703 | 0.08703
Задонский | с. Гудовка | Задонский | ПС35/10кВ "Ольшанец", ВЛ-10кВ "Сцепное" яч.№13 | СТП 40кВА №607 с. Гудовка | 40 |  | 0.018 | 0.018
Задонский | с.Хмелинец | Задонский | ПС35/10кВ "Колесово", ВЛ-10кВ "Парусное" яч.№18 | СТП 100кВА №647 с.Хмелинец | 100 |  | 0.0675 | 0.0675
Задонский | с.Хмелинец | Задонский | ПС35/10кВ "Колесово", ВЛ-10кВ "Парусное" яч.№18 | СТП 63кВА №648 с.Хмелинец | 63 |  | 0.0225 | 0.0225
Задонский | с.Хмелинец | Задонский | ПС35/10кВ "Колесово", ВЛ-10кВ "Парусное" яч.№18 | СТП 40кВА №649 с.Хмелинец | 40 |  | 0.018 | 0.018
Задонский | с.Хмелинец | Задонский | ПС35/10кВ "Колесово", ВЛ-10кВ "Парусное" яч.№18 | КТП 400кВА №646 с.Хмелинец | 400 |  | 0.225 | 0.225
Задонский | с.В.Казачье | Задонский | ПС35/10кВ "Казачье", ВЛ-10кВ "Верхнее Казачье" яч.№1 | СТП 100кВА №682 с.В.Казачье | 100 |  | 0.05535 | 0.05535
Задонский | с.Ржавец | Задонский | ПС110/35/10кВ "Гороховская", ВЛ-10кВ "Камышевка" яч.№25 | СТП 100кВА №668 с.Ржавец | 100 |  | 0.0747 | 0.0747
Задонский | с.Ржавец | Задонский | ПС110/35/10кВ "Гороховская", ВЛ-10кВ "Камышевка" яч.№25 | СТП 100кВА №666 с.Ржавец | 100 |  | 0.08901 | 0.08901
Задонский | с.Ржавец | Задонский | ПС110/35/10кВ "Гороховская", ВЛ-10кВ "Камышевка" яч.№25 | СТП 63кВА №665 с.Ржавец | 63 |  | 0.056205 | 0.056205
Задонский | с.Тешевка | Задонский | ПС110/35/10кВ "Гороховская", ВЛ-10кВ "Отделение Донское" яч.№4 | КТП 160кВА №689 с.Тешевка | 160 |  | 0.09 | 0.09
Задонский | с.Тешевка | Задонский | ПС110/35/10кВ "Гороховская", ВЛ-10кВ "Отделение Донское" яч.№4 | КТП 160кВА №687 с.Тешевка | 160 |  | 0.0981 | 0.0981
Задонский | с.Ржавец | Задонский | ПС110/35/10кВ "Гороховская", ВЛ-10кВ "Камышевка" яч.№25 | СТП 100кВА №667 с.Ржавец | 100 |  | 0.08505 | 0.08505
Задонский | с.Тешевка | Задонский | ПС110/35/10кВ "Гороховская", ВЛ-10кВ "Уткино" яч.№3 | КТП 160кВА №690 с.Тешевка | 160 |  | 0.1035 | 0.1035
Задонский | с.Тешевка | Задонский | ПС110/35/10кВ "Гороховская", ВЛ-10кВ "Уткино" яч.№3 | КТП 250кВА №688 с.Тешевка | 160 |  | 0.09 | 0.09
Задонский | с.Рогожино | Задонский | ПС110/10кВ "Кашары", ВЛ-10кВ "Рогожино" яч.№16 | КТП 160кВА №629 с.Рогожино | 160 |  | 0.108 | 0.108
Задонский | с.Рогожино | Задонский | ПС110/10кВ "Кашары", ВЛ-10кВ "Рогожино" яч.№16 | КТП 250кВА №625 с.Рогожино | 250 |  | 0.1575 | 0.1575
Задонский | с.Рогожино | Задонский | ПС110/10кВ "Кашары", ВЛ-10кВ "Рогожино" яч.№16 | СТП 100кВА №624 с.Рогожино | 100 |  | 0.0567 | 0.0567
Задонский | с.Рогожино | Задонский | ПС110/10кВ "Кашары", ВЛ-10кВ "Рогожино" яч.№16 | КТП 160кВА №628 с.Рогожино | 160 |  | 0.1053 | 0.1053
Задонский | с.Рогожино | Задонский | ПС110/10кВ "Кашары", ВЛ-10кВ "Рогожино" яч.№16 | КТП 250кВА №627 с.Рогожино | 250 |  | 0.1665 | 0.1665
Задонский | с.Рогожино | Задонский | ПС110/10кВ "Кашары", ВЛ-10кВ "Рогожино" яч.№16 | СТП 100кВА №630 с.Рогожино | 100 |  | 0.0621 | 0.0621
Задонский | с.В.Казачье | Задонский | ПС35/10кВ "Казачье", ВЛ-10кВ "Верхнее Казачье" яч.№1 | СТП №680 100кВА с.В.Казачье | 100 |  | 0.08307 | 0.08307
Задонский | с.В.Казачье | Задонский | ПС35/10кВ "Казачье", ВЛ-10кВ "Верхнее Казачье" яч.№1 | КТП-160кВА №681 с.В.Казачье | 160 |  | 0.13608 | 0.13608
Задонский | с.Казино | Задонский | ПС110/35/10кВ "Донская", ВЛ-10кВ "Казино" яч.№21 | СТП №713 100 кВА с.Казино | 100 |  | 0.0702 | 0.0702
Задонский | с.Уткино | Задонский | ПС110/35/10кВ "Гороховская", ВЛ-10кВ "Уткино" яч.№3 | СТП-160кВА №705 с.Уткино | 160 |  | 0.1125 | 0.1125
Задонский | д.Веселое | Задонский | ПС110/35/10кВ "Гороховская", ВЛ-10кВ "Камышевка" яч.№25 | КТП №640 100кВА д.Веселое | 100 |  | 0.07614 | 0.07614
Задонский | д.Веселое | Задонский | ПС110/35/10кВ "Гороховская", ВЛ-10кВ "Камышевка" яч.№25 | СТП №641 25кВА д.Веселое | 25 |  | 0.0225 | 0.0225
Задонский | с. Гнилуша | Задонский | ПС35/10кВ "Гнилуша", ВЛ-10кВ "Гнилуша" яч.№2 | КТП 250кВА №656 с. Гнилуша | 250 |  | 0.14431 | 0.14431
Задонский | с. Гнилуша | Задонский | ПС35/10кВ "Гнилуша", ВЛ-10кВ "Старая Воскресеновка" яч.№16 | СТП 100кВА №657 с. Гнилуша | 100 |  | 0.069705 | 0.069705
Задонский | с.Камышевка | Задонский | ПС110/35/10кВ "Гороховская", ВЛ-10кВ "Камышевка" яч.№25 | СТП 25кВА №644 с.Камышевка | 25 |  | 0.022005 | 0.022005
Задонский | с. Гнилуша | Задонский | ПС35/10кВ "Гнилуша", ВЛ-10кВ "Птичник" яч.№10 | СТП-40кВА №658 с.Гнилуша | 40 |  | 0.0135 | 0.0135
Задонский | с.Липовка | Задонский | ПС35/10кВ "Колесово", ВЛ-10кВ "Липовка" яч.№14 | КТП №707 100 кВА с.Липовка | 100 |  | 0.045945 | 0.045945
Задонский | с. Юрьево | Задонский | ПС35/10кВ "Ольшанец", ВЛ-10кВ "Юрьево" яч.№17 | СТП 100кВА №618 с. Юрьево | 100 |  | 0.05733 | 0.05733
Задонский | с. Юрьево | Задонский | ПС35/10кВ "Ольшанец", ВЛ-10кВ "Юрьево" яч.№17 | СТП 100кВА №619 с. Юрьево | 100 |  | 0.08208 | 0.08208
Задонский | с. Юрьево | Задонский | ПС35/10кВ "Ольшанец", ВЛ-10кВ "Юрьево" яч.№17 | КТП-250кВА №600 с.Юрьево | 250 |  | 0.18639 | 0.18639
Задонский | с. Юрьево | Задонский | ПС35/10кВ "Ольшанец", ВЛ-10кВ "Юрьево" яч.№17 | СТП 40кВА №620 с. Юрьево | 40 |  | 0.036 | 0.036
Задонский | с. Юрьево | Задонский | ПС35/10кВ "Ольшанец", ВЛ-10кВ "Юрьево" яч.№17 | СТП -100кВА №601 с.Юрьево | 100 |  | 0.08703 | 0.08703
Задонский | с. Юрьево | Задонский | ПС35/10кВ "Ольшанец", ВЛ-10кВ "Юрьево" яч.№17 | КТП-160кВА №603 с.Юрьево | 160 |  | 0.12865 | 0.12865
Задонский | с.Камышевка | Задонский | ПС110/35/10кВ "Гороховская", ВЛ-10кВ "Камышевка" яч.№25 | КТП-160кВА №643 с.Камышевка | 160 |  | 0.11331 | 0.11331
Задонский | д. Страховка | Задонский | ПС110/35/10кВ "Гороховская", ВЛ-10кВ "Камышевка" яч.№25 | СТП 100кВА №642 д. Страховка | 100 |  | 0.0765 | 0.0765
Задонский | с. Колесово | Задонский | ПС35/10кВ "Колесово", ВЛ-10кВ "Владимировка" яч.№20 | СТП №720 40кВА с. Колесово | 40 |  | 0.0135 | 0.0135
Задонский | д. Локтево | Задонский | ПС35/10кВ "Аврора", ВЛ-10кВ "Паниковец" яч.№12 | КТП №704 250кВА д. Локтево | 250 |  | 0.171 | 0.171
Задонский | д. Локтево | Задонский | ПС35/10кВ "Аврора", ВЛ-10кВ "Паниковец" яч.№12 | СТП 63кВА №702 д. Локтево | 63 |  | 0.0315 | 0.0315
Задонский | г.Задонск | Задонский | ПС110/35/10кВ "Гороховская", КЛ-10кВ "КМ-90-1" яч.№22 | КТП 2*250 кВА №721 г. Задонск | 500 |  | 0.45 | 0.45
Задонский | с. Каменка | Задонский | ПС35/10кВ "Аврора", ВЛ-10кВ "Яблоново" яч.№9 | КТП №726 250 кВА с. Каменка | 250 |  | 0.18 | 0.18
Задонский | с.Хмелинец | Задонский | ПС35/10кВ "Колесово", ВЛ-10кВ "КРС" яч.№10 | КТП-160кВА №634 с.Хмелинец | 160 |  | 0.1215 | 0.1215
Задонский | с. Каменка | Задонский | ПС35/10кВ "Аврора", ВЛ-10кВ "Яблоново" яч.№9 | СТП №722 63 кВА с. Каменка | 63 |  | 0.0396 | 0.0396
Задонский | с. Каменка | Задонский | ПС35/10кВ "Аврора", ВЛ-10кВ "Яблоново" яч.№9 | СТП №723 100 кВА с. Каменка | 100 |  | 0.0702 | 0.0702
Задонский | с. Каменка | Задонский | ПС35/10кВ "Аврора", ВЛ-10кВ "Яблоново" яч.№9 | КТП №724 250 кВА с. Каменка | 250 |  | 0.18 | 0.18
Задонский | с. Каменка | Задонский | ПС35/10кВ "Аврора", ВЛ-10кВ "Яблоново" яч.№9 | СТП №725 100 кВА с. Каменка | 100 |  | 0.0585 | 0.0585
Задонский | с.Замятино | Задонский | ПС35/10кВ "Ксизово", ВЛ-10кВ "Замятино" яч.№14 | СТП №716 100кВА с.Замятино | 100 |  | 0.0675 | 0.0675
Задонский | с.Замятино | Задонский | ПС35/10кВ "Ксизово", ВЛ-10кВ "Замятино" яч.№14 | СТП №717 100кВА с.Замятино | 100 |  | 0.0747 | 0.0747
Задонский | с. Паниковец | Задонский | ПС35/10кВ "Аврора", ВЛ-10кВ "Зона отдыха Бор" яч.№11 | КТП 100 кВА №733 с. Паниковец | 100 |  | 0.0693 | 0.0693
Задонский | с.Замятино | Задонский | ПС35/10кВ "Ксизово", ВЛ-10кВ "Замятино" яч.№14 | СТП №714 63кВА с.Замятино | 63 |  | 0.0315 | 0.0315
Задонский | с.Замятино | Задонский | ПС35/10кВ "Ксизово", ВЛ-10кВ "Замятино" яч.№14 | СТП №715 100кВА с.Замятино | 63 |  | 0.0378 | 0.0378
Задонский | с. Хмелинец | Задонский | ПС35/10кВ "Колесово", ВЛ-10кВ "Парусное" яч.№18 | КТП №708 250 кВА с. Хмелинец | 250 |  | 0.135 | 0.135
Задонский | с. Хмелинец | Задонский | ПС35/10кВ "Колесово", ВЛ-10кВ "Парусное" яч.№18 | КТП №709 100 кВА с. Хмелинец | 100 |  | 0.0567 | 0.0567
Задонский | с. Хмелинец | Задонский | ПС35/10кВ "Колесово", ВЛ-10кВ "Парусное" яч.№18 | КТП №710 160 кВА с. Хмелинец | 160 |  | 0.1125 | 0.1125
Задонский | с. Балахна | Задонский | ПС35/10кВ "Ольшанец", ВЛ-10кВ "Мухино" яч.№16 | СТП № 611 63 кВА с. Балахна | 63 |  | 0.036 | 0.036
Задонский | с. Балахна | Задонский | ПС35/10кВ "Ольшанец", ВЛ-10кВ "Мухино" яч.№16 | КТП № 612 160 кВА с. Балахна | 160 |  | 0.1179 | 0.1179
Задонский | с. Балахна | Задонский | ПС35/10кВ "Ольшанец", ВЛ-10кВ "Мухино" яч.№16 | СТП №613 100кВА с.Балахна | 100 |  | 0.0621 | 0.0621
Задонский | с. Балахна | Задонский | ПС35/10кВ "Ольшанец", ВЛ-10кВ "Мухино" яч.№16 | МТП №608 63кВА с.Балахна | 63 |  | 0.0288 | 0.0288
Задонский | с. Балахна | Задонский | ПС35/10кВ "Ольшанец", ВЛ-10кВ "Мухино" яч.№16 | МТП №609 100кВА с.Балахна | 100 |  | 0.0522 | 0.0522
Задонский | с. Балахна | Задонский | ПС35/10кВ "Ольшанец", ВЛ-10кВ "Мухино" яч.№16 | МТП №610 100кВА с.Балахна | 100 |  | 0.0567 | 0.0567
Задонский | с. Н.Казачье | Задонский | ПС35/10кВ "Казачье", ВЛ-10кВ "Нижнее Казачье" яч.№14 | КТП 100кВА №728 с. Н.Казачье | 100 |  | 0.0225 | 0.0225
Задонский | с. Черниговка | Задонский | ПС110/10кВ "Кашары", ВЛ-10кВ "Черниговка" яч.№2 | КТП 100кВА №732 с. Черниговка | 100 |  | 0.0495 | 0.0495
Задонский | д. Матюшкино | Задонский | ПС110/35/10кВ "Донская", ВЛ-10кВ "Матюшкино" яч.№22 | КТП 100кВА №736 с. Матюшкино | 100 |  | 0.0675 | 0.0675
Задонский | г.Задонск | Задонский | ПС110/35/10кВ "Гороховская", ВЛ-10кВ "Отделение Донское" яч.№4 | КТП-250кВА №727 г.Задонск | 250 |  | 0.198 | 0.198
Задонский | с.Дегтевое | Задонский | ПС35/10кВ "Ольшанец", ВЛ-10кВ "Сцепное" яч.№13 | СТП - 40кВА №614 с.Дегтевое | 40 |  | 0.035505 | 0.035505
Задонский | с.Дегтевое | Задонский | ПС35/10кВ "Ольшанец", ВЛ-10кВ "Сцепное" яч.№13 | КТП 160 кВА №615 с. Дегтевое | 160 |  | 0.11875 | 0.11875
Задонский | с. Сергиевка | Задонский | ПС110/10кВ "Кашары", ВЛ-10кВ "Черниговка" яч.№2 | СТП 63 кВА №729 с. Сергиевка | 63 |  | 0.045 | 0.045
Задонский | с.Дегтевое | Задонский | ПС35/10кВ "Ольшанец", ВЛ-10кВ "Сцепное" яч.№13 | СТП - 100кВА №616 с.Дегтевое | 100 |  | 0.08208 | 0.08208
Задонский | г.Задонск | Задонский | ПС110/35/10кВ "Гороховская", ВЛ-10кВ "Больница" яч.№26 | КТП 160 кВА №731 г. Задонск | 160 |  | 0.1035 | 0.1035
Задонский | Сады "Металлург" | Задонский | ПС35/10кВ "Пружинки", ВЛ-10кВ "Овцекомплекс" яч.№9 | КТП 100 кВА №740 СНТ "Металлург-5" | 100 |  | 0.045 | 0.045
Задонский | ст.Патриаршая | Задонский | ПС35/6кВ "№5", ВЛ-6кВ "Патриаршая" яч.№2 | КТП-63кВА №800 ст.Патриаршая | 63 |  | 0.036 | 0.036
Задонский | п.Донской Рудник | Задонский | ПС35/6кВ "№5", ВЛ-6кВ "Жилпосёлок" яч.№20 | КТП №621 100кВА п.Донской Рудник | 100 |  | 0.0495 | 0.0495
Задонский | п.Донской Рудник | Задонский | ПС35/6кВ "№5", ВЛ-6кВ "Жилпосёлок" яч.№20 | КТП №622 250кВА п.Донской Рудник | 250 |  | 0.18 | 0.18
Задонский | п.Донской Рудник | Задонский | ПС35/6кВ "№5", ВЛ-6кВ "Жилпосёлок" яч.№20 | КТП №623 400кВА п.Донской Рудник | 400 |  | 0.2583 | 0.2583
Измалковский | с. Афанасьево | Измалковский | ПС 35/10кВ Афанасьево ВЛ-10кВ Афанасьево яч.№ 1 | КТП 250кВа И282 Афанасьево | 250 |  | 0 | 0
Измалковский | с. Афанасьево | Измалковский | ПС 35/10кВ Афанасьево ВЛ-10кВ Афанасьево яч.№ 1 | КТП 250кВА И256 Афанасьево | 250 |  | 0 | 0
Измалковский | с. Афанасьево | Измалковский | ПС 35/10кВ Афанасьево ВЛ-10кВ Афанасьево яч.№ 1 | КТП 250кВА И258 Афанасьево | 250 |  | 0 | 0
Измалковский | с. Афанасьево | Измалковский | ПС 35/10кВ Афанасьево ВЛ-10кВ Афанасьево яч.№ 1 | КТП 250кВА И259 Афанасьево | 250 |  | 0 | 0
Измалковский | с. Афанасьево | Измалковский | ПС 35/10кВ Афанасьево ВЛ-10кВ Афанасьево яч.№ 1 | КТП 63кВА И260 Афанасьево | 63 |  | 0 | 0
Измалковский | с. Афанасьево | Измалковский | ПС 35/10кВ Афанасьево ВЛ-10кВ Афанасьево яч.№ 1 | КТП 160кВА И308 Афанасьево | 160 |  | 0 | 0
Измалковский | с. Афанасьево | Измалковский | ПС 35/10кВ Афанасьево ВЛ-10кВ Афанасьево яч.№ 1 | КТП 400кВА И331 Афанасьево | 400 |  | 0 | 0
Измалковский | с. Афанасьево | Измалковский | ПС 35/10кВ Афанасьево ВЛ-10кВ Афанасьево яч.№ 1 | КТП 25кВА И343 Афанасьево | 25 |  | 0 | 0
Измалковский | д.Сахаровка | Измалковский | ПС 35/10кВ Афанасьево ВЛ-10кВ Власово яч.№ 2 | КТП 100кВА И263 Сахаровка | 100 |  | 0 | 0
Измалковский | д. Власово | Измалковский | ПС 35/10кВ Афанасьево ВЛ-10кВ Власово яч.№ 2 | КТП 160кВА И264 Власово | 160 |  | 0 | 0
Измалковский | д. Власово | Измалковский | ПС 35/10кВ Афанасьево ВЛ-10кВ Власово яч.№ 2 | КТП 63кВА И314 Власово | 63 |  | 0 | 0
Измалковский | д. Власово | Измалковский | ПС 35/10кВ Афанасьево ВЛ-10кВ Власово яч.№ 2 | КТП 160кВА И265 Власово | 160 |  | 0 | 0
Измалковский | д. Власово | Измалковский | ПС 35/10кВ Афанасьево ВЛ-10кВ Власово яч.№ 2 | КТП 400кВА И266 Власово | 400 |  | 0 | 0
Измалковский | с. Афанасьево | Измалковский | ПС 35/10кВ Афанасьево ВЛ-10кВ Денисово яч.№ 16 | КТП 63кВА И272 Афанасьево | 63 |  | 0 | 0
Измалковский | с. Афанасьево | Измалковский | ПС 35/10кВ Афанасьево ВЛ-10кВ Денисово яч.№ 16 | КТП 160кВА И307 Афанасьево | 160 |  | 0 | 0
Измалковский | с. Денисово | Измалковский | ПС 35/10кВ Афанасьево ВЛ-10кВ Денисово яч.№ 16 | КТП 100кВА И288 Денисово | 100 |  | 0 | 0
Измалковский | с. Денисово | Измалковский | ПС 35/10кВ Афанасьево ВЛ-10кВ Денисово яч.№ 16 | КТП 250кВА И302 Денисово | 250 |  | 0 | 0
Измалковский | с. Денисово | Измалковский | ПС 35/10кВ Афанасьево ВЛ-10кВ Денисово яч.№ 16 | КТП 63кВА И270 Денисово | 63 |  | 0 | 0
Измалковский | с. Денисово | Измалковский | ПС 35/10кВ Афанасьево ВЛ-10кВ Денисово яч.№ 16 | КТП 250кВА И269 Денисово | 250 |  | 0 | 0
Измалковский | с. Денисово | Измалковский | ПС 35/10кВ Афанасьево ВЛ-10кВ Денисово яч.№ 16 | КТП 100кВА И268 Денисово | 100 |  | 0 | 0
Измалковский | д. Мезеново | Измалковский | ПС 35/10кВ Афанасьево ВЛ-10кВ Денисово яч.№ 16 | КТП 63кВА И313 Мезеново | 63 |  | 0 | 0
Измалковский | д. Лобановка | Измалковский | ПС 35/10кВ Афанасьево ВЛ-10кВ Денисово яч.№ 16 | КТП 40кВА И267 Лобановка | 40 |  | 0 | 0
Измалковский | с. Денисово | Измалковский | ПС 35/10кВ Афанасьево ВЛ-10кВ Денисово яч.№ 16 | КТП 250кВА И407 Денисово | 250 |  | 0 | 0
Измалковский | с. Афанасьево | Измалковский | ПС 35/10кВ Афанасьево ВЛ-10кВ Троицкое яч.№ 17 | КТП 250кВА И286 Афанасьево | 250 |  | 0 | 0
Измалковский | д. Казеево | Измалковский | ПС 35/10кВ Афанасьево ВЛ-10кВ Троицкое яч.№ 17 | КТП 63кВА И290 Казеево | 63 |  | 0 | 0
Измалковский | д. Казеево | Измалковский | ПС 35/10кВ Афанасьево ВЛ-10кВ Троицкое яч.№ 17 | КТП 63кВА И291 Казеево | 63 |  | 0 | 0
Измалковский | д. Троицкое-Иваницкое | Измалковский | ПС 35/10кВ Афанасьево ВЛ-10кВ Троицкое яч.№ 17 | КТП 160кВА И416 Троицкое-Иваницкое | 160 |  | 0 | 0
Измалковский | с. Афанасьево | Измалковский | ПС 35/10кВ Афанасьево ВЛ-10кВ Троицкое яч.№ 17 | КТП 250кВА И243 Афанасьево | 250 |  | 0 | 0
Измалковский | с. Слобода | Измалковский | ПС 110/35/10кВ Измалково ВЛ-10кВ Слобода яч.№ 22 | КТП 100кВА И025 Слобода | 100 |  | 0 | 0
Измалковский | с. Афанасьево | Измалковский | ПС 35/10кВ Афанасьево ВЛ-10кВ Афанасьево яч.№ 1 | КТП 250кВА И262 Афанасьево | 250 |  | 0 | 0
Измалковский | с. Афанасьево | Измалковский | ПС 35/10кВ Афанасьево ВЛ-10кВ Афанасьево яч.№ 1 | КТП 250кВА И248 Афанасьево | 250 |  | 0 | 0
Измалковский | с. Чернава | Измалковский | ПС 35/10кВ Чернава ВЛ-10кВ Чернава яч.№ 12 | КТП 100кВА И213 Чернава | 100 |  | 0 | 0
Измалковский | с. Чернава | Измалковский | ПС 35/10кВ Чернава ВЛ-10кВ Чернава яч.№ 12 | МТП 160кВА И215 Чернава | 160 |  | 0 | 0
Измалковский | с. Афанасьево | Измалковский | ПС 35/10кВ Афанасьево ВЛ-10кВ Бараново яч.№ 18 | КТП 250кВА И368 Афанасьево | 250 |  | 0 | 0
Измалковский | д. Коммуна | Измалковский | ПС 35/10кВ Афанасьево ВЛ-10кВ Бараново яч.№ 18 | КТП 250кВА И273 Коммуна | 250 |  | 0 | 0
Измалковский | д. Редькино | Измалковский | ПС 35/10кВ Афанасьево ВЛ-10кВ Бараново яч.№ 18 | КТП 63кВА И274 Редькино | 63 |  | 0 | 0
Измалковский | д. Бараново | Измалковский | ПС 35/10кВ Афанасьево ВЛ-10кВ Бараново яч.№ 18 | КТП 63кВА И276 Бараново | 63 |  | 0 | 0
Измалковский | д. Бараново | Измалковский | ПС 35/10кВ Афанасьево ВЛ-10кВ Бараново яч.№ 18 | КТП 160кВА И277 Бараново | 160 |  | 0 | 0
Измалковский | д. Васильевка | Измалковский | ПС 35/10кВ Афанасьево ВЛ-10кВ Бараново яч.№ 18 | КТП 100кВА И278 Васильевка | 100 |  | 0 | 0
Измалковский | д. Воеково | Измалковский | ПС 35/10кВ Афанасьево ВЛ-10кВ Бараново яч.№ 18 | КТП 63кВА И279 Воеково | 63 |  | 0 | 0
Измалковский | д. Ачкасово | Измалковский | ПС 35/10кВ Афанасьево ВЛ-10кВ Бараново яч.№ 18 | КТП 40кВА И280 Ачкасово | 40 |  | 0 | 0
Измалковский | д. Воеково | Измалковский | ПС 35/10кВ Афанасьево ВЛ-10кВ Бараново яч.№ 18 | КТП 63кВА И325 Воеково | 63 |  | 0 | 0
Измалковский | д. Бараново | Измалковский | ПС 35/10кВ Афанасьево ВЛ-10кВ Бараново яч.№ 18 | КТП 100кВА И275 Бараново | 100 |  | 0 | 0
Измалковский | д. Бережки | Измалковский | ПС 35/10кВ Преображенье ВЛ-10кВ Свинокомплекс яч. № 1 | КТП 630кВА И425 Бережки | 630 |  | 0 | 0
Измалковский | д. Маховое | Измалковский | ПС 35/10кВ Чернава ВЛ-10кВ СТФ яч. № 2 | КТП 63кВА И165 Маховое | 63 |  | 0 | 0
Измалковский | д. Слободка | Измалковский | ПС 35/10кВ Чернава ВЛ-10кВ Быково яч. № 4 | КТП 63кВА И175 Слободка | 63 |  | 0 | 0
Измалковский | д. Чёрник | Измалковский | ПС 35/10кВ Чернава ВЛ-10кВ Быково яч. № 4 | КТП 63кВА И300 л/лагерь Черник | 63 |  | 0 | 0
Измалковский | с. Пречистино | Измалковский | ПС 35/10кВ Чернава ВЛ-10кВ Быково яч. № 4 | КТП 63кВА И176 Пречистино | 63 |  | 0 | 0
Измалковский | с. Пречистино | Измалковский | ПС 35/10кВ Чернава ВЛ-10кВ Быково яч. № 4 | КТП 63кВА И177 Пречистино | 63 |  | 0 | 0
Измалковский | с. Пречистино | Измалковский | ПС 35/10кВ Чернава ВЛ-10кВ Быково яч. № 4 | КТП 160кВА И178 Пречистино | 160 |  | 0 | 0
Измалковский | с. Быково | Измалковский | ПС 35/10кВ Чернава ВЛ-10кВ Быково яч. № 4 | КТП 250кВА И179 Быково | 250 |  | 0 | 0
Измалковский | с. Быково | Измалковский | ПС 35/10кВ Чернава ВЛ-10кВ Быково яч. № 4 | КТП 250кВА И180 Быково | 250 |  | 0 | 0
Измалковский | с. Быково | Измалковский | ПС 35/10кВ Чернава ВЛ-10кВ Быково яч. № 4 | КТП 160кВА И181 Быково | 160 |  | 0 | 0
Измалковский | с. Быково | Измалковский | ПС 35/10кВ Чернава ВЛ-10кВ Быково яч. № 4 | КТП 250кВА И182 Быково | 250 |  | 0 | 0
Измалковский | с. Быково | Измалковский | ПС 35/10кВ Чернава ВЛ-10кВ Быково яч. № 4 | КТП 63кВА И183 Быково | 63 |  | 0 | 0
Измалковский | д. Хухлово | Измалковский | ПС 35/10кВ Чернава ВЛ-10кВ Быково яч. № 4 | КТП 250кВА И184 Хухлово | 250 |  | 0 | 0
Измалковский | д. Гниловоды | Измалковский | ПС 35/10кВ Чернава ВЛ-10кВ Быково яч. № 4 | КТП 63кВА И186 Гниловоды | 63 |  | 0 | 0
Измалковский | д. Гниловоды | Измалковский | ПС 35/10кВ Чернава ВЛ-10кВ Быково яч. № 4 | КТП 40кВА И187 Гниловоды | 40 |  | 0 | 0
Измалковский | д. Бережки | Измалковский | ПС 35/10кВ Чернава ВЛ-10кВ Быково яч. № 4 | КТП 100кВА И192 Бережки | 100 |  | 0 | 0
Измалковский | с. Чернава | Измалковский | ПС 35/10кВ Чернава ВЛ-10кВ Зерноток яч. № 7 | КТП 160кВА И172 Чернава | 160 |  | 0 | 0
Измалковский | с. Чернава | Измалковский | ПС 35/10кВ Чернава ВЛ-10кВ Зерноток яч. № 7 | КТП 400кВА И171 Чернава | 400 |  | 0 | 0
Измалковский | с. Чернава | Измалковский | ПС 35/10кВ Чернава ВЛ-10кВ Мол. комплекс яч. № 14 | КТП 250кВА И195 Чернава | 250 |  | 0 | 0
Измалковский | с. Чернава | Измалковский | ПС 35/10кВ Чернава ВЛ-10кВ Мол. комплекс яч. № 14 | КТП 250кВА И199 Чернава | 250 |  | 0 | 0
Измалковский | с. Чернава | Измалковский | ПС 35/10кВ Чернава ВЛ-10кВ Мол. комплекс яч. № 14 | КТП 250кВА И201 Чернава | 250 |  | 0 | 0
Измалковский | с. Чернава | Измалковский | ПС 35/10кВ Чернава ВЛ-10кВ Мол. комплекс яч. № 14 | КТП 250кВА И301 Чернава | 250 |  | 0 | 0
Измалковский | с. Чернава | Измалковский | ПС 35/10кВ Чернава ВЛ-10кВ Мол. комплекс яч. № 14 | КТП 60кВА И203 Чернава | 60 |  | 0 | 0
Измалковский | с. Чернава | Измалковский | ПС 35/10кВ Чернава ВЛ-10кВ Мол. комплекс яч. № 14 | КТП 250кВА И073 Чернава | 250 |  | 0 | 0
Измалковский | д. Хитрово | Измалковский | ПС 35/10кВ Чернава ВЛ-10кВ Ровенка яч. № 10 | КТП 63кВА И209 Хитрово | 63 |  | 0 | 0
Измалковский | д. Хитрово | Измалковский | ПС 35/10кВ Чернава ВЛ-10кВ Ровенка яч. № 10 | КТП 160кВА И210 Хитрово | 160 |  | 0 | 0
Измалковский | д. Володаровка | Измалковский | ПС 35/10кВ Чернава ВЛ-10кВ Ровенка яч. № 10 | КТП 63кВА И221 Володаровка | 63 |  | 0 | 0
Измалковский | д. Ровенка | Измалковский | ПС 35/10кВ Чернава ВЛ-10кВ Ровенка яч. № 10 | КТП 250кВА И222 Ровенка | 250 |  | 0 | 0
Измалковский | д. Ровенка | Измалковский | ПС 35/10кВ Чернава ВЛ-10кВ Ровенка яч. № 10 | КТП 250кВА И223 Ровенка | 250 |  | 0 | 0
Измалковский | д. Ровенка | Измалковский | ПС 35/10кВ Чернава ВЛ-10кВ Ровенка яч. № 10 | КТП 63кВА И242 Ровенка | 63 |  | 0 | 0
Измалковский | д. Ровенка | Измалковский | ПС 35/10кВ Чернава ВЛ-10кВ Ровенка яч. № 10 | КТП 63кВА И224 Ровенка | 63 |  | 0 | 0
Измалковский | д. Ровенка | Измалковский | ПС 35/10кВ Чернава ВЛ-10кВ Ровенка яч. № 10 | КТП 160кВА И225 Ровенка | 160 |  | 0 | 0
Измалковский | д. Шереметьево | Измалковский | ПС 35/10кВ Чернава ВЛ-10кВ Ровенка яч. № 10 | КТП 100кВА И228 Шереметьево | 100 |  | 0 | 0
Измалковский | д. Шереметьево | Измалковский | ПС 35/10кВ Чернава ВЛ-10кВ Ровенка яч. № 10 | КТП 160кВА И227 Шереметьево | 160 |  | 0 | 0
Измалковский | д. Шереметьево | Измалковский | ПС 35/10кВ Чернава ВЛ-10кВ Ровенка яч. № 10 | КТП 60кВА И226 Шереметьево | 60 |  | 0 | 0
Измалковский | д. Кр. Лесок | Измалковский | ПС 35/10кВ Чернава ВЛ-10кВ Чернава яч. № 12 | КТП 160кВА И197 Кр.Лесок | 160 |  | 0 | 0
Измалковский | с. Чернава | Измалковский | ПС 35/10кВ Чернава ВЛ-10кВ Чернава яч. № 12 | КТП 100кВА И207 Пушкарка | 100 |  | 0 | 0
Измалковский | д. Луга | Измалковский | ПС 35/10кВ Чернава ВЛ-10кВ Чернава яч. № 12 | КТП 100кВА И220 Луга | 100 |  | 0 | 0
Измалковский | с. Чернава | Измалковский | ПС 35/10кВ Чернава ВЛ-10кВ Чернава яч. № 12 | КТП 160кВА И216 Чернава | 160 |  | 0 | 0
Измалковский | с. Чернава | Измалковский | ПС 35/10кВ Чернава ВЛ-10кВ Чернава яч. № 12 | КТП 250кВА И217 Чернава | 250 |  | 0 | 0
Измалковский | с. Чернава | Измалковский | ПС 35/10кВ Чернава ВЛ-10кВ Чернава яч. № 12 | КТП 250кВА И422 Чернава | 250 |  | 0 | 0
Измалковский | д. Луговское | Измалковский | ПС 35/10кВ Чернава ВЛ-10кВ Чернава яч. № 12 | КТП 63кВА И271 Луговское | 63 |  | 0 | 0
Измалковский | с. Чернава | Измалковский | ПС 35/10кВ Чернава ВЛ-10кВ Чернава яч. № 12 | КТП 250кВА И421 Чернава | 250 |  | 0 | 0
Измалковский | с. Чернава | Измалковский | ПС 35/10кВ Чернава ВЛ-10кВ Пятницкое яч. № 16 | КТП 160кВА И231 Чернава | 160 |  | 0 | 0
Измалковский | д. Дубровка | Измалковский | ПС 35/10кВ Чернава ВЛ-10кВ Пятницкое яч. № 16 | КТП 60кВА И233 Дубровка | 60 |  | 0 | 0
Измалковский | с. Пятницкое | Измалковский | ПС 35/10кВ Чернава ВЛ-10кВ Пятницкое яч. № 16 | КТП 250кВА И235 Пятницкое | 250 |  | 0 | 0
Измалковский | с. Пятницкое | Измалковский | ПС 35/10кВ Чернава ВЛ-10кВ Пятницкое яч. № 16 | КТП 160кВА И236 Пятницкое | 160 |  | 0 | 0
Измалковский | с. Пятницкое | Измалковский | ПС 35/10кВ Чернава ВЛ-10кВ Пятницкое яч. № 16 | КТП 63кВА И237 Пятницкое | 63 |  | 0 | 0
Измалковский | д. Соекино | Измалковский | ПС 35/10кВ Чернава ВЛ-10кВ Пятницкое яч. № 16 | КТП 100кВА И238 Соекино | 100 |  | 0 | 0
Измалковский | д. Черкасская | Измалковский | ПС 35/10кВ Чернава ВЛ-10кВ Пятницкое яч. № 16 | КТП 250кВА И239 Черкасская | 250 |  | 0 | 0
Измалковский | с. Пятницкое | Измалковский | ПС 35/10кВ Чернава ВЛ-10кВ Пятницкое яч. № 16 | КТП 160кВА И340 Пятницкое | 160 |  | 0 | 0
Измалковский | с. Пятницкое | Измалковский | ПС 35/10кВ Чернава ВЛ-10кВ Пятницкое яч. № 16 | КТП 250кВА И234 Пятницкое | 250 |  | 0 | 0
Измалковский | с. Пятницкое | Измалковский | ПС 35/10кВ Чернава ВЛ-10кВ Пятницкое яч. № 16 | КТП 160кВА И338 Пятницкое | 160 |  | 0 | 0
Измалковский | с. Пятницкое | Измалковский | ПС 35/10кВ Чернава ВЛ-10кВ Пятницкое яч. № 16 | КТП 250кВА И339 Пятницкое | 250 |  | 0 | 0
Измалковский | д. Хуторовка | Измалковский | ПС 35/10кВ Чернава ВЛ-10кВ Маслозавод яч. № 1 | КТП 160кВА И229 Хуторовка | 160 |  | 0 | 0
Измалковский | д. Бухолдино | Измалковский | ПС 35/10кВ Чернава ВЛ-10кВ Маслозавод яч. № 1 | КТП 100кВА И230 Бухолдино | 100 |  | 0 | 0
Измалковский | с. Чернава | Измалковский | ПС 35/10кВ Чернава ВЛ-10кВ Маслозавод яч. № 1 | КТП 400кВА И399 Чернава | 400 |  | 0 | 0
Измалковский | д. 1-я Кудияровка | Измалковский | ПС 35/10кВ Панкратовка ВЛ-10кВ Кудияровка яч. № 1 | КТП 100кВА И102 1 Кудияровка | 100 |  | 0 | 0
Измалковский | д. 1-я Кудияровка | Измалковский | ПС 35/10кВ Панкратовка ВЛ-10кВ Кудияровка яч. № 1 | КТП 160кВА И103 1 Кудияровка | 160 |  | 0 | 0
Измалковский | д. 2-я Кудияровка | Измалковский | ПС 35/10кВ Панкратовка ВЛ-10кВ Кудияровка яч. № 1 | КТП 250кВА И003 2 Кудияровка | 250 |  | 0 | 0
Измалковский | д. Сосновка | Измалковский | ПС 35/10кВ Панкратовка ВЛ-10кВ Кудияровка яч. № 1 | КТП 100кВА И002 Сосновка | 100 |  | 0 | 0
Измалковский | д. Пироговка | Измалковский | ПС 35/10кВ Панкратовка ВЛ-10кВ Петровское яч. № 2 | КТП 63кВА И418 Пироговка | 63 |  | 0 | 0
Измалковский | д. Дубки | Измалковский | ПС 35/10кВ Панкратовка ВЛ-10кВ Петровское яч. № 2 | КТП 40кВА И116 Дубки | 40 |  | 0 | 0
Измалковский | д. Каменка | Измалковский | ПС 35/10кВ Панкратовка ВЛ-10кВ Петровское яч. № 2 | КТП 250кВА И114 Каменка | 250 |  | 0 | 0
Измалковский | д. Каменка | Измалковский | ПС 35/10кВ Панкратовка ВЛ-10кВ Петровское яч. № 2 | КТП 63кВА И113 Каменка | 63 |  | 0 | 0
Измалковский | д. Ясенок | Измалковский | ПС 35/10кВ Панкратовка ВЛ-10кВ Петровское яч. № 2 | КТП 160кВА И104 Ясенок | 160 |  | 0 | 0
Измалковский | с. Петровское | Измалковский | ПС 35/10кВ Панкратовка ВЛ-10кВ Петровское яч. № 2 | КТП 40кВА И105 Петровское | 40 |  | 0 | 0
Измалковский | д. Ясенок | Измалковский | ПС 35/10кВ Панкратовка ВЛ-10кВ Петровское яч. № 2 | КТП 160кВА И106 Ясенок | 160 |  | 0 | 0
Измалковский | д. Ясенок | Измалковский | ПС 35/10кВ Панкратовка ВЛ-10кВ Петровское яч. № 2 | КТП 160кВА И107 Ясенок | 160 |  | 0 | 0
Измалковский | д. Эберлеевка | Измалковский | ПС 35/10кВ Панкратовка ВЛ-10кВ Петровское яч. № 2 | ТП 25кВА И108 Эберлеевка | 25 |  | 0 | 0
Измалковский | д. Ивановка | Измалковский | ПС 35/10кВ Панкратовка ВЛ-10кВ Петровское яч. № 2 | КТП 63кВА И109 Ивановка | 63 |  | 0 | 0
Измалковский | д. 2-е Никольское | Измалковский | ПС 35/10кВ Панкратовка ВЛ-10кВ Петровское яч. № 2 | КТП 40кВА И110 2 Никольское | 40 |  | 0 | 0
Измалковский | д. Лопатино | Измалковский | ПС 35/10кВ Панкратовка ВЛ-10кВ Петровское яч. № 2 | КТП 40кВА И111 Лопатино | 40 |  | 0 | 0
Измалковский | д. Ясенок | Измалковский | ПС 35/10кВ Панкратовка ВЛ-10кВ Петровское яч. № 2 | КТП 160кВА И246 Ясенок | 160 |  | 0 | 0
Измалковский | д. Ясенок | Измалковский | ПС 35/10кВ Панкратовка ВЛ-10кВ Петровское яч. № 2 | КТП 400кВА И249 Ясенок | 400 |  | 0 | 0
Измалковский | д. Ясенок | Измалковский | ПС 35/10кВ Панкратовка ВЛ-10кВ Петровское яч. № 2 | КТП 400кВА И247 Ясенок | 400 |  | 0 | 0
Измалковский | д. Лопатино | Измалковский | ПС 35/10кВ Панкратовка ВЛ-10кВ Петровское яч. № 2 | КТП 160кВА И250 Лопатино | 160 |  | 0 | 0
Измалковский | д. Панкратовка | Измалковский | ПС 35/10кВ Панкратовка ВЛ-10кВ Николаевка яч. № 7 | КТП 250кВА И070 Панкратовка | 250 |  | 0 | 0
Измалковский | д. Панкратовка | Измалковский | ПС 35/10кВ Панкратовка ВЛ-10кВ Николаевка яч. № 7 | КТП 100кВА И119 Панкратовка | 100 |  | 0 | 0
Измалковский | д. Панкратовка | Измалковский | ПС 35/10кВ Панкратовка ВЛ-10кВ Николаевка яч. № 7 | КТП 250кВА И024 Панкратовка | 250 |  | 0 | 0
Измалковский | д. Николаевка | Измалковский | ПС 35/10кВ Панкратовка ВЛ-10кВ Николаевка яч. № 7 | КТП 100кВА И123 Николаевка | 100 |  | 0 | 0
Измалковский | д. Мягкое | Измалковский | ПС 35/10кВ Панкратовка ВЛ-10кВ Мягкое яч. № 8 | КТП 100кВА И125 Мягкое | 100 |  | 0 | 0
Измалковский | д. Чаплыгино | Измалковский | ПС 35/10кВ Панкратовка ВЛ-10кВ Мягкое яч. № 8 | КТП 160кВА И126 Чаплыгино | 160 |  | 0 | 0
Измалковский | д. Барановка | Измалковский | ПС 35/10кВ Панкратовка ВЛ-10кВ Мягкое яч. № 8 | КТП 160кВА И127 Барановка | 160 |  | 0 | 0
Измалковский | д. Барановка | Измалковский | ПС 35/10кВ Панкратовка ВЛ-10кВ Мягкое яч. № 8 | КТП 63кВА И128 Барановка | 63 |  | 0 | 0
Измалковский | д. Мягкое | Измалковский | ПС 35/10кВ Панкратовка ВЛ-10кВ Мягкое яч. № 8 | КТП 315кВА И130 Мягкое | 315 |  | 0 | 0
Измалковский | д. Марково | Измалковский | ПС 35/10кВ Панкратовка ВЛ-10кВ Мягкое яч. № 8 | КТП 250кВА И131 Марково | 250 |  | 0 | 0
Измалковский | д. Домовины | Измалковский | ПС 35/10кВ Панкратовка ВЛ-10кВ Мягкое яч. № 8 | КТП 100кВА И132 Домовины | 100 |  | 0 | 0
Измалковский | д.Курасовка | Измалковский | ПС 35/10кВ Панкратовка ВЛ-10кВ Мягкое яч. № 8 | КТП 100кВА И133 Курасовка | 100 |  | 0 | 0
Измалковский | д. Чаплыгино | Измалковский | ПС 35/10кВ Панкратовка ВЛ-10кВ Мягкое яч. № 8 | КТП 100кВА И328 Чаплыгино | 100 |  | 0 | 0
Измалковский | д. Тетеринка | Измалковский | ПС 35/10кВ Панкратовка ВЛ-10кВ Мягкое яч. № 8 | КТП 40кВА И329 Тетеринка | 40 |  | 0 | 0
Измалковский | д. Марково | Измалковский | ПС 35/10кВ Панкратовка ВЛ-10кВ Мягкое яч. № 8 | КТП 40кВА И330 Марково | 40 |  | 0 | 0
Измалковский | д. Мягкое | Измалковский | ПС 35/10кВ Панкратовка ВЛ-10кВ Мягкое яч. № 8 | КТП 400кВА И396 Мягкое | 400 |  | 0 | 0
Измалковский | д. Бережки | Измалковский | ПС 35/10кВ Преображенье ВЛ-10кВ Свинокомплекс яч. № 1 | КТП 630кВА И424 Бережки | 630 |  | 0 | 0
Измалковский | д. Знаменка | Измалковский | ПС 35/10кВ Преображенье ВЛ-10кВ Знаменка яч. № 2 | КТП 160кВА И414 Знаменка | 160 |  | 0 | 0
Измалковский | д. Знаменка | Измалковский | ПС 35/10кВ Преображенье ВЛ-10кВ Знаменка яч. № 2 | КТП 63кВА И097 Знаменка | 63 |  | 0 | 0
Измалковский | д. Черник | Измалковский | ПС 35/10кВ Преображенье ВЛ-10кВ Знаменка яч. № 2 | КТП 160кВА И096 Черник | 160 |  | 0 | 0
Измалковский | д. Знаменка | Измалковский | ПС 35/10кВ Преображенье ВЛ-10кВ Знаменка яч. № 2 | КТП 400кВА И035 Знаменка | 400 |  | 0 | 0
Измалковский | д. Знаменка | Измалковский | ПС 35/10кВ Преображенье ВЛ-10кВ Знаменка яч. № 2 | КТП 160кВА И413 Знаменка | 160 |  | 0 | 0
Измалковский | с. Преображенье | Измалковский | ПС 35/10кВ Преображенье ВЛ-10кВ Оберец яч. № 5 | КТП 250кВА И067 Преображенье | 250 |  | 0 | 0
Измалковский | д. Луговая | Измалковский | ПС 35/10кВ Преображенье ВЛ-10кВ Оберец яч. № 5 | КТП 100кВА И069 Луговая | 100 |  | 0 | 0
Измалковский | с. Оберец | Измалковский | ПС 35/10кВ Преображенье ВЛ-10кВ Оберец яч. № 5 | КТП 160кВА И415 Оберец | 160 |  | 0 | 0
Измалковский | д. М.Чернавка | Измалковский | ПС 35/10кВ Преображенье ВЛ-10кВ Оберец яч. № 5 | КТП 40кВА И068 М.Чернавка | 40 |  | 0 | 0
Измалковский | д. Сергиевка | Измалковский | ПС 35/10кВ Преображенье ВЛ-10кВ Оберец яч. № 5 | КТП 40кВА И072 Сергиевка | 40 |  | 0 | 0
Измалковский | д. Луговая | Измалковский | ПС 35/10кВ Преображенье ВЛ-10кВ Оберец яч. № 5 | КТП 160кВА И347 Луговая | 160 |  | 0 | 0
Измалковский | с. Преображенье | Измалковский | ПС 35/10кВ Преображенье ВЛ-10кВ Преображенье яч. № 7 | КТП 160кВА И061 Преображенье | 160 |  | 0 | 0
Измалковский | с. Преображенье | Измалковский | ПС 35/10кВ Преображенье ВЛ-10кВ Преображенье яч. № 7 | КТП 100кВА И064 Преображенье | 100 |  | 0 | 0
Измалковский | д. Снежковка | Измалковский | ПС 35/10кВ Преображенье ВЛ-10кВ Преображенье яч. № 7 | КТП 40кВА И065 Снежковка | 40 |  | 0 | 0
Измалковский | д. Снежковка | Измалковский | ПС 35/10кВ Преображенье ВЛ-10кВ Преображенье яч. № 7 | КТП 63кВА И066 Снежковка | 63 |  | 0 | 0
Измалковский | п. Чагин | Измалковский | ПС 35/10кВ Преображенье ВЛ-10кВ Преображенье яч. № 7 | КТП 63кВА И063 Чагин | 63 |  | 0 | 0
Измалковский | с. Преображенье | Измалковский | ПС 35/10кВ Преображенье ВЛ-10кВ Преображенье яч. № 7 | КТП 63кВА И060 Преображенье | 63 |  | 0 | 0
Измалковский | с. Преображенье | Измалковский | ПС 35/10кВ Преображенье ВЛ-10кВ Преображенье яч. № 7 | КТП 250кВА И062 Преображенье | 250 |  | 0 | 0
Измалковский | с. Преображенье | Измалковский | ПС 35/10кВ Преображенье ВЛ-10кВ Преображенье яч. № 7 | КТП 100кВА И320 Преображенье | 100 |  | 0 | 0
Измалковский | с. Преображенье | Измалковский | ПС 35/10кВ Преображенье ВЛ-10кВ Преображенье яч. № 7 | КТП 63кВА И345 Преображенье | 63 |  | 0 | 0
Измалковский | с. Преображенье | Измалковский | ПС 35/10кВ Преображенье ВЛ-10кВ Преображенье яч. № 7 | КТП 100кВА И344 Преображенье | 100 |  | 0 | 0
Измалковский | с. Преображенье | Измалковский | ПС 35/10кВ Преображенье ВЛ-10кВ Преображенье яч. № 7 | КТП 100кВА И348 Карцево | 100 |  | 0 | 0
Измалковский | с. Предтечево | Измалковский | ПС 110/35/10кВ Измалково ВЛ-10кВ Предтечево яч. № 2 | КТП 200кВА И006 Предтечево | 200 |  | 0 | 0
Измалковский | д. Куршино | Измалковский | ПС 110/35/10кВ Измалково ВЛ-10кВ Предтечево яч. № 2 | КТП 100кВА И008 Куршино | 100 |  | 0 | 0
Измалковский | с. Предтечево | Измалковский | ПС 110/35/10кВ Измалково ВЛ-10кВ Предтечево яч. № 2 | КТП 63кВА И009 Предтечево | 63 |  | 0 | 0
Измалковский | д. Коршиково | Измалковский | ПС 110/35/10кВ Измалково ВЛ-10кВ Предтечево яч. № 2 | КТП 63кВА И010 Коршиково | 63 |  | 0 | 0
Измалковский | д. Пляжковка | Измалковский | ПС 110/35/10кВ Измалково ВЛ-10кВ Предтечево яч. № 2 | КТП 25кВА И011 Пляжковка | 25 |  | 0 | 0
Измалковский | д. Трухачевка | Измалковский | ПС 110/35/10кВ Измалково ВЛ-10кВ Предтечево яч. № 2 | КТП 40кВА И012 Трухачевка | 40 |  | 0 | 0
Измалковский | д. Казинка | Измалковский | ПС 110/35/10кВ Измалково ВЛ-10кВ Предтечево яч. № 2 | КТП 40кВА И013 Казинка | 40 |  | 0 | 0
Измалковский | д. Мокрый Семенёк | Измалковский | ПС 110/35/10кВ Измалково ВЛ-10кВ Семенёк яч. № 3 | КТП 400кВА И026 М.Семенек | 400 |  | 0 | 0
Измалковский | д. Сухой Семенёк | Измалковский | ПС 110/35/10кВ Измалково ВЛ-10кВ Семенёк яч. № 3 | КТП 160кВА И028 С.Семенек | 160 |  | 0 | 0
Измалковский | д. Сухой Семенёк | Измалковский | ПС 110/35/10кВ Измалково ВЛ-10кВ Семенёк яч. № 3 | КТП 315кВА И029 С.Семенек | 315 |  | 0 | 0
Измалковский | д. Сухой Семенёк | Измалковский | ПС 110/35/10кВ Измалково ВЛ-10кВ Семенёк яч. № 3 | КТП 250кВА И356 С.Семенек | 250 |  | 0 | 0
Измалковский | д. Сухой Семенёк | Измалковский | ПС 110/35/10кВ Измалково ВЛ-10кВ Семенёк яч. № 3 | КТП 160кВА И371 С.Семенек | 160 |  | 0 | 0
Измалковский | д. Сухой Семенёк | Измалковский | ПС 110/35/10кВ Измалково ВЛ-10кВ Семенёк яч. № 3 | КТП 250кВА И379 С.Семенек | 250 |  | 0 | 0
Измалковский | д. Мокрый Семенёк | Измалковский | ПС 110/35/10кВ Измалково ВЛ-10кВ Семенёк яч. № 3 | КТП 400кВА И034 М.Семенек | 400 |  | 0 | 0
Измалковский | д. Мокрый Семенёк | Измалковский | ПС 110/35/10кВ Измалково ВЛ-10кВ Семенёк яч. № 3 | КТП 63кВА И139 М.Семенек | 63 |  | 0 | 0
Измалковский | д. Мокрый Семенёк | Измалковский | ПС 110/35/10кВ Измалково ВЛ-10кВ Семенёк яч. № 3 | КТП 100кВА И404 М.Семенек | 100 |  | 0 | 0
Измалковский | д. Мокрый Семенёк | Измалковский | ПС 110/35/10кВ Измалково ВЛ-10кВ Семенёк яч. № 3 | КТП 100кВА И405 М.Семенек | 100 |  | 0 | 0
Измалковский | д. Казаковка | Измалковский | ПС 110/35/10кВ Измалково ВЛ-10кВ Субботино яч. № 4 | КТП 100кВА И015 Казаковка | 100 |  | 0 | 0
Измалковский | д. Казаковка | Измалковский | ПС 110/35/10кВ Измалково ВЛ-10кВ Субботино яч. № 4 | КТП 160кВА И016 Казаковка | 160 |  | 0 | 0
Измалковский | д. Казаковка | Измалковский | ПС 110/35/10кВ Измалково ВЛ-10кВ Субботино яч. № 4 | КТП 250кВА И017 Казаковка | 250 |  | 0 | 0
Измалковский | д. Казаковка | Измалковский | ПС 110/35/10кВ Измалково ВЛ-10кВ Субботино яч. № 4 | КТП 63кВА И018 Казаковка | 63 |  | 0 | 0
Измалковский | д. Казаковка | Измалковский | ПС 110/35/10кВ Измалково ВЛ-10кВ Субботино яч. № 4 | КТП 250кВА И019 Казаковка | 250 |  | 0 | 0
Измалковский | д. Субботино | Измалковский | ПС 110/35/10кВ Измалково ВЛ-10кВ Субботино яч. № 4 | КТП 63кВА И020 Субботино | 63 |  | 0 | 0
Измалковский | д. Субботино | Измалковский | ПС 110/35/10кВ Измалково ВЛ-10кВ Субботино яч. № 4 | КТП 100кВА И021 Субботино | 100 |  | 0 | 0
Измалковский | с. Измалково | Измалковский | ПС 110/35/10кВ Измалково ВЛ-10кВ Субботино яч. № 4 | КТП 400кВА И001 Измалково | 400 |  | 0 | 0
Измалковский | с. Измалково | Измалковский | ПС 110/35/10кВ Измалково ВЛ-10кВ Васильевка яч. № 5 | КТП 40кВА И022 л/лагерь Докучаевский | 40 |  | 0 | 0
Измалковский | с Васильевка | Измалковский | ПС 110/35/10кВ Измалково ВЛ-10кВ Васильевка яч. № 5 | КТП 315кВА И031 Васильевка | 315 |  | 0 | 0
Измалковский | с Васильевка | Измалковский | ПС 110/35/10кВ Измалково ВЛ-10кВ Васильевка яч. № 5 | КТП 100кВА И032 Васильевка | 100 |  | 0 | 0
Измалковский | с Васильевка | Измалковский | ПС 110/35/10кВ Измалково ВЛ-10кВ Васильевка яч. № 5 | КТП 250кВА И303 Васильевка | 250 |  | 0 | 0
Измалковский | д. Знаменка | Измалковский | ПС 110/35/10кВ Измалково ВЛ-10кВ Васильевка яч. № 5 | КТП 250кВА И033 Знаменка | 250 |  | 0 | 0
Измалковский | д. Знаменка | Измалковский | ПС 110/35/10кВ Измалково ВЛ-10кВ Васильевка яч. № 5 | КТП 63кВА И349 Знаменка | 63 |  | 0 | 0
Измалковский | с Васильевка | Измалковский | ПС 110/35/10кВ Измалково ВЛ-10кВ Васильевка яч. № 5 | КТП 160кВА И385 Васильевка | 160 |  | 0 | 0
Измалковский | с Васильевка | Измалковский | ПС 110/35/10кВ Измалково ВЛ-10кВ Васильевка яч. № 5 | КТП 160кВА И410 Васильевка | 160 |  | 0 | 0
Измалковский | д. Майоровка | Измалковский | ПС 110/35/10кВ Измалково ВЛ-10кВ Васильевка яч. № 5 | КТП 63кВА И038 Майоровка | 63 |  | 0 | 0
Измалковский | д. Прилепы | Измалковский | ПС 110/35/10кВ Измалково ВЛ-10кВ Васильевка яч. № 5 | КТП 160кВА И039 Прилепы | 160 |  | 0 | 0
Измалковский | д. Прилепы | Измалковский | ПС 110/35/10кВ Измалково ВЛ-10кВ Васильевка яч. № 5 | КТП 400кВА И299 Васильевка | 400 |  | 0 | 0
Измалковский | д. Прилепы | Измалковский | ПС 110/35/10кВ Измалково ВЛ-10кВ Васильевка яч. № 5 | КТП 250кВА И337 Прилепы | 250 |  | 0 | 0
Измалковский | с Васильевка | Измалковский | ПС 110/35/10кВ Измалково ВЛ-10кВ Васильевка яч. № 5 | КТП 160кВА И409 Васильевка | 160 |  | 0 | 0
Измалковский | с. Чермошное | Измалковский | ПС 110/35/10кВ Измалково ВЛ-10кВ Чермошное яч. № 11 | КТП 250кВА И055 Чермошное | 250 |  | 0 | 0
Измалковский | с. Чермошное | Измалковский | ПС 110/35/10кВ Измалково ВЛ-10кВ Чермошное яч. № 11 | КТП 160кВА И054 Чермошное | 160 |  | 0 | 0
Измалковский | с. Чермошное | Измалковский | ПС 110/35/10кВ Измалково ВЛ-10кВ Чермошное яч. № 11 | КТП 63кВА И056 Чермошное | 63 |  | 0 | 0
Измалковский | с. Чермошное | Измалковский | ПС 110/35/10кВ Измалково ВЛ-10кВ Чермошное яч. № 11 | КТП 63кВА И092 Чермошное | 63 |  | 0 | 0
Измалковский | с. Чермошное | Измалковский | ПС 110/35/10кВ Измалково ВЛ-10кВ Чермошное яч. № 11 | КТП 160кВА И057 Чермошное | 160 |  | 0 | 0
Измалковский | с. Чермошное | Измалковский | ПС 110/35/10кВ Измалково ВЛ-10кВ Чермошное яч. № 11 | КТП 160кВА И245 Чермошное | 160 |  | 0 | 0
Измалковский | с. Чермошное | Измалковский | ПС 110/35/10кВ Измалково ВЛ-10кВ Чермошное яч. № 11 | КТП 160кВА И058 Чермошное | 160 |  | 0 | 0
Измалковский | д. Стаханово | Измалковский | ПС 110/35/10кВ Измалково ВЛ-10кВ Нефтебаза яч. № 20 | КТП 40кВА И050 Стаханово | 40 |  | 0 | 0
Измалковский | с. Жилое | Измалковский | ПС 110/35/10кВ Измалково ВЛ-10кВ Нефтебаза яч. № 20 | КТП 100кВА И052 Жилое | 100 |  | 0 | 0
Измалковский | с. Жилое | Измалковский | ПС 110/35/10кВ Измалково ВЛ-10кВ Нефтебаза яч. № 20 | КТП 100кВА И051 Жилое | 100 |  | 0 | 0
Измалковский | с. Жилое | Измалковский | ПС 110/35/10кВ Измалково ВЛ-10кВ Нефтебаза яч. № 20 | КТП 63кВА И053 Жилое | 63 |  | 0 | 0
Измалковский | с. Жилое | Измалковский | ПС 110/35/10кВ Измалково ВЛ-10кВ Нефтебаза яч. № 20 | КТП 63кВА И398 Жилое | 63 |  | 0 | 0
Измалковский | с. Измалково | Измалковский | ПС 110/35/10кВ Измалково ВЛ-10кВ Кошкино яч. № 21 | КТП 250кВА И086 Измалково | 250 |  | 0 | 0
Измалковский | д. Ребриково | Измалковский | ПС 110/35/10кВ Измалково ВЛ-10кВ Кошкино яч. № 21 | КТП 40кВА И088 Ребриково | 40 |  | 0 | 0
Измалковский | д. Кошкино | Измалковский | ПС 110/35/10кВ Измалково ВЛ-10кВ Кошкино яч. № 21 | КТП 100кВА И089 Кошкино | 100 |  | 0 | 0
Измалковский | д. Кошкино | Измалковский | ПС 110/35/10кВ Измалково ВЛ-10кВ Кошкино яч. № 21 | КТП 63кВА И043 Кошкино | 63 |  | 0 | 0
Измалковский | д. Кошкино | Измалковский | ПС 110/35/10кВ Измалково ВЛ-10кВ Кошкино яч. № 21 | КТП 100кВА И240 Кошкино | 100 |  | 0 | 0
Измалковский | с. Измалково | Измалковский | ПС 110/35/10кВ Измалково ВЛ-10кВ Кошкино яч. № 21 | КТП 250кВА И365 Измалково | 250 |  | 0 | 0
Измалковский | с. Измалково | Измалковский | ПС 110/35/10кВ Измалково ВЛ-10кВ Кошкино яч. № 21 | КТП 160кВА И334 Измалково | 160 |  | 0 | 0
Измалковский | д. Недоходовка | Измалковский | ПС 110/35/10кВ Измалково ВЛ-10кВ Кошкино яч. № 21 | КТП 400кВА И091 Недоходовка | 400 |  | 0 | 0
Измалковский | д. Недоходовка | Измалковский | ПС 110/35/10кВ Измалково ВЛ-10кВ Кошкино яч. № 21 | КТП 250кВА И090 Недоходовка | 250 |  | 0 | 0
Измалковский | д. Недоходовка | Измалковский | ПС 110/35/10кВ Измалково ВЛ-10кВ Кошкино яч. № 21 | КТП 250кВА И295 Недоходовка | 250 |  | 0 | 0
Измалковский | д. Недоходовка | Измалковский | ПС 110/35/10кВ Измалково ВЛ-10кВ Кошкино яч. № 21 | КТП 250кВА И241 Недоходовка | 250 |  | 0 | 0
Измалковский | д. Пожарово | Измалковский | ПС 110/35/10кВ Измалково ВЛ-10кВ Кошкино яч. № 21 | КТП 100кВА И093 Пожарово | 100 |  | 0 | 0
Измалковский | д. Пожарово | Измалковский | ПС 110/35/10кВ Измалково ВЛ-10кВ Кошкино яч. № 21 | КТП 160кВА И048 Пожарово | 160 |  | 0 | 0
Измалковский | д. Пожарово | Измалковский | ПС 110/35/10кВ Измалково ВЛ-10кВ Кошкино яч. № 21 | КТП 63 кВА И400 Пожарово | 63 |  | 0 | 0
Измалковский | д. Пономарёво | Измалковский | ПС 110/35/10кВ Измалково ВЛ-10кВ Кошкино яч. № 21 | КТП 63кВА И401 Пономарево | 63 |  | 0 | 0
Измалковский | д. Пономарёво | Измалковский | ПС 110/35/10кВ Измалково ВЛ-10кВ Кошкино яч. № 21 | КТП 63кВА И402 Пономарево | 63 |  | 0 | 0
Измалковский | с. Измалково | Измалковский | ПС 110/35/10кВ Измалково ВЛ-10кВ Слобода яч. № 22 | КТП 250кВА И388 Измалково | 250 |  | 0 | 0
Измалковский | д. Мульгино | Измалковский | ПС 110/35/10кВ Измалково ВЛ-10кВ Слобода яч. № 22 | КТП 160кВА И076 Мульгино | 160 |  | 0 | 0
Измалковский | д. Мульгино | Измалковский | ПС 110/35/10кВ Измалково ВЛ-10кВ Слобода яч. № 22 | КТП 160кВА И075 Мульгино | 160 |  | 0 | 0
Измалковский | с. Слобода | Измалковский | ПС 110/35/10кВ Измалково ВЛ-10кВ Слобода яч. № 22 | КТП 160кВА И078 Слобода | 160 |  | 0 | 0
Измалковский | с. Слобода | Измалковский | ПС 110/35/10кВ Измалково ВЛ-10кВ Слобода яч. № 22 | КТП 250кВА И079 Слобода | 250 |  | 0 | 0
Измалковский | с. Слобода | Измалковский | ПС 110/35/10кВ Измалково ВЛ-10кВ Слобода яч. № 22 | КТП 160кВА И081 Слобода | 160 |  | 0 | 0
Измалковский | с. Слобода | Измалковский | ПС 110/35/10кВ Измалково ВЛ-10кВ Слобода яч. № 22 | КТП 160кВА И082 Слобода | 160 |  | 0 | 0
Измалковский | д. Мульгино | Измалковский | ПС 110/35/10кВ Измалково ВЛ-10кВ Слобода яч. № 22 | КТП 250кВА И077 Мульгино | 250 |  | 0 | 0
Измалковский | с. Слобода | Измалковский | ПС 110/35/10кВ Измалково ВЛ-10кВ Слобода яч. № 22 | КТП 250кВА И080 .Слобода | 250 |  | 0 | 0
Измалковский | с. Слобода | Измалковский | ПС 110/35/10кВ Измалково ВЛ-10кВ Слобода яч. № 22 | КТП 40кВА И083 л/л.Слобода | 40 |  | 0 | 0
Измалковский | с. Слобода | Измалковский | ПС 110/35/10кВ Измалково ВЛ-10кВ Слобода яч. № 22 | КТП 25кВА И084 л/л.Слобода | 25 |  | 0 | 0
Измалковский | с. Слобода | Измалковский | ПС 110/35/10кВ Измалково ВЛ-10кВ Слобода яч. № 22 | КТП 160кВА И364 Слобода | 160 |  | 0 | 0
Измалковский | с. Слобода | Измалковский | ПС 110/35/10кВ Измалково ВЛ-10кВ Слобода яч. № 22 | КТП 160кВА И391 Слобода | 160 |  | 0 | 0
Измалковский | с. Измалково | Измалковский | ПС 110/35/10кВ Измалково ВЛ-10кВ Заготзерно яч. № 15 | КТП 160кВА И040 Измалково | 160 |  | 0 | 0
Измалковский | д. Ст. Лебяжье | Измалковский | ПС 35/10кВ Лебяжье ВЛ-10кВ Осиново яч. № 1 | КТП 100кВА И135 Ст.Лебяжье | 100 |  | 0 | 0
Измалковский | х. Первомайский | Измалковский | ПС 35/10кВ Лебяжье ВЛ-10кВ Осиново яч. № 1 | КТП 100кВА И136 Первомайский | 100 |  | 0 | 0
Измалковский | д. Осиново | Измалковский | ПС 35/10кВ Лебяжье ВЛ-10кВ Осиново яч. № 1 | КТП 100кВА И138 Осиново | 100 |  | 0 | 0
Измалковский | с. Лебяжье | Измалковский | ПС 35/10кВ Лебяжье ВЛ-10кВ Лебяжье яч. № 13 | КТП 250кВА И148 Лебяжье | 250 |  | 0 | 0
Измалковский | с. Лебяжье | Измалковский | ПС 35/10кВ Лебяжье ВЛ-10кВ Лебяжье яч. № 13 | КТП 250кВА И149 Лебяжье | 250 |  | 0 | 0
Измалковский | д. Грешенка | Измалковский | ПС 35/10кВ Лебяжье ВЛ-10кВ Лебяжье яч. № 13 | КТП 63кВА И150 Грешенка | 63 |  | 0 | 0
Измалковский | с. Лебяжье | Измалковский | ПС 35/10кВ Лебяжье ВЛ-10кВ Лебяжье яч. № 13 | КТП 250кВА И378 Лебяжье | 250 |  | 0 | 0
Измалковский | с. Лебяжье | Измалковский | ПС 35/10кВ Лебяжье ВЛ-10кВ Квитки яч. № 15 | КТП 250кВА И142 Лебяжье | 250 |  | 0 | 0
Измалковский | д. Новое Лебяжье | Измалковский | ПС 35/10кВ Лебяжье ВЛ-10кВ Квитки яч. № 15 | КТП 40кВА И143 Н.Лебяжье | 40 |  | 0 | 0
Измалковский | д. Бандуровка | Измалковский | ПС 35/10кВ Лебяжье ВЛ-10кВ Квитки яч. № 15 | КТП 160кВА И141 Бандуровка | 160 |  | 0 | 0
Измалковский | д. Вязьма | Измалковский | ПС 35/10кВ Лебяжье ВЛ-10кВ Квитки яч. № 15 | КТП 160кВА И146 Вязьма | 160 |  | 0 | 0
Измалковский | д. Квитки | Измалковский | ПС 35/10кВ Лебяжье ВЛ-10кВ Квитки яч. № 15 | КТП 63кВА И140 Квитки | 63 |  | 0 | 0
Измалковский | д. Языково | Измалковский | ПС 35/10кВ Лебяжье ВЛ-10кВ Квитки яч. № 15 | КТП 100кВА И144 Языково | 100 |  | 0 | 0
Измалковский | д. Бандуровка | Измалковский | ПС 35/10кВ Лебяжье ВЛ-10кВ Квитки яч. № 15 | КТП 40кВА И316 Бандуровка | 40 |  | 0 | 0
Измалковский | д. Вязьма | Измалковский | ПС 35/10кВ Лебяжье ВЛ-10кВ Квитки яч. № 15 | КТП 100кВА И317 Вязьма | 100 |  | 0 | 0
Измалковский | д. Щербачёвка | Измалковский | ПС 35/10кВ Лебяжье ВЛ-10кВ Квитки яч. № 15 | КТП 63кВА И318 Щербачевка | 63 |  | 0 | 0
Измалковский | д. Игнатьевка | Измалковский | ПС 35/10кВ Лебяжье ВЛ-10кВ Полевые Локотцы яч. № 16 | КТП 40кВА И151 Игнатьевка | 40 |  | 0 | 0
Измалковский | с. Полевые Локотцы | Измалковский | ПС 35/10кВ Лебяжье ВЛ-10кВ Полевые Локотцы яч. № 16 | КТП 400кВА И152 Полевые Локотцы | 400 |  | 0 | 0
Измалковский | с. Полевые Локотцы | Измалковский | ПС 35/10кВ Лебяжье ВЛ-10кВ Полевые Локотцы яч. № 16 | КТП 250кВА И153 Полевые Локотцы | 250 |  | 0 | 0
Измалковский | с. Полевые Локотцы | Измалковский | ПС 35/10кВ Лебяжье ВЛ-10кВ Полевые Локотцы яч. № 16 | КТП 160кВА И154 Полевые Локотцы | 160 |  | 0 | 0
Измалковский | с. Полевые Локотцы | Измалковский | ПС 35/10кВ Лебяжье ВЛ-10кВ Полевые Локотцы яч. № 16 | КТП 63кВА И353 Полевые Локотцы | 63 |  | 0 | 0
Измалковский | с. Полевые Локотцы | Измалковский | ПС 35/10кВ Лебяжье ВЛ-10кВ Полевые Локотцы яч. № 16 | КТП 250кВА И377 Полевые Локотцы | 250 |  | 0 | 0
Измалковский | с. Полевые Локотцы | Измалковский | ПС 35/10кВ Лебяжье ВЛ-10кВ Полевые Локотцы яч. № 16 | КТП 250кВА И387 Полевые Локотцы | 250 |  | 0 | 0
Измалковский | с. Полевые Локотцы | Измалковский | ПС 35/10кВ Лебяжье ВЛ-10кВ Полевые Локотцы яч. № 16 | КТП 100кВА И156 Полевые Локотцы | 100 |  | 0 | 0
Измалковский | д. Колосовка | Измалковский | ПС 35/10кВ Лебяжье ВЛ-10кВ Полевые Локотцы яч. № 16 | КТП 63кВА И157 Колосовка | 63 |  | 0 | 0
Измалковский | с. Полевые Локотцы | Измалковский | ПС 35/10кВ Лебяжье ВЛ-10кВ Полевые Локотцы яч. № 16 | КТП 63кВА И155 Полевые Локотцы | 63 |  | 0 | 0
Измалковский | д. Ульяновка | Измалковский | ПС 35/10кВ Лебяжье ВЛ-10кВ Полевые Локотцы яч. № 16 | КТП 40кВА И158 Ульяновка | 40 |  | 0 | 0
Измалковский | д. Новосёлки | Измалковский | ПС 35/10кВ Лебяжье ВЛ-10кВ Полевые Локотцы яч. № 16 | КТП 40кВА И159 Новоселки | 40 |  | 0 | 0
Измалковский | д. Ивановка | Измалковский | ПС 35/10кВ Лебяжье ВЛ-10кВ Полевые Локотцы яч. № 16 | КТП 63кВА И160 Ивановка | 63 |  | 0 | 0
Измалковский | д. Ивановка | Измалковский | ПС 35/10кВ Лебяжье ВЛ-10кВ Полевые Локотцы яч. № 16 | КТП 100кВА И161 Ивановка | 100 |  | 0 | 0
Измалковский | д. Лески | Измалковский | ПС 35/10кВ Лебяжье ВЛ-10кВ Полевые Локотцы яч. № 16 | КТП 40кВА И163 Лески | 40 |  | 0 | 0
Измалковский | д. Заречка | Измалковский | ПС 35/10кВ Лебяжье ВЛ-10кВ Полевые Локотцы яч. № 16 | КТП 40кВА И322 Заречка | 40 |  | 0 | 0
Измалковский | д. Ивановка | Измалковский | ПС 35/10кВ Лебяжье ВЛ-10кВ Полевые Локотцы яч. № 16 | КТП 40кВА И321 Ивановка | 40 |  | 0 | 0
Измалковский | с. Лебяжье | Измалковский | ПС 35/10кВ Лебяжье ВЛ-10кВ Ферма яч. № 2 | КТП 160кВА И147 Лебяжье | 160 |  | 0 | 0
Измалковский | с. Измалково | Измалковский | ПС 110/ 35/10кВ Измалково ВЛ-10кВ Райцентр яч. № 9 | КТП 250кВА №1 Измалково | 250 |  | 0 | 0
Измалковский | с. Измалково | Измалковский | ПС 110/35/10кВ Измалково ВЛ-10кВ Райцентр яч. № 9 | КТП 320кВА №2 Измалково | 320 |  | 0 | 0
Измалковский | с. Измалково | Измалковский | ПС 110/35/10кВ Измалково ВЛ-10кВ Хлебозавод яч. № 14 | КТП 100кВА №4 Измалково | 100 |  | 0 | 0
Измалковский | с. Измалково | Измалковский | ПС 110/35/10кВ Измалково ВЛ-10кВ Заготзерно яч. № 15 | КТП 250кВА №5 Измалково | 250 |  | 0 | 0
Измалковский | с. Измалково | Измалковский | ПС 110/35/10кВ Измалково ВЛ-10кВ Заготзерно яч. № 15 | КТП 250кВА №7 Измалково | 250 |  | 0 | 0
Измалковский | с. Измалково | Измалковский | ПС 110/35/10кВ Измалково ВЛ-10кВ Нефтебаза яч. № 20 | КТП 100кВА №8 Измалково | 100 |  | 0.063 | 0.063
Измалковский | с. Измалково | Измалковский | ПС 110/35/10кВ Измалково ВЛ-10кВ Райцентр яч. № 9 | КТП 160кВА №10 Измалково | 160 |  | 0 | 0
Измалковский | с. Измалково | Измалковский | ПС 110/35/10кВ Измалково ВЛ-10кВ Заготзерно яч. № 15 | КТП 160кВА №11 Измалково | 160 |  | 0 | 0
Измалковский | с. Измалково | Измалковский | ПС 110/35/10кВ Измалково ВЛ-10кВ Заготзерно яч. № 15 | КТП 250кВА №12 Измалково | 250 |  | 0 | 0
Измалковский | с. Измалково | Измалковский | ПС 110/35/10кВ Измалково ВЛ-10кВ Райцентр яч. № 9 | КТП 160кВА №14 Измалково | 160 |  | 0 | 0
Измалковский | с. Измалково | Измалковский | ПС 110/35/10кВ Измалково ВЛ-10кВ Заготзерно яч. № 15 | КТП 160кВА №15 Измалково | 160 |  | 0 | 0
Измалковский | с. Измалково | Измалковский | ПС 110/35/10кВ Измалково ВЛ-10кВ Райцентр яч. № 9 | КТП 400кВА №17 Измалково | 400 |  | 0 | 0
Измалковский | с. Измалково | Измалковский | ПС 110/35/10кВ Измалково ВЛ-10кВ Райцентр яч. № 9 | КТП 250кВА №18 Измалково | 250 |  | 0 | 0
Измалковский | с. Измалково | Измалковский | ПС 110/35/10кВ Измалково ВЛ-10кВ Райцентр яч. № 9 | КТП 160Ква №19 Измалково | 160 |  | 0 | 0
Измалковский | с. Измалково | Измалковский | ПС 110/35/10кВ Измалково ВЛ-10кВ Райцентр яч. № 9 | КТП 400кВА №20 Измалково | 400 |  | 0 | 0
Измалковский | с. Измалково | Измалковский | ПС 110/35/10кВ Измалково ВЛ-10кВ Хлебозавод яч. № 14 | КТП 160кВА №21 Измалково | 160 |  | 0 | 0
Измалковский | с. Измалково | Измалковский | ПС 110/35/10кВ Измалково ВЛ-10кВ Заготзерно яч. № 15 | КТП 250кВА №22 Измалково | 250 |  | 0 | 0
Измалковский | с. Измалково | Измалковский | ПС 110/35/10кВ Измалково ВЛ-10кВ Райцентр яч. № 9 | КТП 160кВА №23 Измалково | 160 |  | 0 | 0
Измалковский | с. Измалково | Измалковский | ПС 110/35/10кВ Измалково ВЛ-10кВ Заготзерно яч. № 15 | КТП 250кВА №24 Измалково | 250 |  | 0 | 0
Измалковский | с. Измалково | Измалковский | ПС 110/35/10кВ Измалково ВЛ-10кВ Заготзерно яч. № 15 | КТП 250кВА №25 Измалково | 250 |  | 0 | 0
Измалковский | с. Измалково | Измалковский | ПС 110/35/10кВ Измалково ВЛ-10кВ Заготзерно яч. № 15 | КТП 250кВА №26 Измалково | 250 |  | 0 | 0
Измалковский | д. Ровенка | Измалковский | ПС 35/10кВ Чернава ВЛ-10кВ Ровенка яч. № 10 | КТП 250кВА И366 Ровенка | 250 |  | 0 | 0
Измалковский | с. Денисово | Измалковский | ПС 35/10кВ Афанасьево ВЛ-10кВ Денисово яч. № 16 | КТП 100кВА И408 Денисово | 100 |  | 0 | 0
Измалковский | д. Гниловоды | Измалковский | ПС 35/10кВ Чернава ВЛ-10кВ Быково яч. № 4 | КТП 160кВА И188 Гниловоды | 160 |  | 0 | 0
Измалковский | с. Преображенье | Измалковский | ПС 35/10кВ Преображенье ВЛ-10кВ Свинокомплекс яч. № 1 | КТП 250кВА И346 Преображенье | 250 |  | 0 | 0
Измалковский | с. Измалково | Измалковский | ПС 110/35/10кВ Измалково ВЛ-10кВ Нефтебаза яч. № 20 | МТП 100кВА И046 Измалково нефтебаза | 100 |  | 0 | 0
Измалковский | д. Недоходовка | Измалковский | ПС 110/35/10кВ Измалково ВЛ-10кВ Кошкино яч. № 21 | КТП 250кВА И342 Недоходовка | 250 |  | 0 | 0
Измалковский | с. Измалково | Измалковский | ПС 110/35/10кВ Измалково ВЛ-10кВ Райцентр яч. № 9 | КТП 250кВА №27 Измалково | 250 |  | 0 | 0
Измалковский | с. Измалково | Измалковский | ПС 110/35/10кВ Измалково ВЛ-10кВ Нефтебаза яч. № 20 | КТП 100кВА И434 Измалково | 100 |  | 0 | 0
Измалковский | д. Панкратовка | Измалковский | ПС 35/10кВ Панкратовка ВЛ-10кВ Николаевка яч. № 7 | СТП 100кВА И436 Панкратовка | 100 |  | 0 | 0
Измалковский | с. Чернава | Измалковский | ПС 35/10кВ Чернава ВЛ-10кВ Пятницкое яч. № 16 | КТП 160кВА И232 Чернава | 160 |  | 0 | 0
Измалковский | с. Чернава | Измалковский | ПС 35/10кВ Чернава ВЛ-10кВ Мол. комплекс яч. № 14 | МТП 160кВА И074 Чернава | 160 |  | 0 | 0
Измалковский | п. Чагино | Измалковский | ПС 35/10кВ Чернава ВЛ-10кВ Мол. комплекс яч. № 14 | МТП 100кВА И198 Чагино | 100 |  | 0 | 0
Измалковский | д. Сергиевка | Измалковский | ПС 35/10кВ Чернава ВЛ-10кВ Ровенка яч. № 10 | МТП 63кВА И194 Сергиевка | 63 |  | 0 | 0
Измалковский | д. Сергиевка | Измалковский | ПС 35/10кВ Чернава ВЛ-10кВ Ровенка яч. № 10 | МТП 100кВА И219 Сергиевка | 100 |  | 0 | 0
Измалковский | д. Панкратовка | Измалковский | ПС 35/10кВ Панкратовка ВЛ-10кВ Николаевка яч. № 7 | МТП 160кВА И027 Панкратовка | 160 |  | 0 | 0
Измалковский | с. Измалково | Измалковский | ПС 110/35/10кВ Измалково ВЛ-10кВ Субботино яч. № 4 | СТП 100кВА И014 Измалково | 100 |  | 0 | 0
Измалковский | д. Кукуй | Измалковский | ПС 110/35/10кВ Измалково ВЛ-10кВ Васильевка яч. № 5 | СТП 63кВА И427 Кукуй | 63 |  | 0 | 0
Измалковский | с. Оберец | Измалковский | ПС 35/10кВ Преображенье ВЛ-10кВ Оберец яч. № 5 | МТП 160кВА И423 Оберец | 160 |  | 0 | 0
Измалковский | с. Слобода | Измалковский | ПС 110/35/10кВ Измалково ВЛ-10кВ Слобода яч. № 22 | МТП 100кВА И037 Слобода | 100 |  | 0 | 0
Измалковский | с. Измалково | Измалковский | ПС 110/35/10кВ Измалково ВЛ-10кВ Заготзерно яч. № 15 | ЗТП 2х400кВА №6 Измалково | 800 |  | 0 | 0
Измалковский | с. Измалково | Измалковский | ПС 110/35/10кВ Измалково ВЛ-10кВ Райцентр яч. № 9 | ЗТП 2х630кВА №13 Измалково | 1260 |  | 0 | 0
Измалковский | с. Измалково | Измалковский | ПС 110/35/10кВ Измалково ВЛ-10кВ Райцентр яч. № 9 | ЗТП 2х160кВА №16 Измалково | 320 |  | 0 | 0
Измалковский | д. Бережки | Измалковский | ПС 35/10кВ Преображенье ВЛ-10кВ Свинокомплекс яч. № 1 | КТП 25кВА И351 Свинокомплекс артскважина | 25 |  | 0 | 0
Измалковский | д. Талыково | Измалковский | ПС 35/10кВ Афанасьево ВЛ-10кВ Троицкое яч. № 17 | СТП 100кВА И430 Талыково | 100 |  | 0 | 0
Измалковский | д. Талыково | Измалковский | ПС 35/10кВ Афанасьево ВЛ-10кВ Троицкое яч. № 17 | СТП 100кВА И429 Талыково | 100 |  | 0 | 0
Измалковский | д. Сухой Семенёк | Измалковский | ПС 110/35/10кВ Измалково ВЛ-10кВ Семенёк яч. № 3 | МТП 100кВА И059 С. Семенёк | 100 |  | 0 | 0
Измалковский | с. Измалково | Измалковский | ПС 110/35/10кВ Измалково ВЛ-10кВ Заготзерно яч. № 15 | КТП 160кВА И433 Измалково | 160 |  | 0 | 0
Измалковский | с. Измалково | Измалковский | ПС 110/35/10кВ Измалково ВЛ-10кВ Заготзерно яч. № 15 | СТП 40кВА И431 Измалково АЗС | 40 |  | 0 | 0
Измалковский | с. Измалково | Измалковский | ПС 110/35/10кВ Измалково ВЛ-10кВ Заготзерно яч. № 15 | КТП 160кВА И432 Измалково | 160 |  | 0 | 0
Измалковский | с. Чернава | Измалковский | ПС 35/10кВ Чернава ВЛ-10кВ Чернава яч. № 12 | СТП 25кВА И439 Чернава | 25 |  | 0 | 0
Измалковский | д. Панкратовка | Измалковский | ПС 35/10кВ Панкратовка ВЛ-10кВ Николаевка яч. № 7 | КТП 250кВА И435 Панкратовка | 250 |  | 0 | 0
Измалковский | с. Измалково | Измалковский | ПС 110/35/10кВ Измалково ВЛ-10кВ Нефтебаза яч. № 20 | КТП 250кВА И441 Измалково | 250 |  | 0 | 0
Измалковский | с. Измалково | Измалковский | ПС 110/35/10кВ Измалково ВЛ-10кВ Заготзерно яч. № 15 | КТП 250кВА И440 Измалково | 250 |  | 0 | 0
Измалковский | с. Измалково | Измалковский | ПС 110/35/10кВ Измалково ВЛ-10кВ Субботино яч. № 4 | СТП 100кВА И444 Измалково | 100 |  | 0 | 0
Измалковский | с. Измалково | Измалковский | ПС 110/35/10кВ Измалково ВЛ-10кВ Райцентр яч. № 9 | КТП 160кВА И447 Измалково | 160 |  | 0 | 0
Измалковский | с. Измалково | Измалковский | ПС 110/35/10кВ Измалково ВЛ-10кВ Нефтебаза яч. № 20 | СТП 25кВА И451 Измалково | 25 |  | 0 | 0
Измалковский | д. Шатово | Измалковский | ПС 35/10кВ Афанасьево ВЛ-10кВ Афанасьево яч. № 1 | СТП 100кВА И450 Шатово | 100 |  | 0 | 0
Измалковский | д. Шатово | Измалковский | ПС 35/10кВ Афанасьево ВЛ-10кВ Афанасьево яч. № 1 | СТП 100кВА И454 Шатово | 100 |  | 0 | 0
Измалковский | д. Шатово | Измалковский | ПС 35/10кВ Афанасьево ВЛ-10кВ Афанасьево яч. № 1 | СТП 63кВА И453 Шатово | 63 |  | 0 | 0
Измалковский | д. Шатово | Измалковский | ПС 35/10кВ Афанасьево ВЛ-10кВ Бараново яч. № 18 | КТП 100кВ И448 Шатово | 100 |  | 0 | 0
Измалковский | с. Измалково | Измалковский | ПС 110/35/10кВ Измалково ВЛ-10кВ Заготзерно яч. № 15 | КТП 250кВА И445 Измалково | 250 |  | 0 | 0
Измалковский | с. Афанасьево | Измалковский | ПС 35/10кВ Афанасьево ВЛ-10кВ Бараново яч. № 18 | КТП 100кВА И452 Афанасьево | 100 |  | 0 | 0
Измалковский | с. Измалково | Измалковский | ПС 110/35/10кВ Измалково ВЛ-10кВ Заготзерно яч. № 15 | КТП 250 кВА И456 с.Измалково | 250 |  | 0 | 0
Измалковский | с. Измалково | Измалковский | ПС 110/35/10кВ Измалково ВЛ-10кВ Субботино яч. № 4 | КТП 160 кВА И455 с.Измалково | 160 |  | 0 | 0
Измалковский | с. Троицкое | Измалковский | ПС 35/10кВ Афанасьево ВЛ-10кВ Троицкое яч. № 17 | СТП 100 кВА И459 с.Троицкое | 100 |  | 0 | 0
Измалковский | с. Троицкое | Измалковский | ПС 35/10кВ Афанасьево ВЛ-10кВ Троицкое яч. № 17 | СТП 100 кВА И458 с.Троицкое | 100 |  | 0 | 0
Измалковский | д. Панкратовка | Измалковский | ПС 35/10кВ Панкратовка ВЛ-10кВ Панкратовка яч. № 5 | КТП 25кВА И460 Панкратовка | 25 |  | 0 | 0
Измалковский | с. Чернава | Измалковский | ПС 35/10кВ Чернава ВЛ-10кВ Чернава яч. № 12 | СТП 40 кВА И461 с.Чернава | 40 |  | 0 | 0
Измалковский | с. Чернава | Измалковский | ПС 35/10кВ Чернава ВЛ-10кВ Чернава яч. № 12 | СТП 100 кВА И463 с.Чернава | 100 |  | 0 | 0
Измалковский | с. Чернава | Измалковский | ПС 35/10кВ Чернава ВЛ-10кВ Ровенка яч. № 10 | СТП 25 кВА И462 с.Чернава | 25 |  | 0 | 0
Измалковский | с. Чернава | Измалковский | ПС 35/10кВ Чернава ВЛ-10кВ Чернава яч. № 12 | КТП 160кВА И457 Чернава | 160 |  | 0 | 0
Измалковский | с. Измалково | Измалковский | ПС 110/35/10кВ Измалково ВЛ-10кВ Заготзерно яч. № 15 | КТП 2х160кВА И465 Измалково | 320 |  | 0 | 0
Измалковский | с. Измалково | Измалковский | ПС 110/35/10кВ Измалково ВЛ-10кВ Заготзерно яч. № 15 | СТП 25кВА И468 с.Измалково | 25 |  | 0 | 0
Измалковский | с. Измалково | Измалковский | ПС 110/35/10кВ Измалково ВЛ-10кВ Райцентр яч. № 9 | КТП 250 кВА И470 Измалково | 250 |  | 0 | 0
Измалковский | с. Измалково | Измалковский | ПС 110/35/10кВ Измалково ВЛ-10кВ Заготзерно яч. № 15 | КТП 100 кВА И469 Измалково | 100 |  | 0 | 0
Измалковский | с. Измалково | Измалковский | ПС 110/35/10кВ Измалково ВЛ-10кВ Заготзерно яч. № 15 | КТП 40 кВА И466 Измалково | 40 |  | 0 | 0
Измалковский | с. Измалково | Измалковский | ПС 110/35/10кВ Измалково ВЛ-10кВ Райцентр яч. № 9 | КТП 40 кВА И467 Измалково | 40 |  | 0 | 0
Краснинский | с.Красное | Краснинский | ВЛ-10кВ Райсоюз | СТП-10кВ №177от ВЛ-10 кВ Райсоюз ПС Крас | 63 |  | 0.0468 | 0.0468
Краснинский | с.Красное | Краснинский | ВЛ-10кВ Райсоюз | КТП-10кВ №197 от ВЛ-10 кВ №Райсоюз от ПС Красн | 250 |  | 0.1719 | 0.1719
Краснинский | с.Сергиевка-2 | Краснинский | ВЛ-10кВ Пятницкий | КТП-10кВ №501 ВЛ-10 кВ №5 ПС Сергиевка | 160 |  | 0.1044 | 0.1044
Краснинский | с.Сергиевка-2 | Краснинский | ВЛ-10кВ Пятницкий | КТП-10кВ №502 ВЛ-10 кВ №5 ПС Сергиевка | 100 |  | 0.0828 | 0.0828
Краснинский | с.Сергиевка-2 | Краснинский | ВЛ-10кВ Пятницкий | КТП-10кВ №503 ВЛ-10 кВ №5 ПС Сергиевка | 100 |  | 0.0702 | 0.0702
Краснинский | с.Сергиевка-2 | Краснинский | ВЛ-10кВ Пятницкий | КТП-10кВ №504 ВЛ-10 кВ №5 ПС Сергиевка | 60 |  | 0.0423 | 0.0423
Краснинский | д.Лимовое | Краснинский | ВЛ-10кВ Лимовое | КТП-10 кВ №207 от ВЛ-10 Лимовое | 100 |  | 0.072 | 0.072
Краснинский | д.Лимовое | Краснинский | ВЛ-10кВ Лимовое | КТП-10 кВ №208 от ВЛ-10 Лимовое | 100 |  | 0.0675 | 0.0675
Краснинский | д.Корытное | Краснинский | ВЛ-10кВ Корытное | ТП № 069 ВЛ 10кВ №12 ПС Дрезгалово | 160 |  | 0.072 | 0.072
Краснинский | д.Гулевка | Краснинский | ВЛ-10кВ Вавилова | КТП 10кВ №907 ВЛ 10кВ Вавилова ПС Лутошк | 40 |  | 0.0207 | 0.0207
Краснинский | д.Гулевка | Краснинский | ВЛ-10кВ Вавилова | КТП-10кВ №908 ВЛ-10кВ Вавилова ПС Лутошк | 160 |  | 0.1242 | 0.1242
Краснинский | д.Ищеино | Краснинский | ВЛ-10кВ Больница | КТП-10кВ №305 ВЛ-10кВ №3от РП Ищеино | 160 |  | 0.1161 | 0.1161
Краснинский | д.Ищеино | Краснинский | ВЛ-10кВ Больница | КТП-10кВ №307 ВЛ-10кВ №3от РП Ищеино | 100 |  | 0.063 | 0.063
Краснинский | д.Ищеино | Краснинский | ВЛ-10кВ Больница | КТП-10кВ №308 ВЛ-10кВ №3от РП Ищеино | 100 |  | 0.0873 | 0.0873
Краснинский | с.Яблоново | Краснинский | ВЛ-10 кВ Яблоново | КТП-10кВ №201 ВЛ-10 кВ ЯблоновоПС Ябл | 160 |  | 0.09 | 0.09
Краснинский | с.Яблоново | Краснинский | ВЛ-10 кВ Яблоново | КТП-10кВ №202 ВЛ-10 кВ Яблоново ПС Ябл | 63 |  | 0.0414 | 0.0414
Краснинский | с.Яблоново | Краснинский | ВЛ-10 кВ Яблоново | КТП-10кВ №203 ВЛ-10 кВ Яблоново ПС Ябл | 100 |  | 0.0162 | 0.0162
Краснинский | с.Щербаково | Краснинский | ВЛ-10 кв Щербаково | КТП 10кВ №141 ВЛ 10кВ Щербаково | 160 |  | 0.0945 | 0.0945
Краснинский | с.Щербаково | Краснинский | ВЛ-10 кв Щербаково | КТП-10кВ № 142 ВЛ-10 кВ Щерб-во ПС Сапр | 400 |  | 0.351 | 0.351
Краснинский | с.Щербаково | Краснинский | ВЛ-10 кв Щербаково | КТП-10кВ №042 ВЛ-10 кВ Щерб-во ПС Сапр | 160 |  | 0.0864 | 0.0864
Краснинский | д.Мамоново | Краснинский | ВЛ-10 кв Щербаково | КТП-10кВ №405 ВЛ-10 кВ Щерб-во ПС Сапр | 160 |  | 0.1224 | 0.1224
Краснинский | д.Пятницкий | Краснинский | ВЛ-10 кв Щербаково | КТП 10кВ №144 ВЛ 10кВ Щербаково | 100 |  | 0.0657 | 0.0657
Краснинский | с.Щербаково | Краснинский | ВЛ-10 кв Щербаково | КТП-10кВ №407 ВЛ-10 кВ Щерб-во ПС Сапр | 160 |  | 0.099 | 0.099
Краснинский | д.Ивановка | Краснинский | ВЛ-10 кв Щербаково | КТП-10кВ № 146 ВЛ-10 кВ Щерб-во ПС Сапр | 63 |  | 0.0513 | 0.0513
Краснинский | д.Заовражное | Краснинский | ВЛ-10 кв Щербаково | КТП-10кВ № 147 ВЛ-10 кВ Щерб-во ПС Сапр | 63 |  | 0.0225 | 0.0225
Краснинский | д.Кулига | Краснинский | ВЛ-10 кв Щербаково | КТП-10кВ № 148 ВЛ-10 кВ Щерб-во ПС Сапр | 63 |  | 0.0567 | 0.0567
Краснинский | д.Малинки | Краснинский | ВЛ-10 кв Щербаково | КТП-10кВ №411 ВЛ-10 кВ Щерб-во ПС Сапр | 30 |  | 0.0216 | 0.0216
Краснинский | д.Монаенки | Краснинский | ВЛ-10 кв Щербаково | КТП-10кВ № 150 ВЛ-10 кВ Щерб-во ПС Сапр | 100 |  | 0.0648 | 0.0648
Краснинский | д. Монаенки | Краснинский | ВЛ-10 кВ Щербаково | КТП-10 кВ № 198 от ВЛ 10 № 13 | 160 |  | 0.135 | 0.135
Краснинский | с.Сотниково | Краснинский | ВЛ-10 кВ Школа | КТП-10кВ №303 ВЛ-10кВ Школа ПС Сапрык | 100 |  | 0.0423 | 0.0423
Краснинский | с. Сотниково | Краснинский | ВЛ-10 кВ Школа | КТП-10кВ №301 от ВЛ-10 кВ Школа | 250 |  | 0.1782 | 0.1782
Краснинский | с.Сергиевка | Краснинский | ВЛ-10 кВ ХХ партсъезд | КТП-10кВ №401 ВЛ-10 кВ №4 ПС Сергиевка | 160 |  | 0.1143 | 0.1143
Краснинский | с.Сергиевка | Краснинский | ВЛ-10 кВ ХХ партсъезд | КТП-10кВ №402 ВЛ-10 кВ №4 ПС Сергиевка | 100 |  | 0.0684 | 0.0684
Краснинский | с.Сергиевка | Краснинский | ВЛ-10 кВ ХХ партсъезд | КТП-10кВ №403 ВЛ-10 кВ №4 ПС Сергиевка | 160 |  | 0.135 | 0.135
Краснинский | с.Сергиевка | Краснинский | ВЛ-10 кВ ХХ партсъезд | КТП-10кВ №404 ВЛ-10 кВ №4 ПС Сергиевка | 160 |  | 0.0882 | 0.0882
Краснинский | д.Епанчино | Краснинский | ВЛ-10 кВ Хрущево | КТП-10кВ №903 ВЛ-10 кВ №9 ПС Красное | 100 |  | 0.0603 | 0.0603
Краснинский | д.Епанчино | Краснинский | ВЛ-10 кВ Хрущево | КТП-10кВ №904 ВЛ-10 кВ №9 ПС Красное | 250 |  | 0.2142 | 0.2142
Краснинский | д.Машенино | Краснинский | ВЛ-10 кВ Хрущево | КТП-10кВ №905 ВЛ-10 кВ №9 ПС Красное | 100 |  | 0.0531 | 0.0531
Краснинский | д.Хрущево | Краснинский | ВЛ-10 кВ Хрущево | КТП-10кВ №906 ВЛ-10 кВ №9 ПС Красное | 100 |  | 0.0792 | 0.0792
Краснинский | д.Хрущево | Краснинский | ВЛ-10 кВ Хрущево | КТП-10кВ №909 ВЛ-10 кВ №9 ПС Красное | 100 |  | 0.0774 | 0.0774
Краснинский | д.Толбузино | Краснинский | ВЛ-10 кВ Толбузино | КТП-10кВ № 074 ВЛ-10кВ №1 от РП Ищеино | 60 |  | 0.0513 | 0.0513
Краснинский | д.Толбузино | Краснинский | ВЛ-10 кВ Толбузино | КТП-10кВ № 075 ВЛ-10кВ №1 от РП Ищеино | 63 |  | 0.0522 | 0.0522
Краснинский | д.Лутошкино | Краснинский | ВЛ-10 кВ СХТ | КТП-10кВ №032 ВЛ-10 кВ №08 СХТ ПС Россия | 160 |  | 0.1035 | 0.1035
Краснинский | с.Красное | Краснинский | ВЛ-10 кВ СХТ | КТП-10кВ №033 ВЛ-10 кВ №08 СХТ ПС Россия | 160 |  | 0.1296 | 0.1296
Краснинский | с.Красное | Краснинский | ВЛ-10 кВ СХТ | КТП-10кВ №038 ВЛ-10 кВ №08 СХТ ПС Россия | 100 |  | 0.0324 | 0.0324
Краснинский | с.Красное | Краснинский | ВЛ-10 кВ СХТ | КТП-10кВ №034 ВЛ-10 кВ №7 ПС Россия | 250 |  | 0.1674 | 0.1674
Краснинский | с.Красное | Краснинский | ВЛ-10 кВ СХТ | КТП-10кВ №035 ВЛ-10 кВ №08 СХТ ПС Россия | 160 |  | 0.1062 | 0.1062
Краснинский | с.Красное | Краснинский | ВЛ-10 кВ СХТ | КТП-10кВ №037 ВЛ-10 кВ №08 СХТ ПС Россия | 63 |  | 0.0252 | 0.0252
Краснинский | с.Красное | Краснинский | ВЛ-10 кВ СХТ | КТП-10кВ №036 ВЛ-10 кВ №08 СХТ ПС Россия | 250 |  | 0.1638 | 0.1638
Краснинский | с.Суходол | Краснинский | ВЛ-10 кВ Суходол | КТП-10кВ №201 ВЛ-10кВ Суходол ПС Дубрава | 250 |  | 0.189 | 0.189
Краснинский | с.Суходол | Краснинский | ВЛ-10 кВ Суходол | КТП-10кВ №203 ВЛ-10кВ Суходол ПС Дубрава | 100 |  | 0.0486 | 0.0486
Краснинский | с.Суходол | Краснинский | ВЛ-10 кВ Суходол | КТП-10кВ №229 ВЛ-10кВ Суходол ПС Дубрава | 400 |  | 0.342 | 0.342
Краснинский | с. Суходол. | Краснинский | ВЛ-10 кВ Суходол | КТП-10кВ №230 ВЛ-10кВ Суходол ПС Дубрава | 160 |  | 0.1413 | 0.1413
Краснинский | с.Суходол | Краснинский | ВЛ-10 кВ Суходол | КТП-10кВ №233 ВЛ-10кВ Суходол ПС Дубрава | 250 |  | 0.2106 | 0.2106
Краснинский | д.Никольское | Краснинский | ВЛ-10 кВ Суходол | КТП-10кВ №167 ВЛ-10кВ Суходол ПС Дубрава | 100 |  | 0.0621 | 0.0621
Краснинский | д.Александровка | Краснинский | ВЛ-10 кВ Суходол | КТП-10кВ №228 ВЛ-10кВ Суходол ПС Дубрава | 40 |  | 0.0225 | 0.0225
Краснинский | д.Никольское | Краснинский | ВЛ-10 кВ Суходол | КТП-10кВ №238 ВЛ-10кВ Суходол ПС Дубрава | 100 |  | 0.0792 | 0.0792
Краснинский | д.Никольское | Краснинский | ВЛ-10 кВ Суходол | КТП-10кВ №240 ВЛ-10кВ Суходол ПС Дубрава | 100 |  | 0.0828 | 0.0828
Краснинский | с.Суходол | Краснинский | ВЛ-10 кВ Суходол | КТП-10 кВ №202 от ВЛ-10кВ №02(Суходол) | 160 |  | 0.1215 | 0.1215
Краснинский | д.Сапрыкино | Краснинский | ВЛ-10 кВ Сухинино | КТП 10кВ №501 ВЛ 10кВ №04 ПС Сапрыкино | 100 |  | 0.081 | 0.081
Краснинский | с.Сотниково | Краснинский | ВЛ-10 кВ Сотниково | КТП-10кВ №101 ВЛ-10кВ Сот-во ПС Сапрыкин | 250 |  | 0.18 | 0.18
Краснинский | с.Сотниково | Краснинский | ВЛ-10 кВ Сотниково | КТП-10кВ №102 ВЛ-10кВ Сот-во ПС Сапрыкин | 100 |  | 0.0504 | 0.0504
Краснинский | с.Сотниково | Краснинский | ВЛ-10 кВ Сотниково | КТП-10кВ №103 ВЛ-10кВ Сот-во ПС Сапрык | 160 |  | 0.1008 | 0.1008
Краснинский | с.Сотниково | Краснинский | ВЛ-10 кв Сотниково | КТП-10кВ №106 ВЛ-10кВ Сот-во ПС Сапрык | 40 |  | 0 | 0
Краснинский | д.Гололобово | Краснинский | ВЛ-10 кв Сотниково | КТП-10кВ №107 ВЛ-10кВ Сот-во ПС Сапрык | 100 |  | 0.0747 | 0.0747
Краснинский | д.Жаркий верх | Краснинский | ВЛ-10 кв Сотниково | КТП-10кВ №108 ВЛ-10кВ Сот-во ПС Сапрык | 63 |  | 0.027 | 0.027
Краснинский | д.Ротманово | Краснинский | ВЛ-10 кв Сотниково | КТП-10кВ №109 ВЛ-10кВ Сот-во ПС Сапрык | 100 |  | 0.0675 | 0.0675
Краснинский | д.Лысовка | Краснинский | ВЛ-10 кВ Сот-выселки | КТП-10кВ №602 ВЛ-10 кВ №6 ПС Сапрыкино | 63 |  | 0.045 | 0.045
Краснинский | д.Сапрычка | Краснинский | ВЛ-10 кВ Сот-выселки | КТП-10кВ №603 ВЛ-10 кВ №6 ПС Сапрыкино | 160 |  | 0.126 | 0.126
Краснинский | Сот-выселки | Краснинский | ВЛ-10 кВ Сот-выселки | КТП-10кВ №607 ВЛ-10 кВ №6 ПС Сапрыкино | 100 |  | 0.054 | 0.054
Краснинский | д.Талица | Краснинский | ВЛ-10 кВ Сот-выселки | КТП-10кВ №609 ВЛ-10 кВ №6 ПС Сапрыкино | 40 |  | 0.0315 | 0.0315
Краснинский | д.Сотниково | Краснинский | ВЛ-10 кВ Сот-выселки | КТП-10кВ №610 ВЛ-10 кВ №6 ПС Сапрыкино | 100 |  | 0.0675 | 0.0675
Краснинский | с.Дрезгалово | Краснинский | ВЛ-10 кВ Свиноферма | КТП-10кВ №303 ВЛ-10кВ Свферма ПС Дрезгал | 250 |  | 0.153 | 0.153
Краснинский | д.Брянцево | Краснинский | ВЛ-10 кВ Сапрычка | КТП-10кВ №002 от ВЛ-10 кВ №03 ПС Россия | 100 |  | 0.072 | 0.072
Краснинский | д.Бредихино | Краснинский | ВЛ-10 кВ Рождество | МТП-10кВ №702 от ВЛ-10 кВ №7 от ПС Красн | 100 |  | 0.0396 | 0.0396
Краснинский | д.Каменка | Краснинский | ВЛ-10 кВ Рождество | КТП-10кВ №704 ВЛ-10 кВ №7 ПС Красное | 100 |  | 0.0441 | 0.0441
Краснинский | д.Рождество | Краснинский | ВЛ-10 кВ Рождество | КТП-10кВ №706 ВЛ-10 кВ №7 ПС Красное | 40 |  | 0.0297 | 0.0297
Краснинский | д.Рождество | Краснинский | ВЛ-10 кВ Рождество | КТП-10кВ №707 ВЛ-10 кВ №7 ПС Красное | 100 |  | 0.0747 | 0.0747
Краснинский | с. В - Брусланово | Краснинский | ВЛ-10 кВ Рождество | КТП-10кВ №184 ВЛ-10 кВ №7 ПС Красное | 250 |  | 0.1692 | 0.1692
Краснинский | с. В - Брусланово | Краснинский | ВЛ-10 кВ Рождество | КТП-10кВ №709 ВЛ-10 кВ №7 ПС Красное | 63 |  | 0.0369 | 0.0369
Краснинский | с. В - Брусланово | Краснинский | ВЛ-10 кВ Рождество | ТП 710 ВЛ-10 кВ Рождество ПС Красное | 160 |  | 0.1359 | 0.1359
Краснинский | с. В - Брусланово | Краснинский | ВЛ-10 кВ Рождество | КТП-10кВ №712 ВЛ-10 кВ №7 ПС Красное | 100 |  | 0.0288 | 0.0288
Краснинский | с. В - Брусланово | Краснинский | ВЛ-10 кВ Рождество | КТП-10кВ №713 ВЛ-10 кВ №7 ПС Красное | 63 |  | 0.0315 | 0.0315
Краснинский | д.Реш-Дубрава | Краснинский | ВЛ-10 кВ Реш-Дубрава | КТП-10кВ №102 ВЛ-10кВ №1 ПС Дубрава | 160 |  | 0.0846 | 0.0846
Краснинский | д.Реш-Дубрава | Краснинский | ВЛ-10 кВ Реш-Дубрава | КТП-10кВ №109 ВЛ-10кВ №1 ПС Дубрава | 160 |  | 0.0774 | 0.0774
Краснинский | д.Толбузино | Краснинский | ВЛ-10 кВ Реш-Дубрава | КТП-10кВ №101 ВЛ-10кВ №1 ПС Дубрава | 63 |  | 0.036 | 0.036
Краснинский | д.Реш-Дубрава | Краснинский | ВЛ-10 кВ Реш-Дубрава | КТП-10кВ №112 ВЛ-10кВ №1 ПС Дубрава | 100 |  | 0.0531 | 0.0531
Краснинский | д.Дегтевое | Краснинский | ВЛ-10 кВ Рассвет | КТП № 008 ВЛ 10кВ № 07 ( Рассвет) | 250 |  | 0.1782 | 0.1782
Краснинский | д.Дегтевое | Краснинский | ВЛ-10 кВ Рассвет | КТП-10кВ №009 ВЛ-10кВ №07"Расс"ПС Россия | 160 |  | 0.0855 | 0.0855
Краснинский | д. Дегтевое | Краснинский | ВЛ-10 кВ Рассвет | КТП-10кВ №007 от ВЛ-10кВ №07 Рассвет Рос | 25 |  | 0.0045 | 0.0045
Краснинский | с.Красное | Краснинский | ВЛ-10 кВ Райцентр | ГКТП №1/250 ВЛ-10 Райцентр ПС Красное | 250 |  | 0.0972 | 0.0972
Краснинский | с.Красное | Краснинский | ВЛ-10 кВ Райцентр | КТП-10кВ № 9Л ВЛ-10кВ Райц от ПС Красно | 100 |  | 0.0495 | 0.0495
Краснинский | с.Красное | Краснинский | ВЛ-10 кВ Райцентр | ГКТП №3Л ВЛ-10 Райцентр ПС Красное | 160 |  | 0.0765 | 0.0765
Краснинский | с.Красное | Краснинский | ВЛ-10 кВ Райцентр | ГКТП №6Л ВЛ-10 Райцентр ПС Красное | 160 |  | 0.0378 | 0.0378
Краснинский | с.Красное | Краснинский | ВЛ-10 кВ Райцентр | ГКТП №7Л ВЛ-10 Райцентр ПС Красное | 400 |  | 0.3357 | 0.3357
Краснинский | с.Красное | Краснинский | ВЛ-10 кВ Райцентр | КТП-10кВ № 10Л ВЛ10кВ Райц от ПС Красное | 100 |  | 0.009 | 0.009
Краснинский | с.Красное | Краснинский | ВЛ-10 кВ Райцентр | КТП-10кВ № 213 ВЛ10кВ Райц от ПС Красное | 160 |  | 0.0954 | 0.0954
Краснинский | с.Красное | Краснинский | ВЛ-10 кВ Райцентр | КТП-10кВ № 14Л ВЛ10кВ Райц от ПС Красное | 160 |  | 0.1107 | 0.1107
Краснинский | с.Красное | Краснинский | ВЛ-10 кВ Райцентр | КТП-10кВ № 15Л ВЛ10кВ Райц от ПС Красное | 160 |  | 0.0522 | 0.0522
Краснинский | с.Красное | Краснинский | ВЛ-10 кВ Райцентр | ГКТП №16Л ВЛ-10 Райцентр ПС Красное | 160 |  | 0.0549 | 0.0549
Краснинский | с.Красное | Краснинский | ВЛ-10 кВ Райцентр | КТП-10кВ № 212Л ВЛ10кВ Райц от ПС Красное | 250 |  | 0.1476 | 0.1476
Краснинский | с.Красное | Краснинский | ВЛ-10 кВ Райцентр | ГКТП №22Л ВЛ-10 Райцентр ПС Красное | 250 |  | 0.126 | 0.126
Краснинский | с.Красное | Краснинский | ВЛ-10 кВ Райцентр | КТП-10кВ №23 ВЛ-10кВ Райцентр ПС Красное | 250 |  | 0.1422 | 0.1422
Краснинский | с.Красное | Краснинский | ВЛ-10 кВ Райцентр | ЗТП-10кВ №20Л ВЛ-10 кВ Райцентр ПСКрасн | 650 |  | 0.3699 | 0.3699
Краснинский | с.Красное | Краснинский | ВЛ-10 кВ Райцентр | ЗТП 10кВ №26 КЛ 10кВ Газгородок | 800 |  | 0.54 | 0.54
Краснинский | с.Красное | Краснинский | ВЛ-10 кВ Райцентр | ЗТП-10кВ №31 КЛ-10кВ 31 ПС от ПС Красное | 800 |  | 0.2439 | 0.2439
Краснинский | с.Красное | Краснинский | ВЛ-10 кВ Райцентр | ТП 210 ВЛ 10кВ №07(Райцентр) ПС Красное | 250 |  | 0.0504 | 0.0504
Краснинский | с.Красное | Краснинский | ВЛ-10 кВ Райцентр | КТП-10кВ №5 от ВЛ-10 Райц ПС Красное | 160 |  | 0.054 | 0.054
Краснинский | с.Красное | Краснинский | ВЛ-10 кВ Райцентр | КТП-10кВ №21Л от ВЛ-10 кВ райц.ПС Красно | 160 |  | 0.0207 | 0.0207
Краснинский | с. Красное | Краснинский | ПС Красное, ВЛ-10 кВ Райцентр | КТП-10 кВ №205 от ВЛ-10 Райцентр | 250 |  | 0.1404 | 0.1404
Краснинский | с.Красное | Краснинский | ВЛ-10 кВ Райцентр | КТП 209 ВЛ 10кВ №07 ПС Красное | 160 |  | 0.0486 | 0.0486
Краснинский | с.Красное | Краснинский | ВЛ-10 кВ Райцентр | ГКТП-10кВ №214 от ВЛ-10кВ №07 ПС Красное | 1260 |  | 0.9225 | 0.9225
Краснинский | с.Красное | Краснинский | ВЛ-10 кВ Райцентр | КТП № 206 ВЛ 10кВ № 07 ПС Красное | 250 |  | 0.1368 | 0.1368
Краснинский | с.Красное | Краснинский | ВЛ-10 кВ Райцентр | КТП 217 ВЛ 10кВ №07 ПС Красное | 160 |  | 0.0855 | 0.0855
Краснинский | с.Красное | Краснинский | ВЛ-10 кВ Райцентр | ТП 221 ВЛ 10кВ №07 ПС Красное | 160 |  | 0 | 0
Краснинский | с.Красное | Краснинский | ВЛ-10 кВ Райсоюз | КТП-10кВ №615 ВЛ-10 Райсоюз ПС Красн | 160 |  | 0.108 | 0.108
Краснинский | с.Красное | Краснинский | ВЛ-10 кВ Райсоюз | КТП-10 кВ №197 от ВЛ-10кВ №10 (Райсоюз) | 250 |  | 0.1692 | 0.1692
Краснинский | с.Половнево | Краснинский | ВЛ-10 кВ Половнево | КТП-10кВ №201 ВЛ-10 кВ №2 ПС Сапрыкино | 100 |  | 0.0864 | 0.0864
Краснинский | с.Половнево | Краснинский | ВЛ-10 кВ Половнево | КТП-10кВ №202 ВЛ-10 кВ №2 ПС Сапрыкино | 400 |  | 0.3195 | 0.3195
Краснинский | с.Половнево | Краснинский | ВЛ-10 кВ Половнево | КТП-10кВ №203 ВЛ-10 кВ №2 ПС Сапрыкино | 100 |  | 0.0459 | 0.0459
Краснинский | с.Половнево | Краснинский | ВЛ-10 кВ Половнево | КТП-10кВ №204 ВЛ-10 кВ №2 ПС Сапрыкино | 160 |  | 0.1233 | 0.1233
Краснинский | д.Федянино | Краснинский | ВЛ-10 кВ Половнево | КТП-10кВ №205 ВЛ-10 кВ №2 ПС Сапрыкино | 160 |  | 0.1197 | 0.1197
Краснинский | д.Выползово | Краснинский | ВЛ-10 кВ Половнево | КТП-10кВ №206 ВЛ-10 кВ №2 ПС Сапрыкино | 40 |  | 0.0207 | 0.0207
Краснинский | д.Солнцево | Краснинский | ВЛ-10 кВ Половнево | КТП-10кВ №208 ВЛ-10 кВ №2 ПС Сапрыкино | 40 |  | 0.0324 | 0.0324
Краснинский | д.Мокрое | Краснинский | ВЛ-10 кВ Половнево | КТП-10кВ №209 ВЛ-10 кВ №2 ПС Сапрыкино | 100 |  | 0.0738 | 0.0738
Краснинский | д.Мокрое | Краснинский | ВЛ-10 кВ Половнево | КТП-10кВ №207 ВЛ-10 кВ №2 ПС Сапрыкино | 63 |  | 0.0459 | 0.0459
Краснинский | с. Сотниково | Краснинский | ВЛ-10 кВ Половнево | МТП 10кВ №210 от Вл-10кВ Половнево | 63 |  | 0.0414 | 0.0414
Краснинский | д.Федянино | Краснинский | ВЛ-10 кВ Половнево | КТП 10кВ № 215 д.Федянино | 100 |  | 0.0558 | 0.0558
Краснинский | с.Яблоново | Краснинский | ВЛ-10 кВ Отскочное | КТП-10кВ №101 ВЛ-10 кВ №1 ПС Яблоново | 160 |  | 0.1044 | 0.1044
Краснинский | с.Отскочное | Краснинский | ВЛ-10 кВ Отскочное | КТП-10кВ № 097 ВЛ-10 кВ №1 ПС Яблоново | 160 |  | 0.126 | 0.126
Краснинский | с.Отскочное | Краснинский | ВЛ-10 кВ Отскочное | КТП-10кВ №103 ВЛ-10 кВ №1 ПС Яблоново | 100 |  | 0.0774 | 0.0774
Краснинский | с.Яблоново | Краснинский | ВЛ-10 кВ Отскочное | КТП-10кВ №104 ВЛ-10 кВ №1 ПС Яблоново | 100 |  | 0.0702 | 0.0702
Краснинский | с.Яблоново | Краснинский | ВЛ-10 кВ Отскочное | КТП-10кВ №105 ВЛ-10 кВ №1 ПС Яблоново | 63 |  | 0.0441 | 0.0441
Краснинский | с. Яблоново | Краснинский | ВЛ-10 кВ Отскочное | СТП 10кВ № 211 ВЛ 10кВ Отскочное | 63 |  | 0.0261 | 0.0261
Краснинский | д.Лысовка | Краснинский | ВЛ-10 кВ Николаевка | КТП-10кВ №039 ВЛ-10кВ №8 Никол ПС Россия | 63 |  | 0.0477 | 0.0477
Краснинский | д.Лысовка | Краснинский | ВЛ-10 кВ Николаевка | КТП-10кВ №040 ВЛ-10кВ №8 Никол ПС Россия | 100 |  | 0.0504 | 0.0504
Краснинский | д.Николаевка | Краснинский | ВЛ-10 кВ Николаевка | КТП-10кВ №041 ВЛ-10кВ №8 Никол ПС Россия | 160 |  | 0.0945 | 0.0945
Краснинский | д.Николаевка | Краснинский | ВЛ-10 кВ Николаевка | КТП-10кВ №804 ВЛ-10кВ №8 Никол ПС Россия | 400 |  | 0.2547 | 0.2547
Краснинский | д.Васильевка | Краснинский | ВЛ-10 кВ Николаевка | КТП-10кВ №043 ВЛ-10кВ №8 Никол ПС Россия | 100 |  | 0.0828 | 0.0828
Краснинский | д. Николаевка | Краснинский | ВЛ-10 кВ Николаевка | СТП 10кВ № 199 Новый посёлок | 100 |  | 0.0396 | 0.0396
Краснинский | д. Николаевка | Краснинский | ВЛ-10 кВ Николаевка | СТП 10кВ № 200 водокачка | 25 |  | 0.0135 | 0.0135
Краснинский | д.Архангельское | Краснинский | ВЛ-10 кВ Морево | КТП-10кВ №022 от ВЛ-10 кВ №04 ПС Россия | 40 |  | 0.018 | 0.018
Краснинский | д.Архангельское | Краснинский | ВЛ-10 кВ Морево | КТП-10кВ №023 от ВЛ-10 кВ №04 ПС Россия | 63 |  | 0.0297 | 0.0297
Краснинский | д.Морево | Краснинский | ВЛ-10 кВ Морево | КТП-10кВ №024 от ВЛ-10 кВ №04 ПС Россия | 160 |  | 0.0954 | 0.0954
Краснинский | д.Морево | Краснинский | ВЛ-10 кВ Морево | КТП-10кВ №025 от ВЛ-10 кВ №04 ПС Россия | 100 |  | 0.0801 | 0.0801
Краснинский | д.Колодецкое | Краснинский | ВЛ-10 кВ Морево | КТП-10кВ №026 от ВЛ-10 кВ №04 ПС Россия | 100 |  | 0.0153 | 0.0153
Краснинский | д.Колодецкое | Краснинский | ВЛ-10 кВ Морево | КТП-10кВ №027 от ВЛ-10 кВ №04 ПС Россия | 160 |  | 0.1197 | 0.1197
Краснинский | д.Морево | Краснинский | ВЛ-10 кВ Морево | КТП-10кВ №028 от ВЛ-10 кВ №04 ПС Россия | 40 |  | 0.0189 | 0.0189
Краснинский | д.Морево | Краснинский | ВЛ-10 кВ Морево | КТП-10кВ №029 ВЛ-10 кВ №04 ПС Россия | 100 |  | 0.0045 | 0.0045
Краснинский | д.Дворики | Краснинский | ВЛ-10 кВ Морево | КТП-10кВ №030 от ВЛ-10 кВ №04 ПС Россия | 63 |  | 0.0486 | 0.0486
Краснинский | д.Лукошкино | Краснинский | ВЛ-10 кВ Морево | КТП-10кВ №031 от ВЛ-10 кВ №04 ПС Россия | 40 |  | 0.0252 | 0.0252
Краснинский | д.Архангельское | Краснинский | ВЛ-10 кВ Морево | КТП-10кВ №601 ВЛ-10 кВ №6 ПС Сергиевка | 160 |  | 0.135 | 0.135
Краснинский | д.Малотроицкое | Краснинский | ВЛ-10 кВ Малотроицкое | СТП-10кВ №106 ВЛ-10 кВ №4 ПС Яблоново | 25 |  | 0.0144 | 0.0144
Краснинский | д.Волтовской | Краснинский | ВЛ-10 кВ Малотроицкое | КТП-10кВ №405 ВЛ-10 кВ №4 ПС Яблоново | 40 |  | 0.0288 | 0.0288
Краснинский | п.Донской | Краснинский | ВЛ-10 кВ Малотроицкое | КТП-10кВ №406 ВЛ-10 кВ №4 ПС Яблоново | 63 |  | 0.0378 | 0.0378
Краснинский | д.Малотроицкое | Краснинский | ВЛ-10 кВ Малотроицкое | КТП-10кВ №407 ВЛ-10 кВ №4 ПС Яблоново | 160 |  | 0.1323 | 0.1323
Краснинский | д.Малотроицкое | Краснинский | ВЛ-10 кВ Малотроицкое | КТП-10кВ №408 ВЛ-10 кВ №4 ПС Яблоново | 100 |  | 0.0855 | 0.0855
Краснинский | д.Малотроицкое | Краснинский | ВЛ-10 кВ Малотроицкое | КТП-10кВ №409 ВЛ-10 кВ №4 ПС Яблоново | 100 |  | 0.063 | 0.063
Краснинский | п.Донской | Краснинский | ВЛ-10 кВ Малотроицкое | СТП-10кВ №401 от ВЛ-10кВ Малотроицкое | 100 |  | 0.0855 | 0.0855
Краснинский | д.Дерновка | Краснинский | ВЛ-10 кВ Лимовое | КТП-10кВ №003 от ВЛ-10 кВ №05 ПС Россия | 160 |  | 0.1314 | 0.1314
Краснинский | д.Переверзево | Краснинский | ВЛ-10 кВ Лимовое | КТП-10кВ №005 от ВЛ-10 кВ №05 ПС Россия | 100 |  | 0.0306 | 0.0306
Краснинский | д.Дерновка | Краснинский | ВЛ-10 кВ Лимовое | КТП-10кВ №006 от ВЛ-10 кВ №05 ПС Россия | 100 |  | 0.081 | 0.081
Краснинский | с.Яблоново | Краснинский | ВЛ-10 кВ Лески | СТП-10кВ №115 ВЛ-10 кВ Лески ПС Яблоново | 40 |  | 0.0108 | 0.0108
Краснинский | д.Марьино | Краснинский | ВЛ-10 кВ Лески | КТП-10кВ №502 ВЛ-10 кВ Лески ПС Яблоново | 40 |  | 0.0072 | 0.0072
Краснинский | с.Лески | Краснинский | ВЛ-10 кВ Лески | КТП №503 ТМГ-160/10 кВа Лески школа | 250 |  | 0.171 | 0.171
Краснинский | с.Лески | Краснинский | ВЛ-10 кВ Лески | МТП-10кВ №504 ВЛ-10 кВ Лески ПС Яблоново | 160 |  | 0.0738 | 0.0738
Краснинский | с.Лески | Краснинский | ВЛ-10 кВ Лески | МТП-10кВ №505 ВЛ-10 кВ Лески ПС Яблоново | 160 |  | 0.0711 | 0.0711
Краснинский | с.Лески | Краснинский | ВЛ-10 кВ Лески | КТП-10кВ №506 ВЛ-10 кВ Лески ПС Яблоново | 250 |  | 0.1242 | 0.1242
Краснинский | д.Лески | Краснинский | ВЛ-10 кВ Лески | КТП-10 кВ № 201 ВЛ-10 кВ № 11 (Лески) | 250 |  | 0.1521 | 0.1521
Краснинский | д.Корытное | Краснинский | ВЛ-10 кВ Корытное | КТП-10кВ №501 ВЛ-10 кВ №5 ПС Дрезгалово | 63 |  | 0 | 0
Краснинский | д.Корытное | Краснинский | ВЛ-10 кВ Корытное | КТП-10кВ №504 ВЛ-10 кВ №5 ПС Дрезгалово | 100 |  | 0.045 | 0.045
Краснинский | д.Выглядовка | Краснинский | ВЛ-10 кВ Корытное | КТП-10кВ №506 ВЛ-10 кВ №5 ПС Дрезгалово | 100 |  | 0.0297 | 0.0297
Краснинский | д.Рогово | Краснинский | ВЛ-10 кВ Корытное | КТП-10кВ №072 ВЛ-10 кВ №5 ПС Дрезгалово | 63 |  | 0.0297 | 0.0297
Краснинский | д.Рогово | Краснинский | ВЛ-10 кВ Корытное | КТП-10кВ №073 ВЛ-10 кВ №5 ПС Дрезгалово | 63 |  | 0.0225 | 0.0225
Краснинский | д.Корытное | Краснинский | ВЛ-10 кВ Корытное | ТП 053 ВЛ 10кВ Корытное ПС Дрезгалово | 100 |  | 0.0396 | 0.0396
Краснинский | с.Красное | Краснинский | ВЛ-10 кВ Консервный завод | КТП-10кВ №401 от ВЛ-10 кВ №4 от ПС Красн | 160 |  | 0.0261 | 0.0261
Краснинский | с.Красное | Краснинский | ВЛ-10 кВ Консервный завод | КТП-10кВ №402 от ВЛ-10 кВ №4 от ПС Красн | 400 |  | 0.333 | 0.333
Краснинский | с.Красное | Краснинский | ВЛ-10 кВ Консервный завод | ЗТП-10кВ №403 от ВЛ-10 кВ №4 от ПС Красн | 400 |  | 0.288 | 0.288
Краснинский | с.Красное | Краснинский | ВЛ-10 кВ Консервный завод | КТП-10кВ №408 от Вл-10 кВ Консерв.завод | 160 |  | 0.0936 | 0.0936
Краснинский | с.Красное | Краснинский | ВЛ-10 кВ Комхоз | КТП-10кВ №1012 ВЛ-10кВ Комз от ПС Красн | 250 |  | 0.1575 | 0.1575
Краснинский | с.Красное | Краснинский | ВЛ-10 кВ Комхоз | КТП-10кВ №1018 ВЛ-10 кВ №10 ПС Красное | 160 |  | 0.0432 | 0.0432
Краснинский | с.Красное | Краснинский | ВЛ-10 кВ Комхоз | КТП-10кВ №1019 ВЛ-10 кВ №10 ПС Красное | 63 |  | 0 | 0
Краснинский | с.Красное | Краснинский | ВЛ-10 кВ Комхоз | КТП-10 кВ №204 от ВЛ-10кВ №05 (Комхоз) | 250 |  | 0.1377 | 0.1377
Краснинский | с.Красное | Краснинский | ВЛ-10 кВ Комхоз | КТП № 218 ВЛ 10кВ № 10 ПС Красное | 160 |  | 0.0837 | 0.0837
Краснинский | д.Смородиновка | Краснинский | ВЛ-10 кВ Клишино | КТП-10кВ №086 ВЛ-10 кВ №3 ПС Сергиевка | 63 |  | 0.0171 | 0.0171
Краснинский | д. Смородиновка | Краснинский | ВЛ-10 кВ Клишино | ТП 216 ВЛ-10 кВ Клишино ПС Сергиевка | 160 |  | 0.144 | 0.144
Краснинский | д. Смородиновка | Краснинский | ВЛ-10 кВ Клишино | ТП 227 ВЛ-10 кВ Клишино ПС Сергиевка | 160 |  | 0.1224 | 0.1224
Краснинский | д.Засосенка | Краснинский | ВЛ-10 кВ Засосенка | КТП-10кВ №201 ВЛ-10 кВ №2 ПС Дрезгалово | 160 |  | 0.0945 | 0.0945
Краснинский | д.Засосенка | Краснинский | ВЛ-10 кВ Засосенка | КТП-10кВ №204 ВЛ-10 кВ №2 ПС Дрезгалово | 100 |  | 0.0531 | 0.0531
Краснинский | с.Дрезгалово | Краснинский | ВЛ-10 кВ Засосенка | КТП-10кВ №206 ВЛ-10 кВ №2 ПС Дрезгалово | 63 |  | 0 | 0
Краснинский | д.Зазосенка | Краснинский | ВЛ-10 кВ Засосенка | КТП-10 кВ № 065 ВЛ-10кВ №2 ПС Дрезгалово | 250 |  | 0.1998 | 0.1998
Краснинский | д.Засосенка | Краснинский | ВЛ-10 кВ Засосенка | КТП-10 кВ № 203 ВЛ-10кВ №2 ПС Дрезгалово | 160 |  | 0.1017 | 0.1017
Краснинский | с.Дрезгалово | Краснинский | ВЛ-10 кВ Дрезгалово | КТП-10кВ №101 ВЛ-10 кВ №1 ПС Дрезгалово | 250 |  | 0.1512 | 0.1512
Краснинский | с.Дрезгалово | Краснинский | ВЛ-10 кВ Дрезгалово | КТП-10кВ №102 ВЛ-10 кВ №1 ПС Дрезгалово | 160 |  | 0.0594 | 0.0594
Краснинский | с.Дрезгалово | Краснинский | ВЛ-10 кВ Дрезгалово | КТП-10кВ №103 ВЛ-10 кВ №1 ПС Дрезгалово | 250 |  | 0.117 | 0.117
Краснинский | с.Дрезгалово | Краснинский | ВЛ-10 кВ Дрезгалово | КТП-10кВ №104 ВЛ-10 кВ №1 ПС Дрезгалово | 63 |  | 0.0225 | 0.0225
Краснинский | с.Дрезгалово | Краснинский | ВЛ-10 кВ Дрезгалово | КТП-10кВ №107 ВЛ-10 кВ №1 ПС Дрезгалово | 160 |  | 0.036 | 0.036
Краснинский | с.Дрезгалово | Краснинский | ВЛ-10 кВ Дрезгалово | КТП-10кВ №108 ВЛ-10 кВ №1 ПС Дрезгалово | 40 |  | 0.0108 | 0.0108
Краснинский | с.Дрезгалово | Краснинский | ВЛ-10 кВ Дрезгалово | КТП-10кВ №109 ВЛ-10 кВ №1 ПС Дрезгалово | 63 |  | 0.0243 | 0.0243
Краснинский | д.Ищеино | Краснинский | ВЛ-10 кВ Детсад | КТП-10кВ №401 ВЛ-10кВ №4 от РП Ищеино | 160 |  | 0.1053 | 0.1053
Краснинский | д.Ищеино | Краснинский | ВЛ-10 кВ Детсад | КТП-10кВ №082 ВЛ-10кВ №4 от РП Ищеино | 160 |  | 0.117 | 0.117
Краснинский | д.Ищеино | Краснинский | ВЛ-10 кВ Детсад | КТП-10кВ №403 ВЛ-10кВ №4 от РП Ищеино | 160 |  | 0.1269 | 0.1269
Краснинский | д.Ищеино | Краснинский | ВЛ-10 кВ Детсад | КТП-10кВ №405 ВЛ-10кВ №4 от РП Ищеино | 40 |  | 0.0162 | 0.0162
Краснинский | д.Дегтевое | Краснинский | ВЛ-10 кВ Дегтевое | КТП-10кВ №011 ВЛ-10 кВ №09 ПС Россия | 160 |  | 0.0819 | 0.0819
Краснинский | д.Дегтевое | Краснинский | ВЛ-10 кВ Дегтевое | КТП-10кВ №010 ВЛ-10 кВ №09 ПС Россия | 100 |  | 0.0216 | 0.0216
Краснинский | д.Дегтевое | Краснинский | ВЛ-10 кВ Дегтевое | КТП-10кВ №012 ВЛ-10кВ №09 Дегт ПС Россия | 100 |  | 0.0747 | 0.0747
Краснинский | д.Дегтевое | Краснинский | ВЛ-10 кВ Дегтевое | КТП-10кВ №013 ВЛ-10 кВ №09 ПС Россия | 250 |  | 0.1656 | 0.1656
Краснинский | д.Клевцово | Краснинский | ВЛ-10 кВ Гулевка | КТП-10кВ №909 ВЛ10кВ Гулевка ПС Яблоново | 40 |  | 0.027 | 0.027
Краснинский | д.Клевцово | Краснинский | ВЛ-10 кВ Гулевка | КТП-10кВ №910 ВЛ10кВ Гулевка ПС Яблоново | 100 |  | 0.0747 | 0.0747
Краснинский | д.М.Машенино | Краснинский | ВЛ-10 кВ Гулевка | КТП-10кВ №911 ВЛ10кВ Гулевка ПС Яблоново | 63 |  | 0.0459 | 0.0459
Краснинский | с.Гудаловка | Краснинский | ВЛ-10 кВ Гудаловка | КТП-10кВ №014 ВЛ-10кВ №13"Гуд" ПС Россия | 160 |  | 0.117 | 0.117
Краснинский | с.Гудаловка | Краснинский | ВЛ-10 кВ Гудаловка | КТП-10кВ №015 ВЛ-10кВ №13 "Гуд"ПС Россия | 250 |  | 0.1998 | 0.1998
Краснинский | д.Чалово | Краснинский | ВЛ-10 кВ Гудаловка | КТП-10кВ №019 от ВЛ-10кВ №13 ПС Россия | 100 |  | 0.0603 | 0.0603
Краснинский | д.Чалово | Краснинский | ВЛ-10 кВ Гудаловка | КТП-10кВ №020 от ВЛ-10 кВ №13 ПС Россия | 100 |  | 0.0702 | 0.0702
Краснинский | с.Гудаловка | Краснинский | ВЛ-10 кВ Гудаловка | ТП 226 от ВЛ 10кВ №13 ПС Россия | 25 |  | 0.0162 | 0.0162
Краснинский | с.Гудаловка | Краснинский | ВЛ-10 кВ Гудаловка | КТП №224 ВЛ 10кВ №13 ПС Россия | 250 |  | 0.1737 | 0.1737
Краснинский | с.Гудаловка | Краснинский | ВЛ-10 кВ Гудаловка | ТП 225 от ВЛ 10кВ №13 ПС Россия | 250 |  | 0.1683 | 0.1683
Краснинский | с.Гудаловка | Краснинский | ВЛ-10 кВ Гудаловка | ТП 222 ВЛ 10кВ №13 ПС Россия | 160 |  | 0.1098 | 0.1098
Краснинский | с.Гудаловка | Краснинский | ВЛ-10 кВ Гудаловка | ТП 223 от ВЛ-10 кВ №13 ПС Россия | 250 |  | 0.18 | 0.18
Краснинский | д.Гулевка | Краснинский | ВЛ-10 кВ Восток | КТП-10кВ №402 ВЛ-10 кВ №4 ПС Лутошкино | 160 |  | 0.1134 | 0.1134
Краснинский | д.Скороварово | Краснинский | ВЛ-10 кВ Восток | КТП-10кВ №404 ВЛ-10 кВ №4 ПС Лутошкино | 25 |  | 0.0162 | 0.0162
Краснинский | д.Скороварово | Краснинский | ВЛ-10 кВ Восток | КТП-10кВ №406 ВЛ-10 кВ №4 ПС Лутошкино | 100 |  | 0.0648 | 0.0648
Краснинский | д.Скороварово | Краснинский | ВЛ-10 кВ Восток | КТП-10кВ №407 ВЛ-10 кВ №4 ПС Лутошкино | 100 |  | 0.0684 | 0.0684
Краснинский | с.Красное | Краснинский | ВЛ-10 кВ Вавилова | ЗТП-10кВ №901от ВЛ-10 Вавиливо ПС Лутошк | 800 |  | 0.3294 | 0.3294
Краснинский | д.Ищеино | Краснинский | ВЛ-10 кВ Больница | МТП 10кВ №301 ВЛ-10 кВ Больница РП Ищ | 63 |  | 0.0504 | 0.0504
Краснинский | д.Ищеино | Краснинский | ВЛ-10 кВ Больница | КТП-10 кВ №077 от ВЛ-10кВ №08 (Больница) | 160 |  | 0.1296 | 0.1296
Краснинский | д.Александровка | Краснинский | ВЛ-10 кВ Александровка | КТП-10кВ №805 ВЛ-10 кВ №8 ПС Лутошкино | 160 |  | 0.1206 | 0.1206
Краснинский | д.Александровка | Краснинский | ВЛ-10 кВ Александровка | КТП-10кВ №806 ВЛ-10 кВ №8 ПС Лутошкино | 160 |  | 0.0837 | 0.0837
Краснинский | д.Александровка | Краснинский | ВЛ-10 кВ Александровка | КТП-10кВ №807 ВЛ-10 кВ №8 ПС Лутошкино | 100 |  | 0.0738 | 0.0738
Краснинский | д.Знаменка | Краснинский | ВЛ-10 кВ Александровка | КТП-10кВ №812 ВЛ-10 кВ №8 ПС Лутошкино | 160 |  | 0.126 | 0.126
Краснинский | д. Александровка | Краснинский | ВЛ-10 кВ Александровка | КТП-10кВ №804 от ВЛ-10 Алекс ПС Лутошк | 63 |  | 0.0504 | 0.0504
Краснинский | д.Знаменка | Краснинский | ВЛ-10 кВ Александровка | ТП 054 ВЛ 10кВ №08 Лутошкино | 250 |  | 0.162 | 0.162
Краснинский | с.Яблоново | Краснинский | ВЛ-10 кВ КРС | КТП-10кВ №303 ВЛ-10 кВ №3 ПС Яблоново | 250 |  | 0.18 | 0.18
Лебедянский | г.Лебедянь | Лебедянский | ПС 110/35/10кВ Лебедянь ВЛ 10кВ №18 яч.№ 19 | КТП 457 ВЛ 10кВ № 18 ПС Лебедянь | 400 |  | 0.0855 | 0.0855
Лебедянский | г.Лебедянь | Лебедянский | ПС 110/35/10кВ Лебедянь ВЛ 10кВ Первомайский яч.№ 11 | КТП 107 ВЛ-10 Первомайский ПС Лебедянь | 100 |  | 0.0117 | 0.0117
Лебедянский | г.Лебедянь | Лебедянский | ПС 110/35/10кВ Лебедянь ВЛ 10кВ Первомайский яч.№ 11 | КТП 110 ВЛ-10 Первомайский ПС Лебедянь | 100 |  | 0.0135 | 0.0135
Лебедянский | г.Лебедянь | Лебедянский | ПС 110/35/10кВ Лебедянь ВЛ 10кВ Первомайский яч.№ 11 | КТП 111 ВЛ-10 Первомайский ПС Лебедянь | 100 |  | 0.0099 | 0.0099
Лебедянский | г.Лебедянь | Лебедянский | ПС 110/35/10кВ Лебедянь ВЛ 10кВ Первомайский яч.№ 11 | КТП 108 ВЛ-10 Первомайский ПС Лебедянь | 400 |  | 0.0837 | 0.0837
Лебедянский | с.Черепянь | Лебедянский | ПС 110/35/10кВ Лебедянь ВЛ 10кВ Орошение яч.№ 16 | КТП 601 ВЛ-10 Орошение ПС Лебедянь | 160 |  | 0.0198 | 0.0198
Лебедянский | с.Волотово | Лебедянский | ПС 110/35/10кВ Лебедянь ВЛ 10кВ Орошение яч.№ 16 | КТП 602 ВЛ-10 Орошение ПС Лебедянь | 100 |  | 0.01125 | 0.01125
Лебедянский | с.Волотово | Лебедянский | ПС 110/35/10кВ Лебедянь ВЛ 10кВ Орошение яч.№ 16 | КТП 603 ВЛ-10 Орошение ПС Лебедянь | 630 |  | 0.1035 | 0.1035
Лебедянский | с.Волотово | Лебедянский | ПС 110/35/10кВ Лебедянь ВЛ 10кВ Орошение яч.№ 16 | КТП 604 ВЛ-10 Орошение ПС Лебедянь | 250 |  | 0.02718 | 0.02718
Лебедянский | с.Волотово | Лебедянский | ПС 110/35/10кВ Лебедянь ВЛ 10кВ Орошение яч.№ 16 | КТП 605 ВЛ-10 Орошение ПС Лебедянь | 100 |  | 0.0099 | 0.0099
Лебедянский | с.Волотово | Лебедянский | ПС 110/35/10кВ Лебедянь ВЛ 10кВ Орошение яч.№ 16 | КТП 615 ВЛ-10 Орошение ПС Лебедянь | 40 |  | 0 | 0
Лебедянский | с.Волотово | Лебедянский | ПС 110/35/10кВ Лебедянь ВЛ 10кВ Орошение яч.№ 16 | КТП 606 ВЛ-10 Орошение ПС Лебедянь | 250 |  | 0.0288 | 0.0288
Лебедянский | с.Волотово | Лебедянский | ПС 110/35/10кВ Лебедянь ВЛ 10кВ Орошение яч.№ 16 | КТП 607 ВЛ-10 Орошение ПС Лебедянь | 160 |  | 0.0207 | 0.0207
Лебедянский | с.Волотово | Лебедянский | ПС 110/35/10кВ Лебедянь ВЛ 10кВ Орошение яч.№ 16 | МТП 609 ВЛ-10 Орошение ПС Лебедянь | 100 |  | 0.00891 | 0.00891
Лебедянский | с.Волотово | Лебедянский | ПС 110/35/10кВ Лебедянь ВЛ 10кВ Орошение яч.№ 16 | КТП 611 ВЛ-10 Орошение ПС Лебедянь | 40 |  | 0 | 0
Лебедянский | с.Волотово | Лебедянский | ПС 110/35/10кВ Лебедянь ВЛ 10кВ Орошение яч.№ 16 | КТП 612 ВЛ-10 Орошение ПС Лебедянь | 250 |  | 0.02934 | 0.02934
Лебедянский | г.Лебедянь | Лебедянский | ПС 110/35/10кВ Лебедянь ВЛ 10кВ Заречье яч.№ 17 | КТП 706 ВЛ-10 Заречье ПС Лебедянь | 250 |  | 0.02547 | 0.02547
Лебедянский | г.Лебедянь | Лебедянский | ПС 110/35/10кВ Лебедянь ВЛ 10кВ Заречье яч.№ 17 | КТП 709 ВЛ-10 Заречье ПС Лебедянь | 63 |  | 0.0081 | 0.0081
Лебедянский | с.Черепянь | Лебедянский | ПС 110/35/10кВ Лебедянь ВЛ 10кВ Заречье яч.№ 17 | КТП 702 ВЛ-10 Заречье ПС Лебедянь | 100 |  | 0.00756 | 0.00756
Лебедянский | с.Черепянь | Лебедянский | ПС 110/35/10кВ Лебедянь ВЛ 10кВ Заречье яч.№ 17 | КТП 704 ВЛ-10 Заречье ПС Лебедянь | 100 |  | 0.0081 | 0.0081
Лебедянский | с.Черепянь | Лебедянский | ПС 110/35/10кВ Лебедянь ВЛ 10кВ Заречье яч.№ 17 | МТП 710 ВЛ-10 Заречье ПС Лебедянь | 250 |  | 0.0252 | 0.0252
Лебедянский | с.Черепянь | Лебедянский | ПС 110/35/10кВ Лебедянь ВЛ 10кВ Заречье яч.№ 17 | КТП 703 ВЛ-10 Заречье ПС Лебедянь | 160 |  | 0.0189 | 0.0189
Лебедянский | с.Черепянь | Лебедянский | ПС 110/35/10кВ Лебедянь ВЛ 10кВ Заречье яч.№ 17 | КТП 705 ВЛ-10 Заречье ПС Лебедянь | 63 |  | 0.0072 | 0.0072
Лебедянский | г.Лебедянь | Лебедянский | ПС 110/35/10кВ Лебедянь ВЛ 10кВ Сельэлектро яч.№ 18 | КТП 806 ВЛ-10 Сельэлектро ПС Лебедянь | 100 |  | 0.0081 | 0.0081
Лебедянский | г.Лебедянь | Лебедянский | ПС 110/35/10кВ Лебедянь ВЛ 10кВ Сельэлектро яч.№ 18 | КТП 807 ВЛ-10 Сельэлектро ПС Лебедянь | 63 |  | 0.0054 | 0.0054
Лебедянский | г.Лебедянь | Лебедянский | ПС 110/35/10кВ Лебедянь ВЛ 10кВ Сельэлектро яч.№ 18 | КТП 826 ВЛ-10 Сельэлектро ПС Лебедянь | 160 |  | 0.0315 | 0.0315
Лебедянский | с.Старое Ракитино | Лебедянский | ПС 110/10кВ Нива ВЛ 10кВ Старое Ракитино яч.№ 4 | МТП 208 ВЛ-10 Ст.Ракитино ПС Нива | 250 |  | 0.02484 | 0.02484
Лебедянский | с.Старое Ракитино | Лебедянский | ПС 110/10кВ Нива ВЛ 10кВ Старое Ракитино яч.№ 4 | КТП 212 ВЛ-10 Ст.Ракитино ПС Нива | 40 |  | 0 | 0
Лебедянский | с.Старое Ракитино | Лебедянский | ПС 110/10кВ Нива ВЛ 10кВ Старое Ракитино яч.№ 4 | КТП 210 ВЛ-10 Ст.Ракитино ПС Нива | 63 |  | 0.0081 | 0.0081
Лебедянский | п.Донской | Лебедянский | ПС 110/10кВ Нива ВЛ 10кВ Старое Ракитино яч.№ 4 | КТП 205 ВЛ-10 Ст.Ракитино ПС Нива | 63 |  | 0.009 | 0.009
Лебедянский | п.Пятилетка | Лебедянский | ПС 110/10кВ Нива ВЛ 10кВ Старое Ракитино яч.№ 4 | КТП 206 ВЛ-10 Ст.Ракитино ПС Нива | 40 |  | 0 | 0
Лебедянский | г.Лебедянь | Лебедянский | ПС 110/10кВ Нива ВЛ 10кВ Резерв ПС Дон яч.№ 3 | КТП 305 ВЛ-10 Резерв ПС Дон ПС Нива | 250 |  | 0.1305 | 0.1305
Лебедянский | г.Лебедянь | Лебедянский | ПС 110/10кВ Нива ВЛ 10кВ Резерв ПС Дон яч.№ 3 | КТП 307 ВЛ-10 Резерв ПС Дон ПС Нива | 100 |  | 0.0126 | 0.0126
Лебедянский | г.Лебедянь | Лебедянский | ПС 110/10кВ Нива ВЛ 10кВ Резерв ПС Дон яч.№ 3 | КТП 306 ВЛ-10 Резерв ПС Дон ПС Нива | 160 |  | 0.0225 | 0.0225
Лебедянский | г.Лебедянь | Лебедянский | ПС 110/10кВ Нива ВЛ 10кВ Резерв ПС Дон яч.№ 3 | КТП 312 ВЛ-10 Резерв ПС Дон ПС Нива | 100 |  | 0.0117 | 0.0117
Лебедянский | с.Новое Ракитино | Лебедянский | ПС 110/10кВ Машзавод ВЛ 10кВ Сельхозпотребитель яч.№ 1 | МТП 104 ВЛ-10 Сельхозпотр-ль ПС Машзавод | 100 |  | 0.0144 | 0.0144
Лебедянский | с.Новое Ракитино | Лебедянский | ПС 110/10кВ Машзавод ВЛ 10кВ Сельхозпотребитель яч.№ 1 | КТП 107 ВЛ-10 Сельхозпотр-ль ПС Машзавод | 160 |  | 0.0216 | 0.0216
Лебедянский | с.Романово | Лебедянский | ПС 110/10кВ Ольховец ВЛ 10кВ Романово яч.№ 8 | КТП 301 ВЛ-10 Романово ПС Ольховец | 250 |  | 0.02331 | 0.02331
Лебедянский | с.Романово | Лебедянский | ПС 110/10кВ Ольховец ВЛ 10кВ Романово яч.№ 8 | КТП 302 ВЛ-10 Романово ПС Ольховец | 100 |  | 0.0126 | 0.0126
Лебедянский | с.Романово | Лебедянский | ПС 110/10кВ Ольховец ВЛ 10кВ Романово яч.№ 8 | КТП 306 ВЛ-10 Романово ПС Ольховец | 100 |  | 0.0135 | 0.0135
Лебедянский | с.Романово | Лебедянский | ПС 110/10кВ Ольховец ВЛ 10кВ Романово яч.№ 8 | КТП 307 ВЛ-10 Романово ПС Ольховец | 100 |  | 0.0135 | 0.0135
Лебедянский | с.Романово | Лебедянский | ПС 110/10кВ Ольховец ВЛ 10кВ Романово яч.№ 8 | КТП 308 ВЛ-10 Романово ПС Ольховец | 40 |  | 0 | 0
Лебедянский | с.Романово | Лебедянский | ПС 110/10кВ Ольховец ВЛ 10кВ Романово яч.№ 8 | КТП 309 ВЛ 10кВ Романово ПС Ольховец | 63 |  | 0.0108 | 0.0108
Лебедянский | с.Романово | Лебедянский | ПС 110/10кВ Ольховец ВЛ 10кВ Романово яч.№ 8 | КТП 310 ВЛ-10 Романово ПС Ольховец | 100 |  | 0.0144 | 0.0144
Лебедянский | д.Селище | Лебедянский | ПС 110/10кВ Ольховец ВЛ 10кВ Романово яч.№ 8 | КТП 311 ВЛ-10 Романово ПС Ольховец | 100 |  | 0.0162 | 0.0162
Лебедянский | с.Романово | Лебедянский | ПС 110/10кВ Ольховец ВЛ 10кВ Племферма яч.№ 4 | КТП 403 ВЛ-10 ПлемфермаПС Ольховец | 250 |  | 0.0207 | 0.0207
Лебедянский | с.Романово | Лебедянский | ПС 110/10кВ Ольховец ВЛ 10кВ Племферма яч.№ 4 | КТП 401 ВЛ-10 ПлемфермаПС Ольховец | 250 |  | 0.0225 | 0.0225
Лебедянский | с.Романово | Лебедянский | ПС 110/10кВ Ольховец ВЛ 10кВ Племферма яч.№ 4 | КТП 404 ВЛ-10 ПлемфермаПС Ольховец | 250 |  | 0.0234 | 0.0234
Лебедянский | с.Ольховец | Лебедянский | ПС 110/10кВ Ольховец ВЛ 10кВ Ольховец яч.№ 11 | КТП 601 ВЛ-10 Ольховец ПС Ольховец | 40 |  | 0.0045 | 0.0045
Лебедянский | с.Ольховец | Лебедянский | ПС 110/10кВ Ольховец ВЛ 10кВ Ольховец яч.№ 11 | КТП 602 ВЛ-10 Ольховец ПС Ольховец | 100 |  | 0.0081 | 0.0081
Лебедянский | с.Ольховец | Лебедянский | ПС 110/10кВ Ольховец ВЛ 10кВ Ольховец яч.№ 11 | КТП 603 ВЛ-10 Ольховец ПС Ольховец | 100 |  | 0.0072 | 0.0072
Лебедянский | с.Ольховец | Лебедянский | ПС 110/10кВ Ольховец ВЛ 10кВ Ольховец яч.№ 11 | КТП 605 ВЛ 10кВ Ольховец ПС Ольховец | 250 |  | 0 | 0
Лебедянский | с.Ольховец | Лебедянский | ПС 110/10кВ Ольховец ВЛ 10кВ Ольховец яч.№ 11 | КТП 606 ВЛ-10 Ольховец ПС Ольховец | 315 |  | 0.0198 | 0.0198
Лебедянский | с.Ольховец | Лебедянский | ПС 110/10кВ Ольховец ВЛ 10кВ Ольховец яч.№ 11 | КТП 607 ВЛ-10 Ольховец ПС Ольховец | 160 |  | 0.0198 | 0.0198
Лебедянский | с.Ольховец | Лебедянский | ПС 110/10кВ Ольховец ВЛ 10кВ Ольховец яч.№ 11 | КТП 608 ВЛ-10 Ольховец ПС Ольховец | 100 |  | 0.0099 | 0.0099
Лебедянский | с.Ольховец | Лебедянский | ПС 110/10кВ Ольховец ВЛ 10кВ Ольховец яч.№ 11 | МТП 609 ВЛ-10 Ольховец ПС Ольховец | 63 |  | 0.0072 | 0.0072
Лебедянский | с.Ольховец | Лебедянский | ПС 110/10кВ Ольховец ВЛ 10кВ Ольховец яч.№ 11 | КТП 610 ВЛ-10 Ольховец ПС Ольховец | 40 |  | 0 | 0
Лебедянский | с.Грязновка | Лебедянский | ПС 110/10кВ Куймань ВЛ 10кВ Грязновка яч.№ 1 | КТП 101 ВЛ-10 Грязновка ПС Куймань | 100 |  | 0.0099 | 0.0099
Лебедянский | с.Грязновка | Лебедянский | ПС 110/10кВ Куймань ВЛ 10кВ Грязновка яч.№ 1 | КТП 107 ВЛ-10 Грязновка ПС Куймань | 400 |  | 0.1845 | 0.1845
Лебедянский | с.Грязновка | Лебедянский | ПС 110/10кВ Куймань ВЛ 10кВ Грязновка яч.№ 1 | КТП 102 ВЛ-10 Грязновка ПС Куймань | 100 |  | 0.0117 | 0.0117
Лебедянский | с.Грязновка | Лебедянский | ПС 110/10кВ Куймань ВЛ 10кВ Грязновка яч.№ 1 | КТП 103 ВЛ-10 Грязновка ПС Куймань | 160 |  | 0.0189 | 0.0189
Лебедянский | с.Грязновка | Лебедянский | ПС 110/10кВ Куймань ВЛ 10кВ Грязновка яч.№ 1 | КТП 105 ВЛ-10 Грязновка ПС Куймань | 250 |  | 0.144 | 0.144
Лебедянский | с.Куймань | Лебедянский | ПС 110/10кВ Куймань ВЛ 10кВ Куйманский яч.№ 10 | КТП 301 ВЛ-10 Куйманский ПС Куймань | 250 |  | 0 | 0
Лебедянский | с.Куймань | Лебедянский | ПС 110/10кВ Куймань ВЛ 10кВ Куйманский яч.№ 10 | КТП 308 ВЛ 10кВ Куйманский ПС Куймань | 63 |  | 0.0099 | 0.0099
Лебедянский | с.Куймань | Лебедянский | ПС 110/10кВ Куймань ВЛ 10кВ Куйманский яч.№ 10 | КТП 321 ВЛ-10 Куйманский ПС Куймань | 250 |  | 0.0198 | 0.0198
Лебедянский | с.Куймань | Лебедянский | ПС 110/10кВ Куймань ВЛ 10кВ Куйманский яч.№ 10 | КТП 304 ВЛ-10 Куйманский ПС Куймань | 250 |  | 0.0207 | 0.0207
Лебедянский | с.Куймань | Лебедянский | ПС 110/10кВ Куймань ВЛ 10кВ Куйманский яч.№ 10 | КТП 305 ВЛ-10 Куйманский ПС Куймань | 160 |  | 0.0216 | 0.0216
Лебедянский | с.Куймань | Лебедянский | ПС 110/10кВ Куймань ВЛ 10кВ Куйманский яч.№ 10 | КТП 313 ВЛ-10 Куйманский ПС Куймань | 40 |  | 0.0054 | 0.0054
Лебедянский | д.Хмелевка | Лебедянский | ПС 110/10кВ Куймань ВЛ 10кВ Павловский яч.№ 12 | КТП 403 ВЛ-10 Павловский ПС Куймань | 63 |  | 0.0081 | 0.0081
Лебедянский | д.Хмелевка | Лебедянский | ПС 110/10кВ Куймань ВЛ 10кВ Павловский яч.№ 12 | КТП 404 ВЛ-10 Павловский ПС Куймань | 100 |  | 0.0099 | 0.0099
Лебедянский | с.Павловское | Лебедянский | ПС 110/10кВ Куймань ВЛ 10кВ Павловский яч.№ 12 | КТП 405 ВЛ-10 Павловский ПС Куймань | 100 |  | 0.009 | 0.009
Лебедянский | с.Павловское | Лебедянский | ПС 110/10кВ Куймань ВЛ 10кВ Павловский яч.№ 12 | КТП 401 ВЛ-10 Павловский ПС Куймань | 250 |  | 0.1575 | 0.1575
Лебедянский | с.Павловское | Лебедянский | ПС 110/10кВ Куймань ВЛ 10кВ Павловский яч.№ 12 | КТП 406 ВЛ-10 Павловский ПС Куймань | 100 |  | 0.0108 | 0.0108
Лебедянский | с.Павловское | Лебедянский | ПС 110/10кВ Куймань ВЛ 10кВ Павловский яч.№ 12 | КТП 402 ВЛ-10 Павловский ПС Куймань | 160 |  | 0.0207 | 0.0207
Лебедянский | с.Павловское | Лебедянский | ПС 110/10кВ Куймань ВЛ 10кВ Павловский яч.№ 12 | КТП 408 ВЛ-10 Павловский ПС Куймань | 100 |  | 0.009 | 0.009
Лебедянский | с.Куймань | Лебедянский | ПС 110/10кВ Куймань ВЛ 10кВ Релейная яч.№ 11 | КТП 501 ВЛ-10 Релейная ПС Куймань | 100 |  | 0.0099 | 0.0099
Лебедянский | с.Павелка | Лебедянский | ПС 110/10кВ Куймань ВЛ 10кВ Андреевский яч.№ 15 | КТП 601 ВЛ-10 Андреевский ПС Куймань | 250 |  | 0.08865 | 0.08865
Лебедянский | с.Павелка | Лебедянский | ПС 110/10кВ Куймань ВЛ 10кВ Андреевский яч.№ 15 | КТП 602 ВЛ-10 Андреевский ПС Куймань | 63 |  | 0.0072 | 0.0072
Лебедянский | д.Андреевка | Лебедянский | ПС 110/10кВ Куймань ВЛ 10кВ Андреевский яч.№ 15 | КТП 603 ВЛ-10 Андреевский ПС Куймань | 40 |  | 0.0045 | 0.0045
Лебедянский | д.Андреевка | Лебедянский | ПС 110/10кВ Куймань ВЛ 10кВ Андреевский яч.№ 15 | КТП 604 ВЛ-10 Андреевский ПС Куймань | 63 |  | 0.0072 | 0.0072
Лебедянский | с.Куймань | Лебедянский | ПС 110/10кВ Куймань ВЛ 10кВ Павелка яч.№ 7 | МТП 705 ВЛ-10 Павелка ПС Куймань | 100 |  | 0.0108 | 0.0108
Лебедянский | с.Павелка | Лебедянский | ПС 110/10кВ Куймань ВЛ 10кВ Павелка яч.№ 7 | КТП 703 ВЛ-10 Павелка ПС Куймань | 160 |  | 0.018 | 0.018
Лебедянский | с.Павелка | Лебедянский | ПС 110/10кВ Куймань ВЛ 10кВ Павелка яч.№ 7 | КТП 704 ВЛ-10 Павелка ПС Куймань | 160 |  | 0.0216 | 0.0216
Лебедянский | г.Лебедянь | Лебедянский | РП 10кВ Покрово -Казаки ВЛ 10кВ Фермы яч.№ 3 | КТП 202 ВЛ-10 Фермы РП Покрово-Казаки | 100 |  | 0.0198 | 0.0198
Лебедянский | г.Лебедянь | Лебедянский | РП 10кВ Покрово -Казаки ВЛ 10кВ Крутое яч.№ 7 | КТП 301ВЛ-10 Крутое РП Покрово-Казаки | 160 |  | 0.0216 | 0.0216
Лебедянский | д.Бобыли | Лебедянский | РП 10кВ Покрово -Казаки ВЛ 10кВ Крутое яч.№ 7 | КТП 303 ВЛ-10 Крутое РП Покрово-Казак | 100 |  | 0.0126 | 0.0126
Лебедянский | с.Крутое | Лебедянский | РП 10кВ Покрово -Казаки ВЛ 10кВ Крутое яч.№ 7 | КТП 304 ВЛ-10 Крутое РП Покрово-Казак | 160 |  | 0.0198 | 0.0198
Лебедянский | с.Крутое | Лебедянский | РП 10кВ Покрово -Казаки ВЛ 10кВ Крутое яч.№ 7 | КТП 305 ВЛ-10 Крутое РП Покрово-Казак | 63 |  | 0.0081 | 0.0081
Лебедянский | с.Крутое | Лебедянский | РП 10кВ Покрово -Казаки ВЛ 10кВ Крутое яч.№ 7 | КТП 306 ВЛ-10 Крутое РП Покрово-Казаки | 60 |  | 0.0072 | 0.0072
Лебедянский | с.Большое Попово | Лебедянский | ПС 35/10кВ Большое Попово ВЛ 10кВ Большое Попово яч.№ 2 | КТП 205 ВЛ-10 Б. Попово ПС Б. Попово | 160 |  | 0.0207 | 0.0207
Лебедянский | д.Калиновка | Лебедянский | ПС 35/10кВ Большое Попово ВЛ 10кВ Большое Попово яч.№ 2 | КТП 206 ВЛ-10 Б. Попово ПС Б. Попово | 63 |  | 0.0081 | 0.0081
Лебедянский | д.Скуратовка | Лебедянский | ПС 35/10кВ Большое Попово ВЛ 10кВ Большое Попово яч.№ 2 | КТП 208 ВЛ-10 Б. Попово ПС Б. Попово | 40 |  | 0.0045 | 0.0045
Лебедянский | с.Слободка | Лебедянский | РП 10кВ Слободка ВЛ 10кВ Слободка яч.№ 2 | КТП 202 ВЛ-10 Слободка РП Слободка | 100 |  | 0.0099 | 0.0099
Лебедянский | с.Большое Попово | Лебедянский | ПС 35/10кВ Большое Попово ВЛ 10кВ Большое Попово яч.№ 2 | КТП 202 ВЛ-10 Б. Попово ПС Б. Попово | 100 |  | 0.0081 | 0.0081
Лебедянский | с.Большое Попово | Лебедянский | ПС 35/10кВ Большое Попово ВЛ 10кВ Большое Попово яч.№ 2 | КТП 211 ВЛ-10 Б. Попово ПС Б. Попово | 250 |  | 0.01782 | 0.01782
Лебедянский | с.Большое Попово | Лебедянский | ПС 35/10кВ Большое Попово ВЛ 10кВ Большое Попово яч.№ 2 | КТП 201 ВЛ-10 Б. Попово ПС Б. Попово | 400 |  | 0 | 0
Лебедянский | пос.Сахарного завода | Лебедянский | ПС 35/10кВ Большое Попово ВЛ 10кВ Совхоз Мичурина яч.№ 7 | КТП 312 ВЛ-10 с/з Мичурина ПС Б.Попово | 250 |  | 0.0486 | 0.0486
Лебедянский | пос.Сахарного завода | Лебедянский | ПС 35/10кВ Большое Попово ВЛ 10кВ Совхоз Мичурина яч.№ 7 | КТП 313 ВЛ-10 с/з Мичурина ПС Б.Попово | 400 |  | 0 | 0
Лебедянский | пос.Сахарного завода | Лебедянский | ПС 35/10кВ Большое Попово ВЛ 10кВ Совхоз Мичурина яч.№ 7 | КТП 311 ВЛ-10 с-з Мичурина ПС Б.Попово | 250 |  | 0.04815 | 0.04815
Лебедянский | пос.Сахарного завода | Лебедянский | ПС 35/10кВ Большое Попово ВЛ 10кВ Совхоз Мичурина яч.№ 7 | КТП 310 ВЛ-10 с/з Мичурина ПС Б.Попово | 400 |  | 0.0495 | 0.0495
Лебедянский | с.Куликовка | Лебедянский | ПС 35/10кВ Большое Попово ВЛ 10кВ Совхоз Мичурина яч.№ 7 | КТП 301 ВЛ-10 с/з Мичурина ПС Б.Попово | 250 |  | 0.1575 | 0.1575
Лебедянский | д.Ключи | Лебедянский | ПС 35/10кВ Большое Попово ВЛ 10кВ Совхоз Мичурина яч.№ 7 | КТП 307 ВЛ-10 с/з Мичурина ПС Б.Попово | 63 |  | 0.00855 | 0.00855
Лебедянский | с.Куликовка | Лебедянский | ПС 35/10кВ Большое Попово ВЛ 10кВ Совхоз Мичурина яч.№ 7 | КТП 304 ВЛ-10 с/з Мичурина ПС Б.Попово | 160 |  | 0.02034 | 0.02034
Лебедянский | с.Куликовка | Лебедянский | ПС 35/10кВ Большое Попово ВЛ 10кВ Совхоз Мичурина яч.№ 7 | КТП 305 ВЛ-10 с-з Мичурина ПС Б.Попово | 250 |  | 0 | 0
Лебедянский | д.Сеничево | Лебедянский | ПС 35/10кВ Большое Попово ВЛ 10кВ Дон Избищи яч.№ 10 | КТП 407 ВЛ-10 Дон Избищи ПС Б.Попово | 63 |  | 0.009 | 0.009
Лебедянский | д.Дубровка | Лебедянский | ПС 35/10кВ Большое Попово ВЛ 10кВ Дон Избищи яч.№ 10 | КТП 402 ВЛ-10 Дон Избищи ПС Б.Попово | 40 |  | 0.0045 | 0.0045
Лебедянский | д.Дубровка | Лебедянский | ПС 35/10кВ Большое Попово ВЛ 10кВ Дон Избищи яч.№ 10 | КТП 403 ВЛ-10 Дон Избищи ПС Б.Попово | 100 |  | 0.0099 | 0.0099
Лебедянский | с.Дон.Избищи | Лебедянский | ПС 35/10кВ Большое Попово ВЛ 10кВ Дон Избищи яч.№ 10 | КТП 405 ВЛ-10 Дон Избищи ПС Б.Попово | 100 |  | 0.0081 | 0.0081
Лебедянский | д.Степановка | Лебедянский | ПС 35/10кВ Большое Попово ВЛ 10кВ Дон Избищи яч.№ 10 | КТП 404 ВЛ-10 Дон Избищи ПС Б.Попово | 63 |  | 0.0072 | 0.0072
Лебедянский | с.Донские Избищи | Лебедянский | РП 10кВ Дон Избищи ВЛ 10кВ Пролетарский яч.№ 2 | КТП 101 ВЛ-10 Пролетарский РП Дон Избищи | 250 |  | 0.1332 | 0.1332
Лебедянский | с.Донские Избищи | Лебедянский | РП 10кВ Дон Избищи ВЛ 10кВ Парловка яч.№ 5 | КТП 201 ВЛ-10 Парловка РП Дон Избищи | 160 |  | 0.0189 | 0.0189
Лебедянский | д.Парлово | Лебедянский | РП 10кВ Дон Избищи ВЛ 10кВ Парловка яч.№ 5 | КТП 202 ВЛ-10 Парловка РП Дон Избищи | 250 |  | 0.02187 | 0.02187
Лебедянский | с.Донские Избищи | Лебедянский | РП 10кВ Дон Избищи ВЛ 10кВ Население яч.№ 1 | КТП 301 ВЛ-10 Население РП Дон Избищи | 100 |  | 0.00954 | 0.00954
Лебедянский | с.Донские Избищи | Лебедянский | РП 10кВ Дон Избищи ВЛ 10кВ Население яч.№ 1 | КТП 302 ВЛ-10 Население РП Дон Избищи | 60 |  | 0.0054 | 0.0054
Лебедянский | с.Теплое | Лебедянский | ПС 35/10кВ Большое Попово ВЛ 10кВ Теплое яч.№ 13 | КТП 601 ВЛ-10 Теплое ПС Б.Попово | 100 |  | 0.0099 | 0.0099
Лебедянский | с.Теплое | Лебедянский | ПС 35/10кВ Большое Попово ВЛ 10кВ Теплое яч.№ 13 | КТП 602 ВЛ-10 Теплое ПС Б.Попово | 100 |  | 0.009 | 0.009
Лебедянский | д.Дворики | Лебедянский | ПС 35/10кВ Большое Попово ВЛ 10кВ Теплое яч.№ 13 | КТП 603 ВЛ-10 Теплое ПС Б.Попово | 40 |  | 0.0054 | 0.0054
Лебедянский | д.Дворики | Лебедянский | ПС 35/10кВ Большое Попово ВЛ 10кВ Теплое яч.№ 13 | КТП 604 ВЛ-10 Теплое ПС Б.Попово | 100 |  | 0.0081 | 0.0081
Лебедянский | с.Теплое | Лебедянский | ПС 35/10кВ Большое Попово ВЛ 10кВ Теплое яч.№ 13 | КТП 605 ВЛ-10 Теплое ПС Б.Попово | 160 |  | 0.0225 | 0.0225
Лебедянский | с.Теплое | Лебедянский | ПС 35/10кВ Большое Попово ВЛ 10кВ Теплое яч.№ 13 | КТП 606 ВЛ-10 Теплое ПС Б.Попово | 100 |  | 0.01224 | 0.01224
Лебедянский | с.Теплое | Лебедянский | ПС 35/10кВ Большое Попово ВЛ 10кВ Теплое яч.№ 13 | КТП 607 ВЛ-10 Теплое ПС Б.Попово | 40 |  | 0.00486 | 0.00486
Лебедянский | с.Теплое | Лебедянский | ПС 35/10кВ Большое Попово ВЛ 10кВ Теплое яч.№ 13 | КТП 608 ВЛ-10 Теплое ПС Б.Попово | 250 |  | 0.0189 | 0.0189
Лебедянский | с.Нижнее Брусланово | Лебедянский | ПС 35/10кВ Большое Попово ВЛ 10кВ Нижнее Брусланово яч.№ 5 | КТП 708 ВЛ-10 Н.Брусланово ПС Б.Попово | 100 |  | 0.00828 | 0.00828
Лебедянский | с.Нижнее Брусланово | Лебедянский | ПС 35/10кВ Большое Попово ВЛ 10кВ Нижнее Брусланово яч.№ 5 | КТП 709 ВЛ-10 Н.Брусланово ПС Б.Попово | 160 |  | 0.02007 | 0.02007
Лебедянский | с.Нижнее Брусланово | Лебедянский | ПС 35/10кВ Большое Попово ВЛ 10кВ Нижнее Брусланово яч.№ 5 | КТП 710 ВЛ-10 Н.Брусланово ПС Б.Попово | 100 |  | 0.00801 | 0.00801
Лебедянский | с.Тютчево | Лебедянский | ПС 35/10кВ Большое Попово ВЛ 10кВ Нижнее Брусланово яч.№ 5 | КТП 711 ВЛ-10 Н.Брусланово ПС Б.Попово | 63 |  | 0.009 | 0.009
Лебедянский | с.Нижнее Брусланово | Лебедянский | ПС 35/10кВ Большое Попово ВЛ 10кВ Нижнее Брусланово яч.№ 5 | КТП 712 ВЛ-10 Н.Брусланово ПС Б.Попово | 100 |  | 0.0099 | 0.0099
Лебедянский | с.Иншаковка | Лебедянский | ПС 35/10кВ Большое Попово ВЛ 10кВ Нижнее Брусланово яч.№ 5 | КТП 713 ВЛ-10 Н.Брусланово ПС Б.Попово | 40 |  | 0.0072 | 0.0072
Лебедянский | с.Иншаковка | Лебедянский | ПС 35/10кВ Большое Попово ВЛ 10кВ Нижнее Брусланово яч.№ 5 | КТП 714 ВЛ-10 Н.Брусланово ПС Б.Попово | 100 |  | 0.01062 | 0.01062
Лебедянский | с.Сурки | Лебедянский | ПС 35/10кВ Культура ВЛ 10кВ Родина яч.№ 1 | КТП 106 ВЛ-10 Родина ПС Культура | 250 |  | 0.06939 | 0.06939
Лебедянский | с.Сурки | Лебедянский | ПС 35/10кВ Культура ВЛ 10кВ Родина яч.№ 1 | КТП 107 ВЛ-10 Родина ПС Культура | 63 |  | 0.00909 | 0.00909
Лебедянский | с.Сурки | Лебедянский | ПС 35/10кВ Культура ВЛ 10кВ Родина яч.№ 1 | КТП 111 ВЛ-10 Родина ПС Культура | 100 |  | 0.00801 | 0.00801
Лебедянский | с.Сурки | Лебедянский | ПС 35/10кВ Культура ВЛ 10кВ Родина яч.№ 1 | КТП 105 ВЛ 10кВ Родина ПС Культура | 250 |  | 0.02349 | 0.02349
Лебедянский | с.Сурки | Лебедянский | ПС 35/10кВ Культура ВЛ 10кВ Родина яч.№ 1 | МТП 108 ВЛ-10 Родина ПС Культура | 100 |  | 0.00837 | 0.00837
Лебедянский | с.Сурки | Лебедянский | ПС 35/10кВ Культура ВЛ 10кВ Родина яч.№ 1 | КТП 110 ВЛ-10 Родина ПС Культура | 160 |  | 0.02079 | 0.02079
Лебедянский | д.Зуево | Лебедянский | ПС 35/10кВ Культура ВЛ 10кВ Верный Путь яч.№ 2 | КТП 314 ВЛ-10 Верный Путь ПС Культура | 100 |  | 0.01035 | 0.01035
Лебедянский | д.Дубинино | Лебедянский | ПС 35/10кВ Культура ВЛ 10кВ Верный Путь яч.№ 2 | КТП 301 ВЛ-10 Верный Путь ПС Культура | 200 |  | 0.0315 | 0.0315
Лебедянский | д.Сезеново | Лебедянский | ПС 35/10кВ Культура ВЛ 10кВ Верный Путь яч.№ 2 | КТП 306 ВЛ-10 Верный Путь ПС Культура | 160 |  | 0.0252 | 0.0252
Лебедянский | д.Сезеново | Лебедянский | ПС 35/10кВ Культура ВЛ 10кВ Верный Путь яч.№ 2 | КТП 308 ВЛ-10 Верный Путь ПС Культура | 100 |  | 0.01188 | 0.01188
Лебедянский | д.Сезеново | Лебедянский | ПС 35/10кВ Культура ВЛ 10кВ Верный Путь яч.№ 2 | КТП 303 ВЛ-10 Верный Путь ПС Культура | 100 |  | 0.0117 | 0.0117
Лебедянский | д.Сезеново | Лебедянский | ПС 35/10кВ Культура ВЛ 10кВ Верный Путь яч.№ 2 | КТП 309 ВЛ-10 Верный Путь ПС Культура | 25 |  | 0 | 0
Лебедянский | д.Пробуждение | Лебедянский | ПС 35/10кВ Культура ВЛ 10кВ Верный Путь яч.№ 2 | КТП 310 ВЛ-10 Верный Путь ПС Культура | 40 |  | 0.00513 | 0.00513
Лебедянский | д.Картавцево | Лебедянский | ПС 35/10кВ Культура ВЛ 10кВ Вязово яч.№ 5 | КТП 411 ВЛ-10 Вязово ПС Культура | 40 |  | 0.0045 | 0.0045
Лебедянский | д.Сезеново | Лебедянский | ПС 35/10кВ Культура ВЛ 10кВ Вязово яч.№ 5 | КТП 407 ВЛ-10 Вязово ПС Культура | 63 |  | 0.00756 | 0.00756
Лебедянский | д.Сезеново | Лебедянский | ПС 35/10кВ Культура ВЛ 10кВ Вязово яч.№ 5 | КТП 410 ВЛ-10 Вязово ПС Культура | 250 |  | 0.11358 | 0.11358
Лебедянский | с.Вязово | Лебедянский | ПС 35/10кВ Культура ВЛ 10кВ Вязово яч.№ 5 | КТП 402 ВЛ-10 Вязово ПС Культура | 100 |  | 0.01179 | 0.01179
Лебедянский | с.Вязово | Лебедянский | ПС 35/10кВ Культура ВЛ 10кВ Вязово яч.№ 5 | КТП 403 ВЛ-10 Вязово ПС Культура | 63 |  | 0.00783 | 0.00783
Лебедянский | с.Вязово | Лебедянский | ПС 35/10кВ Культура ВЛ 10кВ Вязово яч.№ 5 | КТП 404 ВЛ-10 Вязово ПС Культура | 250 |  | 0.11232 | 0.11232
Лебедянский | д.Вязово-Вершина | Лебедянский | ПС 35/10кВ Культура ВЛ 10кВ Вязово яч.№ 5 | КТП 405 ВЛ-10 Вязово ПС Культура | 63 |  | 0.00738 | 0.00738
Лебедянский | с.Вязово | Лебедянский | ПС 35/10кВ Культура ВЛ 10кВ Вязово яч.№ 5 | КТП 406 ВЛ-10 Вязово ПС Культура | 160 |  | 0.02169 | 0.02169
Лебедянский | пос.Инициатор | Лебедянский | РП 10кВ Инициатор ВЛ 10кВ Летний лагерь яч.№ 8 | КТП 301 ВЛ-10 Летний лагерь РП Инициатор | 250 |  | 0 | 0
Лебедянский | с.Кочетовка | Лебедянский | ПС 35/10кВ Культура ВЛ 10кВ Культура яч.№ 14 | КТП 610 ВЛ-10 Культура ПС Культура | 40 |  | 0.0045 | 0.0045
Лебедянский | пос.Культура | Лебедянский | ПС 35/10кВ Культура ВЛ 10кВ Культура яч.№ 14 | КТП 609 ВЛ-10 Культура ПС Культура | 250 |  | 0.1125 | 0.1125
Лебедянский | пос.Культура | Лебедянский | ПС 35/10кВ Культура ВЛ 10кВ Культура яч.№ 14 | КТП 611 ВЛ-10 Культура ПС Культура | 400 |  | 0.1827 | 0.1827
Лебедянский | пос.Культура | Лебедянский | ПС 35/10кВ Культура ВЛ 10кВ Культура яч.№ 14 | КТП 605 ВЛ-10 Культура ПС Культура | 160 |  | 0.02214 | 0.02214
Лебедянский | пос.Культура | Лебедянский | ПС 35/10кВ Культура ВЛ 10кВ Культура яч.№ 14 | КТП 606 ВЛ-10 Культура ПС Культура | 160 |  | 0.02007 | 0.02007
Лебедянский | пос.Культура | Лебедянский | ПС 35/10кВ Культура ВЛ 10кВ Культура яч.№ 14 | КТП 607 ВЛ-10 Культура ПС Культура | 250 |  | 0.11088 | 0.11088
Лебедянский | пос.Культура | Лебедянский | ПС 35/10кВ Культура ВЛ 10кВ Культура яч.№ 14 | КТП 608 ВЛ-10 Культура ПС Культура | 400 |  | 0.18 | 0.18
Лебедянский | с.Шовское | Лебедянский | ПС 35/10кВ Культура ВЛ 10кВ Шовское яч.№ 15 | КТП 708 ВЛ-10 Шовское ПС Культура | 160 |  | 0.0189 | 0.0189
Лебедянский | с.Шовское | Лебедянский | ПС 35/10кВ Культура ВЛ 10кВ Шовское яч.№ 15 | КТП 701 ВЛ-10 Шовское ПС Культура | 40 |  | 0.0063 | 0.0063
Лебедянский | с.Шовское | Лебедянский | ПС 35/10кВ Культура ВЛ 10кВ Шовское яч.№ 15 | КТП 713 ВЛ-10 Шовское ПС Культура | 100 |  | 0.00891 | 0.00891
Лебедянский | с.Шовское | Лебедянский | ПС 35/10кВ Культура ВЛ 10кВ Шовское яч.№ 15 | КТП 703 ВЛ-10 Шовское ПС Культура | 40 |  | 0.00675 | 0.00675
Лебедянский | с.Шовское | Лебедянский | ПС 35/10кВ Культура ВЛ 10кВ Шовское яч.№ 15 | КТП 704 ВЛ-10 Шовское ПС Культура | 250 |  | 0.1125 | 0.1125
Лебедянский | с.Шовское | Лебедянский | ПС 35/10кВ Культура ВЛ 10кВ Шовское яч.№ 15 | КТП 707 ВЛ-10 Шовское ПС Культура | 100 |  | 0.0099 | 0.0099
Лебедянский | с.Шовское | Лебедянский | ПС 35/10кВ Культура ВЛ 10кВ Шовское яч.№ 15 | КТП 706 ВЛ-10 Шовское ПС Культура | 100 |  | 0.01044 | 0.01044
Лебедянский | с.Шовское | Лебедянский | ПС 35/10кВ Культура ВЛ 10кВ Шовское яч.№ 15 | КТП 705 ВЛ-10 Шовское ПС Культура | 250 |  | 0.0675 | 0.0675
Лебедянский | с.Большие Избищи | Лебедянский | ПС 35/10кВ Большие Избищи ВЛ 10кВ Сатино яч.№ 1 | КТП 101 ВЛ-10 Сатино ПС Большие Избищи | 160 |  | 0.02376 | 0.02376
Лебедянский | с.Большие Избищи | Лебедянский | ПС 35/10кВ Большие Избищи ВЛ 10кВ Сатино яч.№ 1 | КТП 102 ВЛ-10 Сатино ПС Большие Избищи | 250 |  | 0.01782 | 0.01782
Лебедянский | с.Большие Избищи | Лебедянский | ПС 35/10кВ Большие Избищи ВЛ 10кВ Большие Избищи яч.№ 2 | КТП 208 ВЛ Большие Избищи ПС Б.Избищи | 100 |  | 0.01089 | 0.01089
Лебедянский | с.Большие Избищи | Лебедянский | ПС 35/10кВ Большие Избищи ВЛ 10кВ Большие Избищи яч.№ 2 | КТП 202 ВЛ Большие Избищи ПС Б.Избищи | 100 |  | 0.00882 | 0.00882
Лебедянский | с.Большие Избищи | Лебедянский | ПС 35/10кВ Большие Избищи ВЛ 10кВ Большие Избищи яч.№ 2 | КТП 203 ВЛ Большие Избищи ПС Б.Избищи | 40 |  | 0 | 0
Лебедянский | с.Большие Избищи | Лебедянский | ПС 35/10кВ Большие Избищи ВЛ 10кВ Большие Избищи яч.№ 2 | КТП 204 ВЛ Большие Избищи ПС Б.Избищи | 63 |  | 0.00729 | 0.00729
Лебедянский | с.Большие Избищи | Лебедянский | ПС 35/10кВ Большие Избищи ВЛ 10кВ Большие Избищи яч.№ 2 | КТП 205 ВЛ Большие Избищи ПС Б.Избищи | 400 |  | 0.1314 | 0.1314
Лебедянский | с.Большие Избищи | Лебедянский | ПС 35/10кВ Большие Избищи ВЛ 10кВ Большие Избищи яч.№ 2 | КТП 206 ВЛ Большие Избищи ПС Б.Избищи | 100 |  | 0.00837 | 0.00837
Лебедянский | с.Большие Избищи | Лебедянский | ПС 35/10кВ Большие Избищи ВЛ 10кВ Большие Избищи яч.№ 2 | КТП 207 ВЛ Большие Избищи ПС Б.Избищи | 160 |  | 0.01809 | 0.01809
Лебедянский | с.Мокрое | Лебедянский | ПС 35/10кВ Большие Избищи ВЛ 10кВ Мокрое яч.№ 5 | КТП 302 ВЛ-10 Мокрое ПС Большие Избищи | 400 |  | 0 | 0
Лебедянский | с.Мокрое | Лебедянский | ПС 35/10кВ Большие Избищи ВЛ 10кВ Мокрое яч.№ 5 | КТП 303 ВЛ-10 Мокрое ПС Большие Избищи | 100 |  | 0.01017 | 0.01017
Лебедянский | с.Мокрое | Лебедянский | ПС 35/10кВ Большие Избищи ВЛ 10кВ Мокрое яч.№ 5 | КТП 304 ВЛ-10 Мокрое ПС Большие Избищи | 250 |  | 0.018 | 0.018
Лебедянский | с.Мокрое | Лебедянский | ПС 35/10кВ Большие Избищи ВЛ 10кВ Мокрое яч.№ 5 | КТП 305 ВЛ-10 Мокрое ПС Большие Избищи | 40 |  | 0.00486 | 0.00486
Лебедянский | с.Михайловка | Лебедянский | ПС 35/10кВ Большие Избищи ВЛ 10кВ Михайловка яч.№ 12 | КТП 401 ВЛ-10 Михайловка ПС Б. Избищи | 63 |  | 0.00945 | 0.00945
Лебедянский | с.Михайловка | Лебедянский | ПС 35/10кВ Большие Избищи ВЛ 10кВ Михайловка яч.№ 12 | КТП 402 ВЛ-10 Михайловка ПС Б. Избищи | 160 |  | 0.0198 | 0.0198
Лебедянский | с.Михайловка | Лебедянский | ПС 35/10кВ Большие Избищи ВЛ 10кВ Михайловка яч.№ 12 | КТП 403 ВЛ-10 Михайловка ПС Б. Избищи | 400 |  | 0.1404 | 0.1404
Лебедянский | с.Михайловка | Лебедянский | ПС 35/10кВ Большие Избищи ВЛ 10кВ Михайловка яч.№ 12 | КТП 404 ВЛ-10 Михайловка ПС Б. Избищи | 250 |  | 0.02106 | 0.02106
Лебедянский | с.Михайловка | Лебедянский | ПС 35/10кВ Большие Избищи ВЛ 10кВ Михайловка яч.№ 12 | КТП 405 ВЛ-10 Михайловка ПС Б. Избищи | 250 |  | 0.0198 | 0.0198
Лебедянский | с.Михайловка | Лебедянский | ПС 35/10кВ Большие Избищи ВЛ 10кВ Михайловка яч.№ 12 | КТП 406 ВЛ-10 Михайловка ПС Б. Избищи | 40 |  | 0.00468 | 0.00468
Лебедянский | с.Мокрое | Лебедянский | ПС 35/10кВ Большие Избищи ВЛ 10кВ Молочный комплекс яч.№ 10 | КТП 502 ВЛ-10 Мол.Комплекс ПС Б.Избищи | 100 |  | 0.00972 | 0.00972
Лебедянский | пос.Агроном | Лебедянский | ПС 35/10кВ Агроном ВЛ 10кВ 7-е отделение яч.№ 3 | КТП 103 ВЛ-10 7-е отделение ПС Агроном | 100 |  | 0.0099 | 0.0099
Лебедянский | пос.Агроном,7отд. | Лебедянский | ПС 35/10кВ Агроном ВЛ 10кВ 7-е отделение яч.№ 3 | КТП 106 ВЛ-10 7-е отделение ПС Агроном | 100 |  | 0.00891 | 0.00891
Лебедянский | пос.Агроном,7отд. | Лебедянский | ПС 35/10кВ Агроном ВЛ 10кВ 7-е отделение яч.№ 3 | КТП 107 ВЛ-10 7-е отделение ПС Агроном | 100 |  | 0.00864 | 0.00864
Лебедянский | пос.Агроном,7отд. | Лебедянский | ПС 35/10кВ Агроном ВЛ 10кВ 7-е отделение яч.№ 3 | КТП 104 ВЛ-10 7-е отделение ПС Агроном | 100 |  | 0.009 | 0.009
Лебедянский | пос.Агроном,6отд. | Лебедянский | ПС 35/10кВ Агроном ВЛ 10кВ 7-е отделение яч.№ 3 | КТП 101 ВЛ-10 7-е отделение ПС Агроном | 400 |  | 0.1818 | 0.1818
Лебедянский | пос.Агроном,6отд. | Лебедянский | ПС 35/10кВ Агроном ВЛ 10кВ 7-е отделение яч.№ 3 | КТП 109 ВЛ-10 7-е отделение ПС Агроном | 100 |  | 0.01008 | 0.01008
Лебедянский | пос.Агроном,6отд. | Лебедянский | ПС 35/10кВ Агроном ВЛ 10кВ 7-е отделение яч.№ 3 | КТП 110 ВЛ-10 7-е отделение ПС Агроном | 160 |  | 0.02007 | 0.02007
Лебедянский | пос.Агроном,5отд. | Лебедянский | ПС 35/10кВ Агроном ВЛ 10кВ 7-е отделение яч.№ 3 | КТП 111 ВЛ-10 7-е отделение ПС Агроном | 160 |  | 0.01872 | 0.01872
Лебедянский | д.Томилино | Лебедянский | ПС 35/10кВ Агроном ВЛ 10кВ 7-е отделение яч.№ 3 | КТП 112 ВЛ-10 7-е отделение ПС Агроном | 25 |  | 0 | 0
Лебедянский | д.Надеждино | Лебедянский | ПС 35/10кВ Агроном ВЛ 10кВ 7-е отделение яч.№ 3 | КТП 113 ВЛ-10 7-е отделение ПС Агроном | 60 |  | 0.00612 | 0.00612
Лебедянский | пос.Агроном,1отд. | Лебедянский | ПС 35/10кВ Агроном ВЛ 10кВ Агроном яч.№ 8 | КТП 205 ВЛ-10 Агроном ПС Агроном | 250 |  | 0.0918 | 0.0918
Лебедянский | пос.Агроном | Лебедянский | ПС 35/10кВ Агроном ВЛ 10кВ Агроном яч.№ 8 | ЗТП 201 ВЛ-10 Агроном ПС Агроном | 630 |  | 0.1827 | 0.1827
Лебедянский | пос.Агроном | Лебедянский | ПС 35/10кВ Агроном ВЛ 10кВ Агроном яч.№ 8 | КТП 209 ВЛ-10 Агроном ПС Агроном | 250 |  | 0.0189 | 0.0189
Лебедянский | пос.Агроном,4отд. | Лебедянский | ПС 35/10кВ Агроном ВЛ 10кВ Агроном яч.№ 8 | КТП 202 ВЛ-10 Агроном ПС Агроном | 160 |  | 0.0189 | 0.0189
Лебедянский | пос.Агроном | Лебедянский | ПС 35/10кВ Агроном ВЛ 10кВ Агроном яч.№ 8 | КТП 203 ВЛ-10 Агроном ПС Агроном | 250 |  | 0.02169 | 0.02169
Лебедянский | пос.Агроном,2отд. | Лебедянский | ПС 35/10кВ Агроном ВЛ 10кВ Агроном яч.№ 8 | КТП 204 ВЛ-10 Агроном ПС Агроном | 100 |  | 0.01179 | 0.01179
Лебедянский | пос.Агроном,2отд. | Лебедянский | ПС 35/10кВ Агроном ВЛ 10кВ Агроном яч.№ 8 | МТП 206 ВЛ-10 Агроном ПС Агроном | 250 |  | 0.0945 | 0.0945
Лебедянский | пос.Агроном,2отд. | Лебедянский | ПС 35/10кВ Агроном ВЛ 10кВ Агроном яч.№ 8 | КТП 207 ВЛ-10 Агроном ПС Агроном | 100 |  | 0.0108 | 0.0108
Лебедянский | д.Иншаки | Лебедянский | ПС 35/10кВ Агроном ВЛ 10кВ Агроном яч.№ 8 | КТП 208 ВЛ-10 Агроном ПС Агроном | 100 |  | 0.01206 | 0.01206
Лебедянский | с.Хорошовка | Лебедянский | ПС 35/10кВ Агроном ВЛ 10кВ Агроном яч.№ 8 | КТП 210 ВЛ-10 Агроном ПС Агроном | 160 |  | 0.02016 | 0.02016
Лебедянский | с.Хорошовка | Лебедянский | ПС 35/10кВ Агроном ВЛ 10кВ Агроном яч.№ 8 | КТП 211 ВЛ-10 Агроном ПС Агроном | 160 |  | 0.0189 | 0.0189
Лебедянский | с.Хорошовка | Лебедянский | ПС 35/10кВ Агроном ВЛ 10кВ Агроном яч.№ 8 | КТП 212 ВЛ-10 Агроном ПС Агроном | 100 |  | 0.0099 | 0.0099
Лебедянский | с.Хорошовка | Лебедянский | ПС 35/10кВ Агроном ВЛ 10кВ Агроном яч.№ 8 | КТП 213(315) ВЛ-10 Агроном ПС Агроном | 250 |  | 0.0135 | 0.0135
Лебедянский | с.Хорошовка | Лебедянский | ПС 35/10кВ Агроном ВЛ 10кВ Агроном яч.№ 8 | КТП 214 ВЛ-10 Агроном ПС Агроном | 160 |  | 0.0198 | 0.0198
Лебедянский | д.Красновка | Лебедянский | ПС 35/10кВ Агроном ВЛ 10кВ Агроном яч.№ 8 | КТП 215 ВЛ-10 Агроном ПС Агроном | 40 |  | 0.00576 | 0.00576
Лебедянский | пос.Агроном,3отд. | Лебедянский | ПС 35/10кВ Агроном ВЛ 10кВ Яблонева Голова яч.№ 15 | КТП 303 ВЛ-10 Яблонева Голова ПС Агроном | 60 |  | 0.00639 | 0.00639
Лебедянский | пос.Агроном,3отд. | Лебедянский | ПС 35/10кВ Агроном ВЛ 10кВ Яблонева Голова яч.№ 15 | КТП 306 ВЛ-10 Яблонева Голова ПС Агроном | 160 |  | 0.01962 | 0.01962
Лебедянский | пос.Агроном,3отд. | Лебедянский | ПС 35/10кВ Агроном ВЛ 10кВ Яблонева Голова яч.№ 15 | КТП 305 ВЛ-10 Яблонева Голова ПС Агроном | 160 |  | 0.018 | 0.018
Лебедянский | пос.Агроном,3отд. | Лебедянский | ПС 35/10кВ Агроном ВЛ 10кВ Яблонева Голова яч.№ 15 | КТП 315 ВЛ-10 Яблонева Голова ПС Агроном | 160 |  | 0.01935 | 0.01935
Лебедянский | д.Сибильда | Лебедянский | ПС 35/10кВ Агроном ВЛ 10кВ Яблонева Голова яч.№ 15 | КТП 308 ВЛ-10 Яблонева Голова ПС Агроном | 250 |  | 0.045 | 0.045
Лебедянский | д.Сибильда | Лебедянский | ПС 35/10кВ Агроном ВЛ 10кВ Яблонева Голова яч.№ 15 | КТП 309 ВЛ-10 Яблонева Голова ПС Агроном | 100 |  | 0.00846 | 0.00846
Лебедянский | д.Пустошь | Лебедянский | ПС 35/10кВ Агроном ВЛ 10кВ Яблонева Голова яч.№ 15 | КТП 312 ВЛ-10 Яблонева Голова ПС Агроном | 63 |  | 0.00594 | 0.00594
Лебедянский | пос.Агроном | Лебедянский | ПС 35/10кВ Агроном ВЛ 10кВ Троекурово яч.№ 14 | КТП 507 ВЛ-10 Троекурово ПС Агроном | 160 |  | 0.0207 | 0.0207
Лебедянский | с.Губино | Лебедянский | ПС 35/10кВ Агроном ВЛ 10кВ Троекурово яч.№ 14 | ЗТП 509 ВЛ-10 Троекурово ПС Агроном | 650 |  | 0.54 | 0.54
Лебедянский | с.Губино | Лебедянский | ПС 35/10кВ Агроном ВЛ 10кВ Троекурово яч.№ 14 | КТП 501 ВЛ-10 Троекурово ПС Агроном | 100 |  | 0.01053 | 0.01053
Лебедянский | с.Губино | Лебедянский | ПС 35/10кВ Агроном ВЛ 10кВ Троекурово яч.№ 14 | КТП 510 ВЛ-10 Троекурово ПС Агроном | 100 |  | 0.0099 | 0.0099
Лебедянский | с.Губино | Лебедянский | ПС 35/10кВ Агроном ВЛ 10кВ Троекурово яч.№ 14 | КТП 502 ВЛ-10 Троекурово ПС Агроном | 160 |  | 0.0189 | 0.0189
Лебедянский | с.Губино | Лебедянский | ПС 35/10кВ Агроном ВЛ 10кВ Троекурово яч.№ 14 | КТП 504 ВЛ-10 Троекурово ПС Агроном | 250 |  | 0.045 | 0.045
Лебедянский | пос.Агроном | Лебедянский | ПС 35/10кВ Агроном ВЛ 10кВ СПТУ яч.№ 5 | КТП 701 ВЛ-10 СПТУ ПС Агроном | 160 |  | 0.0198 | 0.0198
Лебедянский | пос.Агроном | Лебедянский | ПС 35/10кВ Агроном ВЛ 10кВ СПТУ яч.№ 5 | КТП 703 ВЛ-10 СПТУ ПС Агроном | 160 |  | 0.02034 | 0.02034
Лебедянский | с.Троекурово | Лебедянский | ПС 35/10кВ Троекурово-совхозная ВЛ 10кВ Катениха яч.№ 7 | МТП 201 ВЛ-10 Катениха ПС Троек-совхозна | 100 |  | 0.00954 | 0.00954
Лебедянский | с.Троекурово | Лебедянский | ПС 35/10кВ Троекурово-совхозная ВЛ 10кВ Катениха яч.№ 7 | КТП 217 ВЛ-10 Катениха ПС Троек-совхозна | 100 |  | 0.01089 | 0.01089
Лебедянский | с.Троекурово | Лебедянский | ПС 35/10кВ Троекурово-совхозная ВЛ 10кВ Катениха яч.№ 7 | КТП 212 ВЛ-10 Катениха ПС Троек-совхозна | 63 |  | 0.0072 | 0.0072
Лебедянский | с.Троекурово | Лебедянский | ПС 35/10кВ Троекурово-совхозная ВЛ 10кВ Катениха яч.№ 7 | КТП 211 ВЛ-10 Катениха ПС Троек-совхозна | 100 |  | 0.0099 | 0.0099
Лебедянский | с.Троекурово | Лебедянский | ПС 35/10кВ Троекурово-совхозная ВЛ 10кВ Катениха яч.№ 7 | КТП 203 ВЛ-10 Катениха ПС Троек-совхозна | 250 |  | 0.108 | 0.108
Лебедянский | с.Троекурово-6отд. | Лебедянский | ПС 35/10кВ Троекурово-совхозная ВЛ 10кВ Катениха яч.№ 7 | КТП 214 ВЛ-10 Катениха ПС Троек-совхозна | 160 |  | 0.0207 | 0.0207
Лебедянский | с.Троекурово-6отд. | Лебедянский | ПС 35/10кВ Троекурово-совхозная ВЛ 10кВ Катениха яч.№ 7 | КТП 208 ВЛ-10 Катениха ПС Троек-совхозна | 250 |  | 0.045 | 0.045
Лебедянский | с.Троекурово-6отд. | Лебедянский | ПС 35/10кВ Троекурово-совхозная ВЛ 10кВ Катениха яч.№ 7 | КТП 213 ВЛ-10 Катениха ПС Троек-совхозна | 250 |  | 0 | 0
Лебедянский | с.Троекурово | Лебедянский | ПС 35/10кВ Троекурово-совхозная ВЛ 10кВ Катениха яч.№ 7 | КТП 210 ВЛ-10 Катениха ПС Троек-совхозна | 250 |  | 0 | 0
Лебедянский | с.Катениха | Лебедянский | ПС 35/10кВ Троекурово-совхозная ВЛ 10кВ Катениха яч.№ 7 | КТП 216 ВЛ-10 Катениха ПС Троек-совхозна | 250 |  | 0.0405 | 0.0405
Лебедянский | с.Катениха | Лебедянский | ПС 35/10кВ Троекурово-совхозная ВЛ 10кВ Катениха яч.№ 7 | КТП 207 ВЛ-10 Катениха ПС Троек-совхозна | 60 |  | 0.00549 | 0.00549
Лебедянский | с.Троекурово | Лебедянский | ПС 35/10кВ Троекурово-совхозная ВЛ 10кВ Центральная яч.№ 9 | КТП 312 ВЛ-10 Центральная ПС Троек-совхо | 250 |  | 0 | 0
Лебедянский | с.Курапово | Лебедянский | ПС 35/10кВ Троекурово-совхозная ВЛ 10кВ Курапово яч.№ 15 | МТП 407 ВЛ-10 Курапово ПС Троек-совхозн | 160 |  | 0.0207 | 0.0207
Лебедянский | с.Курапово | Лебедянский | ПС 35/10кВ Троекурово-совхозная ВЛ 10кВ Курапово яч.№ 15 | КТП 409 ВЛ 10кВ Курапово ПС Тр-совхозная | 160 |  | 0.01962 | 0.01962
Лебедянский | с.Курапово | Лебедянский | ПС 35/10кВ Троекурово-совхозная ВЛ 10кВ Курапово яч.№ 15 | ЗТП 401 ВЛ-10 Курапово ПС Троек-совхоз | 100 |  | 0.01035 | 0.01035
Лебедянский | д.Савинки | Лебедянский | ПС 35/10кВ Троекурово-совхозная ВЛ 10кВ Васильевка яч.№ 16 | КТП 507ВЛ-10 Васильевка ПС Троек-совхозн | 100 |  | 0.0108 | 0.0108
Лебедянский | д.Савинки | Лебедянский | ПС 35/10кВ Троекурово-совхозная ВЛ 10кВ Васильевка яч.№ 16 | КТП 509 ВЛ-10 Васильевка ПС Троек-совхоз | 100 |  | 0.0099 | 0.0099
Лебедянский | д.Савинки | Лебедянский | ПС 35/10кВ Троекурово-совхозная ВЛ 10кВ Васильевка яч.№ 16 | КТП 501 ВЛ-10 Васильевка ПС Троек-совхоз | 100 |  | 0.01017 | 0.01017
Лебедянский | д.Васильевка | Лебедянский | ПС 35/10кВ Троекурово-совхозная ВЛ 10кВ Васильевка яч.№ 16 | КТП 503 ВЛ-10 Васильевка ПС Троек-совхоз | 100 |  | 0.0117 | 0.0117
Лебедянский | с.Троекурово | Лебедянский | ПС 35/10кВ Троекурово-совхозная ВЛ 10кВ Водокачка яч.№ 6 | КТП 601 ВЛ-10 Водокачка ПС Троек-совхозн | 25 |  | 0 | 0
Лебедянский | с.Яблонево | Лебедянский | ПС 35/10кВ Большой Верх ВЛ 10кВ Победа яч.№ 4 | КТП 203 ВЛ-10 Победа ПС Б.Верх | 250 |  | 0.1125 | 0.1125
Лебедянский | с.Бибиково | Лебедянский | ПС 35/10кВ Большой Верх ВЛ 10кВ Победа яч.№ 4 | КТП 204 ВЛ-10 Победа ПС Б.Верх | 63 |  | 0.00765 | 0.00765
Лебедянский | с.Большой Верх | Лебедянский | ПС 35/10кВ Большой Верх ВЛ 10кВ Красный Октябрь яч.№ 5 | КТП 301 ВЛ-10 Кр.Октябрь ПС Б.Верх | 400 |  | 0.09 | 0.09
Лебедянский | с.Большой Верх | Лебедянский | ПС 35/10кВ Большой Верх ВЛ 10кВ Красный Октябрь яч.№ 5 | КТП 302 ВЛ-10 Кр.Октябрь ПС Б.Верх | 63 |  | 0.00819 | 0.00819
Лебедянский | с.Большой Верх | Лебедянский | ПС 35/10кВ Большой Верх ВЛ 10кВ Красный Октябрь яч.№ 5 | КТП 303 ВЛ 10кВ Кр.Октябрь ПС Б.Верх | 250 |  | 0 | 0
Лебедянский | с.Буравцово | Лебедянский | ПС 35/10кВ Большой Верх ВЛ 10кВ Красный Октябрь яч.№ 5 | КТП 305 ВЛ-10 Кр.Октябрь ПС Б.Верх | 63 |  | 0.00783 | 0.00783
Лебедянский | с.Яблонево | Лебедянский | ПС 35/10кВ Большой Верх ВЛ 10кВ Осиново яч.№ 9 | МТП-10кВ №401 ВЛ-10кВ №4 от ПС Б.Верх | 250 |  | 0 | 0
Лебедянский | д.Осиново | Лебедянский | ПС 35/10кВ Большой Верх ВЛ 10кВ Осиново яч.№ 9 | КТП 402 ВЛ-10 Осиново ПС Б.Верх | 160 |  | 0.0189 | 0.0189
Лебедянский | с.Яблонево | Лебедянский | ПС 35/10кВ Большой Верх ВЛ 10кВ Осиново яч.№ 9 | КТП 403 ВЛ-10 Осиново ПС Б.Верх | 63 |  | 0.00873 | 0.00873
Лебедянский | с.Яблонево | Лебедянский | ПС 35/10кВ Большой Верх ВЛ 10кВ Осиново яч.№ 9 | КТП 404 ВЛ-10 Осиново ПС Б.Верх | 250 |  | 0.1125 | 0.1125
Лебедянский | с.Петровские Выселки | Лебедянский | ПС 35/10кВ Большой Верх ВЛ 10кВ Перемычка РП яч.№ 10 | КТП 505 ВЛ-10 Перемычка РП ПС Б.Верх | 160 |  | 0.018 | 0.018
Лебедянский | с.Медведево | Лебедянский | ПС 35/10кВ Большой Верх ВЛ 10кВ Перемычка РП яч.№ 10 | КТП 504 ВЛ-10 Перемычка РП ПС Б.Верх | 63 |  | 0.0099 | 0.0099
Лебедянский | с.Медведево | Лебедянский | ПС 35/10кВ Большой Верх ВЛ 10кВ Перемычка РП яч.№ 10 | КТП 503 ВЛ-10 Перемычка РП ПС Б.Верх | 100 |  | 0.0117 | 0.0117
Лебедянский | с.Медведево | Лебедянский | ПС 35/10кВ Большой Верх ВЛ 10кВ Перемычка РП яч.№ 10 | КТП 502 ВЛ-10 Перемычка РП ПС Б.Верх | 100 |  | 0.01107 | 0.01107
Лебедянский | д.Новый Копыл | Лебедянский | РП 10кВ Слободка ВЛ 10кВ Мочилки яч.№ 3 | КТП 101 ВЛ-10 Мочилки РП Слободка | 40 |  | 0.0063 | 0.0063
Лебедянский | д.Новый Копыл | Лебедянский | РП 10кВ Слободка ВЛ 10кВ Мочилки яч.№ 3 | КТП 103 ВЛ-10 Мочилки РП Слободка | 63 |  | 0.0081 | 0.0081
Лебедянский | д.Мочилки | Лебедянский | РП 10кВ Слободка ВЛ 10кВ Мочилки яч.№ 3 | КТП 104 ВЛ-10 Мочилки РП Слободка | 60 |  | 0.0081 | 0.0081
Лебедянский | д.Мочилки | Лебедянский | РП 10кВ Слободка ВЛ 10кВ Мочилки яч.№ 3 | КТП 105 ВЛ-10 Мочилки РП Слободка | 40 |  | 0.0063 | 0.0063
Лебедянский | с.Слободка | Лебедянский | РП 10кВ Слободка ВЛ 10кВ Слободка яч.№ 2 | КТП 201 ВЛ-10 Слободка РП Слободка | 250 |  | 0 | 0
Лебедянский | с.Слободка | Лебедянский | РП 10кВ Слободка ВЛ 10кВ Слободка яч.№ 2 | КТП 202 ВЛ-10 Слободка РП Слободка | 40 |  | 0.00684 | 0.00684
Лебедянский | с.Слободка | Лебедянский | РП 10кВ Слободка ВЛ 10кВ Слободка яч.№ 2 | КТП 203 ВЛ-10 Слободка РП Слободка | 160 |  | 0.0225 | 0.0225
Лебедянский | д.Медведево | Лебедянский | РП 10кВ Слободка ВЛ 10кВ Медведево яч.№ 4 | КТП 303 ВЛ-10 Медведево РП Слободка | 400 |  | 0.1845 | 0.1845
Лебедянский | д.Медведево | Лебедянский | РП 10кВ Слободка ВЛ 10кВ Медведево яч.№ 4 | КТП 301 ВЛ-10 Медведево РП Слободка | 250 |  | 0 | 0
Лебедянский | д.Медведево | Лебедянский | РП 10кВ Слободка ВЛ 10кВ Медведево яч.№ 4 | КТП 302 ВЛ-10 Медведево РП Слободка | 160 |  | 0.01989 | 0.01989
Лебедянский | д.Старый Копыл | Лебедянский | РП 10кВ Слободка ВЛ 10кВ Старый Копыл яч.№ 6 | КТП 401 ВЛ-10 Старый Копыл РП Слободка | 250 |  | 0 | 0
Лебедянский | д.Старый Копыл | Лебедянский | РП 10кВ Слободка ВЛ 10кВ Старый Копыл яч.№ 6 | КТП 402 ВЛ-10 Старый Копыл РП Слободка | 250 |  | 0 | 0
Лебедянский | д.Старый Копыл | Лебедянский | РП 10кВ Слободка ВЛ 10кВ Старый Копыл яч.№ 6 | КТП 403 ВЛ-10 Старый Копыл РП Слободка | 160 |  | 0.0234 | 0.0234
Лебедянский | д.Старый Копыл | Лебедянский | РП 10кВ Слободка ВЛ 10кВ Старый Копыл яч.№ 6 | КТП 404 ВЛ-10 Старый Копыл РП Слободка | 160 |  | 0.01935 | 0.01935
Лебедянский | д.Хрущевка | Лебедянский | ПС 35/10кВ Большой Верх ВЛ 10кВ Хрущевка яч.№ 13 | КТП 601 ВЛ-10 Хрущевка ПС Б.Верх | 40 |  | 0.00729 | 0.00729
Лебедянский | с.Каменная Лубна | Лебедянский | ПС 35/10кВ Каменная Лубна ВЛ 10кВ МТФ яч.№ 2 | КТП 201 ВЛ-10 МТФ ПС Каменная Лубна | 63 |  | 0.00792 | 0.00792
Лебедянский | с.Каменная Лубна | Лебедянский | ПС 35/10кВ Каменная Лубна ВЛ 10кВ Искра Ленина яч.№ 3 | КТП 301 ВЛ-10 Искра Ленина ПС Кам.Лубна | 100 |  | 0.0099 | 0.0099
Лебедянский | с.Каменная Лубна | Лебедянский | ПС 35/10кВ Каменная Лубна ВЛ 10кВ Искра Ленина яч.№ 3 | КТП 304 ВЛ-10 Искра Ленина ПСКам.Лубна | 100 |  | 0.00918 | 0.00918
Лебедянский | с.Каменная Лубна | Лебедянский | ПС 35/10кВ Каменная Лубна ВЛ 10кВ Искра Ленина яч.№ 3 | КТП 309 ВЛ-10 Искра Ленина ПС Кам.Лубна | 160 |  | 0.02079 | 0.02079
Лебедянский | с.Каменная Лубна | Лебедянский | ПС 35/10кВ Каменная Лубна ВЛ 10кВ Искра Ленина яч.№ 3 | КТП 302 ВЛ-10 Искра Ленина ПС Кам.Лубна | 160 |  | 0.0198 | 0.0198
Лебедянский | с.Каменная Лубна | Лебедянский | ПС 35/10кВ Каменная Лубна ВЛ 10кВ Искра Ленина яч.№ 3 | МТП 306 ВЛ-10 Искра Ленина ПС Кам.Лубна | 63 |  | 0.00666 | 0.00666
Лебедянский | с.Каменная Лубна | Лебедянский | ПС 35/10кВ Каменная Лубна ВЛ 10кВ Искра Ленина яч.№ 3 | КТП 307 ВЛ-10 Искра Ленина ПС Кам.Лубна | 100 |  | 0.01026 | 0.01026
Лебедянский | с.Докторово | Лебедянский | ПС 35/10кВ Каменная Лубна ВЛ 10кВ к-з Рассвет яч.№ 7 | КТП 401 ВЛ-10 Рассвет ПС Каменная Лубна | 250 |  | 0.0459 | 0.0459
Лебедянский | с.Докторово | Лебедянский | ПС 35/10кВ Каменная Лубна ВЛ 10кВ к-з Рассвет яч.№ 7 | КТП 402 ВЛ-10 Рассвет ПС Каменная Лубна | 100 |  | 0.00918 | 0.00918
Лебедянский | с.Докторово | Лебедянский | ПС 35/10кВ Каменная Лубна ВЛ 10кВ к-з Рассвет яч.№ 7 | КТП 404 ВЛ-10 Рассвет ПС Каменная Лубна | 250 |  | 0 | 0
Лебедянский | с.Докторово | Лебедянский | ПС 35/10кВ Каменная Лубна ВЛ 10кВ к-з Рассвет яч.№ 7 | КТП 405 ВЛ-10 Рассвет ПС Каменная Лубна | 100 |  | 0.009 | 0.009
Лебедянский | с.Докторово | Лебедянский | ПС 35/10кВ Каменная Лубна ВЛ 10кВ к-з Рассвет яч.№ 7 | КТП 406 ВЛ-10 Рассвет ПС Каменная Лубна | 250 |  | 0.0207 | 0.0207
Лебедянский | с.Докторово | Лебедянский | ПС 35/10кВ Каменная Лубна ВЛ 10кВ к-з Рассвет яч.№ 7 | КТП 403 ВЛ-10 Рассвет ПС Каменная Лубна | 160 |  | 0.02079 | 0.02079
Лебедянский | с.Докторово | Лебедянский | ПС 35/10кВ Каменная Лубна ВЛ 10кВ к-з Рассвет яч.№ 7 | КТП 409 ВЛ-10 Рассвет ПС Каменная Лубна | 250 |  | 0 | 0
Лебедянский | г.Лебедянь | Лебедянский | РП 10кВ КГСО ВЛ 10кВ Кубышинка яч.№ 1 | КТП 111 ВЛ-10 Кубышинка РП КГСО | 160 |  | 0.02025 | 0.02025
Лебедянский | г.Лебедянь | Лебедянский | РП 10кВ КГСО ВЛ 10кВ Кубышинка яч.№ 1 | КТП 110 ВЛ-10 Кубышинка РП КГСО | 63 |  | 0.00846 | 0.00846
Лебедянский | г.Лебедянь | Лебедянский | РП 10кВ КГСО ВЛ 10кВ Кубышинка яч.№ 1 | КТП 108 ВЛ-10 Кубышинка РП КГСО | 250 |  | 0 | 0
Лебедянский | г.Лебедянь | Лебедянский | РП 10кВ КГСО ВЛ 10кВ Кубышинка яч.№ 1 | КТП 109 ВЛ-10 Кубышинка РП КГСО | 250 |  | 0.0414 | 0.0414
Лебедянский | г.Лебедянь | Лебедянский | РП 10кВ КГСО ВЛ 10кВ ПС Дон яч.№ 4 | КТП 203 ВЛ-10 ПС Дон РП КГСО | 400 |  | 0.189 | 0.189
Лебедянский | с.Вязово | Лебедянский | РП 10кВ КГСО ВЛ 10кВ ПС Дон яч.№ 4 | КТП 206 ВЛ-10 ПС Дон РП КГСО | 250 |  | 0.0252 | 0.0252
Лебедянский | г.Лебедянь | Лебедянский | РП 10кВ КГСО ВЛ 10кВ Автохозяйство яч.№ 9 | КТП 59(302) ВЛ-10 Автохозяйство РП КГСО | 160 |  | 0.0189 | 0.0189
Лебедянский | г.Лебедянь | Лебедянский | РП 10кВ КГСО ВЛ 10кВ Автохозяйство яч.№ 9 | КТП 308 ВЛ 10 Автохозяйство РП-10 КГСО | 250 |  | 0 | 0
Лебедянский | с.Романово | Лебедянский | ПС 110/10кВ Ольховец ВЛ 10кВ Романово яч.№ 8 | КТП 314 ВЛ-10 Романово ПС Ольховец | 250 |  | 0 | 0
Лебедянский | г.Лебедянь | Лебедянский | ПС 110/35/10кВ Лебедянь ВЛ 10кВ РЭС яч.№ 21 | ЗТП 501 ВЛ-10 РЭС ПС Лебедянь | 1030 |  | 0.261 | 0.261
Лебедянский | г.Лебедянь | Лебедянский | ПС 110/35/10кВ Лебедянь ВЛ 10кВ База ПЭС яч.№ 15 | ЗТП 901 ВЛ-10 База ПЭС ПС Лебедянь | 1260 |  | 0.27 | 0.27
Лебедянский | пос.Агроном | Лебедянский | ПС 35/10кВ Агроном ВЛ 10кВ СПТУ яч.№ 5 | ЗТП 704 ВЛ-10 СПТУ ПС Агроном | 250 |  | 0 | 0
Лебедянский | с.Троекурово | Лебедянский | ПС 35/10кВ Троекурово-совхозная ВЛ 10кВ Катениха яч.№ 7 | ЗТП 202 ВЛ-10 Катениха ПС Троек.-совх | 250 |  | 0 | 0
Лебедянский | с.Катениха | Лебедянский | ПС 35/10кВ Троекурово-совхозная ВЛ 10кВ Катениха яч.№ 7 | ЗТП 215 ВЛ-10 Катениха ПС Троек.-совх | 100 |  | 0.00999 | 0.00999
Лебедянский | с.Троекурово | Лебедянский | ПС 35/10кВ Троекурово-совхозная ВЛ 10кВ Катениха яч.№ 7 | ЗТП 204 ВЛ-10 Катениха ПС Троек.-совх | 250 |  | 0 | 0
Лебедянский | с.Троекурово-7отд. | Лебедянский | ПС 35/10кВ Троекурово-совхозная ВЛ 10кВ Катениха яч.№ 7 | ЗТП 205 ВЛ-10 Катениха ПС Троек.-совх | 320 |  | 0.0234 | 0.0234
Лебедянский | с.Троекурово | Лебедянский | ПС 35/10кВ Троекурово-совхозная ВЛ 10кВ Центральная яч.№ 9 | ЗТП 301 ВЛ-10 Центральная ПС Троек.-совх | 250 |  | 0 | 0
Лебедянский | с.Троекурово | Лебедянский | ПС 35/10кВ Троекурово-совхозная ВЛ 10кВ Центральная яч.№ 9 | ЗТП 302 ВЛ-10 Центральная ПС Троек.-совх | 160 |  | 0.02025 | 0.02025
Лебедянский | с.Троекурово | Лебедянский | ПС 35/10кВ Троекурово-совхозная ВЛ 10кВ Центральная яч.№ 9 | ЗТП 304 ВЛ-10 Центральная ПС Троек.-совх | 160 |  | 0.0198 | 0.0198
Лебедянский | с.Троекурово | Лебедянский | ПС 35/10кВ Троекурово-совхозная ВЛ 10кВ Центральная яч.№ 9 | ЗТП 305 ВЛ-10 Центральная ПС Троек.-совх | 160 |  | 0.02079 | 0.02079
Лебедянский | с.Троекурово-5отд. | Лебедянский | ПС 35/10кВ Троекурово-совхозная ВЛ 10кВ Курапово яч.№ 15 | ЗТП 404 ВЛ-10 Курапово ПС Троек.-совх | 250 |  | 0.0216 | 0.0216
Лебедянский | д.Савинки | Лебедянский | ПС 35/10кВ Троекурово-совхозная ВЛ 10кВ Васильевка яч.№ 16 | ЗТП 508 ВЛ-10 Васильевка ПС Троек.-совх | 160 |  | 0.01809 | 0.01809
Лебедянский | г.Лебедянь | Лебедянский | ПС 110/35/10кВ Лебедянь ВЛ 10кВ Сельэлектро яч.№ 18 | МТП 820 ВЛ-10 Сельэлектро ПС Лебедянь | 160 |  | 0.02277 | 0.02277
Лебедянский | г.Лебедянь | Лебедянский | ПС 110/35/10кВ Лебедянь ВЛ 10кВ Сельэлектро яч.№ 18 | МТП 825 ВЛ-10 Сельэлектро ПС Лебедянь | 250 |  | 0.0252 | 0.0252
Лебедянский | г.Лебедянь | Лебедянский | ПС 110/35/10кВ Лебедянь ВЛ 10кВ Сельэлектро яч.№ 18 | МТП 831 ВЛ-10 Сельэлектро ПС Лебедянь | 160 |  | 0.01854 | 0.01854
Лебедянский | с.Ольховец | Лебедянский | ПС 110/10кВ Ольховец ВЛ 10кВ Ольховец яч.№ 11 | МТП 604 ВЛ-10 Ольховец ПС Ольховец | 160 |  | 0.01926 | 0.01926
Лебедянский | с.Ольховец | Лебедянский | ПС 110/10кВ Ольховец ВЛ 10кВ Ольховец яч.№ 11 | МТП 611 ВЛ-10 Ольховец ПС Ольховец | 100 |  | 0.01062 | 0.01062
Лебедянский | с.Куймань | Лебедянский | ПС 110/10кВ Куймань ВЛ 10кВ Александровский яч.№ 2 | МТП 207 ВЛ-10 Александровский ПС Куймань | 100 |  | 0.01008 | 0.01008
Лебедянский | с.Куймань | Лебедянский | ПС 110/10кВ Куймань ВЛ 10кВ Александровский яч.№ 2 | МТП 208 ВЛ-10 Александровский ПС Куймань | 63 |  | 0.00675 | 0.00675
Лебедянский | с.Куймань | Лебедянский | ПС 110/10кВ Куймань ВЛ 10кВ Александровский яч.№ 2 | МТП 206 ВЛ-10 Александровский ПС Куймань | 100 |  | 0.00882 | 0.00882
Лебедянский | с.Куймань | Лебедянский | ПС 110/10кВ Куймань ВЛ 10кВ Куйманский яч.№ 10 | МТП 306 ВЛ-10 Куйманский ПС Куймань | 100 |  | 0.00747 | 0.00747
Лебедянский | с.Куймань | Лебедянский | ПС 110/10кВ Куймань ВЛ 10кВ Куйманский яч.№ 10 | МТП 302 ВЛ-10 Куйманский ПС Куймань | 100 |  | 0.0081 | 0.0081
Лебедянский | пос.Сахарного завода | Лебедянский | ПС 35/10кВ Большое Попово ВЛ 10кВ совхоз Мичурина яч.№ 7 | МТП 309 ВЛ-10 с-з Мичурина ПС Б.Попово | 160 |  | 0.0189 | 0.0189
Лебедянский | с.Куликовка | Лебедянский | ПС 35/10кВ Большое Попово ВЛ 10кВ совхоз Мичурина яч.№ 7 | МТП 303 ВЛ-10 с-з Мичурина ПС Б.Попово | 160 |  | 0.01917 | 0.01917
Лебедянский | с.Куликовка | Лебедянский | ПС 35/10кВ Большое Попово ВЛ 10кВ совхоз Мичурина яч.№ 7 | МТП 315 ВЛ 10кВ с-з Мичурина ПС Б.Попово | 160 |  | 0.0189 | 0.0189
Лебедянский | с.Куликовка | Лебедянский | ПС 35/10кВ Большое Попово ВЛ 10кВ совхоз Мичурина яч.№ 7 | МТП 306 ВЛ 10кВ с-з Мичурина ПС Б.Попово | 160 |  | 0.02025 | 0.02025
Лебедянский | с.Мокрое | Лебедянский | ПС 35/10кВ Большие Избищи ВЛ 10кВ Мокрое яч.№ 5 | МТП 301 ВЛ-10 Мокрое ПС Б.Избищи | 160 |  | 0.02097 | 0.02097
Лебедянский | д.Яблонева Голова | Лебедянский | ПС 35/10кВ Агроном ВЛ 10кВ Яблонева Голова яч.№ 15 | МТП 307 ВЛ-10 Яблонева Голова ПС Агроном | 100 |  | 0.00927 | 0.00927
Лебедянский | пос.Агроном | Лебедянский | ПС 35/10кВ Агроном ВЛ 10кВ СПТУ яч.№ 5 | МТП 705 ВЛ-10 СПТУ ПС Агроном | 100 |  | 0.0108 | 0.0108
Лебедянский | с.Троекурово | Лебедянский | ПС 35/10кВ Троекурово-совхозная ВЛ 10кВ Центральная яч.№ 9 | МТП 307 ВЛ-10 Центральная ПС Троек-совхо | 100 |  | 0.01044 | 0.01044
Лебедянский | с.Курапово | Лебедянский | ПС 35/10кВ Троекурово-совхозная ВЛ 10кВ Курапово яч.№ 15 | МТП 408 ВЛ-10 Курапово ПС Троек.-совхозн | 63 |  | 0.0072 | 0.0072
Лебедянский | с.Курапово | Лебедянский | ПС 35/10кВ Троекурово-совхозная ВЛ 10кВ Курапово яч.№ 15 | МТП 402 ВЛ-10 Курапово ПС Троек.-совхозн | 160 |  | 0.0216 | 0.0216
Лебедянский | с.Курапово | Лебедянский | ПС 35/10кВ Троекурово-совхозная ВЛ 10кВ Курапово яч.№ 15 | МТП 403 ВЛ-10 Курапово ПС Троек.-совхозн | 160 |  | 0.02124 | 0.02124
Лебедянский | с.Донские Избищи | Лебедянский | РП 10кВ Дон Избищи ВЛ 10кВ Население яч.№ 1 | МТП 304 ВЛ-10 Население РП Дон-Избищи | 100 |  | 0.01062 | 0.01062
Лебедянский | д.Старый Копыл | Лебедянский | РП 10кВ Слободка ВЛ 10кВ Старый Копыл яч.№ 6 | МТП 405 ВЛ-10 Старый Копыл РП Слободка | 100 |  | 0.0099 | 0.0099
Лебедянский | г.Лебедянь | Лебедянский | РП 10кВ КГСО ВЛ 10кВ Кубышинка яч.№ 1 | МТП 112 ВЛ-10 Кубышинка РП КГСО | 160 |  | 0.01962 | 0.01962
Лебедянский | г.Лебедянь | Лебедянский | ПС 110/35/10кВ Лебедянь ВЛ 10кВ Горсеть яч.№ 13 | КТП 1 ВЛ 10кВ Горсеть ПС Лебедянь | 250 |  | 0.05625 | 0.05625
Лебедянский | г.Лебедянь | Лебедянский | ПС 110/35/10кВ Лебедянь ВЛ 10кВ Горсеть яч.№ 13 | ЗТП 49 ВЛ 10 Горсеть ПС Лебедянь | 1030 |  | 0.26559 | 0.26559
Лебедянский | г.Лебедянь | Лебедянский | ПС 110/35/10кВ Лебедянь ВЛ 10кВ Горсеть яч.№ 13 | ЗТП 38 ВЛ-10 кВ Горсеть ПС Лебедянь | 400 |  | 0.0864 | 0.0864
Лебедянский | г.Лебедянь | Лебедянский | ПС 110/35/10кВ Лебедянь ВЛ 10кВ Горсеть яч.№ 13 | ЗТП 6 ВЛ 10 кВ Горсеть ПС Лебедянь | 400 |  | 0.08577 | 0.08577
Лебедянский | г.Лебедянь | Лебедянский | ПС 110/35/10кВ Лебедянь ВЛ 10кВ Горсеть яч.№ 13 | ЗТП 57 ВЛ 10 кВ Горсеть ПС Лебедянь | 800 |  | 0.1755 | 0.1755
Лебедянский | г.Лебедянь | Лебедянский | ПС 110/35/10кВ Лебедянь ВЛ 10кВ Горсеть яч.№ 13 | КТП 37 ВЛ-10 кВ Горсеть ПС Лебедянь | 400 |  | 0.0882 | 0.0882
Лебедянский | г.Лебедянь | Лебедянский | ПС 110/35/10кВ Лебедянь ВЛ 10кВ Горсеть яч.№ 13 | ЗТП 7 ВЛ-10 кВ Горсеть ПС Лебедянь | 800 |  | 0.1809 | 0.1809
Лебедянский | г.Лебедянь | Лебедянский | ПС 110/35/10кВ Лебедянь ВЛ 10кВ Горсеть яч.№ 13 | ЗТП 24 ВЛ-10 кВ Горсеть ПС Лебедянь | 650 |  | 0.14625 | 0.14625
Лебедянский | с.Донские Избищи | Лебедянский | РП 10кВ Дон Избищи ВЛ 10кВ Население яч.№ 1 | КТП 456 ВЛ-10 Население РП-10 Дон Избищи | 63 |  | 0.0072 | 0.0072
Лебедянский | г.Лебедянь | Лебедянский | ПС 110/35/10кВ Лебедянь ВЛ 10кВ Горсеть яч.№ 13 | ЗТП 12 ВЛ-10 кВ Горсеть ПС Лебедянь | 250 |  | 0.05652 | 0.05652
Лебедянский | г.Лебедянь | Лебедянский | ПС 110/35/10кВ Лебедянь ВЛ 10кВ Горсеть яч.№ 13 | ЗТП 11 ВЛ-10 кВ Горсеть ПС Лебедянь | 800 |  | 0.189 | 0.189
Лебедянский | г.Лебедянь | Лебедянский | ПС 110/35/10кВ Лебедянь ВЛ 10кВ Горсеть яч.№ 13 | ЗТП 44 ВЛ-10 Горсеть ПС Лебедянь | 800 |  | 0.1845 | 0.1845
Лебедянский | г.Лебедянь | Лебедянский | ПС 110/35/10кВ Лебедянь ВЛ 10кВ Горсеть яч.№ 13 | ЗТП 14 ВЛ-10 кВ Горсеть ПС Лебедянь | 250 |  | 0.05778 | 0.05778
Лебедянский | г.Лебедянь | Лебедянский | ПС 110/35/10кВ Лебедянь ВЛ 10кВ Горсеть яч.№ 13 | КТП 10 ВЛ 10кВ Горсеть ПС Лебедянь | 250 |  | 0.05427 | 0.05427
Лебедянский | г.Лебедянь | Лебедянский | ПС 110/35/10кВ Лебедянь ВЛ 10кВ Водозабор яч.№ 23 | КТП 33 ВЛ-10 Водозабор ПС Лебедянь | 400 |  | 0.0873 | 0.0873
Лебедянский | г.Лебедянь | Лебедянский | ПС 110/35/10кВ Лебедянь ВЛ 10кВ Водозабор яч.№ 23 | КТП 2 ВЛ-10 Водозабор ПС Лебедянь | 160 |  | 0.03312 | 0.03312
Лебедянский | г.Лебедянь | Лебедянский | ПС 110/35/10кВ Лебедянь ВЛ 10кВ Водозабор яч.№ 23 | ЗТП 56 ВЛ-10 кВ Водозабор ПС Лебедянь | 800 |  | 0.1728 | 0.1728
Лебедянский | г.Лебедянь | Лебедянский | ПС 110/35/10кВ Лебедянь ВЛ 10кВ Водозабор яч.№ 23 | КТП 47 ВЛ-10 Водозабор ПС Лебедянь | 250 |  | 0.0585 | 0.0585
Лебедянский | г.Лебедянь | Лебедянский | ПС 110/35/10кВ Лебедянь ВЛ 10кВ Водозабор яч.№ 23 | КТП 58 ВЛ-10 Водозабор ПС Лебедянь | 160 |  | 0.03888 | 0.03888
Лебедянский | г.Лебедянь | Лебедянский | ПС 110/35/10кВ Лебедянь ВЛ 10кВ Водозабор яч.№ 23 | КТП 78 ВЛ-10 Водозабор ПС Лебедянь | 63 |  | 0.01305 | 0.01305
Лебедянский | г.Лебедянь | Лебедянский | ПС 110/35/10кВ Лебедянь ВЛ 10кВ Водозабор яч.№ 23 | КТП 28 ВЛ-10 Водозабор ПС Лебедянь | 160 |  | 0.03744 | 0.03744
Лебедянский | г.Лебедянь | Лебедянский | ПС 110/35/10кВ Лебедянь ВЛ 10кВ Водозабор яч.№ 23 | КТП 30 ВЛ-10 Водозабор ПС Лебедянь | 160 |  | 0.03312 | 0.03312
Лебедянский | г.Лебедянь | Лебедянский | ПС 110/35/10кВ Лебедянь ВЛ 10кВ Водозабор яч.№ 23 | КТП 29 ВЛ-10 Водозабор ПС Лебедянь | 160 |  | 0.03438 | 0.03438
Лебедянский | г.Лебедянь | Лебедянский | ПС 110/35/10кВ Лебедянь ВЛ 10кВ Водозабор яч.№ 23 | КТП 31 ВЛ-10 Водозабор ПС Лебедянь | 160 |  | 0.0342 | 0.0342
Лебедянский | г.Лебедянь | Лебедянский | ПС 110/35/10кВ Лебедянь ВЛ 10кВ Водозабор яч.№ 23 | КТП 32 ВЛ-10 Водозабор ПС Лебедянь | 160 |  | 0.03375 | 0.03375
Лебедянский | г.Лебедянь | Лебедянский | ПС 110/35/10кВ Лебедянь ВЛ 10кВ Водозабор яч.№ 23 | КТП 39 ВЛ-10 Водозабор ПС Лебедянь | 250 |  | 0.05175 | 0.05175
Лебедянский | г.Лебедянь | Лебедянский | ПС 110/35/10кВ Лебедянь ВЛ 10кВ Водозабор яч.№ 23 | КТП 40 ВЛ-10 Водозабор ПС Лебедянь | 160 |  | 0.03708 | 0.03708
Лебедянский | г.Лебедянь | Лебедянский | ПС 110/35/10кВ Лебедянь ВЛ 10кВ Водозабор яч.№ 23 | ЗТП 55 ВЛ-10 Водозабор ПС Лебедянь | 250 |  | 0.0495 | 0.0495
Лебедянский | г.Лебедянь | Лебедянский | ПС 110/35/10кВ Лебедянь ВЛ 10кВ Кирпичный завод яч.№ 20 | КТП 23 ВЛ-10 Кирпичный з-д ПС Лебедянь | 250 |  | 0.05112 | 0.05112
Лебедянский | г.Лебедянь | Лебедянский | ПС 110/35/10кВ Лебедянь ВЛ 10кВ Кирпичный завод яч.№ 20 | КТП 15 ВЛ 10кВ Кирпичный з-д ПС Лебедянь | 160 |  | 0.03618 | 0.03618
Лебедянский | г.Лебедянь | Лебедянский | ПС 110/35/10кВ Лебедянь ВЛ 10кВ Кирпичный завод яч.№ 20 | КТП 16 ВЛ-10 Кирпичный з-д ПС Лебедянь | 160 |  | 0.03744 | 0.03744
Лебедянский | г.Лебедянь | Лебедянский | ПС 110/35/10кВ Лебедянь ВЛ 10кВ Кирпичный завод яч.№ 20 | КТП 18 ВЛ-10 Кирпичный з-д ПС Лебедянь | 250 |  | 0.05229 | 0.05229
Лебедянский | г.Лебедянь | Лебедянский | ПС 110/10кВ Нива ВЛ 10кВ Хлебокомбинат яч.№ 13 | КТП 51 ВЛ-10 Хлебокомбинат ПС Нива | 160 |  | 0.03528 | 0.03528
Лебедянский | г.Лебедянь | Лебедянский | ПС 110/35/10кВ Лебедянь ВЛ 10кВ Кирпичный завод яч.№ 20 | ЗТП 48 ВЛ-10 Кирпичный з-д ПС Лебедянь | 400 |  | 0.0792 | 0.0792
Лебедянский | г.Лебедянь | Лебедянский | ПС 110/35/10кВ Лебедянь ВЛ 10кВ Кирпичный завод яч.№ 20 | ЗТП 13 ВЛ-10 Кирпичный з-д ПС Лебедянь | 250 |  | 0.05382 | 0.05382
Лебедянский | г.Лебедянь | Лебедянский | ПС 110/35/10кВ Лебедянь ВЛ 10кВ Кирпичный завод яч.№ 20 | ЗТП 19 ВЛ-10 Кирпичный з-д ПС Лебедянь | 400 |  | 0.09054 | 0.09054
Лебедянский | г.Лебедянь | Лебедянский | ПС 110/35/10кВ Лебедянь ВЛ 10кВ Кирпичный завод яч.№ 20 | ЗТП 20 ВЛ-10 Кирпичный з-д ПС Лебедянь | 320 |  | 0.06912 | 0.06912
Лебедянский | г.Лебедянь | Лебедянский | ПС 110/35/10кВ Лебедянь ВЛ 10кВ Кирпичный завод яч.№ 20 | ЗТП 34 ВЛ-10 Кирпичный з-д ПС Лебедянь | 500 |  | 0.11655 | 0.11655
Лебедянский | г.Лебедянь | Лебедянский | ПС 110/10кВ Нива ВЛ 10кВ Хлебокомбинат яч.№ 13 | ЗТП 53 ВЛ-10 Хлебокомбинат ПС Нива | 400 |  | 0.08703 | 0.08703
Лебедянский | г.Лебедянь | Лебедянский | ПС 110/10кВ Нива ВЛ 10кВ Хлебокомбинат яч.№ 13 | КТП 9 ВЛ-10 Хлебокомбинат ПС Нива | 250 |  | 0.05526 | 0.05526
Лебедянский | г.Лебедянь | Лебедянский | ПС 110/10кВ Нива ВЛ 10кВ Хлебокомбинат яч.№ 13 | ЗТП 45 ВЛ-10 Хлебокомбинат ПС Нива | 400 |  | 0.08919 | 0.08919
Лебедянский | г.Лебедянь | Лебедянский | ПС 110/10кВ Нива ВЛ 10кВ Хлебокомбинат яч.№ 13 | ЗТП 8 ВЛ-10 Хлебокомбинат ПС Нива | 250 |  | 0.05382 | 0.05382
Лебедянский | г.Лебедянь | Лебедянский | ПС 110/10кВ Нива ВЛ 10кВ Хлебокомбинат яч.№ 13 | ЗТП 52 ВЛ-10 Хлебокомбинат ПС Нива | 650 |  | 0.14913 | 0.14913
Лебедянский | г.Лебедянь | Лебедянский | ПС 110/10кВ Нива ВЛ 10кВ Хлебокомбинат яч.№ 13 | ЗТП 54 ВЛ-10 Хлебокомбинат ПС Нива | 800 |  | 0.21438 | 0.21438
Лебедянский | г.Лебедянь | Лебедянский | ПС 110/10кВ Машзавод ВЛ 10кВ Поселок яч.№ 27 | ЗТП 1 ВЛ-10 Поселок ПС Машзавод | 400 |  | 0.09189 | 0.09189
Лебедянский | г.Лебедянь | Лебедянский | ПС 110/10кВ Машзавод ВЛ 10кВ Поселок яч.№ 27 | КТП 13 ВЛ-10 Поселок от ПС Машзавод | 63 |  | 0.01476 | 0.01476
Лебедянский | г.Лебедянь | Лебедянский | РП 10кВ Микрорайон ВЛ 10кВ Поликлиника яч.№ 9 | ЗТП 2 ВЛ-10 Поликлиника РП-10 Микрорайон | 400 |  | 0.08289 | 0.08289
Лебедянский | г.Лебедянь | Лебедянский | РП 10кВ Микрорайон ВЛ 10кВ Поликлиника яч.№ 9 | КТП 92 (старый № 12) ВЛ-10 Поликлиника | 250 |  | 0.05967 | 0.05967
Лебедянский | г.Лебедянь | Лебедянский | РП 10кВ Микрорайон ВЛ 10кВ Поликлиника яч.№ 9 | КТП 090 (старый №10) ВЛ-10 Поликлиника | 250 |  | 0.05589 | 0.05589
Лебедянский | г.Лебедянь | Лебедянский | РП 10кВ Микрорайон ВЛ 10кВ Школа яч.№ 6 | КТП 9 ВЛ-10 Школа РП Микрорайон | 250 |  | 0.05625 | 0.05625
Лебедянский | г.Лебедянь | Лебедянский | РП 10кВ Микрорайон ВЛ 10кВ Школа яч.№ 6 | КТП 3 ВЛ-10 Школа РП Микрорайон | 400 |  | 0.0702 | 0.0702
Лебедянский | г.Лебедянь | Лебедянский | РП 10кВ Микрорайон ВЛ 10кВ Школа яч.№ 6 | ЗТП 4 ВЛ-10 Школа РП Микрорайон | 400 |  | 0.0747 | 0.0747
Лебедянский | г.Лебедянь | Лебедянский | РП 10кВ Микрорайон ВЛ 10кВ Школа яч.№ 6 | ЗТП 5 ВЛ-10 Школа РП Микрорайон | 400 |  | 0.0729 | 0.0729
Лебедянский | г.Лебедянь | Лебедянский | РП 10кВ Микрорайон ВЛ 10кВ Школа яч.№ 6 | ЗТП 6 ВЛ-10 Школа РП Микрорайон | 1400 |  | 0.2295 | 0.2295
Лебедянский | с.Губино | Лебедянский | ПС 35/10кВ Агроном ВЛ 10кВ Троекурово яч.№ 14 | КТП 511 ВЛ-10 Троекурово ПС Агроном | 100 |  | 0.0081 | 0.0081
Лебедянский | с.Медведево | Лебедянский | ПС 35/10кВ Большой Верх ВЛ 10кВ Перемычка РП яч.№ 10 | КТП 501 ВЛ-10 Перемычка РП ПС Б.Верх | 25 |  | 0 | 0
Лебедянский | г.Лебедянь | Лебедянский | РП 10кВ Микрорайон ВЛ 10кВ Школа яч.№ 6 | ЗТП 7 ВЛ-10 Школа РП Микрорайон | 400 |  | 0.0702 | 0.0702
Лебедянский | с.Троекурово-6отд. | Лебедянский | ПС 35/10кВ Троекурово-совхозная ВЛ 10кВ Катениха яч.№ 7 | ЗТП 209 ВЛ-10 Катениха ПС Троек.-совх | 160 |  | 0.0207 | 0.0207
Лебедянский | с.Троекурово | Лебедянский | ПС 35/10кВ Троекурово-совхозная ВЛ 10кВ Катениха яч.№ 7 | КТП 206 ВЛ-10 Катениха ПС Троек.-совхозн | 160 |  | 0.0189 | 0.0189
Лебедянский | пос.Искра | Лебедянский | ПС 35/10кВ Культура ВЛ 10кВ РП Инициатор яч.№ 12 | КТП 501 ВЛ-10 РП Инициатор ПС Культура | 40 |  | 0 | 0
Лебедянский | г.Лебедянь | Лебедянский | ПС 110/35/10кВ Лебедянь ВЛ 10кВ Горсеть яч.№ 13 | ЗТП 5 ВЛ 10 Горсеть ПС Лебедянь | 1030 |  | 0.25587 | 0.25587
Лебедянский | г.Лебедянь | Лебедянский | ПС 110/35/10кВ Лебедянь ВЛ 10кВ Горсеть яч.№ 13 | ЗТП 3 ВЛ-10 Горсеть ПС Лебедянь | 400 |  | 0.0693 | 0.0693
Лебедянский | с.Черепянь | Лебедянский | ПС 110/35/10кВ Лебедянь ВЛ 10кВ Заречье яч.№ 17 | КТП 708 ВЛ-10 Заречье ПС Лебедянь | 250 |  | 0.0486 | 0.0486
Лебедянский | г.Лебедянь | Лебедянский | РП 10кВ КГСО ВЛ 10кВ Кубышинка яч.№ 1 | ЗТП 46 (127) ВЛ-10 Кубышинка РП-10 КГСО | 400 |  | 0.0585 | 0.0585
Лебедянский | г.Лебедянь | Лебедянский | ПС 110/35/10кВ Лебедянь ВЛ 10кВ Водозабор яч.№ 23 | КТП 1302 ВЛ-10 Водозабор ПС Лебедянь | 250 |  | 0.135 | 0.135
Лебедянский | с.Сезеново | Лебедянский | ПС 35/10кВ Культура ВЛ 10кВ Верный Путь яч.№ 2 | КТП 313 ВЛ Верный путь ПС Культура | 400 |  | 0 | 0
Лебедянский | г.Лебедянь | Лебедянский | РП 10кВ КГСО ВЛ 10кВ Автохозяйство яч.№ 9 | КТП 307 ВЛ 10 Автохозяйство РП-10 КГСО | 100 |  | 0.01125 | 0.01125
Лебедянский | г.Лебедянь | Лебедянский | ПС 110/35/10кВ Лебедянь ВЛ 10кВ Водозабор яч.№ 23 | СТП 1301 ВЛ-10 Водозабор ПС Лебедянь | 40 |  | 0.00504 | 0.00504
Лебедянский | пос.Агроном | Лебедянский | ПС 35/10кВ Агроном ВЛ 10кВ 7-е отделение яч.№ 3 | СТП №108 ВЛ-10 7-е отделение ПС Агроном | 40 |  | 0.00639 | 0.00639
Лебедянский | г.Лебедянь | Лебедянский | ПС 110/35/10кВ Лебедянь ВЛ 10кВ Молзавод-2 яч.№ 22 | МТП 1103 ВЛ-10 Молзавод-2 ПС Лебедянь | 100 |  | 0.02052 | 0.02052
Лебедянский | г.Лебедянь | Лебедянский | ПС 110/35/10кВ Лебедянь ВЛ 10кВ Горсеть яч.№ 13 | ЗТП 4 ВЛ 10кВ Горсеть ПС Лебедянь | 500 |  | 0.10476 | 0.10476
Лебедянский | с.Докторово | Лебедянский | ПС 35/10кВ Каменная Лубна ВЛ 10кВ к-з Рассвет яч.№ 7 | КТП № 412 ВЛ-10 Рассвет ПС К.Лубна | 250 |  | 0.0324 | 0.0324
Лебедянский | с.Михайловка | Лебедянский | ПС 35/10кВ Большие Избищи ВЛ 10кВ Молочный комплекс яч.№ 10 | КТП 504 ВЛ-10 Мол.комплекс ПС Б.Избищи | 160 |  | 0.02106 | 0.02106
Лебедянский | с.Шовское | Лебедянский | ПС 35/10кВ Культура ВЛ 10кВ Шовское яч.№ 15 | КТП 702 ВЛ-10 Шовское ПС Культура | 250 |  | 0 | 0
Лебедянский | с.Слободка | Лебедянский | РП 10кВ Слободка ВЛ 10кВ Слободка яч.№ 2 | МТП 204 ВЛ-10 Слободка РП Слободка | 160 |  | 0.01845 | 0.01845
Лебедянский | с.Шовское | Лебедянский | ПС 35/10кВ Культура ВЛ 10кВ Шовское яч.№ 15 | МТП 712 ВЛ-10 Шовское ПС Культура | 160 |  | 0.018 | 0.018
Лебедянский | с.Большое Попово | Лебедянский | ПС 35/10кВ Большое Попово ВЛ 10кВ Большое Попово яч.№ 2 | КТП 209 ВЛ-10 Б.Попово ПС Б.Попово | 400 |  | 0 | 0
Лебедянский | пос.Агроном | Лебедянский | ПС 35/10кВ Агроном ВЛ 10кВ СПТУ яч.№ 5 | КТП 488 (702 П) ВЛ 10кВ СПТУ ПС Агроном | 250 |  | 0.0477 | 0.0477
Лебедянский | г.Лебедянь | Лебедянский | ПС 110/35/10кВ Лебедянь ВЛ 10кВ Водозабор яч.№ 23 | КТП 1303 ВЛ-10 Водозабор ПС Лебедянь | 250 |  | 0.0945 | 0.0945
Лебедянский | с.Романово | Лебедянский | ПС 110/10кВ Ольховец ВЛ 10кВ Романово яч.№ 8 | КТП 303 ВЛ-10 Романово ПС Ольховец | 160 |  | 0.02079 | 0.02079
Лебедянский | г.Лебедянь | Лебедянский | РП 10кВ КГСО ВЛ 10кВ Автохозяйство яч.№ 9 | КТП 309 ВЛ-10 Автохозяйство РП-10 КГСО | 250 |  | 0.0252 | 0.0252
Лебедянский | г.Лебедянь | Лебедянский | ПС 110/35/10кВ Лебедянь ВЛ 10кВ Молзавод-1 яч.№ 14 | КТП 401 ВЛ-10кВ Молзавод-1 ПС Лебедянь | 160 |  | 0.0198 | 0.0198
Лебедянский | с.Троекурово | Лебедянский | ПС 35/10кВ Троекурово-совхозная ВЛ 10кВ Центральная яч.№ 9 | МТП 315 ВЛ-10 Центральная ПС Троек.-совх | 100 |  | 0.01008 | 0.01008
Лебедянский | с.Павелка | Лебедянский | ПС 110/10кВ Куймань ВЛ 10кВ Павелка яч.№ 7 | КТП №702 ВЛ-10 Павелка ПС Куймань | 40 |  | 0.00504 | 0.00504
Лебедянский | г.Лебедянь | Лебедянский | ПС 110/35/10кВ Лебедянь ВЛ 10кВ Кирпичный завод яч.№ 20 | КТП 035 ВЛ-10 Кирпичный з-д ПС Лебедянь | 500 |  | 0.10908 | 0.10908
Лебедянский | пос.Агроном,2отд. | Лебедянский | ПС 35/10кВ Агроном ВЛ 10кВ Агроном яч.№ 8 | МТП 216 ВЛ-10 Агроном ПС Агроном | 160 |  | 0.01899 | 0.01899
Лебедянский | с.Каменная Лубна | Лебедянский | ПС 35/10кВ Каменная Лубна ВЛ 10кВ к-з Рассвет яч.№ 7 | МТП 410 ВЛ-10 Рассвет ПС Каменная Лубна | 100 |  | 0.00882 | 0.00882
Лебедянский | г.Лебедянь | Лебедянский | РП 10кВ КГСО ВЛ 10кВ Кубышинка яч.№ 1 | КТП 036 ВЛ-10 Кубышинка РП-10 кВ КГСО | 160 |  | 0.0189 | 0.0189
Лебедянский | с.Яблонево | Лебедянский | ПС 35/10кВ Большой Верх ВЛ 10кВ Осиново яч.№ 9 | МТП 405 ВЛ-10 Осиново ПС Б.Верх | 100 |  | 0.00918 | 0.00918
Лебедянский | с.Ольховец | Лебедянский | ПС 110/10кВ Ольховец ВЛ 10кВ Ольховец яч.№ 11 | СТП 450 ВЛ-10 Ольховец ПС Ольхове | 40 |  | 0.00585 | 0.00585
Лебедянский | с.Романово | Лебедянский | ПС 110/10кВ Ольховец ВЛ 10кВ Романово яч.№ 8 | СТП 454 ВЛ-10 Романово ПС Ольховец | 25 |  | 0 | 0
Лебедянский | г.Лебедянь | Лебедянский | ПС 110/35/10кВ Лебедянь ВЛ 10кВ Первомайский яч.№ 11 | ЗТП 72 ВЛ-10 Первомайский ПС Лебедянь | 100 |  | 0.06822 | 0.06822
Лебедянский | г.Лебедянь | Лебедянский | ПС 110/35/10кВ Лебедянь ВЛ 10кВ Водозабор яч.№ 23 | КТП 042 ВЛ-10 Водозабор ПС Лебедянь | 500 |  | 0.11232 | 0.11232
Лебедянский | г.Лебедянь | Лебедянский | ПС 110/35/10кВ Лебедянь ВЛ 10кВ Водозабор яч.№ 23 | КТП 041 ВЛ-10 Водозабор ПС Лебедянь | 250 |  | 0.054 | 0.054
Лебедянский | с.Вязово | Лебедянский | ПС 35/10кВ Культура ВЛ 10кВ Вязово яч.№ 5 | КТП 455 ВЛ-10 Вязово ПС Культура | 100 |  | 0.0099 | 0.0099
Лебедянский | г.Лебедянь | Лебедянский | ПС 110/35/10кВ Лебедянь ВЛ 10кВ Первомайский яч.№ 11 | КТП 046 ВЛ-10 Первомайский ПС Лебедянь | 250 |  | 0.05625 | 0.05625
Лебедянский | г.Лебедянь | Лебедянский | ПС 110/35/10кВ Лебедянь ВЛ 10кВ Водозабор яч.№ 23 | КТП 043 ВЛ-10 Водозабор ПС Лебедянь | 250 |  | 0.05526 | 0.05526
Лебедянский | г.Лебедянь | Лебедянский | РП 10кВ КГСО ВЛ 10кВ Автохозяйство яч.№ 9 | КТП 303 ВЛ-10 Автохозяйство РП КГСО | 160 |  | 0.03744 | 0.03744
Лебедянский | г.Лебедянь | Лебедянский | ПС 110/10кВ Нива ВЛ 10кВ Резерв ПС Дон яч.№ 3 | МТП 304 ВЛ-10 Резерв ПС Дон ПС Нива | 63 |  | 0.0045 | 0.0045
Лебедянский | с.Катениха | Лебедянский | ПС 35/10кВ Троекурово-совхозная ВЛ 10кВ Катениха яч.№ 7 | КТП 218 ВЛ-10 Катениха ПС Троекурово-сов | 250 |  | 0.0405 | 0.0405
Лебедянский | пос.Агроном | Лебедянский | ПС 35/10кВ Агроном ВЛ 10кВ Агроном яч.№ 8 | СТП 466 ВЛ 10кВ Агроном ПС Агроном | 25 |  | 0 | 0
Лебедянский | пос.Агроном | Лебедянский | ПС 35/10кВ Агроном ВЛ 10кВ Агроном яч.№ 8 | КТП 463 ВЛ-10 Агроном ПС Агроном | 63 |  | 0.00612 | 0.00612
Лебедянский | г.Лебедянь | Лебедянский | ПС 110/35/10кВ Лебедянь ВЛ 10кВ Водозабор яч.№ 23 | КТП 464 ВЛ-10 Водозабор ПС Лебедянь | 63 |  | 0.01314 | 0.01314
Лебедянский | г.Лебедянь | Лебедянский | РП 10кВ КГСО ВЛ 10кВ ПС Дон яч.№ 4 | СТП 462 ВЛ-10 ПС Дон РП-10 КГСО | 25 |  | 0 | 0
Лебедянский | с.Романово | Лебедянский | ПС 110/10кВ Ольховец ВЛ 10кВ Романово яч.№ 8 | КТП 468 ВЛ 10кВ Романово ПС Ольховец | 63 |  | 0.01188 | 0.01188
Лебедянский | с.Новое Ракитино | Лебедянский | ПС 110/10кВ Машзавод ВЛ 10кВ Сельхозпотребитель яч.№ 1 | КТП 465 ВЛ Сельхозпотебит ПС Машзавод | 160 |  | 0.03681 | 0.03681
Лебедянский | пос.Агроном | Лебедянский | ПС 35/10кВ АгрономВЛ 10кВ Яблонева Голова яч.№ 15 | СТП 451 ВЛ 10 Яблонева Голова ПС Агроном | 25 |  | 0 | 0
Лебедянский | г.Лебедянь | Лебедянский | ПС 110/35/10кВ Лебедянь ВЛ 10кВ Кирпичный завод яч.№ 20 | КТП 067 ВЛ 10кВ Кирпичный з-дПС Лебедянь | 400 |  | 0.08352 | 0.08352
Лебедянский | г.Лебедянь | Лебедянский | ПС 110/35/10кВ Лебедянь ВЛ 10кВ Кирпичный завод яч.№ 20 | КТП 068 ВЛ 10кВ Кирпичный з-дПС Лебедянь | 250 |  | 0.06183 | 0.06183
Лебедянский | г.Лебедянь | Лебедянский | ПС 110/35/10кВ Лебедянь ВЛ 10кВ Водозабор яч.№ 23 | КТП 059 ВЛ 10кВ Водозабор ПС Лебедянь | 250 |  | 0.0585 | 0.0585
Лебедянский | г.Лебедянь | Лебедянский | ПС 110/35/10кВ Лебедянь ВЛ 10кВ Водозабор яч.№ 23 | КТП 060 ВЛ 10кВ Водозабор ПС Лебедянь | 250 |  | 0.05679 | 0.05679
Лебедянский | с.Ольховец | Лебедянский | ПС 110/10кВ Ольховец ВЛ 10кВ Ольховец яч.№ 11 | КТП 467 ВЛ 10кВ Ольховец ПС Ольховец | 250 |  | 0.05652 | 0.05652
Лебедянский | с.Новое Ракитино | Лебедянский | ПС 110/10кВ Машзавод ВЛ 10кВ Сельхозпотребитель яч.№ 1 | КТП 103 ВЛ-10 Сельхозпотр-ль ПС Машзавод | 160 |  | 0.03312 | 0.03312
Лебедянский | г.Лебедянь | Лебедянский | ПС 110/35/10кВ Лебедянь ВЛ 10кВ Заречье яч.№ 17 | МТП 469 ВЛ 10кВ Заречье ПС Лебедянь | 40 |  | 0.00855 | 0.00855
Лебедянский | д.Васильевка | Лебедянский | ПС 35/10кВ Троекурово-совхозная ВЛ 10кВ Васильевка яч.№ 16 | КТП 504 ВЛ-10 Васильевка ПС Троек-совхоз | 160 |  | 0.02304 | 0.02304
Лебедянский | с.Барское | Лебедянский | ПС 35/10кВ Большое Попово ВЛ 10кВ Большое Попово яч.№ 2 | КТП 196 (204) ВЛ 10 Б.Попово ПС Б.Попово | 250 |  | 0.09 | 0.09
Лебедянский | г.Лебедянь | Лебедянский | ПС 110/35/10кВ Лебедянь ВЛ 10кВ Кирпичный завод яч.№ 20 | КТП 484 ВЛ 10кВ Кирпичный з-дПС Лебедянь | 250 |  | 0.05175 | 0.05175
Лебедянский | г.Лебедянь | Лебедянский | ПС 110/35/10кВ Лебедянь ВЛ 10кВ Водозабор яч.№ 23 | КТП 025 Л ВЛ 10кВ Водозабор ПС Лебедянь | 250 |  | 0.054 | 0.054
Лебедянский | г.Лебедянь | Лебедянский | ПС 110/35/10кВ Лебедянь ВЛ 10кВ Водозабор яч.№ 23 | КТП 026 Л ВЛ 10кВ Водозабор ПС Лебедянь | 250 |  | 0.0585 | 0.0585
Лебедянский | г.Лебедянь | Лебедянский | ПС 110/35/10кВ Лебедянь ВЛ 10кВ Водозабор яч.№ 23 | КТП 069 Л ВЛ 10кВ Водозабор ПС Лебедянь | 250 |  | 0.0585 | 0.0585
Лебедянский | г.Лебедянь | Лебедянский | ПС 110/35/10кВ Лебедянь ВЛ 10кВ Водозабор яч.№ 23 | КТП 027Л ВЛ 10кВ Водозабор ПС Лебедянь | 250 |  | 0.0603 | 0.0603
Лебедянский | г.Лебедянь | Лебедянский | РП 10кВ Микрорайон ВЛ 10кВ Поликлиника яч.№ 9 | СТП 094Л ВЛ Поликлиника РП Микрорайон | 100 |  | 0.02178 | 0.02178
Лебедянский | г.Лебедянь | Лебедянский | РП 10кВ Микрорайон ВЛ 10кВ Поликлиника яч.№ 9 | КТП 095Л ВЛ Поликлиника РП Микрорайон | 100 |  | 0.02115 | 0.02115
Лебедянский | г.Лебедянь | Лебедянский | РП 10кВ Микрорайон ВЛ 10кВ Поликлиника яч.№ 9 | КТП 096Л ВЛ Поликлиника РП Микрорайон | 100 |  | 0.02349 | 0.02349
Лебедянский | с.Павелка | Лебедянский | ПС 110/10кВ Куймань ВЛ 10кВ Павелка яч.№ 7 | КТП 489 ВЛ 10кВ Павелка ПС Куймань | 160 |  | 0.02079 | 0.02079
Лебедянский | п.Калининский | Лебедянский | ПС 35/10кВ АгрономВЛ 10кВ Яблонева Голова яч.№ 15 | СТП 326 (311) ВЛ 10кВ Яблонева Голова | 40 |  | 0.00576 | 0.00576
Лебедянский | с.Курапово | Лебедянский | ПС 35/10кВ Троекурово-совхозная ВЛ 10кВ Курапово яч.№ 15 | СТП 470 ВЛ Курапово ПС Троекурово-совхоз | 100 |  | 0.01089 | 0.01089
Лебедянский | с.Большие Избищи | Лебедянский | ПС 35/10кВ Большие Избищи ВЛ 10кВ Большие Избищи яч.№ 2 | СТП 491 ВЛ 10кВ Б.Избищи ПС Б.Избищи | 63 |  | 0.01017 | 0.01017
Лебедянский | д.Савинки | Лебедянский | ПС 35/10кВ Троекурово-совхозная ВЛ 10кВ Васильевка яч.№ 16 | СТП 485 ВЛ Васильевка ПС Троек-совхозная | 63 |  | 0.0099 | 0.0099
Лебедянский | г.Лебедянь | Лебедянский | ПС 110/35/10кВ Лебедянь ВЛ 10кВ Молзавод-1 яч.№ 14 | КТП 487 ВЛ 10кВ Молзавод-1 ПС Лебедянь | 1260 |  | 0.144 | 0.144
Лебедянский | г.Лебедянь | Лебедянский | ПС 110/10кВ Машзавод ВЛ 10кВ Поселок яч.№ 27 | КТП 088 ВЛ 10кВ Поселок ПС Машзавод | 250 |  | 0.05346 | 0.05346
Лебедянский | пос.Сахарного завода | Лебедянский | ПС 35/10кВ Большое Попово ВЛ 10кВ Совхоз Мичурина яч.№ 7 | СТП 486 ВЛ-10 с-з Мичурина ПС Б.Попово | 40 |  | 0.00513 | 0.00513
Лев-Толстовский | п. Лев Толстой | Лев-Толстовский | ПС Астапово ВЛ-10 кВ РУ Лев Толстой | КТП-10кВ №105 ВЛ10кВ № 1 от ПС Астапово | 100 |  | 0.045 | 0.045
Лев-Толстовский | п. Лев Толстой | Лев-Толстовский | ПС Астапово ВЛ-10 кВ РУ Лев Толстой | КТП-10кВ №107 ВЛ10кВ № 1 от ПС Астапово | 160 |  | 0.045 | 0.045
Лев-Толстовский | СПХК им. Льва Толстого | Лев-Толстовский | ПС Астапово ВЛ-10 кВ Черемушки | КТП-10кВ №201 ВЛ-10кВ № 2 от ПС Астапово | 250 |  | 0 | 0
Лев-Толстовский | СПХК им. Льва Толстого | Лев-Толстовский | ПС Астапово ВЛ-10 кВ Черемушки | КТП-10 202/250кВА ВЛ 10кВ №2 ПС Астапово | 250 |  | 0 | 0
Лев-Толстовский | СПХК им. Льва Толстого | Лев-Толстовский | ПС Астапово ВЛ-10 кВ Черемушки | КТП-10 203/250кВА ВЛ 10кВ №2 ПС Астапово | 250 |  | 0 | 0
Лев-Толстовский | с. Сланское | Лев-Толстовский | ПС Астапово ВЛ-10 кВ Черемушки | КТП-10 206/100кВА ВЛ 10кВ №2 ПС Астапово | 250 |  | 0.09 | 0.09
Лев-Толстовский | с. Сланское | Лев-Толстовский | ПС Астапово ВЛ-10 кВ Черемушки | КТП-10 207/160кВА ВЛ 10кВ №2 ПС Астапово | 160 |  | 0.063 | 0.063
Лев-Толстовский | с. Сланское | Лев-Толстовский | ПС Астапово ВЛ-10 кВ Черемушки | КТП-10 208/160 ВЛ10кВ №2 ПС Астапово | 160 |  | 0.036 | 0.036
Лев-Толстовский | СПХК им. Льва Толстого | Лев-Толстовский | ПС Астапово ВЛ-10 кВ Комплекс | КТП-10 303/250 ВЛ 10кВ №3 ПС Астапово | 250 |  | 0 | 0
Лев-Толстовский | СПХК им. Льва Толстого | Лев-Толстовский | ПС Астапово ВЛ-10 кВ Комплекс | КТП-10 307/250 ВЛ 10кВ №3 ПС Астапово | 250 |  | 0.063 | 0.063
Лев-Толстовский | СПХК им. Льва Толстого | Лев-Толстовский | ПС Астапово ВЛ-10 кВ Комплекс | КТП-10 309/160кВА ВЛ 10кВ №3 ПС Астапово | 160 |  | 0.027 | 0.027
Лев-Толстовский | с. Грязновка | Лев-Толстовский | ПС Астапово ВЛ-10 кВ Красное Колычево | КТП-10 406/40кВА ВЛ 10кВ №4 ПС Астапово | 40 |  | 0.0135 | 0.0135
Лев-Толстовский | с. Красное Колычево | Лев-Толстовский | ПС Астапово ВЛ-10 кВ Красное Колычево | КТП-10 407/25кВА ВЛ 10кВ №4 ПС Астапово | 40 |  | 0.009 | 0.009
Лев-Толстовский | с. Астапово | Лев-Толстовский | ПС Астапово ВЛ-10 кВ Астаповский | КТП-10 601/160кВА ВЛ 10кВ №6 ПС Астапово | 160 |  | 0.072 | 0.072
Лев-Толстовский | с. Астапово | Лев-Толстовский | ПС Астапово ВЛ-10 кВ Астаповский | КТП-10 604/400кВА ВЛ 10кВ №6 ПС Астапово | 250 |  | 0 | 0
Лев-Толстовский | с. Астапово | Лев-Толстовский | ПС Астапово ВЛ-10 кВ Астаповский | КТП-10 607/250кВА ВЛ 10кВ ПС Астапово | 250 |  | 0.135 | 0.135
Лев-Толстовский | с. Астапово | Лев-Толстовский | ПС Астапово ВЛ-10 кВ Астаповский | КТП-10 608/160кВА ВЛ 10кВ №6 ПС Астапово | 160 |  | 0.063 | 0.063
Лев-Толстовский | с. Астапово | Лев-Толстовский | ПС Астапово ВЛ-10 кВ Астаповский | КТП-10 609/250кВА ВЛ 10кВ №6 ПС Астапово | 63 |  | 0 | 0
Лев-Толстовский | с. Николаевка | Лев-Толстовский | ПС Астапово ВЛ-10 кВ Кирова | КТП-10 703/160кВА ВЛ10 кВ №7 ПС Астапово | 160 |  | 0.09 | 0.09
Лев-Толстовский | с. Николаевка | Лев-Толстовский | ПС Астапово ВЛ-10 кВ Кирова | КТП-10 704/63 кВА ВЛ10 кВ №7 ПС Астапово | 160 |  | 0.054 | 0.054
Лев-Толстовский | с. Ильинка | Лев-Толстовский | ПС Астапово ВЛ-10 кВ Кирова | КТП-10 707/160кВА ВЛ10 кВ №7 ПС Астапово | 160 |  | 0 | 0
Лев-Толстовский | с. Ильинка | Лев-Толстовский | ПС Астапово ВЛ-10 кВ Кирова | КТП-10 710/100кВА ВЛ10 кВ №7 ПС Астапово | 100 |  | 0 | 0
Лев-Толстовский | с. Ильинка | Лев-Толстовский | ПС Астапово ВЛ-10 кВ Кирова | КТП-10 711/250кВА ВЛ10 кВ №7 ПС Астапово | 250 |  | 0.135 | 0.135
Лев-Толстовский | с. Борятино | Лев-Толстовский | ПС Астапово ВЛ-10 кВ Знаменский | КТП-10 801/63кВА ВЛ10 кВ №8 ПС Астапово | 63 |  | 0 | 0
Лев-Толстовский | с. Борятино | Лев-Толстовский | ПС Астапово ВЛ-10 кВ Знаменский | КТП-10 802/63кВА ВЛ10 кВ №8 ПС Астапово | 63 |  | 0.0135 | 0.0135
Лев-Толстовский | с. Кр. Ферма | Лев-Толстовский | ПС Астапово ВЛ-10 кВ Знаменский | КТП-10 803/63 кВА ВЛ10 кВ №8 ПС Астапово | 63 |  | 0 | 0
Лев-Толстовский | с. Племянниково | Лев-Толстовский | ПС Астапово ВЛ-10 кВ Знаменский | КТП-10 805/100кВА ВЛ10 кВ №8 ПС Астапово | 100 |  | 0.018 | 0.018
Лев-Толстовский | с. Срезнево | Лев-Толстовский | ПС Астапово ВЛ-10 кВ Знаменский | КТП-10 806/100кВА ВЛ10 кВ №8 ПС Астапово | 100 |  | 0.072 | 0.072
Лев-Толстовский | с. Срезнево | Лев-Толстовский | ПС Астапово ВЛ-10 кВ Знаменский | КТП-10 807/100кВА ВЛ10 кВ №8 ПС Астапово | 100 |  | 0.072 | 0.072
Лев-Толстовский | с. Кр. Ферма | Лев-Толстовский | ПС Астапово ВЛ-10 кВ Знаменский | КТП-10 808/100кВА ВЛ10 кВ №8 ПС Астапово | 100 |  | 0 | 0
Лев-Толстовский | п. Лев Толстой | Лев-Толстовский | ПС Астапово ВЛ-10 кВ База | ЗТП 10 №1002/2х400 ВЛ10кВ№10 ПС Астапово | 800 |  | 0 | 0
Лев-Толстовский | с. Золотуха | Лев-Толстовский | ПС Круглое ВЛ-10 кВ Золотуха | КТП-10 101/100кВА ВЛ10 кВ №1 ПС Круглое | 250 |  | 0 | 0
Лев-Толстовский | с. Золотуха | Лев-Толстовский | ПС Круглое ВЛ-10 кВ Золотуха | КТП-10 102/400кВА ВЛ10 кВ №1 ПС Круглое | 400 |  | 0.18 | 0.18
Лев-Толстовский | с. Золотуха | Лев-Толстовский | ПС Круглое ВЛ-10 кВ Золотуха | КТП-10 103/250кВА ВЛ10 кВ №1 ПС Круглое | 250 |  | 0.081 | 0.081
Лев-Толстовский | с. Золотуха | Лев-Толстовский | ПС Круглое ВЛ-10 кВ Золотуха | КТП-10 105/250кВА ВЛ10 кВ №1 ПС Круглое | 250 |  | 0.063 | 0.063
Лев-Толстовский | с. Золотуха | Лев-Толстовский | ПС Круглое ВЛ-10 кВ Золотуха | КТП-10 107/160кВА ВЛ10 кВ №1 ПС Круглое | 160 |  | 0.036 | 0.036
Лев-Толстовский | с. Золотуха | Лев-Толстовский | ПС Круглое ВЛ-10 кВ СТФ резервная | КТП-10 404/250кВА ВЛ10 кВ №4 ПС Круглое | 250 |  | 0.207 | 0.207
Лев-Толстовский | с. Золотуха | Лев-Толстовский | ПС Круглое ВЛ-10 кВ СТФ резервная | КТП-10 405/250кВА ВЛ10 кВ №4 ПС Круглое | 250 |  | 0.09 | 0.09
Лев-Толстовский | с. Круглое | Лев-Толстовский | ПС Круглое ВЛ-10 кВ Круглое | КТП-10 501/100кВА ВЛ10 кВ №5 ПС Круглое | 100 |  | 0.081 | 0.081
Лев-Толстовский | с. Круглое | Лев-Толстовский | ПС Круглое ВЛ-10 кВ Круглое | КТП-10 502/160кВА ВЛ10 кВ №5 ПС Круглое | 160 |  | 0.117 | 0.117
Лев-Толстовский | с. Круглое | Лев-Толстовский | ПС Круглое ВЛ-10 кВ Круглое | КТП-10 503/100кВА ВЛ10 кВ №5 ПС Круглое | 100 |  | 0 | 0
Лев-Толстовский | с. Круглое | Лев-Толстовский | ПС Круглое ВЛ-10 кВ Круглое | КТП-10 504/63кВА ВЛ10 кВ №5 ПС Круглое | 63 |  | 0 | 0
Лев-Толстовский | с. Золотуха | Лев-Толстовский | ПС Круглое ВЛ-10 кВ Котовка | КТП-10 601/160кВА ВЛ10 кВ №6 ПС Круглое | 100 |  | 0.072 | 0.072
Лев-Толстовский | с. Золотуха | Лев-Толстовский | ПС Круглое ВЛ-10 кВ Котовка | КТП-10 602/100кВА ВЛ10 кВ №6 ПС Круглое | 100 |  | 0 | 0
Лев-Толстовский | с. Котовка | Лев-Толстовский | ПС Круглое ВЛ-10 кВ Котовка | КТП-10 603/250кВА ВЛ10 кВ №6 ПС Круглое | 250 |  | 0.216 | 0.216
Лев-Толстовский | с. Котовка | Лев-Толстовский | ПС Круглое ВЛ-10 кВ Котовка | КТП-10 604/250кВА ВЛ10 кВ №6 ПС Круглое | 250 |  | 0.018 | 0.018
Лев-Толстовский | с. Котовка | Лев-Толстовский | ПС Круглое ВЛ-10 кВ Котовка | КТП-10 605/160кВА ВЛ10 кВ №6 ПС Круглое | 160 |  | 0.144 | 0.144
Лев-Толстовский | с. Остр. Камень | Лев-Толстовский | ПС Круглое ВЛ-10 кВ Котовка | КТП-10 606/250кВА ВЛ10 кВ №6 ПС Круглое | 250 |  | 0 | 0
Лев-Толстовский | с. Остр. Камень | Лев-Толстовский | ПС Круглое ВЛ-10 кВ Котовка | КТП-10 607/250кВА ВЛ10 кВ №6 ПС Круглое | 250 |  | 0.216 | 0.216
Лев-Толстовский | с. Знаменское | Лев-Толстовский | ПС Знаменская ВЛ-10 кВ Орошение | КТП10 101/250кВА ВЛ10кВ №1 ПС Знаменская | 250 |  | 0 | 0
Лев-Толстовский | с. Свищевка | Лев-Толстовский | ПС Знаменская ВЛ-10 кВ Орошение | КТП10 104/100кВА ВЛ10кВ №1 ПС Знаменская | 100 |  | 0 | 0
Лев-Толстовский | с. Карповка | Лев-Толстовский | ПС Знаменская ВЛ-10 кВ Орошение | КТП10 107/100кВА ВЛ10кВ №1 ПС Знаменская | 63 |  | 0.0225 | 0.0225
Лев-Толстовский | с. Знаменское | Лев-Толстовский | ПС Знаменская ВЛ-10 кВ Орошение | МТП 108/100кВА ВЛ 10кВ №1 ПС Знаменская | 100 |  | 0 | 0
Лев-Толстовский | с. Митягино | Лев-Толстовский | ПСГоловинщино ВЛ-10 кВ Митягино | КТП10 201/63кВА ВЛ10кВ №2 ПС Головинщино | 63 |  | 0 | 0
Лев-Толстовский | с. Свищевка | Лев-Толстовский | ПС Знаменская ВЛ-10 кВ МТФ | КТП10 202/100кВА ВЛ10кВ №2 ПС Знаменская | 100 |  | 0 | 0
Лев-Толстовский | с. Домачи | Лев-Толстовский | ПС Знаменская ВЛ-10 кВ МТФ | КТП10 204/160кВА ВЛ10кВ №2 ПС Знаменская | 63 |  | 0 | 0
Лев-Толстовский | с. Свищевка | Лев-Толстовский | ПС Знаменская ВЛ-10 кВ МТФ | КТП10 206/250кВА ВЛ10кВ №2 ПС Знаменская | 250 |  | 0.063 | 0.063
Лев-Толстовский | с. Малая Знаменка | Лев-Толстовский | ПС Знаменская ВЛ-10 кВ Школа | КТП10 501/100кВА ВЛ10кВ №5 ПС Знаменская | 100 |  | 0.018 | 0.018
Лев-Толстовский | с. Знаменка | Лев-Толстовский | ПС Знаменская ВЛ-10 кВ Школа | КТП10 502/160кВА ВЛ10кВ №5 ПС Знаменская | 160 |  | 0.045 | 0.045
Лев-Толстовский | с. Знаменка | Лев-Толстовский | ПС Знаменская ВЛ-10 кВ Школа | КТП10 503/160кВА ВЛ10кВ №5 ПС Знаменская | 100 |  | 0.045 | 0.045
Лев-Толстовский | с. Знаменка | Лев-Толстовский | ПС Знаменская ВЛ-10 кВ Школа | КТП10 505/250кВА ВЛ10кВ №5 ПС Знаменская | 100 |  | 0 | 0
Лев-Толстовский | с. Знаменка | Лев-Толстовский | ПС Знаменская ВЛ-10 кВ Школа | КТП10 506/100кВА ВЛ10кВ №5 ПС Знаменская | 100 |  | 0 | 0
Лев-Толстовский | с. Зыково | Лев-Толстовский | ПС Гагарино ВЛ-10 кВ Зыково | КТП10 103/63кВА ВЛ10кВ №1 ПС Гагарино | 63 |  | 0.009 | 0.009
Лев-Толстовский | с. Зыково | Лев-Толстовский | ПС Гагарино ВЛ-10 кВ Зыково | КТП10 104/160кВА ВЛ10кВ №1 ПС Гагарино | 63 |  | 0.009 | 0.009
Лев-Толстовский | с. Гагарино | Лев-Толстовский | ПС Гагарино ВЛ-10 кВ Гагарино | КТП10 201/250кВА ВЛ10кВ №2 ПС Гагарино | 250 |  | 0 | 0
Лев-Толстовский | с. Гагарино | Лев-Толстовский | ПС Гагарино ВЛ-10 кВ Гагарино | КТП10 204/160кВА ВЛ10кВ №2 ПС Гагарино | 160 |  | 0 | 0
Лев-Толстовский | с. Гагарино | Лев-Толстовский | ПС Гагарино ВЛ-10 кВ Гагарино | КТП10 205/160кВА ВЛ10кВ №2 ПС Гагарино | 250 |  | 0 | 0
Лев-Толстовский | с. Гагарино | Лев-Толстовский | ПС Гагарино ВЛ-10 кВ Гагарино | КТП10 206/250кВА ВЛ10кВ №2 ПС Гагарино | 250 |  | 0 | 0
Лев-Толстовский | с. Гагарино | Лев-Толстовский | ПС Гагарино ВЛ-10 кВ Гагарино | КТП10 207/100кВА ВЛ10кВ №2 ПС Гагарино | 100 |  | 0.0135 | 0.0135
Лев-Толстовский | с. Гагарино | Лев-Толстовский | ПС Гагарино ВЛ-10 кВ Агрохолдинг | КТП10 301/250кВА ВЛ10кВ №3 ПС Гагарино | 160 |  | 0.072 | 0.072
Лев-Толстовский | с. Гагарино | Лев-Толстовский | ПС Гагарино ВЛ-10 кВ Агрохолдинг | КТП10 302/250кВА ВЛ10кВ №3 ПС Гагарино | 250 |  | 0.198 | 0.198
Лев-Толстовский | с. Гагарино | Лев-Толстовский | ПС Гагарино ВЛ-10 кВ Агрохолдинг | КТП10 303/63кВА ВЛ10кВ №3 ПС Гагарино | 63 |  | 0 | 0
Лев-Толстовский | с. Гагарино | Лев-Толстовский | ПС Гагарино ВЛ-10 кВ Озерки | КТП10 401/100кВА ВЛ10кВ №4 ПС Гагарино | 100 |  | 0 | 0
Лев-Толстовский | с. Озерки | Лев-Толстовский | ПС Гагарино ВЛ-10 кВ Озерки | КТП10 402/100кВА ВЛ10кВ №4 ПС Гагарино | 100 |  | 0.045 | 0.045
Лев-Толстовский | с. Озерки | Лев-Толстовский | ПС Гагарино ВЛ-10 кВ Озерки | КТП10 403/40кВА ВЛ10кВ №4 ПС Гагарино | 100 |  | 0.027 | 0.027
Лев-Толстовский | с. Бычки | Лев-Толстовский | ПС Гагарино ВЛ-10 кВ Бычки | ТП10 502/160кВА ВЛ10кВ №5 ПС Гагарино | 160 |  | 0 | 0
Лев-Толстовский | с. Митягино | Лев-Толстовский | ПСГоловинщино ВЛ-10 кВ Митягино | КТП10 203/100кВА ВЛ10кВ №2 ПС Головинщин | 100 |  | 0.207 | 0.207
Лев-Толстовский | с. Гагарино | Лев-Толстовский | ПС Гагарино ВЛ-10 кВ Свинарник | КТП10 601/250кВА ВЛ10кВ №6 ПС Гагарино | 250 |  | 0.216 | 0.216
Лев-Толстовский | с. Топки | Лев-Толстовский | ПС Топки ВЛ-10 кВ Топки | КТП-10 №301/400кВА ВЛ10кВ №3 ПС Топки | 400 |  | 0.081 | 0.081
Лев-Толстовский | с. Топки | Лев-Толстовский | ПС Топки ВЛ-10 кВ Топки | КТП-10 №305/160кВА ВЛ10кВ №3 ПС Топки | 160 |  | 0 | 0
Лев-Толстовский | с. Топки | Лев-Толстовский | ПС Топки ВЛ-10 кВ Топки | КТП-10 №306/160кВА ВЛ10кВ №3 ПС Топки | 160 |  | 0 | 0
Лев-Толстовский | с. Топки | Лев-Толстовский | ПС Топки ВЛ-10 кВ Топки | КТП-10 №307/160кВА ВЛ10кВ №3 ПС Топки | 160 |  | 0.099 | 0.099
Лев-Толстовский | с. Топки | Лев-Толстовский | ПС Топки ВЛ-10 кВ Топки | КТП-10 №308/40кВА ВЛ10кВ №3 ПС Топки | 40 |  | 0 | 0
Лев-Толстовский | с. Курдюки | Лев-Толстовский | ПС Топки ВЛ-10 кВ Загрядчино | КТП-10 №501/100кВА ВЛ10кВ №5 ПС Топки | 100 |  | 0 | 0
Лев-Толстовский | с. Загрядчино | Лев-Толстовский | ПС Топки ВЛ-10 кВ Загрядчино | КТП-10 №502/160кВА ВЛ10кВ №5 ПС Топки | 160 |  | 0 | 0
Лев-Толстовский | с. Загрядчино | Лев-Толстовский | ПС Топки ВЛ-10 кВ Загрядчино | КТП-10 №503/100кВА ВЛ10кВ №5 ПС Топки | 100 |  | 0 | 0
Лев-Толстовский | с. Гагино | Лев-Толстовский | ПС Топки ВЛ-10 кВ Гагино | КТП-10 №701/100кВА ВЛ10кВ №7 ПС Топки | 100 |  | 0.009 | 0.009
Лев-Толстовский | с. Топки | Лев-Толстовский | ПС Топки ВЛ-10 кВ Гагино | КТП-10 №702/100кВА ВЛ10кВ №7 ПС Топки | 100 |  | 0 | 0
Лев-Толстовский | с. Топки | Лев-Толстовский | ПС Топки ВЛ-10 кВ Гагино | КТП-10 №703/63кВА ВЛ10кВ №7 ПС Топки | 63 |  | 0.0135 | 0.0135
Лев-Толстовский | с. Гагино | Лев-Толстовский | ПС Топки ВЛ-10 кВ Гагино | КТП-10 №704/160кВА ВЛ10кВ №7 ПС Топки | 160 |  | 0.135 | 0.135
Лев-Толстовский | с. Гагино | Лев-Толстовский | ПС Топки ВЛ-10 кВ Гагино | КТП-10 №705/250кВА ВЛ10кВ №7 ПС Топки | 160 |  | 0.036 | 0.036
Лев-Толстовский | с. Гагино | Лев-Толстовский | ПС Топки ВЛ-10 кВ Гагино | КТП-10 №706/250кВА ВЛ10кВ №7 ПС Топки | 100 |  | 0 | 0
Лев-Толстовский | с. Гагино | Лев-Толстовский | ПС Топки ВЛ-10 кВ Гагино | КТП-10 №707/100кВА ВЛ10кВ №7 ПС Топки | 100 |  | 0 | 0
Лев-Толстовский | с. Тихий Дон | Лев-Толстовский | ПС Первомайское ВЛ-10 кВ Чечеры | КТП-10 101/63кВА ВЛ10кВ №1 ПС Первомайск | 63 |  | 0.0135 | 0.0135
Лев-Толстовский | с. Чечеры | Лев-Толстовский | ПС Первомайское ВЛ-10 кВ Чечеры | КТП-10 102/100кВА ВЛ10кВ №1 ПС Первомайс | 100 |  | 0.063 | 0.063
Лев-Толстовский | с. Кузминки | Лев-Толстовский | ПС Первомайское ВЛ-10 кВ Чечеры | КТП-10 105/100кВА ВЛ10кВ №1 ПС Первомайс | 100 |  | 0.072 | 0.072
Лев-Толстовский | с. Кузминки | Лев-Толстовский | ПС Первомайское ВЛ-10 кВ Чечеры | КТП-10 106/100кВА ВЛ10кВ №1 ПС Первомайс | 100 |  | 0.036 | 0.036
Лев-Толстовский | с. Первомайкое | Лев-Толстовский | ПС Первомайское ВЛ-10 кВ Первомайкое | КТП-10 301/400кВА ВЛ10кВ №3 ПС Первомайс | 400 |  | 0 | 0
Лев-Толстовский | с. Первомайкое | Лев-Толстовский | ПС Первомайское ВЛ-10 кВ Первомайкое | КТП-10 302/250кВА ВЛ10кВ №3 ПС Первомайс | 250 |  | 0.135 | 0.135
Лев-Толстовский | с. Первомайкое | Лев-Толстовский | ПС Первомайское ВЛ-10 кВ Первомайкое | КТП-10 303/63кВА ВЛ10кВ №3 ПС Первомайс | 160 |  | 0 | 0
Лев-Толстовский | с. Первомайкое | Лев-Толстовский | ПС Первомайское ВЛ-10 кВ Зенкино | КТП-10 402/160кВА ВЛ10кВ №4 ПС Первомайс | 160 |  | 0.072 | 0.072
Лев-Толстовский | с. Первомайкое | Лев-Толстовский | ПС Первомайское ВЛ-10 кВ Зенкино | КТП-10 403/250кВА ВЛ10кВ №4 ПС Первомайс | 160 |  | 0.009 | 0.009
Лев-Толстовский | с. Первомайкое | Лев-Толстовский | ПС Первомайское ВЛ-10 кВ Зенкино | КТП-10 404/100кВА ВЛ10кВ №4 ПС Первомайс | 100 |  | 0 | 0
Лев-Толстовский | с. Первомайкое | Лев-Толстовский | ПС Первомайское ВЛ-10 кВ Зенкино | КТП-10 407/100кВА ВЛ10кВ №4 ПС Первомайс | 100 |  | 0.018 | 0.018
Лев-Толстовский | с. Кузовлево | Лев-Толстовский | ПС Первомайское ВЛ-10 кВ Кузовлево | КТП-10 501/160кВА ВЛ10кВ №5 ПС Первомайс | 160 |  | 0.108 | 0.108
Лев-Толстовский | с. Кузовлево | Лев-Толстовский | ПС Первомайское ВЛ-10 кВ Кузовлево | КТП-10 503/60кВА ВЛ10кВ №5 ПС Первомайс | 160 |  | 0.018 | 0.018
Лев-Толстовский | с. Кузовлево | Лев-Толстовский | ПС Первомайское ВЛ-10 кВ Кузовлево | КТП-10 504/100кВА ВЛ10кВ №5 ПС Первомайс | 100 |  | 0.018 | 0.018
Лев-Толстовский | с. Кузовлево | Лев-Толстовский | ПС Первомайское ВЛ-10 кВ Кузовлево | КТП-10 505/250кВА ВЛ10кВ №5 ПС Первомайс | 250 |  | 0.09 | 0.09
Лев-Толстовский | с. Кузовлево | Лев-Толстовский | ПС Первомайское ВЛ-10 кВ Кузовлево | КТП-10 506/160кВА ВЛ10кВ №5 ПС Первомайс | 160 |  | 0.018 | 0.018
Лев-Толстовский | с. Митягино | Лев-Толстовский | ПС Головинщино ВЛ-10 кВ Ряса | КТП-10 303/40кВА ВЛ10кВ №3 ПС Головинщин | 63 |  | 0 | 0
Лев-Толстовский | с. Митягино | Лев-Толстовский | ПС Головинщино ВЛ-10 кВ Ряса | КТП-10 305/250кВА ВЛ10кВ №3 ПС Головинщи | 250 |  | 0.09 | 0.09
Лев-Толстовский | с. Митягино | Лев-Толстовский | ПС Головинщино ВЛ-10 кВ Ряса | КТП-10 307/250кВА ВЛ10кВ №3 ПС Головинщи | 250 |  | 0.09 | 0.09
Лев-Толстовский | с. Вишенки | Лев-Толстовский | ПС Головинщино ВЛ-10 кВ вишенки | КТП-10 403/63кВА ВЛ10кВ №4 ПС Головинщи | 63 |  | 0.054 | 0.054
Лев-Толстовский | с. Головинщи | Лев-Толстовский | ПС Головинщино ВЛ-10 кВ Троицкое | КТП-10 501/63кВА ВЛ10кВ №5 ПС Головинщи | 63 |  | 0 | 0
Лев-Толстовский | с. Троицкое | Лев-Толстовский | ПС Головинщино ВЛ-10 кВ Троицкое | КТП-10 503/100кВА ВЛ10кВ №5 ПС Головинщи | 100 |  | 0 | 0
Лев-Толстовский | с. Троицкое | Лев-Толстовский | ПС Головинщино ВЛ-10 кВ Троицкое | КТП-10 504/250кВА ВЛ10кВ №5 ПС Головинщи | 250 |  | 0.09 | 0.09
Лев-Толстовский | с. Троицкое | Лев-Толстовский | ПС Головинщино ВЛ-10 кВ Троицкое | КТП-10 505/63кВА ВЛ10кВ №5 ПС Головинщи | 63 |  | 0.036 | 0.036
Лев-Толстовский | с. Троицкое | Лев-Толстовский | ПС Головинщино ВЛ-10 кВ Троицкое | КТП-10 506/160кВА ВЛ10кВ №5 ПС Головинщи | 160 |  | 0.09 | 0.09
Лев-Толстовский | с. Троицкое | Лев-Толстовский | ПС Головинщино ВЛ-10 кВ Троицкое | КТП-10 507/160кВА ВЛ10кВ №5 ПС Головинщи | 250 |  | 0 | 0
Лев-Толстовский | с. Троицкое | Лев-Толстовский | ПС Головинщино ВЛ-10 кВ Троицкое | КТП-10 509/100кВА ВЛ10кВ №5 ПС Головинщи | 100 |  | 0.018 | 0.018
Лев-Толстовский | с. Головинщи | Лев-Толстовский | ПС Головинщино ВЛ-10 кВ Головинщино | КТП-10 601/250кВА ВЛ10кВ №6 ПС Головинщи | 250 |  | 0 | 0
Лев-Толстовский | с. Головинщи | Лев-Толстовский | ПС Головинщино ВЛ-10 кВ Головинщино | КТП-10 602/160кВА ВЛ10кВ №6 ПС Головинщи | 160 |  | 0.135 | 0.135
Лев-Толстовский | с. Головинщи | Лев-Толстовский | ПС Головинщино ВЛ-10 кВ Головинщино | КТП-10 603/250кВА ВЛ10кВ №6 ПС Головинщи | 250 |  | 0.108 | 0.108
Лев-Толстовский | с. Головинщи | Лев-Толстовский | ПС Головинщино ВЛ-10 кВ Ферма | КТП-10 705/40кВА ВЛ10кВ №7 ПС Головинщи | 40 |  | 0 | 0
Лев-Толстовский | с. Н-Чемодан | Лев-Толстовский | РП Н. Чемоданово ВЛ-10 кВ Пионерлагерь | КТП-10 101/160кВА ВЛ10кВ №1 РП Н-Чемодан | 63 |  | 0 | 0
Лев-Толстовский | с. Н-Чемодан | Лев-Толстовский | РП Н. Чемоданово ВЛ-10 кВ Пионерлагерь | КТП-10 102/100кВА ВЛ10кВ №1 РП Н-Чемодан | 160 |  | 0 | 0
Лев-Толстовский | с. Н-Чемодан | Лев-Толстовский | РП Н. Чемоданово ВЛ-10 кВ Пионерлагерь | КТП-10 104/250кВА ВЛ10кВ №1 РП Н-Чемодан | 250 |  | 0.09 | 0.09
Лев-Толстовский | с. Н-Чемодан | Лев-Толстовский | РП Н. Чемоданово ВЛ-10 кВ Пионерлагерь | КТП-10 105/160кВА ВЛ10кВ №1 РП Н-Чемодан | 160 |  | 0 | 0
Лев-Толстовский | с. Н-Чемодан | Лев-Толстовский | РП Н. Чемоданово ВЛ-10 кВ Мастерские | КТП-10 301/250кВА ВЛ10кВ №3 РП Н-Чемодан | 250 |  | 0.144 | 0.144
Лев-Толстовский | с. Н-Чемодан | Лев-Толстовский | РП Н. Чемоданово ВЛ-10 кВ Мастерские | КТП-10 302/250кВА ВЛ10кВ №3 РП Н-Чемодан | 250 |  | 0.144 | 0.144
Лев-Толстовский | с. Н-Чемодан | Лев-Толстовский | РП Н. Чемоданово ВЛ-10 кВ Мастерские | КТП-10 303/160кВА ВЛ10кВ №3 РП Н-Чемодан | 160 |  | 0.036 | 0.036
Лев-Толстовский | с.Домачи | Лев-Толстовский | РП Домачи ВЛ-10 кВ Быт | КТП-10 101/100кВА ВЛ10кВ №1 РП Домачи | 160 |  | 0.09 | 0.09
Лев-Толстовский | с.Домачи | Лев-Толстовский | РП Домачи ВЛ-10 кВ Быт | КТП-10 102/250кВА ВЛ10кВ №1 РП Домачи | 250 |  | 0 | 0
Лев-Толстовский | с.Домачи | Лев-Толстовский | РП Домачи ВЛ-10 кВ Быт | КТП-10 103/63кВА ВЛ10кВ №1 РП Домачи | 250 |  | 0 | 0
Лев-Толстовский | с.Домачи | Лев-Толстовский | РП Домачи ВЛ-10 кВ Быт | КТП-10 104/250кВА ВЛ10кВ №1 РП Домачи | 250 |  | 0.135 | 0.135
Лев-Толстовский | с.Домачи | Лев-Толстовский | РП Домачи ВЛ-10 кВ Быт | КТП-10 105/100кВА ВЛ10кВ №1 РП Домачи | 100 |  | 0 | 0
Лев-Толстовский | с.Домачи | Лев-Толстовский | РП Домачи ВЛ-10 кВ СТФ | КТП-10 203/250кВА ВЛ10кВ №2 РП Домачи | 250 |  | 0.198 | 0.198
Лев-Толстовский | с.Домачи | Лев-Толстовский | РП Домачи ВЛ-10 кВ СТФ | КТП-10 204/63кВА ВЛ10кВ №2 РП Домачи | 63 |  | 0 | 0
Лев-Толстовский | с.Домачи | Лев-Толстовский | РП Домачи ВЛ-10 кВ СТФ | КТП-10 205/100кВА ВЛ10кВ №2 РП Домачи | 63 |  | 0 | 0
Лев-Толстовский | с.Домачи | Лев-Толстовский | РП Домачи ВЛ-10 кВ Кормоцех | КТП-10 301/100кВА ВЛ10кВ №3 РП Домачи | 100 |  | 0.045 | 0.045
Лев-Толстовский | с. Орловка | Лев-Толстовский | РП Домачи ВЛ-10 кВ 2 Отделение | КТП-10 401/63кВА ВЛ10кВ №4 РП Домачи | 63 |  | 0 | 0
Лев-Толстовский | с. Орловка | Лев-Толстовский | РП Домачи ВЛ-10 кВ 2 Отделение | КТП-10 402/160кВА ВЛ10кВ №4 РП Домачи | 250 |  | 0 | 0
Лев-Толстовский | п. Лев Толстой | Лев-Толстовский | ПС Астапово ВЛ-10 кВ Горсеть | ТП-10 39/160кВА ВЛ10кВ №14 ПС Астапово | 160 |  | 0 | 0
Лев-Толстовский | п. Лев Толстой | Лев-Толстовский | ПС Астапово ВЛ-10 кВ Поликлиника | ТП-10 31/160кВА ВЛ10кВ №14 ПС Астапово | 160 |  | 0 | 0
Лев-Толстовский | п. Лев Толстой | Лев-Толстовский | ПС Астапово ВЛ-10 кВ Поликлиника | ТП-10 54/250кВА ВЛ10кВ №14 ПС Астапово | 160 |  | 0.045 | 0.045
Лев-Толстовский | п. Лев Толстой | Лев-Толстовский | ПС Астапово ВЛ-10 кВ Поликлиника | ТП-10 53/250кВА ВЛ10кВ №14 ПС Астапово | 250 |  | 0 | 0
Лев-Толстовский | п. Лев Толстой | Лев-Толстовский | ПС Лев Толстой ВЛ-10 кВ Молзавод | ТП-10 52/250кВА ВЛ10кВ №14 ПС Астапово | 250 |  | 0.045 | 0.045
Лев-Толстовский | п. Лев Толстой | Лев-Толстовский | ПС Астапово ВЛ-10 кВ Горсеть | ТП-10 50/100кВА ВЛ10кВ №14 ПС Астапово | 100 |  | 0.063 | 0.063
Лев-Толстовский | п. Лев Толстой | Лев-Толстовский | ПС Астапово ВЛ-10 кВ Поликлиника | ТП-10 42/160кВА ВЛ10кВ №14 ПС Астапово | 160 |  | 0 | 0
Лев-Толстовский | п. Лев Толстой | Лев-Толстовский | ПС Астапово ВЛ-10 кВ Горсеть | ТП-10 10/250кВА ВЛ10кВ №14 ПС Астапово | 250 |  | 0 | 0
Лев-Толстовский | п. Лев Толстой | Лев-Толстовский | ПС Астапово ВЛ-10 кВ Горсеть | ТП-10 45/100кВА ВЛ10кВ №11 ПС Астапово | 100 |  | 0.045 | 0.045
Лев-Толстовский | п. Лев Толстой | Лев-Толстовский | ПС Лев Толстой ВЛ-10 кВ Молзавод | ТП-10 28/100кВА ВЛ10кВ №11 ПС Астапово | 100 |  | 0 | 0
Лев-Толстовский | п. Лев Толстой | Лев-Толстовский | ПС Астапово ВЛ-10 кВ Горсеть | ТП-10 47/100кВА ВЛ10кВ №11 ПС Астапово | 100 |  | 0 | 0
Лев-Толстовский | п. Лев Толстой | Лев-Толстовский | ПС Лев Толстой ВЛ-10 кВ Молзавод | ТП-10 40/160кВА ВЛ10кВ №11 ПС Астапово | 160 |  | 0 | 0
Лев-Толстовский | п. Лев Толстой | Лев-Толстовский | ПС Астапово ВЛ-10 кВ Горсеть | ТП-10 16/63кВА ВЛ10кВ №11 ПС Астапово | 250 |  | 0.045 | 0.045
Лев-Толстовский | п. Лев Толстой | Лев-Толстовский | ПС Астапово ВЛ-10 кВ Горсеть | ТП-10 49/160кВА ВЛ10кВ №11 ПС Астапово | 160 |  | 0 | 0
Лев-Толстовский | п. Лев Толстой | Лев-Толстовский | ПС Астапово ВЛ-10 кВ Горсеть | ТП-10 15/250кВА ВЛ10кВ №11 ПС Астапово | 250 |  | 0 | 0
Лев-Толстовский | п. Лев Толстой | Лев-Толстовский | ПС Астапово ВЛ-10 кВ Горсеть | ТП-10 14/100кВА ВЛ10кВ №11 ПС Астапово | 100 |  | 0 | 0
Лев-Толстовский | п. Лев Толстой | Лев-Толстовский | ПС Астапово ВЛ-10 кВ Горсеть | ТП-10 13/160кВА ВЛ10кВ №11 ПС Астапово | 160 |  | 0 | 0
Лев-Толстовский | п. Лев Толстой | Лев-Толстовский | ПС Астапово ВЛ-10 кВ Горсеть | ТП-10 36/100кВА ВЛ10кВ №11 ПС Астапово | 400 |  | 0.162 | 0.162
Лев-Толстовский | п. Лев Толстой | Лев-Толстовский | ПС Астапово ВЛ-10 кВ Горсеть | ТП-10 12/160кВА ВЛ10кВ №11 ПС Астапово | 160 |  | 0 | 0
Лев-Толстовский | п. Лев Толстой | Лев-Толстовский | ПС Астапово ВЛ-10 кВ Горсеть | ТП-10 11/250+160кВА ВЛ10кВ №11 ПС Аста | 410 |  | 0.189 | 0.189
Лев-Толстовский | п. Лев Толстой | Лев-Толстовский | ПС Астапово ВЛ-10 кВ Горсеть | ТП-10 29/63кВА ВЛ10кВ №11 ПС Астапово | 63 |  | 0 | 0
Лев-Толстовский | п. Лев Толстой | Лев-Толстовский | ПС Астапово ВЛ-10 кВ Горсеть | КТП-10 59/250кВА ВЛ10кВ №13 ПС Астапово | 250 |  | 0.135 | 0.135
Лев-Толстовский | п. Лев Толстой | Лев-Толстовский | ПС Астапово ВЛ-10 кВ Д/С Колосок | КТП-10 57/250кВА ВЛ10кВ №13 ПС Астапово | 250 |  | 0.045 | 0.045
Лев-Толстовский | п. Лев Толстой | Лев-Толстовский | ПС Лев Толстой ВЛ-10 кВ Молзавод | ТП-10 33/100кВА ВЛ10кВ Молз ПС ЛТолстой | 100 |  | 0.027 | 0.027
Лев-Толстовский | п. Лев Толстой | Лев-Толстовский | ПС Лев Толстой ВЛ-10 кВ Молзавод | ТП-10 38/100кВА ВЛ10кВ Молз ПС ЛТолст | 100 |  | 0.045 | 0.045
Лев-Толстовский | п. Лев Толстой | Лев-Толстовский | ПС Лев Толстой ВЛ-10 кВ Молзавод | ЗТП-10 8/400+250кВА ВЛ10кВ Молз ПС ЛТолс | 650 |  | 0.18 | 0.18
Лев-Толстовский | п. Лев Толстой | Лев-Толстовский | ПС Лев Толстой ВЛ-10 кВ Молзавод | ЗТП-10 6/400кВА ВЛ10кВ Молз ПС ЛТолст | 250 |  | 0 | 0
Лев-Толстовский | п. Лев Толстой | Лев-Толстовский | ПС Лев Толстой ВЛ-10 кВ Молзавод | ТП-10 5/250кВА ВЛ10кВ Молз ПС ЛТолст | 250 |  | 0 | 0
Лев-Толстовский | п. Лев Толстой | Лев-Толстовский | ПС Лев Толстой ВЛ-10 кВ Молзавод | ТП-10 51/250кВА ВЛ10кВ Молз ПС ЛТолст | 250 |  | 0 | 0
Лев-Толстовский | п. Лев Толстой | Лев-Толстовский | ПС Лев Толстой ВЛ-10 кВ Молзавод | ТП-10 56/25кВА ВЛ10кВ Молз ПС ЛТолст | 25 |  | 0 | 0
Лев-Толстовский | п. Лев Толстой | Лев-Толстовский | ПС Астапово ВЛ-10 кВ Горсеть | ТП-10 4/2х160кВА ВЛ10кВ Молз ПС ЛТолст | 320 |  | 0 | 0
Лев-Толстовский | п. Лев Толстой | Лев-Толстовский | ПС Лев Толстой ВЛ-10 кВ Молзавод | ЗТП-10 30/2х250кВА ВЛ10кВ Молз ПС ЛТолст | 500 |  | 0.225 | 0.225
Лев-Толстовский | п. Лев Толстой | Лев-Толстовский | ПС Лев Толстой ВЛ-10 кВ Молзавод | ТП-10 46/250кВА ВЛ10кВ Молз ПС ЛТолст | 250 |  | 0.09 | 0.09
Лев-Толстовский | п. Лев Толстой | Лев-Толстовский | ПС Лев Толстой ВЛ-10 кВ Молзавод | ТП-10 24/250кВА ВЛ10кВ Молз ПС ЛТолст | 250 |  | 0 | 0
Лев-Толстовский | п. Лев Толстой | Лев-Толстовский | ПС Лев Толстой ВЛ-10 кВ Молзавод | ТП-10 3/250кВА ВЛ10кВ Молз ПС ЛТолст | 250 |  | 0 | 0
Лев-Толстовский | п. Лев Толстой | Лев-Толстовский | ПС Лев Толстой ВЛ-10 кВ Молзавод | ТП-10 32/160кВА ВЛ10кВ Молз ПС ЛТолст | 160 |  | 0 | 0
Лев-Толстовский | п. Лев Толстой | Лев-Толстовский | ПС Лев Толстой ВЛ-10 кВ Молзавод | ТП-10 1/250кВА ВЛ10кВ Молз ПС ЛТолст | 250 |  | 0 | 0
Лев-Толстовский | п. Лев Толстой | Лев-Толстовский | ПС Лев Толстой ВЛ-10 кВ СХТ | ЗТП-10 55/400кВА ВЛ10кВ СХТ ПС ЛТолстой | 250 |  | 0.027 | 0.027
Лев-Толстовский | п. Лев Толстой | Лев-Толстовский | ПС Лев Толстой ВЛ-10 кВ СХТ | ТП-10 17/100кВА ВЛ10кВ СХТ ПС ЛТолстой | 100 |  | 0 | 0
Лев-Толстовский | п. Лев Толстой | Лев-Толстовский | ПС Лев Толстой ВЛ-10 кВ СХТ | ТП-10 34/2х250кВА ВЛ10кВ СХТ ПС ЛТолсто | 500 |  | 0 | 0
Лев-Толстовский | с. Золотуха | Лев-Толстовский | ПС Круглое ВЛ-10 кВ СТФ основное | КТП 10кВ №204/100кВА ВЛ10№2 ПС Круглое | 100 |  | 0.045 | 0.045
Лев-Толстовский | с. Домачи | Лев-Толстовский | РП Домачи ВЛ-10 кВ Быт | СТП 10 кВ №106/63кВА ВЛ 10кВ Быт | 100 |  | 0.009 | 0.009
Лев-Толстовский | п. Лев Толстой | Лев-Толстовский | ПС Астапово ВЛ-10 кВ Горсеть | КТП-10 кВ № 62/63 ВЛ 10кВ Горсеть | 63 |  | 0.036 | 0.036
Лев-Толстовский | с. Топки | Лев-Толстовский | ПС Топки ВЛ-10 кВ Гагино | СТП 10 кВ №708/63 ВЛ 10 Гагино | 63 |  | 0.018 | 0.018
Лев-Толстовский | с. Головинщино | Лев-Толстовский | ПС Головинщино ВЛ-10 кВ Троицкое | КТП 10кВ №502 ВЛ-10кВ №5 ПС Головинщино | 160 |  | 0.036 | 0.036
Лев-Толстовский | с. Головинщино | Лев-Толстовский | ПС Головинщино ВЛ-10 кВ Ферма | КТП 10кВ №701 ВЛ-10кВ №7 ПС Головинщино | 25 |  | 0.0135 | 0.0135
Лев-Толстовский | п. Лев Толстой | Лев-Толстовский | ПС Астапово ВЛ-10 кВ Поликлиника | КТП-10 кВ №63 ВЛ 10 Поликлиника | 250 |  | 0.045 | 0.045
Лев-Толстовский | с. Срезнево | Лев-Толстовский | ПС Астапово ВЛ-10 кВ Знаменский | СТП 804/40 ВЛ 10 Знаменский | 40 |  | 0 | 0
Лев-Толстовский | с. Домачи | Лев-Толстовский | РП Домачи ВЛ-10 кВ Быт | СТП 206/25 ВЛ 10 СТФ | 25 |  | 0.009 | 0.009
Лев-Толстовский | п. Лев Толстой | Лев-Толстовский | ПС Лев Толстой ВЛ-10 кВ Молзавод | ЗТП № 7 новая Парк | 500 |  | 0.144 | 0.144
Лев-Толстовский | с. Троицкое | Лев-Толстовский | ПС Головинщино ВЛ-10 кВ Троицкое | СТП 10кВ №511/100кВА ВЛ 10кВ Троицкое | 100 |  | 0.081 | 0.081
Лев-Толстовский | п. Лев Толстой | Лев-Толстовский | ПС Астапово ВЛ-10 кВ Поликлиника | КТП-10 кВ №64/250кВА ВЛ 10кВ Поликлиника | 250 |  | 0.216 | 0.216
Лев-Толстовский | п. Лев Толстой | Лев-Толстовский | ПС Астапово ВЛ-10 кВ Поликлиника | КТП-10 кВ №65/100кВА ВЛ 10кВ Поликлиника | 100 |  | 0.027 | 0.027
Лев-Толстовский | п. Лев Толстой | Лев-Толстовский | ПС Лев Толстой ВЛ-10 кВ СХТ | КТП-10 кВ №66/250кВА ВЛ 10кВ СХТ | 250 |  | 0.018 | 0.018
Лев-Толстовский | с. Кузовлево | Лев-Толстовский | ПС Первомайское ВЛ-10 кВ Кузовлево | СТП 10кВ № 502/25кВА ВЛ 10кВ Кузовлево | 25 |  | 0.0135 | 0.0135
Лев-Толстовский | с. Домачи | Лев-Толстовский | РП Домачи ВЛ-10 кВ СТФ | КТП-10 кВ № 202/25кВА ВЛ 10кВ СТФ Домачи | 25 |  | 0.0135 | 0.0135
Лев-Толстовский | с. Троицкое | Лев-Толстовский | ПС Головинщино ВЛ-10 кВ Троицкое | КТП-10 кВ № 512/25кВА ВЛ 10кВ Троицкое | 25 |  | 0.0135 | 0.0135
Лев-Толстовский | п. Лев Толстой | Лев-Толстовский | ПС Астапово ВЛ-10 кВ Поликлиника | КТП-10 кВ № 67/2х400кВА мкр-н Западный | 800 |  | 0.72 | 0.72
Лев-Толстовский | п. Лев Толстой | Лев-Толстовский | ПС Астапово ВЛ-10 кВ Поликлиника | КТП-10 кВ № 68/2х400кВА мкр-н Западный | 800 |  | 0.72 | 0.72
Лев-Толстовский | с. Первомайское | Лев-Толстовский | ПС Первомайское ВЛ-10 кВ Радиорелейная | СТП 10кВ 702 ВЛ 10кВ Радиорелейная | 25 |  | 0.0135 | 0.0135
Лев-Толстовский | СПХК им. Льва Толстого | Лев-Толстовский | ПС Астапово ВЛ-10 кВ Комплекс | КТП 10кВ 301 ВЛ 10кВ Комплекс | 25 |  | 0.0135 | 0.0135
Лев-Толстовский | с. О. Камень | Лев-Толстовский | ПС Круглое ВЛ-10 кВ Котовка | КТП 10кВ 612/160кВА с. О. Камень | 160 |  | 0.054 | 0.054
Лев-Толстовский | с. Митягино | Лев-Толстовский | ПС Головинщино ВЛ-10 кВ Митягино | КТП 10кВ № 308/250кВА с. Митягино | 250 |  | 0.045 | 0.045
Лев-Толстовский | с. Митягино | Лев-Толстовский | ПС Головинщино ВЛ-10 кВ Митягино | КТП 10кВ № 309/160кВА с. Митягино | 160 |  | 0.054 | 0.054
Лев-Толстовский | с. Митягино | Лев-Толстовский | ПС Головинщино ВЛ-10 кВ Митягино | СТП 10кВ №302/100кВА с. Митягино | 100 |  | 0.018 | 0.018
Лев-Толстовский | с. Знаменское | Лев-Толстовский | ПС Знаменская ВЛ-10 кВ Орошение | КТП-10 кВ 102/25кВА с. Знаменское | 25 |  | 0.0135 | 0.0135
Лев-Толстовский | с. Первомайское | Лев-Толстовский | ПС Первомайское ВЛ-10 кВ Зенкино | КТП 10кВ № 401/160кВА с. Первомайское | 160 |  | 0.09 | 0.09
Лев-Толстовский | п. Лев Толстой | Лев-Толстовский | ПС Астапово ВЛ-10 кВ Д/С Колосок | КТП 10кВ № 70/25 кВА СТО | 25 |  | 0.0225 | 0.0225
Лев-Толстовский | п. Лев Толстой | Лев-Толстовский | ПС Астапово ВЛ-10 кВ Поликлиника | ГКТП 10кВ № 71/2х630кВА Школа | 1260 |  | 0 | 0
Лев-Толстовский | с. Первомайское | Лев-Толстовский | ПС Первомайское ВЛ-10 кВ Зенкино | КТП 10кВ №406/250кВА с. Первомайское | 250 |  | 0.045 | 0.045
Липецкий | с.Подгорное | Липецкий | ПС 35/10кВ"Хлебопродукты",ВЛ-10кВ Центральная | МТП 194 с Подгорное | 63 |  | 0 | 0
Липецкий | с. Хрущёвка | Липецкий | ПС Хлебопродукты, ВЛ 10 кВ Центральная | ТП 053 | 63 |  | 0 | 0
Липецкий | с.Бруслановка | Липецкий | ПС"№3", ВЛ-10кВ Бруслановка | КТП-10кВ №360 ВЛ-10кВ Бруслановка | 250 |  | 0.1116 | 0.1116
Липецкий | с.Бруслановка | Липецкий | ПС"№3", ВЛ-10кВ Бруслановка | КТП-10кВ №304 ВЛ-10кв Бруслановка | 250 |  | 0.1152 | 0.1152
Липецкий | с.Бруслановка | Липецкий | ПС"№3", ВЛ-10кВ Бруслановка | КТП-10кВ №579 ВЛ-10кВ Бруслановка | 250 |  | 0.1629 | 0.1629
Липецкий | д.Каширка | Липецкий | ПС"№3", ВЛ-10кВ Бруслановка | КТП-10кВ №312 ВЛ-10кВ Бруслановка | 250 |  | 0.1782 | 0.1782
Липецкий | с.Бруслановка | Липецкий | ПС"№3", ВЛ-10кВ Бруслановка | КТП-10кВ №310 ВЛ-10кВ Бруслановка | 250 |  | 0.153 | 0.153
Липецкий | с.Бруслановка | Липецкий | ПС"№3", ВЛ-10кВ Бруслановка | КТП-10кВ №394 ВЛ-10кВ Бруслановка | 63 |  | 0.0099 | 0.0099
Липецкий | с.Бруслановка | Липецкий | ПС"№3", ВЛ-10кВ Бруслановка | КТП-10кВ №711 ВЛ-10кВ Бруслановка | 100 |  | 0.0567 | 0.0567
Липецкий | с.Бруслановка л/лагерь | Липецкий | ПС"№3", ВЛ-10кВ Бруслановка | КТП-10кВ №313 ВЛ-10кВ Бруслановка | 160 |  | 0.0639 | 0.0639
Липецкий | п.Дружба | Липецкий | ПС"№3", ВЛ-10кВ Бруслановка | КТП-10кВ №745 ВЛ-10кВ Бруслановка | 63 |  | 0.0495 | 0.0495
Липецкий | с.Кулешовка | Липецкий | ПС"№3",ВЛ-10кВ Кулешовка | КТП-10кВ №319 ВЛ-10кВ Кулешовка | 63 |  | 0 | 0
Липецкий | с.Косыревка | Липецкий | ПС"№3",ВЛ-10кВ Кулешовка | КТП-10кВ №315 ВЛ-10кВ Кулешовка | 100 |  | 0.0468 | 0.0468
Липецкий | с.Косыревка | Липецкий | ПС"№3",ВЛ-10кВ С-з Кирова | КТП-10кВ №844 ВЛ-10кВ С-з Кирова | 250 |  | 0.1773 | 0.1773
Липецкий | с.Косыревка | Липецкий | ПС"№3",ВЛ-10кВ Кулешовка | КТП-10кВ №390 ВЛ-10кВ Кулешовка | 63 |  | 0.0117 | 0.0117
Липецкий | с.Сенцово | Липецкий | ПС"Сенцово",ВЛ-10кВ Сенцово | ТП-10кВ №416 ВЛ-10кВ 05 ПС Сенцово | 200 |  | 0.0252 | 0.0252
Липецкий | с.Сенцово | Липецкий | ПС"Сенцово",ВЛ-10кВ Сенцово | ТП-10кВ №475 ВЛ-10кВ 05 ПС Сенцово | 250 |  | 0.1701 | 0.1701
Липецкий | с.Сенцово | Липецкий | ПС"Сенцово",ВЛ-10кВ Сенцово | ТП-10кВ №482 ВЛ-10кВ 05 ПС Сенцово | 200 |  | 0.1134 | 0.1134
Липецкий | с.Сенцово | Липецкий | ПС"Сенцово",ВЛ-10кВ Сенцово | ТП-10кВ №515 ВЛ-10кВ 05 ПС Сенцово | 250 |  | 0.1602 | 0.1602
Липецкий | с.Сенцово | Липецкий | ПС"Сенцово",ВЛ-10кВ Сенцово | ТП-10кВ №423 ВЛ-10кВ 05 ПС Сенцово | 250 |  | 0.1404 | 0.1404
Липецкий | с.Сенцово | Липецкий | ПС"Сенцово",ВЛ-10кВ Сенцово | ТП-10кВ №414 ВЛ-10кВ 05 ПС Сенцово | 200 |  | 0.1224 | 0.1224
Липецкий | с.Сенцово | Липецкий | ПС"Сенцово",ВЛ-10кВ Сенцово | ТП-10кВ №116 ВЛ-10кВ 05 ПС Сенцово | 160 |  | 0.0459 | 0.0459
Липецкий | с.Сенцово | Липецкий | ПС"Сенцово",ВЛ-10кВ Сенцово | ТП-10кВ №418 ВЛ-10кВ 05 ПС Сенцово | 100 |  | 0.0045 | 0.0045
Липецкий | с.Сенцово | Липецкий | ПС"Сенцово",ВЛ-10кВ К-с Сенцовский | ТП-10кВ №698 ВЛ-10кВ 12 ПС Сенцово | 100 |  | 0.0333 | 0.0333
Липецкий | с.Сенцово | Липецкий | ПС"Сенцово",ВЛ-10кВ К-с Сенцовский | ТП-10кВ №514 ВЛ-10кВ 12 ПС Сенцово | 250 |  | 0.1683 | 0.1683
Липецкий | с.Сенцово | Липецкий | ПС"Сенцово",ВЛ-10кВ К-с Сенцовский | ТП-10кВ №441 ВЛ-10кВ 12 ПС Сенцово | 100 |  | 0.0558 | 0.0558
Липецкий | с.Сенцово | Липецкий | ПС"Сенцово",ВЛ-10кВ К-с Сенцовский | ТП-10кВ №415 ВЛ-10кВ 12 ПС Сенцово | 250 |  | 0.1674 | 0.1674
Липецкий | с.Сенцово | Липецкий | ПС"Сенцово",ВЛ-10кВ К-с Сенцовский | ТП-10кВ №422 ВЛ-10кВ 12 ПС Сенцово | 250 |  | 0.1377 | 0.1377
Липецкий | с.Сенцово | Липецкий | ПС"Сенцово",ВЛ-10кВ К-с Сенцовский | ТП-10кВ №595 ВЛ-10кВ 12 ПС Сенцово | 100 |  | 0.0333 | 0.0333
Липецкий | с.Сенцово | Липецкий | ПС"Сенцово",ВЛ-10кВ К-с Сенцовский | ТП-10кВ №472 ВЛ-10кВ 12 ПС Сенцово | 400 |  | 0.3114 | 0.3114
Липецкий | с.Сенцово | Липецкий | ПС"Сенцово",ВЛ-10кВ К-с Сенцовский | ТП-10кВ №453 ВЛ-10кВ 12 ПС Сенцово | 160 |  | 0.1035 | 0.1035
Липецкий | с.Сенцово | Липецкий | ПС"Сенцово",ВЛ-10кВ К-с Сенцовский | ТП-10кВ №488 ВЛ-10кВ 12 ПС Сенцово | 100 |  | 0.0342 | 0.0342
Липецкий | с.Косыревка | Липецкий | ПС"№3",ВЛ-10кВ Кулешовка | КТП-10кВ №314 ВЛ-10кВ Кулешовка | 63 |  | 0.0387 | 0.0387
Липецкий | с.Александро-Жуково | Липецкий | ПС"Пружинки",ВЛ-10кВ Ивово | КТП-10кВ №928 ВЛ-10кВ Ивово | 63 |  | 0 | 0
Липецкий | с.Варваро-Борки | Липецкий | ПС"Чириково",ВЛ-10кВ Питомник | КТП-10кВ №748 ВЛ-10кВ Питомник | 160 |  | 0.1161 | 0.1161
Липецкий | с.Варваро-Борки | Липецкий | ПС"Чириково",ВЛ-10кВ Питомник | КТП-10кВ №747 ВЛ-10кВ Питомник | 100 |  | 0.0027 | 0.0027
Липецкий | с.Варваро-Борки | Липецкий | ПС"Чириково",ВЛ-10кВ Питомник | КТП-10кВ №746 ВЛ-10кВ Питомник | 100 |  | 0.0072 | 0.0072
Липецкий | с.Косыревка | Липецкий | ПС"№3",ВЛ-10кВ Кулешовка | МТП-10кВ №320 ВЛ-10кВ Кулешовка | 160 |  | 0.0531 | 0.0531
Липецкий | с.Варваро-Борки | Липецкий | ПС"Чириково",ВЛ-10кВ Питомник | КТП-10кВ №339 ВЛ-10кВ Питомник | 63 |  | 0.0207 | 0.0207
Липецкий | с.Варваро-Борки | Липецкий | ПС"Чириково",ВЛ-10кВ Питомник | КТП-10кВ №776 ВЛ-10кВ Питомник | 63 |  | 0 | 0
Липецкий | с.Варваро-Борки | Липецкий | ПС"Чириково",ВЛ-10кВ Питомник | КТП-10кВ №361 ВЛ-10кВ Питомник | 63 |  | 0 | 0
Липецкий | с.Ивово | Липецкий | ПС"Пружинки",ВЛ-10кВ Ивово | КТП-10кВ №940 ВЛ-10кВ Ивово | 100 |  | 0.054 | 0.054
Липецкий | с.Ивово | Липецкий | ПС"Пружинки",ВЛ-10кВ Ивово | КТП-10кВ №942 ВЛ-10кВ Ивово | 63 |  | 0.0297 | 0.0297
Липецкий | с.Ивово | Липецкий | ПС"Пружинки",ВЛ-10кВ Ивово | КТП-10кВ №903 ВЛ-10кВ Ивово | 160 |  | 0.09 | 0.09
Липецкий | с.Варваро-Борки | Липецкий | ПС"Чириково",ВЛ-10кВ Питомник | КТП-10кВ №617 ВЛ-10кВ Питомник | 100 |  | 0.0198 | 0.0198
Липецкий | с.Ивово | Липецкий | ПС"Пружинки",ВЛ-10кВ Ивово | КТП-10кВ №924 ВЛ-10кВ Ивово | 100 |  | 0.0765 | 0.0765
Липецкий | с.Ивово | Липецкий | ПС"Пружинки",ВЛ-10кВ Ивово | КТП-10кВ №907 ВЛ-10кВ Ивово | 160 |  | 0.1143 | 0.1143
Липецкий | с.Ивово | Липецкий | ПС"Пружинки",ВЛ-10кВ Ивово | КТП-10кВ №929 ВЛ-10кВ Ивово | 200 |  | 0.1413 | 0.1413
Липецкий | с.Ивово | Липецкий | ПС"Пружинки",ВЛ-10кВ Ивово | КТП-10кВ №925 ВЛ-10кВ Ивово | 200 |  | 0.1395 | 0.1395
Липецкий | с.Новодмитриевка | Липецкий | ПС"Чириково",ВЛ-10кВ Новодмитриевка | КТП-10кВ №369 ВЛ-10кВ Ново-Дмитриевка | 100 |  | 0.0117 | 0.0117
Липецкий | с.Ивово | Липецкий | ПС"Пружинки",ВЛ-10кВ Ивово | КТП-10кВ №935 ВЛ-10кВ Ивово | 100 |  | 0.0441 | 0.0441
Липецкий | с.Новодмитриевка | Липецкий | ПС"Чириково",ВЛ-10кВ Новодмитриевка | КТП-10кВ №324 ВЛ-10кВ Ново-Дмитриевка | 100 |  | 0 | 0
Липецкий | с.Новодмитриевка | Липецкий | ПС"Чириково",ВЛ-10кВ Новодмитриевка | КТП-10кВ №336 ВЛ-10кВ Ново-Дмитриевка | 100 |  | 0.0432 | 0.0432
Липецкий | с.Косыревка | Липецкий | ПС"№3",ВЛ-10кВ Кулешовка | КТП-10кВ №359 ВЛ-10кВ Кулешовка | 100 |  | 0 | 0
Липецкий | с.Новодмитриевка | Липецкий | ПС"Чириково",ВЛ-10кВ Новодмитриевка | КТП-10кВ №374 ВЛ-10кВ Ново-Дмитриевка | 100 |  | 0.0414 | 0.0414
Липецкий | с.Новодмитриевка | Липецкий | ПС"Чириково",ВЛ-10кВ Новодмитриевка | КТП-10кВ №325 ВЛ-10кВ Ново-Дмитриевка | 250 |  | 0.1854 | 0.1854
Липецкий | с.Косыревка | Липецкий | ПС"№3",ВЛ-10кВ Кулешовка | КТП-10кВ №307 ВЛ-10кВ Кулешовка | 100 |  | 0 | 0
Липецкий | с.Новодмитриевка | Липецкий | ПС"Чириково",ВЛ-10кВ Новодмитриевка | КТП-10кВ №347 ВЛ-10кВ Ново-Дмитриевка | 250 |  | 0.1854 | 0.1854
Липецкий | с.Новодмитриевка | Липецкий | ПС"Чириково",ВЛ-10кВ Новодмитриевка | КТП-10кВ №357 ВЛ-10кВ Ново-Дмитриевка | 200 |  | 0.1566 | 0.1566
Липецкий | с.Ивановка | Липецкий | ПС"Чириково",ВЛ-10кВ Новодмитриевка | КТП-10кВ №328 ВЛ-10кВ Ново-Дмитриевка | 63 |  | 0.0495 | 0.0495
Липецкий | с.Елизаветино(Дикопорожье) | Липецкий | ПС"Чириково",ВЛ-10кВ Новодмитриевка | КТП-10кВ №302 ВЛ-10кВ Ново-Дмитриевка | 63 |  | 0.0216 | 0.0216
Липецкий | с.Косыревка | Липецкий | ПС"№3",ВЛ-10кВ Кулешовка | КТП-10кВ №289 ВЛ-10кВ Кулешовка | 100 |  | 0.0423 | 0.0423
Липецкий | с.Елизаветино(Дикопорожье) | Липецкий | ПС"Чириково",ВЛ-10кВ Новодмитриевка | КТП-10кВ №326 ВЛ-10кВ Ново-Дмитриевка | 100 |  | 0.0684 | 0.0684
Липецкий | с.Косыревка | Липецкий | ПС"№3",ВЛ-10кВ Кулешовка | CТП-10кВ №391 ВЛ-10кВ Кулешовка | 250 |  | 0.162 | 0.162
Липецкий | с.Пружинки | Липецкий | ПС"Пружинки",ВЛ-10кВ Новая | КТП-10кВ №938 ВЛ-10кВ Новая | 63 |  | 0.0522 | 0.0522
Липецкий | с.Косыревка | Липецкий | ПС"№3",ВЛ-10кВ Кулешовка | КТП-10кВ №44 ВЛ-10кВ Кулешовка | 4 |  | 0 | 0
Липецкий | с.Пружинки | Липецкий | ПС"Пружинки",ВЛ-10кВ Новая | КТП-10кВ №914 ВЛ-10кВ Новая | 40 |  | 0 | 0
Липецкий | с.Пружинки | Липецкий | ПС"Пружинки",ВЛ-10кВ Новая | КТП-10кВ №712 ВЛ-10кВ Новая | 100 |  | 0.0693 | 0.0693
Липецкий | с.Косыревка | Липецкий | ПС"№3",ВЛ-10кВ Кулешовка | КТП-10кВ №59 ВЛ-10кВ Кулешовка | 63 |  | 0.0378 | 0.0378
Липецкий | с.Студеные Хутора | Липецкий | ПС"№3",ВЛ-10кВ Студеные Хутора | КТП-10кВ №316 ВЛ-10кВ Студёные Хутора | 160 |  | 0 | 0
Липецкий | с.Пружинки | Липецкий | ПС"Пружинки",ВЛ-10кВ Новая | КТП-10кВ №713 ВЛ-10кВ Новая | 100 |  | 0.0747 | 0.0747
Липецкий | с.Пружинки | Липецкий | ПС"Пружинки",ВЛ-10кВ Новая | КТП-10кВ №852 ВЛ-10кВ Новая | 100 |  | 0.0621 | 0.0621
Липецкий | с.Пружинки | Липецкий | ПС"Пружинки",ВЛ-10кВ Новая | КТП-10кВ №909 ВЛ-10кВ Новая | 40 |  | 0.0243 | 0.0243
Липецкий | с.Пружинки | Липецкий | ПС"Пружинки",ВЛ-10кВ Новая | КТП-10кВ №910 ВЛ-10кВ Новая | 63 |  | 0.0414 | 0.0414
Липецкий | с.Студеные Хутора | Липецкий | ПС"№3",ВЛ-10кВ Студеные Хутора | КТП-10кВ №317 ВЛ-10кВ Студёные Хутора | 63 |  | 0 | 0
Липецкий | с.Пружинки | Липецкий | ПС"Пружинки",ВЛ-10кВ Новая | КТП-10кВ №714 ВЛ-10кВ Новая | 100 |  | 0.0747 | 0.0747
Липецкий | с.Пружинки | Липецкий | ПС"Пружинки",ВЛ-10кВ Новая | КТП-10кВ №911 ВЛ-10кВ Новая | 63 |  | 0.009 | 0.009
Липецкий | с.Пружинки | Липецкий | ПС"Пружинки",ВЛ-10кВ Новая | КТП-10кВ №912 ВЛ-10кВ Новая | 250 |  | 0.1899 | 0.1899
Липецкий | с.Студеные Хутора | Липецкий | ПС"№3",ВЛ-10кВ Студеные Хутора | КТП-10кВ №338 ВЛ-10кВ Студёные Хутора | 63 |  | 0 | 0
Липецкий | с.Пружинки | Липецкий | ПС"Пружинки",ВЛ-10кВ Новая | КТП-10кВ №934 ВЛ-10кВ Новая | 200 |  | 0.0387 | 0.0387
Липецкий | с.Студеные Хутора | Липецкий | ПС"№3",ВЛ-10кВ Студеные Хутора | КТП-10кВ №337 ВЛ-10кВ Студёные Хутора | 63 |  | 0.0432 | 0.0432
Липецкий | с.Студеные Хутора | Липецкий | ПС"№3",ВЛ-10кВ Студеные Хутора | КТП-10кВ №857 ВЛ-10кВ Студёные Хутора | 63 |  | 0.0234 | 0.0234
Липецкий | с.Частая Дубрава | Липецкий | ПС"Частая Дубрава",ВЛ-10кВ Заветы Ильича | ТП 095 ВЛ-10кВ Заветы Ильича | 100 |  | 0.0081 | 0.0081
Липецкий | с.Троицкое | Липецкий | ПС"Троицкая",ВЛ-10кВ Троицкое | КТП-10кВ №084 ВЛ-10кВ Троицкое | 100 |  | 0.0198 | 0.0198
Липецкий | с.Косыревка | Липецкий | ПС"№3",ВЛ-10кВ Кирова | КТП-10кВ №334 ВЛ-10кВ Кирова | 250 |  | 0.1845 | 0.1845
Липецкий | с.Сенцово | Липецкий | ПС"Сенцово",ВЛ-10кВ Кузьминка | ТП 524 ВЛ-10кВ Кузминка | 160 |  | 0.0945 | 0.0945
Липецкий | с.Косыревка | Липецкий | ПС"№3",ВЛ-10кВ Кирова | КТП-10кВ №340 ВЛ-10кВ Кирова | 250 |  | 0.1557 | 0.1557
Липецкий | с.Сенцово | Липецкий | ПС"Сенцово",ВЛ-10кВ Кузьминка | ТП 094 ВЛ-10кВ Кузминка | 100 |  | 0.0261 | 0.0261
Липецкий | с.Косыревка | Липецкий | ПС"№3",ВЛ-10кВ Кирова | КТП-10кВ №355 ВЛ-10кВ Кирова | 250 |  | 0.1692 | 0.1692
Липецкий | с.Пружинки | Липецкий | ПС"Пружинки",ВЛ-10кВ Слободка | КТП-10кВ №945 ВЛ-10кВ Слободка | 200 |  | 0.1242 | 0.1242
Липецкий | с.Слободка | Липецкий | ПС"Пружинки",ВЛ-10кВ Слободка | КТП-10кВ №922 ВЛ-10кВ Слободка | 63 |  | 0.0297 | 0.0297
Липецкий | с.Розовка | Липецкий | ПС"Пружинки",ВЛ-10кВ Слободка | КТП-10кВ №921 ВЛ-10кВ Слободка | 63 |  | 0.0351 | 0.0351
Липецкий | с.Розовка | Липецкий | ПС"Пружинки",ВЛ-10кВ Слободка | КТП-10кВ №901 ВЛ-10кВ Слободка | 40 |  | 0.0216 | 0.0216
Липецкий | с.Спасско-Чириково | Липецкий | ПС"Пружинки",ВЛ-10кВ Слободка | КТП-10кВ №915 ВЛ-10кВ Слободка | 160 |  | 0.1053 | 0.1053
Липецкий | с.Пружинки | Липецкий | ПС"Пружинки",ВЛ-10кВ Луговая | КТП-10кВ №913 ВЛ-10кВ Луговая | 63 |  | 0.0279 | 0.0279
Липецкий | с.Пружинки | Липецкий | ПС"Пружинки",ВЛ-10кВ Луговая | КТП-10кВ №908 ВЛ-10кВ Луговая | 250 |  | 0.1395 | 0.1395
Липецкий | с. Кузминка | Липецкий | ПС"Сенцово",ВЛ-10кВ Кузминка | КТП-10кВ №098 ВЛ-10кВ Кузминка | 100 |  | 0.0477 | 0.0477
Липецкий | с.Пружинки | Липецкий | ПС"Пружинки",ВЛ-10кВ Луговая | КТП-10кВ №949 ВЛ-10кВ Луговая | 63 |  | 0 | 0
Липецкий | с.Пружинки | Липецкий | ПС"Пружинки",ВЛ-10кВ Луговая | КТП-10кВ №900 ВЛ-10кВ Луговая | 250 |  | 0.171 | 0.171
Липецкий | с.Сенцово | Липецкий | ПС"Сенцово",ВЛ-10кВ Кузминка | КТП-10кВ №616 ВЛ-10кВ 01 ПС Сенцово | 63 |  | 0.0333 | 0.0333
Липецкий | с.Пружинки | Липецкий | ПС"Пружинки",ВЛ-10кВ Луговая | КТП-10кВ №906 ВЛ-10кВ Луговая | 400 |  | 0.2718 | 0.2718
Липецкий | с. Сенцово | Липецкий | ПС Сенцово | ТП 069 | 63 |  | 0.0387 | 0.0387
Липецкий | с.Пружинки | Липецкий | ПС"Пружинки",ВЛ-10кВ Луговая | КТП-10кВ №948 ВЛ-10кВ Луговая | 160 |  | 0.1071 | 0.1071
Липецкий | с.Пружинки | Липецкий | ПС"Пружинки",ВЛ-10кВ Луговая | КТП-10кВ №733 ВЛ-10кВ Луговая | 160 |  | 0.1098 | 0.1098
Липецкий | с.Сенцово | Липецкий | ПС"Сенцово",ВЛ-10кВ АРМ | ТП-10кВ №388 ВЛ-10кВ АРМ | 250 |  | 0.0972 | 0.0972
Липецкий | с.Пружинки | Липецкий | ПС"Пружинки",ВЛ-10кВ Луговая | КТП-10кВ №937 ВЛ-10кВ Луговая | 63 |  | 0.0225 | 0.0225
Липецкий | с.Сенцово | Липецкий | ПС"Сенцово",ВЛ-10кВ АРМ | ТП-10кВ №460 ВЛ-10кВ 16 ПС Сенцово | 100 |  | 0 | 0
Липецкий | с.Пружинки | Липецкий | ПС"Пружинки",ВЛ-10кВ Луговая | КТП-10кВ №904 ВЛ-10кВ Луговая | 63 |  | 0.0261 | 0.0261
Липецкий | с.Сенцово | Липецкий | ПС"Сенцово",ВЛ-10кВ АРМ | ТП-10кВ №796 ВЛ-10кВ 16 ПС Сенцово | 63 |  | 0.0009 | 0.0009
Липецкий | с.Пружинки | Липецкий | ПС"Пружинки",ВЛ-10кВ Луговая | КТП-10кВ №933 ВЛ-10кВ Луговая | 250 |  | 0.2106 | 0.2106
Липецкий | с.Пружинки | Липецкий | ПС"Пружинки",ВЛ-10кВ Луговая | КТП-10кВ №905 ВЛ-10кВ Луговая | 63 |  | 0.0045 | 0.0045
Липецкий | с.Пружинки | Липецкий | ПС"Пружинки",ВЛ-10кВ Луговая | КТП-10кВ №715 ВЛ-10кВ Луговая | 160 |  | 0.1071 | 0.1071
Липецкий | с.Пашково | Липецкий | ПС"Сенцово",ВЛ-10кВ СОК | ТП-10кВ №322 ВЛ-10кВ 15 ПС Сенцово | 63 |  | 0.0234 | 0.0234
Липецкий | СХПК "Кирова" | Липецкий | ПС"Сенцово",ВЛ-10кВ СОК | ТП-10кВ №352 ВЛ-10кВ 15 ПС Сенцово | 250 |  | 0.1719 | 0.1719
Липецкий | с Новодмитриевка | Липецкий | ПС"Сенцово",ВЛ-10кВ СОК | ТП-10кВ №321 ВЛ-10кВ 15 ПС Сенцово | 100 |  | 0.0072 | 0.0072
Липецкий | с Новодмитриевка | Липецкий | ПС"Сенцово",ВЛ-10кВ СОК | ТП-10кВ №345 ВЛ-10кВ 15 ПС Сенцово | 160 |  | 0.1431 | 0.1431
Липецкий | с Новодмитриевка | Липецкий | ПС"Сенцово",ВЛ-10кВ СОК | ТП-10кВ №323 ВЛ-10кВ 15 ПС Сенцово | 250 |  | 0.1548 | 0.1548
Липецкий | с Новодмитриевка | Липецкий | ПС"Сенцово",ВЛ-10кВ СОК | ТП 350 ВЛ-10кВ 15 ПС Сенцово | 100 |  | 0.0306 | 0.0306
Липецкий | с Хрущевка | Липецкий | ПС"Мясокомбинат",ВЛ-10кВ Хрущевка | КТП-10кВ №26 ВЛ-10кВ Хрущевка | 63 |  | 0 | 0
Липецкий | с Подгорное | Липецкий | ПС"Мясокомбинат",ВЛ-10кВ Комплекс 1 | КТП-10кВ №9 ВЛ-10кВ Комплекс 1 | 250 |  | 0.2097 | 0.2097
Липецкий | с Новодмитриевка | Липецкий | ПС"Сенцово",ВЛ-10кВ СОК | ТП-10кВ №785 ВЛ-10кВ 15 ПС Сенцово | 100 |  | 0.0279 | 0.0279
Липецкий | с.Пружинки | Липецкий | ПС"Пружинки",ВЛ-10кВ Ольгино | КТП-10кВ №932 ВЛ-10кВ Ольгино | 400 |  | 0.3438 | 0.3438
Липецкий | с Подгорное | Липецкий | ПС"Правобережная",ВЛ-10кВ 50 лет Октября | КТП-10кВ №8 ВЛ-10кВ 50 лет Октября | 250 |  | 0.198 | 0.198
Липецкий | с Хрущевка | Липецкий | ПС"Мясокомбинат",ВЛ-10кВ Хрущевка | КТП-10кВ №178 ВЛ-10кВ Хрущевка | 63 |  | 0 | 0
Липецкий | с.Пружинки | Липецкий | ПС"Пружинки",ВЛ-10кВ Ольгино | КТП-10кВ №939 ВЛ-10кВ Ольгино | 200 |  | 0.0378 | 0.0378
Липецкий | с Хрущевка | Липецкий | ПС"Мясокомбинат",ВЛ-10кВ Хрущевка | КТП-10кВ №731 ВЛ-10кВ Хрущевка | 100 |  | 0.0594 | 0.0594
Липецкий | с Хрущевка | Липецкий | ПС"Мясокомбинат",ВЛ-10кВ Хрущевка | КТП-10кВ №538 ВЛ-10кВ Хрущевка | 63 |  | 0.0198 | 0.0198
Липецкий | с.Куйманы | Липецкий | ПС"Пружинки",ВЛ-10кВ Овцекомплекс | КТП-10кВ №920 ВЛ-10кВ Овцекомплекс | 63 |  | 0.0126 | 0.0126
Липецкий | с.Ивово | Липецкий | ПС"Пружинки",ВЛ-10кВ Овцекомплекс | КТП-10кВ №926 ВЛ-10кВ Овцекомплекс | 250 |  | 0.1764 | 0.1764
Липецкий | с Хрущевка | Липецкий | ПС"Мясокомбинат",ВЛ-10кВ Хрущевка | КТП-10кВ №624 ВЛ-10кВ Хрущевка | 63 |  | 0 | 0
Липецкий | с.Ивово | Липецкий | ПС"Пружинки",ВЛ-10кВ Овцекомплекс | КТП-10кВ №946 ВЛ-10кВ Овцекомплекс | 250 |  | 0.1584 | 0.1584
Липецкий | с Хрущевка | Липецкий | ПС"Мясокомбинат",ВЛ-10кВ Хрущевка | КТП-10кВ №740 ВЛ-10кВ Хрущевка | 63 |  | 0 | 0
Липецкий | с.Ивово | Липецкий | ПС"Пружинки",ВЛ-10кВ Овцекомплекс | КТП-10кВ №931 ВЛ-10кВ Овцекомплекс | 250 |  | 0.1935 | 0.1935
Липецкий | с.Ивово | Липецкий | ПС"Пружинки",ВЛ-10кВ Овцекомплекс | КТП-10кВ №930 ВЛ-10кВ Овцекомплекс | 250 |  | 0.1773 | 0.1773
Липецкий | с.Рогачевка | Липецкий | ПС"Пружинки",ВЛ-10кВ Овцекомплекс | КТП-10кВ №923 ВЛ-10кВ Овцекомплекс | 160 |  | 0.0684 | 0.0684
Липецкий | с.Попова Ляда | Липецкий | ПС"Пружинки",ВЛ-10кВ Овцекомплекс | КТП-10кВ №936 ВЛ-10кВ Овцекомплекс | 63 |  | 0.0036 | 0.0036
Липецкий | с.Малашевка | Липецкий | ПС"Введенка",ВЛ-10кВ Давыдовка | КТП-10кВ №429 ВЛ-10кВ Давыдовка | 100 |  | 0 | 0
Липецкий | с.Малашевка | Липецкий | ПС"Введенка",ВЛ-10кВ Давыдовка | КТП-10кВ №842 ВЛ-10кВ Давыдовка | 63 |  | 0.0279 | 0.0279
Липецкий | с.Малашевка | Липецкий | ПС"Введенка",ВЛ-10кВ Давыдовка | КТП-10кВ №419 ВЛ-10кВ Давыдовка | 100 |  | 0.0234 | 0.0234
Липецкий | с.Ильино | Липецкий | ПС"Введенка",ВЛ-10кВ с-з Ильинский | КТП-10кВ №105 ВЛ-10кВ с-з Ильинский | 100 |  | 0.0792 | 0.0792
Липецкий | с.Ильино | Липецкий | ПС"Введенка",ВЛ-10кВ с-з Ильинский | КТП-10кВ №108 ВЛ-10кВ с-з Ильинский | 40 |  | 0 | 0
Липецкий | с.Ильино | Липецкий | ПС"Введенка",ВЛ-10кВ с-з Ильинский | КТП 10кВ №106 ВЛ 10кВ с-з Ильинский | 250 |  | 0.0585 | 0.0585
Липецкий | с.Ильино | Липецкий | ПС"Введенка",ВЛ-10кВ с-з Ильинский | КТП-10кВ №109 ВЛ-10кВ с-з Ильинский | 100 |  | 0 | 0
Липецкий | с.Ильино | Липецкий | ПС"Введенка",ВЛ-10кВ с-з Ильинский | КТП-10кВ №788 ВЛ-10кВ с-з Ильинский | 100 |  | 0.0459 | 0.0459
Липецкий | с.Никольское | Липецкий | ПС"Введенка",ВЛ-10кВ База отдыха | КТП-10кВ №696 ВЛ-10кВ База отдыха | 250 |  | 0.1728 | 0.1728
Липецкий | с.Ильино | Липецкий | ПС"Введенка",ВЛ-10кВ с-з Ильинский | КТП-10кВ №385 ВЛ-10кВ с-з Ильинский | 63 |  | 0.0261 | 0.0261
Липецкий | с.Тюшевка | Липецкий | ПС"Тюшевка",ВЛ-10кВ Речная | КТП-10кВ №879 ВЛ-10кВ Речная | 250 |  | 0.1422 | 0.1422
Липецкий | с.Никольское | Липецкий | ПС"Введенка",ВЛ-10кВ База отдыха | КТП-10кВ №697 ВЛ-10кВ База отдыха | 250 |  | 0.1944 | 0.1944
Липецкий | с.Большая Кузьминка | Липецкий | ПС"Введенка",ВЛ-10кВ База отдыха | КТП-10кВ №128 ВЛ-10кВ База отдыха | 40 |  | 0.0216 | 0.0216
Липецкий | с.Большая Кузьминка | Липецкий | ПС"Введенка",ВЛ-10кВ База отдыха | КТП-10кВ №127 ВЛ-10кВ База отдыха | 400 |  | 0.3078 | 0.3078
Липецкий | с.Большая Кузьминка | Липецкий | ПС"Введенка",ВЛ-10кВ База отдыха | КТП-10кВ №119 ВЛ-10кВ База отдыха | 100 |  | 0.0324 | 0.0324
Липецкий | с.Большая Кузьминка | Липецкий | ПС"Введенка",ВЛ-10кВ База отдыха | КТП-10кВ №622 ВЛ-10кВ База отдыха | 250 |  | 0.1827 | 0.1827
Липецкий | с.Тюшевка | Липецкий | ПС"Тюшевка",ВЛ-10кВ Речная | КТП-10кВ №878 ВЛ-10кВ Речная | 63 |  | 0 | 0
Липецкий | с.Большая Кузьминка | Липецкий | ПС"Введенка",ВЛ-10кВ База отдыха | КТП-10кВ №129 ВЛ-10кВ База отдыха | 100 |  | 0.0342 | 0.0342
Липецкий | с.Большая Кузьминка | Липецкий | ПС"Введенка",ВЛ-10кВ База отдыха | КТП-10кВ №799 ВЛ-10кВ База отдыха | 100 |  | 0.0504 | 0.0504
Липецкий | с.Тюшевка | Липецкий | ПС"Тюшевка",ВЛ-10кВ Речная | МТП-10кВ №877 ВЛ-10кВ Речная | 100 |  | 0.063 | 0.063
Липецкий | с.Большая Кузьминка | Липецкий | ПС"Введенка",ВЛ-10кВ База отдыха | ТП-10кВ №599 ВЛ-10кВ База отдыха | 160 |  | 0.09 | 0.09
Липецкий | с.Большая Кузьминка | Липецкий | ПС"Введенка",ВЛ-10кВ База отдыха | КТП-10кВ №777 ВЛ-10кВ База отдыха | 63 |  | 0.0504 | 0.0504
Липецкий | с.Тюшевка | Липецкий | ПС"Тюшевка",ВЛ-10кВ Тюшевка | КТП-10кВ №872 ВЛ-10кВ Тюшевка | 63 |  | 0.0072 | 0.0072
Липецкий | с.Введенка | Липецкий | ПС"Введенка",ВЛ-10кВ МТФ Воскресеновка | КТП-10кВ №702 ВЛ-10кВ МТФ Воскресеновка | 63 |  | 0.0459 | 0.0459
Липецкий | с.Введенка | Липецкий | ПС"Введенка",ВЛ-10кВ Воскресеновка" | КТП-10кВ №580 ВЛ-10кВ МТФ Воскресеновка | 250 |  | 0.1809 | 0.1809
Липецкий | с.Тюшевка | Липецкий | ПС"Тюшевка",ВЛ-10кВ Тюшевка | КТП-10кВ №873 ВЛ-10кВ Тюшевка | 63 |  | 0 | 0
Липецкий | с.Ильино | Липецкий | ПС"Введенка",ВЛ-10кВ МТФ Воскресеновка | КТП-10кВ №639 ВЛ-10кВ МТФ Воскресеновка | 250 |  | 0.1836 | 0.1836
Липецкий | с.Тюшевка | Липецкий | ПС"Тюшевка",ВЛ-10кВ Тюшевка | МТП-10кВ №875 ВЛ-10кВ Тюшевка | 63 |  | 0.0432 | 0.0432
Липецкий | с.Давыдовка | Липецкий | ПС"Тюшевка",ВЛ-10кВ Малашевка | КТП-10кВ №430 ВЛ-10кВ Малашевка | 100 |  | 0.0621 | 0.0621
Липецкий | с.Введенка | Липецкий | ПС"Введенка",ВЛ-10кВ МТФ Воскресеновка | КТП-10кВ №764 ВЛ-10кВ МТФ Воскресеновка | 160 |  | 0.1044 | 0.1044
Липецкий | с.Тюшевка | Липецкий | ПС"Тюшевка",ВЛ-10кВ Хорошевка | МТП-10кВ №874 ВЛ-10кВ Хорошевка | 63 |  | 0.0261 | 0.0261
Липецкий | с.Никольское | Липецкий | ПС"Введенка",ВЛ-10кВ Болшая Кузьминка | КТП-10кВ №107 ВЛ-10кВ Большая Кузьминка | 63 |  | 0 | 0
Липецкий | с.Тюшевка | Липецкий | ПС"Тюшевка",ВЛ-10кВ Хорошевка | МТП-10кВ №876 ВЛ-10кВ Хорошевка | 63 |  | 0.0432 | 0.0432
Липецкий | с.Никольское | Липецкий | ПС"Введенка",ВЛ-10кВ Болшая Кузьминка | КТП-10кВ №864 ВЛ-10кВ Большая Кузьминка | 250 |  | 0.2079 | 0.2079
Липецкий | с.Большая Кузьминка | Липецкий | ПС"Введенка",ВЛ-10кВ Болшая Кузьминка | КТП-10кВ №643 ВЛ-10кВ Большая Кузьминка | 250 |  | 0.1944 | 0.1944
Липецкий | с.Большая Кузьминка | Липецкий | ПС"Введенка",ВЛ-10кВ Болшая Кузьминка | КТП-10кВ №623 ВЛ-10кВ Большая Кузьминка | 160 |  | 0.0972 | 0.0972
Липецкий | с.Дареновка | Липецкий | ПС"Тюшевка",ВЛ-10кВ Хорошевка | КТП-10кВ №571 ВЛ-10кВ Хорошевка | 63 |  | 0.0378 | 0.0378
Липецкий | с.Большая Кузьминка | Липецкий | ПС"Введенка",ВЛ-10кВ Большая Кузьминка | КТП-10кВ №120 ВЛ-10кВ Большая Кузьминка | 100 |  | 0.0081 | 0.0081
Липецкий | с.Большая Кузьминка | Липецкий | ПС"Введенка",ВЛ-10кВ Большая Кузьминка | КТП-10кВ №699 ВЛ-10кВ Большая Кузьминка | 100 |  | 0 | 0
Липецкий | с.Большая Кузьминка | Липецкий | ПС"Введенка",ВЛ-10кВ Большая Кузьминка | КТП-10кВ №122 ВЛ-10кВ Большая Кузьминка | 100 |  | 0.009 | 0.009
Липецкий | с.Большая Кузьминка | Липецкий | ПС"Введенка",ВЛ-10кВ Большая Кузьминка | КТП-10кВ №700 ВЛ-10кВ Большая Кузьминка | 160 |  | 0.1134 | 0.1134
Липецкий | с.Большая Кузьминка | Липецкий | ПС"Введенка",ВЛ-10кВ Большая Кузьминка | КТП-10кВ №121 ВЛ-10кВ Большая Кузьминка | 160 |  | 0.0144 | 0.0144
Липецкий | с.Большая Кузьминка | Липецкий | ПС"Введенка",ВЛ-10кВ Большая Кузьминка | МТП-10кВ №666 ВЛ-10кВ Большая Кузьминка | 160 |  | 0.1305 | 0.1305
Липецкий | с.Никольское | Липецкий | ПС"Введенка",ВЛ-10кВ Большая Кузьминка | МТП-10кВ №626 ВЛ-10кВ Большая Кузьминка | 100 |  | 0.0639 | 0.0639
Липецкий | с.Боринское | Липецкий | ПС"Борино",ВЛ-10кВ Больница | КТП-10кВ №665 ВЛ-10кВ Больница | 100 |  | 0 | 0
Липецкий | с.Ленино | Липецкий | ПС"Мясокомбинат",ВЛ-10кВ Полигон | КТП-10кВ №30 ВЛ-10кВ Полигон | 250 |  | 0.1719 | 0.1719
Липецкий | с.Боринское | Липецкий | ПС"Борино",ВЛ-10кВ Больница | КТП-10кВ №831 ВЛ-10кВ Больница | 250 |  | 0.1917 | 0.1917
Липецкий | с.Ленино | Липецкий | ПС"Мясокомбинат",ВЛ-10кВ Полигон | КТП-10кВ №574 ВЛ-10кВ Полигон | 250 |  | 0.1593 | 0.1593
Липецкий | с.Ленино | Липецкий | ПС"Мясокомбинат",ВЛ-10кВ Полигон | КТП-10кВ №954 ВЛ-10кВ Полигон | 100 |  | 0.0576 | 0.0576
Липецкий | с.Боринское | Липецкий | ПС"Борино",ВЛ-10кВ Больница | КТП-10кВ №805 ВЛ-10кВ Больница | 250 |  | 0.0936 | 0.0936
Липецкий | с.Ленино | Липецкий | ПС"Мясокомбинат",ВЛ-10кВ Полигон | КТП-10кВ №943 ВЛ-10кВ Полигон | 250 |  | 0.2025 | 0.2025
Липецкий | с.Боринское | Липецкий | ПС"Борино",ВЛ-10кВ Больница | КТП-10кВ №828 ВЛ-10кВ Больница | 160 |  | 0.0198 | 0.0198
Липецкий | с.Ленино | Липецкий | ПС"Мясокомбинат",ВЛ-10кВ Полигон | КТП-10кВ №51 ВЛ-10кВ Полигон | 250 |  | 0.1962 | 0.1962
Липецкий | с.Боринское | Липецкий | ПС"Борино",ВЛ-10кВ Больница | ТП-10кВ №829 ВЛ-10кВ Больница | 400 |  | 0.198 | 0.198
Липецкий | с.Боринское | Липецкий | ПС"Борино",ВЛ-10кВ Больница | КТП-10кВ №827 ВЛ-10кВ Больница | 100 |  | 0.0504 | 0.0504
Липецкий | с.Боринское | Липецкий | ПС"Борино",ВЛ-10кВ Больница | КТП-10кВ №814 ВЛ-10кВ Больница | 250 |  | 0.1503 | 0.1503
Липецкий | с.Боринское | Липецкий | ПС"Борино",ВЛ-10кВ Больница | КТП-10кВ №815 ВЛ-10кВ Больница | 160 |  | 0.0414 | 0.0414
Липецкий | с.Ленино | Липецкий | ПС"Мясокомбинат",ВЛ-10кВ Полигон | КТП-10кВ №58 ВЛ-10кВ Полигон | 250 |  | 0.099 | 0.099
Липецкий | с.Ленино | Липецкий | ПС"Мясокомбинат",ВЛ-10кВ Полигон | КТП-10кВ №103 ВЛ-10кВ Полигон | 250 |  | 0.1881 | 0.1881
Липецкий | с.Боринское | Липецкий | ПС"Борино",ВЛ-10кВ Больница | КТП-10кВ №830 ВЛ-10кВ Больница | 63 |  | 0 | 0
Липецкий | с.Боринское | Липецкий | ПС"Борино",ВЛ-10кВ Спецхоз-2 | МТП-10кВ №83 ВЛ-10кВ Спецхоз-2 | 63 |  | 0.0351 | 0.0351
Липецкий | с.Боринское | Липецкий | ПС"Борино",ВЛ-10кВ Больница | КТП 10кВ №818 ВЛ 10кВ Больница | 160 |  | 0.0594 | 0.0594
Липецкий | с.Боринское | Липецкий | ПС"Борино",ВЛ-10кВ Больница | КТП-10кВ №816 ВЛ-10кВ Больница | 160 |  | 0.1161 | 0.1161
Липецкий | с.Ленино | Липецкий | ПС"Троицкая",ВЛ-10кВ Автодор | КТП-10кВ №710 ВЛ-10кВ Автодор | 250 |  | 0.1467 | 0.1467
Липецкий | с.Боринское | Липецкий | ПС"Борино",ВЛ-10кВ Больница | ТП-10кВ №846 ВЛ-10кВ Больница | 160 |  | 0.0639 | 0.0639
Липецкий | с.Ленино | Липецкий | ПС"Троицкая",ВЛ-10кВ Автодор | КТП-10кВ №21 ВЛ-10кВ Автодор | 100 |  | 0 | 0
Липецкий | с.Ленино | Липецкий | ПС"Троицкая",ВЛ-10кВ Автодор | КТП-10кВ №168 ВЛ-10кВ Автодор | 100 |  | 0 | 0
Липецкий | с.Хрущевка | Липецкий | ПС"Хлебопродукты",ВЛ-10кВ Центральная | ТП 674 ВЛ-10кВ Центральная | 63 |  | 0.045 | 0.045
Липецкий | с.Боринское | Липецкий | ПС"Борино",ВЛ-10кВ Больница | КТП-10кВ №860 ВЛ-10кВ Больница | 250 |  | 0.1638 | 0.1638
Липецкий | с.Ленино | Липецкий | ПС"Троицкая",ВЛ-10кВ Автодор | КТП-10кВ №573 ВЛ-10кВ Автодор | 63 |  | 0.0549 | 0.0549
Липецкий | с.Ленино | Липецкий | ПС"Троицкая",ВЛ-10кВ Автодор | КТП-10кВ №20 ВЛ-10кВ Автодор | 63 |  | 0 | 0
Липецкий | с.Хрущевка | Липецкий | ПС"Хлебопродукты",ВЛ-10кВ Центральная | ТП 675 ВЛ-10кВ Центральная | 100 |  | 0 | 0
Липецкий | с.Ленино | Липецкий | ПС"Троицкая",ВЛ-10кВ Автодор | КТП-10кВ №426 ВЛ-10кВ Автодор | 250 |  | 0.1386 | 0.1386
Липецкий | с.Хрущевка | Липецкий | ПС"Хлебопродукты",ВЛ-10кВ Центральная | ТП 018 ВЛ-10кВ Центральная | 63 |  | 0 | 0
Липецкий | с.Хрущевка | Липецкий | ПС"Хлебопродукты",ВЛ-10кВ Центральная | ТП 027 ВЛ-10кВ Центральная | 160 |  | 0.1062 | 0.1062
Липецкий | с.Ленино | Липецкий | ПС"Троицкая",ВЛ-10кВ Автодор | МТП-10кВ №031 ВЛ-10кВ Автодор | 250 |  | 0.1503 | 0.1503
Липецкий | с.Подгорное | Липецкий | ПС"Хлебопродукты",ВЛ-10кВ Центральная | ТП 012 ВЛ-10кВ Центральная | 63 |  | 0 | 0
Липецкий | с.Ленино | Липецкий | ПС"Троицкая",ВЛ-10кВ Автодор | СТП-10кВ №835 ВЛ-10кВ Автодор | 63 |  | 0 | 0
Липецкий | с.Подгорное | Липецкий | ПС"Хлебопродукты",ВЛ-10кВ Центральная | ТП 115 ВЛ-10кВ Центральная | 63 |  | 0 | 0
Липецкий | с.Ленино | Липецкий | ПС"Мясокомбинат",ВЛ-10кВ Полигон | ТП 002 ВЛ-10кВ Полигон | 100 |  | 0.0108 | 0.0108
Липецкий | с.Подгорное | Липецкий | ПС"Хлебопродукты",ВЛ-10кВ Центральная | ТП 165 ВЛ-10кВ Центральная | 160 |  | 0.099 | 0.099
Липецкий | с.Боринское | Липецкий | ПС"Борино",ВЛ-10кВ к-с Боринский | КТП-10кВ №826 ВЛ-10кВ к-с Боринский | 63 |  | 0 | 0
Липецкий | с.Подгорное | Липецкий | ПС"Хлебопродукты",ВЛ-10кВ Центральная | ТП 017 ВЛ-10кВ Центральная | 100 |  | 0 | 0
Липецкий | с.Ленино | Липецкий | ПС"Мясокомбинат",ВЛ-10кВ Полигон | МТП-10кВ №834 ВЛ-10кВ Полигон | 250 |  | 0.1476 | 0.1476
Липецкий | с.Подгорное | Липецкий | ПС"Хлебопродукты",ВЛ-10кВ Центральная | ТП 845 ВЛ-10кВ Центральная | 63 |  | 0 | 0
Липецкий | с.Боринское | Липецкий | ПС"Борино",ВЛ-10кВ к-с Боринский | КТП-10кВ №819 ВЛ-10кВ к-с Боринский | 100 |  | 0.0297 | 0.0297
Липецкий | с.Ленино | Липецкий | ПС"Мясокомбинат",ВЛ-10кВ Полигон | КТП-10кВ №651 ВЛ-10кВ Полигон | 250 |  | 0.1791 | 0.1791
Липецкий | с.Подгорное | Липецкий | ПС"Хлебопродукты",ВЛ-10кВ Центральная | ТП 025 ВЛ-10кВ Центральная | 63 |  | 0 | 0
Липецкий | с.Боринское | Липецкий | ПС"Борино",ВЛ-10кВ к-с Боринский | КТП-10кВ №270 ВЛ-10кВ к-с Боринский | 160 |  | 0.1143 | 0.1143
Липецкий | с.Подгорное | Липецкий | ПС"Хлебопродукты",ВЛ-10кВ Центральная | ТП 859 ВЛ-10кВ Центральная | 63 |  | 0 | 0
Липецкий | с.Ленино | Липецкий | ПС"Мясокомбинат",ВЛ-10кВ Полигон | КТП-10кВ №19 ВЛ-10кВ Полигон | 63 |  | 0 | 0
Липецкий | с.Боринское | Липецкий | ПС"Борино",ВЛ-10кВ к-с Боринский | КТП-10кВ №820 ВЛ-10кВ к-с Боринский | 63 |  | 0 | 0
Липецкий | с.Ленино | Липецкий | ПС"Мясокомбинат",ВЛ-10кВ Полигон | КТП-10кВ №850 ВЛ-10кВ Полигон | 63 |  | 0 | 0
Липецкий | с.Ленино | Липецкий | ПС"Троицкая",ВЛ-10кВ Автодор | КТП-10кВ №736 ВЛ-10кВ Автодор | 400 |  | 0.2907 | 0.2907
Липецкий | с.Ленино | Липецкий | ПС"Мясокомбинат",ВЛ-10кВ Полигон | КТП-10кВ №855 ВЛ-10кВ Полигон | 160 |  | 0.0297 | 0.0297
Липецкий | с.Ленино | Липецкий | ПС"Троицкая",ВЛ-10кВ Автодор | КТП-10кВ №866 ВЛ-10кВ Автодор | 250 |  | 0.1737 | 0.1737
Липецкий | с.Ленино | Липецкий | ПС"Троицкая",ВЛ-10кВ Автодор | ТП-10кВ №171 ВЛ-10кВ Автодор | 100 |  | 0.0135 | 0.0135
Липецкий | с.Ленино | Липецкий | ПС"Троицкая",ВЛ-10кВ Автодор | МТП-10кВ №189 ВЛ-10кВ Автодор | 100 |  | 0.0873 | 0.0873
Липецкий | с.Ленино | Липецкий | ПС"Мясокомбинат",ВЛ-10кВ Полигон | КТП-10кВ №772 ВЛ-10кВ Полигон | 250 |  | 0.1008 | 0.1008
Липецкий | с.Ленино | Липецкий | ПС"Троицкая",ВЛ-10кВ Автодор | КТП-10кВ №773 ВЛ-10кВ Автодор | 250 |  | 0.0936 | 0.0936
Липецкий | с.Ленино | Липецкий | ПС"Мясокомбинат",ВЛ-10кВ Полигон | КТП-10кВ №726 ВЛ-10кВ Полигон | 250 |  | 0.1791 | 0.1791
Липецкий | с.Боринское | Липецкий | ПС"Борино", ВЛ-10кВ Керамический завод | КТП-10кВ №661 ВЛ-10кВ Керамический завод | 63 |  | 0 | 0
Липецкий | с.Боринское | Липецкий | ПС"Борино", ВЛ-10кВ Керамический завод | КТП-10кВ №836 ВЛ-10кВ Керамический завод | 200 |  | 0.1557 | 0.1557
Липецкий | с.Боринское | Липецкий | ПС"Борино",ВЛ-10кВ Строитель коммунизма | КТП-10кВ №392 ВЛ-10кВ Строитель коммуниз | 63 |  | 0 | 0
Липецкий | с.Крутые хутора | Липецкий | ПС"Борино",ВЛ-10кВ Строитель коммунизма | КТП-10кВ №343 ВЛ-10кВ Строитель коммуниз | 160 |  | 0.0405 | 0.0405
Липецкий | с.Крутые хутора | Липецкий | ПС"Борино",ВЛ-10кВ Строитель коммунизма | КТП-10кВ №344 ВЛ-10кВ Строитель коммуниз | 160 |  | 0.0333 | 0.0333
Липецкий | с.Крутые хутора | Липецкий | ПС"Борино",ВЛ-10кВ Строитель коммунизма | КТП-10кВ №318 ВЛ-10кВ Строитель коммуниз | 250 |  | 0.1017 | 0.1017
Липецкий | с.Крутые хутора | Липецкий | ПС"Борино",ВЛ-10кВ Строитель коммунизма | КТП-10кВ №706 ВЛ-10кВ Строитель коммуниз | 100 |  | 0 | 0
Липецкий | с.Крутые хутора | Липецкий | ПС"Борино",ВЛ-10кВ Строитель коммунизма | КТП-10кВ №703 ВЛ-10кВ Строитель коммуниз | 63 |  | 0 | 0
Липецкий | с.Крутые хутора | Липецкий | ПС"Борино",ВЛ-10кВ Строитель коммунизма | КТП-10кВ №705 ВЛ-10кВ Строитель коммуниз | 63 |  | 0.0378 | 0.0378
Липецкий | с.Крутые хутора | Липецкий | ПС"Борино",ВЛ-10кВ Строитель коммунизма | КТП-10кВ №331 ВЛ-10кВ Строитель коммуниз | 160 |  | 0.0369 | 0.0369
Липецкий | с.Крутые хутора | Липецкий | ПС"Борино",ВЛ-10кВ Строитель коммунизма | КТП-10кВ №704 ВЛ-10кВ Строитель коммуниз | 63 |  | 0 | 0
Липецкий | с.Крутые хутора | Липецкий | ПС"Борино",ВЛ-10кВ Строитель коммунизма | КТП-10кВ №333 ВЛ-10кВ Строитель коммуниз | 63 |  | 0 | 0
Липецкий | с.Крутые хутора | Липецкий | ПС"Борино",ВЛ-10кВ Строитель коммунизма | КТП-10кВ №348 ВЛ-10кВ Строитель коммуниз | 63 |  | 0.0297 | 0.0297
Липецкий | с.Боринское | Липецкий | ПС"Боринское",ВЛ-10кВ Боринское | КТП-10кВ №806 ВЛ-10кВ Боринское | 160 |  | 0.0072 | 0.0072
Липецкий | с.Боринское | Липецкий | ПС"Борино",ВЛ-10кВ к-с Боринский | КТП-10кВ №621 ВЛ-10кВ к-с Боринский | 100 |  | 0.0459 | 0.0459
Липецкий | с.Боринское | Липецкий | ПС"Боринское",ВЛ-10кВ Боринское | КТП-10кВ №953 ВЛ-10кВ Боринское | 400 |  | 0.315 | 0.315
Липецкий | с.Боринское | Липецкий | ПС"Борино",ВЛ-10кВ к-с Боринский | КТП-10кВ №156 ВЛ-10кВ к-с Боринский | 160 |  | 0.0549 | 0.0549
Липецкий | с.Боринское | Липецкий | ПС"Борино",ВЛ-10кВ к-с Боринский | КТП-10кВ №802 ВЛ-10кВ к-с Боринский | 160 |  | 0.0288 | 0.0288
Липецкий | с.Боринское | Липецкий | ПС"Борино",ВЛ-10кВ к-с Боринский | КТП-10кВ №269 ВЛ-10кВ к-с Боринский | 250 |  | 0.1674 | 0.1674
Липецкий | с.Боринское | Липецкий | ПС"Борино",ВЛ-10кВ к-с Боринский | МТП-10кВ №655 ВЛ-10кВ к-с Боринский | 100 |  | 0.0747 | 0.0747
Липецкий | с.Боринское | Липецкий | ПС"Боринское",ВЛ-10кВ Боринское | КТП-10кВ №810 ВЛ-10кВ Боринское | 250 |  | 0.0954 | 0.0954
Липецкий | с.Боринское | Липецкий | ПС"Боринское",ВЛ-10кВ Боринское | КТП-10кВ №824 ВЛ-10кВ Боринское | 100 |  | 0.0135 | 0.0135
Липецкий | с.Боринское | Липецкий | ПС"Борино",ВЛ-10кВ к-с Боринский | КТП-10кВ №140 ВЛ-10кВ к-с Боринский | 160 |  | 0.1062 | 0.1062
Липецкий | с.Боринское | Липецкий | ПС"Боринское",ВЛ-10кВ Боринское | КТП-10кВ №812 ВЛ-10кВ Боринское | 100 |  | 0 | 0
Липецкий | с.Боринское | Липецкий | ПС"Боринское",ВЛ-10кВ Боринское | КТП-10кВ №832 ВЛ-10кВ Боринское | 63 |  | 0 | 0
Липецкий | с.Боринское | Липецкий | ПС"Боринское",ВЛ-10кВ Боринское | КТП-10кВ №868 ВЛ-10кВ Боринское | 160 |  | 0.063 | 0.063
Липецкий | с.Боринское | Липецкий | ПС"Боринское",ВЛ-10кВ Боринское | КТП-10кВ №869 ВЛ-10кВ Боринское | 100 |  | 0.0324 | 0.0324
Липецкий | с.Хрущевка | Липецкий | ПС"Хлебопродукты",ВЛ-10кВ Народные промыслы | ТП 10/0.4кв N1 | 250 |  | 0.117 | 0.117
Липецкий | с.Боринское | Липецкий | ПС"Боринское",ВЛ-10кВ Боринское | КТП-10кВ №611 ВЛ-10кВ Боринское | 100 |  | 0.0765 | 0.0765
Липецкий | с.Боринское | Липецкий | ПС"Борино",ВЛ-10кВ к-с Боринский | МТП-10кВ №212 ВЛ-10кВ к-с Боринский | 160 |  | 0.1332 | 0.1332
Липецкий | с.Боринское | Липецкий | ПС"Боринское",ВЛ-10кВ Боринское | КТП-10кВ №813 ВЛ-10кВ Боринское | 160 |  | 0.0684 | 0.0684
Липецкий | с.Подгорное | Липецкий | ПС"Хлебопродукты",ВЛ-10кВ Народные промыслы | ТП 166 ВЛ-10кВ Народные промыслы | 160 |  | 0.0396 | 0.0396
Липецкий | с.Сырское | Липецкий | ПС"Октябрьская",ВЛ-10кВ Скважина | КТП-10кВ №795 ВЛ-10кВ Скважина | 250 |  | 0.09 | 0.09
Липецкий | с.Сырское | Липецкий | ПС"Октябрьская",ВЛ-10кВ Скважина | КТП-10кВ №730 ВЛ-10кВ Скважина | 250 |  | 0.1746 | 0.1746
Липецкий | с.Стебаево | Липецкий | ПС"Стебаево",ВЛ-10кВ Стебаево | КТП-10кВ №677 ВЛ-10кВ Стебаево | 160 |  | 0.0459 | 0.0459
Липецкий | с.Стебаево | Липецкий | ПС"Стебаево",ВЛ-10кВ Стебаево | КТП-10кВ №200 ВЛ-10кВ Стебаево | 100 |  | 0.0351 | 0.0351
Липецкий | с.Стебаево | Липецкий | ПС"Стебаево",ВЛ-10кВ Стебаево | КТП-10кВ №251 ВЛ-10кВ Стебаево | 100 |  | 0 | 0
Липецкий | с.Сырское | Липецкий | ПС"Октябрьская",ВЛ-10кВ Скважина | ТП-10кВ №664 ВЛ-10кВ Скважина | 160 |  | 0.0495 | 0.0495
Липецкий | с.Сырское | Липецкий | ПС"Октябрьская",ВЛ-10кВ Скважина | КТП-10кВ №158 ВЛ-10кВ Скважина | 100 |  | 0 | 0
Липецкий | с.Стебаево | Липецкий | ПС"Стебаево",ВЛ-10кВ Стебаево | КТП-10кВ №225 ВЛ-10кВ Стебаево | 100 |  | 0.0387 | 0.0387
Липецкий | с.Соловьевка | Липецкий | ПС"Стебаево",ВЛ-10кВ Алексеевка | КТП-10кВ №250 ВЛ-10кВ Алексеевка | 100 |  | 0.0045 | 0.0045
Липецкий | отд.Кирова | Липецкий | ПС"Стебаево",ВЛ-10кВ Кольцевая | КТП 10кВ №383 ВЛ 10кВ Кольцевая | 250 |  | 0.1035 | 0.1035
Липецкий | отд.Кирова | Липецкий | ПС"Стебаево",ВЛ-10кВ Кольцевая | КТП-10кВ №854 ВЛ-10кВ Кольцевая | 250 |  | 0.1962 | 0.1962
Липецкий | с.Сырское | Липецкий | ПС"Октябрьская",ВЛ-10кВ Скважина | КТП-10кВ №11 ВЛ-10кВ Скважина | 160 |  | 0 | 0
Липецкий | с.Сырское | Липецкий | ПС"Октябрьская",ВЛ-10кВ Скважина | КТП-10кВ №950 ВЛ-10кВ Скважина | 160 |  | 0 | 0
Липецкий | с.Сырское | Липецкий | ПС"Октябрьская",ВЛ-10кВ Скважина | КТП-10кВ №199 ВЛ-10кВ Скважина | 100 |  | 0 | 0
Липецкий | с.Сырское | Липецкий | ПС"Октябрьская",ВЛ-10кВ Скважина | КТП-10кВ №14 ВЛ-10кВ Скважина | 100 |  | 0 | 0
Липецкий | с.Сырское | Липецкий | ПС"Октябрьская",ВЛ-10кВ Скважина | КТП-10кВ №126 ВЛ-10кВ Скважина | 160 |  | 0.0828 | 0.0828
Липецкий | с.Ленино | Липецкий | ПС"Троицкая",ВЛ-10кВ Ленино | КТП-10кВ №725 ВЛ-10кВ Ленино | 250 |  | 0.1827 | 0.1827
Липецкий | с.Ленино | Липецкий | ПС"Мясокомбинат",ВЛ-10кВ Полигон | КТП-10кВ №6 ВЛ-10кВ Полигон | 200 |  | 0.1503 | 0.1503
Липецкий | с.Ленино | Липецкий | ПС"Мясокомбинат",ВЛ-10кВ Полигон | КТП-10кВ №92 ВЛ-10кВ Полигон | 63 |  | 0.0324 | 0.0324
Липецкий | с.Ленино | Липецкий | ПС"Мясокомбинат",ВЛ-10кВ Полигон | КТП-10кВ №134 ВЛ-10кВ Полигон | 250 |  | 0.1557 | 0.1557
Липецкий | с.Троицкое | Липецкий | ПС"Троицкая",ВЛ-10кВ Троицкое | КТП-10кВ №179 ВЛ-10кВ Троицкая | 63 |  | 0 | 0
Липецкий | с.Троицкое | Липецкий | ПС"Троицкая",ВЛ-10кВ Спецхоз-3 | КТП-10кВ №82 ВЛ-10кВ Спецхоз-3 | 100 |  | 0.0855 | 0.0855
Липецкий | с.Троицкое | Липецкий | ПС"Троицкая",ВЛ-10кВ Троицкое | КТП-10кВ №47 ВЛ-10кВ Троицкая | 63 |  | 0 | 0
Липецкий | с.Троицкое | Липецкий | ПС"Троицкая",ВЛ-10кВ Троицкое | КТП-10кВ №32 ВЛ-10кВ Троицкая | 63 |  | 0 | 0
Липецкий | с.Троицкое | Липецкий | ПС"Троицкая",ВЛ-10кВ Троицкое | КТП-10кВ №75 ВЛ-10кВ Троицкая | 63 |  | 0 | 0
Липецкий | с.Троицкое | Липецкий | ПС"Троицкая",ВЛ-10кВ Троицкое | КТП-10кВ №35 ВЛ-10кВ Троицкая | 63 |  | 0 | 0
Липецкий | с.Круглое | Липецкий | ПС"Стебаево",ВЛ-10кВ Арх.Борки | КТП-10кВ №257 ВЛ-10кВ Арх. Борки | 40 |  | 0.0198 | 0.0198
Липецкий | с.Троицкое | Липецкий | ПС"Троицкая",ВЛ-10кВ Троицкое | КТП-10кВ №63 ВЛ-10кВ Троицкая | 63 |  | 0.0207 | 0.0207
Липецкий | с.Троицкое | Липецкий | ПС"Троицкая",ВЛ-10кВ Троицкое | КТП-10кВ №61 ВЛ-10кВ Троицкая | 63 |  | 0 | 0
Липецкий | с.Круглое | Липецкий | ПС"Стебаево",ВЛ-10кВ Арх.Борки | КТП-10кВ №258 ВЛ-10кВ Арх. Борки | 40 |  | 0.0072 | 0.0072
Липецкий | с.Троицкое | Липецкий | ПС"Троицкая",ВЛ-10кВ Троицкое | КТП-10кВ №72 ВЛ-10кВ Троицкая | 63 |  | 0 | 0
Липецкий | отд.Кирова | Липецкий | ПС"Стебаево",ВЛ-10кВ Арх.Борки | КТП-10кВ №566 ВЛ-10кВ Арх. Борки | 250 |  | 0.207 | 0.207
Липецкий | с.Троицкое | Липецкий | ПС"Троицкая",ВЛ-10кВ Троицкое | КТП-10кВ №33 ВЛ-10кВ Троицкая | 63 |  | 0 | 0
Липецкий | отд.Кирова | Липецкий | ПС"Стебаево",ВЛ-10кВ Арх.Борки | КТП-10кВ №259 ВЛ-10кВ Арх. Борки | 100 |  | 0.0288 | 0.0288
Липецкий | д.Лазы | Липецкий | ПС"Стебаево",ВЛ-10кВ Арх.Борки | КТП-10кВ №261 ВЛ-10кВ Арх. Борки | 100 |  | 0.0495 | 0.0495
Липецкий | с.Троицкое | Липецкий | ПС"Троицкая",ВЛ-10кВ Троицкое | КТП-10кВ №794 ВЛ-10кВ Троицкая | 63 |  | 0 | 0
Липецкий | д.Лазы | Липецкий | ПС"Стебаево",ВЛ-10кВ Арх.Борки | КТП-10кВ №365 ВЛ-10кВ Арх. Борки | 63 |  | 0 | 0
Липецкий | с.Троицкое | Липецкий | ПС"Троицкая",ВЛ-10кВ Троицкое | КТП-10кВ №74 ВЛ-10кВ Троицкая | 250 |  | 0.1179 | 0.1179
Липецкий | с.Арх.Борки | Липецкий | ПС"Стебаево",ВЛ-10кВ Арх.Борки | КТП-10кВ №683 ВЛ-10кВ Арх. Борки | 100 |  | 0.0099 | 0.0099
Липецкий | с.Троицкое | Липецкий | ПС"Троицкая",ВЛ-10кВ Троицкое | КТП-10кВ №48 ВЛ-10кВ Троицкая | 63 |  | 0.0009 | 0.0009
Липецкий | с.Арх.Борки | Липецкий | ПС"Стебаево",ВЛ-10кВ Арх.Борки | КТП-10кВ №283 ВЛ-10кВ Арх. Борки | 63 |  | 0.0081 | 0.0081
Липецкий | с.Троицкое | Липецкий | ПС"Троицкая",ВЛ-10кВ Троицкое | КТП-10кВ №91 ВЛ-10кВ Троицкая | 63 |  | 0.0054 | 0.0054
Липецкий | с.Арх.Борки | Липецкий | ПС"Стебаево",ВЛ-10кВ Арх.Борки | КТП-10кВ №203 ВЛ-10кВ Арх. Борки | 250 |  | 0.2088 | 0.2088
Липецкий | с.Троицкое | Липецкий | ПС"Троицкая",ВЛ-10кВ Троицкое | КТП-10кВ №80 ВЛ-10кВ Троицкая | 63 |  | 0.0189 | 0.0189
Липецкий | с.Арх.Борки | Липецкий | ПС"Стебаево",ВЛ-10кВ Арх.Борки | КТП-10кВ №684 ВЛ-10кВ Арх. Борки | 100 |  | 0.0603 | 0.0603
Липецкий | с.Троицкое | Липецкий | ПС"Троицкая",ВЛ-10кВ Троицкое | КТП-10кВ №81 ВЛ-10кВ Троицкая | 63 |  | 0.0027 | 0.0027
Липецкий | с.Грязное | Липецкий | ПС"Грязное",ВЛ-10кВ Вербилово | КТП-10кВ №646 ВЛ-10кВ Вербилово | 100 |  | 0.081 | 0.081
Липецкий | с.Троицкое | Липецкий | ПС"Троицкая",ВЛ-10кВ Троицкое | КТП-10кВ №180 ВЛ-10кВ Троицкая | 63 |  | 0 | 0
Липецкий | с.Арх.Борки | Липецкий | ПС"Стебаево",ВЛ-10кВ Арх.Борки | КТП-10кВ №284 ВЛ-10кВ Арх. Борки | 40 |  | 0.0135 | 0.0135
Липецкий | с.Троицкое | Липецкий | ПС"Троицкая",ВЛ-10кВ Троицкое | КТП-10кВ №71 ВЛ-10кВ Троицкая | 250 |  | 0.135 | 0.135
Липецкий | с.Арх.Борки | Липецкий | ПС"Стебаево",ВЛ-10кВ Арх.Борки | КТП-10кВ №685 ВЛ-10кВ Арх. Борки | 100 |  | 0.0495 | 0.0495
Липецкий | с.Пады | Липецкий | ПС"Грязное",ВЛ-10кВ Грязное | МТП-10кВ №208 ВЛ-10кВ Грязное | 160 |  | 0.0639 | 0.0639
Липецкий | отд.Ленина | Липецкий | ПС"Стебаево",ВЛ-10кВ отд.Ленина | КТП-10кВ №273 ВЛ-10кВ отд. Ленина | 250 |  | 0.1566 | 0.1566
Липецкий | с.Троицкое | Липецкий | ПС"Троицкая",ВЛ-10кВ Троицкое | КТП-10кВ №34 ВЛ-10кВ Троицкая | 63 |  | 0 | 0
Липецкий | с.Пады | Липецкий | ПС"Грязное",ВЛ-10кВ Грязное | КТП-10кВ №695 ВЛ-10кВ Грязное | 100 |  | 0.0387 | 0.0387
Липецкий | с.Троицкое | Липецкий | ПС"Троицкая",ВЛ-10кВ Восточная | КТП-10кВ №45 ВЛ10кВ Восточная | 400 |  | 0.3339 | 0.3339
Липецкий | отд.Ленина | Липецкий | ПС"Стебаево",ВЛ-10кВ отд.Ленина | КТП-10кВ №228 ВЛ-10кВ отд. Ленина | 100 |  | 0.0495 | 0.0495
Липецкий | с.Пады | Липецкий | ПС"Грязное",ВЛ-10кВ Грязное | КТП-10кВ №694 ВЛ-10кВ Грязное | 250 |  | 0.1467 | 0.1467
Липецкий | отд.Ленина | Липецкий | ПС"Стебаево",ВЛ-10кВ отд.Ленина | ТП 10/0.4кв N135 | 100 |  | 0.0036 | 0.0036
Липецкий | с.Пады | Липецкий | ПС"Грязное",ВЛ-10кВ Грязное | КТП-10кВ №673 ВЛ-10кВ Грязное | 63 |  | 0.0396 | 0.0396
Липецкий | с.Троицкое | Липецкий | ПС"Троицкая",ВЛ-10кВ Восточная | КТП-10кВ №792 ВЛ-10кВ Восточная | 100 |  | 0.0045 | 0.0045
Липецкий | с.Никольское | Липецкий | ПС"Стебаево",ВЛ-10кВ отд.Ленина | ТП-10кВ №378 ВЛ-10кВ отд. Ленина | 63 |  | 0.045 | 0.045
Липецкий | с.Никольское | Липецкий | ПС"Стебаево",ВЛ-10кВ отд.Ленина | ТП 680 | 100 |  | 0.0513 | 0.0513
Липецкий | с.Троицкое | Липецкий | ПС"Троицкая",ВЛ-10кВ Восточная | КТП-10кВ №793 ВЛ-10кВ Восточная | 100 |  | 0.0306 | 0.0306
Липецкий | с.Никольское | Липецкий | ПС"Стебаево",ВЛ-10кВ отд.Ленина | КТП-10кВ №285 ВЛ-10кВ отд. Ленина | 63 |  | 0.0207 | 0.0207
Липецкий | с.Грязное | Липецкий | РП"Грязное",ВЛ-10кВ Хутор Степец | КТП-10кВ №216 ВЛ-10кВ Хутор Степец | 63 |  | 0.0027 | 0.0027
Липецкий | с.Троицкое | Липецкий | ПС"Троицкая",ВЛ-10кВ Восточная | КТП-10кВ №70 ВЛ-10кВ Восточная | 160 |  | 0.018 | 0.018
Липецкий | с.Никольское | Липецкий | ПС"Стебаево",ВЛ-10кВ отд.Ленина | КТП-10кВ №681 ВЛ-10кВ отд. Ленина | 63 |  | 0.0216 | 0.0216
Липецкий | с.Грязное | Липецкий | РП"Грязное",ВЛ-10кВ Хутор Степец | КТП-10кВ №209 ВЛ-10кВ Хутор Степец | 63 |  | 0.0288 | 0.0288
Липецкий | с.Никольское | Липецкий | ПС"Стебаево",ВЛ-10кВ отд.Ленина | КТП-10кВ №682 ВЛ-10кВ отд. Ленина | 63 |  | 0.0396 | 0.0396
Липецкий | с.Грязное | Липецкий | РП"Грязное",ВЛ-10кВ Хутор Степец | КТП-10кВ №737 ВЛ-10кВ Хутор Степец | 63 |  | 0.0306 | 0.0306
Липецкий | с.Никольское | Липецкий | ПС"Стебаево",ВЛ-10кВ отд.Ленина | КТП-10кВ №231 ВЛ-10кВ отд. Ленина | 63 |  | 0.0378 | 0.0378
Липецкий | с.Грязное | Липецкий | РП"Грязное",ВЛ-10кВ Хутор Степец | КТП-10кВ №803 ВЛ-10кВ Хутор Степец | 63 |  | 0 | 0
Липецкий | с.Частая Дубрава | Липецкий | ПС"Частая Дубрава",ВЛ-10кВ Жадово | КТП-10кВ №65 ВЛ-10кВ Жадово | 63 |  | 0 | 0
Липецкий | с.Грязное | Липецкий | РП"Грязное",ВЛ-10кВ Пилорама | КТП-10кВ №176 ВЛ-10кВ Пилорама | 63 |  | 0 | 0
Липецкий | с.Маховище | Липецкий | ПС"Стебаево",ВЛ-10кВ Маховище | КТП-10кВ №217 ВЛ-10кВ Маховище | 100 |  | 0.0315 | 0.0315
Липецкий | с.Маховище | Липецкий | ПС"Стебаево",ВЛ-10кВ Маховище | КТП-10кВ №192 ВЛ-10кВ Маховище | 100 |  | 0.0522 | 0.0522
Липецкий | с.Маховище | Липецкий | ПС"Стебаево",ВЛ-10кВ Маховище | КТП-10кВ №260 ВЛ-10кВ Маховище | 250 |  | 0.1863 | 0.1863
Липецкий | с.Маховище | Липецкий | ПС"Стебаево",ВЛ-10кВ Маховище | КТП-10кВ №299 ВЛ-10кВ Маховище | 63 |  | 0.0288 | 0.0288
Липецкий | с.Маховище | Липецкий | ПС"Стебаево",ВЛ-10кВ Маховище | КТП-10кВ №188 ВЛ-10кВ Маховище | 63 |  | 0 | 0
Липецкий | с.Ясная Поляна | Липецкий | ПС"Частая дубрава", ВЛ-10кВ Ясная поляна | КТП-10кВ №308 ВЛ-10кВ Ясная Поляна | 100 |  | 0.0873 | 0.0873
Липецкий | с.Гудовка | Липецкий | ПС"Стебаево",ВЛ-10кВ Маховище | КТП-10кВ №236 ВЛ-10кВ Маховище | 100 |  | 0 | 0
Липецкий | с.Ясная Поляна | Липецкий | ПС"Частая дубрава", ВЛ-10кВ Ясная поляна | КТП-10кВ №553 ВЛ-10кВ Ясная Поляна | 63 |  | 0.0108 | 0.0108
Липецкий | с.Гудовка | Липецкий | ПС"Стебаево",ВЛ-10кВ Маховище | МТП-10кВ №230 ВЛ-10кВ Маховище | 100 |  | 0.0486 | 0.0486
Липецкий | с.Ясная Поляна | Липецкий | ПС"Частая дубрава", ВЛ-10кВ Ясная поляна | КТП-10кВ №554 ВЛ-10кВ Ясная Поляна | 63 |  | 0 | 0
Липецкий | с.Подгорное | Липецкий | ПС"Правобережная",ВЛ-10кВ 50 лет Октября | КТП-10кВ №42 ВЛ-10кВ 50 лет Октября | 100 |  | 0 | 0
Липецкий | с.Ясная Поляна | Липецкий | ПС"Частая дубрава", ВЛ-10кВ Ясная поляна | КТП-10кВ №581 ВЛ-10кВ Ясная Поляна | 63 |  | 0.0315 | 0.0315
Липецкий | с.Грязное | Липецкий | РП"Грязное",ВЛ-10кВ Пилорама | КТП-10кВ №210 ВЛ-10кВ Пилорама | 63 |  | 0.0036 | 0.0036
Липецкий | с.Подгорное | Липецкий | ПС"Правобережная",ВЛ-10кВ 50 лет Октября | МТП-10кВ №722 ВЛ-10кВ 50 лет Октября | 100 |  | 0.0288 | 0.0288
Липецкий | с.Подгорное | Липецкий | ПС"Правобережная",ВЛ-10кВ 50 лет Октября | КТП-10кВ №4 ВЛ-10кВ 50 лет Октября | 160 |  | 0.1134 | 0.1134
Липецкий | с.Подгорное | Липецкий | ПС"Правобережная",ВЛ-10кВ Подгорное | КТП-10кВ №164 ВЛ-10кВ Подгорное | 100 |  | 0.0036 | 0.0036
Липецкий | с.Ясная Поляна | Липецкий | ПС"Частая дубрава", ВЛ-10кВ Ясная поляна | КТП-10кВ №303 ВЛ-10кВ Ясная Поляна | 63 |  | 0 | 0
Липецкий | с.Подгорное | Липецкий | ПС"Правобережная",ВЛ-10кВ Подгорное | КТП-10кВ №16 ВЛ-10кВ Подгорное | 100 |  | 0 | 0
Липецкий | с.Ясная Поляна | Липецкий | ПС"Частая дубрава", ВЛ-10кВ Ясная поляна | МТП-10кВ №645 ВЛ-10кВ Ясная Поляна | 63 |  | 0.0351 | 0.0351
Липецкий | с.Подгорное | Липецкий | ПС"Правобережная",ВЛ-10кВ Подгорное | КТП-10кВ №162 ВЛ-10кВ Подгорное | 160 |  | 0.0216 | 0.0216
Липецкий | с.Ильино | Липецкий | ПС"Введенка",ВЛ-10кВ Теплицы | КТП-10кВ №104 ВЛ-10кВ Теплицы | 63 |  | 0 | 0
Липецкий | с.Введенка | Липецкий | ПС"Введенка",ВЛ-10кВ Школа-2 | КТП-10кВ №841 ВЛ-10кВ Школа-2 | 63 |  | 0.0207 | 0.0207
Липецкий | с.Введенка | Липецкий | ПС"Введенка",ВЛ-10кВ Школа-2 | КТП-10кВ №570 ВЛ-10кВ Школа-2 | 200 |  | 0.1026 | 0.1026
Липецкий | с.Воскресеновка | Липецкий | ПС"Введенка",ВЛ-10кВ Школа-2 | КТП-10кВ №618 ВЛ-10кВ Школа-2 | 63 |  | 0.0252 | 0.0252
Липецкий | с.Подгорное | Липецкий | ПС"Правобережная",ВЛ-10кВ Сырское | КТП-10кВ №840 ВЛ-10кВ Сырское | 160 |  | 0.0585 | 0.0585
Липецкий | с.Подгорное | Липецкий | ПС"Правобережная",ВЛ-10кВ Сырское | КТП-10кВ №197 ВЛ-10кВ Сырское | 250 |  | 0.1845 | 0.1845
Липецкий | с.Сырское | Липецкий | ПС"Правобережная",ВЛ-10кВ Сырское | КТП-10кВ №170 ВЛ-10кВ Сырское | 63 |  | 0.0099 | 0.0099
Липецкий | с.Сырское | Липецкий | ПС"Правобережная",ВЛ-10кВ Сырское | КТП-10кВ №625 ВЛ-10кВ Сырское | 160 |  | 0.1053 | 0.1053
Липецкий | с.Воскресеновка | Липецкий | ПС"Введенка",ВЛ-10кВ Школа-2 | КТП-10кВ №577 ВЛ-10кВ Школа-2 | 250 |  | 0.1746 | 0.1746
Липецкий | с.Грязное | Липецкий | РП-10кВ"Грязное",ВЛ-10кВ МТФ-2 | КТП-10кВ №264 ВЛ-10кВ МТФ №2 | 100 |  | 0 | 0
Липецкий | с.Сырское | Липецкий | ПС"Правобережная",ВЛ-10кВ Сырское | МТП-10кВ №286 ВЛ-10кВ Сырское | 160 |  | 0.1116 | 0.1116
Липецкий | с.Сырское | Липецкий | ПС"Октябрьская",ВЛ-10кВ Переулок | КТП-10кВ №161 ВЛ-10кВ Переулок | 100 |  | 0 | 0
Липецкий | с.Воскресеновка | Липецкий | ПС"Введенка",ВЛ-10кВ Школа-2 | КТП-10кВ №558 ВЛ-10кВ Школа-2 | 9 |  | 0.0072 | 0.0072
Липецкий | с.Грязное | Липецкий | РП-10кВ"Грязное",ВЛ-10кВ МТФ-2 | КТП-10кВ №272 ВЛ-10кВ МТФ №2 | 40 |  | 0.0009 | 0.0009
Липецкий | с.Сырское | Липецкий | ПС"Октябрьская",ВЛ-10кВ Переулок | КТП-10кВ №23 ВЛ-10кВ Переулок | 250 |  | 0.0576 | 0.0576
Липецкий | с.Грязное | Липецкий | РП-10кВ"Грязное",ВЛ-10кВ МТФ-1 | КТП-10кВ №155 ВЛ-10кВ МТФ №1 | 315 |  | 0.2682 | 0.2682
Липецкий | с.Сырское | Липецкий | ПС"Октябрьская",ВЛ-10кВ Переулок | КТП-10кВ №89 ВЛ-10кВ Переулок | 63 |  | 0 | 0
Липецкий | с.Сырское | Липецкий | ПС"Октябрьская",ВЛ-10кВ Переулок | КТП-10кВ №10 ВЛ-10кВ Переулок | 100 |  | 0 | 0
Липецкий | с.Сырское | Липецкий | ПС"Октябрьская",ВЛ-10кВ Переулок | КТП-10кВ №49 ВЛ-10кВ Переулок | 100 |  | 0 | 0
Липецкий | с.Грязное | Липецкий | РП-10кВ"Грязное",ВЛ-10кВ Хутор Полазов | КТП-10кВ №647 ВЛ-10кВ Хутор Полазов | 63 |  | 0.0288 | 0.0288
Липецкий | с.Сырское | Липецкий | ПС"Октябрьская",ВЛ-10кВ Переулок | КТП-10кВ №24 ВЛ-10кВ Переулок | 160 |  | 0 | 0
Липецкий | с.Грязное | Липецкий | РП-10кВ"Грязное",ВЛ-10кВ Хутор Полазов | КТП-10кВ №372 ВЛ-10кВ Хутор Полазов | 100 |  | 0.0153 | 0.0153
Липецкий | с.Сырское | Липецкий | ПС"Октябрьская",ВЛ-10кВ Переулок | КТП-10кВ №67 ВЛ-10кВ Переулок | 160 |  | 0.0819 | 0.0819
Липецкий | с.Грязное | Липецкий | РП-10кВ"Грязное",ВЛ-10кВ Хутор Полазов | КТП-10кВ №774 ВЛ-10кВ Хутор Полазов | 63 |  | 0.0099 | 0.0099
Липецкий | с.Сырское | Липецкий | ПС"Октябрьская",ВЛ-10кВ Переулок | КТП-10кВ №198 ВЛ-10кВ Переулок | 100 |  | 0.0117 | 0.0117
Липецкий | с.Воскресеновка | Липецкий | ПС"Введенка",ВЛ-10кВ Воскресеновка" | КТП-10кВ №131 ВЛ-10кВ Воскресеновка | 250 |  | 0.2043 | 0.2043
Липецкий | с.Пады | Липецкий | ПС"Грязное",ВЛ-10кВ Орджоникидзе | КТП-10кВ №215 ВЛ-10кВ Орджоникидзе | 160 |  | 0.0432 | 0.0432
Липецкий | с.Пады | Липецкий | ПС"Грязное",ВЛ-10кВ Орджоникидзе | КТП-10кВ №206 ВЛ-10кВ Орджоникидзе | 100 |  | 0.0072 | 0.0072
Липецкий | с.Пады | Липецкий | ПС"Грязное",ВЛ-10кВ Орджоникидзе | КТП-10кВ №691 ВЛ-10кВ Орджоникидзе | 100 |  | 0 | 0
Липецкий | с.Воскресеновка | Липецкий | ПС"Введенка",ВЛ-10кВ Воскресеновка" | КТП-10кВ №734 ВЛ-10кВ Воскресеновка | 63 |  | 0.0216 | 0.0216
Липецкий | с.Пады | Липецкий | ПС"Грязное",ВЛ-10кВ Орджоникидзе | КТП-10кВ №207 ВЛ-10кВ Орджоникидзе | 100 |  | 0.0189 | 0.0189
Липецкий | с.Воскресеновка | Липецкий | ПС"Введенка",ВЛ-10кВ Воскресеновка" | КТП-10кВ №136 ВЛ-10кВ Воскресеновка | 100 |  | 0.0459 | 0.0459
Липецкий | с.Воскресеновка | Липецкий | ПС"Введенка",ВЛ-10кВ Воскресеновка" | КТП-10кВ №797 ВЛ-10кВ Воскресеновка | 100 |  | 0.0396 | 0.0396
Липецкий | с.Воскресеновка | Липецкий | ПС"Введенка",ВЛ-10кВ Воскресеновка" | КТП-10кВ №132 ВЛ-10кВ Воскресеновка | 100 |  | 0.0054 | 0.0054
Липецкий | с.Частая Дубрава | Липецкий | ПС"Частая дубрава",ВЛ-10кВ Техучилище | КТП-10кВ №263 ВЛ-10кВ Тех.училище | 63 |  | 0 | 0
Липецкий | с.Воскресеновка | Липецкий | ПС"Введенка",ВЛ-10кВ Воскресеновка" | КТП-10кВ №111 ВЛ-10кВ Воскресеновка | 160 |  | 0.0369 | 0.0369
Липецкий | с.Частая Дубрава | Липецкий | ПС"Частая дубрава",ВЛ-10кВ Техучилище | КТП-10кВ №346 ВЛ-10кВ Тех.училище | 63 |  | 0 | 0
Липецкий | с.Воскресеновка | Липецкий | ПС"Введенка",ВЛ-10кВ Воскресеновка" | КТП-10кВ №133 ВЛ-10кВ Воскресеновка | 100 |  | 0.0135 | 0.0135
Липецкий | с.Введенка | Липецкий | ПС"Введенка",ВЛ-10кВ Воскресеновка" | КТП-10кВ №765 ВЛ-10кВ Воскресеновка | 250 |  | 0.1935 | 0.1935
Липецкий | с.Крутогорье | Липецкий | ПС"Грязное",ВЛ-10кВ Орджоникидзе | КТП-10кВ №692 ВЛ-10кВ Орджоникидзе | 160 |  | 0.0459 | 0.0459
Липецкий | с.Частая Дубрава | Липецкий | ПС"Частая дубрава",ВЛ-10кВ Заветы Ильича | КТП-10кВ №342 ВЛ-10кВ Заветы Ильича | 630 |  | 0.5067 | 0.5067
Липецкий | с.Ильино | Липецкий | ПС"Введенка",ВЛ-10кВ Насосная 2 подъема" | КТП-10кВ №123 ВЛ-10 кВ Насосная 2-го под | 250 |  | 0.1314 | 0.1314
Липецкий | с.Частая Дубрава | Липецкий | ПС"Частая дубрава",ВЛ-10кВ Заветы Ильича | КТП-10кВ №377 ВЛ-10кВ Заветы Ильича | 300 |  | 0.2088 | 0.2088
Липецкий | с.Крутогорье | Липецкий | ПС"Грязное",ВЛ-10кВ Орджоникидзе | КТП-10кВ №294 ВЛ-10кВ Орджоникидзе | 160 |  | 0.1098 | 0.1098
Липецкий | с.Ильино | Липецкий | ПС"Введенка",ВЛ-10кВ Насосная 2 подъема" | КТП-10кВ №175 ВЛ-10кВ Насосная 2 подъма | 250 |  | 0.1539 | 0.1539
Липецкий | с.Крутогорье | Липецкий | ПС"Грязное",ВЛ-10кВ Орджоникидзе | КТП-10кВ №293 ВЛ-10кВ Орджоникидзе | 63 |  | 0.0369 | 0.0369
Липецкий | с.Ильино | Липецкий | ПС"Введенка",ВЛ-10кВ Насосная 2 подъема" | КТП-10кВ №769 ВЛ-10кВ Насосная 2 подъма | 250 |  | 0.0828 | 0.0828
Липецкий | с.Частая Дубрава | Липецкий | ПС"Частая дубрава",ВЛ-10кВ Заветы Ильича | КТП-10кВ №341 ВЛ-10кВ Заветы Ильича | 160 |  | 0.0567 | 0.0567
Липецкий | с.Ильино | Липецкий | ПС"Введенка",ВЛ-10кВ Насосная 2 подъема" | КТП-10кВ №141 ВЛ-10кВ Насосная 2 подъма | 250 |  | 0.1485 | 0.1485
Липецкий | с.Частая Дубрава | Липецкий | ПС"Частая дубрава",ВЛ-10кВ Заветы Ильича | КТП-10кВ №527 ВЛ-10кВ Заветы Ильича | 250 |  | 0.1215 | 0.1215
Липецкий | с.Крутогорье | Липецкий | ПС"Грязное",ВЛ-10кВ Орджоникидзе | КТП-10кВ №295 ВЛ-10кВ Орджоникидзе | 160 |  | 0.0936 | 0.0936
Липецкий | с.Ильино | Липецкий | ПС"Введенка",ВЛ-10кВ Насосная 2 подъема" | КТП-10кВ №117 ВЛ-10кВ Насосная 2 подъма | 100 |  | 0 | 0
Липецкий | с.Частая Дубрава | Липецкий | ПС"Частая дубрава",ВЛ-10кВ Заветы Ильича | КТП-10кВ №291 ВЛ-10кВ Заветы Ильича | 63 |  | 0.0423 | 0.0423
Липецкий | с.Крутогорье | Липецкий | ПС"Грязное",ВЛ-10кВ Ордженикидзе | КТП-10кВ №186 ВЛ-10кВ Орджоникидзе | 100 |  | 0.0252 | 0.0252
Липецкий | с.Ильино | Липецкий | ПС"Введенка",ВЛ-10кВ Насосная 2 подъема" | КТП-10кВ №837 ВЛ-10кВ Насосная 2 подъма | 200 |  | 0.0549 | 0.0549
Липецкий | с.Частая Дубрава | Липецкий | ПС"Частая дубрава",ВЛ-10кВ Заветы Ильича | КТП-10кВ №242 ВЛ-10кВ Заветы Ильича | 250 |  | 0.1836 | 0.1836
Липецкий | с.Крутогорье | Липецкий | ПС"Грязное",ВЛ-10кВ Орджоникидзе | КТП-10кВ №693 ВЛ-10кВ Орджоникидзе | 100 |  | 0.0414 | 0.0414
Липецкий | с.Частая Дубрава | Липецкий | ПС"Частая дубрава",ВЛ-10кВ Заветы Ильича | КТП-10кВ №262 ВЛ-10кВ Заветы Ильича | 400 |  | 0.3447 | 0.3447
Липецкий | с.Крутогорье | Липецкий | ПС"Грязное",ВЛ-10кВ Орджоникидзе | КТП-10кВ №253 ВЛ-10кВ Орджоникидзе | 160 |  | 0.0909 | 0.0909
Липецкий | с.Частая Дубрава | Липецкий | ПС"Частая дубрава",ВЛ-10кВ Заветы Ильича | ТП-10кВ №100 ВЛ-10кВ Заветы Ильича | 100 |  | 0.0765 | 0.0765
Липецкий | с.Крутогорье | Липецкий | ПС"Грязное",ВЛ-10кВ Орджоникидзе | КТП-10кВ №267 ВЛ-10кВ Орджоникидзе | 160 |  | 0.0099 | 0.0099
Липецкий | с.Крутогорье | Липецкий | ПС"Грязное",ВЛ-10кВ Орджоникидзе | КТП-10кВ №266 ВЛ-10кВ Орджоникидзе | 250 |  | 0.1773 | 0.1773
Липецкий | с.Частая Дубрава | Липецкий | ПС"Частая дубрава",ВЛ-10кВ Заветы Ильича | КТП-10кВ №292 ВЛ-10кВ Заветы Ильича | 250 |  | 0.0999 | 0.0999
Липецкий | с.Частая Дубрава | Липецкий | ПС"Частая дубрава",ВЛ-10кВ Заветы Ильича | КТП-10кВ №96 ВЛ-10кВ Заветы Ильича | 250 |  | 0.1134 | 0.1134
Липецкий | с.Крутогорье | Липецкий | ПС"Грязное",ВЛ-10кВ Орджоникидзе | СТП-10кВ №520 ВЛ-10кВ Орджоникидзе | 63 |  | 0.018 | 0.018
Липецкий | с.Крутогорье | Липецкий | ПС"Грязное",ВЛ-10кВ Орджоникидзе | КТП-10кВ №268 ВЛ-10кВ Орджоникидзе | 100 |  | 0.0414 | 0.0414
Липецкий | пос.1мая | Липецкий | ПС"Грязное",ВЛ-10кВ Орджоникидзе | КТП-10кВ №255 ВЛ-10кВ Орджоникидзе | 63 |  | 0.0135 | 0.0135
Липецкий | с.Тележенка | Липецкий | ПС"Трубетчино",ВЛ-10кВ Тележенка | КТП-10кВ №513 ВЛ-10кВ Тележенка | 160 |  | 0.0891 | 0.0891
Липецкий | с.Тележенка | Липецкий | ПС"Трубетчино",ВЛ-10кВ Тележенка | КТП-10кВ №597 ВЛ-10кВ Тележенка | 100 |  | 0 | 0
Липецкий | с.Тележенка | Липецкий | ПС"Трубетчино",ВЛ-10кВ Тележенка | МТП-10кВ №572 ВЛ-10кВ Тележенка | 100 |  | 0.0774 | 0.0774
Липецкий | с.Частая Дубрава | Липецкий | ПС"Частая дубрава",ВЛ-10кВ Заветы Ильича | КТП-10кВ №239 ВЛ-10кВ Заветы Ильича | 100 |  | 0 | 0
Липецкий | с.Частая Дубрава | Липецкий | ПС"Частая дубрава",ВЛ-10кВ Заветы Ильича | КТП-10кВ №240 ВЛ-10кВ Заветы Ильича | 250 |  | 0.0747 | 0.0747
Липецкий | с.Хорошевка | Липецкий | ПС"Трубетчино",ВЛ-10кВ Тележенка | КТП-10кВ №543 ВЛ-10кВ Тележенка | 100 |  | 0 | 0
Липецкий | с.Частая Дубрава | Липецкий | ПС"Частая дубрава",ВЛ-10кВ Заветы Ильича | КТП-10кВ №218 ВЛ-10кВ Заветы Ильича | 100 |  | 0 | 0
Липецкий | с.Терновое | Липецкий | ПС"Частая Дубрава",ВЛ-10кВ Жадово | КТП-10кВ №254 ВЛ-10кВ Жадово | 63 |  | 0.0369 | 0.0369
Липецкий | с.Хорошевка | Липецкий | ПС"Трубетчино",ВЛ-10кВ Тележенка | КТП-10кВ №542 ВЛ-10кВ Тележенка | 160 |  | 0.0369 | 0.0369
Липецкий | с.Ивановка | Липецкий | ПС"Трубетчино",ВЛ-10кВ Тележенка | КТП-10кВ №555 ВЛ-10кВ Тележенка | 63 |  | 0 | 0
Липецкий | с.Т.-Никольское | Липецкий | ПС"Частая Дубрава",ВЛ-10кВ Жадово | КТП-10кВ №244 ВЛ-10кВ Жадово | 63 |  | 0.0423 | 0.0423
Липецкий | с.Т.-Никольское | Липецкий | ПС"Частая Дубрава",ВЛ-10кВ Жадово | КТП-10кВ №278 ВЛ-10кВ Жадово | 63 |  | 0.0522 | 0.0522
Липецкий | с.Т.-Никольское | Липецкий | ПС"Частая Дубрава",ВЛ-10кВ Жадово | КТП-10кВ №245 ВЛ-10кВ Жадово | 100 |  | 0 | 0
Липецкий | с.Т.-Никольское | Липецкий | ПС"Частая Дубрава",ВЛ-10кВ Жадово | КТП-10кВ №247 ВЛ-10кВ Жадово | 63 |  | 0 | 0
Липецкий | с.Т.-Никольское | Липецкий | ПС"Частая Дубрава",ВЛ-10кВ Жадово | КТП-10кВ №246 ВЛ-10кВ Жадово | 63 |  | 0.0171 | 0.0171
Липецкий | с.Александровка | Липецкий | ПС"Частая Дубрава",ВЛ-10кВ Александровка | КТП-10кВ №57 ВЛ-10кВ Александровка | 63 |  | 0.0261 | 0.0261
Липецкий | с.Александровка | Липецкий | ПС"Частая Дубрава",ВЛ-10кВ Александровка | КТП-10кВ №64 ВЛ-10кВ Александровка | 100 |  | 0.0369 | 0.0369
Липецкий | с.Васильевка | Липецкий | ПС"Частая Дубрава",ВЛ-10кВ Александровка | КТП-10кВ №290 ВЛ-10кВ Александровка | 250 |  | 0.0864 | 0.0864
Липецкий | с.Васильевка | Липецкий | ПС"Частая Дубрава",ВЛ-10кВ Александровка | КТП-10кВ №223 ВЛ-10кВ Александровка | 400 |  | 0.3204 | 0.3204
Липецкий | с.Васильевка | Липецкий | ПС"Частая Дубрава",ВЛ-10кВ Александровка | КТП-10кВ №219 ВЛ-10кВ Александровка | 400 |  | 0.3384 | 0.3384
Липецкий | с.Васильевка | Липецкий | ПС"Частая Дубрава",ВЛ-10кВ Александровка | КТП-10кВ №87 ВЛ-10кВ Александровка | 250 |  | 0.1863 | 0.1863
Липецкий | с.Васильевка | Липецкий | ПС"Частая Дубрава",ВЛ-10кВ Александровка | КТП-10кВ №169 ВЛ-10кВ Александровка | 63 |  | 0 | 0
Липецкий | с.Васильевка | Липецкий | ПС"Частая Дубрава",ВЛ-10кВ Александровка | КТП-10кВ №252 ВЛ-10кВ Александровка | 160 |  | 0.0216 | 0.0216
Липецкий | с.Васильевка | Липецкий | ПС"Частая Дубрава",ВЛ-10кВ Александровка | КТП-10кВ №220 ВЛ-10кВ Александровка | 250 |  | 0.1008 | 0.1008
Липецкий | с.Васильевка | Липецкий | ПС"Частая Дубрава",ВЛ-10кВ Александровка | КТП-10кВ №798 ВЛ-10кВ Александровка | 100 |  | 0.0432 | 0.0432
Липецкий | с.Васильевка | Липецкий | ПС"Частая Дубрава",ВЛ-10кВ Александровка | КТП-10кВ №222 ВЛ-10кВ Александровка | 250 |  | 0.1584 | 0.1584
Липецкий | с.Алексеевка | Липецкий | ПС"Частая Дубрава",ВЛ-10кВ Александровка | КТП-10кВ №221 ВЛ-10кВ Александровка | 100 |  | 0.0585 | 0.0585
Липецкий | с.Алексеевка | Липецкий | ПС"Частая Дубрава",ВЛ-10кВ Александровка | КТП-10кВ №784 ВЛ-10кВ Александровка | 63 |  | 0.0099 | 0.0099
Липецкий | с.Алексеевка | Липецкий | ПС"Частая Дубрава",ВЛ-10кВ Александровка | КТП-10кВ №275 ВЛ-10кВ Александровка | 250 |  | 0.1197 | 0.1197
Липецкий | с.Алексеевка | Липецкий | ПС"Частая Дубрава",ВЛ-10кВ Александровка | КТП-10кВ №732 ВЛ-10кВ Александровка | 63 |  | 0.0027 | 0.0027
Липецкий | с.Терновое | Липецкий | ПС"Частая Дубрава",ВЛ-10кВ Александровка | КТП-10кВ №243 ВЛ-10кВ Александровка | 160 |  | 0.0648 | 0.0648
Липецкий | с.Боринское | Липецкий | ПС"Стебаево",ВЛ-10кВ Маховище | КТП-10кВ №184 ВЛ-10кВ Маховище | 250 |  | 0.2007 | 0.2007
Липецкий | с.Воскресеновка | Липецкий | ПС"Введенка",ВЛ-10кВ Школа-2 | КТП-10кВ №46 ВЛ-10кВ Школа-2 | 63 |  | 0.0099 | 0.0099
Липецкий | с.Бруслановка | Липецкий | ПС"Чириково",ВЛ-10кВ Калиновка | КТП-10кВ №300 ВЛ-10кВ Калиновка | 400 |  | 0.171 | 0.171
Липецкий | с.Хрущевка | Липецкий | ПС"Хлебопродукты",ВЛ-10кВ Народные промыслы | ТП 10/0.4кв N177 | 100 |  | 0.0054 | 0.0054
Липецкий | с.Студеные Хутора | Липецкий | ПС"№3",ВЛ-10кВ Студеные Хутора | КТП-10кВ №615 ВЛ-10кВ Студеные Хутора | 63 |  | 0.0099 | 0.0099
Липецкий | с.Косыревка | Липецкий | ПС"№3",ВЛ-10кВ Кулешовка | КТП-10кВ №288 ВЛ-10кВ Кулешовка | 63 |  | 0 | 0
Липецкий | с.Новодмитриевка | Липецкий | ПС"Чириково",ВЛ-10кВ Калиновка | КТП-10кВ №354 ВЛ-10кВ Калиновка | 100 |  | 0.0198 | 0.0198
Липецкий | с.Плоская Кузьминка | Липецкий | ПС"Чириково",ВЛ-10кВ Калиновка | КТП-10кВ №305 ВЛ-10кВ Калиновка | 100 |  | 0 | 0
Липецкий | с.Бруслановка | Липецкий | ПС"Чириково",ВЛ-10кВ Калиновка | КТП-10кВ №309 ВЛ-10кВ Калиновка | 400 |  | 0.2862 | 0.2862
Липецкий | с.Крутогорье | Липецкий | ПС"Грязное",ВЛ-10кВ Орджоникидзе | СТП-10кВ №249 ВЛ-10кВ Орджоникидзе | 63 |  | 0.0324 | 0.0324
Липецкий | с.Крутогорье | Липецкий | ПС"Грязное",ВЛ-10кВ Орджоникидзе | СТП-10кВ №248 ВЛ-10кВ Орджоникидзе | 40 |  | 0.0189 | 0.0189
Липецкий | с.Маховище | Липецкий | ПС"Стебаево",ВЛ-10кВ Маховище | КТП-10кВ №233 ВЛ-10кВ Маховище | 160 |  | 0.0504 | 0.0504
Липецкий | с.Маховище | Липецкий | ПС"Стебаево",ВЛ-10кВ Маховище | КТП-10кВ №237 ВЛ-10кВ Маховище | 100 |  | 0.0297 | 0.0297
Липецкий | с.Подгорное | Липецкий | ПС"Правобережная",ВЛ-10кВ 50 лет Октября | КТП-10кВ №145 ВЛ-10кВ 50 лет Октября | 100 |  | 0.0675 | 0.0675
Липецкий | с.Ленино | Липецкий | ПС"Мясокомбинат",ВЛ-10кВ Полигон | КТП-10кВ №886 ВЛ-10кВ Полигон | 200 |  | 0.1521 | 0.1521
Липецкий | с.Большая Кузьминка | Липецкий | ПС"Введенка",ВЛ-10кВ Большая Кузьминка | КТП-10кВ №659 ВЛ-10кВ База отдыха | 400 |  | 0.3276 | 0.3276
Липецкий | с.Большая Кузьминка | Липецкий | ПС"Введенка",ВЛ-10кВ Большая Кузьминка | МТП-10кВ №85 ВЛ-10кВ База отдыха | 63 |  | 0.0522 | 0.0522
Липецкий | с.Подгорное | Липецкий | ПС"Правобережная",ВЛ-10кВ 50 лет Октября | КТП-10кВ №5 ВЛ-10кВ 50 лет Октября | 250 |  | 0.2061 | 0.2061
Липецкий | с.Троицкое | Липецкий | ПС"Троицкая",ВЛ-10кВ Городок | КТП-10кВ №644 ВЛ-10кВ Городок | 100 |  | 0.0603 | 0.0603
Липецкий | с.Троицкое | Липецкий | ПС"Троицкая",ВЛ-10кВ Городок | КТП-10кВ №662 ВЛ-10кВ Городок | 250 |  | 0.1782 | 0.1782
Липецкий | с.Троицкое | Липецкий | ПС"Троицкая",ВЛ-10кВ Городок | КТП-10кВ №663 ВЛ-10кВ Городок | 250 |  | 0.1395 | 0.1395
Липецкий | с.Ленино | Липецкий | ПС"Троицкая",ВЛ-10кВ Ленино | КТП-10кВ №870 ВЛ-10кВ Ленино | 250 |  | 0.1125 | 0.1125
Липецкий | с.Ленино | Липецкий | ПС"Мясокомбинат",ВЛ-10кВ Полигон | КТП-10кВ №28 ВЛ-10кВ Полигон | 250 |  | 0.1593 | 0.1593
Липецкий | с.Введенка | Липецкий | ПС"Введенка",ВЛ-10кВ МТФ Воскресеновка | КТП-10кВ №641 ВЛ-10кВ МТФ Воскресеновка | 63 |  | 0 | 0
Липецкий | с.Большая Кузьминка | Липецкий | ПС"Введенка",ВЛ-10кВ Большая Кузьминка | КТП-10кВ №688 ВЛ-10кВ Большая Кузьминка | 160 |  | 0.1314 | 0.1314
Липецкий | с.Ильино | Липецкий | ПС"Введенка",ВЛ-10кВ Теплицы | КТП-10кВ №144 ВЛ-10кВ Теплицы | 63 |  | 0.0135 | 0.0135
Липецкий | с.Сырское | Липецкий | ПС"Октябрьская",ВЛ-10кВ Переулок | КТП-10кВ №182 ВЛ-10кВ Переулок | 250 |  | 0.1845 | 0.1845
Липецкий | с.Студеные Хутора | Липецкий | ПС"№3",ВЛ-10кВ Студеные Хутора | КТП-10кВ №366 ВЛ-10кВ Студеные Хутора | 63 |  | 0.0306 | 0.0306
Липецкий | с.Косыревка | Липецкий | ПС"№3",ВЛ-10кВ Кулешовка | КТП-10кВ №311 ВЛ-10кВ Кулешовка | 100 |  | 0.0162 | 0.0162
Липецкий | с.Хрущевка | Липецкий | ПС"Мясокомбинат",ВЛ-10кВ Хрущевка | КТП-10кВ №537 ВЛ-10кВ Хрущевка | 63 |  | 0.0189 | 0.0189
Липецкий | с.Хрущевка | Липецкий | ПС"Хлебопродукты",КЛ-10кВ Поселок-1,2 | ТП-10кВ №118 ВЛ 10кВ 07 ПС Хлебопродукты | 160 |  | 0.036 | 0.036
Липецкий | с.Тюшевка | Липецкий | ПС"Тюшевка",ВЛ-10кВ Пчелокомплекс | КТП-10кВ №918 ВЛ-10кВ Пчелокомплекс | 250 |  | 0.1098 | 0.1098
Липецкий | с.Тюшевка | Липецкий | ПС"Тюшевка",ВЛ-10кВ Пчелокомплекс | КТП-10кВ №919 ВЛ-10кВ Пчелокомплекс | 160 |  | 0.0297 | 0.0297
Липецкий | с.Боринское | Липецкий | ПС"Борино",ВЛ-10кВ Больница | КТП-10кВ №848 ВЛ-10кВ Больница | 250 |  | 0.1395 | 0.1395
Липецкий | с.Введенка | Липецкий | ПС"Введенка",ВЛ-10кВ Воскресеновка" | СТП-10кВ №620 ВЛ-10кВ Воскресеновка | 100 |  | 0.0873 | 0.0873
Липецкий | с.Хрущевка | Липецкий | ПС"Мясокомбинат",ВЛ-10кВ Хрущевка | КТП-10кВ №743 ВЛ-10кВ Хрущевка | 160 |  | 0.108 | 0.108
Липецкий | с.Кулешовка | Липецкий | ПС"№3",ВЛ-10кВ Рем.завод | КТП-10кВ №335 ВЛ-10кВ Рем.завод | 63 |  | 0.0081 | 0.0081
Липецкий | с.Сенцово | Липецкий | ПС"Сенцово",ВЛ-10кВ К-с Сенцовский | ТП-10кВ №539 ВЛ 10кВ 12 ПС Сенцово | 25 |  | 0.0126 | 0.0126
Липецкий | с.Ленино | Липецкий | ПС"Мясокомбинат",ВЛ-10кВ Полигон | КТП-10кВ №55 ВЛ-10кВ Полигон | 25 |  | 0 | 0
Липецкий | с.Ленино | Липецкий | ПС"Мясокомбинат",ВЛ-10кВ Полигон | КТП-10кВ №56 ВЛ-10кВ Полигон | 100 |  | 0.0333 | 0.0333
Липецкий | с.Подгорное | Липецкий | ПС"Правобережная",ВЛ-10кВ Телецентр | КТП-10кВ №50П ВЛ-10кВ Телецентр | 250 |  | 0.0999 | 0.0999
Липецкий | с.Подгорное | Липецкий | ПС"Правобережная",ВЛ-10кВ Подгорное | КТП-10кВ №86 ВЛ-10кВ Подгорное | 200 |  | 0.1206 | 0.1206
Липецкий | с.Боринское | Липецкий | ПС"Борино",ВЛ-10кВ Боринское | КТП-10кВ №809 ВЛ-10кВ Боринское | 200 |  | 0.0783 | 0.0783
Липецкий | с.Боринское | Липецкий | ПС"Борино",ВЛ-10кВ Больница | КТП-10кВ №847 ВЛ-10кВ Больница | 100 |  | 0.0135 | 0.0135
Липецкий | с.Боринское | Липецкий | ПС"Борино",ВЛ-10кВ Больница | КТП-10кВ №885 П ВЛ-10кВ Больница | 160 |  | 0.0297 | 0.0297
Липецкий | с.Боринское | Липецкий | ПС"Борино",ВЛ-10кВ к-с Боринский | КТП-10кВ №211 ВЛ-10кВ к-с Боринский | 25 |  | 0 | 0
Липецкий | с.Крутые Хутора | Липецкий | ПС"Борино",ВЛ-10кВ Строитель коммунизма | КТП-10кВ №368 ВЛ-10кВ Строитель коммуниз | 40 |  | 0 | 0
Липецкий | с.Алексеевка | Липецкий | ПС"Стебаево",ВЛ-10кВ Алексеевка | КТП-10кВ №79 ВЛ-10кВ Алексеевка | 63 |  | 0 | 0
Липецкий | с.Ильино | Липецкий | ПС"Введенка",ВЛ-10кВ Насосная 2 подъема" | КТП-10кВ №952 ВЛ-10кВ Насосная 2 подъема | 25 |  | 0.0099 | 0.0099
Липецкий | с.Хрущевка | Липецкий | ПС"Мясокомбинат",ВЛ-10кВ Хрущевка | КТП-10кВ №36 ВЛ-10кВ Хрущевка | 63 |  | 0 | 0
Липецкий | с.Ленино | Липецкий | ПС"Мясокомбинат",ВЛ-10кВ Полигон | КТП-10кВ №957 ВЛ-10кВ Полигон | 200 |  | 0.144 | 0.144
Липецкий | с.Ленино | Липецкий | ПС"Мясокомбинат",ВЛ-10кВ Полигон | КТП-10кВ №958 ВЛ-10кВ Полигон | 160 |  | 0.1278 | 0.1278
Липецкий | с.Большая Кузьминка | Липецкий | ПС"Введенка",ВЛ-10кВ Большая Кузьминка | ТП-10кВ №124 ВЛ-10 кВ Большая Кузьминка | 160 |  | 0.1377 | 0.1377
Липецкий | с.Троицкое | Липецкий | ПС"Троицкая",ВЛ-10кВ Троицкое | КТП-10кВ №961 ВЛ-10 кВ Троицкая | 63 |  | 0.0522 | 0.0522
Липецкий | с.Боринское | Липецкий | ПС"Борино",ВЛ-10кВ Боринское | КТП-10кВ №989 ВЛ-10кВ Боринское | 160 |  | 0.1197 | 0.1197
Липецкий | с.Пады | Липецкий | ПС"Грязное",ВЛ-10кВ Вербилово | СТП-10кВ №649 ВЛ-10 кВ Вербилово | 40 |  | 0 | 0
Липецкий | с.Боринское | Липецкий | ПС"Борино",ВЛ-10кВ Керамический завод | СТП-10кВ №973 ВЛ-10 кВ керам завод | 100 |  | 0.0198 | 0.0198
Липецкий | мкр-н Университетский | Липецкий | РП"Университетский",ТП-28/1 | ТП-28/1 Университетский | 2*630 | 567 | 0.2997 | 0.2997
Липецкий | мкр-н Университетский | Липецкий | РП"Университетский",ТП-28/2 | ТП-28/2 Университетский | 2*630 | 567 | 0.3915 | 0.3915
Липецкий | с.Ленино | Липецкий | ПС"Мясокомбинат",ВЛ-10кВ Хрущевка | КТП-10кВ №972 ВЛ-10 КВ Хрущевка | 160 |  | 0.135 | 0.135
Липецкий | с.Ленино | Липецкий | ПС"Мясокомбинат",ВЛ-10кВ Хрущевка | КТП-10кВ №738 с.Хрущевка | 63 |  | 0 | 0
Липецкий | с.Ленино | Липецкий | ПС"Мясокомбинат",ВЛ-10кВ Полигон | КТП-10кВ №959 ВЛ Полигон | 100 |  | 0.0135 | 0.0135
Липецкий | с.Введенка | Липецкий | ПС"Введенка",ВЛ-10кВ Школа 2 | МТП-10кВ №969 ВЛ Школа-2 | 25 |  | 0.0198 | 0.0198
Липецкий | с.Воскресеновка | Липецкий | ПС"Введенка",ВЛ-10кВ Воскресеновка | КТП-10кВ №766 ВЛ Воскресеновка | 63 |  | 0.0396 | 0.0396
Липецкий | с.Большая Кузьминка | Липецкий | ПС"Введенка",ВЛ-10кВ База отдыха | КТП-10кВ №600 ВЛ База Отдыха | 100 |  | 0.0891 | 0.0891
Липецкий | с.Крутогорье | Липецкий | ПС"Грязное",ВЛ-10кВ Орджоникидзе | КТП-10кВ №521 ВЛ Орджоникидзе | 63 |  | 0 | 0
Липецкий | с.Маховище | Липецкий | ПС"Стебаево",ВЛ-10кВ Маховище | СТП-10кВ №960 ВЛ Маховище с.Маховище | 25 |  | 0 | 0
Липецкий | с.Боринское | Липецкий | ПС"Борино",ВЛ-10кВ Керамический завод | МТП-10кВ №978 ВЛ Керамич завод | 40 |  | 0.0045 | 0.0045
Липецкий | с.Боринское | Липецкий | ПС"Борино",ВЛ-10кВ Больница | СТП-10кВ №976 ВЛ 10кВ Больница | 63 |  | 0.0432 | 0.0432
Липецкий | п.Новая Дубрава | Липецкий | ПС"Частая Дубрава",ВЛ-10кВ Жадово | КТП-10кВ №971П ВЛ Жадово | 100 |  | 0.0495 | 0.0495
Липецкий | п.Новая Дубрава | Липецкий | ПС"Частая Дубрава",ВЛ-10кВ Жадово | КТП-10кВ №968П ВЛ Жадово | 160 |  | 0.1368 | 0.1368
Липецкий | п.Новая Дубрава | Липецкий | ПС"Частая Дубрава",ВЛ-10кВ Жадово | МТП-10кВ №986 ВЛ Жадово | 40 |  | 0 | 0
Липецкий | п.Новая Дубрава | Липецкий | ПС"Частая Дубрава",ВЛ-10кВ Жадово | КТП-10кВ №967П ВЛ Жадово | 250 |  | 0.225 | 0.225
Липецкий | с.Хрущевка | Липецкий | ПС"Мясокомбинат",ВЛ-10кВ Хрущевка | КТП-10кВ №981 ВЛ Хрущевка | 100 |  | 0.0162 | 0.0162
Липецкий | с.Боринское | Липецкий | ПС"Стебаево",ВЛ-10кВ Алексеевка | КТП-10кВ №977 ВЛ Алексеевка | 160 |  | 0.0297 | 0.0297
Липецкий | с.Никольское | Липецкий | ПС"Введенка",ВЛ-10кВ С-з Ильинский | МТП-10кВ №102 ВЛ с-з Ильинский | 100 |  | 0.0369 | 0.0369
Липецкий | с.Маховище | Липецкий | ПС"Стебаево",ВЛ-10кВ Маховище | СТП-10кВ №277 Вл-10кВ Маховище | 25 |  | 0 | 0
Липецкий | с.Маховище | Липецкий | ПС"Стебаево",ВЛ-10кВ Маховище | СТП-10кВ №281 Вл-10кВ Маховище | 40 |  | 0 | 0
Липецкий | с.Маховище | Липецкий | ПС"Стебаево",ВЛ-10кВ Маховище | СТП-10кВ №282 Вл-10кВ Маховище | 40 |  | 0 | 0
Липецкий | с.Крутогорье | Липецкий | ПС"Грязное",ВЛ-10кВ Орджоникидзе | CТП-10кВ №256 Крутогорье | 63 |  | 0.0549 | 0.0549
Липецкий | с.Ленино | Липецкий | ПС"Мясокомбинат",ВЛ-10кВ Полигон | КТП-10кВ №93 ВЛ Полигон | 100 |  | 0.0351 | 0.0351
Липецкий | с.Боринское | Липецкий | ПС"Борино",ВЛ-10кВ Боринское | КТП-10кВ №076 с Боринское | 160 |  | 0.1395 | 0.1395
Липецкий | с.Большая Кузьминка | Липецкий | ПС"Введенка",ВЛ-10кВ Большая Кузьминка | КТП-10кВ №961П Вл-10 кВ Б.Кузьминка | 63 |  | 0.0522 | 0.0522
Липецкий | с.Боринское | Липецкий | ПС"Борино",ВЛ-10кВ к-с Боринский | СТП-10кВ №077 с. Борино к-с Боринский | 100 |  | 0.0774 | 0.0774
Липецкий | с.Алексеевка | Липецкий | ПС"Частая Дубрава",ВЛ-10кВ Александровка | СТП-10кВ №980 с. Алексеевка | 40 |  | 0.0135 | 0.0135
Липецкий | с.Грязное | Липецкий | РП-10кВ"Грязное",ВЛ-10кВ Хутор Полазов | КТП-10кВ №39 с Грязное ВЛ х.Полазов | 250 |  | 0.1368 | 0.1368
Липецкий | с.Ясная Поляна | Липецкий | ПС"Частая Дубрава",ВЛ-10кВ Ясная Поляна | КТП-10кВ №204 д. Ясная Поляна | 63 |  | 0.0504 | 0.0504
Липецкий | с.Сенцово | Липецкий | ПС"Сенцово",ВЛ-10кВ Кузьминка | КТП-10кВ №387 с.Сенцово от ВЛ Кузминка | 63 |  | 0.0324 | 0.0324
Липецкий | с.Сенцово | Липецкий | ПС"Сенцово",ВЛ-10кВ Кузьминка | КТП-10кВ №386 с.Сенцово от ВЛ Кузминка | 63 |  | 0.0342 | 0.0342
Липецкий | с.Подгорное | Липецкий | ПС"Правобережная",ВЛ-10кВ Подгорное | КТП-10кВ №897 с.Подгорное ВЛ Подгор | 160 |  | 0.1098 | 0.1098
Липецкий | с.Крутогорье | Липецкий | ПС"Грязное",ВЛ-10кВ Орджоникидзе | СТП-10кВ №434 с. Крутогорье | 25 |  | 0.0099 | 0.0099
Липецкий | с/т Металлург-5 | Липецкий | ПС"Пружинки",ВЛ-10кВ Овцекомплекс | КТП-10кВ №941 с/т Металлург-5 ВЛ Овцекомплекс | 400 |  | 0.279 | 0.279
Липецкий | с.Кулешовка | Липецкий | ПС"№3",ВЛ-10кВ Кулешовка | КТП-10кВ №298 с.Кулешовка ВЛ Кулешовка | 63 |  | 0.0225 | 0.0225
Липецкий | с.Боринское | Липецкий | ПС"Борино",ВЛ-10кВ Боринское | КТП-10кВ №296 с. Боринское ВЛ Боринское | 160 |  | 0.0225 | 0.0225
Липецкий | с.Косыревка | Липецкий | ПС"№3",ВЛ-10кВ Кулешовка | СТП-10кВ №484 с. Косыревка ВЛ Кулешовка | 40 |  | 0.0045 | 0.0045
Липецкий | с.Никольское | Липецкий | ПС"Введенка",ВЛ-10кВ Большая Кузьминка | КТП-10кВ №997 с. Никольское ВЛ Б.Кузьмин | 160 |  | 0.1305 | 0.1305
Липецкий | с.Никольское | Липецкий | ПС"Введенка",ВЛ-10кВ База отдыха | КТП-10кВ №996 с Никольско ВЛ База Отдых | 160 |  | 0.1269 | 0.1269
Липецкий | с.Никольское | Липецкий | ПС"Введенка",ВЛ-10кВ База отдыха | КТП-10кВ №667 с. Никольско ВЛ База Отдых | 25 |  | 0.0207 | 0.0207
Липецкий | с.Ленино | Липецкий | ПС"Троицкая",ВЛ-10кВ Автодор | СТП-10кВ №992 с. Елецкое ВЛ Автодор | 100 |  | 0.0045 | 0.0045
Липецкий | мкр-н Университетский | Липецкий | РП"Университетский",ТП-28/5 | ТП-28/5 Университетский | 2*630 | 567 | 0.369 | 0.369
Липецкий | с.Ленино | Липецкий | ПС"Мясокомбинат",ВЛ-10кВ Полигон | СТП-10кВ №452 с. Елецкоe ВЛ Полигон | 25 |  | 0 | 0
Липецкий | с.Боринское | Липецкий | ПС"Борино",ВЛ-10кВ Боринское | СТП-10кВ №532 с. Боринское | 100 |  | 0.0603 | 0.0603
Липецкий | с.Маховище | Липецкий | ПС"Стебаево",ВЛ-10кВ Маховище | СТП-10кВ №604 с. Маховище | 25 |  | 0 | 0
Липецкий | с.Ясная Поляна | Липецкий | ПС"Частая Дубрава",ВЛ-10кВ Ясная Поляна | КТП-10кВ №287 д. Ясная Поляна | 100 |  | 0.0135 | 0.0135
Липецкий | с.Косыревка | Липецкий | ПС"№3",ВЛ-10кВ Кирова | КТП-10кВ №671 с. Косыревка ВЛ Кирово | 160 |  | 0.0378 | 0.0378
Липецкий | с.Ясная Поляна | Липецкий | ПС"Частая Дубрава",ВЛ-10кВ Ясная Поляна | КТП-10кВ №979 д. Ясная Поляна | 250 |  | 0.1026 | 0.1026
Липецкий | с.Кулешовка | Липецкий | ПС"№3",ВЛ-10кВ Рем.завод | СТП-10кВ №489 с. Кулешовка ВЛ Ремзавод | 25 |  | 0.0198 | 0.0198
Липецкий | с.Большая Кузьминка | Липецкий | ПС"Введенка",ВЛ-10кВ Большая Кузьминка | СТП-10кВ №454 с. Б Кузьминка ВЛ Б. Кузьм | 63 |  | 0.0369 | 0.0369
Липецкий | с.Ленино | Липецкий | ПС"Троицкая",ВЛ-10кВ Автодор | СТП-10кВ №588 с. Пады ВЛ Автодор | 25 |  | 0 | 0
Липецкий | с.Грязное | Липецкий | РП-10кВ"Грязное",ВЛ-10кВ Пилорама | КТП-10кВ №648с. Грязное ВЛ Пилорама | 250 |  | 0.1566 | 0.1566
Липецкий | с.Грязное | Липецкий | РП-10кВ"Грязное",ВЛ-10кВ Пилорама | КТП-10кВ №393 с. Грязное ВЛ Пилорама | 100 |  | 0.0486 | 0.0486
Липецкий | с.Грязное | Липецкий | РП-10кВ"Грязное",ВЛ-10кВ Пилорама | КТП-10кВ №301 с. Грязное ВЛ Пилорама | 250 |  | 0.1413 | 0.1413
Липецкий | с.Ясная Поляна | Липецкий | ПС"Частая Дубрава",ВЛ-10кВ Ясная Поляна | КТП-10кВ №668 д. Ясная Поляна | 63 |  | 0.018 | 0.018
Липецкий | с.Черемушки | Липецкий | ПС"Стебаево",ВЛ-10кВ Арх.Борки | СТП-10кВ №656 с .Черемушки | 40 |  | 0.0351 | 0.0351
Липецкий | с.Сенцово | Липецкий | ПС"Сенцово",ВЛ-10кВ АРМ | СТП-10кВ №754 с. Сенцово | 40 |  | 0.0126 | 0.0126
Липецкий | с.Боринское | Липецкий | ПС"Борино",ВЛ-10кВ Больница | СТП-10кВ №962 с.Боринское | 40 |  | 0.0297 | 0.0297
Липецкий | с.Косыревка | Липецкий | ПС"№3",ВЛ-10кВ Кулешовка | КТП-10кВ №967 с .Косыревка | 250 |  | 0.225 | 0.225
Липецкий | с.Пады | Липецкий | ПС"Грязное",ВЛ-10кВ Орджоникидзе | КТП-10кВ №927 с. Пады | 160 |  | 0.0963 | 0.0963
Липецкий | с.Пады | Липецкий | ПС"Грязное",ВЛ-10кВ Орджоникидзе | СТП-10кВ №636 с. Пады | 100 |  | 0 | 0
Липецкий | с.Варваро-Борки | Липецкий | ПС"Чириково",ВЛ-10кВ Питомник | СТП-10 кВ №779 с.Варвара-Борки | 40 |  | 0.0054 | 0.0054
Липецкий | мкр-н Университетский | Липецкий | РП"Университетский",ТП-28/4 | ТП-28/4 Университетский | 2*630 | 567 | 0.3168 | 0.3168
Липецкий | мкр-н Университетский | Липецкий | РП"Университетский",ТП-28 | ТП-28 Университетский | 2*630 | 567 | 0.4383 | 0.4383
Липецкий | мкр-н Университетский | Липецкий | РП"Университетский",ТП-1/1 | ТП-1/1 Университетский | 2*630 | 567 | 0.3834 | 0.3834
Липецкий | с.Ильино | Липецкий | ПС"Введенка",ВЛ-10кВ Школа-2 | КТП-10кВ №951 с.Ильино | 160 |  | 0.0225 | 0.0225
Липецкий | с.Ленино | Липецкий | ПС"Мясокомбинат",ВЛ-10кВ Полигон | КТП-10кВ №062 Ленинс с/с | 160 |  | 0.0495 | 0.0495
Липецкий | с.Хрущевка | Липецкий | ПС"Хлебопродукты",ВЛ-10кВ Центральная | КТП-10кВ №167 ВЛ-10кВ 05ПС Хлебопрод | 63 |  | 0 | 0
Липецкий | с.Ясная Поляна | Липецкий | ПС"Частая Дубрава",ВЛ-10кВ Насосная-7 | КТП-10кВ №043 ВЛ 10кВ Ясная Поляна | 63 |  | 0.0423 | 0.0423
Липецкий | с.Хрущевка | Липецкий | ПС"Хлебопродукты",ВЛ-10кВ Народные промыслы | КТП-10кВ №994 ВЛ-10кВ Народ. промыслы | 160 |  | 0.099 | 0.099
Липецкий | с.Ленино | Липецкий | ПС"Мясокомбинат",ВЛ-10кВ Полигон | КТП-10кВ №041 ВЛ-10кВ Полигон | 250 |  | 0.1098 | 0.1098
Липецкий | с.Частая Дубрава | Липецкий | ПС"Частая Дубрава",ВЛ-10кВ Заветы Ильича | СТП-10кВ №013 ВЛ-10кВ с.Частая Дубрава | 250 |  | 0.135 | 0.135
Липецкий | с.Частая Дубрава | Липецкий | ПС"Частая Дубрава",ВЛ-10кВ Заветы Ильича | СТП-10кВ №022 ВЛ-10кВ с.Частая Дубрава | 63 |  | 0 | 0
Липецкий | с.Тележенка | Липецкий | ПС"Трубетчино",ВЛ-10кВ Тележенка | СТП-10кВ №637 ВЛ-10кВ Тележенка | 160 |  | 0.0288 | 0.0288
Липецкий | с.Тележенка | Липецкий | ПС"Трубетчино",ВЛ-10кВ Тележенка | КТП-10кВ №716 ВЛ-10кВ Тележенка | 160 |  | 0.0585 | 0.0585
Липецкий | с.Тележенка | Липецкий | ПС"Трубетчино",ВЛ-10кВ Тележенка | СТП - 10 кВ № 917 с. Тележенка | 40 |  | 0.0045 | 0.0045
Липецкий | с.Тележенка | Липецкий | ПС"Трубетчино",ВЛ-10кВ Тележенка | СТП - 10 кВ № 966 с. Тележенка | 25 |  | 0 | 0
Липецкий | с.Тележенка | Липецкий | ПС"Трубетчино",ВЛ-10кВ Тележенка | СТП - 10 кВ № 965 с. Тележенка | 40 |  | 0 | 0
Липецкий | с.Тележенка | Липецкий | ПС"Трубетчино",ВЛ-10кВ Тележенка | СТП - 10 кВ № 887 с. Тележенка | 63 |  | 0 | 0
Липецкий | с.Тележенка | Липецкий | ПС"Трубетчино",ВЛ-10кВ Тележенка | СТП - 10 кВ № 551 с. Тележенка | 63 |  | 0 | 0
Липецкий | с.Ильино | Липецкий | ПС"Введенка",ВЛ-10кВ Насосная 2 подъема | КТП-10кВ №090 ВЛ-10кВ Насосная 2 подъема | 160 |  | 0.0765 | 0.0765
Липецкий | с.Введенка | Липецкий | ПС"Введенка",ВЛ-10кВ Школа-2 | КТП-10кВ №627 ВЛ-10кВ Школа-2 | 160 |  | 0.0513 | 0.0513
Липецкий | с.Тележенка | Липецкий | ПС"Трубетчино",ВЛ-10кВ Тележенка | КТП-10 кВ № 756 с. Тележенка | 100 |  | 0.0063 | 0.0063
Липецкий | с.Тележенка | Липецкий | ПС"Трубетчино",ВЛ-10кВ Тележенка | СТП - 10 кВ № 511 с. Тележенка | 63 |  | 0 | 0
Липецкий | с.Тележенка | Липецкий | ПС"Трубетчино",ВЛ-10кВ Тележенка | КТП-10 кВ № 506 с. Тележенка | 250 |  | 0.1791 | 0.1791
Липецкий | с.Частая Дубрава | Липецкий | ПС"Частая дубрава",ВЛ-10кВ Заветы Ильича | КТП-10 кВ № 015 с.Частая Дубрава | 63 |  | 0 | 0
Липецкий | с.Тележенка | Липецкий | ПС"Трубетчино",ВЛ-10кВ Тележенка | КТП-10 кВ № 968 с. Тележенка | 160 |  | 0.1368 | 0.1368
Липецкий | с.Тележенка | Липецкий | ПС"Трубетчино",ВЛ-10кВ Тележенка | СТП - 10 кВ № 638 с. Тележенка | 40 |  | 0 | 0
Липецкий | с.Введенка | Липецкий | ПС"Введенка",ВЛ-10кВ Школа-2 | КТП-10 кВ №652 с. Введенка | 160 |  | 0.0315 | 0.0315
Липецкий | с.Тележенка | Липецкий | ПС"Трубетчино",ВЛ-10кВ Тележенка | КТП-10кВ №525 ВЛ-10кВ Тележенка | 63 |  | 0 | 0
Липецкий | с.Боринское | Липецкий | ПС"Борино",ВЛ-10кВ Строитель коммунизма | СТП - 10 кВ №037 с. Боринское | 63 |  | 0 | 0
Липецкий | д.Ключики | Липецкий | ПС"Частая Дубрава",ВЛ-10кВ Ясная Поляна | КТП-10 кВ №330 Ясная Поляна | 160 |  | 0.0765 | 0.0765
Липецкий | с.Сырское | Липецкий | ПС"Октябрьская",ВЛ-10кВ Скважина | КТП-10 кВ №110 с. Сырское | 160 |  | 0.0198 | 0.0198
Липецкий | с.Большая Кузьминка | Липецкий | ПС"Введенка",ВЛ-10кВ База отдыха | СТП - 10 кВ № 052 с. Б.Кузьминка | 63 |  | 0 | 0
Липецкий | с. Подгорное | Липецкий | ПС 220 кВ Правобережная, ВЛ-10 кВ Сырское | СТП-10 кВ №130 с. Подгорное | 63 |  | 0 | 0
Липецкий | с.Копцевы Хутора | Липецкий | ПС"№4",ВЛ-6кВ Песчаный карьер | КТП-6кВ №400 ВЛ-6кВ Песчаный карьер | 63 |  | 0.0135 | 0.0135
Липецкий | с.Копцевы Хутора | Липецкий | ПС"№4",ВЛ-6кВ Песчаный карьер | КТП-6кВ №471 ВЛ-6кВ Песчаный карьер | 160 |  | 0.1008 | 0.1008
Липецкий | с.Копцевы Хутора | Липецкий | ПС"№4",ВЛ-6кВ Песчаный карьер | КТП-6кВ №509 ВЛ-6кВ Песчаный карьер | 200 |  | 0.0774 | 0.0774
Липецкий | с.Кузьминские Отвержки | Липецкий | ПС"№4",ВЛ-6кВ Песчаный карьер | КТП-6кВ №497 ВЛ-6кВ Песчаный карьер | 160 |  | 0.1152 | 0.1152
Липецкий | с.Кузьминские Отвержки | Липецкий | ПС"№4",ВЛ-6кВ Песчаный карьер | КТП-6кВ №436 ВЛ-6кВ Песчаный карьер | 250 |  | 0.1521 | 0.1521
Липецкий | с.Кузьминские Отвержки | Липецкий | ПС"№4",ВЛ-6кВ Песчаный карьер | КТП-6кВ №409 ВЛ-6кВ Песчаный карьер | 160 |  | 0.0351 | 0.0351
Липецкий | с.Кузьминские Отвержки | Липецкий | ПС"№4",ВЛ-6кВ Песчаный карьер | КТП-6кВ №439 ВЛ-6кВ Песчаный карьер | 63 |  | 0.045 | 0.045
Липецкий | с.Кузьминские Отвержки | Липецкий | ПС"№4",ВЛ-6кВ Песчаный карьер | КТП-6кВ №530 ВЛ-6кВ Песчаный карьер | 63 |  | 0 | 0
Липецкий | с.Кузьминские Отвержки | Липецкий | ПС"№4",ВЛ-6кВ Песчаный карьер | КТП-6кВ №528 ВЛ-6кВ Песчаный карьер | 100 |  | 0.036 | 0.036
Липецкий | с.Кузьминские Отвержки | Липецкий | ПС"№4",ВЛ-6кВ Песчаный карьер | КТП-6кВ №526 ВЛ-6кВ Песчаный карьер | 250 |  | 0.1845 | 0.1845
Липецкий | с.Кузьминские Отвержки | Липецкий | ПС"№4",ВЛ-6кВ Песчаный карьер | КТП-6кВ №519 ВЛ-6кВ Песчаный карьер | 100 |  | 0.0378 | 0.0378
Липецкий | с.Кузьминские Отвержки | Липецкий | ПС"№4",ВЛ-6кВ Песчаный карьер | МТП-6кВ №66 ВЛ-6кВ Песчаный карьер | 160 |  | 0.0981 | 0.0981
Липецкий | с.Новая Деревня | Липецкий | ПС"Новая Деревня",ВЛ-6кВ Красный колос | КТП 6кВ №404 ВЛ 6кВ Красный колос | 160 |  | 0.0549 | 0.0549
Липецкий | с.Новая Деревня | Липецкий | ПС"Новая Деревня",ВЛ-6кВ Красный колос | КТП-6кВ №431 ВЛ-6кВ Красный колос | 315 |  | 0.1296 | 0.1296
Липецкий | с.Новая Деревня | Липецкий | ПС"Новая Деревня",ВЛ-6кВ Красный колос | КТП-6кВ №478 ВЛ-6кВ Красный колос | 100 |  | 0 | 0
Липецкий | с.Вешаловка | Липецкий | ПС"Вешаловка",ВЛ-6кВ Вешаловка | КТП-6кВ №481 ВЛ-6кВ Вешаловка | 100 |  | 0 | 0
Липецкий | с.Варваринка | Липецкий | ПС"Сухая Лубна",ВЛ-6кВ Варваринка | КТП-6кВ №435 ВЛ-6кВ Варваринка | 40 |  | 0.0126 | 0.0126
Липецкий | с.Вешаловка | Липецкий | ПС"Вешаловка",ВЛ-6кВ Вешаловка | КТП-6кВ №389 ВЛ-6кВ Вешаловка | 40 |  | 0.0225 | 0.0225
Липецкий | с.Варваринка | Липецкий | ПС"Сухая Лубна",ВЛ-6кВ Варваринка | КТП-6кВ №546 ВЛ-6кВ Варваринка | 100 |  | 0.063 | 0.063
Липецкий | с.Варваринка | Липецкий | ПС"Сухая Лубна",ВЛ-6кВ Варваринка | КТП-6кВ №547 ВЛ-6кВ Варваринка | 63 |  | 0.0234 | 0.0234
Липецкий | с.Вешаловка | Липецкий | ПС"Вешаловка",ВЛ-6кВ Вешаловка | КТП-6кВ №498 ВЛ-6кВ Вешаловка | 100 |  | 0.0333 | 0.0333
Липецкий | с.Варваринка | Липецкий | ПС"Сухая Лубна",ВЛ-6кВ Варваринка | КТП-6кВ №575 ВЛ-6кВ Варваринка | 100 |  | 0.0522 | 0.0522
Липецкий | с.Вешаловка | Липецкий | ПС"Вешаловка",ВЛ-6кВ Вешаловка | КТП-6кВ №408 ВЛ-6кВ Вешаловка | 250 |  | 0.1926 | 0.1926
Липецкий | с.Сухая Лубна | Липецкий | ПС"Сухая Лубна",ВЛ-6кВ С-з Дмитровский | КТП-6кВ №485 ВЛ-6кВ С-з Дмитровский | 250 |  | 0.1035 | 0.1035
Липецкий | с.Вешаловка | Липецкий | ПС"Вешаловка",ВЛ-6кВ Вешаловка | КТП-6кВ №040 ВЛ 6кВ Вешаловка | 100 |  | 0.0126 | 0.0126
Липецкий | с.Сухая Лубна | Липецкий | ПС"Сухая Лубна",ВЛ-6кВ С-з Дмитровский | КТП-6кВ №491 ВЛ-6кВ С-з Дмитровский | 100 |  | 0.0171 | 0.0171
Липецкий | с.Вешаловка | Липецкий | ПС"Вешаловка",ВЛ-6кВ Вешаловка | КТП-6кВ №406 ВЛ-6кВ Вешаловка | 100 |  | 0 | 0
Липецкий | с.Сухая Лубна | Липецкий | ПС"Сухая Лубна",ВЛ-6кВ С-з Дмитровский | КТП-6кВ №790 ВЛ-6кВ С-з Дмитровский | 250 |  | 0.1098 | 0.1098
Липецкий | с.Вешаловка | Липецкий | ПС"Вешаловка",ВЛ-6кВ Вешаловка | КТП-6кВ №407 ВЛ-6кВ Вешаловка | 100 |  | 0 | 0
Липецкий | с.Сухая Лубна | Липецкий | ПС"Сухая Лубна",ВЛ-6кВ С-з Дмитровский | КТП-6кВ №559 ВЛ-6кВ С-з Дмитровский | 250 |  | 0.0468 | 0.0468
Липецкий | с.Вешаловка | Липецкий | ПС"Вешаловка",ВЛ-6кВ Вешаловка | КТП-6кВ №468 ВЛ-6кВ Вешаловка | 100 |  | 0.0081 | 0.0081
Липецкий | с.Сухая Лубна | Липецкий | ПС"Сухая Лубна",ВЛ-6кВ С-з Дмитровский | КТП-6кВ №487 ВЛ-6кВ С-з Дмитровский | 250 |  | 0.1233 | 0.1233
Липецкий | с.Сухая Лубна | Липецкий | ПС"Сухая Лубна",ВЛ-6кВ С-з Дмитровский | МТП-6кВ №451 ВЛ-6кВ С-з Дмитровский | 160 |  | 0.0486 | 0.0486
Липецкий | с.Новая Деревня | Липецкий | ПС"Вешаловка",ВЛ-6кВ Связная | КТП-6кВ №458 ВЛ-6кВ Связная | 160 |  | 0.09 | 0.09
Липецкий | с.Новая Деревня | Липецкий | ПС"Вешаловка",ВЛ-6кВ Связная | КТП-6кВ №479 ВЛ-6кВ Связная | 100 |  | 0.027 | 0.027
Липецкий | с.Новая Деревня | Липецкий | ПС"Вешаловка",ВЛ-6кВ Связная | КТП-6кВ №449 ВЛ-6кВ Связная | 100 |  | 0.0288 | 0.0288
Липецкий | с.Новая Деревня | Липецкий | ПС"Вешаловка",ВЛ-6кВ Связная | СТП-6кВ №473 ВЛ-6кВ Связная | 40 |  | 0.0234 | 0.0234
Липецкий | с.Сухая Лубна | Липецкий | ПС"Сухая Лубна",ВЛ-6кВ С-з Дмитровский | КТП-6кВ №545 ВЛ-6кВ С-з Дмитровский | 200 |  | 0.0918 | 0.0918
Липецкий | с.Новая Деревня | Липецкий | ПС"Вешаловка",ВЛ-6кВ Связная | КТП-6кВ №865 ВЛ-6кВ Связная | 160 |  | 0.1125 | 0.1125
Липецкий | с.Новая Деревня | Липецкий | ПС"Вешаловка",ВЛ-6кВ Связная | КТП-6кВ №395 ВЛ-6кВ Связная | 250 |  | 0.1881 | 0.1881
Липецкий | с.Сухая Лубна | Липецкий | ПС"Сухая Лубна",ВЛ-6кВ С-з Дмитровский | КТП-6кВ №557 ВЛ-6кВ С-з Дмитровский | 250 |  | 0.1665 | 0.1665
Липецкий | с.Сухая Лубна | Липецкий | ПС"Сухая Лубна",ВЛ-6кВ С-з Дмитровский | КТП-6кВ №548 ВЛ-6кВ С-з Дмитровский | 63 |  | 0.0297 | 0.0297
Липецкий | с.Сухая Лубна | Липецкий | ПС"Сухая Лубна",ВЛ-6кВ С-з Дмитровский | КТП-6кВ №470 ВЛ-6кВ С-з Дмитровский | 250 |  | 0.189 | 0.189
Липецкий | с.Сухая Лубна | Липецкий | ПС"Сухая Лубна",ВЛ-6кВ С-з Дмитровский | КТП-6кВ №544 ВЛ-6кВ С-з Дмитровский | 200 |  | 0.1125 | 0.1125
Липецкий | с.Сухая Лубна | Липецкий | ПС"Сухая Лубна",ВЛ-6кВ С-з Дмитровский | КТП-6кВ №541 ВЛ-6кВ С-з Дмитровский | 100 |  | 0.0342 | 0.0342
Липецкий | с.Сухая Лубна | Липецкий | ПС"Сухая Лубна",ВЛ-6кВ С-з Дмитровский | КТП-6кВ №719 ВЛ-6кВ С-з Дмитровский | 63 |  | 0.018 | 0.018
Липецкий | с.Сухая Лубна | Липецкий | ПС"Сухая Лубна",ВЛ-6кВ С-з Дмитровский | МТП-6кВ №708 ВЛ-6кВ С-з Дмитровский | 25 |  | 0.0117 | 0.0117
Липецкий | с.Сухая Лубна | Липецкий | ПС"Сухая Лубна",ВЛ-6кВ С-з Дмитровский | МТП-6кВ №721 ВЛ-6кВ С-з Дмитровский | 100 |  | 0.0639 | 0.0639
Липецкий | с.Новониколаевка | Липецкий | ПС"Новониколаевка",ВЛ-6кВ Новониколаевка | КТП-6кВ №744 ВЛ-6кВ Ново-Николаевка | 160 |  | 0.054 | 0.054
Липецкий | ВНИиПТИ "РАПС" | Липецкий | ПС"Тепличная",ВЛ-6кВ Опытная-левая | КТП-6кВ №739 ВЛ-6кВ Опытная левая | 250 |  | 0.1116 | 0.1116
Липецкий | ВНИиПТИ "РАПС" | Липецкий | ПС"Тепличная",ВЛ-6кВ Опытная-левая | КТП-6кВ №759 ВЛ-6кВ Опытная левая | 63 |  | 0 | 0
Липецкий | с.Новая Деревня | Липецкий | ПС"Новая Деревня",ВЛ-6кВ Новая Деревня | КТП-6кВ №401 ВЛ-6кВ Новая Деревня | 160 |  | 0.0081 | 0.0081
Липецкий | с.Новая Деревня | Липецкий | ПС"Новая Деревня",ВЛ-6кВ Новая Деревня | КТП-6кВ №463 ВЛ-6кВ Новая Деревня | 100 |  | 0.0783 | 0.0783
Липецкий | с.Новая Деревня | Липецкий | ПС"Новая Деревня",ВЛ-6кВ Новая Деревня | ТП 480 | 250 |  | 0.1215 | 0.1215
Липецкий | с.Новая Деревня | Липецкий | ПС"Новая Деревня",ВЛ-6кВ Новая Деревня | КТП-6кВ №477 ВЛ-6кВ Новая Деревня | 250 |  | 0.1638 | 0.1638
Липецкий | с.Новая Деревня | Липецкий | ПС"Новая Деревня",ВЛ-6кВ Новая Деревня | КТП-6кВ №402 ВЛ-6кВ Новая Деревня | 160 |  | 0.009 | 0.009
Липецкий | с.Новая Деревня | Липецкий | ПС"Новая Деревня",ВЛ-6кВ Новая Деревня | МТП-6кВ №271 ВЛ-6кВ Новая Деревня | 160 |  | 0.1179 | 0.1179
Липецкий | с.Тужиловка | Липецкий | ПС"Новая Деревня",ВЛ-6кВ Студеные выселки | КТП-6кВ №427 ВЛ-6кВ Студёные Выселки | 100 |  | 0 | 0
Липецкий | с.Студеные выселки | Липецкий | ПС"Новая Деревня",ВЛ-6кВ Студеные выселки | КТП-6кВ №424 ВЛ-6кВ Студёные Выселки | 200 |  | 0.1638 | 0.1638
Липецкий | с.Студеные выселки | Липецкий | ПС"Новая Деревня",ВЛ-6кВ Студеные выселки | КТП-6кВ №403 ВЛ-6кВ Студёные Выселки | 63 |  | 0.0315 | 0.0315
Липецкий | с.Студеные выселки | Липецкий | ПС"Новая Деревня",ВЛ-6кВ Студеные выселки | КТП-6кВ №486 ВЛ-6кВ Студёные Выселки | 100 |  | 0.0684 | 0.0684
Липецкий | с.Студеные выселки | Липецкий | ПС"Новая Деревня",ВЛ-6кВ Студеные выселки | КТП-6кВ №448 ВЛ-6кВ Студёные Выселки | 160 |  | 0.0468 | 0.0468
Липецкий | с.Студеные выселки | Липецкий | ПС"Новая Деревня",ВЛ-6кВ Студеные выселки | КТП-6кВ №503 ВЛ-6кВ Студёные Выселки | 160 |  | 0.0279 | 0.0279
Липецкий | с.Студеные выселки | Липецкий | ПС"Новая Деревня",ВЛ-6кВ Студеные выселки | КТП-6кВ №410 ВЛ-6кВ Студёные Выселки | 100 |  | 0.0234 | 0.0234
Липецкий | с.Студеные выселки | Липецкий | ПС"Новая Деревня",ВЛ-6кВ Студеные выселки | КТП-6кВ №516 ВЛ-6кВ Студёные Выселки | 63 |  | 0.0279 | 0.0279
Липецкий | с.Студеные выселки | Липецкий | ПС"Новая Деревня",ВЛ-6кВ Студеные выселки | КТП-6кВ №456 ВЛ-6кВ Студёные Выселки | 100 |  | 0.0648 | 0.0648
Липецкий | с.Студеные выселки | Липецкий | ПС"Новая Деревня",ВЛ-6кВ Студеные выселки | КТП-6кВ №529 ВЛ-6кВ Студёные Выселки | 100 |  | 0.0414 | 0.0414
Липецкий | с.Студеные выселки | Липецкий | ПС"Новая Деревня",ВЛ-6кВ Студеные выселки | КТП-6кВ №891 ВЛ-6кВ Студёные Выселки | 160 |  | 0.1269 | 0.1269
Липецкий | с.Студеные выселки | Липецкий | ПС"Новая Деревня",ВЛ-6кВ Студеные выселки | КТП-6кВ №508 ВЛ-6кВ Студёные Выселки | 63 |  | 0.045 | 0.045
Липецкий | с.Студеные выселки | Липецкий | ПС"Новая Деревня",ВЛ-6кВ Студеные выселки | КТП-6кВ №533 ВЛ-6кВ Студёные Выселки | 160 |  | 0.0279 | 0.0279
Липецкий | с.Кузьминские Отвержки | Липецкий | ПС"Новая Деревня",ВЛ-6кВ Студеные выселки | КТП-6кВ №442 ВЛ-6кВ Студёные Выселки | 100 |  | 0.0081 | 0.0081
Липецкий | с.Кузьминские Отвержки | Липецкий | ПС"Новая Деревня",ВЛ-6кВ Студеные выселки | КТП-6кВ №457 ВЛ-6кВ Студёные Выселки | 100 |  | 0.0495 | 0.0495
Липецкий | с.Кузьминские Отвержки | Липецкий | ПС"Новая Деревня",ВЛ-6кВ Студеные выселки | КТП-6кВ №998 ВЛ-6кВ Студёные Выселки | 100 |  | 0.0792 | 0.0792
Липецкий | с.Кузьминские Отвержки | Липецкий | ПС"Новая Деревня",ВЛ-6кВ Студеные выселки | КТП-6кВ №432 ВЛ-6кВ Студёные Выселки | 100 |  | 0.0387 | 0.0387
Липецкий | с.Кузьминские Отвержки | Липецкий | ПС"Новая Деревня",ВЛ-6кВ Студеные выселки | КТП-6кВ №447 ВЛ-6кВ Студёные Выселки | 250 |  | 0.1341 | 0.1341
Липецкий | с.Кузьминские Отвержки | Липецкий | ПС"Новая Деревня",ВЛ-6кВ Студеные выселки | КТП-6кВ №376 ВЛ-6кВ Студёные Выселки | 63 |  | 0.0432 | 0.0432
Липецкий | с.Ситова | Липецкий | ПС"Водозабор",ВЛ-6кВ Ситовка | КТП-6кВ №690 ВЛ-6кВ Ситовка | 160 |  | 0 | 0
Липецкий | с.Студеные выселки | Липецкий | ПС"Новая Деревня",ВЛ-6кВ Студеные выселки | КТП-6кВ №768 ВЛ-6кВ Студёные Выселки | 160 |  | 0.108 | 0.108
Липецкий | с.Ситова | Липецкий | ПС"Водозабор",ВЛ-6кВ Ситовка | КТП-6кВ №112 ВЛ-6кВ Ситовка | 250 |  | 0.1116 | 0.1116
Липецкий | с.Вербилово | Липецкий | ПС"Вербилово",ВЛ-6кВ Совхоз Вербиловский | КТП-6кВ №607 ВЛ-6кВ Совхоз Вербиловский | 250 |  | 0.1602 | 0.1602
Липецкий | с.Ситова | Липецкий | ПС"Водозабор",ВЛ-6кВ Ситовка | КТП-6кВ №113 ВЛ-6кВ Ситовка | 160 |  | 0.054 | 0.054
Липецкий | с.Ситова | Липецкий | ПС"Водозабор",ВЛ-6кВ Ситовка | КТП-6кВ №114 ВЛ-6кВ Ситовка | 100 |  | 0.0243 | 0.0243
Липецкий | с.Вербилово | Липецкий | ПС"Вербилово",ВЛ-6кВ Совхоз Вербиловский | КТП-6кВ №606 ВЛ-6кВ Совхоз Вербиловский | 250 |  | 0.0198 | 0.0198
Липецкий | с.Ситова | Липецкий | ПС"Водозабор",ВЛ-6кВ МТФ Ситовка | КТП-6кВ №137 ВЛ-6кВ МТФ Ситовка | 250 |  | 0.1305 | 0.1305
Липецкий | с.Ситова | Липецкий | ПС"Водозабор",ВЛ-6кВ МТФ Ситовка | КТП-6кВ №686 ВЛ-6кВ МТФ Ситовка | 250 |  | 0.0711 | 0.0711
Липецкий | с.Вербилово | Липецкий | ПС"Вербилово",ВЛ-6кВ Совхоз Вербиловский | КТП-6кВ №265 ВЛ-6кВ Совхоз Вербиловский | 160 |  | 0.0891 | 0.0891
Липецкий | с.Вербилово | Липецкий | ПС"Вербилово",ВЛ-6кВ Совхоз Вербиловский | КТП-6кВ №214 ВЛ-6кВ Совхоз Вербиловский | 250 |  | 0.1314 | 0.1314
Липецкий | с.Ситова | Липецкий | ПС"Водозабор",ВЛ-6кВ Насосная 1 | CТП-6кВ №782 ВЛ-6кВ Насосная 1 | 25 |  | 0.0216 | 0.0216
Липецкий | с.Вербилово | Липецкий | ПС"Вербилово",ВЛ-6кВ Совхоз Вербиловский | КТП-6кВ №213 ВЛ-6кВ Совхоз Вербиловский | 200 |  | 0.063 | 0.063
Липецкий | с.Вербилово | Липецкий | ПС"Вербилово",ВЛ-6кВ Петушок правая | КТП-6кВ №605 ВЛ-6кВ Петушок правая | 63 |  | 0 | 0
Липецкий | с.Федоровка | Липецкий | ПС"№4",ВЛ-6кВ Федоровка | КТП-6кВ №444 ВЛ-6кВ Фёдоровка | 63 |  | 0 | 0
Липецкий | с.Федоровка | Липецкий | ПС"№4",ВЛ-6кВ Федоровка | КТП-6кВ №411 ВЛ-6кВ Фёдоровка | 63 |  | 0.0045 | 0.0045
Липецкий | с.Федоровка | Липецкий | ПС"№4",ВЛ-6кВ Федоровка | КТП-6кВ №412 ВЛ-6кВ Фёдоровка | 63 |  | 0.0063 | 0.0063
Липецкий | с.Федоровка | Липецкий | ПС"№4",ВЛ-6кВ Федоровка | КТП-6кВ №445 ВЛ-6кВ Фёдоровка | 100 |  | 0.0198 | 0.0198
Липецкий | с.Копцевы Хутора | Липецкий | ПС"Птицефабрика",ВЛ-6кВ Копчинка | КТП-6кВ №823 ВЛ-6кВ Копчинка | 25 |  | 0 | 0
Липецкий | с.Копцевы Хутора | Липецкий | ПС"Птицефабрика",ВЛ-6кВ Копчинка | КТП-6кВ №459 ВЛ-6кВ Копчинка | 160 |  | 0.1071 | 0.1071
Липецкий | с.Копцевы Хутора | Липецкий | ПС"Птицефабрика",ВЛ-6кВ Копчинка | СТП-6кВ №839 ВЛ-6кВ Копчинка | 63 |  | 0.0351 | 0.0351
Липецкий | с.Копцевы Хутора | Липецкий | ПС"Птицефабрика",ВЛ-6кВ Копчинка | КТП-6кВ №438 ВЛ-6кВ Копчинка | 100 |  | 0.0729 | 0.0729
Липецкий | с.Копцевы Хутора | Липецкий | ПС"Птицефабрика",ВЛ-6кВ Копчинка | КТП-6кВ №474 ВЛ-6кВ Копчинка | 100 |  | 0.0306 | 0.0306
Липецкий | с.Копцевы Хутора | Липецкий | ПС"Птицефабрика",ВЛ-6кВ Копчинка | КТП-6кВ №838 ВЛ-6кВ Копчинка | 100 |  | 0.0063 | 0.0063
Липецкий | с.Копцевы Хутора | Липецкий | ПС"Птицефабрика",ВЛ-6кВ Копчинка | КТП-6кВ №800 ВЛ-6кВ Копчинка | 250 |  | 0.1674 | 0.1674
Липецкий | с.Копцевы Хутора | Липецкий | ПС"Птицефабрика",ВЛ-6кВ Копчинка | КТП-6кВ №833 ВЛ-6кВ Копчинка | 100 |  | 0.0567 | 0.0567
Липецкий | с.Копцевы Хутора | Липецкий | ПС"Птицефабрика",ВЛ-6кВ Копчинка | ТП-6кВ №825 ВЛ-6кВ Копчинка | 320 |  | 0.1395 | 0.1395
Липецкий | с.Яковлевка | Липецкий | ПС"Вешаловка",ВЛ-6кВ Яковлевка | КТП-6кВ №443 ВЛ-6кВ Яковлевка | 63 |  | 0.0441 | 0.0441
Липецкий | с.Вешаловка | Липецкий | ПС"Вешаловка",ВЛ-6кВ Вешаловский комплекс | КТП-6кВ №425 ВЛ-6кВ Вешаловск. комплекс | 250 |  | 0.18 | 0.18
Липецкий | с.Вешаловка | Липецкий | ПС"Вешаловка",ВЛ-6кВ Вешаловский комплекс | КТП-6кВ №405 ВЛ-6кВ Вешаловск. комплекс | 63 |  | 0 | 0
Липецкий | с.Новая Деревня | Липецкий | ПС"Новая Деревня",ВЛ-6кВ Птичники 2 | КТП-6кВ №781 ВЛ-6кВ Птичники-2 | 160 |  | 0.1188 | 0.1188
Липецкий | с.Тужиловка | Липецкий | ПС"Новая Деревня",ВЛ-6кВ Студеные выселки | КТП-6кВ №893 ВЛ-6кВ Студеные Выселки | 160 |  | 0.1332 | 0.1332
Липецкий | с.Студеные выселки | Липецкий | ПС"Новая Деревня",ВЛ-6кВ Студеные выселки | КТП-6кВ №894 ВЛ-6кВ Студеные Выселки | 250 |  | 0.2169 | 0.2169
Липецкий | с.Студеные выселки | Липецкий | ПС"Новая Деревня",ВЛ-6кВ Студеные выселки | КТП-6кВ №632 ВЛ-6кВ Студеные Выселки | 250 |  | 0.1494 | 0.1494
Липецкий | с.Кузьминские Отвержки | Липецкий | ПС"№4",ВЛ-6кВ Песчаный карьер | КТП-6кВ №440 ВЛ-6кВ Песчаный карьер | 160 |  | 0.1026 | 0.1026
Липецкий | с.Кузьминские Отвержки | Липецкий | ПС"Новая Деревня",ВЛ-6кВ Студеные выселки | КТП-6кВ №433 ВЛ-6кВ Студеные Выселки | 160 |  | 0.1116 | 0.1116
Липецкий | с.Ситова | Липецкий | ПС"Водозабор",ВЛ-6кВ Насосная 3 | КТП-6кВ №971 ВЛ-6кВ Насосная 3 | 100 |  | 0.0495 | 0.0495
Липецкий | с.Вешаловка | Липецкий | ПС"Вешаловка",ВЛ-6кВ Вешаловка | СТП-6кВ №469 ВЛ-6кВ Вешаловка | 100 |  | 0.0792 | 0.0792
Липецкий | с.Кузьминские Отвержки | Липецкий | ПС"№4",ВЛ-6кВ Песчаный карьер | КТП-6кВ №518 ВЛ-6 кВ Песчаный Карьер | 100 |  | 0.0693 | 0.0693
Липецкий | с.Новая Деревня | Липецкий | ПС"Новая Деревня",ВЛ-6кВ Птичники 2 | СТП-6кВ №142 ВЛ 6 кВ Птичник 2 | 63 |  | 0 | 0
Липецкий | с.Новая Деревня | Липецкий | ПС"Вешаловка",ВЛ-6кВ Связная | СТП-6кВ №522 ВЛ-6 кВ Связная | 40 |  | 0 | 0
Липецкий | РТС | Липецкий | ПС"Птицефабрика",ВЛ-6кВ РТС 1, РТС 2 | КТП-6кВ №787П ВЛ-6кВ РТС 1,РТС 2 | 250 |  | 0.1566 | 0.1566
Липецкий | с.Кузьминские Отвержки | Липецкий | ПС"Новая Деревня",ВЛ-6кВ Студеные выселки | КТП-6кВ №413 ВЛ-6кВ Студеные Выселки | 25 |  | 0 | 0
Липецкий | с.Ситова | Липецкий | ПС"Водозабор",ВЛ-6кВ МТФ Ситовка | СТП-6кВ №687 ВЛ МТФ Ситовка | 25 |  | 0.0108 | 0.0108
Липецкий | с.Вербилово | Липецкий | ПС"Вербилово",ВЛ-6кВ Совхоз Вербиловский | КТП-6кВ №153 ВЛ-6кВ Совхоз Вербиловский | 160 |  | 0.0225 | 0.0225
Липецкий | с.Вербилово | Липецкий | ПС"Вербилово",ВЛ-6кВ Совхоз Вербиловский | КТП-6кВ №576 ВЛ-6кВ Совхоз Вербиловский | 400 |  | 0.2304 | 0.2304
Липецкий | с.Кузьминские Отвержки | Липецкий | ПС"№4",ВЛ-6кВ Песчаный карьер | КТП-6кВ №362 с Кузьминские Отвержки | 160 |  | 0.1296 | 0.1296
Липецкий | с.Тужиловка | Липецкий | ПС"Новая Деревня",ВЛ-6кВ Студеные выселки | КТП-6кВ №988 ВЛ Студеные Выселки | 63 |  | 0 | 0
Липецкий | с.Копцевы Хутора | Липецкий | ПС"Птицефабрика",ВЛ-6кВ Копчинка | КТП-6кВ №984 ВЛ-6 кВ Копчинка | 160 |  | 0.0864 | 0.0864
Липецкий | с.Копцевы Хутора | Липецкий | ПС"Птицефабрика",ВЛ-6кВ Копчинка | СТП-6кВ №983 ВЛКопчинка | 100 |  | 0.0612 | 0.0612
Липецкий | с.Копцевы Хутора | Липецкий | ПС"Птицефабрика",ВЛ-6кВ Копчинка | СТП-6кВ №276 ВЛКопчинка | 100 |  | 0.0711 | 0.0711
Липецкий | с.Копцевы Хутора | Липецкий | ПС"Птицефабрика",ВЛ-6кВ Копчинка | КТП-6кВ №985 ВЛ-6 кВ Копчинка | 250 |  | 0.1188 | 0.1188
Липецкий | с.Вешаловка | Липецкий | ПС"Вешаловка",ВЛ-6кВ Вешаловка | КТП-6кВ №999 с Вешаловка | 100 |  | 0.0711 | 0.0711
Липецкий | с.Сухая Лубна | Липецкий | ПС"Сухая Лубна",ВЛ-6кВ С-з Дмитровский | СТП-6кВ №995 ВЛ с-з Дмитровский | 40 |  | 0 | 0
Липецкий | с.Копцевы Хутора | Липецкий | ПС"Птицефабрика",ВЛ-6кВ Копчинка | СТП-6кВ №602 с. Копцевы Хутора | 25 |  | 0.0189 | 0.0189
Липецкий | с.Вешаловка | Липецкий | ПС"Вешаловка",ВЛ-6кВ Вешаловка | СТП-6кВ №465 Вешаловка | 100 |  | 0.0189 | 0.0189
Липецкий | с.Вешаловка | Липецкий | ПС"Вешаловка",ВЛ-6кВ Вешаловка | СТП-6кВ №466 Вешаловка | 63 |  | 0 | 0
Липецкий | с.Вешаловка | Липецкий | ПС"Вешаловка",ВЛ-6кВ Вешаловка | СТП-6кВ №467 Вешаловка | 63 |  | 0 | 0
Липецкий | с.Копцевы Хутора | Липецкий | ПС"Птицефабрика",ВЛ-6кВ Копчинка | СТП-6кВ №234 д Коп.Хутора от ВЛ Копчинка | 25 |  | 0.0216 | 0.0216
Липецкий | с.Новая Деревня | Липецкий | ПС"Новая Деревня",ВЛ-6кВ Новая Деревня | СТП-6кВ №975 с. Н-Деревня ВЛ Н.Деревня | 160 |  | 0.1305 | 0.1305
Липецкий | с.Студеные выселки | Липецкий | ПС"Новая Деревня",ВЛ-6кВ Студеные выселки | КТП-6кВ №633 с.Студ Выселки ВЛ Н.Деревня | 160 |  | 0.1404 | 0.1404
Липецкий | с.Новая Деревня | Липецкий | ПС"Новая Деревня",ВЛ-6кВ Связная | КТП-6кВ №594 Новая Деревня ВЛ Связная | 63 |  | 0 | 0
Липецкий | с.Новая Деревня | Липецкий | ПС"Новая Деревня",ВЛ-6кВ Новая Деревня | СТП-6кВ №990 с. Новая Деревня | 160 |  | 0.1296 | 0.1296
Липецкий | с.Вербилово | Липецкий | ПС"Вербилово",ВЛ-6кВ Совхоз Вербиловский | КТП-6кВ №483 c ВербиловоВЛ сз Вербиловск | 250 |  | 0.1368 | 0.1368
Липецкий | с.Вербилово | Липецкий | ПС"Вербилово",ВЛ-6кВ Совхоз Вербиловский | КТП-6кВ №238 ВЛ-6кВ Совхоз Вербиловский | 250 |  | 0.1566 | 0.1566
Липецкий | с.Вербилово | Липецкий | ПС"Вербилово",ВЛ-6кВ Совхоз Вербиловский | КТП-6кВ №582 ВЛ-6кВ Совхоз Вербиловский | 160 |  | 0.1035 | 0.1035
Липецкий | с.Ситова | Липецкий | ПС"Водозабор",ВЛ-6кВ Ситовка | КТП-6кВ №970 ВЛ-6 кВ Ситовка | 100 |  | 0.0729 | 0.0729
Липецкий | с.Вербилово | Липецкий | ПС"Вербилово",ВЛ-6кВ Совхоз Вербиловский | КТП-6кВ №608 ВЛ-6кВ Совхоз Вербиловский | 250 |  | 0.1125 | 0.1125
Липецкий | с.Ситова | Липецкий | ПС"Водозабор",ВЛ-6кВ Ситовка | КТП-6кВ №707 с. Ситовка ВЛ-Водозабор | 250 |  | 0.1188 | 0.1188
Липецкий | с.Вербилово | Липецкий | ПС"Вербилово",ВЛ-6кВ Совхоз Вербиловский | КТП-6кВ №535 с Вербилово ВЛ Петушок-лев | 100 |  | 0.0396 | 0.0396
Липецкий | с.Вербилово | Липецкий | ПС"Вербилово",ВЛ-6кВ Петушок левая | КТП-6кВ №549 с Вербилово ВЛс-з Вербиловс | 100 |  | 0.0306 | 0.0306
Липецкий | с.Варваринка | Липецкий | ПС"Сухая Лубна",ВЛ-6кВ Варваринка | СТП-6кВ №584 с. Варваринка | 40 |  | 0 | 0
Липецкий | с.Вербилово | Липецкий | ПС"Вербилово",ВЛ-6кВ Совхоз Вербиловский | СТП-6кВ №534 с. Вербилово | 63 |  | 0 | 0
Липецкий | п.Северный рудник | Липецкий | ПС"Новая Деревня",ВЛ-6кВ Свинокомплекс 1 | КТП-6кВ №382 п. Северный Рудник | 100 |  | 0.0612 | 0.0612
Липецкий | п.Северный рудник | Липецкий | ПС"Новая Деревня",ВЛ-6кВ Свинокомплекс 1 | КТП-6кВ №718 п. Северный Рудник | 160 |  | 0.099 | 0.099
Липецкий | п.Северный рудник | Липецкий | ПС"Новая Деревня",ВЛ-6кВ Свинокомплекс 1 | КТП-6кВ №720 п. Северный Рудник | 250 |  | 0.1854 | 0.1854
Липецкий | п.Северный рудник | Липецкий | ПС"Новая Деревня",ВЛ-6кВ Свинокомплекс 1 | КТП-6кВ №462 п. Северный Рудник | 63 |  | 0.0072 | 0.0072
Липецкий | с.Новониколаевка | Липецкий | ПС"Новониколаевка",ВЛ-6кВ Новониколаевка | СТП-6кВ №963 с.Новониколаевка | 25 |  | 0 | 0
Липецкий | п.Северный рудник | Липецкий | ПС"№4",ВЛ-6кВ Федоровка | СТП-6кВ №749 пос.Северный Рудник | 40 |  | 0 | 0
Липецкий | быт | Липецкий | ПС"Птицефабрика",ВЛ-6кВ РТС 1 | СТП-6кВ №964 с.Копцевы Хутора | 40 |  | 0 | 0
Липецкий | с.Кузьминские Отвержки | Липецкий | ПС"Птицефабрика",ВЛ-6кВ Копчинка | СТП 6кВ №029 СНТ Карьер | 40 |  | 0 | 0
Липецкий | с.Вешаловка | Липецкий | ПС"Вешаловка",ВЛ-6кВ Вешаловский комплекс | КТП 6кВ №99 ВЛ 6кВ Вешаловка | 250 |  | 0.1926 | 0.1926
Липецкий | с.Новая Деревня | Липецкий | ПС"Новая Деревня",ВЛ-6кВ Новая Деревня | СТП - 6 кВ №991 ВЛ-6 кВ Новая Деревня | 100 |  | 0.0423 | 0.0423
Липецкий | с.Новая Деревня | Липецкий | ПС"Новая Деревня",ВЛ-6кВ Новая Деревня | СТП - 6 кВ №993 ВЛ-6 кВ Новая Деревня | 100 |  | 0.0639 | 0.0639
Липецкий | с.Тужиловка | Липецкий | ПС"Новая Деревня",ВЛ-6кВ Студеные выселки | СТП-6кВ №916 ВЛ-6 кВ Арт.скв.с.Тужиловка | 25 |  | 0 | 0
Липецкий | с.Новая Деревня | Липецкий | ПС"Новая Деревня",ВЛ-6кВ Птичники 2 | КТП-6/0,4кВ №982 Новая Деревня | 250 |  | 0.2043 | 0.2043
Липецкий | с.Новая Деревня | Липецкий | ПС"Вешаловка",ВЛ-6кВ Связная | КТП-6кВ № 974 с.Новая Деревня | 160 |  | 0.1287 | 0.1287
Становлянский | д.Бродки | Становлянский | ПС 35/10кВ Красная Пальна, ВЛ-10кВ Пальна Михайловка яч.№1 | КТП-10кВ 100кВа №С-005 Бродки | 100 |  | 0.076333 | 0.076333
Становлянский | д.Бродки | Становлянский | ПС 35/10кВ Красная Пальна, ВЛ-10кВ Пальна Михайловка яч.№1 | КТП-10кВ 63кВа №С-006 Бродки | 63 |  | 0.049482 | 0.049482
Становлянский | д.Бродки | Становлянский | ПС 35/10кВ Красная Пальна, ВЛ-10кВ Пальна Михайловка яч.№1 | КТП-10кВ 400кВа №С-007 Бродки | 400 |  | 0.20842 | 0.20842
Становлянский | д.Бутырки | Становлянский | ПС 35/10кВ Плоское, ВЛ-10кВ ОТФ Бутывки яч.№17 | КТП-10кВ 100кВа №С-008 Бутырки | 100 |  | 0.052015 | 0.052015
Становлянский | д.Бутырки | Становлянский | ПС 35/10кВ Плоское, ВЛ-10кВ ОТФ Бутывки яч.№17 | КТП-10кВ 100кВа №С-009 Бутырки | 100 |  | 0.074084 | 0.074084
Становлянский | с.Солоьево | Становлянский | ПС 35/10кВ Плоское, ВЛ-10кВ Соловьево яч.№15 | КТП-10кВ 100кВа №С-010 Соловьёво | 100 |  | 0.062074 | 0.062074
Становлянский | д.Соловьёво | Становлянский | ПС 35/10кВ Плоское, ВЛ-10кВ Соловьёво яч.№15 | КТП-10кВ 400кВа №С-012 Соловьёво | 400 |  | 0.34728 | 0.34728
Становлянский | с.Солоьево | Становлянский | ПС 35/10 Плоское,ВЛ-10кВ Соловьёвояч.№15 | КТП-10кВ 250кВа №С-014 Соловьёво | 250 |  | 0.21743 | 0.21743
Становлянский | д.Маслово | Становлянский | ПС 35/10кВ Плоское, ВЛ-10кВ Соловьёво яч.№15 | КТП-10кВ 160кВа №С-015 Маслово | 160 |  | 0.13643 | 0.13643
Становлянский | д.Слободка | Становлянский | ПС 35/10 Красная Пальна,ВЛ-10кВ Пальна Михайловка яч.№1 | КТП-10кВ 250кВа №С-016 Слободка | 250 |  | 0.19684 | 0.19684
Становлянский | д.Маслово | Становлянский | ПС 35/10кВ Красная Пальна, ВЛ-10кВ Пальна Михайловка яч.№1 | КТП-10кВ ТП 017 100кВа Маслово | 100 |  | 0.061778 | 0.061778
Становлянский | д.Трегубово | Становлянский | ПС 35/10кВ Красная Пальна, ВЛ-10кВ Пальна Михайловка яч.№1 | КТП-10кВ 100кВа №С-019 Трегубово | 100 |  | 0.067458 | 0.067458
Становлянский | д.Шаталово | Становлянский | ПС 35/10кВ Красная Пальна, ВЛ-10кВ Пальна Михайловка яч.№1 | КТП-10кВ 100кВа №С-020 Трегубово | 100 |  | 0.080356 | 0.080356
Становлянский | д.Трегубово | Становлянский | ПС 35/10 Красная Пальна,ВЛ-10кВ Пальна Михайловка яч.№1 | КТП-10кВ 250кВа №С-021 Трегубово | 250 |  | 0.225 | 0.225
Становлянский | д.Белевец | Становлянский | ПС 35/10кВ Красная Пальна, ВЛ-10кВ Пальна Михайловка яч.№1 | КТП-10кВ 160кВа №С-024 Белевец | 160 |  | 0.09774 | 0.09774
Становлянский | д.Белевец | Становлянский | ПС 35/10кВ Красная Пальна, ВЛ-10кВ Пальна Михайловка яч.№1 | КТП-10кВ 400кВа №С-025 Белевец | 400 |  | 0.3245 | 0.3245
Становлянский | д.Пальна Михайловка | Становлянский | ПС 35/10кВ Красная Пальна, ВЛ-10кВ Пальна Михайловка яч.№1 | КТП-10кВ 400кВа №С-026 Пальна-Михайловка | 400 |  | 0.28013 | 0.28013
Становлянский | д. Пальна Михайловка | Становлянский | ПС 35/10кВ Красная Пальна, ВЛ-10кВ Пальна Михайловка яч.№1 | КТП-10кВ 100кВа №С-028 Пальна-Михайловка | 100 |  | 0 | 0
Становлянский | д.Морская | Становлянский | ПС 35/10кВ Красная Пальна, ВЛ-10кВ Пальна Михайловка яч.№1 | КТП-10кВ 100кВа №С-029 Морская | 100 |  | 0.017522 | 0.017522
Становлянский | д. Михайловка | Становлянский | ПС 35/10кВ Красная Пальна, ВЛ-10кВ Пальна Михайловка яч.№1 | КТП-10кВ 160кВа №С-030 Михайловка | 160 |  | 0.144 | 0.144
Становлянский | д.Чернолес | Становлянский | ПС 35/10кВ Чернолес, ВЛ-10кВ Чернолес яч.№1 | КТП-10кВ 160кВа №С-033 Чернолес | 160 |  | 0.081 | 0.081
Становлянский | д.Чернолес | Становлянский | ПС 35/10кВ Чернолес, ВЛ-10кВ Чернолес яч.№1 | КТП-10кВ 160кВа №С-034 Чернолес | 160 |  | 0.0711 | 0.0711
Становлянский | д.Елизоветовка | Становлянский | ПС 35/10кВ Чернолес, ВЛ-10кВ Чернолес яч.№1 | КТП-10кВ 100кВа №С-037 Елизаветовка | 100 |  | 0.05095 | 0.05095
Становлянский | д.Красная Пальна | Становлянский | ПС 35/10кВ Красная Пальна, ВЛ-10кВ Красная Пальна яч.№ 6 | КТП-10кВ 100кВа №С-038 Красная Пальна | 100 |  | 0.063375 | 0.063375
Становлянский | д.Красная Пальна | Становлянский | ПС 35/10кВ Красная Пальна, ВЛ-10кВ Красная Пальна яч.№ 6 | КТП-10кВ 100кВа №С-040 Красная Пальна | 100 |  | 0.076688 | 0.076688
Становлянский | д.Большие Выселки | Становлянский | ПС 35/10кВ Чернолес, ВЛ-10кВ Большие Выселки яч.№18 | КТП-10кВ 63кВа №С-041 Большие Выселки | 63 |  | 0.0567 | 0.0567
Становлянский | д.Малые Выселки | Становлянский | ПС 35/10кВ Чернолес, ВЛ-10кВ Большие Выселки яч.№18 | КТП-10кВ 160кВа №С-042 Малые Выселки | 160 |  | 0.144 | 0.144
Становлянский | д.Чернолес | Становлянский | ПС 35/10 Чернолес,ВЛ-10кВ Большие Выселки яч.№18 | КТП-10кВ 250кВа №С-043 Чернолес | 250 |  | 0.10785 | 0.10785
Становлянский | д.Чернолес | Становлянский | ПС 35/10кВ Чернолес, ВЛ-10кВ Чернолес яч.№1 | КТП-10кВ 160кВа №С-044 Чернолес | 160 |  | 0.0666 | 0.0666
Становлянский | д.Чернолес | Становлянский | ПС 35/10 Чернолес,ВЛ-10кВ Елезоветовка яч.№11 | КТП-10кВ 250кВа №С-045 Чернолес | 250 |  | 0.20903 | 0.20903
Становлянский | д.Звягино | Становлянский | ПС Чернолес,ВЛ-10кВ «Уваровка» яч. №6 | КТП-10кВ 63кВа №С-049 Звягино | 63 |  | 0.033921 | 0.033921
Становлянский | д.Елизоветовка | Становлянский | ПС 35/10кВ Чернолес, ВЛ-10кВ Чернолес яч.№1 | КТП-10кВ 100кВа №С-050 Елизаветовка | 100 |  | 0.016043 | 0.016043
Становлянский | д.Елизоветовка | Становлянский | ПС 35/10кВ Чернолес, ВЛ-10кВ Елизоветовка яч.№11 | КТП-10кВ 160кВа №С-051 Елизаветовка | 160 |  | 0.05292 | 0.05292
Становлянский | д.Успенка | Становлянский | ПС 35/10 Чернолес,ВЛ-10кВ Успенка яч.№13 | КТП-10кВ 250кВа №С-052 Успенка | 250 |  | 0.21979 | 0.21979
Становлянский | д.Успенка | Становлянский | ПС 35/10 Чернолес,ВЛ-10кВ Успенка яч.№13 | КТП-10кВ 400кВа №С-053 Успенка | 250 |  | 0 | 0
Становлянский | д.Богослово | Становлянский | ПС 35/10кВ Красная Пальна, ВЛ-10кВ Покровское яч.№ 8 | КТП-10кВ ТП 059 100кВа Калиновка | 100 |  | 0.089823 | 0.089823
Становлянский | д.Покровское | Становлянский | ПС 35/10кВ Красная Пальна, ВЛ-10кВ Покровское яч.№8 | КТП-10кВ 160кВа №С-060 Покровское | 160 |  | 0.12276 | 0.12276
Становлянский | д.Палёнка | Становлянский | ПС 35/10 Бабарыкино,ВЛ-10кВ Палёнка яч.№7 | КТП-10кВ 250кВа №С-062 Палёнка | 250 |  | 0.22257 | 0.22257
Становлянский | д.Лимовое | Становлянский | ПС Бабарыкино,ВЛ-10кВ Палёнка яч.№7 | КТП-10кВ 63кВа №С-065 Лимовое | 63 |  | 0.047707 | 0.047707
Становлянский | д.Филенки | Становлянский | ПС 35/10кВ Бабарыкино, ВЛ-10кВ Палёнка яч.№7 | КТП-10кВ 100кВа №С-066 Филенки | 100 |  | 0.084675 | 0.084675
Становлянский | с.Георгиевское | Становлянский | ПС 35/10 Чернолес,ВЛ-10кВ Георгиевка яч.№9 | КТП-10кВ 250кВа №С-067 Георгиевское | 250 |  | 0.17412 | 0.17412
Становлянский | д.Гиоргиевское | Становлянский | ПС 35/10кВ Бабарыкино, ВЛ-10кВ Палёнка яч.№7 | КТП-10кВ 100кВа №С-068 Георгиевское | 100 |  | 0 | 0
Становлянский | д.Поряхино | Становлянский | ПС Бабарыкино,ВЛ-10кВ Палёнка яч.№7 | КТП-10кВ 63кВа №С-069 Поряхино | 63 |  | 0.00049233 | 0.00049233
Становлянский | д.Новосёлки | Становлянский | ПС Бабарыкино,ВЛ-10кВ Палёнка яч.№7 | КТП-10кВ 40кВа №С-071 Новосёлки | 40 |  | 0.006417 | 0.006417
Становлянский | д.Коляевка | Становлянский | ПС Бабарыкино, ВЛ-10кВ «Палёнка» яч.№7 | КТП-10кВ 63кВа №С-072 Коляевка | 63 |  | 0.03185 | 0.03185
Становлянский | д.Григоровка | Становлянский | ПС Бабарыкино, ВЛ-10кВ «Палёнка» яч.№7 | КТП-10кВ 40кВа №С-076 Григоровка | 40 |  | 0 | 0
Становлянский | д.Климентьево | Становлянский | ПС 35/10 Каменка,ВЛ-10кВ Климентьево яч.№9 | КТП-10кВ 250кВа №С-077 Климентьево | 250 |  | 0.21139 | 0.21139
Становлянский | д.Климентьево | Становлянский | ПС 35/10кВ Красная Пальна, ВЛ-10кВ Климентьево яч.№9 | КТП-10кВ 40кВа №С-079 Климентьево | 40 |  | 0 | 0
Становлянский | д.Ястребин-Колодезь | Становлянский | ПС 35/10кВ Красная Пальна, ВЛ-10кВ Климентьево яч.№9 | КТП-10кВ 63кВа №С-080 Ястребин-Колодезь | 63 |  | 0.040725 | 0.040725
Становлянский | д.Глебовка | Становлянский | ПС 35/10кВ Красная Пальна, ВЛ-10кВ Климентьево яч.№9 | КТП-10кВ 63кВа №С-081 Глебовка | 100 |  | 0.09 | 0.09
Становлянский | д.Подгорное | Становлянский | ПС 35/10кВ Красная Пальна, ВЛ-10кВ Климентьево яч.№9 | КТП-10кВ 100кВа №С-082 Подгорное | 100 |  | 0.088817 | 0.088817
Становлянский | д.Подгорное | Становлянский | ПС 35/10кВ Красная Пальна, ВЛ-10кВ Климентьево яч.№9 | КТП-10кВ 40кВа №С-083 Подгорное | 40 |  | 0.02535 | 0.02535
Становлянский | д.Димитрово | Становлянский | ПС 35/10кВ Красная Пальна, ВЛ-10кВ Климентьево яч.№9 | КТП-10кВ 100кВа №С-084 Димитрово | 100 |  | 0.089704 | 0.089704
Становлянский | д.Климентьево | Становлянский | ПС 35/10кВ Каменка, ВЛ-10кВ Климентьево яч.№9 | КТП-10кВ 160кВа №С-085 Климентьево | 160 |  | 0 | 0
Становлянский | д.Огнёвка | Становлянский | ПС 35/10кВ Каменка, ВЛ-10кВ Плоты яч.№1 | КТП-10кВ 63кВа №С-087 Огнёвка | 63 |  | 0.0567 | 0.0567
Становлянский | д.Огнёвка | Становлянский | ПС 35/10кВ Каменка, ВЛ-10кВ Плоты яч.№1 | КТП-10кВ 63кВа №С-088 Огнёвка | 63 |  | 0.036229 | 0.036229
Становлянский | д.Огонёвка | Становлянский | ПС 35/10кВ Каменка, ВЛ-10кВ Плоты яч.№1 | КТП-10кВ 100кВа №С-089 Огнёвка | 100 |  | 0.0687 | 0.0687
Становлянский | д.Плоты | Становлянский | ПС 35/10кВ Каменка, ВЛ-10кВ Плоты яч.№1 | КТП-10кВ 100кВа №С-090 Плоты | 100 |  | 0.09 | 0.09
Становлянский | д.Плоты | Становлянский | ПС 35/10 Каменка,ВЛ-10кВ Плоты яч.№1 | КТП-10кВ 250кВа №С-091 Плоты | 250 |  | 0.15956 | 0.15956
Становлянский | д.Плоты | Становлянский | ПС 35/10кВ Каменка, ВЛ-10кВ Плоты яч.№1 | КТП-10кВ 160кВа №С-092 Плоты | 160 |  | 0.04149 | 0.04149
Становлянский | д.Плоты | Становлянский | ПС 35/10кВ Каменка, ВЛ-10кВ Плоты яч.№1 | КТП-10кВ 60кВа №С-093 Плоты | 63 |  | 0.054333 | 0.054333
Становлянский | д.Плоты | Становлянский | ПС 35/10кВ Каменка, ВЛ-10кВ Плоты яч.№1 | КТП-10кВ 160кВа №С-094 Плоты | 160 |  | 0.12258 | 0.12258
Становлянский | д.Новиково | Становлянский | ПС 35/10кВ Каменка, ВЛ-10кВ Плоты яч.№1 | КТП-10кВ 63кВа №С-098 Новиково | 63 |  | 0.0567 | 0.0567
Становлянский | д.Новиково | Становлянский | ПС 35/10кВ Каменка, ВЛ-10кВ Плоты яч.№1 | КТП-10кВ 63кВа №С-099 Новиково | 63 |  | 0.051493 | 0.051493
Становлянский | д.Толстая Дубрава | Становлянский | ПС 35/10 Ламская,ВЛ-10кВ Толстая Дубрава яч.№20 | КТП-10кВ 250кВа №С-100 Толстая Дубрава | 250 |  | 0.21198 | 0.21198
Становлянский | д.Грунин Воргол | Становлянский | ПС 35/10кВ Каменка, ВЛ-10кВ Комплекс Грунино яч.№3 | КТП-10кВ 160кВа №С-107 Грунин Воргол | 160 |  | 0.14121 | 0.14121
Становлянский | д.Петрищево | Становлянский | ПС 35/10кВ Кириллово, ВЛ-10кВ КРС Петрищево яч.№15 | КТП-10кВ 315кВа №С-110 Петрищево | 315 |  | 0.27397 | 0.27397
Становлянский | д.Бунино | Становлянский | ПС 35/10кВ Каменка, ВЛ-10кВ Озёрки яч.№6 | КТП-10кВ 40кВа №С-111 Бунино | 40 |  | 0.025409 | 0.025409
Становлянский | д.Озёрки | Становлянский | РП Злобино,ВЛ-10кВ Арсентьевские Выселки яч.№5 | КТП-10кВ 100кВа №С-113 Озёрки | 100 |  | 0.083906 | 0.083906
Становлянский | д.Озёрки | Становлянский | ПС 35/10кВ Каменка, ВЛ-10кВ Озёрки яч.№6 | КТП-10кВ 100кВа №С-114 Озёрки | 100 |  | 0.033437 | 0.033437
Становлянский | д.Озёрки | Становлянский | ПС 35/10кВ Каменка, ВЛ-10кВ Озёрки яч.№6 | КТП-10кВ 100кВа №С-115 Озёрки | 100 |  | 0 | 0
Становлянский | д.Польское | Становлянский | ПС 35/10кВ Каменка, ВЛ-10кВ Озёрки яч.№6 | КТП-10кВ 40кВа №С-116 Польское | 40 |  | 0.033633 | 0.033633
Становлянский | д.Жилое | Становлянский | ПС 35/10кВ Каменка, ВЛ-10кВ Озёрки яч.№6 | КТП-10кВ 40кВа №С-117 Жилое | 40 |  | 0.035586 | 0.035586
Становлянский | д.Мещёрка | Становлянский | РП Кличино,ВЛ-10кВ ЛОСС яч.№14 | КТП-10кВ 250кВа №С-118 Мещёрка | 250 |  | 0.15933 | 0.15933
Становлянский | с.Солоьево | Становлянский | ПС 35/10 Плоское,ВЛ-10кВ Соловьёво яч.№15 | КТП-10кВ 250кВа №С-119 Соловьёво | 250 |  | 0.225 | 0.225
Становлянский | д.Дмитриевка | Становлянский | ПС 35/10 Кириллово,ВЛ-10кВ Петрищево яч.№1 | КТП-10кВ 250кВа №С-120 Дмитриевка | 250 |  | 0 | 0
Становлянский | д.Целыковка | Становлянский | ПС 35/10 Кириллово, ВЛ-10кВ Петрищево яч.№1 | КТП-10кВ 100кВа №С-121 Целыковка | 100 |  | 0.038561 | 0.038561
Становлянский | д.Петрищево | Становлянский | ПС 35/10кВ Кириллово, ВЛ-10кВ Петрищево яч.№1 | КТП-10кВ 400кВа №С-122 Петрищево | 400 |  | 0.27374 | 0.27374
Становлянский | д.Поповка | Становлянский | ПС 35/10кВ Кириллово, ВЛ-10кВ Петрищево яч.№15 | КТП-10кВ 160кВа №С-123 Поповка | 160 |  | 0.13941 | 0.13941
Становлянский | д.Сергиевка | Становлянский | ПС 35/10кВ Кириллово, ВЛ-10кВ Петрищево яч.№15 | КТП-10кВ 160кВа №С-124 Сергиевка | 160 |  | 0.12555 | 0.12555
Становлянский | д.Сергиевка | Становлянский | ПС 35/10 Кириллово,ВЛ-10кВ Петрищево яч.№1 | КТП-10кВ 250кВа №С-125 Сергиевка | 250 |  | 0.19429 | 0.19429
Становлянский | д.Верхнее Петрищево | Становлянский | ПС 35/10 Кириллово, ВЛ-10кВ Петрищево яч.№1 | КТП-10кВ 100кВа №С-126 Верхнее Петрищево | 100 |  | 0.080415 | 0.080415
Становлянский | д.Верхнее Петрищево | Становлянский | ПС 35/10кВ Кириллово, ВЛ-10кВ КРС Петрищево яч.№15 | КТП-10кВ 160кВа №С-127 Верхнее Петрищево | 25 |  | 0.0225 | 0.0225
Становлянский | д.Грунин Воргол | Становлянский | ПС 35/10 Каменка,ВЛ-10кВГрунино яч.№9 | КТП-10кВ 250кВа №С-128 Грунин Воргол | 250 |  | 0.20417 | 0.20417
Становлянский | д.Грунин Воргол | Становлянский | ПС 35/10 Каменка,ВЛ-10кВГрунино яч.№9 | КТП-10кВ 250кВа №С-129 Грунин Воргол | 250 |  | 0.18157 | 0.18157
Становлянский | д.Грунин Воргол | Становлянский | ПС 35/10кВ Каменка, ВЛ-10кВ Грунино яч.№9 | КТП-10кВ 63кВа №С-130 Грунин Воргол | 63 |  | 0.046109 | 0.046109
Становлянский | д.Грунин Воргол | Становлянский | ПС 35/10кВ Каменка, ВЛ-10кВ Грунино яч.№9 | КТП-10кВ 400кВа №С-131 Грунин Воргол | 400 |  | 0.17978 | 0.17978
Становлянский | д.Грунин Воргол | Становлянский | ПС 35/10кВ Каменка, ВЛ-10кВ Грунино яч.№9 | КТП-10кВ 400кВа №С-132 Грунин Воргол | 400 |  | 0.35657 | 0.35657
Становлянский | д.Грунин Воргол | Становлянский | ПС 35/10кВ Каменка, ВЛ-10кВ Грунино яч.№9 | КТП-10кВ 160кВа №С-133 Грунин Воргол | 160 |  | 0.11187 | 0.11187
Становлянский | д.Грунин Воргол | Становлянский | ПС 35/10кВ Каменка, ВЛ-10кВ Грунино яч.№9 | КТП-10кВ 63кВа №С-134 Грунин Воргол | 63 |  | 0.056523 | 0.056523
Становлянский | д.Озёрки | Становлянский | ПС 35/10кВ Каменка, ВЛ-10кВ Яркино яч.№10 | КТП-10кВ 40кВа №С-135 Озёрки | 40 |  | 0.033752 | 0.033752
Становлянский | д.Яркино | Становлянский | ПС 35/10кВ Каменка, ВЛ-10кВ Яркино яч.№10 | КТП-10кВ 160кВа №С-136 Яркино | 160 |  | 0.14121 | 0.14121
Становлянский | д.Яркино | Становлянский | ПС 35/10кВ Каменка, ВЛ-10кВ Яркино яч.№10 | КТП-10кВ 250кВа №С-137 Яркино | 160 |  | 0.05526 | 0.05526
Становлянский | д.Яркино | Становлянский | ПС 35/10кВ Каменка, ВЛ-10кВ Яркино яч.№10 | МТП-10кВ 160кВа №С-138 Яркино | 160 |  | 0 | 0
Становлянский | д.Злобино | Становлянский | РП Злобино,ВЛ-10кВ Злобино яч.№8 | КТП-10кВ 250кВа №С-144 Злобино | 250 |  | 0.19435 | 0.19435
Становлянский | д.Злобино | Становлянский | РП Злобино,ВЛ-10кВ Злобино яч.№8 | КТП-10кВ 250кВа №С-148 Злобино | 250 |  | 0.11477 | 0.11477
Становлянский | д.Злобино | Становлянский | РП Злобино,ВЛ-10кВ КРСЗлобино яч.№3 | КТП-10кВ 250кВа №С-149 Злобино | 250 |  | 0.2092 | 0.2092
Становлянский | с.Злобино | Становлянский | РП Злобино,ВЛ-10кВ Злобино яч.№8 | КТП-10кВ 100кВа №С-150 Злобино | 100 |  | 0.014682 | 0.014682
Становлянский | д.Пальна Михайловка | Становлянский | ПС 35/10 Плоское,ВЛ-10кВ Племзавод яч.№12 | КТП-10кВ 250кВа №С-152 Пальна-Михайловка | 250 |  | 0.12205 | 0.12205
Становлянский | с.Становое | Становлянский | ПС 35/10 Плоское,ВЛ-10кВ Становое яч.№19 | КТП-10кВ 160кВа №С-154 Становое | 250 |  | 0.17388 | 0.17388
Становлянский | д.Палёнка | Становлянский | ПС 35/10 Бабарыкино,ВЛ-10кВ Палёнка яч.№7 | КТП-10кВ 250кВа №С-429 Палёнка | 250 |  | 0.058803 | 0.058803
Становлянский | с.Становое | Становлянский | ПС 35/10 Плоское,ВЛ-10кВ База РЭС яч.№5 | КТП-10кВ 250кВа №С-156 Становое | 250 |  | 0.049869 | 0.049869
Становлянский | д.Агеевка | Становлянский | ПС 35/10кВ Плоское, ВЛ-10кВ Комплекс яч.№10 | КТП-10кВ 63кВа №С-157 Агеевка | 63 |  | 0.039542 | 0.039542
Становлянский | д.Тростное | Становлянский | ПС 35/10кВ Плоское, ВЛ-10кВ Тростное яч.№7 | КТП-10кВ 63кВа №С-159 Тростное | 63 |  | 0 | 0
Становлянский | д.Тростное | Становлянский | ПС 35/10кВ Плоское, ВЛ-10кВ Тростное яч.№7 | КТП-10кВ 63кВа №С-160 Тростное | 63 |  | 0.033625 | 0.033625
Становлянский | д.Тростное | Становлянский | ПС 35/10кВ Плоское, ВЛ-10кВ Тростное яч.№7 | КТП-10кВ 63кВа №С-161 Тростное | 63 |  | 0.027235 | 0.027235
Становлянский | д.Тростное | Становлянский | ПС 35/10кВ Плоское, ВЛ-10кВ Тростное яч.№7 | КТП-10кВ ТП 162 160кВа Тростное | 160 |  | 0.0936 | 0.0936
Становлянский | д.Тростное | Становлянский | ПС 35/10кВ Плоское, ВЛ-10кВ Тростное яч.№7 | КТП-10кВ 160кВа №С-163 Тростное | 160 |  | 0.1107 | 0.1107
Становлянский | д.Тростное | Становлянский | ПС 35/10кВ Плоское, ВЛ-10кВ Тростное яч.№7 | КТП-10кВ 63кВа №С-164 Тростное | 63 |  | 0.014515 | 0.014515
Становлянский | д.Подхорошее | Становлянский | ПС 35/10кВ Плоское, ВЛ-10кВ Тростное яч.№7 | КТП-10кВ 63кВа №С-165 Подхорошее | 63 |  | 0.02759 | 0.02759
Становлянский | д.Подхорошее | Становлянский | ПС 35/10 Плоское, ВЛ-10кВ Тростное яч.№7 | КТП-10кВ 100кВа №С-166 Подхорошее | 100 |  | 0.018468 | 0.018468
Становлянский | д.Подхорошее | Становлянский | ПС Плоское, ВЛ-10кВ «Комплекс» яч.№10 | КТП-10кВ 160кВа №С-167 Подхорошее | 25 |  | 0.0071168 | 0.0071168
Становлянский | д.Телегино | Становлянский | ПС Плоское, ВЛ-10кВ «Комплекс» яч.№10 | КТП-10кВ ТП 169 100кВа Телегино | 100 |  | 0.018113 | 0.018113
Становлянский | д.Телегино | Становлянский | ПС 35/10 Плоское,ВЛ-10кВ Тростное яч.№7 | КТП-10кВ 250кВа №С-170 Телегино | 250 |  | 0.22234 | 0.22234
Становлянский | д.Телегино | Становлянский | ПС 35/10 Плоское,ВЛ-10кВ Тростное яч.№7 | КТП-10кВ ТП 172 250кВа Телегино | 250 |  | 0.1679 | 0.1679
Становлянский | д.Телегино | Становлянский | ПС 35/10 Плоское, ВЛ-10кВ Тростное яч.№7 | КТП-10кВ 100кВа №С-173 Телегино | 100 |  | 0.081125 | 0.081125
Становлянский | д.Новоалександровка | Становлянский | ПС 35/10кВ Плоское, ВЛ-10кВ Тростное яч.№7 | КТП-10кВ 63кВа №С-174 Ново-Александровка | 40 |  | 0.035704 | 0.035704
Становлянский | д.Суббочево | Становлянский | ПС 35/10кВ Плоское, ВЛ-10кВ Тростное яч.№7 | КТП-10кВ 30кВа №С-175 Суббочево | 30 |  | 0.026704 | 0.026704
Становлянский | д.Бунино | Становлянский | ПС 35/10кВ Плоское, ВЛ-10кВ Тростное яч.№7 | КТП-10кВ 25кВа №С-176 Бунино | 25 |  | 0.020725 | 0.020725
Становлянский | д.Поддолгое | Становлянский | ПС 35/10кВ Плоское, ВЛ-10кВ Тростное яч.№7 | КТП-10кВ 30кВа №С-178 Поддолгое | 30 |  | 0 | 0
Становлянский | д.Пальна Михайловка | Становлянский | ПС 35/10 Плоское, ВЛ-10кВ Племзавод яч.№12 | КТП-10кВ 63кВа №С-179 Пальна-Михайловка | 100 |  | 0.088758 | 0.088758
Становлянский | с.Становое | Становлянский | ПС 35/10кВ Плоское, ВЛ-10кВ КРС Становое яч.№16 | КТП-10кВ 160кВа №С-186 Становое | 160 |  | 0.05238 | 0.05238
Становлянский | с.Становое | Становлянский | ПС 35/10 Плоское,ВЛ-10кВ Становое яч.№19 | КТП-10кВ 400кВа №С-187 Становое | 250 |  | 0.080357 | 0.080357
Становлянский | с.Становое | Становлянский | ПС 35/10 Плоское, ВЛ-10кВ Становая яч.№19 | КТП-10кВ 100кВа №С-190 Становое | 100 |  | 0 | 0
Становлянский | с.Становое | Становлянский | ПС 35/10 Плоское,ВЛ-10кВ Становое яч.№19 | КТП-10кВ 250кВа №С-191 Становое | 250 |  | 0.045195 | 0.045195
Становлянский | с.Становое | Становлянский | ПС 35/10кВ Плоское, ВЛ-10кВ Становое яч.№19 | КТП-10кВ 160кВа №С-192 Становое | 160 |  | 0 | 0
Становлянский | с.Становое | Становлянский | ПС 35/10кВ Плоское, ВЛ-10кВ Становое яч.№19 | КТП-10кВ 160кВа №С-194 Становое | 160 |  | 0.02016 | 0.02016
Становлянский | с.Становое | Становлянский | ПС 35/10 Плоское,ВЛ-10кВ Становое яч.№19 | КТП-10кВ 250кВа №С-196 Становое | 250 |  | 0.21376 | 0.21376
Становлянский | д.Тиньково | Становлянский | ПС 35/10кВ Кириллово, ВЛ-10кВ Кирилово яч.№5 | КТП-10кВ 63кВа №С-197 Тиньково | 40 |  | 0 | 0
Становлянский | д.Арсентьево | Становлянский | ПС 35/10 Кириллово,ВЛ-10кВ Кириллово яч.№5 | КТП-10кВ 250кВа №С-198 Арсентьево | 250 |  | 0.11531 | 0.11531
Становлянский | с.Кириллово | Становлянский | ПС 35/10 Кириллово, ВЛ-10кВ Кириллово яч.№5 | КТП-10кВ 63кВа №С-201 Баёвка | 100 |  | 0.046217 | 0.046217
Становлянский | с.Кириллово | Становлянский | ПС 35/10кВ Кириллово, ВЛ-10кВ СТФ яч.№10 | КТП-10кВ 160кВа №С-203 Кириллово | 160 |  | 0.14355 | 0.14355
Становлянский | д.Петрищево | Становлянский | ПС 35/10кВ Кириллово, ВЛ-10кВ Петрищево яч.№1 | КТП-10кВ 63кВа №С-206 Петрищево | 63 |  | 0.018005 | 0.018005
Становлянский | д.Сергиевка | Становлянский | ПС 35/10 Кириллово,ВЛ-10кВ Петрищево яч.№1 | КТП-10кВ 250кВа №С-208 Сергиевка | 250 |  | 0.20175 | 0.20175
Становлянский | д.Ламская | Становлянский | ПС 35*10кВ "Ламская",ВЛ-10кВ «Казанский» яч.№1 | КТП-10кВ 60кВа №С-216 Ламское | 100 |  | 0.063612 | 0.063612
Становлянский | с.Ламское | Становлянский | ПС 35/10кВ Ламская, ВЛ-10кВ Семенёк яч.№5 | КТП-10кВ 160кВа №С-217 Ламское | 160 |  | 0.10422 | 0.10422
Становлянский | с.Казанский | Становлянский | ПС 35/10кВ Ламская, ВЛ-10кВ Казанский яч.№1 | КТП-10кВ 160кВа №С-218 Казанский | 160 |  | 0 | 0
Становлянский | с.Лобынцево | Становлянский | ПС 35/10кВ Ламская, ВЛ-10кВ Казанский яч.№1 | КТП-10кВ 100кВа №С-219 Лобынцево | 160 |  | 0.1332 | 0.1332
Становлянский | д.Лобынцево | Становлянский | ПС 35/10кВ Ламская, ВЛ-10кВ Казанский яч.№1 | КТП-10кВ 63кВа №С-220 Лобынцево | 63 |  | 0.049008 | 0.049008
Становлянский | д.Хананский | Становлянский | ПС 35/10кВ Ламская, ВЛ-10кВ «Казанский» яч. №1 | КТП-10кВ 63кВа №С-221 Ханинский | 63 |  | 0.033389 | 0.033389
Становлянский | с.Малые Бутырки | Становлянский | РП Кличино, ВЛ-10кВ КРС Бутярки яч.№5 | КТП-10кВ 100кВа №С-151 Малые Бутырки | 160 |  | 0.0909 | 0.0909
Становлянский | д.Спаское | Становлянский | ПС 35/10кВ Ламская, ВЛ-10кВ Семенёк яч.№5 | КТП-10кВ 63кВа №С-222 Спасское | 63 |  | 0.053742 | 0.053742
Становлянский | д.Семенёк | Становлянский | ПС 35/10кВ Ламская, ВЛ-10кВ Семенёк яч.№5 | КТП-10кВ 160кВа №С-223 Семенёк | 63 |  | 0.055398 | 0.055398
Становлянский | д.Семенёк | Становлянский | ПС 35/10кВ Ламская, ВЛ-10кВ Семенёк яч.№5 | КТП-10кВ 160кВА №С-225 Семенёк | 160 |  | 0.09846 | 0.09846
Становлянский | д.Семенёк | Становлянский | ПС 35/10 Ламская,ВЛ-10кВ Семенёк яч.№5 | КТП-10кВ 100кВа №С-226 Семенёк | 100 |  | 0.084793 | 0.084793
Становлянский | д.Семенёк | Становлянский | ПС 35/10 Ламская,ВЛ-10кВ Семенёк яч.№5 | КТП-10кВ 100кВа №С-227 Семенёк | 100 |  | 0.034029 | 0.034029
Становлянский | д.Малый Лотошок | Становлянский | ПС 35/10кВ Ламская, ВЛ-10кВ Семенёк яч.№5 | КТП-10кВ 63кВа №С-228 Малый Лотошок | 63 |  | 0.041435 | 0.041435
Становлянский | д.Большой Лотошок | Становлянский | ПС 35/10кВ Ламская, ВЛ-10кВ Семенёк яч.№5 | КТП-10кВ 63кВа ТП 229 Большой Лотошок | 63 |  | 0.03895 | 0.03895
Становлянский | д.Гора-Новоспаское | Становлянский | ПС 35/10кВ Ламская, ВЛ-10кВ Семенёк яч.№5 | КТП-10кВ 63кВа №С-230 Гора-Новоспасское | 63 |  | 0.05102 | 0.05102
Становлянский | д.Малый Лотошок | Становлянский | ПС 35/10кВ Ламская, ВЛ-10кВ Семенёк яч.№5 | КТП-10кВ 160кВа №С-231 Малый Лотошок | 160 |  | 0.00963 | 0.00963
Становлянский | д.Семенёк | Становлянский | ПС 35/10 Ламская,ВЛ-10кВ Семенёк яч.№5 | КТП-10кВ ТП 232 160кВа Семенёк | 100 |  | 0.063908 | 0.063908
Становлянский | д.Семенёк | Становлянский | ПС 35/10 Ламская,ВЛ-10кВ Семенёк яч.№5 | КТП-10кВ ТП 233 250кВа Семенёк | 250 |  | 0.19358 | 0.19358
Становлянский | д.Глумово | Становлянский | ПС 35/10 Ламская,ВЛ-10кВ Чемоданово яч.№2 | КТП-10кВ 100кВа №С-234 Глумово | 100 |  | 0.074854 | 0.074854
Становлянский | д.Глумово | Становлянский | ПС 35/10 Ламская,ВЛ-10кВ Чемоданово яч.№2 | КТП-10кВ 100кВа №С-235 Глумово | 100 |  | 0.06515 | 0.06515
Становлянский | с.Чемоданово | Становлянский | ПС 35/10кВ Ламская, ВЛ-10кВ Чемоданово яч.№2 | КТП-10кВ 160кВа №С-236 Чемоданово | 160 |  | 0.06363 | 0.06363
Становлянский | д.Чемоданово | Становлянский | ПС 35/10 Ламская,ВЛ-10кВ Чемоданово яч.№2 | КТП-10кВ 160кВа №С-237 Чемоданово | 100 |  | 0.037165 | 0.037165
Становлянский | д.Чемоданово | Становлянский | ПС 35/10 Ламская,ВЛ-10кВ Чемоданово яч.№2 | КТП-10кВ 250кВа №С-238 Чемоданово | 250 |  | 0.16938 | 0.16938
Становлянский | д.Вишнёвая | Становлянский | ПС 35/10 Ламская,ВЛ-10кВ Чемоданово яч.№2 | КТП-10кВ 100кВа №С-239 Вишнёвая | 100 |  | 0.065505 | 0.065505
Становлянский | д,Садовая | Становлянский | ПС 35/10кВ Ламская, ВЛ-10кВ Чемоданово яч.2 | КТП-10кВ 25кВа №С-240 Садовая | 63 |  | 0.0567 | 0.0567
Становлянский | д.Вишнёвая | Становлянский | ПС 35/10 Ламская,ВЛ-10кВ Чемоданово яч.№2 | КТП-10кВ 100кВа №С-241 Вишнёвая | 100 |  | 0.06657 | 0.06657
Становлянский | д.Чемоданово | Становлянский | ПС 35/10 Ламская,ВЛ-10кВ Чемоданово яч.№2 | КТП-10кВ 100кВа №С-242 Чемоданово | 100 |  | 0.060772 | 0.060772
Становлянский | с.Вишнёвая | Становлянский | ПС 35/10кВ Ламская, ВЛ-10кВ Чемоданово яч.№2 | КТП-10кВ 160кВа №С-243 Вишнёвая | 160 |  | 0.0792 | 0.0792
Становлянский | д.Чемоданово | Становлянский | ПС 35/10кВ Ламская, ВЛ-10кВ Чемоданово яч.№2 | КТП-10кВ 400кВа №С-244 Чемоданово | 400 |  | 0.34592 | 0.34592
Становлянский | с.Кличено | Становлянский | РП Кличино, ВЛ-10кВ Кличино яч.№2 | КТП-10кВ 100кВа №С-245 Кличено | 160 |  | 0.0558 | 0.0558
Становлянский | д.Кличино | Становлянский | РП Кличино,ВЛ-10кВ Кличино яч.№1 | КТП-10кВ 160кВа №С-247 Кличено | 250 |  | 0.21553 | 0.21553
Становлянский | д.Бекетовка | Становлянский | РП 10кВ "Кличено", ВЛ-10кВ «Островки» яч.№1 | КТП-10кВ 63кВа №С -248 Бекетовка | 63 |  | 0.04818 | 0.04818
Становлянский | д.Кличино | Становлянский | РП 10кВ "Кличено", ВЛ-10кВ «Кличено» яч.№2 | КТП-10кВ 400кВа ТП 249 Кличено | 400 |  | 0.24676 | 0.24676
Становлянский | д.Кличино-Заречье | Становлянский | ПС 35/10кВ Ламская, ВЛ-10кВ"РП Кличено 2-я секция" яч.№7 | КТП-10кВ 63кВа №С-250 Кличено-Заречье | 63 |  | 0.0090122 | 0.0090122
Становлянский | д.Большие Бутырки | Становлянский | РП Кличино,ВЛ-10кВ КРС Бутырки яч.№5 | КТП-10кВ 250кВа №С-253 Большие Бутырки | 250 |  | 0.21021 | 0.21021
Становлянский | д.Ламская | Становлянский | ПС 35/10 Ламская,ВЛ-10кВ Чемоданово яч.№2 | КТП-10кВ 100кВа №С-254 Ламское | 100 |  | 0.036455 | 0.036455
Становлянский | с.Ламское | Становлянский | ПС 35/10кВ Ламская, ВЛ-10кВ Ламское яч.№6 | КТП-10кВ 160кВа №С-256 Ламское | 160 |  | 0.045 | 0.045
Становлянский | с.Ламское | Становлянский | ПС 35/10 Ламская,ВЛ-10кВ Ламское яч.№6 | КТП-10кВ 250кВа №С-257 Ламское | 250 |  | 0.13146 | 0.13146
Становлянский | с.Ламское | Становлянский | ПС 35/10кВ Ламская, ВЛ-10кВ Ламское яч.№6 | КТП-10кВ 160кВа №С-258 Ламское | 160 |  | 0.08577 | 0.08577
Становлянский | д.Лесные Локотцы | Становлянский | РП Кличино, ВЛ-10кВ Мещёрка яч.№10 | КТП-10кВ ТП 259 160кВа Лесные Локотцы | 160 |  | 0 | 0
Становлянский | д.Лесные Локотцы | Становлянский | РП Кличино ВЛ-10кВ Мещёрка яч.№10 | КТП-10кВ 40кВа №С-260 Лесные Локотцы | 40 |  | 0.016416 | 0.016416
Становлянский | д.Мещёрка | Становлянский | РП Кличино ВЛ-10кВ Мещёрка яч.№10 | КТП-10кВ 60кВа №С-261 Мещёрка | 60 |  | 0.021932 | 0.021932
Становлянский | д.Барсуково | Становлянский | РП Кличино, ВЛ-10кВ Мещёрка яч.№10 | КТП-10кВ 400кВа №С-264 Барсуково | 400 |  | 0.32196 | 0.32196
Становлянский | д.Островки | Становлянский | РП Кличино,ВЛ-10кВ Островки яч.№1 | КТП-10кВ ТП 270 250кВа Островки | 250 |  | 0.19938 | 0.19938
Становлянский | д.Берёзовка | Становлянский | РП Кличино,ВЛ-10кВ Островки яч.№1 | КТП-10кВ 250кВа №С-271 Берёзовка | 250 |  | 0.18879 | 0.18879
Становлянский | с.Берёзовка | Становлянский | РП Кличино, ВЛ-10кВ Островки яч.№1 | КТП-10кВ 160кВа №С-272 Берёзовка | 160 |  | 0.03456 | 0.03456
Становлянский | д.Берёзовка | Становлянский | РП Кличино,ВЛ-10кВ Островки яч.№1 | КТП-10кВ 250кВа №С-273 Берёзовка | 250 |  | 0.13471 | 0.13471
Становлянский | д.Островки | Становлянский | РП Кличино, ВЛ-10кВ Островки яч.№1 | КТП-10кВ 160кВа №С-274 Островки | 160 |  | 0.11988 | 0.11988
Становлянский | с.Чемоданово | Становлянский | ПС 35/10кВ Ламская, ВЛ-10кВ Чемоданово яч.№2 | КТП-10кВ 100кВа №С-275 Чемоданово | 160 |  | 0.05949 | 0.05949
Становлянский | д.Островки | Становлянский | ПС 35/10 Ламская,ВЛ-10кВ Островки яч.№1 | КТП-10кВ 63кВа №С-276 Островки | 100 |  | 0.075327 | 0.075327
Становлянский | д.Карповка | Становлянский | ПС 35/10кВ Ламская, ВЛ-10кВ СТФ Берёзовка яч.№12 | КТП-10кВ 160кВа №С-277 Карповка | 160 |  | 0.07731 | 0.07731
Становлянский | д.Островки | Становлянский | ПС 35/10 Ламская,ВЛ-10кВ Островки яч.№1 | КТП-10кВ 100кВа №С-278 Островки | 100 |  | 0.051542 | 0.051542
Становлянский | д.Пахомовка | Становлянский | РП Кличино ВЛ-10кВ Островки яч.№1 | КТП-10кВ 63кВа №С-279 Пахомовка | 63 |  | 0.032146 | 0.032146
Становлянский | д.Пальна Михайловка | Становлянский | ПС 35/10 Плоское, ВЛ-10кВ Племзавод яч.№12 | КТП-10кВ 100кВа №С-423 П.-Михайловка | 100 |  | 0.068168 | 0.068168
Становлянский | д.Новосёлки | Становлянский | ПС 35/10 Ламская,ВЛ-10кВ Ключики яч.№17 | КТП-10кВ 100кВа №С-283 Новосёлки | 100 |  | 0.05947 | 0.05947
Становлянский | д.Товарково | Становлянский | ПС 35/10 Ламская,ВЛ-10кВ Ключики яч.№17 | КТП-10кВ 250кВа №С-285 Товарково | 250 |  | 0.17382 | 0.17382
Становлянский | д.Ключики | Становлянский | ПС 35/10 Ламская,ВЛ-10кВ Ключики яч.№17 | КТП-10кВ 100кВа №С-286 Ключики | 100 |  | 0.068109 | 0.068109
Становлянский | д.Ключики | Становлянский | ПС 35/10кВ Ламская, ВЛ-10кВ Ключики яч.№17 | КТП-10кВ 160кВа №С-287 Ключики | 160 |  | 0.09684 | 0.09684
Становлянский | д.Ключики | Становлянский | ПС 35/10 Ламская,ВЛ-10кВ Ключики яч.№17 | КТП-10кВ 100кВа №С-288 Ключики | 100 |  | 0.088817 | 0.088817
Становлянский | д.Веригино | Становлянский | ПС 35/10кВ Ламская, ВЛ-10кВ Ключики яч.17 | КТП-10кВ 63кВа №С-290 Веригино | 63 |  | 0.028833 | 0.028833
Становлянский | д.Толстая Дубрава | Становлянский | ПС 35/10кВ Ламская, ВЛ-10кВ Егорьевский яч.19 | МТП-10кВ 63кВа №С-436 Толстая Дубрава | 63 |  | 0.03611 | 0.03611
Становлянский | с.Толстая Дубрава | Становлянский | ПС 35/10кВ Ламская, ВЛ-10кВ Егорьевский яч.№19 | МТП-10кВ 160кВа №С-437 Толстая Дубрава | 160 |  | 0.00297 | 0.00297
Становлянский | д.Большие Выселки | Становлянский | ПС 35/10кВ Чернолес, ВЛ-10кВ Большие Выселки яч.18 | КТП-10кВ 63кВа №С-297 Большие Выселки | 63 |  | 0.01907 | 0.01907
Становлянский | д.Можаевка | Становлянский | ПС 35/10 Бабарыкино,ВЛ-10кВ Михайловка яч.№16 | КТП-10кВ 100кВа №С-301 Можаевка | 100 |  | 0.05527 | 0.05527
Становлянский | д.Палёнка | Становлянский | ПС 35/10 Бабарыкино,ВЛ-10кВ Палёнка яч.№7 | КТП-10кВ 250кВа №С-302 Палёнка | 250 |  | 0.18163 | 0.18163
Становлянский | д.Вторая Ламская | Становлянский | ПС 35/10кВ Бабарыкино, ВЛ-10кВ Михайловка яч.№16 | КТП-10кВ ТП 303 63кВа Вторая Ламская | 63 |  | 0.01836 | 0.01836
Становлянский | д.Товарково | Становлянский | ПС 35/10кВ Ламская, ВЛ-10кВ Ключики яч.№17 | КТП-10кВ 160кВа №С-304 Товарково | 160 |  | 0.14094 | 0.14094
Становлянский | д.Михайловка | Становлянский | ПС 35/10кВ Бабарыкино, ВЛ-10кВ Михайловка яч.№16 | КТП-10кВ ТП 305 160кВа Михайловка | 160 |  | 0.09585 | 0.09585
Становлянский | д.Михайловка | Становлянский | ПС 35/10кВ Бабарыкино, ВЛ-10кВ Михайловка яч.№16 | КТП-10кВ 63кВа №С-306 Михайловка | 63 |  | 0.034749 | 0.034749
Становлянский | д.Светлый | Становлянский | ПС 35/10 Бабарыкино,ВЛ-10кВ Светлый яч.№12 | КТП-10кВ 160кВа №С-310 Светлый | 100 |  | 0 | 0
Становлянский | д.Липовка | Становлянский | ПС 35/10кВ Бабарыкино, ВЛ-10кВ Светлый яч.12 | КТП 10кВ ТП 311 40кВа Липовка | 63 |  | 0.0070006 | 0.0070006
Становлянский | д.Лукьяновка | Становлянский | ПС 35/10кВ Бабарыкино, ВЛ-10кВ Лукьяновка яч.№15 | КТП-10кВ 160кВа №С-316 Лукьяновка | 400 |  | 0.29089 | 0.29089
Становлянский | д.Лукьяновка | Становлянский | ПС 35/10кВ Бабарыкино, ВЛ-10кВ Светлый яч.№12 | КТП-10кВ 400кВа №С-317 Лукьяновка | 400 |  | 0.26764 | 0.26764
Становлянский | д.Лукьяновка | Становлянский | ПС 35/10 Бабарыкино,ВЛ-10кВ Лукьяновка яч.№15 | КТП-10кВ 250кВа №С-318 Лукьяновка | 250 |  | 0.10779 | 0.10779
Становлянский | д.Лукьяновка | Становлянский | ПС 35/10кВ Бабарыкино, ВЛ-10кВ Светлый яч.№12 | КТП-10кВ 160кВа №С-319 Лукьяновка | 160 |  | 0 | 0
Становлянский | д.Реневка | Становлянский | ПС 35/10кВ Бабарыкино, ВЛ-10кВ Лукьяновка яч.15 | КТП-10кВ 63кВа №С-320 Реневка | 63 |  | 0.05386 | 0.05386
Становлянский | д.Кропотово | Становлянский | ПС 35/10кВ Бабарыкино, ВЛ-10кВ Лукьяновка яч.15 | КТП-10кВ 63кВа №С-321 Кропотово | 63 |  | 0.050665 | 0.050665
Становлянский | д.Малые Выселки | Становлянский | ПС 35/10кВ Чернолес, ВЛ-10кВ Большие Выселки яч.1 | КТП-10кВ 63кВа №С-323 Малые Выселки | 63 |  | 0.044867 | 0.044867
Становлянский | д.Пальна Михайловка | Становлянский | ПС 35/10 Красная Пальна,ВЛ-10кВ Пальна Михайловка яч.№1 | КТП-10кВ 250кВа №С-325 Пальна-Михайловка | 250 |  | 0.22145 | 0.22145
Становлянский | д.Красная Пальна | Становлянский | ПС 35/10кВ Красная Пальна, ВЛ-10кВ Красная Пальна яч.№6 | КТП-10кВ 160кВа №С-326 Красная Пальна | 160 |  | 0.12735 | 0.12735
Становлянский | д.Телегино | Становлянский | ПС 35/10кВ Плоское, ВЛ-10кВ Тростное яч.№7 | КТП-10кВ 100кВа №С-329 Телегино | 63 |  | 0.052854 | 0.052854
Становлянский | с.Телегино | Становлянский | ПС 35/10 Плоское, ВЛ-10кВ Тростное яч.№7 | КТП-10кВ 100кВа №С-330 Телегино | 100 |  | 0.089468 | 0.089468
Становлянский | д.Берёзовка | Становлянский | ПС 35/10кВ Ламская, ВЛ-10кВ СТФ Берёзовка яч.№12 | КТП-10кВ 160кВа №С-331 Берёзовка | 160 |  | 0.05859 | 0.05859
Становлянский | с.Грунин Воргол | Становлянский | ПС 35/10кВ Каменка, ВЛ-10кВ Грунино яч.№9 | КТП-10кВ 100кВа №С-332 Грунин Воргол | 100 |  | 0.071481 | 0.071481
Становлянский | с.Грунин Воргол | Становлянский | ПС 35/10кВ Каменка, ВЛ-10кВ Грунино яч.№9 | КТП-10кВ 100кВа №С-333 Грунин Воргол | 100 |  | 0.043851 | 0.043851
Становлянский | д.Грунин Воргол | Становлянский | ПС 35/10кВ Каменка, ВЛ-10кВ Комплекс Грунино яч.№3 | КТП-10кВ 160кВа №С-334 Грунин Воргол | 160 |  | 0.10044 | 0.10044
Становлянский | с.Грунин Воргол | Становлянский | ПС 35/10кВ Каменка, ВЛ-10кВ Озёрки яч.№6 | КТП-10кВ 100кВа №С-335 Грунин Воргол | 100 |  | 0.09 | 0.09
Становлянский | д.Барсуково | Становлянский | РП Кличино ВЛ-10кВ Мещёрка яч.№10 | КТП-10кВ 100кВа №С-341 Барсуково | 100 |  | 0.068049 | 0.068049
Становлянский | д.Ламская | Становлянский | ПС 35/10кВ Ламская, ВЛ-10кВ Егорьевский яч.19 | КТП-10кВ 63кВа №С-342 Ламское | 63 |  | 0 | 0
Становлянский | д.Красная Пальна | Становлянский | ПС 35/10 Красная Пальна,ВЛ-10кВ Красная Пальна яч.№6 | КТП-10кВ 250кВа №С-343 Красная Пальна | 250 |  | 0.13649 | 0.13649
Становлянский | д.Маслово | Становлянский | ПС 35/10кВ Плоское, ВЛ-10кВ Соловьёво яч.№5 | КТП-10кВ 63кВа №С-344 Маслово | 63 |  | 0.049423 | 0.049423
Становлянский | д.Маслово | Становлянский | ПС 35/10кВ Плоское, ВЛ-10кВ Соловьёво яч.№15 | КТП-10кВ 160кВа №С-345 Маслово | 160 |  | 0.0369 | 0.0369
Становлянский | д.Семенёк | Становлянский | ПС 35/10кВ Ламская, ВЛ-10кВ Семенёк яч.№5 | КТП-10кВ 160кВа №С-348 Семенёк | 160 |  | 0.12627 | 0.12627
Становлянский | с.Грунин Воргол | Становлянский | ПС 35/10кВ Каменка, ВЛ-10кВ Плоты яч.№1 | КТП-10кВ 100кВа №С-349 Грунин Воргол | 100 |  | 0.044975 | 0.044975
Становлянский | д.Лукьяновка | Становлянский | ПС 35/10кВ Бабарыкино, ВЛ-10кВ Лукьяновка яч.№15 | КТП-10кВ 160кВа №С-351 Лукьяновка | 160 |  | 0.10746 | 0.10746
Становлянский | д.Телегино | Становлянский | ПС 35/10кВ Плоское, ВЛ-10кВ Тростное яч.№7 | КТП-10кВ 160кВа №С-352 Телегино | 160 |  | 0.10737 | 0.10737
Становлянский | д.Успенка | Становлянский | ПС 35/10кВ Чернолес, ВЛ-10кВ Успенка яч.№13 | КТП-10кВ 100кВа №С-354 Успенка | 100 |  | 0.056453 | 0.056453
Становлянский | д.Успенка | Становлянский | ПС 35/10кВ Чернолес, ВЛ-10кВ Успенка яч.№13 | КТП-10кВ 160кВа №С-355 Успенка | 160 |  | 0.09297 | 0.09297
Становлянский | д.Успенка | Становлянский | ПС 35/10 Чернолес,ВЛ-10кВ Успенка яч.№13 | КТП-10кВ 250кВа №С-356 Успенка | 250 |  | 0.22263 | 0.22263
Становлянский | д.Палёнка | Становлянский | ПС 35/10кВ Бабарыкино, ВЛ-10кВ Палёнка яч.№7 | КТП-10кВ 160кВа №С-357 Палёнка | 160 |  | 0.07065 | 0.07065
Становлянский | д.Злобино | Становлянский | ПС Плоское, ВЛ-10кВ «Комплекс» яч.№10 | КТП-10кВ 160кВа №С-358 Злобино | 160 |  | 0.04095 | 0.04095
Становлянский | д.Плоты | Становлянский | ПС 35/10кВ Каменка, ВЛ-10кВКаменка яч.№1 | КТП-10кВ 160кВа №С-359 Плоты | 160 |  | 0.00387 | 0.00387
Становлянский | д.Новиково | Становлянский | ПС 35/10кВ Каменка, ВЛ-10кВ Плоты яч.№1 | КТП-10кВ 40кВа №С-360 Новиково | 40 |  | 0.017008 | 0.017008
Становлянский | д.Верхнее Петрищево | Становлянский | ПС 35/10 Кириллово, ВЛ-10кВ Петрищево яч.№1 | КТП-10кВ 100кВа №С-361 Верхнее Петрищево | 100 |  | 0.083314 | 0.083314
Становлянский | с.Становое | Становлянский | ПС 35/10 Плоское,ВЛ-10кВ Становое яч.№19 | КТП-10кВ 250кВа №С-362 Становое | 250 |  | 0.15175 | 0.15175
Становлянский | д.Барсуково | Становлянский | РП Кличино, ВЛ-10кВ Мещёрка яч.№10 | КТП-10кВ 400кВа №С-364 Барсуково | 400 |  | 0.26906 | 0.26906
Становлянский | д.Берёзовка | Становлянский | РП Кличино, ВЛ-10кВ Островки яч.№1 | КТП-10кВ 160кВа №С-367 Берёзовка | 160 |  | 0.04059 | 0.04059
Становлянский | д.Чернолес | Становлянский | ПС 35/10 Чернолес,ВЛ-10кВ Чернолес яч.№1 | КТП-10кВ 250кВа №С-369 Чернолес | 250 |  | 0.091285 | 0.091285
Становлянский | д.Чернолес | Становлянский | ПС 35/10кВ Чернолес, ВЛ-10кВЧернолес яч.1 | КТП-10кВ 200кВа №С-370 Чернолес | 200 |  | 0.091843 | 0.091843
Становлянский | д.Злобино | Становлянский | РП Злобино, ВЛ-10кВ Злобино яч.№8 | КТП-10кВ 160кВа №С-371 Злобино | 160 |  | 0.11286 | 0.11286
Становлянский | д.Кличино | Становлянский | РП Кличино ВЛ-10кВ Кличино яч.№2 | КТП-10кВ 100кВа №С-372 Кличено | 100 |  | 0.028882 | 0.028882
Становлянский | д.Злобино | Становлянский | ПС 35/10кВ Каменка, ВЛ-10кВ РП Злобино 2-ая секция яч.№8 | КТП-10кВ 100кВа №С-374 Злобино | 100 |  | 0.048643 | 0.048643
Становлянский | д.Яркино | Становлянский | ПС 35/10кВ Каменка, ВЛ-10кВ Яркино яч.№10 | КТП-10кВ 160кВа №С-379 Яркино | 160 |  | 0.072 | 0.072
Становлянский | д.Берёзовка | Становлянский | РП Кличино, ВЛ-10кВ Островки яч.№1 | КТП-10кВ 160кВа №С-382 Берёзовка | 160 |  | 0.08496 | 0.08496
Становлянский | д.Бродки | Становлянский | ПС 35/10 Красная Пальна,ВЛ-10кВ Пальна Михайловка яч.№1 | КТП-10кВ 250кВа №С-383 Бродки | 250 |  | 0.064483 | 0.064483
Становлянский | д.Яркино | Становлянский | ПС 35/10кВ Каменка, ВЛ-10кВ Яркино яч.№10 | КТП-10кВ 160кВа №С-394 Яркино | 160 |  | 0.11232 | 0.11232
Становлянский | д.Самохваловка | Становлянский | ПС 35/10 Красная Пальна,ВЛ-10кВ Пальна Михайловка яч.№1 | КТП-10кВ 250кВа №С-396 Самохваловка | 250 |  | 0.12471 | 0.12471
Становлянский | д.Михайловка | Становлянский | ПС 35/10кВ Красная Пальна, ВЛ-10кВ Пальна Михайловка яч.1 | КТП-10кВ 63кВа №С-397 Михайловка | 63 |  | 0.030075 | 0.030075
Становлянский | д.Ламская | Становлянский | ПС 35/10 Ламская,ВЛ-10кВ Ламское яч.№6 | КТП-10кВ 100кВа №С-399 Ламское | 100 |  | 0.055802 | 0.055802
Становлянский | д.Глебовка | Становлянский | ПС 35/10кВ Красная Пальна, ВЛ-10кВ Климентьево яч.9 | КТП-10кВ 63кВа №С-401 Глебовка | 63 |  | 0.045577 | 0.045577
Становлянский | д.Покровское | Становлянский | ПС 35/10кВ Красная Пальна, ВЛ-10кВ Покровское яч.8 | КТП-10кВ 40кВа №С-402 Покровское | 40 |  | 0.033042 | 0.033042
Становлянский | д.Покровское | Становлянский | ПС 35/10кВ Красная Пальна, ВЛ-10кВ Покровское яч.8 | КТП-10кВ 40кВа №С-403 Покровское | 63 |  | 0.022384 | 0.022384
Становлянский | д.Подгорное | Становлянский | ПС 35/10кВ Красная Пальна, ВЛ-10кВ Климентьево яч.9 | КТП-10кВ 63кВа №С-404 Подгорное | 63 |  | 0.05528 | 0.05528
Становлянский | д.Кириллово | Становлянский | ПС Кириллово, ВЛ-10кВ Кириллово яч.№5 | КТП-10кВ 160кВа №С-407 Кириллово | 160 |  | 0 | 0
Становлянский | д.Светлый | Становлянский | ПС 35/10кВ Бабарыкино, ВЛ-10кВ Светлый яч.12 | КТП-10кВ 63кВа №С-409 Светлый | 63 |  | 0 | 0
Становлянский | д.Бабарыкино | Становлянский | ПС 35/10кВ Бабарыкино, ВЛ-10кВ Палёнка яч.№7 | КТП-10кВ 160кВа №С-413 Бабарыкино | 100 |  | 0.05669 | 0.05669
Становлянский | д.Бабарыкино | Становлянский | ПС 35/10 Бабарыкино,ВЛ-10кВ Палёнка яч.№7 | КТП-10кВ 250кВа №С-414 Бабарыкино | 250 |  | 0.14323 | 0.14323
Становлянский | д.Лукьяновка | Становлянский | ПС 35/10кВ Бабарыкино, ВЛ-10кВ Лукьяновка яч.№15 | КТП-10кВ 100кВа №С-415 Лукьяновка | 100 |  | 0.063375 | 0.063375
Становлянский | д.Климентьево | Становлянский | ПС 35/10кВ Красная Пальна, ВЛ-10кВ Климентьево яч.№9 | КТП-10кВ ТП 421 100кВа Климентьево | 100 |  | 0.068109 | 0.068109
Становлянский | д.Кириллово | Становлянский | ПС 35/10кВ Кириллово, ВЛ-10кВ Кириллово яч.№2 | МТП-10кВ 160кВа №С-425 Кириллово | 160 |  | 0.0702 | 0.0702
Становлянский | д.Палёнка | Становлянский | ПС 35/10кВ Бабарыкино, ВЛ-10кВ Палёнка яч.№7 | МТП-10кВ 160кВа №С-428 Палёнка | 160 |  | 0.03681 | 0.03681
Становлянский | с.Становое | Становлянский | ПС 35/10кВ Плоское, ВЛ-10кВ Становая яч.№19 | МТП-10кВ 40кВа №С-155 Становое | 40 |  | 0 | 0
Становлянский | с.Становое | Становлянский | ПС 35/10кВ Плоское, ВЛ-10кВ Становая яч.№19 | МТП-10кВ 160кВа №С-434 Становое | 160 |  | 0.01395 | 0.01395
Становлянский | с.Становое | Становлянский | ПС 35/10кВ Плоское, ВЛ-10кВ Становая яч.№19 | МТП-10кВ 160кВа №С-435 Становое | 160 |  | 0.09027 | 0.09027
Становлянский | с.Становое | Становлянский | ПС 35/10кВ Плоское, ВЛ-10кВ Райцентр яч.№2 | КТП-10кВ 250кВа №2 Становое | 400 |  | 0.33373 | 0.33373
Становлянский | с.Становое | Становлянский | ПС 35/10 Плоское,ВЛ-10кВ Райцентр яч.№2 | КТП-10кВ 250кВа №3 Становое | 250 |  | 0.086907 | 0.086907
Становлянский | с.Становое | Становлянский | ПС 35/10кВ Плоское, ВЛ-10кВ Райцентр яч.№2 | КТП-10кВ 400кВа №7 Становое | 400 |  | 0.35491 | 0.35491
Становлянский | с.Становое | Становлянский | ПС 35/10кВ Плоское, ВЛ-10кВ Райцентр яч.№2 | КТП-10кВ 160кВа №8 Становое | 160 |  | 0 | 0
Становлянский | с.Становое | Становлянский | ПС 35/10кВ Плоское, ВЛ-10кВ Райцентр яч.№2 | КТП-10кВ 400кВа №9 Становое | 400 |  | 0.16191 | 0.16191
Становлянский | с.Становое | Становлянский | ПС 35/10 Плоское,ВЛ-10кВ Райцентр яч.№2 | КТП-10кВ 250кВа №10 Становое | 250 |  | 0.10412 | 0.10412
Становлянский | с.Становое | Становлянский | ПС 35/10кВ Плоское, ВЛ-10кВ Райцентр яч.№2 | КТП-10кВ 160кВа №11 Становое | 160 |  | 0 | 0
Становлянский | с.Становое | Становлянский | ПС 35/10кВ Плоское, ВЛ-10кВ Райцентр яч.№2 | КТП-10кВ ТП 12Л 400кВа Становое | 400 |  | 0.24185 | 0.24185
Становлянский | с.Становое | Становлянский | ПС 35/10 Плоское,ВЛ-10кВ Райцентр яч.№2 | КТП-10кВ 250кВа №13 Становое | 250 |  | 0.12454 | 0.12454
Становлянский | с.Становое | Становлянский | ПС 35/10 Плоское,ВЛ-10кВ Очестные Сооружения яч.№18 | КТП-10кВ 250кВа №14 Становое | 250 |  | 0.18347 | 0.18347
Становлянский | с.Становое | Становлянский | ПС 35/10 Плоское,ВЛ-10кВ Райцентр яч.№2 | КТП-10кВ 250кВа №16 Становое | 250 |  | 0 | 0
Становлянский | с.Становое | Становлянский | ПС 35/10 Плоское,ВЛ-10кВ Очестные Сооружения яч.№18 | КТП-10кВ 250кВа №19 Становое | 250 |  | 0.074068 | 0.074068
Становлянский | с.Становое | Становлянский | ПС 35/10 Плоское,ВЛ-10кВ Очестные Сооружения яч.№18 | КТП-10кВ 250кВа №21 Становое | 250 |  | 0.10205 | 0.10205
Становлянский | с.Становое | Становлянский | ПС 35/10 Плоское,ВЛ-10кВ Райцентр яч.№2 | КТП-10кВ 250кВа №22 Становое | 250 |  | 0.1779 | 0.1779
Становлянский | с.Становое | Становлянский | ПС 35/10кВ Плоское, ВЛ-10кВ Райцентр яч.№2 | КТП-10кВ 400кВа №23 Становое | 400 |  | 0.15635 | 0.15635
Становлянский | с.Становое | Становлянский | ПС 35/10кВ Плоское, ВЛ-10кВ Очистные Сооружения яч.№18 | ЗТП-10кВ 630+400кВа №5 Становое | 1030 |  | 0 | 0
Становлянский | с.Становое | Становлянский | ПС 35/10 Плоское,ВЛ-10кВ Очестные Сооружения яч.№18 | ЗТП-10кВ 250кВа №15 Становое | 250 |  | 0.097024 | 0.097024
Становлянский | с.Становое | Становлянский | ПС 35/10кВ "Плоское", ВЛ-10кВ «Очистные сооружения» яч.№18 | ЗТП-10кВ 2*400кВа №17 Становое | 800 |  | 0.53067 | 0.53067
Становлянский | д.Петрищево | Становлянский | ПС 35/10 Кириллово,ВЛ-10кВ Петрищево яч.№1 | КТП 10кВ 250кВа №С-039 Петрищево | 250 |  | 0.17879 | 0.17879
Становлянский | д.Лаухино | Становлянский | ПС 35/10кВ Каменка, ВЛ-10кВ Озёрки яч.№6 | КТП 10кВ 63кВа №С-109 Лаухино | 63 |  | 0.047707 | 0.047707
Становлянский | с.Тростное | Становлянский | ПС 35/10кВ Плоское, ВЛ-10кВ Тростное яч.№7 | КТП-10кВ 160кВа №С-158 Тростное | 160 |  | 0.01071 | 0.01071
Становлянский | д.Ламская | Становлянский | ПС 35/10кВ Ламская, ВЛ-10кВ Ламская яч.6 | КТП-10кВ 63кВа №С-400 Ламское | 63 |  | 0 | 0
Становлянский | с.Пальна Михайловка | Становлянский | ПС 35/10кВ Плоское, ВЛ-10кВ Племзавод яч.№12 | КТП-10кВ 160кВа №С-385 Пальна-Михайловка | 160 |  | 0.06543 | 0.06543
Становлянский | д. Пальна Михайловка | Становлянский | ПС 35/10 Плоское, ВЛ-10кВ Племзавод яч.№12 | КТП-10кВ 100кВа №С-386 Пальна-Михайловка | 100 |  | 0.051897 | 0.051897
Становлянский | д.Александровка | Становлянский | ПС 35/10кВ Бабарыкино, ВЛ-10кВ Михайловка яч.№16 | КТП-10кВ 400кВа №С-368 Александровка | 400 |  | 0.26474 | 0.26474
Становлянский | д.Толстая Дубрава | Становлянский | ПС 35/10 Ламская,ВЛ-10кВ Егорьевский яч.№19 | МТП-10кВ 100кВа №С-439 Толстая Дубрава | 100 |  | 0.056571 | 0.056571
Становлянский | с.Толстая Дубрава | Становлянский | ПС 35/10кВ Ламская, ВЛ-10кВ Егорьевский яч.№19 | КТП-10кВ 160кВа №С-438 д. Толстая Дубрав | 160 |  | 0.0504 | 0.0504
Становлянский | с.Толстая Дубрава | Становлянский | ПС 35/10кВ Ламская, ВЛ-10кВ Егорьевский яч.№19 | КТП-10кВ 160кВа №С-444 Толстая Дубрава | 160 |  | 0.08775 | 0.08775
Становлянский | д.Толстая Дубрава | Становлянский | ПС 35/10 Ламская,ВЛ-10кВ Егорьевскиё яч.№19 | КТП-10кВ 250кВа №С-445 Толстая Дубрава | 250 |  | 0.14317 | 0.14317
Становлянский | с.Ламское | Становлянский | ПС 35/10 Ламская,ВЛ-10кВ Казанский яч.№1 | КТП-10кВ 250кВа №С-446 Ламское | 250 |  | 0.13235 | 0.13235
Становлянский | с.Ламское | Становлянский | ПС 35/10 Ламская,ВЛ-10кВ Ламское яч.№6 | КТП-10кВ 250кВа №С-447 Ламское | 250 |  | 0.017801 | 0.017801
Становлянский | с.Становое | Становлянский | ПС 35/10 Плоское,ВЛ-10кВ Становое яч.№19 | КТП-10кВ 250кВа №С-449 Становое | 250 |  | 0.15122 | 0.15122
Становлянский | с.Становое | Становлянский | ПС 35/10 Плоское, ВЛ-10кВ Становая яч.№19 | МТП-10кВ 100кВа №С-450 Становое | 100 |  | 0.067517 | 0.067517
Становлянский | с.Становое | Становлянский | ПС 35/10 Плоское, ВЛ-10кВ Становая яч.№19 | КТП-10кВ 250кВа №С-451 Становое | 100 |  | 0.084143 | 0.084143
Становлянский | с.Становое | Становлянский | ПС 35/10кВ Плоское, ВЛ-10кВ Становая яч.№19 | КТП-10кВ 400кВа №С-452 Становое | 400 |  | 0.26533 | 0.26533
Становлянский | с.Становое | Становлянский | ПС 35/10кВ Плоское, ВЛ-10кВ Райцентр яч.№2 | КТП-10кВ 400кВа №С-453 Становое | 400 |  | 0.32533 | 0.32533
Становлянский | с.Становое | Становлянский | ПС 35/10 Плоское,ВЛ-10кВ Очестные Сооружения яч.№18 | КТП-10кВ ТП 457 250кВа Становое | 250 |  | 0.14927 | 0.14927
Становлянский | с.Становое | Становлянский | ПС 35/10 Плоское,ВЛ-10кВ Райцентр яч.№2 | КТП-10кВ ТП 459 250кВа Становое | 250 |  | 0.043952 | 0.043952
Становлянский | с.Становое | Становлянский | ПС 35/10 Плоское,ВЛ-10кВ Райцентр яч.№2 | КТП-10кВ ТП 460 250кВа Становое | 250 |  | 0.16554 | 0.16554
Становлянский | с.Становое | Становлянский | ПС 35/10кВ Плоское, ВЛ-10кВ Отчесные Сооружения яч.№18 | КТП-10кВ ТП 461 160кВа Становое | 160 |  | 0.03447 | 0.03447
Становлянский | с.Становое | Становлянский | ПС 35/10 Плоское, ВЛ-10кВ Становая яч.№19 | КТП-10кВ ТП 464 100кВа Становое | 100 |  | 0.069174 | 0.069174
Становлянский | с.Становое | Становлянский | ПС 35/10 Плоское,ВЛ-10кВ Райцентр яч.№2 | КТП-10кВ ТП 467 250кВа Становое | 250 |  | 0.16536 | 0.16536
Становлянский | д. Пальна Михайловка | Становлянский | ПС 35/10кВ Красная Пальна, ВЛ-10кВ Пальна Михайловка яч.№1 | СТП-10кВ ТП 472 100кВа Пальна-Михайловка | 100 |  | 0.078995 | 0.078995
Становлянский | д. Пальна Михайловка | Становлянский | ПС 35/10кВ Красная Пальна, ВЛ-10кВ Пальна Михайловка яч.№1 | СТП-10кВ ТП 473 100кВа Пальна-Михайловка | 100 |  | 0.054323 | 0.054323
Становлянский | д.Кириллово | Становлянский | ПС 35/10кВ Кириллово, ВЛ-10кВ Кирилово яч.№5 | СТП-10кВ ТП 466 25кВа Кириллово | 25 |  | 0.018536 | 0.018536
Становлянский | д.Кириллово | Становлянский | ПС 35/10кВ Кириллово, ВЛ-10кВ Кирилово яч.№5 | СТП-10кВ ТП 468 63кВа Кириллово | 63 |  | 0.044216 | 0.044216
Становлянский | д.Кириллово | Становлянский | ПС 35/10кВ Кириллово, ВЛ-10кВ Кириллово яч.№5 | КТП-10 кВ ТП 471 160кВа Кириллово | 160 |  | 0.036 | 0.036
Становлянский | д.Кириллово | Становлянский | ПС 35/10кВ Кириллово, ВЛ-10кВ Кирилово яч.№5 | СТП-10кВ ТП 469 40кВа Кириллово | 40 |  | 0.015765 | 0.015765
Становлянский | д.Пальна Михайловка | Становлянский | ПС 35/10 Красная Пальна,ВЛ-10кВ Пальна Михайловка яч.№1 | КТП-10кВ ТП 474 250кВа Пальна-Михайловка | 250 |  | 0.19891 | 0.19891
Становлянский | с.Становое | Становлянский | ПС 35/10 Плоское,ВЛ-10кВ Райцентр яч.№2 | КТП 10кВ 485 250кВа Становое | 250 |  | 0.11844 | 0.11844
Становлянский | с.Кириллово | Становлянский | ПС 35/10 Кириллово, ВЛ-10кВ Кириллово яч.№5 | СТП-10кВ ТП 470 100кВа Кириллово | 100 |  | 0.080829 | 0.080829
Становлянский | с. Становое | Становлянский | ПС 35/10кВ "Плоское", ВЛЗ 10кВ, "Больница" яч. №01 | КТП 10кВ 462 2х400кВа Больница | 800 |  | 0.3514 | 0.3514
Становлянский | с.Становое | Становлянский | ПС 35/10кВ "Плоское", ВЛЗ 10кВ, "Больница" яч. №01 | КТП-10 кВ ТП 496 250кВа Становое | 250 |  | 0.20488 | 0.20488
Становлянский | с.Солоьево | Становлянский | ПС 35/10кВ Красная Пальна, ВЛ-10кВ Соловьёво яч.№15 | СТП 10кВ ТП 475 100кВа Соловьёво | 100 |  | 0.074203 | 0.074203
Становлянский | с.Солоьево | Становлянский | ПС 35/10кВ Красная Пальна, ВЛ-10кВ Соловьёво яч.№15 | СТП 10кВ ТП 476 100кВа Соловьево | 100 |  | 0.064854 | 0.064854
Становлянский | д.Соловьёво | Становлянский | ПС 35/10кВ "Плоское", ВЛ-10кВ Соловьёво яч.№15 | КТП 10кВ ТП 477 250кВа Соловьёво | 250 |  | 0.15128 | 0.15128
Становлянский | с.Солоьево | Становлянский | ПС 35/10кВ Красная Пальна, ВЛ-10кВ Соловьёво яч.№15 | СТП 10кВ ТП 479 100кВа Соловьёво | 100 |  | 0.087042 | 0.087042
Становлянский | д.Соловьёво | Становлянский | ПС 35/10кВ "Плоское", ВЛ-10кВ Соловьёво яч.№15 | СТП 10кВ ТП 480 63кВа Соловьёво | 63 |  | 0.022384 | 0.022384
Становлянский | д.Соловьёво | Становлянский | ПС 35/10кВ "Плоское", ВЛ-10кВ Соловьёво яч.№15 | СТП - 10 кВ ТП 481 63кВа Соловьёво | 63 |  | 0.018242 | 0.018242
Становлянский | с.Становое | Становлянский | ПС 35/10кВ "Плоское", ВЛ-10кВ «Становое» яч.№19 | КТП-10 кВ ТП 504 160кВа Становое | 160 |  | 0.0072 | 0.0072
Становлянский | с.Тростное | Становлянский | ПС 35/10кВ "Плоское", ВЛ-10кВ Тростное яч.№7 | СТП 10кВ ТП 502 100кВа Тростное | 100 |  | 0.075623 | 0.075623
Становлянский | д.Палёнка | Становлянский | ПС 35/10кВ "Бабарыкино", ВЛ-10кВ Палёнка яч.№7 | СТП - 10 кВ ТП 505 25кВа Палёнка | 25 |  | 0.022145 | 0.022145
Становлянский | д.Берёзовая Роща | Становлянский | ПС 35/10кВ Красная Пальна, ВЛ-10кВ Пальна Михайловка яч.№1 | СТП-10кВ ТП 508 100кВа Берёзовая Роща | 100 |  | 0.03894 | 0.03894
Становлянский | с.Становое | Становлянский | ПС 35/10кВ "Плоское", ВЛЗ 10кВ "Больница" яч. №01 | КТП-10 кВ ТП 465 160кВа Становое | 160 |  | 0.1026 | 0.1026
Становлянский | с.Становое | Становлянский | ПС 35/10кВ "Плоское", ВЛ-10кВ «Становое» яч.№19 | КТП 10кВ ТП 510 250кВа Становое | 250 |  | 0.225 | 0.225
Становлянский | с.Становое | Становлянский | ПС 35/10кВ "Плоское", ВЛ-10кВ «Райцентр» яч.№2 | КТП-10кВ ТП 512 250кВа Становое | 250 |  | 0.21968 | 0.21968
Становлянский | с.Становое | Становлянский | ПС 35/10 Плоское, ВЛ-6кВ Нефтебаза яч.№20 | КТП-6кВ 100кВа №С-205 Становое | 100 |  | 0.059766 | 0.059766
Становлянский | с.Становое | Становлянский | ПС 35/10кВ Плоское, ВЛ-10кВ Нефтебаза яч.№20 | КТП-6кВ 160кВа №С-212 Становое | 160 |  | 0.02817 | 0.02817
Становлянский | с.Становое | Становлянский | ПС110/35/6 Становая, ВЛ-6кВ, Нефтебаза яч.№20 | МТП-6кВ 40кВа №С-420 Становое | 40 |  | 0 | 0
Становлянский | с.Становое | Становлянский | ПС 35/10/6 Становая,ВЛ-6кВ Нефтебаза яч.№20 | КТП-6кВ ТП 489 250кВа Становое | 250 |  | 0.15625 | 0.15625
Становлянский | с.Становое | Становлянский | ПС 35/10кВ Плоское, ВЛ-10кВ Нефтебаза яч.№20 | КТП-6кВ ТП 488 160кВа Становое | 160 |  | 0.06714 | 0.06714
Тербунский | с.Тульское | Тербунский | ПС "Тербуны" 110/35/10 кВ ВЛ-10 кВ Тульское яч.№1 | КТП 160 кВа Т-291 Тульское | 160 |  | 0.09 | 0.09
Тербунский | с.Тульское | Тербунский | ПС "Тербуны" 110/35/10 кВ ВЛ-10 кВ Тульское яч.№1 | КТП 10кВ 160 кВа Т-314 Тульское | 160 |  | 0.0666 | 0.0666
Тербунский | с.Тульское | Тербунский | ПС "Тербуны" 110/35/10 кВ ВЛ-10 кВ Тульское яч.№1 | КТП 160 кВа Т-12 Тульское | 160 |  | 0.0234 | 0.0234
Тербунский | с.Тербуны | Тербунский | ПС "Тербуны" 110/35/10 кВ ВЛ-10 кВ Райцентр яч.№2 | КТП 250 кВА № 001А c.Тербуны | 250 |  | 0.0126 | 0.0126
Тербунский | с.Тербуны | Тербунский | ПС "Тербуны" 110/35/10 кВ ВЛ-10 кВ Райцентр яч.№2 | КТП 400 кВа № 1,с.Тербуны | 400 |  | 0.0216 | 0.0216
Тербунский | с.Тербуны | Тербунский | ПС "Тербуны" 110/35/10 кВ ВЛ-10 кВ Райцентр яч.№2 | КТП 250 кВА №037,ул.Солнечная с.Тербуны | 250 |  | 0.0279 | 0.0279
Тербунский | с.Тербуны | Тербунский | ПС "Тербуны" 110/35/10 кВ ВЛ-10 кВ Райцентр яч.№2 | КТП 160 кВА № 5,с.Тербуны | 160 |  | 0.0153 | 0.0153
Тербунский | с.Тербуны | Тербунский | ПС "Тербуны" 110/35/10 кВ ВЛ-10 кВ Райцентр яч.№2 | КТП 250 кВа № 18,с.Тербуны | 250 |  | 0.0306 | 0.0306
Тербунский | с.Тербуны | Тербунский | ПС "Тербуны" 110/35/10 кВ ВЛ-10 кВ Райцентр яч.№2 | КТП 160 кВА № 22 с.Тербуны,ул.Куйбышева | 160 |  | 0.09 | 0.09
Тербунский | с.Тербуны | Тербунский | ПС "Тербуны" 110/35/10 кВ ВЛ-10 кВ Райцентр яч.№2 | КТП 250 кВА №8 .Тербуны, ул.Куйбышева | 250 |  | 0.1035 | 0.1035
Тербунский | с.Тербуны | Тербунский | ПС "Тербуны" 110/35/10 кВ ВЛ-10 кВ Райцентр яч.№2 | ЗТП 160 кВА № 27 с.Тербуны, ул. Красноар | 160 |  | 0.0045 | 0.0045
Тербунский | с.Тербуны | Тербунский | ПС "Тербуны" 110/35/10 кВ ВЛ-10 кВ Райцентр яч.№2 | КТП 250 кВА №12 с.Тербуны,ул.Ленина | 400 |  | 0.0972 | 0.0972
Тербунский | с.Тербуны | Тербунский | ПС "Тербуны" 110/35/10 кВ ВЛ-10 кВ Райцентр яч.№2 | КТП 250 кВА №11 с.Тербуны, ул.Заречная | 250 |  | 0.0081 | 0.0081
Тербунский | с.Тербуны | Тербунский | ПС "Тербуны" 110/35/10 кВ ВЛ-10 кВ Райцентр яч.№2 | ЗТП 2х400 кВА № 19, с.Тербуны,ул.Красноа | 800 |  | 0.3105 | 0.3105
Тербунский | с.Тербуны | Тербунский | ПС "Тербуны" 110/35/10 кВ ВЛ-10 кВ Нефтебаза яч.№17 | ЗТП 2х160 кВА № 20 с.Тербуны,ул.Красноар | 320 |  | 0.1989 | 0.1989
Тербунский | с.Тербуны | Тербунский | ПС "Тербуны" 110/35/10 кВ ВЛ-10 кВ Райцентр яч.№2 | КТП 400 кВА № 14 с.Тербуны, ул.Мира | 400 |  | 0.1962 | 0.1962
Тербунский | с.Тербуны | Тербунский | ПС "Тербуны" 110/35/10 кВ ВЛ-10 кВ Райцентр яч.№2 | КТП 250 кВА № 2 с.Тербуны,ул.Мира | 250 |  | 0.0396 | 0.0396
Тербунский | с.Тербуны | Тербунский | ПС "Тербуны" 110/35/10 кВ ВЛ-10 кВ Райцентр яч.№2 | КТП 630 кВА №7 с.Тербуны, ул.Ленина | 630 |  | 0.0576 | 0.0576
Тербунский | с.Тербуны | Тербунский | ПС "Тербуны" 110/35/10 кВ ВЛ-10 кВ Райцентр яч.№2 | КТП 250 кВА № 9 А с.Тербуны,ул.Ленина | 250 |  | 0.1467 | 0.1467
Тербунский | с.Тербуны | Тербунский | ПС "Тербуны" 110/35/10 кВ ВЛ-10 кВ Райцентр яч.№2 | КТП 400 кВА № 16,с.Тербуны,ул.Юбилейная | 400 |  | 0.0495 | 0.0495
Тербунский | с.Тербуны | Тербунский | ПС "Тербуны" 110/35/10 кВ ВЛ-10 кВ Райцентр яч.№2 | ЗТП 630 кВА № 3 с.Тербуны, ул.Ленина | 630 |  | 0.0306 | 0.0306
Тербунский | с.Тербуны | Тербунский | ПС "Тербуны" 110/35/10 кВ ВЛ-10 кВ Райцентр яч.№2 | КТП160 кВА № 8А с.Тербуны,ул.Промышлен | 160 |  | 0.0999 | 0.0999
Тербунский | с.Тербуны | Тербунский | ПС "Тербуны" 110/35/10 кВ ВЛ-10 кВ Нефтебаза яч.№17 | КТП 250 кВА №15 ,с.Тербуны,ул.Репина | 250 |  | 0.0639 | 0.0639
Тербунский | с.Тербуны | Тербунский | ПС "Тербуны" 110/35/10 кВ ВЛ-10 кВ Райцентр яч.№2 | КТП 250 кВА №31 с.Тербуны,улПромышленна | 250 |  | 0.0234 | 0.0234
Тербунский | с.Тербуны | Тербунский | ПС "Тербуны" 110/35/10 кВ ВЛ-10 кВ Райцентр яч.№2 | КТП 160 кВА №10 Тербуны, ул.Промышленн | 160 |  | 0.0144 | 0.0144
Тербунский | с.Тербуны | Тербунский | ПС "Тербуны" 110/35/10 кВ ВЛ-10 кВ Лесхоз яч.№19 | КТП 250 кВА № 26 с.Тербуны, ул.Дорожная | 250 |  | 0.1476 | 0.1476
Тербунский | с.Тербуны | Тербунский | ПС "Тербуны" 110/35/10 кВ ВЛ-10 кВ Нефтебаза яч.№17 | ЗТП 2х250 кВА № 30 с.Тербуны, ул.Юбилей | 500 |  | 0.2016 | 0.2016
Тербунский | с.Тербуны | Тербунский | ПС "Тербуны" 110/35/10 кВ ВЛ-10 кВ Нефтебаза яч.№17 | КТП 100 кВА №36 с.Тербуны,ул.Советская | 100 |  | 0.0063 | 0.0063
Тербунский | с.Тербуны | Тербунский | ПС "Тербуны" 110/35/10 кВ ВЛ-10 кВ Нефтебаза яч.№17 | КТП 160 кВА №23 с.Тербуны, Склады ГО | 160 |  | 0.0702 | 0.0702
Тербунский | с.Тербуны | Тербунский | ПС "Тербуны" 110/35/10 кВ ВЛ-10 кВ Нефтебаза яч.№17 | КТП 250 кВА №9 с.Тербуны, ул.Луговая | 250 |  | 0.0261 | 0.0261
Тербунский | с.Тербуны | Тербунский | ПС "Тербуны" 110/35/10 кВ ВЛ-10 кВ Нефтебаза яч.№17 | КТП 160 кВА № 24,с.Тербуны,ул.Советская | 160 |  | 0.0765 | 0.0765
Тербунский | с.Тербуны | Тербунский | ПС "Тербуны" 110/35/10 кВ ВЛ-10 кВ Нефтебаза яч.№17 | КТП 250 кВА №4 ,с.Тербуны,ул.Пионерская | 250 |  | 0.0657 | 0.0657
Тербунский | с.Тербуны | Тербунский | ПС "Тербуны" 110/35/10 кВ ВЛ-10 кВ Нефтебаза яч.№17 | КТП 400 кВА №25 с.Тербуны,ул.Садовая | 400 |  | 0.1494 | 0.1494
Тербунский | с.Тербуны | Тербунский | ПС "Тербуны" 110/35/10 кВ ВЛ-10 кВ Нефтебаза яч.№17 | КТП 250 кВА №13,с.Тербуны,ул.Октябрьска | 250 |  | 0.0864 | 0.0864
Тербунский | с.Тербуны | Тербунский | ПС "Тербуны" 110/35/10 кВ ВЛ-10 кВ Нефтебаза яч.№17 | КТП 100 кВА №1Б Тербуны, тер-рия водо | 160 |  | 0.0864 | 0.0864
Тербунский | с.Тербуны | Тербунский | ПС "Тербуны" 110/35/10 кВ ВЛ-10 кВ Нефтебаза яч.№17 | КТП 100 кВА №32 с.Тербуны,ул.Северная | 100 |  | 0.0108 | 0.0108
Тербунский | с.Тербуны | Тербунский | ПС "Тербуны" 110/35/10 кВ ВЛ-10 кВ Нефтебаза яч.№17 | КТП 400 кВА №34,с.Тербуны,ул.Донская | 400 |  | 0.0135 | 0.0135
Тербунский | с.Тербуны | Тербунский | ПС "Тербуны" 110/35/10 кВ ВЛ-10 кВ Нефтебаза яч.№17 | КТП 250 кВА №29, с.Тербуны,ул.Строителе | 250 |  | 0.0189 | 0.0189
Тербунский | с.Новосильское | Тербунский | ПС "Яковлево" 35/10 кВ ВЛ-10 кВ Вершина яч.№1 | КТП 250 Т-277 с.Новосильское | 250 |  | 0.0297 | 0.0297
Тербунский | с.Новосильское | Тербунский | ПС "Яковлево" 35/10 кВ ВЛ-10 кВ Вершина яч.№1 | КТП 250 Т-123 с.Новосильское | 250 |  | 0 | 0
Тербунский | с.Новосильское | Тербунский | ПС "Яковлево" 35/10 кВ ВЛ-10 кВ Вершина яч.№1 | КТП 250 кВА Т-124 с. Новосильское | 250 |  | 0.0648 | 0.0648
Тербунский | с.Новосильское | Тербунский | ПС "Яковлево" 35/10 кВ ВЛ-10 кВ Вершина яч.№1 | КТП 100 кВА Т-173 с.Новосильское | 100 |  | 0.0063 | 0.0063
Тербунский | с.Новосильское | Тербунский | ПС "Яковлево" 35/10 кВ ВЛ-10 кВ Вершина яч.№1 | КТП 160 кВА Т-125 с.Новосильское | 160 |  | 0.0495 | 0.0495
Тербунский | с.Новосильское | Тербунский | ПС "Яковлево" 35/10 кВ ВЛ-10 кВ Вершина яч.№1 | КТП 100 кВА Т-126 с.Новосильское | 100 |  | 0 | 0
Тербунский | с.Новосильское | Тербунский | ПС "Яковлево" 35/10 кВ ВЛ-10 кВ Вершина яч.№1 | КТП 100 кВА Т-127 с.Новосильское | 100 |  | 0.0099 | 0.0099
Тербунский | с.Новосильское | Тербунский | ПС "Яковлево" 35/10 кВ ВЛ-10 кВ Вершина яч.№1 | КТП 250кВА Т-128 с.Новосильское | 250 |  | 0.0126 | 0.0126
Тербунский | с.Новосильское | Тербунский | ПС "Яковлево" 35/10 кВ ВЛ-10 кВ Вершина яч.№1 | КТП 250 кВА Т-129 с.Новосильское | 250 |  | 0.0045 | 0.0045
Тербунский | с.Новосильское | Тербунский | ПС "Яковлево" 35/10 кВ ВЛ-10 кВ Вершина яч.№1 | КТП 40 кВА Т-130 с.Новосильское | 40 |  | 0.0288 | 0.0288
Тербунский | с.Новосильское | Тербунский | ПС "Яковлево" 35/10 кВ ВЛ-10 кВ Вершина яч.№1 | КТП 40 кВА Т-132 с.Новосильское | 40 |  | 0.0036 | 0.0036
Тербунский | д.Вершина | Тербунский | ПС "Яковлево" 35/10 кВ ВЛ-10 кВ Вершина яч.№1 | КТП 250 кВА Т-131 д.Вершина | 250 |  | 0.0567 | 0.0567
Тербунский | с.Яковлево | Тербунский | ПС "Яковлево" 35/10 кВ ВЛ-10 кВ Новосильское яч.№2 | КТП 63 кВА Т-120 с.Яковлево | 63 |  | 0.0072 | 0.0072
Тербунский | д.Островок | Тербунский | ПС "Яковлево" 35/10 кВ ВЛ-10 кВ Новосильское яч.№2 | КТП 63 кВА Т-344 д.Островок | 63 |  | 0.0027 | 0.0027
Тербунский | д.Островок | Тербунский | ПС "Яковлево" 35/10 кВ ВЛ-10 кВ Новосильское яч.№2 | КТП 100 кВА Т-121 д.Островок | 100 |  | 0.0144 | 0.0144
Тербунский | д.Островок | Тербунский | ПС "Яковлево" 35/10 кВ ВЛ-10 кВ Новосильское яч.№2 | КТП 40 кВА Т-122 д.Островок | 40 |  | 0.0027 | 0.0027
Тербунский | д.Островок | Тербунский | ПС "Яковлево" 35/10 кВ ВЛ-10 кВ Новосильское яч.№2 | КТП 63 кВА Т-347 д.Островок | 63 |  | 0.0135 | 0.0135
Тербунский | с.Б-Поляна | Тербунский | РП "Россия" 10 кВ ВЛ-10 кВ КРС Красное яч.№3 | КТП 160 кВА Т-143 с.Б-Поляна | 160 |  | 0.0018 | 0.0018
Тербунский | с.Кр-Поляна | Тербунский | РП "Россия" 10 кВ ВЛ-10 кВ КРС Красное яч.№3 | КТП 100 кВА Т-144 с.Кр.Поляна | 100 |  | 0.0045 | 0.0045
Тербунский | с.М-Поляна | Тербунский | РП "Россия" 10 кВ ВЛ-10 кВ М. Поляна яч.№4 | КТП 63 кВА Т-134 с.М.Поляна | 63 |  | 0.0099 | 0.0099
Тербунский | с.М-Поляна | Тербунский | РП "Россия" 10 кВ ВЛ-10 кВ М. Поляна яч.№4 | КТП 100 кВА Т-135 с.М.Поляна | 100 |  | 0.0072 | 0.0072
Тербунский | с.М-Поляна | Тербунский | РП "Россия" 10 кВ ВЛ-10 кВ М. Поляна яч.№4 | КТП 25 кВА Т-136 с.М.Поляна | 25 |  | 0.0045 | 0.0045
Тербунский | с.М-Поляна | Тербунский | РП "Россия" 10 кВ ВЛ-10 кВ М. Поляна яч.№4 | КТП 63 кВА Т-137 с.М.Поляна | 63 |  | 0.0036 | 0.0036
Тербунский | с.М-Поляна | Тербунский | РП "Россия" 10 кВ ВЛ-10 кВ М. Поляна яч.№4 | КТП 63 кВА Т-318 с.М.Поляна | 63 |  | 0.0207 | 0.0207
Тербунский | с.Б-Поляна | Тербунский | РП "Россия" 10 кВ ВЛ-10 кВ ДК яч.№9 | КТП 250 кВА Т-138 с.Б.Поляна | 250 |  | 0.0081 | 0.0081
Тербунский | с.Б-Поляна | Тербунский | РП "Россия" 10 кВ ВЛ-10 кВ ДК яч.№9 | КТП 100 кВА Т-317 с.Б.Поляна | 100 |  | 0.0054 | 0.0054
Тербунский | с.Б-Поляна | Тербунский | РП "Россия" 10 кВ ВЛ-10 кВ ДК яч.№9 | КТП 160 кВА Т-315 с.Б.Поляна | 160 |  | 0.0171 | 0.0171
Тербунский | с.Б-Поляна | Тербунский | РП "Россия" 10 кВ ВЛ-10 кВ ДК яч.№9 | КТП 160 кВА Т-145 с.Б.Поляна | 160 |  | 0.0117 | 0.0117
Тербунский | с.Б-Поляна | Тербунский | РП "Россия" 10 кВ ВЛ-10 кВ ДК яч.№9 | КТП 100 кВА Т-146 с.Б.Поляна | 100 |  | 0.0054 | 0.0054
Тербунский | с.Б-Поляна | Тербунский | РП "Россия" 10 кВ ВЛ-10 кВ ДК яч.№9 | КТП 160 кВА Т-147 с.Б.Поляна | 160 |  | 0.0279 | 0.0279
Тербунский | с.Б-Поляна | Тербунский | РП "Россия" 10 кВ ВЛ-10 кВ Школа яч.№11 | КТП 100 кВА Т-139 с.Б.Поляна | 100 |  | 0.0018 | 0.0018
Тербунский | с.Б-Поляна | Тербунский | РП "Россия" 10 кВ ВЛ-10 кВ Школа яч.№11 | КТП 250 кВА Т-140 с.БПоляна | 250 |  | 0.0261 | 0.0261
Тербунский | с.Б-Поляна | Тербунский | РП "Россия" 10 кВ ВЛ-10 кВ Школа яч.№11 | КТП 63 кВА Т-141 с.Б.Поляна | 63 |  | 0.0063 | 0.0063
Тербунский | с.Яковлево | Тербунский | ПС "Яковлево" 35/10 кВ ВЛ-10 кВ В. Поляна яч.№7 | КТП 100 кВА Т-161 с.Яковлево | 100 |  | 0.0108 | 0.0108
Тербунский | с.Яковлево | Тербунский | ПС "Яковлево" 35/10 кВ ВЛ-10 кВ В. Поляна яч.№7 | КТП 63 кВА Т-162 с.Яковлево | 63 |  | 0.0081 | 0.0081
Тербунский | с.В-Поляна | Тербунский | ПС "Яковлево" 35/10 кВ ВЛ-10 кВ В. Поляна яч.№7 | КТП 250 кВА Т-163 с.В.Поляна | 250 |  | 0.1467 | 0.1467
Тербунский | с.В-Поляна | Тербунский | ПС "Яковлево" 35/10 кВ ВЛ-10 кВ В. Поляна яч.№7 | КТП 160 кВА Т-166 с.В.Поляна | 160 |  | 0.0108 | 0.0108
Тербунский | с.В-Поляна | Тербунский | ПС "Яковлево" 35/10 кВ ВЛ-10 кВ В. Поляна яч.№7 | КТП 250 кВА Т-165 с.В.Поляна | 100 |  | 0.0207 | 0.0207
Тербунский | с.В-Поляна | Тербунский | ПС "Яковлево" 35/10 кВ ВЛ-10 кВ В. Поляна яч.№7 | КТП 250 кВА Т-167 с.В.Поляна | 250 |  | 0.0198 | 0.0198
Тербунский | с.В-Поляна | Тербунский | ПС "Яковлево" 35/10 кВ ВЛ-10 кВ В. Поляна яч.№7 | КТП 250 кВА Т-168 с.В.Поляна | 250 |  | 0.0279 | 0.0279
Тербунский | с.В-Поляна | Тербунский | ПС "Яковлево" 35/10 кВ ВЛ-10 кВ В. Поляна яч.№7 | КТП 250 кВА Т-338 с.В.Поляна | 250 |  | 0.0936 | 0.0936
Тербунский | с.В-Поляна | Тербунский | ПС "Яковлево" 35/10 кВ ВЛ-10 кВ В. Поляна яч.№7 | КТП 160 кВА Т-169 с.В.Поляна | 160 |  | 0.0072 | 0.0072
Тербунский | с.В-Поляна | Тербунский | ПС "Яковлево" 35/10 кВ ВЛ-10 кВ В. Поляна яч.№7 | КТП 100 кВА Т-170 с.В.Поляна | 100 |  | 0.0297 | 0.0297
Тербунский | с.В-Поляна | Тербунский | ПС "Яковлево" 35/10 кВ ВЛ-10 кВ В. Поляна яч.№7 | КТП 100 кВА Т-171 с.В.Поляна | 100 |  | 0.0036 | 0.0036
Тербунский | с.В-Поляна | Тербунский | ПС "Яковлево" 35/10 кВ ВЛ-10 кВ В. Поляна яч.№7 | КТП 63 кВА Т-172 с.В.Поляна | 63 |  | 0.0099 | 0.0099
Тербунский | с.В-Поляна | Тербунский | ПС "Яковлево" 35/10 кВ ВЛ-10 кВ В. Поляна яч.№7 | КТП 100 кВА Т-164 П с.В.Поляна | 100 |  | 0.0144 | 0.0144
Тербунский | с.Яковлево | Тербунский | ПС "Яковлево" 35/10 кВ ВЛ-10 кВ Дуброво яч.№9 | КТП 40 кВА Т-321 с.Яковлево | 40 |  | 0.0027 | 0.0027
Тербунский | с.Дуброво | Тербунский | ПС "Яковлево" 35/10 кВ ВЛ-10 кВ Дуброво яч.№9 | КТП 250 кВА Т-295 с.Дуброво | 250 |  | 0.1044 | 0.1044
Тербунский | с.Дуброво | Тербунский | ПС "Яковлево" 35/10 кВ ВЛ-10 кВ Дуброво яч.№9 | КТП 63 кВА Т-196 с.Дуброво | 63 |  | 0.0036 | 0.0036
Тербунский | с.Дуброво | Тербунский | ПС "Яковлево" 35/10 кВ ВЛ-10 кВ Дуброво яч.№9 | КТП 250 кВА Т-285 с.Дуброво | 250 |  | 0.0324 | 0.0324
Тербунский | с.Дуброво | Тербунский | ПС "Яковлево" 35/10 кВ ВЛ-10 кВ Дуброво яч.№9 | КТП 100 кВА Т-195 с.Дуброво | 100 |  | 0.0144 | 0.0144
Тербунский | с.Дуброво | Тербунский | ПС "Яковлево" 35/10 кВ ВЛ-10 кВ Дуброво яч.№9 | КТП 25 кВА Т-194 с.Дуброво | 25 |  | 0.0027 | 0.0027
Тербунский | с.Дуброво | Тербунский | ПС "Яковлево" 35/10 кВ ВЛ-10 кВ Дуброво яч.№9 | КТП 63 кВА Т-197 с.Дуброво | 63 |  | 0.0099 | 0.0099
Тербунский | д.Юрасовка | Тербунский | ПС "Яковлево" 35/10 кВ ВЛ-10 кВ Дуброво яч.№9 | КТП 63 кВА Т-198 д.Юрасовка | 63 |  | 0.0072 | 0.0072
Тербунский | с.2-Тербуны | Тербунский | ПС "2-е Тербуны" 35/10 кВ ВЛ-10 кВ 2-е Тербуны яч.№1 | КТП 250 кВА Т-185 с.2-Тербуны | 250 |  | 0.0063 | 0.0063
Тербунский | с.2-Тербуны | Тербунский | ПС "2-е Тербуны" 35/10 кВ ВЛ-10 кВ Интернат яч.№15 | ЗТП 2х400Т-311с.2-Тербуны | 800 |  | 0.4437 | 0.4437
Тербунский | с.2-Тербуны | Тербунский | ПС "2-е Тербуны" 35/10 кВ ВЛ-10 кВ 2-е Тербуны яч.№1 | КТП 63 кВА Т-182 с.2-Тербуны | 63 |  | 0.0072 | 0.0072
Тербунский | с.2-Тербуны | Тербунский | ПС "2-е Тербуны" 35/10 кВ ВЛ-10 кВ 2-е Тербуны яч.№1 | КТП 63 кВА Т-181 с.2Тербуны | 40 |  | 0.0054 | 0.0054
Тербунский | с.2-Тербуны | Тербунский | ПС "2-е Тербуны" 35/10 кВ ВЛ-10 кВ 2-е Тербуны яч.№1 | КТП 400 кВА Т-177 с.2-Тербуны | 400 |  | 0.1134 | 0.1134
Тербунский | с.2-Тербуны | Тербунский | ПС "2-е Тербуны" 35/10 кВ ВЛ-10 кВ 2-е Тербуны яч.№1 | КТП 160 кВА Т-211 с.2-Тербуны | 160 |  | 0.0027 | 0.0027
Тербунский | с.2-Тербуны | Тербунский | ПС "2-е Тербуны" 35/10 кВ ВЛ-10 кВ 2-е Тербуны яч.№1 | МТП 100 кВА Т-303 с.2-Тербуны | 100 |  | 0.0135 | 0.0135
Тербунский | с.2-Тербуны | Тербунский | ПС "2-е Тербуны" 35/10 кВ ВЛ-10 кВ 2-е Тербуны яч.№1 | КТП 250 кВА Т-210 с.2-Тербуны | 250 |  | 0.0063 | 0.0063
Тербунский | с.2-Тербуны | Тербунский | ПС "2-е Тербуны" 35/10 кВ ВЛ-10 кВ 2-е Тербуны яч.№1 | КТП 100 кВА Т-209 с.2-Тербуны | 100 |  | 0.0036 | 0.0036
Тербунский | с.2-Тербуны | Тербунский | ПС "2-е Тербуны" 35/10 кВ ВЛ-10 кВ 2-е Тербуны яч.№1 | КТП 100 кВА Т-178 с.2-Тербуны | 100 |  | 0.0081 | 0.0081
Тербунский | с.2-Тербуны | Тербунский | ПС "2-е Тербуны" 35/10 кВ ВЛ-10 кВ 2-е Тербуны яч.№1 | КТП 100 кВА Т-179 с.2-Тербуны | 100 |  | 0.0027 | 0.0027
Тербунский | с.2-Тербуны | Тербунский | ПС "2-е Тербуны" 35/10 кВ ВЛ-10 кВ 2-е Тербуны яч.№1 | КТП 160 кВА Т-180 с.2-Тербуны | 160 |  | 0.0279 | 0.0279
Тербунский | с.2-Тербуны | Тербунский | ПС "2-е Тербуны" 35/10 кВ ВЛ-10 кВ Бурдино яч.№2 | КТП 160 кВА Т-188 с.2-Тербуны | 160 |  | 0.0432 | 0.0432
Тербунский | с.Бурдино | Тербунский | ПС "2-е Тербуны" 35/10 кВ ВЛ-10 кВ Бурдино яч.№2 | КТП 100 кВА Т-189 с.Бурдино | 100 |  | 0.0081 | 0.0081
Тербунский | с.Бурдино | Тербунский | ПС "2-е Тербуны" 35/10 кВ ВЛ-10 кВ Бурдино яч.№2 | КТП 100 кВА Т-190 с.Бурдино | 100 |  | 0.0072 | 0.0072
Тербунский | с.Бурдино | Тербунский | ПС "2-е Тербуны" 35/10 кВ ВЛ-10 кВ Бурдино яч.№2 | КТП 160 кВА Т-191 с.Бурдино | 160 |  | 0.0396 | 0.0396
Тербунский | с.Бурдино | Тербунский | ПС "2-е Тербуны" 35/10 кВ ВЛ-10 кВ Бурдино яч.№2 | КТП 100 кВА Т-200 с.Бурдино | 100 |  | 0.0081 | 0.0081
Тербунский | с.Бурдино | Тербунский | ПС "2-е Тербуны" 35/10 кВ ВЛ-10 кВ Бурдино яч.№2 | КТП 100 кВА Т-201 с.Бурдино | 100 |  | 0.0072 | 0.0072
Тербунский | с.Бурдино | Тербунский | ПС "2-е Тербуны" 35/10 кВ ВЛ-10 кВ Бурдино яч.№2 | КТП 63 кВА Т-193 с.Бурдино | 63 |  | 0.0189 | 0.0189
Тербунский | с.Бурдино | Тербунский | ПС "2-е Тербуны" 35/10 кВ ВЛ-10 кВ Бурдино яч.№2 | КТП 63 кВА Т-192 с.Бурдино | 63 |  | 0.0099 | 0.0099
Тербунский | с.2-Тербуны | Тербунский | ПС "2-е Тербуны" 35/10 кВ ВЛ-10 кВ СТФ яч.№5 | КТП 250 кВА Т-202 с.2-Тербуны | 200 |  | 0.0108 | 0.0108
Тербунский | с.2-Тербуны | Тербунский | ПС "2-е Тербуны" 35/10 кВ ВЛ-10 кВ СТФ яч.№5 | КТП 100 кВА Т-204 с.2-Тербуны | 100 |  | 0.0063 | 0.0063
Тербунский | с.2-Тербуны | Тербунский | ПС "2-е Тербуны" 35/10 кВ ВЛ-10 кВ СТФ яч.№5 | КТП 400 кВА Т-203 с.2-Тербуны | 400 |  | 0.3069 | 0.3069
Тербунский | с.2-Тербуны | Тербунский | ПС "2-е Тербуны" 35/10 кВ ВЛ-10 кВ СТФ яч.№5 | КТП 250 кВА Т-205 с.2-Тербуны | 250 |  | 0.1116 | 0.1116
Тербунский | с.2-Тербуны | Тербунский | ПС "2-е Тербуны" 35/10 кВ ВЛ-10 кВ СТФ яч.№5 | КТП 100 кВА Т-208 с.2-Тербуны | 100 |  | 0.0099 | 0.0099
Тербунский | с.2-Тербуны | Тербунский | ПС "2-е Тербуны" 35/10 кВ ВЛ-10 кВ СТФ яч.№5 | КТП 250 кВА Т-206 с.2-Тербуны | 250 |  | 0.144 | 0.144
Тербунский | с.2-Тербуны | Тербунский | ПС "2-е Тербуны" 35/10 кВ ВЛ-10 кВ СТФ яч.№5 | КТП 400 кВА Т-207 с.2-Тербуны | 400 |  | 0.3033 | 0.3033
Тербунский | с.Борки | Тербунский | ПС "Борки" 35/10 кВ ВЛ-10 кВ Алешки яч.№1 | КТП 100 кВА Т-212 Борки | 100 |  | 0.0036 | 0.0036
Тербунский | с.Борки | Тербунский | ПС "Борки" 35/10 кВ ВЛ-10 кВ Алешки яч.№1 | КТП 250 кВА Т-213 Борки | 250 |  | 0.0675 | 0.0675
Тербунский | д.Апросимовка | Тербунский | ПС "Борки" 35/10 кВ ВЛ-10 кВ Алешки яч.№1 | КТП 40 кВА Т-214 Апросимовка | 25 |  | 0.0027 | 0.0027
Тербунский | д.Алешки | Тербунский | ПС "Борки" 35/10 кВ ВЛ-10 кВ Алешки яч.№1 | КТП 160 Т-215 Алешки | 160 |  | 0.045 | 0.045
Тербунский | д.Алешки | Тербунский | ПС "Борки" 35/10 кВ ВЛ-10 кВ Алешки яч.№1 | КТП 400 Т-217 Алешки | 400 |  | 0.1107 | 0.1107
Тербунский | д.Орловка | Тербунский | ПС "Тербуны" 110/35/10 кВ ВЛ-10 кВ Тульское яч.№1 | КТП 100 кВА Т-13 д.Орловка | 100 |  | 0.0261 | 0.0261
Тербунский | д.Алешки | Тербунский | ПС "Борки" 35/10 кВ ВЛ-10 кВ Алешки яч.№1 | КТП 250 Т-218 Алешки | 250 |  | 0.1071 | 0.1071
Тербунский | с.Тульское | Тербунский | ПС "Тербуны" 110/35/10 кВ ВЛ-10 кВ Тульское яч.№1 | КТП 100 кВА Т-292 с.Тульское | 100 |  | 0.0117 | 0.0117
Тербунский | с.Борки | Тербунский | ПС "Борки" 35/10 кВ ВЛ-10 кВ Алешки яч.№1 | КТП 100 Т-219 Борки | 100 |  | 0.0099 | 0.0099
Тербунский | с.Борки | Тербунский | ПС "Борки" 35/10 кВ ВЛ-10 кВ Алешки яч.№1 | КТП 250 Т-220 Борки | 250 |  | 0.0207 | 0.0207
Тербунский | с.Борки | Тербунский | ПС "Борки" 35/10 кВ ВЛ-10 кВ Алешки яч.№1 | КТП 63 Т-279 Борки | 63 |  | 0.0081 | 0.0081
Тербунский | с.Тербуны | Тербунский | ПС "Тербуны" 110/35/10 кВ ВЛ-10 кВ Комплекс СТФ яч.№12 | КТП 400 кВА Т-276 с.Тербуны | 400 |  | 0.0495 | 0.0495
Тербунский | с.Борки | Тербунский | ПС "Борки" 35/10 кВ ВЛ-10 кВ Алешки яч.№1 | КТП 100 Т-345 Борки | 100 |  | 0.0306 | 0.0306
Тербунский | д.М.-Николаевка | Тербунский | ПС "Тербуны" 110/35/10 кВ ВЛ-10 кВ Комплекс СТФ яч.№12 | КТП 160 кВА Т-15 д.М.-Николаевка | 160 |  | 0.0567 | 0.0567
Тербунский | с.Борки | Тербунский | ПС "Борки" 35/10 кВ ВЛ-10 кВ Алешки яч.№1 | КТП 160 Т-346 Борки | 160 |  | 0.0423 | 0.0423
Тербунский | д.М.-Николаевка | Тербунский | ПС "Тербуны" 110/35/10 кВ ВЛ-10 кВ Комплекс СТФ яч.№12 | КТП 160 кВА Т-16 д.М.Николаевка | 160 |  | 0.0999 | 0.0999
Тербунский | с.Борки | Тербунский | ПС "Борки" 35/10 кВ ВЛ-10 кВ Борки яч.№2 | КТП 250 Т-221 Борки | 250 |  | 0.0126 | 0.0126
Тербунский | д.М.-Николаевка | Тербунский | ПС "Тербуны" 110/35/10 кВ ВЛ-10 кВ Комплекс СТФ яч.№12 | КТП 160 кВА Т-272 д.М.-Николаевка | 160 |  | 0.0549 | 0.0549
Тербунский | с.Борки | Тербунский | ПС "Борки" 35/10 кВ ВЛ-10 кВ Борки яч.№2 | КТП 250 Т-222 Борки | 250 |  | 0.0576 | 0.0576
Тербунский | д.М.-Николаевка | Тербунский | ПС "Тербуны" 110/35/10 кВ ВЛ-10 кВ Анненка яч.№3 | МТП 100 кВА Т-32 д.М.Николаевка | 100 |  | 0.027 | 0.027
Тербунский | с.Борки | Тербунский | ПС "Борки" 35/10 кВ ВЛ-10 кВ Борки яч.№2 | КТП 160 Т-223 Борки | 160 |  | 0.0099 | 0.0099
Тербунский | с.Борки | Тербунский | ПС "Борки" 35/10 кВ ВЛ-10 кВ Борки яч.№2 | КТП 400 Т-224 Борки | 400 |  | 0.054 | 0.054
Тербунский | д.М.-Николаевка | Тербунский | ПС "Тербуны" 110/35/10 кВ ВЛ-10 кВ Анненка яч.№3 | МТП 100 кВА Т-278 д.М.-Николаевка | 100 |  | 0.0522 | 0.0522
Тербунский | д.Плотки | Тербунский | ПС "Борки" 35/10 кВ ВЛ-10 кВ Борки яч.№2 | КТП 63 Т-225 Плотки | 63 |  | 0.0036 | 0.0036
Тербунский | д.М.-Николаевка | Тербунский | ПС "Тербуны" 110/35/10 кВ ВЛ-10 кВ Анненка яч.№3 | МТП 100 кВА Т-23 д.М.-Николаевка | 100 |  | 0.0333 | 0.0333
Тербунский | с.Борки | Тербунский | ПС "Борки" 35/10 кВ ВЛ-10 кВ Борки яч.№2 | КТП 160 Т-282 Борки | 160 |  | 0.0693 | 0.0693
Тербунский | д.М.-Николаевка | Тербунский | ПС "Тербуны" 110/35/10 кВ ВЛ-10 кВ Анненка яч.№3 | МТП 100 кВА Т-18 д.М.-Николаевка | 100 |  | 0.0423 | 0.0423
Тербунский | д.М.-Николаевка | Тербунский | ПС "Тербуны" 110/35/10 кВ ВЛ-10 кВ Анненка яч.№3 | КТП 250 кВА Т-20 д.М.-Николаевка | 250 |  | 0.1314 | 0.1314
Тербунский | д.М.-Николаевка | Тербунский | ПС "Тербуны" 110/35/10 кВ ВЛ-10 кВ Анненка яч.№3 | МТП 63 кВА Т-19 д.М.-Николаевка | 63 |  | 0.0288 | 0.0288
Тербунский | д.М.-Николаевка | Тербунский | ПС "Тербуны" 110/35/10 кВ ВЛ-10 кВ Анненка яч.№3 | КТП 250 кВА Т-22 д.М.Николаевка | 250 |  | 0.1818 | 0.1818
Тербунский | с.Борки | Тербунский | ПС "Борки" 35/10 кВ ВЛ-10 кВ Борки яч.№2 | ЗТП-10кВ 160 Т-356 Борки | 160 |  | 0 | 0
Тербунский | д.М.-Николаевка | Тербунский | ПС "Тербуны" 110/35/10 кВ ВЛ-10 кВ Анненка яч.№3 | МТП 160 кВА Т-21 д.М.-Николаевка | 160 |  | 0.0675 | 0.0675
Тербунский | с.Борки | Тербунский | ПС "Борки" 35/10 кВ ВЛ-10 кВ Орошение яч.№9 | КТП 63 Т-343 Борки | 63 |  | 0.0063 | 0.0063
Тербунский | д.М.-Николаевка | Тербунский | ПС "Тербуны" 110/35/10 кВ ВЛ-10 кВ Анненка яч.№3 | КТП 160 кВА Т-24 д.М.-Николаевка | 160 |  | 0.0378 | 0.0378
Тербунский | с.Нагорное | Тербунский | ПС "Борки" 35/10 кВ ВЛ-10 кВ Нагорное яч.№10 | КТП 100кВ Т-55 Нагорное | 100 |  | 0.0018 | 0.0018
Тербунский | д.М.-Николаевка | Тербунский | ПС "Тербуны" 110/35/10 кВ ВЛ-10 кВ Анненка яч.№3 | МТП 100 кВА Т-25 д.М.-Николаевка | 100 |  | 0.0324 | 0.0324
Тербунский | с.М.-Борки | Тербунский | ПС "Борки" 35/10 кВ ВЛ-10 кВ Нагорное яч.№10 | КТП 10кВ 250 Т-57 М.Борки | 250 |  | 0.1215 | 0.1215
Тербунский | с.Нагорное | Тербунский | ПС "Борки" 35/10 кВ ВЛ-10 кВ Нагорное яч.№10 | КТП 250 Т-293 Нагорное | 250 |  | 0.1674 | 0.1674
Тербунский | с.М.-Борки | Тербунский | ПС "Борки" 35/10 кВ ВЛ-10 кВ Нагорное яч.№10 | КТП 63 Т-304 М.Борки | 63 |  | 0.0063 | 0.0063
Тербунский | с.М.-Борки | Тербунский | ПС "Борки" 35/10 кВ ВЛ-10 кВ Нагорное яч.№10 | КТП 100 Т-335 М.Борки | 100 |  | 0.0009 | 0.0009
Тербунский | д.Каменка | Тербунский | ПС "Тербуны" 110/35/10 кВ ВЛ-10 кВ Анненка яч.№3 | КТП 63 кВА Т-26 д.Каменка | 63 |  | 0.0171 | 0.0171
Тербунский | с.М.-Борки | Тербунский | ПС "Борки" 35/10 кВ ВЛ-10 кВ Нагорное яч.№10 | КТП 250 Т-336 М.Борки | 250 |  | 0.1197 | 0.1197
Тербунский | д.Анненка | Тербунский | ПС "Тербуны" 110/35/10 кВ ВЛ-10 кВ Анненка яч.№3 | КТП 63 кВА Т-27 д.Анненка | 63 |  | 0.0261 | 0.0261
Тербунский | с.М.-Борки | Тербунский | ПС "Борки" 35/10 кВ ВЛ-10 кВ Нагорное яч.№10 | КТП 160 Т-337 М. Борки | 100 |  | 0.0144 | 0.0144
Тербунский | д.Анненка | Тербунский | ПС "Тербуны" 110/35/10 кВ ВЛ-10 кВ Анненка яч.№3 | КТП 40 кВА Т-28 д.Анненка | 40 |  | 0.0108 | 0.0108
Тербунский | с.М.-Борки | Тербунский | ПС "Борки" 35/10 кВ ВЛ-10 кВ Нагорное яч.№10 | КТП 100 Т-339 М.Борки | 100 |  | 0.0198 | 0.0198
Тербунский | д.Анненка | Тербунский | ПС "Тербуны" 110/35/10 кВ ВЛ-10 кВ Анненка яч.№3 | КТП 63 кВА Т-30 с.Анненка | 63 |  | 0.0198 | 0.0198
Тербунский | д.Анненка | Тербунский | ПС "Тербуны" 110/35/10 кВ ВЛ-10 кВ Анненка яч.№3 | КТП 63 кВА Т-31 с.Анненка | 63 |  | 0.0027 | 0.0027
Тербунский | д.Апухтино | Тербунский | ПС "Борки" 35/10 кВ ВЛ-10 кВ Покровка яч.№11 | КТП 40 Т-226 Апухтино | 100 |  | 0.0324 | 0.0324
Тербунский | д.Б.-Киреевка | Тербунский | ПС "Тербуны" 110/35/10 кВ ВЛ-10 кВ Анненка яч.№3 | КТП 100 кВА Т-33 д.Б.Киреевка | 100 |  | 0.0486 | 0.0486
Тербунский | д.Грязновка | Тербунский | ПС "Борки" 35/10 кВ ВЛ-10 кВ Покровка яч.№11 | КТП 100 Т-229 Грязновка | 100 |  | 0.0072 | 0.0072
Тербунский | д.Грязновка | Тербунский | ПС "Борки" 35/10 кВ ВЛ-10 кВ Покровка яч.№11 | КТП 100 Т-230 Грязновка | 100 |  | 0.0027 | 0.0027
Тербунский | с.Б-Плоты | Тербунский | ПС "Тербуны" 110/35/10 кВ ВЛ-10 кВ Анненка яч.№3 | КТП 63 кВА Т-34 с.Б-Плоты | 63 |  | 0 | 0
Тербунский | с.Покровка | Тербунский | ПС "Борки" 35/10 кВ ВЛ-10 кВ Покровка яч.№11 | КТП 250 Т-231Покровка | 250 |  | 0.0342 | 0.0342
Тербунский | д.Д-Выселки | Тербунский | ПС "Тербуны" 110/35/10 кВ ВЛ-10 кВ Анненка яч.№3 | КТП 63 кВА Т-35 д.Д.-Выселки | 63 |  | 0.0243 | 0.0243
Тербунский | д.К-Головино | Тербунский | ПС "Тербуны" 110/35/10 кВ ВЛ-10 кВ Анненка яч.№3 | КТП 40 кВА Т-36 д.К-Головино | 40 |  | 0.0009 | 0.0009
Тербунский | с.Покровка | Тербунский | ПС "Борки" 35/10 кВ ВЛ-10 кВ Покровка яч.№11 | КТП 100 Т-232 Покровка | 100 |  | 0.0054 | 0.0054
Тербунский | д.Петропавловка | Тербунский | ПС "Тербуны" 110/35/10 кВ ВЛ-10 кВ Анненка яч.№3 | КТП 100 кВА Т-37 д.Петропавловка | 100 |  | 0.0324 | 0.0324
Тербунский | с.Покровка | Тербунский | ПС "Борки" 35/10 кВ ВЛ-10 кВ Покровка яч.№11 | КТП 100 Т-233 Покровка | 100 |  | 0.0036 | 0.0036
Тербунский | д.Петропавловка | Тербунский | ПС "Тербуны" 110/35/10 кВ ВЛ-10 кВ Анненка яч.№3 | КТП 100 кВА Т-38 д.Петропавловка | 100 |  | 0.0243 | 0.0243
Тербунский | с.Покровка | Тербунский | ПС "Борки" 35/10 кВ ВЛ-10 кВ Покровка яч.№11 | КТП 63 Т-234 Покровка | 63 |  | 0.0045 | 0.0045
Тербунский | с.Покровка | Тербунский | ПС "Борки" 35/10 кВ ВЛ-10 кВ Покровка яч.№11 | КТП 250 Т-235 Покровка | 250 |  | 0.1053 | 0.1053
Тербунский | с.Покровка | Тербунский | ПС "Борки" 35/10 кВ ВЛ-10 кВ Покровка яч.№11 | КТП 160 Т-236 Покровка | 160 |  | 0.1062 | 0.1062
Тербунский | д.Курганка | Тербунский | ПС "Тербуны" 110/35/10 кВ ВЛ-10 кВ Анненка яч.№3 | КТП 40 кВА Т-40 д.Курганка | 40 |  | 0.0063 | 0.0063
Тербунский | с.Покровка | Тербунский | ПС "Борки" 35/10 кВ ВЛ-10 кВ Покровка яч.№11 | КТП 250 Т-275 Покровка | 250 |  | 0.1728 | 0.1728
Тербунский | с.Покровка | Тербунский | ПС "Борки" 35/10 кВ ВЛ-10 кВ Покровка яч.№11 | КТП 400 Т-281 Покровка | 400 |  | 0.1395 | 0.1395
Тербунский | д.Курганка | Тербунский | ПС "Тербуны" 110/35/10 кВ ВЛ-10 кВ Анненка яч.№3 | КТП 100 кВА Т-42 д.Курганка | 100 |  | 0.0306 | 0.0306
Тербунский | д.Плехановка | Тербунский | ПС "Тербуны" 110/35/10 кВ ВЛ-10 кВ Васильевка яч.№9 | КТП 100 кВА Т-43 д.Плехановка | 100 |  | 0.0315 | 0.0315
Тербунский | д.Плехановка | Тербунский | ПС "Тербуны" 110/35/10 кВ ВЛ-10 кВ Васильевка яч.№9 | КТП 100 кВА Т-44 д.Плехановка | 100 |  | 0.0342 | 0.0342
Тербунский | с.Васильевка | Тербунский | ПС "Тербуны" 110/35/10 кВ ВЛ-10 кВ Васильевка яч.№9 | КТП 63 кВА Т-307 с.Васильевка | 63 |  | 0.0153 | 0.0153
Тербунский | с.Васильевка | Тербунский | ПС "Тербуны" 110/35/10 кВ ВЛ-10 кВ Васильевка яч.№9 | КТП 400 кВА Т-45 с.Васильевка | 400 |  | 0.2142 | 0.2142
Тербунский | с.Васильевка | Тербунский | ПС "Тербуны" 110/35/10 кВ ВЛ-10 кВ Васильевка яч.№9 | КТП 160 кВА Т-46 с.Васильевка | 160 |  | 0.045 | 0.045
Тербунский | с.Васильевка | Тербунский | ПС "Тербуны" 110/35/10 кВ ВЛ-10 кВ Васильевка яч.№9 | КТП 250 кВА Т-47 с.Васильевка | 250 |  | 0.1431 | 0.1431
Тербунский | с.Васильевка | Тербунский | ПС "Тербуны" 110/35/10 кВ ВЛ-10 кВ Васильевка яч.№9 | КТП 160 кВА Т-48 с.Васильевка | 160 |  | 0.0612 | 0.0612
Тербунский | с.Васильевка | Тербунский | ПС "Тербуны" 110/35/10 кВ ВЛ-10 кВ Васильевка яч.№9 | КТП 250 кВА Т-300 с.Васильевка | 250 |  | 0.1143 | 0.1143
Тербунский | с.Васильевка | Тербунский | ПС "Тербуны" 110/35/10 кВ ВЛ-10 кВ Васильевка яч.№9 | КТП 250 кВА Т-49 с.Васильевка | 250 |  | 0.1161 | 0.1161
Тербунский | с.Васильевка | Тербунский | ПС "Тербуны" 110/35/10 кВ ВЛ-10 кВ Васильевка яч.№9 | КТП 63 кВА Т-306 с.Васильевка | 63 |  | 0.0144 | 0.0144
Тербунский | с.Васильевка | Тербунский | ПС "Тербуны" 110/35/10 кВ ВЛ-10 кВ Васильевка яч.№9 | КТП 63 кВА Т-305 с.Васильевка | 63 |  | 0.0018 | 0.0018
Тербунский | д.Набоково | Тербунский | ПС "Тербуны" 110/35/10 кВ ВЛ-10 кВ Васильевка яч.№9 | КТП 40 кВА Т-50 д.Набоково | 40 |  | 0.0036 | 0.0036
Тербунский | д.Прудки | Тербунский | ПС "Тербуны" 110/35/10 кВ ВЛ-10 кВ Васильевка яч.№9 | КТП 63 кВА Т-52 д.Прудки | 63 |  | 0.0414 | 0.0414
Тербунский | с.Нагорное | Тербунский | ПС "Тербуны" 110/35/10 кВ ВЛ-10 кВ Васильевка яч.№9 | КТП 100 кВА Т-54 с.Нагорное | 100 |  | 0.0288 | 0.0288
Тербунский | с.Нагорное | Тербунский | ПС "Тербуны" 110/35/10 кВ ВЛ-10 кВ Васильевка яч.№9 | КТП160 кВА Т-302 с.Нагорное | 63 |  | 0.0531 | 0.0531
Тербунский | д.С.Камень | Тербунский | ПС "Тербуны" 110/35/10 кВ ВЛ-10 кВ Васильевка яч.№9 | КТП 40 кВА Т-53 д.С.Камень | 40 |  | 0.0225 | 0.0225
Тербунский | с.Тербуны | Тербунский | ПС "Тербуны" 110/35/10 кВ ВЛ-10 кВ Лесхоз яч.№19 | КТП 40 кВА Т-17 с.Тербуны (РЭС) | 40 |  | 0.0225 | 0.0225
Тербунский | с.Заречное | Тербунский | ПС "Борки" 35/10 кВ ВЛ-10 кВ Заречное яч.№15 | КТП 100 Т-237 Заречное | 100 |  | 0.0054 | 0.0054
Тербунский | с.Тербуны | Тербунский | ПС "Тербуны" 110/35/10 кВ ВЛ-10 кВ Лесхоз яч.№19 | МТП 63 кВА Т-358 с.Тербуны АЗС | 63 |  | 0.0018 | 0.0018
Тербунский | с.Заречное | Тербунский | ПС "Борки" 35/10 кВ ВЛ-10 кВ Заречное яч.№15 | КТП 100 Т-238 Заречное | 100 |  | 0.0135 | 0.0135
Тербунский | с.Заречное | Тербунский | ПС "Борки" 35/10 кВ ВЛ-10 кВ Заречное яч.№15 | КТП 250 Т-239 Заречное | 250 |  | 0.1143 | 0.1143
Тербунский | с.Заречное | Тербунский | ПС "Борки" 35/10 кВ ВЛ-10 кВ Заречное яч.№15 | КТП 100 Т-240 Заречное | 250 |  | 0.027 | 0.027
Тербунский | с.Тербуны | Тербунский | ПС "Тербуны" 110/35/10 кВ ВЛ-10 кВ Лесхоз яч.№19 | КТП 250 кВА Т-114 с.Тербуны | 250 |  | 0.1287 | 0.1287
Тербунский | с.Заречное | Тербунский | ПС "Борки" 35/10 кВ ВЛ-10 кВ Заречное яч.№15 | КТП 250 Т-241 Заречное | 250 |  | 0.0162 | 0.0162
Тербунский | с.Заречное | Тербунский | ПС "Борки" 35/10 кВ ВЛ-10 кВ Заречное яч.№15 | КТП 160 Т-242 Заречное | 160 |  | 0.0279 | 0.0279
Тербунский | с.Тербуны | Тербунский | ПС "Тербуны" 110/35/10 кВ ВЛ-10 кВ Лесхоз яч.№19 | КТП 250 кВА Т-115 с.Тербуны | 250 |  | 0.1215 | 0.1215
Тербунский | с.Заречное | Тербунский | ПС "Борки" 35/10 кВ ВЛ-10 кВ Заречное яч.№15 | КТП 100 Т-243 Заречное | 100 |  | 0.0126 | 0.0126
Тербунский | с.Заречное | Тербунский | ПС "Борки" 35/10 кВ ВЛ-10 кВ Заречное яч.№15 | КТП 100 Т-244 Заречное | 100 |  | 0.0072 | 0.0072
Тербунский | с.Заречное | Тербунский | ПС "Борки" 35/10 кВ ВЛ-10 кВ Заречное яч.№15 | КТП 63 Т-245 Заречное | 63 |  | 0.0009 | 0.0009
Тербунский | с.Заречное | Тербунский | ПС "Борки" 35/10 кВ ВЛ-10 кВ Заречное яч.№15 | КТП 250 Т-267 Заречное | 250 |  | 0.1269 | 0.1269
Тербунский | с.Заречное | Тербунский | ПС "Борки" 35/10 кВ ВЛ-10 кВ Заречное яч.№15 | КТП 100 Т-269 Заречное | 40 |  | 0.0036 | 0.0036
Тербунский | д.Давыдовка | Тербунский | ПС "Борки" 35/10 кВ ВЛ-10 кВ Заречное яч.№15 | КТП 100 Т-283 Давыдовка | 100 |  | 0.0117 | 0.0117
Тербунский | д.Верхи | Тербунский | ПС "Набережная" 110/35/10 кВ ВЛ-10 кВ Барышниково яч.№11 | КТП 63 Т-247 Верхи | 63 |  | 0.0054 | 0.0054
Тербунский | д.Верхи | Тербунский | ПС "Набережная" 110/35/10 кВ ВЛ-10 кВ Барышниково яч.№11 | КТП 100 Т-301 Верхи | 63 |  | 0.0279 | 0.0279
Тербунский | с.Урицкое | Тербунский | ПС "Набережная" 110/35/10 кВ ВЛ-10 кВ Урицкое яч.№19 | КТП 400 Т-248 Урицкое | 250 |  | 0.0027 | 0.0027
Тербунский | с.Урицкое | Тербунский | ПС "Набережная" 110/35/10 кВ ВЛ-10 кВ Урицкое яч.№19 | КТП 100 Т-250 Урицкое | 100 |  | 0.0036 | 0.0036
Тербунский | с.Урицкое | Тербунский | ПС "Набережная" 110/35/10 кВ ВЛ-10 кВ Урицкое яч.№19 | КТП 160 Т-251 Урицкое | 160 |  | 0 | 0
Тербунский | с.Урицкое | Тербунский | ПС "Набережная" 110/35/10 кВ ВЛ-10 кВ Урицкое яч.№19 | КТП 250 Т-252 Урицкое | 250 |  | 0.0846 | 0.0846
Тербунский | с.Урицкое | Тербунский | ПС "Набережная" 110/35/10 кВ ВЛ-10 кВ Урицкое яч.№19 | КТП 100 Т-253 Урицкое | 100 |  | 0.0153 | 0.0153
Тербунский | д.Петровское | Тербунский | ПС "Тербуны" 110/35/10 кВ ВЛ-10 кВ Солдатское яч.№20 | КТП 250 кВА Т- 87 д.Петровское | 250 |  | 0.0018 | 0.0018
Тербунский | с.Урицкое | Тербунский | ПС "Набережная" 110/35/10 кВ ВЛ-10 кВ Урицкое яч.№19 | КТП 160 Т-254 Урицкое | 160 |  | 0.0738 | 0.0738
Тербунский | с.Урицкое | Тербунский | ПС "Набережная" 110/35/10 кВ ВЛ-10 кВ Урицкое яч.№19 | КТП 250 Т-255 Урицкое | 250 |  | 0.1206 | 0.1206
Тербунский | с.Урицкое | Тербунский | ПС "Набережная" 110/35/10 кВ ВЛ-10 кВ Урицкое яч.№19 | КТП 160 Т-256 Урицкое | 160 |  | 0.0036 | 0.0036
Тербунский | с.Урицкое | Тербунский | ПС "Набережная" 110/35/10 кВ ВЛ-10 кВ Урицкое яч.№19 | КТП 100 Т-257 Урицкое | 100 |  | 0.0027 | 0.0027
Тербунский | с.Урицкое | Тербунский | ПС "Набережная" 110/35/10 кВ ВЛ-10 кВ Урицкое яч.№19 | КТП 100 Т-258 Урицкое | 100 |  | 0.0153 | 0.0153
Тербунский | с.Урицкое | Тербунский | ПС "Набережная" 110/35/10 кВ ВЛ-10 кВ Урицкое яч.№19 | КТП 250 Т-284 Урицкое | 250 |  | 0.0972 | 0.0972
Тербунский | с.Урицкое | Тербунский | ПС "Набережная" 110/35/10 кВ ВЛ-10 кВ Урицкое яч.№19 | КТП 250 Т-297 Урицкое | 250 |  | 0.1683 | 0.1683
Тербунский | с.Озерки | Тербунский | ПС "Озерки" 35/10 кВ ВЛ-10 кВ Озерки яч.№1 | КТП 400 кВА Т-155 Озерки | 400 |  | 0.1134 | 0.1134
Тербунский | с.Озерки | Тербунский | ПС "Озерки" 35/10 кВ ВЛ-10 кВ Озерки яч.№1 | КТП 100 кВА Т-156 Озерки | 100 |  | 0.0036 | 0.0036
Тербунский | с.Озерки | Тербунский | ПС "Озерки" 35/10 кВ ВЛ-10 кВ Озерки яч.№1 | КТП 200 Т-159 Озерки | 200 |  | 0.0018 | 0.0018
Тербунский | с.Солдатское | Тербунский | ПС "Тербуны" 110/35/10 кВ ВЛ-10 кВ Солдатское яч.№20 | КТП 40 кВА Т-90 с.Солдатское | 40 |  | 0.0171 | 0.0171
Тербунский | с.Озерки | Тербунский | ПС "Озерки" 35/10 кВ ВЛ-10 кВ Озерки яч.№1 | КТП 100 кВА Т-160 Озерки | 160 |  | 0.009 | 0.009
Тербунский | с.Солдатское | Тербунский | ПС "Тербуны" 110/35/10 кВ ВЛ-10 кВ Солдатское яч.№20 | КТП 250 кВА Т-92 с.Солдатское | 250 |  | 0.018 | 0.018
Тербунский | с.Озерки | Тербунский | ПС "Озерки" 35/10 кВ ВЛ-10 кВ Зерноток яч.№2 | КТП 400 Т-158 Озерки | 400 |  | 0.2547 | 0.2547
Тербунский | с.Солдатское | Тербунский | ПС "Тербуны" 110/35/10 кВ ВЛ-10 кВ Солдатское яч.№20 | КТП 160 кВА Т-94 с.Солдатское | 160 |  | 0.0099 | 0.0099
Тербунский | с.Солдатское | Тербунский | ПС "Тербуны" 110/35/10 кВ ВЛ-10 кВ Солдатское яч.№20 | КТП 100 кВА Т-93 с.Солдатское | 100 |  | 0.0054 | 0.0054
Тербунский | с.Каменка | Тербунский | ПС "Озерки" 35/10 кВ ВЛ-10 кВ Каменка яч.№7 | КТП 40 Т-148 Каменка | 40 |  | 0.0036 | 0.0036
Тербунский | с.Солдатское | Тербунский | ПС "Тербуны" 110/35/10 кВ ВЛ-10 кВ Солдатское яч.№20 | КТП 160 кВА Т-330 с.Солдатское | 160 |  | 0.045 | 0.045
Тербунский | с.Каменка | Тербунский | ПС "Озерки" 35/10 кВ ВЛ-10 кВ Каменка яч.№7 | КТП 100 Т-149 Каменка | 100 |  | 0.0072 | 0.0072
Тербунский | с.Каменка | Тербунский | ПС "Озерки" 35/10 кВ ВЛ-10 кВ Каменка яч.№7 | МТП 100 Т-150 Каменка | 100 |  | 0.009 | 0.009
Тербунский | с.Солдатское | Тербунский | ПС "Тербуны" 110/35/10 кВ ВЛ-10 кВ Солдатское яч.№20 | КТП 160 кВА Т-95 с.Солдатское | 160 |  | 0.0036 | 0.0036
Тербунский | с.Каменка | Тербунский | ПС "Озерки" 35/10 кВ ВЛ-10 кВ Каменка яч.№7 | КТП 160 Т-151 Каменка | 160 |  | 0.0009 | 0.0009
Тербунский | д.Языково | Тербунский | ПС "Тербуны" 110/35/10 кВ ВЛ-10 кВ Солдатское яч.№20 | КТП 160 кВА Т-96 д.Языково | 100 |  | 0.0027 | 0.0027
Тербунский | с.Озерки | Тербунский | ПС "Озерки" 35/10 кВ ВЛ-10 кВ Каменка яч.№7 | КТП 63 кВА Т-152 Озерки | 63 |  | 0.0081 | 0.0081
Тербунский | с.Солдатское | Тербунский | ПС "Тербуны" 110/35/10 кВ ВЛ-10 кВ Солдатское яч.№20 | КТП 63 кВА Т-97 с.Солдатское | 63 |  | 0.0045 | 0.0045
Тербунский | с.Озерки | Тербунский | ПС "Озерки" 35/10 кВ ВЛ-10 кВ Каменка яч.№7 | КТП 63 кВА Т-153 Озерки | 63 |  | 0.0063 | 0.0063
Тербунский | с.Солдатское | Тербунский | ПС "Тербуны" 110/35/10 кВ ВЛ-10 кВ Солдатское яч.№20 | КТП 40 кВА Т-98 с.Солдатское | 40 |  | 0.0081 | 0.0081
Тербунский | с.Солдатское | Тербунский | ПС Тербуны, ВЛ 10 кВ Солдатское яч. 20 | КТП 100 кВА Т-99 с.Солдатское | 100 |  | 0.0045 | 0.0045
Тербунский | с.Солдатское | Тербунский | ПС "Тербуны" 110/35/10 кВ ВЛ-10 кВ Солдатское яч.№20 | КТП 100 кВА Т-287 с.Солдатское | 100 |  | 0.0351 | 0.0351
Тербунский | с.Солдатское | Тербунский | ПС "Тербуны" 110/35/10 кВ ВЛ-10 кВ Солдатское яч.№20 | КТП 160 кВА Т-101 с.Солдатское | 160 |  | 0.0036 | 0.0036
Тербунский | с.Петровское | Тербунский | ПС "Тербуны" 110/35/10 кВ ВЛ-10 кВ Хутор яч.№22 | КТП 250 кВА Т-1 с.Петровское | 250 |  | 0.0792 | 0.0792
Тербунский | д.Х-Березовка | Тербунский | ПС "Тербуны" 110/35/10 кВ ВЛ-10 кВ Хутор яч.№22 | КТП 100 кВА Т-2 с.Х-Березовка | 100 |  | 0.0108 | 0.0108
Тербунский | д.Х-Березовка | Тербунский | ПС "Тербуны" 110/35/10 кВ ВЛ-10 кВ Хутор яч.№22 | КТП 250 кВА Т-3 с.Х-Березовка | 250 |  | 0.1161 | 0.1161
Тербунский | д.Х-Березовка | Тербунский | ПС "Тербуны" 110/35/10 кВ ВЛ-10 кВ Хутор яч.№22 | КТП40 кВА Т-5 с.Х.Березовка | 25 |  | 0.0018 | 0.0018
Тербунский | д.Х-Березовка | Тербунский | ПС "Тербуны" 110/35/10 кВ ВЛ-10 кВ Хутор яч.№22 | КТП 100 кВА Т-6 с.Х-Березовка | 100 |  | 0.0225 | 0.0225
Тербунский | с.Тульское | Тербунский | ПС "Тербуны" 110/35/10 кВ ВЛ-10 кВ Хутор яч.№22 | КТП 250 кВА Т-9 с.Тульское | 250 |  | 0.1197 | 0.1197
Тербунский | с.Тульское | Тербунский | ПС "Тербуны" 110/35/10 кВ ВЛ-10 кВ Хутор яч.№22 | КТП 160 кВА Т-341 с.Тульское | 160 |  | 0.063 | 0.063
Тербунский | д.Засосная | Тербунский | ПС "Тербуны" 110/35/10 кВ ВЛ-10 кВ Хутор яч.№22 | КТП 60 кВА Т-10 д.Засосная | 60 |  | 0.0054 | 0.0054
Тербунский | д.Каменка | Тербунский | ПС "Тербуны" 110/35/10 кВ ВЛ-10 кВ Хутор яч.№22 | КТП 100 кВА Т-11 д.Каменка | 63 |  | 0.0198 | 0.0198
Тербунский | с.Березовка | Тербунский | ПС "Князево" 35/10 кВ ВЛ-10 кВ Ивановка яч.№5 | КТП 400 кВА Т-67 с.Березовка | 400 |  | 0.027 | 0.027
Тербунский | с.Березовка | Тербунский | ПС "Князево" 35/10 кВ ВЛ-10 кВ Ивановка яч.№5 | КТП 63 кВА Т-62 с.Березовка | 63 |  | 0.0045 | 0.0045
Тербунский | д.Олымовка | Тербунский | ПС "Князево" 35/10 кВ ВЛ-10 кВ Ивановка яч.№5 | КТП 40 кВА Т-61 д.Олымовка | 40 |  | 0.0054 | 0.0054
Тербунский | д.Ивановка | Тербунский | ПС "Князево" 35/10 кВ ВЛ-10 кВ Ивановка яч.№5 | КТП 63 кВА Т-60 д.Ивановка | 63 |  | 0.0117 | 0.0117
Тербунский | д.Ивановка | Тербунский | ПС "Князево" 35/10 кВ ВЛ-10 кВ Ивановка яч.№5 | МТП 160 кВА Т-329 д.Ивановка | 160 |  | 0.0027 | 0.0027
Тербунский | д.Ивановка | Тербунский | ПС "Князево" 35/10 кВ ВЛ-10 кВ Ивановка яч.№5 | КТП 250 кВА Т-59 д.Ивановка | 250 |  | 0.0081 | 0.0081
Тербунский | д.Воейково | Тербунский | ПС "Князево" 35/10 кВ ВЛ-10 кВ Ивановка яч.№5 | КТП 160 кВА Т- 68 д.Воейково | 160 |  | 0.0045 | 0.0045
Тербунский | с.Березовка | Тербунский | ПС "Князево" 35/10 кВ ВЛ-10 кВ Матросовка яч.№11 | КТП 160 кВА Т-66 с.Березовка | 160 |  | 0.0396 | 0.0396
Тербунский | с.Березовка | Тербунский | ПС "Князево" 35/10 кВ ВЛ-10 кВ Матросовка яч.№11 | КТП 250 кВА Т-296 с.Березовка | 250 |  | 0.1035 | 0.1035
Тербунский | с.Березовка | Тербунский | ПС "Князево" 35/10 кВ ВЛ-10 кВ Матросовка яч.№11 | КТП 400 кВА Т-73 с.Березовка | 400 |  | 0.2007 | 0.2007
Тербунский | с.Березовка | Тербунский | ПС "Князево" 35/10 кВ ВЛ-10 кВ Матросовка яч.№11 | КТП 160 кВА Т-63 с.Березовка | 160 |  | 0 | 0
Тербунский | д.Даниловка | Тербунский | ПС "Князево" 35/10 кВ ВЛ-10 кВ Матросовка яч.№11 | КТП 100 кВА Т-72 д.Даниловка | 100 |  | 0.0018 | 0.0018
Тербунский | д.Барышниково | Тербунский | ПС "Князево" 35/10 кВ ВЛ-10 кВ Матросовка яч.№11 | КТП 63 кВА Т-71 д.Барышниково | 63 |  | 0.0072 | 0.0072
Тербунский | д.Барышниково | Тербунский | ПС "Князево" 35/10 кВ ВЛ-10 кВ Матросовка яч.№11 | КТП 160 кВА Т-70 д.Барышниково | 160 |  | 0.0738 | 0.0738
Тербунский | с.Урицкое | Тербунский | ПС "Князево" 35/10 кВ ВЛ-10 кВ Матросовка яч.№11 | КТП 160 кВА Т-69 с.Урицкое | 160 |  | 0.009 | 0.009
Тербунский | с.Урицкое | Тербунский | ПС "Князево" 35/10 кВ ВЛ-10 кВ Матросовка яч.№11 | КТП 160 кВА Т-298 с.Урицкое | 160 |  | 0.0387 | 0.0387
Тербунский | с.Урицкое | Тербунский | ПС "Князево" 35/10 кВ ВЛ-10 кВ Матросовка яч.№11 | КТП 63 кВА Т-299 с.Урицкое | 63 |  | 0.0036 | 0.0036
Тербунский | с.Урицкое | Тербунский | ПС "Князево" 35/10 кВ ВЛ-10 кВ Матросовка яч.№11 | КТП 63 кВА Т-246 с.Урицкое | 63 |  | 0.0045 | 0.0045
Тербунский | с.Березовка | Тербунский | ПС "Князево" 35/10 кВ ВЛ-10 кВ Киреевка яч.№14 | КТП 250 кВА Т-74 с.Березовка | 250 |  | 0.0144 | 0.0144
Тербунский | с.Березовка | Тербунский | ПС "Князево" 35/10 кВ ВЛ-10 кВ Киреевка яч.№14 | КТП 100 кВА Т- 76 с.Березовка | 100 |  | 0.0072 | 0.0072
Тербунский | с.Березовка | Тербунский | ПС "Князево" 35/10 кВ ВЛ-10 кВ Киреевка яч.№14 | КТП 250 кВА Т-75 с.Березовка | 250 |  | 0.0954 | 0.0954
Тербунский | с.Березовка | Тербунский | ПС "Князево" 35/10 кВ ВЛ-10 кВ Киреевка яч.№14 | КТП 250 кВА Т-77 с.Березовка | 250 |  | 0.0027 | 0.0027
Тербунский | с.Березовка | Тербунский | ПС "Князево" 35/10 кВ ВЛ-10 кВ Киреевка яч.№14 | КТП 100 кВА Т-79 с.Березовка | 100 |  | 0.0081 | 0.0081
Тербунский | с.Березовка | Тербунский | ПС "Князево" 35/10 кВ ВЛ-10 кВ Киреевка яч.№14 | КТП 400 кВА Т-78 с.Березовка | 400 |  | 0.1989 | 0.1989
Тербунский | д.Киреевка | Тербунский | ПС "Князево" 35/10 кВ ВЛ-10 кВ Киреевка яч.№14 | КТП 63 кВА Т-80 д.Киреевка | 63 |  | 0.0279 | 0.0279
Тербунский | д.Киреевка | Тербунский | ПС "Князево" 35/10 кВ ВЛ-10 кВ Киреевка яч.№14 | КТП 63 кВА Т-81 д.Киреевка | 63 |  | 0.0054 | 0.0054
Тербунский | д.Киреевка | Тербунский | ПС "Князево" 35/10 кВ ВЛ-10 кВ Киреевка яч.№14 | КТП 63 кВА Т-342 д.Киреевка | 63 |  | 0.0063 | 0.0063
Тербунский | с.Березовка | Тербунский | ПС "Князево" 35/10 кВ ВЛ-10 кВ Олымчик яч.№15 | КТП 100 кВА Т-82 с.Березовка | 100 |  | 0.0036 | 0.0036
Тербунский | с.Березовка | Тербунский | ПС "Князево" 35/10 кВ ВЛ-10 кВ Олымчик яч.№15 | КТП 160 кВА Т-84 с.Березовка | 160 |  | 0.0216 | 0.0216
Тербунский | с.Казинка | Тербунский | ПС "2-е Тербуны" 35/10 кВ ВЛ-10 кВ Михайловка яч.№7 | КТП 250 кВА Т-332 с.Казинка | 250 |  | 0.0612 | 0.0612
Тербунский | с.Михайловка | Тербунский | ПС "2-е Тербуны" 35/10 кВ ВЛ-10 кВ Михайловка яч.№7 | КТП 100 кВА Т-109 с.Михайловка | 100 |  | 0.0009 | 0.0009
Тербунский | с.Михайловка | Тербунский | ПС "2-е Тербуны" 35/10 кВ ВЛ-10 кВ Михайловка яч.№7 | КТП 160 кВА Т-319 с.Михайловка | 160 |  | 0.0828 | 0.0828
Тербунский | с.Михайловка | Тербунский | ПС "2-е Тербуны" 35/10 кВ ВЛ-10 кВ Михайловка яч.№7 | КТП 100 кВА Т-350 с.Михайловка | 100 |  | 0.0261 | 0.0261
Тербунский | с.Михайловка | Тербунский | ПС "2-е Тербуны" 35/10 кВ ВЛ-10 кВ Михайловка яч.№7 | КТП 400 кВА Т-108 с.Михайловка | 400 |  | 0.3312 | 0.3312
Тербунский | с.Казинка | Тербунский | ПС "2-е Тербуны" 35/10 кВ ВЛ-10 кВ Казинка яч.№11 | КТП250 кВА Т-105 с.Казинка | 250 |  | 0.0063 | 0.0063
Тербунский | с.Казинка | Тербунский | ПС "2-е Тербуны" 35/10 кВ ВЛ-10 кВ Казинка яч.№11 | КТП 100 кВА Т-106 с.Казинка | 100 |  | 0.0081 | 0.0081
Тербунский | с.Казинка | Тербунский | ПС "2-е Тербуны" 35/10 кВ ВЛ-10 кВ Казинка яч.№11 | КТП 160 кВА Т-107 с.Казинка | 160 |  | 0.0054 | 0.0054
Тербунский | с.Казинка | Тербунский | ПС "2-е Тербуны" 35/10 кВ ВЛ-10 кВ Казинка яч.№11 | КТП 250 кВА Т-280 с.Казинка | 250 |  | 0.0018 | 0.0018
Тербунский | с.Казинка | Тербунский | ПС "2-е Тербуны" 35/10 кВ ВЛ-10 кВ Казинка яч.№11 | КТП 160 кВА Т-104 с.Казинка | 160 |  | 0 | 0
Тербунский | с.Казинка | Тербунский | ПС "2-е Тербуны" 35/10 кВ ВЛ-10 кВ Казинка яч.№11 | КТП 250 кВА Т-103 с.Казинка | 250 |  | 0.0027 | 0.0027
Тербунский | с.Михайловка | Тербунский | ЗТП "Михайловка" 10 кВ ВЛ-10 кВ АВМ яч.№1 | КТП 160кВА Т-354 с.Михайловка | 160 |  | 0.0585 | 0.0585
Тербунский | с.Михайловка | Тербунский | ЗТП "Михайловка" 10 кВ ВЛ-10 кВ АВМ яч.№1 | КТП 400 кВА Т-110 с.Михайловка | 400 |  | 0.3276 | 0.3276
Тербунский | с.Михайловка | Тербунский | ЗТП "Михайловка" 10 кВ ВЛ-10 кВ АВМ яч.№1 | КТП 63 кВА Т-353 с.Михайловка | 63 |  | 0.0081 | 0.0081
Тербунский | с.Михайловка | Тербунский | ЗТП "Михайловка" 10 кВ ВЛ-10 кВ АВМ яч.№1 | КТП 63 кВА Т-352 с.Михайловка | 63 |  | 0.0054 | 0.0054
Тербунский | с.Михайловка | Тербунский | ЗТП "Михайловка" 10 кВ ВЛ-10 кВ Никольское яч.№6 | КТП 100 кВА Т-349 с.Михайловка | 100 |  | 0.0099 | 0.0099
Тербунский | с.Никольское | Тербунский | ЗТП "Михайловка" 10 кВ ВЛ-10 кВ Никольское яч.№6 | КТП 63 кВА Т-113 с.Никольское | 63 |  | 0.0072 | 0.0072
Тербунский | с.Никольское | Тербунский | ЗТП "Михайловка" 10 кВ ВЛ-10 кВ АВМ яч.№1 | КТП 250 кВА Т-112 с.Никольское | 250 |  | 0.1017 | 0.1017
Тербунский | с.Никольское | Тербунский | ЗТП "Михайловка" 10 кВ ВЛ-10 кВ АВМ яч.№1 | КТП 100 кВА Т-111 с.Никольское | 100 |  | 0.0054 | 0.0054
Тербунский | д.Каменка | Тербунский | ПС "Озерки" 35/10 кВ ВЛ-10 кВ Каменка яч.№7 | СТП-100 Т 154 д.Каменка | 100 |  | 0.0081 | 0.0081
Тербунский | с.Тербуны | Тербунский | ПС "Тербуны" 110/35/10 кВ ВЛ-10 кВ Нефтебаза яч.№17 | КТП-250 кВ Т-366 ул.Липецкая Центр перес | 250 |  | 0.0162 | 0.0162
Тербунский | с.Тербуны | Тербунский | ПС "Тербуны" 110/35/10 кВ ВЛ-10 кВ Васильевка яч.№9 | КТП 400 кВА Т-56 Тербуны (Корни) | 400 |  | 0.3555 | 0.3555
Тербунский | с.Тербуны | Тербунский | ПС "Тербуны" 110/35/10 кВ ВЛ-10 кВ Нефтебаза яч.№17 | КТП 250 кВ Т-381 ул.Липецкая | 250 |  | 0.0495 | 0.0495
Тербунский | д.Становляновка | Тербунский | ПС "Князево" 35/10 кВ ВЛ-10 кВ Ивановка яч.№5 | СТП - 40 кВ Т-370 Становляновка | 40 |  | 0.0189 | 0.0189
Тербунский | с.Тербуны | Тербунский | ПС "Тербуны" 110/35/10 кВ ВЛ-10 кВ ЖД яч.№21 | КТП 160кВА Т-357 Тербуны (ЛЭСК) | 160 |  | 0.0216 | 0.0216
Тербунский | с.Тербуны | Тербунский | ПС "Тербуны" 110/35/10 кВ ВЛ-10 кВ Нефтебаза яч.№17 | КТП 2х630 Т-51 село Тербуны Больница | 1260 |  | 0.594 | 0.594
Тербунский | с.Тербуны | Тербунский | ПС "Тербуны" 110/35/10 кВ ВЛ-10 кВ Нефтебаза яч.№17 | КТП 250 №38 с Тербуны ул. Березовая | 250 |  | 0.0135 | 0.0135
Тербунский | с.Тербуны | Тербунский | ПС "Тербуны" 110/35/10 кВ ВЛ-10 кВ Нефтебаза яч.№17 | КТП 160 кВА Т-371 с.Тербуны ул.Донская | 160 |  | 0.0378 | 0.0378
Тербунский | с.Тербуны | Тербунский | ПС "Тербуны" 110/35/10 кВ ВЛ-10 кВ Нефтебаза яч.№17 | КТП 250 кВА Т-372 с.Тербуны ул.Северная | 250 |  | 0.153 | 0.153
Тербунский | с.Тербуны | Тербунский | ПС "Тербуны" 110/35/10 кВ ВЛ-10 кВ Нефтебаза яч.№17 | КТП 250 кВА Т-373 с.Тербуны ул.Нагорная | 250 |  | 0.1719 | 0.1719
Тербунский | с.Тербуны | Тербунский | ПС "Тербуны" 110/35/10 кВ ВЛ-10 кВ Васильевка яч.№9 | КТП 160 Т-41Тербуны | 160 |  | 0.0585 | 0.0585
Тербунский | с.Х.Березовка | Тербунский | ПС "Тербуны" 110/35/10 кВ ВЛ-10 кВ Хутор яч.№22 | КТП 250 Т-363 Х.Березовка | 250 |  | 0.1089 | 0.1089
Тербунский | с.Солдатское | Тербунский | ПС "Тербуны" 110/35/10 кВ ВЛ-10 кВ Солдатское яч.№20 | СТП 100Т-309 Солдатское | 100 |  | 0.0072 | 0.0072
Тербунский | с.Солдатское | Тербунский | ПС "Тербуны" 110/35/10 кВ ВЛ-10 кВ Солдатское яч.№20 | СТП 100 Т-312 Солдатское | 100 |  | 0.0315 | 0.0315
Тербунский | с.Солдатское | Тербунский | ПС "Тербуны" 110/35/10 кВ ВЛ-10 кВ Солдатское яч.№20 | КТП 100Т-310 Солдатское | 100 |  | 0.0261 | 0.0261
Тербунский | с.Солдатское | Тербунский | ПС "Тербуны" 110/35/10 кВ ВЛ-10 кВ Солдатское яч.№20 | КТП 40 Т-008 Солдатское | 40 |  | 0.0117 | 0.0117
Тербунский | с.Солдатское | Тербунский | ПС "Тербуны" 110/35/10 кВ ВЛ-10 кВ Солдатское яч.№20 | КТП 100Т-273 Солдатское | 100 |  | 0.0207 | 0.0207
Тербунский | с.Солдатское | Тербунский | ПС "Тербуны" 110/35/10 кВ ВЛ-10 кВ Солдатское яч.№20 | КТП100 Т-288 Солдатское | 100 |  | 0.0207 | 0.0207
Тербунский | с.Солдатское | Тербунский | ПС "Тербуны" 110/35/10 кВ ВЛ-10 кВ Солдатское яч.№20 | СТП 63 Т-261 Солдатское | 63 |  | 0.0054 | 0.0054
Тербунский | с.Тербуны | Тербунский | ПС "Тербуны" 110/35/10 кВ ВЛ-10 кВ Лесхоз яч.№19 | КТП 160 Т-№382 Тербуны Садовая, Первомай | 160 |  | 0.0459 | 0.0459
Тербунский | с.Солдатское | Тербунский | ПС "Тербуны" 110/35/10 кВ ВЛ-10 кВ Солдатское яч.№20 | СТП 100 Т- 378 с.Солдатское | 100 |  | 0.0027 | 0.0027
Тербунский | с.Солдатское | Тербунский | ПС "Тербуны" 110/35/10 кВ ВЛ-10 кВ Солдатское яч.№20 | СТП - 63 Т-379 с.Солдатское | 63 |  | 0.0072 | 0.0072
Тербунский | с.Солдатское | Тербунский | ПС "Тербуны" 110/35/10 кВ ВЛ-10 кВ Солдатское яч.№20 | СТП - 100 Т- 380 с. Солдатское. | 100 |  | 0.0045 | 0.0045
Тербунский | с.Тербуны | Тербунский | ПС "Тербуны" 110/35/10 кВ ВЛ-10 кВ Райцентр яч.№2 | КТП-160 кВА Т-383 гаражи ПУ-4 | 160 |  | 0.0666 | 0.0666
Тербунский | с.Тербуны | Тербунский | ПС "Тербуны" 110/35/10 кВ ВЛ-10 кВ Нефтебаза яч.№17 | КТП-160 Т-065 с.Тербуны,ул.Репина,Теремо | 160 |  | 0.0081 | 0.0081
Тербунский | с.Тербуны | Тербунский | ПС "Тербуны" 110/35/10 кВ ВЛ-10 кВ Нефтебаза яч.№17 | КТП-250 Т-395 Московская | 250 |  | 0.0063 | 0.0063
Тербунский | с.Тербуны | Тербунский | ПС "Тербуны" 110/35/10 кВ ВЛ-10 кВ Нефтебаза яч.№17 | КТП-250 Т-391 Красная Заря(Нефтебаза) | 250 |  | 0.0396 | 0.0396
Тербунский | с.Тербуны | Тербунский | ПС "Тербуны" 110/35/10 кВ ВЛ-10 кВ Нефтебаза яч.№17 | КТП Т-398 250кВА Тербуны ул.Тургенева | 250 |  | 0.0288 | 0.0288
Тербунский | д.Петровское | Тербунский | ПС "Тербуны" 110/35/10 кВ ВЛ-10 кВ Солдатское яч.№20 | СТП 100/10/0,4кВ с ТМГ 100 Т-386 Петровс | 100 |  | 0.0072 | 0.0072
Тербунский | с.Солдатское | Тербунский | ПС "Тербуны" 110/35/10 кВ ВЛ-10 кВ Солдатское яч.№20 | КТП Т-385 100кВА c.Солдатское | 100 |  | 0.0108 | 0.0108
Тербунский | д.Петровское | Тербунский | ПС "Тербуны" 110/35/10 кВ ВЛ-10 кВ Солдатское яч.№20 | СТП-100/10/0,4 кВ с ТМГ №089-1Т-387 д. П | 160 |  | 0.0306 | 0.0306
Тербунский | с.Тербуны | Тербунский | ПС "Тербуны" 110/35/10 кВ ВЛ-10 кВ Райцентр яч.№2 | КТП 250 Т-362кВА c.Тербуны | 250 |  | 0.0927 | 0.0927
Тербунский | с.Новосильское | Тербунский | ПС "Яковлево" 35/10 кВ ВЛ-10 кВ Вершина яч.№1 | КТП 100 кВА Т-390 c.Новосильское | 100 |  | 0.0036 | 0.0036
Тербунский | д.Петровское | Тербунский | ПС "Тербуны" 110/35/10 кВ ВЛ-10 кВ Хутор яч.№22 | КТП 100 Т-384кВА д.Петровское | 100 |  | 0.0126 | 0.0126
Тербунский | с.Тербуны | Тербунский | ПС "Тербунский Гончар" 110/10 кВ КЛ-10 кВ яч.№3 КЛ-10 кВ яч.№24 | КТП-10 кВ 2х160 Т-397 (КНС ОЭЗ Тербуны) | 320 |  | 0.0504 | 0.0504
Тербунский | с.Тербуны | Тербунский | ПС "Тербуны" 110/35/10 кВ ВЛ-10 кВ Нефтебаза яч.№17 | КТП 400 Т-392 с. Тербуны | 400 |  | 0.1008 | 0.1008
Тербунский | с.Б.-Поляна | Тербунский | РП "Россия" 10 кВ ВЛ-10 кВ ДК яч.№9 | КТП 63 Т-399 с. Б.Поляна | 63 |  | 0.0567 | 0.0567
Тербунский | д.Петропавловка | Тербунский | ПС "Тербуны" 110/35/10 кВ ВЛ-10 кВ Анненка яч.№3 | КТП 160 Т-401 с. Петропавловка | 160 |  | 0.0126 | 0.0126
Тербунский | с.Яковлево | Тербунский | ПС "Яковлево" 35/10 кВ ВЛ-10 кВ Новосильское яч.№2 | СТП Т-406 40 кВА с.Яковлево | 40 |  | 0.0072 | 0.0072
Тербунский | с.Солдатское | Тербунский | ПС "Тербуны" 110/35/10 кВ ВЛ-10 кВ Солдатское яч.№20 | КТП-100 кВА Т-405 Паленов лес | 100 |  | 0.0756 | 0.0756
Тербунский | с.Тербуны | Тербунский | ПС "Тербуны" 110/35/10 кВ ВЛ-10 кВ Лесхоз яч.№19 | КТП-160 кВА Т-404 ул.Лесная | 160 |  | 0.0207 | 0.0207
Тербунский | с.Тербуны | Тербунский | ПС "Тербуны" 110/35/10 кВ ВЛ-10 кВ Лесхоз яч.№19 | КТП-250 кВА Т-403 ул.Лесная | 250 |  | 0.0279 | 0.0279
Тербунский | с.Тербуны | Тербунский | ПС "Тербуны" 110/35/10 кВ ВЛ-10 кВ Нефтебаза яч.№17 | КТП №Т-409/400 кВА Тербуны пер.Сиреневый | 400 |  | 0.36 | 0.36
Тербунский | с.Тербуны | Тербунский | ПС "Тербуны" 110/35/10 кВ ВЛ-10 кВ Нефтебаза яч.№17 | КТП Т-402 с.Тербуны ул.Красная НашД | 100 |  | 0.0342 | 0.0342
Тербунский | с.Яковлево | Тербунский | ПС "Яковлево" 35/10 кВ ВЛ-10 кВ В. Поляна яч.№7 | СТП Т- 413 100 кВА д.Яковлево | 100 |  | 0.0162 | 0.0162
Тербунский | с.Яковлево | Тербунский | ПС "Яковлево" 35/10 кВ ВЛ-10 кВ Новосильское яч.№2 | СТП Т- 414 63 кВА д.Яковлево | 63 |  | 0.0099 | 0.0099
Тербунский | с.Яковлево | Тербунский | ПС "Яковлево" 35/10 кВ ВЛ-10 кВ Новосильское яч.№2 | СТП Т- 416 63 кВА д.Яковлево | 63 |  | 0.009 | 0.009
Тербунский | с.Яковлево | Тербунский | ПС "Яковлево" 35/10 кВ ВЛ-10 кВ Новосильское яч.№2 | СТП Т- 415 63 кВА д.Яковлево | 63 |  | 0.0126 | 0.0126
Тербунский | с.2-Тербуны | Тербунский | ПС "2-е Тербуны" 35/10 кВ ВЛ-10 кВ 2-е Тербуны яч.№1 | КТП Т-423 100 кВА 2-е Тербуны | 100 |  | 0.0144 | 0.0144
Тербунский | с.Яковлево | Тербунский | ПС "Яковлево" 35/10 кВ ВЛ-10 кВ Ввод №2 яч.№3 | КТП Т- 421 160 кВА с. Яковлево | 160 |  | 0.0279 | 0.0279
Тербунский | с.Яковлево | Тербунский | ПС "Яковлево" 35/10 кВ ВЛ-10 кВ В. Поляна яч.№7 | СТП Т- 412 100 кВА д.Яковлево | 100 |  | 0.0072 | 0.0072
Тербунский | с.Яковлево | Тербунский | ПС "Яковлево" 35/10 кВ ВЛ-10 кВ Ввод №1 яч.№4 | СТП Т- 417 100 кВА д.Яковлево | 100 |  | 0.0135 | 0.0135
Тербунский | с.Яковлево | Тербунский | ПС "Яковлево" 35/10 кВ ВЛ-10 кВ Ввод №2 яч.№3 | СТП Т- 418 63 кВА д.Яковлево | 63 |  | 0.0063 | 0.0063
Тербунский | с.Яковлево | Тербунский | ПС "Яковлево" 35/10 кВ ВЛ-10 кВ Ввод №2 яч.№3 | СТП Т- 419 63 кВА д.Яковлево | 63 |  | 0.0117 | 0.0117
Тербунский | с.Яковлево | Тербунский | ПС "Яковлево" 35/10 кВ ВЛ-10 кВ Ввод №2 яч.№3 | СТП Т- 420 63 кВА д.Яковлево | 63 |  | 0.0189 | 0.0189
Тербунский | с.Тербуны | Тербунский | ПС "Тербуны" 110/35/10 кВ ВЛ-10 кВ Райцентр яч.№2 | КТП 100 кВА Т- 422 с. Тербуны ул.Летняя | 100 |  | 0.09 | 0.09
Тербунский | с.Казинка | Тербунский | ПС "2-е Тербуны" 35/10 кВ ВЛ-10 кВ Казинка яч.№11 | СТП 10кВ Т- 410 100 кВА с.Казинка | 100 |  | 0.0081 | 0.0081
Тербунский | с.Казинка | Тербунский | ПС "2-е Тербуны" 35/10 кВ ВЛ-10 кВ Казинка яч.№11 | СТП 10 кВ Т- 411 100 кВА с. Казинка | 100 |  | 0.0099 | 0.0099
Тербунский | с.Тербуны | Тербунский | ПС "Тербуны" 110/35/10 кВ ВЛ-10 кВ Райцентр яч.№2 | КТП 400 кВА Т- 424 с. Тербуны | 400 |  | 0.3564 | 0.3564
Тербунский | с.Тербуны | Тербунский | ПС "Тербуны" 110/35/10 кВ ВЛ-10 кВ Нефтебаза яч.№17 | КТП Т- 407 250 кВА с.Тербуны ул.Липецкая | 250 |  | 0.1674 | 0.1674
Тербунский | с.Тербуны | Тербунский | ПС "Тербунский Гончар" 110/10кВ КЛ-10 кВ яч.№2 КЛ-10 кВ яч.№18 | КТПГС 10кВ Т-427 с.Тербуны (ОЭЗ) | 1260 |  | 0.4167 | 0.4167
Тербунский | с.Тербуны | Тербунский | ПС "Тербуны" 110/35/10 кВ ВЛ-10 кВ Райцентр яч.№2 | КТП 250 кВА Т-425 с. Тербуны улРазинкова | 250 |  | 0.0288 | 0.0288
Тербунский | с.Тербуны | Тербунский | ПС "Борки" 35/10 кВ ВЛ-10 кВ Нагорное яч.№10- ПС "Тербуны" 110/35/10 кВ ВЛ-10 кВ Васильевка яч.№ 9 | КТП 2*250 кВА Т- 429с.Тербуны(ВОДОЗАБОР) | 500 |  | 0.45 | 0.45
Усманский | с. Студёнки | Усманский | ПС 110/35/10 кВ "Усмань" ВЛ-10 кВ "Комсомолец" | КТП-10кВ № 281 ВЛ Комсомолец пс Усмань | 100 |  | 0.0765 | 0.0765
Усманский | с. Стрелецкие Хутора | Усманский | ПС 110/35/10 кВ "Усмань" ВЛ-10 кВ "Фидер № 7" | КТП-10кВ № 529 ВЛ ф.7 пс Усмань | 160 |  | 0.1386 | 0.1386
Усманский | с. Стрелецкие Хутора | Усманский | ПС 110/35/10 кВ "Усмань" ВЛ-10 кВ "Фидер № 7" | КТП-10кВ № 222 ВЛ ф.7 пс Усмань | 160 |  | 0.1341 | 0.1341
Усманский | с. Стрелецкие Хутора | Усманский | ПС 110/35/10 кВ "Усмань" ВЛ-10 кВ "Фидер № 7" | КТП-10кВ № 98 ВЛ ф.7 пс Усмань | 250 |  | 0.2169 | 0.2169
Усманский | с. Студёнки | Усманский | ПС 110/35/10 кВ "Усмань" ВЛ-10 кВ "Комсомолец" | КТП-10кВ № 214 ВЛ Комсомолец пс Усмань | 100 |  | 0.0837 | 0.0837
Усманский | с. Поддубровка | Усманский | ПС 35/10 кВ "Поддубровка" ВЛ-10 кВ "Сосновка" | КТП-10кВ № 283 ВЛ Сосновка пс Поддубр. | 63 |  | 0.0378 | 0.0378
Усманский | с. Излегоще | Усманский | ПС 35/10 кВ "Поддубровка" ВЛ-10 кВ "Излегоще" | КТП-10кВ № 211ВЛ Излегоще пс Поддубр. | 160 |  | 0.1404 | 0.1404
Усманский | с. Поддубровка | Усманский | ПС 35/10 кВ "Поддубровка" ВЛ-10 кВ "Поддубровка" | КТП-10кВ № 207 ВЛ Поддуб. пс Поддубр. | 100 |  | 0.09 | 0.09
Усманский | с. Поддубровка | Усманский | ПС 35/10 кВ "Поддубровка" ВЛ-10 кВ "Поддубровка" | КТП-10кВ № 199 ВЛ Поддубр. пс Поддубр. | 160 |  | 0.117 | 0.117
Усманский | с. Демшино | Усманский | ПС 35/10 кВ "Поддубровка" ВЛ-10 кВ "Демшино" | КТП-10кВ № 257 ВЛ Демшино пс Поддубровка | 400 |  | 0.3573 | 0.3573
Усманский | с. Поддубровка | Усманский | ПС 35/10 кВ "Поддубровка" ВЛ-10 кВ "Поддубровка" | КТП-10кВ № 68 ВЛ Поддубр. пс Поддубров. | 250 |  | 0.1899 | 0.1899
Усманский | с. Студёнки | Усманский | ПС 110/35/10 кВ "Усмань" ВЛ-10 кВ "Комсомолец" | КТП-10кВ № 118 ВЛ Комсомолец пс Усмань | 160 |  | 0.1377 | 0.1377
Усманский | с. Поддубровка | Усманский | ПС 35/10 кВ "Поддубровка" ВЛ-10 кВ "Орошение" | КТП-10кВ № 27 ВЛ Орош. пс Поддубровка | 100 |  | 0.0837 | 0.0837
Усманский | с. Медовка | Усманский | ПС 110/35/10 кВ "Усмань" ВЛ-10 кВ "Фидер № 4" | КТП-10кВ № 259 ВЛ ф.4 пс Усмань | 60 |  | 0.0378 | 0.0378
Усманский | с. Октябрьское | Усманский | ПС 110/35/10 кВ "Аксай" ВЛ-10 кВ "Октябрьский" | КТП-10кВ № 7 ВЛ Октябр. пс Аксай | 100 |  | 0.0783 | 0.0783
Усманский | с. Медовка | Усманский | ПС 110/35/10 кВ "Усмань" ВЛ-10 кВ "Фидер № 4" | КТП-10кВ № 125 ВЛ ф.4 пс Усмань | 160 |  | 0.1368 | 0.1368
Усманский | с. Октябрьское | Усманский | ПС 110/35/10 кВ "Аксай" ВЛ-10 кВ "Октябрьский" | КТП-10кВ № 6 ВЛ Октябр. пс Аксай | 60 |  | 0.03069 | 0.03069
Усманский | с. Октябрьское | Усманский | ПС 110/35/10 кВ "Аксай" ВЛ-10 кВ "Октябрьский" | КТП-10кВ № 1 ВЛ Октябр. пс Аксай | 100 |  | 0.0396 | 0.0396
Усманский | с. Октябрьское | Усманский | ПС 110/35/10 кВ "Аксай" ВЛ-10 кВ "Октябрьский" | КТП-10кВ № 3 ВЛ Октяб. пс Аксай | 100 |  | 0.08055 | 0.08055
Усманский | с. Октябрьское | Усманский | ПС 110/35/10 кВ "Аксай" ВЛ-10 кВ "Октябрьский" | КТП-10кВ № 4 ВЛ Октяб. пс Аксай | 100 |  | 0.07551 | 0.07551
Усманский | с. Октябрьское | Усманский | ПС 110/35/10 кВ "Аксай" ВЛ-10 кВ "Октябрьский" | КТП-10кВ № 5 ВЛ Октябр. пс Аксай | 250 |  | 0.1881 | 0.1881
Усманский | с. Боровое | Усманский | РП-10 кВ "Боровое" ВЛ-10 кВ "Столовая" | КТП-10кВ № 271 ВЛ Столовая РП Боровое | 400 |  | 0.3555 | 0.3555
Усманский | с. Боровое | Усманский | РП-10 кВ "Боровое" ВЛ-10 кВ "Куликовский лесхоз" | КТП-10кВ № 209 ВЛ Кул.лесхоз РП Боровое | 250 |  | 0.1989 | 0.1989
Усманский | с. Октябрьское | Усманский | ПС 110/35/10 кВ "Аксай" ВЛ-10 кВ "Октябрьский" | КТП-10кВ № 10 ВЛ Октяб. пс Аксай | 100 |  | 0.07137 | 0.07137
Усманский | с. Куриловка | Усманский | ПС 35/10 кВ "Фёдоровка" ВЛ-10 кВ "Куриловка" | КТП-10кВ № 20 ВЛ Куриловка пс Фёдоровка | 160 |  | 0.1278 | 0.1278
Усманский | с. Поддубровка | Усманский | ПС 35/10 кВ "Поддубровка" ВЛ-10 кВ "Поддубровка" | КТП-10кВ № 28 ВЛ Поддубровка пс Подд. | 100 |  | 0.06885 | 0.06885
Усманский | с. Поддубровка | Усманский | ПС 35/10 кВ "Поддубровка" ВЛ-10 кВ "Поддубровка" | КТП-10кВ № 94 ВЛ Поддуб. пс Поддубр. | 100 |  | 0.0837 | 0.0837
Усманский | с. Красный Бор | Усманский | РП-10 кВ "Боровое" ВЛ-10 кВ "Красный бор" | КТП-10кВ № 236 ВЛ Кр. бор РП Боровое | 100 |  | 0.08541 | 0.08541
Усманский | с. Боровое | Усманский | РП-10 кВ "Боровое" ВЛ-10 кВ "Столовая" | КТП-10кВ № 265 ВЛ Столовая РП Боровое | 250 |  | 0.2241 | 0.2241
Усманский | с. Боровое | Усманский | РП-10 кВ "Боровое" ВЛ-10 кВ "Столовая" | КТП-10кВ № 286 ВЛ Столовая РП Боровое | 63 |  | 0.0522 | 0.0522
Усманский | с.Красный Кудояр | Усманский | ПС 35/10 кВ "Фёдоровка" ВЛ-10 кВ "Куриловка" | КТП-10кВ № 38 ВЛ Куриловка пс Фёдоровка | 63 |  | 0.0567 | 0.0567
Усманский | с. Боровое | Усманский | РП-10 кВ "Боровое" ВЛ-10 кВ "Мастерские" | КТП-10кВ № 229 ВЛ-10 №4 Мастер РП Борово | 160 |  | 0.1413 | 0.1413
Усманский | с. Излегоще | Усманский | ПС 35/10 кВ "Поддубровка" ВЛ-10 кВ "Излегоще" | КТП-10кВ № 237 ВЛ-10 "Излегоще" пс Подд. | 250 |  | 0.2196 | 0.2196
Усманский | с. Боровое | Усманский | РП-10 кВ "Боровое" ВЛ-10 кВ "Красный бор" | КТП-10кВ № 206 ВЛ Крас. бор РП Боровое | 100 |  | 0.0891 | 0.0891
Усманский | с. Боровое | Усманский | РП-10 кВ "Боровое" ВЛ-10 кВ "Красный бор" | КТП-10кВ № 280 ВЛ Кр.бор РП Боровое | 100 |  | 0.08055 | 0.08055
Усманский | с. Излегоще | Усманский | ПС 35/10 кВ "Поддубровка" ВЛ-10 кВ "Излегоще" | КТП-10кВ № 225 ВЛ Излегоще пс Поддуб. | 250 |  | 0.22176 | 0.22176
Усманский | с. Излегоще | Усманский | ПС 35/10 кВ "Поддубровка" ВЛ-10 кВ "Излегоще" | КТП-10кВ № 220 ВЛ Излегоще ПС Поддубр. | 160 |  | 0.13977 | 0.13977
Усманский | с. Куликово | Усманский | ПС 35/10 кВ "Куликово" ВЛ-10 кВ "Карачун" | КТП-10кВ № 657 ВЛ-Карачун пс Куликово | 100 |  | 0.06939 | 0.06939
Усманский | с. Излегоще | Усманский | ПС 35/10 кВ "Поддубровка" ВЛ-10 кВ "Излегоще" | КТП-10кВ № 299 ВЛ Излегоще | 160 |  | 0.14067 | 0.14067
Усманский | с. Излегоще | Усманский | ПС 35/10 кВ "Поддубровка" ВЛ-10 кВ "Излегоще" | КТП-10кВ № 235 ВЛ Излегоще пс Поддуб. | 160 |  | 0.0945 | 0.0945
Усманский | с. Излегоще | Усманский | ПС 35/10 кВ "Поддубровка" ВЛ-10 кВ "Излегоще" | КТП-10кВ № 205 ВЛ Излегоще пс Поддубр. | 400 |  | 0.27 | 0.27
Усманский | с. Излегоще | Усманский | ПС 35/10 кВ "Поддубровка" ВЛ-10 кВ "Излегоще" | КТП-10кВ № 221 ВЛ Излегоще | 250 |  | 0.05481 | 0.05481
Усманский | с. Излегоще | Усманский | ПС 35/10 кВ "Поддубровка" ВЛ-10 кВ "Излегоще" | КТП-10кВ № 212 ВЛ Излегоще пс Поддубр | 100 |  | 0.07632 | 0.07632
Усманский | с. Излегоще | Усманский | ПС 35/10 кВ "Поддубровка" ВЛ-10 кВ "Излегоще" | КТП-10кВ № 239 ВЛ Излегоще пс Поддубров. | 250 |  | 0.19377 | 0.19377
Усманский | с. Студёнки | Усманский | ПС 110/35/10 кВ "Усмань" ВЛ-10 кВ "Комсомолец" | КТП-10кВ № 646 ВЛ Комсомолец пс Усмань | 100 |  | 0.0666 | 0.0666
Усманский | с. Студёнки | Усманский | ПС 110/35/10 кВ "Усмань" ВЛ-10 кВ "Комсомолец" | ТП-10кВ № 649 ВЛ Комсомолец пс Усмань | 100 |  | 0.081 | 0.081
Усманский | с. Беляево | Усманский | ПС 110/35/10 кВ "Усмань" ВЛ-10 кВ "Комсомолец" | КТП-10кВ № 184 ВЛ Комсомолец пс Усмань | 160 |  | 0.11538 | 0.11538
Усманский | с. Дмитриевка | Усманский | ПС 35/10 кВ "Дмитриевка" ВЛ-10 кВ "Дмитриевка" | КТП-10кВ № 32 ВЛ Дмитриев. пс Дмитрит. | 250 |  | 0.1971 | 0.1971
Усманский | с. Беляево | Усманский | ПС 110/35/10 кВ "Усмань" ВЛ-10 кВ "Комсомолец" | КТП-10кВ № 166 ВЛ Комсомолец пс Усмань | 160 |  | 0.1062 | 0.1062
Усманский | с. Беляево | Усманский | ПС 110/35/10 кВ "Усмань" ВЛ-10 кВ "Комсомолец" | КТП-10кВ № 179 ВЛ Комсомолец пс Усмань | 100 |  | 0.0576 | 0.0576
Усманский | с. Студёнки | Усманский | ПС 110/35/10 кВ "Усмань" ВЛ-10 кВ "Комсомолец" | КТП-10кВ № 191 ВЛ Комсомолец пс Усмань | 250 |  | 0.1566 | 0.1566
Усманский | с. Студёнки | Усманский | ПС 110/35/10 кВ "Усмань" ВЛ-10 кВ "Комсомолец" | КТП-10кВ № 150 ВЛ Комсомолец пс Усмань | 160 |  | 0.06336 | 0.06336
Усманский | с. Студёнки | Усманский | ПС 110/35/10 кВ "Усмань" ВЛ-10 кВ "Комсомолец" | КТП-10кВ № 250 ВЛ Комсомолец пс Усмань | 100 |  | 0.0612 | 0.0612
Усманский | с. Шаршки | Усманский | ПС 110/35/10 кВ "Усмань" ВЛ-10 кВ "Комсомолец" | КТП-10кВ № 176 ВЛ Комсомолец пс Усмань | 250 |  | 0.2133 | 0.2133
Усманский | с. Шаршки | Усманский | ПС 110/35/10 кВ "Усмань" ВЛ-10 кВ "Комсомолец" | КТП-10кВ № 251 ВЛ Комсомолец пс Усмань | 40 |  | 0.0351 | 0.0351
Усманский | ст.Дрязги | Усманский | ПС 35/10 кВ "Аксай" ВЛ-10 кВ "Дрязги" | КТП-10кВ № 46 ВЛ Дрязги пс Аксай | 100 |  | 0.0882 | 0.0882
Усманский | с. Студёнки | Усманский | ПС 110/35/10 кВ "Усмань" ВЛ-10 кВ "Комсомолец" | КТП-10кВ № 645 ВЛ Комсомолец пс Усмань | 100 |  | 0.0756 | 0.0756
Усманский | с. Студёнки | Усманский | ПС 110/35/10 кВ "Усмань" ВЛ-10 кВ "Комсомолец" | КТП-10кВ № 88 ВЛ Комсомолец пс Усмань | 250 |  | 0.22185 | 0.22185
Усманский | с. Беляево | Усманский | ПС 110/35/10 кВ "Усмань" ВЛ-10 кВ "Комсомолец" | КТП-10кВ № 177 ВЛ Комсомолец пс Усмань | 250 |  | 0.1746 | 0.1746
Усманский | с. Демшино | Усманский | ПС 35/10 кВ "Поддубровка" ВЛ-10 кВ "Поддубровка" | КТП-10кВ № 471 ВЛ Поддубров. пс Поддуб. | 100 |  | 0.07677 | 0.07677
Усманский | с.Поддубровка | Усманский | ПС 35/10 кВ "Поддубровка" ВЛ-10 кВ "Поддубровка" | КТП-10кВ № 23 ВЛ Поддубровка пс Поддуб. | 400 |  | 0.29565 | 0.29565
Усманский | с.Арзыбовка | Усманский | ПС 35/10 кВ "Поддубровка" ВЛ-10 кВ "Поддубровка" | ТП-10кВ № 65 ВЛ Поддубровка пс Поддуб. | 100 |  | 0.08208 | 0.08208
Усманский | с. Демшино | Усманский | ПС 35/10 кВ "Поддубровка" ВЛ-10 кВ "Поддубровка" | КТП-10кВ № 139 ВЛ Поддубр. пс Поддубр. | 100 |  | 0.0729 | 0.0729
Усманский | с.Арзыбовка | Усманский | ПС 35/10 кВ "Поддубровка" ВЛ-10 кВ "Поддубровка" | КТП-10кВ № 198 ВЛ Поддубр. пс Поддубр. | 63 |  | 0.0504 | 0.0504
Усманский | с.Демшино | Усманский | ПС 35/10 кВ "Поддубровка" ВЛ-10 кВ "Поддубровка" | КТП-10кВ № 93 ВЛ Поддубр. пс Поддубр. | 160 |  | 0.10656 | 0.10656
Усманский | с. Октябрьское | Усманский | ПС 35/10 кВ "Аксай" ВЛ-10 кВ "Октябрьский" | КТП-10кВ № 12 ВЛ Октяб пс Аксай | 400 |  | 0.30906 | 0.30906
Усманский | с.Поддубровка | Усманский | ПС 35/10 кВ "Поддубровка" ВЛ-10 кВ "Поддубровка" | КТП-10кВ № 95 ВЛ Поддуб. пс Поддубр. | 400 |  | 0.315 | 0.315
Усманский | с.Поддубровка | Усманский | ПС 35/10 кВ "Поддубровка" ВЛ-10 кВ "Орошение" | КТП-10кВ № 189 ВЛ Орошен. пс Поддубровка | 160 |  | 0.12456 | 0.12456
Усманский | с.Демшино | Усманский | ПС 35/10 кВ "Поддубровка" ВЛ-10 кВ "Поддубровка" | КТП-10кВ № 121ВЛ Поддуб. пс Поддубр. | 250 |  | 0.2088 | 0.2088
Усманский | с. Излегоще | Усманский | ПС 35/10 кВ "Поддубровка" ВЛ-10 кВ "Излегоще" | CТП-10кВ № 86 (ВЛ-Излегоще пс Поддубр.) | 100 |  | 0.08892 | 0.08892
Усманский | с.Крутчик | Усманский | ПС 35/10 кВ "Поддубровка" ВЛ-10 кВ "Поддубровка" | КТП-10кВ № 190 ВЛ Поддубр. пс Поддубр | 160 |  | 0.13428 | 0.13428
Усманский | с-з. Усманский | Усманский | ПС 110/35/10 кВ "Усмань" ВЛ-10 кВ "Фидер № 4" | КТП-10кВ № 202 ВЛ ф.4 пс Усмань | 400 |  | 0.2916 | 0.2916
Усманский | с. Стрелецкие Хутора | Усманский | ПС 110/35/10 кВ "Усмань" ВЛ-10 кВ "Фидер № 7" | КТП-10кВ № 133 ВЛ ф.7 пс Усмань | 160 |  | 0.10935 | 0.10935
Усманский | с-з. Усманский | Усманский | ПС 110/35/10 кВ "Усмань" ВЛ-10 кВ "Фидер № 4" | КТП-10кВ № 203 ВЛ ф.4 пс Усмань | 400 |  | 0.3339 | 0.3339
Усманский | с.Медовка | Усманский | ПС 35/10 кВ "Поддубровка" ВЛ-10 кВ "Поддубровка" | КТП-10кВ № 197 ВЛ Поддуб. пс Поддубр. | 63 |  | 0.05661 | 0.05661
Усманский | с.Стрелецкие Хутора | Усманский | ПС 110/35/10 кВ "Усмань" ВЛ-10 кВ "Фидер № 7" | КТП-10кВ № 556 ВЛ ф. 7 пс Усмань | 250 |  | 0.1602 | 0.1602
Усманский | с. Стрелецкие Хутора | Усманский | ПС 110/35/10 кВ "Усмань" ВЛ-10 кВ "Фидер № 7" | КТП-10кВ № 262 ВЛ ф.7 пс Усмань | 160 |  | 0.1233 | 0.1233
Усманский | с.Медовка | Усманский | ПС 35/10 кВ "Поддубровка" ВЛ-10 кВ "Поддубровка" | ТП-10кВ № 53 ВЛ Поддуб. пс Поддубров. | 100 |  | 0.08865 | 0.08865
Усманский | с. Куликово | Усманский | ПС 35/10 кВ "Куликово" ВЛ-10 кВ "Карачун" | КТП-10кВ № 465 ВЛ-Карачун пс Куликово | 100 |  | 0.0738 | 0.0738
Усманский | с-з. Усманский | Усманский | ПС 110/35/10 кВ "Усмань" ВЛ-10 кВ "Фидер № 4" | КТП-10кВ № 116 ВЛ ф.4 пс Усмань | 100 |  | 0.0666 | 0.0666
Усманский | с. Куликово | Усманский | ПС 35/10 кВ "Куликово" ВЛ-10 кВ "Карачун" | КТП-10кВ № 355 ВЛ-Карачун пс Куликово | 63 |  | 0.0405 | 0.0405
Усманский | с. Медовка | Усманский | ПС 110/35/10 кВ "Усмань" ВЛ-10 кВ "Фидер № 4" | КТП-10кВ № 119 ВЛ ф.4 пс Усмань | 160 |  | 0.126 | 0.126
Усманский | с. Куликово | Усманский | ПС 35/10 кВ "Куликово" ВЛ-10 кВ "Карачун" | КТП-10кВ № 352 ВЛ-Карачун пс Куликово | 63 |  | 0.0162 | 0.0162
Усманский | с-з. Усманский | Усманский | ПС 110/35/10 кВ "Усмань" ВЛ-10 кВ "Фидер № 4" | КТП-10кВ № 217 ВЛ ф.4 пс Усмань | 160 |  | 0.1314 | 0.1314
Усманский | с. Куликово | Усманский | ПС 35/10 кВ "Куликово" ВЛ-10 кВ "Карачун" | КТП-10кВ № 345 ВЛ-Карачун пс Куликово | 160 |  | 0.1188 | 0.1188
Усманский | с. Куликово | Усманский | ПС 35/10 кВ "Куликово" ВЛ-10 кВ "Карачун" | КТП-10кВ № 658 ВЛ-Карачун пс Куликово | 100 |  | 0.08496 | 0.08496
Усманский | с. Куликово | Усманский | ПС 35/10 кВ "Куликово" ВЛ-10 кВ "Карачун" | КТП-10кВ № 466 ВЛ-Карачун пс Куликово | 100 |  | 0.0819 | 0.0819
Усманский | с.Пушкари | Усманский | ПС 35/10 кВ "Фёдоровка" ВЛ-10 кВ "Куриловка" | КТП-10кВ № 41 ВЛ Куриловка пс Фёдоровка | 63 |  | 0.0567 | 0.0567
Усманский | с.Куликово | Усманский | ПС 35/10 кВ "Куликово" ВЛ-10 кВ "Покровка" | КТП-10кВ № 380 ВЛ-Покровка пс Куликово | 63 |  | 0.04284 | 0.04284
Усманский | с. Куликово | Усманский | ПС 35/10 кВ "Куликово" ВЛ-10 кВ "Карачун" | КТП-10кВ № 354 ВЛ-Карачун пс Куликово | 63 |  | 0.0378 | 0.0378
Усманский | с.Куликово | Усманский | ПС 35/10 кВ "Куликово" ВЛ-10 кВ "Покровка" | КТП-10кВ № 464 ВЛ-Покровка пс Куликово | 100 |  | 0.081 | 0.081
Усманский | с. Куликово | Усманский | ПС 35/10 кВ "Куликово" ВЛ-10 кВ "Карачун" | КТП-10кВ № 383 ВЛ-Карачун пс Куликово | 250 |  | 0.1332 | 0.1332
Усманский | г.Усмань | Усманский | ПС 110/35/10 кВ "Усмань" ВЛ-10 кВ "ф.2" | КТП-10кВ № 63 ф.2 пс Усмань | 250 |  | 0.17019 | 0.17019
Усманский | с.Куликово | Усманский | ПС 35/10 кВ "Куликово" ВЛ-10 кВ "Покровка" | КТП-10кВ № 341 ВЛ-Покровка пс Куликово | 250 |  | 0.2133 | 0.2133
Усманский | г.Усмань | Усманский | ПС 110/35/10 кВ "Усмань" ВЛ-10 кВ "ф.2" | КТП-10кВ № 65 ф.2 пс Усмань | 250 |  | 0.207 | 0.207
Усманский | с. Куриловка | Усманский | ПС 35/10 кВ "Фёдоровка" ВЛ-10 кВ "Куриловка" | КТП-10кВ № 21А ВЛ Куриловка пс Фёдоровка | 400 |  | 0.34866 | 0.34866
Усманский | с. Куликово | Усманский | ПС 35/10 кВ "Куликово" ВЛ-10 кВ "Карачун" | КТП-10кВ № 350 ВЛ-Карачун пс Куликово | 63 |  | 0.04725 | 0.04725
Усманский | с. Куриловка | Усманский | ПС 35/10 кВ "Фёдоровка" ВЛ-10 кВ "Куриловка" | КТП-10кВ № 40 ВЛ Куриловка пс Фёдоровка | 63 |  | 0.054 | 0.054
Усманский | с. Октябрьское | Усманский | ПС 110/35/10 кВ "Аксай" ВЛ-10 кВ "Октябрьский" | КТП-10кВ № 13 ВЛ Октябрьский пс Аксай | 25 |  | 0.0207 | 0.0207
Усманский | с.Куликово | Усманский | ПС 35/10 кВ "Куликово" ВЛ-10 кВ "Покровка" | КТП-10кВ № 329 ВЛ-Покровка пс Куликово | 160 |  | 0.1296 | 0.1296
Усманский | с. Куликово | Усманский | ПС 35/10 кВ "Куликово" ВЛ-10 кВ "Карачун" | КТП-10кВ № 344 ВЛ-Карачун пс Куликово | 160 |  | 0.11934 | 0.11934
Усманский | с. Куриловка | Усманский | ПС 35/10 кВ "Фёдоровка" ВЛ-10 кВ "Куриловка" | КТП-10кВ № 39 ВЛ Куриловка пс Фёдоровка | 250 |  | 0.2088 | 0.2088
Усманский | с.Куликово | Усманский | ПС 35/10 кВ "Куликово" ВЛ-10 кВ "Фермы" | КТП-10кВ № 413 ВЛ-Фермы пс Куликово | 250 |  | 0.2151 | 0.2151
Усманский | с.Дмитриевка | Усманский | ПС 35/10 кВ "Дмитриевка" ВЛ-10 кВ "Дмитриевка" | КТП 10кВ №314 ВЛ Дмитревка ПС Дмитриевка | 63 |  | 0.0504 | 0.0504
Усманский | с.Куликово | Усманский | ПС 35/10 кВ "Куликово" ВЛ-10 кВ "Фермы" | КТП 10кВ №343 ВЛ Фермы ПС Куликово | 160 |  | 0.1062 | 0.1062
Усманский | с.Бреславка | Усманский | ПС 35/10 "Березняговка" ВЛ-10 кВ "Чистые пруды" | КТП 10кВ № 534 ВЛ Чистые пруды ПС Березн | 100 |  | 0.05661 | 0.05661
Усманский | с.Пушкари | Усманский | ПС 35/10 кВ "Фёдоровка" ВЛ-10 кВ "Куриловка" | КТП-10кВ № 42 ВЛ Куриловка пс Фёдоровка | 100 |  | 0.08217 | 0.08217
Усманский | с.Дмитриевка | Усманский | ПС 35/10 кВ "Дмитриевка" ВЛ-10 кВ "Дмитриевка" | КТП 10кВ №469 ВЛ Дмитриевка ПС Дмитриевк | 160 |  | 0.0999 | 0.0999
Усманский | с.Аксай | Усманский | ПС 110/35/10 кВ "Аксай" ВЛ-10 кВ "Аксай" | КТП 10кВ №531 ВЛ Аксай ПС Аксай | 160 |  | 0.12069 | 0.12069
Усманский | с.Красный Кудояр | Усманский | ПС 35/10 "Бочиновка" ВЛ-10 кВ "Кудояровка" | КТП-10кВ № 37 ВЛ Кудояровка пс Бочинов. | 63 |  | 0.0468 | 0.0468
Усманский | с.Дмитриевка | Усманский | ПС 35/10 кВ "Дмитриевка" ВЛ-10 кВ "Дмитриевка" | КТП 10кВ №297 ВЛ Дмитриевка ПС Дмитриевк | 250 |  | 0.2241 | 0.2241
Усманский | с.Бреславка | Усманский | ПС 35/10 "Березняговка" ВЛ-10 кВ "Чистые пруды" | КТП 10кВ №457 ВЛ Чистые пруды ПС Березня | 250 |  | 0.225 | 0.225
Усманский | с.Дмитриевка | Усманский | ПС 35/10 кВ "Дмитриевка" ВЛ-10 кВ "Дмитриевка" | КТП 10кВ №324 ВЛ Дмитриевка ПС Дмитриевк | 100 |  | 0.07866 | 0.07866
Усманский | с.Бреславка | Усманский | ПС 35/10 "Березняговка" ВЛ-10 кВ "Чистые пруды" | КТП 10кВ №440 ВЛ Чистые пруды ПС Березня | 63 |  | 0.03528 | 0.03528
Усманский | с.Поддубровка | Усманский | ПС 35/10 кВ "Поддубровка" ВЛ-10 кВ "Орошение" | КТП 10кВ №29 ВЛ Орошение ПС Поддубровка | 160 |  | 0.1287 | 0.1287
Усманский | с.Бреславка | Усманский | ПС 35/10 "Березняговка" ВЛ-10 кВ "Чистые пруды" | КТП 10кВ №596 ВЛ Чистые пруды ПС Березня | 250 |  | 0.2133 | 0.2133
Усманский | с.Дмитриевка | Усманский | ПС 35/10 кВ "Дмитриевка" ВЛ-10 кВ "Дмитриевка" | КТП 10кВ №390 ВЛ Дмитриевка ПС Дмитриевк | 250 |  | 0.2088 | 0.2088
Усманский | с.Федоровка | Усманский | ПС 35/10 кВ "Фёдоровка" ВЛ-10 кВ "Куриловка" | КТП-10кВ № 89 ВЛ Куриловка пс Фёдоровка | 100 |  | 0.08019 | 0.08019
Усманский | с.Куликово | Усманский | ПС 35/10 "Куликово" ВЛ-10 кВ "Мещёрка" | КТП 10кВ №334 ВЛ Мещёрка ПС Куликово | 100 |  | 0.0702 | 0.0702
Усманский | с.Федоровка | Усманский | ПС 35/10 "Фёдоровка" ВЛ-10 кВ "Фёдоровский комплекс" | КТП 10кВ №103 ВЛ Фёдоровский комплекс | 400 |  | 0.32328 | 0.32328
Усманский | с.Ст.Хутора | Усманский | ПС 35/10 кВ "Фёдоровка" ВЛ-10 кВ "Бреславка" | КТП-10кВ № 582 ВЛ Бреславка пс Фёдоровка | 400 |  | 0.35991 | 0.35991
Усманский | с.Куликово | Усманский | ПС 35/10 "Куликово" ВЛ-10 кВ "Мещёрка" | КТП 10кВ №377 ВЛ Мещёрка ПС Куликово | 63 |  | 0.054 | 0.054
Усманский | с.Ст.Хутора | Усманский | ПС 35/10 кВ "Фёдоровка" ВЛ-10 кВ "Бреславка" | КТП-10кВ № 84 ВЛ Бреславка пс Фёдоровка | 160 |  | 0.1413 | 0.1413
Усманский | с.Ст.Хутора | Усманский | ПС 35/10 кВ "Фёдоровка" ВЛ-10 кВ "Бреславка" | КТП-10кВ № 581ВЛ Бреславка пс Фёдоровка | 100 |  | 0.07137 | 0.07137
Усманский | с.Ст.Хутора | Усманский | ПС 35/10 кВ "Фёдоровка" ВЛ-10 кВ "Бреславка" | КТП-10кВ № 634 ВЛ Бреславка пс Фёдоровка | 63 |  | 0.0567 | 0.0567
Усманский | с.Ст.Хутора | Усманский | ПС 35/10 кВ "Фёдоровка" ВЛ-10 кВ "Бреславка" | КТП-10кВ № 546 ВЛ Бреславка пс Фёдоровка | 400 |  | 0.33057 | 0.33057
Усманский | с.Ст.Хутора | Усманский | ПС 35/10 кВ "Фёдоровка" ВЛ-10 кВ "Бреславка" | КТП-10кВ № 584 ВЛ Бреславка пс Фёдоровка | 63 |  | 0.05202 | 0.05202
Усманский | с. Октябрьское | Усманский | ПС 110/35/10 кВ "Аксай" ВЛ-10 кВ "Октябрьский" | КТП 10кВ №2 ВЛ Октябрьское ПС Аксай | 40 |  | 0.0198 | 0.0198
Усманский | с.Ст.Хутора | Усманский | ПС 35/10 кВ "Фёдоровка" ВЛ-10 кВ "Бреславка" | КТП-10кВ № 19 ВЛ Бреславка пс Фёдоровка | 100 |  | 0.0774 | 0.0774
Усманский | с.Ст.Хутора | Усманский | ПС 35/10 кВ "Фёдоровка" ВЛ-10 кВ "Куриловка" | КТП-10кВ № 77 ВЛ Куриловка пс Фёдоровка | 100 |  | 0.07857 | 0.07857
Усманский | с.Ст.Хутора | Усманский | ПС 35/10 кВ "Фёдоровка" ВЛ-10 кВ "Бреславка" | КТП-10кВ № 450 ВЛ Бреславка пс Фёдоровка | 100 |  | 0.08622 | 0.08622
Усманский | с.Ст.Хутора | Усманский | ПС 35/10 кВ "Фёдоровка" ВЛ-10 кВ "Бреславка" | КТП-10кВ № 528 ВЛ Бреславка пс Фёдоровка | 250 |  | 0.22482 | 0.22482
Усманский | п.Краснопольский | Усманский | ПС 110/35/10 кВ "Никольская" ВЛ-10 кВ "Краснопольский" | КТП-10кВ № 553 ВЛ Краснопол. пс Никольс. | 160 |  | 0.09171 | 0.09171
Усманский | с.Красное | Усманский | ПС 35/10 "Бочиновка" ВЛ-10 кВ "Кудояровка" | КТП-10кВ № 163 ВЛ Кудояровка пс Бочинов. | 160 |  | 0.081 | 0.081
Усманский | с.3-яПетровка | Усманский | РП-10 кВ "Пластинки" ВЛ-10 кВ "Андросовка" | КТП-10кВ № 535 ВЛ Андросовка РП Пластин. | 100 |  | 0.06867 | 0.06867
Усманский | с.Екатериновка | Усманский | ПС 35/10 "Березняговка" ВЛ-10 кВ "Чистые пруды" | КТП 10кВ №12 ВЛ Чистые пруды ПС Березняг | 63 |  | 0.04662 | 0.04662
Усманский | с.3-яПетровка | Усманский | РП-10 кВ "Пластинки" ВЛ-10 кВ "Андросовка" | КТП 10кВ №565 ВЛ Андросовка РП Пластинки | 100 |  | 0.07047 | 0.07047
Усманский | с.Тихая Поляна | Усманский | ПС 35/10 кВ "Березняговка" ВЛ-10 кВ "Чистые пруды" | ТП-10кВ № 541 ВЛ Чист.пруд.пс Березняг. | 63 |  | 0.04968 | 0.04968
Усманский | с.Бреславка | Усманский | ПС 35/10 кВ "Березняговка" ВЛ-10 кВ "Чистые пруды" | КТП-10кВ № 621ВЛ Чист.пруд.пс Березняг. | 160 |  | 0.1368 | 0.1368
Усманский | с.Бреславка | Усманский | ПС 35/10 кВ "Березняговка" ВЛ-10 кВ "Чистые пруды" | КТП-10кВ № 533ВЛЧист.пруд.псБерезнягов. | 100 |  | 0.06309 | 0.06309
Усманский | с.Екатериновка | Усманский | ПС 35/10 кВ "Березняговка" ВЛ-10 кВ "Чистые пруды" | КТП-10кВ № 11 ВЛ Чист. пруды пс Берез. | 100 |  | 0.07173 | 0.07173
Усманский | с.Бреславка | Усманский | ПС 35/10 кВ "Березняговка" ВЛ-10 кВ "Чистые пруды" | КТП-10кВ № 532 ВЛЧист.пруд.псБерезнягов. | 160 |  | 0.1035 | 0.1035
Усманский | с.3-яПетровка | Усманский | РП-10 кВ "Пластинки" ВЛ-10 кВ "Андросовка" | КТП-10кВ № 655 ВЛ Андросовка РП Пластин. | 100 |  | 0.09 | 0.09
Усманский | с.Бреславка | Усманский | ПС 35/10 кВ "Березняговка" ВЛ-10 кВ "Чистые пруды" | КТП-10кВ № 564ВЛЧист.пруд.псБерезнягов. | 250 |  | 0.1782 | 0.1782
Усманский | с.Бреславка | Усманский | ПС 35/10 кВ "Березняговка" ВЛ-10 кВ "Чистые пруды" | КТП-10кВ № 301ВЛЧист.пруд.псБерезнягов. | 63 |  | 0.02097 | 0.02097
Усманский | с.Никольское | Усманский | ПС 110/35/10 кВ "Никольская" ВЛ-10 кВ "Маяк коммунизма" | КТП-10кВ № 62 ВЛ Маяк комм. пс Никольс. | 250 |  | 0.20853 | 0.20853
Усманский | с.Бреславка | Усманский | ПС 35/10 кВ "Березняговка" ВЛ-10 кВ "Чистые пруды" | КТП-10кВ № 530ВЛЧист.пруды псБерезнягов. | 250 |  | 0.2115 | 0.2115
Усманский | с.Никольское | Усманский | ПС 110/35/10 кВ "Никольская" ВЛ-10 кВ "Маяк коммунизма" | КТП-10кВ № 542 ВЛ Маяк комм. пс Никольс. | 160 |  | 0.08163 | 0.08163
Усманский | с.Красное | Усманский | ПС 35/10 "Бочиновка" ВЛ-10 кВ "Кудояровка" | КТП-10кВ № 164 ВЛ Кудояровка пс Бочинов. | 250 |  | 0.1872 | 0.1872
Усманский | с.Красное | Усманский | ПС 35/10 "Бочиновка" ВЛ-10 кВ "Кудояровка" | КТП-10кВ № 165 ВЛ Кудояровка пс Бочин. | 250 |  | 0.2007 | 0.2007
Усманский | п.Краснопольский | Усманский | ПС 110/35/10 кВ "Никольская" ВЛ-10 кВ "Краснопольский" | КТП-10кВ № 599 ВЛ Красноп. пс Никольск. | 63 |  | 0.03906 | 0.03906
Усманский | п.Краснопольский | Усманский | ПС 110/35/10 кВ "Никольская" ВЛ-10 кВ "Краснопольский" | КТП-10кВ №105аВЛ Краснопол.пс Никольск. | 250 |  | 0.216 | 0.216
Усманский | п.Краснопольский | Усманский | ПС 110/35/10 кВ "Никольская" ВЛ-10 кВ "Краснопольский" | КТП-10кВ № 643 ВЛ Краснопольс.псНикольс. | 100 |  | 0.02385 | 0.02385
Усманский | п.Краснопольский | Усманский | ПС 110/35/10 кВ "Никольская" ВЛ-10 кВ "Петушок" | КТП-10кВ № 606 ВЛ Петушок пс Никольс. | 63 |  | 0.0567 | 0.0567
Усманский | с.Красное | Усманский | ПС 35/10 "Бочиновка" ВЛ-10 кВ "Кудояровка" | КТП-10кВ № 162 ВЛ Кудояровка пс Бочин. | 100 |  | 0.0801 | 0.0801
Усманский | с.Красное | Усманский | ПС 110/35/10 кВ "Никольская" ВЛ-10 кВ "ГОС" | КТП №100 ВЛ ГОС ПС Никольская | 100 |  | 0.05976 | 0.05976
Усманский | п.Краснопольский | Усманский | ПС 110/35/10 кВ "Никольская" ВЛ-10 кВ "Краснопольский" | КТП-10кВ № 601 ВЛ Краснопол.пс Никольск. | 63 |  | 0.0378 | 0.0378
Усманский | с.Куликово | Усманский | ПС 35/10 "Куликово" ВЛ-10 кВ "Мещёрка" | КТП-10кВ № 378 ВЛ-Мещёрка пс Куликово | 100 |  | 0.08811 | 0.08811
Усманский | с.Куликово | Усманский | ПС 35/10 "Куликово" ВЛ-10 кВ "Мещёрка" | КТП-10кВ № 420 ВЛ-Мещёрка пс Куликово | 63 |  | 0.0522 | 0.0522
Усманский | с.Бочиновка | Усманский | ПС 35/10 "Бочиновка" ВЛ-10 кВ "Кудояровка" | КТП-10кВ № 161 ВЛ Кудояровка пс Бочинов. | 160 |  | 0.02934 | 0.02934
Усманский | с.Куликово | Усманский | ПС 35/10 "Куликово" ВЛ-10 кВ "Мещёрка" | КТП-10кВ № 379 ВЛ-Мещёрка пс Куликово | 63 |  | 0.00378 | 0.00378
Усманский | с.Куликово | Усманский | ПС 35/10 "Куликово" ВЛ-10 кВ "Мещёрка" | КТП-10кВ № 434 ВЛ-Мещёрка пс Куликово | 100 |  | 0.0567 | 0.0567
Усманский | с.Московка | Усманский | ПС 35/10 кВ "Дмитриевка" ВЛ-10 кВ "Московка" | КТП-10кВ № 366 ВЛ-Московка пс Дмитриевка | 400 |  | 0.36 | 0.36
Усманский | с.Октябрьское | Усманский | ПС 110/35/10 кВ "Аксай" ВЛ-10 кВ "СПТУ" | КТП-10кВ № 293 ВЛ-СПТУ пс Аксай | 160 |  | 0.1386 | 0.1386
Усманский | с.Бочиновка | Усманский | ПС 35/10 "Бочиновка" ВЛ-10 кВ "Кудояровка" | КТП-10кВ № 660 ВЛ Кудояровка пс Бочинов. | 100 |  | 0.06795 | 0.06795
Усманский | с.Дмитриевка | Усманский | ПС 35/10 кВ "Дмитриевка" ВЛ-10 кВ "Московка" | КТП-10кВ № 439 ВЛ- Московка пс Дмитриев | 100 |  | 0.05094 | 0.05094
Усманский | с.Бочиновка | Усманский | ПС 35/10 "Бочиновка" ВЛ-10 кВ "Кудояровка" | КТП-10кВ № 269 ВЛ Кудояровка пс Бочинов. | 100 |  | 0.0774 | 0.0774
Усманский | с.Московка | Усманский | ПС 35/10 кВ "Дмитриевка" ВЛ-10 кВ "Московка" | КТП-10кВ № 472 ВЛ-Московка пс Дмитриевка | 250 |  | 0.2124 | 0.2124
Усманский | с.Бочиновка | Усманский | ПС 35/10 "Бочиновка" ВЛ-10 кВ "Кудояровка" | КТП-10кВ № 475 ВЛ Кудояровка пс Бочинов. | 100 |  | 0.06039 | 0.06039
Усманский | с.Сторожевое | Усманский | РП-10 кВ "Сторожевое" ВЛ-10 кВ "Башня" | КТП 10кВ №589 ВЛ Башня РП Сторожевое | 63 |  | 0.0468 | 0.0468
Усманский | с.Октябрьское | Усманский | ПС 110/35/10 кВ "Аксай" ВЛ-10 кВ "СПТУ" | КТП-10кВ № 318(9)ВЛ-СПТУ пс Аксай | 100 |  | 0.03708 | 0.03708
Усманский | с.Сторожевое | Усманский | РП-10 кВ "Сторожевое" ВЛ-10 кВ "Башня" | КТП 10кВ №24 ВЛ Башня РП Сторожевое | 250 |  | 0.2205 | 0.2205
Усманский | с.Дмитриевка | Усманский | ПС 35/10 кВ "Дмитриевка" ВЛ-10 кВ "Дмитриевка" | КТП 10кВ №389 ВЛ Дмитриевка ПС Дмитриевк | 160 |  | 0.14022 | 0.14022
Усманский | с.Сторожевое | Усманский | РП-10 кВ "Сторожевое" ВЛ-10 кВ "Башня" | КТП 10кВ №551 ВЛ Башня РП Сторожевое | 63 |  | 0.02871 | 0.02871
Усманский | с.Сторожевое | Усманский | ПС 35/10 кВ "Бочиновка" ВЛ-10 кВ "Терновка" | КТП-10кВ № 13 ВЛ Терновка пс Бочиновка | 160 |  | 0.144 | 0.144
Усманский | с.Сторожевое | Усманский | РП-10 кВ "Сторожевое" ВЛ-10 кВ "Башня" | КТП-10кВ №561ВЛ Башня РП Сторожевое | 160 |  | 0.12231 | 0.12231
Усманский | с.Сторожевое | Усманский | ПС 35/10 кВ "Бочиновка" ВЛ-10 кВ "Терновка" | КТП-10кВ № 124 ВЛ Терновка пс Бочиновка | 100 |  | 0.07335 | 0.07335
Усманский | с.Сторожевое | Усманский | РП-10 кВ "Сторожевое" ВЛ-10 кВ "Башня" | КТП-10кВ №675 ВЛ-Башня РП-Сторожевое | 100 |  | 0.04779 | 0.04779
Усманский | с.Сторожевое | Усманский | ПС 35/10 кВ "Бочиновка" ВЛ-10 кВ "Терновка" | КТП-10кВ № 58 ВЛ Терновка пс Бочиновка | 250 |  | 0.2223 | 0.2223
Усманский | с.Московка | Усманский | ПС 35/10 кВ "Дмитриевка" ВЛ-10 кВ "Московка" | КТП-10кВ № 242 ВЛ-Московка пс Дмитриевка | 63 |  | 0.02709 | 0.02709
Усманский | с.Сторожевое | Усманский | ПС 35/10 кВ "Бочиновка" ВЛ-10 кВ "Терновка" | КТП-10кВ № 622 ВЛ Терновка пс Бочиновка | 63 |  | 0.0279 | 0.0279
Усманский | с.Дмитриевка | Усманский | ПС 35/10 кВ "Дмитриевка" ВЛ-10 кВ "Дмитриевка" | КТП-10кВ № 313 ВЛ-Дмитриевка пс Дмитриев | 100 |  | 0.072 | 0.072
Усманский | с.Московка | Усманский | ПС 35/10 кВ "Дмитриевка" ВЛ-10 кВ "Московка" | КТП-10кВ № 243 ВЛ-Московка пс Дмитриевка | 63 |  | 0.01764 | 0.01764
Усманский | с.Сторожевое | Усманский | ПС 35/10 кВ "Бочиновка" ВЛ-10 кВ "Терновка" | КТП-10кВ № 489 ВЛ Терновка пс Бочиновка | 100 |  | 0.05472 | 0.05472
Усманский | с.Дмитриевка | Усманский | ПС 35/10 кВ "Дмитриевка" ВЛ-10 кВ "Дмитриевка" | КТП-10кВ № 376 ВЛ-Дмитриевка пс Дмитриев | 160 |  | 0.12384 | 0.12384
Усманский | с.Московка | Усманский | ПС 35/10 кВ "Дмитриевка" ВЛ-10 кВ "Московка" | КТП-10кВ № 309 ВЛ-Московка пс Дмитриевка | 100 |  | 0.07425 | 0.07425
Усманский | с.Сторожевое | Усманский | ПС 35/10 кВ "Бочиновка" ВЛ-10 кВ "Терновка" | КТП-10кВ № 666 ВЛ Терновка пс Бочиновка | 250 |  | 0.1854 | 0.1854
Усманский | с.Московка | Усманский | ПС 35/10 кВ "Дмитриевка" ВЛ-10 кВ "Московка" | КТП-10кВ № 310 ВЛ-Московка пс Дмитриевка | 400 |  | 0.35244 | 0.35244
Усманский | с.Московка | Усманский | ПС 35/10 кВ "Дмитриевка" ВЛ-10 кВ "Московка" | КТП-10кВ № 382 ВЛ-Московка пс Дмитриевка | 100 |  | 0.0855 | 0.0855
Усманский | с.Терновка | Усманский | ПС 35/10 кВ "Бочиновка" ВЛ-10 кВ "Терновка" | КТП-10кВ № 633 ВЛ Терновка пс Бочиновка | 40 |  | 0.036 | 0.036
Усманский | с.Сторожевое | Усманский | ПС 35/10 кВ "Бочиновка" ВЛ-10 кВ "Терновка" | КТП-10кВ № 196 ВЛ Терновка пс Бочиновка | 400 |  | 0.2844 | 0.2844
Усманский | с.Сторожевое | Усманский | ПС 35/10 кВ "Бочиновка" ВЛ-10 кВ "Терновка" | КТП-10кВ № 187 ВЛ Терновка пс Бочиновка | 160 |  | 0.09 | 0.09
Усманский | с.Сторожевое | Усманский | ПС 35/10 кВ "Бочиновка" ВЛ-10 кВ "Терновка" | КТП-10кВ № 263 ВЛ Терновка пс Бочиновка | 100 |  | 0.0468 | 0.0468
Усманский | с.Аксай | Усманский | ПС 110/35/10 кВ "Аксай" ВЛ-10 кВ "Аксай" | КТП-10кВ № 338 ВЛ-Аксай пс Аксай | 160 |  | 0.1251 | 0.1251
Усманский | с.Терновка | Усманский | ПС 35/10 кВ "Бочиновка" ВЛ-10 кВ "Терновка" | КТП-10кВ № 102 ВЛ Терновка пс Бочиновка | 250 |  | 0.1719 | 0.1719
Усманский | с.Никольское | Усманский | ПС 110/35/10 кВ "Никольская" ВЛ-10 кВ "Маяк коммунизма" | КТП-10кВ № 107 ВЛ Маяк комм. пс Никольск | 100 |  | 0.07056 | 0.07056
Усманский | с.Никольское | Усманский | ПС 35/10 кВ "Московка" ВЛ-10 кВ "Химсклады" | КТП-10кВ № 112 ВЛ Химсклады пс Московка | 160 |  | 0.0999 | 0.0999
Усманский | с.Никольское | Усманский | ПС 110/35/10 кВ "Никольская" ВЛ-10 кВ "Маяк коммунизма" | КТП-10кВ № 167 ВЛ Маяк комм. пс Никольс. | 160 |  | 0.10368 | 0.10368
Усманский | с.Никольское | Усманский | ПС 35/10 кВ "Московка" ВЛ-10 кВ "Бригада 4" | КТП-10кВ № 192 ВЛ Бригада4 пс Московка | 400 |  | 0.333 | 0.333
Усманский | с.Никольское | Усманский | ПС 110/35/10 кВ "Никольская" ВЛ-10 кВ "Маяк коммунизма" | КТП-10кВ № 106 ВЛ Маяк комм. пс Никольс. | 100 |  | 0.06426 | 0.06426
Усманский | с.Никольское | Усманский | ПС 35/10 кВ "Московка" ВЛ-10 кВ "Химсклады" | КТП-10кВ № 141 ВЛ Химсклады пс Московка | 250 |  | 0.2232 | 0.2232
Усманский | с.Никольское | Усманский | ПС 35/10 кВ "Московка" ВЛ-10 кВ "Откормочник" | КТП-10кВ № 611 ВЛ Откормчник пс Московка | 100 |  | 0.0756 | 0.0756
Усманский | с.Никольское | Усманский | ПС 35/10 кВ "Московка" ВЛ-10 кВ "Химсклады" | КТП-10кВ № 115 ВЛ Химсклады пс Московка | 250 |  | 0.1764 | 0.1764
Усманский | с.Никольское | Усманский | ПС 35/10 кВ "Московка" ВЛ-10 кВ "Химсклады" | КТП-10кВ № 114 ВЛ Химсклады пс Московка | 250 |  | 0.1953 | 0.1953
Усманский | с.Никольское | Усманский | ПС 35/10 кВ "Московка" ВЛ-10 кВ "Химсклады" | КТП-10кВ № 110 ВЛ Химсклады пс Московка | 100 |  | 0.06237 | 0.06237
Усманский | с.Никольское | Усманский | ПС 35/10 кВ "Московка" ВЛ-10 кВ "Химсклады" | КТП-10кВ № 624 ВЛ Химсклады пс Московка | 400 |  | 0.2682 | 0.2682
Усманский | с.Никольское | Усманский | ПС 35/10 кВ "Московка" ВЛ-10 кВ "Химсклады" | КТП-10кВ № 170 ВЛ Химсклады пс Московка | 400 |  | 0.35424 | 0.35424
Усманский | с. Никольское | Усманский | ПС 35/10 "Дмитриевка" ВЛ-10 кВ "Насосная" | КТП-10кВ № 325 ВЛ Насосная пс Дмитриевка | 63 |  | 0.0567 | 0.0567
Усманский | с.Никольское | Усманский | ПС 35/10 кВ "Московка" ВЛ-10 кВ "Химсклады" | КТП-10кВ № 403 ВЛ Химсклады пс Московка | 400 |  | 0.3564 | 0.3564
Усманский | с.Никольское | Усманский | ПС 35/10 кВ "Московка" ВЛ-10 кВ "Химсклады" | КТП-10кВ № 113 ВЛ Химсклады пс Московка | 400 |  | 0.3357 | 0.3357
Усманский | с.Никольское | Усманский | ПС 35/10 кВ "Московка" ВЛ-10 кВ "Кирпичный завод" | КТП-10кВ № 295 ВЛ Кирп.завод пс Московка | 250 |  | 0.225 | 0.225
Усманский | с.Терновка | Усманский | ПС 35/10 кВ "Бочиновка" ВЛ-10 кВ "Терновка" | КТП-10кВ № 117 ВЛ Терновка пс Бочиновка | 100 |  | 0.0405 | 0.0405
Усманский | с.Терновка | Усманский | ПС 35/10 кВ "Бочиновка" ВЛ-10 кВ "Терновка" | КТП-10кВ № 123 ВЛ Терновка пс Бочиновка | 100 |  | 0.045 | 0.045
Усманский | г.Усмань | Усманский | ПС 110/35/10 кВ "Усмань" ВЛ-10 кВ "ф.2" | КТП-10кВ № 66 ф.2 пс Усмань | 250 |  | 0.2232 | 0.2232
Усманский | с.Терновка | Усманский | ПС 35/10 "Бочиновка" ВЛ-10 кВ "База УРЭС" | КТП-10кВ № 656 ВЛ База УРЭС пс Бочиновка | 100 |  | 0.027 | 0.027
Усманский | с.Терновка | Усманский | ПС 35/10 "Бочиновка" ВЛ-10 кВ "База УРЭС" | КТП-10кВ № 228 ВЛ База УРЭС пс Бочиновка | 100 |  | 0.0477 | 0.0477
Усманский | с.Никольское | Усманский | ПС 35/10 кВ "Московка" ВЛ-10 кВ "Химсклады" | КТП-10кВ № 617 ВЛ Химсклады пс Московка | 250 |  | 0.1719 | 0.1719
Усманский | ст.Дрязги | Усманский | ПС 35/10 кВ "Аксай" ВЛ-10 кВ "Дрязги" | КТП-10кВ №388 ВЛ Дрязги пс Аксай | 63 |  | 0.0378 | 0.0378
Усманский | ст.Дрязги | Усманский | ПС 35/10 кВ "Аксай" ВЛ-10 кВ "Дрязги" | КТП-10кВ №49 ВЛ Дрязги пс Аксай | 63 |  | 0.0531 | 0.0531
Усманский | с.Октябрьское | Усманский | ПС 110/35/10 кВ "Аксай" ВЛ-10 кВ "СПТУ" | КТП-10кВ № 320(11) ВЛ СПТУ пс Аксай | 40 |  | 0.02682 | 0.02682
Усманский | с.Никольское | Усманский | ПС 35/10 кВ "Московка" ВЛ-10 кВ "Хозцентр" | КТП-10кВ № 109 ВЛ Хозцентр пс Московка | 100 |  | 0.06435 | 0.06435
Усманский | с.Никольское | Усманский | ПС 35/10 кВ "Московка" ВЛ-10 кВ "Химсклады" | КТП-10кВ № 618 ВЛ Химсклады пс Московка | 250 |  | 0.20052 | 0.20052
Усманский | с.Поддубровка | Усманский | ПС 35/10 кВ "Поддубровка" ВЛ-10 кВ "Орошение" | КТП-10кВ № 85 ВЛ Орошение пс Поддубровка | 63 |  | 0.045 | 0.045
Усманский | с.Никольское | Усманский | ПС 35/10 кВ "Московка" ВЛ-10 кВ "Химсклады" | КТП-10кВ № 404 ВЛ Химсклады пс Московка | 250 |  | 0.2142 | 0.2142
Усманский | с.Никольское | Усманский | ПС 35/10 кВ "Бригада 4" ВЛ-10 кВ "Химсклады" | КТП-10кВ № 108 ВЛ Бригада4 пс Московка | 250 |  | 0.189 | 0.189
Усманский | с.Никольское | Усманский | ПС 35/10 кВ "Московка" ВЛ-10 кВ "Химсклады" | КТП-10кВ № 111 ВЛ Химсклады пс Московка | 250 |  | 0.15921 | 0.15921
Усманский | с.Аксай | Усманский | ПС 110/35/10 кВ "Аксай" ВЛ-10 кВ "Анненский" | КТП-10кВ № 240 ВЛ-Куликово пс Аксай | 63 |  | 0.054 | 0.054
Усманский | с.Октябрьское | Усманский | ПС 110/35/10 кВ "Аксай" ВЛ-10 кВ "СПТУ" | КТП-10кВ № 319 ВЛ-СПТУ пс Аксай | 100 |  | 0.0882 | 0.0882
Усманский | с.Аксай | Усманский | ПС 110/35/10 кВ "Аксай" ВЛ-10 кВ "Аксай" | КТП-10кВ № 303 ВЛ-Аксай пс Аксай | 250 |  | 0.1962 | 0.1962
Усманский | с. Куриловка | Усманский | ПС 35/10 кВ "Фёдоровка" ВЛ-10 кВ "Куриловка" | КТП-10кВ № 90 ВЛ Куриловка пс Фёдоровка | 160 |  | 0.1134 | 0.1134
Усманский | с.Аксай | Усманский | ПС 110/35/10 кВ "Аксай" ВЛ-10 кВ "Анненский" | КТП-10кВ № 361ВЛ-10 Куликово от ПС Аксай | 100 |  | 0.06543 | 0.06543
Усманский | с. Куриловка | Усманский | ПС 35/10 кВ "Фёдоровка" ВЛ-10 кВ "Куриловка" | КТП-10кВ № 21ВЛ Куриловка пс Фёдоровка | 100 |  | 0.0639 | 0.0639
Усманский | с.Аксай | Усманский | ПС 110/35/10 кВ "Аксай" ВЛ-10 кВ "Аксай" | КТП-10кВ № 241ВЛ-Аксай пс Аксай | 100 |  | 0.063 | 0.063
Усманский | ст.Дрязги | Усманский | ПС 110/35/10 кВ "Аксай" ВЛ-10 кВ "Вмтим" | КТП-10кВ № 47 ВЛ-Витим пс Аксай | 400 |  | 0.3186 | 0.3186
Усманский | с.Завальное | Усманский | ПС 35/10 кВ "Бочиновка" ВЛ-10 кВ "Коммунар" | КТП-10кВ № 16 ВЛ Коммунар пс Бочиновка | 400 |  | 0.3537 | 0.3537
Усманский | ст.Дрязги | Усманский | ПС 110/35/10 кВ "Аксай" ВЛ-10 кВ "Вмтим" | КТП-10кВ №48 ВЛ- Витим пс Аксай | 400 |  | 0.2916 | 0.2916
Усманский | ст.Дрязги | Усманский | ПС 110/35/10 кВ "Аксай" ВЛ-10 кВ "Вмтим" | КТП-10кВ №33 ВЛ-Витим пс Аксай | 400 |  | 0.4491 | 0.4491
Усманский | с.Завальное | Усманский | ПС 35/10 кВ "Бочиновка" ВЛ-10 кВ "Коммунар" | КТП-10кВ № 127 ВЛ Коммунар пс Бочиновка | 200 |  | 0.1629 | 0.1629
Усманский | ст.Дрязги | Усманский | ПС 110/35/10 кВ "Аксай" ВЛ-10 кВ "Витим" | КТП-10кВ № 307 ВЛ-Витим пс Аксай | 250 |  | 0.2151 | 0.2151
Усманский | с.Завальное | Усманский | ПС 35/10 кВ "Бочиновка" ВЛ-10 кВ "Коммунар" | КТП-10кВ № 82 ВЛ Коммунар пс Бочиновка | 630 |  | 0.5292 | 0.5292
Усманский | ст.Дрязги | Усманский | ПС 110/35/10 кВ "Аксай" ВЛ-10 кВ "Витим" | КТП-10кВ №34 ВЛ-Витим пс Аксай | 160 |  | 0.09693 | 0.09693
Усманский | с.Завальное | Усманский | ПС 35/10 кВ "Бочиновка" ВЛ-10 кВ "Коммунар" | КТП-10кВ № 129 ВЛ Коммунар пс Бочиновка | 160 |  | 0.1161 | 0.1161
Усманский | с.Завальное | Усманский | ПС 35/10 кВ "Бочиновка" ВЛ-10 кВ "Коммунар" | КТП-10кВ № 641 ВЛ Коммунар пс Бочиновка | 160 |  | 0.0936 | 0.0936
Усманский | ст.Дрязги | Усманский | ПС 110/35/10 кВ "Аксай" ВЛ-10 кВ "Витим" | КТП-10кВ № 339 ВЛ-Витим пс Аксай | 160 |  | 0.12195 | 0.12195
Усманский | ст.Дрязги | Усманский | ПС 110/35/10 кВ "Аксай" ВЛ-10 кВ "Витим" | КТП-10кВ № 395 ВЛ-Витим пс Аксай | 160 |  | 0.0432 | 0.0432
Усманский | ст.Дрязги | Усманский | ПС 110/35/10 кВ "Аксай" ВЛ-10 кВ "Витим" | КТП-10кВ № 342 ВЛ-Витим пс Аксай | 400 |  | 0.36 | 0.36
Усманский | ст.Дрязги | Усманский | ПС 110/35/10 кВ "Аксай" ВЛ-10 кВ "Витим" | КТП-10кВ № 396 ВЛ-Витим пс Аксай | 63 |  | 0.0549 | 0.0549
Усманский | ст.Дрязги | Усманский | ПС 110/35/10 кВ "Аксай" ВЛ-10 кВ "Витим" | КТП-10кВ № 667 ВЛ-Витим пс Аксай | 100 |  | 0.0882 | 0.0882
Усманский | ст.Дрязги | Усманский | ПС 110/35/10 кВ "Аксай" ВЛ-10 кВ "Витим" | КТП-10кВ № 394 ВЛ-Витим пс Аксай | 100 |  | 0.0882 | 0.0882
Усманский | с.Хлебороб | Усманский | ПС 110/35/10 кВ "Аксай" ВЛ-10 кВ "Хлебороб" | КТП-10кВ № 346 ВЛ-Хлебороб пс Аксай | 63 |  | 0.0549 | 0.0549
Усманский | с.Завальное | Усманский | ПС 35/10 кВ "Бочиновка" ВЛ-10 кВ "Коммунар" | КТП-10кВ № 629 ВЛ Коммунар пс Бочиновка | 400 |  | 0.34425 | 0.34425
Усманский | с.Хлебороб | Усманский | ПС 110/35/10 кВ "Аксай" ВЛ-10 кВ "Хлебороб" | КТП-10кВ № 9 ВЛ-Хлебороб пс Аксай | 63 |  | 0.03384 | 0.03384
Усманский | с.Завальное | Усманский | ПС 35/10 кВ "Бочиновка" ВЛ-10 кВ "Коммунар" | КТП-10кВ № 15 ВЛ Коммунар пс Бочиновка | 63 |  | 0.04113 | 0.04113
Усманский | с.Высокополье | Усманский | ПС 110/35/10 кВ "Аксай" ВЛ-10 кВ "Хлебороб" | КТП-10кВ № 447 ВЛ-Хлебороб пс Аксай | 100 |  | 0.0882 | 0.0882
Усманский | с.Завальное | Усманский | ПС 35/10 кВ "Бочиновка" ВЛ-10 кВ "Коммунар" | КТП-10кВ № 7 ВЛ Коммунар пс Бочиновка | 160 |  | 0.10116 | 0.10116
Усманский | с.Завальное | Усманский | ПС 35/10 кВ "Бочиновка" ВЛ-10 кВ "Коммунар" | КТП-10кВ № 195 ВЛ Коммунар пс Бочиновка | 100 |  | 0.05913 | 0.05913
Усманский | с.Завальное | Усманский | ПС 35/10 кВ "Бочиновка" ВЛ-10 кВ "Коммунар" | КТП-10кВ № 8 ВЛ Коммунар пс Бочиновка | 160 |  | 0.1323 | 0.1323
Усманский | с.Завальное | Усманский | ПС 35/10 кВ "Бочиновка" ВЛ-10 кВ "Коммунар" | КТП-10кВ № 292 ВЛ Коммунар пс Бочиновка | 63 |  | 0.036 | 0.036
Усманский | с.Завальное | Усманский | ПС 35/10 кВ "Бочиновка" ВЛ-10 кВ "Коммунар" | КТП-10кВ № 131 ВЛ Коммунар пс Бочиновка | 250 |  | 0.1746 | 0.1746
Усманский | с.Завальное | Усманский | ПС 35/10 кВ "Бочиновка" ВЛ-10 кВ "Коммунар" | КТП-10кВ № 14 ВЛ Коммунар пс Бочиновка | 63 |  | 0.04032 | 0.04032
Усманский | с.Аксай | Усманский | ПС 110/35/10 кВ "Аксай" ВЛ-10 кВ "Аксай" | КТП-10кВ № 298 ВЛ-10кВ Аксай ПС Аксай | 100 |  | 0.07173 | 0.07173
Усманский | с.Завальное | Усманский | ПС 35/10 кВ "Бочиновка" ВЛ-10 кВ "Коммунар" | КТП-10кВ № 126 ВЛ Коммунар пс Бочиновка | 100 |  | 0.027 | 0.027
Усманский | с.Завальное | Усманский | ПС 35/10 кВ "Бочиновка" ВЛ-10 кВ "Коммунар" | КТП-10кВ № 128 ВЛ Коммунар пс Бочиновка | 100 |  | 0.07866 | 0.07866
Усманский | с.Завальное | Усманский | ПС 35/10 кВ "Бочиновка" ВЛ-10 кВ "Коммунар" | КТП-10кВ № 284 ВЛ Коммунар пс Бочиновка | 63 |  | 0.0468 | 0.0468
Усманский | с.Завальное | Усманский | ПС 35/10 кВ "Бочиновка" ВЛ-10 кВ "Коммунар" | КТП-10кВ № 590 ВЛ Коммунар пс Бочиновка | 250 |  | 0.225 | 0.225
Усманский | с.Завальное | Усманский | ПС 35/10 кВ "Бочиновка" ВЛ-10 кВ "Коммунар" | КТП-10кВ № 4 ВЛ Коммунар пс Бочиновка | 100 |  | 0.0837 | 0.0837
Усманский | с.Завальное | Усманский | ПС 35/10 кВ "Бочиновка" ВЛ-10 кВ "Коммунар" | КТП-10кВ № 132 ВЛ Коммунар пс Бочиновка | 100 |  | 0.08415 | 0.08415
Усманский | с.Грачевка | Усманский | ПС 35/10 кВ "Березняговка" ВЛ-10 кВ "Грачёвка" | КТП-10кВ № 652 ВЛ Грачёвка пс Березнягов | 63 |  | 0.0567 | 0.0567
Усманский | с.Завальное | Усманский | ПС 35/10 кВ "Бочиновка" ВЛ-10 кВ "Коммунар" | КТП-10кВ № 1 ВЛ Коммунар пс Бочиновка | 63 |  | 0.04158 | 0.04158
Усманский | с.Завальное | Усманский | ПС 35/10 кВ "Бочиновка" ВЛ-10 кВ "Коммунар" | КТП-10кВ № 130 ВЛ Коммунар пс Бочиновка | 100 |  | 0.054 | 0.054
Усманский | с.Завальное | Усманский | ПС 35/10 кВ "Бочиновка" ВЛ-10 кВ "Коммунар" | КТП-10кВ № 285 ВЛ Коммунар пс Бочиновка | 100 |  | 0.06228 | 0.06228
Усманский | с.Грачевка | Усманский | ПС 35/10 кВ "Березняговка" ВЛ-10 кВ "Грачёвка" | КТП-10кВ № 443 ВЛ Грачёвка псБерезнягов. | 100 |  | 0.08676 | 0.08676
Усманский | с.Грачевка | Усманский | ПС 35/10 кВ "Березняговка" ВЛ-10 кВ "Грачёвка" | КТП-10кВ № 651ВЛ Грачёвка пс Березнягов. | 100 |  | 0.08055 | 0.08055
Усманский | с.Грачевка | Усманский | ПС 35/10 кВ "Березняговка" ВЛ-10 кВ "Грачёвка" | КТП-10кВ № 569 ВЛ-10 кВ Грач. пс Берез. | 160 |  | 0.1179 | 0.1179
Усманский | с.Грачевка | Усманский | ПС 35/10 кВ "Березняговка" ВЛ-10 кВ "Грачёвка" | КТП-10кВ № 514 ВЛ Грачёвка псБерезняговк | 315 |  | 0.2691 | 0.2691
Усманский | с.Грачевка | Усманский | ПС 35/10 кВ "Березняговка" ВЛ-10 кВ "Грачёвка" | КТП-10кВ № 639 ВЛ Грачёвка псБерезнягов. | 250 |  | 0.1854 | 0.1854
Усманский | с.Грачевка | Усманский | ПС 35/10 кВ "Березняговка" ВЛ-10 кВ "Грачёвка" | КТП-10кВ № 650 ВЛ Грачёвка пс Березняг. | 63 |  | 0.04536 | 0.04536
Усманский | с.Грачевка | Усманский | ПС 35/10 кВ "Березняговка" ВЛ-10 кВ "Грачёвка" | КТП-10кВ № 407 ВЛ Грачёвка псБерезнягов. | 100 |  | 0.05535 | 0.05535
Усманский | с.Грачевка | Усманский | ПС 35/10 кВ "Березняговка" ВЛ-10 кВ "Грачёвка" | КТП-10кВ № 567 ВЛ Грачёвка псБерезнягов | 63 |  | 0.0468 | 0.0468
Усманский | с.Грачевка | Усманский | ПС 35/10 кВ "Березняговка" ВЛ-10 кВ "Грачёвка" | КТП-10кВ № 444 ВЛ Грачёвка псБерезняг. | 250 |  | 0.2016 | 0.2016
Усманский | с.Грачевка | Усманский | ПС 35/10 кВ "Березняговка" ВЛ-10 кВ "Грачёвка" | КТП-10кВ № 513 ВЛ Грачёвка псБерезнягов. | 250 |  | 0.2088 | 0.2088
Усманский | с.Грачевка | Усманский | ПС 35/10 кВ "Березняговка" ВЛ-10 кВ "Грачёвка" | КТП-10кВ № 570 ВЛ Грачёвка псБерезнягов. | 100 |  | 0.045 | 0.045
Усманский | с.Грачевка | Усманский | ПС 35/10 кВ "Березняговка" ВЛ-10 кВ "Грачёвка" | КТП-10кВ № 515 ВЛ Грачёвка псБерезнягов. | 160 |  | 0.1134 | 0.1134
Усманский | с.Грачевка | Усманский | ПС 35/10 кВ "Березняговка" ВЛ-10 кВ "Грачёвка" | КТП-10кВ № 636 ВЛ Грачёвка псБерезнягов. | 63 |  | 0.03987 | 0.03987
Усманский | с.Грачевка | Усманский | ПС 35/10 кВ "Березняговка" ВЛ-10 кВ "Грачёвка" | КТП-10кВ № 635 ВЛ Грачёвка псБерезнягов. | 40 |  | 0.03195 | 0.03195
Усманский | с.Грачевка | Усманский | ПС 35/10 кВ "Березняговка" ВЛ-10 кВ "Грачёвка" | КТП-10кВ № 419 ВЛ Грачёвка псБерезнягов. | 100 |  | 0.07821 | 0.07821
Усманский | с.Грачевка | Усманский | ПС 35/10 кВ "Березняговка" ВЛ-10 кВ "Грачёвка" | КТП-10кВ № 568 ВЛ Грачёвка псБерезнягов. | 63 |  | 0.03654 | 0.03654
Усманский | с.Грачевка | Усманский | ПС 35/10 кВ "Березняговка" ВЛ-10 кВ "Грачёвка" | КТП-10кВ № 519 ВЛ Грачёвка псБерезнягов. | 160 |  | 0.1107 | 0.1107
Усманский | с.Хлебороб | Усманский | ПС 110/35/10 кВ "Аксай" ВЛ-10 кВ "Хлебороб" | КТП-10кВ № 460 ВЛ-10 Хлебороб ПС Аксай | 100 |  | 0.0882 | 0.0882
Усманский | с.Грачевка | Усманский | ПС 35/10 кВ "Березняговка" ВЛ-10 кВ "Грачёвка" | КТП-10кВ № 520 ВЛ Грачёвка пс Березнягов | 100 |  | 0.045 | 0.045
Усманский | с.Грачевка | Усманский | ПС 35/10 кВ "Березняговка" ВЛ-10 кВ "Грачёвка" | КТП-10кВ № 638 ВЛ Грачёвка псБерезнягов. | 100 |  | 0.078345 | 0.078345
Усманский | с.Грачевка | Усманский | ПС 35/10 кВ "Березняговка" ВЛ-10 кВ "Грачёвка" | КТП-10кВ № 573 ВЛ Грачёвка псБерезнягов. | 40 |  | 0.0306 | 0.0306
Усманский | с. Московка | Усманский | ПС 35/10 кВ "Дмитриевка" ВЛ-10 кВ "Московка" | КТП-10кВ № 363 ВЛ-Московка пс Дмитриевка | 63 |  | 0.05103 | 0.05103
Усманский | с.Грачевка | Усманский | ПС 35/10 кВ "Березняговка" ВЛ-10 кВ "Грачёвка" | КТП-10кВ № 506 ВЛ Грачёвка псБерезнягов. | 40 |  | 0.02277 | 0.02277
Усманский | с.Грачевка | Усманский | ПС 35/10 кВ "Березняговка" ВЛ-10 кВ "Грачёвка" | КТП-10кВ № 550 ВЛ Грачёвка псБерезнягов. | 63 |  | 0.0522 | 0.0522
Усманский | с.Грачевка | Усманский | ПС 35/10 кВ "Березняговка" ВЛ-10 кВ "Грачёвка" | КТП-10кВ № 418 ВЛ Грачёвка псБерезнягов. | 63 |  | 0.04698 | 0.04698
Усманский | с.Грачевка | Усманский | ПС 35/10 кВ "Березняговка" ВЛ-10 кВ "Грачёвка" | КТП-10кВ № 571ВЛ Грачёвка псБерезняговка | 63 |  | 0.04689 | 0.04689
Усманский | с.Грачевка | Усманский | ПС 35/10 кВ "Березняговка" ВЛ-10 кВ "Грачёвка" | КТП-10кВ № 408 ВЛ Грачёвка псБерезнягов. | 250 |  | 0.2151 | 0.2151
Усманский | с.Березняговка | Усманский | ПС 35/10 кВ "Березняговка" ВЛ-10 кВ "Дружба" | КТП-10кВ № 410 ВЛ Дружба пс Березняговка | 100 |  | 0.0864 | 0.0864
Усманский | с.Высокополье | Усманский | ПС 110/35/10 кВ "Аксай" ВЛ-10 кВ "Хлебороб" | КТП-10кВ № 381 ВЛ- Хлебороб пс Аксай | 250 |  | 0.2232 | 0.2232
Усманский | с.Озерки | Усманский | ПС 35/10 кВ "Березняговка" ВЛ-10 кВ "Чистые пруды" | КТП-10кВ № 523ВЛ Чист. пруд.пс Березняг. | 100 |  | 0.08811 | 0.08811
Усманский | с.Березняговка | Усманский | ПС 35/10 кВ "Березняговка" ВЛ-10 кВ "Дружба" | КТП-10кВ № 275 ВЛ Дружба пс Березняговка | 400 |  | 0.324 | 0.324
Усманский | с.Ст.Хутора | Усманский | ПС 35/10 кВ "Фёдоровка" ВЛ-10 кВ "Бреславка" | КТП-10кВ № 2 ВЛ Бреславка пс Фёдоровка | 100 |  | 0.0738 | 0.0738
Усманский | с.Высокополье | Усманский | ПС 110/35/10 кВ "Аксай" ВЛ-10 кВ "Хлебороб" | КТП-10кВ № 328 ВЛ-Хлебороб пс Аксай | 63 |  | 0.0513 | 0.0513
Усманский | с.Березняговка | Усманский | ПС 35/10 кВ "Березняговка" ВЛ-10 кВ "Грачёвка" | КТП-10кВ № 526 ВЛ Грачёвка пс Березняг. | 400 |  | 0.36 | 0.36
Усманский | с.Кривка | Усманский | ПС 110/35/10 кВ "Аксай" ВЛ-10 кВ "Анненский" | КТП-10кВ №256 ВЛ-Анненский пс Аксай | 250 |  | 0.2124 | 0.2124
Усманский | с.Кривка | Усманский | ПС 110/35/10 кВ "Аксай" ВЛ-10 кВ "Анненский" | КТП-10кВ №321 ВЛ- Анненский пс Аксай | 63 |  | 0.0531 | 0.0531
Усманский | с.Березняговка | Усманский | ПС 35/10 кВ "Березняговка" ВЛ-10 кВ "Дружба" | КТП-10кВ № 409 ВЛ Дружба пс Березняговка | 250 |  | 0.1935 | 0.1935
Усманский | с.Березняговка | Усманский | ПС 35/10 кВ "Березняговка" ВЛ-10 кВ "Грачёвка" | КТП-10кВ № 406 ВЛ Грачёвка псБерезнягов. | 160 |  | 0.1215 | 0.1215
Усманский | с.Кривка | Усманский | ПС 110/35/10 кВ "Аксай" ВЛ-10 кВ "Анненский" | КТП-10кВ №371 ВЛ- Анненский пс Аксай | 100 |  | 0.0828 | 0.0828
Усманский | с.Березняговка | Усманский | ПС 35/10 кВ "Березняговка" ВЛ -10 кВ "Березняговка" | КТП-10кВ № 630 ВЛ-Березняг.пс Березняг. | 250 |  | 0.17271 | 0.17271
Усманский | с.Кривка | Усманский | ПС 110/35/10 кВ "Аксай" ВЛ-10 кВ "Анненский" | КТП-10кВ №322 ВЛ-Анненский пс Аксай | 100 |  | 0.07173 | 0.07173
Усманский | с.Березняговка | Усманский | ПС 35/10 кВ "Березняговка" ВЛ-10 кВ "Дружба" | КТП-10кВ № 555 ВЛ Дружба пс Березняговка | 100 |  | 0.05598 | 0.05598
Усманский | с.Кривка | Усманский | ПС 110/35/10 кВ "Аксай" ВЛ-10 кВ "Анненский" | КТП-10кВ №373 ВЛ-Анненский пс Аксай | 40 |  | 0.0351 | 0.0351
Усманский | с.Березняговка | Усманский | ПС 35/10 кВ "Березняговка" ВЛ-10 кВ "Красное знамя" | КТП-10кВ № 548 ВЛ-Крас.зн.псБерезняговка | 160 |  | 0.12978 | 0.12978
Усманский | с.Кривка | Усманский | ПС 110/35/10 кВ "Аксай" ВЛ-10 кВ "Анненский" | КТП-10кВ №332 ВЛ-Анненский пс Аксай | 400 |  | 0.36 | 0.36
Усманский | с.Березняговка | Усманский | ПС 35/10 кВ "Березняговка" ВЛ-10 кВ "Дружба" | КТП-10кВ № 555a ВЛ Дружба пс Берез. | 250 |  | 0.1908 | 0.1908
Усманский | с.Кривка | Усманский | ПС 110/35/10 кВ "Аксай" ВЛ-10 кВ "Анненский" | КТП-10кВ №397 ВЛ-Анненский пс Аксай | 250 |  | 0.1935 | 0.1935
Усманский | с.Кривка | Усманский | ПС 110/35/10 кВ "Аксай" ВЛ-10 кВ "Анненский" | КТП-10кВ №337 ВЛ-Анненский пс Аксай | 250 |  | 0.2016 | 0.2016
Усманский | с.Березняговка | Усманский | ПС 35/10 кВ "Березняговка" ВЛ-10 кВ "Дружба" | КТП-10кВ № 411 ВЛ Дружба пс Березняговка | 63 |  | 0.04599 | 0.04599
Усманский | с.Кривка | Усманский | ПС 110/35/10 кВ "Аксай" ВЛ-10 кВ "Анненский" | КТП-10кВ №398 ВЛ-Анненский пс Аксай | 100 |  | 0.0675 | 0.0675
Усманский | с.Кривка | Усманский | ПС 110/35/10 кВ "Аксай" ВЛ-10 кВ "Анненский" | КТП-10кВ №399 ВЛ-Анненский пс Аксай | 63 |  | 0.03528 | 0.03528
Усманский | с.Березняговка | Усманский | ПС 35/10 кВ "Березняговка" ВЛ-10 кВ "Красное знамя" | КТП-10кВ № 549 ВЛ-Крас.зн.псБерезняговка | 40 |  | 0.03168 | 0.03168
Усманский | с.Кривка | Усманский | ПС 110/35/10 кВ "Аксай" ВЛ-10 кВ "Анненский" | КТП-10кВ №437 ВЛ-Анненский пс Аксай | 160 |  | 0.1152 | 0.1152
Усманский | с.Березняговка | Усманский | ПС 35/10 кВ "Березняговка" ВЛ-10 кВ "Дружба" | КТП 10кВ № 525 ВЛ Дружба ПС Березняговка | 40 |  | 0.0189 | 0.0189
Усманский | с.Кривка | Усманский | ПС 110/35/10 кВ "Аксай" ВЛ-10 кВ "Анненский" | КТП-10кВ №428 ВЛ-Анненский пс Аксай | 100 |  | 0.0756 | 0.0756
Усманский | с.Кривка | Усманский | ПС 110/35/10 кВ "Аксай" ВЛ-10 кВ "Анненский" | КТП-10кВ №463 ВЛ-Анненский пс Аксай | 100 |  | 0.06039 | 0.06039
Усманский | с.В.Мосоловка | Усманский | РП-10 кВ "Пашково" ВЛ-10 кВ "Мосоловка" | КТП 10кВ № 579 ВЛ В.Мосоловка РП Пашково | 400 |  | 0.2565 | 0.2565
Усманский | с.Кривка | Усманский | ПС 110/35/10 кВ "Аксай" ВЛ-10 кВ "Анненский" | КТП-10кВ №429 ВЛ-Анненский пс Аксай | 100 |  | 0.05472 | 0.05472
Усманский | с.В.Мосоловка | Усманский | РП-10 кВ "Пашково" ВЛ-10 кВ "Мосоловка" | КТП-10кВ № 559 ВЛ В.Мосоловка РП Пашково | 63 |  | 0.04635 | 0.04635
Усманский | с.Кривка | Усманский | ПС 110/35/10 кВ "Аксай" ВЛ-10 кВ "Анненский" | КТП-10кВ №654 ВЛ-Анненский пс Аксай | 160 |  | 0.1008 | 0.1008
Усманский | с.В.Мосоловка | Усманский | РП-10 кВ "Пашково" ВЛ-10 кВ "Мосоловка" | КТП-10кВ № 516 ВЛ В.Мосоловка РП Пашково | 250 |  | 0.1845 | 0.1845
Усманский | с.Кривка | Усманский | ПС 110/35/10 кВ "Аксай" ВЛ-10 кВ "Анненский" | КТП-10кВ №430 ВЛ-Анненский пс Аксай | 63 |  | 0.054 | 0.054
Усманский | с.Н.Мосоловка | Усманский | РП-10 кВ "Пашково" ВЛ-10 кВ "Мосоловка" | КТП-10кВ № 558 ВЛ В.Мосоловка РП Пашково | 160 |  | 0.0999 | 0.0999
Усманский | с.Кривка | Усманский | ПС 110/35/10 кВ "Аксай" ВЛ-10 кВ "Анненский" | КТП-10кВ №665 ВЛ-Анненский пс Аксай | 250 |  | 0.21591 | 0.21591
Усманский | с.Н.Мосоловка | Усманский | РП-10 кВ "Пашково" ВЛ-10 кВ "Мосоловка" | КТП 10кВ № 67 ВЛ В.Мосоловка РП Пашково | 100 |  | 0.08388 | 0.08388
Усманский | с.Пластинки | Усманский | РП-10 кВ "Пластинки" ВЛ-10 кВ "Гаршино" | ТП-10кВ № 360 ВЛ-Гаршино РП-Пластинки | 63 |  | 0.0549 | 0.0549
Усманский | с.Ростовка | Усманский | ПС 35/10 "Дмитриевка" ВЛ-10 кВ "Насосная" | КТП-10кВ № 330 ВЛ-Насосная-12 пс Дмитр. | 100 |  | 0.09 | 0.09
Усманский | с.Пластинки | Усманский | РП-10 кВ "Пластинки" ВЛ-10 кВ "Гаршино" | КТП-10кВ № 370 ВЛ-Гаршино РП-Пластинки | 30 |  | 0.0252 | 0.0252
Усманский | с.В.Мосоловка | Усманский | РП-10 кВ "Пашково" ВЛ-10 кВ "Мосоловка" | КТП-10кВ № 25 ВЛ В.Мосоловка РП Пашково | 400 |  | 0.3438 | 0.3438
Усманский | с.Н.Мосоловка | Усманский | РП-10 кВ "Пашково" ВЛ-10 кВ "Мосоловка" | КТП-10кВ № 619 ВЛ В.Мосоловка РП Пашково | 100 |  | 0.0837 | 0.0837
Усманский | с.В.Мосоловка | Усманский | РП-10 кВ "Пашково" ВЛ-10 кВ "Мосоловка" | КТП-10кВ № 517 ВЛ В.Мосоловка РП Пашково | 160 |  | 0.1026 | 0.1026
Усманский | с.Н.Мосоловка | Усманский | РП-10 кВ "Пашково" ВЛ-10 кВ "Мосоловка" | КТП-10кВ № 74 ВЛ В.Мосоловка РП Пашково | 63 |  | 0.05301 | 0.05301
Усманский | с.Девица | Усманский | РП-10 кВ "Девица" ВЛ-10 кВ "1 Мая" | КТП-10кВ № 175 ВЛ 1 Мая РП Девица | 400 |  | 0.3564 | 0.3564
Усманский | с.Девица | Усманский | РП-10 кВ "Девица" ВЛ-10 кВ "1 Мая" | КТП-10кВ № 182 ВЛ 1 Мая РП Девица | 100 |  | 0.06606 | 0.06606
Усманский | с.Васильевка | Усманский | ПС 35/10 "Дмитриевка" ВЛ-10 кВ "Насосная" | КТП-10кВ № 391 ВЛ-Насосная пс Дмитриевка | 100 |  | 0.08685 | 0.08685
Усманский | с.Пластинки | Усманский | РП-10 кВ "Пластинки" ВЛ-10 кВ "Гаршино" | КТП-10кВ № 323 ВЛ-Гаршино РП-Пластинки | 100 |  | 0.08622 | 0.08622
Усманский | с.Девица | Усманский | РП-10 кВ "Девица" ВЛ-10 кВ "1 Мая" | КТП-10кВ № 153 ВЛ 1 Мая РП Девица | 63 |  | 0.0414 | 0.0414
Усманский | с.Ростовка | Усманский | ПС 35/10 кВ "Дмитриевка" ВЛ-10 кВ "Ростовка" | КТП-10кВ №359 ВЛ-Ростовка псДмитриевка | 100 |  | 0.0657 | 0.0657
Усманский | с.Девица | Усманский | РП-10 кВ "Девица" ВЛ-10 кВ "1 Мая" | КТП-10кВ № 69 ВЛ 1 Мая РП Девица | 100 |  | 0.05058 | 0.05058
Усманский | с.Девица | Усманский | РП-10 кВ "Девица" ВЛ-10 кВ "1 Мая" | КТП-10кВ № 151 ВЛ 1 Мая РП Девица | 100 |  | 0.081 | 0.081
Усманский | с.Пластинки | Усманский | РП-10 кВ "Пластинки" ВЛ-10 кВ "Быт" | КТП-10кВ № 473 ВЛ-Быт РП-Пластинки | 100 |  | 0.0837 | 0.0837
Усманский | с.Девица | Усманский | РП-10 кВ "Девица" ВЛ-10 кВ "1 Мая" | КТП 10кВ № 445 ВЛ 10кВ 1 Мая РП Девица | 160 |  | 0.1035 | 0.1035
Усманский | с.Пластинки | Усманский | РП-10 кВ "Пластинки" ВЛ-10 кВ "Снежково" | КТП-10кВ № 356 ВЛ-Снежково РП-Пластинки | 100 |  | 0.0882 | 0.0882
Усманский | с.Девица | Усманский | РП-10 кВ "Девица" ВЛ-10 кВ "1 Мая" | КТП-10кВ № 258 ВЛ 1 Мая РП Девица | 100 |  | 0.04338 | 0.04338
Усманский | с.Пластинки | Усманский | РП-10 кВ "Пластинки" ВЛ-10 кв "Центр" | КТП-10кВ № 331ВЛ-Центр РП-Пластинки | 400 |  | 0.333 | 0.333
Усманский | с.Пластинки | Усманский | РП-10 кВ "Пластинки" ВЛ-10 кВ "Быт" | КТП-10кВ № 426 ВЛ-Быт РП-Пластинки | 400 |  | 0.3024 | 0.3024
Усманский | с.Девица | Усманский | РП-10 кВ "Девица" ВЛ-10 кВ "1 Мая" | КТП-10кВ № 154 ВЛ 1 Мая РП Девица | 180 |  | 0.1449 | 0.1449
Усманский | с.Пластинки | Усманский | РП-10 кВ "Пластинки" ВЛ-10 кВ "Быт" | КТП-10кВ № 375 ВЛ-Быт РП-Пластинки | 100 |  | 0.08055 | 0.08055
Усманский | с.Девица | Усманский | РП-10 кВ "Девица" ВЛ-10 кВ "1 Мая" | КТП-10кВ № 158 ВЛ 1 Мая РП Девица | 100 |  | 0.054 | 0.054
Усманский | с.Пластинки | Усманский | РП-10 кВ "Пластинки" ВЛ-10 кв "Центр" | КТП-10кВ № 316 ВЛ-Центр РП-Пластинки | 100 |  | 0.08244 | 0.08244
Усманский | с.Девица | Усманский | РП-10 кВ "Девица" ВЛ-10 кВ "1 Мая" | КТП-10кВ № 616 ВЛ 1 Мая РП Девица | 160 |  | 0.12771 | 0.12771
Усманский | с.Никольское | Усманский | ПС 35/10 кВ "Куликово" ВЛ-10 кВ " Зерносклады" | КТП-10кВ № 400 ВЛ-Зерносклады пс Куликов | 250 |  | 0.22482 | 0.22482
Усманский | с.Девица | Усманский | РП-10 кВ "Девица" ВЛ-10 кВ "1 Мая" | КТП-10кВ № 149 ВЛ 1 Мая РП Девица | 100 |  | 0.04338 | 0.04338
Усманский | с.Девица | Усманский | РП-10 кВ "Девица" ВЛ-10 кВ "1 Мая" | КТП-10кВ № 155 ВЛ 1 Мая РП Девица | 63 |  | 0.0387 | 0.0387
Усманский | с.Никольское | Усманский | ПС 35/10 кВ "Куликово" ВЛ-10 кВ " Зерносклады" | КТП-10кВ № 470 ВЛ-Зерносклады пс Куликов | 100 |  | 0.06984 | 0.06984
Усманский | с.Девица | Усманский | РП-10 кВ "Девица" ВЛ-10 кВ "1 Мая" | КТП-10кВ № 446 ВЛ 1 Мая РП Девица | 160 |  | 0.1296 | 0.1296
Усманский | с.Никольское | Усманский | ПС 35/10 кВ "Куликово" ВЛ-10 кВ " Зерносклады" | КТП-10кВ № 364 ВЛ-Зерносклады пс Куликов | 250 |  | 0.21915 | 0.21915
Усманский | с.Никольское | Усманский | ПС 35/10 кВ "Куликово" ВЛ-10 кВ " Зерносклады" | КТП-10кВ № 367 ВЛ-Зерносклады пс Куликов | 160 |  | 0.135 | 0.135
Усманский | с.Девица | Усманский | РП-10 кВ "Девица" ВЛ-10 кВ "1 Мая" | КТП-10кВ № 145 ВЛ 1 Мая РП Девица | 60 |  | 0.03321 | 0.03321
Усманский | с.Девица | Усманский | РП-10 кВ "Девица" ВЛ-10 кВ "1 Мая" | КТП-10кВ № 156 ВЛ 1 Мая РП Девица | 250 |  | 0.1746 | 0.1746
Усманский | с.Никольское | Усманский | ПС 35/10 кВ "Куликово" ВЛ-10 кВ " Зерносклады" | КТП-10кВ № 663 ВЛ-Зерносклады пс Куликов | 63 |  | 0.0378 | 0.0378
Усманский | с.Девица | Усманский | ПС 35/10 "Бочиновка" ВЛ-10 кВ "База УРЭС" | КТП-10кВ № 144 ВЛ База УРЭС пс Бочиновка | 250 |  | 0.1935 | 0.1935
Усманский | с.Никольское | Усманский | ПС 35/10 кВ "Куликово" ВЛ-10 кВ " Зерносклады" | КТП-10кВ № 435 ВЛ-Зерносклады пс Куликов | 250 |  | 0.1944 | 0.1944
Усманский | с.Никольское | Усманский | ПС 35/10 кВ "Куликово" ВЛ-10 кВ " Зерносклады" | КТП-10кВ № 701 ВЛ-Зерносклад.пс Куликов. | 160 |  | 0.13383 | 0.13383
Усманский | с.Девица | Усманский | РП-10 кВ "Девица" ВЛ-10 кВ "1 Мая" | КТП-10кВ № 157 ВЛ 1 Мая РП Девица | 63 |  | 0.02016 | 0.02016
Усманский | с.Никольское | Усманский | ПС 35/10 кВ "Куликово" ВЛ-10 кВ " Зерносклады" | КТП-10кВ № 362 ВЛ-Зерносклады пс Куликов | 250 |  | 0.2043 | 0.2043
Усманский | с.Никольское | Усманский | ПС 35/10 кВ "Куликово" ВЛ-10 кВ " Зерносклады" | КТП-10кВ № 402 ВЛ-Зерноскл.пс Куликово | 160 |  | 0.13626 | 0.13626
Усманский | с.Девица | Усманский | РП-10 кВ "Девица" ВЛ-10 кВ "1 Мая" | КТП-10кВ № 664 ВЛ 1 Мая РП Девица | 100 |  | 0.08127 | 0.08127
Усманский | с.Девица | Усманский | РП-10 кВ "Девица" ВЛ-10 кВ "1 Мая" | КТП-10кВ №148 ВЛ 1 Мая РП Девица | 100 |  | 0.07578 | 0.07578
Усманский | с.Девица | Усманский | РП-10 кВ "Девица" ВЛ-10 кВ "1 Мая" | КТП-10кВ № 147 ВЛ 1 Мая РП Девица | 250 |  | 0.1773 | 0.1773
Усманский | с.Девица | Усманский | РП-10 кВ "Девица" ВЛ-10 кВ "1 Мая" | КТП-10кВ № 142 ВЛ 1 Мая РП Девица | 250 |  | 0.1557 | 0.1557
Усманский | с.Девица | Усманский | РП-10 кВ "Девица" ВЛ-10 кВ "1 Мая" | КТП-10кВ № 35 ВЛ 1 Мая РП Девица | 250 |  | 0.1872 | 0.1872
Усманский | с.Девица | Усманский | РП-10 кВ "Девица" ВЛ-10 кВ "1 Мая" | КТП-10кВ № 279 ВЛ 1 Мая РП Девица | 250 |  | 0.2088 | 0.2088
Усманский | с.П.Выселки | Усманский | РП-10 кВ "Девица" ВЛ-10 кВ "Евсюковка" | КТП-10кВ № 183 ВЛ Евсюковка РП Девица | 100 |  | 0.0846 | 0.0846
Усманский | с.Н.Выселки | Усманский | РП-10 кВ "Девица" ВЛ-10 кВ "Евсюковка" | КТП-10кВ № 431 ВЛ Евсюковка РП Девица | 250 |  | 0.216 | 0.216
Усманский | с.Н.Выселки | Усманский | РП-10 кВ "Девица" ВЛ-10 кВ "Евсюковка" | КТП-10кВ № 254 ВЛ Евсюковка РП Девица | 250 |  | 0.2223 | 0.2223
Усманский | с.Ст.Выселки | Усманский | РП-10 кВ "Девица" ВЛ-10 кВ "Евсюковка" | КТП-10кВ № 180 ВЛ Евсюковка РП Девица | 63 |  | 0.05067 | 0.05067
Усманский | с.Н.Выселки | Усманский | РП-10 кВ "Девица" ВЛ-10 кВ "Евсюковка" | КТП-10кВ № 61 ВЛ Евсюковка РП Девица | 160 |  | 0.108 | 0.108
Усманский | с.Евсюковка | Усманский | РП-10 кВ "Девица" ВЛ-10 кВ "Евсюковка" | КТП-10кВ № 59 ВЛ Евсюковка РП Девица | 100 |  | 0.06885 | 0.06885
Усманский | с.Н.Выселки | Усманский | РП-10 кВ "Девица" ВЛ-10 кВ "Евсюковка" | КТП-10кВ № 174 ВЛ Евсюковка РП Девица | 100 |  | 0.0612 | 0.0612
Усманский | с.Кр.Байгора | Усманский | ПС 35/10 кВ "Пашково" ВЛ-10 кВ "Пятилетка" | КТП-10кВ № 503 ВЛ Пятилетка псПашково | 100 |  | 0.07047 | 0.07047
Усманский | с.Кр.Байгора | Усманский | ПС 35/10 кВ "Пашково" ВЛ-10 кВ "Байгора" | КТП-10кВ № 580 ВЛ Байгора пс Пашково | 250 |  | 0.1701 | 0.1701
Усманский | с.Кр.Байгора | Усманский | ПС 35/10 кВ "Школа" ВЛ-10 кв "Пашково" | КТП-10кВ № 502 ВЛ Школа пс Пашково | 160 |  | 0.1197 | 0.1197
Усманский | с.Кр.Байгора | Усманский | ПС 35/10 кВ "Пашково" ВЛ-10 кВ "Байгора" | КТП-10кВ № 501 ВЛ Байгора пс Пашково | 100 |  | 0.07236 | 0.07236
Усманский | с.Кр.Байгора | Усманский | ПС 35/10 кВ "Школа" ВЛ-10 кв "Пашково" | КТП-10кВ № 401 ВЛ Школа пс Пашково | 400 |  | 0.342 | 0.342
Усманский | с.Кр.Байгора | Усманский | ПС 35/10 кВ "Пашково" ВЛ-10 кВ "Пятилетка" | КТП-10кВ № 560 ВЛ Пятилетка псПашково | 63 |  | 0.0441 | 0.0441
Усманский | с.Кр.Байгора | Усманский | ПС 35/10 кВ "Школа" ВЛ-10 кв "Пашково" | КТП-10кВ № 504 ВЛ Школа пс Пашково | 63 |  | 0.03915 | 0.03915
Усманский | с.Кр.Байгора | Усманский | ПС 35/10 кВ "Школа" ВЛ-10 кв "Пашково" | КТП-10кВ № 661ВЛ Школа пс Пашково | 100 |  | 0.06516 | 0.06516
Усманский | с.Кр.Байгора | Усманский | ПС 35/10 кВ "Школа" ВЛ-10 кв "Пашково" | КТП-10кВ № 562 ВЛ Школа пс Пашково | 250 |  | 0.2088 | 0.2088
Усманский | с.Кр.Байгора | Усманский | ПС 35/10 кВ "Пашково" ВЛ-10 кВ "Байгора" | КТП-10кВ № 593 ВЛ Байгора пс Пашково | 100 |  | 0.0711 | 0.0711
Усманский | с.Кр.Байгора | Усманский | ПС 35/10 кВ "Школа" ВЛ-10 кв "Пашково" | КТП-10кВ № 505 ВЛ Школа пс Пашково | 100 |  | 0.07461 | 0.07461
Усманский | с.Кр.Байгора | Усманский | ПС 35/10 кВ "Школа" ВЛ-10 кв "Пашково" | КТП-10кВ № 563 ВЛ Школа пс Пашково | 63 |  | 0.04041 | 0.04041
Усманский | с.Кр.Байгора | Усманский | ПС 35/10 кВ "Пашково" ВЛ-10 кВ "Байгора" | КТП-10кВ № 620 ВЛ Байгора пс Пашково | 250 |  | 0.2115 | 0.2115
Усманский | с.Пашково | Усманский | РП-10 кВ "Пашково" ВЛ-10 кВ "Ток" | КТП-10кВ № 612 ВЛ Ток РП Пашково | 630 |  | 0.567 | 0.567
Усманский | с.Пашково | Усманский | РП-10 кВ "Пашково" ВЛ-10 кВ " Правление" | КТП-10кВ № 500 ВЛ Правление РП Пашково | 63 |  | 0.03402 | 0.03402
Усманский | с.Пашково | Усманский | РП-10 кВ "Пашково" ВЛ-10 кВ "Ток" | КТП-10кВ № 540 ВЛ Ток РП Пашково | 100 |  | 0.07488 | 0.07488
Усманский | с.Пашково | Усманский | РП-10 кВ "Пашково" ВЛ-10 кВ "Ток" | КТП-10кВ № 575 ВЛ Ток РП Пашково | 63 |  | 0.0486 | 0.0486
Усманский | с.Пашково | Усманский | РП-10 кВ "Пашково" ВЛ-10 кВ "Ладыгино" | КТП-10кВ № 510 ВЛ Ладыгино РП Пашково | 100 |  | 0.07821 | 0.07821
Усманский | с.Пашково | Усманский | РП-10 кВ "Пашково" ВЛ-10 кВ " Правление" | КТП-10кВ № 578 ВЛ Правление РП Пашково | 160 |  | 0.1314 | 0.1314
Усманский | с.Никольское | Усманский | ПС 35/10 кВ "Куликово" ВЛ-10 кВ " Зерносклады" | КТП-10кВ № 335 ВЛ-Зерносклады пс Куликов | 100 |  | 0.05094 | 0.05094
Усманский | с.Пластинки | Усманский | РП-10 кВ "Пластинки" ВЛ-10 кВ "Зерноток" | КТП-10кВ № 704 ВЛ-Зерноток РП Пластинки | 400 |  | 0.36 | 0.36
Усманский | с.Никольское | Усманский | ПС 35/10 кВ "Куликово" ВЛ-10 кВ " Зерносклады" | КТП-10кВ № 453 ВЛ-Зерносклады пс Куликов | 63 |  | 0.0171 | 0.0171
Усманский | с.Пашково | Усманский | РП-10 кВ "Пашково" ВЛ-10 кВ "Летний лагерь" | КТП-10кВ № 467 ВЛ Летний лаг.РП Пашково | 160 |  | 0.11061 | 0.11061
Усманский | с.Куликово | Усманский | ПС 35/10 кВ "Куликово" ВЛ-10 кВ "Боровская" | КТП-10кВ № 648 ВЛ-Боровс.пс Куликово | 100 |  | 0.0792 | 0.0792
Усманский | с.Пластинки | Усманский | РП-10 кВ "Пластинки" ВЛ-10 кВ "Зерноток" | КТП-10кВ № 353 ВЛ-Зерноток РП-Пластинки | 160 |  | 0.1377 | 0.1377
Усманский | с.Куликово | Усманский | ПС 35/10 кВ "Куликово" ВЛ-10 кВ "Боровская" | КТП-10кВ № 349 ВЛ-Боровс пс Куликово | 100 |  | 0.06966 | 0.06966
Усманский | г.Усмань | Усманский | ПС 110/35/10 "Усмань" ВЛ-10 кВ "ф.10" | ТП-10кВ № 1ф.10 пcУсмань | 400 |  | 0.1935 | 0.1935
Усманский | г.Усмань | Усманский | ПС 110/35/10 "Усмань" ВЛ-10 кВ "ф.10" | КТП-10кВ № 2 ф.10 пс Усмань | 500 |  | 0.3771 | 0.3771
Усманский | г.Усмань | Усманский | ПС 110/35/10 "Усмань" ВЛ-10 кВ "ф.1" | ГКТП-10кВ № 3 ф. 1 пс Усмань | 160 |  | 0.08793 | 0.08793
Усманский | г.Усмань | Усманский | ПС 110/35/10 "Усмань" ВЛ-10 кВ "ф.10" | ТП-10кВ № 4 ф.10 пс Усмань | 320 |  | 0.06876 | 0.06876
Усманский | г.Усмань | Усманский | ПС 110/35/10 "Усмань" ВЛ-10 кВ "ф.10" | ТП-10кВ № 6 ф. 10 пс Усмань | 250 |  | 0.09333 | 0.09333
Усманский | г.Усмань | Усманский | ПС 110/35/10 "Усмань" ВЛ-10 кВ "ф. 1" | ТП-10кВ № 7 ф.1 пс Усмань | 400 |  | 0.17496 | 0.17496
Усманский | г.Усмань | Усманский | ПС 110/35/10 "Усмань" ВЛ-10 кВ "ф. 1" | ТП-10кВ № 8 ф.1 пс Усмань | 650 |  | 0.43668 | 0.43668
Усманский | г.Усмань | Усманский | ПС 110/35/10 "Усмань" ВЛ-10 кВ "ф. 1" | ТП-10кВ № 9 ф. 1 пс Усмань | 400 |  | 0.27 | 0.27
Усманский | г.Усмань | Усманский | ПС 110/35/10 "Усмань" ВЛ-10 кВ "ф. 1" | ТП-10кВ № 10 ф. 1 пс Усмань | 650 |  | 0.41445 | 0.41445
Усманский | г.Усмань | Усманский | ПС 110/35/10 "Усмань" ВЛ-10 кВ "ф. 1" | ГКТП-10кВ № 11 ф. 1 пс Усмань | 250 |  | 0.04266 | 0.04266
Усманский | с.Новоугляновка | Усманский | ПС 110/35/10 "Усмань" ВЛ-10 кВ "ф.1" | КТП-64 фид.1ПС Усмань яч.№4 | 160 |  | 0.1233 | 0.1233
Усманский | г.Усмань | Усманский | ПС 110/35/10 "Усмань" ВЛ-10 кВ "ф.2" | КТП-10кВ № 12 фид № 2 ПСУсмань яч. № 10 | 160 |  | 0.12006 | 0.12006
Усманский | с.Грачевка | Усманский | РП-10 кВ "Пашково" ВЛ-10 кВ "Ладыгино" | КТП-10кВ № 637ВЛ-Ладыгино РП-Пашково) | 63 |  | 0.0261 | 0.0261
Усманский | с. Студёнки | Усманский | ПС 110/35/10 кВ "Усмань" ВЛ-10 кВ "Комсомолец" | КТП-10кВ № 140 ВЛ Комсомолец пс Усмань | 100 |  | 0.07974 | 0.07974
Усманский | с.Октябрьское | Усманский | ПС 110/35/10 кВ "Аксай" ВЛ-10 кВ "Октябрьский" | КТП-10кВ № 111 ВЛ Октяб. пс Аксай | 180 |  | 0.1584 | 0.1584
Усманский | с. Октябрьское | Усманский | ПС 110/35/10 кВ "Аксай" ВЛ-10 кВ "Октябрьский" | КТП-10кВ № 113 ВЛ Октябрьс. пс Аксай | 250 |  | 0.2016 | 0.2016
Усманский | с. Куриловка | Усманский | ПС 35/10 кВ "Фёдоровка" ВЛ-10 кВ "Куриловка" | КТП-10кВ № 169 ВЛ Куриловка пс Фёдоровка | 100 |  | 0.05724 | 0.05724
Усманский | с.Березняговка | Усманский | ПС 35/10 кВ "Березняговка" ВЛ-10 кВ "Красное знамя" | КТП-10кВ № 672 ВЛ Красное зн.псБерезняг. | 63 |  | 0.0441 | 0.0441
Усманский | п.Левый берег | Усманский | ПС 35/10 "Бочиновка" ВЛ-10 кВ "База УРЭС" | КТП-10кВ № 172 ВЛ База УРЭС пс Бочиновка | 315 |  | 0.189 | 0.189
Усманский | п.Левый берег | Усманский | ПС 35/10 "Бочиновка" ВЛ-10 кВ "База УРЭС" | КТП-10кВ № 172а ВЛ База УРЭС пс Бочиновк | 400 |  | 0.36 | 0.36
Усманский | с.Завальное | Усманский | ПС 35/10 кВ "Бочиновка" ВЛ-10 кВ "Коммунар" | КТП-10кВ № 185 ВЛ Коммунар пс Бочиновка | 400 |  | 0.2736 | 0.2736
Усманский | с. Стрелецкие Хутора | Усманский | ПС 110/35/10 кВ "Усмань" ВЛ-10 кВ "Фидер № 7" | КТП-10кВ № 193 ф.7 пс Усмань | 160 |  | 0.12078 | 0.12078
Усманский | с.Савицкое | Усманский | ПС 35/10 кВ "Поддубровка" ВЛ-10 кВ "Савицкое" | КТП-10кВ № 200 ВЛ Савицкое пс Поддуб. | 160 |  | 0.1161 | 0.1161
Усманский | с. Савицкое | Усманский | ПС 35/10 кВ "Поддубровка" ВЛ-10 кВ "Излегоще" | КТП-10кВ № 219 ВЛ-Излегоще пс Поддубр. | 100 |  | 0.06885 | 0.06885
Усманский | с. Демшино | Усманский | ПС 35/10 кВ "Поддубровка" ВЛ-10 кВ "Демшино" | КТП-10кВ №233 ВЛ Демшино пс Поддуб. | 25 |  | 0.018 | 0.018
Усманский | с. Боровое | Усманский | РП-10 кВ "Боровое" ВЛ-10 кВ "Мастерские" | КТП-10кВ № 238 ВЛ Мастер РП Боровое | 100 |  | 0.0783 | 0.0783
Усманский | с.Завальное | Усманский | ПС 35/10 кВ "Бочиновка" ВЛ-10 кВ "Коммунар" | КТП-10кВ №296 ВЛ Коммунар пс Бочиновка | 100 |  | 0.0837 | 0.0837
Усманский | с.Девица | Усманский | ПС 35/10 кВ "Пашково" ВЛ-10 кВ"Девица" | КТП-10кВ № 300 ВЛ Девица пс Пашково | 40 |  | 0.0342 | 0.0342
Усманский | ст.Дрязги | Усманский | ПС 110/35/10 кВ "Аксай" ВЛ-10 кВ "Витим" | КТП-10кВ № 311 ВЛ Витим пс Аксай | 63 |  | 0.0261 | 0.0261
Усманский | с.Пластинки | Усманский | РП-10 кВ "Пластинки" ВЛ-10 кВ "Снежково" | КТП-10кВ № 326 ВЛ Снежково РП Пластинки | 100 |  | 0.0882 | 0.0882
Усманский | с.Аксай | Усманский | ПС 110/35/10 кВ "Аксай" ВЛ-10 кВ "Анненский" | CТП-10кВ № 327 ВЛ Куликово пс Аксай | 63 |  | 0.0531 | 0.0531
Усманский | ст.Дрязги | Усманский | ПС 110/35/10 кВ "Аксай" ВЛ-10 кВ "Витим" | КТП-10кВ № 336 ВЛ Витим пс Аксай | 63 |  | 0.0549 | 0.0549
Усманский | с.Пластинки | Усманский | РП-10 кВ "Пластинки" ВЛ-10 кВ "Снежково" | КТП-10кВ № 340 ВЛ Снежково РП Пластин. | 63 |  | 0.0432 | 0.0432
Усманский | с. Излегоще | Усманский | ПС 35/10 кВ "Поддубровка" ВЛ-10 кВ "Излегоще" | КТП-10кВ №261 ВЛ Излегоще пс Поддубровка | 160 |  | 0.1341 | 0.1341
Усманский | с. Куликово | Усманский | ПС 35/10 кВ "Куликово" ВЛ-10 кВ "Карачун" | КТП-10кВ № 351 ВЛ Карачун пс Куликово | 100 |  | 0.08622 | 0.08622
Усманский | с.Пластинки | Усманский | РП-10 кВ "Пластинки" ВЛ-10 кВ "Гаршино" | КТП-10кВ № 385 ВЛ Гаршино РП Пластинки | 63 |  | 0.054 | 0.054
Усманский | с. Стрелецкие Хутора | Усманский | ПС 110/35/10 кВ "Усмань" ВЛ-10 кВ "Фидер № 7" | КТП-10кВ № 438 ф.7 пс Усмань | 40 |  | 0.0297 | 0.0297
Усманский | с.Грачевка | Усманский | ПС 35/10 кВ "Березняговка" ВЛ-10 кВ "Грачёвка" | КТП-10кВ № 522 ВЛ Грачёвка пс Березнягов | 160 |  | 0.1323 | 0.1323
Усманский | с.Пашково | Усманский | РП-10 кВ "Пашково" ВЛ-10 кВ "Летний лагерь" | КТП-10кВ № 576 ВЛ Летний лаг. РП Пашково | 100 |  | 0.05913 | 0.05913
Усманский | с.Ст.Хутора | Усманский | ПС 35/10 кВ "Фёдоровка" ВЛ-10 кВ "Бреславка" | КТП-10кВ № 583 ВЛ Бреслав. пс Фёдоровка | 100 |  | 0.07857 | 0.07857
Усманский | с.3-яПетровка | Усманский | РП-10 кВ "Пластинки" ВЛ-10 кВ "Андросовка" | КТП-10кВ № 585 ВЛ Андросов. РП Пластинки | 63 |  | 0.054 | 0.054
Усманский | с.Завальное | Усманский | ПС 35/10 кВ "Бочиновка" ВЛ-10 кВ "Коммунар" | КТП-10кВ № 587 ВЛ Коммунар пс Бочин. | 63 |  | 0.0504 | 0.0504
Усманский | п.Краснопольский | Усманский | ПС 110/35/10 кВ "Никольское" ВЛ-10 кв "АБЗ" | КТП-10кВ № 592 (ВЛ-АБЗ пс Никольская) | 100 |  | 0.0738 | 0.0738
Усманский | п.Краснопольский | Усманский | ПС 110/35/10 кВ "Никольская" ВЛ-10 кВ "Краснопольский" | КТП-10кВ № 609 ВЛ Красноп. пс Никольс. | 250 |  | 0.2241 | 0.2241
Усманский | с-з. Усманский | Усманский | ПС 110/35/10 кВ "Усмань" ВЛ-10 кВ "Комсомолец" | КТП-10кВ № 676 ВЛ Комсом. пс Усмань | 160 |  | 0.1395 | 0.1395
Усманский | с.Пашково | Усманский | ПС 35/10 кВ "Пашково" ВЛ-10 кВ "Пашковский комплекс" | КТП-10кВ № 521 ВЛ Пашковс. пс Пашково | 500 |  | 0.45 | 0.45
Усманский | с.Завальное | Усманский | ПС 35/10 кВ "Бочиновка" ВЛ-10 кВ "Коммунар" | КТП-10кВ № 215 ВЛ Коммунар пс Бочиновка | 500 |  | 0.4473 | 0.4473
Усманский | с.Пашково | Усманский | РП-10 кВ "Пашково" ВЛ-10 кВ " Правление" | КТП-10кВ № 653 ВЛ Правление РП Пашково | 500 |  | 0.4158 | 0.4158
Усманский | г.Усмань | Усманский | ПС 110/35/10 кВ "Усмань" ВЛ-10 кВ "ф. 10" | ТП-10кВ № 13 ф.10 пс Усмань | 720 |  | 0.4878 | 0.4878
Усманский | г.Усмань | Усманский | ПС 110/35/10 кВ "Усмань" ВЛ-10 кВ "ф. 1" | ТП №14 ВЛ 10кВ №1 ПС Усмань | 560 |  | 0.2772 | 0.2772
Усманский | г.Усмань | Усманский | ПС 110/35/10 кВ "Усмань" ВЛ-10 кВ "ф. 5" | КТП-10кВ № 15 ф.5 пс Усмань | 160 |  | 0.1089 | 0.1089
Усманский | г.Усмань | Усманский | ПС 110/35/10 кВ "Усмань" ВЛ-10 кВ "ф.2" | ТП-10кВ № 16 ф.2 пс Усмань | 250 |  | 0.09081 | 0.09081
Усманский | г.Усмань | Усманский | ПС 110/35/10 кВ "Усмань" ВЛ-10 кВ "ф.8" | ТП-10кВ № 17 ф.8 пс Усмань | 500 |  | 0.3132 | 0.3132
Усманский | г.Усмань | Усманский | ПС 110/35/10 кВ "Усмань" ВЛ-10 кВ "ф.10" | ТП-10кВ № 18 ф.10 пс Усмань | 180 |  | 0.0198 | 0.0198
Усманский | г.Усмань | Усманский | ПС 110/35/10 кВ "Усмань" ВЛ-10 кВ "ф.5" | ТП-10кВ № 19 ф.5 пс Усмань | 400 |  | 0.09 | 0.09
Усманский | г.Усмань | Усманский | ПС 110/35/10 кВ "Усмань" ВЛ-10 кВ "ф.10" | ТП-10кВ № 20 ф.10 пс Усмань | 250 |  | 0.05238 | 0.05238
Усманский | г.Усмань | Усманский | ПС 110/35/10 кВ "Усмань" ВЛ-10 кВ "ф.8" | ТП-10кВ № 21 ф.8 пс Усмань | 630 |  | 0.3753 | 0.3753
Усманский | г.Усмань | Усманский | ПС 110/35/10 кВ "Усмань" ВЛ-10 кВ "ф.1" | ГКТП-10кВ № 22 ф.1 пс Усмань | 180 |  | 0.0189 | 0.0189
Усманский | г.Усмань | Усманский | ПС 110/35/10 кВ "Усмань" ВЛ-10 кВ "ф.2" | ТП-10кВ № 23 ф.2 пс Усмань | 180 |  | 0.01773 | 0.01773
Усманский | г.Усмань | Усманский | ПС 110/35/10 кВ "Усмань" ВЛ-10 кВ "ф.8" | ТП-10кВ № 24 ф.8 пс Усмань | 250 |  | 0.06624 | 0.06624
Усманский | г.Усмань | Усманский | ПС 110/35/10 "Усмань" ВЛ-10 кВ "ф.2" | КТП-10кВ № 26 ф. 2 пс Усмань | 100 |  | 0.04149 | 0.04149
Усманский | г.Усмань | Усманский | ПС 110/35/10 "Усмань" ВЛ-10 кВ "ф.8" | ТП-10кВ № 27 ф. 8 пс Усмань | 400 |  | 0.198 | 0.198
Усманский | г.Усмань | Усманский | ПС 110/35/10 кВ "Усмань" ВЛ-10 кВ "ф.2" | КТП-10кВ № 30 ф.2 пс Усмань | 100 |  | 0.0549 | 0.0549
Усманский | с.Новоуглянка | Усманский | ПС 110/35/10 кВ "Усмань" ВЛ-10 кВ "ф.1" | КТП-10кВ № 31 ф.1 пс Усмань | 100 |  | 0.02511 | 0.02511
Усманский | с.Новоуглянка | Усманский | ПС 110/35/10 кВ "Усмань" ВЛ-10 кВ "ф.1" | КТП-10кВ № 32 ф.1 пс Усмань | 100 |  | 0.0504 | 0.0504
Усманский | с.Новоуглянка | Усманский | ПС 110/35/10 кВ "Усмань" ВЛ-10 кВ "ф.2" | ГКТП-10кВ № 33 ф.2 пс Усмань | 160 |  | 0.08541 | 0.08541
Усманский | с.Песковатка | Усманский | ПС 110/35/10 "Усмань" ВЛ-10 кВ "ф.2" | КТП-10кВ № 35 ф. 2 пс Усмань | 100 |  | 0.0648 | 0.0648
Усманский | г.Усмань | Усманский | ПС 110/35/10 "Усмань" ВЛ-10 кВ "ф.2" | ТП-10кВ № 36 ф. 2 пс Усмань | 100 |  | 0.06984 | 0.06984
Усманский | г.Усмань | Усманский | ПС 110/35/10 "Усмань" ВЛ-10 кВ "ф.2" | ГКТП-10кВ № 38 ф. 2 пс Усмань | 160 |  | 0.03438 | 0.03438
Усманский | с.Новоуглянка | Усманский | ПС 110/35/10 кВ "Усмань" ВЛ-10 кВ "ф.1" | КТП-10кВ № 39 ф.1 пс Усмань | 100 |  | 0.0531 | 0.0531
Усманский | с.Новоуглянка | Усманский | ПС 110/35/10 кВ "Усмань" ВЛ-10 кВ "ф.2" | КТП-10кВ № 40 ф.2 пс Усмань | 40 |  | 0.02088 | 0.02088
Усманский | с.Пригородка | Усманский | ПС 110/35/10 кВ "Усмань" ВЛ-10 кВ "ф.3" | КТП-10кВ № 104 (41)ф.3 пс Усмань | 160 |  | 0.0216 | 0.0216
Усманский | с.Пригородка | Усманский | ПС 110/35/10 кВ "Усмань" ВЛ-10 кВ "Сельхозхимия" | КТП 10кВ №42(171) ВЛ Сельхозхим ПС Усман | 100 |  | 0.01503 | 0.01503
Усманский | г.Усмань | Усманский | ПС 110/35/10 кВ "Усмань" ВЛ-10 кВ "ф.8" | КТП-10кВ № 44 ф.8 пс Усмань | 100 |  | 0.02511 | 0.02511
Усманский | г.Усмань | Усманский | ПС 110/35/10 кВ "Усмань" ВЛ-10 кВ "ф.2" | КТП-10кВ № 45 ф.2 пс Усмань | 100 |  | 0.0144 | 0.0144
Усманский | г.Усмань | Усманский | ПС 110/35/10 кВ "Усмань" ВЛ-10 кВ "ф.2" | ГКТП-10кВ № 47 ф.2 пс Усмань | 250 |  | 0.1404 | 0.1404
Усманский | г.Усмань | Усманский | ПС 110/35/10 кВ "Усмань" ВЛ-10 кВ "ф.2" | ГКТП-10кВ № 48 ф.2 пс Усмань | 250 |  | 0.17712 | 0.17712
Усманский | г.Усмань | Усманский | ПС 110/35/10 кВ "Усмань" ВЛ-10 кВ "ф.8" | ТП-10кВ № 49 ф.8 пс Усмань | 250 |  | 0.17145 | 0.17145
Усманский | г.Усмань | Усманский | ПС 110/35/10 кВ "Усмань" ВЛ-10 кВ "ф.8" | ТП-10кВ № 50 ф. 8 пс Усмань | 960 |  | 0.69327 | 0.69327
Усманский | г.Усмань | Усманский | ПС 110/35/10 кВ "Усмань" ВЛ-10 кВ "ф.8" | ТП-10кВ № 51 ф.8 пс Усмань | 400 |  | 0.24723 | 0.24723
Усманский | г.Усмань | Усманский | ПС 110/35/10 кВ "Усмань" ВЛ-10 кВ "ф.1" | ТП-10кВ № 53 ф.1 пс Усмань | 420 |  | 0.3015 | 0.3015
Усманский | г.Усмань | Усманский | ПС 110/35/10 кВ "Усмань" ВЛ-10 кВ "ф.1" | ТП-10кВ № 54 ф.1 пс Усмань | 580 |  | 0.4617 | 0.4617
Усманский | г.Усмань | Усманский | ПС 110/35/10 кВ "Усмань" ВЛ-10 кВ "ф.1" | КТП-10кВ № 55 ф. 1 пс Усмань | 160 |  | 0.05202 | 0.05202
Усманский | г.Усмань | Усманский | ПС 110/35/10 кВ "Усмань" ВЛ-10 кВ "ф.1" | КТП-10кВ № 56 ф.1 пс Усмань | 100 |  | 0.04968 | 0.04968
Усманский | с.Новоуглянка | Усманский | ПС 110/35/10 кВ "Усмань" ВЛ-10 кВ "ф.2" | КТП-10кВ № 57 ф.2 пс Усмань | 250 |  | 0.1314 | 0.1314
Усманский | г.Усмань | Усманский | ПС 110/35/10 кВ "Усмань" ВЛ-10 кВ "ф.8" | КТП-10кВ № 58 ф. 8 пс Усмань | 100 |  | 0.0522 | 0.0522
Усманский | г.Усмань | Усманский | ПС 110/35/10 кВ "Усмань" ВЛ-10 кВ "ф.2" | КТП-10кВ № 59 ф.2 пс Усмань | 250 |  | 0.17901 | 0.17901
Усманский | с. Новоуглянка | Усманский | ПС 110/35/10 кВ "Усмань" ВЛ-10 кВ "ф.1" | КТП-10кВ № 60 ф.1 пс Усмань | 160 |  | 0.09486 | 0.09486
Усманский | г.Усмань | Усманский | ПС 110/35/10 кВ "Усмань" ВЛ-10 кВ "ф.12" | КТП-10кВ № 61 ф.12 пс Бочиновка | 250 |  | 0.12798 | 0.12798
Усманский | с. Пригородка | Усманский | ПС 110/35/10 кВ "Усмань" ВЛ-10 кВ "ф.5" | ГКТП-10кВ № 62 ф.5 пс Усмань | 250 |  | 0.14436 | 0.14436
Усманский | г.Усмань | Усманский | ПС 110/35/10 кВ "Усмань" ВЛ-10 кВ "ф.1" | ТП-10кВ № 125 ф.1 пс Усмань | 160 |  | 0.01296 | 0.01296
Усманский | г.Усмань | Усманский | ПС 110/35/10 кВ "Усмань" ВЛ-10 кВ "ф.1" | ТП-10кВ № 5 ф.1 пс Усмань | 500 |  | 0.34101 | 0.34101
Усманский | г.Усмань | Усманский | ПС 110/35/10 кВ "Усмань" ВЛ-10 кВ "ф.5" | ТП-10кВ № 25 ф.5 пс Усмань | 800 |  | 0.45414 | 0.45414
Усманский | г.Усмань | Усманский | ПС 110/35/10 кВ "Усмань" ВЛ-10 кВ "ф.8" | ТП-10кВ № 28 ф.8 пс Усмань | 650 |  | 0.459 | 0.459
Усманский | г.Усмань | Усманский | ПС 110/35/10 кВ "Усмань" ВЛ-10 кВ "ф.10" | ТП-10кВ № 34 ф.10 пс Усмань | 500 |  | 0.3582 | 0.3582
Усманский | г.Усмань | Усманский | ПС 110/35/10 кВ "Усмань" ВЛ-10 кВ "ф.2" | ТП-10кВ № 43 ф.2 пс Усмань | 500 |  | 0.2655 | 0.2655
Усманский | г.Усмань | Усманский | ПС 35/10 кВ "Бочиновка" ВЛ-10 кВ "ф.11" | ГКТП-10кВ № 52 ф.11 пс Бочиновка | 250 |  | 0.1494 | 0.1494
Усманский | п.Левый берег | Усманский | ПС 110/35/10 кВ "Усмань" ВЛ-10 кВ "ф.10" | КТП 10кВ № 69 (110) ф.10 пс Усмань | 160 |  | 0.06084 | 0.06084
Усманский | ст.Дрязги | Усманский | ПС 35/10 кВ "Аксай" ВЛ-10 кВ "Дрязги" | КТП 10кВ №347 ВЛ Дрязги ПС Аксай | 63 |  | 0.0549 | 0.0549
Усманский | с.Березняговка | Усманский | ПС 35/10 кВ "Березняговка" ВЛ-10 кВ "Красное знамя" | КТП 10кВ №552 ВЛ Красное знамя ПС Березн | 63 |  | 0.036 | 0.036
Усманский | г.Усмань | Усманский | ПС 110/35/10 кВ "Усмань" ВЛ-10 кВ "ф.12" | КТП 10кВ № 68 ф.12 от ПС Бочиновка | 250 |  | 0.2187 | 0.2187
Усманский | г.Усмань | Усманский | ПС 110/35/10 кВ "Усмань" ВЛ-10 кВ "ф.12" | КТП 10кВ № 67 ф.12 ПС Бочиновка | 250 |  | 0.2025 | 0.2025
Усманский | п.Левый берег | Усманский | ПС 110/35/10 кВ "Усмань" ВЛ-10 кВ "ф.10" | КТП 10кВ № 791 ф.10 ПС Усмань | 100 |  | 0.0648 | 0.0648
Усманский | п.Левый берег | Усманский | ПС 110/35/10 кВ "Усмань" ВЛ-10 кВ "ф.10" | КТП 10кВ № 792 ф.10 ПС Усмань | 63 |  | 0.05544 | 0.05544
Усманский | г.Усмань | Усманский | ПС 110/35/10 кВ "Усмань" ВЛ-10 кВ "ф.2" | КТП 10кВ № 780 ф.2 ПС Усмань | 100 |  | 0.07173 | 0.07173
Усманский | с.Девица | Усманский | ПС 35/10 "Бочиновка" ВЛ-10 кВ "База УРЭС" | СТП 10кВ №614 ВЛ База УРЭС ПС Бочиновка | 100 |  | 0.0522 | 0.0522
Усманский | ст.Дрязги | Усманский | ПС 35/10 кВ "Аксай" ВЛ-10 кВ "Дрязги" | КТП-10 кВ № 50 ВЛ Дрязги ПС Аксай | 100 |  | 0.0801 | 0.0801
Усманский | с.Никольское | Усманский | ПС 35/10 кВ "Московка" ВЛ-10 кВ "Хозцентр" | КТП 10 кВ №626 ВЛ Хозцентр ПС Московка | 400 |  | 0.36 | 0.36
Усманский | с.Никольское | Усманский | ПС 35/10 кВ "Московка" ВЛ-10 кВ "Хозцентр" | КТП 10кВ № 627 ВЛ Хозцентр ПС Московка | 100 |  | 0.0603 | 0.0603
Усманский | с. Пригородка | Усманский | ПС 110/35/10 кВ "Усмань" ВЛ-10 кВ "ф.5" | КТП 10кВ №800 ф.5 ПС Усмань | 40 |  | 0.02151 | 0.02151
Усманский | г.Усмань | Усманский | ПС 110/35/10 кВ "Усмань" ВЛ-10 кВ "ф.8" | КТП 10кВ №820 ф.8 ПС Усмань | 250 |  | 0.20862 | 0.20862
Усманский | п.Певромайский | Усманский | РП-10 кВ "Боровое" ВЛ-10 кВ "Куликовский лесхоз" | КТП 246 ВЛ Куликовский лесхоз РП Боровое | 63 |  | 0.0531 | 0.0531
Усманский | п.Куликовский лесхоз | Усманский | РП-10 кВ "Боровое" ВЛ-10 кВ "Куликовский лесхоз" | КТП 247 ВЛ Куликовский лесхоз РП Боровое | 100 |  | 0.0864 | 0.0864
Усманский | п.Куликовский лесхоз | Усманский | РП-10 кВ "Боровое" ВЛ-10 кВ "Куликовский лесхоз" | КТП 690 ВЛ Куликовский лесхоз РП Боровое | 63 |  | 0.0423 | 0.0423
Усманский | п.Куликовский лесхоз | Усманский | РП-10 кВ "Боровое" ВЛ-10 кВ "Куликовский лесхоз" | КТП 287 ВЛ Куликовский лесхоз РП Боровое | 63 |  | 0.04869 | 0.04869
Усманский | п.Куликовский лесхоз | Усманский | РП-10 кВ "Боровое" ВЛ-10 кВ "Куликовский лесхоз" | КТП 691 ВЛ Куликовский лесхоз РП Боровое | 250 |  | 0.2097 | 0.2097
Усманский | п.Куликовский лесхоз | Усманский | РП-10 кВ "Боровое" ВЛ-10 кВ "Куликовский лесхоз" | КТП 692 ВЛ Куликовский лесхоз РП Боровое | 160 |  | 0.144 | 0.144
Усманский | п.Куликовский лесхоз | Усманский | РП-10 кВ "Боровое" ВЛ-10 кВ "Куликовский лесхоз" | КТП 693 ВЛ Куликовский лесхоз РП Боровое | 250 |  | 0.1863 | 0.1863
Усманский | с. Новоуглянка | Усманский | ПС 110/35/10 кВ "Усмань" ВЛ-10 кВ "ф.1" | КТП 10кВ № 760 ф.1 ПС Усмань | 100 |  | 0.07236 | 0.07236
Усманский | с.Девица | Усманский | ПС 35/10 "Бочиновка" ВЛ-10 кВ "База УРЭС" | СТП 173 ВЛ База УРЭС ПС Бочиновка | 100 |  | 0.06984 | 0.06984
Усманский | г.Усмань | Усманский | ПС 110/35/10 кВ "Усмань" ВЛ-10 кВ "ф.2" | ГКТП 779 ВЛ ф.2 ПС Усмань | 250 |  | 0.1944 | 0.1944
Усманский | г.Усмань | Усманский | ПС 110/35/10 кВ "Усмань" ВЛ-10 кВ "ф.5" | КТП-10 кВ № 70 ф.5 пс Усмань | 40 |  | 0.02403 | 0.02403
Усманский | с.Девица | Усманский | РП-10 кВ "Девица" ВЛ-10 кВ "1 Мая" | СТП-10 кВ № 615 ВЛ 1 Мая РП Девица | 100 |  | 0.05976 | 0.05976
Усманский | с. Поддубровка | Усманский | ПС 35/10 кВ "Поддубровка" ВЛ-10 кВ "Сосновка" | КТП 10 кВ №823 ВЛ Сосновка ПС Поддубровк | 25 |  | 0.0198 | 0.0198
Усманский | г.Усмань | Усманский | ПС 110/35/10 кВ "Усмань" ВЛ-10 кВ "ф.2" | СТП 10кВ №778 ВЛ ф.2 ПС Усмань | 40 |  | 0.03348 | 0.03348
Усманский | г.Усмань | Усманский | ПС 110/35/10 кВ "Усмань" ВЛ-10 кВ "ф.2" | КТП 10кВ № 777 ф.2 ПС Усмань | 160 |  | 0.108 | 0.108
Усманский | г.Усмань | Усманский | ПС 110/35/10 кВ "Усмань" ВЛ-10 кВ "ф.10" | КТП 10кВ №790 ф.10 ПС Усмань | 63 |  | 0.04536 | 0.04536
Усманский | г.Усмань | Усманский | ПС 110/35/10 кВ "Усмань" ВЛ-10 кВ "ф.12" | КТП 10кВ №825 ф.12 ПС Усмань | 250 |  | 0.2016 | 0.2016
Усманский | с. Излегоще | Усманский | ПС 35/10 кВ "Поддубровка" ВЛ-10 кВ "Излегоще" | CТП 10кВ №75 ВЛ Излегоще ПС Поддубровка | 100 |  | 0.08001 | 0.08001
Усманский | с. Излегоще | Усманский | ПС 35/10 кВ "Поддубровка" ВЛ-10 кВ "Излегоще" | СТП 10кВ №73 ВЛ Излегоще ПС Поддубровка | 100 |  | 0.0882 | 0.0882
Усманский | с.Новоуглянка | Усманский | ПС 110/35/10 кВ "Усмань" ВЛ-10 кВ "ф.2" | КТП 10кВ №230 ф.2 ПС Усмань | 160 |  | 0.1098 | 0.1098
Усманский | с. Стрелецкие Хутора | Усманский | ПС 110/35/10 кВ "Усмань" ВЛ-10 кВ "Фидер № 7" | СТП 10кВ № 97 ф.7 ПС Усмань | 40 |  | 0.036 | 0.036
Усманский | с. Октябрьское | Усманский | ПС 110/35/10 кВ "Аксай" ВЛ-10 кВ "Октябрьский" | КТП 10кВ №824 ВЛ Октябрьский ПС Аксай | 100 |  | 0.0855 | 0.0855
Усманский | г.Усмань | Усманский | ПС 110/35/10 кВ "Усмань" ВЛ-10 кВ "ф.2" | КТП 10кВ №821 ф.2 ПС Усмань | 160 |  | 0.0621 | 0.0621
Усманский | с. Октябрьское | Усманский | ПС 110/35/10 кВ "Аксай" ВЛ-10 кВ "Октябрьский" | КТП 10кВ № 186 ВЛ Октябрьский ПС Аксай | 250 |  | 0.2025 | 0.2025
Усманский | г.Усмань | Усманский | ПС 110/35/10 кВ "Усмань" ВЛ-10 кВ "ф.2" | КТП 10кВ № 833 ф.2 ПС Усмань | 160 |  | 0.09 | 0.09
Усманский | г.Усмань | Усманский | ПС 35/10 кВ "Бочиновка" ВЛ-10 кВ "ф.10" | ГКТП-10 кВ 826 г.Усмань | 250 |  | 0.09081 | 0.09081
Усманский | с. Излегоще | Усманский | ПС 35/10 кВ "Поддубровка" ВЛ-10 кВ "Излегоще" | КТП 10кВ № 78 ВЛ Излегоще ПС Поддубровка | 100 |  | 0.06183 | 0.06183
Усманский | с. Излегоще | Усманский | ПС 35/10 кВ "Поддубровка" ВЛ-10 кВ "Излегоще" | СТП 10кВ №266 ВЛ Излегоще ПС Поддубровка | 63 |  | 0.05652 | 0.05652
Усманский | г.Усмань | Усманский | ПС 110/35/10 кВ "Усмань" ВЛ-10 кВ "ф.1" | КТП 10кВ № 840 ф.1 ПС Усмань | 250 |  | 0.1683 | 0.1683
Усманский | г.Усмань | Усманский | ПС 110/35/10 кВ "Усмань" ВЛ-10 кВ "ф.2" | КТП 10кВ № 834 ф.2 ПС Усмань | 250 |  | 0.13554 | 0.13554
Усманский | с.Бочиновка | Усманский | ПС 35/10 "Бочиновка" ВЛ-10 кВ "Кудояровка" | СТП 10кВ №518 ВЛ Кудояровка | 25 |  | 0.0225 | 0.0225
Усманский | г.Усмань | Усманский | ПС 110/35/10 кВ "Усмань" ВЛ-10 кВ "ф.2" | КТП 10кВ № 836 ф.2 ПС Усмань | 100 |  | 0.0405 | 0.0405
Усманский | с.Новоуглянка | Усманский | ПС 110/35/10 кВ "Усмань" ВЛ-10 кВ "ф.2" | КТП 10кВ №837 ф.2 ПС Усмань | 100 |  | 0.06858 | 0.06858
Усманский | г.Усмань | Усманский | ПС 110/35/10 кВ "Усмань" ВЛ-10 кВ "ф.2" | СТП 10кВ № 843 ф.2 ПС Усмань | 63 |  | 0.04851 | 0.04851
Усманский | г.Усмань | Усманский | ПС 110/35/10 кВ "Усмань" ВЛ-10 кВ "ф.10" | КТП 10кВ №822 ф.10 ПС Усмань | 250 |  | 0.14247 | 0.14247
Усманский | с. Излегоще | Усманский | ПС 35/10 кВ "Поддубровка" ВЛ-10 кВ "Излегоще" | СТП 10кВ №277 ВЛ Излегоще ПС Поддубровка | 100 |  | 0.08739 | 0.08739
Усманский | с. Излегоще | Усманский | ПС 35/10 кВ "Поддубровка" ВЛ-10 кВ "Излегоще" | СТП 10кВ №278 ВЛ Излегоще ПС Поддубровк | 100 |  | 0.08487 | 0.08487
Усманский | с.Н.Мосоловка | Усманский | РП-10 кВ "Пашково" ВЛ-10 кВ "Мосоловка" | СТП 10кВ №830 ВЛ В.Мосоловка РП Пашково | 25 |  | 0.01935 | 0.01935
Усманский | с. Октябрьское | Усманский | ПС 110/35/10 кВ "Аксай" ВЛ-10 кВ "Октябрьский" | СТП 10кВ №724 ВЛ Октябрьский ПС Аксай | 100 |  | 0.0576 | 0.0576
Усманский | г.Усмань | Усманский | ПС 110/35/10 кВ "Усмань" ВЛ-10 кВ "ф.1" | КТП 10кВ №844 ВЛ ф.1 ПС Усмань | 63 |  | 0.04284 | 0.04284
Усманский | г.Усмань | Усманский | ПС 110/35/10 кВ "Усмань" ВЛ-10 кВ "ф.2" | КТП 10кВ № 835 ф.2 ПС Усмань | 100 |  | 0.02637 | 0.02637
Усманский | с. Демшино | Усманский | ПС 35/10 кВ "Поддубровка" ВЛ-10 кВ "Демшино" | СТП 10кВ №178 Демшино ПС Поддубровка | 40 |  | 0.0225 | 0.0225
Усманский | г.Усмань | Усманский | ПС 35/10 кВ "Бочиновка" ВЛ-10 кВ "ф.12" | ГКТП 10кВ №846 ф.12 ПС Бочиновка | 500 |  | 0.4302 | 0.4302
Усманский | с. Излегоще | Усманский | ПС 35/10 кВ "Поддубровка" ВЛ-10 кВ "Излегоще" | КТП 10кВ №276 ВЛ Излегоще ПС Поддубровка | 160 |  | 0.13356 | 0.13356
Усманский | с. Октябрьское | Усманский | ПС 110/35/10 кВ "Аксай" ВЛ-10 кВ "Октябрьский" | КТП 10кВ №294 ВЛ Октябрьский ПС Аксай | 100 |  | 0.0783 | 0.0783
Усманский | с. Октябрьское | Усманский | ПС 110/35/10 кВ "Аксай" ВЛ-10 кВ "Октябрьский" | КТП 10кВ №159 ВЛ Октябрьский ПС Аксай | 100 |  | 0.0828 | 0.0828
Усманский | с. Октябрьское | Усманский | ПС 110/35/10 кВ "Аксай" ВЛ-10 кВ "Октябрьский" | КТП 10кВ №181 ВЛ Октябрский ПС Аксай | 160 |  | 0.10053 | 0.10053
Усманский | с.Октябрьское | Усманский | ПС 110/35/10 кВ "Аксай" ВЛ-10 кВ "СПТУ" | КТП 10кВ №188 ВЛ СПТУ ПС Аксай | 160 |  | 0.1332 | 0.1332
Усманский | с. Октябрьское | Усманский | ПС 110/35/10 кВ "Аксай" ВЛ-10 кВ "Октябрьский" | СТП 10кВ №218 ВЛ Октябрьский ПС Аксай | 63 |  | 0.04347 | 0.04347
Усманский | с. Боровое | Усманский | РП-10 кВ "Боровое" ВЛ-10 кВ "Мастерские" | КТП-10 кВ №267 Мастерские РП Боровое | 100 |  | 0.0738 | 0.0738
Усманский | с. Боровое | Усманский | РП-10 кВ "Боровое" ВЛ-10 кВ "Мастерские" | КТП-10 кВ №272 Мастерские РП Боровое | 40 |  | 0.0342 | 0.0342
Усманский | с.Арзыбовка | Усманский | ПС 35/10 кВ"Поддубровка" ВЛ-10 кВ "Поддубровка" | КТП 10кВ № 87 от ПС Поддубровка | 25 |  | 0.01368 | 0.01368
Усманский | г.Усмань | Усманский | ПС 110/35/10 кВ "Усмань" ВЛ-10 кВ "ф.5" | КТП 10кВ №827 Ф.№5 ПС Усмань | 100 |  | 0.0855 | 0.0855
Усманский | г.Усмань | Усманский | ПС 110/35/10 "Усмань" ВЛ-10 кВ "ф.2" | КТП 10кВ №839 Ф.№2 ПС Усмань | 100 |  | 0.07173 | 0.07173
Усманский | с. Октябрьское | Усманский | ПС 110/35/10 кВ "Аксай" ВЛ-10 кВ "Октябрьский" | КТП 10кВ №858 ВЛ Октябрьский ПС Аксай | 160 |  | 0.1287 | 0.1287
Усманский | с. Боровое | Усманский | РП-10 кВ "Боровое" ВЛ-10 кВ "Мастерские" | КТП 10кВ №270 Мастерские РП Боровое | 63 |  | 0.05526 | 0.05526
Усманский | с.Новоуглянка | Усманский | ПС 110/35/10 "Усмань" ВЛ-10 кВ "ф.2" | КТП 10кВ №850 Ф.№2 ПС Усмань | 100 |  | 0.06795 | 0.06795
Усманский | с.Никольское | Усманский | ПС 35/10 кВ "Московка" ВЛ-10 кВ "Химсклады" | СТП 10кВ №851 Химсклады ПС Московка | 63 |  | 0.04221 | 0.04221
Усманский | с. Савицкое | Усманский | ПС 35/10 кВ "Поддубровка" ВЛ-10 кВ "Излегоще" | СТП 10кВ №853 Излегоще ПС Поддубровка | 100 |  | 0.0873 | 0.0873
Усманский | с.Бочиновка | Усманский | ПС 35/10 "Бочиновка" ВЛ-10 кВ "Кудояровка" | КТП 10кВ №852 Кудояровка ПС Бочиновка | 160 |  | 0.1422 | 0.1422
Усманский | г.Усмань | Усманский | ПС 110/35/10 кВ "Усмань" ВЛ-10 кВ "ф.2" | КТП 10кВ №828 Ф.№ 2 ПС Усмань | 63 |  | 0.04977 | 0.04977
Усманский | г.Усмань | Усманский | ПС 110/35/10 кВ "Усмань" ВЛ-10 кВ "ф.1" | СТП 10кВ №854 Ф.№1 ПС Усмань | 100 |  | 0.0837 | 0.0837
Усманский | г.Усмань | Усманский | ПС 35/10 кВ "Бочиновка" ВЛ-10 кВ "ф.11" | КТП 10кВ №848 Ф.№11 ПС Бочиновка | 800 |  | 0.6444 | 0.6444
Усманский | г.Усмань | Усманский | ПС 110/35/10 кВ "Усмань" ВЛ-10 кВ "ф.10" | КТП 10кВ №849 Ф.№10 ПС Усмань | 800 |  | 0.6525 | 0.6525
Усманский | г.Усмань | Усманский | ПС 110/35/10 "Усмань" ВЛ-10 кВ "ф.2" | КТП 10кВ №859 Ф.№2 ПС Усмань | 100 |  | 0.06228 | 0.06228
Усманский | с.Стрелецкие Хутора | Усманский | ПС 110/35/10 кВ "Никольское" ВЛ-10 кв "АБЗ" | КТП 10кВ №847 ВЛ АБЗ ПС Никольское | 160 |  | 0.1341 | 0.1341
Усманский | г.Усмань | Усманский | ПС 35/10 кВ "Бочиновка" ВЛ-10 кВ "ф. КНС" | КТП 10кВ №831 КНС ПС Бочиновка | 160 |  | 0.144 | 0.144
Усманский | г.Усмань | Усманский | ПС 110/35/10 кВ "Усмань" ВЛ-10 кВ "ф.2" | КТП-10 кВ 838 ф.2 пс Усмань | 100 |  | 0.04842 | 0.04842
Усманский | г.Усмань | Усманский | ПС 110/35/10 кВ "Усмань" ВЛ-10 кВ "ф.8" | КТП 10кВ №860 Ф.8 ПС Усмань | 250 |  | 0.17289 | 0.17289
Усманский | с. Стрелецкие Хутора | Усманский | ПС 110/35/10 кВ "Усмань" ВЛ-10 кВ "Фидер № 7" | КТП 10кВ №829 Ф.7 ПС Усмань | 63 |  | 0.0333 | 0.0333
Усманский | с. Октябрьское | Усманский | ПС 110/35/10 кВ "Аксай" ВЛ-10 кВ "Октябрьский" | СТП 10кВ №304 ВЛ Октябрьский ПС Аксай | 63 |  | 0.0495 | 0.0495
Усманский | г.Усмань | Усманский | ПС 110/35/10 кВ "Усмань" ВЛ-10 кВ "ф.8" | КТП 10кВ №861 ВЛ Фидер №8 ПС Усмань | 160 |  | 0.1134 | 0.1134
Усманский | с. Октябрьское | Усманский | ПС 110/35/10 кВ "Аксай" ВЛ-10 кВ "Октябрьский" | СТП 10кВ №122 ВЛ Октябрьский ПС Аксай | 16 |  | 0.0144 | 0.0144
Усманский | с. Излегоще | Усманский | ПС 35/10 кВ "Поддубровка" ВЛ-10 кВ "Излегоще" | КТП-10 кВ №213 ВЛ Излегоще пс Поддубр. | 250 |  | 0.1962 | 0.1962
Усманский | с-з. Усманский | Усманский | ПС 110/35/10 кВ "Усмань" ВЛ-10 кВ "ф.9" | СТП 10кВ №480 ВЛ Ф.№9 ПС Усмань | 40 |  | 0.036 | 0.036
Усманский | с.Куликово | Усманский | ПС 35/10 кВ "Куликово" ВЛ-10 кВ "Боровская" | КТП 10кВ №245 ВЛ Боровская пс Куликово | 250 |  | 0.1845 | 0.1845
Усманский | с. Октябрьское | Усманский | ПС 110/35/10 кВ "Аксай" ВЛ-10 кВ "Октябрьский" | КТП 10кВ №857 ВЛ Октябрьский ПС Аксай | 160 |  | 0.1341 | 0.1341
Усманский | с. Октябрьское | Усманский | ПС 110/35/10 кВ "Аксай" ВЛ-10 кВ "Октябрьский" | КТП 10кВ №856 ВЛ Октябрьский ПС Аксай | 160 |  | 0.10431 | 0.10431
Усманский | г.Усмань | Усманский | ПС 110/35/10 кВ "Усмань" ВЛ-10 кВ "Сельхозхимия" | СТП 10кВ №845 ВЛ Сельхозхимия | 25 |  | 0.0225 | 0.0225
Усманский | с.Октябрьское | Усманский | ПС 110/35/10 кВ "Аксай" ВЛ-10 кВ "СПТУ" | СТП 10кВ №855 ВЛ СПТУ | 63 |  | 0.0477 | 0.0477
Усманский | с.Березняговка | Усманский | ПС 35/10 кВ "Березняговка" ВЛ-10 кВ "Красное знамя" | СТП 10кВ №451 ВЛ Красное знамя | 63 |  | 0.0531 | 0.0531
Усманский | г.Усмань | Усманский | ПС 110/35/10 кВ "Усмань" ВЛ-10 кВ "ф.5" ПС 35/10 кВ "Бочиновка" ВЛ-10 кВ "ф.11" | КТП-10 кВ №864 Ф.11 и Ф.5 | 1260 |  | 0 | 0
Усманский | с.Октябрьское | Усманский | ПС 110/35/10 кВ "Аксай" ВЛ-10 кВ "СПТУ" | КТП-10 кВ №317 ВЛ СПТУ пс Аксай | 250 |  | 0.17406 | 0.17406
Усманский | г.Усмань | Усманский | ПС 110/35/10 кВ "Усмань" ВЛ-10 кВ "ф.8" | КТП 10кВ №862 ВЛ ф.№8 ПС Усмань | 250 |  | 0.17208 | 0.17208
Усманский | г.Усмань | Усманский | ПС 35/10 кВ "Бочиновка" ВЛ-10 кВ "ф.11" | СТП - 10 кВ №866 Ф.11 пс Бочиновка | 25 |  | 0.0225 | 0.0225
Усманский | с. Савицкое | Усманский | ПС 35/10 кВ "Поддубровка" ВЛ-10 кВ "Излегоще" | СТП - 10 кВ №865 Излегоще пс Поддубровка | 63 |  | 0.03969 | 0.03969
Усманский | с. Боровое | Усманский | РП-10 кВ "Боровое" ВЛ-10 кВ "Мастерские" | КТП-10 кВ №201 ВЛ Мастерские РП Боровое | 100 |  | 0.0801 | 0.0801
Усманский | с. Боровое | Усманский | ПС 35/10 кВ "Поддубровка" ВЛ-10 кВ "Боровое" | КТП-10 кВ №253 ВЛ Боровое ПС Поддубровка | 100 |  | 0.08874 | 0.08874
Усманский | п.Куликовский лесхоз | Усманский | РП-10 кВ "Боровое" ВЛ-10 кВ "Куликовский лесхоз" | КТП-10 кВ №290 ВЛ Куликовский лесхоз Под | 100 |  | 0.0693 | 0.0693
Усманский | с. Новоуглянка | Усманский | ПС 110/35/10 кВ "Усмань" ВЛ-10 кВ "ф.1" | КТП-10 кВ №231 ВЛ Ф.1 ПС Усмань | 100 |  | 0.08946 | 0.08946
Усманский | п.Куликовский лесхоз | Усманский | РП-10 кВ "Боровое" ВЛ-10 кВ "Куликовский лесхоз" | КТП-10 кВ №291 ВЛ Куликовский лесхоз Под | 100 |  | 0.07173 | 0.07173
Усманский | с.Боровое | Усманский | ПС 35/10 кВ "Поддубровка" ВЛ-10 кВ "Боровое" | СТП - 10 кВ №357 Боровое пс Поддубровка | 40 |  | 0.0306 | 0.0306
Усманский | г.Усмань | Усманский | ПС 110/35/10 кВ "Усмань" ВЛ-10 кВ "ф.8" | КТП 100 кВа № 863 ВЛ-10 Ф.№8 | 100 |  | 0.0837 | 0.0837
Усманский | г.Усмань | Усманский | ПС 110/35/10 кВ "Усмань" ВЛ-10 кВ "ф.1" | КТП 100кВА №867 ВЛ Ф.1 ПС Усмань | 100 |  | 0.09 | 0.09
Усманский | с.Новоуглянка | Усманский | ПС 110/35/10 кВ "Усмань" ВЛ-10 кВ "ф.2" | КТП 100 кВА №868 Ф.2 ПС Усмань | 100 |  | 0.06732 | 0.06732
Усманский | с. Шаршки | Усманский | ПС 110/35/10 кВ "Усмань" ВЛ-10 кВ "Комсомолец" | КТП-250 кВА №870 Комсомолец пс Усмань | 250 |  | 0.1845 | 0.1845
Усманский | г.Усмань | Усманский | ПС 110/35/10 кВ "Усмань" ВЛ-10 кВ "ф.5" | КТП- 2х160кВА №871 ф.5 пс Усмань | 320 |  | 0.2781 | 0.2781
Усманский | п.Куликовский лесхоз | Усманский | РП-10 кВ "Боровое" ВЛ-10 кВ "Куликовский лесхоз" | СТП - 10 кВ №260 Куликовский лесхоз | 40 |  | 0.0297 | 0.0297
Усманский | с.Сторожевое | Усманский | ПС 35/10 кВ "Бочиновка" ВЛ-10 кВ "Терновка" | СТП - 10 кВ №872 ВЛ Терновка пс Бочиновк | 63 |  | 0.0504 | 0.0504
Усманский | с. Октябрьское | Усманский | ПС 110/35/10 кВ "Аксай" ВЛ-10 кВ "Октябрьский" | СТП - 10 кВ №869 ВЛ Октябрьский пс Аксай | 25 |  | 0.0207 | 0.0207
Усманский | с.Бреславка | Усманский | ПС 35/10 "Березняговка" ВЛ-10 кВ "Чистые пруды" | СТП - 10 кВ №832 ВЛ Чистые пруды пс Бере | 25 |  | 0.0216 | 0.0216
Усманский | с.Никольское | Усманский | ПС 35/10 Московка ВЛ-10 кВ "Бригада № 4" | КТП-10кВ № 873 ВЛ Бригада 4 пс Московка | 100 |  | 0.0756 | 0.0756
Усманский | с.Никольское | Усманский | ПС 35/10 Московка ВЛ-10 кВ "Бригада № 4" | КТП-10кВ № 874 ВЛ Бригада 4 пс Московка | 100 |  | 0.0792 | 0.0792
Хлевенский | Маланинские хутора | Хлевенский | ПС 110/35/10 Хлевное ВЛ-10кВ № 11 | ТП 220 | 63 |  | 0.03078 | 0.03078
Хлевенский | Маланинские хутора | Хлевенский | ПС 110/35/10 Хлевное ВЛ-10кВ № 11 | ТП 221 | 63 |  | 0.040878 | 0.040878
Хлевенский | Е-Маланино | Хлевенский | ПС 110/35/10 Хлевное ВЛ-10кВ № 11 | ТП 223 | 100 |  | 0.054594 | 0.054594
Хлевенский | Маланинские хутора | Хлевенский | ПС 110/35/10 Хлевное ВЛ-10кВ № 11 | ТП 310 | 160 |  | 0.12049 | 0.12049
Хлевенский | д.Семенек | Хлевенский | ПС 110/35/10 Хлевное ВЛ-10кВ № 11 | ТП 393 | 63 |  | 0.043488 | 0.043488
Хлевенский | Е-Маланино | Хлевенский | ПС 110/35/10 Хлевное ВЛ-10кВ № 11 | ТП 253 | 100 |  | 0.066015 | 0.066015
Хлевенский | Е-Маланино | Хлевенский | ПС 110/35/10 Хлевное ВЛ-10кВ № 11 | ТП 254 | 100 |  | 0.072657 | 0.072657
Хлевенский | Е-Маланино | Хлевенский | ПС 110/35/10 Хлевное ВЛ-10кВ № 11 | ТП 224 | 40 |  | 0.019845 | 0.019845
Хлевенский | Е-Маланино | Хлевенский | ПС 110/35/10 Хлевное ВЛ-10кВ № 11 | ТП 225 | 250 |  | 0.19894 | 0.19894
Хлевенский | с.Е-Маланино | Хлевенский | ПС 110/35/10 Хлевное ВЛ-10кВ № 11 | ТП 226 | 63 |  | 0.043956 | 0.043956
Хлевенский | с.Е-Маланино | Хлевенский | ПС 110/35/10 Хлевное ВЛ-10кВ № 11 | ТП 227 | 100 |  | 0.012742 | 0.012742
Хлевенский | Ст.Дубовое | Хлевенский | ПС 110/35/10 Хлевное ВЛ-10кВ № 11 | ТП 229 | 100 |  | 0.062532 | 0.062532
Хлевенский | Ст.Дубовое | Хлевенский | ПС 110/35/10 Хлевное ВЛ-10кВ № 11 | ТП 230 | 160 |  | 0.12329 | 0.12329
Хлевенский | Ст.Дубовое | Хлевенский | ПС 110/35/10 Хлевное ВЛ-10кВ № 11 | ТП 231 | 250 |  | 0.17865 | 0.17865
Хлевенский | Дубовские выселки | Хлевенский | ПС 110/35/10 Хлевное ВЛ-10кВ № 11 | ТП 242 | 100 |  | 0.066103 | 0.066103
Хлевенский | с.Воробьевка | Хлевенский | ПС 110/35/10 Хлевное ВЛ-10кВ № 22 | ТП 258 | 250 |  | 0.2016 | 0.2016
Хлевенский | с.Хлевное | Хлевенский | ПС 110/35/10 Хлевное ВЛ-10кВ № 21 | ТП 255 | 100 |  | 0.0801 | 0.0801
Хлевенский | с.Хлевное | Хлевенский | ПС 110/35/10Хлевное ВЛ-10кВ № 22 | ТП 306 | 400 |  | 0.15966 | 0.15966
Хлевенский | с.Хлевное | Хлевенский | ПС 110/35/10Хлевное ВЛ-10кВ № 22 | ТП 005 | 250 |  | 0.02151 | 0.02151
Хлевенский | с.Воробьевка | Хлевенский | ПС110/35/10Хлевное ВЛ-10кВ № 22 | ТП 100 | 63 |  | 0.03447 | 0.03447
Хлевенский | с.Воробьевка | Хлевенский | ПС110/35/10Хлевное ВЛ-10кВ № 22 | ТП 011 | 250 |  | 0.16614 | 0.16614
Хлевенский | с.Воробьевка | Хлевенский | ПС 110/35/10Хлевное ВЛ-10кВ № 22 | ТП 010 | 63 |  | 0.02592 | 0.02592
Хлевенский | с.Воробьевка | Хлевенский | ПС110/35/10Хлевное ВЛ-10кВ № 22 | ТП 009 | 100 |  | 0.04635 | 0.04635
Хлевенский | с.Воробьевка | Хлевенский | ПС110/35/10Хлевное ВЛ-10кВ № 22 | ТП 259 | 250 |  | 0.16992 | 0.16992
Хлевенский | с.Воробьевка | Хлевенский | ПС110/35/10Хлевное ВЛ-10кВ № 22 | ТП 272 | 100 |  | 0.03591 | 0.03591
Хлевенский | с.Воробьевка | Хлевенский | ПС110/35/10Хлевное ВЛ-10кВ № 22 | ТП 012 | 250 |  | 0.030348 | 0.030348
Хлевенский | с.Воробьевка | Хлевенский | ПС110/35/10Хлевное ВЛ-10кВ № 22 | ТП 013 | 160 |  | 0.0288 | 0.0288
Хлевенский | с.Воробьевка | Хлевенский | ПС110/35/10Хлевное ВЛ-10кВ № 22 | ТП 015 | 100 |  | 0.06615 | 0.06615
Хлевенский | с.Введенка | Хлевенский | ПС 35/10 Гнилуша ВЛ-10кВ яч №01 | ТП 350 | 100 |  | 0.06426 | 0.06426
Хлевенский | с.Даньшино | Хлевенский | ПС 35/10 Гнилуша ВЛ-10кВ яч №01 | ТП 241 | 100 |  | 0.06102 | 0.06102
Хлевенский | с.Введенка | Хлевенский | ПС 35/10 Гнилуша ВЛ-10кВ яч №01 | ТП 239 | 100 |  | 0.06273 | 0.06273
Хлевенский | с.Введенка | Хлевенский | ПС 35/10 Гнилуша ВЛ-10кВ яч №01 | ТП 238 | 100 |  | 0.01134 | 0.01134
Хлевенский | с.Е-Лозовка | Хлевенский | ПС 35/10Н-ДубовоеВЛ-10кВ яч1Е-Лозовка | КТП-10кВ № 016 | 63 |  | 0.01071 | 0.01071
Хлевенский | с.Е-Лозовка | Хлевенский | ПС 35/10Н-ДубовоеВЛ-10кВ яч1Е-Лозовка | КТП-10кВ № 352 Е-Лозовка | 100 |  | 0.05553 | 0.05553
Хлевенский | с.Е-Лозовка | Хлевенский | ПС 35/10Н-ДубовоеВЛ-10кВ яч1Е-Лозовка | КТП-10кВ № 353 Е-Лозовка | 63 |  | 0.01044 | 0.01044
Хлевенский | с.Е-Лозовка | Хлевенский | ПС 35/10Н-ДубовоеВЛ-10кВ яч1Е-Лозовка | КТП-10кВ № 348 Е-Лозовка | 100 |  | 0.06363 | 0.06363
Хлевенский | с.Е-Лозовка | Хлевенский | ПС 35/10Н-ДубовоеВЛ-10кВ яч1Е-Лозовка | КТП-10кВ №018 Е-Лозовка | 100 |  | 0.03321 | 0.03321
Хлевенский | с.Е-Лозовка | Хлевенский | ПС 35/10Н-ДубовоеВЛ-10кВ яч1Е-Лозовка | МТП-10кВ №Х-019 Е-Лозовка | 100 |  | 0.04563 | 0.04563
Хлевенский | с.Е-Лозовка | Хлевенский | ПС 35/10Н-ДубовоеВЛ-10кВ яч1Е-Лозовка | КТП-10кВ №020 Е-Лозовка | 100 |  | 0.06777 | 0.06777
Хлевенский | с.Е-Лозовка | Хлевенский | ПС35/10Н-ДубовоеВЛ-10кВ яч1Е-Лозовка | КТП-10кВ № 022 Е-Лозовка | 160 |  | 0.05886 | 0.05886
Хлевенский | с.Е-Лозовка | Хлевенский | ПС 35/10Н-ДубовоеВЛ-10кВ яч1Е-Лозовка | КТП-10кВ № 021 Е-Лозовка | 250 |  | 0.1971 | 0.1971
Хлевенский | с.Е-Лозовка | Хлевенский | ПС 35/10Н-ДубовоеВЛ-10кВ яч1Е-Лозовка | КТП-10кВ №025 Е-Лозовка | 250 |  | 0.1971 | 0.1971
Хлевенский | с.Е-Лозовка | Хлевенский | ПС 35/10Н-ДубовоеВЛ-10кВ яч1Е-Лозовка | КТП-10кВ № 023 Е-Лозовка | 160 |  | 0.09702 | 0.09702
Хлевенский | с.Е-Лозовка | Хлевенский | ПС 35/10Н-ДубовоеВЛ-10кВ яч1Е-Лозовка | КТП-10кВ № 024 Е-Лозовка | 250 |  | 0.1998 | 0.1998
Хлевенский | с.Е-Лозовка | Хлевенский | ПС 35/10Н-ДубовоеВЛ-10кВ яч1Е-Лозовка | КТП-10кВ № 266 Е-Лозовка | 160 |  | 0.1224 | 0.1224
Хлевенский | с.Н-Дубовое | Хлевенский | ПС 35/10Н-ДубовоеВЛ-10кВяч№5Дубовое | КТП-10кВ № 032 Н-Дубовое | 100 |  | 0 | 0
Хлевенский | с.Н-Дубовое | Хлевенский | ПС 35/10Н-ДубовоеВЛ-10кВяч№7 Н-Дубовский комплекс | КТП-10кВ № 033 Н-Дубовое | 100 |  | 0.07119 | 0.07119
Хлевенский | с.Н-Дубовое | Хлевенский | ПС 35/10Н-ДубовоеВЛ-10кВяч№5Дубовое | КТП-10кВ № 034 Н-Дубовое | 100 |  | 0.064719 | 0.064719
Хлевенский | с.Н-Дубовое | Хлевенский | ПС 35/10Н-ДубовоеВЛ-10кВяч№5Дубовое | КТП-10кВ № 030 Н-Дубовое | 160 |  | 0.094266 | 0.094266
Хлевенский | с.Н-Дубовое | Хлевенский | ПС 35/10Н-ДубовоеВЛ-10кВяч№5Дубовое | КТП-10кВ № 028 Н-Дубовое | 63 |  | 0.01476 | 0.01476
Хлевенский | с.Н-Дубовое | Хлевенский | ПС 35/10Н-ДубовоеВЛ-10кВяч№5Дубовое | КТП-10кВ № 029 Н-Дубовое | 100 |  | 0.05778 | 0.05778
Хлевенский | с.Н-Дубовое | Хлевенский | ПС 35/10Н-ДубовоеВЛ-10кВяч№5Дубовое | КТП-10кВ № 027 Н-Дубовое | 100 |  | 0.04644 | 0.04644
Хлевенский | с.Н-Дубовое | Хлевенский | ПС 35/10Н-ДубовоеВЛ-10кВяч№5Дубовое | КТП-10кВ № 038 Н-Дубовое | 250 |  | 0 | 0
Хлевенский | с.Н-Дубовое | Хлевенский | ПС 35/10Н-ДубовоеВЛ-10кВяч№5Дубовое | КТП-10кВ № 262 Н-Дубовое | 100 |  | 0 | 0
Хлевенский | с.Н-Дубовое | Хлевенский | ПС 35/10Н-ДубовоеВЛ-10кВяч№5Дубовое | КТП-10кВ № 040 Н-Дубовое | 100 |  | 0.05013 | 0.05013
Хлевенский | с.Н-Дубовое | Хлевенский | ПС 35/10Н-ДубовоеВЛ-10кВяч№5Дубовое | КТП-10кВ № 041 Н-Дубовое | 100 |  | 0.04815 | 0.04815
Хлевенский | с.Н-Дубовое | Хлевенский | ПС 35/10Н-ДубовоеВЛ-10кВяч№5Дубовое | КТП-10кВ №042 Н-Дубовое | 100 |  | 0.074358 | 0.074358
Хлевенский | с.Н-Дубовое | Хлевенский | ПС 35/10Н-ДубовоеВЛ-10кВяч№5Дубовое | КТП-10кВ № 043 Н-Дубовое | 100 |  | 0.06948 | 0.06948
Хлевенский | с.Н-Дубовое | Хлевенский | ПС 35/10Н-ДубовоеВЛ-10кВяч№5Дубовое | КТП-10кВ № 039 Н-Дубовое | 250 |  | 0.05535 | 0.05535
Хлевенский | с.Н-Дубовое | Хлевенский | ПС 35/10Н-ДубовоеВЛ-10кВяч№5Дубовое | КТП-10кВ № 035 Н-Дубовое | 63 |  | 0.04482 | 0.04482
Хлевенский | с.Н-Дубовое | Хлевенский | ПС 35/10Н-ДубовоеВЛ-10кВяч№5Дубовое | КТП-10кВ № 036 Н-Дубовое | 160 |  | 0 | 0
Хлевенский | с.Н-Колыбелка | Хлевенский | ПС 35/10 Дмитряшевка ВЛ-10кВ ЯЧ№1 Н-Колыбелка | КТП-10кВ № 097 Н-Колыбелка (Трещевка) | 100 |  | 0.067149 | 0.067149
Хлевенский | с.Н-Колыбелка | Хлевенский | ПС 35/10 Дмитряшевка ВЛ-10кВ ЯЧ№1 Н-Колыбелка | КТП-10кВ № 207 Н-Колыбелка (Трещевка) | 100 |  | 0.06777 | 0.06777
Хлевенский | с.Н-Колыбелка | Хлевенский | ПС 35/10 Дмитряшевка ВЛ-10кВ ЯЧ№1 Н-Колыбелка | КТП-10кВ № 205 Н-Колыбелка | 250 |  | 0.19389 | 0.19389
Хлевенский | с.Н-Колыбелка | Хлевенский | ПС 35/10 Дмитряшевка ВЛ-10кВ ЯЧ№1 Н-Колыбелка | КТП-10кВ № 210 Н-Колыбелка | 100 |  | 0.061956 | 0.061956
Хлевенский | с.Н-Колыбелка | Хлевенский | ПС 35/10 Дмитряшевка ВЛ-10кВ ЯЧ№1 Н-Колыбелка | КТП-10кВ № 212 Н-Колыбелка | 160 |  | 0.11416 | 0.11416
Хлевенский | с.Н-Колыбелка | Хлевенский | ПС 35/10 Дмитряшевка ВЛ-10кВ ЯЧ№1 Н-Колыбелка | КТП-10кВ № 286 Н-Колыбелка | 400 |  | 0.31576 | 0.31576
Хлевенский | с.Н-Колыбелка | Хлевенский | ПС 35/10 Дмитряшевка ВЛ-10кВ ЯЧ№1 Н-Колыбелка | КТП-10кВ № 287 Н-Колыбелка | 250 |  | 0.1905 | 0.1905
Хлевенский | с.В-Колыбелка | Хлевенский | ПС 35/10 Дмитряшевка ВЛ-10кВ ЯЧ№15В-Колыбелка | КТП-10кВ № 195 В-Колыбелка | 100 |  | 0.066996 | 0.066996
Хлевенский | с.В-Колыбелка | Хлевенский | ПС 35/10 Дмитряшевка ВЛ-10кВ ЯЧ№15В-Колыбелка | КТП-10кВ № 183 В-Колыбелка | 100 |  | 0.046683 | 0.046683
Хлевенский | с.В-Колыбелка | Хлевенский | ПС 35/10 Дмитряшевка ВЛ-10кВ ЯЧ№15В-Колыбелка | КТП-10кВ № 184 В-Колыбелка | 63 |  | 0.033579 | 0.033579
Хлевенский | с.В-Колыбелка | Хлевенский | ПС 35/10 Дмитряшевка ВЛ-10кВ ЯЧ№15В-Колыбелка | КТП-10кВ № 185 В-Колыбелка | 63 |  | 0.048879 | 0.048879
Хлевенский | с.В-Колыбелка | Хлевенский | ПС 35/10 Дмитряшевка ВЛ-10кВ ЯЧ№15В-Колыбелка | КТП-10кВ № 186 В-Колыбелка | 250 |  | 0.18188 | 0.18188
Хлевенский | с.В-Колыбелка | Хлевенский | ПС 35/10 Дмитряшевка ВЛ-10кВ ЯЧ№15В-Колыбелка | КТП-10кВ № 187 В-Колыбелка | 63 |  | 0.047016 | 0.047016
Хлевенский | с.В-Колыбелка | Хлевенский | ПС 35/10 Дмитряшевка ВЛ-10кВ ЯЧ№15В-Колыбелка | КТП-10кВ № 257 В-Колыбелка | 250 |  | 0.085536 | 0.085536
Хлевенский | с.Дмитряшевка | Хлевенский | ПС 35/10 Речная ВЛ-10кВ ЯЧ№1 Муравьевка | КТП-10кВ № 151 Дмитряшевка | 250 |  | 0.1869 | 0.1869
Хлевенский | с.Дмитряшевка | Хлевенский | ПС 35/10 Речная ВЛ-10кВ ЯЧ№1 Муравьевка | КТП-10кВ №079 Дмитряшевка | 100 |  | 0.033759 | 0.033759
Хлевенский | с.Дмитряшевка | Хлевенский | ПС 35/10 Речная ВЛ-10кВ ЯЧ№1 Муравьевка | КТП-10кВ №083 Дмитряшевка | 100 |  | 0.04545 | 0.04545
Хлевенский | с.Дмитряшевка | Хлевенский | ПС 35/10 Речная ВЛ-10кВ ЯЧ№1 Муравьевка | КТП-10кВ № 082 Дмитряшевка | 250 |  | 0.16391 | 0.16391
Хлевенский | с.Дмитряшевка | Хлевенский | ПС 35/10 Речная ВЛ-10кВ ЯЧ№1 Муравьевка | КТП-10кВ № 168 Дмитряшевка | 100 |  | 0.067941 | 0.067941
Хлевенский | с.Дмитряшевка | Хлевенский | ПС 35/10 Речная ВЛ-10кВ ЯЧ№1 Муравьевка | КТП-10кВ № 303 Дмитряшевка | 160 |  | 0.10154 | 0.10154
Хлевенский | с.Аникеевка | Хлевенский | ПС 35/10 Речная ВЛ-10кВ ЯЧ№5 МТФ | КТП-10кВ №102 Аникеевка | 63 |  | 0.046755 | 0.046755
Хлевенский | с.Муравьевка | Хлевенский | ПС 35/10 Речная ВЛ-10кВ ЯЧ№5 МТФ | КТП-10кВ № 271 Муравьёвка | 400 |  | 0.30951 | 0.30951
Хлевенский | с.Дмитряшевка | Хлевенский | ПС 35/10 Речная ВЛ-10кВ ЯЧ№5 МТФ | КТП-10кВ № 311 Дмитряшевка | 400 |  | 0.31753 | 0.31753
Хлевенский | с.Отскочное | Хлевенский | ПС 35/10 Речная ВЛ-10кВ ЯЧ№2 Отскочное | КТП-10кВ № 169 Отскочное | 160 |  | 0.11652 | 0.11652
Хлевенский | с.Отскочное | Хлевенский | ПС 35/10 Речная ВЛ-10кВ ЯЧ№2 Отскочное | КТП-10кВ № 170 Отскочное | 63 |  | 0.020376 | 0.020376
Хлевенский | с.Отскочное | Хлевенский | ПС 35/10 Речная ВЛ-10кВ ЯЧ№2 Отскочное | КТП-10кВ № 172 Отскочное | 160 |  | 0.090855 | 0.090855
Хлевенский | с.Отскочное | Хлевенский | ПС 35/10 Речная ВЛ-10кВ ЯЧ№2 Отскочное | КТП-10кВ № 174 Отскочное | 40 |  | 0.021753 | 0.021753
Хлевенский | с.Отскочное | Хлевенский | ПС 35/10 Речная ВЛ-10кВ ЯЧ№10 Фермы Отскочное | КТП-10кВ № 166 Отскочное | 250 |  | 0.2025 | 0.2025
Хлевенский | с.Отскочное | Хлевенский | ПС 35/10 Речная ВЛ-10кВ ЯЧ№10 Фермы Отскочное | КТП-10кВ № 264 Отскочное | 250 |  | 0.19942 | 0.19942
Хлевенский | с.Отскочное | Хлевенский | ПС 35/10 Речная ВЛ-10кВ ЯЧ№10 Фермы Отскочное | КТП-10кВ № 297 Отскочное | 250 |  | 0.14679 | 0.14679
Хлевенский | с. Дмитряшевка | Хлевенский | ПС 35/10 Речная ВЛ-10кВ ЯЧ№12 Комплекс | КТП-10кВ № 095 Дмитряшевка | 250 |  | 0.17628 | 0.17628
Хлевенский | с. Дмитряшевка | Хлевенский | ПС 35/10 Речная ВЛ-10кВ ЯЧ№12 Комплекс | КТП-10кВ № 096 Дмитряшевка | 63 |  | 0.047187 | 0.047187
Хлевенский | с. Дмитряшевка | Хлевенский | ПС 35/10 Речная ВЛ-10кВ ЯЧ№12 Комплекс | КТП-10кВ № 092 Дмитряшевка | 100 |  | 0.07137 | 0.07137
Хлевенский | с. Дмитряшевка | Хлевенский | ПС 35/10 Речная ВЛ-10кВ ЯЧ№12 Комплекс | КТП-10кВ № 093 Дмитряшевка | 250 |  | 0.17492 | 0.17492
Хлевенский | с. Дмитряшевка | Хлевенский | ПС 35/10 Речная ВЛ-10кВ ЯЧ№12 Комплекс | КТП-10кВ № 182 Дмитряшевка | 100 |  | 0.045117 | 0.045117
Хлевенский | с. Дмитряшевка | Хлевенский | ПС 35/10 Речная ВЛ-10кВ ЯЧ№12 Комплекс | КТП-10кВ № 188 Дмитряшевка | 63 |  | 0.038169 | 0.038169
Хлевенский | с. Дмитряшевка | Хлевенский | ПС 35/10 Речная ВЛ-10кВ ЯЧ№15 Больница | КТП-10кВ №Х-090 Дмитряшевка | 250 |  | 0.19062 | 0.19062
Хлевенский | с. Дмитряшевка | Хлевенский | ПС 35/10 Речная ВЛ-10кВ ЯЧ№16 Дмитряшевка | КТП-10кВ № 094 Дмитряшевка | 250 |  | 0.14763 | 0.14763
Хлевенский | с.Д-Негачевка | Хлевенский | ПС 35/10 Негачевка ВЛ-10кВ ЯЧ№1 Д-Негачевка | КТП-10кВ № 178 Д-Негачёвка | 250 |  | 0.1868 | 0.1868
Хлевенский | с.Д-Негачевка | Хлевенский | ПС 35/10 Негачевка ВЛ-10кВ ЯЧ№1 Д-Негачевка | КТП-10кВ № 179 Д-Негачёвка | 100 |  | 0.19478 | 0.19478
Хлевенский | с.Д-Негачевка | Хлевенский | ПС 35/10 Негачевка ВЛ-10кВ ЯЧ№1 Д-Негачевка | КТП-10кВ № 181 Д-Негачёвка | 160 |  | 0.1175 | 0.1175
Хлевенский | с. Ф-Негачевка | Хлевенский | ПС 35/10 Негачевка ВЛ-10кВ ЯЧ№ 02 | ТП №160 Ф-Негачевка | 100 |  | 0.073098 | 0.073098
Хлевенский | с. Ф-Негачевка | Хлевенский | ПС 35/10 Негачевка ВЛ-10кВ ЯЧ№ 02 | ТП №162 Ф-Негачевка | 100 |  | 0.030834 | 0.030834
Хлевенский | с. Ф-Негачевка | Хлевенский | ПС 35/10 Негачевка ВЛ-10кВ ЯЧ№ 02 | ТП №164 Ф-Негачевка | 100 |  | 0.048681 | 0.048681
Хлевенский | с. Ф-Негачевка | Хлевенский | ПС 35/10 Негачевка ВЛ-10кВ ЯЧ№ 02 | ТП №165 Ф-Негачевка | 100 |  | 0.07146 | 0.07146
Хлевенский | с. Ф-Негачевка | Хлевенский | ПС 35/10 Негачевка ВЛ-10кВ ЯЧ№ 02 | ТП №295 Ф-Негачевка | 250 |  | 0.19665 | 0.19665
Хлевенский | с.Благодатное | Хлевенский | ПС 35/10 Негачевка ВЛ-10 кВ ЯЧ№11 Ср. Долина | КТП-10кВ № 155 Благодатное | 100 |  | 0.077094 | 0.077094
Хлевенский | с.Александровка | Хлевенский | ПС 35/10 Негачевка ВЛ-10 кВ ЯЧ№11 Ср. Долина | КТП-10кВ № 157 Александровка | 63 |  | 0.050238 | 0.050238
Хлевенский | с.Крещенка | Хлевенский | ПС 35/10 Негачевка ВЛ-10 кВ ЯЧ№11 Ср. Долина | КТП-10кВ № 158 Крещенка | 63 |  | 0.05103 | 0.05103
Хлевенский | с.Крещенка | Хлевенский | ПС 35/10 Негачевка ВЛ-10кВ ЯЧ№12 Крещенка | КТП-10кВ № 342 Крещенка | 160 |  | 0.10375 | 0.10375
Хлевенский | с.Крещенка | Хлевенский | ПС 35/10 Негачевка ВЛ-10кВ ЯЧ№12 Крещенка | КТП-10кВ № 340 Крещенка | 160 |  | 0.11206 | 0.11206
Хлевенский | с. Ф-Негачевка | Хлевенский | ПС 35/10 Негачевка ВЛ-10кВ ЯЧ№12 Крещенка | КТП-10кВ № 147 Ф-Негачёвка | 100 |  | 0.061308 | 0.061308
Хлевенский | с. Ф-Негачевка | Хлевенский | ПС 35/10 Негачевка ВЛ-10кВ ЯЧ№12 Крещенка | КТП-10кВ № 148 Ф-Негачёвка | 100 |  | 0.055152 | 0.055152
Хлевенский | с. Ф-Негачевка | Хлевенский | ПС 35/10 Негачевка ВЛ-10кВ ЯЧ№12 Крещенка | КТП-10кВ № 149 Ф-Негачёвка | 250 |  | 0.13571 | 0.13571
Хлевенский | с. Ф-Негачевка | Хлевенский | ПС 35/10 Негачевка ВЛ-10кВ ЯЧ№12 Крещенка | КТП-10кВ № 161 Ф-Негачёвка | 100 |  | 0.059454 | 0.059454
Хлевенский | с.К-Колодезь | Хлевенский | ПС 35/10 К-Колодезь ВЛ-10кВ ЯЧ№01 | ТП №055 К-Колодезь | 100 |  | 0.028062 | 0.028062
Хлевенский | с.К-Колодезь | Хлевенский | ПС 35/10 К-Колодезь ВЛ-10кВ ЯЧ№01 | ТП №057 К-Колодезь | 100 |  | 0.049608 | 0.049608
Хлевенский | с.К-Колодезь | Хлевенский | ПС 35/10 К-Колодезь ВЛ-10кВ ЯЧ№01 | ТП №058 К-Колодезь | 250 |  | 0.16588 | 0.16588
Хлевенский | с.К-Колодезь | Хлевенский | ПС 35/10 К-Колодезь ВЛ-10кВ ЯЧ№01 | ТП №059 К-Колодезь | 63 |  | 0.00243 | 0.00243
Хлевенский | с.К-Колодезь | Хлевенский | ПС 35/10 К-Колодезь ВЛ-10кВ ЯЧ№05 | ТП №046 К-Колодезь | 250 |  | 0.19204 | 0.19204
Хлевенский | с.К-Колодезь | Хлевенский | ПС 35/10 К-Колодезь ВЛ-10кВ ЯЧ№12 | ТП 047 К-Колодезь | 250 |  | 0.07515 | 0.07515
Хлевенский | с.К-Колодезь | Хлевенский | ПС 35/10 К-Колодезь ВЛ-10кВ ЯЧ№12 | ТП 045 К- Колодезь | 160 |  | 0.05805 | 0.05805
Хлевенский | с.К-Колодезь | Хлевенский | ПС 35/10 К-Колодезь ВЛ-10кВ ЯЧ№12 | ТП 048 К -Колодезь | 250 |  | 0.15282 | 0.15282
Хлевенский | с.К-Колодезь | Хлевенский | ПС 35/10 К-Колодезь ВЛ-10кВ ЯЧ№12 | ТП 052 К -Колодезь | 100 |  | 0.08001 | 0.08001
Хлевенский | с.К-Колодезь | Хлевенский | ПС 35/10 К-Колодезь ВЛ-10кВ ЯЧ№12 | ТП 053 К- Колодезь | 250 |  | 0.12744 | 0.12744
Хлевенский | с.К-Колодезь | Хлевенский | ПС 35/10 К-Колодезь ВЛ-10кВ ЯЧ№12 | ТП 050 К-Колодезь | 400 |  | 0.324 | 0.324
Хлевенский | с.К-Колодезь | Хлевенский | ПС 35/10 К-Колодезь ВЛ-10кВ ЯЧ№12 | ТП 049 К- Колодезь | 63 |  | 0.05103 | 0.05103
Хлевенский | с.К-Колодезь | Хлевенский | ПС 35/10 К-Колодезь ВЛ-10кВ ЯЧ№12 | ТП 056 К -Колодезь | 63 |  | 0.0504 | 0.0504
Хлевенский | с.К-Колодезь | Хлевенский | ПС 35/10 К-Колодезь ВЛ-10кВ ЯЧ№12 | ТП 256 К- Колодезь | 250 |  | 0.13446 | 0.13446
Хлевенский | с.Знаменка | Хлевенский | ПС 35/10 Курино ВЛ-10 кВ яч №1 | КТП-10кВ № 280 Знаменка | 100 |  | 0.07002 | 0.07002
Хлевенский | с.Знаменка | Хлевенский | ПС 35/10 Курино ВЛ-10 кВ яч №1 | КТП-10кВ № 128 Знаменка | 40 |  | 0.01881 | 0.01881
Хлевенский | с.Подгорное | Хлевенский | ПС 35/10 Курино ВЛ-10 кВ яч №1 | КТП-10кВ № 125 Подгорное | 63 |  | 0.04644 | 0.04644
Хлевенский | с.Подгорное | Хлевенский | ПС 35/10 Курино ВЛ-10 кВ яч №1 | КТП-10кВ № 126 Подгорное | 160 |  | 0.1215 | 0.1215
Хлевенский | с.Подгорное | Хлевенский | ПС 35/10 Курино ВЛ-10 кВ яч №1 | КТП-10кВ № 127 Подгоное | 100 |  | 0.01773 | 0.01773
Хлевенский | с.Манино | Хлевенский | ПС 35/10 Курино ВЛ-10 кВ яч №1 | КТП-10кВ № 129 Манино | 100 |  | 0.07722 | 0.07722
Хлевенский | с.Манино | Хлевенский | ПС 35/10 Курино ВЛ-10 кВ яч №1 | КТП-10кВ № 130 Манино | 100 |  | 0.07074 | 0.07074
Хлевенский | с.Манино | Хлевенский | ПС 35/10 Курино ВЛ-10 кВ яч №1 | КТП-10кВ № 335 Манино | 63 |  | 0 | 0
Хлевенский | с.Курино | Хлевенский | ПС 35/10 Курино ВЛ-10 кВ яч №4 | КТП-10кВ № 105 Курино | 100 |  | 0.05922 | 0.05922
Хлевенский | с.Курино | Хлевенский | ПС 35/10 Курино ВЛ-10 кВ яч №4 | КТП-10кВ № 246 Курино | 100 |  | 0.00828 | 0.00828
Хлевенский | с.Вертячье | Хлевенский | ПС 35/10 Курино ВЛ-10 кВ яч №5 | КТП-10кВ № 107 Вертячье | 63 |  | 0.05103 | 0.05103
Хлевенский | с.Вертячье | Хлевенский | ПС 35/10 Курино ВЛ-10 кВ яч №5 | КТП-10кВ № 267 Вертячье | 63 |  | 0.03357 | 0.03357
Хлевенский | с.Вертячье | Хлевенский | ПС 35/10 Курино ВЛ-10 кВ яч №5 | КТП-10кВ № 268 Вертячье | 100 |  | 0.04554 | 0.04554
Хлевенский | с.М-Мечек | Хлевенский | ПС 35/10 Курино ВЛ-10 кВ яч №5 | КТП-10кВ № 110 М-Мечок | 40 |  | 0.00927 | 0.00927
Хлевенский | с.М-Мечек | Хлевенский | ПС 35/10 Курино ВЛ-10 кВ яч №5 | КТП-10кВ № 111 М-Мечок | 100 |  | 0.03717 | 0.03717
Хлевенский | с.Круглянка | Хлевенский | ПС 35/10 Курино ВЛ-10 кВ яч №5 | КТП-10кВ № 123 Круглянка | 60 |  | 0.01989 | 0.01989
Хлевенский | с,Малинино | Хлевенский | п/с 35/10 Курино ВЛ-10 кВ яч №5 | КТП-10кВ № 118 Малинино | 100 |  | 0.07146 | 0.07146
Хлевенский | с,Малинино | Хлевенский | п/с 35/10 Курино ВЛ-10 кВ яч №5 | КТП-10кВ № 115 Малинино | 250 |  | 0.20187 | 0.20187
Хлевенский | с.Круглянка | Хлевенский | п/с 35/10 Курино ВЛ-10 кВ яч №5 | КТП-10кВ № 308 Круглянка | 100 |  | 0.04644 | 0.04644
Хлевенский | с.Трухачевка | Хлевенский | ПС 35/10 Курино ВЛ-10кВ ЯЧ№9 В-Лозовка | КТП-10кВ № 138 Трухачёвка | 63 |  | 0.044559 | 0.044559
Хлевенский | с.В-Лозовка | Хлевенский | ПС 35/10 Курино ВЛ-10кВ ЯЧ№9 В-Лозовка | КТП-10кВ № 140 В-Лозовка | 100 |  | 0.053613 | 0.053613
Хлевенский | с.В-Лозовка | Хлевенский | ПС 35/10 Курино ВЛ-10кВ ЯЧ№9 В-Лозовка | КТП-10кВ № 141 Ворон-Лозовка | 100 |  | 0.074511 | 0.074511
Хлевенский | с.В-Лозовка | Хлевенский | ПС 35/10 Курино ВЛ-10кВ ЯЧ№9 В-Лозовка | КТП-10кВ № 142 Ворон-Лозовка | 100 |  | 0.071154 | 0.071154
Хлевенский | с.Плещеево | Хлевенский | ПС 35/10 Синдякино ВЛ-10кВ ЯЧ№1 Синдякино | КТП-10кВ № 131 Плещеево | 100 |  | 0.061308 | 0.061308
Хлевенский | с.Синдякино | Хлевенский | ПС 35/10 Синдякино ВЛ-10кВ ЯЧ№1 Синдякино | КТП-10кВ № 136 Синдякино | 250 |  | 0.20069 | 0.20069
Хлевенский | с.Синдякино | Хлевенский | ПС 35/10 Синдякино ВЛ-10кВ ЯЧ№1 Синдякино | КТП-10кВ № 274 Синдякино | 250 |  | 0.16465 | 0.16465
Хлевенский | с.Синдякино | Хлевенский | ПС 35/10 Синдякино ВЛ-10кВ ЯЧ№1 Синдякино | КТП-10кВ № 318 Синдякино | 250 |  | 0.17326 | 0.17326
Хлевенский | с.Нечаевка | Хлевенский | ПС 35/10 Синдякино ВЛ-10кВ ЯЧ№4 Нечаевка | КТП-10кВ № 134 Нечаевка | 250 |  | 0.19127 | 0.19127
Хлевенский | с.Нечаевка | Хлевенский | ПС 35/10 Синдякино ВЛ-10кВ ЯЧ№4 Нечаевка | КТП-10кВ № 135 Нечаевка | 160 |  | 0.1296 | 0.1296
Хлевенский | с.Воробьевка | Хлевенский | ПС110/35/10 Хлевное ВЛ-10кВ № 22 | ТП 298 | 63 |  | 0.05103 | 0.05103
Хлевенский | с.Н-Дубовое | Хлевенский | ПС 35/10 Н-Дубовое ВЛ-10кВ ЯЧ№5 Н-Дубовое | КТП-10кВ № 031 Н-Дубовое | 63 |  | 0.039249 | 0.039249
Хлевенский | с.Н-Колыбелка | Хлевенский | ПС 35/10 Дмитряшевка ВЛ-10кВ ЯЧ№1 Н-Колыбелка | КТП-10кВ № 211 Н-Колыбелка | 100 |  | 0.064629 | 0.064629
Хлевенский | с.В-Колыбелка | Хлевенский | ПС 35/10 Дмитряшевка ВЛ-10кВ ЯЧ№15В-Колыбелка | КТП-10кВ № 194 В-Колыбелка | 100 |  | 0.08037 | 0.08037
Хлевенский | с.В-Колыбелка | Хлевенский | ПС 35/10 Дмитряшевка ВЛ-10кВ ЯЧ№15В-Колыбелка | КТП-10кВ № 189 В-Колыбелка | 100 |  | 0.056691 | 0.056691
Хлевенский | с.Дмитряшевка | Хлевенский | ПС 35/10 Речная ВЛ-10кВ ЯЧ№1 Муравьевка | КТП-10кВ № 076 Дмитряшевка | 250 |  | 0.17588 | 0.17588
Хлевенский | с.Муравьевка | Хлевенский | ПС 35/10 Речная ВЛ-10кВ ЯЧ№5 МТФ | ТП-10кВ № 336 Муравьёвка | 250 |  | 0.18582 | 0.18582
Хлевенский | с.Отскочное | Хлевенский | ПС 35/10 Речная ВЛ-10кВ ЯЧ№2 Отскочное | КТП-10кВ № 173 Отскочное | 250 |  | 0.18231 | 0.18231
Хлевенский | с.Отскочное | Хлевенский | ПС 35/10 Речная ВЛ-10кВ ЯЧ№2 Отскочное | КТП-10кВ № 175 Отскочное | 100 |  | 0.065925 | 0.065925
Хлевенский | с.К-Колодезь | Хлевенский | ПС 35/10 К-Колодезь ВЛ-10кВ ЯЧ№05 | КТП-064 с.К-Колодезь | 250 |  | 0.19604 | 0.19604
Хлевенский | с.К-Колодезь | Хлевенский | ПС 35/10 К-Колодезь ВЛ-10кВ ЯЧ№12 | КТП-054 с.К-Колодезь | 100 |  | 0.051183 | 0.051183
Хлевенский | с.Стерляговка | Хлевенский | ПС 35/10 Курино ВЛ-10кВ ЯЧ№5 Вертячье | КТП-10кВ № 109 Стерляговка | 40 |  | 0.011781 | 0.011781
Хлевенский | с.М-Мечек | Хлевенский | ПС 35/10 Курино ВЛ-10кВ ЯЧ№5 Вертячье | КТП-10кВ № 112 М-Мечок | 250 |  | 0.2025 | 0.2025
Хлевенский | с.Б-Мечек | Хлевенский | ПС 35/10 Курино ВЛ-10кВ ЯЧ№5 Вертячье | КТП-10кВ № 113 Б-Мечок | 100 |  | 0.018 | 0.018
Хлевенский | с.Б-Мечек | Хлевенский | ПС 35/10 Курино ВЛ-10кВ ЯЧ№5 Вертячье | КТП-10кВ № 320 Б-Мечок | 160 |  | 0.12129 | 0.12129
Хлевенский | с.Малинино | Хлевенский | ПС 35/10 Курино ВЛ-10кВ ЯЧ№5 Вертячье | КТП-10кВ № 120 Малинино | 250 |  | 0.17222 | 0.17222
Хлевенский | с.Малинино | Хлевенский | ПС 35/10 Курино ВЛ-10кВ ЯЧ№5 Вертячье | КТП-10кВ № 119 Малинино | 63 |  | 0.050418 | 0.050418
Хлевенский | с.Горденин Хутор | Хлевенский | ПС 35/10 Курино ВЛ-10кВ ЯЧ№5 Вертячье | КТП-10кВ № 121 Горденин хутор | 63 |  | 0.043956 | 0.043956
Хлевенский | с.М-Лозовка | Хлевенский | ПС 35/10 Курино ВЛ-10кВ ЯЧ№9 В-Лозовка | КТП-10кВ № 139 М-Лозовка | 63 |  | 0.048726 | 0.048726
Хлевенский | с.Нечаевка | Хлевенский | ПС 35/10 Синдякино ВЛ-10кВ ЯЧ№4 Нечаевка | КТП-10кВ № 291 Нечаевка | 40 |  | 0.02979 | 0.02979
Хлевенский | с.Хлевное | Хлевенский | ПС 110/35/10 Хлевное ВЛ-10кВ ЯЧ№01 | КТП-10кВ №18Л с.Хлевное | 250 |  | 0.14464 | 0.14464
Хлевенский | с.Хлевное | Хлевенский | ПС 110/35/10 Хлевное ВЛ-10кВ ЯЧ№01 | КТП-10кВ №14Л с.Хлевное | 250 |  | 0.14279 | 0.14279
Хлевенский | с.Хлевное | Хлевенский | ПС 110/35/10 Хлевное ВЛ-10кВ ЯЧ№01 | КТП-10кВ №15Л с.Хлевное | 250 |  | 0.11724 | 0.11724
Хлевенский | с.Воробьевка | Хлевенский | ПС 110/35/10 Хлевное ВЛ-10кВ ЯЧ№22 | КТП-10кВ №014 с.Воробьевка | 100 |  | 0.073926 | 0.073926
Хлевенский | с.Введенка | Хлевенский | ПС 35/10 Гнилуша ВЛ-10кВ ЯЧ№01 | КТП-10кВ №237 с.Введенка | 160 |  | 0.12083 | 0.12083
Хлевенский | с.Введенка | Хлевенский | ПС 35/10 Гнилуша ВЛ-10кВ ЯЧ№01 | КТП-10кВ №247 с.Введенка | 100 |  | 0.071613 | 0.071613
Хлевенский | с.Введенка | Хлевенский | ПС 35/10 Гнилуша ВЛ-10кВ ЯЧ№01 | КТП-10кВ №265 с.Введенка | 100 |  | 0.07146 | 0.07146
Хлевенский | с.Н-Дубовое | Хлевенский | ПС 35/10 Н-Дубовое ВЛ-10кВ ЯЧ№7 Н-Дубов.комплекс | КТП-10кВ № 270 СХПК Н-Дубовский | 100 |  | 0.07164 | 0.07164
Хлевенский | с.В-Колыбелка | Хлевенский | ПС 35/10 Дмитряшевка ВЛ-10кВ ЯЧ№15В-Колыбелка | КТП-10кВ № 278 В-Колыбелка | 160 |  | 0.11421 | 0.11421
Хлевенский | с.Сиделки | Хлевенский | ПС 35/10 Дмитряшевка ВЛ-10кВ ЯЧ№16 Сиделки | КТП-10кВ № 198 Сидёлки | 30 |  | 0.023994 | 0.023994
Хлевенский | с.Дмитряшевка | Хлевенский | ПС 35/10 Речная ВЛ-10 кВ ЯЧ№1 Муравьевка | КТП-10кВ № 077 Дмитряшевка | 250 |  | 0.19647 | 0.19647
Хлевенский | с.Дмитряшевка | Хлевенский | ПС 35/10 Речная ВЛ-10 кВ ЯЧ№1 Муравьевка | КТП-10кВ № 075 Дмитряшевка | 250 |  | 0 | 0
Хлевенский | с.Дмитряшевка | Хлевенский | ПС 35/10 Речная ВЛ-10 кВ ЯЧ№1 Муравьевка | КТП-10кВ № 081 Дмитряшевка | 250 |  | 0.14987 | 0.14987
Хлевенский | с.Долгое | Хлевенский | ПС 35/10 Речная ВЛ-10 кВ ЯЧ№5 МТФ | КТП-10кВ № 103 Долгое | 40 |  | 0 | 0
Хлевенский | с.Муравьевка | Хлевенский | ПС 35/10 Речная ВЛ-10 кВ ЯЧ№5 МТФ | КТП-10кВ № 281 Муравьёвка | 160 |  | 0.12861 | 0.12861
Хлевенский | с.Отскочное | Хлевенский | ПС 35/10 Речная ВЛ-10 кВ ЯЧ№2 Отскочное | КТП-10кВ № 171 Отскочное | 63 |  | 0.03528 | 0.03528
Хлевенский | с.Отскочное | Хлевенский | ПС 35/10 Речная ВЛ-10 кВ ЯЧ№2 Отскочное | КТП-10кВ № 176 Отскочное | 250 |  | 0.2025 | 0.2025
Хлевенский | с.Дмитряшевка | Хлевенский | ПС 35/10 Речная ВЛ-10 кВ ЯЧ№16 Дмитряшевка | КТП-10кВ № 088 Дмитряшевка | 160 |  | 0.040374 | 0.040374
Хлевенский | с.Дмитряшевка | Хлевенский | ПС 35/10 Речная ВЛ-10 кВ ЯЧ№16 Дмитряшевка | КТП-10кВ № 293 Дмитряшевка | 250 |  | 0.16362 | 0.16362
Хлевенский | с.Д-Негачевка | Хлевенский | ПС 35/10 Негачевка ВЛ-10кВяч№1Д-Негачевка | КТП-10кВ № 180 Д-Негачёвка | 100 |  | 0 | 0
Хлевенский | с.Крещенка | Хлевенский | ПС 35/10 Негачевка ВЛ-10кВяч№11 Средняя-Долина | КТП-10кВ № 154 Крещенка | 63 |  | 0.045279 | 0.045279
Хлевенский | с.Крещенка | Хлевенский | ПС 35/10 Негачевка ВЛ-10кВяч№12 Крещенка | КТП-10кВ № 133 Крещенка | 60 |  | 0.04032 | 0.04032
Хлевенский | с.Е-Лозовка | Хлевенский | ПС35/10Н-ДубовоеВЛ-10кВ яч1Е-Лозовка | КТП-10кВ № 261 Е-Лозовка | 160 |  | 0 | 0
Хлевенский | с.Е-Лозовка | Хлевенский | ПС35/10Н-ДубовоеВЛ-10кВ яч1Е-Лозовка | КТП-10кВ № 354 Е-Лозовка | 100 |  | 0 | 0
Хлевенский | с.Е-Лозовка | Хлевенский | ПС35/10Н-ДубовоеВЛ-10кВ яч1Е-Лозовка | КТП-10кВ № 329 Е-Лозовка | 160 |  | 0.090207 | 0.090207
Хлевенский | с.Н-Дубовое | Хлевенский | ПС35/10Н-ДубовоеВЛ-10кВяч№7 Н-Дубовский комплекс | КТП-10кВ № 269 СХПК Н-Дубовский | 400 |  | 0.31995 | 0.31995
Хлевенский | с.Муравьевка | Хлевенский | ПС 35/10 Речная ВЛ-10кВ ЯЧ№5 МТФ | КТП-10кВ № 282 Муравьёвка | 100 |  | 0 | 0
Хлевенский | с.К-Колодезь | Хлевенский | ПС 35/10 К-Колодезь ВЛ-10кВ ЯЧ№05 | ТП 065 | 63 |  | 0.05103 | 0.05103
Хлевенский | с.Курино | Хлевенский | ПС 35/10 Курино ВЛ-10кВ ЯЧ№1 Манино | КТП-10кВ № 245 Курино | 63 |  | 0.050976 | 0.050976
Хлевенский | с.Синдякино | Хлевенский | ПС 35/10 Синдякино ВЛ-10кВ ЯЧ№1 Синдякино | МТП-10кВ №100Х-326 Синдякино | 100 |  | 0.074844 | 0.074844
Хлевенский | с.Хлевное | Хлевенский | ПС 110/35/10 Хлевное ВЛ-10кВ ЯЧ№01 | ТП 8Л | 100 |  | 0.021294 | 0.021294
Хлевенский | с.Хлевное | Хлевенский | ПС 110/35/10 Хлевное ВЛ-10кВ ЯЧ№01 | ТП 4Л | 160 |  | 0.062505 | 0.062505
Хлевенский | с.Хлевное | Хлевенский | ПС 110/35/10 Хлевное ВЛ-10кВ ЯЧ№10 | ТП 24Л | 63 |  | 0.024255 | 0.024255
Хлевенский | с.Хлевное | Хлевенский | ПС 110/35/10 Хлевное ВЛ-10кВ ЯЧ№10 | ТП 22Л | 250 |  | 0.11263 | 0.11263
Хлевенский | с.Хлевное | Хлевенский | ПС 110/35/10 Хлевное ВЛ-10кВ ЯЧ№10 | ТП 16Л | 160 |  | 0.047394 | 0.047394
Хлевенский | с.Хлевное | Хлевенский | ПС 110/35/10 Хлевное ВЛ-10кВ ЯЧ№10 | ТП 384 | 100 |  | 0.045918 | 0.045918
Хлевенский | с.Хлевное | Хлевенский | ПС 110/35/10 Хлевное ВЛ-10кВ ЯЧ№02 | ТП 10Л | 160 |  | 0.07128 | 0.07128
Хлевенский | с.Хлевное | Хлевенский | ПС 110/35/10 Хлевное ВЛ-10кВ ЯЧ№02 | ТП 32Л | 100 |  | 0.074844 | 0.074844
Хлевенский | с.Хлевное | Хлевенский | ПС 110/35/10 Хлевное ВЛ-10кВ ЯЧ№02 | ТП 33Л | 160 |  | 0.1296 | 0.1296
Хлевенский | с.Хлевное | Хлевенский | ПС 110/35/10 Хлевное ВЛ-10кВ ЯЧ№02 | ТП 30Л | 160 |  | 0.094203 | 0.094203
Хлевенский | с.Хлевное | Хлевенский | ПС 110/35/10 Хлевное ВЛ-10кВ ЯЧ№02 | ТП 28Л | 100 |  | 0.062847 | 0.062847
Хлевенский | с.Хлевное | Хлевенский | ПС 110/35/10 Хлевное ВЛ-10кВ ЯЧ№02 | ТП 20Л | 100 |  | 0.080352 | 0.080352
Хлевенский | с.Хлевное | Хлевенский | ПС 110/35/10 Хлевное ВЛ-10кВ ЯЧ№02 | ТП 7Л | 100 |  | 0.04599 | 0.04599
Хлевенский | с.Хлевное | Хлевенский | ПС 110/35/10 Хлевное ВЛ-10кВ ЯЧ№02 | ТП 29Л | 250 |  | 0.14525 | 0.14525
Хлевенский | с.Хлевное | Хлевенский | ПС 110/35/10 Хлевное ВЛ-10кВ ЯЧ№02 | ТП 5Л | 100 |  | 0.016362 | 0.016362
Хлевенский | с.Хлевное | Хлевенский | ПС 110/35/10 Хлевное ВЛ-10кВ ЯЧ№02 | ТП 3Л | 250 |  | 0.092925 | 0.092925
Хлевенский | с.Хлевное | Хлевенский | ПС 110/35/10 Хлевное ВЛ-10кВ ЯЧ№02 | ТП 13Л | 100 |  | 0.060075 | 0.060075
Хлевенский | с.Хлевное | Хлевенский | ПС 110/35/10 Хлевное ВЛ-10кВ ЯЧ№01 | ТП 2Л | 250 |  | 0.069534 | 0.069534
Хлевенский | с.Хлевное | Хлевенский | ПС 110/35/10 Хлевное ВЛ-10кВ ЯЧ№10 | ТП 26Л | 250 |  | 0.090153 | 0.090153
Хлевенский | с.Хлевное | Хлевенский | ПС 110/35/10 Хлевное ВЛ-10кВ ЯЧ№10 | ТП 31Л | 100 |  | 0 | 0
Хлевенский | с.Хлевное | Хлевенский | ПС 110/35/10 Хлевное ВЛ-10кВ ЯЧ№10 | ТП 12Л | 315 |  | 0.15266 | 0.15266
Хлевенский | с.Хлевное | Хлевенский | ПС 110/35/10 Хлевное ВЛ-10кВ ЯЧ№02 | ТП 27Л | 180 |  | 0.090738 | 0.090738
Хлевенский | с.Хлевное | Хлевенский | ПС 110/35/10 Хлевное ВЛ-10кВ ЯЧ№01 | ТП 19Л | 100 |  | 0.032373 | 0.032373
Хлевенский | с.Хлевное | Хлевенский | ПС 110/35/10 Хлевное ВЛ-10кВ ЯЧ№22 | ТП 007 | 250 |  | 0.20087 | 0.20087
Хлевенский | с.Введенка | Хлевенский | ПС 110/35/10 Хлевное ВЛ-10кВ ЯЧ№11 | ТП 233 | 250 |  | 0.19742 | 0.19742
Хлевенский | с.Введенка | Хлевенский | ПС 35/10 Гнилуша ВЛ-10кВ ЯЧ№01 | ТП 235 | 160 |  | 0.11236 | 0.11236
Хлевенский | с.Н-Дубовое | Хлевенский | ПС 35/10 Дубовое ВЛ-10кВ ЯЧ№5 | КТП 10кВ №Х-037 Н-Дубовое | 160 |  | 0.079736 | 0.079736
Хлевенский | с.Н-Лолыбелка | Хлевенский | ПС 35/10 Дмитряшевка ВЛ-10кВ ЯЧ№1 | КТП 10кВ №Х-206 с Н-Колыбелка | 250 |  | 0.17788 | 0.17788
Хлевенский | с.Ф-Негачевка | Хлевенский | ПС 35/10 Негачевка ВЛ-10кВяч№02 | ТП 159 | 400 |  | 0.31292 | 0.31292
Хлевенский | с. К-Колодезь | Хлевенский | ПС 35/10 К-Колодезь ВЛ-10кВ ЯЧ№01 | ТП 060 | 160 |  | 0.058898 | 0.058898
Хлевенский | с.Малинино | Хлевенский | ПС 35/10 Курино ВЛ-10 кВ яч №5 | КТП 10кВ №Х-117 с Малинино | 100 |  | 0.067035 | 0.067035
Хлевенский | с.Малинино | Хлевенский | ПС 35/10 Курино ВЛ-10 кВ яч №5 | КТП 10кВ №Х-114 с Малинино | 63 |  | 0.036045 | 0.036045
Хлевенский | с.Воробьевка | Хлевенский | ПС 110/35/10 Хлевное ВЛ-10 кВ яч №20 | ТП 302 | 250 |  | 0.17946 | 0.17946
Хлевенский | с,Малинино | Хлевенский | ПС 35/10 Курино ВЛ-10 кВ яч №5 Вертячье | КТП 10кВ №Х-146 с Малинино | 250 |  | 0.1926 | 0.1926
Хлевенский | с.Хлевное | Хлевенский | ПС 110/35/10 Хлевное ВЛ-10 кВ яч №10 | ТП 6Л | 200 |  | 0.05742 | 0.05742
Хлевенский | с.Хлевное | Хлевенский | ПС 110/35/10 Хлевное ВЛ-10 кВ яч №01 | ТП 1Л | 800 |  | 0.6183 | 0.6183
Хлевенский | с.Хлевное | Хлевенский | ПС 110/35/10 Хлевное ВЛ-10 кВ яч №01 | ТП 23Л | 100 |  | 0.02349 | 0.02349
Хлевенский | с.Синдякино | Хлевенский | ПС 35/10 Синдякино ВЛ-10 кВ яч №1 Синдякино | КТП 10кВ №Х-137 с Синдякино | 63 |  | 0 | 0
Хлевенский | с.Синдякино | Хлевенский | ПС 35/10 Синдякино ВЛ-10 кВ яч №1 Синдякино | КТП 10кВ №Х-243 с Синдякино | 100 |  | 0.05346 | 0.05346
Хлевенский | с.Введенка | Хлевенский | ПС 35/10 Гнилуша ВЛ-10 кВ яч №01 Введенка | ТП 236 | 160 |  | 0.10575 | 0.10575
Хлевенский | с.В-Колыбелка | Хлевенский | ПС 35/10 Дмитряшевка ВЛ-10 кВ яч №15 В Колыбелк | КТП 10кВ №Х-356 с В-Колыбелка | 160 |  | 0.144 | 0.144
Хлевенский | с.Фамино-Негачевка | Хлевенский | ПС 35/10 Негачевка ВЛ-10 кВ яч №02 | ТП 163 | 160 |  | 0.09306 | 0.09306
Хлевенский | с.Фамино-Негачевка | Хлевенский | ПС 35/10 Негачевка ВЛ-10 кВ яч №02 | ТП 167 | 100 |  | 0.07146 | 0.07146
Хлевенский | с.Хлевное | Хлевенский | ПС110/35/10 Хлевное ВЛ-10 кВ яч №01 | ТП 25Л | 800 |  | 0.16434 | 0.16434
Хлевенский | с.Хлевное | Хлевенский | ПС110/35/10 Хлевное ВЛ-10 кВ яч №01 | ТП 21Л | 320 |  | 0.18225 | 0.18225
Хлевенский | с.Воробьевка | Хлевенский | ПС110/35/10 Хлевное ВЛ-10 кВ яч №20 | ТП 116 | 100 |  | 0.07029 | 0.07029
Хлевенский | с.Дмитряшевка | Хлевенский | ПС 35/10 Речная ВЛ-10 кВ яч №7 Очистные сооуруж | КТП 10кВ №Х-420 с. Дмитряшевка | 100 |  | 0.07875 | 0.07875
Хлевенский | с.Семенек | Хлевенский | ПС 110/35/10 Хлевное ВЛ-10 кВ яч №11 | ТП 422 | 100 |  | 0.06345 | 0.06345
Хлевенский | с.Дон-Негачевка | Хлевенский | ПС 35/10 Негачевка ВЛ-10 кВ яч № 1 Д Негачевка | КТП 10кВ №Х-283 с Д-Негачёвка | 100 |  | 0.045279 | 0.045279
Хлевенский | с.Дмитряшевка | Хлевенский | ПС 35/10 Речная ВЛ-10 кВ яч №15 Больница | КТП 10кВ №Х-307с Дмитряшевка | 250 |  | 0.17847 | 0.17847
Хлевенский | с.Верхнея-Колыбелка | Хлевенский | ПС 35/10 Дмитряшевка ВЛ-10 кВ яч №15 В Колыбелк | КТП 10 кВ №Х-193 с.В-Колыбелка | 250 |  | 0.1935 | 0.1935
Хлевенский | с.Хлевное | Хлевенский | ПС 110/35/10 Хлевное ВЛ-10кВ яч №-01 | ТП 34Л | 250 |  | 0.16011 | 0.16011
Хлевенский | с.Е-Лозовка | Хлевенский | ПС 35/10 Н ДубовоеВЛ-10 кВ яч №1 Е Лозовка | МТП-10 кВ № Х-359 с.Е-Лозовка | 100 |  | 0.06876 | 0.06876
Хлевенский | с.Е-Лозовка | Хлевенский | ПС 35/10 Н ДубовоеВЛ-10 кВ яч №1 Е Лозовка | МТП-10 кВ № Х-360 с.Е-Лозовка | 100 |  | 0.07578 | 0.07578
Хлевенский | с.Хлевное | Хлевенский | ПС 110/35/10 Хлевное ВЛ-10 кВ яч №20 | ТП 209 | 100 |  | 0.07929 | 0.07929
Хлевенский | с.Хлевное | Хлевенский | ПС 110/35/10 Хлевное ВЛ-10 кВ яч №02 | ТП 374 | 250 |  | 0.189 | 0.189
Хлевенский | с.Хлевное | Хлевенский | ПС 110/35/10 Хлевное ВЛ-10 кВ яч №02 | ТП 375 | 160 |  | 0.1278 | 0.1278
Хлевенский | с.Хлевное | Хлевенский | ПС 110/35/10 Хлевное ВЛ-10 кВ яч №01 | ТП 391 | 160 |  | 0.1116 | 0.1116
Хлевенский | с.Хлевное | Хлевенский | ПС 110/35/10 Хлевное ВЛ-10 кВ яч №10 | ТП 001 | 250 |  | 0.17326 | 0.17326
Хлевенский | с.Хлевное | Хлевенский | ПС 110/35/10 Хлевное ВЛ-10кВ ЯЧ№21 | ТП 073 | 250 |  | 0.18373 | 0.18373
Хлевенский | с.Хлевное | Хлевенский | ПС 110/35/10 Хлевное ВЛ-10кВ ЯЧ№22 | ТП 428 | 160 |  | 0.11234 | 0.11234
Хлевенский | с.Воробьевка | Хлевенский | ПС 110/35/10 Хлевное ВЛ-10кВ ЯЧ№22 | ТП 324 | 100 |  | 0.075456 | 0.075456
Хлевенский | с.Дмитяшевка | Хлевенский | ПС 35/10кВ Речная ВЛ-10кВ яч. №1 Муравьевка | КТП 10кВ №100Х-080 | 100 |  | 0.081 | 0.081
Хлевенский | сК-Колодезь | Хлевенский | ПС 35/10кВ К-Колодезь ВЛ-10кВ яч. №10 Орошение | ТП 339 | 160 |  | 0.12597 | 0.12597
Хлевенский | с. Дмитряшевка | Хлевенский | ПС 35/10Речная ВЛ-10кВ ЯЧ№15 Больница | ЗТП 10кВ Х-319 №2х250 с.Дмитряшевка | 500 |  | 0.32655 | 0.32655
Хлевенский | с.Хлевное | Хлевенский | ПС 110/35/10 Хлевное ВЛ-10кВ яч №-01 | ТП 390 | 250 |  | 0.14033 | 0.14033
Хлевенский | с.Хлевное | Хлевенский | ПС 110/35/10 Хлевное ВЛ-10 кВ яч №10 | ТП 999П | 160 |  | 0.055728 | 0.055728
Хлевенский | с.Хлевное | Хлевенский | ПС 110/35/10 Хлевное ВЛ-10 кВ яч №02 | ТП 389 | 250 |  | 0.17726 | 0.17726
Хлевенский | с.Семенек | Хлевенский | ПС110/35/10Хлевное ВЛ-10кВ яч 11 | ТП 423 | 63 |  | 0.047619 | 0.047619
Хлевенский | с.Малинино | Хлевенский | ПС 35/10 Курино ВЛ-10кВ ЯЧ№5 Вертячье | СТП-25 Х-365 с.Малинино | 25 |  | 0.020088 | 0.020088
Хлевенский | с.Малинино | Хлевенский | ПС 35/10 Курино ВЛ-10кВ ЯЧ№5 Вертячье | СТП-63 Х-364 с.Малинино | 63 |  | 0.050175 | 0.050175
Хлевенский | с. Е-Лозовка | Хлевенский | ПС 35/10 Н-Дубовое ВЛ-10кВ ЯЧ№2 Е-Лоз.комплекс | СТП-100 Х-370 с.Елец-Лозовка | 100 |  | 0.07146 | 0.07146
Хлевенский | с.Хлевное | Хлевенский | ПС 110/35/10 Хлевное ВЛ-10 кВ яч №02 | ТП 373 | 250 |  | 0.19727 | 0.19727
Хлевенский | с.Хлевное | Хлевенский | ПС 110/35/10 Хлевное ВЛ-10 кВ яч №02 | ТП 372 | 160 |  | 0.11175 | 0.11175
Хлевенский | с. Е-Лозовка | Хлевенский | ПС 35/10 Н-Дубовое ВЛ-10кВ ЯЧ№2 Е-Лоз.комплекс | СТП-100 Х-371 с.Елец-Лозовка | 100 |  | 0.07146 | 0.07146
Хлевенский | с.Н-Дубовое | Хлевенский | ПС 35/10 Н-Дубовое ВЛ-10кВ ЯЧ№5 Н-Дубовое | МТП-63 Х-361 с.Новое Дубовое | 63 |  | 0.043956 | 0.043956
Хлевенский | с.Воробьевка | Хлевенский | ПС 110/3510 Хлевное ВЛ-10 кВ яч №22 | ТП 376 с Ворабьевка | 160 |  | 0.02781 | 0.02781
Хлевенский | с.Старо-Дубовое | Хлевенский | ПС-110/35/10 Хлевное ВЛ-10 кВ яч №11 | ТП 379 с Старое Дубовое | 160 |  | 0.1215 | 0.1215
Хлевенский | с.Старо-Дубовое | Хлевенский | ПС-110/35/10 Хлевное ВЛ-10 кВ яч №11 | ТП 380 с Старое Дубовое | 100 |  | 0.06939 | 0.06939
Хлевенский | с.Старо-Дубовое | Хлевенский | ПС-110/35/10 Хлевное ВЛ-10 кВ яч №11 | ТП 381 с Старое Дубовое | 100 |  | 0.07479 | 0.07479
Хлевенский | с.Ново-Дубовое | Хлевенский | ПС-35/10 Н-Дубовое ВЛ-10 кВ яч 5 Н Дубовое | СТП-402/40 кВА НДубовое скважина | 40 |  | 0.036 | 0.036
Хлевенский | с.Хлевное | Хлевенский | ПС-110/35/10 Хлевное ВЛ-10 кВ яч №01 | ТП 413 с Хлевное ул Пугачева | 250 |  | 0.18 | 0.18
Хлевенский | с.Малинино | Хлевенский | ПС-35/10 Курино ВЛ-10 кВ яч №5 Вертячье | МТП №322/40 с. Малинино Низок | 40 |  | 0.03177 | 0.03177
Хлевенский | с.Мылый Мечек | Хлевенский | ПС-35/10 Курино ВЛ-10 кВ яч №5 Вертячье | СТП 10кВ 421/25 д Малый Мечек | 25 |  | 0.02007 | 0.02007
Хлевенский | с.Елец-Маланино | Хлевенский | ПС-110/35/10 Хлевное ВЛ-10 кВ яч №11 | ТП 395 | 63 |  | 0.003105 | 0.003105
Хлевенский | с.Семенек | Хлевенский | ПС 110/35/10 Хлевное ВЛ-10 кВ яч №11 | ТП 394 с Семенёк | 40 |  | 0.03015 | 0.03015
Хлевенский | с.Конь-Колодезь | Хлевенский | ПС 35/10 к Колодезь яч №12 Техникум | ТП 412 | 100 |  | 0.07605 | 0.07605
Хлевенский | с.Вертячье | Хлевенский | ПС 35/10 Курино яч №5 Вертячье | МТП-10 кВ № 424 с. Вертячье | 100 |  | 0.08604 | 0.08604
Хлевенский | с.Елец-Маланино | Хлевенский | ПС 110/35/10 Хлевное ВЛ-10 кВ яч №11 | ТП 425 Е- Маланино | 100 |  | 0.06309 | 0.06309
Хлевенский | с.Конь-Колодезь | Хлевенский | п/с 35/10кВ К-Колодезь ВЛ-10кВ №12 | ТП 426 с. К-Колодезь | 100 |  | 0.069453 | 0.069453
Хлевенский | с.Елец-Маланино | Хлевенский | ПС110/35/10 Хлевное ВЛ-10 кВ яч №11 | ТП 429 Е-Маланино | 160 |  | 0.1161 | 0.1161
Хлевенский | с.Горденин Хуор | Хлевенский | ПС 35/10 Курино ВЛ-10 кВ яч №5 Вертячье | КТП-430 х. Горденин ООО Ива | 63 |  | 0.05094 | 0.05094
Хлевенский | с.Трухачевка | Хлевенский | ПС 35/10 Курино ВЛ-10 кВ яч №9 В Лозовка | СТП 432/100 кВА с. Трухачевка | 100 |  | 0.07974 | 0.07974
Хлевенский | с.Хлевное | Хлевенский | ПС110/35/10 Хлевное ВЛ-10 кВ яч №19 | ТП 414 с.Хлевное | 250 |  | 0.2025 | 0.2025
Хлевенский | с.Хлевное | Хлевенский | ПС110/35/10 Хлевное ВЛ-10 кВ яч №19 | ТП 415 с.Хлевное | 250 |  | 0.2025 | 0.2025
Хлевенский | с.Вертячье | Хлевенский | ПС35/10 Курино ВЛ-10 кВ яч 5 Вертячье | КТП-433/100 кВА с. Вертячье | 100 |  | 0.078786 | 0.078786
Хлевенский | с.Старо-Дубовое | Хлевенский | ПС 110/35/10 Хлевное ВЛ-10 кВ яч №11 | ТП 425 | 100 |  | 0.081 | 0.081
Хлевенский | с.Хлевное | Хлевенский | ПС 110/35/10 Хлевное ВЛ-10 кВ яч №11 | ТП 427 с Хлевное | 100 |  | 0.070776 | 0.070776
Хлевенский | с.Хлевное | Хлевенский | ПС 110/35/10 Хлевное ВЛ-10 кВ яч №01 | ТП 444 | 160 |  | 0.1296 | 0.1296
Хлевенский | с.Хлевное | Хлевенский | ПС 110/35/10 Хлевное ВЛ-10 кВ яч №01 | ТП 392 | 160 |  | 0.1296 | 0.1296
Хлевенский | с.Хлевное | Хлевенский | ПС 110/35/10 Хлевное ВЛ-10 кВ яч №02 | ТП 445 с.Хлевное | 63 |  | 0.035334 | 0.035334
Хлевенский | с.Хлевное | Хлевенский | ПС 110/35/10 Хлевное ВЛ-10 кВ яч №02 | ТП 442 с. Хлевное | 250 |  | 0.2025 | 0.2025
Хлевенский | с.К-Колодезь | Хлевенский | ПС 35/10 К Колодезь яч №10 | ТП 441 с.К-Колодезь | 160 |  | 0.1296 | 0.1296
Хлевенский | с. В-Колыбелка | Хлевенский | ПС 35/10 Дмитряшевка ВЛ-10 кВ яч №15 с В Колыбе | ТП 446 с. В-Колыбелка | 25 |  | 0.20128 | 0.20128
Хлевенский | с,Хлевное | Хлевенский | ПС 110/35/10 Хлевное ВЛ-10 кВ яч №01 | ТП 452 | 100 |  | 0.081 | 0.081
Хлевенский | с. Н-Дубовое | Хлевенский | ПС 35/10 Н Дубовое ВЛ-10 кВ яч №5 Н Дубовое | ТП 447 с.Н-Дубовое | 63 |  | 0.05103 | 0.05103
Хлевенский | с.Хлевное | Хлевенский | ПС 110/35/10 Хлевное ВЛ-10 кВ яч №01 | ТП 449 с. Хлевное | 63 |  | 0.044262 | 0.044262
Хлевенский | с. Подгорное | Хлевенский | ПС 35/10 Курино ВЛ-10 кВ яч №1 Манино | ТП 453 с. Подгорное | 100 |  | 0.078327 | 0.078327
Хлевенский | с.Хлевное | Хлевенский | ПС 110/35/10 Хлевное ВЛ-10 кВ яч №02 | ТП 459 | 63 |  | 0.01134 | 0.01134
Хлевенский | с.Ворон-Лозовка | Хлевенский | ПС 35/10 Курино ВЛ-10 кВ яч №9 В Лозовка | СТП 461 | 100 |  | 0 | 0
Хлевенский | с.Малый-Мечек | Хлевенский | ПС 35/10 Курино ВЛ-10 кВ яч №5 Вертячье | ТП 416 М мечек | 100 |  | 0.081 | 0.081
Хлевенский | с.Воробьевка | Хлевенский | ПС 110/3510 Хлевное ВЛ-10 кВ яч №22 | ТП 462 | 100 |  | 0.081 | 0.081
Хлевенский | с.Хлевное | Хлевенский | ПС 110/35/10 Хлевное ВЛ-10 кВ яч №01 | ТП 456 | 250 |  | 0.2025 | 0.2025
Хлевенский | с.Хлевное | Хлевенский | ПС 110/35/10 Хлевное ВЛ-10 кВ яч №01 | ТП 457 | 160 |  | 0.1296 | 0.1296
Хлевенский | с.Конь-Колодезь | Хлевенский | ПС К-Колодезь ВЛ-10кВ №12 | ТП 466 | 160 |  | 0.1296 | 0.1296
Хлевенский | с.Конь-Колодезь | Хлевенский | ПС К-Колодезь ВЛ-10кВ №01 | ТП 465 | 160 |  | 0.1296 | 0.1296
Хлевенский | с.Ново-Дубовое | Хлевенский | ПС Н-Дубовое ВЛ-10кВ яч.№5 Н-Дубовое | ТП 437 | 100 |  | 0.081 | 0.081
Хлевенский | с.Конь-Колодезь | Хлевенский | ПС К-Колодезь ВЛ-10кВ №12 | ТП 464 | 400 |  | 0.324 | 0.324
Хлевенский | с.Конь-Колодезь | Хлевенский | ПС К-Колодезь ВЛ-10кВ №12 | ТП 467 | 400 |  | 0.324 | 0.324
Хлевенский | с.Ново-Дубовое | Хлевенский | ПС Н-Дубовое ВЛ-10кВ яч.№5 Н-Дубовое | ТП 438 | 250 |  | 0.2025 | 0.2025
Хлевенский | с.Хлевне | Хлевенский | ПС 110/35/10 Хлевное ВЛ-10 кВ яч №02 | ТП 458 | 63 |  | 0.0378 | 0.0378
Хлевенский | с.Хлевное | Хлевенский | ПС 110/35/10 Хлевное ВЛ-10 кВ яч №01 | ТП 448 | 250 |  | 0.2025 | 0.2025
Хлевенский | с.Подгорное | Хлевенский | ПС 35/10 Курино ВЛ-10 кВ яч №1 Манино | ТП 473 | 40 |  | 0.0324 | 0.0324
Хлевенский | с.Ново-Дубовое | Хлевенский | ПС-35/10 Н-Дубовое ВЛ-10 кВ яч 5 Н Дубовое | ТП 037 | 160 |  | 0.0801 | 0.0801
Чаплыгинский | с.Кривополянье | Чаплыгинский | ПС 110/35/10 кВ Чаплыгин-новая ВЛ-10 кВ Кривополянский | КТП-10кВ №201 ВЛ-10кВ №2 от ПС Чапл-нов. | 400 |  | 0.09 | 0.09
Чаплыгинский | с.Кривополянье | Чаплыгинский | ПС 110/35/10 кВ Чаплыгин-новая ВЛ-10 кВ Кривополянский | КТП-10кВ №202 ВЛ-10кВ №2 от ПС Чапл-нов. | 630 |  | 0.18 | 0.18
Чаплыгинский | с.Кривополянье | Чаплыгинский | ПС 110/35/10 кВ Чаплыгин-новая ВЛ-10 кВ Кривополянский | КТП-10кВ №204 ВЛ-10кВ №2 от ПС Чапл-нов. | 250 |  | 0.054 | 0.054
Чаплыгинский | с.Кривополянье | Чаплыгинский | ПС 110/35/10 кВ Чаплыгин-новая ВЛ-10 кВ Кривополянский | КТП-10кВ №206 ВЛ-10кВ №2 от ПС Чапл-нов. | 400 |  | 0.072 | 0.072
Чаплыгинский | с.Кривополянье | Чаплыгинский | ПС 110/35/10 кВ Чаплыгин-новая ВЛ-10 кВ Борисовка | МТП-10кВ №301 ВЛ-10кВ №3 от ПС Чапл-нов. | 100 |  | 0.018 | 0.018
Чаплыгинский | с.Кривополянье | Чаплыгинский | ПС 110/35/10 кВ Чаплыгин-новая ВЛ-10 кВ Борисовка | КТП-10кВ №303 ВЛ-10кВ №3 от ПС Чапл-нов. | 100 |  | 0.0225 | 0.0225
Чаплыгинский | с.Кривополянье | Чаплыгинский | ПС 110/35/10 кВ Чаплыгин-новая ВЛ-10 кВ Борисовка | КТП-10кВ №304 ВЛ-10кВ №3 от ПС Чапл-нов. | 100 |  | 0.018 | 0.018
Чаплыгинский | с.Кривополянье | Чаплыгинский | ПС 110/35/10 кВ Чаплыгин-новая ВЛ-10 кВ Борисовка | МТП-10кВ №305 ВЛ-10кВ №3 от ПС Чапл-нов. | 40 |  | 0.0072 | 0.0072
Чаплыгинский | с.Кривополянье | Чаплыгинский | ПС 110/35/10 кВ Чаплыгин-новая ВЛ-10 кВ Борисовка | КТП-10кВ №306 ВЛ-10кВ №3 от ПС Чапл-нов. | 100 |  | 0.0225 | 0.0225
Чаплыгинский | с.Кривополянье | Чаплыгинский | ПС 110/35/10 кВ Чаплыгин-новая ВЛ-10 кВ Борисовка | МТП-10кВ №307 ВЛ-10кВ №3 от ПС Чапл-нов. | 160 |  | 0.027 | 0.027
Чаплыгинский | с.Кривополянье | Чаплыгинский | ПС 110/35/10 кВ Чаплыгин-новая ВЛ-10 кВ Борисовка | КТП-10кВ №308 ВЛ-10кВ №3 от ПС Чапл-нов. | 100 |  | 0.018 | 0.018
Чаплыгинский | с.Кривополянье | Чаплыгинский | ПС 110/35/10 кВ Чаплыгин-новая ВЛ-10 кВ Троицкий | КТП 10кВ №402 ВЛ 10кВ №4 от ПС Чапл-нов. | 160 |  | 0.027 | 0.027
Чаплыгинский | с.Кривополянье | Чаплыгинский | ПС 110/35/10 кВ Чаплыгин-новая ВЛ-10 кВ Троицкий | КТП-10кВ №403 ВЛ-10кВ №4 от ПС Чапл-нов. | 160 |  | 0.009 | 0.009
Чаплыгинский | с.Кривополянье | Чаплыгинский | ПС 110/35/10 кВ Чаплыгин-новая ВЛ-10 кВ Троицкий | КТП-10кВ №404 ВЛ-10кВ №4 от ПС Чапл-нов. | 160 |  | 0.045 | 0.045
Чаплыгинский | с.Кривополянье | Чаплыгинский | ПС 110/35/10 кВ Чаплыгин-новая ВЛ-10 кВ Троицкий | КТП 10кВ №401 ВЛ 10кВ №4 ПС Чаплыгин-нов | 250 |  | 0.018 | 0.018
Чаплыгинский | с.Кривополянье | Чаплыгинский | ПС 110/35/10 кВ Чаплыгин-новая ВЛ-10 кВ Троицкий | КТП 10кВ №405 ВЛ 10кВ №4 ПС Чаплыгин-нов | 100 |  | 0.027 | 0.027
Чаплыгинский | с.Кривополянье | Чаплыгинский | ПС 110/35/10 кВ Чаплыгин-новая ВЛ-10 кВ Троицкий | КТП 10кВ №407 ВЛ 10кВ №4 ПС Чаплыгин-нов | 250 |  | 0.072 | 0.072
Чаплыгинский | с.Кривополянье | Чаплыгинский | ПС 110/35/10 кВ Чаплыгин-новая ВЛ-10 кВ Троицкий | КТП 10кВ №408 ВЛ 10кВ №4 ПС Чаплыгин-нов | 100 |  | 0.018 | 0.018
Чаплыгинский | с.Кривополянье | Чаплыгинский | ПС 110/35/10 кВ Чаплыгин-новая ВЛ-10 кВ Троицкий | КТП 10кВ №409 ВЛ 10кВ №4 ПС Чаплыгин нов | 100 |  | 0.0135 | 0.0135
Чаплыгинский | с.Кривополянье | Чаплыгинский | ПС 110/35/10 кВ Чаплыгин-новая ВЛ-10 кВ ЗТП-1,ЗТП-2 | ЗТП-10кВ №501 ВЛ-10кВ №5 от ПС Чапл-нов. | 630 |  | 0.18 | 0.18
Чаплыгинский | с.Кривополянье | Чаплыгинский | ПС 110/35/10 кВ Чаплыгин-новая ВЛ-10 кВ Набережная | МТП-10кВ №603 ВЛ-10кВ №6 от ПС Чапл-нов. | 100 |  | 0.027 | 0.027
Чаплыгинский | с.Кривополянье | Чаплыгинский | ПС 110/35/10 кВ Чаплыгин-новая ВЛ-10 кВ Набережная | КТП-10кВ №604 ВЛ-10кВ №6 от ПС Чапл-нов. | 250 |  | 0.018 | 0.018
Чаплыгинский | с.Кривополянье | Чаплыгинский | ПС 110/35/10 кВ Чаплыгин-новая ВЛ-10 кВ Набережная | КТП-10кВ №605 ВЛ-10кВ №6 от ПС Чапл-нов. | 160 |  | 0.036 | 0.036
Чаплыгинский | с.Кривополянье | Чаплыгинский | ПС 110/35/10 кВ Чаплыгин-новая ВЛ-10 кВ Набережная | КТП-10кВ №606 ВЛ-10кВ №6 от ПС Чапл-нов. | 63 |  | 0.009 | 0.009
Чаплыгинский | с.Кривополянье | Чаплыгинский | ПС 110/35/10 кВ Чаплыгин-новая ВЛ-10 кВ Набережная | КТП-10кВ №607 ВЛ-10кВ №6 от ПС Чапл-нов. | 100 |  | 0.0216 | 0.0216
Чаплыгинский | с.Кривополянье | Чаплыгинский | ПС 110/35/10 кВ Чаплыгин-новая ВЛ-10 кВ Набережная | КТП-10кВ №608 ВЛ-10кВ №6 от ПС Чапл-нов. | 250 |  | 0.054 | 0.054
Чаплыгинский | с.Кривополянье | Чаплыгинский | ПС 110/35/10 кВ Чаплыгин-новая ВЛ-10 кВ Набережная | КТП-10кВ №609 ВЛ-10кВ №6 от ПС Чапл-нов. | 160 |  | 0.0414 | 0.0414
Чаплыгинский | с.Кривополянье | Чаплыгинский | ПС 110/35/10 кВ Чаплыгин-новая ВЛ-10 кВ Набережная | МТП-10кВ №610 ВЛ-10кВ №6 от ПС Чапл-нов. | 100 |  | 0.0234 | 0.0234
Чаплыгинский | с.Кривополянье | Чаплыгинский | ПС 110/35/10 кВ Чаплыгин-новая ВЛ-10 кВ Майково | КТП-10кВ №801 ВЛ-10кВ №8 от ПС Чапл-нов. | 250 |  | 0.063 | 0.063
Чаплыгинский | с.Кривополянье | Чаплыгинский | ПС 110/35/10 кВ Чаплыгин-новая ВЛ-10 кВ Майково | КТП-10кВ №802 ВЛ-10кВ №8 от ПС Чапл-нов. | 100 |  | 0.027 | 0.027
Чаплыгинский | с.Майково | Чаплыгинский | ПС 110/35/10 кВ Чаплыгин-новая ВЛ-10 кВ Майково | КТП-10кВ №803 ВЛ-10кВ №8 от ПС Чапл-нов. | 100 |  | 0.0171 | 0.0171
Чаплыгинский | с.Кривополянье | Чаплыгинский | ПС 110/35/10 кВ Чаплыгин-новая ВЛ-10 кВ Майково | КТП-10кВ №804 ВЛ-10кВ №8 от ПС Чапл-нов. | 63 |  | 0.0072 | 0.0072
Чаплыгинский | с.Кривополянье | Чаплыгинский | ПС 110/35/10 кВ Чаплыгин-новая ВЛ-10 кВ Майково | КТП-10кВ №805 ВЛ-10кВ №8 от ПС Чапл-нов. | 100 |  | 0.018 | 0.018
Чаплыгинский | с.Большое Петелино | Чаплыгинский | ПС 110/35/10 кВ Чаплыгин-новая ВЛ-10 кВ Майково | КТП-10кВ №806 ВЛ-10кВ №8 от ПС Чапл-нов. | 160 |  | 0.018 | 0.018
Чаплыгинский | г.Чаплыгин | Чаплыгинский | ПС 110/35/10 кВ Чаплыгин ВЛ-10 кВ Элеватор | КТП-10кВ №701 ВЛ-10кВ Элеват. от ПС Чапл | 40 |  | 0.0225 | 0.0225
Чаплыгинский | д.Климово | Чаплыгинский | ПС 110/35/10 кВ Чаплыгин ВЛ-10 кВ Победа | КТП-10кВ №1007 ВЛ-10кВ №10 от ПС Чаплыги | 100 |  | 0.0261 | 0.0261
Чаплыгинский | с.Истобное | Чаплыгинский | ПС 110/35/10 кВ Компрессорная ВЛ-10 кВ Истобное | КТП-10кВ №101 ВЛ-10кВ №1 ПС Компрессорна | 100 |  | 0.0234 | 0.0234
Чаплыгинский | с.Истобное | Чаплыгинский | ПС 110/35/10 кВ Компрессорная ВЛ-10 кВ Истобное | КТП-10кВ №102 ВЛ-10кВ №1 ПС Компрессорна | 63 |  | 0.009 | 0.009
Чаплыгинский | с.Истобное | Чаплыгинский | ПС 110/35/10 кВ Компрессорная ВЛ-10 кВ Истобное | КТП-10кВ №103 ВЛ-10кВ №1 ПС Компрессорна | 100 |  | 0.0306 | 0.0306
Чаплыгинский | с.Истобное | Чаплыгинский | ПС 110/35/10 кВ Компрессорная ВЛ-10 кВ Истобное | КТП-10кВ №104 ВЛ-10кВ №1 ПС Компрессорна | 40 |  | 0.0072 | 0.0072
Чаплыгинский | с.Истобное | Чаплыгинский | ПС 110/35/10 кВ Компрессорная ВЛ-10 кВ Истобное | КТП-10кВ №106 ВЛ-10кВ №1 ПС Компрессорна | 63 |  | 0.0108 | 0.0108
Чаплыгинский | с.Истобное | Чаплыгинский | ПС 110/35/10 кВ Компрессорная ВЛ-10 кВ Истобное | КТП-10кВ №107 ВЛ-10кВ №1 ПС Компрессорна | 100 |  | 0.0234 | 0.0234
Чаплыгинский | с.Истобное | Чаплыгинский | ПС 110/35/10 кВ Компрессорная ВЛ-10 кВ Истобное | КТП-10кВ №108 ВЛ-10кВ №1 ПС Компрессорна | 160 |  | 0.0441 | 0.0441
Чаплыгинский | с.Истобное | Чаплыгинский | ПС 110/35/10 кВ Компрессорная ВЛ-10 кВ Истобное | КТП-10кВ №109 ВЛ-10кВ №1 ПС Компрессорна | 100 |  | 0.0189 | 0.0189
Чаплыгинский | с.Истобное | Чаплыгинский | ПС 110/35/10 кВ Компрессорная ВЛ-10 кВ Истобное | КТП-10кВ №111 ВЛ-10кВ №1 ПС Компрессорна | 63 |  | 0.0144 | 0.0144
Чаплыгинский | с.Дубовое | Чаплыгинский | ПС 110/35/10 кВ Компрессорная ВЛ-10 кВ Дубовое-Правое | КТП-10кВ №602 ВЛ-10кВ Зерноток | 40 |  | 0.009 | 0.009
Чаплыгинский | с.Кривополянье | Чаплыгинский | ПС 110/35/10 кВ Компрессорная ВЛ-10 кВ Резерв ЗРУ | КТП-10кВ №903 ВЛ-10кВ №9 ПС Компрессорна | 100 |  | 0.0243 | 0.0243
Чаплыгинский | с.Кривополянье | Чаплыгинский | ПС 110/35/10 кВ Компрессорная ВЛ-10 кВ Резерв ЗРУ | КТП-10кВ №913 ВЛ-10кВ №9 ПС Компрессорна | 40 |  | 0.0108 | 0.0108
Чаплыгинский | с.Юсово | Чаплыгинский | ПС 110/35/10 кВ Компрессорная ВЛ-10 кВ Резерв ЗРУ | КТП-10кВ №914 ВЛ-10кВ №9 ПС Компрессорна | 400 |  | 0.0873 | 0.0873
Чаплыгинский | д.Калиновка | Чаплыгинский | ПС 35/10 кВ Раненбург ВЛ-10 кВ Шишкино | КТП-10кВ №301 ВЛ-10кВ №3 от ПС Раненбург | 25 |  | 0.0054 | 0.0054
Чаплыгинский | д.Ольшанец | Чаплыгинский | ПС 35/10 кВ Раненбург ВЛ-10 кВ Шишкино | КТП-10кВ №302 ВЛ-10кВ №3 от ПС Раненбург | 100 |  | 0.018 | 0.018
Чаплыгинский | п.Рощинский | Чаплыгинский | ПС 35/10 кВ Раненбург ВЛ-10 кВ Шишкино | КТП 10кВ №303 ВЛ 10кВ №3 от ПС Раненбург | 100 |  | 0.0234 | 0.0234
Чаплыгинский | п.Рощинский | Чаплыгинский | ПС 35/10 кВ Раненбург ВЛ-10 кВ Шишкино | КТП-10кВ №304 ВЛ-10кВ №3 от ПС Раненбург | 100 |  | 0.0144 | 0.0144
Чаплыгинский | п.Рощинский | Чаплыгинский | ПС 35/10 кВ Раненбург ВЛ-10 кВ Шишкино | КТП-10кВ №305 ВЛ-10кВ №3 от ПС Раненбург | 100 |  | 0.018 | 0.018
Чаплыгинский | д.Ржевка | Чаплыгинский | ПС 35/10 кВ Раненбург ВЛ-10 кВ Шишкино | КТП-10кВ №306 ВЛ-10кВ №3 от ПС Раненбург | 100 |  | 0.0207 | 0.0207
Чаплыгинский | д.Ржевка | Чаплыгинский | ПС 35/10 кВ Раненбург ВЛ-10 кВ Шишкино | МТП-10кВ №307 ВЛ-10кВ №3 от ПС Раненбург | 100 |  | 0.0126 | 0.0126
Чаплыгинский | д.Ржевка | Чаплыгинский | ПС 35/10 кВ Раненбург ВЛ-10 кВ Шишкино | КТП-10кВ №308 ВЛ-10кВ №3 от ПС Раненбург | 100 |  | 0.0207 | 0.0207
Чаплыгинский | с.Шишкино | Чаплыгинский | ПС 35/10 кВ Раненбург ВЛ-10 кВ Шишкино | КТП-10кВ №309 ВЛ-10кВ №3 от ПС Раненбург | 100 |  | 0.018 | 0.018
Чаплыгинский | с.Шишкино | Чаплыгинский | ПС 35/10 кВ Раненбург ВЛ-10 кВ Шишкино | КТП-10кВ №310 ВЛ-10кВ №3 от ПС Раненбург | 100 |  | 0.0144 | 0.0144
Чаплыгинский | с.Шишкино | Чаплыгинский | ПС 35/10 кВ Раненбург ВЛ-10 кВ Шишкино | КТП-10кВ №311 ВЛ-10кВ №3 от ПС Раненбург | 160 |  | 0.0135 | 0.0135
Чаплыгинский | п.Рощинский | Чаплыгинский | ПС 35/10 кВ Раненбург ВЛ-10 кВ Соловые | КТП-10кВ №402 ВЛ-10кВ №4 от ПС Раненбург | 160 |  | 0.0306 | 0.0306
Чаплыгинский | п.Рощинский | Чаплыгинский | ПС 35/10 кВ Раненбург ВЛ-10 кВ Соловые | КТП-10кВ №403 ВЛ-10кВ №4 от ПС Раненбург | 250 |  | 0.0387 | 0.0387
Чаплыгинский | с,Соловые | Чаплыгинский | ПС 35/10 кВ Раненбург ВЛ-10 кВ Соловые | КТП-10кВ №405 ВЛ-10кВ №4 от ПС Раненбург | 160 |  | 0.0234 | 0.0234
Чаплыгинский | с,Соловые | Чаплыгинский | ПС 35/10 кВ Раненбург ВЛ-10 кВ Соловые | КТП-10кВ №406 ВЛ-10кВ №4 от ПС Раненбург | 63 |  | 0.009 | 0.009
Чаплыгинский | с,Соловые | Чаплыгинский | ПС 35/10 кВ Раненбург ВЛ-10 кВ Соловые | КТП-10кВ №407 ВЛ-10кВ №4 от ПС Раненбург | 63 |  | 0.009 | 0.009
Чаплыгинский | с,Соловые | Чаплыгинский | ПС 35/10 кВ Раненбург ВЛ-10 кВ Соловые | КТП-10кВ №408 ВЛ-10кВ №4 от ПС Раненбург | 160 |  | 0.0207 | 0.0207
Чаплыгинский | с,Соловые | Чаплыгинский | ПС 35/10 кВ Раненбург ВЛ-10 кВ Соловые | КТП-10кВ №409 ВЛ-10кВ №4 от ПС Раненбург | 40 |  | 0.0063 | 0.0063
Чаплыгинский | с,Соловые | Чаплыгинский | ПС 35/10 кВ Раненбург ВЛ-10 кВ Соловые | КТП-10кВ №411 ВЛ-10кВ №4 от ПС Раненбург | 160 |  | 0.0369 | 0.0369
Чаплыгинский | с,Соловые | Чаплыгинский | ПС 35/10 кВ Раненбург ВЛ-10 кВ Соловые | КТП-10кВ №412 ВЛ-10кВ №4 от ПС Раненбург | 160 |  | 0.018 | 0.018
Чаплыгинский | с,Соловые | Чаплыгинский | ПС 35/10 кВ Раненбург ВЛ-10 кВ Соловые | КТП-10кВ №413 ВЛ-10кВ №4 от ПС Раненбург | 100 |  | 0.0117 | 0.0117
Чаплыгинский | п.Рощинский | Чаплыгинский | ПС 35/10 кВ Раненбург ВЛ-10 кВ Учхоз | КТП-10кВ №501 ВЛ-10кВ №5 от ПС Раненбург | 160 |  | 0.0144 | 0.0144
Чаплыгинский | с.Горбачевка | Чаплыгинский | ПС 35/10 кВ Раненбург ВЛ-10 кВ Учхоз | КТП-10кВ №507 ВЛ-10кВ №5 от ПС Раненбург | 100 |  | 0.0126 | 0.0126
Чаплыгинский | г.Чаплыгин | Чаплыгинский | ПС 35/10 кВ Раненбург ВЛ-10 кВ СХТ | КТП-10кВ №604 ВЛ-10кВ №6 от ПС Раненбург | 250 |  | 0.0405 | 0.0405
Чаплыгинский | г.Чаплыгин | Чаплыгинский | ПС 35/10 кВ Раненбург ВЛ-10 кВ СХТ | КТП-10кВ №609 ВЛ-10кВ №6 от ПС Раненбург | 400 |  | 0.0792 | 0.0792
Чаплыгинский | с.Ломовое | Чаплыгинский | ПС 35/10 кВ Пиково ВЛ-10 кВ №1 | КТП-10кВ №161 ВЛ-10кВ №1 от ПС "Пиково" | 100 |  | 0.0144 | 0.0144
Чаплыгинский | с.Ломовое | Чаплыгинский | ПС 35/10 кВ Пиково ВЛ-10 кВ №1 | КТП-10кВ №162 ВЛ-10кВ №1 от ПС "Пиково" | 400 |  | 0.108 | 0.108
Чаплыгинский | с.Ломовое | Чаплыгинский | ПС 35/10 кВ Пиково ВЛ-10 кВ №1 | КТП-10кВ №163 ВЛ №1яч.№1 ПС "Пиково" | 100 |  | 0.0117 | 0.0117
Чаплыгинский | с.Ломовое | Чаплыгинский | ПС 35/10 кВ Пиково ВЛ-10 кВ №1 | КТП-10кВ №164 ВЛ-10кВ №1 от ПС "Пиково" | 250 |  | 0.0243 | 0.0243
Чаплыгинский | с.Ломовое | Чаплыгинский | ПС 35/10 кВ Пиково ВЛ-10 кВ №1 | КТП-10кВ №165 ВЛ-10кВ №1 от ПС "Пиково" | 160 |  | 0.0216 | 0.0216
Чаплыгинский | с.Ломовое | Чаплыгинский | ПС 35/10 кВ Пиково ВЛ-10 кВ №1 | КТП-10кВ №166 ВЛ-10кВ №1 от ПС "Пиково" | 100 |  | 0.0108 | 0.0108
Чаплыгинский | с.Ломовое | Чаплыгинский | ПС 35/10 кВ Пиково ВЛ-10 кВ №1 | КТП-10кВ №167 ВЛ-10кВ №1 от ПС "Пиково" | 63 |  | 0.0135 | 0.0135
Чаплыгинский | с.Ломовое | Чаплыгинский | ПС 35/10 кВ Пиково ВЛ-10 кВ №1 | КТП-10кВ №168 ВЛ-10кВ №1 от ПС "Пиково" | 63 |  | 0.009 | 0.009
Чаплыгинский | с.Ломовое | Чаплыгинский | ПС 35/10 кВ Пиково ВЛ-10 кВ №1 | КТП 10кВ №169 ВЛ 10кВ №01 ПС Пиково | 25 |  | 0.0045 | 0.0045
Чаплыгинский | с.Ломовое | Чаплыгинский | ПС 35/10 кВ Пиково ВЛ-10 кВ №1 | КТП-10кВ №170 ВЛ-10кВ №1 от ПС "Пиково" | 63 |  | 0.0108 | 0.0108
Чаплыгинский | с.Ломовое | Чаплыгинский | ПС 35/10 кВ Пиково ВЛ-10 кВ №1 | КТП 10кВ №173 ВЛ 10кВ № 01 ПС Пиково | 63 |  | 0.0135 | 0.0135
Чаплыгинский | с.Пиково | Чаплыгинский | ПС 35/10 кВ Пиково ВЛ-10 кВ №2 | КТП-10кВ №175 ВЛ-10кВ №2 от ПС "Пиково" | 100 |  | 0.0189 | 0.0189
Чаплыгинский | с.Пиково | Чаплыгинский | ПС 35/10 кВ Пиково ВЛ-10 кВ №2 | КТП-10кВ №176 ВЛ-10кВ №2 от ПС "Пиково" | 250 |  | 0.0576 | 0.0576
Чаплыгинский | с.Пиково | Чаплыгинский | ПС 35/10 кВ Пиково ВЛ-10 кВ №2 | КТП-10кВ №177 ВЛ-10кВ №2 от ПС "Пиково" | 400 |  | 0.09 | 0.09
Чаплыгинский | с.Пиково | Чаплыгинский | ПС 35/10 кВ Пиково ВЛ-10 кВ №2 | КТП-10кВ №178 ВЛ-10кВ №2 от ПС "Пиково" | 250 |  | 0.0612 | 0.0612
Чаплыгинский | с.Пиково | Чаплыгинский | ПС 35/10 кВ Пиково ВЛ-10 кВ №2 | КТП-10кВ №179 ВЛ-10кВ №2 от ПС "Пиково" | 250 |  | 0.0711 | 0.0711
Чаплыгинский | с.Пиково | Чаплыгинский | ПС 35/10 кВ Пиково ВЛ-10 кВ №2 | КТП 10кВ №180 ВЛ 10кВ №2 ПС Пиково | 160 |  | 0.054 | 0.054
Чаплыгинский | с.Пиково | Чаплыгинский | ПС 35/10 кВ Пиково ВЛ-10 кВ №2 | КТП 10кВ №181 ВЛ 10кВ №2 ПС Пиково | 250 |  | 0.0603 | 0.0603
Чаплыгинский | с.Пиково | Чаплыгинский | ПС 35/10 кВ Пиково ВЛ-10 кВ №2 | КТП 10кВ №182 ВЛ 10кВ №2 ПС Пиково | 160 |  | 0.0405 | 0.0405
Чаплыгинский | с.Пиково | Чаплыгинский | ПС 35/10 кВ Пиково ВЛ-10 кВ №5 | КТП-10кВ №183 ВЛ-10кВ №3 от ПС "Пиково" | 160 |  | 0.0441 | 0.0441
Чаплыгинский | с.Пиково | Чаплыгинский | ПС 35/10 кВ Пиково ВЛ-10 кВ №5 | КТП-10кВ №184 ВЛ-10кВ №3 от ПС "Пиково" | 250 |  | 0.072 | 0.072
Чаплыгинский | п.Горняк | Чаплыгинский | ПС 35/10 кВ Пиково ВЛ-10 кВ №7 | КТП-10кВ №185 ВЛ-10кВ №4 от ПС "Пиково" | 100 |  | 0.018 | 0.018
Чаплыгинский | п.Хива | Чаплыгинский | ПС 35/10 кВ Пиково ВЛ-10 кВ №7 | КТП-10кВ №186 ВЛ-10кВ №4 от ПС "Пиково" | 160 |  | 0.0144 | 0.0144
Чаплыгинский | с.Журавинки | Чаплыгинский | ПС 35/10 кВ Пиково ВЛ-10 кВ №7 | КТП-10кВ №187 ВЛ-10кВ №4 от ПС "Пиково" | 160 |  | 0.0162 | 0.0162
Чаплыгинский | с.Журавинки | Чаплыгинский | ПС 35/10 кВ Пиково ВЛ-10 кВ №7 | КТП-10кВ №188 ВЛ-10кВ №4 от ПС "Пиково" | 100 |  | 0.009 | 0.009
Чаплыгинский | п.Горняк | Чаплыгинский | ПС 35/10 кВ Пиково ВЛ-10 кВ №7 | КТП 10кВ №189 ВЛ 10кВ №4 ПС Пиково | 100 |  | 0.0099 | 0.0099
Чаплыгинский | с.Журавинки | Чаплыгинский | ПС 35/10 кВ Пиково ВЛ-10 кВ №7 | КТП 10кВ №190 ВЛ 10кВ №4 ПС Пиково | 100 |  | 0.0126 | 0.0126
Чаплыгинский | с.Журавинки | Чаплыгинский | ПС 35/10 кВ Пиково ВЛ-10 кВ №7 | КТП 10кВ №191 ВЛ 10кВ №4 ПС Пиково | 100 |  | 0.0117 | 0.0117
Чаплыгинский | с.Журавинки | Чаплыгинский | ПС 35/10 кВ Пиково ВЛ-10 кВ №7 | КТП 10кВ №192 ВЛ 10кВ №4 ПС Пиково | 63 |  | 0.0072 | 0.0072
Чаплыгинский | с.Ломовое-заречье | Чаплыгинский | ПС 35/10 кВ Пиково ВЛ-10 кВ №8 | КТП-10кВ №193 ВЛ-10кВ №5 от ПС "Пиково" | 160 |  | 0.0279 | 0.0279
Чаплыгинский | с.Жабино | Чаплыгинский | ПС 35/10 кВ Пиково ВЛ-10 кВ №8 | КТП-10кВ №194 ВЛ-10кВ №5 от ПС "Пиково" | 250 |  | 0.0324 | 0.0324
Чаплыгинский | с.Ломовое-заречье | Чаплыгинский | ПС 35/10 кВ Пиково ВЛ-10 кВ №8 | КТП 10кВ №197 ВЛ 10кВ №5 ПС Пиково | 160 |  | 0.0333 | 0.0333
Чаплыгинский | с.Жабино | Чаплыгинский | ПС 35/10 кВ Пиково ВЛ-10 кВ №8 | КТП-10кВ №198 ВЛ-10кВ №5 от ПС "Пиково" | 160 |  | 0.0252 | 0.0252
Чаплыгинский | с.Жабино | Чаплыгинский | ПС 35/10 кВ Пиково ВЛ-10 кВ №8 | КТП-10кВ №199 ВЛ-10кВ №5 от ПС "Пиково" | 63 |  | 0.0162 | 0.0162
Чаплыгинский | с.Жабино | Чаплыгинский | ПС 35/10 кВ Пиково ВЛ-10 кВ №8 | КТП-10кВ №195 ВЛ-10кВ №5 от ПС "Пиково" | 100 |  | 0.0144 | 0.0144
Чаплыгинский | с.Жабино | Чаплыгинский | ПС 35/10 кВ Пиково ВЛ-10 кВ №8 | КТП-10кВ №196 ВЛ-10кВ №5 от ПС "Пиково" | 160 |  | 0.0558 | 0.0558
Чаплыгинский | с.Новополянье | Чаплыгинский | ПС 35/10 кВ Новополянье ВЛ-10 кВ АЗС | КТП-10кВ №101 ВЛ-10кВ №1 ПС Новополянье | 100 |  | 0.0171 | 0.0171
Чаплыгинский | с.Новополянье | Чаплыгинский | ПС 35/10 кВ Новополянье ВЛ-10 кВ Новополянье | КТП-10кВ №201 ВЛ-10кВ №2 ПС Новополянье | 250 |  | 0.081 | 0.081
Чаплыгинский | с.Майково | Чаплыгинский | ПС 35/10 кВ Новополянье ВЛ-10 кВ Новополянье | КТП-10кВ №202 ВЛ-10кВ №2 ПС Новополянье | 63 |  | 0.0135 | 0.0135
Чаплыгинский | с.Петелино | Чаплыгинский | ПС 35/10 кВ Новополянье ВЛ-10 кВ Новополянье | КТП-10кВ №204 ВЛ-10кВ №2 ПС Новополянье | 63 |  | 0.0126 | 0.0126
Чаплыгинский | д.Мураевня | Чаплыгинский | ПС 35/10 кВ Новополянье ВЛ-10 кВ Новополянье | КТП-10кВ №207 ВЛ-10кВ №2 ПС Новополянье | 100 |  | 0.0171 | 0.0171
Чаплыгинский | с.Новополянье | Чаплыгинский | ПС 35/10 кВ Новополянье ВЛ-10 кВ Новополянье | КТП-10кВ №209 ВЛ-10кВ №2 ПС Новополянье | 63 |  | 0.0108 | 0.0108
Чаплыгинский | д.Новопавловка | Чаплыгинский | ПС 35/10 кВ Новополянье ВЛ-10 кВ Новополянье | КТП-10кВ №210 ВЛ-10кВ №2 ПС Новополянье | 250 |  | 0.072 | 0.072
Чаплыгинский | с.Новополянье | Чаплыгинский | ПС 35/10 кВ Новополянье ВЛ-10 кВ Клуб | КТП-10кВ №301 ВЛ-10кВ №3 ПС Новополянье | 160 |  | 0.0459 | 0.0459
Чаплыгинский | с.Новополянье | Чаплыгинский | ПС 35/10 кВ Новополянье ВЛ-10 кВ Клуб | КТП-10кВ №302 ВЛ-10кВ №3 ПС Новополянье | 100 |  | 0.0162 | 0.0162
Чаплыгинский | с.Новополянье | Чаплыгинский | ПС 35/10 кВ Новополянье ВЛ-10 кВ Клуб | КТП-10кВ №303 ВЛ-10кВ №3 ПС Новополянье | 400 |  | 0.072 | 0.072
Чаплыгинский | с.Новополянье | Чаплыгинский | ПС 35/10 кВ Новополянье ВЛ-10 кВ Клуб | КТП-10кВ №304 ВЛ-10кВ №3 ПС Новополянье | 160 |  | 0.0315 | 0.0315
Чаплыгинский | с.Новополянье | Чаплыгинский | ПС 35/10 кВ Новополянье ВЛ-10 кВ Клуб | КТП-10кВ №306 ВЛ-10кВ №3 ПС Новополянье | 63 |  | 0.009 | 0.009
Чаплыгинский | с.Зенкино | Чаплыгинский | ПС 35/10 кВ Новополянье ВЛ-10 кВ Знамя Коммунизма | КТП-10кВ №401 ВЛ-10кВ №4 ПС Новополянье | 63 |  | 0.0108 | 0.0108
Чаплыгинский | с.Зенкино | Чаплыгинский | ПС 35/10 кВ Новополянье ВЛ-10 кВ Знамя Коммунизма | КТП-10кВ №402 ВЛ-10кВ №4 ПС Новополянье | 63 |  | 0.009 | 0.009
Чаплыгинский | с.Зенкино | Чаплыгинский | ПС 35/10 кВ Новополянье ВЛ-10 кВ Знамя Коммунизма | КТП-10кВ №403 ВЛ-10кВ №4 ПС Новополянье | 160 |  | 0.0324 | 0.0324
Чаплыгинский | с.Зенкино | Чаплыгинский | ПС 35/10 кВ Новополянье ВЛ-10 кВ Знамя Коммунизма | МТП-10кВ №404 ВЛ-10кВ №4 ПС Новополянье | 100 |  | 0.0162 | 0.0162
Чаплыгинский | с.Зенкино | Чаплыгинский | ПС 35/10 кВ Новополянье ВЛ-10 кВ Знамя Коммунизма | МТП-10кВ №407 ВЛ-10кВ №4 ПС Новополянье | 100 |  | 0.0144 | 0.0144
Чаплыгинский | с.Зенкино | Чаплыгинский | ПС 35/10 кВ Новополянье ВЛ-10 кВ Знамя Коммунизма | МТП-10кВ №410 ВЛ-10кВ №4 ПС Новополянье | 160 |  | 0.0342 | 0.0342
Чаплыгинский | с.Зенкино | Чаплыгинский | ПС 35/10 кВ Новополянье ВЛ-10 кВ Знамя Коммунизма | КТП 10кВ №412 ВЛ 10кВ №4 ПС Новополянье | 100 |  | 0.0171 | 0.0171
Чаплыгинский | с.Новополянье | Чаплыгинский | ПС 35/10 кВ Новополянье ВЛ-10 кВ МХП-1 | КТП-10кВ №502 ВЛ-10кВ №5 ПС Новополянье | 160 |  | 0.036 | 0.036
Чаплыгинский | с.Тупки | Чаплыгинский | ПС 35/10 кВ Новополянье ВЛ-10 кВ Куйбышево | КТП-10кВ №705 ВЛ-10кВ №7 ПС Новополянье | 160 |  | 0.0324 | 0.0324
Чаплыгинский | с.Тупки | Чаплыгинский | ПС 35/10 кВ Новополянье ВЛ-10 кВ Куйбышево | КТП-10кВ №707 ВЛ-10кВ №7 ПС Новополянье | 25 |  | 0.0045 | 0.0045
Чаплыгинский | с.Тупки | Чаплыгинский | ПС 35/10 кВ Новополянье ВЛ-10 кВ Куйбышево | КТП-10кВ №708 ВЛ-10кВ №7 ПС Новополянье | 250 |  | 0.0504 | 0.0504
Чаплыгинский | с.Тупки | Чаплыгинский | ПС 35/10 кВ Новополянье ВЛ-10 кВ Куйбышево | КТП-10кВ №709 ВЛ-10кВ №7 ПС Новополянье | 63 |  | 0.0135 | 0.0135
Чаплыгинский | с.Тупки | Чаплыгинский | ПС 35/10 кВ Новополянье ВЛ-10 кВ Куйбышево | КТП-10кВ №713 ВЛ-10кВ №7 ПС Новополянье | 250 |  | 0.0522 | 0.0522
Чаплыгинский | с.Тупки | Чаплыгинский | ПС 35/10 кВ Новополянье ВЛ-10 кВ Куйбышево | КТП 10кВ №714 ВЛ 10кВ №7 ПС Новополянье | 40 |  | 0.0108 | 0.0108
Чаплыгинский | с.Воскресеновка | Чаплыгинский | ПС 35/10 кВ Никольская ВЛ-10 кВ Выглядовка | КТП-10кВ №101 ВЛ-10кВ №1 ПС Никольская | 40 |  | 0.189 | 0.189
Чаплыгинский | с.Воскресеновка | Чаплыгинский | ПС 35/10 кВ Никольская ВЛ-10 кВ Выглядовка | КТП-10кВ №111 ВЛ-10кВ №1 ПС Никольская | 100 |  | 0.018 | 0.018
Чаплыгинский | с.Выглядовка | Чаплыгинский | ПС 35/10 кВ Никольская ВЛ-10 кВ Выглядовка | КТП-10кВ №105 ВЛ-10кВ №1 ПС Никольская | 100 |  | 0.0207 | 0.0207
Чаплыгинский | с.Воскресеновка | Чаплыгинский | ПС 35/10 кВ Никольская ВЛ-10 кВ Выглядовка | КТП-10кВ №108 ВЛ-10кВ №1 ПС Никольская | 250 |  | 0.054 | 0.054
Чаплыгинский | с.Воскресеновка | Чаплыгинский | ПС 35/10 кВ Никольская ВЛ-10 кВ Выглядовка | КТП-10кВ №112 ВЛ-10кВ №1 ПС Никольская | 100 |  | 0.0153 | 0.0153
Чаплыгинский | с.Воскресеновка | Чаплыгинский | ПС 35/10 кВ Никольская ВЛ-10 кВ Выглядовка | КТП-10кВ №113 ВЛ-10кВ №1 ПС Никольская | 250 |  | 0.0567 | 0.0567
Чаплыгинский | с.Воскресеновка | Чаплыгинский | ПС 35/10 кВ Никольская ВЛ-10 кВ Выглядовка | КТП-10кВ №109 ВЛ-10кВ №1 ПС Никольская | 160 |  | 0.0342 | 0.0342
Чаплыгинский | с.Воскресеновка | Чаплыгинский | ПС 35/10 кВ Никольская ВЛ-10 кВ Выглядовка | КТП-10кВ №110 ВЛ-10кВ №1 ПС Никольская | 160 |  | 0.0315 | 0.0315
Чаплыгинский | с.Братовка | Чаплыгинский | ПС 35/10 кВ Никольская ВЛ-10 кВ Братовка | КТП-10кВ №201 ВЛ-10кВ №2 ПС Никольская | 250 |  | 0.054 | 0.054
Чаплыгинский | с.Братовка | Чаплыгинский | ПС 35/10 кВ Никольская ВЛ-10 кВ Братовка | КТП-10кВ №202 ВЛ-10кВ №2 ПС Никольская | 160 |  | 0.0324 | 0.0324
Чаплыгинский | с.Братовка | Чаплыгинский | ПС 35/10 кВ Никольская ВЛ-10 кВ Братовка | КТП-10кВ №203 ВЛ-10кВ №2 ПС Никольская | 160 |  | 0.0333 | 0.0333
Чаплыгинский | с.Братовка | Чаплыгинский | ПС 35/10 кВ Никольская ВЛ-10 кВ Братовка | КТП-10кВ №204 ВЛ-10кВ №2 ПС Никольская | 250 |  | 0.0486 | 0.0486
Чаплыгинский | с.Братовка | Чаплыгинский | ПС 35/10 кВ Никольская ВЛ-10 кВ Братовка | КТП-10кВ №205 ВЛ-10кВ №2 ПС Никольская | 63 |  | 0.0108 | 0.0108
Чаплыгинский | с.Братовка | Чаплыгинский | ПС 35/10 кВ Никольская ВЛ-10 кВ Братовка | КТП-10кВ №206 ВЛ-10кВ №2 ПС Никольская | 25 |  | 0.0054 | 0.0054
Чаплыгинский | с.Братовка | Чаплыгинский | ПС 35/10 кВ Никольская ВЛ-10 кВ Братовка | КТП-10кВ №207 ВЛ-10кВ №2 ПС Никольская | 160 |  | 0.027 | 0.027
Чаплыгинский | с.Братовка | Чаплыгинский | ПС 35/10 кВ Никольская ВЛ-10 кВ Братовка | КТП-10кВ №208 ВЛ-10кВ №2 ПС Никольская | 160 |  | 0.0351 | 0.0351
Чаплыгинский | с.Братовка | Чаплыгинский | ПС 35/10 кВ Никольская ВЛ-10 кВ Братовка | КТП-10кВ №209 ВЛ-10кВ №2 ПС Никольская | 250 |  | 0.0468 | 0.0468
Чаплыгинский | с.Братовка | Чаплыгинский | ПС 35/10 кВ Никольская ВЛ-10 кВ Братовка | КТП-10кВ №210 ВЛ-10кВ №2 ПС Никольская | 160 |  | 0.036 | 0.036
Чаплыгинский | с.Щербинино | Чаплыгинский | ПС 35/10 кВ Никольская ВЛ-10 кВ Щербинино | КТП-10кВ №301 ВЛ-10кВ №3 ПС Никольская | 63 |  | 0.0072 | 0.0072
Чаплыгинский | с.Щербинино | Чаплыгинский | ПС 35/10 кВ Никольская ВЛ-10 кВ Щербинино | КТП-10кВ №302 ВЛ-10кВ №3 ПС Никольская | 100 |  | 0.0144 | 0.0144
Чаплыгинский | с.Лозовка | Чаплыгинский | ПС 35/10 кВ Никольская ВЛ-10 кВ Лозовка | КТП-10кВ №402 ВЛ-10кВ №4 ПС Никольская | 250 |  | 0.0522 | 0.0522
Чаплыгинский | с.Лозовка | Чаплыгинский | ПС 35/10 кВ Никольская ВЛ-10 кВ Лозовка | КТП-10кВ №404 ВЛ-10кВ №4 ПС Никольская | 250 |  | 0.0513 | 0.0513
Чаплыгинский | с.Лозовка | Чаплыгинский | ПС 35/10 кВ Никольская ВЛ-10 кВ Лозовка | КТП-10кВ №405(аб) с.Лозовка ПС Никольска | 160 |  | 0.0387 | 0.0387
Чаплыгинский | с.Лозовка | Чаплыгинский | ПС 35/10 кВ Никольская ВЛ-10 кВ Лозовка | КТП-10кВ №406 ВЛ-10кВ №4 ПС Никольская | 250 |  | 0.0531 | 0.0531
Чаплыгинский | с.Лозовка | Чаплыгинский | ПС 35/10 кВ Никольская ВЛ-10 кВ Лозовка | КТП-10кВ №407 ВЛ-10кВ №4 ПС Никольская | 100 |  | 0.0171 | 0.0171
Чаплыгинский | с.Колыбельское | Чаплыгинский | ПС 35/10 кВ Колыбельская ВЛ-10 кВ Колыбельское | КТП-10кВ №101 ВЛ-10кВ №1 ПС Колыбельская | 40 |  | 0.0054 | 0.0054
Чаплыгинский | с.Колыбельское | Чаплыгинский | ПС 35/10 кВ Колыбельская ВЛ-10 кВ Колыбельское | КТП-10кВ №103 ВЛ-10кВ №1 ПС Колыбельская | 160 |  | 0.0405 | 0.0405
Чаплыгинский | с.Колыбельское | Чаплыгинский | ПС 35/10 кВ Колыбельская ВЛ-10 кВ Колыбельское | КТП-10кВ №104 ВЛ-10кВ №1 ПС Колыбельская | 160 |  | 0.0342 | 0.0342
Чаплыгинский | с.Колыбельское | Чаплыгинский | ПС 35/10 кВ Колыбельская ВЛ-10 кВ Колыбельское | КТП-10кВ №105 ВЛ-10кВ №1 ПС Колыбельская | 160 |  | 0.0351 | 0.0351
Чаплыгинский | с.Колыбельское | Чаплыгинский | ПС 35/10 кВ Колыбельская ВЛ-10 кВ Колыбельское | КТП-10кВ №106 ВЛ-10кВ №1 ПС Колыбельская | 63 |  | 0.0081 | 0.0081
Чаплыгинский | с.Колыбельское | Чаплыгинский | ПС 35/10 кВ Колыбельская ВЛ-10 кВ Колыбельское | КТП-10кВ №117 ВЛ-10кВ №1 ПС Колыбельская | 40 |  | 0.0036 | 0.0036
Чаплыгинский | с.Буховое | Чаплыгинский | ПС 35/10 кВ Колыбельская ВЛ-10 кВ Буховое | КТП-10кВ №203 ВЛ-10кВ №2 ПС Колыбельская | 100 |  | 0.0198 | 0.0198
Чаплыгинский | с.Буховое | Чаплыгинский | ПС 35/10 кВ Колыбельская ВЛ-10 кВ Буховое | КТП-10кВ №206 ВЛ-10кВ №2 ПС Колыбельская | 160 |  | 0.027 | 0.027
Чаплыгинский | с.Буховое | Чаплыгинский | ПС 35/10 кВ Колыбельская ВЛ-10 кВ Буховое | КТП-10кВ №207 ВЛ-10кВ №2 ПС Колыбельская | 100 |  | 0.0144 | 0.0144
Чаплыгинский | с.Буховое | Чаплыгинский | ПС 35/10 кВ Колыбельская ВЛ-10 кВ Буховое | КТП-10кВ №210 ВЛ-10кВ №2 ПС Колыбельская | 63 |  | 0.009 | 0.009
Чаплыгинский | с.Буховое | Чаплыгинский | ПС 35/10 кВ Колыбельская ВЛ-10 кВ Буховое | КТП-10кВ №211 ВЛ-10кВ №2 ПС Колыбельская | 100 |  | 0.0126 | 0.0126
Чаплыгинский | с.Буховое | Чаплыгинский | ПС 35/10 кВ Колыбельская ВЛ-10 кВ Буховое | КТП-10кВ №212 ВЛ-10кВ №2 ПС Колыбельская | 100 |  | 0.0162 | 0.0162
Чаплыгинский | с.Буховое | Чаплыгинский | ПС 35/10 кВ Колыбельская ВЛ-10 кВ Буховое | КТП-10кВ №213 ВЛ-10кВ №2 ПС Колыбельская | 63 |  | 0.0108 | 0.0108
Чаплыгинский | с.Буховое | Чаплыгинский | ПС 35/10 кВ Колыбельская ВЛ-10 кВ Буховое | КТП-10кВ №215 ВЛ-10кВ №2 ПС Колыбельская | 40 |  | 0.0072 | 0.0072
Чаплыгинский | с.Буховое | Чаплыгинский | ПС 35/10 кВ Колыбельская ВЛ-10 кВ Буховое | КТП-10кВ №216 ВЛ-10кВ №2 ПС Колыбельская | 100 |  | 0.0189 | 0.0189
Чаплыгинский | с.Буховое | Чаплыгинский | ПС 35/10 кВ Колыбельская ВЛ-10 кВ Буховое | КТП-10кВ №219 ВЛ-10кВ №2 ПС Колыбельская | 160 |  | 0.0306 | 0.0306
Чаплыгинский | с.Дёмкино | Чаплыгинский | ПС 35/10 кВ Колыбельская ВЛ-10 кВ Ратчино | КТП-10кВ №301 ВЛ-10кВ №3 ПС Колыбельская | 160 |  | 0.0324 | 0.0324
Чаплыгинский | с.Дёмкино | Чаплыгинский | ПС 35/10 кВ Колыбельская ВЛ-10 кВ Ратчино | КТП-10кВ №303 ВЛ-10кВ №3 ПС Колыбельская | 100 |  | 0.0198 | 0.0198
Чаплыгинский | с.Дёмкино | Чаплыгинский | ПС 35/10 кВ Колыбельская ВЛ-10 кВ Ратчино | КТП-10кВ №306 ВЛ-10кВ №3 ПС Колыбельская | 100 |  | 0.018 | 0.018
Чаплыгинский | с.Дёмкино | Чаплыгинский | ПС 35/10 кВ Колыбельская ВЛ-10 кВ Ратчино | КТП-10кВ №307 ВЛ-10кВ №3 ПС Колыбельская | 63 |  | 0.0117 | 0.0117
Чаплыгинский | с.Дёмкино | Чаплыгинский | ПС 35/10 кВ Колыбельская ВЛ-10 кВ Ратчино | КТП-10кВ №308 ВЛ-10кВ №3 ПС Колыбельская | 400 |  | 0.09 | 0.09
Чаплыгинский | с.Дёмкино | Чаплыгинский | ПС 35/10 кВ Колыбельская ВЛ-10 кВ Ратчино | КТП-10кВ №310 ВЛ-10кВ №3 ПС Колыбельская | 63 |  | 0.0126 | 0.0126
Чаплыгинский | с.Дёмкино | Чаплыгинский | ПС 35/10 кВ Колыбельская ВЛ-10 кВ Ратчино | КТП-10кВ №309 ВЛ-10кВ №3 ПС Колыбельская | 100 |  | 0.0162 | 0.0162
Чаплыгинский | с.Мелиховое | Чаплыгинский | ПС 35/10 кВ Колыбельская ВЛ-10 кВ Мелиховое | КТП-10кВ №405 ВЛ-10кВ №4 ПС Колыбельская | 63 |  | 0.0144 | 0.0144
Чаплыгинский | с.Мелиховое | Чаплыгинский | ПС 35/10 кВ Колыбельская ВЛ-10 кВ Мелиховое | КТП-10кВ №404 ВЛ-10кВ №4 ПС Колыбельская | 63 |  | 0.009 | 0.009
Чаплыгинский | с.Мелиховое | Чаплыгинский | ПС 35/10 кВ Колыбельская ВЛ-10 кВ Мелиховое | КТП-10кВ №406 ВЛ-10кВ №4 ПС Колыбельская | 63 |  | 0.009 | 0.009
Чаплыгинский | с.Мелиховое | Чаплыгинский | ПС 35/10 кВ Колыбельская ВЛ-10 кВ Мелиховое | КТП-10кВ №407 ВЛ-10кВ №4 ПС Колыбельская | 100 |  | 0.0144 | 0.0144
Чаплыгинский | с.Мелиховое | Чаплыгинский | ПС 35/10 кВ Колыбельская ВЛ-10 кВ Мелиховое | КТП-10кВ №408 ВЛ-10кВ №4 ПС Колыбельская | 63 |  | 0.0108 | 0.0108
Чаплыгинский | с.Мелиховое | Чаплыгинский | ПС 35/10 кВ Колыбельская ВЛ-10 кВ Мелиховое | КТП-10кВ №409 ВЛ-10кВ №4 ПС Колыбельская | 40 |  | 0.009 | 0.009
Чаплыгинский | с.Мелиховое | Чаплыгинский | ПС 35/10 кВ Колыбельская ВЛ-10 кВ Мелиховое | КТП-10кВ №410 ВЛ-10кВ №4 ПС Колыбельская | 40 |  | 0.0144 | 0.0144
Чаплыгинский | с.Дёмкино | Чаплыгинский | ПС 35/10 кВ Колыбельская ВЛ-10 кВ Демкино | КТП-10кВ №701 ВЛ-10кВ №7 ПС Колыбельская | 63 |  | 0.0108 | 0.0108
Чаплыгинский | с.Дёмкино | Чаплыгинский | ПС 35/10 кВ Колыбельская ВЛ-10 кВ Демкино | КТП-10кВ №702 ВЛ-10кВ №7 ПС Колыбельская | 63 |  | 0.0126 | 0.0126
Чаплыгинский | с.Дёмкино | Чаплыгинский | ПС 35/10 кВ Колыбельская ВЛ-10 кВ Демкино | КТП-10кВ №704 ВЛ-10кВ №7 ПС Колыбельская | 100 |  | 0.0198 | 0.0198
Чаплыгинский | с.Колыбельское | Чаплыгинский | ПС 35/10 кВ Колыбельская ВЛ-10 кВ Буховое | КТП-10кВ №801 ВЛ-10кВ №8 ПС Колыбельская | 250 |  | 0.0531 | 0.0531
Чаплыгинский | с.Колыбельское | Чаплыгинский | ПС 35/10 кВ Колыбельская ВЛ-10 кВ Буховое | КТП-10кВ №802 ВЛ-10кВ №8 ПС Колыбельская | 100 |  | 0.0126 | 0.0126
Чаплыгинский | с.Колыбельское | Чаплыгинский | ПС 35/10 кВ Колыбельская ВЛ-10 кВ Буховое | КТП-10кВ №803 ВЛ-10кВ №8 ПС Колыбельская | 100 |  | 0.0144 | 0.0144
Чаплыгинский | с.Троекурово | Чаплыгинский | ПС 110/35/10 кВ Троекурово ВЛ-10 кВ Епинетово | КТП-10кВ №101 ВЛ-10кВ №1 ПС Троекурово | 400 |  | 0.0558 | 0.0558
Чаплыгинский | с.Троекурово | Чаплыгинский | ПС 110/35/10 кВ Троекурово ВЛ-10 кВ Епинетово | КТП-10кВ №102 ВЛ-10кВ №1 ПС Троекурово | 250 |  | 0.0576 | 0.0576
Чаплыгинский | с.Троекурово | Чаплыгинский | ПС 110/35/10 кВ Троекурово ВЛ-10 кВ Епинетово | КТП-10кВ №103 ВЛ-10кВ №1 ПС Троекурово | 63 |  | 0.0117 | 0.0117
Чаплыгинский | с.Троекурово | Чаплыгинский | ПС 110/35/10 кВ Троекурово ВЛ-10 кВ Епинетово | КТП-10кВ №104 ВЛ-10кВ №1 ПС Троекурово | 25 |  | 0.0063 | 0.0063
Чаплыгинский | с.Троекурово | Чаплыгинский | ПС 110/35/10 кВ Троекурово ВЛ-10 кВ Епинетово | КТП-10кВ №105 ВЛ-10кВ №1 ПС Троекурово | 40 |  | 0.0126 | 0.0126
Чаплыгинский | с.Троекурово | Чаплыгинский | ПС 110/35/10 кВ Троекурово ВЛ-10 кВ Рудёнки | КТП-10кВ №203 ВЛ-10кВ №2 ПС Троекурово | 160 |  | 0.027 | 0.027
Чаплыгинский | с.Троекурово | Чаплыгинский | ПС 110/35/10 кВ Троекурово ВЛ-10 кВ Рудёнки | КТП-10кВ №204 ВЛ-10кВ №2 ПС Троекурово | 250 |  | 0.0522 | 0.0522
Чаплыгинский | с.Троекурово | Чаплыгинский | ПС 110/35/10 кВ Троекурово ВЛ-10 кВ Рудёнки | КТП-10кВ №205 ВЛ-10кВ №2 ПС Троекурово | 250 |  | 0.0486 | 0.0486
Чаплыгинский | с.Троекурово | Чаплыгинский | ПС 110/35/10 кВ Троекурово ВЛ-10 кВ Рудёнки | КТП-10кВ №206 ВЛ-10кВ №2 ПС Троекурово | 160 |  | 0.0252 | 0.0252
Чаплыгинский | с.Троекурово | Чаплыгинский | ПС 110/35/10 кВ Троекурово ВЛ-10 кВ Рудёнки | КТП-10кВ №207 ВЛ-10кВ №2 ПС Троекурово | 250 |  | 0.045 | 0.045
Чаплыгинский | с.Конюшки | Чаплыгинский | ПС 110/35/10 кВ Троекурово ВЛ-10 кВ Песцово | КТП-10кВ №403 ВЛ-10кВ №4 ПС Троекурово | 250 |  | 0.0405 | 0.0405
Чаплыгинский | с.Троекурово | Чаплыгинский | ПС 110/35/10 кВ Троекурово ВЛ-10 кВ Песцово | КТП-10кВ №406 ВЛ-10кВ №4 ПС Троекурово | 63 |  | 0.009 | 0.009
Чаплыгинский | с.Троекурово | Чаплыгинский | ПС 110/35/10 кВ Троекурово ВЛ-10 кВ Песцово | КТП-10кВ №407 ВЛ-10кВ №4 ПС Троекурово | 160 |  | 0.0333 | 0.0333
Чаплыгинский | с.Троекурово | Чаплыгинский | ПС 110/35/10 кВ Троекурово ВЛ-10 кВ Песцово | КТП-10кВ №410 ВЛ-10кВ №4 ПС Троекурово | 100 |  | 0.0162 | 0.0162
Чаплыгинский | с.Троекурово | Чаплыгинский | ПС 110/35/10 кВ Троекурово ВЛ-10 кВ Песцово | КТП-10кВ №401 ВЛ-10кВ №4 ПС Троекурово | 100 |  | 0.0135 | 0.0135
Чаплыгинский | с.Троекурово | Чаплыгинский | ПС 110/35/10 кВ Троекурово ВЛ-10 кВ Песцово | МТП-10кВ №411 ВЛ-10кВ №4 ПС Троекурово | 63 |  | 0.0108 | 0.0108
Чаплыгинский | с.Никольское | Чаплыгинский | ПС 110/35/10 кВ Троекурово ВЛ-10 кВ Денисовка | КТП-10кВ №506 ВЛ-10кВ №5 ПС Троекурово | 100 |  | 0.0153 | 0.0153
Чаплыгинский | с.Денисовка | Чаплыгинский | ПС 110/35/10 кВ Троекурово ВЛ-10 кВ Денисовка | МТП-10кВ №508 ВЛ-10кВ №5 ПС Троекурово | 63 |  | 0.0135 | 0.0135
Чаплыгинский | с.Никольское | Чаплыгинский | ПС 110/35/10 кВ Троекурово ВЛ-10 кВ Денисовка | КТП-10кВ №509 ВЛ-10кВ №5 ПС Троекурово | 63 |  | 0.0108 | 0.0108
Чаплыгинский | д.Дашино | Чаплыгинский | ПС35/10 кВ Ведное ВЛ-10 кВ Выселки | КТП-10кВ №112 ВЛ-10кВ №1 от ПС Ведное | 63 |  | 0.009 | 0.009
Чаплыгинский | д.Зорино | Чаплыгинский | ПС35/10 кВ Ведное ВЛ-10 кВ Выселки | КТП-10кВ №105 ВЛ-10кВ №1 от ПС Ведное | 63 |  | 0.0108 | 0.0108
Чаплыгинский | с.Выселки | Чаплыгинский | ПС35/10 кВ Ведное ВЛ-10 кВ Выселки | КТП-10кВ №106 ВЛ-10кВ №1 от ПС Ведное | 100 |  | 0.0144 | 0.0144
Чаплыгинский | с.Бутырки | Чаплыгинский | ПС35/10 кВ Ведное ВЛ-10 кВ Выселки | КТП-10кВ №107 ВЛ-10кВ №1 от ПС Ведное | 100 |  | 0.0153 | 0.0153
Чаплыгинский | д.Ивановка | Чаплыгинский | ПС35/10 кВ Ведное ВЛ-10 кВ Выселки | КТП-10кВ №102 ВЛ-10кВ №1 от ПС Ведное | 63 |  | 0.0126 | 0.0126
Чаплыгинский | д.Ивановка | Чаплыгинский | ПС35/10 кВ Ведное ВЛ-10 кВ Выселки | КТП-10кВ №103 ВЛ-10кВ №1 от ПС Ведное | 100 |  | 0.0144 | 0.0144
Чаплыгинский | с.Ведное | Чаплыгинский | ПС35/10 кВ Ведное ВЛ-10 кВ Ферма | КТП-10кВ №204 ВЛ-10кВ №2 от ПС Ведное | 25 |  | 0.0045 | 0.0045
Чаплыгинский | с.Ведное | Чаплыгинский | ПС35/10 кВ Ведное ВЛ-10 кВ Ведное | КТП-10кВ №301 ВЛ-10кВ №3 от ПС Ведное | 250 |  | 0.036 | 0.036
Чаплыгинский | с.Ведное | Чаплыгинский | ПС35/10 кВ Ведное ВЛ-10 кВ Ведное | КТП-10кВ №302 ВЛ-10кВ №3 от ПС Ведное | 250 |  | 0.0378 | 0.0378
Чаплыгинский | с.Протасьево | Чаплыгинский | ПС35/10 кВ Ведное ВЛ-10 кВ Ведное | КТП-10кВ №303 ВЛ-10кВ №3 от ПС Ведное | 63 |  | 0.009 | 0.009
Чаплыгинский | д.Борщовка | Чаплыгинский | ПС35/10 кВ Ведное ВЛ-10 кВ Ведное | КТП-10кВ №304 ВЛ-10кВ №3 от ПС Ведное | 250 |  | 0.0522 | 0.0522
Чаплыгинский | д.Борщовка | Чаплыгинский | ПС35/10 кВ Ведное ВЛ-10 кВ Ведное | МТП-10кВ №307 ВЛ-10кВ №3 от ПС Ведное | 100 |  | 0.0171 | 0.0171
Чаплыгинский | с.Горлово | Чаплыгинский | ПС35/10 кВ Ведное ВЛ-10 кВ Ведное | КТП-10кВ №308 ВЛ-10кВ №3 от ПС Ведное | 160 |  | 0.0414 | 0.0414
Чаплыгинский | с.Татищево | Чаплыгинский | ПС35/10 кВ Ведное ВЛ-10 кВ Ведное | КТП-10кВ №305 ВЛ-10кВ №3 от ПС Ведное | 160 |  | 0.0369 | 0.0369
Чаплыгинский | с.Ведное | Чаплыгинский | ПС35/10 кВ Ведное ВЛ-10 кВ Ведное | КТП-10кВ №306 ВЛ-10кВ №3 от ПС Ведное | 100 |  | 0.0198 | 0.0198
Чаплыгинский | с.Ведное | Чаплыгинский | ПС35/10 кВ Ведное ВЛ-10 кВ Ведное | КТП-10кВ №310 ВЛ-10кВ №3 от ПС Ведное | 100 |  | 0.0216 | 0.0216
Чаплыгинский | с.Ведное | Чаплыгинский | ПС35/10 кВ Ведное ВЛ-10 кВ Петелинский | КТП-10кВ №401 ВЛ-10кВ №4 от ПС Ведное | 250 |  | 0.0531 | 0.0531
Чаплыгинский | с.Ведное | Чаплыгинский | ПС35/10 кВ Ведное ВЛ-10 кВ Петелинский | КТП-10кВ №402 ВЛ-10кВ №4 от ПС Ведное | 100 |  | 0.0225 | 0.0225
Чаплыгинский | д.Волково | Чаплыгинский | ПС35/10 кВ Ведное ВЛ-10 кВ Петелинский | КТП-10кВ №403 ВЛ-10кВ №4 от ПС Ведное | 100 |  | 0.018 | 0.018
Чаплыгинский | д.Архангельское | Чаплыгинский | ПС35/10 кВ Ведное ВЛ-10 кВ Петелинский | КТП-10кВ №404 ВЛ-10кВ №4 от ПС Ведное | 63 |  | 0.0072 | 0.0072
Чаплыгинский | д.Пеньки | Чаплыгинский | ПС35/10 кВ Ведное ВЛ-10 кВ Петелинский | КТП-10кВ №405 ВЛ Петелинский ПС Ведное | 63 |  | 0.0072 | 0.0072
Чаплыгинский | с.Старое Петелино | Чаплыгинский | ПС35/10 кВ Ведное ВЛ-10 кВ Петелинский | КТП-10кВ №406 ВЛ-10кВ №4 от ПС Ведное | 100 |  | 0.0162 | 0.0162
Чаплыгинский | д.Скуратовка | Чаплыгинский | ПС35/10 кВ Ведное ВЛ-10 кВ Петелинский | КТП-10кВ №407 ВЛ-10кВ №4 от ПС Ведное | 63 |  | 0.0072 | 0.0072
Чаплыгинский | с.Петелино | Чаплыгинский | ПС35/10 кВ Ведное ВЛ-10 кВ Петелинский | КТП-10кВ №408 ВЛ-10кВ №4 от ПС Ведное | 100 |  | 0.0144 | 0.0144
Чаплыгинский | с.Струглево | Чаплыгинский | ПС35/10 кВ Ведное ВЛ-10 кВ колхоз имени Калинина | КТП-10кВ №501 ВЛ-10кВ №5 от ПС Ведное | 63 |  | 0.0108 | 0.0108
Чаплыгинский | с.Ведное | Чаплыгинский | ПС35/10 кВ Ведное ВЛ-10 кВ колхоз имени Калинина | КТП-10кВ №502 ВЛ-10кВ №5 от ПС Ведное | 250 |  | 0.054 | 0.054
Чаплыгинский | д.Васино | Чаплыгинский | ПС35/10 кВ Ведное ВЛ-10 кВ колхоз имени Калинина | КТП-10кВ №503 ВЛ-10кВ №5 от ПС Ведное | 40 |  | 0.0108 | 0.0108
Чаплыгинский | с. Кораблино | Чаплыгинский | ПС35/10 кВ Ведное ВЛ-10 кВ колхоз имени Калинина | КТП-10кВ №508 ВЛ-10кВ №5 от ПС Ведное | 100 |  | 0.0153 | 0.0153
Чаплыгинский | д.Соколовка | Чаплыгинский | ПС35/10 кВ Ведное ВЛ-10 кВ колхоз имени Калинина | КТП 10кВ №509 ВЛ 10кВ №5 ПС Ведное | 40 |  | 0.009 | 0.009
Чаплыгинский | д.Кулики | Чаплыгинский | ПС35/10 кВ Ведное ВЛ-10 кВ колхоз имени Калинина | КТП 10кВ №510 ВЛ 10кВ №5 ПС Ведное | 63 |  | 0.009 | 0.009
Чаплыгинский | с.Кораблино | Чаплыгинский | ПС35/10 кВ Ведное ВЛ-10 кВ колхоз имени Калинина | КТП-10кВ №506 ВЛ-10кВ №5 от ПС Ведное | 100 |  | 0.0144 | 0.0144
Чаплыгинский | с.Ведное | Чаплыгинский | ПС35/10 кВ Ведное ВЛ-10 кВ колхоз имени Калинина | КТП 10кВ №511 ВЛ 10кВ №5 ПС Ведное | 100 |  | 0.0162 | 0.0162
Чаплыгинский | с.Ведное | Чаплыгинский | ПС35/10 кВ Ведное ВЛ-10 кВ колхоз имени Калинина | КТП-10кВ №512 ВЛ-10кВ №5 от ПС Ведное | 25 |  | 0.0036 | 0.0036
Чаплыгинский | с.Урусово | Чаплыгинский | ПС110/27/10 кВ Урусово-Тяговая ВЛ-10 кВ Урусовский | КТП-10кВ №101 ВЛ-10кВ №1 ПС Урусово-Тяг. | 250 |  | 0.0549 | 0.0549
Чаплыгинский | с.Урусово | Чаплыгинский | ПС110/27/10 кВ Урусово-Тяговая ВЛ-10 кВ Урусовский | КТП-10кВ №102 ВЛ-10кВ №1 ПС Урусово-Тяг. | 63 |  | 0.0117 | 0.0117
Чаплыгинский | с.Урусово | Чаплыгинский | ПС110/27/10 кВ Урусово-Тяговая ВЛ-10 кВ Урусовский | КТП 10кВ №103 ВЛ 10кВ №1 ПС Урусово-Тяг. | 250 |  | 0.0522 | 0.0522
Чаплыгинский | с.Урусово | Чаплыгинский | ПС110/27/10 кВ Урусово-Тяговая ВЛ-10 кВ Урусовский | КТП-10кВ №104 ВЛ-10кВ №1 ПС Урусово-Тяг. | 63 |  | 0.0126 | 0.0126
Чаплыгинский | с.Урусово | Чаплыгинский | ПС110/27/10 кВ Урусово-Тяговая ВЛ-10 кВ Урусовский | КТП 10кВ №105 ВЛ 10кВ №1 ПС Урусово-Тяг. | 250 |  | 0.0513 | 0.0513
Чаплыгинский | с.Урусово | Чаплыгинский | ПС110/27/10 кВ Урусово-Тяговая ВЛ-10 кВ Урусовский | КТП 10кВ №106 ВЛ 10кВ №1 ПС Урусово-Тяг. | 100 |  | 0.0135 | 0.0135
Чаплыгинский | с.Урусово | Чаплыгинский | ПС110/27/10 кВ Урусово-Тяговая ВЛ-10 кВ Урусовский | КТП-10кВ №110 ВЛ-10кВ №1 ПС Урусово-Тяг. | 250 |  | 0.045 | 0.045
Чаплыгинский | с.Урусово | Чаплыгинский | ПС110/27/10 кВ Урусово-Тяговая ВЛ-10 кВ Урусовский | МТП-10кВ №111 ВЛ-10кВ №1 ПС Урусово-Тяг. | 63 |  | 0.0108 | 0.0108
Чаплыгинский | с.Урусово | Чаплыгинский | ПС110/27/10 кВ Урусово-Тяговая ВЛ-10 кВ Рязанка | КТП-10кВ №401 ВЛ-10кВ №4 ПС Урусово-Тяг. | 100 |  | 0.0126 | 0.0126
Чаплыгинский | д.Рязанка | Чаплыгинский | ПС110/27/10 кВ Урусово-Тяговая ВЛ-10 кВ Рязанка | КТП-10кВ №403 ВЛ-10кВ №4 ПС Урусово-Тяг. | 100 |  | 0.0162 | 0.0162
Чаплыгинский | с.Дубовое | Чаплыгинский | ПС 110/35/10 кВ Компрессорная ВЛ-10 кВ Дубовое-Правое РП-10 кВ Дубовое ВЛ-10 кВ Пекарня | КТП-10кВ №101 ВЛ-10кВ №1 от РП Дубовое | 160 |  | 0.027 | 0.027
Чаплыгинский | с.Дубовое | Чаплыгинский | ПС 110/35/10 кВ Компрессорная ВЛ-10 кВ Дубовое-Правое РП-10 кВ Дубовое ВЛ-10 кВ Пекарня | КТП-10кВ №112 ВЛ-10кВ №1 от РП Дубовое | 160 |  | 0.0315 | 0.0315
Чаплыгинский | с.Дубовое | Чаплыгинский | ПС 110/35/10 кВ Компрессорная ВЛ-10 кВ Дубовое-Правое РП-10 кВ Дубовое ВЛ-10 кВ Пекарня | КТП-10кВ №111 ВЛ-10кВ №1 от РП Дубовое | 250 |  | 0.0477 | 0.0477
Чаплыгинский | с.Дубовое | Чаплыгинский | ПС 110/35/10 кВ Компрессорная ВЛ-10 кВ Дубовое-Правое РП-10 кВ Дубовое ВЛ-10 кВ Пекарня | КТП-10кВ №104 ВЛ-10кВ №1 от РП Дубовое | 100 |  | 0.0171 | 0.0171
Чаплыгинский | с.Дубовое | Чаплыгинский | ПС 110/35/10 кВ Компрессорная ВЛ-10 кВ Дубовое-Правое РП-10 кВ Дубовое ВЛ-10 кВ Котовка | КТП-10кВ №201 ВЛ-10кВ №2 от РП Дубовое | 63 |  | 0.0108 | 0.0108
Чаплыгинский | с.Дубовое | Чаплыгинский | ПС 110/35/10 кВ Компрессорная ВЛ-10 кВ Дубовое-Правое РП-10 кВ Дубовое ВЛ-10 кВ Котовка | КТП-10кВ №202 ВЛ-10кВ №2 от РП Дубовое | 100 |  | 0.018 | 0.018
Чаплыгинский | с.Дубовое | Чаплыгинский | ПС 110/35/10 кВ Компрессорная ВЛ-10 кВ Дубовое-Правое РП-10 кВ Дубовое ВЛ-10 кВ Котовка | КТП-10кВ №203 ВЛ-10кВ №2 от РП Дубовое | 63 |  | 0.0126 | 0.0126
Чаплыгинский | с.Дубовое | Чаплыгинский | ПС 110/35/10 кВ Компрессорная ВЛ-10 кВ Дубовое-Левое РП-10 кВ Дубовое ВЛ-10 кВ Больница | КТП-10кВ №302 ВЛ-10кВ №3 от РП Дубовое | 160 |  | 0.0342 | 0.0342
Чаплыгинский | с.Дубовое | Чаплыгинский | ПС 110/35/10 кВ Компрессорная ВЛ-10 кВ Дубовое-Левое РП-10 кВ Дубовое ВЛ-10 кВ Больница | КТП-10кВ №303 ВЛ-10кВ №3 от РП Дубовое | 160 |  | 0.0306 | 0.0306
Чаплыгинский | с.Дубовое | Чаплыгинский | ПС 110/35/10 кВ Компрессорная ВЛ-10 кВ Дубовое-Левое РП-10 кВ Дубовое ВЛ-10 кВ Больница | КТП-10кВ №304 ВЛ-10кВ №3 от РП Дубовое | 40 |  | 0.009 | 0.009
Чаплыгинский | с.Дубовое | Чаплыгинский | ПС 110/35/10 кВ Компрессорная ВЛ-10 кВ Дубовое-Левое РП-10 кВ Дубовое ВЛ-10 кВ Больница | КТП-10кВ №305 ВЛ-10кВ №3 от РП Дубовое | 100 |  | 0.0216 | 0.0216
Чаплыгинский | с.Дубовое | Чаплыгинский | ПС 110/35/10 кВ Компрессорная ВЛ-10 кВ Дубовое-Левое РП-10 кВ Дубовое ВЛ-10 кВ Больница | КТП-10кВ №306 ВЛ-10кВ №3 от РП Дубовое | 100 |  | 0.0144 | 0.0144
Чаплыгинский | с.Дубовое | Чаплыгинский | ПС 110/35/10 кВ Компрессорная ВЛ-10 кВ Дубовое-Левое РП-10 кВ Дубовое ВЛ-10 кВ Больница | КТП-10кВ №307 ВЛ-10кВ №3 от РП Дубовое | 160 |  | 0.0324 | 0.0324
Чаплыгинский | с.Дубовое | Чаплыгинский | ПС 110/35/10 кВ Компрессорная ВЛ-10 кВ Дубовое-Левое РП-10 кВ Дубовое ВЛ-10 кВ Смычка | КТП-10кВ №401 ВЛ-10кВ №4 от РП Дубовое | 63 |  | 0.0108 | 0.0108
Чаплыгинский | с.Дубовое | Чаплыгинский | ПС 110/35/10 кВ Компрессорная ВЛ-10 кВ Дубовое-Левое РП-10 кВ Дубовое ВЛ-10 кВ Смычка | КТП-10кВ №402 ВЛ-10кВ №4 от РП Дубовое | 100 |  | 0.0162 | 0.0162
Чаплыгинский | с.Дубовое | Чаплыгинский | ПС 110/35/10 кВ Компрессорная ВЛ-10 кВ Дубовое-Левое РП-10 кВ Дубовое ВЛ-10 кВ Смычка | КТП-10кВ №403 ВЛ-10кВ №4 от РП Дубовое | 160 |  | 0.0342 | 0.0342
Чаплыгинский | с.Дубовое | Чаплыгинский | ПС 110/35/10 кВ Компрессорная ВЛ-10 кВ Дубовое-Левое РП-10 кВ Дубовое ВЛ-10 кВ Смычка | КТП-10кВ №405 ВЛ-10кВ №4 от РП Дубовое | 100 |  | 0.0135 | 0.0135
Чаплыгинский | с.Дубовое | Чаплыгинский | ПС 110/35/10 кВ Компрессорная ВЛ-10 кВ Дубовое-Левое РП-10 кВ Дубовое ВЛ-10 кВ Смычка | КТП-10кВ №406 ВЛ-10кВ №4 от РП Дубовое | 63 |  | 0.0126 | 0.0126
Чаплыгинский | с.Дубовое | Чаплыгинский | ПС 110/35/10 кВ Компрессорная ВЛ-10 кВ Дубовое-Левое РП-10 кВ Дубовое ВЛ-10 кВ Смычка | КТП-10кВ №408 ВЛ-10кВ №4 от РП Дубовое | 63 |  | 0.0117 | 0.0117
Чаплыгинский | с.Дубовое | Чаплыгинский | ПС 110/35/10 кВ Компрессорная ВЛ-10 кВ Дубовое-Левое РП-10 кВ Дубовое ВЛ-10 кВ Хавенка | КТП-10кВ №501 ВЛ-10кВ №5 от РП Дубовое | 250 |  | 0.0459 | 0.0459
Чаплыгинский | с.Дубовое | Чаплыгинский | ПС 110/35/10 кВ Компрессорная ВЛ-10 кВ Дубовое-Левое РП-10 кВ Дубовое ВЛ-10 кВ Хавенка | КТП-10кВ №502 ВЛ-10кВ №5 от РП Дубовое | 100 |  | 0.0171 | 0.0171
Чаплыгинский | с.Юсово | Чаплыгинский | ПС 110/35/10 кВ Компрессорная ВЛ-10 кВ Ферма-Левая РП-10 кВ Дубовое ВЛ-10 кВ Юсово | КТП-10кВ №101 ВЛ-10кВ Юсово от РП Ферма | 160 |  | 0.0333 | 0.0333
Чаплыгинский | с.Юсово | Чаплыгинский | ПС 110/35/10 кВ Компрессорная ВЛ-10 кВ Ферма-Левая РП-10 кВ Ферма ВЛ-10 кВ Юсово | КТП-10кВ №102 ВЛ-10кВ Юсово от РП Ферма | 630 |  | 0.18 | 0.18
Чаплыгинский | с.Юсово | Чаплыгинский | ПС 110/35/10 кВ Компрессорная ВЛ-10 кВ Ферма-Левая РП-10 кВ Ферма ВЛ-10 кВ Юсово | КТП-10кВ №103 ВЛ-10кВ Юсово от РП Ферма | 160 |  | 0.0324 | 0.0324
Чаплыгинский | с.Юсово | Чаплыгинский | ПС 110/35/10 кВ Компрессорная ВЛ-10 кВ Ферма-Левая РП-10 кВ Ферма ВЛ-10 кВ Юсово | КТП-10кВ №105 ВЛ-10кВ Юсово от РП Ферма | 160 |  | 0.0333 | 0.0333
Чаплыгинский | с.Юсово | Чаплыгинский | ПС 110/35/10 кВ Компрессорная ВЛ-10 кВ Ферма-Левая РП-10 кВ Ферма ВЛ-10 кВ Юсово | КТП-10кВ №106 ВЛ-10кВ Юсово от РП Ферма | 250 |  | 0.045 | 0.045
Чаплыгинский | с.Юсово | Чаплыгинский | ПС 110/35/10 кВ Компрессорная ВЛ-10 кВ Ферма-Левая РП-10 кВ Ферма ВЛ-10 кВ Водозабор | МТП-10кВ №201 ВЛ-10кВ №2 от РП Ферма | 250 |  | 0.0513 | 0.0513
Чаплыгинский | п.Снежеток | Чаплыгинский | ПС 110/35/10 кВ Компрессорная ВЛ-10 кВ Ферма-Правая РП-10 кВ Ферма ВЛ-10 кВ Снежеток | КТП-10кВ №802 ВЛ-10кВ Снежеток РП Ферма | 160 |  | 0.0342 | 0.0342
Чаплыгинский | п.Снежеток | Чаплыгинский | ПС 110/35/10 кВ Компрессорная ВЛ-10 кВ Ферма-Правая РП-10 кВ Ферма ВЛ-10 кВ Снежеток | КТП-10кВ №803 ВЛ-10кВ Снежеток РП Ферма | 160 |  | 0.0279 | 0.0279
Чаплыгинский | п.Снежеток | Чаплыгинский | ПС 110/35/10 кВ Компрессорная ВЛ-10 кВ Ферма-Правая РП-10 кВ Ферма ВЛ-10 кВ Снежеток | КТП-10кВ №804 ВЛ-10кВ Снежеток РП Ферма | 100 |  | 0.0126 | 0.0126
Чаплыгинский | п.Снежеток | Чаплыгинский | ПС 110/35/10 кВ Компрессорная ВЛ-10 кВ Ферма-Правая РП-10 кВ Ферма ВЛ-10 кВ Снежеток | КТП-10кВ №805 ВЛ-10кВ Снежеток РП Ферма | 100 |  | 0.0135 | 0.0135
Чаплыгинский | п.Снежеток | Чаплыгинский | ПС 110/35/10 кВ Компрессорная ВЛ-10 кВ Ферма-Правая РП-10 кВ Ферма ВЛ-10 кВ Снежеток | КТП 10кВ №806 ВЛ 10кВ Снежеток РП Ферма | 100 |  | 0.0135 | 0.0135
Чаплыгинский | п.Снежеток | Чаплыгинский | ПС 110/35/10 кВ Компрессорная ВЛ-10 кВ Ферма-Правая РП-10 кВ Ферма ВЛ-10 кВ Снежеток | КТП 10кВ №807 ВЛ 10кВ Снежеток РП Ферма | 63 |  | 0.0108 | 0.0108
Чаплыгинский | п.Снежеток | Чаплыгинский | ПС 110/35/10 кВ Компрессорная ВЛ-10 кВ Ферма-Правая РП-10 кВ Ферма ВЛ-10 кВ Снежеток | КТП 10кВ №808 ВЛ 10кВ Снежеток РП Ферма | 160 |  | 0.0342 | 0.0342
Чаплыгинский | с.Топтыково | Чаплыгинский | ПС 35/10 кВ Ведное ВЛ-10 кВ Топтыково РП-10 кВ Топтыково ВЛ-10 кВ Поселок | КТП-10кВ №101 ВЛ-10кВ №1 РП Топтыково | 160 |  | 0.0351 | 0.0351
Чаплыгинский | с.Топтыково | Чаплыгинский | ПС 35/10 кВ Ведное ВЛ-10 кВ Топтыково РП-10 кВ Топтыково ВЛ-10 кВ Зерноток | КТП 10кВ №201 ВЛ 10кВ №2 РП Топтыково | 250 |  | 0.0207 | 0.0207
Чаплыгинский | с.Топтыково | Чаплыгинский | ПС 35/10 кВ Ведное ВЛ-10 кВ Топтыково РП-10 кВ Топтыково ВЛ-10 кВ Дуровщино | МТП-10кВ №301 ВЛ-10кВ №3 РП Топтыково | 63 |  | 0.0117 | 0.0117
Чаплыгинский | с.Топтыково | Чаплыгинский | ПС 35/10 кВ Ведное ВЛ-10 кВ Топтыково РП-10 кВ Топтыково ВЛ-10 кВ Дуровщино | МТП-10кВ №308 ВЛ-10кВ №3 РП Топтыково | 63 |  | 0.0126 | 0.0126
Чаплыгинский | с.Топтыково | Чаплыгинский | ПС 35/10 кВ Ведное ВЛ-10 кВ Топтыково РП-10 кВ Топтыково ВЛ-10 кВ Дуровщино | КТП-10кВ №302 ВЛ-10кВ №3 РП Топтыково | 40 |  | 0.009 | 0.009
Чаплыгинский | д.Дуровщино | Чаплыгинский | ПС 35/10 кВ Ведное ВЛ-10 кВ Топтыково РП-10 кВ Топтыково ВЛ-10 кВ Дуровщино | КТП-10кВ №303 ВЛ-10кВ №3 РП Топтыково | 40 |  | 0.0054 | 0.0054
Чаплыгинский | д.Дуровщино | Чаплыгинский | ПС 35/10 кВ Ведное ВЛ-10 кВ Топтыково РП-10 кВ Топтыково ВЛ-10 кВ Дуровщино | КТП 10кВ №304 ВЛ 10кВ №3 РП Топтыково | 250 |  | 0.0531 | 0.0531
Чаплыгинский | д.Дуровщино | Чаплыгинский | ПС 35/10 кВ Ведное ВЛ-10 кВ Топтыково РП-10 кВ Топтыково ВЛ-10 кВ Дуровщино | КТП 10кВ №305 ВЛ 10кВ №3 РП Топтыково | 63 |  | 0.0108 | 0.0108
Чаплыгинский | д.Дуровщино | Чаплыгинский | ПС 35/10 кВ Ведное ВЛ-10 кВ Топтыково РП-10 кВ Топтыково ВЛ-10 кВ Дуровщино | КТП 10кВ №306 ВЛ 10кВ №3 РП Топтыково | 100 |  | 0.0144 | 0.0144
Чаплыгинский | с.Топтыково | Чаплыгинский | ПС 35/10 кВ Ведное ВЛ-10 кВ Топтыково РП-10 кВ Топтыково ВЛ-10 кВ Детсад | КТП-10кВ №402 ВЛ-10кВ №4 РП Топтыково | 250 |  | 0.0504 | 0.0504
Чаплыгинский | д.Покровка | Чаплыгинский | ПС 35/10 кВ Ведное ВЛ-10 кВ Топтыково РП-10 кВ Топтыково ВЛ-10 кВ Покровка | КТП-10кВ №502 ВЛ-10кВ №5 РП Топтыково | 40 |  | 0.0072 | 0.0072
Чаплыгинский | с.Топтыково | Чаплыгинский | ПС 35/10 кВ Ведное ВЛ-10 кВ Топтыково РП-10 кВ Топтыково ВЛ-10 кВ Покровка | МТП-10кВ №503 ВЛ-10кВ №5 РП Топтыково | 40 |  | 0.0063 | 0.0063
Чаплыгинский | с.Кривополянье | Чаплыгинский | ПС 110/35/10 кВ Чаплыгин-новая ВЛ-10 кВ Борисовка | МТП-10 кВ №302 ВЛ 10 кВ ПС Чаплыгин-нов. | 100 |  | 0.0126 | 0.0126
Чаплыгинский | с.Кривополянье | Чаплыгинский | ПС 110/35/10 кВ Чаплыгин-новая ВЛ-10 кВ Набережная | МТП-10 кВ №610 ВЛ 10 кВ №6 ПС Чапл-нов. | 100 |  | 0.018 | 0.018
Чаплыгинский | с.Кривополянье | Чаплыгинский | ПС 110/35/10 кВ Чаплыгин-новая ВЛ-10 кВ Набережная | МТП-10 кВ №601 ВЛ-10 кВ №6 ПС Чапл-нов. | 250 |  | 0.045 | 0.045
Чаплыгинский | с.Кривополянье | Чаплыгинский | ПС 110/35/10 кВ Чаплыгин-новая ВЛ-10 кВ Набережная | МТП-10 кВ №602 ВЛ-10 кВ №6 ПС Чапл-нов. | 100 |  | 0.0135 | 0.0135
Чаплыгинский | с.Кривополянье | Чаплыгинский | ПС 110/35/10 кВ Чаплыгин-новая ВЛ-10 кВ Набережная | МТП-10 кВ №603 ВЛ-10 кВ №6 ПС Чапл-нов. | 100 |  | 0.0162 | 0.0162
Чаплыгинский | с.Денисовка | Чаплыгинский | ПС 110/35/10 кВ Троекурово ВЛ-10 кВ Денисовка | МТП 10кВ №508 ВЛ 10кВ №5 ПС Троекурово | 63 |  | 0.0126 | 0.0126
Чаплыгинский | г.Чаплыгин | Чаплыгинский | ПС 110/35/10 кВ Чаплыгин ВЛ-10 кВ Город РП-10 кВ Город ВЛ-10 кВ Боярский Луг | КТП-10кВ №20 ВЛ Боярский луг ПС Чаплыги | 250 |  | 0.0585 | 0.0585
Чаплыгинский | г.Чаплыгин | Чаплыгинский | ПС 110/35/10 кВ Чаплыгин ВЛ-10 кВ Город РП-10 кВ Город ВЛ-10 кВ Боярский Луг | ГКТП-10кВ №39 ВЛ Боярский луг ПС Чаплыги | 160 |  | 0.0495 | 0.0495
Чаплыгинский | г.Чаплыгин | Чаплыгинский | ПС 110/35/10 кВ Чаплыгин ВЛ-10 кВ Город РП-10 кВ Город ВЛ-10 кВ Боярский Луг | КТП-10кВ №38 ВЛ Боярский луг ПС Чаплыгин | 250 |  | 0.072 | 0.072
Чаплыгинский | г.Чаплыгин | Чаплыгинский | ПС 110/35/10 кВ Чаплыгин ВЛ-10 кВ Ж/Д | ГКТП №14 ВЛ-10 кВ Ж./Д. ПС Чаплыгин | 250 |  | 0.0027 | 0.0027
Чаплыгинский | г.Чаплыгин | Чаплыгинский | ПС 110/35/10 кВ Чаплыгин ВЛ-10 кВ Ж/Д | ГКТП №17 ВЛ-10 кВ Ж./Д. ПС Чаплыгин | 160 |  | 0.0045 | 0.0045
Чаплыгинский | г.Чаплыгин | Чаплыгинский | ПС 110/35/10 кВ Чаплыгин ВЛ-10 кВ Ж/Д | ГКТП №27 ВЛ-10 кВ Ж./Д. ПС Чаплыгин | 160 |  | 0.0405 | 0.0405
Чаплыгинский | г.Чаплыгин | Чаплыгинский | ПС 110/35/10 кВ Чаплыгин ВЛ-10 кВ Ж/Д | ГКТП №34 ВЛ-10 кВ Ж./Д. ПС Чаплыгин | 250 |  | 0.0585 | 0.0585
Чаплыгинский | г.Чаплыгин | Чаплыгинский | ПС 110/35/10 кВ Чаплыгин ВЛ-10 кВ Ж/Д | ГКТП №28 ВЛ-10 кВ Ж./Д. ПС Чаплыгин | 400 |  | 0.0027 | 0.0027
Чаплыгинский | г.Чаплыгин | Чаплыгинский | ПС 110/35/10 кВ Чаплыгин ВЛ-10 кВ Ж/Д | ГКТП №33 ВЛ-10 кВ Ж./Д. ПС Чаплыгин | 100 |  | 0.0135 | 0.0135
Чаплыгинский | г.Чаплыгин | Чаплыгинский | ПС 110/35/10 кВ Чаплыгин ВЛ-10 кВ Ж/Д | ТП №22 ВЛ-10 кВ Ж./Д. ПС Чаплыгин | 400 |  | 0.018 | 0.018
Чаплыгинский | г.Чаплыгин | Чаплыгинский | ПС 110/35/10 кВ Чаплыгин ВЛ-10 кВ Ж/Д | ТП №20 ВЛ-10 кВ Ж./Д. ПС Чаплыгин | 400 |  | 0.0585 | 0.0585
Чаплыгинский | г.Чаплыгин | Чаплыгинский | ПС 110/35/10 кВ Чаплыгин ВЛ-10 кВ Ж/Д | ТП №29 ВЛ-10 кВ Ж./Д. ПС Чаплыгин | 400 |  | 0.0036 | 0.0036
Чаплыгинский | г.Чаплыгин | Чаплыгинский | ПС 110/35/10 кВ Чаплыгин ВЛ-10 кВ Ж/Д | ТП №31 ВЛ-10 кВ Ж./Д. ПС Чаплыгин | 315 |  | 0.18 | 0.18
Чаплыгинский | г.Чаплыгин | Чаплыгинский | ПС 110/35/10 кВ Чаплыгин ВЛ-10 кВ Ж/Д | ТП №44 ВЛ-10 кВ Ж./Д. ПС Чаплыгин | 630 |  | 0.315 | 0.315
Чаплыгинский | г.Чаплыгин | Чаплыгинский | ПС 110/35/10 кВ Чаплыгин ВЛ-10 кВ Ж/Д | ТП №18 ВЛ-10 кВ Ж./Д. ПС Чаплыгин | 400 |  | 0.225 | 0.225
Чаплыгинский | г.Чаплыгин | Чаплыгинский | ПС 110/35/10 кВ Чаплыгин ВЛ-10 кВ Ж/Д | ТП №9 ВЛ-10 кВ Ж./Д. ПС Чаплыгин | 400 |  | 0.135 | 0.135
Чаплыгинский | г.Чаплыгин | Чаплыгинский | ПС 110/35/10 кВ Чаплыгин ВЛ-10 кВ Ж/Д | КТП №46 ВЛ-10 кВ Ж./Д. ПС Чаплыгин | 250 |  | 0.1305 | 0.1305
Чаплыгинский | г.Чаплыгин | Чаплыгинский | ПС 110/35/10 кВ Чаплыгин ВЛ-10 кВ Ж/Д | ГКТП №19 ВЛ-10 кВ Ж./Д. ПС Чаплыгин | 160 |  | 0.0045 | 0.0045
Чаплыгинский | г.Чаплыгин | Чаплыгинский | ПС 110/35/10 кВ Чаплыгин ВЛ-10 кВ Ж/Д | КТП №52 ВЛ-10 кВ Ж./Д. ПС Чаплыгин | 160 |  | 0.009 | 0.009
Чаплыгинский | г.Чаплыгин | Чаплыгинский | ПС 110/35/10 кВ Чаплыгин ВЛ-10 кВ Ж/Д | ТП №41 ВЛ-10 кВ Ж./Д. ПС Чаплыгин | 400 |  | 0.0018 | 0.0018
Чаплыгинский | г.Чаплыгин | Чаплыгинский | ПС 110/35/10 кВ Чаплыгин ВЛ-10 кВ Ж/Д | ТП №37 ВЛ-10 кВ Ж./Д. ПС Чаплыгин | 400 |  | 0.0018 | 0.0018
Чаплыгинский | г.Чаплыгин | Чаплыгинский | ПС 110/35/10 кВ Чаплыгин ВЛ-10 кВ Ж/Д | ГКТП №3 ВЛ-10 кВ Ж./Д. ПС Чаплыгин | 250 |  | 0.036 | 0.036
Чаплыгинский | г.Чаплыгин | Чаплыгинский | ПС 110/35/10 кВ Чаплыгин ВЛ-10 кВ Город | ГКТП №1 ВЛ-10 кВ яч.№3 Город ПС Чаплыгин | 160 |  | 0.0675 | 0.0675
Чаплыгинский | г.Чаплыгин | Чаплыгинский | ПС 110/35/10 кВ Чаплыгин ВЛ-10 кВ Город | ТП №4 ВЛ-10 кВ яч.№3 Город ПС Чаплыгин | 400 |  | 0.0108 | 0.0108
Чаплыгинский | г.Чаплыгин | Чаплыгинский | ПС 110/35/10 кВ Чаплыгин ВЛ-10 кВ Город | ГКТП №5 ВЛ-10 кВ яч.№3 Город | 100 |  | 0.045 | 0.045
Чаплыгинский | г.Чаплыгин | Чаплыгинский | ПС 110/35/10 кВ Чаплыгин ВЛ-10 кВ Город РП-10 кВ Город ВЛ-10 кВ Боярский Луг | КТП №35 ВЛ Боярский луг яч.№3 РП Город | 250 |  | 0.0855 | 0.0855
Чаплыгинский | г.Чаплыгин | Чаплыгинский | ПС 110/35/10 кВ Чаплыгин ВЛ-10 кВ Город РП-10 кВ Город ВЛ-10 кВ Боярский Луг | КТП №7 ВЛ Боярский луг яч.3 РП Город | 160 |  | 0.0675 | 0.0675
Чаплыгинский | г.Чаплыгин | Чаплыгинский | ПС 110/35/10 кВ Чаплыгин ВЛ-10 кВ Город РП-10 кВ Город ВЛ-10 кВ Чуглит | ТП №6 ВЛ-10 кВ от РП-10 кВ Город | 400 |  | 0.0027 | 0.0027
Чаплыгинский | г.Чаплыгин | Чаплыгинский | ПС 110/35/10 кВ Чаплыгин ВЛ-10 кВ Город РП-10 кВ Город ВЛ-10 кВ Чуглит | КТП №54 ВЛ-10 кВ от РП-10 кВ Город | 100 |  | 0.0108 | 0.0108
Чаплыгинский | г.Чаплыгин | Чаплыгинский | ПС 110/35/10 кВ Чаплыгин ВЛ-10 кВ Город РП-10 кВ Город ВЛ-10 кВ Чуглит | ГКТП №8 ВЛ-10 кВ от РП-10 кВ Город | 100 |  | 0.0675 | 0.0675
Чаплыгинский | г.Чаплыгин | Чаплыгинский | ПС 110/35/10 кВ Чаплыгин ВЛ-10 кВ Город РП-10 кВ Город ВЛ-10 кВ Чуглит | ТП №6 ВЛ-10 кВ Чуглит от РП-10 кВ Город | 400 |  | 0.0027 | 0.0027
Чаплыгинский | г.Чаплыгин | Чаплыгинский | ПС 110/35/10 кВ Чаплыгин ВЛ-10 кВ Город РП-10 кВ Город ВЛ-10 кВ Чуглит | ГТКП №32 ВЛ-10 кВ Чуглит от РП-10 Город | 400 |  | 0.027 | 0.027
Чаплыгинский | г.Чаплыгин | Чаплыгинский | ПС 110/35/10 кВ Чаплыгин ВЛ-10 кВ Город РП-10 кВ Город ВЛ-10 кВ Чуглит | ГКТП №8 ВЛ-10 кВ Чуглит от РП-10 Город | 100 |  | 0.0675 | 0.0675
Чаплыгинский | г.Чаплыгин | Чаплыгинский | ПС 110/35/10 кВ Чаплыгин ВЛ-10 кВ Город РП-10 кВ Город ВЛ-10 кВ Чуглит | ГКТП №56 ВЛ-10 кВ Чуглит от РП-10 Город | 250 |  | 0.135 | 0.135
Чаплыгинский | г.Чаплыгин | Чаплыгинский | ПС 110/35/10 кВ Чаплыгин ВЛ-10 кВ Город РП-10 кВ Город ВЛ-10 кВ Чуглит | ГКТП №11 ВЛ-10 кВ Чуглит от РП-10 Город | 250 |  | 0.108 | 0.108
Чаплыгинский | г.Чаплыгин | Чаплыгинский | ПС 110/35/10 кВ Чаплыгин ВЛ-10 кВ Город РП-10 кВ Город ВЛ-10 кВ Чуглит | ГКТП №12 ВЛ-10 кВ Чуглит от РП-10 Город | 250 |  | 0.0855 | 0.0855
Чаплыгинский | г.Чаплыгин | Чаплыгинский | ПС 110/35/10 кВ Чаплыгин ВЛ-10 кВ Город РП-10 кВ Город ВЛ-10 кВ Чуглит | ТП №13 ВЛ-10 кВ Чуглит от РП-10 Город | 250 |  | 0.135 | 0.135
Чаплыгинский | г.Чаплыгин | Чаплыгинский | ПС 110/35/10 кВ Чаплыгин ВЛ-10 кВ Город РП-10 кВ Город ВЛ-10 кВ Чуглит | КТП №30 ВЛ-10 кВ Чуглит от РП-10 Город | 160 |  | 0.072 | 0.072
Чаплыгинский | г.Чаплыгин | Чаплыгинский | ПС 110/35/10 кВ Чаплыгин ВЛ-10 кВ Город РП-10 кВ Город ВЛ-10 кВ Чуглит | КТП №26 ВЛ-10 кВ Чуглит от РП-10 Город | 160 |  | 0.072 | 0.072
Чаплыгинский | с.Кривополянье | Чаплыгинский | ПС 110/35/10 кВ Чаплыгин-новая ВЛ-10 кВ Борисовка | КТП 10кВ №309 ВЛ №3 Борисовка | 160 |  | 0.0342 | 0.0342
Чаплыгинский | с.Ломовое | Чаплыгинский | ПС 35/10 кВ Пиково ВЛ-10 кВ №1 | КТП 10кВ №172ВЛ №1 яч.№1 ПС Пиково | 160 |  | 0.0315 | 0.0315
Чаплыгинский | с.Пиково | Чаплыгинский | ПС 35/10 кВ Пиково ВЛ-10 кВ №2 | КТП 10кВ №174 ВЛ №1яч.№1 ПС Пиково | 63 |  | 0.0135 | 0.0135
Чаплыгинский | с.Чечеры | Чаплыгинский | ПС 35/10 кВ Новополянье ВЛ-10 кВ Знамя Коммунизма | МТП 10кВ №409 ВЛ №4 Знамя коммунизма | 63 |  | 0.0108 | 0.0108
Чаплыгинский | с.Чечеры | Чаплыгинский | ПС 35/10 кВ Новополянье ВЛ-10 кВ Знамя Коммунизма | МТП 10кВ №408 ВЛ №4 Знамя коммунизма | 63 |  | 0.0117 | 0.0117
Чаплыгинский | п.Добровольный | Чаплыгинский | ПС 35/10 кВ Новополянье ВЛ-10 кВ Куйбышево | КТП 10кВ №706 ВЛ №7 Куйбышева ПС Новопол | 40 |  | 0.0081 | 0.0081
Чаплыгинский | с.Демкино | Чаплыгинский | ПС 35/10 кВ Колыбельская ВЛ-10 кВ Ратчино | КТП 10кВ №302 ВЛ №3 Ратчино ПС Колыбельс | 100 |  | 0.0144 | 0.0144
Чаплыгинский | с.Троекурово | Чаплыгинский | ПС 110/35/10 кВ Троекурово ВЛ-10 кВ Молзавод | КТП 10кВ №302 ВЛ №3 Молзавод ПС Троекуро | 160 |  | 0.027 | 0.027
Чаплыгинский | с.Шишкино | Чаплыгинский | ПС 35/10 кВ Раненбург ВЛ-10 кВ Шишкино | КТП 10кВ №313 с.Шишкино ПС Раненбург | 160 |  | 0.0252 | 0.0252
Чаплыгинский | с.Соловые | Чаплыгинский | ПС 35/10 кВ Раненбург ВЛ-10 кВ Соловые | КТП 10кВ №410 ВЛ №4 Соловые ПС Раненбург | 63 |  | 0.0126 | 0.0126
Чаплыгинский | с.Зенкино | Чаплыгинский | ПС 35/10 кВ Новополянье ВЛ-10 кВ Знамя Коммунизма | МТП-10 кВ №411 с.Зенкино ПС Новополянье | 100 |  | 0.0126 | 0.0126
Чаплыгинский | г.Чаплыгин | Чаплыгинский | ПС 110/35/10 кВ Чаплыгин ВЛ-10 кВ Город РП-10 кВ Город | ТП 10кВ №16 РП 10кВ Город | 250 |  | 0.081 | 0.081
Чаплыгинский | г.Чаплыгин | Чаплыгинский | ПС 110/35/10 кВ Чаплыгин ВЛ-10 кВ Ж/Д | КТП 10кВ №25 ВЛ-10 кВ ЖД | 250 |  | 0.072 | 0.072
Чаплыгинский | г.Чаплыгин | Чаплыгинский | ПС 110/35/10 кВ Чаплыгин КЛ-10 кВ ГКТП-33 | ТП 10кВ №15 КЛ-10 кВ ПС Чаплыгин | 630 |  | 0.36 | 0.36
Чаплыгинский | г.Чаплыгин | Чаплыгинский | ПС 110/35/10 кВ Чаплыгин ВЛ-10 кВ Ж/Д | ГКТП 10кВ №52 | 160 |  | 0.018 | 0.018
Чаплыгинский | с.Демкино | Чаплыгинский | ПС 35/10 кВ Колыбельская ВЛ-10 кВ Демкино | КТП 10кВ №703 ВЛ-10кВ №7 ПС Колыбельская | 40 |  | 0.0027 | 0.0027
Чаплыгинский | с.Демкино | Чаплыгинский | ПС 35/10 кВ Колыбельская ВЛ-10 кВ Ратчино | КТП-10 кВ №312 ВЛ Ратчино ПС Колыбельска | 63 |  | 0.0126 | 0.0126
Чаплыгинский | с.Дубовое | Чаплыгинский | ПС 110/35/10 кВ Компрессорная ВЛ-10 кВ Дубовое-Левое РП-10 кВ Дубовое ВЛ-10 кВ Смычка | КТП-10 кВ №409 ВЛ Смычка РП Дубовое | 160 |  | 0.0306 | 0.0306
Чаплыгинский | г.Чаплыгин | Чаплыгинский | ПС 110/35/10 кВ Компрессорная ВЛ-10 кВ резерв ЗРУ | КТП 10кВ № 901 ВЛ Резерв ЗРУ ПС Компресс | 160 |  | 0.027 | 0.027
Чаплыгинский | г.Чаплыгин | Чаплыгинский | ПС 110/35/10 кВ Компрессорная ВЛ-10 кВ резерв ЗРУ | КТП 10кВ № 902 ВЛ Резерв ЗРУ ПС Компресс | 100 |  | 0.0135 | 0.0135
Чаплыгинский | с.Соловые | Чаплыгинский | ПС 35/10 кВ Ранебург ВЛ-10 кВ Соловые | КТП 10кВ № 414 ВЛ Соловые ПС Раненбург | 250 |  | 0.0468 | 0.0468
Чаплыгинский | с.Колыбельское | Чаплыгинский | ПС 35/10 кВ Колыбельская ВЛ-10 кВ Колыбельское | КТП 10кВ № 116 ВЛ Колыбел ПС Колыбельска | 100 |  | 0.0162 | 0.0162
Чаплыгинский | с.Буховое | Чаплыгинский | ПС 35/10 кВ Колыбельская ВЛ-10 кВ Буховое | КТП 10кВ № 205 ВЛ Буховое ПС Колыбельска | 40 |  | 0.0054 | 0.0054
Чаплыгинский | с.Буховое | Чаплыгинский | ПС 35/10 кВ Колыбельская ВЛ-10 кВ Буховое | КТП 10кВ № 217 ВЛ Буховое ПС Колыбельска | 40 |  | 0.0036 | 0.0036
Чаплыгинский | с.Буховое | Чаплыгинский | ПС 35/10 кВ Колыбельская ВЛ-10 кВ Буховое | КТП 10кВ № 218 ВЛ Буховое ПС Колыбельска | 40 |  | 0.0072 | 0.0072
Чаплыгинский | с.Демкино | Чаплыгинский | ПС 35/10 кВ Колыбельская ВЛ-10 кВ Ратчино | КТП 10кВ № 304 ВЛ Ратчино ПС Колыбельска | 63 |  | 0.0108 | 0.0108
Чаплыгинский | с.Демкино | Чаплыгинский | ПС 35/10 кВ Колыбельская ВЛ-10 кВ Ратчино | КТП 10кВ № 314 ВЛ Ратчино ПС Колыбельска | 160 |  | 0.0315 | 0.0315
Чаплыгинский | с.Троекурово | Чаплыгинский | ПС 110/35/10 кВ Троекурово ВЛ-10 кВ Песцово | КТП 10кВ №408 ВЛ Песцово ПС Троекурово | 180 |  | 0.036 | 0.036
Чаплыгинский | с.Троекурово | Чаплыгинский | ПС 110/35/10 кВ Троекурово ВЛ-10 кВ Песцово | КТП 10кВ №409 ВЛ Песцово ПС Троекурово | 100 |  | 0.0144 | 0.0144
Чаплыгинский | д.Рязанка | Чаплыгинский | ПС 110/27/10 кВ Урусово-Тяговая ВЛ-10 кВ Рязанка | КТП 10кВ №402 ВЛ Рязанка ПС Урус.-Тягова | 250 |  | 0.0486 | 0.0486
Чаплыгинский | с.Дубовое | Чаплыгинский | ПС 110/35/10 кВ Компрессорная ВЛ-10 кВ Дубовое-Левое РП-10 кВ Дубовое ВЛ-10 кВ Смычка | КТП 10кВ №415 ВЛ Смычка РП Дубовое | 40 |  | 0.0054 | 0.0054
Чаплыгинский | с.Юсово | Чаплыгинский | ПС 110/35/10 кВ Компрессорная ВЛ-10 кВ Ферма-Левая РП-10 кВ Ферма ВЛ-10 кВ Водозабор | ЗТП-10кВ №204 ВЛ Водозабор РП Ферма | 320 |  | 0.0243 | 0.0243
Чаплыгинский | с.Юсово | Чаплыгинский | ПС 110/35/10 кВ Компрессорная ВЛ-10 кВ Ферма-ПраваяРП-10 кВ Ферма ВЛ-10 кВ Зерноток | КТП 10кВ №601 ВЛ Зерноток РП Ферма | 160 |  | 0.018 | 0.018
Чаплыгинский | сШишкино | Чаплыгинский | ПС 35/10 кВ Раненбург ВЛ-10 кВ Шишкино | КТП 10кВ №316 ВЛ Шишкино ПС Раненбург | 63 |  | 0.0108 | 0.0108
Чаплыгинский | г.Чаплыгин | Чаплыгинский | ПС 110/35/10 кВ Чаплыгин ВЛ-10 кВ Город РП-10 кВ Город ВЛ-10 кВ Чуглит | КТП 10кВ №45 ВЛ Чуглит РП-10 кВ Город | 400 |  | 0.18 | 0.18
Чаплыгинский | г.Чаплыгин | Чаплыгинский | ПС 110/35/10 кВ Чаплыгин КЛ-10 кВ ГКТП-33 | КТП 10кВ №23 ВЛ-10 кВ | 800 |  | 0.18 | 0.18
Чаплыгинский | с.Юсово | Чаплыгинский | ПС 110/35/10 кВ Компрессорная ВЛ-10 кВ Ферма-Левая РП-10 кВ Ферма ВЛ-10 кВ Водозабор | КТП 205 ВЛ-10 Водозабор РП-10 Ферма | 160 |  | 0.0234 | 0.0234
Чаплыгинский | п.Рощинский | Чаплыгинский | ПС 35/10 кВ Раненбург ВЛ-10 кВ Рощинский | КТП 105 ВЛ-10 Рощинский ПС Раненбург | 160 |  | 0.0342 | 0.0342
Чаплыгинский | г.Чаплыгин | Чаплыгинский | ПС 110/35/10 кВ Чаплыгин ВЛ-10 кВ Город РП-10 кВ Город ВЛ-10 кВ Боярский Луг | ЗТП 58/2х250 ВЛ Боярский луг и Водозабор | 500 |  | 0.072 | 0.072
Чаплыгинский | г.Чаплыгин | Чаплыгинский | ПС 110/35/10 кВ Чаплыгин ВЛ-10 кВ Город РП-10 кВ Город ВЛ-10 кВ Чуглит | ГКТП 59/400 от ВЛ-10 Чуглит РП-10 Город | 400 |  | 0.009 | 0.009
Чаплыгинский | с.Юсово | Чаплыгинский | ПС 110/35/10 кВ Компрессорная ВЛ-10 кВ Ферма-Левая РП-10 кВ Ферма ВЛ-10 кВ Водозабор | КТП 203 ВЛ-10 Водозабор РП-10 Ферма | 250 |  | 0.0504 | 0.0504
Чаплыгинский | г.Чаплыгин | Чаплыгинский | ПС 110/35/10 кВ Чаплыгин КЛ-10 кВ ГКТП-33 | ГКТП 21 ВЛ-10 ЖД ПС Чаплыгин | 160 |  | 0.018 | 0.018
Чаплыгинский | г.Чаплыгин | Чаплыгинский | ПС 35/10 кВ Раненбург ВЛ-10 кВ СХТ | ЗТП №610/630 ВЛ-10 СХТ ПС Раненбург | 630 |  | 0.18 | 0.18
Чаплыгинский | г.Чаплыгин | Чаплыгинский | ПС 110/35/10 кВ Чаплыгин ВЛ-10 кВ Город РП-10 кВ Город ВЛ-10 кВ Чуглит | КТП-10 кВ 48/400 ВЛ-10 Чуглит | 400 |  | 0.054 | 0.054
Чаплыгинский | г.Чаплыгин | Чаплыгинский | ПС 110/35/10 кВ Чаплыгин ВЛ-10 кВ Ж/Д | СТП-10кВ №36 ВЛ-10 кВ ЖД ПС Чаплыгин | 40 |  | 0.0045 | 0.0045
Чаплыгинский | с.Соловые | Чаплыгинский | ПС 35/10 кВ Раненбург ВЛ-10 кВ Соловые | КТП-10 кВ №385 ВЛ-10 Соловые ПС Раненбур | 160 |  | 0.0306 | 0.0306
Чаплыгинский | с.Кривополянье | Чаплыгинский | ПС 110/35/10 кВ Чаплыгин-новая ВЛ-10 кВ Кривополянский | КТП №391 ВЛ Кривополянье ПС Чаплыгин-нов | 160 |  | 0.0324 | 0.0324
Чаплыгинский | с.Новополянье | Чаплыгинский | ПС 35/10 кВ Новополянье ВЛ-10 кВ Клуб | КТП-10 кВ №387 ВЛ-10 Клуб ПС Новополянье | 160 |  | 0.0333 | 0.0333
Чаплыгинский | с.Колыбельское | Чаплыгинский | ПС 35/10 кВ Колыбельская ВЛ-10 кВ Колыбельское | КТП-10 кВ №384 ВЛ-10 Колыб ПС Колыбельск | 100 |  | 0.0153 | 0.0153
Чаплыгинский | с.Кривополянье | Чаплыгинский | ПС 110/35/10 кВ Чаплыгин-новая ВЛ-10 кВ Троицкий | СТП-10 кВ №382/100 кВа Троицкий | 100 |  | 0.0171 | 0.0171
Чаплыгинский | г.Чаплыгин | Чаплыгинский | ПС 35/10 кВ Раненбург ВЛ-10 кВ ДПМК | КТП 10кВ 389/63 ВЛ-10 ДПМК | 63 |  | 0.0108 | 0.0108
Чаплыгинский | с.Чечеры | Чаплыгинский | ПС 35/10 кВ Новополянье ВЛ-10 кВ Куйбышево | КТП-10 кВ №234 ВЛ-10 кВ Куйбышева | 100 |  | 0.018 | 0.018
Чаплыгинский | с.Тупки | Чаплыгинский | ПС 35/10 кВ Новополянье ВЛ-10 кВ Куйбышево | КТП-10 кВ №711 ВЛ-10 Куйбышева ПС Новоп | 100 |  | 0.0135 | 0.0135
Чаплыгинский | г.Чаплыгин | Чаплыгинский | ПС 110/35/10 кВ Компрессорная ВЛ-10 кВ Ферма-Левая РП-10 кВ Ферма ВЛ-10 кВ Водозабор | КТП-10 кВ №392 ВЛ-10 "Водозабор" РП Ферм | 400 |  | 0.135 | 0.135
Чаплыгинский | г.Чаплыгин | Чаплыгинский | ПС 110/35/10 кВ Чаплыгин ВЛ-10 кВ Город РП-10 кВ Город ВЛ-10 кВ Боярский Луг | СТП - 10 кВ №55 ВЛ Боярский Луг | 100 |  | 0 | 0
Чаплыгинский | с.Тупки | Чаплыгинский | ПС 35/10 кВ Новополянье ВЛ-10 кВ Куйбышево | КТП-10 кВ №228/250 кВа с.Тупки | 250 |  | 0.045 | 0.045
Чаплыгинский | с.Солнцево | Чаплыгинский | ПС 35/10 кВ Раненбург ВЛ-10 кВ Шишкино | СТП № 388/63 кВА в с.Солнцево (без ТМ) | 63 |  | 0.0117 | 0.0117
Чаплыгинский | г.Чаплыгин | Чаплыгинский | ПС 110/35/10 кВ Чаплыгин КЛ-10 кВ Агрегатный Завод | ЗТП №57 400 кВа г.Чаплыгин, ул. Свобод | 400 |  | 0 | 0
Чаплыгинский | с.Истобное | Чаплыгинский | ПС 110/35/10 кВ Компрессоная ВЛ-10 кВ Истобное | СТП № 395/25 кВА в с. Истобное | 25 |  | 0.0054 | 0.0054
Чаплыгинский | с.Чечеры | Чаплыгинский | ПС 35/10 кВ Новополянье ВЛ-10 кВ Куйбышево | КТП № 227/250кВА в с.Чечеры | 250 |  | 0.0612 | 0.0612
Чаплыгинский | с.Чечеры | Чаплыгинский | ПС 35/10 кВ Новополянье ВЛ-10 кВ Куйбышево | СТП № 225/25 кВА в с.Чечеры | 25 |  | 0.009 | 0.009
Чаплыгинский | п.Снежеток | Чаплыгинский | ПС 110/35/10 кВ Компрессоная ВЛ-10 кВ Ферма-Правая рп-10 кВ Ферма ВЛ-10 кВ снежеток | КТП № 801 63 кВА Снежеток | 63 |  | 0.0108 | 0.0108
Чаплыгинский | с.Тупки | Чаплыгинский | ПС 35/10 кВ Новополянье ВЛ-10 кВ Куйбышево | КТП № 712 40 кВА Куйбышево | 100 |  | 0.0108 | 0.0108
Чаплыгинский | с.Дубовое | Чаплыгинский | ПС 110/35/10 кВ Компрессорная ВЛ-10 кВ Дубовое-Правое РП-10 кВ Дубовое ВЛ-10 кВ Пекарня | КТП № 331/250 кВА в с.Дубовое | 250 |  | 0.0459 | 0.0459
Чаплыгинский | с.Чечеры | Чаплыгинский | ПС 35/10 кВ Новополянье ВЛ-10 кВ Куйбышево | КТП № 226/250 кВа Чечеры | 250 |  | 0.0504 | 0.0504
Чаплыгинский | с.Чечеры | Чаплыгинский | ПС 35/10 кВ новополянье ВЛ-10 кВ МХП-2 | КТП №397/250кВА (без тран) с Новополянье | 250 |  | 0.0486 | 0.0486
Чаплыгинский | п.Рощинский | Чаплыгинский | ПС 35/10 кВ Раненбург ВЛ-10 кВ Соловые | КТП100кВА в п.Рощинский(РОПА Русь),Чапл | 100 |  | 0.0126 | 0.0126
Чаплыгинский | п.Рощинский | Чаплыгинский | ПС 35/10 кВ Раненбург ВЛ-10 кВ Рощиский | КТП-396 ВЛ 10 Рощинский Третья ферма | 160 |  | 0.0351 | 0.0351
Чаплыгинский | с.Буховое | Чаплыгинский | ПС 35/10 кВ Колыбельская ВЛ-10 кВ Буховое | СТП №208 Буховое | 100 |  | 0.0135 | 0.0135
Чаплыгинский | г.Чаплыгин | Чаплыгинский | ПС 110/35/10 кВ Чаплыгин ВЛ-10 кВ Город | СТП 62/63кВа ВЛ 10кВ Город | 63 |  | 0 | 0
Чаплыгинский | п.Рощинский | Чаплыгинский | ПС 35/10 кВ Раненбург ВЛ-10 кВ Рощиский | КТП-10кВ №128 ВЛ-10кВ №1 ПС Раненбург | 160 |  | 0.0351 | 0.0351
Чаплыгинский | п.Рощинский | Чаплыгинский | ПС 35/10 кВ Раненбург ВЛ-10 кВ Учхоз | КТП-10кВ №156 ВЛ-10кВ №5 от ПС Раненбург | 400 |  | 0.09 | 0.09
Чаплыгинский | п.Рощинский | Чаплыгинский | ПС 35/10 кВ Раненбург ВЛ-10 кВ Учхоз | КТП-10кВ №157 ВЛ-10кВ №5 от ПС Раненбург | 160 |  | 0.036 | 0.036
Чаплыгинский | с.Соловые | Чаплыгинский | ПС 35/10 кВ Раненбург ВЛ-10 кВ Соловые | КТП-10кВ №143 ВЛ-10кВ №4 от ПС Раненбург | 160 |  | 0.0333 | 0.0333
Чаплыгинский | г.Чаплыгин | Чаплыгинский | ПС 110/35/10 кВ Чаплыгин ВЛ-10 кВ Город | КТП№67/100кВА №3 Город ПС Чаплыгин | 100 |  | 0.036 | 0.036
Чаплыгинский | с,Воскресеновка | Чаплыгинский | ПС 35/10 кВ НикольскаяВЛ-10 кВ Выглядовка | СТП №399/40кВ от ВЛ-10кВ №1 ПС Никольска | 40 |  | 0.0036 | 0.0036
Чаплыгинский | с,Воскресеновка | Чаплыгинский | ПС 35/10 кВ НикольскаяВЛ-10 кВ Выглядовка | СТП №258/40кВ от ВЛ-10кВ №1 ПС Никольска | 40 |  | 0.0072 | 0.0072
Чаплыгинский | г.Чаплыгин | Чаплыгинский | ПС 35/10 кВ Раненбург ВЛ-10 кВ СХТ | КТП 390/40 кВА ВЛ 10кВ СХТ | 40 |  | 0.0081 | 0.0081
Чаплыгинский | с.Истобное | Чаплыгинский | ПС 110/35/10 кВ Компрессорная ВЛ-10 кВ Истобное | КТП № 400/100 кВА с. Истобное | 100 |  | 0.0144 | 0.0144
Чаплыгинский | с.Тупки | Чаплыгинский | ПС 35/10 кВ Новополянье ВЛ-10 кВ Куйбышево | СТП№389/40кВА(без тра с.Зенкино Чап | 40 |  | 0.009 | 0.009
Чаплыгинский | с.Истобное | Чаплыгинский | ПС 110/35/10 кВ Компрессорная ВЛ-10 кВ Истобное | СТП №386/63 кВа в с. Истобное | 63 |  | 0.0072 | 0.0072
Чаплыгинский | с.Колыбельское | Чаплыгинский | ПС 35/10 кВ Колыбельское ВЛ-10 кВ Колыбельское | СТП№126/100кВА (без тра) в с.Колыбельск | 100 |  | 0.0126 | 0.0126
Чаплыгинский | с.Солнцево | Чаплыгинский | ПС 35/10 кВ Раненбург ВЛ-10 кВ Шишкино | СТП №139/40кВА с.Солнцево | 40 |  | 0.0018 | 0.0018
Чаплыгинский | с.Новополянье | Чаплыгинский | ПС 35/10 кВ Новополянье ВЛ-10 кВ Куйбышево | КТП №223/160кВА (без тран) вс.Новополянь | 160 |  | 0.0324 | 0.0324
Чаплыгинский | с.Новополянье | Чаплыгинский | ПС 35/10 кВ Новополянье ВЛ-10 кВ Новополянье | КТП №205/100 кВа(без тра) с. Новополянь | 100 |  | 0.0135 | 0.0135
Чаплыгинский | с.Новополянье | Чаплыгинский | ПС 35/10 кВ Новополянье ВЛ-10 кВ Новополянье | КТП №203/250кВА (без тра) в Новополянье | 250 |  | 0.0558 | 0.0558
Чаплыгинский | г.Чаплыгин | Чаплыгинский | ПС 110/35/10 кВ Чаплыгин ВЛ-10 кВ Ж/Д | КТП №68/400 кВА ВЛ 10кВ Ж.Д. г.Чаплыгин | 400 |  | 0.18 | 0.18
Чаплыгинский | г.Чаплыгин | Чаплыгинский | ПС 110/35/10 кВ Чаплыгин ВЛ-10 кВ Город РП-10 кВ Город ВЛ-10 кВ Боярский Луг | КТП № 69/160 кВА г.Чаплыгин | 160 |  | 0.054 | 0.054
Чаплыгинский | г.Чаплыгин | Чаплыгинский | ПС 110/35/10 кВ Чаплыгин ВЛ-10 кВ Город РП-10 кВ Город ВЛ-10 кВ Боярский Луг | КТП № 40/100 кВА Боярский Луг г.Чаплыгин | 100 |  | 0.036 | 0.036
Чаплыгинский | с.Буховое | Чаплыгинский | ПС 35/10 кВ Колыбельское ВЛ-10 кВ Буховое | КТП №209/160 кВА с.Буховое | 160 |  | 0.0288 | 0.0288
Чаплыгинский | г.Чаплыгин | Чаплыгинский | ПС 110/35/10 кВ Чаплыгин ВЛ-10 кВ Город РП-10 кВ Город ВЛ-10 кВ Боярский Луг | КТП №10/400 кВА ВЛ 10кВ Боярский Луг | 400 |  | 0 | 0
* Столбцы: "Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, МВт" и "Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров ТП и поданных заявок на ТП, МВт" (cos=0,9) даны для потребителей 3 категории надежности; для потребителей 1 и 2 категории надежности расчет производится при проектировании
Note on B5306: Тоболин Виктор Николаевич: