## Липецк
Приложение 2
Расчёт пропускной способности Центров питания филиала ОАО "МРСК Центра" Липецкэнерго по итогам зимнего замера максимума нагрузки 2010 г.
таблица 1
№п/п | Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Текущий дефицит | [9 empty] | Примечание | №п/п | Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Ожидаемый дефицит /профицит | [9 empty] | Примечание
|  | Установленная мощность трансформаторов Sуст. с указанием их количества, шт/ МВА |  | Суммарная полная мощность ЦП по результатам замеров максимума нагрузки Sмах , МВА | Полная мощность, перераспределяемая в соответствии с ПТЭ, МВА за время |  | Полная мощность с учётом перераспределения, МВА | Ограничивающие факторы, МВА | Допустимая нагрузка расчётная в режиме n-1, МВА | Дефицит/профицит ЦП, МВА |  |  |  |  | Установленная мощность трансформаторов Sуст. с указанием их количества в перспективе при условии выполнения ТУ на ТП или других мероприятий по реконструкции ЦП шт/ МВА | Дополнительная мощность по выданным ТУ на ТП, МВА | Ожидаемая нагрузка ЦП, МВА | Полная перераспределяемая мощность в перспективе с учетом выполнения мероприятий ТУ или других мероприятий по реконструкции сети инвестпрограмм и др. |  | Полная мощность с учётом перераспределения, МВА | Ограничивающие факторы, МВА | Допустимая нагрузка расчётная в режиме n-1, МВА | Дефицит /профицит ЦП, МВА
[5 empty] | МВА | Мин. | [11 empty] | МВА | Мин.
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Однотрансформаторные ПС | [12 empty] | 1: Однотрансформаторные ПС
1 | ПС 110/10кВ Лев Толстой | 10 |  | 3 | 1.6 | 30 | 1.4 | 0 | 1.6 | -1.4 | -1.4 | закрыт | 1 | ПС 110/10кВ Лев Толстой | 10 | 0.043 | 3.043 | 1.6 | 30 | 1.443 | 0 | 1.6 | -1.443 | -1.443 | закрыт
2 | ПС 110/10 кВ Двуречки | 6.3 |  | 2.16 | 0.1 | 70 | 2.06 | 0 | 0.1 | -2.06 | -2.06 | закрыт | 2 | ПС 110/10 кВ Двуречки | 6.3 | 0.203 | 2.363 | 0.1 | 70 | 2.263 | 0 | 0.1 | -2.263 | -2.263 | закрыт
3 | ПС 110/10 кВ Манежная | 40 |  | 0.97 | 0 | 0 | 0.97 | 0 | 0 | -0.97 | -0.97 | закрыт | 3 | ПС 110/10 кВ Манежная | 40 | 33.657 | 34.627 | 0 | 0 | 34.627 | 0 | 0 | -34.627 | -34.627 | закрыт
4 | ПС 35/10 кВ Веселое | 2.5 |  | 0.07 | 0.8 | 100 | -0.73 | 0 | 0.8 | 0.73 | 0.73 | открыт | 4 | ПС 35/10 кВ Веселое | 2.5 | 0.015 | 0.085 | 0.8 | 100 | -0.715 | 0 | 0.8 | 0.715 | 0.715 | открыт
5 | ПС 35/10 кВ Кр.Пальна | 3.2 |  | 0.72 | 1.2 | 70 | -0.48 | 0 | 1.2 | 0.48 | 0.48 | открыт | 5 | ПС 35/10 кВ Кр.Пальна | 3.2 | 0.013 | 0.733 | 1.2 | 70 | -0.467 | 0 | 1.2 | 0.467 | 0.467 | открыт
6 | ПС 35/10 кВ Каменка | 2.5 |  | 0.78 | 1.5 | 60 | -0.72 | 0 | 1.5 | 0.72 | 0.72 | открыт | 6 | ПС 35/10 кВ Каменка | 2.5 | 0.175 | 0.955 | 1.5 | 60 | -0.545 | 0 | 1.5 | 0.545 | 0.545 | открыт
7 | ПС 35/10 кВ Красотыновка | 2.5 |  | 0.33 | 1.5 | 50 | -1.17 | 0 | 1.5 | 1.17 | 1.17 | открыт | 7 | ПС 35/10 кВ Красотыновка | 2.5 | 0.005 | 0.335 | 1.5 | 50 | -1.165 | 0 | 1.5 | 1.165 | 1.165 | открыт
8 | ПС 35/10 кВ Озёрки | 2.5 |  | 0.11 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | -0.11 | -0.11 | закрыт | 8 | ПС 35/10 кВ Озёрки | 2.5 |  | 0.11 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | -0.11 | -0.11 | закрыт
9 | ПС 35/10 кВ Панкратовка | 2.5 |  | 0.55 | 1.2 | 90 | -0.65 | 0 | 1.2 | 0.65 | 0.65 | открыт | 9 | ПС 35/10 кВ Панкратовка | 2.5 |  | 0.55 | 1.2 | 90 | -0.65 | 0 | 1.2 | 0.65 | 0.65 | открыт
10 | ПС 35/10 кВ Преображенье | 2.5 |  | 0.39 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | -0.39 | -0.39 | закрыт | 10 | ПС 35/10 кВ Преображенье | 2.5 |  | 0.39 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | -0.39 | -0.39 | закрыт
11 | ПС 35/10 кВ Яковлево | 2.5 |  | 0.83 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 0 | -0.83 | -0.83 | закрыт | 11 | ПС 35/10 кВ Яковлево | 2.5 | 0.511 | 1.341 | 0 | 0 | 1.341 | 0 | 0 | -1.341 | -1.341 | закрыт
12 | ПС 110/10кВ Тербунский гончар | 25 |  | без нагрузки | [8 empty] | 1: 12; 2: ПС 110/10кВ Тербунский гончар; 3: 25; 4: 13.15; 5: 13.15
13 | ПС 35/10 кВ Первомайская | 2.5 |  | 0.82 | 0.3 | 60 | 0.52 | 0 | 0.3 | -0.52 | -0.52 | закрыт | 13 | ПС 35/10 кВ Первомайская | 2.5 | 0.008 | 0.828 | 0.3 | 60 | 0.528 | 0 | 0.3 | -0.528 | -0.528 | закрыт
14 | ПС 35/10 кВ Каменная Лубна | 2.5 |  | 0.93 | 0.9 | 90 | 0.03 | 0 | 0.9 | -0.03 | -0.03 | закрыт | 14 | ПС 35/10 кВ Каменная Лубна | 2.5 | 0.06 | 0.99 | 0.9 | 90 | 0.09 | 0 | 0.9 | -0.09 | -0.09 | закрыт
15 | ПС 35/10 кВ Знаменка | 2.5 |  | 0.71 | 0.4 | 8 часов | 0.31 | 0 | 0.4 | -0.31 | -0.31 | закрыт | 15 | ПС 35/10 кВ Знаменка | 2.5 | 0.02 | 0.73 | 0.4 | 8 часов | 0.33 | 0 | 0.4 | -0.33 | -0.33 | закрыт
16 | ПС 35/10 кВ Пиково | 2.5 |  | 0.5 | 0.5 | 60 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | закрыт | 16 | ПС 35/10 кВ Пиково | 2.5 | 0.008 | 0.508 | 0.5 | 60 | 0.008 | 0 | 0.5 | -0.008 | -0.008 | закрыт
17 | ПС 35/10 кВ Никольское | 4 |  | 0.27 | 0.8 | 150 | -0.53 | 0 | 0.8 | 0.53 | 0.53 | открыт | 17 | ПС 35/10 кВ Никольское | 4 | 0.01 | 0.28 | 0.8 | 150 | -0.52 | 0 | 0.8 | 0.52 | 0.52 | открыт
18 | ПС 35/10 кВ Песковатка | 1.6 |  | 0.49893 | 0.24 | 70 | 0.25893 | 0 | 0.24 | -0.25893 | -0.25893 | закрыт | 18 | ПС 35/10 кВ Песковатка | 1.6 |  | 0.49893 | 0.24 | 70 | 0.25893 | 0 | 0.24 | -0.25893 | -0.25893 | закрыт
19 | ПС 35/6 кВ Дружба | 5.6 |  | КРУНН-6кВ не наши | [7 empty] | открыт | 1: 19; 2: ПС 35/6 кВ Дружба; 3: 5.6; 5: 0
20 | ПС 35/10 кВ СОМ | 1.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | закрыт | 20 | ПС 35/10 кВ СОМ | 1.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | закрыт
21 | ПС 35/6 кВ Новониколаевка | 4 |  | 0.32178 | 0 | 0 | 0.32178 | 0 | 0 | -0.32178 | -0.32178 | закрыт | 21 | ПС 35/6 кВ Новониколаевка | 4 |  | 0.32178 | 0 | 0 | 0.32178 | 0 | 0 | -0.32178 | -0.32178 | закрыт
22 | ПС 35/10 кВ Синдякино | 2.5 |  | 0.14809 | 0.4 | 90 | -0.25191 | 0 | 0.4 | 0.25191 | 0.25191 | открыт | 22 | ПС 35/10 кВ Синдякино | 2.5 |  | 0.14809 | 0.4 | 90 | -0.25191 | 0 | 0.4 | 0.25191 | 0.25191 | открыт
23 | ПС 35/10 кВ Курино | 2.5 |  | 0.47679 | 0 | 0 | 0.47679 | 0 | 0 | -0.47679 | -0.47679 | закрыт | 23 | ПС 35/10 кВ Курино | 2.5 | 0.096 | 0.57279 | 0 | 0 | 0.57279 | 0 | 0 | -0.57279 | -0.57279 | закрыт
24 | ПС 35/10 кВ Новодубовое | 2.5 |  | 0.90825 | 0 | 0 | 0.90825 | 0 | 0 | -0.90825 | -0.90825 | закрыт | 24 | ПС 35/10 кВ Новодубовое | 2.5 | 0.046 | 0.95425 | 0 | 0 | 0.95425 | 0 | 0 | -0.95425 | -0.95425 | закрыт
25 | ПС 35/10 кВ Березовка | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | закрыт | 25 | ПС 35/10 кВ Березовка | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | закрыт
26 | ПС 35/6 кВ Карьер | 4 |  | 0.32 | [8 empty] | 1: 26; 2: ПС 35/6 кВ Карьер; 3: 4; 5: 0.32
27 | ПС 110/35/10 кВ Чаплыгин | 6.3 |  | 4.4 | 4.5 | 30 | -0.1 | 0 | 4.5 | 0.1 | 0.1 | открыт | 27 | ПС 110/35/10 кВ Чаплыгин | 6.3 | 0.102 | 4.502 | 4.5 | 30 | 0.002 | 0 | 4.5 | -0.002 | -0.002 | закрыт
Двух- и более трансформаторные ПС (на два уровня напряжения) | [12 empty] | 1: Двух- и более трансформаторные ПС (на два уровня напряжения)
28 | ПС 110/6 кВ Агрегатная | 16+16 | 32 | 12.7 | 0 | 0 | 12.7 | 0 | 16.8 | 4.1 | 4.1 | открыт | 28 | ПС 110/6 кВ Агрегатная | 16+16 | 0.191 | 12.891 | 0 | 0 | 12.891 | 0 | 16.8 | 3.909 | 3.909 | открыт
29 | ПС 110/6 кВ Западная | 40+40 | 80 | 14.93 | 0 | 0 | 14.93 | 0 | 42 | 27.07 | 27.07 | открыт | 29 | ПС 110/6 кВ Западная | 40+40 | 3.956 | 18.886 | 0 | 0 | 18.886 | 0 | 42 | 23.114 | 23.114 | открыт
30 | ПС 110/10 кВ Кашары | 2,5+6,3 | 8.8 | 1.28 | 2.3 | 100 | -1.02 | 0 | 2.625 | 3.645 | 3.645 | открыт | 30 | ПС 110/10 кВ Кашары | 2,5+6,3 | 0.353 | 1.633 | 2.3 | 100 | -0.667 | 0 | 2.625 | 3.292 | 3.292 | открыт
31 | ПС 110/6 кВ Табак | 16+16 | 32 | 8.04 | 3.2 | 20 | 4.84 | 0 | 16.8 | 11.96 | 11.96 | открыт | 31 | ПС 110/6 кВ Табак | 16+16 | 0.03 | 8.07 | 3.2 | 20 | 4.87 | 0 | 16.8 | 11.93 | 11.93 | открыт
32 | ПС 110/10 кВ Лукошкино | 10+2,5 | 12.5 | 0.22 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 2.625 | 2.405 | 2.405 | открыт | 32 | ПС 110/10 кВ Лукошкино | 10+2,5 | 0.014 | 0.234 | 0 | 0 | 0.234 | 0 | 2.625 | 2.391 | 2.391 | открыт
33 | ПС 110/10кВ Нива | 10+10 | 20 | 5.09 | 1 | 100 | 4.09 | 0 | 10.5 | 6.41 | 6.41 | открыт | 33 | ПС 110/10кВ Нива | 10+10 | 0.05 | 5.14 | 1 | 100 | 4.14 | 0 | 10.5 | 6.36 | 6.36 | открыт
34 | ПС 110/10 кВ Ольховец | 2,5+2,5 | 5 | 1.4 | 0.8 | 100 | 0.6 | 0 | 2.625 | 2.025 | 2.025 | открыт | 34 | ПС 110/10 кВ Ольховец | 2,5+2,5 | 0.09 | 1.49 | 0.8 | 100 | 0.69 | 0 | 2.625 | 1.935 | 1.935 | открыт
35 | ПС 110/10 кВ Куймань | 2,5+2,5 | 5 | 0.8 | 1 | 100 | -0.2 | 0 | 2.625 | 2.825 | 2.825 | * | 35 | ПС 110/10 кВ Куймань | 2,5+2,5 | 0.037 | 0.837 | 1 | 100 | -0.163 | 0 | 2.625 | 2.788 | 2.788 | открыт
36 | ПС 110/10 кВ Лутошкино | 2,5+2,5 | 5 | 0.38 | 0.5 | 60 | -0.12 | 0 | 2.625 | 2.745 | 2.745 | открыт | 36 | ПС 110/10 кВ Лутошкино | 2,5+2,5 |  | 0.38 | 0.5 | 60 | -0.12 | 0 | 2.625 | 2.745 | 2.745 | открыт
37 | ПС 110/10 кВ Круглое | 2,5+2,5 | 5 | 0.59 | 0.5 | 60 | 0.09 | 0 | 2.625 | 2.535 | 2.535 | открыт | 37 | ПС 110/10 кВ Круглое | 2,5+2,5 |  | 0.59 | 0.5 | 60 | 0.09 | 0 | 2.625 | 2.535 | 2.535 | открыт
38 | ПС 110/10/6 кВ Юго-Западная | 40+40 | 80 | 42.99 | 4.5 | 30 | 38.49 | 0 | 42 | 3.51 | 3.51 | * | 38 | ПС 110/10/6 кВ Юго-Западная | 40+40 | 13.23 | 56.22 | 4.5 | 30 | 51.72 | 0 | 42 | -9.72 | -9.72 | закрыт
39 | ПС 110/6 кВ Привокзальная | 20+20+25 | 65 | 42.27 | 1.38 | 30 | 40.89 | 0 | 42 | 1.11 | 1.11 | открыт | 39 | ПС 110/6 кВ Привокзальная | 20+20+25 | 0.874 | 43.144 | 1.38 | 30 | 41.764 | 0 | 42 | 0.236 | 0.236 | открыт
40 | ПС 110/10/6 кВ Южная | 40+40 | 80 | 41 | 6 | 30 | 35 | 0 | 42 | 7 | 7 | * | 40 | ПС 110/10/6 кВ Южная | 40+40 | 4.585 | 45.585 | 6 | 30 | 39.585 | 0 | 42 | 2.415 | 2.415 | *
41 | ПС 110/6 кВ Ситовка | 10+10 | 20 | 5.42 | 1.29 | 30 | 4.13 | 0 | 10.5 | 6.37 | 6.37 | * | 41 | ПС 110/6 кВ Ситовка | 10+10 |  | 5.42 | 1.29 | 30 | 4.13 | 0 | 10.5 | 6.37 | 6.37 | *
42 | ПС 110/6 кВ ЛТП | 6,3+10 | 16.3 | 2.54 | 0 | 0 | 2.54 | 0 | 6.615 | 4.075 | 4.075 | * | 42 | ПС 110/6 кВ ЛТП | 6,3+10 |  | 2.54 | 0 | 0 | 2.54 | 0 | 6.615 | 4.075 | 4.075 | *
43 | ПС 110/6 кВ КПД | 10+10 | 20 | 2.43 | 0 | 0 | 2.43 | 0 | 10.5 | 8.07 | 8.07 | * | 43 | ПС 110/6 кВ КПД | 10+10 | 1.6 | 4.03 | 0 | 0 | 4.03 | 0 | 10.5 | 6.47 | 6.47 | *
44 | ПС 110/10 кВ Октябрьская | 40+40 | 80 | 19.02 | 4 | 30 | 15.02 | 0 | 42 | 26.98 | 26.98 | * | 44 | ПС 110/10 кВ Октябрьская | 40+40 | 13.301 | 32.321 | 4 | 30 | 28.321 | 0 | 42 | 13.679 | 13.679 | *
45 | ПС 110/10 кВ Университетская | 40+40 | 80 | 0.21 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 42 | 41.79 | 41.79 | открыт | 45 | ПС 110/10 кВ Университетская | 40+40 | 56.8 | 57.01 | 0 | 0 | 57.01 | 0 | 42 | -15.01 | -15.01 | закрыт
46 | ПС 110/6 кВ Тепличная | 15+15 | 30 | 6.28 | 0 | 0 | 6.28 | 0 | 15.75 | 9.47 | 9.47 | * | 46 | ПС 110/6 кВ Тепличная | 15+15 | 0.014 | 6.294 | 0 | 0 | 6.294 | 0 | 15.75 | 9.456 | 9.456 | *
47 | ПС 110/6 кВ Трубная-2 | 25+25 | 50 | 5.22 | 0 | 0 | 5.22 | 0 | 26.25 | 21.03 | 21.03 | * | 47 | ПС 110/6 кВ Трубная-2 | 25+25 | 20.6 | 25.82 | 0 | 0 | 25.82 | 0 | 26.25 | 0.43 | 0.43 | *
48 | ПС 110/6 кВ ГПП-2 ЛТЗ | 63+63 | 126 | 7.25 | 0 | 0 | 7.25 | 0 | 66.15 | 58.9 | 58.9 | * | 48 | ПС 110/6 кВ ГПП-2 ЛТЗ | 63+63 | 1.6 | 8.85 | 0 | 0 | 8.85 | 0 | 66.15 | 57.3 | 57.3 | *
49 | ПС 35/10 кВ Авангард | 4+4 | 8 | 1.05 | 1.2 | 110 | -0.15 | 0 | 4.2 | 4.35 | 4.35 | открыт | 49 | ПС 35/10 кВ Авангард | 4+4 | 0.17 | 1.22 | 1.2 | 110 | 0.02 | 0 | 4.2 | 4.18 | 4.18 | открыт
50 | ПС 35/10 кВ Афанасьево | 2,5+2,5 | 5 | 1.33 | 0 | 0 | 1.33 | 0 | 2.625 | 1.295 | 1.295 | открыт | 50 | ПС 35/10 кВ Афанасьево | 2,5+2,5 | 0.065 | 1.395 | 0 | 0 | 1.395 | 0 | 2.625 | 1.23 | 1.23 | открыт
51 | ПС 35/10 кВ Бабарыкино | 2,5+2,5 | 5 | 0.52 | 1.4 | 120 | -0.88 | 0 | 2.625 | 3.505 | 3.505 | открыт | 51 | ПС 35/10 кВ Бабарыкино | 2,5+2,5 | 0.01 | 0.53 | 1.4 | 120 | -0.87 | 0 | 2.625 | 3.495 | 3.495 | открыт
52 | ПС 35/10 кВ Аврора | 2,5+2,5 | 5 | 0.66 | 1.2 | 110 | -0.54 | 0 | 2.625 | 3.165 | 3.165 | открыт | 52 | ПС 35/10 кВ Аврора | 2,5+2,5 | 0.22 | 0.88 | 1.2 | 110 | -0.32 | 0 | 2.625 | 2.945 | 2.945 | открыт
53 | ПС 35/10 кВ Б.Боёвка | 2,5+2,5 | 5 | 0.38 | 1.5 | 120 | -1.12 | 0 | 2.625 | 3.745 | 3.745 | открыт | 53 | ПС 35/10 кВ Б.Боёвка | 2,5+2,5 |  | 0.38 | 1.5 | 120 | -1.12 | 0 | 2.625 | 3.745 | 3.745 | открыт
54 | ПС 35/10 кВ Борки | 2,5+2,5 | 5 | 0.83 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 2.625 | 1.795 | 1.795 | открыт | 54 | ПС 35/10 кВ Борки | 2,5+2,5 |  | 0.83 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 2.625 | 1.795 | 1.795 | открыт
55 | ПС 35/6кВ Восточная | 10+16 | 26 | 6.9 | 4.8 | 20 | 2.1 | 0 | 10.5 | 8.4 | 8.4 | открыт | 55 | ПС 35/6кВ Восточная | 10+16 | 0.089 | 6.989 | 4.8 | 20 | 2.189 | 0 | 10.5 | 8.311 | 8.311 | открыт
56 | ПС 35/10 кВ Васильевка | 2,5+2,5 | 5 | 0.51 | 1.5 | 90 | -0.99 | 0 | 2.625 | 3.615 | 3.615 | открыт | 56 | ПС 35/10 кВ Васильевка | 2,5+2,5 |  | 0.51 | 1.5 | 90 | -0.99 | 0 | 2.625 | 3.615 | 3.615 | открыт
57 | ПС 35/10 кВ Воронец | 4+4 | 8 | 1.41 | 1.2 | 110 | 0.21 | 0 | 4.2 | 3.99 | 3.99 | открыт | 57 | ПС 35/10 кВ Воронец | 4+4 | 0.022 | 1.432 | 1.2 | 110 | 0.232 | 0 | 4.2 | 3.968 | 3.968 | открыт
58 | ПС 35/6 кВ Голиково | 1,8+1,6 | 3.4 | 1.41 | 0 | 0 | 1.41 | 0 | 1.68 | 0.27 | 0.27 | открыт | 58 | ПС 35/6 кВ Голиково | 1,8+1,6 |  | 1.41 | 0 | 0 | 1.41 | 0 | 1.68 | 0.27 | 0.27 | открыт
59 | ПС 35/10 кВ Гатище | 2,5+2,5 | 5 | 0.28 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 2.625 | 2.345 | 2.345 | открыт | 59 | ПС 35/10 кВ Гатище | 2,5+2,5 |  | 0.28 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 2.625 | 2.345 | 2.345 | открыт
60 | ПС 35/10 кВ Гнилуша | 6,3+6,3 | 12.6 | 0.97 | 1.2 | 120 | -0.23 | 0 | 6.615 | 6.845 | 6.845 | открыт | 60 | ПС 35/10 кВ Гнилуша | 6,3+6,3 | 0.093 | 1.063 | 1.2 | 120 | -0.137 | 0 | 6.615 | 6.752 | 6.752 | открыт
61 | ПС 35/10кВ Грызлово | 2,5+2,5 | 5 | 0.47 | 0.8 | 110 | -0.33 | 0 | 2.625 | 2.955 | 2.955 | открыт | 61 | ПС 35/10кВ Грызлово | 2,5+2,5 | 0.025 | 0.495 | 0.8 | 110 | -0.305 | 0 | 2.625 | 2.93 | 2.93 | открыт
62 | ПС 35/10 кВ Жерновное | 2,5+2,5 | 5 | 0.37 | 1.5 | 100 | -1.13 | 0 | 2.625 | 3.755 | 3.755 | открыт | 62 | ПС 35/10 кВ Жерновное | 2,5+2,5 | 0.352 | 0.722 | 1.5 | 100 | -0.778 | 0 | 2.625 | 3.403 | 3.403 | открыт
63 | ПС 35/10 кВ Задонск-сельск. | 3,2+1,6 | 4.8 | 1.95 | 0 | 0 | 1.95 | 0 | 1.68 | -0.27 | -0.27 | закрыт | 63 | ПС 35/10 кВ Задонск-сельск. | 3,2+1,6 | 0.02 | 1.97 | 0 | 0 | 1.97 | 0 | 1.68 | -0.29 | -0.29 | закрыт
64 | ПС 35/10 кВ Захаровка | 2,5+2,5 | 5 | 0.4 | 0.8 | 60 | -0.4 | 0 | 2.625 | 3.025 | 3.025 | открыт | 64 | ПС 35/10 кВ Захаровка | 2,5+2,5 |  | 0.4 | 0.8 | 60 | -0.4 | 0 | 2.625 | 3.025 | 3.025 | открыт
65 | ПС 35/10 кВ Казаки | 4+4 | 8 | 0.68 | 0 | 0 | 0.68 | 0 | 4.2 | 3.52 | 3.52 | открыт | 65 | ПС 35/10 кВ Казаки | 4+4 | 0.018 | 0.698 | 0 | 0 | 0.698 | 0 | 4.2 | 3.502 | 3.502 | открыт
66 | ПС 35/10 кВ Колесово | 6,3+6,3 | 12.6 | 1.71 | 1.5 | 90 | 0.21 | 0 | 6.615 | 6.405 | 6.405 | открыт | 66 | ПС 35/10 кВ Колесово | 6,3+6,3 | 0.062 | 1.772 | 1.5 | 90 | 0.272 | 0 | 6.615 | 6.343 | 6.343 | открыт
67 | ПС 35/10 кВ Князево | 2,5+2,5 | 5 | 0.35 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 2.625 | 2.275 | 2.275 | открыт | 67 | ПС 35/10 кВ Князево | 2,5+2,5 |  | 0.35 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 2.625 | 2.275 | 2.275 | открыт
68 | ПС 35/10 кВ Кириллово | 2,5+2,5 | 5 | 0.31 | 1.5 | 70 | -1.19 | 0 | 2.625 | 3.815 | 3.815 | открыт | 68 | ПС 35/10 кВ Кириллово | 2,5+2,5 |  | 0.31 | 1.5 | 70 | -1.19 | 0 | 2.625 | 3.815 | 3.815 | открыт
69 | ПС 35/10 кВ Ксизово | 2,5+2,5 | 5 | 0.29 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 2.625 | 2.335 | 2.335 | открыт | 69 | ПС 35/10 кВ Ксизово | 2,5+2,5 | 0.005 | 0.295 | 0 | 0 | 0.295 | 0 | 2.625 | 2.33 | 2.33 | открыт
70 | ПС 35/10 кВ Ламское | 2,5+2,5 | 5 | 1.75 | 1.2 | 100 | 0.55 | 0 | 2.625 | 2.075 | 2.075 | открыт | 70 | ПС 35/10 кВ Ламское | 2,5+2,5 | 0.017 | 1.767 | 1.2 | 100 | 0.567 | 0 | 2.625 | 2.058 | 2.058 | открыт
71 | ПС 35/10 кВ Казачье | 2,5+2,5 | 5 | 0.37 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 2.625 | 2.255 | 2.255 | открыт | 71 | ПС 35/10 кВ Казачье | 2,5+2,5 | 0.033 | 0.403 | 0 | 0 | 0.403 | 0 | 2.625 | 2.222 | 2.222 | открыт
72 | ПС 35/10 кВ Лебяжье | 2,5+1,6 | 4.1 | 0.35 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 1.68 | 1.33 | 1.33 | открыт | 72 | ПС 35/10 кВ Лебяжье | 2,5+1,6 |  | 0.35 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 1.68 | 1.33 | 1.33 | открыт
73 | ПС 35/10 кВ Ломовец | 1,6+2,5 | 4.1 | 0.48 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 1.68 | 1.2 | 1.2 | открыт | 73 | ПС 35/10 кВ Ломовец | 1,6+2,5 |  | 0.48 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 1.68 | 1.2 | 1.2 | открыт
74 | ПС 35/10 кВ Ольшанец | 2,5+4 | 6.5 | 1.13 | 0 | 0 | 1.13 | 0 | 2.625 | 1.495 | 1.495 | открыт | 74 | ПС 35/10 кВ Ольшанец | 2,5+4 |  | 1.13 | 0 | 0 | 1.13 | 0 | 2.625 | 1.495 | 1.495 | открыт
75 | ПС 35/10 кВ Плоское | 4+4 | 8 | 3.63 | 3 | 70 | 0.63 | 0 | 4.2 | 3.57 | 3.57 | открыт | 75 | ПС 35/10 кВ Плоское | 4+4 | 1.227 | 4.857 | 3 | 70 | 1.857 | 0 | 4.2 | 2.343 | 2.343 | открыт
76 | ПС 35/10 кВ Стегаловка | 2,5+3,2 | 5.7 | 0.48 | 1.1 | 70 | -0.62 | 0 | 2.625 | 3.245 | 3.245 | открыт | 76 | ПС 35/10 кВ Стегаловка | 2,5+3,2 | 0.023 | 0.503 | 1.1 | 70 | -0.597 | 0 | 2.625 | 3.222 | 3.222 | открыт
77 | ПС 35/10 кВ Солидарность | 4+4 | 8 | 1.4 | 1.2 | 70 | 0.2 | 0 | 4.2 | 4 | 4 | открыт | 77 | ПС 35/10 кВ Солидарность | 4+4 | 0.055 | 1.455 | 1.2 | 70 | 0.255 | 0 | 4.2 | 3.945 | 3.945 | открыт
78 | ПС 35/10 кВ Тимирязево | 4+4 | 8 | 0.77 | 0.8 | 45 | -0.03 | 0 | 4.2 | 4.23 | 4.23 | открыт | 78 | ПС 35/10 кВ Тимирязево | 4+4 | 0.018 | 0.788 | 0.8 | 45 | -0.012 | 0 | 4.2 | 4.212 | 4.212 | открыт
79 | ПС 35/10 кВ Талица | 2,5+2,5 | 5 | 1.18 | 1.5 | 110 | -0.32 | 0 | 2.625 | 2.945 | 2.945 | открыт | 79 | ПС 35/10 кВ Талица | 2,5+2,5 | 0.343 | 1.523 | 1.5 | 110 | 0.023 | 0 | 2.625 | 2.602 | 2.602 | открыт
80 | ПС 35/10 кВ II-е Тербуны | 2,5+2,5 | 5 | 0.98 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 2.625 | 1.645 | 1.645 | открыт | 80 | ПС 35/10 кВ II-е Тербуны | 2,5+2,5 | 1.07 | 2.05 | 0 | 0 | 2.05 | 0 | 2.625 | 0.575 | 0.575 | открыт
81 | ПС 35/10 кВ Тихий Дон | 4+4 | 8 | 0.49 | 0.8 | 50 | -0.31 | 0 | 4.2 | 4.51 | 4.51 | открыт | 81 | ПС 35/10 кВ Тихий Дон | 4+4 | 0.038 | 0.528 | 0.8 | 50 | -0.272 | 0 | 4.2 | 4.472 | 4.472 | открыт
82 | ПС 35/10 кВ Хитрово | 6,3+6,3 | 12.6 | 0.41 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 6.615 | 6.205 | 6.205 | открыт | 82 | ПС 35/10 кВ Хитрово | 6,3+6,3 | 0.014 | 0.424 | 0 | 0 | 0.424 | 0 | 6.62 | 6.196 | 6.196 | открыт
83 | ПС 35/10 кВ Чернава | 2,5+2,5 | 5 | 1.46 | 0 | 0 | 1.46 | 0 | 2.625 | 1.165 | 1.165 | открыт | 83 | ПС 35/10 кВ Чернава | 2,5+2,5 | 0.018 | 1.478 | 0 | 0 | 1.478 | 0 | 2.625 | 1.147 | 1.147 | открыт
84 | ПС 35/10 кВ Чернолес | 2,5+2,5 | 5 | 0.23 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 2.625 | 2.395 | 2.395 | открыт | 84 | ПС 35/10 кВ Чернолес | 2,5+2,5 | 0.007 | 0.237 | 0 | 0 | 0.237 | 0 | 2.625 | 2.388 | 2.388 | открыт
85 | ПС 35/6 кВ ПС № 5 | 6,3+3,2 | 9.5 | 1.07 | 0 | 0 | 1.07 | 0 | 3.36 | 2.29 | 2.29 | открыт | 85 | ПС 35/6 кВ ПС № 5 | 6,3+3,2 | 0.08 | 1.15 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 3.36 | 2.21 | 2.21 | открыт
86 | ПС 35/10 кВ Красное | 4+4 | 8 | 3.4 | 1 | 120 | 2.4 | 0 | 4.2 | 1.8 | 1.8 | открыт | 86 | ПС 35/10 кВ Красное | 4+4 | 0.054 | 3.454 | 1 | 120 | 2.454 | 0 | 4.2 | 1.746 | 1.746 | открыт
87 | ПС 35/10 кВ Теплое | 2,5+2,5 | 5 | 1.01 | 1 | 60 | 0.01 | 0 | 2.625 | 2.615 | 2.615 | открыт | 87 | ПС 35/10 кВ Теплое | 2,5+2,5 |  | 1.01 | 1 | 60 | 0.01 | 0 | 2.625 | 2.615 | 2.615 | открыт
88 | ПС 35/10 кВ Данков-сельская | 6,3+4 | 10.3 | 4.28 | 2 | 120 | 2.28 | 0 | 4.2 | 1.92 | 1.92 | открыт | 88 | ПС 35/10 кВ Данков-сельская | 6,3+4 | 0.71 | 4.99 | 2 | 120 | 2.99 | 0 | 4.2 | 1.21 | 1.21 | открыт
89 | ПС 35/10 кВ Колыбельская | 2,5+2,5 | 5 | 0.91 | 0 | 0 | 0.91 | 0 | 2.625 | 1.715 | 1.715 | открыт | 89 | ПС 35/10 кВ Колыбельская | 2,5+2,5 | 0.03 | 0.94 | 0 | 0 | 0.94 | 0 | 2.625 | 1.685 | 1.685 | открыт
90 | ПС 35/10 кВ Топки | 2,5+2,5 | 5 | 0.58 | 0.5 | 60 | 0.08 | 0 | 2.625 | 2.545 | 2.545 | открыт | 90 | ПС 35/10 кВ Топки | 2,5+2,5 | 0.76 | 1.34 | 0.5 | 60 | 0.84 | 0 | 2.625 | 1.785 | 1.785 | открыт
91 | ПС 35/10 кВ Агроном | 4+6,3 | 10.3 | 1.48 | 1 | 120 | 0.48 | 0 | 4.2 | 3.72 | 3.72 | открыт | 91 | ПС 35/10 кВ Агроном | 4+6,3 | 0.036 | 1.516 | 1 | 120 | 0.516 | 0 | 4.2 | 3.684 | 3.684 | открыт
92 | ПС 35/10 кВ Троекурово-совхозная | 2,5+2,5 | 5 | 1.78 | 0.5 | 60 | 1.28 | 0 | 2.625 | 1.345 | 1.345 | открыт | 92 | ПС 35/10 кВ Троекурово-совхозная | 2,5+2,5 | 0.93 | 2.71 | 0.5 | 60 | 2.21 | 0 | 2.625 | 0.415 | 0.415 | открыт
93 | ПС 35/10 кВ Гагарино | 1,8+1,8 | 3.6 | 0.46 | 0.5 | 120 | -0.04 | 0 | 1.89 | 1.93 | 1.93 | открыт | 93 | ПС 35/10 кВ Гагарино | 1,8+1,8 |  | 0.46 | 0.5 | 120 | -0.04 | 0 | 1.89 | 1.93 | 1.93 | открыт
94 | ПС 35/10 кВ Раненбург | 1,6+1,6 | 3.2 | 1.76 | 0.5 | 60 | 1.26 | 0 | 1.68 | 0.42 | 0.42 | открыт | 94 | ПС 35/10 кВ Раненбург | 1,6+1,6 | 0.204 | 1.964 | 0.5 | 60 | 1.464 | 0 | 1.68 | 0.216 | 0.216 | открыт
95 | ПС 35/10 кВ Сергиевка | 2,5+2,5 | 5 | 0.49 | 0.5 | 60 | -0.01 | 0 | 2.625 | 2.635 | 2.635 | открыт | 95 | ПС 35/10 кВ Сергиевка | 2,5+2,5 |  | 0.49 | 0.5 | 60 | -0.01 | 0 | 2.625 | 2.635 | 2.635 | открыт
96 | ПС 35/10 кВ Дрезгалово | 1,6+1,6 | 3.2 | 0.57 | 0.5 | 60 | 0.07 | 0 | 1.68 | 1.61 | 1.61 | открыт | 96 | ПС 35/10 кВ Дрезгалово | 1,6+1,6 |  | 0.57 | 0.5 | 60 | 0.07 | 0 | 1.68 | 1.61 | 1.61 | открыт
97 | ПС 35/10 кВ Долгое | 2,5+2,5 | 5 | 0.26 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 2.625 | 2.365 | 2.365 | открыт | 97 | ПС 35/10 кВ Долгое | 2,5+2,5 |  | 0.26 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 2.625 | 2.365 | 2.365 | открыт
98 | ПС 35/10 кВ Воскресеновка | 1,6+1,6 | 3.2 | 0.57 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 1.68 | 1.11 | 1.11 | открыт | 98 | ПС 35/10 кВ Воскресеновка | 1,6+1,6 | 0.01 | 0.58 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 1.68 | 1.1 | 1.1 | открыт
99 | ПС 35/10 кВ Сапрыкино | 1,6+2,5 | 4.1 | 0.52 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 1.68 | 1.16 | 1.16 | открыт | 99 | ПС 35/10 кВ Сапрыкино | 1,6+2,5 | 0.03 | 0.55 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 1.68 | 1.13 | 1.13 | открыт
100 | ПС 35/10 кВ Новополянье | 2,5+2,5 | 5 | 0.44 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 2.625 | 2.185 | 2.185 | открыт | 100 | ПС 35/10 кВ Новополянье | 2,5+2,5 |  | 0.44 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 2.625 | 2.185 | 2.185 | открыт
101 | ПС 35/10 кВ Ведное | 2,5+2,5 | 5 | 0.56 | 0.5 | 180 | 0.06 | 0 | 2.625 | 2.565 | 2.565 | открыт | 101 | ПС 35/10 кВ Ведное | 2,5+2,5 | 0.009 | 0.569 | 0.5 | 180 | 0.069 | 0 | 2.625 | 2.556 | 2.556 | открыт
102 | ПС 35/10 кВ Бигильдино | 2,5+2,5 | 5 | 0.86 | 0.5 | 60 | 0.36 | 0 | 2.625 | 2.265 | 2.265 | открыт | 102 | ПС 35/10 кВ Бигильдино | 2,5+2,5 |  | 0.86 | 0.5 | 60 | 0.36 | 0 | 2.625 | 2.265 | 2.265 | открыт
103 | ПС 35/10 кВ Культура | 2,5+2,5 | 5 | 0.89 | 0.5 | 60 | 0.39 | 0 | 2.625 | 2.235 | 2.235 | открыт | 103 | ПС 35/10 кВ Культура | 2,5+2,5 | 0.029 | 0.919 | 0.5 | 60 | 0.419 | 0 | 2.625 | 2.206 | 2.206 | открыт
104 | ПС 35/10 кВ Борятино | 2,5+2,5 | 5 | 0.38 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 2.625 | 2.245 | 2.245 | открыт | 104 | ПС 35/10 кВ Борятино | 2,5+2,5 |  | 0.38 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 2.625 | 2.245 | 2.245 | открыт
105 | ПС 35/10 кВ Б.Попово | 2,5+2,5 | 5 | 1.76 | 0.5 | 60 | 1.26 | 0 | 2.625 | 1.365 | 1.365 | открыт | 105 | ПС 35/10 кВ Б.Попово | 2,5+2,5 | 0.037 | 1.797 | 0.5 | 60 | 1.297 | 0 | 2.625 | 1.328 | 1.328 | открыт
106 | ПС 35/10 кВ Б. Избищи | 2,5+2,5 | 5 | 1.41 | 0.5 | 60 | 0.91 | 0 | 2.625 | 1.715 | 1.715 | открыт | 106 | ПС 35/10 кВ Б. Избищи | 2,5+2,5 | 0.755 | 2.165 | 0.5 | 60 | 1.665 | 0 | 2.625 | 0.96 | 0.96 | открыт
107 | ПС 35/10 кВ Полибино | 2,5+2,5 | 5 | 0.29 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 2.625 | 2.335 | 2.335 | открыт | 107 | ПС 35/10 кВ Полибино | 2,5+2,5 |  | 0.29 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 2.625 | 2.335 | 2.335 | открыт
108 | ПС 35/10 кВ Дубрава | 2,5+2,5 | 5 | 0.33 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 2.625 | 2.295 | 2.295 | открыт | 108 | ПС 35/10 кВ Дубрава | 2,5+2,5 |  | 0.33 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 2.625 | 2.295 | 2.295 | открыт
109 | ПС 35/10 кВ Хрущево | 2,5+2,5 | 5 | 0.34 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 2.625 | 2.285 | 2.285 | открыт | 109 | ПС 35/10 кВ Хрущево | 2,5+2,5 |  | 0.34 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 2.625 | 2.285 | 2.285 | открыт
110 | ПС 35/10 кВ Б. Верх | 2,5+2,5 | 5 | 0.7 | 0.5 | 120 | 0.2 | 0 | 2.625 | 2.425 | 2.425 | открыт | 110 | ПС 35/10 кВ Б. Верх | 2,5+2,5 | 0.035 | 0.735 | 0.5 | 120 | 0.235 | 0 | 2.625 | 2.39 | 2.39 | открыт
111 | ПС 35/10 кВ Головинщино | 2,5+2,5 | 5 | 0.52 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 2.625 | 2.105 | 2.105 | открыт | 111 | ПС 35/10 кВ Головинщино | 2,5+2,5 | 0.015 | 0.535 | 0 | 0 | 0.535 | 0 | 2.625 | 2.09 | 2.09 | открыт
112 | ПС 35/10 кВ Яблонево | 2,5+2,5 | 5 | 0.48 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 2.625 | 2.145 | 2.145 | открыт | 112 | ПС 35/10 кВ Яблоневое | 2,5+2,5 | 0.04 | 0.52 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 2.625 | 2.105 | 2.105 | открыт
113 | ПС 35/10 кВ Политово | 2,5+2,5 | 5 | 0.86 | 0 | 0 | 0.86 | 0 | 2.625 | 1.765 | 1.765 | открыт | 113 | ПС 35/10 кВ Политово | 2,5+2,5 |  | 0.86 | 0 | 0 | 0.86 | 0 | 2.625 | 1.765 | 1.765 | открыт
114 | ПС 35/10 кВ Комплекс | 4+4 | 8 | 0.92 | 1 | 120 | -0.08 | 0 | 4.2 | 4.28 | 4.28 | открыт | 114 | ПС 35/10 кВ Комплекс | 4+4 |  | 0.92 | 1 | 120 | -0.08 | 0 | 4.2 | 4.28 | 4.28 | открыт
115 | ПС 35/10 кВ № 1 | 4+4 | 8 | 3.68 | 0 | 0 | 3.68 | 0 | 4.2 | 0.52 | 0.52 | открыт | 115 | ПС 35/10 кВ № 1 | 4+4 | 0.816 | 4.496 | 0 | 0 | 4.496 | 0 | 4.2 | -0.296 | -0.296 | закрыт
116 | ПС 35/6 кВ № 2 | 1+1+1 | 3 | 1.8217 | 0 | 0 | 1.8217 | 0 | 1.05 | -0.77169 | -0.77169 | закрыт | 116 | ПС 35/6 кВ № 2 | 1+1+1 | 0.334 | 2.1557 | 0 | 0 | 2.1557 | 0 | 1.05 | -1.1057 | -1.1057 | закрыт
117 | ПС 35/10 кВ № 3 | 2,5+2,5 | 5 | 0.95 | 0.46 | 90 | 0.49 | 0 | 2.625 | 2.135 | 2.135 | * | 117 | ПС 35/10 кВ № 3 | 2,5+2,5 | 1.175 | 2.125 | 0.46 | 90 | 1.665 | 0 | 2.625 | 0.96 | 0.96 | *
118 | ПС 35/6 кВ № 4 | 4+4 | 8 | 2.24 | 0 | 0 | 2.24 | 0 | 4.2 | 1.96 | 1.96 | * | 118 | ПС 35/6 кВ № 4 | 4+4 | 0.222 | 2.462 | 0 | 0 | 2.462 | 0 | 4.2 | 1.738 | 1.738 | *
119 | ПС 35/6 кВ Грязи-город | 6,3+5,6 | 11.9 | 4.38 | 0 | 0 | 4.38 | 0 | 5.88 | 1.5 | 1.5 | открыт | 119 | ПС 35/6 кВ Грязи-город | 6,3+5,6 | 0.404 | 4.784 | 0 | 0 | 4.784 | 0 | 5.88 | 1.096 | 1.096 | открыт
120 | ПС 35/10 кВ Бутырки | 5,6+4 | 9.6 | 6.15 | 0 | 0 | 6.15 | 0 | 4.2 | -1.95 | -1.95 | закрыт | 120 | ПС 35/10 кВ Бутырки | 5,6+4 | -1.083 | 5.067 | 0 | 0 | 5.067 | 0 | 4.2 | -0.867 | -0.867 | закрыт
121 | ПС 35/10 кВ Ярлуково | 3,2+4 | 7.2 | 3.51 | 1.5 | 80 | 2.01 | 0 | 3.36 | 1.35 | 1.35 | открыт | 121 | ПС 35/10 кВ Ярлуково | 3,2+4 | 0.416 | 3.926 | 1.5 | 80 | 2.426 | 0 | 3.36 | 0.934 | 0.934 | открыт
122 | ПС 35/10 кВ Княжья Байгора | 1,6+1,6 | 3.2 | 0.44 | 0.22 | 70 | 0.22 | 0 | 1.68 | 1.46 | 1.46 | открыт | 122 | ПС 35/10 кВ Княжья Байгора | 1,6+1,6 |  | 0.44 | 0.22 | 70 | 0.22 | 0 | 1.68 | 1.46 | 1.46 | открыт
123 | ПС 35/10 кВ Правда | 4+2,5 | 6.5 | 0.96 | 2.06 | 100 | -1.1 | 0 | 2.625 | 3.725 | 3.725 | открыт | 123 | ПС 35/10 кВ Правда | 4+2,5 |  | 0.96 | 2.06 | 100 | -1.1 | 0 | 2.625 | 3.725 | 3.725 | открыт
124 | ПС 35/10 кВ Красная Дубрава | 2,5+2,5 | 5 | 0.35 | 0.18 | 70 | 0.17 | 0 | 2.625 | 2.455 | 2.455 | открыт | 124 | ПС 35/10 кВ Красная Дубрава | 2,5+2,5 |  | 0.35 | 0.18 | 70 | 0.17 | 0 | 2.625 | 2.455 | 2.455 | открыт
125 | ПС 35/10 кВ Матыра | 4+3,2 | 7.2 | 3.67 | 0 | 0 | 3.67 | 0 | 3.36 | -0.31 | -0.31 | закрыт | 125 | ПС 35/10 кВ Матыра | 4+3,2 | 0.183 | 3.853 | 0 | 0 | 3.853 | 0 | 3.36 | -0.493 | -0.493 | закрыт
126 | ПС 35/10 кВ Вперед | 4+4 | 8 | 0.83 | 0.32 | 80 | 0.51 | 0 | 4.2 | 3.69 | 3.69 | открыт | 126 | ПС 35/10 кВ Вперед | 4+4 | 0.05 | 0.88 | 0.32 | 80 | 0.56 | 0 | 4.2 | 3.64 | 3.64 | открыт
127 | ПС 35/10 кВ Малей | 4+2,5 | 6.5 | 0.56 | 0.12 | 70 | 0.44 | 0 | 2.625 | 2.185 | 2.185 | открыт | 127 | ПС 35/10 кВ Малей | 4+2,5 |  | 0.56 | 0.12 | 70 | 0.44 | 0 | 2.625 | 2.185 | 2.185 | открыт
128 | ПС 35/10 кВ СХТ | 2,5+1,6 | 4.1 | 1.49 | 0 | 0 | 1.49 | 0 | 1.68 | 0.19 | 0.19 | открыт | 128 | ПС 35/10 кВ СХТ | 2,5+1,6 | 0.685 | 2.175 | 0 | 0 | 2.175 | 0 | 1.68 | -0.495 | -0.495 | закрыт
129 | ПС 35/10 кВ Сошки | 4+4 | 8 | 0.49 | 0.2 | 80 | 0.29 | 0 | 4.2 | 3.91 | 3.91 | открыт | 129 | ПС 35/10 кВ Сошки | 4+4 | 0.005 | 0.495 | 0.2 | 80 | 0.295 | 0 | 4.2 | 3.905 | 3.905 | открыт
130 | ПС 35/6 кВ Таволжанка | 4+4 | 8 | 4.35 | 0 | 0 | 4.35 | 0 | 4.2 | -0.15 | -0.15 | закрыт | 130 | ПС 35/6 кВ Таволжанка | 4+4 | 0.25 | 4.6 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 4.2 | -0.4 | -0.4 | закрыт
131 | ПС 35/10 кВ Трубетчино | 2,5+2,5 | 5 | 1.19 | 0 | 0 | 1.19 | 0 | 2.625 | 1.435 | 1.435 | * | 131 | ПС 35/10 кВ Трубетчино | 2,5+2,5 | 0.365 | 1.555 | 0 | 0 | 1.555 | 0 | 2.625 | 1.07 | 1.07 | открыт
132 | ПС 35/10 кВ Ратчино | 2,5+2,5 | 5 | 1.08 | 0.12 | 70 | 0.96 | 0 | 2.625 | 1.665 | 1.665 | * | 132 | ПС 35/10 кВ Ратчино | 2,5+2,5 | 0.018 | 1.098 | 0.12 | 70 | 0.978 | 0 | 2.625 | 1.647 | 1.647 | *
133 | ПС 35/10 кВ Каликино | 3,2+3,2 | 6.4 | 2.1 | 0.42 | 80 | 1.68 | 0 | 3.36 | 1.68 | 1.68 | * | 133 | ПС 35/10 кВ Каликино | 3,2+3,2 | 0.005 | 2.105 | 0.42 | 80 | 1.685 | 0 | 3.36 | 1.675 | 1.675 | *
134 | ПС 35/10 кВ Борисовка | 4+2,5 | 6.5 | 2.67 | 0 | 0 | 2.67 | 0 | 2.625 | -0.045 | -0.045 | закрыт | 134 | ПС 35/10 кВ Борисовка | 4+2,5 | 0.811 | 3.481 | 0 | 0 | 3.481 | 0 | 2.625 | -0.856 | -0.856 | закрыт
135 | ПС 35/10 кВ Введенка | 4+4 | 8 | 1.96 | 0.14 | 70 | 1.82 | 0 | 4.2 | 2.38 | 2.38 | * | 135 | ПС 35/10 кВ Введенка | 4+4 | 1.506 | 3.466 | 0.14 | 70 | 3.326 | 0 | 4.2 | 0.874 | 0.874 | открыт
136 | ПС 35/10 кВ Грязное | 4+4 | 8 | 1.1 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 4.2 | 3.1 | 3.1 | * | 136 | ПС 35/10 кВ Грязное | 4+4 | 0.58 | 1.68 | 0 | 0 | 1.68 | 0 | 4.2 | 2.52 | 2.52 | *
137 | ПС 35/10 кВ Борино | 4+4 | 8 | 3.92 | 1.2 | 90 | 2.72 | 0 | 4.2 | 1.48 | 1.48 | * | 137 | ПС 35/10 кВ Борино | 4+4 | 0.106 | 4.026 | 1.2 | 90 | 2.826 | 0 | 4.2 | 1.374 | 1.374 | *
138 | ПС 35/10 кВ Частая Дубрава | 2,5+2,5 | 5 | 1.54 | 1.88 | 100 (45) | -0.34 | 0 | 2.625 | 2.965 | 2.965 | * | 138 | ПС 35/10 кВ Частая Дубрава | 2,5+2,5 | 0.683 | 2.223 | 1.88 | 100 (45) | 0.343 | 0 | 2.625 | 2.282 | 2.282 | открыт
139 | ПС 35/10 кВ Троицкая | 2,5+4 | 6.5 | 2.23 | 0.6 | 70 | 1.63 | 0 | 2.625 | 0.995 | 0.995 | * | 139 | ПС 35/10 кВ Троицкая | 2,5+4 | 0.458 | 2.688 | 0.6 | 70 | 2.088 | 0 | 2.625 | 0.537 | 0.537 | *
140 | ПС 35/6 кВ Вешаловка | 2,5+2,5 | 5 | 0.85 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 2.625 | 1.775 | 1.775 | * | 140 | ПС 35/6 кВ Вешаловка | 2,5+2,5 | 0.06 | 0.91 | 0 | 0 | 0.91 | 0 | 2.625 | 1.715 | 1.715 | *
141 | ПС 35/10 кВ Пружинки | 2,5+2,5 | 5 | 0.72 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 2.625 | 1.905 | 1.905 | * | 141 | ПС 35/10 кВ Пружинки | 2,5+2,5 | 0.03 | 0.75 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 2.625 | 1.875 | 1.875 | *
142 | ПС 35/10 кВ Стебаево | 2,5+2,5 | 5 | 0.64 | 0.28 | 80 | 0.36 | 0 | 2.625 | 2.265 | 2.265 | * | 142 | ПС 35/10 кВ Стебаево | 2,5+2,5 | 0.04 | 0.68 | 0.28 | 80 | 0.4 | 0 | 2.625 | 2.225 | 2.225 | *
143 | ПС 35/10 кВ Хлебопродукты | 6,3+6,3 | 12.6 | 3.51 | 0.6 | 100 | 2.91 | 0 | 6.615 | 3.705 | 3.705 | * | 143 | ПС 35/10 кВ Хлебопродукты | 6,3+6,3 | 0.365 | 3.875 | 0.6 | 100 | 3.275 | 0 | 6.615 | 3.34 | 3.34 | *
144 | ПС 35/10 кВ Сенцово | 10+10 | 20 | 6.02 | 0 | 0 | 6.02 | 0 | 10.5 | 4.48 | 4.48 | * | 144 | ПС 35/10 кВ Сенцово | 10+10 | 1.822 | 7.842 | 0 | 0 | 7.842 | 0 | 10.5 | 2.658 | 2.658 | *
145 | ПС 35/10 кВ Мясокомбинат | 6,3+6,3 | 12.6 | 4.56 | 1.6 | 110 | 2.96 | 0 | 6.62 | 3.66 | 3.66 | * | 145 | ПС 35/10 кВ Мясокомбинат | 6,3+6,3 | 0.203 | 4.763 | 1.6 | 110 | 3.163 | 0 | 6.62 | 3.457 | 3.457 | *
146 | ПС 35/6 кВ Птицефабрика | 4+4 | 8 | 1.41 | 0 | 0 | 1.41 | 0 | 4.2 | 2.79 | 2.79 | * | 146 | ПС 35/6 кВ Птицефабрика | 4+4 | 0.022 | 1.432 | 0 | 0 | 1.432 | 0 | 4.2 | 2.768 | 2.768 | *
147 | ПС 35/6 кВ Водозабор | 10+10 | 20 | 0.64 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 10.5 | 9.86 | 9.86 | * | 147 | ПС 35/6 кВ Водозабор | 10+10 | 0.062 | 0.702 | 0 | 0 | 0.702 | 0 | 10.5 | 9.798 | 9.798 | *
148 | ПС 35/10 кВ Петровская | 2,5+4 | 6.5 | 0.97 | 1.06 | 90 | -0.09 | 0 | 2.625 | 2.715 | 2.715 | открыт | 148 | ПС 35/10 кВ Петровская | 2,5+4 |  | 0.97 | 1.06 | 90 | -0.09 | 0 | 2.625 | 2.715 | 2.715 | открыт
149 | ПС 35/10 кВ Лебедянка | 2,5+2,5 | 5 | 0.61 | 0.68 | 90 | -0.07 | 0 | 2.625 | 2.695 | 2.695 | открыт | 149 | ПС 35/10 кВ Лебедянка | 2,5+2,5 | 0.005 | 0.615 | 0.68 | 90 | -0.065 | 0 | 2.625 | 2.69 | 2.69 | открыт
150 | ПС 35/10 кВ Новочеркутино | 4+4 | 8 | 0.89 | 1.02 | 100 | -0.13 | 0 | 4.2 | 4.33 | 4.33 | открыт | 150 | ПС 35/10 кВ Новочеркутино | 4+4 | 0.005 | 0.895 | 1.02 | 100 | -0.125 | 0 | 4.2 | 4.325 | 4.325 | открыт
151 | ПС 35/10 кВ Ивановка | 2,5+2,5 | 5 | 1.01 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 2.625 | 1.615 | 1.615 | открыт | 151 | ПС 35/10 кВ Ивановка | 2,5+2,5 | 0.05 | 1.06 | 0 | 0 | 1.06 | 0 | 2.625 | 1.565 | 1.565 | открыт
152 | ПС 35/10 кВ Поддубровка | 2,5+2,5 | 5 | 1.04 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 2.625 | 1.585 | 1.585 | открыт | 152 | ПС 35/10 кВ Поддубровка | 2,5+2,5 | 0.019 | 1.059 | 0 | 0 | 1.059 | 0 | 2.625 | 1.566 | 1.566 | открыт
153 | ПС 35/10 кВ Плавица | 1,6+1,6 | 3.2 | 1.05 | 0.46 | 90 | 0.59 | 0 | 1.68 | 1.09 | 1.09 | открыт | 153 | ПС 35/10 кВ Плавица | 1,6+1,6 |  | 1.05 | 0.46 | 90 | 0.59 | 0 | 1.68 | 1.09 | 1.09 | открыт
154 | ПС 35/10 кВ Паршиновка | 1,6+2,5 | 4.1 | 0.51 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 1.68 | 1.17 | 1.17 | открыт | 154 | ПС 35/10 кВ Паршиновка | 1,6+2,5 | 0.007 | 0.517 | 0 | 0 | 0.517 | 0 | 1.68 | 1.163 | 1.163 | открыт
155 | ПС 35/10 кВ Талицкий Чамлык | 3,2+4 | 7.2 | 2.18 | 1.28 | 100 | 0.9 | 0 | 3.36 | 2.46 | 2.46 | открыт | 155 | ПС 35/10 кВ Талицкий Чамлык | 3,2+4 | 0.025 | 2.205 | 1.28 | 100 | 0.925 | 0 | 3.36 | 2.435 | 2.435 | открыт
156 | ПС 35/10 кВ Демшинка | 2,5+2,5 | 5 | 0.17 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 2.625 | 2.455 | 2.455 | открыт | 156 | ПС 35/10 кВ Демшинка | 2,5+2,5 | 0.012 | 0.182 | 0 | 0 | 0.182 | 0 | 2.625 | 2.443 | 2.443 | открыт
157 | ПС 35/10 кВ Березняговка | 1,6+1,6 | 3.2 | 0.87 | 0.46 | 80 | 0.41 | 0 | 1.68 | 1.27 | 1.27 | открыт | 157 | ПС 35/10 кВ Березняговка | 1,6+1,6 | 0.015 | 0.885 | 0.46 | 80 | 0.425 | 0 | 1.68 | 1.255 | 1.255 | открыт
158 | ПС 35/10 кВ Дмитриевка | 2,5+2,5 | 5 | 0.73 | 0 | 0 | 0.73 | 0 | 2.625 | 1.895 | 1.895 | открыт | 158 | ПС 35/10 кВ Дмитриевка | 2,5+2,5 | 0.025 | 0.755 | 0 | 0 | 0.755 | 0 | 2.625 | 1.87 | 1.87 | открыт
159 | ПС 35/10 кВ Пашково | 2,5+2,5 | 5 | 1.41 | 0 | 0 | 1.41 | 0 | 2.625 | 1.215 | 1.215 | открыт | 159 | ПС 35/10 кВ Пашково | 2,5+2,5 | 0.008 | 1.418 | 0 | 0 | 1.418 | 0 | 2.625 | 1.207 | 1.207 | открыт
160 | ПС 35/10 кВ Московка | 1,6+1,6 | 3.2 | 0.67 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 1.68 | 1.01 | 1.01 | открыт | 160 | ПС 35/10 кВ Московка | 1,6+1,6 | 0.01 | 0.68 | 0 | 0 | 0.68 | 0 | 1.68 | 1 | 1 | открыт
161 | ПС 35/10 кВ Бочиновка | 4+4 | 8 | 2.4 | 1.18 | 90 | 1.22 | 0 | 4.2 | 2.98 | 2.98 | открыт | 161 | ПС 35/10 кВ Бочиновка | 4+4 | 0.084 | 2.484 | 1.18 | 90 | 1.304 | 0 | 4.2 | 2.896 | 2.896 | открыт
162 | ПС 35/10 кВ Федоровка | 2,5+2,5 | 5 | 0.77 | 0.5 | 70 | 0.27 | 0 | 2.625 | 2.355 | 2.355 | открыт | 162 | ПС 35/10 кВ Федоровка | 2,5+2,5 |  | 0.77 | 0.5 | 70 | 0.27 | 0 | 2.625 | 2.355 | 2.355 | открыт
163 | ПС 35/10 кВ Куликово | 2,5+2,5 | 5 | 0.59 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 2.625 | 2.035 | 2.035 | открыт | 163 | ПС 35/10 кВ Куликово | 2,5+2,5 |  | 0.59 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 2.625 | 2.035 | 2.035 | открыт
164 | ПС 35/10 кВ Конь-Колодезь | 2,5+2,5 | 5 | 1.21 | 0 | 0 | 1.21 | 0 | 2.625 | 1.415 | 1.415 | * | 164 | ПС 35/10 кВ Конь-Колодезь | 2,5+2,5 | 0.475 | 1.685 | 0 | 0 | 1.685 | 0 | 2.625 | 0.94 | 0.94 | *
165 | ПС 35/10 кВ Дмитряшевка | 2,5+2,5 | 5 | 0.33 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 2.625 | 2.295 | 2.295 | * | 165 | ПС 35/10 кВ Дмитряшевка | 2,5+2,5 | 0.005 | 0.335 | 0 | 0 | 0.335 | 0 | 2.625 | 2.29 | 2.29 | *
166 | ПС 35/10 кВ Речная | 4+4 | 8 | 1.65 | 1.06 | 100 | 0.59 | 0 | 4.2 | 3.61 | 3.61 | * | 166 | ПС 35/10 кВ Речная | 4+4 | 0.033 | 1.683 | 1.06 | 100 | 0.623 | 0 | 4.2 | 3.577 | 3.577 | *
167 | ПС 35/10 кВ Негачевка | 2,5+2,5 | 5 | 0.42 | 0.22 | 80 | 0.2 | 0 | 2.625 | 2.425 | 2.425 | * | 167 | ПС 35/10 кВ Негачевка | 2,5+2,5 |  | 0.42 | 0.22 | 80 | 0.2 | 0 | 2.625 | 2.425 | 2.425 | *
168 | ПС 35/10 кВ Карамышево | 10+10 | 20 | 1.02 | 0.1 | 70 | 0.92 | 0 | 10.5 | 9.58 | 9.58 | открыт | 168 | ПС 35/10 кВ Карамышево | 10+10 | 0.051 | 1.071 | 0.1 | 70 | 0.971 | 0 | 10.5 | 9.529 | 9.529 | открыт
169 | ПС 35/10 кВ Тюшевка | 1,6+1,6 | 3.2 | 0.81 | 0.1 | 70 | 0.71 | 0 | 1.68 | 0.97 | 0.97 | * | 169 | ПС 35/10 кВ Тюшевка | 1,6+1,6 | 0.007 | 0.817 | 0.1 | 70 | 0.717 | 0 | 1.68 | 0.963 | 0.963 | *
170 | ПС 35/10 кВ Сселки | 10+10 | 20 | 0.28 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 10.5 | 10.22 | 10.22 | открыт | 170 | ПС 35/10 кВ Сселки | 10+10 | 6.19 | 6.47 | 0 | 0 | 6.47 | 0 | 10.5 | 4.03 | 4.03 | открыт
Двух- и более трансформаторные ПС (на три уровня напряжения) | [12 empty] | 1: Двух- и более трансформаторные ПС (на три уровня напряжения)
171 | ПС 110/35/10 кВ Тербуны-110 | 10+10 | 20 | 8.54 | 3.5 |  | 5.04 | 0 | 10.5 | 5.46 | 4.94 | открыт | 171 | ПС 110/35/10 кВ Тербуны-110 | 10+10 | 1.008 | 9.548 | 3.5 |  | 6.048 | 0 | 10.5 | 4.452 | 4.443 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 |  | 2.98 | 3.5 | 30 | -0.52 | 0 | 10.5 | 11.02 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 0.511 | 3.491 | 3.5 | 30 | -0.009 | 0 | 10.5 | 10.509
| Ном. мощность НН, МВА | 10+10 |  | 5.56 | 0 | 0 | 5.56 | 0 | 10.5 | 4.94 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 10+10 | 0.497 | 6.057 | 0 | 0 | 6.057 | 0 | 10.5 | 4.443
172 | ПС 110/35/10 кВ Долгоруково | 6,3+10 | 16.3 | 6.98 | 4 |  | 2.98 | 0 | 6.615 | 3.635 | 3.635 | открыт | 172 | ПС 110/35/10 кВ Долгоруково | 6,3+10 | 0.623 | 7.603 | 4 |  | 3.603 | 0 | 6.615 | 3.012 | 3.012 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+10 |  | 4.25 | 4 | 45 | 0.25 | 0 | 6.615 | 6.365 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+10 | 0.438 | 4.688 | 4 | 45 | 0.688 | 0 | 6.615 | 5.927
| Ном. мощность НН, МВА | 6,3+10 |  | 2.73 | 0 | 0 | 2.73 | 0 | 6.615 | 3.885 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 6,3+10 | 0.185 | 2.915 | 0 | 0 | 2.915 | 0 | 6.615 | 3.7
173 | ПС 110/35/10 кВ Волово | 10+10 | 20 | 2 | 0.89 |  | 1.11 | 0 | 10.5 | 9.39 | 9.39 | открыт | 173 | ПС 110/35/10 кВ Волово | 10+10 | 0.145 | 2.145 | 0.89 |  | 1.255 | 0 | 10.5 | 9.245 | 9.245 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 10.5 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 10.5
| Ном. мощность НН, МВА | 10+10 |  | 2 | 0.89 | 60 | 1.11 | 0 | 10.5 | 9.39 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 10+10 | 0.145 | 2.145 | 0.89 | 60 | 1.255 | 0 | 10.5 | 9.245
174 | ПС 110/35/10 кВ Измалково | 10+10 | 20 | 10.18 | 1.2 |  | 8.98 | 0 | 10.5 | 1.52 | 1.52 | открыт | 174 | ПС 110/35/10 кВ Измалково | 10+10 | 0.03 | 10.21 | 1.2 |  | 9.01 | 0 | 10.5 | 1.49 | 1.49 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 |  | 6.29 | 1.2 | 30 | 5.09 | 0 | 10.5 | 5.41 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 0 | 6.29 | 1.2 | 30 | 5.09 | 0 | 10.5 | 5.41
| Ном. мощность НН, МВА | 10+10 |  | 3.89 | 0 | 0 | 3.89 | 0 | 10.5 | 6.61 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 10+10 | 0.03 | 3.92 | 0 | 0 | 3.92 | 0 | 10.5 | 6.58
175 | ПС 110/35/10 кВ Гороховская | 16+16 | 32 | 12.2 | 7.2 |  | 5 | 0 | 16.8 | 11.8 | 11.8 | открыт | 175 | ПС 110/35/10 кВ Гороховская | 16+16 | 2.043 | 14.243 | 7.2 |  | 7.043 | 0 | 16.8 | 9.757 | 9.757 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 16+16 |  | 9 | 6 | 30 | 3 | 0 | 16.8 | 13.8 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 16+16 | 0.433 | 9.433 | 6 | 30 | 3.433 | 0 | 16.8 | 13.367
| Ном. мощность НН, МВА | 16+16 |  | 3.2 | 1.2 | 120 | 2 | 0 | 16.8 | 14.8 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 16+16 | 1.61 | 4.81 | 1.2 | 120 | 3.61 | 0 | 16.8 | 13.19
176 | ПС 110/35/10 кВ Донская | 10+10 | 20 | 4.65 | 4.89 |  | -0.24 | 0 | 10.5 | 10.74 | 8.44 | открыт | 176 | ПС 110/35/10 кВ Донская | 10+10 | 0.721 | 5.371 | 4.89 |  | 0.481 | 0 | 10.5 | 10.019 | 7.897 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 |  | 1.7 | 4 | 30 | -2.3 | 0 | 10.5 | 12.8 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 0.178 | 1.878 | 4 | 30 | -2.122 | 0 | 10.5 | 12.622
| Ном. мощность НН, МВА | 10+10 |  | 2.95 | 0.89 | 120 | 2.06 | 0 | 10.5 | 8.44 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 10+10 | 0.543 | 3.493 | 0.89 | 120 | 2.603 | 0 | 10.5 | 7.897
177 | ПС 110/35/10 кВ Лебедянь | 16+16 | 32 | 11.78 | 9 |  | 2.78 | 0 | 16.8 | 14.02 | 12.69 | открыт | 177 | ПС 110/35/10 кВ Лебедянь | 16+16 | 1.488 | 13.268 | 9 |  | 4.268 | 0 | 16.8 | 12.532 | 12.24 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 16+16 |  | 4.67 | 6 | 60 | -1.33 | 0 | 16.8 | 18.13 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 16+16 | 1.038 | 5.708 | 6 | 60 | -0.292 | 0 | 16.8 | 17.092
| Ном. мощность НН, МВА | 16+16 |  | 7.11 | 3 | 120 | 4.11 | 0 | 16.8 | 12.69 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 16+16 | 0.45 | 7.56 | 3 | 120 | 4.56 | 0 | 16.8 | 12.24
178 | ПС 110/35/10 кВ Чаплыгин-новая | 16+16 | 32 | 6.32 | 4.5 |  | 1.82 | 0 | 16.8 | 14.98 | 14.98 | открыт | 178 | ПС 110/35/10 кВ Чаплыгин-новая | 16+16 | 0.865 | 7.185 | 4.5 |  | 2.685 | 0 | 16.8 | 14.115 | 14.115 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 16+16 |  | 2.83 | 2.5 | 20 | 0.33 | 0 | 16.8 | 16.47 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 16+16 | 0.768 | 3.598 | 2.5 | 20 | 1.098 | 0 | 16.8 | 15.702
| Ном. мощность НН, МВА | 16+16 |  | 3.49 | 2 | 100 | 1.49 | 0 | 16.8 | 15.31 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 16+16 | 0.097 | 3.587 | 2 | 100 | 1.587 | 0 | 16.8 | 15.213
179 | ПС 110/35/10 кВ Компрессорная | 16+16 | 32 | 3.26 | 3.2 |  | 0.06 | 0 | 16.8 | 16.74 | 16.24 | открыт | 179 | ПС 110/35/10 кВ Компрессорная | 16+16 | 0.2995 | 3.5595 | 3.2 |  | 0.3595 | 0 | 16.8 | 16.4405 | 16.189 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 16+16 |  | 1.7 | 2.2 | 20 | -0.5 | 0 | 16.8 | 17.3 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 16+16 | 0.2485 | 1.9485 | 2.2 | 20 | -0.2515 | 0 | 16.8 | 17.0515
| Ном. мощность НН, МВА | 16+16 |  | 1.56 | 1 | 60 | 0.56 | 0 | 16.8 | 16.24 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 16+16 | 0.051 | 1.611 | 1 | 60 | 0.611 | 0 | 16.8 | 16.189
180 | ПС 110/35/10 кВ Россия | 16+16 | 32 | 4.8 | 3.8 |  | 1 | 0 | 16.8 | 15.8 | 15.8 | открыт | 180 | ПС 110/35/10 кВ Россия | 16+16 | 0.124 | 4.924 | 3.8 |  | 1.124 | 0 | 16.8 | 15.676 | 15.676 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 16+16 |  | 3.93 | 3 | 60 | 0.93 | 0 | 16.8 | 15.87 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 16+16 | 0.124 | 4.054 | 3 | 60 | 1.054 | 0 | 16.8 | 15.746
| Ном. мощность НН, МВА | 16+16 |  | 0.87 | 0.8 | 100 | 0.07 | 0 | 16.8 | 16.73 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 16+16 |  | 0.87 | 0.8 | 100 | 0.07 | 0 | 16.8 | 16.73
181 | ПС 110/35/10 кВ Березовка | 16+10 | 26 | 1.45 | 3 |  | -1.55 | 0 | 10.5 | 12.05 | 9.6 | открыт | 181 | ПС 110/35/10 кВ Березовка | 16+10 | 0 | 1.45 | 3 |  | -1.55 | 0 | 10.5 | 12.05 | 9.6 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 16+10 |  | 0.55 | 3 | 60 | -2.45 | 0 | 10.5 | 12.95 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 16+10 | 0 | 0.55 | 3 | 60 | -2.45 | 0 | 10.5 | 12.95
| Ном. мощность НН, МВА | 16+10 |  | 0.9 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 10.5 | 9.6 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 16+10 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 10.5 | 9.6
182 | ПС 110/35/10 кВ Астапово | 16+16 | 32 | 3.76 | 3 |  | 0.76 | 0 | 16.8 | 16.04 | 16.04 | открыт | 182 | ПС 110/35/10 кВ Астапово | 16+16 | 0.065 | 3.825 | 3 |  | 0.825 | 0 | 16.8 | 15.975 | 15.975 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 16+16 |  | 2.34 | 2 | 60 | 0.34 | 0 | 16.8 | 16.46 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 16+16 | 0.035 | 2.375 | 2 | 60 | 0.375 | 0 | 16.8 | 16.425
| Ном. мощность НН, МВА | 16+16 |  | 1.42 | 1 | 60 | 0.42 | 0 | 16.8 | 16.38 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 16+16 | 0.03 | 1.45 | 1 | 60 | 0.45 | 0 | 16.8 | 16.35
183 | ПС 110/35/10 кВ Химическая | 16+16 | 32 | 5.11 | 0 |  | 5.11 | 0 | 16.8 | 11.69 | 11.69 | открыт | 183 | ПС 110/35/10 кВ Химическая | 16+16 | 0.865 | 5.975 | 0 |  | 5.975 | 0 | 16.8 | 10.825 | 10.825 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 16+16 |  | 5.06 | 0 |  | 5.06 | 0 | 16.8 | 11.74 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 16+16 | 0.72 | 5.78 | 0 |  | 5.78 | 0 | 16.8 | 11.02
| Ном. мощность НН, МВА | 16+16 |  | 0.05 | 0 |  | 0.05 | 0 | 16.8 | 16.75 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 16+16 | 0.145 | 0.195 | 0 |  | 0.195 | 0 | 16.8 | 16.605
184 | ПС 110/35/6 кВ Бугор | 15+15+25 | 55 | 32.14 | 0.5 |  | 31.64 | 1 | 31.5 | -1.14 | -1.14 | закрыт | 184 | ПС 110/35/6 кВ Бугор | 15+15+25 | 11.99 | 44.13 | 0.5 |  | 43.63 | 1 | 31.5 | -13.13 | -13.13 | закрыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 15+15+25 |  | 9.11 | 0 | 0 | 9.11 | 0 | 31.5 | 22.39 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 15+15+25 | 10.4 | 19.51 | 0 | 0 | 19.51 | 0 | 31.5 | 11.99
| Ном. мощность НН, МВА | 15+15+25 |  | 23.03 | 0.5 | 40 | 22.53 | 1 | 31.5 | 7.97 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 15+15+25 | 1.59 | 24.62 | 0.5 | 40 | 24.12 | 1 | 31.5 | 6.38
185 | ПС 110/35/6 кВ Цементная | 63+32+20 | 115 | 48.18 | 0 |  | 48.18 | 0 | 54.6 | 6.42 | 6.42 | открыт | 185 | ПС 110/35/6 кВ Цементная | 63+32+20 | 1.195 | 49.375 | 0 |  | 49.375 | 0 | 54.6 | 5.225 | 5.225 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 63+20 |  | 13.32 | 0 | 0 | 13.32 | 0 | 21 | 7.68 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 63+20 | 1.195 | 14.515 | 0 | 0 | 14.515 | 0 | 21 | 6.485
| Ном. мощность НН, МВА | 63+32+20 |  | 34.86 | 0 | 30 | 34.86 | 0 | 54.6 | 19.74 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 63+32+20 | 0 | 34.86 | 0 | 30 | 34.86 | 0 | 54.6 | 19.74
186 | ПС 110/10/6 кВ Т-1, Т-2 Гидрооборудование | 25+25 | 50 | 7.8 | 0.5 |  | 7.3 | 0 | 26.25 | 18.95 | 8.125 | открыт | 186 | ПС 110/10/6 кВ Т-1, Т-2 Гидрооборудование | 25+25 | 0.493 | 8.293 | 0.5 |  | 7.793 | 0 | 26.25 | 18.457 | 7.7 | открыт
| Ном. Мощность НН 6 кВ, МВА | 12,5+12,5 |  | 5 | 0 |  | 5 | 0 | 13.125 | 8.125 |  |  |  | Ном. Мощность НН 6 кВ, МВА | 12,5+12,5 | 0.43 | 5.43 | 0 |  | 5.43 | 0 | 13.13 | 7.7
| Ном. мощность НН 10 кВ, МВА | 12,5+12,5 |  | 2.8 | 0.5 | 80 | 2.3 | 0 | 13.125 | 10.825 |  |  |  | Ном. мощность НН 10 кВ, МВА | 12,5+12,5 | 0.063 | 2.863 | 0.5 | 80 | 2.363 | 0 | 13.13 | 10.767
| ПС 110/35 кВ Т-3 Гидрооборудование | 31.5 | 31.5 | 7.97 | 2 | 10 | 5.97 | 0 | 2 | -5.97 | -5.97 | закрыт |  | ПС 110/35 кВ Т-3 Гидрооборудование | 31.5 | 0.404 | 8.374 | 2 | 10 | 6.374 | 0 | 2 | -6.374 | -6.374 | закрыт
187 | ПС 110/35/10 кВ Усмань | 16+16 | 32 | 13.66 | 6.5 |  | 7.16 | 0 | 16.8 | 9.64 | 8.74 | открыт | 187 | ПС 110/35/10 кВ Усмань | 16+16 | 0.426 | 14.086 | 6.5 |  | 7.586 | 0 | 16.8 | 9.214 | 8.406 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 16+16 |  | 4.1 | 5 | 20 | -0.9 | 0 | 16.8 | 17.7 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 16+16 | 0.092 | 4.192 | 5 | 20 | -0.808 | 0 | 16.8 | 17.608
| Ном. мощность НН, МВА | 16+16 |  | 9.56 | 1.5 | 100 | 8.06 | 0 | 16.8 | 8.74 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 16+16 | 0.334 | 9.894 | 1.5 | 100 | 8.394 | 0 | 16.8 | 8.406
188 | ПС 110/35/10 кВ Аксай | 10+10 | 20 | 7.39 | 1.12 |  | 6.27 | 0 | 10.5 | 4.23 | 4.23 | открыт | 188 | ПС 110/35/10 кВ Аксай | 10+10 | 0.0975 | 7.4875 | 1.12 |  | 6.3675 | 0 | 10.5 | 4.1325 | 4.1325 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 |  | 5.11 | 0.5 | 20 | 4.61 | 0 | 10.5 | 5.89 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 0.0785 | 5.1885 | 0.5 | 20 | 4.6885 | 0 | 10.5 | 5.8115
| Ном. мощность НН, МВА | 10+10 |  | 2.28 | 0.62 | 80 | 1.66 | 0 | 10.5 | 8.84 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 10+10 | 0.019 | 2.299 | 0.62 | 80 | 1.679 | 0 | 10.5 | 8.821
189 | ПС 110/35/10 кВ Никольская | 6,3+6,3 | 12.6 | 4.05 | 3.34 |  | 0.71 | 0 | 6.615 | 5.905 | 5.905 | открыт | 189 | ПС 110/35/10 кВ Никольская | 6,3+6,3 | 0.0415 | 4.0915 | 3.34 |  | 0.7515 | 0 | 6.615 | 5.8635 | 5.8635 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+6,3 |  | 3.36 | 3 | 10 | 0.36 | 0 | 6.615 | 6.255 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+6,3 | 0.0365 | 3.3965 | 3 | 10 | 0.3965 | 0 | 6.615 | 6.2185
| Ном. мощность НН, МВА | 6,3+6,3 |  | 0.69 | 0.34 | 80 | 0.35 | 0 | 6.615 | 6.265 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 6,3+6,3 | 0.005 | 0.695 | 0.34 | 80 | 0.355 | 0 | 6.615 | 6.26
190 | ПС 110/35/10 кВ Хворостянка | 10+16 | 26 | 8.31 | 6.72 |  | 1.59 | 0 | 10.5 | 8.91 | 8.09 | открыт | 190 | ПС 110/35/10 кВ Хворостянка | 10+16 | 1.1885 | 9.4985 | 6.72 |  | 2.7785 | 0 | 10.5 | 7.7215 | 7.674 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+16 |  | 5.68 | 6.5 | 20 | -0.82 | 0 | 10.5 | 11.32 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10+16 | 0.7725 | 6.4525 | 6.5 | 20 | -0.0475 | 0 | 10.5 | 10.5475
| Ном. мощность НН, МВА | 10+16 |  | 2.63 | 0.22 | 80 | 2.41 | 0 | 10.5 | 8.09 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 10+16 | 0.416 | 3.046 | 0.22 | 80 | 2.826 | 0 | 10.5 | 7.674
191 | ПС 110/35/10 кВ Добринка | 16+10 | 26 | 8.56 | 5.68 |  | 2.88 | 0 | 10.5 | 7.62 | 7.62 | открыт | 191 | ПС 110/35/10 кВ Добринка | 16+10 | 0.134 | 8.694 | 5.68 |  | 3.014 | 0 | 10.5 | 7.486 | 7.486 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 16+10 |  | 4.97 | 4 | 80 | 0.97 | 0 | 10.5 | 9.53 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 16+10 | 0.037 | 5.007 | 4 | 80 | 1.007 | 0 | 10.5 | 9.493
| Ном. мощность НН, МВА | 16+10 |  | 3.59 | 1.68 | 100 | 1.91 | 0 | 10.5 | 8.59 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 16+10 | 0.097 | 3.687 | 1.68 | 100 | 2.007 | 0 | 10.5 | 8.493
192 | ПС 110/35/10 кВ Верхняя Матренка | 6,3+6,3 | 12.6 | 1.58 | 0.4 |  | 1.18 | 0 | 6.615 | 5.435 | 5.435 | открыт | 192 | ПС 110/35/10 кВ Верхняя Матренка | 6,3+6,3 | 0.012 | 1.592 | 0.4 |  | 1.192 | 0 | 6.615 | 5.423 | 5.423 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+6,3 |  | 0.87 | 0 | 0 | 0.87 | 0 | 6.615 | 5.745 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+6,3 | 0.012 | 0.882 | 0 | 0 | 0.882 | 0 | 6.615 | 5.733
| Ном. мощность НН, МВА | 6,3+6,3 |  | 0.71 | 0.4 | 90 | 0.31 | 0 | 6.615 | 6.305 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 6,3+6,3 | 0 | 0.71 | 0.4 | 90 | 0.31 | 0 | 6.615 | 6.305
193 | ПС 110/35/10 кВ Казинка | 16+16 | 32 | 15.78 | 0 |  | 15.78 | 0 | 16.8 | 1.02 | 1.02 | открыт | 193 | ПС 110/35/10 кВ Казинка | 16+16 | 1.912 | 17.692 | 0 |  | 17.692 | 0 | 16.8 | -0.892 | -0.892 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 16+16 |  | 11.33 | 0 | 0 | 11.33 | 0 | 16.8 | 5.47 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 16+16 | 1.074 | 12.404 | 0 | 0 | 12.404 | 0 | 16.8 | 4.396
| Ном. мощность НН, МВА | 16+16 |  | 4.45 | 0 | 0 | 4.45 | 0 | 16.8 | 12.35 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 16+16 | 0.838 | 5.288 | 0 | 0 | 5.288 | 0 | 16.8 | 11.512
194 | ПС 110/35/10 кВ Доброе | 16+16 | 32 | 10.68 | 3 |  | 7.68 | 0 | 16.8 | 9.12 | 9.12 | * | 194 | ПС 110/35/10 кВ Доброе | 16+16 | 1.364 | 12.044 | 3 |  | 9.044 | 0 | 16.8 | 7.756 | 7.756 | *
| Ном. Мощность СН, МВА | 16+16 |  | 6.4 | 3 | 20 | 3.4 | 0 | 16.8 | 13.4 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 16+16 | 0.834 | 7.234 | 3 | 20 | 4.234 | 0 | 16.8 | 12.566
| Ном. мощность НН, МВА | 16+16 |  | 4.28 | 0 | 0 | 4.28 | 0 | 16.8 | 12.52 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 16+16 | 0.53 | 4.81 | 0 | 0 | 4.81 | 0 | 16.8 | 11.99
195 | ПС 110/35/6 кВ Новая Деревня | 10+6,3 | 16.3 | 8.05 | 5 |  | 3.05 | 0 | 6.615 | 3.565 | 3.565 | * | 195 | ПС 110/35/6 кВ Новая Деревня | 10+6,3 | 0.513 | 8.563 | 5 |  | 3.563 | 0 | 6.615 | 3.052 | 3.052 | *
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+6,3 |  | 5.33 | 5 | 10 | 0.33 | 0 | 6.615 | 6.285 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10+6,3 | 0.33 | 5.66 | 5 | 10 | 0.66 | 0 | 6.615 | 5.955
| Ном. мощность НН, МВА | 10+6,3 |  | 2.72 | 0 | 0 | 2.72 | 0 | 6.615 | 3.895 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 10+6,3 | 0.183 | 2.903 | 0 | 0 | 2.903 | 0 | 6.615 | 3.712
196 | ПС 110/35/6 кВ Вербилово | 10+6,3 | 16.3 | 3.51 | 0 |  | 3.51 | 0 | 6.62 | 3.11 | 3.11 | * | 196 | ПС 110/35/6 кВ Вербилово | 10+6,3 | 0.71 | 4.22 | 0 |  | 4.22 | 0 | 6.62 | 2.4 | 2.4 | *
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+6,3 |  | 2.51 | 0 | 0 | 2.51 | 0 | 6.62 | 4.11 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10+6,3 | 0.62 | 3.13 | 0 | 0 | 3.13 | 0 | 6.62 | 3.49
| Ном. мощность НН, МВА | 10+6,3 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.62 | 5.62 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 10+6,3 | 0.09 | 1.09 | 0 | 0 | 1.09 | 0 | 6.62 | 5.53
197 | ПС 110/35/10 кВ Хлевное | 16+16 | 32 | 11.16 | 0 |  | 11.16 | 0 | 16.8 | 5.64 | 5.64 | * | 197 | ПС 110/35/10 кВ Хлевное | 16+16 | 2.506 | 13.666 | 0 |  | 13.666 | 0 | 16.8 | 3.134 | 3.134 | *
| Ном. Мощность СН, МВА | 16+16 |  | 6.54 | 0 | 0 | 6.54 | 0 | 16.8 | 10.26 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 16+16 | 0.655 | 7.195 | 0 | 0 | 7.195 | 0 | 16.8 | 9.605
| Ном. мощность НН, МВА | 16+16 |  | 4.62 | 0 | 0 | 4.62 | 0 | 16.8 | 12.18 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 16+16 | 1.851 | 6.471 | 0 | 0 | 6.471 | 0 | 16.8 | 10.329
198 | ПС 110/35/10 кВ Набережное | 6,3+10 | 16.3 | 2.35 | 4.5 |  | -2.15 | 0 | 6.62 | 8.77 | 5.98 | открыт | 198 | ПС 110/35/10 кВ Набережное | 6,3+10 | 1.085 | 3.435 | 4.5 |  | -1.065 | 0 | 6.62 | 7.685 | 5.965 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+10 |  | 1.71 | 4.5 | 10 | -2.79 | 0 | 6.62 | 9.41 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+10 | 1.07 | 2.78 | 4.5 | 10 | -1.72 | 0 | 6.62 | 8.34
| Ном. мощность НН, МВА | 6,3+10 |  | 0.64 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 6.62 | 5.98 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 6,3+10 | 0.015 | 0.655 | 0 | 0 | 0.655 | 0 | 6.62 | 5.965
199 | ПС 110/35/10 кВ Троекурово | 10+6,3 | 16.3 | 0.82 | 0.5 |  | 0.32 | 0 | 6.62 | 6.3 | 6 | открыт | 199 | ПС 110/35/10 кВ Троекурово | 10+6,3 | 0.0045 | 0.8245 | 0.5 |  | 0.3245 | 0 | 6.62 | 6.2955 | 5.9955 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+6,3 |  | 0.62 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 6.62 | 6 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10+6,3 | 0.0045 | 0.6245 | 0 | 0 | 0.6245 | 0 | 6.62 | 5.9955
| Ном. мощность НН, МВА | 10+6,3 |  | 0.2 | 0.5 | 120 | -0.3 | 0 | 6.62 | 6.92 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 10+6,3 | 0 | 0.2 | 0.5 | 120 | -0.3 | 0 | 6.62 | 6.92
| Итого: | 2702.1 | 2702.1 | 674.6655 | [6 empty] | 776.8995 |  | 2: Итого:; 3: 2702.1; 5: 897.862; Мин. 12: 570.836
| дефицит | [9 empty] | -18.2224 |  | 2: дефицит; Мин. 12: -42.6374
| профицит | [9 empty] | 549.092 | с учетом * | 2: профицит; Мин. 12: 363.6095; Мин. 13: с учетом *
* Ограничение на присоединяемую мощность по режиму работы сети 110, 220 кВ (по данным Липецкого РДУ)