## Орел
Пропускная способность Центров питания филиала ОАО "МРСК Центра" - "Орёлэнерго" по итогам зимнего замера максимума нагрузки 2012-2013г.г.
таблица 1
№п/п | Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Текущий дефицит | [8 empty] | Примечание | №п/п | Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Ожидаемый дефицит /профицит | [9 empty] | Примечание
|  | Установленная мощность трансформаторов Sуст. с указанием их количества, шт/ МВА | Суммарная полная мощность ЦП по результатам замеров максимума нагрузки Sмах , МВА | Полная мощность, перераспределяемая в соответствии с ПТЭ, МВА за время |  | Полная мощность с учётом перераспределения, МВА | Ограничивающие факторы, МВА | Допустимая нагрузка расчётная в режиме n-1, МВА | Пропускная способность, МВА | Дефицит/профицит ЦП, МВА |  |  |  | Установленная мощность трансформаторов Sуст. с указанием их количества в перспективе при условии выполнения ТУ на ТП или других мероприятий по реконструкции ЦП шт/ МВА | Дополнительная мощность по выданным ТУ на ТП, МВА | Ожидаемая нагрузка ЦП, МВА | Полная перераспределяемая мощность в перспективе с учетом выполнения мероприятий ТУ или других мероприятий по реконструкции сети инвестпрограмм и др. |  | Полная мощность с учётом перераспределения, МВА | Ограничивающие факторы, МВА | Допустимая нагрузка расчётная в режиме n-1, МВА | Пропускная способность, МВА | Дефицит /профицит ЦП, МВА
|  |  |  | МВА | Мин. | [11 empty] | МВА | Мин.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | ПС 35/10 кВ Алмазово | 2.5 | 0.67 | 0.83 | 30 | 0.83 | 0 | 0.83 | 0.16 | 0.16 | открыт | 1 | ПС 35/10 кВ Алмазово | 2.5 | 0.133 | 0.803 | 0.83 | 30 | 0.83 | 0 | 0.83 | 0.027 | 0.027 | открыт
2 | ПС 35/10 кВ Воронец | 2.5 | 0.24 | 0.91 | 90 | 0.91 | 0 | 0.91 | 0.67 | 0.67 | открыт | 2 | ПС 35/10 кВ Воронец | 2.5 | 0.007 | 0.247 | 0.91 | 90 | 0.91 | 0 | 0.91 | 0.663 | 0.663 | открыт
3 | ПС 35/10 кВ Гостомль | 2.5 | 0.73 | 1.6 | 1 сутки | 1.6 | 0 | 1.6 | 0.87 | 0.87 | открыт | 3 | ПС 35/10 кВ Гостомль | 2.5 | 0.124 | 0.854 | 1.6 | 1 сутки | 1.6 | 0 | 1.6 | 0.746 | 0.746 | открыт
4 | ПС 35/10 кВ Губкино | 3.2 | 0.36 | 1.56 | 30 | 1.56 | 0 | 1.56 | 1.2 | 1.2 | открыт | 4 | ПС 35/10 кВ Губкино | 3.2 | 0.098 | 0.458 | 1.56 | 30 | 1.56 | 0 | 1.56 | 1.102 | 1.102 | открыт
5 | ПС 35/10 кВ Девятино | 1.6 | 0.19 | 0.71 | 45 | 0.71 | 0 | 0.71 | 0.52 | 0.52 | открыт | 5 | ПС 35/10 кВ Девятино | 1.6 | 0.017 | 0.207 | 0.71 | 45 | 0.71 | 0 | 0.71 | 0.503 | 0.503 | открыт
6 | ПС 35/10 кВ Каменка | 2.5 | 0.68 | 1.6 | 1 сутки | 1.6 | 0 | 1.6 | 0.92 | 0.92 | открыт | 6 | ПС 35/10 кВ Каменка | 2.5 | 0.041 | 0.721 | 1.6 | 1 сутки | 1.6 | 0 | 1.6 | 0.879 | 0.879 | открыт
7 | ПС 35/10 кВ Козьминская | 1.6 | 0.32 | 1.29 | 45 | 1.29 | 0 | 1.29 | 0.97 | 0.97 | открыт | 7 | ПС 35/10 кВ Козьминская | 1.6 | 0.027 | 0.347 | 1.29 | 45 | 1.29 | 0 | 1.29 | 0.943 | 0.943 | открыт
8 | ПС 110/35/10 кВ Малоархангельская | 10 | 5.17 | 6.14 | 60 | 0.97 | 0 | 6.14 | 0.97 | 0.45 | открыт | 8 | ПС 110/35/10 кВ Малоархангельская | 10 | 3.412 | 8.582 | 6.14 | 60 | 6.14 | 0 | 6.14 | -2.442 | -2.792 | закрыт
| Ном. мощность СН; МВА | 10 | 1.42 | 1.94 | 60 | 1.94 | 0 | 1.94 | 0.52 |  |  |  | Ном. мощность СН; МВА | 10 | 0.17 | 1.59 | 1.94 | 60 | 1.94 | 0 | 1.94 | 0.35
| Ном. мощность НН; МВА | 10 | 3.75 | 4.2 | 60 | 0.45 | 0 | 4.2 | 0.45 |  |  |  | Ном. мощность НН; МВА | 10 | 3.242 | 6.992 | 4.2 | 60 | 4.2 | 0 | 4.2 | -2.792
9 | ПС 110/35/10 кВ Новополево | 16 | 3.37 | 4.31 | 30 | 4.31 | 0 | 4.31 | 0.94 | -0.03 | закрыт | 9 | ПС 110/35/10 кВ Новополево | 16 | 0.472 | 3.842 | 4.31 | 30 | 4.31 | 0 | 4.31 | 0.468 | -0.39 | закрыт
| Ном. мощность СН; МВА | 16 | 2.23 | 3.2 | 30 | 3.2 | 0 | 3.2 | 0.97 |  |  |  | Ном. мощность СН; МВА | 16 | 0.112 | 2.342 | 3.2 | 30 | 3.2 | 0 | 3.2 | 0.858
| Ном. мощность НН; МВА | 16 | 1.14 | 1.11 | 30 | 1.11 | 0 | 1.11 | -0.03 |  |  |  | Ном. мощность НН; МВА | 16 | 0.36 | 1.5 | 1.11 | 30 | 1.11 | 0 | 1.11 | -0.39
10 | ПС 35/10 кВ Никольская | 2.5 | 0.71 | 1.33 | 45 | 1.33 | 0 | 1.33 | 0.62 | 0.62 | открыт | 10 | ПС 35/10 кВ Никольская | 2.5 | 0.034 | 0.744 | 1.33 | 45 | 1.33 | 0 | 1.33 | 0.586 | 0.586 | открыт
11 | ПС 35/10 кВ Парамоново | 1.8 | 0.19 | 0.48 | 90 | 0.48 | 0 | 0.48 | 0.29 | 0.29 | открыт | 11 | ПС 35/10 кВ Парамоново | 1.8 | 0 | 0.19 | 0.48 | 90 | 0.48 | 0 | 0.48 | 0.29 | 0.29 | открыт
12 | ПС 35/10 кВ Сеньково | 1.6 | 0.48 | 1.29 | 30 | 1.29 | 0 | 1.29 | 0.81 | 0.81 | открыт | 12 | ПС 35/10 кВ Сеньково | 1.6 | 0.033 | 0.513 | 1.29 | 30 | 1.29 | 0 | 1.29 | 0.777 | 0.777 | открыт
13 | ПС 35/10 кВ Сомово | 2.5 | 0.37 | 0.96 | 60 | 0.96 | 0 | 0.96 | 0.59 | 0.59 | открыт | 13 | ПС 35/10 кВ Сомово | 2.5 | 0 | 0.37 | 0.96 | 60 | 0.96 | 0 | 0.96 | 0.59 | 0.59 | открыт
14 | ПС 110/35/10 кВ Тросна | 16 | 3.74 | 4.16 | 45 | 4.16 | 0 | 4.16 | 0.42 | -0.3 | закрыт | 14 | ПС 110/35/10 кВ Тросна | 16 | 0.404 | 4.144 | 4.16 | 45 | 4.16 | 0 | 4.16 | 0.016 | -0.424 | закрыт
| Ном. мощность СН; МВА | 16 | 2.66 | 2.36 | 45 | 2.36 | 0 | 2.36 | -0.3 |  |  |  | Ном. мощность СН; МВА | 16 | 0.124 | 2.784 | 2.36 | 45 | 2.36 | 0 | 2.36 | -0.424
| Ном. мощность НН; МВА | 16 | 1.08 | 1.8 | 45 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0.72 |  |  |  | Ном. мощность НН; МВА | 16 | 0.28 | 1.36 | 1.8 | 45 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0.44
15 | ПС 35/10 кВ Шаблыкино | 5.6 | 0.1 | 0.8 | 90 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | открыт | 15 | ПС 35/10 кВ Шаблыкино | 5.6 | 0.049 | 0.149 | 0.8 | 90 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.651 | 0.651 | открыт
16 | ПС 35/10 кВ Юрьево | 2.5 | 0.2 | 1.07 | 60 | 1.07 | 0 | 1.07 | 0.87 | 0.87 | открыт | 16 | ПС 35/10 кВ Юрьево | 2.5 | 0.029 | 0.229 | 1.07 | 60 | 1.07 | 0 | 1.07 | 0.841 | 0.841 | открыт
17 | ПС 110/35/10 кВ Район В | 10 | 3.95 | 5.4 | 120 | 5.4 | 0 | 5.4 | 1.45 | 1.87 | открыт | 17 | ПС 110/35/10 кВ Район В | 10 | 0.641 | 4.591 | 5.4 | 120 | 5.4 | 0 | 5.4 | 0.809 | 0.809 | открыт
| Ном. мощность СН; МВА | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Ном. мощность СН; МВА | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Ном. мощность НН; МВА | 10 | 3.95 | 5.4 | 120 | 5.4 | 0 | 5.4 | 1.45 |  |  |  | Ном. мощность НН; МВА | 10 | 0.641 | 4.591 | 5.4 | 120 | 5.4 | 0 | 5.4 | 0.809
18 | ПС 110/10 кВ Пищевая | 6.3 | 2.18 | 3.15 | 60 | 3.15 | 0 | 3.15 | 0.97 | 0.97 | открыт | 18 | ПС 110/10 кВ Пищевая | 6.3 | 0.035 | 2.215 | 3.15 | 60 | 3.15 | 0 | 3.15 | 0.935 | 0.935 | открыт
19 | ПС 110/10 кВ Тельчье | 3.2 | 1.63 | 1.46 | 120 | 1.46 | 0 | 1.46 | -0.17 | -0.17 | закрыт | 19 | ПС 110/10 кВ Тельчье | 3.2 | 0.285 | 1.915 | 1.46 | 120 | 1.46 | 0 | 1.46 | -0.455 | -0.455 | закрыт
20 | ПС 110/10 кВ Б.Чернь | 2.5 | 0.2 | 1 | 120 | 1 | 0 | 1 | 0.8 | 0.8 | открыт | 20 | ПС 110/10 кВ Б.Чернь | 2.5 | 0.014 | 0.214 | 1 | 120 | 1 | 0 | 1 | 0.786 | 0.786 | открыт
21 | ПС 35/10 кВ Башкатово | 1.6 | 0.36 | 0.8 | 120 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.44 | 0.44 | открыт | 21 | ПС 35/10 кВ Башкатово | 1.6 | 0.087 | 0.447 | 0.8 | 120 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.353 | 0.353 | открыт
22 | ПС 35/10 кВ Высокое | 1.6 | 0.22 | 1.24 | 120 | 1.24 | 0 | 1.24 | 1.02 | 1.02 | открыт | 22 | ПС 35/10 кВ Высокое | 1.6 | 0.048 | 0.268 | 1.24 | 120 | 1.24 | 0 | 1.24 | 0.972 | 0.972 | открыт
23 | ПС 35/10 кВ Гладкое | 2.5 | 0.4 | 1.46 | 120 | 1.46 | 0 | 1.46 | 1.06 | 1.06 | открыт | 23 | ПС 35/10 кВ Гладкое | 2.5 | 0.021 | 0.421 | 1.46 | 120 | 1.46 | 0 | 1.46 | 1.039 | 1.039 | открыт
24 | ПС 35/10 кВ Лыково | 2.5 | 0.76 | 1.24 | 120 | 1.24 | 0 | 1.24 | 0.48 | 0.48 | открыт | 24 | ПС 35/10 кВ Лыково | 2.5 | 0.212 | 0.972 | 1.24 | 120 | 1.24 | 0 | 1.24 | 0.268 | 0.268 | открыт
25 | ПС 35/6 кВ Сахарный завод | 4 | 0.86 | 1 | 120 | 1 | 0 | 1 | 0.14 | 0.14 | открыт | 25 | ПС 35/6 кВ Сахарный завод | 4 | 0 | 0.86 | 1 | 120 | 1 | 0 | 1 | 0.14 | 0.14 | открыт
26 | ПС 35/10 кВ Гнездилово | 1.6 | 0.27 | 0.68 | 120 | 0.68 | 0 | 0.68 | 0.41 | 0.41 | открыт | 26 | ПС 35/10 кВ Гнездилово | 1.6 | 0.039 | 0.309 | 0.68 | 120 | 0.68 | 0 | 0.68 | 0.371 | 0.371 | открыт
27 | ПС 35/10 кВ Коптево | 1.6 | 0.28 | 0.44 | 120 | 0.44 | 0 | 0.44 | 0.16 | 0.16 | открыт | 27 | ПС 35/10 кВ Коптево | 1.6 | 0.002 | 0.282 | 0.44 | 120 | 0.44 | 0 | 0.44 | 0.158 | 0.158 | открыт
28 | ПС 110/35/10/6 кВ Мясокомбинат | 10 | 1.97 | 2.13 | 120 | 2.13 | 0 | 2.13 | 0.16 | 0.45 | открыт | 28 | ПС 110/35/10/6 кВ Мясокомбинат | 10 | 0.048 | 2.018 | 2.13 | 120 | 2.13 | 0 | 2.13 | 0.112 | 0.112 | открыт
| Ном. мощность СН; МВА | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Ном. мощность СН; МВА | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ном. мощность НН; МВА | 10 | 1.97 | 2.13 | 120 | 2.13 | 0 | 2.13 | 0.16 |  |  |  | Ном. мощность НН; МВА | 10 | 0.048 | 2.018 | 2.13 | 120 | 2.13 | 0 | 2.13 | 0.112
29 | ПС 110/35/10 кВ Шатилово | 10 | 1.41 | 0.69 | 120 | 0.69 | 0 | 0.69 | -0.72 | -0.72 | закрыт | 29 | ПС 110/35/10 кВ Шатилово | 10 | 0.133 | 1.543 | 0.69 | 120 | 0.69 | 0 | 0.69 | -0.853 | -0.853 | закрыт
| Ном. мощность СН; МВА | 10 | 0.73 | 0.16 | 180 | 0.16 | 0 | 0.16 | -0.57 |  |  |  | Ном. мощность СН; МВА | 10 | 0.098 | 0.828 | 0.16 | 180 | 0.16 | 0 | 0.16 | -0.668
| Ном. мощность НН; МВА | 10 | 0.68 | 0.53 | 120 | 0.53 | 0 | 0.53 | -0.15 |  |  |  | Ном. мощность НН; МВА | 10 | 0.035 | 0.715 | 0.53 | 120 | 0.53 | 0 | 0.53 | -0.185
30 | ПС 110/35/10 кВ Совхозная | 10 | 3.35 | 8.96 | 120 | 8.96 | 0 | 8.96 | 5.61 | 1.35 | открыт | 30 | ПС 110/35/10 кВ Совхозная | 10 | 0.62 | 3.97 | 8.96 | 120 | 8.96 | 0 | 8.96 | 4.99 | 1.277 | открыт
| Ном. мощность СН; МВА | 10 | 2.36 | 6.62 | 120 | 6.62 | 0 | 6.62 | 4.26 |  |  |  | Ном. мощность СН; МВА | 10 | 0.547 | 2.907 | 6.62 | 120 | 6.62 | 0 | 6.62 | 3.713
| Ном. мощность НН; МВА | 10 | 0.99 | 2.34 | 120 | 2.34 | 0 | 2.34 | 1.35 |  |  |  | Ном. мощность НН; МВА | 10 | 0.073 | 1.063 | 2.34 | 120 | 2.34 | 0 | 2.34 | 1.277
31 | ПС 35/10 кВ Даниловская | 1.6 | 0.47 | 0.68 | 120 | 0.68 | 0 | 0.68 | 0.21 | 0.21 | открыт | 31 | ПС 35/10 кВ Даниловская | 1.6 | 0 | 0.47 | 0.68 | 120 | 0.68 | 0 | 0.68 | 0.21 | 0.21 | открыт
32 | ПС 35/10 кВ Корсеево | 1.8 | 0.02 | 0.88 | 120 | 0.88 | 0 | 0.88 | 0.86 | 0.86 | открыт | 32 | ПС 35/10 кВ Корсеево | 1.8 | 0 | 0.02 | 0.88 | 120 | 0.88 | 0 | 0.88 | 0.86 | 0.86 | открыт
33 | ПС 35/10 кВ Липовец | 2.5 | 0.69 | 1.39 | 120 | 1.39 | 0 | 1.39 | 0.7 | 0.7 | открыт | 33 | ПС 35/10 кВ Липовец | 2.5 | 0.215 | 0.905 | 1.39 | 120 | 1.39 | 0 | 1.39 | 0.485 | 0.485 | открыт
34 | ПС 35/10 кВ Мисайлово | 1.6 | 0.35 | 1.6 | 1сутки | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.25 | 1.25 | открыт | 34 | ПС 35/10 кВ Мисайлово | 1.6 | 0.047 | 0.397 | 1.6 |  | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.203 | 1.203 | открыт
35 | ПС 35/10 кВ Михайловка | 2.5 | 0.27 | 0.31 | 80 | 0.31 | 0 | 0.31 | 0.04 | 0.04 | открыт | 35 | ПС 35/10 кВ Михайловка | 2.5 | 0.014 | 0.284 | 0.31 | 80 | 0.31 | 0 | 0.31 | 0.026 | 0.026 | открыт
36 | ПС 35/10 кВ Паньково | 1.8 | 0.73 | 1.6 | 1сутки | 1.6 | 0 | 1.6 | 0.87 | 0.87 | открыт | 36 | ПС 35/10 кВ Паньково | 1.8 | 0.098 | 0.828 | 1.6 | 1сутки | 1.6 | 0 | 1.6 | 0.772 | 0.772 | открыт
37 | ПС 35/10 кВ Судбищи | 2.5 | 0.6 | 1.6 | 1сутки | 1.6 | 0 | 1.6 | 1 | 1 | открыт | 37 | ПС 35/10 кВ Судбищи | 2.5 | 0.014 | 0.614 | 1.6 | 1сутки | 1.6 | 0 | 1.6 | 0.986 | 0.986 | открыт
38 | ПС 35/10 кВ Тим | 1.6 | 0.68 | 1.6 | 1сутки | 1.6 | 0 | 1.6 | 0.92 | 0.92 | открыт | 38 | ПС 35/10 кВ Тим | 1.6 | 0.032 | 0.712 | 1.6 | 1сутки | 1.6 | 0 | 1.6 | 0.888 | 0.888 | открыт
39 | ПС 35/10 кВ Топки | 1 | 0.31 | 1.6 | 1сутки | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.29 | 1.29 | открыт | 39 | ПС 35/10 кВ Топки | 1 | 0.073 | 0.383 | 1.6 | 1сутки | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.217 | 1.217 | открыт
40 | ПС 35/10 кВ Ярище | 2.5 | 0.29 | 1.6 | 1сутки | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.31 | 1.31 | открыт | 40 | ПС 35/10 кВ Ярище | 2.5 | 0.075 | 0.365 | 1.6 | 1сутки | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.235 | 1.235 | открыт
41 | ПС 110/10 кВ Альшанская | 10+10 | 3.57 | 3.88 | 30 | -0.31 | 0 | 10.5 | 10.81 | 10.81 | открыт | 41 | ПС 110/10 кВ Альшанская | 10+10 | 2.688 | 6.258 | 3.88 | 30 | 2.378 | 0 | 10.5 | 8.122 | 8.122 | открыт
42 | ПС 35/10 кВ Архангельская | 2,5+2,5 | 0.55 | 0.93 | 90 | -0.38 | 0 | 2.625 | 3.005 | 3.005 | открыт | 42 | ПС 35/10 кВ Архангельская | 2,5+2,5 | 0.05 | 0.6 | 0.93 | 90 | -0.33 | 0 | 2.625 | 2.955 | 2.955 | открыт
43 | ПС 35/10 кВ Атяевская | 1,6+2,5 | 0.63 | 0 | - | 0.63 | 0 | 1.68 | 1.05 | 1.05 | открыт | 43 | ПС 35/10 кВ Атяевская | 1,6+2,5 | 0.406 | 1.036 | 0 |  | 1.036 | 0 | 1.68 | 0.644 | 0.644 | открыт
44 | ПС 110/35/10 кВ Богородицкая | 10+10 | 3.12 | 3.06 | 90 | 0.06 | 0 | 10.5 | 10.44 | 10.04 | открыт | 44 | ПС 110/35/10 кВ Богородицкая | 10+10 | 0.433 | 3.553 | 3.06 | 90 | 0.493 | 0 | 10.5 | 10.007 | 10.007 | открыт
| Ном. мощность СН; МВА | 10+10 | 2.89 | 2.43 | 90 | 0.46 | 0 | 10.5 | 10.04 |  |  |  | Ном. мощность СН; МВА | 10+10 | 0.38 | 3.27 | 2.43 | 90 | 0.84 | 0 | 10.5 | 9.66
| Ном. мощность НН; МВА | 10+10 | 0.23 | 0.63 | 90 | -0.4 | 0 | 10.5 | 10.9 |  |  |  | Ном. мощность НН; МВА | 10+10 | 0.053 | 0.283 | 0.63 | 90 | -0.347 | 0 | 10.5 | 10.847
45 | ПС 35/10 кВ Бакланово | 1,6+1,6 | 1.06 | 0.64 | 60 | 0.42 | 0 | 1.68 | 1.26 | 1.26 | открыт | 45 | ПС 35/10 кВ Бакланово | 1,6+1,6 | 0.338 | 1.398 | 0.64 | 60 | 0.758 | 0 | 1.68 | 0.922 | 0.922 | открыт
46 | ПС 35/10 кВ Биофабрика | 6,3+6,3 | 3.04 | 2.05 | 90 | 0.99 | 0 | 6.615 | 5.625 | 5.625 | открыт | 46 | ПС 35/10 кВ Биофабрика | 6,3+6,3 | 3.376 | 6.416 | 2.05 | 90 | 4.366 | 0 | 6.615 | 2.249 | 2.249 | открыт
47 | ПС 110/10 кВ Володарская | 2,5+6,3 | 3.53 | 1.46 | 30 | 2.07 | 0 | 2.625 | 0.555 | 0.555 | открыт | 47 | ПС 110/10 кВ Володарская | 2,5+6,3 | 8.104 | 11.634 | 1.46 | 30 | 10.174 | 0 | 2.625 | -7.549 | -7.549 | закрыт
48 | ПС 110/10 кВ Восточная | 15+15 | 15.28 | 5.87 | 120 | 9.41 | 0 | 15.75 | 6.34 | 6.34 | открыт | 48 | ПС 110/10 кВ Восточная | 15+15 | 0.004 | 15.284 | 5.87 | 120 | 9.414 |  | 15.75 | 6.336 | 6.336 | открыт
49 | ПС 110/35/10 кВ Дмитровская | 10+10 | 3.73 | 0.7 | 60 | 3.03 | 0 | 10.5 | 7.47 | 7.47 | открыт | 49 | ПС 110/35/10 кВ Дмитровская | 10+10 | 0.309 | 4.039 | 0.7 | 60 | 3.339 | 0 | 10.5 | 7.161 | 7.161 | открыт
| Ном. мощность СН; МВА | 10+10 | 0.73 | 0.25 | 120 | 0.48 | 0 | 10.5 | 10.02 |  |  |  | Ном. мощность СН; МВА | 10+10 | 0.017 | 0.747 | 0.25 |  | 0.497 | 0 | 10.5 | 10.003
| Ном. мощность НН; МВА | 10+10 | 3 | 0.45 | 60 | 2.55 | 0 | 10.5 | 7.95 |  |  |  | Ном. мощность НН; МВА | 10+10 | 0.292 | 3.292 | 0.45 | 60 | 2.842 | 0 | 10.5 | 7.658
50 | ПС 110/6 кВ Железнодорожная | 16+16 | 15.17 | 3.98 | 180 | 11.19 | 0 | 16.8 | 5.61 | 5.61 | открыт | 50 | ПС 110/10 кВ Железнодорожная | 16+16 | 0.106 | 15.276 | 3.98 | 180 | 11.296 | 0 | 16.8 | 5.504 | 5.504 | открыт
51 | ПС 35/10 кВ Жиляевская | 1,8+1,8 | 0.74 | 0.64 | 60 | 0.1 | 0 | 1.89 | 1.79 | 1.79 | открыт | 51 | ПС 35/10 кВ Жиляевская | 1,8+1,8 | 0.035 | 0.775 | 0.64 | 60 | 0.135 | 0 | 1.89 | 1.755 | 1.755 | открыт
52 | ПС 110/6 кВ Заводская | 40+25 | 14.86 | 4.39 | 150 | 10.47 | 0 | 26.25 | 15.78 | 15.78 | открыт | 52 | ПС 110/6 кВ Заводская | 40+25 | 0.714 | 15.574 | 4.39 | 150 | 11.184 | 0 | 26.25 | 15.066 | 15.066 | открыт
53 | ПС 110/10/6 кВ Западная | 63+63 | 30.15 | 5.37 | 120 | 24.78 | 19 | 66.15 | 22.37 | 22.37 | открыт | 53 | ПС 110/11/6 кВ Западная | 63+63 | 0 | 30.15 | 5.37 | 120 | 24.78 | 19 | 66.15 | 22.37 | 22.37 | открыт
54 | ПС 35/10 кВ Звягинки | 2,5+2,5 | 2.8 | 1.48 | 60 | 1.32 | 0 | 2.625 | 1.305 | 1.305 | открыт | 54 | ПС 35/10 кВ Звягинки | 2,5+2,5 | 3.058 | 5.858 | 1.48 | 60 | 4.378 | 0 | 2.625 | -1.753 | -1.753 | закрыт
55 | ПС 35/10 кВ Ильинская | 3,2+2,5 | 1 | 1.18 | 30 | -0.18 | 0 | 2.625 | 2.805 | 2.805 | открыт | 55 | ПС 35/10 кВ Ильинская | 3,2+2,5 | 0.458 | 1.458 | 1.18 | 30 | 0.278 | 0 | 2.625 | 2.347 | 2.347 | открыт
56 | ПС 110/35/10 кВ Куликовская | 10+10 | 8.57 | 0.44 | 90 | 8.13 | 0 | 10.5 | 2.37 | 2.37 | открыт | 56 | ПС 110/35/10 кВ Куликовская | 10+10 | 5.575 | 14.145 | 0.44 | 90 | 13.705 | 0 | 10.5 | -3.205 | -3.205 | закрыт
| Ном. мощность СН; МВА | 10+10 | 2.6 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 10.5 | 7.9 |  |  |  | Ном. мощность СН; МВА | 10+10 | 1.038 | 3.638 | 0 | 0 | 3.638 | 0 | 10.5 | 6.862
| Ном. мощность НН; МВА | 10+10 | 5.97 | 0.44 | 90 | 5.53 | 0 | 10.5 | 4.97 |  |  |  | Ном. мощность НН; МВА | 10+10 | 4.537 | 10.507 | 0.44 | 90 | 10.067 | 0 | 10.5 | 0.433
57 | ПС 110/35/10 кВ Кромская | 16+16 | 8.8 | 9.43 | 45 | -0.63 | 0 | 16.8 | 17.43 | 16.04 | открыт | 57 | ПС 110/35/10 кВ Кромская | 16+16 | 1.289 | 10.089 | 9.43 | 45 | 0.659 | 0 | 16.8 | 16.141 | 16.141 | открыт
| Ном. мощность СН; МВА | 16+16 | 5.76 | 5 | 45 | 0.76 | 0 | 16.8 | 16.04 |  |  |  | Ном. мощность СН; МВА | 16+16 | 0.746 | 6.506 | 5 | 45 | 1.506 | 0 | 16.8 | 15.294
| Ном. мощность НН; МВА | 16+16 | 3.04 | 4.43 | 45 | -1.39 | 0 | 16.8 | 18.19 |  |  |  | Ном. мощность НН; МВА | 16+16 | 0.543 | 3.583 | 4.43 | 45 | -0.847 | 0 | 16.8 | 17.647
58 | ПС 35/10 кВ Красноармейская | 2,5+2,5 | 1.5 | 0.95 | 30 | 0.55 | 0 | 2.625 | 2.075 | 2.075 | открыт | 58 | ПС 35/10 кВ Красноармейская | 2,5+2,5 | 0.117 | 1.617 | 0.95 | 30 | 0.667 | 0 | 2.625 | 1.958 | 1.958 | открыт
59 | ПС 35/10 кВ Куракинская | 1,6+1,8 | 0.6 | 0 | - | 0.6 | 0 | 1.68 | 1.08 | 1.08 | открыт | 59 | ПС 35/10 кВ Куракинская | 1,6+1,8 | 0.029 | 0.629 | 0 |  | 0.629 | 0 | 1.68 | 1.051 | 1.051 | открыт
60 | ПС 35/10 кВ Кутафино | 6,3+6,3 | 1.29 | 0.83 | 30 | 0.46 | 0 | 6.615 | 6.155 | 6.155 | открыт | 60 | ПС 35/10 кВ Кутафино | 6,3+6,3 | 0.039 | 1.329 | 0.83 | 30 | 0.499 | 0 | 6.615 | 6.116 | 6.116 | открыт
61 | ПС 35/10 кВ Ловчиково | 2,5+2,5 | 0.58 | 1.59 | 30 | -1.01 | 0 | 2.625 | 3.635 | 3.635 | открыт | 61 | ПС 35/10 кВ Ловчиково | 2,5+2,5 | 0.02 | 0.6 | 1.59 | 30 | -0.99 | 0 | 2.625 | 3.615 | 3.615 | открыт
62 | ПС 35/10 кВ Лубянская | 1+1,6 | 0.56 | 0.47 | 60 | 0.09 | 0 | 1.05 | 0.96 | 0.96 | открыт | 62 | ПС 35/10 кВ Лубянская | 1+1,6 | 0.026 | 0.586 | 0.47 | 60 | 0.116 | 0 | 1.05 | 0.934 | 0.934 | открыт
63 | ПС 35/10 кВ Луковец | 1,8+2,5 | 0.37 | 0.99 | 90 | -0.62 | 0 | 1.89 | 2.51 | 2.51 | открыт | 63 | ПС 35/10 кВ Луковец | 1,8+2,5 | 0.031 | 0.401 | 0.99 | 90 | -0.589 | 0 | 1.89 | 2.479 | 2.479 | открыт
64 | ПС 35/10 кВ Малорхангельская | 5,6+5,6 | 0.75 | 1.7 | 30 | -0.95 | 0 | 5.88 | 6.83 | 6.83 | открыт | 64 | ПС 35/10 кВ Малоархангельская | 5,6+5,6 | 1.091 | 1.841 | 1.7 | 30 | 0.141 | 0 | 5.88 | 5.739 | 5.739 | открыт
65 | ПС 110/35/10 кВ Нарышкинская | 10+10 | 8.06 | 3.31 | 90 | 4.75 | 0 | 10.5 | 5.75 | 4.2 | открыт | 65 | ПС 110/35/10 кВ Нарышкинская | 10+10 | 0.983 | 9.043 | 3.31 | 90 | 5.733 | 0 | 10.5 | 4.767 | 4.767 | открыт
| Ном. мощность СН; МВА | 10+10 | 1.21 | 2.76 | 90 | -1.55 | 0 | 10.5 | 12.05 |  |  |  | Ном. мощность СН; МВА | 10+10 | 0.212 | 1.422 | 2.76 | 90 | -1.338 | 0 | 10.5 | 11.838
| Ном. мощность НН; МВА | 10+10 | 6.85 | 0.55 | 90 | 6.3 | 0 | 10.5 | 4.2 |  |  |  | Ном. мощность НН; МВА | 10+10 | 0.771 | 7.621 | 0.55 | 90 | 7.071 | 0 | 10.5 | 3.429
66 | ПС 35/10 кВ Нижняя Слобода | 2,5+5,6 | 0.56 | 1.63 | 45 | -1.07 | 0 | 2.625 | 3.695 | 3.695 | открыт | 66 | ПС 35/10 кВ Нижняя Слобода | 2,5+5,6 | 0.03 | 0.59 | 1.63 | 45 | -1.04 | 0 | 2.625 | 3.665 | 3.665 | открыт
67 | ПС 35/10 кВ Новопетровка | 2,5+1,6 | 0.49 | 0 |  | 0.49 | 0 | 1.68 | 1.19 | 1.19 | открыт | 67 | ПС 35/10 кВ Новопетровка | 2,5+1,6 | 0.043 | 0.533 | 0 | 0 | 0.533 | 0 | 1.68 | 1.147 | 1.147 | открыт
68 | ПС 35/10 кВ Путимец | 2,5+2,5 | 0.76 | 1.53 | 90 | -0.77 | 0 | 2.625 | 3.395 | 3.395 | открыт | 68 | ПС 35/10 кВ Путимец | 2,5+2,5 | 1.108 | 1.868 | 1.53 | 90 | 0.338 | 0 | 2.625 | 2.287 | 2.287 | открыт
69 | ПС 110/10 кВ Пищевая * | 40+25 | 5.94 | 2.22 | 60 | 3.72 | 0 | 26.25 | 22.53 | 22.53 | открыт | 69 | ПС 110/10 кВ Пищевая * | 40+25 | 1.356 | 7.296 | 2.22 | 60 | 5.076 | 0 | 26.25 | 21.174 | 21.174 | открыт
70 | ПС 35/10 кВ Рыжково | 2,5+2,5 | 0.46 | 0.65 | 90 | -0.19 | 0 | 2.625 | 2.815 | 2.815 | открыт | 70 | ПС 35/10 кВ Рыжково | 2,5+2,5 | 0.043 | 0.503 | 0.65 | 90 | -0.147 | 0 | 2.625 | 2.772 | 2.772 | открыт
71 | ПС 110/35/10 кВ Свердловская | 10+10 | 3.3 | 1.98 | 45 | 1.32 | 0 | 10.5 | 9.18 | 9.18 | открыт | 71 | ПС 110/35/10 кВ Свердловская | 10+10 | 0.822 | 4.122 | 1.98 | 45 | 2.142 | 0 | 10.5 | 8.358 | 8.358 | открыт
| Ном. мощность СН; МВА | 10+10 | 1.52 | 1.41 | 45 | 0.11 | 0 | 10.5 | 10.39 |  |  |  | Ном. мощность СН; МВА | 10+10 | 0.104 | 1.624 | 1.41 | 45 | 0.214 | 0 | 10.5 | 10.286
| Ном. мощность НН; МВА | 10+10 | 1.78 | 0.57 | 45 | 1.21 | 0 | 10.5 | 9.29 |  |  |  | Ном. мощность НН; МВА | 10+10 | 0.718 | 2.498 | 0.57 | 45 | 1.928 | 0 | 10.5 | 8.572
72 | ПС 35/10 кВ Стрелецкая | 4+4 | 2.17 | 0.91 | 90 | 1.26 | 0 | 4.2 | 2.94 | 2.94 | открыт | 72 | ПС 35/10 кВ Стрелецкая | 4+4 | 2.92 | 5.09 | 0.91 | 90 | 4.18 | 0 | 4.2 | 0.02 | 0.02 | открыт
73 | ПС 110/35/10/6 кВ Советская | 20+20+25+40 | 34.7 | 3.86 | 180 | 30.84 | 0 | 68.25 | 37.41 | 19.56 | открыт | 73 | ПС 110/35/10/6 кВ Советская | 20+20+25+40 | 8.745 | 33.755 | 3.86 | 180 | 29.895 | 0 | 68.25 | 38.355 | 16.501 | открыт
| Ном. мощность СН-35кВ; МВА | 20+20 | 4.57 | 6.74 | 90 | -2.17 | 0 | 21 | 23.17 |  |  |  | Ном. мощность СН; МВА | 20+20 | 6.669 | 11.239 | 6.74 | 90 | 4.499 | 0 | 21 | 16.501
| Ном. мощность НН-10кВ; МВА | 25+40 | 9.69 | 3 | 180 | 6.69 | 0 | 26.25 | 19.56 |  |  |  | Ном. мощность НН; МВА | 25+40 | 0 | 9.69 | 3 | 180 | 6.69 | 0 | 26.25 | 19.56
| Ном. мощность НН-6кВ; МВА | 20+20+40 | 20.44 | 3.86 | 180 | 16.58 | 0 | 42 | 25.42 |  |  |  | Ном. мощность НН; МВА | 20+20+40 | 2.076 | 22.516 | 3.86 | 180 | 18.656 | 0 | 42 | 23.344
74 | ПС 35/10 кВ Сосковская | 4+3,2 | 1.14 | 0.64 | 90 | 0.5 | 0 | 3.36 | 2.86 | 2.86 | открыт | 74 | ПС 35/10 кВ Сосковская | 4+3,2 | 0.075 | 1.215 | 0.64 | 90 | 0.575 | 0 | 3.36 | 2.785 | 2.785 | открыт
75 | ПС 35/10 кВ Тросна | 5,6+3,2 | 0.91 | 1.76 | 30 | -0.85 | 0 | 3.36 | 4.21 | 4.21 | открыт | 75 | ПС 35/10 кВ Тросна | 5,6+3,2 | 0.065 | 0.975 | 1.76 | 30 | -0.785 | 0 | 3.36 | 4.145 | 4.145 | открыт
76 | ПС 110/6 кВ Химмаш | 25+25 | 7.57 | 1.51 | 120 | 6.06 | 0 | 26.25 | 20.19 | 20.19 | открыт | 76 | ПС 110/6 кВ Химмаш | 25+25 | 11.476 | 19.046 | 1.51 | 120 | 17.536 | 0 | 26.25 | 8.714 | 8.714 | открыт
77 | ПС 35/10кВ Хлебопродукты | 5,6+6,3 | 2.61 | 2.6 | 120 | 0.01 | 0 | 5.88 | 5.87 | 5.87 | открыт | 77 | ПС 35/10кВ Хлебопродукты | 5,6+6,3 | 0.033 | 2.643 | 2.6 | 120 | 0.043 | 0 | 5.88 | 5.837 | 5.837 | открыт
78 | ПС 35/10 кВ Хотынецкая | 4+2,5 | 2.7 | 1.49 | 80 | 1.21 | 0 | 2.625 | 1.415 | 1.415 | открыт | 78 | ПС 35/10 кВ Хотынецкая | 4+2,5 | 0.351 | 3.051 | 1.49 | 80 | 1.561 | 0 | 2.625 | 1.064 | 1.064 | открыт
79 | ПС 35/10 кВ Хотьково | 1,6+1,6 | 0.48 | 1.03 | 80 | -0.55 | 0 | 1.68 | 2.23 | 2.23 | открыт | 79 | ПС 35/10 кВ Хотьково | 1,6+1,6 | 0.029 | 0.509 | 1.03 | 80 | -0.521 | 0 | 1.68 | 2.201 | 2.201 | открыт
80 | ПС 110/10/6 кВ Центральная | 25+25 | 14.01 | 3.46 | 135 | 10.55 | 0 | 26.25 | 15.7 | 15.7 | открыт | 80 | ПС 110/10/6 кВ Центральная | 25+25 | 1.529 | 15.539 | 3.46 | 135 | 12.079 | 0 | 26.25 | 14.171 | 14.171 | открыт
81 | ПС 110/35/10 кВ Шаблыкино | 6,3+6,3 | 2.22 | 1.36 | 30 | 0.86 | 0 | 6.615 | 5.755 | 5.755 | открыт | 81 | ПС 110/35/10 кВ Шаблыкино | 6,3+6,3 | 0.127 | 2.347 | 1.36 | 30 | 0.987 | 0 | 6.615 | 5.628 | 5.628 | открыт
| Ном. мощность СН; МВА | 6,3+6,3 | 0.84 | 0.54 | 30 | 0.3 | 0 | 6.615 | 6.315 |  |  |  | Ном. мощность СН; МВА | 6,3+6,3 | 0.078 | 0.918 | 0.54 | 30 | 0.378 | 0 | 6.615 | 6.237
| Ном. мощность НН; МВА | 6,3+6,3 | 1.38 | 0.82 | 30 | 0.56 | 0 | 6.615 | 6.055 |  |  |  | Ном. мощность НН; МВА | 6,3+6,3 | 0.049 | 1.429 | 0.82 | 30 | 0.609 | 0 | 6.615 | 6.006
82 | ПС 110/35/10 кВ Шахово | 10+10 | 2.36 | 2.55 | 120 | -0.19 | 0 | 10.5 | 10.69 | 10.13 | открыт | 82 | ПС 110/35/10 кВ Шахово | 10+10 | 5.245 | 7.605 | 2.55 | 120 | 5.055 | 0 | 10.5 | 5.445 | 5.445 | открыт
| Ном. мощность СН; МВА | 10+10 | 0.76 | 0.39 | 120 | 0.37 | 0 | 10.5 | 10.13 |  |  |  | Ном. мощность СН; МВА | 10+10 | 1.108 | 1.868 | 0.39 | 120 | 1.478 | 0 | 10.5 | 9.022
| Ном. мощность НН; МВА | 10+10 | 1.6 | 2.16 | 120 | -0.56 | 0 | 10.5 | 11.06 |  |  |  | Ном. мощность НН; МВА | 10+10 | 4.137 | 5.737 | 2.16 | 120 | 3.577 | 0 | 10.5 | 6.923
83 | ПС 35/10 кВ Шепино | 2,5+2,5 | 1.51 | 1.1 | 120 | 0.41 | 0 | 2.625 | 2.215 | 2.215 | открыт | 83 | ПС 35/10 кВ Шепино | 2,5+2,5 | 1.038 | 2.548 | 1.1 | 120 | 1.448 | 0 | 2.625 | 1.177 | 1.177 | открыт
84 | ПС 110/10/6 кВ Юго-восточная | 25+25 | 11.64 | 0.74 | 60 | 10.9 | 0 | 26.25 | 15.35 | 15.35 | открыт | 84 | ПС 110/10/6 кВ Юго-восточная | 25+25 | 2.512 | 14.152 | 0.74 | 60 | 13.412 | 0 | 26.25 | 12.838 | 12.838 | открыт
85 | ПС 110/10 кВ Южная | 10+10 | 9.77 | 1.05 | 90 | 8.72 | 0 | 10.5 | 1.78 | 1.78 | открыт | 85 | ПС 110/10 кВ Южная | 10+10 | 5.436 | 15.206 | 1.05 | 90 | 14.156 | 0 | 10.5 | -3.656 | -3.656 | закрыт
86 | ПС 220/110/10 кВ Мценск * | 40+40 | 12.1 | 0 | - | 12.1 | 0 | 42 | 29.9 | 29.9 | открыт | 86 | ПС 220/110/10 кВ Мценск* | 40+40 | 3.277 | 15.377 | 0 |  | 15.377 | 0 | 42 | 26.623 | 26.623 | открыт
87 | ПС 110/35/10 кВ Коммаш | 10+16 | 10.87 | 4.65 | 90 | 6.22 | 0 | 10.5 | 4.28 | 4.28 | открыт | 87 | ПС 110/35/10 кВ Коммаш | 10+16 | 0.448 | 11.318 | 4.65 | 90 | 6.668 | 0 | 10.5 | 3.832 | 3.832 | открыт
| Ном. мощность СН; МВА | 10+16 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10.5 | 10.5 |  |  |  | Ном. мощность СН; МВА | 10+16 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10.5 | 10.5
| Ном. мощность НН; МВА | 10+16 | 10.87 | 4.65 | 90 | 6.22 | 0 | 10.5 | 4.28 |  |  |  | Ном. мощность НН; МВА | 10+16 | 0.448 | 11.318 | 4.65 | 90 | 6.668 | 0 | 10.5 | 3.832
88 | ПС 110/35/10 кВ Новосергиевка | 6,3+10 | 1.83 | 4.13 | 120 | -2.3 | 0 | 6.615 | 8.915 | 7.395 | открыт | 88 | ПС 110/35/10 кВ Новосергиевка | 6,3+10 | 0.371 | 2.201 | 4.13 | 120 | -1.929 | 0 | 6.615 | 8.544 | 7.065 | открыт
| Ном. мощность СН; МВА | 6,3+10 | 1.62 | 2.4 | 120 | -0.78 | 0 | 6.615 | 7.395 |  |  |  | Ном. мощность СН; МВА | 6,3+10 | 0.33 | 1.95 | 2.4 | 120 | -0.45 | 0 | 6.615 | 7.065
| Ном. мощность НН; МВА | 6,3+10 | 0.21 | 1.73 | 120 | -1.52 | 0 | 6.615 | 8.135 |  |  |  | Ном. мощность НН; МВА | 6,3+10 | 0.041 | 0.251 | 1.73 | 120 | -1.479 | 0 | 6.615 | 8.094
89 | ПС 110/10 кВ 1 Воин | 6,3+6,3 | 2.48 | 1.83 | 120 | 0.65 | 0 | 6.615 | 5.965 | 5.965 | открыт | 89 | ПС 110/10 кВ 1 Воин | 6,3+6,3 | 1.59 | 4.07 | 1.83 | 120 | 2.24 | 0 | 6.615 | 4.375 | 4.375 | открыт
90 | ПС 110/35/10 кВ Залегощь | 10+16 | 5.73 | 3.95 | 120 | 1.78 | 0 | 10.5 | 8.72 | 8.72 | открыт | 90 | ПС 110/35/10 кВ Залегощь | 10+16 | 0.651 | 6.381 | 3.95 | 120 | 2.431 | 0 | 10.5 | 8.069 | 8.069 | открыт
| Ном. мощность СН; МВА | 10+16 | 2.63 | 2.39 | 120 | 0.24 | 0 | 10.5 | 10.26 |  |  |  | Ном. мощность СН; МВА | 10+16 | 0.255 | 2.885 | 2.39 | 120 | 0.495 | 0 | 10.5 | 10.005
| Ном. мощность НН; МВА | 10+16 | 3.1 | 1.56 | 120 | 1.54 | 0 | 10.5 | 8.96 |  |  |  | Ном. мощность НН; МВА | 10+16 | 0.396 | 3.496 | 1.56 | 120 | 1.936 | 0 | 10.5 | 8.564
91 | ПС 110/10 кВ Кочеты | 2,5+2,5 | 0.29 | 0.66 | 120 | -0.37 | 0 | 2.625 | 2.995 | 2.995 | открыт | 91 | ПС 110/10 кВ Кочеты | 2,5+2,5 | 0.137 | 0.427 | 0.66 | 120 | -0.233 | 0 | 2.625 | 2.858 | 2.858 | открыт
92 | ПС 110/35/10 кВ Болхов | 10+10 | 7.06 | 4.1 | 120 | 2.96 | 0 | 10.5 | 7.54 | 7.54 | открыт | 92 | ПС 110/35/10 кВ Болхов | 10+10 | 1.578 | 8.638 | 4.1 | 120 | 4.538 | 0 | 10.5 | 5.962 | 5.962 | открыт
| Ном. мощность СН; МВА | 10+10 | 2.66 | 2.45 | 120 | 0.21 | 0 | 10.5 | 10.29 |  |  |  | Ном. мощность СН; МВА | 10+10 | 0.204 | 2.864 | 2.45 | 120 | 0.414 | 0 | 10.5 | 10.086
| Ном. мощность НН; МВА | 10+10 | 4.4 | 1.65 | 120 | 2.75 | 0 | 10.5 | 7.75 |  |  |  | Ном. мощность НН; МВА | 10+10 | 1.374 | 5.774 | 1.65 | 120 | 4.124 | 0 | 10.5 | 6.376
93 | ПС 110/35/10 кВ Новосиль | 10+10 | 3.04 | 2.98 | 120 | 0.06 | 0 | 10.5 | 10.44 | 9.98 | открыт | 93 | ПС 110/35/10 кВ Новосиль | 10+10 | 0.4 | 3.44 | 2.98 | 120 | 0.46 | 0 | 10.5 | 10.04 | 10.04 | открыт
| Ном. мощность СН; МВА | 10+10 | 1 | 1.46 | 120 | -0.46 | 0 | 10.5 | 10.96 |  |  |  | Ном. мощность СН; МВА | 10+10 | 0.198 | 1.198 | 1.46 | 120 | -0.262 | 0 | 10.5 | 10.762
| Ном. мощность НН; МВА | 10+10 | 2.04 | 1.52 | 120 | 0.52 | 0 | 10.5 | 9.98 |  |  |  | Ном. мощность НН; МВА | 10+10 | 0.202 | 2.242 | 1.52 | 120 | 0.722 | 0 | 10.5 | 9.778
94 | ПС 110/35/10 кВ Знаменская | 10+10 | 1.88 | 1.78 | 120 | 0.1 | 0 | 10.5 | 10.4 | 10.4 | открыт | 94 | ПС 110/35/10 кВ Знаменская | 10+10 | 0.103 | 1.983 | 1.78 | 120 | 0.203 | 0 | 10.5 | 10.297 | 10.297 | открыт
| Ном. мощность СН; МВА | 10+10 | 0.44 | 0.34 | 120 | 0.1 | 0 | 10.5 | 10.4 |  |  |  | Ном. мощность СН; МВА | 10+10 | 0.002 | 0.442 | 0.34 | 120 | 0.102 | 0 | 10.5 | 10.398
| Ном. мощность НН; МВА | 10+10 | 1.44 | 1.44 | 120 | 0 | 0 | 10.5 | 10.5 |  |  |  | Ном. мощность НН; МВА | 10+10 | 0.101 | 1.541 | 1.44 | 120 | 0.101 | 0 | 10.5 | 10.399
95 | ПС 35/10 кВ Апальково | 1,8+1,8 | 0.34 | 0.48 | 120 | -0.14 | 0 | 1.89 | 2.03 | 2.03 | открыт | 95 | ПС 35/10 кВ Апальково | 1,8+1,8 | 0.004 | 0.344 | 0.48 | 120 | -0.136 | 0 | 1.89 | 2.026 | 2.026 | открыт
96 | ПС 35/10 кВ Подберёзово | 4+1 | 0.14 | 0.59 | 120 | -0.45 | 0 | 1.05 | 1.5 | 1.5 | открыт | 96 | ПС 35/10 кВ Подберёзово | 4+1 | 0.036 | 0.176 | 0.59 | 120 | -0.414 | 0 | 1.05 | 1.464 | 1.464 | открыт
97 | ПС 35/10 кВ Протасово | 2,5+1,6 | 0.52 | 0 |  | 0.52 | 0 | 1.68 | 1.16 | 1.16 | открыт | 97 | ПС 35/10 кВ Протасово | 2,5+1,6 | 0.018 | 0.538 | 0 |  | 0.538 | 0 | 1.68 | 1.142 | 1.142 | открыт
98 | ПС 35/10 кВ Алёшня | 1+1 | 0.28 | 0.24 | 120 | 0.04 | 0 | 1.05 | 1.01 | 1.01 | открыт | 98 | ПС 35/10 кВ Алёшня | 1+1 | 0 | 0.28 | 0.24 | 120 | 0.04 | 0 | 1.05 | 1.01 | 1.01 | открыт
99 | ПС 35/10 кВ Ломовое | 2,5+2,5 | 0.48 | 0 | - | 0.48 | 0 | 2.625 | 2.145 | 2.145 | открыт | 99 | ПС 35/10 кВ Ломовое | 2,5+2,5 | 0 | 0.48 | 0 |  | 0.48 | 0 | 2.625 | 2.145 | 2.145 | открыт
100 | ПС 35/10 кВ Моховое | 2,5+4 | 0.96 | 0.63 | 120 | 0.33 |  | 2.625 | 2.295 | 2.295 | открыт | 100 | ПС 35/10 кВ Моховое | 2,5+4 | 0.251 | 1.211 | 0.63 | 120 | 0.581 | 0 | 2.625 | 2.044 | 2.044 | открыт
101 | ПС 35/10 кВ Мишково2 | 1,6+1,6 | 0.2 | 0.47 | 120 | -0.27 | 0 | 1.68 | 1.95 | 1.95 | открыт | 101 | ПС 35/10 кВ Мишково2 | 1,6+1,6 | 0.004 | 0.204 | 0.47 | 120 | -0.266 | 0 | 1.68 | 1.946 | 1.946 | открыт
102 | ПС 35/10 кВ Вязовое | 2,5+2,5 | 0.23 | 0 | - | 0.23 | 0 | 2.625 | 2.395 | 2.395 | открыт | 102 | ПС 35/10 кВ Вязовое | 2,5+2,5 | 0.007 | 0.237 | 0 |  | 0.237 | 0 | 2.625 | 2.388 | 2.388 | открыт
103 | ПС 35/10 кВ Краснознаменка | 2,5+2,5 | 0.74 | 0.67 | 120 | 0.07 | 0 | 2.625 | 2.555 | 2.555 | открыт | 103 | ПС 35/10 кВ Краснознаменка | 2,5+2,5 | 0.038 | 0.778 | 0.67 | 120 | 0.108 | 0 | 2.625 | 2.517 | 2.517 | открыт
104 | ПС 35/10 кВ Фатнево | 1,6+1,6 | 0.74 | 0.37 | 120 | 0.37 | 0 | 1.68 | 1.31 | 1.31 | открыт | 104 | ПС 35/10 кВ Фатнево | 1,6+1,6 | 0.029 | 0.769 | 0.37 | 120 | 0.399 | 0 | 1.68 | 1.281 | 1.281 | открыт
105 | ПС 35/10 кВ Варваринка | 2,5+2,5 | 0.62 | 0.69 | 120 | -0.07 | 0 | 2.625 | 2.695 | 2.695 | открыт | 105 | ПС 35/10 кВ Варваринка | 2,5+2,5 | 0.1 | 0.72 | 0.69 | 120 | 0.03 | 0 | 2.625 | 2.595 | 2.595 | открыт
106 | ПС 35/10 кВ Одинок | 1,6+1,6 | 0.4 | 0 | - | 0.4 | 0 | 1.68 | 1.28 | 1.28 | открыт | 106 | ПС 35/10 кВ Одинок | 1,6+1,6 | 0.045 | 0.445 | 0 |  | 0.445 | 0 | 1.68 | 1.235 | 1.235 | открыт
107 | ПС 35/10 кВ Узкое | 1,6+1 | 0.19 | 0.25 | 120 | -0.06 | 0 | 1.05 | 1.11 | 1.11 | открыт | 107 | ПС 35/10 кВ Узкое | 1,6+1 | 0 | 0.19 | 0.25 | 120 | -0.06 | 0 | 1.05 | 1.11 | 1.11 | открыт
108 | ПС 35/10 кВ Корсаково | 2,5+4 | 0.86 | 0.69 | 120 | 0.17 | 0 | 2.625 | 2.455 | 2.455 | открыт | 108 | ПС 35/10 кВ Корсаково | 2,5+4 | 0.364 | 1.224 | 0.69 | 120 | 0.534 | 0 | 2.625 | 2.091 | 2.091 | открыт
109 | ПС 35/10 кВ Парамоново | 4+2,5 | 0.87 | 0.76 | 120 | 0.11 | 0 | 2.625 | 2.515 | 2.515 | открыт | 109 | ПС 35/10 кВ Парамоново | 4+2,5 | 0.053 | 0.923 | 0.76 | 120 | 0.163 | 0 | 2.625 | 2.462 | 2.462 | открыт
110 | ПС 35/10 кВ Спешнево | 1,6+1,6 | 0.17 | 0 | - | 0.17 | 0 | 1.68 | 1.51 | 1.51 | открыт | 110 | ПС 35/10 кВ Спешнево | 1,6+1,6 | 0.013 | 0.183 | 0 |  | 0.183 | 0 | 1.68 | 1.497 | 1.497 | открыт
111 | ПС 110/35/10 кВ Верховье I | 16+10 | 7.13 | 3.65 | 120 | 3.48 | 0 | 10.5 | 7.02 | 7.02 | открыт | 111 | ПС 110/35/10 кВ Верховье I | 16+10 | 0.385 | 7.515 | 3.65 | 120 | 3.865 | 0 | 10.5 | 6.635 | 6.635 | открыт
| Ном. мощность СН; МВА | 16+10 | 2.58 | 2.05 | 120 | 0.53 | 0 | 10.5 | 9.97 |  |  |  | Ном. мощность СН; МВА | 16+10 | 0.326 | 2.906 | 2.05 | 120 | 0.856 | 0 | 10.5 | 9.644
| Ном. мощность НН; МВА | 16+10 | 4.55 | 1.6 | 120 | 2.95 | 0 | 10.5 | 7.55 |  |  |  | Ном. мощность НН; МВА | 16+10 | 0.059 | 4.609 | 1.6 | 120 | 3.009 | 0 | 10.5 | 7.491
112 | ПС 110/35/10 кВ Верховье II | 40+40 | 4.51 | 0.3 | - | 4.21 | 0 | 42 | 37.79 | 37.79 | открыт | 112 | ПС 110/35/10 кВ Верховье II | 40+40 | 0.049 | 4.559 | 0.3 |  | 4.259 | 0 | 42 | 37.741 | 37.741 | открыт
| Ном. мощность СН; МВА | 40+40 | 0.49 | 0.3 | - | 0.19 | 0 | 42 | 41.81 |  |  |  | Ном. мощность СН; МВА | 40+40 | 0.049 | 0.539 | 0.3 |  | 0.239 | 0 | 42 | 41.761
| Ном. мощность НН; МВА | 40+40 | 4.02 | 0 | - | 4.02 | 0 | 42 | 37.98 |  |  |  | Ном. мощность НН; МВА | 40+40 | 0 | 4.02 | 0 |  | 4.02 | 0 | 42 | 37.98
113 | ПС 110/35/10 кВ Долгое | 16+10 | 4.99 | 3.38 | 120 | 1.61 | 0 | 10.5 | 8.89 | 8.89 | открыт | 113 | ПС 110/35/10 кВ Долгое | 16+10 | 0.564 | 5.554 | 3.38 | 120 | 2.174 | 0 | 10.5 | 8.326 | 8.481 | открыт
| Ном. мощность СН; МВА | 16+10 | 2.45 | 2.38 | 120 | 0.07 | 0 | 10.5 | 10.43 |  |  |  | Ном. мощность СН; МВА | 16+10 | 0.085 | 2.535 | 2.38 | 120 | 0.155 | 0 | 10.5 | 10.345
| Ном. мощность НН; МВА | 16+10 | 2.54 | 1 | 120 | 1.54 | 0 | 10.5 | 8.96 |  |  |  | Ном. мощность НН; МВА | 16+10 | 0.479 | 3.019 | 1 | 120 | 2.019 | 0 | 10.5 | 8.481
114 | ПС 110/35/10 кВ Колпны-110 | 10+16 | 4 | 2.79 | 120 | 1.21 | 0 | 10.5 | 9.29 | 9.15 | открыт | 114 | ПС 110/35/10 кВ Колпны-110 | 10+16 | 1.407 | 5.407 | 2.79 | 120 | 2.617 | 0 | 10.5 | 7.883 | 7.967 | открыт
| Ном. мощность СН; МВА | 10+16 | 2.32 | 2.46 | 120 | -0.14 | 0 | 10.5 | 10.64 |  |  |  | Ном. мощность СН; МВА | 10+16 | 0.224 | 2.544 | 2.46 | 120 | 0.084 | 0 | 10.5 | 10.416
| Ном. мощность НН; МВА | 10+16 | 1.68 | 0.33 | 120 | 1.35 | 0 | 10.5 | 9.15 |  |  |  | Ном. мощность НН; МВА | 10+16 | 1.183 | 2.863 | 0.33 | 120 | 2.533 | 0 | 10.5 | 7.967
115 | ПС 110/35/10 кВ Кр. Заря | 10+10 | 5.07 | 1.54 | 120 | 3.53 | 0 | 10.5 | 6.97 | 6.97 | открыт | 115 | ПС 110/35/10 кВ Кр. Заря | 10+10 | 0.658 | 5.728 | 1.54 | 120 | 4.188 | 0 | 10.5 | 6.312 | 6.312 | открыт
| Ном. мощность СН; МВА | 10+10 | 1.29 | 1.29 | 120 | 0 | 0 | 10.5 | 10.5 |  |  |  | Ном. мощность СН; МВА | 10+10 | 0.046 | 1.336 | 1.29 | 120 | 0.046 | 0 | 10.5 | 10.454
| Ном. мощность НН; МВА | 10+10 | 3.78 | 0.25 | 120 | 3.53 | 0 | 10.5 | 6.97 |  |  |  | Ном. мощность НН; МВА | 10+10 | 0.612 | 4.392 | 0.25 | 120 | 4.142 | 0 | 10.5 | 6.358
116 | ПС 110/35/10 кВ Покровская | 10+10 | 5.65 | 2.84 | 120 | 2.81 | 0 | 10.5 | 7.69 | 7.69 | открыт | 116 | ПС 110/35/10 кВ Покровская | 10+10 | 0.849 | 6.499 | 2.84 | 120 | 3.659 | 0 | 10.5 | 6.841 | 6.841 | открыт
| Ном. мощность СН; МВА | 10+10 | 2.6 | 2.12 | 120 | 0.48 | 0 | 10.5 | 10.02 |  |  |  | Ном. мощность СН; МВА | 10+10 | 0.235 | 2.835 | 2.12 | 120 | 0.715 | 0 | 10.5 | 9.785
| Ном. мощность НН; МВА | 10+10 | 3.05 | 0.72 | 120 | 2.33 | 0 | 10.5 | 8.17 |  |  |  | Ном. мощность НН; МВА | 10+10 | 0.614 | 3.664 | 0.72 | 120 | 2.944 | 0 | 10.5 | 7.556
117 | ПС 110/35/6 кВ Черкасская | 40+25 | 25.59 | 13.39 | 120 | 12.2 | 0 | 26.25 | 14.05 | 14.05 | открыт | 117 | ПС 110/35/6 кВ Черкасская | 40+25 | 0.567 | 26.157 | 13.39 | 120 | 12.767 | 0 | 26.25 | 13.483 | 13.483 | открыт
| Ном. мощность СН; МВА | 40+25 | 19.33 | 10.84 | 120 | 8.49 | 0 | 26.25 | 17.76 |  |  |  | Ном. мощность СН; МВА | 40+25 | 0.565 | 19.895 | 10.84 | 120 | 9.055 | 0 | 26.25 | 17.195
| Ном. мощность НН; МВА | 40+25 | 6.26 | 2.55 | 120 | 3.71 | 0 | 26.25 | 22.54 |  |  |  | Ном. мощность НН; МВА | 40+25 | 0.002 | 6.262 | 2.55 | 120 | 3.712 | 0 | 26.25 | 22.538
118 | ПС 110/6 кВ Пластмасс | 16+16 | 9.84 | 0 | - | 9.84 | 0 | 16.8 | 6.96 | 6.96 | открыт | 118 | ПС 110/6 кВ Пластмасс | 16+16 | 0.016 | 9.856 | 0 |  | 9.856 | 0 | 16.8 | 6.944 | 6.944 | открыт
119 | ПС 110/6 кВ ПМ | 10+10 | 5.05 | 0 | - | 5.05 | 0 | 10.5 | 5.45 | 5.45 | открыт | 119 | ПС 110/6 кВ ПМ | 10+10 | 1.412 | 6.462 | 0 |  | 6.462 | 0 | 10.5 | 4.038 | 4.038 | открыт
120 | ПС 110/10 кВ Речица | 6,3+6,3 | 1.14 | 1.85 | 120 | -0.71 | 0 | 6.615 | 7.325 | 7.325 | открыт | 120 | ПС 110/10 кВ Речица | 6,3+6,3 | 0.03 | 1.17 | 1.85 | 120 | -0.68 | 0 | 6.615 | 7.295 | 7.295 | открыт
121 | ПС 110/10 кВ Р.Брод | 5,6+10 | 1.49 | 0.29 | 120 | 1.2 | 0 | 5.88 | 4.68 | 4.68 | открыт | 121 | ПС 110/10 кВ Р.Брод | 5,6+10 | 0.03 | 1.52 | 0.29 | 120 | 1.23 | 0 | 5.88 | 4.65 | 4.65 | открыт
122 | ПС 35/10 кВ Алексеевская | 1,6+1,6 | 0.55 | 0.13 | 120 | 0.42 | 0 | 1.68 | 1.26 | 1.26 | открыт | 122 | ПС 35/10 кВ Алексеевская | 1,6+1,6 | 0.069 | 0.619 | 0.13 | 120 | 0.489 | 0 | 1.68 | 1.191 | 1.191 | открыт
123 | ПС 35/10 кВ В.Дубрава | 2,5+2,5 | 1.28 | 0.65 | 120 | 0.63 | 0 | 2.625 | 1.995 | 1.995 | открыт | 123 | ПС 35/10 кВ В.Дубрава | 2,5+2,5 | 0.036 | 1.316 | 0.65 | 120 | 0.666 | 0 | 2.625 | 1.959 | 1.959 | открыт
124 | ПС 35/10 кВ В.Ольшаное | 4+2,5 | 0.81 | 0.43 | 120 | 0.38 | 0 | 2.625 | 2.245 | 2.245 | открыт | 124 | ПС 35/10 кВ В.Ольшаное | 4+2,5 | 0.018 | 0.828 | 0.43 | 120 | 0.398 | 0 | 2.625 | 2.227 | 2.227 | открыт
125 | ПС 35/10 кВ Введенское | 1,6+1,8 | 0.86 | 0.56 | 120 | 0.3 | 0 | 1.68 | 1.38 | 1.38 | открыт | 125 | ПС 35/10 кВ Введенское | 1,6+1,8 | 0.024 | 0.884 | 0.56 | 120 | 0.324 | 0 | 1.68 | 1.356 | 1.356 | открыт
126 | ПС 35/10 кВ Дросково | 4+2,5 | 1.58 | 0 | - | 1.58 | 0 | 2.625 | 1.045 | 1.045 | открыт | 126 | ПС 35/10 кВ Дросково | 4+2,5 | 0.166 | 1.746 | 0 |  | 1.746 | 0 | 2.625 | 0.879 | 0.879 | открыт
127 | ПС 35/10 кВ Колпны-35 | 6,3+6,3 | 0.79 | 0.39 | 120 | 0.4 | 0 | 6.615 | 6.215 | 6.215 | открыт | 127 | ПС 35/10 кВ Колпны-35 | 6,3+6,3 | 0.035 | 0.825 | 0.39 | 120 | 0.435 | 0 | 6.615 | 6.18 | 6.18 | открыт
128 | ПС 35/10 кВ Крутое | 2,5+2,5 | 1.9 | 0.87 | 120 | 1.03 | 0 | 2.625 | 1.595 | 1.595 | открыт | 128 | ПС 35/10 кВ Крутое | 2,5+2,5 | 0.134 | 2.034 | 0.87 | 120 | 1.164 | 0 | 2.625 | 1.461 | 1.461 | открыт
129 | ПС 35/10 кВ Мезенцево | 4+6,3 | 1.5 | 1.11 | 80 | 0.39 | 0 | 4.2 | 3.81 | 3.81 | открыт | 129 | ПС 35/10 кВ Мезенцево | 4+6,3 | 0.136 | 1.636 | 1.11 | 80 | 0.526 | 0 | 4.2 | 3.674 | 3.674 | открыт
130 | ПС 35/10 кВ Н.Жерновец | 1,6+1,6 | 0.11 | 0 | - | 0.11 | 0 | 1.68 | 1.57 | 1.57 | открыт | 130 | ПС 35/10 кВ Н.Жерновец | 1,6+1,6 | 0 | 0.11 | 0 |  | 0.11 | 0 | 1.68 | 1.57 | 1.57 | открыт
131 | ПС 35/10 кВ Нетрубеж | 2,5+2,5 | 0.52 | 0.39 | - | 0.13 | 0 | 2.625 | 2.495 | 2.495 | открыт | 131 | ПС 35/10 кВ Нетрубеж | 2,5+2,5 | 0.009 | 0.529 | 0.39 |  | 0.139 | 0 | 2.625 | 2.486 | 2.486 | открыт
132 | ПС 35/10 кВ Никольская | 2,5+3,2 | 1.84 | 0.54 | 80 | 1.3 | 0 | 2.625 | 1.325 | 1.325 | открыт | 132 | ПС 35/10 кВ Никольская | 2,5+3,2 | 0.07 | 1.91 | 0.54 | 80 | 1.37 | 0 | 2.625 | 1.255 | 1.255 | открыт
133 | ПС 35/10 кВ Песочная | 3,2+3,2 | 0.49 | 1.67 | 120 | -1.18 | 0 | 3.36 | 4.54 | 4.54 | открыт | 133 | ПС 35/10 кВ Песочная | 3,2+3,2 | 0.049 | 0.539 | 1.67 | 120 | -1.131 | 0 | 3.36 | 4.491 | 4.491 | открыт
134 | ПС 35/6 кВ Пушкарская | 4+4 | 5.35 | 0 |  | 5.35 | 0 | 4.2 | -1.15 | -1.15 | закрыт | 134 | ПС 35/6 кВ Пушкарская | 4+4 | 0 | 5.35 | 0 |  | 5.35 | 0 | 4.2 | -1.15 | -1.15 | закрыт
135 | ПС 35/10 кВ Рахманово | 2,5+2,5 | 0.4 | 0.25 | 120 | 0.15 | 0 | 2.625 | 2.475 | 2.475 | открыт | 135 | ПС 35/10 кВ Рахманово | 2,5+2,5 | 0.018 | 0.418 | 0.25 | 120 | 0.168 | 0 | 2.625 | 2.457 | 2.457 | открыт
136 | ПС 35/10 кВ Росстани | 2,5+2,5 | 1.2 | 0.7 | 80 | 0.5 | 0 | 2.625 | 2.125 | 2.125 | открыт | 136 | ПС 35/10 кВ Росстани | 2,5+2,5 | 0.09 | 1.29 | 0.7 | 80 | 0.59 | 0 | 2.625 | 2.035 | 2.035 | открыт
137 | ПС 35/10 кВ Сергиевская | 4+2,5 | 1.38 | 1.5 | 120 | -0.12 | 0 | 2.625 | 2.745 | 2.745 | открыт | 137 | ПС 35/10 кВ Сергиевская | 4+2,5 | 0.332 | 1.712 | 1.5 | 120 | 0.212 | 0 | 2.625 | 2.413 | 2.413 | открыт
138 | ПС 35/10 кВ Скородное | 1,6+1,6 | 0.54 | 0.33 | 120 | 0.21 | 0 | 1.68 | 1.47 | 1.47 | открыт | 138 | ПС 35/10 кВ Скородное | 1,6+1,6 | 0.033 | 0.573 | 0.33 | 120 | 0.243 | 0 | 1.68 | 1.437 | 1.437 | открыт
139 | ПС 35/10 кВ Спасская | 2,5+1,6 | 0.36 | 0 | 120 | 0.36 | 0 | 1.68 | 1.32 | 1.32 | открыт | 139 | ПС 35/10 кВ Спасская | 2,5+1,6 | 0.06 | 0.42 | 0 |  | 0.42 | 0 | 1.68 | 1.26 | 1.26 | открыт
140 | ПС 35/10 кВ ССК | 1,6+1,6 | 0.1 | 0 |  | 0.1 | 0 | 1.68 | 1.58 | 1.58 | открыт | 140 | ПС 35/10 кВ ССК | 1,6+1,6 | 0 | 0.1 | 0 |  | 0.1 | 0 | 1.68 | 1.58 | 1.58 | открыт
141 | ПС 35/10 кВ Урынок | 1,6+1,6 | 0.97 | 0.52 | 20 | 0.45 | 0 | 1.68 | 1.23 | 1.23 | открыт | 141 | ПС 35/10 кВ Урынок | 1,6+1,6 | 0.035 | 1.005 | 0.52 | 20 | 0.485 | 0 | 1.68 | 1.195 | 1.195 | открыт
142 | ПС 35/10 кВ Хомутово | 4+4 | 2.06 | 0.31 | 80 | 1.75 | 0 | 4.2 | 2.45 | 2.45 | открыт | 142 | ПС 35/10 кВ Хомутово | 4+4 | 0.293 | 2.353 | 0.31 | 80 | 2.043 | 0 | 4.2 | 2.157 | 2.157 | открыт
| Итого: | [10 empty] | 2: Итого:; 4: 134.274; 5: 737.204
| дефицит | [8 empty] | -2.37 |  | 2: дефицит; Мин. 12: -22.227
| профицит | [8 empty] | 599.555 |  | 2: профицит; Мин. 12: 457.08
* | Подстанции не находятся на балансе филиала, но филиал ОАО "МРСК Центра"-"Орёлэнерго" выдаёт техусловия на присоединение потребителей.
РУ-10кВ ПС Мценск находиться в субаренде, а ПС Пищевая фактически бесхозная.

## Интерактивная карта
Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Год ввода / Год реконструкции | Установленная мощность трансформаторов | Существующая нагрузка по замерам, МВА | Фактический резерв мощности с учетом замеров режимного дня, МВА | Мощность по заключенным договорам на ТП, МВА | Мощность по договорам на ТП находящихся на исполнении, МВА | Максимальная разрешенная мощность (по актам ТП), МВт | Планируемые сроки снятия ограничения | Текущий статус | Перспективный статус | Широта | Долгота
ПС 35/10 кВ Алмазово | 1983 | 2.5 | 0.67 | 0.16 | 0.133 | 0.09975 | 0.027 |  | открыт | открыт | 52.8254 | 35.5957
ПС 35/10 кВ Воронец | 1986 | 2.5 | 0.24 | 0.67 | 0.007 | 0.00525 | 0.027 |  | открыт | открыт | 52.4095 | 35.9842
ПС 35/10 кВ Гостомль | 1980 | 2.5 | 0.73 | 0.87 | 0.124 | 0.093 | 0.027 |  | открыт | открыт | 52.5591 | 35.7651
ПС 35/10 кВ Губкино | 1960/1984 | 3.2 | 0.36 | 1.2 | 0.098 | 0.0735 | 1.102 |  | открыт | открыт | 52.3524 | 36.6232
ПС 35/10 кВ Девятино | 1979/1987 | 1.6 | 0.19 | 0.52 | 0.017 | 0.01275 | 1.102 |  | открыт | открыт | 52.3911 | 35.0217
ПС 35/10 кВ Каменка | 1988 | 2.5 | 0.68 | 0.92 | 0.041 | 0.03075 | 1.102 |  | открыт | открыт | 52.4206 | 36.6275
ПС 35/10 кВ Козьминская | 1990/2011 | 1.6 | 0.32 | 0.97 | 0.027 | 0.02025 | 0.943 |  | открыт | открыт | 52.6498 | 36.1926
ПС 110/35/10 кВ Малоархангельская | 1984 | 10 | 5.17 | 0.45 | 3.412 | 2.559 | 0 |  | открыт | закрыт | 52.4138 | 36.5079
ПС 110/35/10 кВ Новополево | 1998 | 16 | 3.37 | -0.03 | 0.472 | 0.354 | 0 |  | открыт | закрыт | 52.5079 | 36.3533
ПС 35/10 кВ Никольская | 1969/1981 | 2.5 | 0.71 | 0.62 | 0.034 | 0.0255 | 0.586 |  | открыт | открыт | 52.6574 | 36.0452
ПС 35/10 кВ Парамоново | 1978 | 1.8 | 0.19 | 0.29 | 0 | 0 | 0.29 |  | открыт | открыт | 53.1616 | 35.695
ПС 35/10 кВ Сеньково | 1989 | 1.6 | 0.48 | 0.81 | 0.033 | 0.02475 | 0.777 |  | открыт | открыт | 52.4228 | 36.165
ПС 35/10 кВ Сомово | 1985 | 2.5 | 0.37 | 0.59 | 0 | 0 | 0.59 |  | открыт | открыт | 52.852 | 34.9741
ПС 110/35/10 кВ Тросна | 1982 | 16 | 3.74 | -0.3 | 0.404 | 0.303 | 0 |  | открыт | закрыт | 52.441 | 35.7669
ПС 35/10 кВ Шаблыкино | 1959 | 5.6 | 0.1 | 0.7 | 0.049 | 0.03675 | 0.651 |  | открыт | открыт | 52.862 | 35.1954
ПС 35/10 кВ Юрьево | 1981 | 2.5 | 0.2 | 0.87 | 0.029 | 0.02175 | 0.841 |  | открыт | открыт | 53.151 | 35.2499
ПС 110/35/10 кВ Район В | 1986 | 10 | 3.95 | 1.87 | 0.641 | 0.48075 | 0.809 |  | открыт | открыт | 53.316 | 36.5831
ПС 110/10 кВ Пищевая | 2007 | 6.3 | 2.18 | 0.97 | 0.035 | 0.02625 | 0.935 |  | открыт | открыт | 53.2973 | 36.5623
ПС 110/10 кВ Тельчье | 1967/2012 | 3.2 | 1.63 | -0.17 | 0.285 | 0.21375 | 0 |  | открыт | закрыт | 53.3368 | 36.3271
ПС 110/10 кВ Б.Чернь | 1993/2010 | 2.5 | 0.2 | 0.8 | 0.014 | 0.0105 | 0.786 |  | открыт | открыт | 53.35 | 35.845
ПС 35/10 кВ Башкатово | 1970 | 1.6 | 0.36 | 0.44 | 0.087 | 0.06525 | 0.353 |  | открыт | открыт | 53.172 | 36.264
ПС 35/10 кВ Высокое | 1993 | 1.6 | 0.22 | 1.02 | 0.048 | 0.036 | 0.972 |  | открыт | открыт | 53.1219 | 36.7142
ПС 35/10 кВ Гладкое | 1998 | 2.5 | 0.4 | 1.06 | 0.021 | 0.01575 | 1.039 |  | открыт | открыт | 53.2093 | 36.8904
ПС 35/10 кВ Лыково | 1978 | 2.5 | 0.76 | 0.48 | 0.212 | 0.159 | 0.268 |  | открыт | открыт | 53.1869 | 36.7136
ПС 35/6 кВ Сахарный завод | 2007 | 4 | 0.86 | 0.14 | 0 | 0 | 0.14 |  | открыт | открыт | 52.8916 | 36.868
ПС 35/10 кВ Гнездилово | 1977 | 1.6 | 0.27 | 0.41 | 0.039 | 0.02925 | 0.371 |  | открыт | открыт | 53.53 | 35.9251
ПС 35/10 кВ Коптево | 1992 | 1.6 | 0.28 | 0.16 | 0.002 | 0.0015 | 0.158 |  | открыт | открыт | 53.3724 | 35.6596
ПС 110/35/10/6 кВ Мясокомбинат | 1993 | 10 | 1.97 | 0.45 | 0.048 | 0.036 | 0.112 |  | открыт | открыт | 52.4395 | 37.5622
ПС 110/35/10 кВ Шатилово | 1984 | 10 | 1.41 | -0.72 | 0.133 | 0.09975 | 0 |  | открыт | закрыт | 52.995 | 37.3919
ПС 110/35/10 кВ Совхозная | 1985 | 10 | 3.35 | 1.35 | 0.62 | 0.465 | 1.277 |  | открыт | открыт | 52.4036 | 37.5486
ПС 35/10 кВ Даниловская | 1973 | 1.6 | 0.47 | 0.21 | 0 | 0 | 0.21 |  | открыт | открыт | 52.6209 | 36.814
ПС 35/10 кВ Корсеево | 1964 | 1.8 | 0.02 | 0.86 | 0 | 0 | 0.86 |  | открыт | открыт | 52.9662 | 37.4486
ПС 35/10 кВ Липовец | 2003 | 2.5 | 0.69 | 0.7 | 0.215 | 0.16125 | 0.485 |  | открыт | открыт | 52.4353 | 37.6748
ПС 35/10 кВ Мисайлово | 1964/2004 | 1.6 | 0.35 | 1.25 | 0.047 | 0.03525 | 1.203 |  | открыт | открыт | 52.2814 | 36.7621
ПС 35/10 кВ Михайловка | 1982 | 2.5 | 0.27 | 0.04 | 0.014 | 0.0105 | 0.026 |  | открыт | открыт | 52.871 | 37.5594
ПС 35/10 кВ Паньково | 1986/2001 | 1.8 | 0.73 | 0.87 | 0.098 | 0.0735 | 0.772 |  | открыт | открыт | 53.0297 | 37.3285
ПС 35/10 кВ Судбищи | 1964 | 2.5 | 0.6 | 1 | 0.014 | 0.0105 | 0.986 |  | открыт | открыт | 52.9614 | 37.6645
ПС 35/10 кВ Тим | 1992 | 1.6 | 0.68 | 0.92 | 0.032 | 0.024 | 0.888 |  | открыт | открыт | 52.125 | 37.4622
ПС 35/10 кВ Топки | 1977/2006 | 1 | 0.31 | 1.29 | 0.073 | 0.05475 | 1.217 |  | открыт | открыт | 52.4048 | 36.8519
ПС 35/10 кВ Ярище | 1975 | 2.5 | 0.29 | 1.31 | 0.075 | 0.05625 | 1.235 |  | открыт | открыт | 52.2412 | 37.1475
ПС 110/10 кВ Альшанская | 1979 | 10+10 | 3.57 | 10.81 | 2.688 | 2.016 | 8.122 |  | открыт | открыт | 52.8734 | 35.9153
ПС 35/10 кВ Архангельская | 1983 | 2,5+2,5 | 0.55 | 3.005 | 0.05 | 0.0375 | 2.955 |  | открыт | открыт | 52.9751 | 35.5718
ПС 35/10 кВ Атяевская | 1975 | 1,6+2,5 | 0.63 | 1.05 | 0.406 | 0.3045 | 0.644 |  | открыт | открыт | 52.657 | 35.8186
ПС 110/35/10 кВ Богородицкая | 1982 | 10+10 | 3.12 | 10.04 | 0.433 | 0.32475 | 10.007 |  | открыт | открыт | 53.0599 | 35.3625
ПС 35/10 кВ Бакланово | 1982 | 1,6+1,6 | 1.06 | 1.26 | 0.338 | 0.2535 | 0.922 |  | открыт | открыт | 53.1108 | 35.8872
ПС 35/10 кВ Биофабрика | 1957/1987 | 6,3+6,3 | 3.04 | 5.625 | 3.376 | 2.532 | 2.249 |  | открыт | открыт | 52.9992 | 35.9711
ПС 110/10 кВ Володарская | 1990 | 2,5+6,3 | 3.53 | 0.555 | 8.104 | 6.078 | 0 |  | открыт | закрыт | 53.0374 | 36.1763
ПС 110/10 кВ Восточная | 1968 | 15+15 | 15.28 | 6.34 | 0.004 | 0.003 | 6.336 |  | открыт | открыт | 53 | 36.1403
ПС 110/35/10 кВ Дмитровская | 1972 | 10+10 | 3.73 | 7.47 | 0.309 | 0.23175 | 7.161 |  | открыт | открыт | 52.5063 | 35.1759
ПС 110/6 кВ Железнодорожная | 1961/2001 | 16+16 | 15.17 | 5.61 | 0.106 | 0.0795 | 5.504 |  | открыт | открыт | 52.9473 | 36.1147
ПС 35/10 кВ Жиляевская | 1967/1976 | 1,8+1,8 | 0.74 | 1.79 | 0.035 | 0.02625 | 1.755 |  | открыт | открыт | 53.2094 | 35.9672
ПС 110/6 кВ Заводская | 1984/1988 | 40+25 | 14.86 | 15.78 | 0.714 | 0.5355 | 15.066 |  | открыт | открыт | 52.9351 | 36.0726
ПС 110/10/6 кВ Западная | 1964/2010 | 63+63 | 30.15 | 22.37 | 0 | 0 | 22.37 |  | открыт | открыт | 52.9537 | 36.0281
ПС 35/10 кВ Звягинки | 1979 | 2,5+2,5 | 2.8 | 1.305 | 3.058 | 2.2935 | 0 |  | открыт | закрыт | 52.9569 | 35.9195
ПС 35/10 кВ Ильинская | 1970/2012 | 3,2+2,5 | 1 | 2.805 | 0.458 | 0.3435 | 2.347 |  | открыт | открыт | 53.2445 | 35.4293
ПС 110/35/10 кВ Куликовская | 1980 | 10+10 | 8.57 | 2.37 | 5.575 | 4.1813 | 0 |  | открыт | закрыт | 52.954 | 36.2187
ПС 110/35/10 кВ Кромская | 1960, 1968 | 16+16 | 8.8 | 16.04 | 1.289 | 0.96675 | 16.141 |  | открыт | открыт | 52.685 | 35.7496
ПС 35/10 кВ Красноармейская | 1976 | 2,5+2,5 | 1.5 | 2.075 | 0.117 | 0.08775 | 1.958 |  | открыт | открыт | 52.3684 | 35.7967
ПС 35/10 кВ Куракинская | 1987/1994 | 1,6+1,8 | 0.6 | 1.08 | 0.029 | 0.02175 | 1.051 |  | открыт | открыт | 52.5754 | 36.4661
ПС 35/10 кВ Кутафино | 1990/2011 | 6,3+6,3 | 1.29 | 6.155 | 0.039 | 0.02925 | 6.116 |  | открыт | открыт | 52.6255 | 35.5912
ПС 35/10 кВ Ловчиково | 1989 | 2,5+2,5 | 0.58 | 3.635 | 0.02 | 0.015 | 3.615 |  | открыт | открыт | 52.503 | 36.2186
ПС 35/10 кВ Лубянская | 1961, 1970 | 1+1,6 | 0.56 | 0.96 | 0.026 | 0.0195 | 0.934 |  | открыт | открыт | 52.5642 | 35.4095
ПС 35/10 кВ Луковец | 1994 | 1,8+2,5 | 0.37 | 2.51 | 0.031 | 0.02325 | 2.479 |  | открыт | открыт | 52.2683 | 36.6352
ПС 35/10 кВ Малорхангельская | 1962/1977 | 5,6+5,6 | 0.75 | 6.83 | 1.091 | 0.81825 | 5.739 |  | открыт | открыт | 52.4014 | 36.4994
ПС 110/35/10 кВ Нарышкинская | 1974 | 10+10 | 8.06 | 4.2 | 0.983 | 0.73725 | 4.767 |  | открыт | открыт | 52.9683 | 35.767
ПС 35/10 кВ Нижняя Слобода | 1968/1987 | 2,5+5,6 | 0.56 | 3.695 | 0.03 | 0.0225 | 3.665 |  | открыт | открыт | 52.4899 | 36.0634
ПС 35/10 кВ Новопетровка | 1981 | 2,5+1,6 | 0.49 | 1.19 | 0.043 | 0.03225 | 1.147 |  | открыт | открыт | 52.7552 | 36.4454
ПС 35/10 кВ Путимец | 2001 | 2,5+2,5 | 0.76 | 3.395 | 1.108 | 0.831 | 2.287 |  | открыт | открыт | 52.753 | 36.0597
ПС 110/10 кВ Пищевая * | 1981 | 40+25 | 5.94 | 22.53 | 1.356 | 1.017 | 21.174 |  | открыт | открыт | 53.0125 | 36.0913
ПС 35/10 кВ Рыжково | 1991 | 2,5+2,5 | 0.46 | 2.815 | 0.043 | 0.03225 | 2.772 |  | открыт | открыт | 52.6731 | 35.4275
ПС 110/35/10 кВ Свердловская | 1988 | 10+10 | 3.3 | 9.18 | 0.822 | 0.6165 | 8.358 |  | открыт | открыт | 52.686 | 36.3627
ПС 35/10 кВ Стрелецкая | 1978/1987 | 4+4 | 2.17 | 2.94 | 2.92 | 2.19 | 0.02 |  | открыт | открыт | 53.0096 | 35.983
ПС 110/35/10/6 кВ Советская | 1959/2002 | 20+20+25+40 | 34.7 | 19.56 | 8.745 | 6.5588 | 16.501 |  | открыт | открыт | 52.9883 | 36.0504
ПС 35/10 кВ Сосковская | 1964 | 4+3,2 | 1.14 | 2.86 | 0.075 | 0.05625 | 2.785 |  | открыт | открыт | 52.7425 | 35.3674
ПС 35/10 кВ Тросна | 1958 | 5,6+3,2 | 0.91 | 4.21 | 0.065 | 0.04875 | 4.145 |  | открыт | открыт | 52.4494 | 35.7704
ПС 110/6 кВ Химмаш | 197/19889 | 25+25 | 7.57 | 20.19 | 11.476 | 8.607 | 8.714 |  | открыт | открыт | 52.9155 | 36.003
ПС 35/10кВ Хлебопродукты | 1985/200 | 5,6+6,3 | 2.61 | 5.87 | 0.033 | 0.02475 | 5.837 |  | открыт | открыт | 52.6721 | 35.8027
ПС 35/10 кВ Хотынецкая | 1964/1997 | 4+2,5 | 2.7 | 1.415 | 0.351 | 0.26325 | 1.064 |  | открыт | открыт | 53.1228 | 35.4081
ПС 35/10 кВ Хотьково | 1978 | 1,6+1,6 | 0.48 | 2.23 | 0.029 | 0.02175 | 2.201 |  | открыт | открыт | 52.9058 | 35.3942
ПС 110/10/6 кВ Центральная | 1978 | 25+25 | 14.01 | 15.7 | 1.529 | 1.1467 | 14.171 |  | открыт | открыт | 52.9828 | 36.0828
ПС 110/35/10 кВ Шаблыкино | 1980 | 6,3+6,3 | 2.22 | 5.755 | 0.127 | 0.09525 | 5.628 |  | открыт | открыт | 52.8669 | 35.1868
ПС 110/35/10 кВ Шахово | 1972/1989 | 10+10 | 2.36 | 10.13 | 5.245 | 3.9337 | 5.445 |  | открыт | открыт | 52.7554 | 35.8553
ПС 35/10 кВ Шепино | 1985/2011 | 2,5+2,5 | 1.51 | 2.215 | 1.038 | 0.7785 | 1.177 |  | открыт | открыт | 53.0892 | 36.2765
ПС 110/10/6 кВ Юго-восточная | 1982 | 25+25 | 11.64 | 15.35 | 2.512 | 1.884 | 12.838 |  | открыт | открыт | 52.9522 | 36.1515
ПС 110/10 кВ Южная | 1975/1991 | 10+10 | 9.77 | 1.78 | 5.436 | 4.077 | 0 |  | открыт | закрыт | 52.8917 | 35.9901
ПС 220/110/10 кВ Мценск * | 1959 | 40+40 | 12.1 | 29.9 | 3.277 | 2.4577 | 26.623 |  | открыт | открыт | 53.2652 | 36.5279
ПС 110/35/10 кВ Коммаш | 1976 | 10+16 | 10.87 | 4.28 | 0.448 | 0.336 | 3.832 |  | открыт | открыт | 53.2615 | 36.6043
ПС 110/35/10 кВ Новосергиевка | 1964 | 6,3+10 | 1.83 | 7.395 | 0.371 | 0.27825 | 7.065 |  | открыт | открыт | 53.158 | 36.8283
ПС 110/10 кВ 1 Воин | 1977 | 6,3+6,3 | 2.48 | 5.965 | 1.59 | 1.1925 | 4.375 |  | открыт | открыт | 53.1853 | 36.3924
ПС 110/35/10 кВ Залегощь | 1970 | 10+16 | 5.73 | 8.72 | 0.651 | 0.48825 | 8.069 |  | открыт | открыт | 52.892 | 36.8994
ПС 110/10 кВ Кочеты | 1983/2012 | 2,5+2,5 | 0.29 | 2.995 | 0.137 | 0.10275 | 2.858 |  | открыт | открыт | 53.0091 | 36.7419
ПС 110/35/10 кВ Болхов | 1961/2009 | 10+10 | 7.06 | 7.54 | 1.578 | 1.1835 | 5.962 |  | открыт | открыт | 53.4348 | 35.9845
ПС 110/35/10 кВ Новосиль | 1974/2012 | 10+10 | 3.04 | 9.98 | 0.4 | 0.3 | 5.962 |  | открыт | открыт | 52.9842 | 37.0238
ПС 110/35/10 кВ Знаменская | 1977 | 10+10 | 1.88 | 10.4 | 0.103 | 0.07725 | 10.297 |  | открыт | открыт | 53.2708 | 35.7004
ПС 35/10 кВ Апальково | 1997/2010 | 1,8+1,8 | 0.34 | 2.03 | 0.004 | 0.003 | 2.026 |  | открыт | открыт | 53.243 | 36.229
ПС 35/10 кВ Подберёзово | 1984/2012 | 4+1 | 0.14 | 1.5 | 0.036 | 0.027 | 1.464 |  | открыт | открыт | 53.2447 | 36.6309
ПС 35/10 кВ Протасово | 1971 | 2,5+1,6 | 0.52 | 1.16 | 0.018 | 0.0135 | 1.142 |  | открыт | открыт | 53.0771 | 36.4834
ПС 35/10 кВ Алёшня | 1998 | 1+1 | 0.28 | 1.01 | 0 | 0 | 1.01 |  | открыт | открыт | 52.9917 | 36.4864
ПС 35/10 кВ Ломовое | 1976 | 2,5+2,5 | 0.48 | 2.145 | 0 | 0 | 2.145 |  | открыт | открыт | 52.8851 | 36.5719
ПС 35/10 кВ Моховое | 1997 | 2,5+4 | 0.96 | 2.295 | 0.251 | 0.18825 | 2.044 |  | открыт | открыт | 52.9295 | 36.5753
ПС 35/10 кВ Мишково2 | 1977 | 1,6+1,6 | 0.2 | 1.95 | 0.004 | 0.003 | 1.946 |  | открыт | открыт | 52.8295 | 36.7685
ПС 35/10 кВ Вязовое | 1982 | 2,5+2,5 | 0.23 | 2.395 | 0.007 | 0.00525 | 2.388 |  | открыт | открыт | 53.4924 | 35.8052
ПС 35/10 кВ Краснознаменка | 1980 | 2,5+2,5 | 0.74 | 2.555 | 0.038 | 0.0285 | 2.517 |  | открыт | открыт | 53.309 | 36.0552
ПС 35/10 кВ Фатнево | 1979 | 1,6+1,6 | 0.74 | 1.31 | 0.029 | 0.02175 | 1.281 |  | открыт | открыт | 53.4799 | 36.2116
ПС 35/10 кВ Варваринка | 1962 | 2,5+2,5 | 0.62 | 2.695 | 0.1 | 0.075 | 2.595 |  | открыт | открыт | 53.109 | 37.0867
ПС 35/10 кВ Одинок | 1988 | 1,6+1,6 | 0.4 | 1.28 | 0.045 | 0.03375 | 1.235 |  | открыт | открыт | 53.0543 | 36.9024
ПС 35/10 кВ Узкое | 1992 | 1,6+1 | 0.19 | 1.11 | 0 | 0 | 1.11 |  | открыт | открыт | 53.3414 | 35.5736
ПС 35/10 кВ Корсаково | 1981 | 2,5+4 | 0.86 | 2.455 | 0.364 | 0.273 | 2.091 |  | открыт | открыт | 53.2517 | 37.3477
ПС 35/10 кВ Парамоново | 1962 | 4+2,5 | 0.87 | 2.515 | 0.053 | 0.03975 | 2.462 |  | открыт | открыт | 53.1574 | 37.3799
ПС 35/10 кВ Спешнево | 1977 | 1,6+1,6 | 0.17 | 1.51 | 0.013 | 0.00975 | 1.497 |  | открыт | открыт | 53.2356 | 37.0794
ПС 110/35/10 кВ Верховье I | 1964 | 16+10 | 7.13 | 7.02 | 0.385 | 0.28875 | 6.635 |  | открыт | открыт | 52.8109 | 37.2474
ПС 110/35/10 кВ Верховье II | 1977 | 40+40 | 4.51 | 37.79 | 0.049 | 0.03675 | 37.741 |  | открыт | открыт | 52.8461 | 37.1886
ПС 110/35/10 кВ Долгое | 1979 | 16+10 | 4.99 | 8.89 | 0.564 | 0.423 | 8.481 |  | открыт | открыт | 52.0521 | 37.5241
ПС 110/35/10 кВ Колпны-110 | 1983 | 10+16 | 4 | 9.15 | 1.407 | 1.0553 | 7.967 |  | открыт | открыт | 52.238 | 37.0527
ПС 110/35/10 кВ Кр. Заря | 1981 | 10+10 | 5.07 | 6.97 | 0.658 | 0.4935 | 6.312 |  | открыт | открыт | 52.7881 | 37.6781
ПС 110/35/10 кВ Покровская | 1978 | 10+10 | 5.65 | 7.69 | 0.849 | 0.63675 | 6.841 |  | открыт | открыт | 52.6166 | 36.8798
ПС 110/35/6 кВ Черкасская | 1964 | 40+25 | 25.59 | 14.05 | 0.567 | 0.42525 | 13.483 |  | открыт | открыт | 52.4256 | 37.5678
ПС 110/6 кВ Пластмасс | 1972 | 16+16 | 9.84 | 6.96 | 0.016 | 0.012 | 6.944 |  | открыт | открыт | 52.4248 | 37.5635
ПС 110/6 кВ ПМ | 1979 | 10+10 | 5.05 | 5.45 | 1.412 | 1.059 | 4.038 |  | открыт | открыт | 52.4191 | 37.584
ПС 110/10 кВ Речица | 1989 | 6,3+6,3 | 1.14 | 7.325 | 0.03 | 0.0225 | 7.295 |  | открыт | открыт | 52.4104 | 37.3787
ПС 110/10 кВ Р.Брод | 1981/2001 | 5,6+10 | 1.49 | 4.68 | 0.03 | 0.0225 | 4.65 |  | открыт | открыт | 52.6246 | 37.3441
ПС 35/10 кВ Алексеевская | 1976 | 1,6+1,6 | 0.55 | 1.26 | 0.069 | 0.05175 | 1.191 |  | открыт | открыт | 52.6292 | 36.6181
ПС 35/10 кВ В.Дубрава | 1972/2004 | 2,5+2,5 | 1.28 | 1.995 | 0.036 | 0.027 | 1.959 |  | открыт | открыт | 52.3086 | 37.8813
ПС 35/10 кВ В.Ольшаное | 1977/2005 | 4+2,5 | 0.81 | 2.245 | 0.018 | 0.0135 | 2.227 |  | открыт | открыт | 52.1369 | 37.6367
ПС 35/10 кВ Введенское | 198/2003 | 1,6+1,8 | 0.86 | 1.38 | 0.024 | 0.018 | 1.356 |  | открыт | открыт | 52.3026 | 37.3756
ПС 35/10 кВ Дросково | 1975/2004 | 4+2,5 | 1.58 | 1.045 | 0.166 | 0.1245 | 0.879 |  | открыт | открыт | 52.4902 | 37.0534
ПС 35/10 кВ Колпны-35 | 1973/2004 | 6,3+6,3 | 0.79 | 6.215 | 0.035 | 0.02625 | 6.18 |  | открыт | открыт | 52.239 | 37.0128
ПС 35/10 кВ Крутое | 1972/2010 | 2,5+2,5 | 1.9 | 1.595 | 0.134 | 0.1005 | 1.461 |  | открыт | открыт | 52.4415 | 37.4998
ПС 35/10 кВ Мезенцево | 1969/2005 | 4+6,3 | 1.5 | 3.81 | 0.136 | 0.102 | 3.674 |  | открыт | открыт | 52.5257 | 37.6387
ПС 35/10 кВ Н.Жерновец | 1976 | 1,6+1,6 | 0.11 | 1.57 | 0 | 0 | 1.57 |  | открыт | открыт | 52.4878 | 37.2927
ПС 35/10 кВ Нетрубеж | 1995 | 2,5+2,5 | 0.52 | 2.495 | 0.009 | 0.00675 | 2.486 |  | открыт | открыт | 52.1961 | 36.8621
ПС 35/10 кВ Никольская | 1966 | 2,5+3,2 | 1.84 | 1.325 | 0.07 | 0.0525 | 1.255 |  | открыт | открыт | 52.2937 | 37.6675
ПС 35/10 кВ Песочная | 1987/2001 | 3,2+3,2 | 0.49 | 4.54 | 0.049 | 0.03675 | 4.491 |  | открыт | открыт | 52.8337 | 37.2038
ПС 35/6 кВ Пушкарская | 1978 | 4+4 | 5.35 | -1.15 | 0 | 0 | 0 | 2013 | закрыт | закрыт | 52.4287 | 37.623
ПС 35/10 кВ Рахманово | 1980 | 2,5+2,5 | 0.4 | 2.475 | 0.018 | 0.0135 | 2.457 |  | открыт | открыт | 52.6526 | 37.6954
ПС 35/10 кВ Росстани | 1980/2000 | 2,5+2,5 | 1.2 | 2.125 | 0.09 | 0.0675 | 2.035 |  | открыт | открыт | 52.3531 | 37.5105
ПС 35/10 кВ Сергиевская | 1979/2005 | 4+2,5 | 1.38 | 2.745 | 0.332 | 0.249 | 2.413 |  | открыт | открыт | 52.3557 | 37.687
ПС 35/10 кВ Скородное | 1976 | 1,6+1,6 | 0.54 | 1.47 | 0.033 | 0.02475 | 1.437 |  | открыт | открыт | 52.7743 | 37.0993
ПС 35/10 кВ Спасская | 1983/2001 | 2,5+1,6 | 0.36 | 1.32 | 0.06 | 0.045 | 1.26 |  | открыт | открыт | 52.1256 | 37.1089
ПС 35/10 кВ ССК | 1975/2010 | 1,6+1,6 | 0.1 | 1.58 | 0 | 0 | 1.58 |  | открыт | открыт | 52.4187 | 37.5283
ПС 35/10 кВ Урынок | 1974 | 1,6+1,6 | 0.97 | 1.23 | 0.035 | 0.02625 | 1.195 |  | открыт | открыт | 52.0718 | 37.3309
ПС 35/10 кВ Хомутово | 1964/2002 | 4+4 | 2.06 | 2.45 | 0.293 | 0.21975 | 2.157 |  | открыт | открыт | 52.8618 | 37.4135

## Свод.тек.деф.
Перечень закрытых центров питания ОАО "МРСК Центра" - "Орелэнерго" по зимним нагрузкам 2012 года (текущий дефицит мощности).
№п/п | Наименование объекта центра питания, класс напряжения | [7 empty] | Текущий дефицит , МВА
Орелэнерго
1 | ПС 110/35/10 кВ Новополево | 16 | [6 empty] | -0.03
| Ном. мощность СН; МВА | 16
| Ном. мощность НН; МВА | 16
2 | ПС 110/35/10 кВ Тросна | 16 | [6 empty] | -0.3
| Ном. мощность СН; МВА | 16
| Ном. мощность НН; МВА | 16
3 | ПС 110/10 кВ Тельчье | 3.2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -0.17
4 | ПС 35/6 кВ Пушкарская | 4+4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -1.15
5 | ПС 110/35/10 кВ Шатилово | 10 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -0.72
| Ном. мощность СН; МВА | 10 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Ном. мощность НН; МВА | 10 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Итого текущий дефицит |  | 53.2 | [6 empty] | -2.37

## Свод.ожид.деф.
Перечень закрытых центров питания ОАО "МРСК Центра" - "Орелэнерго" по ожидаемым нагрузкам с учетом подключения новых мощностей по технологическому присоединению и др.развития э/сетевого комплекса.
№п/п | Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Ожидаемый дефицит /профицит | [9 empty] | Примечание
|  | Установленная мощность трансформаторов Sуст. с указанием их количества в перспективе при условии выполнения ТУ на ТП или других мероприятий по реконструкции ЦП шт/ МВА | Дополнительная мощность по выданным ТУ на ТП, МВА | Ожидаемая нагрузка ЦП, МВА | Полная перераспределяемая мощность в перспективе с учетом выполнения мероприятий ТУ или других мероприятий по реконструкции сети инвестпрограмм и др. |  | Полная мощность с учётом перераспределения, МВА | Ограничивающие факторы, МВА | Допустимая нагрузка расчётная в режиме n-1, МВА | Пропускная способность ЦП, МВА | Текущий дефицит/ профицит, МВА
[5 empty] | МВА | Мин.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 4 | 5
Орелэнерго
1 | ПС 110/35/10 кВ Малоархангельская | 10 | [6 empty] | #REF! |  | -2.792 | закрыт
| Ном. мощность СН; МВА | 10
| Ном. мощность НН; МВА | 10
2 | ПС 110/35/10 кВ Новополево | 16 | [6 empty] | #REF! |  | -0.39 | закрыт
| Ном. мощность СН; МВА | 16
| Ном. мощность НН; МВА | 16
4 | ПС 110/10 кВ Тельчье | 3.2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -0.455 | закрыт
5 | ПС 110/35/10 кВ Шатилово | 10 | [6 empty] | #REF! |  | -0.853 | закрыт
| Ном. мощность СН; МВА | 10
| Ном. мощность НН; МВА | 10
6 | ПС 110/10 кВ Володарская | 2,5+6,3 | [8 empty] | -7.549 | закрыт
7 | ПС 35/6 кВ Пушкарская | 4+4 | [8 empty] | -1.15 | закрыт
8 | ПС 110/35/10 кВ Тросна | 16 | [8 empty] | -0.424 | закрыт
| Ном. мощность СН; МВА | 16
| Ном. мощность НН; МВА | 16
9 | ПС 35/10 кВ Звягинки | 2,5+2,5 | [8 empty] | -1.753 | закрыт
10 | ПС 110/35/10 кВ Куликовская | 10+10 | [8 empty] | -3.205 | закрыт
12 | ПС 110/10 кВ Южная | 10+10 | [8 empty] | -3.656 | закрыт
| Итого: | 117 | [8 empty] | -22.227