## Орел
Пропускная способность Центров питания филиала ОАО "МРСК Центра" - "Орёлэнерго" по итогам зимнего замера максимума нагрузки 2011-2012г.г.
таблица 1
№п/п | Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Текущий дефицит | [8 empty] | Примечание | №п/п | Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Ожидаемый дефицит /профицит | [9 empty] | Примечание
|  | Установленная мощность трансформаторов Sуст. с указанием их количества, шт/ МВА | Суммарная полная мощность ЦП по результатам замеров максимума нагрузки Sмах , МВА | Полная мощность, перераспределяемая в соответствии с ПТЭ, МВА за время |  | Полная мощность с учётом перераспределения, МВА | Ограничивающие факторы, МВА | Допустимая нагрузка расчётная в режиме n-1, МВА | Пропускная способность, МВА | Дефицит/профицит ЦП, МВА |  |  |  | Установленная мощность трансформаторов Sуст. с указанием их количества в перспективе при условии выполнения ТУ на ТП или других мероприятий по реконструкции ЦП шт/ МВА | Дополнительная мощность по выданным ТУ на ТП, МВА | Ожидаемая нагрузка ЦП, МВА | Полная перераспределяемая мощность в перспективе с учетом выполнения мероприятий ТУ или других мероприятий по реконструкции сети инвестпрограмм и др. |  | Полная мощность с учётом перераспределения, МВА | Ограничивающие факторы, МВА | Допустимая нагрузка расчётная в режиме n-1, МВА | Пропускная способность, МВА | Дефицит /профицит ЦП, МВА
|  |  |  | МВА | Мин. | [11 empty] | МВА | Мин.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | ПС 35/10 кВ Алмазово | 2.5 | 0.37 | 0.83 | 30 | 0.83 | 0 | 0.83 | 0.46 | 0.46 | открыт | 1 | ПС 35/10 кВ Алмазово | 2.5 | 0.057647 | 0.42765 | 0.83 | 30 | 0.83 | 0 | 0.83 | 0.40235 | 0.40235 | открыт
2 | ПС 35/10 кВ Воронец | 2.5 | 0.23 | 0.91 | 90 | 0.91 | 0 | 0.91 | 0.68 | 0.68 | открыт | 2 | ПС 35/10 кВ Воронец | 2.5 | 0 | 0.23 | 0.91 | 90 | 0.91 | 0 | 0.91 | 0.68 | 0.68 | открыт
3 | ПС 35/10 кВ Гостомль | 2.5 | 0.75 | 1.6 | 1 сутки | 1.6 | 0 | 1.6 | 0.85 | 0.85 | открыт | 3 | ПС 35/10 кВ Гостомль | 2.5 | 0.094118 | 0.84412 | 1.6 | 1 сутки | 1.6 | 0 | 1.6 | 0.75588 | 0.75588 | открыт
4 | ПС 35/10 кВ Губкино | 3.2 | 0.37 | 1.56 | 30 | 1.56 | 0 | 1.56 | 1.19 | 1.19 | открыт | 4 | ПС 35/10 кВ Губкино | 3.2 | 0.055294 | 0.42529 | 1.56 | 30 | 1.56 | 0 | 1.56 | 1.1347 | 1.1347 | открыт
5 | ПС 35/10 кВ Девятино | 1.6 | 0.16 | 0.71 | 45 | 0.71 | 0 | 0.71 | 0.55 | 0.55 | открыт | 5 | ПС 35/10 кВ Девятино | 1.6 | 0 | 0.16 | 0.71 | 45 | 0.71 | 0 | 0.71 | 0.55 | 0.55 | открыт
6 | ПС 35/10 кВ Каменка | 2.5 | 0.75 | 1.6 | 1 сутки | 1.6 | 0 | 1.6 | 0.85 | 0.85 | открыт | 6 | ПС 35/10 кВ Каменка | 2.5 | 0.023529 | 0.77353 | 1.6 | 1 сутки | 1.6 | 0 | 1.6 | 0.82647 | 0.82647 | открыт
7 | ПС 35/10 кВ Козьминская | 1.6 | 0.23 | 1.29 | 45 | 1.29 | 0 | 1.29 | 1.06 | 1.06 | открыт | 7 | ПС 35/10 кВ Козьминская | 1.6 | 0.044706 | 0.27471 | 1.29 | 45 | 1.29 | 0 | 1.29 | 1.0153 | 1.0153 | открыт
8 | ПС 110/35/10 кВ Малоархангельская | 10 | 4.02 | 6.14 | 60 | 2.12 | 0 | 6.14 | 2.12 | 0.32 | открыт | 8 | ПС 110/35/10 кВ Малоархангельская | 10 | 3.1965 | 7.2165 | 6.14 | 60 | 6.14 | 0 | 6.14 | -1.0765 | -1.0765 | закрыт
| Ном. мощность СН; МВА | 10 | 1.62 | 1.94 | 60 | 1.94 | 0 | 1.94 | 0.32 |  |  |  | Ном. мощность СН; МВА | 10 | 0.10824 | 1.7282 | 1.94 | 60 | 1.94 | 0 | 1.94 | 0.21176
| Ном. мощность НН; МВА | 10 | 2.4 | 4.2 | 60 | 1.8 | 0 | 4.2 | 1.8 |  |  |  | Ном. мощность НН; МВА | 10 | 3.0882 | 5.4882 | 4.2 | 60 | 4.2 | 0 | 4.2 | -1.2882
9 | ПС 110/35/10 кВ Новополево | 16 | 4.05 | 4.31 | 30 | 4.31 | 0 | 4.31 | 0.26 | -0.4 | закрыт | 9 | ПС 110/35/10 кВ Новополево | 16 | 0.53265 | 4.5826 | 4.31 | 30 | 4.31 | 0 | 4.31 | -0.27265 | -0.27265 | закрыт
| Ном. мощность СН; МВА | 16 | 2.54 | 3.2 | 30 | 3.2 | 0 | 3.2 | 0.66 |  |  |  | Ном. мощность СН; МВА | 16 | 0.15676 | 2.6968 | 3.2 | 30 | 3.2 | 0 | 3.2 | 0.50324
| Ном. мощность НН; МВА | 16 | 1.51 | 1.11 | 30 | 1.11 | 0 | 1.11 | -0.4 |  |  |  | Ном. мощность НН; МВА | 16 | 0.37588 | 1.8859 | 1.11 | 30 | 1.11 | 0 | 1.11 | -0.77588
10 | ПС 35/10 кВ Никольская | 2.5 | 0.56 | 1.33 | 45 | 1.33 | 0 | 1.33 | 0.77 | 0.77 | открыт | 10 | ПС 35/10 кВ Никольская | 2.5 | 0.033529 | 0.59353 | 1.33 | 45 | 1.33 | 0 | 1.33 | 0.73647 | 0.73647 | открыт
11 | ПС 35/10 кВ Парамоново | 1.8 | 0.15 | 0.48 | 90 | 0.48 | 0 | 0.48 | 0.33 | 0.33 | открыт | 11 | ПС 35/10 кВ Парамоново | 1.8 | 0 | 0.15 | 0.48 | 90 | 0.48 | 0 | 0.48 | 0.33 | 0.33 | открыт
12 | ПС 35/10 кВ Сеньково | 1.6 | 0.47 | 1.29 | 30 | 1.29 | 0 | 1.29 | 0.82 | 0.82 | открыт | 12 | ПС 35/10 кВ Сеньково | 1.6 | 0.020882 | 0.49088 | 1.29 | 30 | 1.29 | 0 | 1.29 | 0.79912 | 0.79912 | открыт
13 | ПС 35/10 кВ Сомово | 2.5 | 0.29 | 0.96 | 60 | 0.96 | 0 | 0.96 | 0.67 | 0.67 | открыт | 13 | ПС 35/10 кВ Сомово | 2.5 | 0.029412 | 0.31941 | 0.96 | 60 | 0.96 | 0 | 0.96 | 0.64059 | 0.64059 | открыт
14 | ПС 110/35/10 кВ Тросна | 16 | 3.67 | 4.16 | 45 | 4.16 | 0 | 4.16 | 0.49 | -0.02 | закрыт | 14 | ПС 110/35/10 кВ Тросна | 16 | 0.34729 | 4.0173 | 4.16 | 45 | 4.16 | 0 | 4.16 | 0.14271 | -0.11424 | закрыт
| Ном. мощность СН; МВА | 16 | 2.38 | 2.36 | 45 | 2.36 | 0 | 2.36 | -0.02 |  |  |  | Ном. мощность СН; МВА | 16 | 0.094235 | 2.4742 | 2.36 | 45 | 2.36 | 0 | 2.36 | -0.11424
| Ном. мощность НН; МВА | 16 | 1.29 | 1.8 | 45 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0.51 |  |  |  | Ном. мощность НН; МВА | 16 | 0.25306 | 1.5431 | 1.8 | 45 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0.25694
15 | ПС 35/10 кВ Шаблыкино | 5.6 | 0.1 | 0.8 | 90 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | открыт | 15 | ПС 35/10 кВ Шаблыкино | 5.6 | 0 | 0.1 | 0.8 | 90 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | открыт
16 | ПС 35/10 кВ Юрьево | 2.5 | 0.13 | 1.07 | 60 | 1.07 | 0 | 1.07 | 0.94 | 0.94 | открыт | 16 | ПС 35/10 кВ Юрьево | 2.5 | 0.029412 | 0.15941 | 1.07 | 60 | 1.07 | 0 | 1.07 | 0.91059 | 0.91059 | открыт
17 | ПС 110/35/10 кВ Район В | 10 | 3.53 | 5.4 | 120 | 5.4 | 0 | 5.4 | 1.87 | 1.87 | открыт | 17 | ПС 110/35/10 кВ Район В | 10 | 0.2 | 4.0647 | 5.4 | 120 | 5.4 | 0 | 5.4 | 1.3353 | 1.3353 | открыт
| Ном. мощность СН; МВА | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Ном. мощность СН; МВА | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Ном. мощность НН; МВА | 10 | 3.53 | 5.4 | 120 | 5.4 | 0 | 5.4 | 1.87 |  |  |  | Ном. мощность НН; МВА | 10 | 0.53471 | 4.0647 | 5.4 | 120 | 5.4 | 0 | 5.4 | 1.3353
18 | ПС 110/10 кВ Пищевая | 6.3 | 1.62 | 1.875 | 60 | 1.875 | 0 | 1.875 | 0.255 | 0.255 | открыт | 18 | ПС 110/10 кВ Пищевая | 6.3 | 1.0076 | 2.6276 | 1.875 | 60 | 1.875 | 0 | 1.875 | -0.75265 | -0.75265 | закрыт
19 | ПС 110/10 кВ Тельчье | 3.2 | 1.63 | 1.46 | 120 | 1.46 | 0 | 1.46 | -0.17 | -0.17 | закрыт | 19 | ПС 110/10 кВ Тельчье | 3.2 | 0.22353 | 1.8535 | 1.46 | 120 | 1.46 | 0 | 1.46 | -0.39353 | -0.39353 | закрыт
20 | ПС 110/10 кВ Б.Чернь | 2.5 | 0.17 | 1 | 120 | 1 | 0 | 1 | 0.83 | 0.83 | открыт | 20 | ПС 110/10 кВ Б.Чернь | 2.5 | 0.27329 | 0.44329 | 1 | 120 | 1 | 0 | 1 | 0.55671 | 0.55671 | открыт
21 | ПС 35/10 кВ Башкатово | 1.6 | 0.26 | 0.8 | 120 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.54 | 0.54 | открыт | 21 | ПС 35/10 кВ Башкатово | 1.6 | 0.041176 | 0.30118 | 0.8 | 120 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.49882 | 0.49882 | открыт
22 | ПС 35/10 кВ Высокое | 1.6 | 0.18 | 1.24 | 120 | 1.24 | 0 | 1.24 | 1.06 | 1.06 | открыт | 22 | ПС 35/10 кВ Высокое | 1.6 | 0.056471 | 0.23647 | 1.24 | 120 | 1.24 | 0 | 1.24 | 1.0035 | 1.0035 | открыт
23 | ПС 35/10 кВ Гладкое | 2.5 | 0.34 | 1.46 | 120 | 1.46 | 0 | 1.46 | 1.12 | 1.12 | открыт | 23 | ПС 35/10 кВ Гладкое | 2.5 | 0.022353 | 0.36235 | 1.46 | 120 | 1.46 | 0 | 1.46 | 1.0976 | 1.0976 | открыт
24 | ПС 35/10 кВ Лыково | 2.5 | 0.68 | 1.24 | 120 | 1.24 | 0 | 1.24 | 0.56 | 0.56 | открыт | 24 | ПС 35/10 кВ Лыково | 2.5 | 0.21882 | 0.89882 | 1.24 | 120 | 1.24 | 0 | 1.24 | 0.34118 | 0.34118 | открыт
25 | ПС 35/6 кВ Сахарный завод | 4 | 0.01 | 1 | 120 | 1 | 0 | 1 | 0.99 | 0.99 | открыт | 25 | ПС 35/6 кВ Сахарный завод | 4 | 0 | 0.01 | 1 | 120 | 1 | 0 | 1 | 0.99 | 0.99 | открыт
26 | ПС 35/10 кВ Гнездилово | 1.6 | 0.24 | 0.68 | 120 | 0.68 | 0 | 0.68 | 0.44 | 0.44 | открыт | 26 | ПС 35/10 кВ Гнездилово | 1.6 | 0.082353 | 0.32235 | 0.68 | 120 | 0.68 | 0 | 0.68 | 0.35765 | 0.35765 | открыт
27 | ПС 35/10 кВ Коптево | 1.6 | 0.32 | 0.44 | 120 | 0.44 | 0 | 0.44 | 0.12 | 0.12 | открыт | 27 | ПС 35/10 кВ Коптево | 1.6 | 0 | 0.32 | 0.44 | 120 | 0.44 | 0 | 0.44 | 0.12 | 0.12 | открыт
28 | ПС 110/35/10/6 кВ Мясокомбинат | 10 | 1.68 | 2.13 | 120 | 2.13 | 0 | 2.13 | 0.45 | 0.45 | открыт | 28 | ПС 110/35/10/6 кВ Мясокомбинат | 10 | 0.012 | 1.7165 | 2.13 | 120 | 2.13 | 0 | 2.13 | 0.41353 | 0.41353 | открыт
| Ном. мощность СН; МВА | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Ном. мощность СН; МВА | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ном. мощность НН; МВА | 10 | 1.68 | 2.13 | 120 | 2.13 | 0 | 2.13 | 0.45 |  |  |  | Ном. мощность НН; МВА | 10 | 0.036471 | 1.7165 | 2.13 | 120 | 2.13 | 0 | 2.13 | 0.41353
29 | ПС 110/35/10 кВ Шатилово | 10 | 0.9 | 0.69 | 120 | 0.69 | 0 | 0.69 | -0.21 | -0.21 | закрыт | 29 | ПС 110/35/10 кВ Шатилово | 10 | 0.005 | 1.0047 | 0.69 | 120 | 0.69 | 0 | 0.69 | -0.31471 | -0.31471 | закрыт
| Ном. мощность СН; МВА | 10 | 0.32 | 0.16 | 180 | 0.16 | 0 | 0.16 | -0.16 |  |  |  | Ном. мощность СН; МВА | 10 | 0.069412 | 0.38941 | 0.16 | 180 | 0.16 | 0 | 0.16 | -0.22941
| Ном. мощность НН; МВА | 10 | 0.58 | 0.53 | 120 | 0.53 | 0 | 0.53 | -0.05 |  |  |  | Ном. мощность НН; МВА | 10 | 0.035294 | 0.61529 | 0.53 | 120 | 0.53 | 0 | 0.53 | -0.085294
30 | ПС 110/35/10 кВ Совхозная | 10 | 3.12 | 8.96 | 120 | 8.96 | 0 | 8.96 | 5.84 | 1.58 | открыт | 30 | ПС 110/35/10 кВ Совхозная | 10 | 0.85353 | 3.9735 | 8.96 | 120 | 8.96 | 0 | 8.96 | 4.9865 | 1.54 | открыт
| Ном. мощность СН; МВА | 10 | 2.36 | 6.62 | 120 | 6.62 | 0 | 6.62 | 4.26 |  |  |  | Ном. мощность СН; МВА | 10 | 0.81353 | 3.1735 | 6.62 | 120 | 6.62 | 0 | 6.62 | 3.4465
| Ном. мощность НН; МВА | 10 | 0.76 | 2.34 | 120 | 2.34 | 0 | 2.34 | 1.58 |  |  |  | Ном. мощность НН; МВА | 10 | 0.04 | 0.8 | 2.34 | 120 | 2.34 | 0 | 2.34 | 1.54
31 | ПС 35/10 кВ Даниловская | 1.6 | 0.62 | 0.68 | 120 | 0.68 | 0 | 0.68 | 0.06 | 0.06 | открыт | 31 | ПС 35/10 кВ Даниловская | 1.6 | 0 | 0.62 | 0.68 | 120 | 0.68 | 0 | 0.68 | 0.06 | 0.06 | открыт
32 | ПС 35/10 кВ Корсеево | 1.8 | 0.02 | 0.88 | 120 | 0.88 | 0 | 0.88 | 0.86 | 0.86 | открыт | 32 | ПС 35/10 кВ Корсеево | 1.8 | 0 | 0.02 | 0.88 | 120 | 0.88 | 0 | 0.88 | 0.86 | 0.86 | открыт
33 | ПС 35/10 кВ Липовец | 2.5 | 0.83 | 1.39 | 120 | 1.39 | 0 | 1.39 | 0.56 | 0.56 | открыт | 33 | ПС 35/10 кВ Липовец | 2.5 | 0.22471 | 1.0547 | 1.39 | 120 | 1.39 | 0 | 1.39 | 0.33529 | 0.33529 | открыт
34 | ПС 35/10 кВ Мисайлово | 1.6 | 0.38 | 1.6 | 1сутки | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.22 | 1.22 | открыт | 34 | ПС 35/10 кВ Мисайлово | 1.6 | 0.047059 | 0.42706 | 1.6 |  | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.1729 | 1.1729 | открыт
35 | ПС 35/10 кВ Михайловка | 2.5 | 0.29 | 0.31 | 80 | 0.31 | 0 | 0.31 | 0.02 | 0.02 | открыт | 35 | ПС 35/10 кВ Михайловка | 2.5 | 0 | 0.29 | 0.31 | 80 | 0.31 | 0 | 0.31 | 0.02 | 0.02 | открыт
36 | ПС 35/10 кВ Паньково | 1.8 | 0.32 | 1.6 | 1сутки | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.28 | 1.28 | открыт | 36 | ПС 35/10 кВ Паньково | 1.8 | 0.069412 | 0.38941 | 1.6 | 1сутки | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.2106 | 1.2106 | открыт
37 | ПС 35/10 кВ Судбищи | 2.5 | 0.8 | 1.6 | 1сутки | 1.6 | 0 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | открыт | 37 | ПС 35/10 кВ Судбищи | 2.5 | 0 | 0.8 | 1.6 | 1сутки | 1.6 | 0 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | открыт
38 | ПС 35/10 кВ Тим | 1.6 | 0.58 | 1.6 | 1сутки | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.02 | 1.02 | открыт | 38 | ПС 35/10 кВ Тим | 1.6 | 0.02 | 0.6 | 1.6 | 1сутки | 1.6 | 0 | 1.6 | 1 | 1 | открыт
39 | ПС 35/10 кВ Топки | 1 | 0.55 | 1.6 | 1сутки | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.05 | 1.05 | открыт | 39 | ПС 35/10 кВ Топки | 1 | 0.072941 | 0.62294 | 1.6 | 1сутки | 1.6 | 0 | 1.6 | 0.97706 | 0.97706 | открыт
40 | ПС 35/10 кВ Ярище | 2.5 | 0.32 | 1.6 | 1сутки | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.28 | 1.28 | открыт | 40 | ПС 35/10 кВ Ярище | 2.5 | 0.057412 | 0.37741 | 1.6 | 1сутки | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.2226 | 1.2226 | открыт
41 | ПС 110/10 кВ Альшанская | 10+10 | 4.31 | 3.88 | 30 | 0.43 | 0 | 10.5 | 10.07 | 10.07 | открыт | 41 | ПС 110/10 кВ Альшанская | 10+10 | 1.0268 | 5.3368 | 3.88 | 30 | 1.4568 | 0 | 10.5 | 9.0432 | 9.0432 | открыт
42 | ПС 35/10 кВ Архангельская | 2,5+2,5 | 0.57 | 0.93 | 90 | -0.36 | 0 | 2.625 | 2.985 | 2.985 | открыт | 42 | ПС 35/10 кВ Архангельская | 2,5+2,5 | 0.018824 | 0.58882 | 0.93 | 90 | -0.34118 | 0 | 2.625 | 2.9662 | 2.9662 | открыт
43 | ПС 35/10 кВ Атяевская | 1,6+2,5 | 0.54 | 0 | - | 0.54 | 0 | 1.68 | 1.14 | 1.14 | открыт | 43 | ПС 35/10 кВ Атяевская | 1,6+2,5 | 0.37059 | 0.91059 | 0 |  | 0.91059 | 0 | 1.68 | 0.76941 | 0.76941 | открыт
44 | ПС 110/35/10 кВ Богородицкая | 10+10 | 2.36 | 3.06 | 90 | -0.7 | 0 | 10.5 | 11.2 | 10.75 | открыт | 44 | ПС 110/35/10 кВ Богородицкая | 10+10 | 0.81882 | 3.1788 | 3.06 | 90 | 0.11882 | 0 | 10.5 | 10.3812 | 10.3812 | открыт
| Ном. мощность СН; МВА | 10+10 | 2.18 | 2.43 | 90 | -0.25 | 0 | 10.5 | 10.75 |  |  |  | Ном. мощность СН; МВА | 10+10 | 0.80118 | 2.9812 | 2.43 | 90 | 0.55118 | 0 | 10.5 | 9.9488
| Ном. мощность НН; МВА | 10+10 | 0.18 | 0.63 | 90 | -0.45 | 0 | 10.5 | 10.95 |  |  |  | Ном. мощность НН; МВА | 10+10 | 0.017647 | 0.19765 | 0.63 | 90 | -0.43235 | 0 | 10.5 | 10.9324
45 | ПС 35/10 кВ Бакланово | 1,6+1,6 | 0.83 | 0.64 | 60 | 0.19 | 0 | 1.68 | 1.49 | 1.49 | открыт | 45 | ПС 35/10 кВ Бакланово | 1,6+1,6 | 0.32941 | 1.1594 | 0.64 | 60 | 0.51941 | 0 | 1.68 | 1.1606 | 1.1606 | открыт
46 | ПС 35/10 кВ Биофабрика | 6,3+6,3 | 3.09 | 2.05 | 90 | 1.04 | 0 | 6.615 | 5.575 | 5.575 | открыт | 46 | ПС 35/10 кВ Биофабрика | 6,3+6,3 | 1.7318 | 4.8218 | 2.05 | 90 | 2.7718 | 0 | 6.615 | 3.8432 | 3.8432 | открыт
47 | ПС 110/10 кВ Володарская | 2,5+6,3 | 3.56 | 1.46 | 30 | 2.1 | 0 | 2.625 | 0.525 | 0.525 | открыт | 47 | ПС 110/10 кВ Володарская | 2,5+6,3 | 5.3282 | 8.8882 | 1.46 | 30 | 7.4282 | 0 | 2.625 | -4.8032 | -4.8032 | закрыт
48 | ПС 110/10 кВ Восточная | 15+15 | 12.83 | 5.87 | 120 | 6.96 | 0 | 15.75 | 8.79 | 8.79 | открыт | 48 | ПС 110/10 кВ Восточная | 15+15 | 0.66235 | 13.4924 | 5.87 | 120 | 7.6224 |  | 15.75 | 8.1276 | 8.1276 | открыт
49 | ПС 110/35/10 кВ Дмитровская | 10+10 | 3.62 | 0.7 | 60 | 2.92 | 0 | 10.5 | 7.58 | 7.58 | открыт | 49 | ПС 110/35/10 кВ Дмитровская | 10+10 | 0.10941 | 3.7294 | 0.7 | 60 | 3.0294 | 0 | 10.5 | 7.4706 | 7.4706 | открыт
| Ном. мощность СН; МВА | 10+10 | 0.62 | 0.25 | 120 | 0.37 | 0 | 10.5 | 10.13 |  |  |  | Ном. мощность СН; МВА | 10+10 | 0 | 0.62 | 0.25 |  | 0.37 | 0 | 10.5 | 10.13
| Ном. мощность НН; МВА | 10+10 | 3 | 0.45 | 60 | 2.55 | 0 | 10.5 | 7.95 |  |  |  | Ном. мощность НН; МВА | 10+10 | 0.10941 | 3.1094 | 0.45 | 60 | 2.6594 | 0 | 10.5 | 7.8406
50 | ПС 110/6 кВ Железнодорожная | 16+16 | 11.28 | 3.98 | 180 | 7.3 | 0 | 16.8 | 9.5 | 9.5 | открыт | 50 | ПС 110/10 кВ Железнодорожная | 16+16 | 0.44541 | 11.7254 | 3.98 | 180 | 7.7454 | 0 | 16.8 | 9.0546 | 9.0546 | открыт
51 | ПС 35/10 кВ Жиляевская | 1,8+1,8 | 0.63 | 0.64 | 60 | -0.01 | 0 | 1.89 | 1.9 | 1.9 | открыт | 51 | ПС 35/10 кВ Жиляевская | 1,8+1,8 | 0.091647 | 0.72165 | 0.64 | 60 | 0.081647 | 0 | 1.89 | 1.8084 | 1.8084 | открыт
52 | ПС 110/6 кВ Заводская | 40+25 | 15.35 | 4.39 | 150 | 10.96 | 0 | 26.25 | 15.29 | 15.29 | открыт | 52 | ПС 110/6 кВ Заводская | 40+25 | 1.5581 | 16.9081 | 4.39 | 150 | 12.5181 | 0 | 26.25 | 13.7319 | 13.7319 | открыт
53 | ПС 110/10/6 кВ Западная | 63+63 | 24.88 | 5.37 | 120 | 19.51 | 19 | 66.15 | 27.64 | 27.64 | открыт | 53 | ПС 110/11/6 кВ Западная | 63+63 | 0 | 24.88 | 5.37 | 120 | 19.51 | 19 | 66.15 | 27.64 | 27.64 | открыт
54 | ПС 35/10 кВ Звягинки | 2,5+2,5 | 2.27 | 1.48 | 60 | 0.79 | 0 | 2.625 | 1.835 | 1.835 | открыт | 54 | ПС 35/10 кВ Звягинки | 2,5+2,5 | 2.4494 | 4.7194 | 1.48 | 60 | 3.2394 | 0 | 2.625 | -0.61441 | -0.61441 | закрыт
55 | ПС 35/10 кВ Ильинская | 3,2+2,5 | 0.76 | 1.18 | 30 | -0.42 | 0 | 2.625 | 3.045 | 3.045 | открыт | 55 | ПС 35/10 кВ Ильинская | 3,2+2,5 | 0.27176 | 1.0318 | 1.18 | 30 | -0.14824 | 0 | 2.625 | 2.7732 | 2.7732 | открыт
56 | ПС 110/35/10 кВ Куликовская | 10+10 | 6.3 | 0.44 | 90 | 5.86 | 0 | 10.5 | 4.64 | 4.64 | открыт | 56 | ПС 110/35/10 кВ Куликовская | 10+10 | 4.7414 | 11.0414 | 0.44 | 90 | 10.6014 | 0 | 10.5 | -0.10141 | -0.10141 | закрыт
| Ном. мощность СН; МВА | 10+10 | 2.39 | 0 | 0 | 2.39 | 0 | 10.5 | 8.11 |  |  |  | Ном. мощность СН; МВА | 10+10 | 0.94765 | 3.3376 | 0 | 0 | 3.3376 | 0 | 10.5 | 7.1624
| Ном. мощность НН; МВА | 10+10 | 3.91 | 0.44 | 90 | 3.47 | 0 | 10.5 | 7.03 |  |  |  | Ном. мощность НН; МВА | 10+10 | 3.7938 | 7.7038 | 0.44 | 90 | 7.2638 | 0 | 10.5 | 3.2362
57 | ПС 110/35/10 кВ Кромская | 16+16 | 6.23 | 9.43 | 45 | -3.2 | 0 | 16.8 | 20 | 18.23 | открыт | 57 | ПС 110/35/10 кВ Кромская | 16+16 | 1.1659 | 7.3959 | 9.43 | 45 | -2.0341 | 0 | 16.8 | 18.8341 | 18.8341 | открыт
| Ном. мощность СН; МВА | 16+16 | 3.23 | 5 | 45 | -1.77 | 0 | 16.8 | 18.57 |  |  |  | Ном. мощность СН; МВА | 16+16 | 0.57529 | 3.8053 | 5 | 45 | -1.1947 | 0 | 16.8 | 17.9947
| Ном. мощность НН; МВА | 16+16 | 3 | 4.43 | 45 | -1.43 | 0 | 16.8 | 18.23 |  |  |  | Ном. мощность НН; МВА | 16+16 | 0.59059 | 3.5906 | 4.43 | 45 | -0.83941 | 0 | 16.8 | 17.6394
58 | ПС 35/10 кВ Красноармейская | 2,5+2,5 | 1.4 | 0.95 | 30 | 0.45 | 0 | 2.625 | 2.175 | 2.175 | открыт | 58 | ПС 35/10 кВ Красноармейская | 2,5+2,5 | 0.094235 | 1.4942 | 0.95 | 30 | 0.54424 | 0 | 2.625 | 2.0808 | 2.0808 | открыт
59 | ПС 35/10 кВ Куракинская | 1,6+1,8 | 0.54 | 0 | - | 0.54 | 0 | 1.68 | 1.14 | 1.14 | открыт | 59 | ПС 35/10 кВ Куракинская | 1,6+1,8 | 0.038824 | 0.57882 | 0 |  | 0.57882 | 0 | 1.68 | 1.1012 | 1.1012 | открыт
60 | ПС 35/10 кВ Кутафино | 6,3+6,3 | 0.77 | 0.83 | 30 | -0.06 | 0 | 6.615 | 6.675 | 6.675 | открыт | 60 | ПС 35/10 кВ Кутафино | 6,3+6,3 | 0.017647 | 0.78765 | 0.83 | 30 | -0.042353 | 0 | 6.615 | 6.6574 | 6.6574 | открыт
61 | ПС 35/10 кВ Ловчиково | 2,5+2,5 | 0.9 | 1.59 | 30 | -0.69 | 0 | 2.625 | 3.315 | 3.315 | открыт | 61 | ПС 35/10 кВ Ловчиково | 2,5+2,5 | 0.056176 | 0.95618 | 1.59 | 30 | -0.63382 | 0 | 2.625 | 3.2588 | 3.2588 | открыт
62 | ПС 35/10 кВ Лубянская | 1+1,6 | 0.45 | 0.47 | 60 | -0.02 | 0 | 1.05 | 1.07 | 1.07 | открыт | 62 | ПС 35/10 кВ Лубянская | 1+1,6 | 0.023529 | 0.47353 | 0.47 | 60 | 0.0035294 | 0 | 1.05 | 1.0465 | 1.0465 | открыт
63 | ПС 35/10 кВ Луковец | 1,8+2,5 | 0.5 | 0.99 | 90 | -0.49 | 0 | 1.89 | 2.38 | 2.38 | открыт | 63 | ПС 35/10 кВ Луковец | 1,8+2,5 | 0.029412 | 0.52941 | 0.99 | 90 | -0.46059 | 0 | 1.89 | 2.3506 | 2.3506 | открыт
64 | ПС 35/10 кВ Малорхангельская | 5,6+5,6 | 0.44 | 1.7 | 30 | -1.26 | 0 | 5.88 | 7.14 | 7.14 | открыт | 64 | ПС 35/10 кВ Малоархангельская | 5,6+5,6 | 1.1 | 1.54 | 1.7 | 30 | -0.16 | 0 | 5.88 | 6.04 | 6.04 | открыт
65 | ПС 110/35/10 кВ Нарышкинская | 10+10 | 6.71 | 3.31 | 90 | 3.4 | 0 | 10.5 | 7.1 | 5.28 | открыт | 65 | ПС 110/35/10 кВ Нарышкинская | 10+10 | 0.70353 | 7.4135 | 3.31 | 90 | 4.1035 | 0 | 10.5 | 6.3965 | 6.3965 | открыт
| Ном. мощность СН; МВА | 10+10 | 0.94 | 2.76 | 90 | -1.82 | 0 | 10.5 | 12.32 |  |  |  | Ном. мощность СН; МВА | 10+10 | 0.082353 | 1.0224 | 2.76 | 90 | -1.7376 | 0 | 10.5 | 12.2376
| Ном. мощность НН; МВА | 10+10 | 5.77 | 0.55 | 90 | 5.22 | 0 | 10.5 | 5.28 |  |  |  | Ном. мощность НН; МВА | 10+10 | 0.62118 | 6.3912 | 0.55 | 90 | 5.8412 | 0 | 10.5 | 4.6588
66 | ПС 35/10 кВ Нижняя Слобода | 2,5+5,6 | 0.63 | 1.63 | 45 | -1 | 0 | 2.625 | 3.625 | 3.625 | открыт | 66 | ПС 35/10 кВ Нижняя Слобода | 2,5+5,6 | 0.040882 | 0.67088 | 1.63 | 45 | -0.95912 | 0 | 2.625 | 3.5841 | 3.5841 | открыт
67 | ПС 35/10 кВ Новопетровка | 2,5+1,6 | 0.39 | 0 |  | 0.39 | 0 | 1.68 | 1.29 | 1.29 | открыт | 67 | ПС 35/10 кВ Новопетровка | 2,5+1,6 | 0.019412 | 0.40941 | 0 | 0 | 0.40941 | 0 | 1.68 | 1.2706 | 1.2706 | открыт
68 | ПС 35/10 кВ Путимец | 2,5+2,5 | 0.49 | 1.53 | 90 | -1.04 | 0 | 2.625 | 3.665 | 3.665 | открыт | 68 | ПС 35/10 кВ Путимец | 2,5+2,5 | 1.0694 | 1.5594 | 1.53 | 90 | 0.029412 | 0 | 2.625 | 2.5956 | 2.5956 | открыт
69 | ПС 110/10 кВ Пищевая * | 40+25 | 5.7 | 2.22 | 60 | 3.48 | 0 | 26.25 | 22.77 | 22.77 | открыт | 69 | ПС 110/10 кВ Пищевая * | 40+25 | 0.036471 | 5.7365 | 2.22 | 60 | 3.5165 | 0 | 26.25 | 22.7335 | 22.7335 | открыт
70 | ПС 35/10 кВ Рыжково | 2,5+2,5 | 0.39 | 0.65 | 90 | -0.26 | 0 | 2.625 | 2.885 | 2.885 | открыт | 70 | ПС 35/10 кВ Рыжково | 2,5+2,5 | 0.041176 | 0.43118 | 0.65 | 90 | -0.21882 | 0 | 2.625 | 2.8438 | 2.8438 | открыт
71 | ПС 110/35/10 кВ Свердловская | 10+10 | 2.81 | 1.98 | 45 | 0.83 | 0 | 10.5 | 9.67 | 9.43 | открыт | 71 | ПС 110/35/10 кВ Свердловская | 10+10 | 0.71294 | 3.5229 | 1.98 | 45 | 1.5429 | 0 | 10.5 | 8.9571 | 8.9571 | открыт
| Ном. мощность СН; МВА | 10+10 | 1.17 | 1.41 | 45 | -0.24 | 0 | 10.5 | 10.74 |  |  |  | Ном. мощность СН; МВА | 10+10 | 0.097647 | 1.2676 | 1.41 | 45 | -0.14235 | 0 | 10.5 | 10.6424
| Ном. мощность НН; МВА | 10+10 | 1.64 | 0.57 | 45 | 1.07 | 0 | 10.5 | 9.43 |  |  |  | Ном. мощность НН; МВА | 10+10 | 0.61529 | 2.2553 | 0.57 | 45 | 1.6853 | 0 | 10.5 | 8.8147
72 | ПС 35/10 кВ Стрелецкая | 4+4 | 1.42 | 0.91 | 90 | 0.51 | 0 | 4.2 | 3.69 | 3.69 | открыт | 72 | ПС 35/10 кВ Стрелецкая | 4+4 | 2.6529 | 4.0729 | 0.91 | 90 | 3.1629 | 0 | 4.2 | 1.0371 | 1.0371 | открыт
73 | ПС 110/35/10/6 кВ Советская | 20+20+25+40 | 26.53 | 3.86 | 180 | 22.67 | 0 | 68.25 | 45.58 | 20.34 | открыт | 73 | ПС 110/35/10/6 кВ Советская | 20+20+25+40 | 8.694 | 26.314 | 3.86 | 180 | 22.454 | 0 | 68.25 | 45.796 | 18.3642 | открыт
| Ном. мощность СН-35кВ; МВА | 20+20 | 4.57 | 6.74 | 90 | -2.17 | 0 | 21 | 23.17 |  |  |  | Ном. мощность СН; МВА | 20+20 | 4.8058 | 9.3758 | 6.74 | 90 | 2.6358 | 0 | 21 | 18.3642
| Ном. мощность НН-10кВ; МВА | 25+40 | 8.91 | 3 | 180 | 5.91 | 0 | 26.25 | 20.34 |  |  |  | Ном. мощность НН; МВА | 25+40 | 0 | 8.91 | 3 | 180 | 5.91 | 0 | 26.25 | 20.34
| Ном. мощность НН-6кВ; МВА | 20+20+40 | 13.05 | 3.86 | 180 | 9.19 | 0 | 42 | 32.81 |  |  |  | Ном. мощность НН; МВА | 20+20+40 | 3.8882 | 16.9382 | 3.86 | 180 | 13.0782 | 0 | 42 | 28.9218
74 | ПС 35/10 кВ Сосковская | 4+3,2 | 1.02 | 0.64 | 90 | 0.38 | 0 | 3.36 | 2.98 | 2.98 | открыт | 74 | ПС 35/10 кВ Сосковская | 4+3,2 | 0.014118 | 1.0341 | 0.64 | 90 | 0.39412 | 0 | 3.36 | 2.9659 | 2.9659 | открыт
75 | ПС 35/10 кВ Тросна | 5,6+3,2 | 0.76 | 1.76 | 30 | -1 | 0 | 3.36 | 4.36 | 4.36 | открыт | 75 | ПС 35/10 кВ Тросна | 5,6+3,2 | 0.049647 | 0.80965 | 1.76 | 30 | -0.95035 | 0 | 3.36 | 4.3104 | 4.3104 | открыт
76 | ПС 110/6 кВ Химмаш | 25+25 | 5.86 | 1.51 | 120 | 4.35 | 0 | 26.25 | 21.9 | 21.9 | открыт | 76 | ПС 110/6 кВ Химмаш | 25+25 | 4.1341 | 9.9941 | 1.51 | 120 | 8.4841 | 0 | 26.25 | 17.7659 | 17.7659 | открыт
77 | ПС 35/10кВ Хлебопродукты | 5,6+6,3 | 0.77 | 2.6 | 120 | -1.83 | 0 | 5.88 | 7.71 | 7.71 | открыт | 77 | ПС 35/10кВ Хлебопродукты | 5,6+6,3 | 0.014118 | 0.78412 | 2.6 | 120 | -1.8159 | 0 | 5.88 | 7.6959 | 7.6959 | открыт
78 | ПС 35/10 кВ Хотынецкая | 4+2,5 | 2.05 | 1.49 | 80 | 0.56 | 0 | 2.625 | 2.065 | 2.065 | открыт | 78 | ПС 35/10 кВ Хотынецкая | 4+2,5 | 0.77176 | 2.8218 | 1.49 | 80 | 1.3318 | 0 | 2.625 | 1.2932 | 1.2932 | открыт
79 | ПС 35/10 кВ Хотьково | 1,6+1,6 | 0.47 | 1.03 | 80 | -0.56 | 0 | 1.68 | 2.24 | 2.24 | открыт | 79 | ПС 35/10 кВ Хотьково | 1,6+1,6 | 0.0058824 | 0.47588 | 1.03 | 80 | -0.55412 | 0 | 1.68 | 2.2341 | 2.2341 | открыт
80 | ПС 110/10/6 кВ Центральная | 25+25 | 13.57 | 3.46 | 135 | 10.11 | 0 | 26.25 | 16.14 | 16.14 | открыт | 80 | ПС 110/10/6 кВ Центральная | 25+25 | 1.5294 | 15.0994 | 3.46 | 135 | 11.6394 | 0 | 26.25 | 14.6106 | 14.6106 | открыт
81 | ПС 110/35/10 кВ Шаблыкино | 6,3+6,3 | 2.14 | 1.36 | 30 | 0.78 | 0 | 6.615 | 5.835 | 5.835 | открыт | 81 | ПС 110/35/10 кВ Шаблыкино | 6,3+6,3 | 0.053529 | 2.1935 | 1.36 | 30 | 0.83353 | 0 | 6.615 | 5.7815 | 5.7815 | открыт
| Ном. мощность СН; МВА | 6,3+6,3 | 0.76 | 0.54 | 30 | 0.22 | 0 | 6.615 | 6.395 |  |  |  | Ном. мощность СН; МВА | 6,3+6,3 | 0.035294 | 0.79529 | 0.54 | 30 | 0.25529 | 0 | 6.615 | 6.3597
| Ном. мощность НН; МВА | 6,3+6,3 | 1.38 | 0.82 | 30 | 0.56 | 0 | 6.615 | 6.055 |  |  |  | Ном. мощность НН; МВА | 6,3+6,3 | 0.018235 | 1.3982 | 0.82 | 30 | 0.57824 | 0 | 6.615 | 6.0368
82 | ПС 110/35/10 кВ Шахово | 10+10 | 2.48 | 2.55 | 120 | -0.07 | 0 | 10.5 | 10.57 | 10.4 | открыт | 82 | ПС 110/35/10 кВ Шахово | 10+10 | 5.0459 | 7.5259 | 2.55 | 120 | 4.9759 | 0 | 10.5 | 5.5241 | 5.5241 | открыт
| Ном. мощность СН; МВА | 10+10 | 0.49 | 0.39 | 120 | 0.1 | 0 | 10.5 | 10.4 |  |  |  | Ном. мощность СН; МВА | 10+10 | 1.0694 | 1.5594 | 0.39 | 120 | 1.1694 | 0 | 10.5 | 9.3306
| Ном. мощность НН; МВА | 10+10 | 1.99 | 2.16 | 120 | -0.17 | 0 | 10.5 | 10.67 |  |  |  | Ном. мощность НН; МВА | 10+10 | 3.9765 | 5.9665 | 2.16 | 120 | 3.8065 | 0 | 10.5 | 6.6935
83 | ПС 35/10 кВ Шепино | 2,5+2,5 | 1.3 | 1.1 | 120 | 0.2 | 0 | 2.625 | 2.425 | 2.425 | открыт | 83 | ПС 35/10 кВ Шепино | 2,5+2,5 | 0.94765 | 2.2476 | 1.1 | 120 | 1.1476 | 0 | 2.625 | 1.4774 | 1.4774 | открыт
84 | ПС 110/10/6 кВ Юго-восточная | 25+25 | 10.88 | 0.74 | 60 | 10.14 | 0 | 26.25 | 16.11 | 16.11 | открыт | 84 | ПС 110/10/6 кВ Юго-восточная | 25+25 | 2.3624 | 13.2424 | 0.74 | 60 | 12.5024 | 0 | 26.25 | 13.7476 | 13.7476 | открыт
85 | ПС 110/10 кВ Южная | 10+10 | 4.61 | 1.05 | 90 | 3.56 | 0 | 10.5 | 6.94 | 6.94 | открыт | 85 | ПС 110/10 кВ Южная | 10+10 | 3.6985 | 8.3085 | 1.05 | 90 | 7.2585 | 0 | 10.5 | 3.2415 | 3.2415 | открыт
86 | ПС 220/110/10 кВ Мценск * | 40+40 | 10.99 | 0 | - | 10.99 | 0 | 42 | 31.01 | 31.01 | открыт | 86 | ПС 220/110/10 кВ Мценск* | 40+40 | 3.0711 | 14.0611 | 0 |  | 14.0611 | 0 | 42 | 27.9389 | 27.9389 | открыт
87 | ПС 110/35/10 кВ Коммаш | 10+16 | 10.46 | 4.65 | 90 | 5.81 | 0 | 10.5 | 4.69 | 4.69 | открыт | 87 | ПС 110/35/10 кВ Коммаш | 10+16 | 0 | 10.46 | 4.65 | 90 | 5.81 | 0 | 10.5 | 4.69 | 4.69 | открыт
| Ном. мощность СН; МВА | 10+16 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10.5 | 10.5 |  |  |  | Ном. мощность СН; МВА | 10+16 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10.5 | 10.5
| Ном. мощность НН; МВА | 10+16 | 10.46 | 4.65 | 90 | 5.81 | 0 | 10.5 | 4.69 |  |  |  | Ном. мощность НН; МВА | 10+16 | 0 | 10.46 | 4.65 | 90 | 5.81 | 0 | 10.5 | 4.69
88 | ПС 110/35/10 кВ Новосергиевка | 6,3+10 | 1.6 | 4.13 | 120 | -2.53 | 0 | 6.615 | 9.145 | 7.535 | открыт | 88 | ПС 110/35/10 кВ Новосергиевка | 6,3+10 | 0.32941 | 1.9294 | 4.13 | 120 | -2.2006 | 0 | 6.615 | 8.8156 | 7.2056 | открыт
| Ном. мощность СН; МВА | 6,3+10 | 1.48 | 2.4 | 120 | -0.92 | 0 | 6.615 | 7.535 |  |  |  | Ном. мощность СН; МВА | 6,3+10 | 0.32941 | 1.8094 | 2.4 | 120 | -0.59059 | 0 | 6.615 | 7.2056
| Ном. мощность НН; МВА | 6,3+10 | 0.12 | 1.73 | 120 | -1.61 | 0 | 6.615 | 8.225 |  |  |  | Ном. мощность НН; МВА | 6,3+10 | 0 | 0.12 | 1.73 | 120 | -1.61 | 0 | 6.615 | 8.225
89 | ПС 110/10 кВ 1 Воин | 6,3+6,3 | 2.14 | 1.83 | 120 | 0.31 | 0 | 6.615 | 6.305 | 6.305 | открыт | 89 | ПС 110/10 кВ 1 Воин | 6,3+6,3 | 1.5824 | 3.7224 | 1.83 | 120 | 1.8924 | 0 | 6.615 | 4.7226 | 4.7226 | открыт
90 | ПС 110/35/10 кВ Залегощь | 10+16 | 4.87 | 3.95 | 120 | 0.92 | 0 | 10.5 | 9.58 | 9.39 | открыт | 90 | ПС 110/35/10 кВ Залегощь | 10+16 | 0.12824 | 4.9982 | 3.95 | 120 | 1.0482 | 0 | 10.5 | 9.4518 | 9.4518 | открыт
| Ном. мощность СН; МВА | 10+16 | 2.2 | 2.39 | 120 | -0.19 | 0 | 10.5 | 10.69 |  |  |  | Ном. мощность СН; МВА | 10+16 | 0.067059 | 2.2671 | 2.39 | 120 | -0.12294 | 0 | 10.5 | 10.6229
| Ном. мощность НН; МВА | 10+16 | 2.67 | 1.56 | 120 | 1.11 | 0 | 10.5 | 9.39 |  |  |  | Ном. мощность НН; МВА | 10+16 | 0.061176 | 2.7312 | 1.56 | 120 | 1.1712 | 0 | 10.5 | 9.3288
91 | ПС 110/10 кВ Кочеты | 2,5+2,5 | 0.22 | 0.66 | 120 | -0.44 | 0 | 2.625 | 3.065 | 3.065 | открыт | 91 | ПС 110/10 кВ Кочеты | 2,5+2,5 | 0.14471 | 0.36471 | 0.66 | 120 | -0.29529 | 0 | 2.625 | 2.9203 | 2.9203 | открыт
92 | ПС 110/35/10 кВ Болхов | 10+10 | 7.5 | 4.1 | 120 | 3.4 | 0 | 10.5 | 7.1 | 6.91 | открыт | 92 | ПС 110/35/10 кВ Болхов | 10+10 | 1.5068 | 9.0068 | 4.1 | 120 | 4.9068 | 0 | 10.5 | 5.5932 | 5.5932 | открыт
| Ном. мощность СН; МВА | 10+10 | 2.26 | 2.45 | 120 | -0.19 | 0 | 10.5 | 10.69 |  |  |  | Ном. мощность СН; МВА | 10+10 | 0.20471 | 2.4647 | 2.45 | 120 | 0.014706 | 0 | 10.5 | 10.4853
| Ном. мощность НН; МВА | 10+10 | 5.24 | 1.65 | 120 | 3.59 | 0 | 10.5 | 6.91 |  |  |  | Ном. мощность НН; МВА | 10+10 | 1.3021 | 6.5421 | 1.65 | 120 | 4.8921 | 0 | 10.5 | 5.6079
93 | ПС 110/35/10 кВ Новосиль | 10+10 | 2.9 | 2.98 | 120 | -0.08 | 0 | 10.5 | 10.58 | 9.82 | открыт | 93 | ПС 110/35/10 кВ Новосиль | 10+10 | 0.30588 | 3.2059 | 2.98 | 120 | 0.22588 | 0 | 10.5 | 10.2741 | 10.2741 | открыт
| Ном. мощность СН; МВА | 10+10 | 0.7 | 1.46 | 120 | -0.76 | 0 | 10.5 | 11.26 |  |  |  | Ном. мощность СН; МВА | 10+10 | 0.14118 | 0.84118 | 1.46 | 120 | -0.61882 | 0 | 10.5 | 11.1188
| Ном. мощность НН; МВА | 10+10 | 2.2 | 1.52 | 120 | 0.68 | 0 | 10.5 | 9.82 |  |  |  | Ном. мощность НН; МВА | 10+10 | 0.16471 | 2.3647 | 1.52 | 120 | 0.84471 | 0 | 10.5 | 9.6553
94 | ПС 110/35/10 кВ Знаменская | 10+10 | 1.8 | 1.78 | 120 | 0.02 | 0 | 10.5 | 10.48 | 10.32 | открыт | 94 | ПС 110/35/10 кВ Знаменская | 10+10 | 0.055294 | 1.8553 | 1.78 | 120 | 0.075294 | 0 | 10.5 | 10.4247 | 10.4247 | открыт
| Ном. мощность СН; МВА | 10+10 | 0.52 | 0.34 | 120 | 0.18 | 0 | 10.5 | 10.32 |  |  |  | Ном. мощность СН; МВА | 10+10 | 0 | 0.52 | 0.34 | 120 | 0.18 | 0 | 10.5 | 10.32
| Ном. мощность НН; МВА | 10+10 | 1.28 | 1.44 | 120 | -0.16 | 0 | 10.5 | 10.66 |  |  |  | Ном. мощность НН; МВА | 10+10 | 0.055294 | 1.3353 | 1.44 | 120 | -0.10471 | 0 | 10.5 | 10.6047
95 | ПС 35/10 кВ Апальково | 1,8+1,8 | 0.51 | 0.48 | 120 | 0.03 | 0 | 1.89 | 1.86 | 1.86 | открыт | 95 | ПС 35/10 кВ Апальково | 1,8+1,8 | 0.021176 | 0.53118 | 0.48 | 120 | 0.051176 | 0 | 1.89 | 1.8388 | 1.8388 | открыт
96 | ПС 35/10 кВ Подберёзово | 4+1 | 0.16 | 0.59 | 120 | -0.43 | 0 | 1.05 | 1.48 | 1.48 | открыт | 96 | ПС 35/10 кВ Подберёзово | 4+1 | 0 | 0.16 | 0.59 | 120 | -0.43 | 0 | 1.05 | 1.48 | 1.48 | открыт
97 | ПС 35/10 кВ Протасово | 2,5+1,6 | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 1.68 | 0.68 | 0.68 | открыт | 97 | ПС 35/10 кВ Протасово | 2,5+1,6 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 1.68 | 0.68 | 0.68 | открыт
98 | ПС 35/10 кВ Алёшня | 1+1 | 0.27 | 0.24 | 120 | 0.03 | 0 | 1.05 | 1.02 | 1.02 | открыт | 98 | ПС 35/10 кВ Алёшня | 1+1 | 0 | 0.27 | 0.24 | 120 | 0.03 | 0 | 1.05 | 1.02 | 1.02 | открыт
99 | ПС 35/10 кВ Ломовое | 2,5+2,5 | 0.89 | 0 | - | 0.89 | 0 | 2.625 | 1.735 | 1.735 | открыт | 99 | ПС 35/10 кВ Ломовое | 2,5+2,5 | 0 | 0.89 | 0 |  | 0.89 | 0 | 2.625 | 1.735 | 1.735 | открыт
100 | ПС 35/10 кВ Моховое | 2,5+4 | 0.82 | 0.63 | 120 | 0.19 |  | 2.625 | 2.435 | 2.435 | открыт | 100 | ПС 35/10 кВ Моховое | 2,5+4 | 0.054118 | 0.87412 | 0.63 | 120 | 0.24412 | 0 | 2.625 | 2.3809 | 2.3809 | открыт
101 | ПС 35/10 кВ Мишково2 | 1,6+1,6 | 0.22 | 0.47 | 120 | -0.25 | 0 | 1.68 | 1.93 | 1.93 | открыт | 101 | ПС 35/10 кВ Мишково2 | 1,6+1,6 | 0.012941 | 0.23294 | 0.47 | 120 | -0.23706 | 0 | 1.68 | 1.9171 | 1.9171 | открыт
102 | ПС 35/10 кВ Вязовое | 2,5+2,5 | 0.24 | 0 | - | 0.24 | 0 | 2.625 | 2.385 | 2.385 | открыт | 102 | ПС 35/10 кВ Вязовое | 2,5+2,5 | 0.0070588 | 0.24706 | 0 |  | 0.24706 | 0 | 2.625 | 2.3779 | 2.3779 | открыт
103 | ПС 35/10 кВ Краснознаменка | 2,5+2,5 | 0.67 | 0.67 | 120 | 0 | 0 | 2.625 | 2.625 | 2.625 | открыт | 103 | ПС 35/10 кВ Краснознаменка | 2,5+2,5 | 0.045882 | 0.71588 | 0.67 | 120 | 0.045882 | 0 | 2.625 | 2.5791 | 2.5791 | открыт
104 | ПС 35/10 кВ Фатнево | 1,6+1,6 | 0.35 | 0.37 | 120 | -0.02 | 0 | 1.68 | 1.7 | 1.7 | открыт | 104 | ПС 35/10 кВ Фатнево | 1,6+1,6 | 0.0070588 | 0.35706 | 0.37 | 120 | -0.012941 | 0 | 1.68 | 1.6929 | 1.6929 | открыт
105 | ПС 35/10 кВ Варваринка | 2,5+2,5 | 0.44 | 0.69 | 120 | -0.25 | 0 | 2.625 | 2.875 | 2.875 | открыт | 105 | ПС 35/10 кВ Варваринка | 2,5+2,5 | 0.029412 | 0.46941 | 0.69 | 120 | -0.22059 | 0 | 2.625 | 2.8456 | 2.8456 | открыт
106 | ПС 35/10 кВ Одинок | 1,6+1,6 | 0.28 | 0 | - | 0.28 | 0 | 1.68 | 1.4 | 1.4 | открыт | 106 | ПС 35/10 кВ Одинок | 1,6+1,6 | 0.042353 | 0.32235 | 0 |  | 0.32235 | 0 | 1.68 | 1.3576 | 1.3576 | открыт
107 | ПС 35/10 кВ Узкое | 1,6+1 | 0.23 | 0.25 | 120 | -0.02 | 0 | 1.05 | 1.07 | 1.07 | открыт | 107 | ПС 35/10 кВ Узкое | 1,6+1 | 0 | 0.23 | 0.25 | 120 | -0.02 | 0 | 1.05 | 1.07 | 1.07 | открыт
108 | ПС 35/10 кВ Корсаково | 2,5+4 | 0.92 | 0.69 | 120 | 0.23 | 0 | 2.625 | 2.395 | 2.395 | открыт | 108 | ПС 35/10 кВ Корсаково | 2,5+4 | 0.36235 | 1.2824 | 0.69 | 120 | 0.59235 | 0 | 2.625 | 2.0326 | 2.0326 | открыт
109 | ПС 35/10 кВ Парамоново | 4+2,5 | 0.81 | 0.76 | 120 | 0.05 | 0 | 2.625 | 2.575 | 2.575 | открыт | 109 | ПС 35/10 кВ Парамоново | 4+2,5 | 0.069412 | 0.87941 | 0.76 | 120 | 0.11941 | 0 | 2.625 | 2.5056 | 2.5056 | открыт
110 | ПС 35/10 кВ Спешнево | 1,6+1,6 | 0.16 | 0 | - | 0.16 | 0 | 1.68 | 1.52 | 1.52 | открыт | 110 | ПС 35/10 кВ Спешнево | 1,6+1,6 | 0.031765 | 0.19176 | 0 |  | 0.19176 | 0 | 1.68 | 1.4882 | 1.4882 | открыт
111 | ПС 110/35/10 кВ Верховье I | 16+10 | 7.3 | 3.65 | 120 | 3.65 | 0 | 10.5 | 6.85 | 6.85 | открыт | 111 | ПС 110/35/10 кВ Верховье I | 16+10 | 0.35529 | 7.6553 | 3.65 | 120 | 4.0053 | 0 | 10.5 | 6.4947 | 6.4947 | открыт
| Ном. мощность СН; МВА | 16+10 | 2.47 | 2.05 | 120 | 0.42 | 0 | 10.5 | 10.08 |  |  |  | Ном. мощность СН; МВА | 16+10 | 0.29647 | 2.7665 | 2.05 | 120 | 0.71647 | 0 | 10.5 | 9.7835
| Ном. мощность НН; МВА | 16+10 | 4.83 | 1.6 | 120 | 3.23 | 0 | 10.5 | 7.27 |  |  |  | Ном. мощность НН; МВА | 16+10 | 0.058824 | 4.8888 | 1.6 | 120 | 3.2888 | 0 | 10.5 | 7.2112
112 | ПС 110/35/10 кВ Верховье II | 40+40 | 10.32 | 0.3 | - | 10.02 | 0 | 42 | 31.98 | 31.98 | открыт | 112 | ПС 110/35/10 кВ Верховье II | 40+40 | 0.014118 | 10.3341 | 0.3 |  | 10.0341 | 0 | 42 | 31.9659 | 31.9659 | открыт
| Ном. мощность СН; МВА | 40+40 | 0.38 | 0.3 | - | 0.08 | 0 | 42 | 41.92 |  |  |  | Ном. мощность СН; МВА | 40+40 | 0.014118 | 0.39412 | 0.3 |  | 0.094118 | 0 | 42 | 41.9059
| Ном. мощность НН; МВА | 40+40 | 9.94 | 0 | - | 9.94 | 0 | 42 | 32.06 |  |  |  | Ном. мощность НН; МВА | 40+40 | 0 | 9.94 | 0 |  | 9.94 | 0 | 42 | 32.06
113 | ПС 110/35/10 кВ Долгое | 16+10 | 4.83 | 3.38 | 120 | 1.45 | 0 | 10.5 | 9.05 | 8.78 | открыт | 113 | ПС 110/35/10 кВ Долгое | 16+10 | 0.51476 | 5.3448 | 3.38 | 120 | 1.9648 | 0 | 10.5 | 8.5352 | 8.3229 | открыт
| Ном. мощность СН; МВА | 16+10 | 2.11 | 2.38 | 120 | -0.27 | 0 | 10.5 | 10.77 |  |  |  | Ном. мощность СН; МВА | 16+10 | 0.057647 | 2.1676 | 2.38 | 120 | -0.21235 | 0 | 10.5 | 10.7124
| Ном. мощность НН; МВА | 16+10 | 2.72 | 1 | 120 | 1.72 | 0 | 10.5 | 8.78 |  |  |  | Ном. мощность НН; МВА | 16+10 | 0.45712 | 3.1771 | 1 | 120 | 2.1771 | 0 | 10.5 | 8.3229
114 | ПС 110/35/10 кВ Колпны-110 | 10+16 | 4.6 | 2.79 | 120 | 1.81 | 0 | 10.5 | 8.69 | 8.69 | открыт | 114 | ПС 110/35/10 кВ Колпны-110 | 10+16 | 0.28824 | 4.8882 | 2.79 | 120 | 2.0982 | 0 | 10.5 | 8.4018 | 8.8565 | открыт
| Ном. мощность СН; МВА | 10+16 | 2.75 | 2.46 | 120 | 0.29 | 0 | 10.5 | 10.21 |  |  |  | Ном. мощность СН; МВА | 10+16 | 0.16471 | 2.9147 | 2.46 | 120 | 0.45471 | 0 | 10.5 | 10.0453
| Ном. мощность НН; МВА | 10+16 | 1.85 | 0.33 | 120 | 1.52 | 0 | 10.5 | 8.98 |  |  |  | Ном. мощность НН; МВА | 10+16 | 0.12353 | 1.9735 | 0.33 | 120 | 1.6435 | 0 | 10.5 | 8.8565
115 | ПС 110/35/10 кВ Кр. Заря | 10+10 | 4.18 | 1.54 | 120 | 2.64 | 0 | 10.5 | 7.86 | 7.86 | открыт | 115 | ПС 110/35/10 кВ Кр. Заря | 10+10 | 0 | 4.18 | 1.54 | 120 | 2.64 | 0 | 10.5 | 7.86 | 7.86 | открыт
| Ном. мощность СН; МВА | 10+10 | 1.54 | 1.29 | 120 | 0.25 | 0 | 10.5 | 10.25 |  |  |  | Ном. мощность СН; МВА | 10+10 | 0 | 1.54 | 1.29 | 120 | 0.25 | 0 | 10.5 | 10.25
| Ном. мощность НН; МВА | 10+10 | 2.64 | 0.25 | 120 | 2.39 | 0 | 10.5 | 8.11 |  |  |  | Ном. мощность НН; МВА | 10+10 | 0 | 2.64 | 0.25 | 120 | 2.39 | 0 | 10.5 | 8.11
116 | ПС 110/35/10 кВ Покровская | 10+10 | 5.52 | 2.84 | 120 | 2.68 | 0 | 10.5 | 7.82 | 7.82 | открыт | 116 | ПС 110/35/10 кВ Покровская | 10+10 | 2.2533 | 7.7733 | 2.84 | 120 | 4.9333 | 0 | 10.5 | 5.5667 | 5.5667 | открыт
| Ном. мощность СН; МВА | 10+10 | 2.73 | 2.12 | 120 | 0.61 | 0 | 10.5 | 9.89 |  |  |  | Ном. мощность СН; МВА | 10+10 | 0.16529 | 2.8953 | 2.12 | 120 | 0.77529 | 0 | 10.5 | 9.7247
| Ном. мощность НН; МВА | 10+10 | 2.79 | 0.72 | 120 | 2.07 | 0 | 10.5 | 8.43 |  |  |  | Ном. мощность НН; МВА | 10+10 | 2.088 | 4.878 | 0.72 | 120 | 4.158 | 0 | 10.5 | 6.342
117 | ПС 110/35/6 кВ Черкасская | 40+25 | 27.05 | 13.39 | 120 | 13.66 | 0 | 26.25 | 12.59 | 12.59 | открыт | 117 | ПС 110/35/6 кВ Черкасская | 40+25 | 2.3686 | 29.4186 | 13.39 | 120 | 16.0286 | 0 | 26.25 | 10.2214 | 10.2214 | открыт
| Ном. мощность СН; МВА | 40+25 | 19.55 | 10.84 | 120 | 8.71 | 0 | 26.25 | 17.54 |  |  |  | Ном. мощность СН; МВА | 40+25 | 2.3686 | 21.9186 | 10.84 | 120 | 11.0786 | 0 | 26.25 | 15.1714
| Ном. мощность НН; МВА | 40+25 | 7.5 | 2.55 | 120 | 4.95 | 0 | 26.25 | 21.3 |  |  |  | Ном. мощность НН; МВА | 40+25 | 0 | 7.5 | 2.55 | 120 | 4.95 | 0 | 26.25 | 21.3
118 | ПС 110/6 кВ Пластмасс | 16+16 | 9.76 | 0 | - | 9.76 | 0 | 16.8 | 7.04 | 7.04 | открыт | 118 | ПС 110/6 кВ Пластмасс | 16+16 | 0 | 9.76 | 0 |  | 9.76 | 0 | 16.8 | 7.04 | 7.04 | открыт
119 | ПС 110/6 кВ ПМ | 10+10 | 5.02 | 0 | - | 5.02 | 0 | 10.5 | 5.48 | 5.48 | открыт | 119 | ПС 110/6 кВ ПМ | 10+10 | 1.4118 | 6.4318 | 0 |  | 6.4318 | 0 | 10.5 | 4.0682 | 4.0682 | открыт
120 | ПС 110/10 кВ Речица | 6,3+6,3 | 0.99 | 1.85 | 120 | -0.86 | 0 | 6.615 | 7.475 | 7.475 | открыт | 120 | ПС 110/10 кВ Речица | 6,3+6,3 | 0.04 | 1.03 | 1.85 | 120 | -0.82 | 0 | 6.615 | 7.435 | 7.435 | открыт
121 | ПС 110/10 кВ Р.Брод | 5,6+10 | 1.34 | 0.29 | 120 | 1.05 | 0 | 5.88 | 4.83 | 4.83 | открыт | 121 | ПС 110/10 кВ Р.Брод | 5,6+10 | 0.038824 | 1.3788 | 0.29 | 120 | 1.0888 | 0 | 5.88 | 4.7912 | 4.7912 | открыт
122 | ПС 35/10 кВ Алексеевская | 1,6+1,6 | 0.67 | 0.13 | 120 | 0.54 | 0 | 1.68 | 1.14 | 1.14 | открыт | 122 | ПС 35/10 кВ Алексеевская | 1,6+1,6 | 0.054706 | 0.72471 | 0.13 | 120 | 0.59471 | 0 | 1.68 | 1.0853 | 1.0853 | открыт
123 | ПС 35/10 кВ В.Дубрава | 2,5+2,5 | 1.33 | 0.65 | 120 | 0.68 | 0 | 2.625 | 1.945 | 1.945 | открыт | 123 | ПС 35/10 кВ В.Дубрава | 2,5+2,5 | 0.06 | 1.39 | 0.65 | 120 | 0.74 | 0 | 2.625 | 1.885 | 1.885 | открыт
124 | ПС 35/10 кВ В.Ольшаное | 4+2,5 | 0.46 | 0.43 | 120 | 0.03 | 0 | 2.625 | 2.595 | 2.595 | открыт | 124 | ПС 35/10 кВ В.Ольшаное | 4+2,5 | 0.0082353 | 0.46824 | 0.43 | 120 | 0.038235 | 0 | 2.625 | 2.5868 | 2.5868 | открыт
125 | ПС 35/10 кВ Введенское | 1,6+1,8 | 0.55 | 0.56 | 120 | -0.01 | 0 | 1.68 | 1.69 | 1.69 | открыт | 125 | ПС 35/10 кВ Введенское | 1,6+1,8 | 0.0058824 | 0.55588 | 0.56 | 120 | -0.0041176 | 0 | 1.68 | 1.6841 | 1.6841 | открыт
126 | ПС 35/10 кВ Дросково | 4+2,5 | 1.44 | 0 | - | 1.44 | 0 | 2.625 | 1.185 | 1.185 | открыт | 126 | ПС 35/10 кВ Дросково | 4+2,5 | 0.11059 | 1.5506 | 0 |  | 1.5506 | 0 | 2.625 | 1.0744 | 1.0744 | открыт
127 | ПС 35/10 кВ Колпны-35 | 6,3+6,3 | 1.03 | 0.39 | 120 | 0.64 | 0 | 6.615 | 5.975 | 5.975 | открыт | 127 | ПС 35/10 кВ Колпны-35 | 6,3+6,3 | 0.017647 | 1.0476 | 0.39 | 120 | 0.65765 | 0 | 6.615 | 5.9574 | 5.9574 | открыт
128 | ПС 35/10 кВ Крутое | 2,5+2,5 | 1.84 | 0.87 | 120 | 0.97 | 0 | 2.625 | 1.655 | 1.655 | открыт | 128 | ПС 35/10 кВ Крутое | 2,5+2,5 | 0.076471 | 1.9165 | 0.87 | 120 | 1.0465 | 0 | 2.625 | 1.5785 | 1.5785 | открыт
129 | ПС 35/10 кВ Мезенцево | 4+6,3 | 2.13 | 1.11 | 80 | 1.02 | 0 | 4.2 | 3.18 | 3.18 | открыт | 129 | ПС 35/10 кВ Мезенцево | 4+6,3 | 0.12588 | 2.2559 | 1.11 | 80 | 1.1459 | 0 | 4.2 | 3.0541 | 3.0541 | открыт
130 | ПС 35/10 кВ Н.Жерновец | 1,6+1,6 | 0.11 | 0 | - | 0.11 | 0 | 1.68 | 1.57 | 1.57 | открыт | 130 | ПС 35/10 кВ Н.Жерновец | 1,6+1,6 | 0 | 0.11 | 0 |  | 0.11 | 0 | 1.68 | 1.57 | 1.57 | открыт
131 | ПС 35/10 кВ Нетрубеж | 2,5+2,5 | 0.46 | 0.39 | - | 0.07 | 0 | 2.625 | 2.555 | 2.555 | открыт | 131 | ПС 35/10 кВ Нетрубеж | 2,5+2,5 | 0.0094118 | 0.46941 | 0.39 |  | 0.079412 | 0 | 2.625 | 2.5456 | 2.5456 | открыт
132 | ПС 35/10 кВ Никольская | 2,5+3,2 | 1.48 | 0.54 | 80 | 0.94 | 0 | 2.625 | 1.685 | 1.685 | открыт | 132 | ПС 35/10 кВ Никольская | 2,5+3,2 | 0.052941 | 1.5329 | 0.54 | 80 | 0.99294 | 0 | 2.625 | 1.6321 | 1.6321 | открыт
133 | ПС 35/10 кВ Песочная | 3,2+3,2 | 0.38 | 1.67 | 120 | -1.29 | 0 | 3.36 | 4.65 | 4.65 | открыт | 133 | ПС 35/10 кВ Песочная | 3,2+3,2 | 0.014118 | 0.39412 | 1.67 | 120 | -1.2759 | 0 | 3.36 | 4.6359 | 4.6359 | открыт
134 | ПС 35/6 кВ Пушкарская | 4+4 | 5.35 | 0 |  | 5.35 | 0 | 4.2 | -1.15 | -1.15 | закрыт | 134 | ПС 35/6 кВ Пушкарская | 4+4 | 0 | 5.35 | 0 |  | 5.35 | 0 | 4.2 | -1.15 | -1.15 | закрыт
135 | ПС 35/10 кВ Рахманово | 2,5+2,5 | 0.43 | 0.25 | 120 | 0.18 | 0 | 2.625 | 2.445 | 2.445 | открыт | 135 | ПС 35/10 кВ Рахманово | 2,5+2,5 | 0 | 0.43 | 0.25 | 120 | 0.18 | 0 | 2.625 | 2.445 | 2.445 | открыт
136 | ПС 35/10 кВ Росстани | 2,5+2,5 | 1.44 | 0.7 | 80 | 0.74 | 0 | 2.625 | 1.885 | 1.885 | открыт | 136 | ПС 35/10 кВ Росстани | 2,5+2,5 | 0.04 | 1.48 | 0.7 | 80 | 0.78 | 0 | 2.625 | 1.845 | 1.845 | открыт
137 | ПС 35/10 кВ Сергиевская | 4+2,5 | 1.24 | 1.5 | 120 | -0.26 | 0 | 2.625 | 2.885 | 2.885 | открыт | 137 | ПС 35/10 кВ Сергиевская | 4+2,5 | 0.58882 | 1.8288 | 1.5 | 120 | 0.32882 | 0 | 2.625 | 2.2962 | 2.2962 | открыт
138 | ПС 35/10 кВ Скородное | 1,6+1,6 | 0.59 | 0.33 | 120 | 0.26 | 0 | 1.68 | 1.42 | 1.42 | открыт | 138 | ПС 35/10 кВ Скородное | 1,6+1,6 | 0.0035294 | 0.59353 | 0.33 | 120 | 0.26353 | 0 | 1.68 | 1.4165 | 1.4165 | открыт
139 | ПС 35/10 кВ Спасская | 2,5+1,6 | 0.34 | 0 | 120 | 0.34 | 0 | 1.68 | 1.34 | 1.34 | открыт | 139 | ПС 35/10 кВ Спасская | 2,5+1,6 | 0.017647 | 0.35765 | 0 |  | 0.35765 | 0 | 1.68 | 1.3224 | 1.3224 | открыт
140 | ПС 35/10 кВ ССК | 1,6+1,6 | 0.09 | 0 |  | 0.09 | 0 | 1.68 | 1.59 | 1.59 | открыт | 140 | ПС 35/10 кВ ССК | 1,6+1,6 | 0 | 0.09 | 0 |  | 0.09 | 0 | 1.68 | 1.59 | 1.59 | открыт
141 | ПС 35/10 кВ Урынок | 1,6+1,6 | 1.08 | 0.52 | 20 | 0.56 | 0 | 1.68 | 1.12 | 1.12 | открыт | 141 | ПС 35/10 кВ Урынок | 1,6+1,6 | 0.029412 | 1.1094 | 0.52 | 20 | 0.58941 | 0 | 1.68 | 1.0906 | 1.0906 | открыт
142 | ПС 35/10 кВ Хомутово | 4+4 | 1.89 | 0.31 | 80 | 1.58 | 0 | 4.2 | 2.62 | 2.62 | открыт | 142 | ПС 35/10 кВ Хомутово | 4+4 | 0.29294 | 2.1829 | 0.31 | 80 | 1.8729 | 0 | 4.2 | 2.3271 | 2.3271 | открыт
| Итого: | [10 empty] | 2: Итого:; 4: 115.4017; 5: 666.8006
| дефицит | [8 empty] | -1.95 |  | 2: дефицит; Мин. 12: -9.4919
| профицит | [8 empty] | 628.35 |  | 2: профицит; Мин. 12: 493.5042
* | Подстанции не находятся на балансе филиала, но филиал ОАО "МРСК Центра"-"Орёлэнерго" выдаёт техусловия на присоединение потребителей.
РУ-10кВ ПС Мценск находиться в субаренде, а ПС Пищевая фактически бесхозная.

## Сводтек.деф.
Перечень закрытых центров питания ОАО "МРСК Центра" - "Орелэнерго" по зимним нагрузкам 2010 года (текущий дефицит мощности).
№п/п | Наименование объекта центра питания, класс напряжения | [7 empty] | Текущий дефицит , МВА
Орелэнерго
1 | ПС 110/35/10 кВ Новополево | 16 | [6 empty] | -0.4
| Ном. мощность СН; МВА | 16
| Ном. мощность НН; МВА | 16
2 | ПС 110/35/10 кВ Тросна | 16 | [6 empty] | -0.02
| Ном. мощность СН; МВА | 16
| Ном. мощность НН; МВА | 16
3 | ПС 110/10 кВ Тельчье | 3.2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -0.17
4 | ПС 35/6 кВ Пушкарская | 4+4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -1.15
5 | ПС 110/35/10 кВ Шатилово | 10 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -0.21
| Ном. мощность СН; МВА | 10 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Ном. мощность НН; МВА | 10 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Итого текущий дефицит |  | 53.2 | [6 empty] | -1.95

## Свод.ожид.деф.
Перечень закрытых центров питания ОАО "МРСК Центра" - "Орелэнерго" по ожидаемым нагрузкам с учетом подключения новых мощностей по технологическому присоединению и др.развития э/сетевого комплекса.
№п/п | Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Ожидаемый дефицит /профицит | [9 empty] | Примечание
|  | Установленная мощность трансформаторов Sуст. с указанием их количества в перспективе при условии выполнения ТУ на ТП или других мероприятий по реконструкции ЦП шт/ МВА | Дополнительная мощность по выданным ТУ на ТП, МВА | Ожидаемая нагрузка ЦП, МВА | Полная перераспределяемая мощность в перспективе с учетом выполнения мероприятий ТУ или других мероприятий по реконструкции сети инвестпрограмм и др. |  | Полная мощность с учётом перераспределения, МВА | Ограничивающие факторы, МВА | Допустимая нагрузка расчётная в режиме n-1, МВА | Пропускная способность ЦП, МВА | Текущий дефицит/ профицит, МВА
[5 empty] | МВА | Мин.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 4 | 5
Орелэнерго
1 | ПС 110/35/10 кВ Малоархангельская | 10 | [6 empty] | #REF! |  | -1.0765 | закрыт
| Ном. мощность СН; МВА | 10
| Ном. мощность НН; МВА | 10
2 | ПС 110/35/10 кВ Новополево | 16 | [6 empty] | #REF! |  | -0.27265 | закрыт
| Ном. мощность СН; МВА | 16
| Ном. мощность НН; МВА | 16
3 | ПС 110/10 кВ Пищевая | 6.3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -0.75265 | закрыт
4 | ПС 110/10 кВ Тельчье | 3.2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -0.39353 | закрыт
5 | ПС 110/35/10 кВ Шатилово | 10 | [6 empty] | #REF! |  | -0.31471 | закрыт
| Ном. мощность СН; МВА | 10
| Ном. мощность НН; МВА | 10
6 | ПС 110/10 кВ Володарская | 2,5+6,3 | [8 empty] | -4.8032 | закрыт
7 | ПС 35/6 кВ Пушкарская | 4+4 | [8 empty] | -1.15 | закрыт
8 | ПС 110/35/10 кВ Тросна | 16 | [8 empty] | -0.11424 | закрыт
| Ном. мощность СН; МВА | 16
| Ном. мощность НН; МВА | 16
9 | ПС 35/10 кВ Звягинки | 2,5+2,5 | [8 empty] | -0.61441 | закрыт
10 | ПС 110/35/10 кВ Куликовская | 10+10 | [8 empty] | -0.10141 | закрыт
| Итого: | 83.3 | [8 empty] | -9.5933