## Орел
Пропускная способность Центров питания филиала ОАО "МРСК Центра" - "Орёлэнерго" по итогам зимнего замера максимума нагрузки 2011-2012г.г.
таблица 1
№п/п | Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Текущий дефицит | [8 empty] | Примечание | №п/п | Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Ожидаемый дефицит /профицит | [9 empty] | Примечание
|  | Установленная мощность трансформаторов Sуст. с указанием их количества, шт/ МВА | Суммарная полная мощность ЦП по результатам замеров максимума нагрузки Sмах , МВА | Полная мощность, перераспределяемая в соответствии с ПТЭ, МВА за время |  | Полная мощность с учётом перераспределения, МВА | Ограничивающие факторы, МВА | Допустимая нагрузка расчётная в режиме n-1, МВА | Пропускная способность, МВА | Дефицит/профицит ЦП, МВА |  |  |  | Установленная мощность трансформаторов Sуст. с указанием их количества в перспективе при условии выполнения ТУ на ТП или других мероприятий по реконструкции ЦП шт/ МВА | Дополнительная мощность по выданным ТУ на ТП, МВА | Ожидаемая нагрузка ЦП, МВА | Полная перераспределяемая мощность в перспективе с учетом выполнения мероприятий ТУ или других мероприятий по реконструкции сети инвестпрограмм и др. |  | Полная мощность с учётом перераспределения, МВА | Ограничивающие факторы, МВА | Допустимая нагрузка расчётная в режиме n-1, МВА | Пропускная способность, МВА | Дефицит /профицит ЦП, МВА
|  |  |  | МВА | Мин. | [11 empty] | МВА | Мин.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | ПС 35/10 кВ Алмазово | 2.5 | 0.37 | 0.83 | 30 | 0.83 | 0 | 0.83 | 0.46 | 0.46 | открыт | 1 | ПС 35/10 кВ Алмазово | 2.5 | 0.108 | 0.478 | 0.83 | 30 | 0.83 | 0 | 0.83 | 0.352 | 0.352 | открыт
2 | ПС 35/10 кВ Воронец | 2.5 | 0.23 | 0.91 | 90 | 0.91 | 0 | 0.91 | 0.68 | 0.68 | открыт | 2 | ПС 35/10 кВ Воронец | 2.5 | 0 | 0.23 | 0.91 | 90 | 0.91 | 0 | 0.91 | 0.68 | 0.68 | открыт
3 | ПС 35/10 кВ Гостомль | 2.5 | 0.75 | 1.6 | 1 сутки | 1.6 | 0 | 1.6 | 0.85 | 0.85 | открыт | 3 | ПС 35/10 кВ Гостомль | 2.5 | 0.112 | 0.862 | 1.6 | 1 сутки | 1.6 | 0 | 1.6 | 0.738 | 0.738 | открыт
4 | ПС 35/10 кВ Губкино | 3.2 | 0.37 | 1.56 | 30 | 1.56 | 0 | 1.56 | 1.19 | 1.19 | открыт | 4 | ПС 35/10 кВ Губкино | 3.2 | 0.063 | 0.433 | 1.56 | 30 | 1.56 | 0 | 1.56 | 1.127 | 1.127 | открыт
5 | ПС 35/10 кВ Девятино | 1.6 | 0.16 | 0.71 | 45 | 0.71 | 0 | 0.71 | 0.55 | 0.55 | открыт | 5 | ПС 35/10 кВ Девятино | 1.6 | 0 | 0.16 | 0.71 | 45 | 0.71 | 0 | 0.71 | 0.55 | 0.55 | открыт
6 | ПС 35/10 кВ Каменка | 2.5 | 0.75 | 1.6 | 1 сутки | 1.6 | 0 | 1.6 | 0.85 | 0.85 | открыт | 6 | ПС 35/10 кВ Каменка | 2.5 | 0.024 | 0.774 | 1.6 | 1 сутки | 1.6 | 0 | 1.6 | 0.826 | 0.826 | открыт
7 | ПС 35/10 кВ Козьминская | 1.6 | 0.23 | 1.29 | 45 | 1.29 | 0 | 1.29 | 1.06 | 1.06 | открыт | 7 | ПС 35/10 кВ Козьминская | 1.6 | 0.045 | 0.275 | 1.29 | 45 | 1.29 | 0 | 1.29 | 1.015 | 1.015 | открыт
8 | ПС 110/35/10 кВ Малоархангельская | 10 | 4.02 | 6.14 | 60 | 2.12 | 0 | 6.14 | 2.12 | 0.32 | открыт | 8 | ПС 110/35/10 кВ Малоархангельская | 10 | 3.246 | 7.266 | 6.14 | 60 | 6.14 | 0 | 6.14 | -1.126 | -1.126 | закрыт
| Ном. мощность СН; МВА | 10 | 1.62 | 1.94 | 60 | 1.94 | 0 | 1.94 | 0.32 |  |  |  | Ном. мощность СН; МВА | 10 | 0.116 | 1.736 | 1.94 | 60 | 1.94 | 0 | 1.94 | 0.204
| Ном. мощность НН; МВА | 10 | 2.4 | 4.2 | 60 | 1.8 | 0 | 4.2 | 1.8 |  |  |  | Ном. мощность НН; МВА | 10 | 3.13 | 5.53 | 4.2 | 60 | 4.2 | 0 | 4.2 | -1.33
9 | ПС 110/35/10 кВ Новополево | 16 | 4.05 | 4.31 | 30 | 4.31 | 0 | 4.31 | 0.26 | -0.4 | закрыт | 9 | ПС 110/35/10 кВ Новополево | 16 | 0.573 | 4.623 | 4.31 | 30 | 4.31 | 0 | 4.31 | -0.313 | -0.313 | закрыт
| Ном. мощность СН; МВА | 16 | 2.54 | 3.2 | 30 | 3.2 | 0 | 3.2 | 0.66 |  |  |  | Ном. мощность СН; МВА | 16 | 0.19 | 2.73 | 3.2 | 30 | 3.2 | 0 | 3.2 | 0.47
| Ном. мощность НН; МВА | 16 | 1.51 | 1.11 | 30 | 1.11 | 0 | 1.11 | -0.4 |  |  |  | Ном. мощность НН; МВА | 16 | 0.383 | 1.893 | 1.11 | 30 | 1.11 | 0 | 1.11 | -0.783
10 | ПС 35/10 кВ Никольская | 2.5 | 0.56 | 1.33 | 45 | 1.33 | 0 | 1.33 | 0.77 | 0.77 | открыт | 10 | ПС 35/10 кВ Никольская | 2.5 | 0.039 | 0.599 | 1.33 | 45 | 1.33 | 0 | 1.33 | 0.731 | 0.731 | открыт
11 | ПС 35/10 кВ Парамоново | 1.8 | 0.15 | 0.48 | 90 | 0.48 | 0 | 0.48 | 0.33 | 0.33 | открыт | 11 | ПС 35/10 кВ Парамоново | 1.8 | 0.009 | 0.159 | 0.48 | 90 | 0.48 | 0 | 0.48 | 0.321 | 0.321 | открыт
12 | ПС 35/10 кВ Сеньково | 1.6 | 0.47 | 1.29 | 30 | 1.29 | 0 | 1.29 | 0.82 | 0.82 | открыт | 12 | ПС 35/10 кВ Сеньково | 1.6 | 0.021 | 0.491 | 1.29 | 30 | 1.29 | 0 | 1.29 | 0.799 | 0.799 | открыт
13 | ПС 35/10 кВ Сомово | 2.5 | 0.29 | 0.96 | 60 | 0.96 | 0 | 0.96 | 0.67 | 0.67 | открыт | 13 | ПС 35/10 кВ Сомово | 2.5 | 0.029 | 0.319 | 0.96 | 60 | 0.96 | 0 | 0.96 | 0.641 | 0.641 | открыт
14 | ПС 110/35/10 кВ Тросна | 16 | 3.67 | 4.16 | 45 | 4.16 | 0 | 4.16 | 0.49 | -0.02 | закрыт | 14 | ПС 110/35/10 кВ Тросна | 16 | 0.417 | 4.087 | 4.16 | 45 | 4.16 | 0 | 4.16 | 0.073 | -0.172 | закрыт
| Ном. мощность СН; МВА | 16 | 2.38 | 2.36 | 45 | 2.36 | 0 | 2.36 | -0.02 |  |  |  | Ном. мощность СН; МВА | 16 | 0.152 | 2.532 | 2.36 | 45 | 2.36 | 0 | 2.36 | -0.172
| Ном. мощность НН; МВА | 16 | 1.29 | 1.8 | 45 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0.51 |  |  |  | Ном. мощность НН; МВА | 16 | 0.265 | 1.555 | 1.8 | 45 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0.245
15 | ПС 35/10 кВ Шаблыкино | 5.6 | 0.1 | 0.8 | 90 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | открыт | 15 | ПС 35/10 кВ Шаблыкино | 5.6 | 0.013 | 0.113 | 0.8 | 90 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.687 | 0.687 | открыт
16 | ПС 35/10 кВ Юрьево | 2.5 | 0.13 | 1.07 | 60 | 1.07 | 0 | 1.07 | 0.94 | 0.94 | открыт | 16 | ПС 35/10 кВ Юрьево | 2.5 | 0.029 | 0.159 | 1.07 | 60 | 1.07 | 0 | 1.07 | 0.911 | 0.911 | открыт
17 | ПС 110/35/10 кВ Район В | 10 | 3.53 | 5.4 | 120 | 5.4 | 0 | 5.4 | 1.87 | 1.87 | открыт | 17 | ПС 110/35/10 кВ Район В | 10 | 0.905 | 4.435 | 5.4 | 120 | 5.4 | 0 | 5.4 | 0.965 | 0.965 | открыт
| Ном. мощность СН; МВА | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Ном. мощность СН; МВА | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Ном. мощность НН; МВА | 10 | 3.53 | 5.4 | 120 | 5.4 | 0 | 5.4 | 1.87 |  |  |  | Ном. мощность НН; МВА | 10 | 0.905 | 4.435 | 5.4 | 120 | 5.4 | 0 | 5.4 | 0.965
18 | ПС 110/10 кВ Пищевая | 6.3 | 1.62 | 1.875 | 60 | 1.875 | 0 | 1.875 | 0.255 | 0.255 | открыт | 18 | ПС 110/10 кВ Пищевая | 6.3 | 1.556 | 3.176 | 1.875 | 60 | 1.875 | 0 | 1.875 | -1.301 | -1.301 | закрыт
19 | ПС 110/10 кВ Тельчье | 3.2 | 1.63 | 1.46 | 120 | 1.46 | 0 | 1.46 | -0.17 | -0.17 | закрыт | 19 | ПС 110/10 кВ Тельчье | 3.2 | 0.316 | 1.946 | 1.46 | 120 | 1.46 | 0 | 1.46 | -0.486 | -0.486 | закрыт
20 | ПС 110/10 кВ Б.Чернь | 2.5 | 0.17 | 1 | 120 | 1 | 0 | 1 | 0.83 | 0.83 | открыт | 20 | ПС 110/10 кВ Б.Чернь | 2.5 | 0.273 | 0.443 | 1 | 120 | 1 | 0 | 1 | 0.557 | 0.557 | открыт
21 | ПС 35/10 кВ Башкатово | 1.6 | 0.26 | 0.8 | 120 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.54 | 0.54 | открыт | 21 | ПС 35/10 кВ Башкатово | 1.6 | 0.069 | 0.329 | 0.8 | 120 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.471 | 0.471 | открыт
22 | ПС 35/10 кВ Высокое | 1.6 | 0.18 | 1.24 | 120 | 1.24 | 0 | 1.24 | 1.06 | 1.06 | открыт | 22 | ПС 35/10 кВ Высокое | 1.6 | 0.072 | 0.252 | 1.24 | 120 | 1.24 | 0 | 1.24 | 0.988 | 0.988 | открыт
23 | ПС 35/10 кВ Гладкое | 2.5 | 0.34 | 1.46 | 120 | 1.46 | 0 | 1.46 | 1.12 | 1.12 | открыт | 23 | ПС 35/10 кВ Гладкое | 2.5 | 0.022 | 0.362 | 1.46 | 120 | 1.46 | 0 | 1.46 | 1.098 | 1.098 | открыт
24 | ПС 35/10 кВ Лыково | 2.5 | 0.68 | 1.24 | 120 | 1.24 | 0 | 1.24 | 0.56 | 0.56 | открыт | 24 | ПС 35/10 кВ Лыково | 2.5 | 0.244 | 0.924 | 1.24 | 120 | 1.24 | 0 | 1.24 | 0.316 | 0.316 | открыт
25 | ПС 35/6 кВ Сахарный завод | 4 | 0.01 | 1 | 120 | 1 | 0 | 1 | 0.99 | 0.99 | открыт | 25 | ПС 35/6 кВ Сахарный завод | 4 | 0 | 0.01 | 1 | 120 | 1 | 0 | 1 | 0.99 | 0.99 | открыт
26 | ПС 35/10 кВ Гнездилово | 1.6 | 0.24 | 0.68 | 120 | 0.68 | 0 | 0.68 | 0.44 | 0.44 | открыт | 26 | ПС 35/10 кВ Гнездилово | 1.6 | 0.097 | 0.337 | 0.68 | 120 | 0.68 | 0 | 0.68 | 0.343 | 0.343 | открыт
27 | ПС 35/10 кВ Коптево | 1.6 | 0.32 | 0.44 | 120 | 0.44 | 0 | 0.44 | 0.12 | 0.12 | открыт | 27 | ПС 35/10 кВ Коптево | 1.6 | 0 | 0.32 | 0.44 | 120 | 0.44 | 0 | 0.44 | 0.12 | 0.12 | открыт
28 | ПС 110/35/10/6 кВ Мясокомбинат | 10 | 1.68 | 2.13 | 120 | 2.13 | 0 | 2.13 | 0.45 | 0.45 | открыт | 28 | ПС 110/35/10/6 кВ Мясокомбинат | 10 | 0.065 | 1.745 | 2.13 | 120 | 2.13 | 0 | 2.13 | 0.385 | 0.385 | открыт
| Ном. мощность СН; МВА | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Ном. мощность СН; МВА | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ном. мощность НН; МВА | 10 | 1.68 | 2.13 | 120 | 2.13 | 0 | 2.13 | 0.45 |  |  |  | Ном. мощность НН; МВА | 10 | 0.065 | 1.745 | 2.13 | 120 | 2.13 | 0 | 2.13 | 0.385
29 | ПС 110/35/10 кВ Шатилово | 10 | 0.9 | 0.69 | 120 | 0.69 | 0 | 0.69 | -0.21 | -0.21 | закрыт | 29 | ПС 110/35/10 кВ Шатилово | 10 | 0.104 | 1.004 | 0.69 | 120 | 0.69 | 0 | 0.69 | -0.314 | -0.314 | закрыт
| Ном. мощность СН; МВА | 10 | 0.32 | 0.16 | 180 | 0.16 | 0 | 0.16 | -0.16 |  |  |  | Ном. мощность СН; МВА | 10 | 0.069 | 0.389 | 0.16 | 180 | 0.16 | 0 | 0.16 | -0.229
| Ном. мощность НН; МВА | 10 | 0.58 | 0.53 | 120 | 0.53 | 0 | 0.53 | -0.05 |  |  |  | Ном. мощность НН; МВА | 10 | 0.035 | 0.615 | 0.53 | 120 | 0.53 | 0 | 0.53 | -0.085
30 | ПС 110/35/10 кВ Совхозная | 10 | 3.12 | 8.96 | 120 | 8.96 | 0 | 8.96 | 5.84 | 1.58 | открыт | 30 | ПС 110/35/10 кВ Совхозная | 10 | 1.097 | 4.217 | 8.96 | 120 | 8.96 | 0 | 8.96 | 4.743 | 1.467 | открыт
| Ном. мощность СН; МВА | 10 | 2.36 | 6.62 | 120 | 6.62 | 0 | 6.62 | 4.26 |  |  |  | Ном. мощность СН; МВА | 10 | 0.984 | 3.344 | 6.62 | 120 | 6.62 | 0 | 6.62 | 3.276
| Ном. мощность НН; МВА | 10 | 0.76 | 2.34 | 120 | 2.34 | 0 | 2.34 | 1.58 |  |  |  | Ном. мощность НН; МВА | 10 | 0.113 | 0.873 | 2.34 | 120 | 2.34 | 0 | 2.34 | 1.467
31 | ПС 35/10 кВ Даниловская | 1.6 | 0.62 | 0.68 | 120 | 0.68 | 0 | 0.68 | 0.06 | 0.06 | открыт | 31 | ПС 35/10 кВ Даниловская | 1.6 | 0 | 0.62 | 0.68 | 120 | 0.68 | 0 | 0.68 | 0.06 | 0.06 | открыт
32 | ПС 35/10 кВ Корсеево | 1.8 | 0.02 | 0.88 | 120 | 0.88 | 0 | 0.88 | 0.86 | 0.86 | открыт | 32 | ПС 35/10 кВ Корсеево | 1.8 | 0 | 0.02 | 0.88 | 120 | 0.88 | 0 | 0.88 | 0.86 | 0.86 | открыт
33 | ПС 35/10 кВ Липовец | 2.5 | 0.83 | 1.39 | 120 | 1.39 | 0 | 1.39 | 0.56 | 0.56 | открыт | 33 | ПС 35/10 кВ Липовец | 2.5 | 0.228 | 1.058 | 1.39 | 120 | 1.39 | 0 | 1.39 | 0.332 | 0.332 | открыт
34 | ПС 35/10 кВ Мисайлово | 1.6 | 0.38 | 1.6 | 1сутки | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.22 | 1.22 | открыт | 34 | ПС 35/10 кВ Мисайлово | 1.6 | 0.047 | 0.427 | 1.6 |  | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.173 | 1.173 | открыт
35 | ПС 35/10 кВ Михайловка | 2.5 | 0.29 | 0.31 | 80 | 0.31 | 0 | 0.31 | 0.02 | 0.02 | открыт | 35 | ПС 35/10 кВ Михайловка | 2.5 | 0 | 0.29 | 0.31 | 80 | 0.31 | 0 | 0.31 | 0.02 | 0.02 | открыт
36 | ПС 35/10 кВ Паньково | 1.8 | 0.32 | 1.6 | 1сутки | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.28 | 1.28 | открыт | 36 | ПС 35/10 кВ Паньково | 1.8 | 0.069 | 0.389 | 1.6 | 1сутки | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.211 | 1.211 | открыт
37 | ПС 35/10 кВ Судбищи | 2.5 | 0.8 | 1.6 | 1сутки | 1.6 | 0 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | открыт | 37 | ПС 35/10 кВ Судбищи | 2.5 | 0 | 0.8 | 1.6 | 1сутки | 1.6 | 0 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | открыт
38 | ПС 35/10 кВ Тим | 1.6 | 0.58 | 1.6 | 1сутки | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.02 | 1.02 | открыт | 38 | ПС 35/10 кВ Тим | 1.6 | 0.032 | 0.612 | 1.6 | 1сутки | 1.6 | 0 | 1.6 | 0.988 | 0.988 | открыт
39 | ПС 35/10 кВ Топки | 1 | 0.55 | 1.6 | 1сутки | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.05 | 1.05 | открыт | 39 | ПС 35/10 кВ Топки | 1 | 0.073 | 0.623 | 1.6 | 1сутки | 1.6 | 0 | 1.6 | 0.977 | 0.977 | открыт
40 | ПС 35/10 кВ Ярище | 2.5 | 0.32 | 1.6 | 1сутки | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.28 | 1.28 | открыт | 40 | ПС 35/10 кВ Ярище | 2.5 | 0.057 | 0.377 | 1.6 | 1сутки | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.223 | 1.223 | открыт
41 | ПС 110/10 кВ Альшанская | 10+10 | 4.31 | 3.88 | 30 | 0.43 | 0 | 10.5 | 10.07 | 10.07 | открыт | 41 | ПС 110/10 кВ Альшанская | 10+10 | 2.917 | 7.227 | 3.88 | 30 | 3.347 | 0 | 10.5 | 7.153 | 7.153 | открыт
42 | ПС 35/10 кВ Архангельская | 2,5+2,5 | 0.57 | 0.93 | 90 | -0.36 | 0 | 2.625 | 2.985 | 2.985 | открыт | 42 | ПС 35/10 кВ Архангельская | 2,5+2,5 | 0.046 | 0.616 | 0.93 | 90 | -0.314 | 0 | 2.625 | 2.939 | 2.939 | открыт
43 | ПС 35/10 кВ Атяевская | 1,6+2,5 | 0.54 | 0 | - | 0.54 | 0 | 1.68 | 1.14 | 1.14 | открыт | 43 | ПС 35/10 кВ Атяевская | 1,6+2,5 | 0.371 | 0.911 | 0 |  | 0.911 | 0 | 1.68 | 0.769 | 0.769 | открыт
44 | ПС 110/35/10 кВ Богородицкая | 10+10 | 2.36 | 3.06 | 90 | -0.7 | 0 | 10.5 | 11.2 | 10.75 | открыт | 44 | ПС 110/35/10 кВ Богородицкая | 10+10 | 0.836 | 3.196 | 3.06 | 90 | 0.136 | 0 | 10.5 | 10.364 | 10.364 | открыт
| Ном. мощность СН; МВА | 10+10 | 2.18 | 2.43 | 90 | -0.25 | 0 | 10.5 | 10.75 |  |  |  | Ном. мощность СН; МВА | 10+10 | 0.801 | 2.981 | 2.43 | 90 | 0.551 | 0 | 10.5 | 9.949
| Ном. мощность НН; МВА | 10+10 | 0.18 | 0.63 | 90 | -0.45 | 0 | 10.5 | 10.95 |  |  |  | Ном. мощность НН; МВА | 10+10 | 0.035 | 0.215 | 0.63 | 90 | -0.415 | 0 | 10.5 | 10.915
45 | ПС 35/10 кВ Бакланово | 1,6+1,6 | 0.83 | 0.64 | 60 | 0.19 | 0 | 1.68 | 1.49 | 1.49 | открыт | 45 | ПС 35/10 кВ Бакланово | 1,6+1,6 | 0.388 | 1.218 | 0.64 | 60 | 0.578 | 0 | 1.68 | 1.102 | 1.102 | открыт
46 | ПС 35/10 кВ Биофабрика | 6,3+6,3 | 3.09 | 2.05 | 90 | 1.04 | 0 | 6.615 | 5.575 | 5.575 | открыт | 46 | ПС 35/10 кВ Биофабрика | 6,3+6,3 | 2.606 | 5.696 | 2.05 | 90 | 3.646 | 0 | 6.615 | 2.969 | 2.969 | открыт
47 | ПС 110/10 кВ Володарская | 2,5+6,3 | 3.56 | 1.46 | 30 | 2.1 | 0 | 2.625 | 0.525 | 0.525 | открыт | 47 | ПС 110/10 кВ Володарская | 2,5+6,3 | 8.495 | 12.055 | 1.46 | 30 | 10.595 | 0 | 2.625 | -7.97 | -7.97 | закрыт
48 | ПС 110/10 кВ Восточная | 15+15 | 12.83 | 5.87 | 120 | 6.96 | 0 | 15.75 | 8.79 | 8.79 | открыт | 48 | ПС 110/10 кВ Восточная | 15+15 | 0.662 | 13.492 | 5.87 | 120 | 7.622 |  | 15.75 | 8.128 | 8.128 | открыт
49 | ПС 110/35/10 кВ Дмитровская | 10+10 | 3.62 | 0.7 | 60 | 2.92 | 0 | 10.5 | 7.58 | 7.58 | открыт | 49 | ПС 110/35/10 кВ Дмитровская | 10+10 | 0.275 | 3.895 | 0.7 | 60 | 3.195 | 0 | 10.5 | 7.305 | 7.305 | открыт
| Ном. мощность СН; МВА | 10+10 | 0.62 | 0.25 | 120 | 0.37 | 0 | 10.5 | 10.13 |  |  |  | Ном. мощность СН; МВА | 10+10 | 0 | 0.62 | 0.25 |  | 0.37 | 0 | 10.5 | 10.13
| Ном. мощность НН; МВА | 10+10 | 3 | 0.45 | 60 | 2.55 | 0 | 10.5 | 7.95 |  |  |  | Ном. мощность НН; МВА | 10+10 | 0.275 | 3.275 | 0.45 | 60 | 2.825 | 0 | 10.5 | 7.675
50 | ПС 110/6 кВ Железнодорожная | 16+16 | 11.28 | 3.98 | 180 | 7.3 | 0 | 16.8 | 9.5 | 9.5 | открыт | 50 | ПС 110/10 кВ Железнодорожная | 16+16 | 0.475 | 11.755 | 3.98 | 180 | 7.775 | 0 | 16.8 | 9.025 | 9.025 | открыт
51 | ПС 35/10 кВ Жиляевская | 1,8+1,8 | 0.63 | 0.64 | 60 | -0.01 | 0 | 1.89 | 1.9 | 1.9 | открыт | 51 | ПС 35/10 кВ Жиляевская | 1,8+1,8 | 0.127 | 0.757 | 0.64 | 60 | 0.117 | 0 | 1.89 | 1.773 | 1.773 | открыт
52 | ПС 110/6 кВ Заводская | 40+25 | 15.35 | 4.39 | 150 | 10.96 | 0 | 26.25 | 15.29 | 15.29 | открыт | 52 | ПС 110/6 кВ Заводская | 40+25 | 1.558 | 16.908 | 4.39 | 150 | 12.518 | 0 | 26.25 | 13.732 | 13.732 | открыт
53 | ПС 110/10/6 кВ Западная | 63+63 | 24.88 | 5.37 | 120 | 19.51 | 19 | 66.15 | 27.64 | 27.64 | открыт | 53 | ПС 110/11/6 кВ Западная | 63+63 | 0 | 24.88 | 5.37 | 120 | 19.51 | 19 | 66.15 | 27.64 | 27.64 | открыт
54 | ПС 35/10 кВ Звягинки | 2,5+2,5 | 2.27 | 1.48 | 60 | 0.79 | 0 | 2.625 | 1.835 | 1.835 | открыт | 54 | ПС 35/10 кВ Звягинки | 2,5+2,5 | 3.642 | 5.912 | 1.48 | 60 | 4.432 | 0 | 2.625 | -1.807 | -1.807 | закрыт
55 | ПС 35/10 кВ Ильинская | 3,2+2,5 | 0.76 | 1.18 | 30 | -0.42 | 0 | 2.625 | 3.045 | 3.045 | открыт | 55 | ПС 35/10 кВ Ильинская | 3,2+2,5 | 0.321 | 1.081 | 1.18 | 30 | -0.099 | 0 | 2.625 | 2.724 | 2.724 | открыт
56 | ПС 110/35/10 кВ Куликовская | 10+10 | 6.3 | 0.44 | 90 | 5.86 | 0 | 10.5 | 4.64 | 4.64 | открыт | 56 | ПС 110/35/10 кВ Куликовская | 10+10 | 6.577 | 12.877 | 0.44 | 90 | 12.437 | 0 | 10.5 | -1.937 | -1.937 | закрыт
| Ном. мощность СН; МВА | 10+10 | 2.39 | 0 | 0 | 2.39 | 0 | 10.5 | 8.11 |  |  |  | Ном. мощность СН; МВА | 10+10 | 1.093 | 3.483 | 0 | 0 | 3.483 | 0 | 10.5 | 7.017
| Ном. мощность НН; МВА | 10+10 | 3.91 | 0.44 | 90 | 3.47 | 0 | 10.5 | 7.03 |  |  |  | Ном. мощность НН; МВА | 10+10 | 5.484 | 9.394 | 0.44 | 90 | 8.954 | 0 | 10.5 | 1.546
57 | ПС 110/35/10 кВ Кромская | 16+16 | 6.23 | 9.43 | 45 | -3.2 | 0 | 16.8 | 20 | 18.23 | открыт | 57 | ПС 110/35/10 кВ Кромская | 16+16 | 2.875 | 9.105 | 9.43 | 45 | -0.325 | 0 | 16.8 | 17.125 | 17.125 | открыт
| Ном. мощность СН; МВА | 16+16 | 3.23 | 5 | 45 | -1.77 | 0 | 16.8 | 18.57 |  |  |  | Ном. мощность СН; МВА | 16+16 | 0.677 | 3.907 | 5 | 45 | -1.093 | 0 | 16.8 | 17.893
| Ном. мощность НН; МВА | 16+16 | 3 | 4.43 | 45 | -1.43 | 0 | 16.8 | 18.23 |  |  |  | Ном. мощность НН; МВА | 16+16 | 2.198 | 5.198 | 4.43 | 45 | 0.768 | 0 | 16.8 | 16.032
58 | ПС 35/10 кВ Красноармейская | 2,5+2,5 | 1.4 | 0.95 | 30 | 0.45 | 0 | 2.625 | 2.175 | 2.175 | открыт | 58 | ПС 35/10 кВ Красноармейская | 2,5+2,5 | 0.152 | 1.552 | 0.95 | 30 | 0.602 | 0 | 2.625 | 2.023 | 2.023 | открыт
59 | ПС 35/10 кВ Куракинская | 1,6+1,8 | 0.54 | 0 | - | 0.54 | 0 | 1.68 | 1.14 | 1.14 | открыт | 59 | ПС 35/10 кВ Куракинская | 1,6+1,8 | 0.066 | 0.606 | 0 |  | 0.606 | 0 | 1.68 | 1.074 | 1.074 | открыт
60 | ПС 35/10 кВ Кутафино | 6,3+6,3 | 0.77 | 0.83 | 30 | -0.06 | 0 | 6.615 | 6.675 | 6.675 | открыт | 60 | ПС 35/10 кВ Кутафино | 6,3+6,3 | 0.029 | 0.799 | 0.83 | 30 | -0.031 | 0 | 6.615 | 6.646 | 6.646 | открыт
61 | ПС 35/10 кВ Ловчиково | 2,5+2,5 | 0.9 | 1.59 | 30 | -0.69 | 0 | 2.625 | 3.315 | 3.315 | открыт | 61 | ПС 35/10 кВ Ловчиково | 2,5+2,5 | 0.056 | 0.956 | 1.59 | 30 | -0.634 | 0 | 2.625 | 3.259 | 3.259 | открыт
62 | ПС 35/10 кВ Лубянская | 1+1,6 | 0.45 | 0.47 | 60 | -0.02 | 0 | 1.05 | 1.07 | 1.07 | открыт | 62 | ПС 35/10 кВ Лубянская | 1+1,6 | 0.031 | 0.481 | 0.47 | 60 | 0.011 | 0 | 1.05 | 1.039 | 1.039 | открыт
63 | ПС 35/10 кВ Луковец | 1,8+2,5 | 0.5 | 0.99 | 90 | -0.49 | 0 | 1.89 | 2.38 | 2.38 | открыт | 63 | ПС 35/10 кВ Луковец | 1,8+2,5 | 0.029 | 0.529 | 0.99 | 90 | -0.461 | 0 | 1.89 | 2.351 | 2.351 | открыт
64 | ПС 35/10 кВ Малорхангельская | 5,6+5,6 | 0.44 | 1.7 | 30 | -1.26 | 0 | 5.88 | 7.14 | 7.14 | открыт | 64 | ПС 35/10 кВ Малоархангельская | 5,6+5,6 | 1.114 | 1.554 | 1.7 | 30 | -0.146 | 0 | 5.88 | 6.026 | 6.026 | открыт
65 | ПС 110/35/10 кВ Нарышкинская | 10+10 | 6.71 | 3.31 | 90 | 3.4 | 0 | 10.5 | 7.1 | 5.28 | открыт | 65 | ПС 110/35/10 кВ Нарышкинская | 10+10 | 0.955 | 7.665 | 3.31 | 90 | 4.355 | 0 | 10.5 | 6.145 | 6.145 | открыт
| Ном. мощность СН; МВА | 10+10 | 0.94 | 2.76 | 90 | -1.82 | 0 | 10.5 | 12.32 |  |  |  | Ном. мощность СН; МВА | 10+10 | 0.183 | 1.123 | 2.76 | 90 | -1.637 | 0 | 10.5 | 12.137
| Ном. мощность НН; МВА | 10+10 | 5.77 | 0.55 | 90 | 5.22 | 0 | 10.5 | 5.28 |  |  |  | Ном. мощность НН; МВА | 10+10 | 0.772 | 6.542 | 0.55 | 90 | 5.992 | 0 | 10.5 | 4.508
66 | ПС 35/10 кВ Нижняя Слобода | 2,5+5,6 | 0.63 | 1.63 | 45 | -1 | 0 | 2.625 | 3.625 | 3.625 | открыт | 66 | ПС 35/10 кВ Нижняя Слобода | 2,5+5,6 | 0.047 | 0.677 | 1.63 | 45 | -0.953 | 0 | 2.625 | 3.578 | 3.578 | открыт
67 | ПС 35/10 кВ Новопетровка | 2,5+1,6 | 0.39 | 0 |  | 0.39 | 0 | 1.68 | 1.29 | 1.29 | открыт | 67 | ПС 35/10 кВ Новопетровка | 2,5+1,6 | 0.019 | 0.409 | 0 | 0 | 0.409 | 0 | 1.68 | 1.271 | 1.271 | открыт
68 | ПС 35/10 кВ Путимец | 2,5+2,5 | 0.49 | 1.53 | 90 | -1.04 | 0 | 2.625 | 3.665 | 3.665 | открыт | 68 | ПС 35/10 кВ Путимец | 2,5+2,5 | 1.195 | 1.685 | 1.53 | 90 | 0.155 | 0 | 2.625 | 2.47 | 2.47 | открыт
69 | ПС 110/10 кВ Пищевая * | 40+25 | 5.7 | 2.22 | 60 | 3.48 | 0 | 26.25 | 22.77 | 22.77 | открыт | 69 | ПС 110/10 кВ Пищевая * | 40+25 | 0.054 | 5.754 | 2.22 | 60 | 3.534 | 0 | 26.25 | 22.716 | 22.716 | открыт
70 | ПС 35/10 кВ Рыжково | 2,5+2,5 | 0.39 | 0.65 | 90 | -0.26 | 0 | 2.625 | 2.885 | 2.885 | открыт | 70 | ПС 35/10 кВ Рыжково | 2,5+2,5 | 0.073 | 0.463 | 0.65 | 90 | -0.187 | 0 | 2.625 | 2.812 | 2.812 | открыт
71 | ПС 110/35/10 кВ Свердловская | 10+10 | 2.81 | 1.98 | 45 | 0.83 | 0 | 10.5 | 9.67 | 9.43 | открыт | 71 | ПС 110/35/10 кВ Свердловская | 10+10 | 0.791 | 3.601 | 1.98 | 45 | 1.621 | 0 | 10.5 | 8.879 | 8.879 | открыт
| Ном. мощность СН; МВА | 10+10 | 1.17 | 1.41 | 45 | -0.24 | 0 | 10.5 | 10.74 |  |  |  | Ном. мощность СН; МВА | 10+10 | 0.103 | 1.273 | 1.41 | 45 | -0.137 | 0 | 10.5 | 10.637
| Ном. мощность НН; МВА | 10+10 | 1.64 | 0.57 | 45 | 1.07 | 0 | 10.5 | 9.43 |  |  |  | Ном. мощность НН; МВА | 10+10 | 0.688 | 2.328 | 0.57 | 45 | 1.758 | 0 | 10.5 | 8.742
72 | ПС 35/10 кВ Стрелецкая | 4+4 | 1.42 | 0.91 | 90 | 0.51 | 0 | 4.2 | 3.69 | 3.69 | открыт | 72 | ПС 35/10 кВ Стрелецкая | 4+4 | 3.16 | 4.58 | 0.91 | 90 | 3.67 | 0 | 4.2 | 0.53 | 0.53 | открыт
73 | ПС 110/35/10/6 кВ Советская | 20+20+25+40 | 26.53 | 3.86 | 180 | 22.67 | 0 | 68.25 | 45.58 | 20.34 | открыт | 73 | ПС 110/35/10/6 кВ Советская | 20+20+25+40 | 10.766 | 28.386 | 3.86 | 180 | 24.526 | 0 | 68.25 | 43.724 | 16.88 | открыт
| Ном. мощность СН-35кВ; МВА | 20+20 | 4.57 | 6.74 | 90 | -2.17 | 0 | 21 | 23.17 |  |  |  | Ном. мощность СН; МВА | 20+20 | 6.29 | 10.86 | 6.74 | 90 | 4.12 | 0 | 21 | 16.88
| Ном. мощность НН-10кВ; МВА | 25+40 | 8.91 | 3 | 180 | 5.91 | 0 | 26.25 | 20.34 |  |  |  | Ном. мощность НН; МВА | 25+40 | 0 | 8.91 | 3 | 180 | 5.91 | 0 | 26.25 | 20.34
| Ном. мощность НН-6кВ; МВА | 20+20+40 | 13.05 | 3.86 | 180 | 9.19 | 0 | 42 | 32.81 |  |  |  | Ном. мощность НН; МВА | 20+20+40 | 4.476 | 17.526 | 3.86 | 180 | 13.666 | 0 | 42 | 28.334
74 | ПС 35/10 кВ Сосковская | 4+3,2 | 1.02 | 0.64 | 90 | 0.38 | 0 | 3.36 | 2.98 | 2.98 | открыт | 74 | ПС 35/10 кВ Сосковская | 4+3,2 | 0.047 | 1.067 | 0.64 | 90 | 0.427 | 0 | 3.36 | 2.933 | 2.933 | открыт
75 | ПС 35/10 кВ Тросна | 5,6+3,2 | 0.76 | 1.76 | 30 | -1 | 0 | 3.36 | 4.36 | 4.36 | открыт | 75 | ПС 35/10 кВ Тросна | 5,6+3,2 | 0.071 | 0.831 | 1.76 | 30 | -0.929 | 0 | 3.36 | 4.289 | 4.289 | открыт
76 | ПС 110/6 кВ Химмаш | 25+25 | 5.86 | 1.51 | 120 | 4.35 | 0 | 26.25 | 21.9 | 21.9 | открыт | 76 | ПС 110/6 кВ Химмаш | 25+25 | 4.916 | 10.776 | 1.51 | 120 | 9.266 | 0 | 26.25 | 16.984 | 16.984 | открыт
77 | ПС 35/10кВ Хлебопродукты | 5,6+6,3 | 0.77 | 2.6 | 120 | -1.83 | 0 | 5.88 | 7.71 | 7.71 | открыт | 77 | ПС 35/10кВ Хлебопродукты | 5,6+6,3 | 0.014 | 0.784 | 2.6 | 120 | -1.816 | 0 | 5.88 | 7.696 | 7.696 | открыт
78 | ПС 35/10 кВ Хотынецкая | 4+2,5 | 2.05 | 1.49 | 80 | 0.56 | 0 | 2.625 | 2.065 | 2.065 | открыт | 78 | ПС 35/10 кВ Хотынецкая | 4+2,5 | 0.772 | 2.822 | 1.49 | 80 | 1.332 | 0 | 2.625 | 1.293 | 1.293 | открыт
79 | ПС 35/10 кВ Хотьково | 1,6+1,6 | 0.47 | 1.03 | 80 | -0.56 | 0 | 1.68 | 2.24 | 2.24 | открыт | 79 | ПС 35/10 кВ Хотьково | 1,6+1,6 | 0.029 | 0.499 | 1.03 | 80 | -0.531 | 0 | 1.68 | 2.211 | 2.211 | открыт
80 | ПС 110/10/6 кВ Центральная | 25+25 | 13.57 | 3.46 | 135 | 10.11 | 0 | 26.25 | 16.14 | 16.14 | открыт | 80 | ПС 110/10/6 кВ Центральная | 25+25 | 1.529 | 15.099 | 3.46 | 135 | 11.639 | 0 | 26.25 | 14.611 | 14.611 | открыт
81 | ПС 110/35/10 кВ Шаблыкино | 6,3+6,3 | 2.14 | 1.36 | 30 | 0.78 | 0 | 6.615 | 5.835 | 5.835 | открыт | 81 | ПС 110/35/10 кВ Шаблыкино | 6,3+6,3 | 0.097 | 2.237 | 1.36 | 30 | 0.877 | 0 | 6.615 | 5.738 | 5.738 | открыт
| Ном. мощность СН; МВА | 6,3+6,3 | 0.76 | 0.54 | 30 | 0.22 | 0 | 6.615 | 6.395 |  |  |  | Ном. мощность СН; МВА | 6,3+6,3 | 0.071 | 0.831 | 0.54 | 30 | 0.291 | 0 | 6.615 | 6.324
| Ном. мощность НН; МВА | 6,3+6,3 | 1.38 | 0.82 | 30 | 0.56 | 0 | 6.615 | 6.055 |  |  |  | Ном. мощность НН; МВА | 6,3+6,3 | 0.026 | 1.406 | 0.82 | 30 | 0.586 | 0 | 6.615 | 6.029
82 | ПС 110/35/10 кВ Шахово | 10+10 | 2.48 | 2.55 | 120 | -0.07 | 0 | 10.5 | 10.57 | 10.4 | открыт | 82 | ПС 110/35/10 кВ Шахово | 10+10 | 5.293 | 7.773 | 2.55 | 120 | 5.223 | 0 | 10.5 | 5.277 | 5.277 | открыт
| Ном. мощность СН; МВА | 10+10 | 0.49 | 0.39 | 120 | 0.1 | 0 | 10.5 | 10.4 |  |  |  | Ном. мощность СН; МВА | 10+10 | 1.195 | 1.685 | 0.39 | 120 | 1.295 | 0 | 10.5 | 9.205
| Ном. мощность НН; МВА | 10+10 | 1.99 | 2.16 | 120 | -0.17 | 0 | 10.5 | 10.67 |  |  |  | Ном. мощность НН; МВА | 10+10 | 4.098 | 6.088 | 2.16 | 120 | 3.928 | 0 | 10.5 | 6.572
83 | ПС 35/10 кВ Шепино | 2,5+2,5 | 1.3 | 1.1 | 120 | 0.2 | 0 | 2.625 | 2.425 | 2.425 | открыт | 83 | ПС 35/10 кВ Шепино | 2,5+2,5 | 1.093 | 2.393 | 1.1 | 120 | 1.293 | 0 | 2.625 | 1.332 | 1.332 | открыт
84 | ПС 110/10/6 кВ Юго-восточная | 25+25 | 10.88 | 0.74 | 60 | 10.14 | 0 | 26.25 | 16.11 | 16.11 | открыт | 84 | ПС 110/10/6 кВ Юго-восточная | 25+25 | 2.385 | 13.265 | 0.74 | 60 | 12.525 | 0 | 26.25 | 13.725 | 13.725 | открыт
85 | ПС 110/10 кВ Южная | 10+10 | 4.61 | 1.05 | 90 | 3.56 | 0 | 10.5 | 6.94 | 6.94 | открыт | 85 | ПС 110/10 кВ Южная | 10+10 | 5.661 | 10.271 | 1.05 | 90 | 9.221 | 0 | 10.5 | 1.279 | 1.279 | открыт
86 | ПС 220/110/10 кВ Мценск * | 40+40 | 10.99 | 0 | - | 10.99 | 0 | 42 | 31.01 | 31.01 | открыт | 86 | ПС 220/110/10 кВ Мценск* | 40+40 | 3.433 | 14.423 | 0 |  | 14.423 | 0 | 42 | 27.577 | 27.577 | открыт
87 | ПС 110/35/10 кВ Коммаш | 10+16 | 10.46 | 4.65 | 90 | 5.81 | 0 | 10.5 | 4.69 | 4.69 | открыт | 87 | ПС 110/35/10 кВ Коммаш | 10+16 | 0.446 | 10.906 | 4.65 | 90 | 6.256 | 0 | 10.5 | 4.244 | 4.244 | открыт
| Ном. мощность СН; МВА | 10+16 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10.5 | 10.5 |  |  |  | Ном. мощность СН; МВА | 10+16 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10.5 | 10.5
| Ном. мощность НН; МВА | 10+16 | 10.46 | 4.65 | 90 | 5.81 | 0 | 10.5 | 4.69 |  |  |  | Ном. мощность НН; МВА | 10+16 | 0.446 | 10.906 | 4.65 | 90 | 6.256 | 0 | 10.5 | 4.244
88 | ПС 110/35/10 кВ Новосергиевка | 6,3+10 | 1.6 | 4.13 | 120 | -2.53 | 0 | 6.615 | 9.145 | 7.535 | открыт | 88 | ПС 110/35/10 кВ Новосергиевка | 6,3+10 | 0.403 | 2.003 | 4.13 | 120 | -2.127 | 0 | 6.615 | 8.742 | 7.159 | открыт
| Ном. мощность СН; МВА | 6,3+10 | 1.48 | 2.4 | 120 | -0.92 | 0 | 6.615 | 7.535 |  |  |  | Ном. мощность СН; МВА | 6,3+10 | 0.376 | 1.856 | 2.4 | 120 | -0.544 | 0 | 6.615 | 7.159
| Ном. мощность НН; МВА | 6,3+10 | 0.12 | 1.73 | 120 | -1.61 | 0 | 6.615 | 8.225 |  |  |  | Ном. мощность НН; МВА | 6,3+10 | 0.027 | 0.147 | 1.73 | 120 | -1.583 | 0 | 6.615 | 8.198
89 | ПС 110/10 кВ 1 Воин | 6,3+6,3 | 2.14 | 1.83 | 120 | 0.31 | 0 | 6.615 | 6.305 | 6.305 | открыт | 89 | ПС 110/10 кВ 1 Воин | 6,3+6,3 | 1.662 | 3.802 | 1.83 | 120 | 1.972 | 0 | 6.615 | 4.643 | 4.643 | открыт
90 | ПС 110/35/10 кВ Залегощь | 10+16 | 4.87 | 3.95 | 120 | 0.92 | 0 | 10.5 | 9.58 | 9.39 | открыт | 90 | ПС 110/35/10 кВ Залегощь | 10+16 | 0.328 | 5.198 | 3.95 | 120 | 1.248 | 0 | 10.5 | 9.252 | 9.252 | открыт
| Ном. мощность СН; МВА | 10+16 | 2.2 | 2.39 | 120 | -0.19 | 0 | 10.5 | 10.69 |  |  |  | Ном. мощность СН; МВА | 10+16 | 0.267 | 2.467 | 2.39 | 120 | 0.077 | 0 | 10.5 | 10.423
| Ном. мощность НН; МВА | 10+16 | 2.67 | 1.56 | 120 | 1.11 | 0 | 10.5 | 9.39 |  |  |  | Ном. мощность НН; МВА | 10+16 | 0.061 | 2.731 | 1.56 | 120 | 1.171 | 0 | 10.5 | 9.329
91 | ПС 110/10 кВ Кочеты | 2,5+2,5 | 0.22 | 0.66 | 120 | -0.44 | 0 | 2.625 | 3.065 | 3.065 | открыт | 91 | ПС 110/10 кВ Кочеты | 2,5+2,5 | 0.14471 | 0.36471 | 0.66 | 120 | -0.29529 | 0 | 2.625 | 2.9203 | 2.9203 | открыт
92 | ПС 110/35/10 кВ Болхов | 10+10 | 7.5 | 4.1 | 120 | 3.4 | 0 | 10.5 | 7.1 | 6.91 | открыт | 92 | ПС 110/35/10 кВ Болхов | 10+10 | 1.725 | 9.225 | 4.1 | 120 | 5.125 | 0 | 10.5 | 5.375 | 5.375 | открыт
| Ном. мощность СН; МВА | 10+10 | 2.26 | 2.45 | 120 | -0.19 | 0 | 10.5 | 10.69 |  |  |  | Ном. мощность СН; МВА | 10+10 | 0.331 | 2.591 | 2.45 | 120 | 0.141 | 0 | 10.5 | 10.359
| Ном. мощность НН; МВА | 10+10 | 5.24 | 1.65 | 120 | 3.59 | 0 | 10.5 | 6.91 |  |  |  | Ном. мощность НН; МВА | 10+10 | 1.394 | 6.634 | 1.65 | 120 | 4.984 | 0 | 10.5 | 5.516
93 | ПС 110/35/10 кВ Новосиль | 10+10 | 2.9 | 2.98 | 120 | -0.08 | 0 | 10.5 | 10.58 | 9.82 | открыт | 93 | ПС 110/35/10 кВ Новосиль | 10+10 | 0.446 | 3.346 | 2.98 | 120 | 0.366 | 0 | 10.5 | 10.134 | 10.134 | открыт
| Ном. мощность СН; МВА | 10+10 | 0.7 | 1.46 | 120 | -0.76 | 0 | 10.5 | 11.26 |  |  |  | Ном. мощность СН; МВА | 10+10 | 0.231 | 0.931 | 1.46 | 120 | -0.529 | 0 | 10.5 | 11.029
| Ном. мощность НН; МВА | 10+10 | 2.2 | 1.52 | 120 | 0.68 | 0 | 10.5 | 9.82 |  |  |  | Ном. мощность НН; МВА | 10+10 | 0.215 | 2.415 | 1.52 | 120 | 0.895 | 0 | 10.5 | 9.605
94 | ПС 110/35/10 кВ Знаменская | 10+10 | 1.8 | 1.78 | 120 | 0.02 | 0 | 10.5 | 10.48 | 10.32 | открыт | 94 | ПС 110/35/10 кВ Знаменская | 10+10 | 0.033 | 1.833 | 1.78 | 120 | 0.053 | 0 | 10.5 | 10.447 | 10.447 | открыт
| Ном. мощность СН; МВА | 10+10 | 0.52 | 0.34 | 120 | 0.18 | 0 | 10.5 | 10.32 |  |  |  | Ном. мощность СН; МВА | 10+10 | 0 | 0.52 | 0.34 | 120 | 0.18 | 0 | 10.5 | 10.32
| Ном. мощность НН; МВА | 10+10 | 1.28 | 1.44 | 120 | -0.16 | 0 | 10.5 | 10.66 |  |  |  | Ном. мощность НН; МВА | 10+10 | 0.033 | 1.313 | 1.44 | 120 | -0.127 | 0 | 10.5 | 10.627
95 | ПС 35/10 кВ Апальково | 1,8+1,8 | 0.51 | 0.48 | 120 | 0.03 | 0 | 1.89 | 1.86 | 1.86 | открыт | 95 | ПС 35/10 кВ Апальково | 1,8+1,8 | 0.021 | 0.531 | 0.48 | 120 | 0.051 | 0 | 1.89 | 1.839 | 1.839 | открыт
96 | ПС 35/10 кВ Подберёзово | 4+1 | 0.16 | 0.59 | 120 | -0.43 | 0 | 1.05 | 1.48 | 1.48 | открыт | 96 | ПС 35/10 кВ Подберёзово | 4+1 | 0 | 0.16 | 0.59 | 120 | -0.43 | 0 | 1.05 | 1.48 | 1.48 | открыт
97 | ПС 35/10 кВ Протасово | 2,5+1,6 | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 1.68 | 0.68 | 0.68 | открыт | 97 | ПС 35/10 кВ Протасово | 2,5+1,6 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 1.68 | 0.68 | 0.68 | открыт
98 | ПС 35/10 кВ Алёшня | 1+1 | 0.27 | 0.24 | 120 | 0.03 | 0 | 1.05 | 1.02 | 1.02 | открыт | 98 | ПС 35/10 кВ Алёшня | 1+1 | 0 | 0.27 | 0.24 | 120 | 0.03 | 0 | 1.05 | 1.02 | 1.02 | открыт
99 | ПС 35/10 кВ Ломовое | 2,5+2,5 | 0.89 | 0 | - | 0.89 | 0 | 2.625 | 1.735 | 1.735 | открыт | 99 | ПС 35/10 кВ Ломовое | 2,5+2,5 | 0 | 0.89 | 0 |  | 0.89 | 0 | 2.625 | 1.735 | 1.735 | открыт
100 | ПС 35/10 кВ Моховое | 2,5+4 | 0.82 | 0.63 | 120 | 0.19 |  | 2.625 | 2.435 | 2.435 | открыт | 100 | ПС 35/10 кВ Моховое | 2,5+4 | 0.254 | 1.074 | 0.63 | 120 | 0.444 | 0 | 2.625 | 2.181 | 2.181 | открыт
101 | ПС 35/10 кВ Мишково2 | 1,6+1,6 | 0.22 | 0.47 | 120 | -0.25 | 0 | 1.68 | 1.93 | 1.93 | открыт | 101 | ПС 35/10 кВ Мишково2 | 1,6+1,6 | 0.013 | 0.233 | 0.47 | 120 | -0.237 | 0 | 1.68 | 1.917 | 1.917 | открыт
102 | ПС 35/10 кВ Вязовое | 2,5+2,5 | 0.24 | 0 | - | 0.24 | 0 | 2.625 | 2.385 | 2.385 | открыт | 102 | ПС 35/10 кВ Вязовое | 2,5+2,5 | 0.007 | 0.247 | 0 |  | 0.247 | 0 | 2.625 | 2.378 | 2.378 | открыт
103 | ПС 35/10 кВ Краснознаменка | 2,5+2,5 | 0.67 | 0.67 | 120 | 0 | 0 | 2.625 | 2.625 | 2.625 | открыт | 103 | ПС 35/10 кВ Краснознаменка | 2,5+2,5 | 0.107 | 0.777 | 0.67 | 120 | 0.107 | 0 | 2.625 | 2.518 | 2.518 | открыт
104 | ПС 35/10 кВ Фатнево | 1,6+1,6 | 0.35 | 0.37 | 120 | -0.02 | 0 | 1.68 | 1.7 | 1.7 | открыт | 104 | ПС 35/10 кВ Фатнево | 1,6+1,6 | 0.03 | 0.38 | 0.37 | 120 | 0.01 | 0 | 1.68 | 1.67 | 1.67 | открыт
105 | ПС 35/10 кВ Варваринка | 2,5+2,5 | 0.44 | 0.69 | 120 | -0.25 | 0 | 2.625 | 2.875 | 2.875 | открыт | 105 | ПС 35/10 кВ Варваринка | 2,5+2,5 | 0.082 | 0.522 | 0.69 | 120 | -0.168 | 0 | 2.625 | 2.793 | 2.793 | открыт
106 | ПС 35/10 кВ Одинок | 1,6+1,6 | 0.28 | 0 | - | 0.28 | 0 | 1.68 | 1.4 | 1.4 | открыт | 106 | ПС 35/10 кВ Одинок | 1,6+1,6 | 0.08 | 0.36 | 0 |  | 0.36 | 0 | 1.68 | 1.32 | 1.32 | открыт
107 | ПС 35/10 кВ Узкое | 1,6+1 | 0.23 | 0.25 | 120 | -0.02 | 0 | 1.05 | 1.07 | 1.07 | открыт | 107 | ПС 35/10 кВ Узкое | 1,6+1 | 0 | 0.23 | 0.25 | 120 | -0.02 | 0 | 1.05 | 1.07 | 1.07 | открыт
108 | ПС 35/10 кВ Корсаково | 2,5+4 | 0.92 | 0.69 | 120 | 0.23 | 0 | 2.625 | 2.395 | 2.395 | открыт | 108 | ПС 35/10 кВ Корсаково | 2,5+4 | 0.362 | 1.282 | 0.69 | 120 | 0.592 | 0 | 2.625 | 2.033 | 2.033 | открыт
109 | ПС 35/10 кВ Парамоново | 4+2,5 | 0.81 | 0.76 | 120 | 0.05 | 0 | 2.625 | 2.575 | 2.575 | открыт | 109 | ПС 35/10 кВ Парамоново | 4+2,5 | 0.069 | 0.879 | 0.76 | 120 | 0.119 | 0 | 2.625 | 2.506 | 2.506 | открыт
110 | ПС 35/10 кВ Спешнево | 1,6+1,6 | 0.16 | 0 | - | 0.16 | 0 | 1.68 | 1.52 | 1.52 | открыт | 110 | ПС 35/10 кВ Спешнево | 1,6+1,6 | 0.038 | 0.198 | 0 |  | 0.198 | 0 | 1.68 | 1.482 | 1.482 | открыт
111 | ПС 110/35/10 кВ Верховье I | 16+10 | 7.3 | 3.65 | 120 | 3.65 | 0 | 10.5 | 6.85 | 6.85 | открыт | 111 | ПС 110/35/10 кВ Верховье I | 16+10 | 0.373 | 7.673 | 3.65 | 120 | 4.023 | 0 | 10.5 | 6.477 | 6.477 | открыт
| Ном. мощность СН; МВА | 16+10 | 2.47 | 2.05 | 120 | 0.42 | 0 | 10.5 | 10.08 |  |  |  | Ном. мощность СН; МВА | 16+10 | 0.314 | 2.784 | 2.05 | 120 | 0.734 | 0 | 10.5 | 9.766
| Ном. мощность НН; МВА | 16+10 | 4.83 | 1.6 | 120 | 3.23 | 0 | 10.5 | 7.27 |  |  |  | Ном. мощность НН; МВА | 16+10 | 0.059 | 4.889 | 1.6 | 120 | 3.289 | 0 | 10.5 | 7.211
112 | ПС 110/35/10 кВ Верховье II | 40+40 | 10.32 | 0.3 | - | 10.02 | 0 | 42 | 31.98 | 31.98 | открыт | 112 | ПС 110/35/10 кВ Верховье II | 40+40 | 0.014 | 10.334 | 0.3 |  | 10.034 | 0 | 42 | 31.966 | 31.966 | открыт
| Ном. мощность СН; МВА | 40+40 | 0.38 | 0.3 | - | 0.08 | 0 | 42 | 41.92 |  |  |  | Ном. мощность СН; МВА | 40+40 | 0.014 | 0.394 | 0.3 |  | 0.094 | 0 | 42 | 41.906
| Ном. мощность НН; МВА | 40+40 | 9.94 | 0 | - | 9.94 | 0 | 42 | 32.06 |  |  |  | Ном. мощность НН; МВА | 40+40 | 0 | 9.94 | 0 |  | 9.94 | 0 | 42 | 32.06
113 | ПС 110/35/10 кВ Долгое | 16+10 | 4.83 | 3.38 | 120 | 1.45 | 0 | 10.5 | 9.05 | 8.78 | открыт | 113 | ПС 110/35/10 кВ Долгое | 16+10 | 0.588 | 5.418 | 3.38 | 120 | 2.038 | 0 | 10.5 | 8.462 | 8.271 | открыт
| Ном. мощность СН; МВА | 16+10 | 2.11 | 2.38 | 120 | -0.27 | 0 | 10.5 | 10.77 |  |  |  | Ном. мощность СН; МВА | 16+10 | 0.079 | 2.189 | 2.38 | 120 | -0.191 | 0 | 10.5 | 10.691
| Ном. мощность НН; МВА | 16+10 | 2.72 | 1 | 120 | 1.72 | 0 | 10.5 | 8.78 |  |  |  | Ном. мощность НН; МВА | 16+10 | 0.509 | 3.229 | 1 | 120 | 2.229 | 0 | 10.5 | 8.271
114 | ПС 110/35/10 кВ Колпны-110 | 10+16 | 4.6 | 2.79 | 120 | 1.81 | 0 | 10.5 | 8.69 | 8.69 | открыт | 114 | ПС 110/35/10 кВ Колпны-110 | 10+16 | 0.289 | 4.889 | 2.79 | 120 | 2.099 | 0 | 10.5 | 8.401 | 8.856 | открыт
| Ном. мощность СН; МВА | 10+16 | 2.75 | 2.46 | 120 | 0.29 | 0 | 10.5 | 10.21 |  |  |  | Ном. мощность СН; МВА | 10+16 | 0.165 | 2.915 | 2.46 | 120 | 0.455 | 0 | 10.5 | 10.045
| Ном. мощность НН; МВА | 10+16 | 1.85 | 0.33 | 120 | 1.52 | 0 | 10.5 | 8.98 |  |  |  | Ном. мощность НН; МВА | 10+16 | 0.124 | 1.974 | 0.33 | 120 | 1.644 | 0 | 10.5 | 8.856
115 | ПС 110/35/10 кВ Кр. Заря | 10+10 | 4.18 | 1.54 | 120 | 2.64 | 0 | 10.5 | 7.86 | 7.86 | открыт | 115 | ПС 110/35/10 кВ Кр. Заря | 10+10 | 0.489 | 4.669 | 1.54 | 120 | 3.129 | 0 | 10.5 | 7.371 | 7.371 | открыт
| Ном. мощность СН; МВА | 10+10 | 1.54 | 1.29 | 120 | 0.25 | 0 | 10.5 | 10.25 |  |  |  | Ном. мощность СН; МВА | 10+10 | 0.018 | 1.558 | 1.29 | 120 | 0.268 | 0 | 10.5 | 10.232
| Ном. мощность НН; МВА | 10+10 | 2.64 | 0.25 | 120 | 2.39 | 0 | 10.5 | 8.11 |  |  |  | Ном. мощность НН; МВА | 10+10 | 0.471 | 3.111 | 0.25 | 120 | 2.861 | 0 | 10.5 | 7.639
116 | ПС 110/35/10 кВ Покровская | 10+10 | 5.52 | 2.84 | 120 | 2.68 | 0 | 10.5 | 7.82 | 7.82 | открыт | 116 | ПС 110/35/10 кВ Покровская | 10+10 | 2.266 | 7.786 | 2.84 | 120 | 4.946 | 0 | 10.5 | 5.554 | 5.554 | открыт
| Ном. мощность СН; МВА | 10+10 | 2.73 | 2.12 | 120 | 0.61 | 0 | 10.5 | 9.89 |  |  |  | Ном. мощность СН; МВА | 10+10 | 0.178 | 2.908 | 2.12 | 120 | 0.788 | 0 | 10.5 | 9.712
| Ном. мощность НН; МВА | 10+10 | 2.79 | 0.72 | 120 | 2.07 | 0 | 10.5 | 8.43 |  |  |  | Ном. мощность НН; МВА | 10+10 | 2.088 | 4.878 | 0.72 | 120 | 4.158 | 0 | 10.5 | 6.342
117 | ПС 110/35/6 кВ Черкасская | 40+25 | 27.05 | 13.39 | 120 | 13.66 | 0 | 26.25 | 12.59 | 12.59 | открыт | 117 | ПС 110/35/6 кВ Черкасская | 40+25 | 0.732 | 27.782 | 13.39 | 120 | 14.392 | 0 | 26.25 | 11.858 | 11.858 | открыт
| Ном. мощность СН; МВА | 40+25 | 19.55 | 10.84 | 120 | 8.71 | 0 | 26.25 | 17.54 |  |  |  | Ном. мощность СН; МВА | 40+25 | 0.688 | 20.238 | 10.84 | 120 | 9.398 | 0 | 26.25 | 16.852
| Ном. мощность НН; МВА | 40+25 | 7.5 | 2.55 | 120 | 4.95 | 0 | 26.25 | 21.3 |  |  |  | Ном. мощность НН; МВА | 40+25 | 0.044 | 7.544 | 2.55 | 120 | 4.994 | 0 | 26.25 | 21.256
118 | ПС 110/6 кВ Пластмасс | 16+16 | 9.76 | 0 | - | 9.76 | 0 | 16.8 | 7.04 | 7.04 | открыт | 118 | ПС 110/6 кВ Пластмасс | 16+16 | 0.016 | 9.776 | 0 |  | 9.776 | 0 | 16.8 | 7.024 | 7.024 | открыт
119 | ПС 110/6 кВ ПМ | 10+10 | 5.02 | 0 | - | 5.02 | 0 | 10.5 | 5.48 | 5.48 | открыт | 119 | ПС 110/6 кВ ПМ | 10+10 | 1.412 | 6.432 | 0 |  | 6.432 | 0 | 10.5 | 4.068 | 4.068 | открыт
120 | ПС 110/10 кВ Речица | 6,3+6,3 | 0.99 | 1.85 | 120 | -0.86 | 0 | 6.615 | 7.475 | 7.475 | открыт | 120 | ПС 110/10 кВ Речица | 6,3+6,3 | 0.082 | 1.072 | 1.85 | 120 | -0.778 | 0 | 6.615 | 7.393 | 7.393 | открыт
121 | ПС 110/10 кВ Р.Брод | 5,6+10 | 1.34 | 0.29 | 120 | 1.05 | 0 | 5.88 | 4.83 | 4.83 | открыт | 121 | ПС 110/10 кВ Р.Брод | 5,6+10 | 0.039 | 1.379 | 0.29 | 120 | 1.089 | 0 | 5.88 | 4.791 | 4.791 | открыт
122 | ПС 35/10 кВ Алексеевская | 1,6+1,6 | 0.67 | 0.13 | 120 | 0.54 | 0 | 1.68 | 1.14 | 1.14 | открыт | 122 | ПС 35/10 кВ Алексеевская | 1,6+1,6 | 0.055 | 0.725 | 0.13 | 120 | 0.595 | 0 | 1.68 | 1.085 | 1.085 | открыт
123 | ПС 35/10 кВ В.Дубрава | 2,5+2,5 | 1.33 | 0.65 | 120 | 0.68 | 0 | 2.625 | 1.945 | 1.945 | открыт | 123 | ПС 35/10 кВ В.Дубрава | 2,5+2,5 | 0.092 | 1.422 | 0.65 | 120 | 0.772 | 0 | 2.625 | 1.853 | 1.853 | открыт
124 | ПС 35/10 кВ В.Ольшаное | 4+2,5 | 0.46 | 0.43 | 120 | 0.03 | 0 | 2.625 | 2.595 | 2.595 | открыт | 124 | ПС 35/10 кВ В.Ольшаное | 4+2,5 | 0.018 | 0.478 | 0.43 | 120 | 0.048 | 0 | 2.625 | 2.577 | 2.577 | открыт
125 | ПС 35/10 кВ Введенское | 1,6+1,8 | 0.55 | 0.56 | 120 | -0.01 | 0 | 1.68 | 1.69 | 1.69 | открыт | 125 | ПС 35/10 кВ Введенское | 1,6+1,8 | 0.006 | 0.556 | 0.56 | 120 | -0.004 | 0 | 1.68 | 1.684 | 1.684 | открыт
126 | ПС 35/10 кВ Дросково | 4+2,5 | 1.44 | 0 | - | 1.44 | 0 | 2.625 | 1.185 | 1.185 | открыт | 126 | ПС 35/10 кВ Дросково | 4+2,5 | 0.123 | 1.563 | 0 |  | 1.563 | 0 | 2.625 | 1.062 | 1.062 | открыт
127 | ПС 35/10 кВ Колпны-35 | 6,3+6,3 | 1.03 | 0.39 | 120 | 0.64 | 0 | 6.615 | 5.975 | 5.975 | открыт | 127 | ПС 35/10 кВ Колпны-35 | 6,3+6,3 | 0.018 | 1.048 | 0.39 | 120 | 0.658 | 0 | 6.615 | 5.957 | 5.957 | открыт
128 | ПС 35/10 кВ Крутое | 2,5+2,5 | 1.84 | 0.87 | 120 | 0.97 | 0 | 2.625 | 1.655 | 1.655 | открыт | 128 | ПС 35/10 кВ Крутое | 2,5+2,5 | 0.142 | 1.982 | 0.87 | 120 | 1.112 | 0 | 2.625 | 1.513 | 1.513 | открыт
129 | ПС 35/10 кВ Мезенцево | 4+6,3 | 2.13 | 1.11 | 80 | 1.02 | 0 | 4.2 | 3.18 | 3.18 | открыт | 129 | ПС 35/10 кВ Мезенцево | 4+6,3 | 0.24 | 2.37 | 1.11 | 80 | 1.26 | 0 | 4.2 | 2.94 | 2.94 | открыт
130 | ПС 35/10 кВ Н.Жерновец | 1,6+1,6 | 0.11 | 0 | - | 0.11 | 0 | 1.68 | 1.57 | 1.57 | открыт | 130 | ПС 35/10 кВ Н.Жерновец | 1,6+1,6 | 0 | 0.11 | 0 |  | 0.11 | 0 | 1.68 | 1.57 | 1.57 | открыт
131 | ПС 35/10 кВ Нетрубеж | 2,5+2,5 | 0.46 | 0.39 | - | 0.07 | 0 | 2.625 | 2.555 | 2.555 | открыт | 131 | ПС 35/10 кВ Нетрубеж | 2,5+2,5 | 0.009 | 0.469 | 0.39 |  | 0.079 | 0 | 2.625 | 2.546 | 2.546 | открыт
132 | ПС 35/10 кВ Никольская | 2,5+3,2 | 1.48 | 0.54 | 80 | 0.94 | 0 | 2.625 | 1.685 | 1.685 | открыт | 132 | ПС 35/10 кВ Никольская | 2,5+3,2 | 0.089 | 1.569 | 0.54 | 80 | 1.029 | 0 | 2.625 | 1.596 | 1.596 | открыт
133 | ПС 35/10 кВ Песочная | 3,2+3,2 | 0.38 | 1.67 | 120 | -1.29 | 0 | 3.36 | 4.65 | 4.65 | открыт | 133 | ПС 35/10 кВ Песочная | 3,2+3,2 | 0.014 | 0.394 | 1.67 | 120 | -1.276 | 0 | 3.36 | 4.636 | 4.636 | открыт
134 | ПС 35/6 кВ Пушкарская | 4+4 | 5.35 | 0 |  | 5.35 | 0 | 4.2 | -1.15 | -1.15 | закрыт | 134 | ПС 35/6 кВ Пушкарская | 4+4 | 0 | 5.35 | 0 |  | 5.35 | 0 | 4.2 | -1.15 | -1.15 | закрыт
135 | ПС 35/10 кВ Рахманово | 2,5+2,5 | 0.43 | 0.25 | 120 | 0.18 | 0 | 2.625 | 2.445 | 2.445 | открыт | 135 | ПС 35/10 кВ Рахманово | 2,5+2,5 | 0.018 | 0.448 | 0.25 | 120 | 0.198 | 0 | 2.625 | 2.427 | 2.427 | открыт
136 | ПС 35/10 кВ Росстани | 2,5+2,5 | 1.44 | 0.7 | 80 | 0.74 | 0 | 2.625 | 1.885 | 1.885 | открыт | 136 | ПС 35/10 кВ Росстани | 2,5+2,5 | 0.062 | 1.502 | 0.7 | 80 | 0.802 | 0 | 2.625 | 1.823 | 1.823 | открыт
137 | ПС 35/10 кВ Сергиевская | 4+2,5 | 1.24 | 1.5 | 120 | -0.26 | 0 | 2.625 | 2.885 | 2.885 | открыт | 137 | ПС 35/10 кВ Сергиевская | 4+2,5 | 0.756 | 1.996 | 1.5 | 120 | 0.496 | 0 | 2.625 | 2.129 | 2.129 | открыт
138 | ПС 35/10 кВ Скородное | 1,6+1,6 | 0.59 | 0.33 | 120 | 0.26 | 0 | 1.68 | 1.42 | 1.42 | открыт | 138 | ПС 35/10 кВ Скородное | 1,6+1,6 | 0.021 | 0.611 | 0.33 | 120 | 0.281 | 0 | 1.68 | 1.399 | 1.399 | открыт
139 | ПС 35/10 кВ Спасская | 2,5+1,6 | 0.34 | 0 | 120 | 0.34 | 0 | 1.68 | 1.34 | 1.34 | открыт | 139 | ПС 35/10 кВ Спасская | 2,5+1,6 | 0.018 | 0.358 | 0 |  | 0.358 | 0 | 1.68 | 1.322 | 1.322 | открыт
140 | ПС 35/10 кВ ССК | 1,6+1,6 | 0.09 | 0 |  | 0.09 | 0 | 1.68 | 1.59 | 1.59 | открыт | 140 | ПС 35/10 кВ ССК | 1,6+1,6 | 0 | 0.09 | 0 |  | 0.09 | 0 | 1.68 | 1.59 | 1.59 | открыт
141 | ПС 35/10 кВ Урынок | 1,6+1,6 | 1.08 | 0.52 | 20 | 0.56 | 0 | 1.68 | 1.12 | 1.12 | открыт | 141 | ПС 35/10 кВ Урынок | 1,6+1,6 | 0.029 | 1.109 | 0.52 | 20 | 0.589 | 0 | 1.68 | 1.091 | 1.091 | открыт
142 | ПС 35/10 кВ Хомутово | 4+4 | 1.89 | 0.31 | 80 | 1.58 | 0 | 4.2 | 2.62 | 2.62 | открыт | 142 | ПС 35/10 кВ Хомутово | 4+4 | 0.293 | 2.183 | 0.31 | 80 | 1.873 | 0 | 4.2 | 2.327 | 2.327 | открыт
| Итого: | [10 empty] | 2: Итого:; 4: 143.6597; 5: 694.5997
| дефицит | [8 empty] | -1.95 |  | 2: дефицит; Мин. 12: -16.576
| профицит | [8 empty] | 628.35 |  | 2: профицит; Мин. 12: 479.9263
* | Подстанции не находятся на балансе филиала, но филиал ОАО "МРСК Центра"-"Орёлэнерго" выдаёт техусловия на присоединение потребителей.
РУ-10кВ ПС Мценск находиться в субаренде, а ПС Пищевая фактически бесхозная.

## Свод.тек.деф.
Перечень закрытых центров питания ОАО "МРСК Центра" - "Орелэнерго" по зимним нагрузкам 2011 года (текущий дефицит мощности).
№п/п | Наименование объекта центра питания, класс напряжения | [7 empty] | Текущий дефицит , МВА
Орелэнерго
1 | ПС 110/35/10 кВ Новополево | 16 | [6 empty] | -0.4
| Ном. мощность СН; МВА | 16
| Ном. мощность НН; МВА | 16
2 | ПС 110/35/10 кВ Тросна | 16 | [6 empty] | -0.02
| Ном. мощность СН; МВА | 16
| Ном. мощность НН; МВА | 16
3 | ПС 110/10 кВ Тельчье | 3.2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -0.17
4 | ПС 35/6 кВ Пушкарская | 4+4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -1.15
5 | ПС 110/35/10 кВ Шатилово | 10 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -0.21
| Ном. мощность СН; МВА | 10 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Ном. мощность НН; МВА | 10 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Итого текущий дефицит |  | 53.2 | [6 empty] | -1.95

## Свод.ожид.деф.
Перечень закрытых центров питания ОАО "МРСК Центра" - "Орелэнерго" по ожидаемым нагрузкам с учетом подключения новых мощностей по технологическому присоединению и др.развития э/сетевого комплекса.
№п/п | Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Ожидаемый дефицит /профицит | [9 empty] | Примечание
|  | Установленная мощность трансформаторов Sуст. с указанием их количества в перспективе при условии выполнения ТУ на ТП или других мероприятий по реконструкции ЦП шт/ МВА | Дополнительная мощность по выданным ТУ на ТП, МВА | Ожидаемая нагрузка ЦП, МВА | Полная перераспределяемая мощность в перспективе с учетом выполнения мероприятий ТУ или других мероприятий по реконструкции сети инвестпрограмм и др. |  | Полная мощность с учётом перераспределения, МВА | Ограничивающие факторы, МВА | Допустимая нагрузка расчётная в режиме n-1, МВА | Пропускная способность ЦП, МВА | Текущий дефицит/ профицит, МВА
[5 empty] | МВА | Мин.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 4 | 5
Орелэнерго
1 | ПС 110/35/10 кВ Малоархангельская | 10 | [6 empty] | #REF! |  | -1.126 | закрыт
| Ном. мощность СН; МВА | 10
| Ном. мощность НН; МВА | 10
2 | ПС 110/35/10 кВ Новополево | 16 | [6 empty] | #REF! |  | -0.313 | закрыт
| Ном. мощность СН; МВА | 16
| Ном. мощность НН; МВА | 16
3 | ПС 110/10 кВ Пищевая | 6.3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -1.301 | закрыт
4 | ПС 110/10 кВ Тельчье | 3.2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -0.486 | закрыт
5 | ПС 110/35/10 кВ Шатилово | 10 | [6 empty] | #REF! |  | -0.314 | закрыт
| Ном. мощность СН; МВА | 10
| Ном. мощность НН; МВА | 10
6 | ПС 110/10 кВ Володарская | 2,5+6,3 | [8 empty] | -7.97 | закрыт
7 | ПС 35/6 кВ Пушкарская | 4+4 | [8 empty] | -1.15 | закрыт
8 | ПС 110/35/10 кВ Тросна | 16 | [8 empty] | -0.172 | закрыт
| Ном. мощность СН; МВА | 16
| Ном. мощность НН; МВА | 16
9 | ПС 35/10 кВ Звягинки | 2,5+2,5 | [8 empty] | -1.807 | закрыт
10 | ПС 110/35/10 кВ Куликовская | 10+10 | [8 empty] | -1.937 | закрыт
| Итого: | 83.3 | [8 empty] | -16.576