## Смоленскэнерго
Приложение 2
Расчёт пропускной способности Центров питания филиала ОАО "МРСК Центра" -Смоленскэнерго по итогам зимнего замера максимума нагрузки 2011 г.
[9 empty] | таблица 1 | [14 empty] | таблица 2
№ п/п | Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Текущий дефицит | [9 empty] | Примечание | cosφ | № п/п | Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Ожидаемый дефицит /профицит | [10 empty] | Примечание | cosφ
|  | Установленная мощность трансформаторов Sуст. с указанием их количества, шт/ МВА | Суммарная полная мощность ЦП по результатам замеров максимума нагрузки Sмах , МВА | Полная мощность, перераспределяемая в соответствии с ПТЭ, МВА за время |  | Полная мощность с учётом перераспределения, МВА | Ограничивающие факторы, МВА | Допустимая нагрузка расчётная в режиме n-1, МВА | Пропускная способность, МВА | Текущий дефицит/ профицит, МВА | Текущий дефицит/ профицит, МВт |  |  |  |  | Установленная мощность трансформаторов Sуст. с указанием их количества в перспективе при условии выполнения ТУ на ТП или других мероприятий по реконструкции ЦП, шт/ МВА | Дополнительная мощность по выданным ТУ на ТП, МВА | Дополнительная мощность по выданным ТУ на ТП, МВт | Ожидаемая нагрузка ЦП, МВА | Полная перераспределяемая мощность в перспективе с учетом выполнения мероприятий ТУ или других мероприятий по реконструкции сети инвестпрограмм и др. |  | Полная мощность с учётом перераспределения, МВА | Ограничивающие факторы, МВА | Допустимая нагрузка расчётная в режиме n-1, МВА | Пропускная способность ЦП, МВА | Ожидаемый дефицит/ профицит, МВА
|  |  |  | МВА | Мин. | [14 empty] | МВА | Мин.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Однотрансформаторные ПС | [13 empty] | Однотрансформаторные ПС
1 | Герчики 35/10 | 2.5 | 0.3 | 0.7 | 1 сутки | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.396 | открыт | 0.99 | 1 | Герчики 35/10 | 2.5 | 0.34343 | 0.34 | 0.64343 | 0.7 | 1 сутки | -0.056566 | 0 | 0.7 | 0.056566 | 0.056566 | открыт | 0.99
2 | Верховье 35/10 | 4 | 0.55 | 1.36 | 1 сутки | 1.36 | 0 | 1.36 | 0.81 | 0.81 | 0.8019 | открыт | 0.99 | 2 | Верховье 35/10 | 4 | 0 | 0 | 0.55 | 1.36 | 1 сутки | -0.81 | 0 | 1.36 | 0.81 | 0.81 | открыт | 0.99
3 | Нейково 35/10 | 2.5 | 0.22 | 1.73 | 1 сутки | 1.73 | 0 | 1.73 | 1.51 | 1.51 | 1.2533 | открыт | 0.83 | 3 | Нейково 35/10 | 2.5 | 0 | 0 | 0.22 | 1.73 | 1 сутки | -1.51 | 0 | 1.73 | 1.51 | 1.51 | открыт | 0.83
4 | Мерлино 110/35/10 | 6.3 | 0.35 | 0.35 | 1 сутки | 0.35 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | открыт | 0.89 | 4 | Мерлино 110/35/10 | 6.3 | 0.41067 | 0.3655 | 0.76067 | 0.76067 | 1 сутки | 0 | 0 | 0.76067 | 0 | 0 | открыт | 0.89
| Ном. Мощность СН, МВА | 6.3 | 0.05 | 0.05 | 1 сутки | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 |  | 0 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 6.3 | 0.37247 |  | 0.42247 | 0.42247 |  | 0 | 0 | 0.42247 | 0
| Ном. мощность НН, МВА | 6.3 | 0.3 | 0.3 | 1 сутки | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 |  | 0 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 6.3 | 0.038202 | 0.034 | 0.3382 | 0.3382 | 1 сутки | 0 | 0 | 0.3382 | 0
5 | Беляево 35/10 | 1.6 | 0.22 | 1.68 | 1 сутки | 1.68 | 0 | 1.68 | 1.46 | 1.46 | 1.168 | открыт | 0.8 | 5 | Беляево 35/10 | 1.6 | 0 | 0 | 0.22 | 1.68 | 1 сутки | -1.46 | 0 | 1.68 | 1.46 | 1.46 | открыт | 0.8
6 | Заозерье 35/10 | 1.6 | 0.15 | 0.85 | 1 сутки | 0.85 | 0 | 0.85 | 0.7 | 0.7 | 0.693 | открыт | 0.99 | 6 | Заозерье 35/10 | 1.6 | 0 | 0 | 0.15 | 0.85 | 1 сутки | -0.7 | 0 | 0.85 | 0.7 | 0.7 | открыт | 0.99
7 | Селезни 35/10 | 2.5 | 0.41 | 2.21 | 1 сутки | 2.21 | 0 | 2.21 | 1.8 | 1.8 | 1.746 | открыт | 0.97 | 7 | Селезни 35/10 | 2.5 | 0 | 0 | 0.41 | 2.21 | 1 сутки | -1.8 | 0 | 2.21 | 1.8 | 1.8 | открыт | 0.97
8 | Логово 110/10 | 6.3 | 0.43 | 1.36 | 1 сутки | 1.36 | 0 | 1.36 | 0.93 | 0.93 | 0.9207 | открыт | 0.99 | 8 | Логово 110/10 | 6.3 | 0 | 0 | 0.43 | 1.36 | 1 сутки | -0.93 | 0 | 1.36 | 0.93 | 0.93 | открыт | 0.99
9 | Дубровка 35/10 | 2.5 | 0.43 | 1.36 | 1 сутки | 1.36 | 0 | 1.36 | 0.93 | 0.93 | 0.9021 | открыт | 0.97 | 9 | Дубровка 35/10 | 2.5 | 0.087629 | 0.085 | 0.51763 | 1.36 | 1 сутки | -0.84237 | 0 | 1.36 | 0.84237 | 0.84237 | открыт | 0.97
10 | Свистовичи 35/10 | 2.5 | 0.18 | 0.85 | 1 сутки | 0.85 | 0 | 0.85 | 0.67 | 0.67 | 0.6633 | открыт | 0.99 | 10 | Свистовичи 35/10 | 2.5 | 0 | 0 | 0.18 | 0.85 | 1 сутки | -0.67 | 0 | 0.85 | 0.67 | 0.67 | открыт | 0.99
11 | Ельша 35/10 | 1.6 | 0.15 | 0.85 | 1 сутки | 0.85 | 0 | 0.85 | 0.7 | 0.7 | 0.693 | открыт | 0.99 | 11 | Ельша 35/10 | 1.6 | 0 | 0 | 0.15 | 0.85 | 1 сутки | -0.7 | 0 | 0.85 | 0.7 | 0.7 | открыт | 0.99
12 | Сапшо 35/10 | 4 | 0.76 | 2.12 | 1 сутки | 2.12 | 0 | 2.12 | 1.36 | 1.36 | 1.292 | открыт | 0.95 | 12 | Сапшо 35/10 | 4 | 0.16105 | 0.153 | 0.92105 | 2.12 | 1 сутки | -1.1989 | 0 | 2.12 | 1.1989 | 1.1989 | открыт | 0.95
13 | Диво 110/10 | 2.5 | 0.43 | 0.85 | 1 сутки | 0.85 | 0 | 0.85 | 0.42 | 0.42 | 0.399 | открыт | 0.95 | 13 | Диво 110/10 | 2.5 | 0.20579 | 0.1955 | 0.63579 | 0.85 | 1 сутки | -0.21421 | 0 | 0.85 | 0.21421 | 0.21421 | открыт | 0.95
14 | Вачково 35/10 | 2.5 | 0.45 | 1.02 | 1 сутки | 1.02 | 0 | 1.02 | 0.57 | 0.57 | 0.5073 | открыт | 0.89 | 14 | Вачково 35/10 | 2.5 | 0 | 0 | 0.45 | 1.02 | 1 сутки | -0.57 | 0 | 1.02 | 0.57 | 0.57 | открыт | 0.89
15 | Замошье 35/10 | 2.5 | 0.14 | 0.68 | 1 сутки | 0.68 | 0 | 0.68 | 0.54 | 0.54 | 0.4806 | открыт | 0.89 | 15 | Замошье 35/10 | 2.5 | 0 | 0 | 0.14 | 0.68 | 1 сутки | -0.54 | 0 | 0.68 | 0.54 | 0.54 | открыт | 0.89
16 | Лоино 35/10 | 2.5 | 0.19 | 0.85 | 1 сутки | 0.85 | 0 | 0.85 | 0.66 | 0.66 | 0.6534 | открыт | 0.99 | 16 | Лоино 35/10 | 2.5 | 0 | 0 | 0.19 | 0.85 | 1 сутки | -0.66 | 0 | 0.85 | 0.66 | 0.66 | открыт | 0.99
17 | Рокот 35/10 | 2.5 | 0.22 | 1.3 | 1 сутки | 1.3 | 0 | 1.3 | 1.08 | 1.08 | 0.8964 | открыт | 0.83 | 17 | Рокот 35/10 | 2.5 | 0 | 0 | 0.22 | 1.3 | 1 сутки | -1.08 | 0 | 1.3 | 1.08 | 1.08 | открыт | 0.83
18 | Никонцы 35/10 | 2.5 | 0.14 | 0.85 | 1 сутки | 0.85 | 0 | 0.85 | 0.71 | 0.71 | 0.5041 | открыт | 0.71 | 18 | Никонцы 35/10 | 2.5 | 0 | 0 | 0.14 | 0.85 | 1 сутки | -0.71 | 0 | 0.85 | 0.71 | 0.71 | открыт | 0.71
19 | Батищево 35/10 | 2.5 | 0.36 | 1.73 | 1 сутки | 1.73 | 0 | 1.73 | 1.37 | 1.37 | 1.2741 | открыт | 0.93 | 19 | Батищево 35/10 | 2.5 | 0.064516 | 0.06 | 0.42452 | 1.73 | 1 сутки | -1.3055 | 0 | 1.73 | 1.3055 | 1.3055 | открыт | 0.93
20 | Васино 35/10 | 2.5 | 1.08 | 2.55 | 1 сутки | 2.55 | 0 | 2.55 | 1.47 | 1.47 | 1.1025 | открыт | 0.75 | 20 | Васино 35/10 | 2.5 | 0 | 0 | 1.08 | 2.55 | 1 сутки | -1.47 | 0 | 2.55 | 1.47 | 1.47 | открыт | 0.75
21 | Булгаково 35/10 | 2.5 | 0.36 | 1.73 | 1 сутки | 1.73 | 0 | 1.73 | 1.37 | 1.37 | 1.1371 | открыт | 0.83 | 21 | Булгаково 35/10 | 2.5 | 0.072289 | 0.06 | 0.43229 | 1.73 | 1 сутки | -1.2977 | 0 | 1.73 | 1.2977 | 1.2977 | открыт | 0.83
22 | Спас-Углы 35/10 | 1.6 | 0.18 | 0.68 | 1 сутки | 0.68 | 0 | 0.68 | 0.5 | 0.5 | 0.43 | открыт | 0.86 | 22 | Спас-Углы 35/10 | 1.6 | 0 | 0 | 0.18 | 0.68 | 1 сутки | -0.5 | 0 | 0.68 | 0.5 | 0.5 | открыт | 0.86
23 | Третьяково 35/10 | 4 | 0.36 | 2.55 | 1 сутки | 2.55 | 0 | 2.55 | 2.19 | 2.19 | 1.8177 | открыт | 0.83 | 23 | Третьяково 35/10 | 4 | 0.096386 | 0.08 | 0.45639 | 2.55 | 1 сутки | -2.0936 | 0 | 2.55 | 2.0936 | 2.0936 | открыт | 0.83
24 | Велисто 35/10 | 2.5 | 0.14 | 1.3 | 1 сутки | 1.3 | 0 | 1.3 | 1.16 | 1.16 | 0.9628 | открыт | 0.83 | 24 | Велисто 35/10 | 2.5 | 0 | 0 | 0.14 | 1.3 | 1 сутки | -1.16 | 0 | 1.3 | 1.16 | 1.16 | открыт | 0.83
25 | Батурино 35/10 | 1.6 | 0.14 | 0.85 | 1 сутки | 0.85 | 0 | 0.85 | 0.71 | 0.71 | 0.7029 | открыт | 0.99 | 25 | Батурино 35/10 | 1.6 | 0 | 0 | 0.14 | 0.85 | 1 сутки | -0.71 | 0 | 0.85 | 0.71 | 0.71 | открыт | 0.99
26 | Печатники 35/10 | 2.5 | 0.72 | 2.625 | 1 сутки | 2.625 | 0 | 2.625 | 1.905 | 1.905 | 1.6955 | открыт | 0.89 | 26 | Печатники 35/10 | 2.5 | 0 | 0 | 0.72 | 2.625 | 1 сутки | -1.905 | 0 | 2.625 | 1.905 | 1.905 | открыт | 0.89
27 | Гаристово 35/10 | 1.6 | 0.11 | 0.85 | 1 сутки | 0.85 | 0 | 0.85 | 0.74 | 0.74 | 0.6586 | открыт | 0.89 | 27 | Гаристово 35/10 | 1.6 | 0.011236 | 0.01 | 0.12124 | 0.85 | 1 сутки | -0.72876 | 0 | 0.85 | 0.72876 | 0.72876 | открыт | 0.89
28 | Беззаботы 35/10 | 2.5 | 0.14 | 1.73 | 1 сутки | 1.73 | 0 | 1.73 | 1.59 | 1.59 | 1.4151 | открыт | 0.89 | 28 | Беззаботы 35/10 | 2.5 | 0.5618 | 0.5 | 0.7018 | 1.73 | 1 сутки | -1.0282 | 0 | 1.73 | 1.0282 | 1.0282 | открыт | 0.89
29 | Высокое 35/10 | 2.5 | 0.14 | 2.55 | 1 сутки | 2.55 | 0 | 2.55 | 2.41 | 2.41 | 2.1449 | открыт | 0.89 | 29 | Высокое 35/10 | 2.5 | 0 | 0 | 0.14 | 2.55 | 1 сутки | -2.41 | 0 | 2.55 | 2.41 | 2.41 | открыт | 0.89
30 | Зайцево 35/10 | 1.6 | 0.38 | 0.85 | 1 сутки | 0.85 | 0 | 0.85 | 0.47 | 0.47 | 0.4559 | открыт | 0.97 | 30 | Зайцево 35/10 | 1.6 | 0.014433 | 0.014 | 0.39443 | 0.85 | 1 сутки | -0.45557 | 0 | 0.85 | 0.45557 | 0.45557 | открыт | 0.97
31 | Савеево 35/10 | 2.5 | 0.44 | 0.85 | 1 сутки | 0.85 | 0 | 0.85 | 0.41 | 0.41 | 0.3936 | открыт | 0.96 | 31 | Савеево 35/10 | 2.5 | 0.09375 | 0.09 | 0.53375 | 0.85 | 1 сутки | -0.31625 | 0 | 0.85 | 0.31625 | 0.31625 | открыт | 0.96
32 | Гореново 35/10 | 1.6 | 0.24 | 1.68 | 1 сутки | 1.68 | 0 | 1.68 | 1.44 | 1.44 | 1.1808 | открыт | 0.82 | 32 | Гореново 35/10 | 1.6 | 0.060976 | 0.05 | 0.30098 | 1.68 | 1 сутки | -1.379 | 0 | 1.68 | 1.379 | 1.379 | открыт | 0.82
33 | Шпунты 35/10 | 2.5 | 0.51 | 0.85 | 1 сутки | 0.85 | 0 | 0.85 | 0.34 | 0.34 | 0.2652 | открыт | 0.78 | 33 | Шпунты 35/10 | 2.5 | 1.0256 | 0.8 | 1.5356 | 0.85 | 1 сутки | 0.68564 | 0 | 0.85 | -0.68564 | -0.68564 | закрыт | 0.78
34 | Кадино 35/10 | 2.5 | 0.18 | 1.73 | 1 сутки | 1.73 | 0 | 1.73 | 1.55 | 1.55 | 1.3795 | открыт | 0.89 | 34 | Кадино 35/10 | 2.5 | 0 | 0 | 0.18 | 1.73 | 1 сутки | -1.55 | 0 | 1.73 | 1.55 | 1.55 | открыт | 0.89
35 | Стегримово 35/10 | 2.5 | 0.53 | 2.625 | 1 сутки | 2.625 | 0 | 2.625 | 2.095 | 2.095 | 2.0321 | открыт | 0.97 | 35 | Стегримово 35/10 | 2.5 | 0.020619 | 0.02 | 0.55062 | 2.625 | 1 сутки | -2.0744 | 0 | 2.625 | 2.0744 | 2.0744 | открыт | 0.97
36 | Жуково 35/10 | 2.5 | 0.26 | 1.73 | 1 сутки | 1.73 | 0 | 1.73 | 1.47 | 1.47 | 1.3083 | открыт | 0.89 | 36 | Жуково 35/10 | 2.5 | 0 | 0 | 0.26 | 1.73 | 1 сутки | -1.47 | 0 | 1.73 | 1.47 | 1.47 | открыт | 0.89
37 | Микшино 35/10 | 2.5 | 0.11 | 1.73 | 1 сутки | 1.73 | 0 | 1.73 | 1.62 | 1.62 | 1.0854 | открыт | 0.67 | 37 | Микшино 35/10 | 2.5 | 0.022388 | 0.015 | 0.13239 | 1.73 | 1 сутки | -1.5976 | 0 | 1.73 | 1.5976 | 1.5976 | открыт | 0.67
38 | Петровичи 35/10 | 2.5 | 0.16 | 2.55 | 1 сутки | 2.55 | 0 | 2.55 | 2.39 | 2.39 | 1.9837 | открыт | 0.83 | 38 | Петровичи 35/10 | 2.5 | 0.0012048 | 0.001 | 0.1612 | 2.55 | 1 сутки | -2.3888 | 0 | 2.55 | 2.3888 | 2.3888 | открыт | 0.83
39 | Микуличи 35/10 | 2.5 | 0.35 | 2.625 | 1 сутки | 2.625 | 0 | 2.625 | 2.275 | 2.275 | 1.9565 | открыт | 0.86 | 39 | Микуличи 35/10 | 2.5 | 0.011628 | 0.01 | 0.36163 | 2.625 | 1 сутки | -2.2634 | 0 | 2.625 | 2.2634 | 2.2634 | открыт | 0.86
40 | Надейковичи 35/10 | 2.5 | 0.24 | 0.85 | 1 сутки | 0.85 | 0 | 0.85 | 0.61 | 0.61 | 0.4758 | открыт | 0.78 | 40 | Недейковичи 35/10 | 2.5 | 0 | 0 | 0.24 | 0.85 | 1 сутки | -0.61 | 0 | 0.85 | 0.61 | 0.61 | открыт | 0.78
41 | Поселки 110/35/10 | 6.3 | 0.48 | 0.94 | 1 сутки | 0.94 | 0 | 0.94 | 0.46 | 0.46 | 0.3266 | открыт | 0.71 | 41 | Поселки 110/35/10 | 6.3 | 0 | 0 | 0.48 | 0.94 | 1 сутки | -0.46 | 0 | 0.94 | 0.46 | 0.46 | открыт | 0.71
42 | Кузьмичи 35/10 | 2.5 | 0.23 | 1.73 | 1 сутки | 1.73 | 0 | 1.73 | 1.5 | 1.5 | 1.065 | открыт | 0.71 | 42 | Кузьмичи 35/10 | 2.5 | 0 | 0 | 0.23 | 1.73 | 1 сутки | -1.5 | 0 | 1.73 | 1.5 | 1.5 | открыт | 0.71
43 | Макшеево 110/10 | 6.3 | 0.53 | 2.55 | 1 сутки | 2.55 | 0 | 2.55 | 2.02 | 2.02 | 1.7574 | открыт | 0.87 | 43 | Макшеево 110/10 | 6.3 | 0.057471 | 0.05 | 0.58747 | 2.55 | 1 сутки | -1.9625 | 0 | 2.55 | 1.9625 | 1.9625 | открыт | 0.87
44 | Путьково 35/10 | 1.8 | 0.22 | 0.85 | 1 сутки | 0.85 | 0 | 0.85 | 0.63 | 0.63 | 0.4473 | открыт | 0.71 | 44 | Путьково 35/10 | 1.8 | 0.071831 | 0.051 | 0.29183 | 0.85 | 1 сутки | -0.55817 | 0 | 0.85 | 0.55817 | 0.55817 | открыт | 0.71
45 | Успенское 35/10 | 2.5 | 0.45 | 2.55 | 1 сутки | 2.55 | 0 | 2.55 | 2.1 | 2.1 | 2.079 | открыт | 0.99 | 45 | Успенское 35/10 | 2.5 | 0.12879 | 0.1275 | 0.57879 | 2.55 | 1 сутки | -1.9712 | 0 | 2.55 | 1.9712 | 1.9712 | открыт | 0.99
46 | Калпита 35/10 | 1.6 | 0.06 | 0.85 | 1 сутки | 0.85 | 0 | 0.85 | 0.79 | 0.79 | 0.5609 | открыт | 0.71 | 46 | Калпита 35/10 | 1.6 | 0 | 0 | 0.06 | 0.85 | 1 сутки | -0.79 | 0 | 0.85 | 0.79 | 0.79 | открыт | 0.71
47 | Касня 110/10 | 2.5 | 0.29 | 2.62 | 1 сутки | 2.62 | 0 | 2.62 | 2.33 | 2.33 | 2.1669 | открыт | 0.93 | 47 | Касня 110/10 | 2.5 | 0 | 0 | 0.29 | 2.62 | 1 сутки | -2.33 | 0 | 2.62 | 2.33 | 2.33 | открыт | 0.93
48 | Акатово 35/10 | 1.6 | 1.06 | 1.68 | 1 сутки | 1.68 | 0 | 1.68 | 0.62 | 0.62 | 0.5766 | открыт | 0.93 | 48 | Акатово 35/10 | 1.6 | 1.2247 | 1.139 | 2.2847 | 1.68 | 1 сутки | 0.60473 | 0 | 1.68 | -0.60473 | -0.60473 | закрыт | 0.93
49 | Горки 35/10 | 1.6 | 0.19 | 0.68 | 1 сутки | 0.68 | 0 | 0.68 | 0.49 | 0.49 | 0.4214 | открыт | 0.86 | 49 | Горки 35/10 | 1.6 | 0 | 0 | 0.19 | 0.68 | 1 сутки | -0.49 | 0 | 0.68 | 0.49 | 0.49 | открыт | 0.86
50 | Дружба 35/10 | 2.5 | 0.79 | 0.85 | 1 сутки | 0.85 | 0 | 0.85 | 0.06 | 0.06 | 0.051 | открыт | 0.85 | 50 | Дружба 35/10 | 2.5 | 0 | 0 | 0.79 | 0.85 | 1 сутки | -0.06 | 0 | 0.85 | 0.06 | 0.06 | открыт | 0.85
51 | НС-21 110/10 | 16 | 0 | 0 | 1 сутки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | открыт | 1 | 51 | НС-21 110/10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 сутки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | открыт | 1
52 | НС-22 110/35/10 | 25 | 2.97 | 2.97 | 1 сутки | 2.97 | 0 | 2.97 | 0 | 0 | 0 | открыт | 0.91 | 52 | НС-22 110/35/10 | 25 | 1.6907 | 1.5385 | 4.6607 | 4.6607 | 1 сутки | 0 | 0 | 4.6607 | 0 | 0 | открыт | 0.91
| Ном. Мощность СН, МВА | 25 | 2.97 | 2.97 | 1 сутки | 2.97 | 0 | 2.97 | 0 | [5 empty] | Ном. Мощность СН, МВА | 25 | 1.6907 |  | 4.6607 | 4.6607 | 1 сутки | 0 | 0 | 4.6607 | 0
| Ном. мощность НН, МВА | 25 | 0 | 0 | 1 сутки | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Ном. мощность НН, МВА | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 сутки | 0 | 0 | 0 | 0
53 | Шуйское 35/10 | 2.5 | 0.44 | 2.62 | 1 сутки | 2.62 | 0 | 2.62 | 2.18 | 2.18 | 2.1582 | открыт | 0.99 | 53 | Шуйское 35/10 | 2.5 | 0.042929 | 0.0425 | 0.48293 | 2.62 | 1 сутки | -2.1371 | 0 | 2.62 | 2.1371 | 2.1371 | открыт | 0.99
54 | Торбеево 110/10 | 6.3 | 0.3 | 2.89 | 1 сутки | 2.89 | 0 | 2.89 | 2.59 | 2.59 | 2.3051 | открыт | 0.89 | 54 | Торбеево 110/10 | 6.3 | 0.14326 | 0.1275 | 0.44326 | 2.89 | 1 сутки | -2.4467 | 0 | 2.89 | 2.4467 | 2.4467 | открыт | 0.89
55 | Леуздово 35/10 | 1 | 0.14 | 0.68 | 1 сутки | 0.68 | 0 | 0.68 | 0.54 | 0.54 | 0.5346 | открыт | 0.99 | 55 | Леуздово 35/10 | 1 | 0.25758 | 0.255 | 0.39758 | 0.68 | 1 сутки | -0.28242 | 0 | 0.68 | 0.28242 | 0.28242 | открыт | 0.99
56 | Мальцево 35/10 | 2.5 | 0.17 | 1.73 | 1 сутки | 1.73 | 0 | 1.73 | 1.56 | 1.56 | 1.482 | открыт | 0.95 | 56 | Мальцево 35/10 | 2.5 | 0.0089474 | 0.0085 | 0.17895 | 1.73 | 1 сутки | -1.5511 | 0 | 1.73 | 1.5511 | 1.5511 | открыт | 0.95
57 | Аврора 35/10 | 2.5 | 0.26 | 0.68 | 1 сутки | 0.68 | 0 | 0.68 | 0.42 | 0.42 | 0.3948 | открыт | 0.94 | 57 | Аврора 35/10 | 2.5 | 3.0564 | 2.873 | 3.3164 | 0.68 | 1 сутки | 2.6364 | 0 | 0.68 | -2.6364 | -2.6364 | закрыт | 0.94
58 | Бехтеево 35/10 | 2.5 | 0.13 | 0.68 | 1 сутки | 0.68 | 0 | 0.68 | 0.55 | 0.55 | 0.4785 | открыт | 0.87 | 58 | Бехтеево 35/10 | 2.5 | 0.068391 | 0.0595 | 0.19839 | 0.68 | 1 сутки | -0.48161 | 0 | 0.68 | 0.48161 | 0.48161 | открыт | 0.87
59 | Середа 35/10 | 2.5 | 0.31 | 0.68 | 1 сутки | 0.68 | 0 | 0.68 | 0.37 | 0.37 | 0.3293 | открыт | 0.89 | 59 | Середа 35/10 | 2.5 | 0 | 0 | 0.31 | 0.68 | 1 сутки | -0.37 | 0 | 0.68 | 0.37 | 0.37 | открыт | 0.89
60 | Михали 35/10 | 2.5 | 0.08 | 0.85 | 1 сутки | 0.85 | 0 | 0.85 | 0.77 | 0.77 | 0.6314 | открыт | 0.82 | 60 | Михали 35/10 | 2.5 | 0 | 0 | 0.08 | 0.85 | 1 сутки | -0.77 | 0 | 0.85 | 0.77 | 0.77 | открыт | 0.82
61 | Мытишино 35/10 | 1.6 | 0.06 | 0 | 1 сутки | 0 | 0 | 0 | -0.06 | -0.06 | -0.048 | закрыт | 0.8 | 61 | Мытишино 35/10 | 1.6 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 1 сутки | 0.06 | 0 | 0 | -0.06 | -0.06 | закрыт | 0.8
62 | Захарьевское 35/10 | 1.6 | 0.04 | 0.85 | 1 сутки | 0.85 | 0 | 0.85 | 0.81 | 0.81 | 0.729 | открыт | 0.9 | 62 | Захарьевское 35/10 | 1.6 | 0 | 0 | 0.04 | 0.85 | 1 сутки | -0.81 | 0 | 0.85 | 0.81 | 0.81 | открыт | 0.9
63 | Холм 35/10 | 1.6 | 0.05 | 0.85 | 1 сутки | 0.85 | 0 | 0.85 | 0.8 | 0.8 | 0.736 | открыт | 0.92 | 63 | Холм 35/10 | 1.6 | 0 | 0 | 0.05 | 0.85 | 1 сутки | -0.8 | 0 | 0.85 | 0.8 | 0.8 | открыт | 0.92
64 | Баскаковка 35/10 | 4 | 0.24 | 1.73 | 1 сутки | 1.73 | 0 | 1.73 | 1.49 | 1.49 | 1.3708 | открыт | 0.92 | 64 | Баскаковка 35/10 | 4 | 0 | 0 | 0.24 | 1.73 | 1 сутки | -1.49 | 0 | 1.73 | 1.49 | 1.49 | открыт | 0.92
65 | Екимцево 110/10 | 2.5 | 0.25 | 1.73 | 1 сутки | 1.73 | 0 | 1.73 | 1.48 | 1.48 | 1.3468 | открыт | 0.91 | 65 | Екимцево 110/10 | 2.5 | 0 | 0 | 0.25 | 1.73 | 1 сутки | -1.48 | 0 | 1.73 | 1.48 | 1.48 | открыт | 0.91
Двухтрансформаторные ПС | [13 empty] | Двухтрансформаторные ПС
66 | Смоленск 1 (ФСК) 110/35/6 | 40+40 | 35.1 | 4.35 | 120 | 30.75 | 0 | 42 | 11.25 | 11.25 | 11.25 | открыт | 0.88 | 66 | Смоленск 1 (ФСК) 110/35/6 | 40+40 | 23.4432 | 20.63 | 58.5432 | 9.3955 | 120 | 49.1477 | 0 | 42 | -7.1477 | -7.1477 | закрыт | 0.88
| Ном. Мощность СН, МВА | 40+40 | 2.43 | 2.43 |  | 0 | 0 | 42 | 42 | [5 empty] | Ном. Мощность СН, МВА | 40+40 | 5.0455 |  | 7.4755 | 7.4755 |  | 0 | 0 | 42 | 42
| Ном. мощность НН, МВА | 40+40 | 32.67 | 1.92 | 120 | 30.75 | 0 | 42 | 11.25 | [5 empty] | Ном. мощность НН, МВА | 40+40 | 18.3977 | 16.19 | 51.0677 | 1.92 | 120 | 49.1477 | 0 | 42 | -7.1477
67 | Водозабор 35/6 | 4+4 | 2.91 | 1.2 | 120 | 1.71 | 0 | 4.2 | 2.49 | 2.49 | 2.2161 | открыт | 0.89 | 67 | Водозабор 35/6 | 4+4 | 1.9775 | 1.76 | 4.8875 | 1.2 | 120 | 3.6875 | 0 | 4.2 | 0.51247 | 0.51247 | открыт | 0.89
68 | Тычинино 35/10 | 4+4 | 1.06 | 0.91 | 120 | 0.15 | 0 | 4.2 | 4.05 | 4.05 | 3.6045 | открыт | 0.89 | 68 | Тычинино 35/10 | 4+4 | 0.40449 | 0.36 | 1.4645 | 0.91 | 120 | 0.55449 | 0 | 4.2 | 3.6455 | 3.6455 | открыт | 0.89
69 | Рябцево 35/10 | 4+4 | 3.29 | 0 | 120 | 3.29 | 0 | 4.2 | 0.91 | 0.91 | 0.7462 | открыт | 0.82 | 69 | Рябцево 35/10 | 4+4 | 2.8293 | 2.32 | 6.1193 | 0 | 120 | 6.1193 | 0 | 4.2 | -1.9193 | -1.9193 | закрыт | 0.82
70 | Смоленск 2 110/6 | 40+40 | 18.45 | 6.41 | 120 | 12.04 | 0 | 42 | 29.96 | 29.96 | 25.7656 | открыт | 0.86 | 70 | Смоленск 2 110/6 | 40+40 | 6.8023 | 5.85 | 25.2523 | 6.41 | 120 | 18.8423 | 0 | 42 | 23.1577 | 23.1577 | открыт | 0.86
71 | Восточная 110/6 | 25+16 | 8.28 | 0 | 120 | 8.28 | 0 | 16.8 | 8.52 | 8.52 | 7.9236 | открыт | 0.93 | 71 | Восточная 110/6 | 25+16 | 11.5699 | 10.76 | 19.8499 | 0 | 120 | 19.8499 | 0 | 16.8 | -3.0499 | -3.0499 | закрыт | 0.93
72 | Диффузион 110/6 | 25+25 | 17.24 | 1.06 | 120 | 16.18 | 0 | 26.25 | 10.07 | 10.07 | 9.2644 | открыт | 0.92 | 72 | Диффузион 110/6 | 25+25 | 19.337 | 17.79 | 36.577 | 1.06 | 120 | 35.517 | 0 | 26.25 | -9.267 | -9.267 | закрыт | 0.92
73 | Заводская 110/35/10 | 16+16 | 10.63 | 9.34 | 120 | 1.29 | 0 | 16.8 | 15.51 | 13.11 | 12.3234 | открыт | 0.94 | 73 | Заводская 110/35/10 | 16+16 | 21.1383 | 19.87 | 31.7683 | 11.7815 | 120 | 19.9868 | 0 | 16.8 | -3.1868 | -3.1868 | закрыт | 0.94
| Ном. Мощность СН, МВА | 16+16 | 7.38 | 3.69 |  | 3.69 | 0 | 16.8 | 13.11 | [5 empty] | Ном. Мощность СН, МВА | 16+16 | 4.883 |  | 12.263 | 6.1315 |  | 6.1315 | 0 | 16.8 | 10.6685
| Ном. мощность НН, МВА | 16+16 | 3.25 | 5.65 | 120 | -2.4 | 0 | 16.8 | 19.2 | [5 empty] | Ном. мощность НН, МВА | 16+16 | 16.2553 | 15.28 | 19.5053 | 5.65 | 120 | 13.8553 | 0 | 16.8 | 2.9447
74 | Ясенная 35/6 | 10+10 | 8.82 | 0 | 120 | 8.82 | 0 | 10.5 | 1.68 | 1.68 | 1.6128 | открыт | 0.96 | 74 | Ясенная 35/6 | 10+10 | 1.8333 | 1.76 | 10.6533 | 0 | 120 | 10.6533 | 0 | 10.5 | -0.15333 | -0.15333 | закрыт | 0.96
75 | Гнездово 35/6 | 7,5+7,5 | 5.89 | 0.42 | 120 | 5.47 | 0 | 7.875 | 2.405 | 2.405 | 2.1645 | открыт | 0.9 | 75 | Гнездово 35/6 | 7,5+7,5 | 3.4889 | 3.14 | 9.3789 | 0.42 | 120 | 8.9589 | 0 | 7.875 | -1.0839 | -1.0839 | закрыт | 0.9
76 | Западная 110/6 | 25+16 | 13.4 | 0.63 | 120 | 12.77 | 0 | 16.8 | 4.03 | 4.03 | 3.8688 | открыт | 0.96 | 76 | Западная 110/6 | 25+16 | 10.1042 | 9.7 | 23.5042 | 0.63 | 120 | 22.8742 | 0 | 16.8 | -6.0742 | -6.0742 | закрыт | 0.96
77 | Катынь 2 110/35/10 | 10+16 | 4.43 | 2.66 | 120 | 1.77 | 0 | 10.5 | 8.73 | 8.73 | 7.6824 | открыт | 0.88 | 77 | Катынь 2 110/35/10 | 10+16 | 10.9886 | 9.67 | 15.4186 | 8.5873 | 120 | 6.8314 | 0 | 10.5 | 3.6686 | 3.6686 | открыт | 0.88
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+16 | 2.66 | 2.66 |  | 0 | 0 | 10.5 | 10.5 | [5 empty] | Ном. Мощность СН, МВА | 10+16 | 5.9273 |  | 8.5873 | 8.5873 |  | 0 | 0 | 10.5 | 10.5
| Ном. мощность НН, МВА | 10+16 | 1.77 | 0 | 120 | 1.77 | 0 | 10.5 | 8.73 | [5 empty] | Ном. мощность НН, МВА | 10+16 | 5.0614 | 4.454 | 6.8314 | 0 | 120 | 6.8314 | 0 | 10.5 | 3.6686
78 | Катынь 1 35/10 | 4+4 | 1.69 | 0.05 | 120 | 1.64 | 0 | 4.2 | 2.56 | 2.56 | 2.1248 | открыт | 0.83 | 78 | Катынь 1 35/10 | 4+4 | 2.2048 | 1.83 | 3.8948 | 0.05 | 120 | 3.8448 | 0 | 4.2 | 0.35518 | 0.35518 | открыт | 0.83
79 | Лубня 35/10 | 4+4 | 1.2 | 0.13 | 120 | 1.07 | 0 | 4.2 | 3.13 | 3.13 | 2.9422 | открыт | 0.94 | 79 | Лубня 35/10 | 4+4 | 3.1277 | 2.94 | 4.3277 | 0.13 | 120 | 4.1977 | 0 | 4.2 | 0.0023404 | 0.0023404 | открыт | 0.94
80 | Козино 110/35/10 | 10+10 | 10.79 | 6.9 | 120 | 3.89 | 0 | 10.5 | 6.61 | 6.61 | 5.8168 | открыт | 0.88 | 80 | Козино 110/35/10 | 10+10 | 14.9432 | 13.15 | 25.7332 | 2.1529 | 120 | 23.5802 | 0 | 10.5 | -13.0802 | -13.0802 | закрыт | 0.88
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 6.89 | 6.89 |  | 0 | 0 | 10.5 | 10.5 | [5 empty] | Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 10.8182 |  | 17.7082 | 2.1429 |  | 15.5652 | 0 | 10.5 | -5.0652
| Ном. мощность НН, МВА | 10+10 | 3.9 | 0.01 | 120 | 3.89 | 0 | 10.5 | 6.61 | [5 empty] | Ном. мощность НН, МВА | 10+10 | 4.125 | 3.63 | 8.025 | 0.01 | 120 | 8.015 | 0 | 10.5 | 2.485
81 | Одинцово 35/10 | 6,3+6,3 | 5.97 | 2.15 | 120 | 3.82 | 0 | 6.615 | 2.795 | 2.795 | 2.3478 | открыт | 0.84 | 81 | Одинцово 35/10 | 6,3+6,3 | 9.5952 | 8.06 | 15.5652 | 2.15 | 120 | 13.4152 | 0 | 6.615 | -6.8002 | -6.8002 | закрыт | 0.84
82 | Трудилово 35/10 | 2,5+2,5 | 1.13 | 0.08 | 120 | 1.05 | 0 | 2.625 | 1.575 | 1.575 | 1.3545 | открыт | 0.86 | 82 | Трудилово 35/10 | 2,5+2,5 | 1.2674 | 1.09 | 2.3974 | 0.08 | 120 | 2.3174 | 0 | 2.625 | 0.30756 | 0.30756 | открыт | 0.86
83 | КС-3 ПС №2 110/10 | 40+40 | 0.98 | 0 |  | 0.98 | 0 | 42 | 41.02 | 41.02 | 41.02 | открыт | 1 | 83 | КС-3 ПС №2 110/10 | 40+40 | 0 | 0 | 0.98 | 0 |  | 0.98 | 0 | 42 | 41.02 | 41.02 | открыт | 1
84 | Пронино 110/35/6 | 10+10 | 6.31 | 4.62 | 120 | 1.69 | 0 | 10.5 | 8.81 | 8.81 | 7.2242 | открыт | 0.82 | 84 | Пронино 110/35/6 | 10+10 | 6.8104 | 5.5845 | 13.1204 | 9.967 | 120 | 3.1534 | 0 | 10.5 | 7.3466 | 7.3466 | открыт | 0.82
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 3.43 | 3.43 |  | 0 | 0 | 10.5 | 10.5 | [5 empty] | Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 5.347 |  | 8.777 | 8.777 |  | 0 | 0 | 10.5 | 10.5
| Ном. мощность НН, МВА | 10+10 | 2.88 | 1.19 | 120 | 1.69 | 0 | 10.5 | 8.81 | [5 empty] | Ном. мощность НН, МВА | 10+10 | 1.4634 | 1.2 | 4.3434 | 1.19 | 120 | 3.1534 | 0 | 10.5 | 7.3466
85 | Ольша 35/10 | 2,5+2,5 | 1.06 | 0 | 120 | 1.06 | 0 | 2.625 | 1.565 | 1.565 | 1.3772 | открыт | 0.88 | 85 | Ольша 35/10 | 2,5+2,5 | 1.5636 | 1.376 | 2.6236 | 0 | 120 | 2.6236 | 0 | 2.625 | 0.0013636 | 0.0013636 | открыт | 0.88
86 | Красный бор 35/6 | 4+4 | 3.08 | 0 | 120 | 3.08 | 0 | 4.2 | 1.12 | 1.12 | 1.008 | открыт | 0.9 | 86 | Красный бор 35/6 | 4+4 | 3.3111 | 2.98 | 6.3911 | 0 | 120 | 6.3911 | 0 | 4.2 | -2.1911 | -2.1911 | закрыт | 0.9
87 | Северная 110/35/6 | 25+25 | 20.07 | 10.59 | 120 | 9.48 | 0 | 26.25 | 16.77 | 16.77 | 14.9253 | открыт | 0.89 | 87 | Северная 110/35/6 | 25+25 | 17.4494 | 15.53 | 37.5194 | 11.2642 | 120 | 26.2553 | 0 | 26.25 | -0.0052809 | -0.0052809 | закрыт | 0.89
| Ном. Мощность СН, МВА | 25+25 | 8 | 8 |  | 0 | 0 | 26.25 | 26.25 | [5 empty] | Ном. Мощность СН, МВА | 25+25 | 8.6742 | 7.1655 | 8.6742 | 8.6742 |  | 0 | 0 | 26.25 | 26.25
| Ном. мощность НН, МВА | 25+25 | 12.07 | 2.59 | 120 | 9.48 | 0 | 26.25 | 16.77 | [5 empty] | Ном. мощность НН, МВА | 25+25 | 8.7753 | 7.81 | 20.8453 | 2.59 | 120 | 18.2553 | 0 | 26.25 | 7.9947
88 | Печерск 35/6 | 4+4 | 3.32 | 0.34 | 120 | 2.98 | 0 | 4.2 | 1.22 | 1.22 | 1.0858 | открыт | 0.89 | 88 | Печерск 35/6 | 4+4 | 6.2247 | 5.54 | 9.5447 | 0.34 | 120 | 9.2047 | 0 | 4.2 | -5.0047 | -5.0047 | закрыт | 0.89
89 | Колодня 35/6 | 6,3+4 | 3.01 | 0 | 120 | 3.01 | 0 | 4.2 | 1.19 | 1.19 | 1.1186 | открыт | 0.94 | 89 | Колодня 35/6 | 6,3+4 | 2.7021 | 2.54 | 5.7121 | 0 | 120 | 5.7121 | 0 | 4.2 | -1.5121 | -1.5121 | закрыт | 0.94
90 | Центральная 110/10/6 | 25+25 | 19.2 | 7.75 | 120 | 11.45 | 0 | 26.25 | 14.8 | 14.8 | 13.764 | открыт | 0.93 | 90 | Центральная 110/10/6 | 25+25 | 12.3763 | 11.51 | 31.5763 | 8.43 | 120 | 23.1463 | 0 | 26.25 | 3.1037 | 3.1037 | открыт | 0.93
| Ном. Мощность СН, МВА | 25+25 | 1.99 | 1.99 |  | 0 | 0 | 26.25 | 26.25 | [5 empty] | Ном. Мощность СН, МВА | 25+25 | 7.9801 | 8.058 | 9.9701 | 3 |  | 6.9701 | 0 | 26.25 | 19.2799
| Ном. мощность НН, МВА | 25+25 | 17.21 | 5.76 | 120 | 11.45 | 0 | 26.25 | 14.8 | [5 empty] | Ном. мощность НН, МВА | 25+25 | 4.3962 | 4.0885 | 21.6062 | 5.43 | 120 | 16.1762 | 0 | 26.25 | 10.0738
91 | Чернушки 110/10/6 | 25+25 | 20.97 | 0 | 120 | 20.97 | 0 | 26.25 | 5.28 | 5.28 | 4.9632 | открыт | 0.94 | 91 | Чернушки 110/10/6 | 25+25 | 16.8936 | 15.88 | 37.8636 | 2.12 | 120 | 35.7436 | 0 | 26.25 | -9.4936 | -9.4936 | закрыт | 0.94
| Ном. Мощность СН, МВА | 25+25 | 8.1 | 0 |  | 8.1 | 0 | 26.25 | 18.15 | [5 empty] | Ном. Мощность СН, МВА | 25+25 | 7.1457 | 5.032 | 15.2457 | 0 |  | 15.2457 | 0 | 26.25 | 11.0043
| Ном. мощность НН, МВА | 25+25 | 12.87 | 0 | 120 | 12.87 | 0 | 26.25 | 13.38 | [5 empty] | Ном. мощность НН, МВА | 25+25 | 9.7479 | 9.163 | 22.6179 | 2.12 | 120 | 20.4979 | 0 | 26.25 | 5.7521
92 | Южная 110/35/6 | 40+40 | 36.1 | 10.6 | 120 | 25.5 | 0 | 42 | 16.5 | 16.5 | 15.015 | открыт | 0.91 | 92 | Южная 110/35/6 | 40+40 | 26.9341 | 24.51 | 63.0341 | 12.8143 | 120 | 50.2198 | 0 | 42 | -8.2198 | -8.2198 | закрыт | 0.91
| Ном. Мощность СН, МВА | 40+40 | 9.76 | 4.88 |  | 4.88 | 0 | 42 | 37.12 | [5 empty] | Ном. Мощность СН, МВА | 40+40 | 4.4286 | 4.4455 | 14.1886 | 7.0943 |  | 7.0943 | 0 | 42 | 34.9057
| Ном. мощность НН, МВА | 40+40 | 26.34 | 5.72 | 120 | 20.62 | 0 | 42 | 21.38 | [5 empty] | Ном. мощность НН, МВА | 40+40 | 22.5055 | 20.48 | 48.8455 | 5.72 | 120 | 43.1255 | 0 | 42 | -1.1255
93 | Карьерная 110/35/6 | 16+16 | 5.7 | 5.13 | 120 | 0.57 | 0 | 16.8 | 16.23 | 16.23 | 13.4709 | открыт | 0.83 | 93 | Карьерная 110/35/6 | 16+16 | 3.3373 | 2.77 | 9.0373 | 8.4553 | 120 | 0.58205 | 0 | 16.8 | 16.218 | 16.218 | открыт | 0.83
| Ном. Мощность СН, МВА | 16+16 | 5.13 | 5.13 |  | 0 | 0 | 16.8 | 16.8 | [5 empty] | Ном. Мощность СН, МВА | 16+16 | 3.3253 | 0 | 8.4553 | 8.4553 |  | 0 | 0 | 16.8 | 16.8
| Ном. мощность НН, МВА | 16+16 | 0.57 | 0 | 120 | 0.57 | 0 | 16.8 | 16.23 | [5 empty] | Ном. мощность НН, МВА | 16+16 | 0.012048 | 0.01 | 0.58205 | 0 | 120 | 0.58205 | 0 | 16.8 | 16.218
94 | Кощино 35/10 | 4+4 | 0.55 | 0.11 | 120 | 0.44 | 0 | 4.2 | 3.76 | 3.76 | 3.572 | открыт | 0.95 | 94 | Кощино 35/10 | 4+4 | 0.25263 | 0.24 | 0.80263 | 0.11 | 120 | 0.69263 | 0 | 4.2 | 3.5074 | 3.5074 | открыт | 0.95
95 | Коммунар 35/10 | 2,5+2,5 | 0.44 | 0.03 | 120 | 0.41 | 0 | 2.625 | 2.215 | 2.215 | 2.1928 | открыт | 0.99 | 95 | Коммунар 35/10 | 2,5+2,5 | 0.11111 | 0.11 | 0.55111 | 0.03 | 120 | 0.52111 | 0 | 2.625 | 2.1039 | 2.1039 | открыт | 0.99
96 | Каспля 110/35/10 | 10+10 | 3.6 | 3.33 | 120 | 0.27 | 0 | 10.5 | 10.23 | 10.23 | 8.7978 | открыт | 0.86 | 96 | Каспля 110/35/10 | 10+10 | 6.1512 | 5.29 | 9.7512 | 8.9812 | 120 | 0.77 | 0 | 10.5 | 9.73 | 9.73 | открыт | 0.86
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 2.47 | 2.47 |  | 0 | 0 | 10.5 | 10.5 | [5 empty] | Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 5.6512 | 5.304 | 8.1212 | 8.1212 |  | 0 | 0 | 10.5 | 10.5
| Ном. мощность НН, МВА | 10+10 | 1.13 | 0.86 | 120 | 0.27 | 0 | 10.5 | 10.23 | [5 empty] | Ном. мощность НН, МВА | 10+10 | 0.5 | 0.43 | 1.63 | 0.86 | 120 | 0.77 | 0 | 10.5 | 9.73
97 | Аполье 35/10 | 2,5+2,5 | 0.71 | 0.17 | 120 | 0.54 | 0 | 2.625 | 2.085 | 2.085 | 1.9599 | открыт | 0.94 | 97 | Аполье 35/10 | 2,5+2,5 | 0.1383 | 0.13 | 0.8483 | 0.17 | 120 | 0.6783 | 0 | 2.625 | 1.9467 | 1.9467 | открыт | 0.94
98 | Жуковская 35/10 | 4+4 | 2.01 | 0.19 | 120 | 1.82 | 0 | 4.2 | 2.38 | 2.38 | 2.0944 | открыт | 0.88 | 98 | Жуковская 35/10 | 4+4 | 3.6136 | 3.18 | 5.6236 | 0.19 | 120 | 5.4336 | 0 | 4.2 | -1.2336 | -1.2336 | закрыт | 0.88
99 | Мазальцево 110/35/10 | 10+10 | 6.01 | 5.6 | 120 | 0.41 | 0 | 10.5 | 10.09 | 10.09 | 8.5765 | открыт | 0.85 | 99 | Мазальцево 110/35/10 | 10+10 | 10.7294 | 9.12 | 16.7394 | 15.5765 | 120 | 1.1629 | 0 | 10.5 | 9.3371 | 9.3371 | открыт | 0.85
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 5.34 | 5.34 |  | 0 | 0 | 10.5 | 10.5 | [5 empty] | Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 9.9765 |  | 15.3165 | 15.3165 |  | 0 | 0 | 10.5 | 10.5
| Ном. мощность НН, МВА | 10+10 | 0.67 | 0.26 | 120 | 0.41 | 0 | 10.5 | 10.09 | [5 empty] | Ном. мощность НН, МВА | 10+10 | 0.75294 | 0.64 | 1.4229 | 0.26 | 120 | 1.1629 | 0 | 10.5 | 9.3371
100 | Петрищево 35/10 | 1,6+2,5 | 0.24 | 0.01 | 120 | 0.23 | 0 | 1.68 | 1.45 | 1.45 | 1.276 | открыт | 0.88 | 100 | Петрищево 35/10 | 1,6+2,5 | 0 | 0 | 0.24 | 0.01 | 120 | 0.23 | 0 | 1.68 | 1.45 | 1.45 | открыт | 0.88
101 | Красный 110/35/10 | 10+10 | 3.53 | 1.32 | 120 | 2.21 | 0 | 10.5 | 8.29 | 8.29 | 6.8807 | открыт | 0.83 | 101 | Красный 110/35/10 | 10+10 | 1.988 | 1.65 | 5.518 | 1.8863 | 120 | 3.6317 | 0 | 10.5 | 6.8683 | 6.8683 | открыт | 0.83
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 0.86 | 0.86 |  | 0 | 0 | 10.5 | 10.5 | [5 empty] | Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 0.56627 | 1.0285 | 1.4263 | 1.4263 |  | 0 | 0 | 10.5 | 10.5
| Ном. мощность НН, МВА | 10+10 | 2.67 | 0.46 | 120 | 2.21 | 0 | 10.5 | 8.29 | [5 empty] | Ном. мощность НН, МВА | 10+10 | 1.4217 | 1.18 | 4.0917 | 0.46 | 120 | 3.6317 | 0 | 10.5 | 6.8683
102 | Волоедово 35/10 | 2,5+2,5 | 0.33 | 0.01 | 120 | 0.32 | 0 | 2.625 | 2.305 | 2.305 | 2.0284 | открыт | 0.88 | 102 | Волоедово 35/10 | 2,5+2,5 | 0.018182 | 0.016 | 0.34818 | 0.01 | 120 | 0.33818 | 0 | 2.625 | 2.2868 | 2.2868 | открыт | 0.88
103 | Крюково 35/10 | 2,5+2,5 | 0.12 | 0.26 | 120 | -0.14 | 0 | 2.625 | 2.765 | 2.765 | 2.4885 | открыт | 0.9 | 103 | Крюково 35/10 | 2,5+2,5 | 0.37778 | 0.34 | 0.49778 | 0.26 | 120 | 0.23778 | 0 | 2.625 | 2.3872 | 2.3872 | открыт | 0.9
104 | Миганово 35/10 | 2,5+2,5 | 1.51 | 0.49 | 120 | 1.02 | 0 | 2.625 | 1.605 | 1.605 | 1.4124 | открыт | 0.88 | 104 | Миганово 35/10 | 2,5+2,5 | 0.51136 | 0.45 | 2.0214 | 0.49 | 120 | 1.5314 | 0 | 2.625 | 1.0936 | 1.0936 | открыт | 0.88
105 | Велиж 110/35/10 | 10+10 | 5.61 | 1.5 | 120 | 4.11 | 0 | 10.5 | 6.39 | 6.39 | 6.0066 | открыт | 0.94 | 105 | Велиж 110/35/10 | 10+10 | 3.4681 | 3.26 | 9.0781 | 1.7979 | 120 | 7.2802 | 0 | 10.5 | 3.2198 | 3.2198 | открыт | 0.94
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 0.83 | 0.83 |  | 0 | 0 | 10.5 | 10.5 | [5 empty] | Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 0.29787 | 0.1615 | 1.1279 | 1.1279 | 120 | 0 | 0 | 10.5 | 10.5
| Ном. мощность НН, МВА | 10+10 | 4.78 | 0.67 | 120 | 4.11 | 0 | 10.5 | 6.39 | [5 empty] | Ном. мощность НН, МВА | 10+10 | 3.1702 | 2.98 | 7.9502 | 0.67 | 120 | 7.2802 | 0 | 10.5 | 3.2198
106 | Чепли 35/10 | 2,5+2,5 | 0.37 | 0.09 | 120 | 0.28 | 0 | 2.625 | 2.345 | 2.345 | 2.3215 | открыт | 0.99 | 106 | Чепли 35/10 | 2,5+2,5 | 0.060606 | 0.06 | 0.43061 | 0.09 | 120 | 0.34061 | 0 | 2.625 | 2.2844 | 2.2844 | открыт | 0.99
107 | Демидов 110/35/10 | 10+16 | 5.78 | 1.47 | 120 | 4.31 | 0 | 10.5 | 6.19 | 6.19 | 5.7567 | открыт | 0.93 | 107 | Демидов 110/35/10 | 10+16 | 1.7527 | 1.63 | 7.5327 | 1.8141 | 120 | 5.7186 | 0 | 10.5 | 4.7814 | 4.7814 | открыт | 0.93
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+16 | 1.29 | 1.29 |  | 0 | 0 | 10.5 | 10.5 | [5 empty] | Ном. Мощность СН, МВА | 10+16 | 0.34409 | 0.374 | 1.6341 | 1.6341 |  | 0 | 0 | 10.5 | 10.5
| Ном. мощность НН, МВА | 10+16 | 4.49 | 0.18 | 120 | 4.31 | 0 | 10.5 | 6.19 | [5 empty] | Ном. мощность НН, МВА | 10+16 | 1.4086 | 1.31 | 5.8986 | 0.18 | 120 | 5.7186 | 0 | 10.5 | 4.7814
108 | Старое село 35/10 | 2,5+2,5 | 0.4 | 0.17 | 120 | 0.23 | 0 | 2.625 | 2.395 | 2.395 | 2.1795 | открыт | 0.91 | 108 | Старое село 35/10 | 2,5+2,5 | 0.13187 | 0.12 | 0.53187 | 0.17 | 120 | 0.36187 | 0 | 2.625 | 2.2631 | 2.2631 | открыт | 0.91
109 | Закрутье 35/10 | 2,5+2,5 | 0.36 | 0 | 120 | 0.36 | 0 | 2.625 | 2.265 | 2.265 | 1.2005 | открыт | 0.53 | 109 | Закрутье 35/10 | 2,5+2,5 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 120 | 0.36 | 0 | 2.625 | 2.265 | 2.265 | открыт | 0.53
110 | Заборье 35/10 | 1,6+2,5 | 0.39 | 0.21 | 120 | 0.18 | 0 | 2.625 | 2.445 | 2.445 | 2.1761 | открыт | 0.89 | 110 | Заборье 35/10 | 1,6+2,5 | 0.019101 | 0.017 | 0.4091 | 0.21 | 120 | 0.1991 | 0 | 2.625 | 2.4259 | 2.4259 | открыт | 0.89
111 | Михайловское 110/35/10 | 10+10 | 2.35 | 1.24 | 120 | 1.11 | 0 | 10.5 | 9.39 | 9.39 | 7.7937 | открыт | 0.83 | 111 | Михайловское 110/35/10 | 10+10 | 0.83133 | 0.69 | 3.1813 | 1.734 | 120 | 1.4473 | 0 | 10.5 | 9.0527 | 9.0527 | открыт | 0.83
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 0.82 | 0.82 |  | 0 | 0 | 10.5 | 10.5 | [5 empty] | Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 0.49398 | 0.51 | 1.314 | 1.314 | 120 | 0 | 0 | 10.5 | 10.5
| Ном. мощность НН, МВА | 10+10 | 1.53 | 0.42 | 120 | 1.11 | 0 | 10.5 | 9.39 | [5 empty] | Ном. мощность НН, МВА | 10+10 | 0.33735 | 0.28 | 1.8673 | 0.42 | 120 | 1.4473 | 0 | 10.5 | 9.0527
112 | Кардымово 110/35/10 | 10+16 | 5.88 | 3.09 | 120 | 2.79 | 0 | 10.5 | 7.71 | 7.71 | 6.939 | открыт | 0.9 | 112 | Кардымово 110/35/10 | 10+16 | 11.5506 | 10.3955 | 17.4306 | 6.8961 | 120 | 10.5344 | 0 | 10.5 | -0.034444 | -0.034444 | закрыт | 0.9
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+16 | 2.47 | 2.47 |  | 0 | 0 | 10.5 | 10.5 | [5 empty] | Ном. Мощность СН, МВА | 10+16 | 3.8061 | 3.4 | 6.2761 | 6.2761 |  | 0 | 0 | 10.5 | 10.5
| Ном. мощность НН, МВА | 10+16 | 3.41 | 0.62 | 120 | 2.79 | 0 | 10.5 | 7.71 | [5 empty] | Ном. мощность НН, МВА | 10+16 | 7.7444 | 6.97 | 11.1544 | 0.62 | 120 | 10.5344 | 0 | 10.5 | -0.034444
113 | Синьково 35/6 | 4+2,5 | 1.54 | 0.16 | 120 | 1.38 | 0 | 2.625 | 1.245 | 1.245 | 1.2325 | открыт | 0.99 | 113 | Синьково 35/6 | 4+2,5 | 0.051515 | 0.051 | 1.5915 | 0.16 | 120 | 1.4315 | 0 | 2.625 | 1.1935 | 1.1935 | открыт | 0.99
114 | Каменка 35/10 | 2,5+2,5 | 1.56 | 0.42 | 120 | 1.14 | 0 | 2.625 | 1.485 | 1.485 | 1.381 | открыт | 0.93 | 114 | Каменка 35/10 | 2,5+2,5 | 0.72043 | 0.67 | 2.2804 | 0.42 | 120 | 1.8604 | 0 | 2.625 | 0.76457 | 0.76457 | открыт | 0.93
115 | Соловьево 35/10 | 4+4 | 0.45 | 0.04 | 120 | 0.41 | 0 | 4.2 | 3.79 | 3.79 | 3.7521 | открыт | 0.99 | 115 | Соловьево 35/10 | 4+4 | 0.18182 | 0.18 | 0.63182 | 0.04 | 120 | 0.59182 | 0 | 4.2 | 3.6082 | 3.6082 | открыт | 0.99
116 | Рудня (ФСК) 110/35/10 | 10+16 | 8.56 | 2.37 | 120 | 6.19 | 0 | 10.5 | 4.31 | 4.31 | 4.31 | открыт | 1 | 116 | Рудня (ФСК) 110/35/10 | 10+16 | 2.48 | 2.48 | 11.04 | 2.84 | 120 | 8.2 | 0 | 10.5 | 2.3 | 2.3 | открыт | 1
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+16 | 1.44 | 1.44 |  | 0 | 0 | 10.5 | 10.5 | [5 empty] | Ном. Мощность СН, МВА | 10+16 | 0.47 |  | 1.91 | 1.91 |  | 0 | 0 | 10.5 | 10.5
| Ном. мощность НН, МВА | 10+16 | 7.12 | 0.93 | 120 | 6.19 | 0 | 10.5 | 4.31 | [5 empty] | Ном. мощность НН, МВА | 10+16 | 2.01 | 2.01 | 9.13 | 0.93 | 120 | 8.2 | 0 | 10.5 | 2.3
117 | Жичицы 35/10 | 2,5+2,5 | 0.19 | 0.75 | 120 | -0.56 | 0 | 2.625 | 3.185 | 3.185 | 3.1532 | открыт | 0.99 | 117 | Жичицы 35/10 | 2,5+2,5 | 0.042929 | 0.0425 | 0.23293 | 0.75 | 120 | -0.51707 | 0 | 2.625 | 3.1421 | 3.1421 | открыт | 0.99
118 | Микулино 35/10 | 6,3+6,3 | 0.98 | 1.1 | 120 | -0.12 | 0 | 6.615 | 6.735 | 6.735 | 5.59 | открыт | 0.83 | 118 | Микулино 35/10 | 6,3+6,3 | 0.26506 | 0.22 | 1.2451 | 1.1 | 120 | 0.14506 | 0 | 6.615 | 6.4699 | 6.4699 | открыт | 0.83
119 | Любавичи 35/10 | 2,5+2,5 | 0.62 | 0.74 | 120 | -0.12 | 0 | 2.625 | 2.745 | 2.745 | 2.2235 | открыт | 0.81 | 119 | Любавичи 35/10 | 2,5+2,5 | 0.2716 | 0.22 | 0.8916 | 0.74 | 120 | 0.1516 | 0 | 2.625 | 2.4734 | 2.4734 | открыт | 0.81
120 | Казимирово 35/10 | 4+4 | 0.35 | 0.02 | 120 | 0.33 | 0 | 4.2 | 3.87 | 3.87 | 3.4443 | открыт | 0.89 | 120 | Казимирово 35/10 | 4+4 | 0 | 0 | 0.35 | 0.02 | 120 | 0.33 | 0 | 4.2 | 3.87 | 3.87 | открыт | 0.89
121 | Голынки 110/35/6 | 25+25 | 3.35 | 1.81 | 120 | 1.54 | 0 | 26.25 | 24.71 | 24.71 | 20.2622 | открыт | 0.82 | 121 | Голынки 110/35/6 | 25+25 | 6.0732 | 4.98 | 9.4232 | 7.7277 | 120 | 1.6955 | 0 | 26.25 | 24.5545 | 24.5545 | открыт | 0.82
| Ном. Мощность СН, МВА | 25+25 | 1.65 | 1.65 |  | 0 | 0 | 26.25 | 26.25 | [5 empty] | Ном. Мощность СН, МВА | 25+25 | 5.9177 | 3.8675 | 7.5677 | 7.5677 |  | 0 | 0 | 26.25 | 26.25
| Ном. мощность НН, МВА | 25+25 | 1.7 | 0.16 | 120 | 1.54 | 0 | 26.25 | 24.71 | [5 empty] | Ном. мощность НН, МВА | 25+25 | 0.15549 | 0.1275 | 1.8555 | 0.16 | 120 | 1.6955 | 0 | 26.25 | 24.5545
122 | Белеи 35/10 | 2,5+2,5 | 1.78 | 0.75 | 120 | 1.03 | 0 | 2.625 | 1.595 | 1.595 | 1.4993 | открыт | 0.94 | 122 | Белеи 35/10 | 2,5+2,5 | 4.6489 | 4.37 | 6.4289 | 0.75 | 120 | 5.6789 | 0 | 2.625 | -3.0539 | -3.0539 | закрыт | 0.94
123 | Понизовье 110/35/10 | 6,3+6,3 | 3.27 | 2.35 | 120 | 0.92 | 0 | 6.615 | 5.695 | 5.695 | 4.8977 | открыт | 0.86 | 123 | Понизовье 110/35/10 | 6,3+6,3 | 0.31395 | 0.27 | 3.584 | 2.664 | 120 | 0.92 | 0 | 6.615 | 5.695 | 5.695 | открыт | 0.86
| Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+6,3 | 2.29 | 2.29 |  | 0 | 0 | 6.615 | 6.615 | [5 empty] | Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+6,3 | 0.31395 | 0.255 | 2.604 | 2.604 | 120 | 0 | 0 | 6.615 | 6.615
| Ном. мощность НН, МВА | 6,3+6,3 | 0.98 | 0.06 | 120 | 0.92 | 0 | 6.615 | 5.695 | [5 empty] | Ном. мощность НН, МВА | 6,3+6,3 | 0 | 0 | 0.98 | 0.06 | 120 | 0.92 | 0 | 6.615 | 5.695
124 | Кляриново 35/10 | 2,5+2,5 | 0.35 | 0.19 | 120 | 0.16 | 0 | 2.625 | 2.465 | 2.465 | 2.1445 | открыт | 0.87 | 124 | Кляриново 35/10 | 2,5+2,5 | 0 | 0 | 0.35 | 0.19 | 120 | 0.16 | 0 | 2.625 | 2.465 | 2.465 | открыт | 0.87
125 | Сафоново 110/6 | 15+20 | 11.46 | 0.06 | 120 | 11.4 | 0 | 15.75 | 4.35 | 4.35 | 4.0455 | открыт | 0.93 | 125 | Сафоново 110/6 | 15+20 | 3.0968 | 2.88 | 14.5568 | 0.06 | 120 | 14.4968 | 0 | 15.75 | 1.2532 | 1.2532 | открыт | 0.93
126 | Горная 110/35/6 | 25+25 | 16.12 | 15.14 | 120 | 0.98 | 0 | 26.25 | 25.27 | 25.27 | 20.7214 | открыт | 0.82 | 126 | Горная 110/35/6 | 25+25 | 4.7317 | 3.88 | 20.8517 | 19.5668 | 120 | 1.2849 | 0 | 26.25 | 24.9651 | 24.9651 | открыт | 0.82
| Ном. Мощность СН, МВА | 25+25 | 10.47 | 10.47 |  | 0 | 0 | 26.25 | 26.25 | [5 empty] | Ном. Мощность СН, МВА | 25+25 | 4.4268 |  | 14.8968 | 14.8968 |  | 0 | 0 | 26.25 | 26.25
| Ном. мощность НН, МВА | 25+25 | 5.65 | 4.67 | 120 | 0.98 | 0 | 26.25 | 25.27 | [5 empty] | Ном. мощность НН, МВА | 25+25 | 0.30488 | 0.25 | 5.9549 | 4.67 | 120 | 1.2849 | 0 | 26.25 | 24.9651
127 | Водозабор 35/6 | 6,3+4 | 3.1 | 0.69 | 120 | 2.41 | 0 | 4.2 | 1.79 | 1.79 | 1.6289 | открыт | 0.91 | 127 | Водозабор 35/6 | 6,3+4 | 0.97802 | 0.89 | 4.078 | 0.69 | 120 | 3.388 | 0 | 4.2 | 0.81198 | 0.81198 | открыт | 0.91
128 | Вадино 35/10 | 4+4 | 1.78 | 0 | 120 | 1.78 | 0 | 4.2 | 2.42 | 2.42 | 2.178 | открыт | 0.9 | 128 | Вадино 35/10 | 4+4 | 2.0778 | 1.87 | 3.8578 | 0 | 120 | 3.8578 | 0 | 4.2 | 0.34222 | 0.34222 | открыт | 0.9
129 | ЗССК 35/6 | 4+4 | 1.81 | 0.75 | 120 | 1.06 | 0 | 4.2 | 3.14 | 3.14 | 2.5434 | открыт | 0.81 | 129 | ЗССК 35/6 | 4+4 | 1.963 | 1.59 | 3.773 | 0.75 | 120 | 3.023 | 0 | 4.2 | 1.177 | 1.177 | открыт | 0.81
130 | Яново 35/10 | 4+6,3 | 0.5 | 0.05 | 120 | 0.45 | 0 | 4.2 | 3.75 | 3.75 | 3.5625 | открыт | 0.95 | 130 | Яново 35/10 | 4+6,3 | 0 | 0 | 0.5 | 0.05 | 120 | 0.45 | 0 | 4.2 | 3.75 | 3.75 | открыт | 0.95
131 | Капыревщина 35/10 | 4+4 | 1.35 | 0.22 | 120 | 1.13 | 0 | 4.2 | 3.07 | 3.07 | 2.7016 | открыт | 0.88 | 131 | Капыревщина 35/10 | 4+4 | 0.034091 | 0.03 | 1.3841 | 0.22 | 120 | 1.1641 | 0 | 4.2 | 3.0359 | 3.0359 | открыт | 0.88
132 | Мирополье 35/10 | 2,5+2,5 | 0.67 | 0 | 120 | 0.67 | 0 | 2.625 | 1.955 | 1.955 | 1.7008 | открыт | 0.87 | 132 | Мирополье 35/10 | 2,5+2,5 | 0.011494 | 0.01 | 0.68149 | 0 | 120 | 0.68149 | 0 | 2.625 | 1.9435 | 1.9435 | открыт | 0.87
133 | Издешково 110/35/10 | 5,6+6,3 | 4.8 | 2.63 | 120 | 2.17 | 0 | 5.88 | 3.71 | 3.71 | 2.7825 | открыт | 0.75 | 133 | Издешково 110/35/10 | 5,6+6,3 | 1.8533 | 1.39 | 6.6533 | 3.63 | 120 | 3.0233 | 0 | 5.88 | 2.8567 | 2.8567 | открыт | 0.75
| Ном. Мощность СН, МВА | 5,6+6,3 | 2.2 | 2.2 |  | 0 | 0 | 5.88 | 5.88 | [5 empty] | Ном. Мощность СН, МВА | 5,6+6,3 | 1 |  | 3.2 | 3.2 |  | 0 | 0 | 5.88 | 5.88
| Ном. мощность НН, МВА | 5,6+6,3 | 2.6 | 0.43 | 120 | 2.17 | 0 | 5.88 | 3.71 | [5 empty] | Ном. мощность НН, МВА | 5,6+6,3 | 0.85333 | 0.64 | 3.4533 | 0.43 | 120 | 3.0233 | 0 | 5.88 | 2.8567
134 | Алферово 35/10 | 2,5+2,5 | 0.75 | 0.2 | 120 | 0.55 | 0 | 2.625 | 2.075 | 2.075 | 1.5563 | открыт | 0.75 | 134 | Алферово 35/10 | 2,5+2,5 | 0.16 | 0.12 | 0.91 | 0.2 | 120 | 0.71 | 0 | 2.625 | 1.915 | 1.915 | открыт | 0.75
135 | Казулино 35/10 | 2,5+2,5 | 0.33 | 0 | 120 | 0.33 | 0 | 2.625 | 2.295 | 2.295 | 1.7901 | открыт | 0.78 | 135 | Казулино 35/10 | 2,5+2,5 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 120 | 0.33 | 0 | 2.625 | 2.295 | 2.295 | открыт | 0.78
136 | Богдановщина 35/10 | 1,6+1,6 | 0.6 | 0.15 | 120 | 0.45 | 0 | 1.68 | 1.23 | 1.23 | 1.1931 | открыт | 0.97 | 136 | Богдановщина 35/10 | 1,6+1,6 | 0.59794 | 0.58 | 1.1979 | 0.15 | 120 | 1.0479 | 0 | 1.68 | 0.63206 | 0.63206 | открыт | 0.97
137 | Глинка 110/35/10 | 10+6,3 | 2.13 | 0.56 | 120 | 1.57 | 0 | 6.615 | 5.045 | 5.045 | 4.5405 | открыт | 0.9 | 137 | Глинка 110/35/10 | 10+6,3 | 0.43333 | 0.39 | 2.5633 | 0.91556 | 120 | 1.6478 | 0 | 6.615 | 4.9672 | 4.9672 | открыт | 0.9
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+6,3 | 0.45 | 0.45 |  | 0 | 0 | 6.615 | 6.615 | [5 empty] | Ном. Мощность СН, МВА | 10+6,3 | 0.35556 |  | 0.80556 | 0.80556 |  | 0 | 0 | 6.615 | 6.615
| Ном. мощность НН, МВА | 10+6,3 | 1.68 | 0.11 | 120 | 1.57 | 0 | 6.615 | 5.045 | [5 empty] | Ном. мощность НН, МВА | 10+6,3 | 0.077778 | 0.07 | 1.7578 | 0.11 | 120 | 1.6478 | 0 | 6.615 | 4.9672
138 | Добромино 35/10 | 2,5+2,5 | 0.25 | 0 | 120 | 0.25 | 0 | 2.625 | 2.375 | 2.375 | 2.28 | открыт | 0.96 | 138 | Добромино 35/10 | 2,5+2,5 | 0.125 | 0.12 | 0.375 | 0 | 120 | 0.375 | 0 | 2.625 | 2.25 | 2.25 | открыт | 0.96
139 | Белый холм 35/10 | 1,6+1,6 | 0.18 | 0 | 120 | 0.18 | 0 | 1.68 | 1.5 | 1.5 | 1.485 | открыт | 0.99 | 139 | Белый холм 35/10 | 1,6+1,6 | 0.080808 | 0.08 | 0.26081 | 0 | 120 | 0.26081 | 0 | 1.68 | 1.4192 | 1.4192 | открыт | 0.99
140 | Духовщина 110/35/10 | 10+10 | 3.65 | 1.99 | 120 | 1.66 | 0 | 10.5 | 8.84 | 8.84 | 7.7792 | открыт | 0.88 | 140 | Духовщина 110/35/10 | 10+10 | 1.9205 | 1.69 | 5.5705 | 2.8991 | 120 | 2.6714 | 0 | 10.5 | 7.8286 | 7.8286 | открыт | 0.88
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 1.73 | 1.73 |  | 0 | 0 | 10.5 | 10.5 | [5 empty] | Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 0.90909 |  | 2.6391 | 2.6391 |  | 0 | 0 | 10.5 | 10.5
| Ном. мощность НН, МВА | 10+10 | 1.92 | 0.26 | 120 | 1.66 | 0 | 10.5 | 8.84 | [5 empty] | Ном. мощность НН, МВА | 10+10 | 1.0114 | 0.89 | 2.9314 | 0.26 | 120 | 2.6714 | 0 | 10.5 | 7.8286
141 | Зимец 35/10 | 4+4 | 0.2 | 0.06 | 120 | 0.14 | 0 | 4.2 | 4.06 | 4.06 | 3.3292 | открыт | 0.82 | 141 | Зимец 35/10 | 4+4 | 0 | 0 | 0.2 | 0.06 | 120 | 0.14 | 0 | 4.2 | 4.06 | 4.06 | открыт | 0.82
142 | Береснево 35/10 | 1,6+1,6 | 0.53 | 0.01 | 120 | 0.52 | 0 | 1.68 | 1.16 | 1.16 | 1.0904 | открыт | 0.94 | 142 | Береснево 35/10 | 1,6+1,6 | 0.0010638 | 0.001 | 0.53106 | 0.01 | 120 | 0.52106 | 0 | 1.68 | 1.1589 | 1.1589 | открыт | 0.94
143 | Пречистое 110/35/10 | 6,3+6,3 | 2.02 | 0.14 | 120 | 1.88 | 0 | 6.615 | 4.735 | 4.735 | 4.1195 | открыт | 0.87 | 143 | Пречистое 110/35/10 | 6,3+6,3 | 0.47126 | 0.41 | 2.4913 | 0.14 | 120 | 2.3513 | 0 | 6.615 | 4.2637 | 4.2637 | открыт | 0.87
| Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+6,3 | 1.5 | 0 |  | 1.5 | 0 | 6.615 | 5.115 | [5 empty] | Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+6,3 | 0.36782 |  | 1.8678 | 0 |  | 1.8678 | 0 | 6.615 | 4.7472
| Ном. мощность НН, МВА | 6,3+6,3 | 0.52 | 0.14 | 120 | 0.38 | 0 | 6.615 | 6.235 | [5 empty] | Ном. мощность НН, МВА | 6,3+6,3 | 0.10345 | 0.09 | 0.62345 | 0.14 | 120 | 0.48345 | 0 | 6.615 | 6.1316
144 | Воронцово 35/10 | 2,5+2,5 | 0.24 | 0.07 | 120 | 0.17 | 0 | 2.625 | 2.455 | 2.455 | 1.964 | открыт | 0.8 | 144 | Воронцово 35/10 | 2,5+2,5 | 0.03125 | 0.025 | 0.27125 | 0.07 | 120 | 0.20125 | 0 | 2.625 | 2.4238 | 2.4238 | открыт | 0.8
145 | Озерный 35/10 | 6,3+6,3 | 1.58 | 0.01 | 120 | 1.57 | 0 | 6.615 | 5.045 | 5.045 | 4.6919 | открыт | 0.93 | 145 | Озерный 35/10 | 6,3+6,3 | 0.32258 | 0.3 | 1.9026 | 0.01 | 120 | 1.8926 | 0 | 6.615 | 4.7224 | 4.7224 | открыт | 0.93
146 | Игоревская 110/10 | 10+10 | 7.93 | 0 | 120 | 7.93 | 0 | 10.5 | 2.57 | 2.57 | 2.2359 | открыт | 0.87 | 146 | Игоревская 110/10 | 10+10 | 0.22989 | 0.2 | 8.1599 | 0 | 120 | 8.1599 | 0 | 10.5 | 2.3401 | 2.3401 | открыт | 0.87
147 | Канютино 110/35/10 | 5,6+6,3 | 3.4 | 1.68 | 120 | 1.72 | 0 | 5.88 | 4.16 | 4.16 | 3.6608 | открыт | 0.88 | 147 | Канютино 110/35/10 | 5,6+6,3 | 1.5568 | 1.37 | 4.9568 | 4.7568 | 120 | 0.2 | 0 | 5.88 | 5.68 | 5.68 | открыт | 0.88
| Ном. Мощность СН, МВА | 5,6+6,3 | 2.99 | 2.99 |  | 0 | 0 | 5.88 | 5.88 | [5 empty] | Ном. Мощность СН, МВА | 5,6+6,3 | 1.5568 |  | 4.5468 | 4.5468 |  | 0 | 0 | 5.88 | 5.88
| Ном. мощность НН, МВА | 5,6+6,3 | 0.41 | 0.21 | 120 | 0.2 | 0 | 5.88 | 5.68 | [5 empty] | Ном. мощность НН, МВА | 5,6+6,3 | 0 | 0 | 0.41 | 0.21 | 120 | 0.2 | 0 | 5.88 | 5.68
148 | Боголюбово 35/10 | 2,5+2,5 | 1.11 | 0.25 | 120 | 0.86 | 0 | 2.625 | 1.765 | 1.765 | 1.412 | открыт | 0.8 | 148 | Боголюбово 35/10 | 2,5+2,5 | 0.0625 | 0.05 | 1.1725 | 0.25 | 120 | 0.9225 | 0 | 2.625 | 1.7025 | 1.7025 | открыт | 0.8
149 | Холм-Жирки 35/10 | 2,5+4 | 2.73 | 0.5 | 120 | 2.23 | 0 | 2.625 | 0.395 | 0.395 | 0.35155 | открыт | 0.89 | 149 | Холм-Жирки 35/10 | 2,5+4 | 1.4831 | 1.32 | 4.2131 | 0.5 | 120 | 3.7131 | 0 | 2.625 | -1.0881 | -1.0881 | закрыт | 0.89
150 | Дорогобуж 1 110/35/10 | 16+16 | 10.38 | 4.87 | 120 | 5.51 | 0 | 16.8 | 11.29 | 11.29 | 9.3707 | открыт | 0.83 | 150 | Дорогобуж 1 110/35/10 | 16+16 | 2 | 1.66 | 12.38 | 5.3399 | 120 | 7.0401 | 0 | 16.8 | 9.7599 | 9.7599 | открыт | 0.83
| Ном. Мощность СН, МВА | 16+16 | 4.35 | 4.35 |  | 0 | 0 | 16.8 | 16.8 | [5 empty] | Ном. Мощность СН, МВА | 16+16 | 0.46988 |  | 4.8199 | 4.8199 |  | 0 | 0 | 16.8 | 16.8
| Ном. мощность НН, МВА | 16+16 | 6.03 | 0.52 | 120 | 5.51 | 0 | 16.8 | 11.29 | [5 empty] | Ном. мощность НН, МВА | 16+16 | 1.5301 | 1.27 | 7.5601 | 0.52 | 120 | 7.0401 | 0 | 16.8 | 9.7599
151 | Каськово 35/10 | 1,6+4 | 0.84 | 0.09 | 120 | 0.75 | 0 | 1.68 | 0.93 | 0.93 | 0.8184 | открыт | 0.88 | 151 | Каськово 35/10 | 1,6+4 | 0.18182 | 0.16 | 1.0218 | 0.09 | 120 | 0.93182 | 0 | 1.68 | 0.74818 | 0.74818 | открыт | 0.88
152 | Усвятье 35/10 | 2,5+4 | 0.79 | 0 | 120 | 0.79 | 0 | 2.625 | 1.835 | 1.835 | 1.4313 | открыт | 0.78 | 152 | Усвятье 35/10 | 2,5+4 | 0.038462 | 0.03 | 0.82846 | 0 | 120 | 0.82846 | 0 | 2.625 | 1.7965 | 1.7965 | открыт | 0.78
153 | Ушаково 35/10 | 1,6+2,5 | 0.84 | 0 | 120 | 0.84 | 0 | 1.68 | 0.84 | 0.84 | 0.7896 | открыт | 0.94 | 153 | Ушаково 35/10 | 1,6+2,5 | 0.021277 | 0.02 | 0.86128 | 0 | 120 | 0.86128 | 0 | 1.68 | 0.81872 | 0.81872 | открыт | 0.94
154 | Артек (ведомств.) 35/10 | 4+4 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | открыт | 1 | 154 | Артек 35/10 | 4+4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | открыт | 1
155 | Ивано-Гудино 110/10 | 6,3+6,3 | 0.2 | 0.04 | 120 | 0.16 | 0 | 6.615 | 6.455 | 6.455 | 6.1322 | открыт | 0.95 | 155 | Ивано-Гудино 110/10 | 6,3+6,3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.04 | 120 | 0.16 | 0 | 6.615 | 6.455 | 6.455 | открыт | 0.95
156 | Ельня 110/35/10 | 16+16 | 5.88 | 2.12 | 120 | 3.76 | 0 | 16.8 | 13.04 | 13.04 | 12.1272 | открыт | 0.93 | 156 | Ельня 110/35/10 | 16+16 | 0.95699 | 0.89 | 6.837 | 2.7867 | 120 | 4.0503 | 0 | 16.8 | 12.7497 | 12.7497 | открыт | 0.93
| Ном. Мощность СН, МВА | 16+16 | 1.58 | 1.58 |  | 0 | 0 | 16.8 | 16.8 | [5 empty] | Ном. Мощность СН, МВА | 16+16 | 0.66667 |  | 2.2467 | 2.2467 |  | 0 | 0 | 16.8 | 16.8
| Ном. мощность НН, МВА | 16+16 | 4.3 | 0.54 | 10 | 3.76 | 0 | 16.8 | 13.04 | [5 empty] | Ном. мощность НН, МВА | 16+16 | 0.29032 | 0.27 | 4.5903 | 0.54 | 120 | 4.0503 | 0 | 16.8 | 12.7497
157 | Павлово 35/10 | 2,5+2,5 | 0.22 | 0 | 120 | 0.22 | 0 | 2.625 | 2.405 | 2.405 | 2.1404 | открыт | 0.89 | 157 | Павлово 35/10 | 2,5+2,5 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 120 | 0.22 | 0 | 2.625 | 2.405 | 2.405 | открыт | 0.89
158 | Шарапово 35/10 | 4+4 | 0.48 | 1 | 120 | -0.52 | 0 | 4.2 | 4.72 | 4.72 | 3.5872 | открыт | 0.76 | 158 | Шарапово 35/10 | 4+4 | 0.0039474 | 0.003 | 0.48395 | 1 | 120 | -0.51605 | 0 | 4.2 | 4.7161 | 4.7161 | открыт | 0.76
159 | Коробец 35/10 | 2,5+2,5 | 1.08 | 0.17 | 120 | 0.91 | 0 | 2.625 | 1.715 | 1.715 | 1.6978 | открыт | 0.99 | 159 | Коробец 35/10 | 2,5+2,5 | 0 | 0 | 1.08 | 0.17 | 120 | 0.91 | 0 | 2.625 | 1.715 | 1.715 | открыт | 0.99
160 | Балтутино 35/10 | 2,5+2,5 | 0.54 | 0 | 120 | 0.54 | 0 | 2.625 | 2.085 | 2.085 | 1.5846 | открыт | 0.76 | 160 | Балтутино 35/10 | 2,5+2,5 | 0.14474 | 0.11 | 0.68474 | 0 | 120 | 0.68474 | 0 | 2.625 | 1.9403 | 1.9403 | открыт | 0.76
161 | Лапино 110/35/10 | 5,6+5,6 | 1.13 | 0.72 | 120 | 0.41 | 0 | 5.88 | 5.47 | 5.47 | 5.3606 | открыт | 0.98 | 161 | Лапино 110/35/10 | 5,6+5,6 | 0.016327 | 0.016 | 1.1463 | 0.72612 | 120 | 0.4202 | 0 | 5.88 | 5.4598 | 5.4598 | открыт | 0.98
| Ном. Мощность СН, МВА | 5,6+5,6 | 0.72 | 0.72 |  | 0 | 0 | 5.88 | 5.88 | [5 empty] | Ном. Мощность СН, МВА | 5,6+5,6 | 0.0061224 |  | 0.72612 | 0.72612 |  | 0 | 0 | 5.88 | 5.88
| Ном. мощность НН, МВА | 5,6+5,6 | 0.41 | 0 | 120 | 0.41 | 0 | 5.88 | 5.47 | [5 empty] | Ном. мощность НН, МВА | 5,6+5,6 | 0.010204 | 0.01 | 0.4202 | 0 | 120 | 0.4202 | 0 | 5.88 | 5.4598
162 | Мутище 35/10 | 1,6+2,5 | 0.22 | 0.08 | 120 | 0.14 | 0 | 1.68 | 1.54 | 1.54 | 1.3706 | открыт | 0.89 | 162 | Мутище 35/10 | 1,6+2,5 | 0 | 0 | 0.22 | 0.08 | 120 | 0.14 | 0 | 1.68 | 1.54 | 1.54 | открыт | 0.89
163 | Суетово 110/35/10 | 6,3+6,3 | 3.12 | 2.33 | 120 | 0.79 | 0 | 6.615 | 5.825 | 5.825 | 4.8347 | открыт | 0.83 | 163 | Суетово 110/35/10 | 6,3+6,3 | 1.4819 | 1.23 | 4.6019 | 3.7035 | 120 | 0.89843 | 0 | 6.615 | 5.7166 | 5.7166 | открыт | 0.83
| Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+6,3 | 1.75 | 1.75 |  | 0 | 0 | 6.615 | 6.615 | [5 empty] | Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+6,3 | 1.3735 |  | 3.1235 | 3.1235 |  | 0 | 0 | 6.615 | 6.615
| Ном. мощность НН, МВА | 6,3+6,3 | 1.37 | 0.58 | 120 | 0.79 | 0 | 6.615 | 5.825 | [5 empty] | Ном. мощность НН, МВА | 6,3+6,3 | 0.10843 | 0.09 | 1.4784 | 0.58 | 120 | 0.89843 | 0 | 6.615 | 5.7166
164 | Пушкино 35/10 | 2,5+2,5 | 0.97 | 0.04 | 120 | 0.93 | 0 | 2.625 | 1.695 | 1.695 | 1.6272 | открыт | 0.96 | 164 | Пушкино 35/10 | 2,5+2,5 | 1.0833 | 1.04 | 2.0533 | 0.04 | 120 | 2.0133 | 0 | 2.625 | 0.61167 | 0.61167 | открыт | 0.96
165 | Ярцево 1 110/10 | 40+40 | 17.99 | 5.34 | 120 | 12.65 | 0 | 42 | 29.35 | 29.35 | 27.2955 | открыт | 0.93 | 165 | Ярцево 1 110/10 | 40+40 | 2.3441 | 2.18 | 20.3341 | 5.34 | 120 | 14.9941 | 0 | 42 | 27.0059 | 27.0059 | открыт | 0.93
166 | Ярцево 2 110/10 | 16+16 | 12.7 | 0.75 | 120 | 11.95 | 0 | 16.8 | 4.85 | 4.85 | 4.3165 | открыт | 0.89 | 166 | Ярцево 2 110/10 | 16+16 | 10.2697 | 9.14 | 22.9697 | 0.75 | 120 | 22.2197 | 0 | 16.8 | -5.4197 | -5.4197 | закрыт | 0.89
167 | Сапрыкино 110/35/10 | 6,3+6,3 | 1.72 | 0.87 | 120 | 0.85 | 0 | 6.615 | 5.765 | 5.765 | 4.7273 | открыт | 0.82 | 167 | Сапрыкино 110/35/10 | 6,3+6,3 | 0.26829 | 0.22 | 1.9883 | 0.87 | 120 | 1.1183 | 0 | 6.615 | 5.4967 | 5.4967 | открыт | 0.82
| Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+6,3 | 0.47 | 0.47 |  | 0 | 0 | 6.615 | 6.615 | [5 empty] | Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+6,3 | 0 |  | 0.47 | 0.47 |  | 0 | 0 | 6.615 | 6.615
| Ном. мощность НН, МВА | 6,3+6,3 | 1.25 | 0.4 | 120 | 0.85 | 0 | 6.615 | 5.765 | [5 empty] | Ном. мощность НН, МВА | 6,3+6,3 | 0.26829 | 0.22 | 1.5183 | 0.4 | 120 | 1.1183 | 0 | 6.615 | 5.4967
168 | Дорогобуж 2 35/10 | 6,3+6,3 | 2.87 | 0 | 120 | 2.87 | 0 | 6.615 | 3.745 | 3.745 | 3.3331 | открыт | 0.89 | 168 | Дорогобуж 2 35/10 | 6,3+6,3 | 0.80899 | 0.72 | 3.679 | 0 | 120 | 3.679 | 0 | 6.615 | 2.936 | 2.936 | открыт | 0.89
169 | Егорьево 35/10 | 6,3+6,3 | 5.39 | 0 | 120 | 5.39 | 0 | 6.615 | 1.225 | 1.225 | 1.1515 | открыт | 0.94 | 169 | Егорьево 35/10 | 6,3+6,3 | 0.40426 | 0.38 | 5.7943 | 0 | 120 | 5.7943 | 0 | 6.615 | 0.82074 | 0.82074 | открыт | 0.94
170 | Шаломино 35/10 | 1,6+2,5 | 0.65 | 0.13 | 120 | 0.52 | 0 | 1.68 | 1.16 | 1.16 | 1.0672 | открыт | 0.92 | 170 | Шаломино 35/10 | 1,6+2,5 | 0.23913 | 0.22 | 0.88913 | 0.13 | 120 | 0.75913 | 0 | 1.68 | 0.92087 | 0.92087 | открыт | 0.92
171 | Рославль 110/35/6 | 25+40 | 24.09 | 1.4 | 120 | 22.69 | 0 | 26.25 | 3.56 | 3.56 | 3.1684 | открыт | 0.89 | 171 | Рославль 110/35/6 | 25+40 | 4.4944 | 4 | 28.5844 | 4.0697 | 120 | 24.5146 | 0 | 26.25 | 1.7354 | 1.7354 | открыт | 0.89
| Ном. Мощность СН, МВА | 25+40 | 11.48 | 1.4 |  | 10.08 | 0 | 26.25 | 16.17 | [5 empty] | Ном. Мощность СН, МВА | 25+40 | 1.809 | 1.61 | 13.289 | 4.0697 |  | 9.2192 | 0 | 26.25 | 17.0308
| Ном. мощность НН, МВА | 25+40 | 12.61 | 0 | 120 | 12.61 | 0 | 26.25 | 13.64 | [5 empty] | Ном. мощность НН, МВА | 25+40 | 2.6854 | 2.39 | 15.2954 | 0 | 120 | 15.2954 | 0 | 26.25 | 10.9546
172 | Мясокомбинат 35/6 | 6,3+6,3 | 1.98 | 0 | 120 | 1.98 | 0 | 6.615 | 4.635 | 4.635 | 4.0324 | открыт | 0.87 | 172 | Мясокомбинат 35/6 | 6,3+6,3 | 0.091954 | 0.08 | 2.072 | 0 | 120 | 2.072 | 0 | 6.615 | 4.543 | 4.543 | открыт | 0.87
173 | Перенка 35/10 | 4+4 | 0.59 | 0 | 120 | 0.59 | 0 | 4.2 | 3.61 | 3.61 | 3.4295 | открыт | 0.95 | 173 | Перенка 35/10 | 4+4 | 0.010526 | 0.01 | 0.60053 | 0 | 120 | 0.60053 | 0 | 4.2 | 3.5995 | 3.5995 | открыт | 0.95
174 | Хорошево 35/10 | 2,5+4 | 1.22 | 0 | 120 | 1.22 | 0 | 2.625 | 1.405 | 1.405 | 1.2645 | открыт | 0.9 | 174 | Хорошево 35/10 | 2,5+4 | 0.70556 | 0.635 | 1.9256 | 0 | 120 | 1.9256 | 0 | 2.625 | 0.69944 | 0.69944 | открыт | 0.9
175 | Липовка 35/10 | 2,5+2,5 | 0.57 | 0 | 120 | 0.57 | 0 | 2.625 | 2.055 | 2.055 | 1.2125 | открыт | 0.59 | 175 | Липовка 35/10 | 2,5+2,5 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 120 | 0.57 | 0 | 2.625 | 2.055 | 2.055 | открыт | 0.59
176 | Кириллы 35/10 | 2,5+2,5 | 0.83 | 0 | 120 | 0.83 | 0 | 2.625 | 1.795 | 1.795 | 1.5437 | открыт | 0.86 | 176 | Кириллы 35/10 | 2,5+2,5 | 0.74419 | 0.64 | 1.5742 | 0 | 120 | 1.5742 | 0 | 2.625 | 1.0508 | 1.0508 | открыт | 0.86
177 | Десногорск 110/35/10 | 25+25 | 19.62 | 6.34 | 120 | 13.28 | 0 | 26.25 | 12.97 | 12.97 | 11.673 | открыт | 0.9 | 177 | Десногорск 110/35/10 | 25+25 | 1.2444 | 1.12 | 20.8644 | 3.16 | 120 | 17.7044 | 0 | 26.25 | 8.5456 | 8.5456 | открыт | 0.9
| Ном. Мощность СН, МВА | 25+25 | 6.34 | 6.34 |  | 0 | 0 | 26.25 | 26.25 | [5 empty] | Ном. Мощность СН, МВА | 25+25 | 1.2411 |  | 7.5811 | 3.16 |  | 4.4211 | 0 | 26.25 | 21.8289
| Ном. мощность НН, МВА | 25+25 | 13.28 | 0 | 120 | 13.28 | 0 | 26.25 | 12.97 | [5 empty] | Ном. мощность НН, МВА | 25+25 | 0.0033333 | 0.003 | 13.2833 | 0 | 120 | 13.2833 | 0 | 26.25 | 12.9667
178 | Екимовичи 35/10 | 4+4 | 2.3 | 0.24 | 120 | 2.06 | 0 | 4.2 | 2.14 | 2.14 | 2.0544 | открыт | 0.96 | 178 | Екимовичи 35/10 | 4+4 | 0.39583 | 0.38 | 2.6958 | 0.24 | 120 | 2.4558 | 0 | 4.2 | 1.7442 | 1.7442 | открыт | 0.96
179 | Ивановская 35/10 | 2,5+2,5 | 0.27 | 0.07 | 120 | 0.2 | 0 | 2.625 | 2.425 | 2.425 | 2.1582 | открыт | 0.89 | 179 | Ивановская 35/10 | 2,5+2,5 | 0 | 0 | 0.27 | 0.07 | 120 | 0.2 | 0 | 2.625 | 2.425 | 2.425 | открыт | 0.89
180 | Коханы 35/10 | 1,6+1,6 | 0.38 | 0.09 | 120 | 0.29 | 0 | 1.68 | 1.39 | 1.39 | 1.3483 | открыт | 0.97 | 180 | Коханы 35/10 | 1,6+1,6 | 0.0061856 | 0.006 | 0.38619 | 0.09 | 120 | 0.29619 | 0 | 1.68 | 1.3838 | 1.3838 | открыт | 0.97
181 | Коски 35/10 | 4+4 | 0.39 | 0 | 120 | 0.39 | 0 | 4.2 | 3.81 | 3.81 | 3.5052 | открыт | 0.92 | 181 | Коски 35/10 | 4+4 | 0.01087 | 0.01 | 0.40087 | 0 | 120 | 0.40087 | 0 | 4.2 | 3.7991 | 3.7991 | открыт | 0.92
182 | Индустриальная 110/35/6 | 16+16 | 4.62 | 1.33 | 120 | 3.29 | 0 | 16.8 | 13.51 | 5.565 | 4.9529 | открыт | 0.89 | 182 | Индустриальная 110/35/6 | 16+16 | 1.9438 | 1.73 | 6.5638 | 1.4536 | 120 | 5.1102 | 0 | 16.8 | 11.6898 | 5.565 | открыт | 0.89
| Ном. Мощность СН, МВА | 16,3+5,3 | 1.33 | 1.33 |  | 0 | 0 | 5.565 | 5.565 | [5 empty] | Ном. Мощность СН, МВА | 16,3+5,3 | 0.1236 |  | 1.4536 | 1.4536 |  | 0 | 0 | 5.565 | 5.565
| Ном. мощность НН, МВА | 16+10,7 | 3.29 | 0 | 120 | 3.29 | 0 | 11.235 | 7.945 | [5 empty] | Ном. мощность НН, МВА | 16+10,7 | 1.8202 | 1.62 | 5.1102 | 0 | 120 | 5.1102 | 0 | 11.235 | 6.1248
183 | Астапковичи 35/10 | 2,5+2,5 | 0.83 | 0 | 120 | 0.83 | 0 | 2.625 | 1.795 | 1.795 | 1.5437 | открыт | 0.86 | 183 | Астапковичи 35/10 | 2,5+2,5 | 0.069767 | 0.06 | 0.89977 | 0 | 120 | 0.89977 | 0 | 2.625 | 1.7252 | 1.7252 | открыт | 0.86
184 | Барсуки 110/35/10 | 6,3+6,3 | 1.14 | 0.86 | 120 | 0.28 | 0 | 6.615 | 6.335 | 6.335 | 5.6382 | открыт | 0.89 | 184 | Барсуки 110/35/10 | 6,3+6,3 | 0.08427 | 0.075 | 1.2243 | 0.94427 | 120 | 0.28 | 0 | 6.615 | 6.335 | 6.335 | открыт | 0.89
| Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+6,3 | 0.86 | 0.86 |  | 0 | 0 | 6.615 | 6.615 | [5 empty] | Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+6,3 | 0.08427 |  | 0.94427 | 0.94427 |  | 0 | 0 | 6.615 | 6.615
| Ном. мощность НН, МВА | 6,3+6,3 | 0.28 | 0 | 120 | 0.28 | 0 | 6.615 | 6.335 | [5 empty] | Ном. мощность НН, МВА | 6,3+6,3 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 120 | 0.28 | 0 | 6.615 | 6.335
185 | Богданово 35/10 | 4+4 | 0.44 | 0 | 120 | 0.44 | 0 | 4.2 | 3.76 | 3.76 | 3.384 | открыт | 0.9 | 185 | Богданово 35/10 | 4+4 | 0.077778 | 0.07 | 0.51778 | 0 | 120 | 0.51778 | 0 | 4.2 | 3.6822 | 3.6822 | открыт | 0.9
186 | Пригорье 110/35/10 | 10+2,5 | 0.99 | 0.42 | 120 | 0.57 | 0 | 2.625 | 2.055 | 2.055 | 1.7468 | открыт | 0.85 | 186 | Пригорье 110/35/10 | 10+2,5 | 0 | 0 | 0.99 | 0.42 | 120 | 0.57 | 0 | 2.625 | 2.055 | 2.055 | открыт | 0.85
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+2,5 | 0.42 | 0.42 |  | 0 | 0 | 2.625 | 2.625 | [5 empty] | Ном. Мощность СН, МВА | 10+2,5 | 0 |  | 0.42 | 0.42 |  | 0 | 0 | 2.625 | 2.625
| Ном. мощность НН, МВА | 10+2,5 | 0.57 | 0 | 120 | 0.57 | 0 | 2.625 | 2.055 | [5 empty] | Ном. мощность НН, МВА | 10+2,5 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 120 | 0.57 | 0 | 2.625 | 2.055
187 | Бехово 35/10 | 2,5+2,5 | 0.34 | 0 | 120 | 0.34 | 0 | 2.625 | 2.285 | 2.285 | 1.8965 | открыт | 0.83 | 187 | Бехово 35/10 | 2,5+2,5 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 120 | 0.34 | 0 | 2.625 | 2.285 | 2.285 | открыт | 0.83
188 | Починок 110/35/10 | 10+16 | 9.02 | 3.12 | 120 | 5.9 | 0 | 10.5 | 4.6 | 4.6 | 4.094 | открыт | 0.89 | 188 | Починок 110/35/10 | 10+16 | 3.7865 | 3.37 | 12.8065 | 3.7942 | 120 | 9.0124 | 0 | 10.5 | 1.4876 | 1.4876 | открыт | 0.89
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+16 | 3.04 | 3.04 |  | 0 | 0 | 10.5 | 10.5 | [5 empty] | Ном. Мощность СН, МВА | 10+16 | 0.67416 |  | 3.7142 | 3.7142 |  | 0 | 0 | 10.5 | 10.5
| Ном. мощность НН, МВА | 10+16 | 5.98 | 0.08 | 120 | 5.9 | 0 | 10.5 | 4.6 | [5 empty] | Ном. мощность НН, МВА | 10+16 | 3.1124 | 2.77 | 9.0924 | 0.08 | 120 | 9.0124 | 0 | 10.5 | 1.4876
189 | Дивинская 35/10 | 4+4 | 1.19 | 0.17 | 120 | 1.02 | 0 | 4.2 | 3.18 | 3.18 | 2.5122 | открыт | 0.79 | 189 | Дивинская 35/10 | 4+4 | 0.17722 | 0.14 | 1.3672 | 0.17 | 120 | 1.1972 | 0 | 4.2 | 3.0028 | 3.0028 | открыт | 0.79
190 | Шаталово 35/10 | 2,5+2,5 | 1.42 | 0 | 120 | 1.42 | 0 | 2.625 | 1.205 | 1.205 | 1.1327 | открыт | 0.94 | 190 | Шаталово 35/10 | 2,5+2,5 | 0 | 0 | 1.42 | 0 | 120 | 1.42 | 0 | 2.625 | 1.205 | 1.205 | открыт | 0.94
191 | Панская 35/10 | 6,3+6,3 | 1.36 | 0 | 120 | 1.36 | 0 | 6.615 | 5.255 | 5.255 | 4.1515 | открыт | 0.79 | 191 | Панская 35/10 | 6,3+6,3 | 0.57722 | 0.456 | 1.9372 | 0 | 120 | 1.9372 | 0 | 6.615 | 4.6778 | 4.6778 | открыт | 0.79
192 | Стодолище 110/35/10 | 6,3+6,3 | 3.41 | 1.82 | 120 | 1.59 | 0 | 6.615 | 5.025 | 5.025 | 4.1707 | открыт | 0.83 | 192 | Стодолище 110/35/10 | 6,3+6,3 | 2.8193 | 2.34 | 6.2293 | 2.0248 | 120 | 4.2045 | 0 | 6.615 | 2.4105 | 2.4105 | открыт | 0.83
| Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+6,3 | 1.37 | 1.37 |  | 0 | 0 | 6.615 | 6.615 | [5 empty] | Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+6,3 | 0.20482 |  | 1.5748 | 1.5748 |  | 0 | 0 | 6.615 | 6.615
| Ном. мощность НН, МВА | 6,3+6,3 | 2.04 | 0.45 | 120 | 1.59 | 0 | 6.615 | 5.025 | [5 empty] | Ном. мощность НН, МВА | 6,3+6,3 | 2.6145 | 2.17 | 4.6545 | 0.45 | 120 | 4.2045 | 0 | 6.615 | 2.4105
193 | Белик 35/10 | 2,5+2,5 | 0.16 | 0.33 | 120 | -0.17 | 0 | 2.625 | 2.795 | 2.795 | 2.0404 | открыт | 0.73 | 193 | Белик 35/10 | 2,5+2,5 | 0 | 0 | 0.16 | 0.33 | 120 | -0.17 | 0 | 2.625 | 2.795 | 2.795 | открыт | 0.73
194 | Первомайсакя 35/10 | 4+4 | 1.52 | 0 | 120 | 1.52 | 0 | 4.2 | 2.68 | 2.68 | 2.0904 | открыт | 0.78 | 194 | Первомайсакя 35/10 | 4+4 | 0.12821 | 0.1 | 1.6482 | 0 | 120 | 1.6482 | 0 | 4.2 | 2.5518 | 2.5518 | открыт | 0.78
195 | Васьково 110/35/10 | 6,3+6,3 | 1.85 | 2.07 | 120 | -0.22 | 0 | 6.615 | 6.835 | 6.355 | 5.3382 | открыт | 0.84 | 195 | Васьково 110/35/10 | 6,3+6,3 | 2.4167 | 2.03 | 4.2667 | 3.9948 | 120 | 0.2719 | 0 | 6.615 | 6.3431 | 6.3431 | открыт | 0.84
| Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+6,3 | 1.38 | 1.38 |  | 0 | 0 | 6.615 | 6.615 | [5 empty] | Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+6,3 | 2.4048 |  | 3.7848 | 3.7848 |  | 0 | 0 | 6.615 | 6.615
| Ном. мощность НН, МВА | 6,3+6,3 | 0.47 | 0.21 | 120 | 0.26 | 0 | 6.615 | 6.355 | [5 empty] | Ном. мощность НН, МВА | 6,3+6,3 | 0.011905 | 0.01 | 0.4819 | 0.21 | 120 | 0.2719 | 0 | 6.615 | 6.3431
196 | Стригино 35/10 | 2,5+2,5 | 0.21 | 0 | 120 | 0.21 | 0 | 2.625 | 2.415 | 2.415 | 1.8596 | открыт | 0.77 | 196 | Стригино 35/10 | 2,5+2,5 | 1.5909 | 1.225 | 1.8009 | 0 | 120 | 1.8009 | 0 | 2.625 | 0.82409 | 0.82409 | открыт | 0.77
197 | Коминтерн 35/10 | 2,5+2,5 | 0.4 | 0 | 120 | 0.4 | 0 | 2.625 | 2.225 | 2.225 | 1.78 | открыт | 0.8 | 197 | Коминтерн 35/10 | 2,5+2,5 | 1.4637 | 1.171 | 1.8638 | 0 | 120 | 1.8638 | 0 | 2.625 | 0.76125 | 0.76125 | открыт | 0.8
198 | Монастырщина 110/35/10 | 10+10 | 6.21 | 1.77 | 120 | 4.44 | 0 | 10.5 | 6.06 | 6.06 | 5.2116 | открыт | 0.86 | 198 | Монастырщина 110/35/10 | 10+10 | 0.26744 | 0.23 | 6.4774 | 1.9212 | 120 | 4.5563 | 0 | 10.5 | 5.9437 | 5.9437 | открыт | 0.86
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 1.77 | 1.77 |  | 0 | 0 | 10.5 | 10.5 | [5 empty] | Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 0.15116 |  | 1.9212 | 1.9212 |  | 0 | 0 | 10.5 | 10.5
| Ном. мощность НН, МВА | 10+10 | 4.44 | 0 | 120 | 4.44 | 0 | 10.5 | 6.06 | [5 empty] | Ном. мощность НН, МВА | 10+10 | 0.11628 | 0.1 | 4.5563 | 0 | 120 | 4.5563 | 0 | 10.5 | 5.9437
199 | Н.Михайлов 35/10 | 4+4 | 0.57 | 0 | 120 | 0.57 | 0 | 4.2 | 3.63 | 3.63 | 3.3396 | открыт | 0.92 | 199 | Н.Михайлов 35/10 | 4+4 | 0.016304 | 0.015 | 0.5863 | 0 | 120 | 0.5863 | 0 | 4.2 | 3.6137 | 3.6137 | открыт | 0.92
200 | Татарск 35/10 | 3,2+4 | 0.94 | 0 | 120 | 0.94 | 0 | 3.36 | 2.42 | 2.42 | 1.694 | открыт | 0.7 | 200 | Татарск 35/10 | 3,2+4 | 0.092857 | 0.065 | 1.0329 | 0 | 120 | 1.0329 | 0 | 3.36 | 2.3271 | 2.3271 | открыт | 0.7
201 | Турки 35/10 | 1,6+1,6 | 0.17 | 0 | 120 | 0.17 | 0 | 1.68 | 1.51 | 1.51 | 0.7701 | открыт | 0.51 | 201 | Турки 35/10 | 1,6+1,6 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 120 | 0.17 | 0 | 1.68 | 1.51 | 1.51 | открыт | 0.51
202 | Сож 35/10 | 4+4 | 0.47 | 0 | 120 | 0.47 | 0 | 4.2 | 3.73 | 3.73 | 2.8348 | открыт | 0.76 | 202 | Сож 35/10 | 4+4 | 0.013158 | 0.01 | 0.48316 | 0 | 120 | 0.48316 | 0 | 4.2 | 3.7168 | 3.7168 | открыт | 0.76
203 | Хиславичи 110/35/10 | 16+16 | 3.95 | 1.62 | 120 | 2.33 | 0 | 16.8 | 14.47 | 14.47 | 12.2995 | открыт | 0.85 | 203 | Хиславичи 110/35/10 | 16+16 | 0.91765 | 0.78 | 4.8676 | 1.9906 | 120 | 2.8771 | 0 | 16.8 | 13.9229 | 13.9229 | открыт | 0.85
| Ном. Мощность СН, МВА | 16+16 | 1.44 | 1.44 |  | 0 | 0 | 16.8 | 16.8 | [5 empty] | Ном. Мощность СН, МВА | 16+16 | 0.37059 |  | 1.8106 | 1.8106 |  | 0 | 0 | 16.8 | 16.8
| Ном. мощность НН, МВА | 16+16 | 2.51 | 0.18 | 120 | 2.33 | 0 | 16.8 | 14.47 | [5 empty] | Ном. мощность НН, МВА | 16+16 | 0.54706 | 0.465 | 3.0571 | 0.18 | 120 | 2.8771 | 0 | 16.8 | 13.9229
204 | Городище 35/10 | 1,8+2,5 | 0.8 | 0 | 120 | 0.8 | 0 | 1.89 | 1.09 | 1.09 | 0.9919 | открыт | 0.91 | 204 | Городище 35/10 | 1,8+2,5 | 0.065934 | 0.06 | 0.86593 | 0 | 120 | 0.86593 | 0 | 1.89 | 1.0241 | 1.0241 | открыт | 0.91
205 | Комаровка 35/10 | 4+4 | 0.34 | 0.02 | 120 | 0.32 | 0 | 4.2 | 3.88 | 3.88 | 2.4056 | открыт | 0.62 | 205 | Комаровка 35/10 | 4+4 | 0.1129 | 0.07 | 0.4529 | 0.02 | 120 | 0.4329 | 0 | 4.2 | 3.7671 | 3.7671 | открыт | 0.62
206 | Черепово 35/10 | 2,5+2,5 | 0.33 | 0 | 120 | 0.33 | 0 | 2.625 | 2.295 | 2.295 | 1.9737 | открыт | 0.86 | 206 | Черепово 35/10 | 2,5+2,5 | 0.046512 | 0.04 | 0.37651 | 0 | 120 | 0.37651 | 0 | 2.625 | 2.2485 | 2.2485 | открыт | 0.86
207 | Студенец 35/10 | 1,6+2,5 | 0.29 | 0.01 | 120 | 0.28 | 0 | 1.68 | 1.4 | 1.4 | 1.302 | открыт | 0.93 | 207 | Студенец 35/10 | 1,6+2,5 | 0.13441 | 0.125 | 0.42441 | 0.01 | 120 | 0.41441 | 0 | 1.68 | 1.2656 | 1.2656 | открыт | 0.93
208 | Шумячи 110/35/10 | 10+10 | 4.78 | 2.84 | 120 | 1.94 | 0 | 10.5 | 8.56 | 8.56 | 7.8752 | открыт | 0.92 | 208 | Шумячи 110/35/10 | 10+10 | 2.0109 | 1.85 | 6.7909 | 3.8509 | 120 | 2.94 | 0 | 10.5 | 7.56 | 7.56 | открыт | 0.92
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 2.2 | 2.2 |  | 0 | 0 | 10.5 | 10.5 | [5 empty] | Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 1.0109 |  | 3.2109 | 3.2109 |  | 0 | 0 | 10.5 | 10.5
| Ном. мощность НН, МВА | 10+10 | 2.58 | 0.64 | 120 | 1.94 | 0 | 10.5 | 8.56 | [5 empty] | Ном. мощность НН, МВА | 10+10 | 1 | 0.92 | 3.58 | 0.64 | 120 | 2.94 | 0 | 10.5 | 7.56
209 | Ершичи 110/35/10 | 10+10 | 2.26 | 0.42 | 120 | 1.84 | 0 | 10.5 | 8.66 | 8.66 | 7.6208 | открыт | 0.88 | 209 | Ершичи 110/35/10 | 10+10 | 0.70455 | 0.62 | 2.9645 | 0.42 | 120 | 2.5445 | 0 | 10.5 | 7.9555 | 7.9555 | открыт | 0.88
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 10.5 | 10.5 | [5 empty] | Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 0 |  | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 10.5 | 10.5
| Ном. мощность НН, МВА | 10+10 | 2.06 | 0.22 | 120 | 1.84 | 0 | 10.5 | 8.66 | [5 empty] | Ном. мощность НН, МВА | 10+10 | 0.70455 | 0.62 | 2.7645 | 0.22 | 120 | 2.5445 | 0 | 10.5 | 7.9555
210 | Рухань 35/10 | 2,5+2,5 | 0.31 | 0 | 120 | 0.31 | 0 | 2.625 | 2.315 | 2.315 | 1.8289 | открыт | 0.79 | 210 | Рухань 35/10 | 2,5+2,5 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 120 | 0.31 | 0 | 2.625 | 2.315 | 2.315 | открыт | 0.79
211 | Вязьма 1 110/35/10 | 40+40 | 41.71 | 2.665 | 120 | 39.045 | 0 | 42 | 2.955 | 2.955 | 2.689 | открыт | 0.91 | 211 | Вязьма 1 110/35/10 | 40+40 | 21.9137 | 19.9415 | 63.6237 | 5.8082 | 120 | 57.8156 | 0 | 42 | -15.8156 | -15.8156 | закрыт | 0.91
| Ном. Мощность СН, МВА | 40+40 | 26.3 | 2.105 | 121 | 24.195 | 0 | 42 | 17.805 | [5 empty] | Ном. Мощность СН, МВА | 40+40 | 12.022 | 10.94 | 38.322 | 5.2482 |  | 33.0738 | 0 | 42 | 8.9262
| Ном. мощность НН, МВА | 40+40 | 15.41 | 0.56 | 122 | 14.85 | 0 | 42 | 27.15 | [5 empty] | Ном. мощность НН, МВА | 40+40 | 9.8918 | 9.0015 | 25.3018 | 0.56 | 120 | 24.7418 | 0 | 42 | 17.2582
212 | Вязьма-Брянская 35/10 | 6,3+6,3 | 2.38 | 0 | 120 | 2.38 | 0 | 6.615 | 4.235 | 4.235 | 3.9386 | открыт | 0.93 | 212 | Вязьма-Брянская 35/10 | 6,3+6,3 | 1.6667 | 1.55 | 4.0467 | 0 | 120 | 4.0467 | 0 | 6.615 | 2.5683 | 2.5683 | открыт | 0.93
213 | Хмелита 35/10 | 1,6+2,5 | 0.43 | 0.11 | 120 | 0.32 | 0 | 1.68 | 1.36 | 1.36 | 1.2376 | открыт | 0.91 | 213 | Хмелита 35/10 | 1,6+2,5 | 0.32692 | 0.2975 | 0.75692 | 0.11 | 120 | 0.64692 | 0 | 1.68 | 1.0331 | 1.0331 | открыт | 0.91
214 | Исаково 35/10 | 2,5+4 | 0.58 | 0.3 | 120 | 0.28 | 0 | 2.625 | 2.345 | 2.345 | 2.1809 | открыт | 0.93 | 214 | Исаково 35/10 | 2,5+4 | 0.0091398 | 0.0085 | 0.58914 | 0.3 | 120 | 0.28914 | 0 | 2.625 | 2.3359 | 2.3359 | открыт | 0.93
215 | Ризское 35/10 | 2,5+2,5 | 0.73 | 0.01 | 120 | 0.72 | 0 | 2.625 | 1.905 | 1.905 | 1.6955 | открыт | 0.89 | 215 | Ризское 35/10 | 2,5+2,5 | 0.19101 | 0.17 | 0.92101 | 0.01 | 120 | 0.91101 | 0 | 2.625 | 1.714 | 1.714 | открыт | 0.89
216 | Березка 35/10 | 4+4 | 0.97 | 0 | 120 | 0.97 | 0 | 4.2 | 3.23 | 3.23 | 2.7132 | открыт | 0.84 | 216 | Березка 35/10 | 4+4 | 0.69821 | 0.5865 | 1.6682 | 0 | 120 | 1.6682 | 0 | 4.2 | 2.5318 | 2.5318 | открыт | 0.84
217 | Шиманово 35/10 | 1,8+4 | 0.47 | 0.32 | 120 | 0.15 | 0 | 1.89 | 1.74 | 1.74 | 1.2354 | открыт | 0.71 | 217 | Шиманово 35/10 | 1,8+4 | 0.11972 | 0.085 | 0.58972 | 0.32 | 120 | 0.26972 | 0 | 1.89 | 1.6203 | 1.6203 | открыт | 0.71
218 | Кайдаково 35/10 | 4+4 | 1.29 | 0.2 | 120 | 1.09 | 0 | 4.2 | 3.11 | 3.11 | 2.6124 | открыт | 0.84 | 218 | Кайдаково 35/10 | 4+4 | 0.35417 | 0.2975 | 1.6442 | 0.2 | 120 | 1.4442 | 0 | 4.2 | 2.7558 | 2.7558 | открыт | 0.84
219 | Мелькомбинат 35/10 | 10+10 | 7.89 | 0.13 | 120 | 7.76 | 0 | 10.5 | 2.74 | 2.74 | 2.4386 | открыт | 0.89 | 219 | Мелькомбинат 35/10 | 10+10 | 8.8152 | 7.8455 | 16.7052 | 0.13 | 120 | 16.5752 | 0 | 10.5 | -6.0752 | -6.0752 | закрыт | 0.89
220 | Кикино 35/10 | 2,5+2,5 | 0.56 | 0.41 | 120 | 0.15 | 0 | 2.625 | 2.475 | 2.475 | 2.2523 | открыт | 0.91 | 220 | Кикино 35/10 | 2,5+2,5 | 0.12143 | 0.1105 | 0.68143 | 0.41 | 120 | 0.27143 | 0 | 2.625 | 2.3536 | 2.3536 | открыт | 0.91
221 | Вязьма 2 110/10 | 16+16 | 15.6 | 0 | 120 | 15.6 | 0 | 16.8 | 1.2 | 1.2 | 1.128 | открыт | 0.94 | 221 | Вязьма 2 110/10 | 16+16 | 6.2303 | 5.8565 | 21.8303 | 0 | 120 | 21.8303 | 0 | 16.8 | -5.0303 | -5.0303 | закрыт | 0.94
222 | Туманово 110/35/10 | 6,3+6,3 | 2.19 | 1.22 | 120 | 0.97 | 0 | 6.615 | 5.645 | 5.645 | 5.4756 | открыт | 0.97 | 222 | Туманово 110/35/10 | 6,3+6,3 | 0.26289 | 0.255 | 2.4529 | 1.3602 | 120 | 1.0927 | 0 | 6.615 | 5.5223 | 5.5223 | открыт | 0.97
| Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+6,3 | 0.88 | 0.88 |  | 0 | 0 | 6.615 | 6.615 | [5 empty] | Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+6,3 | 0.14021 | 0.136 | 1.0202 | 1.0202 |  | 0 | 0 | 6.615 | 6.615
| Ном. мощность НН, МВА | 6,3+6,3 | 1.31 | 0.34 | 120 | 0.97 | 0 | 6.615 | 5.645 | [5 empty] | Ном. мощность НН, МВА | 6,3+6,3 | 0.12268 | 0.119 | 1.4327 | 0.34 | 120 | 1.0927 | 0 | 6.615 | 5.5223
223 | Россия 110/35/10 | 10+16 | 2.38 | 1.82 | 120 | 0.56 | 0 | 10.5 | 9.94 | 9.94 | 8.6478 | открыт | 0.87 | 223 | Россия 110/35/10 | 10+16 | 1.6121 | 1.4025 | 3.9921 | 3.4125 | 120 | 0.57954 | 0 | 10.5 | 9.9205 | 9.9205 | открыт | 0.87
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+16 | 1.5 | 1.5 |  | 0 | 0 | 10.5 | 10.5 | [5 empty] | Ном. Мощность СН, МВА | 10+16 | 1.5925 | 1.3855 | 3.0925 | 3.0925 |  | 0 | 0 | 10.5 | 10.5
| Ном. мощность НН, МВА | 10+16 | 0.88 | 0.32 | 120 | 0.56 | 0 | 10.5 | 9.94 | [5 empty] | Ном. мощность НН, МВА | 10+16 | 0.01954 | 0.017 | 0.89954 | 0.32 | 120 | 0.57954 | 0 | 10.5 | 9.9205
224 | Семлево 35/10 | 2,5+4 | 0.87 | 0 | 120 | 0.87 | 0 | 2.625 | 1.755 | 1.755 | 1.6497 | открыт | 0.94 | 224 | Семлево 35/10 | 2,5+4 | 0.64202 | 0.6035 | 1.512 | 0 | 120 | 1.512 | 0 | 2.625 | 1.113 | 1.113 | открыт | 0.94
225 | Артемово 35/10 | 2,5+2,5 | 0.29 | 0 | 120 | 0.29 | 0 | 2.625 | 2.335 | 2.335 | 2.1949 | открыт | 0.94 | 225 | Артемово 35/10 | 2,5+2,5 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 120 | 0.29 | 0 | 2.625 | 2.335 | 2.335 | открыт | 0.94
226 | Гагарин 110/35/10 | 25+25 | 23.41 | 4.78 | 120 | 18.63 | 0 | 26.25 | 7.62 | 7.62 | 6.9342 | открыт | 0.91 | 226 | Гагарин 110/35/10 | 25+25 | 13.956 | 12.7 | 37.366 | 6.82 | 120 | 30.546 | 0 | 26.25 | -4.296 | -4.296 | закрыт | 0.91
| Ном. Мощность СН, МВА | 25+25 | 8.21 | 3.06 |  | 5.15 | 0 | 26.25 | 21.1 | [5 empty] | Ном. Мощность СН, МВА | 25+25 | 5.4945 | 4.998 | 13.7045 | 5.1 |  | 8.6045 | 0 | 26.25 | 17.6455
| Ном. мощность НН, МВА | 25+25 | 15.2 | 1.72 | 120 | 13.48 | 0 | 26.25 | 12.77 | [5 empty] | Ном. мощность НН, МВА | 25+25 | 8.4615 | 7.7 | 23.6615 | 1.72 | 120 | 21.9415 | 0 | 26.25 | 4.3085
227 | Родоманово 35/10 | 4+4 | 0.91 | 1.18 | 120 | -0.27 | 0 | 4.2 | 4.47 | 4.47 | 3.1737 | открыт | 0.71 | 227 | Родоманово 35/10 | 4+4 | 2.8852 | 2.0485 | 3.7952 | 1.18 | 120 | 2.6152 | 0 | 4.2 | 1.5848 | 1.5848 | открыт | 0.71
228 | Клушино 35/10 | 4+4 | 0.78 | 0.57 | 120 | 0.21 | 0 | 4.2 | 3.99 | 3.99 | 3.5511 | открыт | 0.89 | 228 | Клушино 35/10 | 4+4 | 0.43933 | 0.391 | 1.2193 | 0.57 | 120 | 0.64933 | 0 | 4.2 | 3.5507 | 3.5507 | открыт | 0.89
229 | Ивино 35/10 | 1,6+1,6 | 0.22 | 0 | 120 | 0.22 | 0 | 1.68 | 1.46 | 1.46 | 1.3578 | открыт | 0.93 | 229 | Ивино 35/10 | 1,6+1,6 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 120 | 0.22 | 0 | 1.68 | 1.46 | 1.46 | открыт | 0.93
230 | Карманово 35/10 | 4+4 | 3.56 | 0.21 | 120 | 3.35 | 0 | 4.2 | 0.85 | 0.85 | 0.799 | открыт | 0.94 | 230 | Карманово 35/10 | 4+4 | 1.284 | 1.207 | 4.844 | 0.21 | 120 | 4.634 | 0 | 4.2 | -0.43404 | -0.43404 | закрыт | 0.94
231 | Сверчково 35/10 | 2,5+2,5 | 2.04 | 0.75 | 120 | 1.29 | 0 | 2.625 | 1.335 | 1.335 | 1.0947 | открыт | 0.82 | 231 | Сверчково 35/10 | 2,5+2,5 | 0.10366 | 0.085 | 2.1437 | 0.75 | 120 | 1.3937 | 0 | 2.625 | 1.2313 | 1.2313 | открыт | 0.82
232 | Лесная 35/10 | 4+4 | 1.43 | 0 | 120 | 1.43 | 0 | 4.2 | 2.77 | 2.77 | 1.8559 | открыт | 0.67 | 232 | Лесная 35/10 | 4+4 | 0 | 0 | 1.43 | 0 | 120 | 1.43 | 0 | 4.2 | 2.77 | 2.77 | открыт | 0.67
233 | Тесово 35/10 | 1,6+2,5 | 0.52 | 0.48 | 120 | 0.04 | 0 | 1.68 | 1.64 | 1.64 | 1.5252 | открыт | 0.93 | 233 | Тесово 35/10 | 1,6+2,5 | 0.082258 | 0.0765 | 0.60226 | 0.48 | 120 | 0.12226 | 0 | 1.68 | 1.5577 | 1.5577 | открыт | 0.93
234 | Светотехника 110/10 | 16+16 | 4.5 | 0.97 | 120 | 3.53 | 0 | 16.8 | 13.27 | 13.27 | 12.0757 | открыт | 0.91 | 234 | Светотехника 110/10 | 16+16 | 2.2604 | 2.057 | 6.7604 | 0.97 | 120 | 5.7904 | 0 | 16.8 | 11.0096 | 11.0096 | открыт | 0.91
235 | Мишино 110/35/10 | 10+10 | 3.81 | 3.17 | 120 | 0.64 | 0 | 10.5 | 9.86 | 9.86 | 8.381 | открыт | 0.85 | 235 | Мишино 110/35/10 | 10+10 | 3 | 2.55 | 6.81 | 4.52 | 120 | 2.29 | 0 | 10.5 | 8.21 | 8.21 | открыт | 0.85
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 2.53 | 2.53 |  | 0 | 0 | 10.5 | 10.5 | [5 empty] | Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 1.35 | 1.1475 | 3.88 | 3.88 |  | 0 | 0 | 10.5 | 10.5
| Ном. мощность НН, МВА | 10+10 | 1.28 | 0.64 | 120 | 0.64 | 0 | 10.5 | 9.86 | [5 empty] | Ном. мощность НН, МВА | 10+10 | 1.65 | 1.4025 | 2.93 | 0.64 | 120 | 2.29 | 0 | 10.5 | 8.21
236 | Никольское 35/10 | 6,3+6,3 | 1.71 | 0.59 | 120 | 1.12 | 0 | 6.615 | 5.495 | 5.495 | 4.7257 | открыт | 0.86 | 236 | Никольское 35/10 | 6,3+6,3 | 1.018 | 0.8755 | 2.728 | 0.59 | 120 | 2.138 | 0 | 6.615 | 4.477 | 4.477 | открыт | 0.86
237 | Бекрино 35/10 | 2,5+2,5 | 0.51 | 0.09 | 120 | 0.42 | 0 | 2.625 | 2.205 | 2.205 | 1.9183 | открыт | 0.87 | 237 | Бекрино 35/10 | 2,5+2,5 | 0.22471 | 0.1955 | 0.73471 | 0.09 | 120 | 0.64471 | 0 | 2.625 | 1.9803 | 1.9803 | открыт | 0.87
238 | Трубная 110/10 | 25+25 | 6.49 | 1.57 | 120 | 4.92 | 0 | 26.25 | 21.33 | 21.33 | 20.0502 | открыт | 0.94 | 238 | Трубная 110/10 | 25+25 | 4.7835 | 4.4965 | 11.2735 | 1.57 | 120 | 9.7035 | 0 | 26.25 | 16.5465 | 16.5465 | открыт | 0.94
239 | Темкино 110/35/10 | 10+10 | 3.66 | 1.65 | 120 | 2.01 | 0 | 10.5 | 8.49 | 8.49 | 8.1504 | открыт | 0.96 | 239 | Темкино 110/35/10 | 10+10 | 1.824 | 1.751 | 5.484 | 2.0042 | 120 | 3.4798 | 0 | 10.5 | 7.0202 | 7.0202 | открыт | 0.96
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 1.4 | 1.4 |  | 0 | 0 | 10.5 | 10.5 | [5 empty] | Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 0.35417 | 0.34 | 1.7542 | 1.7542 |  | 0 | 0 | 10.5 | 10.5
| Ном. мощность НН, МВА | 10+10 | 2.26 | 0.25 | 120 | 2.01 | 0 | 10.5 | 8.49 | [5 empty] | Ном. мощность НН, МВА | 10+10 | 1.4698 | 1.411 | 3.7298 | 0.25 | 120 | 3.4798 | 0 | 10.5 | 7.0202
240 | Нарытка 35/10 | 2,5+2,5 | 0.22 | 0.05 | 120 | 0.17 | 0 | 2.625 | 2.455 | 2.455 | 2.0376 | открыт | 0.83 | 240 | Нарытка 35/10 | 2,5+2,5 | 0 | 0 | 0.22 | 0.05 | 120 | 0.17 | 0 | 2.625 | 2.455 | 2.455 | открыт | 0.83
241 | Новодугино 110/35/10 | 10+10 | 3.9 | 1.89 | 120 | 2.01 | 0 | 10.5 | 8.49 | 8.49 | 8.2353 | открыт | 0.97 | 241 | Новодугино 110/35/10 | 10+10 | 1.0603 | 1.0285 | 4.9603 | 2.7575 | 120 | 2.2028 | 0 | 10.5 | 8.2972 | 8.2972 | открыт | 0.97
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 1.41 | 1.41 |  | 0 | 0 | 10.5 | 10.5 | [5 empty] | Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 0.86753 | 0.8415 | 2.2775 | 2.2775 |  | 0 | 0 | 10.5 | 10.5
| Ном. мощность НН, МВА | 10+10 | 2.49 | 0.48 | 120 | 2.01 | 0 | 10.5 | 8.49 | [5 empty] | Ном. мощность НН, МВА | 10+10 | 0.19278 | 0.187 | 2.6828 | 0.48 | 120 | 2.2028 | 0 | 10.5 | 8.2972
242 | Высокое 35/10 | 1,6+4 | 0.64 | 0.42 | 120 | 0.22 | 0 | 1.68 | 1.46 | 1.46 | 1.0366 | открыт | 0.71 | 242 | Высокое 35/10 | 1,6+4 | 1.0176 | 0.7225 | 1.6576 | 0.42 | 120 | 1.2376 | 0 | 1.68 | 0.44239 | 0.44239 | открыт | 0.71
243 | Хотьково 35/10 | 4+4 | 0.84 | 0.26 | 120 | 0.58 | 0 | 4.2 | 3.62 | 3.62 | 3.0408 | открыт | 0.84 | 243 | Хотьково 35/10 | 4+4 | 0 | 0 | 0.84 | 0.26 | 120 | 0.58 | 0 | 4.2 | 3.62 | 3.62 | открыт | 0.84
244 | Днепровск 110/35/10 | 10+10 | 3.67 | 3.29 | 120 | 0.38 | 0 | 10.5 | 10.12 | 10.12 | 9.0068 | открыт | 0.89 | 244 | Днепровск 110/35/10 | 10+10 | 2.4354 | 2.1675 | 6.1054 | 5.7063 | 120 | 0.3991 | 0 | 10.5 | 10.1009 | 10.1009 | открыт | 0.89
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 3.13 | 3.13 |  | 0 | 0 | 10.5 | 10.5 | [5 empty] | Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 2.4163 | 2.1505 | 5.5463 | 5.5463 |  | 0 | 0 | 10.5 | 10.5
| Ном. мощность НН, МВА | 10+10 | 0.54 | 0.16 | 120 | 0.38 | 0 | 10.5 | 10.12 | [5 empty] | Ном. мощность НН, МВА | 10+10 | 0.019101 | 0.017 | 0.5591 | 0.16 | 120 | 0.3991 | 0 | 10.5 | 10.1009
245 | Липецы 35/10 | 2,5+2,5 | 0.26 | 0.75 | 120 | -0.49 | 0 | 2.625 | 3.115 | 3.115 | 2.4297 | открыт | 0.78 | 245 | Липецы 35/10 | 2,5+2,5 | 0.032692 | 0.0255 | 0.29269 | 0.75 | 120 | -0.45731 | 0 | 2.625 | 3.0823 | 3.0823 | открыт | 0.78
246 | Нахимовская 35/10 | 1,6+1,6 | 0.66 | 0.7 | 120 | -0.04 | 0 | 1.68 | 1.72 | 1.72 | 1.634 | открыт | 0.95 | 246 | Нахимовская 35/10 | 1,6+1,6 | 0.017895 | 0.017 | 0.67789 | 0.7 | 120 | -0.022105 | 0 | 1.68 | 1.7021 | 1.7021 | открыт | 0.95
247 | Сычевка 110/35/10 | 16+25 | 8.8 | 1.47 | 120 | 7.33 | 0 | 16.8 | 9.47 | 9.47 | 8.7124 | открыт | 0.92 | 247 | Сычевка 110/35/10 | 16+25 | 6.1255 | 5.6355 | 14.9255 | 1.78 | 120 | 13.1455 | 0 | 16.8 | 3.6545 | 3.6545 | открыт | 0.92
| Ном. Мощность СН, МВА | 16+25 | 3.43 | 0.7 |  | 2.73 | 0 | 16.8 | 14.07 | [5 empty] | Ном. Мощность СН, МВА | 16+25 | 3.6402 | 3.349 | 7.0702 | 1.01 |  | 6.0602 | 0 | 16.8 | 10.7398
| Ном. мощность НН, МВА | 16+25 | 5.37 | 0.77 | 120 | 4.6 | 0 | 16.8 | 12.2 | [5 empty] | Ном. мощность НН, МВА | 16+25 | 2.4853 | 2.2865 | 7.8553 | 0.77 | 120 | 7.0853 | 0 | 16.8 | 9.7147
248 | Сутормино 35/10 | 1,8+4 | 0.55 | 0.06 | 120 | 0.49 | 0 | 1.89 | 1.4 | 1.4 | 1.218 | открыт | 0.87 | 248 | Сутормино 35/10 | 1,8+4 | 0 | 0 | 0.55 | 0.06 | 120 | 0.49 | 0 | 1.89 | 1.4 | 1.4 | открыт | 0.87
249 | Караваево 35/10 | 4+4 | 1.29 | 0.29 | 120 | 1 | 0 | 4.2 | 3.2 | 3.2 | 2.944 | открыт | 0.92 | 249 | Караваево 35/10 | 4+4 | 0.39728 | 0.3655 | 1.6873 | 0.29 | 120 | 1.3973 | 0 | 4.2 | 2.8027 | 2.8027 | открыт | 0.92
250 | Лукино 35/10 | 4+1,6 | 1.37 | 0.51 | 120 | 0.86 | 0 | 1.68 | 0.82 | 0.82 | 0.7216 | открыт | 0.88 | 250 | Лукино 35/10 | 4+1,6 | 0 | 0 | 1.37 | 0.51 | 120 | 0.86 | 0 | 1.68 | 0.82 | 0.82 | открыт | 0.88
251 | Субботники 110/10 | 6,3+6,3 | 0.75 | 0 | 120 | 0.75 | 0 | 6.615 | 5.865 | 5.865 | 5.3958 | открыт | 0.92 | 251 | Субботники 110/10 | 6,3+6,3 | 0.22174 | 0.204 | 0.97174 | 0 | 120 | 0.97174 | 0 | 6.615 | 5.6433 | 5.6433 | открыт | 0.92
252 | Угра 110/10 | 6,3+6,3 | 3.64 | 0 | 120 | 3.64 | 0 | 6.615 | 2.975 | 2.975 | 2.856 | открыт | 0.96 | 252 | Угра 110/10 | 6,3+6,3 | 0.5401 | 0.5185 | 4.1801 | 0 | 120 | 4.1801 | 0 | 6.615 | 2.4349 | 2.4349 | открыт | 0.96
253 | Знаменка 110/35/10 | 10+10 | 3.58 | 2.35 | 120 | 1.23 | 0 | 10.5 | 9.27 | 9.27 | 8.343 | открыт | 0.9 | 253 | Знаменка 110/35/10 | 10+10 | 3.8111 | 3.43 | 7.3911 | 2.75 | 120 | 4.6411 | 0 | 10.5 | 5.8589 | 5.8589 | открыт | 0.9
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 2.32 | 2.32 |  | 0 | 0 | 10.5 | 10.5 | [5 empty] | Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 0.4 | 0.357 | 2.72 | 2.72 | 120 | 0 | 0 | 10.5 | 10.5
| Ном. мощность НН, МВА | 10+10 | 1.26 | 0.03 | 120 | 1.23 | 0 | 10.5 | 9.27 | [5 empty] | Ном. мощность НН, МВА | 10+10 | 3.4111 | 3.07 | 4.6711 | 0.03 | 120 | 4.6411 | 0 | 10.5 | 5.8589
254 | Лосьмино 35/10 | 2,5+2,5 | 1.5 | 0.4 | 120 | 1.1 | 0 | 2.625 | 1.525 | 1.525 | 1.2657 | открыт | 0.83 | 254 | Лосьмино 35/10 | 2,5+2,5 | 0.071687 | 0.0595 | 1.5717 | 0.4 | 120 | 1.1717 | 0 | 2.625 | 1.4533 | 1.4533 | открыт | 0.83
255 | Всходы 110/35/10 | 6,3+6,3 | 1.41 | 0.37 | 120 | 1.04 | 0 | 6.615 | 5.575 | 5.575 | 5.2405 | открыт | 0.94 | 255 | Всходы 110/35/10 | 6,3+6,3 | 0.19894 | 0.187 | 1.6089 | 0.37 | 120 | 1.2389 | 0 | 6.615 | 5.3761 | 5.3761 | открыт | 0.94
| Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+6,3 | 0.36 | 0.36 |  | 0 | 0 | 6.615 | 6.615 | [5 empty] | Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+6,3 | 0 | 0 | 0.36 | 0.36 | 120 | 0 | 0 | 6.615 | 6.615
| Ном. мощность НН, МВА | 6,3+6,3 | 1.05 | 0.01 | 120 | 1.04 | 0 | 6.615 | 5.575 | [5 empty] | Ном. мощность НН, МВА | 6,3+6,3 | 0.19894 | 0.187 | 1.2489 | 0.01 | 120 | 1.2389 | 0 | 6.615 | 5.3761
| Итого: | 3150.6 | 578.51 | [11 empty] | Итого: | 3150.6 | 328.8943 |  | 907.4043
| дефицит | [8 empty] | -0.06 | -0.048 |  |  |  | дефицит | [10 empty] | -117.5092
| профицит | [8 empty] | 1025.89 | 909.278 |  |  |  | профицит | [10 empty] | 767.1942

## Свод. тек. дефицит март 2012
Перечень закрытых центров питания филиала ОАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго" по зимним нагрузкам 2011 года (текущий дефицит мощности).
№ п/п | Наименование объекта центра питания, класс напряжения, мощность тр-ров(уст. МВА) |  | Текущий дефицит, МВА | Примечание | cosφ
Смоленскэнерго
1 | Мытишино 35/10 | 1.6 | -0.06 | закрыт | 0.8
Итого текущий дефицит (март 2012) |  |  | -0.06

## Свод. ожид. деф.март 2012
Перечень закрытых центров питания филиала ОАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго" по ожидаемым нагрузкам с учетом подключения новых мощностей по технологическому присоединению и др.развития эл.сетевого комплекса
№ п/п | Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Установленная мощность трансформаторов Sуст. с указанием их количества в перспективе при условии выполнения ТУ на ТП или других мероприятий по реконструкции ЦП шт/ МВА | Ожидаемый дефицит , МВА | Примечание | cosφ
Смоленскэнерго
1 | Акатово 35/10 | 1.6 | -0.60473 | закрыт | 0.93
2 | Шпунты 35/10 | 2.5 | -0.68564 | закрыт | 0.78
3 | Аврора 35/10 | 2.5 | -2.6364 | закрыт | 0.94
4 | Мытишино 35/10 | 1.6 | -0.06 | закрыт | 0.8
5 | Рябцево 35/10 | 4+4 | -1.9193 | закрыт | 0.82
6 | Восточная 110/6 | 25+16 | -3.0499 | закрыт | 0.93
7 | Диффузион 110/6 | 25+25 | -9.267 | закрыт | 0.92
8 | Заводская 110/35/10 | 16+16 | -3.1868 | закрыт | 0.94
| Ном. Мощность СН, МВА | 16+16
| Ном. мощность НН, МВА | 16+16
9 | Гнездово 35/6 | 7,5+7,5 | -1.0839 | закрыт | 0.9
10 | Западная 110/6 | 25+16 | -6.0742 | закрыт | 0.96
11 | Козино 110/35/10 | 10+10 | -13.0802 | закрыт | 0.88
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+10
| Ном. мощность НН, МВА | 10+10
12 | Одинцово 35/10 | 6,3+6,3 | -6.8002 | закрыт | 0.84
13 | Красный бор 35/6 | 4+4 | -2.1911 | закрыт | 0.9
14 | Северная 110/35/6 | 25+25 | -0.0052809 | закрыт | 0.89
| Ном. Мощность СН, МВА | 25+25
| Ном. мощность НН, МВА | 25+25
15 | Печерск 35/6 | 4+4 | -5.0047 | закрыт | 0.89
16 | Колодня 35/6 | 6,3+4 | -1.5121 | закрыт | 0.94
17 | Чернушки 110/10/6 | 25+25 | -9.4936 | закрыт | 0.94
| Ном. Мощность СН, МВА | 25+25
| Ном. мощность НН, МВА | 25+25
18 | Южная 110/35/6 | 40+40 | -8.2198 | закрыт | 0.91
| Ном. Мощность СН, МВА | 40+40
| Ном. мощность НН, МВА | 40+40
19 | Жуковская 35/10 | 4+4 | -1.2336 | закрыт | 0.88
20 | Кардымово 110/35/10 | 10+16 | -0.034444 | закрыт | 0.9
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+16
| Ном. мощность НН, МВА | 10+16
21 | Белеи 35/10 | 2,5+2,5 | -3.0539 | закрыт | 0.94
22 | Холм-Жирки 35/10 | 2,5+4 | -1.0881 | закрыт | 0.89
23 | Ярцево 2 110/10 | 16+16 | -5.4197 | закрыт | 0.89
24 | Вязьма 1 110/35/10 | 40+40 | -15.8156 | закрыт | 0.91
| Ном. Мощность СН, МВА | 40+40
| Ном. мощность НН, МВА | 40+40
25 | Мелькомбинат 35/10 | 10+10 | -6.0752 | закрыт | 0.89
26 | Вязьма 2 110/10 | 16+16 | -5.0303 | закрыт | 0.94
27 | Гагарин 110/35/10 | 25+25 | -4.296 | закрыт | 0.91
| Ном. Мощность СН, МВА | 25+25
| Ном. мощность НН, МВА | 25+25
28 | Карманово 35/10 | 4+4 | -0.43404 | закрыт | 0.94
29 | Ясенная 35/6 | 10+10 | -0.15333 | закрыт | 0.96
| Итого: |  | -117.5092