## Смоленскэнерго
[9 empty] | таблица 1 | [11 empty] | таблица 2
№ п/п | Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Текущий дефицит | [8 empty] | Примечание | № п/п | Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Ожидаемый дефицит /профицит | [9 empty] | Примечание
|  | Установленная мощность трансформаторов Sуст. с указанием их количества, шт/ МВА | Суммарная полная мощность ЦП по результатам замеров максимума нагрузки Sмах , МВА | Полная мощность, перераспределяемая в соответствии с ПТЭ, МВА за время |  | Полная мощность с учётом перераспределения, МВА | Ограничивающие факторы, МВА | Допустимая нагрузка расчётная в режиме n-1, МВА | Пропускная способность, МВА | Текущий дефицит/ профицит, МВА |  |  |  | Установленная мощность трансформаторов Sуст. с указанием их количества в перспективе при условии выполнения ТУ на ТП или других мероприятий по реконструкции ЦП, шт/ МВА | Дополнительная мощность по выданным ТУ на ТП, МВА | Ожидаемая нагрузка ЦП, МВА | Полная перераспределяемая мощность в перспективе с учетом выполнения мероприятий ТУ или других мероприятий по реконструкции сети инвестпрограмм и др. |  | Полная мощность с учётом перераспределения, МВА | Ограничивающие факторы, МВА | Допустимая нагрузка расчётная в режиме n-1, МВА | Пропускная способность ЦП, МВА | Ожидаемый дефицит/ профицит, МВА
|  |  |  | МВА | Мин. | [11 empty] | МВА | Мин.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Однотрансформаторные ПС | [11 empty] | 1: Однотрансформаторные ПС
1 | Герчики 35/10 | 2.5 | 0.3 | 0.7 | 1 сутки | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | открыт | 1 | Герчики 35/10 | 2.5 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 1 сутки | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | открыт
2 | Верховье 35/10 | 4 | 0.55 | 1.36 | 1 сутки | 1.36 | 0 | 1.36 | 0.81 | 0.81 | открыт | 2 | Верховье 35/10 | 4 | 0 | 0.55 | 1.36 | 1 сутки | -0.81 | 0 | 1.36 | 0.81 | 0.81 | открыт
3 | Нейково 35/10 | 2.5 | 0.22 | 1.73 | 1 сутки | 1.73 | 0 | 1.73 | 1.51 | 1.51 | открыт | 3 | Нейково 35/10 | 2.5 | 0 | 0.22 | 1.73 | 1 сутки | -1.51 | 0 | 1.73 | 1.51 | 1.51 | открыт
4 | Мерлино 110/35/10 | 6.3 | 0.35 | 0.35 | 1 сутки | 0.35 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | открыт | 4 | Мерлино 110/35/10 | 6.3 | 0.43 | 0.78 | 0.78 | 1 сутки | 0 | 0 | 0.78 | 0 | 0 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 6.3 | 0.05 | 0.05 | 1 сутки | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 6.3 | 0.39 | 0.44 | 0.44 |  | 0 | 0 | 0.44 | 0
| Ном. мощность НН, МВА | 6.3 | 0.3 | 0.3 | 1 сутки | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 6.3 | 0.04 | 0.34 | 0.34 | 1 сутки | 0 | 0 | 0.34 | 0
5 | Беляево 35/10 | 1.6 | 0.22 | 1.68 | 1 сутки | 1.68 | 0 | 1.68 | 1.46 | 1.46 | открыт | 5 | Беляево 35/10 | 1.6 | 0 | 0.22 | 1.68 | 1 сутки | -1.46 | 0 | 1.68 | 1.46 | 1.46 | открыт
6 | Заозерье 35/10 | 1.6 | 0.15 | 0.85 | 1 сутки | 0.85 | 0 | 0.85 | 0.7 | 0.7 | открыт | 6 | Заозерье 35/10 | 1.6 | 0 | 0.15 | 0.85 | 1 сутки | -0.7 | 0 | 0.85 | 0.7 | 0.7 | открыт
7 | Селезни 35/10 | 2.5 | 0.41 | 2.21 | 1 сутки | 2.21 | 0 | 2.21 | 1.8 | 1.8 | открыт | 7 | Селезни 35/10 | 2.5 | 0 | 0.41 | 2.21 | 1 сутки | -1.8 | 0 | 2.21 | 1.8 | 1.8 | открыт
8 | Логово 110/10 | 6.3 | 0.43 | 1.36 | 1 сутки | 1.36 | 0 | 1.36 | 0.93 | 0.93 | открыт | 8 | Логово 110/10 | 6.3 | 0 | 0.43 | 1.36 | 1 сутки | -0.93 | 0 | 1.36 | 0.93 | 0.93 | открыт
9 | Дубровка 35/10 | 2.5 | 0.43 | 1.36 | 1 сутки | 1.36 | 0 | 1.36 | 0.93 | 0.93 | открыт | 9 | Дубровка 35/10 | 2.5 | 0.1 | 0.53 | 1.36 | 1 сутки | -0.83 | 0 | 1.36 | 0.83 | 0.83 | открыт
10 | Свистовичи 35/10 | 2.5 | 0.17 | 0.85 | 1 сутки | 0.85 | 0 | 0.85 | 0.68 | 0.68 | открыт | 10 | Свистовичи 35/10 | 2.5 | 0 | 0.17 | 0.85 | 1 сутки | -0.68 | 0 | 0.85 | 0.68 | 0.68 | открыт
11 | Ельша 35/10 | 1.6 | 0.09 | 0.85 | 1 сутки | 0.85 | 0 | 0.85 | 0.76 | 0.76 | открыт | 11 | Ельша 35/10 | 1.6 | 0 | 0.09 | 0.85 | 1 сутки | -0.76 | 0 | 0.85 | 0.76 | 0.76 | открыт
12 | Сапшо 35/10 | 4 | 0.76 | 2.12 | 1 сутки | 2.12 | 0 | 2.12 | 1.36 | 1.36 | открыт | 12 | Сапшо 35/10 | 4 | 0.18 | 0.94 | 2.12 | 1 сутки | -1.18 | 0 | 2.12 | 1.18 | 1.18 | открыт
13 | Диво 110/10 | 2.5 | 0.43 | 0.85 | 1 сутки | 0.85 | 0 | 0.85 | 0.42 | 0.42 | открыт | 13 | Диво 110/10 | 2.5 | 0.23 | 0.66 | 0.85 | 1 сутки | -0.19 | 0 | 0.85 | 0.19 | 0.19 | открыт
14 | Вачково 35/10 | 2.5 | 0.45 | 1.02 | 1 сутки | 1.02 | 0 | 1.02 | 0.57 | 0.57 | открыт | 14 | Вачково 35/10 | 2.5 | 0 | 0.45 | 1.02 | 1 сутки | -0.57 | 0 | 1.02 | 0.57 | 0.57 | открыт
15 | Замошье 35/10 | 2.5 | 0.14 | 0.68 | 1 сутки | 0.68 | 0 | 0.68 | 0.54 | 0.54 | открыт | 15 | Замошье 35/10 | 2.5 | 0 | 0.14 | 0.68 | 1 сутки | -0.54 | 0 | 0.68 | 0.54 | 0.54 | открыт
16 | Лоино 35/10 | 2.5 | 0.19 | 0.85 | 1 сутки | 0.85 | 0 | 0.85 | 0.66 | 0.66 | открыт | 16 | Лоино 35/10 | 2.5 | 0 | 0.19 | 0.85 | 1 сутки | -0.66 | 0 | 0.85 | 0.66 | 0.66 | открыт
17 | Рокот 35/10 | 2.5 | 0.22 | 1.3 | 1 сутки | 1.3 | 0 | 1.3 | 1.08 | 1.08 | открыт | 17 | Рокот 35/10 | 2.5 | 0 | 0.22 | 1.3 | 1 сутки | -1.08 | 0 | 1.3 | 1.08 | 1.08 | открыт
18 | Никонцы 35/10 | 2.5 | 0.14 | 0.85 | 1 сутки | 0.85 | 0 | 0.85 | 0.71 | 0.71 | открыт | 18 | Никонцы 35/10 | 2.5 | 0 | 0.14 | 0.85 | 1 сутки | -0.71 | 0 | 0.85 | 0.71 | 0.71 | открыт
19 | Батищево 35/10 | 2.5 | 0.36 | 1.73 | 1 сутки | 1.73 | 0 | 1.73 | 1.37 | 1.37 | открыт | 19 | Батищево 35/10 | 2.5 | 0 | 0.36 | 1.73 | 1 сутки | -1.37 | 0 | 1.73 | 1.37 | 1.37 | открыт
20 | Васино 35/10 | 2.5 | 1.08 | 2.55 | 1 сутки | 2.55 | 0 | 2.55 | 1.47 | 1.47 | открыт | 20 | Васино 35/10 | 2.5 | 0 | 1.08 | 2.55 | 1 сутки | -1.47 | 0 | 2.55 | 1.47 | 1.47 | открыт
21 | Булгаково 35/10 | 2.5 | 0.36 | 1.73 | 1 сутки | 1.73 | 0 | 1.73 | 1.37 | 1.37 | открыт | 21 | Булгаково 35/10 | 2.5 | 0 | 0.36 | 1.73 | 1 сутки | -1.37 | 0 | 1.73 | 1.37 | 1.37 | открыт
22 | Спас-Углы 35/10 | 1.6 | 0.18 | 0.68 | 1 сутки | 0.68 | 0 | 0.68 | 0.5 | 0.5 | открыт | 22 | Спас-Углы 35/10 | 1.6 | 0 | 0.18 | 0.68 | 1 сутки | -0.5 | 0 | 0.68 | 0.5 | 0.5 | открыт
23 | Третьяково 35/10 | 4 | 0.36 | 2.55 | 1 сутки | 2.55 | 0 | 2.55 | 2.19 | 2.19 | открыт | 23 | Третьяково 35/10 | 4 | 0 | 0.36 | 2.55 | 1 сутки | -2.19 | 0 | 2.55 | 2.19 | 2.19 | открыт
24 | Велисто 35/10 | 2.5 | 0.14 | 1.3 | 1 сутки | 1.3 | 0 | 1.3 | 1.16 | 1.16 | открыт | 24 | Велисто 35/10 | 2.5 | 0 | 0.14 | 1.3 | 1 сутки | -1.16 | 0 | 1.3 | 1.16 | 1.16 | открыт
25 | Батурино 35/10 | 1.6 | 0.14 | 0.85 | 1 сутки | 0.85 | 0 | 0.85 | 0.71 | 0.71 | открыт | 25 | Батурино 35/10 | 1.6 | 0.18 | 0.32 | 0.85 | 1 сутки | -0.53 | 0 | 0.85 | 0.53 | 0.53 | открыт
26 | Печатники 35/10 | 2.5 | 0.72 | 2.625 | 1 сутки | 2.625 | 0 | 2.625 | 1.905 | 1.905 | открыт | 26 | Печатники 35/10 | 2.5 | 0 | 0.72 | 2.625 | 1 сутки | -1.905 | 0 | 2.625 | 1.905 | 1.905 | открыт
27 | Гаристово 35/10 | 1.6 | 0.1 | 0.85 | 1 сутки | 0.85 | 0 | 0.85 | 0.75 | 0.75 | открыт | 27 | Гаристово 35/10 | 1.6 | 0 | 0.1 | 0.85 | 1 сутки | -0.75 | 0 | 0.85 | 0.75 | 0.75 | открыт
28 | Беззаботы 35/10 | 2.5 | 0.14 | 1.73 | 1 сутки | 1.73 | 0 | 1.73 | 1.59 | 1.59 | открыт | 28 | Беззаботы 35/10 | 2.5 | 0 | 0.14 | 1.73 | 1 сутки | -1.59 | 0 | 1.73 | 1.59 | 1.59 | открыт
29 | Высокое 35/10 | 2.5 | 0.14 | 2.55 | 1 сутки | 2.55 | 0 | 2.55 | 2.41 | 2.41 | открыт | 29 | Высокое 35/10 | 2.5 | 0 | 0.14 | 2.55 | 1 сутки | -2.41 | 0 | 2.55 | 2.41 | 2.41 | открыт
30 | Зайцево 35/10 | 1.6 | 0.38 | 0.85 | 1 сутки | 0.85 | 0 | 0.85 | 0.47 | 0.47 | открыт | 30 | Зайцево 35/10 | 1.6 | 0 | 0.38 | 0.85 | 1 сутки | -0.47 | 0 | 0.85 | 0.47 | 0.47 | открыт
31 | Савеево 35/10 | 2.5 | 0.33 | 0.85 | 1 сутки | 0.85 | 0 | 0.85 | 0.52 | 0.52 | открыт | 31 | Савеево 35/10 | 2.5 | 0 | 0.33 | 0.85 | 1 сутки | -0.52 | 0 | 0.85 | 0.52 | 0.52 | открыт
32 | Гореново 35/10 | 1.6 | 0.21 | 1.68 | 1 сутки | 1.68 | 0 | 1.68 | 1.47 | 1.47 | открыт | 32 | Гореново 35/10 | 1.6 | 0 | 0.21 | 1.68 | 1 сутки | -1.47 | 0 | 1.68 | 1.47 | 1.47 | открыт
33 | Шпунты 35/10 | 2.5 | 0.36 | 0.85 | 1 сутки | 0.85 | 0 | 0.85 | 0.49 | 0.49 | открыт | 33 | Шпунты 35/10 | 2.5 | 0.42 | 0.78 | 0.85 | 1 сутки | -0.07 | 0 | 0.85 | 0.07 | 0.07 | открыт
34 | Кадино 35/10 | 2.5 | 0.14 | 1.73 | 1 сутки | 1.73 | 0 | 1.73 | 1.59 | 1.59 | открыт | 34 | Кадино 35/10 | 2.5 | 0 | 0.14 | 1.73 | 1 сутки | -1.59 | 0 | 1.73 | 1.59 | 1.59 | открыт
35 | Стегримово 35/10 | 2.5 | 0.12 | 2.625 | 1 сутки | 2.625 | 0 | 2.625 | 2.505 | 2.505 | открыт | 35 | Стегримово 35/10 | 2.5 | 0 | 0.12 | 2.625 | 1 сутки | -2.505 | 0 | 2.625 | 2.505 | 2.505 | открыт
36 | Жуково 35/10 | 2.5 | 0.26 | 1.73 | 1 сутки | 1.73 | 0 | 1.73 | 1.47 | 1.47 | открыт | 36 | Жуково 35/10 | 2.5 | 0 | 0.26 | 1.73 | 1 сутки | -1.47 | 0 | 1.73 | 1.47 | 1.47 | открыт
37 | Микшино 35/10 | 2.5 | 0.11 | 1.73 | 1 сутки | 1.73 | 0 | 1.73 | 1.62 | 1.62 | открыт | 37 | Микшино 35/10 | 2.5 | 0 | 0.11 | 1.73 | 1 сутки | -1.62 | 0 | 1.73 | 1.62 | 1.62 | открыт
38 | Петровичи 35/10 | 2.5 | 0.16 | 2.55 | 1 сутки | 2.55 | 0 | 2.55 | 2.39 | 2.39 | открыт | 38 | Петровичи 35/10 | 2.5 | 0 | 0.16 | 2.55 | 1 сутки | -2.39 | 0 | 2.55 | 2.39 | 2.39 | открыт
39 | Микуличи 35/10 | 2.5 | 0.35 | 2.625 | 1 сутки | 2.625 | 0 | 2.625 | 2.275 | 2.275 | открыт | 39 | Микуличи 35/10 | 2.5 | 0.07 | 0.42 | 2.625 | 1 сутки | -2.205 | 0 | 2.625 | 2.205 | 2.205 | открыт
40 | Надейковичи 35/10 | 2.5 | 0.24 | 0.85 | 1 сутки | 0.85 | 0 | 0.85 | 0.61 | 0.61 | открыт | 40 | Недейковичи 35/10 | 2.5 | 0 | 0.24 | 0.85 | 1 сутки | -0.61 | 0 | 0.85 | 0.61 | 0.61 | открыт
41 | Поселки 110/35/10 | 6.3 | 0.48 | 0.94 | 1 сутки | 0.94 | 0 | 0.94 | 0.46 | 0.46 | открыт | 41 | Поселки 110/35/10 | 6.3 | 0 | 0.48 | 0.94 | 1 сутки | -0.46 | 0 | 0.94 | 0.46 | 0.46 | открыт
42 | Кузьмичи 35/10 | 2.5 | 0.21 | 1.73 | 1 сутки | 1.73 | 0 | 1.73 | 1.52 | 1.52 | открыт | 42 | Кузьмичи 35/10 | 2.5 | 0 | 0.21 | 1.73 | 1 сутки | -1.52 | 0 | 1.73 | 1.52 | 1.52 | открыт
43 | Макшеево 110/10 | 6.3 | 0.53 | 2.55 | 1 сутки | 2.55 | 0 | 2.55 | 2.02 | 2.02 | открыт | 43 | Макшеево 110/10 | 6.3 | 0 | 0.53 | 2.55 | 1 сутки | -2.02 | 0 | 2.55 | 2.02 | 2.02 | открыт
44 | Путьково 35/10 | 1.8 | 0.22 | 0.85 | 1 сутки | 0.85 | 0 | 0.85 | 0.63 | 0.63 | открыт | 44 | Путьково 35/10 | 1.8 | 0.06 | 0.28 | 0.85 | 1 сутки | -0.57 | 0 | 0.85 | 0.57 | 0.57 | открыт
45 | Успенское 35/10 | 2.5 | 0.45 | 2.55 | 1 сутки | 2.55 | 0 | 2.55 | 2.1 | 2.1 | открыт | 45 | Успенское 35/10 | 2.5 | 0.15 | 0.6 | 2.55 | 1 сутки | -1.95 | 0 | 2.55 | 1.95 | 1.95 | открыт
46 | Калпита 35/10 | 1.6 | 0.05 | 0.85 | 1 сутки | 0.85 | 0 | 0.85 | 0.8 | 0.8 | открыт | 46 | Калпита 35/10 | 1.6 | 0 | 0.05 | 0.85 | 1 сутки | -0.8 | 0 | 0.85 | 0.8 | 0.8 | открыт
47 | Касня 110/10 | 2.5 | 0.29 | 2.62 | 1 сутки | 2.62 | 0 | 2.62 | 2.33 | 2.33 | открыт | 47 | Касня 110/10 | 2.5 | 0 | 0.29 | 2.62 | 1 сутки | -2.33 | 0 | 2.62 | 2.33 | 2.33 | открыт
48 | Акатово 35/10 | 1.6 | 1.06 | 1.68 | 1 сутки | 1.68 | 0 | 1.68 | 0.62 | 0.62 | открыт | 48 | Акатово 35/10 | 1.6 | 1.34 | 2.4 | 1.68 | 1 сутки | 0.72 | 0 | 1.68 | -0.72 | -0.72 | закрыт
49 | Горки 35/10 | 1.6 | 0.19 | 0.68 | 1 сутки | 0.68 | 0 | 0.68 | 0.49 | 0.49 | открыт | 49 | Горки 35/10 | 1.6 | 0 | 0.19 | 0.68 | 1 сутки | -0.49 | 0 | 0.68 | 0.49 | 0.49 | открыт
50 | Дружба 35/10 | 2.5 | 0.79 | 0.85 | 1 сутки | 0.85 | 0 | 0.85 | 0.06 | 0.06 | открыт | 50 | Дружба 35/10 | 2.5 | 0 | 0.79 | 0.85 | 1 сутки | -0.06 | 0 | 0.85 | 0.06 | 0.06 | открыт
51 | НС-21 110/10 | 16 | 0 | 0 | 1 сутки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | открыт | 51 | НС-21 110/10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 сутки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | открыт
52 | НС-22 110/35/10 | 25 | 2.97 | 2.97 | 1 сутки | 2.97 | 0 | 2.97 | 0 | 0 | открыт | 52 | НС-22 110/35/10 | 25 | 1.81 | 4.78 | 4.78 | 1 сутки | 0 | 0 | 4.78 | 0 | 0 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 25 | 2.97 | 2.97 | 1 сутки | 2.97 | 0 | 2.97 | 0 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 25 | 1.81 | 4.78 | 4.78 | 1 сутки | 0 | 0 | 4.78 | 0
| Ном. мощность НН, МВА | 25 | 0 | 0 | 1 сутки | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 сутки | 0 | 0 | 0 | 0
53 | Шуйское 35/10 | 2.5 | 0.44 | 2.62 | 1 сутки | 2.62 | 0 | 2.62 | 2.18 | 2.18 | открыт | 53 | Шуйское 35/10 | 2.5 | 0.05 | 0.49 | 2.62 | 1 сутки | -2.13 | 0 | 2.62 | 2.13 | 2.13 | открыт
54 | Торбеево 110/10 | 6.3 | 0.3 | 2.89 | 1 сутки | 2.89 | 0 | 2.89 | 2.59 | 2.59 | открыт | 54 | Торбеево 110/10 | 6.3 | 0.15 | 0.45 | 2.89 | 1 сутки | -2.44 | 0 | 2.89 | 2.44 | 2.44 | открыт
55 | Леуздово 35/10 | 1 | 0.14 | 0.68 | 1 сутки | 0.68 | 0 | 0.68 | 0.54 | 0.54 | открыт | 55 | Леуздово 35/10 | 1 | 0.3 | 0.44 | 0.68 | 1 сутки | -0.24 | 0 | 0.68 | 0.24 | 0.24 | открыт
56 | Мальцево 35/10 | 2.5 | 0.17 | 1.73 | 1 сутки | 1.73 | 0 | 1.73 | 1.56 | 1.56 | открыт | 56 | Мальцево 35/10 | 2.5 | 0.01 | 0.18 | 1.73 | 1 сутки | -1.55 | 0 | 1.73 | 1.55 | 1.55 | открыт
57 | Аврора 35/10 | 2.5 | 0.26 | 0.68 | 1 сутки | 0.68 | 0 | 0.68 | 0.42 | 0.42 | открыт | 57 | Аврора 35/10 | 2.5 | 3.38 | 3.64 | 0.68 | 1 сутки | 2.96 | 0 | 0.68 | -2.96 | -2.96 | закрыт
58 | Бехтеево 35/10 | 2.5 | 0.13 | 0.68 | 1 сутки | 0.68 | 0 | 0.68 | 0.55 | 0.55 | открыт | 58 | Бехтеево 35/10 | 2.5 | 0.07 | 0.2 | 0.68 | 1 сутки | -0.48 | 0 | 0.68 | 0.48 | 0.48 | открыт
59 | Середа 35/10 | 2.5 | 0.31 | 0.68 | 1 сутки | 0.68 | 0 | 0.68 | 0.37 | 0.37 | открыт | 59 | Середа 35/10 | 2.5 | 0 | 0.31 | 0.68 | 1 сутки | -0.37 | 0 | 0.68 | 0.37 | 0.37 | открыт
60 | Михали 35/10 | 2.5 | 0.08 | 0.85 | 1 сутки | 0.85 | 0 | 0.85 | 0.77 | 0.77 | открыт | 60 | Михали 35/10 | 2.5 | 0 | 0.08 | 0.85 | 1 сутки | -0.77 | 0 | 0.85 | 0.77 | 0.77 | открыт
61 | Мытишино 35/10 | 1.6 | 0.06 | 0 | 1 сутки | 0 | 0 | 0 | -0.06 | -0.06 | закрыт | 61 | Мытишино 35/10 | 1.6 | 0 | 0.06 | 0 | 1 сутки | 0.06 | 0 | 0 | -0.06 | -0.06 | закрыт
62 | Захарьевское 35/10 | 1.6 | 0.04 | 0.85 | 1 сутки | 0.85 | 0 | 0.85 | 0.81 | 0.81 | открыт | 62 | Захарьевское 35/10 | 1.6 | 0 | 0.04 | 0.85 | 1 сутки | -0.81 | 0 | 0.85 | 0.81 | 0.81 | открыт
63 | Холм 35/10 | 1.6 | 0.05 | 0.85 | 1 сутки | 0.85 | 0 | 0.85 | 0.8 | 0.8 | открыт | 63 | Холм 35/10 | 1.6 | 0 | 0.05 | 0.85 | 1 сутки | -0.8 | 0 | 0.85 | 0.8 | 0.8 | открыт
64 | Баскаковка 35/10 | 4 | 0.24 | 1.73 | 1 сутки | 1.73 | 0 | 1.73 | 1.49 | 1.49 | открыт | 64 | Баскаковка 35/10 | 4 | 0 | 0.24 | 1.73 | 1 сутки | -1.49 | 0 | 1.73 | 1.49 | 1.49 | открыт
65 | Екимцево 110/10 | 2.5 | 0.25 | 1.73 | 1 сутки | 1.73 | 0 | 1.73 | 1.48 | 1.48 | открыт | 65 | Екимцево 110/10 | 2.5 | 0 | 0.25 | 1.73 | 1 сутки | -1.48 | 0 | 1.73 | 1.48 | 1.48 | открыт
Двухтрансформаторные ПС | [11 empty] | 1: Двухтрансформаторные ПС
66 | Смоленск 1 (ФСК) 110/35/6 | 40+40 | 35.1 | 4.35 | 120 | 30.75 | 0 | 42 | 11.25 | 11.25 | открыт | 66 | Смоленск 1 (ФСК) 110/35/6 | 40+40 | 24.29 | 59.39 | 10.83 | 120 | 48.56 | 0 | 42 | -6.56 | -6.56 | закрыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 40+40 | 2.43 | 2.43 |  | 0 | 0 | 42 | 42 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 40+40 | 6.48 | 8.91 | 8.91 |  | 0 | 0 | 42 | 42
| Ном. мощность НН, МВА | 40+40 | 32.67 | 1.92 | 120 | 30.75 | 0 | 42 | 11.25 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 40+40 | 17.81 | 50.48 | 1.92 | 120 | 48.56 | 0 | 42 | -6.56
67 | Водозабор 35/6 | 4+4 | 2.18 | 1.2 | 120 | 0.98 | 0 | 4.2 | 3.22 | 3.22 | открыт | 67 | Водозабор 35/6 | 4+4 | 3.21 | 5.39 | 1.2 | 120 | 4.19 | 0 | 4.2 | 0.01 | 0.01 | открыт
68 | Тычинино 35/10 | 4+4 | 1.06 | 0.91 | 120 | 0.15 | 0 | 4.2 | 4.05 | 4.05 | открыт | 68 | Тычинино 35/10 | 4+4 | 0.41 | 1.47 | 0.91 | 120 | 0.56 | 0 | 4.2 | 3.64 | 3.64 | открыт
69 | Рябцево 35/10 | 4+4 | 3.29 | 0 | 120 | 3.29 | 0 | 4.2 | 0.91 | 0.91 | открыт | 69 | Рябцево 35/10 | 4+4 | 2.7 | 5.99 | 0 | 120 | 5.99 | 0 | 4.2 | -1.79 | -1.79 | закрыт
70 | Смоленск 2 110/6 | 40+40 | 18.45 | 6.41 | 120 | 12.04 | 0 | 42 | 29.96 | 29.96 | открыт | 70 | Смоленск 2 110/6 | 40+40 | 6.59 | 25.04 | 6.41 | 120 | 18.63 | 0 | 42 | 23.37 | 23.37 | открыт
71 | Восточная 110/6 | 25+16 | 8.22 | 0 | 120 | 8.22 | 0 | 16.8 | 8.58 | 8.58 | открыт | 71 | Восточная 110/6 | 25+16 | 9.56 | 17.78 | 0 | 120 | 17.78 | 0 | 16.8 | -0.98 | -0.98 | закрыт
72 | Диффузион 110/6 | 25+25 | 14.7 | 1.06 | 120 | 13.64 | 0 | 26.25 | 12.61 | 12.61 | открыт | 72 | Диффузион 110/6 | 25+25 | 22.28 | 36.98 | 1.06 | 120 | 35.92 | 0 | 26.25 | -9.67 | -9.67 | закрыт
73 | Заводская 110/35/10 | 16+16 | 10.63 | 9.34 | 120 | 1.29 | 0 | 16.8 | 15.51 | 13.11 | открыт | 73 | Заводская 110/35/10 | 16+16 | 12.69 | 23.32 | 12.005 | 120 | 11.315 | 0 | 16.8 | 5.485 | 5.485 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 16+16 | 7.38 | 3.69 |  | 3.69 | 0 | 16.8 | 13.11 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 16+16 | 5.33 | 12.71 | 6.355 |  | 6.355 | 0 | 16.8 | 10.445
| Ном. мощность НН, МВА | 16+16 | 3.25 | 5.65 | 120 | -2.4 | 0 | 16.8 | 19.2 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 16+16 | 7.36 | 10.61 | 5.65 | 120 | 4.96 | 0 | 16.8 | 11.84
74 | Ясенная 35/6 | 10+10 | 8.82 | 0 | 120 | 8.82 | 0 | 10.5 | 1.68 | 1.68 | открыт | 74 | Ясенная 35/6 | 10+10 | 1.54 | 10.36 | 0 | 120 | 10.36 | 0 | 10.5 | 0.14 | 0.14 | открыт
75 | Гнездово 35/6 | 7,5+7,5 | 5.89 | 0.42 | 120 | 5.47 | 0 | 7.875 | 2.405 | 2.405 | открыт | 75 | Гнездово 35/6 | 7,5+7,5 | 3.79 | 9.68 | 0.42 | 120 | 9.26 | 0 | 7.875 | -1.385 | -1.385 | закрыт
76 | Западная 110/6 | 25+16 | 13.4 | 0.63 | 120 | 12.77 | 0 | 16.8 | 4.03 | 4.03 | открыт | 76 | Западная 110/6 | 25+16 | 9.58 | 22.98 | 0.63 | 120 | 22.35 | 0 | 16.8 | -5.55 | -5.55 | закрыт
77 | Катынь 2 110/35/10 | 10+16 | 3.69 | 1.44 | 120 | 2.25 | 0 | 10.5 | 8.25 | 8.25 | открыт | 77 | Катынь 2 110/35/10 | 10+16 | 10.57 | 14.26 | 6.79 | 120 | 7.47 | 0 | 10.5 | 3.03 | 3.03 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+16 | 1.44 | 1.44 |  | 0 | 0 | 10.5 | 10.5 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10+16 | 5.35 | 6.79 | 6.79 |  | 0 | 0 | 10.5 | 10.5
| Ном. мощность НН, МВА | 10+16 | 2.25 | 0 | 120 | 2.25 | 0 | 10.5 | 8.25 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 10+16 | 5.22 | 7.47 | 0 | 120 | 7.47 | 0 | 10.5 | 3.03
78 | Катынь 1 35/10 | 4+4 | 1.69 | 0.05 | 120 | 1.64 | 0 | 4.2 | 2.56 | 2.56 | открыт | 78 | Катынь 1 35/10 | 4+4 | 1.46 | 3.15 | 0.05 | 120 | 3.1 | 0 | 4.2 | 1.1 | 1.1 | открыт
79 | Лубня 35/10 | 4+4 | 1.2 | 0.13 | 120 | 1.07 | 0 | 4.2 | 3.13 | 3.13 | открыт | 79 | Лубня 35/10 | 4+4 | 3.03 | 4.23 | 0.13 | 120 | 4.1 | 0 | 4.2 | 0.1 | 0.1 | открыт
80 | Козино 110/35/10 | 10+10 | 10.41 | 6.5 | 120 | 3.91 | 0 | 10.5 | 6.59 | 6.59 | открыт | 80 | Козино 110/35/10 | 10+10 | 15.79 | 26.2 | 2.25 | 120 | 23.95 | 0 | 10.5 | -13.45 | -13.45 | закрыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 6.49 | 6.49 |  | 0 | 0 | 10.5 | 10.5 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 11.54 | 18.03 | 2.24 |  | 15.79 | 0 | 10.5 | -5.29
| Ном. мощность НН, МВА | 10+10 | 3.92 | 0.01 | 120 | 3.91 | 0 | 10.5 | 6.59 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 10+10 | 4.25 | 8.17 | 0.01 | 120 | 8.16 | 0 | 10.5 | 2.34
81 | Одинцово 35/10 | 6,3+6,3 | 5.97 | 2.15 | 120 | 3.82 | 0 | 6.615 | 2.795 | 2.795 | открыт | 81 | Одинцово 35/10 | 6,3+6,3 | 9.82 | 15.79 | 2.15 | 120 | 13.64 | 0 | 6.615 | -7.025 | -7.025 | закрыт
82 | Трудилово 35/10 | 2,5+2,5 | 1.1 | 0.08 | 120 | 1.02 | 0 | 2.625 | 1.605 | 1.605 | открыт | 82 | Трудилово 35/10 | 2,5+2,5 | 1.22 | 2.32 | 0.08 | 120 | 2.24 | 0 | 2.625 | 0.385 | 0.385 | открыт
83 | КС-3 ПС №2 110/10 | 40+40 | 0.98 | 0 |  | 0.98 | 0 | 42 | 41.02 | 41.02 | открыт | 83 | КС-3 ПС №2 110/10 | 40+40 | 0 | 0.98 | 0 |  | 0.98 | 0 | 42 | 41.02 | 41.02 | открыт
84 | Пронино 110/35/6 | 10+10 | 6.31 | 4.62 | 120 | 1.69 | 0 | 10.5 | 8.81 | 8.81 | открыт | 84 | Пронино 110/35/6 | 10+10 | 5.74 | 12.05 | 9.24 | 120 | 2.81 | 0 | 10.5 | 7.69 | 7.69 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 3.43 | 3.43 |  | 0 | 0 | 10.5 | 10.5 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 4.62 | 8.05 | 8.05 |  | 0 | 0 | 10.5 | 10.5
| Ном. мощность НН, МВА | 10+10 | 2.88 | 1.19 | 120 | 1.69 | 0 | 10.5 | 8.81 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 10+10 | 1.12 | 4 | 1.19 | 120 | 2.81 | 0 | 10.5 | 7.69
85 | Ольша 35/10 | 2,5+2,5 | 1.06 | 0 | 120 | 1.06 | 0 | 2.625 | 1.565 | 1.565 | открыт | 85 | Ольша 35/10 | 2,5+2,5 | 1.03 | 2.09 | 0 | 120 | 2.09 | 0 | 2.625 | 0.535 | 0.535 | открыт
86 | Красный бор 35/6 | 4+4 | 3.08 | 0 | 120 | 3.08 | 0 | 4.2 | 1.12 | 1.12 | открыт | 86 | Красный бор 35/6 | 4+4 | 3.58 | 6.66 | 0 | 120 | 6.66 | 0 | 4.2 | -2.46 | -2.46 | закрыт
87 | Северная 110/35/6 | 25+25 | 19.98 | 10.5 | 120 | 9.48 | 0 | 26.25 | 16.77 | 16.77 | открыт | 87 | Северная 110/35/6 | 25+25 | 12.89 | 32.87 | 11.15 | 120 | 21.72 | 0 | 26.25 | 4.53 | 4.53 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 25+25 | 7.91 | 7.91 |  | 0 | 0 | 26.25 | 26.25 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 25+25 | 8.56 | 8.56 | 8.56 |  | 0 | 0 | 26.25 | 26.25
| Ном. мощность НН, МВА | 25+25 | 12.07 | 2.59 | 120 | 9.48 | 0 | 26.25 | 16.77 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 25+25 | 4.33 | 16.4 | 2.59 | 120 | 13.81 | 0 | 26.25 | 12.44
88 | Печерск 35/6 | 4+4 | 3.32 | 0.34 | 120 | 2.98 | 0 | 4.2 | 1.22 | 1.22 | открыт | 88 | Печерск 35/6 | 4+4 | 5.93 | 9.25 | 0.34 | 120 | 8.91 | 0 | 4.2 | -4.71 | -4.71 | закрыт
89 | Колодня 35/6 | 6,3+4 | 3.01 | 0 | 120 | 3.01 | 0 | 4.2 | 1.19 | 1.19 | открыт | 89 | Колодня 35/6 | 6,3+4 | 2.62 | 5.63 | 0 | 120 | 5.63 | 0 | 4.2 | -1.43 | -1.43 | закрыт
90 | Центральная 110/10/6 | 25+25 | 19.2 | 7.75 | 120 | 11.45 | 0 | 26.25 | 14.8 | 14.8 | открыт | 90 | Центральная 110/10/6 | 25+25 | 13.15 | 32.35 | 8.43 | 120 | 23.92 | 0 | 26.25 | 2.33 | 2.33 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 25+25 | 1.99 | 1.99 |  | 0 | 0 | 26.25 | 26.25 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 25+25 | 8.34 | 10.33 | 3 |  | 7.33 | 0 | 26.25 | 18.92
| Ном. мощность НН, МВА | 25+25 | 17.21 | 5.76 | 120 | 11.45 | 0 | 26.25 | 14.8 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 25+25 | 4.81 | 22.02 | 5.43 | 120 | 16.59 | 0 | 26.25 | 9.66
91 | Чернушки 110/10/6 | 25+25 | 20.97 | 0 | 120 | 20.97 | 0 | 26.25 | 5.28 | 5.28 | открыт | 91 | Чернушки 110/10/6 | 25+25 | 16.32 | 37.29 | 2.12 | 120 | 35.17 | 0 | 26.25 | -8.92 | -8.92 | закрыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 25+25 | 8.1 | 0 |  | 8.1 | 0 | 26.25 | 18.15 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 25+25 | 5.92 | 14.02 | 0 |  | 14.02 | 0 | 26.25 | 12.23
| Ном. мощность НН, МВА | 25+25 | 12.87 | 0 | 120 | 12.87 | 0 | 26.25 | 13.38 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 25+25 | 10.4 | 23.27 | 2.12 | 120 | 21.15 | 0 | 26.25 | 5.1
92 | Южная 110/35/6 | 40+40 | 36.1 | 10.6 | 120 | 25.5 | 0 | 42 | 16.5 | 16.5 | открыт | 92 | Южная 110/35/6 | 40+40 | 28.27 | 64.37 | 12.9 | 120 | 51.47 | 0 | 42 | -9.47 | -9.47 | закрыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 40+40 | 9.76 | 4.88 |  | 4.88 | 0 | 42 | 37.12 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 40+40 | 4.6 | 14.36 | 7.18 |  | 7.18 | 0 | 42 | 34.82
| Ном. мощность НН, МВА | 40+40 | 26.34 | 5.72 | 120 | 20.62 | 0 | 42 | 21.38 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 40+40 | 23.67 | 50.01 | 5.72 | 120 | 44.29 | 0 | 42 | -2.29
93 | Карьерная 110/35/6 | 16+16 | 5.7 | 5.13 | 120 | 0.57 | 0 | 16.8 | 16.23 | 16.23 | открыт | 93 | Карьерная 110/35/6 | 16+16 | 3.38 | 9.08 | 8.48 | 120 | 0.6 | 0 | 16.8 | 16.2 | 16.2 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 16+16 | 5.13 | 5.13 |  | 0 | 0 | 16.8 | 16.8 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 16+16 | 3.35 | 8.48 | 8.48 |  | 0 | 0 | 16.8 | 16.8
| Ном. мощность НН, МВА | 16+16 | 0.57 | 0 | 120 | 0.57 | 0 | 16.8 | 16.23 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 16+16 | 0.03 | 0.6 | 0 | 120 | 0.6 | 0 | 16.8 | 16.2
94 | Кощино 35/10 | 4+4 | 0.55 | 0.11 | 120 | 0.44 | 0 | 4.2 | 3.76 | 3.76 | открыт | 94 | Кощино 35/10 | 4+4 | 0.22 | 0.77 | 0.11 | 120 | 0.66 | 0 | 4.2 | 3.54 | 3.54 | открыт
95 | Коммунар 35/10 | 2,5+2,5 | 0.44 | 0.03 | 120 | 0.41 | 0 | 2.625 | 2.215 | 2.215 | открыт | 95 | Коммунар 35/10 | 2,5+2,5 | 0.13 | 0.57 | 0.03 | 120 | 0.54 | 0 | 2.625 | 2.085 | 2.085 | открыт
96 | Каспля 110/35/10 | 10+10 | 3.6 | 3.33 | 120 | 0.27 | 0 | 10.5 | 10.23 | 10.23 | открыт | 96 | Каспля 110/35/10 | 10+10 | 7.43 | 11.03 | 10.47 | 120 | 0.56 | 0 | 10.5 | 9.94 | 9.94 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 2.47 | 2.47 |  | 0 | 0 | 10.5 | 10.5 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 7.14 | 9.61 | 9.61 |  | 0 | 0 | 10.5 | 10.5
| Ном. мощность НН, МВА | 10+10 | 1.13 | 0.86 | 120 | 0.27 | 0 | 10.5 | 10.23 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 10+10 | 0.29 | 1.42 | 0.86 | 120 | 0.56 | 0 | 10.5 | 9.94
97 | Аполье 35/10 | 2,5+2,5 | 0.71 | 0.17 | 120 | 0.54 | 0 | 2.625 | 2.085 | 2.085 | открыт | 97 | Аполье 35/10 | 2,5+2,5 | 0.07 | 0.78 | 0.17 | 120 | 0.61 | 0 | 2.625 | 2.015 | 2.015 | открыт
98 | Жуковская 35/10 | 4+4 | 2.01 | 0.19 | 120 | 1.82 | 0 | 4.2 | 2.38 | 2.38 | открыт | 98 | Жуковская 35/10 | 4+4 | 5.82 | 7.83 | 0.19 | 120 | 7.64 | 0 | 4.2 | -3.44 | -3.44 | закрыт
99 | Мазальцево 110/35/10 | 10+10 | 6.01 | 5.6 | 120 | 0.41 | 0 | 10.5 | 10.09 | 10.09 | открыт | 99 | Мазальцево 110/35/10 | 10+10 | 11.03 | 17.04 | 16.53 | 120 | 0.51 | 0 | 10.5 | 9.99 | 9.99 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 5.34 | 5.34 |  | 0 | 0 | 10.5 | 10.5 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 10.93 | 16.27 | 16.27 |  | 0 | 0 | 10.5 | 10.5
| Ном. мощность НН, МВА | 10+10 | 0.67 | 0.26 | 120 | 0.41 | 0 | 10.5 | 10.09 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 10+10 | 0.1 | 0.77 | 0.26 | 120 | 0.51 | 0 | 10.5 | 9.99
100 | Петрищево 35/10 | 1,6+2,5 | 0.24 | 0.01 | 120 | 0.23 | 0 | 1.68 | 1.45 | 1.45 | открыт | 100 | Петрищево 35/10 | 1,6+2,5 | 0 | 0.24 | 0.01 | 120 | 0.23 | 0 | 1.68 | 1.45 | 1.45 | открыт
101 | Красный 110/35/10 | 10+10 | 3.52 | 1.06 | 120 | 2.46 | 0 | 10.5 | 8.04 | 8.04 | открыт | 101 | Красный 110/35/10 | 10+10 | 2.09 | 5.61 | 2.27 | 120 | 3.34 | 0 | 10.5 | 7.16 | 7.16 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 0.6 | 0.6 |  | 0 | 0 | 10.5 | 10.5 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 1.21 | 1.81 | 1.81 |  | 0 | 0 | 10.5 | 10.5
| Ном. мощность НН, МВА | 10+10 | 2.92 | 0.46 | 120 | 2.46 | 0 | 10.5 | 8.04 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 10+10 | 0.88 | 3.8 | 0.46 | 120 | 3.34 | 0 | 10.5 | 7.16
102 | Волоедово 35/10 | 2,5+2,5 | 0.33 | 0.01 | 120 | 0.32 | 0 | 2.625 | 2.305 | 2.305 | открыт | 102 | Волоедово 35/10 | 2,5+2,5 | 0.02 | 0.35 | 0.01 | 120 | 0.34 | 0 | 2.625 | 2.285 | 2.285 | открыт
103 | Крюково 35/10 | 2,5+2,5 | 0.12 | 0.26 | 120 | -0.14 | 0 | 2.625 | 2.765 | 2.765 | открыт | 103 | Крюково 35/10 | 2,5+2,5 | 0.4 | 0.52 | 0.26 | 120 | 0.26 | 0 | 2.625 | 2.365 | 2.365 | открыт
104 | Миганово 35/10 | 2,5+2,5 | 1.51 | 0.49 | 120 | 1.02 | 0 | 2.625 | 1.605 | 1.605 | открыт | 104 | Миганово 35/10 | 2,5+2,5 | 1.19 | 2.7 | 0.49 | 120 | 2.21 | 0 | 2.625 | 0.415 | 0.415 | открыт
105 | Велиж 110/35/10 | 10+10 | 5.7 | 1.59 | 120 | 4.11 | 0 | 10.5 | 6.39 | 6.39 | открыт | 105 | Велиж 110/35/10 | 10+10 | 3.36 | 9.06 | 1.78 | 120 | 7.28 | 0 | 10.5 | 3.22 | 3.22 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 0.92 | 0.92 |  | 0 | 0 | 10.5 | 10.5 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 0.19 | 1.11 | 1.11 | 120 | 0 | 0 | 10.5 | 10.5
| Ном. мощность НН, МВА | 10+10 | 4.78 | 0.67 | 120 | 4.11 | 0 | 10.5 | 6.39 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 10+10 | 3.17 | 7.95 | 0.67 | 120 | 7.28 | 0 | 10.5 | 3.22
106 | Чепли 35/10 | 2,5+2,5 | 0.37 | 0.09 | 120 | 0.28 | 0 | 2.625 | 2.345 | 2.345 | открыт | 106 | Чепли 35/10 | 2,5+2,5 | 0.01 | 0.38 | 0.09 | 120 | 0.29 | 0 | 2.625 | 2.335 | 2.335 | открыт
107 | Демидов 110/35/10 | 10+16 | 5.78 | 1.47 | 120 | 4.31 | 0 | 10.5 | 6.19 | 6.19 | открыт | 107 | Демидов 110/35/10 | 10+16 | 2.14 | 7.92 | 1.91 | 120 | 6.01 | 0 | 10.5 | 4.49 | 4.49 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+16 | 1.29 | 1.29 |  | 0 | 0 | 10.5 | 10.5 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10+16 | 0.44 | 1.73 | 1.73 |  | 0 | 0 | 10.5 | 10.5
| Ном. мощность НН, МВА | 10+16 | 4.49 | 0.18 | 120 | 4.31 | 0 | 10.5 | 6.19 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 10+16 | 1.7 | 6.19 | 0.18 | 120 | 6.01 | 0 | 10.5 | 4.49
108 | Старое село 35/10 | 2,5+2,5 | 0.4 | 0.17 | 120 | 0.23 | 0 | 2.625 | 2.395 | 2.395 | открыт | 108 | Старое село 35/10 | 2,5+2,5 | 0.13 | 0.53 | 0.17 | 120 | 0.36 | 0 | 2.625 | 2.265 | 2.265 | открыт
109 | Закрутье 35/10 | 2,5+2,5 | 0.36 | 0 | 120 | 0.36 | 0 | 2.625 | 2.265 | 2.265 | открыт | 109 | Закрутье 35/10 | 2,5+2,5 | 0 | 0.36 | 0 | 120 | 0.36 | 0 | 2.625 | 2.265 | 2.265 | открыт
110 | Заборье 35/10 | 1,6+2,5 | 0.39 | 0.21 | 120 | 0.18 | 0 | 2.625 | 2.445 | 2.445 | открыт | 110 | Заборье 35/10 | 1,6+2,5 | 0.02 | 0.41 | 0.21 | 120 | 0.2 | 0 | 2.625 | 2.425 | 2.425 | открыт
111 | Михайловское 110/35/10 | 10+10 | 2.35 | 1.24 | 120 | 1.11 | 0 | 10.5 | 9.39 | 9.39 | открыт | 111 | Михайловское 110/35/10 | 10+10 | 0.96 | 3.31 | 1.84 | 120 | 1.47 | 0 | 10.5 | 9.03 | 9.03 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 0.82 | 0.82 |  | 0 | 0 | 10.5 | 10.5 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 0.6 | 1.42 | 1.42 | 120 | 0 | 0 | 10.5 | 10.5
| Ном. мощность НН, МВА | 10+10 | 1.53 | 0.42 | 120 | 1.11 | 0 | 10.5 | 9.39 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 10+10 | 0.36 | 1.89 | 0.42 | 120 | 1.47 | 0 | 10.5 | 9.03
112 | Кардымово 110/35/10 | 10+16 | 5.84 | 3.24 | 120 | 2.6 | 0 | 10.5 | 7.9 | 7.9 | открыт | 112 | Кардымово 110/35/10 | 10+16 | 11.41 | 17.25 | 6.84 | 120 | 10.41 | 0 | 10.5 | 0.09 | 0.09 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+16 | 2.62 | 2.62 |  | 0 | 0 | 10.5 | 10.5 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10+16 | 3.6 | 6.22 | 6.22 |  | 0 | 0 | 10.5 | 10.5
| Ном. мощность НН, МВА | 10+16 | 3.22 | 0.62 | 120 | 2.6 | 0 | 10.5 | 7.9 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 10+16 | 7.81 | 11.03 | 0.62 | 120 | 10.41 | 0 | 10.5 | 0.09
113 | Синьково 35/6 | 4+2,5 | 1.54 | 0.16 | 120 | 1.38 | 0 | 2.625 | 1.245 | 1.245 | открыт | 113 | Синьково 35/6 | 4+2,5 | 0.06 | 1.6 | 0.16 | 120 | 1.44 | 0 | 2.625 | 1.185 | 1.185 | открыт
114 | Каменка 35/10 | 2,5+2,5 | 1.56 | 0.42 | 120 | 1.14 | 0 | 2.625 | 1.485 | 1.485 | открыт | 114 | Каменка 35/10 | 2,5+2,5 | 1.37 | 2.93 | 0.42 | 120 | 2.51 | 0 | 2.625 | 0.115 | 0.115 | открыт
115 | Соловьево 35/10 | 4+4 | 0.45 | 0.04 | 120 | 0.41 | 0 | 4.2 | 3.79 | 3.79 | открыт | 115 | Соловьево 35/10 | 4+4 | 0.22 | 0.67 | 0.04 | 120 | 0.63 | 0 | 4.2 | 3.57 | 3.57 | открыт
116 | Рудня (ФСК) 110/35/10 | 10+16 | 8.56 | 2.37 | 120 | 6.19 | 0 | 10.5 | 4.31 | 4.31 | открыт | 116 | Рудня (ФСК) 110/35/10 | 10+16 | 1.88 | 10.44 | 2.86 | 120 | 7.58 | 0 | 10.5 | 2.92 | 2.92 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+16 | 1.44 | 1.44 |  | 0 | 0 | 10.5 | 10.5 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10+16 | 0.49 | 1.93 | 1.93 |  | 0 | 0 | 10.5 | 10.5
| Ном. мощность НН, МВА | 10+16 | 7.12 | 0.93 | 120 | 6.19 | 0 | 10.5 | 4.31 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 10+16 | 1.39 | 8.51 | 0.93 | 120 | 7.58 | 0 | 10.5 | 2.92
117 | Жичицы 35/10 | 2,5+2,5 | 0.19 | 0.75 | 120 | -0.56 | 0 | 2.625 | 3.185 | 3.185 | открыт | 117 | Жичицы 35/10 | 2,5+2,5 | 0.05 | 0.24 | 0.75 | 120 | -0.51 | 0 | 2.625 | 3.135 | 3.135 | открыт
118 | Микулино 35/10 | 6,3+6,3 | 0.98 | 1.1 | 120 | -0.12 | 0 | 6.615 | 6.735 | 6.735 | открыт | 118 | Микулино 35/10 | 6,3+6,3 | 0.18 | 1.16 | 1.1 | 120 | 0.06 | 0 | 6.615 | 6.555 | 6.555 | открыт
119 | Любавичи 35/10 | 2,5+2,5 | 0.62 | 0.74 | 120 | -0.12 | 0 | 2.625 | 2.745 | 2.745 | открыт | 119 | Любавичи 35/10 | 2,5+2,5 | 0.29 | 0.91 | 0.74 | 120 | 0.17 | 0 | 2.625 | 2.455 | 2.455 | открыт
120 | Казимирово 35/10 | 4+4 | 0.35 | 0.02 | 120 | 0.33 | 0 | 4.2 | 3.87 | 3.87 | открыт | 120 | Казимирово 35/10 | 4+4 | 0 | 0.35 | 0.02 | 120 | 0.33 | 0 | 4.2 | 3.87 | 3.87 | открыт
121 | Голынки 110/35/6 | 25+25 | 3.35 | 1.81 | 120 | 1.54 | 0 | 26.25 | 24.71 | 24.71 | открыт | 121 | Голынки 110/35/6 | 25+25 | 4.7 | 8.05 | 6.36 | 120 | 1.69 | 0 | 26.25 | 24.56 | 24.56 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 25+25 | 1.65 | 1.65 |  | 0 | 0 | 26.25 | 26.25 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 25+25 | 4.55 | 6.2 | 6.2 |  | 0 | 0 | 26.25 | 26.25
| Ном. мощность НН, МВА | 25+25 | 1.7 | 0.16 | 120 | 1.54 | 0 | 26.25 | 24.71 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 25+25 | 0.15 | 1.85 | 0.16 | 120 | 1.69 | 0 | 26.25 | 24.56
122 | Белеи 35/10 | 2,5+2,5 | 1.78 | 0.75 | 120 | 1.03 | 0 | 2.625 | 1.595 | 1.595 | открыт | 122 | Белеи 35/10 | 2,5+2,5 | 3.32 | 5.1 | 0.75 | 120 | 4.35 | 0 | 2.625 | -1.725 | -1.725 | закрыт
123 | Понизовье 110/35/10 | 6,3+6,3 | 3.27 | 2.35 | 120 | 0.92 | 0 | 6.615 | 5.695 | 5.695 | открыт | 123 | Понизовье 110/35/10 | 6,3+6,3 | 0.3 | 3.57 | 2.65 | 120 | 0.92 | 0 | 6.615 | 5.695 | 5.695 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+6,3 | 2.29 | 2.29 |  | 0 | 0 | 6.615 | 6.615 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+6,3 | 0.3 | 2.59 | 2.59 | 120 | 0 | 0 | 6.615 | 6.615
| Ном. мощность НН, МВА | 6,3+6,3 | 0.98 | 0.06 | 120 | 0.92 | 0 | 6.615 | 5.695 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 6,3+6,3 | 0 | 0.98 | 0.06 | 120 | 0.92 | 0 | 6.615 | 5.695
124 | Кляриново 35/10 | 2,5+2,5 | 0.35 | 0.19 | 120 | 0.16 | 0 | 2.625 | 2.465 | 2.465 | открыт | 124 | Кляриново 35/10 | 2,5+2,5 | 0 | 0.35 | 0.19 | 120 | 0.16 | 0 | 2.625 | 2.465 | 2.465 | открыт
125 | Сафоново 110/6 | 15+20 | 11.46 | 0.06 | 120 | 11.4 | 0 | 15.75 | 4.35 | 4.35 | открыт | 125 | Сафоново 110/6 | 15+20 | 3.73 | 15.19 | 0.06 | 120 | 15.13 | 0 | 15.75 | 0.62 | 0.62 | открыт
126 | Горная 110/35/6 | 25+25 | 16.12 | 15.14 | 120 | 0.98 | 0 | 26.25 | 25.27 | 25.27 | открыт | 126 | Горная 110/35/6 | 25+25 | 5.68 | 21.8 | 19.59 | 120 | 2.21 | 0 | 26.25 | 24.04 | 24.04 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 25+25 | 10.47 | 10.47 |  | 0 | 0 | 26.25 | 26.25 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 25+25 | 4.45 | 14.92 | 14.92 |  | 0 | 0 | 26.25 | 26.25
| Ном. мощность НН, МВА | 25+25 | 5.65 | 4.67 | 120 | 0.98 | 0 | 26.25 | 25.27 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 25+25 | 1.23 | 6.88 | 4.67 | 120 | 2.21 | 0 | 26.25 | 24.04
127 | Водозабор 35/6 | 6,3+4 | 3.1 | 0.69 | 120 | 2.41 | 0 | 4.2 | 1.79 | 1.79 | открыт | 127 | Водозабор 35/6 | 6,3+4 | 1.16 | 4.26 | 0.69 | 120 | 3.57 | 0 | 4.2 | 0.63 | 0.63 | открыт
128 | Вадино 35/10 | 4+4 | 1.78 | 0 | 120 | 1.78 | 0 | 4.2 | 2.42 | 2.42 | открыт | 128 | Вадино 35/10 | 4+4 | 2.18 | 3.96 | 0 | 120 | 3.96 | 0 | 4.2 | 0.24 | 0.24 | открыт
129 | ЗССК 35/6 | 4+4 | 1.81 | 0.75 | 120 | 1.06 | 0 | 4.2 | 3.14 | 3.14 | открыт | 129 | ЗССК 35/6 | 4+4 | 1.03 | 2.84 | 0.75 | 120 | 2.09 | 0 | 4.2 | 2.11 | 2.11 | открыт
130 | Яново 35/10 | 4+6,3 | 0.37 | 0.05 | 120 | 0.32 | 0 | 4.2 | 3.88 | 3.88 | открыт | 130 | Яново 35/10 | 4+6,3 | 0 | 0.37 | 0.05 | 120 | 0.32 | 0 | 4.2 | 3.88 | 3.88 | открыт
131 | Капыревщина 35/10 | 4+4 | 1.35 | 0.22 | 120 | 1.13 | 0 | 4.2 | 3.07 | 3.07 | открыт | 131 | Капыревщина 35/10 | 4+4 | 0.02 | 1.37 | 0.22 | 120 | 1.15 | 0 | 4.2 | 3.05 | 3.05 | открыт
132 | Мирополье 35/10 | 2,5+2,5 | 0.67 | 0 | 120 | 0.67 | 0 | 2.625 | 1.955 | 1.955 | открыт | 132 | Мирополье 35/10 | 2,5+2,5 | 0.01 | 0.68 | 0 | 120 | 0.68 | 0 | 2.625 | 1.945 | 1.945 | открыт
133 | Издешково 110/35/10 | 5,6+6,3 | 4.8 | 2.63 | 120 | 2.17 | 0 | 5.88 | 3.71 | 3.71 | открыт | 133 | Издешково 110/35/10 | 5,6+6,3 | 1.52 | 6.32 | 3.55 | 120 | 2.77 | 0 | 5.88 | 3.11 | 3.11 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 5,6+6,3 | 2.2 | 2.2 |  | 0 | 0 | 5.88 | 5.88 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 5,6+6,3 | 0.92 | 3.12 | 3.12 |  | 0 | 0 | 5.88 | 5.88
| Ном. мощность НН, МВА | 5,6+6,3 | 2.6 | 0.43 | 120 | 2.17 | 0 | 5.88 | 3.71 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 5,6+6,3 | 0.6 | 3.2 | 0.43 | 120 | 2.77 | 0 | 5.88 | 3.11
134 | Алферово 35/10 | 2,5+2,5 | 0.75 | 0.2 | 120 | 0.55 | 0 | 2.625 | 2.075 | 2.075 | открыт | 134 | Алферово 35/10 | 2,5+2,5 | 0.13 | 0.88 | 0.2 | 120 | 0.68 | 0 | 2.625 | 1.945 | 1.945 | открыт
135 | Казулино 35/10 | 2,5+2,5 | 0.32 | 0 | 120 | 0.32 | 0 | 2.625 | 2.305 | 2.305 | открыт | 135 | Казулино 35/10 | 2,5+2,5 | 0.06 | 0.38 | 0 | 120 | 0.38 | 0 | 2.625 | 2.245 | 2.245 | открыт
136 | Богдановщина 35/10 | 1,6+1,6 | 0.6 | 0.15 | 120 | 0.45 | 0 | 1.68 | 1.23 | 1.23 | открыт | 136 | Богдановщина 35/10 | 1,6+1,6 | 0.05 | 0.65 | 0.15 | 120 | 0.5 | 0 | 1.68 | 1.18 | 1.18 | открыт
137 | Глинка 110/35/10 | 10+6,3 | 2.13 | 0.56 | 120 | 1.57 | 0 | 6.615 | 5.045 | 5.045 | открыт | 137 | Глинка 110/35/10 | 10+6,3 | 0.45 | 2.58 | 0.99 | 120 | 1.59 | 0 | 6.615 | 5.025 | 5.025 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+6,3 | 0.45 | 0.45 |  | 0 | 0 | 6.615 | 6.615 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10+6,3 | 0.43 | 0.88 | 0.88 |  | 0 | 0 | 6.615 | 6.615
| Ном. мощность НН, МВА | 10+6,3 | 1.68 | 0.11 | 120 | 1.57 | 0 | 6.615 | 5.045 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 10+6,3 | 0.02 | 1.7 | 0.11 | 120 | 1.59 | 0 | 6.615 | 5.025
138 | Добромино 35/10 | 2,5+2,5 | 0.25 | 0 | 120 | 0.25 | 0 | 2.625 | 2.375 | 2.375 | открыт | 138 | Добромино 35/10 | 2,5+2,5 | 0.14 | 0.39 | 0 | 120 | 0.39 | 0 | 2.625 | 2.235 | 2.235 | открыт
139 | Белый холм 35/10 | 1,6+1,6 | 0.18 | 0 | 120 | 0.18 | 0 | 1.68 | 1.5 | 1.5 | открыт | 139 | Белый холм 35/10 | 1,6+1,6 | 0.1 | 0.28 | 0 | 120 | 0.28 | 0 | 1.68 | 1.4 | 1.4 | открыт
140 | Духовщина 110/35/10 | 10+10 | 3.65 | 1.99 | 120 | 1.66 | 0 | 10.5 | 8.84 | 8.84 | открыт | 140 | Духовщина 110/35/10 | 10+10 | 2.73 | 6.38 | 3.86 | 120 | 2.52 | 0 | 10.5 | 7.98 | 7.98 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 1.73 | 1.73 |  | 0 | 0 | 10.5 | 10.5 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 1.87 | 3.6 | 3.6 |  | 0 | 0 | 10.5 | 10.5
| Ном. мощность НН, МВА | 10+10 | 1.92 | 0.26 | 120 | 1.66 | 0 | 10.5 | 8.84 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 10+10 | 0.86 | 2.78 | 0.26 | 120 | 2.52 | 0 | 10.5 | 7.98
141 | Зимец 35/10 | 4+4 | 0.2 | 0.06 | 120 | 0.14 | 0 | 4.2 | 4.06 | 4.06 | открыт | 141 | Зимец 35/10 | 4+4 | 0 | 0.2 | 0.06 | 120 | 0.14 | 0 | 4.2 | 4.06 | 4.06 | открыт
142 | Береснево 35/10 | 1,6+1,6 | 0.53 | 0.01 | 120 | 0.52 | 0 | 1.68 | 1.16 | 1.16 | открыт | 142 | Береснево 35/10 | 1,6+1,6 | 0 | 0.53 | 0.01 | 120 | 0.52 | 0 | 1.68 | 1.16 | 1.16 | открыт
143 | Пречистое 110/35/10 | 6,3+6,3 | 2.02 | 0.14 | 120 | 1.88 | 0 | 6.615 | 4.735 | 4.735 | открыт | 143 | Пречистое 110/35/10 | 6,3+6,3 | 0.56 | 2.58 | 0.14 | 120 | 2.44 | 0 | 6.615 | 4.175 | 4.175 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+6,3 | 1.5 | 0 |  | 1.5 | 0 | 6.615 | 5.115 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+6,3 | 0.35 | 1.85 | 0 |  | 1.85 | 0 | 6.615 | 4.765
| Ном. мощность НН, МВА | 6,3+6,3 | 0.52 | 0.14 | 120 | 0.38 | 0 | 6.615 | 6.235 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 6,3+6,3 | 0.21 | 0.73 | 0.14 | 120 | 0.59 | 0 | 6.615 | 6.025
144 | Воронцово 35/10 | 2,5+2,5 | 0.24 | 0.07 | 120 | 0.17 | 0 | 2.625 | 2.455 | 2.455 | открыт | 144 | Воронцово 35/10 | 2,5+2,5 | 0.05 | 0.29 | 0.07 | 120 | 0.22 | 0 | 2.625 | 2.405 | 2.405 | открыт
145 | Озерный 35/10 | 6,3+6,3 | 1.58 | 0.01 | 120 | 1.57 | 0 | 6.615 | 5.045 | 5.045 | открыт | 145 | Озерный 35/10 | 6,3+6,3 | 0.24 | 1.82 | 0.01 | 120 | 1.81 | 0 | 6.615 | 4.805 | 4.805 | открыт
146 | Игоревская 110/10 | 10+10 | 7.93 | 0 | 120 | 7.93 | 0 | 10.5 | 2.57 | 2.57 | открыт | 146 | Игоревская 110/10 | 10+10 | 0.24 | 8.17 | 0 | 120 | 8.17 | 0 | 10.5 | 2.33 | 2.33 | открыт
147 | Канютино 110/35/10 | 5,6+6,3 | 3.4 | 1.68 | 120 | 1.72 | 0 | 5.88 | 4.16 | 4.16 | открыт | 147 | Канютино 110/35/10 | 5,6+6,3 | 1.74 | 5.14 | 4.94 | 120 | 0.2 | 0 | 5.88 | 5.68 | 5.68 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 5,6+6,3 | 2.99 | 2.99 |  | 0 | 0 | 5.88 | 5.88 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 5,6+6,3 | 1.74 | 4.73 | 4.73 |  | 0 | 0 | 5.88 | 5.88
| Ном. мощность НН, МВА | 5,6+6,3 | 0.41 | 0.21 | 120 | 0.2 | 0 | 5.88 | 5.68 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 5,6+6,3 | 0 | 0.41 | 0.21 | 120 | 0.2 | 0 | 5.88 | 5.68
148 | Боголюбово 35/10 | 2,5+2,5 | 1.11 | 0.25 | 120 | 0.86 | 0 | 2.625 | 1.765 | 1.765 | открыт | 148 | Боголюбово 35/10 | 2,5+2,5 | 0.12 | 1.23 | 0.25 | 120 | 0.98 | 0 | 2.625 | 1.645 | 1.645 | открыт
149 | Холм-Жирки 35/10 | 2,5+4 | 2.73 | 0.5 | 120 | 2.23 | 0 | 2.625 | 0.395 | 0.395 | открыт | 149 | Холм-Жирки 35/10 | 2,5+4 | 1.4 | 4.13 | 0.5 | 120 | 3.63 | 0 | 2.625 | -1.005 | -1.005 | закрыт
150 | Дорогобуж 1 110/35/10 | 16+16 | 10.38 | 4.87 | 120 | 5.51 | 0 | 16.8 | 11.29 | 11.29 | открыт | 150 | Дорогобуж 1 110/35/10 | 16+16 | 2.69 | 13.07 | 6.09 | 120 | 6.98 | 0 | 16.8 | 9.82 | 9.82 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 16+16 | 4.35 | 4.35 |  | 0 | 0 | 16.8 | 16.8 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 16+16 | 1.22 | 5.57 | 5.57 |  | 0 | 0 | 16.8 | 16.8
| Ном. мощность НН, МВА | 16+16 | 6.03 | 0.52 | 120 | 5.51 | 0 | 16.8 | 11.29 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 16+16 | 1.47 | 7.5 | 0.52 | 120 | 6.98 | 0 | 16.8 | 9.82
151 | Каськово 35/10 | 1,6+4 | 0.84 | 0.09 | 120 | 0.75 | 0 | 1.68 | 0.93 | 0.93 | открыт | 151 | Каськово 35/10 | 1,6+4 | 0.18 | 1.02 | 0.09 | 120 | 0.93 | 0 | 1.68 | 0.75 | 0.75 | открыт
152 | Усвятье 35/10 | 2,5+4 | 0.79 | 0 | 120 | 0.79 | 0 | 2.625 | 1.835 | 1.835 | открыт | 152 | Усвятье 35/10 | 2,5+4 | 0.68 | 1.47 | 0 | 120 | 1.47 | 0 | 2.625 | 1.155 | 1.155 | открыт
153 | Ушаково 35/10 | 1,6+2,5 | 0.84 | 0 | 120 | 0.84 | 0 | 1.68 | 0.84 | 0.84 | открыт | 153 | Ушаково 35/10 | 1,6+2,5 | 0 | 0.84 | 0 | 120 | 0.84 | 0 | 1.68 | 0.84 | 0.84 | открыт
154 | Артек (ведомств.) 35/10 | 4+4 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | открыт | 154 | Артек 35/10 | 4+4 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | открыт
155 | Ивано-Гудино 110/10 | 6,3+6,3 | 0.2 | 0.04 | 120 | 0.16 | 0 | 6.615 | 6.455 | 6.455 | открыт | 155 | Ивано-Гудино 110/10 | 6,3+6,3 | 0 | 0.2 | 0.04 | 120 | 0.16 | 0 | 6.615 | 6.455 | 6.455 | открыт
156 | Ельня 110/35/10 | 16+16 | 4.43 | 2.7 | 120 | 1.73 | 0 | 16.8 | 15.07 | 15.07 | открыт | 156 | Ельня 110/35/10 | 16+16 | 0.53 | 4.96 | 2.88 | 120 | 2.08 | 0 | 16.8 | 14.72 | 14.72 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 16+16 | 2.16 | 2.16 |  | 0 | 0 | 16.8 | 16.8 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 16+16 | 0.18 | 2.34 | 2.34 |  | 0 | 0 | 16.8 | 16.8
| Ном. мощность НН, МВА | 16+16 | 2.27 | 0.54 | 10 | 1.73 | 0 | 16.8 | 15.07 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 16+16 | 0.35 | 2.62 | 0.54 | 120 | 2.08 | 0 | 16.8 | 14.72
157 | Павлово 35/10 | 2,5+2,5 | 0.14 | 0 | 120 | 0.14 | 0 | 2.625 | 2.485 | 2.485 | открыт | 157 | Павлово 35/10 | 2,5+2,5 | 0 | 0.14 | 0 | 120 | 0.14 | 0 | 2.625 | 2.485 | 2.485 | открыт
158 | Шарапово 35/10 | 4+4 | 0.48 | 1 | 120 | -0.52 | 0 | 4.2 | 4.72 | 4.72 | открыт | 158 | Шарапово 35/10 | 4+4 | 0 | 0.48 | 1 | 120 | -0.52 | 0 | 4.2 | 4.72 | 4.72 | открыт
159 | Коробец 35/10 | 2,5+2,5 | 1.08 | 0.17 | 120 | 0.91 | 0 | 2.625 | 1.715 | 1.715 | открыт | 159 | Коробец 35/10 | 2,5+2,5 | 0 | 1.08 | 0.17 | 120 | 0.91 | 0 | 2.625 | 1.715 | 1.715 | открыт
160 | Балтутино 35/10 | 2,5+2,5 | 0.54 | 0 | 120 | 0.54 | 0 | 2.625 | 2.085 | 2.085 | открыт | 160 | Балтутино 35/10 | 2,5+2,5 | 0.15 | 0.69 | 0 | 120 | 0.69 | 0 | 2.625 | 1.935 | 1.935 | открыт
161 | Лапино 110/35/10 | 5,6+5,6 | 1.13 | 0.72 | 120 | 0.41 | 0 | 5.88 | 5.47 | 5.47 | открыт | 161 | Лапино 110/35/10 | 5,6+5,6 | 0.02 | 1.15 | 0.74 | 120 | 0.41 | 0 | 5.88 | 5.47 | 5.47 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 5,6+5,6 | 0.72 | 0.72 |  | 0 | 0 | 5.88 | 5.88 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 5,6+5,6 | 0.02 | 0.74 | 0.74 |  | 0 | 0 | 5.88 | 5.88
| Ном. мощность НН, МВА | 5,6+5,6 | 0.41 | 0 | 120 | 0.41 | 0 | 5.88 | 5.47 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 5,6+5,6 | 0 | 0.41 | 0 | 120 | 0.41 | 0 | 5.88 | 5.47
162 | Мутище 35/10 | 1,6+2,5 | 0.14 | 0.08 | 120 | 0.06 | 0 | 1.68 | 1.62 | 1.62 | открыт | 162 | Мутище 35/10 | 1,6+2,5 | 0 | 0.14 | 0.08 | 120 | 0.06 | 0 | 1.68 | 1.62 | 1.62 | открыт
163 | Суетово 110/35/10 | 6,3+6,3 | 3.12 | 2.33 | 120 | 0.79 | 0 | 6.615 | 5.825 | 5.825 | открыт | 163 | Суетово 110/35/10 | 6,3+6,3 | 1.32 | 4.44 | 3.41 | 120 | 1.03 | 0 | 6.615 | 5.585 | 5.585 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+6,3 | 1.75 | 1.75 |  | 0 | 0 | 6.615 | 6.615 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+6,3 | 1.08 | 2.83 | 2.83 |  | 0 | 0 | 6.615 | 6.615
| Ном. мощность НН, МВА | 6,3+6,3 | 1.37 | 0.58 | 120 | 0.79 | 0 | 6.615 | 5.825 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 6,3+6,3 | 0.24 | 1.61 | 0.58 | 120 | 1.03 | 0 | 6.615 | 5.585
164 | Пушкино 35/10 | 2,5+2,5 | 0.97 | 0.04 | 120 | 0.93 | 0 | 2.625 | 1.695 | 1.695 | открыт | 164 | Пушкино 35/10 | 2,5+2,5 | 1.08 | 2.05 | 0.04 | 120 | 2.01 | 0 | 2.625 | 0.615 | 0.615 | открыт
165 | Ярцево 1 110/10 | 40+40 | 17.99 | 5.34 | 120 | 12.65 | 0 | 42 | 29.35 | 29.35 | открыт | 165 | Ярцево 1 110/10 | 40+40 | 3.02 | 21.01 | 5.34 | 120 | 15.67 | 0 | 42 | 26.33 | 26.33 | открыт
166 | Ярцево 2 110/10 | 16+16 | 12.7 | 0.75 | 120 | 11.95 | 0 | 16.8 | 4.85 | 4.85 | открыт | 166 | Ярцево 2 110/10 | 16+16 | 10.59 | 23.29 | 0.75 | 120 | 22.54 | 0 | 16.8 | -5.74 | -5.74 | закрыт
167 | Сапрыкино 110/35/10 | 6,3+6,3 | 1.72 | 0.87 | 120 | 0.85 | 0 | 6.615 | 5.765 | 5.765 | открыт | 167 | Сапрыкино 110/35/10 | 6,3+6,3 | 0.33 | 2.05 | 0.87 | 120 | 1.18 | 0 | 6.615 | 5.435 | 5.435 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+6,3 | 0.47 | 0.47 |  | 0 | 0 | 6.615 | 6.615 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+6,3 | 0 | 0.47 | 0.47 |  | 0 | 0 | 6.615 | 6.615
| Ном. мощность НН, МВА | 6,3+6,3 | 1.25 | 0.4 | 120 | 0.85 | 0 | 6.615 | 5.765 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 6,3+6,3 | 0.33 | 1.58 | 0.4 | 120 | 1.18 | 0 | 6.615 | 5.435
168 | Дорогобуж 2 35/10 | 6,3+6,3 | 2.87 | 0 | 120 | 2.87 | 0 | 6.615 | 3.745 | 3.745 | открыт | 168 | Дорогобуж 2 35/10 | 6,3+6,3 | 0.79 | 3.66 | 0 | 120 | 3.66 | 0 | 6.615 | 2.955 | 2.955 | открыт
169 | Егорьево 35/10 | 6,3+6,3 | 5.39 | 0 | 120 | 5.39 | 0 | 6.615 | 1.225 | 1.225 | открыт | 169 | Егорьево 35/10 | 6,3+6,3 | 0.92 | 6.31 | 0 | 120 | 6.31 | 0 | 6.615 | 0.305 | 0.305 | открыт
170 | Шаломино 35/10 | 1,6+2,5 | 0.65 | 0.13 | 120 | 0.52 | 0 | 1.68 | 1.16 | 1.16 | открыт | 170 | Шаломино 35/10 | 1,6+2,5 | 0.02 | 0.67 | 0.13 | 120 | 0.54 | 0 | 1.68 | 1.14 | 1.14 | открыт
171 | Рославль 110/35/6 | 25+40 | 24.09 | 1.4 | 120 | 22.69 | 0 | 26.25 | 3.56 | 3.56 | открыт | 171 | Рославль 110/35/6 | 25+40 | 4.63 | 28.72 | 3.91 | 120 | 24.81 | 0 | 26.25 | 1.44 | 1.44 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 25+40 | 11.48 | 1.4 |  | 10.08 | 0 | 26.25 | 16.17 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 25+40 | 2.11 | 13.59 | 3.91 |  | 9.68 | 0 | 26.25 | 16.57
| Ном. мощность НН, МВА | 25+40 | 12.61 | 0 | 120 | 12.61 | 0 | 26.25 | 13.64 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 25+40 | 2.52 | 15.13 | 0 | 120 | 15.13 | 0 | 26.25 | 11.12
172 | Мясокомбинат 35/6 | 6,3+6,3 | 1.69 | 0 | 120 | 1.69 | 0 | 6.615 | 4.925 | 4.925 | открыт | 172 | Мясокомбинат 35/6 | 6,3+6,3 | 0.11 | 1.8 | 0 | 120 | 1.8 | 0 | 6.615 | 4.815 | 4.815 | открыт
173 | Перенка 35/10 | 4+4 | 0.4 | 0 | 120 | 0.4 | 0 | 4.2 | 3.8 | 3.8 | открыт | 173 | Перенка 35/10 | 4+4 | 0.01 | 0.41 | 0 | 120 | 0.41 | 0 | 4.2 | 3.79 | 3.79 | открыт
174 | Хорошево 35/10 | 2,5+4 | 1.03 | 0 | 120 | 1.03 | 0 | 2.625 | 1.595 | 1.595 | открыт | 174 | Хорошево 35/10 | 2,5+4 | 0.35 | 1.38 | 0 | 120 | 1.38 | 0 | 2.625 | 1.245 | 1.245 | открыт
175 | Липовка 35/10 | 2,5+2,5 | 0.43 | 0 | 120 | 0.43 | 0 | 2.625 | 2.195 | 2.195 | открыт | 175 | Липовка 35/10 | 2,5+2,5 | 0 | 0.43 | 0 | 120 | 0.43 | 0 | 2.625 | 2.195 | 2.195 | открыт
176 | Кириллы 35/10 | 2,5+2,5 | 0.76 | 0 | 120 | 0.76 | 0 | 2.625 | 1.865 | 1.865 | открыт | 176 | Кириллы 35/10 | 2,5+2,5 | 1.34 | 2.1 | 0 | 120 | 2.1 | 0 | 2.625 | 0.525 | 0.525 | открыт
177 | Десногорск 110/35/10 | 25+25 | 18.65 | 5.42 | 120 | 13.23 | 0 | 26.25 | 13.02 | 13.02 | открыт | 177 | Десногорск 110/35/10 | 25+25 | 1.79 | 20.44 | 3.16 | 120 | 17.28 | 0 | 26.25 | 8.97 | 8.97 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 25+25 | 5.42 | 5.42 |  | 0 | 0 | 26.25 | 26.25 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 25+25 | 1.78 | 7.2 | 3.16 |  | 4.04 | 0 | 26.25 | 22.21
| Ном. мощность НН, МВА | 25+25 | 13.23 | 0 | 120 | 13.23 | 0 | 26.25 | 13.02 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 25+25 | 0.01 | 13.24 | 0 | 120 | 13.24 | 0 | 26.25 | 13.01
178 | Екимовичи 35/10 | 4+4 | 2.3 | 0.24 | 120 | 2.06 | 0 | 4.2 | 2.14 | 2.14 | открыт | 178 | Екимовичи 35/10 | 4+4 | 0.32 | 2.62 | 0.24 | 120 | 2.38 | 0 | 4.2 | 1.82 | 1.82 | открыт
179 | Ивановская 35/10 | 2,5+2,5 | 0.21 | 0.07 | 120 | 0.14 | 0 | 2.625 | 2.485 | 2.485 | открыт | 179 | Ивановская 35/10 | 2,5+2,5 | 0 | 0.21 | 0.07 | 120 | 0.14 | 0 | 2.625 | 2.485 | 2.485 | открыт
180 | Коханы 35/10 | 1,6+1,6 | 0.35 | 0.09 | 120 | 0.26 | 0 | 1.68 | 1.42 | 1.42 | открыт | 180 | Коханы 35/10 | 1,6+1,6 | 0.09 | 0.44 | 0.09 | 120 | 0.35 | 0 | 1.68 | 1.33 | 1.33 | открыт
181 | Коски 35/10 | 4+4 | 0.39 | 0 | 120 | 0.39 | 0 | 4.2 | 3.81 | 3.81 | открыт | 181 | Коски 35/10 | 4+4 | 0.03 | 0.42 | 0 | 120 | 0.42 | 0 | 4.2 | 3.78 | 3.78 | открыт
182 | Индустриальная 110/35/6 | 16+16 | 4.62 | 1.33 | 120 | 3.29 | 0 | 16.8 | 13.51 | 5.565 | открыт | 182 | Индустриальная 110/35/6 | 16+16 | 2.08 | 6.7 | 1.43 | 120 | 5.27 | 0 | 16.8 | 11.53 | 5.565 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 16,3+5,3 | 1.33 | 1.33 |  | 0 | 0 | 5.565 | 5.565 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 16,3+5,3 | 0.1 | 1.43 | 1.43 |  | 0 | 0 | 5.565 | 5.565
| Ном. мощность НН, МВА | 16+10,7 | 3.29 | 0 | 120 | 3.29 | 0 | 11.235 | 7.945 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 16+10,7 | 1.98 | 5.27 | 0 | 120 | 5.27 | 0 | 11.235 | 5.965
183 | Астапковичи 35/10 | 2,5+2,5 | 0.83 | 0 | 120 | 0.83 | 0 | 2.625 | 1.795 | 1.795 | открыт | 183 | Астапковичи 35/10 | 2,5+2,5 | 0.07 | 0.9 | 0 | 120 | 0.9 | 0 | 2.625 | 1.725 | 1.725 | открыт
184 | Барсуки 110/35/10 | 6,3+6,3 | 1.14 | 0.86 | 120 | 0.28 | 0 | 6.615 | 6.335 | 6.335 | открыт | 184 | Барсуки 110/35/10 | 6,3+6,3 | 0.046 | 1.186 | 1.02 | 120 | 0.166 | 0 | 6.615 | 6.449 | 6.335 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+6,3 | 0.86 | 0.86 |  | 0 | 0 | 6.615 | 6.615 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+6,3 | 0.16 | 1.02 | 1.02 |  | 0 | 0 | 6.615 | 6.615
| Ном. мощность НН, МВА | 6,3+6,3 | 0.28 | 0 | 120 | 0.28 | 0 | 6.615 | 6.335 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 6,3+6,3 | 0 | 0.28 | 0 | 120 | 0.28 | 0 | 6.615 | 6.335
185 | Богданово 35/10 | 4+4 | 0.26 | 0 | 120 | 0.26 | 0 | 4.2 | 3.94 | 3.94 | открыт | 185 | Богданово 35/10 | 4+4 | 0.02 | 0.28 | 0 | 120 | 0.28 | 0 | 4.2 | 3.92 | 3.92 | открыт
186 | Пригорье 110/35/10 | 10+2,5 | 0.94 | 0.66 | 120 | 0.28 | 0 | 2.625 | 2.345 | 2.345 | открыт | 186 | Пригорье 110/35/10 | 10+2,5 | 0.01 | 0.95 | 0.67 | 120 | 0.28 | 0 | 2.625 | 2.345 | 2.345 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+2,5 | 0.66 | 0.66 |  | 0 | 0 | 2.625 | 2.625 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10+2,5 | 0.01 | 0.67 | 0.67 |  | 0 | 0 | 2.625 | 2.625
| Ном. мощность НН, МВА | 10+2,5 | 0.28 | 0 | 120 | 0.28 | 0 | 2.625 | 2.345 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 10+2,5 | 0 | 0.28 | 0 | 120 | 0.28 | 0 | 2.625 | 2.345
187 | Бехово 35/10 | 2,5+2,5 | 0.28 | 0 | 120 | 0.28 | 0 | 2.625 | 2.345 | 2.345 | открыт | 187 | Бехово 35/10 | 2,5+2,5 | 0 | 0.28 | 0 | 120 | 0.28 | 0 | 2.625 | 2.345 | 2.345 | открыт
188 | Починок 110/35/10 | 10+16 | 9.02 | 3.12 | 120 | 5.9 | 0 | 10.5 | 4.6 | 4.6 | открыт | 188 | Починок 110/35/10 | 10+16 | 2.23 | 11.25 | 3.88 | 120 | 7.37 | 0 | 10.5 | 3.13 | 3.13 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+16 | 3.04 | 3.04 |  | 0 | 0 | 10.5 | 10.5 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10+16 | 0.76 | 3.8 | 3.8 |  | 0 | 0 | 10.5 | 10.5
| Ном. мощность НН, МВА | 10+16 | 5.98 | 0.08 | 120 | 5.9 | 0 | 10.5 | 4.6 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 10+16 | 1.47 | 7.45 | 0.08 | 120 | 7.37 | 0 | 10.5 | 3.13
189 | Дивинская 35/10 | 4+4 | 1.19 | 0.17 | 120 | 1.02 | 0 | 4.2 | 3.18 | 3.18 | открыт | 189 | Дивинская 35/10 | 4+4 | 0.04 | 1.23 | 0.17 | 120 | 1.06 | 0 | 4.2 | 3.14 | 3.14 | открыт
190 | Шаталово 35/10 | 2,5+2,5 | 1.42 | 0 | 120 | 1.42 | 0 | 2.625 | 1.205 | 1.205 | открыт | 190 | Шаталово 35/10 | 2,5+2,5 | 0 | 1.42 | 0 | 120 | 1.42 | 0 | 2.625 | 1.205 | 1.205 | открыт
191 | Панская 35/10 | 6,3+6,3 | 1.36 | 0 | 120 | 1.36 | 0 | 6.615 | 5.255 | 5.255 | открыт | 191 | Панская 35/10 | 6,3+6,3 | 0.69 | 2.05 | 0 | 120 | 2.05 | 0 | 6.615 | 4.565 | 4.565 | открыт
192 | Стодолище 110/35/10 | 6,3+6,3 | 3.41 | 1.82 | 120 | 1.59 | 0 | 6.615 | 5.025 | 5.025 | открыт | 192 | Стодолище 110/35/10 | 6,3+6,3 | 2.78 | 6.19 | 2.3 | 120 | 3.89 | 0 | 6.615 | 2.725 | 2.725 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+6,3 | 1.37 | 1.37 |  | 0 | 0 | 6.615 | 6.615 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+6,3 | 0.48 | 1.85 | 1.85 |  | 0 | 0 | 6.615 | 6.615
| Ном. мощность НН, МВА | 6,3+6,3 | 2.04 | 0.45 | 120 | 1.59 | 0 | 6.615 | 5.025 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 6,3+6,3 | 2.3 | 4.34 | 0.45 | 120 | 3.89 | 0 | 6.615 | 2.725
193 | Белик 35/10 | 2,5+2,5 | 0.16 | 0.33 | 120 | -0.17 | 0 | 2.625 | 2.795 | 2.795 | открыт | 193 | Белик 35/10 | 2,5+2,5 | 0 | 0.16 | 0.33 | 120 | -0.17 | 0 | 2.625 | 2.795 | 2.795 | открыт
194 | Первомайсакя 35/10 | 4+4 | 1.52 | 0 | 120 | 1.52 | 0 | 4.2 | 2.68 | 2.68 | открыт | 194 | Первомайсакя 35/10 | 4+4 | 0.07 | 1.59 | 0 | 120 | 1.59 | 0 | 4.2 | 2.61 | 2.61 | открыт
195 | Васьково 110/35/10 | 6,3+6,3 | 1.85 | 2.07 | 120 | -0.22 | 0 | 6.615 | 6.835 | 6.355 | открыт | 195 | Васьково 110/35/10 | 6,3+6,3 | 0.77 | 2.62 | 2.32 | 120 | 0.3 | 0 | 6.615 | 6.315 | 6.315 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+6,3 | 1.38 | 1.38 |  | 0 | 0 | 6.615 | 6.615 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+6,3 | 0.73 | 2.11 | 2.11 |  | 0 | 0 | 6.615 | 6.615
| Ном. мощность НН, МВА | 6,3+6,3 | 0.47 | 0.21 | 120 | 0.26 | 0 | 6.615 | 6.355 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 6,3+6,3 | 0.04 | 0.51 | 0.21 | 120 | 0.3 | 0 | 6.615 | 6.315
196 | Стригино 35/10 | 2,5+2,5 | 0.17 | 0 | 120 | 0.17 | 0 | 2.625 | 2.455 | 2.455 | открыт | 196 | Стригино 35/10 | 2,5+2,5 | 0 | 0.17 | 0 | 120 | 0.17 | 0 | 2.625 | 2.455 | 2.455 | открыт
197 | Коминтерн 35/10 | 2,5+2,5 | 0.27 | 0 | 120 | 0.27 | 0 | 2.625 | 2.355 | 2.355 | открыт | 197 | Коминтерн 35/10 | 2,5+2,5 | 0 | 0.27 | 0 | 120 | 0.27 | 0 | 2.625 | 2.355 | 2.355 | открыт
198 | Монастырщина 110/35/10 | 10+10 | 6.21 | 1.77 | 120 | 4.44 | 0 | 10.5 | 6.06 | 6.06 | открыт | 198 | Монастырщина 110/35/10 | 10+10 | 0.22 | 6.43 | 1.87 | 120 | 4.56 | 0 | 10.5 | 5.94 | 5.94 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 1.77 | 1.77 |  | 0 | 0 | 10.5 | 10.5 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 0.1 | 1.87 | 1.87 |  | 0 | 0 | 10.5 | 10.5
| Ном. мощность НН, МВА | 10+10 | 4.44 | 0 | 120 | 4.44 | 0 | 10.5 | 6.06 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 10+10 | 0.12 | 4.56 | 0 | 120 | 4.56 | 0 | 10.5 | 5.94
199 | Н.Михайлов 35/10 | 4+4 | 0.57 | 0 | 120 | 0.57 | 0 | 4.2 | 3.63 | 3.63 | открыт | 199 | Н.Михайлов 35/10 | 4+4 | 0 | 0.57 | 0 | 120 | 0.57 | 0 | 4.2 | 3.63 | 3.63 | открыт
200 | Татарск 35/10 | 3,2+4 | 0.94 | 0 | 120 | 0.94 | 0 | 3.36 | 2.42 | 2.42 | открыт | 200 | Татарск 35/10 | 3,2+4 | 0.07 | 1.01 | 0 | 120 | 1.01 | 0 | 3.36 | 2.35 | 2.35 | открыт
201 | Турки 35/10 | 1,6+1,6 | 0.17 | 0 | 120 | 0.17 | 0 | 1.68 | 1.51 | 1.51 | открыт | 201 | Турки 35/10 | 1,6+1,6 | 0 | 0.17 | 0 | 120 | 0.17 | 0 | 1.68 | 1.51 | 1.51 | открыт
202 | Сож 35/10 | 4+4 | 0.4 | 0 | 120 | 0.4 | 0 | 4.2 | 3.8 | 3.8 | открыт | 202 | Сож 35/10 | 4+4 | 0.02 | 0.42 | 0 | 120 | 0.42 | 0 | 4.2 | 3.78 | 3.78 | открыт
203 | Хиславичи 110/35/10 | 16+16 | 3.95 | 1.62 | 120 | 2.33 | 0 | 16.8 | 14.47 | 14.47 | открыт | 203 | Хиславичи 110/35/10 | 16+16 | 0.89 | 4.84 | 1.88 | 120 | 2.96 | 0 | 16.8 | 13.84 | 13.84 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 16+16 | 1.44 | 1.44 |  | 0 | 0 | 16.8 | 16.8 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 16+16 | 0.26 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 0 | 16.8 | 16.8
| Ном. мощность НН, МВА | 16+16 | 2.51 | 0.18 | 120 | 2.33 | 0 | 16.8 | 14.47 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 16+16 | 0.63 | 3.14 | 0.18 | 120 | 2.96 | 0 | 16.8 | 13.84
204 | Городище 35/10 | 1,8+2,5 | 0.73 | 0 | 120 | 0.73 | 0 | 1.89 | 1.16 | 1.16 | открыт | 204 | Городище 35/10 | 1,8+2,5 | 0.08 | 0.81 | 0 | 120 | 0.81 | 0 | 1.89 | 1.08 | 1.08 | открыт
205 | Комаровка 35/10 | 4+4 | 0.15 | 0.02 | 120 | 0.13 | 0 | 4.2 | 4.07 | 4.07 | открыт | 205 | Комаровка 35/10 | 4+4 | 0.09 | 0.24 | 0.02 | 120 | 0.22 | 0 | 4.2 | 3.98 | 3.98 | открыт
206 | Черепово 35/10 | 2,5+2,5 | 0.26 | 0 | 120 | 0.26 | 0 | 2.625 | 2.365 | 2.365 | открыт | 206 | Черепово 35/10 | 2,5+2,5 | 0.05 | 0.31 | 0 | 120 | 0.31 | 0 | 2.625 | 2.315 | 2.315 | открыт
207 | Студенец 35/10 | 1,6+2,5 | 0.29 | 0.01 | 120 | 0.28 | 0 | 1.68 | 1.4 | 1.4 | открыт | 207 | Студенец 35/10 | 1,6+2,5 | 0 | 0.29 | 0.01 | 120 | 0.28 | 0 | 1.68 | 1.4 | 1.4 | открыт
208 | Шумячи 110/35/10 | 10+10 | 4.78 | 2.84 | 120 | 1.94 | 0 | 10.5 | 8.56 | 8.56 | открыт | 208 | Шумячи 110/35/10 | 10+10 | 0.88 | 5.66 | 3.36 | 120 | 2.3 | 0 | 10.5 | 8.2 | 8.2 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 2.2 | 2.2 |  | 0 | 0 | 10.5 | 10.5 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 0.52 | 2.72 | 2.72 |  | 0 | 0 | 10.5 | 10.5
| Ном. мощность НН, МВА | 10+10 | 2.58 | 0.64 | 120 | 1.94 | 0 | 10.5 | 8.56 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 10+10 | 0.36 | 2.94 | 0.64 | 120 | 2.3 | 0 | 10.5 | 8.2
209 | Ершичи 110/35/10 | 10+10 | 2.26 | 0.42 | 120 | 1.84 | 0 | 10.5 | 8.66 | 8.66 | открыт | 209 | Ершичи 110/35/10 | 10+10 | 0.6 | 2.86 | 0.42 | 120 | 2.44 | 0 | 10.5 | 8.06 | 8.06 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 10.5 | 10.5 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 0 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 10.5 | 10.5
| Ном. мощность НН, МВА | 10+10 | 2.06 | 0.22 | 120 | 1.84 | 0 | 10.5 | 8.66 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 10+10 | 0.6 | 2.66 | 0.22 | 120 | 2.44 | 0 | 10.5 | 8.06
210 | Рухань 35/10 | 2,5+2,5 | 0.31 | 0 | 120 | 0.31 | 0 | 2.625 | 2.315 | 2.315 | открыт | 210 | Рухань 35/10 | 2,5+2,5 | 0 | 0.31 | 0 | 120 | 0.31 | 0 | 2.625 | 2.315 | 2.315 | открыт
211 | Вязьма 1 110/35/10 | 40+40 | 41.71 | 2.515 | 120 | 39.195 | 0 | 42 | 2.805 | 2.805 | открыт | 211 | Вязьма 1 110/35/10 | 40+40 | 22.58 | 64.29 | 5.5 | 120 | 58.79 | 0 | 42 | -16.79 | -16.79 | закрыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 40+40 | 26.3 | 1.955 | 121 | 24.345 | 0 | 42 | 17.655 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 40+40 | 11.99 | 38.29 | 4.94 |  | 33.35 | 0 | 42 | 8.65
| Ном. мощность НН, МВА | 40+40 | 15.41 | 0.56 | 122 | 14.85 | 0 | 42 | 27.15 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 40+40 | 10.59 | 26 | 0.56 | 120 | 25.44 | 0 | 42 | 16.56
212 | Вязьма-Брянская 35/10 | 6,3+6,3 | 2.38 | 0 | 120 | 2.38 | 0 | 6.615 | 4.235 | 4.235 | открыт | 212 | Вязьма-Брянская 35/10 | 6,3+6,3 | 0.94 | 3.32 | 0 | 120 | 3.32 | 0 | 6.615 | 3.295 | 3.295 | открыт
213 | Хмелита 35/10 | 1,6+2,5 | 0.38 | 0.11 | 120 | 0.27 | 0 | 1.68 | 1.41 | 1.41 | открыт | 213 | Хмелита 35/10 | 1,6+2,5 | 0.35 | 0.73 | 0.11 | 120 | 0.62 | 0 | 1.68 | 1.06 | 1.06 | открыт
214 | Исаково 35/10 | 2,5+4 | 0.58 | 0.3 | 120 | 0.28 | 0 | 2.625 | 2.345 | 2.345 | открыт | 214 | Исаково 35/10 | 2,5+4 | 0.01 | 0.59 | 0.3 | 120 | 0.29 | 0 | 2.625 | 2.335 | 2.335 | открыт
215 | Ризское 35/10 | 2,5+2,5 | 0.73 | 0.01 | 120 | 0.72 | 0 | 2.625 | 1.905 | 1.905 | открыт | 215 | Ризское 35/10 | 2,5+2,5 | 0.2 | 0.93 | 0.01 | 120 | 0.92 | 0 | 2.625 | 1.705 | 1.705 | открыт
216 | Березка 35/10 | 4+4 | 0.97 | 0 | 120 | 0.97 | 0 | 4.2 | 3.23 | 3.23 | открыт | 216 | Березка 35/10 | 4+4 | 0.69 | 1.66 | 0 | 120 | 1.66 | 0 | 4.2 | 2.54 | 2.54 | открыт
217 | Шиманово 35/10 | 1,8+4 | 0.47 | 0.32 | 120 | 0.15 | 0 | 1.89 | 1.74 | 1.74 | открыт | 217 | Шиманово 35/10 | 1,8+4 | 0.1 | 0.57 | 0.32 | 120 | 0.25 | 0 | 1.89 | 1.64 | 1.64 | открыт
218 | Кайдаково 35/10 | 4+4 | 1.04 | 0.2 | 120 | 0.84 | 0 | 4.2 | 3.36 | 3.36 | открыт | 218 | Кайдаково 35/10 | 4+4 | 0.35 | 1.39 | 0.2 | 120 | 1.19 | 0 | 4.2 | 3.01 | 3.01 | открыт
219 | Мелькомбинат 35/10 | 10+10 | 7.89 | 0.13 | 120 | 7.76 | 0 | 10.5 | 2.74 | 2.74 | открыт | 219 | Мелькомбинат 35/10 | 10+10 | 9.23 | 17.12 | 0.13 | 120 | 16.99 | 0 | 10.5 | -6.49 | -6.49 | закрыт
220 | Кикино 35/10 | 2,5+2,5 | 0.56 | 0.41 | 120 | 0.15 | 0 | 2.625 | 2.475 | 2.475 | открыт | 220 | Кикино 35/10 | 2,5+2,5 | 0.13 | 0.69 | 0.41 | 120 | 0.28 | 0 | 2.625 | 2.345 | 2.345 | открыт
221 | Вязьма 2 110/10 | 16+16 | 15.6 | 0 | 120 | 15.6 | 0 | 16.8 | 1.2 | 1.2 | открыт | 221 | Вязьма 2 110/10 | 16+16 | 6.89 | 22.49 | 0 | 120 | 22.49 | 0 | 16.8 | -5.69 | -5.69 | закрыт
222 | Туманово 110/35/10 | 6,3+6,3 | 2.19 | 1.22 | 120 | 0.97 | 0 | 6.615 | 5.645 | 5.645 | открыт | 222 | Туманово 110/35/10 | 6,3+6,3 | 0.3 | 2.49 | 1.38 | 120 | 1.11 | 0 | 6.615 | 5.505 | 5.505 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+6,3 | 0.88 | 0.88 |  | 0 | 0 | 6.615 | 6.615 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+6,3 | 0.16 | 1.04 | 1.04 |  | 0 | 0 | 6.615 | 6.615
| Ном. мощность НН, МВА | 6,3+6,3 | 1.31 | 0.34 | 120 | 0.97 | 0 | 6.615 | 5.645 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 6,3+6,3 | 0.14 | 1.45 | 0.34 | 120 | 1.11 | 0 | 6.615 | 5.505
223 | Россия 110/35/10 | 10+16 | 2.38 | 1.82 | 120 | 0.56 | 0 | 10.5 | 9.94 | 9.94 | открыт | 223 | Россия 110/35/10 | 10+16 | 1.65 | 4.03 | 3.45 | 120 | 0.58 | 0 | 10.5 | 9.92 | 9.92 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+16 | 1.5 | 1.5 |  | 0 | 0 | 10.5 | 10.5 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10+16 | 1.63 | 3.13 | 3.13 |  | 0 | 0 | 10.5 | 10.5
| Ном. мощность НН, МВА | 10+16 | 0.88 | 0.32 | 120 | 0.56 | 0 | 10.5 | 9.94 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 10+16 | 0.02 | 0.9 | 0.32 | 120 | 0.58 | 0 | 10.5 | 9.92
224 | Семлево 35/10 | 2,5+4 | 0.87 | 0 | 120 | 0.87 | 0 | 2.625 | 1.755 | 1.755 | открыт | 224 | Семлево 35/10 | 2,5+4 | 0.71 | 1.58 | 0 | 120 | 1.58 | 0 | 2.625 | 1.045 | 1.045 | открыт
225 | Артемово 35/10 | 2,5+2,5 | 0.25 | 0 | 120 | 0.25 | 0 | 2.625 | 2.375 | 2.375 | открыт | 225 | Артемово 35/10 | 2,5+2,5 | 0 | 0.25 | 0 | 120 | 0.25 | 0 | 2.625 | 2.375 | 2.375 | открыт
226 | Гагарин 110/35/10 | 25+25 | 23.41 | 4.78 | 120 | 18.63 | 0 | 26.25 | 7.62 | 7.62 | открыт | 226 | Гагарин 110/35/10 | 25+25 | 14.59 | 38 | 6.82 | 120 | 31.18 | 0 | 26.25 | -4.93 | -4.93 | закрыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 25+25 | 8.21 | 3.06 |  | 5.15 | 0 | 26.25 | 21.1 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 25+25 | 5.88 | 14.09 | 5.1 |  | 8.99 | 0 | 26.25 | 17.26
| Ном. мощность НН, МВА | 25+25 | 15.2 | 1.72 | 120 | 13.48 | 0 | 26.25 | 12.77 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 25+25 | 8.71 | 23.91 | 1.72 | 120 | 22.19 | 0 | 26.25 | 4.06
227 | Родоманово 35/10 | 4+4 | 0.91 | 1.18 | 120 | -0.27 | 0 | 4.2 | 4.47 | 4.47 | открыт | 227 | Родоманово 35/10 | 4+4 | 2.41 | 3.32 | 1.18 | 120 | 2.14 | 0 | 4.2 | 2.06 | 2.06 | открыт
228 | Клушино 35/10 | 4+4 | 0.78 | 0.57 | 120 | 0.21 | 0 | 4.2 | 3.99 | 3.99 | открыт | 228 | Клушино 35/10 | 4+4 | 0.46 | 1.24 | 0.57 | 120 | 0.67 | 0 | 4.2 | 3.53 | 3.53 | открыт
229 | Ивино 35/10 | 1,6+1,6 | 0.22 | 0 | 120 | 0.22 | 0 | 1.68 | 1.46 | 1.46 | открыт | 229 | Ивино 35/10 | 1,6+1,6 | 0 | 0.22 | 0 | 120 | 0.22 | 0 | 1.68 | 1.46 | 1.46 | открыт
230 | Карманово 35/10 | 4+4 | 3.56 | 0.21 | 120 | 3.35 | 0 | 4.2 | 0.85 | 0.85 | открыт | 230 | Карманово 35/10 | 4+4 | 1.42 | 4.98 | 0.21 | 120 | 4.77 | 0 | 4.2 | -0.57 | -0.57 | закрыт
231 | Сверчково 35/10 | 2,5+2,5 | 2.04 | 0.75 | 120 | 1.29 | 0 | 2.625 | 1.335 | 1.335 | открыт | 231 | Сверчково 35/10 | 2,5+2,5 | 0.1 | 2.14 | 0.75 | 120 | 1.39 | 0 | 2.625 | 1.235 | 1.235 | открыт
232 | Лесная 35/10 | 4+4 | 1.43 | 0 | 120 | 1.43 | 0 | 4.2 | 2.77 | 2.77 | открыт | 232 | Лесная 35/10 | 4+4 | 0 | 1.43 | 0 | 120 | 1.43 | 0 | 4.2 | 2.77 | 2.77 | открыт
233 | Тесово 35/10 | 1,6+2,5 | 0.52 | 0.48 | 120 | 0.04 | 0 | 1.68 | 1.64 | 1.64 | открыт | 233 | Тесово 35/10 | 1,6+2,5 | 0.09 | 0.61 | 0.48 | 120 | 0.13 | 0 | 1.68 | 1.55 | 1.55 | открыт
234 | Светотехника 110/10 | 16+16 | 4.5 | 0.97 | 120 | 3.53 | 0 | 16.8 | 13.27 | 13.27 | открыт | 234 | Светотехника 110/10 | 16+16 | 2.42 | 6.92 | 0.97 | 120 | 5.95 | 0 | 16.8 | 10.85 | 10.85 | открыт
235 | Мишино 110/35/10 | 10+10 | 3.81 | 3.17 | 120 | 0.64 | 0 | 10.5 | 9.86 | 9.86 | открыт | 235 | Мишино 110/35/10 | 10+10 | 3 | 6.81 | 4.52 | 120 | 2.29 | 0 | 10.5 | 8.21 | 8.21 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 2.53 | 2.53 |  | 0 | 0 | 10.5 | 10.5 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 1.35 | 3.88 | 3.88 |  | 0 | 0 | 10.5 | 10.5
| Ном. мощность НН, МВА | 10+10 | 1.28 | 0.64 | 120 | 0.64 | 0 | 10.5 | 9.86 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 10+10 | 1.65 | 2.93 | 0.64 | 120 | 2.29 | 0 | 10.5 | 8.21
236 | Никольское 35/10 | 6,3+6,3 | 1.71 | 0.59 | 120 | 1.12 | 0 | 6.615 | 5.495 | 5.495 | открыт | 236 | Никольское 35/10 | 6,3+6,3 | 1.03 | 2.74 | 0.59 | 120 | 2.15 | 0 | 6.615 | 4.465 | 4.465 | открыт
237 | Бекрино 35/10 | 2,5+2,5 | 0.51 | 0.09 | 120 | 0.42 | 0 | 2.625 | 2.205 | 2.205 | открыт | 237 | Бекрино 35/10 | 2,5+2,5 | 0.23 | 0.74 | 0.09 | 120 | 0.65 | 0 | 2.625 | 1.975 | 1.975 | открыт
238 | Трубная 110/10 | 25+25 | 6.49 | 1.57 | 120 | 4.92 | 0 | 26.25 | 21.33 | 21.33 | открыт | 238 | Трубная 110/10 | 25+25 | 5.29 | 11.78 | 1.57 | 120 | 10.21 | 0 | 26.25 | 16.04 | 16.04 | открыт
239 | Темкино 110/35/10 | 10+10 | 3.66 | 1.65 | 120 | 2.01 | 0 | 10.5 | 8.49 | 8.49 | открыт | 239 | Темкино 110/35/10 | 10+10 | 2.06 | 5.72 | 2.05 | 120 | 3.67 | 0 | 10.5 | 6.83 | 6.83 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 1.4 | 1.4 |  | 0 | 0 | 10.5 | 10.5 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 0.4 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 0 | 10.5 | 10.5
| Ном. мощность НН, МВА | 10+10 | 2.26 | 0.25 | 120 | 2.01 | 0 | 10.5 | 8.49 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 10+10 | 1.66 | 3.92 | 0.25 | 120 | 3.67 | 0 | 10.5 | 6.83
240 | Нарытка 35/10 | 2,5+2,5 | 0.22 | 0.05 | 120 | 0.17 | 0 | 2.625 | 2.455 | 2.455 | открыт | 240 | Нарытка 35/10 | 2,5+2,5 | 0 | 0.22 | 0.05 | 120 | 0.17 | 0 | 2.625 | 2.455 | 2.455 | открыт
241 | Новодугино 110/35/10 | 10+10 | 3.9 | 1.89 | 120 | 2.01 | 0 | 10.5 | 8.49 | 8.49 | открыт | 241 | Новодугино 110/35/10 | 10+10 | 1.21 | 5.11 | 2.88 | 120 | 2.23 | 0 | 10.5 | 8.27 | 8.27 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 1.41 | 1.41 |  | 0 | 0 | 10.5 | 10.5 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 0.99 | 2.4 | 2.4 |  | 0 | 0 | 10.5 | 10.5
| Ном. мощность НН, МВА | 10+10 | 2.49 | 0.48 | 120 | 2.01 | 0 | 10.5 | 8.49 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 10+10 | 0.22 | 2.71 | 0.48 | 120 | 2.23 | 0 | 10.5 | 8.27
242 | Высокое 35/10 | 1,6+4 | 0.57 | 0.42 | 120 | 0.15 | 0 | 1.68 | 1.53 | 1.53 | открыт | 242 | Высокое 35/10 | 1,6+4 | 0.85 | 1.42 | 0.42 | 120 | 1 | 0 | 1.68 | 0.68 | 0.68 | открыт
243 | Хотьково 35/10 | 4+4 | 0.84 | 0.26 | 120 | 0.58 | 0 | 4.2 | 3.62 | 3.62 | открыт | 243 | Хотьково 35/10 | 4+4 | 0 | 0.84 | 0.26 | 120 | 0.58 | 0 | 4.2 | 3.62 | 3.62 | открыт
244 | Днепровск 110/35/10 | 10+10 | 2.57 | 1.88 | 120 | 0.69 | 0 | 10.5 | 9.81 | 9.81 | открыт | 244 | Днепровск 110/35/10 | 10+10 | 2.55 | 5.12 | 4.41 | 120 | 0.71 | 0 | 10.5 | 9.79 | 9.79 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 1.72 | 1.72 |  | 0 | 0 | 10.5 | 10.5 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 2.53 | 4.25 | 4.25 |  | 0 | 0 | 10.5 | 10.5
| Ном. мощность НН, МВА | 10+10 | 0.85 | 0.16 | 120 | 0.69 | 0 | 10.5 | 9.81 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 10+10 | 0.02 | 0.87 | 0.16 | 120 | 0.71 | 0 | 10.5 | 9.79
245 | Липецы 35/10 | 2,5+2,5 | 0.24 | 0.75 | 120 | -0.51 | 0 | 2.625 | 3.135 | 3.135 | открыт | 245 | Липецы 35/10 | 2,5+2,5 | 0.03 | 0.27 | 0.75 | 120 | -0.48 | 0 | 2.625 | 3.105 | 3.105 | открыт
246 | Нахимовская 35/10 | 1,6+1,6 | 0.66 | 0.7 | 120 | -0.04 | 0 | 1.68 | 1.72 | 1.72 | открыт | 246 | Нахимовская 35/10 | 1,6+1,6 | 0.02 | 0.68 | 0.7 | 120 | -0.02 | 0 | 1.68 | 1.7 | 1.7 | открыт
247 | Сычевка 110/35/10 | 16+25 | 8.8 | 1.47 | 120 | 7.33 | 0 | 16.8 | 9.47 | 9.47 | открыт | 247 | Сычевка 110/35/10 | 16+25 | 6.63 | 15.43 | 1.78 | 120 | 13.65 | 0 | 16.8 | 3.15 | 3.15 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 16+25 | 3.43 | 0.7 |  | 2.73 | 0 | 16.8 | 14.07 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 16+25 | 3.94 | 7.37 | 1.01 |  | 6.36 | 0 | 16.8 | 10.44
| Ном. мощность НН, МВА | 16+25 | 5.37 | 0.77 | 120 | 4.6 | 0 | 16.8 | 12.2 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 16+25 | 2.69 | 8.06 | 0.77 | 120 | 7.29 | 0 | 16.8 | 9.51
248 | Сутормино 35/10 | 1,8+4 | 0.55 | 0.06 | 120 | 0.49 | 0 | 1.89 | 1.4 | 1.4 | открыт | 248 | Сутормино 35/10 | 1,8+4 | 0 | 0.55 | 0.06 | 120 | 0.49 | 0 | 1.89 | 1.4 | 1.4 | открыт
249 | Караваево 35/10 | 4+4 | 1.29 | 0.29 | 120 | 1 | 0 | 4.2 | 3.2 | 3.2 | открыт | 249 | Караваево 35/10 | 4+4 | 0.43 | 1.72 | 0.29 | 120 | 1.43 | 0 | 4.2 | 2.77 | 2.77 | открыт
250 | Лукино 35/10 | 4+1,6 | 1.37 | 0.51 | 120 | 0.86 | 0 | 1.68 | 0.82 | 0.82 | открыт | 250 | Лукино 35/10 | 4+1,6 | 0 | 1.37 | 0.51 | 120 | 0.86 | 0 | 1.68 | 0.82 | 0.82 | открыт
251 | Субботники 110/10 | 6,3+6,3 | 0.75 | 0 | 120 | 0.75 | 0 | 6.615 | 5.865 | 5.865 | открыт | 251 | Субботники 110/10 | 6,3+6,3 | 0.24 | 0.99 | 0 | 120 | 0.99 | 0 | 6.615 | 5.625 | 5.625 | открыт
252 | Угра 110/10 | 6,3+6,3 | 3.64 | 0 | 120 | 3.64 | 0 | 6.615 | 2.975 | 2.975 | открыт | 252 | Угра 110/10 | 6,3+6,3 | 0.61 | 4.25 | 0 | 120 | 4.25 | 0 | 6.615 | 2.365 | 2.365 | открыт
253 | Знаменка 110/35/10 | 10+10 | 3.58 | 2.35 | 120 | 1.23 | 0 | 10.5 | 9.27 | 9.27 | открыт | 253 | Знаменка 110/35/10 | 10+10 | 3.56 | 7.14 | 2.77 | 120 | 4.37 | 0 | 10.5 | 6.13 | 6.13 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 2.32 | 2.32 |  | 0 | 0 | 10.5 | 10.5 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 0.42 | 2.74 | 2.74 | 120 | 0 | 0 | 10.5 | 10.5
| Ном. мощность НН, МВА | 10+10 | 1.26 | 0.03 | 120 | 1.23 | 0 | 10.5 | 9.27 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 10+10 | 3.14 | 4.4 | 0.03 | 120 | 4.37 | 0 | 10.5 | 6.13
254 | Лосьмино 35/10 | 2,5+2,5 | 1.5 | 0.4 | 120 | 1.1 | 0 | 2.625 | 1.525 | 1.525 | открыт | 254 | Лосьмино 35/10 | 2,5+2,5 | 0.07 | 1.57 | 0.4 | 120 | 1.17 | 0 | 2.625 | 1.455 | 1.455 | открыт
255 | Всходы 110/35/10 | 6,3+6,3 | 1.41 | 0.37 | 120 | 1.04 | 0 | 6.615 | 5.575 | 5.575 | открыт | 255 | Всходы 110/35/10 | 6,3+6,3 | 0.22 | 1.63 | 0.37 | 120 | 1.26 | 0 | 6.615 | 5.355 | 5.355 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+6,3 | 0.36 | 0.36 |  | 0 | 0 | 6.615 | 6.615 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+6,3 | 0 | 0.36 | 0.36 | 120 | 0 | 0 | 6.615 | 6.615
| Ном. мощность НН, МВА | 6,3+6,3 | 1.05 | 0.01 | 120 | 1.04 | 0 | 6.615 | 5.575 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 6,3+6,3 | 0.22 | 1.27 | 0.01 | 120 | 1.26 | 0 | 6.615 | 5.355
| Итого: | 3150.6 | 578.51 | [8 empty] | 2: Итого:; 3: 3150.6; 4: 315.03; 5: 893.54
| дефицит | [8 empty] | -0.06 |  | 2: дефицит; Мин. 12: -116.96
| профицит | [8 empty] | 1033.96 |  | 2: профицит; Мин. 12: 787.7