## Смоленскэнерго
Приложение 2
Расчёт пропускной способности Центров питания филиала ОАО "МРСК Центра" -Смоленскэнерго по итогам зимнего замера максимума нагрузки 2012 г.
[9 empty] | таблица 1 | [17 empty] | таблица 2
№ п/п | Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Текущий дефицит | [9 empty] | Примечание | cosφ | № п/п | Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Ожидаемый дефицит /профицит | [13 empty] | Примечание | cosφ
|  | Установленная мощность трансформаторов Sуст. с указанием их количества, шт/ МВА | Суммарная полная мощность ЦП по результатам замеров максимума нагрузки Sмах , МВА | Полная мощность, перераспределяемая в соответствии с ПТЭ, МВА за время |  | Полная мощность с учётом перераспределения, МВА | Ограничивающие факторы, МВА | Допустимая нагрузка расчётная в режиме n-1, МВА | Пропускная способность, МВА | Текущий дефицит/ профицит, МВА | Текущий дефицит/ профицит, МВт |  |  |  |  | Установленная мощность трансформаторов Sуст. с указанием их количества в перспективе при условии выполнения ТУ на ТП или других мероприятий по реконструкции ЦП, шт/ МВА | Дополнительная мощность по выданным ТУ на ТП, МВА | Дополнительная мощность по выданным ТУ на ТП, МВт | Дополнительная мощность по выданным ТУ на ТП, МВт | Дополнительная мощность по выданным ТУ на ТП по договорам на исполнении, МВт | Дополнительная мощность по выданным ТУ на ТП по договорам на исполнении, МВА | Ожидаемая нагрузка ЦП, МВА | Полная перераспределяемая мощность в перспективе с учетом выполнения мероприятий ТУ или других мероприятий по реконструкции сети инвестпрограмм и др. |  | Полная мощность с учётом перераспределения, МВА | Ограничивающие факторы, МВА | Допустимая нагрузка расчётная в режиме n-1, МВА | Пропускная способность ЦП, МВА | Ожидаемый дефицит/ профицит, МВА
|  |  |  | МВА | Мин. | [17 empty] | МВА | Мин.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Однотрансформаторные ПС | [13 empty] | Однотрансформаторные ПС
1 | Герчики 35/10 | 2.5 | 0.3 | 0.7 | 1 сутки | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.396 | открыт | 0.99 | 1 | Герчики 35/10 | 2.5 | 0.49995 | 0.49 | 0.49495 | 0.49 | 0.49495 | 0.79995 | 0.7 | 1 сутки | 0.099949 | 0 | 0.7 | -0.099949 | -0.099949 | закрыт | 0.99
2 | Верховье 35/10 | 4 | 0.5 | 1.36 | 1 сутки | 1.36 | 0 | 1.36 | 0.86 | 0.86 | 0.8514 | открыт | 0.99 | 2 | Верховье 35/10 | 4 | 0.18365 | 0.18 | 0.18182 | 0.18 | 0.18182 | 0.68365 | 1.36 | 1 сутки | -0.67635 | 0 | 1.36 | 0.67635 | 0.67635 | открыт | 0.99
3 | Нейково 35/10 | 2.5 | 0.22 | 1.73 | 1 сутки | 1.73 | 0 | 1.73 | 1.51 | 1.51 | 1.2533 | открыт | 0.83 | 3 | Нейково 35/10 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 1.73 | 1 сутки | -1.51 | 0 | 1.73 | 1.51 | 1.51 | открыт | 0.83
4 | Мерлино 110/35/10 | 6.3 | 0.35 | 0.35 | 1 сутки | 0.35 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | открыт | 0.89 | 4 | Мерлино 110/35/10 | 6.3 | 0.22724 | 0.18 | 0.20225 | 0.18 | 0.20225 | 0.57724 | 0.57724 | 1 сутки | 0 | 0 | 0.57724 | 0 | 0 | открыт | 0.89
| Ном. Мощность СН, МВА | 6.3 | 0.05 | 0.05 | 1 сутки | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 |  | 0 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 6.3 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.05 | 0.05 |  | 0 | 0 | 0.05 | 0 |  |  | 0.89
| Ном. мощность НН, МВА | 6.3 | 0.3 | 0.3 | 1 сутки | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 |  | 0 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 6.3 | 0.22724 | 0.18 | 0.20225 | 0.18 | 0.20225 | 0.52724 | 0.52724 | 1 сутки | 0 | 0 | 0.52724 | 0 |  |  | 0.89
5 | Беляево 35/10 | 1.6 | 0.22 | 1.68 | 1 сутки | 1.68 | 0 | 1.68 | 1.46 | 1.46 | 1.3286 | открыт | 0.91 | 5 | Беляево 35/10 | 1.6 | 0.036228 | 0.03 | 0.032967 | 0.03 | 0.032967 | 0.25623 | 1.68 | 1 сутки | -1.4238 | 0 | 1.68 | 1.4238 | 1.4238 | открыт | 0.91
6 | Заозерье 35/10 | 1.6 | 0.15 | 0.85 | 1 сутки | 0.85 | 0 | 0.85 | 0.7 | 0.7 | 0.693 | открыт | 0.99 | 6 | Заозерье 35/10 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.85 | 1 сутки | -0.7 | 0 | 0.85 | 0.7 | 0.7 | открыт | 0.99
7 | Селезни 35/10 | 2.5 | 0.41 | 2.21 | 1 сутки | 2.21 | 0 | 2.21 | 1.8 | 1.8 | 1.746 | открыт | 0.97 | 7 | Селезни 35/10 | 2.5 | 0.042512 | 0.04 | 0.041237 | 0.04 | 0.041237 | 0.45251 | 2.21 | 1 сутки | -1.7575 | 0 | 2.21 | 1.7575 | 1.7575 | открыт | 0.97
8 | Логово 110/10 | 6.3 | 0.43 | 1.36 | 1 сутки | 1.36 | 0 | 1.36 | 0.93 | 0.93 | 0.9207 | открыт | 0.99 | 8 | Логово 110/10 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 1.36 | 1 сутки | -0.93 | 0 | 1.36 | 0.93 | 0.93 | открыт | 0.99
9 | Дубровка 35/10 | 2.5 | 0.43 | 1.36 | 1 сутки | 1.36 | 0 | 1.36 | 0.93 | 0.93 | 0.9021 | открыт | 0.97 | 9 | Дубровка 35/10 | 2.5 | 0.025507 | 0.024 | 0.024742 | 0.024 | 0.024742 | 0.45551 | 1.36 | 1 сутки | -0.90449 | 0 | 1.36 | 0.90449 | 0.90449 | открыт | 0.97
10 | Свистовичи 35/10 | 2.5 | 0.2 | 0.85 | 1 сутки | 0.85 | 0 | 0.85 | 0.65 | 0.65 | 0.6435 | открыт | 0.99 | 10 | Свистовичи 35/10 | 2.5 | 0.015305 | 0.015 | 0.015152 | 0.015 | 0.015152 | 0.2153 | 0.85 | 1 сутки | -0.6347 | 0 | 0.85 | 0.6347 | 0.6347 | открыт | 0.99
11 | Ельша 35/10 | 1.6 | 0.15 | 0.85 | 1 сутки | 0.85 | 0 | 0.85 | 0.7 | 0.7 | 0.693 | открыт | 0.99 | 11 | Ельша 35/10 | 1.6 | 0.015305 | 0.015 | 0.015152 | 0.015 | 0.015152 | 0.1653 | 0.85 | 1 сутки | -0.6847 | 0 | 0.85 | 0.6847 | 0.6847 | открыт | 0.99
12 | Сапшо 35/10 | 4 | 0.92 | 2.12 | 1 сутки | 2.12 | 0 | 2.12 | 1.2 | 1.2 | 1.164 | открыт | 0.97 | 12 | Сапшо 35/10 | 4 | 0.19768 | 0.186 | 0.19175 | 0.186 | 0.19175 | 1.1177 | 2.12 | 1 сутки | -1.0023 | 0 | 2.12 | 1.0023 | 1.0023 | открыт | 0.97
13 | Диво 110/10 | 2.5 | 0.55 | 0.85 | 1 сутки | 0.85 | 0 | 0.85 | 0.3 | 0.3 | 0.285 | открыт | 0.95 | 13 | Диво 110/10 | 2.5 | 0.077562 | 0.07 | 0.073684 | 0.07 | 0.073684 | 0.62756 | 0.85 | 1 сутки | -0.22244 | 0 | 0.85 | 0.22244 | 0.22244 | открыт | 0.95
14 | Вачково 35/10 | 2.5 | 0.45 | 1.02 | 1 сутки | 1.02 | 0 | 1.02 | 0.57 | 0.57 | 0.5073 | открыт | 0.89 | 14 | Вачково 35/10 | 2.5 | 0.101 | 0.08 | 0.089888 | 0.08 | 0.089888 | 0.551 | 1.02 | 1 сутки | -0.469 | 0 | 1.02 | 0.469 | 0.469 | открыт | 0.89
15 | Замошье 35/10 | 2.5 | 0.16 | 0.68 | 1 сутки | 0.68 | 0 | 0.68 | 0.52 | 0.52 | 0.5044 | открыт | 0.97 | 15 | Замошье 35/10 | 2.5 | 0.013817 | 0.013 | 0.013402 | 0.013 | 0.013402 | 0.17382 | 0.68 | 1 сутки | -0.50618 | 0 | 0.68 | 0.50618 | 0.50618 | открыт | 0.97
16 | Лоино 35/10 | 2.5 | 0.19 | 0.85 | 1 сутки | 0.85 | 0 | 0.85 | 0.66 | 0.66 | 0.6534 | открыт | 0.99 | 16 | Лоино 35/10 | 2.5 | 0.010203 | 0.01 | 0.010101 | 0.01 | 0.010101 | 0.2002 | 0.85 | 1 сутки | -0.6498 | 0 | 0.85 | 0.6498 | 0.6498 | открыт | 0.99
17 | Рокот 35/10 | 2.5 | 0.22 | 1.3 | 1 сутки | 1.3 | 0 | 1.3 | 1.08 | 1.08 | 0.8964 | открыт | 0.83 | 17 | Рокот 35/10 | 2.5 | 0.029032 | 0.02 | 0.024096 | 0.02 | 0.024096 | 0.24903 | 1.3 | 1 сутки | -1.051 | 0 | 1.3 | 1.051 | 1.051 | открыт | 0.83
18 | Никонцы 35/10 | 2.5 | 0.14 | 0.85 | 1 сутки | 0.85 | 0 | 0.85 | 0.71 | 0.71 | 0.5041 | открыт | 0.71 | 18 | Никонцы 35/10 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.85 | 1 сутки | -0.71 | 0 | 0.85 | 0.71 | 0.71 | открыт | 0.71
19 | Батищево 35/10 | 2.5 | 0.36 | 1.73 | 1 сутки | 1.73 | 0 | 1.73 | 1.37 | 1.37 | 1.2741 | открыт | 0.93 | 19 | Батищево 35/10 | 2.5 | 0.069372 | 0.06 | 0.064516 | 0.06 | 0.064516 | 0.42937 | 1.73 | 1 сутки | -1.3006 | 0 | 1.73 | 1.3006 | 1.3006 | открыт | 0.93
20 | Васино 35/10 | 2.5 | 1.08 | 2.55 | 1 сутки | 2.55 | 0 | 2.55 | 1.47 | 1.47 | 1.1025 | открыт | 0.75 | 20 | Васино 35/10 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 2.55 | 1 сутки | -1.47 | 0 | 2.55 | 1.47 | 1.47 | открыт | 0.75
21 | Булгаково 35/10 | 2.5 | 0.36 | 1.73 | 1 сутки | 1.73 | 0 | 1.73 | 1.37 | 1.37 | 1.1371 | открыт | 0.83 | 21 | Булгаково 35/10 | 2.5 | 0.087095 | 0.06 | 0.072289 | 0.06 | 0.072289 | 0.4471 | 1.73 | 1 сутки | -1.2829 | 0 | 1.73 | 1.2829 | 1.2829 | открыт | 0.83
22 | Спас-Углы 35/10 | 1.6 | 0.24 | 0.68 | 1 сутки | 0.68 | 0 | 0.68 | 0.44 | 0.44 | 0.3784 | открыт | 0.86 | 22 | Спас-Углы 35/10 | 1.6 | 0.018929 | 0.014 | 0.016279 | 0.014 | 0.016279 | 0.25893 | 0.68 | 1 сутки | -0.42107 | 0 | 0.68 | 0.42107 | 0.42107 | открыт | 0.86
23 | Третьяково 35/10 | 4 | 0.36 | 2.55 | 1 сутки | 2.55 | 0 | 2.55 | 2.19 | 2.19 | 1.8177 | открыт | 0.83 | 23 | Третьяково 35/10 | 4 | 0.14516 | 0.1 | 0.12048 | 0.1 | 0.12048 | 0.50516 | 2.55 | 1 сутки | -2.0448 | 0 | 2.55 | 2.0448 | 2.0448 | открыт | 0.83
24 | Велисто 35/10 | 2.5 | 0.14 | 1.3 | 1 сутки | 1.3 | 0 | 1.3 | 1.16 | 1.16 | 0.9628 | открыт | 0.83 | 24 | Велисто 35/10 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 1.3 | 1 сутки | -1.16 | 0 | 1.3 | 1.16 | 1.16 | открыт | 0.83
25 | Батурино 35/10 | 1.6 | 0.18 | 0.85 | 1 сутки | 0.85 | 0 | 0.85 | 0.67 | 0.67 | 0.6633 | открыт | 0.99 | 25 | Батурино 35/10 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.85 | 1 сутки | -0.67 | 0 | 0.85 | 0.67 | 0.67 | открыт | 0.99
26 | Печатники 35/10 | 2.5 | 0.72 | 2.625 | 1 сутки | 2.625 | 0 | 2.625 | 1.905 | 1.905 | 1.6955 | открыт | 0.89 | 26 | Печатники 35/10 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 2.625 | 1 сутки | -1.905 | 0 | 2.625 | 1.905 | 1.905 | открыт | 0.89
27 | Гаристово 35/10 | 1.6 | 0.26 | 0.85 | 1 сутки | 0.85 | 0 | 0.85 | 0.59 | 0.59 | 0.5251 | открыт | 0.89 | 27 | Гаристово 35/10 | 1.6 | 0.012625 | 0.01 | 0.011236 | 0.01 | 0.011236 | 0.27262 | 0.85 | 1 сутки | -0.57738 | 0 | 0.85 | 0.57738 | 0.57738 | открыт | 0.89
28 | Беззаботы 35/10 | 2.5 | 0.36 | 1.73 | 1 сутки | 1.73 | 0 | 1.73 | 1.37 | 1.37 | 1.2741 | открыт | 0.93 | 28 | Беззаботы 35/10 | 2.5 | 0.5781 | 0.5 | 0.53763 | 0.5 | 0.53763 | 0.9381 | 1.73 | 1 сутки | -0.7919 | 0 | 1.73 | 0.7919 | 0.7919 | открыт | 0.93
29 | Высокое 35/10 | 2.5 | 0.14 | 2.55 | 1 сутки | 2.55 | 0 | 2.55 | 2.41 | 2.41 | 2.1449 | открыт | 0.89 | 29 | Высокое 35/10 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 2.55 | 1 сутки | -2.41 | 0 | 2.55 | 2.41 | 2.41 | открыт | 0.89
30 | Зайцево 35/10 | 1.6 | 0.5 | 0.85 | 1 сутки | 0.85 | 0 | 0.85 | 0.35 | 0.35 | 0.3395 | открыт | 0.97 | 30 | Зайцево 35/10 | 1.6 | 0.014879 | 0.014 | 0.014433 | 0.014 | 0.014433 | 0.51488 | 0.85 | 1 сутки | -0.33512 | 0 | 0.85 | 0.33512 | 0.33512 | открыт | 0.97
31 | Савеево 35/10 | 2.5 | 0.74 | 0.85 | 1 сутки | 0.85 | 0 | 0.85 | 0.11 | 0.11 | 0.1056 | открыт | 0.96 | 31 | Савеево 35/10 | 2.5 | 0.097656 | 0.09 | 0.09375 | 0.09 | 0.09375 | 0.83766 | 0.85 | 1 сутки | -0.012344 | 0 | 0.85 | 0.012344 | 0.012344 | открыт | 0.96
32 | Гореново 35/10 | 1.6 | 0.31 | 1.68 | 1 сутки | 1.68 | 0 | 1.68 | 1.37 | 1.37 | 1.1234 | открыт | 0.82 | 32 | Гореново 35/10 | 1.6 | 1.0113 | 0.68 | 0.82927 | 0.68 | 0.82927 | 1.3213 | 1.68 | 1 сутки | -0.3587 | 0 | 1.68 | 0.3587 | 0.3587 | открыт | 0.82
33 | Шпунты 35/10 | 2.5 | 1.14 | 0.85 | 1 сутки | 0.85 | 0 | 0.85 | -0.29 | -0.29 | -0.2262 | закрыт | 0.78 | 33 | Шпунты 35/10 | 2.5 | 1.9888 | 1.21 | 1.5513 | 1.21 | 1.5513 | 3.1288 | 0.85 | 1 сутки | 2.2788 | 0 | 0.85 | -2.2788 | -2.2788 | закрыт | 0.78
34 | Кадино 35/10 | 2.5 | 0.18 | 1.73 | 1 сутки | 1.73 | 0 | 1.73 | 1.55 | 1.55 | 1.3795 | открыт | 0.89 | 34 | Кадино 35/10 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 1.73 | 1 сутки | -1.55 | 0 | 1.73 | 1.55 | 1.55 | открыт | 0.89
35 | Стегримово 35/10 | 2.5 | 0.53 | 2.625 | 1 сутки | 2.625 | 0 | 2.625 | 2.095 | 2.095 | 2.0321 | открыт | 0.97 | 35 | Стегримово 35/10 | 2.5 | 0.021256 | 0.02 | 0.020619 | 0.02 | 0.020619 | 0.55126 | 2.625 | 1 сутки | -2.0737 | 0 | 2.625 | 2.0737 | 2.0737 | открыт | 0.97
36 | Жуково 35/10 | 2.5 | 0.29 | 1.73 | 1 сутки | 1.73 | 0 | 1.73 | 1.44 | 1.44 | 1.2816 | открыт | 0.89 | 36 | Жуково 35/10 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 1.73 | 1 сутки | -1.44 | 0 | 1.73 | 1.44 | 1.44 | открыт | 0.89
37 | Микшино 35/10 | 2.5 | 0.14 | 1.73 | 1 сутки | 1.73 | 0 | 1.73 | 1.59 | 1.59 | 1.0653 | открыт | 0.67 | 37 | Микшино 35/10 | 2.5 | 0.033415 | 0.015 | 0.022388 | 0.015 | 0.022388 | 0.17342 | 1.73 | 1 сутки | -1.5566 | 0 | 1.73 | 1.5566 | 1.5566 | открыт | 0.67
38 | Петровичи 35/10 | 2.5 | 0.17 | 2.55 | 1 сутки | 2.55 | 0 | 2.55 | 2.38 | 2.38 | 1.9754 | открыт | 0.83 | 38 | Петровичи 35/10 | 2.5 | 0.0014516 | 0.001 | 0.0012048 | 0.001 | 0.0012048 | 0.17145 | 2.55 | 1 сутки | -2.3785 | 0 | 2.55 | 2.3785 | 2.3785 | открыт | 0.83
39 | Микуличи 35/10 | 2.5 | 0.35 | 2.625 | 1 сутки | 2.625 | 0 | 2.625 | 2.275 | 2.275 | 1.9565 | открыт | 0.86 | 39 | Микуличи 35/10 | 2.5 | 0.013521 | 0.01 | 0.011628 | 0.01 | 0.011628 | 0.36352 | 2.625 | 1 сутки | -2.2615 | 0 | 2.625 | 2.2615 | 2.2615 | открыт | 0.86
40 | Надейковичи 35/10 | 2.5 | 0.24 | 0.85 | 1 сутки | 0.85 | 0 | 0.85 | 0.61 | 0.61 | 0.4758 | открыт | 0.78 | 40 | Недейковичи 35/10 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0.85 | 1 сутки | -0.61 | 0 | 0.85 | 0.61 | 0.61 | открыт | 0.78
41 | Поселки 110/35/10 | 6.3 | 0.48 | 0.94 | 1 сутки | 0.94 | 0 | 0.94 | 0.46 | 0.46 | 0.3266 | открыт | 0.71 | 41 | Поселки 110/35/10 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0.94 | 1 сутки | -0.46 | 0 | 0.94 | 0.46 | 0.46 | открыт | 0.71
42 | Кузьмичи 35/10 | 2.5 | 0.24 | 1.73 | 1 сутки | 1.73 | 0 | 1.73 | 1.49 | 1.49 | 1.0579 | открыт | 0.71 | 42 | Кузьмичи 35/10 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 1.73 | 1 сутки | -1.49 | 0 | 1.73 | 1.49 | 1.49 | открыт | 0.71
43 | Макшеево 110/10 | 6.3 | 0.53 | 2.55 | 1 сутки | 2.55 | 0 | 2.55 | 2.02 | 2.02 | 1.7574 | открыт | 0.87 | 43 | Макшеево 110/10 | 6.3 | 0.066059 | 0.05 | 0.057471 | 0.05 | 0.057471 | 0.59606 | 2.55 | 1 сутки | -1.9539 | 0 | 2.55 | 1.9539 | 1.9539 | открыт | 0.87
44 | Путьково 35/10 | 1.8 | 0.24 | 0.85 | 1 сутки | 0.85 | 0 | 0.85 | 0.61 | 0.61 | 0.4331 | открыт | 0.71 | 44 | Путьково 35/10 | 1.8 | 0.10117 | 0.051 | 0.071831 | 0.051 | 0.071831 | 0.34117 | 0.85 | 1 сутки | -0.50883 | 0 | 0.85 | 0.50883 | 0.50883 | открыт | 0.71
45 | Успенское 35/10 | 2.5 | 0.45 | 2.55 | 1 сутки | 2.55 | 0 | 2.55 | 2.1 | 2.1 | 2.079 | открыт | 0.99 | 45 | Успенское 35/10 | 2.5 | 0.47954 | 0.47 | 0.47475 | 0.47 | 0.47475 | 0.92954 | 2.55 | 1 сутки | -1.6205 | 0 | 2.55 | 1.6205 | 1.6205 | открыт | 0.99
46 | Калпита 35/10 | 1.6 | 0.09 | 0.85 | 1 сутки | 0.85 | 0 | 0.85 | 0.76 | 0.76 | 0.7524 | открыт | 0.99 | 46 | Калпита 35/10 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0.85 | 1 сутки | -0.76 | 0 | 0.85 | 0.76 | 0.76 | открыт | 0.99
47 | Касня 110/10 | 2.5 | 0.37 | 2.62 | 1 сутки | 2.62 | 0 | 2.62 | 2.25 | 2.25 | 2.0925 | открыт | 0.93 | 47 | Касня 110/10 | 2.5 | 0.013874 | 0.012 | 0.012903 | 0.012 | 0.012903 | 0.38387 | 2.62 | 1 сутки | -2.2361 | 0 | 2.62 | 2.2361 | 2.2361 | открыт | 0.93
48 | Акатово 35/10 | 1.6 | 1.42 | 1.68 | 1 сутки | 1.68 | 0 | 1.68 | 0.26 | 0.26 | 0.2418 | открыт | 0.93 | 48 | Акатово 35/10 | 1.6 | 1.7574 | 1.52 | 1.6344 | 1.52 | 1.6344 | 3.1774 | 1.68 | 1 сутки | 1.4974 | 0 | 1.68 | -1.4974 | -1.4974 | закрыт | 0.93
49 | Горки 35/10 | 1.6 | 0.19 | 0.68 | 1 сутки | 0.68 | 0 | 0.68 | 0.49 | 0.49 | 0.4214 | открыт | 0.86 | 49 | Горки 35/10 | 1.6 | 0.066252 | 0.049 | 0.056977 |  | 0 | 0.25625 | 0.68 | 1 сутки | -0.42375 | 0 | 0.68 | 0.42375 | 0.42375 | открыт | 0.86
50 | Дружба 35/10 | 2.5 | 0.85 | 0.85 | 1 сутки | 0.85 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | открыт | 0.85 | 50 | Дружба 35/10 | 2.5 | 0.74325 | 0.537 | 0.63176 | 0.537 | 0.63176 | 1.5933 | 0.85 | 1 сутки | 0.74325 | 0 | 0.85 | -0.74325 | -0.74325 | закрыт | 0.85
51 | НС-21 110/10 | 16 | 0 | 0 | 1 сутки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | открыт | 1 | 51 | НС-21 110/10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 сутки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | открыт | 1
52 | НС-22 110/35/10 | 25 | 3.01 | 3.01 | 1 сутки | 3.01 | 0 | 3.01 | 0 | 0 | 0 | открыт | 0.91 | 52 | НС-22 110/35/10 | 25 | 1.6423 | 1.36 | 1.4945 | 1.36 | 1.4945 | 4.6523 | 4.6523 | 1 сутки | 0 | 0 | 4.6523 | 0 | 0 | открыт | 0.91
| Ном. Мощность СН, МВА | 25 | 2.97 | 2.97 | 1 сутки | 2.97 | 0 | 2.97 | 0 | [5 empty] | Ном. Мощность СН, МВА | 25 | 1.6423 |  | 0 |  | 0 | 4.6123 | 4.6123 | 1 сутки | 0 | 0 | 4.6123 | 0 |  |  | 0.91
| Ном. мощность НН, МВА | 25 | 0 | 0 | 1 сутки | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Ном. мощность НН, МВА | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 сутки | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.91
53 | Шуйское 35/10 | 2.5 | 0.44 | 2.62 | 1 сутки | 2.62 | 0 | 2.62 | 2.18 | 2.18 | 2.1582 | открыт | 0.99 | 53 | Шуйское 35/10 | 2.5 | 0.043363 | 0.0425 | 0.042929 | 0.01 | 0.010101 | 0.48336 | 2.62 | 1 сутки | -2.1366 | 0 | 2.62 | 2.1366 | 2.1366 | открыт | 0.99
54 | Торбеево 110/10 | 6.3 | 0.6 | 2.89 | 1 сутки | 2.89 | 0 | 2.89 | 2.29 | 2.29 | 2.0381 | открыт | 0.89 | 54 | Торбеево 110/10 | 6.3 | 0.050499 | 0.04 | 0.044944 | 0.04 | 0.044944 | 0.6505 | 2.89 | 1 сутки | -2.2395 | 0 | 2.89 | 2.2395 | 2.2395 | открыт | 0.89
55 | Леуздово 35/10 | 1 | 0.14 | 0.68 | 1 сутки | 0.68 | 0 | 0.68 | 0.54 | 0.54 | 0.5346 | открыт | 0.99 | 55 | Леуздово 35/10 | 1 | 0.30609 | 0.3 | 0.30303 | 0.3 | 0.30303 | 0.44609 | 0.68 | 1 сутки | -0.23391 | 0 | 0.68 | 0.23391 | 0.23391 | открыт | 0.99
56 | Мальцево 35/10 | 2.5 | 0.17 | 1.73 | 1 сутки | 1.73 | 0 | 1.73 | 1.56 | 1.56 | 1.482 | открыт | 0.95 | 56 | Мальцево 35/10 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 1.73 | 1 сутки | -1.56 | 0 | 1.73 | 1.56 | 1.56 | открыт | 0.95
57 | Аврора 35/10 | 2.5 | 0.26 | 0 | 1 сутки | 0 | 0 | 0 | -0.26 | -0.26 | -0.2444 | закрыт | 0.94 | 57 | Аврора 35/10 | 2.5 | 3.7913 | 3.35 | 3.5638 | 3.35 | 3.5638 | 4.0513 | 0 | 1 сутки | 4.0513 | 0 | 0 | -4.0513 | -4.0513 | закрыт | 0.94
58 | Бехтеево 35/10 | 2.5 | 0.13 | 0.68 | 1 сутки | 0.68 | 0 | 0.68 | 0.55 | 0.55 | 0.4785 | открыт | 0.87 | 58 | Бехтеево 35/10 | 2.5 | 0.14004 | 0.106 | 0.12184 | 0.106 | 0.12184 | 0.27004 | 0.68 | 1 сутки | -0.40996 | 0 | 0.68 | 0.40996 | 0.40996 | открыт | 0.87
59 | Середа 35/10 | 2.5 | 0.31 | 0.68 | 1 сутки | 0.68 | 0 | 0.68 | 0.37 | 0.37 | 0.3293 | открыт | 0.89 | 59 | Середа 35/10 | 2.5 | 0.018937 | 0.015 | 0.016854 | 0.015 | 0.016854 | 0.32894 | 0.68 | 1 сутки | -0.35106 | 0 | 0.68 | 0.35106 | 0.35106 | открыт | 0.89
60 | Михали 35/10 | 2.5 | 0.09 | 0.85 | 1 сутки | 0.85 | 0 | 0.85 | 0.76 | 0.76 | 0.6232 | открыт | 0.82 | 60 | Михали 35/10 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0.85 | 1 сутки | -0.76 | 0 | 0.85 | 0.76 | 0.76 | открыт | 0.82
61 | Мытишино 35/10 | 1.6 | 0.06 | 0 | 1 сутки | 0 | 0 | 0 | -0.06 | -0.06 | -0.048 | закрыт | 0.8 | 61 | Мытишино 35/10 | 1.6 | 0.023437 | 0.015 | 0.01875 | 0.015 | 0.01875 | 0.083437 | 0 | 1 сутки | 0.083437 | 0 | 0 | -0.083437 | -0.083437 | закрыт | 0.8
62 | Захарьевское 35/10 | 1.6 | 0.05 | 0.85 | 1 сутки | 0.85 | 0 | 0.85 | 0.8 | 0.8 | 0.72 | открыт | 0.9 | 62 | Захарьевское 35/10 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.85 | 1 сутки | -0.8 | 0 | 0.85 | 0.8 | 0.8 | открыт | 0.9
63 | Холм 35/10 | 1.6 | 0.07 | 0 | 1 сутки | 0 | 0 | 0 | -0.07 | -0.07 | -0.0644 | закрыт | 0.92 | 63 | Холм 35/10 | 1.6 | 0.011815 | 0.01 | 0.01087 | 0.01 | 0.01087 | 0.081815 | 0 | 1 сутки | 0.081815 | 0 | 0 | -0.081815 | -0.081815 | закрыт | 0.92
64 | Баскаковка 35/10 | 4 | 0.24 | 1.73 | 1 сутки | 1.73 | 0 | 1.73 | 1.49 | 1.49 | 1.3708 | открыт | 0.92 | 64 | Баскаковка 35/10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 1.73 | 1 сутки | -1.49 | 0 | 1.73 | 1.49 | 1.49 | открыт | 0.92
65 | Екимцево 110/10 | 2.5 | 0.27 | 1.73 | 1 сутки | 1.73 | 0 | 1.73 | 1.46 | 1.46 | 1.3286 | открыт | 0.91 | 65 | Екимцево 110/10 | 2.5 | 0.13646 | 0.113 | 0.12418 | 0.113 | 0.12418 | 0.40646 | 1.73 | 1 сутки | -1.3235 | 0 | 1.73 | 1.3235 | 1.3235 | открыт | 0.91
Двухтрансформаторные ПС | [13 empty] | Двухтрансформаторные ПС
66 | Смоленск 1 (ФСК) 110/35/6 | 40+40 | 54.49 | 15.56 | 120 | 38.93 | 0 | 42 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | открыт | 0.88 | 66 | Смоленск 1 (ФСК) 110/35/6 | 40+40 | 16.6591 | 16.6591 | 14.66 |  |  | 71.1491 | 20.6395 | 120 | 50.5095 | 0 | 42 | -8.5095 | -8.5095 | закрыт | 0.88
| Ном. Мощность СН, МВА | 40+40 | 13.64 | 13.64 |  | 0 | 0 | 42 | 42 | [5 empty] | Ном. Мощность СН, МВА | 40+40 | 5.0795 | 0 |  |  |  | 18.7195 | 18.7195 |  | 0 | 0 | 42 | 42 |  |  | 0.88
| Ном. мощность НН, МВА | 40+40 | 40.85 | 1.92 | 120 | 38.93 | 0 | 42 | 3.07 | [5 empty] | Ном. мощность НН, МВА | 40+40 | 11.5795 | 11.5795 | 10.19 |  |  | 52.4295 | 1.92 | 120 | 50.5095 | 0 | 42 | -8.5095 |  |  | 0.88
67 | Водозабор 35/6 | 4+4 | 3.69 | 1.2 | 120 | 2.49 | 0 | 4.2 | 1.71 | 1.71 | 1.6758 | открыт | 0.98 | 67 | Водозабор 35/6 | 4+4 | 1.2449 | 1.2449 | 1.22 | 1.16 | 1.1837 | 4.9349 | 1.2 | 120 | 3.7349 | 0 | 4.2 | 0.4651 | 0.4651 | открыт | 0.98
68 | Тычинино 35/10 | 4+4 | 1.91 | 0.91 | 120 | 1 | 0 | 4.2 | 3.2 | 3.2 | 2.848 | открыт | 0.89 | 68 | Тычинино 35/10 | 4+4 | 0.50562 | 0.50562 | 0.45 | 0.4 | 0.44944 | 2.4156 | 0.91 | 120 | 1.5056 | 0 | 4.2 | 2.6944 | 2.6944 | открыт | 0.89
69 | Рябцево 35/10 | 4+4 | 3.29 | 0 | 120 | 3.29 | 0 | 4.2 | 0.91 | 0.91 | 0.7462 | открыт | 0.82 | 69 | Рябцево 35/10 | 4+4 | 3.1707 | 3.1707 | 2.6 | 2.53 | 3.0854 | 6.4607 | 0 | 120 | 6.4607 | 0 | 4.2 | -2.2607 | -2.2607 | закрыт | 0.82
70 | Смоленск 2 110/6 | 40+40 | 19.63 | 6.41 | 120 | 13.22 | 0 | 42 | 28.78 | 28.78 | 24.7508 | открыт | 0.86 | 70 | Смоленск 2 110/6 | 40+40 | 11.8605 | 11.8605 | 10.2 | 9.95 | 11.5698 | 31.4905 | 6.41 | 120 | 25.0805 | 0 | 42 | 16.9195 | 16.9195 | открыт | 0.86
71 | Восточная 110/6 | 25+16 | 11.99 | 0 | 120 | 11.99 | 0 | 16.8 | 4.81 | 4.81 | 4.2328 | открыт | 0.88 | 71 | Восточная 110/6 | 25+16 | 12.3864 | 12.3864 | 10.9 | 10.8 | 12.2727 | 24.3764 | 0 | 120 | 24.3764 | 0 | 16.8 | -7.5764 | -7.5764 | закрыт | 0.88
72 | Диффузион 110/6 | 25+25 | 19.06 | 1.06 | 120 | 18 | 0 | 26.25 | 8.25 | 8.25 | 7.92 | открыт | 0.96 | 72 | Диффузион 110/6 | 25+25 | 11.5625 | 11.5625 | 11.1 | 10.7 | 11.1458 | 30.6225 | 1.06 | 120 | 29.5625 | 0 | 26.25 | -3.3125 | -3.3125 | закрыт | 0.96
73 | Заводская 110/35/10 | 16+16 | 11.35 | 9.5 | 120 | 1.85 | 0 | 16.8 | 14.95 | 12.95 | 12.173 | открыт | 0.94 | 73 | Заводская 110/35/10 | 16+16 | 17.0213 | 17.0213 | 16 | 13 | 13.8298 | 28.3713 | 11.734 | 120 | 16.6372 | 0 | 16.8 | 0.16277 | 0.16277 | открыт | 0.94
| Ном. Мощность СН, МВА | 16+16 | 7.7 | 3.85 |  | 3.85 | 0 | 16.8 | 12.95 | [5 empty] | Ном. Мощность СН, МВА | 16+16 | 4.4681 | 4.4681 | 4.2 | 3.5 | 3.7234 | 12.1681 | 6.084 |  | 6.084 | 0 | 16.8 | 10.716 |  |  | 0.94
| Ном. мощность НН, МВА | 16+16 | 3.65 | 5.65 | 120 | -2 | 0 | 16.8 | 18.8 | [5 empty] | Ном. мощность НН, МВА | 16+16 | 12.5532 | 12.5532 | 11.8 | 9.5 | 10.1064 | 16.2032 | 5.65 | 120 | 10.5532 | 0 | 16.8 | 6.2468 |  |  | 0.94
74 | Ясенная 35/6 | 10+10 | 9.7 | 0 | 120 | 9.7 | 0 | 10.5 | 0.8 | 0.8 | 0.744 | открыт | 0.93 | 74 | Ясенная 35/6 | 10+10 | 1.5806 | 1.5806 | 1.47 | 1.07 | 1.1505 | 11.2806 | 0 | 120 | 11.2806 | 0 | 10.5 | -0.78065 | -0.78065 | закрыт | 0.93
75 | Гнездово 35/6 | 7,5+7,5 | 5.89 | 0.42 | 120 | 5.47 | 0 | 7.875 | 2.405 | 2.405 | 2.1645 | открыт | 0.9 | 75 | Гнездово 35/6 | 7,5+7,5 | 3 | 3 | 2.7 | 2.4 | 2.6667 | 8.89 | 0.42 | 120 | 8.47 | 0 | 7.875 | -0.595 | -0.595 | закрыт | 0.9
76 | Западная 110/6 | 25+16 | 15.6 | 0.63 | 120 | 14.97 | 0 | 16.8 | 1.83 | 1.83 | 1.7751 | открыт | 0.97 | 76 | Западная 110/6 | 25+16 | 8.6598 | 8.6598 | 8.4 | 6.8 | 7.0103 | 24.2598 | 0.63 | 120 | 23.6298 | 0 | 16.8 | -6.8298 | -6.8298 | закрыт | 0.97
77 | Катынь 2 110/35/10 | 10+16 | 5.25 | 2.88 | 120 | 2.37 | 0 | 10.5 | 8.13 | 8.13 | 7.2357 | открыт | 0.89 | 77 | Катынь 2 110/35/10 | 10+16 | 8.2697 | 8.2697 | 7.36 | 6.82 | 7.6629 | 13.5197 | 9.1834 | 120 | 4.3363 | 0 | 10.5 | 6.1637 | 6.1637 | открыт | 0.89
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+16 | 2.88 | 2.88 |  | 0 | 0 | 10.5 | 10.5 | [5 empty] | Ном. Мощность СН, МВА | 10+16 | 6.3034 | 6.3034 | 5.61 | 5.17 | 5.809 | 9.1834 | 9.1834 |  | 0 | 0 | 10.5 | 10.5 |  |  | 0.89
| Ном. мощность НН, МВА | 10+16 | 2.37 | 0 | 120 | 2.37 | 0 | 10.5 | 8.13 | [5 empty] | Ном. мощность НН, МВА | 10+16 | 1.9663 | 1.9663 | 1.75 | 1.65 | 1.8539 | 4.3363 | 0 | 120 | 4.3363 | 0 | 10.5 | 6.1637 |  |  | 0.89
78 | Катынь 1 35/10 | 4+4 | 2.42 | 0.05 | 120 | 2.37 | 0 | 4.2 | 1.83 | 1.83 | 1.6653 | открыт | 0.91 | 78 | Катынь 1 35/10 | 4+4 | 1.8571 | 1.8571 | 1.69 | 1.6 | 1.7582 | 4.2771 | 0.05 | 120 | 4.2271 | 0 | 4.2 | -0.027143 | -0.027143 | закрыт | 0.91
79 | Лубня 35/10 | 4+4 | 1.36 | 0.13 | 120 | 1.23 | 0 | 4.2 | 2.97 | 2.97 | 2.6136 | открыт | 0.88 | 79 | Лубня 35/10 | 4+4 | 4.3864 | 4.3864 | 3.86 | 3.3 | 3.75 | 5.7464 | 0.13 | 120 | 5.6164 | 0 | 4.2 | -1.4164 | -1.4164 | закрыт | 0.88
80 | Козино 110/35/10 | 10+10 | 10.82 | 1.855 | 120 | 8.965 | 0 | 10.5 | 1.535 | 1.535 | 1.4276 | открыт | 0.93 | 80 | Козино 110/35/10 | 10+10 | 16.6667 | 16.6667 | 15.5 | 13.5 | 14.5161 | 27.4867 | 2.5736 | 120 | 24.913 | 0 | 10.5 | -14.413 | -14.413 | закрыт | 0.93
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 7.9 | 1.845 |  | 6.055 | 0 | 10.5 | 4.445 | [5 empty] | Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 10.7527 | 10.7527 | 10 | 9.4 | 10.1075 | 18.6527 | 2.5636 |  | 16.089 | 0 | 10.5 | -5.589 |  |  | 0.93
| Ном. мощность НН, МВА | 10+10 | 2.92 | 0.01 | 120 | 2.91 | 0 | 10.5 | 7.59 | [5 empty] | Ном. мощность НН, МВА | 10+10 | 5.914 | 5.914 | 5.5 | 4.1 | 4.4086 | 8.834 | 0.01 | 120 | 8.824 | 0 | 10.5 | 1.676 |  |  | 0.93
81 | Одинцово 35/10 | 6,3+6,3 | 5.97 | 2.15 | 120 | 3.82 | 0 | 6.615 | 2.795 | 2.795 | 2.3478 | открыт | 0.84 | 81 | Одинцово 35/10 | 6,3+6,3 | 10.119 | 10.119 | 8.5 | 7.9 | 9.4048 | 16.089 | 2.15 | 120 | 13.939 | 0 | 6.615 | -7.324 | -7.324 | закрыт | 0.84
82 | Трудилово 35/10 | 2,5+2,5 | 1.25 | 0.08 | 120 | 1.17 | 0 | 2.625 | 1.455 | 1.455 | 1.2513 | открыт | 0.86 | 82 | Трудилово 35/10 | 2,5+2,5 | 1.0698 | 1.0698 | 0.92 | 0.8 | 0.93023 | 2.3198 | 0.08 | 120 | 2.2398 | 0 | 2.625 | 0.38523 | 0.38523 | открыт | 0.86
83 | КС-3 ПС №2 110/10 | 40+40 | 0.98 | 0 |  | 0.98 | 0 | 42 | 41.02 | 41.02 | 41.02 | открыт | 1 | 83 | КС-3 ПС №2 110/10 | 40+40 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.98 | 0 |  | 0.98 | 0 | 42 | 41.02 | 41.02 | открыт | 1
84 | Пронино 110/35/6 | 10+10 | 6.81 | 5.12 | 120 | 1.69 | 0 | 10.5 | 8.81 | 8.81 | 7.2242 | открыт | 0.82 | 84 | Пронино 110/35/6 | 10+10 | 8.3659 | 8.3659 | 6.86 | 6.86 | 8.3659 | 15.1759 | 12.0102 | 120 | 3.1656 | 0 | 10.5 | 7.3344 | 7.3344 | открыт | 0.82
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 3.93 | 3.93 |  | 0 | 0 | 10.5 | 10.5 | [5 empty] | Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 6.8902 | 0 |  |  | 0 | 10.8202 | 10.8202 |  | 0 | 0 | 10.5 | 10.5 |  |  | 0.82
| Ном. мощность НН, МВА | 10+10 | 2.88 | 1.19 | 120 | 1.69 | 0 | 10.5 | 8.81 | [5 empty] | Ном. мощность НН, МВА | 10+10 | 1.4756 | 1.4756 | 1.21 | 1.21 | 1.4756 | 4.3556 | 1.19 | 120 | 3.1656 | 0 | 10.5 | 7.3344 |  |  | 0.82
85 | Ольша 35/10 | 2,5+2,5 | 1.21 | 0 | 120 | 1.21 | 0 | 2.625 | 1.415 | 1.415 | 1.2452 | открыт | 0.88 | 85 | Ольша 35/10 | 2,5+2,5 | 1.4773 | 1.4773 | 1.3 | 1.3 | 1.4773 | 2.6873 | 0 | 120 | 2.6873 | 0 | 2.625 | -0.062273 | -0.062273 | закрыт | 0.88
86 | Красный бор 35/6 | 4+4 | 3.36 | 0 | 120 | 3.36 | 0 | 4.2 | 0.84 | 0.84 | 0.756 | открыт | 0.9 | 86 | Красный бор 35/6 | 4+4 | 4.7333 | 4.7333 | 4.26 | 4.26 | 4.7333 | 8.0933 | 0 | 120 | 8.0933 | 0 | 4.2 | -3.8933 | -3.8933 | закрыт | 0.9
87 | Северная 110/35/6 | 25+25 | 23.03 | 8.46 | 120 | 14.57 | 0 | 26.25 | 11.68 | 11.68 | 10.3952 | открыт | 0.89 | 87 | Северная 110/35/6 | 25+25 | 20.3371 | 20.3371 | 18.1 | 13.7 | 15.3933 | 43.3671 | 10.2304 | 120 | 33.1366 | 0 | 26.25 | -6.8866 | -6.8866 | закрыт | 0.89
| Ном. Мощность СН, МВА | 25+25 | 5.87 | 5.87 |  | 0 | 0 | 26.25 | 26.25 | [5 empty] | Ном. Мощность СН, МВА | 25+25 | 7.6404 | 7.6404 | 6.8 | 6.2 | 6.9663 | 7.6404 | 7.6404 |  | 0 | 0 | 26.25 | 26.25 |  |  | 0.89
| Ном. мощность НН, МВА | 25+25 | 17.16 | 2.59 | 120 | 14.57 | 0 | 26.25 | 11.68 | [5 empty] | Ном. мощность НН, МВА | 25+25 | 12.6966 | 12.6966 | 11.3 | 7.5 | 8.427 | 29.8566 | 2.59 | 120 | 27.2666 | 0 | 26.25 | -1.0166 |  |  | 0.89
88 | Печерск 35/6 | 4+4 | 4.02 | 0.34 | 120 | 3.68 | 0 | 4.2 | 0.52 | 0.52 | 0.4888 | открыт | 0.94 | 88 | Печерск 35/6 | 4+4 | 5.3191 | 5.3191 | 5 | 4.4 | 4.6809 | 9.3391 | 0.34 | 120 | 8.9991 | 0 | 4.2 | -4.7991 | -4.7991 | закрыт | 0.94
89 | Колодня 35/6 | 6,3+4 | 4.49 | 0 | 120 | 4.49 | 0 | 4.2 | -0.29 | -0.29 | -0.2697 | закрыт | 0.93 | 89 | Колодня 35/6 | 6,3+4 | 1.9355 | 1.9355 | 1.8 | 1.6 | 1.7204 | 6.4255 | 0 | 120 | 6.4255 | 0 | 4.2 | -2.2255 | -2.2255 | закрыт | 0.93
90 | Центральная 110/10/6 | 25+25 | 19.62 | 6.95 | 120 | 12.67 | 0 | 26.25 | 13.58 | 13.58 | 13.0368 | открыт | 0.96 | 90 | Центральная 110/10/6 | 25+25 | 19.5521 | 19.5521 | 18.77 | 12 | 12.5 | 39.1721 | 8.43 | 120 | 30.7421 | 0 | 26.25 | -4.4921 | -4.4921 | закрыт | 0.96
| Ном. Мощность СН, МВА | 25+25 | 1.19 | 1.19 |  | 0 | 0 | 26.25 | 26.25 | [5 empty] | Ном. Мощность СН, МВА | 25+25 | 15.2932 | 15.2932 | 14.6815 | 7.91 | 8.2396 | 16.4832 | 3 |  | 13.4832 | 0 | 26.25 | 12.7668 |  |  | 0.96
| Ном. мощность НН, МВА | 25+25 | 18.43 | 5.76 | 120 | 12.67 | 0 | 26.25 | 13.58 | [5 empty] | Ном. мощность НН, МВА | 25+25 | 4.2589 | 4.2589 | 4.0885 | 4.09 | 4.2604 | 22.6889 | 5.43 | 120 | 17.2589 | 0 | 26.25 | 8.9911 |  |  | 0.96
91 | Чернушки 110/10/6 | 25+25 | 21.5 | 0 | 120 | 21.5 | 0 | 26.25 | 4.75 | 4.75 | 4.465 | открыт | 0.94 | 91 | Чернушки 110/10/6 | 25+25 | 15.3191 | 15.3191 | 14.4 | 14 | 14.8936 | 36.8191 | 2.12 | 120 | 34.6991 | 0 | 26.25 | -8.4491 | -8.4491 | закрыт | 0.94
| Ном. Мощность СН, МВА | 25+25 | 8.63 | 0 |  | 8.63 | 0 | 26.25 | 17.62 | [5 empty] | Ном. Мощность СН, МВА | 25+25 | 5.5713 | 5.5713 | 5.237 | 5 | 5.3191 | 14.2013 | 0 |  | 14.2013 | 0 | 26.25 | 12.0487 |  |  | 0.94
| Ном. мощность НН, МВА | 25+25 | 12.87 | 0 | 120 | 12.87 | 0 | 26.25 | 13.38 | [5 empty] | Ном. мощность НН, МВА | 25+25 | 9.7479 | 9.7479 | 9.163 | 9 | 9.5745 | 22.6179 | 2.12 | 120 | 20.4979 | 0 | 26.25 | 5.7521 |  |  | 0.94
92 | Южная 110/35/6 | 40+40 | 39.06 | 11.51 | 120 | 27.55 | 0 | 42 | 14.45 | 14.45 | 13.1495 | открыт | 0.91 | 92 | Южная 110/35/6 | 40+40 | 29.6703 | 29.6703 | 27 | 22.5 | 24.7253 | 68.7303 | 13.9825 | 120 | 54.7478 | 0 | 42 | -12.7478 | -12.7478 | закрыт | 0.91
| Ном. Мощность СН, МВА | 40+40 | 11.58 | 5.79 |  | 5.79 | 0 | 42 | 36.21 | [5 empty] | Ном. Мощность СН, МВА | 40+40 | 4.9451 | 4.9451 | 4.5 | 4 | 4.3956 | 16.5251 | 8.2625 |  | 8.2625 | 0 | 42 | 33.7375 |  |  | 0.91
| Ном. мощность НН, МВА | 40+40 | 27.48 | 5.72 | 120 | 21.76 | 0 | 42 | 20.24 | [5 empty] | Ном. мощность НН, МВА | 40+40 | 24.7253 | 24.7253 | 22.5 | 18.5 | 20.3297 | 52.2053 | 5.72 | 120 | 46.4853 | 0 | 42 | -4.4853 |  |  | 0.91
93 | Карьерная 110/35/6 | 16+16 | 5.72 | 5.15 | 120 | 0.57 | 0 | 16.8 | 16.23 | 16.23 | 13.4709 | открыт | 0.83 | 93 | Карьерная 110/35/6 | 16+16 | 3.8434 | 3.8434 | 3.19 | 3 | 3.6145 | 9.5634 | 8.9813 | 120 | 0.58205 | 0 | 16.8 | 16.218 | 16.218 | открыт | 0.83
| Ном. Мощность СН, МВА | 16+16 | 5.15 | 5.15 |  | 0 | 0 | 16.8 | 16.8 | [5 empty] | Ном. Мощность СН, МВА | 16+16 | 3.8313 | 3.8313 | 3.18 | 2.99 | 3.6024 | 8.9813 | 8.9813 |  | 0 | 0 | 16.8 | 16.8 |  |  | 0.83
| Ном. мощность НН, МВА | 16+16 | 0.57 | 0 | 120 | 0.57 | 0 | 16.8 | 16.23 | [5 empty] | Ном. мощность НН, МВА | 16+16 | 0.012048 | 0.012048 | 0.01 | 0.01 | 0.012048 | 0.58205 | 0 | 120 | 0.58205 | 0 | 16.8 | 16.218 |  |  | 0.83
94 | Кощино 35/10 | 4+4 | 0.64 | 0 | 120 | 0.64 | 0 | 4.2 | 3.56 | 3.56 | 2.9904 | открыт | 0.84 | 94 | Кощино 35/10 | 4+4 | 0.53571 | 0.53571 | 0.45 | 0.45 | 0.53571 | 1.1757 | 0 | 120 | 1.1757 | 0 | 4.2 | 3.0243 | 3.0243 | открыт | 0.84
95 | Коммунар 35/10 | 2,5+2,5 | 0.48 | 0.03 | 120 | 0.45 | 0 | 2.625 | 2.175 | 2.175 | 1.9792 | открыт | 0.91 | 95 | Коммунар 35/10 | 2,5+2,5 | 0.12088 | 0.12088 | 0.11 | 0.11 | 0.12088 | 0.60088 | 0.03 | 120 | 0.57088 | 0 | 2.625 | 2.0541 | 2.0541 | открыт | 0.91
96 | Каспля 110/35/10 | 10+10 | 5.65 | 5.23 | 120 | 0.42 | 0 | 10.5 | 10.08 | 10.08 | 8.6688 | открыт | 0.86 | 96 | Каспля 110/35/10 | 10+10 | 6.593 | 6.593 | 5.67 | 5.3 | 6.1628 | 12.243 | 11.1253 | 120 | 1.1177 | 0 | 10.5 | 9.3823 | 9.3823 | открыт | 0.86
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 4.37 | 4.37 |  | 0 | 0 | 10.5 | 10.5 | [5 empty] | Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 5.8953 | 6.1674 | 5.304 |  | 0 | 10.2653 | 10.2653 |  | 0 | 0 | 10.5 | 10.5 |  |  | 0.86
| Ном. мощность НН, МВА | 10+10 | 1.28 | 0.86 | 120 | 0.42 | 0 | 10.5 | 10.08 | [5 empty] | Ном. мощность НН, МВА | 10+10 | 0.69767 | 0.69767 | 0.6 | 0.6 | 0.69767 | 1.9777 | 0.86 | 120 | 1.1177 | 0 | 10.5 | 9.3823 |  |  | 0.86
97 | Аполье 35/10 | 2,5+2,5 | 1.21 | 0.17 | 120 | 1.04 | 0 | 2.625 | 1.585 | 1.585 | 1.5374 | открыт | 0.97 | 97 | Аполье 35/10 | 2,5+2,5 | 0.12371 | 0.12371 | 0.12 | 0.12 | 0.12371 | 1.3337 | 0.17 | 120 | 1.1637 | 0 | 2.625 | 1.4613 | 1.4613 | открыт | 0.97
98 | Жуковская 35/10 | 4+4 | 2.26 | 0.19 | 120 | 2.07 | 0 | 4.2 | 2.13 | 2.13 | 2.0874 | открыт | 0.98 | 98 | Жуковская 35/10 | 4+4 | 3.5102 | 3.5102 | 3.44 | 3.1 | 3.1633 | 5.7702 | 0.19 | 120 | 5.5802 | 0 | 4.2 | -1.3802 | -1.3802 | закрыт | 0.98
99 | Мазальцево 110/35/10 | 10+10 | 6.01 | 5.6 | 120 | 0.41 | 0 | 10.5 | 10.09 | 10.09 | 8.5765 | открыт | 0.85 | 99 | Мазальцево 110/35/10 | 10+10 | 10.9412 | 10.9412 | 9.3 | 8.4 | 9.8824 | 16.9512 | 15.7412 | 120 | 1.21 | 0 | 10.5 | 9.29 | 9.29 | открыт | 0.85
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 5.34 | 5.34 |  | 0 | 0 | 10.5 | 10.5 | [5 empty] | Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 10.1412 | 10.1412 | 8.62 | 7.72 | 9.0824 | 15.4812 | 15.4812 |  | 0 | 0 | 10.5 | 10.5 |  |  | 0.85
| Ном. мощность НН, МВА | 10+10 | 0.67 | 0.26 | 120 | 0.41 | 0 | 10.5 | 10.09 | [5 empty] | Ном. мощность НН, МВА | 10+10 | 0.8 | 0.8 | 0.68 | 0.68 | 0.8 | 1.47 | 0.26 | 120 | 1.21 | 0 | 10.5 | 9.29 |  |  | 0.85
100 | Петрищево 35/10 | 1,6+2,5 | 0.3 | 0.01 | 120 | 0.29 | 0 | 1.68 | 1.39 | 1.39 | 1.1815 | открыт | 0.85 | 100 | Петрищево 35/10 | 1,6+2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.01 | 120 | 0.29 | 0 | 1.68 | 1.39 | 1.39 | открыт | 0.85
101 | Красный 110/35/10 | 10+10 | 3.66 | 1.2 | 120 | 2.46 | 0 | 10.5 | 8.04 | 8.04 | 7.0752 | открыт | 0.88 | 101 | Красный 110/35/10 | 10+10 | 1.9886 | 1.9886 | 1.75 | 1.75 | 1.9886 | 5.6486 | 1.5977 | 120 | 4.0509 | 0 | 10.5 | 6.4491 | 6.4491 | открыт | 0.88
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 0.74 | 0.74 |  | 0 | 0 | 10.5 | 10.5 | [5 empty] | Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 0.39773 | 0.39773 | 0.35 | 0.35 | 0.39773 | 1.1377 | 1.1377 |  | 0 | 0 | 10.5 | 10.5 |  |  | 0.88
| Ном. мощность НН, МВА | 10+10 | 2.92 | 0.46 | 120 | 2.46 | 0 | 10.5 | 8.04 | [5 empty] | Ном. мощность НН, МВА | 10+10 | 1.5909 | 1.5909 | 1.4 | 1.4 | 1.5909 | 4.5109 | 0.46 | 120 | 4.0509 | 0 | 10.5 | 6.4491 |  |  | 0.88
102 | Волоедово 35/10 | 2,5+2,5 | 0.33 | 0.01 | 120 | 0.32 | 0 | 2.625 | 2.305 | 2.305 | 2.0284 | открыт | 0.88 | 102 | Волоедово 35/10 | 2,5+2,5 | 0.018182 | 0.018182 | 0.016 | 0.016 | 0.018182 | 0.34818 | 0.01 | 120 | 0.33818 | 0 | 2.625 | 2.2868 | 2.2868 | открыт | 0.88
103 | Крюково 35/10 | 2,5+2,5 | 0.18 | 0.26 | 120 | -0.08 | 0 | 2.625 | 2.705 | 2.705 | 2.678 | открыт | 0.99 | 103 | Крюково 35/10 | 2,5+2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.26 | 120 | -0.08 | 0 | 2.625 | 2.705 | 2.705 | открыт | 0.99
104 | Миганово 35/10 | 2,5+2,5 | 1.54 | 0.49 | 120 | 1.05 | 0 | 2.625 | 1.575 | 1.575 | 1.386 | открыт | 0.88 | 104 | Миганово 35/10 | 2,5+2,5 | 0.45455 | 0.45455 | 0.4 | 0.4 | 0.45455 | 1.9945 | 0.49 | 120 | 1.5045 | 0 | 2.625 | 1.1205 | 1.1205 | открыт | 0.88
105 | Велиж 110/35/10 | 10+10 | 6.13 | 2.02 | 120 | 4.11 | 0 | 10.5 | 6.39 | 6.39 | 5.8788 | открыт | 0.92 | 105 | Велиж 110/35/10 | 10+10 | 2.6087 | 2.6087 | 2.4 | 2.3 | 2.5 | 8.7387 | 2.2374 | 120 | 6.5013 | 0 | 10.5 | 3.9987 | 3.9987 | открыт | 0.92
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 1.35 | 1.35 |  | 0 | 0 | 10.5 | 10.5 | [5 empty] | Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 0.21739 | 0.21739 | 0.2 | 0.1 | 0.1087 | 1.5674 | 1.5674 | 120 | 0 | 0 | 10.5 | 10.5 |  |  | 0.92
| Ном. мощность НН, МВА | 10+10 | 4.78 | 0.67 | 120 | 4.11 | 0 | 10.5 | 6.39 | [5 empty] | Ном. мощность НН, МВА | 10+10 | 2.3913 | 2.3913 | 2.2 | 2.2 | 2.3913 | 7.1713 | 0.67 | 120 | 6.5013 | 0 | 10.5 | 3.9987 |  |  | 0.92
106 | Чепли 35/10 | 2,5+2,5 | 0.37 | 0.09 | 120 | 0.28 | 0 | 2.625 | 2.345 | 2.345 | 2.3215 | открыт | 0.99 | 106 | Чепли 35/10 | 2,5+2,5 | 0.060606 | 0.060606 | 0.06 | 0.06 | 0.060606 | 0.43061 | 0.09 | 120 | 0.34061 | 0 | 2.625 | 2.2844 | 2.2844 | открыт | 0.99
107 | Демидов 110/35/10 | 10+16 | 5.78 | 1.47 | 120 | 4.31 | 0 | 10.5 | 6.19 | 6.19 | 5.7567 | открыт | 0.93 | 107 | Демидов 110/35/10 | 10+16 | 1.0323 | 1.0323 | 0.96 | 0.96 | 1.0323 | 6.8123 | 1.642 | 120 | 5.1702 | 0 | 10.5 | 5.3298 | 5.3298 | открыт | 0.93
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+16 | 1.29 | 1.29 |  | 0 | 0 | 10.5 | 10.5 | [5 empty] | Ном. Мощность СН, МВА | 10+16 | 0.17204 | 0.17204 | 0.16 | 0.16 | 0.17204 | 1.462 | 1.462 |  | 0 | 0 | 10.5 | 10.5 |  |  | 0.93
| Ном. мощность НН, МВА | 10+16 | 4.49 | 0.18 | 120 | 4.31 | 0 | 10.5 | 6.19 | [5 empty] | Ном. мощность НН, МВА | 10+16 | 0.86022 | 0.86022 | 0.8 | 0.8 | 0.86022 | 5.3502 | 0.18 | 120 | 5.1702 | 0 | 10.5 | 5.3298 |  |  | 0.93
108 | Старое село 35/10 | 2,5+2,5 | 0.49 | 0.17 | 120 | 0.32 | 0 | 2.625 | 2.305 | 2.305 | 2.0514 | открыт | 0.89 | 108 | Старое село 35/10 | 2,5+2,5 | 0.02809 | 0.02809 | 0.025 | 0.025 | 0.02809 | 0.51809 | 0.17 | 120 | 0.34809 | 0 | 2.625 | 2.2769 | 2.2769 | открыт | 0.89
109 | Закрутье 35/10 | 2,5+2,5 | 0.36 | 0 | 120 | 0.36 | 0 | 2.625 | 2.265 | 2.265 | 1.2005 | открыт | 0.53 | 109 | Закрутье 35/10 | 2,5+2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 120 | 0.36 | 0 | 2.625 | 2.265 | 2.265 | открыт | 0.53
110 | Заборье 35/10 | 1,6+2,5 | 0.39 | 0.21 | 120 | 0.18 | 0 | 2.625 | 2.445 | 2.445 | 2.1761 | открыт | 0.89 | 110 | Заборье 35/10 | 1,6+2,5 | 0.019101 | 0.019101 | 0.017 | 0.017 | 0.019101 | 0.4091 | 0.21 | 120 | 0.1991 | 0 | 2.625 | 2.4259 | 2.4259 | открыт | 0.89
111 | Михайловское 110/35/10 | 10+10 | 2.35 | 1.24 | 120 | 1.11 | 0 | 10.5 | 9.39 | 9.39 | 7.7937 | открыт | 0.83 | 111 | Михайловское 110/35/10 | 10+10 | 0.53012 | 0.53012 | 0.44 | 0.44 | 0.53012 | 2.8801 | 1.493 | 120 | 1.3871 | 0 | 10.5 | 9.1129 | 9.1129 | открыт | 0.83
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 0.82 | 0.82 |  | 0 | 0 | 10.5 | 10.5 | [5 empty] | Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 0.25301 | 0.25301 | 0.21 | 0.21 | 0.25301 | 1.073 | 1.073 | 120 | 0 | 0 | 10.5 | 10.5 |  |  | 0.83
| Ном. мощность НН, МВА | 10+10 | 1.53 | 0.42 | 120 | 1.11 | 0 | 10.5 | 9.39 | [5 empty] | Ном. мощность НН, МВА | 10+10 | 0.27711 | 0.27711 | 0.23 | 0.23 | 0.27711 | 1.8071 | 0.42 | 120 | 1.3871 | 0 | 10.5 | 9.1129 |  |  | 0.83
112 | Кардымово 110/35/10 | 10+16 | 7.21 | 3.35 | 120 | 3.86 | 0 | 10.5 | 6.64 | 6.64 | 5.976 | открыт | 0.9 | 112 | Кардымово 110/35/10 | 10+16 | 10.6667 | 10.6667 | 9.6 | 6.6 | 7.3333 | 17.8767 | 6.7944 | 120 | 11.0822 | 0 | 10.5 | -0.58222 | -0.58222 | закрыт | 0.9
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+16 | 2.73 | 2.73 |  | 0 | 0 | 10.5 | 10.5 | [5 empty] | Ном. Мощность СН, МВА | 10+16 | 3.4444 | 3.4444 | 3.1 | 2.2 | 2.4444 | 6.1744 | 6.1744 |  | 0 | 0 | 10.5 | 10.5 |  |  | 0.9
| Ном. мощность НН, МВА | 10+16 | 4.48 | 0.62 | 120 | 3.86 | 0 | 10.5 | 6.64 | [5 empty] | Ном. мощность НН, МВА | 10+16 | 7.2222 | 7.2222 | 6.5 | 4.4 | 4.8889 | 11.7022 | 0.62 | 120 | 11.0822 | 0 | 10.5 | -0.58222 |  |  | 0.9
113 | Синьково 35/6 | 4+2,5 | 1.54 | 0.16 | 120 | 1.38 | 0 | 2.625 | 1.245 | 1.245 | 1.2325 | открыт | 0.99 | 113 | Синьково 35/6 | 4+2,5 | 0.051515 | 0.051515 | 0.051 | 0.051 | 0.051515 | 1.5915 | 0.16 | 120 | 1.4315 | 0 | 2.625 | 1.1935 | 1.1935 | открыт | 0.99
114 | Каменка 35/10 | 2,5+2,5 | 1.71 | 0.42 | 120 | 1.29 | 0 | 2.625 | 1.335 | 1.335 | 1.3216 | открыт | 0.99 | 114 | Каменка 35/10 | 2,5+2,5 | 1.0101 | 1.0101 | 1 | 0.4 | 0.40404 | 2.7201 | 0.42 | 120 | 2.3001 | 0 | 2.625 | 0.3249 | 0.3249 | открыт | 0.99
115 | Соловьево 35/10 | 4+4 | 0.45 | 0.04 | 120 | 0.41 | 0 | 4.2 | 3.79 | 3.79 | 3.7521 | открыт | 0.99 | 115 | Соловьево 35/10 | 4+4 | 0.18182 | 0.18182 | 0.18 | 0.18 | 0.18182 | 0.63182 | 0.04 | 120 | 0.59182 | 0 | 4.2 | 3.6082 | 3.6082 | открыт | 0.99
116 | Рудня (ФСК) 110/35/10 | 10+16 | 9.49 | 3.3 | 120 | 6.19 | 0 | 10.5 | 4.31 | 4.31 | 3.9221 | открыт | 0.91 | 116 | Рудня (ФСК) 110/35/10 | 10+16 | 2.7253 | 2.7253 | 2.48 |  | 0 | 12.2153 | 3.8165 | 120 | 8.3988 | 0 | 10.5 | 2.1012 | 2.1012 | открыт | 0.91
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+16 | 2.37 | 2.37 |  | 0 | 0 | 10.5 | 10.5 | [5 empty] | Ном. Мощность СН, МВА | 10+16 | 0.51648 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 2.8865 | 2.8865 |  | 0 | 0 | 10.5 | 10.5
| Ном. мощность НН, МВА | 10+16 | 7.12 | 0.93 | 120 | 6.19 | 0 | 10.5 | 4.31 | [5 empty] | Ном. мощность НН, МВА | 10+16 | 2.2088 | #DIV/0! | 2.01 |  | #DIV/0! | 9.3288 | 0.93 | 120 | 8.3988 | 0 | 10.5 | 2.1012
117 | Жичицы 35/10 | 2,5+2,5 | 0.52 | 0.75 | 120 | -0.23 | 0 | 2.625 | 2.855 | 2.855 | 2.6266 | открыт | 0.92 | 117 | Жичицы 35/10 | 2,5+2,5 | 0.046196 | 0.046196 | 0.0425 | 0.0425 | 0.046196 | 0.5662 | 0.75 | 120 | -0.1838 | 0 | 2.625 | 2.8088 | 2.8088 | открыт | 0.92
118 | Микулино 35/10 | 6,3+6,3 | 0.98 | 1.1 | 120 | -0.12 | 0 | 6.615 | 6.735 | 6.735 | 5.59 | открыт | 0.83 | 118 | Микулино 35/10 | 6,3+6,3 | 0.26506 | 0.26506 | 0.22 | 0.22 | 0.26506 | 1.2451 | 1.1 | 120 | 0.14506 | 0 | 6.615 | 6.4699 | 6.4699 | открыт | 0.83
119 | Любавичи 35/10 | 2,5+2,5 | 0.67 | 0.74 | 120 | -0.07 | 0 | 2.625 | 2.695 | 2.695 | 2.4524 | открыт | 0.91 | 119 | Любавичи 35/10 | 2,5+2,5 | 0.24176 | 0.24176 | 0.22 | 0.22 | 0.24176 | 0.91176 | 0.74 | 120 | 0.17176 | 0 | 2.625 | 2.4532 | 2.4532 | открыт | 0.91
120 | Казимирово 35/10 | 4+4 | 0.72 | 0.02 | 120 | 0.7 | 0 | 4.2 | 3.5 | 3.5 | 2.485 | открыт | 0.71 | 120 | Казимирово 35/10 | 4+4 | 1.8394 | 1.8394 | 1.306 | 1.306 | 1.8394 | 2.5594 | 0.02 | 120 | 2.5394 | 0 | 4.2 | 1.6606 | 1.6606 | открыт | 0.71
121 | Голынки 110/35/6 | 25+25 | 5.62 | 4.08 | 120 | 1.54 | 0 | 26.25 | 24.71 | 24.71 | 21.0035 | открыт | 0.85 | 121 | Голынки 110/35/6 | 25+25 | 7.0588 | 7.0588 | 6 | 5.8 | 6.8235 | 12.6788 | 10.1976 | 120 | 2.4812 | 0 | 26.25 | 23.7688 | 23.7688 | открыт | 0.85
| Ном. Мощность СН, МВА | 25+25 | 3.92 | 3.92 |  | 0 | 0 | 26.25 | 26.25 | [5 empty] | Ном. Мощность СН, МВА | 25+25 | 6.1176 | 6.1176 | 5.2 | 5.1 | 6 | 10.0376 | 10.0376 |  | 0 | 0 | 26.25 | 26.25 |  |  | 0.85
| Ном. мощность НН, МВА | 25+25 | 1.7 | 0.16 | 120 | 1.54 | 0 | 26.25 | 24.71 | [5 empty] | Ном. мощность НН, МВА | 25+25 | 0.94118 | 0.94118 | 0.8 | 0.7 | 0.82353 | 2.6412 | 0.16 | 120 | 2.4812 | 0 | 26.25 | 23.7688 |  |  | 0.85
122 | Белеи 35/10 | 2,5+2,5 | 1.93 | 0.75 | 120 | 1.18 | 0 | 2.625 | 1.445 | 1.445 | 1.2861 | открыт | 0.89 | 122 | Белеи 35/10 | 2,5+2,5 | 3.9775 | 3.9775 | 3.54 | 3.48 | 3.9101 | 5.9075 | 0.75 | 120 | 5.1575 | 0 | 2.625 | -2.5325 | -2.5325 | закрыт | 0.89
123 | Понизовье 110/35/10 | 6,3+6,3 | 3.27 | 2.35 | 120 | 0.92 | 0 | 6.615 | 5.695 | 5.695 | 4.8977 | открыт | 0.86 | 123 | Понизовье 110/35/10 | 6,3+6,3 | 0.32558 | 0.32558 | 0.28 | 0.28 | 0.32558 | 3.5956 | 2.6756 | 120 | 0.92 | 0 | 6.615 | 5.695 | 5.695 | открыт | 0.86
| Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+6,3 | 2.29 | 2.29 |  | 0 | 0 | 6.615 | 6.615 | [5 empty] | Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+6,3 | 0.32558 | 0.32558 | 0.28 | 0.28 | 0.32558 | 2.6156 | 2.6156 | 120 | 0 | 0 | 6.615 | 6.615 |  |  | 0.86
| Ном. мощность НН, МВА | 6,3+6,3 | 0.98 | 0.06 | 120 | 0.92 | 0 | 6.615 | 5.695 | [5 empty] | Ном. мощность НН, МВА | 6,3+6,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.06 | 120 | 0.92 | 0 | 6.615 | 5.695 |  |  | 0.86
124 | Кляриново 35/10 | 2,5+2,5 | 0.71 | 0.19 | 120 | 0.52 | 0 | 2.625 | 2.105 | 2.105 | 1.8945 | открыт | 0.9 | 124 | Кляриново 35/10 | 2,5+2,5 | 0.011111 | 0.011111 | 0.01 | 0.01 | 0.011111 | 0.72111 | 0.19 | 120 | 0.53111 | 0 | 2.625 | 2.0939 | 2.0939 | открыт | 0.9
125 | Сафоново 110/6 | 15+20 | 12.64 | 0.06 | 120 | 12.58 | 0 | 15.75 | 3.17 | 3.17 | 2.9798 | открыт | 0.94 | 125 | Сафоново 110/6 | 15+20 | 1.5957 | 1.5957 | 1.5 | 1.3 | 1.383 | 14.2357 | 0.06 | 120 | 14.1757 | 0 | 15.75 | 1.5743 | 1.5743 | открыт | 0.94
126 | Горная 110/35/6 | 25+25 | 17.27 | 16.29 | 120 | 0.98 | 0 | 26.25 | 25.27 | 25.27 | 22.9957 | открыт | 0.91 | 126 | Горная 110/35/6 | 25+25 | 6.8132 | 6.8132 | 6.2 | 5.6 | 6.1538 | 24.0832 | 22.5537 | 120 | 1.5295 | 0 | 26.25 | 24.7205 | 24.7205 | открыт | 0.91
| Ном. Мощность СН, МВА | 25+25 | 11.62 | 11.62 |  | 0 | 0 | 26.25 | 26.25 | [5 empty] | Ном. Мощность СН, МВА | 25+25 | 6.2637 | 6.2637 | 5.7 | 5.15 | 5.6593 | 17.8837 | 17.8837 |  | 0 | 0 | 26.25 | 26.25 |  |  | 0.91
| Ном. мощность НН, МВА | 25+25 | 5.65 | 4.67 | 120 | 0.98 | 0 | 26.25 | 25.27 | [5 empty] | Ном. мощность НН, МВА | 25+25 | 0.54945 | 0.54945 | 0.5 | 0.45 | 0.49451 | 6.1995 | 4.67 | 120 | 1.5295 | 0 | 26.25 | 24.7205 |  |  | 0.91
127 | Водозабор 35/6 | 6,3+4 | 3.1 | 0.69 | 120 | 2.41 | 0 | 4.2 | 1.79 | 1.79 | 1.6289 | открыт | 0.91 | 127 | Водозабор 35/6 | 6,3+4 | 1.3516 | 1.3516 | 1.23 | 1.2 | 1.3187 | 4.4516 | 0.69 | 120 | 3.7616 | 0 | 4.2 | 0.43835 | 0.43835 | открыт | 0.91
128 | Вадино 35/10 | 4+4 | 2.69 | 0 | 120 | 2.69 | 0 | 4.2 | 1.51 | 1.51 | 1.359 | открыт | 0.9 | 128 | Вадино 35/10 | 4+4 | 1.9778 | 1.9778 | 1.78 | 1.78 | 1.9778 | 4.6678 | 0 | 120 | 4.6678 | 0 | 4.2 | -0.46778 | -0.46778 | закрыт | 0.9
129 | ЗССК 35/6 | 4+4 | 1.99 | 0.75 | 120 | 1.24 | 0 | 4.2 | 2.96 | 2.96 | 2.7824 | открыт | 0.94 | 129 | ЗССК 35/6 | 4+4 | 2.4043 | 2.4043 | 2.26 | 1.75 | 1.8617 | 4.3943 | 0.75 | 120 | 3.6443 | 0 | 4.2 | 0.55574 | 0.55574 | открыт | 0.94
130 | Яново 35/10 | 4+6,3 | 0.84 | 0.05 | 120 | 0.79 | 0 | 4.2 | 3.41 | 3.41 | 3.2395 | открыт | 0.95 | 130 | Яново 35/10 | 4+6,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 0.05 | 120 | 0.79 | 0 | 4.2 | 3.41 | 3.41 | открыт | 0.95
131 | Капыревщина 35/10 | 4+4 | 1.35 | 0.22 | 120 | 1.13 | 0 | 4.2 | 3.07 | 3.07 | 2.7016 | открыт | 0.88 | 131 | Капыревщина 35/10 | 4+4 | 0.47727 | 0.47727 | 0.42 | 0.42 | 0.47727 | 1.8273 | 0.22 | 120 | 1.6073 | 0 | 4.2 | 2.5927 | 2.5927 | открыт | 0.88
132 | Мирополье 35/10 | 2,5+2,5 | 0.96 | 0 | 120 | 0.96 | 0 | 2.625 | 1.665 | 1.665 | 1.4486 | открыт | 0.87 | 132 | Мирополье 35/10 | 2,5+2,5 | 0.011494 | 0.011494 | 0.01 | 0.01 | 0.011494 | 0.97149 | 0 | 120 | 0.97149 | 0 | 2.625 | 1.6535 | 1.6535 | открыт | 0.87
133 | Издешково 110/35/10 | 5,6+6,3 | 4.8 | 2.63 | 120 | 2.17 | 0 | 5.88 | 3.71 | 3.71 | 2.7825 | открыт | 0.75 | 133 | Издешково 110/35/10 | 5,6+6,3 | 0.94667 | 0.94667 | 0.71 | 0.71 | 0.94667 | 5.7467 | 2.95 | 120 | 2.7967 | 0 | 5.88 | 3.0833 | 3.0833 | открыт | 0.75
| Ном. Мощность СН, МВА | 5,6+6,3 | 2.2 | 2.2 |  | 0 | 0 | 5.88 | 5.88 | [5 empty] | Ном. Мощность СН, МВА | 5,6+6,3 | 0.32 | 0.32 | 0.24 | 0.24 | 0.32 | 2.52 | 2.52 |  | 0 | 0 | 5.88 | 5.88 |  |  | 0.75
| Ном. мощность НН, МВА | 5,6+6,3 | 2.6 | 0.43 | 120 | 2.17 | 0 | 5.88 | 3.71 | [5 empty] | Ном. мощность НН, МВА | 5,6+6,3 | 0.62667 | 0.62667 | 0.47 | 0.47 | 0.62667 | 3.2267 | 0.43 | 120 | 2.7967 | 0 | 5.88 | 3.0833 |  |  | 0.75
134 | Алферово 35/10 | 2,5+2,5 | 0.75 | 0.2 | 120 | 0.55 | 0 | 2.625 | 2.075 | 2.075 | 1.8883 | открыт | 0.91 | 134 | Алферово 35/10 | 2,5+2,5 | 0.15385 | 0.15385 | 0.14 | 0.14 | 0.15385 | 0.90385 | 0.2 | 120 | 0.70385 | 0 | 2.625 | 1.9212 | 1.9212 | открыт | 0.91
135 | Казулино 35/10 | 2,5+2,5 | 0.7 | 0 | 120 | 0.7 | 0 | 2.625 | 1.925 | 1.925 | 1.5015 | открыт | 0.78 | 135 | Казулино 35/10 | 2,5+2,5 | 0.012821 | 0.012821 | 0.01 | 0.01 | 0.012821 | 0.71282 | 0 | 120 | 0.71282 | 0 | 2.625 | 1.9122 | 1.9122 | открыт | 0.78
136 | Богдановщина 35/10 | 1,6+1,6 | 0.77 | 0.15 | 120 | 0.62 | 0 | 1.68 | 1.06 | 1.06 | 1.0282 | открыт | 0.97 | 136 | Богдановщина 35/10 | 1,6+1,6 | 0.020619 | 0.020619 | 0.02 | 0.02 | 0.020619 | 0.79062 | 0.15 | 120 | 0.64062 | 0 | 1.68 | 1.0394 | 1.0394 | открыт | 0.97
137 | Глинка 110/35/10 | 10+6,3 | 2.73 | 1.16 | 120 | 1.57 | 0 | 6.615 | 5.045 | 5.045 | 4.5405 | открыт | 0.9 | 137 | Глинка 110/35/10 | 10+6,3 | 0.14444 | 0.14444 | 0.13 | 0.13 | 0.14444 | 2.8744 | 1.2933 | 120 | 1.5811 | 0 | 6.615 | 5.0339 | 5.0339 | открыт | 0.9
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+6,3 | 1.05 | 1.05 |  | 0 | 0 | 6.615 | 6.615 | [5 empty] | Ном. Мощность СН, МВА | 10+6,3 | 0.13333 | 0.13333 | 0.12 | 0.12 | 0.13333 | 1.1833 | 1.1833 |  | 0 | 0 | 6.615 | 6.615 |  |  | 0.9
| Ном. мощность НН, МВА | 10+6,3 | 1.68 | 0.11 | 120 | 1.57 | 0 | 6.615 | 5.045 | [5 empty] | Ном. мощность НН, МВА | 10+6,3 | 0.011111 | 0.011111 | 0.01 | 0.01 | 0.011111 | 1.6911 | 0.11 | 120 | 1.5811 | 0 | 6.615 | 5.0339 |  |  | 0.9
138 | Добромино 35/10 | 2,5+2,5 | 0.94 | 0 | 120 | 0.94 | 0 | 2.625 | 1.685 | 1.685 | 1.6176 | открыт | 0.96 | 138 | Добромино 35/10 | 2,5+2,5 | 0.052083 | 0.052083 | 0.05 | 0.05 | 0.052083 | 0.99208 | 0 | 120 | 0.99208 | 0 | 2.625 | 1.6329 | 1.6329 | открыт | 0.96
139 | Белый холм 35/10 | 1,6+1,6 | 0.18 | 0 | 120 | 0.18 | 0 | 1.68 | 1.5 | 1.5 | 1.485 | открыт | 0.99 | 139 | Белый холм 35/10 | 1,6+1,6 | 0.080808 | 0.080808 | 0.08 | 0.08 | 0.080808 | 0.26081 | 0 | 120 | 0.26081 | 0 | 1.68 | 1.4192 | 1.4192 | открыт | 0.99
140 | Духовщина 110/35/10 | 10+10 | 4.59 | 2.93 | 120 | 1.66 | 0 | 10.5 | 8.84 | 8.84 | 7.7792 | открыт | 0.88 | 140 | Духовщина 110/35/10 | 10+10 | 2.0909 | 2.0909 | 1.84 | 1.1 | 1.25 | 6.6809 | 4.2255 | 120 | 2.4555 | 0 | 10.5 | 8.0445 | 8.0445 | открыт | 0.88
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 2.67 | 2.67 |  | 0 | 0 | 10.5 | 10.5 | [5 empty] | Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 1.2955 | 1.2955 | 1.14 | 0.5 | 0.56818 | 3.9655 | 3.9655 |  | 0 | 0 | 10.5 | 10.5 |  |  | 0.88
| Ном. мощность НН, МВА | 10+10 | 1.92 | 0.26 | 120 | 1.66 | 0 | 10.5 | 8.84 | [5 empty] | Ном. мощность НН, МВА | 10+10 | 0.79545 | 0.79545 | 0.7 | 0.6 | 0.68182 | 2.7155 | 0.26 | 120 | 2.4555 | 0 | 10.5 | 8.0445 |  |  | 0.88
141 | Зимец 35/10 | 4+4 | 0.2 | 0.06 | 120 | 0.14 | 0 | 4.2 | 4.06 | 4.06 | 3.3292 | открыт | 0.82 | 141 | Зимец 35/10 | 4+4 | 0.017073 | 0.017073 | 0.014 | 0.014 | 0.017073 | 0.21707 | 0.06 | 120 | 0.15707 | 0 | 4.2 | 4.0429 | 4.0429 | открыт | 0.82
142 | Береснево 35/10 | 1,6+1,6 | 0.53 | 0.01 | 120 | 0.52 | 0 | 1.68 | 1.16 | 1.16 | 1.0904 | открыт | 0.94 | 142 | Береснево 35/10 | 1,6+1,6 | 0.010638 | 0.010638 | 0.01 | 0.01 | 0.010638 | 0.54064 | 0.01 | 120 | 0.53064 | 0 | 1.68 | 1.1494 | 1.1494 | открыт | 0.94
143 | Пречистое 110/35/10 | 6,3+6,3 | 2.43 | 0.14 | 120 | 2.29 | 0 | 6.615 | 4.325 | 4.325 | 3.9358 | открыт | 0.91 | 143 | Пречистое 110/35/10 | 6,3+6,3 | 0.41758 | 0.41758 | 0.38 | 0.38 | 0.41758 | 2.8476 | 0.14 | 120 | 2.7076 | 0 | 6.615 | 3.9074 | 3.9074 | открыт | 0.91
| Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+6,3 | 1.91 | 0 |  | 1.91 | 0 | 6.615 | 4.705 | [5 empty] | Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+6,3 | 0.31868 | 0 |  |  | 0 | 2.2287 | 0 |  | 2.2287 | 0 | 6.615 | 4.3863 |  |  | 0.91
| Ном. мощность НН, МВА | 6,3+6,3 | 0.52 | 0.14 | 120 | 0.38 | 0 | 6.615 | 6.235 | [5 empty] | Ном. мощность НН, МВА | 6,3+6,3 | 0.098901 | 0.098901 | 0.09 | 0.09 | 0.098901 | 0.6189 | 0.14 | 120 | 0.4789 | 0 | 6.615 | 6.1361 |  |  | 0.91
144 | Воронцово 35/10 | 2,5+2,5 | 0.35 | 0.07 | 120 | 0.28 | 0 | 2.625 | 2.345 | 2.345 | 2.2277 | открыт | 0.95 | 144 | Воронцово 35/10 | 2,5+2,5 | 0.026316 | 0.026316 | 0.025 | 0.025 | 0.026316 | 0.37632 | 0.07 | 120 | 0.30632 | 0 | 2.625 | 2.3187 | 2.3187 | открыт | 0.95
145 | Озерный 35/10 | 6,3+6,3 | 2.16 | 0.01 | 120 | 2.15 | 0 | 6.615 | 4.465 | 4.465 | 4.2417 | открыт | 0.95 | 145 | Озерный 35/10 | 6,3+6,3 | 0.26316 | 0.26316 | 0.25 | 0.25 | 0.26316 | 2.4232 | 0.01 | 120 | 2.4132 | 0 | 6.615 | 4.2018 | 4.2018 | открыт | 0.95
146 | Игоревская 110/10 | 10+10 | 2.09 | 0 | 120 | 2.09 | 0 | 10.5 | 8.41 | 8.41 | 7.1485 | открыт | 0.85 | 146 | Игоревская 110/10 | 10+10 | 0.21176 | 0.21176 | 0.18 | 0.18 | 0.21176 | 2.3018 | 0 | 120 | 2.3018 | 0 | 10.5 | 8.1982 | 8.1982 | открыт | 0.85
147 | Канютино 110/35/10 | 5,6+6,3 | 3.6 | 1.68 | 120 | 1.92 | 0 | 5.88 | 3.96 | 3.96 | 3.4848 | открыт | 0.88 | 147 | Канютино 110/35/10 | 5,6+6,3 | 0.70455 | 0.70455 | 0.62 | 0.62 | 0.70455 | 4.3045 | 4.0591 | 120 | 0.24545 | 0 | 5.88 | 5.6345 | 5.6345 | открыт | 0.88
| Ном. Мощность СН, МВА | 5,6+6,3 | 3.19 | 3.19 |  | 0 | 0 | 5.88 | 5.88 | [5 empty] | Ном. Мощность СН, МВА | 5,6+6,3 | 0.65909 | 0.65909 | 0.58 | 0.58 | 0.65909 | 3.8491 | 3.8491 |  | 0 | 0 | 5.88 | 5.88 |  |  | 0.88
| Ном. мощность НН, МВА | 5,6+6,3 | 0.41 | 0.21 | 120 | 0.2 | 0 | 5.88 | 5.68 | [5 empty] | Ном. мощность НН, МВА | 5,6+6,3 | 0.045455 | 0.045455 | 0.04 | 0.04 | 0.045455 | 0.45545 | 0.21 | 120 | 0.24545 | 0 | 5.88 | 5.6345 |  |  | 0.88
148 | Боголюбово 35/10 | 2,5+2,5 | 1.29 | 0.25 | 120 | 1.04 | 0 | 2.625 | 1.585 | 1.585 | 1.5374 | открыт | 0.97 | 148 | Боголюбово 35/10 | 2,5+2,5 | 0.010309 | 0.010309 | 0.01 |  | 0 | 1.3003 | 0.25 | 120 | 1.0503 | 0 | 2.625 | 1.5747 | 1.5747 | открыт | 0.97
149 | Холм-Жирки 35/10 | 2,5+4 | 2.73 | 0.5 | 120 | 2.23 | 0 | 2.625 | 0.395 | 0.395 | 0.35155 | открыт | 0.89 | 149 | Холм-Жирки 35/10 | 2,5+4 | 0.64045 | 0.64045 | 0.57 | 0.5 | 0.5618 | 3.3704 | 0.5 | 120 | 2.8704 | 0 | 2.625 | -0.24545 | -0.24545 | закрыт | 0.89
150 | Дорогобуж 1 110/35/10 | 16+16 | 10.38 | 4.87 | 120 | 5.51 | 0 | 16.8 | 11.29 | 11.29 | 9.3707 | открыт | 0.83 | 150 | Дорогобуж 1 110/35/10 | 16+16 | 2.1687 | 2.1687 | 1.8 | 1.8 | 2.1687 | 12.5487 | 5.4724 | 120 | 7.0763 | 0 | 16.8 | 9.7237 | 9.7237 | открыт | 0.83
| Ном. Мощность СН, МВА | 16+16 | 4.35 | 4.35 |  | 0 | 0 | 16.8 | 16.8 | [5 empty] | Ном. Мощность СН, МВА | 16+16 | 0.60241 | 0.60241 | 0.5 | 0.5 | 0.60241 | 4.9524 | 4.9524 |  | 0 | 0 | 16.8 | 16.8 |  |  | 0.83
| Ном. мощность НН, МВА | 16+16 | 6.03 | 0.52 | 120 | 5.51 | 0 | 16.8 | 11.29 | [5 empty] | Ном. мощность НН, МВА | 16+16 | 1.5663 | 1.5663 | 1.3 | 1.3 | 1.5663 | 7.5963 | 0.52 | 120 | 7.0763 | 0 | 16.8 | 9.7237 |  |  | 0.83
151 | Каськово 35/10 | 1,6+4 | 1.24 | 0.09 | 120 | 1.15 | 0 | 1.68 | 0.53 | 0.53 | 0.4929 | открыт | 0.93 | 151 | Каськово 35/10 | 1,6+4 | 0.43011 | 0.43011 | 0.4 | 0.4 | 0.43011 | 1.6701 | 0.09 | 120 | 1.5801 | 0 | 1.68 | 0.099892 | 0.099892 | открыт | 0.93
152 | Усвятье 35/10 | 2,5+4 | 0.79 | 0 | 120 | 0.79 | 0 | 2.625 | 1.835 | 1.835 | 1.4313 | открыт | 0.78 | 152 | Усвятье 35/10 | 2,5+4 | 0.038462 | 0.038462 | 0.03 | 0.03 | 0.038462 | 0.82846 | 0 | 120 | 0.82846 | 0 | 2.625 | 1.7965 | 1.7965 | открыт | 0.78
153 | Ушаково 35/10 | 1,6+2,5 | 0.84 | 0 | 120 | 0.84 | 0 | 1.68 | 0.84 | 0.84 | 0.7896 | открыт | 0.94 | 153 | Ушаково 35/10 | 1,6+2,5 | 0.021277 | 0.021277 | 0.02 | 0.02 | 0.021277 | 0.86128 | 0 | 120 | 0.86128 | 0 | 1.68 | 0.81872 | 0.81872 | открыт | 0.94
154 | Артек (ведомств.) 35/10 | 4+4 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | открыт | 1 | 154 | Артек 35/10 | 4+4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | открыт | 1
155 | Ивано-Гудино 110/10 | 6,3+6,3 | 0.2 | 0.04 | 120 | 0.16 | 0 | 6.615 | 6.455 | 6.455 | 6.1322 | открыт | 0.95 | 155 | Ивано-Гудино 110/10 | 6,3+6,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.04 | 120 | 0.16 | 0 | 6.615 | 6.455 | 6.455 | открыт | 0.95
156 | Ельня 110/35/10 | 16+16 | 7.47 | 3.71 | 120 | 3.76 | 0 | 16.8 | 13.04 | 13.04 | 12.1272 | открыт | 0.93 | 156 | Ельня 110/35/10 | 16+16 | 0.93548 | 0.93548 | 0.87 | 0.87 | 0.93548 | 8.4055 | 4.3767 | 120 | 4.0288 | 0 | 16.8 | 12.7712 | 12.7712 | открыт | 0.93
| Ном. Мощность СН, МВА | 16+16 | 3.17 | 3.17 |  | 0 | 0 | 16.8 | 16.8 | [5 empty] | Ном. Мощность СН, МВА | 16+16 | 0.66667 | 0 |  |  | 0 | 3.8367 | 3.8367 |  | 0 | 0 | 16.8 | 16.8 |  |  | 0.93
| Ном. мощность НН, МВА | 16+16 | 4.3 | 0.54 | 10 | 3.76 | 0 | 16.8 | 13.04 | [5 empty] | Ном. мощность НН, МВА | 16+16 | 0.26882 | 0.26882 | 0.25 | 0.25 | 0.26882 | 4.5688 | 0.54 | 120 | 4.0288 | 0 | 16.8 | 12.7712 |  |  | 0.93
157 | Павлово 35/10 | 2,5+2,5 | 0.26 | 0 | 120 | 0.26 | 0 | 2.625 | 2.365 | 2.365 | 2.1049 | открыт | 0.89 | 157 | Павлово 35/10 | 2,5+2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 120 | 0.26 | 0 | 2.625 | 2.365 | 2.365 | открыт | 0.89
158 | Шарапово 35/10 | 4+4 | 0.48 | 1 | 120 | -0.52 | 0 | 4.2 | 4.72 | 4.72 | 4.2952 | открыт | 0.91 | 158 | Шарапово 35/10 | 4+4 | 0.0032967 | 0.0032967 | 0.003 | 0.003 | 0.0032967 | 0.4833 | 1 | 120 | -0.5167 | 0 | 4.2 | 4.7167 | 4.7167 | открыт | 0.91
159 | Коробец 35/10 | 2,5+2,5 | 1.08 | 0.17 | 120 | 0.91 | 0 | 2.625 | 1.715 | 1.715 | 1.6978 | открыт | 0.99 | 159 | Коробец 35/10 | 2,5+2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 0.17 | 120 | 0.91 | 0 | 2.625 | 1.715 | 1.715 | открыт | 0.99
160 | Балтутино 35/10 | 2,5+2,5 | 0.9 | 0 | 120 | 0.9 | 0 | 2.625 | 1.725 | 1.725 | 1.6905 | открыт | 0.98 | 160 | Балтутино 35/10 | 2,5+2,5 | 0.11224 | 0.11224 | 0.11 | 0.11 | 0.11224 | 1.0122 | 0 | 120 | 1.0122 | 0 | 2.625 | 1.6128 | 1.6128 | открыт | 0.98
161 | Лапино 110/35/10 | 5,6+5,6 | 1.13 | 0.72 | 120 | 0.41 | 0 | 5.88 | 5.47 | 5.47 | 5.3606 | открыт | 0.98 | 161 | Лапино 110/35/10 | 5,6+5,6 | 0.016327 | 0.016327 | 0.016 | 0.016 | 0.016327 | 1.1463 | 0.72612 | 120 | 0.4202 | 0 | 5.88 | 5.4598 | 5.4598 | открыт | 0.98
| Ном. Мощность СН, МВА | 5,6+5,6 | 0.72 | 0.72 |  | 0 | 0 | 5.88 | 5.88 | [5 empty] | Ном. Мощность СН, МВА | 5,6+5,6 | 0.0061224 | 0 |  |  | 0 | 0.72612 | 0.72612 |  | 0 | 0 | 5.88 | 5.88 |  |  | 0.98
| Ном. мощность НН, МВА | 5,6+5,6 | 0.41 | 0 | 120 | 0.41 | 0 | 5.88 | 5.47 | [5 empty] | Ном. мощность НН, МВА | 5,6+5,6 | 0.010204 | 0.010204 | 0.01 | 0.01 | 0.010204 | 0.4202 | 0 | 120 | 0.4202 | 0 | 5.88 | 5.4598 |  |  | 0.98
162 | Мутище 35/10 | 1,6+2,5 | 0.24 | 0.08 | 120 | 0.16 | 0 | 1.68 | 1.52 | 1.52 | 1.3528 | открыт | 0.89 | 162 | Мутище 35/10 | 1,6+2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0.08 | 120 | 0.16 | 0 | 1.68 | 1.52 | 1.52 | открыт | 0.89
163 | Суетово 110/35/10 | 6,3+6,3 | 3.76 | 2.97 | 120 | 0.79 | 0 | 6.615 | 5.825 | 5.825 | 4.8347 | открыт | 0.83 | 163 | Суетово 110/35/10 | 6,3+6,3 | 1.3735 | 1.3735 | 1.14 | 1.14 | 1.3735 | 5.1335 | 4.0061 | 120 | 1.1273 | 0 | 6.615 | 5.4877 | 5.4877 | открыт | 0.83
| Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+6,3 | 2.39 | 2.39 |  | 0 | 0 | 6.615 | 6.615 | [5 empty] | Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+6,3 | 1.0361 | 1.0361 | 0.86 | 0.86 | 1.0361 | 3.4261 | 3.4261 |  | 0 | 0 | 6.615 | 6.615 |  |  | 0.83
| Ном. мощность НН, МВА | 6,3+6,3 | 1.37 | 0.58 | 120 | 0.79 | 0 | 6.615 | 5.825 | [5 empty] | Ном. мощность НН, МВА | 6,3+6,3 | 0.33735 | 0.33735 | 0.28 | 0.28 | 0.33735 | 1.7073 | 0.58 | 120 | 1.1273 | 0 | 6.615 | 5.4877 |  |  | 0.83
164 | Пушкино 35/10 | 2,5+2,5 | 1.32 | 0.04 | 120 | 1.28 | 0 | 2.625 | 1.345 | 1.345 | 1.2374 | открыт | 0.92 | 164 | Пушкино 35/10 | 2,5+2,5 | 0.82609 | 0.82609 | 0.76 | 0.7 | 0.76087 | 2.1461 | 0.04 | 120 | 2.1061 | 0 | 2.625 | 0.51891 | 0.51891 | открыт | 0.92
165 | Ярцево 1 110/10 | 40+40 | 17.99 | 5.34 | 120 | 12.65 | 0 | 42 | 29.35 | 29.35 | 27.2955 | открыт | 0.93 | 165 | Ярцево 1 110/10 | 40+40 | 2.7957 | 2.7957 | 2.6 | 2.4 | 2.5806 | 20.7857 | 5.34 | 120 | 15.4457 | 0 | 42 | 26.5543 | 26.5543 | открыт | 0.93
166 | Ярцево 2 110/10 | 16+16 | 13.68 | 0.75 | 120 | 12.93 | 0 | 16.8 | 3.87 | 3.87 | 3.4443 | открыт | 0.89 | 166 | Ярцево 2 110/10 | 16+16 | 6.7416 | 6.7416 | 6 | 5.4 | 6.0674 | 20.4216 | 0.75 | 120 | 19.6716 | 0 | 16.8 | -2.8716 | -2.8716 | закрыт | 0.89
167 | Сапрыкино 110/35/10 | 6,3+6,3 | 1.72 | 0.87 | 120 | 0.85 | 0 | 6.615 | 5.765 | 5.765 | 4.7273 | открыт | 0.82 | 167 | Сапрыкино 110/35/10 | 6,3+6,3 | 0.060976 | 0.060976 | 0.05 | 0.05 | 0.060976 | 1.781 | 0.87 | 120 | 0.91098 | 0 | 6.615 | 5.704 | 5.704 | открыт | 0.82
| Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+6,3 | 0.47 | 0.47 |  | 0 | 0 | 6.615 | 6.615 | [5 empty] | Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+6,3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.47 | 0.47 |  | 0 | 0 | 6.615 | 6.615 |  |  | 0.82
| Ном. мощность НН, МВА | 6,3+6,3 | 1.25 | 0.4 | 120 | 0.85 | 0 | 6.615 | 5.765 | [5 empty] | Ном. мощность НН, МВА | 6,3+6,3 | 0.060976 | 0.060976 | 0.05 | 0.05 | 0.060976 | 1.311 | 0.4 | 120 | 0.91098 | 0 | 6.615 | 5.704 |  |  | 0.82
168 | Дорогобуж 2 35/10 | 6,3+6,3 | 3.95 | 0 | 120 | 3.95 | 0 | 6.615 | 2.665 | 2.665 | 2.3719 | открыт | 0.89 | 168 | Дорогобуж 2 35/10 | 6,3+6,3 | 0.80899 | 0.80899 | 0.72 | 0.72 | 0.80899 | 4.759 | 0 | 120 | 4.759 | 0 | 6.615 | 1.856 | 1.856 | открыт | 0.89
169 | Егорьево 35/10 | 6,3+6,3 | 5.39 | 0 | 120 | 5.39 | 0 | 6.615 | 1.225 | 1.225 | 1.1515 | открыт | 0.94 | 169 | Егорьево 35/10 | 6,3+6,3 | 0.21277 | 0.21277 | 0.2 | 0.2 | 0.21277 | 5.6028 | 0 | 120 | 5.6028 | 0 | 6.615 | 1.0122 | 1.0122 | открыт | 0.94
170 | Шаломино 35/10 | 1,6+2,5 | 0.96 | 0.13 | 120 | 0.83 | 0 | 1.68 | 0.85 | 0.85 | 0.782 | открыт | 0.92 | 170 | Шаломино 35/10 | 1,6+2,5 | 0.26087 | 0.26087 | 0.24 | 0.24 | 0.26087 | 1.2209 | 0.13 | 120 | 1.0909 | 0 | 1.68 | 0.58913 | 0.58913 | открыт | 0.92
171 | Рославль 110/35/6 | 25+40 | 24.9 | 1.4 | 120 | 23.5 | 0 | 26.25 | 2.75 | 2.75 | 2.4475 | открыт | 0.89 | 171 | Рославль 110/35/6 | 25+40 | 3.7079 | 3.7079 | 3.3 | 4.3 | 4.8315 | 28.6079 | 4.3124 | 120 | 24.2954 | 0 | 26.25 | 1.9546 | 1.9546 | открыт | 0.89
| Ном. Мощность СН, МВА | 25+40 | 11.8 | 1.4 |  | 10.4 | 0 | 26.25 | 15.85 | [5 empty] | Ном. Мощность СН, МВА | 25+40 | 1.7191 | 1.7191 | 1.53 | 2.53 | 2.8427 | 13.5191 | 4.3124 |  | 9.2067 | 0 | 26.25 | 17.0433 |  |  | 0.89
| Ном. мощность НН, МВА | 25+40 | 13.1 | 0 | 120 | 13.1 | 0 | 26.25 | 13.15 | [5 empty] | Ном. мощность НН, МВА | 25+40 | 1.9888 | 1.9888 | 1.77 | 1.77 | 1.9888 | 15.0888 | 0 | 120 | 15.0888 | 0 | 26.25 | 11.1612 |  |  | 0.89
172 | Мясокомбинат 35/6 | 6,3+6,3 | 2.33 | 0 | 120 | 2.33 | 0 | 6.615 | 4.285 | 4.285 | 3.728 | открыт | 0.87 | 172 | Мясокомбинат 35/6 | 6,3+6,3 | 0.057471 | 0.057471 | 0.05 | 0.05 | 0.057471 | 2.3875 | 0 | 120 | 2.3875 | 0 | 6.615 | 4.2275 | 4.2275 | открыт | 0.87
173 | Перенка 35/10 | 4+4 | 1.04 | 0 | 120 | 1.04 | 0 | 4.2 | 3.16 | 3.16 | 3.002 | открыт | 0.95 | 173 | Перенка 35/10 | 4+4 | 0.031579 | 0.031579 | 0.03 | 0.03 | 0.031579 | 1.0716 | 0 | 120 | 1.0716 | 0 | 4.2 | 3.1284 | 3.1284 | открыт | 0.95
174 | Хорошево 35/10 | 2,5+4 | 1.44 | 0 | 120 | 1.44 | 0 | 2.625 | 1.185 | 1.185 | 1.0665 | открыт | 0.9 | 174 | Хорошево 35/10 | 2,5+4 | 0.70556 | 0.70556 | 0.635 | 0.635 | 0.70556 | 2.1456 | 0 | 120 | 2.1456 | 0 | 2.625 | 0.47944 | 0.47944 | открыт | 0.9
175 | Липовка 35/10 | 2,5+2,5 | 0.57 | 0 | 120 | 0.57 | 0 | 2.625 | 2.055 | 2.055 | 1.2125 | открыт | 0.59 | 175 | Липовка 35/10 | 2,5+2,5 | 0.050847 | 0.050847 | 0.03 | 0.03 | 0.050847 | 0.62085 | 0 | 120 | 0.62085 | 0 | 2.625 | 2.0042 | 2.0042 | открыт | 0.59
176 | Кириллы 35/10 | 2,5+2,5 | 0.86 | 0 | 120 | 0.86 | 0 | 2.625 | 1.765 | 1.765 | 1.5179 | открыт | 0.86 | 176 | Кириллы 35/10 | 2,5+2,5 | 0.68605 | 0.68605 | 0.59 | 0.59 | 0.68605 | 1.546 | 0 | 120 | 1.546 | 0 | 2.625 | 1.079 | 1.079 | открыт | 0.86
177 | Десногорск 110/35/10 | 25+25 | 23.84 | 8.98 | 120 | 14.86 | 0 | 26.25 | 11.39 | 11.39 | 10.251 | открыт | 0.9 | 177 | Десногорск 110/35/10 | 25+25 | 2.4444 | 2.4444 | 2.2 | 2.2 | 2.4444 | 26.2844 | 3.16 | 120 | 23.1244 | 0 | 26.25 | 3.1256 | 3.1256 | открыт | 0.9
| Ном. Мощность СН, МВА | 25+25 | 8.98 | 8.98 |  | 0 | 0 | 26.25 | 26.25 | [5 empty] | Ном. Мощность СН, МВА | 25+25 | 2.2111 | 0 |  |  | 0 | 11.1911 | 3.16 |  | 8.0311 | 0 | 26.25 | 18.2189 |  |  | 0.9
| Ном. мощность НН, МВА | 25+25 | 14.86 | 0 | 120 | 14.86 | 0 | 26.25 | 11.39 | [5 empty] | Ном. мощность НН, МВА | 25+25 | 0.23333 | 0.23333 | 0.21 | 0.21 | 0.23333 | 15.0933 | 0 | 120 | 15.0933 | 0 | 26.25 | 11.1567 |  |  | 0.9
178 | Екимовичи 35/10 | 4+4 | 2.7 | 0.24 | 120 | 2.46 | 0 | 4.2 | 1.74 | 1.74 | 1.6704 | открыт | 0.96 | 178 | Екимовичи 35/10 | 4+4 | 1.4688 | 1.4688 | 1.41 | 1.41 | 1.4688 | 4.1688 | 0.24 | 120 | 3.9287 | 0 | 4.2 | 0.27125 | 0.27125 | открыт | 0.96
179 | Ивановская 35/10 | 2,5+2,5 | 0.29 | 0.07 | 120 | 0.22 | 0 | 2.625 | 2.405 | 2.405 | 2.1405 | открыт | 0.89 | 179 | Ивановская 35/10 | 2,5+2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0.07 | 120 | 0.22 | 0 | 2.625 | 2.405 | 2.405 | открыт | 0.89
180 | Коханы 35/10 | 1,6+1,6 | 0.44 | 0.09 | 120 | 0.35 | 0 | 1.68 | 1.33 | 1.33 | 1.2901 | открыт | 0.97 | 180 | Коханы 35/10 | 1,6+1,6 | 0.020619 | 0.020619 | 0.02 | 0.02 | 0.020619 | 0.46062 | 0.09 | 120 | 0.37062 | 0 | 1.68 | 1.3094 | 1.3094 | открыт | 0.97
181 | Коски 35/10 | 4+4 | 0.42 | 0 | 120 | 0.42 | 0 | 4.2 | 3.78 | 3.78 | 3.4776 | открыт | 0.92 | 181 | Коски 35/10 | 4+4 | 0.032609 | 0.032609 | 0.03 | 0.03 | 0.032609 | 0.45261 | 0 | 120 | 0.45261 | 0 | 4.2 | 3.7474 | 3.7474 | открыт | 0.92
182 | Индустриальная 110/35/6 | 16+16 | 4.62 | 1.33 | 120 | 3.29 | 0 | 16.8 | 13.51 | 5.565 | 4.9529 | открыт | 0.89 | 182 | Индустриальная 110/35/6 | 16+16 | 2.0225 | 2.0225 | 1.8 | 1.4 | 1.573 | 6.6425 | 2.0042 | 120 | 4.6383 | 0 | 16.8 | 12.1617 | 5.565 | открыт | 0.89
| Ном. Мощность СН, МВА | 16,3+5,3 | 1.33 | 1.33 |  | 0 | 0 | 5.565 | 5.565 | [5 empty] | Ном. Мощность СН, МВА | 16,3+5,3 | 0.67416 | 0.67416 | 0.6 | 0.4 | 0.44944 | 2.0042 | 2.0042 |  | 0 | 0 | 5.565 | 5.565 |  |  | 0.89
| Ном. мощность НН, МВА | 16+10,7 | 3.29 | 0 | 120 | 3.29 | 0 | 11.235 | 7.945 | [5 empty] | Ном. мощность НН, МВА | 16+10,7 | 1.3483 | 1.3483 | 1.2 | 1 | 1.1236 | 4.6383 | 0 | 120 | 4.6383 | 0 | 11.235 | 6.5967 |  |  | 0.89
183 | Астапковичи 35/10 | 2,5+2,5 | 0.84 | 0 | 120 | 0.84 | 0 | 2.625 | 1.785 | 1.785 | 1.5351 | открыт | 0.86 | 183 | Астапковичи 35/10 | 2,5+2,5 | 0.12791 | 0.12791 | 0.11 | 0.11 | 0.12791 | 0.96791 | 0 | 120 | 0.96791 | 0 | 2.625 | 1.6571 | 1.6571 | открыт | 0.86
184 | Барсуки 110/35/10 | 6,3+6,3 | 1.14 | 0.86 | 120 | 0.28 | 0 | 6.615 | 6.335 | 6.335 | 5.6382 | открыт | 0.89 | 184 | Барсуки 110/35/10 | 6,3+6,3 | 0.33708 | 0.33708 | 0.3 | 0.3 | 0.33708 | 1.4771 | 1.1971 | 120 | 0.28 | 0 | 6.615 | 6.335 | 6.335 | открыт | 0.89
| Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+6,3 | 0.86 | 0.86 |  | 0 | 0 | 6.615 | 6.615 | [5 empty] | Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+6,3 | 0.33708 | 0 |  |  | 0 | 1.1971 | 1.1971 |  | 0 | 0 | 6.615 | 6.615 |  |  | 0.89
| Ном. мощность НН, МВА | 6,3+6,3 | 0.28 | 0 | 120 | 0.28 | 0 | 6.615 | 6.335 | [5 empty] | Ном. мощность НН, МВА | 6,3+6,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 120 | 0.28 | 0 | 6.615 | 6.335 |  |  | 0.89
185 | Богданово 35/10 | 4+4 | 0.57 | 0 | 120 | 0.57 | 0 | 4.2 | 3.63 | 3.63 | 3.267 | открыт | 0.9 | 185 | Богданово 35/10 | 4+4 | 0.3 | 0.3 | 0.27 | 0.27 | 0.3 | 0.87 | 0 | 120 | 0.87 | 0 | 4.2 | 3.33 | 3.33 | открыт | 0.9
186 | Пригорье 110/35/10 | 10+2,5 | 1.78 | 0.65 | 120 | 1.13 | 0 | 2.625 | 1.495 | 1.495 | 1.2708 | открыт | 0.85 | 186 | Пригорье 110/35/10 | 10+2,5 | 0.10588 | 0.10588 | 0.09 | 0.09 | 0.10588 | 1.8859 | 0.75588 | 120 | 1.13 | 0 | 2.625 | 1.495 | 1.495 | открыт | 0.85
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+2,5 | 0.65 | 0.65 |  | 0 | 0 | 2.625 | 2.625 | [5 empty] | Ном. Мощность СН, МВА | 10+2,5 | 0.10588 | 0 |  |  | 0 | 0.75588 | 0.75588 |  | 0 | 0 | 2.625 | 2.625 |  |  | 0.85
| Ном. мощность НН, МВА | 10+2,5 | 1.13 | 0 | 120 | 1.13 | 0 | 2.625 | 1.495 | [5 empty] | Ном. мощность НН, МВА | 10+2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 0 | 120 | 1.13 | 0 | 2.625 | 1.495 |  |  | 0.85
187 | Бехово 35/10 | 2,5+2,5 | 0.54 | 0 | 120 | 0.54 | 0 | 2.625 | 2.085 | 2.085 | 1.7305 | открыт | 0.83 | 187 | Бехово 35/10 | 2,5+2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 120 | 0.54 | 0 | 2.625 | 2.085 | 2.085 | открыт | 0.83
188 | Починок 110/35/10 | 10+16 | 9.98 | 2.93 | 120 | 7.05 | 0 | 10.5 | 3.45 | 3.45 | 3.0705 | открыт | 0.89 | 188 | Починок 110/35/10 | 10+16 | 2.4719 | 2.4719 | 2.2 | 3.2 | 3.5955 | 12.4519 | 3.1547 | 120 | 9.2972 | 0 | 10.5 | 1.2028 | 1.2028 | открыт | 0.89
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+16 | 2.85 | 2.85 |  | 0 | 0 | 10.5 | 10.5 | [5 empty] | Ном. Мощность СН, МВА | 10+16 | 0.22472 | 0.22472 | 0.2 | 0.2 | 0.22472 | 3.0747 | 3.0747 |  | 0 | 0 | 10.5 | 10.5 |  |  | 0.89
| Ном. мощность НН, МВА | 10+16 | 7.13 | 0.08 | 120 | 7.05 | 0 | 10.5 | 3.45 | [5 empty] | Ном. мощность НН, МВА | 10+16 | 2.2472 | 2.2472 | 2 | 3 | 3.3708 | 9.3772 | 0.08 | 120 | 9.2972 | 0 | 10.5 | 1.2028 |  |  | 0.89
189 | Дивинская 35/10 | 4+4 | 1.19 | 0.17 | 120 | 1.02 | 0 | 4.2 | 3.18 | 3.18 | 2.5122 | открыт | 0.79 | 189 | Дивинская 35/10 | 4+4 | 0.17722 | 0.17722 | 0.14 | 0.14 | 0.17722 | 1.3672 | 0.17 | 120 | 1.1972 | 0 | 4.2 | 3.0028 | 3.0028 | открыт | 0.79
190 | Шаталово 35/10 | 2,5+2,5 | 1.75 | 0 | 120 | 1.75 | 0 | 2.625 | 0.875 | 0.875 | 0.8225 | открыт | 0.94 | 190 | Шаталово 35/10 | 2,5+2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 120 | 1.75 | 0 | 2.625 | 0.875 | 0.875 | открыт | 0.94
191 | Панская 35/10 | 6,3+6,3 | 1.36 | 0 | 120 | 1.36 | 0 | 6.615 | 5.255 | 5.255 | 4.1515 | открыт | 0.79 | 191 | Панская 35/10 | 6,3+6,3 | 0.063291 | 0.063291 | 0.05 | 0.05 | 0.063291 | 1.4233 | 0 | 120 | 1.4233 | 0 | 6.615 | 5.1917 | 5.1917 | открыт | 0.79
192 | Стодолище 110/35/10 | 6,3+6,3 | 3.41 | 1.82 | 120 | 1.59 | 0 | 6.615 | 5.025 | 5.025 | 4.1707 | открыт | 0.83 | 192 | Стодолище 110/35/10 | 6,3+6,3 | 0.59036 | 0.59036 | 0.49 | 0.49 | 0.59036 | 4.0004 | 2.1814 | 120 | 1.8189 | 0 | 6.615 | 4.7961 | 4.7961 | открыт | 0.83
| Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+6,3 | 1.37 | 1.37 |  | 0 | 0 | 6.615 | 6.615 | [5 empty] | Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+6,3 | 0.36145 | 0.36145 | 0.3 | 0.3 | 0.36145 | 1.7314 | 1.7314 |  | 0 | 0 | 6.615 | 6.615 |  |  | 0.83
| Ном. мощность НН, МВА | 6,3+6,3 | 2.04 | 0.45 | 120 | 1.59 | 0 | 6.615 | 5.025 | [5 empty] | Ном. мощность НН, МВА | 6,3+6,3 | 0.22892 | 0.22892 | 0.19 | 0.19 | 0.22892 | 2.2689 | 0.45 | 120 | 1.8189 | 0 | 6.615 | 4.7961 |  |  | 0.83
193 | Белик 35/10 | 2,5+2,5 | 0.2 | 0.33 | 120 | -0.13 | 0 | 2.625 | 2.755 | 2.755 | 2.0111 | открыт | 0.73 | 193 | Белик 35/10 | 2,5+2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.33 | 120 | -0.13 | 0 | 2.625 | 2.755 | 2.755 | открыт | 0.73
194 | Первомайсакя 35/10 | 4+4 | 1.52 | 0 | 120 | 1.52 | 0 | 4.2 | 2.68 | 2.68 | 2.0904 | открыт | 0.78 | 194 | Первомайсакя 35/10 | 4+4 | 0.038462 | 0.038462 | 0.03 | 0.03 | 0.038462 | 1.5585 | 0 | 120 | 1.5585 | 0 | 4.2 | 2.6415 | 2.6415 | открыт | 0.78
195 | Васьково 110/35/10 | 6,3+6,3 | 2.42 | 2.07 | 120 | 0.35 | 0 | 6.615 | 6.265 | 6.265 | 5.2626 | открыт | 0.84 | 195 | Васьково 110/35/10 | 6,3+6,3 | 4.3571 | 4.3571 | 3.66 | 3.66 | 4.3571 | 6.7771 | 6.3776 | 120 | 0.39952 | 0 | 6.615 | 6.2155 | 6.2155 | открыт | 0.84
| Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+6,3 | 1.87 | 1.87 |  | 0 | 0 | 6.615 | 6.615 | [5 empty] | Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+6,3 | 4.2976 | 4.2976 | 3.61 | 3.61 | 4.2976 | 6.1676 | 6.1676 |  | 0 | 0 | 6.615 | 6.615 |  |  | 0.84
| Ном. мощность НН, МВА | 6,3+6,3 | 0.55 | 0.21 | 120 | 0.34 | 0 | 6.615 | 6.275 | [5 empty] | Ном. мощность НН, МВА | 6,3+6,3 | 0.059524 | 0.059524 | 0.05 | 0.05 | 0.059524 | 0.60952 | 0.21 | 120 | 0.39952 | 0 | 6.615 | 6.2155 |  |  | 0.84
196 | Стригино 35/10 | 2,5+2,5 | 0.74 | 0 | 120 | 0.74 | 0 | 2.625 | 1.885 | 1.885 | 1.4515 | открыт | 0.77 | 196 | Стригино 35/10 | 2,5+2,5 | 1.5909 | 1.5909 | 1.225 | 1.225 | 1.5909 | 2.3309 | 0 | 120 | 2.3309 | 0 | 2.625 | 0.29409 | 0.29409 | открыт | 0.77
197 | Коминтерн 35/10 | 2,5+2,5 | 0.6 | 0 | 120 | 0.6 | 0 | 2.625 | 2.025 | 2.025 | 1.62 | открыт | 0.8 | 197 | Коминтерн 35/10 | 2,5+2,5 | 1.475 | 1.475 | 1.18 | 1.18 | 1.475 | 2.075 | 0 | 120 | 2.075 | 0 | 2.625 | 0.55 | 0.55 | открыт | 0.8
198 | Монастырщина 110/35/10 | 10+10 | 6.21 | 1.77 | 120 | 4.44 | 0 | 10.5 | 6.06 | 6.06 | 5.2116 | открыт | 0.86 | 198 | Монастырщина 110/35/10 | 10+10 | 0.46512 | 0.46512 | 0.4 | 0.4 | 0.46512 | 6.6751 | 1.8979 | 120 | 4.7772 | 0 | 10.5 | 5.7228 | 5.7228 | открыт | 0.86
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 1.77 | 1.77 |  | 0 | 0 | 10.5 | 10.5 | [5 empty] | Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 0.12791 | 0.12791 | 0.11 | 0.11 | 0.12791 | 1.8979 | 1.8979 |  | 0 | 0 | 10.5 | 10.5 |  |  | 0.86
| Ном. мощность НН, МВА | 10+10 | 4.44 | 0 | 120 | 4.44 | 0 | 10.5 | 6.06 | [5 empty] | Ном. мощность НН, МВА | 10+10 | 0.33721 | 0.33721 | 0.29 | 0.29 | 0.33721 | 4.7772 | 0 | 120 | 4.7772 | 0 | 10.5 | 5.7228 |  |  | 0.86
199 | Н.Михайлов 35/10 | 4+4 | 0.85 | 0 | 120 | 0.85 | 0 | 4.2 | 3.35 | 3.35 | 3.082 | открыт | 0.92 | 199 | Н.Михайлов 35/10 | 4+4 | 0.043478 | 0.043478 | 0.04 | 0.04 | 0.043478 | 0.89348 | 0 | 120 | 0.89348 | 0 | 4.2 | 3.3065 | 3.3065 | открыт | 0.92
200 | Татарск 35/10 | 3,2+4 | 0.94 | 0 | 120 | 0.94 | 0 | 3.36 | 2.42 | 2.42 | 1.694 | открыт | 0.7 | 200 | Татарск 35/10 | 3,2+4 | 0.035714 | 0.035714 | 0.025 | 0.025 | 0.035714 | 0.97571 | 0 | 120 | 0.97571 | 0 | 3.36 | 2.3843 | 2.3843 | открыт | 0.7
201 | Турки 35/10 | 1,6+1,6 | 0.27 | 0 | 120 | 0.27 | 0 | 1.68 | 1.41 | 1.41 | 0.7191 | открыт | 0.51 | 201 | Турки 35/10 | 1,6+1,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 120 | 0.27 | 0 | 1.68 | 1.41 | 1.41 | открыт | 0.51
202 | Сож 35/10 | 4+4 | 0.47 | 0 | 120 | 0.47 | 0 | 4.2 | 3.73 | 3.73 | 2.8348 | открыт | 0.76 | 202 | Сож 35/10 | 4+4 | 0.013158 | 0.013158 | 0.01 | 0.01 | 0.013158 | 0.48316 | 0 | 120 | 0.48316 | 0 | 4.2 | 3.7168 | 3.7168 | открыт | 0.76
203 | Хиславичи 110/35/10 | 16+16 | 4.29 | 1.96 | 120 | 2.33 | 0 | 16.8 | 14.47 | 14.47 | 12.2995 | открыт | 0.85 | 203 | Хиславичи 110/35/10 | 16+16 | 0.55294 | 0.55294 | 0.47 | 0.47 | 0.55294 | 4.8429 | 2.1247 | 120 | 2.7182 | 0 | 16.8 | 14.0818 | 14.0818 | открыт | 0.85
| Ном. Мощность СН, МВА | 16+16 | 1.78 | 1.78 |  | 0 | 0 | 16.8 | 16.8 | [5 empty] | Ном. Мощность СН, МВА | 16+16 | 0.16471 | 0 |  |  | 0 | 1.9447 | 1.9447 |  | 0 | 0 | 16.8 | 16.8 |  |  | 0.85
| Ном. мощность НН, МВА | 16+16 | 2.51 | 0.18 | 120 | 2.33 | 0 | 16.8 | 14.47 | [5 empty] | Ном. мощность НН, МВА | 16+16 | 0.38824 | 0.38824 | 0.33 | 0.33 | 0.38824 | 2.8982 | 0.18 | 120 | 2.7182 | 0 | 16.8 | 14.0818 |  |  | 0.85
204 | Городище 35/10 | 1,8+2,5 | 0.9 | 0 | 120 | 0.9 | 0 | 1.89 | 0.99 | 0.99 | 0.9009 | открыт | 0.91 | 204 | Городище 35/10 | 1,8+2,5 | 0.054945 | 0.054945 | 0.05 | 0.05 | 0.054945 | 0.95495 | 0 | 120 | 0.95495 | 0 | 1.89 | 0.93505 | 0.93505 | открыт | 0.91
205 | Комаровка 35/10 | 4+4 | 0.34 | 0.02 | 120 | 0.32 | 0 | 4.2 | 3.88 | 3.88 | 2.4056 | открыт | 0.62 | 205 | Комаровка 35/10 | 4+4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0.02 | 120 | 0.32 | 0 | 4.2 | 3.88 | 3.88 | открыт | 0.62
206 | Черепово 35/10 | 2,5+2,5 | 0.33 | 0 | 120 | 0.33 | 0 | 2.625 | 2.295 | 2.295 | 1.9737 | открыт | 0.86 | 206 | Черепово 35/10 | 2,5+2,5 | 0.023256 | 0.023256 | 0.02 | 0.02 | 0.023256 | 0.35326 | 0 | 120 | 0.35326 | 0 | 2.625 | 2.2717 | 2.2717 | открыт | 0.86
207 | Студенец 35/10 | 1,6+2,5 | 0.42 | 0.01 | 120 | 0.41 | 0 | 1.68 | 1.27 | 1.27 | 1.1811 | открыт | 0.93 | 207 | Студенец 35/10 | 1,6+2,5 | 0.032258 | 0.032258 | 0.03 | 0.03 | 0.032258 | 0.45226 | 0.01 | 120 | 0.44226 | 0 | 1.68 | 1.2377 | 1.2377 | открыт | 0.93
208 | Шумячи 110/35/10 | 10+10 | 5.45 | 2.86 | 120 | 2.59 | 0 | 10.5 | 7.91 | 7.91 | 7.2772 | открыт | 0.92 | 208 | Шумячи 110/35/10 | 10+10 | 1.5109 | 1.5109 | 1.39 | 1.39 | 1.5109 | 6.9609 | 3.8383 | 120 | 3.1226 | 0 | 10.5 | 7.3774 | 7.3774 | открыт | 0.92
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 2.22 | 2.22 |  | 0 | 0 | 10.5 | 10.5 | [5 empty] | Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 0.97826 | 0.97826 | 0.9 | 0.9 | 0.97826 | 3.1983 | 3.1983 |  | 0 | 0 | 10.5 | 10.5 |  |  | 0.92
| Ном. мощность НН, МВА | 10+10 | 3.23 | 0.64 | 120 | 2.59 | 0 | 10.5 | 7.91 | [5 empty] | Ном. мощность НН, МВА | 10+10 | 0.53261 | 0.53261 | 0.49 | 0.49 | 0.53261 | 3.7626 | 0.64 | 120 | 3.1226 | 0 | 10.5 | 7.3774 |  |  | 0.92
209 | Ершичи 110/35/10 | 10+10 | 2.42 | 0.58 | 120 | 1.84 | 0 | 10.5 | 8.66 | 8.66 | 7.6208 | открыт | 0.88 | 209 | Ершичи 110/35/10 | 10+10 | 0.625 | 0.625 | 0.55 | 0.55 | 0.625 | 3.045 | 0.69364 | 120 | 2.3514 | 0 | 10.5 | 8.1486 | 8.1486 | открыт | 0.88
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 0.36 | 0.36 |  | 0 | 0 | 10.5 | 10.5 | [5 empty] | Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 0.11364 | 0.11364 | 0.1 | 0.1 | 0.11364 | 0.47364 | 0.47364 |  | 0 | 0 | 10.5 | 10.5 |  |  | 0.88
| Ном. мощность НН, МВА | 10+10 | 2.06 | 0.22 | 120 | 1.84 | 0 | 10.5 | 8.66 | [5 empty] | Ном. мощность НН, МВА | 10+10 | 0.51136 | 0.51136 | 0.45 | 0.45 | 0.51136 | 2.5714 | 0.22 | 120 | 2.3514 | 0 | 10.5 | 8.1486 |  |  | 0.88
210 | Рухань 35/10 | 2,5+2,5 | 0.38 | 0 | 120 | 0.38 | 0 | 2.625 | 2.245 | 2.245 | 1.7736 | открыт | 0.79 | 210 | Рухань 35/10 | 2,5+2,5 | 0.12658 | 0.12658 | 0.1 | 0.1 | 0.12658 | 0.50658 | 0 | 120 | 0.50658 | 0 | 2.625 | 2.1184 | 2.1184 | открыт | 0.79
211 | Вязьма 1 110/35/10 | 40+40 | 44.57 | 2.885 | 120 | 41.685 | 0 | 42 | 0.315 | 0.315 | 0.28665 | открыт | 0.91 | 211 | Вязьма 1 110/35/10 | 40+40 | 18.5022 | 18.5022 | 16.837 | 15.7 | 17.2527 | 63.0722 | 6.5462 | 120 | 56.526 | 0 | 42 | -14.526 | -14.526 | закрыт | 0.91
| Ном. Мощность СН, МВА | 40+40 | 27.91 | 2.325 | 121 | 25.585 | 0 | 42 | 16.415 | [5 empty] | Ном. Мощность СН, МВА | 40+40 | 9.9308 | 12.022 | 10.94 |  | 0 | 37.8408 | 5.9862 |  | 31.8545 | 0 | 42 | 10.1455 |  |  | 0.91
| Ном. мощность НН, МВА | 40+40 | 16.66 | 0.56 | 122 | 16.1 | 0 | 42 | 25.9 | [5 empty] | Ном. мощность НН, МВА | 40+40 | 8.5714 | 8.5714 | 7.8 | 6.81 | 7.4835 | 25.2314 | 0.56 | 120 | 24.6714 | 0 | 42 | 17.3286 |  |  | 0.91
212 | Вязьма-Брянская 35/10 | 6,3+6,3 | 3.01 | 0 | 120 | 3.01 | 0 | 6.615 | 3.605 | 3.605 | 3.3527 | открыт | 0.93 | 212 | Вязьма-Брянская 35/10 | 6,3+6,3 | 0.064516 | 0.064516 | 0.06 | 0.06 | 0.064516 | 3.0745 | 0 | 120 | 3.0745 | 0 | 6.615 | 3.5405 | 3.5405 | открыт | 0.93
213 | Хмелита 35/10 | 1,6+2,5 | 0.66 | 0.11 | 120 | 0.55 | 0 | 1.68 | 1.13 | 1.13 | 1.0283 | открыт | 0.91 | 213 | Хмелита 35/10 | 1,6+2,5 | 0.37363 | 0.37363 | 0.34 | 0.3 | 0.32967 | 1.0336 | 0.11 | 120 | 0.92363 | 0 | 1.68 | 0.75637 | 0.75637 | открыт | 0.91
214 | Исаково 35/10 | 2,5+4 | 0.58 | 0.3 | 120 | 0.28 | 0 | 2.625 | 2.345 | 2.345 | 2.1809 | открыт | 0.93 | 214 | Исаково 35/10 | 2,5+4 | 0.021505 | 0.021505 | 0.02 | 0.02 | 0.021505 | 0.60151 | 0.3 | 120 | 0.30151 | 0 | 2.625 | 2.3235 | 2.3235 | открыт | 0.93
215 | Ризское 35/10 | 2,5+2,5 | 0.81 | 0.01 | 120 | 0.8 | 0 | 2.625 | 1.825 | 1.825 | 1.6242 | открыт | 0.89 | 215 | Ризское 35/10 | 2,5+2,5 | 0.33708 | 0.33708 | 0.3 | 0.3 | 0.33708 | 1.1471 | 0.01 | 120 | 1.1371 | 0 | 2.625 | 1.4879 | 1.4879 | открыт | 0.89
216 | Березка 35/10 | 4+4 | 0.97 | 0 | 120 | 0.97 | 0 | 4.2 | 3.23 | 3.23 | 2.7132 | открыт | 0.84 | 216 | Березка 35/10 | 4+4 | 0.63095 | 0.63095 | 0.53 | 0.53 | 0.63095 | 1.601 | 0 | 120 | 1.601 | 0 | 4.2 | 2.599 | 2.599 | открыт | 0.84
217 | Шиманово 35/10 | 1,8+4 | 0.56 | 0.32 | 120 | 0.24 | 0 | 1.89 | 1.65 | 1.65 | 1.1715 | открыт | 0.71 | 217 | Шиманово 35/10 | 1,8+4 | 0.50704 | 0.50704 | 0.36 | 0.36 | 0.50704 | 1.067 | 0.32 | 120 | 0.74704 | 0 | 1.89 | 1.143 | 1.143 | открыт | 0.71
218 | Кайдаково 35/10 | 4+4 | 1.32 | 0.2 | 120 | 1.12 | 0 | 4.2 | 3.08 | 3.08 | 2.5872 | открыт | 0.84 | 218 | Кайдаково 35/10 | 4+4 | 0.3631 | 0.3631 | 0.305 | 0.305 | 0.3631 | 1.6831 | 0.2 | 120 | 1.4831 | 0 | 4.2 | 2.7169 | 2.7169 | открыт | 0.84
219 | Мелькомбинат 35/10 | 10+10 | 8.74 | 0.13 | 120 | 8.61 | 0 | 10.5 | 1.89 | 1.89 | 1.6821 | открыт | 0.89 | 219 | Мелькомбинат 35/10 | 10+10 | 7.4382 | 7.4382 | 6.62 | 6.4 | 7.191 | 16.1782 | 0.13 | 120 | 16.0482 | 0 | 10.5 | -5.5482 | -5.5482 | закрыт | 0.89
220 | Кикино 35/10 | 2,5+2,5 | 0.71 | 0.41 | 120 | 0.3 | 0 | 2.625 | 2.325 | 2.325 | 2.1158 | открыт | 0.91 | 220 | Кикино 35/10 | 2,5+2,5 | 0.53846 | 0.53846 | 0.49 | 0.49 | 0.53846 | 1.2485 | 0.41 | 120 | 0.83846 | 0 | 2.625 | 1.7865 | 1.7865 | открыт | 0.91
221 | Вязьма 2 110/10 | 16+16 | 15.6 | 0 | 120 | 15.6 | 0 | 16.8 | 1.2 | 1.2 | 1.128 | открыт | 0.94 | 221 | Вязьма 2 110/10 | 16+16 | 5.1915 | 5.1915 | 4.88 | 4.81 | 5.117 | 20.7915 | 0 | 120 | 20.7915 | 0 | 16.8 | -3.9915 | -3.9915 | закрыт | 0.94
222 | Туманово 110/35/10 | 6,3+6,3 | 2.19 | 1.22 | 120 | 0.97 | 0 | 6.615 | 5.645 | 5.645 | 5.4756 | открыт | 0.97 | 222 | Туманово 110/35/10 | 6,3+6,3 | 0.71134 | 0.71134 | 0.69 | 0.69 | 0.71134 | 2.9013 | 1.7045 | 120 | 1.1968 | 0 | 6.615 | 5.4182 | 5.4182 | открыт | 0.97
| Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+6,3 | 0.88 | 0.88 |  | 0 | 0 | 6.615 | 6.615 | [5 empty] | Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+6,3 | 0.48454 | 0.14021 | 0.136 | 0.136 | 0.14021 | 1.3645 | 1.3645 |  | 0 | 0 | 6.615 | 6.615 |  |  | 0.97
| Ном. мощность НН, МВА | 6,3+6,3 | 1.31 | 0.34 | 120 | 0.97 | 0 | 6.615 | 5.645 | [5 empty] | Ном. мощность НН, МВА | 6,3+6,3 | 0.2268 | 0.2268 | 0.22 | 0.22 | 0.2268 | 1.5368 | 0.34 | 120 | 1.1968 | 0 | 6.615 | 5.4182 |  |  | 0.97
223 | Россия 110/35/10 | 10+16 | 2.97 | 2.36 | 120 | 0.61 | 0 | 10.5 | 9.89 | 9.89 | 8.6043 | открыт | 0.87 | 223 | Россия 110/35/10 | 10+16 | 1.2069 | 1.2069 | 1.05 | 1.05 | 1.2069 | 4.1769 | 3.4864 | 120 | 0.69046 | 0 | 10.5 | 9.8095 | 9.8095 | открыт | 0.87
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+16 | 2.04 | 2.04 |  | 0 | 0 | 10.5 | 10.5 | [5 empty] | Ном. Мощность СН, МВА | 10+16 | 1.1264 | 1.1264 | 0.98 | 0.98 | 1.1264 | 3.1664 | 3.1664 |  | 0 | 0 | 10.5 | 10.5 |  |  | 0.87
| Ном. мощность НН, МВА | 10+16 | 0.93 | 0.32 | 120 | 0.61 | 0 | 10.5 | 9.89 | [5 empty] | Ном. мощность НН, МВА | 10+16 | 0.08046 | 0.08046 | 0.07 | 0.07 | 0.08046 | 1.0105 | 0.32 | 120 | 0.69046 | 0 | 10.5 | 9.8095 |  |  | 0.87
224 | Семлево 35/10 | 2,5+4 | 0.91 | 0 | 120 | 0.91 | 0 | 2.625 | 1.715 | 1.715 | 1.6121 | открыт | 0.94 | 224 | Семлево 35/10 | 2,5+4 | 0.54255 | 0.54255 | 0.51 | 0.51 | 0.54255 | 1.4526 | 0 | 120 | 1.4526 | 0 | 2.625 | 1.1724 | 1.1724 | открыт | 0.94
225 | Артемово 35/10 | 2,5+2,5 | 0.29 | 0 | 120 | 0.29 | 0 | 2.625 | 2.335 | 2.335 | 2.1949 | открыт | 0.94 | 225 | Артемово 35/10 | 2,5+2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 120 | 0.29 | 0 | 2.625 | 2.335 | 2.335 | открыт | 0.94
226 | Гагарин 110/35/10 | 25+25 | 29.21 | 4.78 | 120 | 24.43 | 0 | 26.25 | 1.82 | 1.82 | 1.6562 | открыт | 0.91 | 226 | Гагарин 110/35/10 | 25+25 | 13.044 | 13.044 | 11.87 | 10.8 | 11.8681 | 42.254 | 6.82 | 120 | 35.434 | 0 | 26.25 | -9.184 | -9.184 | закрыт | 0.91
| Ном. Мощность СН, МВА | 25+25 | 10.06 | 3.06 |  | 7 | 0 | 26.25 | 19.25 | [5 empty] | Ном. Мощность СН, МВА | 25+25 | 4.6374 | 4.6374 | 4.22 | 4.18 | 4.5934 | 14.6974 | 5.1 |  | 9.5974 | 0 | 26.25 | 16.6526 |  |  | 0.91
| Ном. мощность НН, МВА | 25+25 | 19.15 | 1.72 | 120 | 17.43 | 0 | 26.25 | 8.82 | [5 empty] | Ном. мощность НН, МВА | 25+25 | 8.4066 | 8.4066 | 7.65 | 6.62 | 7.2747 | 27.5566 | 1.72 | 120 | 25.8366 | 0 | 26.25 | 0.41341 |  |  | 0.91
227 | Родоманово 35/10 | 4+4 | 0.91 | 1.18 | 120 | -0.27 | 0 | 4.2 | 4.47 | 4.47 | 3.1737 | открыт | 0.71 | 227 | Родоманово 35/10 | 4+4 | 0.87324 | 0.87324 | 0.62 | 0.62 | 0.87324 | 1.7832 | 1.18 | 120 | 0.60324 | 0 | 4.2 | 3.5968 | 3.5968 | открыт | 0.71
228 | Клушино 35/10 | 4+4 | 0.78 | 0.57 | 120 | 0.21 | 0 | 4.2 | 3.99 | 3.99 | 3.5511 | открыт | 0.89 | 228 | Клушино 35/10 | 4+4 | 0.75843 | 0.75843 | 0.675 | 0.675 | 0.75843 | 1.5384 | 0.57 | 120 | 0.96843 | 0 | 4.2 | 3.2316 | 3.2316 | открыт | 0.89
229 | Ивино 35/10 | 1,6+1,6 | 0.22 | 0 | 120 | 0.22 | 0 | 1.68 | 1.46 | 1.46 | 1.3578 | открыт | 0.93 | 229 | Ивино 35/10 | 1,6+1,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 120 | 0.22 | 0 | 1.68 | 1.46 | 1.46 | открыт | 0.93
230 | Карманово 35/10 | 4+4 | 3.56 | 0.21 | 120 | 3.35 | 0 | 4.2 | 0.85 | 0.85 | 0.799 | открыт | 0.94 | 230 | Карманово 35/10 | 4+4 | 0.87234 | 0.87234 | 0.82 | 0.82 | 0.87234 | 4.4323 | 0.21 | 120 | 4.2223 | 0 | 4.2 | -0.02234 | -0.02234 | закрыт | 0.94
231 | Сверчково 35/10 | 2,5+2,5 | 2.18 | 0.75 | 120 | 1.43 | 0 | 2.625 | 1.195 | 1.195 | 0.9799 | открыт | 0.82 | 231 | Сверчково 35/10 | 2,5+2,5 | 0.53902 | 0.53902 | 0.442 | 0.4 | 0.4878 | 2.719 | 0.75 | 120 | 1.969 | 0 | 2.625 | 0.65598 | 0.65598 | открыт | 0.82
232 | Лесная 35/10 | 4+4 | 1.43 | 0 | 120 | 1.43 | 0 | 4.2 | 2.77 | 2.77 | 1.8559 | открыт | 0.67 | 232 | Лесная 35/10 | 4+4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.43 | 0 | 120 | 1.43 | 0 | 4.2 | 2.77 | 2.77 | открыт | 0.67
233 | Тесово 35/10 | 1,6+2,5 | 0.66 | 0.48 | 120 | 0.18 | 0 | 1.68 | 1.5 | 1.5 | 1.395 | открыт | 0.93 | 233 | Тесово 35/10 | 1,6+2,5 | 0.16129 | 0.16129 | 0.15 | 0.15 | 0.16129 | 0.82129 | 0.48 | 120 | 0.34129 | 0 | 1.68 | 1.3387 | 1.3387 | открыт | 0.93
234 | Светотехника 110/10 | 16+16 | 4.5 | 0.97 | 120 | 3.53 | 0 | 16.8 | 13.27 | 13.27 | 12.0757 | открыт | 0.91 | 234 | Светотехника 110/10 | 16+16 | 9.3407 | 9.3407 | 8.5 | 8.5 | 9.3407 | 13.8407 | 0.97 | 120 | 12.8707 | 0 | 16.8 | 3.9293 | 3.9293 | открыт | 0.91
235 | Мишино 110/35/10 | 10+10 | 3.81 | 3.17 | 120 | 0.64 | 0 | 10.5 | 9.86 | 9.86 | 8.381 | открыт | 0.85 | 235 | Мишино 110/35/10 | 10+10 | 3.4941 | 3.4941 | 2.97 | 2.87 | 3.3765 | 7.3041 | 5.6053 | 120 | 1.6988 | 0 | 10.5 | 8.8012 | 8.8012 | открыт | 0.85
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 2.53 | 2.53 |  | 0 | 0 | 10.5 | 10.5 | [5 empty] | Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 2.4353 | 2.4353 | 2.07 | 2.07 | 2.4353 | 4.9653 | 4.9653 |  | 0 | 0 | 10.5 | 10.5 |  |  | 0.85
| Ном. мощность НН, МВА | 10+10 | 1.28 | 0.64 | 120 | 0.64 | 0 | 10.5 | 9.86 | [5 empty] | Ном. мощность НН, МВА | 10+10 | 1.0588 | 1.0588 | 0.9 | 0.8 | 0.94118 | 2.3388 | 0.64 | 120 | 1.6988 | 0 | 10.5 | 8.8012 |  |  | 0.85
236 | Никольское 35/10 | 6,3+6,3 | 1.71 | 0.59 | 120 | 1.12 | 0 | 6.615 | 5.495 | 5.495 | 4.7257 | открыт | 0.86 | 236 | Никольское 35/10 | 6,3+6,3 | 1.3953 | 1.3953 | 1.2 | 1.2 | 1.3953 | 3.1053 | 0.59 | 120 | 2.5153 | 0 | 6.615 | 4.0997 | 4.0997 | открыт | 0.86
237 | Бекрино 35/10 | 2,5+2,5 | 0.61 | 0.09 | 120 | 0.52 | 0 | 2.625 | 2.105 | 2.105 | 1.8314 | открыт | 0.87 | 237 | Бекрино 35/10 | 2,5+2,5 | 0.42529 | 0.42529 | 0.37 | 0.37 | 0.42529 | 1.0353 | 0.09 | 120 | 0.94529 | 0 | 2.625 | 1.6797 | 1.6797 | открыт | 0.87
238 | Трубная 110/10 | 25+25 | 6.49 | 1.57 | 120 | 4.92 | 0 | 26.25 | 21.33 | 21.33 | 20.0502 | открыт | 0.94 | 238 | Трубная 110/10 | 25+25 | 2.3191 | 2.3191 | 2.18 | 2.14 | 2.2766 | 8.8091 | 1.57 | 120 | 7.2391 | 0 | 26.25 | 19.0109 | 19.0109 | открыт | 0.94
239 | Темкино 110/35/10 | 10+10 | 4.16 | 1.23 | 120 | 2.93 | 0 | 10.5 | 7.57 | 7.57 | 7.2672 | открыт | 0.96 | 239 | Темкино 110/35/10 | 10+10 | 2.0833 | 2.0833 | 2 | 1.78 | 1.8542 | 6.2433 | 2.2821 | 120 | 3.9613 | 0 | 10.5 | 6.5387 | 6.5387 | открыт | 0.96
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 0.98 | 0.98 |  | 0 | 0 | 10.5 | 10.5 | [5 empty] | Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 1.0521 | 1.0521 | 1.01 | 0.79 | 0.82292 | 2.0321 | 2.0321 |  | 0 | 0 | 10.5 | 10.5 |  |  | 0.96
| Ном. мощность НН, МВА | 10+10 | 3.18 | 0.25 | 120 | 2.93 | 0 | 10.5 | 7.57 | [5 empty] | Ном. мощность НН, МВА | 10+10 | 1.0312 | 1.0312 | 0.99 | 0.99 | 1.0312 | 4.2112 | 0.25 | 120 | 3.9612 | 0 | 10.5 | 6.5388 |  |  | 0.96
240 | Нарытка 35/10 | 2,5+2,5 | 0.3 | 0.05 | 120 | 0.25 | 0 | 2.625 | 2.375 | 2.375 | 1.9712 | открыт | 0.83 | 240 | Нарытка 35/10 | 2,5+2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.05 | 120 | 0.25 | 0 | 2.625 | 2.375 | 2.375 | открыт | 0.83
241 | Новодугино 110/35/10 | 10+10 | 4.02 | 1.53 | 120 | 2.49 | 0 | 10.5 | 8.01 | 8.01 | 7.7697 | открыт | 0.97 | 241 | Новодугино 110/35/10 | 10+10 | 2.7629 | 2.7629 | 2.68 | 0.48 | 0.49485 | 6.7829 | 2.5733 | 120 | 4.2096 | 0 | 10.5 | 6.2904 | 6.2904 | открыт | 0.97
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 1.05 | 1.05 |  | 0 | 0 | 10.5 | 10.5 | [5 empty] | Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 1.0433 | 1.0433 | 1.012 | 0.327 | 0.33711 | 2.0933 | 2.0933 |  | 0 | 0 | 10.5 | 10.5 |  |  | 0.97
| Ном. мощность НН, МВА | 10+10 | 2.97 | 0.48 | 120 | 2.49 | 0 | 10.5 | 8.01 | [5 empty] | Ном. мощность НН, МВА | 10+10 | 1.7196 | 1.7196 | 1.668 | 0.153 | 0.15773 | 4.6896 | 0.48 | 120 | 4.2096 | 0 | 10.5 | 6.2904 |  |  | 0.97
242 | Высокое 35/10 | 1,6+4 | 0.83 | 0.42 | 120 | 0.41 | 0 | 1.68 | 1.27 | 1.27 | 0.9017 | открыт | 0.71 | 242 | Высокое 35/10 | 1,6+4 | 0.59155 | 0.59155 | 0.42 | 0.42 | 0.59155 | 1.4215 | 0.42 | 120 | 1.0015 | 0 | 1.68 | 0.67845 | 0.67845 | открыт | 0.71
243 | Хотьково 35/10 | 4+4 | 0.85 | 0.26 | 120 | 0.59 | 0 | 4.2 | 3.61 | 3.61 | 3.0324 | открыт | 0.84 | 243 | Хотьково 35/10 | 4+4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0.26 | 120 | 0.59 | 0 | 4.2 | 3.61 | 3.61 | открыт | 0.84
244 | Днепровск 110/35/10 | 10+10 | 3.67 | 3.29 | 120 | 0.38 | 0 | 10.5 | 10.12 | 10.12 | 9.0068 | открыт | 0.89 | 244 | Днепровск 110/35/10 | 10+10 | 1.7865 | 1.7865 | 1.59 | 1.54 | 1.7303 | 5.4565 | 4.863 | 120 | 0.59348 | 0 | 10.5 | 9.9065 | 9.9065 | открыт | 0.89
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 3.13 | 3.13 |  | 0 | 0 | 10.5 | 10.5 | [5 empty] | Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 1.573 | 1.573 | 1.4 | 1.35 | 1.5169 | 4.703 | 4.703 |  | 0 | 0 | 10.5 | 10.5 |  |  | 0.89
| Ном. мощность НН, МВА | 10+10 | 0.54 | 0.16 | 120 | 0.38 | 0 | 10.5 | 10.12 | [5 empty] | Ном. мощность НН, МВА | 10+10 | 0.21348 | 0.21348 | 0.19 | 0.19 | 0.21348 | 0.75348 | 0.16 | 120 | 0.59348 | 0 | 10.5 | 9.9065 |  |  | 0.89
245 | Липецы 35/10 | 2,5+2,5 | 0.36 | 0.75 | 120 | -0.39 | 0 | 2.625 | 3.015 | 3.015 | 2.3517 | открыт | 0.78 | 245 | Липецы 35/10 | 2,5+2,5 | 0.70513 | 0.70513 | 0.55 | 0.55 | 0.70513 | 1.0651 | 0.75 | 120 | 0.31513 | 0 | 2.625 | 2.3099 | 2.3099 | открыт | 0.78
246 | Нахимовская 35/10 | 1,6+1,6 | 0.72 | 0.7 | 120 | 0.02 | 0 | 1.68 | 1.66 | 1.66 | 1.6102 | открыт | 0.97 | 246 | Нахимовская 35/10 | 1,6+1,6 | 0.016495 | 0.016495 | 0.016 | 0.016 | 0.016495 | 0.73649 | 0.7 | 120 | 0.036495 | 0 | 1.68 | 1.6435 | 1.6435 | открыт | 0.97
247 | Сычевка 110/35/10 | 16+25 | 8.8 | 1.47 | 120 | 7.33 | 0 | 16.8 | 9.47 | 9.47 | 8.7124 | открыт | 0.92 | 247 | Сычевка 110/35/10 | 16+25 | 6.8478 | 6.8478 | 6.3 | 6.2 | 6.7391 | 15.6478 | 1.78 | 120 | 13.8678 | 0 | 16.8 | 2.9322 | 2.9322 | открыт | 0.92
| Ном. Мощность СН, МВА | 16+25 | 3.43 | 0.7 |  | 2.73 | 0 | 16.8 | 14.07 | [5 empty] | Ном. Мощность СН, МВА | 16+25 | 4.5326 | 4.5326 | 4.17 | 4.17 | 4.5326 | 7.9626 | 1.01 |  | 6.9526 | 0 | 16.8 | 9.8474 |  |  | 0.92
| Ном. мощность НН, МВА | 16+25 | 5.37 | 0.77 | 120 | 4.6 | 0 | 16.8 | 12.2 | [5 empty] | Ном. мощность НН, МВА | 16+25 | 2.3152 | 2.3152 | 2.13 | 2.03 | 2.2065 | 7.6852 | 0.77 | 120 | 6.9152 | 0 | 16.8 | 9.8848 |  |  | 0.92
248 | Сутормино 35/10 | 1,8+4 | 0.55 | 0.06 | 120 | 0.49 | 0 | 1.89 | 1.4 | 1.4 | 1.218 | открыт | 0.87 | 248 | Сутормино 35/10 | 1,8+4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0.06 | 120 | 0.49 | 0 | 1.89 | 1.4 | 1.4 | открыт | 0.87
249 | Караваево 35/10 | 4+4 | 1.29 | 0.29 | 120 | 1 | 0 | 4.2 | 3.2 | 3.2 | 2.944 | открыт | 0.92 | 249 | Караваево 35/10 | 4+4 | 0.66957 | 0.66957 | 0.616 | 0.608 | 0.66087 | 1.9596 | 0.29 | 120 | 1.6696 | 0 | 4.2 | 2.5304 | 2.5304 | открыт | 0.92
250 | Лукино 35/10 | 4+1,6 | 1.62 | 0.51 | 120 | 1.11 | 0 | 1.68 | 0.57 | 0.57 | 0.5016 | открыт | 0.88 | 250 | Лукино 35/10 | 4+1,6 | 0.090909 | 0.090909 | 0.08 | 0.08 | 0.090909 | 1.7109 | 0.51 | 120 | 1.2009 | 0 | 1.68 | 0.47909 | 0.47909 | открыт | 0.88
251 | Субботники 110/10 | 6,3+6,3 | 0.75 | 0 | 120 | 0.75 | 0 | 6.615 | 5.865 | 5.865 | 5.3958 | открыт | 0.92 | 251 | Субботники 110/10 | 6,3+6,3 | 0.22826 | 0.22826 | 0.21 | 0.21 | 0.22826 | 0.97826 | 0 | 120 | 0.97826 | 0 | 6.615 | 5.6367 | 5.6367 | открыт | 0.92
252 | Угра 110/10 | 6,3+6,3 | 3.64 | 0 | 120 | 3.64 | 0 | 6.615 | 2.975 | 2.975 | 2.856 | открыт | 0.96 | 252 | Угра 110/10 | 6,3+6,3 | 0.86458 | 0.86458 | 0.83 | 0.54 | 0.5625 | 4.5046 | 0 | 120 | 4.5046 | 0 | 6.615 | 2.1104 | 2.1104 | открыт | 0.96
253 | Знаменка 110/35/10 | 10+10 | 3.58 | 2.35 | 120 | 1.23 | 0 | 10.5 | 9.27 | 9.27 | 8.343 | открыт | 0.9 | 253 | Знаменка 110/35/10 | 10+10 | 3.7889 | 3.7889 | 3.41 | 3.36 | 3.7333 | 7.3689 | 2.7611 | 120 | 4.6078 | 0 | 10.5 | 5.8922 | 5.8922 | открыт | 0.9
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 2.32 | 2.32 |  | 0 | 0 | 10.5 | 10.5 | [5 empty] | Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 0.41111 | 0.41111 | 0.37 | 0.36 | 0.4 | 2.7311 | 2.7311 | 120 | 0 | 0 | 10.5 | 10.5 |  |  | 0.9
| Ном. мощность НН, МВА | 10+10 | 1.26 | 0.03 | 120 | 1.23 | 0 | 10.5 | 9.27 | [5 empty] | Ном. мощность НН, МВА | 10+10 | 3.3778 | 3.3778 | 3.04 | 3 | 3.3333 | 4.6378 | 0.03 | 120 | 4.6078 | 0 | 10.5 | 5.8922 |  |  | 0.9
254 | Лосьмино 35/10 | 2,5+2,5 | 1.5 | 0.4 | 120 | 1.1 | 0 | 2.625 | 1.525 | 1.525 | 1.2657 | открыт | 0.83 | 254 | Лосьмино 35/10 | 2,5+2,5 | 0.11446 | 0.11446 | 0.095 | 0.9 | 1.0843 | 1.6145 | 0.4 | 120 | 1.2145 | 0 | 2.625 | 1.4105 | 1.4105 | открыт | 0.83
255 | Всходы 110/35/10 | 6,3+6,3 | 1.41 | 0.37 | 120 | 1.04 | 0 | 6.615 | 5.575 | 5.575 | 5.2405 | открыт | 0.94 | 255 | Всходы 110/35/10 | 6,3+6,3 | 0.35957 | 0.35957 | 0.338 | 0.338 | 0.35957 | 1.7696 | 0.40191 | 120 | 1.3677 | 0 | 6.615 | 5.2473 | 5.2473 | открыт | 0.94
| Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+6,3 | 0.36 | 0.36 |  | 0 | 0 | 6.615 | 6.615 | [5 empty] | Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+6,3 | 0.031915 | 0.031915 | 0.03 | 0.03 | 0.031915 | 0.39191 | 0.39191 | 120 | 0 | 0 | 6.615 | 6.615 |  |  | 0.94
| Ном. мощность НН, МВА | 6,3+6,3 | 1.05 | 0.01 | 120 | 1.04 | 0 | 6.615 | 5.575 | [5 empty] | Ном. мощность НН, МВА | 6,3+6,3 | 0.32766 | 0.32766 | 0.308 | 0.308 | 0.32766 | 1.3777 | 0.01 | 120 | 1.3677 | 0 | 6.615 | 5.2473 |  |  | 0.94
| Итого: | 3150.6 | 578.51 | [11 empty] | Итого: | 3150.6 | 316.6482 |  |  |  |  | 895.1582
| дефицит | [8 empty] | -0.97 | -0.8527 |  |  |  | дефицит | [13 empty] | -138.2792
| профицит | [8 empty] | 955.475 | 850.8874 |  |  |  | профицит | [13 empty] | 731.6028

## Свод. тек. дефицит июнь 2013
Перечень закрытых центров питания филиала ОАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго" по зимним нагрузкам 2012 года (текущий дефицит мощности).
№ п/п | Наименование объекта центра питания, класс напряжения, мощность тр-ров(уст. МВА) |  | Текущий дефицит, МВА | Примечание | cosφ
Смоленскэнерго
1 | Мытишино 35/10 | 1.6 | -0.06 | закрыт | 0.8
| Аврора 35/10 | 2.5 | -0.26 | закрыт | 0.94
| Холм 35/10 | 1.6 | -0.07 | закрыт | 0.92
| Шпунты 35/10 | 2.5 | -0.29 | закрыт | 0.78
| Колодня 35/6 | 6,3+4 | -0.29 | закрыт | 0.93
Итого текущий дефицит (июнь 2013) |  |  | -0.97

## Свод. ожид. деф.июнь 2013
Перечень закрытых центров питания филиала ОАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго" по ожидаемым нагрузкам с учетом подключения новых мощностей по технологическому присоединению и др.развития эл.сетевого комплекса
№ п/п | Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Установленная мощность трансформаторов Sуст. с указанием их количества в перспективе при условии выполнения ТУ на ТП или других мероприятий по реконструкции ЦП шт/ МВА | Ожидаемый дефицит , МВА | Примечание | cosφ
Смоленскэнерго
1 | Акатово 35/10 | 1.6 | -1.4974 | закрыт | 0.93
2 | Шпунты 35/10 | 2.5 | -2.2788 | закрыт | 0.78
3 | Аврора 35/10 | 2.5 | -4.0513 | закрыт | 0.94
4 | Мытишино 35/10 | 1.6 | -0.083437 | закрыт | 0.8
5 | Холм 35/10 | 1.6 | -0.081815 | закрыт | 0.92
6 | Рябцево 35/10 | 4+4 | -2.2607 | закрыт | 0.82
7 | Восточная 110/6 | 25+16 | -7.5764 | закрыт | 0.88
8 | Диффузион 110/6 | 25+25 | -3.3125 | закрыт | 0.96
9 | Заводская 110/35/10 | 16+16 | 0.16277 | закрыт | 0.94
9 | Гнездово 35/6 | 7,5+7,5 | -0.595 | закрыт | 0.9
10 | Западная 110/6 | 25+16 | -6.8298 | закрыт | 0.97
11 | Козино 110/35/10 | 10+10 | -14.413 | закрыт | 0.93
12 | Одинцово 35/10 | 6,3+6,3 | -7.324 | закрыт | 0.84
13 | Красный бор 35/6 | 4+4 | -3.8933 | закрыт | 0.9
14 | Северная 110/35/6 | 25+25 | -6.8866 | закрыт | 0.89
15 | Печерск 35/6 | 4+4 | -4.7991 | закрыт | 0.94
16 | Колодня 35/6 | 6,3+4 | -2.2255 | закрыт | 0.93
17 | Чернушки 110/10/6 | 25+25 | -8.4491 | закрыт | 0.94
18 | Южная 110/35/6 | 40+40 | -12.7478 | закрыт | 0.91
19 | Жуковская 35/10 | 4+4 | -1.3802 | закрыт | 0.98
20 | Кардымово 110/35/10 | 10+16 | -0.58222 | закрыт | 0.9
21 | Белеи 35/10 | 2,5+2,5 | -2.5325 | закрыт | 0.89
22 | Холм-Жирки 35/10 | 2,5+4 | -0.24545 | закрыт | 0.89
23 | Ярцево 2 110/10 | 16+16 | -2.8716 | закрыт | 0.89
24 | Вязьма 1 110/35/10 | 40+40 | -14.526 | закрыт | 0.91
25 | Мелькомбинат 35/10 | 10+10 | -5.5482 | закрыт | 0.89
26 | Вязьма 2 110/10 | 16+16 | -3.9915 | закрыт | 0.94
27 | Гагарин 110/35/10 | 25+25 | -9.184 | закрыт | 0.91
28 | Карманово 35/10 | 4+4 | -0.02234 | закрыт | 0.94
29 | Ясенная 35/6 | 10+10 | -0.78065 | закрыт | 0.93
30 | ЗССК 35/6 | 4+4 | 0.55574 | закрыт | 0.94
30 | Лубня 35/10 | 4+4 | -1.4164 | закрыт | 0.88
31 | Катынь 1 35/10 | 4+4 | -0.027143 | закрыт | 0.91
32 | Ольша 35/10 | 2,5+2,5 | -0.062273 | закрыт | 0.88
| Сафоново 110/6 | 15+20 | 1.5743 | закрыт | 0.94
33 | Вадино 35/10 | 4+4 | -0.46778 | закрыт | 0.9
37 | Каськово 35/10 | 1,6+4 | 0.099892 | закрыт | 0.93
34 | Герчики 35/10 | 2.5 | -0.099949 | закрыт | 0.99
35 | Дружба 35/10 | 2.5 | -0.74325 | закрыт | 0.85
| Центральная 110/10/6 | 25+25 | -4.4921 | закрыт | 0.96
| Итого: |  | -138.2792

## Интерактивная карта
Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Год ввода /Год реконструкции(при изменении установленной мощности) | Установленная мощность МВА | Существующая нагрузка по замерам, МВА | Фактический резерв мощности с учетом замеров режимного дня, МВА | Мощность по заключенным договорам на ТП, МВА | Мощность по договорам на ТП находящихся на исполнении, МВА | Максимальная разрешенная мощность (по актам ТП), МВА | Планируемые сроки снятия ограничения | Текущий статус | Перспективный статус | Широта | Долгота
Герчики 35/10 | 1972 | 2.5 | 0.3 | 0.4 | 0.49495 | 0.49495 | 0 |  | открыт | закрыт | 54.516908606816 | 31.9454488047405
Верховье 35/10 | 1982 | 4 | 0.5 | 0.86 | 0.18182 | 0.18182 | 0.67635 |  | открыт | открыт | 54.9201880714115 | 31.7500398465815
Нейково 35/10 | 1978 | 2.5 | 0.22 | 1.51 | 0 | 0 | 1.51 |  | открыт | открыт | 54.5504148053162 | 31.2375545161203
Мерлино 110/35/10 | 1987 | 6.3 | 0.35 | 0 | 0.20225 | 0.20225 | 0 |  | открыт | открыт | 54.6486721027913 | 31.635331891977
Беляево 35/10 | 1979 | 1.6 | 0.22 | 1.46 | 0.032967 | 0.032967 | 1.4238 |  | открыт | открыт | 55.5039069764827 | 31.1059444490907
Заозерье 35/10 | 1987 | 1.6 | 0.15 | 0.7 | 0 | 0 | 0.7 |  | открыт | открыт | 55.6613203710581 | 31.5828781871036
Селезни 35/10 | 1976 | 2.5 | 0.41 | 1.8 | 0.041237 | 0.041237 | 1.7575 |  | открыт | открыт | 55.6417662457385 | 31.4562387426515
Логово 110/10 | 1980 | 6.3 | 0.43 | 0.93 | 0 | 0 | 0.93 |  | открыт | открыт | 55.7037929134676 | 31.3474680716009
Дубровка 35/10 | 1986 | 2.5 | 0.43 | 0.93 | 0.024742 | 0.024742 | 0.90449 |  | открыт | открыт | 55.1927717101463 | 31.3485039859785
Свистовичи 35/10 | 1965 | 2.5 | 0.2 | 0.65 | 0.015152 | 0.015152 | 0.6347 |  | открыт | открыт | 55.3066388710183 | 31.8759955757636
Ельша 35/10 | 1981 | 1.6 | 0.15 | 0.7 | 0.015152 | 0.015152 | 0.6847 |  | открыт | открыт | 55.6922231748928 | 31.8835199359338
Сапшо 35/10 | 1977 | 4 | 0.92 | 1.2 | 0.19175 | 0.19175 | 1.0023 |  | открыт | открыт | 55.5214036158138 | 31.8379898788652
Диво 110/10 | 1988 | 2.5 | 0.55 | 0.3 | 0.073684 | 0.073684 | 0.22244 |  | открыт | открыт | 55.1753869317464 | 31.8249946153444
Вачково 35/10 | 1984 | 2.5 | 0.45 | 0.57 | 0.089888 | 0.089888 | 0.469 |  | открыт | открыт | 54.8409133113396 | 32.5540818723384
Замошье 35/10 | 1987 | 2.5 | 0.16 | 0.52 | 0.013402 | 0.013402 | 0.50618 |  | открыт | открыт | 54.864829729287 | 31.5159820061034
Лоино 35/10 | 1980 | 2.5 | 0.19 | 0.66 | 0.010101 | 0.010101 | 0.6498 |  | открыт | открыт | 55.0336216213798 | 31.4969731936685
Рокот 35/10 | 1977 | 2.5 | 0.22 | 1.08 | 0.024096 | 0.024096 | 1.051 |  | открыт | открыт | 54.9557636521962 | 31.2673423322423
Никонцы 35/10 | 1976 | 2.5 | 0.14 | 0.71 | 0 | 0 | 0.71 |  | открыт | открыт | 55.3830062608461 | 31.2602268900156
Батищево 35/10 | 1981 | 2.5 | 0.36 | 1.37 | 0.064516 | 0.064516 | 1.3006 |  | открыт | открыт | 55.2408927517512 | 33.4866499573753
Васино 35/10 | 1975 | 2.5 | 1.08 | 1.47 | 0 | 0 | 1.47 |  | открыт | открыт | 54.9628544047692 | 33.6158377447502
Булгаково 35/10 | 1976 | 2.5 | 0.36 | 1.37 | 0.072289 | 0.072289 | 1.2829 |  | открыт | открыт | 55.2462204267674 | 32.1378097027114
Спас-Углы 35/10 | 1976 | 1.6 | 0.24 | 0.44 | 0.016279 | 0.016279 | 0.42107 |  | открыт | открыт | 55.3167372853128 | 32.4785786152864
Третьяково 35/10 | 1982 | 4 | 0.36 | 2.19 | 0.12048 | 0.12048 | 2.0448 |  | открыт | открыт | 55.1580739340568 | 32.4642105828683
Велисто 35/10 | 1983 | 2.5 | 0.14 | 1.16 | 0 | 0 | 1.16 |  | открыт | открыт | 55.667916820974 | 32.2088599492977
Батурино 35/10 | 1977 | 1.6 | 0.18 | 0.67 | 0 | 0 | 55.6636 |  | открыт | открыт | 55.5509606954244 | 32.7852844071647
Печатники 35/10 | 1974 | 2.5 | 0.72 | 1.905 | 0 | 0 | 1.905 |  | открыт | открыт | 55.6421176158972 | 33.387062584939
Гаристово 35/10 | 1983 | 1.6 | 0.26 | 0.59 | 0.011236 | 0.011236 | 0.57738 |  | открыт | открыт | 54.7090559850649 | 33.2451389875046
Беззаботы 35/10 | 1978 | 2.5 | 0.36 | 1.37 | 0.53763 | 0.53763 | 0.7919 |  | открыт | открыт | 54.5614646528362 | 32.9543509958994
Высокое 35/10 | 1978 | 2.5 | 0.14 | 2.41 | 0 | 0 | 2.41 |  | открыт | открыт | 54.4049712755458 | 33.4430517069414
Зайцево 35/10 | 1978 | 1.6 | 0.5 | 0.35 | 0.014433 | 0.014433 | 0.33512 |  | открыт | открыт | 55.1923825285336 | 32.6904298918055
Савеево 35/10 | 1982 | 2.5 | 0.74 | 0.11 | 0.09375 | 0.09375 | 0.012344 |  | открыт | открыт | 54.2181586290787 | 33.3408410614158
Гореново 35/10 | 1981 | 1.6 | 0.31 | 1.37 | 0.82927 | 0.82927 | 0.3587 |  | открыт | открыт | 53.8606872649299 | 32.8055696801537
Шпунты 35/10 | 1972 | 2.5 | 1.14 | -0.29 | 1.5513 | 1.5513 | 0 |  | открыт | закрыт | 54.3609346133221 | 32.7237501621663
Кадино 35/10 | 1977 | 2.5 | 0.18 | 1.55 | 0 | 0 | 1.55 |  | открыт | открыт | 54.293268724999 | 31.4533431884131
Стегримово 35/10 | 1979 | 2.5 | 0.53 | 2.095 | 0.020619 | 0.020619 | 2.0737 |  | открыт | открыт | 54.4699110956571 | 31.9022014350826
Жуково 35/10 | 1977 | 2.5 | 0.29 | 1.44 | 0 | 0 | 1.44 |  | открыт | открыт | 54.208599832176 | 31.838037082644
Микшино 35/10 | 1988 | 2.5 | 0.14 | 1.59 | 0.022388 | 0.022388 | 1.5566 |  | открыт | открыт | 54.0505317123947 | 32.183462905027
Петровичи 35/10 | 1976 | 2.5 | 0.17 | 2.38 | 0.0012048 | 0.0012048 | 2.3785 |  | открыт | открыт | 53.965555317233 | 32.1514777446617
Микуличи 35/10 | 1962 | 2.5 | 0.35 | 2.275 | 0.011628 | 0.011628 | 2.2615 |  | открыт | открыт | 53.8185544302121 | 32.263287900675
Недейковичи 35/10 | 1987 | 2.5 | 0.24 | 0.61 | 0 | 0 | 0.61 |  | открыт | открыт | 55.5296519584465 | 33.7401238832048
Поселки 110/35/10 | 1980 | 6.3 | 0.48 | 0.46 | 0 | 0 | 0.46 |  | открыт | открыт | 53.7359995148704 | 32.5648496351963
Кузьмичи 35/10 | 1980 | 2.5 | 0.24 | 1.49 | 0 | 0 | 1.49 |  | открыт | открыт | 53.5484196392012 | 32.5849930271362
Макшеево 110/10 | 1979 | 6.3 | 0.53 | 2.02 | 0.057471 | 0.057471 | 1.9539 |  | открыт | открыт | 54.5589494564836 | 32.216487425461
Путьково 35/10 | 1976 | 1.8 | 0.24 | 0.61 | 0.071831 | 0.071831 | 0.50883 |  | открыт | открыт | 54.9432190190926 | 34.1188553767885
Успенское 35/10 | 1981 | 2.5 | 0.45 | 2.1 | 0.47475 | 0.47475 | 1.6205 |  | открыт | открыт | 55.3547387817141 | 34.6638780630756
Калпита 35/10 | 1988 | 1.6 | 0.09 | 0.76 | 0 | 0 | 0.76 |  | открыт | открыт | 54.9808863479942 | 33.8810800811092
Касня 110/10 | 1987 | 2.5 | 0.37 | 2.25 | 0.012903 | 0.012903 | 2.2361 |  | открыт | открыт | 55.3899685115112 | 34.2916598079169
Акатово 35/10 | 1975 | 1.6 | 1.42 | 0.26 | 1.6344 | 1.6344 | 0 |  | открыт | закрыт | 55.5811406907026 | 35.1856281900664
Горки 35/10 | 1991 | 1.6 | 0.19 | 0.49 | 0.056977 | 0 | 0.42375 |  | открыт | открыт | 55.2438473477809 | 35.2324047225431
Дружба 35/10 | 1990 | 2.5 | 0.85 | 0 | 0.63176 | 0.63176 | 0 |  | открыт | закрыт | 55.8766836507252 | 34.7710895650679
НС-21 110/10 | 1979 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | открыт | открыт | 55.8633936116651 | 34.8630629412509
НС-22 110/35/10 | 1979 | 25 | 3.01 | 0 | 1.4945 | 1.4945 | 0 |  | открыт | открыт | 55.8528391996412 | 34.8563689500951
Шуйское 35/10 | 1983 | 2.5 | 0.44 | 2.18 | 0.042929 | 0.010101 | 2.1366 |  | открыт | открыт | 55.4808587956355 | 34.5165638905285
Торбеево 110/10 | 1977 | 6.3 | 0.6 | 2.29 | 0.044944 | 0.044944 | 2.2395 |  | открыт | открыт | 55.4655884557576 | 34.2545193414935
Леуздово 35/10 | 1979 | 1 | 0.14 | 0.54 | 0.30303 | 0.30303 | 0.23391 |  | открыт | открыт | 55.7030161300881 | 33.7112707727757
Мальцево 35/10 | 1991 | 2.5 | 0.17 | 1.56 | 0 | 0 | 1.56 |  | открыт | открыт | 55.5831466857287 | 33.856183024846
Аврора 35/10 | 1976 | 2.5 | 0.26 | -0.26 | 3.5638 | 3.5638 | 0 |  | открыт | закрыт | 55.1361914791612 | 33.6322796841269
Бехтеево 35/10 | 1976 | 2.5 | 0.13 | 0.55 | 0.12184 | 0.12184 | 0.40996 |  | открыт | открыт | 55.7763179956225 | 33.9763958784181
Середа 35/10 | 1984 | 2.5 | 0.31 | 0.37 | 0.016854 | 0.016854 | 0.35106 |  | открыт | открыт | 55.9476934409787 | 34.1448271839858
Михали 35/10 | 1980 | 2.5 | 0.09 | 0.76 | 0 | 0 | 0.76 |  | открыт | открыт | 54.9204622621053 | 34.349750266544
Мытишино 35/10 | 1973 | 1.6 | 0.06 | -0.06 | 0.01875 | 0.01875 | 0 |  | открыт | закрыт | 54.8123793730675 | 34.0340088733804
Захарьевское 35/10 | 1980 | 1.6 | 0.05 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 |  | открыт | открыт | 54.7057125031539 | 33.8699469767864
Холм 35/10 | 1982 | 1.6 | 0.07 | -0.07 | 0.01087 | 0.01087 | 0 |  | открыт | закрыт | 54.5846887069058 | 33.8821415067215
Баскаковка 35/10 | 1969 | 4 | 0.24 | 1.49 | 0 | 0 | 1.49 |  | открыт | открыт | 54.61574345461 | 34.3355446939174
Екимцево 110/10 | 1984 | 2.5 | 0.27 | 1.46 | 0.12418 | 0.12418 | 1.3235 |  | открыт | открыт | 54.8468401485686 | 34.7563906983135
Водозабор 35/6 | 1970 | 4+4 | 3.69 | 1.71 | 1.22 | 1.1837 | 0.4651 |  | открыт | открыт | 54.7573376210312 | 32.1246695905858
Тычинино 35/10 | 1990 | 4+4 | 1.91 | 3.2 | 0.45 | 0.44944 | 2.6944 |  | открыт | открыт | 54.6704454485793 | 32.1871799576134
Рябцево 35/10 | 1961 | 4+4 | 3.29 | 0.91 | 2.6 | 3.0854 | 0 |  | открыт | закрыт | 54.6407447498077 | 32.2974277385255
Смоленск 2 110/6 | 1965 | 40+40 | 19.63 | 28.78 | 10.2 | 11.5698 | 16.9195 |  | открыт | открыт | 54.7775901530765 | 32.1163737787753
Восточная 110/6 | 1960 | 25+16 | 11.99 | 4.81 | 10.9 | 12.2727 | 0 |  | открыт | закрыт | 54.8022870299828 | 32.0651603600835
Диффузион 110/6 | 1980 | 25+25 | 19.06 | 8.25 | 11.1 | 11.1458 | 0 | 2017 | открыт | закрыт | 54.7762988933109 | 32.1164996757576
Заводская 110/35/10 | 1987 | 16+16 | 11.35 | 12.95 | 16 | 13.8298 | 0.16277 | 2015 | открыт | открыт | 54.7580613440303 | 31.9892175393469
В. Ясенная 35/6 | 1973 | 10+10 | 9.7 | 0.8 | 1.47 | 1.1505 | 0 |  | открыт | закрыт | 54.7688886847989 | 31.9947244326758
Гнездово 35/6 | 1960 | 7,5+7,5 | 5.89 | 2.405 | 2.7 | 2.6667 | 0 |  | открыт | закрыт | 54.7728623045511 | 31.8100937991682
Западная 110/6 | 1976 | 25+16 | 15.6 | 1.83 | 8.4 | 7.0103 | 0 | 2017 | открыт | закрыт | 54.8058102787693 | 31.9709425388634
Катынь 2 110/35/10 | 1973 | 10+16 | 5.25 | 8.13 | 7.36 | 7.6629 | 6.1637 |  | открыт | открыт | 54.7709720264816 | 31.6546897138983
Катынь 1 35/10 | 1966 | 4+4 | 2.42 | 1.83 | 1.69 | 1.7582 | 0 |  | открыт | закрыт | 54.7666027414488 | 31.6936166922956
Лубня 35/10 | 1976 | 4+4 | 1.36 | 2.97 | 3.86 | 3.75 | 0 |  | открыт | закрыт | 54.710601 | 31.869601
Козино 110/35/10 | 1986 | 10+10 | 10.82 | 1.535 | 15.5 | 14.5161 | 0 | 2016 | открыт | закрыт | 54.7344255108882 | 32.1128653124811
Одинцово 35/10 | 1969 | 6,3+6,3 | 5.97 | 2.795 | 8.5 | 9.4048 | 0 |  | открыт | закрыт | 54.7198296474988 | 32.11772947712
Трудилово 35/10 | 1975 | 2,5+2,5 | 1.25 | 1.455 | 0.92 | 0.93023 | 0.38523 |  | открыт | открыт | 54.6254362525581 | 31.9568844716629
КС-3 ПС №2 110/10 | 1982 | 40+40 | 0.98 | 41.02 | 0 | 0 | 41.02 |  | открыт | открыт | 54.8835058336487 | 31.9305079104637
Пронино 110/35/6 | 1983 | 10+10 | 6.81 | 8.81 | 6.86 | 8.3659 | 7.3344 |  | открыт | открыт | 54.8067161994464 | 31.8649679698357
Ольша 35/10 | 1982 | 2,5+2,5 | 1.21 | 1.415 | 1.3 | 1.4773 | 0 |  | открыт | закрыт | 54.8596798974643 | 31.8514819831978
Красный бор 35/6 | 1972 | 4+4 | 3.36 | 0.84 | 4.26 | 4.7333 | 0 |  | открыт | закрыт | 54.8131862421599 | 31.901755206228
Северная 110/35/6 | 1960 | 25+25 | 23.03 | 11.68 | 18.1 | 15.3933 | 0 |  | открыт | закрыт | 54.8097890160999 | 32.0541879029813
Печерск 35/6 | 1977 | 4+4 | 4.02 | 0.52 | 5 | 4.6809 | 0 | 2016 | открыт | закрыт | 54.8497593700145 | 32.0317292866392
Колодня 35/6 | 1969 | 6,3+4 | 4.49 | -0.29 | 1.8 | 1.7204 | 0 |  | закрыт | закрыт | 54.8296337668059 | 32.1278874116629
Центральная 110/10/6 | 1984 | 25+25 | 19.62 | 13.58 | 18.77 | 12.5 | 0 |  | открыт | закрыт | 54.7907440380499 | 32.0359616377291
Чернушки 110/10/6 | 1981 | 25+25 | 21.5 | 4.75 | 14.4 | 14.8936 | 0 | 2018 | открыт | закрыт | 54.7759750490617 | 31.9992439575991
Южная 110/35/6 | 1960 | 40+40 | 39.06 | 14.45 | 27 | 24.7253 | 0 |  | открыт | закрыт | 54.7568864447115 | 32.0300324803228
Карьерная 110/35/6 | 1979 | 16+16 | 5.72 | 16.23 | 3.19 | 3.6145 | 16.218 |  | открыт | открыт | 54.6121546288571 | 32.3426968899748
Кощино 35/10 | 1990 | 4+4 | 0.64 | 3.56 | 0.45 | 0.53571 | 3.0243 |  | открыт | открыт | 54.6006884619791 | 32.1767705110405
Коммунар 35/10 | 1978 | 2,5+2,5 | 0.48 | 2.175 | 0.11 | 0.12088 | 2.0541 |  | открыт | открыт | 54.7076088253147 | 32.4859418190344
Каспля 110/35/10 | 1960 | 10+10 | 5.65 | 10.08 | 5.67 | 6.1628 | 9.3823 |  | открыт | открыт | 54.9904550059324 | 31.6349371781601
Аполье 35/10 | 1975 | 2,5+2,5 | 1.21 | 1.585 | 0.12 | 0.12371 | 1.4613 |  | открыт | открыт | 55.0522974165583 | 31.863980223966
Жуковская 35/10 | 1973 | 4+4 | 2.26 | 2.13 | 3.44 | 3.1633 | 0 |  | открыт | закрыт | 54.9223321466961 | 32.0596381836788
Мазальцево 110/35/10 | 1990 | 10+10 | 6.01 | 10.09 | 9.3 | 9.8824 | 9.29 |  | открыт | открыт | 55.0234597838216 | 32.0794630175081
Петрищево 35/10 | 1983 | 1,6+2,5 | 0.3 | 1.39 | 0 | 0 | 1.39 |  | открыт | открыт | 55.1336575931795 | 32.0501237000545
Красный 110/35/10 | 1977 | 10+10 | 3.66 | 8.04 | 1.75 | 1.9886 | 6.4491 |  | открыт | открыт | 54.5623861925888 | 31.4586016582534
Волоедово 35/10 | 1974 | 2,5+2,5 | 0.33 | 2.305 | 0.016 | 0.018182 | 2.2868 |  | открыт | открыт | 54.3928980357408 | 31.4727423064227
Крюково 35/10 | 1977 | 2,5+2,5 | 0.18 | 2.705 | 0 | 0 | 2.705 |  | открыт | открыт | 54.5720629620573 | 31.6678363798618
Миганово 35/10 | 1974 | 2,5+2,5 | 1.54 | 1.575 | 0.4 | 0.45455 | 1.1205 |  | открыт | открыт | 54.6978524673549 | 31.3890965644649
Велиж 110/35/10 | 1978 | 10+10 | 6.13 | 6.39 | 2.4 | 2.5 | 3.9987 |  | открыт | открыт | 55.6249958246713 | 31.2037266032768
Чепли 35/10 | 1973 | 2,5+2,5 | 0.37 | 2.345 | 0.06 | 0.060606 | 2.2844 |  | открыт | открыт | 55.5465650576092 | 31.5249280815504
Демидов 110/35/10 | 1960 | 10+16 | 5.78 | 6.19 | 0.96 | 1.0323 | 5.3298 |  | открыт | открыт | 55.2706668154886 | 31.4914511151402
Старое село 35/10 | 1978 | 2,5+2,5 | 0.49 | 2.305 | 0.025 | 0.02809 | 2.2769 |  | открыт | открыт | 55.5362234941582 | 31.3441130468495
Закрутье 35/10 | 1989 | 2,5+2,5 | 0.36 | 2.265 | 0 | 0 | 2.265 |  | открыт | открыт | 55.3550104263857 | 31.4146101331256
Заборье 35/10 | 1974 | 1,6+2,5 | 0.39 | 2.445 | 0.017 | 0.019101 | 2.4259 |  | открыт | открыт | 55.4114634584667 | 31.5831344120665
Михайловское 110/35/10 | 1983 | 10+10 | 2.35 | 9.39 | 0.44 | 0.53012 | 9.1129 |  | открыт | открыт | 55.5296894061956 | 31.7415191379443
Кардымово 110/35/10 | 1960 | 10+16 | 7.21 | 6.64 | 9.6 | 7.3333 | 0 |  | открыт | закрыт | 54.8890570853684 | 32.456710541145
Сеньково 35/6 | 1983 | 4+2,5 | 1.54 | 1.245 | 0.051 | 0.051515 | 1.1935 |  | открыт | открыт | 54.8476794534375 | 32.189985124406
Каменка 35/10 | 1974 | 2,5+2,5 | 1.71 | 1.335 | 1 | 0.40404 | 0.3249 |  | открыт | открыт | 55.0200528070445 | 32.3036221739714
Соловьево 35/10 | 1976 | 4+4 | 0.45 | 3.79 | 0.18 | 0.18182 | 3.6082 |  | открыт | открыт | 54.9265292454961 | 32.7181449005153
Жичицы 35/10 | 1972 | 2,5+2,5 | 0.52 | 2.855 | 0.0425 | 0.046196 | 2.8088 |  | открыт | открыт | 55.104854925137 | 31.2750017927037
Микулино 35/10 | 1975 | 6,3+6,3 | 0.98 | 6.735 | 0.22 | 0.26506 | 6.4699 |  | открыт | открыт | 55.0277386374079 | 31.0955865345487
Любавичи 35/10 | 1974 | 2,5+2,5 | 0.67 | 2.695 | 0.22 | 0.24176 | 2.4532 |  | открыт | открыт | 54.8469112135416 | 30.9677443615548
Казимирово 35/10 | 1980 | 4+4 | 0.72 | 3.5 | 1.306 | 1.8394 | 1.6606 |  | открыт | открыт | 54.8135126393267 | 31.0878102974656
Голынки 110/35/6 | 1959 | 25+25 | 5.62 | 24.71 | 6 | 6.8235 | 23.7688 |  | открыт | открыт | 54.8769426471226 | 31.3546433128615
Белеи 35/10 | 1964 | 2,5+2,5 | 1.93 | 1.445 | 3.54 | 3.9101 | 0 |  | открыт | закрыт | 54.70679269995 | 31.1780491188156
Понизовье 110/35/10 | 1964 | 6,3+6,3 | 3.27 | 5.695 | 0.28 | 0.32558 | 5.695 |  | открыт | открыт | 55.2656769449895 | 31.0970105351204
Кляриново 35/10 | 1978 | 2,5+2,5 | 0.71 | 2.105 | 0.01 | 0.011111 | 2.0939 |  | открыт | открыт | 55.1597091151029 | 31.0948369841599
Сафоново 110/6 | 1957 | 15+20 | 12.64 | 3.17 | 1.5 | 1.383 | 1.5743 |  | открыт | открыт | 55.1046443551077 | 33.1962825137703
Горная 110/35/6 | 1959 | 25+25 | 17.27 | 25.27 | 6.2 | 6.1538 | 24.7205 |  | открыт | открыт | 55.1716801622299 | 33.2031037878921
Водозабор 35/6 | 1972 | 6,3+4 | 3.1 | 1.79 | 1.23 | 1.3187 | 0.43835 |  | открыт | открыт | 55.0918830530967 | 33.2821993966458
Вадино 35/10 | 1962 | 4+4 | 2.69 | 1.51 | 1.78 | 1.9778 | 0 |  | открыт | закрыт | 55.2530541959063 | 33.2486617999199
ЗССК 35/6 | 1974 | 4+4 | 1.99 | 2.96 | 2.26 | 1.8617 | 0.55574 |  | открыт | открыт | 55.1476535123999 | 33.2590804530251
Яново 35/10 | 1973 | 4+6,3 | 0.84 | 3.41 | 0 | 0 | 3.41 |  | открыт | открыт | 55.1532838028518 | 32.989164514212
Капыревщина 35/10 | 1959 | 4+4 | 1.35 | 3.07 | 0.42 | 0.47727 | 2.5927 |  | открыт | открыт | 55.2004970531468 | 32.8589397626567
Мирополье 35/10 | 1973 | 2,5+2,5 | 0.96 | 1.665 | 0.01 | 0.011494 | 1.6535 |  | открыт | открыт | 55.3994496342615 | 32.9540534283905
Издешково 110/35/10 | 1959 | 5,6+6,3 | 4.8 | 3.71 | 0.71 | 0.94667 | 3.0833 |  | открыт | открыт | 55.1506263355368 | 33.6570241983927
Алферово 35/10 | 1981 | 2,5+2,5 | 0.75 | 2.075 | 0.14 | 0.15385 | 1.9212 |  | открыт | открыт | 55.1680930329936 | 33.7664101998388
Казулино 35/10 | 1973 | 2,5+2,5 | 0.7 | 1.925 | 0.01 | 0.012821 | 1.9122 |  | открыт | открыт | 55.3323399777085 | 33.5431124553395
Богдановщина 35/10 | 1975 | 1,6+1,6 | 0.77 | 1.06 | 0.02 | 0.020619 | 1.0394 |  | открыт | открыт | 55.2711200136448 | 33.6583735215402
Глинка 110/35/10 | 1965 | 10+6,3 | 2.73 | 5.045 | 0.13 | 0.14444 | 5.0339 |  | открыт | открыт | 54.6293964196673 | 32.8787886113947
Добромино 35/10 | 1979 | 2,5+2,5 | 0.94 | 1.685 | 0.05 | 0.052083 | 1.6329 |  | открыт | открыт | 54.7027461428252 | 32.6872667241685
Белый холм 35/10 | 1974 | 1,6+1,6 | 0.18 | 1.5 | 0.08 | 0.080808 | 1.4192 |  | открыт | открыт | 54.6052507353137 | 32.6151611212726
Духовщина 110/35/10 | 1960 | 10+10 | 4.59 | 8.84 | 1.84 | 1.25 | 8.0445 |  | открыт | открыт | 55.1887090468118 | 32.3980584504282
Зимец 35/10 | 1991 | 4+4 | 0.2 | 4.06 | 0.014 | 0.017073 | 4.0429 |  | открыт | открыт | 55.2069374412991 | 32.3954540735378
Береснево 35/10 | 1983 | 1,6+1,6 | 0.53 | 1.16 | 0.01 | 0.010638 | 1.1494 |  | открыт | открыт | 55.3484770726766 | 32.2861096952498
Пречистое 110/35/10 | 1957 | 6,3+6,3 | 2.43 | 4.325 | 0.38 | 0.41758 | 3.9074 |  | открыт | открыт | 55.5154821754206 | 32.3942215993717
Воронцово 35/10 | 1992 | 2,5+2,5 | 0.35 | 2.345 | 0.025 | 0.026316 | 2.3187 |  | открыт | открыт | 55.5793822340738 | 32.4998185542726
Озерный 35/10 | 1977 | 6,3+6,3 | 2.16 | 4.465 | 0.25 | 0.26316 | 4.2018 |  | открыт | открыт | 55.5854283746702 | 32.4220364351478
Игоревская 110/10 | 1976 | 10+10 | 2.09 | 8.41 | 0.18 | 0.21176 | 8.1982 |  | открыт | открыт | 55.4426714899737 | 33.2676544817684
Канютино 110/35/10 | 1959 | 5,6+6,3 | 3.6 | 3.96 | 0.62 | 0.70455 | 5.6345 |  | открыт | открыт | 55.5161653455623 | 33.248426384374
Боголюбово 35/10 | 1962 | 2,5+2,5 | 1.29 | 1.585 | 0.01 | 0 | 1.5747 |  | открыт | открыт | 55.5011194694692 | 32.9580417174592
Холм-Жирки 35/10 | 1959 | 2,5+4 | 2.73 | 0.395 | 0.57 | 0.5618 | 0 |  | открыт | закрыт | 55.5088820882168 | 33.4816162242068
Дорогобуж 1 110/35/10 | 1958 | 16+16 | 10.38 | 11.29 | 1.8 | 2.1687 | 9.7237 |  | открыт | открыт | 54.9012858131312 | 33.2979458623854
Каськово 35/10 | 1965 | 1,6+4 | 1.24 | 0.53 | 0.4 | 0.43011 | 0.099892 |  | открыт | открыт | 54.8021371000785 | 33.1005585492413
Усвятье 35/10 | 1976 | 2,5+4 | 0.79 | 1.835 | 0.03 | 0.038462 | 1.7965 |  | открыт | открыт | 54.9284199197579 | 33.0952727989539
Ушаково 35/10 | 1959 | 1,6+2,5 | 0.84 | 0.84 | 0.02 | 0.021277 | 0.81872 |  | открыт | открыт | 54.746947924948 | 33.4664976003282
Ивано-Гудино 110/10 | 1993 | 6,3+6,3 | 0.2 | 6.455 | 0 | 0 | 6.455 |  | открыт | открыт | 54.636118450884 | 33.4123391738886
Ельня 110/35/10 | 1959 | 16+16 | 7.47 | 13.04 | 0.87 | 0.93548 | 12.7712 |  | открыт | открыт | 54.5827639106307 | 33.2008000264885
Павлово 35/10 | 1989 | 2,5+2,5 | 0.26 | 2.365 | 0 | 0 | 2.365 |  | открыт | открыт | 54.4069180347089 | 33.0000603125624
Шарапово 35/10 | 1992 | 4+4 | 0.48 | 4.72 | 0.003 | 0.0032967 | 4.7167 |  | открыт | открыт | 54.5753146552057 | 33.1632189612097
Коробец 35/10 | 1962 | 2,5+2,5 | 1.08 | 1.715 | 0 | 0 | 1.715 |  | открыт | открыт | 54.5153026094938 | 33.4716757047006
Балтутино 35/10 | 1978 | 2,5+2,5 | 0.9 | 1.725 | 0.11 | 0.11224 | 1.6128 |  | открыт | открыт | 54.5359963705073 | 32.829345555416
Лапино 110/35/10 | 1988 | 5,6+5,6 | 1.13 | 5.47 | 0.016 | 0.016327 | 5.4598 |  | открыт | открыт | 54.4224122714338 | 33.1559518026698
Мутище 35/10 | 1988 | 1,6+2,5 | 0.24 | 1.52 | 0 | 0 | 1.52 |  | открыт | открыт | 54.4525897918577 | 33.2852482875311
Суетово 110/35/10 | 1974 | 6,3+6,3 | 3.76 | 5.825 | 1.14 | 1.3735 | 5.4877 |  | открыт | открыт | 55.0961357863534 | 32.9202075988793
Пушкино 35/10 | 1984 | 2,5+2,5 | 1.32 | 1.345 | 0.76 | 0.76087 | 0.51891 |  | открыт | открыт | 55.0860631553337 | 33.0485522577039
Ярцево 1 110/10 | 1957 | 40+40 | 17.99 | 29.35 | 2.6 | 2.5806 | 26.5543 |  | открыт | открыт | 55.0492917632959 | 32.6711690194805
Ярцево 2 110/10 | 1974 | 16+16 | 13.68 | 3.87 | 6 | 6.0674 | 0 |  | открыт | закрыт | 55.0489400244295 | 32.7292662751398
Сапрыкино 110/35/10 | 1990 | 6,3+6,3 | 1.72 | 5.765 | 0.05 | 0.060976 | 5.704 |  | открыт | открыт | 55.0929247181856 | 32.6162084030313
Дорогобуж 2 35/10 | 1971 | 6,3+6,3 | 3.95 | 2.665 | 0.72 | 0.80899 | 1.856 |  | открыт | открыт | 54.9306724029284 | 33.3129382352574
Егорьево 35/10 | 1979 | 6,3+6,3 | 5.39 | 1.225 | 0.2 | 0.21277 | 1.0122 |  | открыт | открыт | 54.9786978390535 | 33.3368728709536
Шаломино 35/10 | 1982 | 1,6+2,5 | 0.96 | 0.85 | 0.24 | 0.26087 | 0.58913 |  | открыт | открыт | 54.9940640984123 | 33.3371786501807
Рославль 110/35/6 | 1959 | 25+40 | 24.9 | 2.75 | 3.3 | 4.8315 | 1.9546 | 2015 | открыт | открыт | 53.9741327599722 | 32.856443782696
Мясокомбинат 35/6 | 1977 | 6,3+6,3 | 2.33 | 4.285 | 0.05 | 0.057471 | 4.2275 |  | открыт | открыт | 53.9786243729394 | 32.8315015124297
Перенка 35/10 | 1977 | 4+4 | 1.04 | 3.16 | 0.03 | 0.031579 | 3.1284 |  | открыт | открыт | 53.9125680896932 | 32.9538902269488
Хорошево 35/10 | 1974 | 2,5+4 | 1.44 | 1.185 | 0.635 | 0.70556 | 0.47944 |  | открыт | открыт | 53.9913509320841 | 32.6970498911011
Липовка 35/10 | 1975 | 2,5+2,5 | 0.57 | 2.055 | 0.03 | 0.050847 | 2.0042 |  | открыт | открыт | 53.8428573925339 | 33.009277899573
Кириллы 35/10 | 2000 | 2,5+2,5 | 0.86 | 1.765 | 0.59 | 0.68605 | 1.079 |  | открыт | открыт | 53.9907655319299 | 32.8852196427291
Десногорск 110/35/10 | 1976 | 25+25 | 23.84 | 11.39 | 2.2 | 2.4444 | 3.1256 |  | открыт | открыт | 54.1438557467702 | 33.2660359674193
Екимовичи 35/10 | 1961 | 4+4 | 2.7 | 1.74 | 1.41 | 1.4688 | 0.27125 |  | открыт | открыт | 54.0999504667997 | 33.2682627761396
Ивановская 35/10 | 1981 | 2,5+2,5 | 0.29 | 2.405 | 0 | 0 | 2.405 |  | открыт | открыт | 54.0362763144641 | 33.3660184429695
Коханы 35/10 | 1974 | 1,6+1,6 | 0.44 | 1.33 | 0.02 | 0.020619 | 1.3094 |  | открыт | открыт | 54.2955928704889 | 33.6049755904793
Коски 35/10 | 1977 | 4+4 | 0.42 | 3.78 | 0.03 | 0.032609 | 3.7474 |  | открыт | открыт | 54.0319914722817 | 33.0367041975652
Индустриальная 110/35/6 | 1993 | 16+16 | 4.62 | 5.565 | 1.8 | 1.573 | 5.565 |  | открыт | открыт | 53.9278819587101 | 32.7898010711294
Астапковичи 35/10 | 1976 | 2,5+2,5 | 0.84 | 1.785 | 0.11 | 0.12791 | 1.6571 |  | открыт | открыт | 53.902167971929 | 32.7203238677677
Барсуки 110/35/10 | 1999 | 6,3+6,3 | 1.14 | 6.335 | 0.3 | 0.33708 | 6.335 |  | открыт | открыт | 54.1245727631383 | 33.000555450625
Богданово 35/10 | 1984 | 4+4 | 0.57 | 3.63 | 0.27 | 0.3 | 3.33 |  | открыт | открыт | 54.2287779932371 | 33.1626238171277
Пригорье 110/35/10 | 1964 | 10+2,5 | 1.78 | 1.495 | 0.09 | 0.10588 | 1.495 |  | открыт | открыт | 53.806590260603 | 33.1273610045233
Бехово 35/10 | 1985 | 2,5+2,5 | 0.54 | 2.085 | 0 | 0 | 2.085 |  | открыт | открыт | 53.7513434567111 | 33.0294487173236
Починок 110/35/10 | 1959 | 10+16 | 9.98 | 3.45 | 2.2 | 3.5955 | 1.2028 |  | открыт | открыт | 54.4034643547595 | 32.3984895749825
Дивинская 35/10 | 1975 | 4+4 | 1.19 | 3.18 | 0.14 | 0.17722 | 3.0028 |  | открыт | открыт | 54.4413697691862 | 32.3402602522804
Шаталово 35/10 | 1959 | 2,5+2,5 | 1.75 | 0.875 | 0 | 0 | 0.875 |  | открыт | открыт | 54.3225717989259 | 32.4552243591476
Панская 35/10 | 1978 | 6,3+6,3 | 1.36 | 5.255 | 0.05 | 0.063291 | 5.1917 |  | открыт | открыт | 54.4980642243586 | 32.4151843507559
Стодолище 110/35/10 | 1962 | 6,3+6,3 | 3.41 | 5.025 | 0.49 | 0.59036 | 4.7961 |  | открыт | открыт | 54.167034627714 | 32.6593066020322
Белик 35/10 | 1980 | 2,5+2,5 | 0.2 | 2.755 | 0 | 0 | 2.755 |  | открыт | открыт | 54.2997564139082 | 32.8766219937255
Первомайсакя 35/10 | 1966 | 4+4 | 1.52 | 2.68 | 0.03 | 0.038462 | 2.6415 |  | открыт | открыт | 54.0584175370071 | 32.4745100885152
Васьково 110/35/10 | 1986 | 6,3+6,3 | 2.42 | 6.265 | 3.66 | 4.3571 | 6.2155 |  | открыт | открыт | 54.2607518733564 | 32.5654289850321
Стригино 35/10 | 1975 | 2,5+2,5 | 0.74 | 1.885 | 1.225 | 1.5909 | 0.29409 |  | открыт | открыт | 54.4569498051043 | 32.6372583107987
Коминтерн 35/10 | 1975 | 2,5+2,5 | 0.6 | 2.025 | 1.18 | 1.475 | 0.55 |  | открыт | открыт | 54.337375775734 | 32.5604164008962
Монастырщина 110/35/10 | 1959 | 10+10 | 6.21 | 6.06 | 0.4 | 0.46512 | 5.7228 |  | открыт | открыт | 54.3616728228064 | 31.8327956366642
Н.Михайлов 35/10 | 1978 | 4+4 | 0.85 | 3.35 | 0.04 | 0.043478 | 3.3065 |  | открыт | открыт | 54.3742481662545 | 31.6333232576291
Татарск 35/10 | 1964 | 3,2+4 | 0.94 | 2.42 | 0.025 | 0.035714 | 2.3843 |  | открыт | открыт | 54.2485138373151 | 31.5502567971115
Турки 35/10 | 1986 | 1,6+1,6 | 0.27 | 1.41 | 0 | 0 | 1.41 |  | открыт | открыт | 54.3682053173538 | 32.0390352801433
Сож 35/10 | 1969 | 4+4 | 0.47 | 3.73 | 0.01 | 0.013158 | 3.7168 |  | открыт | открыт | 54.3676386380658 | 32.232056446804
Хиславичи 110/35/10 | 1960 | 16+16 | 4.29 | 14.47 | 0.47 | 0.55294 | 14.0818 |  | открыт | открыт | 54.1724522895919 | 32.1270365310542
Городище 35/10 | 1965 | 1,8+2,5 | 0.9 | 0.99 | 0.05 | 0.054945 | 0.93505 |  | открыт | открыт | 54.076908773856 | 32.0011661764051
Комаровка 35/10 | 1975 | 4+4 | 0.34 | 3.88 | 0 | 0 | 3.88 |  | открыт | открыт | 54.1395512970808 | 32.2988786507724
Черепово 35/10 | 1982 | 2,5+2,5 | 0.33 | 2.295 | 0.02 | 0.023256 | 2.2717 |  | открыт | открыт | 54.2434235418168 | 32.2354670540934
Студенец 35/10 | 1973 | 1,6+2,5 | 0.42 | 1.27 | 0.03 | 0.032258 | 1.2377 |  | открыт | открыт | 53.8783498598376 | 32.0809812659686
Шумячи 110/35/10 | 1969 | 10+10 | 5.45 | 7.91 | 1.39 | 1.5109 | 7.3774 |  | открыт | открыт | 53.8498204525063 | 32.4143522504126
Ершичи 110/35/10 | 1960 | 10+10 | 2.42 | 8.66 | 0.55 | 0.625 | 8.1486 |  | открыт | открыт | 53.6514479172157 | 32.7441069364719
Рухань 35/10 | 1975 | 2,5+2,5 | 0.38 | 2.245 | 0.1 | 0.12658 | 2.1184 |  | открыт | открыт | 53.5245439895873 | 32.8363446298532
Вязьма 1 110/35/10 | 1958 | 40+40 | 44.57 | 0.315 | 16.837 | 17.2527 | 0 | 2015 | открыт | закрыт | 55.1715765937941 | 34.3189382507655
Вязьма-Брянская 35/10 | 1995 | 6,3+6,3 | 3.01 | 3.605 | 0.06 | 0.064516 | 3.5405 |  | открыт | открыт | 55.1567335557985 | 34.3617963597083
Хмелита 35/10 | 1966 | 1,6+2,5 | 0.66 | 1.13 | 0.34 | 0.32967 | 0.75637 |  | открыт | открыт | 55.3969579651278 | 33.8983809484602
Исаково 35/10 | 1966 | 2,5+4 | 0.58 | 2.345 | 0.02 | 0.021505 | 2.3235 |  | открыт | открыт | 55.1820519637511 | 34.6663791300077
Ризское 35/10 | 1973 | 2,5+2,5 | 0.81 | 1.825 | 0.3 | 0.33708 | 1.4879 |  | открыт | открыт | 55.2229731235447 | 34.14478786208
Березка 35/10 | 1978 | 4+4 | 0.97 | 3.23 | 0.53 | 0.63095 | 2.599 |  | открыт | открыт | 55.2313423757495 | 34.2134036193162
Шиманово 35/10 | 1980 | 1,8+4 | 0.56 | 1.65 | 0.36 | 0.50704 | 1.143 |  | открыт | открыт | 55.163502510107 | 34.5088184708701
Кайдаково 35/10 | 1983 | 4+4 | 1.32 | 3.08 | 0.305 | 0.3631 | 2.7169 |  | открыт | открыт | 55.1139004030301 | 34.3054478269881
Мелькомбинат 35/10 | 1982 | 10+10 | 8.74 | 1.89 | 6.62 | 7.191 | 0 | 2016 | открыт | закрыт | 55.2367501487803 | 34.3206002391155
Кикино 35/10 | 1987 | 2,5+2,5 | 0.71 | 2.325 | 0.49 | 0.53846 | 1.7865 |  | открыт | открыт | 55.11256945686 | 34.8112100602002
Вязьма 2 110/10 | 1986 | 16+16 | 15.6 | 1.2 | 4.88 | 5.117 | 0 | 2017 | открыт | закрыт | 55.1955130741184 | 34.301789295951
Туманово 110/35/10 | 1962 | 6,3+6,3 | 2.19 | 5.645 | 0.69 | 0.71134 | 5.4182 |  | открыт | открыт | 55.415770659092 | 34.6609715769167
Россия 110/35/10 | 1975 | 10+16 | 2.97 | 9.89 | 1.05 | 1.2069 | 9.8095 |  | открыт | открыт | 55.1438416307173 | 33.9957812039941
Семлево 35/10 | 1965 | 2,5+4 | 0.91 | 1.715 | 0.51 | 0.54255 | 1.1724 |  | открыт | открыт | 55.0340901299907 | 33.9696123244679
Артемово 35/10 | 1988 | 2,5+2,5 | 0.29 | 2.335 | 0 | 0 | 2.335 |  | открыт | открыт | 55.1937338517029 | 33.9531948652257
Гагарин 110/35/10 | 1961 | 25+25 | 29.21 | 1.82 | 11.87 | 11.8681 | 0 |  | открыт | закрыт | 55.5678767908684 | 34.9795015373776
Родоманово 35/10 | 1973 | 4+4 | 0.91 | 4.47 | 0.62 | 0.87324 | 3.5968 |  | открыт | открыт | 55.6304685046147 | 34.7788321727803
Клушино 35/10 | 1974 | 4+4 | 0.78 | 3.99 | 0.675 | 0.75843 | 3.2316 |  | открыт | открыт | 55.6690454484469 | 35.032702010733
Ивино 35/10 | 1975 | 1,6+1,6 | 0.22 | 1.46 | 0 | 0 | 1.46 |  | открыт | открыт | 55.7511322001678 | 34.6965277905236
Карманово 35/10 | 1963 | 4+4 | 3.56 | 0.85 | 0.82 | 0.87234 | 0 |  | открыт | закрыт | 55.8329798948925 | 34.8592950169193
Сверчково 35/10 | 1984 | 2,5+2,5 | 2.18 | 1.195 | 0.442 | 0.4878 | 0.65598 |  | открыт | открыт | 55.4855516786441 | 35.0271721352132
Лесная 35/10 | 1989 | 4+4 | 1.43 | 2.77 | 0 | 0 | 2.77 |  | открыт | открыт | 55.607676996924 | 34.9232008740028
Тесово 35/10 | 1968 | 1,6+2,5 | 0.66 | 1.5 | 0.15 | 0.16129 | 1.3387 |  | открыт | открыт | 55.626663760685 | 34.4731020160311
Светотехника 110/10 | 1986 | 16+16 | 4.5 | 13.27 | 8.5 | 9.3407 | 3.9293 |  | открыт | открыт | 55.5311419371881 | 35.0232555071709
Мишино 110/35/10 | 1985 | 10+10 | 3.81 | 9.86 | 2.97 | 3.3765 | 8.8012 |  | открыт | открыт | 55.3491802910313 | 35.0601669808708
Никольское 35/10 | 1975 | 6,3+6,3 | 1.71 | 5.495 | 1.2 | 1.3953 | 4.0997 |  | открыт | открыт | 55.4327048888352 | 35.0587600216115
Бекрино 35/10 | 1976 | 2,5+2,5 | 0.61 | 2.105 | 0.37 | 0.42529 | 1.6797 |  | открыт | открыт | 55.2372044236703 | 35.0210713404677
Трубная 110/10 | 1985 | 25+25 | 6.49 | 21.33 | 2.18 | 2.2766 | 19.0109 |  | открыт | открыт | 55.5458733155044 | 34.9711802245583
Темкино 110/35/10 | 1961 | 10+10 | 4.16 | 7.57 | 2 | 1.8542 | 6.5387 |  | открыт | открыт | 55.0843816719555 | 35.003936005468
Нарытка 35/10 | 1976 | 2,5+2,5 | 0.3 | 2.375 | 0 | 0 | 2.375 |  | открыт | открыт | 53.8447536377956 | 31.9173402698265
Новодугино 110/35/10 | 1962 | 10+10 | 4.02 | 8.01 | 2.68 | 0.49485 | 6.2904 |  | открыт | открыт | 55.6257552234967 | 34.3132665348648
Высокое 35/10 | 1974 | 1,6+4 | 0.83 | 1.27 | 0.42 | 0.59155 | 0.67845 |  | открыт | открыт | 55.4931294676023 | 34.1099917887459
Хотьково 35/10 | 1973 | 4+4 | 0.85 | 3.61 | 0 | 0 | 3.61 |  | открыт | открыт | 55.6984978739507 | 34.2080374931856
Днепровск 110/35/10 | 1985 | 10+10 | 3.67 | 10.12 | 1.59 | 1.7303 | 9.9065 |  | открыт | открыт | 55.6681721925985 | 33.9077563258993
Липецы 35/10 | 1989 | 2,5+2,5 | 0.36 | 3.015 | 0.55 | 0.70513 | 2.3099 |  | открыт | открыт | 55.6194698463225 | 34.1720414824202
Нахимовская 35/10 | 1973 | 1,6+1,6 | 0.72 | 1.66 | 0.016 | 0.016495 | 1.6435 |  | открыт | открыт | 55.2305568404904 | 34.803174464583
Сычевка 110/35/10 | 1962 | 16+25 | 8.8 | 9.47 | 6.3 | 6.7391 | 2.9322 |  | открыт | открыт | 55.8237557688873 | 34.3050735498307
Сутормино 35/10 | 1975 | 1,8+4 | 0.55 | 1.4 | 0 | 0 | 1.4 |  | открыт | открыт | 55.7234705031966 | 34.3914408797944
Караваево 35/10 | 1975 | 4+4 | 1.29 | 3.2 | 0.616 | 0.66087 | 2.5304 |  | открыт | открыт | 55.8708549329965 | 34.2444138586545
Лукино 35/10 | 1979 | 4+1,6 | 1.62 | 0.57 | 0.08 | 0.090909 | 0.47909 |  | открыт | открыт | 55.7743439086191 | 34.205973576524
Субботники 110/10 | 1995 | 6,3+6,3 | 0.75 | 5.865 | 0.21 | 0.22826 | 5.6367 |  | открыт | открыт | 55.8058340033681 | 34.4383660960536
Угра 110/10 | 1964 | 6,3+6,3 | 3.64 | 2.975 | 0.83 | 0.5625 | 2.1104 |  | открыт | открыт | 54.7749531072629 | 34.3123100820709
Знаменка 110/35/10 | 1969 | 10+10 | 3.58 | 9.27 | 3.41 | 3.7333 | 5.8922 |  | открыт | открыт | 54.9183282584944 | 34.5448731620215
Лосьмино 35/10 | 1973 | 2,5+2,5 | 1.5 | 1.525 | 0.095 | 1.0843 | 1.4105 |  | открыт | открыт | 55.0558363394752 | 34.3988215375372
Всходы 110/35/10 | 1964 | 6,3+6,3 | 1.41 | 5.575 | 0.338 | 0.35957 | 5.2473 |  | открыт | открыт | 54.6585177800384 | 34.1200265221445

## Сведения для ТП
Муниципальное образование | Город/Населенный пункт | Район (только для городов) | Наименование ПС, ТП с указанием классов напряжения, количества и мощности трансформаторов |  | Пропускная способность с учетом критерия (n-1), МВт | Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, МВт* | Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров ТП и поданных заявок на ТП, МВт*
Сычёвский | д.Кузьмино |  | 10/0,4 кВ КТП Кузьмино | 1х160 |  | 0.018 | 0.018
Сычёвский | д.Никитье |  | 10/0,4 кВ КТП -1 Никитье | 1х160 |  | 0.1035 | 0.1035
Сычёвский | д.Никитье |  | 10/0,4 кВ КТП -2Никитье | 1х100 |  | 0.072 | 0.072
Сычёвский | д.Никитье |  | 10/0,4 кВ КТП -6 Никитье | 1х160 |  | 0.1125 | 0.1125
Сычёвский | д.Никитье |  | 10/0,4 кВ КТП -7 Никитье | 1х160 |  | 0.072 | 0.072
Сычёвский | д.Никитье |  | 10/0,4 кВ КТП -8Никитье | 1х250 |  | 0.0855 | 0.0855
Сычёвский | д.Середа |  | 10/0,4 кВ КТП -11 Середа | 1х100 |  | 0.072 | 0.072
Сычёвский | д.Яблонцево |  | 10/0,4 кВ КТП -1 Яблонцево | 1х160 |  | 0.0675 | 0.0675
Сычёвский | д.Яблонцево |  | 10/0,4 кВ КТП -2 Яблонцево | 1х400 |  | 0.342 | 0.342
Сычёвский | д.Л.Дали |  | 10/0,4 кВ КТП -1 Л.Дали | 1х100 |  | 0.09 | 0.09
Сычёвский | д.Л.Дали |  | 10/0,4 кВ КТП -2 Л.Дали | 1х160 |  | 0.0765 | 0.0765
Сычёвский | д.Л.Дали |  | 10/0,4 кВ КТП -3Л.Дали | 1х160 |  | 0.09 | 0.09
Сычёвский | д.Середа |  | 10/0,4 кВ КТП -1 Середа | 1х250 |  | 0.1485 | 0.1485
Сычёвский | д.Середа |  | 10/0,4 кВ КТП -2 Середа | 1х60 |  | 0.009 | 0.009
Сычёвский | д.Середа |  | 10/0,4 кВ КТП -3 Середа | 1х63 |  | 0.009 | 0.009
Сычёвский | д.Середа |  | 10/0,4 кВ КТП -9 Середа | 1х40 |  | 0.027 | 0.027
Сычёвский | д.Свиноройка |  | 10/0,4 кВ ТП -3 Свиноройка | 1х60 |  | 0.036 | 0.036
Сычёвский | д.Гладышево |  | 10/0,4 кВ КТП Гладышево | 1х100 |  | 0.0405 | 0.0405
Сычёвский | д.Гаврилово |  | 10/0,4 кВ КТП -1 Гаврилово | 1х40 |  | 0.018 | 0.018
Сычёвский | д.Вараксино |  | 10/0,4 кВ КТП -1 Вараксино | 1х60 |  | 0.009 | 0.009
Сычёвский | д.Вараксино |  | 10/0,4 кВ КТП -2 Вараксино | 1х160 |  | 0.0405 | 0.0405
Сычёвский | д.Вараксино |  | 10/0,4 кВ КТП -3 Вараксино | 1х100 |  | 0.0315 | 0.0315
Сычёвский | д.Вараксино |  | 10/0,4 кВ КТП -4 Вараксино | 1х250 |  | 0.018 | 0.018
Сычёвский | д.Ракитня |  | 10/0,4 кВ КТП -2 Ракитня | 1х100 |  | 0.0495 | 0.0495
Сычёвский | д.Ракитня |  | 10/0,4 кВ КТП -6 Ракитня | 1х250 |  | 0.207 | 0.207
Сычёвский | д.Васютино |  | 10/0,4 кВ КТП Васютино | 1х160 |  | 0.0765 | 0.0765
Сычёвский | д.Алексино |  | 10/0,4 кВ КТП Алексино | 1х60 |  | 0.018 | 0.018
Сычёвский | д.Алексино |  | 10/0,4 кВ ЗТП ККРС Алексино | 2х630 | 0.567 | 0.288 | 0.288
Сычёвский | д.Никитье |  | 10/0,4 кВ КТП-9 Никитье | 1х400 |  | 0.3195 | 0.3195
Сычёвский | д.Плотки |  | 10/0,4 кВ КТП-2Плотки | 1х160 |  | 0.108 | 0.108
Сычёвский | д.Моховатка |  | 10/0,4 кВ ТП-3Моховатка | 1х60 |  | 0.0315 | 0.0315
Сычёвский | д.Моховатка |  | 10/0,4 кВ КТП-6 Моховатка | 1х400 |  | 0.3285 | 0.3285
Сычёвский | д.Караваево |  | 10/0,4 кВ КТП-5 Караваево | 1х250 |  | 0.1935 | 0.1935
Сычёвский | д.Караваево |  | 10/0,4 кВ КТП-2 Караваево | 1х160 |  | 0.0765 | 0.0765
Сычёвский | д.Караваево |  | 10/0,4 кВ КТП-4 Караваево | 1х400 |  | 0.306 | 0.306
Сычёвский | д.Караваево |  | 10/0,4 кВ ЗТП-9 КРС Караваево | 1х630 |  | 0.207 | 0.207
Сычёвский | д.Караваево |  | 10/0,4 кВ КТП-1 Караваево | 1х30 |  | 0.0135 | 0.0135
Сычёвский | д.Караваево |  | 10/0,4 кВ КТП-12 Караваево | 1х250 |  | 0.099 | 0.099
Сычёвский | д.Караваево |  | 10/0,4 кВ КТП-10 Караваево | 1х160 |  | 0.108 | 0.108
Сычёвский | д.Караваево |  | 10/0,4 кВ КТП-11 Караваево | 1х160 |  | 0.1035 | 0.1035
Сычёвский | д.Пызино |  | 10/0,4 кВ КТП Пызино | 1х63 |  | 0.036 | 0.036
Сычёвский | д.Юшино |  | 10/0,4 кВ КТП -1 Юшино | 1х60 |  | 0.027 | 0.027
Сычёвский | д.Юшино |  | 10/0,4 кВ КТП -2 Юшино | 1х250 |  | 0.1575 | 0.1575
Сычёвский | д.Юшино |  | 10/0,4 кВ КТП -3 Юшино | 1х100 |  | 0.0225 | 0.0225
Сычёвский | д. Николаевка |  | 10/0,4 кВ КТП-1 Николаевка | 1х160 |  | 0.0225 | 0.0225
Сычёвский | д. Николаевка |  | 10/0,4 кВ КТП-3 Николаевка | 1х630 |  | 0.378 | 0.378
Сычёвский | д. Елманово |  | 10/0,4 кВ КТП Елманово | 1х63 |  | 0.0045 | 0.0045
Сычёвский | д. Мальцево |  | 10/0,4 кВ КТП Церковь | 1х20 |  | 0.009 | 0.009
Сычёвский | д. Мальцево |  | 10/0,4 кВ КТПП-1 Мальцево | 1х630 |  | 0.4815 | 0.4815
Сычёвский | д. Мальцево |  | 10/0,4 кВ КТП-2 Мальцево | 1х160 |  | 0.0315 | 0.0315
Сычёвский | д. Мальцево |  | 10/0,4 кВ КТП-3 Мальцево | 1х250 |  | 0.1305 | 0.1305
Сычёвский | д. Мальцево |  | 10/0,4 кВ КТП-4 Мальцево | 1х160 |  | 0.0315 | 0.0315
Сычёвский | д. Мальцево |  | 10/0,4 кВ КТП-7 Мальцево | 1х250 |  | 0.1755 | 0.1755
Сычёвский | д. Мальцево |  | 10/0,4 кВ КТП-8 Мальцево | 1х100 |  | 0.018 | 0.018
Сычёвский | д. Бурцево |  | 10/0,4 кВ КТП-2 Бурцево | 1х630 |  | 0.198 | 0.198
Сычёвский | д. Бурцево |  | 10/0,4 кВ КТП-3 Бурцево | 1х160 |  | 0.063 | 0.063
Сычёвский | д. Журавлево |  | 10/0,4 кВ КТП Журавлево | 1х100 |  | 0.0675 | 0.0675
Сычёвский | д. Кобзево |  | 10/0,4 кВ КТП Кобзево | 1х40 |  | 0.018 | 0.018
Сычёвский | д. Каурово |  | 10/0,4 кВ КТП Каурово | 1х60 |  | 0.0315 | 0.0315
Сычёвский | д. Жучки |  | 10/0,4 кВ КТП Жучки | 1х60 |  | 0.009 | 0.009
Сычёвский | д. Никольское |  | 10/0,4 кВ МТП-4 Никольское | 1х160 |  | 0.126 | 0.126
Сычёвский | д. Никольское |  | 10/0,4 кВ МТП-5 Никольское | 1х160 |  | 0.0495 | 0.0495
Сычёвский | д. Никольское |  | 10/0,4 кВ КТП-6 Никольское | 1х160 |  | 0.0765 | 0.0765
Сычёвский | д. Никольское |  | 10/0,4 кВ МТП-7 Никольское | 1х100 |  | 0.009 | 0.009
Сычёвский | д. Никольское |  | 10/0,4 кВ КТП-8 Никольское | 1х160 |  | 0.081 | 0.081
Сычёвский | д. Настасьино |  | 10/0,4 кВ КТП Настасьино | 1х100 |  | 0.0135 | 0.0135
Сычёвский | г. Сычёвка, ул. Загородная |  | 10/0,4 кВ КТП ул. Загородная | 1х160 |  | 0.0225 | 0.0225
Сычёвский | д. Ольховцы |  | 10/0,4 кВ МТП-1 Ольховцы | 1х160 |  | 0.0315 | 0.0315
Сычёвский | д. Ольховцы |  | 10/0,4 кВ КТП-3 Ольховцы | 1х100 |  | 0.0225 | 0.0225
Сычёвский | д. Ольховцы |  | 10/0,4 кВ КТПП-5 ККРС Ольховцы | 1х400 |  | 0.054 | 0.054
Сычёвский | д. Артёмово |  | 10/0,4 кВ КТП Артёмово | 1х30 |  | 0.0045 | 0.0045
Сычёвский | д. Устье |  | 10/0,4 кВ МТП Устье | 1х250 |  | 0.018 | 0.018
Сычёвский | д. Субботники |  | 10/0,4 кВ КТП-1 Субботники | 1х160 |  | 0.0405 | 0.0405
Сычёвский | д. Субботники |  | 10/0,4 кВ КТП-2 Субботники | 1х630 |  | 0.387 | 0.387
Сычёвский | д. Субботники |  | 10/0,4 кВ КТП-4 Субботники | 1х100 |  | 0.018 | 0.018
Сычёвский | д. Субботники |  | 10/0,4 кВ КТП-5 Субботники | 1х100 |  | 0.018 | 0.018
Сычёвский | д. Субботники |  | 10/0,4 кВ ЗТП-6 Субботники | 1х630 |  | 0.216 | 0.216
Сычёвский | д. Субботники |  | 10/0,4 кВ КТП-7 Субботники | 1х630 |  | 0.468 | 0.468
Сычёвский | д. Кукино |  | 10/0,4 кВ КТП Кукино | 1х40 |  | 0.0225 | 0.0225
Сычёвский | д. Ноздринка |  | 10/0,4 кВ КТП Ноздринка | 1х160 |  | 0.108 | 0.108
Сычёвский | д. Соколино |  | 10/0,4 кВ КТП-1 Соколино | 1х630 |  | 0.513 | 0.513
Сычёвский | д. Соколино |  | 10/0,4 кВ КТП-3 Соколино | 1х400 |  | 0.324 | 0.324
Сычёвский | д. Соколино |  | 10/0,4 кВ КТП-4 Соколино | 1х160 |  | 0.0225 | 0.0225
Сычёвский | д. Соколино |  | 10/0,4 кВ КТП-7 Соколино | 1х160 |  | 0.063 | 0.063
Сычёвский | д. Соколино |  | 10/0,4 кВ КТП-8 Соколино | 1х250 |  | 0.189 | 0.189
Сычёвский | д. Ярыгино |  | 10/0,4 кВ КТП-1 Ярыгино | 1х250 |  | 0.0315 | 0.0315
Сычёвский | д. Перевесье |  | 10/0,4 кВ КТП Перевесье | 1х400 |  | 0.261 | 0.261
Сычёвский | д. Шаниха |  | 10/0,4 кВ КТП-1 Шаниха | 1х20 |  | 0.009 | 0.009
Сычёвский | д.Ключики |  | 10/0,4 кВ КТП-1 Ключики | 1х160 |  | 0.099 | 0.099
Сычёвский | д.Ключики |  | 10/0,4 кВ КТП-2 Ключики | 1х60 |  | 0.009 | 0.009
Сычёвский | д.Ломы |  | 10/0,4 кВ КТП Ломы | 1х400 |  | 0.306 | 0.306
Сычёвский | д.Бочарово |  | 10/0,4 кВ КТП-1 Бочарово | 1х160 |  | 0.0855 | 0.0855
Сычёвский | д.Бочарово |  | 10/0,4 кВ КТП-2 Бочарово | 1х250 |  | 0.1665 | 0.1665
Сычёвский | д.Ломы |  | 10/0,4 кВ КТП Ломы | 1х100 |  | 0.027 | 0.027
Сычёвский | д.Бехтеево |  | 10/0,4 кВ КТП-1 Бехтеево | 1х160 |  | 0.072 | 0.072
Сычёвский | д.Бехтеево |  | 10/0,4 кВ КТП-2 Бехтеево | 1х60 |  | 0.045 | 0.045
Сычёвский | д.Бехтеево |  | 10/0,4 кВ КТП-5 Бехтеево | 1х160 |  | 0.0855 | 0.0855
Сычёвский | д.Бехтеево |  | 10/0,4 кВ КТП-9 Бехтеево | 1х100 |  | 0.036 | 0.036
Сычёвский | д.Семенцево |  | 10/04кВ ТП 063 | 1х100 |  | 0.0495 | 0.0495
Сычёвский | д.Дмитрово |  | 10/0,4кВ ТП 074 | 1х160 |  | 0.0675 | 0.0675
Сычёвский | д.Дмитрово |  | 10/0,4кВ ТП 075 | 1х60 |  | 0.036 | 0.036
Сычёвский | д.Тарасово |  | 10/0,4кВ ТП 068 | 1х63 |  | 0.0225 | 0.0225
Сычёвский | д.Дубецкое |  | 10/0,4кВ ТП 069 | 1х25 |  | 0.0135 | 0.0135
Сычёвский | д.Софьино |  | 10/0,4кВ ТП 066 | 1х250 |  | 0.162 | 0.162
Сычёвский | д.Марьино |  | 10/0,4кВ ТП 079 | 1х40 |  | 0.0135 | 0.0135
Сычёвский | д.Печуры |  | 10/,4кВ ТП 067 | 1х160 |  | 0.0675 | 0.0675
Сычёвский | д.Сутормино |  | 10/0,4 кВ ТП 072 | 1х160 |  | 0.1305 | 0.1305
Сычёвский | д.Поташино |  | 10/0,4кВ ТП 073 | 1х60 |  | 0.0135 | 0.0135
Сычёвский | д.Сутормино |  | 10/0,4кВ ТП 080 | 1х100 |  | 0.0135 | 0.0135
Сычёвский | д.Сутормино |  | 10/0,4кВ ТП 082 | 1х400 |  | 0.306 | 0.306
Сычёвский | д.Сутормино |  | 10/0,4кВ ТП 083 | 1х400 |  | 0.216 | 0.216
Сычёвский | д.Сутормино |  | 10/0,4кВ ТП 062 | 1х100 |  | 0.0135 | 0.0135
Сычёвский | д.Сутормино |  | 10/0,4кВ ТП 060 | 1х250 |  | 0.1485 | 0.1485
Сычёвский | д.Сутормино |  | 10,04кВ ТП 061 | 1х400 |  | 0.162 | 0.162
Сычёвский | д.Подхабино |  | 10/0,23кВ ТП 059 | 1х10 |  | 0.0045 | 0.0045
Сычёвский | д.Иванцево |  | 10/0,4кВ ТП 058 | 1х60 |  | 0.018 | 0.018
Сычёвский | д.Ананиха |  | 10/0,4кВ ТП 057 | 1х160 |  | 0.081 | 0.081
Сычёвский | д.Дугино |  | 10/0,4кВ ЗТП -3 Дугино | 1х250;1х400 | 0.225 | 0.324 | 0.324
Сычёвский | д.Дугино |  | 10/0,4кВ КТП-4 Дугино | 1х100 |  | 0.054 | 0.054
Сычёвский | д.Дугино |  | 10/0,4кВ КТП-2 Дугино | 1х100 |  | 0.0405 | 0.0405
Сычёвский | д.Ладыгино |  | 10/0,4КТПП-2КРС Ладыгино | 1х400 |  | 0.324 | 0.324
Сычёвский | д.Левшино |  | 10/0,4кВ КТП-1 Левшино | 1х160 |  | 0.09 | 0.09
Сычёвский | д.Левшино |  | 10/0,4кВ КТП-2 Левшино | 1х630 |  | 0.459 | 0.459
Сычёвский | д.Левшино |  | 10/0,4кВ КТП-7 Левшино | 1х630 |  | 0.45 | 0.45
Сычёвский | д.Левшино |  | 10/0,4кВ КТП-8 Левшино | 1х100 |  | 0.081 | 0.081
Сычёвский | д.Левшино |  | 10/0,4кВ КТП-9 Левшино | 1х630 |  | 0.288 | 0.288
Сычёвский | д.Левшино |  | 10/0,4кВ КТП-5 Левшино | 1х630 |  | 0.486 | 0.486
Сычёвский | д.Левшино |  | 10/0,4кВ КТП-6 Левшино | 1х630 |  | 0.504 | 0.504
Сычёвский | д.Ладыгино |  | 10/0,4кВ КТП -3 Ладыгино | 1х160 |  | 0.108 | 0.108
Сычёвский | д.Ладыгино |  | 10/0,4кВ КТП-2Ладыгино | 1х400 |  | 0.27 | 0.27
Сычёвский | д.Некрасиха |  | 10/0,4кВ КТП Некрасиха | 1х40 |  | 0.027 | 0.027
Сычёвский | д.Шаниха |  | 10/0,4кВ МТП-1Шаниха | 1х100 |  | 0.0405 | 0.0405
Сычёвский | д.Бубниха |  | 10/0,4кВ ТП-1 Бубниха | 1х100 |  | 0.0585 | 0.0585
Сычёвский | д.Бубниха |  | 10/0,4к В КТП-2 Бубниха | 1х160 |  | 0.126 | 0.126
Сычёвский | д.Бубниха |  | 10/0,4кВКТПП-3Бубниха | 1х400 |  | 0.342 | 0.342
Сычёвский | д.Бубниха |  | 10/0,4кВКТП-4 Бубниха | 1х160 |  | 0.117 | 0.117
Сычёвский | д.Подъямное |  | 10/0,4кВ КТП Подъямное | 1х160 |  | 0.1125 | 0.1125
Сычёвский | д.Гребля |  | 10/0,4кВ КТП Гребля | 1х100 |  | 0.0225 | 0.0225
Сычёвский | д.Курилино |  | 10/0,4кВКТП Курилино | 1х63 |  | 0.018 | 0.018
Сычёвский | д.Хотьково |  | 10/0,4кВ КТП Хотьково | 1х60 |  | 0.0225 | 0.0225
Сычёвский | д.Дугино |  | 10/0,4кВ КТП-6 Дугино | 1х100 |  | 0.0765 | 0.0765
Сычёвский | д.Лукино |  | 10/0,4 кВ ТП-095 | 1х400 |  | 0.234 | 0.234
Сычёвский | д.Лукино |  | 10/0,4 кВ ТП-096 | 1х20 |  | 0.009 | 0.009
Сычёвский | д.Соколово |  | 10/0,4 кВ ТП-097 | 1х250 |  | 0.162 | 0.162
Сычёвский | д.Торопчино |  | 10/0,4кВ КТПП-2 КККРС Торопчино | 1х400 |  | 0.288 | 0.288
Сычёвский | д. Писково |  | 10/0,4кВ КТП-1 Писково | 1х100 |  | 0.0225 | 0.0225
Сычёвский | д.Торопчино |  | 10/0,4кВ КТПП-1 КККРС Торопчино | 1х400 |  | 0.27 | 0.27
Сычёвский | д.Торопчино |  | 10/0,4кВ КТП-1 Торопчино | 1х100 |  | 0.0225 | 0.0225
Сычёвский | д.Торопчино |  | 10/0,4кВ КТП-2 Торопчино | 1х400 |  | 0.234 | 0.234
Сычёвский | д.Торопчино |  | 10/0,4кВ КТП-3 Торопчино | 1х30 |  | 0.018 | 0.018
Сычёвский | д.Хлепень |  | 10/0,4кВ КТП -7 Хлепень | 1х30 |  | 0.0135 | 0.0135
Сычёвский | д.Жорновка |  | 10/0,4кВ КТП -1 Жорновка | 1х100 |  | 0.072 | 0.072
Сычёвский | д.Жорновка |  | 10/0,4кВ КТП -2 Жорновка | 1х160 |  | 0.0135 | 0.0135
Сычёвский | д.Благуша |  | 10/0,4кВ КТП Благуша | 1х60 |  | 0.0405 | 0.0405
Сычёвский | д.Сидорово |  | 10/0,4кВ МТП-1 Сидорово | 1х100 |  | 0.0495 | 0.0495
Сычёвский | д.Сидорово |  | 10/0,4кВ МТП-2 Сидорово | 1х160 |  | 0.108 | 0.108
Сычёвский | д.Хлепень |  | 10/0,4 кВ ТП-091 | 1х160 |  | 0.0405 | 0.0405
Сычёвский | д.Хлепень |  | 10/0,4 кВ ТП-092 | 1х250 |  | 0.126 | 0.126
Сычёвский | д.Хлепень |  | 10/0,4 кВ ТП-093 | 1х400 |  | 0.315 | 0.315
Сычёвский | д.Мурзино |  | 10/0,4кВ КТП Мурзино | 1х100 |  | 0.0225 | 0.0225
Сычёвский | д.Аристово |  | 10/0,4кВ КТП Аристово | 1х100 |  | 0.0405 | 0.0405
Сычёвский | д.Хлепень |  | 10/0,4 кВ ТП-087 | 1х250 |  | 0.162 | 0.162
Сычёвский | д.Хлепень |  | 10/0,4 кВ ТП-088 | 1х400 |  | 0.297 | 0.297
Сычёвский | д.Хлепень |  | 10/0,4 кВ ТП-089 | 1х250 |  | 0.162 | 0.162
Сычёвский | Сычевка |  | 10/0,4кВ ЗТП -24 | 1х250 |  | 0.018 | 0.018
Сычёвский | Сычевка |  | 10/0,4кВ ТП-035 | 1х400 |  | 0.054 | 0.054
Сычёвский | Сычевка |  | 10/0,4кВ ГКТПП-48 | 1х100 |  | 0.009 | 0.009
Сычёвский | Сычевка |  | 10/0,4кВ КТП-4 | 1х160 |  | 0.036 | 0.036
Сычёвский | Сычевка |  | 10/0,4кВ ЗТП-19 | 1х250 |  | 0.0765 | 0.0765
Сычёвский | Сычевка |  | 10/0,4кВ ЗТП-23 | 1х250 |  | 0.0765 | 0.0765
Сычёвский | Сычевка |  | 10/0,4кВ ТП-036 | 1х630,1х400 | 0.36 | 0.828 | 0.828
Сычёвский | Сычевка |  | 10/0,4кВ ЗТП-47 | 1х250 |  | 0.063 | 0.063
Сычёвский | Сычевка |  | 10/0,4кВ ТП-051 | 1х250 |  | 0.0405 | 0.0405
Сычёвский | Сычевка |  | 10/0,4кВ ЗТП-3 | 2х400 | 0.36 | 0.036 | 0.036
Сычёвский | Сычевка |  | 10/0,4кВ ЗТП-12 | 1х100 |  | 0.0225 | 0.0225
Сычёвский | Сычевка |  | 10/0,4кВ ГКТПП-13 | 1х160 |  | 0.054 | 0.054
Сычёвский | Сычевка |  | 10/0,4кВ ЗТП-14 | 1х160 |  | 0.072 | 0.072
Сычёвский | Сычевка |  | 10/0,4кВ ЗТП-20 | 1х400 |  | 0.0855 | 0.0855
Сычёвский | Сычевка |  | 10/0,4кВ КТП-26 | 1х250 |  | 0.0675 | 0.0675
Сычёвский | Сычевка |  | 10/0,4кВ ЗТП-27 | 1х250 |  | 0.027 | 0.027
Сычёвский | Сычевка |  | 10/0,4кВ ЗТП-31 | 1х250 |  | 0.018 | 0.018
Сычёвский | Сычевка |  | 10/0,4кВ КТП-40 | 1х160 |  | 0.0675 | 0.0675
Сычёвский | Сычевка |  | 10/0,4кВ КТП-41 | 1х160 |  | 0.063 | 0.063
Сычёвский | Сычевка |  | 10/0,4кВ КТП-42 | 1х160 |  | 0.0585 | 0.0585
Сычёвский | Сычевка |  | 10/0,4кВ ЗТП-44 | 2х400 | 0.36 | 0.585 | 0.585
Сычёвский | Сычевка |  | 10/0,4кВ ТП-52 | 1х250 |  | 0.099 | 0.099
Сычёвский | Сычевка |  | 10/0,4 кВ ГКТПП-1 | 1х250 |  | 0.027 | 0.027
Сычёвский | Сычевка |  | 10/0,4 кВ ЗТП-2 | 1х250,1х630 | 0.225 | 0.414 | 0.414
Сычёвский | Сычевка |  | 10/0,4 кВ ГКТПП-5 | 1х160 |  | 0.0495 | 0.0495
Сычёвский | Сычевка |  | 10/0,4кВ ГКТПП-6 | 1х160 |  | 0.018 | 0.018
Сычёвский | Сычевка |  | 10/0,4кВ ЗТП-8 | 1х400 |  | 0.0585 | 0.0585
Сычёвский | Сычевка |  | 10/0,4кВ ЗТП-9 | 1х250 |  | 0.0495 | 0.0495
Сычёвский | Сычевка |  | 10/0,4 кВ ЗТП-10 | 1х250,1х400 | 0.225 | 0.2205 | 0.2205
Сычёвский | Сычевка |  | 10/0,4кВ ЗТП-11 | 2х400 | 0.36 | 0.558 | 0.558
Сычёвский | Сычевка |  | 10/0,4 кВ КТП-29 | 1х63 |  | 0.018 | 0.018
Краснинский | Красный КЗС |  | МТП-64 | 100 |  | 0 | 0
Краснинский | Стар.Павлово |  | КТП-65 | 40 |  | 0 | 0
Краснинский | Зверовичи-1 |  | КТП-75 | 160 |  | 0.054 | 0.054
Краснинский | Зверовичи-2 |  | МТП-76 | 100 |  | 0 | 0
Краснинский | Красатинка |  | КТП-67 | 60 |  | 0.0495 | 0.0495
Краснинский | Суймище |  | КТП-69 | 25 |  | 0.009 | 0.009
Краснинский | Недвижи |  | КТП-70 | 10 |  | 0.0045 | 0.0045
Краснинский | Полянки |  | КТП-98 | 63 |  | 0.0495 | 0.0495
Краснинский | ЦРБ |  | ЗТП-507 | 2х400 | 0.36 | 0.45 | 0.45
Краснинский | ул.Пионерская |  | ТП-521 | 160 |  | 0.027 | 0.027
Краснинский | Ветлечебница |  | КТП-518 | 100 |  | 0 | 0
Краснинский | Бойня |  | КТП-526 | 160 |  | 0 | 0
Краснинский | ПМК |  | КТП-520 | 250 |  | 0 | 0
Краснинский | Детсад |  | КТП-516 | 400 |  | 0 | 0
Краснинский | Типография |  | ЗТП-524 | 160 |  | 0 | 0
Краснинский | ул.Кутузова |  | КТП-533 | 160 |  | 0 | 0
Краснинский | Водстрой |  | КТП-532 | 400 |  | 0.09 | 0.09
Краснинский | Сельхозхимия |  | КТП-513 | 400 |  | 0 | 0
Краснинский | Агроснаб |  | КТП-514 | 400 |  | 0.1215 | 0.1215
Краснинский | Сельхозтехника |  | ЗТП-525 | 630 |  | 0.135 | 0.135
Краснинский | Очистные |  | ТП-510 | 160 |  | 0 | 0
Краснинский | Заречье |  | КТП-522 | 100 |  | 0 | 0
Краснинский | Комхоз |  | КТП-528 | 160 |  | 0.027 | 0.027
Краснинский | Горсеть |  | КТП-519 | 160 |  | 0 | 0
Краснинский | Администрация |  | ЗТП-501 | 250, 400 | 0.225 | 0.18 | 0.18
Краснинский | Лесхоз |  | КТП-530 | 250 |  | 0.081 | 0.081
Краснинский | Аптека |  | ТП-502 | 250 |  | 0 | 0
Краснинский | Набережная |  | КТП-505 | 160 |  | 0 | 0
Краснинский | Базар |  | ТП-504 | 160 |  | 0 | 0
Краснинский | РАЙПО |  | ЗТП-503 | 250 |  | 0.036 | 0.036
Краснинский | Дом Культуры |  | ЗТП-531 | 2х250 | 0.225 | 0.144 | 0.144
Краснинский | Приозерье |  | КТП-515 | 100 |  | 0 | 0
Краснинский | поселок ДРСУ |  | ЗТП-527 | 250 |  | 0.063 | 0.063
Краснинский | Хознужды РЭС |  | КТП-319 | 100 |  | 0.027 | 0.027
Краснинский | Красный-мастерские |  | КТП - 89 | 630 |  | 0 | 0
Краснинский | Красный-контора |  | КТП-90 | 250 |  | 0.09 | 0.09
Краснинский | Красный-хозцентр |  | КТП-91 | 160 |  | 0.0315 | 0.0315
Краснинский | Б.Добрая |  | КТП-92 | 60 |  | 0 | 0
Краснинский | Красный-детсад |  | КТП-373 | 63 |  | 0 | 0
Краснинский | Дуровичи-КЗС |  | МТП-93 | 60 |  | 0.0045 | 0.0045
Краснинский | Дуровичи-1 |  | МТП-74 | - |  | 0 | 0
Краснинский | Дуровичи-ферма |  | МТП-94 | 200 |  | 0.072 | 0.072
Краснинский | Павлово-мастерские |  | КТП-95 | 160 |  | 0.027 | 0.027
Краснинский | Павлово-клуб |  | КТП-96 | 100 |  | 0.009 | 0.009
Краснинский | Павлово-ферма |  | КТП-97 | 63 |  | 0 | 0
Краснинский | Дуровичи-КЗС |  | КТП-327 | 400 |  | 0.27 | 0.27
Краснинский | Андрюси-1 |  | КТП-99 | 250 |  | 0.135 | 0.135
Краснинский | Андрюси-2 |  | МТП-100 | 100 |  | 0 | 0
Краснинский | Карпиловка |  | КТП-101 | 160 |  | 0.018 | 0.018
Краснинский | Синяки |  | КТП-114 | 60 |  | 0.0252 | 0.0252
Краснинский | Глубокое |  | КТП-72 | 160 |  | 0.0342 | 0.0342
Краснинский | Двуполяны-школа |  | КТП-73 | 60 |  | 0 | 0
Краснинский | Двуполяны-котельная |  | КТП-330 | 160 |  | 0.072 | 0.072
Краснинский | Двуполяны КЗС-1 |  | КТП-313 | 250 |  | 0.09 | 0.09
Краснинский | Двуполяны КЗС |  | МТП-128 | 250 |  | 0.18 | 0.18
Краснинский | Двуполяны-мастерские |  | КТП-129 | 250 |  | 0.045 | 0.045
Краснинский | Плауны |  | КТП-130 | 100 |  | 0.018 | 0.018
Краснинский | Самоны |  | КТП-131 | 60 |  | 0.027 | 0.027
Краснинский | Энергосбыт |  | КТП-41 | 100 |  | 0 | 0
Краснинский | Маньково-зерносушилка |  | КТП-339 | 400 |  | 0.27 | 0.27
Краснинский | Маньково-котельная |  | КТП-400 | 400 |  | 0.225 | 0.225
Краснинский | Маньково-КЗС |  | КТП-26 | 250 |  | 0.18 | 0.18
Краснинский | Маньково-поселок |  | КТП-27 | 160 |  | 0.018 | 0.018
Краснинский | Середнево |  | КТП-28 | 60 |  | 0 | 0
Краснинский | Сырокоренье-поселок |  | КТП-388 | 63 |  | 0 | 0
Краснинский | Сырокоренье-1 |  | КТП-32 | 100 |  | 0 | 0
Краснинский | Сырокоренье |  | ТП -31 | 60 |  | 0 | 0
Краснинский | Ф/х "Ковалевых" |  | КТП-216 | 63 |  | 0 | 0
Краснинский | Ф/х "Луч" |  | КТП-409 | 60 |  | 0 | 0
Смоленский | Алексеевка |  | МТП-37 | 10 |  | 0 | 0
Краснинский | Корыбщина |  | КТП-39 | 30 |  | 0 | 0
Смоленский | Слобода |  | КТП-40 | 60 |  | 0.009 | 0.009
Краснинский | Маньково к/х |  | КТП-405 | 250 |  | 0.09 | 0.09
Краснинский | Уварово |  | КТП-42 | 63 |  | 0.009 | 0.009
Краснинский | Новоселки |  | КТП-43 | 25 |  | 0.009 | 0.009
Краснинский | Мерлино-мастерские |  | МТП-47 | 320 |  | 0.198 | 0.198
Краснинский | Мерлино-КЗС |  | КТП-48 | 250 |  | 0.09 | 0.09
Краснинский | Мерлино-АВМ |  | КТП-49 | 250 |  | 0.045 | 0.045
Краснинский | Никулино-ферма |  | КТП-50 | 100 |  | 0.0405 | 0.0405
Краснинский | Аносово |  | КТП-51 | 30 |  | 0 | 0
Краснинский | Мерлино-2 |  | КТП-52 | 100 |  | 0 | 0
Краснинский | Ломакино |  | КТП-53 | 63 |  | 0.018 | 0.018
Краснинский | Княжичи |  | МТП-54 | 63 |  | 0.009 | 0.009
Краснинский | Лысково |  | КТП-55 | 60 |  | 0.009 | 0.009
Краснинский | Мерлино-котельная |  | КТП-360 | 250 |  | 0.18 | 0.18
Краснинский | Мерлино-клуб |  | КТП-362 | 400 |  | 0.09 | 0.09
Краснинский | Никулино |  | КТП-369 | 100 |  | 0.0315 | 0.0315
Краснинский | Мерлино-жил.сектор |  | КТП-382 | 100 |  | 0 | 0
Краснинский | Мерлино КРС |  | ЗТП-379 | 1х400,1х100 | 0.09 | 0.36 | 0.36
Краснинский | База РЭС |  | КТП-325 | 400 |  | 0 | 0
Краснинский | Хознужды РЭС |  | КТП-15 | 400 |  | 0.09 | 0.09
Краснинский | Кутьково |  | КТП-56 | 100 |  | 0.045 | 0.045
Краснинский | Сорокино |  | КТП-57 | 60 |  | 0.018 | 0.018
Краснинский | Буяново |  | МТП-58 | 60 |  | 0.036 | 0.036
Краснинский | Храпово |  | МТП-59 | 160 |  | 0.09 | 0.09
Краснинский | Красный-кормоцех |  | КТП-398 | 400 |  | 0.288 | 0.288
Краснинский | Болтутино |  | КТП-61 | 25 |  | 0 | 0
Краснинский | Маньково-ф.КРС |  | КТП-16 | 400 |  | 0.18 | 0.18
Краснинский | Маньково-ф.КРС |  | КТП-17 | 400 |  | 0.18 | 0.18
Краснинский | Маньково-ф.КРС |  | ЗТП-18 | 2х400 | 0.36 | 0.36 | 0.36
Краснинский | Шевнево |  | КТП-1 | 10 |  | 0 | 0
Краснинский | Сидоровичи |  | КТП-2 | 30 |  | 0 | 0
Краснинский | Малеево-школа |  | КТП-3 | 30 |  | 0 | 0
Краснинский | Малеево-поселок |  | КТП-335 | 100 |  | 0 | 0
Краснинский | Малеево-1 |  | КТП-275 | 100 |  | 0.0225 | 0.0225
Краснинский | Малеево-детсад |  | КТП-19 | 250 |  | 0.09 | 0.09
Краснинский | Малеево-мастерские |  | КТП-337 | 160 |  | 0.0405 | 0.0405
Краснинский | Малеево |  | МТП-7 | 30 |  | 0 | 0
Краснинский | Лунино |  | МТП-4 | 60 |  | 0 | 0
Краснинский | Хильчицы |  | КТП-8 | 60 |  | 0.009 | 0.009
Краснинский | Малеево КРС |  | КТП-389 | 60 |  | 0 | 0
Краснинский | Малеево-контора |  | МТП-5 |  |  | 0 | 0
Краснинский | Малеево КЗС |  | МТП-6 | 200 |  | 0.063 | 0.063
Краснинский | Белеи-1 |  | КТП-197 | 160 |  | 0 | 0
Краснинский | Ермаки |  | КТП-202 | 30 |  | 0 | 0
Краснинский | Орловичи |  | КТП-199 | 10 |  | 0 | 0
Краснинский | Птушки |  | КТП-133 | 10 |  | 0 | 0
Краснинский | Жваненки |  | КТП-135 | 30 |  | 0 | 0
Краснинский | Стариненки |  | КТП-134 | 10 |  | 0 | 0
Краснинский | Летняя дойка |  | КТП-137 | 160 |  | 0.027 | 0.027
Краснинский | Урали |  | КТП-140 | 10 |  | 0 | 0
Краснинский | Красное-2 |  | КТП-138 | 100 |  | 0 | 0
Краснинский | Скворцы |  | МТП-141 | 160 |  | 0.09 | 0.09
Краснинский | Коштуны |  | КТП-142 | 63 |  | 0.036 | 0.036
Краснинский | Ольша |  | МТП-144 | 60 |  | 0.0135 | 0.0135
Краснинский | Сидневка |  | КТП-146 | 30 |  | 0.009 | 0.009
Краснинский | Кисели |  | КТП-145 | 10 |  | 0 | 0
Краснинский | Красное жилой сектор |  | КТП-377 | 63 |  | 0 | 0
Краснинский | Телевышка |  | КТП-132 | 60 |  | 0 | 0
Краснинский | Хознужды |  | КТП-187 | 30 |  | 0.0135 | 0.0135
Краснинский | Белеи |  | КТП-170 | 100 |  | 0 | 0
Краснинский | Бодуны ск.двор |  | КТП-171 | 160 |  | 0.036 | 0.036
Краснинский | Бодуны |  | КТП-176 | 60 |  | 0.009 | 0.009
Краснинский | Приднепровье |  | МТП-175 | 30 |  | 0.009 | 0.009
Краснинский | Дубровка |  | КТП-178 | 60 |  | 0.009 | 0.009
Краснинский | Гусино-нефтебаза |  | КТП-316 | 250 |  | 0 | 0
Краснинский | Гусино-столовая |  | КТП-180 | 160 |  | 0.0225 | 0.0225
Краснинский | Гусино-жилой сектор |  | КТП-321 | 100 |  | 0 | 0
Краснинский | Гусино-школа |  | ЗТП-179 | 400 |  | 0.135 | 0.135
Краснинский | Березино |  | КТП-177 | 60 |  | 0 | 0
Краснинский | Гусино-Южная |  | КТП-342 | 100 |  | 0 | 0
Краснинский | Зюзьки |  | КТП-164 | 100 |  | 0.045 | 0.045
Краснинский | Лонница КРС |  | КТП-165 | 400 |  | 0.36 | 0.36
Краснинский | Лонница КРС |  | КТП-166 | - |  | 0 | 0
Краснинский | Лонница |  | КТП-161 | 400 |  | 0.108 | 0.108
Краснинский | Герасименки |  | КТП-163 | 60 |  | 0.018 | 0.018
Краснинский | Лонница-оч.сооруж. |  | КТП-390 | 160 |  | 0.09 | 0.09
Краснинский | Клименки |  | КТП-160 | 30 |  | 0.009 | 0.009
Краснинский | Комиссарово-поселок |  | КТП-194 | 100 |  | 0 | 0
Краснинский | Комиссарово |  | МТП-193 | 250 |  | 0 | 0
Краснинский | Комиссарово-клуб |  | КТП-192 | 160 |  | 0.09 | 0.09
Краснинский | ТУСМ-1 |  | КТП-182 | 100 |  | 0 | 0
Краснинский | Гусино ж.с. |  | КТП-207 | 100 |  | 0 | 0
Краснинский | Шеровичи |  | КТП-189 | 250 |  | 0.108 | 0.108
Краснинский | Липово |  | КТП-190 | 63 |  | 0 | 0
Краснинский | Бабиничи |  | КТП-186 | 25 |  | 0 | 0
Краснинский | Липово ск.двор |  | КТП-185 | 100 |  | 0.027 | 0.027
Краснинский | Рудаки |  | КТП-188 | 40 |  | 0.009 | 0.009
Краснинский | Гусино-Кирпичная |  | КТП-351 | 160 |  | 0.027 | 0.027
Краснинский | Лонница-мастерские |  | КТП-154 | 100 |  | 0 | 0
Краснинский | Лонница |  | КТП-152 | 32 |  | 0 | 0
Краснинский | Красное |  | КТП-147 | 100 |  | 0 | 0
Краснинский | Буда |  | КТП-151 | 160 |  | 0 | 0
Краснинский | Курган |  | КТП-150 | 10 |  | 0 | 0
Краснинский | АЗС |  | КТП-149 | 63 |  | 0.0297 | 0.0297
Краснинский | Выжимаки |  | ТП-169 | 10 |  | 0 | 0
Краснинский | Бовшево |  | КТП-174 | 40 |  | 0.009 | 0.009
Краснинский | Хлыстовка |  | МТП-172 | 100 |  | 0.018 | 0.018
Краснинский | Филаты |  | КТП-112 | 30 |  | 0.009 | 0.009
Краснинский | Клименти |  | КТП-113 | 20 |  | 0 | 0
Краснинский | Бежали |  | КТП-111 | 20 |  | 0 | 0
Краснинский | Ясенец |  | МТП-104 | 30 |  | 0.018 | 0.018
Краснинский | Перхово |  | КТП-103 | 30 |  | 0.018 | 0.018
Краснинский | В.Луки |  | КТП-102 | 60 |  | 0.045 | 0.045
Краснинский | Литивля ск.двор |  | МТП-106 | 160 |  | 0.0765 | 0.0765
Краснинский | Литивля мастерские |  | КТП-105 | 160 |  | 0.027 | 0.027
Краснинский | Литивлянка |  | КТП-110 | 100 |  | 0.018 | 0.018
Краснинский | Литивля зерносклад |  | КТП--338 | 100 |  | 0.036 | 0.036
Краснинский | Литивля-клуб |  | МТП-108 | 250 |  | 0.108 | 0.108
Краснинский | Литивля КЗС |  | КТП-109 | 160 |  | 0.0225 | 0.0225
Краснинский | Козлы |  | КТП-408 | 63 |  | 0.0405 | 0.0405
Краснинский | Крюково-мастерские |  | МТП-269 | 250 |  | 0.09 | 0.09
Краснинский | Крюково-контора |  | КТП-367 | 400 |  | 0 | 0
Краснинский | Мончино |  | МТП-260 | 100 |  | 0.0675 | 0.0675
Краснинский | Чальцево |  | КТП-357 | 10 |  | 0 | 0
Краснинский | Шанталово |  | МТП-261 | 63 |  | 0 | 0
Краснинский | Рогайлово-2 |  | КТП-262 | 100 |  | 0.0135 | 0.0135
Краснинский | Рогайлово КЗС |  | КТП-263 | 250 |  | 0.09 | 0.09
Краснинский | Рогайлово-1 |  | МТП-264 | 250 |  | 0.09 | 0.09
Краснинский | Угриново |  | КТП-265 | 100 |  | 0.036 | 0.036
Краснинский | Духо |  | КТП-274 | 30 |  | 0.0045 | 0.0045
Краснинский | Радобля |  | КТП-273 | 30 |  | 0.0135 | 0.0135
Краснинский | Кисляки |  | МТП-45 | 10 |  | 0 | 0
Краснинский | Зибрики |  | КТП-270 | 100 |  | 0.063 | 0.063
Краснинский | Великолесье |  | КТП-9 | 30 |  | 0.009 | 0.009
Краснинский | Палкино |  | КТП-10 | 30 |  | 0.0045 | 0.0045
Краснинский | Литвиново |  | КТП-11 | 10 |  | 0 | 0
Краснинский | Сусловичи |  | КТП-12 | 60 |  | 0.0135 | 0.0135
Краснинский | Уссохи |  | МТП-14 | 25 |  | 0 | 0
Краснинский | Доморацкое |  | КТП-271 | 10 |  | 0.0045 | 0.0045
Краснинский | Мерлино КРС |  | ЗТП-379 | 1-400,1-100 | 0.09 | 0.36 | 0.36
Краснинский | Жерновка |  | МТП-248 | 10 |  | 0 | 0
Краснинский | Михайлово |  | КТП-33 | 10 |  | 0.0072 | 0.0072
Краснинский | Железково |  | МТП-34 | 63 |  | 0.0252 | 0.0252
Краснинский | Даниловка |  | КТП-35 | 30 |  | 0.009 | 0.009
Краснинский | Яново |  | КТП-30 | 10 |  | 0.0072 | 0.0072
Краснинский | Ржавка-ферма |  | КТП-250 | 30 |  | 0.009 | 0.009
Краснинский | Ульятичи |  | КТП-251 | 160 |  | 0.036 | 0.036
Краснинский | Лукиничи |  | МТП-252 | 100 |  | 0.018 | 0.018
Краснинский | Н.Ржавка |  | МТП-253 | 60 |  | 0 | 0
Краснинский | Панское |  | МТП-254 | 60 |  | 0.036 | 0.036
Краснинский | Ржавка КЗС |  | МТП-255 | 10 |  | 0 | 0
Краснинский | Сыроквашино |  | КТП-22 | 63 |  | 0.0117 | 0.0117
Краснинский | Кончинка |  | КТП-36 | 40 |  | 0 | 0
Краснинский | Ракиты |  | КТП-256 | 60 |  | 0.0378 | 0.0378
Краснинский | Городец |  | КТП-257 | 60 |  | 0.027 | 0.027
Краснинский | Волково |  | КТП-258 | 100 |  | 0.0135 | 0.0135
Краснинский | Волково КЗС |  | КТП-259 | 100 |  | 0.018 | 0.018
Краснинский | Волково-артскважина |  | КТП-348 | 60 |  | 0 | 0
Краснинский | Волково-детсад |  | КТП-372 | 400 |  | 0.27 | 0.27
Краснинский | Волково-поселок |  | КТП-403 | 100 |  | 0.0135 | 0.0135
Краснинский | Волково-свинарник |  | КТП-404 | 160 |  | 0.054 | 0.054
Краснинский | Коханово |  | КТП-267 | 160 |  | 0.0315 | 0.0315
Краснинский | Миганово |  | КТП-219 | 400 |  | 0.09 | 0.09
Краснинский | с.Гусино |  | МТП-221 | 63 |  | 0 | 0
Смоленский | В.Холм КРС |  | КТП-222 | 400 |  | 0.27 | 0.27
Смоленский | д.Гусино |  | МТП-223 | 60 |  | 0 | 0
Смоленский | Макруха |  | КТП-224 | 30 |  | 0 | 0
Смоленский | В.Холм поселок |  | КТП-225 | 160 |  | 0.036 | 0.036
Смоленский | В.Холм ток |  | КТП-227 | 63 |  | 0.009 | 0.009
Смоленский | Зебревицы |  | КТП-229 | 30 |  | 0 | 0
Смоленский | В.Холм-ферма |  | КТП-230 | 40 |  | 0.018 | 0.018
Смоленский | В.Холм-клуб |  | КТП-317 | 250 |  | 0.108 | 0.108
Краснинский | Варечки-коровник |  | КТП-280 | 160 |  | 0.054 | 0.054
Краснинский | Варечки-водокачка |  | КТП-314 | 60 |  | 0 | 0
Краснинский | Нитяжи |  | КТП-213 | 60 |  | 0.027 | 0.027
Краснинский | Варечки |  | МТП-214 | 100 |  | 0.036 | 0.036
Краснинский | Варечки КЗС |  | КТП-215 | 160 |  | 0.108 | 0.108
Краснинский | Маньково-школа |  | КТП-209 | 400 |  | 0.18 | 0.18
Краснинский | Маньково-контора |  | КТП-210 | 400 |  | 0.18 | 0.18
Краснинский | Черныши |  | КТП-212 | 10 |  | 0 | 0
Краснинский | Маньково-котельная |  | КТПП-399 | 400 |  | 0.18 | 0.18
Краснинский | Хоз.нужды |  | КТПП-324 | 250 |  | 0 | 0
Краснинский | ул. Глинки |  | КТП-523 | 160 |  | 0.0315 | 0.0315
Краснинский | Лучково |  | КТП-217 | 30 |  | 0 | 0
Краснинский | Прохладное |  | МТП-218 | 60 |  | 0 | 0
Краснинский | Хознужды |  | КТП-354 | 60 |  | 0.036 | 0.036
Краснинский | Лесхоз |  | КТП-235 | 100 |  | 0 | 0
Краснинский | Черныш |  | КТП-183 | 160 |  | 0.027 | 0.027
Краснинский | Гусино-сырзавод |  | КТП-236 | 160 |  | 0.0405 | 0.0405
Краснинский | Гусино-хозмаг |  | КТП-239 | 100 |  | 0 | 0
Краснинский | Гусино-химсклад |  | МТП-241 | 250 |  | 0 | 0
Краснинский | Гусино-1 |  | КТП-245 | 60 |  | 0 | 0
Краснинский | Гусино-2 |  | КТП-246 | 100 |  | 0 | 0
Краснинский | Гусино-больница |  | КТП-352 | 100 |  | 0.0225 | 0.0225
Краснинский | Гусино-вокзальная |  | КТП-287 | 100 |  | 0 | 0
Краснинский | ТУСМ-1 |  | КТП-356 | 100 |  | 0 | 0
Краснинский | Ст. Миганово |  | КТП-384 | 25 |  | 0.009 | 0.009
Краснинский | МК-10 |  | КТП-407 | 400 |  | 0.045 | 0.045
Краснинский | Комиссарово КРС |  | КТП-206 | 60 |  | 0.009 | 0.009
Краснинский | Керамик ж.с. |  | КТП-368 | 630 |  | 0 | 0
Краснинский | Промакс |  | КТП-358 | 160 |  | 0.027 | 0.027
Краснинский | Керамик КНС |  | КТП-234 | 60 |  | 0 | 0
Краснинский | Гусино-водокачка |  | КТП-350 | 160 |  | 0 | 0
Краснинский | Керамик |  | ЗТП-336 | 630
Краснинский | Гусино-околица |  | КТП-331 | 250 |  | 0.018 | 0.018
Краснинский | Гусино-Храм |  | КТП-243 | 100 |  | 0.027 | 0.027
Краснинский | Авадово |  | КТП-303 | 60 |  | 0 | 0
Краснинский | Алушково |  | МТП-304 | 160 |  | 0.027 | 0.027
Краснинский | Алушково-ферма |  | КТП-306 | 250 |  | 0.144 | 0.144
Краснинский | Алушково КЗС |  | КТП-307 | 160 |  | 0 | 0
Краснинский | Застенки |  | КТП-308 | 10 |  | 0.0027 | 0.0027
Краснинский | Волоедово |  | МТП-309 | 63 |  | 0.018 | 0.018
Краснинский | Алфимково |  | КТП-311 | 60 |  | 0.009 | 0.009
Краснинский | Алушково-мастерские |  | КТП-363 | 400 |  | 0.27 | 0.27
Краснинский | Алушково-мастерские |  | КТП-365 | 400 |  | 0.36 | 0.36
Краснинский | Алушково-детсад |  | КТП-381 | 160 |  | 0.036 | 0.036
Краснинский | Шилковичи |  | КТП-298 | 30 |  | 0.009 | 0.009
Краснинский | Залужечье |  | КТП-300 | 63 |  | 0.0495 | 0.0495
Краснинский | Гвоздово |  | КТП-302 | 40 |  | 0 | 0
Краснинский | Селец-ферма |  | КТП-340 | 50 |  | 0.0315 | 0.0315
Краснинский | Николаевка |  | МТП-125 | 60 |  | 0 | 0
Краснинский | Антоновичи |  | МТП-127 | 315 |  | 0.18 | 0.18
Краснинский | Николаевка-пилорама |  | МТП-63 | 60 |  | 0 | 0
Краснинский | Николаевка-артскважина |  | КТП-378 | 25 |  | 0 | 0
Краснинский | Николаевка КРС |  | КТПП-292, 293 | 30 |  | 0 | 0
Краснинский | Забродье |  | КТП-323 | 30 |  | 0.009 | 0.009
Краснинский | Николаевка КРС |  | КТП-291 | 63 |  | 0 | 0
Краснинский | Бубново |  | КТП-281 | 63 |  | 0.0387 | 0.0387
Краснинский | Рахово |  | КТП-283 | 100 |  | 0.045 | 0.045
Краснинский | Самсоны |  | КТП-286 | 100 |  | 0.045 | 0.045
Краснинский | Май |  | КТП-289 | 63 |  | 0.027 | 0.027
Краснинский | Самсоны-1 |  | КТП-322 | 10 |  | 0 | 0
Краснинский | Викторово-артскважина |  | КТП-393 | 63 |  | 0 | 0
Краснинский | Викторово-ферма |  | МТП-276 | 160 |  | 0.072 | 0.072
Краснинский | Викторово-поселок |  | КТП-277 | 160 |  | 0.09 | 0.09
Краснинский | Викторово |  | КТП-278 | 160 |  | 0.036 | 0.036
Краснинский | Расточино |  | КТП-279 | 63 |  | 0.0297 | 0.0297
Краснинский | Викторово-мастерские |  | МТП-290 | 250 |  | 0.135 | 0.135
Краснинский | Викторово ДРСУ |  | КТП-392 | 100 |  | 0.0405 | 0.0405
Краснинский | Викторово-КЗС |  | КТП-315 | 160 |  | 0.09 | 0.09
Краснинский | Викторово Ж.С. |  | КТП-386 | 100 |  | 0.018 | 0.018
Краснинский | Платоново |  | КТП-115 | 100 |  | 0.045 | 0.045
Краснинский | Нейково |  | КТП-116 | 160 |  | 0.072 | 0.072
Краснинский | Гребени |  | МТП-121 | 250 |  | 0.108 | 0.108
Краснинский | Гребени-клуб |  | КТП-371 | 250 |  | 0.135 | 0.135
Краснинский | Василевичи |  | КТП-80 | 40 |  | 0.009 | 0.009
Краснинский | Шеено |  | КТП-81 | 60 |  | 0.027 | 0.027
Краснинский | Глубокое КРС |  | ЗТП-376 | 2х250 | 0.225 | 0.36 | 0.36
Краснинский | Катково |  | КТП-117 | 200 |  | 0.108 | 0.108
Краснинский | Ляхово |  | КТП-119 | 60 |  | 0.027 | 0.027
Краснинский | Шилбаны |  | КТП-123 | 40 |  | 0.018 | 0.018
Краснинский | Тригубово |  | КТП-78 | 30 |  | 0.072 | 0.072
Краснинский | Марково КЗС |  | МТП-82 | 250 |  | 0.18 | 0.18
Краснинский | Марково |  | КТП-83 | 160 |  | 0.036 | 0.036
Краснинский | Подберезье |  | КТП-84 | 10 |  | 0 | 0
Краснинский | Туговище |  | КТП-85 | 60 |  | 0.027 | 0.027
Краснинский | Глинная |  | КТП-86 | 10 |  | 0 | 0
Краснинский | Черныши |  | КТП-87 | 40 |  | 0.0315 | 0.0315
Краснинский | Марково-водокачка |  | КТП-366 | 60 |  | 0.027 | 0.027
Краснинский | Тригубово-1 |  | КТП-374 | 40 |  | 0.009 | 0.009
Краснинский | Марково-контора |  | КТП-385 | 63 |  | 0 | 0
Духовщинский | д. Верешковичи |  | ТП-1 Верешковичи | 63 |  | 0.009 | 0.009
Духовщинский | д. Захаркино |  | ТП-2 Захаркино | 10 |  | 0.0036 | 0.0036
Духовщинский | д. Незымы |  | ТП-3 Незымы | 30 |  | 0.0027 | 0.0027
Духовщинский | д.Еросимово |  | ТП-4 Еросимово | 10 |  | 0 | 0
Духовщинский | д. Сочнёво |  | ТП-6 Сочнёво | 10 |  | 0 | 0
Духовщинский | д. Верешковичи |  | ТП-7 Верешковичи | 160 |  | 0.0135 | 0.0135
Духовщинский | д. Верешковичи |  | ТП-8Верешковичи | 63 |  | 0.0225 | 0.0225
Духовщинский | д. Верешковичи |  | ТП-9Верешковичи | 100 |  | 0.0225 | 0.0225
Духовщинский | д. Верешковичи |  | ТП-10 Хоз.нужды | 250 |  | 0.027 | 0.027
Духовщинский | д. Верешковичи |  | ТП-11Верешковичи | 160 |  | 0.072 | 0.072
Духовщинский | д. Верешковичи |  | ТП-12Верешковичи | 160 |  | 0.036 | 0.036
Духовщинский | д. Верешковичи |  | ТП-13Верешковичи | 100 |  | 0.0153 | 0.0153
Духовщинский | д. Зубцы |  | ТП-14 Зубцы | 25 |  | 0 | 0
Духовщинский | д. Тюховицы |  | ТП-15 Тюховицы | 30 |  | 0.0108 | 0.0108
Духовщинский | д. Ровни |  | ТП-18 Ровни | 20 |  | 0.0072 | 0.0072
Духовщинский | д.Верешковичи |  | ТП-19 Верешковичи | 63 |  | 0.027 | 0.027
Духовщинский | д. Вишнёвка |  | ТП-21 Вишнёвка | 100 |  | 0.0315 | 0.0315
Духовщинский | д. Жаровня |  | ТП-23 Жаровня | 10 |  | 0.0054 | 0.0054
Духовщинский | д. Горки |  | ТП-24 Горки | 160 |  | 0.0135 | 0.0135
Духовщинский | д. Табор |  | ТП-25 Табор | 63 |  | 0.0072 | 0.0072
Духовщинский | д. Мужицкое |  | ТП-26 Зуи | 100 |  | 0.054 | 0.054
Духовщинский | п. Костинка |  | ТП 29 Костинка | 250 |  | 0.108 | 0.108
Духовщинский | д. Березовка |  | ТП-30 Березовка | 40 |  | 0.018 | 0.018
Духовщинский | д. Овсянкино |  | ТП-31 Овсянкино | 4 |  | 0 | 0
Духовщинский | д. Починок |  | ТП-34 Починок | 63 |  | 0.036 | 0.036
Духовщинский | д. Шеболтаево |  | ТП-35 Шеболтаево | 40 |  | 0.009 | 0.009
Духовщинский | д. Трунаево |  | ТП-36 Трунаево | 100 |  | 0.045 | 0.045
Духовщинский | д. Суровцово |  | ТП-37 Суровцово | 50 |  | 0.0225 | 0.0225
Духовщинский | д. Село |  | ТП-38 Село | 40 |  | 0.0045 | 0.0045
Духовщинский | д. Попково |  | ТП-39 Попково | 30 |  | 0.009 | 0.009
Духовщинский | д. Гридино |  | ТП-40 Гридино | 30 |  | 0 | 0
Духовщинский | д. Морзино |  | ТП-41 Морзино | 63 |  | 0.0315 | 0.0315
Духовщинский | д. Дуброво |  | ТП-42 Дуброво | 10 |  | 0 | 0
Духовщинский | д. Дуброво |  | ТП-44 Дуброво | 10 |  | 0 | 0
Духовщинский | д. Болдино |  | ТП-45 Болдино | 30 |  | 0.0108 | 0.0108
Духовщинский | д. Жаковина |  | ТП-46 Жаковина | 30 |  | 0.0108 | 0.0108
Духовщинский | д. Вишенки |  | ТП-48 Вишенки | 10 |  | 0.0036 | 0.0036
Духовщинский | д. Борки |  | ТП-51 Борки | 10 |  | 0.0054 | 0.0054
Духовщинский | д. Бердяево |  | ТП-53 Бердяево | 10 |  | 0.0045 | 0.0045
Духовщинский | д. Рудня |  | ТП-54 Рудня | 10 |  | 0.0045 | 0.0045
Духовщинский | д. Логи |  | ТП-61 Логи | 10 |  | 0.0036 | 0.0036
Духовщинский | д. Борок |  | ТП-62 Борок | 40 |  | 0.0288 | 0.0288
Духовщинский | д. Рибшево |  | ТП-63 Рибшево | 60 |  | 0.0162 | 0.0162
Духовщинский | д. Вердино |  | ТП-65 Вердино | 4 |  | 0 | 0
Духовщинский | д. Н. Берновичи |  | ТП-68 Н. Берновичи | 60 |  | 0.036 | 0.036
Духовщинский | д. Кочекино |  | ТП-70 Кочекино | 10 |  | 0.0018 | 0.0018
Духовщинский | с. Пречистое |  | ТП-473 Пречистое | 60 |  | 0.0198 | 0.0198
Духовщинский | с. Пречистое |  | ТП-474 Пречистое | 250 |  | 0.099 | 0.099
Духовщинский | с. Пречистое |  | ТП-475 Пречистое | 250 |  | 0.162 | 0.162
Духовщинский | с. Пречистое |  | ТП-478 Пречистое | 30 |  | 0.0036 | 0.0036
Духовщинский | с. Пречистое |  | ТП-479 Пречистое | 100 |  | 0.036 | 0.036
Духовщинский | с. Пречистое |  | ТП-480 Пречистое | 100 |  | 0.027 | 0.027
Духовщинский | с. Пречистое |  | ТП-481 Пречистое | 50 |  | 0.0045 | 0.0045
Духовщинский | с. Пречистое |  | ТП-482 Пречистое | 100 |  | 0.027 | 0.027
Духовщинский | с. Пречистое |  | ТП-483 Пречистое | 100 |  | 0.0036 | 0.0036
Духовщинский | с. Пречистое |  | ТП-485 Пречистое | 250 |  | 0.0405 | 0.0405
Духовщинский | д. Верешковичи |  | ТП-86 Гараж | 100 |  | 0.0162 | 0.0162
Духовщинский | д.Сафоново |  | ТП-88 Сафоново | 30 |  | 0.0054 | 0.0054
Духовщинский | с. Пречистое |  | ТП-89 Немощёное | 63 |  | 0.0297 | 0.0297
Духовщинский | с. Пречистое |  | ТП-91 Пречистое | 60 |  | 0.0054 | 0.0054
Духовщинский | д. Демидово |  | ТП-92 Демидово | 10 |  | 0.0054 | 0.0054
Духовщинский | д. Песчиво |  | ТП-493 Песчиво | 30 |  | 0.0036 | 0.0036
Духовщинский | д. Дубовица |  | ТП-494 Дубовица | 100 |  | 0.0144 | 0.0144
Духовщинский | д. Добрино |  | ТП-496 Лесхоз | 30 |  | 0.009 | 0.009
Духовщинский | д. Литвиново |  | ТП 495 Литвиново | 10 |  | 0.0036 | 0.0036
Духовщинский | д. Добрино |  | ТП-497 КНС (ВЛ-0.4) | 63 |  | 0.054 | 0.054
Духовщинский | д. Добрино |  | ТП-498 Добрино | 63 |  | 0.0054 | 0.0054
Духовщинский | д. Добрино |  | ТП-499 Добрино | 160 |  | 0.063 | 0.063
Духовщинский | д. Добрино |  | ТП-500 Добрино | 160 |  | 0.072 | 0.072
Духовщинский | д. Добрино |  | ТП-501 Добрино | 100 |  | 0.036 | 0.036
Духовщинский | д. Добрино |  | ТП-502 Добрино | 160 |  | 0.108 | 0.108
Духовщинский | д. Мокряки |  | ТП-504 Мокряки | 63 |  | 0.009 | 0.009
Духовщинский | д. Устье |  | ТП-505 Устье | 10 |  | 0 | 0
Духовщинский | д. Воронцово |  | ТП-507 Воронцово | 400 |  | 0.225 | 0.225
Духовщинский | д. Воронцово |  | ТП-507 Воронцово | 400 |  | 0.36 | 0.36
Духовщинский | д. Воронцово |  | ТП-508 Воронцово | 160 |  | 0.063 | 0.063
Духовщинский | д. Амшара |  | ТП-109 Амшара | 30 |  | 0.0036 | 0.0036
Духовщинский | д. Воронцово |  | ТП-111 Воронцово | 100 |  | 0.0153 | 0.0153
Духовщинский | д. Липки |  | ТП-112 Липки | 10 |  | 0.0036 | 0.0036
Духовщинский | д. Нивки |  | ТП-113 Нивки | 10 |  | 0 | 0
Духовщинский | д. Замощье |  | ТП-114 Замощье | 30 |  | 0.0036 | 0.0036
Духовщинский | д. Воронцово |  | ТП-115 Воронцово | 400 |  | 0.18 | 0.18
Духовщинский | д. Воронцово |  | ТП-116 Воронцово | 160 |  | 0.054 | 0.054
Духовщинский | д. Новая Деревня |  | ТП-518 Н. Деревня | 30 |  | 0.0108 | 0.0108
Духовщинский | д. Савостино |  | ТП-519 Савостино | 40 |  | 0.018 | 0.018
Духовщинский | д. Селище |  | ТП-520 Селище | 10 |  | 0 | 0
Духовщинский | д.Сутоки |  | ТП-523 Сутоки | 10 |  | 0.0036 | 0.0036
Духовщинский | д. Зыки |  | ТП-524 Зыки | - |  | 0 | 0
Духовщинский | д. Свиты |  | ТП-525 Свиты | 60 |  | 0.009 | 0.009
Духовщинский | д. Пашково |  | ТП-126 Пашково | 50 |  | 0.0324 | 0.0324
Духовщинский | д. Пашково |  | ТП-127 Пашково | 63 |  | 0.036 | 0.036
Духовщинский | д. Вёртка |  | ТП-128 Вёртка | 10 |  | 0.0036 | 0.0036
Духовщинский | д. Вёртка |  | ТП-129 Вёртка | 10 |  | 0 | 0
Духовщинский | д. Трунаево |  | ТП-131 Трунаево | 100 |  | 0.0585 | 0.0585
Духовщинский | д. Велисто |  | ТП-132 КРС | 60 |  | 0.018 | 0.018
Духовщинский | д. Велисто |  | ТП-134 Петрунино | 100 |  | 0.0225 | 0.0225
Духовщинский | д. Велисто |  | ТП-535 Велисто | 60 |  | 0.0054 | 0.0054
Духовщинский | д. Велисто |  | ТП-536 Велисто | 160 |  | 0.063 | 0.063
Духовщинский | д. Велисто |  | ТП-537 Велисто | 100 |  | 0.054 | 0.054
Духовщинский | д. Зубково |  | ТП-539 Зубково | 30 |  | 0.0036 | 0.0036
Духовщинский | д. Сесино |  | ТП-541 Сесино | 10 |  | 0 | 0
Духовщинский | д. Юганово |  | ТП-542 Юганово | 63 |  | 0.0135 | 0.0135
Духовщинский | д. Муравьище |  | ТП-543 Муравьище | 30 |  | 0.018 | 0.018
Духовщинский | д. Пальцево |  | ТП-544 Пальцево | 10 |  | 0 | 0
Духовщинский | д. Дмитрово |  | ТП-546 Дмитрово | 10 |  | 0 | 0
Духовщинский | д. Читовицы |  | ТП-137 Читовицы | 10 |  | 0.0018 | 0.0018
Духовщинский | д. Береснево |  | ТП-147 Береснево | 60 |  | 0.054 | 0.054
Духовщинский | д. Береснево |  | ТП-148 Береснево | 100 |  | 0.0108 | 0.0108
Духовщинский | д. Береснево |  | ТП-149 Береснево | 40 |  | 0.0036 | 0.0036
Духовщинский | д. Береснево |  | ТП-150 Береснево | 63 |  | 0.0018 | 0.0018
Духовщинский | д. Береснево |  | ТП-151 Береснево | 250 |  | 0.09 | 0.09
Духовщинский | д. Береснево |  | ТП-152 Береснево | 60 |  | 0.0126 | 0.0126
Духовщинский | д. М.Береснево |  | ТП-155 М. Береснево | 25 |  | 0.0036 | 0.0036
Духовщинский | д. Матухово |  | ТП-156 Матухово | 30 |  | 0.009 | 0.009
Духовщинский | д. Маецкое |  | ТП-158 Маецкое | 25 |  | 0 | 0
Духовщинский | д.Б.Сыроквашино |  | ТП-159 Б.Сыроквашино | 10 |  | 0 | 0
Духовщинский | д. Тетерино |  | ТП-160 Тетерино | 10 |  | 0.0036 | 0.0036
Духовщинский | д. Починок |  | ТП-161 Починок | 25 |  | 0.009 | 0.009
Духовщинский | пос. Озёрный |  | ТП-162 Озёрный | 160 |  | 0.018 | 0.018
Духовщинский | пос. Озёрный |  | ТП-163 Озёрный | 250 |  | 0.009 | 0.009
Духовщинский | пос. Озёрный |  | ТП-163 Озёрный | 630 |  | 0.567 | 0.567
Духовщинский | пос. Озёрный |  | ТП-165 Озёрный | 400 |  | 0.18 | 0.18
Духовщинский | пос. Озёрный |  | ТП-165 Озёрный | 400 |  | 0.36 | 0.36
Духовщинский | пос. Озёрный |  | ТП-166 Озёрный | 400 |  | 0.18 | 0.18
Духовщинский | пос. Озёрный |  | ТП-166 Озёрный | 400 |  | 0.36 | 0.36
Духовщинский | пос. Озёрный |  | ТП-167 Озёрный | 400 |  | 0.108 | 0.108
Духовщинский | пос. Озёрный |  | ТП-167 Озёрный | 400 |  | 0.36 | 0.36
Духовщинский | пос. Озёрный |  | ТП-168 Озёрный | 400 |  | 0.09 | 0.09
Духовщинский | пос. Озёрный |  | ТП-168 Озёрный | 400 |  | 0.36 | 0.36
Духовщинский | пос. Озёрный |  | ТП-169 Озёрный | 400 |  | 0.09 | 0.09
Духовщинский | пос. Озёрный |  | ТП-170 Озёрный | 250 |  | 0.144 | 0.144
Духовщинский | пос. Озёрный |  | ТП-171 Озёрный | 250 |  | 0 | 0
Духовщинский | пос. Озёрный |  | ТП-171 Озёрный | 250 |  | 0.225 | 0.225
Духовщинский | пос. Озёрный |  | ТП-172 Озёрный | 250 |  | 0.045 | 0.045
Духовщинский | пос. Озёрный |  | ТП-172 Озёрный | 250 |  | 0.225 | 0.225
Духовщинский | пос. Озёрный |  | ТП-173 Озёрный | 400 |  | 0.045 | 0.045
Духовщинский | пос. Озёрный |  | ТП-173 Озёрный | 400 |  | 0.36 | 0.36
Духовщинский | пос. Озёрный |  | ТП-174 Озёрный | 100 |  | 0.0585 | 0.0585
Духовщинский | пос. Озёрный |  | ТП-175 Озёрный | 250 |  | 0 | 0
Духовщинский | пос. Озёрный |  | ТП-175 Озёрный | 250 |  | 0.225 | 0.225
Духовщинский | пос. Озёрный |  | ТП-176 Озёрный | 400 |  | 0.108 | 0.108
Духовщинский | пос. Озёрный |  | ТП-177 Озёрный | 400 |  | 0.108 | 0.108
Духовщинский | пос. Озёрный |  | ТП-182 Озёрный | 400 |  | 0.198 | 0.198
Духовщинский | пос. Озёрный |  | ТП-185 Озёрный | 160 |  | 0.072 | 0.072
Духовщинский | пос. Озёрный |  | ТП-184 Озёрный | 250 |  | 0.072 | 0.072
Духовщинский | д. Ануфриево |  | ТП № 002 | 63 |  | 0.009 | 0.009
Духовщинский | д. Болтнево |  | ТП № 003 | 63 |  | 0.027 | 0.027
Духовщинский | д. Меляхи |  | ТП № 004 | 25 |  | 0.0117 | 0.0117
Духовщинский | д. Орлово |  | ТП № 006 | 25 |  | 0.009 | 0.009
Духовщинский | д. Савино |  | ТП № 007 | 63 |  | 0.0477 | 0.0477
Духовщинский | д. Савино |  | ТП № 008 | 400 |  | 0.2493 | 0.2493
Духовщинский | д. Савино |  | ТП № 009 | 160 |  | 0.0936 | 0.0936
Духовщинский | д. Зуево |  | ТП № 012 | 60 |  | 0.0351 | 0.0351
Духовщинский | д. Мышегребово |  | ТП№ 014 | 30 |  | 0.0144 | 0.0144
Духовщинский | д. Новоселки |  | ТП№ 015 | 20 |  | 0.0108 | 0.0108
Духовщинский | д. Ботино |  | ТП№ 019 | 40 |  | 0.027 | 0.027
Духовщинский | д. Колотовино |  | ТП№ 016 | 100 |  | 0.027 | 0.027
Духовщинский | д. Бабино |  | ТП№ 020 | 250 |  | 0.2025 | 0.2025
Духовщинский | д. Бабино |  | ТП№ 022 | 160 |  | 0.1134 | 0.1134
Духовщинский | д. Бабино |  | КТП№ 023 | 250 |  | 0.225 | 0.225
Духовщинский | д. Леошково |  | КТП№ 028 | 100 |  | 0.072 | 0.072
Духовщинский | д. Толстики |  | ТП№ 030 | 30 |  | 0.0225 | 0.0225
Духовщинский | г. Духовщина |  | ТП 303 | 160 |  | 0.027 | 0.027
Духовщинский | г. Духовщина |  | ТП 309 | 250 |  | 0.0585 | 0.0585
Духовщинский | г. Духовщина |  | ТП 310 | 100 |  | 0.0225 | 0.0225
Духовщинский | г. Духовщина |  | ТП 311 | 250 |  | 0 | 0
Духовщинский | г. Духовщина |  | ТП 311 | 630 |  | 0.36 | 0.36
Духовщинский | г. Духовщина |  | ТП 316 | 160 |  | 0.036 | 0.036
Духовщинский | г. Духовщина |  | ТП 319 | 160 |  | 0.0315 | 0.0315
Духовщинский | г. Духовщина |  | ТП 321 | 250 |  | 0.009 | 0.009
Духовщинский | г. Духовщина |  | ТП 321 | 250 |  | 0.225 | 0.225
Духовщинский | г. Духовщина |  | ТП 324 | 160 |  | 0.027 | 0.027
Духовщинский | г. Духовщина |  | ТП 328 | 160 |  | 0.0405 | 0.0405
Духовщинский | г. Духовщина |  | ТП 332 | 160 |  | 0.0405 | 0.0405
Духовщинский | г. Духовщина |  | ТП 336 | 400 |  | 0.108 | 0.108
Духовщинский | г. Духовщина |  | ТП 320 | 250 |  | 0.072 | 0.072
Духовщинский | д. Лукшино |  | ТП№ 058 | 100 |  | 0.0765 | 0.0765
Духовщинский | д. Голочево |  | ТП№ 063 | 30 |  | 0.0216 | 0.0216
Духовщинский | д. Жатомля |  | ТП№ 062 | 100 |  | 0.0657 | 0.0657
Духовщинский | д. Афонасьево |  | ТП№ 060 | 100 |  | 0.0603 | 0.0603
Духовщинский | д. Буянцево |  | КТП№ 061 | 30 |  | 0.0162 | 0.0162
Духовщинский | д. Афанасьево |  | КТП№ 059 | 400 |  | 0.306 | 0.306
Духовщинский | г. Духовщина |  | ТП№ 018 | 100 |  | 0.0045 | 0.0045
Духовщинский | д. Зимец |  | ТП№ 067 | 100 |  | 0.009 | 0.009
Духовщинский | д. Зимец |  | ТП№ 068 | 30 |  | 0.009 | 0.009
Духовщинский | д. Зимец |  | ТП№ 070 | 100 |  | 0.0045 | 0.0045
Духовщинский | д. Зимец |  | ТП№ 071 | 160 |  | 0.117 | 0.117
Духовщинский | д. Зимец |  | ТП№ 074 | 160 |  | 0.117 | 0.117
Духовщинский | д. Зимец |  | ТП№ 072 | 250 |  | 0.135 | 0.135
Духовщинский | д. Зимец |  | ТП№ 131 | 160 |  | 0.027 | 0.027
Духовщинский | г. Духовщина |  | ТП№ 240 | 30 |  | 0.009 | 0.009
Духовщинский | д. Борщево |  | ТП№ 031 | 50 |  | 0.027 | 0.027
Духовщинский | д. Шевяки |  | ТП№ 032 | 30 |  | 0.0225 | 0.0225
Духовщинский | д. Глядки |  | ТП№ 033 | 10 |  | 0.0045 | 0.0045
Духовщинский | д. Пожары |  | ТП№ 034 | 30 |  | 0.0153 | 0.0153
Духовщинский | д. Замаличье |  | ТП№ 035 | 25 |  | 0.0027 | 0.0027
Духовщинский | д. Ерыши |  | ТП№ 039 | 30 |  | 0.0225 | 0.0225
Духовщинский | д. Ерыши |  | ТП№ 040 | 160 |  | 0.117 | 0.117
Духовщинский | д. Ерыши |  | ТП№ 041 | 250 |  | 0.189 | 0.189
Духовщинский | г. Духовщина |  | ТП 301 | 400 |  | 0.162 | 0.162
Духовщинский | г. Духовщина |  | ТП 302 | 630 |  | 0.225 | 0.225
Духовщинский | г. Духовщина |  | ТП 304 | 400 |  | 0.162 | 0.162
Духовщинский | г. Духовщина |  | ТП 305 | 400 |  | 0.153 | 0.153
Духовщинский | г. Духовщина |  | ТП 306 | 100 |  | 0.018 | 0.018
Духовщинский | г. Духовщина |  | ТП 307 | 160 |  | 0.0405 | 0.0405
Духовщинский | г. Духовщина |  | ТП 308 | 250 |  | 0.072 | 0.072
Духовщинский | г. Духовщина |  | ТП 312 | 400 |  | 0.153 | 0.153
Духовщинский | г. Духовщина |  | ТП 314 | 100 |  | 0.027 | 0.027
Духовщинский | г. Духовщина |  | ТП 317 | 63 |  | 0.0135 | 0.0135
Духовщинский | г. Духовщина |  | ТП 323 | 250 |  | 0.054 | 0.054
Духовщинский | г. Духовщина |  | ТП 325 | 100 |  | 0.0243 | 0.0243
Духовщинский | г. Духовщина |  | ТП 327 | 160 |  | 0.0495 | 0.0495
Духовщинский | г. Духовщина |  | ТП 329 | 400 |  | 0.153 | 0.153
Духовщинский | г. Духовщина |  | ТП 330 | 250 |  | 0.054 | 0.054
Духовщинский | г. Духовщина |  | ТП 331 | 160 |  | 0.0405 | 0.0405
Духовщинский | г. Духовщина |  | ТП 334 | 100 |  | 0.0225 | 0.0225
Духовщинский | г. Духовщина |  | ТП 338 | 100 |  | 0.027 | 0.027
Духовщинский | д. Бабино |  | ТП№ 042 | 100 |  | 0.0342 | 0.0342
Духовщинский | д. Бабино |  | ТП№ 020 | 250 |  | 0.2052 | 0.2052
Духовщинский | д. Бабино |  | ТП№ 076 | 60 |  | 0.0027 | 0.0027
Духовщинский | д. Бабино |  | ТП№ 077 | 160 |  | 0.0738 | 0.0738
Духовщинский | д. Савино |  | ТП№ 079 | 30 |  | 0.009 | 0.009
Духовщинский | д. Савино |  | ТП№ 080 | 250 |  | 0.1278 | 0.1278
Духовщинский | д. Локтево |  | ТП№ 044 | 60 |  | 0.0315 | 0.0315
Духовщинский | д. Локтево |  | ТП№ 045 | 250 |  | 0.225 | 0.225
Духовщинский | д. Закуп |  | ТП№ 047 | 40 |  | 0.027 | 0.027
Духовщинский | д. Загусинье |  | ТП№ 050 | 60 |  | 0.0405 | 0.0405
Духовщинский | д. Чиживо |  | ТП№ 053 | 60 |  | 0.045 | 0.045
Духовщинский | д.Александрино |  | ТП№ 054 | 30 |  | 0 | 0
Духовщинский | г. Духовщина |  | ТП№ 001 | 250 |  | 0.036 | 0.036
Духовщинский | п. Льнозавод |  | ТП 250 | 160 |  | 0.009 | 0.009
Духовщинский | д. Петрищево |  | ТП№192 Петрищево | 60 |  | 0.0207 | 0.0207
Духовщинский | д. Петрищево |  | 10/0,4кВ ТП№193Петрищево | 100 |  | 0.09 | 0.09
Духовщинский | д. Петрищево |  | ТП№195 Петрищево | 160 |  | 0.117 | 0.117
Духовщинский | д. Петрищево |  | ТП№197 Петрищево | 160 |  | 0.099 | 0.099
Духовщинский | д. Петрищево |  | ТП№198 Петрищево | 250 |  | 0.1665 | 0.1665
Духовщинский | д. Петрищево |  | ТП№199Петрищево | 100 |  | 0.0486 | 0.0486
Духовщинский | д. Судники |  | ТП№200Судники | 100 |  | 0.0414 | 0.0414
Духовщинский | д. Петрищево |  | ТП№169Петрищево | 100 |  | 0.0585 | 0.0585
Духовщинский | д. Петрищево |  | ТП№170Петрищево | 100 |  | 0.0657 | 0.0657
Духовщинский | д. Фалисы |  | ТП№204 Фалисы | 100 |  | 0.0675 | 0.0675
Духовщинский | д. Прелево |  | ТП№205 Прелево | 10 |  | 0.0018 | 0.0018
Духовщинский | д. Бельково |  | ТП№ 206 Бельково | 30 |  | 0.0225 | 0.0225
Духовщинский | д. Гришково |  | В ТП№207 Гришково | 60 |  | 0.0315 | 0.0315
Духовщинский | д. Тикуны |  | ТП№208 Тикуны | 10 |  | 0.0018 | 0.0018
Духовщинский | д. Турье |  | ТП№209 Турье | 60 |  | 0.036 | 0.036
Духовщинский | д. Фролово |  | ТП№210 Фролово | 60 |  | 0.009 | 0.009
Духовщинский | г. Духовщина |  | ТП№252 Дорожный | 160 |  | 0.018 | 0.018
Духовщинский | д. Кислово |  | ТП№119 Кислово | 40 |  | 0.0045 | 0.0045
Духовщинский | д. Починок |  | ТП№121 Починок | 30 |  | 0.018 | 0.018
Духовщинский | д. Митяево |  | ТП№122 Митяево | 250 |  | 0.135 | 0.135
Духовщинский | д. Митяево |  | ТП№124 Митяево | 250 |  | 0.1818 | 0.1818
Духовщинский | д. Сергеевка |  | ТП№126 Сергеевка | 30 |  | 0.0144 | 0.0144
Духовщинский | д. Пономари |  | ТП№128 Пономари | 10 |  | 0.0018 | 0.0018
Духовщинский | д.Молявчино |  | ТП№119 Кислово | 63 |  | 0.0405 | 0.0405
Духовщинский | д. Зимец |  | ТП№129 Зимец | 100 |  | 0.0252 | 0.0252
Духовщинский | д. Митяево |  | ТП№132 Митяево | 60 |  | 0.0135 | 0.0135
Духовщинский | д. Булгаково |  | ТП№149 Булгаково | 250 |  | 0.207 | 0.207
Духовщинский | д. Пастрихово |  | ТП№151 Пастрихово | 10 |  | 0.0018 | 0.0018
Духовщинский | д. Каменка |  | ТП№152 Каменка | 10 |  | 0.0036 | 0.0036
Духовщинский | д. Новая Земля |  | ТП№153 Новая Земля | 25 |  | 0.0117 | 0.0117
Духовщинский | д. Новая Земля |  | ТП№154 Новая Земля | 30 |  | 0.0225 | 0.0225
Духовщинский | д. Ерыши |  | ТП№155Ерыши | 250 |  | 0.1539 | 0.1539
Духовщинский | д. Введенье |  | ТП№160 Введенье | 50 |  | 0.0207 | 0.0207
Духовщинский | д. Ерыши |  | ТП№157Ерыши | 160 |  | 0.0297 | 0.0297
Духовщинский | д. Данильево |  | ТП№163 Данильево | 63 |  | 0.0441 | 0.0441
Духовщинский | д. Залужье |  | ТП№164 Залужье | 30 |  | 0.0225 | 0.0225
Духовщинский | д. Никоново |  | ТП№165 Никоново | 160 |  | 0.126 | 0.126
Духовщинский | д. Кеново |  | ТП№166 Кеново | 100 |  | 0.0738 | 0.0738
Духовщинский | д. Жуково |  | ТП№168 Жуково | 20 |  | 0.0135 | 0.0135
Духовщинский | д. Булгаково |  | 10/0,4кВ ТП№171 Булгаково | 160 |  | 0.108 | 0.108
Духовщинский | д. Булгаково |  | ТП№172 Булгаково | 100 |  | 0.054 | 0.054
Духовщинский | д. Булгаково |  | ТП№173 Булгаково | 160 |  | 0.1305 | 0.1305
Духовщинский | д. Булгаково |  | ТП№174 Булгаково | 63 |  | 0.0189 | 0.0189
Духовщинский | д. Булгаково |  | ТП№175 Булгаково | 250 |  | 0 | 0
Духовщинский | д. Булгаково |  | ТП№177 Булгаково | 250 |  | 0.1926 | 0.1926
Духовщинский | д. Булгаково |  | ТП№176 Булгаково | 160 |  | 0.1296 | 0.1296
Духовщинский | д. Дворяниново |  | ТП№178 Дворяниново | 100 |  | 0.0783 | 0.0783
Духовщинский | д. Булгаково |  | ТП№179 Лесхоз | 100 |  | 0.0603 | 0.0603
Духовщинский | д. Плотки |  | ТП№182 Плотки | 60 |  | 0.045 | 0.045
Духовщинский | д. Пластицы |  | ТП№185 Пластицы | 10 |  | 0.0027 | 0.0027
Духовщинский | д. Елисевичи |  | ТП№183 Елисевичи | 10 |  | 0.0018 | 0.0018
Духовщинский | д. Озерецкое |  | ТП№189 Озерецкое | 10 |  | 0 | 0
Духовщинский | д. Нескучное |  | ТП№190 Нескучное | 30 |  | 0.0216 | 0.0216
Духовщинский | д. Преображенское |  | ТП№191 Преображенское | 30 |  | 0.0189 | 0.0189
Духовщинский | д. Титово |  | ТП№ 82 Титово | 10 |  | 0.0036 | 0.0036
Духовщинский | д. Прихабы |  | ТП№ 83 Прихабы | 60 |  | 0.0432 | 0.0432
Духовщинский | д. Клепяки |  | ТП№ 85 Клепяки | 100 |  | 0.0684 | 0.0684
Духовщинский | д. Плющево |  | ТП№ 86 Плющёво | 60 |  | 0.0486 | 0.0486
Духовщинский | д. Горенка |  | ТП№ 87 Горенка | 10 |  | 0.0054 | 0.0054
Духовщинский | д. Кобылино |  | ТП№ 88 Ккобылино | 10 |  | 0.0063 | 0.0063
Духовщинский | д. Спас-Углы |  | ТП№ 94 Спас-Углы | 100 |  | 0.0675 | 0.0675
Духовщинский | д. Спас-Углы |  | ТП№ 93 Спас-Углы | 100 |  | 0.081 | 0.081
Духовщинский | д. Спас-Углы |  | ТП№ 95 Спас-Углы | 160 |  | 0.0936 | 0.0936
Духовщинский | д. Спас-Углы |  | ТП№ 96 Спас-Углы | 100 |  | 0.0495 | 0.0495
Духовщинский | д. Спас-Углы |  | ТП№ 98 Спас-Углы | 100 |  | 0.0792 | 0.0792
Духовщинский | д. Починок |  | ТП№ 99 Спас-Углы | 30 |  | 0.0234 | 0.0234
Духовщинский | д. Дмитровка |  | ТП№ 101 Спас-Углы | 63 |  | 0.0414 | 0.0414
Духовщинский | д. Углянка |  | ТП-102 Углянка | 10 |  | 0.0018 | 0.0018
Духовщинский | д. Шиловичи |  | ТП-103 Шиловичи | 60 |  | 0.0333 | 0.0333
Духовщинский | д. Шиловичи |  | ТП-106 Шиловичи | 315 |  | 0.2718 | 0.2718
Духовщинский | д. Селище |  | ТП-107 Селище | 60 |  | 0.0468 | 0.0468
Духовщинский | д. Селище |  | ТП-108 Селище | 100 |  | 0.0576 | 0.0576
Духовщинский | д. Сумино |  | ТП-109 Сумино | 10 |  | 0.0027 | 0.0027
Духовщинский | д. Шиловичи |  | ТП-111 Шиловичи | 60 |  | 0.0333 | 0.0333
Духовщинский | д. Шиловичи |  | ТП-110 Шиловичи | 60 |  | 0.0234 | 0.0234
Духовщинский | д. Шиловичи |  | ТП-113 Шиловичи | 63 |  | 0.0342 | 0.0342
Духовщинский | д. Шиловичи |  | ТП-114 Шиловичи | 180 |  | 0.1143 | 0.1143
Духовщинский | д. Ходобужа |  | ТП-115 Ходобужа | 10 |  | 0.009 | 0.009
Духовщинский | д. Юрченки |  | ТП-241 Юрченки | 10 |  | 0 | 0
Духовщинский | д. Третьяково |  | ТП 211 Третьяково | 100 |  | 0.0495 | 0.0495
Духовщинский | д. Третьяково |  | ТП 212 Третьяково | 250 |  | 0.144 | 0.144
Духовщинский | д. Третьяково |  | ТП 213 Третьяково | 400 |  | 0.198 | 0.198
Духовщинский | д. Замошье |  | ТП 214 Замошье | 30 |  | 0.0045 | 0.0045
Духовщинский | д. Троицкое |  | ТП 218 Троицкое | 160 |  | 0.072 | 0.072
Духовщинский | д. Троицкое |  | ТП 220 Троицкое | 250 |  | 0.144 | 0.144
Духовщинский | д. Троицкое |  | ТП 222Троицкое | 250 |  | 0.126 | 0.126
Духовщинский | д. Троицкое |  | ТП 223 Троицкое | 160 |  | 0.072 | 0.072
Духовщинский | д.Потемкино |  | ТП 224Потемкино | 60 |  | 0.0225 | 0.0225
Духовщинский | д. Третьяково |  | ТП 225 Третьяково | 40 |  | 0.009 | 0.009
Духовщинский | д. Фомино |  | ТП 227 Фомино | 63 |  | 0.018 | 0.018
Духовщинский | д. Песнево |  | ТП 230 Песнево | 20 |  | 0.009 | 0.009
Духовщинский | д. Сигеево |  | ТП 233 Сигеево | 20 |  | 0.072 | 0.072
Духовщинский | д. Грязнаки |  | ТП 234 Грязнаки | 63 |  | 0.0198 | 0.0198
Духовщинский | д. Третьяково |  | ТП 232 Третьяково | 100 |  | 0.0495 | 0.0495
Духовщинский | д. Третьяково |  | ТП 235Третьяково | 160 |  | 0.0675 | 0.0675
Духовщинский | д. Третьяково |  | ТП 236 Третьяково | 100 |  | 0.0405 | 0.0405
Духовщинский | д. Третьяково |  | ТП 237Третьяково | 100 |  | 0.0495 | 0.0495
Духовщинский | д. Третьяково |  | ТП 238 Третьяково | 160 |  | 0.072 | 0.072
Духовщинский | д. Старыгино |  | ТП 138 Старыгино | 60 |  | 0.018 | 0.018
Духовщинский | д. Буризи |  | ТП 140 Буризи | 100 |  | 0.054 | 0.054
Духовщинский | д. Гатище |  | ТП 142 Гатище | 20 |  | 0.0054 | 0.0054
Духовщинский | д. Тяплово |  | ТП 143 Тяплово | 20 |  | 0.0054 | 0.0054
Духовщинский | д. Тяплово |  | ТП 144 Тяплово | 160 |  | 0.081 | 0.081
Духовщинский | д.Кузьмичино |  | ТП 148Кузьмичино | 400 |  | 0.225 | 0.225
Глинковский | д.Совкино |  | ТП-1 Совкино | 1x60 |  | 0.0324 | 0.0324
Глинковский | д.Совкино |  | ТП-2 Совкино | 1х30 |  | 0.0153 | 0.0153
Глинковский | д.Матренино |  | ТП-5 Матренино | 1х60 |  | 0.0297 | 0.0297
Глинковский | д.Матренино |  | ТП-6 Матренино | 1х160 |  | 0.0864 | 0.0864
Глинковский | д.Клоково |  | ТП-7 Клоково | 1х63 |  | 0.0315 | 0.0315
Глинковский | д.Яковлево |  | ТП-8 Яковлево | 1х60 |  | 0.027 | 0.027
Глинковский | д. Яковлево |  | ТП-9 Яковлево | 1х400 |  | 0.18 | 0.18
Глинковский | д.Яковлево |  | ТП-10 Яковлево | 1х250 |  | 0.1242 | 0.1242
Глинковский | д.Долголядье |  | ТП-11 Долголядье | 1х30 |  | 0.0162 | 0.0162
Глинковский | д.Клемятино |  | ТП-14 Клемятино | 1х63 |  | 0.0315 | 0.0315
Глинковский | д.Петропавловка |  | ТП-16 Петропавловка | 1х160 |  | 0.0864 | 0.0864
Глинковский | д.Петропавловка |  | ТП-17 Петропавловка | 1х250 |  | 0.045 | 0.045
Глинковский | д.Петропавловка |  | ТП-18 Петропавловка | 1х100 |  | 0.0306 | 0.0306
Глинковский | д.Петропавловка |  | ТП-19 Петропавловка | 1х630 |  | 0.1134 | 0.1134
Глинковский | д.Бартеново |  | ТП-20 Бартеново | 1х32 |  | 0.0144 | 0.0144
Глинковский | д.Болотово |  | ТП-21 Болотово | 1х25 |  | 0.0135 | 0.0135
Глинковский | д.Горбово |  | ТП-22 Горбово | 1х20 |  | 0.0108 | 0.0108
Глинковский | д.Тимошово |  | ТП-23 Тимошово | 1х32 |  | 0.0162 | 0.0162
Глинковский | д.Галеевка |  | ТП-24 Галеевка | 1х10 |  | 0.0036 | 0.0036
Глинковский | д.Алексеево |  | ТП-25 Алексеево | 1х40 |  | 0.0144 | 0.0144
Глинковский | д.Ветлечебница |  | ТП-26 Ветлечебница | 1х30 |  | 0.0108 | 0.0108
Глинковский | д. Иваники |  | ТП-29 Иваники | 1х30 |  | 0.0162 | 0.0162
Глинковский | д.Дубосище |  | ТП-33 Дубосище | 1х25 |  | 0.009 | 0.009
Глинковский | д.Дубосище |  | ТП-34 Дубосище | 1х100 |  | 0.0207 | 0.0207
Глинковский | д.Дубосище |  | ТП-35 Дубосище | 1х160 |  | 0.0216 | 0.0216
Глинковский | д.Дубосище |  | ТП-37 Дубосище | 1х100 |  | 0.0144 | 0.0144
Глинковский | д.Дубосище |  | ТП-38 Дубосище | 1х60 |  | 0.0126 | 0.0126
Глинковский | д.Ново-Яковлевичи |  | ТП-040 | 1х400 |  | 0.1404 | 0.1404
Глинковский | д.Ново-Яковлевичи |  | ТП-041 | 1х400 |  | 0.1314 | 0.1314
Глинковский | д.Ново-Яковлевичи |  | ТП-042 | 1х30 |  | 0.0162 | 0.0162
Глинковский | д.Ново-Яковлевичи |  | ТП-043 | 1х60 |  | 0.0144 | 0.0144
Глинковский | д.Ново-Яковлевичи |  | ТП-044 | 1х30 |  | 0.0072 | 0.0072
Глинковский | д.Ново-Яковлевичи |  | ТП-045 | 1х25 |  | 0.0108 | 0.0108
Глинковский | д.Ново-Яковлевичи |  | ТП-046 | 1х30 |  | 0.009 | 0.009
Глинковский | д.Ново-Яковлевичи |  | ТП-047 | 1х160 |  | 0.0306 | 0.0306
Глинковский | с.Глинка |  | ТП-48 Контора РЭС | 1х160 |  | 0.0576 | 0.0576
Глинковский | с.Глинка |  | ТП-49 Хоз.нужды | 1х250 |  | 0.108 | 0.108
Глинковский | с.Глинка |  | ТП-50 Глинка | 1х63 |  | 0.0117 | 0.0117
Глинковский | с.Глинка |  | ТП-51 Глинка | 1х250 |  | 0.0486 | 0.0486
Глинковский | д.Крашнево |  | ТП-52 Крашнево | 1х30 |  | 0.0135 | 0.0135
Глинковский | д.Ивонино |  | ТП-53 Ивонино | 1х160 |  | 0.0576 | 0.0576
Глинковский | д.Беззаботы |  | ТП-54 Беззаботы | 1х60 |  | 0.0225 | 0.0225
Глинковский | д.Н.Буда |  | ТП-56 Н.Буда | 1х63 |  | 0.0207 | 0.0207
Глинковский | д.Ст.Буда |  | ТП-57 Ст.Буда | 1х63 |  | 0.0252 | 0.0252
Глинковский | д.Ст.Буда |  | ТП-058 | 1х25 |  | 0.0108 | 0.0108
Глинковский | д.Бердники |  | ТП-59 Бердники | 1х100 |  | 0.0216 | 0.0216
Глинковский | д.Ляды-Панское |  | ТП-61 Ляды-Панское | 1х30 |  | 0.0135 | 0.0135
Глинковский | д.Марьино |  | ТП-62 Марьино | 1х100 |  | 0.0162 | 0.0162
Глинковский | д.Н.Брыкино |  | ТП-63 Н.Брыкино | 1х60 |  | 0.0144 | 0.0144
Глинковский | д. Н.Брыкино |  | ТП-65 Н.Брыкино | 1х160 |  | 0.0252 | 0.0252
Глинковский | д.Н.Брыкино |  | ТП-66 Н.Брыкино | 1х25 |  | 0.009 | 0.009
Глинковский | д.Н.Брыкино |  | ТП-67 Н.Брыкино | 1х250 |  | 0.0612 | 0.0612
Глинковский | д. Н.Брыкино |  | ТП-68 Н.Брыкино | 1х250 |  | 0.063 | 0.063
Глинковский | д.Ст.Брыкино |  | ТП-71 Ст.Брыкино | 1х63 |  | 0.0216 | 0.0216
Глинковский | д.Балтутино |  | ТП-75 Балтутино | 1х160 |  | 0.0486 | 0.0486
Глинковский | д. Балтутино |  | ТП-76 Балтутино | 1х400 |  | 0.09 | 0.09
Глинковский | д.Балтутино |  | ТП-77 Балтутино | 1х400 |  | 0.1116 | 0.1116
Глинковский | д.Балтутино |  | ТП-78 Балтутино | 1х630 |  | 0.216 | 0.216
Глинковский | д.Балтутино |  | ТП-79 Балтутино | 1х630 |  | 0.2304 | 0.2304
Глинковский | д.Балтутино |  | ТП-80 Балтутино | 1х250 |  | 0.0324 | 0.0324
Глинковский | д.Балтутино |  | ТП-81Балтутино | 1х160 |  | 0.0576 | 0.0576
Глинковский | д.Балтутино |  | ТП-82 Балтутино | 1х160 |  | 0.045 | 0.045
Глинковский | д.Розовка |  | ТП-85 Розовка | 1х400 |  | 0.0801 | 0.0801
Глинковский | д.Розовка |  | ТП-86 Розовка | 1х160 |  | 0.018 | 0.018
Глинковский | д. Балтутино |  | ТП-87 Балтутино | 1х60 |  | 0.0135 | 0.0135
Глинковский | д.Балтутино |  | ТП-88 Балтутино | 1х400 |  | 0.162 | 0.162
Глинковский | д.Балтутино |  | ТП-88 Балтутино | 2х400 | 0.36 | 0.1656 | 0.1656
Глинковский | д.Денисово |  | ТП-89 Денисово | 1х30 |  | 0.009 | 0.009
Глинковский | д.Корыстино |  | ТП-91 Корыстино | 1х100 |  | 0.0306 | 0.0306
Глинковский | д.Ясенок |  | ТП-92 Ясенок | 1х63 |  | 0.0234 | 0.0234
Глинковский | д.Ханино |  | ТП-94 Ханино | 1х400 |  | 0.1944 | 0.1944
Глинковский | д.Хотеево |  | ТП-97 Хотеево | 1х100 |  | 0.054 | 0.054
Глинковский | д.Ханино |  | ТП-100 Ханино | 1х63 |  | 0.027 | 0.027
Глинковский | д.Ханино |  | ТП-101 Ханино | 1х250 |  | 0.0612 | 0.0612
Глинковский | д.Ханино |  | ТП-102 Ханино | 1х250 |  | 0.063 | 0.063
Глинковский | д.Ханино |  | ТП-103 Ханино | 1х160 |  | 0.0405 | 0.0405
Глинковский | д.Добромино |  | ТП-104 Добромино | 1х100 |  | 0.054 | 0.054
Глинковский | д.Добромино |  | ТП-105 Добромино | 1х100 |  | 0.054 | 0.054
Глинковский | д.Ердицы |  | ТП-106 Ердицы | 1х30 |  | 0.0162 | 0.0162
Глинковский | д.Добромино |  | ТП-107 Добромино | 1х160 |  | 0.081 | 0.081
Глинковский | д.Добромино |  | ТП-108 Добромино | 1х100 |  | 0.054 | 0.054
Глинковский | д.Василево |  | ТП-109 Василево | 1х50 |  | 0.027 | 0.027
Глинковский | д.Добромино |  | ТП-110 Добромино | 1х160 |  | 0.072 | 0.072
Глинковский | д.Добромино |  | ТП-111 Добромино | 1х250 |  | 0.0486 | 0.0486
Глинковский | д.Добромино |  | ТП-114 Добромино | 1х100 |  | 0.0342 | 0.0342
Глинковский | д.Добромино |  | ТП-115 Добромино | 1х100 |  | 0.0306 | 0.0306
Глинковский | д.Добромино |  | ТП-116 Добромино | 1х250 |  | 0.135 | 0.135
Глинковский | д.Марьино |  | ТП-117 Марьино | 1х30 |  | 0.0144 | 0.0144
Глинковский | д.Шилово |  | ТП-118 Шилово | 1х30 |  | 0.0126 | 0.0126
Глинковский | д.Суборовка |  | ТП-119 | 1х63 |  | 0.0117 | 0.0117
Глинковский | д.Березня |  | ТП-120 | 1х63 |  | 0.0216 | 0.0216
Глинковский | д.Белая Грива |  | ТП-121 | 1х100 |  | 0.054 | 0.054
Глинковский | д.Колодези |  | ТП-122 | 1х10 |  | 0.0036 | 0.0036
Глинковский | д.Сивцево |  | ТП -124 | 1х160 |  | 0.081 | 0.081
Глинковский | д.Озеренск |  | ТП-125 | 1х30 |  | 0.0144 | 0.0144
Глинковский | д.Кукуево |  | ТП-126 | 1х60 |  | 0.027 | 0.027
Глинковский | д.Соловеньки |  | ТП-127 | 1х10 |  | 0.0036 | 0.0036
Глинковский | д.Березкино |  | ТП-128 Березкино | 1х100 |  | 0.045 | 0.045
Глинковский | д.Березкино |  | ТП-129 Березкино | 1х160 |  | 0.072 | 0.072
Глинковский | д.Березкино |  | ТП-130 Березкино | 1х160 |  | 0.081 | 0.081
Глинковский | д.Березкино |  | ТП-133 Березкино | 1х250 |  | 0.117 | 0.117
Глинковский | д.Н.Тишово |  | ТП-134 Н.Тишово | 1х30 |  | 0.0135 | 0.0135
Глинковский | д.Ст.Тишово |  | ТП-135 Ст.Тишово | 1х30 |  | 0.0135 | 0.0135
Глинковский | д.Нежода |  | ТП-136 Нежода | 1х10 |  | 0.0027 | 0.0027
Глинковский | д.Беззаботы |  | ТП-138 Беззаботы | 1х250 |  | 0.09 | 0.09
Глинковский | д.Беззаботы |  | ТП-139 Беззаботы | 1х30 |  | 0.0108 | 0.0108
Глинковский | д.Березкино |  | ТП-141 Березкино | 1х60 |  | 0.0306 | 0.0306
Глинковский | д.Белый Холм |  | ТП-142 | 1х63 |  | 0.0252 | 0.0252
Глинковский | д.Белый Холм |  | ТП-143 | 1х250 |  | 0.1152 | 0.1152
Глинковский | д.Ляхово |  | ТП-144 | 1х10 |  | 0.0036 | 0.0036
Глинковский | д.Першиково |  | ТП-145 | 1х30 |  | 0.0108 | 0.0108
Глинковский | д.Белый Холм |  | ТП-147 Б.Холм | 1х100 |  | 0.045 | 0.045
Глинковский | д.Белый Холм |  | ТП-148 Б.Холм | 1х160 |  | 0.0864 | 0.0864
Глинковский | д.Козлово |  | ТП-151 Козлово | 1х60 |  | 0.036 | 0.036
Глинковский | д.Орлово |  | ТП-152 Орлово | 1х30 |  | 0.0135 | 0.0135
Глинковский | д.Конщино |  | ТП-153 Конщино | 1х60 |  | 0.0315 | 0.0315
Глинковский | д.Басманово |  | ТП-155 Басманово | 1х60 |  | 0.0315 | 0.0315
Глинковский | д.Басманово |  | ТП-156 Басманово | 1х60 |  | 0.0288 | 0.0288
Глинковский | д.Слободка |  | ТП-157 Слободка | 1х10 |  | 0.0036 | 0.0036
Глинковский | д.Рубежики |  | ТП-158 Рубежики | 1х25 |  | 0.009 | 0.009
Глинковский | д.Путятино |  | ТП-159 Путятино | 1х10 |  | 0.0036 | 0.0036
Глинковский | д.Ромоданово |  | ТП-160 Ромоданово | 1х250 |  | 0.126 | 0.126
Глинковский | д.Ромоданово |  | ТП-161 Ромоданово | 1х160 |  | 0.0576 | 0.0576
Глинковский | д.Ромоданово |  | ТП-162 Ромоданово | 1х250 |  | 0.09 | 0.09
Глинковский | д.Ромоданово |  | ТП-163 Ромоданово | 1х100 |  | 0.036 | 0.036
Глинковский | д.Ромоданово |  | ТП-164 Ромоданово | 1х100 |  | 0.036 | 0.036
Глинковский | д.Ромоданово |  | ТП-165 Ромоданово | 1х60 |  | 0.018 | 0.018
Глинковский | д.Ивонино |  | ТП-166 Ивонино | 1х30 |  | 0.009 | 0.009
Глинковский | д.Новая |  | ТП-167 Новая | 1х100 |  | 0.027 | 0.027
Глинковский | д.Тимошово |  | ТП-168 Тимошино | 1х50 |  | 0.018 | 0.018
Глинковский | с.Глинка |  | ТП-1 Глинка ВЛ 1006 ПС Глинка | 1х400 |  | 0.144 | 0.144
Глинковский | с.Глинка |  | ТП-2 Глинка ВЛ 1002 ПС Глинка | 1х250 |  | 0.1008 | 0.1008
Глинковский | с.Глинка |  | ТП-3 Глинка ВЛ 1006 ПС Глинка | 1х250 |  | 0.09 | 0.09
Глинковский | с.Глинка |  | ТП-4 Глинка ВЛ 1002 ПС Глинка | 1х250 |  | 0.09 | 0.09
Глинковский | с.Глинка |  | ТП-5 Глинка ВЛ 1002 ПС Глинка | 1х160 |  | 0.0576 | 0.0576
Глинковский | с.Глинка |  | ТП-6 Глинка ВЛ 1006 ПС Глинка | 1х100 |  | 0.0324 | 0.0324
Глинковский | с.Глинка |  | ТП-8 Глинка ВЛ 1006 ПС Глинка | 1х100 |  | 0.0342 | 0.0342
Глинковский | с.Глинка |  | ТП-9 Глинка ВЛ 1002 ПС Глинка | 1х160 |  | 0.0558 | 0.0558
Глинковский | с.Глинка |  | ТП-10 Глинка ВЛ 1002 ПС Глинка | 1х100 |  | 0.036 | 0.036
Глинковский | с.Глинка |  | ТП-11 Глинка ВЛ 1006 ПС Глинка | 1х250 |  | 0.09 | 0.09
Глинковский | с.Глинка |  | ТП-12 Глинка ВЛ 1002 ПС Глинка | 1х100 |  | 0.0252 | 0.0252
Глинковский | с.Глинка |  | ТП-13 Глинка ВЛ 1002 ПС Глинка | 1х160 |  | 0.054 | 0.054
Глинковский | с.Глинка |  | ТП-14 Глинка ВЛ 1002 ПС Глинка | 1х250 |  | 0.0864 | 0.0864
Глинковский | с.Глинка |  | ТП-15 Глинка ВЛ 1002 ПС Глинка | 1х160 |  | 0.0315 | 0.0315
Глинковский | с.Глинка |  | ТП-16 Глинка ВЛ 1006 ПС Глинка | 1х160 |  | 0.054 | 0.054
Глинковский | с.Глинка |  | ТП-17 Глинка ВЛ 1002 ПС Глинка | 1х100 |  | 0.0288 | 0.0288
Глинковский | с.Глинка |  | ТП-18 Глинка ВЛ 1006 ПС Глинка | 1х100 |  | 0.0225 | 0.0225
Глинковский | с.Глинка |  | ТП-20 Глинка ВЛ 1002 ПС Глинка | 1х160 |  | 0.0486 | 0.0486
Глинковский | с.Глинка |  | ТП-21 Глинка ВЛ 1006 ПС Глинка | 1х160 |  | 0.018 | 0.018
Глинковский | с.Глинка |  | ТП-22 Глинка ВЛ 1006 ПС Глинка | 1х63 |  | 0.0135 | 0.0135
Глинковский | с.Глинка |  | ТП-23 Глинка ВЛ 1002 ПС Глинка | 1х100 |  | 0.0225 | 0.0225
Глинковский | с.Глинка |  | ТП-25 Глинка ВЛ 1002 ПС Глинка | 1х100 |  | 0.027 | 0.027
Глинковский | с.Глинка |  | ТП-26 Глинка ВЛ 1002 ПС Глинка | 1х250 |  | 0.081 | 0.081
Глинковский | с.Глинка |  | ТП-27 Глинка | 2х400 | 0.36 | 0.1413 | 0.1413
Глинковский | с.Глинка |  | ТП-30 Глинка ВЛ 1006 ПС Глинка | 1х250 |  | 0.0675 | 0.0675
Шумячский | д.Ворошиловка |  | 10/0,4 кВ ТП № 040 | 1x250 |  | 0.0855 | 0.0855
Шумячский | д.Ворошиловка |  | 10/0,4 кВ ТП № 041 | 1x250 |  | 0.09 | 0.09
Шумячский | д.Криволес |  | 10/0,4 кВ ТП № 046 | 1x250 |  | 0.09 | 0.09
Шумячский | д.Криволес |  | 10/0,4 кВ ТП № 047 | 1x160 |  | 0.054 | 0.054
Шумячский | д.Озёрная |  | 10/0,4 кВ ТП № 6-2 | 1x250 |  | 0.18 | 0.18
Шумячский | д.Гневково |  | 10/0,4 кВ ТП № 8-5 | 1x400 |  | 0.072 | 0.072
Шумячский | д.Гневково |  | 10/0,4 кВ ТП № 14-5 | 1x400 |  | 0.27 | 0.27
Шумячский | д.Снегирёвка |  | 10/0,4 кВ ТП № 12-8 | 1x250 |  | 0.09 | 0.09
Шумячский | д.Снегирёвка |  | 10/0,4 кВ ТП № 15-8 | 1x250 |  | 0.09 | 0.09
Шумячский | д. Балахоновка |  | 10/0,4 кВ ТП № 10-9 | 1x250 |  | 0.135 | 0.135
Шумячский | д. Балахоновка |  | 10/0,4 кВ ТП № 15-9 | 1x250 |  | 0.0675 | 0.0675
Шумячский | д. Понятовка |  | 10/0,4 кВ ТП №1-2 | 1x250 |  | 0.135 | 0.135
Шумячский | д. Русское |  | 10/0,4 кВ ТП № 195 | 1x250 |  | 0.045 | 0.045
Шумячский | д.Студенец |  | 10/0,4 кВ ТП № 3-4 | 1x250 |  | 0.0315 | 0.0315
Шумячский | д.Студенец |  | 10/0,4 кВ ТП № 10-4 | 1x400 |  | 0.09 | 0.09
Шумячский | д.Первомайск |  | 10/0,4 кВ ТП №151 | 2x160 | 0.144 | 0.09 | 0.09
Шумячский | д.Первомайск |  | 10/0,4 кВ ТП №152 | 2x250 | 0.225 | 0.252 | 0.252
Шумячский | д.Первомайск |  | 10/0,4 кВ ТП №157 | 2x400 | 0.36 | 0.36 | 0.36
Шумячский | д.Первомайск |  | 10/0,4 кВ ТП №161 | 1x250 |  | 0.09 | 0.09
Шумячский | д.Дубровка |  | 10/0,4 кВ ТП № 146 | 1x400 |  | 0.135 | 0.135
Шумячский | д. Новое Заселье |  | 10/0,4 кВ ТП № 142 | 1x160 |  | 0.0585 | 0.0585
Шумячский | д.Починичи |  | 10/0,4 кВ ТП № 8-3 | 1x400 |  | 0.27 | 0.27
Шумячский | д.Починичи |  | 10/0,4 кВ ТП № 10-3 | 1x250 |  | 0.036 | 0.036
Шумячский | д.Надейковичи |  | 10/0,4 кВ ТП № 4-2 | 1x250 |  | 0.09 | 0.09
Шумячский | д.Надейковичи |  | 10/0,4 кВ ТП № 5-2 | 1x400 |  | 0.108 | 0.108
Шумячский | д.Надейковичи |  | 10/0,4 кВ ТП № 5-4 | 1x250 |  | 0.135 | 0.135
Шумячский | д.Надейковичи |  | 10/0,4 кВ ТП № 6-4 | 1x400 |  | 0.27 | 0.27
Шумячский | д.Надейковичи |  | 10/0,4 кВ ТП № 7-4 | 1x250 |  | 0.09 | 0.09
Шумячский | п.Шумячи |  | 10/0,4 кВ ТП № 009 | 1x250 |  | 0.09 | 0.09
Шумячский | п.Шумячи |  | 10/0,4 кВ ТП № 010 | 1x400 |  | 0.108 | 0.108
Шумячский | п.Шумячи |  | 10/0,4 кВ ТП № 029 | 1x250 |  | 0.153 | 0.153
Шумячский | п.Шумячи |  | 10/0,4 кВ ТП № 006 | 1x250 |  | 0.027 | 0.027
Шумячский | п.Шумячи |  | 10/0,4 кВ ТП № 032 | 1x250 |  | 0.027 | 0.027
Шумячский | п.Шумячи |  | 10/0,4 кВ ТП № 003 | 1x250 |  | 0.099 | 0.099
Шумячский | п.Шумячи |  | 10/0,4 кВ ТП № 036 | 2x250 | 0.225 | 0.225 | 0.225
Гагаринский | д.Родоманово |  | КТП-Родоманово-3 | 0 |  | 0 | 0
Гагаринский | д.Родоманово |  | КТП-Родоманово-1 | 1х400 |  | 0.135 | 0.135
Гагаринский | д.Родоманово |  | КТП-Родоманово-7 | 0 |  | 0 | 0
Гагаринский | д.Родоманово |  | ЗТП-Родоманово-2 КРС | 2х630 | 0.567 | 0.36 | 0.36
Гагаринский | д.Пырнево |  | КТП-Пырнево | 1х40 |  | 0.009 | 0.009
Гагаринский | д.Пречистое |  | КТП-Пречистое-5 | 1х100 |  | 0.063 | 0.063
Гагаринский | д.Пречистое |  | КТП-Пречистое-9 | 1х100 |  | 0.063 | 0.063
Гагаринский | д.Пречистое |  | КТП-Пречистое-2 | 1х200 |  | 0.171 | 0.171
Гагаринский | д.Пречистое |  | КТП-Пречистое-10 | 1х100 |  | 0.027 | 0.027
Гагаринский | д.Пречистое |  | КТПП-Пречистое-6 | 1х160 |  | 0.09 | 0.09
Гагаринский | д.Пречистое |  | КТП-Пречистое-12 | 1х63 |  | 0 | 0
Гагаринский | д.Пречистое |  | КТП-Пречистое-3 | 1х40 |  | 0 | 0
Гагаринский | д.Пречистое |  | КТП-Пречистое-7 | 1х250 |  | 0.18 | 0.18
Гагаринский | д.Пречистое |  | КТП-Пречистое-11 | 1х100 |  | 0.027 | 0.027
Гагаринский | д.Пречистое |  | ЗТП-8-Пречистое | 1х100 |  | 0.027 | 0.027
Гагаринский | д.Мелихово |  | КТП-Мелихово | 1х60 |  | 0.027 | 0.027
Гагаринский | д.Родоманово |  | КТПП- Родоманово-6 | 1х160 |  | 0.09 | 0.09
Гагаринский | д.Родоманово |  | ЗТП-№1 Родоманово КРС | 2х630 | 0.567 | 0.207 | 0.207
Гагаринский | д.Степаники |  | ОТП-Степаники | 1х10 |  | 0 | 0
Гагаринский | д.Абакумово |  | ОТП-Абакумово | 1х10 |  | 0 | 0
Гагаринский | д.Кичигино |  | КТП-Кичигино-1 | 1х100 |  | 0 | 0
Гагаринский | д.Родоманово |  | ЗТП-№2 Родоманово | 1х630 |  | 0.342 | 0.342
Гагаринский | д.Родоманово |  | КТП-Родоманово-5 | 1х630 |  | 0.225 | 0.225
Гагаринский | д.Родоманово |  | КТП-Родоманово-6 | 1х100 |  | 0.027 | 0.027
Гагаринский | д.Родоманово |  | КТП-Родоманово-4 | 1х250 |  | 0.09 | 0.09
Гагаринский | д.Ляпино |  | КТПП-1-Ляпино | 1х160 |  | 0.036 | 0.036
Гагаринский | д.Ляпино |  | КТП-Ляпино-2 | 1х250 |  | 0.162 | 0.162
Гагаринский | д.Станки |  | КТП-Станки | 1х30 |  | 0 | 0
Гагаринский | д.Ивино |  | КТПП-Ивино-7 | 1х250 |  | 0.135 | 0.135
Гагаринский | д.Ивино |  | КТПП-Ивино-11 | 1х250 |  | 0.135 | 0.135
Гагаринский | д.Ивино |  | КТПП-Ивино-8 | 1х100 |  | 0.072 | 0.072
Гагаринский | ур.Брызгалово |  | ТП 575 | 1х40 |  | 0.009 | 0.009
Гагаринский | д.Ивино |  | КТПП-Ивино-3 | 1х630 |  | 0.45 | 0.45
Гагаринский | д.Ивино |  | ЗТП-№6 Ивино | 1х250 |  | 0.045 | 0.045
Гагаринский | д.Ивино |  | КТП-Ивино-1 | 1х25 |  | 0 | 0
Гагаринский | д.Ивино |  | КТП-Ивино-9 | 1х100 |  | 0.018 | 0.018
Гагаринский | д.Ивино |  | КТП-Ивино-4 | 1х400 |  | 0.27 | 0.27
Гагаринский | д.Игурово |  | КТП-Игурово | 1х160 |  | 0.054 | 0.054
Гагаринский | д.Филипово |  | ОТП-Филипово | 1х10 |  | 0 | 0
Гагаринский | д.Прозорово |  | МТП-Прозорово | 1х30 |  | 0 | 0
Гагаринский | д.Ивино |  | КТП-Ивино-5 | 1х250 |  | 0.225 | 0.225
Гагаринский | д.Старое |  | МТП-Старое | 1х100 |  | 0.027 | 0.027
Гагаринский | д.Колесники |  | СТП-40кВа Колесники | 1х40 |  | 0.018 | 0.018
Гагаринский | д.Ивашково |  | КТП-Ивашково-4 | 1х100 |  | 0.0135 | 0.0135
Гагаринский | д.Барышево |  | КТП-Барышево | 1х160 |  | 0.09 | 0.09
Гагаринский | д.Акатово |  | КТП-Акатово-2 | 1х160 |  | 0.072 | 0.072
Гагаринский | д.Акатово |  | КТП-Акатово-3 | 1х400 |  | 0.306 | 0.306
Гагаринский | д.Акатово |  | ЗТП-№9 Акатово | 1х400 |  | 0.18 | 0.18
Гагаринский | д.Акатово |  | КТП-Акатово-5 | 1х250 |  | 0.045 | 0.045
Гагаринский | д.Акатово |  | КТП-Акатово-4 | 1х160 |  | 0.054 | 0.054
Гагаринский | д.Акатово |  | КТП-Акатово-6 | 1х250 |  | 0.09 | 0.09
Гагаринский | д.Акатово |  | МТП-Акатово-1 | 1х60 |  | 0 | 0
Гагаринский | д.Шапкино |  | ОТП-Шапкино | 1х10 |  | 0 | 0
Гагаринский | д.Жулево |  | КТП-Жулево | 1х100 |  | 0.018 | 0.018
Гагаринский | д.Задорожье |  | КТПП-Задорожье-2 | 1х400 |  | 0.315 | 0.315
Гагаринский | д.Дубинино |  | КТП-Дубинино | 1х30 |  | 0.009 | 0.009
Гагаринский | д.Максимовка |  | КТП-Максимовка | 1х40 |  | 0.018 | 0.018
Гагаринский | д.Запрудня |  | КТП-Запрудня | 1х63 |  | 0 | 0
Гагаринский | д.Курьяново |  | КТП-Курьяново | 1х40 |  | 0 | 0
Гагаринский | д.Коренное |  | КТП-Коренное | 1х63 |  | 0 | 0
Гагаринский | д.Батюшково |  | КТП-Батюшково | 1х100 |  | 0.045 | 0.045
Гагаринский | д.Пальки |  | КТП-Пальки | 1х40 |  | 0.009 | 0.009
Гагаринский | д.Воробьево |  | КТП-Воробьево | 1х100 |  | 0.018 | 0.018
Гагаринский | д.Лескино |  | ОТП-Лескино | 1х10 |  | 0 | 0
Гагаринский | д.Рыльково |  | СТП-Рыльково | 1х40 |  | 0.018 | 0.018
Гагаринский | д.Груздево |  | КТП-Груздево | 1х25 |  | 0.009 | 0.009
Гагаринский | д.Долгое |  | КТП-Долгое | 1х100 |  | 0 | 0
Гагаринский | д.Андроново |  | КТП-Андроново | 1х100 |  | 0.036 | 0.036
Гагаринский | д.Голышкино |  | КТП-Голышкино | 1х40 |  | 0.018 | 0.018
Гагаринский | д.Пышково |  | КТП-Пышково-3 | 1х160 |  | 0 | 0
Гагаринский | д.Пышково |  | КТП-Пышково-1 | 1х100 |  | 0.027 | 0.027
Гагаринский | д.Пышково |  | КТП-Пышково-2 | 1х100 |  | 0.081 | 0.081
Гагаринский | д.Задорожье |  | МТП-Задорожье-1 | 1х60 |  | 0 | 0
Гагаринский | д.Пышково |  | КТП-Пышково-4 | 1х30 |  | 0.009 | 0.009
Гагаринский | д.Мясоедово |  | СТП-Мясоедово | 1х40 |  | 0.018 | 0.018
Гагаринский | д.Пальки |  | ТП 561 | 1х100 |  | 0.036 | 0.036
Гагаринский | д.Черногубцево |  | ЗТП-1-Черногубцево | 1х160 |  | 0.045 | 0.045
Гагаринский | д.Черногубцево |  | ЗТП-2-Черногубцево | 1х400 |  | 0.054 | 0.054
Гагаринский | д.Костивцы |  | ОТП-Костивцы | 1х400 |  | 0 | 0
Гагаринский | д.Колокольня |  | КТП-Колокольня-2 | 1х100 |  | 0.045 | 0.045
Гагаринский | д.Белкино |  | КТП-Телевышка-1 | 1х30 |  | 0.018 | 0.018
Гагаринский | г.Гагарин |  | КТП-Котельная | 1х400 |  | 0.0045 | 0.0045
Гагаринский | г.Гагарин |  | РП-2 | 1х400+ 1х320 | 0.288 | 0.036 | 0.036
Гагаринский | г.Гагарин |  | ЗТП-16 | 1х160 +1х250 | 0.225 | 0.018 | 0.018
Гагаринский | г.Гагарин |  | ЗТП-41 | 1х400 |  | 0.045 | 0.045
Гагаринский | г.Гагарин |  | ЗТП-42 | 2х400 | 0.36 | 0.036 | 0.036
Гагаринский | г.Гагарин |  | ЗТП-43 | 2х250 | 0.225 | 0.027 | 0.027
Гагаринский | г.Гагарин |  | ЗТП-49 | 2х160 | 0.144 | 0.072 | 0.072
Гагаринский | г.Гагарин |  | КТП-53 | 1х400 |  | 0.135 | 0.135
Гагаринский | г.Гагарин |  | ЗТП-100 | 2х400 | 0.36 | 0.036 | 0.036
Гагаринский | г.Гагарин |  | ЗТП-103 | 2х250 | 0.225 | 0.225 | 0.225
Гагаринский | г.Гагарин |  | КТП-База РЭС | 1х63 |  | 0 | 0
Гагаринский | г.Гагарин |  | ЗТП-7 | 1х400 |  | 0.135 | 0.135
Гагаринский | г.Гагарин |  | ЗТП-13 | 2х250 | 0.225 | 0.0405 | 0.0405
Гагаринский | г.Гагарин |  | ЗТП-25 | 2х250 | 0.225 | 0.0315 | 0.0315
Гагаринский | г.Гагарин |  | ЗТП-40 | 2х400 | 0.36 | 0.045 | 0.045
Гагаринский | г.Гагарин |  | ГКТП-44 | 1х100 |  | 0.018 | 0.018
Гагаринский | г.Гагарин |  | ЗТП-48 | 1х250 +1х400 | 0.225 | 0.063 | 0.063
Гагаринский | г.Гагарин |  | ЗТП-50 | 1х400 |  | 0.045 | 0.045
Гагаринский | п.Серго-Ивановское |  | КТП-1-Серго-Ивановское | 1х100 |  | 0.009 | 0.009
Гагаринский | п.Серго-Ивановское |  | КТП-2-Серго-Иван. | 1х63 |  | 0.009 | 0.009
Гагаринский | д.Васильевское |  | КТП-Васильевское-1 | 1х100 |  | 0.018 | 0.018
Гагаринский | д.Васильевское |  | КТП-Васильевское-2 | 1х100 |  | 0.027 | 0.027
Гагаринский | д.Васильевское |  | ОТП-Васильев.-3 | 1х10 |  | 0 | 0
Гагаринский | д.Старое |  | КТП-Старое | 1х30 |  | 0 | 0
Гагаринский | д.Дубровка |  | ОТП-Дубровка | 1х10 |  | 0 | 0
Гагаринский | д.Брылево |  | КТП-Брылево | 1х100 |  | 0.0135 | 0.0135
Гагаринский | д.Веригино |  | КТП-Веригино-2 | 1х100 |  | 0.045 | 0.045
Гагаринский | д.Веригино |  | КТП-Веригино-1 | 1х100 |  | 0.0225 | 0.0225
Гагаринский | д.Баскаково |  | КТП-Баскаково-12 | 1х160 |  | 0.0144 | 0.0144
Гагаринский | д.Мостище |  | ОТП-Мостище | 1х10 |  | 0 | 0
Гагаринский | д.Баскаково |  | КТП-Баскаково-11 | 1х160 |  | 0.036 | 0.036
Гагаринский | д.Баскаково |  | КТП-Баскаково-7 | 1х60 |  | 0.0063 | 0.0063
Гагаринский | д.Баскаково |  | КТП-Баскаково-10 | 1х400 |  | 0.045 | 0.045
Гагаринский | д.Баскаково |  | КТП-Баскаково-1 | 1х100 |  | 0.0189 | 0.0189
Гагаринский | д.Баскаково |  | КТП-Баскаково-2 | 1х250 |  | 0.0324 | 0.0324
Гагаринский | д.Баскаково |  | КТП-Баскаково-6 | 1х250 |  | 0.036 | 0.036
Гагаринский | д.Баскаково |  | КТП-Баскаково-3 | 1х160 |  | 0.027 | 0.027
Гагаринский | д.Баскаково |  | КТП-Баскаково-8 | 1х100 |  | 0.0171 | 0.0171
Гагаринский | д.Ильинка |  | ОТП-Ильинка | 1х10 |  | 0 | 0
Гагаринский | д.Ширяиха |  | ОТП-Ширяиха | 1х10 |  | 0 | 0
Гагаринский | д.Новое село |  | КТП-Н.Село | 1х100 |  | 0.009 | 0.009
Гагаринский | д.Баскаково |  | КТПП-4-Баскаково | 1х630 |  | 0.045 | 0.045
Гагаринский | д.Серго-Ивановское |  | КТП-4-Серго-Иван. | 1х60 |  | 0.0045 | 0.0045
Гагаринский | д.Первитино |  | ЗТП-7-Первитино | 1х400 |  | 0.045 | 0.045
Гагаринский | д.Серго-Ивановское |  | КТП-3-Серго-Ивановское | 1х250 |  | 0.027 | 0.027
Гагаринский | д.Арменево |  | МТП-Арменьево | 1х250 |  | 0.036 | 0.036
Гагаринский | д.Первитино |  | КТП-Первитино-1 | 1х100 |  | 0.0288 | 0.0288
Гагаринский | д.Телятовка |  | КТП-Телятовка | 1х40 |  | 0 | 0
Гагаринский | д.Первитино |  | КТП-Первитино-6 | 1х180 |  | 0.045 | 0.045
Гагаринский | д.Первитино |  | КТП-Первитино-3 | 1х250 |  | 0.0324 | 0.0324
Гагаринский | д.Павлово |  | КТП-Павлово | 1х30 |  | 0 | 0
Гагаринский | д.Беливцы |  | ОТП-Беливцы | 1х10 |  | 0 | 0
Гагаринский | д.Мамоново |  | КТП-Мамоново-5 | 1х160 |  | 0.0135 | 0.0135
Гагаринский | д.Тюлино |  | КТП-Тюлино | 1х30 |  | 0 | 0
Гагаринский | д.Ларино |  | МТП-Ларино | 1х100 |  | 0.0189 | 0.0189
Гагаринский | д.Мостище |  | КТП-Мостище | 1х100 |  | 0.027 | 0.027
Гагаринский | д.Потапово |  | КТПП-Потапово-4 | 1х250 |  | 0.09 | 0.09
Гагаринский | д.Потапово |  | КТП-Потапово-3 | 1х100 |  | 0.018 | 0.018
Гагаринский | д.Вежное |  | МТП-Вежное | 1х60 |  | 0.009 | 0.009
Гагаринский | д.Привалье |  | ОТП-Привалье | 1х10 |  | 0 | 0
Гагаринский | д.Семешкино |  | КТП-Семешкино | 1х60 |  | 0.009 | 0.009
Гагаринский | д.Потапово |  | КТП-Потапово-2 | 1х400 |  | 0.0306 | 0.0306
Гагаринский | д.Потапово |  | МТП-Потапово-1 | 1х200 |  | 0.0135 | 0.0135
Гагаринский | д.Потапово |  | КТП-Потапово-5 | 1х250 |  | 0.0252 | 0.0252
Гагаринский | д.Потапово |  | КТП-Потапово-6 | 1х30 |  | 0 | 0
Гагаринский | д.Амшарево |  | МТП-Амшарево | 1х100 |  | 0.0108 | 0.0108
Гагаринский | д.Красицы |  | КТП-Красицы | 1х60 |  | 0 | 0
Гагаринский | д.Мишино |  | КТП-Мишино-6 | 1х100 |  | 0 | 0
Гагаринский | д.Мишино |  | КТП-Мишино-3 | 1х63 |  | 0 | 0
Гагаринский | д.Подвязье |  | КТП-Подвязье | 1х63 |  | 0 | 0
Гагаринский | д.Молоченево |  | ЗТП-№4 Молоченево | 1х63 |  | 0 | 0
Гагаринский | д.Потапово |  | КТП- Потапово | 1х100 |  | 0.0135 | 0.0135
Гагаринский | д.Молоченево |  | КТП-Молоченево-1 | 1х160 |  | 0.036 | 0.036
Гагаринский | д.Прудня |  | КТП-Прудня | 1х40 |  | 0 | 0
Гагаринский | д.Тращеево |  | КТП-Тращеево | 1х30 |  | 0 | 0
Гагаринский | д.Андреевское |  | КТП-Андреевское | 1х100 |  | 0.027 | 0.027
Гагаринский | д.Московка |  | ОТП-Московка | 1х10 |  | 0 | 0
Гагаринский | д.Мишино |  | КТП-Мишино-1 | 1х630 |  | 0.09 | 0.09
Гагаринский | д.Мишино |  | КТП-Мишино-2 | 1х630 |  | 0.09 | 0.09
Гагаринский | д.Каменка |  | ОТП-Каменка | 2х10 | 0.009 | 0 | 0
Гагаринский | д.Мишино |  | ЗТП-№4 Мишино | 2х630 | 0.567 | 0.342 | 0.342
Гагаринский | д.Старики |  | КТП-Старики | 1х100 |  | 0.036 | 0.036
Гагаринский | д.Плешково |  | ОТП-Плешково | 1х10 |  | 0 | 0
Гагаринский | д.Малая Слобода |  | КТП-М.Слобода | 1х25 |  | 0 | 0
Гагаринский | д.Вешки |  | МТП-Вешки | 1х30 |  | 0 | 0
Гагаринский | д.Холопово |  | ОТП-Холопово | 1х10 |  | 0 | 0
Гагаринский | д.Ширяйкино |  | КТП-Ширяйкино | 1х160 |  | 0.054 | 0.054
Гагаринский | д.Машино |  | ОТП-Машино | 1х10 |  | 0 | 0
Гагаринский | д.Струя |  | ОТП-Струя | 1х10 |  | 0 | 0
Гагаринский | д.Большая Слобода |  | КТП-Б.Слобода | 1х250 |  | 0.09 | 0.09
Гагаринский | д.Ереминское |  | ОТП-Ереминское | 1х10 |  | 0 | 0
Гагаринский | д.Шипари |  | ОТП-Шипари | 1х10 |  | 0 | 0
Гагаринский | д.Ломки |  | ОТП-Ломки | 1х10 |  | 0 | 0
Гагаринский | д.Сколябино |  | ОТП-Сколябино | 1х10 |  | 0 | 0
Гагаринский | д.Клушинка |  | КТП-Клушинка ВЛ-1006 | 1х40 |  | 0.009 | 0.009
Гагаринский | д.Токарево |  | КТП-Токарево-1 | 1х400 |  | 0.225 | 0.225
Гагаринский | д.Токарево |  | КТП-Токарево-2 | 1х250 |  | 0 | 0
Гагаринский | д.Токарево |  | КТП-Токарево-6 | 1х250 |  | 0 | 0
Гагаринский | д.Токарево |  | ЗТП-№8 Токарево | 2х250 | 0.225 | 0.054 | 0.054
Гагаринский | д.Новое |  | КТП-Новое-1 | 1х100 |  | 0 | 0
Гагаринский | д.Новое |  | КТП-Новое-2 | 1х100 |  | 0 | 0
Гагаринский | д.Городищево |  | СТП-Городищево | 1х40 |  | 0.0225 | 0.0225
Гагаринский | д.Мишино |  | КТП-Хоз.нужды | 1х10 |  | 0.009 | 0.009
Гагаринский | д.Мишино |  | КТП-Мишино-5 | 1х40 |  | 0.009 | 0.009
Гагаринский | д.Токарево |  | ЗТП-№4 Токарево | 1х63 |  | 0.027 | 0.027
Гагаринский | д.Токарево |  | КТП-Токарево-9 | 1х160 |  | 0.018 | 0.018
Гагаринский | д.Дубровище |  | ОТП-Дубровище | 1х10 |  | 0 | 0
Гагаринский | д.Дор |  | КТП-Дор. | 1х25 |  | 0.0045 | 0.0045
Гагаринский | д.Токарево |  | КТПП-Токарево-10 | 1х250 |  | 0.054 | 0.054
Гагаринский | д.Токарево |  | ЗТП-№11 Токарево | 1х160 +1х100 | 0.09 | 0.027 | 0.027
Гагаринский | д.Токарево |  | КТП-Токарево-3 | 1х160 |  | 0.09 | 0.09
Гагаринский | д.Щекино |  | СТП-Щекино | 1х40 |  | 0.0135 | 0.0135
Гагаринский | д.Поповка |  | ОТП-Поповка | 1х10 |  | 0 | 0
Гагаринский | д.Митинка |  | ОТП-Митинка | 1х10 |  | 0 | 0
Гагаринский | д.Макеевское |  | ОТП-Макеевское | 1х10 |  | 0 | 0
Гагаринский | д.Бочкари |  | ОТП-Бочкари | 1х10 |  | 0 | 0
Гагаринский | д.Теплое |  | ОТП-Теплое | 1х10 |  | 0 | 0
Гагаринский | д.Родионово |  | КТП-Родионово | 1х100 |  | 0.036 | 0.036
Гагаринский | д.Сергеевское |  | КТП-Сергеевское-1 | 1х250 |  | 0 | 0
Гагаринский | д.Ивановское |  | КТП-Ивановское | 1х20 |  | 0.0135 | 0.0135
Гагаринский | д.Самуйлово |  | КТП-Самуйлово | 1х25 |  | 0 | 0
Гагаринский | д.Никольское |  | КТП-Никольское-2 | 1х630 |  | 0.27 | 0.27
Гагаринский | д.Никольское |  | ЗТП-№1 КРС Ник. | 2х250 | 0.225 | 0.18 | 0.18
Гагаринский | д.Никольское |  | КТП-Никольское-4 | 1х160 |  | 0.027 | 0.027
Гагаринский | д.Никольское |  | КТП-Никольское-3 | 1х160 |  | 0.054 | 0.054
Гагаринский | д.Петелино |  | МТП-Петелино | 1х100 |  | 0.009 | 0.009
Гагаринский | д.Никольское |  | ЗТП-№1Никольск. | 1х250 +1х630 | 0.225 | 0.027 | 0.027
Гагаринский | д.Никольское |  | ЗТП-№6Никольское | 2х400 | 0.36 | 0.108 | 0.108
Гагаринский | д.Никольское |  | КТП-Никольское-7 | 1х400 |  | 0.18 | 0.18
Гагаринский | д.Сельцо |  | ОТП-Сельцо | 1х20 |  | 0 | 0
Гагаринский | д.Самково |  | КТП-Самково | 1х250 |  | 0.09 | 0.09
Гагаринский | д.Величково |  | КТП-Величково-1 | 1х250 |  | 0 | 0
Гагаринский | д.Ветцы |  | ТП 571 | 1х60 |  | 0.027 | 0.027
Гагаринский | д.Рябцово |  | КТП-Рябцево | 1х63 |  | 0.018 | 0.018
Гагаринский | д.Кузнечики |  | КТП-Кузнечики | 1х20 |  | 0 | 0
Гагаринский | д.Величково |  | КТП-Величково-2 | 1х100 |  | 0.027 | 0.027
Гагаринский | д.Ветцы |  | КТП-Ветцы-1 | 1х200 |  | 0.09 | 0.09
Гагаринский | д.Ветцы |  | КТП-Ветцы-2 | 1х100 |  | 0.027 | 0.027
Гагаринский | д.Величково |  | ТП 583 | 1х25 |  | 0 | 0
Гагаринский | д.Никольское |  | ЗТП-№10Никольское | 1х630 |  | 0.27 | 0.27
Гагаринский | д.Шастово |  | КТП-Шастово | 1х100 |  | 0.0135 | 0.0135
Гагаринский | д.Сверчково |  | ЗТП-1-ТЦУ-21 | 2х630 | 0.567 | 0.36 | 0.36
Гагаринский | д.Алексеевка |  | КТПП-Алексеевка-2 | 1х400 |  | 0.36 | 0.36
Гагаринский | д.Алексеевка |  | КТПП-Алексеевка-4 | 1х250 |  | 0.09 | 0.09
Гагаринский | д.Алексеевка |  | КТП-Алексеевка-5 | 1х400 |  | 0.27 | 0.27
Гагаринский | д.Алексеевка |  | КТПП-Алексеевка-3 | 1х400 |  | 0.36 | 0.36
Гагаринский | д.Алексеевка |  | ЗТП-6-Алексевка | 1х400 +1х630 | 0.36 | 0.045 | 0.045
Гагаринский | д.Сверчково |  | КТП-ЛТЦ-9 | 1х63 |  | 0.0135 | 0.0135
Гагаринский | д.Алексеевка |  | КТП-Кооп.Заря | 1х315 |  | 0.0225 | 0.0225
Гагаринский | д.Саматы |  | МТП-Саматы | 1х100 |  | 0.054 | 0.054
Гагаринский | д.Саматы |  | КТП-Кооп.Родник | 1х400 |  | 0.09 | 0.09
Гагаринский | д.Петрецово |  | МТП-Петрецово | 1х160 |  | 0.027 | 0.027
Гагаринский | д.Василево |  | КТПП-Василево-1 | 1х250 |  | 0.09 | 0.09
Гагаринский | д.Василево |  | КТПП-Василево-2 | 0 |  | 0 | 0
Гагаринский | д.Будаево |  | МТП-Будаево | 1х100 |  | 0.018 | 0.018
Гагаринский | д.Мальцево |  | КТП-Мальцево-1 | 1х160 |  | 0.072 | 0.072
Гагаринский | д.Мальцево |  | КТП-Мальцево-2 | 1х100 |  | 0 | 0
Гагаринский | д.Василево |  | МТП-Василево | 1х320 |  | 0.216 | 0.216
Гагаринский | д.Кобылкино |  | КТП-Кобылино | 1х100 |  | 0.054 | 0.054
Гагаринский | д.Труфаны |  | ОТП-Труфаны-1 | 1х10 |  | 0 | 0
Гагаринский | д.Труфаны |  | КТП-Труфаны-2 | 1х100 |  | 0.045 | 0.045
Гагаринский | д.Труфаны |  | КТП-Труфаны-3 | 1х250 |  | 0.09 | 0.09
Гагаринский | д.Старая Слобода |  | КТП-Ст.слобода | 1х60 |  | 0.0135 | 0.0135
Гагаринский | д.Кожино |  | КТП-Кожино | 1х25 |  | 0 | 0
Гагаринский | д.Алексеевка |  | КТП-Алексеевка-1 | 1х250 |  | 0.09 | 0.09
Гагаринский | д.Курово |  | ОТП-Курово | 1х10 |  | 0 | 0
Гагаринский | д.Астахово |  | ЗТП-7-Астахово | 0 |  | 0 | 0
Гагаринский | д.Астахово |  | КТП-Астахово-3 | 1х400 |  | 0.18 | 0.18
Гагаринский | д.Астахово |  | МТП-Астахово-2 | 1х250 |  | 0.09 | 0.09
Гагаринский | д.Астахово |  | ЗТП-8-Астахово | 2х400 | 0.36 | 0.36 | 0.36
Гагаринский | д.Белкино |  | МТП-Белкино | 1х60 |  | 0 | 0
Гагаринский | д.Белкино |  | КТП-Телевышка-2 | 1х60 |  | 0.009 | 0.009
Гагаринский | д.Алексеевка |  | КТП-Алексеевка-2 | 1х400 |  | 0.09 | 0.09
Гагаринский | л.Сверчково |  | ЗТП-2-ТЦУ-21 | 2х250 | 0.225 | 0.09 | 0.09
Гагаринский | лг.Гагарин |  | ОТП-Ж/д дом | 1х10 |  | 0 | 0
Гагаринский | д.Колокольня |  | КТП-Колокольня-1 | 1х250 |  | 0 | 0
Гагаринский | д.Шопино |  | КТП-Шопино-1 | 1х100 |  | 0.0099 | 0.0099
Гагаринский | д.Шопино |  | МТП-Шопино-2 | 1х100 |  | 0.0126 | 0.0126
Гагаринский | д.Стопчище |  | МТП-Стопчище | 1х100 |  | 0.0126 | 0.0126
Гагаринский | д.Ломки |  | ОТП-Ломки | 1х10 |  | 0 | 0
Гагаринский | д.Старое |  | МТП-Старое | 1х100 |  | 0.0144 | 0.0144
Гагаринский | д.Анисово |  | КТП-Анисово | 1х60 |  | 0.009 | 0.009
Гагаринский | д.Астахово |  | МТП-Астахово-1 | 1х160 |  | 0.0207 | 0.0207
Гагаринский | д.Астахово |  | КТП-Астахово-4 | 1х250 |  | 0.0252 | 0.0252
Гагаринский | д.Арденево |  | КТП-Арденево | 1х30 |  | 0 | 0
Гагаринский | д.Подсосонье |  | ОТП-Подсосонье | 2х10 | 0.009 | 0 | 0
Гагаринский | г.Гагарин |  | ГКТП-107 | 1х250 |  | 0.045 | 0.045
Гагаринский | д.Ашково |  | ЗТП-8 КРС Ашково | 2х630 | 0.567 | 0.45 | 0.45
Гагаринский | г.Гагарин |  | ЗТП-34 | 2х630 | 0.567 | 0.18 | 0.18
Гагаринский | г.Гагарин |  | РП-4 | 1х400 |  | 0.045 | 0.045
Гагаринский | г.Гагарин |  | ЗТП-2 | 1х400 |  | 0.135 | 0.135
Гагаринский | г.Гагарин |  | ЗТП-3 | 2х250 | 0.225 | 0.0315 | 0.0315
Гагаринский | г.Гагарин |  | ЗТП-6 | 1х400 |  | 0 | 0
Гагаринский | г.Гагарин |  | ГКТП-14 | 1х100 |  | 0 | 0
Гагаринский | г.Гагарин |  | ЗТП-20 | 2х250 | 0.225 | 0.027 | 0.027
Гагаринский | г.Гагарин |  | ГКТП-28А | 1х400 |  | 0.045 | 0.045
Гагаринский | г.Гагарин |  | ЗТП-30 | 2х400 | 0.36 | 0.0585 | 0.0585
Гагаринский | г.Гагарин |  | ЗТП-37 | 1х400 +1х630 | 0.36 | 0.045 | 0.045
Гагаринский | г.Гагарин |  | ЗТП-67 | 2х400 | 0.36 | 0.09 | 0.09
Гагаринский | г.Гагарин |  | ЗТП-68 | 1х400 |  | 0.045 | 0.045
Гагаринский | г.Гагарин |  | ЗТП-6А | 1х250+1х400 | 0.225 | 0.009 | 0.009
Гагаринский | г.Гагарин |  | ЗТП-21 | 1х250 |  | 0.045 | 0.045
Гагаринский | г.Гагарин |  | ГКТП-19 | 1х250 |  | 0 | 0
Гагаринский | г.Гагарин |  | КТП-73 | 1х250 |  | 0.189 | 0.189
Гагаринский | г.Гагарин |  | ЗТП-52 | 2х400 | 0.36 | 0.081 | 0.081
Гагаринский | г.Гагарин |  | КТП-110 | 1х250 |  | 0.045 | 0.045
Гагаринский | г.Гагарин |  | ТП 570 | 1х63 |  | 0.027 | 0.027
Гагаринский | д.Свиноры |  | МТП-Свиноры | 1х30 |  | 0 | 0
Гагаринский | д.Поличня |  | КТП-Поличня | 1х250 |  | 0.045 | 0.045
Гагаринский | д.Гульцово |  | МТП-Гульцово | 1х30 |  | 0.009 | 0.009
Гагаринский | д.Тетери |  | МТП-Тетери | 1х160 |  | 0.054 | 0.054
Гагаринский | д.Трубино |  | МТП-Трубино | 1х60 |  | 0.009 | 0.009
Гагаринский | д.Ашково |  | КТП-Ашково-4 | 1х63 |  | 0.0495 | 0.0495
Гагаринский | д.Ашково |  | ЗТП-№1 Ашково | 1х315 |  | 0.018 | 0.018
Гагаринский | д.Ашково |  | КТП-Ашково-3 | 1х250 |  | 0.072 | 0.072
Гагаринский | д.Ашково |  | КТП-Ашково-2 | 1х315 |  | 0 | 0
Гагаринский | д.Ашково |  | КТП-Ашково-6 | 1х630 |  | 0.27 | 0.27
Гагаринский | д.Плеханово |  | МТП-Плеханово | 1х160 |  | 0.072 | 0.072
Гагаринский | д.Прохочево |  | МТП-Прохочево | 1х100 |  | 0.045 | 0.045
Гагаринский | д.Пречистое |  | КТП-Спиртзавод | 1х100 |  | 0.027 | 0.027
Гагаринский | д.Замушки |  | МТП-Замушки | 1х40 |  | 0 | 0
Гагаринский | д.Пречистое |  | КТП-Пречистое-4 | 1х100 |  | 0.018 | 0.018
Гагаринский | д.Пречистое |  | КТП-Пречистое-1 | 1х400 |  | 0.27 | 0.27
Гагаринский | д.Пречистое |  | КТП-Пречистое-13 | 1х400 |  | 0.27 | 0.27
Гагаринский | д.Ашково |  | ЗТП- №5 Ашково-5 | 1х160 |  | 0.018 | 0.018
Гагаринский | д.Черногубцево |  | КТПП-Черногубц.-4 | 1х400 |  | 0.0414 | 0.0414
Гагаринский | д.Черногубцево |  | КТП-Черногубц.-1 | 1х100 |  | 0.009 | 0.009
Гагаринский | д.Черногубцево |  | КТП-Черногубц.-3 | 1х250 |  | 0.036 | 0.036
Гагаринский | д.Новинское |  | КТП-Новинское-1 | 1х250 |  | 0.0108 | 0.0108
Гагаринский | д.Свищево |  | КТП-Свищево | 1х100 |  | 0.009 | 0.009
Гагаринский | д.Плоское |  | КТП-Плоское | 1х63 |  | 0.0072 | 0.0072
Гагаринский | д.Черногубцево |  | КТП-Черногубц.-2 | 1х160 |  | 0.0126 | 0.0126
Гагаринский | д.Горлово |  | МТП-Горлово | 1х160 |  | 0.0189 | 0.0189
Гагаринский | д.Шарапово |  | МТП-Шарапово | 1х60 |  | 0.0027 | 0.0027
Гагаринский | д.Шилово |  | МТП-Шилово | 1х60 |  | 0.0045 | 0.0045
Гагаринский | д.Ляпино |  | КТП-Пастбище | 1х25 |  | 0.009 | 0.009
Гагаринский | г.Гагарин |  | ТП 116 | 1х160 |  | 0.036 | 0.036
Гагаринский | д.Черногубцево |  | ТП 563 | 1х250 |  | 0.189 | 0.189
Гагаринский | д.Новинское |  | ОТП-Новинское-2 | 1х10 |  | 0 | 0
Гагаринский | г.Гагарин |  | ТП 115 | 1х160 |  | 0.036 | 0.036
Гагаринский | г.Гагарин |  | ТП 117 | 1х160 |  | 0.036 | 0.036
Гагаринский | г.Гагарин |  | ТП 078 | 1х160 |  | 0.036 | 0.036
Гагаринский | г.Гагарин |  | КТП-Кордон | 1х160 |  | 0.009 | 0.009
Гагаринский | д.Ивашково |  | КТП-Ивашково-1 | 1х160 |  | 0.018 | 0.018
Гагаринский | д.Ивашково |  | КТП-Ивашково-5КРС | 1х400 |  | 0.0315 | 0.0315
Гагаринский | д.Столбово |  | МТП-Столбово-1 | 1х250 |  | 0.018 | 0.018
Гагаринский | д.Столбово |  | КТП-Столбово-3 | 1х160 |  | 0.036 | 0.036
Гагаринский | д.Болычево |  | МТП-Болычево | 1х40 |  | 0 | 0
Гагаринский | д.Ивашково |  | КТП-Ивашково-6 | 1х160 |  | 0.0405 | 0.0405
Гагаринский | д.Зубково |  | КТП-Зубково | 1х20 |  | 0 | 0
Гагаринский | д.Жабино |  | КТП-Жабино | 1х60 |  | 0.0054 | 0.0054
Гагаринский | д.Ивашково |  | МТП-Ивашково-2 | 1х160 |  | 0.0045 | 0.0045
Гагаринский | г.Гагарин |  | РП-1 | 2х400 | 0.36 | 0.027 | 0.027
Гагаринский | г.Гагарин |  | ЗТП-4 | 1х400 |  | 0.063 | 0.063
Гагаринский | г.Гагарин |  | ЗТП-5 | 1х250 |  | 0.063 | 0.063
Гагаринский | г.Гагарин |  | ГКТП-28Б | 1х400 |  | 0.09 | 0.09
Гагаринский | г.Гагарин |  | ЗТП-32 | 2х400 | 0.36 | 0.0495 | 0.0495
Гагаринский | г.Гагарин |  | ГКТП-36 | 1х250 |  | 0 | 0
Гагаринский | г.Гагарин |  | ЗТП-39 | 1х400 +1х630 | 0.36 | 0.09 | 0.09
Гагаринский | г.Гагарин |  | ЗТП-46 | 1х400 +1х250 | 0.225 | 0.09 | 0.09
Гагаринский | г.Гагарин |  | ЗТП-47 | 2х250 | 0.225 | 0.036 | 0.036
Гагаринский | г.Гагарин |  | ЗТП-70 | 2х400 | 0.36 | 0.054 | 0.054
Гагаринский | г.Гагарин |  | ЗТП-24 | РУ-0,4кВ запитано от ЗТП-70
Гагаринский | г.Гагарин |  | КТП-111 | 1х250 |  | 0.009 | 0.009
Гагаринский | г.Гагарин |  | ГКТП-8 | 1х400 |  | 0 | 0
Гагаринский | г.Гагарин |  | ГКТП-9 | 1х400 |  | 0.135 | 0.135
Гагаринский | г.Гагарин |  | ЗТП-10 | РУ-0,4кВ ведомственное |  | 0 | 0
Гагаринский | г.Гагарин |  | ЗТП-12 | 2х400 | 0.36 | 0.045 | 0.045
Гагаринский | г.Гагарин |  | ГКТП-17 | 1х160 |  | 0.036 | 0.036
Гагаринский | г.Гагарин |  | КТП-26 | 1х160 |  | 0 | 0
Гагаринский | г.Гагарин |  | ТП 064 | 1х400 |  | 0.225 | 0.225
Гагаринский | г.Гагарин |  | ТП 118 | 1х63 |  | 0 | 0
Гагаринский | г.Гагарин |  | ТП 119 | 1х40 |  | 0.018 | 0.018
Гагаринский | г.Гагарин |  | ЗТП-45 | 2х630 | 0.567 | 0.18 | 0.18
Гагаринский | г.Гагарин |  | ЗТП-66 | 2х400 | 0.36 | 0.072 | 0.072
Гагаринский | г.Гагарин |  | КТП-106 | 1х160 |  | 0.0045 | 0.0045
Гагаринский | д.Ельня |  | КТПП-№4 КРС Ельня | 1х400 |  | 0.252 | 0.252
Гагаринский | д.Ельня |  | ЗТП-№2 Ельня | 1х400 |  | 0 | 0
Гагаринский | д.Ельня |  | КТП-Ельня-7 | 1х160 |  | 0 | 0
Гагаринский | д.Киево |  | КТП-Киево | 1х100 |  | 0 | 0
Гагаринский | д.Выродово |  | КТП-Выродово | 1х40 |  | 0 | 0
Гагаринский | д.Решетниково |  | КТП-Решетниково | 1х100 |  | 0 | 0
Гагаринский | д.Хреновая |  | КТП-Хреновая | 1х160 |  | 0 | 0
Гагаринский | д.Ельня |  | КТП-Ельня-1 | 1х30 |  | 0 | 0
Гагаринский | д.Вишенки |  | КТП-Двоешки-1 | 1х25 |  | 0 | 0
Гагаринский | д.Двоешки |  | КТП-Вишенки | 1х30 |  | 0 | 0
Гагаринский | д.Раменка |  | ОТП-Раменка | 1х10 |  | 0 | 0
Гагаринский | д.Сабурово |  | МТП-Сабурово | 1х60 |  | 0 | 0
Гагаринский | д.Рощино |  | КТП-Рощино | 1х60 |  | 0 | 0
Гагаринский | п.Карманово |  | ЗТП-№13 Карманов | 1х250 |  | 0.054 | 0.054
Гагаринский | п.Карманово |  | ЗТП-№10 Карманово | 2х400 | 0.36 | 0.018 | 0.018
Гагаринский | д.Попово |  | ОТП-Попово | 1х10 |  | 0 | 0
Гагаринский | д.Барсуки |  | ОТП-Барсуки | 1х10 |  | 0 | 0
Гагаринский | д.Златоустово |  | КТП-Златоустово | 1х100 |  | 0 | 0
Гагаринский | д.Подвязье |  | КТП-Подвязье | 1х60 |  | 0 | 0
Гагаринский | д.Власьево |  | КТП-Власьево | 1х60 |  | 0 | 0
Гагаринский | д.Благодатное |  | КТПП-Благодатн.-2 | 1х100 |  | 0 | 0
Гагаринский | д.Высокое |  | КТП-Высокое | 1х63 |  | 0 | 0
Гагаринский | д.Липцы |  | КТП-Липцы-1 | 1х160 |  | 0.045 | 0.045
Гагаринский | д.Липцы |  | КТП-Липцы-2 | 1х160 |  | 0.045 | 0.045
Гагаринский | д.Заточино |  | ОТП-Заточино | 1х10 |  | 0 | 0
Гагаринский | д.Орехово |  | КТП-Орехово | 1х63 |  | 0 | 0
Гагаринский | д.Голомаздово |  | КТП-Голомаздово | 1х160 |  | 0.054 | 0.054
Гагаринский | д.Воеводино |  | КТП-Воеводино | 1х100 |  | 0.09 | 0.09
Гагаринский | д.Самуйлово |  | КТП-Самуйлово-1 | 1х160 |  | 0 | 0
Гагаринский | д.Самуйлово |  | КТП-Самуйлово-5 | 1х100 |  | 0 | 0
Гагаринский | д.Самуйлово |  | КТП-Самуйлово-9 | 1х100 |  | 0 | 0
Гагаринский | д.Тетеревлево |  | КТП- Тетеревлево | 1х100 |  | 0.036 | 0.036
Гагаринский | д.Костино |  | МТП-Костино | 1х30 |  | 0 | 0
Гагаринский | д.Алексияновка |  | ОТП-Алексияновка | 1х10 |  | 0 | 0
Гагаринский | д.Борщуково |  | ОТП-Борщуково | 1х10 |  | 0 | 0
Гагаринский | п.Карманово |  | КТПП-Карман.-7 | 1х100 |  | 0 | 0
Гагаринский | д.Староселье |  | КТПП-Староселье-1 | 1х250 |  | 0.054 | 0.054
Гагаринский | д.Староселье |  | КТПП-Староселье-2 | 1х250 |  | 0.054 | 0.054
Гагаринский | д.Староселье |  | КТП-Староселье-6 | 1х40 |  | 0 | 0
Гагаринский | д.Петушки |  | КТП-Петушки-1 | 1х250 |  | 0.09 | 0.09
Гагаринский | д.Петушки |  | КТП-Петушки-2 | 1х160 |  | 0.09 | 0.09
Гагаринский | д.Петушки |  | КТП-Петушки-3 | 1х160 |  | 0 | 0
Гагаринский | д.Петушки |  | ЗТП-Петушки-4 | 2х400 | 0.36 | 0.18 | 0.18
Гагаринский | д.Петушки |  | КТПП-Петушки-5 | 1х250 |  | 0.054 | 0.054
Гагаринский | д.Петушки |  | КТП-Петушки-7 | 1х400 |  | 0.09 | 0.09
Гагаринский | д.Барсуки |  | КТП-Барсуки | 1х100 |  | 0 | 0
Гагаринский | д.Аржаники |  | КТП-Аржаники-1 | 1х160 |  | 0 | 0
Гагаринский | д.Твердуново |  | КТП- Твердуново | 1х100 |  | 0 | 0
Гагаринский | д.Сапегино |  | ОТП-Сапегино | 1х10 |  | 0 | 0
Гагаринский | д.Савино |  | КТП-Савино-1 | 1х250 |  | 0 | 0
Гагаринский | д.Пудыши |  | КТП-Пудыши | 1х250 |  | 0 | 0
Гагаринский | д.Павлово |  | КТП-Павлово | 1х30 |  | 0 | 0
Гагаринский | д.Конобеево |  | ОТП-Конобеево | 1х10 |  | 0 | 0
Гагаринский | д.Конобеево |  | КТП-Олеля | РУ-0,4кВ ведомственное |  | 0 | 0
Гагаринский | п.Карманово |  | КТП-Карманово-14 | 1х25 |  | 0 | 0
Гагаринский | д.Ругатино |  | КТП-Руготино | 1х30 |  | 0 | 0
Гагаринский | п.Карманово |  | КТП-Карманово-16 | 1х40 |  | 0 | 0
Гагаринский | д.Петрищево |  | ОТП-Петрищево | 1х10 |  | 0 | 0
Гагаринский | п.Карманово |  | КТП-Карманово-9 | 1х100 |  | 0 | 0
Гагаринский | д.Котиково |  | КТП-Котиково | 1х100 |  | 0 | 0
Гагаринский | п.Карманово |  | МТП-Хоз.нужды | 1х60 |  | 0 | 0
Гагаринский | п.Карманово |  | КТП-Карманово-6 | 1х250 |  | 0 | 0
Гагаринский | п.Карманово |  | КТП-Карманово-15 | 1х250 |  | 0.09 | 0.09
Гагаринский | п.Карманово |  | КТПП-Карманово-2 | 1х250 |  | 0 | 0
Гагаринский | п.Карманово |  | КТП-Карманово-4 | 1х100 |  | 0 | 0
Гагаринский | п.Карманово |  | КТП-Карманово-5 | 1х100 |  | 0 | 0
Гагаринский | п.Карманово |  | КТП-Карманово-1 | 1х400 |  | 0.09 | 0.09
Гагаринский | п.Карманово |  | КТПП-Карманово-11 | 1х160 |  | 0 | 0
Гагаринский | п.Карманово |  | ЗТП-Карман.-8 | 2х400 | 0.36 | 0.018 | 0.018
Гагаринский | п.Карманово |  | КТП-Карманово-3 | 1х160 |  | 0 | 0
Гагаринский | д.Чуйково |  | КТП-Чуйково-1 | 1х160 |  | 0.045 | 0.045
Гагаринский | д.Благодатное |  | КТП-Благодатн.-5 | 1х160 |  | 0.09 | 0.09
Гагаринский | д.Благодатное |  | КТПП-Благодатн.-1 | 1х30 |  | 0 | 0
Гагаринский | д.Благодатное |  | КТП-Благодатн.-4 | 1х250 |  | 0.09 | 0.09
Гагаринский | д.Благодатное |  | КТП-Благодатн.-3 | 0 |  | 0 | 0
Гагаринский | д.Мармолино |  | КТП-Мармолино | 1х63 |  | 0.027 | 0.027
Гагаринский | д.Козлаково |  | МТП-Козлаково | 1х30 |  | 0 | 0
Гагаринский | д.Юрино |  | МТП-Юрино-5 | 1х100 |  | 0.027 | 0.027
Гагаринский | д.Зикеево |  | МТП-Зикеево | 1х60 |  | 0 | 0
Гагаринский | д.Юрино |  | КТПП-Юрино-6 | 1х400 |  | 0.36 | 0.36
Гагаринский | д.Юрино |  | МТП-Юрино-1 | 1х30 |  | 0.018 | 0.018
Гагаринский | д.Юрино |  | КТП-Юрино-4 | 1х250 |  | 0.18 | 0.18
Гагаринский | д.Юрино |  | КТП-Юрино-2 | 1х63 |  | 0 | 0
Гагаринский | д.Юрино |  | МТП-Юрино-3 | 1х60 |  | 0.027 | 0.027
Гагаринский | д.Ярыжки |  | КТП-Ярыжки | 1х100 |  | 0 | 0
Гагаринский | д.Битюково |  | ОТП-Битюково | 1х10 |  | 0 | 0
Гагаринский | д.Полозово |  | КТП-Полозово | 1х100 |  | 0.018 | 0.018
Гагаринский | д.Буриново |  | СТП-Буриново | 1х40 |  | 0.027 | 0.027
Гагаринский | д.Паново |  | КТП-Паново | 1х40 |  | 0.009 | 0.009
Гагаринский | д.Пески |  | ОТП-Пески | 1х10 |  | 0 | 0
Гагаринский | д.Городок |  | КТП-Городок | 1х40 |  | 0.0225 | 0.0225
Гагаринский | д.Борняки |  | КТП-Борняки | 1х60 |  | 0 | 0
Гагаринский | д.Воскресенкое |  | КТП-Воскресенское-1 | 1х160 |  | 0.027 | 0.027
Гагаринский | д.Данильцево |  | КТП-Завидово-Мануйлово-Данильцево | 1х60 |  | 0 | 0
Гагаринский | д.Малое Долгое |  | ОТП-М.Долгое | 1х10 |  | 0 | 0
Гагаринский | д.Холопьево |  | ОТП-Холопьево | 1х10 |  | 0 | 0
Гагаринский | д.Логачиха |  | МТП-Логачиха | 1х100 |  | 0.018 | 0.018
Гагаринский | д.Куршево |  | МТП-Куршево | 1х100 |  | 0 | 0
Гагаринский | д.Извозки |  | КТП-Извозки-1 | 1х160 |  | 0.054 | 0.054
Гагаринский | д.Извозки |  | КТП-Извозки-2 | 1х160 |  | 0.072 | 0.072
Гагаринский | д.Малое Токарево |  | МТП-М.Токарево | 1х40 |  | 0.009 | 0.009
Гагаринский | д.Ругатино |  | КТП-Ругатино | 1х30 |  | 0.0135 | 0.0135
Гагаринский | д.Клушино |  | КТП-Клушино-5 | 1х630 |  | 0.558 | 0.558
Гагаринский | д.Клушино |  | ЗТП-Клушино-8 | 1х25 |  | 0 | 0
Гагаринский | д.Клушино |  | КТП-Клушино-2 | 1х630 |  | 0.324 | 0.324
Гагаринский | д.Клушино |  | МТП-Клушино-1 | 1х100 |  | 0.027 | 0.027
Гагаринский | д.Никольск |  | КТП-Никольск | 1х100 |  | 0.045 | 0.045
Гагаринский | д.Клушино |  | КТП-Клушино-4 | 1х250 |  | 0.072 | 0.072
Гагаринский | д.Столбово |  | КТП-89 | РУ-0,4кВ ведомственное |  | 0 | 0
Гагаринский | д.Столбово |  | 2 с.ш РП-5 | РУ-0,4кВ ведомственное |  | 0 | 0
Гагаринский | д.Столбово |  | КТП-90 | РУ-0,4кВ ведомственное |  | 0 | 0
Гагаринский | г.Гагарин |  | ТП 102 Гагарин | 1х250 |  | 0.045 | 0.045
Гагаринский | д.Столбово |  | 1 с.ш.РП-5 | РУ-0,4кВ ведомственное |  | 0 | 0
Гагаринский | д.Столбово |  | КТП-87 | РУ-0,4кВ ведомственное |  | 0 | 0
Гагаринский | д.Столбово |  | КТП-88 | РУ-0,4кВ ведомственное |  | 0 | 0
Гагаринский | г.Гагарин |  | ЗТП-11А | 1х100 +2х400 | 0.09 | 0.162 | 0.162
Гагаринский | д.Петрыкино |  | КТП-Петрыкино | 1х32 |  | 0 | 0
Гагаринский | д.Щиголево |  | КТП-Щиголево | 1х10 |  | 0 | 0
Гагаринский | д.Вятское |  | КТП-Вятское | 1х60 |  | 0.0072 | 0.0072
Монастырщинский | п. Монастырщина |  | 10/0,4кВ КТП-2-1 Ресторан | 1х250 |  | 0.1125 | 0.1125
Монастырщинский | п. Монастырщина |  | 10/0,4кВ КТП-3-1 База теплосетей | 1х100 |  | 0.054 | 0.054
Монастырщинский | п. Монастырщина |  | 10/0,4кВ КТП-4-1 ПМК | 1х250 |  | 0.045 | 0.045
Монастырщинский | п. Монастырщина |  | 10/0,4кВ ЗТП-5-1 СХТ | 1х630 |  | 0.225 | 0.225
Монастырщинский | п. Монастырщина |  | 10/0,4кВ КТП-6-1 АЗС | 1х160 |  | 0.09 | 0.09
Монастырщинский | п. Монастырщина |  | 10/0,4кВ КТП-7-1 Детсад | 1х250 |  | 0.0225 | 0.0225
Монастырщинский | п. Монастырщина |  | 10/0,4кВ КТП-8-1 Марысино | 1х100 |  | 0.018 | 0.018
Монастырщинский | п. Монастырщина |  | 10/0,4кВ КТП-9-1 РПК | 1х200 |  | 0.09 | 0.09
Монастырщинский | п. Монастырщина |  | 10/0,4кВ ЗТП-10-1 25-го сентября | 1х250 |  | 0.0225 | 0.0225
Монастырщинский | п. Монастырщина |  | 10/0,4кВ КТП-14-1 Сельэнерго | 1х250 |  | 0.081 | 0.081
Монастырщинский | п. Монастырщина |  | 10/0,4кВ КТП-15-1 Солнечная | 1х160 |  | 0.036 | 0.036
Монастырщинский | п. Монастырщина |  | 10/0,4кВ ЭТП-18-1 Больница | 1х400 |  | 0.072 | 0.072
Монастырщинский | п. Монастырщина |  | 10/0,4кВ КТП-19-1 ДРСУ | 1х160 |  | 0.072 | 0.072
Монастырщинский | п. Монастырщина |  | 10/0,4кВ КТП-20-1 СХТ | 1х250 |  | 0.0675 | 0.0675
Монастырщинский | п. Монастырщина |  | 10/0,4кВ КТП-21-1 Ветлечебница | 1х100 |  | 0.063 | 0.063
Монастырщинский | п. Монастырщина |  | 10/0,4кВ КТП-22-1 Комхоз | 1х200 |  | 0.072 | 0.072
Монастырщинский | п. Монастырщина |  | 10/0,4кВ КТП-24-1 Кинотеатр | 1х250 |  | 0.09 | 0.09
Монастырщинский | п. Монастырщина |  | 10/0,4кВ ЗТП-26-1 Хлебокомбинат | 1х250 |  | 0.108 | 0.108
Монастырщинский | п. Монастырщина |  | 10/0,4кВ ЗТП-27-1 Школа | 2х400 | 0.36 | 0.45 | 0.45
Монастырщинский | п. Монастырщина |  | 10/0,4кВ КТП-28-1 Милиция | 1х160 |  | 0.045 | 0.045
Монастырщинский | п. Монастырщина |  | 10/0,4кВ КТП-29-1 Детсад СХТ | 1х250 |  | 0.1125 | 0.1125
Монастырщинский | п. Монастырщина |  | 10/0,4кВ КТП-30-1 Больница | 1х250 |  | 0.0675 | 0.0675
Монастырщинский | п. Монастырщина |  | 10/0,4кВ КТП-32-1 Комсомольская | 1х180 |  | 0.0648 | 0.0648
Монастырщинский | п. Монастырщина |  | 10/0,4кВ ЗТП-34-1 Сбербанк | 2х250 | 0.225 | 0.18 | 0.18
Монастырщинский | п. Монастырщина |  | 10/0,4кВ КТП -1-2 ПМК | 1х160 |  | 0.072 | 0.072
Монастырщинский | д. Багрецы |  | 10/0,4кВ КТП -2-2 Багрецы мастерские | 1х250 |  | 0.162 | 0.162
Монастырщинский | д. Дудино |  | 10/0,4кВ КТП-3-2 Дудино | 1х60 |  | 0.027 | 0.027
Монастырщинский | д. Дудино |  | 10/0,4кВ КТП-4-2 Дудино | 1х160 |  | 0.036 | 0.036
Монастырщинский | д. Багрецы |  | 10/0,4кВ МТП-6-2 Багрецы | 1х100 |  | 0.036 | 0.036
Монастырщинский | д. Багрецы |  | 10/0,4кВ КТП-7-2 Багрецы | 1х63 |  | 0.0225 | 0.0225
Монастырщинский | д. Свирковец |  | 10/0,4кВ МТП-9-2 Свирковец | 1х50 |  | 0.0135 | 0.0135
Монастырщинский | д. Буда |  | 10/0,4кВ КТП-11-2 Буда | 1х30 |  | 0.009 | 0.009
Монастырщинский | д. Гоголевка |  | 10/0,4кВ КТП-12-2 Гоголевка | 1х160 |  | 0.09 | 0.09
Монастырщинский | д. Гоголевка |  | 10/0,4кВ МТП-13-2 Гоголевка | 1х160 |  | 0.072 | 0.072
Монастырщинский | д. Сливино |  | 10/0,4кВ КТП-14-2 Сливино | 1х30 |  | 0.009 | 0.009
Монастырщинский | д. Гоголевка |  | 10/0,4кВ КТП-15-2 Гоголевка | 1х63 |  | 0.0225 | 0.0225
Монастырщинский | д. Гоголевка |  | 10/0,4кВ КТП-17-2 Гоголевка | 1х400 |  | 0.225 | 0.225
Монастырщинский | д. Гоголевка |  | 10/0,4кВ КТП-18-2 Гоголевка | 1х250 |  | 0.18 | 0.18
Монастырщинский | д. Багрецы |  | 10/0,4кВ КТП-19-2 Багрецы | 1х160 |  | 0.072 | 0.072
Монастырщинский | д. Дудино |  | 10/0,4кВ КТП-20-2 Дудино | 1х25 |  | 0.0045 | 0.0045
Монастырщинский | д. Багрецы |  | 10/0,4кВ КТП-22-2 Багрецы | 1х100 |  | 0.027 | 0.027
Монастырщинский | д. Котово |  | ТП-043 Котово | 1х100 |  | 0.018 | 0.018
Монастырщинский | д. Бурхово |  | ТП-044 Бурхово | 1х30 |  | 0.0045 | 0.0045
Монастырщинский | д. Скреплево |  | ТП-045 Скреплево | 1х100 |  | 0.027 | 0.027
Монастырщинский | д. Котово |  | ТП-046 Котово | 1х60 |  | 0.036 | 0.036
Монастырщинский | д. Носково |  | ТП-047 Носково школа | 1х63 |  | 0.018 | 0.018
Монастырщинский | д. Носково |  | ТП-048 Носково | 1х100 |  | 0.027 | 0.027
Монастырщинский | д. Носково |  | ТП-049 Носково мастерские | 1х250 |  | 0.1125 | 0.1125
Монастырщинский | д. Майское |  | ТП-050 Майское | 1х30 |  | 0.009 | 0.009
Монастырщинский | д. Досугово |  | ТП-051 Досугово мастерские | 1х160 |  | 0.072 | 0.072
Монастырщинский | д. Новое Село |  | ТП-052 Новое Село | 1х100 |  | 0.036 | 0.036
Монастырщинский | д. Новое Село |  | ТП-053 Новое Село ЛВС | 1х100 |  | 0.036 | 0.036
Монастырщинский | д. Досугово |  | ТП-054 Досугово клуб | 1х40 |  | 0.0135 | 0.0135
Монастырщинский | д. Досугово |  | ТП-055 Досугово | 1х250 |  | 0.045 | 0.045
Монастырщинский | д. Досугово |  | ТП-056 Досугово школа | 1х250 |  | 0.1125 | 0.1125
Монастырщинский | д. Досугово |  | ТП-057 Досугово | 1х250 |  | 0.045 | 0.045
Монастырщинский | д. Досугово |  | ТП-058 Досугово ЛВС | 1х100 |  | 0.054 | 0.054
Монастырщинский | д. Скреплево |  | ТП-060 Скреплево | 1х250 |  | 0.18 | 0.18
Монастырщинский | д. Носково |  | ТП-061 Носково контора | 1х100 |  | 0.054 | 0.054
Монастырщинский | д. Носково |  | ТП-062 Носково клуб | 1х250 |  | 0.135 | 0.135
Монастырщинский | д. Путятино |  | 10/0,4кВ МТП-6-4 Путятино | 1х50 |  | 0.018 | 0.018
Монастырщинский | д. Слобода |  | 10/0,4кВ ТП-067 Слобода | 1х400 |  | 0.225 | 0.225
Монастырщинский | д. Дмыничи |  | 10/0,4кВ ТП-068 Дмыничи | 1х160 |  | 0.072 | 0.072
Монастырщинский | д. Арефино |  | 10/0,4кВ ТП-069 Арефино | 1х30 |  | 0.009 | 0.009
Монастырщинский | д. Макарово |  | 10/0,4кВ ТП-070 Макарово | 1х60 |  | 0.018 | 0.018
Монастырщинский | д. Дмыничи |  | 10/0,4кВ ТП-071 Дмыничи | 1х160 |  | 0.045 | 0.045
Монастырщинский | д. Дмыничи |  | 10/0,4кВ ТП-072 Дмыничи | 1х60 |  | 0.018 | 0.018
Монастырщинский | д. Дмыничи |  | 10/0,4кВ ТП-073 Дмыничи | 1х100 |  | 0.036 | 0.036
Монастырщинский | д. Красная Заря |  | 10/0,4кВ КТП-1-6 Красная Заря | 1х160 |  | 0.018 | 0.018
Монастырщинский | д. Цикуновка |  | 10/0,4кВ КТП-2-6 Цикуновка | 1х60 |  | 0.018 | 0.018
Монастырщинский | д. Лынды |  | 10/0,4кВ КТП-3-6 Лынды | 1х30 |  | 0.009 | 0.009
Монастырщинский | д. Буда |  | 10/0,4кВ КТП-6-6 Буда | 1х100 |  | 0.036 | 0.036
Монастырщинский | д. Буда |  | 10/0,4кВ КТП-5-6 Буда | 1х50 |  | 0.0135 | 0.0135
Монастырщинский | д. Уймовка |  | 10/0,4кВ КТП-7-6 Уймовка | 1х100 |  | 0.045 | 0.045
Монастырщинский | д. Цикуновка |  | 10/0,4кВ КТП-8-6 Уймовка | 1х160 |  | 0.081 | 0.081
Монастырщинский | д. Родьковка |  | 10/0,4кВ КТП-10-6 Родьковка | 1х160 |  | 0.072 | 0.072
Монастырщинский | д. Родьковка |  | 10/0,4кВ КТП-12-6 Родьковка | 1х63 |  | 0.018 | 0.018
Монастырщинский | д. Родьковка |  | 10/0,4кВ КТП-13-6 Родьковка | 1х100 |  | 0.027 | 0.027
Монастырщинский | д. Пустоселы |  | 10/0,4кВ КТП-14-6 Пустосёлы | 1х25 |  | 0.0045 | 0.0045
Монастырщинский | д. Жигаловка |  | 10/0,4кВ КТП-15-6 Жигаловка | 1х60 |  | 0.0135 | 0.0135
Монастырщинский | д. Коровино |  | 10/0,4кВ КТП-1-7 Коровино | 1х100 |  | 0.045 | 0.045
Монастырщинский | д. Октябрьское |  | 10/0,4кВ КТП-2-7 Октябрьский | 1х250 |  | 0.135 | 0.135
Монастырщинский | д. Октябрьское |  | 10/0,4кВ КТП-3-7 Октябрьский | 1х40 |  | 0.018 | 0.018
Монастырщинский | д. Октябрьское |  | 10/0,4кВ КТП-4-7 Октябрьский | 1х250 |  | 0.135 | 0.135
Монастырщинский | д. Октябрьское |  | 10/0,4кВ КТП-5-7 Октябрьский | 1х400 |  | 0.09 | 0.09
Монастырщинский | д. Октябрьское |  | 10/0,4кВ КТП-6-7 Октябрьский | 1х160 |  | 0.072 | 0.072
Монастырщинский | д. Монюки |  | 10/0,4кВ МТП-7-7 Манюки | 1х30 |  | 0.009 | 0.009
Монастырщинский | д. Соболево |  | К10/0,4кВ ТП-10-7 Соболево | 1х250 |  | 0.18 | 0.18
Монастырщинский | д. Соболево |  | 10/0,4кВ КТП-11-7 Соболево | 1х250 |  | 0.18 | 0.18
Монастырщинский | д. Соболево |  | 10/0,4кВ КТП-12-7 Соболево | 1х100 |  | 0.054 | 0.054
Монастырщинский | д. Соболево |  | 10/0,4кВ КТП-14-7 Соболево | 1х160 |  | 0.072 | 0.072
Монастырщинский | д. Октябрьское |  | 10/0,4кВ ЗТП-18-7 Октябрьский | 1х400, 1х250 | 0.225 | 0.36 | 0.36
Монастырщинский | д. Октябрьское |  | 10/0,4кВ КТП-21-7 Октябрьский | 1х100 |  | 0.045 | 0.045
Монастырщинский | д. Октябрьское |  | 10/0,4кВ КТП-22-7 Октябрьский | 1х250 |  | 0.135 | 0.135
Монастырщинский | п. Монастырщина |  | 10/0,4кВ ТП-102 База РЭС | 1х400 |  | 0.18 | 0.18
Монастырщинский | д. Зальково |  | 10/0,4кВ ТП-103 Зальково | 1х25 |  | 0.0045 | 0.0045
Монастырщинский | д. Берносечи |  | 10/0,4кВ ТП-104 Берносечи | 1х30 |  | 0.009 | 0.009
Монастырщинский | д. Слобода |  | 10/0,4кВ ТП-105 Слобода (Калининская) | 1х160 |  | 0.072 | 0.072
Монастырщинский | д. Слобода |  | 10/0,4кВ ТП-106 КЗС Слобода | 1х180 |  | 0.072 | 0.072
Монастырщинский | д. Слобода |  | 10/0,4кВ ТП-107 Слобода (школа) | 1х160 |  | 0.0585 | 0.0585
Монастырщинский | д. Наземки |  | 10/0,4кВ ТП-108 Наземки | 1х30 |  | 0.009 | 0.009
Монастырщинский | д. Туфля |  | 10/0,4кВ ТП-109 Туфля | 1х40 |  | 0.009 | 0.009
Монастырщинский | д. Вачково |  | 10/0,4кВ ТП-110 Вачково | 1х100 |  | 0.009 | 0.009
Монастырщинский | д. Внуково |  | 10/0,4кВ ТП-111 Внуково | 1х30 |  | 0.0045 | 0.0045
Монастырщинский | д. Слобода |  | 10/0,4кВ ТП-112 Слобода | 1х250 |  | 0.1125 | 0.1125
Монастырщинский | п. Монастырщина |  | 10/0,4кВ ТП-113 РЭС поселок | 1х250 |  | 0.1125 | 0.1125
Монастырщинский | д. Слобода |  | 10/0,4кВ ТП-114 Слобода | 1х160 |  | 0.072 | 0.072
Монастырщинский | п. Монастырщина |  | 10/0,4кВ КТП-1-9 Монастырщина | 1х200 |  | 0.072 | 0.072
Монастырщинский | д. Ново-Внуково |  | 10/0,4кВ КТП-3-9 Ново-Внуково | 1х30 |  | 0.009 | 0.009
Монастырщинский | д. Барановка |  | 10/0,4кВ ТП-6-9 Барановка | 1х40 |  | 0.009 | 0.009
Монастырщинский | п. Монастырщина |  | 10/0,4кВ КТП-11-9 Бам | 1х60 |  | 0.018 | 0.018
Монастырщинский | д. Багрецы |  | 10/0,4кВ КТП-13-9 Багрецы | 1х250 |  | 0.1125 | 0.1125
Монастырщинский | д. Проваленое |  | 10/0,4кВ ТП-1-10 Проваленое | 1х40 |  | 0.018 | 0.018
Монастырщинский | д. Носково |  | 10/0,4кВ КТП-5-10 Носково | 1х100 |  | 0.054 | 0.054
Монастырщинский | д. Слобода |  | 10/0,4кВ КТП-1-11 Слобода | 1х30 |  | 0.009 | 0.009
Монастырщинский | д. Слобода |  | 10/0,4кВ КТП-5-12 Слобода | 1х100 |  | 0.018 | 0.018
Монастырщинский | д. Скреплево |  | 10/0,4кВ КТП-6-12 Скреплево | 1х30 |  | 0.018 | 0.018
Монастырщинский | п. Монастырщина |  | 10/0,4кВ ЗТП-1-13 Столовая | 1х400 |  | 0.135 | 0.135
Монастырщинский | п. Монастырщина |  | 10/0,4кВ ЗТП-11-13 Школа | 1х250 |  | 0.09 | 0.09
Монастырщинский | п. Монастырщина |  | 10/0,4кВ КТП-12-13 Заводская | 1х160 |  | 0.045 | 0.045
Монастырщинский | п. Монастырщина |  | 10/0,4кВ КТП-16-13 Асфольтный завод | 1х400 |  | 0.36 | 0.36
Монастырщинский | п. Монастырщина |  | 10/0,4кВ КТП-23-13 АБЗ | 1х400 |  | 0.135 | 0.135
Монастырщинский | п. Монастырщина |  | 10/0,4кВ КТП-25-13 Луговая | 1х250 |  | 0.0675 | 0.0675
Монастырщинский | п. Монастырщина |  | 10/0,4кВ ЗТП-31-13 РУС | 2х250 | 0.225 | 0.18 | 0.18
Монастырщинский | д. Татарск |  | 10/0,4кВ КТП-1-1 Татарск радиоузел | 1х60 |  | 0.018 | 0.018
Монастырщинский | д. Татарск |  | 10/0,4кВ ЗТП-3-1 Татарск сельхозтеника | 1х200 |  | 0.108 | 0.108
Монастырщинский | д. Доброселье |  | 10/0,4кВ КТП-5-1 Доброселье | 1х60 |  | 0.018 | 0.018
Монастырщинский | д. Доброселье |  | 10/0,4кВ МТП-6-1 Доброселье | 1х160 |  | 0.081 | 0.081
Монастырщинский | д. Каманы |  | 10/0,4кВ МТП-7-1 Каманы | 1х250 |  | 0.108 | 0.108
Монастырщинский | д. Тарасово |  | 10/0,4кВ КТП-8-1 Тарасово | 1х60 |  | 0.018 | 0.018
Монастырщинский | д. Пурыгино |  | 10/0,4кВ КТП-9-1 Пурыгино | 1х100 |  | 0.054 | 0.054
Монастырщинский | д. Холм |  | 10/0,4кВ МТП-11-1 Холм | 1х100 |  | 0.045 | 0.045
Монастырщинский | д. Пепелевка |  | 10/0,4кВ МТП-12-1 Пепелевка | 1х30 |  | 0.009 | 0.009
Монастырщинский | д. Татарск |  | 10/0,4кВ КТП-14-1 Татарск | 1х160 |  | 0.072 | 0.072
Монастырщинский | д. Доброселье |  | 10/0,4кВ КТП-15-1 Доброселье | 1х160 |  | 0.072 | 0.072
Монастырщинский | д. Кисловичи |  | 10/0,4кВ МТП-1-2 Кисловичи | 1х60 |  | 0.0135 | 0.0135
Монастырщинский | д. Канарщина |  | 10/0,4кВ КТП-2-2 Канарщина | 1х40 |  | 0.009 | 0.009
Монастырщинский | д. Раевка |  | 10/0,4кВ КТП-3-2 Раевка | 1х400 |  | 0.27 | 0.27
Монастырщинский | д. Раевка |  | 10/0,4кВ КТП-4-2 Красная Раевка | 1х30 |  | 0.009 | 0.009
Монастырщинский | д. Свекровщина |  | 10/0,4кВ КТП-5-2 Свекровщина | 1х30 |  | 0.009 | 0.009
Монастырщинский | д. Шишково |  | 10/0,4кВ МТП-7-2 Шишково | 1х20 |  | 0.0045 | 0.0045
Монастырщинский | д. Веревна |  | 10/0,4кВ КТП-8-2 Веревна | 1х60 |  | 0.0135 | 0.0135
Монастырщинский | д. Баченки |  | 10/0,4кВ КТП-10-2 Баченки | 1х40 |  | 0.009 | 0.009
Монастырщинский | д. Кодрино |  | 10/0,4кВ КТП-11-2 Кодрино | 1х40 |  | 0.009 | 0.009
Монастырщинский | д. Шенлеговка-Войнино |  | 10/0,4кВ КТП-14-2 Шенлеговка-Войнино | 1х60 |  | 0.018 | 0.018
Монастырщинский | д. Шелеговка |  | 10/0,4кВ КТП-15-2 Шелеговка | 1х100 |  | 0.054 | 0.054
Монастырщинский | д. Раевка |  | 10/0,4кВ КТП-21-2 Раевка | 1х100 |  | 0.036 | 0.036
Монастырщинский | д. Бохот |  | 10/0,4кВ МТП-1-3 Бохот | 1х20 |  | 0.0045 | 0.0045
Монастырщинский | д. Кретово |  | 10/0,4кВ КТП-4-3 Кретово | 1х160 |  | 0.072 | 0.072
Монастырщинский | д. Кривели |  | 10/0,4кВ МТП-5-3 Кривели | 1х30 |  | 0.009 | 0.009
Монастырщинский | д. Обидовка |  | 10/0,4кВ КТП-9-3 Обидовка | 1х100 |  | 0.054 | 0.054
Монастырщинский | д. Куровщина |  | 10/0,4кВ МТП-10-3 Куровщина | 1х60 |  | 0.009 | 0.009
Монастырщинский | д. Хотяны |  | 10/0,4кВ МТП-15-3 Хотяны | 1х30 |  | 0.0045 | 0.0045
Монастырщинский | д. Старокадино |  | 10/0,4кВ КТП-14-3 Старокадино | 1х30 |  | 0.009 | 0.009
Монастырщинский | д. Хотяны |  | 10/0,4кВ КТП-16-3 Хотяны | 1х60 |  | 0.0135 | 0.0135
Монастырщинский | д. Бохот |  | 10/0,4кВ КТП-17-3 Бохот | 1х630 |  | 0.468 | 0.468
Монастырщинский | д. Бохот |  | 10/0,4кВ КТП-21-3 Бохот | 1х250 |  | 0.171 | 0.171
Монастырщинский | д. Бохот |  | 10/0,4кВ КТП-23-3 Бохот | 1х100 |  | 0.072 | 0.072
Монастырщинский | д. Красатинка |  | 10/0,4кВ ТП-172 Красатинка | 1х30 |  | 0.0135 | 0.0135
Монастырщинский | д. Колесники |  | 10/0,4кВ ТП-173 Колесники | 1х250 |  | 0.1125 | 0.1125
Монастырщинский | д. Дуравки |  | 10/0,4кВ ТП-174 Дуравки | 1х100 |  | 0.0225 | 0.0225
Монастырщинский | д. Андрусово |  | 10/0,4кВ ТП-175 Андросово | 1х100 |  | 0.054 | 0.054
Монастырщинский | д. Жуково |  | 10/0,4кВ ТП-176 Жуково | 1х40 |  | 0.009 | 0.009
Монастырщинский | д. Слобода |  | 10/0,4кВ ТП-177 Слобода | 1х50 |  | 0.0162 | 0.0162
Монастырщинский | д. Кадино |  | 10/0,4кВ ТП-178 Кадино | 1х400 |  | 0.261 | 0.261
Монастырщинский | д. Татарск |  | 10/0,4кВ КТП-1-5 База УЭС | 1х40 |  | 0.009 | 0.009
Монастырщинский | д. Мигоновичи |  | 10/0,4кВ ТП-3-5 Мигновичи | 1х160 |  | 0.054 | 0.054
Монастырщинский | д. Мигоновичи |  | 10/0,4кВ ТП-4-5 Мигновичи | 1х160 |  | 0.072 | 0.072
Монастырщинский | д. Татарск |  | 10/0,4кВ КТП-11-5 Татарск | 1х400 |  | 0.27 | 0.27
Монастырщинский | д. Полом |  | 10/0,4кВ МТП-1-6 Полом | 1х60 |  | 0.018 | 0.018
Монастырщинский | д. Смолы |  | 10/0,4кВ КТП-2-6 Смолы | 1х30 |  | 0.009 | 0.009
Монастырщинский | д. Старышевка |  | 10/0,4кВ КТП-6-6 Старышовка | 1х250 |  | 0.171 | 0.171
Монастырщинский | д. Старышевка |  | 10/0,4кВ КТП-7-6 Старышовка | 1х160 |  | 0.072 | 0.072
Монастырщинский | д. Любавичи |  | 10/0,4кВ КТП-9-6 Любавичи | 1х100 |  | 0.054 | 0.054
Монастырщинский | д. Любавичи |  | 10/0,4кВ МТП-10-6 Любавичи | 1х250 |  | 0.135 | 0.135
Монастырщинский | д. Любавичи |  | 10/0,4кВ КТП-11-6 Любаыичи | 1х250 |  | 0.135 | 0.135
Монастырщинский | д. Любавичи |  | 10/0,4кВ КТП-14-6 Любавичи | 1х250 |  | 0.135 | 0.135
Монастырщинский | д. Любавичи |  | 10/0,4кВ КТП-20-6 Любавичи | 1х250 |  | 0.135 | 0.135
Монастырщинский | д. Раевка |  | 10/0,4кВ КТП-3-7 Раевка КРС | 1х400 |  | 0.252 | 0.252
Монастырщинский | д. Раевка |  | 10/0,4кВ КТП-4-7 Раевка КРС | 1х400 |  | 0.252 | 0.252
Монастырщинский | д. Раевка |  | 10/0,4кВ КТП-6-7 Раевка ЛВС | 1х400 |  | 0.252 | 0.252
Монастырщинский | д. Раевка |  | 10/0,4кВ ЗТП-7-7 Раевка энергоблок | 1х400 |  | 0.252 | 0.252
Монастырщинский | д. Мигоновичи |  | 10/0,4кВ КТП-1-8 Мигновичи КРС | 1х400 |  | 0.252 | 0.252
Монастырщинский | д. Доброселье |  | 10/0,4кВ КТП-1-9 Доброселье | 1х100 |  | 0.036 | 0.036
Монастырщинский | д. Доброселье |  | 10/0,4кВ КТП-4-9 Доброселье | 1х400 |  | 0.27 | 0.27
Монастырщинский | д. Каманы |  | 10/0,4кВ КТП-5-9 Каманы | 1х60 |  | 0.009 | 0.009
Монастырщинский | д. Кислое |  | 10/0,4кВ ТП-201 Кислое | 1х160 |  | 0.045 | 0.045
Монастырщинский | д. Денисовка |  | 10/0,4кВ ТП-202 Денисовка | 1х30 |  | 0.0135 | 0.0135
Монастырщинский | д. Перепечино |  | 10/0,4кВ ТП-203 Перепечино | 1х160 |  | 0.072 | 0.072
Монастырщинский | д. Шевердино |  | 10/0,4кВ ТП-204 Шевердино | 1х50 |  | 0.0135 | 0.0135
Монастырщинский | д. Доманово |  | 10/0,4кВ ТП-206 Доманово | 1х160 |  | 0.072 | 0.072
Монастырщинский | д. Н.Михайловск |  | 10/0,4кВ ТП-207 Новомихайловск | 1х250 |  | 0.1125 | 0.1125
Монастырщинский | д. Лобково |  | 10/0,4кВ МТП-1-2 Лобково | 1х30 |  | 0.0135 | 0.0135
Монастырщинский | д. Заступово |  | 10/0,4кВ МТП-4-2 Заступово | 1х30 |  | 0.045 | 0.045
Монастырщинский | д. Михейково |  | 10/0,4кВ КТП-3-2 Михейково | 1х100 |  | 0.045 | 0.045
Монастырщинский | д. Н.Михайловск |  | 10/0,4кВ КТП-1-3 Н.Михайловск КЗС | 1х250 |  | 0.09 | 0.09
Монастырщинский | д. Н.Михайловск |  | 10/0,4кВ КТП-2-3 Н.Михайловск КРС | 1х400 |  | 0.315 | 0.315
Монастырщинский | д. Н.Михайловск |  | 10/0,4кВ КТП-3-3 Н.Михайловск КРС | 1х400 |  | 0.27 | 0.27
Монастырщинский | д. Н.Михайловск |  | 10/0,4кВ ЗТП-1-4 Новомихайловск | 1х400 |  | 0.162 | 0.162
Монастырщинский | д. Н.Михайловск |  | 10/0,4кВ КТП-1-5 Новомихайловск КЗС | 1х250 |  | 0.09 | 0.09
Монастырщинский | д. Н.Михайловск |  | 10/0,4кВ КТП-2-5 Новомихайловск | 1х400 |  | 0.162 | 0.162
Монастырщинский | д. Н.Михайловск |  | 10/0,4кВ КТП-3-5 Новомихайловск | 1х630 |  | 0.27 | 0.27
Монастырщинский | д. Н.Михайловск |  | 10/0,4кВ КТП-4-5 Новомихайловск школа | 1х400 |  | 0.18 | 0.18
Монастырщинский | д. Н.Михайловск |  | 10/0,4кВ КТП-5-5 Новомихайловск клуб | 1х400 |  | 0.18 | 0.18
Монастырщинский | д. Н.Михайловск |  | 10/0,4кВ КТП-6-5 Новомихайловск | 1х250 |  | 0.135 | 0.135
Монастырщинский | д. Боссияны |  | 10/0,4кВ КТП-9-5 Боссияны | 1х60 |  | 0.027 | 0.027
Монастырщинский | д. Н.Михайловск |  | 10/0,4кВ КТП-11-5 Новомихайловск клуб | 1х250 |  | 0.135 | 0.135
Монастырщинский | д. Н.Михайловск |  | 10/0,4кВ КТП-12-5 Новомихайловск мех.мастерские | 1х400 |  | 0.252 | 0.252
Монастырщинский | д. Колодино |  | 10/0,4кВ КТП-13-5 Колодино | 1х60 |  | 0.0225 | 0.0225
Монастырщинский | [5 empty] | 0 | 0
Монастырщинский | д. Скоблянка |  | 10/0,4кВ МТП-1-1 Скоблянка | 1х40 |  | 0.018 | 0.018
Монастырщинский | д. Лыза |  | 10/0,4кВ КТП-6-1 Лыза | 1х160 |  | 0.081 | 0.081
Монастырщинский | д. Лыза |  | 10/0,4кВ КТП-7-1 Лыза | 1х100 |  | 0.036 | 0.036
Монастырщинский | д. Гривы |  | 10/0,4кВ КТП-8-1 Гривы | 1х30 |  | 0.018 | 0.018
Монастырщинский | д. Вепри |  | 10/0,4кВ КТП-9-1 Вепри | 1х100 |  | 0.036 | 0.036
Монастырщинский | д. Лыза |  | 10/0,4кВ КТП-12-1 Лыза | 1х160 |  | 0.081 | 0.081
Монастырщинский | д. Фащевка |  | 10/0,4кВ КТП-2-2 Фащевка | 1х60 |  | 0.0225 | 0.0225
Монастырщинский | д. Жуково |  | 10/0,4кВ КТП-1-3 Жуково | 1х100 |  | 0.045 | 0.045
Монастырщинский | д. Жуково |  | 10/0,4кВ КТП-2-3 Жуково | 1х160 |  | 0.081 | 0.081
Монастырщинский | д. Жуково |  | 10/0,4кВ КТП-3-3 Жуково | 1х25 |  | 0.009 | 0.009
Монастырщинский | д. Железняк |  | 10/0,4кВ ТП-5-4 Железняк | 1х160 |  | 0.072 | 0.072
Монастырщинский | д. Железняк |  | 10/0,4кВ КТП-6-4 Железняк | 1х160 |  | 0.072 | 0.072
Монастырщинский | д. Железняк |  | 10/0,4кВ КТП-7-4 Железняк | 1х160 |  | 0.081 | 0.081
Монастырщинский | д. Ермаковка |  | 10/0,4кВ КТП-11-4 Ермаковка | 1х30 |  | 0.009 | 0.009
Монастырщинский | д. Любавичи |  | 10/0,4кВ КТП-12-4 Любавичи | 1х160 |  | 0.063 | 0.063
Монастырщинский | д. Любавичи |  | 10/0,4кВ КТП-13-4 Любавичи (школа) | 1х250 |  | 0.1125 | 0.1125
Монастырщинский | д. Славновичи |  | 10/0,4кВ КТП-14-4 Славновичи | 1х40 |  | 0.009 | 0.009
Монастырщинский | д. Железняк |  | 10/0,4кВ КТП-15-4 Железняк | 1х100 |  | 0.036 | 0.036
Монастырщинский | д. Сычевка |  | 10/0,4кВ КТП-1-2 Сычевка | 1х250 |  | 0.135 | 0.135
Монастырщинский | д. Сычевка |  | 10/0,4кВ КТП-3-2 Сычевка (КРС) | 1х400 |  | 0.27 | 0.27
Монастырщинский | д. Барсуки |  | 10/0,4кВ КТП-2-3 Барсуки | 1х400 |  | 0.27 | 0.27
Монастырщинский | д. Соловьевка |  | 10/0,4кВ ТП-3-3 Соловьевка | 1х30 |  | 0.009 | 0.009
Монастырщинский | д. Снеберка |  | 10/0,4кВ КТП-4-3 Снеберка | 1х30 |  | 0.009 | 0.009
Монастырщинский | д. Гастимля |  | 10/0,4кВ ТП-6-3 Гастимля | 1х50 |  | 0.0135 | 0.0135
Монастырщинский | д. Молоково |  | 10/0,4кВ КТП-7-3 Молоково | 1х30 |  | 0.009 | 0.009
Монастырщинский | д. Сычевка |  | 10/0,4кВ КТП-8-3 Сычевка | 1х160 |  | 0.1125 | 0.1125
Монастырщинский | д. Сычевка |  | 10/0,4кВ КТП-9-3 Сычевка | 1х100 |  | 0.036 | 0.036
Монастырщинский | д. Сычевка |  | 10/0,4кВ КТП-11-3 Сычевка | 1х40 |  | 0.009 | 0.009
Монастырщинский | д. Сычевка |  | 10/0,4кВ КТП-12-3 Сычевка | 1х250 |  | 0.135 | 0.135
Монастырщинский | д. Сычевка |  | 10/0,4кВ КТП-13-3 Сычевка | 1х250 |  | 0.162 | 0.162
Монастырщинский | д. Турки |  | 10/0,4кВ ЗТП-1-5 Турки | 2х250 | 0.225 | 0.27 | 0.27
Монастырщинский | д. Новоселье |  | 10/0,4кВ МТП-1-7 Новоселье | 1х50 |  | 0.018 | 0.018
Монастырщинский | д. Барсуки |  | 10/0,4кВ КТП-3-7 Барсуки | 1х250 |  | 0.135 | 0.135
Монастырщинский | д. Колосовка |  | 10/0,4кВ КТП-6-7 Колосовка | 1х60 |  | 0.018 | 0.018
Монастырщинский | д. Буда-Земцова |  | 10/0,4кВ КТП-7-7 Буда-Земцова | 1х30 |  | 0.009 | 0.009
Монастырщинский | д. Зайцовка |  | 10/0,4кВ МТП-8-7 Зайцовка | 1х30 |  | 0.009 | 0.009
Монастырщинский | д. Сушково |  | 10/0,4кВ КТП-2-1 Сушково | 1х30 |  | 0.009 | 0.009
Монастырщинский | д. Равенство |  | 10/0,4кВ КТП-3-1 Равенский сырзавод | 1х30 |  | 0.009 | 0.009
Монастырщинский | д. Скреплево |  | 10/0,4кВ КТП-6-1 Скреплево | 1х30 |  | 0.009 | 0.009
Монастырщинский | д. Темники |  | 10/0,4кВ КТП-10-1 Темники | 1х60 |  | 0.0225 | 0.0225
Монастырщинский | д. Долгие Нивы |  | 10/0,4кВ КТП-12-1 Долгие Нивы | 1х400 |  | 0.27 | 0.27
Монастырщинский | д. Долгие Нивы |  | 10/0,4кВ КТП-13-1 Долгие Нивы | 1х250 |  | 0.162 | 0.162
Монастырщинский | д. Долгие Нивы |  | 10/0,4кВ КТП-16-1 Долгие Нивы | 1х160 |  | 0.081 | 0.081
Монастырщинский | д. Стегримово |  | 10/0,4кВ ТП-257 Стегримово | 1х250 |  | 0.162 | 0.162
Монастырщинский | д. Стегримово |  | 10/0,4кВ ТП-258 Стегримово | 1х160 |  | 0.081 | 0.081
Монастырщинский | д. Стегримово |  | 10/0,4кВ ТП-259 Стегримово | 1х160 |  | 0.072 | 0.072
Монастырщинский | д. Сумароково |  | 10/0,4кВ ТП-260 Сумароково | 1х20 |  | 0.0045 | 0.0045
Монастырщинский | д. Чепелево |  | 10/0,4кВ ТП-261 Чепелево | 1х50 |  | 0.018 | 0.018
Монастырщинский | д. Максимовское |  | 10/0,4кВ ТП-262 Максимовское | 1х63 |  | 0.0225 | 0.0225
Монастырщинский | д. Кожино |  | 10/0,4кВ ТП-263 Кожино | 1х40 |  | 0.009 | 0.009
Монастырщинский | д. Стегримово |  | 10/0,4кВ ТП-264 Стегримово | 1х160 |  | 0.081 | 0.081
Монастырщинский | д. Хламово |  | 10/0,4кВ ТП-267 Хламово | 1х30 |  | 0.009 | 0.009
Монастырщинский | д. Ст.Шанталово |  | 10/0,4кВ МТП-3-4 Ст.Шанталово | 1х60 |  | 0.018 | 0.018
Монастырщинский | д. Березняки |  | 10/0,4кВ КТП-6-4 Березняки | 1х50 |  | 0.009 | 0.009
Монастырщинский | д. Березняки |  | 10/0,4кВ КТП-7-4 Березняки | 1х250 |  | 0.135 | 0.135
Монастырщинский | д. Кадино |  | 10/0,4кВ ТП-294 Кадино | 1х160 |  | 0.09 | 0.09
Монастырщинский | д. Кадино |  | 10/0,4кВ ТП-295 Кадино | 1х40 |  | 0.009 | 0.009
Монастырщинский | д. Кадино |  | 10/0,4кВ ТП-296 Кадино | 1х100 |  | 0.063 | 0.063
Монастырщинский | д. Кадино |  | 10/0,4кВ ТП-297 Кадино | 1х250 |  | 0.18 | 0.18
Монастырщинский | д. Кадино |  | 10/0,4кВ ТП-298 Кадино | 1х400 |  | 0.27 | 0.27
Монастырщинский | д. Тихановка |  | 10/0,4кВ КТП-8-2 Тихоновка | 1х60 |  | 0.018 | 0.018
Монастырщинский | д. Семоржа |  | 10/0,4кВ КТП-9-2 Семоржа | 1х60 |  | 0.027 | 0.027
Монастырщинский | д. Кадино |  | 10/0,4кВ ЗТП-1-3 Кадино | 1х400 |  | 0.261 | 0.261
Монастырщинский | д. Старая |  | 10/0,4кВ КТП-1-4 Старая | 1х63 |  | 0.018 | 0.018
Монастырщинский | д. Высокое |  | 10/0,4кВ КТП-2-4 Высокое | 1х160 |  | 0.072 | 0.072
Монастырщинский | д. Высокое |  | 10/0,4кВ КТП-6-4 Высокое | 1х30 |  | 0.009 | 0.009
Руднянский | д. Березино |  | ТП-1 Березино ВЛ 1015 Рудня | ТСМА-160/10 |  | 0.054 | 0.054
Руднянский | д. Слобода |  | ТП-10 Слобода ВЛ 1008 Любавичи | ТМ-60/10 |  | 0.018 | 0.018
Руднянский | д. Холютино |  | ТП-100 Холютино ВЛ 1013 Рудня | ОМП-10/10 |  | 0.0045 | 0.0045
Руднянский | д. Слободище |  | ТП-101 Слободище ВЛ 1008 Любавичи | ТМ-30/10 |  | 0.0135 | 0.0135
Руднянский | д. Шилово |  | ТП-102 Шилово ВЛ 1008 Казимирово | ТМ-30/10 |  | 0.0135 | 0.0135
Руднянский | д. Клемятино |  | ТП-103 Клемятино ВЛ 1008 Казимирово | ОМП-10/10 |  | 0.0045 | 0.0045
Руднянский | д. Казимирово |  | ТП-104 Казимирово ВЛ 1004 Казимирово | ТМ-100/10 |  | 0.0225 | 0.0225
Руднянский | д. Казимирово |  | ТП-105 Котельная ВЛ 1003 Казимирово | ТМ-30/10 |  | 0 | 0
Руднянский | д. Казимирово |  | ТП-106 Казимирово ВЛ 1004 Казимирово | ТМ-100/10 |  | 0.027 | 0.027
Руднянский | д. Казимирово |  | ТП-107 Водозабор ВЛ 1008 Казимирово | ТМ-40/10 |  | 0 | 0
Руднянский | д. Дашковичи |  | ТП-108 Дашковичи ВЛ 1001 Казимирово | ТМ-60/10 |  | 0.027 | 0.027
Руднянский | д. Изубри |  | ТП-110 Изубри ВЛ 1001 Казимирово | ТМ-100/10 |  | 0.036 | 0.036
Руднянский | д. Блажкино |  | ТП-111 Блажкино ВЛ 1001 Казимирово | ОМП-10/10 |  | 0.0045 | 0.0045
Руднянский | д. Макаровка |  | ТП-112 Макаровка ВЛ 1001 Казимирово | ОМП-10/10 |  | 0.0045 | 0.0045
Руднянский | д. Кеново |  | ТП-113 Кеново ВЛ 1005 Любавичи | ТМГ-25/10 |  | 0.0135 | 0.0135
Руднянский | д. Любавичи |  | ТП-116 Любавичи ВЛ 1007 Любавичи | ТМ-25/10 |  | 0 | 0
Руднянский | д. Любавичи |  | ТП-118 Любавичи ВЛ 1007 Любавичи | ТМ-250/10 |  | 0.045 | 0.045
Руднянский | д. Ефремово |  | ТП-120 Ефремово ВЛ 1007 Любавичи | ТМ-160/10 |  | 0.09 | 0.09
Руднянский | д. Ситовщина |  | ТП-121 Ситовщина ВЛ 1007 Любавичи | ТМ-30/10 |  | 0.0135 | 0.0135
Руднянский | д. Кеново |  | ТП-123 Кеново ВЛ 1007 Любавичи | ТМ-160/10 |  | 0.09 | 0.09
Руднянский | д. Кеново |  | ТП-125 Кеново ВЛ 1005 Любавичи | ТМГ-100/10 |  | 0.018 | 0.018
Руднянский | д. Любавичи |  | ТП-126 Любавичи ВЛ 1007 Любавичи | ТМ-160/10 |  | 0.027 | 0.027
Руднянский | д. Кеново |  | ТП-127 Кеново ВЛ 1005 Любавичи | ТМГ-100/10 |  | 0.045 | 0.045
Руднянский | д. Волково |  | ТП-128 Волково ВЛ 1003 Любавичи | ТМГ-100/10 |  | 0.027 | 0.027
Руднянский | д. Хомино |  | ТП-13 Хомино ВЛ 1008 Любавичи | ТМ-60/10 |  | 0.036 | 0.036
Руднянский | д. Любавичи |  | ТП-135 Любавичи ВЛ 1007 Любавичи | ТМ-250/10 |  | 0.18 | 0.18
Руднянский | д. Зорчино |  | ТП-137 Зорчино ВЛ 1004 Любавичи | ОМП-10/10 |  | 0.0045 | 0.0045
Руднянский | д. Одрино |  | ТП-139 Одрино ВЛ 1006 Любавичи | ТМ-60/10 |  | 0.009 | 0.009
Руднянский | д. Дурыжки |  | ТП-14 Дурыжки ВЛ 1015 Рудня | ТМ-60/10 |  | 0.027 | 0.027
Руднянский | д. Казимирово |  | ТП-141 Казимирово ВЛ 1002 Казимирово | ТМ-40/10 |  | 0 | 0
Руднянский | д. Казимирово |  | ТП-142 Казимирово ВЛ 1004 Казимирово | ТМ-250/10 |  | 0.018 | 0.018
Руднянский | д. Переволочье |  | ТП-144 Переволочье ВЛ 1006 Микулино | ТМ-63/10 |  | 0.027 | 0.027
Руднянский | д. Переволочье |  | ТП-145 Переволочье ВЛ 1006 Микулино | ТМ-60/10 |  | 0.027 | 0.027
Руднянский | д. Микулино |  | ТП-147 Микулино ВЛ 1005 Микулино | ТМ-30/10 |  | 0 | 0
Руднянский | д. Самсонцы |  | ТП-148 Самсонцы ВЛ 1003 Микулино | ТМГ-100/10 |  | 0.027 | 0.027
Руднянский | д. Девино |  | ТП-149 Девино ВЛ 1003 Микулино | ТМГ-40/10 |  | 0.0135 | 0.0135
Руднянский | д. Королево |  | ТП-15 Королево ВЛ 1015 Рудня | ТМ-63/10 |  | 0.018 | 0.018
Руднянский | д. Стаи |  | ТП-152 Стаи ВЛ 1003 Микулино | ТМГ-100/10 |  | 0.0135 | 0.0135
Руднянский | д. Стаи |  | ТП-153 Стаи ВЛ 1003 Микулино | ТМ-250/10 |  | 0.054 | 0.054
Руднянский | д. Стаи |  | ТП-154 Стаи ВЛ 1003 Микулино | ТМГ-63/10 |  | 0 | 0
Руднянский | д. Стаи |  | ТП-155 Стаи ВЛ 1003 Микулино | ТМ-160/10 |  | 0.027 | 0.027
Руднянский | д. Заборье |  | ТП-156 Заборье ВЛ 1005 Микулино | ТМ-60/10 |  | 0.018 | 0.018
Руднянский | д. Микулино |  | ТП-157 Микулино ВЛ 1005 Микулино | ТМГ-100/10 |  | 0.018 | 0.018
Руднянский | д. Микулино |  | ТП-158 Микулино ВЛ 1005 Микулино | ТМ-160/10 |  | 0.027 | 0.027
Руднянский | д. Елисеевка |  | ТП-16 Елисеевка ВЛ 1015 Рудня | ТМ-25/10 |  | 0.0135 | 0.0135
Руднянский | д. Дубровка |  | ТП-160 Дубровка ВЛ 1005 Микулино | ТМ-63/10 |  | 0.036 | 0.036
Руднянский | д. Дубровка |  | ТП-161 Дубровка ВЛ 1005 Микулино | ТМГ-100/10 |  | 0.027 | 0.027
Руднянский | д. Бель |  | ТП-163 Бель ВЛ 1005 Микулино | ТМ-40/10 |  | 0.018 | 0.018
Руднянский | д. Бутрово |  | ТП-165 Бутрово ВЛ 1003 Микулино | ТМ-60/10 |  | 0.018 | 0.018
Руднянский | д. Красный Двор |  | ТП-166 Красн.Двор ВЛ 1003 Микулино | ТМГ-250/10 |  | 0.009 | 0.009
Руднянский | д. Дубровка |  | ТП-168 Дубровка ВЛ 1005 Микулино | ТМ-160/10 |  | 0.054 | 0.054
Руднянский | д. Самсонцы |  | ТП-169 Самсонцы ВЛ 1003 Микулино | ТСМА-60/10 |  | 0.018 | 0.018
Руднянский | д. Дубровка |  | ТП-17 Дубровка ВЛ 1015 Рудня | ТМ-60/10 |  | 0.018 | 0.018
Руднянский | д. Стаи |  | ТП-170 Стаи ВЛ 1003 Микулино | ТМ-30/10 |  | 0 | 0
Руднянский | д. Заборье |  | ТП-171 Заборье ВЛ 1005 Микулино | ТМГ-100/10 |  | 0.018 | 0.018
Руднянский | д. Бутрово |  | ТП-175 Бутрово ВЛ 1003 Микулино | ТМ-25/10 |  | 0.0045 | 0.0045
Руднянский | д. Карташевичи |  | ТП-176 Карташевичи ВЛ 1004 Микулино | ТМГ-25/10 |  | 0 | 0
Руднянский | д. Карташевичи |  | ТП-177 Карташевичи ВЛ 1004 Микулино | ТМ-63/10 |  | 0.018 | 0.018
Руднянский | д. Тимошонки |  | ТП-183 Тимошонки ВЛ 1006 Жичицы | ОМП-10/10 |  | 0.0045 | 0.0045
Руднянский | д. Дементеево |  | ТП-184 Дементеево ВЛ 1006 Жичицы | ТМ-63/10 |  | 0.0225 | 0.0225
Руднянский | д. Баботки |  | ТП-188 Баботки ВЛ 1004 Кляриново | ТМ-60/10 |  | 0.018 | 0.018
Руднянский | д. Братышки |  | ТП-189 Братышки ВЛ 1004 Кляриново | ТМ-250/10 |  | 0.135 | 0.135
Руднянский | д. Братышки |  | ТП-190 Братышки ВЛ 1004 Кляриново | ТМ-250/10 |  | 0.18 | 0.18
Руднянский | д. Стрелицы |  | ТП-191 Стрелицы ВЛ 1004 Кляриново | ТМ-60/10 |  | 0.036 | 0.036
Руднянский | д. Брусы |  | ТП-192 Брусы ВЛ 1004 Кляриново | ТМ-60/10 |  | 0.027 | 0.027
Руднянский | д. Кадомы |  | ТП-193 Кадомы ВЛ 1004 Кляриново | ТМ-60/10 |  | 0.036 | 0.036
Руднянский | д. Фащево |  | ТП-194 Фащево ВЛ 1002 Понизовье | ТМ-60/10 |  | 0.036 | 0.036
Руднянский | д. Нивки |  | ТП-195 Нивки ВЛ 1002 Понизовье | ТМ-100/10 |  | 0.036 | 0.036
Руднянский | д. Нивки |  | ТП-196 Нивки ВЛ 1002 Понизовье | ТМГ-25/10 |  | 0 | 0
Руднянский | д. Николенки |  | ТП-199 Николенки ВЛ 1004 Жичицы | ТМ-30/10 |  | 0.0135 | 0.0135
Руднянский | д. Березино |  | ТП-2 Березино ВЛ 1015 Рудня | ТМ-160/10 |  | 0.036 | 0.036
Руднянский | д. Шмыри |  | ТП-201 Шмыри ВЛ 1004 Кляриново | ТМ-315/10 |  | 0.18 | 0.18
Руднянский | д. Заозерье |  | ТП-204 Заозерье ВЛ 1008 Жичицы | ТМ-160/6 |  | 0.027 | 0.027
Руднянский | д. Мервино |  | ТП-209 Мервино ВЛ 1004 Микулино | ТМ-63/10 |  | 0.018 | 0.018
Руднянский | д. Удовки |  | ТП-212 Удовки ВЛ 1001 Рокот | ТМГ-25/10 |  | 0.0135 | 0.0135
Руднянский | д. Заозерье |  | ТП-215 Заозерье ВЛ 1008 Жичицы | ТМ-400/10 |  | 0.27 | 0.27
Руднянский | д. Переволочье |  | ТП-216 Переволочье ВЛ 1008 Жичицы | ТМ-630/10 |  | 0.315 | 0.315
Руднянский | д. Переволочье |  | ТП-217 Переволочье ВЛ 1008 Жичицы | ТМ-200/10 |  | 0.135 | 0.135
Руднянский | д. Переволочье |  | ТП-218 Переволочье ВЛ 1008 Жичицы | ТМ-100/10 |  | 0.063 | 0.063
Руднянский | д. Переволочье |  | ТП-219 Переволочье ВЛ 1008 Жичицы | ТМ-160/10 |  | 0.072 | 0.072
Руднянский | д. Переволочье |  | ТП-220 Переволочье ВЛ 1008 Жичицы | ТМГ-100/10 |  | 0.027 | 0.027
Руднянский | д. Красный Двор |  | ТП-221 Красн.Двор ВЛ 1008 Жичицы | ТМ-250/10 |  | 0.045 | 0.045
Руднянский | д. Карташевичи |  | ТП-224 Карташевичи ВЛ 1004 Микулино | ТМ-250/10 |  | 0.09 | 0.09
Руднянский | д. Карташевичи |  | ТП-225 Карташевичи ВЛ 1004 Микулино | ТСМА-100/10 |  | 0.027 | 0.027
Руднянский | д. Задняя |  | ТП-226 Задняя ВЛ 1005 Микулино | ТМ-25/10 |  | 0.0135 | 0.0135
Руднянский | д. Карташевичи |  | ТП-228 Карташевичи ВЛ 1004 Микулино | ТМА-63/10 |  | 0.009 | 0.009
Руднянский | д. Баботки |  | ТП-229 Баботки ВЛ 1004 Кляриново | ТМ-400/10 |  | 0.225 | 0.225
Руднянский | д. Солонец |  | ТП-23 Солонец ВЛ 1003 Микулино | ТМГ-25/10 |  | 0.009 | 0.009
Руднянский | д. Красный Двор |  | ТП-230 Красн.Двор ВЛ 1008 Жичицы | ТМ-400/10 |  | 0.18 | 0.18
Руднянский | д. Нивки |  | ТП-231 Нивки ВЛ 1002 Понизовье | ТМ-250/10 |  | 0.225 | 0.225
Руднянский | д. Переволочье |  | ТП-233 Переволочье ВЛ 1008 Жичицы | ТМ-160/10 |  | 0.09 | 0.09
Руднянский | д. Мервино |  | ТП-236 Мервино ВЛ 1004 Микулино | ТМГ-25/10 |  | 0.009 | 0.009
Руднянский | д. Скугрево |  | ТП-238 Скугрево ВЛ 1002 Никонцы | ОМП-10/10 |  | 0 | 0
Руднянский | д. Осово |  | ТП-242 Осово ВЛ 1002 Никонцы | ТСМА-100/10 |  | 0.045 | 0.045
Руднянский | д. Никонцы |  | ТП-246 Никонцы ВЛ 1003 Никонцы | ТМ-400/10 |  | 0.225 | 0.225
Руднянский | д. Губы |  | ТП-249 Губы ВЛ 1004 Никонцы | ОМП-10/10 |  | 0 | 0
Руднянский | д. Могильно |  | ТП-25 Могильно ВЛ 1006 Любавичи | ТМ-160/10 |  | 0.054 | 0.054
Руднянский | д. Никонцы |  | ТП-251 Никонцы ВЛ 1003 Никонцы | ТМ-40/10 |  | 0 | 0
Руднянский | д. Никонцы |  | ТП-252 Никонцы ВЛ 1003 Никонцы | ТМ-60/10 |  | 0.027 | 0.027
Руднянский | д. Кругловка |  | ТП-253 Лесничество ВЛ 1003 Микулино | ТСМА-100/10 |  | 0.045 | 0.045
Руднянский | д. Кругловка |  | ТП-26 Кругловка ВЛ 1003 Микулино | ТМ-160/10 |  | 0.054 | 0.054
Руднянский | д. Силуяново |  | ТП-266 Силуяново ВЛ 1009 Понизовье | ТМ-60/10 |  | 0 | 0
Руднянский | д. Коровки |  | ТП-267 Коровки ВЛ 1009 Понизовье | ТМ-60/10 |  | 0 | 0
Руднянский | д. Абрамово |  | ТП-268 Абрамово ВЛ 1009 Понизовье | ТМ-30/10 |  | 0.018 | 0.018
Руднянский | д. Лужки |  | ТП-271 Лужки ВЛ 1009 Понизовье | ТМ-100/10 |  | 0.045 | 0.045
Руднянский | д. Пашки |  | ТП-273 Пашки ВЛ 1002 Никонцы | ОМП-10/10 |  | 0 | 0
Руднянский | д. Кляриново |  | ТП-274 Кляриново ВЛ 1001 Кляриново | ТМ-400/10 |  | 0.18 | 0.18
Руднянский | д. Селечки |  | ТП-275 Селечки ВЛ 1006 Понизовье | ТМ-100/10 |  | 0.036 | 0.036
Руднянский | д. Зуево |  | ТП-276 Зуево ВЛ 1009 Понизовье | ТМ-60/10 |  | 0.036 | 0.036
Руднянский | д. Скубятино |  | ТП-278 Скубятино ВЛ 1006 Понизовье | ТМ-30/10 |  | 0.009 | 0.009
Руднянский | д. Кругловка |  | ТП-28 Кругловка ВЛ 1003 Микулино | ТМ-160/10 |  | 0.036 | 0.036
Руднянский | д. Борки |  | ТП-281 Борки ВЛ 1006 Понизовье | ТМ-100/10 |  | 0.018 | 0.018
Руднянский | д. Борки |  | ТП-282 Борки ВЛ 1006 Понизовье | ТМ-160/10 |  | 0.126 | 0.126
Руднянский | д. Борки |  | ТП-284 Борки ВЛ 1009 Понизовье | ТМ-160/10 |  | 0.027 | 0.027
Руднянский | д. Каменка |  | ТП-286 Каменка ВЛ 1006 Понизовье | ТМ-30/10 |  | 0 | 0
Руднянский | д. Лапеки |  | ТП-289 Лапеки ВЛ 1006 Понизовье | ТМ-30/10 |  | 0.018 | 0.018
Руднянский | д. Кругловка |  | ТП-29 Кругловка ВЛ 1003 Микулино | ТМ-25/10 |  | 0 | 0
Руднянский | д. Понизовье |  | ТП-292 Хоз.Нужды ВЛ 1007 Понизовье | ТМ-100/10 |  | 0 | 0
Руднянский | д. Понизовье |  | ТП-293 Понизовье ВЛ 1007 Понизовье | ТМ-160/10 |  | 0.027 | 0.027
Руднянский | д. Понизовье |  | ТП-295 Больница ВЛ 1007 Понизовье | ТМ-100/10 |  | 0.027 | 0.027
Руднянский | д. Понизовье |  | ТП-296 Школа ВЛ 1007 Понизовье | ТМ-400/10 |  | 0.135 | 0.135
Руднянский | д. Понизовье |  | ТП-297 Хоз.Нужды ВЛ 1007 Понизовье | ТМ-160/10 |  | 0.045 | 0.045
Руднянский | д. Понизовье |  | ТП-298 Крахмальный ВЛ 1006 Понизовье | ТМ-100/10 |  | 0.036 | 0.036
Руднянский | д. Березино |  | ТП-3 Березино ВЛ 1015 Рудня | ТМ-400/10 |  | 0.135 | 0.135
Руднянский | д. Пески |  | ТП-30 Пески ВЛ 1006 Любавичи | ОМП-10/10 |  | 0.0045 | 0.0045
Руднянский | д. Понизовье |  | ТП-300 Понизовье ВЛ 1007 Понизовье | ТМ-160/10 |  | 0.036 | 0.036
Руднянский | д. Печки |  | ТП-305 Печки ВЛ 1003 Понизовье | ТМ-30/10 |  | 0.009 | 0.009
Руднянский | д. Понизовье |  | ТП-309 Понизовье ВЛ 1005 Понизовье | ТМ-160/10 |  | 0.036 | 0.036
Руднянский | д. Могильно |  | ТП-31 Могильно ВЛ 1006 Любавичи | ТМ-250/10 |  | 0.135 | 0.135
Руднянский | д. Слобода |  | ТП-311 Слобода ВЛ 1008 Понизовье | ОМП-10/10 |  | 0 | 0
Руднянский | д. Кошевичи |  | ТП-314 Кошевичи ВЛ 1008 Понизовье | ТМГ-25/10 |  | 0 | 0
Руднянский | д. Кошевичи |  | ТП-315 Кошевичи ВЛ 1008 Понизовье | ТМ-100/10 |  | 0.018 | 0.018
Руднянский | д. Кошевичи |  | ТП-316 Кошевичи ВЛ 1008 Понизовье | ТМ-100/10 |  | 0.018 | 0.018
Руднянский | д. Кошевичи |  | ТП-317 Кошевичи ВЛ 1008 Понизовье | ТМ-250/10 |  | 0.135 | 0.135
Руднянский | д. Могильно |  | ТП-32 Могильно ВЛ 1006 Любавичи | ТМ-400/10 |  | 0.18 | 0.18
Руднянский | д. Мышково |  | ТП-321 Мышково ВЛ 1005 Понизовье | ТМГ-25/10 |  | 0.009 | 0.009
Руднянский | д. Понизовье |  | ТП-322 Кирпич.Завод ВЛ 1008 Понизовье | ТМ-400/10 |  | 0.18 | 0.18
Руднянский | д. Понизовье |  | ТП-325 Понизовье ВЛ 1005 Понизовье | ТМ-100/10 |  | 0.018 | 0.018
Руднянский | д. Могильно |  | ТП-33 Могильно ВЛ 1006 Любавичи | ТМГ-100/10 |  | 0.027 | 0.027
Руднянский | д. Понизовье |  | ТП-330 Понизовье ВЛ 1005 Понизовье | ТМ-160/10 |  | 0.054 | 0.054
Руднянский | д. Распопы |  | ТП-332 Распопы ВЛ 1004 Понизовье | ОМП-10/10 |  | 0 | 0
Руднянский | д. Дуброво |  | ТП-333 Дуброво ВЛ 1002 Понизовье | ТМ-20/10 |  | 0 | 0
Руднянский | д. Братышки |  | ТП-334 Братышки ВЛ 1004 Кляриново | ТМ-400/10 |  | 0.18 | 0.18
Руднянский | д. Свариха |  | ТП-335 Свариха ВЛ 1002 Понизовье | ОМП-10/10 |  | 0 | 0
Руднянский | д. Боярщина |  | ТП-336 Боярщина ВЛ 1002 Понизовье | ТМ-400/10 |  | 0.18 | 0.18
Руднянский | д. Борки |  | ТП-338 Борки ВЛ 1006 Понизовье | ТМ-250/10 |  | 0.09 | 0.09
Руднянский | д. Шатилово |  | ТП-339 Шатилово ВЛ 1003 Кляриново | ТМ-63/10 |  | 0.018 | 0.018
Руднянский | д. Затесы |  | ТП-34 Затесы ВЛ 1006 Любавичи | ТМ-30/10 |  | 0.009 | 0.009
Руднянский | д. Садок |  | ТП-341 Садок ВЛ 1003 Кляриново | ТМ-60/10 |  | 0.036 | 0.036
Руднянский | д. Узгорки |  | ТП-344 Узгорки ВЛ 1003 Кляриново | ТМ-400/10 |  | 0.135 | 0.135
Руднянский | д. Кошевичи |  | ТП-345 Кошевичи ВЛ 1008 Понизовье | ТМ-400/10 |  | 0.225 | 0.225
Руднянский | д. Узгорки |  | ТП-347 Узгорки ВЛ 1003 Кляриново | ТМ-160/10 |  | 0.054 | 0.054
Руднянский | д. Родькино |  | ТП-351 Родькино ВЛ 1003 Кляриново | ОМП-10/10 |  | 0 | 0
Руднянский | д. Новоселки |  | ТП-354 Новоселки ВЛ 1001 Кляриново | ТМ-60/10 |  | 0.0135 | 0.0135
Руднянский | д. Шапки |  | ТП-355 Шапки ВЛ 1003 Кляриново | ТМ-30/10 |  | 0.009 | 0.009
Руднянский | д. Кляриново |  | ТП-356 Кляриново ВЛ 1001 Кляриново | ТМ-100/10 |  | 0.036 | 0.036
Руднянский | д. Кляриново |  | ТП-357 Кляриново ВЛ 1001 Кляриново | ТМ-400/10 |  | 0.135 | 0.135
Руднянский | д. Боярщина |  | ТП-359 Боярщина ВЛ 1003 Кляриново | ТМ-160/10 |  | 0.045 | 0.045
Руднянский | г. Рудня |  | ТП-36 Рудня РЭС ВЛ 1010 Рудня | ТМ-400/10 |  | 0.045 | 0.045
Руднянский | д. Корбаны |  | ТП-363 Корбаны ВЛ 1001 Кляриново | ТМ-30/10 |  | 0.009 | 0.009
Руднянский | д. Бельское |  | ТП-366 Бельское ВЛ 1010 Понизовье | ТМ-30/10 |  | 0.018 | 0.018
Руднянский | д. Силуяново |  | ТП-372 Силуяново ВЛ 1010 Понизовье | ТМ-60/10 |  | 0.009 | 0.009
Руднянский | д. Силуяново |  | ТП-373 Силуяново ВЛ 1010 Понизовье | ТМ-160/10 |  | 0.135 | 0.135
Руднянский | д. Понизовье |  | ТП-374 Льнозавод ВЛ 1010 Понизовье | ТМ-100/10 |  | 0.018 | 0.018
Руднянский | д. Левыки |  | ТП-375 Левыки ВЛ 1010 Понизовье | ТМ-60/10 |  | 0.036 | 0.036
Руднянский | д. Трубилово |  | ТП-376 Трубилово ВЛ 1010 Понизовье | ТМ-160/10 |  | 0.072 | 0.072
Руднянский | д. Трубилово |  | ТП-378 Трубилово ВЛ 1010 Понизовье | ТМ-100/10 |  | 0.036 | 0.036
Руднянский | д. Борки |  | ТП-380 Борки ВЛ 1006 Понизовье | ТМГ-100/10 |  | 0.018 | 0.018
Руднянский | д. Боярщина |  | ТП-381 Боярщина ВЛ 1002 Понизовье | ТМ-250/10 |  | 0.135 | 0.135
Руднянский | д. Борки |  | ТП-383 Борки ВЛ 1006 Понизовье | ТМ-400/10 |  | 0.18 | 0.18
Руднянский | д. Понизовье |  | ТП-387 Понизовье ВЛ 1007 Понизовье | ТМ-100/10 |  | 0.018 | 0.018
Руднянский | д. Узгорки |  | ТП-388 Узгорки ВЛ 1003 Кляриново | ТМ-100/10 |  | 0.036 | 0.036
Руднянский | д. Понизовье |  | ТП-392 Понизовье ВЛ 1010 Понизовье | ТМ-60/10 |  | 0.009 | 0.009
Руднянский | д. Рыжиково |  | ТП-393 ВЛ 601 Голынки | ТМ-100/6 |  | 0.027 | 0.027
Руднянский | д. Рыжиково |  | ТП-394 ВЛ 608 Голынки | ТМ-100/6 |  | 0.09 | 0.09
Руднянский | д. Рыжиково |  | ТП-396 ВЛ 608 Голынки | ТМ-100/6 |  | 0.027 | 0.027
Руднянский | д. Плоское |  | ТП-397 ВЛ 608 Голынки | ТМ-250/6 |  | 0.036 | 0.036
Руднянский | д. Трубилово |  | ТП-399 Трубилово ВЛ 1010 Понизовье | ТМ-400/10 |  | 0.27 | 0.27
Руднянский | д. Березино |  | ТП-4 Березино ВЛ 1015 Рудня | ТМ-250/10 |  | 0.09 | 0.09
Руднянский | д. Попки |  | ТП-401 ВЛ 608 Голынки | ТМ-100/6 |  | 0.054 | 0.054
Руднянский | д. Сташково |  | ТП-402 ВЛ 603 Голынки | ТМ-30/6 |  | 0.018 | 0.018
Руднянский | д. Михайловка |  | ТП-404 ВЛ 603 Голынки | ТМ-160/6 |  | 0.027 | 0.027
Руднянский | д. Михайловка |  | ТП-405 Михайловка ВЛ 603 Голынки | ТМ-160/6 |  | 0.036 | 0.036
Руднянский | д. Михайловка |  | ТП-407 Михайловка ВЛ 603 Голынки | ТМ-160/6 |  | 0.045 | 0.045
Руднянский | д. Михайловка |  | ТП-408 Михайловка ВЛ 603 Голынки | ТМ-100/6 |  | 0.027 | 0.027
Руднянский | г. Рудня |  | ТП-41 Рудня РЭС ВЛ 1010 Рудня | ТМ-400/10 |  | 0.018 | 0.018
Руднянский | д. Ордовка |  | ТП-411 ВЛ 603 Голынки | ТМ-60/6 |  | 0.0225 | 0.0225
Руднянский | д. Сутоки |  | ТП-415 ВЛ 603 Голынки | ТМ-30/6 |  | 0.027 | 0.027
Руднянский | д. Сутоки |  | ТП-416 ВЛ 603 Голынки | ТМ-100/6 |  | 0.027 | 0.027
Руднянский | д. Приволье |  | ТП-417 ВЛ 603 Голынки | ТМ-160/6 |  | 0.018 | 0.018
Руднянский | д. Приволье |  | ТП-418 ВЛ 603 Голынки | ТМ-160/6 |  | 0.054 | 0.054
Руднянский | д. Шеровичи |  | ТП-42 Шеровичи ВЛ 1010 Рудня | ТМ-315/10 |  | 0.045 | 0.045
Руднянский | д. Игнатовка |  | ТП-420 Игнатовка ВЛ 603 Голынки | ТМ-40/6 |  | 0.0225 | 0.0225
Руднянский | д. Морозовка |  | ТП-422 ВЛ 603 Голынки | ТМ-60/6 |  | 0.018 | 0.018
Руднянский | д. Плоское |  | ТП-425 ВЛ 608 Голынки | ТМ-250/6 |  | 0.054 | 0.054
Руднянский | д. Попки |  | ТП-427 ВЛ 603 Голынки | ТМ-50/6 |  | 0.018 | 0.018
Руднянский | д. Шеровичи |  | ТП-43 Шеровичи ВЛ 1010 Рудня | ТМ-315/10 |  | 0.045 | 0.045
Руднянский | д. Коробаново |  | ТП-430 Коробаново ВЛ 1005 Замошье | ТМ-63/10 |  | 0.018 | 0.018
Руднянский | д. Надва |  | ТП-437 Надва ВЛ 1005 Замошье | ТМ-250/10 |  | 0.09 | 0.09
Руднянский | д. Надва |  | ТП-438 Надва ВЛ 1005 Замошье | ТМ-30/10 |  | 0.009 | 0.009
Руднянский | д. Горбуши |  | ТП-439 Горбуши ВЛ 1005 Замошье | ОМП-10/10 |  | 0 | 0
Руднянский | д. Шеровичи |  | ТП-44 Шеровичи ВЛ 1010 Рудня | ТМ-160/10 |  | 0.009 | 0.009
Руднянский | д. Бабахи |  | ТП-440 ВЛ 614 Голынки | ОМП-25/10 |  | 0.0135 | 0.0135
Руднянский | д. Слобода |  | ТП-441 Слобода ВЛ 1005 Замошье | ТМ-50/10 |  | 0.0135 | 0.0135
Руднянский | д. Лешно |  | ТП-442 Лешно ВЛ 1007 Рокот | ТМ-400/10 |  | 0.225 | 0.225
Руднянский | д. Приволье |  | ТП-443 ВЛ 603 Голынки | ТМ-160/6 |  | 0.09 | 0.09
Руднянский | д. Морозовка |  | ТП-445 ВЛ 603 Голынки | ОМП-10/10 |  | 0.0045 | 0.0045
Руднянский | д. Плоское |  | ТП-447 ВЛ 608 Голынки | ТМ-100/6 |  | 0.018 | 0.018
Руднянский | д. Смолиговка |  | ТП-448 ВЛ 603 Голынки | ТМ-63/6 |  | 0.0135 | 0.0135
Руднянский | д. Трегубовка |  | ТП-449 ВЛ 614 Голынки | ТМ-63/6 |  | 0.009 | 0.009
Руднянский | д. Дворище |  | ТП-45 Дворище ВЛ 1010 Рудня | ТМ-60/10 |  | 0.009 | 0.009
Руднянский | д. Тетери |  | ТП-450 ВЛ 606 Голынки | ТМ-160/6 |  | 0.045 | 0.045
Руднянский | д. Обурог |  | ТП-452 ВЛ 606 Голынки | ТМ-40/6 |  | 0.009 | 0.009
Руднянский | д. Кисловка |  | ТП-453 ВЛ 606 Голынки | ТМ-30/6 |  | 0.0225 | 0.0225
Руднянский | д. Суфляново |  | ТП-454 ВЛ 606 Голынки | ТМ-160/6 ТМ-160/6 |  | 0.0045 | 0.0045
Руднянский | д. Рассвет |  | ТП-455 ВЛ 606 Голынки | ТМ-50/6 |  | 0.0045 | 0.0045
Руднянский | д. Холмочек |  | ТП-465 Холмочек ВЛ 1005 Рокот | ОМП-10/10 |  | 0.0045 | 0.0045
Руднянский | д. Лешно |  | ТП-467 Лешно ВЛ 1005 Рокот | ТМ-400/10 |  | 0.18 | 0.18
Руднянский | д. Заготино |  | ТП-47 Заготино ВЛ 1003 Рокот | ТМ-60/10 |  | 0.027 | 0.027
Руднянский | д. Лешно |  | ТП-470 Лешно ВЛ 1005 Рокот | ТМ-320/10 |  | 0.09 | 0.09
Руднянский | д. Молево |  | ТП-471 Молево ВЛ 1005 Рокот | ТМГ-25/10 |  | 0.0135 | 0.0135
Руднянский | д. Лешно |  | ТП-480 Лешно ВЛ 1001 Рокот | ТСМА-100/10 |  | 0.036 | 0.036
Руднянский | д. Лешно |  | ТП-484 Лешно ВЛ 1005 Рокот | ТМ-63/10 |  | 0.018 | 0.018
Руднянский | д. Лешно |  | ТП-485 Лешно ВЛ 1005 Рокот | ТМ-160/10 |  | 0.09 | 0.09
Руднянский | д. Лешно |  | ТП-487 Лешно ВЛ 1001 Рокот | ТМ-400/10 |  | 0.27 | 0.27
Руднянский | д. Тетери |  | ТП-489 ВЛ 606 Голынки | ТМ-180/6 |  | 0.072 | 0.072
Руднянский | г. Рудня |  | ТП-49 Рудня РЭС ВЛ 1010 Рудня | TON 400/10 |  | 0.072 | 0.072
Руднянский | д. Печки |  | ТП-494 Печки ВЛ 1003 Понизовье | ТМ-250/10 |  | 0.225 | 0.225
Руднянский | д. Понизовье |  | ТП-495 Понизовье ВЛ 1006 Понизовье | ТМ-100/10 |  | 0.009 | 0.009
Руднянский | д. Узгорки |  | ТП-496 Узгорки ВЛ 1003 Понизовье | TTU-A1 630/10 |  | 0.45 | 0.45
Руднянский | д. Кляриново |  | ТП-499 Кляриново ВЛ 1002 Кляриново | ТМ-400/10 |  | 0.135 | 0.135
Руднянский | д. Березино |  | ТП-5 Березино ВЛ 1015 Рудня | ТМ-250/10 |  | 0.045 | 0.045
Руднянский | г. Рудня |  | ТП-50 РЭНЦ ВЛ 1013 Рудня | ТМ-30/10 |  | 0.0135 | 0.0135
Руднянский | д. Понизовье |  | ТП-506 Понизовье ВЛ 1007 Понизовье | ТМ-400/10 |  | 0.27 | 0.27
Руднянский | д. Кляриново |  | ТП-509 Кляриново ВЛ 1001 Кляриново | ТМ-400/10 |  | 0.225 | 0.225
Руднянский | д. Красный Двор |  | ТП-51 Крас.Двор ВЛ 1010 Рудня | ТМ-250/10 |  | 0.045 | 0.045
Руднянский | д. Кадомы |  | ТП-511 Кадомы ВЛ 1004 Кляриново | ТМ-100/10 |  | 0.018 | 0.018
Руднянский | д. Боярщина |  | ТП-513 Боярщина ВЛ 1003 Кляриново | ТМ-400/10 ТМ-400/10 |  | 0.315 | 0.315
Руднянский | д. Кошевичи |  | ТП-515 Кошевичи ВЛ 1008 Понизовье | ТМГ-100/10 |  | 0.018 | 0.018
Руднянский | д. Шеровичи |  | ТП-52 Шеровичи ВЛ 1010 Рудня | ТМ-160/10 |  | 0.054 | 0.054
Руднянский | д. Кеново |  | ТП-524 Кеново ВЛ 1008 Казимирово | ТМ-63/10 |  | 0.027 | 0.027
Руднянский | д. Казимирово |  | ТП-526 Казимирово ВЛ 1006 Казимирово | ТМ-40/10 |  | 0.036 | 0.036
Руднянский | д. Казимирово |  | ТП-530 Казимирово ВЛ 1006 Казимирово | ТМ-400/10 ТМ-400/10 |  | 0.09 | 0.09
Руднянский | д. Волково |  | ТП-532 Волково ВЛ 1003 Любавичи | ТМ-160/10 |  | 0.072 | 0.072
Руднянский | д. Кеново |  | ТП-535 Кеново ВЛ 1005 Любавичи | ОМП-10/10 |  | 0.0045 | 0.0045
Руднянский | д. Кеново |  | ТП-536 Кеново ВЛ 1005 Любавичи | ТМ-250/10 |  | 0.162 | 0.162
Руднянский | д. Дашковичи |  | ТП-537 Дашковичи ВЛ 1001 Казимирово | ТМ-30/10 |  | 0.0045 | 0.0045
Руднянский | д. Холмы |  | ТП-542 Холмы ВЛ 1004 Кляриново | ТМ-60/10 |  | 0.036 | 0.036
Руднянский | д. Карташевичи |  | ТП-543 Карташевичи ВЛ 1004 Микулино | ТМ-160/10 |  | 0.072 | 0.072
Руднянский | д. Шеровичи |  | ТП-55 Шеровичи ВЛ 1010 Рудня | ТСМА-100/10 |  | 0.009 | 0.009
Руднянский | г. Рудня |  | ТП-551 Рудня ВЛ 1010 Рудня | ТМ-100/10 |  | 0.018 | 0.018
Руднянский | д. Шеровичи |  | ТП-552 Шеровичи ВЛ 1010 Рудня | ТМ-400/10 |  | 0.045 | 0.045
Руднянский | д. Березино |  | ТП-553 Березино ВЛ 1001 Рудня | ТМ-63/10 |  | 0.0135 | 0.0135
Руднянский | д. Шеровичи |  | ТП-554 Шеровичи ВЛ 1010 Рудня | ТМ-400/10 ТМ-400/10 |  | 0.045 | 0.045
Руднянский | д. Могильно |  | ТП-555 Могильно ВЛ 1006 Любавичи | ТМГ-25/10 |  | 0 | 0
Руднянский | д. Лешно |  | ТП-559 Лешно ВЛ 1003 Рокот | ТМ-60/10 |  | 0.009 | 0.009
Руднянский | д. Кругловка |  | ТП-562 Кругловка ВЛ 1003 Микулино | ТМ-63/10 |  | 0.027 | 0.027
Руднянский | д. Лешно |  | ТП-563 Лешно ВЛ 1003 Рокот | ТМГ-100/10 |  | 0.045 | 0.045
Руднянский | д. Шмыри |  | ТП-568 Шмыри ВЛ 1004 Кляриново | ТМ-63/10 |  | 0 | 0
Руднянский | д. Березино |  | ТП-58 Березино ВЛ 1015 Рудня | ТМ-250/10 |  | 0.09 | 0.09
Руднянский | д. Могильно |  | ТП-59 Могильно ВЛ 1006 Любавичи | ТМ-160/10 |  | 0.09 | 0.09
Руднянский | д. Центнеровка |  | ТП-6 Центнеровка ВЛ 1015 Рудня | ТСМА-60/10 |  | 0.027 | 0.027
Руднянский | д. Могильно |  | ТП-60 Могильно ВЛ 1006 Любавичи | ТМГ-100/10 |  | 0.027 | 0.027
Руднянский | д. Сташки |  | ТП-601 ВЛ 601 Голынки | ТМ-250/6 |  | 0.027 | 0.027
Руднянский | д. Гранки |  | ТП-613 ВЛ 614 Голынки | ТМ-100/6 |  | 0.018 | 0.018
Руднянский | д. Гранки |  | ТП-614 ВЛ 614 Голынки | ТМ-100/6 |  | 0.018 | 0.018
Руднянский | д. Березино |  | ТП-65 Березино ВЛ 1015 Рудня | ТМ-250/10 |  | 0.09 | 0.09
Руднянский | д. Могильно |  | ТП-67 Могильно ВЛ 1006 Любавичи | ТМ-30/10 |  | 0.009 | 0.009
Руднянский | д. Березино |  | ТП-70 Березино ВЛ 1015 Рудня | ТМ-250/10 |  | 0.09 | 0.09
Руднянский | г. Рудня | Руднянский | ТП-701 Рудня ВЛ 1006 Рудня | ТМ-400/10 |  | 0.09 | 0.09
Руднянский | г. Рудня | Руднянский | ТП-702 Рудня ВЛ 1006 Рудня | ТМ-400/10 ТМ-400/10 |  | 0.045 | 0.045
Руднянский | г. Рудня | Руднянский | ТП-703 Рудня ВЛ 1006 Рудня | ТМ-63/10 |  | 0.009 | 0.009
Руднянский | г. Рудня | Руднянский | ТП-706 Рудня ВЛ 1006 Рудня | ТМ-160/10 |  | 0.045 | 0.045
Руднянский | г. Рудня | Руднянский | ТП-707 Рудня ВЛ 1003 Рудня | ТМ-160/10 |  | 0.018 | 0.018
Руднянский | г. Рудня | Руднянский | ТП-708 Рудня ВЛ 1008 Рудня | ТМ-250/10 ТМ-250/10 |  | 0.027 | 0.027
Руднянский | г. Рудня | Руднянский | ТП-709 Рудня ВЛ 1008 Рудня | ТМ-160/10 |  | 0.009 | 0.009
Руднянский | д. Пески | Руднянский | ТП-71 Пески ВЛ 1006 Любавичи | ТМ-400/10 |  | 0.225 | 0.225
Руднянский | г. Рудня | Руднянский | ТП-710 Рудня ВЛ 1003 Рудня | ТМ-250/10 |  | 0.009 | 0.009
Руднянский | г. Рудня | Руднянский | ТП-711 Рудня ВЛ 1003 Рудня | ТМ-160/10 |  | 0.027 | 0.027
Руднянский | г. Рудня | Руднянский | ТП-712 Рудня ВЛ 1003 Рудня | ТМ-400/10 |  | 0.009 | 0.009
Руднянский | г. Рудня | Руднянский | ТП-713 Рудня ВЛ 1003 Рудня | ТМ-400/10 |  | 0.018 | 0.018
Руднянский | г. Рудня | Руднянский | ТП-715 Рудня ВЛ 1006 Рудня | ТМ-160/10 |  | 0.009 | 0.009
Руднянский | г. Рудня | Руднянский | ТП-716 Рудня ВЛ 1008 Рудня | ТМ-160/10 |  | 0.027 | 0.027
Руднянский | г. Рудня | Руднянский | ТП-719 Рудня ВЛ 1003 Рудня | ТМ-630/10 ТМ-630/10 |  | 0.009 | 0.009
Руднянский | г. Рудня | Руднянский | ТП-721 Рудня ВЛ 1003 Рудня | ТМ-160/10 |  | 0.018 | 0.018
Руднянский | г. Рудня | Руднянский | ТП-722 Рудня ВЛ 1003 Рудня | ТМ-250/10 ТМ-250/10 |  | 0.018 | 0.018
Руднянский | г. Рудня | Руднянский | ТП-724 Рудня ВЛ 1003 Рудня | ТМ-250/10 |  | 0.018 | 0.018
Руднянский | д. Красный Двор | Руднянский | ТП-725 Крас.Двор ВЛ 1003 Рудня | ТМ-100/10 |  | 0.009 | 0.009
Руднянский | г. Рудня | Руднянский | ТП-726 Рудня ВЛ 1003 Рудня | ТМ-630/10 |  | 0.009 | 0.009
Руднянский | г. Рудня | Руднянский | ТП-727 Рудня ВЛ 1008 Рудня | ТМ-250/10 |  | 0.009 | 0.009
Руднянский | г. Рудня | Руднянский | ТП-728 Рудня ВЛ 1008 Рудня | ТМ-200/10 |  | 0.009 | 0.009
Руднянский | г. Рудня | Руднянский | ТП-729 Рудня ВЛ 1006 Рудня | ТМ-400/10 |  | 0.09 | 0.09
Руднянский | д. Любавичи | Руднянский | ТП-73 Любавичи ВЛ 1003 Любавичи | ТМ-250/10 |  | 0.09 | 0.09
Руднянский | г. Рудня | Руднянский | ТП-730 Рудня ВЛ 1006 Рудня | ТМ-250/10 |  | 0.009 | 0.009
Руднянский | г. Рудня | Руднянский | ТП-732 Рудня ВЛ 1006 Рудня | ТМ-250/10 |  | 0.009 | 0.009
Руднянский | г. Рудня | Руднянский | ТП-734 Рудня ВЛ 1008 Рудня | ТМ-400/10 |  | 0.054 | 0.054
Руднянский | г. Рудня | Руднянский | ТП-735 Рудня ВЛ 1006 Рудня | ТМ-250/10 |  | 0.009 | 0.009
Руднянский | г. Рудня | Руднянский | ТП-736 Рудня ВЛ 1006 Рудня | ТМ-400/10 |  | 0.027 | 0.027
Руднянский | г. Рудня | Руднянский | ТП-738 Рудня ВЛ 1006 Рудня | ТМ-160/10 |  | 0.009 | 0.009
Руднянский | г. Рудня | Руднянский | ТП-739 Рудня ВЛ 1008 Рудня | ТМ-160/10 |  | 0.018 | 0.018
Руднянский | д. Любавичи | Руднянский | ТП-74 Любавичи ВЛ 1003 Любавичи | ТМ-160/10 |  | 0.027 | 0.027
Руднянский | г. Рудня | Руднянский | ТП-740 Рудня ВЛ 1008 Рудня | ТМ-400/10 |  | 0.018 | 0.018
Руднянский | г. Рудня | Руднянский | ТП-741 Рудня ВЛ 1006 Рудня | ТМ-250/10 |  | 0.018 | 0.018
Руднянский | г. Рудня | Руднянский | ТП-743 Рудня ВЛ 1006 Рудня | ТМ-100/10 |  | 0.009 | 0.009
Руднянский | г. Рудня | Руднянский | ТП-745 Рудня ВЛ 1006 Рудня | ТМ-250/10 |  | 0.045 | 0.045
Руднянский | г. Рудня | Руднянский | ТП-746 Рудня ВЛ 1006 Рудня | ТМ-100/10 |  | 0.009 | 0.009
Руднянский | г. Рудня | Руднянский | ТП-747 Рудня ВЛ 1008 Рудня | ТМ-160/10 |  | 0.009 | 0.009
Руднянский | г. Рудня | Руднянский | ТП-748 Рудня ВЛ 1006 Рудня | ТМ-250/10 |  | 0.036 | 0.036
Руднянский | г. Рудня | Руднянский | ТП-750 Рудня ВЛ 1008 Рудня | ТМ-160/10 |  | 0.045 | 0.045
Руднянский | г. Рудня | Руднянский | ТП-751 Рудня ВЛ 1008 Рудня | ТМ-250/10 |  | 0.045 | 0.045
Руднянский | г. Рудня | Руднянский | ТП-755 Рудня ВЛ 1008 Рудня | ТМ-100/10 |  | 0.009 | 0.009
Руднянский | г. Рудня | Руднянский | ТП-756 Рудня ВЛ 1003 Рудня | ТМ-160/10 |  | 0.045 | 0.045
Руднянский | д. Зорчино | Руднянский | ТП-76 Зорчино ВЛ 1003 Любавичи | ТМ-60/10 |  | 0.036 | 0.036
Руднянский | д. Чистик | Руднянский | ТП-760 Чистик ВЛ 1004 Рудня | ТМГ-100/10 |  | 0.0045 | 0.0045
Руднянский | д. Чистик | Руднянский | ТП-761 Чистик ВЛ 1004 Рудня | ТМ-250/10 |  | 0.009 | 0.009
Руднянский | д. Чистик | Руднянский | ТП-762 Чистик ВЛ 1004 Рудня | ТМ-400/10 ТМ-400/10 |  | 0.027 | 0.027
Руднянский | г. Рудня | Руднянский | ТП-763 ВЛ 1004 ПС Рудня | ТМ-100/10 |  | 0.009 | 0.009
Руднянский | д. Волково | Руднянский | ТП-77 Волково ВЛ 1003 Любавичи | ТМ-63/10 |  | 0.009 | 0.009
Руднянский | д. Волково | Руднянский | ТП-78 Волково ВЛ 1004 Любавичи | ТМГ-25/10 |  | 0 | 0
Руднянский | д. Волково | Руднянский | ТП-79 Волково ВЛ 1004 Любавичи | ТСМА-60/10 |  | 0.018 | 0.018
Руднянский | п. Голынки | Руднянский | ТП-801 ВЛ 619 Голынки | ТМ-400/6 ТМ-400/6 |  | 0.009 | 0.009
Руднянский | п. Голынки | Руднянский | ТП-802 ВЛ 619 Голынки | ТМ-400/6 ТМ-400/6 |  | 0.009 | 0.009
Руднянский | п. Голынки | Руднянский | ТП-803 ВЛ 614 Голынки | ТМ-630/6 |  | 0.009 | 0.009
Руднянский | п. Голынки | Руднянский | ТП-804 ВЛ 619 Голынки | ТМ-180/6 |  | 0.0135 | 0.0135
Руднянский | п. Голынки | Руднянский | ТП-805 ВЛ 614 Голынки | ТМ-160/6 |  | 0.018 | 0.018
Руднянский | п. Голынки | Руднянский | ТП-806 ВЛ 619 Голынки | ТМ-180/6 |  | 0.135 | 0.135
Руднянский | п. Голынки | Руднянский | ТП-807 ВЛ 619 Голынки | ТМ-180/6 |  | 0.081 | 0.081
Руднянский | п. Голынки | Руднянский | ТП-808 ВЛ 619 Голынки | ТМ-100/6 |  | 0.081 | 0.081
Руднянский | п. Голынки | Руднянский | ТП-809 ВЛ 604 Голынки | ТМ-160/6 |  | 0.027 | 0.027
Руднянский | д. Волково | Руднянский | ТП-81 Волково ВЛ 1004 Любавичи | ТМГ-100/10 |  | 0.036 | 0.036
Руднянский | п. Голынки | Руднянский | ТП-810 ВЛ 604 Голынки | ТМ-160/6 |  | 0.09 | 0.09
Руднянский | п. Голынки | Руднянский | ТП-812 ВЛ 614 Голынки | ТМ-250/6 |  | 0.009 | 0.009
Руднянский | п. Голынки | Руднянский | ТП-813 ВЛ 612 Голынки | ТМ-250/6 ТМ-250/6 |  | 0.045 | 0.045
Руднянский | д. Соловьи | Руднянский | ТП-82 Соловьи ВЛ 1004 Любавичи | ТМ-60/10 |  | 0.036 | 0.036
Руднянский | д. Коты | Руднянский | ТП-83 Коты ВЛ 1003 Любавичи | ТМГ-25/10 |  | 0.009 | 0.009
Руднянский | д. Дрягели | Руднянский | ТП-84 Дрягели ВЛ 1003 Любавичи | ТМ-60/10 |  | 0.036 | 0.036
Руднянский | д. Середки | Руднянский | ТП-87 Середки ВЛ 1003 Любавичи | ТМ-30/10 |  | 0.018 | 0.018
Руднянский | д. Пезалы | Руднянский | ТП-88 Пезалы ВЛ 1003 Любавичи | ОМП-10/10 |  | 0.0045 | 0.0045
Руднянский | д. Чушаи | Руднянский | ТП-89 Чушаи ВЛ 1006 Любавичи | ТМ-160/10 |  | 0.09 | 0.09
Руднянский | д. Шубки | Руднянский | ТП-9 Шубки ВЛ 1008 Любавичи | ТМГ-100/10 |  | 0.018 | 0.018
Руднянский | д. Портасово | Руднянский | ТП-90 Портасово ВЛ 1006 Любавичи | ОМП-10/10 |  | 0.0045 | 0.0045
Руднянский | д. Загорье | Руднянский | ТП-91 Загорье ВЛ 1006 Любавичи | ОМП-10/10 |  | 0.0036 | 0.0036
Руднянский | д. Большая Березина | Руднянский | ТП-92 Б.Березина ВЛ 1006 Любавичи | ТМ-60/10 |  | 0.036 | 0.036
Руднянский | д. Малая Березина | Руднянский | ТП-93 М. Березина ВЛ 1006 Любавичи | ТМ-60/10 |  | 0.018 | 0.018
Руднянский | д. Зуи | Руднянский | ТП-94 Зуи ВЛ 1006 Любавичи | ТМ-60/10 |  | 0.036 | 0.036
Руднянский | д. Тур | Руднянский | ТП-95 Тур ВЛ 1006 Любавичи | ТМ-60/10 |  | 0.0135 | 0.0135
Руднянский | д. Одрино | Руднянский | ТП-96 Одрино ВЛ 1006 Любавичи | ТМ-160/10 |  | 0.108 | 0.108
Руднянский | д. Невзучье | Руднянский | ТП-99 Невзучье ВЛ 1006 Любавичи | ТМ-25/10 |  | 0.009 | 0.009
Рославльский | г.Рославль | Рославльский | ТП-1 | 1х200 |  | 0.0738 | 0.0738
Рославльский | г.Рославль | Рославльский | ТП-002 | 1х250 |  | 0.1107 | 0.1107
Рославльский | г.Рославль | Рославльский | ТП-002 | 1х250 |  | 0.1233 | 0.1233
Рославльский | г.Рославль | Рославльский | ТП-3 | 1х200 |  | 0.0315 | 0.0315
Рославльский | г.Рославль | Рославльский | ТП-4 (Т-1) | 1х160 |  | 0.072 | 0.072
Рославльский | г.Рославль | Рославльский | ТП-4 (Т-2) | 1х160 |  | 0.0684 | 0.0684
Рославльский | г.Рославль | Рославльский | ТП-5 | 1х100 |  | 0.0036 | 0.0036
Рославльский | г.Рославль | Рославльский | ТП-6 | 1х180 |  | 0.0261 | 0.0261
Рославльский | г.Рославль | Рославльский | ТП-7 | 1х200 |  | 0.045 | 0.045
Рославльский | г.Рославль | Рославльский | ТП-8 | 1х250 |  | 0.0639 | 0.0639
Рославльский | г.Рославль | Рославльский | ТП-9 | 1х400 |  | 0.2628 | 0.2628
Рославльский | г.Рославль | Рославльский | ТП-010 | 1х250 |  | 0.0936 | 0.0936
Рославльский | г.Рославль | Рославльский | ТП-11 | 1х250 |  | 0.108 | 0.108
Рославльский | г.Рославль | Рославльский | ТП-012 | 1х400 |  | 0.2313 | 0.2313
Рославльский | г.Рославль | Рославльский | ТП-13 | 1х250 |  | 0.1053 | 0.1053
Рославльский | г.Рославль | Рославльский | ТП-14 | 1х400 |  | 0.1611 | 0.1611
Рославльский | г.Рославль | Рославльский | ТП-15 | 1х400 |  | 0.2682 | 0.2682
Рославльский | г.Рославль | Рославльский | ТП-16 | 1х400 |  | 0.2448 | 0.2448
Рославльский | г.Рославль | Рославльский | ТП-17 | 1х250 |  | 0.1665 | 0.1665
Рославльский | г.Рославль | Рославльский | ТП-18 (Т-1) | 1х400 |  | 0.2835 | 0.2835
Рославльский | г.Рославль | Рославльский | ТП-18 (Т-2) | 1х320 |  | 0.2295 | 0.2295
Рославльский | г.Рославль | Рославльский | ТП-20 | 1х250 |  | 0.1098 | 0.1098
Рославльский | г.Рославль | Рославльский | ТП-21 | 1х320 |  | 0.1368 | 0.1368
Рославльский | г.Рославль | Рославльский | ТП-22 (Т-1) | 1х160 |  | 0.0756 | 0.0756
Рославльский | г.Рославль | Рославльский | ТП-22 (Т-2) | 1х160 |  | 0.072 | 0.072
Рославльский | г.Рославль | Рославльский | ТП-23 | 1х250 |  | 0.0495 | 0.0495
Рославльский | г.Рославль | Рославльский | ТП-24 | 1х315 |  | 0.1701 | 0.1701
Рославльский | г.Рославль | Рославльский | ТП-25 (Т-1) | 1х180 |  | 0.1206 | 0.1206
Рославльский | г.Рославль | Рославльский | ТП-25 (Т-2) | 1х160 |  | 0.0513 | 0.0513
Рославльский | г.Рославль | Рославльский | ТП-26 | 1х160 |  | 0.0018 | 0.0018
Рославльский | г.Рославль | Рославльский | ТП-27 | 1х250 |  | 0.072 | 0.072
Рославльский | г.Рославль | Рославльский | ТП-28 | 1х180 |  | 0.0882 | 0.0882
Рославльский | г.Рославль | Рославльский | ТП-29 | 1х315 |  | 0.1971 | 0.1971
Рославльский | г.Рославль | Рославльский |  | 1х180 |  | 0.0693 | 0.0693
Рославльский | г.Рославль | Рославльский | ТП-30 | 1х315 |  | 0.1116 | 0.1116
Рославльский | г.Рославль | Рославльский | ТП-31 (Т-1) | 1х250 |  | 0.1359 | 0.1359
Рославльский | г.Рославль | Рославльский | ТП-31 (Т-2) | 1х400 |  | 0.2484 | 0.2484
Рославльский | г.Рославль | Рославльский | ТП-32 | 1х320 |  | 0.2025 | 0.2025
Рославльский | г.Рославль | Рославльский | ТП-33 | 1х400 |  | 0.2502 | 0.2502
Рославльский | г.Рославль | Рославльский | ТП-34 | 1х160 |  | 0.0819 | 0.0819
Рославльский | г.Рославль | Рославльский | ТП-35 | 1х400 |  | 0.2457 | 0.2457
Рославльский | г.Рославль | Рославльский | ТП-36 | 1х400 |  | 0.2826 | 0.2826
Рославльский | г.Рославль | Рославльский | ТП-37 | 1х250 |  | 0.1152 | 0.1152
Рославльский | г.Рославль | Рославльский | ТП-38 | 1х315 |  | 0.1989 | 0.1989
Рославльский | г.Рославль | Рославльский | ТП-39 | 1х315 |  | 0.171 | 0.171
Рославльский | г.Рославль | Рославльский | ТП-40 | 1х315 |  | 0.1872 | 0.1872
Рославльский | г.Рославль | Рославльский | ТП-41 (Т-1) | 1х400 |  | 0.1674 | 0.1674
Рославльский | г.Рославль | Рославльский | ТП-41 (Т-2) | 1х400 |  | 0.2916 | 0.2916
Рославльский | г.Рославль | Рославльский | ТП-42 | 1х400 |  | 0.1899 | 0.1899
Рославльский | г.Рославль | Рославльский | ТП-043 | 1х160 |  | 0.0657 | 0.0657
Рославльский | г.Рославль | Рославльский | ТП-44 | 1х160 |  | 0.0864 | 0.0864
Рославльский | г.Рославль | Рославльский | ТП-45 | 1х180 |  | 0.1035 | 0.1035
Рославльский | г.Рославль | Рославльский | ТП-46 | 1х315 |  | 0.0846 | 0.0846
Рославльский | г.Рославль | Рославльский | ТП-47 | 1х160 |  | 0.0531 | 0.0531
Рославльский | г.Рославль | Рославльский | ТП-48 | 1х200 |  | 0.0747 | 0.0747
Рославльский | г.Рославль | Рославльский | ТП-49 | 1х250 |  | 0.1575 | 0.1575
Рославльский | г.Рославль | Рославльский | ТП-050 | 1х250 |  | 0.1557 | 0.1557
Рославльский | г.Рославль | Рославльский | ТП-51 | 1х400 |  | 0.1863 | 0.1863
Рославльский | г.Рославль | Рославльский | ТП-52 | 1х400 |  | 0.2871 | 0.2871
Рославльский | г.Рославль | Рославльский | ТП-53 | 1х160 |  | 0.0576 | 0.0576
Рославльский | г.Рославль | Рославльский | ТП-54 | 1х180 |  | 0.0864 | 0.0864
Рославльский | г.Рославль | Рославльский | ТП-55 | 1х250 |  | 0.1692 | 0.1692
Рославльский | г.Рославль | Рославльский | ТП-56 | 1х400 |  | 0.2538 | 0.2538
Рославльский | г.Рославль | Рославльский | ТП-57 (Т-1) | 1х315 |  | 0.0567 | 0.0567
Рославльский | г.Рославль | Рославльский | ТП-57 (Т-2) | 1х315 |  | 0.1224 | 0.1224
Рославльский | г.Рославль | Рославльский | ТП-58 (Т-1) | 1х400 |  | 0.1467 | 0.1467
Рославльский | г.Рославль | Рославльский | ТП-58 (Т-2) | 1х250 |  | 0.1377 | 0.1377
Рославльский | г.Рославль | Рославльский | ТП-59 | 1х250 |  | 0.1557 | 0.1557
Рославльский | г.Рославль | Рославльский | ТП-60 | 1х160 |  | 0.0882 | 0.0882
Рославльский | г.Рославль | Рославльский | _ТП-61 | 1х180 |  | 0.0711 | 0.0711
Рославльский | г.Рославль | Рославльский | ТП-62 (Т-1) | 1х250 |  | 0.1431 | 0.1431
Рославльский | г.Рославль | Рославльский | ТП-62 (Т-2) | 1х250 |  | 0.1692 | 0.1692
Рославльский | г.Рославль | Рославльский | ТП-63 | 1х160 |  | 0.1035 | 0.1035
Рославльский | г.Рославль | Рославльский | ТП-64 | 1х160 |  | 0.0738 | 0.0738
Рославльский | г.Рославль | Рославльский | ТП-65 | 1х100 |  | 0.0387 | 0.0387
Рославльский | г.Рославль | Рославльский | ТП-66 (Т-1) | 1х250 |  | 0.0648 | 0.0648
Рославльский | г.Рославль | Рославльский | ТП-66 (Т-2) | 1х160 |  | 0.0927 | 0.0927
Рославльский | г.Рославль | Рославльский | ТП-067 | 1х160 |  | 0.144 | 0.144
Рославльский | г.Рославль | Рославльский | ТП-68 | 1х180 |  | 0.063 | 0.063
Рославльский | г.Рославль | Рославльский | ТП-069 | 1х160 |  | 0.1044 | 0.1044
Рославльский | г.Рославль | Рославльский | ТП-70 (Т-1) | 1х250 |  | 0.0792 | 0.0792
Рославльский | г.Рославль | Рославльский | ТП-70 (Т-2) | 1х250 |  | 0.198 | 0.198
Рославльский | г.Рославль | Рославльский | ТП-071 | 1х250 |  | 0.1197 | 0.1197
Рославльский | г.Рославль | Рославльский | ТП-73 | 1х400 |  | 0.2934 | 0.2934
Рославльский | г.Рославль | Рославльский | ТП-74 | 1х100 |  | 0.0315 | 0.0315
Рославльский | г.Рославль | Рославльский | ТП-75 | 1х400 |  | 0.1143 | 0.1143
Рославльский | г.Рославль | Рославльский | ТП-76 | 1х315 |  | 0.027 | 0.027
Рославльский | г.Рославль | Рославльский | ТП-77 (Т-1) | 1х400 |  | 0.1953 | 0.1953
Рославльский | г.Рославль | Рославльский | ТП-77 (Т-2) | 1х400 |  | 0.1629 | 0.1629
Рославльский | г.Рославль | Рославльский | ТП-78 | 1х160 |  | 0.063 | 0.063
Рославльский | г.Рославль | Рославльский | ТП-79 | 1х250 |  | 0.1674 | 0.1674
Рославльский | г.Рославль | Рославльский | ТП-80 | 1х250 |  | 0.1602 | 0.1602
Рославльский | г.Рославль | Рославльский | ТП-81 | 1х400 |  | 0.2232 | 0.2232
Рославльский | г.Рославль | Рославльский | ТП-82 (Т-1) | 1х400 |  | 0.2997 | 0.2997
Рославльский | г.Рославль | Рославльский | ТП-82 (Т-2) | 1х315 |  | 0.1836 | 0.1836
Рославльский | г.Рославль | Рославльский | ТП-83 (Т--1) | 1х400 |  | 0.2988 | 0.2988
Рославльский | г.Рославль | Рославльский | ТП-83 (Т-2) | 1х400 |  | 0.2277 | 0.2277
Рославльский | г.Рославль | Рославльский | ТП-84 (Т-1) | 1х250 |  | 0.0693 | 0.0693
Рославльский | г.Рославль | Рославльский | ТП-84 (Т-2) | 1х400 |  | 0.2682 | 0.2682
Рославльский | г.Рославль | Рославльский | ТП-88 | 1х250 |  | 0.1413 | 0.1413
Рославльский | г.Рославль | Рославльский | ТП-97 | 1х400 |  | 0.2232 | 0.2232
Рославльский | г.Рославль | Рославльский | ТП-98 | 1х100 |  | 0.0477 | 0.0477
Рославльский | г.Рославль | Рославльский | ТП-99 | 1хх160 |  | 0.0657 | 0.0657
Рославльский | г.Рославль | Рославльский | ТП-101 | 1х250 |  | 0.0279 | 0.0279
Рославльский | г.Рославль | Рославльский | ТП-102 | 1х250 |  | 0.1593 | 0.1593
Рославльский | г.Рославль | Рославльский | ТП-103 | 1х100 |  | 0.0117 | 0.0117
Рославльский | г.Рославль | Рославльский | ТП-104 | 1х400 |  | 0.3006 | 0.3006
Рославльский | г.Рославль | Рославльский | ТП-106 | 1х160 |  | 0.0765 | 0.0765
Рославльский | г.Рославль | Рославльский | ТП-108 | 1х100 |  | 0.0387 | 0.0387
Рославльский | г.Рославль | Рославльский | ТП-108 | 1х100 |  | 0.081 | 0.081
Рославльский | г.Рославль | Рославльский | ТП-109 | 1х250 |  | 0.1494 | 0.1494
Рославльский | г.Рославль | Рославльский | ТП-111 | 1х315 |  | 0.1656 | 0.1656
Рославльский | г.Рославль | Рославльский | ТП-112 (Т-1) | 1х400 |  | 0.1422 | 0.1422
Рославльский | г.Рославль | Рославльский | ТП-112 (Т-2) | 1х400 |  | 0.27 | 0.27
Рославльский | г.Рославль | Рославльский | ТП-113 | 1х250 |  | 0.1701 | 0.1701
Рославльский | г.Рославль | Рославльский | ТП-115 | 1х100 |  | 0.0099 | 0.0099
Рославльский | г.Рославль | Рославльский | ТП-118 | 1х630 |  | 0.4383 | 0.4383
Рославльский | г.Рославль | Рославльский | ТП-118 | 1х630 |  | 0.477 | 0.477
Рославльский | г.Рославль | Рославльский | ТП-120 | 1х180 |  | 0.1035 | 0.1035
Рославльский | г.Рославль | Рославльский | ТП-121 | 1х100 |  | 0.0585 | 0.0585
Рославльский | г.Рославль | Рославльский | ТП-122 | 1х100 |  | 0.0423 | 0.0423
Рославльский | г.Рославль | Рославльский | ТП-123 | 1х250 |  | 0.1233 | 0.1233
Рославльский | г.Рославль | Рославльский | ТП-124 | 1х400 |  | 0.2565 | 0.2565
Рославльский | г.Рославль | Рославльский | ТП-126 (Т-1) | 1х400 |  | 0.2124 | 0.2124
Рославльский | г.Рославль | Рославльский | ТП-126 (Т-2) | 1х400 |  | 0.171 | 0.171
Рославльский | г.Рославль | Рославльский | ТП-127 (Т-1) | 1х100 |  | 0.0423 | 0.0423
Рославльский | г.Рославль | Рославльский | ТП-127 (Т-2) | 1х160 |  | 0.0954 | 0.0954
Рославльский | г.Рославль | Рославльский | ТП-128 | 1х100 |  | 0.0648 | 0.0648
Рославльский | г.Рославль | Рославльский | ТП-129 | 1х100 |  | 0.0621 | 0.0621
Рославльский | г.Рославль | Рославльский | ТП-131 | 1х315 |  | 0.0999 | 0.0999
Рославльский | г.Рославль | Рославльский | ТП_132 | 1х250 |  | 0.1629 | 0.1629
Рославльский | г.Рославль | Рославльский | ТП-134 | 1х400 |  | 0.1485 | 0.1485
Рославльский | г.Рославль | Рославльский | ТП-135 | 1х160 |  | 0.0765 | 0.0765
Рославльский | г.Рославль | Рославльский | ТП-136 | 1х180 |  | 0.0927 | 0.0927
Рославльский | г.Рославль | Рославльский | ТП-137 | 1х100 |  | 0.0405 | 0.0405
Рославльский | г.Рославль | Рославльский | ТП-138 | 1х315 |  | 0.1989 | 0.1989
Рославльский | г.Рославль | Рославльский | ТП-139 | 1х400 |  | 0.3222 | 0.3222
Рославльский | г.Рославль | Рославльский | ТП-140 | 1х250 |  | 0.135 | 0.135
Рославльский | г.Рославль | Рославльский | ТП-141 | 1х400 |  | 0.2268 | 0.2268
Рославльский | г.Рославль | Рославльский | ТП-143 | 1х200 |  | 0.054 | 0.054
Рославльский | г.Рославль | Рославльский | ТП-144 | 1х160 |  | 0.0927 | 0.0927
Рославльский | г.Рославль | Рославльский | ТП-145 | 1х400 |  | 0.2799 | 0.2799
Рославльский | г.Рославль | Рославльский | ТП-146 (Т-1) | 1х250 |  | 0.144 | 0.144
Рославльский | г.Рославль | Рославльский | ТП-146 (Т-2) | 1х160 |  | 0.0792 | 0.0792
Рославльский | г.Рославль | Рославльский | ТП-147 | 1х400 |  | 0.2817 | 0.2817
Рославльский | г.Рославль | Рославльский | ТП-148 | 1х100 |  | 0.0333 | 0.0333
Рославльский | г.Рославль | Рославльский | ТП-150 | 1х180 |  | 0.0747 | 0.0747
Рославльский | г.Рославль | Рославльский | ТП-151 | 1х100 |  | 0.0396 | 0.0396
Рославльский | г.Рославль | Рославльский | ТП-152 | 1х250 |  | 0.1422 | 0.1422
Рославльский | г.Рославль | Рославльский | ТП-153 (Т-1) | 1х250 |  | 0.1728 | 0.1728
Рославльский | г.Рославль | Рославльский | ТП-153 (Т-2) | 1х250 |  | 0.1395 | 0.1395
Рославльский | г.Рославль | Рославльский | ТП-154 | 1х400 |  | 0.2286 | 0.2286
Рославльский | г.Рославль | Рославльский | ТП-155 (Т-1) | 1х250 |  | 0.1395 | 0.1395
Рославльский | г.Рославль | Рославльский | ТП-155 (Т-2) | 1х400 |  | 0.2043 | 0.2043
Рославльский | г.Рославль | Рославльский | ТП-156 (Т-1) | 1х400 |  | 0.2286 | 0.2286
Рославльский | г.Рославль | Рославльский | ТП-156 (Т-2) | 1х250 |  | 0.1251 | 0.1251
Рославльский | г.Рославль | Рославльский | ТП-157 | 1х250 |  | 0.1746 | 0.1746
Рославльский | г.Рославль | Рославльский | ТП-158 | 1х400 |  | 0.2178 | 0.2178
Рославльский | г.Рославль | Рославльский | ТП-159 (Т-1) | 1х400 |  | 0.2583 | 0.2583
Рославльский | г.Рославль | Рославльский | ТП-159 (Т-2) | 1х400 |  | 0.2529 | 0.2529
Рославльский | г.Рославль | Рославльский | ТП-160 (Т-1) | 1х315 |  | 0.1809 | 0.1809
Рославльский | г.Рославль | Рославльский | ТП-160 (Т-2) | 1х400 |  | 0.2871 | 0.2871
Рославльский | г.Рославль | Рославльский | ТП-166 | 1х160 |  | 0.0891 | 0.0891
Рославльский | г.Рославль | Рославльский | ТП-177 | 1х250 |  | 0.1692 | 0.1692
Рославльский | г.Рославль | Рославльский | ТП-178 | 1х160 |  | 0.0711 | 0.0711
Рославльский | г.Рославль | Рославльский | ТП-181 | 1х250 |  | 0.1494 | 0.1494
Рославльский | г.Рославль | Рославльский | ТП-183 | 1х400 |  | 0.1827 | 0.1827
Рославльский | г.Рославль | Рославльский | ТП-185 | 1х160 |  | 0.0873 | 0.0873
Рославльский | г.Рославль | Рославльский | РП-4 (Т-1) | 1х400 |  | 0.2871 | 0.2871
Рославльский | г.Рославль | Рославльский | РП-4 (Т-2) | 1х400 |  | 0.2502 | 0.2502
Рославльский | г.Рославль | Рославльский | РП-5 (Т-1) | 1х400 |  | 0.27 | 0.27
Рославльский | г.Рославль | Рославльский | РП-5 (Т-2) | 1х400 |  | 0.2097 | 0.2097
Рославльский | д.Буда | Рославльский | КТП-1-1 Буда | 30 |  | 0.009 | 0.009
Рославльский | д.Галеевка | Рославльский | КТП-2-1 Галеевка | 30 |  | 0.0135 | 0.0135
Рославльский | д.Жердево | Рославльский | КТП-3-1 Жердево | 100 |  | 0.036 | 0.036
Рославльский | д.Екимовичи | Рославльский | КТП-4-1 Ст.Екимовичи | 100 |  | 0.036 | 0.036
Рославльский | д.Кривотынь | Рославльский | КТП-5-1 Кривотынь | 30 |  | 0.0081 | 0.0081
Рославльский | д.Шумиловка | Рославльский | КТП-1-2 Шумиловка | 40 |  | 0.018 | 0.018
Рославльский | д.Гудиловка | Рославльский | 0ТП-2-2 Гудиловка | 10 |  | 0.0009 | 0.0009
Рославльский | д.Колодези | Рославльский | КТП-3-2 Колодези | 60 |  | 0.0054 | 0.0054
Рославльский | д.Марьевка | Рославльский | МТП-4-2 Марьевка | 60 |  | 0.0216 | 0.0216
Рославльский | д.Моргуновка | Рославльский | КТП-5-2 Моргуновка | 30 |  | 0.0162 | 0.0162
Рославльский | д.Дровенево | Рославльский | ТП-6-2 Дровенево | 63 |  | 0.0279 | 0.0279
Рославльский | д.Даниловичи | Рославльский | КТП-8-2 Даниловичи | 60 |  | 0.0108 | 0.0108
Рославльский | д.Стребцы | Рославльский | КТП-9-2 Стребцы | 30 |  | 0.0027 | 0.0027
Рославльский | д.Дровенево | Рославльский | ТП-10-2 Дровенево | 60 |  | 0.0216 | 0.0216
Рославльский | д.Сокол | Рославльский | КТП-11-2 Сокол | 60 |  | 0.0072 | 0.0072
Рославльский | д.Амшарово | Рославльский | КТП-14-2 Амшарово | 100 |  | 0.0045 | 0.0045
Рославльский | д. Кр.Холм | Рославльский | КТП-15-2 Кр.Холм | 30 |  | 0.0135 | 0.0135
Рославльский | д. Зайцовка | Рославльский | КТП-16-2 Зайцовка | 30 |  | 0.009 | 0.009
Рославльский | д. Зайцовка | Рославльский | КТП-17-2 РРС | 40 |  | 0.0018 | 0.0018
Рославльский | д.Пасека | Рославльский | ОТП-18-2 Пасека | 10 |  | 0.0018 | 0.0018
Рославльский | д.Семеновка | Рославльский | КТП-1-3 Семеновка | 100 |  | 0.063 | 0.063
Рославльский | д.Семеновка | Рославльский | КТП-9-3 Семеновка | 63 |  | 0.0396 | 0.0396
Рославльский | д.Екимовичи | Рославльский | КТП-10-3 Хоз.нужды | 100 |  | 0.009 | 0.009
Рославльский | д.Екимовичи | Рославльский | КТП-12-3 Артскважина | 100 |  | 0.0045 | 0.0045
Рославльский | д.Екимовичи | Рославльский | МТП-1-4 Красный Холм | 100 |  | 0.0045 | 0.0045
Рославльский | д.Екимовичи | Рославльский | КТП-4-4 ул.Колхозная | 60 |  | 0.0027 | 0.0027
Рославльский | д.Екимовичи | Рославльский | КТП-19-4 Льнозавод | 250 |  | 0.0225 | 0.0225
Рославльский | д.Крутогорка | Рославльский | КТП-21-4 Крутогорка | 100 |  | 0.009 | 0.009
Рославльский | д.Ст. Сырокоренье | Рославльский | КТП-11-4 Ст.Сырокоренье | 160 |  | 0.0072 | 0.0072
Рославльский | д.Ст. Сырокоренье | Рославльский | КТП-13-4 Ст.Сырокоренье | 63 |  | 0.0081 | 0.0081
Рославльский | д.Ст. Сырокоренье | Рославльский | КТП-14-4 Ст.Сырокоренье | 100 |  | 0.0045 | 0.0045
Рославльский | д.Ст. Сырокоренье | Рославльский | КТП-15-4 Ст.Сырокоренье | 100 |  | 0.0675 | 0.0675
Рославльский | д.Новоселки | Рославльский | КТП-16-4 Новоселки | 250 |  | 0.0567 | 0.0567
Рославльский | д.Волковка | Рославльский | ТП-17-4 Волковка | 20 |  | 0.0081 | 0.0081
Рославльский | п.Леспромхоза | Рославльский | КТП-8-4 Лесничество | 250 |  | 0 | 0
Рославльский | п.Леспромхоза | Рославльский | КТП-9-4 Леспромхоз | 60 |  | 0 | 0
Рославльский | д.Денисовка | Рославльский | КТП-6-4 Денисовка | 25 |  | 0.0027 | 0.0027
Рославльский | ферм.хоз. Мрия | Рославльский | КТП-3-4 Мрия | 100 |  | 0 | 0
Рославльский | п.Екимовичи | Рославльский | КТП-22-4 п.Энергетиков | 63 |  | 0.0423 | 0.0423
Рославльский | д Ст.Сырокоренье | Рославльский | КТП-18-4 Школа Ст.Сырокоренье | 400 |  | 0.072 | 0.072
Рославльский | д. Богданово | Рославльский | КТП-20-4 Ф-х Богданово | 60 |  | 0.0342 | 0.0342
Рославльский | п.Екимовичи | Рославльский | КТП-1-5 ул.Пионерская | 60 |  | 0.0081 | 0.0081
Рославльский | п.Екимовичи | Рославльский | КТП-2-5 Школа Екимовичи | 400 |  | 0.036 | 0.036
Рославльский | п.Екимовичи | Рославльский | КТП-14-6 п.Энергетиков | 160 |  | 0.0288 | 0.0288
Рославльский | п.Екимовичи | Рославльский | КТП-1-6 РТС | 160 |  | 0.0288 | 0.0288
Рославльский | п.Екимовичи | Рославльский | КТП-6-6 ул.Набережная | 100 |  | 0.009 | 0.009
Рославльский | п.Екимовичи | Рославльский | КТП-1-7 ул.Победы | 63 |  | 0.0054 | 0.0054
Рославльский | п.Екимовичи | Рославльский | КТП-2-7 Екимовичи | 160 |  | 0.036 | 0.036
Рославльский | п.Екимовичи | Рославльский | КТП-3-7 Екимовичи | 250 |  | 0.0225 | 0.0225
Рославльский | п.Екимовичи | Рославльский | ТП-6-7 Екимовичи | 160 |  | 0.0288 | 0.0288
Рославльский | п.Екимовичи | Рославльский | ЗТП-8-7 Школа-интернат | 250 |  | 0.0225 | 0.0225
Рославльский | п.Екимовичи | Рославльский | ЗТП-8-7 Школа-интернат | 250 |  | 0.045 | 0.045
Рославльский | п.Екимовичи | Рославльский | КТП-5-7 Екимовичи | 100 |  | 0.0315 | 0.0315
Рославльский | д.Клюксово | Рославльский | МТП-1-8 Клюксово | 100 |  | 0.0045 | 0.0045
Рославльский | д.Клюксово | Рославльский | МТП-2-8 Клюксово | 60 |  | 0.0027 | 0.0027
Рославльский | д.Клюксово | Рославльский | КТП-3-8 Клюксово | 100 |  | 0.0135 | 0.0135
Рославльский | п.Екимовичи | Рославльский | КТП-12-8 ДК | 250 |  | 0.1575 | 0.1575
Рославльский | п.Екимовичи | Рославльский | ТП 846 Екимовичи | 400 |  | 0.27 | 0.27
Рославльский | д.Ивочкино | Рославльский | КТП-1-9 Ивочкино | 100 |  | 0.009 | 0.009
Рославльский | д.Чижовка | Рославльский | КТП-4-9 Чижовка | 100 |  | 0.063 | 0.063
Рославльский | д.Чижовка | Рославльский | КТП-13-9 Чижовка | 30 |  | 0 | 0
Рославльский | д.Михайловка | Рославльский | КТП-5-9 Михайловка | 60 |  | 0.0432 | 0.0432
Рославльский | д.Чижовка | Рославльский | КТП-17-9 Чижовка | 160 |  | 0.0144 | 0.0144
Рославльский | д.Чижовка | Рославльский | КТП-7-9 Чижовка | 160 |  | 0.1224 | 0.1224
Рославльский | д.Чижовка | Рославльский | КТП-19-9 Чижовка | 100 |  | 0.0225 | 0.0225
Рославльский | д.Чижовка | Рославльский | КТП-6-9 Школа Чижовка | 400 |  | 0.036 | 0.036
Рославльский | д.Чижовка | Рославльский | КТП-8-9 Чижовка | 250 |  | 0.0108 | 0.0108
Рославльский | д.Чижовка | Рославльский | КТП-9-9 Чижовка | 250 |  | 0.0342 | 0.0342
Рославльский | д.Чижовка | Рославльский | 0ТП-11-9 Чижовка | 10 |  | 0.009 | 0.009
Рославльский | д.Утоки | Рославльский | КТП-12-9 Утоки | 100 |  | 0.0045 | 0.0045
Рославльский | д.Надворное | Рославльский | КТП-14-9 Надворное | 100 |  | 0 | 0
Рославльский | д.Самозвановка | Рославльский | КТП-3-10 Самозвановка | 30 |  | 0.0144 | 0.0144
Рославльский | д.Водневка | Рославльский | 0ТП-5-10 Водневка | 10 |  | 0.0018 | 0.0018
Рославльский | д.Старинка | Рославльский | КТП-6-10 Старинка | 40 |  | 0.0162 | 0.0162
Рославльский | д.Крапивна | Рославльский | 3ТП-3-4 Школа Крапивна | 400 |  | 0.216 | 0.216
Рославльский | д.Крапивна | Рославльский | 3ТП-3-4 Школа Крапивна | 400 |  | 0.306 | 0.306
Рославльский | д.Крапивна | Рославльский | КТП-4-4 Крапивна | 63 |  | 0.0027 | 0.0027
Рославльский | д.Крапивна | Рославльский | КТП-6-4 Крапивна | 160 |  | 0.1215 | 0.1215
Рославльский | д.Крапивна | Рославльский | КТП-1-4 РРС | 40 |  | 0 | 0
Рославльский | д.Орловка | Рославльский | КТП-1-5 Орловка | 25 |  | 0.0144 | 0.0144
Рославльский | д.Шуи | Рославльский | КТП-4-5 Шуи | 60 |  | 0.0189 | 0.0189
Рославльский | д.Разбегаевка | Рославльский | КТП-5-5 Разъбегаевка | 40 |  | 0.018 | 0.018
Рославльский | д.Крапивна | Рославльский | КТП-7-5 РТС Крапивна | 160 |  | 0.072 | 0.072
Рославльский | д.Крапивна | Рославльский | КТП-15-5 ДК Крапивна | 400 |  | 0.234 | 0.234
Рославльский | д.Крапивна | Рославльский | КТП-12-5 Крапивна | 100 |  | 0.0135 | 0.0135
Рославльский | д.Хачевка | Рославльский | КТП-17-5 Хачевка | 100 |  | 0.0585 | 0.0585
Рославльский | д.Гуряты | Рославльский | 0ТП-10-5 Гуряты | 10 |  | 0.0009 | 0.0009
Рославльский | д.Крапивна | Рославльский | КТП-11-5 Крапивна | 60 |  | 0.0027 | 0.0027
Рославльский | д.Коханы | Рославльский | КТП-1-6 Коханы | 160 |  | 0.1152 | 0.1152
Рославльский | д.Коханы | Рославльский | КТП-2-6 Коханы | 63 |  | 0.0144 | 0.0144
Рославльский | д.Коханы | Рославльский | КТП-4-6 | 160 |  | 0.072 | 0.072
Рославльский | д.Коханы | Рославльский | КТП-6-6 | 30 |  | 0.0054 | 0.0054
Рославльский | д.Прилепы | Рославльский | КТП-8-6 | 25 |  | 0.0189 | 0.0189
Рославльский | д.Н.Коханы | Рославльский | КТП-10-6 | 25 |  | 0.0189 | 0.0189
Рославльский | д.Н.Березовка | Рославльский | КТП-13-6 | 10 |  | 0.0018 | 0.0018
Рославльский | д.Н.Березовка | Рославльский | КТП-15-6 | 60 |  | 0.027 | 0.027
Рославльский | д.Коханы | Рославльский | КТП-9-6 | 60 |  | 0.027 | 0.027
Рославльский | д.Барсуки | Рославльский | КТП-1-1 | 160 |  | 0.1224 | 0.1224
Рославльский | д.Красники | Рославльский | КТП-2-1 | 100 |  | 0.045 | 0.045
Рославльский | д.Барсуки | Рославльский | КТП-7-1 | 160 |  | 0.0936 | 0.0936
Рославльский | д.Барсуки | Рославльский | КТП-7-2 | 100 |  | 0.036 | 0.036
Рославльский | д.Костыри | Рославльский | МТП-3-2 | 100 |  | 0.0405 | 0.0405
Рославльский | д.Костыри | Рославльский | КТП-4-2 | 160 |  | 0.1224 | 0.1224
Рославльский | д.Костыри | Рославльский | КТП-8-2 | 60 |  | 0.0162 | 0.0162
Рославльский | д.Костыри | Рославльский | КТП-10-2 | 160 |  | 0.072 | 0.072
Рославльский | д.Н Петрово | Рославльский | КТП-11-2 | 30 |  | 0.0135 | 0.0135
Рославльский | д.Григорьевка | Рославльский | КТП-12-2 | 60 |  | 0.0324 | 0.0324
Рославльский | д.Суборовка | Рославльский | КТП-14-2 | 60 |  | 0.0432 | 0.0432
Рославльский | д.Староселье | Рославльский | ОТП-15-2 | 10 |  | 0.0018 | 0.0018
Рославльский | д.Костыри | Рославльский | КТП-16-2 | 400 |  | 0.18 | 0.18
Рославльский | д.Костыри | Рославльский | КТП-4-3 | 25 |  | 0.0144 | 0.0144
Рославльский | д.Черныши | Рославльский | КТП-6-3 | 60 |  | 0.0324 | 0.0324
Рославльский | д.Будка | Рославльский | ОТП-7-3 | 10 |  | 0.0018 | 0.0018
Рославльский | д.Барсуки | Рославльский | КТП-2-4 | 100 |  | 0.0135 | 0.0135
Рославльский | д.Савеево | Рославльский | КТП-1-1 | 400 |  | 0.144 | 0.144
Рославльский | д.Савеево | Рославльский | КТП-2-1 | 100 |  | 0.0135 | 0.0135
Рославльский | д.Савеево | Рославльский | КТП-3-1 | 160 |  | 0.0216 | 0.0216
Рославльский | д.Савеево | Рославльский | КТП-8-1 | 25 |  | 0.0189 | 0.0189
Рославльский | д.Котлино | Рославльский | КТП-5-1 | 30 |  | 0.0054 | 0.0054
Рославльский | д.Д.Присмара | Рославльский | КТП-6-1 | 60 |  | 0.0459 | 0.0459
Рославльский | д.Д.Присмара | Рославльский | КТП-7-1 | 60 |  | 0.0405 | 0.0405
Рославльский | д.Савеево | Рославльский | КТП-1-2 | 100 |  | 0.0045 | 0.0045
Рославльский | д.Савеево | Рославльский | КТП-14-2 | 400 |  | 0.018 | 0.018
Рославльский | д.Клин | Рославльский | КТП-2-2 | 50 |  | 0.0378 | 0.0378
Рославльский | д.Мятка | Рославльский | КТП-4-2 | 63 |  | 0.0225 | 0.0225
Рославльский | д.Никифоровское | Рославльский | КТП-10-2 | 25 |  | 0.0063 | 0.0063
Рославльский | д.Колпино | Рославльский | КТП-11-2 | 100 |  | 0.009 | 0.009
Рославльский | д.Колпино | Рославльский | КТП-13-2 | 100 |  | 0.0315 | 0.0315
Рославльский | д.Ведерники | Рославльский | КТП-1-3 | 160 |  | 0.072 | 0.072
Рославльский | д.Турбаевка | Рославльский | 0ТП-4-3 | 10 |  | 0.0018 | 0.0018
Рославльский | д.Малышовка | Рославльский | КТП-14-3 | 100 |  | 0.063 | 0.063
Рославльский | д.Клин | Рославльский | КТП-9-3 | 20 |  | 0.009 | 0.009
Рославльский | д.Ивановка | Рославльский | 0ТП-12-3 | 10 |  | 0.0054 | 0.0054
Рославльский | д.Бутырки | Рославльский | КТП-13-3 | 25 |  | 0.0153 | 0.0153
Рославльский | д.Николаевское | Рославльский | КТП-1-4 | 30 |  | 0.0108 | 0.0108
Рославльский | д.Ст.Присмара | Рославльский | КТП-2-4 | 30 |  | 0.0081 | 0.0081
Рославльский | д.Н.Присмара | Рославльский | КТП-3-4 | 30 |  | 0.0045 | 0.0045
Рославльский | д.Н.Сырокоренье | Рославльский | КТП-4-4 | 60 |  | 0.0054 | 0.0054
Рославльский | д.Зимницы | Рославльский | КТП-5-4 | 100 |  | 0.0045 | 0.0045
Рославльский | д.Генино | Рославльский | КТП-6-4 | 250 |  | 0.0225 | 0.0225
Рославльский | д.Никольское | Рославльский | КТП-8-4 | 25 |  | 0.0135 | 0.0135
Рославльский | д.Крутогорка | Рославльский | КТП-10-4 | 160 |  | 0.0072 | 0.0072
Рославльский | д.Сосновка | Рославльский | КТП-7-26 | 40 |  | 0.0018 | 0.0018
Рославльский | д.Алымовка | Рославльский | КТП-1-1 | 40 |  | 0.0216 | 0.0216
Рославльский | д.Ивановское | Рославльский | КТП-2-1 | 100 |  | 0.0135 | 0.0135
Рославльский | д.Степаньково | Рославльский | КТП-12-1 | 160 |  | 0.1008 | 0.1008
Рославльский | д.Ивановское | Рославльский | КТП-5-2 | 160 |  | 0.1224 | 0.1224
Рославльский | д.Ивановское | Рославльский | КТП-11-2 | 160 |  | 0.1224 | 0.1224
Рославльский | д.Ивановское | Рославльский | КТП-7-2 | 250 |  | 0.135 | 0.135
Рославльский | д.Ивановское | Рославльский | КТП-9-2 | 160 |  | 0.0144 | 0.0144
Рославльский | д.Ивановское | Рославльский | КТП-10-2 | 160 |  | 0.1152 | 0.1152
Рославльский | д.Ивановское | Рославльский | ТП-12-2 | 250 |  | 0.1125 | 0.1125
Рославльский | д.Ивановское | Рославльский | ТП-6-2 | 25 |  | 0.0153 | 0.0153
Рославльский | д.Ивановское | Рославльский | КТП-8-2 | 250 |  | 0.0225 | 0.0225
Рославльский | д.Ивановское | Рославльский | КТП-2-3 | 250 |  | 0.0675 | 0.0675
Рославльский | д.Ивановское | Рославльский | КТП-3-3 | 250 |  | 0.045 | 0.045
Рославльский | д.Ивановское | Рославльский | КТП-1-3 | 160 |  | 0.0288 | 0.0288
Рославльский | д.Тумановка | Рославльский | КТП-4-3 | 30 |  | 0.0135 | 0.0135
Рославльский | д.Воловка | Рославльский | 0ТП-7-3 | 10 |  | 0.0018 | 0.0018
Рославльский | д.Петровское | Рославльский | КТП-8-3 | 60 |  | 0.0459 | 0.0459
Рославльский | д.Заплоцкое | Рославльский | КТП-1-4 | 63 |  | 0.0279 | 0.0279
Рославльский | д.Заплоцкое | Рославльский | КТП-10-4 | 63 |  | 0.0279 | 0.0279
Рославльский | д.Знамя | Рославльский | КТП-2-4 | 60 |  | 0.0324 | 0.0324
Рославльский | д.Богданово | Рославльский | КТП-1-3 | 100 |  | 0.063 | 0.063
Рославльский | д.Богданово | Рославльский | КТП-2-3 | 63 |  | 0.0342 | 0.0342
Рославльский | д.Богданово | Рославльский | КТП-4-3 | 100 |  | 0.027 | 0.027
Рославльский | д.Богданово | Рославльский | КТП-5-3 | 100 |  | 0.027 | 0.027
Рославльский | д.Богданово | Рославльский | КТП-3-5 | 100 |  | 0.027 | 0.027
Рославльский | д.Городчанка | Рославльский | КТП-2-5 | 40 |  | 0.0036 | 0.0036
Рославльский | д.Богданово | Рославльский | 3ТП-1-6 | 400 |  | 0.108 | 0.108
Рославльский | д.Богданово | Рославльский | КТП-2-6 | 100 |  | 0.0765 | 0.0765
Рославльский | д.Богданово | Рославльский | 3ТП-3-6 | 400 |  | 0.072 | 0.072
Рославльский | д.Богданово | Рославльский | 3ТП-3-6 | 400 |  | 0.072 | 0.072
Рославльский | д.Богданово | Рославльский | КТП-4-6 | 63 |  | 0.0171 | 0.0171
Рославльский | д.Доброе | Рославльский | КТП-5-6 | 63 |  | 0.0054 | 0.0054
Рославльский | д.Боровцы | Рославльский | КТП-7-6 | 30 |  | 0.0117 | 0.0117
Рославльский | д.Холмец | Рославльский | КТП-8-6 | 63 |  | 0.0081 | 0.0081
Рославльский | д.Богданово | Рославльский | КТП-6-6 | 315 |  | 0.0846 | 0.0846
Рославльский | д.Богданово | Рославльский | КТП-9-6 | 100 |  | 0.0135 | 0.0135
Рославльский | д.Богданово | Рославльский | КТП-11-6 | 400 |  | 0.054 | 0.054
Рославльский | Федоровское | Рославльский | МТП-1-1 Федоровское | 63 |  | 0.0297 | 0.0297
Рославльский | Рогово | Рославльский | КТП-2-1 Рогово | 100 |  | 0.0567 | 0.0567
Рославльский | Рогово | Рославльский | КТП-3-1 Рогово | 160 |  | 0.1017 | 0.1017
Рославльский | Лесники | Рославльский | КТП-4-1 Лесники | 63 |  | 0.0495 | 0.0495
Рославльский | Лесники | Рославльский | КТП-7-1 Лесники | 160 |  | 0.1026 | 0.1026
Рославльский | Лесники | Рославльский | МТП-8-1 Лесники КЗС | 400 |  | 0.3285 | 0.3285
Рославльский | Лесники | Рославльский | МТП-9-1 Лесники | 100 |  | 0.0612 | 0.0612
Рославльский | Астапковичи | Рославльский | КТП-2-2 Астапковичи | 100 |  | 0.0612 | 0.0612
Рославльский | Астапковичи | Рославльский | КТП-1-2 Астапковичи | 160 |  | 0.1215 | 0.1215
Рославльский | Астапковичи | Рославльский | МТП-9-2 Астапковичи КЗС | 250 |  | 0.1836 | 0.1836
Рославльский | Астапковичи | Рославльский | КТП-12-2 Астапковичи ферма | 160 |  | 0.1197 | 0.1197
Рославльский | Астапковичи | Рославльский | КТПП-4-2 Астапковичи | 400 |  | 0.2907 | 0.2907
Рославльский | Астапковичи | Рославльский | КТП-11-2 Астапковичи | 160 |  | 0.1125 | 0.1125
Рославльский | Астапковичи | Рославльский | КТП-3-2 Астапковичи школа | 160 |  | 0.108 | 0.108
Рославльский | Бовальское | Рославльский | КТП-6-2 Бовальское | 100 |  | 0.0648 | 0.0648
Рославльский | Кухарево | Рославльский | МТП-7-2 Кухарево | 100 |  | 0.0558 | 0.0558
Рославльский | п.Солнечный | Рославльский | ЗТП-14-2 п.Солнечный | 60 |  | 0.0432 | 0.0432
Рославльский | Заветовка | Рославльский | КТП-8-2 Заветовка | 60 |  | 0.0423 | 0.0423
Рославльский | Плоское | Рославльский | КТП-6-3 Плоское | 50 |  | 0.0288 | 0.0288
Рославльский | Астапковичи | Рославльский | КТП-28-4 Астапковичи | 63 |  | 0.027 | 0.027
Рославльский | Астапковичи | Рославльский | КТП-29-4 Астапковичи овощехранилище | 30 |  | 0.0162 | 0.0162
Рославльский | Астапковичи | Рославльский | КТП-1-4 Астапковичи | 250 |  | 0.1737 | 0.1737
Рославльский | Зорьки | Рославльский | КТП-5-4 Зорьки | 63 |  | 0.0459 | 0.0459
Рославльский | Кисловка | Рославльский | МТП-6-4 Кисловка | 60 |  | 0.0405 | 0.0405
Рославльский | Красная горка | Рославльский | МТП-4-4 Красная горка | 40 |  | 0.0261 | 0.0261
Рославльский | Слобода | Рославльский | КТП-3-4 Слобода | 160 |  | 0.1314 | 0.1314
Рославльский | Слобода | Рославльский | КТП-2-4 Слобода | 100 |  | 0.0756 | 0.0756
Рославльский | Ивановское | Рославльский | КТП-3-5 Ивановское | 100 |  | 0.0756 | 0.0756
Рославльский | Ивановское | Рославльский | ЗТП-1-5 Ивановское | 400 |  | 0.2664 | 0.2664
Рославльский | Хорошово | Рославльский | МТП-1-1 Хорошово | 63 |  | 0.0405 | 0.0405
Рославльский | Хорошово | Рославльский | КТП-9-1 Хорошово дет.сад | 400 |  | 0.2916 | 0.2916
Рославльский | Гарнево | Рославльский | КТП-2-1 Гарнево | 63 |  | 0.0432 | 0.0432
Рославльский | Бахаревка | Рославльский | КТП-3-1 Бахаревка | 63 |  | 0.0477 | 0.0477
Рославльский | Лесники | Рославльский | МТП-7-1 Лесники | 100 |  | 0.0585 | 0.0585
Рославльский | Лесники | Рославльский | КТП-6-1 Лесники дет.сад | 100 |  | 0.0558 | 0.0558
Рославльский | Лесники | Рославльский | КТП-10-1 Лесники школа | 160 |  | 0.1098 | 0.1098
Рославльский | Лесники | Рославльский | КТП-8-1 Лесники мастерские | 160 |  | 0.1197 | 0.1197
Рославльский | Петрово | Рославльский | КТП-1-2 Петрово | 100 |  | 0.0513 | 0.0513
Рославльский | Полшино | Рославльский | КТП-22-2 Полшино | 63 |  | 0.0468 | 0.0468
Рославльский | Козлово | Рославльский | КТП-18-2 Козлово | 63 |  | 0.0405 | 0.0405
Рославльский | Остер | Рославльский | КТП-11-2 Остер | 100 |  | 0.0522 | 0.0522
Рославльский | Остер | Рославльский | МТП-9-2 Остер | 160 |  | 0.09 | 0.09
Рославльский | Остер | Рославльский | МТП-10-2 Остер | 100 |  | 0.0387 | 0.0387
Рославльский | Васьково | Рославльский | КТП-23-2 Васьково | 100 |  | 0.0576 | 0.0576
Рославльский | Хоськи | Рославльский | КТП-16-2 Хоськи | 63 |  | 0.045 | 0.045
Рославльский | Хорошово | Рославльский | КТП-3-3 Хорошово | 250 |  | 0.18 | 0.18
Рославльский | Хорошово | Рославльский | КТП-2-4 Хорошово | 40 |  | 0.0252 | 0.0252
Рославльский | Хорошово | Рославльский | КТП-1-4 Хорошово | 100 |  | 0.0549 | 0.0549
Рославльский | Жабино | Рославльский | КТП-4-4 Жабино | 60 |  | 0.0315 | 0.0315
Рославльский | Колпеница | Рославльский | КТП-5-4 Колпеница | 60 |  | 0.0306 | 0.0306
Рославльский | Кагаричи | Рославльский | КТП-6-4 Дом охотника | 160 |  | 0.108 | 0.108
Рославльский | Крапивенская | Рославльский | КТП-8-4 Крапивенская | 100 |  | 0.0513 | 0.0513
Рославльский | Шкуратовка | Рославльский | МТП-11-4 Шкуратовка | 63 |  | 0.0432 | 0.0432
Рославльский | Быковка | Рославльский | КТП-18-4 Быковка | 100 |  | 0.0693 | 0.0693
Рославльский | Крапивенская | Рославльский | КТП-7-4 Крапивенская | 25 |  | 0.009 | 0.009
Рославльский | Крапивенская | Рославльский | КТП-13-4 Крапивенская кафе | 100 |  | 0.0729 | 0.0729
Рославльский | Холуповка | Рославльский | КТП-16-4 Холуповка | 60 |  | 0.0432 | 0.0432
Рославльский | Крапивенская | Рославльский | КТП-14-4 Крапивенская | 160 |  | 0.1071 | 0.1071
Рославльский | Крапивенская | Рославльский | КТП-15-4 Крапивенская | 160 |  | 0.1017 | 0.1017
Рославльский | Крапивенская | Рославльский | КТП-17-4 Крапивенская | 160 |  | 0.1053 | 0.1053
Рославльский | Крапивенская | Рославльский | КТП-3-4 Крапивенская | 400 |  | 0.2817 | 0.2817
Рославльский | Осипково | Рославльский | КТП-1-10 Осипково | 60 |  | 0.0396 | 0.0396
Рославльский | Дуровщина | Рославльский | КТП-2-10 Дуровщина | 25 |  | 0.0126 | 0.0126
Рославльский | Никольское | Рославльский | ЗТП-3-10 Никольское | 400 |  | 0.2808 | 0.2808
Рославльский | Никольское | Рославльский | КТП-11-10 Никольское свинарник | 100 |  | 0.0639 | 0.0639
Рославльский | Племпредприятие | Рославльский | МТП-5-10 Племпредприятие | 100 |  | 0.0603 | 0.0603
Рославльский | Племпредприятие | Рославльский | КТП-6-10 СУ-823 | 250 |  | 0.1845 | 0.1845
Рославльский | Племпредприятие | Рославльский | КТП-7-10 Племпредприятие | 160 |  | 0.1098 | 0.1098
Рославльский | Племпредприятие | Рославльский | КТП-8-10 Племпредприятие | 100 |  | 0.0567 | 0.0567
Рославльский | Племпредприятие | Рославльский | МТП-9-10 Племпредприятие | 100 |  | 0.0621 | 0.0621
Рославльский | Козловка | Рославльский | КТП-2-2 Козловка | 250 |  | 0.081 | 0.081
Рославльский | Козловка | Рославльский | КТП-3-2 Козловка хлебокомбинат | 160 |  | 0.1125 | 0.1125
Рославльский | Козловка | Рославльский | КТПП-6-2 Сельхозтехникум | 2х250 | 0.225 | 0.261 | 0.261
Рославльский | Павловка | Рославльский | КТП-2-6 Скважина №1 | 160 |  | 0.108 | 0.108
Рославльский | Павловка | Рославльский | КТП-1-18 АЗС | 160 |  | 0.099 | 0.099
Рославльский | Павловка | Рославльский | КТП-2-18 Павловка | 160 |  | 0.1008 | 0.1008
Рославльский | Павловка | Рославльский | ЗТП-3-18 Павловка | 250 |  | 0.1062 | 0.1062
Рославльский | Павловка | Рославльский | КТП-4-18 Павловка магазин | 160 |  | 0.1089 | 0.1089
Рославльский | Павловка | Рославльский | МТП-5-18 Павловка | 250 |  | 0.1764 | 0.1764
Рославльский | Козловка | Рославльский | КТП-6-18 Козловка | 63 |  | 0.0405 | 0.0405
Рославльский | Остер | Рославльский | КТП-7-18 Поселок РДПМК | 250 |  | 0.1377 | 0.1377
Рославльский | Осиновка | Рославльский | КТП-8-18 Осиновка | 10 |  | 0 | 0
Рославльский | Остер | Рославльский | КТП-9-18 Остер школа | 160 |  | 0.0837 | 0.0837
Рославльский | Остер | Рославльский | КТП-10-18 Остер Советская | 250 |  | 0.1683 | 0.1683
Рославльский | Остер | Рославльский | КТП-11-18 Остер стадион | 100 |  | 0.0459 | 0.0459
Рославльский | Остер | Рославльский | КТП-12-18 Остер магазин | 160 |  | 0.0792 | 0.0792
Рославльский | Остер | Рославльский | КТП-13-18 Остер Комарова | 63 |  | 0.0279 | 0.0279
Рославльский | Остер | Рославльский | КТП-14-18 Глинка | 100 |  | 0.0504 | 0.0504
Рославльский | Остер | Рославльский | КТП-15-18 ул. Глинковская | 100 |  | 0.0468 | 0.0468
Рославльский | Васильевка | Рославльский | КТП-6-28 Васильевка | 100 |  | 0.0522 | 0.0522
Рославльский | Васильевка | Рославльский | КТП-7-28 Васильевка | 100 |  | 0.0558 | 0.0558
Рославльский | Козловка | Рославльский | КТПП-2-28 Козловка | 2х250 | 0.225 | 0.288 | 0.288
Рославльский | Козловка | Рославльский | КТП-5-28 Козловка | 400 |  | 0.297 | 0.297
Рославльский | Козловка | Рославльский | КТП-1-28 Ферма | 63 |  | 0.0387 | 0.0387
Рославльский | Козловка | Рославльский | КТП-10-28 Козловка | 160 |  | 0.0873 | 0.0873
Рославльский | Валентиновка | Рославльский | МТП-3-1 Валентиновка | 63 |  | 0.0387 | 0.0387
Рославльский | Пещики | Рославльский | КТП-4-1 Пещики | 30 |  | 0.0135 | 0.0135
Рославльский | Малаховка | Рославльский | КТП-5-1 Малаховка | 63 |  | 0.0405 | 0.0405
Рославльский | Приселье | Рославльский | КТП-6-1 Приселье | 160 |  | 0.1062 | 0.1062
Рославльский | Кириллы | Рославльский | КТП-1-2 п.ПМК | 250 |  | 0.1611 | 0.1611
Рославльский | Белки | Рославльский | КТП-4-2 Белки | 40 |  | 0.0153 | 0.0153
Рославльский | Кириллы | Рославльский | МТП-1-3 Кириллы Школа | 250 |  | 0.1629 | 0.1629
Рославльский | Кириллы | Рославльский | КТП-2-3 Кириллы | 100 |  | 0.0612 | 0.0612
Рославльский | Кириллы | Рославльский | КТП-3-3 Кириллы | 100 |  | 0.0576 | 0.0576
Рославльский | Кириллы | Рославльский | МТП-5-3 Кириллы | 60 |  | 0.0387 | 0.0387
Рославльский | Кириллы | Рославльский | КТП-6-3 Кириллы | 250 |  | 0.1692 | 0.1692
Рославльский | Кириллы | Рославльский | КТП-7-3 Кириллы | 160 |  | 0.117 | 0.117
Рославльский | Кириллы | Рославльский | КТП-8-3 Кириллы | 100 |  | 0.0459 | 0.0459
Рославльский | Кириллы | Рославльский | КТП-9-3 Кириллы | 100 |  | 0.0576 | 0.0576
Рославльский | Кириллы | Рославльский | КТП-11-3 Кириллы | 250 |  | 0.1611 | 0.1611
Рославльский | Кириллы | Рославльский | КТП-1-4 Кириллы | 160 |  | 0.0693 | 0.0693
Рославльский | Кириллы | Рославльский | КТП-2-4 Кириллы | 100 |  | 0.063 | 0.063
Рославльский | Кириллы | Рославльский | КТП-3-4 Рославльская 2 пос.ПМК | 160 |  | 0.0702 | 0.0702
Рославльский | Кириллы | Рославльский | КТП-4-4 п.Льнозавода | 200 |  | 0.0927 | 0.0927
Рославльский | Сидорки | Рославльский | ЗТП-5-4 Сидорки | 400 |  | 0.2601 | 0.2601
Рославльский | Сидорки | Рославльский | КТП-6-4 Сидорки | 100 |  | 0.0576 | 0.0576
Рославльский | Сидорки | Рославльский | МТП-7-4 Сидорки | 100 |  | 0.0567 | 0.0567
Рославльский | Любовские дворцы | Рославльский | КТП-1-1 Любовские дворцы | 63 |  | 0.0369 | 0.0369
Рославльский | Любовка | Рославльский | КТП-2-1 Любовка | 60 |  | 0.0369 | 0.0369
Рославльский | Коски | Рославльский | КТП-1-4 Коски | 400 |  | 0.2952 | 0.2952
Рославльский | Коски | Рославльский | КТП-2-4 Коски | 160 |  | 0.0792 | 0.0792
Рославльский | Утехово | Рославльский | КТП-32-4 Утехово | 60 |  | 0.0369 | 0.0369
Рославльский | Утехово | Рославльский | КТП-25-4 Утехово | 40 |  | 0.0234 | 0.0234
Рославльский | Утехово | Рославльский | КТП-6-4 Утехово | 30 |  | 0.0162 | 0.0162
Рославльский | Коски | Рославльский | МТП-1-5 Коски столовая | 100 |  | 0.0567 | 0.0567
Рославльский | Коски | Рославльский | ЗТП-7-5 Коски школа | 400 |  | 0.2835 | 0.2835
Рославльский | Коски | Рославльский | КТП-10-5 Коски | 100 |  | 0.054 | 0.054
Рославльский | Коски | Рославльский | КТП-9-5 Коски | 160 |  | 0.0999 | 0.0999
Рославльский | Коски | Рославльский | КТП-2-5 Коски | 250 |  | 0.1431 | 0.1431
Рославльский | Курганье | Рославльский | КТП-5-5 Курганье | 100 |  | 0.0594 | 0.0594
Рославльский | Ст. Курганье | Рославльский | КТП-8-5 Ст. Курганье ф. х-во | 25 |  | 0.0135 | 0.0135
Рославльский | Ст. Курганье | Рославльский | КТП-6-5 Ст. Курганье | 160 |  | 0.0945 | 0.0945
Рославльский | Плетни | Рославльский | КТП-7-1 Плетни | 63 |  | 0.0396 | 0.0396
Рославльский | Плетни | Рославльский | КТП-1-1 Плетни | 63 |  | 0.0315 | 0.0315
Рославльский | Азобичи | Рославльский | КТП-6-1 Азобичи | 100 |  | 0.0558 | 0.0558
Рославльский | Азобичи | Рославльский | КТП-3-1 Азобичи | 100 |  | 0.0594 | 0.0594
Рославльский | Подруднянское | Рославльский | КТП-4-1 Подруднянское | 60 |  | 0.036 | 0.036
Рославльский | Волковичи | Рославльский | ЗТП-1-2 Волковичи ФКРС | 400 |  | 0.252 | 0.252
Рославльский | Овсяники | Рославльский | МТП-5-3 Овсяники | 63 |  | 0.0423 | 0.0423
Рославльский | Казаново | Рославльский | КТП-7-3 Казаново | 30 |  | 0.0171 | 0.0171
Рославльский | ст.Липовская | Рославльский | КТП-1-3 ст.Липовская | 63 |  | 0.0378 | 0.0378
Рославльский | Тюпинка | Рославльский | КТП-6-3 Тюпинка | 20 |  | 0.009 | 0.009
Рославльский | Перенка | Рославльский | МТП-16-3 Перенка | 160 |  | 0.1035 | 0.1035
Рославльский | Шембелево | Рославльский | КТП-2-3 Шембелево лет.мех.дойка | 63 |  | 0.0405 | 0.0405
Рославльский | Бодровка | Рославльский | КТП-15-3 Бодровка | 63 |  | 0.0432 | 0.0432
Рославльский | Красильники | Рославльский | МТП-14-3 Красильники летн. Дойка | 60 |  | 0.0432 | 0.0432
Рославльский | Лотовиново | Рославльский | КТП-13-3 Лотовиново | 10 |  | 0.0045 | 0.0045
Рославльский | Павловка | Рославльский | КТП-12-3 Павловка | 10 |  | 0.0045 | 0.0045
Рославльский | Перенка | Рославльский | КТП-1-4 Перенка ФКРС | 400 |  | 0.2952 | 0.2952
Рославльский | Перенка | Рославльский | МТП-4-5 Перенка мастерские | 250 |  | 0.1692 | 0.1692
Рославльский | Перенка | Рославльский | КТП-3-5 Перенка д/с | 250 |  | 0.1539 | 0.1539
Рославльский | Перенка | Рославльский | КТП-2-5 Перенка пос. | 63 |  | 0.0261 | 0.0261
Рославльский | Перенка | Рославльский | КТП-1-5 Перенка школа | 160 |  | 0.1008 | 0.1008
Рославльский | Перенка | Рославльский | КТП-5-5 Перенка очистные | 60 |  | 0.0297 | 0.0297
Рославльский | Шилы | Рославльский | КТП-1-7 Шилы | 63 |  | 0.0279 | 0.0279
Рославльский | Горка | Рославльский | КТП-3-7 Горка | 30 |  | 0.0108 | 0.0108
Рославльский | Смородинка | Рославльский | КТП-5-7 Смородинка | 20 |  | 0.0099 | 0.0099
Рославльский | Липовка | Рославльский | ЗТП-1-1 Липовка ДК | 400 |  | 0.2916 | 0.2916
Рославльский | Липовка | Рославльский | КТП-10-2 Липовка дет.сад | 160 |  | 0.1071 | 0.1071
Рославльский | Липовка | Рославльский | КТП-7-2 Липовка поселок | 100 |  | 0.0558 | 0.0558
Рославльский | Липовка | Рославльский | КТП-8-2 Липовка ж. сектор | 160 |  | 0.117 | 0.117
Рославльский | Горлово | Рославльский | КТП-9-2 Горлово КЗС | 160 |  | 0.1035 | 0.1035
Рославльский | Горлово | Рославльский | КТП-6-2 Горлово мастерские | 100 |  | 0.0558 | 0.0558
Рославльский | Горлово | Рославльский | КТП-5-2 Горлово мастерские | 250 |  | 0.1809 | 0.1809
Рославльский | Горлово | Рославльский | КТП-1-2 Горлово ФКРС | 100 |  | 0.0612 | 0.0612
Рославльский | Вяхори | Рославльский | КТП-3-2 Вяхори | 100 |  | 0.0585 | 0.0585
Рославльский | Лихомостье | Рославльский | КТП-4-2 Лихомостье | 50 |  | 0.0315 | 0.0315
Рославльский | Бабичи | Рославльский | КТП-13-2 Бабичи | 100 |  | 0.0612 | 0.0612
Рославльский | Липовка | Рославльский | КТП-3-3 Липовка газ.котельная | 250 |  | 0.1755 | 0.1755
Рославльский | Липовка | Рославльский | КТП-2-3 Липовка поселок | 160 |  | 0.1107 | 0.1107
Рославльский | Липовка | Рославльский | КТП-1-5 Липовка | 160 |  | 0.1008 | 0.1008
Рославльский | Липовка | Рославльский | ЗТП-2-5 Липовка ФКРС | 630 |  | 0.5157 | 0.5157
Рославльский | Карпики | Рославльский | МТП-20-7 Карпики | 60 |  | 0.0333 | 0.0333
Рославльский | Волковичи | Рославльский | КТП-21-7 Волковичи школа | 250 |  | 0.1269 | 0.1269
Рославльский | Волковичи | Рославльский | КТП-1-7 Волковичи ЛВС | 160 |  | 0.1107 | 0.1107
Рославльский | Волковичи | Рославльский | КТП-17-7 Волковичи КЗС | 160 |  | 0.117 | 0.117
Рославльский | Б.Кошкино | Рославльский | МТП-8-8 Б.Кошкино | 60 |  | 0.0459 | 0.0459
Рославльский | Мозолево | Рославльский | МТП-1-8 Мозолево | 100 |  | 0.0612 | 0.0612
Рославльский | Мозолево | Рославльский | КТП-7-8 Мозолево | 100 |  | 0.0558 | 0.0558
Рославльский | Мозолево | Рославльский | КТПП-4-8 Мозолево свинарник | 25 |  | 0.0144 | 0.0144
Рославльский | Телявкино | Рославльский | КТП-5-8 Телявкино | 63 |  | 0.0387 | 0.0387
Рославльский | Ст.Максимково | Рославльский | ОТП-3-8 Ст.Максимково | 10 |  | 0.0036 | 0.0036
Рославльский | Н.Максимково | Рославльский | КТП-15-8 Н.Максимково | 160 |  | 0.117 | 0.117
Рославльский | Вязовка | Рославльский | КТП-12-8 Вязовка | 30 |  | 0.018 | 0.018
Рославльский | Н.Максимково | Рославльский | МТП-11-8 Н.Максимково | 25 |  | 0.0144 | 0.0144
Рославльский | Пригорье | Рославльский | МТП-1-1 Пригорье | 60 |  | 0.0324 | 0.0324
Рославльский | Скороходово | Рославльский | КТП-2-1 Скороходово | 40 |  | 0.027 | 0.027
Рославльский | Любестово | Рославльский | КТП-4-1 Любестово | 10 |  | 0.0063 | 0.0063
Рославльский | Журавовичи | Рославльский | КТП-5-1 Журавовичи | 63 |  | 0.0387 | 0.0387
Рославльский | Сысоевка | Рославльский | КТП-6-1 Сысоевка | 30 |  | 0.0198 | 0.0198
Рославльский | Жарынь | Рославльский | КТП-1-2 Жарынь КЗС | 250 |  | 0.1665 | 0.1665
Рославльский | Жарынь | Рославльский | КТП-2-2 Жарынь | 400 |  | 0.297 | 0.297
Рославльский | Жарынь | Рославльский | КТП-3-2 Жарынь ферма | 160 |  | 0.099 | 0.099
Рославльский | Жарынь | Рославльский | КТП-4-2 Жарынь коровник | 160 |  | 0.1035 | 0.1035
Рославльский | Прокшино | Рославльский | КТП-1-3 Прокшино | 40 |  | 0.0288 | 0.0288
Рославльский | Староселье | Рославльский | КТП-4-3 Староселье | 40 |  | 0.0279 | 0.0279
Рославльский | Турово | Рославльский | ОТП-5-3 Турово | 10 |  | 0.0081 | 0.0081
Рославльский | Ст.Крупец | Рославльский | КТП-6-3 Ст.Крупец школа | 160 |  | 0.1044 | 0.1044
Рославльский | Раковка | Рославльский | КТП-7-3 Раковка | 100 |  | 0.0594 | 0.0594
Рославльский | Ст.Крупец | Рославльский | КТП-8-3 Ст.Крупец | 63 |  | 0.0396 | 0.0396
Рославльский | Костюшково | Рославльский | КТП-661 | 60 |  | 0.036 | 0.036
Рославльский | Ст.Крупец | Рославльский | КТП-10-3 Ст.Крупец ферма | 100 |  | 0.0612 | 0.0612
Рославльский | Епишево | Рославльский | КТП-14-3 Епишево мастерские | 160 |  | 0.1125 | 0.1125
Рославльский | Епишево | Рославльский | КТП-2-3 Епишево | 160 |  | 0.1242 | 0.1242
Рославльский | Епишево | Рославльский | КТП-3-3 Епишево | 250 |  | 0.1926 | 0.1926
Рославльский | Пригорье | Рославльский | КТП-14-4 Пригорье телятник | 100 |  | 0.063 | 0.063
Рославльский | Пригорье | Рославльский | КТП-1-4 Пригорье школа | 250 |  | 0.1836 | 0.1836
Рославльский | Пригорье | Рославльский | КТП-4-4 Пригорье | 60 |  | 0.0405 | 0.0405
Рославльский | Толкачево | Рославльский | КТП-5-4 Толкачево | 10 |  | 0.0045 | 0.0045
Рославльский | Подгляднево | Рославльский | КТП-6-4 Подгляднево | 30 |  | 0.0189 | 0.0189
Рославльский | Пригорье | Рославльский | КТП-7-4 Пригорье поселок | 160 |  | 0.0954 | 0.0954
Рославльский | Пригорье | Рославльский | КТП-13-4 Пригорье | 100 |  | 0.063 | 0.063
Рославльский | Пригорье | Рославльский | КТП-8-4 Пригорье Почта | 30 |  | 0.0144 | 0.0144
Рославльский | Цыгановка | Рославльский | КТП-10-4 Цыгановка | 10 |  | 0.0054 | 0.0054
Рославльский | Крутица | Рославльский | КТП-11-4 Крутица | 63 |  | 0.0288 | 0.0288
Рославльский | Теребынь | Рославльский | КТП-12-4 Теребынь | 100 |  | 0.0621 | 0.0621
Рославльский | Лахи | Рославльский | КТП-2-5 Лахи поселок | 160 |  | 0.0927 | 0.0927
Рославльский | Громаши | Рославльский | КТП-3-5 Громаши водокачка | 25 |  | 0.0162 | 0.0162
Рославльский | Громаши | Рославльский | КТП-4-5 Громаши | 160 |  | 0.1008 | 0.1008
Рославльский | Лахи | Рославльский | ЗТП-5-5 Лахи мастерские | 400 |  | 0.2817 | 0.2817
Рославльский | Лахи | Рославльский | КТП-9-5 Лахи КЗС | 160 |  | 0.1071 | 0.1071
Рославльский | Хартовка | Рославльский | КТП-12-5 Хартовка | 60 |  | 0.036 | 0.036
Рославльский | Аселье | Рославльский | КТП-13-5 Аселье | 100 |  | 0.0603 | 0.0603
Рославльский | Свиридовка | Рославльский | КТП-16-5 Свиридовка | 63 |  | 0.0387 | 0.0387
Рославльский | Жилинка | Рославльский | КТП-1-6 Жилинка | 100 |  | 0.0675 | 0.0675
Рославльский | Пригорье | Рославльский | КТП-10-7 Пригорье | 100 |  | 0.0639 | 0.0639
Рославльский | Пригорье | Рославльский | КТП-2-7 Пригорье | 160 |  | 0.1107 | 0.1107
Рославльский | Пригоры | Рославльский | КТП-6-7 Пригоры КЗС | 160 |  | 0.1125 | 0.1125
Рославльский | Пригорье | Рославльский | МТП-7-7 Пригорье ферма | 100 |  | 0.0612 | 0.0612
Рославльский | Пригорье | Рославльский | КТП-8-7 Пригорье | 100 |  | 0.0585 | 0.0585
Рославльский | Бехово | Рославльский | МТП-1-1 Бехово | 100 |  | 0.063 | 0.063
Рославльский | Бехово | Рославльский | КТП-2-1 Бехово КЗС | 100 |  | 0.0648 | 0.0648
Рославльский | Бехово | Рославльский | КТП-4-1 Бехово поселок | 100 |  | 0.0639 | 0.0639
Рославльский | Волконщина | Рославльский | КТП-2-2 Волконщина | 100 |  | 0.0666 | 0.0666
Рославльский | Сурновка | Рославльский | МТП-10-2 Сурновка | 100 |  | 0.0783 | 0.0783
Рославльский | Волконщина | Рославльский | КТП-6-2 Волконщина | 400 |  | 0.3087 | 0.3087
Рославльский | Волконщина | Рославльский | КТП-7-2 Волконщина | 160 |  | 0.1125 | 0.1125
Рославльский | Бабаедово | Рославльский | КТП-2-3 Бабаедово | 60 |  | 0.036 | 0.036
Рославльский | Епишево | Рославльский | КТП-9-3 Епишево | 100 |  | 0.0549 | 0.0549
Рославльский | Епишево | Рославльский | КТП-10-3 Епишево школа | 400 |  | 0.2772 | 0.2772
Рославльский | Епишево | Рославльский | КТП-11-3 Епишево | 160 |  | 0.1107 | 0.1107
Рославльский | Епишево | Рославльский | КТП-14-3 Епишево КЗС | 100 |  | 0.0603 | 0.0603
Рославльский | Бехово | Рославльский | КТП-2-6 Бехово КРС | 25 |  | 0.0135 | 0.0135
Рославльский | Андреевка | Рославльский | МТП-3-6 Андреевка | 60 |  | 0.0351 | 0.0351
Рославльский | Жарынь | Рославльский | КТП-6-6 Жарынь | 100 |  | 0.0657 | 0.0657
Рославльский | Жарынь | Рославльский | КТП-10-6 Жарынь школа | 250 |  | 0.1935 | 0.1935
Рославльский | Жарынь | Рославльский | КТП-4-6 Жарынь школа | 100 |  | 0.0477 | 0.0477
Рославльский | КТП-5-6 Коростелки | Рославльский | КТП-5-6 Коростелки | 30 |  | 0.0189 | 0.0189
Рославльский | Жарынь | Рославльский | ЗТП-7-6 Жарынь ДК | 2х400 | 0.36 | 0.5859 | 0.5859
Рославльский | Троицкое | Рославльский | КТП-1-2 Троицкое | 250 |  | 0.1863 | 0.1863
Рославльский | Хлясино | Рославльский | МТП-2-2 Хлясино | 60 |  | 0.0414 | 0.0414
Рославльский | Творожково | Рославльский | КТП-3-2 Творожково | 100 |  | 0.0675 | 0.0675
Рославльский | Творожково | Рославльский | КТП-4-2 Творожково КЗС | 60 |  | 0.0378 | 0.0378
Рославльский | Глотовка | Рославльский | МТП-5-2 Глотовка | 10 |  | 0.0063 | 0.0063
Рославльский | Палом | Рославльский | МТП-6-2 Палом | 60 |  | 0.0459 | 0.0459
Рославльский | Отроховка | Рославльский | КТП-8-2 Отроховка | 100 |  | 0.0702 | 0.0702
Рославльский | Хрипелово | Рославльский | КТП-7-2 Хрипелово | 63 |  | 0.0459 | 0.0459
Рославльский | Гореново | Рославльский | МТП-1-3 Гореново | 100 |  | 0.072 | 0.072
Рославльский | Новоселки | Рославльский | КТП-2-3 Новоселки | 25 |  | 0.0135 | 0.0135
Рославльский | Ладыжено | Рославльский | МТП-3-3 Ладыжено | 160 |  | 0.1134 | 0.1134
Рославльский | Ладыжено | Рославльский | КТП-17-3 Ладыжено овощехран. | 100 |  | 0.0693 | 0.0693
Рославльский | Гореново | Рославльский | КТП-4-3 Гореново ферма | 60 |  | 0.0378 | 0.0378
Рославльский | Гореново | Рославльский | МТП-5-3 Гореново | 30 |  | 0.0144 | 0.0144
Рославльский | Слободище | Рославльский | КТП-721 | 60 |  | 0.0405 | 0.0405
Рославльский | Грязенять | Рославльский | КТП-722 | 400 |  | 0.2916 | 0.2916
Рославльский | Грязенять | Рославльский | КТП-724 | 250 |  | 0.1548 | 0.1548
Рославльский | Грязенять | Рославльский | КТП-725 | 100 |  | 0.0585 | 0.0585
Рославльский | Грязенять | Рославльский | КТП-726 | 250 |  | 0.1719 | 0.1719
Рославльский | Грязенять | Рославльский | КТП-727 | 63 |  | 0.0405 | 0.0405
Рославльский | Грязенять | Рославльский | КТП-728 | 63 |  | 0.0333 | 0.0333
Рославльский | Ст.Максимково | Рославльский | КТПП-11-4 Ст.Максимково | 100 |  | 0.063 | 0.063
Рославльский | Бояркино | Рославльский | КТП-731 | 60 |  | 0.0405 | 0.0405
Рославльский | Горохово | Рославльский | КТП-732 | 10 |  | 0.0054 | 0.0054
Рославльский | Высоково | Рославльский | КТП-733 | 10 |  | 0.0054 | 0.0054
Дорогобужский р-н | г.Дорогобуж | Дорогобужский | РП-1 Дорогобуж | ТМ-400/10 |  | 0.09 | 0.09
Дорогобужский р-н |  | Дорогобужский |  | ТМ-630/10 |  | 0.135 | 0.135
Дорогобужский р-н | п.Верхнеднепровск | Дорогобужский | ТП 402 | ТМ-400/6 |  | 0.045 | 0.045
Дорогобужский р-н | п.Верхнеднепровск | Дорогобужский |  | ТМ-400/6 |  | 0.027 | 0.027
Дорогобужский р-н | п.Верхнеднепровск | Дорогобужский | ТП 401 | ТМ-400/6 |  | 0.036 | 0.036
Дорогобужский р-н | п.Верхнеднепровск | Дорогобужский |  | ТМ-400/6 |  | 0.063 | 0.063
Дорогобужский р-н | п.Верхнеднепровск | Дорогобужский | ТП 403 | ТМ-400/6 |  | 0.063 | 0.063
Дорогобужский р-н | п.Верхнеднепровск | Дорогобужский |  | ТМ-400/6 |  | 0.054 | 0.054
Дорогобужский р-н | п.Верхнеднепровск | Дорогобужский | ТП 448 | ТМ-400/6 |  | 0.09 | 0.09
Дорогобужский р-н | п.Верхнеднепровск | Дорогобужский |  | ТМ-400/6 |  | 0.054 | 0.054
Дорогобужский р-н | п.Верхнеднепровск | Дорогобужский | ТП 449 | ТМ-400/6 |  | 0.072 | 0.072
Дорогобужский р-н | п.Верхнеднепровск | Дорогобужский |  | ТМ-400/6 |  | 0.081 | 0.081
Дорогобужский р-н | п.Верхнеднепровск | Дорогобужский | ТП 444 | ТМ-250/6 |  | 0.045 | 0.045
Дорогобужский р-н | п.Верхнеднепровск | Дорогобужский |  | ТМ-250/6 |  | 0.036 | 0.036
Дорогобужский р-н | п.Верхнеднепровск | Дорогобужский | ТП 447 | ТМ-400/6 |  | 0.027 | 0.027
Дорогобужский р-н | п.Верхнеднепровск | Дорогобужский |  | ТМ-400/6 |  | 0.027 | 0.027
Дорогобужский р-н | п.Верхнеднепровск | Дорогобужский | ТП 450 | ТМ-400/6 |  | 0.09 | 0.09
Дорогобужский р-н | п.Верхнеднепровск | Дорогобужский | ТП 442 | ТМ-400/6 |  | 0.045 | 0.045
Дорогобужский р-н | п.Верхнеднепровск | Дорогобужский |  | ТМ-400/6 |  | 0.027 | 0.027
Дорогобужский р-н | п.Верхнеднепровск | Дорогобужский | ТП 436 | ТМ-250/6 |  | 0.027 | 0.027
Дорогобужский р-н | п.Верхнеднепровск | Дорогобужский |  | ТМ-250/6 |  | 0.009 | 0.009
Дорогобужский р-н | п.Верхнеднепровск | Дорогобужский | ТП 441 | ТМ-250/6 |  | 0.027 | 0.027
Дорогобужский р-н | п.Верхнеднепровск | Дорогобужский |  | ТМ-320/6 |  | 0.036 | 0.036
Дорогобужский р-н | п.Верхнеднепровск | Дорогобужский | ТП 437 | ТМ-320/6 |  | 0.027 | 0.027
Дорогобужский р-н | п.Верхнеднепровск | Дорогобужский |  | ТМ-320/6 |  | 0.018 | 0.018
Дорогобужский р-н | п.Верхнеднепровск | Дорогобужский | ТП 440 | ТМ-320/6 |  | 0.027 | 0.027
Дорогобужский р-н | п.Верхнеднепровск | Дорогобужский |  | ТМ-320/6 |  | 0.027 | 0.027
Дорогобужский р-н | п.Верхнеднепровск | Дорогобужский | ТП 439 | ТМ-400/6 |  | 0.045 | 0.045
Дорогобужский р-н | п.Верхнеднепровск | Дорогобужский |  | ТМ-400/6 |  | 0.036 | 0.036
Дорогобужский р-н | п.Верхнеднепровск | Дорогобужский | ТП 438 | ТМ-320/6 |  | 0.018 | 0.018
Дорогобужский р-н | п.Верхнеднепровск | Дорогобужский |  | ТМ-320/6 |  | 0.027 | 0.027
Дорогобужский р-н | п.Верхнеднепровск | Дорогобужский | ТП 443 | ТМ-400/6 |  | 0.045 | 0.045
Дорогобужский р-н | п.Верхнеднепровск | Дорогобужский |  | ТМ-400/6 |  | 0.054 | 0.054
Дорогобужский р-н | п.Верхнеднепровск | Дорогобужский | ТП 451 | ТМ-630/6 |  | 0.045 | 0.045
Дорогобужский р-н | п.Верхнеднепровск | Дорогобужский |  | ТМ-630/6 |  | 0.09 | 0.09
Дорогобужский р-н | п.Верхнеднепровск | Дорогобужский | ТП 445 | ТМ-400/6 |  | 0.018 | 0.018
Дорогобужский р-н | п.Верхнеднепровск | Дорогобужский |  | ТМ-400/6 |  | 0.027 | 0.027
Дорогобужский р-н | п.Верхнеднепровск | Дорогобужский | ТП 446 | ТМ-630/6 |  | 0.054 | 0.054
Дорогобужский р-н | п.Верхнеднепровск | Дорогобужский |  | ТМ-630/6 |  | 0.027 | 0.027
Дорогобужский р-н | д.Щербинино | Дорогобужский | ТП-126 Щербинино | ОМП-10/10 |  | 0 | 0
Дорогобужский р-н | д Полибино | Дорогобужский | ТП-47 Полибино ВЛ-1010 Дорогобуж-1 | ТМ-160/10 |  | 0.018 | 0.018
Дорогобужский р-н | д.Садовая | Дорогобужский | ТП 002 ВЛ-1002 Дорогобуж-1 | ТМ-250/10 |  | 0.036 | 0.036
Дорогобужский р-н | д.Садовая | Дорогобужский | ТП 003 ВЛ-1002 Дорогобуж-1 | ТМ-160/10 |  | 0.072 | 0.072
Дорогобужский р-н | д.Садовая | Дорогобужский | ТП 005 ВЛ-1002 Дорогобуж-1 | ТМГ-100/10 |  | 0.027 | 0.027
Дорогобужский р-н | д.Белавка | Дорогобужский | ТП-23 Белавка ВЛ-1002 Дорогобуж-1 | ТМ-400/10 |  | 0.09 | 0.09
Дорогобужский р-н | д.Бабоедово | Дорогобужский | ТП-11 Бобоедово ВЛ-1003 Дорогобуж-1 | ТМ-30/10 |  | 0 | 0
Дорогобужский р-н | д.Кузнецово | Дорогобужский | ТП-12 Кузнецово ВЛ-1003 Дорогобуж-1 | ТМ-60/10 |  | 0.009 | 0.009
Дорогобужский р-н | д.Садовая | Дорогобужский | ТП-15 Фрунзе ВЛ-1003 Дорогобуж-1 | ТМ-100/10 |  | 0.018 | 0.018
Дорогобужский р-н | д.Лелявино | Дорогобужский | ТП-13 Лелявино ВЛ-1003 Дорогобуж-1 | ОМП-10/10 |  | 0 | 0
Дорогобужский р-н | д.Струково | Дорогобужский | ТП-16 Струково ВЛ-1003 Дорогобуж-1 | ТМГ-160/10 |  | 0.018 | 0.018
Дорогобужский р-н | д.Бизюково | Дорогобужский | ТП-203П Бизюково ВЛ-1003 Дорогобуж-1 | ТМ-30/10 |  | 0.009 | 0.009
Дорогобужский р-н | д.Струково | Дорогобужский | ТП-18 Струково ВЛ-1003 Дорогобуж-1 | ТМ-25/10 |  | 0 | 0
Дорогобужский р-н | д.Василисино | Дорогобужский | ТП-19 Василисино ВЛ-1003 Дорогобуж-1 | ТМ-40/10 |  | 0.0045 | 0.0045
Дорогобужский р-н | д.Струково | Дорогобужский | ТП-202 Струково ВЛ-1003 Дорогобуж-1 | ТМГ-400/10 |  | 0.027 | 0.027
Дорогобужский р-н | д.Белавка | Дорогобужский | ТП-6 Белавка ВЛ-1003 Дорогобуж-1 | ТМГ-100/10 |  | 0.009 | 0.009
Дорогобужский р-н | д.Прослище | Дорогобужский | ТП-7 Прослище ВЛ-1003 Дорогобуж-1 | ТМГ-40/10 |  | 0.009 | 0.009
Дорогобужский р-н | д.Бизюково | Дорогобужский | ТП-10 Бизюково ВЛ-1003 Дорогобуж-1 | ТМГ-100/10 |  | 0.018 | 0.018
Дорогобужский р-н | д.Струково | Дорогобужский | ТП-17 Струково ВЛ-1003 Дорогобуж-1 | ТМ-100/10 |  | 0.009 | 0.009
Дорогобужский р-н | д.Борздилово | Дорогобужский | ТП-20 Борздилово ВЛ-1003 Дорогобуж-1 | ТМ-30/10 |  | 0.0045 | 0.0045
Дорогобужский р-н | д.Рязань | Дорогобужский | ТП-21 Рязань ВЛ-1003 Дорогобуж-1 | ТМ-30/10 |  | 0.009 | 0.009
Дорогобужский р-н | д.Роги | Дорогобужский | ТП-8 Роги ВЛ-1003 Дорогобуж-1 | ОМП-10/10 |  | 0 | 0
Дорогобужский р-н | д.Садовая | Дорогобужский | ТП 001 ВЛ-1002 Дорогобуж-1 | ТМ-250/10 |  | 0.027 | 0.027
Дорогобужский р-н | г.Дорогобуж | Дорогобужский | ТП-22 Заготскот ВЛ-1004 Дорогобуж-1 | ТМ-30/10 |  | 0.009 | 0.009
Дорогобужский р-н | д.Лукьяненки | Дорогобужский | ТП-26 Лукьяненки ВЛ-1004 Дорогобуж-1 | ТМ-60/10 |  | 0 | 0
Дорогобужский р-н | д.Хатычка | Дорогобужский | ТП-24 Хатычка ВЛ-1004 Дорогобуж-1 | ТМГ-160/10 |  | 0.027 | 0.027
Дорогобужский р-н | д.Новая | Дорогобужский | ТП-28 Новая ВЛ-1004 Дорогобуж-1 | ОМ-10,0/10 |  | 0 | 0
Дорогобужский р-н | д.Федоровка | Дорогобужский | ТП-29 Фёдоровка ВЛ-1004 Дорогобуж-1 | ТМГ-25/10 |  | 0 | 0
Дорогобужский р-н | д.Болотово | Дорогобужский | ТП-30 Болотово ВЛ-1004 Дорогобуж-1 | ТМ-25/10 |  | 0.0045 | 0.0045
Дорогобужский р-н | д.Дежино | Дорогобужский | ТП-32 Дежино ВЛ-1004 Дорогобуж-1 | ТМ-100/10 |  | 0.018 | 0.018
Дорогобужский р-н | г.Дорогобуж | Дорогобужский | ТП-245 ВЛ-1005 Дорогобуж-1 | ТМГСУ11-250/10 |  | 0.018 | 0.018
Дорогобужский р-н | г.Дорогобуж | Дорогобужский | ТП-53 РЭС ВЛ-1006 Дорогобуж-1 | ТМ-250/10 |  | 0.027 | 0.027
Дорогобужский р-н | г.Дорогобуж | Дорогобужский | ТП-208 ДРСУ ВЛ-1006 Дорогобуж-1 | TON 400/10 |  | 0.081 | 0.081
Дорогобужский р-н | д.Логиновка | Дорогобужский | ТП-193 Логиновка ВЛ-1007 Дорогобуж-1 | ТМ-60/10 |  | 0.018 | 0.018
Дорогобужский р-н | д.Княщина | Дорогобужский | ТП-42 Княщина ВЛ-1008 Дорогобуж-1 | ТМ-60/10 |  | 0.009 | 0.009
Дорогобужский р-н | д.Княщина | Дорогобужский | ТП-45 Княщина ВЛ-1008 Дорогобуж-1 | ТМ-50/10 |  | 0.018 | 0.018
Дорогобужский р-н | д.Княщина | Дорогобужский | ТП-46 Княщина ВЛ-1008 Дорогобуж-1 | ТМ-160/10 |  | 0.036 | 0.036
Дорогобужский р-н | д.Яковлево | Дорогобужский | ТП-34 Яковлево ВЛ-1007 Дорогобуж-1 | ТМ-160/10 |  | 0.009 | 0.009
Дорогобужский р-н | г.Дорогобуж | Дорогобужский | ТП-211 Елочка ВЛ-1008 Дорогобуж-1 | ТМ-60/10 |  | 0.009 | 0.009
Дорогобужский р-н | д.Озерище | Дорогобужский | ТП-196 Озерище ВЛ-1007 Дорогобуж-1 | ТМГ-100/10 |  | 0.009 | 0.009
Дорогобужский р-н | д.Озерище | Дорогобужский | ТП-192 Озерище ВЛ-1007 Дорогобуж-1 | ОМ-10,0/10 |  | 0 | 0
Дорогобужский р-н | д.Пензево | Дорогобужский | ТП-197 Пензево ВЛ-1007 Дорогобуж-1 | ТМ-100/10 |  | 0.018 | 0.018
Дорогобужский р-н | д.Лукты | Дорогобужский | ТП-41 Лукты ВЛ-1008 Дорогобуж-1 | ОМП-10/10 |  | 0.0045 | 0.0045
Дорогобужский р-н | д.Княщина | Дорогобужский | ТП-43 Княщина ВЛ-1008 Дорогобуж-1 | ТМ-400/10 |  | 0.045 | 0.045
Дорогобужский р-н | д.Бражино | Дорогобужский | ТП-44 Бражино ВЛ-1008 Дорогобуж-1 | ТМ-100/10 |  | 0.027 | 0.027
Дорогобужский р-н | д.Полибино | Дорогобужский | ТП-48 Полибино ВЛ-1010 Дорогобуж-1 | ТМГ-250/10 |  | 0.045 | 0.045
Дорогобужский р-н | д.Мартынково | Дорогобужский | ТП-50 Мартынково ВЛ-1010 Дорогобуж-1 | ТМ-20/10 |  | 0 | 0
Дорогобужский р-н | д.Ставково | Дорогобужский | ТП-51 Ставково ВЛ-1010 Дорогобуж-1 | ТМ-100/10 |  | 0.027 | 0.027
Дорогобужский р-н | г.Дорогобуж | Дорогобужский | ТП-241 РЭС ВЛ-1012 Дорогобуж-1 | ТМ-250/10 |  | 0.045 | 0.045
Дорогобужский р-н | д.Княщина | Дорогобужский | ТП-57 Княщина ВЛ-1013 Дорогобуж-1 | ТМ-250/10 |  | 0.018 | 0.018
Дорогобужский р-н | д.Молодилово | Дорогобужский | ТП-49 Молодилово ВЛ-1010 Дорогобуж-1 | ТМ-60/10 |  | 0 | 0
Дорогобужский р-н | д.Дубровка | Дорогобужский | ТП-54 Дубровка ВЛ-1013 Дорогобуж-1 | ТМ-30/10 |  | 0 | 0
Дорогобужский р-н | д.Березовка | Дорогобужский | ТП-55 Берёзовка ВЛ-1013 Дорогобуж-1 | ТМ-30/10 |  | 0 | 0
Дорогобужский р-н | д.Княщина | Дорогобужский | ТП-56 Княщина ВЛ-1013 Дорогобуж-1 | ТМ-60/10 |  | 0.009 | 0.009
Дорогобужский р-н | д.Каськово | Дорогобужский | ТП-163 Каськово ВЛ-1001 Каськово | ТМГ-100/10 |  | 0.009 | 0.009
Дорогобужский р-н | д.Каськово | Дорогобужский | ТП-164 Каськово ВЛ-1001 Каськово | ТМ-250/10 |  | 0.027 | 0.027
Дорогобужский р-н | д.Каськово | Дорогобужский | ТП-165 Каськово ВЛ-1001 Каськово | ТМГ-160/10 |  | 0.036 | 0.036
Дорогобужский р-н | д.Кузино | Дорогобужский | ТП-168 Кузино ВЛ-1002 Каськово | ТМ-250/10 |  | 0.045 | 0.045
Дорогобужский р-н | д.Кузино | Дорогобужский | ТП-169 Кузино ВЛ-1002 Каськово | ТМ-250/10 |  | 0.018 | 0.018
Дорогобужский р-н | д.Кузино | Дорогобужский | ТП-172 Кузино ВЛ-1002 Каськово | ТМ-160/10 |  | 0.045 | 0.045
Дорогобужский р-н | д.Кузино | Дорогобужский | ТП-170 Кузино ВЛ-1002 Каськово | ТМ-250/10 |  | 0.054 | 0.054
Дорогобужский р-н | д.Кузино | Дорогобужский | ТП-173 Кузино ВЛ-1002 Каськово | ОМП-10/10 |  | 0 | 0
Дорогобужский р-н | д.Выгорь | Дорогобужский | ТП-174 Выгорь ВЛ-1002 Каськово | ТМ-63/10 |  | 0.018 | 0.018
Дорогобужский р-н | д.Долгиново | Дорогобужский | ТП-176 Долгиново ВЛ-1003 Каськово | ТМ-60/10 |  | 0.027 | 0.027
Дорогобужский р-н | д.Шагаки | Дорогобужский | ТП-178 Шагаки ВЛ-1003 Каськово | ТМ-30/10 |  | 0.018 | 0.018
Дорогобужский р-н | д.Запрудье | Дорогобужский | ТП-179 Запрудье ВЛ-1003 Каськово | ТМ-30/10 |  | 0 | 0
Дорогобужский р-н | д.Балакерево | Дорогобужский | ТП-181 Балакирево ВЛ-1003 Каськово | ТМ-60/10 |  | 0.009 | 0.009
Дорогобужский р-н | д.Селенка | Дорогобужский | ТП-184 Селенка ВЛ-1007 Каськово | ОМ-10,0/10 |  | 0 | 0
Дорогобужский р-н | д.Дягилево | Дорогобужский | ТП-185 Дягилево ВЛ-1007 Каськово | ТМ-40/10 |  | 0.018 | 0.018
Дорогобужский р-н | д.Давыдово | Дорогобужский | ТП-186 Давыдово ВЛ-1007 Каськово | ТМ-100/10 |  | 0.0225 | 0.0225
Дорогобужский р-н | д.Громаки | Дорогобужский | ТП-183 Громаки ВЛ-1007 Каськово | ТМ-50/10 |  | 0.018 | 0.018
Дорогобужский р-н | д.Озерище | Дорогобужский | ТП-188 Озерище ВЛ-1008 Каськово | ТМ-60/10 |  | 0.018 | 0.018
Дорогобужский р-н | д.Озерище | Дорогобужский | ТП-189 Озерище ВЛ-1008 Каськово | ТМ-400/10 |  | 0.081 | 0.081
Дорогобужский р-н | д.Озерище | Дорогобужский | ТП-191 Озерище ВЛ-1008 Каськово | ТМ-160/10 |  | 0.054 | 0.054
Дорогобужский р-н | Д.Наливки | Дорогобужский | ТП-187 Наливки ВЛ-1008 Каськово | ОМП-10/10 |  | 0 | 0
Дорогобужский р-н | д.Чамово | Дорогобужский | ТП-59 Чамово ВЛ-1001 Ушаково | ТМ-30/10 |  | 0.009 | 0.009
Дорогобужский р-н | д.Ушаково | Дорогобужский | ТП-60 Ушаково(школа) ВЛ-1002 Ушаково | ТМ-160/10 |  | 0.054 | 0.054
Дорогобужский р-н | д.Ушаково | Дорогобужский | ТП-61 Ушаково(пастбище) ВЛ-1003 Ушаково | ТМ-30/10 |  | 0.009 | 0.009
Дорогобужский р-н | д.Мархоткино | Дорогобужский | ТП-62 Мархоткино ВЛ-1003 Ушаково | ТМ-30/10 |  | 0.009 | 0.009
Дорогобужский р-н | д.Мархоткино | Дорогобужский | ТП-66 Мархоткино ВЛ-1003 Ушаково | ОМП-10/10 |  | 0 | 0
Дорогобужский р-н | д.Мархоткино | Дорогобужский | ТП-65 Мархоткино ВЛ-1003 Ушаково | ТМ-60/10 |  | 0.018 | 0.018
Дорогобужский р-н | д.Мархоткино | Дорогобужский | ТП-67 Мархоткино ВЛ-1003 Ушаково | ТМ-63/10 |  | 0.027 | 0.027
Дорогобужский р-н | д.Следнево | Дорогобужский | ТП-68 Следнево ВЛ-1004 Ушаково | ТМ-30/10 |  | 0.018 | 0.018
Дорогобужский р-н | д.Городок | Дорогобужский | ТП-69 Городок ВЛ-1004 Ушаково | ОМП-10/10 |  | 0 | 0
Дорогобужский р-н | д.Немерзь | Дорогобужский | ТП-70 Немерзь ВЛ-1004 Ушаково | ОМП-10/10 |  | 0 | 0
Дорогобужский р-н | д.Ушаково | Дорогобужский | ТП-71 Водокачка Ушаково ВЛ-1005 Ушаково | ТМ-30/10 |  | 0.018 | 0.018
Дорогобужский р-н | д.Ушаково | Дорогобужский | ТП-72 Барсуки ВЛ-1005 Ушаково | ТМ-100/10 |  | 0.036 | 0.036
Дорогобужский р-н | д.Кряково | Дорогобужский | ТП-75 Кряково ВЛ-1005 Ушаково | ТМ-30/10 |  | 0.018 | 0.018
Дорогобужский р-н | д.Петрыкино | Дорогобужский | ТП-73 Петрыкино ВЛ-1005 Ушаково | ТМ-100/10 |  | 0.045 | 0.045
Дорогобужский р-н | д.Подмощье | Дорогобужский | ТП-74 Подмощье ВЛ-1005 Ушаково | ОМП-10/10 |  | 0 | 0
Дорогобужский р-н | д.Хатунь | Дорогобужский | ТП-80 Хатунь ВЛ-1006 Ушаково | ОМП-10/10 |  | 0 | 0
Дорогобужский р-н | г.Дорогобуж | Дорогобужский | ТП 322 | ТМ-250/10 |  | 0.027 | 0.027
Дорогобужский р-н | д.Гриднево | Дорогобужский | ТП-76 Гриднево ВЛ-1006 Ушаково | ОМП-10/10 |  | 0 | 0
Дорогобужский р-н | д.Пискарево | Дорогобужский | ТП-78 Пискарево ВЛ-1006 Ушаково | ТМ-180/10 |  | 0.036 | 0.036
Дорогобужский р-н | д.Починок | Дорогобужский | ТП-79 Починок ВЛ-1006 Ушаково | ОМ-10,0/10 |  | 0 | 0
Дорогобужский р-н | д.Еловка | Дорогобужский | ТП-82 Еловка ВЛ-1006 Ушаково | ТМ-40/10 |  | 0.027 | 0.027
Дорогобужский р-н | г.Дорогобуж | Дорогобужский | ТП-83 РЭС ВЛ-1007 Ушаково | ТМ-60/10 |  | 0.027 | 0.027
Дорогобужский р-н | д.Алексино | Дорогобужский | ТП-84 Алексино ВЛ-1007 Ушаково | ТМ-250/10 |  | 0.09 | 0.09
Дорогобужский р-н | д.Алексино | Дорогобужский | ТП-85 Алексино ВЛ-1007 Ушаково | ТМ-160/10 |  | 0.027 | 0.027
Дорогобужский р-н | д.Алексино | Дорогобужский | ТП-86 Алексино ВЛ-1007 Ушаково | ТМ-160/10 |  | 0.045 | 0.045
Дорогобужский р-н | д.Алексино | Дорогобужский | ТП-87 Алексино ВЛ-1007 Ушаково | ТМ-250/10 |  | 0.081 | 0.081
Дорогобужский р-н | д.Алексино | Дорогобужский | ТП-89 Алексино ВЛ-1007 Ушаково | ТМ-250/10 |  | 0.072 | 0.072
Дорогобужский р-н | д.Алексино | Дорогобужский | ТП-88 Алексино ВЛ-1007 Ушаково | ТМ-160/10 |  | 0.054 | 0.054
Дорогобужский р-н | д.Мясники | Дорогобужский | ТП-39 Мясники ВЛ-1008 Ушаково | ТМ-60/10 |  | 0.027 | 0.027
Дорогобужский р-н | д.Лыткино | Дорогобужский | ТП-40 Лыткино ВЛ-1008 Ушаково | ТМ-25/10 |  | 0.009 | 0.009
Дорогобужский р-н | д.Алексино | Дорогобужский | ТП-91 Алексино(конеферма)ВЛ-1008 Ушаково | ТМ-400/10 |  | 0.09 | 0.09
Дорогобужский р-н | д.Мясники | Дорогобужский | ТП-35 Мясники ВЛ-1008 Ушаково | ТМ-250/10 |  | 0.045 | 0.045
Дорогобужский р-н | д.Громово | Дорогобужский | ТП-36 Громово ВЛ-1008 Ушаково | ТМ-100/10 |  | 0.027 | 0.027
Дорогобужский р-н | д.Вязмичи | Дорогобужский | ТП-37 Вязьмичи ВЛ-1008 Ушаково | ОМП-10/10 |  | 0 | 0
Дорогобужский р-н | д.Старинцы | Дорогобужский | ТП-38 Старинцы ВЛ-1008 Ушаково | ОМ-10/10 |  | 0 | 0
Дорогобужский р-н | д.Ушаково | Дорогобужский | ТП-92 Ушаково ВЛ-1009 Ушаково | ТМ-100/10 |  | 0.027 | 0.027
Дорогобужский р-н | д.Ушаково | Дорогобужский | ТП-93 Ушаково ВЛ-1009 Ушаково | ТМ-100/10 |  | 0.027 | 0.027
Дорогобужский р-н | д.Ушаково | Дорогобужский | ТП-94 Ушаково ВЛ-1009 Ушаково | ТМ-160/10 |  | 0.036 | 0.036
Дорогобужский р-н | д.Усвятье | Дорогобужский | ТП-97 Усвятье ВЛ-1001 Усвятье | ТМГ-25/10 |  | 0.0045 | 0.0045
Дорогобужский р-н | д.Недники | Дорогобужский | ТП-109 Недники ВЛ-1004 Усвятье | ТМ-60/10 |  | 0.027 | 0.027
Дорогобужский р-н | д.Быково | Дорогобужский | ТП-104 Быково ВЛ-1003 Усвятье | ТМ-160/10 |  | 0.009 | 0.009
Дорогобужский р-н | д.Быково | Дорогобужский | ТП-103 Быково ВЛ-1002 Усвятье | ТМ-250/10 |  | 0.045 | 0.045
Дорогобужский р-н | д.Семендяево | Дорогобужский | ТП-98 Семендяево ВЛ-1001 Усвятье | ТМ-25/10 |  | 0.0045 | 0.0045
Дорогобужский р-н | д.Староселье | Дорогобужский | ТП-99 Староселье ВЛ-1001 Усвятье | ТМ-63/10 |  | 0.018 | 0.018
Дорогобужский р-н | д.Городок | Дорогобужский | ТП-102 Городок ВЛ-1002 Усвятье | ОМ-10,0/10 |  | 0 | 0
Дорогобужский р-н | д.Михайловка | Дорогобужский | ТП-107 Михайловка ВЛ-1003 Усвятье | ТМ-100/10 |  | 0.018 | 0.018
Дорогобужский р-н | д.Слойково | Дорогобужский | ТП-110 ф.Слойково ВЛ-1004 Усвятье | ТМ-100/10 |  | 0.045 | 0.045
Дорогобужский р-н | д.Слойково | Дорогобужский | ТП-111 Слойково ВЛ-1004 Усвятье | ТМ-25/10 |  | 0 | 0
Дорогобужский р-н | д.Слойково | Дорогобужский | ТП-113 Слойково ВЛ-1004 Усвятье | ТМ-250/10 |  | 0 | 0
Дорогобужский р-н | д.Слойково | Дорогобужский | ТП-115 Слойково ВЛ-1004 Усвятье | ТМ-630/10 |  | 0.054 | 0.054
Дорогобужский р-н | д.Слойково | Дорогобужский | ТП-27 Слойково ВЛ-1004 Усвятье | ТМ-60/10 |  | 0.018 | 0.018
Дорогобужский р-н | д.Кузьмино | Дорогобужский | ТП-112 Кузьмино ВЛ-1004 Усвятье | ОМ-10,0/10 |  | 0 | 0
Дорогобужский р-н | д.Слойково | Дорогобужский | ТП-114 Слойково ВЛ-1004 Усвятье | ТМ-200/10 |  | 0.018 | 0.018
Дорогобужский р-н | д.Усвятье | Дорогобужский | ТП-116 Усвятье ВЛ-1005 Усвятье | ТМ-250/10 |  | 0.054 | 0.054
Дорогобужский р-н | д.Усвятье | Дорогобужский | ТП-119 Усвятье ВЛ-1005 Усвятье | ТМ-250/10 |  | 0.045 | 0.045
Дорогобужский р-н | д.Усвятье | Дорогобужский | ТП-120 Усвятье ВЛ-1005 Усвятье | ТМ-250/10 |  | 0.045 | 0.045
Дорогобужский р-н | д.Усвятье | Дорогобужский | ТП-121 Усвятье ВЛ-1005 Усвятье | ТМ-100/10 |  | 0.018 | 0.018
Дорогобужский р-н | д.Усвятье | Дорогобужский | ТП-118 Усвятье ВЛ-1005 Усвятье | ТМ-160/10 |  | 0.027 | 0.027
Дорогобужский р-н | д.Волково | Дорогобужский | ТП-122 Волково ВЛ-1005 Усвятье | ТМ-60/10 |  | 0.018 | 0.018
Дорогобужский р-н | г.Дорогобуж | Дорогобужский | ТП 355 | ТМ-63/10 |  | 0.018 | 0.018
Дорогобужский р-н | д.Вороново | Дорогобужский | ТП-123 Вороново ВЛ-1001 Васино | ТМ-30/10 |  | 0.009 | 0.009
Дорогобужский р-н | д.Селюшки | Дорогобужский | ТП-124 Селюшки ВЛ-1001 Васино | ОМП-10/10 |  | 0 | 0
Дорогобужский р-н | д.Деревеньщики | Дорогобужский | ТП-125 Б.Деревенщики ВЛ-1001 Васино | ТМГ-63/10 |  | 0.027 | 0.027
Дорогобужский р-н | д.Славково | Дорогобужский | ТП-127 Славково ВЛ-1003 Васино | ТМГ-100/10 |  | 0.045 | 0.045
Дорогобужский р-н | д.Леоньково | Дорогобужский | ТП-128 Леоньково ВЛ-1003 Васино | ОМ-10,0/10 |  | 0 | 0
Дорогобужский р-н | д.Самцово | Дорогобужский | ТП-129 Самцово ВЛ-1003 Васино | ТМ-100/10 |  | 0.027 | 0.027
Дорогобужский р-н | д.Самцово | Дорогобужский | ТП-130 Самцово ВЛ-1003 Васино | ОМ-10,0/10 |  | 0 | 0
Дорогобужский р-н | д.Городок | Дорогобужский | ТП-198 Городок ВЛ-1003 Васино | ОМП-10/10 |  | 0 | 0
Дорогобужский р-н | д.Ленкино | Дорогобужский | ТП-131 Ленкино ВЛ-1004 Васино | ОМ-10,0/10 |  | 0 | 0
Дорогобужский р-н | д.Абрамово | Дорогобужский | ТП-132 Абрамово ВЛ-1004 Васино | ТМ-50/10 |  | 0.018 | 0.018
Дорогобужский р-н | д.Болдино | Дорогобужский | ТП-133 Болдино ВЛ-1004 Васино | ОМП-10/10 |  | 0 | 0
Дорогобужский р-н | д.Болдино | Дорогобужский | ТП-134 Болдино ВЛ-1004 Васино | ТМ-100/10 |  | 0.018 | 0.018
Дорогобужский р-н | д.Милоселье | Дорогобужский | ТП-135 Милоселье ВЛ-1004 Васино | ТМ-30/10 |  | 0.009 | 0.009
Дорогобужский р-н | д.Полижакино | Дорогобужский | ТП-136 Полежакино ВЛ-1004 Васино | ОМП-10/10 |  | 0 | 0
Дорогобужский р-н | д.Никулино | Дорогобужский | ТП-137 Никулино ВЛ-1004 Васино | ТМ-60/10 |  | 0.027 | 0.027
Дорогобужский р-н | д.Болдино | Дорогобужский | ТП-58 Монастырь ВЛ-1004 Васино | ТМ-160/10 |  | 0.018 | 0.018
Дорогобужский р-н | д.Васино | Дорогобужский | ТП-138 Васино ВЛ-1005 Васино | ТМ-400/10 |  | 0.18 | 0.18
Дорогобужский р-н | д.Васино | Дорогобужский | ТП-139 Васино ВЛ-1005 Васино | ТМ-250/10 |  | 0.045 | 0.045
Дорогобужский р-н | д.Васино | Дорогобужский | ТП-140 Васино ВЛ-1005 Васино | ТМ-160/10 |  | 0.054 | 0.054
Дорогобужский р-н | д.Васино | Дорогобужский | ТП-141 Васино ВЛ-1005 Васино | ТМ-160/10 |  | 0.054 | 0.054
Дорогобужский р-н | д.Васино | Дорогобужский | ТП-142 Васино ВЛ-1005 Васино | ТМ-250/10 |  | 0.09 | 0.09
Дорогобужский р-н | д.Шаломино | Дорогобужский | ТП-146 Шаломино ВЛ-1002 Шаломино | ТМГ-32/10 |  | 0 | 0
Дорогобужский р-н | д.Шаломино | Дорогобужский | ТП-147 Шаломино ВЛ-1002 Шаломино | ТМ-20/10 |  | 0 | 0
Дорогобужский р-н | д.Шаломино | Дорогобужский | ТП-148 Шаломино ВЛ-1002 Шаломино | ТМ-250/10 |  | 0.027 | 0.027
Дорогобужский р-н | д.Шаломино | Дорогобужский | ТП-149 ст.Струково ВЛ-1002 Шаломино | ТМ-30/10 |  | 0.009 | 0.009
Дорогобужский р-н | д.Шаломино | Дорогобужский | ТП-233 Шаломино ВЛ-1002 Шаломино | ТМ-63/10 |  | 0.009 | 0.009
Дорогобужский р-н | д.Соколово | Дорогобужский | ТП-151Соколово-Катерово ВЛ-1002 Шаломино | ТМ-60/10 |  | 0 | 0
Дорогобужский р-н | д.Рубежня | Дорогобужский | ТП-152 Рубежня ВЛ-1002 Шаломино | ТМ-30/10 |  | 0 | 0
Дорогобужский р-н | д.Шаломино | Дорогобужский | ТП-235 Шаломино ВЛ-1003 Шаломино | ТМ-63/10 |  | 0.018 | 0.018
Дорогобужский р-н | д.Егорьево | Дорогобужский | ТП-153 Егорьево ВЛ-1003 Шаломино | ТМ-63/10 |  | 0.009 | 0.009
Дорогобужский р-н | д.Ново-Михайловка | Дорогобужский | ТП-154 Н.Михайловское ВЛ-1003 Шаломино | ТМ-400/10 |  | 0.09 | 0.09
Дорогобужский р-н | д.Ново-Михайловка | Дорогобужский | ТП-155 Н.Михайловское ВЛ-1003 Шаломино | ТМ-100/10 |  | 0.009 | 0.009
Дорогобужский р-н | д.Ивонино | Дорогобужский | ТП-229 Ивонино ВЛ-1003 Шаломино | ТМ-160/10 |  | 0.018 | 0.018
Дорогобужский р-н | д.Ивонино | Дорогобужский | ТП-156 Ивонино ВЛ-1003 Шаломино | ТМ-100/10 |  | 0.009 | 0.009
Дорогобужский р-н | д.Мамыркино | Дорогобужский | ТП-157 Мамыркино ВЛ-1003 Шаломино | ТМ-30/10 |  | 0 | 0
Дорогобужский р-н | д.Пушкарево | Дорогобужский | ТП-158 Пушкарёво ВЛ-1003 Шаломино | ТМ-100/10 |  | 0.018 | 0.018
Дорогобужский р-н | д.Пушкарево | Дорогобужский | ТП-159 Пушкарёво ВЛ-1003 Шаломино | ТМ-250/10 |  | 0 | 0
Дорогобужский р-н | д.Пушкарево | Дорогобужский | ТП-160 Пушкарёво ВЛ-1003 Шаломино | ТМ-250/10 |  | 0.108 | 0.108
Дорогобужский р-н | д.Елисеенки | Дорогобужский | ТП-162 Елисеенки ВЛ-1003 Шаломино | ТМ-30/10 |  | 0 | 0
Дорогобужский р-н | д.Шаломино | Дорогобужский | ТП-143 Теплицы-3 | ТМ-250/10 |  | 0.027 | 0.027
Дорогобужский р-н | д.Шаломино | Дорогобужский |  | ТМ-200/10 |  | 0.018 | 0.018
Дорогобужский р-н | д.Шаломино | Дорогобужский | ТП-144 Теплицы-2 | ТМ-630/10 |  | 0.018 | 0.018
Дорогобужский р-н | д.Шаломино | Дорогобужский |  | ТМ-630/10 |  | 0.027 | 0.027
Дорогобужский р-н | д.Шаломино | Дорогобужский | ТП-145 Теплицы-1 | ТМ-250/10 |  | 0.018 | 0.018
Дорогобужский р-н | д.Шаломино | Дорогобужский |  | ТМ-250/10 |  | 0.027 | 0.027
Дорогобужский р-н | г.Дорогобуж | Дорогобужский | ТП 339 | ТМ-400/10 |  | 0.045 | 0.045
Дорогобужский р-н | г.Дорогобуж | Дорогобужский | ТП 346 | ТМ-250/10 |  | 0.009 | 0.009
Дорогобужский р-н | г.Дорогобуж | Дорогобужский |  | ТМ-400/10 |  | 0.0135 | 0.0135
Дорогобужский р-н | г.Дорогобуж | Дорогобужский | ТП 347 | ТМ-400/10 |  | 0.018 | 0.018
Дорогобужский р-н | г.Дорогобуж | Дорогобужский |  | ТМ-400/10 |  | 0.027 | 0.027
Дорогобужский р-н | г.Дорогобуж | Дорогобужский | ТП 399 | ТМ-400/10 |  | 0.027 | 0.027
Дорогобужский р-н | г.Дорогобуж | Дорогобужский |  | ТМ-400/10 |  | 0.045 | 0.045
Дорогобужский р-н | г.Дорогобуж | Дорогобужский | ТП 345 | ТМ-630/10 |  | 0 | 0
Дорогобужский р-н | г.Дорогобуж | Дорогобужский |  | ТМ-630/10 |  | 0.036 | 0.036
Дорогобужский р-н | г.Дорогобуж | Дорогобужский | ТП 318 | ТМ-250/10 |  | 0.018 | 0.018
Дорогобужский р-н | г.Дорогобуж | Дорогобужский | ТП 353 | ТМ-160/10 |  | 0.117 | 0.117
Дорогобужский р-н | г.Дорогобуж | Дорогобужский | ТП 321 | ТМ-100/10 |  | 0.018 | 0.018
Дорогобужский р-н | г.Дорогобуж | Дорогобужский | ТП 348 | ТМ-100/10 |  | 0.036 | 0.036
Дорогобужский р-н | г.Дорогобуж | Дорогобужский | ТП 305 | ТМ-250/10 |  | 0.027 | 0.027
Дорогобужский р-н | г.Дорогобуж | Дорогобужский | ТП 333 | ТМ-160/10 |  | 0.027 | 0.027
Дорогобужский р-н | г.Дорогобуж | Дорогобужский | ТП 351 | ТМ-250/10 |  | 0.045 | 0.045
Дорогобужский р-н | г.Дорогобуж | Дорогобужский |  | ТМ-250/10 |  | 0.018 | 0.018
Дорогобужский р-н | г.Дорогобуж | Дорогобужский | ТП 316 | ТМ-400/10 |  | 0 | 0
Дорогобужский р-н | г.Дорогобуж | Дорогобужский | ТП 320 | ТМ-250/10 |  | 0 | 0
Дорогобужский р-н | г.Дорогобуж | Дорогобужский | ТП 340 | ТМ-160/10 |  | 0.009 | 0.009
Дорогобужский р-н | г.Дорогобуж | Дорогобужский | ТП 306 | ТМ-250/10 |  | 0.018 | 0.018
Дорогобужский р-н | г.Дорогобуж | Дорогобужский | ТП 308 | ТМ-250/10 |  | 0.018 | 0.018
Дорогобужский р-н | г.Дорогобуж | Дорогобужский | ТП 309 | ТМ-400/10 |  | 0.036 | 0.036
Дорогобужский р-н | г.Дорогобуж | Дорогобужский | ТП 302 | ТМ-400/10 |  | 0.036 | 0.036
Дорогобужский р-н | г.Дорогобуж | Дорогобужский |  | ТМ-400/10 |  | 0.045 | 0.045
Дорогобужский р-н | г.Дорогобуж | Дорогобужский | ТП 307 | ТМ-160/10 |  | 0.018 | 0.018
Дорогобужский р-н | г.Дорогобуж | Дорогобужский | ТП 317 | ТМ-400/10 |  | 0.072 | 0.072
Дорогобужский р-н | г.Дорогобуж | Дорогобужский | ТП 310 | ТМ-250/10 |  | 0.036 | 0.036
Дорогобужский р-н | г.Дорогобуж | Дорогобужский | ТП 342 | ТМ-160/10 |  | 0.018 | 0.018
Дорогобужский р-н | г.Дорогобуж | Дорогобужский | ТП 330 | ТМ-250/10 |  | 0.045 | 0.045
Дорогобужский р-н | г.Дорогобуж | Дорогобужский | ТП 312 | ТМ-250/10 |  | 0.036 | 0.036
Дорогобужский р-н | г.Дорогобуж | Дорогобужский |  | ТМ-250/10 |  | 0.036 | 0.036
Дорогобужский р-н | г.Дорогобуж | Дорогобужский | ТП 331 | ТМ-160/10 |  | 0.009 | 0.009
Дорогобужский р-н | г.Дорогобуж | Дорогобужский | ТП 335 | ТМ-160/10 |  | 0.018 | 0.018
Дорогобужский р-н | г.Дорогобуж | Дорогобужский | ТП 311 | ТМ-250/10 |  | 0.027 | 0.027
Дорогобужский р-н | г.Дорогобуж | Дорогобужский | ТП 350 | ТМ-250/10 |  | 0.027 | 0.027
Дорогобужский р-н | г.Дорогобуж | Дорогобужский | ТП 327 | ТМ-160/10 |  | 0.027 | 0.027
Дорогобужский р-н | г.Дорогобуж | Дорогобужский | ТП 313 | ТМ-250/10 |  | 0.018 | 0.018
Дорогобужский р-н | г.Дорогобуж | Дорогобужский | ТП 319 | ТМ-400/10 |  | 0.045 | 0.045
Дорогобужский р-н | г.Дорогобуж | Дорогобужский | ТП 304 | ТМ-400/10 |  | 0.09 | 0.09
Дорогобужский р-н | г.Дорогобуж | Дорогобужский | ТП 329 | ТМ-160/10 |  | 0.027 | 0.027
Дорогобужский р-н | г.Дорогобуж | Дорогобужский | ТП 328 | ТМ-160/10 |  | 0.027 | 0.027
Дорогобужский р-н | г.Дорогобуж | Дорогобужский |  | ТМ-160/10 |  | 0.045 | 0.045
Дорогобужский р-н | г.Дорогобуж | Дорогобужский | ТП 314 | ТМ-250/10 |  | 0.036 | 0.036
Дорогобужский р-н | г.Дорогобуж | Дорогобужский | ТП 315 | ТМ-400/10 |  | 0 | 0
Дорогобужский р-н | г.Дорогобуж | Дорогобужский | ТП 337 | ТМ-400/10 |  | 0.0135 | 0.0135
Дорогобужский р-н | г.Дорогобуж | Дорогобужский |  | ТМ-400/10 |  | 0.009 | 0.009
Дорогобужский р-н | г.Дорогобуж | Дорогобужский | ТП 323 | ТМГ-100/10 |  | 0.018 | 0.018
Дорогобужский р-н | г.Дорогобуж | Дорогобужский | ТП 349 | ТМ-160/10 |  | 0.027 | 0.027
Дорогобужский р-н | г.Дорогобуж | Дорогобужский |  | ТМ-160/10 |  | 0.018 | 0.018
Дорогобужский р-н | г.Дорогобуж | Дорогобужский | ТП 303 | ТМ-315/10 |  | 0.018 | 0.018
Дорогобужский р-н | д.Шаломино | Дорогобужский | ТП-150 Шаломино | ТМ-400/10 |  | 0.135 | 0.135
Дорогобужский р-н | д.Шаломино | Дорогобужский |  | ТМ-400/10 |  | 0.18 | 0.18
Дорогобужский р-н | д.Молодилово | Дорогобужский | ТП 052 ВЛ-1010 ПС Дорогобуж-1 | ТМГ-63/10 |  | 0.009 | 0.009
Велижский район | г.Велиж | Велижский | ТП 063 | 250 |  | 0.0405 | 0.0405
Велижский район | г.Велиж | Велижский | ТП 069 | 30 |  | 0.0108 | 0.0108
Велижский район | д.Ляхово | Велижский | КТП-74 Ляхово ВЛ 1012 ПС Велиж | 30 |  | 0.0054 | 0.0054
Велижский район | д.Чернейка | Велижский | КТП-3 Чернейка ВЛ 1010 ПС Велиж | 100 |  | 0.036 | 0.036
Велижский район | д.Чернейка | Велижский | КТП-20 Чернейка ВЛ 1010 ПС Велиж | 160 |  | 0.0864 | 0.0864
Велижский район | д.Чернейка | Велижский | КТП-21 Чернейка ВЛ 1010 ПС Велиж | 160 |  | 0.0576 | 0.0576
Велижский район | д.Красное | Велижский | КТП-24 Красное ВЛ 1010 ПС Велиж | 60 |  | 0.018 | 0.018
Велижский район | д.Балошки | Велижский | КТП-25 Балошки ВЛ 1010 ПС Велиж | 40 |  | 0.027 | 0.027
Велижский район | г.Велиж | Велижский | КТП-417ул.Еременко ВЛ 1010 ПС Велиж | 160 |  | 0.036 | 0.036
Велижский район | г.Велиж | Велижский | КТПП-414 Больница ВЛ 1010 ПС Велиж | 250 |  | 0.063 | 0.063
Велижский район | д.Н.Красное | Велижский | ОТП-255 Н.Красное ВЛ 1010 ПС Велиж | 10 |  | 0 | 0
Велижский район | г.Велиж | Велижский | ЗТП-415 Ул.Казанская ВЛ-1010 Велиж | 400х250 | 0.225 | 0.135 | 0.135
Велижский район | г.Велиж | Велижский | ЗТП-418 Меб.фабрика ВЛ-1010 Велиж | 1260 |  | 0.54 | 0.54
Велижский район | г.Велиж | Велижский | ЗТП-2 МСО ВЛ-1010 Велиж | 630 |  | 0.36 | 0.36
Велижский район | д.Чернейка | Велижский | КТП-4 Чернейка ВЛ 1004 ПС Велиж | 30 |  | 0.0054 | 0.0054
Велижский район | д.Арютенки | Велижский | КТП-6 Арютенки ВЛ 1004 ПС Велиж | 100 |  | 0.036 | 0.036
Велижский район | д.Пушка | Велижский | КТП-8 Пушка ВЛ 1004 ПС Велиж | 60 |  | 0.036 | 0.036
Велижский район | д.В.Ольгово | Велижский | КТП-9 Верхнее Ольгово ВЛ 1004 ПС Велиж | 60 |  | 0.018 | 0.018
Велижский район | д.Будница | Велижский | ТП 012 | 160 |  | 0.072 | 0.072
Велижский район | д.Будница | Велижский | ТП 014 | 250 |  | 0.09 | 0.09
Велижский район | д.Будница | Велижский | ТП 016 | 25 |  | 0.009 | 0.009
Велижский район | д.Ольгово | Велижский | КТП-26 Ольгово ВЛ 1004 ПС Велиж | 63 |  | 0.027 | 0.027
Велижский район | д. Замошье | Велижский | КТП-86 Замошье ВЛ 1004 ПС Велиж | 60 |  | 0.027 | 0.027
Велижский район | д.Михайленки | Велижский | ТП 087 | 100 |  | 0.063 | 0.063
Велижский район | д.В.Ольгово | Велижский | ТП 268 | 25 |  | 0.009 | 0.009
Велижский район | д.Будница | Велижский | КТП-303 Будница ВЛ 1004 ПС Велиж | 30 |  | 0.009 | 0.009
Велижский район | д.Будница | Велижский | ТП 305 | 400 |  | 0.18 | 0.18
Велижский район | д.Наумовка | Велижский | КТП-64 Наумовка ВЛ 1015 ПС Велиж | 25 |  | 0.0045 | 0.0045
Велижский район | д.Чернецово | Велижский | ОТП-62 Додоны ВЛ 1015 ПС Велиж | 10 |  | 0 | 0
Велижский район | д.Белоусово | Велижский | КТП-65 Белоусово ВЛ 1015 ПС Велиж | 60 |  | 0.027 | 0.027
Велижский район | д. Белоусово | Велижский | КТП-195 Белоусово ВЛ 1015 ПС Велиж | 10 |  | 0.009 | 0.009
Велижский район | д.Лавреньтьево | Велижский | КТП-70 Лавреньтьево ВЛ 1017 ПС Велиж | 30 |  | 0.0045 | 0.0045
Велижский район | д.Ляхово | Велижский | КТП-75 Ляхово ВЛ 1017 ПС Велиж | 250 |  | 0.054 | 0.054
Велижский район | д. Боровлево | Велижский | КТП-78 Боровлево ВЛ 1017 ПС Велиж | 30 |  | 0.0045 | 0.0045
Велижский район | д.Саксоны | Велижский | КТП-82 Саксоны ВЛ 1017 ПС Велиж | 100 |  | 0.072 | 0.072
Велижский район | д.Саксоны | Велижский | КТП-68 Саксоны ВЛ 1017 ПС Велиж | 40 |  | 0 | 0
Велижский район | д.Рябинка | Велижский | КТП-79 Рябинка ВЛ 1017 ПС Велиж | 40 |  | 0.0045 | 0.0045
Велижский район | д.Ястреб-1 | Велижский | ТП 027 | 100 |  | 0.018 | 0.018
Велижский район | д.Ястреб-2 | Велижский | ТП 028 | 100 |  | 0.036 | 0.036
Велижский район | д. Узвоз | Велижский | ТП 029 | 100 |  | 0.045 | 0.045
Велижский район | д.Узвоз | Велижский | КТП-30 Узвоз ВЛ 1011 ПС Велиж | 63 |  | 0.018 | 0.018
Велижский район | д. Варныши | Велижский | ОТП-31 Варныши ВЛ 1011 ПС Велиж | 10 |  | 0.0045 | 0.0045
Велижский район | д.Узвоз | Велижский | КТПП-318 Узвоз ВЛ 1011 ПС Велиж | 250 |  | 0.108 | 0.108
Велижский район | г.Велиж | Велижский | ЗТП-1 Хознужды КЛ-1002 Велиж | 800 |  | 0.18 | 0.18
Велижский район | д.Патеки | Велижский | КТПП-130 Патеки ВЛ 1003 ПС Чепли | 63 |  | 0.036 | 0.036
Велижский район | д.Патеки | Велижский | КТП-131 Патеки ВЛ 1003 ПС Чепли | 160 |  | 0.054 | 0.054
Велижский район | д.Шитики | Велижский | КТП-218 Шитики ВЛ 1003 ПС Чепли | 40 |  | 0.036 | 0.036
Велижский район | д.Самусенки | Велижский | ОТП-244 Самусенки ВЛ 1003 ПС Чепли | 10 |  | 0.0045 | 0.0045
Велижский район | д.Патеки | Велижский | КТП-245 Патики ВЛ 1003 ПС Чепли | 100 |  | 0.063 | 0.063
Велижский район | д.Шахино | Велижский | КТП-247 Шахино ВЛ 1003 ПС Чепли | 100 |  | 0.081 | 0.081
Велижский район | д.Колотовщина | Велижский | КТП-248 Колотовщина ВЛ 1003 ПС Чепли | 30 |  | 0.0225 | 0.0225
Велижский район | д.Патеки | Велижский | КТП-249 Патеки ВЛ 1003 ПС Чепли | 160 |  | 0.072 | 0.072
Велижский район | д.Плоское | Велижский | КТП-250 Плоское ВЛ 1003 ПС Чепли | 63 |  | 0.036 | 0.036
Велижский район | д.Патеки | Велижский | КТП-308 Патеки ВЛ 1003 ПС Чепли | 250 |  | 0.153 | 0.153
Велижский район | д.Патеки | Велижский | ЗТП-313 Патики ВЛ-1003 Чепли | 400 |  | 0.27 | 0.27
Велижский район | д.Чепли | Велижский | КТП-232 Чепли ВЛ 1005 ПС Чепли | 400 |  | 0.36 | 0.36
Велижский район | д.Чепли | Велижский | КТПП-293 Чепли ВЛ 1005 ПС Чепли | 250 |  | 0.198 | 0.198
Велижский район | д.Залюбище | Велижский | КТПП-295 Залюбище ВЛ 1005 ПС Чепли | 250 |  | 0.072 | 0.072
Велижский район | д.Залюбище | Велижский | КТП-298 Залюбище ВЛ 1005 ПС Чепли | 63 |  | 0.0567 | 0.0567
Велижский район | д. Чепли | Велижский | ТП 217 | 250 |  | 0.108 | 0.108
Велижский район | д.Чепли | Велижский | КТП-213 Чепли ВЛ 1007 ПС Чепли | 30 |  | 0.0135 | 0.0135
Велижский район | д. Чепли | Велижский | ТП 215 | 160 |  | 0.036 | 0.036
Велижский район | д.Копыльники | Велижский | ТП 220 | 60 |  | 0.027 | 0.027
Велижский район | д.Погорелье | Велижский | ТП 223 | 400 |  | 0.18 | 0.18
Велижский район | д.Погорелье | Велижский | КТП-224 Погорелье ВЛ 1007 ПС Чепли | 160 |  | 0.072 | 0.072
Велижский район | д.Погорелье | Велижский | ТП 225 | 60 |  | 0.018 | 0.018
Велижский район | д.Погорелье | Велижский | КТП-226 Погорелье ВЛ 1007 ПС Чепли | 630 |  | 0.567 | 0.567
Велижский район | д.Долбежки | Велижский | ТП 228 | 60 |  | 0.027 | 0.027
Велижский район | д.Погорелье | Велижский | КТП-257 Погорелье ВЛ 1007 ПС Чепли | 160 |  | 0.144 | 0.144
Велижский район | д.Погорелье | Велижский | ТП 263 | 250 |  | 0.09 | 0.09
Велижский район | д.Чепли | Велижский | КТП-300 Чепли ВЛ 1007 ПС Чепли | 25 |  | 0.0045 | 0.0045
Велижский район | д.Погорелье | Велижский | ЗТП-322 Погорелье ВЛ-1007 Чепли | 800 |  | 0 | 0
Велижский район | д.Погорелье | Велижский | КТПП-230 Погорелье ВЛ 1008 ПС Чепли | 250 |  | 0.09 | 0.09
Велижский район | д.Погорелье | Велижский | КТП-252 Погорелье ВЛ 1008 ПС Чепли | 25 |  | 0 | 0
Велижский район | д.Лемеши | Велижский | КТП-253 Лемеши ВЛ 1008 ПС Чепли | 60 |  | 0.027 | 0.027
Велижский район | д.Синичино | Велижский | КТП-254 Синичино ВЛ 1008 ПС Чепли | 63 |  | 0.036 | 0.036
Велижский район | г.Велиж | Велижский | МжТП-478 ТД Каскад ВЛ-1009 Велиж | 63 |  | 0.009 | 0.009
Велижский район | г.Велиж | Велижский | КТПП-416 пл.Свободы ВЛ 1009 ПС Велиж | 250 |  | 0.072 | 0.072
Велижский район | г.Велиж | Велижский | КТП-403 Мост ВЛ 1013 ПС Велиж | 250 |  | 0.045 | 0.045
Велижский район | г.Велиж | Велижский | КТПП-404 ул.Новицкого ВЛ 1013 ПС Велиж | 250 |  | 0.045 | 0.045
Велижский район | г.Велиж | Велижский | КТП-405 ул.Свердлова ВЛ 1013 ПС Велиж | 100 |  | 0.018 | 0.018
Велижский район | г.Велиж | Велижский | КТП-421 ул.Хлебникова ВЛ 1013 ПС Велиж | 100 |  | 0.018 | 0.018
Велижский район | г.Велиж | Велижский | КТП-425 Водстрой ВЛ 1013 ПС Велиж | 250 |  | 0.063 | 0.063
Велижский район | г.Велиж | Велижский | КТП-441 Леспромхоз ВЛ 1013 ПС Велиж | 250 |  | 0.072 | 0.072
Велижский район | г.Велиж | Велижский | КТПП-444 Ресторан ВЛ 1013 ПС Велиж | 630 |  | 0.09 | 0.09
Велижский район | г.Велиж | Велижский | КТП-446ул.Я.Томпа ВЛ 1013 ПС Велиж | 100 |  | 0.045 | 0.045
Велижский район | г.Велиж | Велижский | КТПП-450 ул.Рабочая ВЛ 1013 ПС Велиж | 250 |  | 0.063 | 0.063
Велижский район | г.Велиж | Велижский | КТП-459ул.Первомайская ВЛ 1013 ПС Велиж | 250 |  | 0.063 | 0.063
Велижский район | г.Велиж | Велижский | КТП-466 ул.Куриленко ВЛ 1013 ПС Велиж | 63 |  | 0.018 | 0.018
Велижский район | г.Велиж | Велижский | ЗТП-447 ДК ВЛ-1013 Велиж | 400 |  | 0.072 | 0.072
Велижский район | г.Велиж | Велижский | КТП-434 ул.Свердлова ВЛ 1013 ПС Велиж | 160 |  | 0.036 | 0.036
Велижский район | г.Велиж | Велижский | КТП-406 ул.Володарского ВЛ 1006 ПС Велиж | 160 |  | 0.027 | 0.027
Велижский район | г.Велиж | Велижский | КТП-407 СПТУ ВЛ 1006 ПС Велиж | 250 |  | 0.045 | 0.045
Велижский район | г.Велиж | Велижский | КТП-408 ул.Курасова ВЛ 1006 ПС Велиж | 100 |  | 0.018 | 0.018
Велижский район | г.Велиж | Велижский | КТП-427Сельхозтехника ВЛ 1006 ПС Велиж | 400 |  | 0.198 | 0.198
Велижский район | г.Велиж | Велижский | КТП-430 Райпо база ВЛ 1006 ПС Велиж | 250 |  | 0.063 | 0.063
Велижский район | г.Велиж | Велижский | ТП 431 | 160 |  | 0.045 | 0.045
Велижский район | г.Велиж | Велижский | КТПП-436 РТП ВЛ 1006 ПС Велиж | 630 |  | 0.18 | 0.18
Велижский район | г.Велиж | Велижский | КТПП-440 ДСПМК ВЛ 1006 ПС Велиж | 250 |  | 0.108 | 0.108
Велижский район | г.Велиж | Велижский | КТПП-442здЭлектромеханизмоВЛ1006ПСВелиж | 400 |  | 0.18 | 0.18
Велижский район | г.Велиж | Велижский | КТП-448 РСУ ВЛ 1006 ПС Велиж | 250 |  | 0.072 | 0.072
Велижский район | г.Велиж | Велижский | КТП-449 ул.Р.Люксембург ВЛ 1006 ПС Велиж | 160 |  | 0.036 | 0.036
Велижский район | г.Велиж | Велижский | ТП 452 | 400 |  | 0.108 | 0.108
Велижский район | г.Велиж | Велижский | КТП-458 ул.Садовая ВЛ 1006 ПС Велиж | 160 |  | 0.027 | 0.027
Велижский район | г.Велиж | Велижский | ТП 460 | 100 |  | 0.054 | 0.054
Велижский район | г.Велиж | Велижский | КТП-461 Очистные РТП ВЛ 1006 ПС Велиж | 100 |  | 0.081 | 0.081
Велижский район | г.Велиж | Велижский | КТП-463 ул.Горохова ВЛ 1006 ПС Велиж | 160 |  | 0.027 | 0.027
Велижский район | г.Велиж | Велижский | КТП-465 ул.Смоленская ВЛ 1006 ПС Велиж | 250 |  | 0.045 | 0.045
Велижский район | г.Велиж | Велижский | КТПП-472 Водозабор ВЛ 1006 ПС Велиж | 100 |  | 0.027 | 0.027
Велижский район | г.Велиж | Велижский | КТПП-474 ул.Володарского ВЛ1006 ПС Велиж | 160 |  | 0.027 | 0.027
Велижский район | г.Велиж | Велижский | ЗТП-438 Хлебозавод ВЛ-1006 Велиж | 650 |  | 0.18 | 0.18
Велижский район | г.Велиж | Велижский | ТП 454 | 500 |  | 0.09 | 0.09
Велижский район | г.Велиж | Велижский | ЗТП-457 ул.Бембеля ВЛ-1006 Велиж | 250 |  | 0.063 | 0.063
Велижский район | г.Велиж | Велижский | КТП-401 Прокуратура ВЛ 1001 ПС Велиж | 100 |  | 0.018 | 0.018
Велижский район | г.Велиж | Велижский | КТП-409 Невельское шоссе ВЛ 1001ПС Велиж | 250 |  | 0.054 | 0.054
Велижский район | г.Велиж | Велижский | КТП-410 ул. Горького ВЛ 1001 ПС Велиж | 250 |  | 0.072 | 0.072
Велижский район | г.Велиж | Велижский | КТП-412 ул. Калинина ВЛ 1001 ПС Велиж | 250 |  | 0.045 | 0.045
Велижский район | г.Велиж | Велижский | КТП-419 Райпо гаражи ВЛ 1001 ПС Велиж | 160 |  | 0.054 | 0.054
Велижский район | г.Велиж | Велижский | КТПП-422 Промкомбинат ВЛ 1001 ПС Велиж | 400 |  | 0.045 | 0.045
Велижский район | г.Велиж | Велижский | КТПП-424 Энергосбыт ВЛ 1001 ПС Велиж | 630 |  | 0.18 | 0.18
Велижский район | г.Велиж | Велижский | КТП-433 ул. Ленина ВЛ 1001 ПС Велиж | 400 |  | 0.144 | 0.144
Велижский район | г.Велиж | Велижский | КТП-435 ул. Куриленко ВЛ 1001 ПС Велиж | 40 |  | 0.009 | 0.009
Велижский район | г.Велиж | Велижский | КТП-453 ул. Куриленко ВЛ 1001 ПС Велиж | 160 |  | 0.027 | 0.027
Велижский район | г.Велиж | Велижский | КТП-456 РПУ КХ ВЛ 1001 ПС Велиж | 400 |  | 0.18 | 0.18
Велижский район | г.Велиж | Велижский | КТП-473 ул.Л.Шмидта ВЛ 1001 ПС Велиж | 160 |  | 0.027 | 0.027
Велижский район | г.Велиж | Велижский | ЗТП-402 Школа ВЛ-1001 Велиж | 400 |  | 0.054 | 0.054
Велижский район | г.Велиж | Велижский | ЗТП-455 Госбанк ВЛ-1001 Велиж | 320 |  | 0.054 | 0.054
Велижский район | г.Велиж | Велижский | ЗТП-462 РПУ КХ ВЛ-1001 Велиж | 250 |  | 0.054 | 0.054
Велижский район | г.Велиж | Велижский | ЗТП-470 СПТУ ВЛ-1001 Велиж | 500 |  | 0.18 | 0.18
Велижский район | д.Комиссарево | Велижский | КТП-158 Комиссарево ВЛ 1006 ПС Ст.Село | 63 |  | 0.0495 | 0.0495
Велижский район | д.Конец | Велижский | КТП-159 Конец ВЛ 1006 ПС Ст.Село | 160 |  | 0.09 | 0.09
Велижский район | д. Крутое | Велижский | КТП-161 Крутое ВЛ 1006 ПС Ст.Село | 160 |  | 0.036 | 0.036
Велижский район | д.Крутое | Велижский | КТП-162 Крутое ВЛ 1006 ПС Ст.Село | 400 |  | 0.144 | 0.144
Велижский район | д.Осиновица | Велижский | КТП-167 Осиновица ВЛ 1006 ПС Ст.Село | 100 |  | 0.054 | 0.054
Велижский район | д.Конец | Велижский | КТП-272 Конец ВЛ 1006 ПС Ст.Село | 400 |  | 0.198 | 0.198
Велижский район | д.Крутое | Велижский | КТП-278 Крутое ВЛ 1006 ПС Ст.Село | 250 |  | 0.072 | 0.072
Велижский район | д. Осиновица | Велижский | КТПП-71 Осиновица ВЛ 1006 ПС Ст.Село | 400 |  | 0.225 | 0.225
Велижский район | д.Крутое | Велижский | ЗТП-284 Крутое ВЛ-1006 Ст.село | 650 |  | 0.36 | 0.36
Велижский район | 4 Заречье | Велижский | КТП-84 Заречье ВЛ 1001 ПС Ст.Село | 100 |  | 0.045 | 0.045
Велижский район | д.Курбатовщина | Велижский | КТП-145 Курбатовщина ВЛ 1001 ПС Ст.Село | 30 |  | 0 | 0
Велижский район | д.Цыганы | Велижский | КТП-146 Цыганы ВЛ 1001 ПС Ст.Село | 60 |  | 0.027 | 0.027
Велижский район | д.Ст.Село | Велижский | КТП-150 Ст.Село ВЛ 1001 ПС Ст.Село | 160 |  | 0.054 | 0.054
Велижский район | д.Ратьковина | Велижский | КТП-152 Ратьковина ВЛ 1001 ПС Ст.Село | 63 |  | 0.045 | 0.045
Велижский район |  | Велижский | КТП-153 Заречье ВЛ 1001 ПС Ст.Село | 400 |  | 0.225 | 0.225
Велижский район | д.Цыганы | Велижский | КТП-269 Цыганы ВЛ 1001 ПС Ст.Село | 20 |  | 0 | 0
Велижский район | д.Ст.Село | Велижский | КТП-294 Ст.Село ВЛ 1001 ПС Ст.Село | 250 |  | 0.09 | 0.09
Велижский район | д.Ст.Село | Велижский | КТП-304 Ст.Село ВЛ 1001 ПС Ст.Село | 400 |  | 0.306 | 0.306
Велижский район | д.Заречье | Велижский | ЗТП-311 Заречье ВЛ-1001 ПС Ст.Село | 800 |  | 0.54 | 0.54
Велижский район | д.М. Ржава | Велижский | КТП-123 М. Ржава ВЛ 1002 ПС Ст.Село | 60 |  | 0.018 | 0.018
Велижский район | д.Малые Коряки | Велижский | КТП-126 Малые Коряки ВЛ 1002 ПС Ст.Село | 60 |  | 0.027 | 0.027
Велижский район | д. Больши Коряки | Велижский | КТП-127 Больши Коряки ВЛ 1002 ПС Ст.Село | 160 |  | 0.054 | 0.054
Велижский район | д.Саксоны | Велижский | КТП-67 Саксоны ВЛ 1003 ПС Ст.Село | 40 |  | 0 | 0
Велижский район | д.Печенки | Велижский | КТП-288 Печенки ВЛ 1005 ПС Ст.Село | 400 |  | 0.36 | 0.36
Велижский район | д.Печенки | Велижский | КТП-101 Печенки ВЛ 1007 ПС Ст.Село | 160 |  | 0.144 | 0.144
Велижский район | д.Печенки | Велижский | КТП-133 Печенки ВЛ 1007 ПС Ст.Село | 250 |  | 0.135 | 0.135
Велижский район | д.Печенки | Велижский | КТП-134 Печенки ВЛ 1007 ПС Ст.Село | 100 |  | 0.027 | 0.027
Велижский район | д. Печенки | Велижский | КТП-135 Печенки ВЛ 1007 ПС Ст.Село | 63 |  | 0.027 | 0.027
Велижский район | д.М.Ржава | Велижский | КТП-138 Ржава ВЛ 1007 ПС Ст.Село | 60 |  | 0.018 | 0.018
Велижский район | д. Печенки | Велижский | КТП-281 Печенки ВЛ 1007 ПС Ст.Село | 160 |  | 0.054 | 0.054
Велижский район | д.Печенки | Велижский | КТП-287 Печенки ВЛ 1007 ПС Ст.Село | 60 |  | 0.018 | 0.018
Велижский район | д.Староселье | Велижский | КТП-179 Староселье ВЛ-1007 ПС Заозерье | 100 |  | 0.063 | 0.063
Велижский район | д.Хрипино | Велижский | ОТП-183 Хрипино ВЛ-1007 ПС Заозерье | 10 |  | 0 | 0
Велижский район | д.Шумилово | Велижский | КТП-188 Шумилово ВЛ-1007 ПС Заозерье | 100 |  | 0.036 | 0.036
Велижский район | д. Городище | Велижский | КТП-157 Городище ВЛ-1007 ПС Заозерье | 250 |  | 0.144 | 0.144
Велижский район | д.Кр Луг | Велижский | КТП-193 Кр Луг ВЛ-1005 ПС Заозерье | 30 |  | 0.027 | 0.027
Велижский район | д.Зубки | Велижский | КТП-189 Зубки ВЛ-1005 ПС Заозерье | 63 |  | 0.018 | 0.018
Велижский район | д.Березьково | Велижский | КТП-199 Березьково ВЛ-1005 Заозерье | 63 |  | 0.018 | 0.018
Велижский район | д. Ботаги | Велижский | КТП-196 Ботаги ВЛ-1005 Заозерье | 10 |  | 0.0045 | 0.0045
Велижский район | д. Зубки | Велижский | КТП-221 Зубки ВЛ-1005 ПС Заозерье | 160 |  | 0.09 | 0.09
Велижский район | д.Дор | Велижский | КТП-191 Дор ВЛ-1005 ПС Заозерье | 100 |  | 0.072 | 0.072
Велижский район | д.Васькино | Велижский | КТП-190 Васькино ВЛ-1005 ПС Заозерье | 30 |  | 0.009 | 0.009
Велижский район | д.Б Лука | Велижский | ОТП-198 Б Лука ВЛ-1005 ПС Заозерье | 10 |  | 0 | 0
Велижский район | д. Заозерье | Велижский | КТП-258 Заозерье ВЛ-1003 Заозерье | 160 |  | 0.054 | 0.054
Велижский район | д. Заозерье | Велижский | КТП-184 Заозерье ВЛ-1001 ПС Заозерье | 100 |  | 0.027 | 0.027
Велижский район | д.Заозерье | Велижский | КТП-185 Заозерье ВЛ-1001 ПС Заозерье | 250 |  | 0.135 | 0.135
Велижский район | д.Заозерье | Велижский | КТП-186 Заозерье ВЛ-1001 ПС Заозерье | 250 |  | 0.09 | 0.09
Велижский район | д.Заозерье | Велижский | КТП-316 Заозерье ВЛ-1001 ПС Заозерье | 160 |  | 0.054 | 0.054
Велижский район | д.Холм | Велижский | КТП-83Холм ВЛ 1002 ПС Беляево | 63 |  | 0.018 | 0.018
Велижский район | д.Сухие Ляды | Велижский | ОТП-85 Сухие Ляды ВЛ 1002 ПС Беляево | 10 |  | 0.009 | 0.009
Велижский район | д.Синяки | Велижский | ОТП-88 Синяки ВЛ 1002 ПС Беляево | 10 |  | 0.0045 | 0.0045
Велижский район | д. Шумилово | Велижский | КТП-89 Шумилово ВЛ 1002 ПС Беляево | 25 |  | 0.0045 | 0.0045
Велижский район | д.Дрозды | Велижский | КТП-90 Дрозды ВЛ 1002 ПС Беляево | 40 |  | 0.0315 | 0.0315
Велижский район | д.Мареница | Велижский | ОТП-91 Мареница ВЛ 1002 ПС Беляево | 10 |  | 0.0027 | 0.0027
Велижский район | д.Кашино | Велижский | КТП-94 Кашино ВЛ 1002 ПС Беляево | 60 |  | 0.045 | 0.045
Велижский район | д.Козье | Велижский | КТП-95 Козье ВЛ 1002 ПС Беляево | 40 |  | 0.0225 | 0.0225
Велижский район | д.Панфилово | Велижский | КТП-97 Панфилово ВЛ 1002 ПС Беляево | 63 |  | 0.027 | 0.027
Велижский район | д.Гордец | Велижский | ОТП-98 Гордец ВЛ 1002 ПС Беляево | 10 |  | 0.009 | 0.009
Велижский район | д.Красевичи | Велижский | КТП-100 Красевичи ВЛ 1002 ПС Беляево | 10 |  | 0.0045 | 0.0045
Велижский район | д.Дудино | Велижский | КТП-154 Дудино ВЛ 1002 ПС Беляево | 63 |  | 0.018 | 0.018
Велижский район | д.Шерьково | Велижский | КТП-261 Шерьково ВЛ 1002 ПС Беляево | 63 |  | 0.036 | 0.036
Велижский район | д.Беляево | Велижский | КТП-108 Беляево ВЛ 1001 ПС Беляево | 25 |  | 0.009 | 0.009
Велижский район | д.Беляево | Велижский | КТП-110 Беляево ВЛ 1001 ПС Беляево | 100 |  | 0.027 | 0.027
Велижский район | д. Беляево | Велижский | КТПП-289 Беляево ВЛ 1001 ПС Беляево | 400 |  | 0.144 | 0.144
Велижский район | д.Беляево | Велижский | КТПП-290 Беляево ВЛ 1001 ПС Беляево | 250 |  | 0.09 | 0.09
Велижский район | д.Беляево | Велижский | КТП-291 Беляево ВЛ 1001 ПС Беляево | 160 |  | 0.072 | 0.072
Велижский район | д.Беляево | Велижский | КТП-292 Беляево ВЛ 1001 ПС Беляево | 250 |  | 0.09 | 0.09
Велижский район | д.Орляки | Велижский | КТП-106 Орляки ВЛ 1004 ПС Беляево | 30 |  | 0.0225 | 0.0225
Велижский район | д.Лученки | Велижский | ОТП-112 Лученки ВЛ 1004 ПС Беляево | 10 |  | 0.0027 | 0.0027
Велижский район | д.Тарасенки | Велижский | КТП-113 Тарасенки ВЛ 1004 ПС Беляево | 25 |  | 0.0135 | 0.0135
Велижский район | д.Верховье | Велижский | КТП-115 Верховье ВЛ 1004 ПС Беляево | 60 |  | 0.018 | 0.018
Велижский район | д. Верховье | Велижский | КТП-117 Верховье ВЛ 1004 ПС Беляево | 63 |  | 0.027 | 0.027
Велижский район | д.Пустыньки | Велижский | КТП-118 Пустыньки ВЛ 1004 ПС Беляево | 10 |  | 0.0045 | 0.0045
Велижский район | д.Романы | Велижский | ОТП-119 Романы ВЛ 1004 ПС Беляево | 10 |  | 0.0027 | 0.0027
Велижский район | д.Сеньково | Велижский | КТП-121 Сеньково ВЛ 1004 ПС Беляево | 100 |  | 0.072 | 0.072
Велижский район | д.Гредяки | Велижский | КТП-285 Гредяки ВЛ 1004 ПС Беляево | 60 |  | 0.018 | 0.018
Велижский район | д.Дятлово | Велижский | МЖТП-111 Дятлово ВЛ 1004 Беляево | 63 |  | 0.045 | 0.045
Велижский район | д.Н.Секачи | Велижский | ОТП-104 Н.Секачи ВЛ 1003 ПС Беляево | 10 |  | 0 | 0
Велижский район | д.В.Секачи | Велижский | КТП-105 В.Секачи ВЛ 1003 ПС Беляево | 30 |  | 0.009 | 0.009
Велижский район | Нивы | Велижский | КТП-107 Нивы ВЛ 1003 ПС Беляево | 60 |  | 0.009 | 0.009
Велижский район | 5 Вязьмены | Велижский | КТП-165 Вязьмены ВЛ 1003 ПС Беляево | 60 |  | 0.045 | 0.045
Велижский район | д.Заречье | Велижский | ЗТП-312 д.Заречье ВЛ-1003 Беляево | 800 |  | 0.666 | 0.666
Велижский район | д.Кожеки | Велижский | КТП-46 Кожеки ВЛ 1005 ПС Логово | 250 |  | 0.144 | 0.144
Велижский район | д.Бабка | Велижский | КТП-47 Бабка ВЛ 1005 ПС Логово | 60 |  | 0.027 | 0.027
Велижский район | д. Бабка | Велижский | КТП-48 Бабка ВЛ 1005 ПС Логово | 250 |  | 0.135 | 0.135
Велижский район | д.Логово | Велижский | КТП-51 Логово ВЛ 1005 ПС Логово | 250 |  | 0.072 | 0.072
Велижский район | д.Логово | Велижский | КТП-52 Логово ВЛ 1005 ПС Логово | 100 |  | 0.018 | 0.018
Велижский район | д.Логово | Велижский | КТП-53 Логово ВЛ 1005 ПС Логово | 100 |  | 0.027 | 0.027
Велижский район | д.Дорожкино | Велижский | КТП-59 Дорожкино ВЛ 1005 ПС Логово | 40 |  | 0.027 | 0.027
Велижский район | д.Осиновка | Велижский | ОТП-60 Осиновка ВЛ 1005 ПС Логово | 10 |  | 0.009 | 0.009
Велижский район | д.Матюхи | Велижский | КТП-49 Матюхи ВЛ-1007 ПС Логово | 60 |  | 0.045 | 0.045
Велижский район | д.Логово | Велижский | КТП-266 Логово ВЛ-1007 ПС Логово | 400 |  | 0.225 | 0.225
Велижский район | д.Яхны | Велижский | КТП-41 Яхны ВЛ-1001 Логово | 100 |  | 0.018 | 0.018
Велижский район | д.Яхны | Велижский | КТП-283 Яхны ВЛ-1001 Логово | 250 |  | 0.09 | 0.09
Велижский район | д.Яхны | Велижский | КТП-243 Яхны ВЛ-1001 Логово | 250 |  | 0.09 | 0.09
Велижский район | д.Ситьково | Велижский | КТП-39 Ситьково ВЛ-1001 Логово | 100 |  | 0.018 | 0.018
Велижский район | д.Ситьково | Велижский | ТП 035 | 630 |  | 0.18 | 0.18
Велижский район | д.Ситьково | Велижский | КТП-38 Ситьково ВЛ-1001 Логово | 250 |  | 0.045 | 0.045
Велижский район | д.Ситьково | Велижский | КТП-34 Ситьково ВЛ-1001 Логово | 100 |  | 0.036 | 0.036
Велижский район | д.Ситьково | Велижский | КТП-33 д.Ситьково ВЛ-1001 Логово | 250 |  | 0.18 | 0.18
Велижский район | д.Ситьково | Велижский | КТП-301 д.Ситьково ВЛ-1001 Логово | 400 |  | 0.216 | 0.216
Велижский район | д.Ситьково | Велижский | КТП-37 д.Ситьково ВЛ-1001 Логово | 30 |  | 0 | 0
Велижский район | д.Ситьково | Велижский | КТПП-32 д.Ситьково ВЛ-1001 Логово | 630 |  | 0.18 | 0.18
Велижский район | д.Рябково | Велижский | КТП-42 Рябково ВЛ 1003 ПС Логово | 100 |  | 0.081 | 0.081
Велижский район | д.Маклок | Велижский | КТП-43 Маклок ВЛ 1003 ПС Логово | 30 |  | 0.009 | 0.009
Велижский район | д.Корени | Велижский | КТП-44 Корени ВЛ 1003 ПС Логово | 100 |  | 0.027 | 0.027
Велижский район | д.Логово | Велижский | КТП-54 Логово ВЛ 1002 ПС Логово | 400 |  | 0.216 | 0.216
Велижский район | д.Логово | Велижский | КТП-55 Логово ВЛ 1002 ПС Логово | 100 |  | 0.063 | 0.063
Велижский район | д.Логово | Велижский | КТП-56 Логово ВЛ 1002 ПС Логово | 400 |  | 0.135 | 0.135
Велижский район | д.Проявино | Велижский | КТП-57 Проявино ВЛ 1002 ПС Логово | 60 |  | 0.027 | 0.027
Велижский район | д.Логово | Велижский | КТП-271 Логово ВЛ 1002 ПС Логово | 630 |  | 0.477 | 0.477
Велижский район | д.Логово | Велижский | КТП-310 Логово ВЛ 1002 ПС Логово | 160 |  | 0.018 | 0.018
Велижский район | д.Селезни | Велижский | КТП-168 Селезни ВЛ 1001 ПС Селезни | 160 |  | 0.027 | 0.027
Велижский район | д. Селезни | Велижский | КТП-170 Селезни ВЛ 1001 ПС Селезни | 160 |  | 0.027 | 0.027
Велижский район | д.Селезни | Велижский | КТП-171 Селезни ВЛ 1001 ПС Селезни | 160 |  | 0.027 | 0.027
Велижский район | д.Подпояски | Велижский | КТП-172 Подпояски ВЛ 1001 ПС Селезни | 63 |  | 0.045 | 0.045
Велижский район | д.Селезни | Велижский | КТП-197 Селезни ВЛ 1001 ПС Селезни | 63 |  | 0.009 | 0.009
Велижский район | д.Селезни | Велижский | ЗТП-169 Селезни ВЛ-1001 Селезни | 250 |  | 0.09 | 0.09
Велижский район | д.Селезни | Велижский | КТП-166 Селезни ВЛ 1003 ПС Селезни | 60 |  | 0.009 | 0.009
Велижский район | д.Селезни | Велижский | КТП-200 Селезни ВЛ 1003 ПС Селезни | 250 |  | 0.045 | 0.045
Велижский район | д.Селезни | Велижский | КТПП-204 Селезни ВЛ 1003 ПС Селезни | 400 |  | 0.27 | 0.27
Велижский район | д.Селезни | Велижский | КТПП-205 Селезни ВЛ 1003 ПС Селезни | 630 |  | 0.144 | 0.144
Велижский район | д.Сертея | Велижский | КТП-206 Сертея ВЛ 1003 ПС Селезни | 40 |  | 0.0045 | 0.0045
Велижский район | д.Поймище | Велижский | КТП-207 Поймище ВЛ 1003 ПС Селезни | 40 |  | 0.027 | 0.027
Велижский район | д.Горяне | Велижский | КТП-208 Горяне ВЛ 1003 ПС Селезни | 20 |  | 0.0045 | 0.0045
Велижский район | д.Дорожкино | Велижский | ОТП-209 Дорожкино ВЛ 1003 ПС Селезни | 10 |  | 0 | 0
Велижский район | д.Селезни | Велижский | МЖТП-202 Селезни ВЛ 1003 Селезни | 160 |  | 0.054 | 0.054
Велижский район | д.Селезни | Велижский | КТП-211 Селезни ВЛ 1004 ПС Селезни | 400 |  | 0.225 | 0.225
Велижский район | д.Рудомые | Велижский | КТП-214 Рудомые ВЛ 1004 ПС Селезни | 100 |  | 0.063 | 0.063
Велижский район | д.Залюбище | Велижский | КТП-234 Залюбище ВЛ 1004 ПС Селезни | 63 |  | 0.018 | 0.018
Велижский район | д.Триково | Велижский | ОТП-236 Триково ВЛ 1004 ПС Селезни | 10 |  | 0.0045 | 0.0045
Велижский район | д.Гатчино | Велижский | КТП-237 Гатчино ВЛ 1004 ПС Селезни | 100 |  | 0.054 | 0.054
Велижский район | д.Залюбище | Велижский | КТП-296 Залюбище ВЛ 1004 ПС Селезни | 250 |  | 0.225 | 0.225
Велижский район | д.Погорелье | Велижский | КТП-256 Погорелье ВЛ 1004 ПС Селезни | 100 |  | 0.018 | 0.018
Велижский район | д.Бахтеи | Велижский | МЖТП-212 Бахтеи ВЛ 1004 Селезни | 60 |  | 0.027 | 0.027
Велижский район | д.Чепли | Велижский | ЗТП-302 Чепли ВЛ-1004 Селезни | 400 |  | 0.09 | 0.09
Велижский район | д.Городище | Велижский | КТП-93 Городище ВЛ 1002 ПС Селезни | 160 |  | 0.09 | 0.09
Велижский район | д.Рудня | Велижский | КТП-174 Рудня ВЛ 1002 ПС Селезни | 60 |  | 0.027 | 0.027
Велижский район | д.Заболонье | Велижский | КТП-175 Заболонье ВЛ 1002 ПС Селезни | 60 |  | 0.027 | 0.027
Велижский район | д.Панево | Велижский | КТП-176 Панево ВЛ 1002 ПС Селезни | 60 |  | 0.036 | 0.036
Велижский район | д.Городище | Велижский | КТП-177 Городище ВЛ 1002 ПС Селезни | 40 |  | 0.009 | 0.009
Велижский район | д.Селезни | Велижский | КТП-187 Селезни ВЛ 1002 ПС Селезни | 63 |  | 0.027 | 0.027
Велижский район | д.Селезни | Велижский | КТП-203 Селезни ВЛ 1002 ПС Селезни | 250 |  | 0.09 | 0.09
Велижский район | д.Болбаи | Велижский | КТП-240 Болбаи ВЛ 1002 ПС Селезни | 100 |  | 0.054 | 0.054
Велижский район | д.Шебино | Велижский | ОТП-241 Шебино ВЛ 1002 ПС Селезни | 10 |  | 0.009 | 0.009
Велижский район | д.Ильменка | Велижский | МЖТП-173 Ильменка ВЛ 1002 Селезни | 40 |  | 0.036 | 0.036
Смоленский | Миловидово | Смоленский | 1 | 63 |  | 0.0405 | 0.0405
Смоленский | Уфинья | Смоленский | 2 | 25 |  | 0.0225 | 0.0225
Смоленский | Боровая | Смоленский | 3 | 100 |  | 0.063 | 0.063
Смоленский | Глущенки | Смоленский | 5 | 250 |  | 0.036 | 0.036
Смоленский | Алтуховка | Смоленский | 6 | 160 |  | 0.0135 | 0.0135
Смоленский | Богородицкое | Смоленский | 8 | 400 |  | 0.135 | 0.135
Смоленский | п.Богородицкое | Смоленский | 9 | 160 |  | 0.0315 | 0.0315
Смоленский | Горяны | Смоленский | 10 | 160 |  | 0 | 0
Смоленский | М.Гора | Смоленский | 11 | 10 |  | 0.0063 | 0.0063
Смоленский | Высокое | Смоленский | 14 | 160 |  | 0.018 | 0.018
Смоленский | Селифоново | Смоленский | 16 | 100 |  | 0 | 0
Смоленский | Корюзино | Смоленский | 17 | 2x400 | 0.36 | 0.09 | 0.09
Смоленский | Бубново | Смоленский | 21 | 400 |  | 0.09 | 0.09
Смоленский | Лашутино | Смоленский | 22 | 50 |  | 0.0045 | 0.0045
Смоленский | Уколово | Смоленский | 24 | 100 |  | 0.036 | 0.036
Смоленский | Тычинино | Смоленский | 26 | 100 |  | 0.027 | 0.027
Смоленский | Гущино | Смоленский | 27 | 160 |  | 0.036 | 0.036
Смоленский | Боровики | Смоленский | 28 | 100 |  | 0.0225 | 0.0225
Смоленский | В.Доманичи | Смоленский | 29 | 25 |  | 0 | 0
Смоленский | Туринка | Смоленский | 31 | 160 |  | 0.018 | 0.018
Смоленский | П.Пригорское | Смоленский | 32 | 2х250 | 0.225 | 0.027 | 0.027
Смоленский | Я.Поляна | Смоленский | 33 | 160 |  | 0.0225 | 0.0225
Смоленский | Козловская шк. | Смоленский | 34 | 10 |  | 0.0063 | 0.0063
Смоленский | Митино | Смоленский | 39 | 100 |  | 0.0135 | 0.0135
Смоленский | Латошино | Смоленский | 41 | 100 |  | 0.036 | 0.036
Смоленский | Мокрятчино | Смоленский | 42 | 50 |  | 0.009 | 0.009
Смоленский | Ст.Синявино | Смоленский | 43 | 100 |  | 0.027 | 0.027
Смоленский | Козино | Смоленский | 45 | 100 |  | 0.027 | 0.027
Смоленский | Гречишино | Смоленский | 46 | 50 |  | 0.018 | 0.018
Смоленский | Синьково | Смоленский | 49 | 160 |  | 0.045 | 0.045
Смоленский | Синьково | Смоленский | 50 | 63 |  | 0.018 | 0.018
Смоленский | Столыбино | Смоленский | 51 | 100 |  | 0.018 | 0.018
Смоленский | Рогачево | Смоленский | 52 | 160 |  | 0.045 | 0.045
Смоленский | Рябцево | Смоленский | 55 | 60 |  | 0.009 | 0.009
Смоленский | Нагать А3С | Смоленский | 65 | 160 |  | 0.054 | 0.054
Смоленский | Цыбульники | Смоленский | 69 | 250 |  | 0 | 0
Смоленский | Ковалевка | Смоленский | 70 | 160 |  | 0.018 | 0.018
Смоленский | Томашовка | Смоленский | 71 | 100 |  | 0.018 | 0.018
Смоленский | Нагать | Смоленский | 72 | 160 |  | 0.018 | 0.018
Смоленский | Гедеоновка | Смоленский | 74 | 250 |  | 0.009 | 0.009
Смоленский | Усовщина | Смоленский | 77 | 63 |  | 0.027 | 0.027
Смоленский | П/л Тимуровец | Смоленский | 78 | 40 |  | 0.0135 | 0.0135
Смоленский | Сож | Смоленский | 79 | 160 |  | 0.09 | 0.09
Смоленский | Печерск | Смоленский | 95 | 180 |  | 0.0135 | 0.0135
Смоленский | Печерск | Смоленский | 96 | 250 |  | 0.027 | 0.027
Смоленский | П.Печерск | Смоленский | 97 | 400 |  | 0.045 | 0.045
Смоленский | Печерск | Смоленский | 98 | 400;630 | 0.36 | 0.135 | 0.135
Смоленский | Щеченки | Смоленский | 100 | 100 |  | 0 | 0
Смоленский | Печерск | Смоленский | 103 | 250 |  | 0.027 | 0.027
Смоленский | Печерск | Смоленский | 104 | 250 |  | 0 | 0
Смоленский | Ракитная -2 | Смоленский | 108 | 100 |  | 0.0045 | 0.0045
Смоленский | Нов.Батеки | Смоленский | 119 | 320 |  | 0 | 0
Смоленский | Нов.Батеки | Смоленский | 122 | 250 |  | 0.063 | 0.063
Смоленский | Нов.Батеки | Смоленский | 124 | 315 |  | 0 | 0
Смоленский | Нов.Батеки | Смоленский | 125 | 250 |  | 0.018 | 0.018
Смоленский | Б. станция | Смоленский | 127 | 160 |  | 0 | 0
Смоленский | Нов.Батеки | Смоленский | 132 | 160 |  | 0.009 | 0.009
Смоленский | Козьи Горы | Смоленский | 133 | 630;320 | 0.288 | 0.36 | 0.36
Смоленский | Борок | Смоленский | 145 | 250 |  | 0.0225 | 0.0225
Смоленский | СТ.Катынь | Смоленский | 147 | 100 |  | 0.0135 | 0.0135
Смоленский | Быльники | Смоленский | 148 | 100 |  | 0.018 | 0.018
Смоленский | Н.Печерск | Смоленский | 149 | 250 |  | 0.009 | 0.009
Смоленский | Лубня | Смоленский | 151 | 160 |  | 0.018 | 0.018
Смоленский | Нагать | Смоленский | 154 | 2х160 | 0.144 | 0.027 | 0.027
Смоленский | Н.Рясино | Смоленский | 155 | 100 |  | 0.009 | 0.009
Смоленский | Ракитня | Смоленский | 159 | 100 |  | 0.009 | 0.009
Смоленский | Ясенная дачи | Смоленский | 164 | 160 |  | 0.0135 | 0.0135
Смоленский | Быльники | Смоленский | 168 | 100 |  | 0 | 0
Смоленский | Боровая-2 | Смоленский | 170 | 160 |  | 0.009 | 0.009
Смоленский | Деменщина | Смоленский | 178 | 250 |  | 0.027 | 0.027
Смоленский | Щеченки | Смоленский | 180 | 160 |  | 0.0135 | 0.0135
Смоленский | Прудины | Смоленский | 181 | 63 |  | 0.0135 | 0.0135
Смоленский | Конюхово-Станички | Смоленский | 182 | 250 |  | 0.0135 | 0.0135
Смоленский | Миловидово | Смоленский | 184 | 250 |  | 0 | 0
Смоленский | Рай-дер. | Смоленский | 186 | 160 |  | 0.009 | 0.009
Смоленский | Шабаново | Смоленский | 188 | 160 |  | 0 | 0
Смоленский | СОЖ | Смоленский | 190 | 100 |  | 0.036 | 0.036
Смоленский | СОЖ | Смоленский | 191 | 100 |  | 0.036 | 0.036
Смоленский | Михновка | Смоленский | 194 | 250 |  | 0.018 | 0.018
Смоленский | Александровка | Смоленский | 198 | 250 |  | 0.009 | 0.009
Смоленский | Михновка | Смоленский | 199 | 160 |  | 0.018 | 0.018
Смоленский | Михновка | Смоленский | 200 | 100 |  | 0.0135 | 0.0135
Смоленский | Михновка | Смоленский | 201 | 250 |  | 0.027 | 0.027
Смоленский | Михновка | Смоленский | 202 | 160 |  | 0.018 | 0.018
Смоленский | Ясенная дачи | Смоленский | 204 | 160 |  | 0.018 | 0.018
Смоленский | Боровая | Смоленский | 205 | 400 |  | 0.0225 | 0.0225
Смоленский | Н.Боровая | Смоленский | 206 | 100 |  | 0.018 | 0.018
Смоленский | Дроветчино | Смоленский | 210 | 100 |  | 0 | 0
Смоленский | КР.Горка | Смоленский | 211 | 160 |  | 0.0315 | 0.0315
Смоленский | Шафорово | Смоленский | 212 | 10 |  | 0 | 0
Смоленский | Рожаново | Смоленский | 215 | 100 |  | 0.036 | 0.036
Смоленский | Воронино | Смоленский | 216 | 30 |  | 0.0135 | 0.0135
Смоленский | Турово | Смоленский | 217 | 30 |  | 0.0135 | 0.0135
Смоленский | Коробино-Понцово | Смоленский | 220 | 60 |  | 0.018 | 0.018
Смоленский | Загусенье | Смоленский | 221 | 30 |  | 0.0135 | 0.0135
Смоленский | Криснево | Смоленский | 222 | 10 |  | 0.0027 | 0.0027
Смоленский | Никулино | Смоленский | 223 | 10 |  | 0.0027 | 0.0027
Смоленский | Тверитино | Смоленский | 224 | 63 |  | 0.018 | 0.018
Смоленский | Лосево | Смоленский | 226 | 50 |  | 0.018 | 0.018
Смоленский | Светицы | Смоленский | 227 | 60 |  | 0.018 | 0.018
Смоленский | Велино | Смоленский | 228 | 30 |  | 0.0135 | 0.0135
Смоленский | Савенки | Смоленский | 229 | 40 |  | 0.018 | 0.018
Смоленский | Вонлярово | Смоленский | 231 | 50 |  | 0.018 | 0.018
Смоленский | Архиповка | Смоленский | 233 | 250 |  | 0.009 | 0.009
Смоленский | Новые Батеки | Смоленский | 234 | 100 |  | 0.009 | 0.009
Смоленский | Лясковка | Смоленский | 237 | 10 |  | 0.0027 | 0.0027
Смоленский | Исаково | Смоленский | 238 | 63 |  | 0.018 | 0.018
Смоленский | Фролы | Смоленский | 239 | 30 |  | 0.0135 | 0.0135
Смоленский | Зеньково | Смоленский | 240 | 160 |  | 0.036 | 0.036
Смоленский | Архиповка | Смоленский | 241 | 400 |  | 0.018 | 0.018
Смоленский | Ермаки | Смоленский | 242 | 630 |  | 0.09 | 0.09
Смоленский | Катынь | Смоленский | 243 | 250 |  | 0.0225 | 0.0225
Смоленский | катынь | Смоленский | 244 | 250 |  | 0.0225 | 0.0225
Смоленский | Школа | Смоленский | 245 | 100 |  | 0.0045 | 0.0045
Смоленский | Вонлярово | Смоленский | 246 | 30 |  | 0.0135 | 0.0135
Смоленский | Пос.Катынь | Смоленский | 248 | 160 |  | 0.009 | 0.009
Смоленский | Катынь | Смоленский | 249 | 250 |  | 0 | 0
Смоленский | охотбаза | Смоленский | 250 | 10 |  | 0.0027 | 0.0027
Смоленский | Будково | Смоленский | 251 | 10 |  | 0.0027 | 0.0027
Смоленский | Авторемзавод Катынь | Смоленский | 252 | 2х400 | 0.36 | 0.09 | 0.09
Смоленский | Синьково | Смоленский | 253 | 100 |  | 0.036 | 0.036
Смоленский | Михновка | Смоленский | 254 | 250 |  | 0.018 | 0.018
Смоленский | Вонлярово | Смоленский | 255 | 2х250 | 0.225 | 0.09 | 0.09
Смоленский | Вонлярово | Смоленский | 256 | 250 |  | 0.0135 | 0.0135
Смоленский | Жуково | Смоленский | 270 | 250 |  | 0.027 | 0.027
Смоленский | Тишино | Смоленский | 271 | 100 |  | 0.036 | 0.036
Смоленский | Тишино | Смоленский | 276 | 100 |  | 0.036 | 0.036
Смоленский | Мирское | Смоленский | 277 | 10 |  | 0.0027 | 0.0027
Смоленский | Ермаки | Смоленский | 278 | 100 |  | 0.036 | 0.036
Смоленский | Ромы | Смоленский | 279 | 30 |  | 0.0135 | 0.0135
Смоленский | СТ.Куприно | Смоленский | 280 | 10 |  | 0.0027 | 0.0027
Смоленский | Куприно | Смоленский | 281 | 60 |  | 0.018 | 0.018
Смоленский | Куприно | Смоленский | 282 | 60 |  | 0.018 | 0.018
Смоленский | Лодыжицы | Смоленский | 284 | 100 |  | 0.036 | 0.036
Смоленский | Сторожищи | Смоленский | 285 | 50 |  | 0 | 0
Смоленский | Анастасино | Смоленский | 286 | 250 |  | 0 | 0
Смоленский | Анастасино-себелево | Смоленский | 287 | 100 |  | 0 | 0
Смоленский | Анастасино ферма | Смоленский | 288 | 400 |  | 0.09 | 0.09
Смоленский | Скрипорово | Смоленский | 289 | 63 |  | 0 | 0
Смоленский | Круглики | Смоленский | 290 | 100 |  | 0.0225 | 0.0225
Смоленский | Купники | Смоленский | 291 | 160 |  | 0 | 0
Смоленский | Рясино | Смоленский | 292 | 100 |  | 0.009 | 0.009
Смоленский | Липуны | Смоленский | 294 | 100 |  | 0 | 0
Смоленский | Ст.Дивасы | Смоленский | 296 | 180 |  | 0.018 | 0.018
Смоленский | Дивасы | Смоленский | 297 | 160 |  | 0.018 | 0.018
Смоленский | Н.Дивасы | Смоленский | 298 | 100 |  | 0.009 | 0.009
Смоленский | Ильюшино | Смоленский | 300 | 160 |  | 0 | 0
Смоленский | Мощинки | Смоленский | 307 | 400 |  | 0.0315 | 0.0315
Смоленский | Хлыстовка | Смоленский | 308 | 63 |  | 0.018 | 0.018
Смоленский | Щитники | Смоленский | 310 | 63 |  | 0.018 | 0.018
Смоленский | Лентьево | Смоленский | 311 | 100 |  | 0.036 | 0.036
Смоленский | Пенеснарь | Смоленский | 312 | 250 |  | 0.0135 | 0.0135
Смоленский | Дубровка | Смоленский | 313 | 60 |  | 0.018 | 0.018
Смоленский | Иловка | Смоленский | 314 | 100 |  | 0.036 | 0.036
Смоленский | Захарино | Смоленский | 315 | 100 |  | 0.036 | 0.036
Смоленский | Дубровка | Смоленский | 316 | 100 |  | 0.036 | 0.036
Смоленский | Ивахово | Смоленский | 317 | 30 |  | 0.0135 | 0.0135
Смоленский | Зыколино | Смоленский | 318 | 100 |  | 0.036 | 0.036
Смоленский | Ст.Корявино | Смоленский | 319 | 10 |  | 0.0027 | 0.0027
Смоленский | Рязаново | Смоленский | 320 | 40 |  | 0.018 | 0.018
Смоленский | Корохоткино | Смоленский | 332 | 400 |  | 0.045 | 0.045
Смоленский | Быльники | Смоленский | 333 | 63 |  | 0 | 0
Смоленский | Никольское | Смоленский | 335 | 100 |  | 0.0135 | 0.0135
Смоленский | Жуково-КЗС | Смоленский | 336 | 400 |  | 0.09 | 0.09
Смоленский | Козырево | Смоленский | 337 | 30 |  | 0 | 0
Смоленский | Семиречье | Смоленский | 338 | 100 |  | 0 | 0
Смоленский | Замошье | Смоленский | 339 | 160 |  | 0.009 | 0.009
Смоленский | Дороветчино-3 | Смоленский | 340 | 160 |  | 0.0135 | 0.0135
Смоленский | Стабна | Смоленский | 341 | 250 |  | 0 | 0
Смоленский | Жуково | Смоленский | 342 | 100 |  | 0 | 0
Смоленский | Жуково | Смоленский | 343 | 160 |  | 0 | 0
Смоленский | Жуково | Смоленский | 344 | 160 |  | 0 | 0
Смоленский | Жуково | Смоленский | 345 | 160 |  | 0.009 | 0.009
Смоленский | Покорное | Смоленский | 346 | 400 |  | 0.018 | 0.018
Смоленский | Жуково | Смоленский | 347 | 400 |  | 0.0315 | 0.0315
Смоленский | Заборье | Смоленский | 348 | 30 |  | 0.0135 | 0.0135
Смоленский | Близнаки | Смоленский | 349 | 100 |  | 0.0135 | 0.0135
Смоленский | суходол | Смоленский | 350 | 630 |  | 0.18 | 0.18
Смоленский | КРС Магалинщина | Смоленский | 354 | 160 |  | 0.036 | 0.036
Смоленский | КРС Магалинщина | Смоленский | 355 | 400 |  | 0.09 | 0.09
Смоленский | КРС Магалинщина | Смоленский | 356 | 400 |  | 0.09 | 0.09
Смоленский | Пискариха | Смоленский | 359 | 160 |  | 0.027 | 0.027
Смоленский | Магалинщина | Смоленский | 360 | 160 |  | 0.027 | 0.027
Смоленский | Магалинщина | Смоленский | 361 | 250 |  | 0.027 | 0.027
Смоленский | Магалинщина | Смоленский | 362 | 2x400 | 0.36 | 0.135 | 0.135
Смоленский | Плембаза | Смоленский | 364 | 100 |  | 0.036 | 0.036
Смоленский | Лекезино | Смоленский | 367 | 63 |  | 0.018 | 0.018
Смоленский | Рогачево | Смоленский | 368 | 60 |  | 0.018 | 0.018
Смоленский | Рогачево | Смоленский | 369 | 30 |  | 0.0135 | 0.0135
Смоленский | Пенеснарь | Смоленский | 373 | 63 |  | 0.018 | 0.018
Смоленский | Суходол | Смоленский | 376 | 40 |  | 0.018 | 0.018
Смоленский | Суходол | Смоленский | 377 | 2х400 | 0.36 | 0.18 | 0.18
Смоленский | Синьково | Смоленский | 378 | 630 |  | 0.18 | 0.18
Смоленский | Синьково | Смоленский | 379 | 250 |  | 0 | 0
Смоленский | Синьково | Смоленский | 380 | 2Х400 | 0.36 | 0.09 | 0.09
Смоленский | Михновка-2 | Смоленский | 383 | 400 |  | 0.0495 | 0.0495
Смоленский | Рябцево | Смоленский | 385 | 250 |  | 0.045 | 0.045
Смоленский | Рябцево | Смоленский | 387 | 150 |  | 0.018 | 0.018
Смоленский | Рябцево | Смоленский | 388 | 250 |  | 0.0225 | 0.0225
Смоленский | Боровая | Смоленский | 389 | 63 |  | 0.018 | 0.018
Смоленский | Заборье | Смоленский | 390 | 100 |  | 0.018 | 0.018
Смоленский | Н.Немыкари | Смоленский | 392 | 63 |  | 0.0225 | 0.0225
Смоленский | В.Немыкари | Смоленский | 393 | 60 |  | 0.018 | 0.018
Смоленский | Авдотьино | Смоленский | 394 | 30 |  | 0.0135 | 0.0135
Смоленский | Кореневщина | Смоленский | 396 | 63 |  | 0 | 0
Смоленский | Кучино | Смоленский | 398 | 10 |  | 0.0225 | 0.0225
Смоленский | Белоручье | Смоленский | 400 | 160 |  | 0.018 | 0.018
Смоленский | Кощино | Смоленский | 401 | 63 |  | 0.018 | 0.018
Смоленский | Замятлино | Смоленский | 404 | 100 |  | 0.0225 | 0.0225
Смоленский | Горяны | Смоленский | 406 | 40 |  | 0.018 | 0.018
Смоленский | Кощино | Смоленский | 407 | 250 |  | 0.018 | 0.018
Смоленский | Кощино | Смоленский | 408 | 250 |  | 0.018 | 0.018
Смоленский | Кощино | Смоленский | 409 | 250 |  | 0.018 | 0.018
Смоленский | Горяны | Смоленский | 410 | 63 |  | 0.018 | 0.018
Смоленский | Гевино | Смоленский | 411 | 100 |  | 0.018 | 0.018
Смоленский | Яново | Смоленский | 412 | 100 |  | 0.018 | 0.018
Смоленский | Муравщина | Смоленский | 413 | 63 |  | 0 | 0
Смоленский | Борешино | Смоленский | 416 | 100 |  | 0.009 | 0.009
Смоленский | Дрожжино | Смоленский | 417 | 60 |  | 0.018 | 0.018
Смоленский | Талашкино | Смоленский | 418 | 2Х400 | 0.36 | 0.045 | 0.045
Смоленский | Талашкино | Смоленский | 419 | 630 |  | 0.09 | 0.09
Смоленский | Сельпо | Смоленский | 420 | 400 |  | 0.045 | 0.045
Смоленский | Немчино | Смоленский | 421 | 40 |  | 0.0045 | 0.0045
Смоленский | Талашкино | Смоленский | 423 | 100 |  | 0.0135 | 0.0135
Смоленский | Сумарково | Смоленский | 425 | 60 |  | 0 | 0
Смоленский | Талашкино | Смоленский | 426 | 60 |  | 0 | 0
Смоленский | Талашкино | Смоленский | 428 | 400 |  | 0.027 | 0.027
Смоленский | Талашкино | Смоленский | 429 | 100 |  | 0 | 0
Смоленский | Хохлово | Смоленский | 433 | 100 |  | 0.009 | 0.009
Смоленский | Исаково | Смоленский | 434 | 50 |  | 0.018 | 0.018
Смоленский | Мощинки | Смоленский | 438 | 250 |  | 0.018 | 0.018
Смоленский | Остров | Смоленский | 439 | 63 |  | 0.009 | 0.009
Смоленский | Раздорово | Смоленский | 440 | 63 |  | 0.009 | 0.009
Смоленский | Борщевка | Смоленский | 443 | 100 |  | 0.036 | 0.036
Смоленский | Знаменка | Смоленский | 444 | 100 |  | 0.009 | 0.009
Смоленский | Лубня-Софьино | Смоленский | 446 | 100 |  | 0.0135 | 0.0135
Смоленский | Лубня | Смоленский | 448 | 160 |  | 0.018 | 0.018
Смоленский | Буценино | Смоленский | 452 | 100 |  | 0.036 | 0.036
Смоленский | Лубня | Смоленский | 454 | 400 |  | 0.09 | 0.09
Смоленский | Кушлянщина | Смоленский | 455 | 60 |  | 0.018 | 0.018
Смоленский | Гмыри | Смоленский | 456 | 30 |  | 0.009 | 0.009
Смоленский | Лубня | Смоленский | 458 | 160 |  | 0.018 | 0.018
Смоленский | Лубня | Смоленский | 460 | 250 |  | 0.018 | 0.018
Смоленский | Хохлово | Смоленский | 462 | 630 |  | 0.18 | 0.18
Смоленский | Хохлово | Смоленский | 463 | 250 |  | 0.0225 | 0.0225
Смоленский | Хохлово | Смоленский | 464 | 160 |  | 0.018 | 0.018
Смоленский | Рязаново | Смоленский | 465 | 30 |  | 0 | 0
Смоленский | Лоево | Смоленский | 466 | 63 |  | 0.009 | 0.009
Смоленский | Новоселье | Смоленский | 467 | 100 |  | 0.018 | 0.018
Смоленский | Перховичи | Смоленский | 468 | 10 |  | 0.0027 | 0.0027
Смоленский | Подклетное | Смоленский | 469 | 30 |  | 0.0135 | 0.0135
Смоленский | Вербилово-Уфинья | Смоленский | 470 | 100 |  | 0.009 | 0.009
Смоленский | Корытня | Смоленский | 471 | 250 |  | 0.0225 | 0.0225
Смоленский | Хохлово | Смоленский | 474 | 250 |  | 0.027 | 0.027
Смоленский | Слизнево-Луговцы | Смоленский | 475 | 30 |  | 0.0135 | 0.0135
Смоленский | Шпаки | Смоленский | 476 | 50 |  | 0.018 | 0.018
Смоленский | Гороховка | Смоленский | 477 | 25 |  | 0.009 | 0.009
Смоленский | Фролы | Смоленский | 478 | 40 |  | 0.009 | 0.009
Смоленский | Чекулино | Смоленский | 479 | 100 |  | 0 | 0
Смоленский | Уфинья | Смоленский | 480 | 100 |  | 0 | 0
Смоленский | Чекулино | Смоленский | 481 | 400 |  | 0.036 | 0.036
Смоленский | ООО "Скок" | Смоленский | 482 | 63 |  | 0.018 | 0.018
Смоленский | Катынь-Покровское | Смоленский | 483 | 60 |  | 0.0135 | 0.0135
Смоленский | Каминщина | Смоленский | 484 | 63 |  | 0.018 | 0.018
Смоленский | Демидовка | Смоленский | 485 | 100 |  | 0.027 | 0.027
Смоленский | Демидовка | Смоленский | 486 | 63 |  | 0.018 | 0.018
Смоленский | Сушковщина | Смоленский | 487 | 60 |  | 0.018 | 0.018
Смоленский | Жаковка | Смоленский | 488 | 30 |  | 0.0135 | 0.0135
Смоленский | Радкевщина | Смоленский | 490 | 250 |  | 0.0315 | 0.0315
Смоленский | Русилово | Смоленский | 491 | 160 |  | 0.036 | 0.036
Смоленский | Русилово | Смоленский | 492 | 160 |  | 0.036 | 0.036
Смоленский | Русилово | Смоленский | 493 | 250 |  | 0.018 | 0.018
Смоленский | Бублеевщина | Смоленский | 495 | 30 |  | 0.0135 | 0.0135
Смоленский | Демидово | Смоленский | 497 | 100 |  | 0.036 | 0.036
Смоленский | Русилово | Смоленский | 498 | 63 |  | 0.018 | 0.018
Смоленский | Жарнево | Смоленский | 499 | 30 |  | 0.0135 | 0.0135
Смоленский | Тягловщина | Смоленский | 500 | 10 |  | 0.0027 | 0.0027
Смоленский | Лохтеево | Смоленский | 504 | 100 |  | 0.036 | 0.036
Смоленский | Теличено | Смоленский | 505 | 100 |  | 0.036 | 0.036
Смоленский | Басино | Смоленский | 506 | 100 |  | 0.036 | 0.036
Смоленский | Крестовка | Смоленский | 507 | 30 |  | 0.0135 | 0.0135
Смоленский | Юрошки | Смоленский | 508 | 25 |  | 0.009 | 0.009
Смоленский | Яново | Смоленский | 509 | 100 |  | 0.036 | 0.036
Смоленский | Юрчаги | Смоленский | 510 | 100 |  | 0.036 | 0.036
Смоленский | Санники | Смоленский | 512 | 400 |  | 0.27 | 0.27
Смоленский | Санники | Смоленский | 513 | 100 |  | 0.036 | 0.036
Смоленский | Шихово | Смоленский | 514 | 100 |  | 0.036 | 0.036
Смоленский | Глухово | Смоленский | 515 | 100 |  | 0.036 | 0.036
Смоленский | СОТ"Лучинка" | Смоленский | 517 | 250 |  | 0.045 | 0.045
Смоленский | Упокой | Смоленский | 518 | 100 |  | 0.036 | 0.036
Смоленский | Герчики | Смоленский | 520 | 250 |  | 0.054 | 0.054
Смоленский | Никитино | Смоленский | 522 | 10 |  | 0.0027 | 0.0027
Смоленский | Лаптево | Смоленский | 523 | 100 |  | 0.036 | 0.036
Смоленский | Лаптево | Смоленский | 524 | 100 |  | 0.036 | 0.036
Смоленский | Копанка | Смоленский | 526 | 100 |  | 0.036 | 0.036
Смоленский | Муханино | Смоленский | 527 | 60 |  | 0.018 | 0.018
Смоленский | Рябцево | Смоленский | 528 | 100 |  | 0 | 0
Смоленский | Семенково | Смоленский | 529 | 400 |  | 0.09 | 0.09
Смоленский | Рябцево | Смоленский | 530 | 63 |  | 0 | 0
Смоленский | Семенково | Смоленский | 532 | 160 |  | 0.036 | 0.036
Смоленский | Моготово | Смоленский | 533 | 160 |  | 0.036 | 0.036
Смоленский | Н.Батеки-пос. | Смоленский | 536 | 200 |  | 0 | 0
Смоленский | Санники | Смоленский | 538 | 100 |  | 0.036 | 0.036
Смоленский | Гринево | Смоленский | 540 | 100 |  | 0 | 0
Смоленский | Миловидово | Смоленский | 546 | 160 |  | 0 | 0
Смоленский | АЗС | Смоленский | 551 | 30 |  | 0 | 0
Смоленский | Пос.Катынь | Смоленский | 552 | 250 |  | 0 | 0
Смоленский | Кощино | Смоленский | 553 | 160 |  | 0.036 | 0.036
Смоленский | Кощино | Смоленский | 554 | 100 |  | 0 | 0
Смоленский | Суходол | Смоленский | 558 | 160 |  | 0.036 | 0.036
Смоленский | Жуково | Смоленский | 559 | 400 |  | 0 | 0
Смоленский | Кощино | Смоленский | 560 | 160 |  | 0.036 | 0.036
Смоленский | Санники | Смоленский | 561 | 160 |  | 0.036 | 0.036
Смоленский | Стабна | Смоленский | 563 | 63 |  | 0 | 0
Смоленский | Мощинки | Смоленский | 578 | 400 |  | 0.0315 | 0.0315
Смоленский | Зубовщина | Смоленский | 583 | 250 |  | 0.108 | 0.108
Смоленский | Дивасы | Смоленский | 584 | 100 |  | 0 | 0
Смоленский | Богородицкое-1 | Смоленский | 585 | 160 |  | 0.036 | 0.036
Смоленский | Гедеоновка | Смоленский | 588 | 100 |  | 0.036 | 0.036
Смоленский | Архиповка | Смоленский | 589 | 250 |  | 0.0315 | 0.0315
Смоленский | Рагулино | Смоленский | 590 | 100 |  | 0 | 0
Смоленский | Н.Синявино | Смоленский | 592 | 50 |  | 0.018 | 0.018
Смоленский | Русилово | Смоленский | 602 | 400 |  | 0.315 | 0.315
Смоленский | Глущенки-2 | Смоленский | 604 | 160 |  | 0 | 0
Смоленский | Сибилёво | Смоленский | 605 | 100 |  | 0 | 0
Смоленский | Кореневщина | Смоленский | 606 | 40 |  | 0 | 0
Смоленский | Селезневщина | Смоленский | 608 | 100 |  | 0.036 | 0.036
Смоленский | Печерск | Смоленский | 609 | 2х400 | 0.36 | 0.054 | 0.054
Смоленский | Рожаново | Смоленский | 618 | 400 |  | 0.27 | 0.27
Смоленский | Вонлярово | Смоленский | 619 | 100 |  | 0.036 | 0.036
Смоленский | Козино | Смоленский | 620 | 400 |  | 0.009 | 0.009
Смоленский | Рай | Смоленский | 622 | 160 |  | 0 | 0
Смоленский | Талашкино | Смоленский | 623 | 250 |  | 0 | 0
Смоленский | Катынь | Смоленский | 624 | 400 |  | 0.0315 | 0.0315
Смоленский | Кощино | Смоленский | 626 | 2х630 | 0.567 | 0.18 | 0.18
Смоленский | Кощино | Смоленский | 627 | 2х400 | 0.36 | 0 | 0
Смоленский | Архиповка | Смоленский | 630 | 400 |  | 0.18 | 0.18
Смоленский | Кощино | Смоленский | 631 | 2х400 | 0.36 | 0.135 | 0.135
Смоленский | Жуково | Смоленский | 643 | 160 |  | 0.036 | 0.036
Смоленский | Миловидово | Смоленский | 646 | 2х400 | 0.36 | 0 | 0
Смоленский | Синьково | Смоленский | 652 | 160 |  | 0.036 | 0.036
Смоленский | Бобыри | Смоленский | 654 | 250 |  | 0 | 0
Смоленский | Кощино | Смоленский | 655 | 2Х630 | 0.567 | 0 | 0
Смоленский | Кощино | Смоленский | 656 | 400 |  | 0 | 0
Смоленский | Кощино | Смоленский | 657 | 400 |  | 0 | 0
Смоленский | Русилово | Смоленский | 667 | 160 |  | 0.036 | 0.036
Смоленский | Талашкино | Смоленский | 672 | 160 |  | 0 | 0
Смоленский | Семенково | Смоленский | 673 | 63 |  | 0.018 | 0.018
Смоленский | Семенково | Смоленский | 675 | 160 |  | 0.036 | 0.036
Смоленский | Бобыри | Смоленский | 679 | 2х400 | 0.36 | 0 | 0
Смоленский | Кощино | Смоленский | 684 | 400 |  | 0 | 0
Смоленский | СТ Монтажник | Смоленский | 689 | 250 |  | 0.027 | 0.027
Смоленский | Кощино | Смоленский | 696 | 400 |  | 0 | 0
Смоленский | Кощино | Смоленский | 697 | 400 |  | 0.045 | 0.045
Смоленский | Н.Батеки | Смоленский | 701 | 160 |  | 0 | 0
Смоленский | Рябцево | Смоленский | 704 | 63 |  | 0 | 0
Смоленский | Катынь | Смоленский | 710 | 160 |  | 0 | 0
Смоленский | Цыбульники | Смоленский | 714 | 160 |  | 0 | 0
Смоленский | Бубново | Смоленский | 719 | 400 |  | 0.072 | 0.072
Смоленский | Михновка | Смоленский | 721 | 160 |  | 0 | 0
Смоленский | Очетово | Смоленский | 723 | 63 |  | 0 | 0
Смоленский | Пашковщина | Смоленский | 725 | 250 |  | 0 | 0
Смоленский | Чекулино | Смоленский | 726 | 100 |  | 0 | 0
Смоленский | Лубня | Смоленский | 741 | 160 |  | 0 | 0
Смоленский | Чекулино | Смоленский | 744 | 250 |  | 0 | 0
Смоленский | Купники | Смоленский | 754 | 63 |  | 0 | 0
Смоленский | п.Богородицкое | Смоленский | 760 | 160 |  | 0.036 | 0.036
Смоленский | Михновка | Смоленский | 761 | 160 |  | 0 | 0
Смоленский | Дубровка | Смоленский | 770 | 100 |  | 0.036 | 0.036
Смоленский | Вонлярово | Смоленский | 773 | 160 |  | 0.036 | 0.036
Смоленский | Уфинья | Смоленский | 774 | 160 |  | 0 | 0
Смоленский | Онохово | Смоленский | 776 | 160 |  | 0.027 | 0.027
Смоленский | Алексино | Смоленский | 779 | 160 |  | 0 | 0
Смоленский | Демидовка | Смоленский | 781 | 30 |  | 0.0135 | 0.0135
Смоленский | Рай-дачи | Смоленский | 786 | 400 |  | 0 | 0
Смоленский | Быльники-3 | Смоленский | 791 | 630 |  | 0 | 0
Смоленский | Жуково | Смоленский | 800 | 63 |  | 0 | 0
Смоленский | Хохлово | Смоленский | 803 | 100 |  | 0.018 | 0.018
Смоленский | Сыр-липки-1 | Смоленский | 804 | 160 |  | 0.036 | 0.036
Смоленский | Сыр-липки-2 | Смоленский | 805 | 250 |  | 0.0315 | 0.0315
Смоленский | Сыр-липки | Смоленский | 806 | 400 |  | 0.18 | 0.18
Смоленский | Спас-липки | Смоленский | 807 | 60 |  | 0.018 | 0.018
Смоленский | Фефелово | Смоленский | 808 | 60 |  | 0.018 | 0.018
Смоленский | Холковичи | Смоленский | 809 | 30 |  | 0.0135 | 0.0135
Смоленский | Сыр-липки | Смоленский | 810 | 250 |  | 0.0315 | 0.0315
Смоленский | Мазальцево1 | Смоленский | 814 | 160 |  | 0.036 | 0.036
Смоленский | Мазальцево | Смоленский | 815 | 63 |  | 0.018 | 0.018
Смоленский | Мазальцево | Смоленский | 816 | 160 |  | 0.036 | 0.036
Смоленский | Мазальцево 2 | Смоленский | 817 | 250 |  | 0.0315 | 0.0315
Смоленский | Мазальцево 4 | Смоленский | 818 | 250 |  | 0.0315 | 0.0315
Смоленский | Мазальцево 3 | Смоленский | 819 | 160 |  | 0.036 | 0.036
Смоленский | Мазальцево | Смоленский | 820 | 63 |  | 0.018 | 0.018
Смоленский | Мазальцево | Смоленский | 821 | 250 |  | 0.0315 | 0.0315
Смоленский | Лаврово | Смоленский | 822 | 10 |  | 0.0027 | 0.0027
Смоленский | Юшено | Смоленский | 823 | 30 |  | 0.0135 | 0.0135
Смоленский | Телехи | Смоленский | 824 | 100 |  | 0.036 | 0.036
Смоленский | Смугулино | Смоленский | 825 | 63 |  | 0.018 | 0.018
Смоленский | Новая деревня | Смоленский | 826 | 60 |  | 0.018 | 0.018
Смоленский | Новое карявино | Смоленский | 827 | 25 |  | 0.009 | 0.009
Смоленский | Перфилово | Смоленский | 830 | 20 |  | 0.0063 | 0.0063
Смоленский | Понаского | Смоленский | 831 | 30 |  | 0.0135 | 0.0135
Смоленский | Ковши | Смоленский | 832 | 63 |  | 0.018 | 0.018
Смоленский | Ковши | Смоленский | 834 | 40 |  | 0.018 | 0.018
Смоленский | Подснежники | Смоленский | 835 | 160 |  | 0.0315 | 0.0315
Смоленский | Софьино | Смоленский | 836 | 160 |  | 0.018 | 0.018
Смоленский | Ясенная | Смоленский | 837 | 100 |  | 0.018 | 0.018
Смоленский | Станички | Смоленский | 838 | 160 |  | 0.018 | 0.018
Смоленский | Стабна | Смоленский | 839 | 63 |  | 0.018 | 0.018
Смоленский | Яново | Смоленский | 846 | 160 |  | 0.036 | 0.036
Смоленский | Корюзино | Смоленский | 847 | 100 |  | 0.036 | 0.036
Смоленский | Миловидово | Смоленский | 848 | 100 |  | 0.018 | 0.018
Смоленский | Михновка | Смоленский | 849 | 160 |  | 0.018 | 0.018
Смоленский | Горяны СО | Смоленский | 850 | 160 |  | 0.036 | 0.036
Смоленский | Щитники | Смоленский | 851 | 40 |  | 0.018 | 0.018
Смоленский | Дороветчино-4 | Смоленский | 852 | 250 |  | 0.045 | 0.045
Смоленский | Зубовщина-церковь | Смоленский | 855 | 160 |  | 0.036 | 0.036
Смоленский | Природа СО | Смоленский | 856 | 63 |  | 0.018 | 0.018
Смоленский | Телеши | Смоленский | 860 | 40 |  | 0.018 | 0.018
Смоленский | Быльники-4 | Смоленский | 862 | 63 |  | 0.018 | 0.018
Смоленский | Миловидово-2 | Смоленский | 863 | 100 |  | 0.018 | 0.018
Смоленский | Подснежники | Смоленский | 865 | 63 |  | 0.018 | 0.018
Смоленский | Сибилёва-2 | Смоленский | 866 | 63 |  | 0.018 | 0.018
Смоленский | Нагать | Смоленский | 867 | 63 |  | 0.018 | 0.018
Смоленский | Глущенки | Смоленский | 868 | 160 |  | 0.045 | 0.045
Смоленский | Шабаново | Смоленский | 871 | 100 |  | 0.018 | 0.018
Смоленский | Гедеоновка | Смоленский | 872 | 40 |  | 0.018 | 0.018
Смоленский | СТ Тонус | Смоленский | 876 | 63 |  | 0.018 | 0.018
Смоленский | Бочаровщина | Смоленский | 880 | 25 |  | 0.009 | 0.009
Смоленский | Зубовщина | Смоленский | 883 | 100 |  | 0.036 | 0.036
Смоленский | Боровая | Смоленский | 885 | 250 |  | 0.018 | 0.018
Смоленский | Пасово | Смоленский | 891 | 40 |  | 0.018 | 0.018
Смоленский | СТ Строитель | Смоленский | 897 | 40 |  | 0.018 | 0.018
Смоленский | Н. Гринёво | Смоленский | 898 | 63 |  | 0.018 | 0.018
Смоленский | Борок Дачи | Смоленский | 899 | 630 |  | 0.45 | 0.45
Смоленский | Лекезино | Смоленский | 902 | 25 |  | 0.009 | 0.009
Смоленский | Изумрудный город | Смоленский | 903 | 160 |  | 0.045 | 0.045
Смоленский | Природа | Смоленский | 904 | 63 |  | 0.018 | 0.018
Смоленский | СТ ХБК | Смоленский | 907 | 400 |  | 0.0405 | 0.0405
Смоленский | Лубня | Смоленский | 911 | 25 |  | 0.009 | 0.009
Смоленский | Хохлово | Смоленский | 912 | 63 |  | 0.018 | 0.018
Смоленский | Катынь | Смоленский | 918 | 63 |  | 0.018 | 0.018
Смоленский | Заборье | Смоленский | 919 | 63 |  | 0.018 | 0.018
Смоленский | Гедеоновка | Смоленский | 920 | 63 |  | 0.018 | 0.018
Смоленский | Алексино | Смоленский | 921 | 63 |  | 0.0135 | 0.0135
Смоленский | Хохлово | Смоленский | 922 | 250 |  | 0.09 | 0.09
Смоленский | Упокой | Смоленский | 924 | 63 |  | 0.018 | 0.018
Смоленский | Бубново | Смоленский | 925 | 63 |  | 0.018 | 0.018
Смоленский | Демидовка | Смоленский | 927 | 40 |  | 0.018 | 0.018
Смоленский | Радкевщина | Смоленский | 928 | 63 |  | 0.027 | 0.027
Смоленский | Станички | Смоленский | 929 | 40 |  | 0.018 | 0.018
Смоленский | Станички | Смоленский | 931 | 40 |  | 0.018 | 0.018
Смоленский | Катынь | Смоленский | 933 | 160 |  | 0.036 | 0.036
Смоленский | Рязаново-2 | Смоленский | 934 | 40 |  | 0.018 | 0.018
Смоленский | Ясенная | Смоленский | 935 | 40 |  | 0.018 | 0.018
Смоленский | Шабаново 2 | Смоленский | 936 | 63 |  | 0.018 | 0.018
Смоленский район | д. Алфимово | Смоленский | 1003 | 60 |  | 0.018 | 0.018
Смоленский район | д. Лакисы | Смоленский | 1004 | 20 |  | 0.0063 | 0.0063
Смоленский район | д. Шалатони | Смоленский | 1005 | 10 |  | 0.0027 | 0.0027
Смоленский район | Каспля-студентческая | Смоленский | 1006 | 25 |  | 0.009 | 0.009
Смоленский район | д. Зубари | Смоленский | 1007 | 30 |  | 0.0135 | 0.0135
Смоленский район | Каспля-Чапаева | Смоленский | 1008 | 100 |  | 0.036 | 0.036
Смоленский район | Шилы-2 | Смоленский | 1009 | 32 |  | 0.0135 | 0.0135
Смоленский район | Андреево-2 | Смоленский | 1011 | 10 |  | 0.0027 | 0.0027
Смоленский район | Бабны-1 | Смоленский | 1012 | 100 |  | 0.036 | 0.036
Смоленский район | Бабны-3 | Смоленский | 1014 | 250 |  | 0.09 | 0.09
Смоленский район | д. Баркашни | Смоленский | 1015 | 10 |  | 0.0027 | 0.0027
Смоленский район | д. Ласени | Смоленский | 1016 | 100 |  | 0.036 | 0.036
Смоленский район | д. Белодедово | Смоленский | 1018 | 40 |  | 0.018 | 0.018
Смоленский район | д. Язвище | Смоленский | 1019 | 250 |  | 0.09 | 0.09
Смоленский район | Шайторы-поселок | Смоленский | 1020 | 160 |  | 0.036 | 0.036
Смоленский район | д. Борисовщина | Смоленский | 1022 | 30 |  | 0.0135 | 0.0135
Смоленский район | д. Бор | Смоленский | 1023 | 20 |  | 0.0063 | 0.0063
Смоленский район | д. Хлусы | Смоленский | 1025 | 30 |  | 0.0135 | 0.0135
Смоленский район | д. Тепенино | Смоленский | 1026 | 60 |  | 0.018 | 0.018
Смоленский район | Бабни- 1 | Смоленский | 1029 | 250 |  | 0.09 | 0.09
Смоленский район | Жорновка-2 | Смоленский | 1030 | 100 |  | 0.036 | 0.036
Смоленский район | д. Жорновка | Смоленский | 1031 | 100 |  | 0.036 | 0.036
Смоленский район | Новосельское-1 | Смоленский | 1032 | 250 |  | 0.027 | 0.027
Смоленский район | Новосельское-2 | Смоленский | 1033 | 160 |  | 0.027 | 0.027
Смоленский район | д. Аболонье | Смоленский | 1034 | 25 |  | 0.009 | 0.009
Смоленский район | д. Каменка | Смоленский | 1035 | 10 |  | 0.0027 | 0.0027
Смоленский район | д. Дубровка | Смоленский | 1036 | 25 |  | 0.009 | 0.009
Смоленский район | Дубровка-2 | Смоленский | 1037 | 160 |  | 0.036 | 0.036
Смоленский район | Шайторы-2 | Смоленский | 1040 | 60 |  | 0.018 | 0.018
Смоленский район | Верховье-зернот. | Смоленский | 1041 | 160 |  | 0.036 | 0.036
Смоленский район | д. Петрово | Смоленский | 1042 | 20 |  | 0.0063 | 0.0063
Смоленский район | д. Щеголево | Смоленский | 1043 | 20 |  | 0.0063 | 0.0063
Смоленский район | д. Ковалевцы | Смоленский | 1044 | 40 |  | 0.018 | 0.018
Смоленский район | д. Дебрицы | Смоленский | 1045 | 30 |  | 0.009 | 0.009
Смоленский район | Верховье-1 | Смоленский | 1046 | 250 |  | 0.0288 | 0.0288
Смоленский район | Верховье-3 | Смоленский | 1048 | 250 |  | 0.09 | 0.09
Смоленский район | Верховье-4 | Смоленский | 1049 | 160 |  | 0.036 | 0.036
Смоленский район | Б.Остров | Смоленский | 1050 | 25 |  | 0.009 | 0.009
Смоленский район | д. Афоньки | Смоленский | 1051 | 25 |  | 0.009 | 0.009
Смоленский район | ПМК-7 | Смоленский | 1054 | 100 |  | 0.036 | 0.036
Смоленский район | Пындино-1 | Смоленский | 1055 | 100 |  | 0.036 | 0.036
Смоленский район | Пындино-2 | Смоленский | 1056 | 100 |  | 0.036 | 0.036
Смоленский район | д. Загорье | Смоленский | 1058 | 25 |  | 0.009 | 0.009
Смоленский район | д. Гряда | Смоленский | 1059 | 60 |  | 0.018 | 0.018
Смоленский район | РРС-2 | Смоленский | 1061 | 40 |  | 0.018 | 0.018
Смоленский район | д. Андреево | Смоленский | 1063 | 60 |  | 0.018 | 0.018
Смоленский район | д. Прудники | Смоленский | 1064 | 63 |  | 0 | 0
Смоленский район | Семеново-2 | Смоленский | 1065 | 60 |  | 0.018 | 0.018
Смоленский район | д. Щекуны | Смоленский | 1066 | 30 |  | 0.018 | 0.018
Смоленский район | д. Рытино | Смоленский | 1067 | 63 |  | 0.018 | 0.018
Смоленский район | Овоощехранилище | Смоленский | 1068 | 100 |  | 0 | 0
Смоленский район | д. Жарь | Смоленский | 1069 | 10 |  | 0.0027 | 0.0027
Смоленский район | д. Денисово | Смоленский | 1070 | 30 |  | 0.0135 | 0.0135
Смоленский район | д. Черкасы | Смоленский | 1071 | 63 |  | 0.018 | 0.018
Смоленский район | д. Перегорщи | Смоленский | 1072 | 60 |  | 0.018 | 0.018
Смоленский район | д. Кузино | Смоленский | 1073 | 10 |  | 0.0027 | 0.0027
Смоленский район | д. Шалуди | Смоленский | 1074 | 10 |  | 0.0027 | 0.0027
Смоленский район | д. Холмец | Смоленский | 1075 | 10 |  | 0.0027 | 0.0027
Смоленский район | д. Романенки | Смоленский | 1076 | 20 |  | 0.0063 | 0.0063
Смоленский район | д. Селюшки | Смоленский | 1077 | 30 |  | 0.0135 | 0.0135
Смоленский район | д. Исаково | Смоленский | 1079 | 20 |  | 0.0063 | 0.0063
Смоленский район | д. Мамошки | Смоленский | 1080 | 63 |  | 0.018 | 0.018
Смоленский район | д. Пунище | Смоленский | 1081 | 40 |  | 0.018 | 0.018
Смоленский район | Лоино-3 | Смоленский | 1084 | 160 |  | 0.036 | 0.036
Смоленский район | Лоино-1 | Смоленский | 1087 | 250 |  | 0.018 | 0.018
Смоленский район | Лоино-2 | Смоленский | 1088 | 160 |  | 0.036 | 0.036
Смоленский район | д. Полячки | Смоленский | 1089 | 10 |  | 0.0027 | 0.0027
Смоленский район | д. Подасуги | Смоленский | 1090 | 10 |  | 0.0027 | 0.0027
Смоленский район | д. Холодилы | Смоленский | 1091 | 63 |  | 0.018 | 0.018
Смоленский район | д. Качаны | Смоленский | 1092 | 10 |  | 0.0027 | 0.0027
Смоленский район | д. Слобода | Смоленский | 1093 | 10 |  | 0.0027 | 0.0027
Смоленский район | д. Борок | Смоленский | 1094 | 30 |  | 0.0315 | 0.0315
Смоленский район | д. Черняны | Смоленский | 1095 | 100 |  | 0.036 | 0.036
Смоленский район | д. Роскошь | Смоленский | 1096 | 40 |  | 0.018 | 0.018
Смоленский район | д. Котухово | Смоленский | 1097 | 10 |  | 0.0027 | 0.0027
Смоленский район | Каспля-2 | Смоленский | 1099 | 100 |  | 0.009 | 0.009
Смоленский район | Каспля-1 | Смоленский | 1100 | 250 |  | 0.018 | 0.018
Смоленский район | Набережная | Смоленский | 1101 | 160 |  | 0.027 | 0.027
Смоленский район | Столовая | Смоленский | 1102 | 100 |  | 0.018 | 0.018
Смоленский район | Пекарня | Смоленский | 1103 | 160 |  | 0 | 0
Смоленский район | КЗС | Смоленский | 1105 | 40 |  | 0.018 | 0.018
Смоленский район | Мастерские | Смоленский | 1106 | 25 |  | 0.009 | 0.009
Смоленский район | РРС-1 | Смоленский | 1107 | 40 |  | 0.018 | 0.018
Смоленский район | д. Каспля | Смоленский | 1108 | 100 |  | 0 | 0
Смоленский район | Больница | Смоленский | 1109 | 160 |  | 0.09 | 0.09
Смоленский район | д. Макрушино | Смоленский | 1110 | 10 |  | 0.0045 | 0.0045
Смоленский район | д. Гончары | Смоленский | 1111 | 30 |  | 0.0135 | 0.0135
Смоленский район | д. Зыки | Смоленский | 1112 | 30 |  | 0.0135 | 0.0135
Смоленский район | Прудники-2 | Смоленский | 1113 | 63 |  | 0.018 | 0.018
Смоленский район | д. Плехтино | Смоленский | 1115 | 40 |  | 0.018 | 0.018
Смоленский район | д. Гаврики | Смоленский | 1118 | 30 |  | 0.0135 | 0.0135
Смоленский район | Волоковая-2 | Смоленский | 1119 | 250 |  | 0.09 | 0.09
Смоленский район | Волоковая-1 | Смоленский | 1120 | 160 |  | 0 | 0
Смоленский район | д. Пилички | Смоленский | 1121 | 100 |  | 0 | 0
Смоленский район | д. Горбуны | Смоленский | 1123 | 40 |  | 0 | 0
Смоленский район | д. Стрыги | Смоленский | 1124 | 100 |  | 0.018 | 0.018
Смоленский район | д. Семехи | Смоленский | 1125 | 63 |  | 0.018 | 0.018
Смоленский район | д. Орловка | Смоленский | 1126 | 30 |  | 0.0135 | 0.0135
Смоленский район | д. Заборье | Смоленский | 1127 | 60 |  | 0.018 | 0.018
Смоленский район | КРС-2 | Смоленский | 1128 | 160 |  | 0.036 | 0.036
Смоленский район | д. Кадище | Смоленский | 1131 | 10 |  | 0.0027 | 0.0027
Смоленский район | д. Кислые | Смоленский | 1132 | 20 |  | 0.0063 | 0.0063
Смоленский район | д. Абраменки | Смоленский | 1134 | 30 |  | 0.0135 | 0.0135
Смоленский район | Аполье-котельная | Смоленский | 1135 | 2Х400 | 0.36 | 0.09 | 0.09
Смоленский район | д. Гор-Аполье | Смоленский | 1138 | 100 |  | 0.036 | 0.036
Смоленский район | Аполье-1 | Смоленский | 1139 | 320 |  | 0.09 | 0.09
Смоленский район | Аполье-2 | Смоленский | 1140 | 30 |  | 0.0135 | 0.0135
Смоленский район | Аполье-3 | Смоленский | 1141 | 250 |  | 0.09 | 0.09
Смоленский район | д. Дегтяри | Смоленский | 1142 | 60 |  | 0.018 | 0.018
Смоленский район | д. Солошино | Смоленский | 1143 | 100 |  | 0.036 | 0.036
Смоленский район | Сыр-Липки-4 | Смоленский | 1144 | 100 |  | 0.036 | 0.036
Смоленский район |  | Смоленский | 1149 | 30 |  | 0.0135 | 0.0135
Смоленский район | Горбуны-1 | Смоленский | 1150 | 160 |  | 0.036 | 0.036
Смоленский район | Хознужды-2 | Смоленский | 1151 | 160 |  | 0.036 | 0.036
Смоленский район | Лоино-5 | Смоленский | 1153 | 32 |  | 0.0135 | 0.0135
Смоленский район | д. Чернея | Смоленский | 1154 | 30 |  | 0.0135 | 0.0135
Смоленский район | д. Дубровка | Смоленский | 1155 | 10 |  | 0.0027 | 0.0027
Смоленский район | д. Донец | Смоленский | 1157 | 63 |  | 0.018 | 0.018
Смоленский район | Сыр-Липки-5 | Смоленский | 1165 | 100 |  | 0.036 | 0.036
Смоленский район | д. Плаи | Смоленский | 1186 | 10 |  | 0.0027 | 0.0027
Смоленский район | Михалково | Смоленский | 1187 | 10 |  | 0.0027 | 0.0027
Смоленский район | Самолюбово-1 | Смоленский | 1188 | 100 |  | 0.036 | 0.036
Смоленский район | Самолюбово-2 | Смоленский | 1189 | 250 |  | 0.018 | 0.018
Смоленский район | Переезд | Смоленский | 1190 | 40 |  | 0.018 | 0.018
Смоленский район | Гостиница | Смоленский | 1192 | 160 |  | 0.027 | 0.027
Смоленский район | Тюли-2 | Смоленский | 1193 | 40 |  | 0.018 | 0.018
Смоленский район | Замощье-1 | Смоленский | 1195 | 100 |  | 0.036 | 0.036
Смоленский район | Замощье-2 | Смоленский | 1197 | 250 |  | 0.09 | 0.09
Смоленский район | Замощье-3 | Смоленский | 1198 | 100 |  | 0.036 | 0.036
Смоленский район | д. Андроново | Смоленский | 1199 | 100 |  | 0.036 | 0.036
Смоленский район | д. Пожевское | Смоленский | 1200 | 30 |  | 0.0135 | 0.0135
Смоленский район | д. Зарубенки | Смоленский | 1201 | 63 |  | 0.018 | 0.018
Смоленский район | д. Гвоздевицы | Смоленский | 1202 | 30 |  | 0.0135 | 0.0135
Смоленский район | Костричино-1 | Смоленский | 1203 | 30 |  | 0.0135 | 0.0135
Смоленский район | д. Залоинка | Смоленский | 1204 | 100 |  | 0.036 | 0.036
Смоленский район | д. Ходыки | Смоленский | 1206 | 10 |  | 0.0027 | 0.0027
Смоленский район | Андроново-2 | Смоленский | 1207 | 100 |  | 0.036 | 0.036
Смоленский район | Новосельское-3 | Смоленский | 1211 | 160 |  | 0 | 0
Смоленский район | Каспля-3 | Смоленский | 1215 | 100 |  | 0.036 | 0.036
Смоленский район | Каспля-4 | Смоленский | 1216 | 100 |  | 0.036 | 0.036
Смоленский район | Аполье-Д.сад | Смоленский | 1217 | 250 |  | 0.09 | 0.09
Смоленский район | Волоковая-в/сушил | Смоленский | 1218 | 25 |  | 0.009 | 0.009
Смоленский район | Аполье-4 | Смоленский | 1220 | 30 |  | 0.0135 | 0.0135
Смоленский район | д. Стешки | Смоленский | 1221 | 30 |  | 0.0135 | 0.0135
Смоленский район | Каспля | Смоленский | 1224 | 400 |  | 0.09 | 0.09
Смоленский район | д. Пушкари | Смоленский | 1225 | 10 |  | 0.0027 | 0.0027
Смоленский район | Поселок-ПМК-7 | Смоленский | 1227 | 250 |  | 0 | 0
Смоленский район | Волоковая-в/суш-2 | Смоленский | 1229 | 63 |  | 0.018 | 0.018
Смоленский район | Верховье-5 | Смоленский | 1232 | 160 |  | 0.036 | 0.036
Смоленский район | Волоковая-3 | Смоленский | 1238 | 100 |  | 0 | 0
Смоленский район | д. Социалистическая | Смоленский | 1239 | 100 |  | 0 | 0
Смоленский район | д.Лоино кормоцех | Смоленский | 1245 | 400 |  | 0.225 | 0.225
Смоленский район | д. Волоковая-котел | Смоленский | 1247 | 2Х400 | 0.36 | 0.045 | 0.045
Смоленский район | Поселок-ПМК | Смоленский | 1248 | 30 |  | 0 | 0
Смоленский район | д. Слобода | Смоленский | 1249 | 63 |  | 0.027 | 0.027
Смоленский район | Каспля | Смоленский | 1250 | 100 |  | 0.018 | 0.018
Смоленский район | д. Бакшеево | Смоленский | 1252 | 60 |  | 0.018 | 0.018
Смоленский район | Андроново-ферма | Смоленский | 1256 | 160 |  | 0.036 | 0.036
Смоленский район | Поселок-рыбхоз | Смоленский | 1259 | 30 |  | 0.0135 | 0.0135
Смоленский район | Лоино в/качка | Смоленский | 1260 | 30 |  | 0.0135 | 0.0135
Смоленский район | д. Ольша | Смоленский | 1264 | 63 |  | 0.018 | 0.018
Смоленский район | Лоино поселок | Смоленский | 1265 | 400 |  | 0.09 | 0.09
Смоленский район | Новосельское-пос | Смоленский | 1271 | 250 |  | 0 | 0
Смоленский район | Ольша ток | Смоленский | 1272 | 10 |  | 0.0063 | 0.0063
Смоленский район | Ольша магазин | Смоленский | 1273 | 160 |  | 0.0225 | 0.0225
Смоленский район | Долгая Ольша | Смоленский | 1274 | 63 |  | 0.018 | 0.018
Смоленский район | д. Холм | Смоленский | 1275 | 63 |  | 0.0135 | 0.0135
Смоленский район | Ольша котельная | Смоленский | 1277 | 250 |  | 0 | 0
Смоленский район | Ольша мастерские | Смоленский | 1278 | 63 |  | 0.054 | 0.054
Смоленский район | д. Шеломец | Смоленский | 1279 | 100 |  | 0 | 0
Смоленский район | д. Шестаки | Смоленский | 1280 | 160 |  | 0.009 | 0.009
Смоленский район | Ольша деревня | Смоленский | 1281 | 250 |  | 0 | 0
Смоленский район | Ст.Батеки | Смоленский | 1284 | 160 |  | 0 | 0
Смоленский район | д. Новосельцы | Смоленский | 1287 | 10 |  | 0 | 0
Смоленский район | д. Нивищи | Смоленский | 1289 | 100 |  | 0 | 0
Смоленский район | д. Сипачи | Смоленский | 1290 | 250 |  | 0.018 | 0.018
Смоленский район | д. Новосельцы | Смоленский | 1291 | 100 |  | 0.0135 | 0.0135
Смоленский район | Нивищи-2 | Смоленский | 1293 | 100 |  | 0 | 0
Смоленский район | д. Прудины | Смоленский | 1299 | 30 |  | 0.0135 | 0.0135
Смоленский район | д. Истомино | Смоленский | 1300 | 40 |  | 0.009 | 0.009
Смоленский район | д. Соколово | Смоленский | 1302 | 250 |  | 0 | 0
Смоленский район | д. Сипачи | Смоленский | 1306 | 160 |  | 0.027 | 0.027
Смоленский район | Ракитня-1 | Смоленский | 1307 | 100 |  | 0.045 | 0.045
Темкинский | с. Темкино | Темкинский | КТП-100кВа хоз.нужд.1 | 1х100 |  | 0.0135 | 0.0135
Темкинский | с. Темкино | Темкинский | КТП-160кВа хоз.нужд.2 | 1х160 |  | 0.027 | 0.027
Темкинский | с. Темкино | Темкинский | ТП 035 (КТП-160кВа №35 | 1х160 |  | 0.036 | 0.036
Темкинский | с. Темкино | Темкинский | ТП 016 (КТП-160кВа МХЛ | 1х160 |  | 0.009 | 0.009
Темкинский | д. Василево | Темкинский | КТП-250кВа Василево-2 | 1х250 |  | 0.063 | 0.063
Темкинский | д. Карпищево | Темкинский | ОТП-10кВа Карпищево | 1х10 |  | 0 | 0
Темкинский | д. Василево | Темкинский | КТП-100кВа Василево-1 | 1х100 |  | 0.036 | 0.036
Темкинский | д. Шашурки | Темкинский | КТП-10кВа Шашурки | 1х10 |  | 0 | 0
Темкинский | д. Севостьяново | Темкинский | КТП-100кВа Савостьян. | 1х100 |  | 0.018 | 0.018
Темкинский | д. Шибнево | Темкинский | ОТП-10кВа Шибнево | 1х10 |  | 0 | 0
Темкинский | д. Вязищи | Темкинский | КТП-160кВа Вязищи-1 | 1х160 |  | 0.036 | 0.036
Темкинский | д. Замыцкое | Темкинский | КТП-63кВа Замыцкое-1 | 1х63 |  | 0.0045 | 0.0045
Темкинский | д. Кобелево | Темкинский | КТП-100кВа Кобелево | 1х100 |  | 0 | 0
Темкинский | д. Замыцкое | Темкинский | КТПП-400кВа Замыцкое-3 | 1х400 |  | 0 | 0
Темкинский | д. Замыцкое | Темкинский | КТП-160кВа Замыцкое-2 | 1х160 |  | 0.009 | 0.009
Темкинский | д. Мамуши | Темкинский | ОТП-10кВа Мамуши | 1х10 |  | 0.0018 | 0.0018
Темкинский | д. Замыцкое | Темкинский | КТП 250кВа Замыцкое-4 | 1х250 |  | 0.018 | 0.018
Темкинский | д. Замыцкое | Темкинский | КТП 63кВа Замыцкое-5 | 1х63 |  | 0.018 | 0.018
Темкинский | д. Кобелево | Темкинский | КТП-195 (Кобелево) | 1х250 |  | 0.18 | 0.18
Темкинский | с. Темкино | Темкинский | ЗТП-160/250 №30 | 1х160+1х250 | 0.225 | 0.039 | 0.039
Темкинский | с. Темкино | Темкинский | КТП-160кВа №26 | 1х160 |  | 0.018 | 0.018
Темкинский | с. Темкино | Темкинский | КТП-100кВа №5 | 1х100 |  | 0.0045 | 0.0045
Темкинский | с. Темкино | Темкинский | ГКТП-160кВа №2 | 1х160 |  | 0.009 | 0.009
Темкинский | с. Темкино | Темкинский | КТП-160кВа №22 | 1х160 |  | 0.036 | 0.036
Темкинский | с. Темкино | Темкинский | ГКТП-160кВа №3 | 1х160 |  | 0.018 | 0.018
Темкинский | с. Темкино | Темкинский | ГКТП-250кВа №19 Центр | 1х250 |  | 0.027 | 0.027
Темкинский | с. Темкино | Темкинский | ЗТП-250кВа №8 Школа | 1х250 |  | 0.036 | 0.036
Темкинский | с. Темкино | Темкинский | ЗТП-400/400кВа №23 | 1х400+1х400 | 0.36 | 0.039 | 0.039
Темкинский | с. Темкино | Темкинский | КТП-160кВа №29 Строит. | 1х160 |  | 0.027 | 0.027
Темкинский | с. Темкино | Темкинский | КТП-160кВа №27 МСО | 1х160 |  | 0.054 | 0.054
Темкинский | с. Темкино | Темкинский | КТП-100кВа №38 Сенопун | 1х100 |  | 0.018 | 0.018
Темкинский | с. Темкино | Темкинский | КТП-160 кВ №7 Тёмкино | 1х160 |  | 0.072 | 0.072
Темкинский | с. Темкино | Темкинский | КТП-032 | 1х250 |  | 0.036 | 0.036
Темкинский | д. Алферово | Темкинский | ОТП-10кВа Алферово | 1х10 |  | 0.0018 | 0.0018
Темкинский | д. Павловское | Темкинский | МТП-250кВа Павловское-1 | 1х250 |  | 0.036 | 0.036
Темкинский | д. Павловское | Темкинский | КТПП-160кВа Павловск.-3 | 1х160 |  | 0.027 | 0.027
Темкинский | д. Бурково | Темкинский | КТП-63кВа Бурково-2 | 1х63 |  | 0.0135 | 0.0135
Темкинский | д. Бурково | Темкинский | МТП-250кВа Бурково-1 | 1х250 |  | 0.054 | 0.054
Темкинский | д. Бурково | Темкинский | КТП-63кВа Бурково-4 | 1х63 |  | 0.018 | 0.018
Темкинский | д. Ильино | Темкинский | КТП-63кВа Ильино | 1х63 |  | 0.0045 | 0.0045
Темкинский | д. Булгаково | Темкинский | КТП-100кВа Булгаково-1 | 1х100 |  | 0.009 | 0.009
Темкинский | д. Булгаково | Темкинский | КТП-160кВа Булгаково-2 | 1х160 |  | 0.018 | 0.018
Темкинский | д. Булгаково | Темкинский | КТП-250кВа Булгаково-3 | 1х250 |  | 0.054 | 0.054
Темкинский | д. Булгаково | Темкинский | КТПП-400кВа Булгаково-8 | 1х400 |  | 0.072 | 0.072
Темкинский | с. Темкино | Темкинский | КТПП-100кВа Темкино-1 | 1х100 |  | 0.0225 | 0.0225
Темкинский | с. Темкино | Темкинский | КТП-160кВа Темкино-3 | 1х160 |  | 0.009 | 0.009
Темкинский | д. Кордюково | Темкинский | КТП-63кВа Кордюково | 1х63 |  | 0 | 0
Темкинский | д. Петровки | Темкинский | КТП-100кВа Петровки | 1х100 |  | 0.009 | 0.009
Темкинский | д. Безмено | Темкинский | КТП-40кВа Безмено | 1х40 |  | 0.0045 | 0.0045
Темкинский | д. Савенки | Темкинский | КТП-20кВа Савенки | 1х20 |  | 0 | 0
Темкинский | с. Темкино | Темкинский | КТП 004 | 1х100 |  | 0.063 | 0.063
Темкинский | д. Овсяники | Темкинский | ОТП-10кВа Овсяники | 1х10 |  | 0 | 0
Темкинский | д. Шубкино | Темкинский | ОТП-10кВа Шубкино | 1х10 |  | 0.0018 | 0.0018
Темкинский | д. Сергейково | Темкинский | ОТП-10кВа Сергейково | 1х10 |  | 0.0018 | 0.0018
Темкинский | д. Федюково | Темкинский | КТП-25кВа Федюково | 1х25 |  | 0.0045 | 0.0045
Темкинский | д. Селенки | Темкинский | КТП-100кВа Льнозавод | 1х100 |  | 0.018 | 0.018
Темкинский | д. Булгаково | Темкинский | КТПП-400кВаБулгаково-4 | 1х400 |  | 0.315 | 0.315
Темкинский | с. Темкино | Темкинский | КТП-250кВа №25 Упр.с/х | 1х250 |  | 0.018 | 0.018
Темкинский | с. Темкино | Темкинский | КТП-100кВа №9 Нефтебаз | 1х100 |  | 0.036 | 0.036
Темкинский | с. Темкино | Темкинский | ЗТП-400/400кВа №10 Агро. | 1х400+1х400 | 0.36 | 0.039 | 0.039
Темкинский | с. Темкино | Темкинский | КТП-100кВа №6 | 1х100 |  | 0 | 0
Темкинский | с. Темкино | Темкинский | КТПП-400кВа №14 Райпо | 1х400 |  | 0.108 | 0.108
Темкинский | с. Темкино | Темкинский | ГКТП-250кВа №36 Милиция | 1х250 |  | 0.036 | 0.036
Темкинский | с. Темкино | Темкинский | МТП-160кВа №1 | 1х160 |  | 0.009 | 0.009
Темкинский | д. Мотовилово | Темкинский | ОТП-10кВа Мотовилово | 1х10 |  | 0.0018 | 0.0018
Темкинский | д. Засецкое | Темкинский | КТП-160кВа Засецкое | 1х160 |  | 0.036 | 0.036
Темкинский | д. Федосово | Темкинский | МТП-40кВа Федосово | 1х40 |  | 0.018 | 0.018
Темкинский | д. Осипово | Темкинский | МТП-40кВа Осипово | 1х40 |  | 0.009 | 0.009
Темкинский | д. Дряголовка | Темкинский | МТП-10кВа Дряголовка | 1х10 |  | 0.0018 | 0.0018
Темкинский | д. Толпыги | Темкинский | МТП-10кВа Толпыги | 1х10 |  | 0.0018 | 0.0018
Темкинский | д. Перетес | Темкинский | КТП-40кВа Перетес | 1х40 |  | 0.0045 | 0.0045
Темкинский | д. Степаники | Темкинский | КТП-160кВа Степаники-1 | 1х160 |  | 0.036 | 0.036
Темкинский | д. Поляны | Темкинский | МТП-63кВа Поляны | 1х63 |  | 0.027 | 0.027
Темкинский | д. Гриднево | Темкинский | КТП-30кВа Гриднево | 1х30 |  | 0.0045 | 0.0045
Темкинский | д. Власово | Темкинский | КТПП-400кВа Власово-7 | 1х400 |  | 0.27 | 0.27
Темкинский | д. Власово | Темкинский | КТП-250кВа Власово-5 | 1х250 |  | 0.036 | 0.036
Темкинский | д. Власово | Темкинский | КТП-250кВа Власово-2 | 1х250 |  | 0.027 | 0.027
Темкинский | д. Власово | Темкинский | КТП-160кВа Власово-4 | 1х160 |  | 0.027 | 0.027
Темкинский | д. Власово | Темкинский | КТП-160кВа Власово-1 | 1х160 |  | 0.009 | 0.009
Темкинский | д. Власово | Темкинский | КТП-100кВа Власово-6 | 1х100 |  | 0.018 | 0.018
Темкинский | д. Власово | Темкинский | КТП-100кВа Власово-3 | 1х100 |  | 0.009 | 0.009
Темкинский | д. Власово | Темкинский | КТП-250кВа Власово-8 | 1х250 |  | 0.054 | 0.054
Темкинский | д. Медведево | Темкинский | КТП-40кВа Медведево | 1х40 |  | 0.009 | 0.009
Темкинский | д. Лытьево | Темкинский | КТП-100кВа Лытьево | 1х100 |  | 0.018 | 0.018
Темкинский | д. Ивашутино | Темкинский | МТП-10кВа Ивашутино | 1х10 |  | 0 | 0
Темкинский | д. Левкино | Темкинский | КТП-160кВа Левкино-1 | 1х160 |  | 0.018 | 0.018
Темкинский | д. Дуброво | Темкинский | МТП-25кВа Дуброво | 1х25 |  | 0.0045 | 0.0045
Темкинский | д. Семешкино | Темкинский | КТП-25кВа Семешкино | 1х25 |  | 0.0045 | 0.0045
Темкинский | д. Якшино | Темкинский | КТП-30кВа Якшино-1 | 1х30 |  | 0.0045 | 0.0045
Темкинский | д. Фалилеево | Темкинский | ОТП-10кВа Фалилеево | 1х10 |  | 0.0018 | 0.0018
Темкинский | д. Судимово | Темкинский | КТП-25кВа Судимово | 1х25 |  | 0.0045 | 0.0045
Темкинский | д. Девяткино | Темкинский | ОТП-10кВа Девяткино | 1х10 |  | 0.0018 | 0.0018
Темкинский | д. Сергеенки | Темкинский | КТП-10кВа Сергеенки | 1х10 |  | 0.0018 | 0.0018
Темкинский | д. Поздняково | Темкинский | КТП-20кВа Поздняково-1 | 1х20 |  | 0 | 0
Темкинский | д. Курчино | Темкинский | ОТП-10кВа Курчино | 1х10 |  | 0.0018 | 0.0018
Темкинский | д. Денежное | Темкинский | ОТП-10кВа Денежное | 1х10 |  | 0.0018 | 0.0018
Темкинский | д. Нарытка | Темкинский | КТП-160кВа Нарытка-7 | 1х160 |  | 0.036 | 0.036
Темкинский | д. Нарытка | Темкинский | КТП-250кВа Нарытка-5 | 1х250 |  | 0.072 | 0.072
Темкинский | д. Нарытка | Темкинский | КТП-100кВа Нарытка-2 | 1х100 |  | 0.009 | 0.009
Темкинский | д. Нарытка | Темкинский | КТП-160кВа Нарытка-8 | 1х160 |  | 0.018 | 0.018
Темкинский | д. Нарытка | Темкинский | КТП-160кВа Нарытка-1 | 1х160 |  | 0.018 | 0.018
Темкинский | д. Нарытка | Темкинский | КТП-160кВа Нарытка-6 | 1х160 |  | 0.036 | 0.036
Темкинский | д. Нарытка | Темкинский | КТП-100кВа Нарытка-4 | 1х100 |  | 0.027 | 0.027
Темкинский | д. Воробьево | Темкинский | КТП-60кВа Воробьево | 1х60 |  | 0.018 | 0.018
Темкинский | д. Бекрино | Темкинский | КТП-160кВа Бекрино-2 | 1х160 |  | 0.09 | 0.09
Темкинский | д. Батюшково | Темкинский | КТП-40кВа Батюшково | 1х40 |  | 0.0045 | 0.0045
Темкинский | д. Паново | Темкинский | КТП-25кВа Паново | 1х25 |  | 0.0045 | 0.0045
Темкинский | д. Чесалки | Темкинский | КТП-25кВа Чесалки-2 | 1х25 |  | 0.0045 | 0.0045
Темкинский | д. Чесалки | Темкинский | КТП-30кВа Чесалки-1 | 1х30 |  | 0.0045 | 0.0045
Темкинский | д. Занино | Темкинский | ТП 146 (МТП Занино | 1х10 |  | 0 | 0
Темкинский | д. Раповка | Темкинский | ТП 147 (МТП Раповка | 1х10 |  | 0.0036 | 0.0036
Темкинский | д. Пашино | Темкинский | ОТП-10 кВа Пашино | 1х10 |  | 0 | 0
Темкинский | д. Дубенск | Темкинский | ТП 150 (КТП Дубенск | 1х100 |  | 0.0135 | 0.0135
Темкинский | д. Юрино | Темкинский | ТП 151 (МТП Юрино | 1х10 |  | 0 | 0
Темкинский | д. Сидорово | Темкинский | ОТП-10 кВа Сидорово | 1х10 |  | 0.0018 | 0.0018
Темкинский | д. Ломы | Темкинский | ОТП-10 кВа Ломы | 1х10 |  | 0.0018 | 0.0018
Темкинский | д. Дорна | Темкинский | ТП 156 (ОТП-10 кВа Дорна | 1х10 |  | 0.0045 | 0.0045
Темкинский | д. Бекрино | Темкинский | КТП-250кВа Бекрино-5 | 1х250 |  | 0.063 | 0.063
Темкинский | д. Бекрино | Темкинский | ТП 157 (КТП- Бекрино-1 | 1х250 |  | 0.018 | 0.018
Темкинский | д. Бекрино | Темкинский | КТП-160кВа Бекрино-3 | 1х160 |  | 0.072 | 0.072
Темкинский | д. Поповка | Темкинский | КТП-160кВа Поповка-3 | 1х160 |  | 0.036 | 0.036
Темкинский | д. Фатейково | Темкинский | КТП-100кВа Фатейково | 1х100 |  | 0.018 | 0.018
Темкинский | д. Поповка | Темкинский | ТП 161 (КТП-40кВа Поповка-2 | 1х40 |  | 0.0045 | 0.0045
Темкинский | д. Василевское | Темкинский | КТП-160кВа Васильев.-1 | 1х160 |  | 0.018 | 0.018
Темкинский | д. Василевское | Темкинский | КТП-250кВа Васильев.-2 | 1х250 |  | 0.09 | 0.09
Темкинский | д. Семеновское | Темкинский | КТП-250кВа Семеновское | 1х250 |  | 0.054 | 0.054
Темкинский | д. Теплихово | Темкинский | КТП-63кВа Теплихово | 1х63 |  | 0.0135 | 0.0135
Темкинский | д. Скугорево | Темкинский | КТП-100кВа Скугорево-1 | 1х100 |  | 0.0144 | 0.0144
Темкинский | д. Холмино | Темкинский | ОТП-10 кВа Холмино | 1х10 |  | 0.0018 | 0.0018
Темкинский | д. Силинки | Темкинский | МТП-60 кВа Силинки | 1х60 |  | 0.018 | 0.018
Темкинский | д. Станино | Темкинский | МТП-100 кВа Станино-1 | 1х100 |  | 0.018 | 0.018
Темкинский | д. Станино | Темкинский | МТП-40 кВа Станино-2 | 1х40 |  | 0.0315 | 0.0315
Темкинский | д. Шатеша | Темкинский | КТП-194(Шатеша) | 1х250 |  | 0.18 | 0.18
Темкинский | д. Подселье | Темкинский | ОТП-10 кВа Подселье | 1х10 |  | 0.0018 | 0.0018
Темкинский | д. Мызино | Темкинский | КТП-10 кВа Мызино | 1х10 |  | 0.0018 | 0.0018
Темкинский | д. Тупичено | Темкинский | ОТП-10 кВа Тупичено | 1х10 |  | 0 | 0
Темкинский | д. Шатеша | Темкинский | КТП-100кВа Шатеша | 1х100 |  | 0 | 0
Темкинский | д. Юртово | Темкинский | КТП-30кВа Юртово | 1х30 |  | 0.009 | 0.009
Темкинский | д. Чаль | Темкинский | КТП-160кВа Чаль | 1х160 |  | 0.054 | 0.054
Темкинский | д. Химино | Темкинский | КТП-25кВа Химино | 1х25 |  | 0.0045 | 0.0045
Темкинский | д. Горы | Темкинский | КТП-63кВа Горы | 1х63 |  | 0.009 | 0.009
Темкинский | д. Болваново | Темкинский | КТП-10кВа Болваново | 1х10 |  | 0.0036 | 0.0036
Темкинский | д. Красино | Темкинский | КТП-25кВа Красино | 1х25 |  | 0 | 0
Темкинский | д. Новая деревня | Темкинский | КТП-25кВа Новая деревня | 1х25 |  | 0.0045 | 0.0045
Темкинский | д. Рассолово | Темкинский | КТП-60кВа Рассолово | 1х60 |  | 0 | 0
Темкинский | д. Сельцо | Темкинский | ОТП-10кВа Сельцо | 1х10 |  | 0.0018 | 0.0018
Темкинский | д. Левенки | Темкинский | ОТП-10кВа Левенки | 1х10 |  | 0.018 | 0.018
Темкинский | д. Новиково | Темкинский | КТП-100кВа Новиково-3 | 1х100 |  | 0.0675 | 0.0675
Темкинский | д. Новиково | Темкинский | КТП-63кВа Новиково-1 | 1х63 |  | 0.009 | 0.009
Темкинский | д. Бариново | Темкинский | КТП-40кВа Бариново | 1х40 |  | 0.0315 | 0.0315
Темкинский | д. Кикино | Темкинский | КТП-63кВа Кикино-1 | 1х63 |  | 0.0315 | 0.0315
Темкинский | д. Скоморохово | Темкинский | КТП-60кВа Скоморохово | 1х60 |  | 0.018 | 0.018
Темкинский | д. Кикино | Темкинский | КТП-160кВа Кикино-4 | 1х160 |  | 0.018 | 0.018
Темкинский | д. Кикино | Темкинский | КТП-160кВа Кикино-2 | 1х160 |  | 0.018 | 0.018
Темкинский | д. Кикино | Темкинский | КТПП-400кВа Кикино-9 | 1х400 |  | 0.135 | 0.135
Темкинский | д. Кикино | Темкинский | КТПП-25кВа Кикино-8 | 1х25 |  | 0.0045 | 0.0045
Темкинский | д. Кикино | Темкинский | КТП-100кВа Кикино-3 | 1х100 |  | 0.018 | 0.018
Темкинский | д. Базулино | Темкинский | КТП-100кВа Базулино | 1х100 |  | 0 | 0
Темкинский | д. Степанищево | Темкинский | ОТП-10кВа Степанищево | 1х10 |  | 0.0018 | 0.0018
Темкинский | д. Спасское | Темкинский | ОТП-10кВа Спасское | 1х10 |  | 0 | 0
Темкинский | д. Скотинино | Темкинский | КТП-25кВа Скотинино-2 | 1х25 |  | 0 | 0
Темкинский | д. Скотинино | Темкинский | КТП-30кВа Скотинино-1 | 1х30 |  | 0.0045 | 0.0045
Темкинский | д. Ивановское | Темкинский | КТП-63кВа Ивановское | 1х63 |  | 0.0135 | 0.0135
Темкинский | д. Науменки | Темкинский | КТП-100кВа Науменки | 1х100 |  | 0.027 | 0.027
Темкинский | д. Федотково | Темкинский | КТП-160кВа Федотково-1 | 1х160 |  | 0.009 | 0.009
Темкинский | д. Федотково | Темкинский | КТП-25кВа Федотково-2 | 1х25 |  | 0.0045 | 0.0045
Темкинский | д. Федотково | Темкинский | КТП-160кВа Федотково-3 | 1х160 |  | 0.054 | 0.054
Темкинский | д. Барановка | Темкинский | ОТП-10кВа Барановка | 1х10 |  | 0.0045 | 0.0045
Темкинский | д. Прудки | Темкинский | КТП-63кВа Прудки | 1х63 |  | 0.018 | 0.018
Темкинский | д. Абрамово | Темкинский | КТП-160кВа Абрамово | 1х160 |  | 0 | 0
Темкинский | д. Куренки | Темкинский | ОТП-10кВа Куренки-1 | 1х10 |  | 0 | 0
Темкинский | д. Острожки | Темкинский | ОТП-10кВа Острожки | 1х10 |  | 0.0018 | 0.0018
Темкинский | д. Селенки | Темкинский | МТП-250кВа Селенки-2 | 1х250 |  | 0.036 | 0.036
Темкинский | д. Селенки | Темкинский | КТП-100кВа Селенки-5 | 1х100 |  | 0.018 | 0.018
Темкинский | д. Курьяново | Темкинский | КТП-10кВа Курьяново | 1х10 |  | 0.0018 | 0.0018
Темкинский | д. Долматово | Темкинский | КТП-25кВа Долматово | 1х25 |  | 0.0045 | 0.0045
Темкинский | д. Жилино | Темкинский | КТП-100кВа Жилино | 1х100 |  | 0.063 | 0.063
Темкинский | д. Рязаново | Темкинский | КТП-160кВа Рязаново-2 | 1х160 |  | 0.063 | 0.063
Темкинский | д. Подсосонье | Темкинский | ОТП-10кВа Подсосонье | 1х10 |  | 0.0018 | 0.0018
Темкинский | д. Вырье | Темкинский | КТП-25кВа Вырье | 1х25 |  | 0.0045 | 0.0045
Темкинский | д. Рязаново | Темкинский | ОТП-10кВа Рязаново-4 | 1х10 |  | 0 | 0
Темкинский | д. Горки | Темкинский | КТП-160кВа Горки-4 | 1х160 |  | 0.036 | 0.036
Темкинский | д. Холм | Темкинский | КТП-10кВа Холм | 1х10 |  | 0.0018 | 0.0018
Темкинский | д. Горки | Темкинский | КТП-100кВа Горки-7 | 1х100 |  | 0.027 | 0.027
Темкинский | д. Горки | Темкинский | КТП-160кВа Горки-1 | 1х160 |  | 0.036 | 0.036
Темкинский | д. Горки | Темкинский | КТПП-160кВа Горки-5 | 1х160 |  | 0.045 | 0.045
Темкинский | д. Басманово | Темкинский | КТП-60кВа Басманово | 1х60 |  | 0.018 | 0.018
Темкинский | д. Горки | Темкинский | КТП-63кВа Горки-8 | 1х63 |  | 0.0135 | 0.0135
Вяземский район | г.Вязьма | Вяземский | РП-250/250кВа №0 | 2х250 | 0.225 | 0.039 | 0.039
Вяземский район | г.Вязьма | Вяземский | РП-400/400кВа №4 | 2х400 | 0.36 | 0.039 | 0.039
Вяземский район | г.Вязьма | Вяземский | РП-400/400кВа №2 | 2х400 | 0.36 | 0.039 | 0.039
Вяземский район | г.Вязьма | Вяземский | РП-250 кВА№1 | 1х250 |  | 0.171 | 0.171
Вяземский район | г.Вязьма | Вяземский | РП-400/400кВа №6 | 2х400 | 0.36 | 0.039 | 0.039
Вяземский район | г.Вязьма | Вяземский | РП-400кВа №3 | 1х400 |  | 0.189 | 0.189
Вяземский район | г.Вязьма | Вяземский | ЗТП-400кВа №35 | 1х400 |  | 0.225 | 0.225
Вяземский район | д.Артемово | Вяземский | КТП-250кВА Артемово-7 | 1х250 |  | 0.018 | 0.018
Вяземский район | д.Годуново | Вяземский | ЗТП-400/400кВА Артемово-1 | 2х400 | 0.36 | 0.18 | 0.18
Вяземский район | д.Иваново | Вяземский | КТП-100кВА Годуново | 1х100 |  | 0.036 | 0.036
Вяземский район | д.Иваново | Вяземский | КТП-60кВА Иваново-1 | 1х60 |  | 0.009 | 0.009
Вяземский район | д.Козулино | Вяземский | ОТП-Иваново | 1х10 |  | 0 | 0
Вяземский район | д.Аделаидино | Вяземский | ОТП-Козулино | 1х10 |  | 0 | 0
Вяземский район | д.Ямное | Вяземский | КТП-100кВА Аделаидино | 1х100 |  | 0.009 | 0.009
Вяземский район | п.Русятка | Вяземский | КТП-30кВА Ямное | 1х30 |  | 0 | 0
Вяземский район | п.Русятка | Вяземский | КТП-400кВА Лесхоз-шишкос. | 1х400 |  | 0.135 | 0.135
Вяземский район | п.Русятка | Вяземский | КТПП-400кВА Лесхоз-2 | 1х400 |  | 0.108 | 0.108
Вяземский район | п.Русятка | Вяземский | КТПП-250кВА Лесхоз-1 | 1х250 |  | 0.054 | 0.054
Вяземский район | д.Юрково | Вяземский | КТП-30кВА Черёмушки-3 | 1х30 |  | 0 | 0
Вяземский район | д.Юрково | Вяземский | КТП-100кВА Юрково-4 | 1х100 |  | 0 | 0
Вяземский район | д.Юрково | Вяземский | ЗТП-320кВА Юрково-3 | 1х320 |  | 0.063 | 0.063
Вяземский район | д.Юрково | Вяземский | ЗТПП-250кВА Юрково-1 | 1х250 |  | 0.027 | 0.027
Вяземский район | д.Юрково | Вяземский | КТП-100кВА Юрково-5 | 1х100 |  | 0.027 | 0.027
Вяземский район | п.Андрейково | Вяземский | КТПП-400кВА Андрейково-2 | 1х400 |  | 0.18 | 0.18
Вяземский район | п.Андрейково | Вяземский | КТПП-400кВА Андрейково-1 | 1х400 |  | 0.36 | 0.36
Вяземский район | п.Андрейково | Вяземский | КТП-250кВА КЗС Андрейково-6 | 1х250 |  | 0.036 | 0.036
Вяземский район | п.Андрейково | Вяземский | КТП-100кВА Водозабор | 1х100 |  | 0.018 | 0.018
Вяземский район | п.Андрейково | Вяземский | КТПП-160кВА Андрейково-13 | 1х160 |  | 0.0225 | 0.0225
Вяземский район | п.Андрейково | Вяземский | КТП-100кВА Андрейково-3 | 1х100 |  | 0 | 0
Вяземский район | ур.Вольские Дачи | Вяземский | КТП-63кВА ВольскиеДачи | 1х63 |  | 0 | 0
Вяземский район | п.Андрейково | Вяземский | ЗТП-250/250кВА Андрейково-1 | 2х250 | 0.225 | 0.045 | 0.045
Вяземский район | д.Печенкино | Вяземский | КТП-20кВА Печенкино | 1х20 |  | 0 | 0
Вяземский район | п.Андрейково | Вяземский | КТПП-400кВА Школа | 1х400 |  | 0.027 | 0.027
Вяземский район | п.Андрейково | Вяземский | КТПП-400кВА Агрохимлабор | 1х400 |  | 0.045 | 0.045
Вяземский район | п.Андрейково | Вяземский | КТП-250кВА ДПМК(ж.дома) | 1х250 |  | 0.018 | 0.018
Вяземский район | п.Андрейково | Вяземский | КТП-Райсоюз160кВА | 1х160 |  | 0.072 | 0.072
Вяземский район | п.Андрейково | Вяземский | КТП-250кВА Андрейково-4 | 1х250 |  | 0.036 | 0.036
Вяземский район | п.Андрейково | Вяземский | КТП-100кВА СтанцияПерекач | 1х100 |  | 0.027 | 0.027
Вяземский район | п.Андрейково | Вяземский | КТП-160кВА Очистные | 1х160 |  | 0.0225 | 0.0225
Вяземский район | п.Андрейково | Вяземский | КТП-400кВА Столовая-8 | 1х400 |  | 0.045 | 0.045
Вяземский район | д.Вассынки | Вяземский | КТП-63кВА Вассынки-1 | 1х63 |  | 0 | 0
Вяземский район | д.Вассынки | Вяземский | КТП-100кВА Вассынки-2 | 1х100 |  | 0 | 0
Вяземский район | д.Вассынки | Вяземский | КТП-100кВА Вассынки-3 | 1х100 |  | 0 | 0
Вяземский район | д.Склады | Вяземский | КТП-30кВА Склады | 1х30 |  | 0 | 0
Вяземский район | д.Городок | Вяземский | КТП-30кВА Городок | 1х30 |  | 0 | 0
Вяземский район | д.Пыжовка | Вяземский | КТП-40кВА Пыжовка | 1х40 |  | 0 | 0
Вяземский район | д.Тюхменево | Вяземский | КТП-25 кВА Тюхменево-2 | 1х25 |  | 0.0045 | 0.0045
Вяземский район | д.Тюхменево | Вяземский | КТП-60кВА Тюхменево-1 | 1х60 |  | 0.0135 | 0.0135
Вяземский район | д.Новоникольское | Вяземский | МТП-60кВА Н.Никольское | 1х60 |  | 0.009 | 0.009
Вяземский район | д.Новоникольское | Вяземский | ЗТПП-320кВА Н.Никольский д/дом | 1х320 |  | 0.0135 | 0.0135
Вяземский район | д.Черемушки | Вяземский | КТП-60кВА Черемушки-2 | 1х60 |  | 0 | 0
Вяземский район | д.Черемушки | Вяземский | КТП-100кВА Черемушки-1 | 1х100 |  | 0 | 0
Вяземский район | д.Лучинцево | Вяземский | КТП-100кВА Лучинцево-2 | 1х100 |  | 0.036 | 0.036
Вяземский район | д.Лучинцево | Вяземский | КТП-100кВА Лучинцево-1 | 1х100 |  | 0.027 | 0.027
Вяземский район | д.Казаково | Вяземский | КТП-40кВА Казаково | 1х40 |  | 0 | 0
Вяземский район |  | Вяземский | КТП-30кВА Дорожник-2 | 1х30 |  | 0 | 0
Вяземский район | д.Володарец | Вяземский | КТП-160кВА Володарец | 1х160 |  | 0.0045 | 0.0045
Вяземский район | д.Гредякино | Вяземский | КТП-160кВА Гредякино | 1х160 |  | 0.036 | 0.036
Вяземский район | д.Лукьяново | Вяземский | МТП-160кВА Лукьяново | 1х160 |  | 0.045 | 0.045
Вяземский район | д.Бабьи Горы | Вяземский | МТП-63кВА БабьиГоры | 1х63 |  | 0.009 | 0.009
Вяземский район | д.Новоселка | Вяземский | ОТП-Новосёлка | 1х10 |  | 0 | 0
Вяземский район | г.Вязьма,ул.Панино | Вяземский | КТП-63кВА Дачи | 1х63 |  | 0 | 0
Вяземский район | д.Бобово | Вяземский | КТПП-400кВА Бобово | 1х400 |  | 0.09 | 0.09
Вяземский район | д.Батищево | Вяземский | КТП-63кВА Батищево | 1х63 |  | 0.009 | 0.009
Вяземский район | д.Быково | Вяземский | КТП-100кВА Быково | 1х100 |  | 0 | 0
Вяземский район | п.Исаково | Вяземский | КТПП-160кВА Исаково-9 | 1х160 |  | 0.09 | 0.09
Вяземский район | п.Исаково | Вяземский | КТП-100кВА Исаково-6 | 1х100 |  | 0.0225 | 0.0225
Вяземский район | п.Исаково | Вяземский | КТП-100кВА Исаково-7 | 1х100 |  | 0.027 | 0.027
Вяземский район | п.Исаково | Вяземский | КТП-63кВА Исаково-11 | 1х63 |  | 0.0315 | 0.0315
Вяземский район | п.Исаково | Вяземский | КТП-160кВА Исаково-1 | 1х160 |  | 0.09 | 0.09
Вяземский район | д.Кумовая Яма | Вяземский | КТП-60кВА Кумовая | 1х60 |  | 0.009 | 0.009
Вяземский район | п.Исаково | Вяземский | КТП-400кВА Исаково-12 | 1х400 |  | 0.135 | 0.135
Вяземский район | п.Исаково | Вяземский | КТП-400кВА Исаково-5 | 1х400 |  | 0.18 | 0.18
Вяземский район | п.Исаково | Вяземский | КТП-160кВА Исаково-8 | 1х160 |  | 0 | 0
Вяземский район | п.Исаково | Вяземский | КТП-250кВА Исаково-4 | 1х250 |  | 0.09 | 0.09
Вяземский район | п.Исаково | Вяземский | КТП-100кВА Исаково-16 | 1х100 |  | 0 | 0
Вяземский район | д.Екимовка | Вяземский | КТП-40кВА Екимовка | 1х40 |  | 0.009 | 0.009
Вяземский район | п.Новый | Вяземский | КТП-250кВА п.Новый-14 | 1х250 |  | 0.18 | 0.18
Вяземский район | д.Гужово | Вяземский | ОТП-Гужово | 1х10 |  | 0 | 0
Вяземский район | д.Шейкино | Вяземский | МТП-100кВА Шейкино | 1х100 |  | 0 | 0
Вяземский район | п.Новый | Вяземский | МТП-100кВА п.Новый-1 | 1х100 |  | 0 | 0
Вяземский район | п.Новый | Вяземский | МТП-160кВА п.Новый-2 | 1х160 |  | 0.0405 | 0.0405
Вяземский район | д.Ершово | Вяземский | МТП-30кВА Ершово-1 | 1х30 |  | 0 | 0
Вяземский район | д.Ершово | Вяземский | КТП-100кВА Ершово-2 | 1х100 |  | 0.036 | 0.036
Вяземский район | д.Крутое | Вяземский | МТП-160кВА Крутое | 1х160 |  | 0.072 | 0.072
Вяземский район | д.Сомово | Вяземский | МТП-40кВА Сомово | 1х40 |  | 0.018 | 0.018
Вяземский район | д.Мелехово | Вяземский | ОТП-Мелехово | 1х10 |  | 0 | 0
Вяземский район | д.Устье | Вяземский | КТП-60кВА Устье | 1х60 |  | 0.027 | 0.027
Вяземский район | д.Манулино | Вяземский | КТП-20кВА Манулино | 1х20 |  | 0.009 | 0.009
Вяземский район | д.Тякино | Вяземский | КТП-100кВА Тякино | 1х100 |  | 0.045 | 0.045
Вяземский район | д.Ефремово | Вяземский | КТПП-250кВА Ефремово-5 | 1х250 |  | 0.0135 | 0.0135
Вяземский район | д.Ефремово | Вяземский | КТП-100кВА Ефремово-8 | 1х100 |  | 0.018 | 0.018
Вяземский район | д.Лужище | Вяземский | КТП-20кВА Лужище | 1х20 |  | 0 | 0
Вяземский район | д.Коханово | Вяземский | КТП-63кВА Коханово | 1х63 |  | 0.0225 | 0.0225
Вяземский район | п.Исаково | Вяземский | КТП-63кВА Исаково-10 | 1х63 |  | 0 | 0
Вяземский район | п.Исаково | Вяземский | КТП-40кВА Исаково-15 | 1х40 |  | 0.009 | 0.009
Вяземский район | п.Исаково | Вяземский | КТП-160кВА Исаково-2 | 1х160 |  | 0.0135 | 0.0135
Вяземский район | п.Исаково | Вяземский | КТП-160кВА Исаково-17 | 1х160 |  | 0.072 | 0.072
Вяземский район | п.Исаково | Вяземский | КТП-100кВА Исаково-13 | 1х100 |  | 0.045 | 0.045
Вяземский район | п.Исаково | Вяземский | КТП-63кВА Исаково-3 | 1х63 |  | 0 | 0
Вяземский район | д.Б. Азаровка | Вяземский | КТП-63кВА Б.Азаровка | 1х60 |  | 0.0045 | 0.0045
Вяземский район | д.Никитинка | Вяземский | КТП-40кВА Никитинка | 1х40 |  | 0 | 0
Вяземский район | д.Низовка | Вяземский | КТП-40кВА Низовка | 1х40 |  | 0 | 0
Вяземский район | д.Логвино | Вяземский | ОТП-Логвино | 1х10 |  | 0 | 0
Вяземский район | д.Рябиково | Вяземский | ОТП-Рябиково | 1х10 |  | 0 | 0
Вяземский район | д.Лаврово | Вяземский | ОТП-Лаврово | 1х10 |  | 0 | 0
Вяземский район | д.Костылевка | Вяземский | ОТП-Костылёвка | 1х10 |  | 0 | 0
Вяземский район | д.Бочкино | Вяземский | КТП-25кВА Бочкино | 1х25 |  | 0 | 0
Вяземский район | д.Мишенка | Вяземский | ОТП-Мишенка | 1х10 |  | 0 | 0
Вяземский район | д.Пушкино | Вяземский | КТП-63кВА Пушкино | 1х63 |  | 0.018 | 0.018
Вяземский район | д.Кайдаково | Вяземский | ЗТПП-400/400кВА Школа-7 | 2х400 | 0.36 | 0.045 | 0.045
Вяземский район | д.Кайдаково | Вяземский | ЗТП-250кВА Клуб-6 | 1х250 |  | 0.036 | 0.036
Вяземский район | д.Кайдаково | Вяземский | КТПП-630кВА Детсад-8 | 1х630 |  | 0.108 | 0.108
Вяземский район | д.Кайдаково | Вяземский | КТПП-160кВА ОчистнСооруж | 1х160 |  | 0.072 | 0.072
Вяземский район | д.Кайдаково | Вяземский | ЗТП-630/630 Относ-1.КРС | 2х630 | 0.567 | 0.225 | 0.225
Вяземский район | д.Кайдаково | Вяземский | КТПП-400кВА Кайдаково-11 | 1х400 |  | 0.135 | 0.135
Вяземский район | д.Кайдаково | Вяземский | КТП-400кВА Кайдаково-2 | 1х400 |  | 0.18 | 0.18
Вяземский район | д.Покров | Вяземский | КТП-100кВА Покров | 1х100 |  | 0.009 | 0.009
Вяземский район | д.Стогово | Вяземский | МТП-60кВА Стогово | 1х60 |  | 0.0225 | 0.0225
Вяземский район | д.Кайдаково | Вяземский | КТП-160кВА Кайдаково-4 | 1х160 |  | 0.018 | 0.018
Вяземский район | д.Кайдаково | Вяземский | МТП-250кВА Кайдаково-5 | 1х250 |  | 0.072 | 0.072
Вяземский район | д.Кайдаково | Вяземский | МТП-160кВА Кайдаково-1 | 1х160 |  | 0.09 | 0.09
Вяземский район | д.Б.Калпита | Вяземский | КТП-100кВА Б.Калпита-1 | 1х100 |  | 0.0225 | 0.0225
Вяземский район | д.Раменье | Вяземский | КТП-160кВА Раменье-2 | 1х160 |  | 0.081 | 0.081
Вяземский район | д.М.Калпита | Вяземский | КТП-160кВА М.Калпита-1 | 1х160 |  | 0.054 | 0.054
Вяземский район | д.М.Калпита | Вяземский | КТП-250кВА М.Калпита-2 | 1х250 |  | 0.18 | 0.18
Вяземский район | д.М.Калпита | Вяземский | КТП-100кВА М.Калпита-3 | 1-100 |  | 0.063 | 0.063
Вяземский район | д.М.Калпита | Вяземский | КТП-250кВА М.Калпита-5 | 1х250 |  | 0.135 | 0.135
Вяземский район | д.М.Калпита | Вяземский | КТП-100кВА М.Калпита-6 | 1х100 |  | 0.063 | 0.063
Вяземский район | д.Андроново | Вяземский | КТП-25кВА Андроново | 1х25 |  | 0 | 0
Вяземский район | д.Меркучево | Вяземский | КТП-100кВА Меркучево-1 | 1х100 |  | 0.009 | 0.009
Вяземский район | д.Староселье | Вяземский | КТП-63кВА Староселье-2 | 1х63 |  | 0 | 0
Вяземский район | д.Нов.Дворы | Вяземский | КТП-30кВА Н.Дворы | 1х30 |  | 0.009 | 0.009
Вяземский район | д.Дрожжино | Вяземский | КТП-60кВА Дрожжино | 1х60 |  | 0 | 0
Вяземский район | д.Горлово | Вяземский | КТП-20кВА Горлово | 1х20 |  | 0 | 0
Вяземский район | д.Богданово | Вяземский | КТП-25кВА Богданово | 1х25 |  | 0 | 0
Вяземский район | д.Семово | Вяземский | КТП-63кВА Семово-1 | 1х63 |  | 0.009 | 0.009
Вяземский район | д.Быково | Вяземский | КТП-30кВА Быково | 1х30 |  | 0 | 0
Вяземский район | д.Щелканово | Вяземский | ОТП-10кВА Щелканово | 1х10 |  | 0 | 0
Вяземский район | д.Лешутиха | Вяземский | ОТП-Лешутиха | 1х10 |  | 0.0045 | 0.0045
Вяземский район | д.Касня | Вяземский | КТП-60кВА Касня-2 | 1х60 |  | 0 | 0
Вяземский район | д.Касня | Вяземский | КТП-160кВА Касня-6 | 1х160 |  | 0.036 | 0.036
Вяземский район | д.Касня | Вяземский | КТПП-20кВА Касня-4 | 1х20 |  | 0 | 0
Вяземский район | д.Мамоново | Вяземский | КТПП-100кВА Мамоново-4 | 1х100 |  | 0.009 | 0.009
Вяземский район | д.Мамоново | Вяземский | КТП-250кВА Мамоново-2 | 1х250 |  | 0 | 0
Вяземский район | д.Мамоново | Вяземский | МТП-160кВА Мамоново-1 | 1х63 |  | 0 | 0
Вяземский район | д.Зенкино | Вяземский | МТП-20кВА Зенкино | 1х20 |  | 0 | 0
Вяземский район | д.Мамоново | Вяземский | КТП-60кВА Мамоново-3 | 1х60 |  | 0.018 | 0.018
Вяземский район | д.Лосьмино | Вяземский | МТП-60кВА Лосьмино-1 | 1х60 |  | 0 | 0
Вяземский район | д.Лосьмино | Вяземский | КТП-100кВА Лосьмино-7 | 1х100 |  | 0 | 0
Вяземский район | д.Лосьмино | Вяземский | КТП-160кВА Лосьмино-4 | 1х160 |  | 0.045 | 0.045
Вяземский район | д.Ястребы | Вяземский | ОТП-Ястребы | 1х10 |  | 0 | 0
Вяземский район | д..Дашковка | Вяземский | КТП-60кВА Дашковка | 1х60 |  | 0.0135 | 0.0135
Вяземский район | д.Юрино | Вяземский | ОТП-Юрино | 1х10 |  | 0 | 0
Вяземский район | д.Лосьмино | Вяземский | КТП-100кВА Лосьмино-3 | 1х100 |  | 0.027 | 0.027
Вяземский район | д.Митюшино | Вяземский | КТП-30кВА Митюшино-2 | 1х30 |  | 0 | 0
Вяземский район | д.Лосьмино | Вяземский | КТП-100кВА Лосьмино-2 | 1х100 |  | 0.036 | 0.036
Вяземский район | д.Лосьмино | Вяземский | КТП-40кВА ФекальныеВоды | 1х40 |  | 0.018 | 0.018
Вяземский район | д.Красный Холм | Вяземский | МТП-30кВА Кр.Холм | 1х30 |  | 0 | 0
Вяземский район | д.Трошино | Вяземский | ОТП-Трошино | 1х10 |  | 0 | 0
Вяземский район | д.Андрианы | Вяземский | МТП-30кВА Андрианы | 1х30 |  | 0 | 0
Вяземский район | д.Селиваново | Вяземский | МТП-63кВА Селиваново | 1х63 |  | 0 | 0
Вяземский район | д.Панфилово | Вяземский | МТП-160кВА Панфилово-1 | 1х160 |  | 0.054 | 0.054
Вяземский район | д.Харьково | Вяземский | КТП-250кВА Харьково-2 | 1х250 |  | 0.09 | 0.09
Вяземский район | д.Харьково | Вяземский | КТП-250кВА Харьково-5 | 1х250 |  | 0.135 | 0.135
Вяземский район | д.Харьково | Вяземский | КТПП-630кВА Харьково-4 | 1х630 |  | 0.18 | 0.18
Вяземский район | д.Харьково | Вяземский | КТП-60кВА Харьково-6 | 1х60 |  | 0.036 | 0.036
Вяземский район | д.Харьково | Вяземский | КТП-100кВА Харьково-1 | 1х100 |  | 0.045 | 0.045
Вяземский район | д.Юшково | Вяземский | КТП-100кВА Юшково-1 | 1х100 |  | 0.018 | 0.018
Вяземский район | д.Юшково | Вяземский | КТП-400кВА Юшково-2 | 1х400 |  | 0.18 | 0.18
Вяземский район | д.Кузнецово | Вяземский | КТП-60кВА Кузнецово | 1х60 |  | 0.027 | 0.027
Вяземский район | д.Мельзино | Вяземский | КТП-30кВА Мельзино | 1х30 |  | 0 | 0
Вяземский район | д.Давыдково | Вяземский | ОТП-Давыдково | 1х10 |  | 0 | 0
Вяземский район | д.Соколово | Вяземский | КТП-40кВА Соколово | 1х40 |  | 0 | 0
Вяземский район | д.Минино | Вяземский | КТП-100кВА Минино | 1х100 |  | 0.0225 | 0.0225
Вяземский район | п.Октябрьский | Вяземский | КТП-100кВА Октябрь | 1х100 |  | 0.045 | 0.045
Вяземский район | д.Слобода | Вяземский | КТП-160кВА Слобода | 1х160 |  | 0.054 | 0.054
Вяземский район | д.Лосьмино | Вяземский | КТП-160кВА Лосьмино-5 | 1х160 |  | 0.09 | 0.09
Вяземский район | д.Лосьмино | Вяземский | КТП-400кВА Лосьмино-6 | 1х400 |  | 0.225 | 0.225
Вяземский район | д.Татарка | Вяземский | КТП-40кВА Татарка | 1х40 |  | 0 | 0
Вяземский район | д.Горбы | Вяземский | КТП-25кВА Горбы | 1х25 |  | 0 | 0
Вяземский район | д.Ненилово | Вяземский | КТП-25кВА Ненилово | 1х25 |  | 0 | 0
Вяземский район | д.Желтовка | Вяземский | КТП-100кВА Желтовка | 1х100 |  | 0.036 | 0.036
Вяземский район | д.Ефремово | Вяземский | КТП-40кВА Ефремово-4 | 1х40 |  | 0 | 0
Вяземский район | д.Некрасово | Вяземский | КТП-30кВА Некрасово | 1х30 |  | 0 | 0
Вяземский район | д.Ефремово | Вяземский | КТП-100кВА Ефремово-1 | 1х100 |  | 0.045 | 0.045
Вяземский район | д.Ефремово | Вяземский | КТПП-400кВА Ефремово-6 | 1х400 |  | 0.18 | 0.18
Вяземский район | д.Ефремово | Вяземский | КТП-160кВА Ефремово-7 | 1х160 |  | 0.072 | 0.072
Вяземский район | д.Ефремово | Вяземский | КТП-100кВА Ефремово-3 | 1х100 |  | 0.045 | 0.045
Вяземский район | д.Кошелево | Вяземский | МТП-40кВА Кошелево | 1х40 |  | 0 | 0
Вяземский район | д.Ежевицы | Вяземский | КТП-63кВА Ежевицы-1 | 1х63 |  | 0 | 0
Вяземский район | д.Кам.Гора | Вяземский | КТП-100кВА Кам.Гора | 1х100 |  | 0 | 0
Вяземский район | д.Нов.Левково | Вяземский | КТП-100кВА Н.Левково-3 | 1х100 |  | 0 | 0
Вяземский район | д.Нов.Кокорево | Вяземский | КТП-25кВА Н.Кокорево | 1х25 |  | 0 | 0
Вяземский район | д.Ясная Поляна | Вяземский | КТП-100кВА ЯснаяПоляна | 1х250 |  | 0.045 | 0.045
Вяземский район | д.Нов.Левково | Вяземский | ОТП-1 Н.Левково | 1х10 |  | 0 | 0
Вяземский район | д.Нов.Село | Вяземский | МТП-100кВА Н.Село-2 | 1х100 |  | 0 | 0
Вяземский район | д.Нов.Село | Вяземский | МТП-160кВА Н.Село-1 | 1х160 |  | 0.036 | 0.036
Вяземский район | д.Подолье | Вяземский | ОТП-Подолье | 1х10 |  | 0 | 0
Вяземский район | д.Нов.Село | Вяземский | МТП-10кВА Столовая-5 | 1х10 |  | 0 | 0
Вяземский район | д.Нов.Левково | Вяземский | ОТП-4кВА Н.Левково-2 | 1х10 |  | 0.0045 | 0.0045
Вяземский район | д.Нов.Село | Вяземский | ЗТП-400кВА Н.Село-8 | 1х400 |  | 0.09 | 0.09
Вяземский район | д.Нов.Село | Вяземский | КТП-630кВА Н.Село-7 | 1х630 |  | 0.135 | 0.135
Вяземский район | д.Рябцево | Вяземский | КТП-100кВА Рябцево | 1х100 |  | 0.036 | 0.036
Вяземский район | д.Гридино | Вяземский | КТП-100кВА Гридино-1 | 1х100 |  | 0.018 | 0.018
Вяземский район | д.Федяево | Вяземский | КТП-25кВА Федяево | 1х25 |  | 0 | 0
Вяземский район | д.Бородино | Вяземский | КТП-250кВА Бородино | 1х250 |  | 0 | 0
Вяземский район | д.Нов.Село | Вяземский | КТП-160кВА Н.Село-6 | 1х160 |  | 0.0405 | 0.0405
Вяземский район | д.Быково | Вяземский | КТП-100кВА Быково-3 | 1х100 |  | 0.027 | 0.027
Вяземский район | д.Быково | Вяземский | КТП-63кВА Быково-4 | 1х63 |  | 0.018 | 0.018
Вяземский район | д.Быково | Вяземский | КТПП-400кВА Быково-1 | 1х400 |  | 0.135 | 0.135
Вяземский район | д.Быково | Вяземский | КТП-160кВА Быково-2 | 1х160 |  | 0.045 | 0.045
Вяземский район | д.Горельково | Вяземский | КТП-100кВА Горельково | 1х100 |  | 0.018 | 0.018
Вяземский район | д.Нов.Село | Вяземский | КТПП-630кВА КЗС Н.Село | 1х630 |  | 0.18 | 0.18
Вяземский район | д.Кокорево | Вяземский | МТП-30кВА Кокорево | 1х30 |  | 0 | 0
Вяземский район | д.Левково | Вяземский | МТП-30кВА Левково-1 | 1х30 |  | 0.009 | 0.009
Вяземский район | д.Фомкино | Вяземский | МТП-60кВА Фомкино | 1х60 |  | 0 | 0
Вяземский район | д.Трегубово | Вяземский | ОТП-1 Трегубово | 1х10 |  | 0 | 0
Вяземский район | д.Комягино | Вяземский | МТП-100кВА Комягино | 1х100 |  | 0 | 0
Вяземский район | д.Относово | Вяземский | КТП-160кВА Относово-1 | 1х160 |  | 0.018 | 0.018
Вяземский район | д.Относово | Вяземский | КТП-250кВА Относово-5 | 1х250 |  | 0.054 | 0.054
Вяземский район | д.Относово | Вяземский | КТП-400кВА Относово-2 | 1х400 |  | 0.045 | 0.045
Вяземский район | д.Кувшиново | Вяземский | МТП-100кВА Кувшиново | 1х100 |  | 0.036 | 0.036
Вяземский район | д.Шуйское | Вяземский | КТП-100кВА Шуйское-7 | 1х100 |  | 0 | 0
Вяземский район | д.Шуйское | Вяземский | КТП-250кВА Шуйское-5 | 1х250 |  | 0.081 | 0.081
Вяземский район | д.Шуйское | Вяземский | КТП-160кВА Шуйское-1 | 1х160 |  | 0.09 | 0.09
Вяземский район | д.Шуйское | Вяземский | КТП-400кВА Шуйское-6 | 1х400 |  | 0.27 | 0.27
Вяземский район | д.Шуйское | Вяземский | КТП-160кВА Шуйское-2 | 1х160 |  | 0.009 | 0.009
Вяземский район | д.Шуйское | Вяземский | КТП-160кВА Шуйское-3 | 1х160 |  | 0.045 | 0.045
Вяземский район | д.Шуйское | Вяземский | КТПП-400кВА Шуйское-4 | 1х400 |  | 0.18 | 0.18
Вяземский район | д.Шуйское | Вяземский | КТПП-400кВА Шуйское-8 | 1х400 |  | 0.225 | 0.225
Вяземский район | д.Демидово | Вяземский | КТПП-630кВА КРС Демидово | 1х630 |  | 0.36 | 0.36
Вяземский район | д.Демидово | Вяземский | МТП-100кВА Демидово-1 | 1х100 |  | 0.036 | 0.036
Вяземский район | д.Демидово | Вяземский | КТП-100кВА Демидово-2 | 1х100 |  | 0.0315 | 0.0315
Вяземский район | д.Демидово | Вяземский | КТП-63кВА Демидово-4 | 1х63 |  | 0 | 0
Вяземский район | д.Савенки | Вяземский | КТП-100кВА Савенки-1 | 1х100 |  | 0.018 | 0.018
Вяземский район | д.Федяево | Вяземский | ОТП-Федяево | 1х10 |  | 0 | 0
Вяземский район | д.Савенки | Вяземский | КТП-100кВА Савенки-2 | 1х100 |  | 0.054 | 0.054
Вяземский район | д.Демидово | Вяземский | КТП-160кВА Демидово-3 | 1х160 |  | 0.072 | 0.072
Вяземский район | д.Станы | Вяземский | КТП-25кВА Станы | 1х25 |  | 0.0045 | 0.0045
Вяземский район | д.Степаники | Вяземский | КТП-63кВА Степаники | 1х63 |  | 0 | 0
Вяземский район | д.Горки | Вяземский | КТП-30кВА Горки | 1х30 |  | 0 | 0
Вяземский район | д.Рыжково | Вяземский | КТП-160кВА Рыжково | 1х160 |  | 0.09 | 0.09
Вяземский район | д.Нов.Рожново | Вяземский | КТП-60кВА Н.Рожново | 1х60 |  | 0 | 0
Вяземский район | д.Двоевка | Вяземский | КТП-100кВА Двоевка | 1х100 |  | 0.0045 | 0.0045
Вяземский район | д.Малинки | Вяземский | КТП-25кВА Малинки | 1х25 |  | 0 | 0
Вяземский район | п.Железнодорожн | Вяземский | КТП-25кВА п.Ж-дорожный | 1х25 |  | 0 | 0
Вяземский район | п.Новый | Вяземский | КТП-100кВА п.Новый-10 | 1х100 |  | 0.045 | 0.045
Вяземский район | д.Коршуны | Вяземский | ОТП-Коршуны | 1х10 |  | 0 | 0
Вяземский район | д.Уда | Вяземский | ОТП-1 Уда | 1х10 |  | 0 | 0
Вяземский район | п.Новый | Вяземский | КТПП-250кВА п.Новый-6 | 1х250 |  | 0.081 | 0.081
Вяземский район | п.Новый | Вяземский | КТП-160кВА п.Новый-5 | 1х160 |  | 0.09 | 0.09
Вяземский район | д.Митьково | Вяземский | КТП-100кВА Митьково-1 | 1х100 |  | 0.036 | 0.036
Вяземский район | д.Митьково | Вяземский | КТП-30кВА Митьково-2 | 1х30 |  | 0 | 0
Вяземский район | д.Синеево | Вяземский | КТП-63кВА Синеево | 1х63 |  | 0.0045 | 0.0045
Вяземский район | д.Шиманово | Вяземский | МТП-25кВА Шиманово | 1х25 |  | 0 | 0
Вяземский район | д.Зикеево | Вяземский | МТП-60кВА Зикеево | 1х60 |  | 0.0045 | 0.0045
Вяземский район | д.Сазоново | Вяземский | МТП-60кВА Сазоново | 1х60 |  | 0.036 | 0.036
Вяземский район | д.Степаньково | Вяземский | КТП-25кВА Степаньково | 1х25 |  | 0 | 0
Вяземский район | д.Богданово | Вяземский | КТП-25кВА Богданово | 1х25 |  | 0 | 0
Вяземский район | д.Относово | Вяземский | КТПП-400кВА Относово-3КРС | 1х400 |  | 0.18 | 0.18
Вяземский район | д.Относово | Вяземский | КТПП-400кВА Относово-4КРС | 1х400 |  | 0.135 | 0.135
Вяземский район | д.Относово | Вяземский | ЗТПП-400кВА Относово-3 | 1х400 |  | 0.18 | 0.18
Вяземский район | д.Чепчугово | Вяземский | КТП-160кВА Чепчугово-1 | 1х160 |  | 0.09 | 0.09
Вяземский район | д.Относово | Вяземский | МТП-30кВА Относово | 1х30 |  | 0 | 0
Вяземский район | д.Чепчугово | Вяземский | КТП-100кВА Чепчугово-2 | 1х100 |  | 0.027 | 0.027
Вяземский район | д.Тихоново | Вяземский | МТП-20кВА Тихоново | 1х20 |  | 0.0045 | 0.0045
Вяземский район | д.Григорово | Вяземский | ОТП-Григорово | 1х10 |  | 0 | 0
Вяземский район | д.Жданово | Вяземский | ОТП-Жданово | 1х10 |  | 0 | 0
Вяземский район | д.Прахово | Вяземский | ОТП-Прахово | 1х10 |  | 0 | 0
Вяземский район | д.Мишино | Вяземский | ОТП-Мишино | 1х10 |  | 0 | 0
Вяземский район | д.Петино | Вяземский | КТП-30кВА Петино | 1х30 |  | 0.0045 | 0.0045
Вяземский район | д.Путьково | Вяземский | МТП-100кВА Путьково-2 | 1х100 |  | 0.018 | 0.018
Вяземский район | д.Путьково | Вяземский | КТП-160кВА Путьково-1 | 1х160 |  | 0.09 | 0.09
Вяземский район | д.Путьково | Вяземский | КТП-100кВА Путьково-7 | 1Х100 |  | 0.027 | 0.027
Вяземский район | д.Путьково | Вяземский | КТП-25кВА Путьково-4 | 1х25 |  | 0.009 | 0.009
Вяземский район | д.Путьково | Вяземский | КТП-100кВА Путьково-3 | 1х100 |  | 0.018 | 0.018
Вяземский район | д.Путьково | Вяземский | КТП-100кВА Путьково-5 | 1х100 |  | 0.0225 | 0.0225
Вяземский район | д.Путьково | Вяземский | КТП-100кВА Путьково-6 | 1х100 |  | 0.063 | 0.063
Вяземский район | д.Хватов Завод | Вяземский | КТП-100кВА ХватовЗавод-1 | 1х100 |  | 0.027 | 0.027
Вяземский район | д.Хватов Завод | Вяземский | КТП-160кВА ХватовЗавод-2 | 1х160 |  | 0.081 | 0.081
Вяземский район | д.Хватов Завод | Вяземский | КТП-160кВА ХватовЗавод-7 | 1х160 |  | 0.027 | 0.027
Вяземский район | д.Хватов Завод | Вяземский | КТП-20кВА ХватовЗавод-6 | 1х20 |  | 0.0045 | 0.0045
Вяземский район | д.Хватов Завод | Вяземский | КТП-63кВА ХватовЗавод-9 | 1х63 |  | 0.0225 | 0.0225
Вяземский район | д.Хватов Завод | Вяземский | КТПП-400кВА Хв.Завод-8 | 1х400 |  | 0.18 | 0.18
Вяземский район | д.Матюшино | Вяземский | КТП-40кВА Матюшино | 1х40 |  | 0.009 | 0.009
Вяземский район | д.Веригино | Вяземский | КТП-60кВА Веригино | 1х60 |  | 0.027 | 0.027
Вяземский район | д.Лопатки | Вяземский | КТП-63кВА Лопатки | 1х63 |  | 0.0045 | 0.0045
Вяземский район | д.Бабенки | Вяземский | КТП-63кВА Бабёнки | 1х63 |  | 0.0135 | 0.0135
Вяземский район | д.Дебрево | Вяземский | КТП-100кВА Дебрево | 1х100 |  | 0.045 | 0.045
Вяземский район | д.Никольское | Вяземский | ОТП-Никольское | 1х10 |  | 0 | 0
Вяземский район | д.Теплушка | Вяземский | КТП-40 кВа Теплушки | 1х40 |  | 0 | 0
Вяземский район | д.Сапегино | Вяземский | КТП-25кВА Сапегино | 1х25 |  | 0 | 0
Вяземский район | д.Реброво | Вяземский | МТП-40кВА Реброво | 1х40 |  | 0 | 0
Вяземский район | д.Гридино | Вяземский | ОТП-Гридино | 1х10 |  | 0 | 0
Вяземский район | д.Щелканово | Вяземский | ОТП-Щелканово | 1х10 |  | 0 | 0
Вяземский район | д.Черное | Вяземский | ЗТП-400кВА Чёрное | 1х400 |  | 0.135 | 0.135
Вяземский район | д.Иваники | Вяземский | ОТП-Иваники | 1х10 |  | 0 | 0
Вяземский район | Станция Семлево | Вяземский | КТП-60кВА ст.Семлёво-4 | 1х60 |  | 0 | 0
Вяземский район | д.Орешки | Вяземский | ОТП-Орешки | 1х10 |  | 0 | 0
Вяземский район | д.Коробово | Вяземский | КТП-63кВА Коробово | 1х63 |  | 0.0135 | 0.0135
Вяземский район | д.Черное | Вяземский | КТПП-630кВА Чёрное-2 | 1х630 |  | 0.225 | 0.225
Вяземский район | д.Черное | Вяземский | КТПП-250кВА Чёрное-4 | 1х250 |  | 0.09 | 0.09
Вяземский район | д.Черное | Вяземский | КТПП-400кВА Чёрное-3 | 1х400 |  | 0.27 | 0.27
Вяземский район | п.Туманово | Вяземский | ЗТП-250кВа СПТУ-1 | 1х250 |  | 0.09 | 0.09
Вяземский район | п.Семлево | Вяземский | ЗТПП-250кВа Семлево-7 | 1х250 |  | 0.018 | 0.018
Вяземский район | г.Вязьма | Вяземский | ЗТП-630/630кВа №47 | 2х630 | 0.567 | 0.045 | 0.045
Вяземский район | г.Вязьма | Вяземский | ЗТП-400/400кВа №46 | 2х400 | 0.36 | 0.045 | 0.045
Вяземский район | г.Вязьма | Вяземский | ЗТП-250/400кВа №92 | 250+400 | 0.225 | 0.045 | 0.045
Вяземский район | г.Вязьма | Вяземский | ЗТП-400/400кВа №59 | 2х400 | 0.36 | 0.045 | 0.045
Вяземский район | г.Вязьма | Вяземский | ЗТП-400/400кВа №26 | 2х400 | 0.36 | 0.045 | 0.045
Вяземский район | г.Вязьма | Вяземский | ЗТП-160/250кВа №89 | 160+250 | 0.144 | 0.045 | 0.045
Вяземский район | г.Вязьма | Вяземский | ЗТП-250кВа №17 | 1х250 |  | 0.117 | 0.117
Вяземский район | г.Вязьма | Вяземский | ЗТП-250/250кВа №16 | 2х250 | 0.225 | 0.045 | 0.045
Вяземский район | г.Вязьма | Вяземский | ЗТП-160/160кВа №98 | 2х160 | 0.144 | 0.045 | 0.045
Вяземский район | г.Вязьма | Вяземский | ЗТП-630/160кВа №70 | 630+160 | 0.144 | 0.045 | 0.045
Вяземский район | г.Вязьма | Вяземский | ЗТП-250/250кВа №77 | 2х250 | 0.225 | 0.045 | 0.045
Вяземский район | г.Вязьма | Вяземский | ЗТП-400/400кВа №100 | 2х400 | 0.36 | 0.045 | 0.045
Вяземский район | г.Вязьма | Вяземский | ЗТП-400/400кВа №58 | 2х400 | 0.36 | 0.045 | 0.045
Вяземский район | г.Вязьма | Вяземский | ЗТП-250/250кВа №12 | 2х250 | 0.225 | 0.045 | 0.045
Вяземский район | г.Вязьма | Вяземский | ЗТП-400/400кВа №110 | 2х400 | 0.36 | 0.045 | 0.045
Вяземский район | г.Вязьма | Вяземский | ЗТП-160/250кВа №97 | 160+250 | 0.144 | 0.045 | 0.045
Вяземский район | г.Вязьма | Вяземский | ЗТП-400/400кВа №125 | 2х400 | 0.36 | 0.045 | 0.045
Вяземский район | г.Вязьма | Вяземский | ЗТП-400/400кВа №127 | 2х400 | 0.36 | 0.045 | 0.045
Вяземский район | г.Вязьма | Вяземский | ЗТП-400/400кВа №18 | 2х400 | 0.36 | 0.045 | 0.045
Вяземский район | г.Вязьма | Вяземский | ЗТП-250/250кВа №14 | 2х250 | 0.225 | 0.045 | 0.045
Вяземский район | г.Вязьма | Вяземский | ЗТП-400кВа №40 | 1х400 |  | 0.171 | 0.171
Вяземский район | г.Вязьма | Вяземский | ЗТП-400/400кВа №15 | 2х400 | 0.36 | 0.045 | 0.045
Вяземский район | г.Вязьма | Вяземский | ЗТП-400/400кВа №6 | 2х400 | 0.36 | 0.045 | 0.045
Вяземский район | г.Вязьма | Вяземский | ЗТП-160/250кВа №43 | 160+250 | 0.144 | 0.045 | 0.045
Вяземский район | г.Вязьма | Вяземский | ЗТП-100кВа №32 | 1х100 |  | 0 | 0
Вяземский район | г.Вязьма | Вяземский | ЗТП-160/160кВа №23 | 2х160 | 0.144 | 0.047 | 0.047
Вяземский район | г.Вязьма | Вяземский | ЗТП-400/400кВа №86 | 2х400 | 0.36 | 0.047 | 0.047
Вяземский район | г.Вязьма | Вяземский | ЗТП-250кВа №1 | 1х250 |  | 0.144 | 0.144
Вяземский район | г.Вязьма | Вяземский | ЗТП-160/160кВа №79 | 2х160 | 0.144 | 0.047 | 0.047
Вяземский район | г.Вязьма | Вяземский | ЗТП-400кВа №45 | 1х400 |  | 0.252 | 0.252
Вяземский район | г.Вязьма | Вяземский | ЗТП-160/160кВа №50 | 2х160 | 0.144 | 0.047 | 0.047
Вяземский район | г.Вязьма | Вяземский | ЗТП-400кВа №2 | 1х400 |  | 0.171 | 0.171
Вяземский район | г.Вязьма | Вяземский | ЗТП-160кВа №42 | 1х160 |  | 0.135 | 0.135
Вяземский район | г.Вязьма | Вяземский | ЗТП-160/160кВа №95 | 2х160 | 0.144 | 0.047 | 0.047
Вяземский район | г.Вязьма | Вяземский | ЗТП-160кВа №34 | 1х160 |  | 0.036 | 0.036
Вяземский район | г.Вязьма | Вяземский | ЗТП-400/400кВа №10 | 2х400 | 0.36 | 0.047 | 0.047
Вяземский район | г.Вязьма | Вяземский | ЗТП-400/400кВа №9 | 2х400 | 0.36 | 0.047 | 0.047
Вяземский район | г.Вязьма | Вяземский | ЗТП-160/160кВа №21 | 2х160 | 0.144 | 0.047 | 0.047
Вяземский район | г.Вязьма | Вяземский | ЗТП-160/160кВа №22 | 2х160 | 0.144 | 0.047 | 0.047
Вяземский район | г.Вязьма | Вяземский | ЗТП-400кВа №116 | 1х400 |  | 0.252 | 0.252
Вяземский район | г.Вязьма | Вяземский | ЗТП-400/400кВа №94 | 2х400 | 0.36 | 0.047 | 0.047
Вяземский район | г.Вязьма | Вяземский | ЗТП-400/400кВа №123 | 2х400 | 0.36 | 0.047 | 0.047
Вяземский район | г.Вязьма | Вяземский | ЗТП-400/250кВа №114 | 400+250 | 0.225 | 0.047 | 0.047
Вяземский район | г.Вязьма | Вяземский | ГКТП-100кВа №24 | 1х100 |  | 0.036 | 0.036
Вяземский район | г.Вязьма | Вяземский | ЗТП-400/160кВа №96 | 400+160 | 0.144 | 0.047 | 0.047
Вяземский район | г.Вязьма | Вяземский | КТП-№122 100кВА | 1х100 |  | 0.0225 | 0.0225
Вяземский район | г.Вязьма | Вяземский | КТП-№41 15кВА | 1х100 |  | 0 | 0
Вяземский район | г.Вязьма | Вяземский | ЗТП-63/63кВа №20 | 2х63 | 0.0567 | 0 | 0
Вяземский район | г.Вязьма | Вяземский | ЗТП-400/400кВа №75 | 2х400 | 0.36 | 0.047 | 0.047
Вяземский район | г.Вязьма | Вяземский | ЗТП-400/400кВа №29 | 2х400 | 0.36 | 0.047 | 0.047
Вяземский район | г.Вязьма | Вяземский | ЗТП-630/630кВа №19 | 2х630 | 0.567 | 0.047 | 0.047
Вяземский район | г.Вязьма | Вяземский | ЗТП-250/250кВа №36 | 2х250 | 0.225 | 0.047 | 0.047
Вяземский район | г.Вязьма | Вяземский | ЗТП-400/400кВа №126 | 2х400 | 0.36 | 0.047 | 0.047
Вяземский район | г.Вязьма | Вяземский | ЗТП-250/250кВа №124 | 2х250 | 0.225 | 0.047 | 0.047
Вяземский район | г.Вязьма | Вяземский | ЗТП-250/400кВа №3 | 250+400 | 0.225 | 0.047 | 0.047
Вяземский район | г.Вязьма | Вяземский | ЗТП-250кВа №39 | 1х250 |  | 0.009 | 0.009
Вяземский район | г.Вязьма | Вяземский | ГКТП-160кВа №121 | 1х160 |  | 0.081 | 0.081
Вяземский район | г.Вязьма | Вяземский | ЗТП-400/400кВа №106 | 2х400 | 0.36 | 0.047 | 0.047
Вяземский район | г.Вязьма | Вяземский | ЗТП-400/400кВа №68 | 2х400 | 0.36 | 0.047 | 0.047
Вяземский район | г.Вязьма | Вяземский | ЗТП-400/400кВа №103 | 2х400 | 0.36 | 0.047 | 0.047
Вяземский район | г.Вязьма | Вяземский | ЗТП-400/400кВа №105 | 2х400 | 0.36 | 0.047 | 0.047
Вяземский район | г.Вязьма | Вяземский | ЗТП-400/400кВа №104 | 2х400 | 0.36 | 0.047 | 0.047
Вяземский район | г.Вязьма | Вяземский | ЗТП-400кВа №54 | 1х400 |  | 0.279 | 0.279
Вяземский район | г.Вязьма | Вяземский | ЗТП-400/400кВа №102 | 2х400 | 0.36 | 0.047 | 0.047
Вяземский район | г.Вязьма | Вяземский | ЗТП-400/400кВа №74 | 2х400 | 0.36 | 0.047 | 0.047
Вяземский район | г.Вязьма | Вяземский | ЗТП-400/400кВа №69 | 2х400 | 0.36 | 0.047 | 0.047
Вяземский район | г.Вязьма | Вяземский | ЗТП-630/630кВа №72А | 2х630 | 0.567 | 0.047 | 0.047
Вяземский район | г.Вязьма | Вяземский | ЗТП-250кВа №8 | 1х250 |  | 0 | 0
Вяземский район | г.Вязьма | Вяземский | ЗТП-250/250кВа №30 | 2х250 | 0.225 | 0.047 | 0.047
Вяземский район | г.Вязьма | Вяземский | ЗТП-180/100кВа №83 | 180+100 | 0.09 | 0.047 | 0.047
Вяземский район | д.Телепнево | Вяземский | КТПП-400кВА Телепнево-2 | 1х400 |  | 0.135 | 0.135
Вяземский район | д.Охотино | Вяземский | КТП-63кВА Охотино | 1х63 |  | 0.0045 | 0.0045
Вяземский район | д.Бобрище | Вяземский | КТП-63кВА Бобрище | 1х63 |  | 0.009 | 0.009
Вяземский район | д.Козлово Озеро | Вяземский | КТП-30кВА КозловоОзеро | 1х30 |  | 0 | 0
Вяземский район | д.Телепнево | Вяземский | МТП-160кВА Телепнево | 1х160 |  | 0.018 | 0.018
Вяземский район | д.Дьяковка | Вяземский | ОТП-Дьяковка | 1х10 |  | 0 | 0
Вяземский район | д.Козловцы | Вяземский | ОТП-Козловцы | 1х10 |  | 0 | 0
Вяземский район | д.Криково | Вяземский | ОТП-Криково | 1х10 |  | 0 | 0
Вяземский район | д.Турово | Вяземский | ОТП-Турово | 1х10 |  | 0 | 0
Вяземский район | д.Воросна | Вяземский | ОТП-Воросна | 1х10 |  | 0.0045 | 0.0045
Вяземский район | д.Менка | Вяземский | ОТП-Менка | 1х10 |  | 0 | 0
Вяземский район | д.Безобразово | Вяземский | ОТП-Безобразово | 1х10 |  | 0 | 0
Вяземский район | д.Мишино | Вяземский | КТП-63кВА Мишино | 1х63 |  | 0.045 | 0.045
Вяземский район | д.Тарасово | Вяземский | КТП-30кВА Тарасово | 1х30 |  | 0.009 | 0.009
Вяземский район | д.Ермолинка | Вяземский | КТП-160кВА Ермолинка-1 | 1х160 |  | 0.027 | 0.027
Вяземский район | д.Ермолинка | Вяземский | КТП-40кВА Ермолинка-3 | 1х40 |  | 0.018 | 0.018
Вяземский район | д.Гришково | Вяземский | КТП-60кВА Гришково | 1х60 |  | 0.0135 | 0.0135
Вяземский район | д.Шарапово | Вяземский | КТП-100кВА Шарапово-1 | 1х100 |  | 0.027 | 0.027
Вяземский район | д.Ермолинка | Вяземский | КТПП-25кВА КРС-1 | 1х25 |  | 0.009 | 0.009
Вяземский район | д.Ермолинка | Вяземский | КТПП-400кВА КРС-2 | 1х400 |  | 0.135 | 0.135
Вяземский район | д.Ризское | Вяземский | МТП-160кВА Ризское-1 | 1х160 |  | 0.09 | 0.09
Вяземский район | д.Победа | Вяземский | МТП-10кВА Победа | 1х10 |  | 0 | 0
Вяземский район | д.Успенское | Вяземский | КТП-100кВА Успенское-5 | 1х100 |  | 0.009 | 0.009
Вяземский район | д.Успенское | Вяземский | КТП-160кВА Успенское-2 | 1х160 |  | 0.045 | 0.045
Вяземский район | д.Успенское | Вяземский | КТП-400кВА Успенское-3 | 1х400 |  | 0.18 | 0.18
Вяземский район | д.Успенское | Вяземский | КТПП-400кВА Успенское-1 | 1х400 |  | 0.27 | 0.27
Вяземский район | д.Никольское | Вяземский | КТП-100кВА Никольское-2 | 1х100 |  | 0.0135 | 0.0135
Вяземский район | д.Никольское | Вяземский | КТПП-250кВА Никольское-1 | 1х250 |  | 0.09 | 0.09
Вяземский район | д.Никольское | Вяземский | КТП-400кВА Никольское-3 | 1х400 |  | 0.18 | 0.18
Вяземский район | д.Никольское | Вяземский | КТП-250кВА Никольское-4 | 1х250 |  | 0.072 | 0.072
Вяземский район | г.Вязьма | Вяземский | ЗТП-400/400кВа №51 | 2х400 | 0.36 | 0.047 | 0.047
Вяземский район | г.Вязьма | Вяземский | ЗТП-250/250кВа №128 | 2х250 | 0.225 | 0.047 | 0.047
Вяземский район | д.Гашино | Вяземский | КТП-25кВА Гашино-1 | 1х25 |  | 0.009 | 0.009
Вяземский район | д.Гашино | Вяземский | КТП-100кВА Гашино-3 | 1х100 |  | 0.036 | 0.036
Вяземский район | д.Крутое | Вяземский | КТП-40кВА Крутое | 1х40 |  | 0.0045 | 0.0045
Вяземский район | д.Гаврилки | Вяземский | ОТП-Гаврилки | 1х10 |  | 0 | 0
Вяземский район | г.Вязьма | Вяземский | ЗТП-250/250кВа №5 | 2х250 | 0.225 | 0.047 | 0.047
Вяземский район | д.Каськово | Вяземский | ОТП-Каськово | 1х10 |  | 0.0045 | 0.0045
Вяземский район | д.Сноски | Вяземский | ОТП-Сноски | 1х10 |  | 0 | 0
Вяземский район | д.Каменка | Вяземский | ОТП-Каменка | 1х10 |  | 0 | 0
Вяземский район | д.Никулинки | Вяземский | ОТП-Никулинки | 1х10 |  | 0 | 0
Вяземский район | г.Вязьма | Вяземский | ЗТП-250/315кВа №61 | 250+315 | 0.225 | 0.047 | 0.047
Вяземский район | д.Добринка | Вяземский | ОТП-Добринка | 1х10 |  | 0 | 0
Вяземский район | г.Вязьма | Вяземский | ЗТП-250/250кВа №80 | 2х250 | 0.225 | 0.047 | 0.047
Вяземский район | г.Вязьма | Вяземский | ЗТП-400/250кВа №25 | 400+250 | 0.225 | 0.047 | 0.047
Вяземский район | г.Вязьма | Вяземский | ЗТП-250/250кВа №78 | 2х250 | 0.225 | 0.047 | 0.047
Вяземский район | д.Песочная | Вяземский | ОТП-Песочная | 1х10 |  | 0 | 0
Вяземский район | г.Вязьма | Вяземский | ЗТП-400/400кВа №76 | 2х400 | 0.36 | 0.047 | 0.047
Вяземский район | г.Вязьма | Вяземский | ЗТП-400/400кВа №71 | 2х400 | 0.36 | 0.047 | 0.047
Вяземский район | г.Вязьма | Вяземский | ЗТП-250/250кВа №37 | 2х250 | 0.225 | 0.047 | 0.047
Вяземский район | г.Вязьма | Вяземский | ЗТП-250/250кВа №49 | 2х250 | 0.225 | 0.047 | 0.047
Вяземский район | г.Вязьма | Вяземский | ЗТП-400/400кВа №63 | 2х400 | 0.36 | 0.047 | 0.047
Вяземский район | г.Вязьма | Вяземский | ЗТП-250/250кВа №44 | 2х250 | 0.225 | 0.047 | 0.047
Вяземский район | г.Вязьма | Вяземский | ЗТП-400/400кВа №72 | 2х400 | 0.36 | 0.047 | 0.047
Вяземский район | г.Вязьма | Вяземский | ЗТП-400/400кВа №81 | 2х400 | 0.36 | 0.047 | 0.047
Вяземский район | г.Вязьма | Вяземский | ЗТП-250/250кВа №27 | 2х250 | 0.225 | 0.047 | 0.047
Вяземский район | г.Вязьма | Вяземский | ЗТП-250/250кВа №7 | 2х250 | 0.225 | 0.047 | 0.047
Вяземский район | г.Вязьма | Вяземский | ЗТП-250/250кВа №38 | 2х250 | 0.225 | 0.047 | 0.047
Вяземский район | г.Вязьма | Вяземский | ЗТП-100кВа №60 | 1х100 |  | 0.045 | 0.045
Вяземский район | г.Вязьма | Вяземский | ЗТП-250/160кВа №13 | 250+160 | 0.144 | 0.047 | 0.047
Вяземский район | г.Вязьма | Вяземский | ЗТП-250кВа №33 | 1х250 |  | 0.099 | 0.099
Вяземский район | г.Вязьма | Вяземский | ЗТП-250кВа №4 | 1х250 |  | 0.054 | 0.054
Вяземский район | г.Вязьма | Вяземский | ЗТП-250кВа №85 | 1х250 |  | 0.081 | 0.081
Вяземский район | г.Вязьма | Вяземский | ЗТП-400/400кВа №117 | 2х400 | 0.36 | 0.047 | 0.047
Вяземский район | г.Вязьма | Вяземский | ЗТП-250/400кВа №55 | 250+400 | 0.225 | 0.047 | 0.047
Вяземский район | г.Вязьма | Вяземский | ЗТП-250/250кВа №90 | 2х250 | 0.225 | 0.047 | 0.047
Вяземский район | г.Вязьма | Вяземский | ЗТП-400/400кВа №113 | 2х400 | 0.36 | 0.047 | 0.047
Вяземский район | г.Вязьма | Вяземский | ЗТП-630/630кВа №130 | 2х630 | 0.567 | 0.047 | 0.047
Вяземский район | г.Вязьма | Вяземский | ЗТП-250кВа №65 | 1х250 |  | 0.045 | 0.045
Вяземский район | г.Вязьма | Вяземский | ЗТП-400кВа №52 | 1х400 |  | 0.18 | 0.18
Вяземский район | г.Вязьма | Вяземский | ЗТП-400/400кВа №109 | 2х400 | 0.36 | 0.047 | 0.047
Вяземский район | г.Вязьма | Вяземский | ГКТП-160кВа №91 | 1х160 |  | 0.09 | 0.09
Вяземский район | г.Вязьма | Вяземский | ЗТП-315кВа №66 | 1х315 |  | 0.27 | 0.27
Вяземский район | г.Вязьма | Вяземский | ЗТП-400кВа №93 | 1х400 |  | 0.315 | 0.315
Вяземский район | г.Вязьма | Вяземский | ЗТП-400кВа №56 | 1х400 |  | 0.27 | 0.27
Вяземский район | г.Вязьма | Вяземский | ЗТП-250кВа №64 | 1х250 |  | 0 | 0
Вяземский район | г.Вязьма | Вяземский | ЗТП-400кВа №67 | 1х400 |  | 0 | 0
Вяземский район | г.Вязьма | Вяземский | ГКТП-160кВа №57 | 1х160 |  | 0.018 | 0.018
Вяземский район | г.Вязьма | Вяземский | КТП-№99 100кВА | 1х100 |  | 0.009 | 0.009
Вяземский район | д.Черное | Вяземский | МТП-180кВА Черное-1 | 1х180 |  | 0.09 | 0.09
Вяземский район | Станция Семлево | Вяземский | КТП-250кВА ст.Семлёво-1 | 1х250 |  | 0.081 | 0.081
Вяземский район | Станция Семлево | Вяземский | КТП-160кВА ст.Семлёво-10 | 1х160 |  | 0.09 | 0.09
Вяземский район | п.Семлево | Вяземский | КТП-400кВА КРС-1 | 1х400 |  | 0.27 | 0.27
Вяземский район | п.Семлево | Вяземский | КТП-25кВА Водозабор | 1х25 |  | 0.0045 | 0.0045
Вяземский район | п.Семлево | Вяземский | КТП-160кВА Семлево-15 | 1х160 |  | 0.072 | 0.072
Вяземский район | д.Мармоново | Вяземский | КТП-63кВА Мармоново | 1х63 |  | 0.027 | 0.027
Вяземский район | д.Савино | Вяземский | КТП-100кВА Савино | 1х100 |  | 0.009 | 0.009
Вяземский район | д.Семеновское | Вяземский | КТП-160кВА Семеновское | 1х160 |  | 0.045 | 0.045
Вяземский район | д.Дяглево | Вяземский | ОТП-Дяглево | 1х10 |  | 0 | 0
Вяземский район | д.Поляново | Вяземский | КТП-250кВА Поляново-3 | 1х250 |  | 0.09 | 0.09
Вяземский район | д.Поляново | Вяземский | КТП-100кВА Поляново-8 | 1х100 |  | 0.027 | 0.027
Вяземский район | д.Поляново | Вяземский | КТП-160кВА Поляново-6 | 1х160 |  | 0.054 | 0.054
Вяземский район | д.Поляново | Вяземский | МТП-160кВА Поляново-2 | 1х160 |  | 0.045 | 0.045
Вяземский район | д.Поляново | Вяземский | КТПП-630кВА Поляново-7 | 1х630 |  | 0.36 | 0.36
Вяземский район | д.Поляново | Вяземский | КТП-400кВА Поляново-4 | 1х400 |  | 0.144 | 0.144
Вяземский район | д.Поляново | Вяземский | КТП-160кВА Поляново-1 | 1х160 |  | 0 | 0
Вяземский район | д.Ленькино | Вяземский | КТП-250кВА Ленькино-1 | 1х250 |  | 0.09 | 0.09
Вяземский район | д.Усадище | Вяземский | МТП-60кВА Усадище | 1х60 |  | 0 | 0
Вяземский район | д.Леушино | Вяземский | ОТП-Леушино | 1х10 |  | 0 | 0
Вяземский район | п.Семлево | Вяземский | КТП-100кВА Семлево-16 | 1х100 |  | 0 | 0
Вяземский район | п.Семлево | Вяземский | КТПП-400кВА Семлево-13 | 1х400 |  | 0.225 | 0.225
Вяземский район | п.Семлево | Вяземский | МТП-250кВА Семлево-2 | 1х250 |  | 0.054 | 0.054
Вяземский район | п.Семлево | Вяземский | КТП-160кВА Семлево-9 | 1х160 |  | 0.081 | 0.081
Вяземский район | п.Семлево | Вяземский | КТП-400кВА Семлево-8 | 1х400 |  | 0.18 | 0.18
Вяземский район | п.Семлево | Вяземский | КТП-40кВА Семлево-12 | 1х40 |  | 0.0135 | 0.0135
Вяземский район | п.Семлево | Вяземский | МТП-250кВА Семлево-6 | 1х250 |  | 0.144 | 0.144
Вяземский район | п.Семлево | Вяземский | МТП-250кВА Семлево-3 | 1х250 |  | 0.18 | 0.18
Вяземский район | п.Семлево | Вяземский | КТП-160кВА Семлево-5 | 1х160 |  | 0.072 | 0.072
Вяземский район | п.Семлево | Вяземский | КТП-160кВА Семлево-1 | 1х160 |  | 0 | 0
Вяземский район | п.Семлево | Вяземский | КТП-250кВА Семлево-10 | 1х250 |  | 0.018 | 0.018
Вяземский район | п.Семлево | Вяземский | КТП-100кВА Семлево-17 | 1х100 |  | 0 | 0
Вяземский район | п.Семлево | Вяземский | КТП-25кВА Семлево-18 | 1х25 |  | 0 | 0
Вяземский район | п.Семлево | Вяземский | КТП-160кВА Пилорама | 1х160 |  | 0.018 | 0.018
Вяземский район | д.Беломир | Вяземский | КТП-30кВА Беломир | 1х30 |  | 0 | 0
Вяземский район | д.Станище | Вяземский | КТП-60кВА Станище | 1х60 |  | 0 | 0
Вяземский район | д.Асташево | Вяземский | ОТП-Асташево | 1х10 |  | 0 | 0
Вяземский район | д.Изборово | Вяземский | ОТП-Изборово | 1х10 |  | 0 | 0
Вяземский район | д.Калиновка | Вяземский | КТП-60кВА Калиновка | 1х60 |  | 0.036 | 0.036
Вяземский район | д.Каледино | Вяземский | КТП-30кВА Каледино | 1х30 |  | 0.0045 | 0.0045
Вяземский район | д.Лаптево | Вяземский | ОТП-Лаптево | 1х10 |  | 0 | 0
Вяземский район | д.Бушуково | Вяземский | КТП-30кВА Бушуково | 1х30 |  | 0 | 0
Вяземский район | д.Глагазино | Вяземский | ОТП-Глагозино | 1х10 |  | 0 | 0
Вяземский район | д.Зарубежье | Вяземский | ОТП-Зарубежье | 1х10 |  | 0 | 0
Вяземский район | д.Прудище | Вяземский | ОТП-Прудище | 1х10 |  | 0 | 0
Вяземский район | д.Кезеровка | Вяземский | КТП-63кВА Кезеровка | 1х63 |  | 0.027 | 0.027
Вяземский район | д.Иваньково | Вяземский | ОТП-Иваньково | 1х10 |  | 0 | 0
Вяземский район | д.Петрово | Вяземский | КТП-63кВА Петрово | 1х63 |  | 0.018 | 0.018
Вяземский район | д.Нивки | Вяземский | КТП-60кВА Нивки | 1х60 |  | 0 | 0
Вяземский район | д.Староселье | Вяземский | МТП-180кВА Староселье | 1х180 |  | 0.054 | 0.054
Вяземский район | д.Хмельники | Вяземский | КТП-60кВА Хмельники | 1х60 |  | 0.0045 | 0.0045
Вяземский район | п.Семлево | Вяземский | КТП-60кВА Хоз.нужды | 1х60 |  | 0.036 | 0.036
Вяземский район | д.Клоково | Вяземский | КТП-25кВА Клоково | 1х25 |  | 0 | 0
Вяземский район | д.Дмитровка | Вяземский | МТП-100кВА Дмитровка-3 | 1х100 |  | 0 | 0
Вяземский район | д.Обухово | Вяземский | ОТП-Обухово | 1х10 |  | 0 | 0
Вяземский район | д.Чернобаево | Вяземский | КТП-60кВА Чернобаево | 1х60 |  | 0.018 | 0.018
Вяземский район | д.Гряда | Вяземский | ОТП-Гряда | 1х10 |  | 0 | 0
Вяземский район | д.Ефремово | Вяземский | КТП-30кВА Ефремово | 1х30 |  | 0.0045 | 0.0045
Вяземский район | д.Дмитровка | Вяземский | КТП-160кВА Дмитровка-7 | 1х160 |  | 0.09 | 0.09
Вяземский район | д.Дмитровка | Вяземский | КТП-100кВА Дмитровка-6 | 1х100 |  | 0.009 | 0.009
Вяземский район | д.Дмитровка | Вяземский | МТП-160кВА Дмитровка-2 | 1х160 |  | 0.0045 | 0.0045
Вяземский район | д.Дмитровка | Вяземский | КТП-100кВА Дмитровка-4 | 1х100 |  | 0.018 | 0.018
Вяземский район | с.Вязьма-Брянская | Вяземский | КТП-250кВА В-Брянская | 1х250 |  | 0.0225 | 0.0225
Вяземский район | с.Вязьма-Брянская | Вяземский | КТП-250кВА Певное | 1х250 |  | 0.027 | 0.027
Вяземский район | д.Нов.Ржавец | Вяземский | КТП-60кВА Ржавец-2 | 1х60 |  | 0.009 | 0.009
Вяземский район | д.Зубаревка | Вяземский | МТП-100кВА Зубаревка | 1х100 |  | 0.018 | 0.018
Вяземский район | д.Мясоедово | Вяземский | КТП-100кВА Мясоедово-2 | 1х100 |  | 0.027 | 0.027
Вяземский район | д.Мясоедово | Вяземский | МТП-100кВА Мясоедово-1 | 1х100 |  | 0.045 | 0.045
Вяземский район | д.Комягино | Вяземский | ОТП-Комягино | 1х10 |  | 0 | 0
Вяземский район | д.Комягино | Вяземский | КТП-160кВА Дачи-1 | 1х160 |  | 0 | 0
Вяземский район | д.Комягино | Вяземский | КТП-160кВА Дачи-2 | 1х160 |  | 0 | 0
Вяземский район | д.Комягино | Вяземский | КТП-250кВА Дачи-3 | 1х250 |  | 0.027 | 0.027
Вяземский район | д.Селеево | Вяземский | МТП-100кВА Селеево-1 | 1х100 |  | 0.036 | 0.036
Вяземский район | д.Федоровское | Вяземский | МТП-40кВА Федоровское | 1х100 |  | 0.027 | 0.027
Вяземский район | д.Денисовка | Вяземский | КТП-63кВА Денисовка | 1х63 |  | 0.0045 | 0.0045
Вяземский район | д.Подъелки | Вяземский | КТП-40кВА Подьёлки | 1х40 |  | 0.0045 | 0.0045
Вяземский район | д.Рославцы | Вяземский | КТП-60кВА Рославцы | 1х60 |  | 0.0135 | 0.0135
Вяземский район | д.Бобосовка | Вяземский | МТП-100кВА Бобосовка-1 | 1х100 |  | 0.0405 | 0.0405
Вяземский район | д.Максимково | Вяземский | КТП-100кВА Максимово-1 | 1х100 |  | 0.027 | 0.027
Вяземский район | д.Горовидка | Вяземский | КТП-160кВА Горовидка-1 | 1х160 |  | 0.09 | 0.09
Вяземский район | д.Горовидка | Вяземский | КТП-160кВА Горовидка-2 | 1х160 |  | 0.045 | 0.045
Вяземский район | д.Петрушино | Вяземский | КТП-10кВА Петрушино | 1х10 |  | 0 | 0
Вяземский район | с.Хмелита | Вяземский | КТПП-250кВА Школа | 1х250 |  | 0.063 | 0.063
Вяземский район | д.Бараново | Вяземский | КТП-63кВА Бараново | 1х63 |  | 0.036 | 0.036
Вяземский район | д.Семеновское | Вяземский | КТП-100кВА Семеновское | 1х100 |  | 0.018 | 0.018
Вяземский район | д.Богданики | Вяземский | КТП-30кВА Богданики | 1х30 |  | 0.0045 | 0.0045
Вяземский район | д.Паново | Вяземский | МТП-100кВА Паново | 1х100 |  | 0.045 | 0.045
Вяземский район | д.Нов.Высокое | Вяземский | КТП-40кВА Н.Высокое | 1х40 |  | 0.027 | 0.027
Вяземский район | д.Дробыши | Вяземский | ОТП-Дробыши | 1х10 |  | 0 | 0
Вяземский район | д.Походино | Вяземский | КТП-30кВА Походино | 1х30 |  | 0.0045 | 0.0045
Вяземский район | д.Черемушки | Вяземский | КТП-30кВА Черемушки | 1х30 |  | 0.0045 | 0.0045
Вяземский район | д.Барсуки | Вяземский | КТП-30кВА Барсуки | 1х30 |  | 0 | 0
Вяземский район | с.Хмелита | Вяземский | КТП-160кВА Хмелита-1 | 1х160 |  | 0.09 | 0.09
Вяземский район | с.Хмелита | Вяземский | КТП-400кВА Хмелита-7 | 1х400 |  | 0.135 | 0.135
Вяземский район | с.Хмелита | Вяземский | КТПП-100кВА Хмелита-4 | 1х100 |  | 0.036 | 0.036
Вяземский район | с.Хмелита | Вяземский | КТП-160кВА Хмелита-2 | 1х160 |  | 0.0135 | 0.0135
Вяземский район | с.Хмелита | Вяземский | КТП-400кВА Хмелита-8,муз. | 1х400 |  | 0.18 | 0.18
Вяземский район | с.Хмелита | Вяземский | КТП-160кВА Хмелита-3 | 1х160 |  | 0.072 | 0.072
Вяземский район | с.Хмелита | Вяземский | КТП-100кВА Хмелита-5 | 1х100 |  | 0.045 | 0.045
Вяземский район | с.Хмелита | Вяземский | КТП-160кВА Хмелита-6 | 1х160 |  | 0.036 | 0.036
Вяземский район | д.Спасс | Вяземский | КТП-100кВА Спасс | 1х100 |  | 0.018 | 0.018
Вяземский район | с.Хмелита | Вяземский | КТП-160кВА Хмелита-9 | 1х160 |  | 0.081 | 0.081
Вяземский район | д.Реутово | Вяземский | ОТП-Реутово | 1х10 |  | 0 | 0
Вяземский район | д.Маргино | Вяземский | КТП-30кВА Маргино | 1х30 |  | 0.0045 | 0.0045
Вяземский район | д.Богородицкое | Вяземский | КТП-63кВА Богородицкое-4 | 1х63 |  | 0.018 | 0.018
Вяземский район | д.Богородицкое | Вяземский | КТП-30кВА Богородицкое-9 | 1х30 |  | 0.0045 | 0.0045
Вяземский район | д.Ломы | Вяземский | КТП-30кВА Ломы | 1х30 |  | 0 | 0
Вяземский район | д.Богородицкое | Вяземский | КТП-100кВА Богородицкое-1 | 1х100 |  | 0 | 0
Вяземский район | д.Богородицкое | Вяземский | КТП-100кВА Богородицкое-2 | 1х100 |  | 0.0225 | 0.0225
Вяземский район | д.Богородицкое | Вяземский | МТП-160кВА Богородицкое-3 | 1х160 |  | 0.063 | 0.063
Вяземский район | д.Богородицкое | Вяземский | КТП-160кВА Богородицкое-5 | 1х160 |  | 0.027 | 0.027
Вяземский район | д.Дубки | Вяземский | КТП-250кВА Дубки | 1х250 |  | 0.135 | 0.135
Вяземский район | д.Всеволодкино | Вяземский | КТП-100кВА Всеволодкино-2 | 1х100 |  | 0 | 0
Вяземский район | д.Богородицкое | Вяземский | КТП-160кВА Богородицкое-6 | 1х160 |  | 0.045 | 0.045
Вяземский район | д.Марьино | Вяземский | ОТП-Марьино | 1х10 |  | 0 | 0
Вяземский район | д.Павлово | Вяземский | ОТП-Павлово | 1х10 |  | 0 | 0
Вяземский район | д.Пекарево | Вяземский | КТП-63кВА Пекарево-1 | 1х63 |  | 0.0045 | 0.0045
Вяземский район | д.Пекарево | Вяземский | КТП-100кВА Пекарево-2 | 1х100 |  | 0.018 | 0.018
Вяземский район | д.Беливцы | Вяземский | КТП-63кВА Беливцы-1 | 1х63 |  | 0.009 | 0.009
Вяземский район | д.Беливцы | Вяземский | КТП-25кВА Беливцы-2 | 1х25 |  | 0 | 0
Вяземский район | д.Сосновка | Вяземский | КТП-63кВА Сосновка | 1х63 |  | 0 | 0
Вяземский район | д.Митино | Вяземский | ОТП-Митино | 1х10 |  | 0 | 0
Вяземский район | д.Троицкое | Вяземский | ОТП-Троицкое | 1х10 |  | 0 | 0
Вяземский район | ур.Вепрево | Вяземский | КТП-160кВА Вепрево-1 | 1х160 |  | 0.072 | 0.072
Вяземский район | ур.Вепрево | Вяземский | КТП-160кВА Вепрево-2 | 1х160 |  | 0.081 | 0.081
Вяземский район | ур.Вепрево | Вяземский | КТП-160кВА Вепрево-3 | 1х160 |  | 0.09 | 0.09
Вяземский район | п.Туманово | Вяземский | КТП-315кВА Туманово-6 | 1х315 |  | 0.0765 | 0.0765
Вяземский район | п.Туманово | Вяземский | КТП-100кВА Мастерские | 1х100 |  | 0.054 | 0.054
Вяземский район | п.Туманово | Вяземский | КТП-100кВА Туманово-5 | 1х100 |  | 0.045 | 0.045
Вяземский район | д.Теплуха | Вяземский | КТП-100кВА Теплуха-2 | 1х100 |  | 0.036 | 0.036
Вяземский район | д.Теплуха | Вяземский | КТП-60кВА Теплуха-3 | 1х60 |  | 0.009 | 0.009
Вяземский район | п.Туманово | Вяземский | КТП-100кВА Молзавод | 1х100 |  | 0.054 | 0.054
Вяземский район | д.Бывалицы | Вяземский | КТП-250кВА Бывалицы-1 | 1х250 |  | 0.09 | 0.09
Вяземский район | д.Бывалицы | Вяземский | КТП-100кВА Бывалицы-2 | 1х100 |  | 0.045 | 0.045
Вяземский район | д.Горки | Вяземский | КТП-100кВА Горки-2 | 1х100 |  | 0.009 | 0.009
Вяземский район | д.Леонтьево | Вяземский | МТП-60кВА Леонтьево | 1х60 |  | 0.0045 | 0.0045
Вяземский район | д.Митьково | Вяземский | ОТП-Митьково | 1х10 |  | 0 | 0
Вяземский район | д.Парково | Вяземский | ОТП-Парково | 1х10 |  | 0 | 0
Вяземский район | д.Шаховка | Вяземский | ОТП-Шаховка | 1х10 |  | 0 | 0
Вяземский район | д.Овсянники | Вяземский | ОТП-Овсянники | 1х10 |  | 0 | 0
Вяземский район | д.Богданцево | Вяземский | ОТП-Богданцево | 1х10 |  | 0 | 0
Вяземский район | д.Бровкино | Вяземский | КТП-100кВА Бровкино-1 | 1х100 |  | 0.027 | 0.027
Вяземский район | д.Комарово | Вяземский | КТП-100кВА Комарово-1 | 1х100 |  | 0.009 | 0.009
Вяземский район | п.Туманово | Вяземский | КТП-10кВА Ж/д | 1х10 |  | 0 | 0
Вяземский район | д.Черниково | Вяземский | КТП-63кВА Черниково | 1х63 |  | 0.027 | 0.027
Вяземский район | п.Туманово | Вяземский | КТП-60квА Льнозавод | 1х60 |  | 0.0135 | 0.0135
Вяземский район | д.Куртино | Вяземский | КТП-20кВА Куртино | 1х20 |  | 0.0045 | 0.0045
Вяземский район | д.Коробейники | Вяземский | КТП-100кВА Коробейники | 1х100 |  | 0.054 | 0.054
Вяземский район | д.Величево | Вяземский | ОТП-Величево | 1х10 |  | 0 | 0
Вяземский район | д.Федосово | Вяземский | КТП-30кВА Федосово | 1х30 |  | 0 | 0
Вяземский район | д.Осташково | Вяземский | КТП-63кВА Осташково-1 | 1х63 |  | 0 | 0
Вяземский район | д.Коргино | Вяземский | КТП-40кВА Коргино-1 | 1х40 |  | 0 | 0
Вяземский район | д.Коргино | Вяземский | КТП-160кВА Коргино-2 | 1х160 |  | 0.09 | 0.09
Вяземский район | д.Царево Займище | Вяземский | КТПП-160кВА Ц.Займище-10 | 1х160 |  | 0.099 | 0.099
Вяземский район | д.Бол.Ломы | Вяземский | ОТП-Б.Ломы | 1х10 |  | 0 | 0
Вяземский район | д.Мочальники | Вяземский | КТП-40кВА Мочальники | 1х40 |  | 0.0045 | 0.0045
Вяземский район | д.Докунка | Вяземский | КТП-63кВА Докунка-1 | 1х63 |  | 0.0405 | 0.0405
Вяземский район | д.Докунка | Вяземский | КТП-160кВА Докунка-2 | 1х160 |  | 0.108 | 0.108
Вяземский район | д.Вырубово | Вяземский | КТП-100кВА Вырубово-1 | 1х100 |  | 0 | 0
Вяземский район | д.Роговка | Вяземский | КТП-63кВА Роговка | 1х63 |  | 0.018 | 0.018
Вяземский район | д.Царево Займище | Вяземский | КТП-250кВА Ц.Займище-6 | 1х250 |  | 0.135 | 0.135
Вяземский район | д.Царево Займище | Вяземский | КТП-250кВА Ц.Займище-5 | 1х250 |  | 0.09 | 0.09
Вяземский район | д.Царево Займище | Вяземский | МТП-250кВА Ц.Займище-1 | 1х250 |  | 0.126 | 0.126
Вяземский район | д.Царево Займище | Вяземский | КТП-250кВА Ц.Займище-11 | 1х250 |  | 0.18 | 0.18
Вяземский район | д.Царево Займище | Вяземский | КТП-160кВА Ц.Займище-4 | 1х160 |  | 0.09 | 0.09
Вяземский район | д.Царево Займище | Вяземский | КТП-400кВА Ц.Займище-9 | 1х400 |  | 0.18 | 0.18
Вяземский район | д.Царево Займище | Вяземский | КТП-160кВА Ц.Займище-8 | 1х160 |  | 0.081 | 0.081
Вяземский район | д.Царево Займище | Вяземский | МТП-100кВА Ц.Займище-2 | 1х100 |  | 0.0045 | 0.0045
Вяземский район | д.Царево Займище | Вяземский | КТП-63кВА Ц.Займище-7 | 1х63 |  | 0.009 | 0.009
Вяземский район | д.Кр.Слобода | Вяземский | КТП-100 кВАКрасная Слобода | 1х100 |  | 0.0315 | 0.0315
Вяземский район | д.Егорье | Вяземский | КТП-25кВА Туманово-9 | 1х25 |  | 0 | 0
Вяземский район | д.Егорье | Вяземский | КТП-100кВА Егорье-3 | 1х100 |  | 0.009 | 0.009
Вяземский район | д.Егорье | Вяземский | КТПП-400кВА Егорье-4 | 1х400 |  | 0.27 | 0.27
Вяземский район | д.Егорье | Вяземский | КТП-400кВА Егорье-1 | 1х400 |  | 0.315 | 0.315
Вяземский район | д.Егорье | Вяземский | КТПП-400кВА Егорье-5 | 1х400 |  | 0.27 | 0.27
Вяземский район | п.Туманово | Вяземский | КТП-250кВА Туманово-10 | 1х250 |  | 0.135 | 0.135
Вяземский район | п.Туманово | Вяземский | КТП-100кВА Туманово-4 | 1х100 |  | 0 | 0
Вяземский район | п.Туманово | Вяземский | КТП-100кВА Туманово-7 | 1х100 |  | 0.036 | 0.036
Вяземский район | п.Туманово | Вяземский | КТП-160кВА СПТУ | 1х160 |  | 0.045 | 0.045
Вяземский район | п.Туманово | Вяземский | КТП-100кВА МП | 1х100 |  | 0.072 | 0.072
Вяземский район | Станция Семлево | Вяземский | МТП-40кВА ст.Семлево-7 | 1х40 |  | 0.018 | 0.018
Вяземский район | Станция Семлево | Вяземский | КТП-250кВА ст.Семлево-8 | 1х250 |  | 0.171 | 0.171
Вяземский район | д.Осьма | Вяземский | КТП-60кВА Осьма | 1х60 |  | 0.009 | 0.009
Вяземский район | Станция Семлево | Вяземский | КТП-250кВА ДК | 1х250 |  | 0.081 | 0.081
Вяземский район | Станция Семлево | Вяземский | КТП-100кВА Межлесхоз | 1х100 |  | 0.054 | 0.054
Вяземский район | Станция Семлево | Вяземский | КТП-63кВА ст.Семлево-2 | 1х63 |  | 0 | 0
Вяземский район | Станция Семлево | Вяземский | КТП-160кВА ст.Семлево-9 | 1х160 |  | 0 | 0
Вяземский район | г.Вязьма | Вяземский | ЗТП-630/630кВА № 144 | 2х630 | 0.567 | 0.047 | 0.047
Вяземский район | г.Вязьма | Вяземский | КТП-№137 160кВА | 1х160 |  | 0.045 | 0.045
Вяземский район | д.Нов.Ржавец | Вяземский | КТП-60кВА Ржавец-1 | 1х60 |  | 0.009 | 0.009
Вяземский район | д.Царево Займище | Вяземский | КТП-100кВА Ц.Займище-3 | 1х100 |  | 0.072 | 0.072
Вяземский район | г.Вязьма | Вяземский | КТП-№139 100кВА | 1х100 |  | 0.027 | 0.027
Вяземский район | д.Ленькино | Вяземский | КТП-160кВА Ленькино-2 | 1х160 |  | 0.072 | 0.072
Вяземский район | п.Карьероуправл. | Вяземский | КТП-400кВА Карьероуправление | 1х400 |  | 0.18 | 0.18
Вяземский район | Станция Семлево | Вяземский | КТП-400кВА ст.Семлево-5 | 1х400 |  | 0.18 | 0.18
Вяземский район | д.Лукино | Вяземский | ОТП-Лукино | 1х10 |  | 0 | 0
Вяземский район | Станция Семлево | Вяземский | КТП-160кВА ст.Семлево-6 | 1х160 |  | 0.09 | 0.09
Вяземский район | г.Вязьма | Вяземский | КТП-160кВА Дачи"Энтузиаст | 1х160 |  | 0 | 0
Вяземский район | г.Вязьма | Вяземский | КТП-№28 250кВА | 1х250 |  | 0.135 | 0.135
Вяземский район | д.Вырубово | Вяземский | КТП-100кВА Вырубово-2 | 1х100 |  | 0.045 | 0.045
Вяземский район | д.Фатино | Вяземский | КТП-40кВА Фатино | 1х40 |  | 0.0135 | 0.0135
Вяземский район | г.Вязьма,ул.Панино | Вяземский | КТП-№120 160кВА | 1х160 |  | 0.054 | 0.054
Вяземский район | д.Мартюхи | Вяземский | КТП-25кВА Мартюхи | 1х25 |  | 0.0045 | 0.0045
Вяземский район | д.Никольское | Вяземский | КТПК-100 кВА Никольское | 1х100 |  | 0.045 | 0.045
Вяземский район | п.Туманово | Вяземский | КТП-250кВА Туманово-1 | 1х250 |  | 0.063 | 0.063
Вяземский район | д.Юрково | Вяземский | КТП-250 кВА Юрково-2 | 1х250 |  | 0.072 | 0.072
Вяземский район | п.Туманово | Вяземский | КТП-250кВА Туманово-2 | 1х250 |  | 0.081 | 0.081
Вяземский район | п.Туманово | Вяземский | КТП-250кВА Туманово-3 | 1х250 |  | 0.0675 | 0.0675
Вяземский район | д.Выползово | Вяземский | КТП-250кВА Выползово | 1х250 |  | 0.09 | 0.09
Холм-Жирковский | д. Агибалово | Холм-Жирковский | ТП-001 | 160 |  | 0.1125 | 0.1125
Холм-Жирковский | д. Агибалово | Холм-Жирковский | ТП-002 | 250 |  | 0.189 | 0.189
Холм-Жирковский | д. Агибалово | Холм-Жирковский | ТП-003 | 250 |  | 0.162 | 0.162
Холм-Жирковский | д. Агибалово | Холм-Жирковский | ТП-004 | 40 |  | 0.0252 | 0.0252
Холм-Жирковский | д. Агибалово | Холм-Жирковский | ТП-005 | 400 |  | 0.324 | 0.324
Холм-Жирковский | д. Агибалово | Холм-Жирковский | ТП-006 | 100 |  | 0.063 | 0.063
Холм-Жирковский | д. Агибалово | Холм-Жирковский | ТП-007 | 400 |  | 0.324 | 0.324
Холм-Жирковский | д. Агибалово | Холм-Жирковский | ТП-008 | 400 |  | 0.288 | 0.288
Холм-Жирковский | д. Бизюково | Холм-Жирковский | ТП-010 | 100 |  | 0.0585 | 0.0585
Холм-Жирковский | д. Бизюково | Холм-Жирковский | ТП-011 | 400 |  | 0.333 | 0.333
Холм-Жирковский | д. Родионово | Холм-Жирковский | ТП-013 | 63 |  | 0.0495 | 0.0495
Холм-Жирковский | д. Мосолово | Холм-Жирковский | ТП-014 | 30 |  | 0.0207 | 0.0207
Холм-Жирковский | д. Ерютино | Холм-Жирковский | ТП-015 | 63 |  | 0.0522 | 0.0522
Холм-Жирковский | д. Иванково | Холм-Жирковский | ТП-016 | 20 |  | 0.0135 | 0.0135
Холм-Жирковский | д. Василёво | Холм-Жирковский | ТП-017 | 10 |  | 0 | 0
Холм-Жирковский | д. Петренино | Холм-Жирковский | ТП-018 | 10 |  | 0 | 0
Холм-Жирковский | пгт. Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-020 | 250 |  | 0.2052 | 0.2052
Холм-Жирковский | д. Телябукино | Холм-Жирковский | ТП-021 | 60 |  | 0.018 | 0.018
Холм-Жирковский | д. Саново | Холм-Жирковский | ТП-022 | 400 |  | 0.3465 | 0.3465
Холм-Жирковский | д. Саново | Холм-Жирковский | ТП-023 | 250 |  | 0.1935 | 0.1935
Холм-Жирковский | д. Саново | Холм-Жирковский | ТП-024 | 250 |  | 0.2115 | 0.2115
Холм-Жирковский | д. Саново | Холм-Жирковский | ТП-025 | 63 |  | 0.045 | 0.045
Холм-Жирковский | д. Романики | Холм-Жирковский | ТП-027 | 30 |  | 0.0252 | 0.0252
Холм-Жирковский | д. Федино | Холм-Жирковский | ТП-030 | 10 |  | 0 | 0
Холм-Жирковский | д. Казилово | Холм-Жирковский | ТП-031 | 60 |  | 0.0432 | 0.0432
Холм-Жирковский | д. Веретенино | Холм-Жирковский | ТП-032 | 4 |  | 0 | 0
Холм-Жирковский | д. Репище | Холм-Жирковский | ТП-034 | 63 |  | 0.0387 | 0.0387
Холм-Жирковский | д. Некрасово | Холм-Жирковский | ТП-035 | 30 |  | 0.0216 | 0.0216
Холм-Жирковский | д. Кашино | Холм-Жирковский | ТП-036 | 10 |  | 0 | 0
Холм-Жирковский | д. Коленово | Холм-Жирковский | ТП-037 | 400 |  | 0.3528 | 0.3528
Холм-Жирковский | д. Лехмино | Холм-Жирковский | ТП-039 | 400 |  | 0.3438 | 0.3438
Холм-Жирковский | д. Лехмино | Холм-Жирковский | ТП-041 | 400 |  | 0.333 | 0.333
Холм-Жирковский | д. Лехмино | Холм-Жирковский | ТП-042 | 400 |  | 0.3375 | 0.3375
Холм-Жирковский | д. Лехмино | Холм-Жирковский | ТП-043 | 250 |  | 0.2115 | 0.2115
Холм-Жирковский | д. Лехмино | Холм-Жирковский | ТП-045 | 400 |  | 0.36 | 0.36
Холм-Жирковский | д. Нестерово | Холм-Жирковский | ТП-046 | 60 |  | 0.0468 | 0.0468
Холм-Жирковский | д. Алфёрково | Холм-Жирковский | ТП-048 | 100 |  | 0.081 | 0.081
Холм-Жирковский | д. Кукуево | Холм-Жирковский | ТП-049 | 10 |  | 0 | 0
Холм-Жирковский | д. Рудаково | Холм-Жирковский | ТП-050 | 30 |  | 0.0216 | 0.0216
Холм-Жирковский | д. Данильево | Холм-Жирковский | ТП-054 | 40 |  | 0.03225 | 0.03225
Холм-Жирковский | д. Тетерино | Холм-Жирковский | ТП-056 | 10 |  | 0 | 0
Холм-Жирковский | пгт. Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-309 | 100 |  | 0.0756 | 0.0756
Холм-Жирковский | д. Сорокино | Холм-Жирковский | ТП-058 | 10 |  | 0 | 0
Холм-Жирковский | д. Глушково | Холм-Жирковский | ТП-059 | 60 |  | 0.0459 | 0.0459
Холм-Жирковский | д. Шелухино | Холм-Жирковский | ТП-060 | 100 |  | 0.063 | 0.063
Холм-Жирковский | д. Гришково | Холм-Жирковский | ТП-061 | 30 |  | 0.0207 | 0.0207
Холм-Жирковский | д. Шелухино | Холм-Жирковский | ТП-062 | 63 |  | 0.0567 | 0.0567
Холм-Жирковский | д. Федуркино | Холм-Жирковский | ТП-063 | 20 |  | 0.0081 | 0.0081
Холм-Жирковский | д. Зубово | Холм-Жирковский | ТП-065 | 10 |  | 0 | 0
Холм-Жирковский | д. Тешонки | Холм-Жирковский | ТП-066 | 25 |  | 0.0135 | 0.0135
Холм-Жирковский | д. Чёрново | Холм-Жирковский | ТП-067 | 30 |  | 0.0189 | 0.0189
Холм-Жирковский | пгт. Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-068 | 250 |  | 0.225 | 0.225
Холм-Жирковский | пгт. Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-070 | 160 |  | 0.117 | 0.117
Холм-Жирковский | пгт. Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-305 | 630 |  | 0.54 | 0.54
Холм-Жирковский | пгт. Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-307 | 400 |  | 0.3573 | 0.3573
Холм-Жирковский | пгт. Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-072 | 100 |  | 0.0702 | 0.0702
Холм-Жирковский | пгт. Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-073 | 630 |  | 0.5445 | 0.5445
Холм-Жирковский | д. Устье | Холм-Жирковский | ТП-076 | 63 |  | 0.054 | 0.054
Холм-Жирковский | д. Сельцо | Холм-Жирковский | ТП-077 | 30 |  | 0.0135 | 0.0135
Холм-Жирковский | д. Казариново | Холм-Жирковский | ТП-078 | 100 |  | 0.0738 | 0.0738
Холм-Жирковский | д. Тычково | Холм-Жирковский | ТП-079 | 10 |  | 0 | 0
Холм-Жирковский | д. Лука | Холм-Жирковский | ТП-080 | 10 |  | 0 | 0
Холм-Жирковский | д. Городня | Холм-Жирковский | ТП-081 | 60 |  | 0.0432 | 0.0432
Холм-Жирковский | д. Городня | Холм-Жирковский | ТП-082 | 100 |  | 0.0765 | 0.0765
Холм-Жирковский | д. Городня | Холм-Жирковский | ТП-083 | 400 |  | 0.3348 | 0.3348
Холм-Жирковский | д. Петраково | Холм-Жирковский | ТП-084 | 60 |  | 0.0486 | 0.0486
Холм-Жирковский | д. Петраково | Холм-Жирковский | ТП-085 | 100 |  | 0.0819 | 0.0819
Холм-Жирковский | д. Медведково | Холм-Жирковский | ТП-086 | 20 |  | 0.0108 | 0.0108
Холм-Жирковский | д. Тройня | Холм-Жирковский | ТП-087 | 40 |  | 0.0288 | 0.0288
Холм-Жирковский | д. Задейка | Холм-Жирковский | ТП-088 | 60 |  | 0.0432 | 0.0432
Холм-Жирковский | д. Княжино | Холм-Жирковский | ТП-089 | 60 |  | 0.0414 | 0.0414
Холм-Жирковский | д. Самыкино | Холм-Жирковский | ТП-091 | 60 |  | 0.03735 | 0.03735
Холм-Жирковский | д. Кошкино | Холм-Жирковский | ТП-094 | 100 |  | 0.0612 | 0.0612
Холм-Жирковский | д. С-Потросово | Холм-Жирковский | ТП-095 | 60 |  | 0.0486 | 0.0486
Холм-Жирковский | д. Стешино | Холм-Жирковский | ТП-096 | 400 |  | 0.3582 | 0.3582
Холм-Жирковский | д. Стешино | Холм-Жирковский | ТП-097 | 100 |  | 0.0702 | 0.0702
Холм-Жирковский | д. Стешино | Холм-Жирковский | ТП-098 | 400 |  | 0.3555 | 0.3555
Холм-Жирковский | д. Стешино | Холм-Жирковский | ТП-099 | 160 |  | 0.3492 | 0.3492
Холм-Жирковский | д. Стешино | Холм-Жирковский | ТП-100 | 400 |  | 0.3519 | 0.3519
Холм-Жирковский | д. Стешино | Холм-Жирковский | ТП-101 | 630 |  | 0.5616 | 0.5616
Холм-Жирковский | д. Стешино | Холм-Жирковский | ТП-102 | 630 |  | 0.5589 | 0.5589
Холм-Жирковский | д. Стешино | Холм-Жирковский | ТП-103 | 100 |  | 0.0729 | 0.0729
Холм-Жирковский | д. Борялово | Холм-Жирковский | ТП-105 | 100 |  | 0.0837 | 0.0837
Холм-Жирковский | д. Кучино | Холм-Жирковский | ТП-107 | 100 |  | 0.0846 | 0.0846
Холм-Жирковский | д. Пашково | Холм-Жирковский | ТП-108 | 63 |  | 0.0558 | 0.0558
Холм-Жирковский | д. Ильино | Холм-Жирковский | ТП-110 | 30 |  | 0.0162 | 0.0162
Холм-Жирковский | д. Тихоново | Холм-Жирковский | ТП-111 | 160 |  | 0.1278 | 0.1278
Холм-Жирковский | д. Ольшаница | Холм-Жирковский | ТП-114 | 10 |  | 0 | 0
Холм-Жирковский | д. Гаврилово | Холм-Жирковский | ТП-115 | 10 |  | 0 | 0
Холм-Жирковский | д. Болышево | Холм-Жирковский | ТП-117 | 160 |  | 0.1242 | 0.1242
Холм-Жирковский | д. Болышево | Холм-Жирковский | ТП-118 | 160 |  | 0.11328 | 0.11328
Холм-Жирковский | д. Болышево | Холм-Жирковский | ТП-119 | 250 |  | 0.2133 | 0.2133
Холм-Жирковский | д. Болышево | Холм-Жирковский | ТП-120 | 250 |  | 0.2232 | 0.2232
Холм-Жирковский | д. Болышево | Холм-Жирковский | ТП-122 | 400 |  | 0.3438 | 0.3438
Холм-Жирковский | д. Болышево | Холм-Жирковский | ТП-123 | 400 |  | 0.3285 | 0.3285
Холм-Жирковский | д. Болышево | Холм-Жирковский | ТП-124 | 400 |  | 0.2916 | 0.2916
Холм-Жирковский | д. Болышево | Холм-Жирковский | ТП-126 | 160 |  | 0.1188 | 0.1188
Холм-Жирковский | д. Каменец | Холм-Жирковский | ТП-128 | 100 |  | 0.0738 | 0.0738
Холм-Жирковский | д. Каменец | Холм-Жирковский | ТП-129 | 400 |  | 0.3366 | 0.3366
Холм-Жирковский | д. Нестеровка | Холм-Жирковский | ТП-130 | 30 |  | 0.0216 | 0.0216
Холм-Жирковский | д. Ильино | Холм-Жирковский | ТП-134 | 100 |  | 0.0756 | 0.0756
Холм-Жирковский | с. Пигулино | Холм-Жирковский | ТП-135 | 250 |  | 0.2106 | 0.2106
Холм-Жирковский | с. Пигулино | Холм-Жирковский | ТП-136 | 400 |  | 0.3258 | 0.3258
Холм-Жирковский | с. Пигулино | Холм-Жирковский | ТП-137 | 250 |  | 0.2115 | 0.2115
Холм-Жирковский | с. Пигулино | Холм-Жирковский | ТП-138 | 250 |  | 0.2232 | 0.2232
Холм-Жирковский | с. Пигулино | Холм-Жирковский | ТП-139 | 630 |  | 0.567 | 0.567
Холм-Жирковский | с. Пигулино | Холм-Жирковский | ТП-140 | 160 |  | 0.1332 | 0.1332
Холм-Жирковский | с. Пигулино | Холм-Жирковский | ТП-141 | 160 |  | 0.1296 | 0.1296
Холм-Жирковский | д. Горбыли | Холм-Жирковский | ТП-142 | 250 |  | 0.1971 | 0.1971
Холм-Жирковский | д. Маскино | Холм-Жирковский | ТП-143 | 30 |  | 0.0162 | 0.0162
Холм-Жирковский | д. Азарово | Холм-Жирковский | ТП-145 | 60 |  | 0.0486 | 0.0486
Холм-Жирковский | д. Симоново | Холм-Жирковский | ТП-146 | 30 |  | 0.0234 | 0.0234
Холм-Жирковский | д. Шевнино | Холм-Жирковский | ТП-147 | 10 |  | 0 | 0
Холм-Жирковский | д. Гаврилково | Холм-Жирковский | ТП-150 | 20 |  | 0.0126 | 0.0126
Холм-Жирковский | д. Васино | Холм-Жирковский | ТП-151 | 25 |  | 0.0045 | 0.0045
Холм-Жирковский | д. Борисово | Холм-Жирковский | ТП-152 | 25 |  | 0.0045 | 0.0045
Холм-Жирковский | д. Ханютино | Холм-Жирковский | ТП-153 | 10 |  | 0 | 0
Холм-Жирковский | д. Шелухино | Холм-Жирковский | ТП-154 | 25 |  | 0.009 | 0.009
Холм-Жирковский | д. Х-Суминский | Холм-Жирковский | ТП-155 | 100 |  | 0.0819 | 0.0819
Холм-Жирковский | д. Михеево | Холм-Жирковский | ТП-156 | 30 |  | 0.0216 | 0.0216
Холм-Жирковский | д. Михеево | Холм-Жирковский | ТП-157 | 63 |  | 0.0432 | 0.0432
Холм-Жирковский | д. Крюково | Холм-Жирковский | ТП-158 | 60 |  | 0.0261 | 0.0261
Холм-Жирковский | д. З.Горка | Холм-Жирковский | ТП-159 | 10 |  | 0 | 0
Холм-Жирковский | д. Сельцо | Холм-Жирковский | ТП-160 | 20 |  | 0.0108 | 0.0108
Холм-Жирковский | д. Шмарово | Холм-Жирковский | ТП-161 | 60 |  | 0.0432 | 0.0432
Холм-Жирковский | д. Шмарово | Холм-Жирковский | ТП-162 | 250 |  | 0.2322 | 0.2322
Холм-Жирковский | д. Шмарово | Холм-Жирковский | ТП-163 | 630 |  | 0.567 | 0.567
Холм-Жирковский | д. Петрово | Холм-Жирковский | ТП-164 | 60 |  | 0.0486 | 0.0486
Холм-Жирковский | д. Белоусово | Холм-Жирковский | ТП-165 | 30 |  | 0.0234 | 0.0234
Холм-Жирковский | д. Шмарово | Холм-Жирковский | ТП-166 | 400 |  | 0.3492 | 0.3492
Холм-Жирковский | д. Шмарово | Холм-Жирковский | ТП-167 | 400 |  | 0.3546 | 0.3546
Холм-Жирковский | с. Нахимовское | Холм-Жирковский | ТП-168 | 250 |  | 0.2124 | 0.2124
Холм-Жирковский | с. Нахимовское | Холм-Жирковский | ТП-169 | 160 |  | 0.1242 | 0.1242
Холм-Жирковский | с. Нахимовское | Холм-Жирковский | ТП-170 | 250 |  | 0.2106 | 0.2106
Холм-Жирковский | с. Нахимовское | Холм-Жирковский | ТП-171 | 400 |  | 0.3474 | 0.3474
Холм-Жирковский | д. Герасимово | Холм-Жирковский | ТП-172 | 10 |  | 0 | 0
Холм-Жирковский | д. Войкино | Холм-Жирковский | ТП-173 | 10 |  | 0 | 0
Холм-Жирковский | д. Артёмово | Холм-Жирковский | ТП-174 | 10 |  | 0 | 0
Холм-Жирковский | д. Печатники | Холм-Жирковский | ТП-175 | 400 |  | 0.36 | 0.36
Холм-Жирковский | д. Печатники | Холм-Жирковский | ТП-176 | 160 |  | 0.1305 | 0.1305
Холм-Жирковский | д. Владимирское | Холм-Жирковский | ТП-177 | 100 |  | 0.0846 | 0.0846
Холм-Жирковский | д. Владимирское | Холм-Жирковский | ТП-178 | 50 |  | 0.0351 | 0.0351
Холм-Жирковский | д. Владимирское | Холм-Жирковский | ТП-179 | 30 |  | 0.0189 | 0.0189
Холм-Жирковский | п. Владимирский Тупик | Холм-Жирковский | ТП-292 | 400 |  | 0.3366 | 0.3366
Холм-Жирковский | п. Владимирский Тупик | Холм-Жирковский | ТП-293 | 400 |  | 0.3159 | 0.3159
Холм-Жирковский | п. Владимирский Тупик | Холм-Жирковский | ТП-294 | 250 |  | 0.2088 | 0.2088
Холм-Жирковский | п. Владимирский Тупик | Холм-Жирковский | ТП-295 | 60 |  | 0.0459 | 0.0459
Холм-Жирковский | п. Владимирский Тупик | Холм-Жирковский | ТП-299 | 400 |  | 0.3582 | 0.3582
Холм-Жирковский | п. Владимирский Тупик | Холм-Жирковский | ТП-297 | 250 |  | 0.2223 | 0.2223
Холм-Жирковский | п. Владимирский Тупик | Холм-Жирковский | ТП-298 | 160 |  | 0.1332 | 0.1332
Холм-Жирковский | п. Владимирский Тупик | Холм-Жирковский | ТП-300 | 160 |  | 0.1314 | 0.1314
Холм-Жирковский | п. Владимирский Тупик | Холм-Жирковский | ТП-301 | 100 |  | 0.1377 | 0.1377
Холм-Жирковский | д. Печатники | Холм-Жирковский | ТП-180 | 100 |  | 0.0882 | 0.0882
Холм-Жирковский | д. Печатники | Холм-Жирковский | ТП-181 | 100 |  | 0.0873 | 0.0873
Холм-Жирковский | д. Печатники | Холм-Жирковский | ТП-182 | 60 |  | 0.0486 | 0.0486
Холм-Жирковский | д. Печатники | Холм-Жирковский | ТП-185 | 160 |  | 0.1332 | 0.1332
Холм-Жирковский | д. Печатники | Холм-Жирковский | ТП-186 | 100 |  | 0.0801 | 0.0801
Холм-Жирковский | д. Печатники | Холм-Жирковский | ТП-187 | 40 |  | 0.0252 | 0.0252
Холм-Жирковский | д. Караваево | Холм-Жирковский | ТП-188 | 10 |  | 0 | 0
Холм-Жирковский | д. Ленино | Холм-Жирковский | ТП-191 | 160 |  | 0.1332 | 0.1332
Холм-Жирковский | д. Сластихино | Холм-Жирковский | ТП-200 | 60 |  | 0.0522 | 0.0522
Холм-Жирковский | д. Никитинка | Холм-Жирковский | ТП-201 | 30 |  | 0.0261 | 0.0261
Холм-Жирковский | д. Никитинка | Холм-Жирковский | ТП-202 | 60 |  | 0.0459 | 0.0459
Холм-Жирковский | ст. Никитинка | Холм-Жирковский | ТП 285 | 400 |  | 0.3276 | 0.3276
Холм-Жирковский | ст. Никитинка | Холм-Жирковский | ТП-288 | 250 |  | 0.2133 | 0.2133
Холм-Жирковский | ст. Никитинка | Холм-Жирковский | ТП-289 | 160 |  | 0.1332 | 0.1332
Холм-Жирковский | ст. Канютино | Холм-Жирковский | ТП-208 | 100 |  | 0.0738 | 0.0738
Холм-Жирковский | ст. Канютино | Холм-Жирковский | ТП-210 | 40 |  | 0.0306 | 0.0306
Холм-Жирковский | ст. Канютино | Холм-Жирковский | ТП-205 | 160 |  | 0.1152 | 0.1152
Холм-Жирковский | ст. Канютино | Холм-Жирковский | ТП-206 | 160 |  | 0.1332 | 0.1332
Холм-Жирковский | ст. Канютино | Холм-Жирковский | ТП-207 | 30 |  | 0.0189 | 0.0189
Холм-Жирковский | ст. Канютино | Холм-Жирковский | ТП-221 | 63 |  | 0.0432 | 0.0432
Холм-Жирковский | ст. Канютино | Холм-Жирковский | ТП-223 | 250 |  | 0.1953 | 0.1953
Холм-Жирковский | ст. Канютино | Холм-Жирковский | ТП-226 | 63 |  | 0.0324 | 0.0324
Холм-Жирковский | ст. Канютино | Холм-Жирковский | ТП-227 | 100 |  | 0.0828 | 0.0828
Холм-Жирковский | ст. Канютино | Холм-Жирковский | ТП-228 | 250 |  | 0.2016 | 0.2016
Холм-Жирковский | д. Горюны | Холм-Жирковский | ТП-212 | 10 |  | 0 | 0
Холм-Жирковский | д. Комягино | Холм-Жирковский | ТП-213 | 25 |  | 0.0198 | 0.0198
Холм-Жирковский | с. Боголюбово | Холм-Жирковский | ТП-230 | 160 |  | 0.1206 | 0.1206
Холм-Жирковский | с. Боголюбово | Холм-Жирковский | ТП-231 | 60 |  | 0.0486 | 0.0486
Холм-Жирковский | с. Боголюбово | Холм-Жирковский | ТП-232 | 250 |  | 0.2187 | 0.2187
Холм-Жирковский | с. Боголюбово | Холм-Жирковский | ТП-233 | 63 |  | 0.03576 | 0.03576
Холм-Жирковский | д. Григорьево | Холм-Жирковский | ТП-234 | 40 |  | 0.0234 | 0.0234
Холм-Жирковский | с.Верховье | Холм-Жирковский | ТП-235 | 160 |  | 0.1188 | 0.1188
Холм-Жирковский | с.Верховье | Холм-Жирковский | ТП-236 | 400 |  | 0.3384 | 0.3384
Холм-Жирковский | с.Верховье | Холм-Жирковский | ТП-237 | 160 |  | 0.1431 | 0.1431
Холм-Жирковский | с. Высокое | Холм-Жирковский | ТП-239 | 160 |  | 0.1332 | 0.1332
Холм-Жирковский | с. Высокое | Холм-Жирковский | ТП-240 | 160 |  | 0.1368 | 0.1368
Холм-Жирковский | д. Божонка | Холм-Жирковский | ТП-243 | 30 |  | 0.0189 | 0.0189
Холм-Жирковский | д. Острожок | Холм-Жирковский | ТП-244 | 30 |  | 0.0108 | 0.0108
Холм-Жирковский | д.Дегтяри | Холм-Жирковский | ТП-247 | 60 |  | 0.0432 | 0.0432
Холм-Жирковский | д. Рыкшино | Холм-Жирковский | ТП-245 | 60 |  | 0.0486 | 0.0486
Холм-Жирковский | д. Карытня | Холм-Жирковский | ТП-250 | 60 |  | 0.0405 | 0.0405
Холм-Жирковский | д. Хотино | Холм-Жирковский | ТП-254 | 10 |  | 0 | 0
Холм-Жирковский | д. Литемницы | Холм-Жирковский | ТП-256 | 25 |  | 0.0234 | 0.0234
Холм-Жирковский | д. Зубово | Холм-Жирковский | ТП-257 | 30 |  | 0.0189 | 0.0189
Холм-Жирковский | с. Боголюбово | Холм-Жирковский | ТП-259 | 400 |  | 0.3519 | 0.3519
Холм-Жирковский | с. Боголюбово | Холм-Жирковский | ТП-260 | 100 |  | 0.0792 | 0.0792
Холм-Жирковский | с. Боголюбово | Холм-Жирковский | ТП-261 | 400 |  | 0.3492 | 0.3492
Холм-Жирковский | с. Боголюбово | Холм-Жирковский | ТП-262 | 250 |  | 0.2196 | 0.2196
Холм-Жирковский | с. Боголюбово | Холм-Жирковский | ТП-263 | 250 |  | 0.2034 | 0.2034
Холм-Жирковский | с. Боголюбово | Холм-Жирковский | ТП-264 | 630 |  | 0.531 | 0.531
Холм-Жирковский | с. Боголюбово | Холм-Жирковский | ТП-267 | 100 |  | 0.0828 | 0.0828
Холм-Жирковский | с. Боголюбово | Холм-Жирковский | ТП-269 | 250 |  | 0.2106 | 0.2106
Холм-Жирковский | д. Ржавец | Холм-Жирковский | ТП-271 | 63 |  | 0.0432 | 0.0432
Холм-Жирковский | д. Ржавец | Холм-Жирковский | ТП-272 | 250 |  | 0.225 | 0.225
Холм-Жирковский | д. Гульнево | Холм-Жирковский | ТП-273 | 10 |  | 0 | 0
Холм-Жирковский | д. Конное | Холм-Жирковский | ТП-274 | 30 |  | 0.02703 | 0.02703
Холм-Жирковский | д. Батурино | Холм-Жирковский | ТП-275 | 160 |  | 0 | 0
Холм-Жирковский | д. Батурино | Холм-Жирковский | ТП-276 | 160 |  | 0 | 0
Холм-Жирковский | д. Батурино | Холм-Жирковский | ТП-277 | 100 |  | 0.0648 | 0.0648
Холм-Жирковский | д. Батурино | Холм-Жирковский | ТП-280 | 250 |  | 0.2034 | 0.2034
Холм-Жирковский | д. Раздобарино | Холм-Жирковский | ТП-281 | 63 |  | 0.0459 | 0.0459
Холм-Жирковский | д. Раздобарино | Холм-Жирковский | ТП-282 | 100 |  | 0.0708 | 0.0708
Холм-Жирковский | д. Дентялово | Холм-Жирковский | ТП-284 | 30 |  | 0.0252 | 0.0252
Холм-Жирковский | пгт. Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-401 | 160 |  | 0.0846 | 0.0846
Холм-Жирковский | пгт. Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-402 | 250 |  | 0.1683 | 0.1683
Холм-Жирковский | пгт. Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-403 | 400 |  | 0.3312 | 0.3312
Холм-Жирковский | пгт. Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-404 | 2*160 | 0.144 | 0.243 | 0.243
Холм-Жирковский | пгт. Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-405 | 250 |  | 0.2142 | 0.2142
Холм-Жирковский | пгт. Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-407 | 250 |  | 0.1683 | 0.1683
Холм-Жирковский | пгт. Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-408 | 400 |  | 0.3375 | 0.3375
Холм-Жирковский | пгт. Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-409 | 315 |  | 0.225 | 0.225
Холм-Жирковский | пгт. Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-410 | 250 |  | 0.198 | 0.198
Холм-Жирковский | пгт. Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-411 | 160 |  | 0.081 | 0.081
Холм-Жирковский | пгт. Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-412 | 160 |  | 0.108 | 0.108
Холм-Жирковский | пгт. Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-413 | 160 |  | 0.1125 | 0.1125
Холм-Жирковский | пгт. Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-414 | 160 |  | 0.1026 | 0.1026
Холм-Жирковский | пгт. Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-415 | 250 |  | 0.1935 | 0.1935
Холм-Жирковский | пгт. Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-416 | 250 |  | 0.2124 | 0.2124
Холм-Жирковский | пгт. Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-417 | 400 |  | 0.3195 | 0.3195
Холм-Жирковский | пгт. Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-418 | 30 |  | 0.0126 | 0.0126
Холм-Жирковский | пгт. Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-419 | 250 |  | 0.1908 | 0.1908
Холм-Жирковский | пгт. Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-420 | 100 |  | 0.0675 | 0.0675
Холм-Жирковский | пгт. Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-421 | 250 |  | 0.2088 | 0.2088
Холм-Жирковский | пгт. Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-422 | 100 |  | 0.0747 | 0.0747
Холм-Жирковский | пгт. Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-423 | 100 |  | 0.0792 | 0.0792
Холм-Жирковский | пгт. Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-425 | 2*400 | 0.36 | 0.513 | 0.513
Холм-Жирковский | пгт. Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-426 | 100 |  | 0.0774 | 0.0774
Холм-Жирковский | пгт. Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-429 | 100 |  | 0.0747 | 0.0747
Холм-Жирковский | пгт. Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-431 | 100 |  | 0.0774 | 0.0774
Холм-Жирковский | пгт. Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-432 | 160 |  | 0.0945 | 0.0945
Холм-Жирковский | пгт. Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-424 | 160 |  | 0.117 | 0.117
Холм-Жирковский | пгт. Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-430 | 100 |  | 0.09 | 0.09
Холм-Жирковский | п. Игоревская | Холм-Жирковский | ТП-451 | 160 |  | 0.1035 | 0.1035
Холм-Жирковский | п. Игоревская | Холм-Жирковский | ТП-452 | 63 |  | 0.0369 | 0.0369
Холм-Жирковский | п. Игоревская | Холм-Жирковский | ТП-453 | 25 |  | 0.0198 | 0.0198
Холм-Жирковский | п. Игоревская | Холм-Жирковский | ТП-454 | 630 |  | 0.378 | 0.378
Холм-Жирковский | п. Игоревская | Холм-Жирковский | ТП-455 | 630*400 | 0.36 | 0.765 | 0.765
Холм-Жирковский | п. Игоревская | Холм-Жирковский | ТП-456 | 2*400 | 0.36 | 0.612 | 0.612
Холм-Жирковский | п. Игоревская | Холм-Жирковский | ТП-457 | 400 |  | 0.297 | 0.297
Холм-Жирковский | п. Игоревская | Холм-Жирковский | ТП-463 | 160 |  | 0.1197 | 0.1197
Холм-Жирковский | п. Игоревская | Холм-Жирковский | ТП-464 | 2*250 | 0.225 | 0.387 | 0.387
Холм-Жирковский | п. Игоревская | Холм-Жирковский | ТП-465 | 160 |  | 0.1224 | 0.1224
Холм-Жирковский | п. Игоревская | Холм-Жирковский | ТП-466 | 100 |  | 0.1206 | 0.1206
Холм-Жирковский | п. Игоревская | Холм-Жирковский | ТП-467 | 100 |  | 0.0702 | 0.0702
Холм-Жирковский | п. Игоревская | Холм-Жирковский | ТП-468 | 100 |  | 0.0711 | 0.0711
Холм-Жирковский | п. Игоревская | Холм-Жирковский | ТП-469 | 160 |  | 0.1188 | 0.1188
Холм-Жирковский | п. Игоревская | Холм-Жирковский | ТП-471 | 160 |  | 0.1224 | 0.1224
Починковский | д.Бояды | Починковский | МТП-1-2 Бояды | 100 |  | 0.018 | 0.018
Починковский | д.Бояды | Починковский | КТП-2-2 Бояды | 100 |  | 0.0225 | 0.0225
Починковский | д.Белое | Починковский | КТП-3-2 Белое | 30 |  | 0.009 | 0.009
Починковский | д.Бесищево | Починковский | ЗТП-4-2 Бесищево | 400 |  | 0.18 | 0.18
Починковский | д. Лучеса | Починковский | ЗТП-5-2 Лучеса | 250 |  | 0.108 | 0.108
Починковский | д. Лучеса | Починковский | ЗТП-6-2 Лучеса | 400 |  | 0.117 | 0.117
Починковский | д. Лучеса | Починковский | КТП-7-2 Лучеса | 63 |  | 0.018 | 0.018
Починковский | д.Бесищево | Починковский | ЗТП-8-2 Бесищево | 800 |  | 0.315 | 0.315
Починковский | д. Лучеса | Починковский | ЗТП-9-2 Лучеса | 1030 |  | 0.36 | 0.36
Починковский | г.Починок | Починковский | ЗТП-11-2 РЭС | 800 |  | 0.135 | 0.135
Починковский | д.Грудинино | Починковский | КТП-1-7 Грудинино | 60 |  | 0.0225 | 0.0225
Починковский | д.Мурыгино | Починковский | ЗТП-2-7 Мурыгино | 800 |  | 0.207 | 0.207
Починковский | д.Лобково | Починковский | МТП-4-7 Лобково | 100 |  | 0.027 | 0.027
Починковский | д.Поляны | Починковский | КТП-13-7 Поляны | 100 |  | 0.0315 | 0.0315
Починковский | д.Хлыстовка | Починковский | МТП-14-7 Хлыстовка | 10 |  | 0.0018 | 0.0018
Починковский | д.Старинки | Починковский | МТП-15-7 Старинки | 60 |  | 0.018 | 0.018
Починковский | д.Васильево | Починковский | МТП-18-7 Васильево | 160 |  | 0.045 | 0.045
Починковский | д.Бобыново | Починковский | КТП-1-12 Бобыново | 400 |  | 0.18 | 0.18
Починковский | д.Бобыново | Починковский | КТП-2-12 Бобыново | 400 |  | 0.18 | 0.18
Починковский | д.Бердибяки | Починковский | ЗТП-3-12 Бердибяки | 800 |  | 0.36 | 0.36
Починковский | д.Бобыново | Починковский | КТП-5-12 Бобыново | 250 |  | 0.09 | 0.09
Починковский | д.Бобыново | Починковский | КТП-6-12 Бобыново | 60 |  | 0.018 | 0.018
Починковский | д.Пирьково | Починковский | КТП-1-1 Пирьково | 63 |  | 0.018 | 0.018
Починковский | д.Урубок | Починковский | МТП-2-1 Урубок | 50 |  | 0.0135 | 0.0135
Починковский | д.Путятино | Починковский | МТП-3-1 Путятино | 10 |  | 0.0027 | 0.0027
Починковский | д.Луговатое | Починковский | МТП-4-1 Луговатое | 40 |  | 0.009 | 0.009
Починковский | д.Никульчино | Починковский | КТП-6-1 Никульчино | 100 |  | 0.027 | 0.027
Починковский | д.Сельцо | Починковский | МТП-7-1 Сельцо | 160 |  | 0.045 | 0.045
Починковский | д.Аблезки | Починковский | МТП-10-1 Аблезки | 100 |  | 0.0315 | 0.0315
Починковский | д.Пирьково | Починковский | КТП-12-1 Пирьково | 160 |  | 0.099 | 0.099
Починковский | д.Сельцо | Починковский | КТП-13-1 Сельцо | 250 |  | 0.27 | 0.27
Починковский | д.Мавринское | Починковский | КТП-1-2 Мавринское | 10 |  | 0.0027 | 0.0027
Починковский | д.Радышково | Починковский | МТП-3-2 Радышково | 160 |  | 0.072 | 0.072
Починковский | д.Стригино | Починковский | КТП-4-2 Стригино | 250 |  | 0.108 | 0.108
Починковский | д.Ананьино | Починковский | КТП-5-2 Ананьино | 30 |  | 0.0045 | 0.0045
Починковский | д.Бобыново | Починковский | ЗТП-6-2 Бобыново | 250 |  | 0.108 | 0.108
Починковский | д.Тюри | Починковский | КТП-8-2 Тюри | 100 |  | 0.027 | 0.027
Починковский | д.Тереховщина | Починковский | КТП-9-2 Тереховщина | 160 |  | 0.045 | 0.045
Починковский | д.Бобыново | Починковский | КТП-14-2 Бобыново | 63 |  | 0.0135 | 0.0135
Починковский | д.Стригино | Починковский | КТП-1-3 Стригино | 250 |  | 0.045 | 0.045
Починковский | д.Стригино | Починковский | КТП-2-3 Стригино | 250 |  | 0.054 | 0.054
Починковский | д.Стригино | Починковский | КТП-3-3 Стригино | 100 |  | 0.018 | 0.018
Починковский | д.Стригино | Починковский | КТП-4-3 Стригино | 400 |  | 0.108 | 0.108
Починковский | д.Стригино | Починковский | КТП-5-3 Стригино | 400 |  | 0.135 | 0.135
Починковский | д.Стригино | Починковский | КТП-1-4 Стригино | 250 |  | 0.117 | 0.117
Починковский | д.Стригино | Починковский | ЗТП-2-4 Стригино | 400 |  | 0.207 | 0.207
Починковский | д.Сергеево | Починковский | МТП-5-4 Сергеево | 30 |  | 0.009 | 0.009
Починковский | д.Стригино | Починковский | КТП-7-4 Стригино | 160 |  | 0.027 | 0.027
Починковский | д.Мурыгино | Починковский | КТП-1-1 Мурыгино | 250 |  | 0.054 | 0.054
Починковский | д.Мурыгино | Починковский | ЗТП-2-1 Мурыгино | 320 |  | 0.054 | 0.054
Починковский | д.Мурыгино | Починковский | МТП-4-1 Колычево | 100 |  | 0.027 | 0.027
Починковский | д.Мурыгино | Починковский | ЗТП-6-1 Мурыгино | 400 |  | 0.225 | 0.225
Починковский | д.Пищалово | Починковский | МТП-7-1 Пищалово | 60 |  | 0.018 | 0.018
Починковский | д.Мурыгино | Починковский | МТП-14-1 Мурыгино | 250 |  | 0.18 | 0.18
Починковский | д.Мурыгино | Починковский | КТП-15-1 Пос. льноз-д | 250 |  | 0.045 | 0.045
Починковский | д.Мурыгино | Починковский | КТП-16-1 Мурыгино | 160 |  | 0.027 | 0.027
Починковский | д.Мурыгино | Починковский | ЗТП-1-2 Мурыгино | 463 |  | 0.108 | 0.108
Починковский | д.Мурыгино | Починковский | ЗТП-3-2 Мурыгино | 200 |  | 0.045 | 0.045
Починковский | д.Потемкино | Починковский | КТП-1-3 Потемкино | 250 |  | 0.198 | 0.198
Починковский | д.Потемкино | Починковский | КТП-3-3 Потемкино | 250 |  | 0.189 | 0.189
Починковский | д.Хатрусово | Починковский | КТП-7-3 Хатрусово | 20 |  | 0.0135 | 0.0135
Починковский | д.Ярковичи | Починковский | ЗТП-8-3 Ярковичи | 160 |  | 0.117 | 0.117
Починковский | д.Клемятино | Починковский | ЗТП-9-3 Клемятино | 630 |  | 0.495 | 0.495
Починковский | д.Клемятино | Починковский | КТП-10-3 Клемятино | 160 |  | 0.117 | 0.117
Починковский | д.Клемятино | Починковский | КТП-12-3 Клемятино | 160 |  | 0.117 | 0.117
Починковский | д. Дивинка | Починковский | КТП-20-3 Дивинка | 100 |  | 0.0675 | 0.0675
Починковский | д.Пересна | Починковский | ЗТП-1-1 Пересна | 800 |  | 0.225 | 0.225
Починковский | д.Редчино | Починковский | ЗТП-3-1 Редчино | 400 |  | 0.18 | 0.18
Починковский | д. Денисово | Починковский | МТП-1-2 Денисово | 100 |  | 0.027 | 0.027
Починковский | д. Денисово | Починковский | КТП-2-2 Денисово | 63 |  | 0.0135 | 0.0135
Починковский | д.Пересна | Починковский | МТП-3-2 Пересна | 100 |  | 0.018 | 0.018
Починковский | д.Пересна | Починковский | ЗТП-4-2 Пересна | 800 |  | 0.225 | 0.225
Починковский | д.Пересна | Починковский | МТП-5-2 Пересна РТС | 100 |  | 0.027 | 0.027
Починковский | д.Лихачево | Починковский | КТП-6-2 Лихачево | 100 |  | 0.0225 | 0.0225
Починковский | д.Рожново | Починковский | ОТП-9-2 Рожново | 10 |  | 0.0027 | 0.0027
Починковский | д.Сельцо | Починковский | КТП-1-1 Сельцо | 0 |  | 0 | 0
Починковский | д.Сельцо | Починковский | КТП-2-1 Сельцо | 0 |  | 0 | 0
Починковский | д.Акулинки | Починковский | МТП-1-2 Акулинки | 160 |  | 0.054 | 0.054
Починковский | д.Княжое | Починковский | КТП-6-2 Княжое | 160 |  | 0.054 | 0.054
Починковский | д.Княжое | Починковский | КТП-17-2 Княжое | 630 |  | 0.315 | 0.315
Починковский | д.Княжое | Починковский | КТП-5-2 Княжое | 160 |  | 0.045 | 0.045
Починковский | д.Светлое | Починковский | КТП-7-2 Светлое | 63 |  | 0.0225 | 0.0225
Починковский | д.Матвеево | Починковский | МТП-4-2 молокозавод | 10 |  | 0.0027 | 0.0027
Починковский | д.Кошелево | Починковский | КТП-11-2 Кошелево | 30 |  | 0.009 | 0.009
Починковский | д.Горяны | Починковский | МТП-9-2 Горяны | 250 |  | 0.108 | 0.108
Починковский | д.Горяны | Починковский | КТП-10-2 Горяны | 400 |  | 0.18 | 0.18
Починковский | д. Морозово | Починковский | ЗТП-12-2 Морозово | 630 |  | 0.315 | 0.315
Починковский | д.Княжое | Починковский | КТП-19-2 Княжое | 250 |  | 0.108 | 0.108
Починковский | д.Княжое | Починковский | КТП-2-3 Княжое | 630 |  | 0.225 | 0.225
Починковский | д.Княжое | Починковский | КТП-3-3 Княжое | 400 |  | 0.162 | 0.162
Починковский | д.Болваничи | Починковский | КТП-5-3 Болваничи | 250 |  | 0.108 | 0.108
Починковский | д.Горяны | Починковский | ЗТП-6-3 Горяны | 800 |  | 0.36 | 0.36
Починковский | д.Мокрядино | Починковский | МТП-1-4 Мокрядино | 100 |  | 0.027 | 0.027
Починковский | д.Юры | Починковский | МТП-3-5 Юры | 30 |  | 0.009 | 0.009
Починковский | д.Юры | Починковский | КТП-1-5 Юры | 250 |  | 0.135 | 0.135
Починковский | д.Прилепово | Починковский | ЗТП-2-7 Прилепово-1 | 400 |  | 0.072 | 0.072
Починковский | д.Прилепово | Починковский | КТП-3-7 Прилепово-2 | 250 |  | 0.0315 | 0.0315
Починковский | д.Прилепово | Починковский | КТП-6-7 Прилепово-5 | 250 |  | 0.045 | 0.045
Починковский | д.Прилепово | Починковский | ЗТП-8-7 Прилепово-6 | 400 |  | 0.108 | 0.108
Починковский | д.Федорово | Починковский | МТП-5-7 Федорово | 100 |  | 0.045 | 0.045
Починковский | д.Тростянка | Починковский | КТП-4-7 Тростянка-1 | 250 |  | 0.045 | 0.045
Починковский | д.Тростянка | Починковский | КТП-7-7 Тростянка-2 | 100 |  | 0.018 | 0.018
Починковский | д.Тростянка | Починковский | ОТП-13-7 Тростянка | 10 |  | 0.0018 | 0.0018
Починковский | д.Тростянка | Починковский | КТП-1-7 Тростянка | 160 |  | 0.018 | 0.018
Починковский | д.Прилепово | Починковский | ЗТП-10-7 Прилепово | 800 |  | 0.225 | 0.225
Починковский | д.Крокодиново | Починковский | МТП-1-1Крокодиново | 100 |  | 0.045 | 0.045
Починковский | д.Быково | Починковский | КТП-7-2 Быково | 60 |  | 0.018 | 0.018
Починковский | д. Лазарево | Починковский | КТП-11-2 Лазарево | 50 |  | 0.0135 | 0.0135
Починковский | д.Свиридоново | Починковский | ОТП-10-2 Свиридоново | 10 |  | 0.0027 | 0.0027
Починковский | д.Сверчково | Починковский | МТП-8-2 Сверчково | 63 |  | 0.018 | 0.018
Починковский | д.Старинки | Починковский | ЗТП-12-2 Старинки | 100 |  | 0.027 | 0.027
Починковский | д.Старинки | Починковский | ЗТП-5-2 Старинки-4 | 400 |  | 0.135 | 0.135
Починковский | д.Старинки | Починковский | ЗТП-16-2 Старинки | 0 |  | 0 | 0
Починковский | д.Макшеево | Починковский | КТП-1-2 Макшеево 1 | 160 |  | 0.045 | 0.045
Починковский | д.Макшеево | Починковский | КТП-4-2 Макшеево 2 | 160 |  | 0.0405 | 0.0405
Починковский | д.Макшеево | Починковский | КТП-3-2 Макшеево 3 | 250 |  | 0.117 | 0.117
Починковский | д.Макшеево | Починковский | ЗТП-15-2 Макшеево 4 | 400 |  | 0.18 | 0.18
Починковский | д.Митюшино | Починковский | МТП-2-2 Митюшино | 100 |  | 0.027 | 0.027
Починковский | д.Панская | Починковский | КТП-19-2 Панская | 63 |  | 0.018 | 0.018
Починковский | д. Ламоново | Починковский | ТП-183 | 100 |  | 0.018 | 0.018
Починковский | д. Ламоново | Починковский | ТП-186 | 160 |  | 0.027 | 0.027
Починковский | д. Ламоново | Починковский | КТП-12-3 Ламоново | 60 |  | 0.036 | 0.036
Починковский | д. Ламоново | Починковский | КТП-6-3 Ламоново 3 | 250 |  | 0.045 | 0.045
Починковский | д.Сестрино | Починковский | КТП-8-3 Сестрино | 60 |  | 0.018 | 0.018
Починковский | д.Усадище | Починковский | ТП 188 | 10 |  | 0.0027 | 0.0027
Починковский | д.Ивановское | Починковский | КТП-10-3 Ивановское | 60 |  | 0.0135 | 0.0135
Починковский | д. Обухово | Починковский | КТП-3-3 Обухово | 100 |  | 0.018 | 0.018
Починковский | д.Бакланово | Починковский | КТП-1-3 Бакланово | 160 |  | 0.054 | 0.054
Починковский | д.Покровка | Починковский | КТП-2-3 Покровка | 100 |  | 0.018 | 0.018
Починковский | д.Барсуки | Починковский | ЗТП-1-4 Барсуки | 500 |  | 0.135 | 0.135
Починковский | д.Чучелово | Починковский | КТП-2-7 Чучелово | 100 |  | 0.0225 | 0.0225
Починковский | д.Холм | Починковский | КТП-1-7 Холм | 60 |  | 0.027 | 0.027
Починковский | д.Пересна | Починковский | КТП-6-7 Пересна | 100 |  | 0.0225 | 0.0225
Починковский | д.Станьково | Починковский | КТП-4-7 Станьково 1 | 10 |  | 0.0027 | 0.0027
Починковский | д.Станьково | Починковский | КТП-3-7 Станьково 2 | 30 |  | 0.0045 | 0.0045
Починковский | д.Денисово | Починковский | КТП-5-7 Денисово | 100 |  | 0.018 | 0.018
Починковский | д.Арефьино | Починковский | КТП-7-7 Арефьино | 100 |  | 0.072 | 0.072
Починковский | д.Труханово | Починковский | КТП-8-7 Труханово 1 | 10 |  | 0.0027 | 0.0027
Починковский | д.Труханово | Починковский | КТП-9-7 Труханово 2 | 25 |  | 0.0045 | 0.0045
Починковский | д.Труханово | Починковский | КТП-10-7 Труханово 3 | 30 |  | 0.0045 | 0.0045
Починковский | д.Коленово | Починковский | МТП-1-5 Коленово | 100 |  | 0.0225 | 0.0225
Починковский | д.Долгомостье | Починковский | КТП-2-5 Долгомостье | 30 |  | 0.009 | 0.009
Починковский | д.Плоское | Починковский | ЗТП-3-7 Плоское 1 | 180 |  | 0.135 | 0.135
Починковский | д.Плоское | Починковский | МТП-4-7 Плоское 2 | 30 |  | 0.0135 | 0.0135
Починковский | д.Плоское | Починковский | МТП-2-7 Плоское 3 | 100 |  | 0.063 | 0.063
Починковский | д.Плоское | Починковский | КТП-5-7 Плоское 4 | 400 |  | 0.315 | 0.315
Починковский | д.Плоское | Починковский | КТП-8-7 Плоское 5 | 250 |  | 0.198 | 0.198
Починковский | д.Плоское | Починковский | КТП-6-7 Плоское 6 | 400 |  | 0.315 | 0.315
Починковский | д.Плоское | Починковский | ЗТП-1-7 Плоское 7 | 800 |  | 0.225 | 0.225
Починковский | д.Проверженка | Починковский | МТП-1-3 Проверженка | 63 |  | 0.018 | 0.018
Починковский | д.Цыгановка | Починковский | КТП-2-3 Цыгановка | 30 |  | 0.009 | 0.009
Починковский | д.Хицовка | Починковский | КТП-6-3 Хицовка | 63 |  | 0.0135 | 0.0135
Починковский | д.Костинское | Починковский | КТП-10-3Костинское | 30 |  | 0.009 | 0.009
Починковский | д.Киселевка | Починковский | МТП-11-3Киселев-1 | 100 |  | 0.0315 | 0.0315
Починковский | д.Киселевка | Починковский | КТП-12-3Киселевка-2 | 30 |  | 0.009 | 0.009
Починковский | п.Шаталово | Починковский | ЗТП-14-3Шаталово-1 | 400 |  | 0.045 | 0.045
Починковский | п.Шаталово | Починковский | КТП-16-3Шаталово-2 | 100 |  | 0.0135 | 0.0135
Починковский | п.Шаталово | Починковский | ЗТП-15-3Шаталово-3 | 400 |  | 0.045 | 0.045
Починковский | п.Шаталово | Починковский | КТП-24-3Шаталово-4 | 400 |  | 0.045 | 0.045
Починковский | д.Дмитровка | Починковский | КТП-21-3Дмитров-1 | 160 |  | 0.0225 | 0.0225
Починковский | д.Дмитровка | Починковский | КТП-25-3Дмитров-2 | 160 |  | 0.0225 | 0.0225
Починковский | д.Митюли | Починковский | КТП-13-3 Митюли | 60 |  | 0.018 | 0.018
Починковский | д.Алексино | Починковский | МТП-18-3 Алексино | 100 |  | 0.0225 | 0.0225
Починковский | д.Зимницы | Починковский | КТП-9-3 Зимницы-1 | 400 |  | 0.18 | 0.18
Починковский | д.Зимницы | Починковский | КТП-8-3 Зимницы-2 | 400 |  | 0.18 | 0.18
Починковский | д.Прудки | Починковский | КТП-6-4 Прудки | 250 |  | 0.045 | 0.045
Починковский | г.Починок | Починковский | ЗТП-7-4 Комунна-1 | 250 |  | 0.045 | 0.045
Починковский | г.Починок | Починковский | КТП-2-4 Комунна-2 | 400 |  | 0.135 | 0.135
Починковский | г.Починок | Починковский | КТП-9-4 Пивовка-1 | 400 |  | 0.135 | 0.135
Починковский | д.Пивовка | Починковский | КТП-26-4 Пивовка-2 | 400 |  | 0.117 | 0.117
Починковский | д.Пивовка | Починковский | КТП-10-4 Пивовка-3 | 100 |  | 0.027 | 0.027
Починковский | д.Хмарское | Починковский | МТП-11-4Хмарское | 60 |  | 0.018 | 0.018
Починковский | д.Молуки | Починковский | КТП-5-4Ворошиловк | 160 |  | 0.054 | 0.054
Починковский | д.Ворошиловка | Починковский | КТП-30-4Ворошилов | 250 |  | 0.108 | 0.108
Починковский | д.Молуки | Починковский | ЗТП-4-4 Молуки | 800 |  | 0.18 | 0.18
Починковский | д.Асташково | Починковский | МТП-13-4Асташково | 40 |  | 0.009 | 0.009
Починковский | д.Липки | Починковский | МТП-17-4 Липки | 160 |  | 0.045 | 0.045
Починковский | д.Липки | Починковский | КТП-16-4 Липки | 250 |  | 0.108 | 0.108
Починковский | д.Липки | Починковский | КТП-18-4 Липки | 100 |  | 0.027 | 0.027
Починковский | д.Липки | Починковский | КТП-24-4 Липки | 250 |  | 0.108 | 0.108
Починковский | д.Свалы | Починковский | МТП-14-4 Свалы | 100 |  | 0.036 | 0.036
Починковский | д.Слобода | Починковский | МТП-15-4 Слобода | 100 |  | 0.027 | 0.027
Починковский | д.Казаринка | Починковский | МТП-19-4 Казаринка | 20 |  | 0.0045 | 0.0045
Починковский | д.Базылевка | Починковский | МТП-20-4 Базылевка | 100 |  | 0.018 | 0.018
Починковский | д.Прудки | Починковский | КТП-3-4 Всп.школа | 160 |  | 0.009 | 0.009
Починковский | д.Прудки | Починковский | КТП-1-4 Заготскот | 60 |  | 0.0135 | 0.0135
Починковский | д.Базылевка | Починковский | ЗТП-8-4 Базылевка | 25 |  | 0 | 0
Починковский | д.Пивовка | Починковский | КТП-22-4 Пивовка | 400 |  | 0.18 | 0.18
Починковский | д.Прудки | Починковский | ЗТП-4-5 Прудки | 400 |  | 0.18 | 0.18
Починковский | д.Буденовка | Починковский | МТП-7-5 Буденовка | 160 |  | 0.045 | 0.045
Починковский | г.Починок | Починковский | КТП-6-5 Подстанция | 100 |  | 0.018 | 0.018
Починковский | д.Лучеса | Починковский | ЗТП-2-5 КРС Россия | 800 |  | 0.36 | 0.36
Починковский | г.Починок | Починковский | КТП-8-5 СП СДТУ | 160 |  | 0.045 | 0.045
Починковский | д.Прихморье | Починковский | МТП-1-6 Прихморье | 100 |  | 0.027 | 0.027
Починковский | г.Починок | Починковский | КТП-4-6 Пескобаза | 250 |  | 0.099 | 0.099
Починковский | д.Боровское | Починковский | МТП-8-6 Боровское | 100 |  | 0.018 | 0.018
Починковский | д.Боровское | Починковский | КТП-18-6 Боровское | 250 |  | 0.099 | 0.099
Починковский | г.Починок | Починковский | КТП-16-6 Ст.травы | 160 |  | 0.027 | 0.027
Починковский | г.Починок | Починковский | КТП-5-6 Сельхозхим | 400 |  | 0.09 | 0.09
Починковский | д.Хицовка | Починковский | ЗТП-10-13 Хицовка | 630 |  | 0.27 | 0.27
Починковский | п.Шаталово | Починковский | КТП-4-13 Шаталово | 250 |  | 0.054 | 0.054
Починковский | п.Шаталово | Починковский | КТП-5-13Шаталово | 400 |  | 0.072 | 0.072
Починковский | д.Даньково | Починковский | КТП-3-13 Даньково | 160 |  | 0.018 | 0.018
Починковский | д.Хицовка | Починковский | КТП-9-13 Хицовка | 250 |  | 0.045 | 0.045
Починковский | д.Даньково | Починковский | ЗТП-1-13 Даньково | 880 |  | 0.135 | 0.135
Починковский | д.Даньково | Починковский | ЗТП-2-13 Даньково | 1260 |  | 0.225 | 0.225
Починковский | д.Даньково | Починковский | КТП-7-13 Дмитровка | 160 |  | 0.027 | 0.027
Починковский | д.Даньково | Починковский | ЗТП-1-14 Даньково-4 | 630 |  | 0.18 | 0.18
Починковский | д.Даньково | Починковский | КТП-3-14 Даньково-3 | 160 |  | 0.0315 | 0.0315
Починковский | д.Хицовка | Починковский | КТП-4-14 Хицовка | 63 |  | 0.0135 | 0.0135
Починковский | д.Даньково | Починковский | КТП-7-14Даньково-5 | 250 |  | 0.072 | 0.072
Починковский | д.Даньково | Починковский | КТП-6-14 Даньково-2 | 160 |  | 0.0315 | 0.0315
Починковский | д.Даньково | Починковский | ЗТП-1-14 Даньково-4 | 630 |  | 0.135 | 0.135
Починковский | д.Даньково | Починковский | КТП-3-14 Даньково-3 | 160 |  | 0.0315 | 0.0315
Починковский | д.Хицовка | Починковский | КТП-4-14 Хицовка | 63 |  | 0.0135 | 0.0135
Починковский | д.Даньково | Починковский | КТП-7-14Даньково-5 | 250 |  | 0.054 | 0.054
Починковский | д.Даньково | Починковский | КТП-6-14 Даньково-2 | 160 |  | 0.027 | 0.027
Починковский | д.Даньково | Починковский | КТП-8-14 Даньково | 400 |  | 0.108 | 0.108
Починковский | г.Починок | Починковский | КТП-1-21 СП СДТУ | 250 |  | 0.054 | 0.054
Починковский | д.Мачулы | Починковский | КТП-8-2 Коминтерн-1 | 160 |  | 0.054 | 0.054
Починковский | д.Мачулы | Починковский | КТП-3-2 Коминтерн-2 | 160 |  | 0.036 | 0.036
Починковский | д.Мачулы | Починковский | КТП-5-2 Коминтерн-3 | 100 |  | 0.018 | 0.018
Починковский | д.Мачулы | Починковский | КТП-1-2 Коминтерн-4 | 630 |  | 0.567 | 0.567
Починковский | д.Мачулы | Починковский | КТП-2-2 Пос. льноз-да | 100 |  | 0 | 0
Починковский | д.Мачулы | Починковский | КТП-14-2Коминтерн5 | 630 |  | 0 | 0
Починковский | д.Мачулы | Починковский | ЗТП-15-2 Коминтерн6 | 400 |  | 0 | 0
Починковский | д.Мачулы | Починковский | КТП-9-2 Мачулы | 60 |  | 0.0135 | 0.0135
Починковский | д.Мачулы | Починковский | КТП-11-2 Коминтерн | 60 |  | 0.009 | 0.009
Починковский | д.Рудня | Починковский | МТП-7-2 Рудня | 30 |  | 0.0045 | 0.0045
Починковский | д.Мачулы | Починковский | ЗТП-2-4 Коминтерн | 630 |  | 0.135 | 0.135
Починковский | д.Новоселье | Починковский | КТП-3-7 Новоселье | 100 |  | 0.018 | 0.018
Починковский | д.Хмора | Починковский | ТП 282 | 63 |  | 0.045 | 0.045
Починковский | д.Хморка | Починковский | КТП-2-1 Хморка | 160 |  | 0.135 | 0.135
Починковский | д.Климщина | Починковский | ЗТП-1-1 Климщина | 400 |  | 0.18 | 0.18
Починковский | д.Петрищево | Починковский | КТП-8-1 Петрищево | 40 |  | 0.0135 | 0.0135
Починковский | д.Кононово | Починковский | КТП-7-1 Кононово-ТП284 | 100 |  | 0.072 | 0.072
Починковский | д.Шумаево | Починковский | КТП-3-2 Шумаево-1 | 60 |  | 0.045 | 0.045
Починковский | д.Шумаево | Починковский | КТП-2-2 Шумаево-2 | 60 |  | 0.045 | 0.045
Починковский | д. Докудово | Починковский | КТП-5-2 Докудово | 100 |  | 0.036 | 0.036
Починковский | д.Шпунты | Починковский | КТП-4-2 Шпунты | 100 |  | 0.036 | 0.036
Починковский | д.Кукуево | Починковский | КТП-2-3 Кукуево | 160 |  | 0.054 | 0.054
Починковский | д.Марьино | Починковский | КТП-1-3 Марьино-1 | 160 |  | 0.018 | 0.018
Починковский | д.Марьино | Починковский | КТП-3-3 Марьино-2 | 63 |  | 0.009 | 0.009
Починковский | д.Климщина | Починковский | КТП-4-5 Климщина-1 | 160 |  | 0.09 | 0.09
Починковский | д.Климщина | Починковский | ЗТП-8-5 Красиловка | 400 |  | 0.045 | 0.045
Починковский | д.Климщина | Починковский | КТП-3-5 Климщина-3 | 160 |  | 0.054 | 0.054
Починковский | д.Климщина | Починковский | КТП-1-5 Климщина-4 | 100 |  | 0 | 0
Починковский | д.Красиловка | Починковский | КТП-9-5Красиловка-1 | 400 |  | 0 | 0
Починковский | д.Красиловка | Починковский | КТП-10-5Красиловка | 400 |  | 0 | 0
Починковский | д.Красиловка | Починковский | КТП-5-5Красиловка-2 | 63 |  | 0.009 | 0.009
Починковский | д.Красиловка | Починковский | ТП 540 | 1000 |  | 0 | 0
Починковский | г.Починок | Починковский | ЗТП-1 КЭЧ | 320 |  | 0.0135 | 0.0135
Починковский | г.Починок | Починковский | ЗТП-2 ЗАГС | 400 |  | 0.009 | 0.009
Починковский | г.Починок | Починковский | ЗТП-6 Администрация | 250 |  | 0.018 | 0.018
Починковский | г.Починок | Починковский | ЗТП-7 Почта | 500 |  | 0.027 | 0.027
Починковский | г.Починок | Починковский | ЗТП-8 Хлебозавод | 400 |  | 0.018 | 0.018
Починковский | г.Починок | Починковский | ЗТП-12 Школа №1 | 250 |  | 0.018 | 0.018
Починковский | г.Починок | Починковский | МТП-13 МРЭО | 60 |  | 0.0135 | 0.0135
Починковский | г.Починок | Починковский | КТП-14 Военкомат | 100 |  | 0.009 | 0.009
Починковский | г.Починок | Починковский | ЗТП-15 Медсклад | 400 |  | 0.0225 | 0.0225
Починковский | г.Починок | Починковский | ЗТП-16 Молокозавод | 250 |  | 0.018 | 0.018
Починковский | г.Починок | Починковский | ЗТП-19 ул.Советская | 315 |  | 0.018 | 0.018
Починковский | г.Починок | Починковский | КТП-29 Скор.помощь | 250 |  | 0.0135 | 0.0135
Починковский | г.Починок | Починковский | КТП-30 Горгаз | 160 |  | 0.009 | 0.009
Починковский | г.Починок | Починковский | ЗТП-31 ул.Некрасова | 160 |  | 0.009 | 0.009
Починковский | г.Починок | Починковский | ЗТП-32 Интернат | 250 |  | 0.009 | 0.009
Починковский | г.Починок | Починковский | ЗТП-36 ЦРБ | 500 |  | 0.0135 | 0.0135
Починковский | г.Починок | Починковский | КТП-42 ул.Октябрьская | 63 |  | 0.0045 | 0.0045
Починковский | г.Починок | Починковский | КТП-50 ул.Новикова | 160 |  | 0.0135 | 0.0135
Починковский | г.Починок | Починковский | ЗТП-52 ЖКХ | 320 |  | 0.018 | 0.018
Починковский | г.Починок | Починковский | КТП-53 ул.Солнечная | 160 |  | 0.0135 | 0.0135
Починковский | г.Починок | Починковский | ЗТП-54 РКЦ | 500 |  | 0.0315 | 0.0315
Починковский | г.Починок | Починковский | ЗТП-3 ул.Пионерская | 250 |  | 0.0225 | 0.0225
Починковский | г.Починок | Починковский | ЗТП-4 ШГО | 800 |  | 0.0315 | 0.0315
Починковский | г.Починок | Починковский | ЗТП-5 ул Победы | 400 |  | 0.0315 | 0.0315
Починковский | г.Починок | Починковский | ЗТП-9 ПМК-8 | 250 |  | 0.018 | 0.018
Починковский | г.Починок | Починковский | ЗТП-10 Телевышка | 200 |  | 0.0225 | 0.0225
Починковский | г.Починок | Починковский | ЗТП-11 СХТ | 640 |  | 0.045 | 0.045
Починковский | г.Починок | Починковский | КТП-17 Водокачка | 50 |  | 0.009 | 0.009
Починковский | г.Починок | Починковский | ЗТП-18 ПУ-29 | 800 |  | 0.225 | 0.225
Починковский | г.Починок | Починковский | ЗТП-21 Межрайбаза | 250 |  | 0.0315 | 0.0315
Починковский | г.Починок | Починковский | ЗТП-22 Чермет | 180 |  | 0.018 | 0.018
Починковский | г.Починок | Починковский | ЗТП-23 ул.Строителей | 500 |  | 0.0225 | 0.0225
Починковский | г.Починок | Починковский | КТП-24 МСО | 160 |  | 0.0135 | 0.0135
Починковский | г.Починок | Починковский | КТП-25 Лесоторг.база | 160 |  | 0.0135 | 0.0135
Починковский | г.Починок | Починковский | КТП-28 ул.Коммунальная | 160 |  | 0.0135 | 0.0135
Починковский | г.Починок | Починковский | ЗТП-35 ДРСУ | 400 |  | 0.045 | 0.045
Починковский | г.Починок | Починковский | КТП-40 Сельхозмонтаж | 160 |  | 0.018 | 0.018
Починковский | г.Починок | Починковский | КТП-41 Пилорама | 250 |  | 0.027 | 0.027
Починковский | г.Починок | Починковский | КТП-43 Церковь | 250 |  | 0.0315 | 0.0315
Починковский | г.Починок | Починковский | ЗТП-47 СХТ | 500 |  | 0.0405 | 0.0405
Починковский | г.Починок | Починковский | ЗТП-48 Колбасный цех | 250 |  | 0.0225 | 0.0225
Починковский | г.Починок | Починковский | КТП-49 ул.Гастелло | 400 |  | 0.027 | 0.027
Починковский | г.Починок | Починковский | ЗТП-44 Водозабор | 500 |  | 0.027 | 0.027
Починковский | г.Починок | Починковский | ЗТП-45 КНС | 200 |  | 0.0225 | 0.0225
Починковский | г.Починок | Починковский | ЗТП-46 Очистные | 500 |  | 0.027 | 0.027
Починковский | г.Починок | Починковский | ЗТП-34 1-й микрор-он | 800 |  | 0.036 | 0.036
Починковский | д.Думаничи | Починковский | МТП-1-1 Думаничи | 100 |  | 0.036 | 0.036
Починковский | д.Торчиловка | Починковский | КТП-2-1 Школа | 400 |  | 0.225 | 0.225
Починковский | д.Торчиловка | Починковский | КТП-3-1 Торчиловка | 100 |  | 0.027 | 0.027
Починковский | д.Кузьминичи | Починковский | КТП-4-1 Кузьминичи | 30 |  | 0.009 | 0.009
Починковский | д.Красное знамя | Починковский | КТП-5-1 Кр.знамя | 100 |  | 0.045 | 0.045
Починковский | д.Навины | Починковский | КТП-7-1 Навины | 250 |  | 0.225 | 0.225
Починковский | д.Навины | Починковский | КТП-8-1 Навины | 160 |  | 0.054 | 0.054
Починковский | д.Думаничи | Починковский | КТП-10-1 Насосная | 20 |  | 0 | 0
Починковский | д.Барсуки | Починковский | МТП-1-2 Барсуки | 63 |  | 0.018 | 0.018
Починковский | д.Мартыновка | Починковский | ОТП-2-2 Мартыновка | 10 |  | 0.0045 | 0.0045
Починковский | д.Стариково | Починковский | МТП-6-2 Стариково | 60 |  | 0.0405 | 0.0405
Починковский | д.Барсуки | Починковский | КТП-9-2 КСП | 400 |  | 0.36 | 0.36
Починковский | п.Стодолище | Починковский | МТП-2-3 Октябрь-ая | 250 |  | 0.0135 | 0.0135
Починковский | п.Стодолище | Починковский | ЗТП-3-3 Базарная | 315 |  | 0.0135 | 0.0135
Починковский | п.Стодолище | Починковский | КТП-4-3 Почта | 250 |  | 0.036 | 0.036
Починковский | п.Стодолище | Починковский | КТП-5-3 М.Стодол-е | 63 |  | 0 | 0
Починковский | п.Стодолище | Починковский | КТП-7-3 Мастерские | 250 |  | 0.18 | 0.18
Починковский | п.Стодолище | Починковский | ЗТП-1-3 База РЭС | 800 |  | 0.27 | 0.27
Починковский | д.Сяковка | Починковский | МТП-1-4 Сяковка | 60 |  | 0.0135 | 0.0135
Починковский | д.Лысовка | Починковский | КТП-2-4 Жилая зона | 63 |  | 0.0045 | 0.0045
Починковский | д.Лысовка | Починковский | КТП-4-4 Лысовка | 250 |  | 0.18 | 0.18
Починковский | д.Лысовка | Починковский | КТП-5-4 Лысовка | 250 |  | 0.18 | 0.18
Починковский | д.Лысовка | Починковский | ЗТП-6-4 Лысовка | 400 |  | 0.18 | 0.18
Починковский | д.Лысовка | Починковский | КТП-7-4 Лысовка | 250 |  | 0.045 | 0.045
Починковский | д.Лысовка | Починковский | КТП-8-4 Школа | 160 |  | 0.09 | 0.09
Починковский | д.Лысовка | Починковский | МТП-9-4 Лысовка | 160 |  | 0.045 | 0.045
Починковский | д.Лысовка | Починковский | КТП-10-4 КЗС | 400 |  | 0.18 | 0.18
Починковский | д.Самолюбовка | Починковский | МТП-11-4 Самол-ка | 50 |  | 0.045 | 0.045
Починковский | д.Пятое | Починковский | КТП-12-4 Пятое | 100 |  | 0.054 | 0.054
Починковский | д.Владимировка | Починковский | КТП-13-4 Владим-ка | 100 |  | 0.054 | 0.054
Починковский | д.Головачи | Починковский | КТП-14-4 Головачи | 100 |  | 0.045 | 0.045
Починковский | д.Головачи | Починковский | МТП-15-4 Головачи | 180 |  | 0.09 | 0.09
Починковский | д.Головачи | Починковский | МТП 16-4 Головачи | 200 |  | 0.09 | 0.09
Починковский | д.Головачи | Починковский | КТП-17-4 КЗС | 250 |  | 0.18 | 0.18
Починковский | д.Головачи | Починковский | КТП-18-4 Головачи | 250 |  | 0.18 | 0.18
Починковский | д.Головачи | Починковский | КТП-21-4 Головачи | 63 |  | 0.018 | 0.018
Починковский | д.Головачи | Починковский | ЗТП-22-4ФКРС | 800 |  | 0.675 | 0.675
Починковский | д.Сяковка | Починковский | КТП-24-4 Сяковка | 60 |  | 0.018 | 0.018
Починковский | д.Головачи | Починковский | КТП-25-4 Школа | 160 |  | 0.09 | 0.09
Починковский | д.Голоевка | Починковский | КТП-1-5 Голоевка | 20 |  | 0.0045 | 0.0045
Починковский | д.Кубарки | Починковский | МТП-3-5 ЛВС | 100 |  | 0.054 | 0.054
Починковский | д.Кубарки | Починковский | КТП-4-5 ФКРС | 100 |  | 0.054 | 0.054
Починковский | д.Кубарки | Починковский | КТП-5-5 Кубарки | 100 |  | 0.018 | 0.018
Починковский | д.Захаровка | Починковский | КТП-1-6 Захаровка | 63 |  | 0.018 | 0.018
Починковский | д.Рудня | Починковский | КТП-2-6 Рудня | 25 |  | 0.0135 | 0.0135
Починковский | д.Рудня | Починковский | ОТП-3-6 Рудня | 10 |  | 0.0054 | 0.0054
Починковский | д.Ворошилово | Починковский | КТП-7-6 Мастерские | 250 |  | 0.135 | 0.135
Починковский | д.Семиново | Починковский | МТП-10-6 Семиново | 10 |  | 0.0072 | 0.0072
Починковский | д.Емельяновка | Починковский | МТП-1-7 Емельян-ка | 25 |  | 0.0135 | 0.0135
Починковский | д.Терешок | Починковский | МТП-3-7 Терешок | 160 |  | 0.072 | 0.072
Починковский | д.Борщевка | Починковский | КТП-4-7 Борщевка | 60 |  | 0.0135 | 0.0135
Починковский | д.Борщевка | Починковский | КТП-5-7 Борщевка | 250 |  | 0.018 | 0.018
Починковский | д.Андреевка | Починковский | КТП-6-7 Андреевка | 40 |  | 0.009 | 0.009
Починковский | д.Жуковичи | Починковский | КТП-8-7 Жуковичи | 63 |  | 0.0225 | 0.0225
Починковский | д.Печкуры | Починковский | КТП-9-7 Печкуры | 100 |  | 0.0135 | 0.0135
Починковский | д.Печкуры | Починковский | КТП-10-7 Печкуры | 25 |  | 0.0108 | 0.0108
Починковский | д.Деребуж | Починковский | МТП-11-7 Мастерс-е | 100 |  | 0.09 | 0.09
Починковский | п.Стодолище | Починковский | ОТП-12-7 Стодолище | 10 |  | 0.0027 | 0.0027
Починковский | д.Деребуж | Починковский | КТП-13-7 Деребуж | 160 |  | 0.09 | 0.09
Починковский | д.Деребуж | Починковский | КТП-14-7 Деребуж | 250 |  | 0.135 | 0.135
Починковский | д.Комаровка | Починковский | КТП-15-7Комаровка | 30 |  | 0.009 | 0.009
Починковский | д.Комаровка | Починковский | КТП-16-7 Комаровка | 50 |  | 0.018 | 0.018
Починковский | д.Деребуж | Починковский | КТП-17-7Деребуж | 400 |  | 0.225 | 0.225
Починковский | д.Деребуж | Починковский | КТП-18-7 Деребуж | 100 |  | 0.036 | 0.036
Починковский | п.Стодолище | Починковский | КТП-1-9 КЗС | 630 |  | 0.135 | 0.135
Починковский | п.Стодолище | Починковский | КТП-2-9 Кормоцех | 250 |  | 0.135 | 0.135
Починковский | п.Стодолище | Починковский | КТП-3-9 Стодолище | 100 |  | 0.009 | 0.009
Починковский | п.Стодолище | Починковский | КТП-4-9 Сушилка | 400 |  | 0.18 | 0.18
Починковский | п.Стодолище | Починковский | КТП-5-9 ФКРС | 250 |  | 0.135 | 0.135
Починковский | п.Стодолище | Починковский | КТП-6-9 КЗС | 630 |  | 0.18 | 0.18
Починковский | п.Стодолище | Починковский | КТП-7-9 ФКРС | 100 |  | 0.072 | 0.072
Починковский | п.Стодолище | Починковский | КТП-8-9 Торг.центр | 160 |  | 0.09 | 0.09
Починковский | п.Стодолище | Починковский | КТП-10-9 Б.Стодол-е | 160 |  | 0.036 | 0.036
Починковский | п.Стодолище | Починковский | КТП-11-9 Краснозн. | 63 |  | 0.009 | 0.009
Починковский | п.Стодолище | Починковский | КТП-13-9 Б.Стодол-е | 63 |  | 0.009 | 0.009
Починковский | д.Ермолино | Починковский | МТП-3-10 Ермолино | 10 |  | 0.009 | 0.009
Починковский | д.Доротовка | Починковский | КТП-4-10 Доротовка | 250 |  | 0.18 | 0.18
Починковский | д.Доротовка | Починковский | КТП-5-10 Доротовка | 100 |  | 0.045 | 0.045
Починковский | д.Доротовка | Починковский | КТП-6-10Доротовка | 250 |  | 0.135 | 0.135
Починковский | д.Доротовка | Починковский | КТП-7-10Доротовка | 250 |  | 0.135 | 0.135
Починковский | д.Доротовка | Починковский | КТП-9-10Доротовка | 400 |  | 0.225 | 0.225
Починковский | д.Доротовка | Починковский | КТП-11-10 КЗС | 60 |  | 0.018 | 0.018
Починковский | д.Доротовка | Починковский | ЗТП-12-10 Детсад | 250 |  | 0.198 | 0.198
Починковский | д.Дубовка | Починковский | КТП-13-10 Дубовка | 63 |  | 0.0567 | 0.0567
Починковский | д.Лысовка | Починковский | ЗТП-6-4 ФКРС | 630 |  | 0.567 | 0.567
Починковский | п.Стодолище | Починковский | КТП-1-11 Клуб | 160 |  | 0.09 | 0.09
Починковский | п.Стодолище | Починковский | КТП-2-11 Больница | 180 |  | 0.018 | 0.018
Починковский | п.Стодолище | Починковский | КТП-3-11 Будянка | 100 |  | 0.0135 | 0.0135
Починковский | п.Стодолище | Починковский | КТП-6-11 Котельная | 250 |  | 0.018 | 0.018
Починковский | п.Стодолище | Починковский | КТП-7-11 Стодолище | 250 |  | 0 | 0
Починковский | п.Стодолище | Починковский | КТП-8-11 Советская | 100 |  | 0.027 | 0.027
Починковский | п.Стодолище | Починковский | КТП-10-11 ПМК | 160 |  | 0.054 | 0.054
Починковский | п.Стодолище | Починковский | КТП-11-11 Мичурина | 63 |  | 0 | 0
Починковский | п.Стодолище | Починковский | КТП-13-11 Ленина | 160 |  | 0.09 | 0.09
Починковский | п.Стодолище | Починковский | КТП-14-11 ПМК | 160 |  | 0.054 | 0.054
Починковский | п.Стодолище | Починковский | ЗТП-15-11 Ленина | 400 |  | 0.09 | 0.09
Починковский | п.Стодолище | Починковский | КТП-1-13 Водозабор | 60 |  | 0.0315 | 0.0315
Починковский | п.Стодолище | Починковский | КТП-2-13 Насосная | 100 |  | 0.0135 | 0.0135
Починковский | п.Стодолище | Починковский | КТП-3-13 Подсобное | 60 |  | 0.0135 | 0.0135
Починковский | д.Гаврюковка | Починковский | КТП-4-13 Гаврюковка | 63 |  | 0.045 | 0.045
Починковский | п.Стодолище | Починковский | КТП-5-13 ПМК | 100 |  | 0.018 | 0.018
Починковский | д.Слобода | Починковский | МТП-6-13 Слобода | 50 |  | 0.0135 | 0.0135
Починковский | д.Слобода | Починковский | КТП-9-13 Слобода | 100 |  | 0.0225 | 0.0225
Починковский | д.Галеевка | Починковский | МТП-1-1 Галеевка | 30 |  | 0 | 0
Починковский | д.Галеевка | Починковский | КТП-2-1 Галеевка | 400 |  | 0.135 | 0.135
Починковский | д.Жигалово | Починковский | ОТП-3-1 Жигалово | 10 |  | 0.0027 | 0.0027
Починковский | д.Гапоново | Починковский | ОТП-4-1 Гапоново | 10 |  | 0.0027 | 0.0027
Починковский | д.Михайловка | Починковский | КТП-5-1 Михайловка | 30 |  | 0.009 | 0.009
Починковский | д.Азаровка | Починковский | МТП-6-1 Азаровка | 30 |  | 0.009 | 0.009
Починковский | п.Шанталово | Починковский | ЗТП-7-1 Учхоз | 315 |  | 0.054 | 0.054
Починковский | п.Шанталово | Починковский | КТП-8-1 АВМ | 250 |  | 0.18 | 0.18
Починковский | д.Галеевка | Починковский | КТП-9-1 Клуб | 160 |  | 0.09 | 0.09
Починковский | д.Галеевка | Починковский | КТП-10-1 Пилорама | 250 |  | 0.09 | 0.09
Починковский | д.Галеевка | Починковский | КТП-11-1 Галеевка | 160 |  | 0.045 | 0.045
Починковский | д.Азаровка | Починковский | КТП-13-1 Азаровка | 160 |  | 0.054 | 0.054
Починковский | д.Боровка | Починковский | КТП-1-2 Боровка | 100 |  | 0.0135 | 0.0135
Починковский | д.Боровка | Починковский | КТП-2-2 Боровка | 250 |  | 0.108 | 0.108
Починковский | д.Боровка | Починковский | КТП-4-2 Боровка | 30 |  | 0.0045 | 0.0045
Починковский | п.Шанталово | Починковский | МТП-5-2 Мастерские | 180 |  | 0.045 | 0.045
Починковский | п.Шанталово | Починковский | КТП-6-2 Котельная | 250 |  | 0.108 | 0.108
Починковский | д.Хотулевка | Починковский | ОТП-7-2 Хотулевка | 10 |  | 0.0027 | 0.0027
Починковский | п.Шанталово | Починковский | КТП-8-2 Шанталово | 160 |  | 0.045 | 0.045
Починковский | п.Льнозавод | Починковский | КТП-10-2 Льнозавод | 100 |  | 0.0135 | 0.0135
Починковский | д.Васьково | Починковский | КТП-1-3 Васьково | 250 |  | 0.045 | 0.045
Починковский | д.Васьково | Починковский | КТП-2-3 Васьково | 20 |  | 0.0045 | 0.0045
Починковский | д.Васьково | Починковский | КТП-3-3 Убой.цех | 400 |  | 0.135 | 0.135
Починковский | д.Васьково | Починковский | КТП-4-3 Васьково | 100 |  | 0.036 | 0.036
Починковский | д.Васьково | Починковский | КТП-5-3 Лет.дойка | 60 |  | 0.018 | 0.018
Починковский | д.Васьково | Починковский | ЗТП-7-3 ФКРС | 800 |  | 0.36 | 0.36
Починковский | д.Сторино | Починковский | МТП-8-3 Сторино | 250 |  | 0.144 | 0.144
Починковский | д.Ворошилово | Починковский | КТП-11-3 Дет.сад | 250 |  | 0.135 | 0.135
Починковский | д.Никулино | Починковский | МТП-12-3 Никулино | 60 |  | 0.027 | 0.027
Починковский | д.Ворошилово | Починковский | МТП-13-3 Ворош-во | 160 |  | 0.0405 | 0.0405
Починковский | д.Васьково | Починковский | КТП-14-3 Васьково | 400 |  | 0.09 | 0.09
Починковский | д.Васьково | Починковский | КТП-15-3 Васьково | 63 |  | 0.018 | 0.018
Починковский | д.Васьково | Починковский | КТП-16-3Васьково | 100 |  | 0.027 | 0.027
Починковский | д.Никулино | Починковский | КТП-17-3 Никулино | 63 |  | 0.027 | 0.027
Починковский | д.Васьково | Починковский | КТП-6-3 Мастерская | 250 |  | 0.09 | 0.09
Починковский | д.Васьково | Починковский | ЗТП-1-4 Пром.зона | 1260 |  | 0.54 | 0.54
Починковский | д.Васьково | Починковский | КТП-2-4 Телятник | 160 |  | 0.072 | 0.072
Починковский | д.Васьково | Починковский | КТП-3-4 Убой.цех | 400 |  | 0.135 | 0.135
Починковский | д.Васьково | Починковский | ЗТП-1-5 Школа | 800 |  | 0.27 | 0.27
Починковский | д.Белик | Починковский | КТП-1-1 Шиловка | 250 |  | 0.189 | 0.189
Починковский | д.Белик | Починковский | КТП-2-1 Шиловка | 160 |  | 0.09 | 0.09
Починковский | д.Белик | Починковский | КТП-3-1 Контора | 160 |  | 0.1422 | 0.1422
Починковский | д.Ковали | Починковский | КТП-8-1 Ковали | 60 |  | 0.018 | 0.018
Починковский | д.Затишино | Починковский | ОТП-9-1 Затишино | 10 |  | 0.0027 | 0.0027
Починковский | д.Ковали | Починковский | МТП-10-1 Ковали | 100 |  | 0.054 | 0.054
Починковский | д.Ольговка | Починковский | КТП-1-2 Ольговка | 60 |  | 0.018 | 0.018
Починковский | д.Подмостки | Починковский | ОТП-2-2 Подмостки | 10 |  | 0.009 | 0.009
Починковский | д.Борок | Починковский | КТП-3-2 Борок | 25 |  | 0.0135 | 0.0135
Починковский | д.Бор | Починковский | КТП-2-3 Бор | 30 |  | 0.0135 | 0.0135
Починковский | д.Павлово | Починковский | МТП-3-3 Павлово | 25 |  | 0.0135 | 0.0135
Починковский | д.Шмаково | Починковский | МТП-4-3 Шмаково | 250 |  | 0.108 | 0.108
Починковский | д.Шмаково | Починковский | КТП-6-3 Мастерские | 400 |  | 0.135 | 0.135
Починковский | д.Шмаково | Починковский | КТП-7-3 Шмаково | 250 |  | 0.045 | 0.045
Починковский | д.Белик | Починковский | КТП-2-4 Школа | 100 |  | 0.072 | 0.072
Починковский | д.Белик | Починковский | КТП-3-4 Саловка | 60 |  | 0.0045 | 0.0045
Починковский | д.Белик | Починковский | КТП-4-4 Мол.завод | 40 |  | 0.0045 | 0.0045
Починковский | д.Ивановка | Починковский | КТП-5-4 Ивановка | 100 |  | 0.045 | 0.045
Починковский | д.Стомяцкое | Починковский | КТП-6-4 Стомятское | 160 |  | 0.072 | 0.072
Починковский | д.Чернавка | Починковский | КТП-7-4 Чернавка | 20 |  | 0.0162 | 0.0162
Починковский | д.Н.Моисеевка | Починковский | КТП-3-3 НМоисеевка | 30 |  | 0.0135 | 0.0135
Починковский | д.Ляхтовка | Починковский | КТП-5-3 Ляхтовка | 10 |  | 0.0054 | 0.0054
Починковский | д.Тростино | Починковский | МТП-8-3 Тростино | 250 |  | 0.162 | 0.162
Починковский | д.Красное знамя | Починковский | КТП-11-3 Кр.знамя | 100 |  | 0.018 | 0.018
Починковский | д.Красное знамя | Починковский | КТП-13-3 Кр.знамя | 160 |  | 0.108 | 0.108
Починковский | д.Красное знамя | Починковский | КТП-12-3 Кр.знамя | 160 |  | 0.054 | 0.054
Починковский | д.Тростино | Починковский | КТП-14-3 Тростино | 30 |  | 0.0135 | 0.0135
Ельнинский | г. Ельня | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-376 | 1х100 |  | 0.018 | 0.018
Ельнинский | г. Ельня | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-377 | 1х160 |  | 0.0045 | 0.0045
Ельнинский | г. Ельня | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-379 | 1х250 |  | 0.018 | 0.018
Ельнинский | г. Ельня | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-380 | 1х400 |  | 0.0585 | 0.0585
Ельнинский | г. Ельня | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-381 | 1х250 |  | 0.0441 | 0.0441
Ельнинский | г. Ельня | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-382 | 1х400 |  | 0.0135 | 0.0135
Ельнинский | г. Ельня | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-383 | 1х250 |  | 0.0225 | 0.0225
Ельнинский | г. Ельня | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-384 | 1х250 |  | 0.045 | 0.045
Ельнинский | г. Ельня | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-385 | 1х160 |  | 0.027 | 0.027
Ельнинский | г. Ельня | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-386 | 1х160 |  | 0.0279 | 0.0279
Ельнинский | г. Ельня | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-387 | 1х160 |  | 0.0288 | 0.0288
Ельнинский | г. Ельня | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-388 | 1х100 |  | 0.018 | 0.018
Ельнинский | г. Ельня | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-390 | 1х250 |  | 0.0459 | 0.0459
Ельнинский | г. Ельня | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-442 | 1х100 |  | 0.0171 | 0.0171
Ельнинский | д. Ходыкино | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-9 | 1х400 |  | 0.2547 | 0.2547
Ельнинский | д. Старое Устиново | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-11 | 1х160 |  | 0.0738 | 0.0738
Ельнинский | д. Петрянино | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-10 | 1х60 |  | 0.0153 | 0.0153
Ельнинский | д. Старое Устиново | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-12 | 1х400 |  | 0.2556 | 0.2556
Ельнинский | д. Старое Устиново | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-14 | 1х100 |  | 0.0369 | 0.0369
Ельнинский | д. Старое Устиново | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-15 | 1х100 |  | 0.0387 | 0.0387
Ельнинский | д.Ушаково | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-17 | 1х30 |  | 0.0099 | 0.0099
Ельнинский | д.Ушаково | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-18 | 1х60 |  | 0.0153 | 0.0153
Ельнинский | д. Данино | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-33 | 1х60 |  | 0.0162 | 0.0162
Ельнинский | д. Данино | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-34 | 1х30 |  | 0.009 | 0.009
Ельнинский | д. Данино | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-35 | 1х160 |  | 0.0747 | 0.0747
Ельнинский | д. Данино | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-36 | 1х100 |  | 0.036 | 0.036
Ельнинский | д. Васильки | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-39 | 1х25 |  | 0.009 | 0.009
Ельнинский | д. Погорное | Ельнинский | 10/,04кВ ТП-40 | 1х100 |  | 0.0378 | 0.0378
Ельнинский | д. Чемуты | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-41 | 1х160 |  | 0.0729 | 0.0729
Ельнинский | д. Холматы | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-43 | 1х10 |  | 0.0009 | 0.0009
Ельнинский | г. Ельня | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-364 | 1х400 |  | 0.0675 | 0.0675
Ельнинский | д. Чужумово | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-66 | 1х250 |  | 0.1386 | 0.1386
Ельнинский | д. Чужумово | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-67 | 1х40 |  | 0.0108 | 0.0108
Ельнинский | д. Чужумово | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-68 | 1х250 |  | 0.1377 | 0.1377
Ельнинский | д. Богородицкое | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-69 | 1х60 |  | 0.0153 | 0.0153
Ельнинский | д. Богородицкое | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-70 | 1х250 |  | 0.1386 | 0.1386
Ельнинский | г. Ельня | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-414 | 1х100 |  | 0.018 | 0.018
Ельнинский | г. Ельня | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-415 | 1х160 |  | 0.0261 | 0.0261
Ельнинский | г. Ельня | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-417 | 1х160 |  | 0.0288 | 0.0288
Ельнинский | г. Ельня | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-418 | 1х250 |  | 0.0135 | 0.0135
Ельнинский | г. Ельня | Ельнинский | 10/04кВ ТП-419 | 1х160 |  | 0.027 | 0.027
Ельнинский | г. Ельня | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-423 | 1х400 |  | 0.0711 | 0.0711
Ельнинский | г. Ельня | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-421 | 1х160 |  | 0.0261 | 0.0261
Ельнинский | г. Ельня | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-425 | 1х250 |  | 0.0423 | 0.0423
Ельнинский | г. Ельня | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-426 | 1х160 |  | 0.0288 | 0.0288
Ельнинский | г. Ельня | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-429 | 1х100 |  | 0.0171 | 0.0171
Ельнинский | г. Ельня | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-430 | 1х160 |  | 0.0261 | 0.0261
Ельнинский | д. Ярославль | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-1 | 1х10 |  | 0.0009 | 0.0009
Ельнинский | д. Ярославль | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-3 | 1х100 |  | 0.0369 | 0.0369
Ельнинский | д. Ярославль | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-363 | 1х250 |  | 0.1377 | 0.1377
Ельнинский | д. Подгорное | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-19 | 1х63 |  | 0.0153 | 0.0153
Ельнинский | д. Токарево | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-20 | 1х10 |  | 0.0009 | 0.0009
Ельнинский | д. Драгинино | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-21 | 1х60 |  | 0.0144 | 0.0144
Ельнинский | д. Гурьево | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-24 | 1х10 |  | 0.0009 | 0.0009
Ельнинский | д. Садки-Ревячка | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-25 | 1х100 |  | 0.0396 | 0.0396
Ельнинский | д. Андреевское | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-26 | 1х100 |  | 0.0351 | 0.0351
Ельнинский | д. Демщино | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-27 | 1х250 |  | 0.1404 | 0.1404
Ельнинский | д. Демщино | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-29 | 1х250 |  | 0.1386 | 0.1386
Ельнинский | д. Демщино | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-31 | 1х250 |  | 0.1404 | 0.1404
Ельнинский | д. Демщино | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-32 | 1х63 |  | 0.0171 | 0.0171
Ельнинский | г. Ельня | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-324 | 1х63 |  | 0.0099 | 0.0099
Ельнинский | г. Ельня | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-391 | 1х400 |  | 0.0738 | 0.0738
Ельнинский | г. Ельня | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-392 | 1х400 |  | 0.0675 | 0.0675
Ельнинский | г. Ельня | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-394 | 1х100 |  | 0.0189 | 0.0189
Ельнинский | г. Ельня | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-395 | 1х160 |  | 0.0261 | 0.0261
Ельнинский | г. Ельня | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-396 | 1х200 |  | 0.009 | 0.009
Ельнинский | г. Ельня | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-397 | 1х100 |  | 0.0162 | 0.0162
Ельнинский | г. Ельня | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-398п | 1х400 |  | 0.0702 | 0.0702
Ельнинский | г. Ельня | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-400 | 1х100 |  | 0.0153 | 0.0153
Ельнинский | г. Ельня | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-401 | 1х160 |  | 0 | 0
Ельнинский | г. Ельня | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-402 | 1х160 |  | 0.0261 | 0.0261
Ельнинский | г. Ельня | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-404 | 1х160 |  | 0.027 | 0.027
Ельнинский | г. Ельня | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-405 | 1х400 |  | 0.0729 | 0.0729
Ельнинский | г. Ельня | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-406 | 1х30 |  | 0.0045 | 0.0045
Ельнинский | г. Ельня | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-408 | 1х250 |  | 0.0396 | 0.0396
Ельнинский | г. Ельня | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-409 | 1х250 |  | 0.036 | 0.036
Ельнинский | г. Ельня | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-410 | 1х100 |  | 0.0171 | 0.0171
Ельнинский | г. Ельня | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-411 | 1х250 |  | 0.0468 | 0.0468
Ельнинский | г. Ельня | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-412 | 1х250 |  | 0.0441 | 0.0441
Ельнинский | г. Ельня | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-413 | 1х160 |  | 0.0297 | 0.0297
Ельнинский | д. Чужумово | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-80 | 1х30 |  | 0.009 | 0.009
Ельнинский | д. Топорово | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-81 | 1х400 |  | 0.2565 | 0.2565
Ельнинский | д. Топорово | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-82 | 1х250 |  | 0.1404 | 0.1404
Ельнинский | д. Топорово | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-85 | 1х20 |  | 0.0072 | 0.0072
Ельнинский | д. Дядищево | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-318 | 1х30 |  | 0.0099 | 0.0099
Ельнинский | д. Кузнецово | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-319 | 1х30 |  | 0.0108 | 0.0108
Ельнинский | г. Ельня | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-101 | 1х250 |  | 0.1377 | 0.1377
Ельнинский | г. Ельня | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-367 | 1х160 |  | 0.0738 | 0.0738
Ельнинский | д. Прилепы | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-86 | 1х20 |  | 0.0081 | 0.0081
Ельнинский | д. Холмы | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-87 | 1х10 |  | 0.0009 | 0.0009
Ельнинский | д. Пронино | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-88 | 1х160 |  | 0.0702 | 0.0702
Ельнинский | д. Пронино | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-89 | 1х160 |  | 0.072 | 0.072
Ельнинский | д. Пронино | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-90 | 1х100 |  | 0.036 | 0.036
Ельнинский | д. Пронино | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-93 | 1х100 |  | 0.0351 | 0.0351
Ельнинский | д. Коноплинка | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-94 | 1х100 |  | 0.0396 | 0.0396
Ельнинский | д. Пронино | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-98 | 1х30 |  | 0.0099 | 0.0099
Ельнинский | д. Пронино | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-96 | 1х250 |  | 0.1377 | 0.1377
Ельнинский | д. Пронино | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-97 | 1х250 |  | 0.1341 | 0.1341
Ельнинский | д. Коноплинка | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-99 | 1х400 |  | 0.2574 | 0.2574
Ельнинский | д. Голубев Мох | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-354 | 1х60 |  | 0.0162 | 0.0162
Ельнинский | г. Ельня | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-215 | 1х250 |  | 0.1386 | 0.1386
Ельнинский | г. Ельня | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-102 | 1х160 |  | 0.0747 | 0.0747
Ельнинский | г. Ельня | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-357 | 1х400 |  | 0.2502 | 0.2502
Ельнинский | г. Ельня | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-358 | 1х400 |  | 0.252 | 0.252
Ельнинский | д. Шарапово | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-103 | 1х250 |  | 0.1341 | 0.1341
Ельнинский | д. Шарапово | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-108 | 1х250 |  | 0.1359 | 0.1359
Ельнинский | д. Шарапово | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-109 | 1х100 |  | 0.0378 | 0.0378
Ельнинский | д. Шарапово | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-110 | 1х63 |  | 0.0171 | 0.0171
Ельнинский | г. Ельня | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-378 | 1х400 |  | 0.2529 | 0.2529
Ельнинский | д. Луки | Ельнинский | 10/04кВ ТП-343 | 1х160 |  | 0.0729 | 0.0729
Ельнинский | д. Логачево | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-335 | 1х250 |  | 0.1386 | 0.1386
Ельнинский | д. Лапино | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-189 | 1х100 |  | 0.0387 | 0.0387
Ельнинский | д. Лапино | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-191 | 1х250 |  | 0.1377 | 0.1377
Ельнинский | д. Передельники | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-192 | 1х30 |  | 0.0162 | 0.0162
Ельнинский | д. Бибирево | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-193 | 1х25 |  | 0.0081 | 0.0081
Ельнинский | д. Липня | Ельнинский | 10/,04кВ ТП-194 | 1х100 |  | 0.0351 | 0.0351
Ельнинский | д. Максаки | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-197 | 1х30 |  | 0.009 | 0.009
Ельнинский | д. Строина | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-198 | 1х10 |  | 0.0009 | 0.0009
Ельнинский | д. Ново-Спасское | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-340 | 1х320 |  | 0.189 | 0.189
Ельнинский | д. Баранцево | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-201 | 1х30 |  | 0.0108 | 0.0108
Ельнинский | д. Шатьково | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-203 | 1х25 |  | 0.0099 | 0.0099
Ельнинский | д. Ново-Спасское | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-204 | 1х100 |  | 0.0351 | 0.0351
Ельнинский | д. Лапино | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-339 | 1х160 |  | 0.0702 | 0.0702
Ельнинский | д. Ново-Спасское | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-205 | 1х100 |  | 0.0387 | 0.0387
Ельнинский | д. Коситчено | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-209 | 1х60 |  | 0.0153 | 0.0153
Ельнинский | д. Нешево | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-212 | 1х10 |  | 0.0009 | 0.0009
Ельнинский | д. Холмец | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-306 | 1х100 |  | 0.0351 | 0.0351
Ельнинский | д. Никитино | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-307 | 1х10 |  | 0.0009 | 0.0009
Ельнинский | д. Добрушино | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-308 | 1х100 |  | 0.0342 | 0.0342
Ельнинский | д. Федорово | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-309 | 1х20 |  | 0.0081 | 0.0081
Ельнинский | д. Ивано-Гудино | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-303 | 1х160 |  | 0.0711 | 0.0711
Ельнинский | д. Ивано-Гудино | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-304 | 1х160 |  | 0.072 | 0.072
Ельнинский | д. Ивано-Гудино | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-305 | 1х500 |  | 0.315 | 0.315
Ельнинский | д. Ивано-Гудино | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП -311 | 1х250 |  | 0.1341 | 0.1341
Ельнинский | д. Ивано-Гудино | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-313 | 1х160 |  | 0.0738 | 0.0738
Ельнинский | д. Ивано-Гудино | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-312 | 1х160 |  | 0.0711 | 0.0711
Ельнинский | д. Ивано-Гудино | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-314 | 1х30 |  | 0.0099 | 0.0099
Ельнинский | д. Ивано-Гудино | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-315 | 1х160 |  | 0.0747 | 0.0747
Ельнинский | д. Ивано-Гудино | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП -316 | 1х100 |  | 0.0351 | 0.0351
Ельнинский | д. Коробец | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-444 | 1х160 |  | 0.0738 | 0.0738
Ельнинский | д. Победа | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-122 | 1х160 |  | 0.0702 | 0.0702
Ельнинский | д. Победа | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-123 | 1х30 |  | 0.0099 | 0.0099
Ельнинский | д. Коробец | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-124 | 1х250 |  | 0.1341 | 0.1341
Ельнинский | д. Костюки | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-125 | 1х60 |  | 0.0162 | 0.0162
Ельнинский | д. Устиново | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-126 | 1х10 |  | 0.0009 | 0.0009
Ельнинский | д. Парубаник | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-127 | 1х100 |  | 0.0387 | 0.0387
Ельнинский | д. Коробец (Школа) | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-128 | 1х160 |  | 0.0711 | 0.0711
Ельнинский | д. Коробец | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-372 | 1х160 |  | 0.072 | 0.072
Ельнинский | д. Коробец | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-131 | 1х400 |  | 0.2511 | 0.2511
Ельнинский | д. Уварово | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-277 | 1х160 |  | 0.0711 | 0.0711
Ельнинский | д. Уварово | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-282 | 1х40 |  | 0.0108 | 0.0108
Ельнинский | д. Победа | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-132 | 1х40 |  | 0.0108 | 0.0108
Ельнинский | д. Елизаветино | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-135 | 1х30 |  | 0.0099 | 0.0099
Ельнинский | д. Ежевица | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-137 | 1х100 |  | 0.0387 | 0.0387
Ельнинский | д. Теренино | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-139 | 1х60 |  | 0.0729 | 0.0729
Ельнинский | д. Теренино | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-140 | 1х160 |  | 0.072 | 0.072
Ельнинский | д. Теренино | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-141 | 1х250 |  | 0.1386 | 0.1386
Ельнинский | д. Теренино | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-142 | 1х160 |  | 0.0747 | 0.0747
Ельнинский | д. Теренино | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-143 | 1х160 |  | 0.0711 | 0.0711
Ельнинский | д. Теренино | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-146 | 1х160 |  | 0.0738 | 0.0738
Ельнинский | д. Теренино | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-147 | 1х100 |  | 0.0378 | 0.0378
Ельнинский | д. Теренино | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-149 | 1х160 |  | 0.0729 | 0.0729
Ельнинский | д. Селешня | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-5 | 1х40 |  | 0.0108 | 0.0108
Ельнинский | д. Взглядье | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-6 | 1х400 |  | 0.252 | 0.252
Ельнинский | д. Михалевка | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-111 | 1х10 |  | 0.0009 | 0.0009
Ельнинский | д. Шупарня | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-112 | 1х10 |  | 0.0009 | 0.0009
Ельнинский | д. Стайки | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-115 | 1х250 |  | 0.1341 | 0.1341
Ельнинский | д. Савостьяново | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-117 | 1х10 |  | 0.0009 | 0.0009
Ельнинский | д. Шестаки | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-118 | 1х10 |  | 0.0009 | 0.0009
Ельнинский | д. Щелкино | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-120 | 1х60 |  | 0.0171 | 0.0171
Ельнинский | д. Лядцо | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-151 | 1х60 |  | 0.0162 | 0.0162
Ельнинский | д. Никитино | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП- 159 | 1х30 |  | 0.0099 | 0.0099
Ельнинский | д. Вава | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-152 | 1х60 |  | 0.0162 | 0.0162
Ельнинский | д. Зуево | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-153 | 1х10 |  | 0.0009 | 0.0009
Ельнинский | д. Булычевка | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-154 | 1х10 |  | 0.0009 | 0.0009
Ельнинский | д. Бывалка | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-155 | 1х60 |  | 0.0162 | 0.0162
Ельнинский | д. Ширково | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-157 | 1х10 |  | 0.0009 | 0.0009
Ельнинский | д. Коробец | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-158 | 1х60 |  | 0.0162 | 0.0162
Ельнинский | д. Коробец | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-349 | 1х400 |  | 0.2556 | 0.2556
Ельнинский | д. Суглица | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-162 | 1х60 |  | 0.0162 | 0.0162
Ельнинский | д. Суглица | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-164 | 1х100 |  | 0.0369 | 0.0369
Ельнинский | д. Истопки | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-165 | 1х250 |  | 0.1386 | 0.1386
Ельнинский | д. Носищево | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-166 | 1х10 |  | 0.0009 | 0.0009
Ельнинский | д. Новики | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-167 | 1х60 |  | 0.0153 | 0.0153
Ельнинский | д. Замошье | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-168 | 1х10 |  | 0.0009 | 0.0009
Ельнинский | д. Марьино | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-169 | 1х10 |  | 0.0009 | 0.0009
Ельнинский | д. Холбни | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-173 | 1х60 |  | 0.0162 | 0.0162
Ельнинский | д. Сос | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-174 | 1х10 |  | 0.0009 | 0.0009
Ельнинский | д. Титово | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-175 | 1х10 |  | 0.0009 | 0.0009
Ельнинский | д. Мартиньково | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-176 | 1х30 |  | 0.0099 | 0.0099
Ельнинский | д. Вититнево | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-177 | 1х60 |  | 0.0171 | 0.0171
Ельнинский | д. Матченки | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-178 | 1х40 |  | 0.0387 | 0.0387
Ельнинский | д. Мазово | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-180 | 1х100 |  | 0.0387 | 0.0387
Ельнинский | д. Мазово | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-182 | 1х250 |  | 0.1341 | 0.1341
Ельнинский | д. Мазово | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-185 | 1х60 |  | 0.0162 | 0.0162
Ельнинский | д. Мазово | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-186 | 1х250 |  | 0.135 | 0.135
Ельнинский | д. Мазово | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-187 | 1х10 |  | 0.0009 | 0.0009
Ельнинский | д. Битяково | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-54 | 1х25 |  | 0.0099 | 0.0099
Ельнинский | д. Битяково | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-55 | 1х250 |  | 0.1341 | 0.1341
Ельнинский | д. Щиплево | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-57 | 1х40 |  | 0.0108 | 0.0108
Ельнинский | д. Озеренск | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-59 | 1х100 |  | 0.0387 | 0.0387
Ельнинский | д. Бобылево | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-60 | 1х100 |  | 0.036 | 0.036
Ельнинский | д. Леоново (школа) | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-62 | 1х100 |  | 0.0288 | 0.0288
Ельнинский | д. Леоново | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-63 | 1х100 |  | 0.0378 | 0.0378
Ельнинский | д. Скоково | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-65 | 1х30 |  | 0.009 | 0.009
Ельнинский | д. Шуярово | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-71 | 1х100 |  | 0.0351 | 0.0351
Ельнинский | д. Селиба | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-72 | 1х100 |  | 0.036 | 0.036
Ельнинский | д. Шарапово | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-78 | 1х250 |  | 0.1332 | 0.1332
Ельнинский | д. Шарапово | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-432 | 1х250 |  | 0.1359 | 0.1359
Ельнинский | д. Шарапово | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-47 | 1х250 |  | 0.1341 | 0.1341
Ельнинский | д. Шарапово | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-48 | 1х160 |  | 0.0378 | 0.0378
Ельнинский | д. Леонидово | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-49 | 1х100 |  | 0.0369 | 0.0369
Ельнинский | д. Лысовка | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-50 | 1х100 |  | 0.036 | 0.036
Ельнинский | д. Волково-Егорье | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-52 | 1х100 |  | 0.0351 | 0.0351
Ельнинский | д. Иванево | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-53 | 1х30 |  | 0.009 | 0.009
Ельнинский | д. Петрово | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-51 | 1х30 |  | 0.009 | 0.009
Ельнинский | д. Подгорное | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-75 | 1х30 |  | 0.0099 | 0.0099
Ельнинский | д. Щербино | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-213 | 1х100 |  | 0.0387 | 0.0387
Ельнинский | д. Старшевка | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-216 | 1х60 |  | 0.0171 | 0.0171
Ельнинский | д. Вербилово | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-217 | 1х60 |  | 0.0162 | 0.0162
Ельнинский | д. Малое Павлово | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-219 | 1х100 |  | 0.036 | 0.036
Ельнинский | д. Малое Павлово | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-223 | 1х160 |  | 0.0729 | 0.0729
Ельнинский | д. Малое Павлово | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-225 | 1х100 |  | 0.036 | 0.036
Ельнинский | д. Малое Павлово | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-226 | 1х60 |  | 0.0171 | 0.0171
Ельнинский | д. Малое Павлово | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-373 | 1х250 |  | 0.135 | 0.135
Ельнинский | д. Большое Павлово | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-227 | 1х63 |  | 0.0162 | 0.0162
Ельнинский | д. Заполье | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-230 | 1х100 |  | 0.036 | 0.036
Ельнинский | д. Старое Щербино | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-232 | 1х60 |  | 0.0171 | 0.0171
Ельнинский | д. Ржавец | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-233 | 1х30 |  | 0.0099 | 0.0099
Ельнинский | д. Федоровка | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-283 | 1х60 |  | 0.0171 | 0.0171
Ельнинский | д. Мутище | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-286 | 1х100 |  | 0.0387 | 0.0387
Ельнинский | д. Мутище | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-287 | 1х100 |  | 0.0378 | 0.0378
Ельнинский | д. Мутище | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-288 | 1х160 |  | 0.0738 | 0.0738
Ельнинский | д. Мутище | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-289 | 1х250 |  | 0.1377 | 0.1377
Ельнинский | д. Старое Мутище | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-292 | 1х160 |  | 0.072 | 0.072
Ельнинский | д. Старое Мутище | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-293 | 1х160 |  | 0.0729 | 0.0729
Ельнинский | д. Старое Мутище | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-295 | 1х160 |  | 0.0738 | 0.0738
Ельнинский | д. Петуховка | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-296 | 1х63 |  | 0.0153 | 0.0153
Ельнинский | д. Зубаревка | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-297 | 1х10 |  | 0.0009 | 0.0009
Ельнинский | д. Новоселье | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-299 | 1х250 |  | 0.135 | 0.135
Ельнинский | д. Высокое | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-300 | 1х20 |  | 0.0108 | 0.0108
Ельнинский | д. Мутище | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-352 | 1х100 |  | 0.0387 | 0.0387
Ельнинский | д. Угрица | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-264 | 1х100 |  | 0.0369 | 0.0369
Ельнинский | д. Высокое | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-267 | 1х160 |  | 0.0747 | 0.0747
Ельнинский | д. Высокое | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-268 | 1х160 |  | 0.0738 | 0.0738
Ельнинский | д. Зубово | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-270 | 1х60 |  | 0.0162 | 0.0162
Ельнинский | д. Зубово | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-274 | 1х30 |  | 0.0099 | 0.0099
Ельнинский | д. Бабичи | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-275 | 1х63 |  | 0.0162 | 0.0162
Ельнинский | д. Уварово | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-278 | 1х100 |  | 0.0378 | 0.0378
Ельнинский | д. Уварово | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-279 | 1х250 |  | 0.1404 | 0.1404
Ельнинский | д. Уварово | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-280 | 1х250 |  | 0.1386 | 0.1386
Ельнинский | д. Уварово | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-281 | 1х100 |  | 0.0369 | 0.0369
Ельнинский | д. Кондраты | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-234 | 1х20 |  | 0.0117 | 0.0117
Ельнинский | д. Измайлово | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-235 | 1х100 |  | 0.0369 | 0.0369
Ельнинский | д.Хлысты | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-238 | 1х60 |  | 0.0171 | 0.0171
Ельнинский | д.Рождество | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-239 | 1х30 |  | 0.0108 | 0.0108
Ельнинский | д. Черемисино | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-241 | 1х30 |  | 0.0099 | 0.0099
Ельнинский | д.Волково | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-242 | 1х10 |  | 0.0009 | 0.0009
Ельнинский | д.Фенино | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-243 | 1х160 |  | 0.0756 | 0.0756
Ельнинский | д.Фенино | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-244 | 1х250 |  | 0.1359 | 0.1359
Ельнинский | д.Фенино | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-246 | 1х250 |  | 0.1404 | 0.1404
Ельнинский | д.Фенино | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-247 | 1х160 |  | 0.0756 | 0.0756
Ельнинский | д.Фенино | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-249 | 1х160 |  | 0.0747 | 0.0747
Ельнинский | д. Амфилаты | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-250 | 1х160 |  | 0.072 | 0.072
Ельнинский | д. Гаристово | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-252 | 1х160 |  | 0.0711 | 0.0711
Ельнинский | д. Гаристово | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-253 | 1х160 |  | 0.0747 | 0.0747
Ельнинский | д.Фенино | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-257 | 1х25 |  | 0.0108 | 0.0108
Ельнинский | д. Лопатино | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-260 | 1х60 |  | 0.0171 | 0.0171
Ельнинский | д. Бобровичи | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-263 | 1х100 |  | 0.0378 | 0.0378
Демидовский | г. Демидов | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП-102 | 1х180 |  | 0.0747 | 0.0747
Демидовский | г. Демидов | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП-105 | 1х25 |  | 0.0045 | 0.0045
Демидовский | г. Демидов | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП-115 | 1х60 |  | 0.0522 | 0.0522
Демидовский | г. Демидов | Демидовский | 10/0,4 кВ ОТП-120 | 1х10 |  | 0.0072 | 0.0072
Демидовский | г. Демидов | Демидовский | 10/0,4 кВ ОТП-106 | 1х10 |  | 0.0045 | 0.0045
Демидовский | г. Демидов | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП-110 | 1х60 |  | 0.036 | 0.036
Демидовский | г. Демидов | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП-113 | 1х100 |  | 0.054 | 0.054
Демидовский | г. Демидов | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП-114 | 1х60 |  | 0.0522 | 0.0522
Демидовский | г. Демидов | Демидовский | 10/0,4 кВ МТП-128 | 1х160 |  | 0.0522 | 0.0522
Демидовский | г. Демидов | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП-529 | 1х250 |  | 0.0882 | 0.0882
Демидовский | г. Демидов | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП-537 | 1х100 |  | 0.045 | 0.045
Демидовский | г. Демидов | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП-527 | 1х40 |  | 0.009 | 0.009
Демидовский | г. Демидов | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП-549 | 1х100 |  | 0.0522 | 0.0522
Демидовский | г. Демидов | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП-539 | 1х160 |  | 0.0135 | 0.0135
Демидовский | г. Демидов | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП-534 | 1х250 |  | 0.0918 | 0.0918
Демидовский | г. Демидов | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП-526 | 1х160 |  | 0.0603 | 0.0603
Демидовский | г. Демидов | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП-521 | 1х100 |  | 0.0549 | 0.0549
Демидовский | г. Демидов | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП-532 | 1х100 |  | 0 | 0
Демидовский | г. Демидов | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП-544 | 1х100 |  | 0.0279 | 0.0279
Демидовский | г. Демидов | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП-517 | 1х160 |  | 0 | 0
Демидовский | г. Демидов | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП-522 | 1х160 |  | 0 | 0
Демидовский | г. Демидов | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП-546 | 1х250 |  | 0.0837 | 0.0837
Демидовский | г. Демидов | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП-536 | 1х100 |  | 0.027 | 0.027
Демидовский | г. Демидов | Демидовский | 10/0,4 кВ МТП-511 | 1х100 |  | 0.0189 | 0.0189
Демидовский | г. Демидов | Демидовский | 10/0,4 кВ МТП-531 | 1х160 |  | 0.009 | 0.009
Демидовский | г. Демидов | Демидовский | 10/0,4 кВ МТП-513 | 1х100 |  | 0.0477 | 0.0477
Демидовский | г. Демидов | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП-506 | 1х250 |  | 0.0729 | 0.0729
Демидовский | г. Демидов | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП-514 | 1х250 |  | 0.117 | 0.117
Демидовский | г. Демидов | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП-519 | 1х160 |  | 0.045 | 0.045
Демидовский | г. Демидов | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП-548 | 1х160 |  | 0.054 | 0.054
Демидовский | г. Демидов | Демидовский | 10/0,4 кВ ЗТП-512 | 1х160 |  | 0.0702 | 0.0702
Демидовский | г. Демидов | Демидовский | 10/0,4 кВ ЗТП-504 | 2х400 | 0.36 | 0.1827 | 0.1827
Демидовский | г. Демидов | Демидовский | 10/0,4 кВ ЗТП-510 | 2х250 | 0.225 | 0.0927 | 0.0927
Демидовский | г. Демидов | Демидовский | 10/0,4 кВ ЗТП-515 | 2х250 | 0.225 | 0.225 | 0.225
Демидовский | г. Демидов | Демидовский | 10/0,4 кВ ЗТП-502 | 1х400 |  | 0 | 0
Демидовский | г. Демидов | Демидовский | 10/0,4 кВ ЗТП-501 | 1х250 1х400 | 0.225 | 0.225 | 0.225
Демидовский | г. Демидов | Демидовский | 10/0,4 кВ ЗТП-100 | 1х630 1х160 | 0.144 | 0.684 | 0.684
Демидовский | г. Демидов | Демидовский | 10/0,4 кВ ЗТП-108 | 2х250 | 0.225 | 0.315 | 0.315
Демидовский | г. Демидов | Демидовский | 10/0,4 кВ ЗТП-542 | 1х400 |  | 0.0882 | 0.0882
Демидовский | г. Демидов | Демидовский | 10/0,4 кВ ЗТП-528 | 1х400 |  | 0.1017 | 0.1017
Демидовский | г. Демидов | Демидовский | 10/0,4 кВ ЗТП-540 | 1х160 |  | 0.009 | 0.009
Демидовский | г. Демидов | Демидовский | 10/0,4 кВ КТПП-541 | 1х250 |  | 0.0342 | 0.0342
Демидовский | г. Демидов | Демидовский | 10/0,4 кВ ЗТП-538 | 1х250 |  | 0 | 0
Демидовский | г. Демидов | Демидовский | 10/0,4 кВ ЗТП-518 | 1х400 |  | 0.27 | 0.27
Демидовский | г. Демидов | Демидовский | 10/0,4 кВ ЗТП-543 | 2х400 | 0.36 | 0.36 | 0.36
Демидовский | г. Демидов | Демидовский | 10/0,4 кВ ЗТП-524 | 2х400 | 0.36 | 0.2727 | 0.2727
Демидовский | г. Демидов | Демидовский | 10/0,4 кВ ЗТП-520 | 2х250 | 0.225 | 0.18 | 0.18
Демидовский | г. Демидов | Демидовский | 10/0,4 кВ ЗТП-533 | 2х400 | 0.36 | 0.1935 | 0.1935
Демидовский | г. Демидов | Демидовский | 10/0,4 кВ ЗТП-530 | 2х400 | 0.36 | 0.1953 | 0.1953
Демидовский | г. Демидов | Демидовский | 10/0,4 кВ ЗТП-525 | 1х250 1х160 | 0.144 | 0.153 | 0.153
Демидовский | г. Демидов | Демидовский | 10/0,4 кВ ЗТП-123 | 2х250 | 0.225 | 0.0819 | 0.0819
Демидовский | г. Демидов | Демидовский | 10/0,4 кВ ЗТП-104 | 1х400 1х320 | 0.288 | 0.09 | 0.09
Демидовский | г. Демидов | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП-101 | 1х100 |  | 0.063 | 0.063
Демидовский | г. Демидов | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП-116 | 1х100 |  | 0.0387 | 0.0387
Демидовский | г. Демидов | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП-118 | 1х40 |  | 0.0072 | 0.0072
Демидовский | г. Демидов | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП-550 | 1х100 |  | 0.0522 | 0.0522
Демидовский | л.Пржевальское | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 601 | 1х160 |  | 0.027 | 0.027
Демидовский | л.Пржевальское | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 603 | 1х160 |  | 0.0225 | 0.0225
Демидовский | л.Пржевальское | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 605 | 2х250 | 0.225 | 0.225 | 0.225
Демидовский | п.Пржевальское | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 607 | 1х63 |  | 0.018 | 0.018
Демидовский | п.Пржевальское | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 608 | 2х400 | 0.36 | 0.36 | 0.36
Демидовский | п.Пржевальское | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 609 | 1х400 |  | 0.198 | 0.198
Демидовский | п.Пржевальское | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 610 | 1х400 |  | 0.279 | 0.279
Демидовский | п.Пржевальское | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 611 | 1х160 |  | 0.0135 | 0.0135
Демидовский | п.Пржевальское | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 614 | 1х160 |  | 0.072 | 0.072
Демидовский | п.Пржевальское | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 615 | 1х63 |  | 0.0108 | 0.0108
Демидовский | п.Пржевальское | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 616 | 2х250 | 0.225 | 0.144 | 0.144
Демидовский | п.Пржевальское | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 617 | 1х160 |  | 0.09 | 0.09
Демидовский | п.Пржевальское | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 621 | 1х400 |  | 0.225 | 0.225
Демидовский | п.Пржевальское | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 386 | 1х160 |  | 0.09 | 0.09
Демидовский | п.Петраково | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 387 | 1х100 |  | 0.0135 | 0.0135
Демидовский | п.Петраково | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 389 | 1х60 |  | 0.036 | 0.036
Демидовский | д.Рудня | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 390 | 1х100 |  | 0.072 | 0.072
Демидовский | д.Гуки | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 391 | 1х10 |  | 0.0072 | 0.0072
Демидовский | п.Петраково | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 392 | 1х160 |  | 0.108 | 0.108
Демидовский | д.Глазково | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 399 | 1х63 |  | 0.036 | 0.036
Демидовский | д.Клин | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 407 | 1х10 |  | 0.0072 | 0.0072
Демидовский | д.Парнево | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 403 | 1х30 |  | 0.0207 | 0.0207
Демидовский | д.Приставки | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 408 | 1х10 |  | 0.0018 | 0.0018
Демидовский | д.Стабна | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 199 | 1х63 |  | 0.0495 | 0.0495
Демидовский | д.Жеруны | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 216 | 1х100 |  | 0.072 | 0.072
Демидовский | д.Жеруны | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 197 | 1х100 |  | 0.045 | 0.045
Демидовский | д.Жеруны | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 196 | 1х100 |  | 0.0405 | 0.0405
Демидовский | д.Подосинки | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 195 | 1х160 |  | 0.081 | 0.081
Демидовский | д.Мочары | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 193 | 1х25 |  | 0.0045 | 0.0045
Демидовский | д.Борки | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 206 | 1х60 |  | 0.036 | 0.036
Демидовский | д.Земцово | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 207 | 1х20 |  | 0.0045 | 0.0045
Демидовский | д.Евсеевка | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 203 | 1х100 |  | 0.054 | 0.054
Демидовский | д.Козеевщина | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 204 | 1х10 |  | 0.0018 | 0.0018
Демидовский | д.Кировка | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 155 | 1х60 |  | 0.009 | 0.009
Демидовский | д.Михайловское | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 171 | 1х160 |  | 0.108 | 0.108
Демидовский | д.Михайловское | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 172 | 1х250 |  | 0.135 | 0.135
Демидовский | д.Переселье | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 173 | 1х100 |  | 0.054 | 0.054
Демидовский | д.Рыковщина | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 175 | 1х60 |  | 0.0315 | 0.0315
Демидовский | д.Заозерье | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 269 | 1х40 |  | 0.036 | 0.036
Демидовский | д.Ярилово | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 271 | 1х10 |  | 0.009 | 0.009
Демидовский | д.Аносинки | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 176 | 1х30 |  | 0.0045 | 0.0045
Демидовский | д.Березуги | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 177 | 1х60 |  | 0.036 | 0.036
Демидовский | д.Агеевщина | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 205 | 1х100 |  | 0.072 | 0.072
Демидовский | д.Низы | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 186 | 1х40 |  | 0.027 | 0.027
Демидовский | д.Матюшино | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 182 | 1х63 |  | 0.027 | 0.027
Демидовский | п.Лесной | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 187 | 1х250 |  | 0.135 | 0.135
Демидовский | д.Гончарово | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 189 | 1х100 |  | 0.072 | 0.072
Демидовский | д.Гончарово | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 190 | 1х63 |  | 0.036 | 0.036
Демидовский | д.Михайловское | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 217 | 1х400 |  | 0.27 | 0.27
Демидовский | д.Буболево | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 220 | 1х60 |  | 0.018 | 0.018
Демидовский | д.Михайловское | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 268 | 1х100 |  | 0.0585 | 0.0585
Демидовский | д.Михайловское | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 469 | 1х100 |  | 0.0585 | 0.0585
Демидовский | д.Покровское | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 249 | 1х160 |  | 0.09 | 0.09
Демидовский | д.Никитенки | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 413 | 1х100 |  | 0.0045 | 0.0045
Демидовский | д.Никитенки | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 420 | 1х160 |  | 0.09 | 0.09
Демидовский | д.Никитенки | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 404 | 1х160 |  | 0.009 | 0.009
Демидовский | д.Маклаково | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 414 | 1х30 |  | 0 | 0
Демидовский | д.Боровики | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 252 | 1х40 |  | 0.0036 | 0.0036
Демидовский | д.Лужок | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 250 | 1х60 |  | 0.018 | 0.018
Демидовский | д.Лужок | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 266 | 1х60 |  | 0.018 | 0.018
Демидовский | д.Ксты | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 255 | 1х100 |  | 0.081 | 0.081
Демидовский | д.Выставка | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 254 | 1х30 |  | 0.0225 | 0.0225
Демидовский | д.п.Воробьи | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 258 | 1х40 |  | 0.0225 | 0.0225
Демидовский | д.Воробьи | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 259 | 1х63 |  | 0.036 | 0.036
Демидовский | д.Корево | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 265 | 1х60 |  | 0.036 | 0.036
Демидовский | д.Городище | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 260 | 1х100 |  | 0.054 | 0.054
Демидовский | д.Городище | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 262 | 1х100 |  | 0.054 | 0.054
Демидовский | д.Жугино | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 223 | 1х60 |  | 0.018 | 0.018
Демидовский | д.Синяки | Демидовский | 10/0,4 кВ МТП 224 | 1х100 |  | 0.036 | 0.036
Демидовский | д.М.Петровское | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 225 | 1х63 |  | 0.036 | 0.036
Демидовский | д.Устиново | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 226 | 1х63 |  | 0.027 | 0.027
Демидовский | д.Бакланово | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 218 | 1х160 |  | 0.108 | 0.108
Демидовский | д.Бакланово | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 227 | 1х63 |  | 0.0495 | 0.0495
Демидовский | д.Бакланово | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 229 | 1х160 |  | 0.09 | 0.09
Демидовский | д.Бакланово | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 230 | 1х250 |  | 0.171 | 0.171
Демидовский | д.Копанево | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 231 | 1х60 |  | 0.0495 | 0.0495
Демидовский | д.Бакланово | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 336 | 1х400 |  | 0.27 | 0.27
Демидовский | д.Бакланово | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 235 | 1х250 |  | 0.09 | 0.09
Демидовский | д.Бакланово | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 236 | 1х25 |  | 0.018 | 0.018
Демидовский | д. Заборье | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП-351 | 1х40 |  | 0.027 | 0.027
Демидовский | д. Заборье | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП-352 | 1х100 |  | 0.0414 | 0.0414
Демидовский | д. Баталово | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП-355 | 1х60 |  | 0.0252 | 0.0252
Демидовский | д. Беленькие | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП-356 | 1х30 |  | 0.0171 | 0.0171
Демидовский | д. Городец | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП-353 | 1х30 |  | 0.0198 | 0.0198
Демидовский | д. В.Луги | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП-89 | 1х10 |  | 0.0018 | 0.0018
Демидовский | д. Н. Луги | Демидовский | 10/0,4 кВ МТП-90 | 1х40 |  | 0.0027 | 0.0027
Демидовский | д. Водяны | Демидовский | 10/0,4 кВ МТП-88 | 1х10 |  | 0.0072 | 0.0072
Демидовский | д. Побоище | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП-239 | 1х60 |  | 0.0216 | 0.0216
Демидовский | д. Сокорево | Демидовский | 10/0,4 кВ МТП-238 | 1х60 |  | 0.0378 | 0.0378
Демидовский | д. Саки | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП-245 | 1х63 |  | 0.0342 | 0.0342
Демидовский | д. Шугайлово | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП-237 | 1х100 |  | 0.0306 | 0.0306
Демидовский | д. Токовное | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП-241 | 1х63 |  | 0.0315 | 0.0315
Демидовский | д. Б.Петровское | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП-357 | 1х63 |  | 0.0162 | 0.0162
Демидовский | д. Холм | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП-350 | 1х160 |  | 0.0945 | 0.0945
Демидовский | д. Холм | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП-358 | 1х250 |  | 0.0756 | 0.0756
Демидовский | д. акустище | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП-365 | 1х60 |  | 0.0288 | 0.0288
Демидовский | д. Коты | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП-361 | 1х10 |  | 0.0018 | 0.0018
Демидовский | д. Холм | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП-359 | 1х160 |  | 0.0108 | 0.0108
Демидовский | д. Холм | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП-364 | 1х160 |  | 0.0837 | 0.0837
Демидовский | д. Булижа | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП-362 | 1х10 |  | 0.0009 | 0.0009
Демидовский | д. Завилье | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП-363 | 1х25 |  | 0.0018 | 0.0018
Демидовский | д. Холм | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП-369 | 1х400 |  | 0.27 | 0.27
Демидовский | д. Алексино | Демидовский | 10/0,4 кВ МТП-366 | 1х30 |  | 0.0144 | 0.0144
Демидовский | д. Крутели | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП-367 | 1х100 |  | 0.0306 | 0.0306
Демидовский | д. Крутели | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП-370 | 1х250 |  | 0.1269 | 0.1269
Демидовский | д. Праники | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП-368 | 1х100 |  | 0.0648 | 0.0648
Демидовский | д. .Заборье | Демидовский | 10/0,4 кВ МТП-340 | 1х100 |  | 0.0081 | 0.0081
Демидовский | д. Рассумахи | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП-342 | 1х40 |  | 0.0108 | 0.0108
Демидовский | д. Заборье | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП-345 | 1х160 |  | 0.0612 | 0.0612
Демидовский | д. Заборье | Демидовский | 10/0,4 кВ МТП-341 | 1х100 |  | 0.0144 | 0.0144
Демидовский | д. Заборье | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП-343 | 1х315 |  | 0.1935 | 0.1935
Демидовский | д. Заборье | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП-349 | 1х63 |  | 0.0126 | 0.0126
Демидовский | д. Никасицы | Демидовский | 10/0,4 кВ МТП-344 | 1х30 |  | 0.0081 | 0.0081
Демидовский | д. Козюли | Демидовский | 10/0,4 кВ МТП-347 | 1х63 |  | 0.0117 | 0.0117
Демидовский | д. Моховичи | Демидовский | 10/0,4 кВ ЗТП-290 | 1х100 |  | 0.0162 | 0.0162
Демидовский | д. Котовщина | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП-282 | 1х100 |  | 0.0666 | 0.0666
Демидовский | д. Паньково | Демидовский | 10/0,4 кВ МТП-284 | 1х30 |  | 0.0036 | 0.0036
Демидовский | д. Свистовичи | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП-310 | 1х60 |  | 0.0099 | 0.0099
Демидовский | д. Варнавино | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП-311 | 1х10 |  | 0.0027 | 0.0027
Демидовский | д. Степаново | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП-313 | 1х40 |  | 0.0252 | 0.0252
Демидовский | д. Савино | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП-315 | 1х315 |  | 0.0054 | 0.0054
Демидовский | д. Старины | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП-326 | 1х10 |  | 0.0027 | 0.0027
Демидовский | д. Борисенки | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП-325 | 1х40 |  | 0.0018 | 0.0018
Демидовский | д. Шапы | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП-322 | 1х60 |  | 0.0189 | 0.0189
Демидовский | д. Шапы | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП-323 | 1х100 |  | 0.0144 | 0.0144
Демидовский | д. Шапы | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП-324 | 1х250 |  | 0.1503 | 0.1503
Демидовский | д. Шапы | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП-327 | 1х630 |  | 0.423 | 0.423
Демидовский | д. Вытиновка | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП-320 | 1х30 |  | 0.0072 | 0.0072
Демидовский | д. Сеньково | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП-329 | 1х30 |  | 0.0081 | 0.0081
Демидовский | д. Мыльнище | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП-334 | 1х60 |  | 0.0108 | 0.0108
Демидовский | д. Няньковичи | Демидовский | 10/0,4 кВ МТП-335 | 1х10 |  | 0.0036 | 0.0036
Демидовский | д. Няньковичи | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП-331 | 1х60 |  | 0.0243 | 0.0243
Демидовский | д. Еськово | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП-330 | 1х10 |  | 0.0027 | 0.0027
Демидовский | д. Орлово | Демидовский | 10/0,4 кВ ОТП-305 | 1х10 |  | 0 | 0
Демидовский | д. Дроково | Демидовский | 10/0,4 кВ МТП-297 | 1х100 |  | 0.0054 | 0.0054
Демидовский | д. Дроково | Демидовский | 10/0,4 кВ ОТП-304 | 1х10 |  | 0 | 0
Демидовский | д. Диво | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП-298 | 1х60 |  | 0.0063 | 0.0063
Демидовский | д. Диво | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП-283 | 1х40 |  | 0.0297 | 0.0297
Демидовский | д. Вадилки | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП-300 | 1х40 |  | 0.0126 | 0.0126
Демидовский | д. Пересуды | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП-301 | 1х10 |  | 0.0045 | 0.0045
Демидовский | д. Ц.Холм | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП-293 | 1х160 |  | 0.0108 | 0.0108
Демидовский | д. Холм | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП-307 | 1х400 |  | 0.0423 | 0.0423
Демидовский | д. Холм | Демидовский | 10/0,4 кВ МТП-294 | 1х100 |  | 0.0153 | 0.0153
Демидовский | д. Холм | Демидовский | 10/0,4 кВ МТП-292 | 1х100 |  | 0.0162 | 0.0162
Демидовский | д. Толкуны | Демидовский | 10/0,4 кВ МТП-286 | 1х60 |  | 0.0063 | 0.0063
Демидовский | д. Манихи | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП-285 | 1х60 |  | 0.0126 | 0.0126
Демидовский | д. Холм | Демидовский | 10/0,4 кВ МТП-289 | 1х100 |  | 0.018 | 0.018
Демидовский | д. Акатово | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП-291 | 1х100 |  | 0.0171 | 0.0171
Демидовский | д. Диво | Демидовский | 10/0,4 кВ МТП-296 | 1х100 |  | 0.0504 | 0.0504
Демидовский | д. Скугрево | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП-295 | 1х60 |  | 0.0432 | 0.0432
Демидовский | д. Щеткино | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП-281 | 1х60 |  | 0.0216 | 0.0216
Демидовский | г. Демидов | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП-77 | 1х160 |  | 0.108 | 0.108
Демидовский | д. Вишневка | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП-79 | 1х60 |  | 0.054 | 0.054
Демидовский | д. В.Моховичи | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП-94 | 1х25 |  | 0.0144 | 0.0144
Демидовский | г. Демидов | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП-125 | 1х250 |  | 0.1035 | 0.1035
Демидовский | г. Демидов | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП-152 | 1х160 |  | 0.0837 | 0.0837
Демидовский | д. Титовщина | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП-132 | 1х100 |  | 0.0576 | 0.0576
Демидовский | д. Титовщина | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП-133 | 1х100 |  | 0.0522 | 0.0522
Демидовский | д. Лехов Бор | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП-138 | 1х40 |  | 0.0288 | 0.0288
Демидовский | д. Максимово | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП-135 | 1х160 |  | 0.1188 | 0.1188
Демидовский | д. Деденки | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП-136 | 1х60 |  | 0.0441 | 0.0441
Демидовский | д. Хотеево | Демидовский | 10/0,4 кВ МТП-143 | 1х40 |  | 0.0207 | 0.0207
Демидовский | д. Залесье | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП-140 | 1х100 |  | 0.0882 | 0.0882
Демидовский | д. Боярщина | Демидовский | 10/0,4 кВ МТП-141 | 1х10 |  | 0.0072 | 0.0072
Демидовский | д. Дубровка | Демидовский | 10/0,4 кВ МТП-149 | 1х160 |  | 0.108 | 0.108
Демидовский | д. Дубровка | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП-147 | 1х400 |  | 0.315 | 0.315
Демидовский | д. Дубровка | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП-153 | 1х250 |  | 0.117 | 0.117
Демидовский | д. Дубровка | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП-159 | 1х250 |  | 0.108 | 0.108
Демидовский | д. Дубровка | Демидовский | 10/0,4 кВ МТП-145 | 1х160 |  | 0.054 | 0.054
Демидовский | д. Юшково | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП-144 | 1х100 |  | 0.081 | 0.081
Демидовский | д. Брюковщина | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП-434 | 1х10 |  | 0.0081 | 0.0081
Демидовский | д. Жичицы | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП-435 | 1х160 |  | 0.117 | 0.117
Демидовский | д. Кашкурино | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП-437 | 1х60 |  | 0.0522 | 0.0522
Демидовский | д. Сельцо | Демидовский | 10/0,4 кВ МТП-436 | 1х100 |  | 0.0864 | 0.0864
Демидовский | д. Жичицы | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП-428 | 1х400 |  | 0.342 | 0.342
Демидовский | д. Жичицы | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП-427 | 1х100 |  | 0.0864 | 0.0864
Демидовский | д. Жичицы | Демидовский | 10/0,4 кВ МТП-425 | 1х160 |  | 0.126 | 0.126
Демидовский | д. Кашкурино | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП-429 | 1х100 |  | 0.0882 | 0.0882
Демидовский | д. Ласьки | Демидовский | 10/0,4 кВ МТП-426 | 1х10 |  | 0.0081 | 0.0081
Демидовский | д. Башки | Демидовский | 10/0,4 кВ МТП-430 | 1х100 |  | 0.0855 | 0.0855
Демидовский | д. Краськи | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП-432 | 1х60 |  | 0.0522 | 0.0522
Демидовский | д. Закрутье | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП-23 | 1х63 |  | 0.0558 | 0.0558
Демидовский | д. Фошня | Демидовский | 10/0,4 кВ МТП-6 | 1х10 |  | 0.0081 | 0.0081
Демидовский | д. Добрино | Демидовский | 10/0,4 кВ МТП-86 | 1х60 |  | 0.0531 | 0.0531
Демидовский | д. Бель | Демидовский | 10/0,4 кВ МТП-85 | 1х30 |  | 0.0261 | 0.0261
Демидовский | д. Лобоново | Демидовский | 10/0,4 кВ МТП-2 | 1х10 |  | 0.0072 | 0.0072
Демидовский | д. Закрутье | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП-33 | 1х25 |  | 0.0162 | 0.0162
Демидовский | д. Закрутье | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП-9 | 1х160 |  | 0.1242 | 0.1242
Демидовский | д. Лукашово | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП-11 | 1х40 |  | 0.0351 | 0.0351
Демидовский | д. Мидюльки | Демидовский | 10/0,4 кВ МТП-13 | 1х25 |  | 0.0135 | 0.0135
Демидовский | д. Копасино | Демидовский | 10/0,4 кВ МТП-12 | 1х60 |  | 0.0531 | 0.0531
Демидовский | д. Угоры | Демидовский | 10/0,4 кВ МТП-16 | 1х63 |  | 0.0558 | 0.0558
Демидовский | д. Пашино | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП-15 | 1х60 |  | 0.0531 | 0.0531
Демидовский | Поле памяти | Демидовский | 10/0,4 кВ ОТП-4 | 1х10 |  | 0.0063 | 0.0063
Демидовский | г. Демидов | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП-22 | 1х160 |  | 0.1215 | 0.1215
Демидовский | д. Макунино | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП-25 | 1х10 |  | 0.0072 | 0.0072
Демидовский | д. Сырицы | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП-26 | 1х100 |  | 0.0882 | 0.0882
Демидовский | д. Сырицы | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП-27 | 1х30 |  | 0.0234 | 0.0234
Демидовский | д. Минаки | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП-29 | 1х30 |  | 0.0252 | 0.0252
Демидовский | д. Вятша | Демидовский | 10/0,4 кВ МТП-30 | 1х20 |  | 0.0171 | 0.0171
Демидовский | д. М.Аретово | Демидовский | 10/0,4 кВ МТП-31 | 1х100 |  | 0.0846 | 0.0846
Демидовский | д. М.Аретово | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП-32 | 1х100 |  | 0.0774 | 0.0774
Демидовский | д. Заболотье | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП-46 | 1х25 |  | 0.0198 | 0.0198
Демидовский | д. Борода | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП-47 | 1х160 |  | 0.1368 | 0.1368
Демидовский | д. Борода | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП-48 | 1х400 |  | 0.27 | 0.27
Демидовский | д. Борода | Демидовский | 10/0,4 кВ МТП-50 | 1х160 |  | 0.135 | 0.135
Демидовский | д. Б.Аретово | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП-49 | 1х100 |  | 0.0891 | 0.0891
Демидовский | д. Борода | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП-96 | 1х250 |  | 0.1953 | 0.1953
Демидовский | д. Борода | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП-55 | 1х100 |  | 0.09 | 0.09
Демидовский | д. Борода | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП-51 | 1х100 |  | 0.0864 | 0.0864
Демидовский | д. В.Хотяково | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП-53 | 1х100 |  | 0.0882 | 0.0882
Демидовский | д. Оброк | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП-52 | 1х60 |  | 0.0531 | 0.0531
Демидовский | д. Н.Хотяково | Демидовский | 10/0,4 кВ ТП-54 | 1х60 |  | 0.054 | 0.054
Демидовский | г. Демидов | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП-58 | 1х60 |  | 0.054 | 0.054
Демидовский | д. Карцево | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП-60 | 1х160 |  | 0.1377 | 0.1377
Демидовский | д. Терешина | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП-63 | 1х63 |  | 0.0549 | 0.0549
Демидовский | д. Медведки | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП-62 | 1х400 |  | 0.324 | 0.324
Демидовский | д. Медведки | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП-61 | 1х100 |  | 0.0756 | 0.0756
Демидовский | д. Ковширы | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП-65 | 1х60 |  | 0.045 | 0.045
Демидовский | д. Моховичи | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП-66 | 1х60 |  | 0.0522 | 0.0522
Демидовский | д. Моховичи | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП-67 | 1х160 |  | 0.117 | 0.117
Демидовский | д. Моховичи | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП-69 | 1х160 |  | 0.1332 | 0.1332
Демидовский | д. Моховичи | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП-68 | 1х100 |  | 0.0846 | 0.0846
Демидовский | д. Моховичи | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП-71 | 1х250 |  | 0.2205 | 0.2205
Демидовский | д. Моховичи | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП-73 | 1х100 |  | 0.0891 | 0.0891
Демидовский | д. Горюси | Демидовский | 10/0,4 кВ ОТП-72 | 1х10 |  | 0.009 | 0.009
Демидовский | д. Боярщина | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП-37 | 1х100 |  | 0.0765 | 0.0765
Демидовский | д. Боярщина | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП-35 | 1х100 |  | 0.09 | 0.09
Демидовский | д. Боярщина | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП-34 | 1х100 |  | 0.081 | 0.081
Демидовский | д. Андреево | Демидовский | 10/0,4 кВ МТП-38 | 1х63 |  | 0.0522 | 0.0522
Демидовский | д. Шелуганово | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП-42 | 1х20 |  | 0.0171 | 0.0171
Демидовский | д. Крупенино | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП-43 | 1х60 |  | 0.054 | 0.054
Демидовский | д. Кобызи | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП-56 | 1х10 |  | 0.009 | 0.009
Демидовский | д. В.Моховичи | Демидовский | 10/0,4 кВ ЗТП-137 | 1х400 |  | 0.36 | 0.36
Демидовский | д. Полуяново | Демидовский | 10/0,4 кВ КТПП-41 | 1х100 |  | 0.0882 | 0.0882
Демидовский | д. В.Моховичи | Демидовский | 10/0,4 кВ КТПП-28 | 1х400 |  | 0.342 | 0.342
Демидовский | д. Закрутье | Демидовский | 10/0,4 кВ ЗТП-14 | 1х630 1х610 | 0.549 | 0.441 | 0.441
Демидовский | д. Закрутье | Демидовский | 10/0,4 кВ КТПП-19 | 1х250 |  | 0.2187 | 0.2187
Угранский | д. Баскаковка | Угранский | КТП-63кВа Баскаковка-1 ВЛ1006 ПС Баскаковка | 63 |  | 0.0117 | 0.0117
Угранский | д. Баскаковка | Угранский | ЗТП-400кВа Школа ВЛ-1006 ПС Баскаковка | 400 |  | 0.27 | 0.27
Угранский | д. Баскаковка | Угранский | КТП-100кВа Баскаковка-3 ВЛ1006 ПС Баскаковка | 100 |  | 0.018 | 0.018
Угранский | д. Баскаковка | Угранский | КТП-100кВа Баскаковка-5 ВЛ1006 ПС Баскаковка | 100 |  | 0.027 | 0.027
Угранский | д. Баскаковка | Угранский | КТП-100кВа Баскаковка-4 ВЛ1006 ПС Баскаковка | 100 |  | 0 | 0
Угранский | д. Крутые | Угранский | КТП-40кВа Крутые ВЛ-1004 РП Вешки | 40 |  | 0.0225 | 0.0225
Угранский | д. Согласье | Угранский | КТП-20кВа Согласье ВЛ-1009 РП Вешки | 20 |  | 0.009 | 0.009
Угранский | д. Вешки | Угранский | КТП-160кВа Вешки-5 ВЛ-1012 РП Вешки | 160 |  | 0.063 | 0.063
Угранский | д. Вешки | Угранский | КТПП-250кВа Вешки-3 ВЛ-1012 РП Вешки | 250 |  | 0.0765 | 0.0765
Угранский | д. Вешки | Угранский | КТП-160кВа Вешки-2 ВЛ-1012 РП Вешки | 160 |  | 0.0495 | 0.0495
Угранский | д. Вешки | Угранский | КТП-160кВа Вешки-6 ВЛ-1012 РП Вешки | 160 |  | 0.0405 | 0.0405
Угранский | д. Вешки | Угранский | КТП-160кВа Вешки-7 ВЛ-1012 РП Вешки | 160 |  | 0.0315 | 0.0315
Угранский | д. Большие большевицы | Угранский | КТП-100кВа Б.Большевиц-1 ВЛ1007 ПС Всходы | 100 |  | 0.027 | 0.027
Угранский | д. Вертерхово | Угранский | КТП-63кВа Вертехово-1 ВЛ-1007 ПС Всходы | 63 |  | 0.018 | 0.018
Угранский | д. Вертерхово | Угранский | КТП-40кВа Вертехово-2 ВЛ-1007 ПС Всходы | 40 |  | 0.009 | 0.009
Угранский | д. Ключи | Угранский | КТП-60кВа Ключи ВЛ-1013 ПС Всходы | 60 |  | 0.0225 | 0.0225
Угранский | д. Всходы | Угранский | КТП-100кВа АЗС ВЛ-1013 ПС Всходы | 100 |  | 0.018 | 0.018
Угранский | д. Всходы | Угранский | КТП-63кВа Ст.осеменен. ВЛ-1013 ПС Всходы | 63 |  | 0.009 | 0.009
Угранский | д. Каратыново | Угранский | КТП-25кВа Каратыново ВЛ-1013 ПС Всходы | 25 |  | 0.0135 | 0.0135
Угранский | д. Всходы | Угранский | КТП-60кВа Лесничество ВЛ-1015 ПС Всходы | 60 |  | 0.036 | 0.036
Угранский | д. Дракино | Угранский | ТП 056 | 63 |  | 0.027 | 0.027
Угранский | д. Дубровка | Угранский | ТП 057 | 100 |  | 0.0315 | 0.0315
Угранский | д. Полднево | Угранский | ТП 053 | 160 |  | 0.036 | 0.036
Угранский | д. Полднево | Угранский | ТП 052 | 100 |  | 0.0225 | 0.0225
Угранский | д. Полднево | Угранский | ТП 051 | 100 |  | 0.018 | 0.018
Угранский | д. Зиновино | Угранский | ТП 054 | 30 |  | 0.009 | 0.009
Угранский | д. Кочаны | Угранский | ТП 055 | 30 |  | 0.009 | 0.009
Угранский | д. Велижка | Угранский | КТП-25кВа Велижка ВЛ-1017 ПС Всходы | 25 |  | 0.0135 | 0.0135
Угранский | д. Мариуполь | Угранский | КТП-30кВа Мариуполь ВЛ-1017 ПС Всходы | 30 |  | 0.009 | 0.009
Угранский | д. Подлипки | Угранский | КТП-10кВа Подлипки ВЛ-1017 ПС Всходы | 10 |  | 0.0027 | 0.0027
Угранский | д. Пустошка | Угранский | КТП-60кВа Пустошка ВЛ-1017 ПС Всходы | 60 |  | 0.018 | 0.018
Угранский | д. Васино | Угранский | КТП-10кВа Васино ВЛ-1017 ПС Всходы | 10 |  | 0.0045 | 0.0045
Угранский | д. Выгорь | Угранский | КТП-100кВа Выгорь ВЛ-1006 ПС Всходы | 100 |  | 0.036 | 0.036
Угранский | д. Дубки | Угранский | КТП-63кВа Дубки ВЛ-1006 ПС Всходы | 63 |  | 0.0135 | 0.0135
Угранский | д. Арнишицы | Угранский | КТП-160кВа Арнишецы-3 ВЛ-1008 ПС Всходы | 160 |  | 0.0585 | 0.0585
Угранский | д. Арнишицы | Угранский | КТП-100кВа Арнишицы-4 ВЛ-1008 ПС Всходы | 100 |  | 0.036 | 0.036
Угранский | д. Арнишицы | Угранский | КТП-100кВа Арнишицы-2 ВЛ-1008 ПС Всходы | 100 |  | 0.054 | 0.054
Угранский | д. Сенное | Угранский | КТП-60кВа Сенное ВЛ-1008 ПС Всходы | 60 |  | 0.036 | 0.036
Угранский | с. Всходы | Угранский | КТП-25кВа Хоз.нужды ВЛ-1010 ПС Всходы | 25 |  | 0.009 | 0.009
Угранский | с. Всходы | Угранский | КТП-160кВа Всходы-6 ВЛ-1010 ПС Всходы | 160 |  | 0.0405 | 0.0405
Угранский | с. Всходы | Угранский | КТП-100кВа Всходы-7 ВЛ-1010 ПС Всходы | 100 |  | 0.027 | 0.027
Угранский | с. Всходы | Угранский | КТПП-250кВа Школа ВЛ-1010 ПС Всходы | 250 |  | 0.063 | 0.063
Угранский | с. Всходы | Угранский | КТП-160кВа Всходы-2 ВЛ-1010 ПС Всходы | 160 |  | 0.018 | 0.018
Угранский | с. Всходы | Угранский | КТП-100кВа Всходы-10 ВЛ-1010 ПС Всходы | 100 |  | 0.027 | 0.027
Угранский | с. Всходы | Угранский | КТП-63кВа Всходы-8 ВЛ-1010 ПС Всходы | 63 |  | 0 | 0
Угранский | с. Всходы | Угранский | КТП-100кВа Всходы-4 ВЛ-1010 ПС Всходы | 100 |  | 0.027 | 0.027
Угранский | с. Всходы | Угранский | КТП-160кВа Всходы-3 ВЛ-1010 ПС Всходы | 160 |  | 0.045 | 0.045
Угранский | с. Всходы | Угранский | КТП-250кВа Всходы-11 ВЛ-1010 ПС Всходы | 250 |  | 0.054 | 0.054
Угранский | д. Жули | Угранский | КТП-63кВа Жули ВЛ-1001 ПС Захарьевское | 63 |  | 0.018 | 0.018
Угранский | д. Береговая | Угранский | КТП-25кВа Береговая ВЛ1001 ПС Захарьевское | 25 |  | 0.009 | 0.009
Угранский | д. Захарьевское | Угранский | КТП-63кВа Захарьевское ВЛ1006 ПС Захарьевское | 63 |  | 0.0225 | 0.0225
Угранский | д. Пустошка | Угранский | КТП-40кВа Пустошка ВЛ-1003 ПС Захарьевское | 40 |  | 0.018 | 0.018
Угранский | д. Заборье | Угранский | КТП-63кВа Заборье ВЛ1003 ПС Захарьевское | 10 |  | 0.0045 | 0.0045
Угранский | д. Вергово | Угранский | КТП-63кВа Вергово ВЛ-1003 ПС Захарьевское | 63 |  | 0.0315 | 0.0315
Угранский | д. Подопхай | Угранский | КТП-40кВа Подопхай ВЛ1003 ПС Захарьевское | 40 |  | 0.018 | 0.018
Угранский | д. Буда | Угранский | КТП-60кВа Буда ВЛ-1003 ПС Захарьевское | 60 |  | 0.027 | 0.027
Угранский | д. Песково | Угранский | ОТП-10кВа Песково-1 ВЛ-1001 ПС Екимцево | 10 |  | 0.0018 | 0.0018
Угранский | д. Песково | Угранский | ОТП-10кВа Песково-2 ВЛ-1001 ПС Екимцево | 10 |  | 0.0027 | 0.0027
Угранский | д. Новая Лука | Угранский | ОТП-10кВа Н.Лука ВЛ-1001 ПС Екимцево | 10 |  | 0.0027 | 0.0027
Угранский | д. Старая Лука | Угранский | ОТП-10кВа Ст.Лука ВЛ-1001 ПС Екимцево | 10 |  | 0.0036 | 0.0036
Угранский | д. Шумихино | Угранский | КТП-20кВа Шумихино ВЛ-1001 ПС Екимцево | 20 |  | 0.0063 | 0.0063
Угранский | д. Борисенки | Угранский | КТП-25кВа Борисенки ВЛ-1001 ПС Екимцево | 25 |  | 0.0108 | 0.0108
Угранский | д. Ломинка | Угранский | КТП-100кВа Ломинка ВЛ-1001 ПС Екимцево | 100 |  | 0.036 | 0.036
Угранский | д. Слободка | Угранский | КТП-250кВа Слободка-4 ВЛ1002 ПС Екимцев | 250 |  | 0.108 | 0.108
Угранский | д. Слободка | Угранский | КТП-160кВа Слободка-3 ВЛ1002 ПС Екимцево | 160 |  | 0.063 | 0.063
Угранский | д. Слободка | Угранский | КТП-250кВа Слободка-2 ВЛ1002 ПС Екимцево | 250 |  | 0.099 | 0.099
Угранский | д. Слободка | Угранский | КТП-400кВа Слободка-6 ВЛ1002 ПС Екимцево | 400 |  | 0.198 | 0.198
Угранский | д. Слободка | Угранский | КТП-250кВа Слободка-5 ВЛ1002 ПС Екимцево | 250 |  | 0.081 | 0.081
Угранский | д. Слободка | Угранский | КТП-63кВа Слободка-7 ВЛ1002 ПС Екимцево | 63 |  | 0.018 | 0.018
Угранский | д. Слободка | Угранский | КТП-100кВа Слободка-1 ВЛ1002 ПС Екимцево | 100 |  | 0.0315 | 0.0315
Угранский | д. Синюково | Угранский | ТП 101 | 10 |  | 0.0027 | 0.0027
Угранский | д. Губино | Угранский | ТП 102 | 100 |  | 0.045 | 0.045
Угранский | д. Леоново | Угранский | КТП-60кВа Леоново ВЛ-1004 ПС Екимцево | 60 |  | 0.018 | 0.018
Угранский | д. Мохнатка | Угранский | КТП-100кВа Мохнатка ВЛ-1004 ПС Екимцево | 100 |  | 0.054 | 0.054
Угранский | д. Подсосонки | Угранский | КТП-100кВа Подсосонки-1 ВЛ1004 ПС Екимцево | 100 |  | 0.036 | 0.036
Угранский | д. Подсосонки | Угранский | КТП-250кВа Подсосонки-2 ВЛ1004 ПС Екимцево | 250 |  | 0.117 | 0.117
Угранский | д. Подсосонки | Угранский | КТП-40кВа Подсосонки-3 ВЛ1004 ПС Екимцево | 40 |  | 0.009 | 0.009
Угранский | д. Екимцево | Угранский | КТП-25кВа Екимцево-2 ВЛ-1007 ПС Екимцево | 25 |  | 0.018 | 0.018
Угранский | д. Екимцево | Угранский | КТП-100кВа Екимцево-1 ВЛ1007 ПС Екимцево | 100 |  | 0.027 | 0.027
Угранский | д. Доброе | Угранский | КТП-100кВа Доброе ВЛ-1007 ПС Екимцево | 100 |  | 0.018 | 0.018
Угранский | д. Ступники | Угранский | КТП-20кВа Ступники ВЛ-1007 ПС Екимцево | 20 |  | 0.009 | 0.009
Угранский | д. Марфино | Угранский | КТП-40кВа Марфино ВЛ-1002 ПС Знаменка | 40 |  | 0.0135 | 0.0135
Угранский | д. Деменино | Угранский | КТП-40кВа Деменино ВЛ-1002 ПС Знаменка | 40 |  | 0.009 | 0.009
Угранский | д. Вороново | Угранский | КТП-63кВа Вороново ВЛ-1002 ПС Знаменка | 63 |  | 0.018 | 0.018
Угранский | д. Желанья | Угранский | КТП-160кВа Желанья-1 ВЛ-1004 ПС Знаменка | 160 |  | 0.045 | 0.045
Угранский | д. Желанья | Угранский | КТП-100кВа Желанья-5 ВЛ-1004 ПС Знаменка | 100 |  | 0.027 | 0.027
Угранский | д. Желанья | Угранский | КТП-250кВа Желанья-3 ВЛ1004 ПС Знаменка | 250 |  | 0.072 | 0.072
Угранский | д. Желанья | Угранский | КТП-20кВа Гремячка ВЛ-1004 ПС Знаменка | 20 |  | 0.0045 | 0.0045
Угранский | д. Желанья | Угранский | КТП-400кВа Желанья-2 ВЛ1004 ПС Знаменка | 400 |  | 0.18 | 0.18
Угранский | д. Знаменка | Угранский | КТП-100кВа Знаменка-5 ВЛ1006 ПС Знаменка | 100 |  | 0.0135 | 0.0135
Угранский | д. Знаменка | Угранский | КТП-160кВа Знаменка-4 ВЛ1006 ПС Знаменка | 160 |  | 0.0495 | 0.0495
Угранский | д. Знаменка | Угранский | КТП-250кВа Знаменка-8 ВЛ1006 ПС Знаменка | 250 |  | 0.054 | 0.054
Угранский | д. Знаменка | Угранский | КТП-250кВа Знаменка-6 ВЛ1006 ПС Знаменка | 250 |  | 0.135 | 0.135
Угранский | д. Знаменка | Угранский | КТП-160кВа Знаменка-1 ВЛ1006 ПС Знаменка | 160 |  | 0.0405 | 0.0405
Угранский | д. Знаменка | Угранский | КТП-250кВа Знаменка-2 ВЛ1006 ПС Знаменка | 250 |  | 0.036 | 0.036
Угранский | д. Знаменка | Угранский | КТП-160кВа Знаменка-7 ВЛ1010 ПС Знаменка | 160 |  | 0.0675 | 0.0675
Угранский | д. Знаменка | Угранский | КТП-100кВа Знаменка-3 ВЛ1010 ПС Знаменка | 100 |  | 0.027 | 0.027
Угранский | д. Мощенки | Угранский | КТП-250кВа Мощенки-3 ВЛ1010 ПС Знаменка | 250 |  | 0.108 | 0.108
Угранский | д. Заречье | Угранский | КТП-60кВа Заречье-1 ВЛ1012 ПС Знаменка | 60 |  | 0.009 | 0.009
Угранский | д. Боталы | Угранский | КТП-60кВа Боталы ВЛ1012 ПС Знаменка | 60 |  | 0.018 | 0.018
Угранский | д. Высокое | Угранский | КТП-40кВа Высокое ВЛ1012 ПС Знаменка | 40 |  | 0.009 | 0.009
Угранский | д. Красное | Угранский | КТП-60кВа Красное-1 ВЛ-1012 ПС Знаменка | 60 |  | 0.009 | 0.009
Угранский | д. Жолобово | Угранский | КТП-60кВа Жолобово ВЛ-1012 ПС Знаменка | 60 |  | 0.0225 | 0.0225
Угранский | д. Коростели | Угранский | КТП-60кВа Коростели ВЛ-1012 ПС Знаменка | 60 |  | 0.0135 | 0.0135
Угранский | д. Красное | Угранский | КТП-100кВа Красное-3 ВЛ-1012 ПС Знаменка | 100 |  | 0.036 | 0.036
Угранский | д. Великополье | Угранский | КТП-160кВа Великопол.-4 ВЛ1016 ПС Знаменка | 160 |  | 0.045 | 0.045
Угранский | д. Великополье | Угранский | КТП-160кВа Великопол.-3 ВЛ1016 ПС Знаменка | 160 |  | 0.054 | 0.054
Угранский | д. Великополье | Угранский | КТП-630кВа Великопол.-2 ВЛ1016 ПС Знаменка | 630 |  | 0.405 | 0.405
Угранский | д. Великополье | Угранский | КТП-250кВа Великопол.-1 ВЛ1016 ПС Знаменка | 250 |  | 0.144 | 0.144
Угранский | д. Великополье | Угранский | КТП-400кВа Великопол.-5 ВЛ1016 ПС Знаменка | 400 |  | 0.27 | 0.27
Угранский | д. Минино | Угранский | КТП-25кВа Минино ВЛ-1020 ПС Знаменка | 25 |  | 0.0045 | 0.0045
Угранский | д. Еленка | Угранский | КТП-100кВа Еленка ВЛ-1020 ПС Знаменка | 100 |  | 0.036 | 0.036
Угранский | д. Сафоново | Угранский | КТП-63кВа Сафоново ВЛ-1024 ПС Знаменка | 63 |  | 0.018 | 0.018
Угранский | д. Гатишино | Угранский | КТП-25кВа Гатишино ВЛ-1024 ПС Знаменка | 25 |  | 0.0045 | 0.0045
Угранский | д. Дмитровка | Угранский | КТП-30кВа Дмитровка ВЛ-1024 ПС Знаменка | 30 |  | 0.009 | 0.009
Угранский | д. Дрожжино | Угранский | КТП-400кВа Дрожжино-2 ВЛ1024 ПС Знаменка | 400 |  | 0.162 | 0.162
Угранский | д. Дрожжино | Угранский | КТП-250кВа Дрожжино-1 ВЛ1024 ПС Знаменка | 250 |  | 0.0855 | 0.0855
Угранский | д. Дрожжино | Угранский | КТП-100кВа Дрожжино-3 ВЛ1024 ПС Знаменка | 100 |  | 0.027 | 0.027
Угранский | д. Александровка | Угранский | КТП-60кВа Александровка ВЛ1024 ПС Знаменка | 60 |  | 0.0135 | 0.0135
Угранский | д. Станино | Угранский | КТП-60кВа Станино ВЛ-1024 ПС Знаменка | 60 |  | 0.009 | 0.009
Угранский | д. Дрожжино | Угранский | КТП-160кВа Дрожжино-5 ВЛ1024 ПС Знаменка | 160 |  | 0.108 | 0.108
Угранский | д. Заречье | Угранский | КТП-60кВа Хоз.нужды ВЛ-1028 ПС Знаменка | 60 |  | 0.0135 | 0.0135
Угранский | д. Маньшино | Угранский | КТП-25кВа Маньшино ВЛ-1028 ПС Знаменка | 25 |  | 0.009 | 0.009
Угранский | д. Лядное | Угранский | КТП-10кВа Лядное ВЛ-1028 ПС Знаменка | 10 |  | 0.0027 | 0.0027
Угранский | д. Цинеево | Угранский | КТП-25кВа Цинеево ВЛ-1028 ПС Знаменка | 25 |  | 0.0045 | 0.0045
Угранский | д. Тетерино | Угранский | КТП-60кВа Тетерино ВЛ-1028 ПС Знаменка | 60 |  | 0.018 | 0.018
Угранский | д. Лядцы | Угранский | КТП-25кВа Лядцы ВЛ-1010 ПС Михали | 25 |  | 0.009 | 0.009
Угранский | д. Петрово | Угранский | КТП-25кВа Петрово ВЛ-1010 ПС Михали | 25 |  | 0.0045 | 0.0045
Угранский | д. Волоста | Угранский | КТП-40кВа Волоста ВЛ-1012 ПС Михали | 40 |  | 0.009 | 0.009
Угранский | д. Михали | Угранский | КТП-100кВа Михали-3 ВЛ-1015 ПС Михали | 100 |  | 0.0225 | 0.0225
Угранский | д. Михали | Угранский | КТПП-100кВа Михали-4 ВЛ-1015 ПС Михали | 100 |  | 0.063 | 0.063
Угранский | д. Михали | Угранский | КТП-100кВа Михали-7 ВЛ-1015 ПС Михали | 100 |  | 0.027 | 0.027
Угранский | д. Бельдюгино | Угранский | КТП-63кВа Бельдюгино-3 ВЛ-1016 ПС Михали | 63 |  | 0.018 | 0.018
Угранский | д. Михали | Угранский | КТП-60кВа Михали-5 ВЛ-1015 ПС Михали | 60 |  | 0.0135 | 0.0135
Угранский | д. Михали | Угранский | КТП-250кВа Михали-6 ВЛ-1015 ПС Михали | 250 |  | 0.108 | 0.108
Угранский | д. Бельдюгино | Угранский | КТП-400кВа Бельдюгино-2 ВЛ1016 ПС Михали | 400 |  | 0.36 | 0.36
Угранский | д. Выгорь | Угранский | КТП-25кВа Выгорь ВЛ-1001 ПС Мытишино | 25 |  | 0.0225 | 0.0225
Угранский | д. Березняки | Угранский | КТП-63кВа Березняки ВЛ-1001 ПС Мытишино | 63 |  | 0.0225 | 0.0225
Угранский | д. Кореено | Угранский | КТП-40кВа Кореено ВЛ-1001 ПС Мытишино | 40 |  | 0.018 | 0.018
Угранский | д. Мытишино | Угранский | КТП-250кВа Мытишино-2 ВЛ1002 ПС Мытишино | 250 |  | 0.063 | 0.063
Угранский | д. Мытишино | Угранский | КТП-40кВа Мытишино-4 ВЛ-1002 ПС Мытишино | 40 |  | 0.0135 | 0.0135
Угранский | д. Сергеево | Угранский | КТП-40кВа Сергеево ВЛ-1007 ПС Мытишино | 40 |  | 0.018 | 0.018
Угранский | д. Буда | Угранский | КТП-63кВа Буда-1 ВЛ-1001 ПС Холм | 63 |  | 0.018 | 0.018
Угранский | д. Оселье | Угранский | КТП-100кВа Оселье ВЛ-1002 ПС Холм | 100 |  | 0.036 | 0.036
Угранский | д. Громша | Угранский | КТП-63кВа Громша ВЛ-1002 ПС Холм | 63 |  | 0.0225 | 0.0225
Угранский | д. Холм | Угранский | КТП-100кВа Холм-1 ВЛ-1007 ПС Холм | 100 |  | 0.0315 | 0.0315
Угранский | д. Холм | Угранский | КТП-100кВа Холм-3 ВЛ-1007 ПС Холм | 100 |  | 0.036 | 0.036
Угранский | д. Холм | Угранский | КТП-250кВа Холм-2 ВЛ-1007 ПС Холм | 250 |  | 0.09 | 0.09
Угранский | д. Холм | Угранский | КТПП-400кВа Холм-7 ВЛ-1007 ПС Холм | 400 |  | 0.18 | 0.18
Угранский | п. Угра | Угранский | КТП-250кВа Межхоз.лесхоз ВЛ-1004 ПС Угра | 250 |  | 0.099 | 0.099
Угранский | д. Волокочаны | Угранский | КТП-100кВа Волокочаны ВЛ-1004 ПС Угра | 100 |  | 0.036 | 0.036
Угранский | д. Горячки | Угранский | КТП-40кВа Горячки ВЛ-1004 ПС Угра | 40 |  | 0.009 | 0.009
Угранский | д. Алексеевка | Угранский | КТП-25кВа Алексеевка ВЛ-1004 ПС Угра | 25 |  | 0.0135 | 0.0135
Угранский | д. Полуовчинки | Угранский | КТП-25кВа Полуовчинки ВЛ-1004 ПС Угра | 25 |  | 0.0045 | 0.0045
Угранский | д. Луги | Угранский | КТП-63кВа Луги ВЛ-1004 ПС Угра | 63 |  | 0.018 | 0.018
Угранский | п. Угра | Угранский | КТП-40кВа Лесхозная ВЛ-1004 ПС Угра | 40 |  | 0.009 | 0.009
Угранский | п. Угра | Угранский | КТП-160кВа Растворный ВЛ-1006 ПС Угра | 160 |  | 0.036 | 0.036
Угранский | д. Вознесенье | Угранский | КТП-250кВа Вознесенье-2 ВЛ-1006 ПС Угра | 250 |  | 0.036 | 0.036
Угранский | д. Русаново | Угранский | КТП-60кВа Русаново-7 ВЛ-1006 ПС Угра | 60 |  | 0.0135 | 0.0135
Угранский | д. Русаново | Угранский | ЗТП-160кВа Русаново-2 ВЛ-1006 ПС Угра | 160 |  | 0.045 | 0.045
Угранский | п. Угра | Угранский | КТПП-400кВа База ВЛ-1013 ПС Угра | 400 |  | 0.108 | 0.108
Угранский | д. Судаково | Угранский | КТП-40кВа Судаково ВЛ-1017 ПС Угра | 40 |  | 0.009 | 0.009
Угранский | д. Федоровское | Угранский | КТП-60кВа Федоровское ВЛ-1017 ПС Угра | 60 |  | 0.009 | 0.009
Угранский | п. Угра | Угранский | КТП-160кВа №31 ВЛ-1001 ПС Угра | 160 |  | 0.0405 | 0.0405
Угранский | п. Угра | Угранский | ТП 016 | 250 |  | 0.054 | 0.054
Угранский | п. Угра | Угранский | ТП 015 | 160 |  | 0.036 | 0.036
Угранский | п. Угра | Угранский | ТП 001 | 400 |  | 0.054 | 0.054
Угранский | п. Угра | Угранский | ТП 002 | 250 |  | 0.045 | 0.045
Угранский | п. Угра | Угранский | КТП-100кВа №9 ВЛ-1001 ПС Угра | 100 |  | 0.027 | 0.027
Угранский | п. Угра | Угранский | КТП-100кВа №10 ВЛ-1001 ПС Угра | 100 |  | 0.018 | 0.018
Угранский | п. Угра | Угранский | ЗТП-100кВа №19 ВЛ-1001 ПС Угра | 100 |  | 0.0225 | 0.0225
Угранский | п. Угра | Угранский | КТП-250кВа №3 ВЛ-1001 ПС Угра | 250 |  | 0.063 | 0.063
Угранский | п. Угра | Угранский | ЗТП-250кВа №17 ВЛ-1001 ПС Угра | 250 |  | 0.072 | 0.072
Угранский | п. Угра | Угранский | КТП-160кВа №20 ВЛ-1001 ПС Угра | 160 |  | 0.045 | 0.045
Угранский | п. Угра | Угранский | КТП-160кВа №21 ВЛ-1001 ПС Угра | 160 |  | 0.036 | 0.036
Угранский | п. Угра | Угранский | ГКТПП-250кВа №6 ВЛ-1001 ПС Угра | 250 |  | 0.063 | 0.063
Угранский | п. Угра | Угранский | КТП-40кВа №26 ВЛ-1001 ПС Угра | 40 |  | 0.009 | 0.009
Угранский | п. Угра | Угранский | КТП-100кВа №32 ВЛ-1001 ПС Угра | 100 |  | 0.027 | 0.027
Угранский | п. Угра | Угранский | КТП-100кВа №25 ВЛ-1001 ПС Угра | 100 |  | 0.0225 | 0.0225
Угранский | п. Угра | Угранский | КТП-160кВа №5 ВЛ-1001 ПС Угра | 160 |  | 0.036 | 0.036
Угранский | п. Угра | Угранский | ЗТП-400/400кВа №36 ВЛ-1001 ПС Угра | 800 |  | 0.225 | 0.225
Угранский | п. Угра | Угранский | КТП-250кВа №42 ВЛ-1018 ПС Угра | 250 |  | 0.054 | 0.054
Угранский | п. Угра | Угранский | КТП-160кВа №12 ВЛ-1018 ПС Угра | 160 |  | 0.0495 | 0.0495
Угранский | п. Угра | Угранский | КТП-250кВа №34 ВЛ-1018 ПС Угра | 250 |  | 0.0585 | 0.0585
Угранский | п. Угра | Угранский | ЗТП-250/250кВа №38 ВЛ-1018 ПС Угра | 500 |  | 0.162 | 0.162
Угранский | п. Угра | Угранский | КТП-30кВа №7 ВЛ-1018 ПС Угра | 30 |  | 0.009 | 0.009
Угранский | п. Угра | Угранский | КТП-160кВа №18 ВЛ1018 ПС Угра | 160 |  | 0.054 | 0.054
Угранский | д. Вешки | Угранский | КТП-100кВа Вешки-4 ВЛ-1012 РП Вешки | 100 |  | 0.027 | 0.027
Угранский | д. Ново-Милятино | Угранский | КТП-160кВа №2 Н.Милятино1002 ПС Баскаковка | 160 |  | 0.0405 | 0.0405
Угранский | д. Волоста-Пятница | Угранский | КТП-160кВа ТП-275 ВЛ-1004 РП Вешки | 160 |  | 0.054 | 0.054
Угранский | д. Коршуны | Угранский | КТП-40кВа Коршуны ВЛ-1028 ПС Знаменка | 40 |  | 0.0135 | 0.0135
Угранский | д. Желанья | Угранский | КТП-100кВА Желанья-6 1004 ПС Знаменка | 100 |  | 0.0315 | 0.0315
Угранский | п. Угра | Угранский | КТП-100 кВА Вознесенье-3 ВЛ-1010 ПС Угра | 100 |  | 0.0315 | 0.0315
Угранский | п. Угра | Угранский | КТП-160 кВА №22 ВЛ-1001 ПС Угра | 160 |  | 0.0495 | 0.0495
Угранский | д. Заречье | Угранский | КТП-100кВа Заречье-2 ВЛ-1006 ПС Знаменка | 100 |  | 0.027 | 0.027
Угранский | д. Баскаково | Угранский | ОТП-10кВа Баскаково ВЛ1001 ПС Баскаковка | 10 |  | 0.0027 | 0.0027
Угранский | д. Яненки | Угранский | ОТП-10кВа Яненки ВЛ-1001 ПС Баскаковка | 10 |  | 0.0027 | 0.0027
Угранский | д. Ермаки | Угранский | МТП-60кВа Ермаки ВЛ-1004 РП Вешки | 60 |  | 0.018 | 0.018
Угранский | д. Красная весна | Угранский | ОТП-10кВа Красная весна ВЛ-1004 РП Вешки | 10 |  | 0.0036 | 0.0036
Угранский | д. Вешки | Угранский | МТП-100кВа Вешки-1 ВЛ-1012 РП Вешки | 100 |  | 0.027 | 0.027
Угранский | д. Малые Большевицы | Угранский | МТП-30кВа М.Большевицы ВЛ-1007 ПС Всходы | 30 |  | 0.0063 | 0.0063
Угранский | д. Дворище | Угранский | ОТП-10кВа Дворище ВЛ-1007 ПС Всходы | 10 |  | 0.0027 | 0.0027
Угранский | д. Кресты | Угранский | МТП-10кВа Кресты ВЛ-1013 ПС Всходы | 10 |  | 0.0036 | 0.0036
Угранский | д. Невесель | Угранский | МТП-40кВа Невесель ВЛ-1013 ПС Всходы | 40 |  | 0.009 | 0.009
Угранский | д. Фролово | Угранский | ТП 058 | 60 |  | 0.0225 | 0.0225
Угранский | д. Каменка | Угранский | ОТП-10кВа Каменка-1 ВЛ-1008 ПС Всходы | 10 |  | 0.0027 | 0.0027
Угранский | д. Арнишицы | Угранский | МТП-100кВа Арнишицы-1 ВЛ-1008 ПС Всходы | 100 |  | 0.036 | 0.036
Угранский | с. Всходы | Угранский | МТП-250кВа Всходы-1 ВЛ-1010 ПС Всходы | 250 |  | 0.072 | 0.072
Угранский | с. Всходы | Угранский | КТП-40кВа Всходы-12 ВЛ-1010 ПС Всходы | 40 |  | 0.0135 | 0.0135
Угранский | д. Кольчугино | Угранский | ОТП-10кВа Кольчугино ВЛ1001 ПС Захарьевс | 10 |  | 0.0027 | 0.0027
Угранский | д. Щекино | Угранский | ОТП-10кВа Щекино ВЛ-1003 ПС Захарьевское | 10 |  | 0.0018 | 0.0018
Угранский | д. Красные Поделы | Угранский | ОТП-10кВа Кр.поделы ВЛ1003 ПС Захарьевск | 10 |  | 0.0045 | 0.0045
Угранский | д. Новая | Угранский | ОТП-10кВа Новая ВЛ-1004 ПС Екимцево | 10 |  | 0.0045 | 0.0045
Угранский | д. Чернь | Угранский | ОТП-10кВа Чернь ВЛ-1007 ПС Екимцево | 10 |  | 0.0027 | 0.0027
Угранский | д. Островки | Угранский | ОТП-10кВа Островки ВЛ-1004 ПС Знаменка | 10 |  | 0.0018 | 0.0018
Угранский | д. Желанья | Угранский | МТП-100кВа Желанья-4 ВЛ-1004 ПС Знаменка | 100 |  | 0.036 | 0.036
Угранский | д. Шипуны | Угранский | МТП-100кВа Шипуны ВЛ-1010 ПС Знаменка | 100 |  | 0.0225 | 0.0225
Угранский | д. Мощенки | Угранский | МТП-60кВа Мощенки-1 ВЛ1010 ПС Знаменка | 60 |  | 0.0225 | 0.0225
Угранский | д. Щелоки | Угранский | ОТП-10кВа Щелоки ВЛ-1012 ПС Знаменка | 10 |  | 0.0027 | 0.0027
Угранский | д. Беляево | Угранский | ОТП-10кВа Беляево ВЛ-1012 ПС Знаменка | 10 |  | 0.0045 | 0.0045
Угранский | д. Замошье | Угранский | МТП-30кВа Замошье ВЛ-1022 ПС Знаменка | 30 |  | 0.009 | 0.009
Угранский | д. Коньшино | Угранский | МТП-100кВа Коньшино ВЛ-1028 ПС Знаменка | 100 |  | 0.0315 | 0.0315
Угранский | д. Островки | Угранский | МТП-10кВа Островки ВЛ-1028 ПС Знаменка | 10 |  | 0.0027 | 0.0027
Угранский | д. Михали | Угранский | МТП-63кВа Михали-1 ВЛ-1015 ПС Михали | 63 |  | 0.0225 | 0.0225
Угранский | д. Коптево | Угранский | МТП-100кВа Коптево ВЛ-1016 ПС Михали | 100 |  | 0.036 | 0.036
Угранский | д. Городище | Угранский | МТП-100кВа Городище ВЛ-1016 ПС Михали | 100 |  | 0.027 | 0.027
Угранский | д. Калинино | Угранский | МТП-25кВа Калинино ВЛ-1001 ПС Мытишино | 25 |  | 0.0135 | 0.0135
Угранский | д. Фоминское | Угранский | ОТП-10кВа Фоминское ВЛ-1001 ПС Мытишино | 10 |  | 0.0045 | 0.0045
Угранский | д. Мытишино | Угранский | МТП-250кВа Мытишино-1 ВЛ1005 ПС Мытишино | 250 |  | 0.063 | 0.063
Угранский | д. Лотарево | Угранский | ОТП-10кВа Лотарево ВЛ-1007 ПС Мытишино | 10 |  | 0.0045 | 0.0045
Угранский | д. Кислово | Угранский | ОТП-10кВа Кислово ВЛ-1007 ПС Мытишино | 10 |  | 0.0054 | 0.0054
Угранский | д. Харино | Угранский | ОТП-10кВа Харино ВЛ-1007 ПС Мытишино | 10 |  | 0.0045 | 0.0045
Угранский | д. Шилово | Угранский | ОТП-10кВа Шилово ВЛ-1005 ПС Холм | 10 |  | 0.0036 | 0.0036
Угранский | д. Каменка | Угранский | ОТП-10кВа Каменка-3 ВЛ-1005 ПС Холм | 10 |  | 0.009 | 0.009
Угранский | д. Сергеевка | Угранский | ОТП-10кВа Сергеевка ВЛ-1005 ПС Холм | 10 |  | 0.0054 | 0.0054
Угранский | д. Комбайн | Угранский | МТП-60кВа Комбайн ВЛ-1004 ПС Угра | 60 |  | 0.0225 | 0.0225
Угранский | д. Лохово | Угранский | МТП-25кВа Лохово ВЛ-1004 ПС Угра | 25 |  | 0.0225 | 0.0225
Угранский | д. Полнышево | Угранский | МТП-60кВа Полнышево ВЛ-1004 ПС Угра | 60 |  | 0.0135 | 0.0135
Угранский | д. Свинцово | Угранский | МТП-100кВа Свинцово ВЛ-1004 ПС Угра | 100 |  | 0.0405 | 0.0405
Угранский | д. Русаново | Угранский | МТП-100кВа Русаново-4 ВЛ-1006 ПС Угра | 100 |  | 0.0225 | 0.0225
Угранский | д. Вознесенье | Угранский | МТП-160кВа Вознесенье-1 ВЛ-1006 ПС Угра | 160 |  | 0.027 | 0.027
Угранский | д. Русаново | Угранский | МТП-60кВа Русаново-1 ВЛ-1006 ПС Угра | 60 |  | 0.0135 | 0.0135
Угранский | д. Иванково | Угранский | МТП-25кВа Иванково ВЛ-1014 ПС Угра | 25 |  | 0.0135 | 0.0135
Угранский | д. Петрово | Угранский | МТП-20кВа Петрово ВЛ-1014 ПС Угра | 20 |  | 0.0063 | 0.0063
Угранский | д. Сидоровичи | Угранский | МТП-30кВа Сидоровичи ВЛ-1014 ПС Угра | 30 |  | 0.018 | 0.018
Угранский | д. Медведки | Угранский | ОТП-10кВа Медведки ВЛ-1017 ПС Угра | 10 |  | 0.0018 | 0.0018
Угранский | д. Сорокино | Угранский | ОТП-10кВа Сорокино ВЛ-1017 ПС Угра | 10 |  | 0.0036 | 0.0036
Угранский | д. Заря | Угранский | МТП-63кВа Заря ВЛ-1017 ПС Угра | 63 |  | 0.0225 | 0.0225
Угранский | д. Воронь | Угранский | ОТП-10кВа Воронь ВЛ-1017 ПС Угра | 10 |  | 0.0054 | 0.0054
Угранский | д. Лужки | Угранский | ОТП-10кВа Лужки ВЛ-1017 ПС Угра | 10 |  | 0.0018 | 0.0018
Угранский | п. Угра | Угранский | МТП-160кВа №4 ВЛ-1001 ПС Угра | 160 |  | 0.0315 | 0.0315
Ярцевский | г.Ярцево | Ярцевский | 13ТП-2 КЛ-1004, 1015 13 РП | 2х630 | 0.567 | 0.2376 | 0.2376
Ярцевский | г.Ярцево | Ярцевский | 13ТП-3 КЛ-1004, 1015 13 РП | 2х400 | 0.36 | 0.135 | 0.135
Ярцевский | г.Ярцево | Ярцевский | 13ТП-4 КЛ-1004, 1015 13 РП | 2х400 | 0.36 | 0.2466 | 0.2466
Ярцевский | г.Ярцево | Ярцевский | 13ТП-5 КЛ-1004, 1015 13 РП | 2х400 | 0.36 | 0.1854 | 0.1854
Ярцевский | г.Ярцево | Ярцевский | 13ТП-6 КЛ-1003, 1016 13 РП | 2х630 | 0.567 | 0.4635 | 0.4635
Ярцевский | г.Ярцево | Ярцевский | 13ТП-7 КЛ-1003, 1016 13 РП | 400+600 | 0.36 | 0.1521 | 0.1521
Ярцевский | г.Ярцево | Ярцевский | 15ТП-11 КЛ-1009 15РП | 2х400 | 0.36 | 0.1611 | 0.1611
Ярцевский | г.Ярцево | Ярцевский | 15ТП-12 КЛ-1009 15РП | 2х400 | 0.36 | 0.2205 | 0.2205
Ярцевский | г.Ярцево | Ярцевский | 15ТП-13 КЛ-1013 15РП | 2х400 | 0.36 | 0.27 | 0.27
Ярцевский | г.Ярцево | Ярцевский | 15ТП-14 КЛ-1009 15РП | 2х400 | 0.36 | 0.198 | 0.198
Ярцевский | г.Ярцево | Ярцевский | 15ТП-15 КЛ-1009 15РП | 2х400 | 0.36 | 0.135 | 0.135
Ярцевский | г.Ярцево | Ярцевский | 15ТП-2 КЛ-1013 15РП | 2х400 | 0.36 | 0.261 | 0.261
Ярцевский | г.Ярцево | Ярцевский | 15ТП-3 КЛ-1012 15РП | 2х400 | 0.36 | 0.4149 | 0.4149
Ярцевский | г.Ярцево | Ярцевский | 15ТП-4 КЛ-1012 15РП | 2х400 | 0.36 | 0.2277 | 0.2277
Ярцевский | г.Ярцево | Ярцевский | 15ТП-5 КЛ-1012 15РП | 2х400 | 0.36 | 0.2448 | 0.2448
Ярцевский | г.Ярцево | Ярцевский | 15ТП-6 КЛ-1012 15РП | 2х250 | 0.225 | 0.0927 | 0.0927
Ярцевский | г.Ярцево | Ярцевский | 15ТП-7 КЛ-1012 15РП | 2х400 | 0.36 | 0.2736 | 0.2736
Ярцевский | г.Ярцево | Ярцевский | 15ТП-8 КЛ-1009 15РП | 2х400 | 0.36 | 0.1899 | 0.1899
Ярцевский | г.Ярцево | Ярцевский | 15ТП-9 КЛ-1009 15РП | 2х400 | 0.36 | 0.2124 | 0.2124
Ярцевский | г.Ярцево | Ярцевский | 15ТП-АТС КЛ-1012, 1013 15РП | 2х400 | 0.36 | 0.2088 | 0.2088
Ярцевский | г.Ярцево | Ярцевский | ТП 002 | 315 |  | 0.1728 | 0.1728
Ярцевский | г.Ярцево | Ярцевский | ТП 030 | 400 |  | 0.1647 | 0.1647
Ярцевский | г.Ярцево | Ярцевский | ТП 046 | 315 |  | 0.1035 | 0.1035
Ярцевский | г.Ярцево | Ярцевский | ТП 052 | 400 |  | 0.1791 | 0.1791
Ярцевский | г.Ярцево | Ярцевский | ТП 068 | 630 |  | 0.4887 | 0.4887
Ярцевский | г.Ярцево | Ярцевский | ТП 085 | 160+630 | 0.144 | 0.4131 | 0.4131
Ярцевский | г.Ярцево | Ярцевский | ТП 086 | 160 |  | 0.045 | 0.045
Ярцевский | г.Ярцево | Ярцевский | ТП 134 | 63 |  | 0.0108 | 0.0108
Ярцевский | г.Ярцево | Ярцевский | ТП 137 | 160 |  | 0.0252 | 0.0252
Ярцевский | г.Ярцево | Ярцевский | ТП 139 | 2х250 | 0.225 | 0.162 | 0.162
Ярцевский | г.Ярцево | Ярцевский | ТП 141 | 100 |  | 0.0216 | 0.0216
Ярцевский | г.Ярцево | Ярцевский | ТП 177 | 250 |  | 0.0234 | 0.0234
Ярцевский | д.Капыревщина | Ярцевский | ТП 215 | 630 |  | 0.189 | 0.189
Ярцевский | д.Капыревщина | Ярцевский | ТП 216 | 630 |  | 0.162 | 0.162
Ярцевский | д.Капыревщина | Ярцевский | ТП 219 | 250 |  | 0.054 | 0.054
Ярцевский | д.Кротово | Ярцевский | ТП 226 | 100 |  | 0.0693 | 0.0693
Ярцевский | д.Постниково | Ярцевский | ТП 229 | 100 |  | 0.027 | 0.027
Ярцевский | д.Самсоново | Ярцевский | ТП 230 | 100 |  | 0.0216 | 0.0216
Ярцевский | д.Зубовщина | Ярцевский | ТП 231 | 63 |  | 0.0135 | 0.0135
Ярцевский | д.Шуклино | Ярцевский | ТП 232 | 25 |  | 0.0072 | 0.0072
Ярцевский | д.Мирополье | Ярцевский | ТП 255 | 160 |  | 0.1314 | 0.1314
Ярцевский | д.Мирополье | Ярцевский | ТП 257 | 400 |  | 0.3276 | 0.3276
Ярцевский | д.Захолынь | Ярцевский | ТП 270 | 100 |  | 0.0576 | 0.0576
Ярцевский | д.Городна | Ярцевский | ТП 295 | 63 |  | 0.0486 | 0.0486
Ярцевский | д.Кречец | Ярцевский | ТП 296 | 40 |  | 0.0315 | 0.0315
Ярцевский | д.Чуркино | Ярцевский | ТП 297 | 63 |  | 0.0522 | 0.0522
Ярцевский | д.Михейково | Ярцевский | ТП 314 | 2х400 | 0.36 | 0.3015 | 0.3015
Ярцевский | д.Шишкино | Ярцевский | ТП 321 | 60 |  | 0.0315 | 0.0315
Ярцевский | д.Мушковичи | Ярцевский | ТП 335 | 160 |  | 0.0234 | 0.0234
Ярцевский | д.Самуйлово | Ярцевский | ТП 389 | 10 |  | 0.0072 | 0.0072
Ярцевский | д.Крапивка | Ярцевский | ТП 394 | 40 |  | 0.0234 | 0.0234
Ярцевский | д.Суетово | Ярцевский | ТП 401 | 250 |  | 0.1854 | 0.1854
Ярцевский | д.Суетово | Ярцевский | ТП 403 | 250 |  | 0.171 | 0.171
Ярцевский | д.Суетово | Ярцевский | ТП 404 | 630 |  | 0.4797 | 0.4797
Ярцевский | д.Суетово | Ярцевский | ТП 405 | 315 |  | 0.2583 | 0.2583
Ярцевский | д.Суетово | Ярцевский | ТП 407 | 400 |  | 0.3357 | 0.3357
Ярцевский | д.Суетово | Ярцевский | ТП 408 | 40 |  | 0.0306 | 0.0306
Ярцевский | д.Суетово | Ярцевский | ТП 409 | 250 |  | 0.189 | 0.189
Ярцевский | д.Манчино | Ярцевский | ТП 418 | 40 |  | 0.0306 | 0.0306
Ярцевский | д.Заборье | Ярцевский | ТП 420 | 30 |  | 0.0036 | 0.0036
Ярцевский | д.Буяново | Ярцевский | ТП 423 | 400 |  | 0.3195 | 0.3195
Ярцевский | д.Перелесь | Ярцевский | ТП 424 | 100 |  | 0.0747 | 0.0747
Ярцевский | д.Челновая | Ярцевский | ТП 426 | 40 |  | 0.018 | 0.018
Ярцевский | д.Ульхово | Ярцевский | ТП 432 | 160 |  | 0.1287 | 0.1287
Ярцевский | д.Ольхово | Ярцевский | ТП 438 | 40 |  | 0.0135 | 0.0135
Ярцевский | д.Замощье | Ярцевский | ТП 444 | 30 |  | 0.0072 | 0.0072
Ярцевский | д.Вышегор | Ярцевский | ТП 445 | 160 |  | 0.1332 | 0.1332
Ярцевский | д.Федосово | Ярцевский | ТП 446 | 100 |  | 0.0783 | 0.0783
Ярцевский | д.Буравлево | Ярцевский | ТП 447 | 60 |  | 0.0513 | 0.0513
Ярцевский | д.Дарьино | Ярцевский | ТП 448 | 60 |  | 0.0513 | 0.0513
Ярцевский | д.Хотеново | Ярцевский | ТП 449 | 160 |  | 0.1314 | 0.1314
Ярцевский | д.Мачульники | Ярцевский | ТП 450 | 20 |  | 0.0153 | 0.0153
Ярцевский | д.Михейково | Ярцевский | ТП-1 Михейково ВЛ-1008 ПС Сапрыкино | 160 |  | 0.0711 | 0.0711
Ярцевский | д.Михейково | Ярцевский | ТП-10 Михейково ВЛ-1008 ПС Сапрыкино | 100 |  | 0.0576 | 0.0576
Ярцевский | д.Ланино | Ярцевский | ТП-100 Ланино ВЛ-1002 ПС Суетово | 63 |  | 0.0225 | 0.0225
Ярцевский | г.Ярцево | Ярцевский | ТП-104Г ВЛ-1014 ПС Ярцево-2 | 160 |  | 0.0756 | 0.0756
Ярцевский | г.Ярцево | Ярцевский | ТП-106Г КЛ-1031 ПС Ярцево-1 | 160+400 | 0.144 | 0.1836 | 0.1836
Ярцевский | г.Ярцево | Ярцевский | ТП-107 КЛ-1029 ПС Ярцево-1 | 400 |  | 0.1881 | 0.1881
Ярцевский | г.Ярцево | Ярцевский | ТП-108 ВЛ-1024 ПС Ярцево-2 | 160 |  | 0.0864 | 0.0864
Ярцевский | г.Ярцево | Ярцевский | ТП-10Г КЛ-1030 ПС Ярцево-2 | 200 |  | 0.0261 | 0.0261
Ярцевский | д.Михейково | Ярцевский | ТП-11 Михейково ВЛ-1026 ПС Ярцево-1 | 180 |  | 0.1035 | 0.1035
Ярцевский | д.Михейково | Ярцевский | ТП-110 Суетово ВЛ-1002 ПС Суетово | 100 |  | 0.0441 | 0.0441
Ярцевский | г.Ярцево | Ярцевский | ТП-112 ВЛ-1024 ПС Ярцево-2 | 100 |  | 0.0495 | 0.0495
Ярцевский | г.Ярцево | Ярцевский | ТП-11Г ВЛ-1024 ПС Ярцево-2 | 180 |  | 0.0612 | 0.0612
Ярцевский | г.Ярцево | Ярцевский | ТП-126 ВЛ-1014 ПС Ярцево-2 | 400 |  | 0.2916 | 0.2916
Ярцевский | д.Челновая | Ярцевский | ТП-127 Челновая ВЛ-1003 ПС Соловьево | 100 |  | 0.0135 | 0.0135
Ярцевский | д.Челновая | Ярцевский | ТП-128 Челновая ВЛ-1003 ПС Соловьево | 40 |  | 0.0315 | 0.0315
Ярцевский | д.Ковали | Ярцевский | ТП-129 Ковали ВЛ-1003 ПС Соловьево | 40 |  | 0.0378 | 0.0378
Ярцевский | г.Ярцево | Ярцевский | ТП-12Г ВЛ-1014 ПС Ярцево-2 | 250 |  | 0.1026 | 0.1026
Ярцевский | д.Михейково | Ярцевский | ТП-13 Михейково ВЛ-1026 ПС Ярцево-1 | 250 |  | 0.1674 | 0.1674
Ярцевский | д.Елча | Ярцевский | ТП-130 Елча ВЛ-1003 ПС Соловьево | 10 |  | 0.0045 | 0.0045
Ярцевский | г.Ярцево | Ярцевский | ТП-131 Старозавопье ВЛ-1020 ПС Ярцево-1 | 160 |  | 0.054 | 0.054
Ярцевский | д.Дубины | Ярцевский | ТП-139 Дубины ВЛ-1028 ПС Ярцево-2 | 2х250 | 0.225 | 0.1899 | 0.1899
Ярцевский | г.Ярцево | Ярцевский | ТП-13Г ВЛ-1024 ПС Ярцево-2 | 400 |  | 0.0027 | 0.0027
Ярцевский | д.Погуляевка | Ярцевский | ТП-140 Погуляевка ВЛ-1028 ПС Ярцево-2 | 25 |  | 0.0198 | 0.0198
Ярцевский | д.Ольхово | Ярцевский | ТП-141 Ольхово ВЛ-1028 ПС Ярцево-2 | 250 |  | 0.108 | 0.108
Ярцевский | д.Ольхово | Ярцевский | ТП-142 Ольхово ВЛ-1028 ПС Ярцево-2 | 250 |  | 0.1494 | 0.1494
Ярцевский | д.Ольхово | Ярцевский | ТП-143 Ольхово ВЛ-1028 ПС Ярцево-2 | 630 |  | 0.0135 | 0.0135
Ярцевский | г.Ярцево | Ярцевский | ТП-14Г ВЛ-1023 ПС Ярцево-1 | 200+400 | 0.18 | 0.0855 | 0.0855
Ярцевский | д.Петрово | Ярцевский | ТП-151 Петрово ВЛ-1028 ПС Ярцево-2 | 60 |  | 0.0342 | 0.0342
Ярцевский | д.Петрово | Ярцевский | ТП-152 Петрово ВЛ-1028 ПС Ярцево-2 | 400 |  | 0.3213 | 0.3213
Ярцевский | д.Петрово | Ярцевский | ТП-153 Петрово ВЛ-1028 ПС Ярцево-2 | 100 |  | 0.0432 | 0.0432
Ярцевский | д.Петрово | Ярцевский | ТП-155 Петрово ВЛ-1028 ПС Ярцево-2 | 63 |  | 0.018 | 0.018
Ярцевский | д.Петрово | Ярцевский | ТП-158 Петрово ВЛ-1028 ПС Ярцево-2 | 400 |  | 0.3267 | 0.3267
Ярцевский | г.Ярцево | Ярцевский | ТП-15Г ВЛ-1023 ПС Ярцево-1 | 315 |  | 0.09 | 0.09
Ярцевский | д.Засижье | Ярцевский | ТП-161 Засижье ВЛ-1002 ПС Суетово | 100 |  | 0.0756 | 0.0756
Ярцевский | д.Засижье | Ярцевский | ТП-162 Засижье ВЛ-1002 ПС Суетово | 160 |  | 0.1557 | 0.1557
Ярцевский | д.Клемятино | Ярцевский | ТП-167 Клемятино ВЛ-1028 ПС Ярцево-2 | 160 |  | 0.1098 | 0.1098
Ярцевский | д.Боброво | Ярцевский | ТП-168 Боброво ВЛ-1028 ПС Ярцево-2 | 100 |  | 0.0711 | 0.0711
Ярцевский | д.Прость | Ярцевский | ТП-169 Прость ВЛ-1028 ПС Ярцево-2 | 60 |  | 0.0279 | 0.0279
Ярцевский | г.Ярцево | Ярцевский | ТП-16Г ВЛ-1023 ПС Ярцево-1 | 400 |  | 0.1656 | 0.1656
Ярцевский | д.Михейково | Ярцевский | ТП-17 Михейково ВЛ-1026 ПС Ярцево-1 | 250 |  | 0.1773 | 0.1773
Ярцевский | д.Зайцево | Ярцевский | ТП-171 Зайцево ВЛ-1003 ПС Зайцево | 250 |  | 0.1431 | 0.1431
Ярцевский | д.Зайцево | Ярцевский | ТП-172 Зайцево ВЛ-1004 ПС Зайцево | 200 |  | 0.1764 | 0.1764
Ярцевский | д.Зайцево | Ярцевский | ТП-174 Зайцево ВЛ-1003 ПС Зайцево | 160 |  | 0.009 | 0.009
Ярцевский | д.Зайцево | Ярцевский | ТП-175 Зайцево ВЛ-1003 ПС Зайцево | 400 |  | 0.3348 | 0.3348
Ярцевский | д.Зайцево | Ярцевский | ТП-176 Зайцево ВЛ-1004 ПС Зайцево | 250 |  | 0.2151 | 0.2151
Ярцевский | д.Зайцево | Ярцевский | ТП-177 Зайцево ВЛ-1003 ПС Зайцево | 25 |  | 0.0108 | 0.0108
Ярцевский | д.Зайцево | Ярцевский | ТП-178 Зайцево ВЛ-1003 ПС Зайцево | 160 |  | 0.1152 | 0.1152
Ярцевский | д.Зайцево | Ярцевский | ТП-179 Зайцево ВЛ-1004 ПС Зайцево | 2х400 | 0.36 | 0.2601 | 0.2601
Ярцевский | г.Ярцево | Ярцевский | ТП-17Г ВЛ-1007 ПС Ярцево-1 | 160+250 | 0.144 | 0.0918 | 0.0918
Ярцевский | д.Колковичи | Ярцевский | ТП-181 Колковичи ВЛ-1004 ПС Капыревщина | 160 |  | 0.0792 | 0.0792
Ярцевский | д.Колковичи | Ярцевский | ТП-182 Колковичи ВЛ-1004 ПС Капыревщина | 160 |  | 0.126 | 0.126
Ярцевский | д.Приселье | Ярцевский | ТП-185 Приселье ВЛ-1004 ПС Капыревщина | 100 |  | 0.0747 | 0.0747
Ярцевский | г.Ярцево | Ярцевский | ТП-18Г ВЛ-1007 ПС Ярцево-1 | 400 |  | 0.2331 | 0.2331
Ярцевский | д.Бортники | Ярцевский | ТП-19 Бортники ВЛ-1004 ПС Зайцево | 60 |  | 0.045 | 0.045
Ярцевский | Льнозавод | Ярцевский | ТП-193 Льнозавод ВЛ-1002 ПС Капыревщина | 250 |  | 0.1566 | 0.1566
Ярцевский | д.Рядыни | Ярцевский | ТП-194 Рядыни ВЛ-1004 ПС Капыревщина | 100 |  | 0.0765 | 0.0765
Ярцевский | Лесник | Ярцевский | ТП-199 Лесник ВЛ-1002 ПС Капыревщина | 100 |  | 0.0477 | 0.0477
Ярцевский | г.Ярцево | Ярцевский | ТП-1Г КЛ-1031 Ярцево-1, ВЛ-1024 Ярцево-2 | 2х250 | 0.225 | 0.1674 | 0.1674
Ярцевский | д.Михейково | Ярцевский | ТП-2 Михейково ВЛ-1008 ПС Сапрыкино | 400 |  | 0.2196 | 0.2196
Ярцевский | д.Бортники | Ярцевский | ТП-20 Бортники ВЛ-1004 ПС Зайцево | 60 |  | 0.0459 | 0.0459
Ярцевский | Э/уч | Ярцевский | ТП-200 Э/уч. ВЛ-1002 ПС Капыревщина | 100 |  | 0.0684 | 0.0684
Ярцевский | д.Капыревщина | Ярцевский | ТП-201 Капыревщина ВЛ-1007 ПС Капыревщин | 160 |  | 0.0486 | 0.0486
Ярцевский | д.Капыревщина | Ярцевский | ТП-202 Капыревщина ВЛ-1002 ПС Капыревщин | 63 |  | 0.0117 | 0.0117
Ярцевский | д.Капыревщина | Ярцевский | ТП-203 Капыревщина ВЛ-1002 ПС Капыревщин | 100 |  | 0.0378 | 0.0378
Ярцевский | д.Капыревщина | Ярцевский | ТП-204 Капыревщина ВЛ-1002 ПС Капыревщин | 180 |  | 0.0891 | 0.0891
Ярцевский | д.Капыревщина | Ярцевский | ТП-206 Капыревщина ВЛ-1007 ПС Капыревщин | 400 |  | 0.3519 | 0.3519
Ярцевский | д.Капыревщина | Ярцевский | ТП-207 Капыревщина ВЛ-1007 ПСКапыревщина | 100 |  | 0.0261 | 0.0261
Ярцевский | д.Капыревщина | Ярцевский | ТП-208 Капыревщина ВЛ-1007 ПС Капыревщин | 400 |  | 0.2421 | 0.2421
Ярцевский | г.Ярцево | Ярцевский | ТП-20Г ВЛ-1020 ПС Ярцево-1 | 315 |  | 0.0873 | 0.0873
Ярцевский | д.Капыревщина | Ярцевский | ТП-210 Капыревщина ВЛ-1007 ПС Капыревщин | 630 |  | 0.5355 | 0.5355
Ярцевский | д.Капыревщина | Ярцевский | ТП-211 Капыревщина ВЛ-1007 ПС Капыревщин | 400 |  | 0.3249 | 0.3249
Ярцевский | д.Капыревщина | Ярцевский | ТП-212 Капыревщина ВЛ-1007 ПС Капыревщин | 630 |  | 0.4761 | 0.4761
Ярцевский | д.Капыревщина | Ярцевский | ТП-213 Капыревщина ВЛ-1007 ПС Капыревщин | 250 |  | 0.2061 | 0.2061
Ярцевский | д.Капыревщина | Ярцевский | ТП-214 Капыревщина ВЛ-1001 ПС Капыревщин | 400 |  | 0.3285 | 0.3285
Ярцевский | д.Капыревщина | Ярцевский | ТП-217 Капыревщина ВЛ-1007 ПС Капыревщин | 400 |  | 0.234 | 0.234
Ярцевский | д.Капыревщина | Ярцевский | ТП-218 Капыревщина ВЛ-1007 ПС Капыревщин | 250 |  | 0.0558 | 0.0558
Ярцевский | г.Ярцево | Ярцевский | ТП-21Г ВЛ-1007 ПС Ярцево-1 | 60 |  | 0.0243 | 0.0243
Ярцевский | д.Кротово | Ярцевский | ТП-222 Кротово ВЛ-1002 ПС Капыревщина | 100 |  | 0.0666 | 0.0666
Ярцевский | д.Кротово | Ярцевский | ТП-223 Кротово ВЛ-1002 ПС Капыревщина | 100 |  | 0.0621 | 0.0621
Ярцевский | д.Кротово | Ярцевский | ТП-224 Кротово ВЛ-1002 ПС Капыревщина | 100 |  | 0.0558 | 0.0558
Ярцевский | д.Лосево | Ярцевский | ТП-227 Лосево ВЛ-1002 ПС Капыревщина | 100 |  | 0.072 | 0.072
Ярцевский | г.Ярцево | Ярцевский | ТП-22Г ВЛ-1023 ПС Ярцево-1 | 63 |  | 0.0207 | 0.0207
Ярцевский | д.Завозни | Ярцевский | ТП-236 Завозни ВЛ-1007 ПС Капыревщина | 250 |  | 0.1827 | 0.1827
Ярцевский | д.Устье | Ярцевский | ТП-239 Устье ВЛ-1007 ПС Капыревщина | 60 |  | 0.0504 | 0.0504
Ярцевский | г.Ярцево | Ярцевский | ТП-23Г ВЛ-1023 ПС Ярцево-1 | 160 |  | 0.0945 | 0.0945
Ярцевский | д.Бочарники | Ярцевский | ТП-24 Бочарники ВЛ-1008 ПС Сапрыкино | 60 |  | 0.0405 | 0.0405
Ярцевский | д.Пивкино | Ярцевский | ТП-240 Пивкино ВЛ-1007 ПС Капыревщина | 30 |  | 0.0027 | 0.0027
Ярцевский | д.Печеничено | Ярцевский | ТП-241 Печеничино ВЛ-1007 ПС Капыревщина | 100 |  | 0.0495 | 0.0495
Ярцевский | д.Печеничено | Ярцевский | ТП-242 Печеничино ВЛ-1007 ПС Капыревщина | 100 |  | 0.0243 | 0.0243
Ярцевский | д.Печеничено | Ярцевский | ТП-243 Печеничино ВЛ-1007 ПС Капыревщина | 100 |  | 0.0621 | 0.0621
Ярцевский | д.Климово | Ярцевский | ТП-245 Климово ВЛ-1007 ПС Капыревщина | 250 |  | 0.2034 | 0.2034
Ярцевский | д.Климово | Ярцевский | ТП-246 Климово ВЛ-1007 ПС Капыревщина | 40 |  | 0.0162 | 0.0162
Ярцевский | д.Исаково | Ярцевский | ТП-247 Исаково ВЛ-1007 ПС Капыревщина | 60 |  | 0.0486 | 0.0486
Ярцевский | д.Бракулино | Ярцевский | ТП-248 Бракулино ВЛ-1007 ПС Капыревщина | 10 |  | 0.0072 | 0.0072
Ярцевский | д.Демяшенки | Ярцевский | ТП-249 Демяшенки ВЛ-1007 ПС Капыревщина | 30 |  | 0.0225 | 0.0225
Ярцевский | г.Ярцево | Ярцевский | ТП-24Г ВЛ-1023 ПС Ярцево-1 | 400 |  | 0.1674 | 0.1674
Ярцевский | д.Холм | Ярцевский | ТП-25 Холм ВЛ-1026 ПС Ярцево-1 | 10 |  | 0.0036 | 0.0036
Ярцевский | д.Мирополье | Ярцевский | ТП-251 Мирополье ВЛ-1006 ПС Мирополье | 160 |  | 0.1134 | 0.1134
Ярцевский | д.Мирополье | Ярцевский | ТП-252 Мирополье ВЛ-1006 ПС Мирополье | 400 |  | 0.2844 | 0.2844
Ярцевский | д.Мирополье | Ярцевский | ТП-253 Мирополье ВЛ-1006 ПС Мирополье | 100 |  | 0.0657 | 0.0657
Ярцевский | д.Мирополье | Ярцевский | ТП-254 Мирополье ВЛ-1006 ПС Мирополье | 400 |  | 0.3222 | 0.3222
Ярцевский | д.Мирополье | Ярцевский | ТП-258 Мирополье ВЛ-1005 ПС Мирополье | 400 |  | 0.2934 | 0.2934
Ярцевский | г.Ярцево | Ярцевский | ТП-25Г ВЛ-1020 ПС Ярцево-1 | 320 |  | 0.0837 | 0.0837
Ярцевский | д.Новоселье | Ярцевский | ТП-26 Новоселье ВЛ-1026 ПС Ярцево-1 | 250 |  | 0.1899 | 0.1899
Ярцевский | д.Дедово | Ярцевский | ТП-263 Дедово ВЛ-1002 ПС Мирополье | 60 |  | 0.0468 | 0.0468
Ярцевский | д.Плаксино | Ярцевский | ТП-264 Плаксино ВЛ-1002 ПС Мирополье | 63 |  | 0.0477 | 0.0477
Ярцевский | д.Ветлицы | Ярцевский | ТП-265 Ветлицы ВЛ-1002 ПС Мирополье | 10 |  | 0.0126 | 0.0126
Ярцевский | д.Староселье | Ярцевский | ТП-266 Староселье ВЛ-1002 ПС Мирополье | 25 |  | 0.0126 | 0.0126
Ярцевский | д.Голочево | Ярцевский | ТП-267 Голочево ВЛ-1002 ПС Мирополье | 10 |  | 0.0117 | 0.0117
Ярцевский | д.Дмитрово | Ярцевский | ТП-268 Дмитрово ВЛ-1002 ПС Мирополье | 63 |  | 0.045 | 0.045
Ярцевский | д.Пауково | Ярцевский | ТП-269 Пауково ВЛ-1002 ПС Мирополье | 30 |  | 0.0198 | 0.0198
Ярцевский | г.Ярцево | Ярцевский | ТП-26Г КЛ-1005 ПС Ярцево-1 | 320 |  | 0.108 | 0.108
Ярцевский | д.Скачково | Ярцевский | ТП-27 Скачково ВЛ-1026 ПС Ярцево-1 | 50 |  | 0.036 | 0.036
Ярцевский | д.Ерзаки | Ярцевский | ТП-271 Ерзаки ВЛ-1007 ПС Мирополье | 10 |  | 0.0144 | 0.0144
Ярцевский | д.Солнечная | Ярцевский | ТП-273 Солнечная ВЛ-1007 ПС Мирополье | 160 |  | 0.1143 | 0.1143
Ярцевский | д.Солнечная | Ярцевский | ТП-274 Солнечная ВЛ-1007 ПС Мирополье | 60 |  | 0.0423 | 0.0423
Ярцевский | д.Суховарино | Ярцевский | ТП-275 Суховарино ВЛ-1007 ПС Мирополье | 63 |  | 0.0405 | 0.0405
Ярцевский | д.Суховарино | Ярцевский | ТП-276 Суховарино ВЛ-1007 ПС Мирополье | 10 |  | 0.0135 | 0.0135
Ярцевский | д.Шурково | Ярцевский | ТП-277 Шурково ВЛ-1007 ПС Мирополье | 10 |  | 0.0054 | 0.0054
Ярцевский | д.Слизино | Ярцевский | ТП-279 Слизино ВЛ-1004 ПС Мирополье | 10 |  | 0.0099 | 0.0099
Ярцевский | г.Ярцево | Ярцевский | ТП-27Г ВЛ-1024 ПС Ярцево-2 | 250 |  | 0.0666 | 0.0666
Ярцевский | д.Скачихино | Ярцевский | ТП-28 Скачихино ВЛ-1026 ПС Ярцево-1 | 63 |  | 0.0423 | 0.0423
Ярцевский | д.Репино | Ярцевский | ТП-281 Репино ВЛ-1004 ПС Мирополье | 100 |  | 0.0783 | 0.0783
Ярцевский | д.Репино | Ярцевский | ТП-282 Репино ВЛ-1004 ПС Мирополье | 160 |  | 0.1278 | 0.1278
Ярцевский | д.Репино | Ярцевский | ТП-284 Репино ВЛ-1004 ПС Мирополье | 160 |  | 0.09 | 0.09
Ярцевский | д.Репино | Ярцевский | ТП-285 Репино ВЛ-1004 ПС Мирополье | 400 |  | 0.3231 | 0.3231
Ярцевский | д.Репино | Ярцевский | ТП-286 Репино ВЛ-1004 ПС Мирополье | 400 |  | 0.3294 | 0.3294
Ярцевский | д.Репино | Ярцевский | ТП-287 Репино ВЛ-1004 ПС Мирополье | 100 |  | 0.0648 | 0.0648
Ярцевский | д.Репино | Ярцевский | ТП-288 Репино ВЛ-1004 ПС Мирополье | 160 |  | 0.1188 | 0.1188
Ярцевский | д.Репино | Ярцевский | ТП-289 Репино ВЛ-1004 ПС Мирополье | 250 |  | 0.2142 | 0.2142
Ярцевский | г.Ярцево | Ярцевский | ТП-28Г ВЛ-1014 ПС Ярцево-2 | 400 |  | 0.0243 | 0.0243
Ярцевский | д.Львово | Ярцевский | ТП-291 Львово ВЛ-1007 ПС Мирополье | 250 |  | 0.2025 | 0.2025
Ярцевский | д.Львово | Ярцевский | ТП-294 Львово ВЛ-1007 ПС Мирополье | 160 |  | 0.0855 | 0.0855
Ярцевский | д.Львово | Ярцевский | ТП-295 Львово ВЛ-1007 ПС Мирополье | 630 |  | 0.459 | 0.459
Ярцевский | г.Ярцево | Ярцевский | ТП-29Г КЛ-1005 ПС Ярцево-1 | 400 |  | 0.2322 | 0.2322
Ярцевский | д.Михейково | Ярцевский | ТП-3 Михейково ВЛ-1008 ПС Сапрыкино | 250 |  | 0.1719 | 0.1719
Ярцевский | д.Лопаткино | Ярцевский | ТП-307 Лопаткино ВЛ-1005 ПС Кардымово | 10 |  | 0.0063 | 0.0063
Ярцевский | г.Ярцево | Ярцевский | ТП-31Г КЛ-1027 ПС Ярцево-1 | 400+630 | 0.36 | 0.0045 | 0.0045
Ярцевский | г.Ярцево | Ярцевский | ТП-32Г КЛ-1005 ПС Ярцево-1 | 400 |  | 0.0927 | 0.0927
Ярцевский | РЭС | Ярцевский | ТП-33 РЭС ВЛ-1026 ПС Ярцево-1 | 400 |  | 0.2844 | 0.2844
Ярцевский | г.Ярцево | Ярцевский | ТП-33Г ВЛ-1024 ПС Ярцево-2 | 160 |  | 0.0243 | 0.0243
Ярцевский | г.Ярцево | Ярцевский | ТП-34Г ВЛ-1014 ПС Ярцево-2 | 160 |  | 0.0567 | 0.0567
Ярцевский | г.Ярцево | Ярцевский | ТП-35Г ВЛ-1024 ПС Ярцево-2 | 250 |  | 0.0954 | 0.0954
Ярцевский | АБЗ | Ярцевский | ТП-36 АБЗ ВЛ-1006 ПС Сапрыкино | 100 |  | 0.0801 | 0.0801
Ярцевский | г.Ярцево | Ярцевский | ТП-36Г ВЛ-1014 ПС Ярцево-2 | 160 |  | 0.0684 | 0.0684
Ярцевский | г.Ярцево | Ярцевский | ТП-37Г КЛ-1030 ПС Ярцево-2 | 250 |  | 0.1044 | 0.1044
Ярцевский | г.Ярцево | Ярцевский | ТП-38Г ВЛ-1014 ПС Ярцево-2 | 160 |  | 0.0792 | 0.0792
Ярцевский | г.Ярцево | Ярцевский | ТП-39Г КЛ-1005 ПС Ярцево-1 | 160+250 | 0.144 | 0.0369 | 0.0369
Ярцевский | г.Ярцево | Ярцевский | ТП-3Г ВЛ-1020 ПС Ярцево-1 | 200 |  | 0.1647 | 0.1647
Ярцевский | д.Михейково | Ярцевский | ТП-4 Михейково ВЛ-1008 ПС Сапрыкино | 400 |  | 0.3294 | 0.3294
Ярцевский | д.Дедешино | Ярцевский | ТП-40 Дедешино ВЛ-1006 ПС Сапрыкино | 100 |  | 0.0792 | 0.0792
Ярцевский | д.Сапрыкино | Ярцевский | ТП-41 Сапрыкино ВЛ-1008 ПС Сапрыкино | 100 |  | 0.0585 | 0.0585
Ярцевский | г.Ярцево | Ярцевский | ТП-41Г ВЛ-1024 ПС Ярцево-2 | 100 |  | 0.027 | 0.027
Ярцевский | д.Сапрыкино | Ярцевский | ТП-42 Сапрыкино ВЛ-1001 ПС Сапрыкино | 400 |  | 0.3123 | 0.3123
Ярцевский | г.Ярцево | Ярцевский | ТП-42Г ВЛ-1024 ПС Ярцево-2 | 400 |  | 0.117 | 0.117
Ярцевский | д.Сапрыкино | Ярцевский | ТП-43 Сапрыкино ВЛ-1001 ПС Сапрыкино | 160 |  | 0.1269 | 0.1269
Ярцевский | г.Ярцево | Ярцевский | ТП-43Г ВЛ-1007 ПС Ярцево-1 | 63 |  | 0.1278 | 0.1278
Ярцевский | г.Ярцево | Ярцевский | ТП-44Г ВЛ-1024, 1014 ПС Ярцево-2 | 2х400 | 0.36 | 0.1431 | 0.1431
Ярцевский | д.Сапрыкино | Ярцевский | ТП-45 Сапрыкино ВЛ-1001 ПС Сапрыкино | 160 |  | 0.1305 | 0.1305
Ярцевский | г.Ярцево | Ярцевский | ТП-45Г ВЛ-1020 ПС Ярцево-1 | 250 |  | 0.1521 | 0.1521
Ярцевский | д.Сапрыкино | Ярцевский | ТП-46 Сапрыкино ВЛ-1003 ПС Сапрыкино | 630 |  | 0.5202 | 0.5202
Ярцевский | д.Сапрыкино | Ярцевский | ТП-47 Сапрыкино ВЛ-1003 ПС Сапрыкино | 400 |  | 0.333 | 0.333
Ярцевский | г.Ярцево | Ярцевский | ТП-47Г ВЛ-1023 ПС Ярцево-1 | 100 |  | 0.0441 | 0.0441
Ярцевский | д.Сапрыкино | Ярцевский | ТП-48 Сапрыкино ВЛ-1001 ПС Сапрыкино | 250 |  | 0.1998 | 0.1998
Ярцевский | г.Ярцево | Ярцевский | ТП-48Г ВЛ-1023 ПС Ярцево-1 | 160 |  | 0.0918 | 0.0918
Ярцевский | д.Воротышино | Ярцевский | ТП-49 Воротышино ВЛ-1006 ПС Сапрыкино | 60 |  | 0.036 | 0.036
Ярцевский | г.Ярцево | Ярцевский | ТП-49Г ВЛ-1023 ПС Ярцево-1 | 160+400 | 0.144 | 0.2727 | 0.2727
Ярцевский | г.Ярцево | Ярцевский | ТП-4Г КЛ-1031 ПС Ярцево-1 | 315 |  | 0.0324 | 0.0324
Ярцевский | д.Михейково | Ярцевский | ТП-5 Михейково ВЛ-1026 ПС Ярцево-1 | 100 |  | 0.0495 | 0.0495
Ярцевский | д.Кузьмино | Ярцевский | ТП-50 Кузьмино ВЛ-1003 ПС Сапрыкино | 30 |  | 0.0315 | 0.0315
Ярцевский | г.Ярцево | Ярцевский | ТП-50Г ВЛ-1023 ПС Ярцево-1 | 60 |  | 0.0585 | 0.0585
Ярцевский | д.Мушковичи | Ярцевский | ТП-51 Мушковичи ВЛ-1003 ПС Сапрыкино | 100 |  | 0.0306 | 0.0306
Ярцевский | г.Ярцево | Ярцевский | ТП-51Г ВЛ-1007 ПС Ярцево-1 | 160 |  | 0.0549 | 0.0549
Ярцевский | д.Мушковичи | Ярцевский | ТП-52 Мушковичи ВЛ-1003 ПС Сапрыкино | 100 |  | 0.0027 | 0.0027
Ярцевский | д.Мушковичи | Ярцевский | ТП-53 Мушковичи ВЛ-1003 ПС Сапрыкино | 630 |  | 0.5148 | 0.5148
Ярцевский | г.Ярцево | Ярцевский | ТП-53Г ВЛ-1014 ПС Ярцево-2 | 630+320 | 0.288 | 0.1107 | 0.1107
Ярцевский | д.Мушковичи | Ярцевский | ТП-54 Мушковичи ВЛ-1003 ПС Сапрыкино | 400 |  | 0.3303 | 0.3303
Ярцевский | г.Ярцево | Ярцевский | ТП-54Г ВЛ-1014 ПС Ярцево-2 | 100 |  | 0.0162 | 0.0162
Ярцевский | г.Ярцево | Ярцевский | ТП-55Г КЛ-1027 ПС Ярцево-1 | 250 |  | 0.1404 | 0.1404
Ярцевский | д.Мушковичи | Ярцевский | ТП-56 Мушковичи ВЛ-1003 ПС Сапрыкино | 160 |  | 0.0324 | 0.0324
Ярцевский | г.Ярцево | Ярцевский | ТП-56Г КЛ-1027 ПС Ярцево-1 | 250+400 | 0.225 | 0.0288 | 0.0288
Ярцевский | д.Гришино | Ярцевский | ТП-57 Гришино ВЛ-1003 ПС Сапрыкино | 100 |  | 0.0756 | 0.0756
Ярцевский | г.Ярцево | Ярцевский | ТП-57Г КЛ-1027 ПС Ярцево-1 | 400 |  | 0.1521 | 0.1521
Ярцевский | г.Ярцево | Ярцевский | ТП-58Г КЛ-1027 ПС Ярцево-1 | 250 |  | 0.1107 | 0.1107
Ярцевский | д.Семеново | Ярцевский | ТП-59 Семеново ВЛ-1003 ПС Сапрыкино | 60 |  | 0.045 | 0.045
Ярцевский | г.Ярцево | Ярцевский | ТП-59Г КЛ-1027 ПС Ярцево-1 | 250 |  | 0.0234 | 0.0234
Ярцевский | г.Ярцево | Ярцевский | ТП-5Г КЛ-1027 ПС Ярцево-1 | 250+400 | 0.225 | 0.2637 | 0.2637
Ярцевский | д.Матренино | Ярцевский | ТП-60 Матренино ВЛ-1012 ПС Ярцево-1 | 60 |  | 0.0414 | 0.0414
Ярцевский | г.Ярцево | Ярцевский | ТП-60Г КЛ-1005 ПС Ярцево-1 | 250 |  | 0.009 | 0.009
Ярцевский | д.Староселье | Ярцевский | ТП-61 Староселье ВЛ-1025 ПС Ярцево-1 | 400 |  | 0.2952 | 0.2952
Ярцевский | г.Ярцево | Ярцевский | ТП-61Г КЛ-1005 ПС Ярцево-1 | 180 |  | 0.0774 | 0.0774
Ярцевский | д.Староселье | Ярцевский | ТП-62 Староселье ВЛ-1012 ПС Ярцево-1 | 315 |  | 0.2295 | 0.2295
Ярцевский | г.Ярцево | Ярцевский | ТП-62Г КЛ-1005 ПС Ярцево-1 | 2х400 | 0.36 | 0.1998 | 0.1998
Ярцевский | г.Ярцево | Ярцевский | ТП-63Г КЛ-1005 ПС Ярцево-1 | 250 |  | 0.1044 | 0.1044
Ярцевский | г.Ярцево | Ярцевский | ТП-64Г КЛ-1005 ПС Ярцево-1 | 250 |  | 0.0873 | 0.0873
Ярцевский | д.Староселье | Ярцевский | ТП-65 Староселье ВЛ-1025 ПС Ярцево-1 | 400 |  | 0.2295 | 0.2295
Ярцевский | д.Староселье | Ярцевский | ТП-66 Староселье ВЛ-1025 ПС Ярцево-1 | 160 |  | 0.1305 | 0.1305
Ярцевский | д.Староселье | Ярцевский | ТП-67 Староселье ВЛ-1012 ПС Ярцево-1 | 100 |  | 0.0612 | 0.0612
Ярцевский | г.Ярцево | Ярцевский | ТП-67Г КЛ-1031ПС Ярцево-1 | 400 |  | 0.0558 | 0.0558
Ярцевский | д.Староселье | Ярцевский | ТП-68 Староселье ВЛ-1012 ПС Ярцево-1 | 250 |  | 0.2079 | 0.2079
Ярцевский | д.Курцово | Ярцевский | ТП-69 Курцово ВЛ-1012 ПС Ярцево-1 | 63 |  | 0.054 | 0.054
Ярцевский | г.Ярцево | Ярцевский | ТП-6Г ВЛ-1024 ПС Ярцево-2 | 200 |  | 0.0234 | 0.0234
Ярцевский | д.Михейково | Ярцевский | ТП-7 Михейково ВЛ-1008 ПС Сапрыкино | 400 |  | 0.3132 | 0.3132
Ярцевский | д.Стогово | Ярцевский | ТП-70 Стогово ВЛ-1025 ПС Ярцево-1 | 50 |  | 0.0306 | 0.0306
Ярцевский | г.Ярцево | Ярцевский | ТП-70Г ВЛ-1014 ПС Ярцево-2 | 400 |  | 0.2646 | 0.2646
Ярцевский | г.Ярцево | Ярцевский | ТП-71Г ВЛ-1014 ПС Ярцево-2 | 160 |  | 0.0945 | 0.0945
Ярцевский | г.Ярцево | Ярцевский | ТП-72Г ВЛ-1014 ПС Ярцево-2 | 250 |  | 0.0936 | 0.0936
Ярцевский | д.Подроща | Ярцевский | ТП-73 Подроща ВЛ-1025 ПС Ярцево-1 | 250 |  | 0.1584 | 0.1584
Ярцевский | г.Ярцево | Ярцевский | ТП-73Г ВЛ-1014 ПС Ярцево-2 | 160 |  | 0.108 | 0.108
Ярцевский | г.Ярцево | Ярцевский | ТП-74Г ВЛ-1020 ПС Ярцево-1 | 400 |  | 0.1647 | 0.1647
Ярцевский | г.Ярцево | Ярцевский | ТП-75Г ВЛ-1020 ПС Ярцево-1 | 250 |  | 0.1629 | 0.1629
Ярцевский | д.Подроща | Ярцевский | ТП-76 Подроща ВЛ-1012 ПС Ярцево-1 | 400 |  | 0.3555 | 0.3555
Ярцевский | г.Ярцево | Ярцевский | ТП-76Г ВЛ-1014 ПС Ярцево-2 | 250+200 | 0.225 | 0.1179 | 0.1179
Ярцевский | г.Ярцево | Ярцевский | ТП-77Г ВЛ-1023 ПС Ярцево-1 | 100 |  | 0.0729 | 0.0729
Ярцевский | д.Михайлово | Ярцевский | ТП-78 Михайлово ВЛ-1012 ПС Ярцево-1 | 63 |  | 0.0432 | 0.0432
Ярцевский | г.Ярцево | Ярцевский | ТП-78Г ВЛ-1023 ПС Ярцево-1 | 160 |  | 0.0657 | 0.0657
Ярцевский | д.Горки | Ярцевский | ТП-79 Горки ВЛ-1012 ПС Ярцево-1 | 40 |  | 0.0765 | 0.0765
Ярцевский | г.Ярцево | Ярцевский | ТП-79Г КЛ-1005 ПС Ярцево-1 | 250+400 | 0.225 | 0.153 | 0.153
Ярцевский | г.Ярцево | Ярцевский | ТП-7Г КЛ-1027 ПС Ярцево-1 | 630 |  | 0.279 | 0.279
Ярцевский | д.Михейково | Ярцевский | ТП-8 Михейково ВЛ-1008 ПС Сапрыкино | 100 |  | 0.0657 | 0.0657
Ярцевский | г.Ярцево | Ярцевский | ТП-80Г ВЛ-1014 ПС Ярцево-2 | 630 |  | 0.3708 | 0.3708
Ярцевский | д.Зубово | Ярцевский | ТП-81 Зубово ВЛ-1025 ПС Ярцево-1 | 100 |  | 0.045 | 0.045
Ярцевский | г.Ярцево | Ярцевский | ТП-81Г ВЛ-1024 ПС Ярцево-2 | 250 |  | 0.1125 | 0.1125
Ярцевский | г.Ярцево | Ярцевский | ТП-82Г ВЛ-1023 ПС Ярцево-1 | 250 |  | 0.1251 | 0.1251
Ярцевский | г.Ярцево | Ярцевский | ТП-83Г ВЛ-1014 ПС Ярцево-2 | 250 |  | 0.1809 | 0.1809
Ярцевский | д.Худотино | Ярцевский | ТП-84 Худотино ВЛ-1025 ПС Ярцево-1 | 63 |  | 0.0756 | 0.0756
Ярцевский | г.Ярцево | Ярцевский | ТП-84Г ВЛ-1024 ПС Ярцево-2 | 250 |  | 0.1512 | 0.1512
Ярцевский | д.Десна | Ярцевский | ТП-85 Десна ВЛ-1025 ПС Ярцево-1 | 250 |  | 0.099 | 0.099
Ярцевский | д.Сельцо | Ярцевский | ТП-87 Сельцо ВЛ-1025 ПС Ярцево-1 | 160 |  | 0.0738 | 0.0738
Ярцевский | г.Ярцево | Ярцевский | ТП-88Г ВЛ-1007 ПС Ярцево-1 | 100 |  | 0.045 | 0.045
Ярцевский | г.Ярцево | Ярцевский | ТП-89Г КЛ-1029 ПС Ярцево-1 | 2х160 | 0.144 | 0.0423 | 0.0423
Ярцевский | г.Ярцево | Ярцевский | ТП-8Г КЛ-1030 ПС Ярцево-2 | 400 |  | 0.153 | 0.153
Ярцевский | д.Михейково | Ярцевский | ТП-9 Михейково ВЛ-1008 ПС Сапрыкино | 160 |  | 0.1377 | 0.1377
Ярцевский | г.Ярцево | Ярцевский | ТП-90Г ВЛ-1007 ПС Ярцево-1 | 100 |  | 0.0702 | 0.0702
Ярцевский | д.Свищево | Ярцевский | ТП-91 Свищево ВЛ-1002 ПС Суетово | 60 |  | 0.0234 | 0.0234
Ярцевский | г.Ярцево | Ярцевский | ТП-91Г ВЛ-1007 ПС Ярцево-1 | 63 |  | 0.0063 | 0.0063
Ярцевский | г.Ярцево | Ярцевский | ТП-92 ВЛ-1020 ПС Ярцево-1 | 630 |  | 0.4455 | 0.4455
Ярцевский | д.Свищево | Ярцевский | ТП-92 Свищево ВЛ-1002 ПС Суетово | 100 |  | 0.0594 | 0.0594
Ярцевский | г.Ярцево | Ярцевский | ТП-93Г ВЛ-1024 ПС Ярцево-2 | 250 |  | 0.0999 | 0.0999
Ярцевский | г.Ярцево | Ярцевский | ТП-94Г ВЛ-1007 ПС Ярцево-1 | 250 |  | 0.1899 | 0.1899
Ярцевский | г.Ярцево | Ярцевский | ТП-96Г КЛ-1029 ПС Ярцево-1 | 630 |  | 0.3654 | 0.3654
Ярцевский | д.Горбыли | Ярцевский | ТП-97 Горбыли ВЛ-1002 ПС Суетово | 25 |  | 0.0054 | 0.0054
Ярцевский | г.Ярцево | Ярцевский | ТП-97Г ВЛ-1014 ПС Ярцево-2 | 250 |  | 0.2142 | 0.2142
Ярцевский | г.Ярцево | Ярцевский | ТП-98Г КЛ-1005 ПС Ярцево-1 | 160+100 | 0.09 | 0.054 | 0.054
Ярцевский | г.Ярцево | Ярцевский | ТП-99Г ВЛ-1014 ПС Ярцево-2 | 160+250 | 0.144 | 0.1044 | 0.1044
Ярцевский | г.Ярцево | Ярцевский | ТП-9Г КЛ-1027 ПС Ярцево-1 | 315 |  | 0.1053 | 0.1053
Кардымовский | д.Соловьево | Кардымовский | 10/0,4 кВ ЗТП № 334 | 2x400 | 0.36 | 0.63 | 0.63
Кардымовский | п.Кардымово | Кардымовский | 10/0,4 кВ ЗТП №415 | 1* 400+1*60 | 0.054 | 0.0405 | 0.0405
Кардымовский | п.Кардымово | Кардымовский | 10/04 кВ ЗТП№421 | 2*250 | 0.225 | 0.0306 | 0.0306
Кардымовский | д.Писчулино | Кардымовский | 10/0,4 кВ КТП№023 | 60 |  | 0.0108 | 0.0108
Кардымовский | д.Писчулино | Кардымовский | 10/0,4кВ ЗТП№024 | 400 |  | 0.072 | 0.072
Кардымовский | д.Березкино | Кардымовский | 10/0.4кВ КТП№030 | 160 |  | 0.054 | 0.054
Кардымовский | д.Лешенки | Кардымовский | 10/0,4кВ ОТП№032 | 10 |  | 0.0009 | 0.0009
Кардымовский | д.Русаново | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№033 | 60 |  | 0.0225 | 0.0225
Кардымовский | д.Фальковичи | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№035 | 60 |  | 0.009 | 0.009
Кардымовский | д.Васильево | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№056 | 40 |  | 0.0054 | 0.0054
Кардымовский | д.Цурьково | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№057 | 63 |  | 0.0153 | 0.0153
Кардымовский | д.Луна | Кардымовский | 10/0,4кВ ОТП№059 | 10 |  | 0.0063 | 0.0063
Кардымовский | д.Заполье | Кардымовский | 10/0,4кВ ОТП№061 | 10 |  | 0.0054 | 0.0054
Кардымовский | д.Пузово | Кардымовский | 10/0,4кВ ОТП№064 | 10 |  | 0.0063 | 0.0063
Кардымовский | д.Кузино | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№065 | 25 |  | 0.0099 | 0.0099
Кардымовский | д,Заболоть | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№066 | 60 |  | 0.0198 | 0.0198
Кардымовский | д.Пересветово | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№068 | 100 |  | 0.0036 | 0.0036
Кардымовский | д.Павлихино | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№070 | 60 |  | 0.0108 | 0.0108
Кардымовский | д,Лешино | Кардымовский | 10/0,4кВ ОТП№074 | 10 |  | 0.0054 | 0.0054
Кардымовский | д.Залесово | Кардымовский | 10/0,4кВ ОТП№073 | 10 |  | 0.0072 | 0.0072
Кардымовский | д.Попково | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№071 | 40 |  | 0.0108 | 0.0108
Кардымовский | д.Льнозавод | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№040 | 60 |  | 0.027 | 0.027
Кардымовский | д.Кузмишкино | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№034 | 30 |  | 0.0225 | 0.0225
Кардымовский | д.Трисвятье | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№305 | 160 |  | 0.09 | 0.09
Кардымовский | д.Тверицы | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№051 | 30 |  | 0.018 | 0.018
Кардымовский | д.Тверицы | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№053 | 400 |  | 0.27 | 0.27
Кардымовский | д.Тверицы | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№311 | 40 |  | 0.009 | 0.009
Кардымовский | д.Шестаково | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№043 | 630 |  | 0.369 | 0.369
Кардымовский | д.Шестаково | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№044 | 250 |  | 0.0486 | 0.0486
Кардымовский | д.Шестаково | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№045 | 630 |  | 0.4635 | 0.4635
Кардымовский | д.Шестаково | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№047 | 30 |  | 0.0117 | 0.0117
Кардымовский | д.Молявчино | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№048 | 25 |  | 0.0135 | 0.0135
Кардымовский | д.Хотесловичи | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№049 | 20 |  | 0.0054 | 0.0054
Кардымовский | п.Кардымово | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№089 | 160 |  | 0.054 | 0.054
Кардымовский | п.Кардымово | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№088 | 160 |  | 0.0684 | 0.0684
Кардымовский | п.Кардымово | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№031 | 100 |  | 0.0027 | 0.0027
Кардымовский | п.Кардымово | Кардымовский | 10/0,4кВ ЗТП№075 | 2*400 | 0.36 | 0.405 | 0.405
Кардымовский | д.Кривцы | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№076 | 160 |  | 0.0135 | 0.0135
Кардымовский | д.Кривцы | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№078 | 160 |  | 0.0612 | 0.0612
Кардымовский | д.Кривцы | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№077 | 40 |  | 0.027 | 0.027
Кардымовский | д.Кривцы | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№313 | 25 |  | 0.018 | 0.018
Кардымовский | д.Кривцы | Кардымовский | 10/0,4кВ ЗТП№314 | 630 |  | 0 | 0
Кардымовский | п.Кардымово | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№079 | 160 |  | 0.0315 | 0.0315
Кардымовский | п.Кардымово | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№087 | 160 |  | 0.027 | 0.027
Кардымовский | д.Красные горы | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№081 | 20 |  | 0.009 | 0.009
Кардымовский | д.Курдимово | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№082 | 25 |  | 0.018 | 0.018
Кардымовский | д.Кривцы | Кардымовский | 10/0,4кВ ЗТП№319 | 400 |  | 0.315 | 0.315
Кардымовский | п.Кардымово | Кардымовский | 10/0,4кВ СТП№080 | 63 |  | 0.0027 | 0.0027
Кардымовский | п.Кардымово | Кардымовский | 10/0,4кВ СТП№102 | 25 |  | 0.0045 | 0.0045
Кардымовский | д.Волошня | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№083 | 100 |  | 0.0342 | 0.0342
Кардымовский | д.Варваровщина | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№299 | 25 |  | 0.018 | 0.018
Кардымовский | д.Ковалевка | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№085 | 40 |  | 0.0054 | 0.0054
Кардымовский | п.Кардымово | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№091 | 63 |  | 0.0018 | 0.0018
Кардымовский | п.Кардымово | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№134 | 160 |  | 0.0306 | 0.0306
Кардымовский | д.Сапочево | Кардымовский | 10/0,4кВ КПТ№126 | 63 |  | 0.0216 | 0.0216
Кардымовский | д.Варваровщина | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№300 | 160 |  | 0.009 | 0.009
Кардымовский | д.Варваровщина | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№100 | 160 |  | 0.0603 | 0.0603
Кардымовский | д.Варваровщина | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№098 | 63 |  | 0.036 | 0.036
Кардымовский | д.Марьино | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№115 | 160 |  | 0.054 | 0.054
Кардымовский | д.Мольково | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№306 | 160 |  | 0.081 | 0.081
Кардымовский | д.Мольково | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№112 | 400 |  | 0.117 | 0.117
Кардымовский | д.Мольково | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№113 | 400 |  | 0.234 | 0.234
Кардымовский | д.Мольково | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№114 | 250 |  | 0.0576 | 0.0576
Кардымовский | д.Азарово | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№279 | 20 |  | 0.0063 | 0.0063
Кардымовский | д.Козлово | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№116 | 25 |  | 0.0045 | 0.0045
Кардымовский | д.Харино | Кардымовский | 10/0,4кВ ОТП№020 | 10 |  | 0.0036 | 0.0036
Кардымовский | д.Харино | Кардымовский | 10/0,4кВ ОТП№341 | 10 |  | 0.0054 | 0.0054
Кардымовский | д.Н.Шишлово | Кардымовский | 10/0,4кВ ОТП№118 | 10 |  | 0.0027 | 0.0027
Кардымовский | д.Ст.Шишлово | Кардымовский | 10/0,4кВ ОТП№119 | 10 |  | 0.0036 | 0.0036
Кардымовский | д.Лаврово | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№120 | 63 |  | 0.0288 | 0.0288
Кардымовский | д.Духовская | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№121 | 50 |  | 0.0207 | 0.0207
Кардымовский | д.Марьино | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№018 | 160 |  | 0.054 | 0.054
Кардымовский | п.Кардымово | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№328 | 400 |  | 0.09 | 0.09
Кардымовский | д.Барсучки | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№041 | 60 |  | 0.027 | 0.027
Кардымовский | п.Кардымово | Кардымовский | 10/0,4кВ ОТП№042 | 10 |  | 0.0072 | 0.0072
Кардымовский | д.Льнозавод | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№104 | 250 |  | 0.054 | 0.054
Кардымовский | д.Молявчино | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№109 | 63 |  | 0.0405 | 0.0405
Кардымовский | д.Молявчино | Кардымовский | 10/0,4кВ СТП№107 | 25 |  | 0.0162 | 0.0162
Кардымовский | д.Ермачки | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№123 | 63 |  | 0.0036 | 0.0036
Кардымовский | д.Мольково | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№124 | 400 |  | 0.324 | 0.324
Кардымовский | д.Мольково | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№122 | 160 |  | 0.0252 | 0.0252
Кардымовский | д.Попово | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№129 | 60 |  | 0.036 | 0.036
Кардымовский | д.Межнеки | Кардымовский | 10/0,4кВ оТП№130 | 10 |  | 0.0045 | 0.0045
Кардымовский | д.Курдымово | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№127 | 100 |  | 0.0225 | 0.0225
Кардымовский | д.Курдымово | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№132 | 60 |  | 0.0072 | 0.0072
Кардымовский | д.Зевакино | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№133 | 30 |  | 0.018 | 0.018
Кардымовский | д.Астрогань | Кардымовский | 10/0,4кВ МТП№137 | 100 |  | 0 | 0
Кардымовский | д.Рясино | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП138 | 10 |  | 0 | 0
Кардымовский | д.Рясино | Кардымовский | 10/0,4кВ ОТП№125 | 10 |  | 0.0063 | 0.0063
Кардымовский | п.Кардымово | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№411 | 160 |  | 0.0288 | 0.0288
Кардымовский | п.Кардымово | Кардымовский | 10/0,4кВ ЗТП№401 | 400 |  | 0.0405 | 0.0405
Кардымовский | п.Кардымово | Кардымовский | 10/0,4кВ ЗТП№409 | 160 |  | 0.0198 | 0.0198
Кардымовский | п.Кардымово | Кардымовский | 10/0,4кВ ЗТП№414 | 160 |  | 0.0387 | 0.0387
Кардымовский | п.Кардымово | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№408 | 160 |  | 0.0279 | 0.0279
Кардымовский | п.Кардымово | Кардымовский | 10/0,4кВ ЗТП№402 | 400 |  | 0.0945 | 0.0945
Кардымовский | п.Кардымово | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№407 | 160 |  | 0.0486 | 0.0486
Кардымовский | п.Кардымово | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№405 | 250 |  | 0.0675 | 0.0675
Кардымовский | п.Кардымово | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№449 | 40 |  | 0.0288 | 0.0288
Кардымовский | п.Кардымово | Кардымовский | 10/0,4кВ ЗТП№416 | 250 |  | 0.0576 | 0.0576
Кардымовский | п.Кардымово | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№427 | 100 |  | 0.0306 | 0.0306
Кардымовский | п.Кардымово | Кардымовский | 10/0,4кВ ЗТП№410 | 250 |  | 0.0603 | 0.0603
Кардымовский | п.Кардымово | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№429 | 160 |  | 0.0099 | 0.0099
Кардымовский | п.Кардымово | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№412 | 250 |  | 0.0711 | 0.0711
Кардымовский | п.Кардымово | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП406 | 250 |  | 0.0585 | 0.0585
Кардымовский | п.Кардымово | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№424 | 100 |  | 0.0234 | 0.0234
Кардымовский | п.Кардымово | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№413 | 250 |  | 0.036 | 0.036
Кардымовский | п.Кардымово | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№442 | 250 |  | 0.189 | 0.189
Кардымовский | п.Кардымово | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№438 | 160 |  | 0.0396 | 0.0396
Кардымовский | п.Кардымово | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№432 | 63 |  | 0.018 | 0.018
Кардымовский | п.Кардымово | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№433 | 63 |  | 0.018 | 0.018
Кардымовский | п.Кардымово | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№434 | 63 |  | 0.018 | 0.018
Кардымовский | п.Кардымово | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№435 | 60 |  | 0.018 | 0.018
Кардымовский | п.Кардымово | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№437 | 160 |  | 0.054 | 0.054
Кардымовский | д.Лисичено | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№090 | 100 |  | 0.0846 | 0.0846
Кардымовский | д.Лисичено | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№163 | 60 |  | 0.018 | 0.018
Кардымовский | д.Устиновка | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№165 | 60 |  | 0.0288 | 0.0288
Кардымовский | д.Зайцево | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№166 | 30 |  | 0.0108 | 0.0108
Кардымовский | д.Андросово | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№167 | 20 |  | 0.0036 | 0.0036
Кардымовский | д.Помогайлово | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№168 | 30 |  | 0.0018 | 0.0018
Кардымовский | д.Девиха | Кардымовский | 10/0,4кВ ОТП№169 | 10 |  | 0.0063 | 0.0063
Кардымовский | д,Витязи | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№316 | 30 |  | 0.0108 | 0.0108
Кардымовский | д.Залужье | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№170 | 50 |  | 0.027 | 0.027
Кардымовский | д.Бережняны | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№171 | 40 |  | 0.009 | 0.009
Кардымовский | д.Отрада | Кардымовский | 10/0,4кВ ОТП№173 | 10 |  | 0.0009 | 0.0009
Кардымовский | д.Бережняны | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№177 | 63 |  | 0.0108 | 0.0108
Кардымовский | д.Петрово | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№178 | 63 |  | 0.0081 | 0.0081
Кардымовский | д.Маркаты | Кардымовский | 10/0,4кВ ОТП№181 | 10 |  | 0 | 0
Кардымовский | д.Жиглово | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№180 | 25 |  | 0.0153 | 0.0153
Кардымовский | д.Веено | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№182 | 50 |  | 0.0297 | 0.0297
Кардымовский | д.Шокино | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№200 | 160 |  | 0.036 | 0.036
Кардымовский | д.Шокино | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№193 | 250 |  | 0.0684 | 0.0684
Кардымовский | д.Шокино | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№192 | 160 |  | 0.0621 | 0.0621
Кардымовский | д.Приселье | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№188 | 30 |  | 0.018 | 0.018
Кардымовский | д.Залесово | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№187 | 100 |  | 0.063 | 0.063
Кардымовский | д.Приселье | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№189 | 100 |  | 0.054 | 0.054
Кардымовский | д.Приселье | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№190 | 160 |  | 0.09 | 0.09
Кардымовский | д.Приселье | Кардымовский | 10/0,4кВ ЗТП№184 | 250 |  | 0.18 | 0.18
Кардымовский | д.Лукъяники | Кардымовский | 10/0,4кВ ОТП№191 | 10 |  | 0.0036 | 0.0036
Кардымовский | д.Замошье | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№323 | 30 |  | 0.0135 | 0.0135
Кардымовский | д.Н.Каменка | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№201 | 100 |  | 0.009 | 0.009
Кардымовский | д.Велюжино | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№202 | 40 |  | 0.018 | 0.018
Кардымовский | д.Горни | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№203 | 10 |  | 0.0063 | 0.0063
Кардымовский | д.Смогери | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№204 | 60 |  | 0.0135 | 0.0135
Кардымовский | д.Болдино | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№209 | 50 |  | 0.018 | 0.018
Кардымовский | д.Топорово | Кардымовский | 10/0,4кВ ОТП№210 | 10 |  | 0.0045 | 0.0045
Кардымовский | д.Смогери | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№207 | 250 |  | 0.009 | 0.009
Кардымовский | д.Каменка | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№211 | 250 |  | 0.0387 | 0.0387
Кардымовский | д.Каменка | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№309 | 40 |  | 0.009 | 0.009
Кардымовский | д.Каменка | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№216 | 160 |  | 0.09 | 0.09
Кардымовский | д.Каменка | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№217 | 250 |  | 0.09 | 0.09
Кардымовский | д.Каменка | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№218 | 25 |  | 0.0108 | 0.0108
Кардымовский | д.Каменка | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№212 | 250 |  | 0.0387 | 0.0387
Кардымовский | д.Каменка | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№213 | 250 |  | 0.09 | 0.09
Кардымовский | д.Соловьево | Кардымовский | 10/0,4кВ МТП№284 | 100 |  | 0.009 | 0.009
Кардымовский | д.Соловьево | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№283 | 60 |  | 0.0387 | 0.0387
Кардымовский | д.Соловьево | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№285 | 400 |  | 0.207 | 0.207
Кардымовский | д.Соловьево | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№272 | 250 |  | 0.09 | 0.09
Кардымовский | д.Соловьево | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№273 | 400 |  | 0.189 | 0.189
Кардымовский | д.Еськово | Кардымовский | 10/0,4кВ МТП№275 | 60 |  | 0.045 | 0.045
Кардымовский | д.Пнево | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№276 | 160 |  | 0.09 | 0.09
Кардымовский | д.Пнево | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№324 | 30 |  | 0.009 | 0.009
Кардымовский | д.Коровники | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№350 | 160 |  | 0.0765 | 0.0765
Кардымовский | д.Часовня | Кардымовский | 10/0,4кВ ОТП№351 | 10 |  | 0.0027 | 0.0027
Кардымовский | д.Мамоново | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№294 | 40 |  | 0.018 | 0.018
Кардымовский | д.Соловьево | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№301 | 63 |  | 0.0405 | 0.0405
Кардымовский | д.Пнево | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№345 | 100 |  | 0.0585 | 0.0585
Кардымовский | д.Макеевская | Кардымовский | 10/0,4кВ ОТП№274 | 10 |  | 0.0036 | 0.0036
Кардымовский | д.Соловьево | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№347 | 60 |  | 0.0288 | 0.0288
Кардымовский | д.Шутовка | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№221 | 160 |  | 0.0783 | 0.0783
Кардымовский | д.Шутовка | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№342 | 400 |  | 0.279 | 0.279
Кардымовский | д.Шутовка | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№222 | 160 |  | 0 | 0
Кардымовский | д.Шутовка | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№223 | 100 |  | 0.0288 | 0.0288
Кардымовский | д.Шутовка | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№225 | 250 |  | 0.0432 | 0.0432
Кардымовский | д.Бельчевицы | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№226 | 100 |  | 0.0585 | 0.0585
Кардымовский | д.Тюшино | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№340 | 30 |  | 0.0225 | 0.0225
Кардымовский | д.Бельчевицы | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№229 | 30 |  | 0.0162 | 0.0162
Кардымовский | д.Вернебисово | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№232 | 25 |  | 0.0081 | 0.0081
Кардымовский | д.Чуи | Кардымовский | 10/0,4кВ ОТП№233 | 10 |  | 0.0027 | 0.0027
Кардымовский | д.Тюшино | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№234 | 60 |  | 0.0243 | 0.0243
Кардымовский | д.Тюшино | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№235 | 100 |  | 0.0585 | 0.0585
Кардымовский | д.Тюшино | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№239 | 250 |  | 0.1431 | 0.1431
Кардымовский | д.Тюшино | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№338 | 160 |  | 0.117 | 0.117
Кардымовский | д.Тюшино | Кардымовский | 10/0,4кВ МТП№237 | 160 |  | 0.0369 | 0.0369
Кардымовский | д.Тюшино | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№339 | 160 |  | 0.108 | 0.108
Кардымовский | д.Ильнищево | Кардымовский | 10/0,4кВ ОТП№241 | 10 |  | 0.0072 | 0.0072
Кардымовский | д.Красильщино | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№242 | 20 |  | 0.0081 | 0.0081
Кардымовский | д.Кочкорово | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№246 | 63 |  | 0.0342 | 0.0342
Кардымовский | д.Лопино | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№245 | 100 |  | 0.054 | 0.054
Кардымовский | д.Кулятино | Кардымовский | 10/0,4кВ ОТП№247 | 10 |  | 0.0045 | 0.0045
Кардымовский | д.Вяльково | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№249 | 20 |  | 0.009 | 0.009
Кардымовский | д.Горюпино | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№250 | 30 |  | 0.0099 | 0.0099
Кардымовский | д.Черниково | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№251 | 25 |  | 0.0045 | 0.0045
Кардымовский | д.Конец | Кардымовский | 10/0,4кВ ОТП№243 | 10 |  | 0.0018 | 0.0018
Кардымовский | д.Никола-Яровня | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№248 | 160 |  | 0.108 | 0.108
Кардымовский | д.Гололобово | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№253 | 60 |  | 0.0171 | 0.0171
Кардымовский | д.Федорово | Кардымовский | 10/0,4кВ ОТП№254 | 10 |  | 0.0009 | 0.0009
Кардымовский | д.Спасс | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№252 | 60 |  | 0.0198 | 0.0198
Кардымовский | д.Нетризово | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№335 | 250 |  | 0.0441 | 0.0441
Кардымовский | д.Кончино | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№346 | 400 |  | 0.225 | 0.225
Кардымовский | д.Кончино | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№255 | 40 |  | 0.0045 | 0.0045
Кардымовский | д.Нетризово | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№258 | 250 |  | 0.0792 | 0.0792
Кардымовский | д.Нетризово | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№257 | 160 |  | 0.09 | 0.09
Кардымовский | д.Нетризово | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№256 | 250 |  | 0.0396 | 0.0396
Кардымовский | д.Сухоруково | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№263 | 160 |  | 0.099 | 0.099
Кардымовский | д.Федюкино | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№264 | 63 |  | 0.0261 | 0.0261
Кардымовский | д.Нетризово | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№259 | 63 |  | 0.0099 | 0.0099
Кардымовский | д.Королево | Кардымовский | 10/0,4кВ ОТП№260 | 10 |  | 0.0072 | 0.0072
Кардымовский | д.Ломейково | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№266 | 30 |  | 0.0135 | 0.0135
Кардымовский | д.Ломейково | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№267 | 60 |  | 0.0225 | 0.0225
Кардымовский | д.Воронцы | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№268 | 40 |  | 0.027 | 0.027
Кардымовский | д.Козичино | Кардымовский | 10/0,4кВ ОТП№269 | 10 |  | 0.0072 | 0.0072
Кардымовский | д.Наричино | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№271 | 63 |  | 0.0018 | 0.0018
Кардымовский | д.Вачково | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№145 | 250 |  | 0.099 | 0.099
Кардымовский | д.Рябинино | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№146 | 160 |  | 0.099 | 0.099
Кардымовский | д.Титково | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№326 | 100 |  | 0.036 | 0.036
Кардымовский | д.Титково | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№147 | 100 |  | 0.009 | 0.009
Кардымовский | д.Титково | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№151 | 100 |  | 0.0252 | 0.0252
Кардымовский | д.Титково | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№153 | 160 |  | 0.072 | 0.072
Кардымовский | д.Титково | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№154 | 250 |  | 0.0684 | 0.0684
Кардымовский | д.Титково | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№155 | 100 |  | 0.081 | 0.081
Кардымовский | д.Бабеевка | Кардымовский | 10/0,4кВ ОТП№156 | 10 |  | 0.0081 | 0.0081
Кардымовский | д.Дубровка | Кардымовский | 10/0,4кВ ОТП№157 | 10 |  | 0.0081 | 0.0081
Кардымовский | д.Бережок | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№158 | 25 |  | 0.018 | 0.018
Кардымовский | д.Осово | Кардымовский | 10/0,4кВ ОТП№160 | 10 |  | 0.0081 | 0.0081
Кардымовский | д.Некисово | Кардымовский | 10/0,4кВ ОТП№039 | 10 |  | 0.0081 | 0.0081
Кардымовский | д.Вачково | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№143 | 100 |  | 0.0135 | 0.0135
Кардымовский | д.Федурново | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№141 | 40 |  | 0.0297 | 0.0297
Кардымовский | д.Федурново | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№142 | 63 |  | 0.0126 | 0.0126
Кардымовский | д.Кунцово | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№144 | 40 |  | 0.0252 | 0.0252
Кардымовский | д.Пнево | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№230 | 63 |  | 0.0135 | 0.0135
Кардымовский | д.Пнево | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№277 | 60 |  | 0.0315 | 0.0315
Ершичский | д Егоровка | Ершичский | 10/0,4 кВ КТП 22-1 Егоровка ВЛ-1001 | 1х160 |  | 0.09 | 0.09
Ершичский | д Артемовка | Ершичский | 10/0,4 кВ МТП-5-1 Артемовка ВЛ-1001 | 1х100 |  | 0.045 | 0.045
Ершичский | д Артемовка | Ершичский | 10/0,4 кВ КТП 10-1 Артемовка ВЛ-1001 | 1х100 |  | 0.063 | 0.063
Ершичский | д Петраково | Ершичский | 10/0,4 кВ КТП 6-1 Петраково ВЛ-1001 | 1х60 |  | 0.018 | 0.018
Ершичский | д Тросна -Исаево | Ершичский | 10/0,4 кВ КТП 7-1 Тросна -Исаево ВЛ-1001 | 1х250 |  | 0.135 | 0.135
Ершичский | д Тросна -Исаево | Ершичский | 10/0,4 кВ КТП 28-1 Тросна-Исаево ВЛ-1001 | 1х250 |  | 0.18 | 0.18
Ершичский | д Тросна -Ивакино | Ершичский | 10/0,4 кВ КТП 8-1 Т. Ивакино ВЛ-1001 | 1х160 |  | 0.027 | 0.027
Ершичский | д Медведовка | Ершичский | 10/0,4 кВ КТП 2-2 Медведовка ВЛ-1002 | 1х100 |  | 0.045 | 0.045
Ершичский | д Дятловка | Ершичский | 10/0,4 кВ КТП 3-2 Дятловка ВЛ-1002 | 1х20 |  | 0.009 | 0.009
Ершичский | д Ржавец | Ершичский | 10/0,4 кВ КТП 4-2 Ржавец ВЛ-1002 | 1х60 |  | 0.036 | 0.036
Ершичский | д Блинные Кучи | Ершичский | 10/0,4 кВ КТП 2-3 Блинные Кучи ВЛ-1003 | 1х60 |  | 0.018 | 0.018
Ершичский | д Блинные Кучи | Ершичский | 10/0,4 кВ КТП 3-3 Блинные Кучи ВЛ-1003 | 1х160 |  | 0.09 | 0.09
Ершичский | д Блинные Кучи | Ершичский | 10/0,4 кВ КТП 18-3 Блинные Кучи ВЛ-1003 | 1х100 |  | 0.027 | 0.027
Ершичский | д Блинные Кучи | Ершичский | 10/0,4 кВ КТП 16-3 Блинные Кучи ВЛ-1003 | 1х100 |  | 0.054 | 0.054
Ершичский | д Слобода | Ершичский | 10/0,4 кВ КТП 9-3 Слобода ВЛ-1003 | 1х100 |  | 0.054 | 0.054
Ершичский | д Жарики | Ершичский | 10/0,4 кВ КТП 11-3 Жарики ВЛ-1003 | 1х100 |  | 0.054 | 0.054
Ершичский | д Крестовая | Ершичский | 10/0,4 кВ КТП 14-3 Крестовая ВЛ-1003 | 1х250 |  | 0.135 | 0.135
Ершичский | д Медведовка | Ершичский | 10/0,4 кВ КТП 1-4 Медведовка ВЛ-1004 | 1х30 |  | 0.009 | 0.009
Ершичский | д Карповка | Ершичский | 10/0,4 кВ КТП 23-4 Карповка ВЛ-1004 | 1х100 |  | 0.027 | 0.027
Ершичский | д Карповка | Ершичский | 10/0,4 кВ КТП 31-4 Карповка ВЛ-1004 | 1х160 |  | 0.09 | 0.09
Ершичский | д Карповка | Ершичский | 10/0,4 кВ КТП 2-4 Карповка ВЛ-1004 | 1х100 |  | 0.018 | 0.018
Ершичский | д Верховая | Ершичский | 10/0,4 кВ КТП 5-4 Верховая ВЛ-1004 | 1х30 |  | 0.0135 | 0.0135
Ершичский | с Ершичи | Ершичский | 10/0,4 кВ КТП 8-4 Хоз. нужды ВЛ-1004 | 1х160 |  | 0.09 | 0.09
Ершичский | д Мацилевка | Ершичский | 10/0,4 кВ КТП 20-4 Мацилевка ВЛ-1004 | 1х60 |  | 0.027 | 0.027
Ершичский | д Пехтери | Ершичский | 10/0,4 кВ КТП 22-4 Пехтери ВЛ-1004 | 1х30 |  | 0.0225 | 0.0225
Ершичский | с Ершичи | Ершичский | 10/0,4 кВ КТП 3-4 МХЛ ВЛ-1004 | 1х100 |  | 0.063 | 0.063
Ершичский | с Ершичи | Ершичский | 10/0,4 кВ КТП 6-4 Веремчук ВЛ-1004 | 1х250 |  | 0.135 | 0.135
Ершичский | с Ершичи | Ершичский | 10/0,4 кВ КТП 9-4 Пром. интерн ВЛ-1004 | 1х400 |  | 0.27 | 0.27
Ершичский | д Егоровка | Ершичский | 10/0,4 кВ КТП 3-7 Егоровка ВЛ-1007 | 1х100 |  | 0.027 | 0.027
Ершичский | д Сукромля | Ершичский | 10/0,4 кВ КТП 14-7 Сукромля ВЛ-1007 | 1х250 |  | 0.09 | 0.09
Ершичский | д Сукромля | Ершичский | 10/0,4 кВ ЗТП-18-7 Сукромля ВЛ-1007 | 1х250 |  | 0.09 | 0.09
Ершичский | с Ершичи | Ершичский | 10/0,4 кВ КТП 1-7 Лесничество ВЛ-1007 | 1х630 |  | 0.09 | 0.09
Ершичский | д Большая Язовка | Ершичский | 10/0,4 кВ КТП 11-8 Б. Язовка ВЛ-1008 | 1х40 |  | 0.018 | 0.018
Ершичский | д Малая Язовка | Ершичский | 10/0,4 кВ КТП 8-8 Язовка ВЛ-1008 | 1х160 |  | 0.045 | 0.045
Ершичский | д Малая Язовка | Ершичский | 10/0,4 кВ КТП 12-8 М. Язовка ВЛ-1008 | 1х100 |  | 0.027 | 0.027
Ершичский | с Ершичи | Ершичский | 10/0,4 кВ КТП 5-13 Артскважина ВЛ-1013 | 1х100 |  | 0.027 | 0.027
Ершичский | д Рудня | Ершичский | 10/0,4 кВ КТП 10-13 Рудня ВЛ-1013 | 1х100 |  | 0.027 | 0.027
Ершичский | д Половитня | Ершичский | 10/0,4 кВ КТП 11-13 Половитня ВЛ-1013 | 1х100 |  | 0.054 | 0.054
Ершичский | с Ворга | Ершичский | 10/0,4 кВ КТП 4-13 Лесхоз ВЛ-1013 | 1х100 |  | 0.045 | 0.045
Ершичский | с Ворга | Ершичский | 10/0,4 кВ ЗТП-16-13 Школа ВЛ-1013 | 2х250 | 0.225 | 0.09 | 0.09
Ершичский | с Ершичи | Ершичский | 10/0,4 кВ ЗТП-1-5 Очистные ВЛ-1005 | 2х160 | 0.144 | 0.09 | 0.09
Ершичский | с Ершичи | Ершичский | 10/0,4 кВ МТП-3-6 Ветлечебница ВЛ-1006 | 1х60 |  | 0.018 | 0.018
Ершичский | с Ершичи | Ершичский | 10/0,4 кВ КТП 6-6 ул. Низинская ВЛ-1006 | 1х100 |  | 0.054 | 0.054
Ершичский | с Ершичи | Ершичский | 10/0,4 кВ ЗТП-5-6 Больница ВЛ-1006 | 2х400 | 0.36 | 0.09 | 0.09
Ершичский | с Ершичи | Ершичский | 10/0,4 кВ ЗТП-4-6 Холодильник ВЛ-1006 | 1х160 |  | 0.054 | 0.054
Ершичский | с Ершичи | Ершичский | 10/0,4 кВ КТП 8-6 Макаровка ВЛ-1006 | 1х400 |  | 0.225 | 0.225
Ершичский | с Ершичи | Ершичский | 10/0,4 кВ КТП 9-6 Макаровка ВЛ-1006 | 1х250 |  | 0.144 | 0.144
Ершичский | с Ершичи | Ершичский | 10/0,4 кВ КТП 8-11 Сельсовет ВЛ-1011 | 1х400 |  | 0.09 | 0.09
Ершичский | с Ершичи | Ершичский | 10/0,4 кВ КТП 9-11 Пекарня ВЛ-1011 | 1х100 |  | 0.054 | 0.054
Ершичский | с Ершичи | Ершичский | 10/0,4 кВ КТП 15-11 СХТ ВЛ-1011 | 1х400 |  | 0.27 | 0.27
Ершичский | с Ершичи | Ершичский | 10/0,4 кВ ЗТП-17-11 КБО ВЛ-1011 | 1х400 |  | 0.09 | 0.09
Ершичский | с Ершичи | Ершичский | 10/0,4 кВ ЗТП-20-11 Жилпоселок льнозавода ВЛ-1011 | 2х250 | 0.225 | 0.09 | 0.09
Ершичский | с Ершичи | Ершичский | 10/0,4 кВ КТП 26-11 Химия ВЛ-1011 | 1х250 |  | 0.18 | 0.18
Ершичский | д Рухань | Ершичский | 10/0,4 кВ КТП 5-1 Рухань ВЛ-1001 | 1х100 |  | 0.027 | 0.027
Ершичский | д Рухань | Ершичский | 10/0,4 кВ КТП 8-1 Рухань ВЛ-1001 | 1х400 |  | 0.27 | 0.27
Ершичский | д Старина | Ершичский | 10/0,4 кВ КТП 1-2 Старина ВЛ-1002 | 1х100 |  | 0.036 | 0.036
Ершичский | д Колечье | Ершичский | 10/0,4 кВ КТП 3-2 Колечье ВЛ-1002 | 1х63 |  | 0.036 | 0.036
Ершичский | д Старые Карды | Ершичский | 10/0,4 кВ КТП 9-3 Карды ВЛ-1003 | 1х250 |  | 0.144 | 0.144
Ершичский | д Колечье | Ершичский | 10/0,4 кВ МТП-1-4 д. Колечье ВЛ-1004 | 1х160 |  | 0.108 | 0.108
Ершичский | д Высокий Борок | Ершичский | 10/0,4 кВ КТП 6-2 Высокий Борок ВЛ-1002 | 1х100 |  | 0.027 | 0.027
Ершичский | д Пустая Буда | Ершичский | 10/0,4 кВ КТП 1-3 Пустая Буда ВЛ-1003 | 1х60 |  | 0.018 | 0.018
Ершичский | д Сморкачи | Ершичский | 10/0,4 кВ КТП 4-3 Сморкачи ВЛ-1003 | 1х40 |  | 0.0315 | 0.0315
Ершичский | д Пожарь | Ершичский | 10/0,4 кВ МТП-6-3 Пожарь ВЛ-1003 | 1х25 |  | 0.018 | 0.018
Ершичский | д Поселки | Ершичский | 10/0,4 кВ МТП-1-4 Поселки ВЛ-1004 | 1х100 |  | 0.018 | 0.018
Ершичский | д Поселки | Ершичский | 10/0,4 кВ КТП 2-4 Поселки ВЛ-1004 | 1х30 |  | 0.0135 | 0.0135
Ершичский | д Поселки | Ершичский | 10/0,4 кВ КТП 3-4 Поселки ВЛ-1004 | 1х250 |  | 0.18 | 0.18
Ершичский | д Поселки | Ершичский | 10/0,4 кВ КТП 4-4 Поселки ВЛ-1004 | 1х160 |  | 0.108 | 0.108
Ершичский | д Поселки | Ершичский | 10/0,4 кВ КТП 6-4 Поселки ВЛ-1004 | 1х160 |  | 0.009 | 0.009
Ершичский | д Лужная | Ершичский | 10/0,4 кВ КТП -1-1 д. Лужная ВЛ-1001 | 1х25 |  | 0.018 | 0.018
Ершичский | д Кузьмичи | Ершичский | 10/0,4 кВ КТП 3-1 Кружиловка ВЛ-1001 | 1х25 |  | 0.009 | 0.009
Ершичский | д Кузьмичи | Ершичский | 10/0,4 кВ КТП 1-2 Кузьмичи ВЛ-1002 | 1х250 |  | 0.09 | 0.09
Ершичский | д Кузьмичи | Ершичский | 10/0,4 кВ КТП 2-2 Кузьмичи ВЛ-1002 | 1х100 |  | 0.054 | 0.054
Ершичский | д Кружиловка | Ершичский | 10/0,4 кВ КТП 6-2 Кружиловка ВЛ-1002 | 1х63 |  | 0.027 | 0.027
Ершичский | д Малый Бобрывец | Ершичский | 10/0,4 кВ КТП 2-3 М. Бобрывец ВЛ-1003 | 1х30 |  | 0.0135 | 0.0135
Ершичский | д Телюковка | Ершичский | 10/0,4 кВ КТП 6-3 Телюковка ВЛ-1003 | 1х160 |  | 0.09 | 0.09
Ершичский | д Телюковка | Ершичский | 10/0,4 кВ КТП 7-3 Телюковка ВЛ-1003 | 1х63 |  | 0.027 | 0.027
Ершичский | д Телюковка | Ершичский | 10/0,4 кВ КТП 5-3 Телюковка ВЛ-1003 | 1х60 |  | 0.036 | 0.036
Ершичский | д Буяковка | Ершичский | 10/0,4 кВ КТП 2-4 Буяковка ВЛ-1004 | 1х63 |  | 0.018 | 0.018
Ершичский | д Буяковка | Ершичский | 10/0,4 кВ КТП 3-4 Буяковка ВЛ-1004 | 1х30 |  | 0.009 | 0.009
Ершичский | д Кузьмичи | Ершичский | 10/0,4 кВ КТП 4-4 Кузьмичи ВЛ-1004 | 1х100 |  | 0.018 | 0.018
Ершичский | д Кузьмичи | Ершичский | 10/0,4 кВ ТП-152 ВЛ-1004 Кузьмичи ВЛ-1004 | 1х160 |  | 0.036 | 0.036
Ершичский | д Кузьмичи | Ершичский | 10/0,4 кВ ТП-151 ВЛ-1004 Кузьмичи ВЛ-1004 | 1х100 |  | 0.027 | 0.027
Ершичский | д Кузьмичи | Ершичский | 10/0,4 кВ ТП-146 ВЛ-1004 Кузьмичи ВЛ-1004 | 1х100 |  | 0.027 | 0.027
Ершичский | д Лужная | Ершичский | 10/0,4 кВ КТП 11-4 Лужная ВЛ-1004 | 1х100 |  | 0.063 | 0.063
Ершичский | с Ворга | Ершичский | 10/0,4 кВ КТП-1-5 Пекарня Ворга ВЛ-1005 | 1х250 |  | 0.09 | 0.09
Хиславичский | п.Фролово | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-2-1 Откорбаза | 1x100 |  | 0.0729 | 0.0729
Хиславичский | п.Фролово | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТПП-3-1 Заготскот | 1x160 |  | 0.1161 | 0.1161
Хиславичский | д.Шишки | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-4-1 Шишки | 1x30 |  | 0.0189 | 0.0189
Хиславичский | п.Фролово | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-5-1 Фролово | 1x160 |  | 0.1017 | 0.1017
Хиславичский | д.Н.Воробьёво | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-6-1 Н.Воробьёво | 1x100 |  | 0.0837 | 0.0837
Хиславичский | д.Владимировка | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-7-1 Владимировка | 1x63 |  | 0.0351 | 0.0351
Хиславичский | п.Фролово | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-8-1 Фролово | 1x160 |  | 0.0909 | 0.0909
Хиславичский | п.Кирпичный завод | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-9-1 Кирпичный завод | 1x160 |  | 0.1152 | 0.1152
Хиславичский | д.Селезеньки | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-1-2 Селезеньки | 1x30 |  | 0.018 | 0.018
Хиславичский | д.Анновка | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-2-2 Анновка | 1x30 |  | 0.0216 | 0.0216
Хиславичский | д.Коханово | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-4-2 Коханово | 1x100 |  | 0.0729 | 0.0729
Хиславичский | д.Слобода | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-5-2 Слобода | 1x50 |  | 0.0369 | 0.0369
Хиславичский | д.Суховилы | Хиславичский | 10/0,4 кВ МТП-6-2 Суховилы | 1x10 |  | 0.0072 | 0.0072
Хиславичский | д.Мешковка | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-7-2 Мешковка | 1x30 |  | 0.0216 | 0.0216
Хиславичский | д.Упино | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-8-2 Упино | 1x160 |  | 0.1188 | 0.1188
Хиславичский | д.Упино | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-9-2 Упино | 1x160 |  | 0.1251 | 0.1251
Хиславичский | д.Добрянка | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-10-2 Добрянка | 1x160 |  | 0.126 | 0.126
Хиславичский | д.Ващиловка | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-11-2 Ващиловка | 1x63 |  | 0.054 | 0.054
Хиславичский | д.Кобылкино | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-12-2 Кобылкино | 1x60 |  | 0.0513 | 0.0513
Хиславичский | д.Ив.Стан | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-13-2 Ив.Стан | 1x100 |  | 0.0864 | 0.0864
Хиславичский | д.Упино | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-14-2 Упино | 1x250 |  | 0.2061 | 0.2061
Хиславичский | д.Анновка | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-15-2 Анновка | 1x30 |  | 0.0225 | 0.0225
Хиславичский | д.Упино | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-16-2 Упино | 1x100 |  | 0.0828 | 0.0828
Хиславичский | д.Корзово | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-18-2 Корзово | 1x50 |  | 0.0405 | 0.0405
Хиславичский | д.Слобода | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-19-2 Слобода | 1x30 |  | 0.0225 | 0.0225
Хиславичский | д.Упино | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-20-2 Упино | 1x30 |  | 0.0189 | 0.0189
Хиславичский | д.Упино | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-21-2 Упино | 1x250 |  | 0.1863 | 0.1863
Хиславичский | д.Ускосы | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-1-3 Ускосы | 1x30 |  | 0.0243 | 0.0243
Хиславичский | д.Братковая | Хиславичский | 10/0,4 кВ МТП-2-3 Братковая | 1x100 |  | 0.0774 | 0.0774
Хиславичский | д.Братковая | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-3-3 Братковая | 1x160 |  | 0.1269 | 0.1269
Хиславичский | д.Братковая | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-4-3 Братковая | 1x160 |  | 0.1188 | 0.1188
Хиславичский | д.Братковая | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-5-3 Братковая | 1x160 |  | 0.1305 | 0.1305
Хиславичский | д.Братковая | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-6-3 Братковая | 1x25 |  | 0.0189 | 0.0189
Хиславичский | д.Братковая | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-8-3 Братковая | 1x30 |  | 0.0162 | 0.0162
Хиславичский | д.Стайки | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-9-3 Стайки | 1x160 |  | 0.1377 | 0.1377
Хиславичский | д.Стайки | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-10-3 Стайки | 1x100 |  | 0.0621 | 0.0621
Хиславичский | М.Хутора | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-11-3 М.Хутора | 1x30 |  | 0.0252 | 0.0252
Хиславичский | д.Григорово | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-12-3 Григорово | 1x30 |  | 0.0252 | 0.0252
Хиславичский | д.Стайки | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-15-3 Стайки | 1x100 |  | 0.0819 | 0.0819
Хиславичский | д.Братковая | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-16-3 Братковая | 1x100 |  | 0.081 | 0.081
Хиславичский | д.Владимировка | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-1-4 Владимировка | 1x400 |  | 0.333 | 0.333
Хиславичский | д.Огнеполье | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-2-4 Огнеполье | 1x10 |  | 0.0081 | 0.0081
Хиславичский | д.Владимировка | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-3-4 Владимировка | 1x100 |  | 0.063 | 0.063
Хиславичский | д.Владимировка | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-4-4 Владимировка | 1x100 |  | 0.081 | 0.081
Хиславичский | д.Воробьёвка | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-5-4 Воробьёвка | 1x40 |  | 0.0306 | 0.0306
Хиславичский | д.Мартыновка | Хиславичский | 10/0,4 кВ МТП-6-4 Мартыновка | 1x100 |  | 0.0828 | 0.0828
Хиславичский | д.Владимировка | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-8-4 Владимировка | 1x400 |  | 0.3456 | 0.3456
Хиславичский | д.Заборье | Хиславичский | 10/0,4 кВ МТП-7-4 Заборье | 1x63 |  | 0.0522 | 0.0522
Хиславичский | п.Хиславичи | Хиславичский | 10/0,4 кВ ГКТП-2-5 Хиславичи | 1x250 |  | 0.1935 | 0.1935
Хиславичский | п.Хиславичи | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТПП-5-5 Больница | 2x250 | 0.225 | 0.216 | 0.216
Хиславичский | п.Хиславичи | Хиславичский | 10/0,4 кВ ЗТП-7-5 Школа | 2x250 | 0.225 | 0.1575 | 0.1575
Хиславичский | п.Хиславичи | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-12-5 Хиславичи | 1x100 |  | 0.0666 | 0.0666
Хиславичский | п.Хиславичи | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТПП-15-5 Хиславичи | 1x400 |  | 0.3222 | 0.3222
Хиславичский | п.Хиславичи | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТПП-21-5 Хиславичи | 1x160 |  | 0.1251 | 0.1251
Хиславичский | п.Хиславичи | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-27-5 Хиславичи | 1x100 |  | 0.0675 | 0.0675
Хиславичский | п.Хиславичи | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-30-5 Хиславичи | 1x160 |  | 0.1233 | 0.1233
Хиславичский | д.Упино | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТПП-1-6 Упино | 1x630 |  | 0.5139 | 0.5139
Хиславичский | д.Упино | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТПП-2-6 Упино | 1x630 |  | 0.4959 | 0.4959
Хиславичский | д.Упино | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-3-6 Упино | 1x160 |  | 0.126 | 0.126
Хиславичский | п.Хиславичи | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-5-6 Льносемстанция | 1x160 |  | 0.0945 | 0.0945
Хиславичский | д.Кобылкино | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТПП-6-6 Кобылкино | 1x250 |  | 0.1953 | 0.1953
Хиславичский | п.Хиславичи | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-1-9 Хознужды | 1x250 |  | 0.1143 | 0.1143
Хиславичский | д.Козлово | Хиславичский | 10/0,4 кВ МТП-1-10 Козлово | 1x10 |  | 0.0081 | 0.0081
Хиславичский | д.Кр.Площадь | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-2-10 д.Кр.Площадь | 1x10 |  | 0.0045 | 0.0045
Хиславичский | д.Трипутино | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-3-10 Трипутино | 1x63 |  | 0.0513 | 0.0513
Хиславичский | д.Корзово | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-1-11 Корзово | 1x160 |  | 0.1116 | 0.1116
Хиславичский | д.Корзово | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-2-11 Корзово | 1x160 |  | 0.1215 | 0.1215
Хиславичский | д.Корзово | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-3-11 Корзово | 1x160 |  | 0.1395 | 0.1395
Хиславичский | д.Корзово | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-4-11 Корзово | 1x100 |  | 0.0513 | 0.0513
Хиславичский | д.Кр.Посёлок | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-5-11 Кр.Посёлок | 1x30 |  | 0.0126 | 0.0126
Хиславичский | д.Б.Лызки | Хиславичский | 10/0,4 кВ МТП-7-11 Б.Лызки | 1x160 |  | 0.0945 | 0.0945
Хиславичский | д.Лобановка | Хиславичский | 10/0,4 кВ МТП-9-11 Лобановка | 1x100 |  | 0.081 | 0.081
Хиславичский | д.Лобановка | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-10-11 Лобановка | 1x30 |  | 0.0234 | 0.0234
Хиславичский | д.Притыкино | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-12-11 Притыкино | 1x10 |  | 0.0081 | 0.0081
Хиславичский | д.Притыкино | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-13-11 Притыкино | 1x30 |  | 0.0225 | 0.0225
Хиславичский | д.Шеньковка | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-14-11 Шеньковка | 1x10 |  | 0.0081 | 0.0081
Хиславичский | д.Корзово | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-15-11 Корзово | 1x100 |  | 0.063 | 0.063
Хиславичский | п.Хиславичи | Хиславичский | 10/0,4 кВ ЗТП-28-12 Хиславичи | 2x400 | 0.36 | 0.396 | 0.396
Хиславичский | п.Хиславичи | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТПП-29-12 Хиславичи | 1x250 |  | 0.1998 | 0.1998
Хиславичский | п.Хиславичи | Хиславичский | 10/0,4 кВ ГКТП-8-13 Хиславичи | 1x400 |  | 0.1332 | 0.1332
Хиславичский | п.Хиславичи | Хиславичский | 10/0,4 кВ ЗТП-9-13 Кинотеатр | 2x250 | 0.225 | 0.2115 | 0.2115
Хиславичский | п.Хиславичи | Хиславичский | 10/0,4 кВ МТП-10-13 Хиславичи | 1x160 |  | 0.099 | 0.099
Хиславичский | п.Хиславичи | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТПП-13-13 Хиславичи | 1x250 |  | 0.1575 | 0.1575
Хиславичский | п.Хиславичи | Хиславичский | 10/0,4 кВ ГКТП-14-13 Хиславичи | 1x250 |  | 0.18 | 0.18
Хиславичский | п.Хиславичи | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-16-13 МСО | 1x160 |  | 0.1386 | 0.1386
Хиславичский | п.Хиславичи | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-17-13 МСО | 1x400 |  | 0.324 | 0.324
Хиславичский | п.Хиславичи | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-18-13 Хиславичи | 1x160 |  | 0.1008 | 0.1008
Хиславичский | п.Хиславичи | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-19-13 Хиславичи | 1x160 |  | 0.1062 | 0.1062
Хиславичский | п.Хиславичи | Хиславичский | 10/0,4 кВ ЗТП-20-13 Детсад | 1x400 |  | 0.3024 | 0.3024
Хиславичский | п.Хиславичи | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-22-13 Хиславичи | 1x250 |  | 0.189 | 0.189
Хиславичский | п.Хиславичи | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-23-13 Хиславичи | 1x160 |  | 0.1251 | 0.1251
Хиславичский | п.Хиславичи | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-24-13 Хиславичи | 1x100 |  | 0.0513 | 0.0513
Хиславичский | п.Хиславичи | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-25-13 Хиславичи | 1x160 |  | 0.0873 | 0.0873
Хиславичский | п.Хиславичи | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТПП-26-13 Хиславичи | 1x250 |  | 0.1683 | 0.1683
Хиславичский | п.Хиславичи | Хиславичский | 10/0,4 кВ СТП-31-13 Хиславичи | 1x25 |  | 0.009 | 0.009
Хиславичский | д.Малинник | Хиславичский | 10/0,4 кВ МТП-1-15 Малинник | 1x63 |  | 0.0432 | 0.0432
Хиславичский | д.Александровка | Хиславичский | 10/0,4 кВ МТП-2-15 Александровка | 1x30 |  | 0.0162 | 0.0162
Хиславичский | д.Замошье | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-3-15 Замошье | 1x30 |  | 0.0261 | 0.0261
Хиславичский | д.Братковая | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-4-15 д.Братковая | 1x40 |  | 0.0243 | 0.0243
Хиславичский | д.Городчанка | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-5-15 Городчанка | 1x30 |  | 0.0216 | 0.0216
Хиславичский | д.Заречье | Хиславичский | 10/0,4 кВ МТП-7-15 Заречье | 1x60 |  | 0.0405 | 0.0405
Хиславичский | д.Канарщина | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-8-15 Канарщина | 1x30 |  | 0.0234 | 0.0234
Хиславичский | д.Клюкино | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-1-1 Клюкино | 1x160 |  | 0.1161 | 0.1161
Хиславичский | д.Клюкино | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-2-1 Клюкино | 1x160 |  | 0.1017 | 0.1017
Хиславичский | д.Мазыки | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-3-1 Мазыки | 1x100 |  | 0.0702 | 0.0702
Хиславичский | д.Городок | Хиславичский | 10/0,4 кВ МТП-5-1 Городок | 1x100 |  | 0.0747 | 0.0747
Хиславичский | д.Грязь | Хиславичский | 10/0,4 кВ МТП-6-1 Грязь | 1x100 |  | 0.0783 | 0.0783
Хиславичский | д.Переседенье | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-7-1 Переседенье | 1x25 |  | 0.0189 | 0.0189
Хиславичский | д.Шипы | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-10-1 Шипы | 1x40 |  | 0.0324 | 0.0324
Хиславичский | д.Б.Хутора | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-13-1 Б.Хутора | 1x60 |  | 0.036 | 0.036
Хиславичский | д.Б.Хутора | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-14-1 Б.Хутора | 1x250 |  | 0.18 | 0.18
Хиславичский | д.Б.Хутора | Хиславичский | 10/0,4 кВ МТП-15-1 Б.Хутора | 1x63 |  | 0.0351 | 0.0351
Хиславичский | д.Б.Хутора | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-16-1 Б.Хутора | 1x160 |  | 0.1152 | 0.1152
Хиславичский | д.Мазыки | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-22-1 Мазыки | 1x25 |  | 0.018 | 0.018
Хиславичский | д.Городок | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-28-1 Городок | 1x30 |  | 0.0234 | 0.0234
Хиславичский | д.Грязь | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-23-1 Грязь | 1x100 |  | 0.0639 | 0.0639
Хиславичский | д.Клюкино | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-19-1 Клюкино | 1x160 |  | 0.1035 | 0.1035
Хиславичский | д.Клюкино | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-21-1 Клюкино | 1x63 |  | 0.0306 | 0.0306
Хиславичский | д.Переседенье | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-27-1 Переседенье | 1x60 |  | 0.0378 | 0.0378
Хиславичский | д.Городище | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-1-2 Городище | 1x60 |  | 0.027 | 0.027
Хиславичский | д.Городище | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-3-2 Городище | 1x400 |  | 0.342 | 0.342
Хиславичский | д.Городище | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-4-2 Городище | 1x400 |  | 0.3528 | 0.3528
Хиславичский | д.Юрковщина | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-8-2 Юрковщина | 1x60 |  | 0.0468 | 0.0468
Хиславичский | д.Соино | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-12-2 Соино | 1x160 |  | 0.1161 | 0.1161
Хиславичский | д.Соино | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-13-2 Соино | 1x100 |  | 0.0648 | 0.0648
Хиславичский | д.Соино | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-14-2 Соино | 1x250 |  | 0.2115 | 0.2115
Хиславичский | д.Мёдковка | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-15-2 Мёдковка | 1x60 |  | 0.036 | 0.036
Хиславичский | д.Скверета | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-16-2 Скверета | 1x10 |  | 0.0081 | 0.0081
Хиславичский | д.Соино | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-18-2 Соино | 1x60 |  | 0.0432 | 0.0432
Хиславичский | д.Городище | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-1-3 Городище | 1x100 |  | 0.0513 | 0.0513
Хиславичский | д.Жигалки | Хиславичский | 10/0,4 кВ СТП-2-3 Жигалки | 1x63 |  | 0.0369 | 0.0369
Хиславичский | д.Сиваи | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-4-3 Сиваи | 1x40 |  | 0.0297 | 0.0297
Хиславичский | д.Жигалки | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-11-3 Жигалки | 1x40 |  | 0.0243 | 0.0243
Хиславичский | д.Ст.Стан | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-15-3 Ст.Стан | 1x63 |  | 0.0279 | 0.0279
Хиславичский | д.Нов.Стан | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-16-3 Нов.Стан | 1x60 |  | 0.0468 | 0.0468
Хиславичский | д.Нов.Буда | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-17-3 Нов.Буда | 1x30 |  | 0.0153 | 0.0153
Хиславичский | д.Городище | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-21-3 Городище | 1x400 |  | 0.243 | 0.243
Хиславичский | д.Городище | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-22-3 Городище | 1x60 |  | 0.0414 | 0.0414
Хиславичский | д.Соино | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТПП-25-3 Соино | 1x100 |  | 0.0594 | 0.0594
Хиславичский | д.Пиряны | Хиславичский | 10/0,4 кВ МТП-2-4 Пиряны | 1x10 |  | 0.0072 | 0.0072
Хиславичский | д.Иозефовка | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-3-4 Иозефовка | 1x160 |  | 0.09 | 0.09
Хиславичский | д.Городище | Хиславичский | 10/0,4 кВ МТП-4-4 Городище | 1x200 |  | 0.054 | 0.054
Хиславичский | д.Иозефовка | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-5-4 Иозефовка | 1x400 |  | 0.3366 | 0.3366
Хиславичский | д.Будяки | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-6-4 Будяки | 1x30 |  | 0.0261 | 0.0261
Хиславичский | д.Иозефовка | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-9-4 Иозефовка | 1x160 |  | 0.1332 | 0.1332
Хиславичский | д.Пыковка | Хиславичский | 10/0,4 кВ МТП-10-4 Пыковка | 1x30 |  | 0.0225 | 0.0225
Хиславичский | д.Богдановка | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-11-4 Богдановка | 1x63 |  | 0.0315 | 0.0315
Хиславичский | д.Кр.Бор | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-12-4 Иозефовка | 1x10 |  | 0.0072 | 0.0072
Хиславичский | д.Иозефовка | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-14-4 Иозефовка | 1x60 |  | 0.0441 | 0.0441
Хиславичский | д.Иозефовка | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-15-4 Иозефовка | 1x630 |  | 0.5085 | 0.5085
Хиславичский | д.Поплятино | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-1-5 Поплятино | 1x30 |  | 0.0252 | 0.0252
Хиславичский | д.Пожарищино | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-2-5 Пожарищино | 1x25 |  | 0.0189 | 0.0189
Хиславичский | д.Колесники | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-3-5 Колесники | 1x160 |  | 0.1377 | 0.1377
Хиславичский | д.Б.Хутора | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-6-5 Б.Хутора | 1x60 |  | 0.0486 | 0.0486
Хиславичский | д.Б.Хутора | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-7-5 Б.Хутора | 1x250 |  | 0.2079 | 0.2079
Хиславичский | д.Суздалевка | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-1-6 Суздалевка | 1x100 |  | 0.0846 | 0.0846
Хиславичский | д.Вороновка | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-2-6 Вороновка | 1x40 |  | 0.0333 | 0.0333
Хиславичский | д.Бахаревка | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-4-6 Бахаревка | 1x100 |  | 0.0864 | 0.0864
Хиславичский | д.Жанвиль | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-5-6 Жанвиль | 1x400 |  | 0.3519 | 0.3519
Хиславичский | д.Жанвиль | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-6-6 Жанвиль | 1x250 |  | 0.1971 | 0.1971
Хиславичский | д.Жанвиль | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-7-6 Жанвиль | 1x100 |  | 0.081 | 0.081
Хиславичский | д.Жанвиль | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-8-6 Жанвиль | 1x160 |  | 0.1305 | 0.1305
Хиславичский | д.Жанвиль | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-10-6 Жанвиль | 1x160 |  | 0.1314 | 0.1314
Хиславичский | д.Микшино | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-1-1 Микшино | 1x63 |  | 0.045 | 0.045
Хиславичский | д.Дубровка | Хиславичский | 10/0,4 кВ МТП-5-1 Дубровка | 1x100 |  | 0.0801 | 0.0801
Хиславичский | д.Ст.Буда | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-6-1 Ст.Буда | 1x10 |  | 0.0072 | 0.0072
Хиславичский | д.Выдрица | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-7-1 Выдрица | 1x50 |  | 0.0423 | 0.0423
Хиславичский | д.Шашки | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-8-1 Микшино | 1x10 |  | 0.0081 | 0.0081
Хиславичский | д.Пильники | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-1-2 Пильники | 1x30 |  | 0.0243 | 0.0243
Хиславичский | д.Микшино | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТПП-2-2 Микшино | 1x60 |  | 0.0477 | 0.0477
Хиславичский | д.Иозефовка | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-1-3 Иозефовка | 1x100 |  | 0.0774 | 0.0774
Хиславичский | д.Гор.Буда | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-3-3 Гор.Буда | 1x100 |  | 0.0729 | 0.0729
Хиславичский | д.Косачёвка | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-6-3 Косачёвка | 1x10 |  | 0.0081 | 0.0081
Хиславичский | д.Белица | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-1-4 Белица | 1x10 |  | 0.0072 | 0.0072
Хиславичский | д.Белица | Хиславичский | 10/0,4 кВ МТП-2-4 Белица | 1x40 |  | 0.0306 | 0.0306
Хиславичский | д.Микшино | Хиславичский | 10/0,4 кВ МТП-3-4 Микшино | 1x160 |  | 0.1152 | 0.1152
Хиславичский | д.Галушки | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-6-4 Галушки | 1x10 |  | 0.0009 | 0.0009
Хиславичский | д.Кукуевка | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-7-4 Кукуевка | 1x40 |  | 0.0405 | 0.0405
Хиславичский | д.Тарановка | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-8-4 Тарановка | 1x10 |  | 0.0081 | 0.0081
Хиславичский | д.Микшино | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-11-4 Микшино | 1x30 |  | 0.018 | 0.018
Хиславичский | д.Никулино | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-2-1 Никулино | 1x30 |  | 0.018 | 0.018
Хиславичский | д.Тереховка | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-4-1 Тереховка | 1x20 |  | 0.0171 | 0.0171
Хиславичский | д.Ким | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-5-1 Ким | 1x25 |  | 0.0216 | 0.0216
Хиславичский | д.Суборовка | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-6-1 Суборовка | 1x160 |  | 0.1386 | 0.1386
Хиславичский | д.Муравьёво | Хиславичский | 10/0,4 кВ МТП-1-2 Муравьёво | 1x100 |  | 0.0702 | 0.0702
Хиславичский | д.Водотока | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-2-2 Водотока | 1x10 |  | 0.0081 | 0.0081
Хиславичский | д.Николаевка | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-4-2 Николаевка | 1x30 |  | 0.0216 | 0.0216
Хиславичский | д.Череповище | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-6-2 Череповище | 1x30 |  | 0.0252 | 0.0252
Хиславичский | д.Калиновка | Хиславичский | 10/0,4 кВ ОТП-6-2 Калиновка | 1x10 |  | 0.0081 | 0.0081
Хиславичский | д.Черепово | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-1-3 Черепово | 1x400 |  | 0.3375 | 0.3375
Хиславичский | д.Черепово | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-3-3 Черепово | 1x250 |  | 0.1998 | 0.1998
Хиславичский | д.Черепово | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТПП-4-3 Черепово | 1x400 |  | 0.3339 | 0.3339
Хиславичский | д.Черепово | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТПП-5-3 Черепово | 1x250 |  | 0.1863 | 0.1863
Хиславичский | д.Черепово | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТПП-7-3 Черепово | 1x250 |  | 0.1818 | 0.1818
Хиславичский | д.Черепово | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-8-3 Черепово | 1x160 |  | 0.1305 | 0.1305
Хиславичский | д.Черепово | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-1-4 Черепово | 1x250 |  | 0.1746 | 0.1746
Хиславичский | д.Слобода | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-2-4 Слобода | 1x100 |  | 0.0882 | 0.0882
Хиславичский | д.Шатиловка | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-3-4 Шатиловка | 1x60 |  | 0.0486 | 0.0486
Хиславичский | д.Шимоновка | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-4-4 Шимоновка | 1x25 |  | 0.0216 | 0.0216
Хиславичский | д.Черепово | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-5-4 Черепово | 1x63 |  | 0.0495 | 0.0495
Хиславичский | д.Печ.Буда | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-1-1 Печ.Буда | 1x250 |  | 0.198 | 0.198
Хиславичский | д.Печерск | Хиславичский | 10/0,4 кВ МТП-3-1 Печерск | 1x10 |  | 0.0081 | 0.0081
Хиславичский | д.Петрополье | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТПП-1-2 Петрополье | 1x400 |  | 0.3411 | 0.3411
Хиславичский | д.Петрополье | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-2-2 Петрополье | 1x40 |  | 0.0252 | 0.0252
Хиславичский | д.Болотово | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-3-2 Болотово | 1x100 |  | 0.0828 | 0.0828
Хиславичский | д.Петрополье | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-8-2 Петрополье | 1x160 |  | 0.1395 | 0.1395
Хиславичский | д.Петрополье | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-9-2 Петрополье | 1x250 |  | 0.153 | 0.153
Хиславичский | д.Лукавец | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-12-2 Лукавец | 1x10 |  | 0.0054 | 0.0054
Хиславичский | д.Родьковка | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-13-2 Родьковка | 1x10 |  | 0.0081 | 0.0081
Хиславичский | д.Зарево | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-7-2 Зарево | 1x160 |  | 0.0981 | 0.0981
Хиславичский | д.Комаровка | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-3-3 Комаровка | 1x10 |  | 0.0081 | 0.0081
Хиславичский | д.Комаровка | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-4-3 Комаровка | 1x10 |  | 0.0063 | 0.0063
Хиславичский | д.Козловка | Хиславичский | 10/0,4 кВ МТП-8-3 Козловка | 1x250 |  | 0.2115 | 0.2115
Хиславичский | д.Козловка | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-9-3 Козловка | 1x60 |  | 0.0486 | 0.0486
Хиславичский | д.Козловка | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-10-3 Козловка | 1x63 |  | 0.0522 | 0.0522
Хиславичский | д.Козловка | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-12-3 Козловка | 1x10 |  | 0.018 | 0.018
Хиславичский | д.Козловка | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-13-3 Козловка | 1x160 |  | 0.0081 | 0.0081
Хиславичский | д.Ореховка | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-1-4 Ореховка | 1x10 |  | 0.0081 | 0.0081
Хиславичский | д.Нов.Рудня | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-2-4 Нов.Рудня | 1x160 |  | 0.1386 | 0.1386
Хиславичский | д.Миловка | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-4-4 Миловка | 1x25 |  | 0.0207 | 0.0207
Хиславичский | д.Мадеевка | Хиславичский | 10/0,4 кВ ОТП-6-4 Мадеевка | 1x10 |  | 0.0072 | 0.0072
Хиславичский | д.Духовщинка | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-7-4 Духовщинка | 1x100 |  | 0.0864 | 0.0864
Хиславичский | д.Хохловка | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-8-4 Хохловка | 1x60 |  | 0.0531 | 0.0531
Хиславичский | д.Нов.Рудня | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-9-4 Нов.Рудня | 1x100 |  | 0.0801 | 0.0801
Хиславичский | д.Нов.Рудня | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-2-5 Нов.Рудня | 1x100 |  | 0.0855 | 0.0855
Хиславичский | д.Нов.Рудня | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-5-5 Нов.Рудня | 1x60 |  | 0.0531 | 0.0531
Хиславичский | д.Петрополье | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТПП-1-6 Петрополье | 1x60 |  | 0.0522 | 0.0522
Хиславичский | д.Петрополье | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТПП-2-6 Петрополье | 1x100 |  | 0.0819 | 0.0819
Хиславичский | д.Дятловка | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-4-6 Дятловка | 1x10 |  | 0.0081 | 0.0081
Хиславичский | д.Печ.Буда | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-1-7 Печ.Буда | 1x63 |  | 0.0513 | 0.0513
Хиславичский | д.Печ.Буда | Хиславичский | 10/0,4 кВ МТП-2-7 Печ.Буда | 1x63 |  | 0.0432 | 0.0432
Хиславичский | д.Печ.Буда | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-6-7 Печ.Буда | 1x100 |  | 0.0603 | 0.0603
Новодугинский | с. Новодугино | Новодугинский | МТП-1 Хоз. нужды ВЛ 1001 Новодугино | ТМГ-100/10 |  | 0.063525 | 0.063525
Новодугинский | с. Новодугино | Новодугинский | КТП-2 Хоз. нужды ВЛ 1001 Новодугино | ТМ-250/10 |  | 0.13839 | 0.13839
Новодугинский | д. Никитиха | Новодугинский | ТП 078 ВЛ 1005 Новодугино | ТМГ-40/10 |  | 0 | 0
Новодугинский | д. Подовражное | Новодугинский | ТП 079 ВЛ 1005 Новодугино | ОМ-10,0/10 |  | 0 | 0
Новодугинский | д. Шаулино | Новодугинский | ТП 086 ВЛ 1005 Новодугино | ОМ-10,0/10 |  | 0.00225 | 0.00225
Новодугинский | д. Княжино | Новодугинский | ТП 073 ВЛ 1005 Новодугино | ТМ-400/10 |  | 0.3009 | 0.3009
Новодугинский | д. Чернецы | Новодугинский | ТП 085 ВЛ 1005 Новодугино | ОМ-10,0/10 |  | 0 | 0
Новодугинский | д.Андрониха | Новодугинский | ТП 069 ВЛ 1005 Новодугино | ОМ-10,0/10 |  | 0.0009 | 0.0009
Новодугинский | д. Семенчиха | Новодугинский | ТП 084 ВЛ 1005 Новодугино | ТМ-30/10 |  | 0.01215 | 0.01215
Новодугинский | д. Рябинки | Новодугинский | ТП 080 ВЛ 1005 Новодугино | ТМ-250/10 |  | 0.11445 | 0.11445
Новодугинский | д. Рябинки | Новодугинский | ТП 081 ВЛ 1005 Новодугино | ТМ-160/10 |  | 0.12351 | 0.12351
Новодугинский | д. Рябинки | Новодугинский | ТП 082 ВЛ 1005 Новодугино | ТМ-630/10 |  | 0.5277 | 0.5277
Новодугинский | д. Копориха | Новодугинский | ТП 070 ВЛ 1005 Новодугино | ТМ-30/10 |  | 0.0162 | 0.0162
Новодугинский | д. Княжино | Новодугинский | ТП 074 ВЛ 1005 Новодугино | ТМ-250/10 |  | 0.19422 | 0.19422
Новодугинский | д. Княжино | Новодугинский | ТП 075 ВЛ 1005 Новодугино | ТМГ-100/10 |  | 0.05931 | 0.05931
Новодугинский | д. Рябинки | Новодугинский | ТП 083 ВЛ 1005 Новодугино | ТМ-60/10 |  | 0.02778 | 0.02778
Новодугинский | д. Княжино | Новодугинский | ТП 076 ВЛ 1005 Новодугино | ТМГ-100/10 |  | 0.0456 | 0.0456
Новодугинский | с. Новодугино | Новодугинский | ТП 003 ВЛ 1003 Новодугино | ТМ-250/10 |  | 0.00315 | 0.00315
Новодугинский | с. Новодугино | Новодугинский | ЗТП-№6 ВЛ 1003 Новодугино | TTU-A1 160/10 |  | 0.28056 | 0.28056
Новодугинский | с. Новодугино | Новодугинский | МТП-№8 ВЛ 1003 Новодугино | ТМГ-100/10 |  | 0.0306 | 0.0306
Новодугинский | с. Новодугино | Новодугинский | КТП-№12 ВЛ 1003 Новодугино | ТМГ-100/10 |  | 0.038025 | 0.038025
Новодугинский | с. Новодугино | Новодугинский | КТП-№16 ВЛ 1003 Новодугино | ТМ-250/10 |  | 0.2205 | 0.2205
Новодугинский | с. Новодугино | Новодугинский | ТП 018 ВЛ 1003 Новодугино | ТМГ-160/10 |  | 0.04155 | 0.04155
Новодугинский | с. Новодугино | Новодугинский | КТП-№22 ВЛ 1003 Новодугино | ТМГ-100/10 |  | 0.01845 | 0.01845
Новодугинский | с. Новодугино | Новодугинский | КТП-№23 ВЛ 1003 Новодугино | ТМВГ-250/10 |  | 0.1476 | 0.1476
Новодугинский | с. Новодугино | Новодугинский | ТП 024 ВЛ 1003 Новодугино | ТМГ-100/10 |  | 0 | 0
Новодугинский | с. Новодугино | Новодугинский | ЗТП-№29 ВЛ 1003 Новодугино | TTU-A1 160/10 |  | 0 | 0
Новодугинский | с. Новодугино | Новодугинский | ЗТП-№29 ВЛ 1003 Новодугино | ТМ-400/10 |  | 0.36 | 0.36
Новодугинский | д. Чубарово | Новодугинский | ОТП-Чубарово ВЛ 1007 Новодугино | ОМ-10,0/10 |  | 0.0063 | 0.0063
Новодугинский | д. Коленово | Новодугинский | МТП-Коленово ВЛ 1007 Новодугино | ОМ-10,0/10 |  | 0.0054 | 0.0054
Новодугинский | д. Селище | Новодугинский | КТП-Селище-1 ВЛ 1007 Новодугино | ТМ-250/10 |  | 0.1089 | 0.1089
Новодугинский | д. Селище | Новодугинский | КТП-Селище-2 ВЛ 1007 Новодугино | ТМ-160/10 |  | 0.0891 | 0.0891
Новодугинский | д. Перчиха | Новодугинский | КТП-Перчиха-Зубцово ВЛ 1007 Новодугино | ТМ-60/10 |  | 0.0165 | 0.0165
Новодугинский | д. Заднее | Новодугинский | КТП-Заднее ВЛ 1007 Новодугино | ОМ-10,0/10 |  | 0.00225 | 0.00225
Новодугинский | д. Балаево | Новодугинский | КТП-Балаево ВЛ 1007 Новодугино | ОМ-4,0/10 |  | 0.00225 | 0.00225
Новодугинский | д. Кулигино | Новодугинский | КТП-Кулигино ВЛ 1007 Новодугино | ТМ-40/10 |  | 0.0225 | 0.0225
Новодугинский | с. Новодугино | Новодугинский | КТП-Богданиха-1 ВЛ 1015 Новодугино | ТМ-250/10 |  | 0.10161 | 0.10161
Новодугинский | д. Томилиха | Новодугинский | КТП-Томилиха ВЛ 1015 Новодугино | ТМ-40/10 |  | 0.02385 | 0.02385
Новодугинский | д. Бурцево | Новодугинский | КТП-Бурцево-1 ВЛ 1015 Новодугино | 6TV-315/12 |  | 0.2211 | 0.2211
Новодугинский | д. Бурцево | Новодугинский | КТП-Бурцево-2 ВЛ 1015 Новодугино | ТМГ-100/10 |  | 0.08148 | 0.08148
Новодугинский | д. Бурцево | Новодугинский | КТП-Бурцево-3 ВЛ 1015 Новодугино | ТОN-160/10 |  | 0.03225 | 0.03225
Новодугинский | д. Бурцево | Новодугинский | КТП-Бурцево-5 ВЛ 1015 Новодугино | ТМ-400/10 |  | 0.3258 | 0.3258
Новодугинский | д. Бурцево | Новодугинский | КТП-Бурцево-6 ВЛ 1015 Новодугино | 6ТВН-160-12А |  | 0.0819 | 0.0819
Новодугинский | д. Курбатово | Новодугинский | КТП-Курбатово ВЛ 1015 Новодугино | ОМП-10/10 |  | 0.00495 | 0.00495
Новодугинский | с. Новодугино | Новодугинский | КТП-Богданиха-2 ВЛ 1015 Новодугино | ТМ-250/10 |  | 0.1596 | 0.1596
Новодугинский | с. Новодугино | Новодугинский | КТП-Богданиха-3 ВЛ 1015 Новодугино | ТМ-250/10 |  | 0.1683 | 0.1683
Новодугинский | д. Лашкино | Новодугинский | КТП-Лашкино ВЛ 1015 Новодугино | ТМ-25/10 |  | 0.00765 | 0.00765
Новодугинский | д. Свозки | Новодугинский | КТП-Свозки ВЛ 1015 Новодугино | ОМ-10,0/10 |  | 0.0009 | 0.0009
Новодугинский | д. Капустино | Новодугинский | КТП-Капустино-2 ВЛ 1015 Новодугино | ТМГ-100/10 |  | 0.038175 | 0.038175
Новодугинский | д. Капустино | Новодугинский | КТП-Капустино-8 ВЛ 1015 Новодугино | ТМ-160/10 |  | 0.1122 | 0.1122
Новодугинский | д. Капустино | Новодугинский | КТП-Капустино-6 ВЛ 1015 Новодугино | ТСМА-60/10 |  | 0.02676 | 0.02676
Новодугинский | д. Усадище | Новодугинский | КТП-Усадище ВЛ 1015 Новодугино | ТМ-20/10 |  | 0.14145 | 0.14145
Новодугинский | д. Асеково | Новодугинский | ОТП-Асеково ВЛ 1015 Новодугино | ОМ-10,0/10 |  | 0.0009 | 0.0009
Новодугинский | д. Головино | Новодугинский | ОТП-Головино ВЛ 1015 Новодугино | ОМ-10,0/10 |  | 0.00225 | 0.00225
Новодугинский | д. Блиново | Новодугинский | ОТП-Блиново ВЛ 1015 Новодугино | ОМ-10,0/10 |  | 0.0009 | 0.0009
Новодугинский | д. Решетниково | Новодугинский | ОТП-Решетниково ВЛ 1015 Новодугино | ОМ-10,0/10 |  | 0.0036 | 0.0036
Новодугинский | д. Томилиха | Новодугинский | ТП 302 ВЛ 1015 Новодугино | ТМГСУ 63/10 |  | 0.0432 | 0.0432
Новодугинский | с. Новодугино | Новодугинский | КТП-№20 ВЛ 1019 Новодугино | ТМ-250/10 |  | 0.04854 | 0.04854
Новодугинский | с. Новодугино | Новодугинский | ЗТП-1 ВЛ 1019 Новодугино | ТМ-250/10 |  | 0 | 0
Новодугинский | с. Новодугино | Новодугинский | ЗТП-1 ВЛ 1019 Новодугино | ТМ-400/10 |  | 0 | 0
Новодугинский | с. Новодугино | Новодугинский | КТПП-2 ВЛ 1019 Новодугино | ТМГ-160/10 |  | 0 | 0
Новодугинский | с. Новодугино | Новодугинский | ЗТП-4 ВЛ 1019 Новодугино | ТМ-250/10 |  | 0.0975 | 0.0975
Новодугинский | с. Новодугино | Новодугинский | ЗТП-5 ВЛ 1019 Новодугино | ТМ-250/10 |  | 0.0225 | 0.0225
Новодугинский | с. Новодугино | Новодугинский | КТП-№21 ВЛ 1019 Новодугино | ТМГ-100/10 |  | 0 | 0
Новодугинский | с. Новодугино | Новодугинский | КТП-№25 ВЛ 1019 Новодугино | ТМГ-100/10 |  | 0.07524 | 0.07524
Новодугинский | с. Новодугино | Новодугинский | КТП-№27 ВЛ 1019 Новодугино | ТМ-250/10 |  | 0.05124 | 0.05124
Новодугинский | с. Новодугино | Новодугинский | КТП-30 ВЛ 1019 Новодугино | ТСМА 160/10 |  | 0.0372 | 0.0372
Новодугинский | с. Новодугино | Новодугинский | КТП-10 ВЛ 1019 Новодугино | ТМ-250/10 |  | 0.2097 | 0.2097
Новодугинский | с. Новодугино | Новодугинский | ТП 026 ВЛ 1019 Новодугино | ТМГ-160/10 |  | 0.11151 | 0.11151
Новодугинский | с. Новодугино | Новодугинский | ТП 035 ВЛ 1019 Новодугино | ТМГ-100/10 |  | 0.036 | 0.036
Новодугинский | с. Новодугино | Новодугинский | КТП-34 ВЛ 1019 Новодугино | ТМГ-160/10 |  | 0.03345 | 0.03345
Новодугинский | с. Новодугино | Новодугинский | КТП-36 ВЛ 1019 Новодугино | ТМГ-63/10 |  | 0.04995 | 0.04995
Новодугинский | с. Новодугино | Новодугинский | ТП 009 ВЛ 1019 Новодугино | ТМ-160/10 |  | 0.03735 | 0.03735
Новодугинский | д. Болшево | Новодугинский | КТП-Болшево-1 ВЛ 1007 Днепровск | ТСМА-100/10 |  | 0.05514 | 0.05514
Новодугинский | д. Болшево | Новодугинский | КТП-Болшево-2 ВЛ 1007 Днепровск | ТМГ-100/10 |  | 0 | 0
Новодугинский | д. Болшево | Новодугинский | МТП-Болшево-3 ВЛ 1007 Днепровск | ТМГ-100/10 |  | 0.08145 | 0.08145
Новодугинский | д. Нероново | Новодугинский | КТП-Нероново-1 ВЛ 1007 Днепровск | ТМ-40/10 |  | 0.01305 | 0.01305
Новодугинский | д. Безымянка | Новодугинский | КТП-Безымянка ВЛ 1007 Днепровск | ТМ-30/10 |  | 0.02025 | 0.02025
Новодугинский | д. Ильюшкино | Новодугинский | КТП-Ильюшкино-2 ВЛ 1007 Днепровск | ТМГ-100/10 |  | 0.08325 | 0.08325
Новодугинский | д. Корнеево | Новодугинский | МТП-Корнеево ВЛ 1009 Днепровск | ТМ-30/10 |  | 0.0054 | 0.0054
Новодугинский | д. Степанково | Новодугинский | КТП-Степанково ВЛ 1009 Днепровск | ТМ-40/10 |  | 0.0117 | 0.0117
Новодугинский | с. Днепровское | Новодугинский | КТП-Днепровское-6 ВЛ 1010 Днепровск | ТСМА-60/10 |  | 0.04989 | 0.04989
Новодугинский | с. Днепровское | Новодугинский | КТП-Днепровское-17 ВЛ 1010 Днепровск | ТМ-160/10 |  | 0.12183 | 0.12183
Новодугинский | д. Коробово | Новодугинский | КТП-Коробово ВЛ 1010 Днепровск | ТМГ-32/10 |  | 0.01665 | 0.01665
Новодугинский | д. Крупениха | Новодугинский | КТП-Крупениха ВЛ 1010 Днепровск | ОМП-10/10 |  | 0 | 0
Новодугинский | д. Кузьмино | Новодугинский | ОТП-Кузьмино ВЛ 1010 Днепровск | ОМ-10,0/10 |  | 0.0036 | 0.0036
Новодугинский | д. Панское | Новодугинский | МТП-Панское ВЛ 1010 Днепровск | ТМ-60/10 |  | 0.03375 | 0.03375
Новодугинский | д. Печеничено | Новодугинский | МТП-Печеничено-1 ВЛ 1010 Днепровск | ТСМА-60/10 |  | 0 | 0
Новодугинский | д. Печеничено | Новодугинский | КТП-Печеничено-2 ВЛ 1010 Днепровск | ТМГ-100/10 |  | 0.07935 | 0.07935
Новодугинский | д. Печеничено | Новодугинский | КТП-Печеничено-4 ВЛ 1010 Днепровск | ТМ-40/10 |  | 0.02655 | 0.02655
Новодугинский | д. Печеничено | Новодугинский | КТП-Печеничено-5 ВЛ 1010 Днепровск | TTU-A1 630/10 |  | 0.567 | 0.567
Новодугинский | д. Печеничено | Новодугинский | КТП-Печеничено-6 ВЛ 1010 Днепровск | ТМ-160/10 |  | 0.11328 | 0.11328
Новодугинский | д. Торопово | Новодугинский | МТП-Торопово ВЛ 1010 Днепровск | ОМ-4,0/10 |  | 0 | 0
Новодугинский | д. Устиниха | Новодугинский | КТП-Устиниха ВЛ 1010 Днепровск | ТМ-40/10 |  | 0.0252 | 0.0252
Новодугинский | д. Шевандино | Новодугинский | МТП-Шевандино ВЛ 1010 Днепровск | ТМ-30/10 |  | 0.0027 | 0.0027
Новодугинский | с. Днепровское | Новодугинский | МТП-Днепровское-1 ВЛ 1002 Днепровск | TCMA 63/10 |  | 0 | 0
Новодугинский | с. Днепровское | Новодугинский | КТП-Днепровское-2 ВЛ 1002 Днепровск | ТМ-250/10 |  | 0.03453 | 0.03453
Новодугинский | с. Днепровское | Новодугинский | МТП-Днепровское-3 ВЛ 1002 Днепровск | ТМ-180/10 |  | 0.04917 | 0.04917
Новодугинский | с. Днепровское | Новодугинский | КТП-Днепровское-4 ВЛ 1002 Днепровск | ТСМА-60/10 |  | 0.0402 | 0.0402
Новодугинский | с. Днепровское | Новодугинский | КТП-Днепровское-5 ВЛ 1002 Днепровск | TTU-AI 250/10 |  | 0.2142 | 0.2142
Новодугинский | с. Днепровское | Новодугинский | КТП-Днепровское-7 ВЛ 1002 Днепровск | ТМ-63/10 |  | 0.03261 | 0.03261
Новодугинский | с. Днепровское | Новодугинский | КТП-Днепровское-8 ВЛ 1002 Днепровск | ТМ-160/10 |  | 0.13887 | 0.13887
Новодугинский | с. Днепровское | Новодугинский | КТП-Днепровское-12 ВЛ 1002 Днепровск | ТМ-100/10 |  | 0.08124 | 0.08124
Новодугинский | с. Днепровское | Новодугинский | КТП-Днепровское-14 ВЛ 1002 Днепровск | ТМ-160/10 |  | 0.13326 | 0.13326
Новодугинский | с. Днепровское | Новодугинский | КТП-Днепровское-15 ВЛ 1002 Днепровск | ТСМА-100/10 |  | 0.03705 | 0.03705
Новодугинский | с. Днепровское | Новодугинский | КТПП-Днепровское-18 ВЛ 1002 Днепровск | ТМГ-400/10 |  | 0.5661 | 0.5661
Новодугинский | с. Днепровское | Новодугинский | КТП-Днепровское-19 ВЛ 1002 Днепровск | ТМ-63/10 |  | 0.00135 | 0.00135
Новодугинский | д. Аносово | Новодугинский | ТП 054 ВЛ 1003 Днепровск | ТМГ-25/10 |  | 0 | 0
Новодугинский | д. Аносово | Новодугинский | ТП 055 ВЛ 1003 Днепровск | ТСМА-60/10 |  | 0.05265 | 0.05265
Новодугинский | д. Кожаново | Новодугинский | ТП 057 ВЛ 1003 Днепровск | ТМ-40/10 |  | 0.01965 | 0.01965
Новодугинский | с. Днепровское | Новодугинский | ТП 058 ВЛ 1003 Днепровск | ТМ-40/10 |  | 0.0342 | 0.0342
Новодугинский | д. Оленино | Новодугинский | ОТП-Оленино ВЛ 1006 Днепровск | ОМ-10,0/10 |  | 0 | 0
Новодугинский | д. Слепцово | Новодугинский | МТП-Слепцово ВЛ 1006 Днепровск | ТМ-60/10 |  | 0.03645 | 0.03645
Новодугинский | д. Аносовский Льнозавод | Новодугинский | КТП-Аносовский льнозавод ВЛ 1006 Днепровск | ТМ-25/10 |  | 0.0063 | 0.0063
Новодугинский | д. Лыськово | Новодугинский | КТП-Лыськово ВЛ 1006 Днепровск | ОМП-10/10 |  | 0 | 0
Новодугинский | д. Городок | Новодугинский | КТП-Городок ВЛ 1006 Днепровск | ОМ-10,0/10 |  | 0.00495 | 0.00495
Новодугинский | д. Савино | Новодугинский | КТП-Савино ВЛ 1006 Днепровск | ТМ-20/10 |  | 0.01395 | 0.01395
Новодугинский | д. Уследнево | Новодугинский | ОТП-Уследнево ВЛ 1006 Днепровск | ОМ-10,0/10 |  | 0.0009 | 0.0009
Новодугинский | д. Леуздово | Новодугинский | КТП-Леуздово ВЛ 1006 Днепровск | ТМГ-25/10 |  | 0.009 | 0.009
Новодугинский | с. Днепровское | Новодугинский | МТП Молокоприемный пункт ВЛ 1005 Днепровск | ТМ-200/10 |  | 0.16515 | 0.16515
Новодугинский | д. Санники | Новодугинский | КТП-Санники ВЛ 1001 Торбеево | ТМ-60/10 |  | 0.005025 | 0.005025
Новодугинский | д. Васютники | Новодугинский | КТП-Васютники ВЛ 1001 Торбеево | ТМ-60/10 |  | 0.02265 | 0.02265
Новодугинский | д. Бубново | Новодугинский | КТП-Бубново ВЛ 1001 Торбеево | ОМ-10,0/10 |  | 0.00225 | 0.00225
Новодугинский | д. Никольское | Новодугинский | КТП-Никольское ВЛ 1001 Торбеево | ТМГ-100/10 |  | 0.0846 | 0.0846
Новодугинский | д. Аббакумово | Новодугинский | КТП-Аббакумово ВЛ 1001 Торбеево | ТМ-30/10 |  | 0.0162 | 0.0162
Новодугинский | д. Белоусово | Новодугинский | КТП-Белоусово ВЛ 1001 Торбеево | ОМ-10,0/10 |  | 0.0063 | 0.0063
Новодугинский | д. Минино | Новодугинский | КТП-Минино-2 ВЛ 1001 Торбеево | ТМГ-100/10 |  | 0.05733 | 0.05733
Новодугинский | д. Минино | Новодугинский | КТП-Минино-4 ВЛ 1001 Торбеево | ТМ-40/10 |  | 0.01035 | 0.01035
Новодугинский | д. Марково | Новодугинский | ОТП-Марково ВЛ 1001 Торбеево | ОМ-10,0/10 |  | 0.0009 | 0.0009
Новодугинский | д. Алхимово | Новодугинский | ОТП-Алхимово ВЛ 1001 Торбеево | ОМ-10,0/10 |  | 0.00225 | 0.00225
Новодугинский | д. Игнатково | Новодугинский | ОТП-Игнатково ВЛ 1001 Торбеево | ОМ-10,0/10 |  | 0.00225 | 0.00225
Новодугинский | д. Щеголево | Новодугинский | КТП-Щеголево ВЛ 1005 Торбеево | ТМ-63/10 |  | 0.0378 | 0.0378
Новодугинский | д. Ключеиха | Новодугинский | КТП-Ключеиха-1 ВЛ 1005 Торбеево | ТМ-20/10 |  | 0 | 0
Новодугинский | д. Коптево | Новодугинский | КТП-Коптево-1 ВЛ 1005 Торбеево | ТМГ-63/10 |  | 0.02415 | 0.02415
Новодугинский | д. Мозжерово | Новодугинский | КТП-Мозжерово-1 ВЛ 1005 Торбеево | ТСМА-60/10 |  | 0.02295 | 0.02295
Новодугинский | д. Бунаково | Новодугинский | КТП-Бунаково ВЛ 1005 Торбеево | ОМ-10,0/10 |  | 0.0036 | 0.0036
Новодугинский | д. Севальниха | Новодугинский | КТП-Севальниха ВЛ 1005 Торбеево | ТМ-30/10 |  | 0.0027 | 0.0027
Новодугинский | д. Сычево | Новодугинский | ОТП-Сычево ВЛ 1005 Торбеево | ОМ-10,0/10 |  | 0.0063 | 0.0063
Новодугинский | д. Коптево | Новодугинский | ЗТП-Коптево-2 ВЛ 1005 Торбеево | ТМ-250/10 |  | 0.2208 | 0.2208
Новодугинский | д. Торбеево | Новодугинский | КТП-Торбеево-1 ВЛ 1007 Торбеево | ТМГ-160/10 |  | 0.0027 | 0.0027
Новодугинский | д. Торбеево | Новодугинский | КТП-Торбеево-5 ВЛ 1007 Торбеево | ТМ-160/10 |  | 0.1311 | 0.1311
Новодугинский | д. Торбеево | Новодугинский | ТП 234 ВЛ 1008 Торбеево | ТСМА 160/10 |  | 0.06567 | 0.06567
Новодугинский | д. Торбеево | Новодугинский | ТП 233 ВЛ 1008 Торбеево | ТМ-63/10 |  | 0.03645 | 0.03645
Новодугинский | д. Торбеево | Новодугинский | ТП 232 ВЛ 1008 Торбеево | ТМГ-160/10 |  | 0.1326 | 0.1326
Новодугинский | д. Торбеево | Новодугинский | ТП 235 Торбеево ВЛ 1008 Торбеево | ТМ-63/10 |  | 0.03099 | 0.03099
Новодугинский | п. Александрино | Новодугинский | ТП 236 ВЛ 1008 Торбеево | ТМ-160/10 |  | 0.02415 | 0.02415
Новодугинский | п. Александрино | Новодугинский | ТП 237 ВЛ 1008 Торбеево | ТМ-63/10 |  | 0.01215 | 0.01215
Новодугинский | д. Марково | Новодугинский | КТП-Марково ВЛ 1001 Высокое | ОМП-10/10 |  | 0 | 0
Новодугинский | д. Кулешовка | Новодугинский | КТП-Кулешовка ВЛ 1001 Высокое | ТМ-30/10 |  | 0.01485 | 0.01485
Новодугинский | д. Мысово | Новодугинский | КТП-Мысово ВЛ 1001 Высокое | ТМ-40/10 |  | 0.0009 | 0.0009
Новодугинский | д. Замошье | Новодугинский | КТП-Замошье-1 ВЛ 1001 Высокое | ТМГ-СЭЩ 25/10-11 |  | 0.00648 | 0.00648
Новодугинский | д. Ершово | Новодугинский | КТП-Ершово ВЛ 1001 Высокое | ОМП-10/10 |  | 0 | 0
Новодугинский | д. Калыгино | Новодугинский | ОТП-Калыгино ВЛ 1001 Высокое | ОМ-10,0/10 |  | 0 | 0
Новодугинский | д. Михалевка | Новодугинский | ОТП-Михалевка ВЛ 1001 Высокое | ОМП-10/10 |  | 0.0009 | 0.0009
Новодугинский | д. Мархачево | Новодугинский | ОТП-Мархачево ВЛ 1001 Высокое | ОМП-10/10 |  | 0 | 0
Новодугинский | д. Воейково | Новодугинский | КТП-Воейково ВЛ 1003 Высокое | ТМ-63/10 |  | 0.03105 | 0.03105
Новодугинский | д. Ржавец | Новодугинский | КТП-Ржавец ВЛ 1003 Высокое | ОМП-10/10 |  | 0.00225 | 0.00225
Новодугинский | д. Марьино | Новодугинский | КТП-Марьино ВЛ 1003 Высокое | ОМ-10/10 |  | 0 | 0
Новодугинский | д. Брюхачиха | Новодугинский | КТП-Брюхачиха ВЛ 1003 Высокое | ТМ-30/10 |  | 0.0135 | 0.0135
Новодугинский | д. Каменец | Новодугинский | КТП-Каменец ВЛ 1003 Высокое | ОМ-10,0/10 |  | 0.00495 | 0.00495
Новодугинский | д. Новая | Новодугинский | ОТП-Н.Деревня ВЛ 1003 Высокое | ОМ-10,0/10 |  | 0.00765 | 0.00765
Новодугинский | д. Головково | Новодугинский | КТП-Головково ВЛ 1006 Высокое | ОМ-10,0/10 |  | 0.0009 | 0.0009
Новодугинский | д. Гармоново | Новодугинский | КТП-Гармоново ВЛ 1006 Высокое | ОМ-10,0/10 |  | 0.0063 | 0.0063
Новодугинский | д. Варварино | Новодугинский | КТП-Варварино-1 ВЛ 1006 Высокое | ТМ-20/10 |  | 0.0045 | 0.0045
Новодугинский | д. Извеково | Новодугинский | КТП-Извеково-2 ВЛ 1006 Высокое | ТСМА-100/10 |  | 0.0333 | 0.0333
Новодугинский | д. Извеково | Новодугинский | КТП-Извеково-3 ВЛ 1006 Высокое | ТМГ-100/10 |  | 0.069 | 0.069
Новодугинский | д. Извеково | Новодугинский | КТП-Извеково-4 ВЛ 1006 Высокое | ТМГ-100/10 |  | 0.02526 | 0.02526
Новодугинский | д. Мельниково | Новодугинский | КТП-Мельниково ВЛ 1009 Высокое | ТМ-30/10 |  | 0 | 0
Новодугинский | д. Лукино | Новодугинский | КТП-Лукино ВЛ 1009 Высокое | ТМ-160/10 |  | 0.10605 | 0.10605
Новодугинский | д. Ивановское | Новодугинский | КТП-Ивановское ВЛ 1009 Высокое | ОМП-10/10 |  | 0.00495 | 0.00495
Новодугинский | д. Родино | Новодугинский | КТП-Родино ВЛ 1009 Высокое | ТМ-40/10 |  | 0 | 0
Новодугинский | д. Холм | Новодугинский | КТП-Холм ВЛ 1009 Высокое | ТМ-60/10 |  | 0.0282 | 0.0282
Новодугинский | д. Григорьевское | Новодугинский | КТП-Григорьевское-1 ВЛ 1009 Высокое | ТМГ-100/10 |  | 0.0621 | 0.0621
Новодугинский | д. Григорьевское | Новодугинский | КТП-Григорьевское-2 ВЛ 1009 Высокое | ТМ-250/10 |  | 0.13686 | 0.13686
Новодугинский | д. Дерново | Новодугинский | КТП-Дерново ВЛ 1009 Высокое | ОМП-10/10 |  | 0 | 0
Новодугинский | д. Александровское | Новодугинский | КТП-Александровское ВЛ 1009 Высокое | ТМГ-100/10 |  | 0.061425 | 0.061425
Новодугинский | с. Высокое | Новодугинский | ОТП-Высокое-15 ВЛ 1009 Высокое | ОМ-10,0/10 |  | 0.00495 | 0.00495
Новодугинский | д. Коробаново | Новодугинский | ОТП-Коробаново ВЛ 1009 Высокое | ОМ-4,0/10 |  | 0.00225 | 0.00225
Новодугинский | д. Лядо | Новодугинский | ОТП-Лядо ВЛ 1009 Высокое | ОМ-10,0/10 |  | 0.0027 | 0.0027
Новодугинский | д. Адуевщина | Новодугинский | ОТП-Адуевщина ВЛ 1009 Высокое | ОМ-10,0/10 |  | 0 | 0
Новодугинский | д. Жемулькино | Новодугинский | ОТП-Жемулькино ВЛ 1009 Высокое | ОМ-10,0/10 |  | 0.0009 | 0.0009
Новодугинский | д. Петровское | Новодугинский | ОТП-Петровское ВЛ 1009 Высокое | ОМП-10/10 |  | 0 | 0
Новодугинский | д. Григорьевское | Новодугинский | МТП-Григорьевское-3 ВЛ 1009 Высокое | ТМГ-100/10 |  | 0.03576 | 0.03576
Новодугинский | с. Высокое | Новодугинский | МТП-Высокое-1 ВЛ 1012 Высокое | ТМ-250/10 |  | 0.0603 | 0.0603
Новодугинский | с. Высокое | Новодугинский | КТП-Высокое-2 ВЛ 1012 Высокое | ТМ-160/10 |  | 0.10566 | 0.10566
Новодугинский | с. Высокое | Новодугинский | КТП-Высокое-14 ВЛ 1012 Высокое | ТСМА-100/10 |  | 0.0039 | 0.0039
Новодугинский | с. Высокое | Новодугинский | МТП-Высокое-9 ВЛ 1012 Высокое | ТСМА-100/10 |  | 0.069 | 0.069
Новодугинский | с. Высокое | Новодугинский | ТП 061 ВЛ 1014 Высокое | ТМГ-100/10 |  | 0.06354 | 0.06354
Новодугинский | с. Высокое | Новодугинский | ТП 062 ВЛ 1014 Высокое | ТМ-200/10 |  | 0.06549 | 0.06549
Новодугинский | с. Высокое | Новодугинский | ТП 065 ВЛ 1014 Высокое | ТМ-63/10 |  | 0.05436 | 0.05436
Новодугинский | д. Коротнево | Новодугинский | ТП 067 ВЛ 1014 Высокое | ОМП-10/10 |  | 0 | 0
Новодугинский | д. Екатеринки | Новодугинский | ТП 066 ВЛ 1014 Высокое | ТМ-20/10 |  | 0.00855 | 0.00855
Новодугинский | д. Чаусово | Новодугинский | ТП 068 ВЛ 1014 Высокое | ОМП-10/10 |  | 0 | 0
Новодугинский | д. Гришково | Новодугинский | ТП 059 ВЛ 1014 Высокое | ОМП-10/10 |  | 0 | 0
Новодугинский | с. Высокое | Новодугинский | ТП 060 ВЛ 1014 Высокое | ТМГ-160/10 |  | 0.114 | 0.114
Новодугинский | с. Липецы | Новодугинский | КТП-Липецы-3 ВЛ 1001 Липецы | ТР-631-160/10 |  | 0.1383 | 0.1383
Новодугинский | с. Липецы | Новодугинский | КТП-Приказники ВЛ 1001 Липецы | ТМ-30/10 |  | 0.00675 | 0.00675
Новодугинский | д. Боково | Новодугинский | КТП-Боково ВЛ 1002 Липецы | ТМ-30/10 |  | 0 | 0
Новодугинский | д. Телюкино | Новодугинский | КТП-Телюкино ВЛ 1002 Липецы | ТМ-63/10 |  | 0.03375 | 0.03375
Новодугинский | д. Тюхово | Новодугинский | КТП-Тюхово-Поповка ВЛ 1002 Липецы | ТМ-60/10 |  | 0.027 | 0.027
Новодугинский | д. Пустошка | Новодугинский | КТП-Пустошка ВЛ 1002 Липецы | ТМ-63/10 |  | 0.03075 | 0.03075
Новодугинский | д. Полютиха | Новодугинский | ОТП-Полютиха ВЛ 1002 Липецы | ОМ-10,0/10 |  | 0 | 0
Новодугинский | д. Кужнино | Новодугинский | КТП-Кужнино ВЛ 1002 Липецы | ОМП-10/10 |  | 0.00495 | 0.00495
Новодугинский | д. Липецы | Новодугинский | ТП 306 ВЛ 1002 Липецы | ТМГ-25/10 |  | 0.018 | 0.018
Новодугинский | д. Липецы | Новодугинский | КТП-Липецы-1 ВЛ 1005 Липецы | ТМ-250/10 |  | 0.15063 | 0.15063
Новодугинский | д. Липецы | Новодугинский | КТП-Липецы-2 ВЛ 1005 Липецы | ТМ-250/10 |  | 0.13398 | 0.13398
Новодугинский | д. Липецы | Новодугинский | КТП-Липецы-4 ВЛ 1005 Липецы | ТМГ-100/10 |  | 0.0705 | 0.0705
Новодугинский | д. Задняя Пустошка | Новодугинский | ОТП-Задняя Пустошка ВЛ 1007 Липецы | ОМ-10,0/10 |  | 0.0069 | 0.0069
Новодугинский | д. Медведки | Новодугинский | КТП-Медведки-1 ВЛ 1010 Липецы | ТМ-63/10 |  | 0.01635 | 0.01635
Новодугинский | д. Изосимиха | Новодугинский | ОТП-Износимиха ВЛ 1014 Липецы | ОМ-10,0/10 |  | 0 | 0
Новодугинский | д. Городня | Новодугинский | КТП-Городня-1 ВЛ 1014 Липецы | ТСМА-60/10 |  | 0.02265 | 0.02265
Новодугинский | д. Мольгино | Новодугинский | КТП-Мольгино-1 ВЛ 1014 Липецы | ТМГ-100/10 |  | 0.0189 | 0.0189
Новодугинский | д. Высоково | Новодугинский | КТП-Высоково ВЛ 1014 Липецы | ОМП-10/10 |  | 0 | 0
Новодугинский | д. Харино-Пашечкино | Новодугинский | КТП-Харино-Пашечкино ВЛ 1014 Липецы | ОМП-10/10 |  | 0 | 0
Новодугинский | д. Городня | Новодугинский | ТП 305 ВЛ 1014 Липецы | ТМГ-25/10 |  | 0.018 | 0.018
Новодугинский | д. Городня | Новодугинский | КТП-Городня-3 ВЛ 1014 Липецы | ТМГ-250/10 |  | 0.15822 | 0.15822
Новодугинский | д. Городня | Новодугинский | ТП 308 ВЛ 1014 Липецы | ТМГ-400/10 |  | 0.2961 | 0.2961
Новодугинский | д. Городня | Новодугинский | КТП-Городня-2 ВЛ 1014 Липецы | ТМГ-100/10 |  | 0.0708 | 0.0708
Новодугинский | п. Льнозавода | Новодугинский | КТП Льнозавод ВЛ 1014 Липецы | ТМГ-160/10 |  | 0.04683 | 0.04683
Новодугинский | д. Слизнево | Новодугинский | МТП-Слизнево ВЛ 1014 Липецы | ТСМА-60/10 |  | 0.0162 | 0.0162
Новодугинский | д. Леоново | Новодугинский | КТП-Леоново -1 ВЛ 1001 Леуздово | ОМ-10,0/10 |  | 0.00765 | 0.00765
Новодугинский | д. Мольно | Новодугинский | КТП-Мольно-2 ВЛ 1001 Леуздово | ТМГ-100/10 |  | 0.05844 | 0.05844
Новодугинский | д. Мольно | Новодугинский | КТП-Мольно-1 ВЛ 1001 Леуздово | ТМ-160/10 |  | 0.12795 | 0.12795
Новодугинский | д. Никулинска | Новодугинский | ОТП-Никулинка ВЛ 1003 Леуздово | ОМ-10,0/10 |  | 0.0063 | 0.0063
Новодугинский | д. Дикое | Новодугинский | МТП-Дикое ВЛ 1006 Леуздово | ТСМА-60/10 |  | 0.0459 | 0.0459
Новодугинский | д. Чиркино | Новодугинский | ОТП-Чиркино ВЛ 1006 Леуздово | ОМ-10,0/10 |  | 0.00225 | 0.00225
Новодугинский | д. Камынино | Новодугинский | ОТП-Камынино ВЛ 1006 Леуздово | ОМ-10,0/10 |  | 0 | 0
Новодугинский | д. Хвощеватое | Новодугинский | КТП-Хвощеватое-5 ВЛ 1007 Леуздово | ТМ-250/10 |  | 0.225 | 0.225
Новодугинский | д. Хвощеватое | Новодугинский | КТП-Хвощеватое-2 ВЛ 1007 Леуздово | ТОN-160/10 |  | 0.03093 | 0.03093
Новодугинский | д. Хвощеватое | Новодугинский | КТП-Хвощеватое-1 ВЛ 1007 Леуздово | 3Tm100-12 |  | 0.09 | 0.09
Новодугинский | д. Хвощеватое | Новодугинский | МТП-Хвощеватое-3 ВЛ 1007 Леуздово | ТМГ-250/10 |  | 0.1959 | 0.1959
Новодугинский | д. Мальцево | Новодугинский | КТП-Мальцево-1 ВЛ 1009 Мальцево | ТМ-30/10 |  | 0.0024 | 0.0024
Новодугинский | д. Мальцево | Новодугинский | КТП-Мальцево-2 ВЛ 1009 Мальцево | ТМГ-400/10 |  | 0.31478 | 0.31478
Новодугинский | д. Семенково | Новодугинский | ТП 285 ВЛ 1011 Мальцево | ТМ-40/10 |  | 0.02385 | 0.02385
Новодугинский | д. Зилово | Новодугинский | ТП 283 ВЛ 1011 Мальцево | ТТО-АА-100/10 |  | 0.02907 | 0.02907
Новодугинский | д. Караваево | Новодугинский | ТП 284 ВЛ 1011 Мальцево | ТМ-100/10 |  | 0.0669 | 0.0669
Новодугинский | д. Спасс | Новодугинский | ТП 286 ВЛ 1011 Мальцево | ОМ-10,0/10 |  | 0.0009 | 0.0009
Новодугинский | д. Караваево | Новодугинский | КТП-Караваево-3 ВЛ 1014 Мальцево | TTU-A1 630/10 |  | 0.50235 | 0.50235
Новодугинский | д. Караваево | Новодугинский | КТП-Караваево-4 ВЛ 1014 Мальцево | ТМГ-100/10 |  | 0.03759 | 0.03759
Новодугинский | д. Караваево | Новодугинский | КТП-Караваево-2 ВЛ 1014 Мальцево | ТМ-160/10 |  | 0.10493 | 0.10493
Новодугинский | д. Дедюрево | Новодугинский | КТП-Дедюрево-1 ВЛ 1003 Тесово | ТСМА-60/10 |  | 0.006525 | 0.006525
Новодугинский | д. Корнево | Новодугинский | ОТП-Корнево ВЛ 1003 Тесово | ОМ-10,0/10 |  | 0.00765 | 0.00765
Новодугинский | с. Тесово | Новодугинский | КТП-Тесово-13 ВЛ 1005 Тесово | ТМ-40/10 |  | 0.03078 | 0.03078
Новодугинский | с. Тесово | Новодугинский | КТП-Тесово-10 ВЛ 1005 Тесово | ТМГ-63/10 |  | 0.03108 | 0.03108
Новодугинский | с. Тесово | Новодугинский | КТП-Тесово-12 ВЛ 1005 Тесово | ТМГ-100/10 |  | 0.0345 | 0.0345
Новодугинский | с. Тесово | Новодугинский | КТП-Тесово-11 ВЛ 1005 Тесово | ТМ-30/10 |  | 0.01506 | 0.01506
Новодугинский | с. Тесово | Новодугинский | КТП-Болтилово ВЛ 1005 Тесово | ТМ-40/10 |  | 0.00495 | 0.00495
Новодугинский | с. Тесово | Новодугинский | ТП 307 ВЛ 1005 Тесово | ТМГ-100/10 |  | 0.09 | 0.09
Новодугинский | с. Тесово | Новодугинский | МТП-Тесово-3 ВЛ 1009 Тесово | ТМ-250/10 |  | 0.08409 | 0.08409
Новодугинский | с. Тесово | Новодугинский | КТП-Тесово-7 ВЛ 1009 Тесово | ТМ-63/10 |  | 0 | 0
Новодугинский | с. Тесово | Новодугинский | КТП-Тесово-8 ВЛ 1009 Тесово | ТМГ-100/10 |  | 0.09 | 0.09
Новодугинский | с. Тесово | Новодугинский | КТП-Тесово-6 ВЛ 1009 Тесово | ТМ-50/10 |  | 0.04977 | 0.04977
Новодугинский | с. Тесово | Новодугинский | КТП-Тесово-2 ВЛ 1009 Тесово | ТМ-60/10 |  | 0 | 0
Новодугинский | д. Дубровка | Новодугинский | КТП-Дубровка ВЛ 1011 Тесово | ОМП-10/10 |  | 0 | 0
Новодугинский | д. Свакино | Новодугинский | КТП-Свакино ВЛ 1011 Тесово | ОМ-10,0/10 |  | 0 | 0
Новодугинский | д. Одноруково | Новодугинский | КТП-Одноруково ВЛ 1011 Тесово | ТМ-60/10 |  | 0.03015 | 0.03015
Новодугинский | д. Петровская Слобода | Новодугинский | КТП-Спасс-1 ВЛ 1011 Тесово | ТМГ-100/10 |  | 0.04215 | 0.04215
Новодугинский | д. Петровская Слобода | Новодугинский | КТП-Спасс-2 ВЛ 1011 Тесово | ТМ-63/10 |  | 0.03036 | 0.03036
Новодугинский | д. Никольская Слобода | Новодугинский | КТП-Спасс-3 ВЛ 1011 Тесово | ТСМА-60/10 |  | 0.022125 | 0.022125
Новодугинский | д. Ануфриевская Слобода | Новодугинский | КТП-Спасс-4 ВЛ 1011 Тесово | ТМГ-32/10 |  | 0.006975 | 0.006975
Новодугинский | д. Петровская Слобода | Новодугинский | КТП-Спасс-6 ВЛ 1011 Тесово | ТМ-160/10 |  | 0.129 | 0.129
Новодугинский | д. Якшино | Новодугинский | КТП-Якшино ВЛ 1011 Тесово | ОМ-10,0/10 |  | 0 | 0
Новодугинский | д. Соколово | Новодугинский | ТП 050 ВЛ 1013 Тесово | ОМ-10,0/10 |  | 0.00225 | 0.00225
Новодугинский | д. Милюково | Новодугинский | ТП 052 ВЛ 1013 Тесово | ОМ-10,0/10 |  | 0 | 0
Новодугинский | д. Заболонье | Новодугинский | ТП 037 ВЛ 1013 Тесово | ОМ-10,0/10 |  | 0.00765 | 0.00765
Новодугинский | д. Хохлово | Новодугинский | ТП 053 ВЛ 1013 Тесово | ОМ-10,0/10 |  | 0.00495 | 0.00495
Новодугинский | д. Кожино | Новодугинский | ТП 051 ВЛ 1013 Тесово | ОМ-10,0/10 |  | 0.0027 | 0.0027
Новодугинский | д. Лопаково | Новодугинский | ТП 048 ВЛ 1013 Тесово | ТМ-40/10 |  | 0.009 | 0.009
Новодугинский | д. Быково | Новодугинский | ТП 049 ВЛ 1013 Тесово | ТМ-30/10 |  | 0.0081 | 0.0081
Новодугинский | д. Казарево | Новодугинский | ТП 047 ВЛ 1013 Тесово | ТМ-63/10 |  | 0.05265 | 0.05265
Новодугинский | д. Гольнево | Новодугинский | ТП 046 ВЛ 1013 Тесово | ТМ-60/10 |  | 0.0159 | 0.0159
Новодугинский | д. Шилино | Новодугинский | ТП 045 ВЛ 1013 Тесово | ОМ-10,0/10 |  | 0 | 0
Новодугинский | д. Екатериновка | Новодугинский | ТП 039 ВЛ 1013 Тесово | ТМГ-100/10 |  | 0.0465 | 0.0465
Новодугинский | д. Татарка | Новодугинский | ТП 040 ВЛ 1013 Тесово | ТСМА-60/10 |  | 0.03309 | 0.03309
Новодугинский | д. Татарка | Новодугинский | ТП 041 ВЛ 1013 Тесово | ТМГ-160/10 |  | 0.144 | 0.144
Новодугинский | д. Татарка | Новодугинский | ТП 042 ВЛ 1013 Тесово | ТМ-250/10 |  | 0.1713 | 0.1713
Новодугинский | д. Татарка | Новодугинский | ТП 043 ВЛ 1013 Тесово | ТМГ-100/10 |  | 0.02352 | 0.02352
Новодугинский | д. Татарка | Новодугинский | ТП 044 ВЛ 1013 Тесово | ТМ-63/10 |  | 0.05265 | 0.05265
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | РП-8 | 400 |  | 0.0216 | 0.0216
Смоленская обл. | Смоленск | СГ |  | 400 |  | 0 | 0
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | РП-9 | 400 |  | 0.0756 | 0.0756
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | РП-13 | 630 |  | 0.1872 | 0.1872
Смоленская обл. | Смоленск | СГ |  | 630 |  | 0 | 0
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | РП-14 | 630 |  | 0.3402 | 0.3402
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | РП-16 | 400 |  | 0.2304 | 0.2304
Смоленская обл. | Смоленск | СГ |  |  |  | 0 | 0
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | РП-17 | 630 |  | 0.108 | 0.108
Смоленская обл. | Смоленск | СГ |  | 630 |  | 0 | 0
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | РП-18 | 630 |  | 0.2493 | 0.2493
Смоленская обл. | Смоленск | СГ |  | 630 |  | 0 | 0
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | РП-20 | 630 |  | 0.4815 | 0.4815
Смоленская обл. | Смоленск | СГ |  | 630 |  | 0 | 0
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | РП-21 | 100 |  | 0.072 | 0.072
Смоленская обл. | Смоленск | СГ |  | 100 |  | 0 | 0
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | РП-26 | 630 |  | 0.1305 | 0.1305
Смоленская обл. | Смоленск | СГ |  | 630 |  | 0 | 0
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | РП-28 | 630 |  | 0.1647 | 0.1647
Смоленская обл. | Смоленск | СГ |  | 630 |  | 0 | 0
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | РП-30 | 630 |  | 0.369 | 0.369
Смоленская обл. | Смоленск | СГ |  | 630 |  | 0 | 0
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | РП-31 | 630 |  | 0.3573 | 0.3573
Смоленская обл. | Смоленск | СГ |  | 630 |  | 0 | 0
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | 1 | 630 |  | 0.414 | 0.414
Смоленская обл. | Смоленск | СГ |  | 630 |  | 0 | 0
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | 2 | 400 |  | 0.1512 | 0.1512
Смоленская обл. | Смоленск | СГ |  | 400 |  | 0 | 0
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | 5 | 400 |  | 0.1296 | 0.1296
Смоленская обл. | Смоленск | СГ |  | 400 |  | 0 | 0
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | 22 | 320 |  | 0.0378 | 0.0378
Смоленская обл. | Смоленск | СГ |  | 320 |  | 0 | 0
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | 23 | 400 |  | 0.0792 | 0.0792
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | 26 | 250 |  | 0.0315 | 0.0315
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | 27 | 160 |  | 0.0342 | 0.0342
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | 30 | 630 |  | 0.3798 | 0.3798
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | 35 | 400 |  | 0.2268 | 0.2268
Смоленская обл. | Смоленск | СГ |  | 400 |  | 0 | 0
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | 37 | 400 |  | 0.072 | 0.072
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | 39 | 250 |  | 0.2124 | 0.2124
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | 41 | 400 |  | 0.0108 | 0.0108
Смоленская обл. | Смоленск | СГ |  | 400 |  | 0 | 0
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | 44 | 250 |  | 0.045 | 0.045
Смоленская обл. | Смоленск | СГ |  | 250 |  | 0 | 0
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | 50 | 320 |  | 0.1665 | 0.1665
Смоленская обл. | Смоленск | СГ |  | 320 |  | 0 | 0
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | 59 | 250 |  | 0.1377 | 0.1377
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | 60 | 160 |  | 0.036 | 0.036
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | 61 | 250 |  | 0.0702 | 0.0702
Смоленская обл. | Смоленск | СГ |  | 250 |  | 0 | 0
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | 67 | 400 |  | 0.0936 | 0.0936
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | 68 | 200 |  | 0.1098 | 0.1098
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | 69 | 400 |  | 0.1044 | 0.1044
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | 77 | 315 |  | 0.0225 | 0.0225
Смоленская обл. | Смоленск | СГ |  | 315 |  | 0 | 0
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | 78 | 400 |  | 0.1008 | 0.1008
Смоленская обл. | Смоленск | СГ |  | 400 |  | 0 | 0
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | 80 | 400 |  | 0.162 | 0.162
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | 86 | 400 |  | 0.1188 | 0.1188
Смоленская обл. | Смоленск | СГ |  | 400 |  | 0 | 0
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | 87 | 250 |  | 0.036 | 0.036
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | 88 | 400 |  | 0.036 | 0.036
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | 102 | 180 |  | 0.0468 | 0.0468
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | 104 | 200 |  | 0.0666 | 0.0666
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | 106 | 315 |  | 0.0225 | 0.0225
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | 108 | 400 |  | 0.1656 | 0.1656
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | 110 | 100 |  | 0.0441 | 0.0441
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | 111 | 250 |  | 0.018 | 0.018
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | 115 | 400 |  | 0.1584 | 0.1584
Смоленская обл. | Смоленск | СГ |  | 400 |  | 0 | 0
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | 117 | 250 |  | 0.054 | 0.054
Смоленская обл. | Смоленск | СГ |  | 250 |  | 0 | 0
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | 118 | 180 |  | 0.0918 | 0.0918
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | 120 | 400 |  | 0.1044 | 0.1044
Смоленская обл. | Смоленск | СГ |  | 400 |  | 0 | 0
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | 123 | 400 |  | 0.126 | 0.126
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | 140 | 160 |  | 0.0261 | 0.0261
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | 145 | 400 |  | 0.1188 | 0.1188
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | 154 | 400 |  | 0.0144 | 0.0144
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | 158 | 250 |  | 0.027 | 0.027
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | 163 | 250 |  | 0.1485 | 0.1485
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | 172 | 250 |  | 0.0747 | 0.0747
Смоленская обл. | Смоленск | СГ |  | 250 |  | 0 | 0
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | 188 | 250 |  | 0.0675 | 0.0675
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | 189 | 100 |  | 0.0099 | 0.0099
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | 190 | 100 |  | 0.0576 | 0.0576
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | 191 | 160 |  | 0.0603 | 0.0603
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | 192 | 160 |  | 0.0936 | 0.0936
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | 195 | 320 |  | 0.126 | 0.126
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | 197 | 400 |  | 0.1512 | 0.1512
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | 200 | 400 |  | 0.18 | 0.18
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | 204 | 400 |  | 0.0468 | 0.0468
Смоленская обл. | Смоленск | СГ |  | 400 |  | 0 | 0
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | 205 | 250 |  | 0.1125 | 0.1125
Смоленская обл. | Смоленск | СГ |  | 250 |  | 0 | 0
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | 209 | 160 |  | 0.0405 | 0.0405
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | 210 | 160 |  | 0.1134 | 0.1134
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | 212 | 400 |  | 0.1152 | 0.1152
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | 213 | 400 |  | 0.1332 | 0.1332
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | 215 | 250 |  | 0.0873 | 0.0873
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | 219 | 400 |  | 0.1692 | 0.1692
Смоленская обл. | Смоленск | СГ |  | 400 |  | 0 | 0
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | 220 | 400 |  | 0.1584 | 0.1584
Смоленская обл. | Смоленск | СГ |  | 400 |  | 0 | 0
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | 221 | 160 |  | 0.1044 | 0.1044
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | 222 | 250 |  | 0.1485 | 0.1485
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | 227 | 400 |  | 0.162 | 0.162
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | 228 | 250 |  | 0.1863 | 0.1863
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | 229 | 160 |  | 0.036 | 0.036
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | 230 | 1000 |  | 0.468 | 0.468
Смоленская обл. | Смоленск | СГ |  | 1000 |  | 0 | 0
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | 234 | 400 |  | 0.0648 | 0.0648
Смоленская обл. | Смоленск | СГ |  | 400 |  | 0 | 0
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | 238 | 180 |  | 0.027 | 0.027
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | 244 | 315 |  | 0.1728 | 0.1728
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | 245 | 400 |  | 0.2268 | 0.2268
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | 251 | 315 |  | 0.054 | 0.054
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | 252 | 400 |  | 0.0774 | 0.0774
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | 253 | 160 |  | 0.0747 | 0.0747
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | 254 | 160 |  | 0.0252 | 0.0252
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | 257 | 400 |  | 0.2124 | 0.2124
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | 258 | 400 |  | 0.0396 | 0.0396
Смоленская обл. | Смоленск | СГ |  | 400 |  | 0 | 0
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | 263 | 400 |  | 0.0576 | 0.0576
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | 264 | 630 |  | 0.153 | 0.153
Смоленская обл. | Смоленск | СГ |  | 630 |  | 0 | 0
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | 265 | 160 |  | 0.0765 | 0.0765
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | 267 | 250 |  | 0.0945 | 0.0945
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | 268 | 315 |  | 0.1926 | 0.1926
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | 272 | 400 |  | 0.072 | 0.072
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | 277 | 400 |  | 0.108 | 0.108
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | 279 | 630 |  | 0.2034 | 0.2034
Смоленская обл. | Смоленск | СГ |  | 630 |  | 0 | 0
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | 280 | 400 |  | 0.1152 | 0.1152
Смоленская обл. | Смоленск | СГ |  | 400 |  | 0 | 0
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | 283 | 250 |  | 0.1233 | 0.1233
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | 285 | 400 |  | 0.0144 | 0.0144
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | 288 | 400 |  | 0.216 | 0.216
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | 292 | 400 |  | 0.1044 | 0.1044
Смоленская обл. | Смоленск | СГ |  | 400 |  | 0 | 0
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | 293 | 315 |  | 0.1638 | 0.1638
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | 294 | 400 |  | 0.0567 | 0.0567
Смоленская обл. | Смоленск | СГ |  | 315 |  | 0 | 0
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | 295 | 400 |  | 0.2016 | 0.2016
Смоленская обл. | Смоленск | СГ |  | 400 |  | 0 | 0
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | 300 | 400 |  | 0.072 | 0.072
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | 303 | 250 |  | 0.0945 | 0.0945
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | 305 | 400 |  | 0.0792 | 0.0792
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | 307 | 630 |  | 0.2547 | 0.2547
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | 310 | 250 |  | 0.0468 | 0.0468
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | 314 | 400 |  | 0.1836 | 0.1836
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | 316 | 400 |  | 0.108 | 0.108
Смоленская обл. | Смоленск | СГ |  | 400 |  | 0 | 0
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | 317 | 630 |  | 0.1413 | 0.1413
Смоленская обл. | Смоленск | СГ |  | 630 |  | 0 | 0
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | 323 | 630 |  | 0.0144 | 0.0144
Смоленская обл. | Смоленск | СГ |  | 400 |  | 0 | 0
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | 324 | 250 |  | 0.072 | 0.072
Смоленская обл. | Смоленск | СГ |  | 250 |  | 0 | 0
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | 326 | 400 |  | 0.18 | 0.18
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | 328 | 400 |  | 0.2484 | 0.2484
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | 332 | 250 |  | 0.036 | 0.036
Смоленская обл. | Смоленск | СГ |  | 250 |  | 0 | 0
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | 334 | 400 |  | 0.2556 | 0.2556
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | 335 | 400 |  | 0.162 | 0.162
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | 337 | 400 |  | 0.054 | 0.054
Смоленская обл. | Смоленск | СГ |  | 400 |  | 0 | 0
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | 341 | 400 |  | 0.2376 | 0.2376
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | 351 | 400 |  | 0.1368 | 0.1368
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | 356 | 400 |  | 0.036 | 0.036
Смоленская обл. | Смоленск | СГ |  | 400 |  | 0 | 0
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | 370 | 315 |  | 0.1296 | 0.1296
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | 375 | 400 |  | 0.144 | 0.144
Смоленская обл. | Смоленск | СГ |  | 400 |  | 0 | 0
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | 376 | 400 |  | 0.198 | 0.198
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | 378 | 400 |  | 0.0576 | 0.0576
Смоленская обл. | Смоленск | СГ |  | 400 |  | 0 | 0
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | 380 | 400 |  | 0.216 | 0.216
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | 394 | 400 |  | 0.0504 | 0.0504
Смоленская обл. | Смоленск | СГ |  | 400 |  | 0 | 0
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | 395 | 400 |  | 0.1656 | 0.1656
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | 398 | 400 |  | 0.0684 | 0.0684
Смоленская обл. | Смоленск | СГ |  | 400 |  | 0 | 0
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | 403 | 400 |  | 0.2484 | 0.2484
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | 407 | 400 |  | 0.1116 | 0.1116
Смоленская обл. | Смоленск | СГ |  | 630 |  | 0 | 0
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | 408 | 400 |  | 0.1296 | 0.1296
Смоленская обл. | Смоленск | СГ |  | 400 |  | 0 | 0
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | 409 | 400 |  | 0.0144 | 0.0144
Смоленская обл. | Смоленск | СГ |  | 400 |  | 0 | 0
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | 410 | 400 |  | 0.1944 | 0.1944
Смоленская обл. | Смоленск | СГ |  | 400 |  | 0 | 0
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | 411 | 400 |  | 0.1332 | 0.1332
Смоленская обл. | Смоленск | СГ |  | 400 |  | 0 | 0
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | 417 | 400 |  | 0.27 | 0.27
Смоленская обл. | Смоленск | СГ |  | 400 |  | 0 | 0
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | 418 | 630 |  | 0.2601 | 0.2601
Смоленская обл. | Смоленск | СГ |  | 630 |  | 0 | 0
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | 425 | 250 |  | 0.063 | 0.063
Смоленская обл. | Смоленск | СГ |  | 320 |  | 0 | 0
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | 426 | 400 |  | 0.2196 | 0.2196
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | 431 | 315 |  | 0.0702 | 0.0702
Смоленская обл. | Смоленск | СГ |  | 630 |  | 0 | 0
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | 434 | 400 |  | 0.1404 | 0.1404
Смоленская обл. | Смоленск | СГ |  | 400 |  | 0 | 0
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | 440 | 400 |  | 0 | 0
Смоленская обл. | Смоленск | СГ |  | 400 |  | 0 | 0
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | 442 | 250 |  | 0.09 | 0.09
Смоленская обл. | Смоленск | СГ |  | 250 |  | 0 | 0
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | 443 | 250 |  | 0.1638 | 0.1638
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | 444 | 400 |  | 0.1089 | 0.1089
Смоленская обл. | Смоленск | СГ |  | 160 |  | 0 | 0
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | 446 | 400 |  | 0.1116 | 0.1116
Смоленская обл. | Смоленск | СГ |  | 400 |  | 0 | 0
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | 451 | 400 |  | 0.1908 | 0.1908
Смоленская обл. | Смоленск | СГ |  | 400 |  | 0 | 0
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | 452 | 250 |  | 0.0693 | 0.0693
Смоленская обл. | Смоленск | СГ |  | 250 |  | 0 | 0
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | 454 | 400 |  | 0.0756 | 0.0756
Смоленская обл. | Смоленск | СГ |  | 400 |  | 0 | 0
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | 458 | 100 |  | 0.0432 | 0.0432
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | 460 | 400 |  | 0.0648 | 0.0648
Смоленская обл. | Смоленск | СГ |  | 400 |  | 0 | 0
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | 461 | 400 |  | 0.036 | 0.036
Смоленская обл. | Смоленск | СГ |  | 400 |  | 0 | 0
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | 462 | 400 |  | 0.1656 | 0.1656
Смоленская обл. | Смоленск | СГ |  | 400 |  | 0 | 0
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | 463 | 400 |  | 0.09 | 0.09
Смоленская обл. | Смоленск | СГ |  | 400 |  | 0 | 0
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | 464 | 630 |  | 0.1188 | 0.1188
Смоленская обл. | Смоленск | СГ |  | 630 |  | 0 | 0
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | 466 | 400 |  | 0.1296 | 0.1296
Смоленская обл. | Смоленск | СГ |  | 400 |  | 0 | 0
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | 473 | 250 |  | 0.1395 | 0.1395
Смоленская обл. | Смоленск | СГ |  | 250 |  | 0 | 0
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | 475 | 630 |  | 0.3231 | 0.3231
Смоленская обл. | Смоленск | СГ |  | 630 |  | 0 | 0
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | 477 | 250 |  | 0.1035 | 0.1035
Смоленская обл. | Смоленск | СГ |  | 250 |  | 0 | 0
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | 483 | 250 |  | 0.162 | 0.162
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | 486 | 250 |  | 0.1458 | 0.1458
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | 493 | 400 |  | 0.0216 | 0.0216
Смоленская обл. | Смоленск | СГ |  | 400 |  | 0 | 0
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | 495 | 630 |  | 0.1863 | 0.1863
Смоленская обл. | Смоленск | СГ |  | 630 |  | 0 | 0
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | 497 | 400 |  | 0.0693 | 0.0693
Смоленская обл. | Смоленск | СГ |  | 250 |  | 0 | 0
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | 501 | 400 |  | 0.0072 | 0.0072
Смоленская обл. | Смоленск | СГ |  | 400 |  | 0 | 0
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | 504 | 400 |  | 0.036 | 0.036
Смоленская обл. | Смоленск | СГ |  | 400 |  | 0 | 0
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | 505 | 630 |  | 0.351 | 0.351
Смоленская обл. | Смоленск | СГ |  | 630 |  | 0 | 0
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | 509 | 630 |  | 0.1755 | 0.1755
Смоленская обл. | Смоленск | СГ |  | 630 |  | 0 | 0
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | 510 | 400 |  | 0.1404 | 0.1404
Смоленская обл. | Смоленск | СГ |  | 400 |  | 0 | 0
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | 511 | 400 |  | 0.1404 | 0.1404
Смоленская обл. | Смоленск | СГ |  | 400 |  | 0 | 0
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | 512 | 400 |  | 0.1188 | 0.1188
Смоленская обл. | Смоленск | СГ |  | 400 |  | 0 | 0
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | 514 | 400 |  | 0.1368 | 0.1368
Смоленская обл. | Смоленск | СГ |  | 400 |  | 0 | 0
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | 516 | 400 |  | 0.1044 | 0.1044
Смоленская обл. | Смоленск | СГ |  | 400 |  | 0 | 0
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | 518 | 630 |  | 0.1134 | 0.1134
Смоленская обл. | Смоленск | СГ |  | 630 |  | 0 | 0
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | 519 | 400 |  | 0.1944 | 0.1944
Смоленская обл. | Смоленск | СГ |  | 400 |  | 0 | 0
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | 522 | 250 |  | 0.1215 | 0.1215
Смоленская обл. | Смоленск | СГ |  | 250 |  | 0 | 0
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | 523 | 250 |  | 0.162 | 0.162
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | 524 | 400 |  | 0.1764 | 0.1764
Смоленская обл. | Смоленск | СГ |  | 400 |  | 0 | 0
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | 526 | 400 |  | 0.1548 | 0.1548
Смоленская обл. | Смоленск | СГ |  | 400 |  | 0 | 0
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | 528 | 630 |  | 0.1701 | 0.1701
Смоленская обл. | Смоленск | СГ |  | 630 |  | 0 | 0
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | 530 | 250 |  | 0.1368 | 0.1368
Смоленская обл. | Смоленск | СГ |  | 250 |  | 0 | 0
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | 531 | 400 |  | 0.1008 | 0.1008
Смоленская обл. | Смоленск | СГ |  | 400 |  | 0 | 0
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | 533 | 250 |  | 0.1098 | 0.1098
Смоленская обл. | Смоленск | СГ |  | 630 |  | 0 | 0
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | 536 | 400 |  | 0.0072 | 0.0072
Смоленская обл. | Смоленск | СГ |  | 400 |  | 0 | 0
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | 537 | 250 |  | 0.1305 | 0.1305
Смоленская обл. | Смоленск | СГ |  | 250 |  | 0 | 0
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | 538 | 630 |  | 0.2097 | 0.2097
Смоленская обл. | Смоленск | СГ |  | 630 |  | 0 | 0
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | 540 | 400 |  | 0.0324 | 0.0324
Смоленская обл. | Смоленск | СГ |  | 400 |  | 0 | 0
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | 542 | 250 |  | 0.09 | 0.09
Смоленская обл. | Смоленск | СГ |  | 250 |  | 0 | 0
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | 543 | 400 |  | 0.0648 | 0.0648
Смоленская обл. | Смоленск | СГ |  | 250 |  | 0 | 0
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | 545 | 400 |  | 0.0252 | 0.0252
Смоленская обл. | Смоленск | СГ |  | 400 |  | 0 | 0
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | 546 | 630 |  | 0.0333 | 0.0333
Смоленская обл. | Смоленск | СГ |  | 630 |  | 0 | 0
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | 552 | 250 |  | 0.0828 | 0.0828
Смоленская обл. | Смоленск | СГ |  | 250 |  | 0 | 0
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | 558 | 250 |  | 0.153 | 0.153
Смоленская обл. | Смоленск | СГ |  | 250 |  | 0 | 0
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | 559 | 630 |  | 0.1296 | 0.1296
Смоленская обл. | Смоленск | СГ |  | 630 |  | 0 | 0
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | 563 | 250 |  | 0.0315 | 0.0315
Смоленская обл. | Смоленск | СГ |  | 250 |  | 0 | 0
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | 564 | 630 |  | 0.243 | 0.243
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | 566 | 400 |  | 0.1008 | 0.1008
Смоленская обл. | Смоленск | СГ |  | 400 |  | 0 | 0
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | 567 | 160 |  | 0.0387 | 0.0387
Смоленская обл. | Смоленск | СГ |  | 160 |  | 0 | 0
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | 568 | 160 |  | 0.1116 | 0.1116
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | 569 | 630 |  | 0.3627 | 0.3627
Смоленская обл. | Смоленск | СГ |  | 630 |  | 0 | 0
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | 570 | 100 |  | 0.0126 | 0.0126
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | 571 | 250 |  | 0.1062 | 0.1062
Смоленская обл. | Смоленск | СГ |  | 160 |  | 0 | 0
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | 573 | 160 |  | 0.063 | 0.063
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | 575 | 400 |  | 0.1476 | 0.1476
Смоленская обл. | Смоленск | СГ |  | 400 |  | 0 | 0
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | 579 | 400 |  | 0.1404 | 0.1404
Смоленская обл. | Смоленск | СГ |  | 400 |  | 0 | 0
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | 583 | 630 |  | 0.198 | 0.198
Смоленская обл. | Смоленск | СГ |  | 630 |  | 0 | 0
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | 584 | 250 |  | 0.072 | 0.072
Смоленская обл. | Смоленск | СГ |  | 250 |  | 0 | 0
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | 591 | 400 |  | 0.198 | 0.198
Смоленская обл. | Смоленск | СГ |  | 400 |  | 0 | 0
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | 593 | 250 |  | 0.0765 | 0.0765
Смоленская обл. | Смоленск | СГ |  | 400 |  | 0 | 0
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | 595 | 250 |  | 0.1575 | 0.1575
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | 598 | 250 |  | 0.0558 | 0.0558
Смоленская обл. | Смоленск | СГ |  | 250 |  | 0 | 0
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | 599 | 400 |  | 0.1368 | 0.1368
Смоленская обл. | Смоленск | СГ |  | 400 |  | 0 | 0
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | 601 | 630 |  | 0.2943 | 0.2943
Смоленская обл. | Смоленск | СГ |  | 630 |  | 0 | 0
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | 604 | 250 |  | 0.0765 | 0.0765
Смоленская обл. | Смоленск | СГ |  | 250 |  | 0 | 0
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | 605 | 160 |  | 0.0918 | 0.0918
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | 606 | 630 |  | 0.2547 | 0.2547
Смоленская обл. | Смоленск | СГ |  | раз |  | 0 | 0
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | 607 | 400 |  | 0.0108 | 0.0108
Смоленская обл. | Смоленск | СГ |  | 400 |  | 0 | 0
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | 608 | 630 |  | 0.1809 | 0.1809
Смоленская обл. | Смоленск | СГ |  | 630 |  | 0 | 0
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | 609 | 630 |  | 0.2097 | 0.2097
Смоленская обл. | Смоленск | СГ |  | 630 |  | 0 | 0
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | 610 | 320 |  | 0.0684 | 0.0684
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | 611 | 400 |  | 0.2196 | 0.2196
Смоленская обл. | Смоленск | СГ |  | 400 |  | 0 | 0
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | 619 | 250 |  | 0.1773 | 0.1773
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | 620 | 400 |  | 0.2268 | 0.2268
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | 621 | 100 |  | 0.0765 | 0.0765
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | 622 | 63 |  | 0.0459 | 0.0459
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | 629 | 400 |  | 0.3168 | 0.3168
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | 645 | 160 |  | 0.0576 | 0.0576
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | 650 | 160 |  | 0.0936 | 0.0936
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | 651 | 160 |  | 0.036 | 0.036
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | 652 | 160 |  | 0.0729 | 0.0729
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | 653 | 400 |  | 0.2088 | 0.2088
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | 654 | 400 |  | 0.0504 | 0.0504
Смоленская обл. | Смоленск | СГ |  | 400 |  | 0 | 0
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | 655 | 400 |  | 0.234 | 0.234
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | 656 | 100 |  | 0.0378 | 0.0378
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | 657 | 250 |  | 0.0783 | 0.0783
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | 658 | 400 |  | 0.1908 | 0.1908
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | 659 | 250 |  | 0.1215 | 0.1215
Смоленская обл. | Смоленск | СГ |  | 250 |  | 0 | 0
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | 661 | 180 |  | 0.1215 | 0.1215
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | 662 | 250 |  | 0.1053 | 0.1053
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | 663 | 160 |  | 0.0657 | 0.0657
Смоленская обл. | Смоленск | СГ |  | 160 |  | 0 | 0
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | 666 | 160 |  | 0.0963 | 0.0963
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | 671 | 630 |  | 0.2997 | 0.2997
Смоленская обл. | Смоленск | СГ |  | 630 |  | 0 | 0
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | 672 | 630 |  | 0.3402 | 0.3402
Смоленская обл. | Смоленск | СГ |  | 630 |  | 0 | 0
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | 689 | 250 |  | 0.144 | 0.144
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | 713 | 400 |  | 0.1224 | 0.1224
Смоленская обл. | Смоленск | СГ |  | 400 |  | 0 | 0
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | 722 | 400 |  | 0.2232 | 0.2232
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | 735 | 630 |  | 0.3969 | 0.3969
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | 743 | 100 |  | 0.063 | 0.063
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | 747 | 400 |  | 0.0693 | 0.0693
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | 751 | 400 |  | 0.2268 | 0.2268
Смоленская обл. | Смоленск | СГ |  | 400 |  | 0 | 0
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | 753 | 160 |  | 0.0576 | 0.0576
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | 764 | 400 |  | 0.2808 | 0.2808
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | 765 | 630 |  | 0.3285 | 0.3285
Смоленская обл. | Смоленск | СГ |  | 630 |  | 0 | 0
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | 772 | 200 |  | 0.1332 | 0.1332
Смоленская обл. | Смоленск | СГ |  | 200 |  | 0 | 0
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | 774 | 400 |  | 0.3969 | 0.3969
Смоленская обл. | Смоленск | СГ |  | 400 |  | 0 | 0
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | 775 | 250 |  | 0.1305 | 0.1305
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | 776 | 250 |  | 0.1575 | 0.1575
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | 777 | 100 |  | 0.0765 | 0.0765
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | 785 | 100 |  | 0.0765 | 0.0765
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | 792 | 250 |  | 0.162 | 0.162
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | 818 | 400 |  | 0.2016 | 0.2016
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | 829 | 1000 |  | 0.639 | 0.639
Смоленская обл. | Смоленск | СГ |  | 1000 |  | 0 | 0
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | 837 | 630 |  | 0.1908 | 0.1908
Смоленская обл. | Смоленск | СГ |  | 630 |  | 0 | 0
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | 838 | 630 |  | 0.4761 | 0.4761
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | 839 | 250 |  | 0.1935 | 0.1935
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | 855 | 250 |  | 0.1908 | 0.1908
Смоленская обл. | Смоленск | СГ | 885 | 250 |  | 0.1755 | 0.1755
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-69 | 180 |  | 0.02151 | 0.02151
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-71 | 180 |  | 0.09234 | 0.09234
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-55 | 100 |  | 0.0576 | 0.0576
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-45 | 200 |  | 0.0585 | 0.0585
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-57 | 2х400 | 0.36 | 0.2196 | 0.2196
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-56 | 250 |  | 0.09225 | 0.09225
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-58 | 315/250 | 0.225 | 0.072 | 0.072
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-129 | 400 |  | 0.2772 | 0.2772
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | РП-10 | 400/250 | 0.225 | 0.12825 | 0.12825
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-2 | 400 |  | 0.1332 | 0.1332
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-4 | 320 |  | 0.13824 | 0.13824
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-6 | 630/630 | 0.567 | 0.20412 | 0.20412
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-208 | 400 |  | 0.1503 | 0.1503
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-42 | 100 |  | 0.0315 | 0.0315
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-99 | 63 |  | 0.0045 | 0.0045
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | РП-11 МЖК | 2х400 | 0.36 | 0.2196 | 0.2196
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-157 | 400/250 | 0.225 | 0.38328 | 0.38328
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-156 | 400/400 | 0.36 | 0.126 | 0.126
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-8 | 160 |  | 0.08352 | 0.08352
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-50 | 160 |  | 0.036 | 0.036
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-7 | 180 |  | 0.05508 | 0.05508
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-75 | 2х400 | 0.36 | 0.2124 | 0.2124
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-37 | 315/180 | 0.162 | 0.153 | 0.153
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-32 | 2х400 | 0.36 | 0.1728 | 0.1728
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-22 | 400 |  | 0.1944 | 0.1944
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-20 | 315 |  | 0.02835 | 0.02835
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-89 АТС | 2*160 | 0.144 | 0.099 | 0.099
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ГКТП-3 | 100 |  | 0.039 | 0.039
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП 003 База ЦЭС | 400 |  | 0.082552 | 0.082552
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-18 | 200 |  | 0.1188 | 0.1188
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-21 Телевышка | 60 |  | 0.0061759 | 0.0061759
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-22 Петрово | 60 |  | 0.0061759 | 0.0061759
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-24Гридино | 30 |  | 0.010392 | 0.010392
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП 001 База ЦЭС | 250 |  | 0.035433 | 0.035433
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП 001 База ЦЭС | 630 |  | 0.28235 | 0.28235
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП 002 База ЦЭС | 400 |  | 0.15083 | 0.15083
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП 002 База ЦЭС | 400 |  | 0.15083 | 0.15083
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП 004 База ЦЭС | 630 |  | 0.13264 | 0.13264
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП 004 База ЦЭС | 630 |  | 0.21685 | 0.21685
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-6 Магазин | 160 |  | 0.047595 | 0.047595
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-7 Дома | 180 |  | 0.12835 | 0.12835
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-8 Дом№4, спортзал | 60 |  | 0.03659 | 0.03659
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-9 Гаражи | 30 |  | 0.01981 | 0.01981
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-12 Сад-Огород | 25 |  | 0.016 | 0.016
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-15 Коптево | 30 |  | 0.0016012 | 0.0016012
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-16 Плещеево | 100 |  | 0.0365 | 0.0365
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-28 | 315 |  | 0.14175 | 0.14175
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-30 | 200 |  | 0.009 | 0.009
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-145 | 100 |  | 0.07025 | 0.07025
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-68 | 250 |  | 0.04275 | 0.04275
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-70 | 2*400 | 0.36 | 0.1044 | 0.1044
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-39 Котельня ГПТУ-9 | 400 |  | 0.2628 | 0.2628
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-96 | 250 |  | 0.0045 | 0.0045
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-41 | 160 |  | 0.07253 | 0.07253
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-153 | 400 |  | 0.2844 | 0.2844
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-138 | 160 |  | 0.064426 | 0.064426
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-148 | 250 |  | 0.162 | 0.162
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-86 | 2*630 | 0.567 | 0.24948 | 0.24948
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-122 | 250 |  | 0.16632 | 0.16632
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-43 Котельная | 250 |  | 0.06075 | 0.06075
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-27 | 400 |  | 0.20172 | 0.20172
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | РП 01 | 2*400 | 0.36 | 0.047 | 0.047
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-60 | 160 |  | 0.117 | 0.117
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-147 Шишкино | 100 |  | 0.0045 | 0.0045
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-124 | 63 |  | 0.0324 | 0.0324
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-77 | 315 |  | 0.087885 | 0.087885
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-47 | 160 |  | 0.144 | 0.144
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-73 | 400 |  | 0.2736 | 0.2736
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-5 База ЦЭС (скважина) | 160 |  | 0.047595 | 0.047595
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-152 А скважина 6 | 100 |  | 0.0342 | 0.0342
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-151 А скважина 5 | 100 |  | 0.036 | 0.036
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-139 Водозабор Плещеево | 2*400 | 0.36 | 0.234 | 0.234
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-143 А.скважина №4 | 100 |  | 0.0342 | 0.0342
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-142 А.скважина №3 | 100 |  | 0.0315 | 0.0315
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-141 А.Скважина №2 | 100 |  | 0.0765 | 0.0765
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-140 А.скважина №1 | 100 |  | 0.0396 | 0.0396
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-159 Центр реабилитации | 2х400 | 0.36 | 0.2736 | 0.2736
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-206 Клемятино | 30 |  | 0.0041128 | 0.0041128
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-208 Дурово | 10 |  | 0.0012214 | 0.0012214
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-210 Школа -интернат | 250 |  | 0.11646 | 0.11646
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-210 Школа -интернат | 400 |  | 0.18122 | 0.18122
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-207 Кашкино | 30 |  | 0.009136 | 0.009136
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-215 Храмцово | 63 |  | 0.031658 | 0.031658
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-211 Троица | 100 |  | 0.04275 | 0.04275
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-212 Хорошонки | 30 |  | 0.0016012 | 0.0016012
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-213 Ямищи | 30 |  | 0.0066244 | 0.0066244
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-217 Забелино | 30 |  | 0.0078802 | 0.0078802
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-218 Костенки | 60 |  | 0.012383 | 0.012383
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-36 Водозабор скважина | 100 |  | 0.0135 | 0.0135
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-93 Ветаптека | 250 |  | 0.18675 | 0.18675
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-51 Ветлаборатория | 160 |  | 0.09216 | 0.09216
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-135 | 250 |  | 0.0765 | 0.0765
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-49 | 180 |  | 0.03888 | 0.03888
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-9 | 400 |  | 0.1836 | 0.1836
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-15 | 320 |  | 0.19008 | 0.19008
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-16 | 200 |  | 0.00405 | 0.00405
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-33 | 160 |  | 0.08784 | 0.08784
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-209 | 63 |  | 0.033429 | 0.033429
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-201 Заворово | 100 |  | 0.01775 | 0.01775
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-204 Анохово | 100 |  | 0.02275 | 0.02275
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-203 Воротыново | 250 |  | 0.16009 | 0.16009
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-219 Святцово | 30 |  | 0.0053686 | 0.0053686
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-220 Вержино | 100 |  | 0.009 | 0.009
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-222 Дроздово | 250 |  | 0.13516 | 0.13516
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-221 Дроздово | 30 |  | 0.016671 | 0.016671
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-223 Дроздово | 400 |  | 0.28728 | 0.28728
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-224 Дроздово | 160 |  | 0.046348 | 0.046348
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-225 Дроздово | 250 |  | 0.16881 | 0.16881
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-228 Дроздово | 100 |  | 0.01775 | 0.01775
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-229 Дроздово | 400 |  | 0.27855 | 0.27855
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-31 | 160 |  | 0.08928 | 0.08928
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-97 | 250/100 | 0.09 | 0.153 | 0.153
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-144 | 250 |  | 0.09 | 0.09
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-34 | 250 |  | 0.0315 | 0.0315
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-35 | 630 |  | 0.37422 | 0.37422
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-19 | 320 |  | 0.14688 | 0.14688
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-18 | 200 |  | 0.1188 | 0.1188
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-78 | 250 |  | 0.147 | 0.147
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-17 | 250 |  | 0.12643 | 0.12643
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-169 Плещеево | 400 |  | 0.23113 | 0.23113
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-268 Морозово | 100 |  | 0.00405 | 0.00405
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-270 Никулино | 63 |  | 0.045 | 0.045
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-271 Звягино | 30 |  | 0.0036 | 0.0036
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-272 Терехово | 60 |  | 0.0324 | 0.0324
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-273 Терехово | 30 |  | 0.0036 | 0.0036
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-274 Зимник | 10 |  | 0.0045 | 0.0045
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-275 Емельяново | 10 |  | 0.0018 | 0.0018
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-276 Монастырщина | 32 |  | 0.00432 | 0.00432
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-278 Перстенки | 63 |  | 0.027 | 0.027
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-279 Перстенки | 63 |  | 0.0207 | 0.0207
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-280 Перстенки | 30 |  | 0.0027 | 0.0027
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-523 | 100 |  | 0.0495 | 0.0495
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-282 Морозово | 250 |  | 0.1458 | 0.1458
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-283 Издешково | 60 |  | 0.0063 | 0.0063
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-285 Морозово | 400 |  | 0.2484 | 0.2484
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-288 Игнатково | 400/250 | 0.225 | 0.378 | 0.378
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-289 Игнатково | 100 |  | 0.054 | 0.054
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-290 Игнатково | 400 |  | 0.2124 | 0.2124
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-291 Игнатково | 630 |  | 0.432 | 0.432
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-292 Игнатково | 160 |  | 0.018 | 0.018
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-293 Игнатково | 100 |  | 0.0702 | 0.0702
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-296 Леоново | 32 |  | 0.0054 | 0.0054
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-298 Жажково | 60 |  | 0.2412 | 0.2412
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-299 Известковый завод | 400 |  | 0.18 | 0.18
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-301 Мясоедово | 100 |  | 0.0315 | 0.0315
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-302 Прудки | 630 |  | 0.45 | 0.45
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-303 Прудки | 630 |  | 0.405 | 0.405
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-304 Прудки | 630 |  | 0.36 | 0.36
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-305 Прудки | 400 |  | 0.1656 | 0.1656
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-306 Прудки | 160 |  | 0.108 | 0.108
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-307 Прудки | 400 |  | 0.297 | 0.297
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-308 Прудки | 250 |  | 0.099 | 0.099
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-309 Прудки | 630 |  | 0.3456 | 0.3456
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-310 Прудки | 25 |  | 0.0135 | 0.0135
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-311 Прудки | 400 |  | 0.288 | 0.288
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-312 Прудки | 250 |  | 0.1638 | 0.1638
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-313 Прудки | 100 |  | 0.0423 | 0.0423
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-314 Алферово | 60 |  | 0.0315 | 0.0315
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-316 Воронцово | 60 |  | 0.0252 | 0.0252
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-317 Милютино | 30 |  | 0.0135 | 0.0135
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-318 Безлипица | 10 |  | 0.0018 | 0.0018
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-319 Походино | 30 |  | 0.0153 | 0.0153
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-320 Барсуки | 10 |  | 0.0009 | 0.0009
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-321 Какушкино | 250 |  | 0.144 | 0.144
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-325 Негошево | 60 |  | 0.0315 | 0.0315
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-326 Издешково | 160 |  | 0.0153 | 0.0153
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-329 Издешково | 63 |  | 0.0225 | 0.0225
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-332 Издешково | 160 |  | 0.072 | 0.072
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-333 Издешково | 160 |  | 0.018 | 0.018
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-337 Издешково | 100 |  | 0.0333 | 0.0333
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-338 Издешково | 250 |  | 0.162 | 0.162
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-339 Издешково | 100 |  | 0.036 | 0.036
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-341 Издешково | 250 |  | 0.144 | 0.144
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-342 Издешково | 250 |  | 0.0585 | 0.0585
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-343 Издешково | 250 |  | 0.153 | 0.153
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-346 Издешково | 30 |  | 0.0162 | 0.0162
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-347 Издешково | 100 |  | 0.063 | 0.063
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-348 Урюпино | 10 |  | 0.0063 | 0.0063
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-349 Жуково | 30 |  | 0.0018 | 0.0018
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-350 Гжель | 10 |  | 0.0045 | 0.0045
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-351Хохловка | 30 |  | 0.0045 | 0.0045
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-352 Самуйлово | 30 |  | 0.0072 | 0.0072
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-353 Екатеринино | 30 |  | 0.018 | 0.018
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-354 Н.Истомино | 30 |  | 0.0045 | 0.0045
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-357 Ст.Истомино | 30 |  | 0.0144 | 0.0144
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-358Сомово | 30 |  | 0.0045 | 0.0045
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-359 Арефино | 30 |  | 0.0036 | 0.0036
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-360 Каблуково | 100 |  | 0.0108 | 0.0108
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-361Алексейково | 10 |  | 0.0027 | 0.0027
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-363 Каблуково | 60 |  | 0.0081 | 0.0081
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-364 Пустыня | 10 |  | 0.0009 | 0.0009
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-365 Горяйново | 100 |  | 0.0045 | 0.0045
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-366 Летняя дойка | 30 |  | 0.0162 | 0.0162
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-370 Саньково | 30 |  | 0.0045 | 0.0045
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-372 Уварово | 10 |  | 0.0054 | 0.0054
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-373 Куракино | 30 |  | 0.0153 | 0.0153
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-374 Зимница | 100 |  | 0.072 | 0.072
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-375 Зимница | 160 |  | 0.072 | 0.072
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-376 Зимница | 160 |  | 0.081 | 0.081
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-377 Зимница | 250 |  | 0.0945 | 0.0945
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-378 Зимница | 160 |  | 0.0432 | 0.0432
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-379 Зимница | 250 |  | 0.0297 | 0.0297
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-380 Зимница | 160 |  | 0.1152 | 0.1152
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-381 М.Алферово | 10 |  | 0.0018 | 0.0018
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-382 Третьяково | 100 |  | 0.0513 | 0.0513
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-383 Горлово | 30 |  | 0.0045 | 0.0045
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-384 Енино | 10 |  | 0.0018 | 0.0018
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-387 Издешково | 100 |  | 0.0198 | 0.0198
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-391 Издешково | 400 |  | 0.2916 | 0.2916
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-300 Издешково | 100 |  | 0.063 | 0.063
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-393 Издешковский ПУ | 100 |  | 0.0729 | 0.0729
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-394 Лукино | 30 |  | 0.0027 | 0.0027
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-395 Пареево | 10 |  | 0.0045 | 0.0045
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-396 Шершнево | 60 |  | 0.0162 | 0.0162
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-399 Путьково | 32 |  | 0.0072 | 0.0072
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-400 Озеречня | 20 |  | 0.0054 | 0.0054
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-459 Т-1 Рыбки | 250 |  | 0.17255 | 0.17255
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-460 Рыбки | 250 |  | 0.16009 | 0.16009
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-461 Рыбки | 400 |  | 0.306 | 0.306
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-462 Рыбки | 400 |  | 0.28728 | 0.28728
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-463 Зарьево | 60 |  | 0.026659 | 0.026659
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-464 Зарьево | 60 |  | 0.024176 | 0.024176
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-489 Вышегор | 400 |  | 0.19117 | 0.19117
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-472 Вышегор | 400 |  | 0.20669 | 0.20669
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-473 Вышегор | 630 |  | 0.40718 | 0.40718
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-474 Вышегор | 630 |  | 0.45076 | 0.45076
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-476 Вышегор | 250 |  | 0.15385 | 0.15385
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-504 Телебудка | 40 |  | 0.011215 | 0.011215
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-479 Рыбки | 250 |  | 0.11867 | 0.11867
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-480 Рыбки | 250 |  | 0.1477 | 0.1477
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-482Рыбки | 100 |  | 0.05775 | 0.05775
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-483 Рыбки | 250 |  | 0.09776 | 0.09776
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-484 Рыбки | 60 |  | 0.021072 | 0.021072
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-485 Рыбки | 250 |  | 0.13516 | 0.13516
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-486 Рыбки | 160 |  | 0.1037 | 0.1037
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-488 Рыбки | 100 |  | 0.03275 | 0.03275
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-429 Холм | 60 |  | 0.0086586 | 0.0086586
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-430 Лучки | 10 |  | 0.0012214 | 0.0012214
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-431 Плоское | 32 |  | 0.0009698 | 0.0009698
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-432 Пушкино | 160 |  | 0.082504 | 0.082504
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-433Быково | 30 |  | 0.010392 | 0.010392
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-424 Батурино | 60 |  | 0.0049345 | 0.0049345
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-435Следнево | 30 |  | 0.011648 | 0.011648
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-505 Пушкино | 100 |  | 0.039 | 0.039
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-438 Терентеево | 30 |  | 0.00097326 | 0.00097326
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-439 Сутки-Якубово | 30 |  | 0.0066244 | 0.0066244
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-440 Терентеево | 100 |  | 0.0515 | 0.0515
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-441 Филипово | 30 |  | 0.002857 | 0.002857
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-442 Пушкино | 250 |  | 0.16009 | 0.16009
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-443 Пушкино | 160 |  | 0.097465 | 0.097465
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-446 Пушкино | 30 |  | 0.01981 | 0.01981
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-447 Пушкино | 160 |  | 0.10993 | 0.10993
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-449 Пушкино | 160 |  | 0.073777 | 0.073777
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-450Вышегор | 100 |  | 0.045466 | 0.045466
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-451 ТИК (АЗС) | 160 |  | 0.060062 | 0.060062
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-452 Вышегор | 250 |  | 0.14139 | 0.14139
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-453 Вышегор | 100 |  | 0.033052 | 0.033052
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-454 Вышегор | 100 |  | 0.051672 | 0.051672
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-455 Вышегор | 100 |  | 0.039259 | 0.039259
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-457 Лукшино | 63 |  | 0.029503 | 0.029503
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-458 Княжино | 40 |  | 0.024916 | 0.024916
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-521 Лукшино | 25 |  | 0.019125 | 0.019125
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-120 Вадино | 100 |  | 0.036155 | 0.036155
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-121 Неелово | 30 |  | 0.019183 | 0.019183
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-122 Иванисово | 160 |  | 0.10619 | 0.10619
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-123 Поселок | 160 |  | 0.088738 | 0.088738
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-124 Васильевкое | 180 |  | 0.11589 | 0.11589
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-125 Лесное | 100 |  | 0.045466 | 0.045466
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-126 Лесное | 250 |  | 0.13017 | 0.13017
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-128 Пирогово | 10 |  | 0.0060429 | 0.0060429
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-129 Обухово | 50 |  | 0.016966 | 0.016966
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-130 Лисичино | 20 |  | 0.012407 | 0.012407
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-131 Лесное | 63 |  | 0.016892 | 0.016892
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-134 Лесное | 160 |  | 0.10931 | 0.10931
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-135 Лесное | 25 |  | 0.012875 | 0.012875
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-175 Левково | 60 |  | 0.024176 | 0.024176
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-139 Афанаськово | 10 |  | 0.0059786 | 0.0059786
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-142 Васильевское | 100 |  | 0.054776 | 0.054776
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-143 Васильевское | 100 |  | 0.0765 | 0.0765
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-144 Васильевское | 250 |  | 0.14762 | 0.14762
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-145 Васильевское | 250 |  | 0.16009 | 0.16009
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-146 Дроновка | 30 |  | 0.013531 | 0.013531
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-149 Васильевское | 100 |  | 0.036776 | 0.036776
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-152Н П.Яковское | 100 |  | 0.064086 | 0.064086
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-153 Сергиевская | 30 |  | 0.013531 | 0.013531
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-154 Шубино | 30 |  | 0.011648 | 0.011648
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-155 Покровская | 10 |  | 0.0054 | 0.0054
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-156 Беленино | 100 |  | 0.041741 | 0.041741
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-158 Залазное | 10 |  | 0.0063643 | 0.0063643
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-160 Беленино | 160 |  | 0.10058 | 0.10058
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-161 Беленино | 400 |  | 0.23113 | 0.23113
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-163 Беленино | 100 |  | 0.039259 | 0.039259
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-164 Беленино | 30 |  | 0.010392 | 0.010392
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-165 Семеновщина | 40 |  | 0.012895 | 0.012895
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-166 Батищево | 30 |  | 0.016671 | 0.016671
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-167 Батищево | 60 |  | 0.038452 | 0.038452
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-168 Беленино | 250 |  | 0.11396 | 0.11396
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-519 Вадино | 160 |  | 0.056322 | 0.056322
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-520 Вадино | 63 |  | 0.0080325 | 0.0080325
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-171 Вадино | 100 |  | 0.033672 | 0.033672
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-172 Школа | 400 |  | 0.28728 | 0.28728
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-173 Вадино | 100 |  | 0.036155 | 0.036155
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-174 Вадино | 100 |  | 0.045466 | 0.045466
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-172 Дом | 10 |  | 0.0063643 | 0.0063643
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-162 д. Лядно | 160 |  | 0.097465 | 0.097465
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-235 Бараново | 63 |  | 0.026932 | 0.026932
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-234 Бараново | 100 |  | 0.041741 | 0.041741
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-236 Бараново | 100 |  | 0.014431 | 0.014431
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-237 Бараново | 100 |  | 0.06719 | 0.06719
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-238 Бараново | 100 |  | 0.0765 | 0.0765
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-239 Бараново | 250 |  | 0.19125 | 0.19125
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-241 Бараново | 250 |  | 0.19125 | 0.19125
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-242 Бараново | 250 |  | 0.13204 | 0.13204
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-243 Бараново | 100 |  | 0.037397 | 0.037397
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-244 Бараново | 250 |  | 0.13204 | 0.13204
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-259 Мишенино | 160 |  | 0.063179 | 0.063179
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-260 Мишенино | 160 |  | 0.096218 | 0.096218
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-247 Мишенино | 63 |  | 0.021617 | 0.021617
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-264 Пушково | 10 |  | 0.0060429 | 0.0060429
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-266 Дурово | 160 |  | 0.086244 | 0.086244
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-265 Дурово | 100 |  | 0.044224 | 0.044224
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-255 Дурово | 63 |  | 0.036382 | 0.036382
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-253 Дурово | 100 |  | 0.060983 | 0.060983
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-257 Дурово | 250 |  | 0.16009 | 0.16009
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-263 Семеньково | 50 |  | 0.029003 | 0.029003
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-56 Князево | 10 |  | 0.0012214 | 0.0012214
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-57Лужки | 25 |  | 0.0035 | 0.0035
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-61 Н.Погорелое | 100 |  | 0.0265 | 0.0265
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-59 Н.Погорелое | 100 |  | 0.048375 | 0.048375
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-63 Билино | 100 |  | 0.0265 | 0.0265
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-64 Васильевщина | 10 |  | 0.0025071 | 0.0025071
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-65 Овиновщина | 25 |  | 0.007875 | 0.007875
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-67Н Погорлое | 100 |  | 0.0265 | 0.0265
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-69 Н.Погорелое | 100 |  | 0.0265 | 0.0265
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-70П Н.Погорелое | 630 |  | 0.41957 | 0.41957
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-72 Спичино | 63 |  | 0.035792 | 0.035792
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-71 Крюково | 63 |  | 0.025161 | 0.025161
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-401 Клемятино | 30 |  | 0.01102 | 0.01102
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-403 Рудница | 100 |  | 0.060362 | 0.060362
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-404 Казулино | 25 |  | 0.01225 | 0.01225
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-405 Казулино | 100 |  | 0.069052 | 0.069052
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-406 Казулино | 630 |  | 0.4071 | 0.4071
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-407 Казулино | 100 |  | 0.048569 | 0.048569
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-409 П Казулино | 160 |  | 0.091231 | 0.091231
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-410 Казулино | 400 |  | 0.28416 | 0.28416
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-411 Казулино | 250 |  | 0.15261 | 0.15261
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-412 Казулино | 160 |  | 0.087491 | 0.087491
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-413 Казулино | 100 |  | 0.069052 | 0.069052
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-414 Казулино | 100 |  | 0.070293 | 0.070293
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-415 Казулино | 160 |  | 0.11492 | 0.11492
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-417 Терешнево | 10 |  | 0.0066857 | 0.0066857
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-418 Старково | 10 |  | 0.0063643 | 0.0063643
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-419 Клинково | 25 |  | 0.018 | 0.018
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-420 Федино | 25 |  | 0.016875 | 0.016875
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-421 казулино | 100 |  | 0.064086 | 0.064086
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-423 Емельяново | 100 |  | 0.065328 | 0.065328
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-425Вержа | 250 |  | 0.16009 | 0.16009
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-426 Победа | 10 |  | 0.0063 | 0.0063
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-427 Булычево | 60 |  | 0.035969 | 0.035969
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-178 Иваники | 160 |  | 0.093725 | 0.093725
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-180 Жугино | 50 |  | 0.028387 | 0.028387
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-181 Владимирское | 10 |  | 0.0066857 | 0.0066857
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-182 В Мяхново | 63 |  | 0.044356 | 0.044356
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-183 Н Мяхново | 160 |  | 0.094348 | 0.094348
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-184 Диндино | 60 |  | 0.024176 | 0.024176
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | РП-5 Очистные Шавеево | 160 |  | 0.10944 | 0.10944
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП- 74 Очистные Шавеево | 2х400 | 0.36 | 0.1728 | 0.1728
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | РП-7 | 2х400 | 0.36 | 0.1224 | 0.1224
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-186 Лягушкино | 63 |  | 0.029295 | 0.029295
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-187 Лустино | 10 |  | 0.0063 | 0.0063
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-188 Кулево | 100 |  | 0.061914 | 0.061914
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-189 Бибишки | 100 |  | 0.057879 | 0.057879
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-190Городок | 100 |  | 0.034293 | 0.034293
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-191 Селецкое | 60 |  | 0.033486 | 0.033486
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-192 Высокое | 60 |  | 0.024176 | 0.024176
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-193 Сельцо-Кряжево | 30 |  | 0.020752 | 0.020752
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-196 Демьянково | 30 |  | 0.015415 | 0.015415
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | РП-6 | 100 |  | 0.0288 | 0.0288
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-76 Станция второго подъема | 250.315 |  | 0.09225 | 0.09225
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-83 Скважина 3 | 100 |  | 0.0369 | 0.0369
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-92 А.Скважина 6.7 | 160 |  | 0.07488 | 0.07488
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-85 А.Скважина 8 | 100 |  | 0.0369 | 0.0369
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-80 А Скважина 9.10 | 100 |  | 0.0369 | 0.0369
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-176 Шавеево | 100 |  | 0.054155 | 0.054155
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-177 Кудьярово | 10 |  | 0.0060429 | 0.0060429
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-62 Склад Райпо | 100 |  | 0.0675 | 0.0675
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-100 Гортоп | 250 |  | 0.17775 | 0.17775
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-106 АК 1799 | 2х250 | 0.225 | 0.126 | 0.126
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-23 | 160 |  | 0.08784 | 0.08784
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-44 | 400 |  | 0.22531 | 0.22531
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | РП-7 | 2*400 | 0.36 | 0.24083 | 0.24083
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-46 ПМК-269 | 250 |  | 0.17567 | 0.17567
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-126 | 100 |  | 0.0279 | 0.0279
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-38 | 250 |  | 0.10399 | 0.10399
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-26 Кононово | 250 |  | 0.05625 | 0.05625
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-28 Алферово | 25 |  | 0.01242 | 0.01242
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-29 Бессоново | 60 |  | 0.00594 | 0.00594
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-35 Алферово | 25 |  | 0.00585 | 0.00585
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-36 Алферово | 400 |  | 0.2376 | 0.2376
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-37 Алферово | 63 |  | 0.008505 | 0.008505
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-42 Якушкино | 160 |  | 0.0216 | 0.0216
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-43 Хожаево | 30 |  | 0.02025 | 0.02025
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-44 Леоньтьево | 60 |  | 0.0081 | 0.0081
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-45 Изъялово | 100 |  | 0.0351 | 0.0351
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-46 Трофимово | 60 |  | 0.005562 | 0.005562
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-47 Асташково | 60 |  | 0.03564 | 0.03564
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-48 Никулино | 30 |  | 0.003159 | 0.003159
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-50 Барково | 63 |  | 0.009072 | 0.009072
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-51 Никитино | 10 |  | 0.00162 | 0.00162
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-53 Синьково | 10 |  | 0.001548 | 0.001548
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-511 Борки | 200 |  | 0.027 | 0.027
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-75 Богдановщина | 20 |  | 0.00306 | 0.00306
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-76 Богдановщина | 160 |  | 0.072 | 0.072
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-77 Богдановщина | 100 |  | 0.0144 | 0.0144
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-73 Богдановщина | 60 |  | 0.01386 | 0.01386
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-78 Мальцево | 60 |  | 0.01998 | 0.01998
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-79 Боровщина | 40 |  | 0.01368 | 0.01368
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-80 Старое Село | 100 |  | 0.0279 | 0.0279
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-82 Старое село | 630 |  | 0.01422 | 0.01422
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-83 Иваники | 10 |  | 0.01548 | 0.01548
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-84 Зюньково | 30 |  | 0.00135 | 0.00135
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-85 Лаврово | 30 |  | 0.00405 | 0.00405
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-86 Старое село | 30 |  | 0.013707 | 0.013707
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-87 Старое село | 400 |  | 0.18 | 0.18
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-88 Старое село | 100 |  | 0.1359 | 0.1359
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-90 Старое село | 100 |  | 0.0135 | 0.0135
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-91 Старое село | 40 |  | 0.00576 | 0.00576
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-93 Богдановщина | 100 |  | 0.0747 | 0.0747
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-490 Дуброво | 30 |  | 0.013707 | 0.013707
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-95 Ручково | 63 |  | 0.014175 | 0.014175
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-96 Хитрово | 20 |  | 0.0045 | 0.0045
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-97 Сумароково | 60 |  | 0.01458 | 0.01458
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-98 Кузьмино | 30 |  | 0.009 | 0.009
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-99 Ашурково | 30 |  | 0.009 | 0.009
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-101 Ложкино | 60 |  | 0.00927 | 0.00927
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-103 Ордылево | 30 |  | 0.0045 | 0.0045
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-105 Павлово | 60 |  | 0.0252 | 0.0252
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-106 Анцифирово | 25 |  | 0.007875 | 0.007875
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-107 Ерошино | 30 |  | 0.003348 | 0.003348
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-108 Богдановщина | 160 |  | 0.0504 | 0.0504
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-112 Мосолово | 30 |  | 0.00396 | 0.00396
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-114 Дьяково | 30 |  | 0.01296 | 0.01296
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-115 Городище | 160 |  | 0.08208 | 0.08208
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-116 Никитино | 10 |  | 0.00774 | 0.00774
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-117 Немцово | 60 |  | 0.03456 | 0.03456
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-118 Болохняты | 10 |  | 0.00765 | 0.00765
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-119 КР.Никольское | 10 |  | 0.00387 | 0.00387
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-132 | 2х250 | 0.225 | 0.306 | 0.306
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-88 | 100 |  | 0.0513 | 0.0513
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-137 | 400.25 |  | 0.2016 | 0.2016
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-136 | 400.25 |  | 0.2016 | 0.2016
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-70 | 2х400 | 0.36 | 0.1044 | 0.1044
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-68 | 250 |  | 0.04275 | 0.04275
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-66 | 315, 400 | 0.2835 | 0.3735 | 0.3735
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-67 | 2*400 | 0.36 | 0.315 | 0.315
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-91 | 250 |  | 0.09225 | 0.09225
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-205 | 160 |  | 0.11376 | 0.11376
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | РП-4 | 2х250 | 0.225 | 0.126 | 0.126
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-64 | 400 |  | 0.1728 | 0.1728
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-63 | 400 |  | 0.1548 | 0.1548
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-65 | 400 |  | 0.1368 | 0.1368
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | РП-9 | 2*400 | 0.36 | 0.18993 | 0.18993
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-25 | 250 |  | 0.06075 | 0.06075
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-146 | 2*250 | 0.225 | 0.25009 | 0.25009
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-26 | 2*400 | 0.36 | 0.18 | 0.18
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-94 | 2*400 | 0.36 | 0.20048 | 0.20048
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | РП-2 | 2х320 | 0.288 | 0.13248 | 0.13248
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-10 | 2*200 | 0.18 | 0.126 | 0.126
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-5 | 400 |  | 0.1512 | 0.1512
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-13 | 400 |  | 0.0828 | 0.0828
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-6 | 2*630 | 0.567 | 0.20412 | 0.20412
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-59 | 2х630 | 0.567 | 0.30051 | 0.30051
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-119 | 2х100 | 0.09 | 0.0747 | 0.0747
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-52 | 250 |  | 0.08775 | 0.08775
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-87 | 630/400 | 0.36 | 0.00558 | 0.00558
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-11 | 320 |  | 0.17568 | 0.17568
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-14 | 400 |  | 0.162 | 0.162
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-12 | 320 |  | 0.10656 | 0.10656
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП 040 | 2*400 | 0.36 | 0.0017769 | 0.0017769
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-021 | 400 |  | 0.1116 | 0.1116
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-89 | 2х160 | 0.144 | 0.047 | 0.047
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-53 | 400 |  | 0.13841 | 0.13841
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-98 | 250/250 | 0.225 | 0.16975 | 0.16975
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-95 | 400/250 | 0.225 | 0.18225 | 0.18225
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-24 | 400 |  | 0.1188 | 0.1188
Сафоновский р-н | г. Сафоново | Сафоновский | ТП-207 | 100 |  | 0.09 | 0.09
* Столбцы: "Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, МВт" и "Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров ТП и поданных заявок на ТП, МВт" (cos=0,9) даны для потребителей 3 категории надежности; для потребителей 1 и 2 категории надежности расчет производится при проектировании