## Костромаэнерго
№п/п | Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Текущий дефицит | [8 empty] | Примечание | № п/п | Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Ожидаемый дефицит /профицит | [9 empty] | Примечание
|  | Установленная мощность трансформаторов Sуст. с указанием их количества, шт/ МВА | Суммарная полная мощность ЦП по результатам замеров максимума нагрузки Sмах , МВА | Полная мощность, перераспределяемая в соответствии с ПТЭ, МВА за время |  | Полная мощность с учётом перераспределения, МВА | Ограничивающие факторы, МВА | Допустимая нагрузка расчётная в режиме N-1, МВА | Пропускная способность, МВА | Дефицит/профицит ЦП, МВА |  |  |  | Установленная мощность тран-ов Sуст. с указанием их количества в перспективе при условии выполнения ТУ на ТП или других мероприятий по реконструкции ЦП шт/ МВА | Дополнительная мощность по выданным ТУ на ТП, МВА | Ожидаемая нагрузка ЦП, МВА | Полная перераспределяемая мощность в перспективе с учетом выполнения мероприятий ТУ или других мероприятий по реконструкции сети инвестпрограмм и др. |  | Полная мощность с учётом перераспределения, МВА | Ограничивающие факторы, МВА | Допустимая нагрузка расчётная в режиме N-1, МВА | Пропускная способность ЦП, МВА | Дефицит /профицит ЦП, МВА
|  |  |  | МВА | Мин. | [11 empty] | МВА | Мин.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Однотрансформаторные ПС | [11 empty] | 1: Однотрансформаторные ПС
1 | Сандогора 35/6 кВ | 1 | 0.47 | 0.55 | 120 | 0.55 | 0 | 0.55 | 0.08 | 0.08 | открыт | 1 | Сандогора 35/6 кВ | 1 | 0.073 | 0.543 | 0.55 | 120 | -0.007 | 0 | 0.55 | 0.007 | 0.007 | открыт
2 | Гридино 35/10 кВ | 1.8 | 0.73 | 1.2 | 120 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0.47 | 0.47 | открыт | 2 | Гридино 35/10 кВ | 1.8 | 0.436 | 1.166 | 1.2 | 120 | -0.034 | 0 | 1.2 | 0.034 | 0.034 | открыт
3 | Новинки 35/10 кВ | 1.8 | 0.13 | 1.44 | 120 | 1.44 | 0 | 1.44 | 1.31 | 1.31 | открыт | 3 | Новинки 35/10 кВ | 1.8 | 0.344 | 0.474 | 1.44 | 120 | -0.966 | 0 | 1.44 | 0.966 | 0.966 | открыт
4 | Прискоково 35/10кВ | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 120 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | открыт | 4 | Прискоково 35/10кВ | 2.5 | 0.124 | 1.624 | 1.5 | 120 | 0.124 | 0 | 1.5 | -0.124 | -0.124 | закрыт
5 | Григорцево 110/10 кВ | 2.5 | 0.29 | 1.5 | 120 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.21 | 1.21 | открыт | 5 | Григорцево 110/10 кВ | 2.5 | 0 | 0.29 | 1.5 | 120 | -1.21 | 0 | 1.5 | 1.21 | 1.21 | открыт
6 | Клементьево 110/10 кВ | 6.3 | 0.65 | 3.7 | 120 | 3.7 | 0 | 3.7 | 3.05 | 3.05 | открыт | 6 | Клементьево 110/10 кВ | 6.3 | 0.061 | 0.711 | 3.7 | 120 | -2.989 | 0 | 3.7 | 2.989 | 2.989 | открыт
7 | Рудино 35/10 кВ | 2.5 | 0.25 | 1.5 | 120 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.25 | 1.25 | открыт | 7 | Рудино 35/10 кВ | 2.5 | 0.027 | 0.277 | 1.5 | 120 | -1.223 | 0 | 1.5 | 1.223 | 1.223 | открыт
8 | Стоянково 35/10 кВ | 1.6 | 0.14 | 0.72 | 120 | 0.72 | 0 | 0.72 | 0.58 | 0.58 | открыт | 8 | Стоянково 35/10 кВ | 1.6 | 0.075 | 0.215 | 0.72 | 120 | -0.505 | 0 | 0.72 | 0.505 | 0.505 | открыт
9 | Адищево 35/10 кВ | 4 | 1.39 | 2.6 | 120 | 2.6 | 0 | 2.6 | 1.21 | 1.21 | открыт | 9 | Адищево 35/10 кВ | 4 | 0.074 | 1.464 | 2.6 | 120 | -1.136 | 0 | 2.6 | 1.136 | 1.136 | открыт
10 | Столбово 110/10 кВ | 10 | 0.27 | 4.6 | 120 | 4.6 | 0 | 4.6 | 4.33 | 4.33 | открыт | 10 | Столбово 110/10 кВ | 10 | 0.011 | 0.281 | 4.6 | 120 | -4.319 | 0 | 4.6 | 4.319 | 4.319 | открыт
11 | Раслово 35/10 кВ | 2.5 | 0.62 | 1.38 | 120 | 1.38 | 0 | 1.38 | 0.76 | 0.76 | открыт | 11 | Раслово 35/10 кВ | 2.5 | 0.313 | 0.933 | 1.38 | 120 | -0.447 | 0 | 1.38 | 0.447 | 0.447 | открыт
12 | Андреевское 35/10 кВ | 1.6 | 0.18 | 0.93 | 120 | 0.93 | 0 | 0.93 | 0.75 | 0.75 | открыт | 12 | Андреевское 35/10 кВ | 1.6 | 0.018 | 0.198 | 0.93 | 120 | -0.732 | 0 | 0.93 | 0.732 | 0.732 | открыт
13 | Попадьино 35/10 кВ | 1.6 | 0.22 | 0.88 | 120 | 0.88 | 0 | 0.88 | 0.66 | 0.66 | открыт | 13 | Попадьино 35/10 кВ | 1.6 | 0.118 | 0.338 | 0.88 | 120 | -0.542 | 0 | 0.88 | 0.542 | 0.542 | открыт
14 | Елегино 110/10 кВ | 2.5 | 0.21 | 0.98 | 120 | 0.98 | 0 | 0.98 | 0.77 | 0.77 | открыт | 14 | Елегино 110/10 кВ | 2.5 | 0.24 | 0.45 | 0.98 | 120 | -0.53 | 0 | 0.98 | 0.53 | 0.53 | открыт
15 | Кренёво 35/10 кВ | 2.5 | 0.47 | 2.5 | 1 сутки | 2.5 | 0 | 2.5 | 2.03 | 2.03 | открыт | 15 | Кренёво 35/10 кВ | 2.5 | 0.059 | 0.529 | 2.5 | 1 сутки | -1.971 | 0 | 2.5 | 1.971 | 1.971 | открыт
16 | Семеновское 35/10 кВ | 1.6 | 0.2 | 1.6 | 1 сутки | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | открыт | 16 | Семеновское 35/10 кВ | 1.6 | 0.03 | 0.23 | 1.6 | 1 сутки | -1.37 | 0 | 1.6 | 1.37 | 1.37 | открыт
17 | Химик 35/10 кВ | 3.2 | 0.19 | 1.44 | 120 | 1.44 | 0 | 1.44 | 1.25 | 1.25 | открыт | 17 | Химик 35/10 кВ | 3.2 | 0 | 0.19 | 1.44 | 120 | -1.25 | 0 | 1.44 | 1.25 | 1.25 | открыт
18 | Н. Берёзовец 35/10 кВ | 2.5 | 0.33 | 0.43 | 120 | 0.43 | 0 | 0.43 | 0.1 | 0.1 | открыт | 18 | Н. Берёзовец 35/10 кВ | 2.5 | 0.039 | 0.369 | 0.43 | 120 | -0.061 | 0 | 0.43 | 0.061 | 0.061 | открыт
19 | Степаново 35/10 кВ | 4 | 0.32 | 2.32 | 120 | 2.32 | 0 | 2.32 | 2 | 2 | открыт | 19 | Степаново 35/10 кВ | 4 | 0.146 | 0.466 | 2.32 | 120 | -1.854 | 0 | 2.32 | 1.854 | 1.854 | открыт
20 | Горбачево 35/10 кВ | 1 | 0.15 | 1.7 | 120 | 1.7 | 0 | 1.7 | 1.55 | 1.55 | открыт | 20 | Горбачево 35/10 кВ | 1 | 0 | 0.15 | 1.7 | 120 | -1.55 | 0 | 1.7 | 1.55 | 1.55 | открыт
21 | Калинино 35/10 кВ | 1 | 0.13 | 0.56 | 120 | 0.56 | 0 | 0.56 | 0.43 | 0.43 | открыт | 21 | Калинино 35/10 кВ | 1 | 0.035 | 0.165 | 0.56 | 120 | -0.395 | 0 | 0.56 | 0.395 | 0.395 | открыт
22 | Куземино 35/10 кВ | 1.6 | 0.32 | 1.6 | 1 сутки | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.28 | 1.28 | открыт | 22 | Куземино 35/10 кВ | 1.6 | 0 | 0.32 | 1.6 | 1 сутки | -1.28 | 0 | 1.6 | 1.28 | 1.28 | открыт
23 | Совега 35/10 кВ | 1 | 0.09 | 0.65 | 120 | 0.65 | 0 | 0.65 | 0.56 | 0.56 | открыт | 23 | Совега 35/10 кВ | 1 | 0.018 | 0.108 | 0.65 | 120 | -0.542 | 0 | 0.65 | 0.542 | 0.542 | открыт
24 | Луковцино 110/10 кВ | 2.5 | 0.19 | 1.38 | 120 | 1.38 | 0 | 1.38 | 1.19 | 1.19 | открыт | 24 | Луковцино 110/10 кВ | 2.5 | 0.006 | 0.196 | 1.38 | 120 | -1.184 | 0 | 1.38 | 1.184 | 1.184 | открыт
25 | Фёдоровское 110/10 кВ | 2.5 | 0.15 | 1.5 | 120 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.35 | 1.35 | открыт | 25 | Фёдоровское 110/10 кВ | 2.5 | 0.02 | 0.17 | 1.5 | 120 | -1.33 | 0 | 1.5 | 1.33 | 1.33 | открыт
26 | Панкратово 35/10 кВ | 1 | 0.06 | 0.39 | 120 | 0.39 | 0 | 0.39 | 0.33 | 0.33 | открыт | 26 | Панкратово 35/10 кВ | 1 | 0.034 | 0.094 | 0.39 | 120 | -0.296 | 0 | 0.39 | 0.296 | 0.296 | открыт
27 | Петровское 35/10 кВ | 1.6 | 0.32 | 0.77 | 120 | 0.77 | 0 | 0.77 | 0.45 | 0.45 | открыт | 27 | Петровское 35/10 кВ | 1.6 | 0 | 0.32 | 0.77 | 120 | -0.45 | 0 | 0.77 | 0.45 | 0.45 | открыт
28 | Котельниково 35/10 кВ | 1 | 0.13 | 0.26 | 120 | 0.26 | 0 | 0.26 | 0.13 | 0.13 | открыт | 28 | Котельниково 35/10 кВ | 1 | 0 | 0.13 | 0.26 | 120 | -0.13 | 0 | 0.26 | 0.13 | 0.13 | открыт
29 | Легитово 35/10 кВ | 2.5 | 0.38 | 1.1 | 120 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.72 | 0.72 | открыт | 29 | Легитово 35/10 кВ | 2.5 | 0.027 | 0.407 | 1.1 | 120 | -0.693 | 0 | 1.1 | 0.693 | 0.693 | открыт
30 | Слобода 35/10 кВ | 2.5 | 0.2 | 0.85 | 120 | 0.85 | 0 | 0.85 | 0.65 | 0.65 | открыт | 30 | Слобода 35/10 кВ | 2.5 | 0.003 | 0.203 | 0.85 | 120 | -0.647 | 0 | 0.85 | 0.647 | 0.647 | открыт
31 | Завражье 35/10 кВ | 1.6 | 0.29 | 0.74 | 120 | 0.74 | 0 | 0.74 | 0.45 | 0.45 | открыт | 31 | Завражье 35/10 кВ | 1.6 | 0.183 | 0.473 | 0.74 | 120 | -0.267 | 0 | 0.74 | 0.267 | 0.267 | открыт
32 | Окулово 35/10 кВ | 1.6 | 0.18 | 0.9 | 120 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.72 | 0.72 | открыт | 32 | Окулово 35/10 кВ | 1.6 | 0.223 | 0.403 | 0.9 | 120 | -0.497 | 0 | 0.9 | 0.497 | 0.497 | открыт
33 | Чернышево 35/10 кВ | 4 | 0.57 | 1.8 | 120 | 1.8 | 0 | 1.8 | 1.23 | 1.23 | открыт | 33 | Чернышево 35/10 кВ | 4 | 0.066 | 0.636 | 1.8 | 120 | -1.164 | 0 | 1.8 | 1.164 | 1.164 | открыт
34 | Яковлево 110/35/10 кВ | 10 | 0.09 | 5.3 | 120 | 5.3 | 0 | 5.3 | 5.21 | 5.21 | открыт | 34 | Яковлево 110/35/10 кВ | 10 | 0.006 | 0.096 | 5.3 | 120 | -5.204 | 0 | 5.3 | 5.204 | 5.204 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ном. Мощность НН, МВА | 10 | 0.09 | 5.3 | 120 | 5.3 | 0 | 5.3 | 5.21 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 10 | 0.006 | 0.096 | 5.3 | 120 | -5.204 | 0 | 5.3 | 5.204
35 | Черменино 35/10 кВ | 1.6 | 0.07 | 0.86 | 120 | 0.86 | 0 | 0.86 | 0.79 | 0.79 | открыт | 35 | Черменино 35/10 кВ | 1.6 | 0.037 | 0.107 | 0.86 | 120 | -0.753 | 0 | 0.86 | 0.753 | 0.753 | открыт
36 | Нежитино 35/10 кВ | 1 | 0.24 | 0.54 | 120 | 0.54 | 0 | 0.54 | 0.3 | 0.3 | открыт | 36 | Нежитино 35/10 кВ | 1 | 0.093 | 0.333 | 0.54 | 120 | -0.207 | 0 | 0.54 | 0.207 | 0.207 | открыт
37 | Николо-Макарово 35/10 кВ | 1.6 | 0.47 | 0.99 | 120 | 0.99 | 0 | 0.99 | 0.52 | 0.52 | открыт | 37 | Николо-Макарово 35/10 кВ | 1.6 | 0.189 | 0.659 | 0.99 | 120 | -0.331 | 0 | 0.99 | 0.331 | 0.331 | открыт
38 | Гусево 110/10 кВ | 2.5 | 0.29 | 1.63 | 120 | 1.63 | 0 | 1.63 | 1.34 | 1.34 | открыт | 38 | Гусево 110/10 кВ | 2.5 | 0.036 | 0.326 | 1.63 | 120 | -1.304 | 0 | 1.63 | 1.304 | 1.304 | открыт
39 | Медведица 35/10 кВ | 2.5 | 0.53 | 1.3 | 120 | 1.3 | 0 | 1.3 | 0.77 | 0.77 | открыт | 39 | Медведица 35/10 кВ | 2.5 | 0.006 | 0.536 | 1.3 | 120 | -0.764 | 0 | 1.3 | 0.764 | 0.764 | открыт
40 | Новинское 110/10 кВ | 2.5 | 0.04 | 1.23 | 120 | 1.23 | 0 | 1.23 | 1.19 | 1.19 | открыт | 40 | Новинское 110/10 кВ | 2.5 | 0 | 0.04 | 1.23 | 120 | -1.19 | 0 | 1.23 | 1.19 | 1.19 | открыт
41 | Филино 35/10 кВ | 1.6 | 0.4 | 0.96 | 120 | 0.96 | 0 | 0.96 | 0.56 | 0.56 | открыт | 41 | Филино 35/10 кВ | 1.6 | 0.179 | 0.579 | 0.96 | 120 | -0.381 | 0 | 0.96 | 0.381 | 0.381 | открыт
42 | Дьяконово 110/10 кВ | 2.5 | 0.28 | 1.13 | 120 | 1.13 | 0 | 1.13 | 0.85 | 0.85 | открыт | 42 | Дьяконово 110/10 кВ | 2.5 | 0.012 | 0.292 | 1.13 | 120 | -0.838 | 0 | 1.13 | 0.838 | 0.838 | открыт
43 | Октябрьская 110/10 кВ | 2.5 | 0.91 | 2.5 | 1 сутки | 2.5 | 0 | 2.5 | 1.59 | 1.59 | открыт | 43 | Октябрьская 110/10 кВ | 2.5 | 0.04 | 0.95 | 2.5 | 1 сутки | -1.55 | 0 | 2.5 | 1.55 | 1.55 | открыт
44 | Кужбал 35/10 кВ | 2.5 | 0.4 | 1.48 | 120 | 1.48 | 0 | 1.48 | 1.08 | 1.08 | открыт | 44 | Кужбал 35/10 кВ | 2.5 | 0.022 | 0.422 | 1.48 | 120 | -1.058 | 0 | 1.48 | 1.058 | 1.058 | открыт
45 | Николо-Полома 110/10 кВ | 2.5 | 1.04 | 1.13 | 120 | 1.13 | 0 | 1.13 | 0.09 | 0.09 | открыт | 45 | Николо-Полома 110/10 кВ | 2.5 | 0.082 | 1.122 | 1.13 | 120 | -0.008 | 0 | 1.13 | 0.008 | 0.008 | открыт
46 | Никола 110/35/10 кВ | 6.3 | 0.34 | 3.15 | 120 | 3.15 | 0 | 3.15 | 2.81 | 2.81 | открыт | 46 | Никола 110/35/10 кВ | 6.3 | 0 | 0.34 | 3.15 | 120 | -2.81 | 0 | 3.15 | 2.81 | 2.81 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 6.3 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ном. Мощность НН, МВА | 6.3 | 0.34 | 3.15 | 120 | 3.15 | 0 | 3.15 | 2.81 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 6.3 | 0 | 0.34 | 3.15 | 120 | -2.81 | 0 | 3.15 | 2.81
47 | Заветлужье 35/10 кВ | 1.6 | 0.11 | 0.67 | 120 | 0.67 | 0 | 0.67 | 0.56 | 0.56 | открыт | 47 | Заветлужье 35/10 кВ | 1.6 | 0 | 0.11 | 0.67 | 120 | -0.56 | 0 | 0.67 | 0.56 | 0.56 | открыт
48 | Талица 35/10 кВ | 1.6 | 0.26 | 1.6 | 1 сутки | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.34 | 1.34 | открыт | 48 | Талица 35/10 кВ | 1.6 | 0.018 | 0.278 | 1.6 | 1 сутки | -1.322 | 0 | 1.6 | 1.322 | 1.322 | открыт
49 | Хорошая 35/10 кВ | 2.5 | 0.06 | 1.95 | 120 | 1.95 | 0 | 1.95 | 1.89 | 1.89 | открыт | 49 | Хорошая 35/10 кВ | 2.5 | 0 | 0.06 | 1.95 | 120 | -1.89 | 0 | 1.95 | 1.89 | 1.89 | открыт
50 | Забегаево 35/10 кВ | 1.6 | 0.11 | 0.88 | 120 | 0.88 | 0 | 0.88 | 0.77 | 0.77 | открыт | 50 | Забегаево 35/10 кВ | 1.6 | 0 | 0.11 | 0.88 | 120 | -0.77 | 0 | 0.88 | 0.77 | 0.77 | открыт
51 | Ильинское 35/10 кВ | 1.6 | 0.04 | 0.9 | 120 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.86 | 0.86 | открыт | 51 | Ильинское 35/10 кВ | 1.6 | 0 | 0.04 | 0.9 | 120 | -0.86 | 0 | 0.9 | 0.86 | 0.86 | открыт
52 | Луптюг 35/10 кВ | 2.5 | 0.19 | 1.35 | 120 | 1.35 | 0 | 1.35 | 1.16 | 1.16 | открыт | 52 | Луптюг 35/10 кВ | 2.5 | 0 | 0.19 | 1.35 | 120 | -1.16 | 0 | 1.35 | 1.16 | 1.16 | открыт
53 | Соловецкое 35/10 кВ | 1.6 | 0.09 | 0.72 | 120 | 0.72 | 0 | 0.72 | 0.63 | 0.63 | открыт | 53 | Соловецкое 35/10 кВ | 1.6 | 0.007 | 0.097 | 0.72 | 120 | -0.623 | 0 | 0.72 | 0.623 | 0.623 | открыт
54 | Гудково 110/10 кВ | 2.5 | 0.06 | 1.38 | 120 | 1.38 | 0 | 1.38 | 1.32 | 1.32 | открыт | 54 | Гудково 110/10 кВ | 2.5 | 0 | 0.06 | 1.38 | 120 | -1.32 | 0 | 1.38 | 1.32 | 1.32 | открыт
55 | Шортюг 110/10 кВ | 6.3 | 0.52 | 3.47 | 120 | 3.47 | 0 | 3.47 | 2.95 | 2.95 | открыт | 55 | Шортюг 110/10 кВ | 6.3 | 0.018 | 0.538 | 3.47 | 120 | -2.932 | 0 | 3.47 | 2.932 | 2.932 | открыт
56 | Якшанга 110/10 кВ | 6.3 | 1.41 | 3.47 | 120 | 3.47 | 0 | 3.47 | 2.06 | 2.06 | открыт | 56 | Якшанга 110/10 кВ | 6.3 | 0.107 | 1.517 | 3.47 | 120 | -1.953 | 0 | 3.47 | 1.953 | 1.953 | открыт
57 | Катунино 35/10 кВ | 2.5 | 0.17 | 1.33 | 120 | 1.33 | 0 | 1.33 | 1.16 | 1.16 | открыт | 57 | Катунино 35/10 кВ | 2.5 | 0 | 0.17 | 1.33 | 120 | -1.16 | 0 | 1.33 | 1.16 | 1.16 | открыт
58 | Конёво 35/10 кВ | 1.6 | 0.33 | 0.88 | 120 | 0.88 | 0 | 0.88 | 0.55 | 0.55 | открыт | 58 | Конёво 35/10 кВ | 1.6 | 0 | 0.33 | 0.88 | 120 | -0.55 | 0 | 0.88 | 0.55 | 0.55 | открыт
59 | Шекшема 110/10 кВ | 6.3 | 0.58 | 2.5 | 1 сутки | 2.5 | 0 | 2.5 | 1.92 | 1.92 | открыт | 59 | Шекшема 110/10 кВ | 6.3 | 0.052 | 0.632 | 2.5 | 1 сутки | -1.868 | 0 | 2.5 | 1.868 | 1.868 | открыт
60 | Головино 35/10 кВ | 1 | 0.06 | 0.12 | 120 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0.06 | 0.06 | открыт | 60 | Головино 35/10 кВ | 1 | 0 | 0.06 | 0.12 | 120 | -0.06 | 0 | 0.12 | 0.06 | 0.06 | открыт
61 | Пищёвка 35/10 кВ | 1 | 0.19 | 0.45 | 120 | 0.45 | 0 | 0.45 | 0.26 | 0.26 | открыт | 61 | Пищёвка 35/10 кВ | 1 | 0.075 | 0.265 | 0.45 | 120 | -0.185 | 0 | 0.45 | 0.185 | 0.185 | открыт
Двух- и более трансформаторные ПС | [11 empty] | 1: Двух- и более трансформаторные ПС
62 | Василёво 110/35/10 кВ | 10+10 | 2.13 | 0.86 | 120 | 1.27 | 0 | 10.5 | 9.23 | 9.23 | открыт | 62 | Василёво 110/35/10 кВ | 10+10 | 3.826 | 5.956 | 0.86 | 120 | 5.096 | 0 | 10.5 | 5.404 | 5.404 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 0.59 | 0 | 120 | 0.59 | 0 | 10.5 | 9.91 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 0 | 0.59 | 0 | 120 | 0.59 | 0 | 10.5 | 9.91
| Ном. Мощность НН, МВА | 10+10 | 1.54 | 0.86 | 120 | 0.68 | 0 | 10.5 | 9.82 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 10+10 | 3.826 | 5.366 | 0.86 | 120 | 4.506 | 0 | 10.5 | 5.994
63 | Калинки 110/35/10/6 кВ | 10+10+1,6 | 6.12 | 1.15 | 120 | 4.97 | 0 | 12.18 | 7.21 | 6.32 | открыт | 63 | Калинки 110/35/10/6 кВ | 10+10+1,6 | 0.457 | 6.577 | 1.15 | 120 | 5.427 | 0 | 12.18 | 6.753 | 6.32 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+10+1,6 | 5.86 | 0 | 120 | 5.86 | 0 | 12.18 | 6.32 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10+10+1,6 | 0 | 5.86 | 0 | 120 | 5.86 | 0 | 12.18 | 6.32
| Ном. Мощность НН, МВА | 10+10+1,6 | 0.26 | 1.15 | 120 | -0.89 | 0 | 12.18 | 13.07 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 10+10+1,6 | 0.457 | 0.717 | 1.15 | 120 | -0.433 | 0 | 12.18 | 12.613
64 | Апраксино 35/10 кВ | 2,5+2,5 | 1.73 | 0.425 | 120 | 1.305 | 0 | 2.625 | 1.32 | 1.32 | открыт | 64 | Апраксино 35/10 кВ | 2,5+2,5 | 0.812 | 2.542 | 0.425 | 120 | 2.117 | 0 | 2.625 | 0.508 | 0.508 | открыт
65 | Борщино 35/10 кВ | 4+4 | 0.58 | 0.62 | 120 | -0.04 | 0 | 4.2 | 4.24 | 4.24 | открыт | 65 | Борщино 35/10 кВ | 4+4 | 1.767 | 2.347 | 0.62 | 120 | 1.727 | 0 | 4.2 | 2.473 | 2.473 | открыт
66 | Горьковская 35/10 кВ | 1,6+1,6 | 0.34 | 0.11 | 120 | 0.23 | 0 | 1.68 | 1.45 | 1.45 | открыт | 66 | Горьковская 35/10 кВ | 1,6+1,6 | 0.036 | 0.376 | 0.11 | 120 | 0.266 | 0 | 1.68 | 1.414 | 1.414 | открыт
67 | Ильинское 35/10 кВ | 2,5+2,5 | 2.33 | 0.55 | 120 | 1.78 | 0 | 2.625 | 0.845 | 0.845 | открыт | 67 | Ильинское 35/10 кВ | 2,5+2,5 | 0.59 | 2.92 | 0.55 | 120 | 2.37 | 0 | 2.625 | 0.255 | 0.255 | открыт
68 | Кузнецово 35/10 кВ | 2,5+2,5 | 1.18 | 0.4 | 120 | 0.78 | 0 | 2.625 | 1.845 | 1.845 | открыт | 68 | Кузнецово 35/10 кВ | 2,5+2,5 | 0.319 | 1.499 | 0.4 | 120 | 1.099 | 0 | 2.625 | 1.526 | 1.526 | открыт
69 | Кузьмищи 35/10 кВ | 1,6+1,6 | 0.74 | 0.29 | 120 | 0.45 | 0 | 1.68 | 1.23 | 1.23 | открыт | 69 | Кузьмищи 35/10 кВ | 1,6+1,6 | 0.307 | 1.047 | 0.29 | 120 | 0.757 | 0 | 1.68 | 0.923 | 0.923 | открыт
70 | Минское 35/10 кВ | 2,5+2,5 | 2.3 | 0.43 | 120 | 1.87 | 0 | 2.625 | 0.755 | 0.755 | открыт | 70 | Минское 35/10 кВ | 2,5+2,5 | 0.584 | 2.884 | 0.43 | 120 | 2.454 | 0 | 2.625 | 0.171 | 0.171 | открыт
71 | Мисково 35/6 кВ | 1,8+1,8 | 0.36 | 0.2 | 120 | 0.16 | 0 | 1.89 | 1.73 | 1.73 | открыт | 71 | Мисково 35/6 кВ | 1,8+1,8 | 0.141 | 0.501 | 0.2 | 120 | 0.301 | 0 | 1.89 | 1.589 | 1.589 | открыт
72 | Никольское 35/6 кВ | 4+4 | 2.5 | 0.92 | 120 | 1.58 | 0 | 4.2 | 2.62 | 2.62 | открыт | 72 | Никольское 35/6 кВ | 4+4 | 0.552 | 3.052 | 0.92 | 120 | 2.132 | 0 | 4.2 | 2.068 | 2.068 | открыт
73 | Саметь 35/6 кВ | 1,6+4 | 1.43 | 0 | 0 | 1.43 | 0 | 1.68 | 0.25 | 0.25 | открыт | 73 | Саметь 35/6 кВ | 1,6+4 | 0.169 | 1.599 | 0 | 0 | 1.599 | 0 | 1.68 | 0.081 | 0.081 | открыт
74 | Сухоногово 35/10 кВ | 3,2+4 | 2.71 | 0 | 0 | 2.71 | 0 | 3.36 | 0.65 | 0.65 | открыт | 74 | Сухоногово 35/10 кВ | 3,2+4 | 1.004 | 3.714 | 0 | 0 | 3.714 | 0 | 3.36 | -0.354 | -0.354 | закрыт
75 | Сущево 35/10 кВ | 4+4 | 3.68 | 0.76 | 120 | 2.92 | 0 | 4.2 | 1.28 | 1.28 | открыт | 75 | Сущево 35/10 кВ | 4+4 | 0.518 | 4.198 | 0.76 | 120 | 3.438 | 0 | 4.2 | 0.762 | 0.762 | открыт
76 | ЭМЗ 35/6 кВ | 1+1 | 0.82 | 0 | 0 | 0.82 | 0 | 1.05 | 0.23 | 0.23 | открыт | 76 | ЭМЗ 35/6 кВ | 1+1 | 0 | 0.82 | 0 | 0 | 0.82 | 0 | 1.05 | 0.23 | 0.23 | открыт
77 | Красное 110/35/10 кВ | 16+16 | 12.41 | 0 | 0 | 12.41 | 0 | 16.8 | 4.39 | 4.39 | открыт | 77 | Красное 110/35/10 кВ | 16+16 | 2.621 | 15.031 | 0 | 0 | 15.031 | 0 | 16.8 | 1.769 | 1.769 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 16+16 | 0.77 | 0 | 0 | 0.77 | 0 | 16.8 | 16.03 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 16+16 | 0 | 0.77 | 0 | 0 | 0.77 | 0 | 16.8 | 16.03
| Ном. Мощность НН, МВА | 16+16 | 11.64 | 0 | 0 | 11.64 | 0 | 16.8 | 5.16 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 16+16 | 2.621 | 14.261 | 0 | 0 | 14.261 | 0 | 16.8 | 2.539
78 | Исаево 35/10 кВ | 4+4 | 1.65 | 1.03 | 120 | 0.62 | 0 | 4.2 | 3.58 | 3.58 | открыт | 78 | Исаево 35/10 кВ | 4+4 | 3.381 | 5.031 | 1.03 | 120 | 4.001 | 0 | 4.2 | 0.199 | 0.199 | открыт
79 | Чапаево 35/10 кВ | 2,5+2,5 | 1.27 | 0.43 | 120 | 0.84 | 0 | 2.625 | 1.785 | 1.785 | открыт | 79 | Чапаево 35/10 кВ | 2,5+2,5 | 0.184 | 1.454 | 0.43 | 120 | 1.024 | 0 | 2.625 | 1.601 | 1.601 | открыт
80 | Чернево 35/10 кВ | 1,8+1,8 | 0.37 | 0.43 | 120 | -0.06 | 0 | 1.89 | 1.95 | 1.95 | открыт | 80 | Чернево 35/10 кВ | 1,8+1,8 | 0.01 | 0.38 | 0.43 | 120 | -0.05 | 0 | 1.89 | 1.94 | 1.94 | открыт
81 | Нерехта-1 110/35/6 кВ | 25+25 | 18.51 | 2.75 | 120 | 15.76 | 0 | 26.25 | 10.49 | 10.49 | открыт | 81 | Нерехта-1 110/35/6 кВ | 25+25 | 0.886 | 19.396 | 2.75 | 120 | 16.646 | 0 | 26.25 | 9.604 | 9.604 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 25+25 | 6.52 | 0 | 120 | 6.52 | 0 | 26.25 | 19.73 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 25+25 | 0 | 6.52 | 0 | 120 | 6.52 | 0 | 26.25 | 19.73
| Ном. Мощность НН, МВА | 25+25 | 11.99 | 2.75 | 120 | 9.24 | 0 | 26.25 | 17.01 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 25+25 | 0.886 | 12.876 | 2.75 | 120 | 10.126 | 0 | 26.25 | 16.124
| Нерехта-1 110/10 кВ | 16+16 | 5.79 | 2.2 | 120 | 3.59 | 0 | 16.8 | 13.21 |  |  |  | Нерехта-1 110/10 кВ | 16+16 | 0 | 5.79 | 2.2 | 120 | 3.59 | 0 | 16.8 | 13.21
82 | Нерехта-2 110/10/6 кВ | 5,6+10 | 1.15 | 1.55 | 120 | -0.4 | 0 | 5.88 | 6.28 | 6.28 | открыт | 82 | Нерехта-2 110/10/6 кВ | 10+10 | 5.873 | 7.023 | 1.55 | 120 | 5.473 | 0 | 10.5 | 5.027 | 5.027 | открыт
83 | Владычное 35/10 кВ | 1,6+1,6 | 0.7 | 0.41 | 120 | 0.29 | 0 | 1.68 | 1.39 | 1.39 | открыт | 83 | Владычное 35/10 кВ | 1,6+1,6 | 0.12 | 0.82 | 0.41 | 120 | 0.41 | 0 | 1.68 | 1.27 | 1.27 | открыт
84 | Татарское 35/10 кВ | 1,6+1,6 | 0.38 | 0.23 | 120 | 0.15 | 0 | 1.68 | 1.53 | 1.53 | открыт | 84 | Татарское 35/10 кВ | 1,6+1,6 | 0.002 | 0.382 | 0.23 | 120 | 0.152 | 0 | 1.68 | 1.528 | 1.528 | открыт
85 | Александрово 110/35/10 кВ | 6,3+6,3 | 4.01 | 0.76 | 120 | 3.25 | 0 | 6.615 | 3.365 | 3.365 | открыт | 85 | Александрово 110/35/10 кВ | 6,3+6,3 | 0.084 | 4.094 | 0.76 | 120 | 3.334 | 0 | 6.615 | 3.281 | 3.281 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+6,3 | 0.31 | 0 | 120 | 0.31 | 0 | 6.615 | 6.305 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+6,3 | 0 | 0.31 | 0 | 120 | 0.31 | 0 | 6.615 | 6.305
| Ном. Мощность НН, МВА | 6,3+6,3 | 3.7 | 0.76 | 120 | 2.94 | 0 | 6.615 | 3.675 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 6,3+6,3 | 0.084 | 3.784 | 0.76 | 120 | 3.024 | 0 | 6.615 | 3.591
86 | Красная Поляна 110/35/10 кВ | 10+10 | 3.91 | 1.28 | 120 | 2.63 | 0 | 10.5 | 7.87 | 7.87 | открыт | 86 | Красная Поляна 110/35/10 кВ | 10+10 | 1.316 | 5.226 | 1.28 | 120 | 3.946 | 0 | 10.5 | 6.554 | 6.554 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 0.72 | 0 | 120 | 0.72 | 0 | 10.5 | 9.78 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 0 | 0.72 | 0 | 120 | 0.72 | 0 | 10.5 | 9.78
| Ном. Мощность НН, МВА | 10+10 | 3.19 | 1.28 | 120 | 1.91 | 0 | 10.5 | 8.59 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 10+10 | 1.316 | 4.506 | 1.28 | 120 | 3.226 | 0 | 10.5 | 7.274
87 | Игодово 35/10 кВ | 1,6+1,6 | 0.37 | 0.25 | 120 | 0.12 | 0 | 1.68 | 1.56 | 1.56 | открыт | 87 | Игодово 35/10 кВ | 1,6+1,6 | 0.119 | 0.489 | 0.25 | 120 | 0.239 | 0 | 1.68 | 1.441 | 1.441 | открыт
88 | Клеванцово 35/10 кВ | 1,6+1,6 | 0.8 | 0.56 | 120 | 0.24 | 0 | 1.68 | 1.44 | 1.44 | открыт | 88 | Клеванцово 35/10 кВ | 1,6+1,6 | 0.031 | 0.831 | 0.56 | 120 | 0.271 | 0 | 1.68 | 1.409 | 1.409 | открыт
89 | Островское 35/10 кВ | 2,5+2,5 | 1.32 | 0.52 | 120 | 0.8 | 0 | 2.625 | 1.825 | 1.825 | открыт | 89 | Островское 35/10 кВ | 2,5+2,5 | 0.118 | 1.438 | 0.52 | 120 | 0.918 | 0 | 2.625 | 1.707 | 1.707 | открыт
90 | Судиславль 110/10 кВ | 10+10 | 8.14 | 1.8 | 120 | 6.34 | 0 | 10.5 | 4.16 | 4.16 | открыт | 90 | Судиславль 110/10 кВ | 10+10 | 1.474 | 9.614 | 1.8 | 120 | 7.814 | 0 | 10.5 | 2.686 | 2.686 | открыт
91 | Воронье 35/10 кВ | 1,8+1,8 | 0.49 | 0.4 | 120 | 0.09 | 0 | 1.89 | 1.8 | 1.8 | открыт | 91 | Воронье 35/10 кВ | 1,8+1,8 | 0.074 | 0.564 | 0.4 | 120 | 0.164 | 0 | 1.89 | 1.726 | 1.726 | открыт
92 | Сусанино 110/35/10 кВ | 10+10 | 3.93 | 1.89 | 120 | 2.04 | 0 | 10.5 | 8.46 | 8.46 | открыт | 92 | Сусанино 110/35/10 кВ | 10+10 | 0.694 | 4.624 | 1.89 | 120 | 2.734 | 0 | 10.5 | 7.766 | 7.766 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 0.38 | 0 | 120 | 0.38 | 0 | 10.5 | 10.12 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 0 | 0.38 | 0 | 120 | 0.38 | 0 | 10.5 | 10.12
| Ном. Мощность НН, МВА | 10+10 | 3.55 | 1.89 | 120 | 1.66 | 0 | 10.5 | 8.84 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 10+10 | 0.694 | 4.244 | 1.89 | 120 | 2.354 | 0 | 10.5 | 8.146
93 | Калининская 35/10 кВ | 2,5+2,5 | 0.22 | 0.07 | 120 | 0.15 | 0 | 2.625 | 2.475 | 2.475 | открыт | 93 | Калининская 35/10 кВ | 2,5+2,5 | 0.025 | 0.245 | 0.07 | 120 | 0.175 | 0 | 2.625 | 2.45 | 2.45 | открыт
94 | Аэропорт 110/35/6 кВ | 16+16 | 5.68 | 2.88 | 120 | 2.8 | 0 | 16.8 | 14 | 14 | открыт | 94 | Аэропорт 110/35/6 кВ | 16+16 | 9.85 | 15.53 | 2.88 | 120 | 12.65 | 0 | 16.8 | 4.15 | 4.15 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 16+16 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 16.8 | 16.8 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 16+16 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 16.8 | 16.8
| Ном. Мощность НН, МВА | 16+16 | 5.68 | 2.88 | 120 | 2.8 | 0 | 16.8 | 14 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 16+16 | 9.85 | 15.53 | 2.88 | 120 | 12.65 | 0 | 16.8 | 4.15
95 | Восточная-2 110/35/10 кВ | 25+25 | 23.04 | 0.02 | 120 | 23.02 | 0 | 26.25 | 3.23 | 3.23 | открыт | 95 | Восточная-2 110/35/10 кВ | 25+25 | 2.691 | 25.731 | 0.02 | 120 | 25.711 | 0 | 26.25 | 0.539 | 0.539 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 25+25 | 19.24 | 0 | 120 | 19.24 | 0 | 26.25 | 7.01 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 25+25 | 0 | 19.24 | 0 | 120 | 19.24 | 0 | 26.25 | 7.01
| Ном. Мощность НН, МВА | 25+25 | 3.8 | 0.02 | 120 | 3.78 | 0 | 26.25 | 22.47 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 25+25 | 2.691 | 6.491 | 0.02 | 120 | 6.471 | 0 | 26.25 | 19.779
96 | Кострома-3 110/35/6 кВ | 10+16 | 11.49 | 0 | 120 | 11.49 | 0 | 10.5 | -0.99 | -0.99 | закрыт | 96 | Кострома-3 110/35/6 кВ | 10+16 | 0.812 | 12.302 | 0 | 120 | 12.302 | 0 | 10.5 | -1.802 | -1.802 | закрыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+16 | 2.67 | 0 | 120 | 2.67 | 0 | 10.5 | 7.83 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10+16 | 0 | 2.67 | 0 | 120 | 2.67 | 0 | 10.5 | 7.83
| Ном. Мощность НН, МВА | 10+16 | 8.82 | 0 | 120 | 8.82 | 0 | 10.5 | 1.68 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 10+16 | 0.812 | 9.632 | 0 | 120 | 9.632 | 0 | 10.5 | 0.868
97 | Южная 110/35/10 кВ | 25+25 | 13.98 | 0 | 120 | 13.98 | 0 | 26.25 | 12.27 | 12.27 | открыт | 97 | Южная 110/35/10 кВ | 25+25 | 8.366 | 22.346 | 0 | 120 | 22.346 | 0 | 26.25 | 3.904 | 3.904 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 25+25 | 4.35 | 0 | 120 | 4.35 | 0 | 26.25 | 21.9 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 25+25 | 0 | 4.35 | 0 | 120 | 4.35 | 0 | 26.25 | 21.9
| Ном. Мощность НН, МВА | 25+25 | 9.63 | 0 | 120 | 9.63 | 0 | 26.25 | 16.62 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 25+25 | 8.366 | 17.996 | 0 | 120 | 17.996 | 0 | 26.25 | 8.254
98 | Давыдовская 110/10 кВ | 25+25 | 8.91 | 0.02 | 120 | 8.89 | 0 | 26.25 | 17.36 | 17.36 | открыт | 98 | Давыдовская 110/10 кВ | 25+25 | 2.973 | 11.883 | 0.02 | 120 | 11.863 | 0 | 26.25 | 14.387 | 14.387 | открыт | введен 09.2009 г.
99 | Кострома-1 110/6 кВ | 10+10 | 10.38 | 0 | 0 | 10.38 | 0 | 10.5 | 0.12 | 0.12 | открыт | 99 | Кострома-1 110/6 кВ | 10+10 | 0.792 | 11.172 | 0 | 0 | 11.172 | 0 | 10.5 | -0.672 | -0.672 | закрыт
100 | Северная 110/6 кВ | 20+25 | 19.24 | 0 | 0 | 19.24 | 0 | 21 | 1.76 | 1.76 | открыт | 100 | Северная 110/6 кВ | 20+25 | 1.801 | 21.041 | 0 | 0 | 21.041 | 0 | 21 | -0.041 | -0.041 | закрыт
101 | Строммашина 110/6 кВ | 40+40 | 13.83 | 0 | 0 | 13.83 | 0 | 42 | 28.17 | 28.17 | открыт | 101 | Строммашина 110/6 кВ | 40+40 | 1.978 | 15.808 | 0 | 0 | 15.808 | 0 | 42 | 26.192 | 26.192 | открыт
102 | Центральная 110/10/6 кВ | 25+25 | 16.44 | 0 | 0 | 16.44 | 0 | 26.25 | 9.81 | 9.81 | открыт | 102 | Центральная 110/10/6 кВ | 25+25 | 7.435 | 23.875 | 0 | 0 | 23.875 | 0 | 26.25 | 2.375 | 2.375 | открыт
103 | Байдарка 35/6 кВ | 6,3+6,3 | 1.99 | 1.2 | 120 | 0.79 | 0 | 6.615 | 5.825 | 5.825 | открыт | 103 | Байдарка 35/6 кВ | 6,3+6,3 | 0.15 | 2.14 | 1.2 | 120 | 0.94 | 0 | 6.615 | 5.675 | 5.675 | открыт
104 | Волжская 35/6 кВ | 4+4 | 1.29 | 0.76 | 120 | 0.53 | 0 | 4.2 | 3.67 | 3.67 | открыт | 104 | Волжская 35/6 кВ | 4+4 | 0.645 | 1.935 | 0.76 | 120 | 1.175 | 0 | 4.2 | 3.025 | 3.025 | открыт
105 | Восточная-1 35/6 кВ | 10+10+6,3 | 22.36 | 0 | 0 | 22.36 | 0 | 17.115 | -5.245 | -5.245 | закрыт | 105 | Восточная-1 110/6 кВ | 10+10+6,3 | 0.959 | 23.319 | 0 | 0 | 23.319 | 0 | 17.115 | -6.204 | -6.204 | закрыт
106 | Караваево 35/10 кВ | 6,3+6,3 | 3.46 | 0 | 0 | 3.46 | 0 | 6.615 | 3.155 | 3.155 | открыт | 106 | Караваево 35/10 кВ | 6,3+6,3 | 0.891 | 4.351 | 0 | 0 | 4.351 | 0 | 6.615 | 2.264 | 2.264 | открыт
107 | Коркино 35/10 кВ | 2,5+2,5 | 1.73 | 0.85 | 120 | 0.88 | 0 | 2.625 | 1.745 | 1.745 | открыт | 107 | Коркино 35/10 кВ | 2,5+2,5 | 0.429 | 2.159 | 0.85 | 120 | 1.309 | 0 | 2.625 | 1.316 | 1.316 | открыт
108 | КПД 110/35/10 кВ | 16+16 | 7.53 | 1.44 | 120 | 6.09 | 0 | 16.8 | 10.71 | 10.71 | открыт | 108 | КПД 110/35/10 кВ | 16+16 | 11.047 | 18.577 | 1.44 | 120 | 17.137 | 0 | 16.8 | -0.337 | -0.337 | закрыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 16+16 | 0.62 | 0 | 120 | 0.62 | 0 | 16.8 | 16.18 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 16+16 | 0 | 0.62 | 0 | 120 | 0.62 | 0 | 16.8 | 16.18
| Ном. Мощность НН, МВА | 16+16 | 6.91 | 1.44 | 120 | 5.47 | 0 | 16.8 | 11.33 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 16+16 | 11.047 | 17.957 | 1.44 | 120 | 16.517 | 0 | 16.8 | 0.283
109 | СУ ГРЭС 110/35/6 кВ | 10+16 | 6.48 | 0 | 0 | 6.48 | 0 | 10.5 | 4.02 | 4.02 | открыт | 109 | СУ ГРЭС 110/35/6 кВ | 10+16 | 2.084 | 8.564 | 0 | 0 | 8.564 | 0 | 10.5 | 1.936 | 1.936 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+16 | 0.62 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 10.5 | 9.88 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10+16 | 0 | 0.62 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 10.5 | 9.88
| Ном. Мощность НН, МВА | 10+16 | 5.86 | 0 | 0 | 5.86 | 0 | 10.5 | 4.64 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 10+16 | 2.084 | 7.944 | 0 | 0 | 7.944 | 0 | 10.5 | 2.556
110 | Сидоровское 35/6 кВ | 2,5+4 | 0.76 | 0.88 | 120 | -0.12 | 0 | 2.625 | 2.745 | 2.745 | открыт | 110 | Сидоровское 35/6 кВ | 2,5+4 | 0.676 | 1.436 | 0.88 | 120 | 0.556 | 0 | 2.625 | 2.069 | 2.069 | открыт
111 | Буй (р) 110/35/10 кВ | 4+10 | 1.87 | 0 | 120 | 1.87 | 0 | 4.2 | 2.33 | 2.33 | открыт | 111 | Буй (р) 110/35/10 кВ | 4+10 | 0.619 | 2.489 | 0 | 120 | 2.489 | 0 | 4.2 | 1.711 | 1.711 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 4+10 | 1.87 | 0 | 120 | 1.87 | 0 | 4.2 | 2.33 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 4+10 | 0 | 1.87 | 0 | 120 | 1.87 | 0 | 4.2 | 2.33
| Ном. Мощность НН, МВА | 4+10 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 4.2 | 4.2 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 4+10 | 0.619 | 0.619 | 0 | 120 | 0.619 | 0 | 4.2 | 3.581
112 | Буй (с/х) 110/10 кВ | 6,3+6,3 | 6.25 | 1.2 | 120 | 5.05 | 0 | 6.615 | 1.565 | 1.565 | открыт | 112 | Буй (с/х) 110/10 кВ | 6,3+6,3 | 0.906 | 7.156 | 1.2 | 120 | 5.956 | 0 | 6.615 | 0.659 | 0.659 | открыт
113 | Западная 110/10 кВ | 10+10 | 5.84 | 2.63 | 120 | 3.21 | 0 | 10.5 | 7.29 | 7.29 | открыт | 113 | Западная 110/10 кВ | 10+10 | 0.068 | 5.908 | 2.63 | 120 | 3.278 | 0 | 10.5 | 7.222 | 7.222 | открыт
114 | Дор 35/10 кВ | 1,6+1,6 | 0.46 | 0.06 | 120 | 0.4 | 0 | 1.68 | 1.28 | 1.28 | открыт | 114 | Дор 35/10 кВ | 1,6+1,6 | 0.017 | 0.477 | 0.06 | 120 | 0.417 | 0 | 1.68 | 1.263 | 1.263 | открыт
115 | Дьяконово 35/10 кВ | 1+1 | 0.23 | 0.26 | 120 | -0.03 | 0 | 1.05 | 1.08 | 1.08 | открыт | 115 | Дьяконово 35/10 кВ | 1+1 | 0.012 | 0.242 | 0.26 | 120 | -0.018 | 0 | 1.05 | 1.068 | 1.068 | открыт
116 | Ликурга 35/10 кВ | 1,8+1,6 | 0.2 | 0.12 | 120 | 0.08 | 0 | 1.68 | 1.6 | 1.6 | открыт | 116 | Ликурга 35/10 кВ | 1,8+1,6 | 0.001 | 0.201 | 0.12 | 120 | 0.081 | 0 | 1.68 | 1.599 | 1.599 | открыт
117 | Шушкодом 35/10 кВ | 1+1 | 0.29 | 0.06 | 120 | 0.23 | 0 | 1.05 | 0.82 | 0.82 | открыт | 117 | Шушкодом 35/10 кВ | 1+1 | 0.012 | 0.302 | 0.06 | 120 | 0.242 | 0 | 1.05 | 0.808 | 0.808 | открыт
118 | Новая 110/35/10 кВ | 6,3+6,3 | 2.93 | 0.64 | 120 | 2.29 | 0 | 6.615 | 4.325 | 4.325 | открыт | 118 | Новая 110/35/10 кВ | 6,3+6,3 | 0.785 | 3.715 | 0.64 | 120 | 3.075 | 0 | 6.615 | 3.54 | 3.54 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+6,3 | 1.83 | 0 | 120 | 1.83 | 0 | 6.615 | 4.785 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+6,3 | 0 | 1.83 | 0 | 120 | 1.83 | 0 | 6.615 | 4.785
| Ном. Мощность НН, МВА | 6,3+6,3 | 1.1 | 0.64 | 120 | 0.46 | 0 | 6.615 | 6.155 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 6,3+6,3 | 0.785 | 1.885 | 0.64 | 120 | 1.245 | 0 | 6.615 | 5.37
119 | Орехово 110/35/10 кВ | 6,3+6,3 | 1.36 | 0 | 120 | 1.36 | 0 | 6.615 | 5.255 | 5.255 | открыт | 119 | Орехово 110/35/10 кВ | 6,3+6,3 | 0.152 | 1.512 | 0 | 120 | 1.512 | 0 | 6.615 | 5.103 | 5.103 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+6,3 | 0.53 | 0 | 120 | 0.53 | 0 | 6.615 | 6.085 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+6,3 | 0 | 0.53 | 0 | 120 | 0.53 | 0 | 6.615 | 6.085
| Ном. Мощность НН, МВА | 6,3+6,3 | 0.83 | 0 | 120 | 0.83 | 0 | 6.615 | 5.785 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 6,3+6,3 | 0.152 | 0.982 | 0 | 120 | 0.982 | 0 | 6.615 | 5.633
120 | Лопарево 110/10 кВ | 2,5+2,5 | 0.61 | 0.55 | 120 | 0.06 | 0 | 2.625 | 2.565 | 2.565 | открыт | 120 | Лопарево 110/10 кВ | 2,5+2,5 | 0.247 | 0.857 | 0.55 | 120 | 0.307 | 0 | 2.625 | 2.318 | 2.318 | открыт
121 | ПТФ 35/10 кВ | 4+4 | 1.73 | 1.28 | 120 | 0.45 | 0 | 4.2 | 3.75 | 3.75 | открыт | 121 | ПТФ 35/10 кВ | 4+4 | 0.045 | 1.775 | 1.28 | 120 | 0.495 | 0 | 4.2 | 3.705 | 3.705 | открыт
122 | Кабаново 35/10 кВ | 2,5+2,5 | 0.33 | 0.22 | 120 | 0.11 | 0 | 2.625 | 2.515 | 2.515 | открыт | 122 | Кабаново 35/10 кВ | 2,5+2,5 | 0.006 | 0.336 | 0.22 | 120 | 0.116 | 0 | 2.625 | 2.509 | 2.509 | открыт
123 | Левково 35/10 кВ | 1,6+1,6 | 0.22 | 0.74 | 120 | -0.52 | 0 | 1.68 | 2.2 | 2.2 | открыт | 123 | Левково 35/10 кВ | 1,6+1,6 | 0 | 0.22 | 0.74 | 120 | -0.52 | 0 | 1.68 | 2.2 | 2.2 | открыт
124 | Пронино 35/10 кВ | 4+2,5 | 0.38 | 0.2 | 120 | 0.18 | 0 | 2.625 | 2.445 | 2.445 | открыт | 124 | Пронино 35/10 кВ | 4+2,5 | 0.005 | 0.385 | 0.2 | 120 | 0.185 | 0 | 2.625 | 2.44 | 2.44 | открыт
125 | Толтуново 35/10 кВ | 2,5+2,5 | 0.25 | 0.13 | 120 | 0.12 | 0 | 2.625 | 2.505 | 2.505 | открыт | 125 | Толтуново 35/10 кВ | 2,5+2,5 | 0.346 | 0.596 | 0.13 | 120 | 0.466 | 0 | 2.625 | 2.159 | 2.159 | открыт
126 | Солигалич 110/35/10 кВ | 10+10 | 5.73 | 1.7 | 120 | 4.03 | 0 | 10.5 | 6.47 | 6.47 | открыт | 126 | Солигалич 110/35/10 кВ | 10+10 | 0.758 | 6.488 | 1.7 | 120 | 4.788 | 0 | 10.5 | 5.712 | 5.712 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 1.15 | 0 | 120 | 1.15 | 0 | 10.5 | 9.35 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 0 | 1.15 | 0 | 120 | 1.15 | 0 | 10.5 | 9.35
| Ном. Мощность НН, МВА | 10+10 | 4.58 | 1.7 | 120 | 2.88 | 0 | 10.5 | 7.62 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 10+10 | 0.758 | 5.338 | 1.7 | 120 | 3.638 | 0 | 10.5 | 6.862
127 | Починок 35/10 кВ | 1,6+2,5 | 0.53 | 0.34 | 120 | 0.19 | 0 | 1.68 | 1.49 | 1.49 | открыт | 127 | Починок 35/10 кВ | 1,6+2,5 | 0.04 | 0.57 | 0.34 | 120 | 0.23 | 0 | 1.68 | 1.45 | 1.45 | открыт
128 | Чухлома 110/35/10 кВ | 6,3+6,3 | 3.97 | 2.06 | 120 | 1.91 | 0 | 6.615 | 4.705 | 4.705 | открыт | 128 | Чухлома 110/35/10 кВ | 6,3+6,3 | 0.671 | 4.641 | 2.06 | 120 | 2.581 | 0 | 6.615 | 4.034 | 4.034 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+6,3 | 1.12 | 0 | 120 | 1.12 | 0 | 6.615 | 5.495 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+6,3 | 0 | 1.12 | 0 | 120 | 1.12 | 0 | 6.615 | 5.495
| Ном. Мощность НН, МВА | 6,3+6,3 | 2.85 | 2.06 | 120 | 0.79 | 0 | 6.615 | 5.825 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 6,3+6,3 | 0.671 | 3.521 | 2.06 | 120 | 1.461 | 0 | 6.615 | 5.154
129 | Судай 35/10 кВ | 1,6+1,6 | 1.01 | 0.49 | 120 | 0.52 | 0 | 1.68 | 1.16 | 1.16 | открыт | 129 | Судай 35/10 кВ | 1,6+1,6 | 0.139 | 1.149 | 0.49 | 120 | 0.659 | 0 | 1.68 | 1.021 | 1.021 | открыт
130 | Антропово (р) 110/35/10 кВ | 6,3+16 | 6.48 | 0.38 | 120 | 6.1 | 0 | 6.615 | 0.515 | 0.515 | открыт | 130 | Антропово (р) 110/35/10 кВ | 6,3+16 | 0.178 | 6.658 | 0.38 | 120 | 6.278 | 0 | 6.615 | 0.337 | 0.337 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+16 | 4.59 | 0 | 120 | 4.59 | 0 | 6.615 | 2.025 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+16 | 0 | 4.59 | 0 | 120 | 4.59 | 0 | 6.615 | 2.025
| Ном. Мощность НН, МВА | 6,3+16 | 1.89 | 0.38 | 120 | 1.51 | 0 | 6.615 | 5.105 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 6,3+16 | 0.178 | 2.068 | 0.38 | 120 | 1.688 | 0 | 6.615 | 4.927
131 | Палкино 35/10 кВ | 2,5+4 | 0.7 | 0.45 | 120 | 0.25 | 0 | 2.625 | 2.375 | 2.375 | открыт | 131 | Палкино 35/10 кВ | 2,5+4 | 0.032 | 0.732 | 0.45 | 120 | 0.282 | 0 | 2.625 | 2.343 | 2.343 | открыт
132 | Словинка 35/10 кВ | 1,6+1,6 | 0.15 | 0.1 | 120 | 0.05 | 0 | 1.68 | 1.63 | 1.63 | открыт | 132 | Словинка 35/10 кВ | 1,6+1,6 | 0.006 | 0.156 | 0.1 | 120 | 0.056 | 0 | 1.68 | 1.624 | 1.624 | открыт
133 | Кадый 110/35/10 кВ | 10+10 | 3.87 | 0.69 | 120 | 3.18 | 0 | 10.5 | 7.32 | 7.32 | открыт | 133 | Кадый 110/35/10 кВ | 10+10 | 1.218 | 5.088 | 0.69 | 120 | 4.398 | 0 | 10.5 | 6.102 | 6.102 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 1.06 | 0 | 120 | 1.06 | 0 | 10.5 | 9.44 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 0 | 1.06 | 0 | 120 | 1.06 | 0 | 10.5 | 9.44
| Ном. Мощность НН, МВА | 10+10 | 2.81 | 0.69 | 120 | 2.12 | 0 | 10.5 | 8.38 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 10+10 | 1.218 | 4.028 | 0.69 | 120 | 3.338 | 0 | 10.5 | 7.162
134 | Екатеринкино 35/10 кВ | 1,6+1,6 | 0.09 | 0.1 | 120 | -0.01 | 0 | 1.68 | 1.69 | 1.69 | открыт | 134 | Екатеринкино 35/10 кВ | 1,6+1,6 | 0.037 | 0.127 | 0.1 | 120 | 0.027 | 0 | 1.68 | 1.653 | 1.653 | открыт
135 | Ильинское 110/35/10 кВ | 10+10 | 5.36 | 0.04 | 120 | 5.32 | 0 | 10.5 | 5.18 | 5.18 | открыт | 135 | Ильинское 110/35/10 кВ | 10+10 | 0 | 5.36 | 0.04 | 120 | 5.32 | 0 | 10.5 | 5.18 | 5.18 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 5.25 | 0 | 120 | 5.25 | 0 | 10.5 | 5.25 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 0 | 5.25 | 0 | 120 | 5.25 | 0 | 10.5 | 5.25
| Ном. Мощность НН, МВА | 10+10 | 0.11 | 0.04 | 120 | 0.07 | 0 | 10.5 | 10.43 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 10+10 | 0 | 0.11 | 0.04 | 120 | 0.07 | 0 | 10.5 | 10.43
136 | Кологрив 35/10 кВ | 4+4 | 2.12 | 1.42 | 120 | 0.7 | 0 | 4.2 | 3.5 | 3.5 | открыт | 136 | Кологрив 35/10 кВ | 4+4 | 0.343 | 2.463 | 1.42 | 120 | 1.043 | 0 | 4.2 | 3.157 | 3.157 | открыт
137 | Овсянниково 35/10 кВ | 1,6+1,6 | 0.4 | 0.08 | 120 | 0.32 | 0 | 1.68 | 1.36 | 1.36 | открыт | 137 | Овсянниково 35/10 кВ | 1,6+1,6 | 0 | 0.4 | 0.08 | 120 | 0.32 | 0 | 1.68 | 1.36 | 1.36 | открыт
138 | Макарьев-1 110/35/10 кВ | 10+10 | 7.54 | 0.8 | 120 | 6.74 | 0 | 10.5 | 3.76 | 3.76 | открыт | 138 | Макарьев-1 110/35/10 кВ | 10+10 | 0.236 | 7.776 | 0.8 | 120 | 6.976 | 0 | 10.5 | 3.524 | 3.524 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 5.36 | 0 | 120 | 5.36 | 0 | 10.5 | 5.14 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 0 | 5.36 | 0 | 120 | 5.36 | 0 | 10.5 | 5.14
| Ном. Мощность НН, МВА | 10+10 | 2.18 | 0.8 | 120 | 1.38 | 0 | 10.5 | 9.12 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 10+10 | 0.236 | 2.416 | 0.8 | 120 | 1.616 | 0 | 10.5 | 8.884
139 | Горчуха 35/10 кВ | 2,5+2,5 | 1.19 | 0 | 0 | 1.19 | 0 | 2.625 | 1.435 | 1.435 | открыт | 139 | Горчуха 35/10 кВ | 2,5+2,5 | 0.057 | 1.247 | 0 | 0 | 1.247 | 0 | 2.625 | 1.378 | 1.378 | открыт
140 | Макарьев-2 35/10 кВ | 4+4 | 3 | 1.58 | 120 | 1.42 | 0 | 4.2 | 2.78 | 2.78 | открыт | 140 | Макарьев-2 35/10 кВ | 4+4 | 0.119 | 3.119 | 1.58 | 120 | 1.539 | 0 | 4.2 | 2.661 | 2.661 | открыт
141 | Тимошино 35/10 кВ | 1+1 | 0.18 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 1.05 | 0.87 | 0.87 | открыт | 141 | Тимошино 35/10 кВ | 1+1 | 0.004 | 0.184 | 0 | 0 | 0.184 | 0 | 1.05 | 0.866 | 0.866 | открыт
142 | Унжа 35/10 кВ | 1+1,6 | 0.81 | 0.1 | 120 | 0.71 | 0 | 1.05 | 0.34 | 0.34 | открыт | 142 | Унжа 35/10 кВ | 1+1,6 | 0 | 0.81 | 0.1 | 120 | 0.71 | 0 | 1.05 | 0.34 | 0.34 | открыт
143 | Якимово 35/10 кВ | 1,6+2,5 | 0.39 | 0.32 | 120 | 0.07 | 0 | 1.68 | 1.61 | 1.61 | открыт | 143 | Якимово 35/10 кВ | 1,6+2,5 | 0.018 | 0.408 | 0.32 | 120 | 0.088 | 0 | 1.68 | 1.592 | 1.592 | открыт
144 | БХЗ 110/6/10 кВ | 25+25 | 2.58 | 0 | 0 | 2.58 | 0 | 26.25 | 23.67 | 23.67 | открыт | 144 | БХЗ 110/6/10 кВ | 25+25 | 0.331 | 2.911 | 0 | 0 | 2.911 | 0 | 26.25 | 23.339 | 23.339 | открыт
145 | Сосновка 35/10 кВ | 2,5+1,6 | 0.44 | 0.15 | 120 | 0.29 | 0 | 1.68 | 1.39 | 1.39 | открыт | 145 | Сосновка 35/10 кВ | 2,5+1,6 | 0.048 | 0.488 | 0.15 | 120 | 0.338 | 0 | 1.68 | 1.342 | 1.342 | открыт
146 | Георгиевское 35/10 кВ | 2,5+2,5 | 2.15 | 1.23 | 120 | 0.92 | 0 | 2.625 | 1.705 | 1.705 | открыт | 146 | Георгиевское 35/10 кВ | 2,5+2,5 | 0.11 | 2.26 | 1.23 | 120 | 1.03 | 0 | 2.625 | 1.595 | 1.595 | открыт
147 | Нея 110/35/27,5/10 кВ | 40+40+6,3 | 16.05 | 3.6 | 120 | 12.45 | 0 | 48.615 | 36.165 | 36.165 | открыт | 147 | Нея 110/35/27,5/10 кВ | 40+40+6,3 | 0.629 | 16.679 | 3.6 | 120 | 13.079 | 0 | 48.615 | 35.536 | 35.536 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 40+40+6,3 | 8.53 | 0 | 120 | 8.53 | 0 | 48.615 | 40.085 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 40+40+6,3 | 0 | 8.53 | 0 | 120 | 8.53 | 0 | 48.615 | 40.085
| Ном. Мощность НН, МВА | 40+40+6,3 | 7.52 | 3.6 | 120 | 3.92 | 0 | 48.615 | 44.695 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 40+40+6,3 | 0.629 | 8.149 | 3.6 | 120 | 4.549 | 0 | 48.615 | 44.066
148 | Вожерово 35/10 кВ | 1,6+1,6 | 0.15 | 0.12 | 120 | 0.03 | 0 | 1.68 | 1.65 | 1.65 | открыт | 148 | Вожерово 35/10 кВ | 1,6+1,6 | 0.017 | 0.167 | 0.12 | 120 | 0.047 | 0 | 1.68 | 1.633 | 1.633 | открыт
149 | Матвеево 35/10 кВ | 1,8+4 | 0.51 | 0.42 | 120 | 0.09 | 0 | 1.89 | 1.8 | 1.8 | открыт | 149 | Матвеево 35/10 кВ | 1,8+4 | 0.018 | 0.528 | 0.42 | 120 | 0.108 | 0 | 1.89 | 1.782 | 1.782 | открыт
150 | Парфеньево 35/10 кВ | 4+4 | 3.05 | 1.89 | 120 | 1.16 | 0 | 4.2 | 3.04 | 3.04 | открыт | 150 | Парфеньево 35/10 кВ | 4+4 | 0.098 | 3.148 | 1.89 | 120 | 1.258 | 0 | 4.2 | 2.942 | 2.942 | открыт
151 | Вохма 110/35/10 кВ | 6,3+16 | 5.63 | 0 | 0 | 5.63 | 0 | 6.615 | 0.985 | 0.985 | открыт | 151 | Вохма 110/35/10 кВ | 6,3+16 | 0.294 | 5.924 | 0 | 0 | 5.924 | 0 | 6.615 | 0.691 | 0.691 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+16 | 2.64 | 0 | 0 | 2.64 | 0 | 6.615 | 3.975 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+16 | 0 | 2.64 | 0 | 0 | 2.64 | 0 | 6.615 | 3.975
| Ном. Мощность НН, МВА | 6,3+16 | 2.99 | 0 | 0 | 2.99 | 0 | 6.615 | 3.625 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 6,3+16 | 0.294 | 3.284 | 0 | 0 | 3.284 | 0 | 6.615 | 3.331
152 | Лапшино 35/10 кВ | 2,5+2,5 | 0.36 | 0.05 | 120 | 0.31 | 0 | 2.625 | 2.315 | 2.315 | открыт | 152 | Лапшино 35/10 кВ | 2,5+2,5 | 0 | 0.36 | 0.05 | 120 | 0.31 | 0 | 2.625 | 2.315 | 2.315 | открыт
153 | Спасс 35/10 кВ | 1,6+2,5 | 0.35 | 0.35 | 120 | 0 | 0 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | открыт | 153 | Спасс 35/10 кВ | 1,6+2,5 | 0.017 | 0.367 | 0.35 | 120 | 0.017 | 0 | 1.68 | 1.663 | 1.663 | открыт
154 | Боговарово 35/10 кВ | 2,5+4 | 1.59 | 1 | 120 | 0.59 | 0 | 2.625 | 2.035 | 2.035 | открыт | 154 | Боговарово 35/10 кВ | 2,5+4 | 0.069 | 1.659 | 1 | 120 | 0.659 | 0 | 2.625 | 1.966 | 1.966 | открыт
155 | Павино 110/35/10 кВ | 10+6,3 | 2.56 | 0 | 0 | 2.56 | 0 | 6.615 | 4.055 | 4.055 | открыт | 155 | Павино 110/35/10 кВ | 10+6,3 | 0.062 | 2.622 | 0 | 0 | 2.622 | 0 | 6.615 | 3.993 | 3.993 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+6,3 | 0.44 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 6.615 | 6.175 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10+6,3 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 6.615 | 6.175
| Ном. Мощность НН, МВА | 10+6,3 | 2.12 | 0 | 0 | 2.12 | 0 | 6.615 | 4.495 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 10+6,3 | 0.062 | 2.182 | 0 | 0 | 2.182 | 0 | 6.615 | 4.433
156 | Леденгская 35/10 кВ | 1,6+4 | 0.16 | 0.07 | 120 | 0.09 | 0 | 1.68 | 1.59 | 1.59 | открыт | 156 | Леденгская 35/10 кВ | 1,6+4 | 0 | 0.16 | 0.07 | 120 | 0.09 | 0 | 1.68 | 1.59 | 1.59 | открыт
157 | Пыщуг 110/35/10 кВ | 6,3+6,3 | 2.42 | 0 | 0 | 2.42 | 0 | 6.615 | 4.195 | 4.195 | открыт | 157 | Пыщуг 110/35/10 кВ | 6,3+6,3 | 1.604 | 4.024 | 0 | 0 | 4.024 | 0 | 6.615 | 2.591 | 2.591 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+6,3 | 0.12 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 6.615 | 6.495 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+6,3 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 6.615 | 6.495
| Ном. Мощность НН, МВА | 6,3+6,3 | 2.3 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 6.615 | 4.315 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 6,3+6,3 | 1.604 | 3.904 | 0 | 0 | 3.904 | 0 | 6.615 | 2.711
158 | Рождественское 110/35/10 кВ | 10+4 | 1.77 | 0.75 | 120 | 1.02 | 0 | 4.2 | 3.18 | 3.18 | открыт | 158 | Рождественское 110/35/10 кВ | 10+4 | 0.194 | 1.964 | 0.75 | 120 | 1.214 | 0 | 4.2 | 2.986 | 2.986 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+4 | 0.69 | 0 | 120 | 0.69 | 0 | 4.2 | 3.51 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10+4 | 0 | 0.69 | 0 | 120 | 0.69 | 0 | 4.2 | 3.51
| Ном. Мощность НН, МВА | 10+4 | 1.08 | 0.75 | 120 | 0.33 | 0 | 4.2 | 3.87 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 10+4 | 0.194 | 1.274 | 0.75 | 120 | 0.524 | 0 | 4.2 | 3.676
159 | Одоевское 35/10 кВ | 1,6+1,6 | 0.37 | 0.27 | 120 | 0.1 | 0 | 1.68 | 1.58 | 1.58 | открыт | 159 | Одоевское 35/10 кВ | 1,6+1,6 | 0.171 | 0.541 | 0.27 | 120 | 0.271 | 0 | 1.68 | 1.409 | 1.409 | открыт
160 | Шарья (р) 110/35/6 кВ | 20+25 | 19.02 | 2 | 120 | 17.02 | 0 | 21 | 3.98 | 3.98 | открыт | 160 | Шарья (р) 110/35/6 кВ | 20+25 | 1.005 | 20.025 | 2 | 120 | 18.025 | 0 | 21 | 2.975 | 2.975 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 20+25 | 12.2 | 0 | 120 | 12.2 | 0 | 21 | 8.8 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 20+25 | 0 | 12.2 | 0 | 120 | 12.2 | 0 | 21 | 8.8
| Ном. Мощность НН, МВА | 20+25 | 6.82 | 2 | 120 | 4.82 | 0 | 21 | 16.18 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 20+25 | 1.005 | 7.825 | 2 | 120 | 5.825 | 0 | 21 | 15.175
161 | Промузел 110/6/6 кВ | 25+25 | 5.71 | 2.5 | 120 | 3.21 | 0 | 26.25 | 23.04 | 23.04 | открыт | 161 | Промузел 110/6/6 кВ | 25+25 | 0.326 | 6.036 | 2.5 | 120 | 3.536 | 0 | 26.25 | 22.714 | 22.714 | открыт
162 | Кривячка 35/10 кВ | 1,6+1 | 0.82 | 0.57 | 120 | 0.25 | 0 | 1.05 | 0.8 | 0.8 | открыт | 162 | Кривячка 35/10 кВ | 1,6+1 | 0.01 | 0.83 | 0.57 | 120 | 0.26 | 0 | 1.05 | 0.79 | 0.79 | открыт
163 | Николо-Шанга 35/10 кВ | 1,6+1,6 | 0.89 | 0 | 0 | 0.89 | 0 | 1.68 | 0.79 | 0.79 | открыт | 163 | Николо-Шанга 35/10 кВ | 1,6+1,6 | 0.215 | 1.105 | 0 | 0 | 1.105 | 0 | 1.68 | 0.575 | 0.575 | открыт
164 | Центральная 35/6 кВ | 10+10 | 8.96 | 3 | 120 | 5.96 | 0 | 10.5 | 4.54 | 4.54 | открыт | 164 | Центральная 35/6 кВ | 10+10 | 2.191 | 11.151 | 3 | 120 | 8.151 | 0 | 10.5 | 2.349 | 2.349 | открыт
| Итого по Костромаэнерго | 1705 | 425.97 | [8 empty] | 2: Итого по Костромаэнерго; 3: 1705; 5: 525.911
| дефицит | [8 empty] | -6.235 |  | 2: дефицит; Мин. 12: -9.534
| профицит | [8 empty] | 499.675 |  | 2: профицит; Мин. 12: 408.11

## Свод.тек. дефицит июль 2011 (hidden)
Перечень закрытых центров питания филиала ОАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго" по максимальным нагрузкам 2010 года (текущий дефицит мощности).
№ п/п | Наименование объекта центра питания, класс напряжения |  | Текущий дефицит , МВА
Костромаэнерго
1 | Кострома-3 110/35/6 кВ | 10+16 | -0.99
2 | Восточная-1 35/6 кВ | 10+10+6,3 | -5.245
Итого текущий дефицит (2011) |  |  | -6.235

## Свод. ож. дефицит июль 2011 (hidden)
Перечень закрытых центров питания филиала ОАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго" по ожидаемым нагрузкам с учетом подключения новых мощностей по технологическому присоединению и др.развития э/сетевого комплекса (ожидаемый дефицит мощности).
№ п/п | Наименование объекта центра питания, класс напряжения |  | Ожидаемый дефицит , МВА
Костромаэнерго
1 | Прискоково 35/10кВ | 2.5 | -0.124
2 | Сухоногово 35/10 кВ | 3,2+4 | -0.354
3 | Кострома-3 110/35/6 кВ | 10+16 | -1.802
4 | Кострома-1 110/6 кВ | 10+10 | -0.672
5 | Северная 110/6 кВ | 20+25 | -0.041
6 | Восточная-1 110/6 кВ | 10+10+6,3 | -6.204
7 | КПД 110/35/10 кВ | 16+16 | -0.337
Итого ожидаемый дефицит (июль 2011) |  |  | -9.534