## Тамбовэнерго
Расчёт пропускной способности Центров питания филиала ОАО "МРСК Центра" - "Тамбовэнерго" по итогам зимнего замера максимума нагрузки по состоянию на 1 ноября 2012г.
[9 empty] | таблица 1 | [11 empty] | таблица 2
№ п/п | Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Текущий дефицит | [8 empty] | Примечание | № п/п | Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Ожидаемый дефицит /профицит | [9 empty] | Примечание
|  | Установленная мощность трансформаторов Sуст. с указанием их количества, шт/ МВА | Суммарная полная мощность ЦП по результатам замеров максимума нагрузки Sмах, МВА | Полная мощность, перераспределяемая в соответствии с ПТЭ, МВА за время |  | Полная мощность с учётом перераспределения, МВА | Ограничивающие факторы, МВА | Допустимая нагрузка расчётная в режиме n-1, МВА | Пропускная способность, МВА | Текущий дефицит/ профицит, МВА |  |  |  | Установленная мощность трансформаторов Sуст. с указанием их количества в перспективе при условии выполнения ТУ на ТП или других мероприятий по реконструкции ЦП, шт/ МВА | Дополнительная мощность по выданным ТУ на ТП, МВА | Ожидаемая нагрузка ЦП, МВА | Полная перераспределяемая мощность в перспективе с учетом выполнения мероприятий ТУ или других мероприятий по реконструкции сети инвестпрограмм и др. |  | Полная мощность с учётом перераспределения, МВА | Ограничивающие факторы, МВА | Допустимая нагрузка расчётная в режиме n-1, МВА | Пропускная способность ЦП, МВА | Ожидаемый дефицит/ профицит, МВА |  |  |  | Установленная мощность трансформаторов Sуст. | Установленная мощность трансформаторов Sуст. с указанием их количества в перспективе при условии выполнения ТУ на ТП или других мероприятий по реконструкции ЦП, шт/ МВА
|  |  |  | МВА | Мин. | [11 empty] | МВА | Мин.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
ПС 110 кВ | [11 empty] | 1: ПС 110 кВ
1 | ПС 110/35/6 Тамбовская №2 | 40+25 | 22.33 |  |  | 22.33 | 0 | 26.25 | 3.92 | 3.92 | открыт | 1 | ПС 110/35/6 Тамбовская №2 | 40+25 |  | 22.33 |  |  | 22.33 | 0 | 26.25 | 3.92 | 3.92 | открыт |  |  | 65 | 65
2 | ПС 110/6 Тамбовская №3 | 25+25 | 14.41 |  |  | 14.41 | 0 | 26.25 | 11.84 | 11.84 | открыт | 2 | ПС 110/6 Тамбовская №3 | 25+25 |  | 14.41 |  |  | 14.41 | 0 | 26.25 | 11.84 | 11.84 | открыт |  |  | 50 | 50
3 | ПС 110/6 Тамбовская №5 | 25+25 | 13.76 |  |  | 13.76 | 0 | 26.25 | 12.49 | 12.49 | открыт | 3 | ПС 110/6 Тамбовская №5 | 25+25 |  | 13.76 |  |  | 13.76 | 0 | 26.25 | 12.49 | 12.49 | открыт |  |  | 50 | 50
4 | ПС 110/6 Тамбовская №7 | 25+25 | 18.2 |  |  | 18.2 | 0 | 26.25 | 8.05 | 8.05 | открыт | 4 | ПС 110/6 Тамбовская №7 | 25+25 | 1.49 | 19.69 |  |  | 19.69 | 0 | 26.25 | 6.56 | 6.56 | открыт |  |  | 50 | 50
5 | ПС 110/35/6 Пигмент | 63+63 | 32.07 | 27.68 | 80 | 4.39 | 0 | 66.15 | 61.76 | 61.76 | открыт | 5 | ПС 110/35/6 Пигмент | 63+63 |  | 32.07 | 27.68 | 80 | 4.39 | 0 | 66.15 | 61.76 | 61.76 | открыт |  |  | 126 | 126
6 | ПС 110/6 Тамбовская №8 | 40+16 | 16.06 |  |  | 16.06 | 0 | 16.8 | 0.74 | 0.74 | открыт | 6 | ПС 110/6 Тамбовская №8 | 40+40 | 12.51 | 28.57 |  |  | 28.57 | 0 | 42 | 13.43 | 13.43 | открыт | Запланированы работы по реконструкции (замена трансформатора мощностью 16 МВА на 40 МВА) |  | 56 | 80
7 | ПС 110/35/6 Малиновская | 40+40 | 6.22 | 4.75 | 120 | 1.47 | 0 | 42 | 40.53 | 40.53 | открыт | 7 | ПС 110/35/6 Малиновская | 40+40 |  | 6.22 | 4.75 | 120 | 1.47 | 0 | 42 | 40.53 | 40.53 | открыт |  |  | 80 | 80
8 | ПС 110/35/10 Тамбовская №6 | 10+16 | 9.21 | 1.25 | 120 | 7.96 | 0 | 10.5 | 2.54 | 2.54 | открыт | 8 | ПС 110/35/10 Тамбовская №6 | 10+16 | 1.2 | 10.41 | 1.25 | 120 | 9.16 | 0 | 10.5 | 1.34 | 1.34 | открыт |  |  | 26 | 26
9 | ПС 110/10 Н.Лядинская | 10+6,3 | 5 | 0.62 | 120 | 4.38 | 0 | 6.615 | 2.235 | 2.235 | открыт | 9 | ПС 110/10 Н.Лядинская | 10+6,3 | 0.32 | 5.32 | 0.62 | 120 | 4.7 | 0 | 6.615 | 1.915 | 1.915 | открыт |  |  | 16.3 | 16.3
10 | ПС 110/35/10 Комсомольская | 10+10 | 9.9 | 2 | 80 | 7.9 | 0 | 10.5 | 2.6 | 2.6 | открыт | 10 | ПС 110/35/10 Комсомольская | 10+10 | 1.08 | 10.98 | 2 | 80 | 8.98 | 0 | 10.5 | 1.52 | 1.52 | открыт |  |  | 20 | 20
11 | ПС 110/10 М.Талинская | 10 | 0.87 | 0.52 | 1 сутки | 0.35 | 0 | 10.5 | 10.15 | 10.15 | открыт | 11 | ПС 110/10 М.Талинская | 10 | 0.06 | 0.93 | 0.52 | 1 сутки | 0.41 | 0 | 10.5 | 10.09 | 10.09 | открыт |  |  | 10 | 10
12 | ПС 110/35/10 Промышленная | 40+40 | 23.05 | 5 | 120 | 18.05 | 0 | 42 | 23.95 | 23.95 | открыт | 12 | ПС 110/35/10 Промышленная | 40+40 | 1.48 | 24.53 | 5 | 120 | 19.53 | 0 | 42 | 22.47 | 22.47 | открыт |  |  | 80 | 80
13 | ПС 110/35/10 Арженская | 10+10 | 3.41 | 1.5 | 80 | 1.91 | 0 | 10.5 | 8.59 | 8.59 | открыт | 13 | ПС 110/35/10 Арженская | 10+10 |  | 3.41 | 1.5 | 80 | 1.91 | 0 | 10.5 | 8.59 | 8.59 | открыт |  |  | 20 | 20
14 | ПС 110/10 Телешовская | 2,5+2,5 | 0.4 |  |  | 0.4 | 0 | 2.625 | 2.225 | 2.225 | открыт | 14 | ПС 110/10 Телешовская | 2,5+2,5 |  | 0.4 |  |  | 0.4 | 0 | 2.625 | 2.225 | 2.225 | открыт |  |  | 5 | 5
15 | ПС 110/6 Октябрь | 25+25 | 7.14 |  |  | 7.14 | 0 | 26.25 | 19.11 | 19.11 | открыт | 15 | ПС 110/6 Октябрь | 25+25 | 0.32 | 7.46 |  |  | 7.46 | 0 | 26.25 | 18.79 | 18.79 | открыт |  |  | 50 | 50
16 | ПС 110/10 Спасская | 6,3+6,3 | 2.24 |  |  | 2.24 | 0 | 6.615 | 4.375 | 4.375 | открыт | 16 | ПС 110/10 Спасская | 6,3+6,3 | 2.56 | 4.8 |  |  | 4.8 | 0 | 6.615 | 1.815 | 1.815 | открыт |  |  | 12.6 | 12.6
17 | ПС 110/35/10 Кузьминская | 10+10 | 6.48 | 2 | 45 | 4.48 | 0 | 10.5 | 6.02 | 6.02 | открыт | 17 | ПС 110/35/10 Кузьминская | 10+10 |  | 6.48 | 2 | 45 | 4.48 | 0 | 10.5 | 6.02 | 6.02 | открыт |  |  | 20 | 20
18 | ПС 110/35/10 Сампурская | 10+16 | 6.65 | 4 | 80 | 2.65 | 0 | 10.5 | 7.85 | 7.85 | открыт | 18 | ПС 110/35/10 Сампурская | 10+16 | 7.69 | 14.34 | 4 | 80 | 10.34 | 0 | 10.5 | 0.16 | 0.16 | открыт |  |  | 26 | 26
19 | ПС 110/6 Кож.завод | 10+10 | 1.15 |  |  | 1.15 | 0 | 10.5 | 9.35 | 9.35 | открыт | 19 | ПС 110/6 Кож.завод | 10+10 |  | 1.15 |  |  | 1.15 | 0 | 10.5 | 9.35 | 9.35 | открыт |  |  | 20 | 20
20 | ПС 110/35/6 Рассказовская | 25+20 | 14.24 | 1.5 | 120 | 12.74 | 0 | 21 | 8.26 | 8.26 | открыт | 20 | ПС 110/35/6 Рассказовская | 25+20 | 0.09 | 14.33 | 1.5 | 120 | 12.83 | 0 | 21 | 8.17 | 8.17 | открыт |  |  | 45 | 45
21 | ПС 110/35/10 Волчковская | 10+10 | 2.76 | 0.95 | 120 | 1.81 | 0 | 10.5 | 8.69 | 8.69 | открыт | 21 | ПС 110/35/10 Волчковская | 6,3+6,3 |  | 2.76 | 0.95 | 120 | 1.81 | 0 | 6.62 | 4.81 | 4.81 | открыт | Запланирован обмен трансформаторов между ПС 110кВ Хоботовская и Волчковская |  | 20 | 12.6
22 | ПС 110/35/10 Староюрьевская | 6,3+16 | 2.99 | 1 | 120 | 1.99 | 0 | 6.615 | 4.625 | 4.625 | открыт | 22 | ПС 110/35/10 Староюрьевская | 6,3+16 | 0.48 | 3.47 | 1 | 120 | 2.47 | 0 | 6.615 | 4.145 | 4.145 | открыт |  |  | 22.3 | 22.3
23 | ПС 110/35/10 Хмелевская | 10+10 | 5.49 | 0.5 | 120 | 4.99 | 0 | 10.5 | 5.51 | 5.51 | открыт | 23 | ПС 110/35/10 Хмелевская | 10+10 | 0.58 | 6.07 | 0.5 | 120 | 5.57 | 0 | 10.5 | 4.93 | 4.93 | открыт |  |  | 20 | 20
24 | ПС 110/35/10 Хоботовская | 6,3+6,3 | 5.83 | 1 | 80 | 4.83 | 0 | 6.615 | 1.785 | 1.785 | открыт | 24 | ПС 110/35/10 Хоботовская | 10+10 | 4.81 | 10.64 | 1 | 80 | 9.64 | 0 | 10.5 | 0.86 | 0.86 | открыт | Запланирован обмен трансформаторов между ПС 110кВ Хоботовская и Волчковская |  | 12.6 | 20
25 | ПС 110/35/10 Никифоровская | 10+16 | 5.86 | 1.5 | 120 | 4.36 | 0 | 10.5 | 6.14 | 6.14 | открыт | 25 | ПС 110/35/10 Никифоровская | 10+16 | 4.18 | 10.04 | 1.5 | 120 | 8.54 | 0 | 10.5 | 1.96 | 1.96 | открыт |  |  | 26 | 26
26 | ПС 110/10 Н.Сеславинская | 2.5 | 0.37 | 0.37 | 1 сутки | 0 | 0 | 2.625 | 2.625 | 2.625 | открыт | 26 | ПС 110/10 Н.Сеславинская | 2.5 |  | 0.37 | 0.37 | 1 сутки | 0 | 0 | 2.625 | 2.625 | 2.625 | открыт |  |  | 2.5 | 2.5
27 | ПС 110/10 Н.Архангельская | 2.5 | 0.21 | 0.33 | 1 сутки | -0.12 | 0 | 2.625 | 2.745 | 2.745 | открыт | 27 | ПС 110/10 Н.Архангельская | 2.5 |  | 0.21 | 0.33 | 1 сутки | -0.12 | 0 | 2.625 | 2.745 | 2.745 | открыт |  |  | 2.5 | 2.5
28 | ПС 110/10 Иловайская | 2,5+2,5 | 0.02 |  |  | 0.02 | 0 | 2.625 | 2.605 | 2.605 | открыт | 28 | ПС 110/10 Иловайская | 2,5+2,5 | 0.7 | 0.72 |  |  | 0.72 | 0 | 2.625 | 1.905 | 1.905 | открыт |  |  | 5 | 5
29 | ПС 110/35/10 Южная | 16 | 7.41 | 3 | 1 сутки | 4.41 | 0 | 16.8 | 12.39 | 12.39 | открыт | 29 | ПС 110/35/10 Южная | 16 |  | 7.41 | 3 | 1 сутки | 4.41 | 0 | 16.8 | 12.39 | 12.39 | открыт |  |  | 16 | 16
30 | ПС 110/27,5/6 Первомайская | 31,5+31,5 | 19.94 | 3 | 120 | 16.94 | 0 | 33.075 | 16.135 | 16.135 | открыт | 30 | ПС 110/27,5/6 Первомайская | 31,5+31,5 | 0.22 | 20.16 | 3 | 120 | 17.16 | 0 | 33.075 | 15.915 | 15.915 | открыт |  |  | 63 | 63
31 | ПС 110/35/10 Сосновская | 16+16 | 7.31 | 2 | 80 | 5.31 | 0 | 16.8 | 11.49 | 11.49 | открыт | 31 | ПС 110/35/10 Сосновская | 16+16 | 1.98 | 9.29 | 2 | 80 | 7.29 | 0 | 16.8 | 9.51 | 9.51 | открыт |  |  | 32 | 32
32 | ПС 110/35/10 Пичаевская | 10+10 | 5.37 | 2 | 80 | 3.37 | 0 | 10.5 | 7.13 | 7.13 | открыт | 32 | ПС 110/35/10 Пичаевская | 10+10 | 0.19 | 5.56 | 2 | 80 | 3.56 | 0 | 10.5 | 6.94 | 6.94 | открыт |  |  | 20 | 20
33 | ПС 110/35/10 Алгасовская | 40+40 | 12.15 | 2.92 | 120 | 9.23 | 0 | 42 | 32.77 | 32.77 | открыт | 33 | ПС 110/35/10 Алгасовская | 40+40 |  | 12.15 | 2.92 | 120 | 9.23 | 0 | 42 | 32.77 | 32.77 | открыт |  |  | 80 | 80
34 | ПС 110/35/6 Моршанская | 40+25 | 16.99 | 3 | 120 | 13.99 | 0 | 26.25 | 12.26 | 12.26 | открыт | 34 | ПС 110/35/6 Моршанская | 40+25 |  | 16.99 | 3 | 120 | 13.99 | 0 | 26.25 | 12.26 | 12.26 | открыт |  |  | 65 | 65
35 | ПС 110/35/6 Камвольная | 16+25 | 10.94 | 5 | 80 | 5.94 | 0 | 16.8 | 10.86 | 10.86 | открыт | 35 | ПС 110/35/6 Камвольная | 16+25 |  | 10.94 | 5 | 80 | 5.94 | 0 | 16.8 | 10.86 | 10.86 | открыт |  |  | 41 | 41
36 | ПС 110/35/10 Граждановская | 10+10 | 3.91 | 0.63 | 120 | 3.28 | 0 | 10.5 | 7.22 | 7.22 | открыт | 36 | ПС 110/35/10 Граждановская | 10+10 | 0.12 | 4.03 | 0.63 | 120 | 3.4 | 0 | 10.5 | 7.1 | 7.1 | открыт |  |  | 20 | 20
37 | ПС 110/35/10 Нащекинская | 10+10 | 3.17 | 1 | 120 | 2.17 | 0 | 10.5 | 8.33 | 8.33 | открыт | 37 | ПС 110/35/10 Нащекинская | 10+10 |  | 3.17 | 1 | 120 | 2.17 | 0 | 10.5 | 8.33 | 8.33 | открыт |  |  | 20 | 20
38 | ПС 110/10 Шачинская | 2.5 | 0.06 | 0.05 | 1 сутки | 0.01 | 0 | 2.625 | 2.615 | 2.615 | открыт | 38 | ПС 110/10 Шачинская | 2.5 | 0.89 | 0.95 | 0.05 | 1 сутки | 0.9 | 0 | 2.625 | 1.725 | 1.725 | открыт |  |  | 2.5 | 2.5
39 | ПС 110/35/10/6 Уваровская | 16+16 | 9.71 | 3 | 45 | 6.71 | 0 | 16.8 | 10.09 | 10.09 | открыт | 39 | ПС 110/35/10 Уваровская | 16+16 | 5.06 | 14.77 | 3 | 45 | 11.77 | 0 | 16.8 | 5.03 | 5.03 | открыт |  |  | 32 | 32
40 | ПС 110/35/10 Мучкапская | 10+10 | 3.13 | 0.5 | 120 | 2.63 | 0 | 10.5 | 7.87 | 7.87 | открыт | 40 | ПС 110/35/10 Мучкапская | 10+10 | 2.26 | 5.39 | 0.5 | 120 | 4.89 | 0 | 10.5 | 5.61 | 5.61 | открыт |  |  | 20 | 20
41 | ПС 110/10 М.Алабушская | 2,5+2,5 | 0.68 | 0.3 | 120 | 0.38 | 0 | 2.625 | 2.245 | 2.245 | открыт | 41 | ПС 110/10 М.Алабушская | 2,5+2,5 |  | 0.68 | 0.3 | 120 | 0.38 | 0 | 2.625 | 2.245 | 2.245 | открыт |  |  | 5 | 5
42 | ПС 110/35/10 М.Горьковская | 10+16 | 1.74 | 0.6 | 120 | 1.14 | 0 | 10.5 | 9.36 | 9.36 | открыт | 42 | ПС 110/35/10 М.Горьковская | 10+16 | 1.61 | 3.35 | 0.6 | 120 | 2.75 | 0 | 10.5 | 7.75 | 7.75 | открыт |  |  | 26 | 26
43 | ПС 110/10 Шпикуловская | 6,3+2,5 | 0.66 | 0.61 | 120 | 0.05 | 0 | 2.625 | 2.575 | 2.575 | открыт | 43 | ПС 110/10 Шпикуловская | 6,3+2,5 |  | 0.66 | 0.61 | 120 | 0.05 | 0 | 2.63 | 2.58 | 2.58 | открыт |  |  | 8.8 | 8.8
44 | ПС 110/35/10 Жердевская | 16+16 | 7.17 | 3.5 | 80 | 3.67 | 0 | 16.8 | 13.13 | 13.13 | открыт | 44 | ПС 110/35/10 Жердевская | 16+16 | 10.14 | 17.31 | 3.5 | 80 | 13.81 | 0 | 16.8 | 2.99 | 2.99 | открыт |  |  | 32 | 32
45 | ПС 110/35/10 Ржаксинская | 10+10 | 4.37 | 0.4 | 120 | 3.97 | 0 | 10.5 | 6.53 | 6.53 | открыт | 45 | ПС 110/35/10 Ржаксинская | 10+10 |  | 4.37 | 0.4 | 120 | 3.97 | 0 | 10.5 | 6.53 | 6.53 | открыт |  |  | 20 | 20
46 | ПС 110/10 Богдановская | 2,5+2,5 | 0.39 | 0.2 | 120 | 0.19 | 0 | 2.625 | 2.435 | 2.435 | открыт | 46 | ПС 110/10 Богдановская | 2,5+2,5 | 0.06 | 0.45 | 0.2 | 120 | 0.25 | 0 | 2.625 | 2.375 | 2.375 | открыт |  |  | 5 | 5
47 | ПС 110/35/10 Токаревская | 25+25 | 7.02 | 3 | 120 | 4.02 | 0 | 26.25 | 22.23 | 22.23 | открыт | 47 | ПС 110/35/10 Токаревская | 25+25 | 11.06 | 18.08 | 3 | 120 | 15.08 | 0 | 26.25 | 11.17 | 11.17 | открыт |  |  | 50 | 50
48 | ПС 110/35/10 Зверяевская | 6,3+10 | 0.82 | 0.91 | 120 | -0.09 | 0 | 6.615 | 6.705 | 6.705 | открыт | 48 | ПС 110/35/10 Зверяевская | 6,3+10 | 0.05 | 0.87 | 0.91 | 120 | -0.04 | 0 | 6.615 | 6.655 | 6.655 | открыт |  |  | 16.3 | 16.3
49 | ПС 110/35/10 Мордовская | 10+10 | 3.69 | 1 | 120 | 2.69 | 0 | 10.5 | 7.81 | 7.81 | открыт | 49 | ПС 110/35/10 Мордовская | 10+10 | 0.43 | 4.12 | 1 | 120 | 3.12 | 0 | 10.5 | 7.38 | 7.38 | открыт |  |  | 20 | 20
50 | ПС 110/35/10 Павловская | 10 | 1.08 | 1 | 1 сутки | 0.08 | 0 | 10.5 | 10.42 | 10.42 | открыт | 50 | ПС 110/35/10 Павловская | 10 |  | 1.08 | 1 | 1 сутки | 0.08 | 0 | 10.5 | 10.42 | 10.42 | открыт |  |  | 10 | 10
51 | ПС 110/35/10 Кирсановская | 25+25 | 12.2 | 3 | 120 | 9.2 | 0 | 26.25 | 17.05 | 17.05 | открыт | 51 | ПС 110/35/10 Кирсановская | 25+25 |  | 12.2 | 3 | 120 | 9.2 | 0 | 26.25 | 17.05 | 17.05 | открыт |  |  | 50 | 50
52 | ПС 110/35/10 Инжавинская | 16+16 | 8.58 | 1 | 120 | 7.58 | 0 | 16.8 | 9.22 | 9.22 | открыт | 52 | ПС 110/35/10 Инжавинская | 16+16 | 0.32 | 8.9 | 1 | 120 | 7.9 | 0 | 16.8 | 8.9 | 8.9 | открыт |  |  | 32 | 32
53 | ПС 110/35/10 Умётская | 10+10 | 1.65 | 2 | 80 | -0.35 | 0 | 10.5 | 10.85 | 10.85 | открыт | 53 | ПС 110/35/10 Умётская | 10+10 |  | 1.65 | 2 | 80 | -0.35 | 0 | 10.5 | 10.85 | 10.85 | открыт |  |  | 20 | 20
54 | ПС 110/35/10 Ковыльская | 10+10 | 0.88 | 1 | 120 | -0.12 | 0 | 10.5 | 10.62 | 10.62 | открыт | 54 | ПС 110/35/10 Ковыльская | 10+10 |  | 0.88 | 1 | 120 | -0.12 | 0 | 10.5 | 10.62 | 10.62 | открыт |  |  | 20 | 20
55 | ПС 110/10 Иноковская | 2.5 | 0.25 | 0.18 | 1 сутки | 0.07 | 0 | 2.625 | 2.555 | 2.555 | открыт | 55 | ПС 110/10 Иноковская | 2.5 |  | 0.25 | 0.18 | 1 сутки | 0.07 | 0 | 2.625 | 2.555 | 2.555 | открыт |  |  | 2.5 | 2.5
56 | ПС 110/10 ПТФ | 16+16 | 5.29 |  |  | 5.29 | 0 | 16.8 | 11.51 | 11.51 | открыт | 56 | ПС 110/10 ПТФ | 16+16 |  | 5.29 |  |  | 5.29 | 0 | 16.8 | 11.51 | 11.51 | открыт |  |  | 32 | 32
ПС 35 кВ | [11 empty] | 1: ПС 35 кВ |  | ИТОГО 110кВ | 1699.9 | 1723.9
57 | ПС 35/6 Элеваторная | 2,5+2,5 | 1.64 |  |  | 1.64 | 0 | 2.625 | 0.985 | 0.985 | открыт | 57 | ПС 35/6 Элеваторная | 2,5+2,5 |  | 1.64 |  |  | 1.64 | 0 | 2.625 | 0.985 | 0.985 | открыт |  |  | 5 | 5
58 | ПС 35/10 Пичерская | 2,5+2,5 | 0.42 |  |  | 0.42 | 0 | 2.625 | 2.205 | 2.205 | открыт | 58 | ПС 35/10 Пичерская | 2,5+2,5 |  | 0.42 |  |  | 0.42 | 0 | 2.625 | 2.205 | 2.205 | открыт |  |  | 5 | 5
59 | ПС 35/10 Осиновская | 2,5+2,5 | 0.4 |  |  | 0.4 | 0 | 2.625 | 2.225 | 2.225 | открыт | 59 | ПС 35/10 Осиновская | 2,5+2,5 |  | 0.4 |  |  | 0.4 | 0 | 2.625 | 2.225 | 2.225 | открыт |  |  | 5 | 5
60 | ПС 35/10 Коптевская | 2,5+2,5 | 0.21 |  |  | 0.21 | 0 | 2.625 | 2.415 | 2.415 | открыт | 60 | ПС 35/10 Коптевская | 2,5+2,5 | 0.06 | 0.27 |  |  | 0.27 | 0 | 2.625 | 2.355 | 2.355 | открыт |  |  | 5 | 5
61 | ПС 35/10 Саюкинская | 2,5+4 | 0.47 | 0.2 | 120 | 0.27 | 0 | 2.625 | 2.355 | 2.355 | открыт | 61 | ПС 35/10 Саюкинская | 2,5+4 |  | 0.47 | 0.2 | 120 | 0.27 | 0 | 2.625 | 2.355 | 2.355 | открыт |  |  | 6.5 | 6.5
62 | ПС 35/10 Поселок | 4+4 | 1.45 |  |  | 1.45 | 0 | 4.2 | 2.75 | 2.75 | открыт | 62 | ПС 35/10 Поселок | 4+4 |  | 1.45 |  |  | 1.45 | 0 | 4.2 | 2.75 | 2.75 | открыт |  |  | 8 | 8
63 | ПС 35/10 Пятилетка | 4+4 | 0.32 |  |  | 0.32 | 0 | 4.2 | 3.88 | 3.88 | открыт | 63 | ПС 35/10 Пятилетка | 4+4 |  | 0.32 |  |  | 0.32 | 0 | 4.2 | 3.88 | 3.88 | открыт |  |  | 8 | 8
64 | ПС 35/10 Ярославская | 2,5+2,5 | 0.89 |  |  | 0.89 | 0 | 2.625 | 1.735 | 1.735 | открыт | 64 | ПС 35/10 Ярославская | 2,5+2,5 | 1.72 | 2.61 |  |  | 2.61 | 0 | 2.625 | 0.015 | 0.015 | открыт |  |  | 5 | 5
65 | ПС 35/10 Платоновская | 6,3+6,3 | 2.05 | 0.24 | 120 | 1.81 | 0 | 6.615 | 4.805 | 4.805 | открыт | 65 | ПС 35/10 Платоновская | 6,3+6,3 |  | 2.05 | 0.24 | 120 | 1.81 | 0 | 6.615 | 4.805 | 4.805 | открыт |  |  | 12.6 | 12.6
66 | ПС 35/10 Знаменская | 4+4 | 2.75 | 1.54 | 120 | 1.21 | 0 | 4.2 | 2.99 | 2.99 | открыт | 66 | ПС 35/10 Знаменская | 4+4 | 2.28 | 5.03 | 1 | 120 | 4.03 | 0 | 4.2 | 0.17 | 0.17 | открыт |  |  | 8 | 8
67 | ПС 35/10 Сухотинская | 2.5 | 0.65 |  |  | 0.65 | 0 | 0 | -0.65 | -0.65 | закрыт | 67 | ПС 35/10 Сухотинская | 2,5+2,5 |  | 0.65 |  |  | 0.65 | 0 | 2.63 | 1.98 | 1.98 | открыт | Запланированы работы по реконструкции (установка 2-ого трансформатора мощностью 2,5 МВА) |  | 2.5 | 5
68 | ПС 35/10 П.Марфинская | 2,5+1,6 | 0.95 |  |  | 0.95 | 0 | 1.68 | 0.73 | 0.73 | открыт | 68 | ПС 35/10 П.Марфинская | 2,5+1,6 |  | 0.95 |  |  | 0.95 | 0 | 1.68 | 0.73 | 0.73 | открыт |  |  | 4.1 | 4.1
69 | ПС 35/10 Александровская | 1,6+2,5 | 0.56 | 0.29 | 120 | 0.27 | 0 | 1.68 | 1.41 | 1.41 | открыт | 69 | ПС 35/10 Александровская | 1,6+2,5 | 1.4 | 1.96 | 0.29 | 120 | 1.67 | 0 | 1.68 | 0.01 | 0.01 | открыт |  |  | 4.1 | 4.1
70 | ПС 35/10 Степная | 4+4 | 2.23 | 0.7 | 80 | 1.53 | 0 | 4.2 | 2.67 | 2.67 | открыт | 70 | ПС 35/10 Степная | 4+4 | 0.06 | 2.29 | 0.7 | 80 | 1.59 | 0 | 4.2 | 2.61 | 2.61 | открыт |  |  | 8 | 8
71 | ПС 35/10 Бахаревская | 4+4 | 1.13 | 0.5 | 120 | 0.63 | 0 | 4.2 | 3.57 | 3.57 | открыт | 71 | ПС 35/10 Бахаревская | 4+4 | 3.55 | 4.68 | 0.5 | 120 | 4.18 | 0 | 4.2 | 0.02 | 0.02 | открыт |  |  | 8 | 8
72 | ПС 35/10 Верхоценская | 2,5+1,6 | 0.41 | 0.2 | 120 | 0.21 | 0 | 1.68 | 1.47 | 1.47 | открыт | 72 | ПС 35/10 Верхоценская | 2,5+1,6 | 0.11 | 0.52 | 0.2 | 120 | 0.32 | 0 | 1.68 | 1.36 | 1.36 | открыт |  |  | 4.1 | 4.1
73 | ПС 35/10 Горельская | 4+6,3 | 1.96 | 0.7 | 80 | 1.26 | 0 | 4.2 | 2.94 | 2.94 | открыт | 73 | ПС 35/10 Горельская | 4+6,3 | 0.76 | 2.72 | 0.7 | 80 | 2.02 | 0 | 4.2 | 2.18 | 2.18 | открыт |  |  | 10.3 | 10.3
74 | ПС 35/10 Б.Двойнёвская | 2,5+2,5 | 0.8 |  |  | 0.8 | 0 | 2.625 | 1.825 | 1.825 | открыт | 74 | ПС 35/10 Б.Двойнёвская | 2,5+2,5 |  | 0.8 |  |  | 0.8 | 0 | 2.625 | 1.825 | 1.825 | открыт |  |  | 5 | 5
75 | ПС 35/10 Авангардская | 2,5+2,5 | 0.44 |  |  | 0.44 | 0 | 2.625 | 2.185 | 2.185 | открыт | 75 | ПС 35/10 Авангардская | 2,5+2,5 |  | 0.44 |  |  | 0.44 | 0 | 2.625 | 2.185 | 2.185 | открыт |  |  | 5 | 5
76 | ПС 35/10 Суравская | 1,6+2,5 | 0.54 | 0.2 | 120 | 0.34 | 0 | 1.68 | 1.34 | 1.34 | открыт | 76 | ПС 35/10 Суравская | 1,6+2,5 |  | 0.54 | 0.2 | 120 | 0.34 | 0 | 1.68 | 1.34 | 1.34 | открыт |  |  | 4.1 | 4.1
77 | ПС 35/10 Селезнёвская | 4+4+4 | 3.3 |  |  | 3.3 | 0 | 8.4 | 5.1 | 5.1 | открыт | 77 | ПС 35/10 Селезнёвская | 4+4+4 |  | 3.3 |  |  | 3.3 | 0 | 8.4 | 5.1 | 5.1 | открыт |  |  | 12 | 12
78 | ПС 35/10 Чернянская | 1,6+2,5 | 1.82 | 0.32 | 80 | 1.5 | 0 | 1.68 | 0.18 | 0.18 | открыт | 78 | ПС 35/10 Чернянская | 1,6+2,5 | 0.16 | 1.98 | 0.32 | 80 | 1.66 | 0 | 1.68 | 0.02 | 0.02 | открыт |  |  | 4.1 | 4.1
79 | ПС 35/10 Викторская | 2.5 | 0.39 |  |  | 0.39 | 0 | 0 | -0.39 | -0.39 | закрыт | 79 | ПС 35/10 Викторская | 2.5 |  | 0.39 |  |  | 0.39 | 0 | 0 | -0.39 | -0.39 | закрыт |  |  | 2.5 | 2.5
80 | ПС 35/10 Новосельцевская | 1,6+1,6 | 0.61 |  |  | 0.61 | 0 | 1.68 | 1.07 | 1.07 | открыт | 80 | ПС 35/10 Новосельцевская | 1,6+1,6 |  | 0.61 |  |  | 0.61 | 0 | 1.68 | 1.07 | 1.07 | открыт |  |  | 3.2 | 3.2
81 | ПС 35/10 Авдеевская | 2,5+2,5 | 0.75 |  |  | 0.75 | 0 | 2.625 | 1.875 | 1.875 | открыт | 81 | ПС 35/10 Авдеевская | 2,5+2,5 |  | 0.75 |  |  | 0.75 | 0 | 2.625 | 1.875 | 1.875 | открыт |  |  | 5 | 5
82 | ПС 35/10 Татановская | 2,5+2,5 | 2.28 |  |  | 2.28 | 0 | 2.625 | 0.345 | 0.345 | открыт | 82 | ПС 35/10 Татановская | 2,5+2,5 | 0.07 | 2.35 |  | 120 | 2.35 | 0 | 2.625 | 0.275 | 0.275 | открыт |  |  | 5 | 5
83 | ПС 35/10 Тимирязевская | 2,5+2,5+4 | 3.31 | 0.3 | 60 | 3.01 | 0 | 5.25 | 2.24 | 2.24 | открыт | 83 | ПС 35/10 Тимирязевская | 2,5+2,5+4 | 0.64 | 3.95 | 0.3 | 60 | 3.65 | 0 | 5.25 | 1.6 | 1.6 | открыт |  |  | 9 | 9
84 | ПС 35/10 П.Пригородная | 6,3+6,3 | 5.76 |  |  | 5.76 | 0 | 6.615 | 0.855 | 0.855 | открыт | 84 | ПС 35/10 П.Пригородная | 6,3+6,3 | 0.83 | 6.59 |  |  | 6.59 | 0 | 6.615 | 0.025 | 0.025 | открыт |  |  | 12.6 | 12.6
85 | ПС 35/10 Бокинская | 6,3+6,3 | 3.83 | 0.3 | 30 | 3.53 | 0 | 6.615 | 3.085 | 3.085 | открыт | 85 | ПС 35/10 Бокинская | 6,3+6,3 | 0.09 | 3.92 | 0.3 | 30 | 3.62 | 0 | 6.615 | 2.995 | 2.995 | открыт |  |  | 12.6 | 12.6
86 | ПС 35/10 Столовская | 4 | 0.57 | 0.2 | 1 сутки | 0.37 | 0 | 4.2 | 3.83 | 3.83 | открыт | 86 | ПС 35/10 Столовская | 4 | 0.08 | 0.65 | 0.2 | 1 сутки | 0.45 | 0 | 4.2 | 3.75 | 3.75 | открыт |  |  | 4 | 4
87 | ПС 35/10 Тулиновская | 2,5+2,5 | 1.38 |  |  | 1.38 | 0 | 2.625 | 1.245 | 1.245 | открыт | 87 | ПС 35/10 Тулиновская | 2,5+2,5 |  | 1.38 |  |  | 1.38 | 0 | 2.625 | 1.245 | 1.245 | открыт |  |  | 5 | 5
88 | ПС 35/6 Макаронная фабрика | 1.6 | 0.02 |  |  | 0.02 | 0 | 1.68 | 1.66 | 1.66 | открыт | 88 | ПС 35/6 Макаронная фабрика | 1.6 |  | 0.02 |  |  | 0.02 | 0 | 1.68 | 1.66 | 1.66 | открыт |  |  | 1.6 | 1.6
89 | ПС 35/10 Серебряковская | 1,6+1,6 | 1.43 |  |  | 1.43 | 0 | 1.68 | 0.25 | 0.25 | открыт | 89 | ПС 35/10 Серебряковская | 1,6+1,6 | 0.18 | 1.61 |  |  | 1.61 | 0 | 1.68 | 0.07 | 0.07 | открыт |  |  | 3.2 | 3.2
90 | ПС 35/10 Б.Дорога | 1,6+1,6 | 0.38 | 0.2 | 60 | 0.18 | 0 | 1.68 | 1.5 | 1.5 | открыт | 90 | ПС 35/10 Б.Дорога | 1,6+1,6 |  | 0.38 | 0.2 | 60 | 0.18 | 0 | 1.68 | 1.5 | 1.5 | открыт |  |  | 3.2 | 3.2
91 | ПС 35/10 Б.Избердеевская | 2,5+2,5 | 0.63 |  |  | 0.63 | 0 | 2.625 | 1.995 | 1.995 | открыт | 91 | ПС 35/10 Б.Избердеевская | 2,5+2,5 |  | 0.63 |  |  | 0.63 | 0 | 2.625 | 1.995 | 1.995 | открыт |  |  | 5 | 5
92 | ПС 35/10 Вишневская | 2,5+2,5 | 0.32 | 0.26 | 120 | 0.06 | 0 | 2.625 | 2.565 | 2.565 | открыт | 92 | ПС 35/10 Вишневская | 2,5+2,5 |  | 0.32 | 0.26 | 120 | 0.06 | 0 | 2.625 | 2.565 | 2.565 | открыт |  |  | 5 | 5
93 | ПС 35/10 Вырубовская | 2,5+2,5 | 0.38 | 0.32 | 50 | 0.06 | 0 | 2.625 | 2.565 | 2.565 | открыт | 93 | ПС 35/10 Вырубовская | 2,5+2,5 |  | 0.38 | 0.32 | 50 | 0.06 | 0 | 2.625 | 2.565 | 2.565 | открыт |  |  | 5 | 5
94 | ПС 35/10 Глазковская | 2,5+2,5 | 0.97 | 0.4 | 120 | 0.57 | 0 | 2.625 | 2.055 | 2.055 | открыт | 94 | ПС 35/10 Глазковская | 2,5+2,5 |  | 0.97 | 0.4 | 120 | 0.57 | 0 | 2.625 | 2.055 | 2.055 | открыт |  |  | 5 | 5
95 | ПС 35/10 Дмитриевская | 2,5+2,5 | 0.09 |  |  | 0.09 | 0 | 2.625 | 2.535 | 2.535 | открыт | 95 | ПС 35/10 Дмитриевская | 2,5+2,5 |  | 0.09 |  |  | 0.09 | 0 | 2.625 | 2.535 | 2.535 | открыт |  |  | 5 | 5
96 | ПС 35/6 Донская | 6,3+10 | 3.5 | 2 | 1 сутки | 1.5 | 0 | 6.615 | 5.115 | 5.115 | открыт | 96 | ПС 35/6 Донская | 6,3+10 |  | 3.5 | 2 | 1 сутки | 1.5 | 0 | 6.615 | 5.115 | 5.115 | открыт |  |  | 16.3 | 16.3
97 | ПС 35/10 Дружба | 2.5 | 0.29 | 0.16 | 1 сутки | 0.13 | 0 | 2.625 | 2.495 | 2.495 | открыт | 97 | ПС 35/10 Дружба | 2.5 |  | 0.29 | 0.16 | 1 сутки | 0.13 | 0 | 2.625 | 2.495 | 2.495 | открыт |  |  | 2.5 | 2.5
98 | ПС 35/10 Екатерининская | 4+4 | 0.27 | 0.23 | 120 | 0.04 | 0 | 4.2 | 4.16 | 4.16 | открыт | 98 | ПС 35/10 Екатерининская | 4+4 | 0.17 | 0.44 | 0.23 | 120 | 0.21 | 0 | 4.2 | 3.99 | 3.99 | открыт |  |  | 8 | 8
99 | ПС 35/10 Жидиловская | 2,5+1,6 | 0.25 | 0.25 | 120 | 0 | 0 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | открыт | 99 | ПС 35/10 Жидиловская | 2,5+1,6 |  | 0.25 | 0.25 | 120 | 0 | 0 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | открыт |  |  | 4.1 | 4.1
100 | ПС 35/10 Изосимовская | 6,3+2,5 | 1.34 | 0.4 | 80 | 0.94 | 0 | 2.625 | 1.685 | 1.685 | открыт | 100 | ПС 35/10 Изосимовская | 6,3+2,5 | 0.06 | 1.4 | 0.4 | 80 | 1 | 0 | 2.625 | 1.625 | 1.625 | открыт |  |  | 8.8 | 8.8
101 | ПС 35/10 КИМ | 2,5+4 | 1.28 | 0.3 | 120 | 0.98 | 0 | 2.625 | 1.645 | 1.645 | открыт | 101 | ПС 35/10 КИМ | 2,5+4 | 0.06 | 1.34 | 0.3 | 120 | 1.04 | 0 | 2.625 | 1.585 | 1.585 | открыт |  |  | 6.5 | 6.5
102 | ПС 35/10 Кленская | 2,5+2,5 | 0.26 | 0.22 | 120 | 0.04 | 0 | 2.625 | 2.585 | 2.585 | открыт | 102 | ПС 35/10 Кленская | 2,5+2,5 |  | 0.26 | 0.22 | 120 | 0.04 | 0 | 2.625 | 2.585 | 2.585 | открыт |  |  | 5 | 5
103 | ПС 35/10 Козьмодемьяновская | 2,5+2,5 | 0.61 | 0.3 | 120 | 0.31 | 0 | 2.625 | 2.315 | 2.315 | открыт | 103 | ПС 35/10 Козьмодемьяновская | 2,5+2,5 |  | 0.61 | 0.3 | 120 | 0.31 | 0 | 2.625 | 2.315 | 2.315 | открыт |  |  | 5 | 5
104 | ПС 35/10 Коминтерн | 2,5+2,5 | 0.32 | 0.22 | 120 | 0.1 | 0 | 2.625 | 2.525 | 2.525 | открыт | 104 | ПС 35/10 Коминтерн | 2,5+2,5 | 0.1 | 0.42 | 0.22 | 120 | 0.2 | 0 | 2.625 | 2.425 | 2.425 | открыт |  |  | 5 | 5
105 | ПС 35/10 Кочетовская | 6.3 | 0.4 | 0.2 | 1 сутки | 0.2 | 0 | 6.615 | 6.415 | 6.415 | открыт | 105 | ПС 35/10 Кочетовская | 6.3 |  | 0.4 | 0.2 | 1 сутки | 0.2 | 0 | 6.615 | 6.415 | 6.415 | открыт |  |  | 6.3 | 6.3
106 | ПС 35/10 Нов.Васильевская | 2,5+2,5 | 0.21 | 0.14 | 120 | 0.07 | 0 | 2.625 | 2.555 | 2.555 | открыт | 106 | ПС 35/10 Нов.Васильевская | 2,5+2,5 |  | 0.21 | 0.14 | 120 | 0.07 | 0 | 2.625 | 2.555 | 2.555 | открыт |  |  | 5 | 5
107 | ПС 35/10 Тарбеевская | 2.5 | 1.05 | 0.3 | 1 сутки | 0.75 | 0 | 2.625 | 1.875 | 1.875 | открыт | 107 | ПС 35/10 Тарбеевская | 2.5 |  | 1.05 | 0.3 | 1 сутки | 0.75 | 0 | 2.625 | 1.875 | 1.875 | открыт |  |  | 2.5 | 2.5
108 | ПС 35/10 Нов.Юрьевская | 1,6+1,6 | 0.31 | 0.28 | 120 | 0.03 | 0 | 1.68 | 1.65 | 1.65 | открыт | 108 | ПС 35/10 Нов.Юрьевская | 1,6+1,6 |  | 0.31 | 0.28 | 120 | 0.03 | 0 | 1.68 | 1.65 | 1.65 | открыт |  |  | 3.2 | 3.2
109 | ПС 35/10 Петровская | 4+4 | 3.5 | 0.5 | 120 | 3 | 0 | 4.2 | 1.2 | 1.2 | открыт | 109 | ПС 35/10 Петровская | 4+4 | 0.3 | 3.8 | 0.5 | 120 | 3.3 | 0 | 4.2 | 0.9 | 0.9 | открыт |  |  | 8 | 8
110 | ПС 35/10 Пригородная | 2,5+2,5 | 0.94 | 0.4 | 120 | 0.54 | 0 | 2.625 | 2.085 | 2.085 | открыт | 110 | ПС 35/10 Пригородная | 2,5+2,5 | 2 | 2.94 | 0.4 | 120 | 2.54 | 0 | 2.625 | 0.085 | 0.085 | открыт |  |  | 5 | 5
111 | ПС 35/6 Прогресс | 10+10 | 9.55 |  |  | 9.55 | 0 | 10.5 | 0.95 | 0.95 | открыт | 111 | ПС 35/6 Прогресс | 10+10 |  | 9.55 |  |  | 9.55 | 0 | 10.5 | 0.95 | 0.95 | открыт |  |  | 20 | 20
112 | ПС 35/10 Ранинская | 1.6 | 0.22 | 0.32 | 1 сутки | -0.1 | 0 | 1.68 | 1.78 | 1.78 | открыт | 112 | ПС 35/10 Ранинская | 1.6 |  | 0.22 | 0.32 | 1 сутки | -0.1 | 0 | 1.68 | 1.78 | 1.78 | открыт |  |  | 1.6 | 1.6
113 | ПС 35/10 Рахманинская | 1,6+1,6 | 0.22 |  |  | 0.22 | 0 | 1.68 | 1.46 | 1.46 | открыт | 113 | ПС 35/10 Рахманинская | 1,6+1,6 |  | 0.22 |  |  | 0.22 | 0 | 1.68 | 1.46 | 1.46 | открыт |  |  | 3.2 | 3.2
114 | ПС 35/10 Сабуровская | 5,6+5,6 | 2.26 |  |  | 2.26 | 0 | 5.88 | 3.62 | 3.62 | открыт | 114 | ПС 35/10 Сабуровская | 5,6+5,6 | 0.82 | 3.08 |  |  | 3.08 | 0 | 5.88 | 2.8 | 2.8 | открыт |  |  | 11.2 | 11.2
115 | ПС 35/10 Сестрёнская | 1,6+1,6 | 0.11 |  |  | 0.11 | 0 | 1.68 | 1.57 | 1.57 | открыт | 115 | ПС 35/10 Сестрёнская | 1,6+1,6 |  | 0.11 |  |  | 0.11 | 0 | 1.68 | 1.57 | 1.57 | открыт |  |  | 3.2 | 3.2
116 | ПС 35/10 Ситовская | 1.6 | 0.5 | 0.5 | 1 сутки | 0 | 0 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | открыт | 116 | ПС 35/10 Ситовская | 1.6 |  | 0.5 | 0.5 | 1 сутки | 0 | 0 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | открыт |  |  | 1.6 | 1.6
117 | ПС 35/10 Скобелевская | 1.6 | 0.22 | 0.24 | 1 сутки | -0.02 | 0 | 1.68 | 1.7 | 1.7 | открыт | 117 | ПС 35/10 Скобелевская | 1.6 |  | 0.22 | 0.24 | 1 сутки | -0.02 | 0 | 1.68 | 1.7 | 1.7 | открыт |  |  | 1.6 | 1.6
118 | ПС 35/10 Устьинская | 2.5 | 1 | 0.4 | 1 сутки | 0.6 | 0 | 2.625 | 2.025 | 2.025 | открыт | 118 | ПС 35/10 Устьинская | 2.5 |  | 1 | 0.4 | 1 сутки | 0.6 | 0 | 2.625 | 2.025 | 2.025 | открыт |  |  | 2.5 | 2.5
119 | ПС 35/10 Юрловская | 2,5+2,5 | 0.34 |  |  | 0.34 | 0 | 2.625 | 2.285 | 2.285 | открыт | 119 | ПС 35/10 Юрловская | 2,5+2,5 | 0.06 | 0.4 |  |  | 0.4 | 0 | 2.625 | 2.225 | 2.225 | открыт |  |  | 5 | 5
120 | ПС 35/10 Яблоновецкая | 1,6+2,5 | 0.68 |  |  | 0.68 | 0 | 1.68 | 1 | 1 | открыт | 120 | ПС 35/10 Яблоновецкая | 1,6+2,5 |  | 0.68 |  |  | 0.68 | 0 | 1.68 | 1 | 1 | открыт |  |  | 4.1 | 4.1
121 | ПС 35/10 Агропром | 4+4 | 3.73 |  |  | 3.73 | 0 | 4.2 | 0.47 | 0.47 | открыт | 121 | ПС 35/10 Агропром | 4+4 |  | 3.73 |  |  | 3.73 | 0 | 4.2 | 0.47 | 0.47 | открыт |  |  | 8 | 8
122 | ПС 35/10 Алексеевская | 1,6+2,5 | 0.21 |  |  | 0.21 | 0 | 1.68 | 1.47 | 1.47 | открыт | 122 | ПС 35/10 Алексеевская | 1,6+2,5 |  | 0.21 |  |  | 0.21 | 0 | 1.68 | 1.47 | 1.47 | открыт |  |  | 4.1 | 4.1
123 | ПС 35/10 Вановская | 2,5+2,5 | 0.16 | 0.07 | 80 | 0.09 | 0 | 2.625 | 2.535 | 2.535 | открыт | 123 | ПС 35/10 Вановская | 2,5+2,5 |  | 0.16 | 0.07 | 80 | 0.09 | 0 | 2.625 | 2.535 | 2.535 | открыт |  |  | 5 | 5
124 | ПС 35/10 Вяжлинская | 1.8 | 0.52 | 0.3 | 1 сутки | 0.22 | 0 | 1.89 | 1.67 | 1.67 | открыт | 124 | ПС 35/10 Вяжлинская | 1.8 |  | 0.52 | 0.3 | 1 сутки | 0.22 | 0 | 1.89 | 1.67 | 1.67 | открыт |  |  | 1.8 | 1.8
125 | ПС 35/10 Заречная | 2,5+2,5 | 1.35 |  |  | 1.35 | 0 | 2.625 | 1.275 | 1.275 | открыт | 125 | ПС 35/10 Заречная | 2,5+2,5 |  | 1.35 |  |  | 1.35 | 0 | 2.625 | 1.275 | 1.275 | открыт |  |  | 5 | 5
126 | ПС 35/10 Крюковская | 2,5+2,5 | 0.67 | 0.3 | 120 | 0.37 | 0 | 2.625 | 2.255 | 2.255 | открыт | 126 | ПС 35/10 Крюковская | 2,5+2,5 | 0.06 | 0.73 | 0.3 | 120 | 0.43 | 0 | 2.625 | 2.195 | 2.195 | открыт |  |  | 5 | 5
127 | ПС 35/6 Коршуновская | 2,5+2,5 | 1.01 |  |  | 1.01 | 0 | 2.625 | 1.615 | 1.615 | открыт | 127 | ПС 35/6 Коршуновская | 2,5+2,5 |  | 1.01 |  |  | 1.01 | 0 | 2.625 | 1.615 | 1.615 | открыт |  |  | 5 | 5
128 | ПС 35/6 Луговая | 4 | 0.97 | 0.4 | 1 сутки | 0.57 | 0 | 4.2 | 3.63 | 3.63 | открыт | 128 | ПС 35/6 Луговая | 4 |  | 0.97 | 0.4 | 1 сутки | 0.57 | 0 | 4.2 | 3.63 | 3.63 | открыт |  |  | 4 | 4
129 | ПС 35/10 Любвинская | 2,5+2,5 | 0.21 | 0.15 | 120 | 0.06 | 0 | 2.625 | 2.565 | 2.565 | открыт | 129 | ПС 35/10 Любвинская | 2,5+2,5 |  | 0.21 | 0.15 | 120 | 0.06 | 0 | 2.625 | 2.565 | 2.565 | открыт |  |  | 5 | 5
130 | ПС 35/10 Северная | 4+4 | 3.29 |  |  | 3.29 | 0 | 4.2 | 0.91 | 0.91 | открыт | 130 | ПС 35/10 Северная | 4+4 | 0.14 | 3.43 |  |  | 3.43 | 0 | 4.2 | 0.77 | 0.77 | открыт |  |  | 8 | 8
131 | ПС 35/10 Питерская | 2.5 | 0.79 | 0.4 | 1 сутки | 0.39 | 0 | 2.625 | 2.235 | 2.235 | открыт | 131 | ПС 35/10 Питерская | 2.5 | 0.06 | 0.85 | 0.4 | 1 сутки | 0.45 | 0 | 2.625 | 2.175 | 2.175 | открыт |  |  | 2.5 | 2.5
132 | ПС 35/10 Ракшинская | 4+4 | 1.78 | 0.6 | 80 | 1.18 | 0 | 4.2 | 3.02 | 3.02 | открыт | 132 | ПС 35/10 Ракшинская | 4+4 |  | 1.78 | 0.6 | 80 | 1.18 | 0 | 4.2 | 3.02 | 3.02 | открыт |  |  | 8 | 8
133 | ПС 35/10 Рыбинская | 2,5+2,5 | 0.58 | 0.5 | 80 | 0.08 | 0 | 2.625 | 2.545 | 2.545 | открыт | 133 | ПС 35/10 Рыбинская | 2,5+2,5 |  | 0.58 | 0.5 | 80 | 0.08 | 0 | 2.625 | 2.545 | 2.545 | открыт |  |  | 5 | 5
134 | ПС 35/10 Серповская | 2,5+2,5 | 0.81 | 0.3 | 120 | 0.51 | 0 | 2.625 | 2.115 | 2.115 | открыт | 134 | ПС 35/10 Серповская | 2,5+2,5 |  | 0.81 | 0.3 | 120 | 0.51 | 0 | 2.625 | 2.115 | 2.115 | открыт |  |  | 5 | 5
135 | ПС 35/10 Ст.Томниковская | 1 | 0.17 | 0.09 | 1 сутки | 0.08 | 0 | 1.05 | 0.97 | 0.97 | открыт | 135 | ПС 35/10 Ст.Томниковская | 1 |  | 0.17 | 0.09 | 1 сутки | 0.08 | 0 | 1.05 | 0.97 | 0.97 | открыт |  |  | 1 | 1
136 | ПС 35/10 Чернитовская | 2.5 | 0.41 | 0.2 | 1 сутки | 0.21 | 0 | 2.625 | 2.415 | 2.415 | открыт | 136 | ПС 35/10 Чернитовская | 2.5 |  | 0.41 | 0.2 | 1 сутки | 0.21 | 0 | 2.625 | 2.415 | 2.415 | открыт |  |  | 2.5 | 2.5
137 | ПС 35/10 Бондарская | 2,5+2,5 | 1.47 | 0.3 | 80 | 1.17 | 0 | 2.625 | 1.455 | 1.455 | открыт | 137 | ПС 35/10 Бондарская | 2,5+2,5 | 0.43 | 1.9 | 0.3 | 80 | 1.6 | 0 | 2.625 | 1.025 | 1.025 | открыт |  |  | 5 | 5
138 | ПС 35/10 Вернадовская | 2,5+1,6 | 0.47 | 0.25 | 80 | 0.22 | 0 | 1.68 | 1.46 | 1.46 | открыт | 138 | ПС 35/10 Вернадовская | 2,5+1,6 |  | 0.47 | 0.25 | 80 | 0.22 | 0 | 1.68 | 1.46 | 1.46 | открыт |  |  | 4.1 | 4.1
139 | ПС 35/10 Гагаринская | 2,5+1,6 | 0.22 | 0.15 | 120 | 0.07 | 0 | 1.68 | 1.61 | 1.61 | открыт | 139 | ПС 35/10 Гагаринская | 2,5+1,6 |  | 0.22 | 0.15 | 120 | 0.07 | 0 | 1.68 | 1.61 | 1.61 | открыт |  |  | 4.1 | 4.1
140 | ПС 35/10 Егоровская | 2,5+3,2 | 0.6 | 0.3 | 120 | 0.3 | 0 | 2.625 | 2.325 | 2.325 | открыт | 140 | ПС 35/10 Егоровская | 2,5+3,2 |  | 0.6 | 0.3 | 120 | 0.3 | 0 | 2.625 | 2.325 | 2.325 | открыт |  |  | 5.7 | 5.7
141 | ПС 35/10 Кершинская | 1,6+2,5 | 0.3 |  |  | 0.3 | 0 | 1.68 | 1.38 | 1.38 | открыт | 141 | ПС 35/10 Кершинская | 1,6+2,5 |  | 0.3 |  |  | 0.3 | 0 | 1.68 | 1.38 | 1.38 | открыт |  |  | 4.1 | 4.1
142 | ПС 35/10 Куровщинская | 1,6+1,6 | 0.25 | 0.05 | 120 | 0.2 | 0 | 1.68 | 1.48 | 1.48 | открыт | 142 | ПС 35/10 Куровщинская | 1,6+1,6 | 0.19 | 0.44 | 0.05 | 120 | 0.39 | 0 | 1.68 | 1.29 | 1.29 | открыт |  |  | 3.2 | 3.2
143 | ПС 35/10 Липовская | 2.5 | 0.22 | 0.27 | 1 сутки | -0.05 | 0 | 2.625 | 2.675 | 2.675 | открыт | 143 | ПС 35/10 Липовская | 2.5 |  | 0.22 | 0.27 | 1 сутки | -0.05 | 0 | 2.625 | 2.675 | 2.675 | открыт |  |  | 2.5 | 2.5
144 | ПС 35/10 Ломовисская | 3,2+2,5 | 0.13 | 0.11 | 120 | 0.02 | 0 | 2.625 | 2.605 | 2.605 | открыт | 144 | ПС 35/10 Ломовисская | 3,2+2,5 |  | 0.13 | 0.11 | 120 | 0.02 | 0 | 2.625 | 2.605 | 2.605 | открыт |  |  | 5.7 | 5.7
145 | ПС 35/10 Митропольская | 2.5 | 0.7 | 0.28 | 1 сутки | 0.42 | 0 | 2.625 | 2.205 | 2.205 | открыт | 145 | ПС 35/10 Митропольская | 2.5 |  | 0.7 | 0.28 | 1 сутки | 0.42 | 0 | 2.625 | 2.205 | 2.205 | открыт |  |  | 2.5 | 2.5
146 | ПС 35/10 П.Угловская | 1.6 | 0.41 | 0.15 | 1 сутки | 0.26 | 0 | 1.68 | 1.42 | 1.42 | открыт | 146 | ПС 35/10 П.Угловская | 1.6 |  | 0.41 | 0.15 | 1 сутки | 0.26 | 0 | 1.68 | 1.42 | 1.42 | открыт |  |  | 1.6 | 1.6
147 | ПС 35/10 Рудовская | 2,5+2,5 | 0.52 |  |  | 0.52 | 0 | 2.625 | 2.105 | 2.105 | открыт | 147 | ПС 35/10 Рудовская | 2,5+2,5 | 0.89 | 1.41 |  |  | 1.41 | 0 | 2.625 | 1.215 | 1.215 | открыт |  |  | 5 | 5
148 | ПС 35/10 В.Ярославская | 2,5+2,5 | 0.24 | 0.23 | 1 сутки | 0.01 | 0 | 2.625 | 2.615 | 2.615 | открыт | 148 | ПС 35/10 В.Ярославская | 2,5+2,5 | 1.83 | 2.07 | 0.23 | 1 сутки | 1.84 | 0 | 2.625 | 0.785 | 0.785 | открыт |  |  | 5 | 5
149 | ПС 35/10 Дегтянская | 2.5 | 1.1 | 0.4 | 1 сутки | 0.7 | 0 | 2.625 | 1.925 | 1.925 | открыт | 149 | ПС 35/10 Дегтянская | 2.5 |  | 1.1 | 0.4 | 1 сутки | 0.7 | 0 | 2.625 | 1.925 | 1.925 | открыт |  |  | 2.5 | 2.5
150 | ПС 35/10 Зелёная | 1.6 | 0.18 | 0.18 | 1 сутки | 0 | 0 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | открыт | 150 | ПС 35/10 Зелёная | 1.6 |  | 0.18 | 0.18 | 1 сутки | 0 | 0 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | открыт |  |  | 1.6 | 1.6
151 | ПС 35/10 Кулеватовская | 4+4 | 1.84 | 0.5 | 80 | 1.34 | 0 | 4.2 | 2.86 | 2.86 | открыт | 151 | ПС 35/10 Кулеватовская | 4+4 |  | 1.84 | 0.5 | 80 | 1.34 | 0 | 4.2 | 2.86 | 2.86 | открыт |  |  | 8 | 8
152 | ПС 35/10 Ламская | 4+2,5 | 0.64 | 0.2 | 120 | 0.44 | 0 | 2.625 | 2.185 | 2.185 | открыт | 152 | ПС 35/10 Ламская | 4+2,5 | 1.83 | 2.47 | 0.2 | 120 | 2.27 | 0 | 2.625 | 0.355 | 0.355 | открыт |  |  | 6.5 | 6.5
153 | ПС 35/10 Грязновская | 2,5+2,5 | 0.24 |  |  | 0.24 | 0 | 2.625 | 2.385 | 2.385 | открыт | 153 | ПС 35/10 Грязновская | 2,5+2,5 |  | 0.24 |  |  | 0.24 | 0 | 2.625 | 2.385 | 2.385 | открыт |  |  | 5 | 5
154 | ПС 35/10 Отъясская | 2,5+2,5 | 0.42 | 0.2 | 120 | 0.22 | 0 | 2.625 | 2.405 | 2.405 | открыт | 154 | ПС 35/10 Отъясская | 2,5+2,5 |  | 0.42 | 0.2 | 120 | 0.22 | 0 | 2.625 | 2.405 | 2.405 | открыт |  |  | 5 | 5
155 | ПС 35/10 П.Васильевская | 1.6 | 0.17 | 0.19 | 1 сутки | -0.02 | 0 | 1.68 | 1.7 | 1.7 | открыт | 155 | ПС 35/10 П.Васильевская | 1.6 |  | 0.17 | 0.19 | 1 сутки | -0.02 | 0 | 1.68 | 1.7 | 1.7 | открыт |  |  | 1.6 | 1.6
156 | ПС 35/10 Подлесная | 2,5+2,5 | 0.6 | 0.22 | 120 | 0.38 | 0 | 2.625 | 2.245 | 2.245 | открыт | 156 | ПС 35/10 Подлесная | 2,5+2,5 |  | 0.6 | 0.22 | 120 | 0.38 | 0 | 2.625 | 2.245 | 2.245 | открыт |  |  | 5 | 5
157 | ПС 35/10 Троицкая | 2,5+2,5 | 0.5 | 0.2 | 120 | 0.3 | 0 | 2.625 | 2.325 | 2.325 | открыт | 157 | ПС 35/10 Троицкая | 2,5+2,5 |  | 0.5 | 0.2 | 120 | 0.3 | 0 | 2.625 | 2.325 | 2.325 | открыт |  |  | 5 | 5
158 | ПС 35/10 Городская | 4 | 3.33 | 0.5 | 1 сутки | 2.83 | 0 | 4.2 | 1.37 | 1.37 | открыт | 158 | ПС 35/10 Городская | 4 |  | 3.33 | 0.5 | 1 сутки | 2.83 | 0 | 4.2 | 1.37 | 1.37 | открыт |  |  | 4 | 4
159 | ПС 35/10 Сукмановская | 2,5+2,5 | 0.3 |  |  | 0.3 | 0 | 2.625 | 2.325 | 2.325 | открыт | 159 | ПС 35/10 Сукмановская | 2,5+2,5 |  | 0.3 |  |  | 0.3 | 0 | 2.625 | 2.325 | 2.325 | открыт |  |  | 5 | 5
160 | ПС 35/10 Туголуковская | 2,5+4 | 0.44 | 0.29 | 120 | 0.15 | 0 | 2.625 | 2.475 | 2.475 | открыт | 160 | ПС 35/10 Туголуковская | 2,5+4 | 0.43 | 0.87 | 0.29 | 120 | 0.58 | 0 | 2.625 | 2.045 | 2.045 | открыт |  |  | 6.5 | 6.5
161 | ПС 35/10 Артемовская | 4+4 | 0.8 | 0.35 | 120 | 0.45 | 0 | 4.2 | 3.75 | 3.75 | открыт | 161 | ПС 35/10 Артемовская | 4+4 | 2.4 | 3.2 | 0.35 | 120 | 2.85 | 0 | 4.2 | 1.35 | 1.35 | открыт |  |  | 8 | 8
162 | ПС 35/10 РСХО | 2,5+4 | 1.3 | 1.16 | 80 | 0.14 | 0 | 2.625 | 2.485 | 2.485 | открыт | 162 | ПС 35/10 РСХО | 2,5+4 | 1.92 | 3.22 | 1.16 | 80 | 2.06 | 0 | 2.625 | 0.565 | 0.565 | открыт |  |  | 6.5 | 6.5
163 | ПС 35/10 Максимовская | 1,6+1,6 | 0.18 | 0.18 | 120 | 0 | 0 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | открыт | 163 | ПС 35/10 Максимовская | 1,6+1,6 |  | 0.18 | 0.18 | 120 | 0 | 0 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | открыт |  |  | 3.2 | 3.2
164 | ПС 35/10 Бурнакская | 5,6+6,3 | 2.48 |  |  | 2.48 | 0 | 5.88 | 3.4 | 3.4 | открыт | 164 | ПС 35/10 Бурнакская | 5,6+6,3 | 0.24 | 2.72 |  |  | 2.72 | 0 | 5.88 | 3.16 | 3.16 | открыт |  |  | 11.9 | 11.9
165 | ПС 35/10 Полетаевская | 4+4 | 0.26 | 0.19 | 120 | 0.07 | 2.18 | 4.2 | 1.95 | 1.95 | открыт | 165 | ПС 35/10 Полетаевская | 4+4 |  | 0.26 | 0.19 | 120 | 0.07 | 2.18 | 4.2 | 1.95 | 1.95 | открыт |  |  | 8 | 8
166 | ПС 35/10 Росляйская | 4+2,5 | 0.79 |  |  | 0.79 | 0 | 4.2 | 3.41 | 3.41 | открыт | 166 | ПС 35/10 Росляйская | 4+2,5 |  | 0.79 |  |  | 0.79 | 0 | 4.2 | 3.41 | 3.41 | открыт |  |  | 6.5 | 6.5
167 | ПС 35/10 Пионер | 1,6+2,5 | 0.98 | 0.3 | 60 | 0.68 | 0 | 1.68 | 1 | 1 | открыт | 167 | ПС 35/10 Пионер | 1,6+2,5 |  | 0.98 | 0.3 | 60 | 0.68 | 0 | 1.68 | 1 | 1 | открыт |  |  | 4.1 | 4.1
168 | ПС 35/10 Львовская | 2,5+2,5 | 0.44 | 0.2 | 120 | 0.24 | 0 | 2.625 | 2.385 | 2.385 | открыт | 168 | ПС 35/10 Львовская | 2,5+2,5 |  | 0.44 | 0.2 | 120 | 0.24 | 0 | 2.625 | 2.385 | 2.385 | открыт |  |  | 5 | 5
169 | ПС 35/10 Надеждинская | 1.6 | 0.37 | 0.28 | 1 сутки | 0.09 | 0 | 1.68 | 1.59 | 1.59 | открыт | 169 | ПС 35/10 Надеждинская | 1.6 |  | 0.37 | 0.28 | 1 сутки | 0.09 | 0 | 1.68 | 1.59 | 1.59 | открыт |  |  | 1.6 | 1.6
170 | ПС 35/10 Кулешовская | 2.5 | 0.37 | 0.26 | 1 сутки | 0.11 | 0 | 2.625 | 2.515 | 2.515 | открыт | 170 | ПС 35/10 Кулешовская | 2.5 |  | 0.37 | 0.26 | 1 сутки | 0.11 | 0 | 2.625 | 2.515 | 2.515 | открыт |  |  | 2.5 | 2.5
171 | ПС 35/10 Черняевская | 4+4 | 1.1 |  |  | 1.1 | 0 | 4.2 | 3.1 | 3.1 | открыт | 171 | ПС 35/10 Черняевская | 4+4 | 0.11 | 1.21 |  |  | 1.21 | 0 | 4.2 | 2.99 | 2.99 | открыт |  |  | 8 | 8
172 | ПС 35/10 Ивановская | 2,5+2,5 | 0.4 |  |  | 0.4 | 0 | 2.625 | 2.225 | 2.225 | открыт | 172 | ПС 35/10 Ивановская | 2,5+2,5 |  | 0.4 |  |  | 0.4 | 0 | 2.625 | 2.225 | 2.225 | открыт |  |  | 5 | 5
173 | ПС 35/10 Шульгинская | 2,5+2,5 | 0.54 | 0.02 | 120 | 0.52 | 0 | 2.625 | 2.105 | 2.105 | открыт | 173 | ПС 35/10 Шульгинская | 2,5+2,5 |  | 0.54 | 0.02 | 120 | 0.52 | 0 | 2.625 | 2.105 | 2.105 | открыт |  |  | 5 | 5
174 | ПС 35/10 Лавровская | 2,5+2,5 | 0.18 |  |  | 0.18 | 0 | 2.625 | 2.445 | 2.445 | открыт | 174 | ПС 35/10 Лавровская | 2,5+2,5 |  | 0.18 |  |  | 0.18 | 0 | 2.625 | 2.445 | 2.445 | открыт |  |  | 5 | 5
175 | ПС 35/10 Н.Сергиевская | 3.2 | 0.5 | 0.3 | 1 сутки | 0.2 | 0 | 3.36 | 3.16 | 3.16 | открыт | 175 | ПС 35/10 Н.Сергиевская | 3.2 |  | 0.5 | 0.3 | 1 сутки | 0.2 | 0 | 3.36 | 3.16 | 3.16 | открыт |  |  | 3.2 | 3.2
176 | ПС 35/10 Каменская | 2,5+2,5 | 0.4 |  |  | 0.4 | 0 | 2.625 | 2.225 | 2.225 | открыт | 176 | ПС 35/10 Каменская | 2,5+2,5 |  | 0.4 |  |  | 0.4 | 0 | 2.625 | 2.225 | 2.225 | открыт |  |  | 5 | 5
177 | ПС 35/10 Протасовская | 4+2,5 | 0.33 |  |  | 0.33 | 0 | 2.625 | 2.295 | 2.295 | открыт | 177 | ПС 35/10 Протасовская | 4+2,5 |  | 0.33 |  |  | 0.33 | 0 | 2.625 | 2.295 | 2.295 | открыт |  |  | 6.5 | 6.5
178 | ПС 35/10 Чакинская | 4 | 0.53 | 0.53 | 120 | 0 | 0 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | открыт | 178 | ПС 35/10 Чакинская | 4 |  | 0.53 | 0.53 | 120 | 0 | 0 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | открыт |  |  | 4 | 4
179 | ПС 35/10 Лукинская | 2.5 | 0.14 | 0.22 | 1 сутки | -0.08 | 0 | 2.625 | 2.705 | 2.705 | открыт | 179 | ПС 35/10 Лукинская | 2.5 |  | 0.14 | 0.22 | 1 сутки | -0.08 | 0 | 2.625 | 2.705 | 2.705 | открыт |  |  | 2.5 | 2.5
180 | ПС 35/10 Золотовская | 2.5 | 0.24 | 0.2 | 1 сутки | 0.04 | 0 | 2.625 | 2.585 | 2.585 | открыт | 180 | ПС 35/10 Золотовская | 2.5 |  | 0.24 | 0.2 | 1 сутки | 0.04 | 0 | 2.625 | 2.585 | 2.585 | открыт |  |  | 2.5 | 2.5
181 | ПС 35/10 Моздокская | 2.5 | 0.21 |  |  | 0.21 | 0 | 0 | -0.21 | -0.21 | закрыт | 181 | ПС 35/10 Моздокская | 2.5 |  | 0.21 |  |  | 0.21 | 0 | 0 | -0.21 | -0.21 | закрыт |  |  | 2.5 | 2.5
182 | ПС 35/10 Обловская | 2,5+2,5 | 0.38 | 0.25 | 120 | 0.13 | 0 | 2.625 | 2.495 | 2.495 | открыт | 182 | ПС 35/10 Обловская | 2,5+2,5 | 0.91 | 1.29 | 0.25 | 120 | 1.04 | 0 | 2.625 | 1.585 | 1.585 | открыт |  |  | 5 | 5
183 | ПС 35/10 В.Вершинская | 2,5+4 | 0.48 | 0.07 | 120 | 0.41 | 0 | 2.625 | 2.215 | 2.215 | открыт | 183 | ПС 35/10 В.Вершинская | 2,5+4 |  | 0.48 | 0.07 | 120 | 0.41 | 0 | 2.625 | 2.215 | 2.215 | открыт |  |  | 6.5 | 6.5
184 | ПС 35/10 Лучевская | 2,5+1,6 | 0.26 |  |  | 0.26 | 0 | 1.68 | 1.42 | 1.42 | открыт | 184 | ПС 35/10 Лучевская | 2,5+1,6 |  | 0.26 |  |  | 0.26 | 0 | 1.68 | 1.42 | 1.42 | открыт |  |  | 4.1 | 4.1
185 | ПС 35/10 Ольшанская | 4+2,5 | 0.93 | 0.32 | 120 | 0.61 | 0 | 2.625 | 2.015 | 2.015 | открыт | 185 | ПС 35/10 Ольшанская | 4+2,5 |  | 0.93 | 0.32 | 120 | 0.61 | 0 | 2.625 | 2.015 | 2.015 | открыт |  |  | 6.5 | 6.5
186 | ПС 35/10 Павлодарская | 2.5 | 0.24 | 0.1 | 1 сутки | 0.14 | 0 | 2.625 | 2.485 | 2.485 | открыт | 186 | ПС 35/10 Павлодарская | 2.5 |  | 0.24 | 0.1 | 1 сутки | 0.14 | 0 | 2.625 | 2.485 | 2.485 | открыт |  |  | 2.5 | 2.5
187 | ПС 35/10 Березовская | 2,5+2,5 | 0.18 |  |  | 0.18 | 0 | 2.625 | 2.445 | 2.445 | открыт | 187 | ПС 35/10 Березовская | 2,5+2,5 |  | 0.18 |  |  | 0.18 | 0 | 2.625 | 2.445 | 2.445 | открыт |  |  | 5 | 5
188 | ПС 35/10 К.Звездинская | 1,6+1,6 | 0.28 | 0.29 | 120 | -0.01 | 0 | 1.68 | 1.69 | 1.69 | открыт | 188 | ПС 35/10 К.Звездинская | 1,6+1,6 |  | 0.28 | 0.29 | 120 | -0.01 | 0 | 1.68 | 1.69 | 1.69 | открыт |  |  | 3.2 | 3.2
189 | ПС 35/10 Прудковская | 1,6+2,5 | 0.21 |  |  | 0.21 | 0 | 1.68 | 1.47 | 1.47 | открыт | 189 | ПС 35/10 Прудковская | 1,6+2,5 |  | 0.21 |  |  | 0.21 | 0 | 1.68 | 1.47 | 1.47 | открыт |  |  | 4.1 | 4.1
190 | ПС 35/10 Шапкинская | 4+4 | 0.62 |  |  | 0.62 | 0 | 4.2 | 3.58 | 3.58 | открыт | 190 | ПС 35/10 Шапкинская | 4+4 |  | 0.62 |  |  | 0.62 | 0 | 4.2 | 3.58 | 3.58 | открыт |  |  | 8 | 8
191 | ПС 35/10 Марьинская | 1,6+1,6 | 0.18 | 0.25 | 120 | -0.07 | 0 | 1.68 | 1.75 | 1.75 | открыт | 191 | ПС 35/10 Марьинская | 1,6+1,6 |  | 0.18 | 0.25 | 120 | -0.07 | 0 | 1.68 | 1.75 | 1.75 | открыт |  |  | 3.2 | 3.2
192 | ПС 35/10 Ирская | 1,6+2,5 | 0.16 | 0.35 | 120 | -0.19 | 0 | 1.68 | 1.87 | 1.87 | открыт | 192 | ПС 35/10 Ирская | 1,6+2,5 |  | 0.16 | 0.35 | 120 | -0.19 | 0 | 1.68 | 1.87 | 1.87 | открыт |  |  | 4.1 | 4.1
193 | ПС 35/10 Заводская | 4+4 | 0.6 | 0.3 | 120 | 0.3 | 0 | 4.2 | 3.9 | 3.9 | открыт | 193 | ПС 35/10 Заводская | 4+4 |  | 0.6 | 0.3 | 120 | 0.3 | 0 | 4.2 | 3.9 | 3.9 | открыт |  |  | 8 | 8
194 | ПС 35/10 Калаисская | 2.5 | 0.42 | 0.28 | 1 сутки | 0.14 | 0 | 2.625 | 2.485 | 2.485 | открыт | 194 | ПС 35/10 Калаисская | 2.5 |  | 0.42 | 0.28 | 1 сутки | 0.14 | 0 | 2.625 | 2.485 | 2.485 | открыт |  |  | 2.5 | 2.5
195 | ПС 35/10 Соколовская | 2,5+2,5 | 1.56 | 0.3 | 80 | 1.26 | 0 | 2.625 | 1.365 | 1.365 | открыт | 195 | ПС 35/10 Соколовская | 2,5+2,5 |  | 1.56 | 0.3 | 80 | 1.26 | 0 | 2.625 | 1.365 | 1.365 | открыт |  |  | 5 | 5
196 | ПС 35/10 Ветеринарная | 2.5 | 0.1 | 0.13 | 1 сутки | -0.03 | 0 | 2.625 | 2.655 | 2.655 | открыт | 196 | ПС 35/10 Ветеринарная | 2.5 |  | 0.1 | 0.13 | 1 сутки | -0.03 | 0 | 2.625 | 2.655 | 2.655 | открыт |  |  | 2.5 | 2.5
197 | ПС 35/10 Глуховская | 2.5 | 0.24 | 0.09 | 1 сутки | 0.15 | 0 | 2.625 | 2.475 | 2.475 | открыт | 197 | ПС 35/10 Глуховская | 2.5 |  | 0.24 | 0.09 | 1 сутки | 0.15 | 0 | 2.625 | 2.475 | 2.475 | открыт |  |  | 2.5 | 2.5
198 | ПС 35/10 Оржевская | 2.5 | 0.4 | 0.2 | 1 сутки | 0.2 | 0 | 2.625 | 2.425 | 2.425 | открыт | 198 | ПС 35/10 Оржевская | 2.5 |  | 0.4 | 0.2 | 1 сутки | 0.2 | 0 | 2.625 | 2.425 | 2.425 | открыт |  |  | 2.5 | 2.5
199 | ПС 35/10 Восточная | 4+4 | 1.51 | 0.4 | 120 | 1.11 | 0 | 4.2 | 3.09 | 3.09 | открыт | 199 | ПС 35/10 Восточная | 4+4 |  | 1.51 | 0.4 | 120 | 1.11 | 0 | 4.2 | 3.09 | 3.09 | открыт |  |  | 8 | 8
200 | ПС 35/10 Гавриловская | 4+4 | 1.51 | 0.5 | 120 | 1.01 | 0 | 4.2 | 3.19 | 3.19 | открыт | 200 | ПС 35/10 Гавриловская | 4+4 |  | 1.51 | 0.5 | 120 | 1.01 | 0 | 4.2 | 3.19 | 3.19 | открыт |  |  | 8 | 8
201 | ПС 35/10 Пересыпкинская | 2,5+2,5 | 0.72 | 0.3 | 80 | 0.42 | 0 | 2.625 | 2.205 | 2.205 | открыт | 201 | ПС 35/10 Пересыпкинская | 2,5+2,5 |  | 0.72 | 0.3 | 80 | 0.42 | 0 | 2.625 | 2.205 | 2.205 | открыт |  |  | 5 | 5
202 | ПС 35/10 Анненская | 2,5+2,5 | 0.84 | 0.3 | 80 | 0.54 | 0 | 2.625 | 2.085 | 2.085 | открыт | 202 | ПС 35/10 Анненская | 2,5+2,5 |  | 0.84 | 0.3 | 80 | 0.54 | 0 | 2.625 | 2.085 | 2.085 | открыт |  |  | 5 | 5
203 | ПС 35/10 Филатовская | 2,5+2,5 | 0.41 | 0.33 | 120 | 0.08 | 0 | 2.625 | 2.545 | 2.545 | открыт | 203 | ПС 35/10 Филатовская | 2,5+2,5 | 0.07 | 0.48 | 0.33 | 120 | 0.15 | 0 | 2.625 | 2.475 | 2.475 | открыт |  |  | 5 | 5
204 | ПС 35/10 Никитинская | 4+4 | 1.69 | 0.14 | 120 | 1.55 | 0 | 4.2 | 2.65 | 2.65 | открыт | 204 | ПС 35/10 Никитинская | 4+4 |  | 1.69 | 0.14 | 120 | 1.55 | 0 | 4.2 | 2.65 | 2.65 | открыт |  |  | 8 | 8
205 | ПС 35/10 Балыклейская | 2,5+2,5 | 1.18 | 0.2 | 120 | 0.98 | 0 | 2.625 | 1.645 | 1.645 | открыт | 205 | ПС 35/10 Балыклейская | 2,5+2,5 |  | 1.18 | 0.2 | 120 | 0.98 | 0 | 2.625 | 1.645 | 1.645 | открыт |  |  | 5 | 5
206 | ПС 35/10 Караваинская | 1,6+1,6 | 0.25 | 0.3 | 80 | -0.05 | 0 | 1.68 | 1.73 | 1.73 | открыт | 206 | ПС 35/10 Караваинская | 1,6+1,6 |  | 0.25 | 0.3 | 80 | -0.05 | 0 | 1.68 | 1.73 | 1.73 | открыт |  |  | 3.2 | 3.2
207 | ПС 35/10 Романовская | 3.2 | 0.29 | 0.28 | 1 сутки | 0.01 | 0 | 3.36 | 3.35 | 3.35 | открыт | 207 | ПС 35/10 Романовская | 3.2 |  | 0.29 | 0.28 | 1 сутки | 0.01 | 0 | 3.36 | 3.35 | 3.35 | открыт |  |  | 3.2 | 3.2
| Итого: | 2487.6 | 531.13 | [8 empty] | 2: Итого:; 3: 2514.1; 5: 632.14 |  | ИТОГО 35кВ | 787.7 | 790.2
| дефицит | [8 empty] | -1.25 |  | 2: дефицит; Мин. 12: -0.6
| профицит | [8 empty] | 896.555 |  | 2: профицит; Мин. 12: 822.195 |  | ИТОГО 35+110 | 2487.6 | 2514.1

## Св. тек. дефицит октябрь 2012
Перечень закрытых центров питания филиала ОАО "МРСК Центра" - "Тамбовэнерго" по зимним замерам нагрузкам по состоянию на 1 ноября 2012года (текущий дефицит мощности).
№ п/п | Наименование объекта центра питания, класс напряжения |  | Текущий дефицит , МВА
Тамбовэнерго
1 | ПС 35/10 Сухотинская | 2.5 | -0.65
2 | ПС 35/10 Викторская | 2.5 | -0.39
3 | ПС 35/10 Моздокская | 2.5 | -0.21
Итого текущий дефицит (01.11.12) |  |  | -1.25

## Св. ожид. дефицит октябрь 2012
Перечень закрытых центров питания филиала ОАО "МРСК Центра" - "Тамбовэнерго" по ожидаемым нагрузкам с учетом подключения новых мощностей по технологическому присоединению и др.развития э/сетевого комплекса по состоянию на 1 ноября 2012года (ожидаемый дефицит мощности).
№ п/п | Наименование объекта центра питания, класс напряжения |  | Ожидаемый дефицит , МВА
Тамбовэнерго
1 | ПС 35/10 Викторская | 2.5 | -0.39
2 | ПС 35/10 Моздокская | 2.5 | -0.21
Итого ожидаемый дефицит (01.11.12) |  |  | -0.6