## Тамбовэнерго
Расчёт пропускной способности Центров питания филиала ОАО "МРСК Центра" - "Тамбовэнерго" по итогам зимнего замера максимума нагрузки по состоянию на 1 апреля 2013г.
[9 empty] | таблица 1 | [11 empty] | таблица 2
№ п/п | Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Текущий дефицит | [8 empty] | Примечание | № п/п | Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Ожидаемый дефицит /профицит | [9 empty] | Примечание
|  | Установленная мощность трансформаторов Sуст. с указанием их количества, шт/ МВА | Суммарная полная мощность ЦП по результатам замеров максимума нагрузки Sмах, МВА | Полная мощность, перераспределяемая в соответствии с ПТЭ, МВА за время |  | Полная мощность с учётом перераспределения, МВА | Ограничивающие факторы, МВА | Допустимая нагрузка расчётная в режиме n-1, МВА | Пропускная способность, МВА | Текущий дефицит/ профицит, МВА |  |  |  | Установленная мощность трансформаторов Sуст. с указанием их количества в перспективе при условии выполнения ТУ на ТП или других мероприятий по реконструкции ЦП, шт/ МВА | Дополнительная мощность по выданным ТУ на ТП, МВА | Ожидаемая нагрузка ЦП, МВА | Полная перераспределяемая мощность в перспективе с учетом выполнения мероприятий ТУ или других мероприятий по реконструкции сети инвестпрограмм и др. |  | Полная мощность с учётом перераспределения, МВА | Ограничивающие факторы, МВА | Допустимая нагрузка расчётная в режиме n-1, МВА | Пропускная способность ЦП, МВА | Ожидаемый дефицит/ профицит, МВА |  |  |  | Установленная мощность трансформаторов Sуст. | Установленная мощность трансформаторов Sуст. с указанием их количества в перспективе при условии выполнения ТУ на ТП или других мероприятий по реконструкции ЦП, шт/ МВА
|  |  |  | МВА | Мин. | [11 empty] | МВА | Мин.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
ПС 110 кВ | [11 empty] | 1: ПС 110 кВ
1 | ПС 110/35/6 Тамбовская №2 | 40+25 | 24.6 |  |  | 24.6 | 0 | 26.25 | 1.65 | 1.65 | открыт | 1 | ПС 110/35/6 Тамбовская №2 | 40+25 |  | 24.6 |  |  | 24.6 | 0 | 26.25 | 1.65 | 1.65 | открыт |  |  | 65 | 65
2 | ПС 110/6 Тамбовская №3 | 25+25 | 15.47 |  |  | 15.47 | 0 | 26.25 | 10.78 | 10.78 | открыт | 2 | ПС 110/6 Тамбовская №3 | 25+25 | 0.24 | 15.71 |  |  | 15.71 | 0 | 26.25 | 10.54 | 10.54 | открыт |  |  | 50 | 50
3 | ПС 110/6 Тамбовская №5 | 25+25 | 15.93 |  |  | 15.93 | 0 | 26.25 | 10.32 | 10.32 | открыт | 3 | ПС 110/6 Тамбовская №5 | 25+25 |  | 15.93 |  |  | 15.93 | 0 | 26.25 | 10.32 | 10.32 | открыт |  |  | 50 | 50
4 | ПС 110/6 Тамбовская №7 | 25+25 | 20.15 |  |  | 20.15 | 0 | 26.25 | 6.1 | 6.1 | открыт | 4 | ПС 110/6 Тамбовская №7 | 25+25 | 1.49 | 21.64 |  |  | 21.64 | 0 | 26.25 | 4.61 | 4.61 | открыт |  |  | 50 | 50
5 | ПС 110/35/6 Пигмент | 63+63 | 33.31 | 27.68 | 80 | 5.63 | 0 | 66.15 | 60.52 | 60.52 | открыт | 5 | ПС 110/35/6 Пигмент | 63+63 |  | 33.31 | 27.68 | 80 | 5.63 | 0 | 66.15 | 60.52 | 60.52 | открыт |  |  | 126 | 126
6 | ПС 110/6 Тамбовская №8 | 40+16 | 18.17 |  |  | 18.17 | 0 | 16.8 | -1.37 | -1.37 | закрыт | 6 | ПС 110/6 Тамбовская №8 | 40+40 | 17.99 | 36.16 |  |  | 36.16 | 0 | 42 | 5.84 | 5.84 | открыт | Запланированы работы по реконструкции (замена трансформатора мощностью 16 МВА на 40 МВА) |  | 56 | 80
7 | ПС 110/35/6 Малиновская | 40+40 | 10.51 | 4.75 | 120 | 5.76 | 0 | 42 | 36.24 | 36.24 | открыт | 7 | ПС 110/35/6 Малиновская | 40+40 |  | 10.51 | 4.75 | 120 | 5.76 | 0 | 42 | 36.24 | 36.24 | открыт |  |  | 80 | 80
8 | ПС 110/35/10 Тамбовская №6 | 10+16 | 11.21 | 2 | 120 | 9.21 | 0 | 10.5 | 1.29 | 1.29 | открыт | 8 | ПС 110/35/10 Тамбовская №6 | 10+16 | 1.01 | 12.22 | 2 | 120 | 10.22 | 0 | 10.5 | 0.28 | 0.28 | открыт |  |  | 26 | 26
9 | ПС 110/10 Н.Лядинская | 10+6,3 | 5.25 | 0.62 | 120 | 4.63 | 0 | 6.615 | 1.985 | 1.985 | открыт | 9 | ПС 110/10 Н.Лядинская | 10+6,3 | 0.32 | 5.57 | 0.62 | 120 | 4.95 | 0 | 6.615 | 1.665 | 1.665 | открыт |  |  | 16.3 | 16.3
10 | ПС 110/35/10 Комсомольская | 10+10 | 8.32 | 2 | 80 | 6.32 | 0 | 10.5 | 4.18 | 4.18 | открыт | 10 | ПС 110/35/10 Комсомольская | 10+10 | 1.08 | 9.4 | 2 | 80 | 7.4 | 0 | 10.5 | 3.1 | 3.1 | открыт |  |  | 20 | 20
11 | ПС 110/10 М.Талинская | 10 | 1.03 | 0.52 | 1 сутки | 0.51 | 0 | 10.5 | 9.99 | 9.99 | открыт | 11 | ПС 110/10 М.Талинская | 10 |  | 1.03 | 0.52 | 1 сутки | 0.51 | 0 | 10.5 | 9.99 | 9.99 | открыт |  |  | 10 | 10
12 | ПС 110/35/10 Промышленная | 40+40 | 20.89 | 5 | 120 | 15.89 | 0 | 42 | 26.11 | 26.11 | открыт | 12 | ПС 110/35/10 Промышленная | 40+40 | 1.8 | 22.69 | 5 | 120 | 17.69 | 0 | 42 | 24.31 | 24.31 | открыт |  |  | 80 | 80
13 | ПС 110/35/10 Арженская | 10+10 | 2.98 | 1.5 | 80 | 1.48 | 0 | 10.5 | 9.02 | 9.02 | открыт | 13 | ПС 110/35/10 Арженская | 10+10 |  | 2.98 | 1.5 | 80 | 1.48 | 0 | 10.5 | 9.02 | 9.02 | открыт |  |  | 20 | 20
14 | ПС 110/10 Телешовская | 2,5+2,5 | 0.45 |  |  | 0.45 | 0 | 2.625 | 2.175 | 2.175 | открыт | 14 | ПС 110/10 Телешовская | 2,5+2,5 |  | 0.45 |  |  | 0.45 | 0 | 2.625 | 2.175 | 2.175 | открыт |  |  | 5 | 5
15 | ПС 110/6 Октябрь | 25+25 | 5.97 |  |  | 5.97 | 0 | 26.25 | 20.28 | 20.28 | открыт | 15 | ПС 110/6 Октябрь | 25+25 | 0.32 | 6.29 |  |  | 6.29 | 0 | 26.25 | 19.96 | 19.96 | открыт |  |  | 50 | 50
16 | ПС 110/10 Спасская | 6,3+6,3 | 2.33 |  |  | 2.33 | 0 | 6.615 | 4.285 | 4.285 | открыт | 16 | ПС 110/10 Спасская | 6,3+6,3 | 2.56 | 4.89 |  |  | 4.89 | 0 | 6.615 | 1.725 | 1.725 | открыт |  |  | 12.6 | 12.6
17 | ПС 110/35/10 Кузьминская | 10+10 | 6.13 | 2 | 45 | 4.13 | 0 | 10.5 | 6.37 | 6.37 | открыт | 17 | ПС 110/35/10 Кузьминская | 10+10 |  | 6.13 | 2 | 45 | 4.13 | 0 | 10.5 | 6.37 | 6.37 | открыт |  |  | 20 | 20
18 | ПС 110/35/10 Сампурская | 10+16 | 8.52 | 4 | 80 | 4.52 | 0 | 10.5 | 5.98 | 5.98 | открыт | 18 | ПС 110/35/10 Сампурская | 10+16 | 5.72 | 14.24 | 4 | 80 | 10.24 | 0 | 10.5 | 0.26 | 0.26 | открыт |  |  | 26 | 26
19 | ПС 110/6 Кож.завод | 10+10 | 1.19 |  |  | 1.19 | 0 | 10.5 | 9.31 | 9.31 | открыт | 19 | ПС 110/6 Кож.завод | 10+10 |  | 1.19 |  |  | 1.19 | 0 | 10.5 | 9.31 | 9.31 | открыт |  |  | 20 | 20
20 | ПС 110/35/6 Рассказовская | 25+20 | 17.58 | 1.5 | 120 | 16.08 | 0 | 21 | 4.92 | 4.92 | открыт | 20 | ПС 110/35/6 Рассказовская | 25+20 | 0.15 | 17.73 | 1.5 | 120 | 16.23 | 0 | 21 | 4.77 | 4.77 | открыт |  |  | 45 | 45
21 | ПС 110/35/10 Волчковская | 10+10 | 2.76 | 0.95 | 120 | 1.81 | 0 | 10.5 | 8.69 | 8.69 | открыт | 21 | ПС 110/35/10 Волчковская | 6,3+6,3 |  | 2.76 | 0.95 | 120 | 1.81 | 0 | 6.62 | 4.81 | 4.81 | открыт | Запланирован обмен трансформаторов между ПС 110кВ Хоботовская и Волчковская |  | 20 | 12.6
22 | ПС 110/35/10 Староюрьевская | 6,3+16 | 3.81 | 1 | 120 | 2.81 | 0 | 6.615 | 3.805 | 3.805 | открыт | 22 | ПС 110/35/10 Староюрьевская | 6,3+16 | 0.48 | 4.29 | 1 | 120 | 3.29 | 0 | 6.615 | 3.325 | 3.325 | открыт |  |  | 22.3 | 22.3
23 | ПС 110/35/10 Хмелевская | 10+10 | 6.63 | 0.5 | 120 | 6.13 | 0 | 10.5 | 4.37 | 4.37 | открыт | 23 | ПС 110/35/10 Хмелевская | 10+10 | 0.42 | 7.05 | 0.5 | 120 | 6.55 | 0 | 10.5 | 3.95 | 3.95 | открыт |  |  | 20 | 20
24 | ПС 110/35/10 Хоботовская | 6,3+6,3 | 5.56 | 1 | 80 | 4.56 | 0 | 6.615 | 2.055 | 2.055 | открыт | 24 | ПС 110/35/10 Хоботовская | 10+10 | 4.82 | 10.38 | 1 | 80 | 9.38 | 0 | 10.5 | 1.12 | 1.12 | открыт | Запланирован обмен трансформаторов между ПС 110кВ Хоботовская и Волчковская |  | 12.6 | 20
25 | ПС 110/35/10 Никифоровская | 10+16 | 6.18 | 1.5 | 120 | 4.68 | 0 | 10.5 | 5.82 | 5.82 | открыт | 25 | ПС 110/35/10 Никифоровская | 10+16 | 0.06 | 6.24 | 1.5 | 120 | 4.74 | 0 | 10.5 | 5.76 | 5.76 | открыт |  |  | 26 | 26
26 | ПС 110/10 Н.Сеславинская | 2.5 | 0.37 | 0.37 | 1 сутки | 0 | 0 | 2.625 | 2.625 | 2.625 | открыт | 26 | ПС 110/10 Н.Сеславинская | 2.5 |  | 0.37 | 0.37 | 1 сутки | 0 | 0 | 2.625 | 2.625 | 2.625 | открыт |  |  | 2.5 | 2.5
27 | ПС 110/10 Н.Архангельская | 2.5 | 0.23 | 0.33 | 1 сутки | -0.1 | 0 | 2.625 | 2.725 | 2.725 | открыт | 27 | ПС 110/10 Н.Архангельская | 2.5 | 0.97 | 1.2 | 0.33 | 1 сутки | 0.87 | 0 | 2.625 | 1.755 | 1.755 | открыт |  |  | 2.5 | 2.5
28 | ПС 110/10 Иловайская | 2,5+2,5 | 0.04 |  |  | 0.04 | 0 | 2.625 | 2.585 | 2.585 | открыт | 28 | ПС 110/10 Иловайская | 2,5+2,5 | 0.7 | 0.74 |  |  | 0.74 | 0 | 2.625 | 1.885 | 1.885 | открыт |  |  | 5 | 5
29 | ПС 110/35/10 Южная | 16 | 7.53 | 3 | 1 сутки | 4.53 | 0 | 16.8 | 12.27 | 12.27 | открыт | 29 | ПС 110/35/10 Южная | 16 |  | 7.53 | 3 | 1 сутки | 4.53 | 0 | 16.8 | 12.27 | 12.27 | открыт |  |  | 16 | 16
30 | ПС 110/27,5/6 Первомайская | 31,5+31,5 | 21.53 | 3 | 120 | 18.53 | 0 | 33.075 | 14.545 | 14.545 | открыт | 30 | ПС 110/27,5/6 Первомайская | 31,5+31,5 | 0.4 | 21.93 | 3 | 120 | 18.93 | 0 | 33.075 | 14.145 | 14.145 | открыт |  |  | 63 | 63
31 | ПС 110/35/10 Сосновская | 16+16 | 8.37 | 2 | 80 | 6.37 | 0 | 16.8 | 10.43 | 10.43 | открыт | 31 | ПС 110/35/10 Сосновская | 16+16 | 1.83 | 10.2 | 2 | 80 | 8.2 | 0 | 16.8 | 8.6 | 8.6 | открыт |  |  | 32 | 32
32 | ПС 110/35/10 Пичаевская | 10+10 | 5.49 | 2 | 80 | 3.49 | 0 | 10.5 | 7.01 | 7.01 | открыт | 32 | ПС 110/35/10 Пичаевская | 10+10 |  | 5.49 | 2 | 80 | 3.49 | 0 | 10.5 | 7.01 | 7.01 | открыт |  |  | 20 | 20
33 | ПС 110/35/10 Алгасовская | 40+40 | 12.38 | 2.92 | 120 | 9.46 | 0 | 42 | 32.54 | 32.54 | открыт | 33 | ПС 110/35/10 Алгасовская | 40+40 |  | 12.38 | 2.92 | 120 | 9.46 | 0 | 42 | 32.54 | 32.54 | открыт |  |  | 80 | 80
34 | ПС 110/35/6 Моршанская | 40+25 | 17.13 | 3 | 120 | 14.13 | 0 | 26.25 | 12.12 | 12.12 | открыт | 34 | ПС 110/35/6 Моршанская | 40+25 |  | 17.13 | 3 | 120 | 14.13 | 0 | 26.25 | 12.12 | 12.12 | открыт |  |  | 65 | 65
35 | ПС 110/35/6 Камвольная | 16+25 | 10.46 | 5 | 80 | 5.46 | 0 | 16.8 | 11.34 | 11.34 | открыт | 35 | ПС 110/35/6 Камвольная | 16+25 |  | 10.46 | 5 | 80 | 5.46 | 0 | 16.8 | 11.34 | 11.34 | открыт |  |  | 41 | 41
36 | ПС 110/35/10 Граждановская | 10+10 | 3.88 | 0.63 | 120 | 3.25 | 0 | 10.5 | 7.25 | 7.25 | открыт | 36 | ПС 110/35/10 Граждановская | 10+10 | 0.12 | 4 | 0.63 | 120 | 3.37 | 0 | 10.5 | 7.13 | 7.13 | открыт |  |  | 20 | 20
37 | ПС 110/35/10 Нащекинская | 10+10 | 4.08 | 1 | 120 | 3.08 | 0 | 10.5 | 7.42 | 7.42 | открыт | 37 | ПС 110/35/10 Нащекинская | 10+10 |  | 4.08 | 1 | 120 | 3.08 | 0 | 10.5 | 7.42 | 7.42 | открыт |  |  | 20 | 20
38 | ПС 110/10 Шачинская | 2.5 | 0.07 | 0.05 | 1 сутки | 0.02 | 0 | 2.625 | 2.605 | 2.605 | открыт | 38 | ПС 110/10 Шачинская | 2.5 | 0.89 | 0.96 | 0.05 | 1 сутки | 0.91 | 0 | 2.625 | 1.715 | 1.715 | открыт |  |  | 2.5 | 2.5
39 | ПС 110/35/10/6 Уваровская | 16+16 | 8.71 | 3 | 45 | 5.71 | 0 | 16.8 | 11.09 | 11.09 | открыт | 39 | ПС 110/35/10 Уваровская | 16+16 | 5.07 | 13.78 | 3 | 45 | 10.78 | 0 | 16.8 | 6.02 | 6.02 | открыт |  |  | 32 | 32
40 | ПС 110/35/10 Мучкапская | 10+10 | 3.42 | 0.5 | 120 | 2.92 | 0 | 10.5 | 7.58 | 7.58 | открыт | 40 | ПС 110/35/10 Мучкапская | 10+10 | 2.26 | 5.68 | 0.5 | 120 | 5.18 | 0 | 10.5 | 5.32 | 5.32 | открыт |  |  | 20 | 20
41 | ПС 110/10 М.Алабушская | 2,5+2,5 | 0.68 | 0.3 | 120 | 0.38 | 0 | 2.625 | 2.245 | 2.245 | открыт | 41 | ПС 110/10 М.Алабушская | 2,5+2,5 |  | 0.68 | 0.3 | 120 | 0.38 | 0 | 2.625 | 2.245 | 2.245 | открыт |  |  | 5 | 5
42 | ПС 110/35/10 М.Горьковская | 10+16 | 1.84 | 0.6 | 120 | 1.24 | 0 | 10.5 | 9.26 | 9.26 | открыт | 42 | ПС 110/35/10 М.Горьковская | 10+16 | 1.51 | 3.35 | 0.6 | 120 | 2.75 | 0 | 10.5 | 7.75 | 7.75 | открыт |  |  | 26 | 26
43 | ПС 110/10 Шпикуловская | 6,3+2,5 | 0.71 | 0.61 | 120 | 0.1 | 0 | 2.625 | 2.525 | 2.525 | открыт | 43 | ПС 110/10 Шпикуловская | 6,3+2,5 | 2.5 | 3.21 | 0.61 | 120 | 2.6 | 0 | 2.63 | 0.03 | 0.03 | открыт |  |  | 8.8 | 8.8
44 | ПС 110/35/10 Жердевская | 16+16 | 7.19 | 3.5 | 80 | 3.69 | 0 | 16.8 | 13.11 | 13.11 | открыт | 44 | ПС 110/35/10 Жердевская | 16+16 | 1.24 | 8.43 | 3.5 | 80 | 4.93 | 0 | 16.8 | 11.87 | 11.87 | открыт |  |  | 32 | 32
45 | ПС 110/35/10 Ржаксинская | 10+10 | 3.88 | 0.4 | 120 | 3.48 | 0 | 10.5 | 7.02 | 7.02 | открыт | 45 | ПС 110/35/10 Ржаксинская | 10+10 |  | 3.88 | 0.4 | 120 | 3.48 | 0 | 10.5 | 7.02 | 7.02 | открыт |  |  | 20 | 20
46 | ПС 110/10 Богдановская | 2,5+2,5 | 0.42 | 0.2 | 120 | 0.22 | 0 | 2.625 | 2.405 | 2.405 | открыт | 46 | ПС 110/10 Богдановская | 2,5+2,5 | 0.06 | 0.48 | 0.2 | 120 | 0.28 | 0 | 2.625 | 2.345 | 2.345 | открыт |  |  | 5 | 5
47 | ПС 110/35/10 Токаревская | 25+25 | 9.69 | 3 | 120 | 6.69 | 0 | 26.25 | 19.56 | 19.56 | открыт | 47 | ПС 110/35/10 Токаревская | 25+25 |  | 9.69 | 3 | 120 | 6.69 | 0 | 26.25 | 19.56 | 19.56 | открыт |  |  | 50 | 50
48 | ПС 110/35/10 Зверяевская | 6,3+10 | 0.95 | 0.91 | 120 | 0.04 | 0 | 6.615 | 6.575 | 6.575 | открыт | 48 | ПС 110/35/10 Зверяевская | 6,3+10 | 0.05 | 1 | 0.91 | 120 | 0.09 | 0 | 6.615 | 6.525 | 6.525 | открыт |  |  | 16.3 | 16.3
49 | ПС 110/35/10 Мордовская | 10+10 | 4.15 | 1 | 120 | 3.15 | 0 | 10.5 | 7.35 | 7.35 | открыт | 49 | ПС 110/35/10 Мордовская | 10+10 | 1.08 | 5.23 | 1 | 120 | 4.23 | 0 | 10.5 | 6.27 | 6.27 | открыт |  |  | 20 | 20
50 | ПС 110/35/10 Павловская | 10 | 1.27 | 1 | 1 сутки | 0.27 | 0 | 10.5 | 10.23 | 10.23 | открыт | 50 | ПС 110/35/10 Павловская | 10 |  | 1.27 | 1 | 1 сутки | 0.27 | 0 | 10.5 | 10.23 | 10.23 | открыт |  |  | 10 | 10
51 | ПС 110/35/10 Кирсановская | 25+25 | 12.03 | 3 | 120 | 9.03 | 0 | 26.25 | 17.22 | 17.22 | открыт | 51 | ПС 110/35/10 Кирсановская | 25+25 |  | 12.03 | 3 | 120 | 9.03 | 0 | 26.25 | 17.22 | 17.22 | открыт |  |  | 50 | 50
52 | ПС 110/35/10 Инжавинская | 16+16 | 11.12 | 1 | 120 | 10.12 | 0 | 16.8 | 6.68 | 6.68 | открыт | 52 | ПС 110/35/10 Инжавинская | 16+16 |  | 11.12 | 1 | 120 | 10.12 | 0 | 16.8 | 6.68 | 6.68 | открыт |  |  | 32 | 32
53 | ПС 110/35/10 Умётская | 10+10 | 1.91 | 2 | 80 | -0.09 | 0 | 10.5 | 10.59 | 10.59 | открыт | 53 | ПС 110/35/10 Умётская | 10+10 |  | 1.91 | 2 | 80 | -0.09 | 0 | 10.5 | 10.59 | 10.59 | открыт |  |  | 20 | 20
54 | ПС 110/35/10 Ковыльская | 10+10 | 0.96 | 1 | 120 | -0.04 | 0 | 10.5 | 10.54 | 10.54 | открыт | 54 | ПС 110/35/10 Ковыльская | 10+10 | 3.23 | 4.19 | 1 | 120 | 3.19 | 0 | 10.5 | 7.31 | 7.31 | открыт |  |  | 20 | 20
55 | ПС 110/10 Иноковская | 2.5 | 0.25 | 0.18 | 1 сутки | 0.07 | 0 | 2.625 | 2.555 | 2.555 | открыт | 55 | ПС 110/10 Иноковская | 2.5 |  | 0.25 | 0.18 | 1 сутки | 0.07 | 0 | 2.625 | 2.555 | 2.555 | открыт |  |  | 2.5 | 2.5
56 | ПС 110/10 ПТФ | 16+16 | 6.17 |  |  | 6.17 | 0 | 16.8 | 10.63 | 10.63 | открыт | 56 | ПС 110/10 ПТФ | 16+16 |  | 6.17 |  |  | 6.17 | 0 | 16.8 | 10.63 | 10.63 | открыт |  |  | 32 | 32
ПС 35 кВ | [11 empty] | 1: ПС 35 кВ |  | ИТОГО 110кВ | 1699.9 | 1723.9
57 | ПС 35/6 Элеваторная | 2,5+2,5 | 1.66 |  |  | 1.66 | 0 | 2.625 | 0.965 | 0.965 | открыт | 57 | ПС 35/6 Элеваторная | 2,5+2,5 |  | 1.66 |  |  | 1.66 | 0 | 2.625 | 0.965 | 0.965 | открыт |  |  | 5 | 5
58 | ПС 35/10 Пичерская | 2,5+2,5 | 0.4 |  |  | 0.4 | 0 | 2.625 | 2.225 | 2.225 | открыт | 58 | ПС 35/10 Пичерская | 2,5+2,5 |  | 0.4 |  |  | 0.4 | 0 | 2.625 | 2.225 | 2.225 | открыт |  |  | 5 | 5
59 | ПС 35/10 Осиновская | 2,5+2,5 | 0.44 |  |  | 0.44 | 0 | 2.625 | 2.185 | 2.185 | открыт | 59 | ПС 35/10 Осиновская | 2,5+2,5 |  | 0.44 |  |  | 0.44 | 0 | 2.625 | 2.185 | 2.185 | открыт |  |  | 5 | 5
60 | ПС 35/10 Коптевская | 2,5+2,5 | 0.25 |  |  | 0.25 | 0 | 2.625 | 2.375 | 2.375 | открыт | 60 | ПС 35/10 Коптевская | 2,5+2,5 | 0.06 | 0.31 |  |  | 0.31 | 0 | 2.625 | 2.315 | 2.315 | открыт |  |  | 5 | 5
61 | ПС 35/10 Саюкинская | 2,5+4 | 0.6 | 0.2 | 120 | 0.4 | 0 | 2.625 | 2.225 | 2.225 | открыт | 61 | ПС 35/10 Саюкинская | 2,5+4 |  | 0.6 | 0.2 | 120 | 0.4 | 0 | 2.625 | 2.225 | 2.225 | открыт |  |  | 6.5 | 6.5
62 | ПС 35/10 Поселок | 4+4 | 1.88 |  |  | 1.88 | 0 | 4.2 | 2.32 | 2.32 | открыт | 62 | ПС 35/10 Поселок | 4+4 |  | 1.88 |  |  | 1.88 | 0 | 4.2 | 2.32 | 2.32 | открыт |  |  | 8 | 8
63 | ПС 35/10 Пятилетка | 4+4 | 0.4 |  |  | 0.4 | 0 | 4.2 | 3.8 | 3.8 | открыт | 63 | ПС 35/10 Пятилетка | 4+4 |  | 0.4 |  |  | 0.4 | 0 | 4.2 | 3.8 | 3.8 | открыт |  |  | 8 | 8
64 | ПС 35/10 Ярославская | 2,5+2,5 | 0.79 |  |  | 0.79 | 0 | 2.625 | 1.835 | 1.835 | открыт | 64 | ПС 35/10 Ярославская | 2,5+2,5 | 1.72 | 2.51 |  |  | 2.51 | 0 | 2.625 | 0.115 | 0.115 | открыт |  |  | 5 | 5
65 | ПС 35/10 Платоновская | 6,3+6,3 | 2.61 | 0.24 | 120 | 2.37 | 0 | 6.615 | 4.245 | 4.245 | открыт | 65 | ПС 35/10 Платоновская | 6,3+6,3 |  | 2.61 | 0.24 | 120 | 2.37 | 0 | 6.615 | 4.245 | 4.245 | открыт |  |  | 12.6 | 12.6
66 | ПС 35/10 Знаменская | 4+4 | 3.6 | 1.54 | 120 | 2.06 | 0 | 4.2 | 2.14 | 2.14 | открыт | 66 | ПС 35/10 Знаменская | 4+4 | 1.5 | 5.1 | 1 | 120 | 4.1 | 0 | 4.2 | 0.1 | 0.1 | открыт |  |  | 8 | 8
67 | ПС 35/10 Сухотинская | 2,5+2,5 | 0.79 |  |  | 0.79 | 0 | 2.63 | 1.84 | 1.84 | открыт | 67 | ПС 35/10 Сухотинская | 2,5+2,5 |  | 0.79 |  |  | 0.79 | 0 | 2.63 | 1.84 | 1.84 | открыт |  |  | 5 | 5
68 | ПС 35/10 П.Марфинская | 2,5+1,6 | 0.89 |  |  | 0.89 | 0 | 1.68 | 0.79 | 0.79 | открыт | 68 | ПС 35/10 П.Марфинская | 2,5+1,6 |  | 0.89 |  |  | 0.89 | 0 | 1.68 | 0.79 | 0.79 | открыт |  |  | 4.1 | 4.1
69 | ПС 35/10 Александровская | 1,6+2,5 | 0.62 | 0.29 | 120 | 0.33 | 0 | 1.68 | 1.35 | 1.35 | открыт | 69 | ПС 35/10 Александровская | 1,6+2,5 | 1.3 | 1.92 | 0.29 | 120 | 1.63 | 0 | 1.68 | 0.05 | 0.05 | открыт |  |  | 4.1 | 4.1
70 | ПС 35/10 Степная | 4+4 | 1.92 | 0.7 | 80 | 1.22 | 0 | 4.2 | 2.98 | 2.98 | открыт | 70 | ПС 35/10 Степная | 4+4 | 0.06 | 1.98 | 0.7 | 80 | 1.28 | 0 | 4.2 | 2.92 | 2.92 | открыт |  |  | 8 | 8
71 | ПС 35/10 Бахаревская | 4+4 | 1.23 | 0.5 | 120 | 0.73 | 0 | 4.2 | 3.47 | 3.47 | открыт | 71 | ПС 35/10 Бахаревская | 4+4 | 3.4 | 4.63 | 0.5 | 120 | 4.13 | 0 | 4.2 | 0.07 | 0.07 | открыт |  |  | 8 | 8
72 | ПС 35/10 Верхоценская | 2,5+1,6 | 0.41 | 0.2 | 120 | 0.21 | 0 | 1.68 | 1.47 | 1.47 | открыт | 72 | ПС 35/10 Верхоценская | 2,5+1,6 | 0.11 | 0.52 | 0.2 | 120 | 0.32 | 0 | 1.68 | 1.36 | 1.36 | открыт |  |  | 4.1 | 4.1
73 | ПС 35/10 Горельская | 4+6,3 | 1.79 | 0.7 | 80 | 1.09 | 0 | 4.2 | 3.11 | 3.11 | открыт | 73 | ПС 35/10 Горельская | 4+6,3 | 0.49 | 2.28 | 0.7 | 80 | 1.58 | 0 | 4.2 | 2.62 | 2.62 | открыт |  |  | 10.3 | 10.3
74 | ПС 35/10 Б.Двойнёвская | 2,5+2,5 | 0.8 |  |  | 0.8 | 0 | 2.625 | 1.825 | 1.825 | открыт | 74 | ПС 35/10 Б.Двойнёвская | 2,5+2,5 |  | 0.8 |  |  | 0.8 | 0 | 2.625 | 1.825 | 1.825 | открыт |  |  | 5 | 5
75 | ПС 35/10 Авангардская | 2,5+2,5 | 0.42 |  |  | 0.42 | 0 | 2.625 | 2.205 | 2.205 | открыт | 75 | ПС 35/10 Авангардская | 2,5+2,5 |  | 0.42 |  |  | 0.42 | 0 | 2.625 | 2.205 | 2.205 | открыт |  |  | 5 | 5
76 | ПС 35/10 Суравская | 1,6+2,5 | 0.55 | 0.2 | 120 | 0.35 | 0 | 1.68 | 1.33 | 1.33 | открыт | 76 | ПС 35/10 Суравская | 1,6+2,5 |  | 0.55 | 0.2 | 120 | 0.35 | 0 | 1.68 | 1.33 | 1.33 | открыт |  |  | 4.1 | 4.1
77 | ПС 35/10 Селезнёвская | 4+4+4 | 3.7 |  |  | 3.7 | 0 | 8.4 | 4.7 | 4.7 | открыт | 77 | ПС 35/10 Селезнёвская | 4+4+4 |  | 3.7 |  |  | 3.7 | 0 | 8.4 | 4.7 | 4.7 | открыт |  |  | 12 | 12
78 | ПС 35/10 Чернянская | 1,6+2,5 | 1.74 | 0.32 | 80 | 1.42 | 0 | 1.68 | 0.26 | 0.26 | открыт | 78 | ПС 35/10 Чернянская | 1,6+2,5 | 0.16 | 1.9 | 0.32 | 80 | 1.58 | 0 | 1.68 | 0.1 | 0.1 | открыт |  |  | 4.1 | 4.1
79 | ПС 35/10 Викторская | 2.5 | 0.37 |  |  | 0.37 | 0 | 0 | -0.37 | -0.37 | закрыт | 79 | ПС 35/10 Викторская | 2.5 |  | 0.37 |  |  | 0.37 | 0 | 0 | -0.37 | -0.37 | закрыт |  |  | 2.5 | 2.5
80 | ПС 35/10 Новосельцевская | 1,6+1,6 | 0.64 |  |  | 0.64 | 0 | 1.68 | 1.04 | 1.04 | открыт | 80 | ПС 35/10 Новосельцевская | 1,6+1,6 |  | 0.64 |  |  | 0.64 | 0 | 1.68 | 1.04 | 1.04 | открыт |  |  | 3.2 | 3.2
81 | ПС 35/10 Авдеевская | 2,5+2,5 | 0.72 |  |  | 0.72 | 0 | 2.625 | 1.905 | 1.905 | открыт | 81 | ПС 35/10 Авдеевская | 2,5+2,5 |  | 0.72 |  |  | 0.72 | 0 | 2.625 | 1.905 | 1.905 | открыт |  |  | 5 | 5
82 | ПС 35/10 Татановская | 2,5+2,5 | 2.6 |  |  | 2.6 | 0 | 2.625 | 0.025 | 0.025 | открыт | 82 | ПС 35/10 Татановская | 2,5+2,5 |  | 2.6 |  | 120 | 2.6 | 0 | 2.625 | 0.025 | 0.025 | открыт |  |  | 5 | 5
83 | ПС 35/10 Тимирязевская | 2,5+2,5+4 | 2.92 | 0.3 | 60 | 2.62 | 0 | 5.25 | 2.63 | 2.63 | открыт | 83 | ПС 35/10 Тимирязевская | 2,5+2,5+4 | 0.66 | 3.58 | 0.3 | 60 | 3.28 | 0 | 5.25 | 1.97 | 1.97 | открыт |  |  | 9 | 9
84 | ПС 35/10 П.Пригородная | 6,3+6,3 | 5.63 |  |  | 5.63 | 0 | 6.615 | 0.985 | 0.985 | открыт | 84 | ПС 35/10 П.Пригородная | 6,3+6,3 | 1.54 | 7.17 |  |  | 7.17 | 0 | 6.615 | -0.555 | -0.555 | закрыт |  |  | 12.6 | 12.6
85 | ПС 35/10 Бокинская | 6,3+6,3 | 2.07 | 0.3 | 30 | 1.77 | 0 | 6.615 | 4.845 | 4.845 | открыт | 85 | ПС 35/10 Бокинская | 6,3+6,3 |  | 2.07 | 0.3 | 30 | 1.77 | 0 | 6.615 | 4.845 | 4.845 | открыт |  |  | 12.6 | 12.6
86 | ПС 35/10 Столовская | 4 | 0.27 | 0.2 | 1 сутки | 0.07 | 0 | 4.2 | 4.13 | 4.13 | открыт | 86 | ПС 35/10 Столовская | 4 | 0.08 | 0.35 | 0.2 | 1 сутки | 0.15 | 0 | 4.2 | 4.05 | 4.05 | открыт |  |  | 4 | 4
87 | ПС 35/10 Тулиновская | 2,5+2,5 | 1.72 |  |  | 1.72 | 0 | 2.625 | 0.905 | 0.905 | открыт | 87 | ПС 35/10 Тулиновская | 2,5+2,5 |  | 1.72 |  |  | 1.72 | 0 | 2.625 | 0.905 | 0.905 | открыт |  |  | 5 | 5
88 | ПС 35/6 Макаронная фабрика | 1.6 | 0.02 |  |  | 0.02 | 0 | 1.68 | 1.66 | 1.66 | открыт | 88 | ПС 35/6 Макаронная фабрика | 1.6 |  | 0.02 |  |  | 0.02 | 0 | 1.68 | 1.66 | 1.66 | открыт |  |  | 1.6 | 1.6
89 | ПС 35/10 Серебряковская | 1,6+1,6 | 1.42 |  |  | 1.42 | 0 | 1.68 | 0.26 | 0.26 | открыт | 89 | ПС 35/10 Серебряковская | 1,6+1,6 | 0.18 | 1.6 |  |  | 1.6 | 0 | 1.68 | 0.08 | 0.08 | открыт |  |  | 3.2 | 3.2
90 | ПС 35/10 Б.Дорога | 1,6+1,6 | 0.22 | 0.2 | 60 | 0.02 | 0 | 1.68 | 1.66 | 1.66 | открыт | 90 | ПС 35/10 Б.Дорога | 1,6+1,6 |  | 0.22 | 0.2 | 60 | 0.02 | 0 | 1.68 | 1.66 | 1.66 | открыт |  |  | 3.2 | 3.2
91 | ПС 35/10 Б.Избердеевская | 2,5+2,5 | 0.46 |  |  | 0.46 | 0 | 2.625 | 2.165 | 2.165 | открыт | 91 | ПС 35/10 Б.Избердеевская | 2,5+2,5 |  | 0.46 |  |  | 0.46 | 0 | 2.625 | 2.165 | 2.165 | открыт |  |  | 5 | 5
92 | ПС 35/10 Вишневская | 2,5+2,5 | 0.29 | 0.26 | 120 | 0.03 | 0 | 2.625 | 2.595 | 2.595 | открыт | 92 | ПС 35/10 Вишневская | 2,5+2,5 |  | 0.29 | 0.26 | 120 | 0.03 | 0 | 2.625 | 2.595 | 2.595 | открыт |  |  | 5 | 5
93 | ПС 35/10 Вырубовская | 2,5+2,5 | 0.35 | 0.32 | 50 | 0.03 | 0 | 2.625 | 2.595 | 2.595 | открыт | 93 | ПС 35/10 Вырубовская | 2,5+2,5 |  | 0.35 | 0.32 | 50 | 0.03 | 0 | 2.625 | 2.595 | 2.595 | открыт |  |  | 5 | 5
94 | ПС 35/10 Глазковская | 2,5+2,5 | 0.88 | 0.4 | 120 | 0.48 | 0 | 2.625 | 2.145 | 2.145 | открыт | 94 | ПС 35/10 Глазковская | 2,5+2,5 |  | 0.88 | 0.4 | 120 | 0.48 | 0 | 2.625 | 2.145 | 2.145 | открыт |  |  | 5 | 5
95 | ПС 35/10 Дмитриевская | 2,5+2,5 | 0.09 |  |  | 0.09 | 0 | 2.625 | 2.535 | 2.535 | открыт | 95 | ПС 35/10 Дмитриевская | 2,5+2,5 |  | 0.09 |  |  | 0.09 | 0 | 2.625 | 2.535 | 2.535 | открыт |  |  | 5 | 5
96 | ПС 35/6 Донская | 6,3+10 | 3.5 | 2 | 1 сутки | 1.5 | 0 | 6.615 | 5.115 | 5.115 | открыт | 96 | ПС 35/6 Донская | 6,3+10 |  | 3.5 | 2 | 1 сутки | 1.5 | 0 | 6.615 | 5.115 | 5.115 | открыт |  |  | 16.3 | 16.3
97 | ПС 35/10 Дружба | 2.5 | 0.21 | 0.16 | 1 сутки | 0.05 | 0 | 2.625 | 2.575 | 2.575 | открыт | 97 | ПС 35/10 Дружба | 2.5 |  | 0.21 | 0.16 | 1 сутки | 0.05 | 0 | 2.625 | 2.575 | 2.575 | открыт |  |  | 2.5 | 2.5
98 | ПС 35/10 Екатерининская | 4+4 | 0.4 | 0.23 | 120 | 0.17 | 0 | 4.2 | 4.03 | 4.03 | открыт | 98 | ПС 35/10 Екатерининская | 4+4 |  | 0.4 | 0.23 | 120 | 0.17 | 0 | 4.2 | 4.03 | 4.03 | открыт |  |  | 8 | 8
99 | ПС 35/10 Жидиловская | 2,5+1,6 | 0.31 | 0.25 | 120 | 0.06 | 0 | 1.68 | 1.62 | 1.62 | открыт | 99 | ПС 35/10 Жидиловская | 2,5+1,6 |  | 0.31 | 0.25 | 120 | 0.06 | 0 | 1.68 | 1.62 | 1.62 | открыт |  |  | 4.1 | 4.1
100 | ПС 35/10 Изосимовская | 6,3+2,5 | 1.37 | 0.4 | 80 | 0.97 | 0 | 2.625 | 1.655 | 1.655 | открыт | 100 | ПС 35/10 Изосимовская | 6,3+2,5 | 0.06 | 1.43 | 0.4 | 80 | 1.03 | 0 | 2.625 | 1.595 | 1.595 | открыт |  |  | 8.8 | 8.8
101 | ПС 35/10 КИМ | 2,5+4 | 1.38 | 0.3 | 120 | 1.08 | 0 | 2.625 | 1.545 | 1.545 | открыт | 101 | ПС 35/10 КИМ | 2,5+4 |  | 1.38 | 0.3 | 120 | 1.08 | 0 | 2.625 | 1.545 | 1.545 | открыт |  |  | 6.5 | 6.5
102 | ПС 35/10 Кленская | 2,5+2,5 | 0.4 | 0.22 | 120 | 0.18 | 0 | 2.625 | 2.445 | 2.445 | открыт | 102 | ПС 35/10 Кленская | 2,5+2,5 |  | 0.4 | 0.22 | 120 | 0.18 | 0 | 2.625 | 2.445 | 2.445 | открыт |  |  | 5 | 5
103 | ПС 35/10 Козьмодемьяновская | 2,5+2,5 | 0.74 | 0.3 | 120 | 0.44 | 0 | 2.625 | 2.185 | 2.185 | открыт | 103 | ПС 35/10 Козьмодемьяновская | 2,5+2,5 |  | 0.74 | 0.3 | 120 | 0.44 | 0 | 2.625 | 2.185 | 2.185 | открыт |  |  | 5 | 5
104 | ПС 35/10 Коминтерн | 2,5+2,5 | 0.27 | 0.22 | 120 | 0.05 | 0 | 2.625 | 2.575 | 2.575 | открыт | 104 | ПС 35/10 Коминтерн | 2,5+2,5 |  | 0.27 | 0.22 | 120 | 0.05 | 0 | 2.625 | 2.575 | 2.575 | открыт |  |  | 5 | 5
105 | ПС 35/10 Кочетовская | 6.3 | 0.5 | 0.2 | 1 сутки | 0.3 | 0 | 6.615 | 6.315 | 6.315 | открыт | 105 | ПС 35/10 Кочетовская | 6.3 |  | 0.5 | 0.2 | 1 сутки | 0.3 | 0 | 6.615 | 6.315 | 6.315 | открыт |  |  | 6.3 | 6.3
106 | ПС 35/10 Нов.Васильевская | 2,5+2,5 | 0.14 | 0.14 | 120 | 0 | 0 | 2.625 | 2.625 | 2.625 | открыт | 106 | ПС 35/10 Нов.Васильевская | 2,5+2,5 |  | 0.14 | 0.14 | 120 | 0 | 0 | 2.625 | 2.625 | 2.625 | открыт |  |  | 5 | 5
107 | ПС 35/10 Тарбеевская | 2.5 | 1.17 | 0.3 | 1 сутки | 0.87 | 0 | 2.625 | 1.755 | 1.755 | открыт | 107 | ПС 35/10 Тарбеевская | 2.5 |  | 1.17 | 0.3 | 1 сутки | 0.87 | 0 | 2.625 | 1.755 | 1.755 | открыт |  |  | 2.5 | 2.5
108 | ПС 35/10 Нов.Юрьевская | 1,6+1,6 | 0.22 | 0.28 | 120 | -0.06 | 0 | 1.68 | 1.74 | 1.74 | открыт | 108 | ПС 35/10 Нов.Юрьевская | 1,6+1,6 |  | 0.22 | 0.28 | 120 | -0.06 | 0 | 1.68 | 1.74 | 1.74 | открыт |  |  | 3.2 | 3.2
109 | ПС 35/10 Петровская | 4+4 | 3.37 | 0.5 | 120 | 2.87 | 0 | 4.2 | 1.33 | 1.33 | открыт | 109 | ПС 35/10 Петровская | 4+4 |  | 3.37 | 0.5 | 120 | 2.87 | 0 | 4.2 | 1.33 | 1.33 | открыт |  |  | 8 | 8
110 | ПС 35/10 Пригородная | 2,5+2,5 | 0.97 | 0.4 | 120 | 0.57 | 0 | 2.625 | 2.055 | 2.055 | открыт | 110 | ПС 35/10 Пригородная | 2,5+2,5 | 2 | 2.97 | 0.4 | 120 | 2.57 | 0 | 2.625 | 0.055 | 0.055 | открыт |  |  | 5 | 5
111 | ПС 35/6 Прогресс | 10+10 | 9.54 |  |  | 9.54 | 0 | 10.5 | 0.96 | 0.96 | открыт | 111 | ПС 35/6 Прогресс | 10+10 |  | 9.54 |  |  | 9.54 | 0 | 10.5 | 0.96 | 0.96 | открыт |  |  | 20 | 20
112 | ПС 35/10 Ранинская | 1.6 | 0.32 | 0.32 | 1 сутки | 0 | 0 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | открыт | 112 | ПС 35/10 Ранинская | 1.6 |  | 0.32 | 0.32 | 1 сутки | 0 | 0 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | открыт |  |  | 1.6 | 1.6
113 | ПС 35/10 Рахманинская | 1,6+1,6 | 0.22 |  |  | 0.22 | 0 | 1.68 | 1.46 | 1.46 | открыт | 113 | ПС 35/10 Рахманинская | 1,6+1,6 |  | 0.22 |  |  | 0.22 | 0 | 1.68 | 1.46 | 1.46 | открыт |  |  | 3.2 | 3.2
114 | ПС 35/10 Сабуровская | 5,6+5,6 | 2.55 |  |  | 2.55 | 0 | 5.88 | 3.33 | 3.33 | открыт | 114 | ПС 35/10 Сабуровская | 5,6+5,6 |  | 2.55 |  |  | 2.55 | 0 | 5.88 | 3.33 | 3.33 | открыт |  |  | 11.2 | 11.2
115 | ПС 35/10 Сестрёнская | 1,6+1,6 | 0.11 |  |  | 0.11 | 0 | 1.68 | 1.57 | 1.57 | открыт | 115 | ПС 35/10 Сестрёнская | 1,6+1,6 |  | 0.11 |  |  | 0.11 | 0 | 1.68 | 1.57 | 1.57 | открыт |  |  | 3.2 | 3.2
116 | ПС 35/10 Ситовская | 1.6 | 0.52 | 0.5 | 1 сутки | 0.02 | 0 | 1.68 | 1.66 | 1.66 | открыт | 116 | ПС 35/10 Ситовская | 1.6 |  | 0.52 | 0.5 | 1 сутки | 0.02 | 0 | 1.68 | 1.66 | 1.66 | открыт |  |  | 1.6 | 1.6
117 | ПС 35/10 Скобелевская | 1.6 | 0.15 | 0.24 | 1 сутки | -0.09 | 0 | 1.68 | 1.77 | 1.77 | открыт | 117 | ПС 35/10 Скобелевская | 1.6 |  | 0.15 | 0.24 | 1 сутки | -0.09 | 0 | 1.68 | 1.77 | 1.77 | открыт |  |  | 1.6 | 1.6
118 | ПС 35/10 Устьинская | 2.5 | 0.92 | 0.4 | 1 сутки | 0.52 | 0 | 2.625 | 2.105 | 2.105 | открыт | 118 | ПС 35/10 Устьинская | 2.5 |  | 0.92 | 0.4 | 1 сутки | 0.52 | 0 | 2.625 | 2.105 | 2.105 | открыт |  |  | 2.5 | 2.5
119 | ПС 35/10 Юрловская | 2,5+2,5 | 0.32 |  |  | 0.32 | 0 | 2.625 | 2.305 | 2.305 | открыт | 119 | ПС 35/10 Юрловская | 2,5+2,5 |  | 0.32 |  |  | 0.32 | 0 | 2.625 | 2.305 | 2.305 | открыт |  |  | 5 | 5
120 | ПС 35/10 Яблоновецкая | 1,6+2,5 | 0.61 |  |  | 0.61 | 0 | 1.68 | 1.07 | 1.07 | открыт | 120 | ПС 35/10 Яблоновецкая | 1,6+2,5 |  | 0.61 |  |  | 0.61 | 0 | 1.68 | 1.07 | 1.07 | открыт |  |  | 4.1 | 4.1
121 | ПС 35/10 Агропром | 4+4 | 1.47 |  |  | 1.47 | 0 | 4.2 | 2.73 | 2.73 | открыт | 121 | ПС 35/10 Агропром | 4+4 |  | 1.47 |  |  | 1.47 | 0 | 4.2 | 2.73 | 2.73 | открыт |  |  | 8 | 8
122 | ПС 35/10 Алексеевская | 1,6+2,5 | 0.21 |  |  | 0.21 | 0 | 1.68 | 1.47 | 1.47 | открыт | 122 | ПС 35/10 Алексеевская | 1,6+2,5 |  | 0.21 |  |  | 0.21 | 0 | 1.68 | 1.47 | 1.47 | открыт |  |  | 4.1 | 4.1
123 | ПС 35/10 Вановская | 2,5+2,5 | 0.11 | 0.07 | 80 | 0.04 | 0 | 2.625 | 2.585 | 2.585 | открыт | 123 | ПС 35/10 Вановская | 2,5+2,5 |  | 0.11 | 0.07 | 80 | 0.04 | 0 | 2.625 | 2.585 | 2.585 | открыт |  |  | 5 | 5
124 | ПС 35/10 Вяжлинская | 1.8 | 0.46 | 0.3 | 1 сутки | 0.16 | 0 | 1.89 | 1.73 | 1.73 | открыт | 124 | ПС 35/10 Вяжлинская | 1.8 |  | 0.46 | 0.3 | 1 сутки | 0.16 | 0 | 1.89 | 1.73 | 1.73 | открыт |  |  | 1.8 | 1.8
125 | ПС 35/10 Заречная | 2,5+2,5 | 1.76 |  |  | 1.76 | 0 | 2.625 | 0.865 | 0.865 | открыт | 125 | ПС 35/10 Заречная | 2,5+2,5 |  | 1.76 |  |  | 1.76 | 0 | 2.625 | 0.865 | 0.865 | открыт |  |  | 5 | 5
126 | ПС 35/10 Крюковская | 2,5+2,5 | 0.77 | 0.3 | 120 | 0.47 | 0 | 2.625 | 2.155 | 2.155 | открыт | 126 | ПС 35/10 Крюковская | 2,5+2,5 | 0.07 | 0.84 | 0.3 | 120 | 0.54 | 0 | 2.625 | 2.085 | 2.085 | открыт |  |  | 5 | 5
127 | ПС 35/6 Коршуновская | 2,5+2,5 | 0.74 |  |  | 0.74 | 0 | 2.625 | 1.885 | 1.885 | открыт | 127 | ПС 35/6 Коршуновская | 2,5+2,5 |  | 0.74 |  |  | 0.74 | 0 | 2.625 | 1.885 | 1.885 | открыт |  |  | 5 | 5
128 | ПС 35/6 Луговая | 4 | 0.79 | 0.4 | 1 сутки | 0.39 | 0 | 4.2 | 3.81 | 3.81 | открыт | 128 | ПС 35/6 Луговая | 4 |  | 0.79 | 0.4 | 1 сутки | 0.39 | 0 | 4.2 | 3.81 | 3.81 | открыт |  |  | 4 | 4
129 | ПС 35/10 Любвинская | 2,5+2,5 | 0.26 | 0.15 | 120 | 0.11 | 0 | 2.625 | 2.515 | 2.515 | открыт | 129 | ПС 35/10 Любвинская | 2,5+2,5 |  | 0.26 | 0.15 | 120 | 0.11 | 0 | 2.625 | 2.515 | 2.515 | открыт |  |  | 5 | 5
130 | ПС 35/10 Северная | 4+4 | 2.52 |  |  | 2.52 | 0 | 4.2 | 1.68 | 1.68 | открыт | 130 | ПС 35/10 Северная | 4+4 | 0.14 | 2.66 |  |  | 2.66 | 0 | 4.2 | 1.54 | 1.54 | открыт |  |  | 8 | 8
131 | ПС 35/10 Питерская | 2.5 | 0.97 | 0.4 | 1 сутки | 0.57 | 0 | 2.625 | 2.055 | 2.055 | открыт | 131 | ПС 35/10 Питерская | 2.5 | 0.06 | 1.03 | 0.4 | 1 сутки | 0.63 | 0 | 2.625 | 1.995 | 1.995 | открыт |  |  | 2.5 | 2.5
132 | ПС 35/10 Ракшинская | 4+4 | 1.68 | 0.6 | 80 | 1.08 | 0 | 4.2 | 3.12 | 3.12 | открыт | 132 | ПС 35/10 Ракшинская | 4+4 |  | 1.68 | 0.6 | 80 | 1.08 | 0 | 4.2 | 3.12 | 3.12 | открыт |  |  | 8 | 8
133 | ПС 35/10 Рыбинская | 2,5+2,5 | 0.74 | 0.5 | 80 | 0.24 | 0 | 2.625 | 2.385 | 2.385 | открыт | 133 | ПС 35/10 Рыбинская | 2,5+2,5 |  | 0.74 | 0.5 | 80 | 0.24 | 0 | 2.625 | 2.385 | 2.385 | открыт |  |  | 5 | 5
134 | ПС 35/10 Серповская | 2,5+2,5 | 0.98 | 0.3 | 120 | 0.68 | 0 | 2.625 | 1.945 | 1.945 | открыт | 134 | ПС 35/10 Серповская | 2,5+2,5 |  | 0.98 | 0.3 | 120 | 0.68 | 0 | 2.625 | 1.945 | 1.945 | открыт |  |  | 5 | 5
135 | ПС 35/10 Ст.Томниковская | 1 | 0.14 | 0.09 | 1 сутки | 0.05 | 0 | 1.05 | 1 | 1 | открыт | 135 | ПС 35/10 Ст.Томниковская | 1 |  | 0.14 | 0.09 | 1 сутки | 0.05 | 0 | 1.05 | 1 | 1 | открыт |  |  | 1 | 1
136 | ПС 35/10 Чернитовская | 2.5 | 0.48 | 0.2 | 1 сутки | 0.28 | 0 | 2.625 | 2.345 | 2.345 | открыт | 136 | ПС 35/10 Чернитовская | 2.5 |  | 0.48 | 0.2 | 1 сутки | 0.28 | 0 | 2.625 | 2.345 | 2.345 | открыт |  |  | 2.5 | 2.5
137 | ПС 35/10 Бондарская | 2,5+2,5 | 1.82 | 0.3 | 80 | 1.52 | 0 | 2.625 | 1.105 | 1.105 | открыт | 137 | ПС 35/10 Бондарская | 2,5+2,5 | 0.43 | 2.25 | 0.3 | 80 | 1.95 | 0 | 2.625 | 0.675 | 0.675 | открыт |  |  | 5 | 5
138 | ПС 35/10 Вернадовская | 2,5+1,6 | 0.52 | 0.25 | 80 | 0.27 | 0 | 1.68 | 1.41 | 1.41 | открыт | 138 | ПС 35/10 Вернадовская | 2,5+1,6 |  | 0.52 | 0.25 | 80 | 0.27 | 0 | 1.68 | 1.41 | 1.41 | открыт |  |  | 4.1 | 4.1
139 | ПС 35/10 Гагаринская | 2,5+1,6 | 0.23 | 0.15 | 120 | 0.08 | 0 | 1.68 | 1.6 | 1.6 | открыт | 139 | ПС 35/10 Гагаринская | 2,5+1,6 |  | 0.23 | 0.15 | 120 | 0.08 | 0 | 1.68 | 1.6 | 1.6 | открыт |  |  | 4.1 | 4.1
140 | ПС 35/10 Егоровская | 2,5+3,2 | 0.64 | 0.3 | 120 | 0.34 | 0 | 2.625 | 2.285 | 2.285 | открыт | 140 | ПС 35/10 Егоровская | 2,5+3,2 |  | 0.64 | 0.3 | 120 | 0.34 | 0 | 2.625 | 2.285 | 2.285 | открыт |  |  | 5.7 | 5.7
141 | ПС 35/10 Кершинская | 1,6+2,5 | 0.25 |  |  | 0.25 | 0 | 1.68 | 1.43 | 1.43 | открыт | 141 | ПС 35/10 Кершинская | 1,6+2,5 |  | 0.25 |  |  | 0.25 | 0 | 1.68 | 1.43 | 1.43 | открыт |  |  | 4.1 | 4.1
142 | ПС 35/10 Куровщинская | 1,6+1,6 | 0.3 | 0.05 | 120 | 0.25 | 0 | 1.68 | 1.43 | 1.43 | открыт | 142 | ПС 35/10 Куровщинская | 1,6+1,6 |  | 0.3 | 0.05 | 120 | 0.25 | 0 | 1.68 | 1.43 | 1.43 | открыт |  |  | 3.2 | 3.2
143 | ПС 35/10 Липовская | 2.5 | 0.22 | 0.27 | 1 сутки | -0.05 | 0 | 2.625 | 2.675 | 2.675 | открыт | 143 | ПС 35/10 Липовская | 2.5 |  | 0.22 | 0.27 | 1 сутки | -0.05 | 0 | 2.625 | 2.675 | 2.675 | открыт |  |  | 2.5 | 2.5
144 | ПС 35/10 Ломовисская | 3,2+2,5 | 0.24 | 0.11 | 120 | 0.13 | 0 | 2.625 | 2.495 | 2.495 | открыт | 144 | ПС 35/10 Ломовисская | 3,2+2,5 |  | 0.24 | 0.11 | 120 | 0.13 | 0 | 2.625 | 2.495 | 2.495 | открыт |  |  | 5.7 | 5.7
145 | ПС 35/10 Митропольская | 2.5 | 0.51 | 0.28 | 1 сутки | 0.23 | 0 | 2.625 | 2.395 | 2.395 | открыт | 145 | ПС 35/10 Митропольская | 2.5 |  | 0.51 | 0.28 | 1 сутки | 0.23 | 0 | 2.625 | 2.395 | 2.395 | открыт |  |  | 2.5 | 2.5
146 | ПС 35/10 П.Угловская | 1.6 | 0.53 | 0.15 | 1 сутки | 0.38 | 0 | 1.68 | 1.3 | 1.3 | открыт | 146 | ПС 35/10 П.Угловская | 1.6 |  | 0.53 | 0.15 | 1 сутки | 0.38 | 0 | 1.68 | 1.3 | 1.3 | открыт |  |  | 1.6 | 1.6
147 | ПС 35/10 Рудовская | 2,5+2,5 | 0.6 |  |  | 0.6 | 0 | 2.625 | 2.025 | 2.025 | открыт | 147 | ПС 35/10 Рудовская | 2,5+2,5 | 0.89 | 1.49 |  |  | 1.49 | 0 | 2.625 | 1.135 | 1.135 | открыт |  |  | 5 | 5
148 | ПС 35/10 В.Ярославская | 2,5+2,5 | 0.29 | 0.23 | 1 сутки | 0.06 | 0 | 2.625 | 2.565 | 2.565 | открыт | 148 | ПС 35/10 В.Ярославская | 2,5+2,5 | 1.83 | 2.12 | 0.23 | 1 сутки | 1.89 | 0 | 2.625 | 0.735 | 0.735 | открыт |  |  | 5 | 5
149 | ПС 35/10 Дегтянская | 2.5 | 1.19 | 0.4 | 1 сутки | 0.79 | 0 | 2.625 | 1.835 | 1.835 | открыт | 149 | ПС 35/10 Дегтянская | 2.5 | 0.6 | 1.79 | 0.4 | 1 сутки | 1.39 | 0 | 2.625 | 1.235 | 1.235 | открыт |  |  | 2.5 | 2.5
150 | ПС 35/10 Зелёная | 1.6 | 0.19 | 0.18 | 1 сутки | 0.01 | 0 | 1.68 | 1.67 | 1.67 | открыт | 150 | ПС 35/10 Зелёная | 1.6 |  | 0.19 | 0.18 | 1 сутки | 0.01 | 0 | 1.68 | 1.67 | 1.67 | открыт |  |  | 1.6 | 1.6
151 | ПС 35/10 Кулеватовская | 4+4 | 2.34 | 0.5 | 80 | 1.84 | 0 | 4.2 | 2.36 | 2.36 | открыт | 151 | ПС 35/10 Кулеватовская | 4+4 |  | 2.34 | 0.5 | 80 | 1.84 | 0 | 4.2 | 2.36 | 2.36 | открыт |  |  | 8 | 8
152 | ПС 35/10 Ламская | 4+2,5 | 0.59 | 0.2 | 120 | 0.39 | 0 | 2.625 | 2.235 | 2.235 | открыт | 152 | ПС 35/10 Ламская | 4+2,5 | 1.83 | 2.42 | 0.2 | 120 | 2.22 | 0 | 2.625 | 0.405 | 0.405 | открыт |  |  | 6.5 | 6.5
153 | ПС 35/10 Грязновская | 2,5+2,5 | 0.15 |  |  | 0.15 | 0 | 2.625 | 2.475 | 2.475 | открыт | 153 | ПС 35/10 Грязновская | 2,5+2,5 |  | 0.15 |  |  | 0.15 | 0 | 2.625 | 2.475 | 2.475 | открыт |  |  | 5 | 5
154 | ПС 35/10 Отъясская | 2,5+2,5 | 0.45 | 0.2 | 120 | 0.25 | 0 | 2.625 | 2.375 | 2.375 | открыт | 154 | ПС 35/10 Отъясская | 2,5+2,5 |  | 0.45 | 0.2 | 120 | 0.25 | 0 | 2.625 | 2.375 | 2.375 | открыт |  |  | 5 | 5
155 | ПС 35/10 П.Васильевская | 1.6 | 0.19 | 0.19 | 1 сутки | 0 | 0 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | открыт | 155 | ПС 35/10 П.Васильевская | 1.6 |  | 0.19 | 0.19 | 1 сутки | 0 | 0 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | открыт |  |  | 1.6 | 1.6
156 | ПС 35/10 Подлесная | 2,5+2,5 | 0.65 | 0.22 | 120 | 0.43 | 0 | 2.625 | 2.195 | 2.195 | открыт | 156 | ПС 35/10 Подлесная | 2,5+2,5 |  | 0.65 | 0.22 | 120 | 0.43 | 0 | 2.625 | 2.195 | 2.195 | открыт |  |  | 5 | 5
157 | ПС 35/10 Троицкая | 2,5+2,5 | 0.56 | 0.2 | 120 | 0.36 | 0 | 2.625 | 2.265 | 2.265 | открыт | 157 | ПС 35/10 Троицкая | 2,5+2,5 |  | 0.56 | 0.2 | 120 | 0.36 | 0 | 2.625 | 2.265 | 2.265 | открыт |  |  | 5 | 5
158 | ПС 35/10 Городская | 4 | 2.45 | 0.5 | 1 сутки | 1.95 | 0 | 4.2 | 2.25 | 2.25 | открыт | 158 | ПС 35/10 Городская | 4 |  | 2.45 | 0.5 | 1 сутки | 1.95 | 0 | 4.2 | 2.25 | 2.25 | открыт |  |  | 4 | 4
159 | ПС 35/10 Сукмановская | 2,5+2,5 | 0.14 |  |  | 0.14 | 0 | 2.625 | 2.485 | 2.485 | открыт | 159 | ПС 35/10 Сукмановская | 2,5+2,5 |  | 0.14 |  |  | 0.14 | 0 | 2.625 | 2.485 | 2.485 | открыт |  |  | 5 | 5
160 | ПС 35/10 Туголуковская | 2,5+4 | 0.58 | 0.29 | 120 | 0.29 | 0 | 2.625 | 2.335 | 2.335 | открыт | 160 | ПС 35/10 Туголуковская | 2,5+4 |  | 0.58 | 0.29 | 120 | 0.29 | 0 | 2.625 | 2.335 | 2.335 | открыт |  |  | 6.5 | 6.5
161 | ПС 35/10 Артемовская | 4+4 | 1.32 | 0.35 | 120 | 0.97 | 0 | 4.2 | 3.23 | 3.23 | открыт | 161 | ПС 35/10 Артемовская | 4+4 | 2.84 | 4.16 | 0.35 | 120 | 3.81 | 0 | 4.2 | 0.39 | 0.39 | открыт |  |  | 8 | 8
162 | ПС 35/10 РСХО | 2,5+4 | 1.38 | 1.16 | 80 | 0.22 | 0 | 2.625 | 2.405 | 2.405 | открыт | 162 | ПС 35/10 РСХО | 2,5+4 | 2.6 | 3.98 | 2.4 | 80 | 1.58 | 0 | 2.625 | 1.045 | 1.045 | открыт |  |  | 6.5 | 6.5
163 | ПС 35/10 Максимовская | 1,6+1,6 | 0.3 | 0.18 | 120 | 0.12 | 0 | 1.68 | 1.56 | 1.56 | открыт | 163 | ПС 35/10 Максимовская | 1,6+1,6 |  | 0.3 | 0.18 | 120 | 0.12 | 0 | 1.68 | 1.56 | 1.56 | открыт |  |  | 3.2 | 3.2
164 | ПС 35/10 Бурнакская | 5,6+6,3 | 2.46 |  |  | 2.46 | 0 | 5.88 | 3.42 | 3.42 | открыт | 164 | ПС 35/10 Бурнакская | 5,6+6,3 | 0.24 | 2.7 |  |  | 2.7 | 0 | 5.88 | 3.18 | 3.18 | открыт |  |  | 11.9 | 11.9
165 | ПС 35/10 Полетаевская | 4+4 | 0.32 | 0.19 | 120 | 0.13 | 2.18 | 4.2 | 1.89 | 1.89 | открыт | 165 | ПС 35/10 Полетаевская | 4+4 |  | 0.32 | 0.19 | 120 | 0.13 | 2.18 | 4.2 | 1.89 | 1.89 | открыт |  |  | 8 | 8
166 | ПС 35/10 Росляйская | 4+2,5 | 0.81 |  |  | 0.81 | 0 | 4.2 | 3.39 | 3.39 | открыт | 166 | ПС 35/10 Росляйская | 4+2,5 |  | 0.81 |  |  | 0.81 | 0 | 4.2 | 3.39 | 3.39 | открыт |  |  | 6.5 | 6.5
167 | ПС 35/10 Пионер | 1,6+2,5 | 1 | 0.3 | 60 | 0.7 | 0 | 1.68 | 0.98 | 0.98 | открыт | 167 | ПС 35/10 Пионер | 1,6+2,5 |  | 1 | 0.3 | 60 | 0.7 | 0 | 1.68 | 0.98 | 0.98 | открыт |  |  | 4.1 | 4.1
168 | ПС 35/10 Львовская | 2,5+2,5 | 0.36 | 0.2 | 120 | 0.16 | 0 | 2.625 | 2.465 | 2.465 | открыт | 168 | ПС 35/10 Львовская | 2,5+2,5 |  | 0.36 | 0.2 | 120 | 0.16 | 0 | 2.625 | 2.465 | 2.465 | открыт |  |  | 5 | 5
169 | ПС 35/10 Надеждинская | 1.6 | 0.35 | 0.28 | 1 сутки | 0.07 | 0 | 1.68 | 1.61 | 1.61 | открыт | 169 | ПС 35/10 Надеждинская | 1.6 |  | 0.35 | 0.28 | 1 сутки | 0.07 | 0 | 1.68 | 1.61 | 1.61 | открыт |  |  | 1.6 | 1.6
170 | ПС 35/10 Кулешовская | 2.5 | 0.39 | 0.26 | 1 сутки | 0.13 | 0 | 2.625 | 2.495 | 2.495 | открыт | 170 | ПС 35/10 Кулешовская | 2.5 |  | 0.39 | 0.26 | 1 сутки | 0.13 | 0 | 2.625 | 2.495 | 2.495 | открыт |  |  | 2.5 | 2.5
171 | ПС 35/10 Черняевская | 4+4 | 1.14 |  |  | 1.14 | 0 | 4.2 | 3.06 | 3.06 | открыт | 171 | ПС 35/10 Черняевская | 4+4 | 0.11 | 1.25 |  |  | 1.25 | 0 | 4.2 | 2.95 | 2.95 | открыт |  |  | 8 | 8
172 | ПС 35/10 Ивановская | 2,5+2,5 | 0.32 |  |  | 0.32 | 0 | 2.625 | 2.305 | 2.305 | открыт | 172 | ПС 35/10 Ивановская | 2,5+2,5 |  | 0.32 |  |  | 0.32 | 0 | 2.625 | 2.305 | 2.305 | открыт |  |  | 5 | 5
173 | ПС 35/10 Шульгинская | 2,5+2,5 | 0.77 | 0.02 | 120 | 0.75 | 0 | 2.625 | 1.875 | 1.875 | открыт | 173 | ПС 35/10 Шульгинская | 2,5+2,5 |  | 0.77 | 0.02 | 120 | 0.75 | 0 | 2.625 | 1.875 | 1.875 | открыт |  |  | 5 | 5
174 | ПС 35/10 Лавровская | 2,5+2,5 | 0.13 |  |  | 0.13 | 0 | 2.625 | 2.495 | 2.495 | открыт | 174 | ПС 35/10 Лавровская | 2,5+2,5 |  | 0.13 |  |  | 0.13 | 0 | 2.625 | 2.495 | 2.495 | открыт |  |  | 5 | 5
175 | ПС 35/10 Н.Сергиевская | 3.2 | 0.55 | 0.3 | 1 сутки | 0.25 | 0 | 3.36 | 3.11 | 3.11 | открыт | 175 | ПС 35/10 Н.Сергиевская | 3.2 |  | 0.55 | 0.3 | 1 сутки | 0.25 | 0 | 3.36 | 3.11 | 3.11 | открыт |  |  | 3.2 | 3.2
176 | ПС 35/10 Каменская | 2,5+2,5 | 0.38 |  |  | 0.38 | 0 | 2.625 | 2.245 | 2.245 | открыт | 176 | ПС 35/10 Каменская | 2,5+2,5 |  | 0.38 |  |  | 0.38 | 0 | 2.625 | 2.245 | 2.245 | открыт |  |  | 5 | 5
177 | ПС 35/10 Протасовская | 4+2,5 | 0.31 |  |  | 0.31 | 0 | 2.625 | 2.315 | 2.315 | открыт | 177 | ПС 35/10 Протасовская | 4+2,5 |  | 0.31 |  |  | 0.31 | 0 | 2.625 | 2.315 | 2.315 | открыт |  |  | 6.5 | 6.5
178 | ПС 35/10 Чакинская | 4 | 0.6 | 0.53 | 120 | 0.07 | 0 | 4.2 | 4.13 | 4.13 | открыт | 178 | ПС 35/10 Чакинская | 4 |  | 0.6 | 0.53 | 120 | 0.07 | 0 | 4.2 | 4.13 | 4.13 | открыт |  |  | 4 | 4
179 | ПС 35/10 Лукинская | 2.5 | 0.16 | 0.22 | 1 сутки | -0.06 | 0 | 2.625 | 2.685 | 2.685 | открыт | 179 | ПС 35/10 Лукинская | 2.5 |  | 0.16 | 0.22 | 1 сутки | -0.06 | 0 | 2.625 | 2.685 | 2.685 | открыт |  |  | 2.5 | 2.5
180 | ПС 35/10 Золотовская | 2.5 | 0.16 | 0.2 | 1 сутки | -0.04 | 0 | 2.625 | 2.665 | 2.665 | открыт | 180 | ПС 35/10 Золотовская | 2.5 |  | 0.16 | 0.2 | 1 сутки | -0.04 | 0 | 2.625 | 2.665 | 2.665 | открыт |  |  | 2.5 | 2.5
181 | ПС 35/10 Моздокская | 2.5 | 0.12 |  |  | 0.12 | 0 | 0 | -0.12 | -0.12 | закрыт | 181 | ПС 35/10 Моздокская | 2.5 |  | 0.12 |  |  | 0.12 | 0 | 0 | -0.12 | -0.12 | закрыт |  |  | 2.5 | 2.5
182 | ПС 35/10 Обловская | 2,5+2,5 | 0.3 | 0.25 | 120 | 0.05 | 0 | 2.625 | 2.575 | 2.575 | открыт | 182 | ПС 35/10 Обловская | 2,5+2,5 | 0.91 | 1.21 | 0.25 | 120 | 0.96 | 0 | 2.625 | 1.665 | 1.665 | открыт |  |  | 5 | 5
183 | ПС 35/10 В.Вершинская | 2,5+4 | 0.4 | 0.07 | 120 | 0.33 | 0 | 2.625 | 2.295 | 2.295 | открыт | 183 | ПС 35/10 В.Вершинская | 2,5+4 |  | 0.4 | 0.07 | 120 | 0.33 | 0 | 2.625 | 2.295 | 2.295 | открыт |  |  | 6.5 | 6.5
184 | ПС 35/10 Лучевская | 2,5+1,6 | 0.21 |  |  | 0.21 | 0 | 1.68 | 1.47 | 1.47 | открыт | 184 | ПС 35/10 Лучевская | 2,5+1,6 |  | 0.21 |  |  | 0.21 | 0 | 1.68 | 1.47 | 1.47 | открыт |  |  | 4.1 | 4.1
185 | ПС 35/10 Ольшанская | 4+2,5 | 0.9 | 0.32 | 120 | 0.58 | 0 | 2.625 | 2.045 | 2.045 | открыт | 185 | ПС 35/10 Ольшанская | 4+2,5 |  | 0.9 | 0.32 | 120 | 0.58 | 0 | 2.625 | 2.045 | 2.045 | открыт |  |  | 6.5 | 6.5
186 | ПС 35/10 Павлодарская | 2.5 | 0.24 | 0.1 | 1 сутки | 0.14 | 0 | 2.625 | 2.485 | 2.485 | открыт | 186 | ПС 35/10 Павлодарская | 2.5 |  | 0.24 | 0.1 | 1 сутки | 0.14 | 0 | 2.625 | 2.485 | 2.485 | открыт |  |  | 2.5 | 2.5
187 | ПС 35/10 Березовская | 2,5+2,5 | 0.13 |  |  | 0.13 | 0 | 2.625 | 2.495 | 2.495 | открыт | 187 | ПС 35/10 Березовская | 2,5+2,5 |  | 0.13 |  |  | 0.13 | 0 | 2.625 | 2.495 | 2.495 | открыт |  |  | 5 | 5
188 | ПС 35/10 К.Звездинская | 1,6+1,6 | 0.18 | 0.29 | 120 | -0.11 | 0 | 1.68 | 1.79 | 1.79 | открыт | 188 | ПС 35/10 К.Звездинская | 1,6+1,6 |  | 0.18 | 0.29 | 120 | -0.11 | 0 | 1.68 | 1.79 | 1.79 | открыт |  |  | 3.2 | 3.2
189 | ПС 35/10 Прудковская | 1,6+2,5 | 0.18 |  |  | 0.18 | 0 | 1.68 | 1.5 | 1.5 | открыт | 189 | ПС 35/10 Прудковская | 1,6+2,5 |  | 0.18 |  |  | 0.18 | 0 | 1.68 | 1.5 | 1.5 | открыт |  |  | 4.1 | 4.1
190 | ПС 35/10 Шапкинская | 4+4 | 0.52 |  |  | 0.52 | 0 | 4.2 | 3.68 | 3.68 | открыт | 190 | ПС 35/10 Шапкинская | 4+4 |  | 0.52 |  |  | 0.52 | 0 | 4.2 | 3.68 | 3.68 | открыт |  |  | 8 | 8
191 | ПС 35/10 Марьинская | 1,6+1,6 | 0.27 | 0.25 | 120 | 0.02 | 0 | 1.68 | 1.66 | 1.66 | открыт | 191 | ПС 35/10 Марьинская | 1,6+1,6 |  | 0.27 | 0.25 | 120 | 0.02 | 0 | 1.68 | 1.66 | 1.66 | открыт |  |  | 3.2 | 3.2
192 | ПС 35/10 Ирская | 1,6+2,5 | 0.21 | 0.35 | 120 | -0.14 | 0 | 1.68 | 1.82 | 1.82 | открыт | 192 | ПС 35/10 Ирская | 1,6+2,5 |  | 0.21 | 0.35 | 120 | -0.14 | 0 | 1.68 | 1.82 | 1.82 | открыт |  |  | 4.1 | 4.1
193 | ПС 35/10 Заводская | 4+4 | 1.02 | 0.3 | 120 | 0.72 | 0 | 4.2 | 3.48 | 3.48 | открыт | 193 | ПС 35/10 Заводская | 4+4 |  | 1.02 | 0.3 | 120 | 0.72 | 0 | 4.2 | 3.48 | 3.48 | открыт |  |  | 8 | 8
194 | ПС 35/10 Калаисская | 2.5 | 0.4 | 0.28 | 1 сутки | 0.12 | 0 | 2.625 | 2.505 | 2.505 | открыт | 194 | ПС 35/10 Калаисская | 2.5 |  | 0.4 | 0.28 | 1 сутки | 0.12 | 0 | 2.625 | 2.505 | 2.505 | открыт |  |  | 2.5 | 2.5
195 | ПС 35/10 Соколовская | 2,5+2,5 | 1.47 | 0.3 | 80 | 1.17 | 0 | 2.625 | 1.455 | 1.455 | открыт | 195 | ПС 35/10 Соколовская | 2,5+2,5 |  | 1.47 | 0.3 | 80 | 1.17 | 0 | 2.625 | 1.455 | 1.455 | открыт |  |  | 5 | 5
196 | ПС 35/10 Ветеринарная | 2.5 | 0.13 | 0.13 | 1 сутки | 0 | 0 | 2.625 | 2.625 | 2.625 | открыт | 196 | ПС 35/10 Ветеринарная | 2.5 |  | 0.13 | 0.13 | 1 сутки | 0 | 0 | 2.625 | 2.625 | 2.625 | открыт |  |  | 2.5 | 2.5
197 | ПС 35/10 Глуховская | 2.5 | 0.15 | 0.09 | 1 сутки | 0.06 | 0 | 2.625 | 2.565 | 2.565 | открыт | 197 | ПС 35/10 Глуховская | 2.5 |  | 0.15 | 0.09 | 1 сутки | 0.06 | 0 | 2.625 | 2.565 | 2.565 | открыт |  |  | 2.5 | 2.5
198 | ПС 35/10 Оржевская | 2.5 | 0.4 | 0.2 | 1 сутки | 0.2 | 0 | 2.625 | 2.425 | 2.425 | открыт | 198 | ПС 35/10 Оржевская | 2.5 |  | 0.4 | 0.2 | 1 сутки | 0.2 | 0 | 2.625 | 2.425 | 2.425 | открыт |  |  | 2.5 | 2.5
199 | ПС 35/10 Восточная | 4+4 | 1.54 | 0.4 | 120 | 1.14 | 0 | 4.2 | 3.06 | 3.06 | открыт | 199 | ПС 35/10 Восточная | 4+4 |  | 1.54 | 0.4 | 120 | 1.14 | 0 | 4.2 | 3.06 | 3.06 | открыт |  |  | 8 | 8
200 | ПС 35/10 Гавриловская | 4+4 | 1.84 | 0.5 | 120 | 1.34 | 0 | 4.2 | 2.86 | 2.86 | открыт | 200 | ПС 35/10 Гавриловская | 4+4 |  | 1.84 | 0.5 | 120 | 1.34 | 0 | 4.2 | 2.86 | 2.86 | открыт |  |  | 8 | 8
201 | ПС 35/10 Пересыпкинская | 2,5+2,5 | 0.66 | 0.3 | 80 | 0.36 | 0 | 2.625 | 2.265 | 2.265 | открыт | 201 | ПС 35/10 Пересыпкинская | 2,5+2,5 |  | 0.66 | 0.3 | 80 | 0.36 | 0 | 2.625 | 2.265 | 2.265 | открыт |  |  | 5 | 5
202 | ПС 35/10 Анненская | 2,5+2,5 | 1.3 | 0.3 | 80 | 1 | 0 | 2.625 | 1.625 | 1.625 | открыт | 202 | ПС 35/10 Анненская | 2,5+2,5 |  | 1.3 | 0.3 | 80 | 1 | 0 | 2.625 | 1.625 | 1.625 | открыт |  |  | 5 | 5
203 | ПС 35/10 Филатовская | 2,5+2,5 | 0.38 | 0.33 | 120 | 0.05 | 0 | 2.625 | 2.575 | 2.575 | открыт | 203 | ПС 35/10 Филатовская | 2,5+2,5 |  | 0.38 | 0.33 | 120 | 0.05 | 0 | 2.625 | 2.575 | 2.575 | открыт |  |  | 5 | 5
204 | ПС 35/10 Никитинская | 4+4 | 2.02 | 0.14 | 120 | 1.88 | 0 | 4.2 | 2.32 | 2.32 | открыт | 204 | ПС 35/10 Никитинская | 4+4 |  | 2.02 | 0.14 | 120 | 1.88 | 0 | 4.2 | 2.32 | 2.32 | открыт |  |  | 8 | 8
205 | ПС 35/10 Балыклейская | 2,5+2,5 | 1.11 | 0.2 | 120 | 0.91 | 0 | 2.625 | 1.715 | 1.715 | открыт | 205 | ПС 35/10 Балыклейская | 2,5+2,5 |  | 1.11 | 0.2 | 120 | 0.91 | 0 | 2.625 | 1.715 | 1.715 | открыт |  |  | 5 | 5
206 | ПС 35/10 Караваинская | 1,6+1,6 | 0.35 | 0.3 | 80 | 0.05 | 0 | 1.68 | 1.63 | 1.63 | открыт | 206 | ПС 35/10 Караваинская | 1,6+1,6 |  | 0.35 | 0.3 | 80 | 0.05 | 0 | 1.68 | 1.63 | 1.63 | открыт |  |  | 3.2 | 3.2
207 | ПС 35/10 Романовская | 3.2 | 0.31 | 0.28 | 1 сутки | 0.03 | 0 | 3.36 | 3.33 | 3.33 | открыт | 207 | ПС 35/10 Романовская | 3.2 |  | 0.31 | 0.28 | 1 сутки | 0.03 | 0 | 3.36 | 3.33 | 3.33 | открыт |  |  | 3.2 | 3.2
| Итого: | 2490.1 | 559.87 | [8 empty] | 2: Итого:; 3: 2514.1; 5: 646.11 |  | ИТОГО 35кВ | 790.2 | 790.2
| дефицит | [8 empty] | -1.86 |  | 2: дефицит; Мин. 12: -1.045
| профицит | [8 empty] | 871.805 |  | 2: профицит; Мин. 12: 810.66 |  | ИТОГО 35+110 | 2490.1 | 2514.1

## Интерактивная карта
Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Год ввода / Год реконструкции | Установленная мощность трансформаторов | Существующая нагрузка по замерам, МВА | Фактический резерв мощности с учетом замеров режимного дня, МВА | Мощность по заключенным договорам на ТП, МВА | Мощность по договорам на ТП находящихся на исполнении, МВА | Максимальная разрешенная мощность (по актам ТП), МВт | Планируемые сроки снятия ограничения | Текущий статус | Перспективный статус | Широта | Долгота
ПС 110/35/6 Тамбовская №2 | 1962/2009 | 40+25 | 24.6 | 1.65 |  |  | 1.65 |  | открыт | открыт | 52.7011208070645 | 41.4311102627233
ПС 110/6 Тамбовская №3 | 1958 | 25+25 | 15.47 | 10.78 | 0.24 | 0.168 | 10.54 |  | открыт | открыт | 52.7145278534722 | 41.4138476590352
ПС 110/6 Тамбовская №5 | 1967/2008 | 25+25 | 15.93 | 10.32 |  | 0 | 10.32 |  | открыт | открыт | 52.6806963976721 | 41.46529296998
ПС 110/6 Тамбовская №7 | 1983 | 25+25 | 20.15 | 6.1 | 1.49 | 1.043 | 4.61 |  | открыт | открыт | 52.7341181638949 | 41.4209176750997
ПС 110/35/6 Пигмент | 1985 | 63+63 | 33.31 | 60.52 |  | 0 | 60.52 |  | открыт | открыт | 52.737100364901 | 41.4985477523935
ПС 110/6 Тамбовская №8 | 1992/2009 | 40+16 | 18.17 | -1.37 | 17.99 | 12.593 | 5.84 | 2015 | закрыт | открыт | 52.7628717607795 | 41.3700950020468
ПС 110/35/6 Малиновская | 1976 | 40+40 | 10.51 | 36.24 |  | 0 | 36.24 |  | открыт | открыт | 52.9998563358202 | 41.4348198170155
ПС 110/35/10 Тамбовская №6 | 1979/2010 | 10+16 | 11.21 | 1.29 | 1.01 | 0.707 | 0.28 |  | открыт | открыт | 52.769941935924 | 41.4347605142053
ПС 110/10 Н.Лядинская | 1962/2008 | 10+6,3 | 5.25 | 1.985 | 0.32 | 0.224 | 1.665 |  | открыт | открыт | 52.7144496940016 | 41.6337682017204
ПС 110/35/10 Комсомольская | 1974 | 10+10 | 8.32 | 4.18 | 1.08 | 0.756 | 3.1 |  | открыт | открыт | 52.7685100431857 | 41.2837096404214
ПС 110/10 М.Талинская | 1981 | 10 | 1.03 | 9.99 |  | 0 | 9.99 |  | открыт | открыт | 52.7218055942095 | 41.6728121599797
ПС 110/35/10 Промышленная | 1983 | 40+40 | 20.89 | 26.11 | 1.8 | 1.26 | 24.31 |  | открыт | открыт | 52.6353919366869 | 41.4234749113824
ПС 110/35/10 Арженская | 1962 | 10+10 | 2.98 | 9.02 |  | 0 | 9.02 |  | открыт | открыт | 52.6929967615307 | 41.9620061846721
ПС 110/10 Телешовская | 1974 | 2,5+2,5 | 0.45 | 2.175 |  | 0 | 2.175 |  | открыт | открыт | 52.7351510229152 | 42.2308413223918
ПС 110/6 Октябрь | 1971 | 25+25 | 5.97 | 20.28 | 0.32 | 0.224 | 19.96 |  | открыт | открыт | 52.7419524455311 | 41.3913152700349
ПС 110/10 Спасская | 1974 | 6,3+6,3 | 2.33 | 4.285 | 2.56 | 1.792 | 1.725 |  | открыт | открыт | 52.630780932698 | 41.8915034763447
ПС 110/35/10 Кузьминская | 1973/2010 | 10+10 | 6.13 | 6.37 |  | 0 | 6.37 |  | открыт | открыт | 52.4085445128468 | 41.2490545517425
ПС 110/35/10 Сампурская | 1965 | 10+16 | 8.52 | 5.98 | 5.72 | 4.004 | 0.26 |  | открыт | открыт | 52.2913630090533 | 41.6297400686893
ПС 110/6 Кож.завод | 1984 | 10+10 | 1.19 | 9.31 |  | 0 | 9.31 |  | открыт | открыт | 52.7083281867696 | 41.9477231528627
ПС 110/35/6 Рассказовская | 1960 | 25+20 | 17.58 | 4.92 | 0.15 | 0.105 | 4.77 |  | открыт | открыт | 52.6595372502972 | 41.8682379702945
ПС 110/35/10 Волчковская | 1962 | 10+10 | 2.76 | 8.69 |  | 0 | 4.81 |  | открыт | открыт | 52.4931050466135 | 40.6786459394211
ПС 110/35/10 Староюрьевская | 1971 | 6,3+16 | 3.81 | 3.805 | 0.48 | 0.336 | 3.325 |  | открыт | открыт | 53.3424727908428 | 40.6936613076426
ПС 110/35/10 Хмелевская | 1973 | 10+10 | 6.63 | 4.37 | 0.42 | 0.294 | 3.95 |  | открыт | открыт | 52.7913193214808 | 40.5415547223336
ПС 110/35/10 Хоботовская | 1967 | 6,3+6,3 | 5.56 | 2.055 | 4.82 | 3.374 | 1.12 |  | открыт | открыт | 53.1100927557872 | 40.3233401523962
ПС 110/35/10 Никифоровская | 1987 | 10+16 | 6.18 | 5.82 | 0.06 | 0.042 | 5.76 |  | открыт | открыт | 52.8678323525059 | 40.7545298267866
ПС 110/10 Н.Сеславинская | 1971 | 2.5 | 0.37 | 2.625 |  | 0 | 2.625 |  | открыт | открыт | 53.3055394998632 | 40.4318268736065
ПС 110/10 Н.Архангельская | 1987 | 2.5 | 0.23 | 2.725 | 0.97 | 0.679 | 1.755 |  | открыт | открыт | 53.2689210954049 | 40.2609642894187
ПС 110/10 Иловайская | 1983 | 2,5+2,5 | 0.04 | 2.585 | 0.7 | 0.49 | 1.885 |  | открыт | открыт | 53.2239927575722 | 40.4523668391224
ПС 110/35/10 Южная | 1986 | 16 | 7.53 | 12.27 |  | 0 | 12.27 |  | открыт | открыт | 52.8882623379003 | 40.4748539219761
ПС 110/27,5/6 Первомайская | 1964 | 31,5+31,5 | 21.53 | 14.545 | 0.4 | 0.28 | 14.145 |  | открыт | открыт | 53.2612381859048 | 40.2654430667439
ПС 110/35/10 Сосновская | 1977 | 16+16 | 8.37 | 10.43 | 1.83 | 1.281 | 8.6 |  | открыт | открыт | 53.214763273282 | 41.3540723415346
ПС 110/35/10 Пичаевская | 1979 | 10+10 | 5.49 | 7.01 |  | 0 | 7.01 |  | открыт | открыт | 53.2397579532106 | 42.1959895475975
ПС 110/35/10 Алгасовская | 1973 | 40+40 | 12.38 | 32.54 |  | 0 | 32.54 |  | открыт | открыт | 53.6830452107334 | 41.7174508299156
ПС 110/35/6 Моршанская | 1996 | 40+25 | 17.13 | 12.12 |  | 0 | 12.12 |  | открыт | открыт | 52.0887219779414 | 40.8113948620927
ПС 110/35/6 Камвольная | 1972 | 16+25 | 10.46 | 11.34 |  | 0 | 11.34 |  | открыт | открыт | 53.4407915518389 | 41.7592331787343
ПС 110/35/10 Граждановская | 1965 | 10+10 | 3.88 | 7.25 | 0.12 | 0.084 | 7.13 |  | открыт | открыт | 52.947562270948 | 42.2750493442643
ПС 110/35/10 Нащекинская | 1979 | 10+10 | 4.08 | 7.42 |  | 0 | 7.42 |  | открыт | открыт | 52.9133764918826 | 42.0557605789369
ПС 110/10 Шачинская | 1988 | 2.5 | 0.07 | 2.605 | 0.89 | 0.623 | 1.715 |  | открыт | открыт | 53.076788973676 | 42.2004567674736
ПС 110/35/10/6 Уваровская | 1977 | 16+16 | 8.71 | 11.09 | 5.07 | 3.549 | 6.02 |  | открыт | открыт | 51.9388627396805 | 42.2391292118175
ПС 110/35/10 Мучкапская | 1982 | 10+10 | 3.42 | 7.58 | 2.26 | 1.582 | 5.32 |  | открыт | открыт | 51.8514312588091 | 42.4331891045433
ПС 110/10 М.Алабушская | 1988 | 2,5+2,5 | 0.68 | 2.245 |  | 0 | 2.245 |  | открыт | открыт | 51.9237768635474 | 42.0907292911525
ПС 110/35/10 М.Горьковская | 1977 | 10+16 | 1.84 | 9.26 | 1.51 | 1.057 | 7.75 |  | открыт | открыт | 51.8865924321459 | 41.8841881026668
ПС 110/10 Шпикуловская | 1984/2010 | 6,3+2,5 | 0.71 | 2.525 | 2.5 | 1.75 | 0.03 |  | открыт | открыт | 51.7507776001612 | 41.8608949294214
ПС 110/35/10 Жердевская | 1978 | 16+16 | 7.19 | 13.11 | 1.24 | 0.868 | 11.87 |  | открыт | открыт | 51.8253270392511 | 41.494239967137
ПС 110/35/10 Ржаксинская | 1972 | 10+10 | 3.88 | 7.02 |  | 0 | 7.02 |  | открыт | открыт | 52.1284376303926 | 42.0299447916963
ПС 110/10 Богдановская | 1989 | 2,5+2,5 | 0.42 | 2.405 | 0.06 | 0.042 | 2.345 |  | открыт | открыт | 52.2212856514763 | 42.283096317717
ПС 110/35/10 Токаревская | 1977 | 25+25 | 9.69 | 19.56 |  | 0 | 19.56 |  | открыт | открыт | 51.9881844853966 | 41.1828151765115
ПС 110/35/10 Зверяевская | 1977 | 6,3+10 | 0.95 | 6.575 | 0.05 | 0.035 | 6.525 |  | открыт | открыт | 52.1674760034621 | 41.402359169241
ПС 110/35/10 Мордовская | 1982 | 10+10 | 4.15 | 7.35 | 1.08 | 0.756 | 6.27 |  | открыт | открыт | 52.0887219779414 | 40.8113948620927
ПС 110/35/10 Павловская | 1991 | 10 | 1.27 | 10.23 |  | 0 | 10.23 |  | открыт | открыт | 52.2005781862806 | 40.9663269784455
ПС 110/35/10 Кирсановская | 1977 | 25+25 | 12.03 | 17.22 |  | 0 | 17.22 |  | открыт | открыт | 52.6546377460214 | 42.7465717786795
ПС 110/35/10 Инжавинская | 1974 | 16+16 | 11.12 | 6.68 |  | 0 | 6.68 |  | открыт | открыт | 52.3228190435513 | 42.4765676616434
ПС 110/35/10 Умётская | 1984 | 10+10 | 1.91 | 10.59 |  | 0 | 10.59 |  | открыт | открыт | 52.564397676998 | 42.9722828440779
ПС 110/35/10 Ковыльская | 1981 | 10+10 | 0.96 | 10.54 | 3.23 | 2.261 | 7.31 |  | открыт | открыт | 52.6429558005432 | 42.4117298924516
ПС 110/10 Иноковская | 1974 | 2.5 | 0.25 | 2.555 |  | 0 | 2.555 |  | открыт | открыт | 52.5287324074198 | 42.5497132108319
ПС 110/10 ПТФ | 2011 | 16+16 | 6.17 | 10.63 |  | 0 | 10.63 |  | открыт | открыт | 52.3243879738058 | 42.4595766311019
ПС 35/6 Элеваторная | 1978 | 2,5+2,5 | 1.66 | 0.965 |  | 0 | 0.965 |  | открыт | открыт | 52.4620939687482 | 41.4638132883654
ПС 35/10 Пичерская | 1974 | 2,5+2,5 | 0.4 | 2.225 |  | 0 | 2.225 |  | открыт | открыт | 52.5879876272264 | 42.022932374381
ПС 35/10 Осиновская | 1982 | 2,5+2,5 | 0.44 | 2.185 |  | 0 | 2.185 |  | открыт | открыт | 52.5537547758101 | 42.2746848806437
ПС 35/10 Коптевская | 1988 | 2,5+2,5 | 0.25 | 2.375 | 0.06 | 0.042 | 2.315 |  | открыт | открыт | 52.5302331871941 | 41.7620297866236
ПС 35/10 Саюкинская | 1982 | 2,5+4 | 0.6 | 2.225 |  | 0 | 2.225 |  | открыт | открыт | 52.7855533736151 | 41.9887014473564
ПС 35/10 Поселок | 1984 | 4+4 | 1.88 | 2.32 |  | 0 | 2.32 |  | открыт | открыт | 52.7118920953698 | 42.0127864378055
ПС 35/10 Пятилетка | 1994 | 4+4 | 0.4 | 3.8 |  | 0 | 3.8 |  | открыт | открыт | 52.4334934786344 | 42.0295835291108
ПС 35/10 Ярославская | 1976 | 2,5+2,5 | 0.79 | 1.835 | 1.72 | 1.204 | 0.115 |  | открыт | открыт | 52.3796925390458 | 41.9637587742525
ПС 35/10 Платоновская | 1983 | 6,3+6,3 | 2.61 | 4.245 |  | 0 | 4.245 |  | открыт | открыт | 52.6968173412528 | 41.9380381067119
ПС 35/10 Знаменская | 1993/2008 | 4+4 | 3.6 | 2.14 | 1.5 | 1.05 | 0.1 |  | открыт | открыт | 52.4110884051821 | 41.4511154567867
ПС 35/10 Сухотинская | 1980 | 2,5+2,5 | 0.79 | 1.84 |  | 0 | 1.84 |  | открыт | открыт | 52.5017776534767 | 41.5485616701321
ПС 35/10 П.Марфинская | 1975 | 2,5+1,6 | 0.89 | 0.79 |  | 0 | 0.79 |  | открыт | открыт | 52.4200838656252 | 41.0287307782608
ПС 35/10 Александровская | 1973 | 1,6+2,5 | 0.62 | 1.35 | 1.3 | 0.91 | 0.05 |  | открыт | открыт | 52.2996906062548 | 41.350532131408
ПС 35/10 Степная | 1977 | 4+4 | 1.92 | 2.98 | 0.06 | 0.042 | 2.92 |  | открыт | открыт | 52.3684237184787 | 41.6924683661695
ПС 35/10 Бахаревская | 1980 | 4+4 | 1.23 | 3.47 | 3.4 | 2.38 | 0.07 |  | открыт | открыт | 52.2634928429886 | 41.5801041598901
ПС 35/10 Верхоценская | 1975 | 2,5+1,6 | 0.41 | 1.47 | 0.11 | 0.077 | 1.36 |  | открыт | открыт | 52.2361741294344 | 41.7043704535524
ПС 35/10 Горельская | 1971 | 4+6,3 | 1.79 | 3.11 | 0.49 | 0.343 | 2.62 |  | открыт | открыт | 52.9077536250579 | 41.4925443617638
ПС 35/10 Б.Двойнёвская | 1976 | 2,5+2,5 | 0.8 | 1.825 |  | 0 | 1.825 |  | открыт | открыт | 52.6873547266845 | 41.0838234097259
ПС 35/10 Авангардская | 1980 | 2,5+2,5 | 0.42 | 2.205 |  | 0 | 2.205 |  | открыт | открыт | 52.7059641468319 | 41.1508502387773
ПС 35/10 Суравская | 1985 | 1,6+2,5 | 0.55 | 1.33 |  | 0 | 1.33 |  | открыт | открыт | 52.9271998674044 | 41.298675653548
ПС 35/10 Селезнёвская | 1970/2008 | 4+4+4 | 3.7 | 4.7 |  | 0 | 4.7 |  | открыт | открыт | 52.8087091399244 | 41.1677575679646
ПС 35/10 Чернянская | 1979 | 1,6+2,5 | 1.74 | 0.26 | 0.16 | 0.112 | 0.1 |  | открыт | открыт | 52.9888724664542 | 41.4747260957392
ПС 35/10 Викторская | 1978 | 2.5 | 0.37 | -0.37 |  | 0 | 0 |  | открыт | закрыт | 52.5244760076562 | 41.1244477920409
ПС 35/10 Новосельцевская | 1972 | 1,6+1,6 | 0.64 | 1.04 |  | 0 | 1.04 |  | открыт | открыт | 52.5558374024478 | 41.0312361013978
ПС 35/10 Авдеевская | 1976 | 2,5+2,5 | 0.72 | 1.905 |  | 0 | 1.905 |  | открыт | открыт | 52.6384718083213 | 40.9060135005248
ПС 35/10 Татановская | 1983 | 2,5+2,5 | 2.6 | 0.025 |  | 0 | 0.025 |  | открыт | открыт | 52.8572779836876 | 41.4849162518487
ПС 35/10 Тимирязевская | 1969 | 2,5+2,5+4 | 2.92 | 2.63 | 0.66 | 0.462 | 1.97 |  | открыт | открыт | 52.6445643216474 | 41.3066695005971
ПС 35/10 П.Пригородная | 1970/2008 | 6,3+6,3 | 5.63 | 0.985 | 1.54 | 1.078 | 0 |  | открыт | закрыт | 52.6733495734648 | 41.401906607893
ПС 35/10 Бокинская | 1974 | 6,3+6,3 | 2.07 | 4.845 |  | 0 | 4.845 |  | открыт | открыт | 52.6500597962535 | 41.4181425533495
ПС 35/10 Столовская | 1990 | 4 | 0.27 | 4.13 | 0.08 | 0.056 | 4.05 |  | открыт | открыт | 52.7993596178077 | 41.7755705974603
ПС 35/10 Тулиновская | 1982 | 2,5+2,5 | 1.72 | 0.905 |  | 0 | 0.905 |  | открыт | открыт | 52.8097007295047 | 41.5822049724723
ПС 35/6 Макаронная фабрика | 1959 | 1.6 | 0.02 | 1.66 |  | 0 | 1.66 |  | открыт | открыт | 52.5725091696653 | 41.5105019531494
ПС 35/10 Серебряковская | 1977 | 1,6+1,6 | 1.42 | 0.26 | 0.18 | 0.126 | 0.08 |  | открыт | открыт | 52.5171819980138 | 41.2875543648924
ПС 35/10 Б.Дорога | 1993 | 1,6+1,6 | 0.22 | 1.66 |  | 0 | 1.66 |  | открыт | открыт | 53.4014375839217 | 40.6825201717823
ПС 35/10 Б.Избердеевская | 1963 | 2,5+2,5 | 0.46 | 2.165 |  | 0 | 2.165 |  | открыт | открыт | 52.5635349113759 | 40.3784722672019
ПС 35/10 Вишневская | 1983 | 2,5+2,5 | 0.29 | 2.595 |  | 0 | 2.595 |  | открыт | открыт | 53.2146363387283 | 40.6774494366093
ПС 35/10 Вырубовская | 1970 | 2,5+2,5 | 0.35 | 2.595 |  | 0 | 2.595 |  | открыт | открыт | 53.0913705501884 | 40.9285647881359
ПС 35/10 Глазковская | 1976/2012 | 2,5+2,5 | 0.88 | 2.145 |  | 0 | 2.145 |  | открыт | открыт | 53.126524082003 | 40.7069924859723
ПС 35/10 Дмитриевская | 1988 | 2,5+2,5 | 0.09 | 2.535 |  | 0 | 2.535 |  | открыт | открыт | 52.5896111405049 | 40.725548935317
ПС 35/6 Донская | 1984/2009 | 6,3+10 | 3.5 | 5.115 |  | 0 | 5.115 |  | открыт | открыт | 52.903806835141 | 40.5172869258148
ПС 35/10 Дружба | 1973 | 2.5 | 0.21 | 2.575 |  | 0 | 2.575 |  | открыт | открыт | 52.7980508986281 | 40.3619715369077
ПС 35/10 Екатерининская | 1984/2012 | 4+4 | 0.4 | 4.03 |  | 0 | 4.03 |  | открыт | открыт | 52.9758203476434 | 40.7979669481621
ПС 35/10 Жидиловская | 1984 | 2,5+1,6 | 0.31 | 1.62 |  | 0 | 1.62 |  | открыт | открыт | 52.940106767848 | 40.3509992612739
ПС 35/10 Изосимовская | 1975 | 6,3+2,5 | 1.37 | 1.655 | 0.06 | 0.042 | 1.595 |  | открыт | открыт | 52.9692492967275 | 40.5720777894293
ПС 35/10 КИМ | 1975 | 2,5+4 | 1.38 | 1.545 |  | 0 | 1.545 |  | открыт | открыт | 52.8650864739965 | 40.8111978028313
ПС 35/10 Кленская | 1977 | 2,5+2,5 | 0.4 | 2.445 |  | 0 | 2.445 |  | открыт | открыт | 53.2108534211972 | 40.1840253337363
ПС 35/10 Козьмодемьяновская | 1976 | 2,5+2,5 | 0.74 | 2.185 |  | 0 | 2.185 |  | открыт | открыт | 53.1826439543272 | 40.5223931589165
ПС 35/10 Коминтерн | 1980 | 2,5+2,5 | 0.27 | 2.575 |  | 0 | 2.575 |  | открыт | открыт | 52.9098193200055 | 40.6036311014302
ПС 35/10 Кочетовская | 1974 | 6.3 | 0.5 | 6.315 |  | 0 | 6.315 |  | открыт | открыт | 53.0299755835531 | 40.5178590412236
ПС 35/10 Нов.Васильевская | 1972 | 2,5+2,5 | 0.14 | 2.625 |  | 0 | 2.625 |  | открыт | открыт | 52.6788853382142 | 40.1775768621213
ПС 35/10 Тарбеевская | 1990 | 2.5 | 1.17 | 1.755 |  | 0 | 1.755 |  | открыт | открыт | 52.8293915257861 | 40.2290013505044
ПС 35/10 Нов.Юрьевская | 1983 | 1,6+1,6 | 0.22 | 1.74 |  | 0 | 1.74 |  | открыт | открыт | 53.3689199429739 | 40.8948949371018
ПС 35/10 Петровская | 1974 | 4+4 | 3.37 | 1.33 |  | 0 | 1.33 |  | открыт | открыт | 52.6113513828556 | 40.2385260132499
ПС 35/10 Пригородная | 1976/2010 | 2,5+2,5 | 0.97 | 2.055 | 2 | 1.4 | 0.055 |  | открыт | открыт | 52.8593646030099 | 40.5546829754658
ПС 35/6 Прогресс | 1964 | 10+10 | 9.54 | 0.96 |  | 0 | 0.96 |  | открыт | открыт | 52.8885586032578 | 40.4769333344146
ПС 35/10 Ранинская | 1970 | 1.6 | 0.32 | 1.68 |  | 0 | 1.68 |  | открыт | открыт | 52.9729781545944 | 40.2790358650935
ПС 35/10 Рахманинская | 1978 | 1,6+1,6 | 0.22 | 1.46 |  | 0 | 1.46 |  | открыт | открыт | 52.5761393962406 | 40.5907489875283
ПС 35/10 Сабуровская | 1979/2010 | 5,6+5,6 | 2.55 | 3.33 |  | 0 | 3.33 |  | открыт | открыт | 52.834573988422 | 40.9834665674176
ПС 35/10 Сестрёнская | 1992/2011 | 1,6+1,6 | 0.11 | 1.57 |  | 0 | 1.57 |  | открыт | открыт | 52.7378918138502 | 40.3313621462559
ПС 35/10 Ситовская | 1970 | 1.6 | 0.52 | 1.66 |  | 0 | 1.66 |  | открыт | открыт | 52.6556606286435 | 40.0358488925784
ПС 35/10 Скобелевская | 1983 | 1.6 | 0.15 | 1.77 |  | 0 | 1.77 |  | открыт | открыт | 53.4011872946552 | 40.5488871486722
ПС 35/10 Устьинская | 1983 | 2.5 | 0.92 | 2.105 |  | 0 | 2.105 |  | открыт | открыт | 52.8228018879966 | 40.434376061796
ПС 35/10 Юрловская | 1962 | 2,5+2,5 | 0.32 | 2.305 |  | 0 | 2.305 |  | открыт | открыт | 52.709250505523 | 40.6643284560144
ПС 35/10 Яблоновецкая | 1981 | 1,6+2,5 | 0.61 | 1.07 |  | 0 | 1.07 |  | открыт | открыт | 52.4703728578494 | 40.4664899921419
ПС 35/10 Агропром | 1991 | 4+4 | 1.47 | 2.73 |  | 0 | 2.73 |  | открыт | открыт | 53.4428941075158 | 41.7529780710466
ПС 35/10 Алексеевская | 1974 | 1,6+2,5 | 0.21 | 1.47 |  | 0 | 1.47 |  | открыт | открыт | 53.6105311391731 | 41.5052928825947
ПС 35/10 Вановская | 1988 | 2,5+2,5 | 0.11 | 2.585 |  | 0 | 2.585 |  | открыт | открыт | 53.7612633881784 | 41.6041643070909
ПС 35/10 Вяжлинская | 1969 | 1.8 | 0.46 | 1.73 |  | 0 | 1.73 |  | открыт | открыт | 53.4011159979688 | 42.0471044855481
ПС 35/10 Заречная | 1982 | 2,5+2,5 | 1.76 | 0.865 |  | 0 | 0.865 |  | открыт | открыт | 53.4393481964677 | 41.8582992083282
ПС 35/10 Крюковская | 1981 | 2,5+2,5 | 0.77 | 2.155 | 0.07 | 0.049 | 2.085 |  | открыт | открыт | 53.4047462629995 | 41.7840254459959
ПС 35/6 Коршуновская | 1969 | 2,5+2,5 | 0.74 | 1.885 |  | 0 | 1.885 |  | открыт | открыт | 53.4685801268643 | 41.8444530917428
ПС 35/6 Луговая | 2000 | 4 | 0.79 | 3.81 |  | 0 | 3.81 |  | открыт | открыт | 53.4433274505932 | 41.832625671181
ПС 35/10 Любвинская | 1969 | 2,5+2,5 | 0.26 | 2.515 |  | 0 | 2.515 |  | открыт | открыт | 53.4349315119458 | 41.4066585522717
ПС 35/10 Северная | 1977 | 4+4 | 2.52 | 1.68 | 0.14 | 0.098 | 1.54 |  | открыт | открыт | 53.4649350197735 | 41.7974032369454
ПС 35/10 Питерская | 1974 | 2.5 | 0.97 | 2.055 | 0.06 | 0.042 | 1.995 |  | открыт | открыт | 53.3451630113418 | 41.7560239851771
ПС 35/10 Ракшинская | 1974 | 4+4 | 1.68 | 3.12 |  | 0 | 3.12 |  | открыт | открыт | 53.5049156629722 | 41.5577576651728
ПС 35/10 Рыбинская | 1974 | 2,5+2,5 | 0.74 | 2.385 |  | 0 | 2.385 |  | открыт | открыт | 53.6513171414617 | 41.6768415450049
ПС 35/10 Серповская | 1975 | 2,5+2,5 | 0.98 | 1.945 |  | 0 | 1.945 |  | открыт | открыт | 53.6015549614174 | 41.8206795228222
ПС 35/10 Ст.Томниковская | 1969 | 1 | 0.14 | 1 |  | 0 | 1 |  | открыт | открыт | 53.7262977484809 | 41.880451493512
ПС 35/10 Чернитовская | 1982 | 2.5 | 0.48 | 2.345 |  | 0 | 2.345 |  | открыт | открыт | 53.7179754377543 | 41.7969332978673
ПС 35/10 Бондарская | 1971 | 2,5+2,5 | 1.82 | 1.105 | 0.43 | 0.301 | 0.675 |  | открыт | открыт | 52.9477527803209 | 42.0414440407524
ПС 35/10 Вернадовская | 1981 | 2,5+1,6 | 0.52 | 1.41 |  | 0 | 1.41 |  | открыт | открыт | 53.2954214104096 | 42.3735682957176
ПС 35/10 Гагаринская | 1973 | 2,5+1,6 | 0.23 | 1.6 |  | 0 | 1.6 |  | открыт | открыт | 53.1184042766256 | 41.9955794917603
ПС 35/10 Егоровская | 1992 | 2,5+3,2 | 0.64 | 2.285 |  | 0 | 2.285 |  | открыт | открыт | 53.2718696793791 | 42.1759733400324
ПС 35/10 Кершинская | 1983 | 1,6+2,5 | 0.25 | 1.43 |  | 0 | 1.43 |  | открыт | открыт | 52.8833941590779 | 41.892532212856
ПС 35/10 Куровщинская | 1988 | 1,6+1,6 | 0.3 | 1.43 |  | 0 | 1.43 |  | открыт | открыт | 52.8997586032663 | 42.4223220585521
ПС 35/10 Липовская | 1991 | 2.5 | 0.22 | 2.675 |  | 0 | 2.675 |  | открыт | открыт | 53.2244414106303 | 42.3437097980888
ПС 35/10 Ломовисская | 1986 | 3,2+2,5 | 0.24 | 2.495 |  | 0 | 2.495 |  | открыт | открыт | 53.1819835494459 | 42.0513461298916
ПС 35/10 Митропольская | 1965 | 2.5 | 0.51 | 2.395 |  | 0 | 2.395 |  | открыт | открыт | 52.9717616444661 | 42.0647296713988
ПС 35/10 П.Угловская | 1980 | 1.6 | 0.53 | 1.3 |  | 0 | 1.3 |  | открыт | открыт | 52.9651470654106 | 41.9027350759857
ПС 35/10 Рудовская | 1972 | 2,5+2,5 | 0.6 | 2.025 | 0.89 | 0.623 | 1.135 |  | открыт | открыт | 53.1134486453089 | 42.3615675615437
ПС 35/10 В.Ярославская | 1990 | 2,5+2,5 | 0.29 | 2.565 | 1.83 | 1.281 | 0.735 |  | открыт | открыт | 53.369878365931 | 41.1374146312638
ПС 35/10 Дегтянская | 1966 | 2.5 | 1.19 | 1.835 | 0.6 | 0.42 | 1.235 |  | открыт | открыт | 53.0372423948881 | 41.2165094023461
ПС 35/10 Зелёная | 1978 | 1.6 | 0.19 | 1.67 |  | 0 | 1.67 |  | открыт | открыт | 53.2133728760062 | 40.9124132957152
ПС 35/10 Кулеватовская | 1974 | 4+4 | 2.34 | 2.36 |  | 0 | 2.36 |  | открыт | открыт | 53.1802231126982 | 41.5688161479263
ПС 35/10 Ламская | 1967 | 4+2,5 | 0.59 | 2.235 | 1.83 | 1.281 | 0.405 |  | открыт | открыт | 53.2813228611177 | 41.0899537534719
ПС 35/10 Грязновская | 1987 | 2,5+2,5 | 0.15 | 2.475 |  | 0 | 2.475 |  | открыт | открыт | 53.2509598913487 | 41.4443789139308
ПС 35/10 Отъясская | 1980 | 2,5+2,5 | 0.45 | 2.375 |  | 0 | 2.375 |  | открыт | открыт | 53.251429440355 | 41.6515253279539
ПС 35/10 П.Васильевская | 1973 | 1.6 | 0.19 | 1.68 |  | 0 | 1.68 |  | открыт | открыт | 53.4013652307825 | 41.0268597534388
ПС 35/10 Подлесная | 1980 | 2,5+2,5 | 0.65 | 2.195 |  | 0 | 2.195 |  | открыт | открыт | 53.1639668033087 | 41.2236006334736
ПС 35/10 Троицкая | 1980 | 2,5+2,5 | 0.56 | 2.265 |  | 0 | 2.265 |  | открыт | открыт | 53.364089765566 | 41.374828578333
ПС 35/10 Городская | 1970 | 4 | 2.45 | 2.25 |  | 0 | 2.25 |  | открыт | открыт | 51.8234313459822 | 41.5066225202447
ПС 35/10 Сукмановская | 1988 | 2,5+2,5 | 0.14 | 2.485 |  | 0 | 2.485 |  | открыт | открыт | 51.8081124932601 | 41.5317898222016
ПС 35/10 Туголуковская | 1978 | 2,5+4 | 0.58 | 2.335 |  | 0 | 2.335 |  | открыт | открыт | 51.9440048217748 | 41.6849141911421
ПС 35/10 Артемовская | 1979/2011 | 4+4 | 1.32 | 3.23 | 2.84 | 1.988 | 0.39 |  | открыт | открыт | 51.7885241887931 | 41.2071047416579
ПС 35/10 РСХО | 1985 | 2,5+4 | 1.38 | 2.405 | 2.6 | 1.82 | 1.045 |  | открыт | открыт | 51.8411175673402 | 41.4321423433715
ПС 35/10 Максимовская | 1984 | 1,6+1,6 | 0.3 | 1.56 |  | 0 | 1.56 |  | открыт | открыт | 51.9981610661877 | 41.4993775631417
ПС 35/10 Бурнакская | 1977 | 5,6+6,3 | 2.46 | 3.42 | 0.24 | 0.168 | 3.18 |  | открыт | открыт | 51.8768338832559 | 41.4234429612644
ПС 35/10 Полетаевская | 1981 | 4+4 | 0.32 | 1.89 |  | 0 | 1.89 |  | открыт | открыт | 51.8866361431232 | 41.0792030114798
ПС 35/10 Росляйская | 1978 | 4+2,5 | 0.81 | 3.39 |  | 0 | 3.39 |  | открыт | открыт | 51.965773327994 | 41.1066048698976
ПС 35/10 Пионер | 1992 | 1,6+2,5 | 1 | 0.98 |  | 0 | 0.98 |  | открыт | открыт | 51.9720877974876 | 41.1566612133591
ПС 35/10 Львовская | 1978 | 2,5+2,5 | 0.36 | 2.465 |  | 0 | 2.465 |  | открыт | открыт | 52.099434539901 | 41.4514748655398
ПС 35/10 Надеждинская | 1992 | 1.6 | 0.35 | 1.61 |  | 0 | 1.61 |  | открыт | открыт | 51.7855636017097 | 41.0730026028336
ПС 35/10 Кулешовская | 1986 | 2.5 | 0.39 | 2.495 |  | 0 | 2.495 |  | открыт | открыт | 52.1534676823019 | 41.1859470734321
ПС 35/10 Черняевская | 1976/2009 | 4+4 | 1.14 | 3.06 | 0.11 | 0.077 | 2.95 |  | открыт | открыт | 52.1142447796651 | 40.8095938056157
ПС 35/10 Ивановская | 1971 | 2,5+2,5 | 0.32 | 2.305 |  | 0 | 2.305 |  | открыт | открыт | 52.2634928429886 | 41.5801041598901
ПС 35/10 Шульгинская | 1992/2011 | 2,5+2,5 | 0.77 | 1.875 |  | 0 | 1.875 |  | открыт | открыт | 52.2084610806144 | 40.8236684888342
ПС 35/10 Лавровская | 1989 | 2,5+2,5 | 0.13 | 2.495 |  | 0 | 2.495 |  | открыт | открыт | 52.3265550173209 | 40.9353909291553
ПС 35/10 Н.Сергиевская | 1971 | 3.2 | 0.55 | 3.11 |  | 0 | 3.11 |  | открыт | открыт | 51.9547452076066 | 40.6970182027608
ПС 35/10 Каменская | 1974 | 2,5+2,5 | 0.38 | 2.245 |  | 0 | 2.245 |  | открыт | открыт | 52.0697298390418 | 41.7970442777922
ПС 35/10 Протасовская | 1980 | 4+2,5 | 0.31 | 2.315 |  | 0 | 2.315 |  | открыт | открыт | 52.1361773054039 | 41.7344193516958
ПС 35/10 Чакинская | 1979 | 4 | 0.6 | 4.13 |  | 0 | 4.13 |  | открыт | открыт | 52.2455127443042 | 41.9380829099902
ПС 35/10 Лукинская | 1991 | 2.5 | 0.16 | 2.685 |  | 0 | 2.685 |  | открыт | открыт | 52.1404570923105 | 42.1129054981921
ПС 35/10 Золотовская | 1991 | 2.5 | 0.16 | 2.665 |  | 0 | 2.665 |  | открыт | открыт | 52.2891216459463 | 42.0620601720928
ПС 35/10 Моздокская | 1991 | 2.5 | 0.12 | -0.12 |  | 0 | 0 |  | открыт | закрыт | 52.0139979881507 | 41.8496160093033
ПС 35/10 Обловская | 1976 | 2,5+2,5 | 0.3 | 2.575 | 0.91 | 0.637 | 1.665 |  | открыт | открыт | 51.9349299777311 | 42.2587643640217
ПС 35/10 В.Вершинская | 1975 | 2,5+4 | 0.4 | 2.295 |  | 0 | 2.295 |  | открыт | открыт | 51.8419430618578 | 42.2371571505642
ПС 35/10 Лучевская | 1979 | 2,5+1,6 | 0.21 | 1.47 |  | 0 | 1.47 |  | открыт | открыт | 51.771579742115 | 41.9514163471085
ПС 35/10 Ольшанская | 1976 | 4+2,5 | 0.9 | 2.045 |  | 0 | 2.045 |  | открыт | открыт | 52.0761363016223 | 42.5230454482913
ПС 35/10 Павлодарская | 1986 | 2.5 | 0.24 | 2.485 |  | 0 | 2.485 |  | открыт | открыт | 51.7466998055608 | 42.0621390865829
ПС 35/10 Березовская | 1983 | 2,5+2,5 | 0.13 | 2.495 |  | 0 | 2.495 |  | открыт | открыт | 51.9882811584945 | 42.4337626159286
ПС 35/10 К.Звездинская | 1979 | 1,6+1,6 | 0.18 | 1.79 |  | 0 | 1.79 |  | открыт | открыт | 52.0029928421569 | 42.6379662607908
ПС 35/10 Прудковская | 1986 | 1,6+2,5 | 0.18 | 1.5 |  | 0 | 1.5 |  | открыт | открыт | 51.7862202542413 | 42.3175121358975
ПС 35/10 Шапкинская | 1987 | 4+4 | 0.52 | 3.68 |  | 0 | 3.68 |  | открыт | открыт | 51.7120533895527 | 42.4002960821385
ПС 35/10 Марьинская | 1978 | 1,6+1,6 | 0.27 | 1.66 |  | 0 | 1.66 |  | открыт | открыт | 52.5400761266268 | 42.7154126117518
ПС 35/10 Ирская | 1979 | 1,6+2,5 | 0.21 | 1.82 |  | 0 | 1.82 |  | открыт | открыт | 52.7742018110897 | 42.8421639194992
ПС 35/10 Заводская | 1989 | 4+4 | 1.02 | 3.48 |  | 0 | 3.48 |  | открыт | открыт | 52.6519557645558 | 42.8033560212034
ПС 35/10 Калаисская | 1983 | 2.5 | 0.4 | 2.505 |  | 0 | 2.505 |  | открыт | открыт | 52.6370815520816 | 42.6226063534946
ПС 35/10 Соколовская | 1979 | 2,5+2,5 | 1.47 | 1.455 |  | 0 | 1.455 |  | открыт | открыт | 52.8222021039006 | 42.4379863329627
ПС 35/10 Ветеринарная | 1974 | 2.5 | 0.13 | 2.625 |  | 0 | 2.625 |  | открыт | открыт | 52.424313541026 | 42.9633978669521
ПС 35/10 Глуховская | 1984 | 2.5 | 0.15 | 2.565 |  | 0 | 2.565 |  | открыт | открыт | 52.6659114558169 | 43.128925523159
ПС 35/10 Оржевская | 1968 | 2.5 | 0.4 | 2.425 |  | 0 | 2.425 |  | открыт | открыт | 52.7275248662522 | 42.8878369308395
ПС 35/10 Восточная | 1974 | 4+4 | 1.54 | 3.06 |  | 0 | 3.06 |  | открыт | открыт | 52.5657459458584 | 42.9511838049449
ПС 35/10 Гавриловская | 1978 | 4+4 | 1.84 | 2.86 |  | 0 | 2.86 |  | открыт | открыт | 52.8590148432883 | 42.737025990209
ПС 35/10 Пересыпкинская | 1985 | 2,5+2,5 | 0.66 | 2.265 |  | 0 | 2.265 |  | открыт | открыт | 52.9170462770702 | 42.844477824468
ПС 35/10 Анненская | 1985 | 2,5+2,5 | 1.3 | 1.625 |  | 0 | 1.625 |  | открыт | открыт | 53.0179160205601 | 42.5493358484527
ПС 35/10 Филатовская | 1984 | 2,5+2,5 | 0.38 | 2.575 |  | 0 | 2.575 |  | открыт | открыт | 52.1741179204778 | 42.5826762918035
ПС 35/10 Никитинская | 2011 | 4+4 | 2.02 | 2.32 |  | 0 | 2.32 |  | открыт | открыт | 52.415812535976 | 42.4247927554833
ПС 35/10 Балыклейская | 1975 | 2,5+2,5 | 1.11 | 1.715 |  | 0 | 1.715 |  | открыт | открыт | 52.3071998595798 | 42.5919948169496
ПС 35/10 Караваинская | 1976 | 1,6+1,6 | 0.35 | 1.63 |  | 0 | 1.63 |  | открыт | открыт | 52.4257466439131 | 42.1983466222381
ПС 35/10 Романовская | 1967 | 3.2 | 0.31 | 3.33 |  | 0 | 3.33 |  | открыт | открыт | 52.3997373569831 | 42.8166164465247

## Св. тек. дефицит март 2013
Перечень закрытых центров питания филиала ОАО "МРСК Центра" - "Тамбовэнерго" по зимним замерам нагрузкам по состоянию на 1 апреля 2013года (текущий дефицит мощности).
№ п/п | Наименование объекта центра питания, класс напряжения |  | Текущий дефицит , МВА
Тамбовэнерго
1 | ПС 110/6 Тамбовская №8 | 16+40 | -1.37
2 | ПС 35/10 Викторская | 2.5 | -0.37
3 | ПС 35/10 Моздокская | 2.5 | -0.12
Итого текущий дефицит (01.04.13) |  |  | -1.86

## Св. ожид. дефицит март 2013
Перечень закрытых центров питания филиала ОАО "МРСК Центра" - "Тамбовэнерго" по ожидаемым нагрузкам с учетом подключения новых мощностей по технологическому присоединению и др.развития э/сетевого комплекса по состоянию на 1 апреля 2013года (ожидаемый дефицит мощности).
№ п/п | Наименование объекта центра питания, класс напряжения |  | Ожидаемый дефицит , МВА
Тамбовэнерго
1 | ПС 35/10 П.Пригородная | 6,3+6,3 | -0.555
2 | ПС 35/10 Викторская | 2.5 | -0.37
3 | ПС 35/10 Моздокская | 2.5 | -0.12
Итого ожидаемый дефицит (01.04.13) |  |  | -1.045