## Расчет ЦП - общая форма
Расчет пропускной способности Центров питания филиала ОАО "МРСК Центра" Тверьэнерго по итогам зимнего замера максимума нагрузки в декабре 2012 г.
| таблица 1 | [37 empty] | таблица 2
№п/п | №п/п | Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Текущий дефицит | [14 empty] | Примечание | Примечание | Процент загрузки к номинальной мощности, % | tgφ | Приборы, по которым выполнялась оценка | №п/п | №п/п | Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Ожидаемый дефицит /профицит | [14 empty] | Примечание | Примечание | Процент загрузки к номинальной мощности, % | ПО | Год ввода в эксплуатацию | Год реконструкции с заменой силовых трансформаторов | Широта | Долгота
|  |  | Установленная мощность трансформаторов Sуст. с указанием их количества, шт/ МВА |  |  |  |  | Установленная мощность трансформаторов Sуст. с указанием их количества, шт/ МВА | Суммарная полная мощность ЦП по результатам замеров максимума нагрузки Sмах , МВА | Полная мощность, перераспределяемая в соответствии с ПТЭ, МВА за время |  | Полная мощность с учётом перераспределения, МВА | Ограничивающие факторы, МВА | Примечание с указанием ограничивающего фактора | Допустимая нагрузка расчётная в режиме n-1, МВА | Дефицит/профицит ЦП, МВА | [9 empty] | Установленная мощность трансформаторов Sуст. с указанием их количества, шт/ МВА |  |  |  |  | Установленная мощность трансформаторов Sуст. с указанием их количества в перспективе при условии выполнения ТУ на ТП или других мероприятий по реконструкции ЦП шт/ МВА | Дополнительная мощность по выданным ТУ на ТП, МВА | Ожидаемая нагрузка ЦП, МВА | Полная перераспределяемая мощность в перспективе с учетом выполнения мероприятий ТУ или других мероприятий по реконструкции сети инвестпрограмм и др. |  | Полная мощность с учётом перераспределения, МВА | Ограничивающие факторы, МВА | Допустимая нагрузка расчётная в режиме n-1, МВА | Дефицит /профицит ЦП, МВА
[10 empty] | МВА | Мин. | [22 empty] | МВА | Мин.
1 | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 15 | 16 | 1 | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15
1 | 1 | ПС 35/10 кВ Алексейково | 1.6 |  |  |  |  | 1,6 | 0.65 | 0.85 | 1 сутки | 0.85 | 0 |  | 0.85 | 0.2 | 0.2 |  |  | 38.6905 | 0.55 | счетчик | 1 | 1 | ПС 35/10 кВ Алексейково | 1.6 |  |  |  |  | 1,6 | 0 | 0.65 | 0.85 | 1 сутки | 0.85 | 0 | 0.85 | 0.2 | 0.2 |  |  | 38.6905 | Бежецкие Электрические сети | 1989 | - | 58.1686 | 35.4655
2 | 2 | ПС 35/10 кВ Беляницы | 1.6 |  |  |  |  | 1,6 | 0.57 | 1.41 | 1 сутки | 1.41 | 0 |  | 1.41 | 0.84 | 0.84 |  |  | 33.9286 | 0.62 | счетчик | 2 | 2 | ПС 35/10 кВ Беляницы | 1.6 |  |  |  |  | 1,6 | 0 | 0.57 | 1.41 | 1 сутки | 1.41 | 0 | 1.41 | 0.84 | 0.84 |  |  | 33.9286 | Бежецкие Электрические сети | 1984 | 2012 | 57.6981 | 36.9792
3 | 3 | ПС 35/10 кВ Борисовское | 1 |  |  |  |  | 1 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | -0.18 | -0.18 | закрыт | закрыт | 17.1429 |  | нет приб. | 3 | 3 | ПС 35/10 кВ Борисовское | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.18 | -0.18 | закрыт | закрыт | 17.1429 | Бежецкие Электрические сети | 1985 | - | 58.2387 | 35.9527
4 | 4 | ПС 35/10 кВ Высокуша | 1.6 |  |  |  |  | 1,6 | 0.03 | 0.87 | 1 сутки | 0.87 | 0 |  | 0.87 | 0.84 | 0.84 |  |  | 1.7857 | 0.5 | счетчик | 4 | 4 | ПС 35/10 кВ Высокуша | 1.6 |  |  |  |  | 1,6 | 0 | 0.03 | 0.87 | 1 сутки | 0.87 | 0 | 0.87 | 0.84 | 0.84 |  |  | 1.7857 | Бежецкие Электрические сети | 1982 | 2011 | 58.0292 | 36.9936
5 | 5 | ПС 35/10 кВ Гостиница | 1.6 |  |  |  |  | 1,6 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | -0.17 | -0.17 | закрыт | закрыт | 10.119 | 0.44 | счетчик | 5 | 5 | ПС 35/10 кВ Гостиница | 1.6 |  |  |  |  | 1,6 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.17 | -0.17 | закрыт | закрыт | 10.119 | Бежецкие Электрические сети | 1983 | - | 58.0483 | 36.1172
6 | 6 | ПС 35/10 кВ Григорово | 2.5 |  |  |  |  | 2,5 | 0.42 | 0.78 | 1 сутки | 0.78 | 0 |  | 0.78 | 0.36 | 0.36 |  |  | 16 |  | нет приб. | 6 | 6 | ПС 35/10 кВ Григорово | 2.5 |  |  |  |  | 2,5 | 1.815 | 2.235 | 0.78 | 1 сутки | 0.78 | 0 | 0.78 | -1.455 | -1.455 | закрыт | закрыт | 85.1429 | Бежецкие Электрические сети | 1979 | - | 58.6945 | 36.9364
7 | 7 | ПС 35/10 кВ Деледино | 4 |  |  |  |  | 4 | 0.18 | 0.71 | 1 сутки | 0.71 | 0 |  | 0.71 | 0.53 | 0.53 |  |  | 4.2857 | 0.5 | счетчик | 7 | 7 | ПС 35/10 кВ Деледино | 4 |  |  |  |  | 4 | 0 | 0.18 | 0.71 | 1 сутки | 0.71 | 0 | 0.71 | 0.53 | 0.53 |  |  | 4.2857 | Бежецкие Электрические сети | 1982 | - | 58.2332 | 36.9183
8 | 8 | ПС 35/10 кВ Зараменье | 1.6 |  |  |  |  | 1,6 | 0.19 | 0.98 | 1 сутки | 0.98 | 0 |  | 0.98 | 0.79 | 0.79 |  |  | 11.3095 | 0.44 | счетчик | 8 | 8 | ПС 35/10 кВ Зараменье | 1.6 |  |  |  |  | 1,6 | 0 | 0.19 | 0.98 | 1 сутки | 0.98 | 0 | 0.98 | 0.79 | 0.79 |  |  | 11.3095 | Бежецкие Электрические сети | 1968 | - | 58.0136 | 35.7818
9 | 9 | ПС 35/10 кВ Зобы | 4 |  |  |  |  | 4 | 0.34 | 2.99 | 1 сутки | 2.99 | 0 |  | 2.99 | 2.65 | 2.65 |  |  | 8.0952 | 0.44 | счетчик | 9 | 9 | ПС 35/10 кВ Зобы | 4 |  |  |  |  | 4 | 0 | 0.34 | 2.99 | 1 сутки | 2.99 | 0 | 2.99 | 2.65 | 2.65 |  |  | 8.0952 | Бежецкие Электрические сети | 1981 | - | 57.7376 | 36.7112
10 | 10 | ПС 35/10 кВ Кой | 1.8 |  |  |  |  | 1,8 | 0.32 | 0.71 | 1 сутки | 0.71 | 0 |  | 0.71 | 0.39 | 0.39 |  |  | 16.9312 | 0.62 | счетчик | 10 | 10 | ПС 35/10 кВ Кой | 1.8 |  |  |  |  | 1,8 | 0 | 0.32 | 0.71 | 1 сутки | 0.71 | 0 | 0.71 | 0.39 | 0.39 |  |  | 16.9312 | Бежецкие Электрические сети | 1985 | 2012 | 57.7437 | 37.4032
11 | 11 | ПС 35/10 кВ Ладожское | 1.6 |  |  |  |  | 1,6 | 0.11 | 1.34 | 1 сутки | 1.34 | 0 |  | 1.34 | 1.23 | 1.23 |  |  | 6.5476 | 0.5 | счетчик | 11 | 11 | ПС 35/10 кВ Ладожское | 1.6 |  |  |  |  | 1,6 | 0 | 0.11 | 1.34 | 1 сутки | 1.34 | 0 | 1.34 | 1.23 | 1.23 |  |  | 6.5476 | Бежецкие Электрические сети | 1979 | - | 58.4286 | 36.0565
12 | 12 | ПС 35/10 кВ Литвиново | 4 |  |  |  |  | 4 | 0.07 | 0.92 | 1 сутки | 0.92 | 0 |  | 0.92 | 0.85 | 0.85 |  |  | 1.6667 | 0.49 | счетчик | 12 | 12 | ПС 35/10 кВ Литвиново | 4 |  |  |  |  | 4 | 0 | 0.07 | 0.92 | 1 сутки | 0.92 | 0 | 0.92 | 0.85 | 0.85 |  |  | 1.6667 | Бежецкие Электрические сети | 1976 | - | 58.0739 | 37.4582
13 | 13 | ПС 35/10 кВ Лощемля | 2.5 |  |  |  |  | 2,5 | 0.32 | 0.8 | 1 сутки | 0.8 | 0 |  | 0.8 | 0.48 | 0.48 |  |  | 12.1905 | 0.44 | счетчик | 13 | 13 | ПС 35/10 кВ Лощемля | 2.5 |  |  |  |  | 2,5 | 0 | 0.32 | 0.8 | 1 сутки | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.48 | 0.48 |  |  | 12.1905 | Бежецкие Электрические сети | 1976 | - | 57.9454 | 35.6129
14 | 14 | ПС 35/10 кВ Любегощи | 1.8 |  |  |  |  | 1,8 | 0.33 | 1.3 | 1 сутки | 1.3 | 0 |  | 1.3 | 0.97 | 0.97 |  |  | 17.4603 | 0.43 | счетчик | 14 | 14 | ПС 35/10 кВ Любегощи | 1.8 |  |  |  |  | 1,8 | 0 | 0.33 | 1.3 | 1 сутки | 1.3 | 0 | 1.3 | 0.97 | 0.97 |  |  | 17.4603 | Бежецкие Электрические сети | 1964 | - | 58.5697 | 36.8172
15 | 15 | ПС 35/10 кВ Мартыново | 1.6 |  |  |  |  | 1,6 | 0.03 | 0.69 | 1 сутки | 0.69 | 0 |  | 0.69 | 0.66 | 0.66 |  |  | 1.7857 | 0.5 | счетчик | 15 | 15 | ПС 35/10 кВ Мартыново | 1.6 |  |  |  |  | 1,6 | 0 | 0.03 | 0.69 | 1 сутки | 0.69 | 0 | 0.69 | 0.66 | 0.66 |  |  | 1.7857 | Бежецкие Электрические сети | 1980 | - | 58.357 | 37.2821
16 | 16 | ПС 35/10 кВ Михайловское | 2.5 |  |  |  |  | 2,5 | 0.29 | 1.13 | 1 сутки | 1.13 | 0 |  | 1.13 | 0.84 | 0.84 |  |  | 11.0476 |  | нет приб. | 16 | 16 | ПС 35/10 кВ Михайловское | 2.5 |  |  |  |  | 2,5 | 0 | 0.29 | 1.13 | 1 сутки | 1.13 | 0 | 1.13 | 0.84 | 0.84 |  |  | 11.0476 | Бежецкие Электрические сети | 1980 | - | 58.3867 | 35.5055
17 | 17 | ПС 35/10 кВ Морозово | 2.5 |  |  |  |  | 2,5 | 0.14 | 0.87 | 1 сутки | 0.87 | 0 |  | 0.87 | 0.73 | 0.73 |  |  | 5.3333 | 0.44 | счетчик | 17 | 17 | ПС 35/10 кВ Морозово | 2.5 |  |  |  |  | 2,5 | 0 | 0.14 | 0.87 | 1 сутки | 0.87 | 0 | 0.87 | 0.73 | 0.73 |  |  | 5.3333 | Бежецкие Электрические сети | 1991 | - | 57.9658 | 36.7677
18 | 18 | ПС 35/10 кВ Поповка | 1.6 |  |  |  |  | 1,6 | 0.02 | 0.73 | 1 сутки | 0.73 | 0 |  | 0.73 | 0.71 | 0.71 |  |  | 1.1905 | 0.5 | счетчик | 18 | 18 | ПС 35/10 кВ Поповка | 1.6 |  |  |  |  | 1,6 | 0 | 0.02 | 0.73 | 1 сутки | 0.73 | 0 | 0.73 | 0.71 | 0.71 |  |  | 1.1905 | Бежецкие Электрические сети | 1980 | 2012 | 58.1492 | 37.274
19 | 19 | ПС 35/10 кВ Романцево | 1.6 |  |  |  |  | 1,6 | 0.11 | 0.73 | 1 сутки | 0.73 | 0 |  | 0.73 | 0.62 | 0.62 |  |  | 6.5476 | 0.4 | счетчик | 19 | 19 | ПС 35/10 кВ Романцево | 1.6 |  |  |  |  | 1,6 | 0 | 0.11 | 0.73 | 1 сутки | 0.73 | 0 | 0.73 | 0.62 | 0.62 |  |  | 6.5476 | Бежецкие Электрические сети | 1969 | 2011 | 57.5473 | 36.9125
20 | 20 | ПС 35/10 кВ Старое Сандово | 2.5 |  |  |  |  | 2,5 | 0.85 | 0.68 | 1 сутки | 0.68 | 0 |  | 0.68 | -0.17 | -0.17 | закрыт | закрыт | 32.381 | 0.44 | счетчик | 20 | 20 | ПС 35/10 кВ Старое Сандово | 2.5 |  |  |  |  | 2,5 | 0.0375 | 0.8875 | 0.68 | 1 сутки | 0.68 | 0 | 0.68 | -0.2075 | -0.2075 | закрыт | закрыт | 33.8095 | Бежецкие Электрические сети | 1976 | - | 58.3934 | 36.6002
21 | 21 | ПС 35/10 кВ Сукромны | 1.6 |  |  |  |  | 1,6 | 0.72 | 0.72 | 1 сутки | 0.72 | 0 |  | 0.72 | 0 | 0 |  |  | 42.8571 | 0.44 | счетчик | 21 | 21 | ПС 35/10 кВ Сукромны | 1.6 |  |  |  |  | 1,6 | 0 | 0.72 | 0.72 | 1 сутки | 0.72 | 0 | 0.72 | 0 | 0 |  |  | 42.8571 | Бежецкие Электрические сети | 1976 | - | 57.6774 | 36.804
22 | 22 | ПС 35/10 кВ Теблеши | 2.5 |  |  |  |  | 2,5 | 0.11 | 1.26 | 1 сутки | 1.26 | 0 |  | 1.26 | 1.15 | 1.15 |  |  | 4.1905 | 0.44 | счетчик | 22 | 22 | ПС 35/10 кВ Теблеши | 2.5 |  |  |  |  | 2,5 | 0 | 0.11 | 1.26 | 1 сутки | 1.26 | 0 | 1.26 | 1.15 | 1.15 |  |  | 4.1905 | Бежецкие Электрические сети | 1980 | - | 57.4777 | 36.6107
23 | 23 | ПС 35/10 кВ Трестна | 2.5 |  |  |  |  | 2,5 | 0.15 | 1.39 | 1 сутки | 1.39 | 0 |  | 1.39 | 1.24 | 1.24 |  |  | 5.7143 | 0.44 | счетчик | 23 | 23 | ПС 35/10 кВ Трестна | 2.5 |  |  |  |  | 2,5 | 0 | 0.15 | 1.39 | 1 сутки | 1.39 | 0 | 1.39 | 1.24 | 1.24 |  |  | 5.7143 | Бежецкие Электрические сети | 1979 | - | 57.5382 | 35.9759
24 | 24 | ПС 35/10 кВ Фралёво | 4 |  |  |  |  | 4 | 1.13 | 1.61 | 1 сутки | 1.61 | 0 |  | 1.61 | 0.48 | 0.48 |  |  | 26.9048 | 0.44 | счетчик | 24 | 24 | ПС 35/10 кВ Фралёво | 4 |  |  |  |  | 4 | 0 | 1.13 | 1.61 | 1 сутки | 1.61 | 0 | 1.61 | 0.48 | 0.48 |  |  | 26.9048 | Бежецкие Электрические сети | 1994 | - | 57.8122 | 36.6894
25 | 25 | ПС 35/10 кВ Чамерово | 1.8 |  |  |  |  | 1,8 | 0.9 | 0.73 | 1 сутки | 0.73 | 0 |  | 0.73 | -0.17 | -0.17 | закрыт | закрыт | 47.619 | 0.5 | счетчик | 25 | 25 | ПС 35/10 кВ Чамерово | 1.8 |  |  |  |  | 1,8 | 0 | 0.9 | 0.73 | 1 сутки | 0.73 | 0 | 0.73 | -0.17 | -0.17 | закрыт | закрыт | 47.619 | Бежецкие Электрические сети | 1981 | - | 58.4643 | 37.3715
26 | 26 | ПС 110/10 кВ Ахматово | 2.5 |  |  |  |  | 2,5 | 0.25 | 0.71 | 1 сутки | 0.71 | 0 |  | 0.71 | 0.46 | 0.46 |  |  | 9.5238 | 0.75 | счетчик | 26 | 26 | ПС 110/10 кВ Ахматово | 2.5 |  |  |  |  | 2,5 | 0 | 0.25 | 0.71 | 1 сутки | 0.71 | 0 | 0.71 | 0.46 | 0.46 |  |  | 9.5238 | Бежецкие Электрические сети | 1979 | 2012 | 58.205 | 36.487
27 | 27 | ПС 110/10 кВ Кладово | 6.3 |  |  |  |  | 6,3 | 0.55 | 1.59 | 1 сутки | 1.59 | 0 |  | 1.59 | 1.04 | 1.04 |  |  | 8.3144 | 0.44 | счетчик | 27 | 27 | ПС 110/10 кВ Кладово | 6.3 |  |  |  |  | 6,3 | 0 | 0.55 | 1.59 | 1 сутки | 1.59 | 0 | 1.59 | 1.04 | 1.04 |  |  | 8.3144 | Бежецкие Электрические сети | 1982 | - | 57.7826 | 36.6307
28 | 28 | ПС 110/10 кВ Лаптиха | 2.5 |  |  |  |  | 2,5 | 0.22 | 0.89 | 1 сутки | 0.89 | 0 |  | 0.89 | 0.67 | 0.67 |  |  | 8.381 | 0.44 | счетчик | 28 | 28 | ПС 110/10 кВ Лаптиха | 2.5 |  |  |  |  | 2,5 | 0 | 0.22 | 0.89 | 1 сутки | 0.89 | 0 | 0.89 | 0.67 | 0.67 |  |  | 8.381 | Бежецкие Электрические сети | 1983 | - | 57.7086 | 36.5053
29 | 29 | ПС 110/10 кВ Малышево | 2.5 |  |  |  |  | 2,5 | 0.82 | 0.85 | 1 сутки | 0.85 | 0 |  | 0.85 | 0.03 | 0.03 |  |  | 31.2381 |  | нет приб. | 29 | 29 | ПС 110/10 кВ Малышево | 2.5 |  |  |  |  | 2,5 | 0 | 0.82 | 0.85 | 1 сутки | 0.85 | 0 | 0.85 | 0.03 | 0.03 |  |  | 31.2381 | Бежецкие Электрические сети | 1978 | - | 57.8307 | 35.6311
30 | 30 | ПС 110/10 кВ Старт | 16 |  |  |  |  | 16 | 1.97 | 2.97 | 1 сутки | 2.97 | 0 |  | 2.97 | 1 | 1 |  |  | 11.7262 | 0.44 | счетчик | 30 | 30 | ПС 110/10 кВ Старт | 16 |  |  |  |  | 16 | 0 | 1.97 | 2.97 | 1 сутки | 2.97 | 0 | 2.97 | 1 | 1 |  |  | 11.7262 | Бежецкие Электрические сети | 1998 | - | 57.7765 | 36.7181
31 | 31 | ПС 110/35 кВ Рассвет | 10 |  |  |  |  | 10 | 5.76 | 5 | 1 сутки | 5 | 0 |  | 5 | -0.76 | -0.76 | закрыт | закрыт | 54.8571 | 0.44 | счетчик | 31 | 31 | ПС 110/35 кВ Рассвет | 10 |  |  |  |  | 10 | 0.0625 | 5.8225 | 5 | 1 сутки | 5 | 0 | 5 | -0.8225 | -0.8225 | закрыт | закрыт | 55.4524 | Бежецкие Электрические сети | 1981 | - | 57.7808 | 37.1714
32 | 32 | ПС 110/35/10 кВ Иваново | 6.3 |  |  |  |  | 6,3 | 1.12 | 1.37 | 1 сутки | 1.37 | 0 |  | 1.37 | 0.25 | -0.94 | закрыт | закрыт | 16.9312 | 0.44 | счетчик | 32 | 32 | ПС 110/35/10 кВ Иваново | 6.3 |  |  |  |  | 6,3 | 0 | 1.12 | 1.37 | 1 сутки | 1.37 | 0 | 1.37 | 0.25 | -0.94 | закрыт | закрыт | 16.9312 | Бежецкие Электрические сети | 1979 | - | 58.5474 | 37.0813
|  | Ном. Мощность СН, МВА | 6.3 |  |  |  |  | 6,3 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | -0.94 |  |  | закрыт | [5 empty] | Ном. Мощность СН, МВА | 6.3 |  |  |  |  | 6,3 | 0 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.94 |  |  | закрыт |  | Бежецкие Электрические сети | 1979 | - | 58.5474 | 37.0813
|  | Ном. мощность НН, МВА | 6.3 |  |  |  |  | 6,3 | 0.18 | 1.37 | 1 сутки | 1.37 | 0 |  | 1.37 | 1.19 |  |  | закрыт | [5 empty] | Ном. мощность НН, МВА | 6.3 |  |  |  |  | 6,3 | 0 | 0.18 | 1.37 | 1 сутки | 1.37 | 0 | 1.37 | 1.19 |  |  | закрыт |  | Бежецкие Электрические сети | 1979 | - | 58.5474 | 37.0813
33 | 33 | ПС 110/35/10 кВ Кесьма | 6.3 |  |  |  |  | 6,3 | 0.79 | 1.47 | 1 сутки | 1.47 | 0 |  | 1.47 | 0.68 | -0.06 | закрыт | закрыт | 11.9426 | 0.75 | счетчик | 33 | 33 | ПС 110/35/10 кВ Кесьма | 6.3 |  |  |  |  | 6,3 | 0 | 0.79 | 1.47 | 1 сутки | 1.47 | 0 | 1.47 | 0.68 | -0.06 | закрыт | закрыт | 11.9426 | Бежецкие Электрические сети | 1980 | - | 58.4138 | 37.0733
|  | Ном. Мощность СН, МВА | 6.3 |  |  |  |  | 6,3 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | -0.06 |  |  | закрыт | [5 empty] | Ном. Мощность СН, МВА | 6.3 |  |  |  |  | 6,3 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.06 |  |  | закрыт |  | Бежецкие Электрические сети | 1980 | - | 58.4138 | 37.0733
|  | Ном. мощность НН, МВА | 6.3 |  |  |  |  | 6,3 | 0.73 | 1.47 | 1 сутки | 1.47 | 0 |  | 1.47 | 0.74 |  |  | закрыт | [5 empty] | Ном. мощность НН, МВА | 6.3 |  |  |  |  | 6,3 | 0 | 0.73 | 1.47 | 1 сутки | 1.47 | 0 | 1.47 | 0.74 |  |  | закрыт |  | Бежецкие Электрические сети | 1980 | - | 58.4138 | 37.0733
34 | 34 | ПС 110/35/10 кВ Моркины Горы | 5.6 |  |  |  |  | 5,6 | 0.68 | 1.42 | 1 сутки | 1.42 | 0 |  | 1.42 | 0.74 | -0.22 | закрыт | закрыт | 11.5646 | 0.43 | счетчик | 34 | 34 | ПС 110/35/10 кВ Моркины Горы | 5.6 |  |  |  |  | 5,6 | 0 | 0.68 | 1.42 | 1 сутки | 1.42 | 0 | 1.42 | 0.74 | -0.22 | закрыт | закрыт | 11.5646 | Бежецкие Электрические сети | 1966 | - | 57.5647 | 36.3162
|  | Ном. Мощность СН, МВА | 5.6 |  |  |  |  | 5,6 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | -0.22 |  |  | закрыт | [5 empty] | Ном. Мощность СН, МВА | 5.6 |  |  |  |  | 5,6 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.22 |  |  | закрыт |  | Бежецкие Электрические сети | 1966 | - | 57.5647 | 36.3162
|  | Ном. мощность НН, МВА | 5.6 |  |  |  |  | 5,6 | 0.46 | 1.42 | 1 сутки | 1.42 | 0 |  | 1.42 | 0.96 |  |  | закрыт | [5 empty] | Ном. мощность НН, МВА | 5.6 |  |  |  |  | 5,6 | 0 | 0.46 | 1.42 | 1 сутки | 1.42 | 0 | 1.42 | 0.96 |  |  | закрыт |  | Бежецкие Электрические сети | 1966 | - | 57.5647 | 36.3162
35 | 35 | ПС 110/35/10 кВ Топалки | 6.3 |  |  |  |  | 6,3 | 2.32 | 6.14 | 1 сутки | 6.14 | 0 |  | 6.14 | 3.82 | 0.7 |  |  | 35.0718 | 0.5 | счетчик | 35 | 35 | ПС 110/35/10 кВ Топалки | 6.3 |  |  |  |  | 6,3 | 0.36162 | 2.6816 | 6.14 | 1 сутки | 6.14 | 0 | 6.14 | 3.4584 | 0.7 |  |  | 40.5385 | Бежецкие Электрические сети | 1967 | - | 58.2898 | 36.1382
|  | Ном. Мощность СН, МВА | 6.3 |  |  |  |  | 6,3 | 2.12 | 5.24 | 1 сутки | 5.24 | 0 |  | 5.24 | 3.12 | [8 empty] | Ном. Мощность СН, МВА | 6.3 |  |  |  |  | 6,3 | 0.36162 | 2.4816 | 5.24 | 1 сутки | 5.24 | 0 | 5.24 | 2.7584 |  |  |  |  | Бежецкие Электрические сети | 1967 | - | 58.2898 | 36.1382
|  | Ном. мощность НН, МВА | 6.3 |  |  |  |  | 6,3 | 0.2 | 0.9 | 1 сутки | 0.9 | 0 |  | 0.9 | 0.7 | [8 empty] | Ном. мощность НН, МВА | 6.3 |  |  |  |  | 6,3 | 0 | 0.2 | 0.9 | 1 сутки | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.7 |  |  |  |  | Бежецкие Электрические сети | 1967 | - | 58.2898 | 36.1382
36 | 36 | ПС 35/10 кВ Березьё | 1 | + | 1 |  |  | 1+1 | 0.1 | 0.69 | 1 сутки | -0.59 | 0 |  | 1.05 | 1.64 | 1.64 |  |  | 9.5238 | 0.5 | счетчик | 36 | 36 | ПС 35/10 кВ Березьё | 1 | + | 1 |  |  | 1+1 | 0 | 0.1 | 0.69 | 1 сутки | -0.59 | 0 | 1.05 | 1.64 | 1.64 |  |  | 9.5238 | Бежецкие Электрические сети | 1990 | - | 58.285 | 36.6782
37 | 37 | ПС 35/10 кВ Лесное | 2.5 | + | 4 |  |  | 2,5+4 | 2.23 | 1.36 | 1 сутки | 0.87 | 0 |  | 2.625 | 1.755 | 1.755 |  |  | 84.9524 | 0.44 | счетчик | 37 | 37 | ПС 35/10 кВ Лесное | 2.5 | + | 4 |  |  | 2,5+4 | 0.36162 | 2.5916 | 1.36 | 1 сутки | 1.2316 | 0 | 2.625 | 1.3934 | 1.3934 |  |  | 98.7286 | Бежецкие Электрические сети | 1967 | 2011 | 58.2958 | 35.5228
38 | 38 | ПС 35/10 кВ Максатиха | 6.3 | + | 4 |  |  | 6,3+4 | 5.56 | 1.64 | 1 сутки | 3.92 | 0 |  | 4.2 | 0.28 | 0.28 |  |  | 132.381 | 0.4 | счетчик | 38 | 38 | ПС 35/10 кВ Максатиха | 6.3 | + | 4 |  |  | 6,3+4 | 0.29375 | 5.8537 | 1.64 | 1 сутки | 4.2138 | 0 | 4.2 | -0.01375 | -0.01375 | закрыт | закрыт | 139.375 | Бежецкие Электрические сети | 1964 | 2011 | 57.7752 | 35.9322
39 | 39 | ПС 35/10 кВ Молоково | 2.5 | + | 4 |  |  | 2,5+4 | 1.93 | 1.75 | 1 сутки | 0.18 | 0 |  | 2.625 | 2.445 | 2.445 |  |  | 73.5238 | 0.44 | счетчик | 39 | 39 | ПС 35/10 кВ Молоково | 2.5 | + | 4 |  |  | 2,5+4 | 0.025 | 1.955 | 1.75 | 1 сутки | 0.205 | 0 | 2.625 | 2.42 | 2.42 |  |  | 74.4762 | Бежецкие Электрические сети | 1961 | - | 58.1495 | 36.7543
40 | 40 | ПС 35/10 кВ Новокотово | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2,5+2,5 | 0.14 | 0 | 0 | 0.14 | 0 |  | 2.625 | 2.485 | 2.485 |  |  | 5.3333 | 0.5 | счетчик | 40 | 40 | ПС 35/10 кВ Новокотово | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2,5+2,5 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 2.625 | 2.485 | 2.485 |  |  | 5.3333 | Бежецкие Электрические сети | 1978 | - | 58.0647 | 36.6197
41 | 41 | ПС 35/10 кВ Ривзавод | 1.6 | + | 2.5 |  |  | 1,6+2,5 | 1.15 | 1.43 | 1 сутки | -0.28 | 0 |  | 1.68 | 1.96 | 1.96 |  |  | 68.4524 | 0.44 | счетчик | 41 | 41 | ПС 35/10 кВ Ривзавод | 1.6 | + | 2.5 |  |  | 1,6+2,5 | 0 | 1.15 | 1.43 | 1 сутки | -0.28 | 0 | 1.68 | 1.96 | 1.96 |  |  | 68.4524 | Бежецкие Электрические сети | 1975 | - | 57.6321 | 35.9088
42 | 42 | ПС 35/10 кВ Сонково | 4 | + | 3.2 |  |  | 4+3,2 | 4.63 | 1.79 | 1 сутки | 2.84 | 0 |  | 3.36 | 0.52 | 0.52 |  |  | 137.7976 | 0.44 | счетчик | 42 | 42 | ПС 35/10 кВ Сонково | 4 | + | 3.2 |  |  | 4+3,2 | 0.0625 | 4.6925 | 1.79 | 1 сутки | 2.9025 | 0 | 3.36 | 0.4575 | 0.4575 |  |  | 139.6577 | Бежецкие Электрические сети | 1961 | - | 57.7812 | 37.1585
43 | 43 | ПС 35/10 кВ Сулежский Борок | 1.6 | + | 2.5 |  |  | 1,6+2,5 | 0.57 | 0.69 | 1 сутки | -0.12 | 0 |  | 1.68 | 1.8 | 1.8 |  |  | 33.9286 | 0.44 | счетчик | 43 | 43 | ПС 35/10 кВ Сулежский Борок | 1.6 | + | 2.5 |  |  | 1,6+2,5 | 0 | 0.57 | 0.69 | 1 сутки | -0.12 | 0 | 1.68 | 1.8 | 1.8 |  |  | 33.9286 | Бежецкие Электрические сети | 1983 | - | 57.9668 | 36.8193
44 | 44 | ПС 110/10 кВ Шишково Дуброво | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 0.68 | 0.94 | 1 сутки | -0.26 | 0 |  | 6.615 | 6.875 | 6.875 |  |  | 10.2797 | 0.44 | счетчик | 44 | 44 | ПС 110/10 кВ Шишково Дуброво | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 3.6312 | 4.3112 | 0.94 | 1 сутки | 3.3712 | 0 | 6.615 | 3.2438 | 3.2438 |  |  | 65.1738 | Бежецкие Электрические сети | 1975 | - | 57.7938 | 36.4612
45 | 45 | ПС 110/35/10 кВ Весьегонск | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 4.79 | 0.42 | 1 сутки | 4.37 | 0 |  | 6.615 | 2.245 | 1.825 |  |  | 72.4112 | 0.44 | счетчик | 45 | 45 | ПС 110/35/10 кВ Весьегонск | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 2.0175 | 6.8075 | 0.42 | 1 сутки | 6.3875 | 0 | 6.615 | 0.2275 | 0.2275 |  |  | 102.9101 | Бежецкие Электрические сети | 1978 | - | 58.6509 | 37.2501
|  | Ном. Мощность СН, МВА | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 0 | 0.42 | 1 сутки | -0.42 | 0 |  | 6.615 | 7.035 | [8 empty] | Ном. Мощность СН, МВА | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 1.815 | 1.815 | 0.42 | 1 сутки | 1.395 | 0 | 6.615 | 5.22 |  |  |  |  | Бежецкие Электрические сети | 1978 | - | 58.6509 | 37.2501
|  | Ном. мощность НН, МВА | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 4.79 | 0 | 0 | 4.79 | 0 |  | 6.615 | 1.825 | [8 empty] | Ном. мощность НН, МВА | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 0.2025 | 4.9925 | 0 | 0 | 4.9925 | 0 | 6.615 | 1.6225 |  |  |  |  | Бежецкие Электрические сети | 1978 | - | 58.6509 | 37.2501
46 | 46 | ПС 110/35/10 кВ ДВП | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 9.75 | 2.5 | 1 сутки | 7.25 | 0 |  | 26.25 | 19 | 19 |  |  | 37.1429 | 0.51 | счетчик | 46 | 46 | ПС 110/35/10 кВ ДВП | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 0 | 9.75 | 2.5 | 1 сутки | 7.25 | 0 | 26.25 | 19 | 19 |  |  | 37.1429 | Бежецкие Электрические сети | 1990 | - | 57.802 | 35.9036
|  | Ном. Мощность СН, МВА | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 5.14 | 2.5 | 1 сутки | 2.64 | 0 |  | 26.25 | 23.61 | [8 empty] | Ном. Мощность СН, МВА | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 0 | 5.14 | 2.5 | 1 сутки | 2.64 | 0 | 26.25 | 23.61 |  |  |  |  | Бежецкие Электрические сети | 1990 | - | 57.802 | 35.9036
|  | Ном. мощность НН, МВА | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 4.61 | 0 | 0 | 4.61 | 0 |  | 26.25 | 21.64 | [8 empty] | Ном. мощность НН, МВА | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 0 | 4.61 | 0 | 0 | 4.61 | 0 | 26.25 | 21.64 |  |  |  |  | Бежецкие Электрические сети | 1990 | - | 57.802 | 35.9036
47 | 47 | ПС 110/35/10 кВ Красный Холм | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 5.7 | 5.65 | 1 сутки | 0.05 | 0 |  | 10.5 | 10.45 | 4.32 |  |  | 54.2857 | 0.49 | счетчик | 47 | 47 | ПС 110/35/10 кВ Красный Холм | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 0.20375 | 5.9038 | 5.65 | 1 сутки | 0.25375 | 0 | 10.5 | 10.2462 | 4.1162 |  |  | 56.2262 | Бежецкие Электрические сети | 1984 | - | 58.0756 | 37.1317
|  | Ном. Мощность СН, МВА | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 0.13 | 5.65 | 1 сутки | -5.52 | 0 |  | 10.5 | 16.02 | [8 empty] | Ном. Мощность СН, МВА | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 0 | 0.13 | 5.65 | 1 сутки | -5.52 | 0 | 10.5 | 16.02 |  |  |  |  | Бежецкие Электрические сети | 1984 | - | 58.0756 | 37.1317
|  | Ном. мощность НН, МВА | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 6.18 | 0 | 0 | 6.18 | 0 |  | 10.5 | 4.32 | [8 empty] | Ном. мощность НН, МВА | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 0.20375 | 6.3838 | 0 | 0 | 6.3838 | 0 | 10.5 | 4.1162 |  |  |  |  | Бежецкие Электрические сети | 1984 | - | 58.0756 | 37.1317
48 | 48 | ПС 110/35/10 кВ Поречье | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 2.97 | 5.65 | 1 сутки | -2.68 | 0 |  | 6.615 | 9.295 | 6.415 |  |  | 44.898 | 0.44 | счетчик | 48 | 48 | ПС 110/35/10 кВ Поречье | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 0.025 | 2.995 | 5.65 | 1 сутки | -2.655 | 0 | 6.615 | 9.27 | 6.415 |  |  | 45.2759 | Бежецкие Электрические сети | 1960 | - | 58.0302 | 36.4256
|  | Ном. Мощность СН, МВА | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 2.77 | 5.65 | 1 сутки | -2.88 | 0 |  | 6.615 | 9.495 | [8 empty] | Ном. Мощность СН, МВА | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 0.025 | 2.795 | 5.65 | 1 сутки | -2.855 | 0 | 6.615 | 9.47 |  |  |  |  | Бежецкие Электрические сети | 1960 | - | 58.0302 | 36.4256
|  | Ном. мощность НН, МВА | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 |  | 6.615 | 6.415 | [8 empty] | Ном. мощность НН, МВА | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 6.615 | 6.415 |  |  |  |  | Бежецкие Электрические сети | 1960 | - | 58.0302 | 36.4256
49 | 49 | ПС 110/35/10 кВ Сандово | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 6.6 | 3.82 | 1 сутки | 2.78 | 0 |  | 10.5 | 7.72 | 7.72 |  |  | 62.8571 | 0.58 | счетчик | 49 | 49 | ПС 110/35/10 кВ Сандово | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 0.0375 | 6.6375 | 3.82 | 1 сутки | 2.8175 | 0 | 10.5 | 7.6825 | 7.6825 |  |  | 63.2143 | Бежецкие Электрические сети | 1964 | - | 58.4485 | 36.414
|  | Ном. Мощность СН, МВА | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 3.96 | 2.7 | 1 сутки | 1.26 | 0 |  | 10.5 | 9.24 | [8 empty] | Ном. Мощность СН, МВА | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 0.0375 | 3.9975 | 2.7 | 1 сутки | 1.2975 | 0 | 10.5 | 9.2025 |  |  |  |  | Бежецкие Электрические сети | 1964 | - | 58.4485 | 36.414
|  | Ном. мощность НН, МВА | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 2.64 | 1.12 | 1 сутки | 1.52 | 0 |  | 10.5 | 8.98 | [8 empty] | Ном. мощность НН, МВА | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 0 | 2.64 | 1.12 | 1 сутки | 1.52 | 0 | 10.5 | 8.98 |  |  |  |  | Бежецкие Электрические сети | 1964 | - | 58.4485 | 36.414
50 | 50 | ПС 110/35/10 кВ Шолмино | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 15.09 | 4.5 | 1 сутки | 10.59 | 0 |  | 26.25 | 15.66 | 15.66 |  |  | 57.4857 | 0.44 | счетчик | 50 | 50 | ПС 110/35/10 кВ Шолмино | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 0 | 15.09 | 4.5 | 1 сутки | 10.59 | 0 | 26.25 | 15.66 | 15.66 |  |  | 57.4857 | Бежецкие Электрические сети | 1960 | - | 57.8103 | 36.7109
|  | Ном. Мощность СН, МВА | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 6.41 | 4.5 | 1 сутки | 1.91 | 0 |  | 26.25 | 24.34 | [8 empty] | Ном. Мощность СН, МВА | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 0 | 6.41 | 4.5 | 1 сутки | 1.91 | 0 | 26.25 | 24.34 |  |  |  |  | Бежецкие Электрические сети | 1960 | - | 57.8103 | 36.7109
|  | Ном. мощность НН, МВА | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 8.68 | 0 | 0 | 8.68 | 0 |  | 26.25 | 17.57 | [8 empty] | Ном. мощность НН, МВА | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 0 | 8.68 | 0 | 0 | 8.68 | 0 | 26.25 | 17.57 |  |  |  |  | Бежецкие Электрические сети | 1960 | - | 57.8103 | 36.7109
51 | 1 | ПС 35/6 кВ Бельский Карьер | 4 |  |  |  |  | 4 | 0.23 | 0.01 | 1 сутки | 0.01 | 0 |  | 0.01 | -0.22 | -0.22 | закрыт | закрыт | 5.4762 | 0.49 | счетч. | 51 | 1 | ПС 35/6 кВ Бельский Карьер | 4 |  |  |  |  | 4 | 0 | 0.23 | 0.01 | 1 сутки | 0.01 | 0 | 0.01 | -0.22 | -0.22 | закрыт | закрыт | 5.4762 | Вышневолоцкие Электрические сети | 1979 | - | 57.7347 | 34.2515
52 | 2 | ПС 35/10 кВ Дубровка | 1.6 |  |  |  |  | 1,6 | 0.23 | 0.25 | 1 сутки | 0.25 | 0 |  | 0.25 | 0.02 | 0.02 |  |  | 13.6905 | 0.4 | счетч. | 52 | 2 | ПС 35/10 кВ Дубровка | 1.6 |  |  |  |  | 1,6 | 0 | 0.23 | 0.25 | 1 сутки | 0.25 | 0 | 0.25 | 0.02 | 0.02 |  |  | 13.6905 | Вышневолоцкие Электрические сети | 1984 | - | 57.3373 | 33.6951
53 | 3 | ПС 35/10 кВ Жилотково | 1.8 |  |  |  |  | 1,8 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | -0.22 | -0.22 | закрыт | закрыт | 11.6402 | 0.44 | счетч. | 53 | 3 | ПС 35/10 кВ Жилотково | 1.8 |  |  |  |  | 1,8 | 0.3125 | 0.5325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5325 | -0.5325 | закрыт | закрыт | 28.1746 | Вышневолоцкие Электрические сети | 1980 | - | 57.5436 | 34.2009
54 | 4 | ПС 35/10 кВ Копачево | 1.6 |  |  |  |  | 1,6 | 0.42 | 0.42 | 1 сутки | 0.42 | 0 |  | 0.42 | 0 | 0 |  |  | 25 | 0.9 | счетч. | 54 | 4 | ПС 35/10 кВ Копачево | 1.6 |  |  |  |  | 1,6 | 0 | 0.42 | 0.42 | 1 сутки | 0.42 | 0 | 0.42 | 0 | 0 |  |  | 25 | Вышневолоцкие Электрические сети | 1980 | - | 57.9033 | 34.7812
55 | 5 | ПС 35/10 кВ Кузнецово | 1.6 |  |  |  |  | 1,6 | 0.66 | 0.66 | 1 сутки | 0.66 | 0 |  | 0.66 | 0 | 0 |  |  | 39.2857 | 0.7 | счетч. | 55 | 5 | ПС 35/10 кВ Кузнецово | 1.6 |  |  |  |  | 1,6 | 0.0625 | 0.7225 | 0.66 | 1 сутки | 0.66 | 0 | 0.66 | -0.0625 | -0.0625 | закрыт | закрыт | 43.006 | Вышневолоцкие Электрические сети | 1983 | - | 57.682 | 35.2155
56 | 6 | ПС 35/10 кВ Лужниково | 2.5 |  |  |  |  | 2,5 | 0.21 | 0.21 | 1 сутки | 0.21 | 0 |  | 0.21 | 0 | 0 |  |  | 8 |  |  | 56 | 6 | ПС 35/10 кВ Лужниково | 2.5 |  |  |  |  | 2,5 | 0 | 0.21 | 0.21 | 1 сутки | 0.21 | 0 | 0.21 | 0 | 0 |  |  | 8 | Вышневолоцкие Электрические сети | 1984 | - | 57.3975 | 34.1218
57 | 7 | ПС 35/10 кВ Насакино | 2.5 |  |  |  |  | 2,5 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 |  | 0.08 | 0 | 0 |  |  | 3.0476 | 0.5 | счетч. | 57 | 7 | ПС 35/10 кВ Насакино | 2.5 |  |  |  |  | 2,5 | 0 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0 |  |  | 3.0476 | Вышневолоцкие Электрические сети | 1978 | 2011 | 57.98 | 33.6509
58 | 8 | ПС 110/35 кВ Октябрьский Карьер | 25 |  |  |  |  | 25 | 0.72 | 0.72 | 1 сутки | 0.72 | 0 |  | 0.72 | 0 | 0 |  |  | 2.7429 |  |  | 58 | 8 | ПС 110/35 кВ Октябрьский Карьер | 25 |  |  |  |  | 25 | 0 | 0.72 | 0.72 | 1 сутки | 0.72 | 0 | 0.72 | 0 | 0 |  |  | 2.7429 | Вышневолоцкие Электрические сети | 1989 | - | 57.2808 | 34.2298
59 | 9 | ПС 35/10 кВ Порожки | 1 |  |  |  |  | 1 | 0.29 | 0.29 | 1 сутки | 0.29 | 0 |  | 0.29 | 0 | 0 |  |  | 27.619 |  |  | 59 | 9 | ПС 35/10 кВ Порожки | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0.29 | 0.29 | 1 сутки | 0.29 | 0 | 0.29 | 0 | 0 |  |  | 27.619 | Вышневолоцкие Электрические сети | 1962 | - | 57.9509 | 35.0152
60 | 10 | ПС 35/6 кВ ХБК | 4 |  |  |  |  | 4 | 2.56 | 0.9 | 1 сутки | 0.9 | 0 |  | 0.9 | -1.66 | -1.66 | закрыт | закрыт | 60.9524 | 0.46 | счетч. | 60 | 10 | ПС 35/6 кВ ХБК | 4 |  |  |  |  | 4 | 0 | 2.56 | 0.9 | 1 сутки | 0.9 | 0 | 0.9 | -1.66 | -1.66 | закрыт | закрыт | 60.9524 | Вышневолоцкие Электрические сети | 1970 | - | 57.6043 | 34.597
61 | 11 | ПС 35/6 кВ №5 | 1 | + | 1.6 |  |  | 1+1,6 | 0.62 | 0 | 0 | 0.62 | 0 |  | 1.05 | 0.43 | 0.43 |  |  | 59.0476 |  |  | 61 | 11 | ПС 35/6 кВ №5 | 1 | + | 1.6 |  |  | 1+1,6 | 0 | 0.62 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 1.05 | 0.43 | 0.43 |  |  | 59.0476 | Вышневолоцкие Электрические сети | 1972 | - | 57.8728 | 33.5843
62 | 12 | ПС 35/10 кВ 9-е Января | 6.3 | + | 10 |  |  | 6,3+10 | 4.5 | 0 | 0 | 4.5 | 0 |  | 6.615 | 2.115 | 2.115 |  |  | 68.0272 |  |  | 62 | 12 | ПС 35/10 кВ 9-е Января | 6.3 | + | 10 |  |  | 6,3+10 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 6.615 | 2.115 | 2.115 |  |  | 68.0272 | Вышневолоцкие Электрические сети | 1985 | - | 57.5831 | 34.5191
63 | 13 | ПС 35/6 кВ АКУ | 3.2 | + | 4 |  |  | 3,2+4 | 1.26 | 0.2 | 120 | 1.06 | 0 |  | 3.36 | 2.3 | 2.3 |  |  | 37.5 | 0.5 | счетч. | 63 | 13 | ПС 35/6 кВ АКУ | 3.2 | + | 4 |  |  | 3,2+4 | 0 | 1.26 | 0.2 | 120 | 1.06 | 0 | 3.36 | 2.1 | 2.1 |  |  | 37.5 | Вышневолоцкие Электрические сети | 1986 | - | 57.7117 | 34.308
64 | 14 | ПС 35/6 кВ Афанасово | 1 | + | 1.8 |  |  | 1+1,8 | 0.02 | 0 | 0 | 0.02 | 0 |  | 1.05 | 1.03 | 1.03 |  |  | 1.9048 |  |  | 64 | 14 | ПС 35/6 кВ Афанасово | 1 | + | 1.8 |  |  | 1+1,8 | 0.1625 | 0.1825 | 0 | 0 | 0.1825 | 0 | 1.05 | 0.8675 | 0.8675 |  |  | 17.381 | Вышневолоцкие Электрические сети | 1968 | - | 57.824 | 33.5452
65 | 15 | ПС 110/6 кВ Б-4 | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 5.04 | 0 | 0 | 5.04 | 0 |  | 10.5 | 5.46 | 5.46 |  |  | 48 |  |  | 65 | 15 | ПС 110/6 кВ Б-4 | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 0.0375 | 5.0775 | 0 | 0 | 5.0775 | 0 | 10.5 | 5.4225 | 5.4225 |  |  | 48.3571 | Вышневолоцкие Электрические сети | 1986 | - | 57.8689 | 33.6782
66 | 16 | ПС 35/6 кВ Борисово | 3.2 | + | 3.2 |  |  | 3,2+3,2 | 2.55 | 0 | 0 | 2.55 | 0 |  | 3.36 | 0.81 | 0.81 |  |  | 75.8929 | 0.7 | счетч. | 66 | 16 | ПС 35/6 кВ Борисово | 3.2 | + | 3.2 |  |  | 3,2+3,2 | 0 | 2.55 | 0 | 0 | 2.55 | 0 | 3.36 | 0.81 | 0.81 |  |  | 75.8929 | Вышневолоцкие Электрические сети | 1960 | - | 57.6708 | 34.1439
67 | 17 | ПС 35/10 кВ Боровно | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2,5+2,5 | 0.55 | 0.2 | 120 | 0.35 | 0 |  | 2.625 | 2.275 | 2.275 |  |  | 20.9524 | 0.4 | счетч. | 67 | 17 | ПС 35/10 кВ Боровно | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2,5+2,5 | 0 | 0.55 | 0.2 | 120 | 0.35 | 0 | 2.625 | 2.275 | 2.275 |  |  | 20.9524 | Вышневолоцкие Электрические сети | 1979 | - | 57.7721 | 34.3836
68 | 18 | ПС 110/10 кВ Бушевец | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 0.42 | 0 | 0 | 0.42 | 0 |  | 6.615 | 6.195 | 6.195 |  |  | 6.3492 | 0.4 | счетч. | 68 | 18 | ПС 110/10 кВ Бушевец | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 6.615 | 6.195 | 6.195 |  |  | 6.3492 | Вышневолоцкие Электрические сети | 1988 | - | 57.8443 | 34.1627
69 | 19 | ПС 35/6 кВ Великий Октябрь | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 1.29 | 0 | 0 | 1.29 | 0 |  | 6.615 | 5.325 | 5.325 |  |  | 19.5011 | 0.7 | счетч. | 69 | 19 | ПС 35/6 кВ Великий Октябрь | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 0.5 | 1.79 | 0 | 0 | 1.79 | 0 | 6.615 | 4.825 | 4.825 |  |  | 27.0597 | Вышневолоцкие Электрические сети | 1975 | - | 57.442 | 33.8144
70 | 20 | ПС 35/10 кВ Выдропужск | 2.5 | + | 1.6 |  |  | 2,5+1,6 | 0.76 | 0 | 0 | 0.76 | 0 |  | 1.68 | 0.92 | 0.92 |  |  | 45.2381 |  |  | 70 | 20 | ПС 35/10 кВ Выдропужск | 2.5 | + | 1.6 |  |  | 2,5+1,6 | 0 | 0.76 | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 1.68 | 0.92 | 0.92 |  |  | 45.2381 | Вышневолоцкие Электрические сети | 1979 | - | 57.3579 | 34.8366
71 | 21 | ПС 35/10 кВ Голубые Озера | 2.5 | + | 1.6 |  |  | 2,5+1,6 | 0.5 | 0.4 | 120 | 0.1 | 0 |  | 1.68 | 1.58 | 1.58 |  |  | 29.7619 | 0.5 | счетч. | 71 | 21 | ПС 35/10 кВ Голубые Озера | 2.5 | + | 1.6 |  |  | 2,5+1,6 | 0 | 0.5 | 0.4 | 120 | 0.1 | 0 | 1.68 | 1.58 | 1.58 |  |  | 29.7619 | Вышневолоцкие Электрические сети | 1990 | - | 57.7679 | 34.8926
72 | 22 | ПС 35/6 кВ Городок | 1.6 | + | 1.6 |  |  | 1,6+1,6 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 |  | 1.68 | 1.38 | 1.38 |  |  | 17.8571 |  |  | 72 | 22 | ПС 35/6 кВ Городок | 1.6 | + | 1.6 |  |  | 1,6+1,6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 1.68 | 1.38 | 1.38 |  |  | 17.8571 | Вышневолоцкие Электрические сети | 1989 | - | 57.4882 | 35.1233
73 | 23 | ПС 35/10 кВ ДОЗ | 4 | + | 4 |  |  | 4+4 | 4.39 | 0 | 0 | 4.39 | 0 |  | 4.2 | -0.19 | -0.19 | закрыт | закрыт | 104.5238 | 0.8 | счетч. | 73 | 23 | ПС 35/10 кВ ДОЗ | 4 | + | 4 |  |  | 4+4 | 0 | 4.39 | 0 | 0 | 4.39 | 0 | 4.2 | -0.19 | -0.19 | закрыт | закрыт | 104.5238 | Вышневолоцкие Электрические сети | 1980 | - | 57.6296 | 34.4955
74 | 24 | ПС 35/10 кВ Дятлово | 1.6 | + | 1.6 |  |  | 1,6+1,6 | 0.54 | 0 | 0 | 0.54 | 0 |  | 1.68 | 1.14 | 1.14 |  |  | 32.1429 |  |  | 74 | 24 | ПС 35/10 кВ Дятлово | 1.6 | + | 1.6 |  |  | 1,6+1,6 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 1.68 | 1.14 | 1.14 |  |  | 32.1429 | Вышневолоцкие Электрические сети | 1979 | - | 57.6998 | 34.7722
75 | 25 | ПС 35/10 кВ Есеновичи | 1.8 | + | 2.5 |  |  | 1,8+2,5 | 1.02 | 0 | 0 | 1.02 | 0 |  | 1.89 | 0.87 | 0.87 |  |  | 53.9683 | 0.5 | счетч. | 75 | 25 | ПС 35/10 кВ Есеновичи | 1.8 | + | 2.5 |  |  | 1,8+2,5 | 0 | 1.02 | 0 | 0 | 1.02 | 0 | 1.89 | 0.87 | 0.87 |  |  | 53.9683 | Вышневолоцкие Электрические сети | 1979 | - | 57.2794 | 34.2264
76 | 26 | ПС 35/10 кВ ЖБИ | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2,5+2,5 | 0.41 | 0 | 0 | 0.41 | 0 |  | 2.625 | 2.215 | 2.215 |  |  | 15.619 | 0.7 | счетч. | 76 | 26 | ПС 35/10 кВ ЖБИ | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2,5+2,5 | 0.25 | 0.66 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 2.625 | 1.965 | 1.965 |  |  | 25.1429 | Вышневолоцкие Электрические сети | 1988 | 2011 | 57.5735 | 34.5807
77 | 27 | ПС 35/10 кВ Заозерная | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 1.48 | 0.2 | 120 | 1.28 | 0 |  | 6.615 | 5.335 | 5.335 |  |  | 22.3734 |  |  | 77 | 27 | ПС 35/10 кВ Заозерная | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 0 | 1.48 | 0.2 | 120 | 1.28 | 0 | 6.615 | 5.335 | 5.335 |  |  | 22.3734 | Вышневолоцкие Электрические сети | 1985 | - | 57.8571 | 34.0446
78 | 28 | ПС 35/10 кВ Княщины | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2,5+2,5 | 0.61 | 0.61 | 120 | 0 | 0 |  | 2.625 | 2.625 | 2.625 |  |  | 23.2381 |  |  | 78 | 28 | ПС 35/10 кВ Княщины | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2,5+2,5 | 0 | 0.61 | 0.61 | 120 | 0 | 0 | 2.625 | 2.625 | 2.625 |  |  | 23.2381 | Вышневолоцкие Электрические сети | 1981 | - | 57.3038 | 34.585
79 | 29 | ПС 35/10 кВ Козлово | 1.8 | + | 4 |  |  | 1,8+4 | 0.81 | 0 | 0 | 0.81 | 0 |  | 1.89 | 1.08 | 1.08 |  |  | 42.8571 |  |  | 79 | 29 | ПС 35/10 кВ Козлово | 1.8 | + | 4 |  |  | 1,8+4 | 0 | 0.81 | 0 | 0 | 0.81 | 0 | 1.89 | 1.08 | 1.08 |  |  | 42.8571 | Вышневолоцкие Электрические сети | 1972 | - | 57.586 | 35.4726
80 | 30 | ПС 35/10 кВ Красное Знамя | 1.6 | + | 1.8 |  |  | 1,6+1,8 | 0.44 | 0 | 0 | 0.44 | 0 |  | 1.68 | 1.24 | 1.24 |  |  | 26.1905 |  |  | 80 | 30 | ПС 35/10 кВ Красное Знамя | 1.6 | + | 1.8 |  |  | 1,6+1,8 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 1.68 | 1.24 | 1.24 |  |  | 26.1905 | Вышневолоцкие Электрические сети | 1973 | - | 57.422 | 35.2035
81 | 31 | ПС 35/6 кВ Красный Май | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 2.78 | 0 | 0 | 2.78 | 0 |  | 10.5 | 7.72 | 7.72 |  |  | 26.4762 | 0.4 | счетч. | 81 | 31 | ПС 35/6 кВ Красный Май | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 0 | 2.78 | 0 | 0 | 2.78 | 0 | 10.5 | 7.72 | 7.72 |  |  | 26.4762 | Вышневолоцкие Электрические сети | 1991 | - | 57.6338 | 34.3989
82 | 32 | ПС 35/10 кВ Куженкино | 2.5 | + | 3.2 |  |  | 2,5+3,2 | 1.8 | 0.2 | 120 | 1.6 | 0 |  | 2.625 | 1.025 | 1.025 |  |  | 68.5714 |  |  | 82 | 32 | ПС 35/10 кВ Куженкино | 2.5 | + | 3.2 |  |  | 2,5+3,2 | 0.2 | 2 | 0.2 | 120 | 1.8 | 0 | 2.625 | 0.825 | 0.825 |  |  | 76.1905 | Вышневолоцкие Электрические сети | 1974 | 2012 | 57.7222 | 33.9505
83 | 33 | ПС 35/10 кВ Лукино | 2.5 | + | 1.6 |  |  | 2,5+1,6 | 0.29 | 0 | 0 | 0.29 | 0 |  | 1.68 | 1.39 | 1.39 |  |  | 17.2619 | 0.9 | счетч. | 83 | 33 | ПС 35/10 кВ Лукино | 2.5 | + | 1.6 |  |  | 2,5+1,6 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 1.68 | 1.39 | 1.39 |  |  | 17.2619 | Вышневолоцкие Электрические сети | 1981 | - | 57.6371 | 34.932
84 | 34 | ПС 35/6 кВ Макарово | 4 | + | 4 |  |  | 4+4 | 1.23 | 0.1 | 120 | 1.13 | 0 |  | 4.2 | 3.07 | 3.07 |  |  | 29.2857 |  |  | 84 | 34 | ПС 35/6 кВ Макарово | 4 | + | 4 |  |  | 4+4 | 0 | 1.23 | 0.1 | 120 | 1.13 | 0 | 4.2 | 3.07 | 3.07 |  |  | 29.2857 | Вышневолоцкие Электрические сети | 1998 | - | 57.8159 | 33.8465
85 | 35 | ПС 110/10 кВ Манхино | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2,5+2,5 | 0.44 | 0 | 0 | 0.44 | 0 |  | 2.625 | 2.185 | 2.185 |  |  | 16.7619 | 0.9 | счетч. | 85 | 35 | ПС 110/10 кВ Манхино | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2,5+2,5 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 2.625 | 2.185 | 2.185 |  |  | 16.7619 | Вышневолоцкие Электрические сети | 1983 | - | 57.9018 | 34.549
86 | 36 | ПС 35/10 кВ Молдино | 1 | + | 1 |  |  | 1+1 | 0.6 | 0.6 | 120 | 0 | 0 |  | 1.05 | 1.05 | 1.05 |  |  | 57.1429 | 0.5 | счетч. | 86 | 36 | ПС 35/10 кВ Молдино | 1 | + | 1 |  |  | 1+1 | 0 | 0.6 | 0.6 | 120 | 0 | 0 | 1.05 | 1.05 | 1.05 |  |  | 57.1429 | Вышневолоцкие Электрические сети | 1981 | - | 57.7248 | 35.2694
87 | 37 | ПС 35/10 кВ Ново-Кузьминская | 1 | + | 1 |  |  | 1+1 | 0.56 | 0.56 | 120 | 0 | 0 |  | 1.05 | 1.05 | 1.05 |  |  | 53.3333 | 0.5 | счетч. | 87 | 37 | ПС 35/10 кВ Ново-Кузьминская | 1 | + | 1 |  |  | 1+1 | 0 | 0.56 | 0.56 | 120 | 0 | 0 | 1.05 | 1.05 | 1.05 |  |  | 53.3333 | Вышневолоцкие Электрические сети | 1972 | - | 58.0619 | 34.9403
88 | 38 | ПС 35/10 кВ Овсище | 2.5 | + | 1.6 |  |  | 2,5+1,6 | 0.37 | 0 | 0 | 0.37 | 0 |  | 1.68 | 1.31 | 1.31 |  |  | 22.0238 |  |  | 88 | 38 | ПС 35/10 кВ Овсище | 2.5 | + | 1.6 |  |  | 2,5+1,6 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 1.68 | 1.31 | 1.31 |  |  | 22.0238 | Вышневолоцкие Электрические сети | 1983 | - | 57.7105 | 35.0028
89 | 39 | ПС 35/6 кВ ОЭЗ | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2,5+2,5 | 2.03 | 2.03 | 120 | 0 | 0 |  | 2.625 | 2.625 | 2.625 |  |  | 77.3333 |  |  | 89 | 39 | ПС 35/6 кВ ОЭЗ | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2,5+2,5 | 0 | 2.03 | 2.03 | 120 | 0 | 0 | 2.625 | 2.625 | 2.625 |  |  | 77.3333 | Вышневолоцкие Электрические сети | 1971 | 2011 | 57.5772 | 34.5956
90 | 40 | ПС 35/10 кВ Плотично | 1.8 | + | 1.6 |  |  | 1,8+1,6 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 |  | 1.68 | 1.38 | 1.38 |  |  | 17.8571 | 0.8 | счетч. | 90 | 40 | ПС 35/10 кВ Плотично | 1.8 | + | 1.6 |  |  | 1,8+1,6 | 0.25 | 0.55 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 1.68 | 1.13 | 1.13 |  |  | 32.7381 | Вышневолоцкие Электрические сети | 1983 | - | 57.3868 | 34.3452
91 | 41 | ПС 35/10 кВ Попово | 1 | + | 1 |  |  | 1+1 | 0.21 | 0 | 0 | 0.21 | 0 |  | 1.05 | 0.84 | 0.84 |  |  | 20 |  |  | 91 | 41 | ПС 35/10 кВ Попово | 1 | + | 1 |  |  | 1+1 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 1.05 | 0.84 | 0.84 |  |  | 20 | Вышневолоцкие Электрические сети | 1983 | - | 57.9531 | 35.3939
92 | 42 | ПС 35/10 кВ Пролетарий | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2,5+2,5 | 1.87 | 0.7 | 120 | 1.17 | 0 |  | 2.625 | 1.455 | 1.455 |  |  | 71.2381 | 0.5 | счетч. | 92 | 42 | ПС 35/10 кВ Пролетарий | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2,5+2,5 | 0.0625 | 1.9325 | 0.7 | 120 | 1.2325 | 0 | 2.625 | 1.3925 | 1.3925 |  |  | 73.619 | Вышневолоцкие Электрические сети | 1983 | - | 57.662 | 34.4663
93 | 43 | ПС 35/10 кВ Рождество | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2,5+2,5 | 0.32 | 0 | 0 | 0.32 | 0 |  | 2.625 | 2.305 | 2.305 |  |  | 12.1905 | 0.5 | счетч. | 93 | 43 | ПС 35/10 кВ Рождество | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2,5+2,5 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 2.625 | 2.305 | 2.305 |  |  | 12.1905 | Вышневолоцкие Электрические сети | 1987 | - | 57.599 | 33.8026
94 | 44 | ПС 35/10 кВ Ряд | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2,5+2,5 | 0.4 | 0.3 | 120 | 0.1 | 0 |  | 2.625 | 2.525 | 2.525 |  |  | 15.2381 | 0.9 | счетч. | 94 | 44 | ПС 35/10 кВ Ряд | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2,5+2,5 | 0 | 0.4 | 0.3 | 120 | 0.1 | 0 | 2.625 | 2.525 | 2.525 |  |  | 15.2381 | Вышневолоцкие Электрические сети | 1983 | - | 57.9453 | 35.0694
95 | 45 | ПС 35/10 кВ Сеглино | 1.6 | + | 1.6 |  |  | 1,6+1,6 | 0.52 | 0 | 0 | 0.52 | 0 |  | 1.68 | 1.16 | 1.16 |  |  | 30.9524 | 0.5 | счетч. | 95 | 45 | ПС 35/10 кВ Сеглино | 1.6 | + | 1.6 |  |  | 1,6+1,6 | 0.02875 | 0.54875 | 0 | 0 | 0.54875 | 0 | 1.68 | 1.1313 | 1.1313 |  |  | 32.6637 | Вышневолоцкие Электрические сети | 1981 | - | 58.0205 | 34.48
96 | 46 | ПС 35/10 кВ Сороки | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2,5+2,5 | 0.49 | 0 | 0 | 0.49 | 0 |  | 2.625 | 2.135 | 2.135 |  |  | 18.6667 |  |  | 96 | 46 | ПС 35/10 кВ Сороки | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2,5+2,5 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 2.625 | 2.135 | 2.135 |  |  | 18.6667 | Вышневолоцкие Электрические сети | 1985 | - | 57.6156 | 34.6013
97 | 47 | ПС 35/10 кВ Терелесово | 1.6 | + | 1.6 |  |  | 1,6+1,6 | 0.78 | 0.78 | 120 | 0 | 0 |  | 1.68 | 1.68 | 1.68 |  |  | 46.4286 | 0.6 | счетч. | 97 | 47 | ПС 35/10 кВ Терелесово | 1.6 | + | 1.6 |  |  | 1,6+1,6 | 0 | 0.78 | 0.78 | 120 | 0 | 0 | 1.68 | 1.68 | 1.68 |  |  | 46.4286 | Вышневолоцкие Электрические сети | 1987 | - | 57.563 | 34.7324
98 | 48 | ПС 35/10 кВ Тимково | 1.6 | + | 1.6 |  |  | 1,6+1,6 | 1.08 | 0 | 0 | 1.08 | 0 |  | 1.68 | 0.6 | 0.6 |  |  | 64.2857 | 0.5 | счетч. | 98 | 48 | ПС 35/10 кВ Тимково | 1.6 | + | 1.6 |  |  | 1,6+1,6 | 0 | 1.08 | 0 | 0 | 1.08 | 0 | 1.68 | 0.6 | 0.6 |  |  | 64.2857 | Вышневолоцкие Электрические сети | 1978 | - | 58.0046 | 34.2592
99 | 49 | ПС 35/10 кВ Фирово | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2,5+2,5 | 2.16 | 2.16 | 120 | 0 | 0 |  | 2.625 | 2.625 | 2.625 |  |  | 82.2857 | 0.4 | счетч. | 99 | 49 | ПС 35/10 кВ Фирово | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2,5+2,5 | 0 | 2.16 | 2.16 | 120 | 0 | 0 | 2.625 | 2.625 | 2.625 |  |  | 82.2857 | Вышневолоцкие Электрические сети | 1985 | - | 57.467 | 33.6857
100 | 50 | ПС 35/6 кВ Юбилейная | 7.5 | + | 10 |  |  | 7,5+10 | 7.32 | 0.9 | 120 | 6.42 | 0 |  | 7.875 | 1.455 | 1.455 |  |  | 92.9524 | 0.5 | счетч. | 100 | 50 | ПС 35/6 кВ Юбилейная | 7.5 | + | 10 |  |  | 7,5+10 | 0.4 | 7.72 | 0.9 | 120 | 6.82 | 0 | 7.875 | 1.055 | 1.055 |  |  | 98.0317 | Вышневолоцкие Электрические сети | 1974 | - | 57.5864 | 34.5393
101 | 51 | ПС 35/10 кВ Яконово | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2,5+2,5 | 0.29 | 0.17 | 120 | 0.12 | 0 |  | 2.625 | 2.505 | 2.505 |  |  | 11.0476 | 0.4 | счетч. | 101 | 51 | ПС 35/10 кВ Яконово | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2,5+2,5 | 0 | 0.29 | 0.17 | 120 | 0.12 | 0 | 2.625 | 2.505 | 2.505 |  |  | 11.0476 | Вышневолоцкие Электрические сети | 1984 | - | 57.4627 | 34.0724
102 | 52 | ПС 110/35/10 кВ Брусово | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 1.94 | 3.677 | 120 | -1.737 | 0 |  | 10.5 | 12.237 | 10.5 |  |  | 18.4762 |  | A,V | 102 | 52 | ПС 110/35/10 кВ Брусово | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 0.023375 | 1.9634 | 3.677 | 120 | -1.7136 | 0 | 10.5 | 12.2136 | 10.5 |  |  | 18.6988 | Вышневолоцкие Электрические сети | 1982 | - | 57.8457 | 35.3969
|  | Ном. Мощность СН, МВА | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 1.59 | 1.59 | 120 | 0 | 0 |  | 10.5 | 10.5 | [5 empty] | A,V |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 0 | 1.59 | 1.59 | 120 | 0 | 0 | 10.5 | 10.5 |  |  |  |  | Вышневолоцкие Электрические сети | 1982 | - | 57.8457 | 35.3969
|  | Ном. мощность НН, МВА | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 0.35 | 1.8 | 120 | -1.45 | 0 |  | 10.5 | 11.95 | [5 empty] | A,V |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 0.023375 | 0.37337 | 1.8 | 120 | -1.4266 | 0 | 10.5 | 11.9266 |  |  |  |  | Вышневолоцкие Электрические сети | 1982 | - | 57.8457 | 35.3969
103 | 53 | ПС 110/35/6 кВ Выпозово | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 6.46 | 5.042 | 120 | 1.418 | 0 |  | 10.5 | 9.082 | 9.082 |  |  | 61.5238 |  | A,V,ТИ | 103 | 53 | ПС 110/35/6 кВ Выпозово | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 0.24625 | 6.7062 | 5.042 | 120 | 1.6643 | 0 | 10.5 | 8.8358 | 8.8358 |  |  | 63.869 | Вышневолоцкие Электрические сети | 1972 | - | 57.8946 | 33.6614
|  | Ном. Мощность СН, МВА | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 4.99 | 3.7 | 120 | 1.29 | 0 |  | 10.5 | 9.21 | [5 empty] | A,V |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 0 | 4.99 | 3.7 | 120 | 1.29 | 0 | 10.5 | 9.21 |  |  |  |  | Вышневолоцкие Электрические сети | 1972 | - | 57.8946 | 33.6614
|  | Ном. мощность НН, МВА | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 1.47 | 1.47 | 120 | 0 | 0 |  | 10.5 | 10.5 | [5 empty] | A,V |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 0.24625 | 1.7163 | 1.47 | 120 | 0.24625 | 0 | 10.5 | 10.2538 |  |  |  |  | Вышневолоцкие Электрические сети | 1972 | - | 57.8946 | 33.6614
104 | 54 | ПС 110/35/6 кВ Вышний Волочек | 40 | + | 40 |  |  | 40+40 | 31.07 | 19.6 | 120 | 11.47 | 0 |  | 42 | 30.53 | 28.4 |  |  | 73.9762 | 0.5 | A,V,ТИ | 104 | 54 | ПС 110/35/6 кВ Вышний Волочек | 40 | + | 40 |  |  | 40+40 | 0.525 | 31.595 | 19.6 | 120 | 11.995 | 0 | 42 | 30.005 | 27.875 |  |  | 75.2262 | Вышневолоцкие Электрические сети | 1957 | - | 57.6005 | 34.508
|  | Ном. Мощность СН, МВА | 40 | + | 40 |  |  | 40+40 | 24.4 | 10.8 | 120 | 13.6 | 0 |  | 42 | 28.4 | [5 empty] | A,V |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 40 | + | 40 |  |  | 40+40 | 0.525 | 24.925 | 10.8 | 120 | 14.125 | 0 | 42 | 27.875 |  |  |  |  | Вышневолоцкие Электрические сети | 1957 | - | 57.6005 | 34.508
|  | Ном. мощность НН, МВА | 40 | + | 40 |  |  | 40+40 | 6.67 | 8.8 | 120 | -2.13 | 0 |  | 42 | 44.13 | [5 empty] | A,V |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 40 | + | 40 |  |  | 40+40 | 0 | 6.67 | 8.8 | 120 | -2.13 | 0 | 42 | 44.13 |  |  |  |  | Вышневолоцкие Электрические сети | 1957 | - | 57.6005 | 34.508
105 | 55 | ПС 110/35/10-6 кВ Кашарово | 25 | + | 20 |  |  | 25+20 | 11.1 | 8.589 | 120 | 2.511 | 0 |  | 21 | 18.489 | 18.489 |  |  | 52.8571 |  | A,V,ТИ | 105 | 55 | ПС 110/35/10-6 кВ Кашарово | 25 | + | 20 |  |  | 25+20 | 0.25 | 11.35 | 8.589 | 120 | 2.761 | 0 | 21 | 18.239 | 18.239 |  |  | 54.0476 | Вышневолоцкие Электрические сети | 1974 | - | 57.5611 | 34.5526
|  | Ном. Мощность СН, МВА | 25 | + | 20 |  |  | 25+20 | 4.84 | 4.84 | 120 | 0 | 0 |  | 21 | 21 | [5 empty] | A,V,ТИ |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 25 | + | 20 |  |  | 25+20 | 0.25 | 5.09 | 4.84 | 120 | 0.25 | 0 | 21 | 20.75 |  |  |  |  | Вышневолоцкие Электрические сети | 1974 | - | 57.5611 | 34.5526
|  | Ном. мощность НН, МВА | 25 | + | 20 |  |  | 25+20 | 6.26 | 6.26 | 120 | 0 | 0 |  | 21 | 21 | [5 empty] | A,V |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 25 | + | 20 |  |  | 25+20 | 0 | 6.26 | 6.26 | 120 | 0 | 0 | 21 | 21 |  |  |  |  | Вышневолоцкие Электрические сети | 1974 | - | 57.5611 | 34.5526
106 | 56 | ПС 110/35/10 кВ Спирово | 16 | + | 16 |  |  | 16+16 | 5.31 | 1.673 | 120 | 3.637 | 0 |  | 16.8 | 13.163 | 13.163 |  |  | 31.6071 | 0.4 | A,V | 106 | 56 | ПС 110/35/10 кВ Спирово | 16 | + | 16 |  |  | 16+16 | 0 | 5.31 | 1.673 | 120 | 3.637 | 0 | 16.8 | 13.163 | 13.163 |  |  | 31.6071 | Вышневолоцкие Электрические сети | 1989 | - | 57.4245 | 35.0007
|  | Ном. Мощность СН, МВА | 16 | + | 16 |  |  | 16+16 | 1.24 | 1.2 | 120 | 0.04 | 0 |  | 16.8 | 16.76 | [5 empty] | A,V |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 16 | + | 16 |  |  | 16+16 | 0 | 1.24 | 1.2 | 120 | 0.04 | 0 | 16.8 | 16.76 |  |  |  |  | Вышневолоцкие Электрические сети | 1989 | - | 57.4245 | 35.0007
|  | Ном. мощность НН, МВА | 16 | + | 16 |  |  | 16+16 | 4.07 | 0.6 | 120 | 3.47 | 0 |  | 16.8 | 13.33 | [5 empty] | A,V |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 16 | + | 16 |  |  | 16+16 | 0 | 4.07 | 0.6 | 120 | 3.47 | 0 | 16.8 | 13.33 |  |  |  |  | Вышневолоцкие Электрические сети | 1989 | - | 57.4245 | 35.0007
107 | 57 | ПС 110/35/10 кВ Труд | 16 | + | 16 |  |  | 16+16 | 3.74 | 4.862 | 120 | -1.122 | 0 |  | 16.8 | 17.922 | 16.66 |  |  | 22.2619 | 0.5 | A,V,ТИ | 107 | 57 | ПС 110/35/10 кВ Труд | 16 | + | 16 |  |  | 16+16 | 0.5 | 4.24 | 4.862 | 120 | -0.622 | 0 | 16.8 | 17.422 | 16.3 |  |  | 25.2381 | Вышневолоцкие Электрические сети | 1976 | - | 57.599 | 33.9757
|  | Ном. Мощность СН, МВА | 16 | + | 16 |  |  | 16+16 | 3.6 | 3.6 | 120 | 0 | 0 |  | 16.8 | 16.8 | [5 empty] | A,V |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 16 | + | 16 |  |  | 16+16 | 0.5 | 4.1 | 3.6 | 120 | 0.5 | 0 | 16.8 | 16.3 |  |  |  |  | Вышневолоцкие Электрические сети | 1976 | - | 57.599 | 33.9757
|  | Ном. мощность НН, МВА | 16 | + | 16 |  |  | 16+16 | 0.14 | 0 | 0 | 0.14 | 0 |  | 16.8 | 16.66 | [5 empty] | A,V |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 16 | + | 16 |  |  | 16+16 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 16.8 | 16.66 |  |  |  |  | Вышневолоцкие Электрические сети | 1976 | - | 57.599 | 33.9757
108 | 58 | ПС 110/35/10 кВ Удомля | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 16.572 | 18.891 | 120 | -2.319 | 0 |  | 26.25 | 28.569 | 25.838 |  |  | 63.1314 | 0.4 | A,V | 108 | 58 | ПС 110/35/10 кВ Удомля | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 2.1322 | 18.7043 | 18.891 | 120 | -0.18675 | 0 | 26.25 | 26.4367 | 23.7057 |  |  | 71.2543 | Вышневолоцкие Электрические сети | 1982 | - | 57.8668 | 35.0086
|  | Ном. Мощность СН, МВА | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 8.96 | 8.96 | 120 | 0 | 0 |  | 26.25 | 26.25 | [5 empty] | A,V |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 0 | 8.96 | 8.96 | 120 | 0 | 0 | 26.25 | 26.25 |  |  |  |  | Вышневолоцкие Электрические сети | 1982 | - | 57.8668 | 35.0086
|  | Ном. мощность НН, МВА | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 7.612 | 7.2 | 120 | 0.412 | 0 |  | 26.25 | 25.838 | [5 empty] | A,V |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 2.1322 | 9.7443 | 7.2 | 120 | 2.5443 | 0 | 26.25 | 23.7057 |  |  |  |  | Вышневолоцкие Электрические сети | 1982 | - | 57.8668 | 35.0086
109 | 59 | ПС 110/35/10 кВ Холохоленка | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 4.04 | 2.491 | 120 | 1.549 | 0 |  | 6.615 | 5.066 | 5.066 |  |  | 61.0733 | 0.4 | A,V,ТИ | 109 | 59 | ПС 110/35/10 кВ Холохоленка | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 0 | 4.04 | 2.491 | 120 | 1.549 | 0 | 6.615 | 5.066 | 5.066 |  |  | 61.0733 | Вышневолоцкие Электрические сети | 1974 | - | 57.4688 | 34.7166
|  | Ном. Мощность СН, МВА | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 2.99 | 2.99 | 120 | 0 | 0 |  | 6.615 | 6.615 | [5 empty] | A,V |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 0 | 2.99 | 2.99 | 120 | 0 | 0 | 6.615 | 6.615 |  |  |  |  | Вышневолоцкие Электрические сети | 1974 | - | 57.4688 | 34.7166
|  | Ном. мощность НН, МВА | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 1.05 | 0 | 0 | 1.05 | 0 |  | 6.615 | 5.565 | [5 empty] | A,V |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 0 | 1.05 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 6.615 | 5.565 |  |  |  |  | Вышневолоцкие Электрические сети | 1974 | - | 57.4688 | 34.7166
110 | 60 | ПС 110/35/10 кВ Леонтьево | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 6.78 | 4.546 | 120 | 2.234 | 0 |  | 26.25 | 24.016 | 24.016 |  |  | 25.8286 | 0.4 | A,V | 110 | 60 | ПС 110/35/10 кВ Леонтьево | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 0 | 6.78 | 4.546 | 120 | 2.234 | 0 | 26.25 | 24.016 | 24.016 |  |  | 25.8286 | Вышневолоцкие Электрические сети | 1959 | - | 57.6374 | 34.4657
|  | Ном. Мощность СН, МВА | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 6.66 | 6.66 | 120 | 0 | 0 |  | 26.25 | 26.25 | [5 empty] | A,V |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 0 | 6.66 | 6.66 | 120 | 0 | 0 | 26.25 | 26.25 |  |  |  |  | Вышневолоцкие Электрические сети | 1959 | - | 57.6374 | 34.4657
|  | Ном. мощность НН, МВА | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 0.12 | 0 | 0 | 0.12 | 0 |  | 26.25 | 26.13 | [5 empty] | A,V |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 26.25 | 26.13 |  |  |  |  | Вышневолоцкие Электрические сети | 1959 | - | 57.6374 | 34.4657
111 | 1 | ПС 35/6 кВ Микрорайонная | 6.3 |  |  |  |  | 6,3 | 2.89 | 0.87 | 1 сутки | 0.87 | 0 |  | 0.87 | -2.02 | -2.02 | закрыт | закрыт | 43.6886 | 0.37 | счетч. | 111 | 1 | ПС 35/6 кВ Микрорайонная | 6.3 |  |  |  |  | 6,3 | 1.9825 | 4.8725 | 0.87 | 1 сутки | 0.87 | 0 | 0.87 | -4.0025 | -4.0025 | закрыт | закрыт | 73.6584 | Кимрские Электрические сети | 1980 | - | 56.8881 | 37.3714
112 | 2 | ПС 35/10 кВ Барыково | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2,5+2,5 | 1.07 | 0 | 0 | 1.07 | 0 |  | 2.625 | 1.555 | 1.555 |  |  | 40.7619 | - | прибора нет | 112 | 2 | ПС 35/10 кВ Барыково | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2,5+2,5 | 2.0325 | 3.1025 | 0 | 0 | 3.1025 | 0 | 2.625 | -0.4775 | -0.4775 | закрыт | закрыт | 118.1905 | Кимрские Электрические сети | 1977 | - | 57.2445 | 37.584
113 | 3 | ПС 35/6 кВ Б.Городок | 5.6 | + | 6.3 |  |  | 5,6+6,3 | 2.97 | 0 | 0 | 2.97 | 0 |  | 5.88 | 2.91 | 2.91 |  |  | 50.5102 | - | прибора нет | 113 | 3 | ПС 35/6 кВ Б.Городок | 5.6 | + | 6.3 |  |  | 5,6+6,3 | 2.1275 | 5.0975 | 0 | 0 | 5.0975 | 0 | 5.88 | 0.7825 | 0.7825 |  |  | 86.6922 | Кимрские Электрические сети | 1963 | - | 56.9599 | 37.5132
114 | 4 | ПС 35/10 кВ Вега | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2,5+2,5 | 0.85 | 0 | 0 | 0.85 | 0 |  | 2.625 | 1.775 | 1.775 |  |  | 32.381 | 0.24 | счетч. | 114 | 4 | ПС 35/10 кВ Вега | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2,5+2,5 | 0.63625 | 1.4863 | 0 | 0 | 1.4863 | 0 | 2.625 | 1.1387 | 1.1387 |  |  | 56.619 | Кимрские Электрические сети | 1988 | - | 57.2425 | 37.8842
115 | 5 | ПС 35/10 кВ Волга | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 5.58 | 0 | 0 | 5.58 | 0 |  | 6.615 | 1.035 | 1.035 |  |  | 84.3537 | 0.31 | счетч. | 115 | 5 | ПС 35/10 кВ Волга | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 0 | 5.58 | 0 | 0 | 5.58 | 0 | 6.615 | 1.035 | 1.035 |  |  | 84.3537 | Кимрские Электрические сети | 1992 | - | 56.8487 | 37.3798
116 | 6 | ПС 35/10 кВ Ильинское | 4 | + | 2.5 |  |  | 4+2,5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |  | 2.625 | 0.625 | 0.625 |  |  | 76.1905 | 0.47 | счетч. | 116 | 6 | ПС 35/10 кВ Ильинское | 4 | + | 2.5 |  |  | 4+2,5 | 0.4 | 2.4 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 2.625 | 0.225 | 0.225 |  |  | 91.4286 | Кимрские Электрические сети | 1960 | - | 56.9472 | 37.1665
117 | 7 | ПС 35/10 кВ Калязин | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 5.2 | 0 | 0 | 5.2 | 0 |  | 6.615 | 1.415 | 1.415 |  |  | 78.6092 | 0.25 | счетч. | 117 | 7 | ПС 35/10 кВ Калязин | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 0.515 | 5.715 | 0 | 0 | 5.715 | 0 | 6.615 | 0.9 | 0.9 |  |  | 86.3946 | Кимрские Электрические сети | 1972 | - | 57.2325 | 37.8566
118 | 8 | ПС 35/10 кВ Кимры | 16 | + | 16 |  |  | 16+16 | 8.37 | 0 | 0 | 8.37 | 0 |  | 16.8 | 8.43 | 8.43 |  |  | 49.8214 | 0.37 | счетч. | 118 | 8 | ПС 35/10 кВ Кимры | 16 | + | 16 |  |  | 16+16 | 0 | 8.37 | 0 | 0 | 8.37 | 0 | 16.8 | 8.43 | 8.43 |  |  | 49.8214 | Кимрские Электрические сети | 1954 | - | 56.8519 | 37.3557
119 | 9 | ПС 35/10 кВ Козьмодемьяновская | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2,5+2,5 | 0.46 | 0 | 0 | 0.46 | 0 |  | 2.625 | 2.165 | 2.165 |  |  | 17.5238 | 0.54 | счетч. | 119 | 9 | ПС 35/10 кВ Козьмодемьяновская | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2,5+2,5 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 2.625 | 2.165 | 2.165 |  |  | 17.5238 | Кимрские Электрические сети | 1981 | - | 57.487 | 37.6678
120 | 10 | ПС 35/10 кВ Курортная | 4 | + | 4 |  |  | 4+4 | 3.32 | 0 | 0 | 3.32 | 0 |  | 4.2 | 0.88 | 0.88 |  |  | 79.0476 | 0.38 | счетч. | 120 | 10 | ПС 35/10 кВ Курортная | 4 | + | 4 |  |  | 4+4 | 0 | 3.32 | 0 | 0 | 3.32 | 0 | 4.2 | 0.88 | 0.88 |  |  | 79.0476 | Кимрские Электрические сети | 1987 | - | 57.3655 | 37.6094
121 | 11 | ПС 35/10 кВ Маяк | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 5.88 | 0 | 0 | 5.88 | 0 |  | 6.615 | 0.735 | 0.735 |  |  | 88.8889 | 0.4 | счетч. | 121 | 11 | ПС 35/10 кВ Маяк | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 0 | 5.88 | 0 | 0 | 5.88 | 0 | 6.615 | 0.735 | 0.735 |  |  | 88.8889 | Кимрские Электрические сети | 1977 | - | 56.886 | 37.3822
122 | 12 | ПС 35/10 кВ Микрорайонная | 4 | + | 4 |  |  | 4+4 | 3.46 | 0 | 0 | 3.46 | 0 |  | 4.2 | 0.74 | 0.74 |  |  | 82.381 | - | прибора нет | 122 | 12 | ПС 35/10 кВ Микрорайонная | 4 | + | 4 |  |  | 4+4 | 0.0375 | 3.4975 | 0 | 0 | 3.4975 | 0 | 4.2 | 0.7025 | 0.7025 |  |  | 83.2738 | Кимрские Электрические сети | 1980 | - | 56.8881 | 37.3714
123 | 13 | ПС 35/10 кВ Нагорское | 2.5 | + | 1.8 |  |  | 2,5+1,8 | 0.67 | 0 | 0 | 0.67 | 0 |  | 1.89 | 1.22 | 1.22 |  |  | 35.4497 | 0.26 | счетч. | 123 | 13 | ПС 35/10 кВ Нагорское | 2.5 | + | 1.8 |  |  | 2,5+1,8 | 0.44 | 1.11 | 0 | 0 | 1.11 | 0 | 1.89 | 0.78 | 0.78 |  |  | 58.7302 | Кимрские Электрические сети | 1977 | - | 56.9111 | 38.0916
124 | 14 | ПС 35/10 кВ Неклюдово | 1.6 | + | 1.6 |  |  | 1,6+1,6 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0 |  | 1.68 | 0.18 | 0.18 |  |  | 89.2857 | - | прибора нет | 124 | 14 | ПС 35/10 кВ Неклюдово | 1.6 | + | 1.6 |  |  | 1,6+1,6 | 1.2262 | 2.7262 | 0 | 0 | 2.7262 | 0 | 1.68 | -1.0462 | -1.0462 | закрыт | закрыт | 162.2768 | Кимрские Электрические сети | 1962 | - | 57.1435 | 37.3442
125 | 15 | ПС 35/10 кВ Нерль | 4 | + | 2.5 |  |  | 4+2,5 | 1.52 | 0 | 0 | 1.52 | 0 |  | 2.625 | 1.105 | 1.105 |  |  | 57.9048 | 0.36 | счетч. | 125 | 15 | ПС 35/10 кВ Нерль | 4 | + | 2.5 |  |  | 4+2,5 | 1.1775 | 2.6975 | 0 | 0 | 2.6975 | 0 | 2.625 | -0.0725 | -0.0725 | закрыт | закрыт | 102.7619 | Кимрские Электрические сети | 1976 | - | 57.0407 | 37.9802
126 | 16 | ПС 35/10 кВ Плутково | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2,5+2,5 | 2.54 | 0 | 0 | 2.54 | 0 |  | 2.625 | 0.085 | 0.085 |  |  | 96.7619 | 0.27 | счетч. | 126 | 16 | ПС 35/10 кВ Плутково | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2,5+2,5 | 1.1612 | 3.7012 | 0 | 0 | 3.7012 | 0 | 2.625 | -1.0762 | -1.0762 | закрыт | закрыт | 141 | Кимрские Электрические сети | 1983 | - | 57.1136 | 37.8698
127 | 17 | ПС 35/10 кВ Савцино | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2,5+2,5 | 0.26 | 0 | 0 | 0.26 | 0 |  | 2.625 | 2.365 | 2.365 |  |  | 9.9048 | 0.74 | счетч. | 127 | 17 | ПС 35/10 кВ Савцино | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2,5+2,5 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 2.625 | 2.365 | 2.365 |  |  | 9.9048 | Кимрские Электрические сети | 1976 | - | 57.4247 | 37.1597
128 | 18 | ПС 35/10 кВ Сотское | 1.6 | + | 2.5 |  |  | 1,6+2,5 | 0.43 | 0 | 0 | 0.43 | 0 |  | 1.68 | 1.25 | 1.25 |  |  | 25.5952 | 0.34 | счетч. | 128 | 18 | ПС 35/10 кВ Сотское | 1.6 | + | 2.5 |  |  | 1,6+2,5 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 1.68 | 1.25 | 1.25 |  |  | 25.5952 | Кимрские Электрические сети | 1976 | - | 57.105 | 37.1339
129 | 19 | ПС 35/10 кВ Стоянцы | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2,5+2,5 | 0.32 | 0 | 0 | 0.32 | 0 |  | 2.625 | 2.305 | 2.305 |  |  | 12.1905 | 0.61 | счетч. | 129 | 19 | ПС 35/10 кВ Стоянцы | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2,5+2,5 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 2.625 | 2.305 | 2.305 |  |  | 12.1905 | Кимрские Электрические сети | 1979 | - | 57.0108 | 36.8387
130 | 20 | ПС 35/10 кВ Уланово | 1.6 | + | 1.6 |  |  | 1,6+1,6 | 1.46 | 0 | 0 | 1.46 | 0 |  | 1.68 | 0.22 | 0.22 |  |  | 86.9048 | 0.39 | счетч. | 130 | 20 | ПС 35/10 кВ Уланово | 1.6 | + | 1.6 |  |  | 1,6+1,6 | 0.37875 | 1.8388 | 0 | 0 | 1.8388 | 0 | 1.68 | -0.15875 | -0.15875 | закрыт | закрыт | 109.4494 | Кимрские Электрические сети | 1979 | - | 57.2701 | 38.0437
131 | 21 | ПС 35/10 кВ Уницы | 4 | + | 4 |  |  | 4+4 | 0.28 | 0 | 0 | 0.28 | 0 |  | 4.2 | 3.92 | 3.92 |  |  | 6.6667 | - | прибора нет | 131 | 21 | ПС 35/10 кВ Уницы | 4 | + | 4 |  |  | 4+4 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 4.2 | 3.92 | 3.92 |  |  | 6.6667 | Кимрские Электрические сети | 1982 | - | 57.4622 | 37.2408
132 | 22 | ПС 35/10 кВ Фенево | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2,5+2,5 | 0.47 | 0 | 0 | 0.47 | 0 |  | 2.625 | 2.155 | 2.155 |  |  | 17.9048 | 0.67 | счетч. | 132 | 22 | ПС 35/10 кВ Фенево | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2,5+2,5 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 2.625 | 2.155 | 2.155 |  |  | 17.9048 | Кимрские Электрические сети | 1977 | - | 57.6 | 37.49
133 | 23 | ПС 35/10 кВ Фролово | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2,5+2,5 | 0.79 | 0 | 0 | 0.79 | 0 |  | 2.625 | 1.835 | 1.835 |  |  | 30.0952 | 0.42 | счетч. | 133 | 23 | ПС 35/10 кВ Фролово | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2,5+2,5 | 0.51 | 1.3 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 2.625 | 1.325 | 1.325 |  |  | 49.5238 | Кимрские Электрические сети | 1976 | - | 57.3174 | 37.7541
134 | 24 | ПС 110/10 кВ Зарница | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 0.11 | 0 | 0 | 0.11 | 0 |  | 10.5 | 10.39 | 10.39 |  |  | 1.0476 | - | прибора нет | 134 | 24 | ПС 110/10 кВ Зарница | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 10.5 | 10.39 | 10.39 |  |  | 1.0476 | Кимрские Электрические сети | 1994 | - | 56.9012 | 37.0416
135 | 25 | ПС 110/10 кВ Зобнино | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2,5+2,5 | 0.88 | 0 | 0 | 0.88 | 0 |  | 2.625 | 1.745 | 1.745 |  |  | 33.5238 | - | прибора нет | 135 | 25 | ПС 110/10 кВ Зобнино | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2,5+2,5 | 0.075 | 0.955 | 0 | 0 | 0.955 | 0 | 2.625 | 1.67 | 1.67 |  |  | 36.381 | Кимрские Электрические сети | 1979 | - | 57.3256 | 37.373
136 | 26 | ПС 110/10 кВ Инякино | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 0.21 | 0 | 0 | 0.21 | 0 |  | 26.25 | 26.04 | 26.04 |  |  | 0.8 | 0.2 | счетч. | 136 | 26 | ПС 110/10 кВ Инякино | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 26.25 | 26.04 | 26.04 |  |  | 0.8 | Кимрские Электрические сети | 1982 | - | 57.5944 | 37.2099
137 | 27 | ПС 110/35/10 кВ Василево | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 0.12 | 0 | 0 | 0.12 | 0 |  | 6.615 | 6.495 | 6.495 |  |  | 1.8141 | 0.37 | счетч. | 137 | 27 | ПС 110/35/10 кВ Василево | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 6.615 | 6.495 | 6.495 |  |  | 1.8141 | Кимрские Электрические сети | 1983 | - | 56.9953 | 37.0627
|  | Ном. Мощность СН, МВА | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6.615 | 6.615 | [8 empty] | Ном. Мощность СН, МВА | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.615 | 6.615 |  |  |  |  | Кимрские Электрические сети | 1983 | - | 56.9953 | 37.0627
|  | Ном. мощность НН, МВА | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 0.12 | 0 | 0 | 0.12 | 0 |  | 6.615 | 6.495 | [8 empty] | Ном. мощность НН, МВА | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 6.615 | 6.495 |  |  |  |  | Кимрские Электрические сети | 1983 | - | 56.9953 | 37.0627
138 | 28 | ПС 110/35/10 кВ Борки | 40 | + | 25 |  |  | 40+25 | 22.98 | 0 | 0 | 22.98 | 0 |  | 26.25 | 3.27 | 3.27 |  |  | 87.5429 | 0.5 | счетч. | 138 | 28 | ПС 110/35/10 кВ Борки | 40 | + | 25 |  |  | 40+25 | 3.1113 | 26.0913 | 0 | 0 | 26.0913 | 0 | 26.25 | 0.15875 | 0.15875 |  |  | 99.3952 | Кимрские Электрические сети | 1963 | - | 56.8231 | 37.358
|  | Ном. Мощность СН, МВА | 40 | + | 25 |  |  | 40+25 | 19.87 | 0 | 0 | 19.87 | 0 |  | 26.25 | 6.38 | [8 empty] | Ном. Мощность СН, МВА | 40 | + | 25 |  |  | 40+25 | 2.1275 | 21.9975 | 0 | 0 | 21.9975 | 0 | 26.25 | 4.2525 |  |  |  |  | Кимрские Электрические сети | 1963 | - | 56.8231 | 37.358
|  | Ном. мощность НН, МВА | 40 | + | 25 |  |  | 40+25 | 3.11 | 0 | 0 | 3.11 | 0 |  | 26.25 | 23.14 | [8 empty] | Ном. мощность НН, МВА | 40 | + | 25 |  |  | 40+25 | 0.98375 | 4.0938 | 0 | 0 | 4.0938 | 0 | 26.25 | 22.1562 |  |  |  |  | Кимрские Электрические сети | 1963 | - | 56.8231 | 37.358
139 | 29 | ПС 110/35/10 кВ Верхняя Троица | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 2.86 | 2.57 | 1 сутки | 0.29 | 0 |  | 6.615 | 6.325 | 4.275 |  |  | 43.2351 | 0.45 | счетч. | 139 | 29 | ПС 110/35/10 кВ Верхняя Троица | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 1.4762 | 4.3362 | 2.57 | 1 сутки | 1.7662 | 0 | 6.615 | 4.8488 | 4.025 |  |  | 65.5518 | Кимрские Электрические сети | 1960 | - | 57.2553 | 37.1406
|  | Ном. Мощность СН, МВА | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 2.57 | 2.57 | 1 сутки | 0 | 0 |  | 6.615 | 6.615 | [8 empty] | Ном. Мощность СН, МВА | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 1.2262 | 3.7962 | 2.57 | 1 сутки | 1.2262 | 0 | 6.615 | 5.3887 |  |  |  |  | Кимрские Электрические сети | 1960 | - | 57.2553 | 37.1406
|  | Ном. мощность НН, МВА | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 2.34 | 0 | 0 | 2.34 | 0 |  | 6.615 | 4.275 | [8 empty] | Ном. мощность НН, МВА | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 0.25 | 2.59 | 0 | 0 | 2.59 | 0 | 6.615 | 4.025 |  |  |  |  | Кимрские Электрические сети | 1960 | - | 57.2553 | 37.1406
140 | 30 | ПС 110/35/10 кВ Горицы | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 2.29 | 0.19 | 1 сутки | 2.1 | 0 |  | 6.615 | 4.515 | 4.515 |  |  | 34.6183 | 0.57 | счетч. | 140 | 30 | ПС 110/35/10 кВ Горицы | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 0.92563 | 3.2156 | 0.19 | 1 сутки | 3.0256 | 0 | 6.615 | 3.5894 | 3.5894 |  |  | 48.6111 | Кимрские Электрические сети | 1963 | - | 57.1566 | 36.744
|  | Ном. Мощность СН, МВА | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 0.19 | 0.19 | 1 сутки | 0 | 0 |  | 6.615 | 6.615 | [8 empty] | Ном. Мощность СН, МВА | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 0 | 0.19 | 0.19 | 1 сутки | 0 | 0 | 6.615 | 6.615 |  |  |  |  | Кимрские Электрические сети | 1963 | - | 57.1566 | 36.744
|  | Ном. мощность НН, МВА | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 2.1 | 0 | 0 | 2.1 | 0 |  | 6.615 | 4.515 | [8 empty] | Ном. мощность НН, МВА | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 0.92563 | 3.0256 | 0 | 0 | 3.0256 | 0 | 6.615 | 3.5894 |  |  |  |  | Кимрские Электрические сети | 1963 | - | 57.1566 | 36.744
141 | 31 | ПС 110/35/10 кВ Луч | 16 | + | 16 |  |  | 16+16 | 18.18 | 0 | 0 | 18.18 | 0 |  | 16.8 | -1.38 | -1.38 | закрыт | закрыт | 108.2143 | 0.35 | счетч. | 141 | 31 | ПС 110/35/10 кВ Луч | 16 | + | 16 |  |  | 16+16 | 4.095 | 22.275 | 0 | 0 | 22.275 | 0 | 16.8 | -5.475 | -5.475 | закрыт | закрыт | 132.5893 | Кимрские Электрические сети | 1982 | - | 57.2239 | 37.8026
|  | Ном. Мощность СН, МВА | 16 | + | 16 |  |  | 16+16 | 13.72 | 0 | 0 | 13.72 | 0 |  | 16.8 | 3.08 |  |  | закрыт | [5 empty] | Ном. Мощность СН, МВА | 16 | + | 16 |  |  | 16+16 | 3.1312 | 16.8513 | 0 | 0 | 16.8513 | 0 | 16.8 | -0.05125 |  |  | закрыт |  | Кимрские Электрические сети | 1982 | - | 57.2239 | 37.8026
|  | Ном. мощность НН, МВА | 16 | + | 16 |  |  | 16+16 | 4.46 | 0 | 0 | 4.46 | 0 |  | 16.8 | 12.34 |  |  | закрыт | [5 empty] | Ном. мощность НН, МВА | 16 | + | 16 |  |  | 16+16 | 0.96375 | 5.4238 | 0 | 0 | 5.4238 | 0 | 16.8 | 11.3763 |  |  | закрыт |  | Кимрские Электрические сети | 1982 | - | 57.2239 | 37.8026
142 | 32 | ПС 110/35/10 кВ Простор | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 15.81 | 0.29 | 1 сутки | 15.52 | 0 |  | 26.25 | 10.73 | 10.73 |  |  | 60.2286 | 0.51 | счетч. | 142 | 32 | ПС 110/35/10 кВ Простор | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 3.1862 | 18.9962 | 0.29 | 1 сутки | 18.7063 | 0 | 26.25 | 7.5437 | 7.5437 |  |  | 72.3667 | Кимрские Электрические сети | 1963 | 2011 | 57.3517 | 37.5759
|  | Ном. Мощность СН, МВА | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 5.98 | 0.29 | 1 сутки | 5.69 | 0 |  | 26.25 | 20.56 | [8 empty] | Ном. Мощность СН, МВА | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 2.5425 | 8.5225 | 0.29 | 1 сутки | 8.2325 | 0 | 26.25 | 18.0175 |  |  |  |  | Кимрские Электрические сети | 1963 | 2011 | 57.3517 | 37.5759
|  | Ном. мощность НН, МВА | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 9.83 | 0 | 0 | 9.83 | 0 |  | 26.25 | 16.42 | [8 empty] | Ном. мощность НН, МВА | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 0.64375 | 10.4737 | 0 | 0 | 10.4737 | 0 | 26.25 | 15.7763 |  |  |  |  | Кимрские Электрические сети | 1963 | 2011 | 57.3517 | 37.5759
143 | 33 | ПС 110/35/10 кВ Радуга | 40 | + | 25 |  |  | 40+25 | 32.96 | 0.19 | 1 сутки | 32.77 | 0 |  | 26.25 | -6.52 | -6.52 | закрыт | закрыт | 125.5619 | 0.45 | счетч. | 143 | 33 | ПС 110/35/10 кВ Радуга | 40 | + | 25 |  |  | 40+25 | 6.8831 | 39.8431 | 0.19 | 1 сутки | 39.6531 | 0 | 26.25 | -13.4031 | -13.4031 | закрыт | закрыт | 151.7833 | Кимрские Электрические сети | 1980 | - | 56.8536 | 37.335
|  | Ном. Мощность СН, МВА | 40 | + | 25 |  |  | 40+25 | 22.64 | 0.19 | 1 сутки | 22.45 | 0 |  | 26.25 | 3.8 |  |  | закрыт | [5 empty] | Ном. Мощность СН, МВА | 40 | + | 25 |  |  | 40+25 | 2.3825 | 25.0225 | 0.19 | 1 сутки | 24.8325 | 0 | 26.25 | 1.4175 |  |  | закрыт |  | Кимрские Электрические сети | 1980 | - | 56.8536 | 37.335
|  | Ном. мощность НН, МВА | 40 | + | 25 |  |  | 40+25 | 10.32 | 0 | 0 | 10.32 | 0 |  | 26.25 | 15.93 |  |  | закрыт | [5 empty] | Ном. мощность НН, МВА | 40 | + | 25 |  |  | 40+25 | 4.5006 | 14.8206 | 0 | 0 | 14.8206 | 0 | 26.25 | 11.4294 |  |  | закрыт |  | Кимрские Электрические сети | 1980 | - | 56.8536 | 37.335
144 | 34 | ПС 110/35/10 кВ Роща | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 4.79 | 0.17 | 1 сутки | 4.62 | 0 |  | 10.5 | 5.88 | 5.88 |  |  | 45.619 | 0.55 | счетч. | 144 | 34 | ПС 110/35/10 кВ Роща | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 0.63625 | 5.4262 | 0.17 | 1 сутки | 5.2562 | 0 | 10.5 | 5.2438 | 5.2438 |  |  | 51.6786 | Кимрские Электрические сети | 1988 | - | 57.596 | 37.281
|  | Ном. Мощность СН, МВА | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 1.01 | 0.17 | 1 сутки | 0.84 | 0 |  | 10.5 | 9.66 | [8 empty] | Ном. Мощность СН, МВА | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 0 | 1.01 | 0.17 | 1 сутки | 0.84 | 0 | 10.5 | 9.66 |  |  |  |  | Кимрские Электрические сети | 1988 | - | 57.596 | 37.281
|  | Ном. мощность НН, МВА | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 3.78 | 0 | 0 | 3.78 | 0 |  | 10.5 | 6.72 | [8 empty] | Ном. мощность НН, МВА | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 0.63625 | 4.4162 | 0 | 0 | 4.4162 | 0 | 10.5 | 6.0838 |  |  |  |  | Кимрские Электрические сети | 1988 | - | 57.596 | 37.281
145 | 1 | ПС 110/10 кВ Бибирево | 2.5 |  |  |  |  | 2,5 | 0.18338 | 1.36 | 1сутки | 1.36 | 0 |  | 1.36 | 1.1766 | 1.1766 |  |  | 6.9859 | 0.4 | счетчик | 145 | 1 | ПС 110/10 кВ Бибирево | 2.5 |  |  |  |  | 2,5 | 0 | 0.18338 | 1.36 | 1сутки | 1.36 | 0 | 1.36 | 1.1766 | 1.1766 |  |  | 6.9859 | Нелидовские Электрические сети | 1979 | - | 56.3892 | 32.3176
146 | 2 | ПС 35/10 кВ Бор | 1.6 |  |  |  |  | 1,6 | 0.43596 | 1.14 | 1сутки | 1.14 | 0 |  | 1.14 | 0.70404 | 0.70404 |  |  | 25.95 |  |  | 146 | 2 | ПС 35/10 кВ Бор | 1.6 |  |  |  |  | 1,6 | 0 | 0.43596 | 1.14 | 1сутки | 1.14 | 0 | 1.14 | 0.70404 | 0.70404 |  |  | 25.95 | Нелидовские Электрические сети | 1969 | - | 56.4558 | 31.3807
147 | 3 | ПС 110/10 кВ Воробьи | 2.5 |  |  |  |  | 2,5 | 0.1903 | 0.97 | 1сутки | 0.97 | 0 |  | 0.97 | 0.7797 | 0.7797 |  |  | 7.2495 | 0.9 | счетчик | 147 | 3 | ПС 110/10 кВ Воробьи | 2.5 |  |  |  |  | 2,5 | 0 | 0.1903 | 0.97 | 1сутки | 0.97 | 0 | 0.97 | 0.7797 | 0.7797 |  |  | 7.2495 | Нелидовские Электрические сети | 1992 | - | 56.3666 | 31.3823
148 | 4 | ПС 35/10 кВ Глазомичи | 2.5 |  |  |  |  | 2,5 | 0.22213 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | -0.22213 | -0.22213 | закрыт | закрыт | 8.4622 | 0.8 | счетчик | 148 | 4 | ПС 35/10 кВ Глазомичи | 2.5 |  |  |  |  | 2,5 | 0 | 0.22213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.22213 | -0.22213 | закрыт | закрыт | 8.4622 | Нелидовские Электрические сети | 1985 | - | 55.8158 | 31.4667
149 | 5 | ПС 35/10 кВ Жарки | 10 |  |  |  |  | 10 | 2.3614 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | -2.3614 | -2.3614 | закрыт | закрыт | 22.49 | 0.5 | счетчик | 149 | 5 | ПС 35/10 кВ Жарки | 10 |  |  |  |  | 10 | 0.0375 | 2.3989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.3989 | -2.3989 | закрыт | закрыт | 22.8471 | Нелидовские Электрические сети | 1968 | - | 55.8639 | 32.2785
150 | 6 | ПС 35/10 кВ Земцы | 2.5 |  |  |  |  | 2,5 | 0.70843 | 1.5 | 1сутки | 1.5 | 0 |  | 1.5 | 0.79157 | 0.79157 |  |  | 26.988 | 0.5 | счетчик | 150 | 6 | ПС 35/10 кВ Земцы | 2.5 |  |  |  |  | 2,5 | 0 | 0.70843 | 1.5 | 1сутки | 1.5 | 0 | 1.5 | 0.79157 | 0.79157 |  |  | 26.988 | Нелидовские Электрические сети | 1969 | - | 56.258 | 32.359
151 | 7 | ПС 35/10 кВ Ковалево | 2.5 |  |  |  |  | 2,5 | 0.20552 | 0.45 | 1сутки | 0.45 | 0 |  | 0.45 | 0.24448 | 0.24448 |  |  | 7.8295 |  |  | 151 | 7 | ПС 35/10 кВ Ковалево | 2.5 |  |  |  |  | 2,5 | 0 | 0.20552 | 0.45 | 1сутки | 0.45 | 0 | 0.45 | 0.24448 | 0.24448 |  |  | 7.8295 | Нелидовские Электрические сети | 1982 | - | 56.3961 | 32.79
152 | 8 | ПС 35/10 кВ Коротыши | 1.6 |  |  |  |  | 1,6 | 0.42177 | 0.77 | 1сутки | 0.77 | 0 |  | 0.77 | 0.34823 | 0.34823 |  |  | 25.1056 |  |  | 152 | 8 | ПС 35/10 кВ Коротыши | 1.6 |  |  |  |  | 1,6 | 0 | 0.42177 | 0.77 | 1сутки | 0.77 | 0 | 0.77 | 0.34823 | 0.34823 |  |  | 25.1056 | Нелидовские Электрические сети | 1977 | - | 56.0855 | 31.8594
153 | 9 | ПС 110/10 кВ Монино | 6.3 |  |  |  |  | 6,3 | 1.1989 | 2.57 | 1сутки | 2.57 | 0 |  | 2.57 | 1.3711 | 1.3711 |  |  | 18.1238 | 0.5 | счетчик | 153 | 9 | ПС 110/10 кВ Монино | 6.3 |  |  |  |  | 6,3 | 0 | 1.1989 | 2.57 | 1сутки | 2.57 | 0 | 2.57 | 1.3711 | 1.3711 |  |  | 18.1238 | Нелидовские Электрические сети | 1969 | - | 56.0672 | 32.8443
154 | 10 | ПС 35/10 кВ Озерец | 1 |  |  |  |  | 1 | 0.18338 | 0.64 | 1сутки | 0.64 | 0 |  | 0.64 | 0.45662 | 0.45662 |  |  | 17.4648 | 0.3 | счетчик | 154 | 10 | ПС 35/10 кВ Озерец | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0.18338 | 0.64 | 1сутки | 0.64 | 0 | 0.64 | 0.45662 | 0.45662 |  |  | 17.4648 | Нелидовские Электрические сети | 1987 | 2011 | 56.5113 | 31.1167
155 | 11 | ПС 35/10 кВ Пожня | 1.6 |  |  |  |  | 1,6 | 0.41866 | 0.72 | 1сутки | 0.72 | 0 |  | 0.72 | 0.30134 | 0.30134 |  |  | 24.9202 | 0.9 | счетчик | 155 | 11 | ПС 35/10 кВ Пожня | 1.6 |  |  |  |  | 1,6 | 0 | 0.41866 | 0.72 | 1сутки | 0.72 | 0 | 0.72 | 0.30134 | 0.30134 |  |  | 24.9202 | Нелидовские Электрические сети | 1981 | - | 56.6562 | 31.4039
156 | 12 | ПС 35/10 кВ Половцово | 1.6 |  |  |  |  | 1,6 | 0.5 | 1.73 | 1сутки | 1.73 | 0 |  | 1.73 | 1.23 | 1.23 |  |  | 29.7619 | 0.7 | счетчик | 156 | 12 | ПС 35/10 кВ Половцово | 1.6 |  |  |  |  | 1,6 | 0 | 0.5 | 1.73 | 1сутки | 1.73 | 0 | 1.73 | 1.23 | 1.23 |  |  | 29.7619 | Нелидовские Электрические сети | 1960 | - | 56.2215 | 32.7488
157 | 13 | ПС 110/10 кВ Понизовье | 2.5 |  |  |  |  | 2,5 | 0.34842 | 2.26 | 1сутки | 2.26 | 0 |  | 2.26 | 1.9116 | 1.9116 |  |  | 13.2732 | 0.6 | счетчик | 157 | 13 | ПС 110/10 кВ Понизовье | 2.5 |  |  |  |  | 2,5 | 0 | 0.34842 | 2.26 | 1сутки | 2.26 | 0 | 2.26 | 1.9116 | 1.9116 |  |  | 13.2732 | Нелидовские Электрические сети | 1987 | - | 56.4891 | 31.8433
158 | 14 | ПС 35/10 кВ Синьково | 1 |  |  |  |  | 1 | 0.56312 | 0.65 | 1сутки | 0.65 | 0 |  | 0.65 | 0.086885 | 0.086885 |  |  | 53.63 |  |  | 158 | 14 | ПС 35/10 кВ Синьково | 1 |  |  |  |  | 1 | 0.075 | 0.63811 | 0.65 | 1сутки | 0.65 | 0 | 0.65 | 0.011885 | 0.011885 |  |  | 60.7729 | Нелидовские Электрические сети | 1968 | - | 56.8981 | 32.0772
159 | 15 | ПС 35/10 кВ Улин | 1.6 |  |  |  |  | 1,6 | 0.31469 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | -0.31469 | -0.31469 | закрыт | закрыт | 18.7314 |  |  | 159 | 15 | ПС 35/10 кВ Улин | 1.6 |  |  |  |  | 1,6 | 0 | 0.31469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.31469 | -0.31469 | закрыт | закрыт | 18.7314 | Нелидовские Электрические сети | 1980 | - | 56.2756 | 31.9361
160 | 16 | ПС 35/10 кВ Кавельщино | 2.5 |  |  |  |  | 2,5 | 0.18165 | 1.73 | 1сутки | 1.73 | 0 |  | 1.73 | 1.5483 | 1.5483 |  |  | 6.92 | 0.7 | счетчик | 160 | 16 | ПС 35/10 кВ Кавельщино | 2.5 |  |  |  |  | 2,5 | 0 | 0.18165 | 1.73 | 1сутки | 1.73 | 0 | 1.73 | 1.5483 | 1.5483 |  |  | 6.92 | Нелидовские Электрические сети | 1979 | - | 55.8018 | 33.1053
161 | 17 | ПС 35/10 кВ Бологово | 1.6 | + | 2.5 |  |  | 1,6+2,5 | 0.67211 | 0.23 | 120 | 0.44211 | 0 |  | 1.68 | 1.2379 | 1.2379 |  |  | 40.0063 |  |  | 161 | 17 | ПС 35/10 кВ Бологово | 1.6 | + | 2.5 |  |  | 1,6+2,5 | 0 | 0.67211 | 0.23 | 120 | 0.44211 | 0 | 1.68 | 1.2379 | 1.2379 |  |  | 40.0063 | Нелидовские Электрические сети | 1969 | - | 56.8889 | 31.7118
162 | 18 | ПС 35/10 кВ Верховье | 1 | + | 2.5 |  |  | 1+2,5 | 0.14532 | 0.11 | 120 | 0.03532 | 0 |  | 1.05 | 1.0147 | 1.0147 |  |  | 13.84 | 0.9 | счетчик | 162 | 18 | ПС 35/10 кВ Верховье | 1 | + | 2.5 |  |  | 1+2,5 | 0 | 0.14532 | 0.11 | 120 | 0.03532 | 0 | 1.05 | 1.0147 | 1.0147 |  |  | 13.84 | Нелидовские Электрические сети | 1967 | - | 55.9014 | 33.3766
163 | 19 | ПС 35/10 кВ Воскресенское | 1.6 | + | 1.6 |  |  | 1,6+1,6 | 0.42177 | 0.37 | 120 | 0.051774 | 0 |  | 1.68 | 1.6282 | 1.6282 |  |  | 25.1056 |  |  | 163 | 19 | ПС 35/10 кВ Воскресенское | 1.6 | + | 1.6 |  |  | 1,6+1,6 | 0 | 0.42177 | 0.37 | 120 | 0.051774 | 0 | 1.68 | 1.6282 | 1.6282 |  |  | 25.1056 | Нелидовские Электрические сети | 1963 | - | 56.6456 | 31.7581
164 | 20 | ПС 35/10 кВ Дашково | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2,5+2,5 | 1.5404 | 0.22 | 120 | 1.3204 | 0 |  | 2.625 | 1.3046 | 1.3046 |  |  | 58.6816 | 0.5 | счетчик | 164 | 20 | ПС 35/10 кВ Дашково | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2,5+2,5 | 0 | 1.5404 | 0.22 | 120 | 1.3204 | 0 | 2.625 | 1.3046 | 1.3046 |  |  | 58.6816 | Нелидовские Электрические сети | 1988 | - | 56.537 | 31.6039
165 |  | ПС 110/10 кВ Ерохино | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 3.03 | 0 | 0 | 3.03 | 0 |  | 26.25 | 23.22 | 23.22 |  |  | 11.5429 |  |  | 165 |  | ПС 110/10 кВ Ерохино | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.25 | 26.25 | 26.25 |  |  | 0 | Нелидовские Электрические сети | 1980 | - | 56.5308 | 32.1789
166 | 21 | ПС 35/10 кВ Ильино | 1.6 | + | 2.5 |  |  | 1,6+2,5 | 0.98091 | 0.42 | 120 | 0.56091 | 0 |  | 1.68 | 1.1191 | 1.1191 |  |  | 58.3875 | 0.8 | счетчик | 166 | 21 | ПС 35/10 кВ Ильино | 1.6 | + | 2.5 |  |  | 1,6+2,5 | 0 | 0.98091 | 0.42 | 120 | 0.56091 | 0 | 1.68 | 1.1191 | 1.1191 |  |  | 58.3875 | Нелидовские Электрические сети | 1967 | - | 55.9479 | 31.6858
167 | 22 | ПС 35/10 кВ Плоскошь | 3.2 | + | 4 |  |  | 3,2+4 | 0.85635 | 0.5 | 120 | 0.35635 | 0 |  | 3.36 | 3.0037 | 3.0037 |  |  | 25.4866 |  |  | 167 | 22 | ПС 35/10 кВ Плоскошь | 3.2 | + | 4 |  |  | 3,2+4 | 0 | 0.85635 | 0.5 | 120 | 0.35635 | 0 | 3.36 | 3.0037 | 3.0037 |  |  | 25.4866 | Нелидовские Электрические сети | 1965 | 2011 | 56.7869 | 31.2597
168 | 23 | ПС 35/6 кВ Половцово | 5.6 | + | 5.6 |  |  | 5,6+5,6 | 3.97 | 0.32 | 120 | 3.65 | 0 |  | 5.88 | 2.23 | 2.23 |  |  | 67.517 | 0.6 | счетчик | 168 | 23 | ПС 35/6 кВ Половцово | 5.6 | + | 5.6 |  |  | 5,6+5,6 | 0 | 3.97 | 0.32 | 120 | 3.65 | 0 | 5.88 | 2.23 | 2.23 |  |  | 67.517 | Нелидовские Электрические сети | 1960 | - | 56.2215 | 32.7488
169 | 24 | ПС 35/10 кВ Ст. Торопа | 4 | + | 4 |  |  | 4+4 | 2.25 | 0 | 0 | 2.25 | 0 |  | 4.2 | 1.95 | 1.95 |  |  | 53.5714 |  |  | 169 | 24 | ПС 35/10 кВ Ст. Торопа | 4 | + | 4 |  |  | 4+4 | 0.16375 | 2.4137 | 0 | 0 | 2.4137 | 0 | 4.2 | 1.7863 | 1.7863 |  |  | 57.4702 | Нелидовские Электрические сети | 1964 | - | 56.2803 | 31.678
170 | 25 | ПС 110/35/10 кВ Андреаполь | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 8.79 | 0.8 | 120 | 7.99 | 0 |  | 10.5 | 2.51 | 2.51 |  |  | 83.7143 |  |  | 170 | 25 | ПС 110/35/10 кВ Андреаполь | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 0.09375 | 8.8837 | 0.8 | 120 | 8.0837 | 0 | 10.5 | 2.4163 | 2.4163 |  |  | 84.6071 | Нелидовские Электрические сети | 1966 | - | 56.664 | 32.2818
|  | Ном. Мощность СН, МВА | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 2.73 | 0 | 0 | 2.73 | 0 |  | 10.5 | 7.77 | [8 empty] | Ном. Мощность СН, МВА | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 0.09375 | 2.8237 | 0 | 0 | 2.8237 | 0 | 10.5 | 7.6762 |  |  |  |  | Нелидовские Электрические сети | 1966 | - | 56.664 | 32.2818
|  | Ном. мощность НН, МВА | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 6.06 | 0.8 | 120 | 5.26 | 0 |  | 10.5 | 5.24 | [8 empty] | Ном. мощность НН, МВА | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 0 | 6.06 | 0.8 | 120 | 5.26 | 0 | 10.5 | 5.24 |  |  |  |  | Нелидовские Электрические сети | 1966 | - | 56.664 | 32.2818
171 | 26 | ПС 110/35/10 кВ Белый | 16 | + | 10 |  |  | 16+10 | 5.54 | 1.5 | 120 | 4.04 | 0 |  | 10.5 | 6.46 | 6.46 |  |  | 52.7619 | 0.5 |  | 171 | 26 | ПС 110/35/10 кВ Белый | 16 | + | 10 |  |  | 16+10 | 0.34207 | 5.8821 | 1.5 | 120 | 4.3821 | 0 | 10.5 | 6.1179 | 6.1179 |  |  | 56.0198 | Нелидовские Электрические сети | 1990 | - | 55.867 | 32.9511
|  | Ном. Мощность СН, МВА | 16 | + | 10 |  |  | 16+10 | 2.78 | 0 | 0 | 2.78 | 0 |  | 10.5 | 7.72 | [5 empty] | счетчик |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 16 | + | 10 |  |  | 16+10 | 0.0375 | 2.8175 | 0 | 0 | 2.8175 | 0 | 10.5 | 7.6825 |  |  |  |  | Нелидовские Электрические сети | 1990 | - | 55.867 | 32.9511
|  | Ном. мощность НН, МВА | 16 | + | 10 |  |  | 16+10 | 2.76 | 1.5 | 120 | 1.26 | 0 |  | 10.5 | 9.24 | [8 empty] | Ном. мощность НН, МВА | 16 | + | 10 |  |  | 16+10 | 0.30457 | 3.0646 | 1.5 | 120 | 1.5646 | 0 | 10.5 | 8.9354 |  |  |  |  | Нелидовские Электрические сети | 1990 | - | 55.867 | 32.9511
172 | 27 | ПС 110/35/10 кВ Западная Двина | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 12 | 2.4 | 120 | 9.6 | 0 |  | 10.5 | 0.9 | 0.9 |  |  | 114.2857 | 0.4 |  | 172 | 27 | ПС 110/35/10 кВ Западная Двина | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 0.20125 | 12.2012 | 2.4 | 120 | 9.8012 | 0 | 10.5 | 0.69875 | 0.69875 |  |  | 116.2024 | Нелидовские Электрические сети | 1962 | - | 56.2514 | 32.0904
|  | Ном. Мощность СН, МВА | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 3.92 | 1.4 | 120 | 2.52 | 0 |  | 10.5 | 7.98 | [5 empty] | счетчик |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 0.16375 | 4.0838 | 1.4 | 120 | 2.6838 | 0 | 10.5 | 7.8163 |  |  |  |  | Нелидовские Электрические сети | 1962 | - | 56.2514 | 32.0904
|  | Ном. мощность НН, МВА | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 8.08 | 1 | 0 | 7.08 | 0 |  | 10.5 | 3.42 | [8 empty] | Ном. мощность НН, МВА | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 0.0375 | 8.1175 | 1 | 0 | 7.1175 | 0 | 10.5 | 3.3825 |  |  |  |  | Нелидовские Электрические сети | 1962 | - | 56.2514 | 32.0904
173 | 28 | ПС 110/35/10 кВ Торопец | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 20.32 | 2.2 | 120 | 18.12 | 0 |  | 26.25 | 8.13 | 8.13 |  |  | 77.4095 | 0.5 |  | 173 | 28 | ПС 110/35/10 кВ Торопец | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 0.39125 | 20.7112 | 2.2 | 120 | 18.5113 | 0 | 26.25 | 7.7387 | 7.7387 |  |  | 78.9 | Нелидовские Электрические сети | 1989 | 2011 | 56.4935 | 31.6401
|  | Ном. Мощность СН, МВА | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 6.08 | 1.2 | 120 | 4.88 | 0 |  | 26.25 | 21.37 | [5 empty] | счетчик |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 0 | 6.08 | 1.2 | 120 | 4.88 | 0 | 26.25 | 21.37 |  |  |  |  | Нелидовские Электрические сети | 1989 | 2011 | 56.4935 | 31.6401
|  | Ном. мощность НН, МВА | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 14.24 | 1 | 120 | 13.24 | 0 |  | 26.25 | 13.01 | [8 empty] | Ном. мощность НН, МВА | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 0.39125 | 14.6312 | 1 | 120 | 13.6312 | 0 | 26.25 | 12.6188 |  |  |  |  | Нелидовские Электрические сети | 1989 | 2011 | 56.4935 | 31.6401
174 | 1 | ПС 35/10 кВ Бахмутово | 2.5 |  |  |  |  | 2,5 | 0.46558 | 0.91 | 120 | 0.91 | 0 |  | 0.91 | 0.44442 | 0.44442 |  |  | 17.7362 |  | нет приб. | 174 | 1 | ПС 35/10 кВ Бахмутово | 2.5 |  |  |  |  | 2,5 | 0.25 | 0.71558 | 0.91 | 120 | 0.91 | 0 | 0.91 | 0.19442 | 0.19442 |  |  | 27.26 | Ржевские Электрические сети | 1983 | - | 56.3737 | 34.0362
175 | 2 | ПС 35/10 кВ Пятницкое | 2.5 |  |  |  |  | 2,5 | 0.14946 | 0.15 | 240 | 0.15 | 0 |  | 0.15 | 0.00053787 | 0.00053787 |  |  | 5.6938 | 0.55 | счетч. | 175 | 2 | ПС 35/10 кВ Пятницкое | 2.5 |  |  |  |  | 2,5 | 0 | 0.14946 | 0.15 | 240 | 0.15 | 0 | 0.15 | 0.00053787 | 0.00053787 |  |  | 5.6938 | Ржевские Электрические сети | 1981 | - | 56.0863 | 34.0333
176 | 3 | ПС 35/10 кВ Карамзино | 1.6 |  |  |  |  | 1,6 | 0.70973 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | -0.70973 | -0.70973 | закрыт | закрыт | 42.2455 |  | нет приб. | 176 | 3 | ПС 35/10 кВ Карамзино | 1.6 |  |  |  |  | 1,6 | 0.125 | 0.83473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.83473 | -0.83473 | закрыт | закрыт | 49.686 | Ржевские Электрические сети | 1983 | - | 56.0126 | 34.548
177 | 4 | ПС 35/10 кВ Кн.Горы | 2.5 |  |  |  |  | 2,5 | 2.1328 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | -2.1328 | -2.1328 | закрыт | закрыт | 81.2487 |  | нет приб. | 177 | 4 | ПС 35/10 кВ Кн.Горы | 2.5 |  |  |  |  | 2,5 | 0.74565 | 2.8784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.8784 | -2.8784 | закрыт | закрыт | 109.6544 | Ржевские Электрические сети | 1975 | - | 56.0924 | 35.2379
178 | 5 | ПС 35/10 кВ Салино | 2.5 |  |  |  |  | 2,5 | 0.807 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | -0.807 | -0.807 | закрыт | закрыт | 30.7427 | 0.49 | счетч. | 178 | 5 | ПС 35/10 кВ Салино | 2.5 |  |  |  |  | 2,5 | 0 | 0.807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.807 | -0.807 | закрыт | закрыт | 30.7427 | Ржевские Электрические сети | 1979 | - | 56.2803 | 35.0813
179 | 6 | ПС 35/10 кВ Гусево | 2.5 |  |  |  |  | 2,5 | 0.14289 | 0.15 | 120 | 0.15 | 0 |  | 0.15 | 0.0071058 | 0.0071058 |  |  | 5.4436 |  | нет приб. | 179 | 6 | ПС 35/10 кВ Гусево | 2.5 |  |  |  |  | 2,5 | 0 | 0.14289 | 0.15 | 120 | 0.15 | 0 | 0.15 | 0.0071058 | 0.0071058 |  |  | 5.4436 | Ржевские Электрические сети | 1980 | - | 56.1 | 33.3384
180 | 7 | ПС 35/10 кВ Мол.Туд | 2.5 |  |  |  |  | 2,5 | 0.28371 | 0.29 | 120 | 0.29 | 0 |  | 0.29 | 0.0062901 | 0.0062901 |  |  | 10.808 |  | нет приб. | 180 | 7 | ПС 35/10 кВ Мол.Туд | 2.5 |  |  |  |  | 2,5 | 0 | 0.28371 | 0.29 | 120 | 0.29 | 0 | 0.29 | 0.0062901 | 0.0062901 |  |  | 10.808 | Ржевские Электрические сети | 1964 | - | 56.4069 | 33.6051
181 | 8 | ПС 35/10 кВ Ильенки | 2.5 |  |  |  |  | 2,5 | 0.22655 | 0.23 | 120 | 0.23 | 0 |  | 0.23 | 0.0034478 | 0.0034478 |  |  | 8.6306 |  | нет приб. | 181 | 8 | ПС 35/10 кВ Ильенки | 2.5 |  |  |  |  | 2,5 | 0 | 0.22655 | 0.23 | 120 | 0.23 | 0 | 0.23 | 0.0034478 | 0.0034478 |  |  | 8.6306 | Ржевские Электрические сети | 1982 | - | 56.3416 | 33.4909
182 | 9 | ПС 35/10 кВ Каденка | 1 |  |  |  |  | 1 | 0.20906 | 0.21 | 120 | 0.21 | 0 |  | 0.21 | 0.00094147 | 0.00094147 |  |  | 19.9103 | 0.74 | счетч. | 182 | 9 | ПС 35/10 кВ Каденка | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0.20906 | 0.21 | 120 | 0.21 | 0 | 0.21 | 0.00094147 | 0.00094147 |  |  | 19.9103 | Ржевские Электрические сети | 1988 | - | 56.4134 | 33.3073
183 | 10 | ПС 35/10 кВ Родня | 2.5 |  |  |  |  | 2,5 | 0.67079 | 0.7 | 120 | 0.7 | 0 |  | 0.7 | 0.029211 | 0.029211 |  |  | 25.5539 |  | нет приб. | 183 | 10 | ПС 35/10 кВ Родня | 2.5 |  |  |  |  | 2,5 | 0 | 0.67079 | 0.7 | 120 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.029211 | 0.029211 |  |  | 25.5539 | Ржевские Электрические сети | 1981 | - | 56.3839 | 34.9026
184 | 11 | ПС 35/10 кВ Берново | 1.6 |  |  |  |  | 1,6 | 0.6491 | 0.04 | 120 | 0.04 | 0 |  | 0.04 | -0.6091 | -0.6091 | закрыт | закрыт | 38.6371 |  | нет приб. | 184 | 11 | ПС 35/10 кВ Берново | 1.6 |  |  |  |  | 1,6 | 0 | 0.6491 | 0.04 | 120 | 0.04 | 0 | 0.04 | -0.6091 | -0.6091 | закрыт | закрыт | 38.6371 | Ржевские Электрические сети | 1979 | - | 56.6748 | 34.7132
185 | 12 | ПС 35/10 кВ РМК | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 15.19 | 3.62 | 240 | 11.57 | 0 |  | 10.5 | -1.07 | -1.07 | закрыт | закрыт | 144.6667 | 0.35 | счетч. | 185 | 12 | ПС 35/10 кВ РМК | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 0.7375 | 15.9275 | 3.62 | 240 | 12.3075 | 0 | 10.5 | -1.8075 | -1.8075 | закрыт | закрыт | 151.6905 | Ржевские Электрические сети | 1976 | - | 56.2665 | 34.271
186 | 13 | ПС 35/10 кВ Осуга | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2,5+2,5 | 0.48 | 0 | 0 | 0.48 | 0 |  | 2.625 | 2.145 | 2.145 |  |  | 18.2857 |  | нет приб. | 186 | 13 | ПС 35/10 кВ Осуга | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2,5+2,5 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 2.625 | 2.145 | 2.145 |  |  | 18.2857 | Ржевские Электрические сети | 1972 | - | 56.0239 | 34.3115
187 | 14 | ПС 35/10 кВ Мин.Дворы | 2.5 | + | 3.2 |  |  | 2,5+3,2 | 0.78 | 0 | 0 | 0.78 | 0 |  | 2.625 | 1.845 | 1.845 |  |  | 29.7143 |  | нет приб. | 187 | 14 | ПС 35/10 кВ Мин.Дворы | 2.5 | + | 3.2 |  |  | 2,5+3,2 | 0.285 | 1.065 | 0 | 0 | 1.065 | 0 | 2.625 | 1.56 | 1.56 |  |  | 40.5714 | Ржевские Электрические сети | 1960 | - | 56.4659 | 34.035
188 | 15 | ПС 35/10 кВ Клешнево | 4 | + | 4 |  |  | 4+4 | 1.24 | 1.18 | 180 | 0.06 | 0 |  | 4.2 | 4.14 | 4.14 |  |  | 29.5238 |  | нет приб. | 188 | 15 | ПС 35/10 кВ Клешнево | 4 | + | 4 |  |  | 4+4 | 2.5 | 3.74 | 1.18 | 180 | 2.56 | 0 | 4.2 | 1.64 | 1.64 |  |  | 89.0476 | Ржевские Электрические сети | 1973 | - | 56.2654 | 34.4571
189 | 16 | ПС 110/35/10 кВ Зубцов | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 20.18 | 8.54 | 240 | 11.64 | 0 |  | 26.25 | 14.61 | 0 |  |  | 76.8762 | 0.32 |  | 189 | 16 | ПС 110/35/10 кВ Зубцов | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 1.2775 | 21.4575 | 8.54 | 240 | 12.9175 | 0 | 26.25 | 13.3325 | 13.3325 |  |  | 81.7429 | Ржевские Электрические сети | 1975 | - | 56.1725 | 34.5757
|  | Ном. мощность СН, МВА | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 10.14 | 6.79 | 240 | 3.35 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | счетч. |  |  | Ном. мощность СН, МВА | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 0.63875 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 26.25 | 0 |  |  |  |  | Ржевские Электрические сети | 1975 | - | 56.1725 | 34.5757
|  | Ном. мощность НН, МВА | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 10.04 | 1.75 | 120 | 8.29 | 0 |  | 26.25 | 0 | [5 empty] | счетч. |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 0.63875 | 10.6787 | 1.75 | 120 | 8.9287 | 0 | 26.25 | 17.3212 |  |  |  |  | Ржевские Электрические сети | 1975 | - | 56.1725 | 34.5757
190 | 17 | ПС 35/10 кВ П.Городище | 5.6 | + | 5.6 |  |  | 5,6+5,6 | 7.14 | 1.79 | 240 | 5.35 | 0 |  | 5.88 | 0.53 | 0.53 |  |  | 121.4286 |  | нет приб. | 190 | 17 | ПС 35/10 кВ П.Городище | 5.6 | + | 5.6 |  |  | 5,6+5,6 | 0.31575 | 7.4558 | 1.79 | 240 | 5.6658 | 0 | 5.88 | 0.21425 | 0.21425 |  |  | 126.7985 | Ржевские Электрические сети | 1975 | - | 56.1321 | 34.8981
191 | 18 | ПС 35/10 кВ Степурино | 4 | + | 4 |  |  | 4+4 | 1.55 | 0 | 0 | 1.55 | 0 |  | 4.2 | 2.65 | 2.65 |  |  | 36.9048 |  | нет приб. | 191 | 18 | ПС 35/10 кВ Степурино | 4 | + | 4 |  |  | 4+4 | 0.39775 | 1.9478 | 0 | 0 | 1.9478 | 0 | 4.2 | 2.2523 | 2.2523 |  |  | 46.375 | Ржевские Электрические сети | 1963 | - | 56.3944 | 35.2511
192 | 19 | ПС 35/10 кВ Максимово | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2,5+2,5 | 0.64 | 0.62 | 240 | 0.02 | 0 |  | 2.625 | 2.605 | 2.605 |  |  | 24.381 |  | нет приб. | 192 | 19 | ПС 35/10 кВ Максимово | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2,5+2,5 | 0 | 0.64 | 0.62 | 240 | 0.02 | 0 | 2.625 | 2.605 | 2.605 |  |  | 24.381 | Ржевские Электрические сети | 1979 | - | 56.5915 | 34.6281
193 | 20 | ПС 35/10 кВ Луковниково | 4 | + | 2.5 |  |  | 4+2,5 | 1.22 | 0 | 0 | 1.22 | 0 |  | 2.625 | 1.405 | 1.405 |  |  | 46.4762 | 0.34 | счетч. | 193 | 20 | ПС 35/10 кВ Луковниково | 4 | + | 2.5 |  |  | 4+2,5 | 0 | 1.22 | 0 | 0 | 1.22 | 0 | 2.625 | 1.405 | 1.405 |  |  | 46.4762 | Ржевские Электрические сети | 1971 | - | 56.6527 | 34.3745
194 | 21 | ПС 110/10 кВ НТПФ | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 2.33 | 0.74 | 120 | 1.59 | 0 |  | 6.615 | 5.025 | 5.025 |  |  | 35.223 | 0.64 | счетч. | 194 | 21 | ПС 110/10 кВ НТПФ | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 0 | 2.33 | 0.74 | 120 | 1.59 | 0 | 6.615 | 5.025 | 5.025 |  |  | 35.223 | Ржевские Электрические сети | 1978 | - | 56.2067 | 34.2141
195 | 22 | ПС 110/10 кВ Мостовая | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 1.62 | 0.34 | 240 | 1.28 | 0 |  | 6.615 | 5.335 | 5.335 |  |  | 24.4898 | 0.59 | счетч. | 195 | 22 | ПС 110/10 кВ Мостовая | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 0.02375 | 1.6438 | 0.34 | 240 | 1.3037 | 0 | 6.615 | 5.3113 | 5.3113 |  |  | 24.8488 | Ржевские Электрические сети | 1962 | - | 56.2402 | 33.1585
196 | 23 | ПС 110/35/10кВ Ржев | 40.5 | + | 40 |  |  | 40,5+40 | 32.03 | 5.869 | 120 | 26.161 | 0 |  | 42 | 15.839 | 15.839 |  |  | 76.2619 | 0.36 |  | 196 | 23 | ПС 110/35/10кВ Ржев | 40.5 | + | 40 |  |  | 40,5+40 | 5.2127 | 37.2426 | 5.869 | 120 | 31.3736 | 0 | 42 | 10.6264 | 10.6264 |  |  | 88.673 | Ржевские Электрические сети | 1960 | - | 56.2411 | 34.3121
|  | Ном. мощность СН, МВА | 40.5 | + | 40 |  |  | 40,5+40 | 16.79 | 1.589 | 120 | 15.201 | 0 |  | 42 | 26.799 | [5 empty] | счетч. |  |  | Ном. мощность СН, МВА | 40.5 | + | 40 |  |  | 40,5+40 | 4.9589 | 21.7489 | 1.589 | 120 | 20.1599 | 0 | 42 | 21.8401 |  |  |  |  | Ржевские Электрические сети | 1960 | - | 56.2411 | 34.3121
|  | Ном. мощность НН, МВА | 40.5 | + | 40 |  |  | 40,5+40 | 15.24 | 4.28 | 120 | 10.96 | 0 |  | 42 | 31.04 | [5 empty] | счетч. |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 40.5 | + | 40 |  |  | 40,5+40 | 0.25375 | 15.4938 | 4.28 | 120 | 11.2138 | 0 | 42 | 30.7862 |  |  |  |  | Ржевские Электрические сети | 1960 | - | 56.2411 | 34.3121
197 | 24 | ПС 110/35/10 кВ Чертолино | 5.6 | + | 6.3 |  |  | 5,6+6,3 | 2.02 | 0.84 | 240 | 1.18 | 0 |  | 5.88 | 4.7 | 4.7 |  |  | 34.3537 | 0.35 |  | 197 | 24 | ПС 110/35/10 кВ Чертолино | 5.6 | + | 6.3 |  |  | 5,6+6,3 | 0.13812 | 2.1581 | 0.84 | 240 | 1.3181 | 0 | 5.88 | 4.5619 | 4.5619 |  |  | 36.7028 | Ржевские Электрические сети | 1978 | - | 56.2069 | 33.8923
|  | Ном. мощность СН, МВА | 5.6 | + | 6.3 |  |  | 5,6+6,3 | 0.26 | 0.06 | 120 | 0.2 | 0 |  | 5.88 | 5.68 | [5 empty] | счетч. |  |  | Ном. мощность СН, МВА | 5.6 | + | 6.3 |  |  | 5,6+6,3 | 0 | 0.26 | 0.06 | 120 | 0.2 | 0 | 5.88 | 5.68 |  |  |  |  | Ржевские Электрические сети | 1978 | - | 56.2069 | 33.8923
|  | Ном. мощность НН, МВА | 5.6 | + | 6.3 |  |  | 5,6+6,3 | 1.76 | 0.78 | 240 | 0.98 | 0 |  | 5.88 | 4.9 | [5 empty] | счетч. |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 5.6 | + | 6.3 |  |  | 5,6+6,3 | 0.13812 | 1.8981 | 0.78 | 240 | 1.1181 | 0 | 5.88 | 4.7619 |  |  |  |  | Ржевские Электрические сети | 1978 | - | 56.2069 | 33.8923
198 | 25 | ПС 110/35/10 кВ Оленино | 16 | + | 10 |  |  | 16+10 | 7.47 | 0.38072 | 120 | 7.0893 | 0 |  | 10.5 | 3.4107 | 3.4107 |  |  | 71.1429 | 0.33 | счетч. | 198 | 25 | ПС 110/35/10 кВ Оленино | 16 | + | 10 |  |  | 16+10 | 0.115 | 7.585 | 0.38072 | 120 | 7.2043 | 0 | 10.5 | 3.2957 | 3.2957 |  |  | 72.2381 | Ржевские Электрические сети | 1964 | - | 56.2226 | 33.5025
|  | Ном. мощность СН, МВА | 16 | + | 10 |  |  | 16+10 | 1.47 | 0.38072 | 120 | 1.0893 | 0 |  | 10.5 | 9.4107 | [5 empty] | счетч. |  |  | Ном. мощность СН, МВА | 16 | + | 10 |  |  | 16+10 | 0 | 1.47 | 0.38072 | 120 | 1.0893 | 0 | 10.5 | 9.4107 |  |  |  |  | Ржевские Электрические сети | 1964 | - | 56.2226 | 33.5025
|  | Ном. мощность НН, МВА | 16 | + | 10 |  |  | 16+10 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |  | 10.5 | 4.5 | [5 empty] | счетч. |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 16 | + | 10 |  |  | 16+10 | 0.115 | 6.115 | 0 | 0 | 6.115 | 0 | 10.5 | 4.385 |  |  |  |  | Ржевские Электрические сети | 1964 | - | 56.2226 | 33.5025
199 | 26 | ПС 110/35/10 кВ Старица | 16 | + | 16 |  |  | 16+16 | 14.48 | 5.4106 | 480 | 9.0694 | 0 |  | 16.8 | 7.7306 | 7.7306 |  |  | 86.1905 | 0.37 | счетч. | 199 | 26 | ПС 110/35/10 кВ Старица | 16 | + | 16 |  |  | 16+16 | 3.5006 | 17.9806 | 5.4106 | 480 | 12.57 | 0 | 16.8 | 4.23 | 4.23 |  |  | 107.0275 | Ржевские Электрические сети | 1961 | - | 56.4982 | 34.9254
|  | Ном. мощность СН, МВА | 16 | + | 16 |  |  | 16+16 | 5.12 | 4.7006 | 480 | 0.41936 | 0 |  | 16.8 | 16.3806 | [5 empty] | счетч. |  |  | Ном. мощность СН, МВА | 16 | + | 16 |  |  | 16+16 | 0.39775 | 5.5178 | 4.7006 | 480 | 0.81711 | 0 | 16.8 | 15.9829 |  |  |  |  | Ржевские Электрические сети | 1961 | - | 56.4982 | 34.9254
|  | Ном. мощность НН, МВА | 16 | + | 16 |  |  | 16+16 | 9.36 | 0.71 | 240 | 8.65 | 0 |  | 16.8 | 8.15 | [5 empty] | счетч. |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 16 | + | 16 |  |  | 16+16 | 3.1029 | 12.4629 | 0.71 | 240 | 11.7529 | 0 | 16.8 | 5.0471 |  |  |  |  | Ржевские Электрические сети | 1961 | - | 56.4982 | 34.9254
200 | 27 | ПС 110/35/10 кВ З.Поле | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 2.69 |  | 0 | 2.69 | 0 |  | 6.615 | 3.925 | 3.925 |  |  | 40.6652 | 0.43 |  | 200 | 27 | ПС 110/35/10 кВ З.Поле | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 1.17 | 3.86 | 0 | 0 | 3.86 | 0 | 6.615 | 2.755 | 2.755 |  |  | 58.3522 | Ржевские Электрические сети | 1975 | - | 56.5936 | 35.2256
|  | Ном. мощность СН, МВА | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6.615 | 6.615 | [5 empty] | счетч. |  |  | Ном. мощность СН, МВА | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.615 | 6.615 |  |  |  |  | Ржевские Электрические сети | 1975 | - | 56.5936 | 35.2256
|  | Ном. мощность НН, МВА | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 2.69 | 0 | 0 | 2.69 | 0 |  | 6.615 | 3.925 | [5 empty] | счетч. |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 1.17 | 3.86 | 0 | 0 | 3.86 | 0 | 6.615 | 2.755 |  |  |  |  | Ржевские Электрические сети | 1975 | - | 56.5936 | 35.2256
201 | 1 | ПС 110/10 кВ Золоотвал | 2.5 |  |  |  |  | 2,5 | 1.3235 | 0.91 | 1сутки | 0.91 | 0 |  | 0.91 | -0.41345 | -0.41345 | закрыт | закрыт | 50.4171 |  |  | 201 | 1 | ПС 110/10 кВ Золоотвал | 2.5 |  |  |  |  | 2,5 | 0.47067 | 1.7941 | 0.91 | 1сутки | 0.91 | 0 | 0.91 | -0.88412 | -0.88412 | закрыт | закрыт | 68.3476 | Тверские Электрические сети | 1989 | - | 56.8181 | 35.9403
202 | 2 | ПС 35/10 кВ Красногорская | 1.6 |  |  |  |  | 1,6 | 1.2954 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | -1.2954 | -1.2954 | закрыт | закрыт | 77.1086 | 0.22 | счетч. | 202 | 2 | ПС 35/10 кВ Красногорская | 1.6 |  |  |  |  | 1,6 | 2.3262 | 3.6217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.6217 | -3.6217 | закрыт | закрыт | 215.5758 | Тверские Электрические сети | 1959 | - | 56.7137 | 35.607
203 | 3 | ПС 35/10 кВ Лисицкий Бор | 2.5 |  |  |  |  | 2,5 | 1.6037 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | -1.6037 | -1.6037 | закрыт | закрыт | 61.0937 |  |  | 203 | 3 | ПС 35/10 кВ Лисицкий Бор | 2.5 |  |  |  |  | 2,5 | 0.6875 | 2.2912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2912 | -2.2912 | закрыт | закрыт | 87.2842 | Тверские Электрические сети | 1970 | - | 56.7765 | 36.3434
204 | 4 | ПС 35/3 кВ №6 | 1 |  |  |  |  | 1 | 0.14532 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | -0.14532 | -0.14532 | закрыт | закрыт | 13.84 |  |  | 204 | 4 | ПС 35/3 кВ №6 | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0.14532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.14532 | -0.14532 | закрыт | закрыт | 13.84 | Тверские Электрические сети | 1949 | - | 57.0126 | 36.1544
205 | 5 | ПС 35/6 кВ №1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 0.68646 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | -0.68646 | -0.68646 | закрыт | закрыт | 65.3775 | 0.24 | счетч. | 205 | 5 | ПС 35/6 кВ №1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0.68646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.68646 | -0.68646 | закрыт | закрыт | 65.3775 | Тверские Электрические сети | 1939 | - | 56.9513 | 35.8834
206 | 6 | ПС 35/10 кВ №1 | 2.5 |  |  |  |  | 2,5 | 2.2058 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | -2.2058 | -2.2058 | закрыт | закрыт | 84.0286 | 0.31 | счетч. | 206 | 6 | ПС 35/10 кВ №1 | 2.5 |  |  |  |  | 2,5 | 1.765 | 3.9708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.9708 | -3.9708 | закрыт | закрыт | 151.2667 | Тверские Электрические сети | 1939 | - | 56.9513 | 35.8834
207 | 7 | ПС 35/6 кВ №16 | 1 |  |  |  |  | 1 | 0.25742 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | -0.25742 | -0.25742 | закрыт | закрыт | 24.5166 | 0.57 | счетч. | 207 | 7 | ПС 35/6 кВ №16 | 1 |  |  |  |  | 1 | 0.65 | 0.90742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.90742 | -0.90742 | закрыт | закрыт | 86.4213 | Тверские Электрические сети | 1955 | - | 56.6239 | 35.5714
208 | 8 | ПС 35/10 кВ №16 | 2.5 |  |  |  |  | 2,5 | 1.1003 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | -1.1003 | -1.1003 | закрыт | закрыт | 41.9154 |  |  | 208 | 8 | ПС 35/10 кВ №16 | 2.5 |  |  |  |  | 2,5 | 0 | 1.1003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1003 | -1.1003 | закрыт | закрыт | 41.9154 | Тверские Электрические сети | 1955 | - | 56.6239 | 35.5714
209 | 9 | ПС 35/10 кВ Золотиха | 2.5 |  |  |  |  | 2,5 | 0.72193 | 0.73 | 1сутки | 0.73 | 0 |  | 0.73 | 0.008071 | 0.008071 |  |  | 27.5021 |  |  | 209 | 9 | ПС 35/10 кВ Золотиха | 2.5 |  |  |  |  | 2,5 | 0 | 0.72193 | 0.73 | 1сутки | 0.73 | 0 | 0.73 | 0.008071 | 0.008071 |  |  | 27.5021 | Тверские Электрические сети | 1979 | - | 57.2309 | 35.6042
210 | 10 | ПС 35/10 кВ Новый Стан | 2.5 |  |  |  |  | 2,5 | 0.31469 | 0.32 | 1сутки | 0.32 | 0 |  | 0.32 | 0.005313 | 0.005313 |  |  | 11.9881 |  |  | 210 | 10 | ПС 35/10 кВ Новый Стан | 2.5 |  |  |  |  | 2,5 | 0 | 0.31469 | 0.32 | 1сутки | 0.32 | 0 | 0.32 | 0.005313 | 0.005313 |  |  | 11.9881 | Тверские Электрические сети | 1984 | - | 57.3856 | 35.4374
211 | 11 | ПС 35/10 кВ Романово | 2.5 |  |  |  |  | 2,5 | 0.59945 | 0.6 | 1сутки | 0.6 | 0 |  | 0.6 | 0.000555 | 0.000555 |  |  | 22.836 |  |  | 211 | 11 | ПС 35/10 кВ Романово | 2.5 |  |  |  |  | 2,5 | 0 | 0.59945 | 0.6 | 1сутки | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.000555 | 0.000555 |  |  | 22.836 | Тверские Электрические сети | 1979 | - | 56.9568 | 35.5198
212 | 12 | ПС 35/10 кВ Первитино | 1.6 |  |  |  |  | 1,6 | 0.28545 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | -0.28545 | -0.28545 | закрыт | закрыт | 16.9911 |  |  | 212 | 12 | ПС 35/10 кВ Первитино | 1.6 |  |  |  |  | 1,6 | 0 | 0.28545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.28545 | -0.28545 | закрыт | закрыт | 16.9911 | Тверские Электрические сети | 1988 | - | 57.1251 | 35.6728
213 | 13 | ПС 35/10 кВ № 8 | 2.5 |  |  |  |  | 2,5 | 1.7257 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | -1.7257 | -1.7257 | закрыт | закрыт | 65.74 |  |  | 213 | 13 | ПС 35/10 кВ № 8 | 2.5 |  |  |  |  | 2,5 | 0.23875 | 1.9644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.9644 | -1.9644 | закрыт | закрыт | 74.8352 | Тверские Электрические сети | 1966 | - | 56.6627 | 36.6972
214 | 14 | ПС 35/6 кВ Алексино | 2.5 |  |  |  |  | 2,5 | 1.8995 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | -1.8995 | -1.8995 | закрыт | закрыт | 72.3634 |  |  | 214 | 14 | ПС 35/6 кВ Алексино | 2.5 |  |  |  |  | 2,5 | 0.81287 | 2.7124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.7124 | -2.7124 | закрыт | закрыт | 103.3301 | Тверские Электрические сети | 1995 | - | 56.7687 | 36.2755
215 | 15 | ПС 35/10 кВ Безбородово | 2.5 |  |  |  |  | 2,5 | 0.87971 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | -0.87971 | -0.87971 | закрыт | закрыт | 33.5126 | 0.26 | счетч. | 215 | 15 | ПС 35/10 кВ Безбородово | 2.5 |  |  |  |  | 2,5 | 0.027 | 0.90671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.90671 | -0.90671 | закрыт | закрыт | 34.5411 | Тверские Электрические сети | 1981 | - | 56.5879 | 36.491
216 | 16 | ПС 110/10 кВ Медведиха | 2.5 |  |  |  |  | 2,5 | 0.9169 | 0.917 | 1сутки | 0.917 | 0 |  | 0.917 | 0.0001 | 0.0001 |  |  | 34.9295 | 0.53 | счетч. | 216 | 16 | ПС 110/10 кВ Медведиха | 2.5 |  |  |  |  | 2,5 | 0.25188 | 1.1688 | 0.917 | 1сутки | 0.917 | 0 | 0.917 | -0.25177 | -0.25177 | закрыт | закрыт | 44.5248 | Тверские Электрические сети | 1979 | - | 57.2056 | 36.3691
217 | 17 | ПС 35/10 кВ Киверичи | 2.5 |  |  |  |  | 2,5 | 0.58682 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | -0.58682 | -0.58682 | закрыт | закрыт | 22.3549 | 0.55 | счетч. | 217 | 17 | ПС 35/10 кВ Киверичи | 2.5 |  |  |  |  | 2,5 | 0 | 0.58682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.58682 | -0.58682 | закрыт | закрыт | 22.3549 | Тверские Электрические сети | 1964 | - | 57.3638 | 36.5992
218 | 18 | ПС 35/10 кВ Диево | 2.5 |  |  |  |  | 2,5 | 0.18338 | 0.19 | 1сутки | 0.19 | 0 |  | 0.19 | 0.00662 | 0.00662 |  |  | 6.9859 | 0.72 | счетч. | 218 | 18 | ПС 35/10 кВ Диево | 2.5 |  |  |  |  | 2,5 | 0 | 0.18338 | 0.19 | 1сутки | 0.19 | 0 | 0.19 | 0.00662 | 0.00662 |  |  | 6.9859 | Тверские Электрические сети | 1982 | - | 57.3911 | 36.38
219 | 19 | ПС 35/10 кВ №17 | 4 | + | 4 |  |  | 4+4 | 1.0484 | 0 | 0 | 1.0484 | 0 |  | 4.2 | 3.1516 | 3.1516 |  |  | 24.9614 | 0.31 | счетч. | 219 | 19 | ПС 35/10 кВ №17 | 4 | + | 4 |  |  | 4+4 | 0.125 | 1.1734 | 0 | 0 | 1.1734 | 0 | 4.2 | 3.0266 | 3.0266 |  |  | 27.9376 | Тверские Электрические сети | 1985 | - | 56.9121 | 36.231
220 | 20 | ПС 35/6 кВ Даниловская | 2.5 | + | 6.3 |  |  | 2,5+6,3 | 1.4731 | 0 | 0 | 1.4731 | 0 |  | 2.625 | 1.1519 | 1.1519 |  |  | 56.1179 |  |  | 220 | 20 | ПС 35/6 кВ Даниловская | 2.5 | + | 6.3 |  |  | 2,5+6,3 | 3.6477 | 5.1208 | 0 | 0 | 5.1208 | 0 | 2.625 | -2.4958 | -2.4958 | закрыт | закрыт | 195.0798 | Тверские Электрические сети | 1990 | - | 56.7916 | 35.7139
221 | 21 | ПС 35/10 кВ Кушалино | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2,5+2,5 | 1.5985 | 0 | 0 | 1.5985 | 0 |  | 2.625 | 1.0265 | 1.0265 |  |  | 60.896 | 0.37 | счетч. | 221 | 21 | ПС 35/10 кВ Кушалино | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2,5+2,5 | 1.9373 | 3.5358 | 0 | 0 | 3.5358 | 0 | 2.625 | -0.91082 | -0.91082 | закрыт | закрыт | 134.6979 | Тверские Электрические сети | 1963 | - | 57.1306 | 36.0753
222 | 22 | ПС 35/6 кВ №4 | 5.6 | + | 5.6 |  |  | 5,6+5,6 | 2.6158 | 0 | 0 | 2.6158 | 0 |  | 5.88 | 3.2642 | 3.2642 |  |  | 44.4857 | 0.36 | счетч. | 222 | 22 | ПС 35/6 кВ №4 | 5.6 | + | 5.6 |  |  | 5,6+5,6 | 0.625 | 3.2408 | 0 | 0 | 3.2408 | 0 | 5.88 | 2.6392 | 2.6392 |  |  | 55.115 | Тверские Электрические сети | 1961 | - | 56.7984 | 36.0422
223 | 23 | ПС 35/6 кВ №13 | 3.2 | + | 3.2 |  |  | 3,2+3,2 | 1.7438 | 0 | 0 | 1.7438 | 0 |  | 3.36 | 1.6162 | 1.6162 |  |  | 51.9 | 0.3 | счетч. | 223 | 23 | ПС 35/6 кВ №13 | 3.2 | + | 3.2 |  |  | 3,2+3,2 | 0 | 1.7438 | 0 | 0 | 1.7438 | 0 | 3.36 | 1.6162 | 1.6162 |  |  | 51.9 | Тверские Электрические сети | 1947 | - | 56.8129 | 35.9977
224 | 24 | ПС 35/6 кВ №27 | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 13.9673 | 0 | 0 | 13.9673 | 0 |  | 10.5 | -3.4673 | -3.4673 | закрыт | закрыт | 133.0222 | 0.37 | счетч. | 224 | 24 | ПС 35/6 кВ №27 | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 0 | 13.9673 | 0 | 0 | 13.9673 | 0 | 10.5 | -3.4673 | -3.4673 | закрыт | закрыт | 133.0222 | Тверские Электрические сети | 1964 | - | 56.8408 | 35.9367
225 | 25 | ПС 35/6 кВ Вагжановская | 16 | + | 16 |  |  | 16+16 | 20.0957 | 0 | 0 | 20.0957 | 0 |  | 16.8 | -3.2957 | -3.2957 | закрыт | закрыт | 119.6171 | 0.3 | счетч. | 225 | 25 | ПС 35/6 кВ Вагжановская | 16 | + | 16 |  |  | 16+16 | 0 | 20.0957 | 0 | 0 | 20.0957 | 0 | 16.8 | -3.2957 | -3.2957 | закрыт | закрыт | 119.6171 | Тверские Электрические сети | 1954 | - | 56.8462 | 35.8837
226 | 26 | ПС 35/6 кВ Завод 1 Мая | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 3.7991 | 0 | 0 | 3.7991 | 0 |  | 10.5 | 6.7009 | 6.7009 |  |  | 36.1817 | 0.43 | счетч. | 226 | 26 | ПС 35/6 кВ Завод 1 Мая | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 0 | 3.7991 | 0 | 0 | 3.7991 | 0 | 10.5 | 6.7009 | 6.7009 |  |  | 36.1817 | Тверские Электрические сети | 1966 | - | 56.8518 | 35.8718
227 | 27 | ПС 35/6 кВ Стекловолокно | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 6.2211 | 0 | 0 | 6.2211 | 0 |  | 10.5 | 4.2789 | 4.2789 |  |  | 59.2484 |  |  | 227 | 27 | ПС 35/6 кВ Стекловолокно | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 1.2488 | 7.4698 | 0 | 0 | 7.4698 | 0 | 10.5 | 3.0302 | 3.0302 |  |  | 71.1412 | Тверские Электрические сети | 1966 | - | 56.8952 | 35.8233
228 | 28 | ПС 35/10 кВ Соминка | 16 | + | 16 |  |  | 16+16 | 16.5599 | 0 | 0 | 16.5599 | 0 |  | 16.8 | 0.24009 | 0.24009 |  |  | 98.5709 |  |  | 228 | 28 | ПС 35/10 кВ Соминка | 16 | + | 16 |  |  | 16+16 | 0.13125 | 16.6912 | 0 | 0 | 16.6912 | 0 | 16.8 | 0.10884 | 0.10884 |  |  | 99.3521 | Тверские Электрические сети | 1974 | - | 56.8886 | 35.8984
229 | 29 | ПС 35/6 кВ Заволжская | 7.5 | + | 10 |  |  | 7,5+10 | 6.4849 | 0 | 0 | 6.4849 | 0 |  | 7.875 | 1.3901 | 1.3901 |  |  | 82.348 | 0.4 | счетч. | 229 | 29 | ПС 35/6 кВ Заволжская | 7.5 | + | 10 |  |  | 7,5+10 | 0.09375 | 6.5787 | 0 | 0 | 6.5787 | 0 | 7.875 | 1.2963 | 1.2963 |  |  | 83.5385 | Тверские Электрические сети | 1956 | - | 56.862 | 35.8549
230 | 30 | ПС 35/10 кВ Капошвар | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 11.2934 | 0 | 0 | 11.2934 | 0 |  | 10.5 | -0.79344 | -0.79344 | закрыт | закрыт | 107.5566 | 0.26 | счетч. | 230 | 30 | ПС 35/10 кВ Капошвар | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 0 | 11.2934 | 0 | 0 | 11.2934 | 0 | 10.5 | -0.79344 | -0.79344 | закрыт | закрыт | 107.5566 | Тверские Электрические сети | 1986 | - | 56.8455 | 35.9086
231 | 31 | ПС 110/10 кВ Мамулино | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 4.6483 | 0 | 0 | 4.6483 | 0 |  | 6.615 | 1.9667 | 1.9667 |  |  | 70.2696 | 0.2 | счетч. | 231 | 31 | ПС 110/10 кВ Мамулино | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 0.87781 | 5.5261 | 0 | 0 | 5.5261 | 0 | 6.615 | 1.0889 | 1.0889 |  |  | 83.5397 | Тверские Электрические сети | 1994 | - | 56.8346 | 35.836
232 | 32 | ПС 110/10 кВ Глазково | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 6.5394 | 0 | 0 | 6.5394 | 0 |  | 6.615 | 0.0756 | 0.0756 |  |  | 98.8571 | 0.3 | счетч. | 232 | 32 | ПС 110/10 кВ Глазково | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 0.48 | 7.0194 | 0 | 0 | 7.0194 | 0 | 6.615 | -0.4044 | -0.4044 | закрыт | закрыт | 106.1134 | Тверские Электрические сети | 1984 | - | 56.8978 | 35.9364
233 | 33 | ПС 110/10 кВ Пролетарская | 16 | + | 16 |  |  | 16+16 | 9.6451 | 0 | 0 | 9.6451 | 0 |  | 16.8 | 7.1549 | 7.1549 |  |  | 57.4113 | 0.3 | счетч. | 233 | 33 | ПС 110/10 кВ Пролетарская | 16 | + | 16 |  |  | 16+16 | 0 | 9.6451 | 0 | 0 | 9.6451 | 0 | 16.8 | 7.1549 | 7.1549 |  |  | 57.4113 | Тверские Электрические сети | 1978 | - | 56.8571 | 35.8561
234 | 34 | ПС 35/10 кВ Тургиново | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 5.2762 | 0 | 0 | 5.2762 | 0 |  | 6.615 | 1.3388 | 1.3388 |  |  | 79.7605 |  |  | 234 | 34 | ПС 35/10 кВ Тургиново | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 2.35 | 7.6262 | 0 | 0 | 7.6262 | 2.809 | 6.615 | -3.8202 | -3.8202 | закрыт | закрыт | 115.2858 | Тверские Электрические сети | 1964 | - | 56.5223 | 35.9657
235 | 35 | ПС 35/10 кВ Сахарово | 4 | + | 4 |  |  | 4+4 | 3.2697 | 0 | 0 | 3.2697 | 0 |  | 4.2 | 0.9303 | 0.9303 |  |  | 77.85 | 0.44 | счетч. | 235 | 35 | ПС 35/10 кВ Сахарово | 4 | + | 4 |  |  | 4+4 | 0.44125 | 3.7109 | 0 | 0 | 3.7109 | 0 | 4.2 | 0.48905 | 0.48905 |  |  | 88.356 | Тверские Электрические сети | 1964 | 2011 | 56.9036 | 36.0506
236 | 36 | ПС 35/10 кВ Головино | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2,5+2,5 | 1.6037 | 0 | 0 | 1.6037 | 0.32 | РЗА | 2.625 | 0.70129 | 0.70129 |  |  | 61.0937 | 0.25 | счетч. | 236 | 36 | ПС 35/10 кВ Головино | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2,5+2,5 | 2.4187 | 4.0225 | 0 | 0 | 4.0225 | 0.45 | 2.625 | -1.8475 | -1.8475 | закрыт | закрыт | 153.2366 | Тверские Электрические сети | 1965 | - | 56.8472 | 36.5917
237 | 37 | ПС 35/6 кВ Каликино | 2 | + | 3.2 |  |  | 2+3,2 | 1.9523 | 0 | 0 | 1.9523 | 0 |  | 2.1 | 0.1477 | 0.1477 |  |  | 92.9669 | 0.55 | счетч. | 237 | 37 | ПС 35/6 кВ Каликино | 2 | + | 3.2 |  |  | 2+3,2 | 5.4091 | 7.3614 | 0 | 0 | 7.3614 | 0 | 2.1 | -5.2614 | -5.2614 | закрыт | закрыт | 350.5443 | Тверские Электрические сети | 1966 | - | 56.9013 | 35.7674
238 | 38 | ПС 35/10 кВ Квакшино | 4 | + | 4 |  |  | 4+4 | 1.2581 | 0 | 0 | 1.2581 | 0 |  | 4.2 | 2.9419 | 2.9419 |  |  | 29.9537 | 0.4 | счетч. | 238 | 38 | ПС 35/10 кВ Квакшино | 4 | + | 4 |  |  | 4+4 | 0.22875 | 1.4868 | 0 | 0 | 1.4868 | 0 | 4.2 | 2.7132 | 2.7132 |  |  | 35.4001 | Тверские Электрические сети | 1966 | - | 56.7039 | 35.841
239 | 39 | ПС 35/10 кВ Городня | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 3.8146 | 0 | 0 | 3.8146 | 0 |  | 6.615 | 2.8004 | 2.8004 |  |  | 57.6667 |  |  | 239 | 39 | ПС 35/10 кВ Городня | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 0.51075 | 4.3254 | 0 | 0 | 4.3254 | 0 | 6.615 | 2.2896 | 2.2896 |  |  | 65.3878 | Тверские Электрические сети | 1970 | 2012 | 56.8753 | 35.6845
240 | 40 | ПС 35/10 кВ Рязаново | 4 | + | 4 |  |  | 4+4 | 2.7607 | 0 | 0 | 2.7607 | 0.93 | РЗА | 4.2 | 0.50927 | 0.50927 |  |  | 65.7318 |  |  | 240 | 40 | ПС 35/10 кВ Рязаново | 4 | + | 4 |  |  | 4+4 | 0.245 | 3.0057 | 0 | 0 | 3.0057 | 0.9303 | 4.2 | 0.26397 | 0.26397 |  |  | 71.5651 | Тверские Электрические сети | 1975 | - | 56.7112 | 35.7898
241 | 41 | ПС 35/10 кВ Савватьево | 1.6 | + | 2.5 |  |  | 1,6+2,5 | 1.2117 | 0 | 0 | 1.2117 | 0 |  | 1.68 | 0.46831 | 0.46831 |  |  | 72.1245 |  |  | 241 | 41 | ПС 35/10 кВ Савватьево | 1.6 | + | 2.5 |  |  | 1,6+2,5 | 1.84 | 3.0517 | 0 | 0 | 3.0517 | 0 | 1.68 | -1.3717 | -1.3717 | закрыт | закрыт | 181.6483 | Тверские Электрические сети | 1969 | - | 56.8414 | 36.1038
242 | 42 | ПС 35/10 кВ Беле-Кушаль | 1.6 | + | 2.5 |  |  | 1,6+2,5 | 1.1245 | 0 | 0 | 1.1245 | 0 |  | 1.68 | 0.5555 | 0.5555 |  |  | 66.9345 | 0.27 | счетч. | 242 | 42 | ПС 35/10 кВ Беле-Кушаль | 1.6 | + | 2.5 |  |  | 1,6+2,5 | 1.415 | 2.5395 | 0 | 0 | 2.5395 | 0 | 1.68 | -0.8595 | -0.8595 | закрыт | закрыт | 151.1607 | Тверские Электрические сети | 1978 | - | 56.9368 | 36.1406
243 | 43 | ПС 35/10 кВ Стеклозавод | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2,5+2,5 | 0.71968 | 0 | 0 | 0.71968 | 0.346 | РЗА | 2.625 | 1.5593 | 1.5593 |  |  | 27.4164 | 0.34 | счетч. | 243 | 43 | ПС 35/10 кВ Стеклозавод | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2,5+2,5 | 0 | 0.71968 | 0 | 0 | 0.71968 | 0.3414 | 2.625 | 1.5639 | 1.5639 |  |  | 27.4164 | Тверские Электрические сети | 1989 | - | 56.8472 | 36.6836
244 | 44 | ПС 35/10 кВ Гришкино | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 8.2936 | 0 | 0 | 8.2936 | 0 |  | 6.615 | -1.6786 | -1.6786 | закрыт | закрыт | 125.376 | 0.33 | счетч. | 244 | 44 | ПС 35/10 кВ Гришкино | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 7.535 | 15.8286 | 0 | 0 | 15.8286 | 0 | 6.615 | -9.2136 | -9.2136 | закрыт | закрыт | 239.2837 | Тверские Электрические сети | 1975 | 2011 | 56.7419 | 35.9095
245 | 45 | ПС 35/3 кВ №2 | 1 | + | 1 |  |  | 1+1 | 0.75255 | 0 | 0 | 0.75255 | 0 |  | 1.05 | 0.29745 | 0.29745 |  |  | 71.6714 |  |  | 245 | 45 | ПС 35/3 кВ №2 | 1 | + | 1 |  |  | 1+1 | 0 | 0.75255 | 0 | 0 | 0.75255 | 0 | 1.05 | 0.29745 | 0.29745 |  |  | 71.6714 | Тверские Электрические сети | 1939 | - | 57.0112 | 35.9319
246 | 46 | ПС 35/10 кВ №15 | 4 | + | 6.3 |  |  | 4+6,3 | 3.6693 | 0 | 0 | 3.6693 | 0 |  | 4.2 | 0.53067 | 0.53067 |  |  | 87.365 |  |  | 246 | 46 | ПС 35/10 кВ №15 | 4 | + | 6.3 |  |  | 4+6,3 | 2.5125 | 6.1818 | 0 | 0 | 6.1818 | 1.4753 | 4.2 | -3.4571 | -3.4571 | закрыт | закрыт | 147.1864 | Тверские Электрические сети | 1979 | 2012 | 56.9706 | 35.918
247 | 47 | ПС 35/10 кВ Медное | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 4.535 | 0 | 0 | 4.535 | 0.91 | РЗА | 6.615 | 1.17 | 1.17 |  |  | 68.5566 | 0.2 | счетч. | 247 | 47 | ПС 35/10 кВ Медное | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 0.92188 | 5.4569 | 0 | 0 | 5.4569 | 0 | 6.615 | 1.1581 | 1.1581 |  |  | 82.4928 | Тверские Электрические сети | 1958 | 2012 | 56.9282 | 35.4642
248 | 48 | ПС 35/10 кВ Толмачи | 2.5 | + | 1.8 |  |  | 2,5+1,8 | 0.82123 | 0 | 0 | 0.82123 | 0 |  | 1.89 | 1.0688 | 1.0688 |  |  | 43.4514 |  |  | 248 | 48 | ПС 35/10 кВ Толмачи | 2.5 | + | 1.8 |  |  | 2,5+1,8 | 0 | 0.82123 | 0 | 0 | 0.82123 | 0 | 1.89 | 1.0688 | 1.0688 |  |  | 43.4514 | Тверские Электрические сети | 1964 | - | 57.43 | 35.6699
249 | 49 | ПС 35/10 кВ № 7 | 1.8 | + | 2.5 |  |  | 1,8+2,5 | 0.43769 | 0 | 0 | 0.43769 | 0 |  | 1.89 | 1.4523 | 1.4523 |  |  | 23.1582 |  |  | 249 | 49 | ПС 35/10 кВ № 7 | 1.8 | + | 2.5 |  |  | 1,8+2,5 | 0.1875 | 0.62519 | 0 | 0 | 0.62519 | 0 | 1.89 | 1.2648 | 1.2648 |  |  | 33.0788 | Тверские Электрические сети | 1984 | - | 57.0257 | 35.4121
250 | 50 | ПС 35/6 кВ № 5 | 5.6 | + | 4 |  |  | 5,6+4 | 2.6812 | 0 | 0 | 2.6812 | 0 |  | 4.2 | 1.5188 | 1.5188 |  |  | 63.837 | 0.35 | счетч. | 250 | 50 | ПС 35/6 кВ № 5 | 5.6 | + | 4 |  |  | 5,6+4 | 0.1875 | 2.8687 | 0 | 0 | 2.8687 | 0 | 4.2 | 1.3313 | 1.3313 |  |  | 68.3013 | Тверские Электрические сети | 1974 | - | 56.6447 | 36.227
251 | 51 | ПС 35/6 кВ № 9 | 5.6 | + | 6.3 |  |  | 5,6+6,3 | 5.6419 | 0 | 0 | 5.6419 | 0 |  | 5.88 | 0.23812 | 0.23812 |  |  | 95.9503 | 0.59 | счетч. | 251 | 51 | ПС 35/6 кВ № 9 | 5.6 | + | 6.3 |  |  | 5,6+6,3 | 0.69925 | 6.3411 | 0 | 0 | 6.3411 | 0 | 5.88 | -0.46113 | -0.46113 | закрыт | закрыт | 107.8423 | Тверские Электрические сети | 1953 | 2010 | 56.5652 | 36.4442
252 | 52 | ПС 35/10 кВ № 9 | 4 | + | 6.3 |  |  | 4+6,3 | 3.9915 | 0 | 0 | 3.9915 | 0 |  | 4.2 | 0.20854 | 0.20854 |  |  | 95.0347 | 0.25 | счетч. | 252 | 52 | ПС 35/10 кВ № 9 | 4 | + | 6.3 |  |  | 4+6,3 | 0.02875 | 4.0202 | 0 | 0 | 4.0202 | 0 | 4.2 | 0.17979 | 0.17979 |  |  | 95.7192 | Тверские Электрические сети | 1953 | - | 56.5652 | 36.4442
253 | 53 | ПС 35/6 кВ № 10 | 1.8 | + | 1.8 |  |  | 1,8+1,8 | 1.4526 | 0 | 0 | 1.4526 | 0 |  | 1.89 | 0.43735 | 0.43735 |  |  | 76.8596 | 0.3 | счетч. | 253 | 53 | ПС 35/6 кВ № 10 | 1.8 | + | 1.8 |  |  | 1,8+1,8 | 0.69925 | 2.1519 | 0 | 0 | 2.1519 | 0 | 1.89 | -0.2619 | -0.2619 | закрыт | закрыт | 113.857 | Тверские Электрические сети | 1946 | - | 56.6675 | 36.3605
254 | 54 | ПС 35/10 кВ № 11 | 10 | + | 6.3 |  |  | 10+6,3 | 5.801 | 0 | 0 | 5.801 | 0 |  | 6.615 | 0.81396 | 0.81396 |  |  | 87.6952 | 0.3 | счетч. | 254 | 54 | ПС 35/10 кВ № 11 | 10 | + | 6.3 |  |  | 10+6,3 | 0.54625 | 6.3473 | 0 | 0 | 6.3473 | 0 | 6.615 | 0.26771 | 0.26771 |  |  | 95.9529 | Тверские Электрические сети | 1966 | - | 56.5186 | 36.285
255 | 55 | ПС 35/10 кВ Дм.Гора | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 7.2868 | 0 | 0 | 7.2868 | 0 |  | 10.5 | 3.2132 | 3.2132 |  |  | 69.3977 | 0.4 | счетч. | 255 | 55 | ПС 35/10 кВ Дм.Гора | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 4.1925 | 11.4793 | 0 | 0 | 11.4793 | 0 | 10.5 | -0.97926 | -0.97926 | закрыт | закрыт | 109.3263 | Тверские Электрические сети | 1963 | 2011 | 56.6688 | 36.9705
256 | 56 | ПС 35/6 кВ ЗМИ | 10 | + | 16 |  |  | 10+16 | 4.7385 | 0 | 0 | 4.7385 | 0 |  | 10.5 | 5.7615 | 5.7615 |  |  | 45.1283 | 0.47 | счетч. | 256 | 56 | ПС 35/6 кВ ЗМИ | 10 | + | 16 |  |  | 10+16 | 0.86962 | 5.6081 | 0 | 0 | 5.6081 | 0 | 10.5 | 4.8919 | 4.8919 |  |  | 53.4104 | Тверские Электрические сети | 1971 | - | 56.7116 | 36.7921
257 | 57 | ПС 35/10 кВ Изоплит | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 1.0181 | 0 | 0 | 1.0181 | 0 |  | 6.615 | 5.5969 | 5.5969 |  |  | 15.3909 |  |  | 257 | 57 | ПС 35/10 кВ Изоплит | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 0 | 1.0181 | 0 | 0 | 1.0181 | 0 | 6.615 | 5.5969 | 5.5969 |  |  | 15.3909 | Тверские Электрические сети | 1974 | - | 56.62 | 36.2002
258 | 58 | ПС 35/6 кВ Карачарово | 4 | + | 6.3 |  |  | 4+6,3 | 2.4588 | 0 | 0 | 2.4588 | 1.5842 | РЗА | 4.2 | 0.15691 | 0.15691 |  |  | 58.544 | 0.3 | счетч. | 258 | 58 | ПС 35/6 кВ Карачарово | 4 | + | 6.3 |  |  | 4+6,3 | 0.63625 | 3.0951 | 0 | 0 | 3.0951 | 1.5842 | 4.2 | -0.47934 | -0.47934 | закрыт | закрыт | 73.6928 | Тверские Электрические сети | 1975 | - | 56.6756 | 36.6946
259 | 59 | ПС 35/6 кВ Кр. Луч | 2.5 | + | 3.2 |  |  | 2,5+3,2 | 2.7438 | 0 | 0 | 2.7438 | 0.177 | РЗА | 2.625 | -0.29578 | -0.29578 | закрыт | закрыт | 104.525 | 0.32 | счетч. | 259 | 59 | ПС 35/6 кВ Кр. Луч | 2.5 | + | 3.2 |  |  | 2,5+3,2 | 0.96525 | 3.709 | 0 | 0 | 3.709 | 0.17272 | 2.625 | -1.2568 | -1.2568 | закрыт | закрыт | 141.2964 | Тверские Электрические сети | 1978 | - | 56.6988 | 36.3078
260 | 60 | ПС 35/6 кВ Мелково | 1.6 | + | 2.5 |  |  | 1,6+2,5 | 1.3508 | 0 | 0 | 1.3508 | 0 |  | 1.68 | 0.32922 | 0.32922 |  |  | 80.4038 |  |  | 260 | 60 | ПС 35/6 кВ Мелково | 1.6 | + | 2.5 |  |  | 1,6+2,5 | 0.21375 | 1.5645 | 0 | 0 | 1.5645 | 0 | 1.68 | 0.11547 | 0.11547 |  |  | 93.127 | Тверские Электрические сети | 1978 | - | 56.6451 | 36.4415
261 | 61 | ПС 35/6 кВ Селихово | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2,5+2,5 | 2.1528 | 0 | 0 | 2.1528 | 0 |  | 2.625 | 0.47219 | 0.47219 |  |  | 82.0119 |  |  | 261 | 61 | ПС 35/6 кВ Селихово | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2,5+2,5 | 0.3 | 2.4528 | 0 | 0 | 2.4528 | 0 | 2.625 | 0.17219 | 0.17219 |  |  | 93.4405 | Тверские Электрические сети | 1981 | - | 56.6631 | 36.8033
262 | 62 | ПС 35/10 кВ Мокшино | 6.3 | + | 10 |  |  | 6,3+10 | 5.5251 | 0 | 0 | 5.5251 | 0 |  | 6.615 | 1.0899 | 1.0899 |  |  | 83.5238 | 0.2 | счетч. | 262 | 62 | ПС 35/10 кВ Мокшино | 6.3 | + | 10 |  |  | 6,3+10 | 2.004 | 7.5291 | 0 | 0 | 7.5291 | 0 | 6.615 | -0.9141 | -0.9141 | закрыт | закрыт | 113.8186 | Тверские Электрические сети | 1976 | 2012 | 56.5833 | 36.5048
263 | 63 | ПС 35/10 кВ Энергетик | 4 | + | 2.5 |  |  | 4+2,5 | 1.3883 | 0 | 0 | 1.3883 | 0 |  | 2.625 | 1.2367 | 1.2367 |  |  | 52.8886 |  |  | 263 | 63 | ПС 35/10 кВ Энергетик | 4 | + | 2.5 |  |  | 4+2,5 | 0.1375 | 1.5258 | 0 | 0 | 1.5258 | 0 | 2.625 | 1.0992 | 1.0992 |  |  | 58.1267 | Тверские Электрические сети | 1987 | - | 56.6758 | 36.6813
264 | 64 | ПС 35/10 кВ Эммаус | 4 | + | 4 |  |  | 4+4 | 3.0543 | 0 | 0 | 3.0543 | 0 |  | 4.2 | 1.1457 | 1.1457 |  |  | 72.7218 |  |  | 264 | 64 | ПС 35/10 кВ Эммаус | 4 | + | 4 |  |  | 4+4 | 0.52125 | 3.5756 | 0 | 0 | 3.5756 | 0 | 4.2 | 0.62444 | 0.62444 |  |  | 85.1325 | Тверские Электрические сети | 1980 | 2012 | 56.771 | 36.104
265 | 65 | ПС 35/10 кВ Ю.-Девичье | 4 | + | 4 |  |  | 4+4 | 3.8091 |  | 120 мин | 3.8091 | 0 |  | 4.2 | 0.39089 | 0.39089 |  |  | 90.6932 | 0.2 | счетч. | 265 | 65 | ПС 35/10 кВ Ю.-Девичье | 4 | + | 4 |  |  | 4+4 | 2.1562 | 5.9654 | 0 | 120 мин | 5.9654 | 0 | 4.2 | -1.7654 | -1.7654 | закрыт | закрыт | 142.0325 | Тверские Электрические сети | 1980 | - | 56.7111 | 36.6533
266 | 66 | ПС 35/6 кВ №18 | 10 | + | 10 | + | 10 | 10+10+10 | 22.4208 | 0 | 0 | 22.4208 | 10.5 | Ограничивающий фактор при отключении 2-й с.ш.35кВ допустимая нагрузка на Т-1 составит 10,5МВА,т.к.Т-2 включается на параллельную работу только с Т-3. | 21 | -11.9208 | -11.9208 | закрыт | закрыт | 106.7657 | 0.4 | счетч. | 266 | 66 | ПС 35/6 кВ №18 | 10 | + | 10 | + | 10 | 10+10+10 | 0 | 22.4208 | 0 | 0 | 22.4208 | 10.5 | 21 | -11.9208 | -11.9208 | закрыт | закрыт | 106.7657 | Тверские Электрические сети | 1957 | - | 56.8377 | 35.9135
267 | 67 | ПС 35/6 кВ Затверецкая | 10 | + | 10 | + | 10 | 10+10+10 | 13.9867 | 0 | 0 | 13.9867 | 0 |  | 21 | 7.0133 | 7.0133 |  |  | 66.6034 | 0.38 | счетч. | 267 | 67 | ПС 35/6 кВ Затверецкая | 10 | + | 10 | + | 10 | 10+10+10 | 3.5062 | 17.493 | 0 | 0 | 17.493 | 0 | 21 | 3.507 | 3.507 |  |  | 83.2998 | Тверские Электрические сети | 1951 | - | 56.8727 | 35.9622
268 | 68 | ПС 110/35/10 кВ Пушкино | 10 |  |  |  |  | 10 | 2.2585 | 0.09 | 1 сутки | 0.09 | 0 |  | 0.09 | -2.1685 | -2.1685 | закрыт | закрыт | 21.5097 |  |  | 268 | 68 | ПС 110/35/10 кВ Пушкино | 10 |  |  |  |  | 10 | 2.35 | 4.6085 | 0.09 | 1 сутки | 0.09 | 0 | 0.09 | -4.5185 | -4.5185 | закрыт | закрыт | 43.8906 | Тверские Электрические сети | 1988 | - | 56.5844 | 35.7619
|  | Ном. Мощность СН, МВА | 10 |  |  |  |  | 10 | 2.1677 | 0.09 | 1 сутки | 0.09 | 0 |  | 0.09 | 0 |  |  | закрыт | [5 empty] | Ном. Мощность СН, МВА | 10 |  |  |  |  | 10 | 2.35 | 4.5177 | 0.09 | 1 сутки | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 |  |  | закрыт |  | Тверские Электрические сети | 1988 | - | 56.5844 | 35.7619
|  | Ном. мощность НН, МВА | 10 |  |  |  |  | 10 | 0.090825 | 0.090825 | 1 сутки | 0.090825 | 0 |  | 0.090825 | 0 |  |  | закрыт | [5 empty] | Ном. мощность НН, МВА | 10 |  |  |  |  | 10 | 0 | 0.090825 | 0.090825 | 1 сутки | 0.090825 | 0 | 0.090825 | 0 |  |  | закрыт |  | Тверские Электрические сети | 1988 | - | 56.5844 | 35.7619
269 | 69 | ПС 110/10/6 кВ Механич.з-д | 40 | + | 40 |  |  | 40+40 | 22.9275 | 0 | 0 | 22.9275 | 0 |  | 42 | 19.0725 | 9.5343 |  |  | 54.5893 | 0.3 |  | 269 | 69 | ПС 110/10/6 кВ Механич.з-д | 40 | + | 40 |  |  | 40+40 | 0 | 22.9275 | 0 | 0 | 22.9275 | 0 | 42 | 19.0725 | 9.5343 |  |  | 54.5893 | Тверские Электрические сети | 1976 | - | 56.8384 | 35.7916
|  | Ном. Мощность СН, МВА | 20 | + | 20 |  |  | 20+20 | 11.4618 | 0 | 0 | 11.4618 | 0 |  | 21 | 9.5382 | [5 empty] | счетч. |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 20 | + | 20 |  |  | 20+20 | 0 | 11.4618 | 0 | 0 | 11.4618 | 0 | 21 | 9.5382 |  |  |  |  | Тверские Электрические сети | 1976 | - | 56.8384 | 35.7916
|  | Ном. мощность НН, МВА | 20 | + | 20 |  |  | 20+20 | 11.4657 | 0 | 0 | 11.4657 | 0 |  | 21 | 9.5343 | [5 empty] | счетч. |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 20 | + | 20 |  |  | 20+20 | 0 | 11.4657 | 0 | 0 | 11.4657 | 0 | 21 | 9.5343 |  |  |  |  | Тверские Электрические сети | 1976 | - | 56.8384 | 35.7916
270 | 70 | ПС 110/35/10 кВ Южная | 40 | + | 40 |  |  | 40+40 | 53.1694 | 5.67 | 120 | 47.4994 | 0 |  | 42 | -5.4994 | -5.4994 | закрыт | закрыт | 126.5938 | 0.3 |  | 270 | 70 | ПС 110/35/10 кВ Южная | 40 | + | 40 |  |  | 40+40 | 25.9297 | 79.0991 | 5.67 | 120 | 73.4291 | 0 | 42 | -31.4291 | -31.4291 | закрыт | закрыт | 188.3311 | Тверские Электрические сети | 1973 | - | 56.8124 | 35.8754
|  | Ном. Мощность СН, МВА | 40 | + | 40 |  |  | 40+40 | 32.2087 | 5.67 | 120 | 26.5387 | 0 |  | 42 | 15.4613 |  |  | закрыт | [5 empty] | Ном. Мощность СН, МВА | 40 | + | 40 |  |  | 40+40 | 6.869 | 39.0777 | 5.67 | 120 | 33.4077 | 0 | 42 | 8.5923 |  |  | закрыт |  | Тверские Электрические сети | 1973 | - | 56.8124 | 35.8754
|  | Ном. мощность НН, МВА | 40 | + | 40 |  |  | 40+40 | 20.9607 | 0 |  | 20.9607 | 13.455 | ТТ | 42 | 7.5843 |  |  | закрыт |  |  | счетч. |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 40 | + | 40 |  |  | 40+40 | 19.0607 | 40.0214 | 0 | 0 | 40.0214 | 13.455 | 42 | -11.4764 |  |  | закрыт |  | Тверские Электрические сети | 1973 | - | 56.8124 | 35.8754
271 | 71 | ПС 110/35/10 кВ Северная | 40 | + | 40 |  |  | 40+40 | 32.2704 | 1.88 | 120 | 30.3904 | 0 |  | 42 | 11.6096 | 11.6096 |  |  | 76.8342 |  |  | 271 | 71 | ПС 110/35/10 кВ Северная | 40 | + | 40 |  |  | 40+40 | 2.0987 | 34.3691 | 1.88 | 120 | 32.4891 | 0 | 42 | 9.5109 | 9.5109 |  |  | 81.8313 | Тверские Электрические сети | 1971 | - | 56.8825 | 35.8686
|  | Ном. Мощность СН, МВА | 40 | + | 40 |  |  | 40+40 | 16.7066 | 1.88 | 120 | 14.8266 | 12.0278 | Ошиновка, шины | 42 | 15.1456 | [8 empty] | Ном. Мощность СН, МВА | 40 | + | 40 |  |  | 40+40 | 1.4737 | 18.1804 | 1.88 | 120 | 16.3004 | 12.0278 | 42 | 13.6719 |  |  |  |  | Тверские Электрические сети | 1971 | - | 56.8825 | 35.8686
|  | Ном. мощность НН, МВА | 40 | + | 40 |  |  | 40+40 | 15.5638 | 0 | 0 | 15.5638 | 13.455 | ТТ | 42 | 12.9812 | [8 empty] | Ном. мощность НН, МВА | 40 | + | 40 |  |  | 40+40 | 0.625 | 16.1888 | 0 | 0 | 16.1888 | 13.455 | 42 | 12.3562 |  |  |  |  | Тверские Электрические сети | 1971 | - | 56.8825 | 35.8686
272 | 72 | ПС 110/35/10 кВ Лазурная | 40 | + | 40 |  |  | 40+40 | 42.8857 | 0 |  | 42.8857 | 0 |  | 42 | -0.88575 | -0.88575 | закрыт | закрыт | 102.1089 | 0.44 |  | 272 | 72 | ПС 110/35/10 кВ Лазурная | 40 | + | 40 |  |  | 40+40 | 9.3975 | 52.2832 | 0 | 0 | 52.2832 | 0 | 42 | -10.2832 | -10.2832 | закрыт | закрыт | 124.4839 | Тверские Электрические сети | 1971 | - | 56.8173 | 36.0003
|  | Ном. Мощность СН, МВА | 40 | + | 40 |  |  | 40+40 | 28.3133 | 0 |  | 28.3133 | 0 |  | 42 | 13.6867 |  |  | закрыт |  |  | счетч. |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 40 | + | 40 |  |  | 40+40 | 8.91 | 37.2233 | 0 | 0 | 37.2233 | 0 | 42 | 4.7767 |  |  | закрыт |  | Тверские Электрические сети | 1971 | - | 56.8173 | 36.0003
|  | Ном. мощность НН, МВА | 40 | + | 40 |  |  | 40+40 | 14.5725 | 0 | 0 | 14.5725 | 3.94 | ТТ, РЗА | 42 | 23.4875 |  |  | закрыт |  |  | счетч. |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 40 | + | 40 |  |  | 40+40 | 0.4875 | 15.06 | 0 | 0 | 15.06 | 3.94 | 42 | 23 |  |  | закрыт |  | Тверские Электрические сети | 1971 | - | 56.8173 | 36.0003
273 | 73 | ПС 110/10/6 кВ Экскаваторный з-д | 40 | + | 40 |  |  | 40+40 | 20.5754 | 0 | 0 | 20.5754 | 0 |  | 42 | 21.4246 | 4.2323 |  |  | 48.9891 |  |  | 273 | 73 | ПС 110/10/6 кВ Экскаваторный з-д | 40 | + | 40 |  |  | 40+40 | 7.25 | 27.8254 | 0 | 0 | 27.8254 | 0 | 42 | 14.1746 | 4.2323 |  |  | 66.251 | Тверские Электрические сети | 1981 | - | 56.8463 | 35.9434
|  | Ном. Мощность СН, МВА | 20 | + | 20 |  |  | 20+20 | 16.7677 | 0 | 0 | 16.7677 | 0 |  | 21 | 4.2323 | [8 empty] | Ном. Мощность СН, МВА | 20 | + | 20 |  |  | 20+20 | 0 | 16.7677 | 0 | 0 | 16.7677 | 0 | 21 | 4.2323 |  |  |  |  | Тверские Электрические сети | 1981 | - | 56.8463 | 35.9434
|  | Ном. мощность НН, МВА | 20 | + | 20 |  |  | 20+20 | 3.8077 | 0 | 0 | 3.8077 | 0 |  | 21 | 17.1923 | [8 empty] | Ном. мощность НН, МВА | 20 | + | 20 |  |  | 20+20 | 7.25 | 11.0577 | 0 | 0 | 11.0577 | 0 | 21 | 9.9423 |  |  |  |  | Тверские Электрические сети | 1981 | - | 56.8463 | 35.9434
274 | 74 | ПС 110/35/10 кВ Медновский в-ор | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 7.786 | 5.16 | 120 | 2.626 | 0 |  | 10.5 | 7.874 | 7.8707 |  |  | 74.1527 | 0.255 |  | 274 | 74 | ПС 110/35/10 кВ Медновский в-ор | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 7.073 | 14.859 | 5.16 | 120 | 9.699 | 0 | 10.5 | 0.80096 | 0.80096 |  |  | 141.5146 | Тверские Электрические сети | 1987 | - | 56.9408 | 35.6245
|  | Ном. Мощность СН, МВА | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 5.1568 | 5.16 | 120 | -0.003216 | 0 |  | 10.5 | 10.5032 | [5 empty] | счетч. |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 6.8417 | 11.9985 | 5.16 | 120 | 6.8385 | 0 | 10.5 | 3.6615 |  |  |  |  | Тверские Электрические сети | 1987 | - | 56.9408 | 35.6245
|  | Ном. мощность НН, МВА | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 2.6293 |  | 120 | 2.6293 | 0 |  | 10.5 | 7.8707 | [8 empty] | Ном. мощность НН, МВА | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 0.23125 | 2.8605 | 0 | 120 | 2.8605 | 0 | 10.5 | 7.6395 |  |  |  |  | Тверские Электрические сети | 1987 | - | 56.9408 | 35.6245
275 | 75 | ПС 110/35/10 кВ Лихославль | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 15.8579 | 3.59 | 120 | 12.2679 | 0 |  | 26.25 | 13.9821 | 10.7412 |  |  | 60.4109 |  |  | 275 | 75 | ПС 110/35/10 кВ Лихославль | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 1.6869 | 17.5447 | 3.59 | 120 | 13.9547 | 0 | 26.25 | 12.2953 | 9.2418 |  |  | 66.8371 | Тверские Электрические сети | 1963 | - | 57.1177 | 35.4746
|  | Ном. Мощность СН, МВА | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 7.1885 | 3.59 | 120 | 3.5985 | 2.9383 | РЗА | 26.25 | 19.7133 | [8 empty] | Ном. Мощность СН, МВА | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 0.1875 | 7.376 | 3.59 | 120 | 3.786 | 2.9383 | 26.25 | 19.5258 |  |  |  |  | Тверские Электрические сети | 1963 | - | 57.1177 | 35.4746
|  | Ном. мощность НН, МВА | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 8.6694 | 0 | 0 | 8.6694 | 6.8394 | Ошиновка, шины | 26.25 | 10.7412 | [8 empty] | Ном. мощность НН, МВА | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 1.4994 | 10.1688 | 0 | 0 | 10.1688 | 6.8394 | 26.25 | 9.2418 |  |  |  |  | Тверские Электрические сети | 1963 | - | 57.1177 | 35.4746
276 | 76 | ПС 110/35/6 кВ Безбородово | 16 | + | 16 |  |  | 16+16 | 15.7715 | 0.39938 | 120 | 15.3721 | 0 |  | 16.8 | 1.4279 | 1.4279 |  |  | 93.878 | 0.35 | счетч. | 276 | 76 | ПС 110/35/6 кВ Безбородово | 16 | + | 16 |  |  | 16+16 | 2.764 | 18.5355 | 0.39938 | 120 | 18.1361 | 0 | 16.8 | -1.3361 | -1.3361 | закрыт | закрыт | 110.3304 | Тверские Электрические сети | 1981 | - | 56.5879 | 36.491
|  | Ном. Мощность СН, МВА | 16 | + | 16 |  |  | 16+16 | 15.7715 | 0.39938 | 120 | 15.3721 | 0 |  | 16.8 | 1.4279 | [8 empty] | Ном. Мощность СН, МВА | 16 | + | 16 |  |  | 16+16 | 2.764 | 18.5355 | 0.39938 | 120 | 18.1361 | 0 | 16.8 | -1.3361 |  |  | закрыт |  | Тверские Электрические сети | 1981 | - | 56.5879 | 36.491
|  | Ном. мощность НН, МВА | 16 | + | 16 |  |  | 16+16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16.8 | 16.8 | [8 empty] | Ном. мощность НН, МВА | 16 | + | 16 |  |  | 16+16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 16.8 |  |  | закрыт |  | Тверские Электрические сети | 1981 | - | 56.5879 | 36.491
277 | 77 | ПС 110/35/6 кВ Редкино | 40 | + | 40.5 |  |  | 40+40,5 | 28.2656 | 4.4686 | 120 | 23.797 | 0 |  | 42 | 18.203 | 8.5038 |  |  | 67.2991 | 0.37 |  | 277 | 77 | ПС 110/35/6 кВ Редкино | 40 | + | 40.5 |  |  | 40+40,5 | 3.3929 | 31.6585 | 4.4686 | 120 | 27.1899 | 0 | 42 | 14.8101 | 5.1109 |  |  | 75.3773 | Тверские Электрические сети | 1957 | - | 56.6528 | 36.2861
|  | Ном. Мощность СН, МВА | 40 | + | 40 |  |  | 40+40 | 23.9389 | 4.4686 | 120 | 19.4703 | 14.0259 | Ошиновка Т-1,2, шины | 42 | 8.5038 | [5 empty] | счетч. |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 40 | + | 40 |  |  | 40+40 | 3.3929 | 27.3317 | 4.4686 | 120 | 22.8632 | 14.0259 | 42 | 5.1109 |  |  |  |  | Тверские Электрические сети | 1957 | - | 56.6528 | 36.2861
|  | Ном. мощность НН, МВА | 40 | + | 40 |  |  | 40+40 | 4.3267 | 0 | 0 | 4.3267 | 19.164 | РЗА | 42 | 18.5093 | [5 empty] | счетч. |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 40 | + | 40 |  |  | 40+40 | 0 | 4.3267 | 0 | 0 | 4.3267 | 19.164 | 42 | 18.5093 |  |  |  |  | Тверские Электрические сети | 1957 | - | 56.6528 | 36.2861
278 | 78 | ПС 110/35/10 кВ Рамешки | 25 | + | 10 |  |  | 25+10 | 6.3827 | 1.2871 | 120 | 5.0955 | 0 |  | 10.5 | 5.4045 | 5.4045 |  |  | 60.7873 | 0.45 |  | 278 | 78 | ПС 110/35/10 кВ Рамешки | 25 | + | 10 |  |  | 25+10 | 0.91438 | 7.297 | 1.2871 | 120 | 6.0099 | 0 | 10.5 | 4.4901 | 4.4901 |  |  | 69.4956 | Тверские Электрические сети | 1964 | - | 57.3406 | 36.0477
|  | Ном. Мощность СН, МВА | 25 | + | 10 |  |  | 25+10 | 3.2822 | 1.2871 | 120 | 1.995 | 0 |  | 10.5 | 8.505 | [5 empty] | счетч. |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 25 | + | 10 |  |  | 25+10 | 0 | 3.2822 | 1.2871 | 120 | 1.995 | 0 | 10.5 | 8.505 |  |  |  |  | Тверские Электрические сети | 1964 | - | 57.3406 | 36.0477
|  | Ном. мощность НН, МВА | 25 | + | 10 |  |  | 25+10 | 3.1005 | 0 | 120 | 3.1005 | 0 |  | 10.5 | 7.3995 | [5 empty] | счетч. |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 25 | + | 10 |  |  | 25+10 | 0.91438 | 4.0149 | 0 | 120 | 4.0149 | 0 | 10.5 | 6.4851 |  |  |  |  | Тверские Электрические сети | 1964 | - | 57.3406 | 36.0477
279 | 79 | ПС 110/35/10 кВ Тучево | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 0.35396 | 0 | 120 | 0.35396 | 0 |  | 26.25 | 25.896 | 14.4517 |  |  | 1.3484 |  |  | 279 | 79 | ПС 110/35/10 кВ Тучево | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 0 | 0.35396 | 0 | 120 | 0.35396 | 0 | 26.25 | 25.896 | 14.4445 |  |  | 1.3484 | Тверские Электрические сети | 1983 | - | 57.1871 | 35.8548
|  | Ном. Мощность СН, МВА | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 0.33562 | 0 | 120 | 0.33562 | 0 |  | 26.25 | 25.9144 | [8 empty] | Ном. Мощность СН, МВА | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 0 | 0.33562 | 0 | 120 | 0.33562 | 0 | 23.17 | 22.8344 |  |  |  |  | Тверские Электрические сети | 1983 | - | 57.1871 | 35.8548
|  | Ном. мощность НН, МВА | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 0.018338 | 0 | 0 | 0.018338 | 11.78 | Ошиновка | 26.25 | 14.4517 | [8 empty] | Ном. мощность НН, МВА | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 0 | 0.018338 | 0 | 0 | 0.018338 | 8.5172 | 22.98 | 14.4445 |  |  |  |  | Тверские Электрические сети | 1983 | - | 57.1871 | 35.8548
280 | 1 | ПС 35/10 кВ Страшевичи | 4 |  |  |  |  | 4 | 0.7 | 0.7 | 1 сутки | 0.7 | 0 |  | 0.7 | 0 | 0 |  |  | 16.6667 | 1.3 | счетч. | 280 | 1 | ПС 35/10 кВ Страшевичи | 4 |  |  |  |  | 4 | 0 | 0.7 | 0.7 | 1 сутки | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0 |  |  | 16.6667 | Торжокские Электрические сети | 1976 | - | 56.8302 | 34.6077
281 | 2 | ПС 35/10 кВ Сукромля | 2.5 |  |  |  |  | 2,5 | 0.2 | 0.2 | 1 сутки | 0.2 | 0 |  | 0.2 | 0 | 0 |  |  | 7.619 | 0.85 | счетч. | 281 | 2 | ПС 35/10 кВ Сукромля | 2.5 |  |  |  |  | 2,5 | 0.75 | 0.95 | 0.2 | 1 сутки | 0.2 | 0 | 0.2 | -0.75 | -0.75 | закрыт | закрыт | 36.1905 | Торжокские Электрические сети | 1990 | - | 56.8906 | 34.7368
282 | 3 | ПС 35/10 кВ Кр. Городок | 0.56 |  |  |  |  | 0,56 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 |  | 0.02 | 0 | 0 |  |  | 3.4014 | 0.86 | счетч. | 282 | 3 | ПС 35/10 кВ Кр. Городок | 0.56 |  |  |  |  | 0,56 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 |  |  | 3.4014 | Торжокские Электрические сети | 1970 | - | 57.1782 | 33.7259
283 | 4 | ПС 35/10 кВ Прямухино | 2.5 |  |  |  |  | 2,5 | 1 | 1 | 1 сутки | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  |  | 38.0952 | 0.91 | счетч. | 283 | 4 | ПС 35/10 кВ Прямухино | 2.5 |  |  |  |  | 2,5 | 0 | 1 | 1 | 1 сутки | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 38.0952 | Торжокские Электрические сети | 1991 | - | 56.9355 | 34.4518
284 | 5 | ПС 35/10 кВ Пень | 1.6 |  |  |  |  | 1,6 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | -0.3 | -0.3 | закрыт | закрыт | 17.8571 | 0.5 | счетч. | 284 | 5 | ПС 35/10 кВ Пень | 1.6 |  |  |  |  | 1,6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.3 | -0.3 | закрыт | закрыт | 17.8571 | Торжокские Электрические сети | 1967 | - | 57.0902 | 34.1585
285 | 6 | ПС 35/10 кВ Печниково | 2.5 |  |  |  |  | 2,5 | 0.1 | 0.1 | 1 сутки | 0.1 | 0 |  | 0.1 | 0 | 0 |  |  | 3.8095 | нет данных |  | 285 | 6 | ПС 35/10 кВ Печниково | 2.5 |  |  |  |  | 2,5 | 0.075 | 0.175 | 0.1 | 1 сутки | 0.1 | 0 | 0.1 | -0.075 | -0.075 | закрыт | закрыт | 6.6667 | Торжокские Электрические сети | 2005 | - | 57.1097 | 33.7723
286 | 7 | ПС 35/10 кВ Максимково | 2.5 |  |  |  |  | 2,5 | 0.6 | 0.6 | 1 сутки | 0.6 | 0 |  | 0.6 | 0 | 0 |  |  | 22.8571 | 0.4 | счетч. | 286 | 7 | ПС 35/10 кВ Максимково | 2.5 |  |  |  |  | 2,5 | 0 | 0.6 | 0.6 | 1 сутки | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 |  |  | 22.8571 | Торжокские Электрические сети | 1967 | - | 56.6552 | 33.2658
287 | 8 | ПС 35/10 кВ Филистово | 1.6 |  |  |  |  | 1,6 | 0.2 | 0.2 | 1 сутки | 0.2 | 0 |  | 0.2 | 0 | 0 |  |  | 11.9048 | 0.76 | счетч. | 287 | 8 | ПС 35/10 кВ Филистово | 1.6 |  |  |  |  | 1,6 | 0 | 0.2 | 0.2 | 1 сутки | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 |  |  | 11.9048 | Торжокские Электрические сети | 1986 | - | 56.7991 | 33.3652
288 | 9 | ПС 35/10 кВ Оковцы | 1 |  |  |  |  | 1 | 0.3 | 0.3 | 1 сутки | 0.3 | 0 |  | 0.3 | 0 | 0 |  |  | 28.5714 | 0.7 | счетч. | 288 | 9 | ПС 35/10 кВ Оковцы | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 1 сутки | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 |  |  | 28.5714 | Торжокские Электрические сети | 1991 | - | 56.6577 | 33.4718
289 | 10 | ПС 35/10 кВ Селигер | 6.3 |  |  |  |  | 6,3 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | -4.6 | -4.6 | закрыт | закрыт | 69.5389 | 0.87 | счетч. | 289 | 10 | ПС 35/10 кВ Селигер | 6.3 |  |  |  |  | 6,3 | 1.17 | 5.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.77 | -5.77 | закрыт | закрыт | 87.226 | Торжокские Электрические сети | 1969 | - | 57.2824 | 32.9194
290 | 11 | ПС 35/10 кВ Мошары | 1.6 |  |  |  |  | 1,6 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | -0.2 | -0.2 | закрыт | закрыт | 11.9048 | 0.61 | счетч. | 290 | 11 | ПС 35/10 кВ Мошары | 1.6 |  |  |  |  | 1,6 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -0.2 | закрыт | закрыт | 11.9048 | Торжокские Электрические сети | 1974 | - | 56.6412 | 32.8477
291 | 12 | ПС 35/10 кВ Ворошилово | 1 |  |  |  |  | 1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | -0.4 | -0.4 | закрыт | закрыт | 38.0952 | 0.3 | счетч. | 291 | 12 | ПС 35/10 кВ Ворошилово | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.4 | -0.4 | закрыт | закрыт | 38.0952 | Торжокские Электрические сети | 1988 | - | 56.9593 | 32.2489
292 | 13 | ПС 35/10 кВ Слаутино | 1.6 |  |  |  |  | 1,6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | -0.6 | -0.6 | закрыт | закрыт | 35.7143 | 0.3 | счетч. | 292 | 13 | ПС 35/10 кВ Слаутино | 1.6 |  |  |  |  | 1,6 | 0.01875 | 0.61875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.61875 | -0.61875 | закрыт | закрыт | 36.8304 | Торжокские Электрические сети | 1968 | - | 57.0576 | 32.331
293 | 14 | ПС 35/10 кВ Мошки | 2.5 | + | 1.6 |  |  | 2,5+1,6 | 1.7 | 0 | 0 | 1.7 | 0 |  | 1.68 | -0.02 | -0.02 | закрыт | закрыт | 101.1905 | 0.47 | счетч. | 293 | 14 | ПС 35/10 кВ Мошки | 2.5 | + | 1.6 |  |  | 2,5+1,6 | 0.17 | 1.87 | 0 | 0 | 1.87 | 0 | 1.68 | -0.19 | -0.19 | закрыт | закрыт | 111.3095 | Торжокские Электрические сети | 1970 | - | 56.8351 | 35.0365
294 | 15 | ПС 35/10 кВ Высокое | 4 | + | 2.5 |  |  | 4+2,5 | 1.1 | 0 | 0 | 1.1 | 0 |  | 2.625 | 1.525 | 1.525 |  |  | 41.9048 | 0.57 | счетч. | 294 | 15 | ПС 35/10 кВ Высокое | 4 | + | 2.5 |  |  | 4+2,5 | 0.28 | 1.38 | 0 | 0 | 1.38 | 0 | 2.625 | 1.245 | 1.245 |  |  | 52.5714 | Торжокские Электрические сети | 1968 | - | 56.6979 | 34.9064
295 | 16 | ПС 35/10 кВ Бубеньево | 4 | + | 4 |  |  | 4+4 | 2.9 | 0 | 0 | 2.9 | 0 |  | 4.2 | 1.3 | 1.3 |  |  | 69.0476 | 0.39 | счетч. | 295 | 16 | ПС 35/10 кВ Бубеньево | 4 | + | 4 |  |  | 4+4 | 0.74562 | 3.6456 | 0 | 0 | 3.6456 | 0 | 4.2 | 0.55438 | 0.55438 |  |  | 86.8006 | Торжокские Электрические сети | 1978 | - | 56.9818 | 35.1047
296 | 17 | ПС 35/10 кВ Б.Вишенье | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2,5+2,5 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |  | 2.625 | 2.525 | 2.525 |  |  | 3.8095 | 0.65 | счетч. | 296 | 17 | ПС 35/10 кВ Б.Вишенье | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2,5+2,5 | 0.22687 | 0.32688 | 0 | 0 | 0.32688 | 0 | 2.625 | 2.2981 | 2.2981 |  |  | 12.4524 | Торжокские Электрические сети | 1961 | - | 57.1331 | 34.6725
297 | 18 | ПС 35/10 кВ Будово | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2,5+2,5 | 2.7 | 0 | 0 | 2.7 | 0 |  | 2.625 | -0.075 | -0.075 | закрыт | закрыт | 102.8571 | 0.31 | счетч. | 297 | 18 | ПС 35/10 кВ Будово | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2,5+2,5 | 1.65 | 4.35 | 0 | 0 | 4.35 | 0 | 2.625 | -1.725 | -1.725 | закрыт | закрыт | 165.7143 | Торжокские Электрические сети | 1980 | - | 57.2047 | 34.9455
298 | 19 | ПС 35/10 кВ Ельцы | 4 | + | 4 |  |  | 4+4 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0 |  | 4.2 | 3.6 | 3.6 |  |  | 14.2857 | 0.67 | счетч. | 298 | 19 | ПС 35/10 кВ Ельцы | 4 | + | 4 |  |  | 4+4 | 0.17 | 0.77 | 0 | 0 | 0.77 | 0 | 4.2 | 3.43 | 3.43 |  |  | 18.3333 | Торжокские Электрические сети | 1963 | - | 56.6655 | 33.8508
299 | 20 | ПС 35/10 кВ Селище | 4 | + | 4 |  |  | 4+4 | 1.9 | 0 | 0 | 1.9 | 0 |  | 4.2 | 2.3 | 2.3 |  |  | 45.2381 | 0.4 | счетч. | 299 | 20 | ПС 35/10 кВ Селище | 4 | + | 4 |  |  | 4+4 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 4.2 | 2.3 | 2.3 |  |  | 45.2381 | Торжокские Электрические сети | 1967 | - | 56.8871 | 33.3026
300 | 21 | ПС 35/10 кВ Святое | 2.5 | + | 1.6 |  |  | 2,5+1,6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1.68 | 0.68 | 0.68 |  |  | 59.5238 | 0.45 | счетч. | 300 | 21 | ПС 35/10 кВ Святое | 2.5 | + | 1.6 |  |  | 2,5+1,6 | 0.20375 | 1.2037 | 0 | 0 | 1.2037 | 0 | 1.68 | 0.47625 | 0.47625 |  |  | 71.6518 | Торжокские Электрические сети | 1973 | - | 57.263 | 33.3606
301 | 22 | ПС 35/10 кВ Крапивня | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2,5+2,5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 |  | 2.625 | 2.125 | 2.125 |  |  | 19.0476 | 0.31 | счетч. | 301 | 22 | ПС 35/10 кВ Крапивня | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2,5+2,5 | 0.1875 | 0.6875 | 0 | 0 | 0.6875 | 0 | 2.625 | 1.9375 | 1.9375 |  |  | 26.1905 | Торжокские Электрические сети | 1979 | - | 57.0473 | 33.3751
302 | 23 | ПС 35/10 кВ Светлица | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2,5+2,5 | 1.4 | 0 | 0 | 1.4 | 0 |  | 2.625 | 1.225 | 1.225 |  |  | 53.3333 | 0.32 | счетч. | 302 | 23 | ПС 35/10 кВ Светлица | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2,5+2,5 | 0.05625 | 1.4562 | 0 | 0 | 1.4562 | 0 | 2.625 | 1.1688 | 1.1688 |  |  | 55.4762 | Торжокские Электрические сети | 1988 | - | 57.2429 | 33.0907
303 | 24 | ПС 110/6 кВ КС-20 | 63 | + | 63 |  |  | 63+63 | 5.1 | 0 | 0 | 5.1 | 0 |  | 66.15 | 61.05 | 61.05 |  |  | 7.7098 | 0.4 | счетч. | 303 | 24 | ПС 110/6 кВ КС-20 | 63 | + | 63 |  |  | 63+63 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 66.15 | 61.05 | 61.05 |  |  | 7.7098 | Торжокские Электрические сети | 1981 | - | 57.0223 | 35.0138
304 | 25 | ПС 110/10 кВ Полиграфкраски | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 6.3 | 0 | 0 | 6.3 | 0 |  | 10.5 | 4.2 | 4.2 |  |  | 60 | 0.5 | счетч. | 304 | 25 | ПС 110/10 кВ Полиграфкраски | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 0.85125 | 7.1513 | 0 | 0 | 7.1513 | 0 | 10.5 | 3.3487 | 3.3487 |  |  | 68.1071 | Торжокские Электрические сети | 1968 | - | 57.0145 | 34.9878
305 | 26 | ПС 110/10 кВ НПС Торжок | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 |  | 26.25 | 26.05 | 26.05 |  |  | 0.7619 | 0.4 | счетч. | 305 | 26 | ПС 110/10 кВ НПС Торжок | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 26.25 | 26.05 | 26.05 |  |  | 0.7619 | Торжокские Электрические сети | 1988 | - | 56.9467 | 34.8663
306 | 27 | ПС 110/10 кВ Селихово | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2,5+2,5 | 0.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 |  | 2.625 | 1.925 | 1.925 |  |  | 26.6667 | 0.58 | счетч. | 306 | 27 | ПС 110/10 кВ Селихово | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2,5+2,5 | 0.1525 | 0.8525 | 0 | 0 | 0.8525 | 0 | 2.625 | 1.7725 | 1.7725 |  |  | 32.4762 | Торжокские Электрические сети | 1978 | - | 57.0263 | 34.6381
307 | 28 | ПС 110/10 кВ Пено | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |  | 6.615 | 2.615 | 2.615 |  |  | 60.4686 | 0.37 | счетч. | 307 | 28 | ПС 110/10 кВ Пено | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 1.1217 | 5.1217 | 0 | 0 | 5.1217 | 0 | 6.615 | 1.4933 | 1.4933 |  |  | 77.4263 | Торжокские Электрические сети | 1967 | - | 56.8995 | 32.7316
308 | 29 | ПС 110/35/10 кВ Торжок | 40 | + | 40 |  |  | 40+40 | 23.3 | 7.1 | 120 | 16.2 | 0 |  | 42 | 25.8 | 25.8 |  |  | 55.4762 | 0.43 | счетч. | 308 | 29 | ПС 110/35/10 кВ Торжок | 40 | + | 40 |  |  | 40+40 | 3.5741 | 26.8741 | 7.1 | 120 | 19.7741 | 0 | 42 | 22.2259 | 22.2259 |  |  | 63.9859 | Торжокские Электрические сети | 1964 | - | 57.0743 | 35.0006
|  | Ном. Мощность СН, МВА | 40 | + | 40 |  |  | 40+40 | 7.1 | 7.1 | 120 | 0 | 0 |  | 42 | 42 | [5 empty] | счетч. |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 40 | + | 40 |  |  | 40+40 | 3.0725 | 10.1725 | 7.1 | 120 | 3.0725 | 0 | 42 | 38.9275 |  |  |  |  | Торжокские Электрические сети | 1964 | - | 57.0743 | 35.0006
|  | Ном. мощность НН, МВА | 40 | + | 40 |  |  | 40+40 | 16.1 | 0 | 0 | 16.1 | 0 |  | 42 | 25.9 | [5 empty] | счетч. |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 40 | + | 40 |  |  | 40+40 | 0.50156 | 16.6016 | 0 | 0 | 16.6016 | 0 | 42 | 25.3984 |  |  |  |  | Торжокские Электрические сети | 1964 | - | 57.0743 | 35.0006
309 | 30 | ПС 110/35/10 кВ Стройиндустрия | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 5 | 0.2 | 120 | 4.8 | 0 |  | 26.25 | 21.45 | 21.45 |  |  | 19.0476 | 0.26 | счетч. | 309 | 30 | ПС 110/35/10 кВ Стройиндустрия | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 1.0469 | 6.0469 | 0.2 | 120 | 5.8469 | 0 | 26.25 | 20.4031 | 20.4031 |  |  | 23.0358 | Торжокские Электрические сети | 1979 | - | 57.0221 | 34.9523
|  | Ном. Мощность СН, МВА | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 0.2 | 0.2 | 120 | 0 | 0 |  | 26.25 | 26.25 | [5 empty] | счетч. |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 0.75 | 0.95 | 0.2 | 120 | 0.75 | 0 | 26.25 | 25.5 |  |  |  |  | Торжокские Электрические сети | 1979 | - | 57.0221 | 34.9523
|  | Ном. мощность НН, МВА | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 4.8 | 0 | 0 | 4.8 | 0 |  | 26.25 | 21.45 | [5 empty] | счетч. |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 0.2969 | 5.0969 | 0 | 0 | 5.0969 | 0 | 26.25 | 21.1531 |  |  |  |  | Торжокские Электрические сети | 1979 | - | 57.0221 | 34.9523
310 | 31 | ПС 110/35/10 кВ Кувшиново | 40 | + | 25 |  |  | 40+25 | 14 | 3.1 | 120 | 10.9 | 0 |  | 26.25 | 15.35 | 15.35 |  |  | 53.3333 | 0.22 | счетч. | 310 | 31 | ПС 110/35/10 кВ Кувшиново | 40 | + | 25 |  |  | 40+25 | 22.5 | 36.5 | 3.1 | 120 | 33.4 | 0 | 26.25 | -7.15 | -7.15 | закрыт | закрыт | 139.0476 | Торжокские Электрические сети | 1983 | 2012 | 57.0079 | 34.1739
|  | Ном. Мощность СН, МВА | 40 | + | 25 |  |  | 40+25 | 3.1 | 3.1 | 120 | 0 | 0 |  | 26.25 | 26.25 | [5 empty] | счетч. |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 40 | + | 25 |  |  | 40+25 | 0 | 3.1 | 3.1 | 120 | 0 | 0 | 26.25 | 26.25 |  |  | закрыт |  | Торжокские Электрические сети | 1983 | 2012 | 57.0079 | 34.1739
|  | Ном. мощность НН, МВА | 40 | + | 25 |  |  | 40+25 | 10.9 | 0 | 0 | 10.9 | 0 |  | 26.25 | 15.35 | [5 empty] | счетч. |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 40 | + | 25 |  |  | 40+25 | 22.5 | 33.4 | 0 | 0 | 33.4 | 0 | 26.25 | -7.15 |  |  | закрыт |  | Торжокские Электрические сети | 1983 | 2012 | 57.0079 | 34.1739
311 | 32 | ПС 110/35/10 кВ Селижарово | 16 | + | 10 |  |  | 16+10 | 9.1 | 0 | 0 | 9.1 | 0 |  | 10.5 | 1.4 | 1.4 |  |  | 86.6667 | 0.5 | счетч. | 311 | 32 | ПС 110/35/10 кВ Селижарово | 16 | + | 10 |  |  | 16+10 | 0.165 | 9.265 | 0 | 0 | 9.265 | 0 | 10.5 | 1.235 | 1.235 |  |  | 88.2381 | Торжокские Электрические сети | 1978 | - | 56.8531 | 33.4977
|  | Ном. Мощность СН, МВА | 16 | + | 10 |  |  | 16+10 | 2.5 | 0 | 0 | 2.5 | 0 |  | 10.5 | 8 | [5 empty] | счетч. |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 16 | + | 10 |  |  | 16+10 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 10.5 | 8 |  |  |  |  | Торжокские Электрические сети | 1978 | - | 56.8531 | 33.4977
|  | Ном. мощность НН, МВА | 16 | + | 10 |  |  | 16+10 | 6.6 | 0 | 0 | 6.6 | 0 |  | 10.5 | 3.9 | [5 empty] | счетч. |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 16 | + | 10 |  |  | 16+10 | 0.165 | 6.765 | 0 | 0 | 6.765 | 0 | 10.5 | 3.735 |  |  |  |  | Торжокские Электрические сети | 1978 | - | 56.8531 | 33.4977
312 | 33 | ПС 110/35/10 кВ НПС Борисово | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 1.7 | 0.7 | 120 | 1 | 0 |  | 26.25 | 25.25 | 25.25 |  |  | 6.4762 | 0.4 | счетч. | 312 | 33 | ПС 110/35/10 кВ НПС Борисово | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 0.17 | 1.87 | 0.7 | 120 | 1.17 | 0 | 26.25 | 25.08 | 25.08 |  |  | 7.1238 | Торжокские Электрические сети | 1980 | - | 56.7828 | 33.5259
|  | Ном. Мощность СН, МВА | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 0.7 | 0.7 | 120 | 0 | 0 |  | 26.25 | 26.25 | [5 empty] | счетч. |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 0.17 | 0.87 | 0.7 | 120 | 0.17 | 0 | 26.25 | 26.08 |  |  |  |  | Торжокские Электрические сети | 1980 | - | 56.7828 | 33.5259
|  | Ном. мощность НН, МВА | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0 |  | 26.25 | 25.45 | [5 empty] | счетч. |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 26.25 | 25.45 |  |  |  |  | Торжокские Электрические сети | 1980 | - | 56.7828 | 33.5259
313 | 34 | ПС 110/35/10 кВ Осташков | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 |  | 26.25 | 8.25 | 8.25 |  |  | 68.5714 | 0.29 | счетч. | 313 | 34 | ПС 110/35/10 кВ Осташков | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 0.635 | 18.635 | 0 | 0 | 18.635 | 0 | 26.25 | 7.615 | 7.615 |  |  | 70.9905 | Торжокские Электрические сети | 1982 | - | 57.1373 | 33.1036
|  | Ном. Мощность СН, МВА | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 0 |  | 26.25 | 24.45 | [5 empty] | счетч. |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 0.24375 | 2.0438 | 0 | 0 | 2.0438 | 0 | 26.25 | 24.2063 |  |  |  |  | Торжокские Электрические сети | 1982 | - | 57.1373 | 33.1036
|  | Ном. мощность НН, МВА | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 16.3 | 0 | 0 | 16.3 | 0 |  | 26.25 | 9.95 | [5 empty] | счетч. |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 0.39125 | 16.6913 | 0 | 0 | 16.6913 | 0 | 26.25 | 9.5587 |  |  |  |  | Торжокские Электрические сети | 1982 | - | 57.1373 | 33.1036
314 | 35 | ПС 110/35/10 кВ Н. Рожок | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 9.2 | 0 | 0 | 9.2 | 0 |  | 10.5 | 1.3 | 1.3 |  |  | 87.619 | 0.38 | счетч. | 314 | 35 | ПС 110/35/10 кВ Н. Рожок | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 1.17 | 10.37 | 0 | 0 | 10.37 | 0 | 10.5 | 0.13 | 0.13 |  |  | 98.7619 | Торжокские Электрические сети | 1967 | - | 57.1935 | 33.014
|  | Ном. Мощность СН, МВА | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 4.7 | 0 | 0 | 4.7 | 0 |  | 10.5 | 5.8 | [5 empty] | счетч. |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 1.17 | 5.87 | 0 | 0 | 5.87 | 0 | 10.5 | 4.63 |  |  |  |  | Торжокские Электрические сети | 1967 | - | 57.1935 | 33.014
|  | Ном. мощность НН, МВА | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 4.5 | 0 | 0 | 4.5 | 0 |  | 10.5 | 6 | [5 empty] | счетч. |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 10.5 | 6 |  |  |  |  | Торжокские Электрические сети | 1967 | - | 57.1935 | 33.014
| Итого: |  | 4075.76 |  |  |  |  | 3938.22 | 1196.3158 | [14 empty] | Итого: |  | 4075.76 |  |  |  |  | 3: 3938.22; 4: 226.0132; 5: 1419.299
| Дефицит | [15 empty] | -72.3922 | [6 empty] | Дефицит | [6 empty] | Мин. 12: -182.7858
| Профицит | [15 empty] | 934.3195 | [6 empty] | Профицит | [6 empty] | Мин. 12: 842.274
|  | Итого: | 343.7 | [5 empty] | 84.7 | [15 empty] | Итого: | 343.7 |  |  |  |  | 4: 8.9345; Мин. 15: Бежецкие Электрические сети
|  | Дефицит | [13 empty] | -2.67 | [8 empty] | Дефицит | [5 empty] | Мин. 11: -4.2387; Мин. 15: Бежецкие Электрические сети
|  | Профицит | [13 empty] | 95.16 | [8 empty] | Профицит | [5 empty] | Мин. 11: 88.6009; Мин. 15: Бежецкие Электрические сети
|  | Итого: | 649.8 | [5 empty] | 145.982 | [15 empty] | Итого: | 649.8 |  |  |  |  | 4: 5.9431; Мин. 15: Вышневолоцкие Электрические сети
|  | Дефицит | [13 empty] | -2.29 | [8 empty] | Дефицит | [5 empty] | Мин. 11: -2.665; Мин. 15: Вышневолоцкие Электрические сети
|  | Профицит | [13 empty] | 237.649 | [8 empty] | Профицит | [5 empty] | Мин. 11: 232.0443; Мин. 15: Вышневолоцкие Электрические сети
|  | Итого: | 524.6 | [5 empty] | 153.48 | [15 empty] | Итого: | 524.6 |  |  |  |  | 4: 33.0137; Мин. 15: Кимрские Электрические сети
|  | Дефицит | [13 empty] | -9.92 | [8 empty] | Дефицит | [5 empty] | Мин. 11: -25.7119; Мин. 15: Кимрские Электрические сети
|  | Профицит | [13 empty] | 112.245 | [8 empty] | Профицит | [5 empty] | Мин. 11: 96.2494; Мин. 15: Кимрские Электрические сети
|  | Итого: | 256.1 | [5 empty] | 68.9546 | [15 empty] | Итого: | 256.1 |  |  |  |  | 4: 1.3046; Мин. 15: Нелидовские Электрические сети
|  | Дефицит | [13 empty] | -2.8983 | [8 empty] | Дефицит | [5 empty] | Мин. 11: -2.9358; Мин. 15: Нелидовские Электрические сети
|  | Профицит | [13 empty] | 65.6587 | [8 empty] | Профицит | [5 empty] | Мин. 11: 67.4216; Мин. 15: Нелидовские Электрические сети
|  | Итого: | 331.8 | [5 empty] | 117.5066 | [15 empty] | Итого: | 331.8 |  |  |  |  | 4: 16.7943; Мин. 15: Ржевские Электрические сети
|  | Дефицит | [13 empty] | -5.3286 | [8 empty] | Дефицит | [5 empty] | Мин. 11: -6.9368; Мин. 15: Ржевские Электрические сети
|  | Профицит | [13 empty] | 61.7773 | [8 empty] | Профицит | [5 empty] | Мин. 11: 61.2012; Мин. 15: Ржевские Электрические сети
|  | Итого: | 1327.2 | [5 empty] | 505.9725 | [15 empty] | Итого: | 1327.2 |  |  |  |  | 4: 122.9327; Мин. 15: Тверские Электрические сети
|  | Дефицит | [13 empty] | -43.0903 | [8 empty] | Дефицит | [5 empty] | Мин. 11: -123.1189; Мин. 15: Тверские Электрические сети
|  | Профицит | [13 empty] | 151.9095 | [8 empty] | Профицит | [5 empty] | Мин. 11: 112.9432; Мин. 15: Тверские Электрические сети
|  | Итого: | 642.56 | [5 empty] | 119.72 | [15 empty] | Итого: | 642.56 |  |  |  |  | 4: 37.0902; Мин. 15: Торжокские Электрические сети
|  | Дефицит | [13 empty] | -6.195 | [8 empty] | Дефицит | [5 empty] | Мин. 11: -17.1787; Мин. 15: Торжокские Электрические сети
|  | Профицит | [13 empty] | 209.92 | [8 empty] | Профицит | [5 empty] | Мин. 11: 183.8135; Мин. 15: Торжокские Электрические сети
[16 empty] | Количество ПС, имеющие загрузку менее 30 % |  |  |  | 134 | [10 empty] | Мин. 11: Количество ПС, имеющие загрузку менее 30 %; Мин. 14: 123
[16 empty] | Количество ПС, имеющие загрузку менее от 30 до 70 % |  |  |  | 109 | [10 empty] | Мин. 11: Количество ПС, имеющие загрузку менее от 30 до 70 %; Мин. 14: 91
[16 empty] | Количество ПС, имеющие загрузку от 70 до 105 % |  |  |  | 53 | [10 empty] | Мин. 11: Количество ПС, имеющие загрузкуот 70 до 105 %; Мин. 14: 54
[16 empty] | Количество ПС, имеющие загрузку более 105 % |  |  |  | 18 | [10 empty] | Мин. 11: Количество ПС, имеющие загрузку более 105 %; Мин. 14: 46
[16 empty] | Количество Закрытых ЦП |  |  |  | 52 | [10 empty] | Мин. 11: Количество Закрытых ЦП; Мин. 14: 80
[16 empty] | Количество Закратых ЦП с загрузкой более 100 % |  |  |  | 14 | [10 empty] | Мин. 11: Количество Закратых ЦП с загрузкой более 100 %; Мин. 14: 40
Note on D9: Уменьшена мощность трансформатора с 2,5 МВА до 1,6 МВА (2012 г)
Note on D11: Откорректировано в соответсвии с нормальной схемой электрических соединений объектов электросетевого хозяйства Филиала, утвержденного 26.12.2011 г. Мощность трансформатора уменьшена с 2,5 МВА до 1,6 МВА
Note on D17: Увеличена мощность трансформатора с 1,6 до 1,8 (2012 г.)
Note on D25: Увеличена мощность трансформатора с 1 МВА до 1,6 МВА (2012 г.)
Note on D26: Откорректировано в соответсвии с нормальной схемой электрических соединений объектов электросетевого хозяйства Филиала, утвержденного 26.12.2011 г. Мощность трансформатора уменьшена с 4 МВА до 1,6 МВА
Note on D52: Откорректировано в соответсвии с нормальной схемой электрических соединений объектов электросетевого хозяйства Филиала, утвержденного 26.12.2011 г. Мощность трансформатора увеличена с 1,6 МВА до 2,5 МВА
Note on D53: Откорректировано в соответсвии с нормальной схемой электрических соединений объектов электросетевого хозяйства Филиала, утвержденного 26.12.2011 г. Трансформаторы поменялись местами.
Note on F53: Откорректировано в соответсвии с нормальной схемой электрических соединений объектов электросетевого хозяйства Филиала, утвержденного 26.12.2011 г. Трансформаторы поменялиись местами.
Note on D84: petuhov.am: УВЕЛИЧЕНА МОЩНОСТЬ ТР-РА: с 0,56 до 2,5 МВА (20.01.2011)
Note on AB84: petuhov.am: УВЕЛИЧЕНА МОЩНОСТЬ ТР-РА: с 0,56 до 2,5 МВА (20.01.2011)
Note on D103: petuhov.am: УМЕНЬШЕНА МОЩНОСТЬ ТР-РА с 6,3 до 2,5 МВА (20.01.2011)
Note on F103: petuhov.am: УМЕНЬШЕНА МОЩНОСТЬ ТР-РА с 6,3 до 2,5 МВА (20.11.2011)
Note on AB103: petuhov.am: УМЕНЬШЕНА МОЩНОСТЬ ТР-РА с 6,3 до 2,5 МВА (20.01.2011)
Note on AD103: petuhov.am: УМЕНЬШЕНА МОЩНОСТЬ ТР-РА с 6,3 до 2,5 МВА (20.11.2011)
Note on D109: Сгорел трансформатор, уменьшена мощность с 3,2 до 2,5 МВА 2012
Note on AB109: Сгорел трансформатор, уменьшена мощность с 3,2 до 2,5 МВА
Note on D116: Откорректировано в соответсвии с нормальной схемой электрических соединений объектов электросетевого хозяйства Филиала, утвержденного 26.12.2011 г.
Note on F116: Откорректировано в соответсвии с нормальной схемой электрических соединений объектов электросетевого хозяйства Филиала, утвержденного 26.12.2011 г.
Note on AJ156: Перевод нагрузки по 6 кВ на ПС Кимры
Note on AJ189: ОТКЛЮЧЕНИЕ В-35 Т-1 И Т-2 И перевод питания Т-2 35 кВ с ПС В.Троица на ПС Роща ( ПС Уницы Т-1 + Савцино Т-1 Т-2) + перевод питания Т-1 35 кВ с ПС В.Троица на ПС Ильинское
Note on AJ192: Отключение В-35 Т-2 и Перевод нагрузки Т-1 ПС Стоянцы с ПС Горицы на ПС 35 кВ Ильиское
Note on F197: Трансформатор 16 МВА заменен на трансформатор 25 МВА в августе 2011
Note on AD197: Трансформатор 16 МВА заменен на трансформатор 25 МВА в августе 2011
Note on AJ198: Перевод нагрузки Т-1 ПС К.Демьяновская на ПС Роща по ВЛ 35 кВ Роща-К.Демьяновская
Note on AJ201: Перевод нагрузки Т-1 ПС Стоянцы
Note on AJ204: Перевод нагрузки Т-2 ПС К.Демьяновская на ПС Простор по ВЛ 35 кВ Простор-К.Демьяновская
Note on D215: Откорректировано в соответсвии с нормальной схемой электрических соединений объектов электросетевого хозяйства Филиала, утвержденного 26.12.2011 г. Мощность трансформатора уменьшена с 1,6 МВА до 1 МВА
Note on F227: лектрических соединений объектов электросетевого хозяйства Филиала, утвержденного 26.12.2011 г. Мощность трансформатора увеличена с 1,6 МВА до 2,5 МВА
Note on D228: лектрических соединений объектов электросетевого хозяйства Филиала, утвержденного 26.12.2011 г. Мощность трансформатора увеличена с 1,6 МВА до 3,2 МВА
Note on F228: лектрических соединений объектов электросетевого хозяйства Филиала, утвержденного 26.12.2011 г. Мощность трансформатора увеличена с 1,6 МВА до 4 МВА
Note on D240: Транформатор заменен в июне 2011 г.
Note on D316: Трансформатор заменен на 4 МВА в августе 2011
Note on F316: Транформатор заменен в июне 2011 г.
Note on AB316: Трансформатор заменен в августе 2011
Note on D320: Увеличена мощность трансформатора с 4 до 6,3 МВА 01.2012
Note on AB320: Увеличена мощность трансформатора с 4 до 6,3 МВА
Note on D325: petuhov.am: УВЕЛИЧЕНА МОЩНОСТЬ ТРАНСФОРМАТОРА С 4 до 6,3 МВА (20.11.2011)
Note on F325: petuhov.am: УВЕЛИЧЕНА МОЩНОСТЬ ТР-РА с 4 до 6,3 МВА (20.11.2011)
Note on AB325: petuhov.am: УВЕЛИЧЕНА МОЩНОСТЬ ТРАНСФОРМАТОРА С 4 до 6,3 МВА (20.11.2011)
Note on AD325: petuhov.am: УВЕЛИЧЕНА МОЩНОСТЬ ТР-РА с 4 до 6,3 МВА (20.11.2011)
Note on F327: Мощность трансформатора увеличена с 4 до 6,3 МВА 08.2012
Note on AD327: Мощность трансформатора увеличена с 4 до 6,3 МВА 08.2012
Note on F328: Увеличена мощность трансформатора с 4 МВА до 6,3 МВА (2012 г.)
Note on F336: Замена выполнена в 2012 г. Мощность трансформатора увеличена с 4 МВА до 10 МВА
Note on F343: Увеличена мощность с 6,3 до 10 МВА 08.2012
Note on AD343: Увеличена мощность с 6,3 до 10 МВА 08.2012
Note on D345: Мощность трансформатора увеличена с 2 до 4 МВА 01.2012
Note on AB345: Мощность трансформатора увеличена с 2 до 4 МВА 01.2012
Note on D419: Увеличена мощность трансформатора с 25 МВА до 40 МВА (2012 г.)

## Интерактивная карта
Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Год ввода в эксплуатацию | Установленная мощность трансформаторов Sуст. с указанием их количества, шт/ МВА | Суммарная полная мощность ЦП по результатам замеров максимума нагрузки Sмах, МВА | Текущий дефицит/ профицит, МВА |  |  | Перспективный дефицит/ профицит, МВА |  | Текущий статус | Перспективный статус | Широта | Долгота
Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Год ввода / Год реконструкции | Установленная мощность трансформаторов | Существующая нагрузка по замерам, МВА | Фактический резерв мощности с учетом замеров режимного дня, МВА | Мощность по заключенным договорам на ТП, МВА | Мощность по договорам на ТП находящихся на исполнении, МВА | Максимальная разрешенная мощность (по актам ТП), МВт | Планируемые сроки снятия ограничения | Текущий статус | Перспективный статус | Широта | Долгота
ПС 35/10 кВ Алексейково | 1989 | 1.6 | 0.65 | 0.2 | 0 |  | 0.2 |  | открыт | открыт | 58.1686 | 35.4655
ПС 35/10 кВ Беляницы | 1984/2012 | 1.6 | 0.57 | 0.84 | 0 |  | 0.84 |  | открыт | открыт | 57.6981 | 36.9792
ПС 35/10 кВ Борисовское | 1985 | 1 | 0.18 | -0.18 | 0 |  | 0 |  | открыт | закрыт | 58.2387 | 35.9527
ПС 35/10 кВ Высокуша | 1982/2011 | 1.6 | 0.03 | 0.84 | 0 |  | 0.84 |  | открыт | открыт | 58.0292 | 36.9936
ПС 35/10 кВ Гостиница | 1983 | 1.6 | 0.17 | -0.17 | 0 |  | 0 |  | открыт | закрыт | 58.0483 | 36.1172
ПС 35/10 кВ Григорово | 1979 | 2.5 | 0.42 | 0.36 | 1.815 | 1.3613 | 0 |  | открыт | закрыт | 58.6945 | 36.9364
ПС 35/10 кВ Деледино | 1982 | 4 | 0.18 | 0.53 | 0 | 0 | 0.53 |  | открыт | открыт | 58.2332 | 36.9183
ПС 35/10 кВ Зараменье | 1968 | 1.6 | 0.19 | 0.79 | 0 | 0 | 0.79 |  | открыт | открыт | 58.0136 | 35.7818
ПС 35/10 кВ Зобы | 1981 | 4 | 0.34 | 2.65 | 0 | 0 | 2.65 |  | открыт | открыт | 57.7376 | 36.7112
ПС 35/10 кВ Кой | 1985/2012 | 1.8 | 0.32 | 0.39 | 0 | 0 | 0.39 |  | открыт | открыт | 57.7437 | 37.4032
ПС 35/10 кВ Ладожское | 1979 | 1.6 | 0.11 | 1.23 | 0 | 0 | 1.23 |  | открыт | открыт | 58.4286 | 36.0565
ПС 35/10 кВ Литвиново | 1976 | 4 | 0.07 | 0.85 | 0 | 0 | 0.85 |  | открыт | открыт | 58.0739 | 37.4582
ПС 35/10 кВ Лощемля | 1976 | 2.5 | 0.32 | 0.48 | 0 | 0 | 0.48 |  | открыт | открыт | 57.9454 | 35.6129
ПС 35/10 кВ Любегощи | 1964 | 1.8 | 0.33 | 0.97 | 0 | 0 | 0.97 |  | открыт | открыт | 58.5697 | 36.8172
ПС 35/10 кВ Мартыново | 1980 | 1.6 | 0.03 | 0.66 | 0 | 0 | 0.66 |  | открыт | открыт | 58.357 | 37.2821
ПС 35/10 кВ Михайловское | 1980 | 2.5 | 0.29 | 0.84 | 0 | 0 | 0.84 |  | открыт | открыт | 58.3867 | 35.5055
ПС 35/10 кВ Морозово | 1991 | 2.5 | 0.14 | 0.73 | 0 | 0 | 0.73 |  | открыт | открыт | 57.9658 | 36.7677
ПС 35/10 кВ Поповка | 1980/2012 | 1.6 | 0.02 | 0.71 | 0 | 0 | 0.71 |  | открыт | открыт | 58.1492 | 37.274
ПС 35/10 кВ Романцево | 1969/2011 | 1.6 | 0.11 | 0.62 | 0 | 0 | 0.62 |  | открыт | открыт | 57.5473 | 36.9125
ПС 35/10 кВ Старое Сандово | 1976 | 2.5 | 0.85 | -0.17 | 0.0375 | 0.028125 | 0 |  | открыт | закрыт | 58.3934 | 36.6002
ПС 35/10 кВ Сукромны | 1976 | 1.6 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | открыт | открыт | 57.6774 | 36.804
ПС 35/10 кВ Теблеши | 1980 | 2.5 | 0.11 | 1.15 | 0 | 0 | 1.15 |  | открыт | открыт | 57.4777 | 36.6107
ПС 35/10 кВ Трестна | 1979 | 2.5 | 0.15 | 1.24 | 0 | 0 | 1.24 |  | открыт | открыт | 57.5382 | 35.9759
ПС 35/10 кВ Фралёво | 1994 | 4 | 1.13 | 0.48 | 0 | 0 | 0.48 |  | открыт | открыт | 57.8122 | 36.6894
ПС 35/10 кВ Чамерово | 1981 | 1.8 | 0.9 | -0.17 | 0 | 0 | 0 |  | открыт | закрыт | 58.4643 | 37.3715
ПС 110/10 кВ Ахматово | 1979/2012 | 2.5 | 0.25 | 0.46 | 0 | 0 | 0.46 |  | открыт | открыт | 58.205 | 36.487
ПС 110/10 кВ Кладово | 1982 | 6.3 | 0.55 | 1.04 | 0 | 0 | 1.04 |  | открыт | открыт | 57.7826 | 36.6307
ПС 110/10 кВ Лаптиха | 1983 | 2.5 | 0.22 | 0.67 | 0 | 0 | 0.67 |  | открыт | открыт | 57.7086 | 36.5053
ПС 110/10 кВ Малышево | 1978 | 2.5 | 0.82 | 0.03 | 0 | 0 | 0.03 |  | открыт | открыт | 57.8307 | 35.6311
ПС 110/10 кВ Старт | 1998 | 16 | 1.97 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | открыт | открыт | 57.7765 | 36.7181
ПС 110/35 кВ Рассвет | 1981 | 10 | 5.76 | -0.76 | 0.0625 | 0.046875 | 0 |  | открыт | закрыт | 57.7808 | 37.1714
ПС 110/35/10 кВ Иваново | 1979 | 6.3 | 1.12 | -0.94 | 0 | 0 | 0 |  | открыт | закрыт | 58.5474 | 37.0813
ПС 110/35/10 кВ Кесьма | 1980 | 6.3 | 0.79 | -0.06 | 0 | 0 | 0 |  | открыт | закрыт | 58.4138 | 37.0733
ПС 110/35/10 кВ Моркины Горы | 1966 | 5.6 | 0.68 | -0.22 | 0 | 0 | 0 |  | открыт | закрыт | 57.5647 | 36.3162
ПС 110/35/10 кВ Топалки | 1967 | 6.3 | 2.32 | 0.7 | 0.36162 | 0.27122 | 0.7 |  | открыт | открыт | 58.2898 | 36.1382
ПС 35/10 кВ Березьё | 1990 | 2 | 0.1 | 1.64 | 0 | 0 | 1.64 |  | открыт | открыт | 58.285 | 36.6782
ПС 35/10 кВ Лесное | 1967/2011 | 6.5 | 2.23 | 1.755 | 0.36162 | 0.27122 | 1.3934 |  | открыт | открыт | 58.2958 | 35.5228
ПС 35/10 кВ Максатиха | 1964/2011 | 10.3 | 5.56 | 0.28 | 0.29375 | 0.22031 | 0 |  | открыт | закрыт | 57.7752 | 35.9322
ПС 35/10 кВ Молоково | 1961 | 6.5 | 1.93 | 2.445 | 0.025 | 0.01875 | 2.42 |  | открыт | открыт | 58.1495 | 36.7543
ПС 35/10 кВ Новокотово | 1978 | 5 | 0.14 | 2.485 | 0 | 0 | 2.485 |  | открыт | открыт | 58.0647 | 36.6197
ПС 35/10 кВ Ривзавод | 1975 | 4.1 | 1.15 | 1.96 | 0 | 0 | 1.96 |  | открыт | открыт | 57.6321 | 35.9088
ПС 35/10 кВ Сонково | 1961 | 7.2 | 4.63 | 0.52 | 0.0625 | 0.046875 | 0.4575 |  | открыт | открыт | 57.7812 | 37.1585
ПС 35/10 кВ Сулежский Борок | 1983 | 4.1 | 0.57 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 |  | открыт | открыт | 57.9668 | 36.8193
ПС 110/10 кВ Шишково Дуброво | 1975 | 12.6 | 0.68 | 6.875 | 3.6312 | 2.7234 | 3.2438 |  | открыт | открыт | 57.7938 | 36.4612
ПС 110/35/10 кВ Весьегонск | 1978 | 12.6 | 4.79 | 1.825 | 2.0175 | 1.5131 | 0.2275 |  | открыт | открыт | 58.6509 | 37.2501
ПС 110/35/10 кВ ДВП | 1990 | 50 | 9.75 | 19 | 0 | 0 | 19 |  | открыт | открыт | 57.802 | 35.9036
ПС 110/35/10 кВ Красный Холм | 1984 | 20 | 5.7 | 4.32 | 0.20375 | 0.15281 | 4.1162 |  | открыт | открыт | 58.0756 | 37.1317
ПС 110/35/10 кВ Поречье | 1960 | 12.6 | 2.97 | 6.415 | 0.025 | 0.01875 | 6.415 |  | открыт | открыт | 58.0302 | 36.4256
ПС 110/35/10 кВ Сандово | 1964 | 20 | 6.6 | 7.72 | 0.0375 | 0.028125 | 7.6825 |  | открыт | открыт | 58.4485 | 36.414
ПС 110/35/10 кВ Шолмино | 1960 | 50 | 15.09 | 15.66 | 0 | 0 | 15.66 |  | открыт | открыт | 57.8103 | 36.7109
ПС 35/6 кВ Бельский Карьер | 1979 | 4 | 0.23 | -0.22 | 0 | 0 | 0 |  | открыт | закрыт | 57.7347 | 34.2515
ПС 35/10 кВ Дубровка | 1984 | 1.6 | 0.23 | 0.02 | 0 | 0 | 0.02 |  | открыт | открыт | 57.3373 | 33.6951
ПС 35/10 кВ Жилотково | 1980 | 1.8 | 0.22 | -0.22 | 0.3125 | 0.23438 | 0 |  | открыт | закрыт | 57.5436 | 34.2009
ПС 35/10 кВ Копачево | 1980 | 1.6 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | открыт | открыт | 57.9033 | 34.7812
ПС 35/10 кВ Кузнецово | 1983 | 1.6 | 0.66 | 0 | 0.0625 | 0.046875 | 0 |  | открыт | закрыт | 57.682 | 35.2155
ПС 35/10 кВ Лужниково | 1984 | 2.5 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | открыт | открыт | 57.3975 | 34.1218
ПС 35/10 кВ Насакино | 1978/2011 | 2.5 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | открыт | открыт | 57.98 | 33.6509
ПС 110/35 кВ Октябрьский Карьер | 1989 | 25 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | открыт | открыт | 57.2808 | 34.2298
ПС 35/10 кВ Порожки | 1962 | 1 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | открыт | открыт | 57.9509 | 35.0152
ПС 35/6 кВ ХБК | 1970 | 4 | 2.56 | -1.66 | 0 | 0 | 0 |  | открыт | закрыт | 57.6043 | 34.597
ПС 35/6 кВ №5 | 1972 | 2.6 | 0.62 | 0.43 | 0 | 0 | 0.43 |  | открыт | открыт | 57.8728 | 33.5843
ПС 35/10 кВ 9-е Января | 1985 | 16.3 | 4.5 | 2.115 | 0 | 0 | 2.115 |  | открыт | открыт | 57.5831 | 34.5191
ПС 35/6 кВ АКУ | 1986 | 7.2 | 1.26 | 2.3 | 0 | 0 | 2.1 |  | открыт | открыт | 57.7117 | 34.308
ПС 35/6 кВ Афанасово | 1968 | 2.8 | 0.02 | 1.03 | 0.1625 | 0.12188 | 0.8675 |  | открыт | открыт | 57.824 | 33.5452
ПС 110/6 кВ Б-4 | 1986 | 20 | 5.04 | 5.46 | 0.0375 | 0.028125 | 5.4225 |  | открыт | открыт | 57.8689 | 33.6782
ПС 35/6 кВ Борисово | 1960 | 6.4 | 2.55 | 0.81 | 0 | 0 | 0.81 |  | открыт | открыт | 57.6708 | 34.1439
ПС 35/10 кВ Боровно | 1979 | 5 | 0.55 | 2.275 | 0 | 0 | 2.275 |  | открыт | открыт | 57.7721 | 34.3836
ПС 110/10 кВ Бушевец | 1988 | 12.6 | 0.42 | 6.195 | 0 | 0 | 6.195 |  | открыт | открыт | 57.8443 | 34.1627
ПС 35/6 кВ Великий Октябрь | 1975 | 12.6 | 1.29 | 5.325 | 0.5 | 0.375 | 4.825 |  | открыт | открыт | 57.442 | 33.8144
ПС 35/10 кВ Выдропужск | 1979 | 4.1 | 0.76 | 0.92 | 0 | 0 | 0.92 |  | открыт | открыт | 57.3579 | 34.8366
ПС 35/10 кВ Голубые Озера | 1990 | 4.1 | 0.5 | 1.58 | 0 | 0 | 1.58 |  | открыт | открыт | 57.7679 | 34.8926
ПС 35/6 кВ Городок | 1989 | 3.2 | 0.3 | 1.38 | 0 | 0 | 1.38 |  | открыт | открыт | 57.4882 | 35.1233
ПС 35/10 кВ ДОЗ | 1980 | 8 | 4.39 | -0.19 | 0 | 0 | 0 | 2018 | закрыт | закрыт | 57.6296 | 34.4955
ПС 35/10 кВ Дятлово | 1979 | 3.2 | 0.54 | 1.14 | 0 | 0 | 1.14 |  | открыт | открыт | 57.6998 | 34.7722
ПС 35/10 кВ Есеновичи | 1979 | 4.3 | 1.02 | 0.87 | 0 | 0 | 0.87 |  | открыт | открыт | 57.2794 | 34.2264
ПС 35/10 кВ ЖБИ | 1988/2011 | 5 | 0.41 | 2.215 | 0.25 | 0.1875 | 1.965 |  | открыт | открыт | 57.5735 | 34.5807
ПС 35/10 кВ Заозерная | 1985 | 12.6 | 1.48 | 5.335 | 0 | 0 | 5.335 |  | открыт | открыт | 57.8571 | 34.0446
ПС 35/10 кВ Княщины | 1981 | 5 | 0.61 | 2.625 | 0 | 0 | 2.625 |  | открыт | открыт | 57.3038 | 34.585
ПС 35/10 кВ Козлово | 1972 | 5.8 | 0.81 | 1.08 | 0 | 0 | 1.08 |  | открыт | открыт | 57.586 | 35.4726
ПС 35/10 кВ Красное Знамя | 1973 | 3.4 | 0.44 | 1.24 | 0 | 0 | 1.24 |  | открыт | открыт | 57.422 | 35.2035
ПС 35/6 кВ Красный Май | 1991 | 20 | 2.78 | 7.72 | 0 | 0 | 7.72 |  | открыт | открыт | 57.6338 | 34.3989
ПС 35/10 кВ Куженкино | 1974/2012 | 5.7 | 1.8 | 1.025 | 0.2 | 0.15 | 0.825 |  | открыт | открыт | 57.7222 | 33.9505
ПС 35/10 кВ Лукино | 1981 | 4.1 | 0.29 | 1.39 | 0 | 0 | 1.39 |  | открыт | открыт | 57.6371 | 34.932
ПС 35/6 кВ Макарово | 1998 | 8 | 1.23 | 3.07 | 0 | 0 | 3.07 |  | открыт | открыт | 57.8159 | 33.8465
ПС 110/10 кВ Манхино | 1983 | 5 | 0.44 | 2.185 | 0 | 0 | 2.185 |  | открыт | открыт | 57.9018 | 34.549
ПС 35/10 кВ Молдино | 1981 | 2 | 0.6 | 1.05 | 0 | 0 | 1.05 |  | открыт | открыт | 57.7248 | 35.2694
ПС 35/10 кВ Ново-Кузьминская | 1972 | 2 | 0.56 | 1.05 | 0 | 0 | 1.05 |  | открыт | открыт | 58.0619 | 34.9403
ПС 35/10 кВ Овсище | 1983 | 4.1 | 0.37 | 1.31 | 0 | 0 | 1.31 |  | открыт | открыт | 57.7105 | 35.0028
ПС 35/6 кВ ОЭЗ | 1971/2011 | 5 | 2.03 | 2.625 | 0 | 0 | 2.625 |  | открыт | открыт | 57.5772 | 34.5956
ПС 35/10 кВ Плотично | 1983 | 3.4 | 0.3 | 1.38 | 0.25 | 0.1875 | 1.13 |  | открыт | открыт | 57.3868 | 34.3452
ПС 35/10 кВ Попово | 1983 | 2 | 0.21 | 0.84 | 0 | 0 | 0.84 |  | открыт | открыт | 57.9531 | 35.3939
ПС 35/10 кВ Пролетарий | 1983 | 5 | 1.87 | 1.455 | 0.0625 | 0.046875 | 1.3925 |  | открыт | открыт | 57.662 | 34.4663
ПС 35/10 кВ Рождество | 1987 | 5 | 0.32 | 2.305 | 0 | 0 | 2.305 |  | открыт | открыт | 57.599 | 33.8026
ПС 35/10 кВ Ряд | 1983 | 5 | 0.4 | 2.525 | 0 | 0 | 2.525 |  | открыт | открыт | 57.9453 | 35.0694
ПС 35/10 кВ Сеглино | 1981 | 3.2 | 0.52 | 1.16 | 0.02875 | 0.021562 | 1.1313 |  | открыт | открыт | 58.0205 | 34.48
ПС 35/10 кВ Сороки | 1985 | 5 | 0.49 | 2.135 | 0 | 0 | 2.135 |  | открыт | открыт | 57.6156 | 34.6013
ПС 35/10 кВ Терелесово | 1987 | 3.2 | 0.78 | 1.68 | 0 | 0 | 1.68 |  | открыт | открыт | 57.563 | 34.7324
ПС 35/10 кВ Тимково | 1978 | 3.2 | 1.08 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 |  | открыт | открыт | 58.0046 | 34.2592
ПС 35/10 кВ Фирово | 1985 | 5 | 2.16 | 2.625 | 0 | 0 | 2.625 |  | открыт | открыт | 57.467 | 33.6857
ПС 35/6 кВ Юбилейная | 1974 | 17.5 | 7.32 | 1.455 | 0.4 | 0.3 | 1.055 |  | открыт | открыт | 57.5864 | 34.5393
ПС 35/10 кВ Яконово | 1984 | 5 | 0.29 | 2.505 | 0 | 0 | 2.505 |  | открыт | открыт | 57.4627 | 34.0724
ПС 110/35/10 кВ Брусово | 1982 | 20 | 1.94 | 10.5 | 0.023375 | 0.017531 | 10.5 |  | открыт | открыт | 57.8457 | 35.3969
ПС 110/35/6 кВ Выпозово | 1972 | 20 | 6.46 | 9.082 | 0.24625 | 0.18469 | 8.8358 |  | открыт | открыт | 57.8946 | 33.6614
ПС 110/35/6 кВ Вышний Волочек | 1957 | 80 | 31.07 | 28.4 | 0.525 | 0.39375 | 27.875 |  | открыт | открыт | 57.6005 | 34.508
ПС 110/35/10-6 кВ Кашарово | 1974 | 45 | 11.1 | 18.489 | 0.25 | 0.1875 | 18.239 |  | открыт | открыт | 57.5611 | 34.5526
ПС 110/35/10 кВ Спирово | 1989 | 32 | 5.31 | 13.163 | 0 | 0 | 13.163 |  | открыт | открыт | 57.4245 | 35.0007
ПС 110/35/10 кВ Труд | 1976 | 32 | 3.74 | 16.66 | 0.5 | 0.375 | 16.3 |  | открыт | открыт | 57.599 | 33.9757
ПС 110/35/10 кВ Удомля | 1982 | 50 | 16.572 | 25.838 | 2.1322 | 1.5992 | 23.7057 |  | открыт | открыт | 57.8668 | 35.0086
ПС 110/35/10 кВ Холохоленка | 1974 | 12.6 | 4.04 | 5.066 | 0 | 0 | 5.066 |  | открыт | открыт | 57.4688 | 34.7166
ПС 110/35/10 кВ Леонтьево | 1959 | 50 | 6.78 | 24.016 | 0 | 0 | 24.016 |  | открыт | открыт | 57.6374 | 34.4657
ПС 35/6 кВ Микрорайонная | 1980 | 6.3 | 2.89 | -2.02 | 1.9825 | 1.4869 | 0 |  | открыт | закрыт | 56.8881 | 37.3714
ПС 35/10 кВ Барыково | 1977 | 5 | 1.07 | 1.555 | 2.0325 | 1.5244 | 0 |  | открыт | закрыт | 57.2445 | 37.584
ПС 35/6 кВ Б.Городок | 1963 | 11.9 | 2.97 | 2.91 | 2.1275 | 1.5956 | 0.7825 |  | открыт | открыт | 56.9599 | 37.5132
ПС 35/10 кВ Вега | 1988 | 5 | 0.85 | 1.775 | 0.63625 | 0.47719 | 1.1387 |  | открыт | открыт | 57.2425 | 37.8842
ПС 35/10 кВ Волга | 1992 | 12.6 | 5.58 | 1.035 | 0 | 0 | 1.035 |  | открыт | открыт | 56.8487 | 37.3798
ПС 35/10 кВ Ильинское | 1960 | 6.5 | 2 | 0.625 | 0.4 | 0.3 | 0.225 |  | открыт | открыт | 56.9472 | 37.1665
ПС 35/10 кВ Калязин | 1972 | 12.6 | 5.2 | 1.415 | 0.515 | 0.38625 | 0.9 |  | открыт | открыт | 57.2325 | 37.8566
ПС 35/10 кВ Кимры | 1954 | 32 | 8.37 | 8.43 | 0 | 0 | 8.43 |  | открыт | открыт | 56.8519 | 37.3557
ПС 35/10 кВ Козьмодемьяновская | 1981 | 5 | 0.46 | 2.165 | 0 | 0 | 2.165 |  | открыт | открыт | 57.487 | 37.6678
ПС 35/10 кВ Курортная | 1987 | 8 | 3.32 | 0.88 | 0 | 0 | 0.88 |  | открыт | открыт | 57.3655 | 37.6094
ПС 35/10 кВ Маяк | 1977 | 12.6 | 5.88 | 0.735 | 0 | 0 | 0.735 |  | открыт | открыт | 56.886 | 37.3822
ПС 35/10 кВ Микрорайонная | 1980 | 8 | 3.46 | 0.74 | 0.0375 | 0.028125 | 0.7025 |  | открыт | открыт | 56.8881 | 37.3714
ПС 35/10 кВ Нагорское | 1977 | 4.3 | 0.67 | 1.22 | 0.44 | 0.33 | 0.78 |  | открыт | открыт | 56.9111 | 38.0916
ПС 35/10 кВ Неклюдово | 1962 | 3.2 | 1.5 | 0.18 | 1.2262 | 0.91969 | 0 |  | открыт | закрыт | 57.1435 | 37.3442
ПС 35/10 кВ Нерль | 1976 | 6.5 | 1.52 | 1.105 | 1.1775 | 0.88312 | 0 |  | открыт | закрыт | 57.0407 | 37.9802
ПС 35/10 кВ Плутково | 1983 | 5 | 2.54 | 0.085 | 1.1612 | 0.87094 | 0 |  | открыт | закрыт | 57.1136 | 37.8698
ПС 35/10 кВ Савцино | 1976 | 5 | 0.26 | 2.365 | 0 | 0 | 2.365 |  | открыт | открыт | 57.4247 | 37.1597
ПС 35/10 кВ Сотское | 1976 | 4.1 | 0.43 | 1.25 | 0 | 0 | 1.25 |  | открыт | открыт | 57.105 | 37.1339
ПС 35/10 кВ Стоянцы | 1979 | 5 | 0.32 | 2.305 | 0 | 0 | 2.305 |  | открыт | открыт | 57.0108 | 36.8387
ПС 35/10 кВ Уланово | 1979 | 3.2 | 1.46 | 0.22 | 0.37875 | 0.28406 | 0 |  | открыт | закрыт | 57.2701 | 38.0437
ПС 35/10 кВ Уницы | 1982 | 8 | 0.28 | 3.92 | 0 | 0 | 3.92 |  | открыт | открыт | 57.4622 | 37.2408
ПС 35/10 кВ Фенево | 1977 | 5 | 0.47 | 2.155 | 0 | 0 | 2.155 |  | открыт | открыт | 57.6 | 37.49
ПС 35/10 кВ Фролово | 1976 | 5 | 0.79 | 1.835 | 0.51 | 0.3825 | 1.325 |  | открыт | открыт | 57.3174 | 37.7541
ПС 110/10 кВ Зарница | 1994 | 20 | 0.11 | 10.39 | 0 | 0 | 10.39 |  | открыт | открыт | 56.9012 | 37.0416
ПС 110/10 кВ Зобнино | 1979 | 5 | 0.88 | 1.745 | 0.075 | 0.05625 | 1.67 |  | открыт | открыт | 57.3256 | 37.373
ПС 110/10 кВ Инякино | 1982 | 50 | 0.21 | 26.04 | 0 | 0 | 26.04 |  | открыт | открыт | 57.5944 | 37.2099
ПС 110/35/10 кВ Василево | 1983 | 12.6 | 0.12 | 6.495 | 0 | 0 | 6.495 |  | открыт | открыт | 56.9953 | 37.0627
ПС 110/35/10 кВ Борки | 1963 | 65 | 22.98 | 3.27 | 3.1113 | 2.3334 | 0.15875 |  | открыт | открыт | 56.8231 | 37.358
ПС 110/35/10 кВ Верхняя Троица | 1960 | 12.6 | 2.86 | 4.275 | 1.4762 | 1.1072 | 4.025 |  | открыт | открыт | 57.2553 | 37.1406
ПС 110/35/10 кВ Горицы | 1963 | 12.6 | 2.29 | 4.515 | 0.92563 | 0.69422 | 3.5894 |  | открыт | открыт | 57.1566 | 36.744
ПС 110/35/10 кВ Луч | 1982 | 32 | 18.18 | -1.38 | 4.095 | 3.0713 | 0 | 2018 | закрыт | закрыт | 57.2239 | 37.8026
ПС 110/35/10 кВ Простор | 1963/2011 | 50 | 15.81 | 10.73 | 3.1862 | 2.3897 | 7.5437 |  | открыт | открыт | 57.3517 | 37.5759
ПС 110/35/10 кВ Радуга | 1980 | 65 | 32.96 | -6.52 | 6.8831 | 5.1623 | 0 | 2018 | закрыт | закрыт | 56.8536 | 37.335
ПС 110/35/10 кВ Роща | 1988 | 20 | 4.79 | 5.88 | 0.63625 | 0.47719 | 5.2438 |  | открыт | открыт | 57.596 | 37.281
ПС 110/10 кВ Бибирево | 1979 | 2.5 | 0.18338 | 1.1766 | 0 | 0 | 1.1766 |  | открыт | открыт | 56.3892 | 32.3176
ПС 35/10 кВ Бор | 1969 | 1.6 | 0.43596 | 0.70404 | 0 | 0 | 0.70404 |  | открыт | открыт | 56.4558 | 31.3807
ПС 110/10 кВ Воробьи | 1992 | 2.5 | 0.1903 | 0.7797 | 0 | 0 | 0.7797 |  | открыт | открыт | 56.3666 | 31.3823
ПС 35/10 кВ Глазомичи | 1985 | 2.5 | 0.22213 | -0.22213 | 0 | 0 | 0 |  | открыт | закрыт | 55.8158 | 31.4667
ПС 35/10 кВ Жарки | 1968 | 10 | 2.3614 | -2.3614 | 0.0375 | 0.028125 | 0 |  | открыт | закрыт | 55.8639 | 32.2785
ПС 35/10 кВ Земцы | 1969 | 2.5 | 0.70843 | 0.79157 | 0 | 0 | 0.79157 |  | открыт | открыт | 56.258 | 32.359
ПС 35/10 кВ Ковалево | 1982 | 2.5 | 0.20552 | 0.24448 | 0 | 0 | 0.24448 |  | открыт | открыт | 56.3961 | 32.79
ПС 35/10 кВ Коротыши | 1977 | 1.6 | 0.42177 | 0.34823 | 0 | 0 | 0.34823 |  | открыт | открыт | 56.0855 | 31.8594
ПС 110/10 кВ Монино | 1969 | 6.3 | 1.1989 | 1.3711 | 0 | 0 | 1.3711 |  | открыт | открыт | 56.0672 | 32.8443
ПС 35/10 кВ Озерец | 1987/2011 | 1 | 0.18338 | 0.45662 | 0 | 0 | 0.45662 |  | открыт | открыт | 56.5113 | 31.1167
ПС 35/10 кВ Пожня | 1981 | 1.6 | 0.41866 | 0.30134 | 0 | 0 | 0.30134 |  | открыт | открыт | 56.6562 | 31.4039
ПС 35/10 кВ Половцово | 1960 | 1.6 | 0.5 | 1.23 | 0 | 0 | 1.23 |  | открыт | открыт | 56.2215 | 32.7488
ПС 110/10 кВ Понизовье | 1987 | 2.5 | 0.34842 | 1.9116 | 0 | 0 | 1.9116 |  | открыт | открыт | 56.4891 | 31.8433
ПС 35/10 кВ Синьково | 1968 | 1 | 0.56312 | 0.086885 | 0.075 | 0.05625 | 0.011885 |  | открыт | открыт | 56.8981 | 32.0772
ПС 35/10 кВ Улин | 1980 | 1.6 | 0.31469 | -0.31469 | 0 | 0 | 0 |  | открыт | закрыт | 56.2756 | 31.9361
ПС 35/10 кВ Кавельщино | 1979 | 2.5 | 0.18165 | 1.5483 | 0 | 0 | 1.5483 |  | открыт | открыт | 55.8018 | 33.1053
ПС 35/10 кВ Бологово | 1969 | 4.1 | 0.67211 | 1.2379 | 0 | 0 | 1.2379 |  | открыт | открыт | 56.8889 | 31.7118
ПС 35/10 кВ Верховье | 1967 | 3.5 | 0.14532 | 1.0147 | 0 | 0 | 1.0147 |  | открыт | открыт | 55.9014 | 33.3766
ПС 35/10 кВ Воскресенское | 1963 | 3.2 | 0.42177 | 1.6282 | 0 | 0 | 1.6282 |  | открыт | открыт | 56.6456 | 31.7581
ПС 35/10 кВ Дашково | 1988 | 5 | 1.5404 | 1.3046 | 0 | 0 | 1.3046 |  | открыт | открыт | 56.537 | 31.6039
ПС 110/10 кВ Ерохино | 1980 | 50 | 3.03 | 23.22 | 0 | 0 | 26.25 |  | открыт | открыт | 56.5308 | 32.1789
ПС 35/10 кВ Ильино | 1967 | 4.1 | 0.98091 | 1.1191 | 0 | 0 | 1.1191 |  | открыт | открыт | 55.9479 | 31.6858
ПС 35/10 кВ Плоскошь | 1965/2011 | 7.2 | 0.85635 | 3.0037 | 0 | 0 | 3.0037 |  | открыт | открыт | 56.7869 | 31.2597
ПС 35/6 кВ Половцово | 1960 | 11.2 | 3.97 | 2.23 | 0 | 0 | 2.23 |  | открыт | открыт | 56.2215 | 32.7488
ПС 35/10 кВ Ст. Торопа | 1964 | 8 | 2.25 | 1.95 | 0.16375 | 0.12281 | 1.7863 |  | открыт | открыт | 56.2803 | 31.678
ПС 110/35/10 кВ Андреаполь | 1966 | 20 | 8.79 | 2.51 | 0.09375 | 0.070312 | 2.4163 |  | открыт | открыт | 56.664 | 32.2818
ПС 110/35/10 кВ Белый | 1990 | 26 | 5.54 | 6.46 | 0.34207 | 0.25656 | 6.1179 |  | открыт | открыт | 55.867 | 32.9511
ПС 110/35/10 кВ Западная Двина | 1962 | 20 | 12 | 0.9 | 0.20125 | 0.15094 | 0.69875 |  | открыт | открыт | 56.2514 | 32.0904
ПС 110/35/10 кВ Торопец | 1989/2011 | 50 | 20.32 | 8.13 | 0.39125 | 0.29344 | 7.7387 |  | открыт | открыт | 56.4935 | 31.6401
ПС 35/10 кВ Бахмутово | 1983 | 2.5 | 0.46558 | 0.44442 | 0.25 | 0.1875 | 0.19442 |  | открыт | открыт | 56.3737 | 34.0362
ПС 35/10 кВ Пятницкое | 1981 | 2.5 | 0.14946 | 0.00053787 | 0 | 0 | 0.00053787 |  | открыт | открыт | 56.0863 | 34.0333
ПС 35/10 кВ Карамзино | 1983 | 1.6 | 0.70973 | -0.70973 | 0.125 | 0.09375 | 0 |  | открыт | закрыт | 56.0126 | 34.548
ПС 35/10 кВ Кн.Горы | 1975 | 2.5 | 2.1328 | -2.1328 | 0.74565 | 0.55924 | 0 |  | открыт | закрыт | 56.0924 | 35.2379
ПС 35/10 кВ Салино | 1979 | 2.5 | 0.807 | -0.807 | 0 | 0 | 0 |  | открыт | закрыт | 56.2803 | 35.0813
ПС 35/10 кВ Гусево | 1980 | 2.5 | 0.14289 | 0.0071058 | 0 | 0 | 0.0071058 |  | открыт | открыт | 56.1 | 33.3384
ПС 35/10 кВ Мол.Туд | 1964 | 2.5 | 0.28371 | 0.0062901 | 0 | 0 | 0.0062901 |  | открыт | открыт | 56.4069 | 33.6051
ПС 35/10 кВ Ильенки | 1982 | 2.5 | 0.22655 | 0.0034478 | 0 | 0 | 0.0034478 |  | открыт | открыт | 56.3416 | 33.4909
ПС 35/10 кВ Каденка | 1988 | 1 | 0.20906 | 0.00094147 | 0 | 0 | 0.00094147 |  | открыт | открыт | 56.4134 | 33.3073
ПС 35/10 кВ Родня | 1981 | 2.5 | 0.67079 | 0.029211 | 0 | 0 | 0.029211 |  | открыт | открыт | 56.3839 | 34.9026
ПС 35/10 кВ Берново | 1979 | 1.6 | 0.6491 | -0.6091 | 0 | 0 | 0 |  | открыт | закрыт | 56.6748 | 34.7132
ПС 35/10 кВ РМК | 1976 | 20 | 15.19 | -1.07 | 0.7375 | 0.55312 | 0 | 2017 | закрыт | закрыт | 56.2665 | 34.271
ПС 35/10 кВ Осуга | 1972 | 5 | 0.48 | 2.145 | 0 | 0 | 2.145 |  | открыт | открыт | 56.0239 | 34.3115
ПС 35/10 кВ Мин.Дворы | 1960 | 5.7 | 0.78 | 1.845 | 0.285 | 0.21375 | 1.56 |  | открыт | открыт | 56.4659 | 34.035
ПС 35/10 кВ Клешнево | 1973 | 8 | 1.24 | 4.14 | 2.5 | 1.875 | 1.64 |  | открыт | открыт | 56.2654 | 34.4571
ПС 110/35/10 кВ Зубцов | 1975 | 50 | 20.18 | 0 | 1.2775 | 0.95812 | 13.3325 |  | открыт | открыт | 56.1725 | 34.5757
ПС 35/10 кВ П.Городище | 1975 | 11.2 | 7.14 | 0.53 | 0.31575 | 0.23681 | 0.21425 |  | открыт | открыт | 56.1321 | 34.8981
ПС 35/10 кВ Степурино | 1963 | 8 | 1.55 | 2.65 | 0.39775 | 0.29831 | 2.2523 |  | открыт | открыт | 56.3944 | 35.2511
ПС 35/10 кВ Максимово | 1979 | 5 | 0.64 | 2.605 | 0 | 0 | 2.605 |  | открыт | открыт | 56.5915 | 34.6281
ПС 35/10 кВ Луковниково | 1971 | 6.5 | 1.22 | 1.405 | 0 | 0 | 1.405 |  | открыт | открыт | 56.6527 | 34.3745
ПС 110/10 кВ НТПФ | 1978 | 12.6 | 2.33 | 5.025 | 0 | 0 | 5.025 |  | открыт | открыт | 56.2067 | 34.2141
ПС 110/10 кВ Мостовая | 1962 | 12.6 | 1.62 | 5.335 | 0.02375 | 0.017812 | 5.3113 |  | открыт | открыт | 56.2402 | 33.1585
ПС 110/35/10кВ Ржев | 1960 | 80.5 | 32.03 | 15.839 | 5.2127 | 3.9095 | 10.6264 |  | открыт | открыт | 56.2411 | 34.3121
ПС 110/35/10 кВ Чертолино | 1978 | 11.9 | 2.02 | 4.7 | 0.13812 | 0.10359 | 4.5619 |  | открыт | открыт | 56.2069 | 33.8923
ПС 110/35/10 кВ Оленино | 1964 | 26 | 7.47 | 3.4107 | 0.115 | 0.08625 | 3.2957 |  | открыт | открыт | 56.2226 | 33.5025
ПС 110/35/10 кВ Старица | 1961 | 32 | 14.48 | 7.7306 | 3.5006 | 2.6255 | 4.23 |  | открыт | открыт | 56.4982 | 34.9254
ПС 110/35/10 кВ З.Поле | 1975 | 12.6 | 2.69 | 3.925 | 1.17 | 0.8775 | 2.755 |  | открыт | открыт | 56.5936 | 35.2256
ПС 110/10 кВ Золоотвал | 1989 | 2.5 | 1.3235 | -0.41345 | 0.47067 | 0.35301 | 0 |  | открыт | закрыт | 56.8181 | 35.9403
ПС 35/10 кВ Красногорская | 1959 | 1.6 | 1.2954 | -1.2954 | 2.3262 | 1.7447 | 0 |  | открыт | закрыт | 56.7137 | 35.607
ПС 35/10 кВ Лисицкий Бор | 1970 | 2.5 | 1.6037 | -1.6037 | 0.6875 | 0.51562 | 0 |  | открыт | закрыт | 56.7765 | 36.3434
ПС 35/3 кВ №6 | 1949 | 1 | 0.14532 | -0.14532 | 0 | 0 | 0 |  | открыт | закрыт | 57.0126 | 36.1544
ПС 35/6 кВ №1 | 1939 | 1 | 0.68646 | -0.68646 | 0 | 0 | 0 |  | открыт | закрыт | 56.9513 | 35.8834
ПС 35/10 кВ №1 | 1939 | 2.5 | 2.2058 | -2.2058 | 1.765 | 1.3237 | 0 |  | открыт | закрыт | 56.9513 | 35.8834
ПС 35/6 кВ №16 | 1955 | 1 | 0.25742 | -0.25742 | 0.65 | 0.4875 | 0 |  | открыт | закрыт | 56.6239 | 35.5714
ПС 35/10 кВ №16 | 1955 | 2.5 | 1.1003 | -1.1003 | 0 | 0 | 0 |  | открыт | закрыт | 56.6239 | 35.5714
ПС 35/10 кВ Золотиха | 1979 | 2.5 | 0.72193 | 0.008071 | 0 | 0 | 0.008071 |  | открыт | открыт | 57.2309 | 35.6042
ПС 35/10 кВ Новый Стан | 1984 | 2.5 | 0.31469 | 0.005313 | 0 | 0 | 0.005313 |  | открыт | открыт | 57.3856 | 35.4374
ПС 35/10 кВ Романово | 1979 | 2.5 | 0.59945 | 0.000555 | 0 | 0 | 0.000555 |  | открыт | открыт | 56.9568 | 35.5198
ПС 35/10 кВ Первитино | 1988 | 1.6 | 0.28545 | -0.28545 | 0 | 0 | 0 |  | открыт | закрыт | 57.1251 | 35.6728
ПС 35/10 кВ № 8 | 1966 | 2.5 | 1.7257 | -1.7257 | 0.23875 | 0.17906 | 0 |  | открыт | закрыт | 56.6627 | 36.6972
ПС 35/6 кВ Алексино | 1995 | 2.5 | 1.8995 | -1.8995 | 0.81287 | 0.60966 | 0 |  | открыт | закрыт | 56.7687 | 36.2755
ПС 35/10 кВ Безбородово | 1981 | 2.5 | 0.87971 | -0.87971 | 0.027 | 0.02025 | 0 |  | открыт | закрыт | 56.5879 | 36.491
ПС 110/10 кВ Медведиха | 1979 | 2.5 | 0.9169 | 0.0001 | 0.25188 | 0.18891 | 0 |  | открыт | закрыт | 57.2056 | 36.3691
ПС 35/10 кВ Киверичи | 1964 | 2.5 | 0.58682 | -0.58682 | 0 | 0 | 0 |  | открыт | закрыт | 57.3638 | 36.5992
ПС 35/10 кВ Диево | 1982 | 2.5 | 0.18338 | 0.00662 | 0 | 0 | 0.00662 |  | открыт | открыт | 57.3911 | 36.38
ПС 35/10 кВ №17 | 1985 | 8 | 1.0484 | 3.1516 | 0.125 | 0.09375 | 3.0266 |  | открыт | открыт | 56.9121 | 36.231
ПС 35/6 кВ Даниловская | 1990 | 8.8 | 1.4731 | 1.1519 | 3.6477 | 2.7358 | 0 |  | открыт | закрыт | 56.7916 | 35.7139
ПС 35/10 кВ Кушалино | 1963 | 5 | 1.5985 | 1.0265 | 1.9373 | 1.453 | 0 |  | открыт | закрыт | 57.1306 | 36.0753
ПС 35/6 кВ №4 | 1961 | 11.2 | 2.6158 | 3.2642 | 0.625 | 0.46875 | 2.6392 |  | открыт | открыт | 56.7984 | 36.0422
ПС 35/6 кВ №13 | 1947 | 6.4 | 1.7438 | 1.6162 | 0 | 0 | 1.6162 |  | открыт | открыт | 56.8129 | 35.9977
ПС 35/6 кВ №27 | 1964 | 20 | 13.9673 | -3.4673 | 0 | 0 | 0 | 2017 | закрыт | закрыт | 56.8408 | 35.9367
ПС 35/6 кВ Вагжановская | 1954 | 32 | 20.0957 | -3.2957 | 0 | 0 | 0 | 2015 | закрыт | закрыт | 56.8462 | 35.8837
ПС 35/6 кВ Завод 1 Мая | 1966 | 20 | 3.7991 | 6.7009 | 0 | 0 | 6.7009 |  | открыт | открыт | 56.8518 | 35.8718
ПС 35/6 кВ Стекловолокно | 1966 | 20 | 6.2211 | 4.2789 | 1.2488 | 0.93656 | 3.0302 |  | открыт | открыт | 56.8952 | 35.8233
ПС 35/10 кВ Соминка | 1974 | 32 | 16.5599 | 0.24009 | 0.13125 | 0.098437 | 0.10884 |  | открыт | открыт | 56.8886 | 35.8984
ПС 35/6 кВ Заволжская | 1956 | 17.5 | 6.4849 | 1.3901 | 0.09375 | 0.070312 | 1.2963 |  | открыт | открыт | 56.862 | 35.8549
ПС 35/10 кВ Капошвар | 1986 | 20 | 11.2934 | -0.79344 | 0 | 0 | 0 | 2015 | закрыт | закрыт | 56.8455 | 35.9086
ПС 110/10 кВ Мамулино | 1994 | 12.6 | 4.6483 | 1.9667 | 0.87781 | 0.65836 | 1.0889 |  | открыт | открыт | 56.8346 | 35.836
ПС 110/10 кВ Глазково | 1984 | 12.6 | 6.5394 | 0.0756 | 0.48 | 0.36 | 0 |  | открыт | закрыт | 56.8978 | 35.9364
ПС 110/10 кВ Пролетарская | 1978 | 32 | 9.6451 | 7.1549 | 0 | 0 | 7.1549 |  | открыт | открыт | 56.8571 | 35.8561
ПС 35/10 кВ Тургиново | 1964 | 12.6 | 5.2762 | 1.3388 | 2.35 | 1.7625 | 0 |  | открыт | закрыт | 56.5223 | 35.9657
ПС 35/10 кВ Сахарово | 1964/2011 | 8 | 3.2697 | 0.9303 | 0.44125 | 0.33094 | 0.48905 |  | открыт | открыт | 56.9036 | 36.0506
ПС 35/10 кВ Головино | 1965 | 5 | 1.6037 | 0.70129 | 2.4187 | 1.8141 | 0 |  | открыт | закрыт | 56.8472 | 36.5917
ПС 35/6 кВ Каликино | 1966 | 5.2 | 1.9523 | 0.1477 | 5.4091 | 4.0568 | 0 |  | открыт | закрыт | 56.9013 | 35.7674
ПС 35/10 кВ Квакшино | 1966 | 8 | 1.2581 | 2.9419 | 0.22875 | 0.17156 | 2.7132 |  | открыт | открыт | 56.7039 | 35.841
ПС 35/10 кВ Городня | 1970/2012 | 12.6 | 3.8146 | 2.8004 | 0.51075 | 0.38306 | 2.2896 |  | открыт | открыт | 56.8753 | 35.6845
ПС 35/10 кВ Рязаново | 1975 | 8 | 2.7607 | 0.50927 | 0.245 | 0.18375 | 0.26397 |  | открыт | открыт | 56.7112 | 35.7898
ПС 35/10 кВ Савватьево | 1969 | 4.1 | 1.2117 | 0.46831 | 1.84 | 1.38 | 0 |  | открыт | закрыт | 56.8414 | 36.1038
ПС 35/10 кВ Беле-Кушаль | 1978 | 4.1 | 1.1245 | 0.5555 | 1.415 | 1.0613 | 0 |  | открыт | закрыт | 56.9368 | 36.1406
ПС 35/10 кВ Стеклозавод | 1989 | 5 | 0.71968 | 1.5593 | 0 | 0 | 1.5639 |  | открыт | открыт | 56.8472 | 36.6836
ПС 35/10 кВ Гришкино | 1975/2011 | 12.6 | 8.2936 | -1.6786 | 7.535 | 5.6513 | 0 | 2017 | закрыт | закрыт | 56.7419 | 35.9095
ПС 35/3 кВ №2 | 1939 | 2 | 0.75255 | 0.29745 | 0 | 0 | 0.29745 |  | открыт | открыт | 57.0112 | 35.9319
ПС 35/10 кВ №15 | 1979/2012 | 10.3 | 3.6693 | 0.53067 | 2.5125 | 1.8844 | 0 |  | открыт | закрыт | 56.9706 | 35.918
ПС 35/10 кВ Медное | 1958/2012 | 12.6 | 4.535 | 1.17 | 0.92188 | 0.69141 | 1.1581 |  | открыт | открыт | 56.9282 | 35.4642
ПС 35/10 кВ Толмачи | 1964 | 4.3 | 0.82123 | 1.0688 | 0 | 0 | 1.0688 |  | открыт | открыт | 57.43 | 35.6699
ПС 35/10 кВ № 7 | 1984 | 4.3 | 0.43769 | 1.4523 | 0.1875 | 0.14062 | 1.2648 |  | открыт | открыт | 57.0257 | 35.4121
ПС 35/6 кВ № 5 | 1974 | 9.6 | 2.6812 | 1.5188 | 0.1875 | 0.14062 | 1.3313 |  | открыт | открыт | 56.6447 | 36.227
ПС 35/6 кВ № 9 | 1953/2010 | 11.9 | 5.6419 | 0.23812 | 0.69925 | 0.52444 | 0 |  | открыт | закрыт | 56.5652 | 36.4442
ПС 35/10 кВ № 9 | 1953 | 10.3 | 3.9915 | 0.20854 | 0.02875 | 0.021562 | 0.17979 |  | открыт | открыт | 56.5652 | 36.4442
ПС 35/6 кВ № 10 | 1946 | 3.6 | 1.4526 | 0.43735 | 0.69925 | 0.52444 | 0 |  | открыт | закрыт | 56.6675 | 36.3605
ПС 35/10 кВ № 11 | 1966 | 16.3 | 5.801 | 0.81396 | 0.54625 | 0.40969 | 0.26771 |  | открыт | открыт | 56.5186 | 36.285
ПС 35/10 кВ Дм.Гора | 1963/2011 | 20 | 7.2868 | 3.2132 | 4.1925 | 3.1444 | 0 |  | открыт | закрыт | 56.6688 | 36.9705
ПС 35/6 кВ ЗМИ | 1971 | 26 | 4.7385 | 5.7615 | 0.86962 | 0.65222 | 4.8919 |  | открыт | открыт | 56.7116 | 36.7921
ПС 35/10 кВ Изоплит | 1974 | 12.6 | 1.0181 | 5.5969 | 0 | 0 | 5.5969 |  | открыт | открыт | 56.62 | 36.2002
ПС 35/6 кВ Карачарово | 1975 | 10.3 | 2.4588 | 0.15691 | 0.63625 | 0.47719 | 0 |  | открыт | закрыт | 56.6756 | 36.6946
ПС 35/6 кВ Кр. Луч | 1978 | 5.7 | 2.7438 | -0.29578 | 0.96525 | 0.72394 | 0 | 2018 | закрыт | закрыт | 56.6988 | 36.3078
ПС 35/6 кВ Мелково | 1978 | 4.1 | 1.3508 | 0.32922 | 0.21375 | 0.16031 | 0.11547 |  | открыт | открыт | 56.6451 | 36.4415
ПС 35/6 кВ Селихово | 1981 | 5 | 2.1528 | 0.47219 | 0.3 | 0.225 | 0.17219 |  | открыт | открыт | 56.6631 | 36.8033
ПС 35/10 кВ Мокшино | 1976/2012 | 16.3 | 5.5251 | 1.0899 | 2.004 | 1.503 | 0 |  | открыт | закрыт | 56.5833 | 36.5048
ПС 35/10 кВ Энергетик | 1987 | 6.5 | 1.3883 | 1.2367 | 0.1375 | 0.10312 | 1.0992 |  | открыт | открыт | 56.6758 | 36.6813
ПС 35/10 кВ Эммаус | 1980/2012 | 8 | 3.0543 | 1.1457 | 0.52125 | 0.39094 | 0.62444 |  | открыт | открыт | 56.771 | 36.104
ПС 35/10 кВ Ю.-Девичье | 1980 | 8 | 3.8091 | 0.39089 | 2.1562 | 1.6172 | 0 |  | открыт | закрыт | 56.7111 | 36.6533
ПС 35/6 кВ №18 | 1957 | 30 | 22.4208 | -11.9208 | 0 | 0 | 0 | 2018 | закрыт | закрыт | 56.8377 | 35.9135
ПС 35/6 кВ Затверецкая | 1951 | 30 | 13.9867 | 7.0133 | 3.5062 | 2.6297 | 3.507 |  | открыт | открыт | 56.8727 | 35.9622
ПС 110/35/10 кВ Пушкино | 1988 | 10 | 2.2585 | -2.1685 | 2.35 | 1.7625 | 0 |  | открыт | закрыт | 56.5844 | 35.7619
ПС 110/10/6 кВ Механич.з-д | 1976 | 80 | 22.9275 | 9.5343 | 0 | 0 | 9.5343 |  | открыт | открыт | 56.8384 | 35.7916
ПС 110/35/10 кВ Южная | 1973 | 80 | 53.1694 | -5.4994 | 25.9297 | 19.4473 | 0 | 2013 | закрыт | закрыт | 56.8124 | 35.8754
ПС 110/35/10 кВ Северная | 1971 | 80 | 32.2704 | 11.6096 | 2.0987 | 1.5741 | 9.5109 |  | открыт | открыт | 56.8825 | 35.8686
ПС 110/35/10 кВ Лазурная | 1971 | 80 | 42.8857 | -0.88575 | 9.3975 | 7.0481 | 0 | 2018 | закрыт | закрыт | 56.8173 | 36.0003
ПС 110/10/6 кВ Экскаваторный з-д | 1981 | 80 | 20.5754 | 4.2323 | 7.25 | 5.4375 | 4.2323 |  | открыт | открыт | 56.8463 | 35.9434
ПС 110/35/10 кВ Медновский в-ор | 1987 | 20 | 7.786 | 7.8707 | 7.073 | 5.3047 | 0.80096 |  | открыт | открыт | 56.9408 | 35.6245
ПС 110/35/10 кВ Лихославль | 1963 | 50 | 15.8579 | 10.7412 | 1.6869 | 1.2652 | 9.2418 |  | открыт | открыт | 57.1177 | 35.4746
ПС 110/35/6 кВ Безбородово | 1981 | 32 | 15.7715 | 1.4279 | 2.764 | 2.073 | 0 |  | открыт | закрыт | 56.5879 | 36.491
ПС 110/35/6 кВ Редкино | 1957 | 80.5 | 28.2656 | 8.5038 | 3.3929 | 2.5447 | 5.1109 |  | открыт | открыт | 56.6528 | 36.2861
ПС 110/35/10 кВ Рамешки | 1964 | 35 | 6.3827 | 5.4045 | 0.91438 | 0.68578 | 4.4901 |  | открыт | открыт | 57.3406 | 36.0477
ПС 110/35/10 кВ Тучево | 1983 | 50 | 0.35396 | 14.4517 | 0 | 0 | 14.4445 |  | открыт | открыт | 57.1871 | 35.8548
ПС 35/10 кВ Страшевичи | 1976 | 4 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | открыт | открыт | 56.8302 | 34.6077
ПС 35/10 кВ Сукромля | 1990 | 2.5 | 0.2 | 0 | 0.75 | 0.5625 | 0 |  | открыт | закрыт | 56.8906 | 34.7368
ПС 35/10 кВ Кр. Городок | 1970 | 0.56 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | открыт | открыт | 57.1782 | 33.7259
ПС 35/10 кВ Прямухино | 1991 | 2.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | открыт | открыт | 56.9355 | 34.4518
ПС 35/10 кВ Пень | 1967 | 1.6 | 0.3 | -0.3 | 0 | 0 | 0 |  | открыт | закрыт | 57.0902 | 34.1585
ПС 35/10 кВ Печниково | 2005 | 2.5 | 0.1 | 0 | 0.075 | 0.05625 | 0 |  | открыт | закрыт | 57.1097 | 33.7723
ПС 35/10 кВ Максимково | 1967 | 2.5 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | открыт | открыт | 56.6552 | 33.2658
ПС 35/10 кВ Филистово | 1986 | 1.6 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | открыт | открыт | 56.7991 | 33.3652
ПС 35/10 кВ Оковцы | 1991 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | открыт | открыт | 56.6577 | 33.4718
ПС 35/10 кВ Селигер | 1969 | 6.3 | 4.6 | -4.6 | 1.17 | 0.8775 | 0 |  | открыт | закрыт | 57.2824 | 32.9194
ПС 35/10 кВ Мошары | 1974 | 1.6 | 0.2 | -0.2 | 0 | 0 | 0 |  | открыт | закрыт | 56.6412 | 32.8477
ПС 35/10 кВ Ворошилово | 1988 | 1 | 0.4 | -0.4 | 0 | 0 | 0 |  | открыт | закрыт | 56.9593 | 32.2489
ПС 35/10 кВ Слаутино | 1968 | 1.6 | 0.6 | -0.6 | 0.01875 | 0.014062 | 0 |  | открыт | закрыт | 57.0576 | 32.331
ПС 35/10 кВ Мошки | 1970 | 4.1 | 1.7 | -0.02 | 0.17 | 0.1275 | 0 | 2014 | закрыт | закрыт | 56.8351 | 35.0365
ПС 35/10 кВ Высокое | 1968 | 6.5 | 1.1 | 1.525 | 0.28 | 0.21 | 1.245 |  | открыт | открыт | 56.6979 | 34.9064
ПС 35/10 кВ Бубеньево | 1978 | 8 | 2.9 | 1.3 | 0.74562 | 0.55922 | 0.55438 |  | открыт | открыт | 56.9818 | 35.1047
ПС 35/10 кВ Б.Вишенье | 1961 | 5 | 0.1 | 2.525 | 0.22687 | 0.17016 | 2.2981 |  | открыт | открыт | 57.1331 | 34.6725
ПС 35/10 кВ Будово | 1980 | 5 | 2.7 | -0.075 | 1.65 | 1.2375 | 0 | 2013 | закрыт | закрыт | 57.2047 | 34.9455
ПС 35/10 кВ Ельцы | 1963 | 8 | 0.6 | 3.6 | 0.17 | 0.1275 | 3.43 |  | открыт | открыт | 56.6655 | 33.8508
ПС 35/10 кВ Селище | 1967 | 8 | 1.9 | 2.3 | 0 | 0 | 2.3 |  | открыт | открыт | 56.8871 | 33.3026
ПС 35/10 кВ Святое | 1973 | 4.1 | 1 | 0.68 | 0.20375 | 0.15281 | 0.47625 |  | открыт | открыт | 57.263 | 33.3606
ПС 35/10 кВ Крапивня | 1979 | 5 | 0.5 | 2.125 | 0.1875 | 0.14062 | 1.9375 |  | открыт | открыт | 57.0473 | 33.3751
ПС 35/10 кВ Светлица | 1988 | 5 | 1.4 | 1.225 | 0.05625 | 0.042187 | 1.1688 |  | открыт | открыт | 57.2429 | 33.0907
ПС 110/6 кВ КС-20 | 1981 | 126 | 5.1 | 61.05 | 0 | 0 | 61.05 |  | открыт | открыт | 57.0223 | 35.0138
ПС 110/10 кВ Полиграфкраски | 1968 | 20 | 6.3 | 4.2 | 0.85125 | 0.63844 | 3.3487 |  | открыт | открыт | 57.0145 | 34.9878
ПС 110/10 кВ НПС Торжок | 1988 | 50 | 0.2 | 26.05 | 0 | 0 | 26.05 |  | открыт | открыт | 56.9467 | 34.8663
ПС 110/10 кВ Селихово | 1978 | 5 | 0.7 | 1.925 | 0.1525 | 0.11438 | 1.7725 |  | открыт | открыт | 57.0263 | 34.6381
ПС 110/10 кВ Пено | 1967 | 12.6 | 4 | 2.615 | 1.1217 | 0.84131 | 1.4933 |  | открыт | открыт | 56.8995 | 32.7316
ПС 110/35/10 кВ Торжок | 1964 | 80 | 23.3 | 25.8 | 3.5741 | 2.6805 | 22.2259 |  | открыт | открыт | 57.0743 | 35.0006
ПС 110/35/10 кВ Стройиндустрия | 1979 | 50 | 5 | 21.45 | 1.0469 | 0.78517 | 20.4031 |  | открыт | открыт | 57.0221 | 34.9523
ПС 110/35/10 кВ Кувшиново | 1983/2012 | 65 | 14 | 15.35 | 22.5 | 16.875 | 0 |  | открыт | закрыт | 57.0079 | 34.1739
ПС 110/35/10 кВ Селижарово | 1978 | 26 | 9.1 | 1.4 | 0.165 | 0.12375 | 1.235 |  | открыт | открыт | 56.8531 | 33.4977
ПС 110/35/10 кВ НПС Борисово | 1980 | 50 | 1.7 | 25.25 | 0.17 | 0.1275 | 25.08 |  | открыт | открыт | 56.7828 | 33.5259
ПС 110/35/10 кВ Осташков | 1982 | 50 | 18 | 8.25 | 0.635 | 0.47625 | 7.615 |  | открыт | открыт | 57.1373 | 33.1036
ПС 110/35/10 кВ Н. Рожок | 1967 | 20 | 9.2 | 1.3 | 1.17 | 0.8775 | 0.13 |  | открыт | открыт | 57.1935 | 33.014

## СводТекДефицитЗима
Перечень закрытых центров питания ОАО "МРСК Центра" по зимним нагрузкам нагрузкам 2012 года (текущий дефицит мощности).
№п/п | № п/п | Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Текущий дефицит | [6 empty] | Примечание | Примечание | Процент загрузки к номинальной мощности, %
|  |  | Установленная мощность трансформаторов Sуст. с указанием их количества, шт/ МВА |  |  |  |  | Дефицит/профицит ЦП, МВА
1 |  | 2 | 3 |  |  |  |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 13
1 | 0 | ПС 35/10 кВ Алексейково | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 |  |  | 38.6905
2 | 0 | ПС 35/10 кВ Беляницы | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 0.84 |  |  | 33.9286
3 | 1 | ПС 35/10 кВ Борисовское | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.18 | -0.18 | закрыт | закрыт | 17.1429
4 | 1 | ПС 35/10 кВ Высокуша | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 0.84 |  |  | 1.7857
5 | 2 | ПС 35/10 кВ Гостиница | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.17 | -0.17 | закрыт | закрыт | 10.119
6 | 2 | ПС 35/10 кВ Григорово | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0.36 |  |  | 16
7 | 2 | ПС 35/10 кВ Деледино | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0.53 |  |  | 4.2857
8 | 2 | ПС 35/10 кВ Зараменье | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0.79 |  |  | 11.3095
9 | 2 | ПС 35/10 кВ Зобы | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.65 | 2.65 |  |  | 8.0952
10 | 2 | ПС 35/10 кВ Кой | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 0.39 |  |  | 16.9312
11 | 2 | ПС 35/10 кВ Ладожское | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.23 | 1.23 |  |  | 6.5476
12 | 2 | ПС 35/10 кВ Литвиново | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0.85 |  |  | 1.6667
13 | 2 | ПС 35/10 кВ Лощемля | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0.48 |  |  | 12.1905
14 | 2 | ПС 35/10 кВ Любегощи | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 0.97 |  |  | 17.4603
15 | 2 | ПС 35/10 кВ Мартыново | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0.66 |  |  | 1.7857
16 | 2 | ПС 35/10 кВ Михайловское | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 0.84 |  |  | 11.0476
17 | 2 | ПС 35/10 кВ Морозово | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 0.73 |  |  | 5.3333
18 | 2 | ПС 35/10 кВ Поповка | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 0.71 |  |  | 1.1905
19 | 2 | ПС 35/10 кВ Романцево | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0.62 |  |  | 6.5476
20 | 3 | ПС 35/10 кВ Старое Сандово | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.17 | -0.17 | закрыт | закрыт | 32.381
21 | 3 | ПС 35/10 кВ Сукромны | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 42.8571
22 | 3 | ПС 35/10 кВ Теблеши | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 1.15 |  |  | 4.1905
23 | 3 | ПС 35/10 кВ Трестна | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.24 | 1.24 |  |  | 5.7143
24 | 3 | ПС 35/10 кВ Фралёво | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0.48 |  |  | 26.9048
25 | 4 | ПС 35/10 кВ Чамерово | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.17 | -0.17 | закрыт | закрыт | 47.619
26 | 4 | ПС 110/10 кВ Ахматово | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0.46 |  |  | 9.5238
27 | 4 | ПС 110/10 кВ Кладово | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 1.04 |  |  | 8.3144
28 | 4 | ПС 110/10 кВ Лаптиха | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0.67 |  |  | 8.381
29 | 4 | ПС 110/10 кВ Малышево | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 |  |  | 31.2381
30 | 4 | ПС 110/10 кВ Старт | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 11.7262
31 | 5 | ПС 110/35 кВ Рассвет | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.76 | -0.76 | закрыт | закрыт | 54.8571
32 | 6 | ПС 110/35/10 кВ Иваново | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | -0.94 | закрыт | закрыт | 16.9312
0 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.94 | 0 | 0 | закрыт | 0
0 |  | Ном. мощность НН, МВА | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.19 | 0 | 0 | закрыт | 0
33 | 7 | ПС 110/35/10 кВ Кесьма | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | -0.06 | закрыт | закрыт | 11.9426
0 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.06 | 0 | 0 | закрыт | 0
0 |  | Ном. мощность НН, МВА | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74 | 0 | 0 | закрыт | 0
34 | 8 | ПС 110/35/10 кВ Моркины Горы | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74 | -0.22 | закрыт | закрыт | 11.5646
0 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.22 | 0 | 0 | закрыт | 0
0 |  | Ном. мощность НН, МВА | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 0 | закрыт | 0
35 | 8 | ПС 110/35/10 кВ Топалки | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.82 | 0.7 |  |  | 35.0718
0 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.12 | 0 |  |  | 0
0 |  | Ном. мощность НН, МВА | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 |  |  | 0
36 | 8 | ПС 35/10 кВ Березьё | 1 | + | 1 | 0 | 0 | 1.64 | 1.64 |  |  | 9.5238
37 | 8 | ПС 35/10 кВ Лесное | 2.5 | + | 4 | 0 | 0 | 1.755 | 1.755 |  |  | 84.9524
38 | 8 | ПС 35/10 кВ Максатиха | 6.3 | + | 4 | 0 | 0 | 0.28 | 0.28 |  |  | 132.381
39 | 8 | ПС 35/10 кВ Молоково | 2.5 | + | 4 | 0 | 0 | 2.445 | 2.445 |  |  | 73.5238
40 | 8 | ПС 35/10 кВ Новокотово | 2.5 | + | 2.5 | 0 | 0 | 2.485 | 2.485 |  |  | 5.3333
41 | 8 | ПС 35/10 кВ Ривзавод | 1.6 | + | 2.5 | 0 | 0 | 1.96 | 1.96 |  |  | 68.4524
42 | 8 | ПС 35/10 кВ Сонково | 4 | + | 3.2 | 0 | 0 | 0.52 | 0.52 |  |  | 137.7976
43 | 8 | ПС 35/10 кВ Сулежский Борок | 1.6 | + | 2.5 | 0 | 0 | 1.8 | 1.8 |  |  | 33.9286
44 | 8 | ПС 110/10 кВ Шишково Дуброво | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 6.875 | 6.875 |  |  | 10.2797
45 | 8 | ПС 110/35/10 кВ Весьегонск | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 2.245 | 1.825 |  |  | 72.4112
0 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 7.035 | 0 |  |  | 0
0 |  | Ном. мощность НН, МВА | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 1.825 | 0 |  |  | 0
46 | 8 | ПС 110/35/10 кВ ДВП | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 19 | 19 |  |  | 37.1429
0 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 23.61 | 0 |  |  | 0
0 |  | Ном. мощность НН, МВА | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 21.64 | 0 |  |  | 0
47 | 8 | ПС 110/35/10 кВ Красный Холм | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 10.45 | 4.32 |  |  | 54.2857
0 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 16.02 | 0 |  |  | 0
0 |  | Ном. мощность НН, МВА | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 4.32 | 0 |  |  | 0
48 | 8 | ПС 110/35/10 кВ Поречье | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 9.295 | 6.415 |  |  | 44.898
0 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 9.495 | 0 |  |  | 0
0 |  | Ном. мощность НН, МВА | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 6.415 | 0 |  |  | 0
49 | 8 | ПС 110/35/10 кВ Сандово | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 7.72 | 7.72 |  |  | 62.8571
0 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 9.24 | 0 |  |  | 0
0 |  | Ном. мощность НН, МВА | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 8.98 | 0 |  |  | 0
50 | 8 | ПС 110/35/10 кВ Шолмино | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 15.66 | 15.66 |  |  | 57.4857
0 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 24.34 | 0 |  |  | 0
0 |  | Ном. мощность НН, МВА | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 17.57 | 0 |  |  | 0
51 | 9 | ПС 35/6 кВ Бельский Карьер | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.22 | -0.22 | закрыт | закрыт | 5.4762
52 | 9 | ПС 35/10 кВ Дубровка | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 |  |  | 13.6905
53 | 10 | ПС 35/10 кВ Жилотково | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.22 | -0.22 | закрыт | закрыт | 11.6402
54 | 10 | ПС 35/10 кВ Копачево | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 25
55 | 10 | ПС 35/10 кВ Кузнецово | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 39.2857
56 | 10 | ПС 35/10 кВ Лужниково | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 8
57 | 10 | ПС 35/10 кВ Насакино | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.0476
58 | 10 | ПС 110/35 кВ Октябрьский Карьер | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.7429
59 | 10 | ПС 35/10 кВ Порожки | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 27.619
60 | 11 | ПС 35/6 кВ ХБК | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.66 | -1.66 | закрыт | закрыт | 60.9524
61 | 11 | ПС 35/6 кВ №5 | 1 | + | 1.6 | 0 | 0 | 0.43 | 0.43 |  |  | 59.0476
62 | 11 | ПС 35/10 кВ 9-е Января | 6.3 | + | 10 | 0 | 0 | 2.115 | 2.115 |  |  | 68.0272
63 | 11 | ПС 35/6 кВ АКУ | 3.2 | + | 4 | 0 | 0 | 2.3 | 2.3 |  |  | 37.5
64 | 11 | ПС 35/6 кВ Афанасово | 1 | + | 1.8 | 0 | 0 | 1.03 | 1.03 |  |  | 1.9048
65 | 11 | ПС 110/6 кВ Б-4 | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 5.46 | 5.46 |  |  | 48
66 | 11 | ПС 35/6 кВ Борисово | 3.2 | + | 3.2 | 0 | 0 | 0.81 | 0.81 |  |  | 75.8929
67 | 11 | ПС 35/10 кВ Боровно | 2.5 | + | 2.5 | 0 | 0 | 2.275 | 2.275 |  |  | 20.9524
68 | 11 | ПС 110/10 кВ Бушевец | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 6.195 | 6.195 |  |  | 6.3492
69 | 11 | ПС 35/6 кВ Великий Октябрь | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 5.325 | 5.325 |  |  | 19.5011
70 | 11 | ПС 35/10 кВ Выдропужск | 2.5 | + | 1.6 | 0 | 0 | 0.92 | 0.92 |  |  | 45.2381
71 | 11 | ПС 35/10 кВ Голубые Озера | 2.5 | + | 1.6 | 0 | 0 | 1.58 | 1.58 |  |  | 29.7619
72 | 11 | ПС 35/6 кВ Городок | 1.6 | + | 1.6 | 0 | 0 | 1.38 | 1.38 |  |  | 17.8571
73 | 12 | ПС 35/10 кВ ДОЗ | 4 | + | 4 | 0 | 0 | -0.19 | -0.19 | закрыт | закрыт | 104.5238
74 | 12 | ПС 35/10 кВ Дятлово | 1.6 | + | 1.6 | 0 | 0 | 1.14 | 1.14 |  |  | 32.1429
75 | 12 | ПС 35/10 кВ Есеновичи | 1.8 | + | 2.5 | 0 | 0 | 0.87 | 0.87 |  |  | 53.9683
76 | 12 | ПС 35/10 кВ ЖБИ | 2.5 | + | 2.5 | 0 | 0 | 2.215 | 2.215 |  |  | 15.619
77 | 12 | ПС 35/10 кВ Заозерная | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 5.335 | 5.335 |  |  | 22.3734
78 | 12 | ПС 35/10 кВ Княщины | 2.5 | + | 2.5 | 0 | 0 | 2.625 | 2.625 |  |  | 23.2381
79 | 12 | ПС 35/10 кВ Козлово | 1.8 | + | 4 | 0 | 0 | 1.08 | 1.08 |  |  | 42.8571
80 | 12 | ПС 35/10 кВ Красное Знамя | 1.6 | + | 1.8 | 0 | 0 | 1.24 | 1.24 |  |  | 26.1905
81 | 12 | ПС 35/6 кВ Красный Май | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 7.72 | 7.72 |  |  | 26.4762
82 | 12 | ПС 35/10 кВ Куженкино | 2.5 | + | 3.2 | 0 | 0 | 1.025 | 1.025 |  |  | 68.5714
83 | 12 | ПС 35/10 кВ Лукино | 2.5 | + | 1.6 | 0 | 0 | 1.39 | 1.39 |  |  | 17.2619
84 | 12 | ПС 35/6 кВ Макарово | 4 | + | 4 | 0 | 0 | 3.07 | 3.07 |  |  | 29.2857
85 | 12 | ПС 110/10 кВ Манхино | 2.5 | + | 2.5 | 0 | 0 | 2.185 | 2.185 |  |  | 16.7619
86 | 12 | ПС 35/10 кВ Молдино | 1 | + | 1 | 0 | 0 | 1.05 | 1.05 |  |  | 57.1429
87 | 12 | ПС 35/10 кВ Ново-Кузьминская | 1 | + | 1 | 0 | 0 | 1.05 | 1.05 |  |  | 53.3333
88 | 12 | ПС 35/10 кВ Овсище | 2.5 | + | 1.6 | 0 | 0 | 1.31 | 1.31 |  |  | 22.0238
89 | 12 | ПС 35/6 кВ ОЭЗ | 2.5 | + | 2.5 | 0 | 0 | 2.625 | 2.625 |  |  | 77.3333
90 | 12 | ПС 35/10 кВ Плотично | 1.8 | + | 1.6 | 0 | 0 | 1.38 | 1.38 |  |  | 17.8571
91 | 12 | ПС 35/10 кВ Попово | 1 | + | 1 | 0 | 0 | 0.84 | 0.84 |  |  | 20
92 | 12 | ПС 35/10 кВ Пролетарий | 2.5 | + | 2.5 | 0 | 0 | 1.455 | 1.455 |  |  | 71.2381
93 | 12 | ПС 35/10 кВ Рождество | 2.5 | + | 2.5 | 0 | 0 | 2.305 | 2.305 |  |  | 12.1905
94 | 12 | ПС 35/10 кВ Ряд | 2.5 | + | 2.5 | 0 | 0 | 2.525 | 2.525 |  |  | 15.2381
95 | 12 | ПС 35/10 кВ Сеглино | 1.6 | + | 1.6 | 0 | 0 | 1.16 | 1.16 |  |  | 30.9524
96 | 12 | ПС 35/10 кВ Сороки | 2.5 | + | 2.5 | 0 | 0 | 2.135 | 2.135 |  |  | 18.6667
97 | 12 | ПС 35/10 кВ Терелесово | 1.6 | + | 1.6 | 0 | 0 | 1.68 | 1.68 |  |  | 46.4286
98 | 12 | ПС 35/10 кВ Тимково | 1.6 | + | 1.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 |  |  | 64.2857
99 | 12 | ПС 35/10 кВ Фирово | 2.5 | + | 2.5 | 0 | 0 | 2.625 | 2.625 |  |  | 82.2857
100 | 12 | ПС 35/6 кВ Юбилейная | 7.5 | + | 10 | 0 | 0 | 1.455 | 1.455 |  |  | 92.9524
101 | 12 | ПС 35/10 кВ Яконово | 2.5 | + | 2.5 | 0 | 0 | 2.505 | 2.505 |  |  | 11.0476
102 | 12 | ПС 110/35/10 кВ Брусово | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 12.237 | 10.5 |  |  | 18.4762
0 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 10.5 | 0 |  |  | 0
0 |  | Ном. мощность НН, МВА | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 11.95 | 0 |  |  | 0
103 | 12 | ПС 110/35/6 кВ Выпозово | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 9.082 | 9.082 |  |  | 61.5238
0 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 9.21 | 0 |  |  | 0
0 |  | Ном. мощность НН, МВА | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 10.5 | 0 |  |  | 0
104 | 12 | ПС 110/35/6 кВ Вышний Волочек | 40 | + | 40 | 0 | 0 | 30.53 | 28.4 |  |  | 73.9762
0 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 40 | + | 40 | 0 | 0 | 28.4 | 0 |  |  | 0
0 |  | Ном. мощность НН, МВА | 40 | + | 40 | 0 | 0 | 44.13 | 0 |  |  | 0
105 | 12 | ПС 110/35/10-6 кВ Кашарово | 25 | + | 20 | 0 | 0 | 18.489 | 18.489 |  |  | 52.8571
0 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 25 | + | 20 | 0 | 0 | 21 | 0 |  |  | 0
0 |  | Ном. мощность НН, МВА | 25 | + | 20 | 0 | 0 | 21 | 0 |  |  | 0
106 | 12 | ПС 110/35/10 кВ Спирово | 16 | + | 16 | 0 | 0 | 13.163 | 13.163 |  |  | 31.6071
0 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 16 | + | 16 | 0 | 0 | 16.76 | 0 |  |  | 0
0 |  | Ном. мощность НН, МВА | 16 | + | 16 | 0 | 0 | 13.33 | 0 |  |  | 0
107 | 12 | ПС 110/35/10 кВ Труд | 16 | + | 16 | 0 | 0 | 17.922 | 16.66 |  |  | 22.2619
0 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 16 | + | 16 | 0 | 0 | 16.8 | 0 |  |  | 0
0 |  | Ном. мощность НН, МВА | 16 | + | 16 | 0 | 0 | 16.66 | 0 |  |  | 0
108 | 12 | ПС 110/35/10 кВ Удомля | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 28.569 | 25.838 |  |  | 63.1314
0 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 26.25 | 0 |  |  | 0
0 |  | Ном. мощность НН, МВА | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 25.838 | 0 |  |  | 0
109 | 12 | ПС 110/35/10 кВ Холохоленка | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 5.066 | 5.066 |  |  | 61.0733
0 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 6.615 | 0 |  |  | 0
0 |  | Ном. мощность НН, МВА | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 5.565 | 0 |  |  | 0
110 | 12 | ПС 110/35/10 кВ Леонтьево | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 24.016 | 24.016 |  |  | 25.8286
0 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 26.25 | 0 |  |  | 0
0 |  | Ном. мощность НН, МВА | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 26.13 | 0 |  |  | 0
111 | 13 | ПС 35/6 кВ Микрорайонная | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.02 | -2.02 | закрыт | закрыт | 43.6886
112 | 13 | ПС 35/10 кВ Барыково | 2.5 | + | 2.5 | 0 | 0 | 1.555 | 1.555 |  |  | 40.7619
113 | 13 | ПС 35/6 кВ Б.Городок | 5.6 | + | 6.3 | 0 | 0 | 2.91 | 2.91 |  |  | 50.5102
114 | 13 | ПС 35/10 кВ Вега | 2.5 | + | 2.5 | 0 | 0 | 1.775 | 1.775 |  |  | 32.381
115 | 13 | ПС 35/10 кВ Волга | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 1.035 | 1.035 |  |  | 84.3537
116 | 13 | ПС 35/10 кВ Ильинское | 4 | + | 2.5 | 0 | 0 | 0.625 | 0.625 |  |  | 76.1905
117 | 13 | ПС 35/10 кВ Калязин | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 1.415 | 1.415 |  |  | 78.6092
118 | 13 | ПС 35/10 кВ Кимры | 16 | + | 16 | 0 | 0 | 8.43 | 8.43 |  |  | 49.8214
119 | 13 | ПС 35/10 кВ Козьмодемьяновская | 2.5 | + | 2.5 | 0 | 0 | 2.165 | 2.165 |  |  | 17.5238
120 | 13 | ПС 35/10 кВ Курортная | 4 | + | 4 | 0 | 0 | 0.88 | 0.88 |  |  | 79.0476
121 | 13 | ПС 35/10 кВ Маяк | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 0.735 | 0.735 |  |  | 88.8889
122 | 13 | ПС 35/10 кВ Микрорайонная | 4 | + | 4 | 0 | 0 | 0.74 | 0.74 |  |  | 82.381
123 | 13 | ПС 35/10 кВ Нагорское | 2.5 | + | 1.8 | 0 | 0 | 1.22 | 1.22 |  |  | 35.4497
124 | 13 | ПС 35/10 кВ Неклюдово | 1.6 | + | 1.6 | 0 | 0 | 0.18 | 0.18 |  |  | 89.2857
125 | 13 | ПС 35/10 кВ Нерль | 4 | + | 2.5 | 0 | 0 | 1.105 | 1.105 |  |  | 57.9048
126 | 13 | ПС 35/10 кВ Плутково | 2.5 | + | 2.5 | 0 | 0 | 0.085 | 0.085 |  |  | 96.7619
127 | 13 | ПС 35/10 кВ Савцино | 2.5 | + | 2.5 | 0 | 0 | 2.365 | 2.365 |  |  | 9.9048
128 | 13 | ПС 35/10 кВ Сотское | 1.6 | + | 2.5 | 0 | 0 | 1.25 | 1.25 |  |  | 25.5952
129 | 13 | ПС 35/10 кВ Стоянцы | 2.5 | + | 2.5 | 0 | 0 | 2.305 | 2.305 |  |  | 12.1905
130 | 13 | ПС 35/10 кВ Уланово | 1.6 | + | 1.6 | 0 | 0 | 0.22 | 0.22 |  |  | 86.9048
131 | 13 | ПС 35/10 кВ Уницы | 4 | + | 4 | 0 | 0 | 3.92 | 3.92 |  |  | 6.6667
132 | 13 | ПС 35/10 кВ Фенево | 2.5 | + | 2.5 | 0 | 0 | 2.155 | 2.155 |  |  | 17.9048
133 | 13 | ПС 35/10 кВ Фролово | 2.5 | + | 2.5 | 0 | 0 | 1.835 | 1.835 |  |  | 30.0952
134 | 13 | ПС 110/10 кВ Зарница | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 10.39 | 10.39 |  |  | 1.0476
135 | 13 | ПС 110/10 кВ Зобнино | 2.5 | + | 2.5 | 0 | 0 | 1.745 | 1.745 |  |  | 33.5238
136 | 13 | ПС 110/10 кВ Инякино | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 26.04 | 26.04 |  |  | 0.8
137 | 13 | ПС 110/35/10 кВ Василево | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 6.495 | 6.495 |  |  | 1.8141
0 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 6.615 | 0 |  |  | 0
0 |  | Ном. мощность НН, МВА | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 6.495 | 0 |  |  | 0
138 | 13 | ПС 110/35/10 кВ Борки | 40 | + | 25 | 0 | 0 | 3.27 | 3.27 |  |  | 87.5429
0 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 40 | + | 25 | 0 | 0 | 6.38 | 0 |  |  | 0
0 |  | Ном. мощность НН, МВА | 40 | + | 25 | 0 | 0 | 23.14 | 0 |  |  | 0
139 | 13 | ПС 110/35/10 кВ Верхняя Троица | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 6.325 | 4.275 |  |  | 43.2351
0 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 6.615 | 0 |  |  | 0
0 |  | Ном. мощность НН, МВА | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 4.275 | 0 |  |  | 0
140 | 13 | ПС 110/35/10 кВ Горицы | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 4.515 | 4.515 |  |  | 34.6183
0 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 6.615 | 0 |  |  | 0
0 |  | Ном. мощность НН, МВА | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 4.515 | 0 |  |  | 0
141 | 14 | ПС 110/35/10 кВ Луч | 16 | + | 16 | 0 | 0 | -1.38 | -1.38 | закрыт | закрыт | 108.2143
0 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 16 | + | 16 | 0 | 0 | 3.08 | 0 | 0 | закрыт | 0
0 |  | Ном. мощность НН, МВА | 16 | + | 16 | 0 | 0 | 12.34 | 0 | 0 | закрыт | 0
142 | 14 | ПС 110/35/10 кВ Простор | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 10.73 | 10.73 |  |  | 60.2286
0 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 20.56 | 0 |  |  | 0
0 |  | Ном. мощность НН, МВА | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 16.42 | 0 |  |  | 0
143 | 15 | ПС 110/35/10 кВ Радуга | 40 | + | 25 | 0 | 0 | -6.52 | -6.52 | закрыт | закрыт | 125.5619
0 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 40 | + | 25 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | закрыт | 0
0 |  | Ном. мощность НН, МВА | 40 | + | 25 | 0 | 0 | 15.93 | 0 | 0 | закрыт | 0
144 | 15 | ПС 110/35/10 кВ Роща | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 5.88 | 5.88 |  |  | 45.619
0 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 9.66 | 0 |  |  | 0
0 |  | Ном. мощность НН, МВА | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 6.72 | 0 |  |  | 0
145 | 15 | ПС 110/10 кВ Бибирево | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1766 | 1.1766 |  |  | 6.9859
146 | 15 | ПС 35/10 кВ Бор | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70404 | 0.70404 |  |  | 25.95
147 | 15 | ПС 110/10 кВ Воробьи | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7797 | 0.7797 |  |  | 7.2495
148 | 16 | ПС 35/10 кВ Глазомичи | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.22213 | -0.22213 | закрыт | закрыт | 8.4622
149 | 17 | ПС 35/10 кВ Жарки | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.3614 | -2.3614 | закрыт | закрыт | 22.49
150 | 17 | ПС 35/10 кВ Земцы | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79157 | 0.79157 |  |  | 26.988
151 | 17 | ПС 35/10 кВ Ковалево | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24448 | 0.24448 |  |  | 7.8295
152 | 17 | ПС 35/10 кВ Коротыши | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34823 | 0.34823 |  |  | 25.1056
153 | 17 | ПС 110/10 кВ Монино | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3711 | 1.3711 |  |  | 18.1238
154 | 17 | ПС 35/10 кВ Озерец | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45662 | 0.45662 |  |  | 17.4648
155 | 17 | ПС 35/10 кВ Пожня | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30134 | 0.30134 |  |  | 24.9202
156 | 17 | ПС 35/10 кВ Половцово | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.23 | 1.23 |  |  | 29.7619
157 | 17 | ПС 110/10 кВ Понизовье | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9116 | 1.9116 |  |  | 13.2732
158 | 17 | ПС 35/10 кВ Синьково | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086885 | 0.086885 |  |  | 53.63
159 | 18 | ПС 35/10 кВ Улин | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.31469 | -0.31469 | закрыт | закрыт | 18.7314
160 | 18 | ПС 35/10 кВ Кавельщино | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5483 | 1.5483 |  |  | 6.92
161 | 18 | ПС 35/10 кВ Бологово | 1.6 | + | 2.5 | 0 | 0 | 1.2379 | 1.2379 |  |  | 40.0063
162 | 18 | ПС 35/10 кВ Верховье | 1 | + | 2.5 | 0 | 0 | 1.0147 | 1.0147 |  |  | 13.84
163 | 18 | ПС 35/10 кВ Воскресенское | 1.6 | + | 1.6 | 0 | 0 | 1.6282 | 1.6282 |  |  | 25.1056
164 | 18 | ПС 35/10 кВ Дашково | 2.5 | + | 2.5 | 0 | 0 | 1.3046 | 1.3046 |  |  | 58.6816
165 | 18 | ПС 110/10 кВ Ерохино | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 23.22 | 23.22 |  |  | 11.5429
166 | 18 | ПС 35/10 кВ Ильино | 1.6 | + | 2.5 | 0 | 0 | 1.1191 | 1.1191 |  |  | 58.3875
167 | 18 | ПС 35/10 кВ Плоскошь | 3.2 | + | 4 | 0 | 0 | 3.0037 | 3.0037 |  |  | 25.4866
168 | 18 | ПС 35/6 кВ Половцово | 5.6 | + | 5.6 | 0 | 0 | 2.23 | 2.23 |  |  | 67.517
169 | 18 | ПС 35/10 кВ Ст. Торопа | 4 | + | 4 | 0 | 0 | 1.95 | 1.95 |  |  | 53.5714
170 | 18 | ПС 110/35/10 кВ Андреаполь | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 2.51 | 2.51 |  |  | 83.7143
0 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 7.77 | 0 |  |  | 0
0 |  | Ном. мощность НН, МВА | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 5.24 | 0 |  |  | 0
171 | 18 | ПС 110/35/10 кВ Белый | 16 | + | 10 | 0 | 0 | 6.46 | 6.46 |  |  | 52.7619
0 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 16 | + | 10 | 0 | 0 | 7.72 | 0 |  |  | 0
0 |  | Ном. мощность НН, МВА | 16 | + | 10 | 0 | 0 | 9.24 | 0 |  |  | 0
172 | 18 | ПС 110/35/10 кВ Западная Двина | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 |  |  | 114.2857
0 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 7.98 | 0 |  |  | 0
0 |  | Ном. мощность НН, МВА | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 3.42 | 0 |  |  | 0
173 | 18 | ПС 110/35/10 кВ Торопец | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 8.13 | 8.13 |  |  | 77.4095
0 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 21.37 | 0 | 0 |  | 0
0 |  | Ном. мощность НН, МВА | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 13.01 | 0 | 0 |  | 0
174 | 18 | ПС 35/10 кВ Бахмутово | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44442 | 0.44442 |  |  | 17.7362
175 | 18 | ПС 35/10 кВ Пятницкое | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00053787 | 0.00053787 |  |  | 5.6938
176 | 19 | ПС 35/10 кВ Карамзино | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.70973 | -0.70973 | закрыт | закрыт | 42.2455
177 | 20 | ПС 35/10 кВ Кн.Горы | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.1328 | -2.1328 | закрыт | закрыт | 81.2487
178 | 21 | ПС 35/10 кВ Салино | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.807 | -0.807 | закрыт | закрыт | 30.7427
179 | 21 | ПС 35/10 кВ Гусево | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0071058 | 0.0071058 |  |  | 5.4436
180 | 21 | ПС 35/10 кВ Мол.Туд | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0062901 | 0.0062901 |  |  | 10.808
181 | 21 | ПС 35/10 кВ Ильенки | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0034478 | 0.0034478 |  |  | 8.6306
182 | 21 | ПС 35/10 кВ Каденка | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00094147 | 0.00094147 |  |  | 19.9103
183 | 21 | ПС 35/10 кВ Родня | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029211 | 0.029211 |  |  | 25.5539
184 | 22 | ПС 35/10 кВ Берново | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.6091 | -0.6091 | закрыт | закрыт | 38.6371
185 | 23 | ПС 35/10 кВ РМК | 10 | + | 10 | 0 | 0 | -1.07 | -1.07 | закрыт | закрыт | 144.6667
186 | 23 | ПС 35/10 кВ Осуга | 2.5 | + | 2.5 | 0 | 0 | 2.145 | 2.145 |  |  | 18.2857
187 | 23 | ПС 35/10 кВ Мин.Дворы | 2.5 | + | 3.2 | 0 | 0 | 1.845 | 1.845 |  |  | 29.7143
188 | 23 | ПС 35/10 кВ Клешнево | 4 | + | 4 | 0 | 0 | 4.14 | 4.14 |  |  | 29.5238
189 | 23 | ПС 110/35/10 кВ Зубцов | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 14.61 | 0 |  |  | 76.8762
0 |  | Ном. мощность СН, МВА | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 |  | Ном. мощность НН, МВА | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
190 | 23 | ПС 35/10 кВ П.Городище | 5.6 | + | 5.6 | 0 | 0 | 0.53 | 0.53 |  |  | 121.4286
191 | 23 | ПС 35/10 кВ Степурино | 4 | + | 4 | 0 | 0 | 2.65 | 2.65 |  |  | 36.9048
192 | 23 | ПС 35/10 кВ Максимово | 2.5 | + | 2.5 | 0 | 0 | 2.605 | 2.605 |  |  | 24.381
193 | 23 | ПС 35/10 кВ Луковниково | 4 | + | 2.5 | 0 | 0 | 1.405 | 1.405 |  |  | 46.4762
194 | 23 | ПС 110/10 кВ НТПФ | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 5.025 | 5.025 |  |  | 35.223
195 | 23 | ПС 110/10 кВ Мостовая | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 5.335 | 5.335 |  |  | 24.4898
196 | 23 | ПС 110/35/10кВ Ржев | 40.5 | + | 40 | 0 | 0 | 15.839 | 15.839 |  |  | 76.2619
0 |  | Ном. мощность СН, МВА | 40.5 | + | 40 | 0 | 0 | 26.799 | 0 | 0 |  | 0
0 |  | Ном. мощность НН, МВА | 40.5 | + | 40 | 0 | 0 | 31.04 | 0 | 0 |  | 0
197 | 23 | ПС 110/35/10 кВ Чертолино | 5.6 | + | 6.3 | 0 | 0 | 4.7 | 4.7 |  |  | 34.3537
0 |  | Ном. мощность СН, МВА | 5.6 | + | 6.3 | 0 | 0 | 5.68 | 0 |  |  | 0
0 |  | Ном. мощность НН, МВА | 5.6 | + | 6.3 | 0 | 0 | 4.9 | 0 |  |  | 0
198 | 23 | ПС 110/35/10 кВ Оленино | 16 | + | 10 | 0 | 0 | 3.4107 | 3.4107 |  |  | 71.1429
0 |  | Ном. мощность СН, МВА | 16 | + | 10 | 0 | 0 | 9.4107 | 0 |  |  | 0
0 |  | Ном. мощность НН, МВА | 16 | + | 10 | 0 | 0 | 4.5 | 0 |  |  | 0
199 | 23 | ПС 110/35/10 кВ Старица | 16 | + | 16 | 0 | 0 | 7.7306 | 7.7306 |  |  | 86.1905
0 |  | Ном. мощность СН, МВА | 16 | + | 16 | 0 | 0 | 16.3806 | 0 |  |  | 0
0 |  | Ном. мощность НН, МВА | 16 | + | 16 | 0 | 0 | 8.15 | 0 |  |  | 0
200 | 23 | ПС 110/35/10 кВ З.Поле | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 3.925 | 3.925 |  |  | 40.6652
0 |  | Ном. мощность СН, МВА | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 6.615 | 0 |  |  | 0
0 |  | Ном. мощность НН, МВА | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 3.925 | 0 |  |  | 0
201 | 24 | ПС 110/10 кВ Золоотвал | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.41345 | -0.41345 | закрыт | закрыт | 50.4171
202 | 25 | ПС 35/10 кВ Красногорская | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2954 | -1.2954 | закрыт | закрыт | 77.1086
203 | 26 | ПС 35/10 кВ Лисицкий Бор | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.6037 | -1.6037 | закрыт | закрыт | 61.0937
204 | 27 | ПС 35/3 кВ №6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.14532 | -0.14532 | закрыт | закрыт | 13.84
205 | 28 | ПС 35/6 кВ №1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.68646 | -0.68646 | закрыт | закрыт | 65.3775
206 | 29 | ПС 35/10 кВ №1 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2058 | -2.2058 | закрыт | закрыт | 84.0286
207 | 30 | ПС 35/6 кВ №16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.25742 | -0.25742 | закрыт | закрыт | 24.5166
208 | 31 | ПС 35/10 кВ №16 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1003 | -1.1003 | закрыт | закрыт | 41.9154
209 | 31 | ПС 35/10 кВ Золотиха | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008071 | 0.008071 |  |  | 27.5021
210 | 31 | ПС 35/10 кВ Новый Стан | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005313 | 0.005313 |  |  | 11.9881
211 | 31 | ПС 35/10 кВ Романово | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000555 | 0.000555 |  |  | 22.836
212 | 32 | ПС 35/10 кВ Первитино | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.28545 | -0.28545 | закрыт | закрыт | 16.9911
213 | 33 | ПС 35/10 кВ № 8 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.7257 | -1.7257 | закрыт | закрыт | 65.74
214 | 34 | ПС 35/6 кВ Алексино | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.8995 | -1.8995 | закрыт | закрыт | 72.3634
215 | 35 | ПС 35/10 кВ Безбородово | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.87971 | -0.87971 | закрыт | закрыт | 33.5126
216 | 35 | ПС 110/10 кВ Медведиха | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 0.0001 |  |  | 34.9295
217 | 36 | ПС 35/10 кВ Киверичи | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.58682 | -0.58682 | закрыт | закрыт | 22.3549
218 | 36 | ПС 35/10 кВ Диево | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00662 | 0.00662 |  |  | 6.9859
219 | 36 | ПС 35/10 кВ №17 | 4 | + | 4 | 0 | 0 | 3.1516 | 3.1516 |  |  | 24.9614
220 | 36 | ПС 35/6 кВ Даниловская | 2.5 | + | 6.3 | 0 | 0 | 1.1519 | 1.1519 |  |  | 56.1179
221 | 36 | ПС 35/10 кВ Кушалино | 2.5 | + | 2.5 | 0 | 0 | 1.0265 | 1.0265 |  |  | 60.896
222 | 36 | ПС 35/6 кВ №4 | 5.6 | + | 5.6 | 0 | 0 | 3.2642 | 3.2642 |  |  | 44.4857
223 | 36 | ПС 35/6 кВ №13 | 3.2 | + | 3.2 | 0 | 0 | 1.6162 | 1.6162 |  |  | 51.9
224 | 37 | ПС 35/6 кВ №27 | 10 | + | 10 | 0 | 0 | -3.4673 | -3.4673 | закрыт | закрыт | 133.0222
225 | 38 | ПС 35/6 кВ Вагжановская | 16 | + | 16 | 0 | 0 | -3.2957 | -3.2957 | закрыт | закрыт | 119.6171
226 | 38 | ПС 35/6 кВ Завод 1 Мая | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 6.7009 | 6.7009 |  |  | 36.1817
227 | 38 | ПС 35/6 кВ Стекловолокно | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 4.2789 | 4.2789 |  |  | 59.2484
228 | 38 | ПС 35/10 кВ Соминка | 16 | + | 16 | 0 | 0 | 0.24009 | 0.24009 |  |  | 98.5709
229 | 38 | ПС 35/6 кВ Заволжская | 7.5 | + | 10 | 0 | 0 | 1.3901 | 1.3901 |  |  | 82.348
230 | 39 | ПС 35/10 кВ Капошвар | 10 | + | 10 | 0 | 0 | -0.79344 | -0.79344 | закрыт | закрыт | 107.5566
231 | 39 | ПС 110/10 кВ Мамулино | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 1.9667 | 1.9667 |  |  | 70.2696
232 | 39 | ПС 110/10 кВ Глазково | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 0.0756 | 0.0756 |  |  | 98.8571
233 | 39 | ПС 110/10 кВ Пролетарская | 16 | + | 16 | 0 | 0 | 7.1549 | 7.1549 |  |  | 57.4113
234 | 39 | ПС 35/10 кВ Тургиново | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 1.3388 | 1.3388 |  |  | 79.7605
235 | 39 | ПС 35/10 кВ Сахарово | 4 | + | 4 | 0 | 0 | 0.9303 | 0.9303 |  |  | 77.85
236 | 39 | ПС 35/10 кВ Головино | 2.5 | + | 2.5 | 0 | 0 | 0.70129 | 0.70129 |  |  | 61.0937
237 | 39 | ПС 35/6 кВ Каликино | 2 | + | 3.2 | 0 | 0 | 0.1477 | 0.1477 |  |  | 92.9669
238 | 39 | ПС 35/10 кВ Квакшино | 4 | + | 4 | 0 | 0 | 2.9419 | 2.9419 |  |  | 29.9537
239 | 39 | ПС 35/10 кВ Городня | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 2.8004 | 2.8004 |  |  | 57.6667
240 | 39 | ПС 35/10 кВ Рязаново | 4 | + | 4 | 0 | 0 | 0.50927 | 0.50927 |  |  | 65.7318
241 | 39 | ПС 35/10 кВ Савватьево | 1.6 | + | 2.5 | 0 | 0 | 0.46831 | 0.46831 |  |  | 72.1245
242 | 39 | ПС 35/10 кВ Беле-Кушаль | 1.6 | + | 2.5 | 0 | 0 | 0.5555 | 0.5555 |  |  | 66.9345
243 | 39 | ПС 35/10 кВ Стеклозавод | 2.5 | + | 2.5 | 0 | 0 | 1.5593 | 1.5593 |  |  | 27.4164
244 | 40 | ПС 35/10 кВ Гришкино | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | -1.6786 | -1.6786 | закрыт | закрыт | 125.376
245 | 40 | ПС 35/3 кВ №2 | 1 | + | 1 | 0 | 0 | 0.29745 | 0.29745 |  |  | 71.6714
246 | 40 | ПС 35/10 кВ №15 | 4 | + | 6.3 | 0 | 0 | 0.53067 | 0.53067 |  |  | 87.365
247 | 40 | ПС 35/10 кВ Медное | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 1.17 | 1.17 |  |  | 68.5566
248 | 40 | ПС 35/10 кВ Толмачи | 2.5 | + | 1.8 | 0 | 0 | 1.0688 | 1.0688 |  |  | 43.4514
249 | 40 | ПС 35/10 кВ № 7 | 1.8 | + | 2.5 | 0 | 0 | 1.4523 | 1.4523 |  |  | 23.1582
250 | 40 | ПС 35/6 кВ № 5 | 5.6 | + | 4 | 0 | 0 | 1.5188 | 1.5188 |  |  | 63.837
251 | 40 | ПС 35/6 кВ № 9 | 5.6 | + | 6.3 | 0 | 0 | 0.23812 | 0.23812 |  |  | 95.9503
252 | 40 | ПС 35/10 кВ № 9 | 4 | + | 6.3 | 0 | 0 | 0.20854 | 0.20854 |  |  | 95.0347
253 | 40 | ПС 35/6 кВ № 10 | 1.8 | + | 1.8 | 0 | 0 | 0.43735 | 0.43735 |  |  | 76.8596
254 | 40 | ПС 35/10 кВ № 11 | 10 | + | 6.3 | 0 | 0 | 0.81396 | 0.81396 |  |  | 87.6952
255 | 40 | ПС 35/10 кВ Дм.Гора | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 3.2132 | 3.2132 |  |  | 69.3977
256 | 40 | ПС 35/6 кВ ЗМИ | 10 | + | 16 | 0 | 0 | 5.7615 | 5.7615 |  |  | 45.1283
257 | 40 | ПС 35/10 кВ Изоплит | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 5.5969 | 5.5969 |  |  | 15.3909
258 | 40 | ПС 35/6 кВ Карачарово | 4 | + | 6.3 | 0 | 0 | 0.15691 | 0.15691 |  |  | 58.544
259 | 41 | ПС 35/6 кВ Кр. Луч | 2.5 | + | 3.2 | 0 | 0 | -0.29578 | -0.29578 | закрыт | закрыт | 104.525
260 | 41 | ПС 35/6 кВ Мелково | 1.6 | + | 2.5 | 0 | 0 | 0.32922 | 0.32922 |  |  | 80.4038
261 | 41 | ПС 35/6 кВ Селихово | 2.5 | + | 2.5 | 0 | 0 | 0.47219 | 0.47219 |  |  | 82.0119
262 | 41 | ПС 35/10 кВ Мокшино | 6.3 | + | 10 | 0 | 0 | 1.0899 | 1.0899 |  |  | 83.5238
263 | 41 | ПС 35/10 кВ Энергетик | 4 | + | 2.5 | 0 | 0 | 1.2367 | 1.2367 |  |  | 52.8886
264 | 41 | ПС 35/10 кВ Эммаус | 4 | + | 4 | 0 | 0 | 1.1457 | 1.1457 |  |  | 72.7218
265 | 41 | ПС 35/10 кВ Ю.-Девичье | 4 | + | 4 | 0 | 0 | 0.39089 | 0.39089 |  |  | 90.6932
266 | 42 | ПС 35/6 кВ №18 | 10 | + | 10 | + | 10 | -11.9208 | -11.9208 | закрыт | закрыт | 106.7657
267 | 42 | ПС 35/6 кВ Затверецкая | 10 | + | 10 | + | 10 | 7.0133 | 7.0133 |  |  | 66.6034
268 | 43 | ПС 110/35/10 кВ Пушкино | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.1685 | -2.1685 | закрыт | закрыт | 21.5097
0 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | закрыт | 0
0 |  | Ном. мощность НН, МВА | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | закрыт | 0
269 | 43 | ПС 110/10/6 кВ Механич.з-д | 40 | + | 40 | 0 | 0 | 19.0725 | 9.5343 |  |  | 54.5893
0 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 20 | + | 20 | 0 | 0 | 9.5382 | 0 |  |  | 0
0 |  | Ном. мощность НН, МВА | 20 | + | 20 | 0 | 0 | 9.5343 | 0 |  |  | 0
270 | 44 | ПС 110/35/10 кВ Южная | 40 | + | 40 | 0 | 0 | -5.4994 | -5.4994 | закрыт | закрыт | 126.5938
0 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 40 | + | 40 | 0 | 0 | 15.4613 | 0 | 0 | закрыт | 0
0 |  | Ном. мощность НН, МВА | 40 | + | 40 | 0 | 0 | 7.5843 | 0 | 0 | закрыт | 0
271 | 44 | ПС 110/35/10 кВ Северная | 40 | + | 40 | 0 | 0 | 11.6096 | 11.6096 |  |  | 76.8342
0 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 40 | + | 40 | 0 | 0 | 15.1456 | 0 |  |  | 0
0 |  | Ном. мощность НН, МВА | 40 | + | 40 | 0 | 0 | 12.9812 | 0 |  |  | 0
272 | 45 | ПС 110/35/10 кВ Лазурная | 40 | + | 40 | 0 | 0 | -0.88575 | -0.88575 | закрыт | закрыт | 102.1089
0 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 40 | + | 40 | 0 | 0 | 13.6867 | 0 | 0 | закрыт | 0
0 |  | Ном. мощность НН, МВА | 40 | + | 40 | 0 | 0 | 23.4875 | 0 | 0 | закрыт | 0
273 | 45 | ПС 110/10/6 кВ Экскаваторный з-д | 40 | + | 40 | 0 | 0 | 21.4246 | 4.2323 |  |  | 48.9891
0 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 20 | + | 20 | 0 | 0 | 4.2323 | 0 |  |  | 0
0 |  | Ном. мощность НН, МВА | 20 | + | 20 | 0 | 0 | 17.1923 | 0 |  |  | 0
274 | 45 | ПС 110/35/10 кВ Медновский в-ор | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 7.874 | 7.8707 |  |  | 74.1527
0 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 10.5032 | 0 |  |  | 0
0 |  | Ном. мощность НН, МВА | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 7.8707 | 0 |  |  | 0
275 | 45 | ПС 110/35/10 кВ Лихославль | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 13.9821 | 10.7412 |  |  | 60.4109
0 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 19.7133 | 0 | 0 |  | 0
0 |  | Ном. мощность НН, МВА | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 10.7412 | 0 | 0 |  | 0
276 | 45 | ПС 110/35/6 кВ Безбородово | 16 | + | 16 | 0 | 0 | 1.4279 | 1.4279 |  |  | 93.878
0 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 16 | + | 16 | 0 | 0 | 1.4279 | 0 |  |  | 0
0 |  | Ном. мощность НН, МВА | 16 | + | 16 | 0 | 0 | 16.8 | 0 |  |  | 0
277 | 45 | ПС 110/35/6 кВ Редкино | 40 | + | 40.5 | 0 | 0 | 18.203 | 8.5038 |  |  | 67.2991
0 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 40 | + | 40 | 0 | 0 | 8.5038 | 0 | 0 |  | 0
0 |  | Ном. мощность НН, МВА | 40 | + | 40 | 0 | 0 | 18.5093 | 0 | 0 |  | 0
278 | 45 | ПС 110/35/10 кВ Рамешки | 25 | + | 10 | 0 | 0 | 5.4045 | 5.4045 |  |  | 60.7873
0 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 25 | + | 10 | 0 | 0 | 8.505 | 0 | 0 |  | 0
0 |  | Ном. мощность НН, МВА | 25 | + | 10 | 0 | 0 | 7.3995 | 0 | 0 |  | 0
279 | 45 | ПС 110/35/10 кВ Тучево | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 25.896 | 14.4517 |  |  | 1.3484
0 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 25.9144 | 0 | 0 |  | 0
0 |  | Ном. мощность НН, МВА | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 14.4517 | 0 | 0 |  | 0
280 | 45 | ПС 35/10 кВ Страшевичи | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 16.6667
281 | 45 | ПС 35/10 кВ Сукромля | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 7.619
282 | 45 | ПС 35/10 кВ Кр. Городок | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.4014
283 | 45 | ПС 35/10 кВ Прямухино | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 38.0952
284 | 46 | ПС 35/10 кВ Пень | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.3 | -0.3 | закрыт | закрыт | 17.8571
285 | 46 | ПС 35/10 кВ Печниково | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.8095
286 | 46 | ПС 35/10 кВ Максимково | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 22.8571
287 | 46 | ПС 35/10 кВ Филистово | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 11.9048
288 | 46 | ПС 35/10 кВ Оковцы | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 28.5714
289 | 47 | ПС 35/10 кВ Селигер | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.6 | -4.6 | закрыт | закрыт | 69.5389
290 | 48 | ПС 35/10 кВ Мошары | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -0.2 | закрыт | закрыт | 11.9048
291 | 49 | ПС 35/10 кВ Ворошилово | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.4 | -0.4 | закрыт | закрыт | 38.0952
292 | 50 | ПС 35/10 кВ Слаутино | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.6 | -0.6 | закрыт | закрыт | 35.7143
293 | 51 | ПС 35/10 кВ Мошки | 2.5 | + | 1.6 | 0 | 0 | -0.02 | -0.02 | закрыт | закрыт | 101.1905
294 | 51 | ПС 35/10 кВ Высокое | 4 | + | 2.5 | 0 | 0 | 1.525 | 1.525 |  |  | 41.9048
295 | 51 | ПС 35/10 кВ Бубеньево | 4 | + | 4 | 0 | 0 | 1.3 | 1.3 |  |  | 69.0476
296 | 51 | ПС 35/10 кВ Б.Вишенье | 2.5 | + | 2.5 | 0 | 0 | 2.525 | 2.525 |  |  | 3.8095
297 | 52 | ПС 35/10 кВ Будово | 2.5 | + | 2.5 | 0 | 0 | -0.075 | -0.075 | закрыт | закрыт | 102.8571
298 | 52 | ПС 35/10 кВ Ельцы | 4 | + | 4 | 0 | 0 | 3.6 | 3.6 |  |  | 14.2857
299 | 52 | ПС 35/10 кВ Селище | 4 | + | 4 | 0 | 0 | 2.3 | 2.3 |  |  | 45.2381
300 | 52 | ПС 35/10 кВ Святое | 2.5 | + | 1.6 | 0 | 0 | 0.68 | 0.68 |  |  | 59.5238
301 | 52 | ПС 35/10 кВ Крапивня | 2.5 | + | 2.5 | 0 | 0 | 2.125 | 2.125 |  |  | 19.0476
302 | 52 | ПС 35/10 кВ Светлица | 2.5 | + | 2.5 | 0 | 0 | 1.225 | 1.225 |  |  | 53.3333
303 | 52 | ПС 110/6 кВ КС-20 | 63 | + | 63 | 0 | 0 | 61.05 | 61.05 |  |  | 7.7098
304 | 52 | ПС 110/10 кВ Полиграфкраски | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 4.2 | 4.2 |  |  | 60
305 | 52 | ПС 110/10 кВ НПС Торжок | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 26.05 | 26.05 |  |  | 0.7619
306 | 52 | ПС 110/10 кВ Селихово | 2.5 | + | 2.5 | 0 | 0 | 1.925 | 1.925 |  |  | 26.6667
307 | 52 | ПС 110/10 кВ Пено | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 2.615 | 2.615 |  |  | 60.4686
308 | 52 | ПС 110/35/10 кВ Торжок | 40 | + | 40 | 0 | 0 | 25.8 | 25.8 |  |  | 55.4762
0 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 40 | + | 40 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 |  | 0
0 |  | Ном. мощность НН, МВА | 40 | + | 40 | 0 | 0 | 25.9 | 0 | 0 |  | 0
309 | 52 | ПС 110/35/10 кВ Стройиндустрия | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 21.45 | 21.45 |  |  | 19.0476
0 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 26.25 | 0 |  |  | 0
0 |  | Ном. мощность НН, МВА | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 21.45 | 0 |  |  | 0
310 | 52 | ПС 110/35/10 кВ Кувшиново | 40 | + | 25 | 0 | 0 | 15.35 | 15.35 |  |  | 53.3333
0 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 40 | + | 25 | 0 | 0 | 26.25 | 0 |  |  | 0
0 |  | Ном. мощность НН, МВА | 40 | + | 25 | 0 | 0 | 15.35 | 0 |  |  | 0
311 | 52 | ПС 110/35/10 кВ Селижарово | 16 | + | 10 | 0 | 0 | 1.4 | 1.4 |  |  | 86.6667
0 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 16 | + | 10 | 0 | 0 | 8 | 0 |  |  | 0
0 |  | Ном. мощность НН, МВА | 16 | + | 10 | 0 | 0 | 3.9 | 0 |  |  | 0
312 | 52 | ПС 110/35/10 кВ НПС Борисово | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 25.25 | 25.25 |  |  | 6.4762
0 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 26.25 | 0 |  |  | 0
0 |  | Ном. мощность НН, МВА | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 25.45 | 0 |  |  | 0
313 | 52 | ПС 110/35/10 кВ Осташков | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 8.25 | 8.25 |  |  | 68.5714
0 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 24.45 | 0 | 0 |  | 0
0 |  | Ном. мощность НН, МВА | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 9.95 | 0 | 0 |  | 0
314 | 52 | ПС 110/35/10 кВ Н. Рожок | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 1.3 | 1.3 |  |  | 87.619
0 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0 |  | 0
0 |  | Ном. мощность НН, МВА | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |  | 0
|  | Итого текущий дефицит (зима) | [6 empty] | -72.3922 |  | закрыт

## СводТекущийДефицитФевраль
Перечень закрытых центров питания ОАО "МРСК Центра" по ожидаемым нагрузкам с учетом подключения новых мощностей по технологическому присоединению и др.развития э/сетевого комплекса
№п/п | № п/п | Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Ожидаемый дефицит /профицит | [5 empty] | Примечание | Примечание | Процент загрузки к номинальной мощности, %
|  |  | Установленная мощность трансформаторов Sуст. с указанием их количества, шт/ МВА |  |  |  |  | Дефицит /профицит ЦП, МВА
1 | 1 | 2 | 3 | [5 empty] | 13 | 13 | 14
1 | 0 | ПС 35/10 кВ Алексейково | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |  |  | 38.6905
2 | 0 | ПС 35/10 кВ Беляницы | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84 |  |  | 33.9286
3 | 1 | ПС 35/10 кВ Борисовское | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.18 | закрыт | закрыт | 17.1429
4 | 1 | ПС 35/10 кВ Высокуша | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84 |  |  | 1.7857
5 | 2 | ПС 35/10 кВ Гостиница | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.17 | закрыт | закрыт | 10.119
6 | 3 | ПС 35/10 кВ Григорово | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.455 | закрыт | закрыт | 85.1429
7 | 3 | ПС 35/10 кВ Деледино | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53 |  |  | 4.2857
8 | 3 | ПС 35/10 кВ Зараменье | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79 |  |  | 11.3095
9 | 3 | ПС 35/10 кВ Зобы | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.65 |  |  | 8.0952
10 | 3 | ПС 35/10 кВ Кой | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39 |  |  | 16.9312
11 | 3 | ПС 35/10 кВ Ладожское | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.23 |  |  | 6.5476
12 | 3 | ПС 35/10 кВ Литвиново | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 |  |  | 1.6667
13 | 3 | ПС 35/10 кВ Лощемля | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 |  |  | 12.1905
14 | 3 | ПС 35/10 кВ Любегощи | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97 |  |  | 17.4603
15 | 3 | ПС 35/10 кВ Мартыново | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66 |  |  | 1.7857
16 | 3 | ПС 35/10 кВ Михайловское | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84 |  |  | 11.0476
17 | 3 | ПС 35/10 кВ Морозово | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73 |  |  | 5.3333
18 | 3 | ПС 35/10 кВ Поповка | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71 |  |  | 1.1905
19 | 3 | ПС 35/10 кВ Романцево | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62 |  |  | 6.5476
20 | 4 | ПС 35/10 кВ Старое Сандово | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2075 | закрыт | закрыт | 33.8095
21 | 4 | ПС 35/10 кВ Сукромны | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 42.8571
22 | 4 | ПС 35/10 кВ Теблеши | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.15 |  |  | 4.1905
23 | 4 | ПС 35/10 кВ Трестна | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.24 |  |  | 5.7143
24 | 4 | ПС 35/10 кВ Фралёво | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 |  |  | 26.9048
25 | 5 | ПС 35/10 кВ Чамерово | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.17 | закрыт | закрыт | 47.619
26 | 5 | ПС 110/10 кВ Ахматово | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 |  |  | 9.5238
27 | 5 | ПС 110/10 кВ Кладово | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 |  |  | 8.3144
28 | 5 | ПС 110/10 кВ Лаптиха | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 |  |  | 8.381
29 | 5 | ПС 110/10 кВ Малышево | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 |  |  | 31.2381
30 | 5 | ПС 110/10 кВ Старт | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 11.7262
31 | 6 | ПС 110/35 кВ Рассвет | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.8225 | закрыт | закрыт | 55.4524
32 | 7 | ПС 110/35/10 кВ Иваново | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.94 | закрыт | закрыт | 16.9312
0 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | закрыт | 0
0 |  | Ном. мощность НН, МВА | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | закрыт | 0
33 | 8 | ПС 110/35/10 кВ Кесьма | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.06 | закрыт | закрыт | 11.9426
0 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | закрыт | 0
0 |  | Ном. мощность НН, МВА | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | закрыт | 0
34 | 9 | ПС 110/35/10 кВ Моркины Горы | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.22 | закрыт | закрыт | 11.5646
0 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | закрыт | 0
0 |  | Ном. мощность НН, МВА | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | закрыт | 0
35 | 9 | ПС 110/35/10 кВ Топалки | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 |  |  | 40.5385
0 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
0 |  | Ном. мощность НН, МВА | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
36 | 9 | ПС 35/10 кВ Березьё | 1 | + | 1 | 0 | 0 | 1.64 |  |  | 9.5238
37 | 9 | ПС 35/10 кВ Лесное | 2.5 | + | 4 | 0 | 0 | 1.3934 |  |  | 98.7286
38 | 10 | ПС 35/10 кВ Максатиха | 6.3 | + | 4 | 0 | 0 | -0.01375 | закрыт | закрыт | 139.375
39 | 10 | ПС 35/10 кВ Молоково | 2.5 | + | 4 | 0 | 0 | 2.42 |  |  | 74.4762
40 | 10 | ПС 35/10 кВ Новокотово | 2.5 | + | 2.5 | 0 | 0 | 2.485 |  |  | 5.3333
41 | 10 | ПС 35/10 кВ Ривзавод | 1.6 | + | 2.5 | 0 | 0 | 1.96 |  |  | 68.4524
42 | 10 | ПС 35/10 кВ Сонково | 4 | + | 3.2 | 0 | 0 | 0.4575 |  |  | 139.6577
43 | 10 | ПС 35/10 кВ Сулежский Борок | 1.6 | + | 2.5 | 0 | 0 | 1.8 |  |  | 33.9286
44 | 10 | ПС 110/10 кВ Шишково Дуброво | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 3.2438 |  |  | 65.1738
45 | 10 | ПС 110/35/10 кВ Весьегонск | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 0.2275 |  |  | 102.9101
0 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
0 |  | Ном. мощность НН, МВА | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
46 | 10 | ПС 110/35/10 кВ ДВП | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 19 |  |  | 37.1429
0 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
0 |  | Ном. мощность НН, МВА | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
47 | 10 | ПС 110/35/10 кВ Красный Холм | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 4.1162 |  |  | 56.2262
0 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
0 |  | Ном. мощность НН, МВА | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
48 | 10 | ПС 110/35/10 кВ Поречье | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 6.415 |  |  | 45.2759
0 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
0 |  | Ном. мощность НН, МВА | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
49 | 10 | ПС 110/35/10 кВ Сандово | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 7.6825 |  |  | 63.2143
0 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
0 |  | Ном. мощность НН, МВА | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
50 | 10 | ПС 110/35/10 кВ Шолмино | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 15.66 |  |  | 57.4857
0 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
0 |  | Ном. мощность НН, МВА | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
51 | 11 | ПС 35/6 кВ Бельский Карьер | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.22 | закрыт | закрыт | 5.4762
52 | 11 | ПС 35/10 кВ Дубровка | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |  |  | 13.6905
53 | 12 | ПС 35/10 кВ Жилотково | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5325 | закрыт | закрыт | 28.1746
54 | 12 | ПС 35/10 кВ Копачево | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 25
55 | 13 | ПС 35/10 кВ Кузнецово | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0625 | закрыт | закрыт | 43.006
56 | 13 | ПС 35/10 кВ Лужниково | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 8
57 | 13 | ПС 35/10 кВ Насакино | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.0476
58 | 13 | ПС 110/35 кВ Октябрьский Карьер | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.7429
59 | 13 | ПС 35/10 кВ Порожки | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 27.619
60 | 14 | ПС 35/6 кВ ХБК | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.66 | закрыт | закрыт | 60.9524
61 | 14 | ПС 35/6 кВ №5 | 1 | + | 1.6 | 0 | 0 | 0.43 |  |  | 59.0476
62 | 14 | ПС 35/10 кВ 9-е Января | 6.3 | + | 10 | 0 | 0 | 2.115 |  |  | 68.0272
63 | 14 | ПС 35/6 кВ АКУ | 3.2 | + | 4 | 0 | 0 | 2.1 |  |  | 37.5
64 | 14 | ПС 35/6 кВ Афанасово | 1 | + | 1.8 | 0 | 0 | 0.8675 |  |  | 17.381
65 | 14 | ПС 110/6 кВ Б-4 | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 5.4225 |  |  | 48.3571
66 | 14 | ПС 35/6 кВ Борисово | 3.2 | + | 3.2 | 0 | 0 | 0.81 |  |  | 75.8929
67 | 14 | ПС 35/10 кВ Боровно | 2.5 | + | 2.5 | 0 | 0 | 2.275 |  |  | 20.9524
68 | 14 | ПС 110/10 кВ Бушевец | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 6.195 |  |  | 6.3492
69 | 14 | ПС 35/6 кВ Великий Октябрь | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 4.825 |  |  | 27.0597
70 | 14 | ПС 35/10 кВ Выдропужск | 2.5 | + | 1.6 | 0 | 0 | 0.92 |  |  | 45.2381
71 | 14 | ПС 35/10 кВ Голубые Озера | 2.5 | + | 1.6 | 0 | 0 | 1.58 |  |  | 29.7619
72 | 14 | ПС 35/6 кВ Городок | 1.6 | + | 1.6 | 0 | 0 | 1.38 |  |  | 17.8571
73 | 15 | ПС 35/10 кВ ДОЗ | 4 | + | 4 | 0 | 0 | -0.19 | закрыт | закрыт | 104.5238
74 | 15 | ПС 35/10 кВ Дятлово | 1.6 | + | 1.6 | 0 | 0 | 1.14 |  |  | 32.1429
75 | 15 | ПС 35/10 кВ Есеновичи | 1.8 | + | 2.5 | 0 | 0 | 0.87 |  |  | 53.9683
76 | 15 | ПС 35/10 кВ ЖБИ | 2.5 | + | 2.5 | 0 | 0 | 1.965 |  |  | 25.1429
77 | 15 | ПС 35/10 кВ Заозерная | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 5.335 |  |  | 22.3734
78 | 15 | ПС 35/10 кВ Княщины | 2.5 | + | 2.5 | 0 | 0 | 2.625 |  |  | 23.2381
79 | 15 | ПС 35/10 кВ Козлово | 1.8 | + | 4 | 0 | 0 | 1.08 |  |  | 42.8571
80 | 15 | ПС 35/10 кВ Красное Знамя | 1.6 | + | 1.8 | 0 | 0 | 1.24 |  |  | 26.1905
81 | 15 | ПС 35/6 кВ Красный Май | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 7.72 |  |  | 26.4762
82 | 15 | ПС 35/10 кВ Куженкино | 2.5 | + | 3.2 | 0 | 0 | 0.825 |  |  | 76.1905
83 | 15 | ПС 35/10 кВ Лукино | 2.5 | + | 1.6 | 0 | 0 | 1.39 |  |  | 17.2619
84 | 15 | ПС 35/6 кВ Макарово | 4 | + | 4 | 0 | 0 | 3.07 |  |  | 29.2857
85 | 15 | ПС 110/10 кВ Манхино | 2.5 | + | 2.5 | 0 | 0 | 2.185 |  |  | 16.7619
86 | 15 | ПС 35/10 кВ Молдино | 1 | + | 1 | 0 | 0 | 1.05 |  |  | 57.1429
87 | 15 | ПС 35/10 кВ Ново-Кузьминская | 1 | + | 1 | 0 | 0 | 1.05 |  |  | 53.3333
88 | 15 | ПС 35/10 кВ Овсище | 2.5 | + | 1.6 | 0 | 0 | 1.31 |  |  | 22.0238
89 | 15 | ПС 35/6 кВ ОЭЗ | 2.5 | + | 2.5 | 0 | 0 | 2.625 |  |  | 77.3333
90 | 15 | ПС 35/10 кВ Плотично | 1.8 | + | 1.6 | 0 | 0 | 1.13 |  |  | 32.7381
91 | 15 | ПС 35/10 кВ Попово | 1 | + | 1 | 0 | 0 | 0.84 |  |  | 20
92 | 15 | ПС 35/10 кВ Пролетарий | 2.5 | + | 2.5 | 0 | 0 | 1.3925 |  |  | 73.619
93 | 15 | ПС 35/10 кВ Рождество | 2.5 | + | 2.5 | 0 | 0 | 2.305 |  |  | 12.1905
94 | 15 | ПС 35/10 кВ Ряд | 2.5 | + | 2.5 | 0 | 0 | 2.525 |  |  | 15.2381
95 | 15 | ПС 35/10 кВ Сеглино | 1.6 | + | 1.6 | 0 | 0 | 1.1313 |  |  | 32.6637
96 | 15 | ПС 35/10 кВ Сороки | 2.5 | + | 2.5 | 0 | 0 | 2.135 |  |  | 18.6667
97 | 15 | ПС 35/10 кВ Терелесово | 1.6 | + | 1.6 | 0 | 0 | 1.68 |  |  | 46.4286
98 | 15 | ПС 35/10 кВ Тимково | 1.6 | + | 1.6 | 0 | 0 | 0.6 |  |  | 64.2857
99 | 15 | ПС 35/10 кВ Фирово | 2.5 | + | 2.5 | 0 | 0 | 2.625 |  |  | 82.2857
100 | 15 | ПС 35/6 кВ Юбилейная | 7.5 | + | 10 | 0 | 0 | 1.055 |  |  | 98.0317
101 | 15 | ПС 35/10 кВ Яконово | 2.5 | + | 2.5 | 0 | 0 | 2.505 |  |  | 11.0476
102 | 15 | ПС 110/35/10 кВ Брусово | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 10.5 |  |  | 18.6988
0 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
0 |  | Ном. мощность НН, МВА | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
103 | 15 | ПС 110/35/6 кВ Выпозово | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 8.8358 |  |  | 63.869
0 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
0 |  | Ном. мощность НН, МВА | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
104 | 15 | ПС 110/35/6 кВ Вышний Волочек | 40 | + | 40 | 0 | 0 | 27.875 |  |  | 75.2262
0 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 40 | + | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
0 |  | Ном. мощность НН, МВА | 40 | + | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
105 | 15 | ПС 110/35/10-6 кВ Кашарово | 25 | + | 20 | 0 | 0 | 18.239 |  |  | 54.0476
0 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 25 | + | 20 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
0 |  | Ном. мощность НН, МВА | 25 | + | 20 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
106 | 15 | ПС 110/35/10 кВ Спирово | 16 | + | 16 | 0 | 0 | 13.163 |  |  | 31.6071
0 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 16 | + | 16 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
0 |  | Ном. мощность НН, МВА | 16 | + | 16 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
107 | 15 | ПС 110/35/10 кВ Труд | 16 | + | 16 | 0 | 0 | 16.3 |  |  | 25.2381
0 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 16 | + | 16 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
0 |  | Ном. мощность НН, МВА | 16 | + | 16 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
108 | 15 | ПС 110/35/10 кВ Удомля | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 23.7057 |  |  | 71.2543
0 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
0 |  | Ном. мощность НН, МВА | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
109 | 15 | ПС 110/35/10 кВ Холохоленка | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 5.066 |  |  | 61.0733
0 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
0 |  | Ном. мощность НН, МВА | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
110 | 15 | ПС 110/35/10 кВ Леонтьево | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 24.016 |  |  | 25.8286
0 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
0 |  | Ном. мощность НН, МВА | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
111 | 16 | ПС 35/6 кВ Микрорайонная | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.0025 | закрыт | закрыт | 73.6584
112 | 17 | ПС 35/10 кВ Барыково | 2.5 | + | 2.5 | 0 | 0 | -0.4775 | закрыт | закрыт | 118.1905
113 | 17 | ПС 35/6 кВ Б.Городок | 5.6 | + | 6.3 | 0 | 0 | 0.7825 |  |  | 86.6922
114 | 17 | ПС 35/10 кВ Вега | 2.5 | + | 2.5 | 0 | 0 | 1.1387 |  |  | 56.619
115 | 17 | ПС 35/10 кВ Волга | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 1.035 |  |  | 84.3537
116 | 17 | ПС 35/10 кВ Ильинское | 4 | + | 2.5 | 0 | 0 | 0.225 |  |  | 91.4286
117 | 17 | ПС 35/10 кВ Калязин | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 0.9 |  |  | 86.3946
118 | 17 | ПС 35/10 кВ Кимры | 16 | + | 16 | 0 | 0 | 8.43 |  |  | 49.8214
119 | 17 | ПС 35/10 кВ Козьмодемьяновская | 2.5 | + | 2.5 | 0 | 0 | 2.165 |  |  | 17.5238
120 | 17 | ПС 35/10 кВ Курортная | 4 | + | 4 | 0 | 0 | 0.88 |  |  | 79.0476
121 | 17 | ПС 35/10 кВ Маяк | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 0.735 |  |  | 88.8889
122 | 17 | ПС 35/10 кВ Микрорайонная | 4 | + | 4 | 0 | 0 | 0.7025 |  |  | 83.2738
123 | 17 | ПС 35/10 кВ Нагорское | 2.5 | + | 1.8 | 0 | 0 | 0.78 |  |  | 58.7302
124 | 18 | ПС 35/10 кВ Неклюдово | 1.6 | + | 1.6 | 0 | 0 | -1.0462 | закрыт | закрыт | 162.2768
125 | 19 | ПС 35/10 кВ Нерль | 4 | + | 2.5 | 0 | 0 | -0.0725 | закрыт | закрыт | 102.7619
126 | 20 | ПС 35/10 кВ Плутково | 2.5 | + | 2.5 | 0 | 0 | -1.0762 | закрыт | закрыт | 141
127 | 20 | ПС 35/10 кВ Савцино | 2.5 | + | 2.5 | 0 | 0 | 2.365 |  |  | 9.9048
128 | 20 | ПС 35/10 кВ Сотское | 1.6 | + | 2.5 | 0 | 0 | 1.25 |  |  | 25.5952
129 | 20 | ПС 35/10 кВ Стоянцы | 2.5 | + | 2.5 | 0 | 0 | 2.305 |  |  | 12.1905
130 | 21 | ПС 35/10 кВ Уланово | 1.6 | + | 1.6 | 0 | 0 | -0.15875 | закрыт | закрыт | 109.4494
131 | 21 | ПС 35/10 кВ Уницы | 4 | + | 4 | 0 | 0 | 3.92 |  |  | 6.6667
132 | 21 | ПС 35/10 кВ Фенево | 2.5 | + | 2.5 | 0 | 0 | 2.155 |  |  | 17.9048
133 | 21 | ПС 35/10 кВ Фролово | 2.5 | + | 2.5 | 0 | 0 | 1.325 |  |  | 49.5238
134 | 21 | ПС 110/10 кВ Зарница | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 10.39 |  |  | 1.0476
135 | 21 | ПС 110/10 кВ Зобнино | 2.5 | + | 2.5 | 0 | 0 | 1.67 |  |  | 36.381
136 | 21 | ПС 110/10 кВ Инякино | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 26.04 |  |  | 0.8
137 | 21 | ПС 110/35/10 кВ Василево | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 6.495 |  |  | 1.8141
0 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
0 |  | Ном. мощность НН, МВА | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
138 | 21 | ПС 110/35/10 кВ Борки | 40 | + | 25 | 0 | 0 | 0.15875 |  |  | 99.3952
0 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 40 | + | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 |  | Ном. мощность НН, МВА | 40 | + | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
139 | 21 | ПС 110/35/10 кВ Верхняя Троица | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 4.025 |  |  | 65.5518
0 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
0 |  | Ном. мощность НН, МВА | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
140 | 21 | ПС 110/35/10 кВ Горицы | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 3.5894 |  |  | 48.6111
0 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
0 |  | Ном. мощность НН, МВА | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
141 | 22 | ПС 110/35/10 кВ Луч | 16 | + | 16 | 0 | 0 | -5.475 | закрыт | закрыт | 132.5893
0 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 16 | + | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | закрыт | 0
0 |  | Ном. мощность НН, МВА | 16 | + | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | закрыт | 0
142 | 22 | ПС 110/35/10 кВ Простор | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 7.5437 |  |  | 72.3667
0 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
0 |  | Ном. мощность НН, МВА | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
143 | 23 | ПС 110/35/10 кВ Радуга | 40 | + | 25 | 0 | 0 | -13.4031 | закрыт | закрыт | 151.7833
0 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 40 | + | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | закрыт | 0
0 |  | Ном. мощность НН, МВА | 40 | + | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | закрыт | 0
144 | 23 | ПС 110/35/10 кВ Роща | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 5.2438 |  |  | 51.6786
0 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
0 |  | Ном. мощность НН, МВА | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
145 | 23 | ПС 110/10 кВ Бибирево | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1766 |  |  | 6.9859
146 | 23 | ПС 35/10 кВ Бор | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70404 |  |  | 25.95
147 | 23 | ПС 110/10 кВ Воробьи | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7797 |  |  | 7.2495
148 | 24 | ПС 35/10 кВ Глазомичи | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.22213 | закрыт | закрыт | 8.4622
149 | 25 | ПС 35/10 кВ Жарки | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.3989 | закрыт | закрыт | 22.8471
150 | 25 | ПС 35/10 кВ Земцы | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79157 |  |  | 26.988
151 | 25 | ПС 35/10 кВ Ковалево | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24448 |  |  | 7.8295
152 | 25 | ПС 35/10 кВ Коротыши | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34823 |  |  | 25.1056
153 | 25 | ПС 110/10 кВ Монино | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3711 |  |  | 18.1238
154 | 25 | ПС 35/10 кВ Озерец | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45662 |  |  | 17.4648
155 | 25 | ПС 35/10 кВ Пожня | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30134 |  |  | 24.9202
156 | 25 | ПС 35/10 кВ Половцово | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.23 |  |  | 29.7619
157 | 25 | ПС 110/10 кВ Понизовье | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9116 |  |  | 13.2732
158 | 25 | ПС 35/10 кВ Синьково | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011885 |  |  | 60.7729
159 | 26 | ПС 35/10 кВ Улин | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.31469 | закрыт | закрыт | 18.7314
160 | 26 | ПС 35/10 кВ Кавельщино | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5483 |  |  | 6.92
161 | 26 | ПС 35/10 кВ Бологово | 1.6 | + | 2.5 | 0 | 0 | 1.2379 |  |  | 40.0063
162 | 26 | ПС 35/10 кВ Верховье | 1 | + | 2.5 | 0 | 0 | 1.0147 |  |  | 13.84
163 | 26 | ПС 35/10 кВ Воскресенское | 1.6 | + | 1.6 | 0 | 0 | 1.6282 |  |  | 25.1056
164 | 26 | ПС 35/10 кВ Дашково | 2.5 | + | 2.5 | 0 | 0 | 1.3046 |  |  | 58.6816
165 | 26 | ПС 110/10 кВ Ерохино | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 26.25 |  |  | 0
166 | 26 | ПС 35/10 кВ Ильино | 1.6 | + | 2.5 | 0 | 0 | 1.1191 |  |  | 58.3875
167 | 26 | ПС 35/10 кВ Плоскошь | 3.2 | + | 4 | 0 | 0 | 3.0037 |  |  | 25.4866
168 | 26 | ПС 35/6 кВ Половцово | 5.6 | + | 5.6 | 0 | 0 | 2.23 |  |  | 67.517
169 | 26 | ПС 35/10 кВ Ст. Торопа | 4 | + | 4 | 0 | 0 | 1.7863 |  |  | 57.4702
170 | 26 | ПС 110/35/10 кВ Андреаполь | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 2.4163 |  |  | 84.6071
0 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 |  | Ном. мощность НН, МВА | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
171 | 26 | ПС 110/35/10 кВ Белый | 16 | + | 10 | 0 | 0 | 6.1179 |  |  | 56.0198
0 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 16 | + | 10 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
0 |  | Ном. мощность НН, МВА | 16 | + | 10 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
172 | 26 | ПС 110/35/10 кВ Западная Двина | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 0.69875 |  |  | 116.2024
0 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
0 |  | Ном. мощность НН, МВА | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
173 | 26 | ПС 110/35/10 кВ Торопец | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 7.7387 |  |  | 78.9
0 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 |  | Ном. мощность НН, МВА | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
174 | 26 | ПС 35/10 кВ Бахмутово | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19442 |  |  | 27.26
175 | 26 | ПС 35/10 кВ Пятницкое | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00053787 |  |  | 5.6938
176 | 27 | ПС 35/10 кВ Карамзино | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.83473 | закрыт | закрыт | 49.686
177 | 28 | ПС 35/10 кВ Кн.Горы | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.8784 | закрыт | закрыт | 109.6544
178 | 29 | ПС 35/10 кВ Салино | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.807 | закрыт | закрыт | 30.7427
179 | 29 | ПС 35/10 кВ Гусево | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0071058 |  |  | 5.4436
180 | 29 | ПС 35/10 кВ Мол.Туд | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0062901 |  |  | 10.808
181 | 29 | ПС 35/10 кВ Ильенки | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0034478 |  |  | 8.6306
182 | 29 | ПС 35/10 кВ Каденка | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00094147 |  |  | 19.9103
183 | 29 | ПС 35/10 кВ Родня | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029211 |  |  | 25.5539
184 | 30 | ПС 35/10 кВ Берново | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.6091 | закрыт | закрыт | 38.6371
185 | 31 | ПС 35/10 кВ РМК | 10 | + | 10 | 0 | 0 | -1.8075 | закрыт | закрыт | 151.6905
186 | 31 | ПС 35/10 кВ Осуга | 2.5 | + | 2.5 | 0 | 0 | 2.145 |  |  | 18.2857
187 | 31 | ПС 35/10 кВ Мин.Дворы | 2.5 | + | 3.2 | 0 | 0 | 1.56 |  |  | 40.5714
188 | 31 | ПС 35/10 кВ Клешнево | 4 | + | 4 | 0 | 0 | 1.64 |  |  | 89.0476
189 | 31 | ПС 110/35/10 кВ Зубцов | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 13.3325 |  |  | 81.7429
0 |  | Ном. мощность СН, МВА | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 |  | Ном. мощность НН, МВА | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
190 | 31 | ПС 35/10 кВ П.Городище | 5.6 | + | 5.6 | 0 | 0 | 0.21425 |  |  | 126.7985
191 | 31 | ПС 35/10 кВ Степурино | 4 | + | 4 | 0 | 0 | 2.2523 |  |  | 46.375
192 | 31 | ПС 35/10 кВ Максимово | 2.5 | + | 2.5 | 0 | 0 | 2.605 |  |  | 24.381
193 | 31 | ПС 35/10 кВ Луковниково | 4 | + | 2.5 | 0 | 0 | 1.405 |  |  | 46.4762
194 | 31 | ПС 110/10 кВ НТПФ | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 5.025 |  |  | 35.223
195 | 31 | ПС 110/10 кВ Мостовая | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 5.3113 |  |  | 24.8488
196 | 31 | ПС 110/35/10кВ Ржев | 40.5 | + | 40 | 0 | 0 | 10.6264 |  |  | 88.673
0 |  | Ном. мощность СН, МВА | 40.5 | + | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 |  | Ном. мощность НН, МВА | 40.5 | + | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
197 | 31 | ПС 110/35/10 кВ Чертолино | 5.6 | + | 6.3 | 0 | 0 | 4.5619 |  |  | 36.7028
0 |  | Ном. мощность СН, МВА | 5.6 | + | 6.3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
0 |  | Ном. мощность НН, МВА | 5.6 | + | 6.3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
198 | 31 | ПС 110/35/10 кВ Оленино | 16 | + | 10 | 0 | 0 | 3.2957 |  |  | 72.2381
0 |  | Ном. мощность СН, МВА | 16 | + | 10 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
0 |  | Ном. мощность НН, МВА | 16 | + | 10 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
199 | 31 | ПС 110/35/10 кВ Старица | 16 | + | 16 | 0 | 0 | 4.23 |  |  | 107.0275
0 |  | Ном. мощность СН, МВА | 16 | + | 16 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
0 |  | Ном. мощность НН, МВА | 16 | + | 16 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
200 | 31 | ПС 110/35/10 кВ З.Поле | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 2.755 |  |  | 58.3522
0 |  | Ном. мощность СН, МВА | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
0 |  | Ном. мощность НН, МВА | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
201 | 32 | ПС 110/10 кВ Золоотвал | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.88412 | закрыт | закрыт | 68.3476
202 | 33 | ПС 35/10 кВ Красногорская | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.6217 | закрыт | закрыт | 215.5758
203 | 34 | ПС 35/10 кВ Лисицкий Бор | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2912 | закрыт | закрыт | 87.2842
204 | 35 | ПС 35/3 кВ №6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.14532 | закрыт | закрыт | 13.84
205 | 36 | ПС 35/6 кВ №1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.68646 | закрыт | закрыт | 65.3775
206 | 37 | ПС 35/10 кВ №1 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.9708 | закрыт | закрыт | 151.2667
207 | 38 | ПС 35/6 кВ №16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.90742 | закрыт | закрыт | 86.4213
208 | 39 | ПС 35/10 кВ №16 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1003 | закрыт | закрыт | 41.9154
209 | 39 | ПС 35/10 кВ Золотиха | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008071 |  |  | 27.5021
210 | 39 | ПС 35/10 кВ Новый Стан | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005313 |  |  | 11.9881
211 | 39 | ПС 35/10 кВ Романово | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000555 |  |  | 22.836
212 | 40 | ПС 35/10 кВ Первитино | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.28545 | закрыт | закрыт | 16.9911
213 | 41 | ПС 35/10 кВ № 8 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.9644 | закрыт | закрыт | 74.8352
214 | 42 | ПС 35/6 кВ Алексино | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.7124 | закрыт | закрыт | 103.3301
215 | 43 | ПС 35/10 кВ Безбородово | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.90671 | закрыт | закрыт | 34.5411
216 | 44 | ПС 110/10 кВ Медведиха | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.25177 | закрыт | закрыт | 44.5248
217 | 45 | ПС 35/10 кВ Киверичи | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.58682 | закрыт | закрыт | 22.3549
218 | 45 | ПС 35/10 кВ Диево | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00662 |  |  | 6.9859
219 | 45 | ПС 35/10 кВ №17 | 4 | + | 4 | 0 | 0 | 3.0266 |  |  | 27.9376
220 | 46 | ПС 35/6 кВ Даниловская | 2.5 | + | 6.3 | 0 | 0 | -2.4958 | закрыт | закрыт | 195.0798
221 | 47 | ПС 35/10 кВ Кушалино | 2.5 | + | 2.5 | 0 | 0 | -0.91082 | закрыт | закрыт | 134.6979
222 | 47 | ПС 35/6 кВ №4 | 5.6 | + | 5.6 | 0 | 0 | 2.6392 |  |  | 55.115
223 | 47 | ПС 35/6 кВ №13 | 3.2 | + | 3.2 | 0 | 0 | 1.6162 |  |  | 51.9
224 | 48 | ПС 35/6 кВ №27 | 10 | + | 10 | 0 | 0 | -3.4673 | закрыт | закрыт | 133.0222
225 | 49 | ПС 35/6 кВ Вагжановская | 16 | + | 16 | 0 | 0 | -3.2957 | закрыт | закрыт | 119.6171
226 | 49 | ПС 35/6 кВ Завод 1 Мая | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 6.7009 |  |  | 36.1817
227 | 49 | ПС 35/6 кВ Стекловолокно | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 3.0302 |  |  | 71.1412
228 | 49 | ПС 35/10 кВ Соминка | 16 | + | 16 | 0 | 0 | 0.10884 |  |  | 99.3521
229 | 49 | ПС 35/6 кВ Заволжская | 7.5 | + | 10 | 0 | 0 | 1.2963 |  |  | 83.5385
230 | 50 | ПС 35/10 кВ Капошвар | 10 | + | 10 | 0 | 0 | -0.79344 | закрыт | закрыт | 107.5566
231 | 50 | ПС 110/10 кВ Мамулино | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 1.0889 |  |  | 83.5397
232 | 51 | ПС 110/10 кВ Глазково | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | -0.4044 | закрыт | закрыт | 106.1134
233 | 51 | ПС 110/10 кВ Пролетарская | 16 | + | 16 | 0 | 0 | 7.1549 |  |  | 57.4113
234 | 52 | ПС 35/10 кВ Тургиново | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | -3.8202 | закрыт | закрыт | 115.2858
235 | 52 | ПС 35/10 кВ Сахарово | 4 | + | 4 | 0 | 0 | 0.48905 |  |  | 88.356
236 | 53 | ПС 35/10 кВ Головино | 2.5 | + | 2.5 | 0 | 0 | -1.8475 | закрыт | закрыт | 153.2366
237 | 54 | ПС 35/6 кВ Каликино | 2 | + | 3.2 | 0 | 0 | -5.2614 | закрыт | закрыт | 350.5443
238 | 54 | ПС 35/10 кВ Квакшино | 4 | + | 4 | 0 | 0 | 2.7132 |  |  | 35.4001
239 | 54 | ПС 35/10 кВ Городня | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 2.2896 |  |  | 65.3878
240 | 54 | ПС 35/10 кВ Рязаново | 4 | + | 4 | 0 | 0 | 0.26397 |  |  | 71.5651
241 | 55 | ПС 35/10 кВ Савватьево | 1.6 | + | 2.5 | 0 | 0 | -1.3717 | закрыт | закрыт | 181.6483
242 | 56 | ПС 35/10 кВ Беле-Кушаль | 1.6 | + | 2.5 | 0 | 0 | -0.8595 | закрыт | закрыт | 151.1607
243 | 56 | ПС 35/10 кВ Стеклозавод | 2.5 | + | 2.5 | 0 | 0 | 1.5639 |  |  | 27.4164
244 | 57 | ПС 35/10 кВ Гришкино | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | -9.2136 | закрыт | закрыт | 239.2837
245 | 57 | ПС 35/3 кВ №2 | 1 | + | 1 | 0 | 0 | 0.29745 |  |  | 71.6714
246 | 58 | ПС 35/10 кВ №15 | 4 | + | 6.3 | 0 | 0 | -3.4571 | закрыт | закрыт | 147.1864
247 | 58 | ПС 35/10 кВ Медное | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 1.1581 |  |  | 82.4928
248 | 58 | ПС 35/10 кВ Толмачи | 2.5 | + | 1.8 | 0 | 0 | 1.0688 |  |  | 43.4514
249 | 58 | ПС 35/10 кВ № 7 | 1.8 | + | 2.5 | 0 | 0 | 1.2648 |  |  | 33.0788
250 | 58 | ПС 35/6 кВ № 5 | 5.6 | + | 4 | 0 | 0 | 1.3313 |  |  | 68.3013
251 | 59 | ПС 35/6 кВ № 9 | 5.6 | + | 6.3 | 0 | 0 | -0.46113 | закрыт | закрыт | 107.8423
252 | 59 | ПС 35/10 кВ № 9 | 4 | + | 6.3 | 0 | 0 | 0.17979 |  |  | 95.7192
253 | 60 | ПС 35/6 кВ № 10 | 1.8 | + | 1.8 | 0 | 0 | -0.2619 | закрыт | закрыт | 113.857
254 | 60 | ПС 35/10 кВ № 11 | 10 | + | 6.3 | 0 | 0 | 0.26771 |  |  | 95.9529
255 | 61 | ПС 35/10 кВ Дм.Гора | 10 | + | 10 | 0 | 0 | -0.97926 | закрыт | закрыт | 109.3263
256 | 61 | ПС 35/6 кВ ЗМИ | 10 | + | 16 | 0 | 0 | 4.8919 |  |  | 53.4104
257 | 61 | ПС 35/10 кВ Изоплит | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 5.5969 |  |  | 15.3909
258 | 62 | ПС 35/6 кВ Карачарово | 4 | + | 6.3 | 0 | 0 | -0.47934 | закрыт | закрыт | 73.6928
259 | 63 | ПС 35/6 кВ Кр. Луч | 2.5 | + | 3.2 | 0 | 0 | -1.2568 | закрыт | закрыт | 141.2964
260 | 63 | ПС 35/6 кВ Мелково | 1.6 | + | 2.5 | 0 | 0 | 0.11547 |  |  | 93.127
261 | 63 | ПС 35/6 кВ Селихово | 2.5 | + | 2.5 | 0 | 0 | 0.17219 |  |  | 93.4405
262 | 64 | ПС 35/10 кВ Мокшино | 6.3 | + | 10 | 0 | 0 | -0.9141 | закрыт | закрыт | 113.8186
263 | 64 | ПС 35/10 кВ Энергетик | 4 | + | 2.5 | 0 | 0 | 1.0992 |  |  | 58.1267
264 | 64 | ПС 35/10 кВ Эммаус | 4 | + | 4 | 0 | 0 | 0.62444 |  |  | 85.1325
265 | 65 | ПС 35/10 кВ Ю.-Девичье | 4 | + | 4 | 0 | 0 | -1.7654 | закрыт | закрыт | 142.0325
266 | 66 | ПС 35/6 кВ №18 | 10 | + | 10 | + | 10 | -11.9208 | закрыт | закрыт | 106.7657
267 | 66 | ПС 35/6 кВ Затверецкая | 10 | + | 10 | + | 10 | 3.507 |  |  | 83.2998
268 | 67 | ПС 110/35/10 кВ Пушкино | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.5185 | закрыт | закрыт | 43.8906
0 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | закрыт | 0
0 |  | Ном. мощность НН, МВА | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | закрыт | 0
269 | 67 | ПС 110/10/6 кВ Механич.з-д | 40 | + | 40 | 0 | 0 | 9.5343 |  |  | 54.5893
0 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 20 | + | 20 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
0 |  | Ном. мощность НН, МВА | 20 | + | 20 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
270 | 68 | ПС 110/35/10 кВ Южная | 40 | + | 40 | 0 | 0 | -31.4291 | закрыт | закрыт | 188.3311
0 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 40 | + | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | закрыт | 0
0 |  | Ном. мощность НН, МВА | 40 | + | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | закрыт | 0
271 | 68 | ПС 110/35/10 кВ Северная | 40 | + | 40 | 0 | 0 | 9.5109 |  |  | 81.8313
0 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 40 | + | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
0 |  | Ном. мощность НН, МВА | 40 | + | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
272 | 69 | ПС 110/35/10 кВ Лазурная | 40 | + | 40 | 0 | 0 | -10.2832 | закрыт | закрыт | 124.4839
0 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 40 | + | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | закрыт | 0
0 |  | Ном. мощность НН, МВА | 40 | + | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | закрыт | 0
273 | 69 | ПС 110/10/6 кВ Экскаваторный з-д | 40 | + | 40 | 0 | 0 | 4.2323 |  |  | 66.251
0 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 20 | + | 20 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
0 |  | Ном. мощность НН, МВА | 20 | + | 20 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
274 | 69 | ПС 110/35/10 кВ Медновский в-ор | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 0.80096 |  |  | 141.5146
0 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
0 |  | Ном. мощность НН, МВА | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
275 | 69 | ПС 110/35/10 кВ Лихославль | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 9.2418 |  |  | 66.8371
0 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
0 |  | Ном. мощность НН, МВА | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
276 | 70 | ПС 110/35/6 кВ Безбородово | 16 | + | 16 | 0 | 0 | -1.3361 | закрыт | закрыт | 110.3304
0 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 16 | + | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | закрыт | 0
0 |  | Ном. мощность НН, МВА | 16 | + | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | закрыт | 0
277 | 70 | ПС 110/35/6 кВ Редкино | 40 | + | 40.5 | 0 | 0 | 5.1109 |  |  | 75.3773
0 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 40 | + | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
0 |  | Ном. мощность НН, МВА | 40 | + | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
278 | 70 | ПС 110/35/10 кВ Рамешки | 25 | + | 10 | 0 | 0 | 4.4901 |  |  | 69.4956
0 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 25 | + | 10 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
0 |  | Ном. мощность НН, МВА | 25 | + | 10 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
279 | 70 | ПС 110/35/10 кВ Тучево | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 14.4445 |  |  | 1.3484
0 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
0 |  | Ном. мощность НН, МВА | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
280 | 70 | ПС 35/10 кВ Страшевичи | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 16.6667
281 | 71 | ПС 35/10 кВ Сукромля | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.75 | закрыт | закрыт | 36.1905
282 | 71 | ПС 35/10 кВ Кр. Городок | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.4014
283 | 71 | ПС 35/10 кВ Прямухино | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 38.0952
284 | 72 | ПС 35/10 кВ Пень | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.3 | закрыт | закрыт | 17.8571
285 | 73 | ПС 35/10 кВ Печниково | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.075 | закрыт | закрыт | 6.6667
286 | 73 | ПС 35/10 кВ Максимково | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 22.8571
287 | 73 | ПС 35/10 кВ Филистово | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 11.9048
288 | 73 | ПС 35/10 кВ Оковцы | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 28.5714
289 | 74 | ПС 35/10 кВ Селигер | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.77 | закрыт | закрыт | 87.226
290 | 75 | ПС 35/10 кВ Мошары | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | закрыт | закрыт | 11.9048
291 | 76 | ПС 35/10 кВ Ворошилово | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.4 | закрыт | закрыт | 38.0952
292 | 77 | ПС 35/10 кВ Слаутино | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.61875 | закрыт | закрыт | 36.8304
293 | 78 | ПС 35/10 кВ Мошки | 2.5 | + | 1.6 | 0 | 0 | -0.19 | закрыт | закрыт | 111.3095
294 | 78 | ПС 35/10 кВ Высокое | 4 | + | 2.5 | 0 | 0 | 1.245 |  |  | 52.5714
295 | 78 | ПС 35/10 кВ Бубеньево | 4 | + | 4 | 0 | 0 | 0.55438 |  |  | 86.8006
296 | 78 | ПС 35/10 кВ Б.Вишенье | 2.5 | + | 2.5 | 0 | 0 | 2.2981 |  |  | 12.4524
297 | 79 | ПС 35/10 кВ Будово | 2.5 | + | 2.5 | 0 | 0 | -1.725 | закрыт | закрыт | 165.7143
298 | 79 | ПС 35/10 кВ Ельцы | 4 | + | 4 | 0 | 0 | 3.43 |  |  | 18.3333
299 | 79 | ПС 35/10 кВ Селище | 4 | + | 4 | 0 | 0 | 2.3 |  |  | 45.2381
300 | 79 | ПС 35/10 кВ Святое | 2.5 | + | 1.6 | 0 | 0 | 0.47625 |  |  | 71.6518
301 | 79 | ПС 35/10 кВ Крапивня | 2.5 | + | 2.5 | 0 | 0 | 1.9375 |  |  | 26.1905
302 | 79 | ПС 35/10 кВ Светлица | 2.5 | + | 2.5 | 0 | 0 | 1.1688 |  |  | 55.4762
303 | 79 | ПС 110/6 кВ КС-20 | 63 | + | 63 | 0 | 0 | 61.05 |  |  | 7.7098
304 | 79 | ПС 110/10 кВ Полиграфкраски | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 3.3487 |  |  | 68.1071
305 | 79 | ПС 110/10 кВ НПС Торжок | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 26.05 |  |  | 0.7619
306 | 79 | ПС 110/10 кВ Селихово | 2.5 | + | 2.5 | 0 | 0 | 1.7725 |  |  | 32.4762
307 | 79 | ПС 110/10 кВ Пено | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 1.4933 |  |  | 77.4263
308 | 79 | ПС 110/35/10 кВ Торжок | 40 | + | 40 | 0 | 0 | 22.2259 |  |  | 63.9859
0 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 40 | + | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
0 |  | Ном. мощность НН, МВА | 40 | + | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
309 | 79 | ПС 110/35/10 кВ Стройиндустрия | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 20.4031 |  |  | 23.0358
0 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
0 |  | Ном. мощность НН, МВА | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
310 | 80 | ПС 110/35/10 кВ Кувшиново | 40 | + | 25 | 0 | 0 | -7.15 | закрыт | закрыт | 139.0476
0 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 40 | + | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | закрыт | 0
0 |  | Ном. мощность НН, МВА | 40 | + | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | закрыт | 0
311 | 80 | ПС 110/35/10 кВ Селижарово | 16 | + | 10 | 0 | 0 | 1.235 |  |  | 88.2381
0 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 16 | + | 10 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
0 |  | Ном. мощность НН, МВА | 16 | + | 10 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
312 | 80 | ПС 110/35/10 кВ НПС Борисово | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 25.08 |  |  | 7.1238
0 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
0 |  | Ном. мощность НН, МВА | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
313 | 80 | ПС 110/35/10 кВ Осташков | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 7.615 |  |  | 70.9905
0 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
0 |  | Ном. мощность НН, МВА | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
314 | 80 | ПС 110/35/10 кВ Н. Рожок | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 0.13 |  |  | 98.7619
0 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 |  | Ном. мощность НН, МВА | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого текущий дефицит (зима) | [6 empty] | -182.7858 |  | закрыт

## Зона БЭс (hidden)
Зона Бежецкие Электрические сети
Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Установленная мощность трансформаторов Sуст. с указанием их количества, шт/ МВА |  |  | Договора | [5 empty] | Актуальные заявки |  |  |  |  | Расторгнутые договора
|  |  |  | Установленная мощность по заключенным договорам и выданным ТУ на ТП | [5 empty] | Установленная мощность по разработанным ТУ, но пока не заключенным договорам на ТП и заявкам на ТП, находящихся на рассмотрении |  |  |  |  | Установленная мощность по расторгнутым договорам и выданным ТУ на ТП
|  |  |  | Наименование заявителя | Объект присоед-ия и место распол-ния объекта | № договора | Р, МВт | Cos φ | S, МВА | Наименование заявителя | Объект присоединения и место расположения объекта | Р, МВт | Cos φ | S, МВА | Наименование заявителя | Объект присоед-ия и место распол-ния объекта | № договора | Р, МВт | Cos φ | S, МВА
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
ПС 35/10 кВ Алексейково | 1.6
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 35/10 кВ Беляницы | 1.6
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 35/10 кВ Борисовское | 1
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 35/10 кВ Высокуша | 1.6
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 35/10 кВ Гостиница | 1.6
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 35/10 кВ Григорово | 2.5 |  |  | 3: 2012 г
|  |  |  | Суммарная мощность ТУ до 15 кВт, находящихся на исполнении |  |  | 1.452
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 1.452 | 0.8 | 1.815 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 35/10 кВ Деледино | 4
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 35/10 кВ Зараменье | 1.6
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 35/10 кВ Зобы | 4
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 35/10 кВ Кой | 1.8
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
2008 г
ПС 35/10 кВ Ладожское | 1.6 |  |  | 3: ООО "Верхневолжский животноводческий комплекс"; 4: пилорама, д.Заречье; 5: 253-ТП/12-08; 6: 0.1
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 35/10 кВ Литвиново | 4
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 35/10 кВ Лощемля | 2.5
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 35/10 кВ Любегощи | 1.8 |  |  | 9: ГУП "Российская телефизионная и радиавещательная сеть" филиал "Тверской областной радио и телепередающий центр" (филиал РТРС "Тверской ОРТПЦ"_вводное устройство телевизионной башни цифрового радиовещания; 10: вводное устройство телевизионной башни цифрового радиовещания_Тверская область, Весьегонский район, Любигощинское с/п, с. Любегощи (100 метров в восточном направлении от дома №40 по ул. Центральной); 11: 0.016
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.016 | 0.8 | 0.02 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 35/10 кВ Мартыново | 1.6
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 35/10 кВ Михайловское | 2.5
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 35/10 кВ Морозово | 2.5
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 35/10 кВ Поповка | 1.6
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
2009 г
ПС Романцево 35/10 кВ | 1.6 |  |  | 3: ГУ «Юркинского дома интерната для престарелых и инвалидов системы социальной защиты населения Тверской области» Бежецкого района; 4: Здания Юркинского дома-интерната (стационар, пищеблок), Тверская область, Бежецкий район, д. Юркино; 5: 296-ТП/06-09; 6: 0.0215
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 35/10 кВ Старое Сандово | 2.5 |  |  | 3: 2012 г
|  |  |  | ООО "САНАРагро-Сандово" | Вводное устройство цеха по переработке древесины (строительная площадка)_Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Сандовский район, Топоровское с/п, дер. Радиониха (земельный участок с кадастровым номером 69:28:0000014:49)_в ОРЗТП с 08.10.2012 | 40653741 (договор заключен 27.11.2012) | 0.03 |  |  | ФГУП "Российская телефизионная и радиавещательная сеть" филиал "Тверской областной радио и телепередающий центр" (филиал РТРС "Тверской ОРТПЦ" | вводное устройство телевизионной башни цифрового радиовещания_Тверская область, Сандовский район, Старосандовское сельское поселение, бнп. Горохово | 0.016
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0.03 | 0.8 | 0.0375 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.016 | 0.8 | 0.02 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 35/10 кВ Сукромны | 1.6
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 35/10 кВ Теблеши | 2.5 |  |  | 9: ГУП "Российская телефизионная и радиавещательная сеть" филиал "Тверской областной радио и телепередающий центр" (филиал РТРС "Тверской ОРТПЦ"); 10: вводное устройство телевизионной башни цифрового радиовещания_Тверская область, Бежецкий район, Житницкое с/п, д. Житищи (широта - 57,27'46'' , долгота 36,30'47'') (в ОРЗТП с 02.03.2011); 11: 0.023
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.023 | 0.8 | 0.02875 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 35/10 кВ Трестна | 2.5
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 35/10 кВ Фралёво | 4
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
2007 г
ПС 35/10 кВ Чамерово | 1.8 |  |  | 3: Хохлов А. Н.; 4: ж/дом, д.Приворот; 5: 43-ТП/01-07; 6: 0.045; 9: ГУП "Российская телефизионная и радиавещательная сеть" филиал "Тверской областной радио и телепередающий центр" (филиал РТРС "Тверской ОРТПЦ"; 10: вводное устройство телевизионной башни цифрового радиовещания_Тверская область, Весьегонский район, Чамеровское с/п, с. Чамерово (80 метров в южном направлении от дома №122); 11: 0.016
2008 г
|  |  |  | Ещенко Л. Н. | ж/дом, д Противье | 246-ТП/11-08 | 0.2
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.016 | 0.8 | 0.02 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 110/10 кВ Ахматово | 2.5
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 110/10 кВ Кладово | 6.3
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 110/10 кВ Лаптиха | 2.5
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
2008 г
ПС Малышево 110/10 кВ | 2.5 |  |  | 3: Огурцов В. Н.; 4: скот двор, д.Гарусово; 5: 264-ТП/12-08; 6: 0.025; 9: ИП Северов Е.Н.; 10: объекты КФХ, Максатихинский район, Каменское с.п., дер. Починок; 11: 0.04
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.04 | 0.8 | 0.05 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
2009 г
ПС Старт 110/10 кВ | 16 |  |  | 3: ОАО "АБ "Пушкино"; 4: нежилое помещ-е, г.ю Бежецк, ул. Нечаева, д. 35/34; 5: 274-ТП/02-09; 6: 0.03; 9: ООО "Манан"; 10: Вводное устройство молочного завода_Тверская область, Бежецкий район, Городищенское с/п, дер. Городищи, ул. Центральная, д. 8_в ОРЗТП с 12.02.2013; 11: 0.085
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.085 | 0.8 | 0.10625 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 110/35 кВ Рассвет | 10
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 110/35/10 кВ Иваново | 6.3
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 110/35/10 кВ Кесьма | 6.3 |  |  | 9: ФГУП "Российская телефизионная и радиавещательная сеть" филиал "Тверской областной радио и телепередающий центр" (филиал РТРС "Тверской ОРТПЦ"; 10: вводное устройство телевизионной башни цифрового радиовещания_Тверская область, Весьегонский район, Кесемское с/п, с. Кесьма (100 метров в северном направлении от дома №31 по ул. Пушкинская); 11: 0.016
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.016 | 0.8 | 0.02 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 110/35/10 кВ Моркины Горы | 5.6 |  |  | 9: ПО "Бежецкие ЭС"; 10: Производственная база, с.Моркины горы; 11: 2.04
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 2.04 | 0.8 | 2.55 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 110/35/10 кВ Топалки | 6.3
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 35/10 кВ Березьё | 1 | + | 1
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
2009 г
ПС 35/10 кВ Лесное | 2.5 | + | 4 | 3: Манделькорн Г.А.; 4: нежилое здание Тверская область, Лесной район, Лесное с.п., дер. Городок, ул.Центральная, д. 48; 5: 329-ТП/09-09; 6: 0.06; 9: ООО "Вираж"; 10: цех деревообработки_Лесной район, Лесное с/п, дер. Городок, ул. Новая, д. 12; 11: 1.1
|  |  |  | 2012 г. | [5 empty] | ГУП Тверьоблстройзаказчик | дом досуга, с. Лесное, ул. Коммунистическая, 1 | 0.0605
|  |  |  | Суммарная мощность ТУ до 15 кВт, находящихся на исполнении |  |  | 0.2893 |  |  | Манделькорн | нежилое здание, Лесной р-н, Лесноес/п, дер.Городок, ул. Центральная, 48 | 0.03
[10 empty] | Администрация Лесного района Тверской области | вводное устройство объекта "Спортивный комплекс с универскальным игровым залом"_Тверская область, Лесной район, с. Лесное, ул. Пионерская_в ОРЗТП с 22.04.2011 г. | 0.02
[10 empty] | Администрация муниципального образования Лесного района Тверской области | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения здания котельной_Тверская область, Лесной раон, с. Лесное, ул. Дзержинского_в ОРЗТП с 19.12.12 | 0.04
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0.2893 | 0.8 | 0.36162 | Итого по актуальным заявкам |  | 1.2505 | 0.8 | 1.5631 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
2008 г
ПС 35/10 кВ Максатиха | 6.3 | + | 4 | 3: ООО "ТверьЖилДор-Строй"; 4: прудовое хозяйство, д.Бараниха; 5: № 27-ТП/2 от 30.12.08; 6: 0.05
|  |  |  | 2010 г. | [5 empty] | ООО Тверьжилдорстрой", прудовое хозяйство | Максатихинский район, д. Бараниха | 0.045
|  |  |  | Московское отделение Октябрьской Железной дороги - филиал ОАО "РЖД" | жилой дом, Максатинский район, п. Максатиха, кл. Звездная,д. № 19 | 40061458 (договор заключен 01.01.2010) | 0.04 |  |  | ООО Агросервис | ЗТП № 35, п.Максатиха пер Бежецкий, 4 | 0.98
|  |  |  | ЗАО Совместные инвестиции, лет/лагерь Солнышко | п. Володарка Максатих. района | 40085129 (договор заключен 24.05.2010) | 0.113 |  |  | Московское отделение Октябрьской Железной дороги - филиал ОАО "Российские железные дороги" | жилой дом, Максатинский район, п. Максатиха, кл. Звездная,д. № 20 | 0.035
|  |  |  | ЗАО "Тандер" | вводное устройство магазина "Магнит"_Тверская область, Максатихинский район, п. Максатиха, ул. Пролетарская, д. №2 | 40248716 (договор заключен 31.12.2010) | 0.045 |  |  | Администрация Максатихинского района Тверской области | !2 категория 20 кВт! здание гостиницы "Молога" под поликлиннику, расположенная по адресу Тверская область, п. Максатиха, ул. Им. Нового, д. №2 (в ОРЗТП с 25.05.2011) | 0.124
|  |  |  | 2012 г. | [5 empty] | Администрация Максатихинского района Тверской области | вводное устройство объекта "Спортивный комплекс с универскальным игровым залом"_Тверская область, Максатихинский район, п. Максатиха, ул. Красноармейская, 58-а, (в ОРЗТП с 16.05.2011 г.) | 0.05
|  |  |  | ГУП "Тверьоблстройзаказчик" | спортзал, п.Максатиха, Красноармейская, 58-а (земельный участок с кадастровым номером 69:20:070127:0060) | 40551353 (договор заключен 03.10.2012) | 0.05 |  |  | ООО "ПромАгроБизнес" (Максатихинский комбикормовый завод) | !Ранее присоединение от ПС 110/35/10 кВ ДВП! ВЛ-10 кВ для резервного электроснабжения ТП-10/0,4 кВ-2х630 кВА №1_Тверская область, Максатихинский район, п. Максатиха, ул. 2-ая Железнодорожная, д. 1-а (в ОРЗТП с 26.09.2011) | 0.25
|  |  |  | Суммарная мощность ТУ до 15 кВт, находящихся на исполнении |  |  | 0.185 |  |  | Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Максатихинсом районе Тверской области | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения административного здания_Тверская область, Максатихинский район, пос. Максатиха, ул. Санаторная, д. 5 (земельный участок с кадастровым номером 69:20:0070131:7:19)_в ОРЗТП с 12.03.2012 | 0.015
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0.235 | 0.8 | 0.29375 | Итого по актуальным заявкам |  | 1.499 | 0.8 | 1.8737 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
2010 г.
ПС 35/10 кВ Молоково | 2.5 | + | 4 | 3: ООО "Сбытовое объединение "Тверьнефтепродукт"; 4: вводное устройство АЗС_Тверская область, п. Молоково, ул. 50 лет Победы; 5: 40140765 (договор заключен 05.07.2010); 6: 0.029; 14: Администрация Молоковского района Тверской области; 15: вводное устройство объекта "Спортивный комплекс с универскальным игровым залом"_Тверская область, Молоковский район, п. Молоково, ул. Красноармейская (в ОРЗТП с 16.05.2011 г.); 16: 40338033 (договор заключен 03.06.2011) договор расторгнут 10.07.2012; 17: 0.042
2011 г
|  |  |  | Скобелев Владимир Юрьевич | вводное устройство здания супермаркета (1 этаж)_Тверская область, Молоковский район, п. Молоково, пл. Корнилова, д. 4 | 40280143 (договор заключен 15.04.2011) | 0.02
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0.02 | 0.8 | 0.025 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0.042 | 0.8 | 0.0525
ПС 35/10 кВ Новокотово | 2.5 | + | 2.5
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 35/10 кВ Ривзавод | 1.6 | + | 2.5
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
2006 г
ПС 35/10 кВ Сонково | 4 | + | 3.2 | 3: Прокуратура Тверской обл.; 4: Тверская обл., пос. Сонково, пр-т Ленина, д. 52; 5: 31-ТП/12-06; 6: 0.38; 9: ООО "Ядро"; 10: АЗС_Сонковский район, пос. Сонково, пр. Ленина, д. № 130; 11: 0.04
|  |  |  | 2011 г | [5 empty] | ООО "Агропредприятие Партнер" | свиноферма на 2400 голов продуктивных свиноматок_Тверская область, сонковский район, Беляницкое с/п, между деревнями Пригорки и Рылово | 0.642
|  |  |  | ООО "Бокарево" | Жилой дом_Тверская область, Сонковский район, Беляницкое с/п, дер. Бокарево, д. 4 (в ОРЗТП с 05.07.2011) | 40381005 (договор заключен 10.08.2011) | 0.05
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0.05 | 0.8 | 0.0625 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.682 | 0.8 | 0.8525 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 35/10 кВ Сулежский Борок | 1.6 | + | 2.5
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 110/10 кВ Шишково Дуброво | 6.3 | + | 6.3 | 3: 2011 г
|  |  |  | ООО "Коралл" | ВЛ-10 кВ и ТП-10/0,4 кВ для электроснабжения стройплощадки свинокомплекса_Тверская область, Бежецкий район, Шишковское с.п., д. Викторово (в ОРЗТП с 16.09.2011) | 40426051 (договор заключен 10.11.2011) | 2.905
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 2.905 | 0.8 | 3.6312 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
2007 г
ПС 110/35/10 кВ Весьегонск | 6.3 | + | 6.3 | 3: УФК Весьегонского района; 4: адм.здание, пр.Победы, 35; 5: 94-ТП/11-07; 6: 0.02; 9: Администрация Весьегонского района,; 10: дет.сад, ул Кирова 83; 11: 0.107
|  |  |  | 2012 г | [5 empty] | ООО УК Региональная энергетика | спортцентр, г. Весьегонск, ул. Александровская | 0.05
|  |  |  | Суммарная мощность ТУ до 15 кВт, находящихся на исполнении |  |  | 0.162 |  |  | ООО "Региональная энергетическая комиссия" | предприятие ООО Веселый берег, г. Весьегонск, ул. Заречная | 0.18
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0.162 | 0.8 | 0.2025 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.337 | 0.8 | 0.42125 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 110/35/10 кВ ДВП | 25 | + | 25 | 9: ГУП "Тверьоблстройзаказчик"; 10: спортзал, п.Максатиха; 11: 0.05
[10 empty] | ГУП "Российская телефизионная и радиавещательная сеть" филиал "Тверской областной радио и телепередающий центр" (филиал РТРС "Тверской ОРТПЦ") | вводное устройство телевизионной башни цифрового радиовещания_Тверская область, Максатихинский район, дер. Сельцы (широта - 57,56'59'' , долгота 35,56'02'') (в ОРЗТП с 24.02.2011) | 0.058
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.108 | 0.8 | 0.135 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 110/35/10 кВ Красный Холм |  |  |  | 3: 2010 г.
| 10 | + | 10 | 9: Государственное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения" Краснохолмского района Тверской области; 10: вводное устройство административного здания_Тверская область, г. Красный Холм, ул. Красноармейская, д. 73/21 (в ОРЗТП с 05.07.2011); 11: 0.045; 14: ООО "Первая базовая компания"; 15: установка по переработке углевод.сырья; 16: 40111569 (договор заключен 05.04.2010) , договор расторгнут 26.04.2012; 17: 0.24
|  |  |  | Кузнецова Лидия Ефимовна | вводное устройство гаража_Тверская область, г. Красный Холм, ул. Октябрьская | 40118954 (договор заключен 04.05.2010) | 0.012 |  |  | ГУП "Российская телефизионная и радиавещательная сеть" филиал "Тверской областной радио и телепередающий центр" (филиал РТРС "Тверской ОРТПЦ") | вводное устройство телевизионной башни цифрового радиовещания_Тверская область, г. Красный Холм в районе учхоза, с левой стороны а/д Красный Холм - Васильки (широта - 58,03'59'' , долгота 37,08'07'') (в ОРЗТП с 01.03.2011) | 0.035
|  |  |  | ОАО Бежецкое отделение №1558 Сбербанка России | дополнительный офис, Тверская обл., г. Кр. Холм, пл. Народная, д. 22/25 | 40124734 (договор заключен 16.07.2010) | 0.0236 |  |  | ГУП "Тверьоблстройзаказчик" Тверской области | вводное устройство объекта "Реконструкция физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в г. Красный Холм", по адресу: Тверская область, г. Красный холм, ул. Красноармейская (в ОРЗТП с 25.05.2011) | 0.034
|  |  |  | 2011 г. | [5 empty] | ГБУ "КЦСОН" Краснохолмского района | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения административного здания_Тверская область, г. Красный Холм, ул. Красноарамейская, д. №73/21_в ОРЗТП с 23.04.2012 | 0.045
|  |  |  | ГУП "Российская телефизионная и радиавещательная сеть" филиал "Тверской областной радио и телепередающий центр" (филиал РТРС "Тверской ОРТПЦ") | вводное устройство телевизионной башни цифрового радиовещания_Тверская область, г. Красный Холм в районе учхоза, с левой стороны а/д Красный Холм - Васильки (широта - 58,03'59'' , долгота 37,08'07'') (в ОРЗТП с 27.07.2011) | 40392648 (договор заключен 16.08.2011) | 0.023
2012 г.
|  |  |  | Суммарная мощность ТУ до 15 кВт,находящихся на исполнении |  |  | 0.14
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0.163 | 0.8 | 0.20375 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.159 | 0.8 | 0.19875 | Итого по договорам |  |  | 0.24 | 0.8 | 0.3
ПС 110/35/10 кВ Поречье | 6.3 | + | 6.3
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 110/35/10 кВ Сандово | 10 | + | 10 | 9: ГУП "Тверьоблстройзаказчик"; 10: спортзал, п.Сандово, Советская,12; 11: 0.042
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.042 | 0.8 | 0.0525 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 110/35/10 кВ Шолмино | 25 | + | 25 | 3: 2009 г.; 9: ООО "Терминал"; 10: вводное устройство 21-квартирного жилого дома - I очередь_Тверская область, г. Бежецк, Первомайский пер., д. 44А.; 11: 0.033
|  |  |  | ОАО "АБ "Пушкино" | нежилое помещ-е, г.ю Бежецк, ул. Нечаева, д. 35/34 | 274-ТП/02-09 | 0.03
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.033 | 0.8 | 0.04125 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ИТОГО |  |  |  | 6: 5.3063; 8: 6.6329

## Зона ВЭс (hidden)
Зона Вышневолоцкие электрические сети
Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Установленная мощность трансформаторов Sуст. с указанием их количества, шт/ МВА |  |  | Договора | [5 empty] | Актуальные заявки |  |  |  |  | Расторгнутые договора
|  |  |  | Установленная мощность по заключенным договорам и выданным ТУ на ТП | [5 empty] | Установленная мощность по разработанным ТУ, но пока не заключенным договорам на ТП и заявкам на ТП, находящихся на рассмотрении |  |  |  |  | Установленная мощность по расторгнутым договорам и выданным ТУ на ТП
|  |  |  | Наименование заявителя | Объект присоединения и место расположения объекта | № договора | Р, МВт | Cos φ | S, МВА | Наименование заявителя | Объект присоединения и место расположения объекта | Р, МВт | Cos φ | S, МВА | Наименование заявителя | Объект присоединения и место расположения объекта | № договора | Р, МВт | Cos φ | S, МВА
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
ПС 35/6 кВ Бельский Карьер | 4 |  |  | 9: СОТ "Пекарь"; 10: сад.огородничес. тов-во, с. Залучье; 11: 0.025
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.025 | 0.8 | 0.03125 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 35/10 кВ Дубровка | 1.6 |  |  | 9: Русский фонд содействия образованию и науке; 10: вводное устройство здания школы_Тверская область, Фировский район, Великооктябрьское с/п, дер. Трестино, д. 88 а; 11: 0.04
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.04 | 0.8 | 0.05 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 35/10 кВ Жилотково | 1.8 |  |  | 3: 2012 г
|  |  |  | ООО "Трансстроймеханизация" | ТП-10/0,4 кВ - 250 кВА для электроснабжения офисно-бытового городка_Тверская область, Вышневолоцкий район, Лужниковское с/п, дер. Жилотково_в ОРЗТП с 28.04.2012 | 40556478 (договор заключен 07.06.2012) | 0.25
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0.25 | 0.8 | 0.3125 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 35/10 кВ Копачево | 1.6
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 35/10 кВ Кузнецово | 1.6 |  |  | 3: 2011 г
|  |  |  | Чигринов Дмитрий Александрович | Подсобное хозяйство_почтовый адрес ориентира: Тверская область, Вышневолоцкий район, с/п Овсищенское, дер. Чеполшево (в ОРЗТП с 04.07.2011) | Договор 40366156 заключен 03.08.2011 | 0.05
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0.05 | 0.8 | 0.0625 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 35/10 кВ Лужниково | 2.5
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 35/10 кВ Насакино | 2.5
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 110/35 кВ Октябрьский Карьер | 25
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 35/10 кВ Порожки | 1 |  |  | 14: 2008 г
[15 empty] | СПК "Салма-плюс" рыбхоз | СПК Салма-плюсРыбное х-во, п.Лубеньковский | Договор 202-ТП/08-08 от 06.08.2008 расторгнут | 0.025
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0.025 | 0.8 | 0.03125
ПС 35/6 кВ ХБК | 4 |  |  | 9: Отдел образования Администрации В.В.р-на; 10: детсад п.Пригородный; 11: 0.103
[10 empty] | Муниципальное унитарное межрайонное предприятие электрических сетей "Тверьгорэлектро" | Встроено-пристроенное 2-х этажное с подвалом здание магазина ООО "Корвет"_расположенное по адресу: Тверская область, г. Тверь, б-р Ногина, д.7 (в ОРЗТП с 25.08.2011) | 0.045
[10 empty] | Муниципальное унитарное межрайонное предприятие электрических сетей "Тверьгорэлектро" | 12-этажный двухсекционный жилой дом ОАО "СПК Мосэнергострой" расположенный по адресу: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Риентир жилой дом. Участок находится примернов 4 м. от ориентира по направлению на запад. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Калининский район, г. Тверь, ул. 8-я Красной Слободы, д. 4, корпус 1 (в ОРЗТП с 25.08.2011) | 0.25
[10 empty] | Отдел образования Администрации Вышневолоцкого района Тверской области | ВЛ-6 кВ и ТП-6/0,4 кВ для электроснабжения объекта "Здание детского сада на 100 мест"_Адрес ориентира: Тверская область, Вышневолоцкий район, Сорокинское с/п, пос. Пригородный, ул. Ленинградская, 2б (земельный участок с кадастровым номером 69:06:0170602:641)_в ОРЗТП с 31.05.2012 | 0.099
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.497 | 0.8 | 0.62125 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 35/6 кВ №5 | 1 | + | 1.6 | 9: ООО "ПоварЛюкс"; 10: Здание материального склада_Тверская область, Конаковский район, пос. Озерки, ул. Комсомольская, д. 15 (в ОРЗТП с 05.07.2011); 11: 0.15
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.15 | 0.8 | 0.1875 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 35/10 кВ 9-е Января | 6.3 | + | 10
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 35/6 кВ АКУ | 3.2 | + | 4 | 3: 2010 г
|  |  |  | Индивидуальный предприниматель Ольховик Александр Иванович | АЗС стационарного типа_Тверская область, Вышневолоцкий район, Коломенское с/п, с. Коломно | 40171681 (договор заключен 30.07.2010) | 0.135 |  |  | ИП Бакаев | мотель, в.Волоцкий р-н, д.Коломно | 0.15
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.15 | 0.8 | 0.1875 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 35/6 кВ Афанасово | 1 | + | 1.8 | 3: Суммарная мощность ТУ до 15 кВт, находящихся на исполнении; 6: 0.13
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0.13 | 0.8 | 0.1625 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 110/6 кВ Б-4 | 10 | + | 10 | 3: 2011 г.; 4: Вводное устройство здания шиномонтажа_Тверская область, Бологовский район, Выползовское с.п., пос. Выползово, ул. Шоссейная, д. 46, земельный участок с кадастровым № 69:04:131309:0035; 5: 40305912 (договор заключен 28.04.2011); 6: 0.03
|  |  |  | ООО "Хорошие колеса" | Вводное устройство здания шиномонтажа_Тверская область, Бологовский район, Выползовское с.п., пос. Выползово, ул. Шоссейная, д. 46, земельный участок с кадастровым № 69:04:131309:0035 | 40305912 (договор заключен 28.04.2011) | 0.03
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0.03 | 0.8 | 0.0375 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 35/6 кВ Борисово | 3.2 | + | 3.2 | 9: ФГУ "Дороги России"; 10: скоростная автодорога, Вышневолоцкий район, на участке км 111+90 - км 333+50.; 11: 1.428
[10 empty] | ОАО "Мостотрест" | Электроустановки объекта "Скоростная авомобильная дорога Москва - Санкт-Петербург на участке км 58-км 684" ОАО "Мостотрест"_Тверская область на участке км 330_в ОРЗТП с 15.01.2013 г. | 0.79883
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 2.2268 | 0.8 | 2.7835 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 35/10 кВ Боровно | 2.5 | + | 2.5
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 110/10 кВ Бушевец | 6.3 | + | 6.3
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 35/6 кВ Великий Октябрь | 6.3 | + | 6.3 | 3: 2010 г
|  |  |  | ООО "Узмень+" | завод по разливу воды_Фировский район, пос. Сосновка, д. 102 | 40073862 (договор заключен 02.03.2010) | 0.05 |  |  | Администрация Фировского р-на | комплексная застройка, д. Б.Эскино | 0.05
|  |  |  | 2012 г | [5 empty] | ОАО "Восток-Тверь" | жилой поселок_Тверская область, Фировский район, Великооктябрьское с/п, дер Малое Эскино | 0.25
|  |  |  | Русский Фонд Содействия образованию и науке | ЛЭП-6 кВ и ТП-6/0,4 кВ - 400 кВА для электроснабжения строительной площадки университета_Тверская область, Фировский район, Великооктябрьское с/п, в границах АО "Новоселье" (земельный участок с кадастровым номером 69:36:0000016:810)_в ОРЗТП с 16.05.2012 | 40559306 (договор заключен 29.06.2012) | 0.4 |  |  | Русский фонд содействия образованию и науке | ЛЭП-6 кВ и ТП-6/0,4 кВ-63 кВА для электроснабжения мех.мастерских_Тверская область, Фировский район, Великооктябрьское с/п, в район дер. Кузнецово (земельный участок с кадастровым номером 69:36:0000016:735)_в ОРЗТП с 01.03.13 | 0.05
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0.4 | 0.8 | 0.5 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.35 | 0.8 | 0.4375 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 35/10 кВ Выдропужск | 2.5 | + | 1.6 | 3: 2009 г
|  |  |  | ООО Линза придорожный комплекс | 266 км а/д Москва-СПб, с. Выдропужск, Спировский р-н | 276-ТП/02-09 | 0.08 |  |  | ФГУ Дороги России | Тверская область, Спировский район | 0.8635
[10 empty] | Администрация Спировского района Тверской области_вводное устройство автозаправочного комплекса | Тверская область, Спировксий район, Выдропужское с/п, с. Выдропужск, 265 км+800 м автодороги Москва - Санкт-Петербург | 0.05
[10 empty] | ОАО "Мостотрест" | ЛЭП-10 кВ, РТП-10/0,4 кВ - 2х100 кВА №89 и шесть БКТП-10/0,4 кВ - 2х100 кВА (БКТП-10/0,4 кВ №87, БКТП-10/0,4 кВ №88, БКТП-10/0,4 кВ № 90, БКТП-10/0,4 кВ № 91, БКТП-10/0.4 кВ № 92, БКТП-10/0,4 кВ № 93) для электроснабжения объекта "Скоростная автомобильная дорога Москва-Санкт-Петербург на участке км 58 - км 684"_Тверская область, Спировский район, на участке км 273_в ОРЗТП с 01.03.13 | 0.59211
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 1.5056 | 0.8 | 1.882 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 35/10 кВ Голубые Озера | 2.5 | + | 1.6 | 3: 2009 г
|  |  |  | ДНП Райский остров | 4 ж/дома, Удомельский район, Таракинский с/о | 289-ТП/05-09 | 0.06
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 35/6 кВ Городок | 1.6 | + | 1.6
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 35/10 кВ ДОЗ | 4 | + | 4
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 35/10 кВ Дятлово | 1.6 | + | 1.6 | 3: 2010 г
|  |  |  | ООО "Селянка" | птичник №1, №2, В.Волоцкий р-н, д.Дятлово | 40096555 (договор заключен 10.03.2010) | 0.1
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 35/10 кВ Есеновичи | 1.8 | + | 2.5 | 9: ООО филма "Трейс плюс"; 10: эл.снабжение насоса, В.Волоцкий р-н, д. Кожино; 11: 0.1
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.1 | 0.8 | 0.125 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 35/10 кВ ЖБИ | 2.5 | + | 2.5 | 3: 2012 г
|  |  |  | Управление министерства внутренних дел Российской Федерации по Тверской области | Вводное устройство здания отдела внутренних дел по Вышневолоцкому району_Тверская область, г. Вышний Волочек, Московское шоссе, 2 (в ОРЗТП с 19.09.2012) | 40594153 (договор заключен 12.11.2012) | 0.2
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0.2 | 0.8 | 0.25 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 35/10 кВ Заозерная | 6.3 | + | 6.3 | 9: ГУП "Тверьоблстройзаказчик"; 10: д/сад, гБологое, Заозёрный м-н, 19; 11: 0.09
[10 empty] | ФГУ Дороги России | Тверская обл., Бологовский район | 0.998
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 1.088 | 0.8 | 1.36 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 35/10 кВ Княщины | 2.5 | + | 2.5
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 35/10 кВ Козлово | 1.8 | + | 4 | 9: ООО "Альянс-Агро"; 10: Электроснабжение объекта "Складской комплекс"_Тверская область, Спировский район, Козловское с/п, дер. Малое Козлово_в ОРЗТП с 13.09.2012 г.; 11: 1.5
[10 empty] | ООО "Альянс-Агро" | Электроснабжение объекта "Складской комплекс для хранения картофеля и овощей"_Тверская область, Спировский район, Ориентир дер. Малое Козлово_участок находится примерно в 460 м от ориентира по направлению на юго восток. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Спировский район, Козловское с/п, дер. Малое Козлово (земельный участок с кадстровым номером 69:31:0000010:318_в ОРЗТП с 12.02.2013 г. | 0.45
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 1.95 | 0.8 | 2.4375 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 35/10 кВ Красное Знамя | 1.6 | + | 1.8
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 35/6 кВ Красный Май | 10 | + | 10 | 9: ФГУ "Дороги России"; 10: скоростная автодорога, Вышневолоцкий район, на участке км 258+50 - км 312+01; 11: 0.944
[10 empty] | ОАО "Мостотрест" | Электроустановки объекта "Скоростная автомобильная дорога Москва-Санкт-Петербург на участке км 58-км 684" ОАО "Мостотрест"_Тверская область, Вышневолоцкий район, на участке км 312_в ОРЗТП с 24.012013 | 0.67462
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 1.6186 | 0.8 | 2.0233 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 35/10 кВ Куженкино | 2.5 | + | 3.2 | 3: 2010 г
|  |  |  | ООО "Тоталойл-Тверь" | автозаправочный комплекс_Тверская область, Бологовский район, п. Старое Хотилово, 328 км лево автодороги Москва-Санкт-Петербург | 40131141 (договор заключен 05.07.2010) | 0.08
2012 г
|  |  |  | ООО "Диалог" | Малоэтажные жилые дома_Тверская область, Бологовский район, Куженкинское с/п, с. Куженкино, ул. Полевая, д. №13_в ОРЗТП с 16.02.2012 | 40507653 (договор заключен 21.03.2012) | 0.16
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0.16 | 0.8 | 0.2 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 35/10 кВ Лукино | 2.5 | + | 1.6
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 35/6 кВ Макарово | 4 | + | 4 | 9: ЗАО "Ю-Тверь"; 10: многотопливный автозаправочный комплекс №21_Тверская область, Бологовский район, Куженкинское с/п, вблизи дер. Лопатино; 11: 0.15
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.15 | 0.8 | 0.1875 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 110/10 кВ Манхино | 2.5 | + | 2.5
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 35/10 кВ Молдино | 1 | + | 1 | 9: ГУП "Российская телефизионная и радиавещательная сеть" филиал "Тверской областной радио и телепередающий центр" (филиал РТРС "Тверской ОРТПЦ"); 10: !1 категория! вводное устройство телевизионной башни цифрового радиовещания_Тверская область, Удомельский район, Молжинский с/о, дер. Поддубье (в ОРЗТП с 20.01.2011); 11: 0.0187
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.0187 | 0.8 | 0.023375 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 35/10 кВ Ново-Кузьминская | 1 | + | 1 | 9: ДНП "Федневское"; 10: ВЛ-10 кВ и ТП-10/0,4 кВ для электроснабжения дачных домов_Тверская область, Удомельский район, Котлованское с/п, в 100 метрах на северо-восток от дер. Феднево_в ОРЗТП с 31.05.2012; 11: 0.145
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.145 | 0.8 | 0.18125 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 35/10 кВ Овсище | 2.5 | + | 1.6
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 35/6 кВ ОЭЗ | 2.5 | + | 2.5
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 35/10 кВ Плотично | 1.8 | + | 1.6 | 3: 2012 г
|  |  |  | ООО "Русская мостостроительная компания" | ТП-10/0,4 кВ - 250 кВА для электроснабжения производственной базы_почтовый адрес ориентира: Тверская область, Вышневолоцкий район, Есеновическое с/п, д. Бухолово, д. 14_в ОРЗТП с 21.08.2012 | 40630750 (договор заключен 10.10.2012) | 0.2 |  |  | ФГУ «Дороги России» | Скоростная автодорога Москва – С.Петербург на участке км 58 – км 684, Вышневолоцкий район, на участке км 207+75 – км 292+51 | 0.5635
[10 empty] | ООО "Трасстройинвест" | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения производственной базы и бытового городка_Тверская область, Вышневолоцкий район, вблизи дер. Иваньково_в ОРЗТП с 31.05.2012 | 0.04
[10 empty] | ООО "Мостотрест" | ЛЭП-10 кВ, РТП-10/0.4 кВ - 2х100 кВА № 97 и шесть БКТП-10/0,4 кВ - 2х100 кВА (БКТП-10/0,4 кВ № 94, БКТП-10/0,4 кВ № 95, БКТП -10/0,4 кВ № 96, БКТП-10/0,4 кВ № 98, БКТП № 99, БКТП № 100) для электроснабжения объекта "Скоростная автомобильная дорога Москва-Санкт-Петербург на участке км 58-км 684"_Тверская область, Вышневолоцкий район, на участке км 58 - км 684"_в ОРЗТП 01.03.13 | 0.60328
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0.2 | 0.8 | 0.25 | Итого по актуальным заявкам |  | 1.2068 | 0.8 | 1.5085 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 35/10 кВ Попово | 1 | + | 1
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 35/10 кВ Пролетарий | 2.5 | + | 2.5 | 3: 2012 г; 14: 2009 г
|  |  |  | Зверев Денис Викторович | 6 коттеджных домов и гостинницы на территории базы отдыха "Мстино"_Тверская область, Вышневолоцкий район, Солнечное с/п, пос. Солнечный, ул. Светлая, д. №7_в ОРЗТП с 03.02.2012 | 40504421 (договор заключен 16.03.2012) | 0.05 |  |  | Зверев Денис Викторович | 50 коттеджных домов на территории базы отдыха "Мстино"_Тверская область, Вышневолоцкий район, Солнечное с/п, пос. Солнечный, ул. Светлая, д. №7 | 0.25 |  |  | ООО " Истоки" | база отдыха, п.Солнечный | 30/6920-09-ТП - договор 40032884 от 20.04.2009 расторгнут 23.05.2010 | 0.2
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0.05 | 0.8 | 0.0625 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.25 | 0.8 | 0.3125 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 35/10 кВ Рождество | 2.5 | + | 2.5 | 3: 2010 г
|  |  |  | Трофимов Сергей Николаевич | жилы дома_Фировский район, Рождественское с/п, в районе д. Глыби | 40063940 (договор заключен 24.02.2010) | 0.06 |  |  | ГУП "Российская телефизионная и радиавещательная сеть" филиал "Тверской областной радио и телепередающий центр" (филиал РТРС "Тверской ОРТПЦ" | вводное устройство телевизионной башни цифрового радиовещания_Тверская область, Фиовский район, Рождественское с/п, дер. Рождество | 0.021
[10 empty] | Тверской район гидротехнических сооружений - филиал ФГУП "Канал имени Москвы" (ТРГС - филиал ФГУП "Канал имени Москвы" | Существующие ВЛ-10 кВ и КТП-10/0,4 кВ - 25 кВА "Комкино-плотина" для электроснабжения плотины. | 0.03
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.051 | 0.8 | 0.06375 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 35/10 кВ Ряд | 2.5 | + | 2.5 | 9: Государственное учреждение "Тверская областная картинная галерея"; 10: Тверская область, Удомельский район, Порожкинское с/п, дер. Касково, д. 110 А (в ОРЗТП с 17.01.2011); 11: 0.0502
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.0502 | 0.8 | 0.06275 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 35/10 кВ Сеглино | 1.6 | + | 1.6 | 3: 2011 г.
|  |  |  | ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» филиал «Тверской областной радио и телепередающий центр» (филиал РТРС «Тверской ОРТПЦ») | вводное устройство телевизионной башни цифрового радиовещания_Тверская область, Бологовский район, Березорядское с/п, с. Березовский Рядок, ул. Заречная, д. 37 | 40286534 (договор заключен 16.06.2011 г.) | 0.023
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0.023 | 0.8 | 0.02875 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 35/10 кВ Сороки | 2.5 | + | 2.5
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 35/10 кВ Терелесово | 1.6 | + | 1.6
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 35/10 кВ Тимково | 1.6 | + | 1.6 | 3: 2007 г
|  |  |  | ООО Петрол Люкс | МАЗК | 36-ТП/01-07 | 0.06
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 35/10 кВ Фирово | 2.5 | + | 2.5 | 9: ГУП "Тверьоблстройзаказчик"; 10: спортцентр; 11: 0.05
[10 empty] | Русский фонд содействия образованию и науке | вводное устройство здания школы_Тверская область, Фировский район, Рождественское с/п, дер. Мартюшино, д. 33. | 0.04
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.09 | 0.8 | 0.1125 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 35/6 кВ Юбилейная | 7.5 | + | 10 | 3: 2007 г
|  |  |  | ГУП "Тверьоблстройзаказчик" | спорткомплекс, г. В. Волочек, Б.Садовая | 115-ТП/12-07 | 0.3
2009 г
|  |  |  | ГУП ТОСЗ | г. Вышний Волочек, ул. Д. Бедного, 60 | 333-ТП/11-09 | 0.078
2011 г
|  |  |  | ООО "Макдоналдс" | ВЛ-6 кВ и ТП-6/0,4 кВ - 2х400 кВА для электроснабжения ресторана быстрого обслуживания "Макдоналдс" (в ОРЗТП с 27.07.2011) | 40388176 (договор заключен 29.08.2011) | 0.32
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0.32 | 0.8 | 0.4 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 35/10 кВ Яконово | 2.5 | + | 2.5
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 110/35/10 кВ Брусово | 10 | + | 10 | 3: 2008 г
|  |  |  | 76 ОКС (в/ч 30008) | хранилище, п.Брусово | 228-ТП/09-08 | 0.24
2012 г
|  |  |  | ГУП "Российская телефизионная и радиавещательная сеть" филиал "Тверской областной радио и телепередающий центр" (филиал РТРС "Тверской ОРТПЦ") | !1 категория! вводное устройство телевизионной башни цифрового радиовещания_Тверская область, Удомельский район, Молжинский с/о, дер. Поддубье (в ОРЗТП с 20.01.2011) | 40524050 (договор заключен 21.03.2012) | 0.0187
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0.0187 | 0.8 | 0.023375 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 110/35/6 кВ Выпозово | 10 | + | 10 | 3: 2012 г; 9: ФГУ "Дороги России"; 10: скоростная автодорога, Бологовский район, на участке км 258+50 - км 386+01; 11: 0.8075
|  |  |  | Суммарная мощность ТУ до 15 кВ. находящихся на исполнении |  |  | 0.197
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0.197 | 0.8 | 0.24625 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.8075 | 0.8 | 1.0094 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 110/35/6 кВ Вышний Волочек | 40 | + | 40 | 3: 2009 г
|  |  |  | ФГУ Упрдор | линия наружного освещения, н.п. В.Волочек, а/д М-10 "Россия" км 293+135 - км 302+602 | 334-ТП/09-09 | 0.03
|  |  |  | ГУП "Тверьоблстройзаказчик" | плавательный бассейин, г.В.Волочек, ул.Д.Бедного, 60 | 333-ТП/11-09 | 0.078
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 110/35/10-6 кВ Кашарово | 25 | + | 20 | 3: 2007 г
|  |  |  | ГУП "Тверьоблстройзаказчик" | автодром, юж. часть города, уч. № 48, в р-не ул. 6-я Пролетарская и Пионерского переулка | 113-ТП/12-07 | 0.025
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 110/35/10 кВ Спирово | 16 | + | 16 | 9: ФГУП "Российская телевизионная и радиавещательная сеть" (филиал РТРС "Тверсой ОРТПЦ")); 10: Тверская область, Спировский район, восточная часть пгт. Спирово; 11: 0.021
[10 empty] | ООО "ВИП Гласс" | Стеклозавод по производству парфюмерного стекла_Тверская область, Спировский район, Пеньковское с.п., дер. Пеньково, ул. Центральная, д.77 Б_в ОРЗТП с 09.11.11 | 2.3
[10 empty] | Губашев Ваха Курешевич | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения ленточной пилорамы_Тверская область, Спировский район, Пеньковское с/п, п. Новое Ободово_в ОРЗТП с 07.12.2011 | 0.015
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 2.336 | 0.8 | 2.92 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 110/35/10 кВ Труд | 16 | + | 16
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 110/35/10 кВ Удомля | 25 | + | 25 | 3: 2007 г
|  |  |  | Филиал КАЭС (присоединение по 35 кВ!) | профилакторий Рогозно, урочище "Остриха" | 85-ТП/11-07 | 3.583
|  |  |  | ФГУП "Росэнергоатом" Филиал КАЭС | 40-кв ж/дом, г.Удомля, ул.Весенняя | 112-ТП/12-07 | 0.103 |  |  | Удомельское ОСБ 2601, офис | г. Удомля, ул. Попова , 26 | 0.027
|  |  |  | Отделение по Удомельскому УФК по Тверской обл. | Административное здание, Тверская обл., г.Удомля, пр-т Энергетиков, д. 3 | 071-2007 | 0.02 |  |  | ООО Сфера | производственная база, г. Удомля, Полевая, 7 | 0.175
2009 г
|  |  |  | ООО "СтройПроект" | Адм.здание, Парковая 20 | 282-ТП/04-09 | 0.04 |  |  | ИП Лисицын В.Н. | магазин "Флагман плюс", г. Удомля, пр. Курчатова, д. 14- | 0.01
[10 empty] | ООО "Селянка" | вводное устройство птичника №1 и №2_Вышневолоцкий район, Дятловское с/о, дер. Дятлово | 0.1
|  |  |  | 2010 г | [5 empty] | Муниципальное образовательное учреждение Славнинская средняя общеобразовательная школа | Торжокский район, п. Славный, ул. Школьная, д. 5 | 0.0687
|  |  |  | ЗАО "Ипотечная компания атомной отрасли" | 4-7 очереди "Застройки квартала по ул.Новая" | 40086450 (договор заключен 14.04.2010) | 0.26
|  |  |  | Филиал ОАО "Концерн Росэнергоатом" "Калининская атомная станция" | защищенный пункт управления противоаварийными действиями в г. Удомля с внешним аварийным центром_г. Удомля, ул. Садовая в районе территория производственной базы ООО "Сантехмонтаж" | 40103778 (договор заключен 02.11.2010) | 0.256
|  |  |  | ЗАО "Ипотечная компания атомной отрасли" | 92-кв ж/дом, г.Удомля, Энергетиков | 4021622 (договор заключен 17.11.2010) | 0.1655 |  |  | Филиал ОАО "Концерн Росэнергоатом" "Калининская атомная станция" | 72 квартирный жилой дом, г. Удомля, ул. Весенняя, блок 2 | 0.16
|  |  |  | ООО "Электромонтажная компания" | 72-квартирный жилой дом Филиала ОАО "Концерн Росэнергоатом" "Калининская атомная станция"_Тверская область, г. Удомля, ул. Весенняя, блок 2. | 40216015 (договор заключен 17.12.2010 г.) | 0.16 |  |  | ИП Лисицын В.Н. | магазин "Флагман плюс", г. Удомля, пр. Курчатова, д. 14-а | 0.034
|  |  |  | 2011 г. | [5 empty] | ОАО "Евротел" | вводное устройство контейнера связи_Тверская область, г. Удомля, ПС Удомля | 0.016
|  |  |  | ДНТ "Элегия" | дачное некоммерческое товарищество_Тверская область, Удомельский район, Удомельское с/п,дер. Липки | 40226185 (договор заключен 05.04.2011) | 0.15 |  |  | Филиал ОАО "Концерн Росэнергоатом" "Калининская атомная станция" | электроустановки объекта "Разделение системы хозпитьевого водоснабжения г. Удомля и АЭС"_Тверская область, Удомельский район, Удомельское с/п., район дер. Елманова Горка и дер. Братаново, земельный участок с кадастровым номером 69:35:0000020:969 ( в ОРЗТП с 04.05.2011) | 0.2
|  |  |  | 2012 г. | [5 empty] | ООО "ЭМК" | Существующая ПС 35/10 кВ Удомля_Тверская область, Удомельский район, Удомельское с/п, район дер. Елманова Горка и дер. Братаново (земельный участок с кадастровым номером 69:35:0000020:969)_в ОРЗТП с 13.04.2012) | 0.2
|  |  |  | Суммарная мощность ТУ до 15 кВт, находящихся на исполнении |  |  | 1.4558 |  |  | ООО "ЭМК" | Магазин продовольственных товаров ООО "Концепт"_Тверская область, г. Удомля, ул. Космонавтов, между д. 5 и д.7_в ОРЗТП с 13.04.2012 | 0.15
|  |  |  | 2013 г. | [5 empty] | СНТ "Колос" | ВЛ-10 кВ и распределительная сеть 10-0,4 кВ для электроснабжения садоводческого некоммерческого товарищества_Тверская область, Удомельский район, Удомельское с/п, район Южной окраины г. Удомля (земельный участок с кадастровым номером 69:35:0000020:35)_в ОРЗТП с 13.04.2012 | 0.585
|  |  |  | ДНП "Бриллиант" | ЛЭП-10 кВ и ТП-10/0,4 кВ для электроснабжения дачный домов_почтовый адрес ориентира: Тверская область, Удомельский район, Удомельское с/п, дер. Елманова Горка_в ОРЗТП с 31.05.2012 | 40573871 (договор заключен 14.01.2013) | 0.1
[10 empty] | ООО "АтомТеплоЭлектроСеть" | Вводное устройство теплового пункта_Тверская область, удомельский район, Удомельское с/п, дер. Лайково-Попово (земельный участок с кадастровым номером 69:35:02000901:0:2)_в ОРЗТП с 31.05.2012 | 0.02
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 1.7058 | 0.8 | 2.1322 | Итого по актуальным заявкам |  | 1.7457 | 0.8 | 2.1821 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 110/35/10 кВ Холохоленка | 6.3 | + | 6.3 | 3: 2007 г
|  |  |  | ЗАО Тверская Керамика | Кирпичный з-д, д. Ненорово | 75-ТП/10-07 | 2.8
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 110/35/10 кВ Леонтьево | 25 | + | 25
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ИТОГО |  |  |  | 6: 3.7345; 8: 4.6681

## Зона КиЭс (hidden)
Зона Кимрские электрические сети
Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Установленная мощность трансформаторов Sуст. с указанием их количества, шт/ МВА |  |  | Договора | [5 empty] | Актуальные заявки |  |  |  |  | Неактуальные заявки |  |  |  |  | Запросы |  |  |  |  | Расторгнутые договора
|  |  |  | Установленная мощность по заключенным договорам и выданным ТУ на ТП | [5 empty] | Установленная мощность по разработанным ТУ, но пока не заключенным договорам на ТП и заявкам на ТП, находящихся на рассмотрении |  |  |  |  | Установленная мощность по ранее разработанным ТУ, судьба которых не известна |  |  |  |  | Установленная мощность по запросу |  |  |  |  | Установленная мощность по расторгнутым договорам и выданным ТУ на ТП
|  |  |  | Наименование заявителя | Объект присоединения и место расположения объекта | № договора | Р, МВт | Cos φ | S, МВА | Наименование заявителя | Объект присоединения и место расположения объекта | Р, МВт | Cos φ | S, МВА | Наименование заявителя | Объект присоединения и место расположения объекта | Р, МВт | Cos φ | S, МВА | Наименование заявителя | Объект присоединения и место расположения объекта | Р, МВт | Cos φ | S, МВА | Наименование заявителя | Объект присоединения и место расположения объекта | № договора | Р, МВт | Cos φ | S, МВА
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
ПС 35/6 кВ Микрорайонная | 6.3 |  |  | 3: 2010 г.
|  |  |  | СТ "Смородинка" | садоводческое товарищество_Тверска область, Кимрский район, с/п "Центральное" | 40222524 (договор заключен 14.12.2010 г.) | 0.099
2012 г.
|  |  |  | Суммарная мощность ТУ до 15 кВт, находящихся на исполнении |  |  | 1.586
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 1.586 | 0.8 | 1.9825 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 35/10 кВ Барыково | 2.5 | + | 2.5 | 3: 2008 г
|  |  |  | С. Г. Гапотченко, | ж/дом Каш р-н, д. Домажино уч. 075 | 197-ТП/07-08 | 0.03
|  |  |  | С. Г. Гапотченко | ж/дом Каш р-н, д. Домажино уч. 076 | 198ТП/07-08 | 0.03
|  |  |  | А.А. Манаков | ж/дом Каш р-н, д. Домажино уч. 077 | 199-ТП/07-08 | 0.03
2009 г
|  |  |  | Казаков Ю.А | жилой дом, Кашинский р-н, Барыковское с/п, д.Перетрясово | 322-ТП/09-09 | 0.017
|  |  |  | Чудаков А.В. | жилой дом, Кашинский р-н, Барыковское с/п, д.Перетрясово | 324-ТП/09-09 | 0.017
|  |  |  | Шикунова Г.Д. | жилой дом, Кашинский р-н, Барыковское с/п, д.Перетрясово | 324-ТП/09-09 | 0.017
|  |  |  | Иващенко Ю.В. | жилой дом, Кашинский р-н, Барыковское с/п, д.Перетрясово | 325-ТП/09-09 | 0.017
|  |  |  | Журавлева И.В. | жилой дом, Кашинский р-н, Барыковское с/п, д.Перетрясово | 326-ТП/09-09 | 0.017
2010 г
|  |  |  | Администрация Барыковского сельского поселения Кашинского района Тверской области | площадка под строительство комплекса индивидуальных жилых домов_Кашинский район, дер. Барыково | 40177843 (договор заключен 13.08.2010) | 0.3
2011 г
|  |  |  | СНТ "Медведица" | садоводческое некоммерческое товарищество_Тверская область, г. Куашин, д. Малечкино | 40217598 (договор заключен 03.03.2011) | 0.27
|  |  |  | Администрация Барыковского сельского поселения Кашинского района Тверской области | Вводное устройство школы на 100 мест_Тверская область, Кашинский район, Барыковское с/п, дер. Барыково | 40308832 (договор заключен 13.04.2011) | 0.07
|  |  |  | ЗАО "Свободный Труд" Кашинского района Тверской области | вводное устройство здания картофелехранилища на 3500 кг, расположенное по адресу: Тверская область, Кашинский район, Барыковское с/п, дер. Барыково, земельный участок с кадастровым номером 69:12:000025:0212 (в ОРЗТП с 16.05.2011) | 40312394 (договор заключен 14.09.2011) | 0.25
2012 г
|  |  |  | СНТ "Дорожник" | ВЛ-10 кВ и КТП-10/0,4 кВ - 160 кВА для электроснабжения СНТ_Тверская область, Кашинский район, Барыковское с/п, СНТ "Дорожник"_в ОРЗТП с 13.09.2012 | 40629249 (договор заключен 26.10.2012) | 0.15
|  |  |  | Суммарная мощность ТУ до 15 кВт, находящихся на исполнении |  |  | 0.886
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 1.626 | 0.8 | 2.0325 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 35/6 кВ Б.Городок | 5.6 | + | 6.3 | 3: 2007 г
|  |  |  | Илькевич Р. П. | ж/дом | 126-ТП/12-07 | 0.02
|  |  |  | ООО Городок | культ.-развл комплекс | 50-ТП/04-07 | 2 |  |  | ООО "Лодочная станция" | Лодочная станция_Тверская область, Кимрской район, Приволжское с/п, дер. Кадниково, земельный участок с кадастровым номером 69:14:0203301:415 (в ОРЗТП с 05.07.2011) | 0.034
2008 г
|  |  |  | Головина И. Н. | ж/дом | 203-ТП/08-08 | 0.025 | [12 empty] | ООО БЖУ | станция водоп. , п.Белый городок | 0.076
|  |  |  | Люстик С. А. | ж/дом | 204-ТП/08-08 | 0.025
2010 г
|  |  |  | Пономарева Василиса Сергеевна | вводное устройство жилого дома_Тверская область, Кимрский район, Приволжское с.п., дер. Головино, участок 209 | 40135710 (договор заключен 15.07.2010) | 0.03
|  |  |  | Царев Павел Юрьевич | вводное устройство жилого дома_Тверская область, Кимрский район, Приволжское с.п., дер. Головкино | 40135715 (договор заключен 15.07.2010) | 0.03
2011 г
|  |  |  | ДНП "Караси на Волге" | Дачное поселение (ВЛ-6 кВ и ТП-6/0,4 кВ)_Тверская область, Кимрский район, Титовское с.п., д. Папулово (в ОРЗТП с 02.06.2011) | 40347148 (договор заключен 25.08.2011) | 0.4
2012 г
|  |  |  | Макаров Александр Александрович | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения жилого домма_Тверская область, Кимрский район, Приволжское с/п, дер. Сенькино, увчасток с кадастровым номером 69:14:20:19:01:0123_в ОРЗТП с 12.03.2012 | 40521356 (договор заключен 03.04.2012) | 0.005
|  |  |  | Зинин Михаил Владимирович | Вводное устройство хоз. Блока_Тверская область, Кимрский район, Приволжское с/п, участок примыкет к дер. Кочнево по направлению на север (земельный участок с кадастровым номером 69:14:000020:0118)_в ОРЗТП с 27.06.2012 | 40578404 (договор заключен 27.06.2012) | 0.035
|  |  |  | Суммарная мощность ТУ до 15 кВт, находящихся на исполнении |  |  | 1.262
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 1.702 | 0.8 | 2.1275 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.034 | 0.8 | 0.0425 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по запросам |  | 0.076 | 0.8 | 0.095 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 35/10 кВ Вега | 2.5 | + | 2.5 | 3: 2007 г
|  |  |  | СТ Рябинушка | насосная станция, Каляз р-н, д.Мицеево | 116-ТП/12-07 | 0.085 |  |  | Данилов О. Г. | 6 ж/домов г. Калязин, район ул. Новая | 0.0533 |  |  | СНП Сосновка | д. Сосновка, д. Инальцево | 1
|  |  |  | 2009 г | [5 empty] | Плавник П. Г. | 6 ж/домов г. Калязин, район ул. Новая | 0.053
|  |  |  | СНТ "Барское" | дачные дома, Калязинский район, Алферовское с/п, д. Глазково | 340-ТП/10-09 | 0.1 |  |  | Данилов Г. А. | 6 ж/домов г. Калязин, район ул. Новая | 0.053
2010 г.
|  |  |  | ООО "КомплексПроектСтройСервис" | зона отдыха "Олений бор"_Кашинское лесничество Тверской области, Пригородное участковое лесничество (по материалам лесоустройства Калязинский Лесхоз Пригородное лесничество) квартал 12 выдел 6-11, 15-18, 21-26, кадастровый номер 69:11:00 00 00:0005 | 40103628 (договор заключен 24.04.2010) | 0.22 |  |  | ООО Ультра-Нова | 30 ж/домов , водозабор, КНС, г. Калязин район ул. Новая | 0.24
|  |  |  | СНП "Калязинский речник" | Тверская область, Калязинский район, Алферовское с/п, дер. Мышино. | 40150502 (договор заключен 31.08.2010) | 0.2 |  |  | СНТ "Звезда" | 15 ж/домов г. Калязин, район близи д.Носово | 0.225
|  |  |  | СНП "Сосновка" | Тверская область, Калязинский район, Старобисловское с/п, в районе дер. Инальцево | 40261996 (договор заключен 17.12.2010 г.) | 1 |  |  | ООО "РИК-Инвест" | база отдыха, Калязинский р-н, Алферовское с/п, д.Мышино | 0.2
|  |  |  | 2012 г. | [5 empty] | ИП Поваляев Д.В. | ремонтные мастерские, Калязин. район, Алферовское с/п, дер. Чигирево | 0.075
|  |  |  | Суммарная мощность ТУ до 15 кВт, находящихся на исполнении |  |  | 0.509 |  |  | ИП Апыхтина О.Д. | здания административно-торгового центра и хозяйственно-складского корпуса, г. Кимры, Савеловская набережная, д. 1 | 0.05
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0.509 | 0.8 | 0.63625 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.9493 | 0.8 | 1.1866 | Итого по не актуальным заявкам |  | 1 | 0.8 | 1.25 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 35/10 кВ Волга | 6.3 | + | 6.3
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.9493 | 0.8 | 1.1866 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 35/10 кВ Ильинское | 4 | + | 2.5 | 3: 2010 г
|  |  |  | Гришин А.А. | фермерское хозяйство_Кимрский район, Центральное с/п, р-н дер. Слободка | 40065432 (договор заключен 29.10.2010) | 0.2 |  |  | Администрация Кимрского района Тверской области | отопительная котельная, Кимрский район, Ильинское с/п, дер. Кучино | 0.025 |  |  | Шмаков Н. А, | ж/дом, д.Усад | 0.05
|  |  |  | 2011 г | [5 empty] | Гришин Александр Алексеевич | фермерское хозяйство, Кимрский район, Центральное с/п, район дер. Слободка | 0.05
|  |  |  | ООО "Крафтлайнер" | завод по производству гофротары_Тверская область, Кимрский район, с. Ильинское, ул. Мира, уч. 15 | 40351734 (договор заключен 24.06.2011) | 0.045
2012 г
|  |  |  | Суммарная мощность ТУ до 15 кВт, находящихся на исполнении |  |  | 0.275
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0.32 | 0.8 | 0.4 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.075 | 0.8 | 0.09375 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0.05 | 0.8 | 0.0625 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 35/10 кВ Калязин | 6.3 | + | 6.3 | 3: 2006 г.
|  |  |  | ГУП "Тверьоблстройзаказчик" | ГРП № 3, г. Калязин | 24-ТП/11-06 | 0.003 |  |  | ГУП Тверьоблстройзаказчик, | котельная, г Калязин, ул.Школьная | 0.024 | [7 empty] | Администрация Калязинского р-на | застройка | 4
|  |  |  | ГУП "Тверьоблстройзаказчик" | ГРП № 2, г. Калязин | 25-ТП/11-06 | 0.002 |  |  | Королькова А.К. | торговый центр г. Калязин, ул. Чкалова, 25 | 0.09
2007 г
|  |  |  | ООО Регион СМ | АЗС, г.Калязин, Юж.часть промзоны | 104-ТП/12-07 | 0.073 |  |  | ООО Дока-строй-7 | 25-кварт. Жилой дом, г. Калязин, ул. Коминтерна, 76 | 0.042
|  |  |  | 2009 г | [5 empty] | КФХ Карина | база, г. Калязин, ул. Заводская, 19 | 0.12
|  |  |  | СНТ "Прибрежное" | СНТ, Калязинский р-н, Алферовский с/о, д.Чаплино | 307-ТП/07-09 | 0.2 |  |  | СНТ "Артемово" | СНТ, Калязин.р-н, д.Ярославищи | 0.098
|  |  |  | МУП Калязинстройзаказчик | 8-квартирный двухэтаж. жил дом г. Калязин, ул. К. Либкнехта, 46 | 60-ИП/03-09 | 0.024 |  |  | ООО "РЭК" | 5-ти этажный двух подьездный 45-ти квартирный жилой дом_г. Калязин, ул. Урицкого, д. 14 б | 0.067
|  |  |  | ЗАО "Базис-Диалог" | объекты дачного строительства "Никольская слобода", Тверская область, Калязинский район, Семендяевское с/п, между д. Селищи и д. Высокое | 64-ИП/04-09 | 0.5 |  |  | ООО "РЭК" | 25-ти кв. жил.дом г.Калязин, ул. Коминтерна, д.75 | 0.042
|  |  |  | СНТ "Заволжские дали" | Дачные дома, Тверская область, Калязинский район, Нерльское с/п, вблизи д. Теляшовка | 69-ИП/06-09 | 0.74 |  |  | ООО "Волжские зори" | дом отдыха "Усадьба Фонвизина", Каляз. Р-н, Алферовское с/о, дер. Ново Окатово | 0.02
|  |  |  | Королькова А.К. | ресторан, г. Калязин, ул. Ленина, 22/1 | 310-ТП/08-09 | 0.07 |  |  | ООО "РЭК" | вводное устройство магазина ЗАО "ТАНДЕР"_Тверская обл., г. Калязин, ул. Шорина, д. №27/59 (в ОРЗТП с 17.01.2011) | 0.055
|  |  |  | 2010 г | [5 empty] | ООО "Сокол" | Коттеджный поселок_Тверская область, Калязинский район, Алферовское с.п., в районе д. Заручье (в ОРЗТП с 19.08.2011) | 1.25
|  |  |  | Калязинский машиностроительный завод - филиал ОАО "РСК МиГ" | г. Калязин, ул. Индустриальная, д. 5 | 40092242 (договор заключен 07.06.2010) | 0.5
|  |  |  | Денисова Оксана Вячеславовна | Вводное устройство жилого дома, Тверская область, Калязинский район, Алферовское с.п., дер. Петрушино (в ОРЗТП с 02.08.2011) | 40380052 (договор заключен 30.08.2011) | 0.03
2012 г
|  |  |  | Суммарная мощность ТУ до 15 кВт, находящихся на исполнении |  |  | 0.412
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0.412 | 0.8 | 0.515 | Итого по актуальным заявкам |  | 1.808 | 0.8 | 2.26 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по запросам |  | 4 | 0.8 | 5 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 35/10 кВ Кимры | 16 | + | 16 | 14: Прокуратура Тверской области, зд-е прокуратуры; 15: .гКимры Володарского 23; 16: 0.03
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0.03 | 0.8 | 0.0375 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 35/10 кВ Козьмодемьяновская | 2.5 | + | 2.5 | 3: 2010 г
|  |  |  | Воробьева Тамара Николаевна | комплекс жилых домов и построек_Твеская область, Кашинский район, Шепелевкое с/п дер. Кудрино | 40165918 (договор заключен 13.10.2010) | 0.05
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
2007 г
ПС 35/10 кВ Курортная | 4 | + | 4 | 9: ООО Ритм-2000; 10: супермаркет Тверской купец, Кашин ул. Советская, 15; 11: 0.09; 14: Адм.Кашинского р-на; 15: Дом культуры, Луначарского; 16: 74-ТП/10-07 договор 40248071 от 04.10.2007 расторгнут 30.12.2010; 17: 0.02
2009 г
|  |  |  | ГУП Тверьоблстройзаказчик | районный дом культуры г. Кашин пл. Пролетарская, д. 20/2 | 295-ТП/06-09 | 0.136 |  |  | ГУП "Российская телефизионная и радиавещательная сеть" филиал "Тверской областной радио и телепередающий центр" (филиал РТРС "Тверской ОРТПЦ") | !1 категория! вводное устройство телевизионной башни цифрового радиовещания_Тверская область, г. Кашин, Калининское шоссе, д.3 (в ОРЗТП с 08.02.2011) | 0.032
|  |  |  | ООО "Василево" | 25 инд. ж/домов, г. Кашин, Южная часть | 320-ТП/09-09 (договор заключен 11.09.2009) | 0.125
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.122 | 0.8 | 0.1525 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0.02 | 0.8 | 0.025
2007 г
ПС 35/10 кВ Маяк | 6.3 | + | 6.3 | 3: ГУП Тверьоблстройзаказчик, ледовый спорткомплекс; 4: спорткомплекс; 5: 125-ТП/12-07; 6: 0.77; 9: Администрация Кимрского района Тверской области; 10: отопительная котельная Кимрский район, Титовское с/п, дер. Титово; 11: 0.035; 20: ЗАО Стекол. завод Альгеском; 22: 2.5
|  |  |  | 2008 г. | [20 empty] | 2008 г
|  |  |  | ООО Технопарк Кимры | научно-пр.комплекс, г.Кимры Старозаводская 19 | 183-ТП/06-08 | 0.74 | [17 empty] | ЗАО "Хамильтон Стандард - Наука" | Научно-производственный комплекс, г. Кимры, ул. Старозаводская | Договор 232-ТП/10-08 от 03.10.2008 расторгнут | 1.25
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.035 | 0.8 | 0.04375 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по запросам |  | 2.5 | 0.8 | 3.125 | Итого по договорам |  |  | #REF! | 0.8 | #REF!
ПС 35/10 кВ Микрорайонная | 4 | + | 4 | 3: 2010 г
|  |  |  | СНТ "Родничок" | садоводческое некоммерческое товарищество_Тверская область,Кимрский район, п.Центральный | 40136576 (договор заключен 12.07.2010) | 0.04 | [7 empty] | ООО Кимрское объединение Строитель | 60-кв ж/дом, Кольцова, 48 | 0.07
2012 г.
|  |  |  | СНТ "Кимрячка" | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения СНТ_Тверская область, Кимрский район, пос. Центральный_в ОРЗТП с 01.01.2011 | 40475657 (договор заключен 12.01.2012) | 0.03
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0.03 | 0.8 | 0.0375 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0.07 | 0.8 | 0.0875 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
2009 г
ПС 35/10 кВ Нагорское | 2.5 | + | 1.8 | 3: ООО "АВК-Ойл-К"; 4: Калязинский р-н, Нерльское с/п, дер. Яринское; 5: 40047744 (договор заключен 13.11.2009); 6: 0.024
2010 г.
|  |  |  | ООО "Землевед" | кролиководческая ферма_Калязинский район, Нерльское с/п, д. Садки | 40114370 (договор заключен 25.03.2010) | 0.25
|  |  |  | ООО "Производственно-коммерческая фирма "ТОКО-2" | вводное устрйство АЗС_Тверская область, Калязинский район, Нерльское сельское поселение, д. Большое Михайловское | 40248789 (договор заключен 17.12.2010 г.) | 0.025
2012 г.
|  |  |  | Суммарная мощность ТУ до 15 кВт, находящихся на исполнении |  |  | 0.352
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0.352 | 0.8 | 0.44 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по не актуальным заявкам |  | #REF! | 0.8 | #REF! | Итого по запросам |  | #REF! | 0.8 | #REF! | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
2008 г
ПС 35/10 кВ Неклюдово | 1.6 | + | 1.6 | 3: СК "Пудица"; 4: Садоводческий кооп, Кимр.р-н, Устиновское с/п; 5: 159-ТП/03-08; 6: 0.06
2012 г.
|  |  |  | Суммарная мощность ТУ до 15 кВт, находящихся на исполнении |  |  | 0.981
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0.981 | 0.8 | 1.2262 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
2008 г
ПС 35/10 кВ Нерль | 4 | + | 2.5 | 3: Алпатиков Ф. С., Кравцов А. С., Соловьев В. П.; 4: ж/дома, Калязин. р-н, вбл.д.Вески-Поречские; 5: 142-ТП/02-08; 6: 0.195; 9: ООО Бетиз и К; 10: Д/о комплекс, Каляз.р-н, с.Нерль; 11: 0.55
|  |  |  | 2011 г. | [5 empty] | ГУП ТОСЗ | с. Нерль, Калязинский район, многофункцю зал школы | 0.05
[10 empty] | ООО "Техинвест" | жилой микрорайон из шести одноэтажных домов_Тверская область, Калязинский район, Нерльское с/п, с. Нерль, ул. Садовая, ул. Полевая | 0.1
|  |  |  | 2012 г. | [5 empty] | ИП Фролов Виктор Иванович | Тверская область, Калязинский район, с. Нерли, ул. Больничный участок, д. 4 а_ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома_в ОРЗТП с 23.12.11 | 0.035
|  |  |  | Суммарная мощность ТУ до 15 кВт, находящихся на исполнении |  |  | 0.942
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0.942 | 0.8 | 1.1775 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.735 | 0.8 | 0.91875 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 35/10 кВ Плутково | 2.5 | + | 2.5 | 3: 2009 г; 9: СНТ "Заволжские дали"; 10: СНТ, Калязин.р-н, д.Теляшовка; 11: 0.74
|  |  |  | СНТ "Молочные реки" | 11 жилых домов, Твеская обл., Калязинский р-н, Старобисловское с/п, в р-не Болдиново | 330-ТП/09-09 | 0.1 |  |  | Комитет по управлению муниципальным имуществом Калязинского района Тверской области | карьер по добыче глины, Калязинский р-н, Алферовское с/п, вблизи дер. Елзыково | 0.03 |  |  | СНП Нерль | сад.партнерство Каляз р-н, д.Высоково | 0.2
|  |  |  | СНТ "Речные просторы" | 11 жилых домов, Твеская обл., Калязинский р-н, Старобисловское с/п, в р-не Болдиново | 331-ТП/09-09 | 0.1 |  |  | Комитет по управлению муниципальным имуществом Калязинского района Тверской области | кирпичный завод, Калязинский р-н, Алферовское с/п, вблизи дер. Василево | 0.65 |  |  | Кириллова А.Ю. | 32 ж/д, р-н д.Болдиново | 0.115
|  |  |  | ООО Галактика | фермерское хозяйство_Калязинский район, Алферовское с/п, вблизи с. Спасское | 40077786 (договор заключен 15.12.2009) | 0.1 |  |  | СНТ Заимка | 13 жилых домов , Калязинский р-н, Старобисловское с/п, д. Высоково | 0.182 |  |  | Румянцева С. С. | 32 ж/д, р-н д.Болдиново | 0.115
|  |  |  | 2010 г | [5 empty] | ООО Тверьземстрой | жилая застройка, Калязинский район, Старобисловское с/п, район д. Болдиново | 0.23
|  |  |  | Габидулин Рустам Габдуллович | вводное устройство жилого дома_Тверская область, Калязинский район, Капшинский с/о, дер. Коротково | 40120335 (договор заключен 29.06.2010) | 0.04 |  |  | Садовое некоммерческое товарищество «Речные просторы» | Тверская область, Калязинский район, Старобисловское с.п., в районе д.Болдиново | 0.1 |  |  | СНТ Заимка | 13 жил.домов Калязинский р-н, Старобисловское с/п, д. Высоково | 0.182
|  |  |  | СНТ "Богдановка" | садоводческое некоммерческое товарищество_Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Калязинский район, Нерльское с/п, в районе дер. Богданово | 40152855 (договор заключен 31.08.2010) | 0.2 |  |  | Большов Сергей Вячеславович | вводное устройство крестьянско-фермерского хозяйства_Тверская область, Калязинский район, Капшинский с/о, вблизи дер. Коротково | 0.1
|  |  |  | 2011 г | [5 empty] | Яковенко Дмитрий Владимирович | земельный участок с кадастровым номером №60:11:0000019:011_Тверская область, Калязинский район, Алферовское с/п,д. Малое плутково | 0.23
|  |  |  | Глава КФХ Большов Сергей Вячеславович | вводное устройство крестьянского фермерского хозяйства "Большов С.В."_Тверская область, Калязинский район, Капшинский с/о, вблизи дер. Коротково, кадастровый №69:11:000020:0347 | 40307900 (договор заключен 26.04.2011) | 0.04 |  |  | Яковенко Дмитрий Владимирович | земельный участок с кадастровым номером №60:11:0000019:0130_Тверская область, Калязинский район, Алферовское с/п,д. Малое плутково | 0.24
|  |  |  | Дачное некоммерческое товарищество "Тверьземстрой" | ВЛ-10 кВ и ТП-10/0,4 кВ - 400 кВА для электроснабжения дачного поселка_Тверская область, Калязинский район, Алферовское с.п., дер. Медвежье, земельный участок с кадастровым № 69:11:0000019:162_в ОРЗТП с 19.04.2011 | 40327527 (договор заключен 03.05.2011) | 0.4 |  |  | ООО "Агроинвест" | коттеджный поселок_Тверская область, Калязинский район, Нерльское с/п, район д. Юряхино | 0.2
2012 г.
|  |  |  | Суммарная мощность ТУ до 15 кВт, находящихся на исполнении |  |  | 0.489
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0.929 | 0.8 | 1.1612 | Итого по актуальным заявкам |  | 2.702 | 0.8 | 3.3775 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0.612 | 0.8 | 0.765 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 35/10 кВ Савцино | 2.5 | + | 2.5
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 35/10 кВ Сотское | 1.6 | + | 2.5
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 35/10 кВ Стоянцы | 2.5 | + | 2.5
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
|  |  |  | 2009 г | [5 empty] | МУП Калязинстройзакзачик, | котельная, д.Семендяево | 0.03
ПС 35/10 кВ Уланово | 1.6 | + | 1.6 | 3: ЗАО Базис-Диалог; 4: дачн.поселок Никольское 2, д.Высокое и д. Селище; 5: 40077245 (договор заключен 23.12.2009); 6: 0.05; 9: ЗАО Базис Диалог; 10: строение вспомогательного назначения, Калязинский р-н, Семендяевское с/п, между д. Высокое и д. Селище; 11: 0.025
|  |  |  | 2011 г | [5 empty] | ООО "Васильевская заводь" | жылые дома, Калязин.р-н, вблизи д.Селищи | 0.02
[10 empty] | ООО "Коренная" | сельхоз производство_Тверская область, Калязинский район, Семендяевское с/п, в районе дер. Селищи. | 0.45
2012 г
|  |  |  | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрация Калязинского района Тверской области | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения блочно-модульной газовой котельной_Тверская область, Калязинский район, Семендяевское с/п, с. Семендяево_в ОРЗТП с 01.11.11 | 40466241 (договор заключен 23.07.2012) | 0
|  |  |  | Пучков Александр Вячеславович | ЛЭП-10 кВ и ТП-10/0,4 кВ для электроснабжения подсобного хозяйства_Тверская область, Калязинский район, Семендяевское с/п, в районе дер. Селищи_в ОРЗТП с 18.09.2012 | 40632055 (договор заключен 10.10.2012) | 0.135
|  |  |  | Суммарная мощность ТУ до 15 кВт, находящихся на исполнении |  |  | 0.168
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0.303 | 0.8 | 0.37875 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.525 | 0.8 | 0.65625 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 35/10 кВ Уницы | 4 | + | 4
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 35/10 кВ Фенево | 2.5 | + | 2.5
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
2007 г
ПС 35/10 кВ Фролово | 2.5 | + | 2.5 | 3: Истер Н. А.; 4: админ.здание; 5: 77-ТП/10-07; 6: 0.053; 14: Михеев А. Ю.; 15: рекр.комплекс, Кашинск.р-н, д.Окороково; 16: 0.06
2009 г
|  |  |  | СПК Колхоз Мечты Ильича | Семеноводческий комплекс, д. Дулепово Кашинский район | 312-ТП/08-09 | 0.12 | [7 empty] | Колесников А. Н. | база отдыха Кашинский р-н вбл д Коробейниково и д Степаньково | 0.06
|  |  |  | ООО "Василево" | 25 инд. ж/домов, г. Кашин, Южная часть | 320-ТП/09-09 (договор заключен 11.09.2009) | 0.125
2010 г
|  |  |  | Савельев Ю. А. | жилой дом Кашинский район, Карабузинское с/п, д. Каданово | 40084439 (договор заключен 15.01.2010) | 0.02 |  |  | Илясов П. А. | жилой дом Кашинский район, Карабузинское с/п, д. Каданово | 0.03
2012 г
|  |  |  | Суммарная мощность ТУ до 15 кВт, находящихся на исполнении |  |  | 0.408
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0.408 | 0.8 | 0.51 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.03 | 0.8 | 0.0375 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0.12 | 0.8 | 0.15 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 110/10 кВ Зарница | 10 | + | 10 | 9: Администрация Кимрского района Тверской области; 10: отопительная котельная, Кимрский район, Ильинское с/п, дер. Кучино; 11: 0.025
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.025 | 0.8 | 0.03125 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 110/10 кВ Зобнино | 2.5 | + | 2.5 | 3: 2011 г
|  |  |  | СНТ "Сосновка" | садоводческое некоммерческое товарищество_Кашинский район, Булатовское с/п, дер. Лужки (в ОРЗТП с 17.12.2010) | 40266186 (договор заключен 01.03.2011) | 0.06
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0.06 | 0.8 | 0.075 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 110/10 кВ Инякино | 25 | + | 25
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 110/35/10 кВ Василево | 6.3 | + | 6.3
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 110/35/10 кВ Борки | 40 | + | 25 | 3: 2009 г
|  |  |  | ООО Инвестсити | база отдыха, д.Прислон | 272-ТП/02-09 | 0.13 |  |  | ООО Электрооптика | жилой поселок Приток, Кимрский район, Титовское с/п, примык. к восточной границе д. Притыкино | 0.4
|  |  |  | 2010 г | [5 empty] | СНТ "Лесное | СНТ, Кимрский район, Титовское с/п | 1.8
|  |  |  | Дачный потребительский кооператив "Приток" | Дачный потребительский кооператив "Приток", Кимрский район, Титовское с/п, д. Притыкино | 40083290 (договор заключен 17.02.2010) | 0.4 |  |  | Администрация Кимрского района Тверской области | отопительная котельная Кимрский район, Титовское с/п, дер. Титово | 0.035
|  |  |  | 2012 г | [5 empty] | Администрация Кимрского района Тверской области | отопительная котельная Кимрский район, Титовское с/п, дер. Титово | 0.035
|  |  |  | Суммарная мощность ТУ до 15 кВт, находящихся на исполнении |  |  | 0.787 |  |  | Гаражный кооператив № 36 | ВЛ-10 кВ и ТП-10/0,4 кВ для электроснабжения гаражного кооператива_Тверская область, г. Кимры, ул. Ильича_в ОРЗТП с 21.05.2012 | 0.02
[10 empty] | Садоводческое товарищество "Полянка" | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения садоводческого товарищества_Тверская область, Кимрский район, Титовское с/п, дер. Притыкино, СТ "Полянка"_в ОРЗТП с 27.06.2012 | 0.135
[10 empty] | Федеральное унитарное предприятие "Космическая связь" - филиал Центр космической связи "Дубна" | ЛЭП-10 кВ и ТП 10/0,4 кВ 1000 кВА для обеспечения резервного питания ТП ЦКС "Дубна"_Московская область, г. Дубна, ул. Александровка, д. 43_в ОРЗТП с 12.10.2012 г. | 1
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0.787 | 0.8 | 0.98375 | Итого по актуальным заявкам |  | 3.425 | 0.8 | 4.2812 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 110/35/10 кВ Верхняя Троица | 6.3 | + | 6.3 | 3: 2008 г; 9: СНТ Медведица-Барки; 10: сад.некомм.тов-во; 11: 0.25
|  |  |  | КХ "Василево" | водоснабжение кр.хоз-ва, Кимр.р-н, д.Лосево | 214-ТП/09-08 | 0.025 |  |  | ООО Снайп | картофелехранилище, Кашинский район, Верхнетроицкое с/п, д. Поповка | 0.07
|  |  |  | 2009 г | [5 empty] | ЗАО "Кашинский маслодельно-сыродельный завод" | производственное здние молочного цеха, Тверская область, Кашинский район, Верхнетроицкое сельское поселение, д. Верхняя Троица | 0.08
|  |  |  | СНТ «Лесная поляна» | СНТ, Кашинский район, Верхнетроицкое с/п, дер. Селихово, д.11 | 40083424 (договор заключен 08.12.2009) | 0.045 |  |  | ООО "Снайп" | Существующая ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения кумысной фермы_Тверская область, Кашинский район, Верхнетроицкое с/п, дер. Слободка, дом б/н (Кумысный цех) (земельный участок с кадастровым номером 69:12:0000022:0:1)_в ОРЗТП с 01.03.13 | 0.2
2012 г
|  |  |  | Суммарная мощность ТУ до 15 кВт, находящихся на исполнении |  |  | 0.2
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0.2 | 0.8 | 0.25 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.6 | 0.8 | 0.75 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 110/35/10 кВ Горицы | 6.3 | + | 6.3 | 3: 2012 г; 9: ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" филиал "Тверской областной и телерадиопередающий центр" (филиал РТРС "Тверской ОРТПЦ"); 10: вводное устройство телебашни цифрового вещания_Тверская область, Кимрский район, Горицкое с/п, с. Горицы, ул. Спортивная, участок 25 (земельный участок с кадастровым номером 69:14:0100904:405)_в ОРЗТП с 12.03.2012; 11: 0.021
|  |  |  | ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" филиал "Тверской областной и телерадиопередающий центр" (филиал РТРС "Тверской ОРТПЦ") | вводное устройство телебашни цифрового вещания_Тверская область, Кимрский район, Горицкое с/п, с. Горицы (в ОРЗТП с 02.2011) | 40523569 (договор заключен 21.03.2012) | 0.023
|  |  |  | Суммарная мощность ТУ до 15 кВт, находящихся на исполнении |  |  | 0.7175
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0.7405 | 0.8 | 0.92563 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.021 | 0.8 | 0.02625 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 110/35/10 кВ Луч | 16 | + | 16 | 3: 2006 г
|  |  |  | СНП Новово | Садоводч.х-во, Каляз.р-н, вбл. д. Благуново | 23-ТП/11-06 | 0.5 |  |  | Администрация Калязин.р-на | ж/дом, г Калязин ул. Володарского 51 | 0.0198 |  |  | ООО Комплексные услуги | ж/дом, д. Ново-Окатово | 0.2 |  |  | Администрация Калязин.р-на, | застройка | 4
|  |  |  | 2007 г | [5 empty] | ДНП Волжский дачник | дачн.некомм.партнёрство, Алфёровское с/п вблизи г Калязин | 1.75
|  |  |  | СНТ Заря | СНТ Калязинский р-н м. Паулино | 44-ТВ/03-07 | 0.102 |  |  | ДНП Волжский дачник | дачн.некомм.партнёрство, Алфёровское с/п вблизи г Калязин | 0.5
|  |  |  | Иванов И. С. | произв.помещ. | 40-ТВ/02-07 | 0.2 |  |  | ООО УК РЭК | спорткомплекс, г.Калязин ул. Тверская | 0.05
|  |  |  | 2009 г | [5 empty] | Администрация Калязин.р-на | ж/дом ул. Коминтерна, г. Калязин | 0.055 | [12 empty] | 2009 г
[10 empty] | Администрация Калязин.р-на | ж/дом ул. Володарского, 49, г. Калязин | 0.053 | [12 empty] | СНП Новово | садоводч. посёлок, вбл.д.Благуново | 278/1-ТП/03-09 договор 40256843 от 16.03.2009 расторгнут 30.12.2010 | 3
|  |  |  | СНТ Паулино | сад.товарищество, Калязинский р-н, д.Паулино | 321-ТП/09-09 | 0.06 |  |  | МУП Калязинстройзаказчик | 5-этажный ж/дом ул. Колхозная г. Калязин | 0.315
|  |  |  | 2010 г | [5 empty] | ООО "Агроинвест" | ЛЭП-10 кВ и ТП-10/0,4 кВ - 250 кВА для электроснабжения жилой застройки_Тверская область, Калязинский район, Алферовское с/п, дер. Авсергово_в ОРЗТП с 17.11.11 | 0.2 | [12 empty] | 2010 г
[25 empty] | ООО "Волжские зори" | база отдыха "Усадьба Фонвизина", Калязин. Р-н д.Н.Окатово | договор 40081801 от 26.02.2010 расторгнут 01.10.2010 | 0.02
|  |  |  | ФГУП РСК Миг | г. Калязин , ул.Индустриальная, 5 | 40092242 (договор заключен 07.06.2010) | 0.5
|  |  |  | ООО "Волжские зори" | база отдыха "Усадьба Фонвизина", Калязин. Р-н д.Н.Окатово | 40131221 (договор заключен 19.07.2010) | 0.01 |  |  | ООО "Тверьоблэлектро" | ЛЭП-10 кВ фид. №1 "РП-51" от ячейки 10 кВ №13 и ЛЭП-10 кВ фид. №2 "РП-51" от ячейки 10 кВ №16_Тверская обл, г. Калязин, ул. Тверская_в ОРЗТП с 03.2012 | 0.504
|  |  |  | ДНП "Волжский дачник" | Тверская область, Калязинский район, г. Калязин, городской водозабор | 40131191 (договор заключен 15.09.2010 г.) | 0.2
|  |  |  | СНТ "Эра" | Тверская область, Калязинский район, Алферовское с/п, дер. Благуново | 40128014 (договор заключен 15.09.2010 г.) | 0.2
2012 г
|  |  |  | СНТ "Эра" | ЛЭП-10 кВ и ТП-10/0,4 кВ для электроснабжения СНТ_Тверская область, Калязинский район, Алферовское с/п, сНТ "Эра", вблизи д. Благуново | 40534788 (договор заключен 04.05.2012) | 0.04
|  |  |  | ДНП "Волжский дачник" | ЛЭП-10 кВ и ТП-10/0,4 кВ для электроснабжения ДНП_Тверская область, Калязинский район, г. Калязин, городской водозабор_в ОРЗТП с 12.03.2012 | 40534795 (договор заключен 04.05.2012) | 0.05
|  |  |  | СТ "Надежда" | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения садоводческого товарищества_Тверская область, Калязинсий район, Алферовское с/п, дер. Дымово_в ОРЗТП с 09.07.2012 | 40490958 (договор заключен 09.08.2012) | 0.16
|  |  |  | Суммарная мощность ТУ до 15 кВт, находящихся на исполнении |  |  | 0.521
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0.771 | 0.8 | 0.96375 | Итого по актуальным заявкам |  | 3.4468 | 0.8 | 4.3085 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0.2 | 0.8 | 0.25 | Итого по запросам |  | 4 | 0.8 | 5 | Итого по договорам |  |  | 3.02 | 0.8 | 3.775
ПС 110/35/10 кВ Простор | 25 | + | 25 | 3: 2007 г; 9: ООО Василево; 10: 22 инд ж/дома, г.Кашин Юж. часть; 11: 0.12
|  |  |  | ООО КЖСиИ, г. Кашин | 5 эт.ж/дом, г.Кашин, Краснознаменская, 15 | 123-ТП/12-07 | 0.22 |  |  | ООО Ритм-2000 | магазин, г.Кашин, Калининское.ш, 2 | 0.09
|  |  |  | 2008 г | [5 empty] | ОАО Ритм ТПТА | цех чугунного литья г. Кашин, ул. Строителей, 1 | 2
|  |  |  | ООО Ритм-2000 | магазин Калининское.ш, 2 | 229-ТП/09-08 | 0.07 |  |  | ООО "Газпром инвест Запад" | вводное устройство газораспределительной станции "Кашин" (ГРС)_Тверская область, г. Кашин, Стражковское шоссе | 0.0195
|  |  |  | ОАО Торг.комп"Вереск" | магазин Чистопрудная, 25 | 176-ТП/05-08 | 0.03 |  |  | ГУП "Российская телефизионная и радиавещательная сеть" филиал "Тверской областной радио и телепередающий центр" (филиал РТРС "Тверской ОРТПЦ") | !1 категория! вводное устройство телевизионной башни цифрового радиовещания_Тверская область, г. Кашин, Калининское шоссе, д.3 (в ОРЗТП с 08.02.2011) | 0.032
|  |  |  | ОАО Торговая компания Вереск | магазин, г.Кашин, Калининское.ш, 2 | 242-ТП/11-08 | 0.03
2009 г
|  |  |  | Адм-ция Письяковск с/п Кашин р-на | п. Первомайский Кашин р-н Письяковск с/п п. Первомайский | 308-ТП/07-09 | 0.036 |  |  | Ордена Ленина колхоз "Красный Путиловец" Кашинского района Тверской области | Вводные устройства молочно-товарного комплекса на 800 голов КРС и телятника на 150 голов_Тверская область, Кашинский район, Письяковское с.п., д. Путилово_в ОРЗТП с 13.04.2011
2011 г
|  |  |  | ОАО "Завод по розливу минеральной воды "Вереск" | Воздушный поршневой компрессор VC-В 160-40_Тверская область, Кашинский район, г. Кашин, ул. Ленина, д.49 | 40306227 (договор заключен 27.04.2011) | 0.215 |  |  | ОАО "Ритм" ТПТА | Электроснабжение литейного цеха (производство тормозной араматуры)_Тверская область, г. Кашин, ул. Строителей, д.7_в ОРЗТП с 15.05.2012) | 1.5
|  |  |  | Администрация: Муниципальное образование городского поселения - город Кашин Тверской области | "Водозабор с комплексом обработки воды для города Кашина Тверской области (1 очередь)"_Тверская область, Кашинский район, г. Кашин, северная часть (в ОРЗТП с 02.06.2011) | 40349956 (договор заключен 12.08.2011) | 0.3
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0.515 | 0.8 | 0.64375 | Итого по актуальным заявкам |  | 3.7615 | 0.8 | 4.7019 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 110/35/10 кВ Радуга | 40 | + | 25 | 3: 2007 г; 9: Щербаков С.Г.; 10: крестьянско-фермерское хозяйство, Кимрский р-н, в районе д.Ларцево, поле № 16; 11: 0.02
|  |  |  | ООО "Аверс" | кемпинг | 78-ТП/10-07 | 0.035 |  |  | ООО НТЦ Радиатор | производство, г.Кимры, Орджоникидзе, 83а | 0.9 | [7 empty] | ГУП Тверьоблзем | комплекс д Ушаково | 0.06
|  |  |  | ООО "БП" | Комплексная автозаправочная станция Тверская область, Кимрский район, 14 км. 250 м автодороги Дубна – Кимры - Горицы в районе д.Богунино | 91-ТП/11-07 | 0.065 |  |  | Никифорова С.В. | крестьянско-фермерское хозяйство, Кимрский р-н, в районе д.Ларцево | 0.04 |  |  | ООО Кимрское объединение Строитель | 60-кв ж/д г. Кимры Кольцова 48 | 0.07
2009 г
|  |  |  | МГО ВФСО "Динамо" | рыббаза "Московское море" Кимрский р-н, Подберезское лесничество, кв № 52 | 287-ТП/05-09 | 0.04 |  |  | СНТ "Закат" | СНТ, Кимр.р-н, д. Акулово | 0.15 |  |  | ООО Фирма Реинвест | ж/дом, г.Кимры Троицкая, 69 | 0.15
|  |  |  | Арзамасцев В.В | 350 кВт, 3 кат по 10 кВ | 348-ТП/11-0,9 | 0.35 |  |  | СНТ "Бриз" | СНТ, Кимр.р-н, д. Губин Угол | 0.6
|  |  |  | МГО ВФСО Динамо | рыббаза, Кимрский р-н, Подберезское лесничество, квадрат № 52, бывшая д. Омутня | 287-ТП/05-09 | 0.04 |  |  | СНТ "Исток" | СНТ, Кимр.р-н, д. Акулово | 0.6
|  |  |  | ЗАО Хамильтон стандарт наука | производств.к-с г. Кимры, Старозаводская, 18 | 40063232 (договор заключен 17.12.2009) | 0.6 |  |  | СНТ "Ручейный" | СНТ, Кимр.р-н, д. Акулово | 0.6
|  |  |  | 2011 г | [5 empty] | СНТ "Победа" | СНТ, Кимр.р-н, д. Калинино | 0.25
|  |  |  | ООО "Аргамак" | Хозяйственная постройка_Тверская область, Кимрский район, Федоровское с/п, д. Богунино. Уч. 127 (в ОРЗТП с 27.07.11) | 40387130 (договор заключен 15.08.2011) | 0.1 |  |  | СНТ "Полевой" | СНТ, Кимр.р-н, д. Акулово | 0.25
|  |  |  | 2012 г | [5 empty] | СНТ "Цветочный" | СНТ, Кимр.р-н, д. Калинино | 0.25
|  |  |  | Турчанович Владимир Олегович | Вводное устройство жилого дома_почтовый адрес ориентира: Тверская область, Кимрский район, Федоровское с/п, район дер. Крева (земельный участок с кадастровым номером 69:14:0000024:1122)_в ОРЗТП с 12.03.2012 | 40519899 (договор заключен 17.04.2012) | 0.05 |  |  | СНТ "Опушка" | СНТ, Кимр.р-н, д. Акулово | 0.4
|  |  |  | Суммарная мощность ТУ до 15 кВт, находящихся на исполнении |  |  | 3.4505 |  |  | СНТ "Горизонт" | СНТ, Кимр.р-н, д. Калинино | 0.4
[10 empty] | СНТ "Лотос" | СНТ, Кимр.р-н, д. Калинино | 0.11
[10 empty] | СНТ "Солнечный" | СНТ, Кимр.р-н, д. Калинино | 0.11
[10 empty] | СНТ "Лесной" | СНТ, Кимр.р-н, д. Калинино | 0.45
[10 empty] | СНТ "Отечество" | СНТ, Кимр.р-н, д. Калинино | 0.3
[10 empty] | ООО "ВИВО" | Туристическая база_Тверская область, Кимрский район, Федоровское с.п., д. Крева, ул. Сосновый бор, участок № 91А (в ОЗТП с 03.06.2011) | 0.4
[10 empty] | ЗАО "Хамильтон Стандарт - Наука" | Существующая ЛЭП-10 кВ и 2КТПНУ-630 /10/0,4 кВ для электроснабжения объекта "Строительство научно-производственного комплекса по выпуску агрегатов систем кондиционирования летательных аппаратов г. Киммры"_Тверская область, г. Кимры, ул. Кленовая, 39 (земельный участок с кадастровым номером 69:42:0070623:7)_в ОРЗТП с 15.01.2012 | 0.6
[10 empty] | ООО "Кимрский завод теплового оборудования "РАДИАТОР" (ООО "КЗТО "РАДИАТОР") | Завод теплового оборудования_Тверская область, г. Кимры, ул. Оржоникидзе, д. 83 а_в ОРЗТП с 19.09.2012 г. | 1.5
[10 empty] | ЗАО "Грод" | Электроснабжение коттеджного поселка_Тверская область, Кимрский район, Федоровское с/п, дер. Крева, ул. Лесная, д. 30_в ОРЗТП с 13.09.2012 | 0.8
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 3.6005 | 0.8 | 4.5006 | Итого по актуальным заявкам |  | 8.73 | 0.8 | 10.9125 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0.22 | 0.8 | 0.275 | Итого по запросам |  | 0.06 | 0.8 | 0.075 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
2006 г
[10 empty] | ООО "Лисково -Агро" | мол.ферма, д.Байково | 0.45 | [7 empty] | Администрация Кесовогорского р-на | станция очистки воды, п. Кесова Гора, Первомайская и р. Кашинка | 0.045 |  |  | ИП Корчак | цех | 32-ТП/12-06 договор от 21.12.2006 расторгнут | 0.04
|  |  |  | 2008 г | [5 empty] | ООО "Лисково -Агро" | строительные механизмы, д.Байково | 0.25
ПС 110/35/10 кВ Роща | 10 | + | 10 | 3: ГУП "Тверьоблстройзаказчик"; 4: пристройка к школе, Кесова Гора, Ленинградская; 5: 186-ТП/06-08; 6: 0.11; 9: МФ Пармские рецепты; 10: колбасный цех, п. Кесова Гора, Мелиоративная 4; 11: 1
|  |  |  | ООО Дорожная строительная компания | производств объекты, п Кесова Гора, Строительная 34 | 251-ТП/12-08 | 0.6 |  |  | ТУ ГУП "Тверьоблстройзаказчик" | КНС №1, пос. Кесова Гора, ул. Полевая | 0.021 | [7 empty] | Администрация Кесовогорского р-на | водозабор, п. Кесова Гора, Первомайская и р. Кашинка | 0.055
|  |  |  | 2011 г | [5 empty] | ТУ ГУП "Тверьоблстройзаказчик" | очистные сооружения, пос. Кесова Гора | 0.1175
|  |  |  | ООО "Дорожная Строительная компания" | ВЛ-10 кВ и ТП-10/0,4 кВ комплексной застройки_Тверская область, Кесовогорский район, г/пос п. Кесова Гора, ул. Им. Алелюхина, 45 | 40295820 (договор заключен 06.04.2011) | 0.25 |  |  | ТУ ГУП "Тверьоблстройзаказчик | КНС №2, пос. Кесова Гора, ул. Юбилейная | 0.015
|  |  |  | 2012 г. | [5 empty] | Адм. Кесовогорского р-на | с/х рынок, Кесовогорский р-н, пгт. Кесово Гора | 0.035
|  |  |  | Суммарная мощность ТУ до 15 кВт, находящихся на исполнении |  |  | 0.259 |  |  | ГУП "Российская телефизионная и радиавещательная сеть" филиал "Тверской областной радио и телепередающий центр" (филиал РТРС "Тверской ОРТПЦ" | вводное устройство телевизионной башни цифрового радиовещания_Тверская область, Кесовогорский район, городское поселение, пгт. Кесова Гора(западная часть). | 0.016
[10 empty] | ООО "Газпром инвест Запад" | вводное устройство газораспределительной станции "Реконструкция ГРС "Кесова Гора", Тверская область"_Тверская область, Кесовогорский район, Кесовогорское с.п., на юге п. Кесова Гора (в ОРЗТП с 02.03.2011 г.) | 0.02
[10 empty] | ООО "Верхневолжье СП" | вводное устройство здания №2_Тверская область, Кесовогорский район, пгт Кесова Гора, ул. Мелиоративная, дом №2 | 0.092
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0.509 | 0.8 | 0.63625 | Итого по актуальным заявкам |  | 2.0165 | 0.8 | 2.5206 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по запросам |  | 0.055 | 0.8 | 0.06875 | Итого по договорам |  |  | 0.04 | 0.8 | 0.05
ИТОГО |  |  |  | 6: 17.283; 8: 21.6038
0,0438+0,143
0,025+0,072
0,0663+0,0245
0,1063+0,133
0,0913+0,045
1,0025+0,084

## Зона РжЭс (hidden)
Зона Ржевские Электрические сети
Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Установленная мощность трансформаторов Sуст. с указанием их количества, шт/ МВА |  |  | Договора | [5 empty] | Актуальные заявки |  |  |  |  | Расторгнутые договора
|  |  |  | Установленная мощность по заключенным договорам и выданным ТУ на ТП | [5 empty] | Установленная мощность по разработанным ТУ, но пока не заключенным договорам на ТП и заявкам на ТП, находящихся на рассмотрении |  |  |  |  | Установленная мощность по расторгнутым договорам и выданным ТУ на ТП
|  |  |  | Наименование заявителя | Объект присоединения и место расположения объекта | № договора | Р, МВт | Cos φ | S, МВА | Наименование заявителя | Объект присоединения и место расположения объекта | Р, МВт | Cos φ | S, МВА | Наименование заявителя | Объект присоединения и место расположения объекта | № договора | Р, МВт | Cos φ | S, МВА
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
ПС 35/10 кВ Бахмутово | 2.5 |  |  | 3: 2011 г
|  |  |  | ООО "Титов Бор" | Здание усадьбы_Тверская область, Ржевский район, с/п. "Победа", дер. Харино (в ОРЗТП 16.03.2011) | 40351717 (договор заключен 04.07.2011) | 0.1
2012 г
|  |  |  | Суммарная мощность ТУ до 15 кВт, находящихся на исполнении |  |  | 0.1
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0.2 | 0.8 | 0.25 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 35/10 кВ Пятницкое | 2.5
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 35/10 кВ Карамзино | 1.6 |  |  | 3: 2009 г.
|  |  |  | Егоров О. К. | ж/дом, д. Печеры | 317-ТП/09-09 | 0.06
2012 г.
|  |  |  | Фролов А.Ю. | Жилой дом, Тверская обл., Зубцовский р-н, Вазузское с/п, д. Новоселово | 40535337 (договор заключен 18.04.2012) | 0.1 |  |  | Фролов Алекскей Юрьевич | Жилой дом_Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, адрес ориентира Тверская область, Зубцовский район, Вазузское с/п, дер. Новоселово (земельный участок с кадастровым номером 69:09:0000026:499)_в ОРЗТП с 02.04.2012 | 0.1
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0.1 | 0.8 | 0.125 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.1 | 0.8 | 0.125 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 35/10 кВ Кн.Горы | 2.5 |  |  | 3: 2008 г
|  |  |  | СНТ Княжий дом | 197 ж/домов, д.Стрелки | 213-ТП/08-08 | 0.2
|  |  |  | СНТ Алмаз | 270 ж/домов, д.Стрелки | 212-ТП/08-08 | 0.2 |  |  | СПК Княжьи Горы | животн.х-во, с.Кн.Горы, Садовая | 0.1
2009 г
|  |  |  | СНТ Алмаз | 270 ж/домов, д.Стрелки | 298-ТП/06-09 | 0.04
2010 г.
|  |  |  | СНТ Княжеское | сад.тов-во, 336 уч-ков, д.Стрелки Зубцовский р-н Княжьегрское с/п | 40163446 (договор заключен 17.12.2010 г.) | 0.59
2011 г.
|  |  |  | ООО "ВИСТА" | ВЛ-10 кВ и ТП-10/0,4 кВ-25 кВА для электроснабжения автозаправочной станции, Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Зубцовский район, Княжьегорское с/п, вблизи дер. Кузьминка (в ОРЗТП с 16.09.2011) | 40412899 (договор заключен 05.10.2011 г.) | 0.019
|  |  |  | ООО "ВИСТА" | ВЛ-10 кВ и ТП-10/0,4 кВ-25 кВА для электроснабжения автозаправочной станции, Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Зубцовский район, Княжьегорское с/п, в районе дер. Буево (в ОРЗТП с 27.09.2011) | 40412887 (договор заключен 05.10.2011 г.) | 0.019
2012 г.
|  |  |  | СНТ Иваново | сад.тов-во "Княжеская поляна", Зубцовский район, Княжьегорское с/п_в ОРЗТП с 13.03.2012 | 40524643 (договор заключен 25.04.2012) | 0.16
|  |  |  | Васильев Сергей Анатольевич | Существующая ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения усадьбы "Степановское"_Тверская область, Зубцовский район, Дорожаевское с/п, вблизи дер. Волосово (земельный участок с кадастровым номером 69:09:0000016:129)_в ОРЗТП с 08.08.2012 г. | 40614824 (договор заключен 17.10.2012) | 0.105
|  |  |  | Суммарная мощность ТУ до 15 кВт, находящихся на исполнении |  |  | 0.29352
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0.59652 | 0.8 | 0.74565 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.1 | 0.8 | 0.125 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 35/10 кВ Салино | 2.5 |  |  | 3: 2006
|  |  |  | ООО Прогресс | Фермер. х-во, Зубцовский р-н, д. Быково | 05-ТП/09-06 | 0.2
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 35/10 кВ Гусево | 2.5
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 35/10 кВ Мол.Туд | 2.5
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 35/10 кВ Ильенки | 2.5
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 35/10 кВ Каденка | 1
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 35/10 кВ Родня | 2.5 |  |  | 3: 2009 г; 14: 2009 г
[15 empty] | ООО "Юридическое бюро "Содействие" | Дом охотника, Тверская область, Старицкий район, Ново-Ямское с/п, д. Дегунино | Договор 297-ТП/06-09 от 09.06.2009 расторгнут | 0.19
|  |  |  | Черкасов Анатолий Викторович | жилой дом, Старицкий район, Ново-Ямское с/п, д. Дегунино | 332-ТП/09-09 | 0.15
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0.19 | 0.8 | 0.2375
ПС 35/10 кВ Берново | 1.6
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 35/10 кВ РМК | 10 | + | 10 | 3: 2012; 9: ГУП Тверьоблстройзаказчик; 10: очистные сооружения, Ржевский район, д. Хорошево; 11: 0.07
|  |  |  | Суммарная мощность ТУ до 15 кВт, находящихся на исполнении |  |  | 0.59 |  |  | ООО РЭК | спортивно-оздоровилелный комплекс_Тверская область, г. Ржев, ул. Краснодарское шоссе | 0.4
[10 empty] | ГУП "Тверьоблстройзаказчик" | промышленная нагрузка_Ржевский Район, г. Ржев | 2.11
[10 empty] | ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" филиал "Тверской областной и телерадиопередающий центр" (филиал РТРС "Тверской ОРТПЦ") | Ввводное устройство телебашни цифрового вещания_Тверская область, г. Ржев, ул. К.Маркса, д. 40 (в ОРЗТП с 20.01.2011) | 0.0165
[10 empty] | ГУП "Тверьоблстройзаказчик" | Присоединение ПС 35/10 кВ_Тверская область, Ржевский район, г. Ржев_в ОРЗТП с 19.08.2012 | 1.1
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0.59 | 0.8 | 0.7375 | Итого по актуальным заявкам |  | 3.6965 | 0.8 | 4.6206 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 35/10 кВ Осуга | 2.5 | + | 2.5
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 35/10 кВ Мин.Дворы | 2.5 | + | 3.2 | 3: 2008 г; 14: 2008 г
|  |  |  | Кривенко В. В | с/х произв-во, д.Хомутово | 163-ТП/04-08 | 0.7 |  |  | ООО НПО "Мобильные клиники" | Завод по производству мобильных медицинских комплексов в дер. Итомля сельского поселения Итомля" Ржевского района Тверской области_Почтовый адрес ориентира Тверская область, Ржевский район, с/п "Итомля", земельный участок с кадастровым номером 69:27:0141101:392_в ОРЗТП с 20.02.13 | 1
|  |  |  | 2010 г | [10 empty] | ООО Верхневолжский АПК | МТФ, Ржев.р-н, д.Тихменеево | 187-ТП/06-08 договор 40248168 от 19.06.2008 расторгнут 30.12.2010 г.) | 0.51
|  |  |  | ООО "Охотничье хозяйство "Шолоховское" | вводное устройство постоялого двора_Тверская область, Ржевский район, с/п "Итомля", дер. Дурово | 40159865 (договор заключен 09.2010) | 0.099
2012 г.
|  |  |  | Суммарная мощность ТУ до 15 кВт, находящихся на исполнении |  |  | 0.228
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0.228 | 0.8 | 0.285 | Итого по актуальным заявкам |  | 1 | 0.8 | 1.25 | Итого по договорам |  |  | 0.51 | 0.8 | 0.6375
ПС 35/10 кВ Клешнево | 4 | + | 4 | 3: 2009 г
|  |  |  | ООО Территория | дачный поселок, р-н д.Появилово | 275-ТП/02-09 | 0.72 |  |  | ООО Территория | дачный поселок, р-н д.Появилово | 0.19
|  |  |  | ООО Территория | дачный поселок, р-н д.Появилово | 280-ТП/03-09 | 0.69 |  |  | ОАО "Агрофирма Дмитрова Гора" | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения площадки №2, №3 доращивания и откорма_Тверская область, Ржевский район, Успенское с/п, район д. Глебово (в ОРЗТП с 04.08.2011) | 0.55
2011 г
|  |  |  | ОАО "Агрофирма Дмитрова Гора" | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения площадки №1 племрепродуктора_Тверская область, Ржевский район, Успенское с/п, район с. Заречная (в ОРЗТП с 04.08.2011) | 40393742 (договор заключен 18.10.2011) | 0.45
|  |  |  | ОАО "Агрофирма Дмитрова Гора" | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения площадки №2 и №3 доращивания и откорма_Тверская область, Ржевский район, Успенское с/п, район д. Глебово (в ОРЗТП с 16.09.2011) | 40393844 (договор заключен 18.10.2011) | 0.55
|  |  |  | ОАО "Агрофирма Дмитрова Гора" | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения свинокомплекса_Тверская область, Ржевский район, Успенское с/п, район д. Глебово (в ОРЗТП с 16.09.2011) | 40426105 (договор заключен 19.10.2011) | 0.5
|  |  |  | ОАО "Агрофирма Дмитрова Гора" | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения комбикормого завода_Тверская область, Ржевский район, Успенское с/п, район д. Глебово (в ОРЗТП с 16.09.2011) | 40426132 (договор заключен 19.10.2011) | 0.5
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 2 | 0.8 | 2.5 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.74 | 0.8 | 0.925 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 110/35/10 кВ Зубцов | 25 | + | 25 | 3: 2007 г; 14: 2007 г
|  |  |  | ООО Инициатива 1 пуск | 40 ж/д, м-н, 3 адм. здания, д.Коротнево | 100-ТП/11-07 | 0.45 |  |  | ООО Скорость | АЗК, автодор. Москва-Рига, 207 км | 0.1
|  |  |  | ООО Элит сервис 1 пуск | зона лесн., охотн. и сельск.х-ва, д.Марково | 95-ТП/11-07 | 0.16 |  |  | Администр. Вазузского с/п | 50 домов, Зубц.р-н, д.Серговское | 0.48
|  |  |  | ООО Элит сервис 2 пуск | зона лесн., охотн. и сельск.х-ва, д.Марково | 129-ТП/12-07 | 0.24 |  |  | Администр. Вазузского с/п | 50 домов, Зубц.р-н, д.Щеколдино | 0.48
|  |  |  | ООО Элит сервис 3 пуск | посёлок, д.Марково | 135-ТП/12-07 | 0.6 |  |  | Администр. Вазузского с/п | 50 домов,Зубц.р-н, д.М.Коробино | 0.48
[10 empty] | ООО "Региональная электросетевая компания" | 7-ми этажный 3-х секционный жилой дом ОАО "Долгопруденское управление капитального строительства"_г. Зубцов, микрорайон Южный. | 0.12 |  |  | Отдел. УФК Зубцовский Р-н | Здание отделения, г. Зубцов, ул. Советская, д.1/12 | 111-ТП/12-07 договор 40256847 от 17.12.2007 расторгнут 30.12.2010 | 0.024
2008 г
|  |  |  | ООО Инициатива | Зубц.р-н д.Щеколдино (ТУ Герасим) | 240-ТП/10-08 | 2
|  |  |  | ООО Элта ИГ | дачн.посёлок, в границ. с/п Щеколдино | 237-ТП/10-08 | 0.15 |  |  | ГУП "Тверьоблстройзаказчик" | насосные станции, артскважина_Зубцовский район,Вазузское с/п, вблизи дер. Фомино-Городище | 0.895
|  |  |  | 2009 г | [5 empty] | ООО Элта ИГ | дачн.посёлок, в границ. с/п Щеколдино | 0.25
|  |  |  | ЧАК Иджерн Холдингс Лимитед | усадьба Верхняя Волга, Зубцовский район, д. Юркино | 283-ТП/04-09 | 0.5 |  |  | СПССК "Развитие" | вводное устройство пункта приема и переработки молока_Тверская область, Зубцовский район, Вазуское сельское поселение, д. Коровкино (в ОРЗТП с 20.01.2011) | 0.02
|  |  |  | 2010 г | [5 empty] | ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" филиал "Тверской областной и телерадиопередающий центр" (филиал РТРС "Тверской ОРТПЦ") | Вводное устройство телебашни цифрового вещания_Тверская область, г. Зубцов, ул. Ржевская д. 31 (в ОРЗТП с 08.02.2011) | 0.015
|  |  |  | ООО "Петрол-ЛЮКС" | вводно-распределительное устройство многотопливного автозаправочного комплекса_Тверская обл., Зубцовский р-н, Вазузское с/п, д. Ширкино, на 202 км + 800 м (слева) автодороги | 40204965 (договор заключен 08.10.2010) | 0.087 |  |  | ООО "У Городища" | ВЛ-10 кВ и ТП-10/0,4 кВ - 160 кВА для электроснабжения базы отдыха (в ОРЗТП с 31.03.2011) | 0.11
|  |  |  | ООО "Петрол-ЛЮКС" | вводно-распределительное устройство многотопливного автозаправочного комплекса_Тверская обл., Зубцовский р-н, Вазузское с/п, д. Ширкино | 40204976 (договор заключен 08.10.2010) | 0.087 |  |  | ЧАК Иджерн Холдингс Лимитед | усадьба Верхняя Волга, Зубцовский район, д. Юркино (в ОРЗТП с 13.09.2011) | 0.706
2011 г
|  |  |  | ООО "Большой берег" | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения коттеджного поселка (в ОРЗТП с 25.05.2011) | 40344903 (договор заключен 03.06.2011 г.) | 0.06
2012 г
|  |  |  | Суммарная мощность ТУ до 15 кВт, находящихся на исполнении |  |  | 0.451
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0.511 | 0.8 | 0.63875 | Итого по актуальным заявкам |  | 3.656 | 0.8 | 4.57 | Итого по договорам |  |  | 0.024 | 0.8 | 0.03
ПС 35/10 кВ П.Городище | 5.6 | + | 5.6 | 3: 2009 г; 9: 2013 г.
|  |  |  | ООО "Тоталойл-Ржев" | многотоплевный АЗК, Зубцовскуий р-н, д.Петровское | 286-ТП/05-09 | 0.05 |  |  | Симбирцева Евгения Валентиновна | КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения жилого дома_Тверская область, Зубцовский район, Столининское с/п, дер. Колчеватики, д. 6 (земельный участок с кадастровым номером 69:09:0110301:0040)_ТУ в ОРЗТП с 29.01.2013 г. | 0.05
2010 г
|  |  |  | ООО "Тотал ойл-Ржев" | вводное устройство многотопливного автозаправочного комплекса_Зубцовский район, Погорельское с/п, дер. Петровское (182 км+450 м а/д "Балтия") | 40111740 (договор заключен 07.04.2010) | 0.05
|  |  |  | ДНТ "Русские дали" | дачное некоммерческое товарищество_Тверская область, Зубцовский район, Зубцовское с/п, вблизи дер. Мозгово | 40249349 (договор заключен 01.12.2010) | 0.2
2012 г
|  |  |  | ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" филиал "Тверской областной и телерадиопередающий центр" (филиал РТРС "Тверской ОРТПЦ") | Вводное устройство телебашни цифрового вещания_Тверская область, Зубцовский район, пос. Погорелое городище, ул. Ленина, д. 5 В (в ОРЗТП с 08.02.2011) | 40523947 (договор заключен 21.03.2012) | 0.0086
|  |  |  | ОАО СФ "Тверьагрострой" | Вводное устройство 2-х этажного многоквартирного жилого дома_адрес: Тверская область, Зубцовский район, Погорельское с/п, с. Погорелое Городище, ул. Ленина (земельный участок с кадатровым номером 69:09:0191702:48)_в ОРЗТП с 09.07.2012 | 40589152 (договор заключен 07.08.2012) | 0.022
|  |  |  | Суммарная мощность ТУ до 15 кВт, находящихся на исполнении |  |  | 0.222
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0.2526 | 0.8 | 0.31575 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.05 | 0.8 | 0.0625 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 35/10 кВ Степурино | 4 | + | 4 | 3: 2012 г.; 9: Администрация Стариц района; 10: школа, Старицкий р-н д Степурино; 11: 0.1
|  |  |  | Суммарная мощность ТУ до 15 кВт, находящихся на исполнении |  |  | 0.3182 |  |  | МИИПО Репутация | Гост.комплекс, д.Гурьево | 1.3
[10 empty] | МИИПО Репутация | Коттедж.посёлокд. Чурилово | 0.3
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0.3182 | 0.8 | 0.39775 | Итого по актуальным заявкам |  | 1.7 | 0.8 | 2.125 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 35/10 кВ Максимово | 2.5 | + | 2.5
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 35/10 кВ Луковниково | 4 | + | 2.5
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 110/10 кВ НТПФ | 6.3 | + | 6.3 | 3: 2007 г
|  |  |  | ООО Ржевский ДСК | з-д каркасных домов п. Есинка, Ржев.р-н | 46-ТП/03-07 | 0.6
2009 г
|  |  |  | ООО "Дантон-Птицепром" | ф-л №1 Ржевской птицефабрики, п.Есинка | 277-ТП/03-09 | 1.5
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 110/10 кВ Мостовая | 6.3 | + | 6.3 | 3: 2007 г
|  |  |  | ООО "Строительная компания Запад" | АЗС, 306-307 км р-н автодор Москва-Рига | 132-ТП/12-07 | 0.25 |  |  | ООО "Газпром инвест Запад" | вводное устройство объекта Газопровод-отвод г. Ржев - г. Нелидово Тверской области"_Тверская область,Оленинский район, на севере пос. Мирный (в ОРЗТП с 08.02.2011) | 0.025
2008 г
|  |  |  | ЗАО "Шелл Нефть" | АЗС, Нелидовский р-н Селянское с/п | 261-ТП/12-08 | 0.1
2011 г
|  |  |  | ООО "ВИСТА" | ВЛ-10 кВ и ТП-10/0,4 кВ - 25 кВА для электроснабжения автозаправочной станции, почтовый адрес ориентира : Тверская область, Оленинский район, Мостовское с/п, дер. Луни. Земельный участок с кадастровым номером 69:23:0000016:102 (в ОРЗТП с 16.09.2011) | 40412896 (в ОРЗТП с 05.10.2011) | 0.019
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0.019 | 0.8 | 0.02375 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.025 | 0.8 | 0.03125 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 110/35/10кВ Ржев | 40.5 | + | 40 | 3: 2008 г
|  |  |  | ООО Территория | стройплощадка, Ржев.р-н, д.Появилово | 189-ТП/06-08 | 0.1 |  |  | ТУ ФГУ Упрдор "Россия" | линия наружного освещения на участке автомобильной дороги М-9 - "Балтия" на участке км 223+300 - км 224+400 (поворот на г. Ржев с а/д М-9 "Балтия") | 0.02
2009 г
|  |  |  | ООО «ЛУКОЙЛ – Центрнефтепродукт» | придорожный комплекс с АЗС Ржевский район, с/п Есинка, район дер. Захарово 223 км, трасса М-9 «Балтия» | 40060379 (договор заключен 19.11.2009) | 0.099 |  |  | ООО "РжевМашИнвест" | Распределительная сеть 10/0,4 кВ и ТП 10/0,4 кВ_Тверская область, Ржевский район, с/п "Есинка" вблизи д. Домашино_в ОРЗТП с 24.01.2012 | 1
2010 г
|  |  |  | Сельскохозяйственный снабженческо-сбытовой потребительский кооператив "Бахмутово" | вводное устройство сельскохозяйственного кооперативного рынка на 25 торговых мест_Тверская область, Ржевский район, с/п "Есинка", дер. Сбоево | 40185804 (договор заключен 27.10.2010) | 0.04
2012 г.
|  |  |  | Суммарная мощность ТУ до 15 кВт, находящихся на исполнении |  |  | 0.203
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0.203 | 0.8 | 0.25375 | Итого по актуальным заявкам |  | 1.02 | 0.8 | 1.275 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 110/35/10 кВ Чертолино | 5.6 | + | 6.3 | 3: 2009 г
|  |  |  | ООО "Дюна" | пункт охраны, Ржевский р-н вблизи д.Зайцево | 04/6970-09-ТП | 0.01 |  |  | ООО "Мастер - Ресурс" | ЛЭП-10 кВ и ТП-10/0,4 кВ для электроснабжения карьера глинистого сырья, Тверская область, Ржевский район, с/п "Хорошево", дер. Соколово, дер. Малахово (в ОРЗТП с 16.09.2011) | 0.285
2010 г
|  |  |  | Администрация Ржевского района тверской области | молочный цех, Ржевкий район, с/о "Чертолино", дер. Чертолино | № 40096569 (договор заключен 02.03.2010) | 0.09
2012 г.
|  |  |  | Суммарная мощность ТУ до 15 кВт, находящихся на исполнении |  |  | 0.1105
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0.1105 | 0.8 | 0.13812 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.285 | 0.8 | 0.35625 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 110/35/10 кВ Оленино | 16 | + | 10 | 3: 2011 г; 9: Государственное учреждение "Управление противопожарной службы, защиты населения т и территории Тверской области"; 10: вводное устройство здания пожарного депо на 4 автомобиля ПЧ-43_Тверская область, Оленининский район, п. Оленино, ул. Гагарина, д. 59; 11: 0.065
|  |  |  | ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" филиал "Тверской областной и телерадиопередающий центр" (филиал РТРС "Тверской ОРТПЦ") | Вводное устройство телевизионной башни цифрового радиовещания_Тверская область, Оленинский район, городское поселение пос. Оленино, пгт Оленино, ул. Райсельхозхимии (в ДО с 15.02.2011) | 40288853 (договор 16.06.2011 г.) | 0.023 |  |  | ООО "Газпром инвест Запад" | Вводное устройство объекта Газопровод-отвод г. Ржев - г. Нелидово Тверской области"_Тверская область,Оленинский район, на северо-западе от п. Оленино (в ОРЗТП с 20.01.2011) | 0.035
|  |  |  | ООО "ВИСТА" | ВЛ-10 кВ и ТП-10/0,4 кВ - 25 кВА для электроснабжения автозаправочной станции, почтовый адрес ориентира : Тверская область, Оленинский район, Глазовское с/п, дер. Бобровка. Земельный участок с кадастровым номером 69:23:0000017:263 (в ОРЗТП с 16.09.2011) | 40423318 (договор заключен 05.10.2011) | 0.019 |  |  | Смирнова Юлия Валерьевна | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома_Почтовый алдрес ориентира: Тверская область, Оленинский район, Глазовское с/п, дер. Глазки, ул. Центральная, д. 37 (земельный участок с кадастровым номером 69:23:0180501:11)_в ОРЗТП с 28.11.2012. | 0.01
2012 г
|  |  |  | Гаджимусаева Валентина Николаевна | Вводное устройство жилого дома_Тверская область, Оленинский район, Гришкинское с/п, дер. Зубовка, д. 3 (земельный участок с кадастровым номером 69:23:0241801:4)_в ОРЗТП с 27.06.2012 | 40586155 (договор заключен 18.09.2012) | 0.05
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0.092 | 0.8 | 0.115 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.11 | 0.8 | 0.1375 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 110/35/10 кВ Старица | 16 | + | 16 | 3: 2007 г
|  |  |  | ГУП "Тверьоблстройзаказчик" | реабилит.центр, д.Н.Ямская | 90-ТП/11-07 | 0.181 |  |  | ГУП Тверьоблстройзаказчик | ГУП ТОСЗ старицкий филиал объедин. Гос. Музея, г. Старица ул. Володарского | 0.081
|  |  |  | ГУП "Тверьоблстройзаказчик" | лед.спорткомплекс, Старица, Чернозерского | 97-ТП/11-07 | 0.772 |  |  | ГУП Тверьоблстройзаказчик | 2-я очерпедь строит-ва поликлиники, г. Старица | 0.22
|  |  |  | 2009 г | [5 empty] | ГУП Тверьоблстройзаказчик | комплексная застройка и реконстр. Д. Подвязье, Старицкий район, Ново-Ямское с/п, дер. Подвязье | 1.035
|  |  |  | ООО "Оптимзация" | Дом торговли и бытового обслуживания, г. Старица, ул. Коммунистическая, 27 | 273-ТП/02-09 | 0.1
|  |  |  | ЗАО Строительная компания "Союз" | 23-квартирный жилой дом, Тверская область, г. Старица, ул. Захарова, д. 95 | 346-ТП/10-09 | 0.05 |  |  | ООО "Старицкий завод "Линарес" | вводное устройство здания механического цеха_Тверская область, г. Старица, ул. Пионерская | 0.05
|  |  |  | 2010 г | [5 empty] | ДНТ "Ивановское" | ВЛ-10 кВ и ТП-10/0,4 кВ для электроснабжения дачных домов_Тверская область, Старицкий район, Новоямское с/п, вблизи дер. Калошино, Льгово_в ОРЗТП с 08.08.2012 г. | 0.25
|  |  |  | Старицкий Свято-Успенский мужской монастырь Тверской Епархии Русской Православной церкви | Старицкий Свято-Успенский монастырь, Тверская обл., г. Старица, ул. Пушкина, д. 1 | 40058889 (договор заключен 27.10.2010) | 0.2 |  |  | ООО "Старица Авиа" | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения аэродрома_почтовый адрес ориентира: Тверская область, Старицкий район, НовоЯмское с/п, вблизи д. Ново-Ямская (земельный участок с кадастровым номером 69:32:0000022:258)_в ОРЗТП с 01.11.2012 г. | 0.05
|  |  |  | ООО "Агростройтрейд" | вводное устройство жилой застройки_Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир дер. Рыблово. Участок находится примерно в 280 м от ориентира по направлению на север. Почновый адрес ориентира: Тверская область, Старицкий район, Ново-Ямское с/п, дер. Рыблово | 40150485 (договор заключен 05.08.2010) | 0.05
|  |  |  | ДНТ "Ивановское" | вводное устройство некоммерческого товарищества_Тверская область, Старицкий район, Ново-ямское с/п, вблизи дер. Калошино, Льгово. | 40180219 (договор заключен 17.11.2010) | 0.03
2011 г
|  |  |  | ДНТ "Ивановское" | ДНТ, почтовый адрес ориентира: Тверская обл., Старицкий р-н, Ново-Ямское с/п, вблизи д. Калошино, Льгово | 40264105 (договор заключен 14.01.2011) | 0.25
|  |  |  | Сливко Александр Петрович | вводное устройство жилого дома_Тверская область, Старицкий район, Коречинское с/п, дер. Молоково, д. 19 б | 40217565 (договор заключен 28.01.2011) | 0.01
|  |  |  | ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" филиал "Тверской областной и телерадиопередающий центр" (филиал РТРС "Тверской ОРТПЦ") | Вводное устройство телевизионной башни цифрового радиовещания_Тверская область, Старицкий район, Паньковское с/п, дер. Коньково (в ДО с 24.02.2011) | 40282861 (договор заключен 16.06.2011) | 0.023
2012 г
|  |  |  | Суммарная мощность ТУ до 15 кВт, находящихся на исполнении |  |  | 2.1493
2013 г
|  |  |  | ООО "Универсал" | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения торгового центра_Почтовы адрес ориентира: Тверская область,ж Старицкий район, Ново-Ямское с/п, дер. Луговая, д. 33 (земельный участок с кадастровым номером 69:32:0221602:338)_в ОРЗТП с 23.10.2012 | 40654432 (договор заключен 01.02.2013) | 0.05
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 2.4823 | 0.8 | 3.1029 | Итого по актуальным заявкам |  | 1.686 | 0.8 | 2.1075 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 110/35/10 кВ З.Поле | 6.3 | + | 6.3 | 3: 2009 г
|  |  |  | Петров Денис Михайлович | приусадебное хозяйство, Сттарицкий район, Васильевское с/п, вблизи дер. Акишево, дер. Кучково | 344-ТП/10-09 | 0.06
2010 г
|  |  |  | ООО Старземинвест | 70 дачных домов д. Сасынье Старицкий р-н | 40071327 (договор заключен 14.09.2010) | 0.17
|  |  |  | СНТ "Сосновый берег" | СНТ_Тверская область, Старицкий район, Васильевское с/п, вблизи д. Волга | 40136614 (договор заключен 07.06.2010) | 0.09
|  |  |  | ДНТ "Сказка" | дачное некоммерческое товарищество_Тверская область, Старицкий район, Васильевское с/п, дер. Городище | 40135330 (договор заключен 06.08.2010) | 0.25
2011 г
|  |  |  | ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" филиал "Тверской областной и телерадиопередающий центр" (филиал РТРС "Тверской ОРТПЦ") | вводное устройство телебашни цифрового вещания_Тверская область, Старицкий район, Архангельское с/п, дер. Кунилово (в ОРЗТП с 16.03.2011) | 40288864 (договор заключен 16.06.2011) | 0.023
2012 г
|  |  |  | Суммарная мощность ТУ до 15 кВт, находящихся на исполнении |  |  | 0.913
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0.936 | 0.8 | 1.17 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ИТОГО |  |  |  | 6: 8.4361; 8: 10.5451

## Зона НЭс (hidden)
Зона Нелидовские электрические сети
Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Установленная мощность трансформаторов Sуст. с указанием их количества, шт/ МВА |  |  | Договора | [5 empty] | Актуальные заявки |  |  |  |  | Расторгнутые договора
|  |  |  | Установленная мощность по заключенным договорам и выданным ТУ на ТП | [5 empty] | Установленная мощность по разработанным ТУ, но пока не заключенным договорам на ТП и заявкам на ТП, находящихся на рассмотрении |  |  |  |  | Установленная мощность по расторгнутым договорам и выданным ТУ на ТП
|  |  |  | Наименование заявителя | Объект присоединения и место расположения объекта | № договора | Р, МВт | Cos φ | S, МВА | Наименование заявителя | Объект присоединения и место расположения объекта | Р, МВт | Cos φ | S, МВА | Наименование заявителя | Объект присоединения и место расположения объекта | № договора | Р, МВт | Cos φ | S, МВА
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
ПС 110/10 кВ Бибирево | 2.5 |  |  | 9: СПК Западнодвинское молоко; 10: цех по переработке молока, Западнодвинский район, д. Бибирев; 11: 0.035
[10 empty] | ООО "Газпром инвест Запад" | Вводное устройство объекта Газопровод-отвод г. Ржев - г. Нелидово Тверской области" (Газораспределительная станция) (в ОРЗТП с 20.01.2011) | 0.025
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.06 | 0.8 | 0.075 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 35/10 кВ Бор | 1.6
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 110/10 кВ Воробьи | 2.5
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 35/10 кВ Глазомичи | 2.5
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 35/10 кВ Жарки | 10 |  |  | 3: 2007 г.; 9: Жарковское поселковое потреб. Общество; 10: магазин, Жарковский р-н, п.Жарковский, ул.Советская; 11: 0.028
|  |  |  | ГУП "Тверьоблстройзаказчик" | ОВД, п. Жарковский | 83-ТП/10-07 | 0.052 |  |  | Муниципальное учреждение дошкольного образования детей "Детско-юношеская спортивная школа" | вводное устройство многофункционального зала_Жарковский район, пос. Жарковский, ул. Советская, д. 30 а | 0.03
|  |  |  | 2012 г. | [5 empty] | Администрация Жарковского района Тверской области | вводное устройство здания объекта "ГУ Социальный приют для детей и подростков, многофункциональный зал, пос. Жарковский"_Тверская область, Жарковский район, пгт. Жарковский, ул. Советская_в ОРЗТП с 19.04.2011 | 0.05
|  |  |  | ООО "РСУ №1" | Вводное устройство жилого дома_Тверская область, Жарковский район, п. Жарковский, ул. Комсомольская, 9_в ОРЗТП с 21.03.2012 | 40531682 (договор заключен 18.04.2012) | 0.03
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0.03 | 0.8 | 0.0375 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.108 | 0.8 | 0.135 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 35/10 кВ Земцы | 2.5 |  |  | 3: 2010 г.; 9: Нелидовское МУП ЦРБ; 10: офис врача ОП п. Земцы; 11: 0.022
|  |  |  | ООО "76 Ойл-АЗС" | автозаправочный комплекс, Тверская обл, Нелидовский район, Земцовское с/п, 344 км+195 (право) автодорога М-9 "Балтия" | 40085744 (договор заключен 12.01.2010) | 0.099
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.022 | 0.8 | 0.0275 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 35/10 кВ Ковалево | 2.5
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 35/10 кВ Коротыши | 1.6
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 110/10 кВ Монино | 6.3 |  |  | 3: 2007 г.
|  |  |  | Витько В.П. | объект на з.участке, д.Бор | 148-ТП/12-07 | 0.032 |  |  | ООО "Экологический союз" | оздоровительный лагерь "Звездный", Нелидовский р-н, д. Матренино | 0.1
|  |  |  | Науч.пр.лаборатория дичеразв(Алискеров) | адм.база, р-н н/п Марково и д.Нивы | 71-ТП/09-07 | 0.1 |  |  | Ряполов Юрий Григорьевич | Вводное устройство жилого дома_Тверская область, Нелидовский район, Высокинсеое с/п, дер. Нива (земельный участок с кадастровым номером 69:22:0102201:4)_в ОРЗТП с 09.07.2012 | 0.04
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.14 | 0.8 | 0.175 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 35/10 кВ Озерец | 1
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 35/10 кВ Пожня | 1.6
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 35/10 кВ Половцово | 1.6
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 110/10 кВ Понизовье | 2.5
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 35/10 кВ Синьково | 1 |  |  | 3: 2010 г.; 9: Шишкина Юлия Евненьевна; 10: вводное устройство жилого дома с постройками для ведения личного подсобного хозяйства_Тверская область, Андреапольский район, Волокское с/п, дер. Ям; 11: 0.03
|  |  |  | Кулаковский Кирилл Александрович | вводное устройство жилого дома с хозяйственными постройками_Андреапольский район, Волокское с/о, урочище Рогово | 40092258 (договор заключен 25.03.2010) | 0.08
2012 г.
|  |  |  | Белов Александр Владимирович | Вводное устройство жилого дома_почтовый адрес ориентира: Тверская область, Андреапольский район, Волокское с/п, урочище Покровское (земельный участок с кадастровым номером 69:01:0000012:272) | 40528263 (договор заключен 20.03.2012) | 0.06
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0.06 | 0.8 | 0.075 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.03 | 0.8 | 0.0375 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 35/10 кВ Улин | 1.6
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 35/10 кВ Кавельщино | 2.5
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 35/10 кВ Бологово | 1.6 | + | 2.5 | 3: 2007 г.
|  |  |  | Доброхвалов А.В. | ж/дом, вбл д.Бенек | 152-ТП/12-07 | 0.099 |  |  | Градусова Татьяна Николаевна | вводное устройство жилого дома_Тверская область, Андреапольский район, Бологовское с/п, пос. Бологово, ул. Назимова, д.79 | 0.05
|  |  |  | Сусов М.В. | урочище Фомино | 127-ТП/12-07 | 0.095
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.05 | 0.8 | 0.0625 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 35/10 кВ Верховье | 1 | + | 2.5
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 35/10 кВ Воскресенское | 1.6 | + | 1.6
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 35/10 кВ Дашково | 2.5 | + | 2.5 | 9: ООО "Мегапласт"; 10: Промышленная нагрузка_Тверская область, г. Торопец, ул. Чистовский тракт, д. 30 (в ОРЗТП с 21.03.2011); 11: 0.5
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.5 | 0.8 | 0.625 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 110/10 кВ Ерохино | 25 | + | 25
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 35/10 кВ Ильино | 1.6 | + | 2.5 | 9: ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" филиал "Тверской областной и телерадиопередающий центр" (филиал РТРС "Тверской ОРТПЦ"); 10: вводное устройство телебашни цифрового вещания_Тверская область, Западнодвинский район,Ильинское с/п, п. Ильино (в ОРЗТП с 06.12.2010); 11: 0.016
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.016 | 0.8 | 0.02 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 35/10 кВ Плоскошь | 3.2 | + | 4 | 3: 2010 г.
|  |  |  | ООО "ПАРМА" | база отдыха_Торопецкий район, Шешуринское с/о, дер. Наговье | 40108770 (договор заключен 17.06.2010) | 0.17 |  |  | ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" филиал "Тверской областной и телерадиопередающий центр" (филиал РТРС "Тверской ОРТПЦ") | вводное устройство телебашни цифрового вещания_Тверская область, Торопецкий район, Плоскошское с/п, юго-восточная часть п. Плоскошь (в ОРЗТП с 02.06.2011) | 0.023
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.023 | 0.8 | 0.02875 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 35/6 кВ Половцово | 5.6 | + | 5.6
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 35/10 кВ Ст. Торопа | 4 | + | 4 | 3: 2012 г.; 9: ООО "Лесозаво Сияние"; 10: Лесозавод, Западнодвинский р-н, п.Ст.Торопа; 11: 1.5
|  |  |  | Суммарная можность ТУ до 15 кВт. находящихся на исполнении |  |  | 0.131 |  |  | Коммерческая организация с иностранными инвестициями в форме ООО "Медеса" | производственная территория по производству гранул - пеллетов_Западнодвинский район, пгт. Старая Торопа, ул. Комсомольская, д. 12 | 0.085
[10 empty] | ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" филиал "Тверской областной и телерадиопередающий центр" (филиал РТРС "Тверской ОРТПЦ") | вводное устройство телебашни цифрового вещания_Тверская область, Западнодвинский район, п. Старая Торопа, ул. Комсомольская (в ОРЗТП с 06.12.2010) | 0.016
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0.131 | 0.8 | 0.16375 | Итого по актуальным заявкам |  | 1.601 | 0.8 | 2.0012 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 110/35/10 кВ Андреаполь | 10 | + | 10 | 3: 2007 г.
|  |  |  | ООО "Андреапольский ДОК" | Произв.база, ул. 50 лет Октября, 1 | 79-ТП/10/07 | 0.741
|  |  |  | ООО "АНХК" | Узел учета нефти и нефтепродуктов Тверская обл., Андреапольское с/п, д.Ерохино | 133-ТП/12-07 | 0.1 |  |  | ООО "РЭК" | 36-ти квартирный жилой дом, г. Андреапогль, ул. Кленовая д.2 | 0.054
2008 г.
|  |  |  | ООО "АНХК" | н/п з-д, д.Соболево | 201-ТП/07/08 | 3 |  |  | ООО "Газпром инвест Запад" | Вводное устройство объекта Газопровод-отвод г. Ржев - г. Нелидово Тверской области"_Тверская область, Андреапольский район, Андреапольское с.п., на юго-востоке от дер. Карабаново (в ОРЗТП с 20.01.2011) | 0.055
2009 г.
|  |  |  | ООО "Стройсервис", мясной цех, Андеапольский р-н, д. Курово, ул.Средняя | ООО "Стройсервис", мясной цех, Андеапольский р-н, д. Курово, ул.Средняя | 284/1-ТП/04-09 | 0.03 |  |  | ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" филиал "Тверской областной и телерадиопередающий центр" (филиал РТРС "Тверской ОРТПЦ") | вводное устройство телебашни цифрового вещания_Тверская область, Андреаполький район, г. Андреаполь (в ОРЗТП с 26.01.2011) | 0.025
[10 empty] | ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" филиал "Тверской областной и телерадиопередающий центр" (филиал РТРС "Тверской ОРТПЦ") | вводное устройство телебашни цифрового вещания_Тверская область, Андреаполький район, г. Андреаполь (в ОРЗТП с 15.02.2011) | 0.035
[10 empty] | Администрация Андреапольского района Тверской области | Вводные устройства 25-ти индивидуальных жилых домов и уличное освещение_Тверская область, Андреапольский район, г. Андреаполь (земельный участок с кадастровым номером 69:01:0070115:79)_в ОРЗТП с 08.10.2012 | 0.1375
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.3065 | 0.8 | 0.38312 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 110/35/10 кВ Белый | 16 | + | 10 | 3: 2007 г.
|  |  |  | Губченко П.Е. | здание кафе, г.Белый, Октябрьская, 4 | 153-ТП/12-07 | 0.025
2010 г.
|  |  |  | Чепа Алексей Васильевич | жилой дом с надворными постройками_Бельский район, Демяховское с/п, дер. Рожино, ул. Центральная | 40068222 (договор заключен 03.02.2010) | 0.0945 |  |  | Администрация Бельского района Тверской области | ВЛ-10 кВ и ТП-10/0,4 кВ-160 кВА для электроснабжения объекта "Пункт приемки и переработки молока в г. Белый"_Тверская область, Бельский район, г. Белый, ул. Строителей, 4а_в ОРЗТП с 08.04.2011 | 0.17
2011 г.
|  |  |  | Филиал "МЦ АУВД" ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" | ВЛ-10 кВ и ТП-10/0.4 кВ для электроснабжения объекта ОПРС "Белый"_Адрес ориентира: Тверская область, Бельский район, г. Белый. Ул. Октябрьская (в ОРЗТП с 20.10.11) | 40447857 (договор заключен 20.12.2011) | 0.017 |  |  | Государственное образовательное учреждение начального профессионального образования "Профессиональный лицей № 20" | Вводное устройство спортивного комплекса с многофункциональным залом в г. Белый_Тверская область, г. Белый, ул. Кирова, д. 40 (в ОРЗТП с 15.08.2011) | 0.03
2012 г.
|  |  |  | ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" филиал "Тверской областной и телерадиопередающий центр" (филиал РТРС "Тверской ОРТПЦ") | вводное устройство телебашни цифрового вещания_Тверская область, г. Белый, пос. Пригородный, ул. Центральная, д.28 (в ОРЗТП с 08.02.2011) | 40524031 (договор заключен 21.03.2012) | 0.01966
|  |  |  | Суммарная можность ТУ до 15 кВт. находящихся на исполнении |  |  | 0.207
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0.24366 | 0.8 | 0.30457 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.2 | 0.8 | 0.25 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 110/35/10 кВ Западная Двина | 10 | + | 10 | 3: 2008 г.
|  |  |  | ООО "ЭкоСап" | цех, д.Данилино | 225-ТП/09-08 | 0.075
2009 г.
|  |  |  | ООО "ЛУКОЙЛ - Центрнефтепродукт" | АЗС, Нелидовский р-н, д.Подберезье | 40076909 (договор заключен 20.11.2009) | 0.099 |  |  | ООО РЭК | многофункц.зал г.З.Двина, Пролетарская | 0.042
|  |  |  | 2011 г. | [5 empty] | ЗАО Магистраль | АЗС, Западнодвинский р-н д. Новоивановское, 368 км | 0.04
|  |  |  | Шакиров Борис Мухаметович | ВЛ-10 кВ и ТП 10/0,4 кВ - 40 кВА для электроснабжения жилого дома_Тверская область, Жарковский район, Жарковское с/п, дер. Озеры, земельный участок с кадастровым номером 69:07:0081101:2 (в ОРЗТП с 05.2011) | 40337060 (договор заключен 04.07.2011) | 0.03 |  |  | ООО "Контакт-С" | стройгородок, Нелидовский р-н, д.Подберезье | 0.025
[10 empty] | ГУП "Тверьоблстройзаказчик" | реконструкция районнного Дома культуры_г. Западная Двина, ул. Культурная | 0.15
[10 empty] | ООО "Региональная электросетевая компания" | два 3-х этажных многоквартирных дома ООО "Межрегионстрой"_Тверская область, г. Западная Двина, ул. Больничная, д. №40 и №41-А | 0.169
[10 empty] | ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" филиал "Тверской областной и телерадиопередающий центр" (филиал РТРС "Тверской ОРТПЦ") | вводное устройство телебашни цифрового вещания_Тверская область, г. Западная Двина, пер. Больничный, д. 10 (в ОРЗТП с 08.02.2011) | 0.0214
[10 empty] | ООО "Газпром инвест Запад" | Вводное устройство объекта Газопровод-отвод г. Ржев - г. Нелидово Тверской области"_Тверская область, Западнодвинский район на юго-востоке от г. Западная Двина (в ОРЗТП с 08.02.2011) | 0.045
[10 empty] | ООО "Газпром инвест Запад" | ВЛ-10 кВ и ТП-10/0,4 кВ для электроснабжения объекта "Газопровод - отвод г. Ржев - г. Нелидово Тверской области" (блок-бокс станции катодной защиты 81 км с оборудованим телемеханики)_Тверская область, Западнодвинский район, Западнодвинское с/п, на северо-востоке от дер. Дорофеево (в ОРЗТП с 27.01.2012) | 0.0222
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0.03 | 0.8 | 0.0375 |  |  | 0.5146 | 0.8 | 0.64325 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 110/35/10 кВ Торопец | 25 | + | 25 | 3: 2007 г.; 9: СПК Сельское; 10: МТФ, Торопецкий р-н, д. Лохово; 11: 0.06
|  |  |  | Ховренок И.Н. | здание-хранилище, г.Торопец | 71-ТП/09-07 | 0.06 |  |  | Черная Алла Александровна | вводное устройство жилого дома_Тверская область, торопецкий район, Васильевское с/п, дер. Цикорево кадастровы № 69:34:19:3001:0066:2/3:363/35:001/А | 0, 025
|  |  |  | ООО "Гекса-нетканные материалы" | произв.база, д.Лесная | 44-ТП/02-07 | 1.5 |  |  | ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" филиал "Тверской областной и телерадиопередающий центр" (филиал РТРС "Тверской ОРТПЦ") | вводное устройство телебашни цифрового вещания_Тверская область, г. Торопец, ул. Советская, д.116 а (в ОРЗТП с 08.02.2011) | 0.02085
|  |  |  | ООО "Пересвет" | произв.база, Торопец, Чистовский тракт, 30 | 128-ТП/12-07 | 0.65
2010 г.
|  |  |  | ООО "Гекса - нетканые материалы" | производство_Торопецкий район, Речанское с/п, дер. Лесная | 40112892 (договор заключен 28.06.2010) | 3
2011 г.
|  |  |  | Буриличев Алексей Витальевич | вводное устройство жилого дома_Тверская область, Торопецкий район, Речанское с/п, д. Лукьяново (в ОРЗТП с 24.02.2010) | 40299584 (договор заключен 16.04.2011) | 0.02
2012 г.
|  |  |  | ГБУ"Михайловский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов" | Вводное устройство здания прачки по 0,4 кВ_Тверская область, Торопецкий район, с. Михайловское_в ОРЗТП с 24.12.12 | 40680415 (договор заключен 24.12.2012) | 0.02
|  |  |  | ГБУ"Михайловский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов" | Вводное устройство здания кухни по 0,4 кВ_Тверская область, Торопецкий район, с. Михайловское_в ОРЗТП с 24.12.13 | 40680401 (договор заключен 24.12.2012) | 0.01
|  |  |  | Суммарная можность ТУ до 15 кВт. находящихся на исполнении |  |  | 0.263
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0.313 | 0.8 | 0.39125 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.08085 | 0.8 | 0.10106 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ИТОГО |  |  |  | 6: 0.80766; 8: 1.0096

## Зона ТвЭС (hidden)
Зона Тверские электрические сети
Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Установленная мощность трансформаторов Sуст. с указанием их количества, шт/ МВА |  |  |  |  | Договора | [5 empty] | Актуальные заявки |  |  |  |  | Расторгнутые договора
[6 empty] | Установленная мощность по заключенным договорам и выданным ТУ на ТП | [5 empty] | Установленная мощность по разработанным ТУ, но пока не заключенным договорам на ТП и заявкам на ТП, находящихся на рассмотрении |  |  |  |  | Установленная мощность по расторгнутым договорам и выданным ТУ на ТП
[6 empty] | Наименование заявителя | Объект присоединения и место расположения объекта | № договора | Р, МВт | Cos φ | S, МВА | Наименование заявителя | Объект присоединения и место расположения объекта | Р, МВт | Cos φ | S, МВА | Наименование заявителя | Объект присоединения и место расположения объекта | № договора | Р, МВт | Cos φ | S, МВА
1 | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
ПС 110/10 кВ Золоотвал | 2.5 |  |  |  |  | 3: 2007 г
[6 empty] | ООО Квантум | Торг-развл центр, б-р Цанова, 8 | 44/1-ТП/02-07 | 1.5 |  |  | ООО «Строительные технологии» | ж/комплкс на юго-западе м-рна «Южный-Г» в границах улиц Октябрьский пр-кт и бульвар Гусева | 0.6 |  |  | ООО "Фирма А.Р.Д." | Многофункц.здание адм.-торг. назначения, Тверь, б.Цанова, 6, к 3 | 233-ТП/10-08 (40242388), доровор расторгнут 30.01.2012 | 0.6
2008 г
[12 empty] | ООО "Строй - Инвест" | жилая застройка, ориентир - ул.Восточная, 99/7 | 0.4
[6 empty] | 2011 г | [5 empty] | ООО «Мансарда - С» | жилой дом, г. Тверь, ул. Загородная, д. 9, корп. 1 | 0.042
[6 empty] | Управление Федеральной службы исполнения наказаний России по Тверской области | !2 категория!10-этажный 300-квартирный жилой дом _Тверская область, г. Тверь, Бурашевское шоссе (в ОРЗТП с 15.02.2011) | 40285335 (договор заключен 17.03.2011) | 0.27654 |  |  | ООО Капитал | здание административно-торгового назначения_бульвар Цанова, 1 б. | 0.55
[6 empty] | ООО "Премьер" | !2 категория! Вводное устройство жилого комплекса "Аврора"_Тверская област, г. Тверь, ул. Можайского, дом 62, корпус 1 (в ОРЗТП с 15.02.2011) | 40280182 (договор заключен 21.03.2011) | 0.1
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0.37654 | 0.8 | 0.47067 | Итого по актуальным заявкам |  | 1.592 | 0.8 | 1.99 | Итого по договорам |  |  | 0.6 | 0.8 | 0.75
ПС 35/10 кВ Красногорская | 1.6 |  |  |  |  | 3: 2011 г; 9: СНП "Вера"; 10: СНП, Калинин.р-н, Красногорское с/п, д.Некрасово; 11: 0.285
[6 empty] | СНТ "Вера" | СНТ_Тверская область, Калининский район, Красногорское с/п, дер. Некрасово (в ОРЗТП с 20.01.2011) | 40274325 (договор заключен 17.02.2011) | 0.04 |  |  | Администрация МУП Тверской области Калининский район, | газовая котельная д. Некрасово, Красногорское с/п | 0.0185
[12 empty] | ЗАО "Центр инноваций и инвестиций", СНТ "Путилово-2" | Калинин.р-н, Красногорское с/п, район д.Путилово | 0.216
[6 empty] | СНТ "Вера" | СНТ_Тверская область, Калининский район, Красногорское с/п, район дер. Некрасово (в ОРЗТП с 09.11.2011) | 40466218 (договор заключен 05.12.2011) | 0.115 |  |  | ЗАО "Центр инноваций и инвестиций" | Коттеджный поселок_Тверская область, Калининский район, Красногорское с.п., земельный участок с кадастровым № 69:10:0000038:1267_в ОРЗТП с 19.04.2011 | 0.1
2012 г
[6 empty] | Суммарная мощность ТУ до 15 кВт, находящихся на исполнении |  |  | 1.706
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 1.861 | 0.8 | 2.3262 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.6195 | 0.8 | 0.77437 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 35/10 кВ Лисицкий Бор | 2.5 |  |  |  |  | 3: 2009 г; 9: СПК Юрьевский; 10: СПК, Каблуковское с/п, д. Юрьевское; 11: 0.454
[6 empty] | ООО "Астория Трэвелс" | база отдыха "Волжанка", Калин.р-н, Каблуковское с/п, район д.Юрьевское | 335-ТП/09-09 | 0.124 |  |  | ДНП "Возрождение" | ДНП, Каблуковское с/п, дер. Заборовье | 0.24778
[6 empty] | 2010 г | [5 empty] | СНТ "Камвольщик" | Тверская область, Калининский район, Каблуковское с/п, д. Мишнево | 0.38
[6 empty] | СНТ "Стимул" | СНТ, Калининский район, Каблуковское с/п, район дер. Курганово | 2010-03-16 | 0.6 |  |  | Потребительское общество "Садоводческое сельскохозяйственное общество "Юрьевское" | Тверская область, Калининский район, Каблуковское с/п, район дер. Юрьевское | 0.28
[6 empty] | ООО "Заборовье" | Тверская область, Калининский район, Каблуковское с/п, дер. Судимирка кадастровый номер 69:10:0000018:1116 | 40118900 (договор заключен 27.04.2010) | 0.1
[6 empty] | ООО "Заборовье" | Тверская область, Калининский район, Каблуковское с/п, дер. Судимирка кадастровый номер 69:10:0000018:1117 | 40118905 (договор заключен 27.04.2010) | 0.1
2012 г
[6 empty] | Суммарная мощность ТУ до 15 кВт, находящихся на исполнении |  |  | 0.55
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0.55 | 0.8 | 0.6875 | Итого по актуальным заявкам |  | 1.3618 | 0.8 | 1.7022 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 35/3 кВ №6 | 1
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 35/6 кВ №1 | 1 |  |  |  |  | 3: 2010 г; 3: 2010 г
[6 empty] | СНТ "Светлый" | жилые дома_Тверская область, Калининский район, Черногубовское с/п, в ррайоне Литвинки | 40188367 (договор заключен 31.08.2010) | 0.2 |  |  | ГУП "Тверьоблстройзаказчик" | "Строителство газопровода - отвода и АГРС "Калинин - 3" (дом операторов)_Калининский район, Черногубовское с/п (1,2 км к северу от дер. Красное Знамя и 1,5 км к юго-западу от дер. Дубровки) | 0.0225 |  |  | ГУП "Тверьоблстройзаказчик" | строительство газопровода - отвода и АГРС "Калинин - 3"_Калининский район, Черногубовское с/п, (1,2 км к северу от дер. Красное Знамя и 1,5 км к юго-западу от дер. Дубровки | Договор 40114001 от 07.04.2010 расторгнут 08.11.2010 | 0.046
[6 empty] | ГУП "Тверьоблстройзаказчик" | "Строителство газопровода - отвода и АГРС "Калинин - 3" (дом операторов)_Калининский район, Черногубовское с/п (1,2 км к северу от дер. Красное Знамя и 1,5 км к юго-западу от дер. Дубровки) | 40220455 (договор заключен 08.11.2010) | 0.0225 |  |  | ЗАО "Калининское" | Электроснабжение 54 жилых домов_расположение относительно ориентира - адрес: Тверская область, Калининский район, Михайловское с/п, пос. Загородный, д. 4 | 0.07
[6 empty] | 2011 г | [5 empty] | ООО "Акведук" | Существующая ВЛ-6 кВ и ТП-6/0.4 кВ - 180 кВА для электроснабжения производственной базы_Тверская область, Калининский район, Черногубовское с/п, дер. Дубровки, д. 45_в ОРЗТП с 27.12.12 | 0.49
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.5825 | 0.8 | 0.72813 | Итого по договорам |  |  | 0.046 | 0.8 | 0.0575
ПС 35/10 кВ №1 | 2.5 |  |  |  |  | 3: 2006 г
[6 empty] | Садоводческое товарищество "Тверецкое" | 33 дома садоводческого товарищества, Тверская область, Калининский район, Михайловское с/п | 182-ТП/06-06 | 0.495 |  |  | Департамент архит.и строит. Админ-ии Тв. | спорткомплекс д. Долматово | 0.24
2008 г
[6 empty] | Мухина М.М. | Учебно-оздоровительный лагерь; Тверская область, Калининский район, Кулицкое с/п, район д. Палагино | 238-ТП/10-08 | 0.18 |  |  | Герасимова Т.Г. | садовые дома дер. Вишняково | 0.1
2009 г
[6 empty] | Ермаков В.О. (выпад.доходы) | земельный участок для садоводства, Калининский район, Михайловское с/п, 450 м от дер. Изворотень по направлению на восток | (выпад.доходы) | 0.1
[6 empty] | Назаров Ю.И | жил.застройка , дер. Вишняково, | 40076407 (договор заключен 23.11.2009) | 0.07 |  |  | Прохоров В.С. | загородные дома, Калинин.р-н, Кулицкое с/п, д.Олбово | 0.35
[6 empty] | 2010 г | [10 empty] | 2012 г
[6 empty] | Московская дистанция гражданских сооружений, водоснабжения и водоотведения МО Октябрьской ж/д филиала ОАО "РЖД" | электроотопление поста, Калининский р-н, ст.Доронинская | 40083266 (договор заключен 01.01.2010) | 0.01 |  |  | МУП "Тверьстройзаказчик" | ДООЛ "Спутник", Калинин.р-н, Михайловское с/п, д.Долматова | 0.405 |  |  | ЗАО "Калининское" | животноводческий комплекс_Калининский район, Михайловское с/п, пос. Загородный | 40177092 (договор был заключен 04.08.2010) | 0.055
[12 empty] | Ермаков Вадим Олегович | земельный участок для садоводства Калининский район, Михайловское с/п, 450 м от дер. Изворотень по направлению на восток | 0.1
[6 empty] | 2011 г | [5 empty] | Черняев А.Ю. | жилой дом,Калинин.р-н, Михайловское с/п, р-н д.Изоротень | 0.03
[6 empty] | Павлов Игорь Вячеславович | ВЛ-10 кВ и ТП-10/0,4 кВ-400 кВА для электроснабжения базы отдыха "ЛУЧ", Калининский район, Михайловское с/п дер. Долматово (в ОРЗТП с 21.03.2011) | 40288898 (договор заключен 06.09.2011) | 0.3 |  |  | ООО "Песком" | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения оборудования для разработки прудового хозяйства_Тверская область, Калининский район, с/п Кулицкое, дер. Копылово_в ОРЗТП с 12.03.2012 | 0.05
[6 empty] | Заключенные договора по ТУ до 15 кВт | Жилые дома | Договора заключены в 2011 г. | 1.112
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 1.412 | 0.8 | 1.765 | Итого по актуальным заявкам |  | 1.275 | 0.8 | 1.5938 | Итого по договорам |  |  | 0.055 | 0.8 | 0.06875
ПС 35/6 кВ №16 | 1 |  |  |  |  | 3: 2011 г
[6 empty] | ООО "Ритм-2000" | Производственная база_две ВЛ-10 кВ и ТП-10/0,4 кВ 2х1000 кВА для электроснабжения производственной базы_Тверская область, Калининсткий район, г/п пос. Суховерково, пгт. Суховерково (в ОРЗТП с 25.10.2011) | 40378118 (договор заключен 30.11.11) | 0.52
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0.52 | 0.8 | 0.65 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 35/10 кВ №16 | 2.5 |  |  |  |  | 3: ООО "Ритм-2000"
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 35/10 кВ Золотиха | 2.5 |  |  |  |  | 9: Сивирский А.И.; 10: жилой дом и хозяйственные постройки_Тверская область_Лихославльский район, Микшинское сельское поселение, д. Бойцово; 11: 0.1
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.1 | 0.8 | 0.125 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 35/10 кВ Новый Стан | 2.5
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 35/10 кВ Романово | 2.5 |  |  |  |  | 9: ФГУ «Дороги России»; 10: Скоростная автомобильная дорога Москва – Санкт-Петербург на участке км 58 – км 684; 11: 0.4915
[12 empty] | Орлова Елена Валерьевна | вводное устройство фермерского хозяйства_Калининский район, Медновкое с/п, район д. Троица, кадастровый номер 69:10:0000008:673 | 0.02
[12 empty] | ЗАО "Ю - Тверь" | ВЛ-10 кВ и ТП-10/0,4 кВ - 40 кВА "АЗС" для электроснабжения автозаправочного комплекса №14_Тверская область, Калининский район, Медновский с/о, район дер. Букарево, земельный участок с кадастровым номером 69:10:00:00:08:0173_в ОРЗТП с 22.04.2011 | 0.038
[12 empty] | ЗАО "Ю - Тверь" | ВЛ-10 кВ и ТП-10/0,4 кВ - 40 кВА "АЗС" для электроснабжения автозаправочного комплекса №14_Тверская область, Калининский район, Медновский с/о, район дер. Букарево, земельный участок с кадастровым номером 69:10:00:00:08:0173_в ОРЗТП с 07.10.2011 | 0.055
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.6045 | 0.8 | 0.75562 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 35/10 кВ Первитино | 1.6
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 35/10 кВ № 8 | 2.5 |  |  |  |  | 3: 2012 г; 9: МУ "Администрация Вахонинского с/пос"; 10: вводное устройство дома культуры_Тверская область,Конаковский район, Вахонинское с/пос., д. Вахонино, ул. Весенняя, 18.; 11: 0.09
[6 empty] | Суммарная мощность ТУ до 15 кВт, находящихся на исполнении |  |  | 0.191
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0.191 | 0.8 | 0.23875 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.09 | 0.8 | 0.1125 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 35/6 кВ Алексино | 2.5 |  |  |  |  | 3: 2008 г
[6 empty] | ОАО "Строительное управление - 919" | Вахтовый городок в Калининском р-не, д. Смолино, 100 (16 ранее разрешенная) | 181-ТП/06-08 | 0.084
[6 empty] | Трансстрой Инвест-С | база отдыха "Строитель", д.Алексино | 243-ТП/11/08 | 0.175
2009 г
[6 empty] | СНП "Старое Семеновское" | СНП, Калининский р-н, д.Старое Семеновское | 292-ТП/05-09 | 0.905 |  |  | СНТ "Игуменка-2" | СНТ_Тверская область, Конаковский район, дер. Игуменка (в ОРЗТП с 20.01.2011) | 0.4
2011 г
[6 empty] | ФКУ Упрдор "Россия" | ВЛ-6 кВ и ТП-6/0,4 кВ для электроснабжения линии наружного освещения на автомобильной дороге М-10 "Россия" км 142+800-км 144+000 (Конаковский район)_Адрес: Тверская область, Конаковский район, автомобильная дорога М-10 "Россия" - от Москвы через Тверь. Новгород до Санкт-Петербурга, на участке км 142+800 - км 144+000_в ОРЗТП с 26.09.11 | 40430358 (договор заключен 14.10.2011) | 0.0184
[6 empty] | ФКУ Упрдор "Россия" | ВЛ-6 кВ и ТП-6/0,4 кВ для электроснабжения линии наружного освещения на автомобильной дороге М-10 "Россия" км 145+550-км 150+500 (Конаковский район)_Адрес: Тверская область, Конаковский район, автомобильная дорога М-10 "Россия" - от Москвы через Тверь_В ОРЗТП с 26.09.11 | 40430392 (договор заключен 14.11.2011) | 0.0969
[6 empty] | Заключенные договора по ТУ до 15 кВт | Жилые дома | Договора заключены в 2011 г. | 0.535
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0.6503 | 0.8 | 0.81287 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.4 | 0.8 | 0.5 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 35/10 кВ Безбородово | 2.5 |  |  |  |  | 3: 2007 г
[6 empty] | ООО "ОБС-ГРУП" | Коттедж. п "Сосновка": Конаковский р-н, д. Лазурная | 47-ТП/03-07 | 0.4 |  |  | ООО "Региональное развитие" | 1 очередь строительства ж/поселка вбл пос.Мокшино | 7.2
[6 empty] | 2011 г | [5 empty] | ООО "Завидово Плаза" | !2 категория! Гостинница "Radisson Завидово", Тверская область, Конаковский район, д. Вараксино (в ОРЗТП с 08.08.2011) | 2
[6 empty] | ФКУ Упрдор "Россия" | ВЛ-10 кВ и ТП-10/0,4 кВ-100 кВА "Мост" для электроснабжения линии наружного освещения на автомобильной дороге М-10 "Россия" км 120+150 - км 127+150 (Конаковский район)_в ОРЗТП с 25.10.2011 | 40454799 (договор заключен 17.11.2011) | 0.0216 |  |  | ООО "ГРАНД МАРИН ЗАВИДОВО" | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения строительной бытовки_Тверская область, Конаковский район, Мокшинское с/п, дер. Безбородово (земельный участок с кадастровым номером 69:15:0190302:97)_в ОРЗТП с 28.11.12ъ | 0.1
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0.0216 | 0.8 | 0.027 | Итого по актуальным заявкам |  | 9.3 | 0.8 | 11.625
ПС 110/10 кВ Медведиха | 2.5 |  |  |  |  | 3: 2010 г
[6 empty] | СНТ "Солнечный" | Рамешковский район, с/о Ведновский, дер. Ивица | 40103475 (договор заключен 08.04.2010) | 0.135 |  |  | Сельскохозяйственный производственный кооператив "Красный октябрь" | Два зерносклада_Тверская область, Рамешковский район, село Волосково_в ОРЗТП с 22.04.2011 | 0.035
2011 г
[6 empty] | Сельскохозяйственный производственный кооператив "Красный октябрь" | Зерносклад_Тверская область, Рамешковский район, село Волосково_в ОРЗТП с 25.08.2011 | 40409848 (договор заключен 25.08.2011) | 0.015
2012 г
[6 empty] | Суммарная мощность по ТУ до 15 кВт, находящихся на исполнении |  |  | 0.1865
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0.2015 | 0.8 | 0.25188 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.035 | 0.8 | 0.04375 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 35/10 кВ Киверичи | 2.5 |  |  |  |  | 9: ММУ "Рамешковская ЦРБ"; 10: офис врача общей практики, Рамешковский р-н, п.Алешино, д.86; 11: 0.0265
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.0265 | 0.8 | 0.033125 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 35/10 кВ Диево | 2.5
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 35/10 кВ №17 | 4 | + | 4 |  |  | 3: 2011 г
[6 empty] | ИП Рожков Дмитрий Николаевич | вводное устройство производственного здания_Тверская область, Калининский район, пгт. Орша, ул. Ленина, д. 11 а, земельный участок с кадастровым № 69:10:16:19:09:0008:3-66:1000/А_в ОРЗТП с 22.04.2011 | 40327607 (договор заключен 27.05.2011) | 0.1
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0.1 | 0.8 | 0.125 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 35/6 кВ Даниловская | 2.5 | + | 6.3 |  |  | 3: 2007 г
[6 empty] | ЗАО НИИ "ЦПС" | Пионерлагерь "Березки" в д. Щигалово Калининского р-на | 60-ТП/07-07 | 0.05 |  |  | ЗАО Красново | коттеджный поселок, д. Красново Калининского р-на | 5 |  |  | ООО "Красново" | Застройка коттеджный поселок, Тверская область, Калининский район, Никулинское с/п, район дер. Красново | 40186113 (договор заключен 05.10.2010) договор расторгнут 01.06.2012 | 0.105
[6 empty] | ООО "Капитал-Инвест" | Дачный комплекс в д. Рябеево Никулинского с/п | 67-ТП/08-07 | 0.35 |  |  | Самухин А.В. | земельные участки под строительство 20 жилых домов, Калининский район, Никулинское с/п, дер. Красново | 0.3
2010 г
[6 empty] | СНТ «Зарница» | СНТ, Калининский район, Никулинское с/п, район дер. Опарино, кадастровый номер 69:10:0000024:928 | 40075843 (договор заключен 17.05.2010) | 0.2 |  |  | Журавлев ИЛ. | дачный поселок Калининский район, Никулинское с/п, район дер. Даниловское | 0.5
[12 empty] | СНТ «Зарница» | СНТ, Калининский район, Никулинское с/п, район дер. Опарино, кадастровый номер 69:10:0000024:936 | 0.15
[6 empty] | 2011 г | [5 empty] | ООО "Билдинг" | Вводное устройство объекта "Водозаборный узел"_Тверская область, Калининский район, Никулинское с/п, район дер. Даниловское_в ОРЗТП с 29.03.2012 | 0.032
[12 empty] | Бондаренко Инорь Сергеевич | ВЛ-6 кВ и ТП-6/0,4 кВ для электроснабжения жилого дома_Тверская область, Калининский район, Никулинское с/п, дер. Прудище (земельный участок с кадастровым номером 69:10:0240101:0197)_в ОРЗТП с 14.11.2012 | 0.06
2012 г
[6 empty] | ДНП "Светлый путь" | ДНП_Тверская область, Калининский район, Никулинское с/п, район дер. Красново | 40618821, (договор заключен 31.10.2012) | 1.7
[6 empty] | Суммарная мощность ТУ до 15 кВт, находящихся на рассмотрении |  |  | 1.171
2013 г
[6 empty] | Муниципальное образование "Никулинское сельское поселение Калинского района Тверской области" | Вводное устройство котельной_Тверская область, Калининский район, д. Никулино, ул. Школьная, д. 2_в ОРЗТП с 17.09.2012 | 40692474 (договор заключен 19.02.2012) | 0.0472
[9 empty] | 2.9182 | 0.8 | 3.6477 | Итого по актуальным заявкам |  | 6.042 | 0.8 | 7.5525 |  |  |  | 0.105 | 0.8 | 0.13125
ПС 35/10 кВ Кушалино | 2.5 | + | 2.5
2009 г
[6 empty] | Осипов В.И. | база отдыха, Рамешков. район, д.Старое Долино | 40060977 (10.11.2009) | 0.035 |  |  | ООО "Агропромышленный комплекс Кушалино" | Ферма крупного рогатого скота, расположенная по адресу Тверская область, Рамешковский район, с/п Кушалино, д. Вельшино (в ОРЗТП с 25.05.2011) | 0.05
2011 г
[6 empty] | ООО "Полигон" | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения полигона твердых бытовых отходов_почтовый адрес ориентира: Тверская область, Калининский район, Славновское с/п, в рйоне д. Славное_в ОРЗТП с 17.11.11 | 40483889 (договор заключен 23.12.2011) | 0.099
2012 г
[6 empty] | ОАО "ВЕМАС - агро" | ЛЭП-10 кВ и ТП-10/0,4 кВ для электроснабжения строительных механизмов (временное электроснабжение на период строительства объекта "Животноводческая ферма до 1200 фуражных коров со шлейфом")_Тверская область, Калининский район, Славновское с/п, район дер. Славное_в ОРЗТП с 07.12.11 | 40478366 (договор заключен 20.01.2012) | 0.4
[6 empty] | ООО "Истра-Сол" | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения свинофермы на 6000 постановочных свиномест_Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Рамешковский район, с/п Кушалино, с. Кушалино_в ОРЗТП с 23.11.11. | 40466274 (договор заключен 27.03.2012) | 0.52034
[6 empty] | ООО "Эколеспром" | Ввводное устройство жилого дома_адрес ориентира Тверская область, Рамешковский район, с/п. Кушалино, с. Кушалино, п. Электросеть, д. 16 (земельный участок с кадастровым номером 69:26:0241021:56)_в ОРЗТП с 09.07.2012 | 40590763 (договор заключен 27.09.2012) | 0.06
[6 empty] | Суммарная мощность ТУ до 15 кВт, находящихся на рассмотрении |  |  | 0.4705
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 1.5498 | 0.8 | 1.9373 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.05 | 0.8 | 0.0625 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 35/6 кВ №4 | 5.6 | + | 5.6 |  |  | 3: 2007 г
[6 empty] | ГУП Тверьоблстройзаказчик | спорткомплекс, пос.Химинститут | 114-ТП/12-07 | 0.77 |  |  | ЗАО Компания объединенных инвестиций «Магеллан» | многоэтажные жилые дома со встроенными помещениями общественного назначения в пос. Химинститут, Московского района, г.Твери | 0.267
[6 empty] | 2009 г | [5 empty] | ГУП Тверьоблстройзаказчик | застройка в п. Никифоровское, район ВНИИСВ, г. Тверь | 2
[6 empty] | ГУП Тверьоблстройзаказчик | строймеханизмы для застройки в п. Никифоровское, район ВНИИСВ, г. Тверь | 40076991 (договор заключен 22.12.2009) | 0.2 |  |  | ГУП "Тверьоблстройзаказчик" | Комплексная жилищная застройка, г. Тверь, район ВНИИСВ, п. Никифоровское (в ОРЗТП с 23.03.2011) | 5
[6 empty] | 2012 г | [5 empty] | Государственное учреждение Тверской области "Спортивный ледовый комплекс "Триумф" | КЛ-6 кВ и РТП-6/0,4 кВ 2х1000 кВА для электроснабжения спорткомплекса с универсальным игровым залом_Тверская область, г. Тверь, пос. Химинститута, земельный участок с кадастровым номером 69:40:0200092:23 (в ОРЗТП с 04.05.2011) | 0.2
[6 empty] | Департамент архитектуры и строительства администрации города Твери | ЛЭП-6 кВ и ТП-6/0,4 кВ для электроснабжения объекта "Строительство инженерной инфраструктуры в п. Никифоровское под комплексную жилищную застройку"_Тверская область, г. Тверь, район ВНИИСВ, п. Никифоровское (в ОРЗТП с 01.11.2011) | 40463899 (договор заключен 12.03.2012) | 0.5 |  |  | ООО "Тверьэнергогаз" | Блочно-модульная котельная тепловой мощностью_Почтовый адрес ориентира г. Тверь, пос. ВНИИСВ Московского района, земельный участок с кадастровым номером 69:40:0200092:31 (в ОРЗТП с 17.02.2012 | 0.75
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0.5 | 0.8 | 0.625 | Итого по актуальным заявкам |  | 8.217 | 0.8 | 10.2712 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 35/6 кВ №13 | 3.2 | + | 3.2 |  |  | 3: 2009 г; 3: Федотов В.В.; 4: административно-технический комплекс, г.Тверь, пос.Власьево, д.31; 5: 341-ТП/10-09; 6: 0.06
[6 empty] | Федотов В.В. | административно-технический комплекс, г.Тверь, пос.Власьево, д.31 | 341-ТП/10-09 | 0.06 |  |  | ООО «ВТМ дорпроект» | линия наружного освещения Московского шоссе, г.Тверь, Московское шоссе, участок от пл. Гагарина до границы г. Твери | 0.0313
[12 empty] | ООО «Тверской хладокомбинат» | холодильное оборудование г.Тверь, пос. Элеватор, 3-й пер., д.6 | 0.1
[12 empty] | ЗАО «Тверской хладокомбинат» | холодильное оборудование г.Тверь, пос. Элеватор, 3-й пер., д.6 | 0.1
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.2313 | 0.8 | 0.28912 | Итого по договорам |  |  | 0.06 | 0.8 | 0.075
ПС 35/6 кВ №27 | 10 | + | 10 |  |  | 3: 2007 г
[6 empty] | Эрлихман Г.Я. | Адм.здание, В.Новгорода, 19 | 49-ТП/04-07 | 0.031 |  |  | ГУП Тверьоблстройзаказчик | г.Тверь, ул. 15 лет Октября | 0.09
[6 empty] | ГУ УВО УВД Тверской области | Адм.здание, Озерная, д.11 | 106-ТП/12-07 | 0.02 |  |  | Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей "Тверьгорэлектро" | Вводное устройство продовольственного магазина с административно-оффисными помещениями_Тверская область, г. Тверь, ул. 15 лет Октября, д. 10 (в ОРЗТП с 26.01.2011) | 0.015
[12 empty] | ООО "Зеленый остров" | ЛЭП-6 кВ и ТП-6/0,4 кВ для электроснабжения 1 очереди жилого комплекса "Зеленый остров"_Тверская область, г. Тверь, ул. Ротмистрова, д. 29 г_в ОРЗТП с 21.12.2011 | 0.25
[12 empty] | ООО "Зеленый остров" | ЛЭП-6 кВ и ТП-6/0,4 кВ для электроснабжения 2 очереди жилого комплекса "Зеленый остров"_Тверская оласть, г. Тверь, ул. Ротмистрова, д. 29 г_в ОРЗТП с 21.12.2011 | 0.2
[12 empty] | Муниципальное унитарное межрайонное предприятие электрических сетей "Тверьгорэлектро" | Ресторанно-гостинничный комплекс Молчановой Прасковьи Александровны_Тверская область, г. Тверь, ул. Крылова, д. 16_в ОРЗТП с 27.01.2012 | 0.13
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.685 | 0.8 | 0.85625 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 35/6 кВ Вагжановская | 16 | + | 16 |  |  | 3: 2007 г
[6 empty] | ООО "Петротест" | Офис в г. Твери, ул. Макарова, д. 91 | 86-ТП/11-07 | 0.02 |  |  | ООО Цитадель | ж/дом ул. Учитьельская, д 6 кор 1 | 0.173
2008 г
[6 empty] | Л.Б. Соклеткина | 8-ми кв. 4-х эт.ж/дом, Макарова, д.3 | 193-ТП/07-08 | 0.05 |  |  | ГУП Тверьоблстройзаказчик | реконструкция Драмтеатра, Советская | 3.4346
2009 г
[6 empty] | ООО "Экополис" | офисное здание г. Тверь, ул. Брагина, д. 3 | 40085301 (договор заключен 14.12.2009) | 0.05 |  |  | Моторкина Б.Н., Торновская З.М | гостиница г. Тверь, ул. Бебеля, д. 29 | 0.05
[6 empty] | МУП "Тверьгорэлектро" | микробиологический лабораторный корпус Федерального государствеееого учреждения здравоохраненияы "Центр гигиены и эпидемологии в Тверской области" (Заказчик - Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей "Тверьгорэлектро")_г. Тверь, ул. Дарвина, д. 13, 17 | 40176296 (договор 23.03.2011) | 0.25 |  |  | ЗАО "Гостинница Волга" | газовая котельная_Тверская область, г. Тверь, ул Желябова, д.1 | 0.02
[12 empty] | МУП "Тверьгорэлектро" | здание по торгово-офисные помещения ООО "Сонет-Тверь"_г. Тверь, Свободный пер.,д.9 | 0.2
[12 empty] | МУП электрических сетей "Тверьгорэлектро" | здание кинотеатра "Звезда" ОАО "КРК Звезда"_Тверская область, г. Тверь, Центральный район, наб. Степана Разина, д. | 0.2019
[12 empty] | МУП электрических сетей "Тверьгорэлектро" | газовая котельная_Тверская область, г. Тверь, ул Желябова, д.1 (в ОРЗТП с 26.01.20111) | 0.02
[12 empty] | МУП электрических сетей "Тверьгорэлектро" | жилая застройка ЗАО "МосДом"_Тверскяа обл., гор. Тверь, пер. Трудолюбия, д.1 (в ОРЗТП с 26.01.2011) | 0.45
[12 empty] | МУП электрических сетей "Тверьгорэлектро" | вторая очередь строящегося жилого дома с помещениями общественного назначения и автостоянкой (2-й пусковой комплекс) ГТООИ "Стройгарант"_Тверская область, г. Тверь, Центральный район, ул. Д.Донского, д. 40 (в ОРЗТП с 17.12.2010 г.) | 0.12
[12 empty] | Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей "Тверьгорэлектро" | вводное устройство 4-х квартирного жилого дома со встроенными офисными помещениями Куприяновой Т.А._Тверская область, г. Тверь, набережная реки Тьмаки, д. 20 корпус 1 | 0.0526
[12 empty] | Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей "Тверьгорэлектро" | Административное здание "Управление делами аппарата Губернатора Тверской области"_Тверская область, г. Тверь, ул. Советская, д. 44 (в ОРЗТП с 16.05.2011 г.) | 0.1086
[12 empty] | Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей "Тверьгорэлектро" | Торгово-офисный комплекс ОАО фирма ОРТ "Универсал", расположенный по адресу: Тверская область, г. Тверь, ул. Софьи Перовской, д. 6 (в ОРЗТП с 25.08.2011) | 0.15
[12 empty] | Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей "Тверьгорэлектро" | Здание выставочного зала с магазином и административными помещениями Бондаренко Е.В. И Захарова С.В., расположенного по адресу: Тверская область, г. Тверь, ул. Веры Бонч-Бруевич, д. 16 (в ОРЗТП с 19.08.2011) | 0.005
[12 empty] | Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей "Тверьгорэлектро" | 1/2 часть здания цеха ЗАО "ДиалогЦентр" расположенного по адресу: Тверская область, г. Тверь, Промышленный проезд, д. 2 а. | 0.05
[12 empty] | Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей "Тверьгорэлектро" | ЛЭП-6 кВ фид. "РП-24", административное здание (Музыкальное педагогическое училище) Управления Министерства Юстиции Российской Федерации по тверско й области, расположенного по адресу Тверская обл., г. Тверь, ул. Крылова, д.18 | 0.015
[12 empty] | Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей "Тверьгорэлектро" | 49-квартирный жилой дом с офисными помещениями (2-й пусковой комплекс) ТГООИ "Стройгарант" расположенный по адресу: Тверская область, г. Тверь, ул. Д.Донского, д. 40_в ОРЗТП с 21.03.2012 | 0.1042
[12 empty] | Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей "Тверьгорэлектро" | ЛЭП-6 кВ фид. "РП-24" от ячейки 6 кВ №9 и ЛЭП-6 кВ фид. "РП-1" от ячейки 6 кВ №16_Тверская обл., г. Тверь, Беляковский пер., д. 1 а_в ОРЗТП с 26.09.2012 | 0.213
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 |  |  | 5.3678 | 0.8 | 6.7098 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 35/6 кВ Завод 1 Мая | 10 | + | 10 |  |  | 9: ГУП Тверьоблстройзаказчик; 10: кожно - вендиспансер - 2-ая очередь, 75 кВт (ранее разрешенная – 64 кВт); 11: 0.011
[6 empty] | 2008 г | [5 empty] | ООО "Инновационный центр регионального развития | г. Тверь, Беляковский пер., д. 46 | 0.2
[6 empty] | ООО «Строительная Компания «АНТЕЙ»» | реконструкция стадиона «Центральный» | 0226-ТП/12-08 | 2.067 |  |  | МУП электрических сетей "Тверьгорэлектро" | вторая очередь строящегося жилого дома с помещениями общественного назначения и автостоянкой (2-й пусковой комплекс) ГТООИ "Стройгарант"_Тверская область, г. Тверь, Центральный район, ул. Д.Донского, д. 40 (в ОРЗТП с 17.12.2010 г.) | 0.12
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.331 | 0.8 | 0.41375 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
2008 г
ПС 35/6 кВ Стекловолокно | 10 | + | 10 |  |  | 3: ООО "Арсенал"; 4: Продовольственная база, г. Тверь, проезд Патона, дом 10; 5: 218-ТП/09-08; 6: 0.083; 9: ООО Торговый дом Сокол; 10: объект недвиж-ти, г. Тверь, ул. П. Савельевой, 57; 11: 0.1
[6 empty] | Садоводческое товарищество "Швейник" | Тверская область, Калининский район, дер. Кобячево | 236-ТП/10-08 | 0.16
[6 empty] | 2009 г | [5 empty] | ГУП "Тверьоблстройзаказчик" | "Строителство газопровода - отвода и АГРС "Калинин - 3" (дом операторов)_Калининский район, Черногубовское с/п (1,2 км к северу от дер. Красное Знамя и 1,5 км к юго-западу от дер. Дубровки) | 0.02
[6 empty] | ОАО "Энергострой-Холдинг" (филиал ОАО "Энергострой-Холдинг" в Тверской области | Офисное помещение, г. Тверь, ул. П.Савельевой, д. 53 | 279-ТП/03-09 | 0.03
2010 г
[6 empty] | Лакуфа- Тверь | производст.корпус, Тверь, ул. П.Савельевой, 45, стр.1 | 40099204 (договор заключен 25.03.2010) | 1 |  |  | Маринин Сергей Владимирович | вводное устройство офисно-складского комплекса_ месопооложение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир: административный корпус завода "Центросвар", участок находится примерно в 25 м от ориентира по напралению на север, аочновый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Паши Савельевой, д. 49 | 0.03
[6 empty] | Лакуфа- Тверь | производст.корпус, Тверь, ул. П.Савельевой, 45, стр.1 | 40099203 (договор заключен 25.03.2010) | 1 |  |  | ГУП "Тверьоблстройзаказчик" | "Строителство газопровода - отвода и АГРС "Калинин - 3" (газораспределительная станция)_Калининский район, Черногубовское с/п (1,2 км к северу от дер. Красное Знамя и 1,5 км к юго-западу от дер. Дубровки) (в ОРЗТП с 01.03.2011) | 0.0225
[6 empty] | ООО "СтройЖилКомплект" | Жилищное строительство_г.Тверь, ул. Фрунзе | 40136599 (договор заключен 06.08.2010) | 0.75 |  |  | ГУП "Тверьоблстройзаказчик" | Вводное устройство 2-этажного 22-квартирного жилого дома санатория "Черногубово"_Тверская область, Калининский район, Черногубовское с/п, пос. Черногубово_в ОРЗТП с 07.2012 | 0.05
[6 empty] | Маринин Сергей Владимирович | вводное устройство офисно-складского комплекса_ месопооложение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир: административный корпус завода "Центросвар", участок находится примерно в 25 м от ориентира по напралению на север, аочновый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Паши Савельевой, д. 47 | 40185804 (договор заключен 27.10.2010) | 0.03 |  |  | ООО "Автосоюз" | ТП-6/0,4 кВ №106_г. Тверь, ул. Паши Савельевой, д. 41_в ОРЗТП с 13.09.2012 | 0.374
[6 empty] | ГУП "Тверьоблстройзаказчик" | "Строителство газопровода - отвода и АГРС "Калинин - 3" (дом операторов)_Калининский район, Черногубовское с/п, район дер. Красное Знамя | 40217613 (договор заключен 08.11.2010) | 0.023 |  |  | МБОУ ДОД ДЮСШ "Тверь" | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения спорткомплекса, расположенного по адресу: Тверская область, г. Тверь, ул. П. Савельевой, д. 51, корп. 1_в ОРЗТП с 28.11.2012. | 0.07
[6 empty] | ГУП "Тверьоблстройзаказчик" | "Строителство газопровода - отвода и АГРС "Калинин - 3" (дом операторов)_Калининский район, Черногубовское с/п (1,2 км к северу от дер. Красное Знамя и 1,5 км к юго-западу от дер. Дубровки) | 40220455 (договор заключен 08.11.2010) | 0.0225 |  |  | ГУП "Тверьоблстройзаказчик" | Вводное устройство 3-х этажного 33-квартирного жилого дома_Тверская область, Калининкий район, Черногубовское с/п, пос. Черогубово_в ОРЗТП с 28.11.12 | 0.065
[6 empty] | ОАО "Тверьстрой" | 10 этажный 600 квартирный жилой дом с помещениями общественного назначения и торговым центром_Тверская область, г. Тверь, ул. Фрунзе, д.20 | 40223780 (договор заключен 01.12.2010 г.) | 0.643 |  |  | ФГУП филиал РТРС "Тверской ОРТПЦ" | !1 категория! ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения телевизионной башни цифрового радиовещания_Тверскяа область, Калининский район, дер. Андрианово_в ОРЗТП с 02.13 | 0
2012 г
[6 empty] | МУП "Тверьгорэлектро" | Ангиографический комплекс, гемодиализный центр, реконструкция операционной, комплекс томографический ренгеновский_г. Тверь, С. Петербургское шоссе, д. 105 | Уведомление МУП "Тверьгорэлектро" от 19.04.2012 № 019-16/934 об увеличений мощности на 894 кВт | 0.894
[6 empty] | Суммарная мощность ТУ до 15 кВт, находящихся на исполнении |  |  | 0.105
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0.999 | 0.8 | 1.2488 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.7315 | 0.8 | 0.91438 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 35/10 кВ Соминка | 16 | + | 16 |  |  | 3: 2009 г
[6 empty] | ООО СК Заволжский посад | Многоквартирный жилой дом № 23,1 пуск жилого квартала г. Тверь, ул. Мичурина-З. Коноплянниковой-Пугачева-Красина | 276/1-ТП/03-09 | 0.033 |  |  | УФНС России по Тв обл | налог инспекция Комсомольский просп | 0.15
[6 empty] | ООО СК Заволжский посад | Многоквартирный жилой дом № 23, 2 пуск жилого квартала г. Тверь, ул. Коноплянниковой | 349-ТП/11-09 | 0.037 |  |  | ЗАО «Основание», временно до 31.12.09г 0,037 кВт | I очередь 9-этажного жилого жома г. Тверь, ул. Скворцова – Степанова, д.37
[6 empty] | ГУП Тверьоблстройзаказчик | строительство лечебно-производственных мастерских по ул.Фурманова в г.Твери г. Тверь, ул. Фурманова, д.13 | 40076381 (договор заключен 20.11.2009) | 0.115 |  |  | ООО «Терра Нова», | офисные спортивно-оздоровительные помещения,ул. Горького, д. 4 «А», максимальной мощностью 33 кВт (5 кВт – ранее разрешенная мощность). | 0.028
[6 empty] | 2012 г | [5 empty] | Сазонова А.А. | жилой дом, ул. Соминка, дом 84 | 0.2
[6 empty] | Суммарная мощность ТУ до 15 кВт, находящихся на исполнении |  |  | 0.105 |  |  | ООО «ТК Дельта плюс»» | нежилое помещение г.Тверь, бул. Шмидта, д.21 | 0.097
[12 empty] | МУП ЭС "Тверьгорэлектро" | Торгово-офизное здание А.А.Ефанова_Тверская область, г. Тверь, ул. Благоева и Соминка, д. 74/19 (в ОРЗТП с 21.03.2011) | 0.16
[12 empty] | ООО "Интек" | Жилой комплекс с газовой котельной_Тверская область, г. Тверь, ул. Лрасина, д. 46/38_(В ОРЗТП с 16.06.2011) | 0.215
[12 empty] | ООО "САНДРА" | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения объекта "Многоквартирный жилой дом с помещениями административно-торгового назначения" | 0.1
[12 empty] | Морозов Аркадий Юрьевич | ВЛ-10 кВ и ТП-10/0,4 кВ для электроснабжения пункта технического обслуживания со складом_Тверская область, г. Тверь, ул. Хрустальная, д. 61 (1/3 часть земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100292:2767:42)_в ОРЗТП с 21.05.2012 | 0.045
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0.105 | 0.8 | 0.13125 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.995 | 0.8 | 1.2438 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 35/6 кВ Заволжская | 7.5 | + | 10 |  |  | 3: 2012 г; 9: ООО "Тверская региональная строительная компания"; 10: 2 категория КЛ-6 кВ и КТП-6/0,4 кВ 2х630 кВА для строительства инжененрной инфраструктуры (в ОРЗТП с 01.03.2011); 11: 0.475
[6 empty] | ООО "Развитие" | КЛ-6 кВ и ТП-6/0,4 кВ для электроснабжения объектов_г. Тверь, Петербургское шоссе, д. 3_в ОРЗТП с 04.09.2012 | 40625686 (договор заключен 12.09.2012) | 0.075 |  |  | ООО "Развитие" | КЛ-6 кВ и ТП-6/0,4 кВ для электроснабжения объектов_г. Тверь, Петербурское шоссе, д. 3_в ОРЗТП с 07.11.2012 | 0.075
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0.075 | 0.8 | 0.09375 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.55 | 0.8 | 0.6875 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 35/10 кВ Капошвар | 10 | + | 10 |  |  | 3: 2007 г
[6 empty] | Илизаров Л.Г. | Торг-офис.п-е, Коминтерна, 18-а | 51-ПД/04-07 | 0.6 |  |  | Войсковая часть 14258 | 120-кв.десятиэтажный ж/дом, Коминтерна | 0.211
[6 empty] | ЗАО "Торговый дом Перекресток" | Торгово-досуговый центр, ул.Коминтерна | 61-ТП/07-07 | 2
[6 empty] | Шестев Д.К. | Торг.-офис.п-е,Коминтерна, 47/102 | 52-ПД/04-07 | 0.4 |  |  | ООО Сонет - Тверь |  | 1
[6 empty] | УФК по Тверской области г. Тверь | Административное здание по пр-ту Победы, 35 | 98-ТП/11-07 | 0.055 |  |  | ООО Трионон | торг.- офис. здание, Трехсвятская, 32 | 0.075
2009 г
[6 empty] | ООО "Коммунальщик" | магазин продовольственных товаров, ул. 1-я Суворова, д.16 | 342-ТП/10-09 | 0.0555 |  |  | ООО «Сандра» | жилой дом с административно-торговыми помещениями, пер. Свободный, д. 5 | 0.19
[6 empty] | ООО Центрстрой | ж/д Волокаламский пр-кт, 26 | 313-ТП/08-09 | 0.1755 |  |  | ООО «Брау Сервис» | бизнес – центр, пр-т Чайковского, д. 19 «Б» | 0.3334
[6 empty] | Баглай С.А. | производственно-складская база, г.Тверь, ул.Коминтерна, 23 | 302-ТП/06-09 | 0.25 |  |  | ООО ТОТ1 | торг-офис здание, Трехсвятская | 0.195
2010 г
[6 empty] | ООО Центрстрой | ж/дом, Волокалам.пр-кт. | 40062908 (договор заключен 12.01.2010) | 0.1755 |  |  | МУП "Тверьстройзаказчик" | подземный пешиходный переход, ул.Коминтерна и пр.Чайковског | 0.09
[12 empty] | ЗАО "Эребус" | магазин производственных товаров, ул.Склизкова, 6А | 0.021
[12 empty] | Хромов О.Н. | офисные помещения административно-жилого комплекса "Бульвар Радищева-48", г.Тверь, б-р Радищева, 48 | 0.02
[12 empty] | Департамент ЖКХ и ГХ Тверской области | административное здание, г.Тверь, бульвар Радищева, д. 31 | 0.016
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 2.1514 | 0.8 | 2.6892 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 110/10 кВ Мамулино | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 3: 2006 г; 9: МУП Тверьстройзаказчик; 10: ж/дом, Георгиевская; 11: 0.06
[6 empty] | ФГУ "ОДЕЗ ФНС России" | Адм.здание Межрайонной ИФНС России № 10 по Тв. обл. | 33-ТП/12-06 | 0.8 |  |  | Русаков В. А. | поселок д. Палкино Калининского р-на | 0.45
[6 empty] | 2007 г | [5 empty] | ООО Торговый Дом Тверьметалл | металлобаза с подъезд путями Калининский р-н Никулинское с/п с Никольское | 0.23
[6 empty] | ООО "Автотехника" | Дилерский центр по продаже л/а в Калининском р-не, Никулинский с/о, р-н д. Кривцово | 72-ТП/09-07 | 0.2 |  |  | ООО «Проект Инвест-2» | застройка ж/м-рна «Мамулино - 2», Оснабрюкская | 9.029
[6 empty] | ООО "Финанс Инвест" | 1 очередь жилого комплекса г.Тверь, ул.Оснабрюкская | 109-ТП/12-07 | 2.5 |  |  | ООО «Тверское специализированное СМУ – 7» | цех по изгот. конструкций и изделий из металла и администр.здание с гостиницей для команд. рабочих | 0.13
[6 empty] | С.В. Шумаков | Дилерский центр по продаже л/ автомобилей | 99-ТП/12-07 | 0.2 |  |  | Данилюк Александр Николаевич | цех деревообработки, Калининский район Никулинское с/п, д.Кривцово | 0.1
[6 empty] | ООО "Финанс Инвест" | 1 очередь ж/комплекса, Тверь, Оснабрюкская | 109-ТП/12-07 | 2.5 |  |  | ООО «Строительные технологии» | ж/комплекс, юго-зап.м-рн «Южный-Г» в границах улиц Октябрьский пр. и бульвар Гусева | 5.5
[6 empty] | 2008 г | [5 empty] | Тверской КЭЧ Московского военного округа | 4-х ж/дома, п. Мамулино, Касьянова | 1.1184
[6 empty] | ООО "Проект Инвест-2" | Строительные механизмы, Тверь, Оснабрюкская | 188-ТП/06-08 | 0.5 |  |  | ООО «Лидер» | ж/застройки в пос.Мамулино | 2.97
[6 empty] | ООО "Финанс Инвест" | Строительные механизмы, Тверь, Оснабрюкская | 195-ТП/07-08 | 0.5 |  |  | ООО «АММА Девелопмент» | торгово - развлекательный центр, Калининский р-он, вблизи дер. Кривцово, заявленной мощностью 7 МВт (I очередь строительства – 4000 кВт; II очередь строительства 3000 кВт) | 7
[6 empty] | Стадольникова Ю.А. | Склад-ангар, расположенный по адресу: г. Тверь, Волоколамское шоссе, д. 82 | 258-ТП/12-08 | 0.035 |  |  | ООО "Мега - Принт" | здание бывшей школы, Калинин.р-н, с.Никольское, д.27 | 0.018
[6 empty] | 2009 г | [5 empty] | РУЗКС МВО МО РФ | 2 жил.дома, пос.Мамулино, ул.Касьянова | 0.5592
[6 empty] | СНТ "Ясная поляна" | Калинин.р-н, Никулинское с/п, д.Палкино | 40065246 (договор заключен 10.11.2009) | 0.09 |  |  | СНТ "МикроМамулино" | СНТ, Калининский р-н, д.Палкино | 0.45
[6 empty] | Департамент, архитекруры и стр-тва г.Твери | водозаборная насосная станция № 2 в Палкино и в Никольском | 40060123 (договор заключен 16.11.2009) | 0.02 |  |  | ООО "Девон" | многоуровневая стоянка_Тверская область, гю Тверь, Пролетарский район, Волоколамское шоссе. | 0.5
[6 empty] | 2010 г | [5 empty] | СНТ "Микро Мамулино" | СНТ, Никулинское с/п, район дер. Палкино | 0.45
[6 empty] | ООО "Нинэль" | торгово-складской комплекс_Калининский район, Никулинское с/п, дер. Кривцово | 40065775 (договор заключен 14.01.2010) | 0.1 |  |  | Клитвина М.Ю. | комплекс придорожного сервиса, Калининский район, Никулинское с/п, район д. Кривцово | 0.1
[6 empty] | Потребительский Гаражно-строительный кооператив «Ягуар» | гаражные боксы | 40081842 (Договор заключен 09.02.2010) | 0.1 |  |  | ООО ТехСтройЗаказчик | Никулинское с/п, район дер. Брусилово | 0.95
[6 empty] | ООО "Терминал" | металлобаза с подъездными путями_Калининский район, Никулинское сельское поселение, с. Никольское | 40162228(заключен 26.08.2010) | 0.098 |  |  | ООО "Энерго-Т" | торгово-промышленная зона, Калининский р-н, д.Кривцово | 20
[6 empty] | ФГУП "Госкорпорация по орг-ции воздушного движения в РФ | радиотехническое обеспечение полетов и авиационной элетросвязи" | 16027 (договор заключен 12.05.2010) | 0.03 |  |  | НП "Солнечное" | жилые дома, Калининский р-н д.Палкино | 0.1 |  |  | 2012 г
[12 empty] | ООО "Проект Инвест-2" | 1-я очередь застройки микрорайона_г. Тверь, ул. Оснабрюкская | 1.096 |  |  | ОАО "Тверьстрой" | 420 кв. жилой дом с помещениями общественного назначения по ул. Георгиевская, к.1,2,3 г. Тверь ОАО "Тверьстрой"_г. Тверь, ул.Георгиевская, к. 1,2,3 пос. Мамулино | 40111587 (17.05.2010) | 0.29
[6 empty] | ООО Производственная фирма "ЛОТТ" | вводное устройство складского комплекса_г.Тверь, Пролетарский район, ул. Освобожденная, д. 199 | 40178644 (договор заключен19.08.2010) | 0.1 |  |  | ОАО "Тверьстрой" | временное подкльчение строительных механизмов_Тверская область, ул. Полевая | 0.1
[6 empty] | ООО "Петрол _ ЛЮКС" | вводное устройство многотопливного заправочного комплекса_местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир дер. Кривцово. Участок находится примерно в 1470 м от ориентира по направлению на восток. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Калининский район, Никулинское с/пос, дер. Кривцово | 40213430 (договор заключен 08.10.2010) | 0.075 |  |  | ООО "Лидер" | жилая застройка_Тверская область, г. Тверь, Поолетарский район, пос. Мамулино | 0.65
[6 empty] | ЗАО "Петрол Комплекс Эквипмент Кампани" | вводно-распределительное устройство многофункционального автозаправочного комплекса_Тверская область, автодорога Москва - Санкт-Петербург, 171 км (левая сторона) | 40206754 (договор заключен 12.10.2010) | 0.15 |  |  | Депртамент архитектуры и строительства Администрации города Твери | наружное освещение автодорога_Тверская область, г. Тверь, ул. Оснабрюкская от Волоколамского шоссе до ул. Складская | 0.063
[6 empty] | ЗАО "Петрол Комплекс Эквипмент Кампани" | вводно-распределительное устройство многофункционального автозаправочного комплекса_Тверская область, автодорога Москва - Санкт-Петербург, 171 км (правая сторона) | 40197699 (договор заключен 12.10.2010) | 0.15 |  |  | ООО "Лидер" | жилая застройка_Тверская область, г. Тверь, Поолетарский район, пос. Мамулино | 0.5
[6 empty] | 2011 г | [5 empty] | Филиал "Московский центр автоматизированного управления воздушным движением" ФГУП "Госкорпорация ОрВД" | Вводное устройство объекта ВРДП 422 Тверского центра ОрВД филиала_Тверская область, Калининский район, Никулинское с/п, район с. Никольское (в ОРЗТП с 08.02.2011) | 0.15
[6 empty] | ООО "Мега-Принт" | Вводное устройство административно-производственного здания_Тверская область, Калининский район, Никулинское с/о, с. Никольское, д. 26 | 40306741 (договор заключен 05.04.2011) | 0.015 |  |  | ОАО "Тверьстрой" | Жилые дома с помещениями общественного назначения по ул. Георгиевская_Тверская область, ул. Георгиевская, к. 1,2,3 пос. Мамулино (в ОРЗТП с 23.03.2011) | 0.209
[12 empty] | ФГУ Упрдор "Россия" | ВЛ-10 кВ и ТП-10/0,4 кВ - 100 кВА для электроснабжения линии наружного освещения на участке автомобильной дороги М-10 "Россия" 172+000 - км 176+000_в ОРЗТП с 19.04.2011 | 0.08
[6 empty] | 2012 г | [5 empty] | Соболев Алексей Викторович | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения объекта промышленности_Тверская область, Калининский район, Никулинское с/п, в районе дер. Кривцово_в ОРЗТП с 07.12.11 | 0.099
[6 empty] | ООО "ТоргЦентр" | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения зданий придорожного сервиса_Тверская область, Калининский район, Никулинское с/п, в районе дер. Кривцово_в ОРЗТП с 23.12.11 | Договор ? Заключен 20.01.2012 | 0.12 |  |  | ООО "Шинэнергоснаб" | Вводное устройство предприятия материально-технического снабжения с мастерскими по изготовлению и сбыту санитарно-технических заготовок и оборудования_Тверская область, Калининский район, Никулинское с/п, район дер. Кривцово (земельный учсаток с кадастровым номером 69:10:0000024:2430)_в ОРЗТП с 21.05.2012 | 0.06
[6 empty] | ФКУ Упрдор "Россия" | ВЛ-10 кВ и ТП-10/0,4 кВ -100 кВА для электроснабжения линии наружного освещения на участке автомобильной дороги М-10 "Россия" 172+000 - км 176+000_Тверкая область, Калининский район, а/д М-10 "Россия"- от Москвы через Тверь, Новгород до Санкт-Петербурга, на участке 172+000 - км 176+000_ в ОРЗТП с 29.03.2012 | 40536177 (договор заключен 16.05.2012) | 0.07 |  |  | ООО "Тверское специализированное строительно-монтажное управление - 7" | Электроснабжение цеха по производству металлоконструкции_Тверская область, Калининский район, Никулинское с/п, район лер. Кривцово (земельный участок с кадастровым номером 69:10:00:00:24:0319)_в ОРЗТП с 08.08.2012 г. | 0.2
[6 empty] | ООО "Мега-Принт" | ТП-10/0,4 кВ для электроснабжения административно-производсвенного здания_Тверская область, Калининский район, Никулинское с/п, с. Никольское, д. 26 (земельный участок с кадастровым номером 69:10:0241001:0:19) | 40551395 (договор заключен 02.07.2012) | 0.073 |  |  | ООО "Газпромнефть - Центр" | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения автозаправочного комплекса_Тверская область, Калининский район, Никулинское с/п, дер. Кривцово, земельный участок с кадастровым номером 69:10:0000024:1763_ТУ в ОРЗТП с 08.10.2012 | 0.075
[6 empty] | ООО "Лидер" | Две ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения блочно-модульной котельной жилой застройки мкр. "Мамулино-2"_Тверская область, Пролетарский район, пос. Мамулино_в ОРЗТП с 29.06.2012 | 40587499 (договор заключен 02.08.2012) | 0.04575 |  |  | ООО "Шинэнергоснаб" | Вводное устройство торгово-складского комплекса_адрес ориентира Тверская область, Калининский район, Никулинское с/п, район дер. Кривцово (земельный участок с кадастровым номером 69:10:0000024:2430)_в ОРЗТП с 27.12.12 | 0.04
[6 empty] | ООО "Шинэнергоснаб" | Вводное устройство предприятия материально-технического снабжения с мастерскими по изготовлению и сбыту санитарно-технических заготовок и оборудования_Тверская область, Калининский район, Никулинское с/п, район дер. Кривцово (земельный учсаток с кадастровым номером 69:10:0000024:2430)_в ОРЗТП с 19.07.2012 | 40605104 (договор заключен 21.08.2012) | 0.02 |  |  | Соболев Алексей Викторович | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения коттеджного поселка_Тверская область, Калининский район, Никулинское с/п, дер. Кривцово (земельный участок с кадастровым номером 69:10:0241301:470)_в ОРЗТП с 01.2013 | 0.25
[6 empty] | ООО "Мега-Пак" | ТП-10/0,4 кВ - 160 кВА для электроснабжения предприятия по изготовлению гофроупаковки_Тверская область, Калининский район, Никулинское с/п, с. Никольское, д. 26_ в ОРЗТП с 23.10.2012 | 40647388 (договор заключен 07.12.12) | 0.05 |  |  | Соболев Алексей Викторович | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения коттеджного поселка_Тверская область, Калининский район, Никулинское с/п, дер. Кривцово (земельный участок с кадастровым номером 69:10:0241301:469)_в ОРЗТП с 01.2013 | 0.25
[6 empty] | Суммарная мощность ТУ до 15 кВт, находящихся на исполнении |  |  | 0.3085 |  |  | Острая Зоя Евгеньевна | ВЛ-10 кВ и ТП-10/0,4 кВ для электроснабжения хоз.постройки_Тверская область, Калининский район, Никулинское с/п, дер. Брусилово (земельный участок с кадастровым номером 69:10:0241201:136)_в ОРЗТП с 20.02.13 | 0.165
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0.70225 | 0.8 | 0.87781 | Итого по актуальным заявкам |  | 53.7016 | 0.8 | 67.127 | Итого по договорам |  |  | 0.29 | 0.8 | 0.3625
ПС 110/10 кВ Глазково | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 3: 2009 г
[6 empty] | ОАО «СПК Мосэнергострой» | ж/дом по ул. Хрустальная | 270-ТП/01-09 | 0.38
[6 empty] | ОАО «СПК Мосэнергострой» | ж/дом по ул. Дачная-Первитинская | 343-тп/10-09 | 0.1142 |  |  | ГУП Тверьоблстройзаказчик | реконструкция Драматического театра, ул.Димитрова и 1-ая Плеханова | 0.5
[6 empty] | 2012 г | [5 empty] | ООО Тверь -Спецбланк | административно-торговый центр, , жил.массив "Исаевский" | 0.1
[6 empty] | Арсентьев Василий Фридрихович | Предприятие материально-технического снабжения с мастерскими по изготовлению и сбыту санитарно-технических заготовок и оборудования_Тверская область, Калининский район, Михайловское с/п, в районе дер. Глазково (1/4 часть земельного участка с кадастровым номером 69:10:0000012:0100)_в ОРЗТП с 02.04.2012 | 40538843 (договор заключен 11.05.2012) | 0.1 |  |  | ОАО "Тверьагропродмаш" | электроустановки производства, ул.Дачная, 11 | 0.4
[6 empty] | Суммарная мощность ТУ до 15 кВт, находящихся на исполнении |  |  | 0.284 |  |  | Фокин Е.М. | здание по производству электронных устройств и систем, г.Тверь, ул.Дачная, 5/51 | 0.1
[12 empty] | Администрация МО "Михайловское с/п" Калининского района Тверской области | площадка под размещение сельскохозяйственного кооперативного рынка на 50 торговых мест_Калининский район, Михайловское с/п, д. Глазково | 0.04
[12 empty] | ЗАО "Калининское" | животноводческий комплекс_Калининский район, Михайловское с/п, пос. Загородный | 0.055
[12 empty] | ОАО "СПК Мосэнергострой" | ТП-10/0,4 кВ - 2х630 кВА "Кольцевая 80-82" для электроснабжения жилого дома №3 с помещениями общественного назначения_Тверская область, г. Тверь, ул. Хрустальная, д. 37 а (в ОРЗТП с 02.09.2011) | 0.3678
[12 empty] | ООО "САНДРА" | Многоквартирный жилой дом с помещениями административно-торгового назначения_Тверская область, г. Тверь, ул. З. Коноплянниковой, д. 85, 87, 89_в ОРЗТП с 14.06.2012 г. | 0.25
[12 empty] | ЗАО "Калининское" | Вводное устройство здания ведомственной гостинницы_Тверская область, Калининский район, Михайловское с/п, в районе пос. Загородный (земельный участок с кадастровым номером 69:10:0000012:1813)_в ОРЗТП с 07.2012 | 0.029
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0.384 | 0.8 | 0.48 | Итого по актуальным заявкам |  | 1.8418 | 0.8 | 2.3022 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
2007 г
ПС 110/10 кВ Пролетарская | 16 | + | 16 |  |  | 9: ЗАО СК Тверьгражданстрой; 10: дом г. Тверь ул. Виноградова 9; 11: 0.184
[6 empty] | Администрация Пролетарского района | Фонтан, г.Тверь, Комсомольская площадь | 8-ТП/12-07 | 0.056
[6 empty] | ООО "Ель-Брус" | физк.-оздоровит. Комплекс, Тверь, Степанова, 19 | 63-ТП/07-07 | 0.32 |  |  | Войсковая часть 14258 | 120-кв.десятиэт. ж/дом по ул.Коминтерна | 0.211
[6 empty] | ОАО "Тверьагрострой" | Многоэт. ж/дом, 1-ая Трусова, многоэт. ж/дом, 1-ая Суворова и многоэтажн. стоянки на 500 а/м с пристроенными торг.-офисными помещ., 4-ая Путейская в г. Тверь | 138-ТП/12-07 | 0.468 |  |  | ТГООИ Стройгарант | жилой дом, г. Тверь, ул. Коробкова, д. 20 кор. 1 | 0.1242
[12 empty] | Дышеков Э.Р. | строительная площадка для жилого комплекса "Макар" с торгово-офисными помещениями, ул. Макарова, д.5 | 0.15
[12 empty] | ЗАО «Военно-мемориальная компания» | ритуально - похоронный комплекс г. Тверь, 20 м южнее ул.Маршала Конева, 73 Б | 0.06
[12 empty] | МУП "Тверьгорэлектро" | !2 категория! Многоквартирные жилые дома НПВК "Первомайский - 2"_г. Тверь, Пролетарский район, ул. Б. Полевого, 2 корп. 2_в ОРЗТП с 19.04.2011 | 0.7299
[12 empty] | Дышеков Эдуард Русланович | ЛЭП-10 кВ и ТП-10/0,4 кВ - 2х160 кВА для электроснабжения жилой застройки_Тверская область, г. Тверь, ул. Макакрова, д. 4_в ОРЗТП с 21.03.2012 | 0.1
[12 empty] | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Тверское РДУ | ТП-10/0,4 кВ для электроснабжения административного здания и офисных помещений_Тверская область, г. Тверь, ул. Спартака, д. 14 и д. 15_в ОРЗТП с 22.01.2013
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 1.5591 | 0.8 | 1.9489 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 35/10 кВ Тургиново | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 3: 2007 г; 9: МУ Администрация Тургиновского сельского поселения Калининского района Тверской области_во; 10: Реконструкция здания интерната по детский сад, Калининский район, Тургиновское с/п, с. Тургиново; 11: 0.1
[6 empty] | Администрация Тургиновского с/п | уличное освещение, с. Тургиново, д. Мелечкино, д. Заречье | 511-05-ТП | 0.0175
[6 empty] | Православный приход Троицкой церкви | с. Тургиново Калининского р-на Тверской области | 59-ТП/06-07 | 0.06 |  |  | Администрация муниципального образования "Бурашевское сельское поселение" Калининского района Тверской области | !2 категория! вводное устройство модульной котельной_Тверская область, Калининский район, Бурашевкое с/п, дер. Березино (в ОРЗТП с 05.2011) | 0.09
[6 empty] | 2011 г | [5 empty] | ООО "ЖСК "Слободка" | ЛЭП-0,4 кВ для жилого социального комплекса_Тверская область, Калининский район, Бурашевское с/п, д. Слободка (в ОРЗТП с 27.07.2011) | 0.15
[6 empty] | ООО "Диет-Кроль" | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения производственного комплекса промышленного кролиководства, расположенного по адресу:Тверская область, Калининский район, Бурашевское с/п, в районе дер. Цветково (в ОРЗТП с 05.2011) | 40343511 (договор заключен 16.06.2011) | 0.45 |  |  | ООО "ЖСК "Слободка" | Электроснабжение объекта "Жилой социальный комплекс "Слободка"_почтовый адрес ориентира: Тверская область. Калининский район, Бурашевское с/п, дер. Слободка (в ОРЗТП с 12.09.2011) | 2.15
[6 empty] | ООО "Экстраком" | комбикормовый завод_Тверская область, Калининский район, Бурашевское с/п., в районе дер. Цветково, земельный участок с кадастровым номером 69:10:0000030:239_в ОРЗТП с 05.2011 | 40339517 (договор заключен 16.06.2011) | 0.4
[6 empty] | ООО "ЖСК "Слободка" | Жилой социальный комплекс "Слободка"_Твесркая область, Калининскиий район, Бурашевское с/п., д. Слободка (в ОРЗТП с 27.07.2011) | Договор 40386382 заключен 05.08.2011 | 0.15 |  |  | Захаров Сергей Валерьевич | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения жилой застройки_Тверская область, Калининский район, Тургиновское с/п, дер. Рязаново (земельный участок с кадастровым номером 69:10:0000033:426)_в ОРЗТП с 14.01.2013 г. | 0.328
[6 empty] | Оганнисян Сос Меружанович | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения объекта подсобного сельского хозяйства_Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Калининский район, Бурашевское с/п, дер. Лукъяново (в ОРЗТП с 07.10.2011) | 40439052 (договор заключен 25.10.2011) | 0.1
2012 г.
[6 empty] | Суммарная мощность ТУ до 15 кВт, находящихся на исполнении |  |  | 0.75
2013 г.
[6 empty] | Магеррамов Агалар Магеррам оглы | ТП-10/0,4 кВ - 63 кВА для электроснабжения коровника_Тверская область, Калининский район, Бурашевское с/п, дер. Измайлово (земельный участок с кадастровым номером 69:10: 00 00 030:0138:5-1676:1000/А)_в ОРЗТП с 14.11.2012 | 40662647 (договор заключен 19.02.2013) | 0.03
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 1.88 | 0.8 | 2.35 | Итого по актуальным заявкам |  | 2.818 | 0.8 | 3.5225 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 35/10 кВ Сахарово | 4 | + | 4 |  |  | 3: 2007 г; 9: ФГОУ ВПО "Тверская ТГСХА"; 10: Физкультурно-оздоровительный к-с в п. Сахарово, ул. Парковая, д. 8; 11: 0.0786; 3: 2007 г
[12 empty] | МУ Администрация Аввакумовского с/п | блочно-модульная газовая котельная, Калининский р-н, д. Аввакумово,д.5 | 0.065 |  |  | ФГОУ ВПО "Тверская ТГСХА" | Физкультурно-оздоровительный к-с в п. Сахарово, ул. Парковая, д. 8 | 117-ТП/12-07 - договор 40083972 от 24.12.2007 расторгнут 30.03.2010 | 0.0583
[6 empty] | ФГОУ ВПО "Тверская ТГСХА" | Корректировка проекта учебно-лабораторного корпуса, п. Сахарово, ул. Василевского, д. 7 | 118-ТП/12-07 | 0.458
[6 empty] | 2008 г | [5 empty] | СНТ "Оршинка-2" | ВЛ-10 кВ и распределительная сеть 10-0,4 кВ для электроснабжения садоводческого некоммерческого товарищества_Тверская область, Калининский район, Аввакумовское с/п, район пос. Сахарово_в ОРЗТП с 13.03.2012 | 0.05
[6 empty] | СНТ Оршинка-2 | Тверская область, Калининский район, пос. Сахарово, Аввакумовское сельское поселение (за д. Андреевское) | 241-ТП/11-08 | 0.05
2009 г
[6 empty] | ФГОУ ВПО «ТГСХА» | Спальный корпус на 52 места Санатория – профилактория ФГОУ ВПО «ТГСХА» в стройке «Физкультурно-оздоровительного комплекса», г. Тверь, Заволжский район, п. Сахарово, ул. Василевского, д. 9 | 328-ТП/09-09 | 0.024
[6 empty] | ДНТ «Рассвет» | ДНТ «Рассвет», Калининский район, Аввакумовское с/п, дер. Аввакумово | 350-ТП/12-09 | 0.06
[6 empty] | ООО "Фундамент" | 10 этажный 120 квартирный жилой дом, п. Сахарово, ул. Садовая | 300-ТП/06-09 | 0.12
2010 г
[6 empty] | СНТ "Спутник-Искож" | СНТ, Калининский район, Аввакумовское с/п, район дер. Пищалкино | 40162751 (договор заключен 24.09.2010 г.) | 0.15
2011 г
[6 empty] | СНТ Оршинка-2 | Тверская область, Калининский район, пос. Сахарово, Аввакумовское сельское поселение (за д. Андреевское) | 40414319 (договор заключен 20.09.2011 г.) | 0.05
2012 г
[6 empty] | СНТ "Перелески" | ВЛ-10 кВ и ТП-10/0,4 кВ для электроснабжения СНТ_Тверская область, Калининский район, Авввакумовское с/п, врайоне дер. Пищалкино СНТ "Перелески"_в ОРЗТП с 12.03.2012 | 40528225 (договор заключен 10.04.2012) | 0.1
[6 empty] | Суммарная мощность ТУ до 15 кВт, находящихся на исполнении |  |  | 0.203
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0.353 | 0.8 | 0.44125 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.1936 | 0.8 | 0.242 | Итого по договорам |  |  | 0.0583 | 0.8 | 0.072875
ПС 35/10 кВ Головино | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 3: 2009 г
[6 empty] | Бутузов В.Н. | Калининский район, с.Рождественно, Свободы, 15 | 404-01-ТП | 0.09 |  |  | Албузова Татьяна Геннадьевна е | коттеджный поселок Конаковский район, Первомайский с/о, дер. Никольское | 0.3
[6 empty] | ООО Волга девелопмент | коттеджный поселок Волга-Волга, район д.Мыслятино Конак. р-он | 285-ТП/05-09 | 0.2 |  |  | СНТ «Стимул» | СНТ, Калининский район, Каблуковское с/п, район дер. Курганово | 0.6
2010 г
[6 empty] | ООО "Волга-Мста-Сервис" | объекты хоззоны_Тверская область, Конаковский район, Первомайское с/п, дер. Мыслятино, 23 | 40184752 (договор заключен 10.09.2010) | 0.2 |  |  | ООО "Ерофеево" | база, Конаковский район, Первомайское с/о, дер. Перетрусово, д.4 | 0.098
[6 empty] | 2011 г | [5 empty] | Крестьянское фермерское хозяйство "Созь" (КФХ "Созь") | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения крестьянского фермерского хозяйства_Адрес ориентира: Тверская область, Конаковский район, Первомайское с/о, дер. Мыслятино (земельный участок с кадастровым номером 69:15:0000008:0221)_в ОРЗТП с 01.03.13 | 0.1
[6 empty] | ООО "Ерофеево" | Вводное устройство производственной базы, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом.Участок находится примерно в 2000 м от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Конаковский район, Первомайское с/о, дер. Перетрусово, д.3 | 40259887 (договор заключен 24.01.2011) | 0.06
2012 г
[6 empty] | Суммарная мощность ТУ до 15 кВт, находящихся на исполнении |  |  | 1.875
[9 empty] | 1.935 | 0.8 | 2.4187 | Итого по актуальным заявкам |  | 1.098 | 0.8 | 1.3725 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 35/6 кВ Каликино | 2 | + | 3.2 |  |  | 3: 2008 г
[6 empty] | ИП Киселев А.Н. | Автосервисное производственного помещение, Тверская область, Калининский район, п. Заволжский, автокооператив № 3 | 190-ТП/06-08 | 0.021 |  |  | ООО "Тверь-КОНФИ" | кондитерский цех | 0.467
2009 г
[6 empty] | Корнеев Алексей Николаевич | 12-ти квартирный жилой дом, Калининский район, Заволжское с/п, пос.Заволжский, ул. Старо – Каликинская, д. 5 | 40075717 (договор заключен 07.12.2009) | 0.025 |  |  | РО ОГО ВФСО "Динамо" | многофункциональный гостиничный комплекс со встроенным тиром, пр.Чайковского, д.26-а г.Тверь | 1.105
[6 empty] | 2011 г | [5 empty] | ФГУП филиал РТРС "Тверской ОРТПЦ" | !1 категория! ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения телевизионной башни цифрового радиовещания_Тверскяа область, Калининский район, дер. Андрианово_в ОРЗТП с 02.13 | 0
[6 empty] | ЗАО племзавод "Заволжское" | Пункт по приемке и первичной переработке сельскохозяйственных животных_Калининский район, п.Заволжский, д. 2 (в ОРЗТП с 15.06.2011) | 40359051 (договор заключен 15.09.2011) | 4.105
2012 г
[6 empty] | Филиал РТРС "Тверской ОРТПЦ" | Телевизионная башня цифорового радиовещания_Тверская область, Калининский район, дер. Андрианово_в ОРЗТП с 21.03.2012 | 40531296 (договор заключен 06.04.2012) | 0.0558
[6 empty] | ФГУП филиал РТРС "Тверской ОРТПЦ" | Башня цифрового радиовещания_Тверская область, Калининский район, дер. Андрианово_в ОРЗТП с 08.08.2012 г. | 40657532 (договор заключен 19.11.2012) | 0
[6 empty] | Суммарная мощность ТУ до 15 кВт, находящихся на исполнении |  |  | 0.1665
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 4.3273 | 0.8 | 5.4091 | Итого по актуальным заявкам |  | 1.572 | 0.8 | 1.965 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 35/10 кВ Квакшино | 4 | + | 4 |  |  | 3: 2010 г
[6 empty] | ГУ «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» | линии освещения автомобильной дороги Тверь – Лотошино – Шаховская – Уваровка Калининский район, дер. Починки | 40086498 (договор заключен 02.08.2010) | 0.016 |  |  | Администрация муниципального образования "Бурашевское сельское поселение" Калининского района Тверской области | !2 категория! вводное устройство модульной котельной_Тверская область, Калининский район, Бурашевкое с/п, дер. Березино (в ОРЗТП с 04.05.2011) | 0.09
2012 г
[6 empty] | Суммарная мощность ТУ до 15 кВт, находящихся на исполнении |  |  | 0.167
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0.183 | 0.8 | 0.22875 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.09 | 0.8 | 0.1125 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 35/10 кВ Городня | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 3: 2006 г; 9: Веселов Д. В.; 11: 0.035
[6 empty] | ООО "Компания Связьэнергомонтаж" | Участок автодороги Москва-С. Петербург | 04-ТП/09-06 | 0.1066
2008 г
[6 empty] | СНТ Муравей | Старицкий район, д. Кулотино, ПС Городня, РП Борки ф.3 ВЛ 10 кВ | 315-ТП/09-08 | 0.06 |  |  | ЗАО племзавод "Заволжское" | Тверская область, Калининский район, Заволжское с/п, район дер. Дмитрово-Черкассы | 0.545
2009 г
[6 empty] | ООО "СтарЗемИнвест" | дачный поселок, Старицкий район, вблизи д. Кулотино | 309-ТП/07-09 | 0.1 |  |  | ОАО племзавод "Заволжское" | цех переработки отходов с санитарным убоем_Тверская область, Калининский район, Заволжское с/п, район дер. Дмитрово-Черкассы_в ОРЗТП с 18.09.2012 | 0.45
[6 empty] | 2010 г | [5 empty] | ОАО племзавод "Заволжское" | Завод по производству комбикормов_Тверская область, Калининский район, с.п. Заволжское, п. Гордня_в ОРЗТП с 18.09.2012 г. | 2.63
[6 empty] | ЗАО племзавод "Заволжское" | 1-я площадка откорма_Калининский район, р-н дер. Городня | 40081993 (договор заключен 17.02.2010) | 0.32
[6 empty] | ЗАО племзавод "Заволжское" | 2-я площадка откорма_Калининский район, р-н дер. Городня | 40081801 (договор заключен 17.02.2010) | 0.32
2011 г
[6 empty] | ФКУ Упрдор "Россия" | ВЛ-10 кВ и ТП-10/0,4 кВ для электроснабжения линии наружного освещения на участке автомобильной дороги М-10 "Россия" км 193+200 - км 209+600_Тверская область, Калининский район | 40429903 (договор заключен 14.10.2011) | 0.0606
2012 г
[6 empty] | Суммарная мощность ТУ до 15 кВт, находящихся на исполнении |  |  | 0.348
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0.4086 | 0.8 | 0.51075 | Итого по актуальным заявкам |  | 3.66 | 0.8 | 4.575 | Итого по договорам |  |  | #REF! | 0.8 | #REF!
ПС 35/10 кВ Рязаново | 4 | + | 4 |  |  | 3: 2012 г.; 9: Толстов С.П.; 10: фермерское хозяйство, д.Марьино; 11: 0.1
[6 empty] | Суммарная мощность ТУ до 15 кВт, находящихся на исполнении |  |  | 0.196 |  |  | ОАО ПФ Верхневолжская | 200 жилых домов, п.Рязаново | 0.154
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0.196 | 0.8 | 0.245 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.254 | 0.8 | 0.3175 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 35/10 кВ Савватьево | 1.6 | + | 2.5 |  |  | 3: 2012 г; 9: ДНТ "Рассвет"; 10: ДНТ, Калининский р-н, д.Орша; 11: 1.11
[6 empty] | ООО "Оршинские зори" | Коттеджный поселок с зоной рекреации_Тверская область, Калининский район, с/п Каблуковское, дер. Орша (в ОРЗТП с 17.04.2012) | 40532795 (договор заключен 24.05.2012) | 1.1 |  |  | ФГУ «Дороги России» | Скоростная автомобильная дорога Москва – Санкт-Петербург на участке км 58 – км 684 | 0.8285
[6 empty] | Суммарная мощность ТУ до 15 кВт, находящихся на исполнении |  |  | 0.372 |  |  | Инбер Екатерина Израилевна | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома_Тверская область, Калининский район, Каблуковское с/п, дер. Орша_в ОРЗТП с 27.12.12 | 0.05536
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 1.472 | 0.8 | 1.84 | Итого по актуальным заявкам |  | 1.9939 | 0.8 | 2.4923 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 35/10 кВ Беле-Кушаль | 1.6 | + | 2.5 |  |  | 3: 2011 г
[6 empty] | СНТ "Восход" | СНТ_Тверская область, Калининский район, Михайловское с/п, район дер. Александровка (в ОРЗТП с 05.07.2011) | 40363838 (договор заключен 07.09.2011) | 0.372
2012 г
[6 empty] | Суммарная мощность ТУ до 15 кВт, находящихся на исполнении |  |  | 0.76 |  |  | ООО "ВЕМАС - агро" | "Животноводческая ферма до 1200 фуражных коров со шлейфом"_Тверская область, Калининский район, Славновское с/п, район дер. Славное_в ОРЗТП с 29.11.11 | 3.5
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 1.132 | 0.8 | 1.415 | Итого по актуальным заявкам |  | 3.5 | 0.8 | 4.375 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 35/10 кВ Стеклозавод | 2.5 | + | 2.5
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 35/10 кВ Гришкино | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 3: 2008 г
[6 empty] | ООО "Терра" | Производственные помещения, Твер. обл., Калининский р-н, д. Никулино, | 324-01-ТП | 2.5 |  |  | ООО "Логопартс"офисно-складской | (Осн.источник ПС Южная) бизнес-парк, Калининский р-н, д. Андрейково, по 162км+450 м(вправо) а/д Москва-С. Пб | 0.4
[6 empty] | ООО "Аргон" | Торг.-пром.зона, Тв.обл,Калининский р-н, д.Неготино, д.Боровлево Андрейковского с/о I-пуск. очередь | 140-ТП/02-08 | 0.7 |  |  | Администрация муниципального образования «Бурашевское сельское поселение» Калининского района Тверской области | комплексная застройка коттеджного типа в с. Бурашево Калининский района | 0.85
[6 empty] | ООО "Аргон" | Торг.-пром.зона, Тв.обл,Калининский р-н, д.Неготино, д.Боровлево Андрейковского с/о II-пуск. очередь | 141-ТП/02-08 | 0.7 |  |  | ООО «СК-3» | деревообрабатывающее производство дер. Андрейково | 0.65
[6 empty] | ООО «Стройтрубсервис» | Спортивный комплекс «Русские горки», Тверская область, Березинское сельское поселение, район деревни Алексеевское | 219-ТП/09-08 | 0.25 |  |  | Транспортная развязка в районе Южного | осн.источник питсния ПС Южная | 0.087
[6 empty] | 2009 г | [10 empty] | 2009 г
[6 empty] | СНТ "Арония" | Сад.неком. товарищество, Тв.обл, Калининский р-н, д. Труново | 226-ТП/09-09 | 0.02 |  |  | Хромов О.Н. | склад-магазин и цех деревообработки, д.Б.Гришкино | 0.25
[6 empty] | ДНП "Куршавель" | Дачный поселок - 71 земельный участок, Тверская область, Калининский район, Щербинское с/п, дер. Бакшеево | 288-ТП/05-09 | 0.59 |  |  | ЗАО «Румос-Авто» | !2 категория! автокомплекс, Калининский район, Бурашевское с/п, район д. Неготино. | 0
[6 empty] | ФГУ Упрдор Россия | освещение а/д Москва-Питер км 160+045-км161+900 | 291-ТП/05-09 | 0.023 |  |  | "Новый Свет" | дачное некоммерческое товарищество, Калининский район, Бурашевское с/п, район д. Игнатово | 1.68
[12 empty] | Администрация муниципального образования "Бурашевское сельское поселение" Калининского района Тверской области | комплексная жилая застройка коттеджного типа_Калининский р-н, с. Бурашево, д. 40 "У" | 0.875 |  |  | МДОУ "Бурашевский детский сад" | Бурашевский детский сад, верская обл, Калининский р-н, с.Бурашево | 254-ТП/12-08 договор 40016589 от 30.12.2008 расторгнут 05.10.2010 | 0.085
[6 empty] | ООО "Энерго-Т" | торгово-промышленная зона "Боровлево", Тверская обл., Калининский р-н, Бурашевский с/о, д. Неготино | 269-ТП/01-09 | 0.525 |  |  | ООО «Петродорпроект») | линия наружного электроосвещения на участке автомобильной дороги, Калининский район, автодорога Тверь-Тургиново км 8+500 - км 10+201 | 0.027
[6 empty] | ЗАО «Румос-Авто» | автокомплекс, Калининский район, Бурашевское с/п, район д. Неготино. | 311-ТП/08-09 | 0.1 |  |  | Администрация муниципального образования « Бурашевское сельское поселение» Калининского района Тверской области | три 3-х этажных 15-ти квартирных жилых дома, Калининский район, Бурашевское с/п, дер. Салыгино | 0.081
[6 empty] | ЗАО «Румос-Авто» | автокомплекс, Калининский район, Бурашевское с/п, район д. Неготино. | 327-ТП/09-09 | 0.4 |  |  | СНТ «КАМАЗ» | дачные участки – 58 земельных участков, Калининский район, Щербинское с/п, район дер. Чуприяново | 0.17
2010 г
[6 empty] | ГУ «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» | линии освещения автомобильной дороги Тверь – Лотошино – Шаховская – Уваровка Калининский район, дер. Лебедево | 40086492 (договор заключен 02.08.2010) | 0.021 |  |  | ООО "Энерго-Т" | завода по изготовлению подшипников ООО «СКФ Тверь», Тверская обл., Калининский р-н, Бурашевский с/о, д. Неготино | 0.4
[6 empty] | Федеральное государственное квартирно-эксплуатационное учреждение "Ржевская квартирно-эксплуатационная часть района" Министерства Обороны Российской Федерации | Войсковая часть 96031, Тверская область, Калининский район, Бурашевское с/п, в/ч 96031 | 40082799 (договор заключен 02.03.2010) | 0.25 |  |  | СНП "НовоИгнатово" | жилой комплекс_Калининский район, Бурашевское с/п, дер. Игнатово, д. 7-а | 0.3
[6 empty] | ООО "Шкода - Сервис" | КТПН-10/0,4 кВ -1000 кВА_Тверская область, Калининский район, Бурашевское с/п, дер. Неготино | 40143681 (договор заключен 15.07.2010) | 0.7 |  |  | ООО "Аргон" | Тверская область, г. Тверь, промышленная зона "Боровлево" | 1
[6 empty] | Администрация муниципального образования Тверской области "Калининский район" | Бурашевский детский сад на 90 мест,Твекрская область, Калининский район, Бурашевское с/п, с. Бурашево | 40237681 (договор заключен 29.11.2010) | 0.085 |  |  | ООО "СКФ Тверь" | здания склада хранения отходов производства, контрольно-пропускного пункта, котельной, насосной станции пожаротушения_Тверская область, Калининский район, Бурашевское с/п, торгово-промышленная зона Боровлево-2, № В | 0.7
[6 empty] | Администрация муниципального образования "Бурашевское сельское поселение" Калининского района Тверской области | 2-х этажный 27 квартирный жилой дом, Калининский район, Бурашевское с/п, дер Салыгино | 40213629 (договор заключен 08.12.2010 г.) | 0.1 |  |  | ООО "СКФ Тверь" | технологическая линия по производщству подшипников_Тверская область, Калининский район, Бурашевское с/п, торгово-промышленная зона Боровлево-2, № В | 0.7
[6 empty] | 2011 г | [5 empty] | Ковалев Илья Сергеевич | жилая застройка_Тверская область, Калининский район, Щербинское с/п, д. Перхурово | 0.225
[6 empty] | ОАО "Инженерно-инвестиционная компания" | ЗТП-10/0,4 кВ-2х2 500 кВА "Парето Принт", г. Тверь, промышленная зона "Боровлево-1" | 40268468 (договор заключен 14.01.2011) | 2.5 |  |  | Братченко Алексей Геннадьевич | жилая застройка_Тверская область, Калининский район, Щербинское с/п, дер. Перхурово | 0.225
[6 empty] | ООО "СКФ Тверь" | !2 категория! технологическая линия по производщству подшипников_Тверская область, Калининский район, Бурашевское с/п, торгово-промышленная зона Боровлево-2, № В | 40245770 (договор заключен 01.07.2011 г.) | 0.7 |  |  | Соколов Алексей Николаевич | жилая застройка_Тверская область, Калининский район, Щербинское с/п, дер. Перхурово | 0.275
[6 empty] | ООО "СКФ Тверь" | !2 категория! здания склада хранения отходов производства, контрольно-пропускного пункта, котельной, насосной станции пожаротушения_Тверская область, Калининский район, Бурашевское с/п, торгово-промышленная зона Боровлево-2, № В | 40245798 (договор заключен 01.07.2011) | 0.7 |  |  | ООО "Паулинг Рус" | Завод по производству продуктов питания_Тверская область, Калининский район, Бурашевское с/п, дер. Садыково (в ОРЗТП с 27.12.2010) | 0.5
[6 empty] | ОАО "Инженерно-инвестиционная компания" | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения индустриального парака "Раслово"_Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Калининский район, Никулинское с/п, дер. Лебедево (в ОРЗТП с 30.11.2011) | 40441088 (договор заключен 03.11.2011) | 0.5 |  |  | ОАО "Энерго-Т" | Промышленная нагрузка_ г. Тверь, промышленная зона "Боровлево-1" | 2
[12 empty] | Государственное учреждение "Тверская областная картинная галерея" | Вводное устройство объекта "Дом - музей В.А. Серова в Домотканово"_Тверская область, Калининский район, Андрейковский с/о, дер. Красная Новь (в ОРЗТП с 27.12.2012) | 0.05
[6 empty] | 2012 г | [5 empty] | Администрация муниципального образования "Бурашевское сельское поселение" Калининского района Тверской области | Модульная котельная_Тверская область, Калининский район, Бурашевское с/п, с. Бурашево (в ОРЗТП с 21.03.2011) | 0.15
[6 empty] | СНТ "Арония" | ВЛ-10 кВ и ТП-10/0,4 кВ - 25 кВА "Арония" для электроснабжения СНТ_Тверская область, Калининский район, дер. Труново_в ОРЗТП с 21.03.2012 | 40533893 (договор заключен 26.06.2012 | 0.3 |  |  | ОАО "Инженерно-инвестиционная компания" | строительные механизмы (временное электроснабжение на период строителства индустриального парка "Раслово")_Тверская область, Калининский район, Никулинское с/п., дер. Лебедево_в ОРЗТП с 04.05.2011) | 0.4
[6 empty] | ООО "Вэриус Сервис" | Электроснабжение автозаправочного комплекса_Тверская область, Калининский район, Бурашевское с/п, с. Андрейково (земельный участок с кадастровым номером 69:10:0251201:376)_в ОРЗТП с 08.08.2012 г. | 40615006 (договор заключен 29.10.2012) | 0.08 |  |  | Администрация муниципального образования "Бурашевское сельское поселение" Калининского района Тверской области | Электроустановки Администрации МО "Бурашевское сельское поселение" Калининского района Тверской области для электроснабжения объекта "Жилой комплекс в с. Бурашево" | 0.965
[6 empty] | Суммарная мощность ТУ до 15 кВ, находящихся на исполнении |  |  | 1.248 |  |  | Администрация муниципального образования Тверской области "Калининский район" | Бурашевский детский сад на 90 мест_Тверская область, Калининский район, Бурашевское с/п, с. Бурашево (в ОРЗТП с 26.09.2011) | 0.085
[12 empty] | Администрация муниципального образования "Бурашевское сельское поселение" Калининского района Тверской области | ВЛ-10 кВ и ТП-10/0,4 кВ для электроснабжения 2-х этажного 27 квартирного жилого дома_Тверская область, Калининский район, Бурашевское с/п, д. Салыгино (в ОРЗТП с 19.01.12) | 0.1
[12 empty] | Хромов Олег Витальевич | Электроснабжение объекта "Жилой комплекс"_адрес ориентира: Тверская область, Калининский район, Бурашевское с/п, дер. Большое Гришкино_в ОРЗТП с 17.02.2012 | 0.9
[12 empty] | ООО "Водоканал-Т" | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения водозаборного узла ТПЗ "Боровлево"_адрес Тверская область, Калининский район, Бурашевское с/п, в районе дер. Неготино (земельный участок с кадастровым номером 69:10:0000025:0568)_в ОРЗТП с 16.07.2012 | 0.2
[12 empty] | ООО "ГОЭЛРО" | ВЛ-10 кВ и ТП-10/0,4 кВ для электроснабжения строительных механизмов на стрительной площадке, расположенной на земельом участке общей площадью 49032 кв.м._Тверская область, Калининский район, Бурашевское с/п, дер. Неготино (земельный участок с кадстровам номером 69:10:0000025:616)_в ОРЗТП с 05.12.12 | 0.1
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 6.028 | 0.8 | 7.535 | Итого по актуальным заявкам |  | 14.345 | 0.8 | 17.9312 | Итого по договорам |  |  | 0.085 | 0.8 | 0.10625
ПС 35/3 кВ №2 | 1 | + | 1
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 35/10 кВ №15 | 4 | + | 6.3 |  |  | 3: 2010 г; 9: ООО Лентрансгаз; 10: ПРС-36-1 ГРС Металлист п. Металлистов; 11: 0.01; 3: СНТ "Тверская мануфактура"; 4: садоводческое некоммерческое товарищество_Тверская область, Калининский район, Михайловское с/п, дер. Александровка; 5: 40184432 (договор заключен 06.10.2010); 6: 0.2
[6 empty] | СНТ "Тверская мануфактура" | садоводческое некоммерческое товарищество_Тверская область, Калининский район, Михайловское с/п, дер. Александровка | 40184432 (договор заключен 06.10.2010) | 0.2 |  |  | ООО "АМ" 1 очередь |  | 0.74
[6 empty] | 2011 г | [5 empty] | ООО "АМ" 2 очередь |  | 0.74
[6 empty] | Алла Николаевна Жукова | Жилая застройка, Калининский район, д. Никола | Договора заключены в 2011 г. | 0.105 |  |  | СНТ "Тверская мануфактура" | садоводческое некоммерческое товарищество_Тверская область, Калининский район, Михайловское с/п, дер. Александровка | 0.5
[6 empty] | УФСИН | исправительная колония № 10, Калининский р-н, п.Металлистов (в ОРЗТП с 23.03.2011) | Договор 150/40306236 заключен 01.08.2011 г. | 1.68 |  |  | Администрация муниципального образования "Михайловское сельское поселение" Калининского района Тверской области | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения здания котельной_Тверская область, Калининский район, Михайловское с/п, с. Михайловское | 0.25
[6 empty] | 2012 | [5 empty] | Федеральное бюджетное учреждение "Исправительная колония №10 Управления Федеральной службы исполнния наказаний России по Тверской области" | исправительная колония_Тверская область, Калининский район, п. Металлистов (в ОРЗТП с 08.08.2011) | 1.68
[6 empty] | Суммарная мощность ТУ до 15 кВт, находящихся на исполнении |  |  | 0.225 |  |  | Администрация муниципального образования "Михайловское сельское поселение" Калининского района Тверской области | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения здания котельной_Тверская область, Калининский район, Михайловское с/п, с. Михайловское (земельный участок с кадастровым номером 69:10:0121:01:0:16)_в ОРЗТП с 01.03.13 | 0
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 2.01 | 0.8 | 2.5125 | Итого по актуальным заявкам |  | 3.92 | 0.8 | 4.9 | Итого по договорам |  |  | 0.2 | 0.8 | 0.25
ПС 35/10 кВ Медное | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 3: 2009 г; 3: 2009 г
[12 empty] | СНП "Город Сад и КОМПЬЮТЕРиЯ" | СНП, Калининский р-н, дер. Ямок | 0.9 |  |  | Андреев А.А. | Коттеджный поселок "Компьютерия", Тверская обл., Калинин.р-н, Медновское с/п | Договор 40114236 от 03.06.2008 расторгут 26.10.2010 г. | 0.185
[6 empty] | СНТ "Вера" | СНТ, Калининский р-н, д. Стренево | 339-ТП/10-09 | 0.16 |  |  | СНТ "Престиж" | СНТ, Калининский район, медновское с/п, дер. Мухино | 0.6
[6 empty] | ООО "Андреев Софт" | Строительные механизмы жилой застройки, Тверская обл., Калининский р-н, д. Ямок | 40069344 (договор заключен 01.12.2009) | 0.085 |  |  | Журавлев Игорь Леонидович | дачный поселок, Калининский район, Медновское с/п, район дер. Слобода | 0.5
2010 г
[6 empty] | Меджлумян Рубен Даниэльевич и Хитров Анатолий Анатольевич | вводное устройство цеха по производству пищевых продуктов из морских бурых водорослей _Калининский район, Медновское с/п, с. Медное, ул. Школьная, дом 30 а | 40108796 (договор заключен 22.04.2010) | 0.095 |  |  | ФГУ "Дороги России", Калининский район, на участке км 111+900 - км 207+75 | ФГУ "Дороги России", Калининский район, на участке км 111+900 - км 207+76 | 1.209
2011 г
[6 empty] | Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Санкт-Петербург Федерального дорожного агенства" (ФКУ Упрдор "Россия") | ВЛ-10 кВ и ТП-10/0,4 кВ для электроснабжения линии наружного освещения на участке автомобильной дороги М-10 "Россия" км 193+200 - км 209+600_Тверская область, Калининский район, а/д М-10 "Россия" - от Москвы через Тверь, Новгород до Санкт-Петербурга, на участке км 193+200 - км 209+600 (в ОРЗТП с 09.2011) | 40429848 (договор заключен 14.10.2011) | 0.2568
2012
[6 empty] | Суммарная мощность ТУ до 15 кВт, находящихся на исполнении |  |  | 0.4807
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0.7375 | 0.8 | 0.92188 | Итого по актуальным заявкам |  | 3.209 | 0.8 | 4.0112 | Итого по договорам |  |  | 0.185 | 0.8 | 0.23125
ПС 35/10 кВ Толмачи | 2.5 | + | 1.8 |  |  | 9: СППК "Медведица"; 10: вводное устройство с/х потребительского коопереатива_Лихославльский район, с. Толмачи, ул. Кооперативная , д.9; 11: 0.1
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.1 | 0.8 | 0.125 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 35/10 кВ № 7 | 1.8 | + | 2.5 |  |  | 3: 2010 г; 9: ФГУ «Дороги России»; 10: Скоростная автомобильная дорога Москва – Санкт-Петербург на участке км 58 – км 684; 11: 0.4915
[6 empty] | Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями | Тверская область, Лихославльский район, Вескинское с/п, дер. Владычня | 40154047 (договор заключен 27.09.2010 г.) | 0.15 |  |  | Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями | Тверская область, Лихославльский район, Вескинское с/п, дер. Владычня | 0.15
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0.15 | 0.8 | 0.1875 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.6415 | 0.8 | 0.80187 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 35/6 кВ № 5 | 5.6 | + | 4 |  |  | 3: 2010 г
[6 empty] | ООО «ПоварЛюкс» | здание цеха № 1 ПРА Конаковский район, н/п пос. Изоплит, пос. Озерки, Механический пр. 46 | 40086489 (договор заключен 25.03.2010) | 0.12 |  |  | ООО Конаковоинвестстрой | производственная база д. Заполок | 0.1
[6 empty] | 2011 г | [5 empty] | Соловьев Иван Валерьевич | ТП-6/0,4 кВ для электроснабжения производственного цеха_Тверская область, Конаковсий район, гпп. Изоплит, пос. Озерки_в ОРЗТП с 13.02.2012 | 0.04
[6 empty] | ООО "ПоварЛюкс" | Электроснабжение здания материального склада_Тверская область, Конаковский район, пос. Озерки, ул. Комсомольская, д. 15 | Договор 40380625 заключен 02.08.2011 | 0.15
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0.15 | 0.8 | 0.1875 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.14 | 0.8 | 0.175 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 35/6 кВ № 9 | 5.6 | + | 6.3 |  |  | 3: 2010 г
[6 empty] | ОАО фирма оптово-розничной торговли "Универсал | вводное устройство продовольственного магазина_Конаковский район, пгт. Новозавидовский, ул. Новая, 22 б. | 40096798 (договор заключен 13.04.2010) | 0.0178 |  |  | ОАО «Энергосервис» | котельная №1 (резервное питание), Конаковский район, пгт Новозавидовский, ул. Дрожина | 0.12
[6 empty] | ООО "Атвен" | вводное устройство АЗС_Конаковский район, завидовское с/п, дер. Шорново | 40098949 (договор заключен 18.05.2010) | 0.025 |  |  | ООО «ТверьПромИнвест» | автозаправочная станция с магазином и кафе, Конаковский район, Завидовское с/п, район с. Завидово на 109 км + 400 (лево) автодороги Москва – Санкт-Петербург | 0.1
[6 empty] | ООО "Ритм-2000" | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения продовольственного магазина_Тверская область, Конаковский район, пгт. Новозавидовский, ул. Моховая, д.6_в ОРЗТП с 01.11.2011 | 40443080 (договор заключен 23.11.2011) | 0.055 |  |  | УО Администрации Конаковского района Тверской области | детский сад, Конаковский район, Завидовское с/п, с. Завидово, ул. Школьная | 0.05416
2011 г
[6 empty] | Заключенные договора по ТУ до 15 кВт | Жилые дома | Договора заключены в 2011 г. | 0.606 |  |  | Панкратьев Виктор Германович | вводное устройство здания автосервиса_Конаковский район, с. Завидово, ул. Ленинградская | 0.04
[6 empty] | 2012 г | [5 empty] | Летников А.Н. | дачный поселок_Тверская область, Конаковский район, Завидовское с/п, д. Концево | 0.15
[6 empty] | ООО "Строитель-плюс" | Многоквартирный жилой комплекс_Тверская область, Конаковский район, пгт. Новозавидовский, ул. Октябрьская, д. 63_в ОРЗТП с 02.04.2012 | 40533383 (договор заключен 02.04.2012) | 0.2 |  |  | Панкратьев Виктор Германович_вводное устройство кафе и автостоянки | вводное устройство кафе и автостоянки_Конаковский район, с. Завидово, ул. Ленинградская, д. 97 а. | 0.06
[6 empty] | ООО "Олимп" | Торговый магазин_Тверская область, Конаковский район, пгт. Новозавидовский, ул. Транспортная (земельный участок с кадастровым номером 69:15:220121:0024:1/1926/16:1000/А)_ в ОРЗТП с 12.10.2012 | 40648780 (договор заключен 06.11.2012) | 0.015 |  |  | МУ Администрация городского сельского поселения поселка Новозавидовский Конаковского района Тверской области | ярмарка выходного дня_Тверская область, Конаковский район, пос. Новозавидовский, ул. Транспортная (в ОРЗТП с 06.12.2010) | 0.15
[6 empty] | Мансуров Омар Надырович | Жилой дом_Тверская область, Конаковский район, Завидовское с/п, район с. Завидово, ул. Ленинградская, район д. 76 (земельный участок с кадастровым номером 69:15:0210101:1560)_в ОРЗТП с 12.10.2012 | 40639104 (договор заключен 20.12.12) | 0.03 |  |  | Королев Роман Михайлович | Вводное устройство жилого дома_Тверская область, Конаковский район, пгт Завидовское с/п,дер. Высоково, д.9 (в ОРЗТП с 06.12.2010 г.) | 0.017
[12 empty] | СНТ "Заря" | ВЛ-6 кВ и распределительная сеть 6-0.4 кВ для эс СНТ_Тверская обл., Конаковский район, пгт. Новозавидовский. СНТ "Заря"_в ОРЗТП с 20.10.2011 г. | 0.3
[12 empty] | ООО "Строитель-плюс" | Многоквартирный жилой комплекс_Тверская область, Конаковский район, пгт. Новозавидовский, ул. Октябрьская, д. 63 | 0.01
[12 empty] | ООО "Строитель-плюс" | Многоквартирный жилой комплекс_Тверская область, Конаковский район, пгт. Новозавидовский, ул. Октябрьская, д. 64_в ОРЗТП с 03.2012 | 0.2
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0.851 | 0.8 | 1.0637 | Итого по актуальным заявкам |  | 1.2012 | 0.8 | 1.5014 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 35/10 кВ № 9 | 4 | + | 6.3 |  |  | 3: 2010 г
[6 empty] | Водно -моторный потребителский кооператив "Глобус" | лодочная станция_Конаковский район, пгт. Новозавидовский, ул. Пригородная, д. 26 | 40124748 (договор заключен 04.05.2010) | 0.07 |  |  | ФГУ «Дороги России» | Скоростная автомобильная дорога Москва – Санкт-Петербург на участке км 58 – км 684 | 1.452
[6 empty] | 2012 г | [5 empty] | ООО ТверьПромИнвест | АЗС с магазином и кафе_Конаковский район, Завидовское с/п, район с. Завидово на 109 км+400(лево) автодороги Москва-Санкт-Петербург | 0.1
[6 empty] | Филиал РТРС "Тверской ОРТПЦ" | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения телевизионной башни цифрового радиовещания_Тверская область, Конаковский район, пгт. Новозавидовский, ул. Октябрьская, район д. 59 а (в ОРЗТП с 25.05.2011) | 40525803 (договор заключен 21.03.2012) | 0.023 |  |  | Управление образования Администрации Конаковского района Тверской области | детский сад Конаковский район, Завидовское с/п, с. Завидово, ул. Школьная | 0.05416
[12 empty] | филиал РТС "Тверской ОРТПЦ" | Телевизионная башня цифрового вещания_Тверская область, Конаковский район, пгт Новозавидовский, ул. Октябрьская, район д. 59 а_в ОРЗТП с 13.03.2012 | 0.021
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0.023 | 0.8 | 0.02875 | Итого по актуальным заявкам |  | 1.6272 | 0.8 | 2.0339 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 35/6 кВ № 10 | 1.8 | + | 1.8 |  |  | 3: 2008 г; 9: СНТ "Астра"; 10: СНТ "Астра", садовое неком.товарищество, Конаков.р-н, п.Редкино; 11: 0.352
[6 empty] | Упрдор | освещение, пос. Новомелково | 245-ТП/11-08 | 0.03 |  |  | ЗАО "РегионИнвест" | 20 жилых домов, Конаковский район, Городенское с/п, район с. Городня | 0.2
[6 empty] | 2009 г | [5 empty] | ООО "Тверская строительная фирма" | вводное устройство 90 квартирного жилого дома_Конаковский район, пгт. Радченко, д. 76 | 0.0972
[6 empty] | СНТ «Петушок» | садоводческое некоммерческое товарищество Конаковский район, село Городня | 40062820 (договор заключен 26.10.2010) | 0.2 |  |  | Администрация городского сельского поселения поселок Радченко | Очистные сооружения, поселок Радченко, Тверская область, Конаковский район, п. Радченко. | 0.28242
[6 empty] | 2010 г | [5 empty] | СНТ "Дружба" | Садоводческое некоммерческое товарищество_Тверская область, Конаковский район, городское поселение п. Радченко, пгт. Радченко, СНТ "Дружба"_в ОРЗТП с 08.08.2012 г. | 0.2
[6 empty] | СТ "Гранит" | садоводческое товарищество_Тверская область, Конаковский район, Городенское с/п, район с. Городня | 40115895 (договор заключен 01.06.2010) | 0.1 |  |  | ООО "Спектор-И" | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения 112-квартирного жилого дома_Тверская область, Конаковский район, городское поселение п. Радченко, пгт. Радченко, д. 76 (земельный участок с кадастровым номером 69:15:0000017:193)_в ОРЗТП с 25.02.13 | 0.45
2011 г
[6 empty] | Федеральнон казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Санкт-Петербург Федерального дорожного агенства" (ФКУ Упрдор "Россия") | ВЛ-6 кВ и ТП-6/0,4 кВ для электроснабжения линии наружного освещения на автомобильной дороге М-10 "Россия" км 129+150 - км 130+400 (Конаковский район)_Тверская область, Конаковский район, автомобильная дорога М-10 "Россия" - от Москвы через Тверь, Новгород до Санкт-Петербурга, на участке км 129+150 - км 130+400 (в ОРЗТП с 26.09.2011) | 40430260 (договор загружен 14.10.2011) | 0.0201
[6 empty] | Федеральнон казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Санкт-Петербург Федерального дорожного агенства" (ФКУ Упрдор "Россия") | ВЛ-10 кВ и ТП-10/0,4 кВ для электроснабжения линии наружного освещения на автомобильной дороге М-10 "Россия" км 120+150 - км 127+150 (Конаковский район)_Тверская область, Конаковский район, автомобильая дорога М-10 "Россия"-от Москвы через Тверь, Новгород до Санкт-Петербурга, на участке км 120+150 - км 127+150 (в ОРЗТП с 26.09.2011) | 40429944 (договор заключен 14.10.2011) | 0.0903
[6 empty] | Федеральнон казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Санкт-Петербург Федерального дорожного агенства" (ФКУ Упрдор "Россия") | ВЛ-6 кВ и ТП-6/0,4 кВ для электроснабжения линии наружного освещения на автомобильной дороге М-10 "Россия" км 132+800 - км 135+900 (Конаковский район)_Тверская область, Конаковский район, автомобильная дорога М-10 "Россия" - от Москвы через Тверь, Новгород до Санкт-Петербурга, на участке км 132+800 - км 135+900 (в ОРЗТП с 09.2011) | 40432583(договор заключен 14.10.2011) | 0.033
[6 empty] | СНТ "Виктория" | ВЛ-6 кВ и распределительная сеть 6-0.4 кВ для электроснабжения садоводческого некоммерческого товарищества_Тверская область, Конаковский район, п.г.т. Редкино (в ОРЗТП с 20.10.2011) | 40451894 (договор заключен 30.11.11) | 0.2
2012 г
[6 empty] | Щербина Александр Николаевич | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения крестьянско-фермерского хозяйства_Тверская область, Конаковский район, пгт. Радченко, район п. Новомелково (земельный участок с кадастровым номером 69:15:0000014:394) | 40550247 (договор заключен 29.05.2012) | 0.03
[6 empty] | Суммарная мощность ТУ до 15 кВт, находящихся на исполнении |  |  | 0.186
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0.5594 | 0.8 | 0.69925 | Итого по актуальным заявкам |  | 1.5816 | 0.8 | 1.977 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 35/10 кВ № 11 | 10 | + | 6.3 |  |  | 3: 2008 г
[6 empty] | Юсуфов С.Ю. | Жилой дом, Тверская область, Конаковский р-н, д. Дорино | 175-ТП/05-08 | 0.075
[6 empty] | Пучков А.С. | Жилые дома, Тверская обл., Конаковский р-н, д. Павельцево, д. 75, 76, 77 | 191-ТП/07-08 | 0.04
2012 г
[6 empty] | ООО "Завидовский текстиль" | РУ-10 кВ_Тверская область, Конаковский район, пгт Козлово, ул. Октябрьская, д. 41_в ОРЗТП с 30.12.11 | 40492022 (договор заключен 31.01.2012) | 0.2
[6 empty] | ГК "Завидово" Федеральной службы охраны РФ | Две ЛЭП-10 кВ, РП-10 кВ № 2 и ТП-10/0.4 кВ № 403_Тверская область, Конаковский район, п. Козлово_в ОРЗТП с 12.12.12 | 40676772 (договор заключен 12.12.12) | 0.107
[6 empty] | Суммарная мощность ТУ до 15 кВт, находящихся на исполнении |  |  | 0.13
[9 empty] | 0.437 | 0.8 | 0.54625 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 35/10 кВ Дм.Гора | 10 | + | 10 |  |  | 3: 2010 г
[6 empty] | КФХ "Ручеек" | вводное устройство крестьянского фермерского хозяйства_Конаковский район, Ручьевское с/п, село Дулово | 40099057 (договор заключен 02.04.2010) | 0.1 |  |  | Администрация Конаковского р-на | 7 жилых домов, с.Дмитрова Гора ул. Целинников | 0.035
[6 empty] | ФГУП "Научно-исследовательский институт прикладной аккустики" | "Волжское отделение Федерального государственного унитарного предприятия "Научно-исследовательский институт прикладной аккустики"_Конаковский район, Дмитровогоррское с/п, в районе дер. Новое Домкино | 40150638 (договор заключен 14.07.2010) | 1.8 |  |  | Дмитрогорская сельская администрация | 38 жилых домов в с.Дмитрова Гора | 0.25
[6 empty] | ООО "Камчатка" | Жилой дом_Тверская область, Конаковский район, вблизи дер. Мал. Новоселье, земельный участок (кадастровый номер 69:15:0000011:1919) | 40206664 (договор заключен 25.12.2010) | 0.25 |  |  | Администрация Конаковского р-на | 12 жилых домов, Дмитровское с/п, д.Верханово (отозвана) 0,06кВт
[6 empty] | 2011 г | [5 empty] | Администрация Конаковского р-на | 40 жилых домов , с.Дмитрова Гора ул. Кимрская (отозвана) 0,2кВт
[12 empty] | Администрация Конаковского р-на | очистные сооружения, Конаковский р-он, д. Дмитрова Гора | 0.041
[6 empty] | ОАО "Головное системное конструкторское бюро Концерна ПВО "Алмаз-Антей" имени академика А.А. Расплетина (ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей")) | ЛЭП-10 кВ и КТП-10/0,4 кВ для резервного электроснабжения объектов_Тверская область, Конаковский район, дер. Домкино, НИБ "Большая Волга" (в ОРЗТП с 04.05.2011) | 40330588 (договор заключен 09.09.2011) | 0.28 |  |  | Шаталов Я.В. | жилые дома Шаталова Я.В. Конаковский район, Дмитрогорского с/п, д. Коровино, дом 39 и д. 38 (отозвана) 0,02 кВт | 0.02
[6 empty] | ОАО "Агрофирма Дмитрова Гора" | "Хладобойня"_Тверская область, Конаковский район, Дмитровогорское с/п, район с. Дмитрова Гора | 40431069 (договор заключен 19.10.2011) | 2.5 |  |  | Администрации Конаковского района | 12 индивидуальных жилых домов Конаковский р-он, Дмитровогорское с/п, дер. Колодкино, (отозвана) 0,06 кВт
[6 empty] | 2012 г | [5 empty] | Ткачева А.А. | жил/дом Конаковский район, Дмитровогорское с/п, д. Фролово, 13 | 0.016
[6 empty] | Суммарная мощность ТУ до 15 кВт, находящихся на исполнении |  |  | 0.574 |  |  | МУ "Администрация Дмитровогорского сельского поселения Конаковского района Тверской области | вводное устройство очистных сооружении_Конаковский район, дер. Дмитрова Гора. | 0.0178
[12 empty] | Муниципальное учреждение "Администрация Дмитровогорского сельского поселения Конаковского района Тверской области" | вводное устройство физкультурно-оздоровительного комплекса_Конаковский район, с . Дмитрова Гора. | 0.036
[12 empty] | Муниципальное учреждение "Администрация Дмитровогорского сельского поселения Конаковского района Тверской области | вводное устройство жилой застройки с малоэтвжными жилыми домами_Конаковский район, с. Дмитрова Гора | 0.076
[12 empty] | Муниципальное учреждение "Администрация Дмитровогорского сельского поселения Конаковского района Тверской области" | вводное устройство 2-х этажного 4-х квартирного жилого дома_Тверская область, Конаковский район, Дмитровогорское с/п, с.Дмитрова Гора, ул. Целинников | 0.02
[12 empty] | МУ "Администрация Дмитровогорского сельского поселения Конаковского района Тверской области | вводное устройство очистных сооружении_Конаковский район, дер. Дмитрова Гора. | 0.05
[12 empty] | ООО "Луговое" | жилая комплексная застройка_Тверская область, Конаковский район, Дмитровогорское с/п, дер. Коровино | 0.48
[12 empty] | ОАО "Агрофирма Дмитрова Гора" | "Хладобойна"_Конаковский район, Дмитровогорское с/п, район с. Дмитрова Гора_в ОРЗТП с 21.10.11 | 2.5
[12 empty] | Благотоворительный фонд "Дмитровогорский храм" | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения Храмового комплекса во имя Святого Преподобного Сергия Радонежского_Тверская область, Конаковский район, Дмитровское с/п, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная (земельный участок с кадастровым номером 69:15:0110101:582)_в ОРЗТП с 29.03.2012 | 0.15
[12 empty] | Барков Анатолий Александрович | ЛЭП-10 кВ и ТП-10/0,4 кВ для электроснабжения жилого дома_Тверская область, Конаковский район, Дмитровогорский с/о, дер. Малое Новоселье, ул. Лесная, д. 5 (земельный участок с кадастровым номером 69:15:11:08:03:0020:0:0)_в ОРЗТП с 01.11.2012 г. | 0.04
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 3.354 | 0.8 | 4.1925 | Итого по актуальным заявкам |  | 3.7318 | 0.8 | 4.6647 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 35/6 кВ ЗМИ | 10 | + | 16 |  |  | 3: 2007 г
[6 empty] | Отделение УФК по Конаковскому р-ну | Тверская обл., г. Конаково, ул. Первомайская, д. 20-а | 105-ТП/12-07 | 0.097 |  |  | ОАО СПК Мосэнергострой,7 | г.Конаково, ул. Александровка, д.18 | 0.09655
[6 empty] | Управление образования Администрации Конаковского района | Общеобразовательная школа, г. Конаково | 121-ТП/12-07 | 0.261 |  |  | ООО "ТОЦ "Юго - Восток" | г.Конаково, ул. Учебная, д.21 а | 0.03
2009 г
[6 empty] | МУП "Отдел единого заказчика по кап.строительству" | спортивный комплекс, г.Конаково, ул.Строителей | 304-ТП/07-09 | 0.077 |  |  | ООО "ТекКом-СП", г.Конаково, ул. Свободы, д.208 | ООО "ТекКом-СП", г.Конаково, ул. Свободы, д.209 | 0.025
2010 г.
[6 empty] | Филиал "Оргстройпроект" ОАО "СПК Мосэнргострой" | жилая застройка_Тверская область, г. Конаково, ул. Александровка, жилой дом позиция 7 | 40200483 (договор заключен 07.12.2010 г.) | 0.1157
[6 empty] | Филиал "Оргстройпроект" ОАО "СПК Мосэнргострой" | жилая застройка_Тверская область, г. Конаково, ул. Александровка, д. 4 "А" | 40253337 (договор заключен 07.12.2010 г.) | 0.58
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0.6957 | 0.8 | 0.86962 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.15155 | 0.8 | 0.18944 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 35/10 кВ Изоплит | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 9: Государственное учреждение "13 отряд федеральной противопожарной службы по Тверской области"; 10: ВЛ-10 кВ и ТП-10/0,4 кВ - 40 кВА расположенные по адресу: Тверская обл., Конаковский район, п. Изоплит (в ОРЗТП с 05.2011); 11: 0.03
[12 empty] | ЗАО "Парок" | Электроснабжение объекта "Парок. Тверской завод по производству каменной ваты"_Тверская область, Конаковский район, г/п. пос. Изоплит, пгт. Изоплит_в ОРЗТП с 03.07.2012 | 7
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 7.03 | 0.8 | 8.7875 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 35/6 кВ Карачарово | 4 | + | 6.3 |  |  | 3: 2008 г
[6 empty] | А.С. Соколов | Мемориальный комплекс, Тверская область, Конаковский лесхоз, Вяземское лесничество, квартал 99, выделы 1,2,3,4 на площади 3,5 Га | 205-ТП/08-08 | 0.03 |  |  | СНТ «Карачарово» | 12 дачных домов СНТ «Карачарово», г Конаково, СНТ «Карачарово» | 0.18
2010 г
[6 empty] | СНТ "Меркурий" | СНТ, Конаковский район, Вахонинское с/п, район дер. Вахромеево | 40061132 (договор заключен 19.10.2010) | 0.05
2011 г
[6 empty] | СНТ "Урожай" | СНТ_Тверская область, Конаковский район, Вахонинское с/п | 40266192 (договор заключен 05.04.2011) | 0.315
2012 г
[6 empty] | Суммарная мощность ТУ до 15 кВт, находящихся на исполнении |  |  | 0.194
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0.509 | 0.8 | 0.63625 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.18 | 0.8 | 0.225 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 35/6 кВ Кр. Луч | 2.5 | + | 3.2 |  |  | 3: 2008 г
[6 empty] | ФГУ Упрдор "Россия" | электроосвещение автодороги, Тверская оласть, автомобильная дорога М-10 "Россия" - от Москвы через Тверь, Новгород до Санкт-Петербурга подъезд к г. Твери км 134+780 - км 137+230 | 223-ТП/09-08 | 0.03 |  |  | ЗАО Тверская сотовая связь | базовая станция п. Городня Конаковского района | 0.01
2009 г
[6 empty] | ЗАО «Ю - Тверь» | АЗК № 7,Конаковский р-он, дер. Кошелево | 306-ТП/07-09 | 0.065 |  |  | ООО Редкинская АПК | блочная котельная д. Кошелево Конаковский район | 0.03
[6 empty] | 2010 г | [10 empty] | 2012
[12 empty] | ФГУ «Дороги России» | Скоростная автомобильная дорога Москва – Санкт-Петербург на участке км 58 – км 684 | 1.364 |  |  | Садоводческое некоммерческое товарищество «Яблонька» | КТП-6/0,4 - 2500 кВА для электроснабжения участков с постройками - 25 домов (планируется увеличение до 76 домов),Тверская обл., Конаковский р-он, дер. Игуменка | 4001810 (договор заключен 22.01.2010) | 0.2
[6 empty] | 2011 г | [5 empty] | ЗАО "РегионИнвест" | ферма для разведения рыбы_Конаковский район, Городенское с/п, с. Городня | 0.05
[6 empty] | Федеральнон казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Санкт-Петербург Федерального дорожного агенства" (ФКУ Упрдор "Россия") | ВЛ-6 кВ и ТП-6/0,4 кВ - 63 кВА для электроснабжения линия наружного освещения на участке автомобильной дороги М-10 "Россия" км 139+690 - км 142+200_Тверская область, Конаковский район, а/д М-10 "Россия" - от Москвы через Тверь, Новгород до Санкт-Петербурга, | 40429465 (договор заключен 14.10.2011) | 0.0506 |  |  | ООО Редкинская "АПК" | Вводное устройство здания телятника на 130 голов с пристройкоой_Тверская область, Конаковский район, Городенское с/п, дер. Кошелево (земеьный участок с кадастровым номером 69:15:00:00:00:0022:000)_в ОРЗТП с 16.07.2012 | 0.1
[6 empty] | Федеральнон казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Санкт-Петербург Федерального дорожного агенства" (ФКУ Упрдор "Россия") | ВЛ-6 кВ и ТП-6/0,4 кВ для электроснабжения линии наружного освещения на участке автомобильной дороги М-10 "Россия" км 137+100 - км 138+560_Тверская область, Конаковский район, а/д М-10 "Россия" - от Москвы через Тверь, Новгород до Санкт-Петербурга, на участке км 137+100 - км 138+560 (в ОРЗТП с 09.2011) | 40429658 (договор заключен 14.10.2011) | 0.0526 |  |  | ООО "АгроПекинг" | ТП-6/0,4 кВ - 2х1000 кВА для электроснабжения объекта "Пищевое предприятие по производству фруктовых и офощных пюре, конценратов и напитков"_Тверская область, Конаковский район, Городенское с/п, дер. Кошелево, д. 7 (земельный участок с кадастровым номером 69:15:0130902:35)_в ОРЗТП с 27.12.12 | 0.669
2012 г
[6 empty] | Суммарная мощность ТУ до 15 кВт, находящихся на исполнении |  |  | 0.414
2013 г
[6 empty] | ООО "Торг-Импекс" | ЛЭП-6 кВ и ТП-6/0,4 кВ -630 кВА для электроснабжения жилых домов_Тверская область, Конаковский район, Городенское с/п, дер. Игуменка, д. 1 (земельный участок с кадастровым номером 69:15:0130502:0012)_в ОРЗТП с 14.01.2013 | 40686022 (договор заключен 05.02.13) | 0.255
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0.7722 | 0.8 | 0.96525 | Итого по актуальным заявкам |  | 2.223 | 0.8 | 2.7788 | Итого по договорам |  |  | 0.2 | 0.8 | 0.25
ПС 35/6 кВ Мелково | 1.6 | + | 2.5 |  |  | 3: 2011 г
2012 г.
[6 empty] | Суммарная мощность ТУ до 15 кВт, находящихся на исполнении |  |  | 0.171
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0.171 | 0.8 | 0.21375 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 35/6 кВ Селихово | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 3: 2006 г
[6 empty] | ООО "Дорошкевич и Ко" | Колбасный цех, Конаковский р-н, с.Селихово | 30-ТП/11-06 | 0.3
2012 г.
[6 empty] | Суммарная мощность ТУ до 15 кВт, находящихся на исполнении |  |  | 0.24
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0.24 | 0.8 | 0.3 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 35/10 кВ Мокшино | 6.3 | + | 10 |  |  | 3: 2009 г
[6 empty] | ООО Петрол Люкс | МАЗК с придорож. Сервисом Конаковский роайон п. Мокшино, 117+600 право | 308/1-ТП/08-09 | 0.67 |  |  | ООО Региональное развитие | КНС, д.Мокшино | 0.33
[6 empty] | ООО "ТрастСтройИнвест" | водозабороное устройство, Конаковский район, Мокшинское с/п, р-н д. Архангельское | 40060709 (договор заключен 12.10.2009) | 0.08 |  |  | ООО Региональное развитие | жилая застройка , д.Архангельское Мокшинское с/п, 100 димов | 0.73
[6 empty] | 2010 г | [5 empty] | ООО Региональное развитие | водозабор , д.Демидово Мокшинское с/п | 0.04
[6 empty] | ООО "ТрастСтройИнвест" | объекты жилья и соцкультурбыта в микрорайоне "Архангельское", Конаковский район, Мокшинское с/п, вблизи д. Архангельское | 40114005 (договор заключен 11.05.2010) | 0.6 |  |  | ООО Региональное развитие | индивидуальная жилая застройка , д.Архангельское Мокшинское с/п | 0.05
[6 empty] | ООО "ТрастСтройИнвест" | объекты жилья и соцкультурбыта в микрорайоне "Архангельское", Конаковский район, Мокшинское с/п, вблизи д. Архангельское | 40114012 (договор заключен 11.05.2010) | 0.4 |  |  | ГлаваУпДК при МИД России" | комплекс отдыха "Завидово" | 1
[6 empty] | ООО "ТрастСтройИнвест" | объекты жилья и соцкультурбыта в микрорайоне "Архангельское", Конаковский район, Мокшинское с/п, вблизи д. Вараксино | 40085481 (договор заключен 11.06.2010) | 0.6 |  |  | НП Дипломатич. Охотничий клуб | застройка в д. Рябинки Вахонинский с/о, Конаковский район | 0.2
[6 empty] | ООО «ТрастСтройИнвест» | строительный городок Конаковский район, Мокшинское с/п, район дер. Архангельское | 40162293 (договор заключен 20.08.2010) | 0.025 |  |  | МУ Администрация Мокшинского с/п | 3-х проектируемых жилых дома, Конаковский район, район д. Мокшино | 0.259
[6 empty] | 2011 г | [5 empty] | ООО "ТрастСтройИнвест"_дренажные насосы гольф-поля | дренажные насосы гольф-поля_Конаковский район, Мокшинское с/п, дер. Архангельское | 0.025
[6 empty] | ООО "Макдоналдс" | вводное устройство предприятия общественного питания_Тверская область, Конаковкский район, Мокшинское с/пос, район д. Мокшино, земельный участок (кадастровый номер 69:15:0000027:464) (в ОРЗТП с 02.03.2011) | 40293759 (договор заключен 04.05.2011) | 0.31 |  |  | Губонин В.И. | с.Завидово | 0.137
[12 empty] | УО Администрации Конаковского района Тверской области | детский сад, Конаковский район, Завидовское с/п, с. Завидово, ул. Школьная | 0.05416
[12 empty] | ООО "ТрастСтройИнвест" | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения объектов соцкульбыта_почтовый адрес ориентира: Тверская область, Конаковский район, Мокшинское с/п, дер. Архангельское (земельный участок с кадастровым номером 69:15:0000027:256)_в ОРЗТП с 13.03.2012 | 0.43
[6 empty] | 2012 г | [5 empty] | ООО "Завидово Энергосервис" | Элекроснабжение стройплощадки для жилого дома_Тверская область, Конаковский район, Мокшинское с/п, дер. Мокшино_в ОРЗТП с 03.08.2012 | 0.095
[6 empty] | ООО "ТрастСтройИнвест" | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения объектов жилья и соцкультбыта_Тверская область, Конаковский район, Мокшинское с/п, дер. Вараксино (земельный участок с кадастровым номером 69:15:0000027:590)_в ОРЗТП с 13.03.2012 | 40525037 (договор заключен 10.04.2012) | 0.36
[6 empty] | Управление образования Администрации Конаковского района Тверской области | Детский сад на 120 мест_Тверская область, Конаковский район, Мокшинское с/п, дер. Мокшино (в ОРЗТП с 16.02.2012) | 40512562 (договор заключен 26.04.2012) | 0.0882 |  |  | ООО "Завидово Плаза" | Объект "Апартотель"_Тверская область, Конаковский район, Мокшинское с/п, район дер. Вараксино_в ОРЗТП с 16.10.2012 | 1.1
[6 empty] | ДНП "Волжанка" | ТП-10/0,4 кВ для электроснабжения дачных домов_Тверская область, Конаковский раон, Вахонинское с/п, дер. Шоша_в ОРЗТП с 13.09.2012 | 40620978 (договор заключен 13.12.2012) | 0.6 |  |  | Фонд энергоэффективности и новых коммунальных технологий | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения объекта "Бизнес - Центр "Энергопарк"_Тверская область, Конаковский район, Мокшинское с/п, дер. Мокшино (земельный участок с кадастровым номером 69:15:0000019:0135)_в ОРЗТП с 01.03.13 | 0.163
[6 empty] | Суммарная мощность ТУ до 15 кВт, находящихся на исполнении |  |  | 0.245
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 1.6032 | 0.8 | 2.004 | Итого по актуальным заявкам |  | 4.6132 | 0.8 | 5.7665 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 35/10 кВ Энергетик | 4 | + | 2.5 |  |  | 3: 2012 г; 9: ТСЖ Борки-2; 10: существующая жил застройка; 11: 0.2
[6 empty] | Суммарная мощность ТУ до 15 кВт, находящихся на исполнении |  |  | 0.11 |  |  | ООО Галеон-К | жилые дома 87-а и 87-б с. Свердлово Конаковского р-на | 0.03
[12 empty] | ГлаваУпДК при МИД России" | (Осн. источник питания ПС Мокшино) комплекс отдыха "Завидово" | 1
[12 empty] | МУ "Администрация Вахонинского с/пос" | вводное устройство детского сада_Тверская область, Конаковский район, д. Вахонино, 72 | 0.12
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0.11 | 0.8 | 0.1375 | Итого по актуальным заявкам |  | 1.35 | 0.8 | 1.6875 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 35/10 кВ Эммаус | 4 | + | 4 |  |  | 3: 2007 г
[6 empty] | ЗАО "РадиоТел" | базовая станция подвижной радиосвязи стандарта TETRA Тверская обл., Калининский р-н, п. Эммаус | 219-07-ТП | 0.003
[6 empty] | Бердник В.М. | Калининский р-он, Эмаусский с/о, д. Прибытково, зернохранилище | 76-ТП/10-07 | 0.03 |  |  | ООО «Автомобильная ассоциация Авитус Авто» | автотехцентр, в районе д. Горохово Эмаусского с/п Калининского района | 1.424
2008 г
[6 empty] | ИП Смелков Д.А. | Коровник и ветаптека, Тверская область, Калининский район, Эмаусское с/п, район д. Прибытково | 196-ТП/07-08 | 0.03
[6 empty] | ФГУ Упрдор Россия | Искусственное электроосвещение автомобильной дороги, Тверская область, автомобильная дорога М-10 "Россия" - от Москвы через Тверь, Новгород до Санкт-Петербурга подъезд к г. Тверь км 153+913 - км 155+573 | 247-ТП/11-08 | 0.024 |  |  | Администрация Эмаусского сельского поселения Калининского района Тверской области | вводное устройство сельскохозяйственного рынка_Калининский район, Эмаусское с/п, пос. Эммаус | 0.035
2011 г.
[6 empty] | Садоводческое некоммерческое товарищество "Губино" | Садоводческое некоммерческое товаричество_Тверскяа область, Калининский район, Эмаусское с/п, дер. Губино | 40296263 (договор заключен 30.03.2011) | 0.1
2012 г.
[6 empty] | Суммарная мощность ТУ до 15 кВт, находящихся на исполнении |  |  | 0.317
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0.417 | 0.8 | 0.52125 | Итого по актуальным заявкам |  | 1.459 | 0.8 | 1.8237 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
2006 г
ПС 35/10 кВ Ю.-Девичье | 4 | + | 4 |  |  | 3: ООО «Риверсайд Девелопмент»; 4: Коттеджный поселок в районе д. Бабня; 5: ТВ 324-01-ТВ от 21.06.2006г; 6: 0.4; 9: Жилой дом Е. Ю. Морозова; 10: Конаковский р-н Ю-Девичское с/п, д. Едимоново; 11: 0.015
2007 г
[6 empty] | ООО «Крестьянское Загорье 2» | Коттеджная застройка в районе д.Загорье | ТВ 326-01-ТВ от 27.02.2007г | 0.4
[6 empty] | ООО «Крестьянское Загорье 3» | База отдыха в районе д.Загорье | ТВ 328-01-ТВ от 27.02.2007г | 0.25
[6 empty] | ООО «КРХ Нефедиха» | База отдыха в районе д. Едимоновские Горки | ТВ 323-01-ТВ от 27.02.2007г | 1
[6 empty] | ООО «Крестьянское Загорье 1» | Коттеджная застройка в районе д.Осиновки | ТВ 327-01-ТВ от 27.02.2007г | 0.4
2008 г
[6 empty] | Жигулина В.А. | Жилой дом, Тверская область, Конаковский район, д. Едимоновские Горки | 216-ТП/09-08 | 0.058 |  |  | Старикова Евгения Семеновна | жилой дом, Тверская область, Конаковский район, Юрьево-Девическое с/п, район дер. Загорье | 0.03
[6 empty] | 2009 г | [5 empty] | ООО "Спорт" | Распределительная сеть 10-0,4 кВ с необходимым количеством ТП-10/0,4 кВ, запитанная от концевой опоры проектируемой ЛЭП-10 кВ, построенной от ВЛ-10 кВ фид. №15 "Новенькое" ПС 35/10 кВ Юрьево-Девичье_Тверская область, Конаковский район, Тверское лесничество Волжское участковое лесничество, квартал 40 вылел 3,5-15 | 0.75
[6 empty] | ООО "ГеоСервис" | база отдыха "Остров", Калинин.р-н, Остров, 232 км.р.Волга | 287/1-ТП/05-09 | 0.36
[6 empty] | ООО "ГеоСервис" | база отдыха "Остров", Калинин.р-н, Остров, 232 км.р.Волга | 337-ТП/10-09 | 0.145
2010 г
[6 empty] | Носанов Александр Михайлович | крестьянское хозяйство, Конаковский район, Юрьево-Девическое с/п, район дер. Андрейцево | 40061193 (договор заключен 21.01.2010) | 0.075
2011 г
[6 empty] | ДНП "ОАЗИС" | ДНП_Тверская область, Конаковский район, Юрьево-девичьевское с/п, район дер. Новенькое (в ОРЗТП с 20.01.2011) | 40263316 (договор заключен 24.02.2011) | 1.725
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 1.725 | 0.8 | 2.1562 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.795 | 0.8 | 0.99375 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 35/6 кВ №18 | 10 | + | 10 | + | 10 | 3: 2008 г
[6 empty] | Автон.неком.орг-ция "СУЦ Виста" | Учебный центр, Тверь, пр. Победы, 40А | 206-ТП/08-08 | 0.055 |  |  | ООО Капитал | здание адм.-торг., б-р Цанова, 1 Б | 0.55
[12 empty] | ОАО «ЦентрТелеком» | центр обработки вызовов, г. Тверь, ул. Склизкова, д. 36. | 0.48
[12 empty] | Джамалов Р.С. и Магеррашов М.С. | административно-торговое здание, ул.Коминтерна, 38 б. | 0.067
[12 empty] | Муниципальное унитарное межрайонное предприятие электрических сетей "Тверьгорэлектро" | пешеходный переход Департамента архитектуры и строительства Администрации города Твери, расположенный по адресу: Тверская область, г. Тверь, ул. Коминтерна - пр-кт. Чайковского (в ОРЗТП с 25.08.2011) | 0.08
[12 empty] | Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей "Тверьгорэлектро" | Торгово-офисный центр ООО "Восток", расположенный по адресу: Тверская область, г. Тверь, ул. Оржоникидзе, д. 51 | 0.1
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 1.277 | 0.8 | 1.5963 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 35/6 кВ Затверецкая | 10 | + | 10 | + | 10 | 3: 2007 г
[6 empty] | ОАО "Тверьагрострой" | Ж/застройка, Нов.Заря - Р. Люксембург | 56-ТП/06-07 | 0.19 |  |  | ОАО Кашинский ликеро-водочный завод "Вереск" | административно-торговый центр по ул. Туполева, д. 3 | 0.05
[6 empty] | ООО "Элиан" | Поселок малоэтажных домов, г. Тверь, Заволжский р-н, ул. Розы Люксембург, д. 60 | 62-ТП/07-07 | 0.3 |  |  | ЗАО СК Тверьгражданстрой | застройка Маяковского-Добролюбова Левобережная-Деревцова, 1 оч | 0.6
[6 empty] | Департамент архитектуры и строительства г.Твери | Шк № 3; Н.Заря, 23 доп-но 72 кВт к ранее разрешенной 146,9 кВт | 110-ТП/12-07 | 0.072 |  |  | Зао СК Тверьгражданстрой | жилая застройка, Маяковского-деревцова-Левобережная, 600 кВт - 2 оч. | 0.6
[6 empty] | ООО "Монострой" | 4-х квартирный жилой дом г.Тверь, Затверецкий б-р, д. 104 | 147-ТП/12-07 | 0.018 |  |  | ООО Стройконсалтинг | АЗС, ул.Пржевальского, 67 | 0.01
2008 г
[6 empty] | ООО "Тверькомплекс" | Производственные гаражи г.Тверь, Сахаровское шоссе, д.2 | 172-ТП/04-08 40200188 (договор заключен 15.09.2010) | 0.1 |  |  | ООО Строй-Инвест | многокв.ж/дом с торг.-оф. помещениями, Туполева доп.мощность | 0.05
2009 г
[6 empty] | СНТ "Восход-6" | СНТ, Калининский район, с/п Аввакумовское, Старая Константиновка | 316-ТП/09-09 | 0.07 |  |  | Мнацаканян А.А. | незавершенное строительство (опытно-промышленное производство цементостойкого стекловолокна – производственный корпус) Сахаровское ш., д. 32, стр. 1 | 0.2
[6 empty] | Пальчун О.А. | коттеджный поселок, Тверская область, Калининский район, Каблуковское с/п, район дер. Иенево | 40062943 (договор заключен 24.12.2009) | 0.1
2010 г
[6 empty] | СНТ "Парус" | СНТ, Калининский р-н, Каблуковское с/п, район дер. Иенево | 40063415 (договор заключен 16.02.2010) | 0.5 |  |  | ООО "Развитие" | магазин, г. Тверь, ул. Маяковского | 0.05
[6 empty] | 2011 г | [5 empty] | ООО Экополис | магазин_Тверская область, г. Тверь, ул. Маяковского, д. 37. | 0.035
[6 empty] | Жуков Александр Алексеевич | Индивидуальная жилая застройка, Тверская область. Калининский район, Каблуковское с/п, район д. Иенево (в ОРЗТП с 07.06.2011) | 40306240 (договор заключен 28.09.2011) | 2.3 |  |  | ООО "Руса" | жилая застройка с оффисным центром_г. Тверь, Затверецкая набережная, д. 36 стр.1 | 0.208
[6 empty] | СНТ "Металлист" | ВЛ-6 кВ и распределительная сеть 6-0,4 кВ для электроснабжения садоводческого некоммерческого товарищества_Тверская область, Калининский район, Савватьевский с/о, населенный пункт "Савватьевское лесничество", СНТ "Металлист"_в ОРЗТП с 19.12.11 | 40455937 (договор заключен 27.12.2011) | 0.08 |  |  | Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей "Тверьгорэлектро" | здание торгово-офисного комплекса ООО "Стандарт-ТМ"_г. Тверь, Заволжский район, ул. Маяковского - ул. Пржевальсского, кадастровый номер 69:40:01:00:620:0071 (в ОРЗТП с 15.02.2011) | 0.06
[6 empty] | 2012 г | [5 empty] | СНТ "Огонек" Управления государственной противопожарной службы УВД | Вновь сооружаемая распределительная сеть 6-0,4 кВ_Тверская область, Калининский район, Аввакумовское с/п, в районе дер. Сокол_в ОРЗТП 17.02.2012 | 0.65
[6 empty] | Смирнов Владимир Иванович | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения рыбного хозяйства_Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Калининский район, Каблуковское с/п, в районе н.п. "Савватьевское лесничество"_в ОРЗТП с 17.11.11 | 40466272 (договор заключен 02.02.2012) | 0.025 |  |  | СНТ "Садовод-3" | ТП-6/0,4 кВ для электроснабжения дачных домов_Тверская область, Калининский район, Аввакумовское с/п, дер. Сокол_в ОРЗТП с 08.08.2012 | 0.2
[6 empty] | ДНТ "Рябинки" | Существующие ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения ДНП_Тверская область, Калининский район, Аввакумовское с/п, ДНТ "Рябинки"_в ОРЗТП с 29.04.2012 | 40554470 (договор заключен 30.07.2012) | 0.4
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 2.805 | 0.8 | 3.5062 | Итого по актуальным заявкам |  | 2.713 | 0.8 | 3.3912 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 110/35/10 кВ Пушкино | 10
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 110/10 кВ Механич. з-д. | 20 | + | 20 |  |  | 3: 2010 г; 9: ООО СемХолл; 10: 2 здания ООО «Сем Холл», Тверь, Старицкое ш, 15; 11: 0.7
[6 empty] | ОАО "Ритм" Тверское производство тормозной аппаратуры | г. Тверь, пр-кт 50 лет Октября, д. 45, стр. 3. | 12-563/2010 | 2 |  |  | ОАО «Автобаза Тверская-2» | дилерские центры Фольксваг, Шкода пр. 50 лет Октября, 5 | 0.1
[12 empty] | ООО «Тверьстроймаш» | 2362 кВт (1662 кВт – ранее разреш. мощность) Старицкое шоссе, 30 | 0.7
[12 empty] | ООО "Солнечный Рай" | солярий_г. Тверь, пр-кт Ленина, д. 28 | 0.027
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 1.527 | 0.8 | 1.9087 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 110/6 кВ Механич. з-д. | 20 | + | 20 |  |  | 3: 2007 г; 9: ООО «Солнечный рай»; 10: солярий г.Тверь, пр-т. Ленина, д.28; 11: 0.027
[6 empty] | ЗАО "Трест Тверьстрой № 1" | Ж/ дом, Мигаловская наб., 1, к. 2, ТП по 6 кВ | 87-ТП/11-07 | 0.11 |  |  | ООО Апрель плюс | торгово-офисный центр, 50 лет Октября, 28 | 0.115
[6 empty] | ТСЖ ул. Бобкова 38 | дом и ЦТП | 103-ТП /12-07 | 0.11 |  |  | Автокооператив № 20 | авто гараж, г. Тверь, Борихино поле | 0.02
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.162 | 0.8 | 0.2025 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 110/35/10 кВ Южная | 40 | + | 40 |  |  | 3: 2006 г
[6 empty] | ООО "Логопартс"офисно-складской | бизнес-парк, Калининский р-н, д. Андрейково, по 162км+450 м(вправо) а/д Москва-С. Пб | 02-ТП/06-06 | 0.4 |  |  | ВТМ Дорпроект | транспортная развязка в районе м-рна Южный | 0.03 |  |  | ООО Монтажстрой | жилая застройка в Южном Д | 347-ТП/10-09 (40068664) договор расторгнут 30.01.2012 | 0.3952
[6 empty] | 2007 г | [5 empty] | ООО "Мега-Принт" | бывшая начальная школа, с. Никольское | 0.018 |  |  | ООО "Микро ДСК" | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения обьекта "Многоквартирные жилые дома со встроенными помещениями общественного назначения по улице Псковская в г. Твери_в ОРЗТП с 19.01.12 | 40551374 (договор заключен 03.05.2012), договор расторгнут 02.05.2012 | 0.1
[6 empty] | ООО "Мансарда-С" | Ж/дом, Тверь, Загородная-М. Ульяновой-Тургенева-1-й пер. М. Ульяновой | 89-ТП/11-07 | 0.21
[6 empty] | 2008 г | [5 empty] | Мамедов Ф.И. | ж/застройка, Восточная, 20 | 0.19
[6 empty] | Стадольникова Юлия Алексеевна | склад - ангар | 258-ТП/12-08 | 0.035 |  |  | ООО "Гиперцентр -Тверь" | многофункциональный торгово-развлекательный центр, м-рн Южный | 3.3
[6 empty] | ООО «Магазин № 50 «Продукты»» | кафетерий, г. Тверь, бульвару Гусева, д. 39 Б | 261/1-ТП-12-08 | 0.016 |  |  | ООО "Билдинг" | ж/ застройка, Левитано-Вологодская | 2.5
[6 empty] | Беляков Д.И. | Торговый центр, Тверь, Можайского, 52. 220кВт (120 ранее разр.) | 171-ТП/04-08 | 0.1 |  |  | МУП «Тверьстройзаказчик» | автодорога по ул. Псковская – Оснабрюкская г. Твери | 0.025
2009 г
[12 empty] | ООО "Мансарда-С" | Ж/дом, Тверь, ул. Загородная, д. 9, корп. 1 | 0.042
[6 empty] | ООО "Клайд" | АЗС Тверская область, г.Тверь, Московский район, ул. Псковская | 290-ТП/05-09 | 0.06 |  |  | ЗАО "Облинвестстрой" | жилзастройка, м-н Южный Д | 0.3905
[6 empty] | ГУ Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области" | линия наружного освещения на уч-ке а/д Тверь-Лотошино_Шаховская - Уваровка на уч-ке км 6+000- км 10 + 000 (км 168 Волоколамская развязка) | 314-ТП/09-09 | 0.16 |  |  | Департамент архитектуры и строительства администрации г.Твери | водопроводная станция регулирования с резервуаром чистой воды в микрорайоне «Южный» ул. Королева | 0.25
[6 empty] | ООО «Строй-инвест» | жилой дом, ул. 2-я Тургенева | 345-ТП/10-09 | 0.065 |  |  | ГУП "Тверьоблстройзаказчик" | детский сад, ул.Новая - Летное поле - ул.Взлетная | 0.069
[6 empty] | 2010 г | [5 empty] | ООО «Водоканал – Т» | КНС Калининский район, Бурашевское шоссе, ул.Восточная | 0.05
[6 empty] | ЗАО "Компания Волгодорстрой", наружное | освещение автодороги_ул. Псковская (Оснабрюкская) в границах Октябрьский проспект - Волоколамское шоссе | 40085122 (договор заключен 27.01.2010) | 0.025 |  |  | ГУП "Тверьстройзаказчик" | освещение строящейся трол.автодороги, ул.Псковская - Оснабрюкская | 0.025
[6 empty] | ООО "Логопартс" | логистический комплекс_Калининский район, Бурашевское с/п, в районе дер. Садыково | 40121518 (договор заключен 08.10.2010) | 0.55 |  |  | ООО "ТехСтройЗаказчик" | Калининский р-н, Бурашевское с/п, район дер. Кольцово | 0.095
[6 empty] | 2011 г | [5 empty] | МУП "Тверьгорэлектро" | РП-39_г. Тверь, ул. Можайского, д. 70-78 | 0.6
[6 empty] | Управление Федеральной службы исполнения наказаний России по Тверской области | !2 категория!10-этажный 300-квартирный жилой дом _Тверская область, г. Тверь, Бурашевское шоссе (в ОРЗТП с 15.02.2011) | 40285335 (договор заключен 17.03.2011) | 0.27654 |  |  | ОАО "Строительная акционерная компания Стройцентр"_ | микрорайон "Южный-Д" Лот 2 А, ул. Новая, д. 2,4,7 | 0.527
[6 empty] | ООО "Премьер" | !2 категория! Вводное устройство жилого комплекса "Аврора"_Тверская област, г. Тверь, ул. Можайского, дом 62, корпус 1 (в ОРЗТП с 15.02.2011) | 40280182 (договор заключен 21.03.2011) | 0.1 |  |  | ОАО "Строительная акционенрная компания "Стройцентр" | 4-5 этажный жилой дом (7 и 8 очереди строительства)_г. Тверь, микрорайон "Южный - Д" Лот 2А, ул. Стартовая, д. 7 | 0.147
[6 empty] | ООО "СКФ Тверь" | !2 категория! технологическая линия по производщству подшипников_Тверская область, Калининский район, Бурашевское с/п, торгово-промышленная зона Боровлево-2, № В | 40245770 (договор заключен 01.07.2011 г.) | 0.7 |  |  | МУП "Тверьгорэлектро" | детская поликлиника №2 МУЗ "КГБ №6"_Тверская обл., г. Тверь, м-н. Южный, пересечение ул. Можайского с ул. Левитана. | 0.25
[6 empty] | ООО "СКФ Тверь" | !2! категория здания склада хранения отходов производства, контрольно-пропускного пункта, котельной, насосной станции пожаротушения_Тверская область, Калининский район, Бурашевское с/п, торгово-промышленная зона Боровлево-2, № В | 40245798 (договор заключен 01.07.2011) | 0.7 |  |  | ООО "Паулинг Рус" | Завод по производству продуктов питания_Тверская область, Калининский район, Бурашевское с/п, дер. Садыково (в ОРЗТП с 27.12.2010) | 0.5
[6 empty] | ООО "Премьер" | Электроустановки жилого комплекса "Аврора"_Тверская область, г. Тверь, ул. Можайского, дом 62, корпус 1, земельный участок с кадастровым № 69:40:0200105:0027_в ОРЗТП с 22.04.2011 | 40327344 (договор заключен 02.08.2011) | 0.55 |  |  | МУП "Тверьгорэлектро" | вводное устройство здания магазина с кафетерием Дубинина Н.Н._Тверская область, Московский район, ул. Можайского (около д. 76, 78) (в ОРЗТП с 17.12.2010) | 0.027
[6 empty] | ООО "Лидер" | Жилая застройка_г. Тверь, Пролетарский район, пос. Мамулино | 40244803 (договор заключен 09.08.2011) | 0.65 |  |  | МУП "Тверьгорэлектро" | клуб многоцелевого назначения со встроенными помещениями общественного питания ООО "САН" (в ОРЗТП с 17.12.2010) | 0.24
[6 empty] | Жуков Александр Алексеевич | склад-ангар, расположенный по адресу: Тверская область, г. Тверь, проспект Октябрьский, д. 56 а (в ОРЗТП с 18.05.2011) | 40342229 (договор заключен 02.09.2011) | 2 |  |  | МУП ЭС "Тверьгорэлектро" | Вводное устройство здания цеха ООО "Тверьтехногрейд"_Тверская область, г. Тверь, промышленный проезд, д. 2а (в ОРЗТП с 21.03.2011) | 0.1
[6 empty] | ЗАО "Петрол Комплекс Эквипмент Кампани" | ЛЭП-0,4 кВ для элетроснабжения автозаправочного комплекса_адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, проспет Октябрьский (в ОРЗТП с 02.08.2011) | 40390902 (договор заключен 05.09.2011) | 0.12 |  |  | ООО "Лидер" | Жилая застройка_г. Тверь, Пролетарский район, пос. Мамулино (в ОРЗТП с 11.07.2011) | 5
[6 empty] | ООО "Газпромнефть - Центр" | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения автозаправочного комплекса, почтовый адрес ориентира: Тверская область, Калининский район, Никулинсское с/п, дер. Кривцово (в ОРЗТП с 02.09.2011) | 40412913 (договор заключен 06.10.2011) | 0.075 |  |  | Муниципальное унитарное межрайонное предприятие электрических сетей "Тверьгорэлектро" | 1/2 часть здания цеха ООО "Твертехногрейд" расположенного по адресу: Тверская область, г. Тверь, Промышленный проезд, д. 2 а (в ОРЗТП с 25.08.2011) | 0.05
[6 empty] | 2012 г | [5 empty] | ОО "Лидер" | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения жилой застройки_Тверская область, г. Тверь, Пролетарский район, пос. Мамулино_в ОРЗТП с 09.11.2011 | 3.35
[12 empty] | Исмаилов Намик Яшар оглы | Вводное устройство административно-хозяйственного здания с комплексом автообслуживания_почтовый адрес ориентира: Тверская область, Калининский район, г. Тверь, ул. Марины Расковой (в ОРЗТП с 25.08.2011) | 0.02
[6 empty] | ООО "Комбинат ЖБИ-6" | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения бетонного завода_Тверская область, Калининский район, Бурашевское с/п, дер. Садыково (земельный участок с кадастровым номером 69:10:0000025:641)_в ОРЗТП с 21.03.2012 | 40532200 (договор заключен 18.04.2012) | 0.11 |  |  | ОАО "Тверьстрой" | Строительные механизмы (для строительства жилых домов)_почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, пр-кт Октябрьский, д. 95, корп. 5_в ОРЗТП с 13.02.2012 | 0.6
[6 empty] | Кшенина Татьяна Ивановна | Вводное устройство промышленно-логистического комплекса_Тверская область, Калининский район, Бурашевское с/п, дер. Садыково (земельный участок с кадастровым номером 69:10:0000025:1069)_в ОРЗТП с 14.06.2012 | 40591091 (договор заключен 02.08.2012 г.) | 0.1 |  |  | ООО "Микро ДСК" | "Жилые кварталы по улице Псковской в г. Твери"_Тверская область, г. Тверь_в ОРЗТП с 29.03.2012 | 4.28
[6 empty] | ООО СК "Альянс" | Жилая и торговая застройка в мкрн. Южный_Тверская обл., г. Тверь, просп. Октябрьский, д. 56 а_в ОРЗТП с 10.08.2012 | 40561287 (договор заключен 01.10.2012) | 8.4 |  |  | ООО "Микро ДСК" | "Многоквартирные жилые дома со встроенными помещениями общественного назначения по улице Псковской в г. Твери"_Тверская область, г. Тверь_в ОРЗТП с 01.11.2012 | 0.1
[6 empty] | Арсентьев Василий Фридрихович | Вводное устройство предприятия по производству пищевой продукции_Тверская область, Калининский район, Бурашевское с/п, дер. Садыково (земельный участок с кадастровым номером 69:10:0000025:653) | 40620983 (договор заключен 04.10.2012) | 0.45 |  |  | ООО СК "Альянс" | Электроснабжение жилой и торговой застройки в мкрн. Южный_Тверская область, г. Тверь, проспект Октябрьский, д. 56 а_в ОРЗТП с 21.12.12 | 8.4
[6 empty] | Суммарная мощность ТУ до 15 кВт, находящихся на исполнении |  |  | 1.017 |  |  | ООО "Интернет Логистика" | Линейная ячейка 10 кВ проектируемого РП-10 кВ, запитанного от вновь установленной линейной ячейки 10 кВ в РУ-10 кВ 3 секции шин 10 кВ ПС 110/35/10 кВ Южная и от ВЛ-10 кВ фид. 31 ПС 110/35/10 кВ Южная_Тверская область, Калининский район, Бурашевское с/п, в районе дер. Садыково, д. 1 "А"_в ОРЗТП с 17.12.12 | 1
[12 empty] | ООО "Паулиг Рус" | ЛЭП-10 кВ и ТП-10/0,4 кВ - 630 кВА для электроснабжения кофеобжарочного завода_Тверская область, Калининский район, Бурашевское с/п, торгово-промышленная зона Боровлево - 2. № 2 (земельный участок с кадастровым номером 69:10:0000025:642:79)_в ОРЗТП с 05.12.12 | 0.6
[12 empty] | ООО "МСК №1" | Две укомплектованные линейные ячейки 10 кВ вновь ссоружаемого РТП-10 кВ. запитанного от вновь установленных линейных ячеек 10 кВ на 1 и 2 секции шин 10 кВ ПС 110 кВ Южная_Тверская область, г. Тверь, м-н Мамулино-2 в границах улиц Оснабрюкская, Складская, Степана Горобца (земельный участок с кадастровым номером 69:40:0300015:55)_в ОРЗТП с 22.02.13 | 3
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 15.2485 | 0.8 | 19.0607 | Итого по актуальным заявкам |  | 35.7755 | 0.8 | 44.7194 | Итого по договорам |  |  | 0.4952 | 0.8 | 0.619
ПС 110/35/10 кВ Северная | 40 | + | 40 |  |  | 3: 2007 г
[6 empty] | ОАО "Тверьстрой" | 10-ти эт. ж/дом на 360 кв.,Тверь, Хромова, д.27 | 150-ТП/12-07 | 0.46 |  |  | ООО Омега Гранд застройка | Луначарского, 36 | 0.139
2008 г
[6 empty] | ЗАО «Спецстройтрест ЗАТО - Центр» | 126 кв.ж/дом и строит. Механизмы, Тверь, Артюхиной, 15 | 154-ТП/03-08 | 0.128 |  |  | ГОУ ВПО Тверской университет | общеж-я №4 и №5, Тверь, Плеханова | 0.283
[6 empty] | ООО "ГОЭЛРО" | Многоэтажная жилая застройка г.Тверь, ул.Луначарского | 165-ТП/04-08 | 6 |  |  | МУП Тверьстройзаказчик | жил застройка ул Фрунзе, 22 | 0.089
[6 empty] | ООО «Бином плюс» | Центр многофункционального назначения г. Тверь, ул. П. Савельевой, д. 44 | 255-ТП/12-08 | 0.14 |  |  | ООО Квадрат | ж/ дом по ул Луначарского 9 кор 1 | 0.24
2009 г
[6 empty] | ЗАО ПКФ «АЛ» филиал РТБК «Околица» | нежилое здание по 1-му пер. Вагонников | 277/1-ТП/03-09 | 0.025 |  |  | ООО Строй капитал | ж/дом по ул. Луначарского 32 корп. 1 и д. 32 кор. 2 | 0.278
[6 empty] | ООО Атлантис -Плюс | ж/ дом по ул. Луначарского, 32 | 294-ТП/05-09 | 0.185 |  |  | ОАО «Центртелеком» | АТС – 56 на Молодежном б-ре г. Твери | 0.02
[6 empty] | 2010 г. | [5 empty] | Филиал «Оргстройпроект» ОАО «СПК Мосэнергострой» | многоэт. ж/дом ул. Хромова | 0.241
[6 empty] | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Тверской госуниверситет | главный корпус университета, г. Тверь, ул. 2-я Красина-ул. Прошина | 40248671 договор заключен 01.12.2010 г.) | 0.3 |  |  | ОАО «Тверьстрой» | 10-ти эт. ж/дом по ул Хромова, 25 | 0.1604
2011 г.
[6 empty] | ГОУ ВПО Тверской университет | Ранее разрешенная мощность_промышленная нагрузка 2 категории_Тверскяа область, г. Тверь, ул. 2-я Грибоедова - ул. Прошина (в ОРЗТП с 24.02.2011) | 40342816 (договор заключен 31.08.2011) | 0 |  |  | ИП Барсков Юрий Геннадьевич | магазин, П.Савельевой, 33-А | 0.1
[6 empty] | ООО "Ритм-2000" | Торгово-административный центр, Тверская область, г. Тверь, ул. Луночарского, д. 18 (в ОРЗТП с 22.07.2011) | 40291946 (договор заключен 14.09.2011) | 0.5 |  |  | Упр-е инкассации – филиал Российского объединения инкассации ЦентрБанка РФ | центральный тепловой пункт, Луначарского, 20 | 0.03
[12 empty] | Фонд развития детского спорта | торговый центр, Молодежный б-р, 2 | 0.07
[12 empty] | ЗАО "Тверская сотовая связь" | ЗАО "Тверская сотовая связь), коммутатор сотовой связи, ул.Оборонная, 5 | 0.1
[12 empty] | ООО "Юность" | административно-торговое здание, Молодежный б-р | 0.099
[12 empty] | ООО "ТД "Сокол" | объект недвижимости, ул.П.Савельевой, 56 | 0.1
[12 empty] | ООО "Квадрат", жилой комплекс " Башня Скворца", ул.Докучаева, 36 и ул. Скв.- Степанова, 85 | ООО "Квадрат", жилой комплекс " Башня Скворца", ул.Докучаева, 36 и ул. Скв.- Степанова, 86 | 0.125
[12 empty] | ОАО "Тверской мясокомбинат" | магазин "Тверской купец", ул.С.-Петербургское шоссе, д.27 | 0.04
[12 empty] | ИП Жаров В. Н. | здание закусочной "Бистро" г. Тверь, | 0.085
[12 empty] | МУП «Тверьстройзаказчик» | общежитие г. Тверь, ул.Фрунзе | 0.3
[12 empty] | ООО «КАЗАК» | строимеханизмы г.Тверь, ул.Хромова - 2-ой пер.Седова | 0.923
[12 empty] | Управление ФСБ России по Тверской области | 64 квартирный жилой дом, г.Тверь, ул.1-ый пер.Вагонников | 0.118
[12 empty] | ГУП «Тверьоблстройзаказчик» | производственная база для учреждений культуры, г. Тверь, ул. 1-я Плеханова | 0.5
[12 empty] | ГУП «Тверьоблстройзаказчик» | фондохранилище под хранение музейных фондов, г. Тверь, ул. Г. Димитрова, д. 46 | 0.47
[12 empty] | ЗАО "Основание", временно до 31.12.09г | 1 очередь 9 этажного ж/д_г. Тверь, ул. Скворцова-Степанова,37 | 0.0353
[12 empty] | Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей "Тверьгорэлектро" | жилой дом_Тверская область, г. Тверь, ул. Фрунзе, д. 24 | 0.3
[12 empty] | Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей "Тверьгорэлектро" | жилой дом_Тверская область, г. Тверь, ул. Фрунзе, д. 22 (в ОРЗТП с 26.01.2011) | 0.391
[12 empty] | Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей "Тверьгорэлектро" | Вводное устройство жилого дома Управления Федеральной службы безопасности РФ по Тв. Области_Тверская обл., г. Тверь, 1-ый пер. Вагонников (в ОРЗТП с 26.01.2011) | 0.08
[12 empty] | ООО "КАЗАК" | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения квартальной многоэтажной жилой комплексной застройки II квартала по ул. Луначарского в г. Тверь_почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Луначарского, д. 34_в ОРЗТП с 19.12.11 | 0.5672
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0.5 | 0.8 | 0.625 | Итого по актуальным заявкам |  | 5.8839 | 0.8 | 7.3549 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 110/35/10 кВ Лазурная | 40 | + | 40 |  |  | 3: 2006 г
[6 empty] | ООО "Промопост" | Склад "Горизонт-3" Тверь, Коняевская, 14 | 34-ТП/12-06 | 0.3
2007 г
[6 empty] | ООО "Норд-Авто" | Автоцентр "Renault", Тверь, Московское ш | 65-ТП/08-07 | 0.192 |  |  | ООО "Бизнес-Сервис" | производственно-адм.комплекс, Московское ш,15 А | 3
[6 empty] | ООО "Бизнес-Сервис" | Адм-складское здание почтово-обраб. комплекса, Тверь, Московск. ш, 5 | 80-ТП/10-07 | 0.93 |  |  | ООО "СО Тверьнефтепродукт" | тверская нефтебаза, ул. Бочкина, 29 | 0.747
[6 empty] | ЗАО "ДКС" | Объекты предприятия, Тверь, Б. Перемерки, Бочкина 15 | 102-ТП/12-07 | 2.125 |  |  | ООО "Межрегион.Торг.Центр" | нежил.пом.,Тверь, Коняевская | 0.0296
2008 г
[6 empty] | ОАО Бетиз-ЖБИ | реконструкция цеха, Тверь, Сердюковская, 15 | 257-ТП/12-08 | 3 |  |  | ООО "Ремонтно-эксплуатационное управление Московского района" | производственная база для размещения снегоуборочной техники, Московское шоссе, д.84 | 0.05
2009 г
[6 empty] | ГУП Тверьоблстройзаказчик | водозабор в п. Элеватор | 299-ТП/06-09 | 0.17 |  |  | ООО "Компания АНТЭК" | производственно-складская база_г. Тверь, Большие перемерки | 0.1
[6 empty] | ОАО "Мегафон" | технологическое оборудование, г.Тверь, промзона Лазурная, д.36 | 318-ТП/09-09 | 0.1 |  |  | ООО "Союзспецтранс" | деревообрабатывающий цех, Тверская область, г. Тверь, пр-д Мелиораторов, д. 3б | 0.3
[6 empty] | ОАО "Мегафон" | технологическое оборудование, г.Тверь, промзона Лазурная, д.37 | 319-ТП/09-09 | 0.1 |  |  | ЗАО "Тверсой завод железобетонных изделий и труб" | реконструкция нефтебазы ООО "Подольскнефтепродукт"_ул. Бочкина, д.11 | 0.6
[6 empty] | 2010 г | [5 empty] | ООО "Тверьполимерсистемы" | вводное устройство материального склада_г. Тверь, промзона ст. Лазурная | 0.06
[6 empty] | Тверское региональное отделение Северо-Западного филиала ОАО "МегаФон | Тверская область, г.Тверь, промзона Лазурная, д. 35 | 40118940 (договор заключен 05.07.2010) | 0.05 |  |  | ООО "Гематек" | Промышленная нагрузка_Тверская обл., г. Тверь, ул. Сердюковская, д. 1 (в ОРЗТП с 17.02.2011) | 2.3
[6 empty] | ООО "Тверьполимерсистемы" | вводное устройство материального склада_г. Тверь, промзона ст. Лазурная | 40178670 (договор заключен 10.08.2010) | 0.06 |  |  | Тверской район гидротехнических сооружений - филиал ФГУП "Канал имени Москвы" | ТП 10/0,4 кВ для электроснабжения отстойного-ремонтного пункта "Малые перемерки"_Тверская область, г. Тверь, ул. Малые перемерки, д. 15 А_в ОРЗТП с 21.03.2012 | 0.095
[6 empty] | Кунцевич Людмила Александровна | вводное устройство производственной базы_Тверская область, г. Тверь, в промзоне "Лазурная" в Московском районе | 40189122 (договор заключен 07.09.2010 г.) | 0.1 |  |  | ЗАО "Диэлектрические кабельные системы" | Распределительная сеть 10-0,4 кВ, запитанная по двум существующим ЛЭП-10 кВ от линейных ячеек 10 кВ фид. №12 и фид. №36 ПС 110/35/10 кВ Лазурная_Тверская область, г. Тверь, Большие перемерки, ул. Бочкина, д. 15_в ОРЗТП с 24.08.2012 | 1.3
[6 empty] | 2012 г | [5 empty] | ООО "Бизнес-Сервис" | Две существующие ЛЭП-10 кВ для электроснабжения РП-10 кВ_Тверская область, г. Тверь, пос. Элеватор, 1-й переулок, д. 6_в ОРЗТП с 28.04.2012 | 0.275
[6 empty] | ООО "Бизнес-Сервис" | Две ЛЭП-10 кВ для электроснабжения РП-10 кВ_Тверская область, г. Тверь, пос. Элеватор, 1-й переулок, д. 6_в ОРЗТП с 13.12.11 | 40488265 (договор заключен 30.01.2012) | 0.29 |  |  | ООО "Союз" | ТП-10/0,4 кВ для электроснабжения торгово-гостинничного комплекса_Тверская область, г. Тверь, ш. Московское (земельный участок с кадастровым номером 69:40:0200063:32)_в ОРЗТП с 01.11.2012 | 0.25
[6 empty] | Илюнов Андрей Валерьевич | ТП-10/0,4 кВ для электроснабжения производственной базы_Тверская область, г. Тверь, промзона Лазурная, д. 9_в ОРЗТП с 19.07.2012 | 40601199 (договор заключен 03.10.2012) | 0.1 |  |  | ООО "Бизнес-Сервис" | Две существующие ЛЭП-10 кВ для электроснабжения объекта "Столовая, поле для игры в мини-футбол с трибунами по адресу: г. Тверь, пер. 1-й пос. Элеватор, д. 6"_в ОРЗТП с 01.03.13 | 0.099
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0.39 | 0.8 | 0.4875 | Итого по актуальным заявкам |  | 9.2056 | 0.8 | 11.507 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 110/10 кВ Экскаваторный з-д | 20 | + | 20 |  |  | 3: 2007 г
[6 empty] | ТГОИ "Инвастрой" | 1-я очередь жилого дома в г. Тверь, ул. Московская, д. 1 | 66-ТП/08-07 | 0.133 |  |  | ЗАО СК Тверьгражданстрой | ж/квартал Маяковского-Добролюбова-Деревцова-Левобережная, ТП по 10 кВ | 0.6
2008 г
[6 empty] | Тришанкова Е.Ю. | Нежилое помещение, г.Тверь, Вагжановский пер., д.8 "А" | 164-ТП/04-08 | 0.0195 |  |  | Адм. Калин. р-на | пристройка наб. Лазури, ТП по 10 кВ | 0.1
[6 empty] | ТГООИ "Стройгарант" | 2-ой блок секции 1-ой очереди ж/дома с помещ. общественного назначения, Тверь, ул. Московская, д. 1 | 180-ТП/06-08 | 0.205
[6 empty] | Данилов В.Г. | помещения, ул.Медниковская, д.55/25 | 250-ТП/12-08 | 0.03 |  |  | Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей "Тверьгорэлектро" | 4-х квартирный жилой дом ЗАО "ТЕЛЕНЕТ"_Тверская область, г. Тверь, ул. Медниковская , д. 17 | 0.018
[6 empty] | Администрация муниципального образования Тверской области "Калининский район" | Административно-хозяйственный блок, расположенный по адресу: г. Тверь, наб р. Лазури, д. 3 | 259-ТП/12-08 | 0.1
2009 г
[6 empty] | ОАО "Строительно-промышленная компания Мосэнергострой" | стройплощадка жилого дома, г. Тверь, ул. Склизкова | 301-ТП/06-09 | 0.07
2010 г
[6 empty] | ООО "Тверьмасстрой" | вводное устройство административного здания с производственным корпусом и стоянками автомобилей_г. Тверь, ул. Красные Горки, д. 32 | 40111518 (договор заключен 07.04.2010) | 0.095
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.718 | 0.8 | 0.8975 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 110/6 кВ Экскаваторный з-д | 20 | + | 20 |  |  | 3: 2008 г
[6 empty] | ООО "На Набережной" | Торгово-офисный центр, | 184-ТП/06-08 | 0.245 |  |  | ООО "Кеш и Керри" | многофункционального торг. комплекса с парковкой на ул. Склизкова г. Тверь, ТП по 6 кВ | 1.1 |  |  | ООО "Вираж" | 14-этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения, | Договор 185-ТП/06-08 расторгнут 07.12.2010 (40035217 16.06.2008) | 0.2
[12 empty] | ООО Атлант | жилой застройки в границах улиц Богданова – Т. Ильиной - 15 лет Октября - Склизкова г. Тверь, ТП по 6 кВ | 4
[6 empty] | ГУП Тверьоблстройзаказчик | Областная многопрофильная детская больница, г. Тверь, наб. С.Разина | 209-ТП/08-08 | 0.745
[6 empty] | ООО "Капитал" | г. Тверь, б-р Цанова | 210-ТП/08-08 | 0.55 |  |  | Военная академия ВКО | ж/дом, Базановой | 0.18
[6 empty] | МУП "Тверьстройзаказчик" | 4-эт. 27 кв.ж/дом с встроенными помещ., Тверь, В.Новгорода, 19 | 217-ТП/09-08 | 0.069 |  |  | Кукушкин И.В. | гостиница, ул.Чернышевского, д.2/16, ТП по 6 кВ | 0.08
[6 empty] | ООО "Стройплюс" | многоэтажный жилой дом по ул.Т.Ильиной, д.33 корп.2 | 276-ТП/12-08 | 0.16 |  |  | ООО Регионстрой жилые дома | по ул. Склизкова г. Твери, д.116 к1, д. 116 к2, д.114 , ТП по 6 кВ | 0.645
2009 г
[6 empty] | Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Тверской области | Режимный корпус на 1194 места (блоки А, Б, В) по адресу: г. Тверь, ул. Вагжанова, д. 141 | 305-ТП/07-09 | 0.4 |  |  | ОАО "Тверь" | гостиница "Тверская", ТП по 6 кВ | 1.304
[6 empty] | 2010 г | [5 empty] | ОООО "Воск-авто-салон" | торговый комплекс, в районе Химволокно, 6 кВ | 0.6
[6 empty] | Филиал "Оргстройпроект" ОАО "Мосэнергострой | 12-14-16-этажный 5-ти секционный жилой дом_Тверская область, г.Тверь, ул. Склизкова, д. 100. | 40178957 (договор заключен 02.09.2010 г.) | 0.504 |  |  | ООО "Жилстройинвест", | жилой дом по ул.Бассейная, 6 | 0.072
[6 empty] | 2011 г | [5 empty] | МУП "Тверьгорэлектро" | Коммунально-бытовая нагрузка_г. Тверь, Московксое шоссе, район площади Гагарина (в ОРЗТП с 10.12.2010) | 1.1
[6 empty] | ООО Тверьградстрой | многофункциональный жилой и торгово-офисный комплекса в квартале застройки по ул Советской – ул. Рыбацкой – Татарскому пер. – Смоленскому пер. в г. Твери, ТП по 6 кВ | 40334350 (договор заключен 01.06.2011 г.) | 0.3
[6 empty] | ООО "Атлант" | Жилищная застройка_Тверская область, г. Тверь, ул. Богданова - ул. Т. Ильиной - ул. 15 лет Октября - ул. Склизкова (в ОРЗТП с 18.05.2011) | 40342036 (договор заключен 12.07.2011) | 2.5
2012 г
[6 empty] | ООО "Каскад-Энергосеть | Промышленная нагрузка_г. Тверь, Московский р-н, пл. Гагарина, 5_в ОРЗТП с 19.04.2011 | 40344876 (договор закллючен 28.06.2012) | 3
[6 empty] | ЗАО "Петрол Комплекс Эквипмент Кампани" | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения многофункционального автозаправочного комплекса_Тверская область, г. Тверь, ш. Московское (земельный участок с кадастровым номером 69:40:0200016:120)_В орзтп С 30.03.2012 | 40534172 (договор заключен 28.09.2012) | 0.185
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 5.8 | 0.8 | 7.25 | Итого по актуальным заявкам |  | 9.081 | 0.8 | 11.3512 | Итого по договорам |  |  | 0.2 | 0.8 | 0.25
ПС 110/35/10 кВ Медновский в-ор | 10 | + | 10 |  |  | 3: 2012
[6 empty] | Суммарная мощность ТУ до 15 кВт, находящихся на исполнении |  |  | 0.185
[9 empty] | 0.185 | 0.8 | 0.23125 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 110/35/10 кВ Лихославль | 25 | + | 25 |  |  | 3: 2007 г
[6 empty] | ООО "Оптимизация" | 103-квартирный ж/дом г. Лихославль | 96-ТП/11-07 | 0.105 |  |  | Администрация городского поселения г. Лихославль | г. Лихославль, юго-западная часть водозаборный узел со станцией очистки воды | 0.3 |  |  | филиал РТРС "Тверской ОРТПЦ" | Тверская обл., Лихославльский р-н, Сосновицкое с/п, д. Михайлова Гора | 40256245 (договор заключен 17.12.2010 г.) | 0.035
[6 empty] | 2009 г | [5 empty] | ООО "Тепличный комбинат "Ильинское" | Лихославльский район, Ильинское с/п, с. Ильинское, ориентир с. Ильинскон | 1.2
[6 empty] | ООО "Спайт" | Универсальный магазин, Тверская область, г. Лихославль, ул. Первомайская | 284-ТП/04-09 | 0.231
2010 г.
[6 empty] | Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями | Тверская область, Лихославльский район, Вескинское с/п, дер. Владычня | 40154047 (договор заключен 27.09.2010 г.) | 0.15 |  |  | Администрация Лихославлского района Тверской области | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения спортивного центра с плавательным бассейном_почтовый адрес ориентира - Тверская область, Лихославльский район, г/пос. г. Лихославль, ул. Афанасьева, д. 2 | 0.099
2011 г.
[6 empty] | ООО "Тверьагропром" | Промышленная нагрузка_Тверская область, Лихославльский район, дер. Вески, ул. Центральная, д. 14 а (в ОРЗТП с 16.03.2011) | 40305637 (договор заключен 29.04.2011) | 0.5772
[6 empty] | ООО "ВитОМЭК" | ВЛ-10 кВ и ТП-10/0,4 кВ для электроснабжения здания семяочистительного завода_Тверская область, г. Лихославль, ул. Северная, д. 5 (в ОРЗТП с 15.08.2011) | 40401351 (договор заключен 29.09.2011) | 0.03
[6 empty] | Администрация Лихославлского района Тверской области | ЛЭП-10 кВ и ТП-10/0,4 кВ для электроснабжения водозаборного узла со станцией очистки воды_Тверская область, Лихославльский район, юго-западная часть г. Лихославль_в ОРЗТП с 14.10.11 | 40447174 (договор заключен 25.11.2011) | 0.2523
2012 г.
[6 empty] | Суммарная мощность ТУ до 15 кВт, находящихся на исполнении |  |  | 0.317
2012 г.
[6 empty] | филиал РТРС "Тверской ОРТПЦ" | Тверская обл., Лихославльский р-н, Сосновицкое с/п, д. Михайлова Гора_в ОРЗТП с 28.11.2012 | 40663206 (договор заключен 06.02.13) | 0.023
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 1.1995 | 0.8 | 1.4994 | Итого по актуальным заявкам |  | 1.599 | 0.8 | 1.9987 | Итого по договорам |  |  | 0.035 | 0.8 | 0.04375
ПС 110/35/6 кВ Безбородово | 16 | + | 16
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0.035 | 0.8 | 0.04375
ПС 110/35/6 кВ Редкино | 40 | + | 40.5 |  |  | 3: 2007 г
[6 empty] | ООО "Омнипак-Тверь" | З-д по произв-ву упаковки для ж.пищ. продуктов, п. Редкино,Конак. р-на | 70-ТП/09-07 | 1.5 |  |  | МУ Администрация гор с/п Редкино | 108-кв. ж/дом п. Редкино, ул. Фадеева. 12 | 0.172
2008 г
[6 empty] | ООО "Вергокан" | Пром.предприятие по произв-ву металлоконструкций, Конаковск. р-н, п.Редкино, Промышленная | 173-ТП/05-08 | 1.5 |  |  | ООО Альстром Тверь | п. Редкино, Конаковский р-н, Промышленная, 11 | 2
[12 empty] | ООО "СовСтройТех" | 190 кв. жилой доми с офисными помещениями, Конаковский район, ул.Фадеева, д.12 | 0.245
[12 empty] | ОАО "ЖКХ Редкино" | Тверская обл., Конаковский р-н, п. Редкино | 2.63
[12 empty] | Государственное учреждение «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» | освещение кольцевой а/д по периметру промзоны п. Редкино Конаковский р-н, п. Редкино, промзона62,5 кВт | 0.0625
[12 empty] | ОАО "ЖКХ Редкино" | Две ЛЭП-6 кВ и распределительная сеть 6-0,4 кВ_Тверская область, Конаковский район р-н, п. Редкино_в ОРЗТП с 01.03.13 | 0.05
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 5.1595 | 0.8 | 6.4494 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 110/35/10 кВ Рамешки | 25 | + | 10 |  |  | 3: 2007 г
[6 empty] | ГУП "Тверьоблстройзаказчик" | Очистные сооружения, Тверская область, Рамешковский р-он, с. Застолбье | 101-ТП/12-07 | 0.035
[6 empty] | 2008 г | [5 empty] | Администрация городского сельского поселения | девятиквартирный трехэтажный жилой дом, Тверская область, п. Рамешки, ул. Советская, д. 37 | 0.028
[6 empty] | Зорина О.Э. | участок, Рамешковский р-н, д.Селище | 230-ТП/09-08 | 0.025
2010 г.
[6 empty] | Тверское отдел №8607 Акцион.комм.Сбербанка РФ | Адм.здание банка, пос.Рамешки, ул Советская, д.45 | 40184740 (договор заключен 08.10.2010) | 0.028 |  |  | Христенко Александр Алексеевич | ВЛ-10 кВ и ТП-10/0,4 кВ для электроснабжения производственной базы_местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Участок находится примерно в 2000 м. от ориентира по направлению на север. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Рамешковский район, с/п Некрасово, д. Заручье | 0.1
2011 г.
[6 empty] | ОАО фирма ОРТ "Универсал" | вводное устройство здания кинотеатра "Ракета"_Тверская область, Рамешковский район, пос. Рамешки, ул. Советская, д. 26 (в ОРЗТП с 24.02.2011) | 40296129 (договор заключен 22.03.2011) | 0.03
[6 empty] | Администрация Рамешковского района Тверской области | ВЛ-10 кВ и ТП-10/0,4 кВ для электроснабжения пристройки к школе пос. Рамешки_Тверская область, п. Рамешки, ул. Советская, д. 47 (в ОРЗТП с 21.03.2011) | 40120712 (договор заключен 13.09.2011) | 0.06
[6 empty] | ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" филиал "Тверской областной и телерадиопередающий центр" (филиал РТРС "Тверской ОРТПЦ") | Вводное устройство телевизионной башни цифрового радиовещания_местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Участок находится примерно в 180 м от ориентира по направлению на запад. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Рамешковский район, пос. Рамешки, ул. Советская, д. 2 (в ДО с 15.08.2011) | 40422519 (договор заключен 05.10.2011) | 0.023
2012 г.
[6 empty] | Суммарная мощность ТУ до 15 кВт, находящихся на исполнении |  |  | 0.6185
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0.7315 | 0.8 | 0.91438 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.128 | 0.8 | 0.16 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 110/35/10 кВ Тучево | 25 | + | 25
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ИТОГО | [5 empty] | 6: 64.2372; 8: 80.2965
Двух- и более трансформаторные ПС
Лихославльский район
Однотрансформаторные ПС
Двух- и более трансформаторные ПС
Конаковский район
Однотрансформаторные ПС
Двух- и более трансформаторные ПС
Рамешковский район
Однотрансформаторные ПС
Двух- и более трансформаторные ПС

## Зона ТоЭс (hidden)
Зона Торжокские электрические сети
Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Установленная мощность трансформаторов Sуст. с указанием их количества, шт/ МВА |  |  | Договора | [5 empty] | Актуальные заявки |  |  |  |  | Расторгнутые договора
|  |  |  | Установленная мощность по заключенным договорам и выданным ТУ на ТП | [5 empty] | Установленная мощность по разработанным ТУ, но пока не заключенным договорам на ТП и заявкам на ТП, находящихся на рассмотрении |  |  |  |  | Установленная мощность по расторгнутым договорам и выданным ТУ на ТП
|  |  |  | Наименование заявителя | Объект присоединения и место расположения объекта | № договора | Р, МВт | Cos φ | S, МВА | Наименование заявителя | Объект присоединения и место расположения объекта | Р, МВт | Cos φ | S, МВА | Наименование заявителя | Объект присоединения и место расположения объекта | № договора | Р, МВт | Cos φ | S, МВА
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
ПС 35/10 кВ Страшевичи | 4
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 35/10 кВ Сукромля | 2.5 |  |  | 3: 2012 г
|  |  |  | ООО Управляющая компания "Энергосервис" | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения технологической линии по производству торфобрикетов_Адрес ориентира Тверская область, Торжокский район, Сукромленское с/п, с. Сукромля, ул. Центральная, д. 62 (земельный участок с кадастровым номером 69:33:0261204:65)_в ОРЗТП с 19.01.2012 | 40510917 (договор заключен 10.04.2012) | 0.3
|  |  |  | ЗАО "Торжокский топливно-энергетический комплекс" | ТП-10/0,4 кВ-400 кВА для электроснабжения нефтеперерабатывающего завода_в ОРЗТПс 29.03.2012 | 40532516 (договор заключен 21.05.2012) | 0.3
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0.6 | 0.8 | 0.75 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 35/10 кВ Кр. Городок | 0.56
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 35/10 кВ Прямухино | 2.5
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 35/10 кВ Пень | 1.6
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 35/10 кВ Печниково | 2.5 |  |  | 3: 2012 г
|  |  |  | Колхоз им. Чапаева | ВЛ-0,4 кВ и ТП 10/0,4 кВ для электроснабжения карьера_Тверская область, Кувшиновский район, Могилевское с/п, в районе дер. Силино (земельный участок с кадастровым номером 69:17:0000008:195) | 40528558 (договор заключен 27.03.2012) | 0.06
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0.06 | 0.8 | 0.075 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 35/10 кВ Максимково | 2.5
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 35/10 кВ Филистово | 1.6
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 35/10 кВ Оковцы | 1
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 35/10 кВ Селигер | 6.3 |  |  | 3: 2007 г
|  |  |  | ООО Софья | п.Свапуще | № 2 | 1 |  |  | ЗАО "Тверь-Связь" | база отдыха, Осташковский р-н, Мошенское с/п, д. Бородино | 0.04
|  |  |  | Дружков Д.В. | ж/д, д.Гуща | 131-ТП/12-07 | 0.1
|  |  |  | Фролова Н.Ю. | КФХ, д.Узгово | 68-ТП/08-07 | 0.04
2008 г
|  |  |  | Горбаткин В.Н. | ж/д, д.Третьники | 170-ТП/04-08 | 0.04
|  |  |  | Крюченков С.А. | ж/д, д.Задубье | 221-ТП/09-08 | 0.04
|  |  |  | Орлов А. В. | ж/д, Осташ.р-н, д.Третники | 248-ТП/11-08 | 0.04
2011 г
|  |  |  | Волков Игорь Валентинович | ВЛ-10 кВ и ТП-10/0,4 кВ-160 кВА для электроснабжения жилых домов и хозпостроек_Тверская область, Осташковский район, Свапущенское с.п., район дер. Старое Село, земельный участок с кадастровым № 69:24:000009:0681 (в ОРЗТП с 31.03.2011) | 40312369 (договор заключен 13.07.2011) | 0.15
2012 г.
|  |  |  | Суммарная мощность ТУ до 15 кВт, находящихся на исполнении |  |  | 0.786
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0.936 | 0.8 | 1.17 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.04 | 0.8 | 0.05 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 35/10 кВ Мошары | 1.6
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 35/10 кВ Ворошилово | 1 |  |  | 9: Храм Пресвятой Троицы; 10: Пеновский район, с/о Ворошилово с. Отолово; 11: 0.04
[10 empty] | ООО Респект Групп" | производственная площадка, Пеновский р-н, д.Осечно | 1.275
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 1.315 | 0.8 | 1.6437 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 35/10 кВ Слаутино | 1.6 |  |  | 3: 2008 г
|  |  |  | Молоканова Н. Е. | ж/дом, Пеновск.р-н, п.Рунский | 263-ТП/12-08 | 0.03 |  |  | ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" филиал "Тверской областной радио и телепередающий центр" (филиал РТРС "Тверской ОРТПЦ")) | вводное устройство телевизионной башни цифрового вещания_Пеновский район, Рунское с/п, дер. Слаутино | 0.021
2012 г
|  |  |  | Панкратов Юрий Анатольевич | Жилой дом_Тверская область, Пеновский район, Рунское с/п, п. Рунский | 40502823 договор заключен 01.03.2012 | 0.015
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0.015 | 0.8 | 0.01875 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.021 | 0.8 | 0.02625 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 35/10 кВ Мошки | 2.5 | + | 1.6 | 3: 2006 г
|  |  |  | ООО "Залесье" | Охотохозяйство, г. Торжок | 26-ТП/11-06 | 0.05
2010 г
|  |  |  | ГУП Тверьоблстройзаказчик | зал к школе, п.Грузины | 2010-01-22 | 0.042 |  |  | МУ Администрация Торжокского района Тверской области | Детский сад на 90 мест_Тверская область, Торжокский район, Грузинское с/п, дер. Грузины (в ОРЗТП с 15.02.2011) | 0.12
2012 г
|  |  |  | Суммарная мощность ТУ до 15 кВ, находящихся на исполнении |  |  | 0.136
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0.136 | 0.8 | 0.17 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.12 | 0.8 | 0.15 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 35/10 кВ Высокое | 4 | + | 2.5 | 3: 2012 г
|  |  |  | Суммарная мощность ТУ до 15 кВ, находящихся на исполнении |  |  | 0.224
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0.224 | 0.8 | 0.28 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 35/10 кВ Бубеньево | 4 | + | 4 | 3: 2007 г
|  |  |  | ЗАО Компания Волгодорстрой | передв. база, д.Марьино | 134-ТП/12-07 | 0.016
|  |  |  | 2008 г | [10 empty] | 2008 г
|  |  |  | ФГУ Упрдор "Россия" | нар.осв.автодороги М-10 д. Дубровка | 222-ТП/09-08 | 0.021 |  |  | ФГУ Упрдор "Россия" | нар.осв.автодороги, Торжокский район, на участке км 111+900 - км 258+00 | 0.805
|  |  |  | ФГУ Упрдор "Россия" | нар.осв.автодороги М-10, д. Марьино | 244-ТП/11-08 | 0.04 |  |  | Колхоз "Мир" | жилой дом_Тверская область, Торжоксий район, п. Мирный | 0.024
[10 empty] | ООО "Петрол-Люкс" | Земельный учасок с кадастровым номером 69:33:0000019:0322, Тверская область, Торжокский район, Мирновское с/п, район дер. Гальково, 222 км+60 м (правая сторона) автодороги Москва - Санкт-Петербург (в ОРЗТП с 04.07.2011) | 0.1 |  |  | ФГУ Упрдор "Россия" | нар.осв.автодороги М-10 д. Миронежье | 262-ТП/12-08 договор 40035269 от 31.12.2008 расторгнут 01.10.2010 | 0.021
|  |  |  | 2009 г | [5 empty] | ООО "Петрол-Люкс" | Автозаправочный комплекс_Тверская область, Торжокский район, Мирновское с/п, район дер. Паники, 222 км + 800 м (левая сторона) автодороги Москво - Санкт-Петербург, земельный участок с кадастровым номером 69:33:0000019:0321_ (в ОРЗТП с 04.07.2011) | 0.1
|  |  |  | ФГУ Упрдор "Россия" | осв.автодороги М-10 "Россия" - от Москвы через Тверь, Новгород до Санкт-Петербурга, Тверская область, Торжок. район, а/дорога М-10 "Россия" км 218+390 - км 224+000 | 303-ТП/06-09 | 0.058 |  |  | ЗАО "Петрол Комплекс Эквипмент Кампани" | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения автозаправочного комплекса_Почтовый адрес ориентира, расположенного в границах участка: Тверская область, Торжокский район, Марьинское с/п, в границах колхоза "Марьино" (земельный участок с кадастровым номером 69:33:0000022:429)_в ОРЗТП с 17.11.11 | 0.09
|  |  |  | ФГУ Упрдор "Россия" | осв.автодороги М-10 д. Думаново, Миронежье | 336-ТП/10-09 | 0.1 |  |  | ЗАО "Петрол Комплекс Эквипмент Кампани" | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения автозаправочного комплекса_Почтовый адрес ориентира, расположенного в границах участка: Тверская область, Торжокский район, Марьинское с/п, в границах колхоза "Марьино" (земельный участок с кадастровым номером 69:33:0000022:427)_в ОРЗТП с 17.11.11 | 0.09
|  |  |  | 2010 г | [5 empty] | МУ "Администрация Клоковского сельского поселения Торжокского района Тверской области" | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения 12-ти квартирного жилого дома _Тверская область, Торжокский район, Клоковское с/п, ж.д. станция Терешкино_в ОРЗТП с 22.02.2012 | 0.0836
|  |  |  | ООО "Спортивно-развлекательный парк культуры и отдыха "Яхрома" | Тверская область, Торжокский район, с. Раек | 40181187 (договор заключен 14.09.2010 г.) | 0.15
2011 г
|  |  |  | ЗАО "Петрол Комплекс Эквипмент Кампани" | Автозаправочный комплекс_Тверская область, Торжокский район, Марьинское с/п, в границах колхоза "Марьино". Земенльный участок с кадастровым номером 69:33:0000022:429 (209 км автодороги М-10 Россия (правая сторона. (в ОРЗТП с 09.06.2011) | 40354049 (договор заключен 05.09.2011) | 0.09
|  |  |  | ЗАО "Петрол Комплекс Эквипмент Кампани" | Автозаправочный комплекс_Тверская область, Торжокский район, Марьинское с/п, в границах колхоза "Марьино". Земенльный участок с кадастровым номером 69:33:0000022:427 (209 км автодороги М-10 Россия (левая сторона. (в ОРЗТП с 09.06.2011) | 40354016 (договор заключен 05.09.2011) | 0.09
2012 г
|  |  |  | Суммарная мощность ТУ до 15 кВ, находящихся на исполнении |  |  | 0.4165
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0.5965 | 0.8 | 0.74562 | Итого по актуальным заявкам |  | 1.2926 | 0.8 | 1.6158 | Итого по договорам |  |  | 0.021 | 0.8 | 0.02625
ПС 35/10 кВ Б.Вишенье | 2.5 | + | 2.5 | 3: 2012 г
|  |  |  | Суммарная мощность ТУ до 15 кВ, находящихся на исполнении |  |  | 0.1815
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0.1815 | 0.8 | 0.22687 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 35/10 кВ Будово | 2.5 | + | 2.5 | 3: 2010 г; 9: ФГУ "Дороги России"; 10: ФГУ "Дороги России", Торжокский район, на участке км 111+900 - км 258+01; 11: 1.364
|  |  |  | ЗАО "Ю - Тверь" | многотопливный автозаправочный комплекс №19, Тверская область, Торжокский район, км 247+640 (правая сторона) автодороги М-10 | 40162242 (договор заключен 12.11.2010) | 0.15 |  |  | ОАО "Мостотрест" | Электроустановки объекта "Скоростная автомобильная дорога Москва - Санкт-Петербург на участке км 58-км 684" ОАО "Мостотрест"_Тверская область, Торжокский район, на участке км 58 - км 684" ОАО "Мостотрест"_в ОРЗТП с 15.01.2013 | 0.70985
2011 г
|  |  |  | ООО "Газпромнефть-Центр" | Автозаправачная станция_почтовый адрес ориентира: Тверская область, Торжокский район, с/п Будовское, дер. Большая Киселенка (в ОРЗТП с 15.08.2011) | 40400530 (договор заключен 09.09.2011) | 0.1
Суммарная мощность ТУ до 15 кВ, находящихся на исполнении
|  |  |  | ООО "Трансстроймеханизация" | ТП-10/0,4 кВ - 630 кВА для электроснабжения жилого комплекса_адрес ориентира: Тверская область, Торжокский район, Тверецкое с/п, пос. Тверецкий_в ОРЗТП ч 22.02.2012 | 40504052 (договор заключен 05.03.2012) | 0.4
|  |  |  | ОАО "Мостоотряд №19" | "Строительство, содержание, ремонт, капитальный ремонт и эксплуатация на платной основе скоростной автодороги Москва - Санкт - Петербург на участке км 258 - км 334 (обход В.Волочка"_Торжокскй район, Будовское с/п, в границах колхоза "Родина"_в ОРЗТП с 08.10.2012 | 40632634 (договор заключен 24.12.2012) | 0.099
|  |  |  | Суммарная мощность ТУ до 15 кВ, находящихся на исполнении |  |  | 0.721
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 1.32 | 0.8 | 1.65 | Итого по актуальным заявкам |  | 2.0739 | 0.8 | 2.5923 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 35/10 кВ Ельцы | 4 | + | 4 | 3: 2012 г; 9: Глинский Н. Е.; 10: жил. дом, Селижаровский район, Оковецкое с/п, д. Высоково, ул. Центральная, 26; 11: 0.025
|  |  |  | Суммарная мощность ТУ до 15 кВ, находящихся на исполнении |  |  | 0.136 |  |  | Соболев А.В. | дачный поселок, Селижаровский район, Большекошкинское с/п, район дер. Большая Коша | 0.6
[10 empty] | Соболев А.В. | дачный поселок, Селижаровский район, Большекошкинское с/п, район дер. Пьянково | 1
[10 empty] | Михайлова Вера Васильевна | жилой дом_участок находится примерно в 36 м от ориентира по направлению на северо-восток. Почновый адрес ориентира: Тверская область, Селижаровский район, Оковецкое с/п,д. Повадино, д. 2. | 0.15
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0.136 | 0.8 | 0.17 | Итого по актуальным заявкам |  | 1.775 | 0.8 | 2.2187 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 35/10 кВ Селище | 4 | + | 4 | 3: 2007 г
|  |  |  | ООО "Тверьстроймаш" | гост.комплекс, п.Селижарово | 130-ТП/12-07 | 0.378
|  |  |  | 2008 г | [10 empty] | 2008 г
[10 empty] | Егерев И. М. | ж/д, Селиж.р-н, д.Завирье | 0.085 |  |  | ЗАО Форест | т/б "Акватория", п.Селище | 200-ТП/07-08 договор 40256724 от 23.07.2008 расторгнут 30.12.2010 | 0.74
|  |  |  | Яцко С.И. | ж/д, д.Заручевье | 235-ТП/10-08 | 0.04
2009 г
|  |  |  | Агеев В. П. | ж/д, Селиж.р-н, д.Девичье | 281-ТП/04-09 | 0.093
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.085 | 0.8 | 0.10625 | Итого по договорам |  |  | 0.74 | 0.8 | 0.925
ПС 35/10 кВ Святое | 2.5 | + | 1.6 | 3: 2007 г
|  |  |  | ГУП Тверьоблстройзаказчик | школа, д.Святое | 64-ТП/07-07 | 0.121
2008 г
|  |  |  | Никифоров А.В. | строящиеся объекты, д. Глебово | 224-ТП/09-08 | 0.1
2010 г
|  |  |  | ДНТ "Лежнево" | Тверская область, Осташковский район, Святосельское с/п, д. Лежнево,д. 30 | 40136669 (договор заключен 04.08.2010) | 0.075
2012 г.
|  |  |  | Суммарная мощность ТУ до 15 кВ, находящихся на исполнении |  |  | 0.163
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0.163 | 0.8 | 0.20375 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 35/10 кВ Крапивня | 2.5 | + | 2.5 | 3: 2012 г
|  |  |  | Суммарная мощность ТУ до 15 кВ, находящихся на исполнении |  |  | 0.15
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0.15 | 0.8 | 0.1875 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 35/10 кВ Светлица | 2.5 | + | 2.5 | 3: 2007 г; 14: 2007 г
[10 empty] | ООО Жемчужина Селигера | жил. дома и хоз. постройки, Осташков. район, Сорожское с/п, район д. Пачково | 0.3 |  |  | ООО Турсервис | тур.комплекс,Осташков р-н д.Пачково | 37-ТП/01-07 договор 40034986 от 16.01.2007 расторгнут 30.12.2010 | 0.2
|  |  |  | Юркова Л. И. | 4 ж/дома, Конак.р-н, д.Ляпино | 48-ТП/04-07 | 0.05 |  |  | ЗАО "УКС Вертикаль" | вводное устройство базы отдыха_Тверская область, Осташковский район, Сорожский с/о, дер. Жар | 0.04
|  |  |  | 2012 г | [5 empty] | ОАО "Вымпел-Коммуникации" | Существующие ВЛ-10 кВ и ТП-10/0,4 кВ-25 кВА для электроснабжения базовой станции сотовой радиотелефонной связи сети "Билайн"_Тверская область, Осташковский район, Сорожское с/п, район дер. Светлица_в ОРЗТП с 21.05.2012 | 0.025
|  |  |  | Лукин Евгений Рафаилдович | Вводное устройство хозяйственной постройки_Тверская область, Осташковский район, Сорожское с/п, район дер. Зорино (1/4 часть земельного участка с кадастровым номером 69:24:0000013:2846)_в ОРЗТП с 10.05.2012 | 40554474 (договор заключен 02.07.2012) | 0.045 |  |  | Косарев Игорь Дмитриевич | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения коттеджного поселка_адрес ориентира: Тверская область, Осташковский район, Сорожское с/п, район дер. Залучье, д. 57 (земельный участок с кадастровым номером 69:24:0000013:2720)_в ОРЗТП с 03.07.2012 | 0.025
[10 empty] | Угольников Петр Анатольевич | Жилой дом и хозяйственная пристройка_Тверская область, осташковский район, Сорожское с/п, дер. Твердякино (кад. № 69:24:0000013:3477)_в ОРЗТП с 08.10.2012 г. | 0.03
[10 empty] | Угольников Петр Анатольевич | Жилой дом и хозяйственная пристройка_Тверская область, осташковский район, Сорожское с/п, дер. Твердякино (кад. № 69:24:0000013:3476)_в ОРЗТП с 08.10.2012 г. | 0.025
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0.045 | 0.8 | 0.05625 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.445 | 0.8 | 0.55625 | Итого по договорам |  |  | 0.2 | 0.8 | 0.25
ПС 110/6 кВ КС-20 | 63 | + | 63
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 110/10 кВ Полиграфкраски | 10 | + | 10 | 3: 2011 г.; 9: ГУП Тверьоблстройзакзачик; 10: дет сад г. Торжок; 11: 0.2
|  |  |  | ООО "Прогресс" | Здание магазина промышленных товаров_Тверская область, г. Торжок, ул. Дзержинского, примерно в 9 м по направлению на север от дома №30 (в ОРЗТП с 02.08.2011) | 40392588 (договор заключен 05.09.2011) | 0.4 |  |  | Федеральное государственное учреждение культуры "Всероссийский историко-этнографический музей" | Ввводное устройство объекта "Гостиница Пожарских"_Тверская область, г. Торжок, ул. Дзержинского, 48 (в ОРЗТП с 15.02.2011) | 0.095
|  |  |  | 2012 г | [5 empty] | ООО "Унимаркет - Тверь" | Вводное устройство здания магазина смешанной группы товаров_Тверская область, г. Торжок, ул. Мира, приблизительно в 6 м по направлению на юго-восток от жилого дома №38 (в ОРЗТП с 04.05.2011) | 0.083
|  |  |  | ООО "Домовой" | Вводное устройство магазина_Тверская область, г. Торжок, ул. Дзержинского, д. 37 | 40657776 (договор заключен 22.11.2012) | 0.015 |  |  | ООО "Унимаркет-Тверь" | Магазин смешанной группы товаров_Тверская область, г. Торжок, ул. Мира, приблизительно в 6 м по направлению на юго-восток от жилого дома №38 (в ОРЗТП с 09.06.2011) | 0.083
|  |  |  | Суммарная мощность ТУ до 15 кВт, находящихся на исполнении |  |  | 0.238 |  |  | МУП г. Торжка "Горэнерго" | II категория_ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения блочно-модульной котельной_Тверская область, Торжокский район, г. Торжок, Калининское шоссе, 33-б (земельный участок с кадастровым номером 69:47:0170304:51)_в ОРЗТП с 22.02.2012 | 0.06
|  |  |  | 2013 г | [5 empty] | ГУП "Тверьоблстройзаказчик" | Детский сад на 135 мест в г. Торжке, Тверская область, Торжокский район, г. Торжок, Калининское шоссе, 18-д (земельный участок с кадастровым номером 69:47:0170202:86)_в ОРЗТП с 03.02.2012 | 0.09
|  |  |  | ЗАО "ДИКСИ Юг" | Существующая ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения здания магазина_Тверская область, г. Торжок, ул. Пролетарская, д. 2_в ОРЗТП с 01.11.2012 | 40657159 (договор заключен 11.02.13) | 0.028 |  |  | Администрация муниципального образования "город Торжок" Тверской области | Вводное устройство здания детского сада на 135 мест в г. Торжке_адрес ориентира: Тверская область, Торжокский район, г. Торжок, Калиниское шоссе, 18-д_в ОРЗТП с 30.01.2013 | 0.11
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0.681 | 0.8 | 0.85125 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.721 | 0.8 | 0.90125 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 110/10 кВ НПС Торжок | 25 | + | 25 | 9: Муниципальное образовательное учреждение Славнинская средняя общеобразовательная школа; 10: здание школы Торжокский район, п. Славный, ул. Школьная, д. 5 68,8; 11: 0.0687
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.0687 | 0.8 | 0.085875 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 110/10 кВ Селихово | 2.5 | + | 2.5 | 3: 2012 г
|  |  |  | Суммарная мощность ТУ до 15 кВт, находящихся на исполнении |  |  | 0.122
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0.122 | 0.8 | 0.1525 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 110/10 кВ Пено | 6.3 | + | 6.3 | 3: 2007 г; 9: Афиногенов М. Э.; 10: КФК, д.Любеж; 11: 0.02
|  |  |  | Отделение УФК Пеновский район | здание УФК, Пено, 249 Стрелковой див.,22 | 108-ТП/12-07 | 0.02 |  |  | ООО Руссо-ДИЗ | произв. Здание п. Пено, ул. Л. Чайкиной, 103 | 0.05
|  |  |  | ПРО Горские устья | застройка, Пено, Советская, 60 | 73-ТП/09-07 | 0.08 |  |  | Администрация Пеновского р-на | котельная, п. Пено, ул. В. Павлова | 0.008
|  |  |  | 2009 г | [5 empty] | Администрация Пеновского р-на | , котельная, п. Пено, ул. Л. Чайкиной | 0.003
|  |  |  | ИП Фролов С. С. | пилорама п. Соблаго Пеновского района | 271-ТП/02-09 | 0.02 |  |  | ОАО Кашинский ликеро-водочный завод "Вереск" | вводное устройство универсального магазина "Вереск"_Тверская область, Пеновский район, пос. Пено, ул. Л. Чайкиной, д. 95 а. | 0.035
|  |  |  | 2011 г | [5 empty] | Администрация Пеновского р-на Тверской области | здание культурно-спортивного комплекса в п. Пено_Тверская область, Пеновский район, пос. Пено, ул. Советская, д. 15 (в ОРЗТП с 16.05.2011) | 0.23
|  |  |  | Семенова Татьяна Николаевна | Вводное устройство здания крытого рынка_Тверская область, Пеновский район, пос. Пено, ул. Л. Чайкиной, д. 38 (в ОРЗТП с 04.07.2011) | Договор 40377938 заключен 02.08.2008 | 0.06
|  |  |  | ООО "Новая Орлинка" | Хозпостройка_Адрес ориентира: Тверская область, Пеновский район, Заевское с/п, дер. Орлинка (в ОРЗТП с 29.07.2011) | 40390107 (договор заключен 16.08.2011) | 0.1
|  |  |  | Выполненные и заключенные договора по ТУ до 15 кВ |  |  | 0.1898
2012 г
|  |  |  | ООО "Бетон Трейд" | ВЛ-10 кВ и ТП-10/0,4 кВ для электроснабжения бетонного завода БСУ-30_адрес ориентира: Тверская область, Пеновский район, Охватское с/п, п. Соблаго_в ОРЗТП с 27.01.2012 | 40506889 (договор заключен 02.03.2012) | 0.1
|  |  |  | Суммарная мощность ТУ до 15 кВт, находящихся на исполнении |  |  | 0.4476
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0.8974 | 0.8 | 1.1217 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.346 | 0.8 | 0.4325 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 110/35/10 кВ Торжок | 40 | + | 40 | 3: 2008 г; 14: 2008 г
|  |  |  | ЗАО Шелл нефть | транс-логист. Комплекс, Торжок, Чехова | 227-ТП/09-08 | 4.65
|  |  |  | 2012 г | [5 empty] | ООО Трансстроймеханизация | база в п. Славный Торжокского р-на территория ОНО ОПХ ВНИИЛ | 0.05 |  |  | ГУП Тверьоблстройзаказчик | педучилище, Торжок, Ленингр. Шоссе, 19 | Договор 40060845 от 22.01.2010 расторгнут 02.08.2010 | 0.042
|  |  |  | ЗАО "Спецстройтрест ЗАТО-центр" | Многоквартирный жилой дом с помещениями общественного назначения по ул. Металлистов в г. Торжке_адрес ориентира: Тверская область, г. Торжок, ул. Металлистов, д. 1-а (земельный участок с кадастровым номером 69:47:0100303:13)_в ОРЗТП с 03.02.2012 | 40500183 (договор заключен 24.04.2012) | 0.095 |  |  | ЗАО Спецстройтрест ЗАТО-центр | жилой дом, Тв. Обл, г. Торжок, ул. Металлистов земельный участок кадастровый номер 69:47:0100303:13 | 0.095
|  |  |  | Суммарная мощность ТУ до 15 кВт, находящихся на исполнении |  |  | 0.30625 |  |  | ООО "ТверьЭнергоСервис" | Ввводное устройство газовой котельной_Тверская область, Торжокский район, п. Славный (в ОРЗТП с 27.07.2011) | 0
[10 empty] | ЗАО "Спецстройтрест ЗАТО-центр" | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома с помещениями общественного назначения по ул. Металлистов в г. Торжке_Тверская область, г. Торжок, ул. Металлистов, д. 1-а (земельный участок с кадастровым номером 69:47:0100303:13)_в ОРЗТП с 19.01.2012 | 0.095
[10 empty] | МУП г. Торжка "Горэнерго" | II категория_ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения блочно-модульной котельной_Тверская область, Торжокский район, г. Торжок, Калининское шоссе, 33-б (земельный участок с кадастровым номером 69:47:0170304:51)_в ОРЗТП с 22.02.2012 | 0.06
[10 empty] | ФКУ Упрдор "Россия" | ВЛ-10 кВ и ТП-10/0,4 кВ-100 кВА для электронабжения линия наружного освещения на участке автомобильной дороги М-10 "Россия" км 218+390 - км 230+000_в ОРЗТП с 17.12.12 | 0.065
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0.40125 | 0.8 | 0.50156 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.365 | 0.8 | 0.45625 | Итого по договорам |  |  | 0.042 | 0.8 | 0.0525
ПС 110/35/10 кВ Стройиндустрия | 25 | + | 25 | 3: 2010 г
|  |  |  | ООО "Сервис-М" | вводное устройство придорожного комплекса автосервиса_г. Торжок, ул. Кожевников (кадастровый номер 69:47:0150203:66) | 40184415 (договор заключен 08.09.2010) | 0.1 |  |  | ОАО "РЖД" | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения многоквартирных жилых домов_Тверская область, г. Торжок, ул. Ржевская, примерно в 9 м. по направлению на запад от дома №73. Земельный участок с кадастровым номером 69:47:0160121:26_в ОРЗТП с 19.01.2012 | 0.036
|  |  |  | 2011 г | [5 empty] | филиал РТРС "Тверской ОРТПЦ" | Существующая ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения антенно-мачтового сооружения (АМС) телевизионной башни цифрового радиовещания_Тверская область, Торжокский район, Борисцевское с/п, дер. Головинские Горки, д. 36_в ОРЗТП с 12.03.2012 | 0.01852
|  |  |  | ЗАО "ТАНДЕР" Тверской филиал | здание магазина смешанной группы товаров_Тверская область, г. Торжок, ул. Старицкая, д. 98, корпус 1, пом. 88 (в ОРЗТП с 02.09.2011) | 40412867 (договор заключен 28.09.2011) | 0.04 |  |  | Федеральное казенное учреждение "Исправительная колония №4 Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Тверской области" | Исправительная колония_Тверская облсть, г. Торжок, ул. Старицкая, д.79 | 1
2012 г
|  |  |  | ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" филиал "Тверской областной и телерадиопередающий центр" (филиал РТРС "Тверской ОРТПЦ") | Вводное устройство телебашни цифрового радиовещания_Тверская область, Торжокский район, Борисцевское с/п, дер. Головинские горки, д. 36 (в ОРЗТП с 26.01.2011) | 40524063 (договор заключен 21.03.2012) | 0.02652
|  |  |  | ОАО "РЖД" | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома_Тверская область, г. Торжок, ул. Ржевская, примерно в 9 м по направлению на запад от дома №73 (земельный участок с кадастровым номером 69:47:0160121:26)_В ОРЗТП с 03.07.2012 | 40589908 (договор заключен 26.09.2012) | 0.038
|  |  |  | Суммарная мощность ТУ до 15 кВт, находящихся на исполнении |  |  | 0.133
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0.23752 | 0.8 | 0.2969 | Итого по актуальным заявкам |  | 1.0545 | 0.8 | 1.3181 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 110/35/10 кВ Кувшиново | 40 | + | 25 | 3: 2007 г
|  |  |  | Администр. Кувш. р-на | 27-кв. ж/дом, Кувшиново, Гагарина, 4а | 118-ТП/12-07 | 0.048 |  |  | ИП Филиппов С.В. | цех, Кувшин р-н, п.Сокольники | 0.02
|  |  |  | 2011 г | [5 empty] | МУ Администр. Тысяцкого с/п | стройплощадка под 12 1-кв-ых жилых домов, Кувшиновский р-н, с.Тысяцкое | 0.0542
|  |  |  | ОАО "Каменская бумажно-картонная фабрика" | "Бумагоделательная машина"_Тверская область, г. Кувшиново, ул. Октябрьская, д. 5 | Договор 40380073 заключен 01.08.2011 | 9 |  |  | ИП Филиппов Сергей Викторович | вводное устройство здания_Кувшиновксйий район, п. Сокольники, ул. Школьная | 0.025
|  |  |  | ОАО "Каменская бумажно-картонная фабрика" | "Массоподготовка"_Тверская область, г. Кувшиново, ул. Октябрьская, д. 5 | Договор 40380092 заключен 01.08.2011 | 9 |  |  | ООО "Региональная электросетевая компания" | Вводное устройство газовой котельной ММУ "Кувшиновская ЦРБ (с поликлиникой) в г. Кувшиново"_Тверская область, Кувшиновский район, г. Кувшиново, ул. Семашко, д. 11 (в ОРЗТП с 23.03.2011) | 0.036
[10 empty] | ОАО "Каменская бумажно-картонная фабрика" | Электроустановки объекта "Массоподготовка"_Тверская область, г. Кувшиново, ул. Октябрьская, д. 5 (в ОРЗТП с 08.08.2011) | 9
[10 empty] | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Тысяцкий детский сад №5 | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения детского сада_Тверская область, Кувшиновксий район, с. Тысяцкое_в ОРЗТП с 09.11.11 | 0.01553
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 18 | 0.8 | 22.5 | Итого по актуальным заявкам |  | 9.1507 | 0.8 | 11.4384 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 110/35/10 кВ Селижарово | 16 | + | 10 | 3: 2007 г
|  |  |  | ООО "Тверьстроймаш" | Курортно-гостиничный комплекс Тверская обл., Селижаровский р-н.,п.Селище | 130-ТП/12-07 | 0.378 |  |  | ООО Эмирус-текстиль | здание шв.цеха Селиж.р-н, д.Березуг | 0.03
2008 г
|  |  |  | Башкова В.Г. | ж/комплекс, д.Хотошино | 215-ТП/09-08 | 0.1 |  |  | ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" филиал "Тверской областной и телерадиопередающий центр" (филиал РТРС "Тверской ОРТПЦ") | Вводное устройство телебашни цифрового радиовещания_Тверская область, Селижаровский район, Березугское с/п, дер. Козловцы (в ОРЗТП с 15.02.2011) | 0.04
|  |  |  | ООО "Управляющая компания Прагма Капитал | ж/комплекс Селищенское с/п, т/б Чайка | 234-ТП/10-08 | 0.2
|  |  |  | ООО "Эколес" | пел.цех, Селижар р-н, д.Языково (было перераспределение мощности 17.02.2011) | 252-ТП/12-08 (перераспределение мощности - договор 40279891 в 2011) | 1.1
2012 г.
|  |  |  | Суммарная мощность ТУ до 15 кВт, находящихся на исполнении |  |  | 0.132
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0.132 | 0.8 | 0.165 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.07 | 0.8 | 0.0875 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 110/35/10 кВ НПС Борисово | 25 | + | 25
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 110/35/10 кВ Осташков | 25 | + | 25 | 3: 2007 г
|  |  |  | ООО "Строй-Капитал" | застройка 5эт ж/д, Осташков, Заслонова | 146-ТП/12-07 | 0.157 |  |  | Орлова Г.А. | ж/д, Осташков р-н Спецавтохоз-ва | 0.03
2008 г
|  |  |  | СНТ "Гладкий луг" | 60 ж/д, Осташковск. р-н | 194-ТП/07-08 | 0.1 |  |  | ООО Тверьэнергогаз | модульно-блочная котельная № 1 в г. Осташков, пер. Южный | 0.195
|  |  |  | 2011 г | [5 empty] | ГУП "Тверьоблстройзаказчик" | спортивный центр с универсальным игровым залом_г. Осташков | 0.05
|  |  |  | ИП Петров Сергей Александрович | Вводное устройство пилорамы_Тверская область, Осташковский район, Замошское с/п, д. Иванова гора (в ОРЗТП с 15.02.2011) | 40293503 (договор заключен 30.03.2011) | 0.03 |  |  | ООО "ДорХан - Селигер" | Производственно-складской комплекс_адрес ориентира: Тверская область, г. Осташков, ул. Загородная_в ОРЗТП с 02.2012 г. | 1.2
2012 г.
|  |  |  | Суммарная мощность ТУ до 15 кВ, находящихся на исполнении |  |  | 0.283
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0.313 | 0.8 | 0.39125 | Итого по актуальным заявкам |  | 1.475 | 0.8 | 1.8438 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
2008 г
ПС 110/35/10 кВ Н. Рожок | 10 | + | 10 | 3: ЗАО МосДом; 4: оздор.-реабилитац комплекс, д. Заречье; 5: 260-ТП/12-08; 6: 0.1024; 9: ЗАО ТЭКС; 10: дом и хоз постройки Осташковский р-н, Ботовское с/п, д. Заречье; 11: 0.15
[10 empty] | ООО "Софья" | Промышленная нагрузка_Тверская область, Осташковский район, дер. Свапуще, ул. Центральная, дом 1 А_в ОРЗТП с 08.04.2011 | 2.6
[10 empty] | Архипова Тамара Ивановна | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома и хозяйственных построек_Тверская область, Осташковской район, Ботовское с/п, район озера Кривское_в ОРЗТП с 13.12.11 | 0.05
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 2.8 | 0.8 | 3.5 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ИТОГО |  |  |  | 6: 25.0342; 8: 31.2927