## Свод
Расчёт пропускной способности Центров питания филиала ОАО "МРСК Центра"- "Воронежэнерго" по итогам зимнего замера максимума нагрузки 2011 г. | [11 empty] | Расчёт пропускной способности Центров питания филиала ОАО "МРСК Центра"- "Воронежэнерго" по итогам зимнего замера максимума нагрузки 2011 г.
[11 empty] | Таблица 1 | [12 empty] | Таблица 2
№ п/п | Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Текущий дефицит | [8 empty] | Примечание | № п/п | Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Ожидаемый дефицит /профицит | [9 empty] | Примечание
|  | Установленная мощность трансформаторов Sуст. с указанием их количества, шт/ МВА | Суммарная полная мощность ЦП по результатам замеров максимума нагрузки Sмах , МВА | Полная мощность, перераспределяемая в соответствии с ПТЭ, МВА за время |  | Полная мощность с учётом перераспределения, МВА | Ограничивающие факторы, МВА | Допустимая нагрузка расчётная в режиме n-1, МВА | Пропускная способность МВА | Текущий дефицит/ профицит, МВА |  |  |  | Установленная мощность трансформаторов Sуст. с указанием их количества, шт/ МВА | Дополнительная мощность по выданным ТУ на ТП, МВА | Ожидаемая нагрузка ЦП, МВА | Полная перераспределяемая мощность в перспективе с учетом выполнения мероприятий ТУ или других мероприятий по реконструкции сети, инвестпрограмм, МВА за время |  | Полная мощность с учётом перераспределения, МВА | Ограничивающие факторы, МВА | Допустимая нагрузка расчётная в режиме n-1, МВА | Пропускная способность ЦП, МВА | Ожидаемый дефицит/ профицит, МВА
|  |  |  | МВА | Мин. | [11 empty] | МВА | мин.
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | ПС 110/6 кВ № 44 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | открыт | 1 | ПС 110/6 кВ № 44 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | открыт
2 | ПС 110/10 кВ Ступино | 6.3 | 0.78 | 1.0375 | 120 | 1.0375 | 0 | 1.0375 | 0.2575 | 0.2575 | открыт | 2 | ПС 110/10 кВ Ступино | 6.3 | 1.51 | 2.29 | 1.0375 | 120 | 1.2525 | 0 | 1.0375 | -1.2525 | -1.2525 | закрыт
3 | ПС 110/10 кВ П.Коммуна | 6.3 | 0.5 | 0.5 | 120 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | открыт | 3 | ПС 110/10 кВ П.Коммуна | 6.3 | 0 | 0.5 | 0.5 | 120 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | открыт
4 | ПС 35/10 кВ № 38 | 2.5 | 0.55 | 0.8 | 120 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.25 | 0.25 | открыт | 4 | ПС 35/10 кВ № 38 | 2.5 | 0 | 0.55 | 0.8 | 120 | -0.25 | 0 | 0.8 | 0.25 | 0.25 | открыт
5 | ПС 35/6 кВ № 46 | 4 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.11 | -0.11 | закрыт | 5 | ПС 35/6 кВ № 46 | 4 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | -0.11 | -0.11 | закрыт
6 | ПС 35/10 кВ Истобное | 4 | 0.33 | 0.36 | 120 | 0.36 | 0 | 0.36 | 0.03 | 0.03 | открыт | 6 | ПС 35/10 кВ Истобное | 4 | 0.29 | 0.62 | 0.36 | 120 | 0.26 | 0 | 0.36 | -0.26 | -0.26 | закрыт
7 | ПС 35/10 кВ Родина | 2.5 | 0 | 2.2 | 120 | 2.2 | 0 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | открыт | 7 | ПС 35/10 кВ Родина | 2.5 | 0.2 | 0.2 | 2.2 | 120 | -2 | 0 | 2.2 | 2 | 2 | открыт
8 | ПС 35/10 кВ Вязноватовка | 2.5 | 0.87 | 1.5 | 120 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0.63 | 0.63 | открыт | 8 | ПС 35/10 кВ Вязноватовка | 2.5 | 0.02 | 0.89 | 1.5 | 120 | -0.61 | 0 | 1.5 | 0.61 | 0.61 | открыт
9 | ПС 35/10 кВ В.Турово-1 | 3.2 | 1.25 | 1.5 | 120 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0.25 | 0.25 | открыт | 9 | ПС 35/10 кВ В.Турово-1 | 3.2 | 0.19 | 1.44 | 1.5 | 120 | -0.06 | 0 | 1.5 | 0.06 | 0.06 | открыт
10 | ПС 35/10 кВ Семидесятное | 2.5 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.24 | -0.24 | закрыт | 10 | ПС 35/10 кВ Семидесятное | 2.5 | 0.13 | 0.37 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | -0.37 | -0.37 | закрыт
11 | ПС 35/10 кВ Хохол-2 | 2.5 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.33 | -1.33 | закрыт | 11 | ПС 35/10 кВ Хохол-2 | 2.5 | 0.5 | 1.83 | 0 | 0 | 1.83 | 0 | 0 | -1.83 | -1.83 | закрыт
12 | ПС 35/10 кВ Н.Ольшанка | 4 | 0.98 | 0.7574 | 120 | 0.7574 | 0 | 0.7574 | -0.2226 | -0.2226 | закрыт | 12 | ПС 35/10 кВ Н.Ольшанка | 4 | 0.1 | 1.08 | 0.7574 | 120 | 0.3226 | 0 | 0.7574 | -0.3226 | -0.3226 | закрыт
13 | ПС 35/10 кВ Троицкое | 2.5 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.27 | -0.27 | закрыт | 13 | ПС 35/10 кВ Троицкое | 2.5 | 0.01 | 0.28 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | -0.28 | -0.28 | закрыт
14 | ПС 35/10 кВ Землянск | 4 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.66 | -0.66 | закрыт | 14 | ПС 35/10 кВ Землянск | 4 | 0.67 | 1.33 | 0 | 0 | 1.33 | 0 | 0 | -1.33 | -1.33 | закрыт
15 | ПС 35/10 кВ ЛосевоСЭС | 2.5 | 0.55 | 0.9536 | 120 | 0.9536 | 0 | 0.9536 | 0.4036 | 0.4036 | открыт | 15 | ПС 35/10 кВ ЛосевоСЭС | 2.5 | 0 | 0.55 | 0.9536 | 120 | -0.4036 | 0 | 0.9536 | 0.4036 | 0.4036 | открыт
16 | ПС 35/10 кВ Верный | 2.5 | 1.53 | 2.15 | 120 | 2.15 | 0 | 2.15 | 0.62 | 0.62 | открыт | 16 | ПС 35/10 кВ Верный | 2.5 | 0.13 | 1.66 | 2.15 | 120 | -0.49 | 0 | 2.15 | 0.49 | 0.49 | открыт
17 | ПС 35/10 кВ Элеватор | 2.5 | 1.37 | 1.1 | 120 | 1.1 | 0 | 1.1 | -0.27 | -0.27 | закрыт | 17 | ПС 35/10 кВ Элеватор | 2.5 | 0.03 | 1.4 | 1.1 | 120 | 0.3 | 0 | 1.1 | -0.3 | -0.3 | закрыт
18 | ПС 35/10 кВ Юбилейная | 4 | 1.16 | 1.6 | 120 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0.44 | 0.44 | открыт | 18 | ПС 35/10 кВ Юбилейная | 4 | 0.07 | 1.23 | 1.6 | 120 | -0.37 | 0 | 1.6 | 0.37 | 0.37 | открыт
19 | ПС 35/10 кВ Парусное | 4 | 2.63 | 3.1584 | 120 | 3.1584 | 0 | 3.1584 | 0.5284 | 0.5284 | открыт | 19 | ПС 35/10 кВ Парусное | 4 | 0.18 | 2.81 | 3.1584 | 120 | -0.3484 | 0 | 3.1584 | 0.3484 | 0.3484 | открыт
20 | ПС 35/10 кВ Рогачевка | 4 | 1.6 | 2.05 | 120 | 2.05 | 0 | 2.05 | 0.45 | 0.45 | открыт | 20 | ПС 35/10 кВ Рогачевка | 4 | 0.09 | 1.69 | 2.05 | 120 | -0.36 | 0 | 2.05 | 0.36 | 0.36 | открыт
21 | ПС 35/10 кВ ПТФРассвет | 2.5 | 0.08 | 0.3 | 120 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.22 | 0.22 | открыт | 21 | ПС 35/10 кВ ПТФРассвет | 2.5 | 0 | 0.08 | 0.3 | 120 | -0.22 | 0 | 0.3 | 0.22 | 0.22 | открыт
22 | ПС 35/10 кВ Алена | 6.3 | 1.37 | 1.4 | 120 | 1.4 | 0 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | открыт | 22 | ПС 35/10 кВ Алена | 6.3 | 0 | 1.37 | 1.4 | 120 | -0.03 | 1 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | открыт
23 | ПС 35/10 кВ Данково | 2.5 | 0.8 | 0.899 | 120 | 0.899 | 0 | 0.899 | 0.099 | 0.099 | открыт | 23 | ПС 35/10 кВ Данково | 2.5 | 0.02 | 0.82 | 0.899 | 120 | -0.079 | 0 | 0.899 | 0.079 | 0.079 | открыт
24 | ПС 110/35/10 кВ Бугаевка | 16 | 7.84 | 14 | 90 | 14 | 0 | 14 | 6.16 | 1.56 | открыт | 24 | ПС 110/35/10 кВ Бугаевка | 16 | 0.28 | 8.12 | 14 | 90 | -5.88 | 0 | 14 | 5.88 | 1.28 | открыт
| Ном. мощность СН, МВА | 16 | 5.4 | 10 | 90 | 10 | 0 | 10 | 4.6 |  |  |  | Ном. мощность СН, МВА | 16 | 0 | 5.4 | 10 | 90 | -4.6 | 0 | 10 | 4.6
| Ном. мощность НН, МВА | 16 | 2.44 | 4 | 90 | 4 | 0 | 4 | 1.56 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 16 | 0.28 | 2.72 | 4 | 90 | -1.28 | 0 | 4 | 1.28
25 | ПС 110/35/10 кВ Добрино | 10 | 2.07 | 8.9 | 90 | 8.9 | 0 | 8.9 | 6.83 | 1.12 | открыт | 25 | ПС 110/35/10 кВ Добрино | 10 | 0.24 | 2.31 | 6.6 | 90 | -4.29 | 0 | 6.6 | 4.29 | 0.88 | открыт
| Ном. мощность СН, МВА | 10 | 0 | 5.8 | 90 | 5.8 | 0 | 5.8 | 5.8 |  |  |  | Ном. мощность СН, МВА | 10 | 0 | 0 | 5.8 | 90 | -5.8 | 0 | 5.8 | 5.8
| Ном. мощность НН, МВА | 10 | 2 | 3.12 | 90 | 3.12 | 0 | 3.12 | 1.12 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 10 | 0.24 | 2.24 | 3.12 | 90 | -0.88 | 0 | 3.12 | 0.88
26 | ПС 110/10 кВ Н. Калитва | 6.3 | 1.43 | 2.1 | 240 | 2.1 | 0 | 2.1 | 0.67 | 0.67 | открыт | 26 | ПС 110/10 кВ Н. Калитва | 6.3 | 0.6 | 2.03 | 2.1 | 240 | -0.07 | 0 | 2.1 | 0.07 | 0.07 | открыт
27 | ПС 110/10 кВ Шишовка | 6.3 | 0.69 | 2.34 | 180 | 2.34 | 0 | 2.34 | 1.65 | 1.65 | открыт | 27 | ПС 110/10 кВ Шишовка | 6.3 | 0.44 | 1.13 | 2.34 | 180 | -1.21 | 0 | 2.34 | 1.21 | 1.21 | открыт
28 | ПС 110/10 кВ Азовка | 10 | 1.91 | 3.12 | 180 | 3.12 | 0 | 3.12 | 1.21 | 1.21 | открыт | 28 | ПС 110/10 кВ Азовка | 10 | 0.59 | 2.5 | 3.12 | 180 | -0.62 | 0 | 3.12 | 0.62 | 0.62 | открыт
29 | ПС 35/10 кВ Юрасовка | 2.5 | 0.84 | 1.56 | 120 | 1.56 | 0 | 1.56 | 0.72 | 0.72 | открыт | 29 | ПС 35/10 кВ Юрасовка | 2.5 | 0.03 | 0.87 | 1.56 | 120 | -0.69 | 0 | 1.56 | 0.69 | 0.69 | открыт
30 | ПС 35/10 кВ Неровновка | 2.5 | 0.28 | 0.78 | 240 | 0.78 | 0 | 0.78 | 0.5 | 0.5 | открыт | 30 | ПС 35/10 кВ Неровновка | 2.5 | 0.02 | 0.3 | 0.78 | 240 | -0.48 | 0 | 0.78 | 0.48 | 0.48 | открыт
31 | ПС 35/10 кВ Саприно | 1.8 | 0.4 | 1.8 | 120 | 1.8 | 0 | 1.8 | 1.4 | 1.4 | открыт | 31 | ПС 35/10 кВ Саприно | 1.8 | 0.04 | 0.44 | 1.8 | 120 | -1.36 | 0 | 1.8 | 1.36 | 1.36 | открыт
32 | ПС 35/10 кВ Сергеевка | 4 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.53 | -0.53 | закрыт | 32 | ПС 35/10 кВ Сергеевка | 4 | 0.06 | 0.59 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | -0.59 | -0.59 | закрыт
33 | ПС 35/10 кВ Степановка | 4 | 0.32 | 1.56 | 240 | 1.56 | 0 | 1.56 | 1.24 | 1.24 | открыт | 33 | ПС 35/10 кВ Степановка | 4 | 0.07 | 0.39 | 1.56 | 240 | -1.17 | 0 | 1.56 | 1.17 | 1.17 | открыт
34 | ПС 35/10 кВ Колодежанская | 2.5 | 0.24 | 0.78 | 180 | 0.78 | 0 | 0.78 | 0.54 | 0.54 | открыт | 34 | ПС 35/10 кВ Колодежанская | 2.5 | 0.14 | 0.38 | 0.78 | 180 | -0.4 | 0 | 0.78 | 0.4 | 0.4 | открыт
35 | ПС 35/10 кВ Андреевка | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | открыт | 35 | ПС 35/10 кВ Андреевка | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | открыт
36 | ПС 35/10 кВ Куликовка | 4 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.75 | -1.75 | закрыт | 36 | ПС 35/10 кВ Куликовка | 4 | 0.48 | 2.23 | 0 | 0 | 2.23 | 0 | 0 | -2.23 | -2.23 | закрыт
37 | ПС 35/10 кВ Лизиновка | 2.5 | 0.87 | 2.5 | 240 | 2.5 | 0 | 2.5 | 1.63 | 1.63 | открыт | 37 | ПС 35/10 кВ Лизиновка | 2.5 | 0.07 | 0.94 | 2.5 | 240 | -1.56 | 0 | 2.5 | 1.56 | 1.56 | открыт
38 | ПС 35/10 кВ Сотницкая | 4 | 1.45 | 2.3 | 120 | 2.3 | 0 | 2.3 | 0.85 | 0.85 | открыт | 38 | ПС 35/10 кВ Сотницкая | 4 | 0.17 | 1.62 | 2.3 | 120 | -0.68 | 0 | 2.3 | 0.68 | 0.68 | открыт
39 | ПС 35/10 кВ Кр. Поляна | 2.5 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.35 | -0.35 | закрыт | 39 | ПС 35/10 кВ Кр. Поляна | 2.5 | 0.04 | 0.39 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | -0.39 | -0.39 | закрыт
40 | ПС 35/10 кВ Гумны | 4 | 0.8 | 1.56 | 180 | 1.56 | 0 | 1.56 | 0.76 | 0.76 | открыт | 40 | ПС 35/10 кВ Гумны | 4 | 0.2 | 1 | 1.56 | 180 | -0.56 | 0 | 1.56 | 0.56 | 0.56 | открыт
41 | ПС 35/10 кВ Урыв | 2.5 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.67 | -0.67 | закрыт | 41 | ПС 35/10 кВ Урыв | 2.5 | 0.13 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | -0.8 | -0.8 | закрыт
42 | ПС 35/10 кВ Шубное | 2.5 | 1.18 | 1.45 | 180 | 1.45 | 0 | 1.45 | 0.27 | 0.27 | открыт | 42 | ПС 35/10 кВ Шубное | 2.5 | 0.2 | 1.38 | 1.45 | 180 | -0.07 | 0 | 1.45 | 0.07 | 0.07 | открыт
43 | ПС 35/10 кВ Залужное | 2.5 | 2.16 | 2 | 240 | 2 | 0 | 2 | -0.16 | -0.16 | закрыт | 43 | ПС 35/10 кВ Залужное | 2.5 | 0.57 | 2.73 | 2 | 240 | 0.73 | 0 | 2 | -0.73 | -0.73 | закрыт
44 | ПС 110/35/10 кВ Анна-2 | 25 | 6.18 | 7.8 | 90 | 7.8 | 0 | 7.8 | 1.62 | 0.31 | открыт | 44 | ПС 110/35/10 кВ Анна-2 | 25 | 4.01 | 10.19 | 7.8 | 90 | 2.39 | 0 | 7.8 | -2.39 | -2.7 | закрыт
| Ном. мощность СН, МВА | 25 | 1.93 | 2.24 | 90 | 2.24 | 0 | 2.24 | 0.31 |  |  |  | Ном. мощность СН, МВА | 25 | 0 | 1.93 | 2.24 | 90 | -0.31 | 0 | 2.24 | 0.31
| Ном. мощность НН, МВА | 25 | 4.25 | 5.56 | 90 | 5.56 | 0 | 5.56 | 1.31 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 25 | 4.01 | 8.26 | 5.56 | 90 | 2.7 | 0 | 5.56 | -2.7
45 | ПС 35/6 кВ Восточная | 10 | 3.62 | 4.8 | 30 | 4.8 | 0 | 4.8 | 1.18 | 1.18 | открыт | 45 | ПС 35/6 кВ Восточная | 10 | 1.14 | 4.76 | 4.8 | 30 | -0.04 | 0 | 4.8 | 0.04 | 0.04 | открыт
46 | ПС 110/10 кВ Большевик БЭС | 6.3 | 0.9 | 1.46 | 60 | 1.46 | 0 | 1.46 | 0.56 | 0.56 | открыт | 46 | ПС 110/10 кВ Большевик БЭС | 6.3 | 0.06 | 0.96 | 1.46 | 60 | -0.5 | 0 | 1.46 | 0.5 | 0.5 | открыт
47 | ПС 110/10 кВ Рождество | 6.3 | 0.66 | 0.75 | 60 | 0.75 | 0 | 0.75 | 0.09 | 0.09 | открыт | 47 | ПС 110/10 кВ Рождество | 6.3 | 0.36 | 1.02 | 0.75 | 60 | 0.27 | 0 | 0.75 | -0.27 | -0.27 | закрыт
48 | ПС 110/10 кВ В. Тойда | 6.3 | 1 | 1.4 | 90 | 1.4 | 0 | 1.4 | 0.4 | 0.4 | открыт | 48 | ПС 110/10 кВ В. Тойда | 6.3 | 0.01 | 1.01 | 1.4 | 90 | -0.39 | 0 | 1.4 | 0.39 | 0.39 | открыт
49 | ПС 110/35/6 кВ Восточная-1 | 40 | 7.63 | 8.13 | 60 | 8.13 | 0 | 8.13 | 0.5 | -0.54 | закрыт | 49 | ПС 110/35/6 кВ Восточная-1 | 40 | 1.3 | 8.93 | 8.13 | 60 | 0.8 | 0 | 8.13 | -0.8 | -0.8 | закрыт
| Ном. мощность СН, МВА | 40 | 6.21 | 5.67 | 60 | 5.67 | 0 | 5.67 | -0.54 |  |  |  | Ном. мощность СН, МВА | 40 | 0 | 6.21 | 5.67 | 60 | 0.54 | 0 | 5.67 | -0.54
| Ном. мощность НН, МВА | 40 | 2.19 | 3.1 | 60 | 3.1 | 0 | 3.1 | 0.91 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 40 | 1.3 | 3.49 | 3.1 | 60 | 0.39 | 0 | 3.1 | -0.39
50 | ПС 35/10 кВ Макашевка | 2.5 | 0.36 | 0.48 | 180 | 0.48 | 0 | 0.48 | 0.12 | 0.12 | открыт | 50 | ПС 35/10 кВ Макашевка | 2.5 | 0.12 | 0.48 | 0.48 | 180 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | открыт
51 | ПС 35/10 кВ Миролюбие | 4 | 0.31 | 0.5 | 60 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.19 | 0.19 | открыт | 51 | ПС 35/10 кВ Миролюбие | 4 | 0.03 | 0.34 | 0.5 | 60 | -0.16 | 0 | 0.5 | 0.16 | 0.16 | открыт
52 | ПС 35/10 кВ В. Затон | 2.5 | 0 | 0.01 | 60 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | открыт | 52 | ПС 35/10 кВ В. Затон | 2.5 | 0 | 0 | 0.01 | 60 | -0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | открыт
53 | ПС 35/10 кВ Октябрьское | 2.5 | 0.59 | 0.8 | 30 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.21 | 0.21 | открыт | 53 | ПС 35/10 кВ Октябрьское | 2.5 | 0.19 | 0.78 | 0.8 | 30 | -0.02 | 0 | 0.8 | 0.02 | 0.02 | открыт
54 | ПС 35/10 кВ Ильмень | 2.5 | 0.24 | 0.38 | 60 | 0.38 | 0 | 0.38 | 0.14 | 0.14 | открыт | 54 | ПС 35/10 кВ Ильмень | 2.5 | 0.05 | 0.29 | 0.38 | 60 | -0.09 | 0 | 0.38 | 0.09 | 0.09 | открыт
55 | ПС 35/10 кВ Вихляевка | 2.5 | 0.1 | 0.12 | 120 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0.02 | 0.02 | открыт | 55 | ПС 35/10 кВ Вихляевка | 2.5 | 0.01 | 0.11 | 0.12 | 120 | -0.01 | 0 | 0.12 | 0.01 | 0.01 | открыт
56 | ПС 35/10 кВ Н. Елань | 2.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5 | -0.5 | закрыт | 56 | ПС 35/10 кВ Н. Елань | 2.5 | 0.05 | 0.55 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | -0.55 | -0.55 | закрыт
57 | ПС 35/10 кВ Б. Алабухи | 2.5 | 0.83 | 1.1 | 90 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.27 | 0.27 | открыт | 57 | ПС 35/10 кВ Б. Алабухи | 2.5 | 0.25 | 1.08 | 1.1 | 90 | -0.02 | 0 | 1.1 | 0.02 | 0.02 | открыт
58 | ПС 35/10 кВ Пыховка | 2.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.25 | -0.25 | закрыт | 58 | ПС 35/10 кВ Пыховка | 2.5 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | -0.25 | -0.25 | закрыт
59 | ПС 35/10 кВ Е. Колено | 4 | 2.96 | 3.33 | 120 | 3.33 | 0 | 3.33 | 0.37 | 0.37 | открыт | 59 | ПС 35/10 кВ Е. Колено | 4 | 0.1 | 3.06 | 3.33 | 120 | -0.27 | 0 | 3.33 | 0.27 | 0.27 | открыт
60 | ПС 35/10 кВ ПодгорноеБЭС | 2.5 | 0.41 | 0.46 | 180 | 0.46 | 0 | 0.46 | 0.05 | 0.05 | открыт | 60 | ПС 35/10 кВ ПодгорноеБЭС | 2.5 | 0.01 | 0.42 | 0.46 | 180 | -0.04 | 0 | 0.46 | 0.04 | 0.04 | открыт
61 | ПС 35/10 кВ Михайловка-1 | 4 | 0.3 | 0.36 | 60 | 0.36 | 0 | 0.36 | 0.06 | 0.06 | открыт | 61 | ПС 35/10 кВ Михайловка-1 | 4 | 0 | 0.3 | 0.36 | 60 | -0.06 | 0 | 0.36 | 0.06 | 0.06 | открыт
62 | ПС 35/10 кВ Михайловка | 2.5 | 0.31 | 0.5 | 60 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.19 | 0.19 | открыт | 62 | ПС 35/10 кВ Михайловка | 2.5 | 0.01 | 0.32 | 0.5 | 60 | -0.18 | 0 | 0.5 | 0.18 | 0.18 | открыт
63 | ПС 35/10 кВ Гнилуша | 4 | 0.74 | 0.92 | 180 | 0.92 | 0 | 0.92 | 0.18 | 0.18 | открыт | 63 | ПС 35/10 кВ Гнилуша | 4 | 0 | 0.74 | 0.92 | 180 | -0.18 | 0 | 0.92 | 0.18 | 0.18 | открыт
64 | ПС 35/10 кВ Майская | 2.5 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.42 | -0.42 | закрыт | 64 | ПС 35/10 кВ Майская | 2.5 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | -0.42 | -0.42 | закрыт
65 | ПС 35/10 кВ Хлебородное | 2.5 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.49 | -0.49 | закрыт | 65 | ПС 35/10 кВ Хлебородное | 2.5 | 0.12 | 0.61 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 0 | -0.61 | -0.61 | закрыт
66 | ПС 35/10 кВ Н. Курлак | 4 | 0.42 | 0.6 | 120 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.18 | 0.18 | открыт | 66 | ПС 35/10 кВ Н. Курлак | 4 | 0 | 0.42 | 0.6 | 120 | -0.18 | 0 | 0.6 | 0.18 | 0.18 | открыт
67 | ПС 35/10 кВ Николаевка | 4 | 1.33 | 1.5 | 120 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0.17 | 0.17 | открыт | 67 | ПС 35/10 кВ Николаевка | 4 | 0.06 | 1.39 | 1.5 | 120 | -0.11 | 0 | 1.5 | 0.11 | 0.11 | открыт
68 | ПС 35/10 кВ ВасильевкаБЭС | 2.5 | 0.48 | 0.6 | 180 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.12 | 0.12 | открыт | 68 | ПС 35/10 кВ ВасильевкаБЭС | 2.5 | 0.09 | 0.57 | 0.6 | 180 | -0.03 | 0 | 0.6 | 0.03 | 0.03 | открыт
69 | ПС 35/10 кВ Авангард | 2.5 | 0.9 | 1 | 120 | 1 | 0 | 1 | 0.1 | 0.1 | открыт | 69 | ПС 35/10 кВ Авангард | 2.5 | 0.07 | 0.97 | 1 | 120 | -0.03 | 0 | 1 | 0.03 | 0.03 | открыт
70 | ПС 35/10 кВ Орловка | 2.5 | 0.57 | 0.65 | 90 | 0.65 | 0 | 0.65 | 0.08 | 0.08 | открыт | 70 | ПС 35/10 кВ Орловка | 2.5 | 0.05 | 0.62 | 0.65 | 90 | -0.03 | 0 | 0.65 | 0.03 | 0.03 | открыт
71 | ПС 35/10 кВ Н. Чигла | 2.5 | 0.59 | 0.9 | 120 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.31 | 0.31 | открыт | 71 | ПС 35/10 кВ Н. Чигла | 2.5 | 0.11 | 0.7 | 0.9 | 120 | -0.2 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | открыт
72 | ПС 35/10 кВ Троицкое-1 | 1.6 | 0.12 | 0.2 | 120 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.08 | 0.08 | открыт | 72 | ПС 35/10 кВ Троицкое-1 | 1.6 | 0 | 0.12 | 0.2 | 120 | -0.08 | 0 | 0.2 | 0.08 | 0.08 | открыт
73 | ПС 35/10 кВ Тишанка | 2.5 | 1.02 | 1.51 | 120 | 1.51 | 0 | 1.51 | 0.49 | 0.49 | открыт | 73 | ПС 35/10 кВ Тишанка | 2.5 | 0.05 | 1.07 | 1.51 | 120 | -0.44 | 0 | 1.51 | 0.44 | 0.44 | открыт
74 | ПС 110/10 кВ Калачеевская | 6.3 | 0.55 | 1 | 1 сутки | 1 | 0 | 1 | 0.45 | 0.45 | открыт | 74 | ПС 110/10 кВ Калачеевская | 6.3 | 1.55 | 2.1 | 1 | 1 сутки | 1.1 | 0 | 1 | -1.1 | -1.1 | закрыт
75 | ПС 110/35/10 кВ Б.Казинка | 6.3 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.51 | -0.51 | закрыт | 75 | ПС 110/35/10 кВ Б.Казинка | 6.3 | 3.09 | 3.6 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -3.6 | -3.6 | закрыт
| Ном. мощность СН, МВА | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Ном. мощность СН, МВА | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ном. мощность НН, МВА | 6.3 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.51 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 6.3 | 3.09 | 3.6 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -3.6
76 | ПС 110/10 кВ Дерезовка | 6.3 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.36 | -0.36 | закрыт | 76 | ПС 110/10 кВ Дерезовка | 6.3 | 0.07 | 0.43 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | -0.43 | -0.43 | закрыт
77 | ПС 110/10 кВ Осетровка | 6.3 | 0.88 | 1.5 | 1 сутки | 1.5 | 0 | 1.5 | 0.62 | 0.62 | открыт | 77 | ПС 110/10 кВ Осетровка | 6.3 | 2.22 | 3.1 | 1.5 | 1 сутки | 1.6 | 0 | 1.5 | -1.6 | -1.6 | закрыт
78 | ПС 110/35/10 кВ с-з Радченский | 10 | 2.79 | 2 | 1 сутки | 2 | 0 | 2 | -0.79 | -2.64 | закрыт | 78 | ПС 110/35/10 кВ с-з Радченский | 10 | 0.03 | 2.82 | 2 | 1 сутки | 0.82 | 0 | 2 | -0.82 | -2.64 | закрыт
| Ном. мощность СН, МВА | 10 | 2.64 | 0 | 1 сутки | 0 | 0 | 0 | -2.64 |  |  |  | Ном. мощность СН, МВА | 10 | 0 | 2.64 | 0 | 0 | 2.64 | 0 | 0 | -2.64
| Ном. мощность НН, МВА | 10 | 0.15 | 2 | 1 сутки | 2 | 0 | 2 | 1.85 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 10 | 0.03 | 0.18 | 2 | 1 сутки | -1.82 | 0 | 2 | 1.82
79 | ПС 35/10 кВ Клеповка | 4 | 1.16 | 1.6 | 120 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0.44 | 0.44 | открыт | 79 | ПС 35/10 кВ Клеповка | 4 | 0.13 | 1.29 | 1.6 | 120 | -0.31 | 0 | 1.6 | 0.31 | 0.31 | открыт
80 | ПС 35/10 кВ Краснополье | 4 | 0.31 | 1 | 120 | 1 | 0 | 1 | 0.69 | 0.69 | открыт | 80 | ПС 35/10 кВ Краснополье | 4 | 0.02 | 0.33 | 1 | 120 | -0.67 | 0 | 1 | 0.67 | 0.67 | открыт
81 | ПС 35/10 кВ Никольское | 2.5 | 0.4 | 1.5 | 45 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.1 | 1.1 | открыт | 81 | ПС 35/10 кВ Никольское | 2.5 | 0 | 0.4 | 1.5 | 45 | -1.1 | 0 | 1.5 | 1.1 | 1.1 | открыт
82 | ПС 35/10 кВ Н. Лиман | 2.5 | 0.35 | 1.5 | 45 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.15 | 1.15 | открыт | 82 | ПС 35/10 кВ Н. Лиман | 2.5 | 0.1 | 0.45 | 1.5 | 45 | -1.05 | 0 | 1.5 | 1.05 | 1.05 | открыт
83 | ПС 35/10 кВ Березняги | 2.5 | 0.3 | 1.5 | 45 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | открыт | 83 | ПС 35/10 кВ Березняги | 2.5 | 0.2 | 0.5 | 1.5 | 45 | -1 | 0 | 1.5 | 1 | 1 | открыт
84 | ПС 35/10 кВ Кр.Флот | 2.5 | 0.27 | 1.5 | 45 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.23 | 1.23 | открыт | 84 | ПС 35/10 кВ Кр.Флот | 2.5 | 0.14 | 0.41 | 1.5 | 45 | -1.09 | 0 | 1.5 | 1.09 | 1.09 | открыт
85 | ПС 35/10 кВ Р. Журавка | 2.5 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.72 | -0.72 | закрыт | 85 | ПС 35/10 кВ Р. Журавка | 2.5 | 0.08 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | -0.8 | -0.8 | закрыт
86 | ПС 35/10 кВ Гороховка | 2.5 | 0.55 | 1.5 | 45 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0.95 | 0.95 | открыт | 86 | ПС 35/10 кВ Гороховка | 2.5 | 0.11 | 0.66 | 1.5 | 45 | -0.84 | 0 | 1.5 | 0.84 | 0.84 | открыт
87 | ПС 35/10 кВ Ливенка | 2.5 | 0.42 | 0.5 | 1 сутки | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.08 | 0.08 | открыт | 87 | ПС 35/10 кВ Ливенка | 2.5 | 0.05 | 0.47 | 0.5 | 1 сутки | -0.03 | 0 | 0.5 | 0.03 | 0.03 | открыт
88 | ПС 35/10 кВ Р.Буйловка | 2.5 | 0.5 | 1.5 | 45 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1 | 1 | открыт | 88 | ПС 35/10 кВ Р.Буйловка | 2.5 | 0.06 | 0.56 | 1.5 | 45 | -0.94 | 0 | 1.5 | 0.94 | 0.94 | открыт
89 | ПС 35/10 кВ Шуриновка | 2.5 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.28 | -0.28 | закрыт | 89 | ПС 35/10 кВ Шуриновка | 2.5 | 0.03 | 0.31 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | -0.31 | -0.31 | закрыт
90 | ПС 35/10 кВ Твердохлебовка | 4 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.29 | -0.29 | закрыт | 90 | ПС 35/10 кВ Твердохлебовка | 4 | 0.1 | 0.39 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | -0.39 | -0.39 | закрыт
91 | ПС 35/10 кВ Криница | 2.5 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.12 | -0.12 | закрыт | 91 | ПС 35/10 кВ Криница | 2.5 | 0.05 | 0.17 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | -0.17 | -0.17 | закрыт
92 | ПС 35/10 кВ Заречная | 0.1 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.01 | закрыт | 92 | ПС 35/10 кВ Заречная | 0.1 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 1 | 0 | -0.01 | -0.01 | закрыт
93 | ПС 35/10 кВ Архангельская | 2.5 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.56 | -0.56 | закрыт | 93 | ПС 35/10 кВ Архангельская | 2.5 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 0.56 | 2 | 0 | -0.56 | -0.56 | закрыт
94 | ПС 35/10 кВ Красногоровка | 2.5 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.12 | -0.12 | закрыт | 94 | ПС 35/10 кВ Красногоровка | 2.5 | 0.01 | 0.13 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | -0.13 | -0.13 | закрыт
95 | ПС 110/6 кВ № 2 | 25+25 | 22.86 | 2.94 | 120 | 19.92 | 0 | 26.25 | 6.33 | 6.33 | открыт | 95 | ПС 110/6 кВ № 2 | 25+25 | 4.87 | 27.73 | 2.94 | 120 | 24.79 | 0 | 26.25 | 1.46 | 1.46 | открыт
96 | ПС 35/6 кВ № 3 | 6,3 + 10 | 9.41 | 2.5 | 120 | 6.91 | 0 | 6.615 | -0.295 | -0.295 | закрыт | 96 | ПС 35/6 кВ № 3 | 6,3 + 10 | 0.13 | 9.54 | 2.5 | 120 | 7.04 | 0 | 6.615 | -0.425 | -0.425 | закрыт
97 | ПС 35/6 кВ № 4 | 10+10+15 | 15.86 | 0 | 0 | 15.86 | 0 | 21 | 5.14 | 5.14 | открыт | 97 | ПС 35/6 кВ № 4 | 10+10+15 | 0.09 | 15.95 | 0 | 0 | 15.95 | 0 | 21 | 5.05 | 5.05 | открыт
98 | ПС 110/6 кВ № 6 | 25+32 | 15.82 | 1.6 | 120 | 14.22 | 0 | 26.25 | 12.03 | 12.03 | открыт | 98 | ПС 110/6 кВ № 6 | 25+32 | 4.21 | 20.03 | 1.6 | 120 | 18.43 | 0 | 26.25 | 7.82 | 7.82 | открыт
99 | ПС 35/10/6 кВ № 7 | 2,5+4 | 0.72 | 2.5 | 0 | -1.78 | 0 | 2.625 | 4.405 | 4.405 | открыт | 99 | ПС 35/10/6 кВ № 7 | 2,5+4 | 2.22 | 2.94 | 2.5 | 0 | 0.44 | 0 | 2.625 | 2.185 | 2.185 | открыт
100 | ПС 35/6 кВ № 8 | 4+4+4 | 6.11 | 0 | 0 | 6.11 | 0 | 8.4 | 2.29 | 2.29 | открыт | 100 | ПС 35/6 кВ № 8 | 4+4+4 | 1.92 | 8.03 | 0 | 0 | 8.03 | 0 | 8.4 | 0.37 | 0.37 | открыт
101 | ПС 110/6 кВ № 9 | 40+40 | 21.99 | 3.3 | 120 | 18.69 | 0 | 42 | 23.31 | 23.31 | открыт | 101 | ПС 110/6 кВ № 9 | 40+40 | 15.3 | 37.29 | 3.3 | 120 | 33.99 | 0 | 42 | 8.01 | 8.01 | открыт
102 | ПС 110/6 кВ Центральная | 63+63 | 31.86 | 13.3 | 120 | 18.56 | 0 | 66.15 | 47.59 | 47.59 | открыт | 102 | ПС 110/6 кВ Центральная | 63+63 | 15.3 | 47.16 | 13.3 | 120 | 33.86 | 0 | 66.15 | 32.29 | 32.29 | открыт
103 | ПС 35/10 кВ № 13 | 6,3+6,3 | 9.47 | 3.7 | 120 | 5.77 | 0 | 6.615 | 0.845 | 0.845 | открыт | 103 | ПС 35/10 кВ № 13 | 6,3+6,3 | 5.06 | 14.53 | 3.7 | 120 | 10.83 | 0 | 6.615 | -4.215 | -4.215 | закрыт
104 | ПС 110/35/6 кВ № 14 | 31,5+31,5 | 12.75 | 1.3 | 120 | 11.45 | 0 | 33.075 | 21.625 | 21.625 | открыт | 104 | ПС 110/35/6 кВ № 14 | 31,5+31,5 | 3.36 | 16.11 | 1.3 | 120 | 14.81 | 0 | 33.075 | 18.265 | 18.265 | открыт
| Ном. мощность СН, МВА | 31,5+31,5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.075 | 33.075 |  |  |  | Ном. мощность СН, МВА | 31,5+31,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.075 | 33.075
| Ном. мощность НН, МВА | 31,5+31,5 | 12.75 | 1.3 | 120 | 11.45 | 0 | 33.075 | 21.625 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 31,5+31,5 | 3.36 | 16.11 | 1.3 | 120 | 14.81 | 0 | 33.075 | 18.265
105 | ПС 110/35/6 кВ № 15 | 40,5+40,5+63,0 | 43.34 | 44.01 | 120 | -0.67 | 0 | 85.05 | 85.72 | 85.05 | открыт | 105 | ПС 110/35/6 кВ № 15 | 40,5+40,5+63,0 | 0 | 43.34 | 44.01 | 120 | -0.67 | 0 | 85.05 | 85.72 | 67.98 | открыт
| Ном. мощность СН, МВА | 40,5+40,5+63,0 | 43.34 | 44.01 | 120 | -0.67 | 0 | 85.05 | 85.72 |  |  |  | Ном. мощность СН, МВА | 40,5+40,5+63,0 | 0 | 43.34 | 44.01 | 120 | -0.67 | 0 | 85.05 | 85.72
| Ном. мощность НН, МВА | 40,5+40,5+63,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.05 | 85.05 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 40,5+40,5+63,0 | 17.07 | 17.07 | 0 | 0 | 17.07 | 0 | 85.05 | 67.98
106 | ПС 110/35/6 кВ № 16 | 31,5+31,5+40,0 | 59.48 | 4 | 120 | 55.48 | 0 | 66.15 | 10.67 | 10.67 | открыт | 106 | ПС 110/35/6 кВ № 16 | 31,5+31,5+40,0 | 14.88 | 74.36 | 4 | 120 | 70.36 | 0 | 66.15 | -4.21 | -4.21 | закрыт
| Ном. мощность СН, МВА | 31,5+31,5 | 4.5 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 33.075 | 28.575 |  |  |  | Ном. мощность СН, МВА | 31,5+31,5 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 33.075 | 28.575
| Ном. мощность НН, МВА | 31,5+31,5+40,0 | 54.98 | 4 | 120 | 50.98 | 0 | 66.15 | 15.17 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 31,5+31,5+40,0 | 14.88 | 69.86 | 4 | 120 | 65.86 | 0 | 66.15 | 0.29
107 | ПС 110/10 кВ № 18 | 6,3+6,3 | 2.81 | 0 | 0 | 2.81 | 0 | 6.615 | 3.805 | 3.805 | открыт | 107 | ПС 110/10 кВ № 18 | 6,3+6,3 | 1.73 | 4.54 | 0 | 0 | 4.54 | 0 | 6.615 | 2.075 | 2.075 | открыт
108 | ПС 110/10/6 кВ № 20 | 25+25 | 22.03 | 9.6 | 120 | 12.43 | 0 | 26.25 | 13.82 | 13.82 | открыт | 108 | ПС 110/10/6 кВ № 20 | 25+25 | 10.49 | 32.52 | 9.6 | 120 | 22.92 | 0 | 26.25 | 3.33 | 3.33 | открыт
| Ном. мощность СН, МВА | 25+25 | 7.55 | 4 | 0 | 3.55 | 0 | 26.25 | 22.7 |  |  |  | Ном. мощность СН, МВА | 25+25 | 0 | 7.55 | 4 | 0 | 3.55 | 0 | 26.25 | 22.7
| Ном. мощность НН, МВА | 25+25 | 14.48 | 5.6 | 120 | 8.88 | 0 | 26.25 | 17.37 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 25+25 | 10.49 | 24.97 | 5.6 | 120 | 19.37 | 0 | 26.25 | 6.88
109 | ПС 110/35/6 кВ № 21 | 25,0+20,0+40,0 | 42.3 | 4.6 | 120 | 37.7 | 0 | 47.25 | 9.55 | 9.55 | открыт | 109 | ПС 110/35/6 кВ № 21 | 25,0+20,0+40,0 | 6.49 | 48.79 | 4.6 | 180 | 44.19 | 0 | 49.6125 | 5.4225 | 5.4225 | открыт
110 | ПС 35/6 кВ № 23 | 7,5+6,3 | 6.46 | 0.8 | 120 | 5.66 | 0 | 6.615 | 0.955 | 0.955 | открыт | 110 | ПС 35/6 кВ № 23 | 7,5+6,3 | 0 | 6.46 | 0.8 | 120 | 5.66 | 0 | 6.615 | 0.955 | 0.955 | открыт
111 | ПС 35/6 кВ № 24 | 3,2+4,0 | 1.75 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 3.36 | 1.61 | 1.61 | открыт | 111 | ПС 35/6 кВ № 24 | 3,2+4,0 | 0.04 | 1.79 | 0 | 0 | 1.79 | 0 | 3.36 | 1.57 | 1.57 | открыт
112 | ПС 110/6 кВ № 25 | 40+40+40 | 45.58 | 3.8 | 120 | 41.78 | 0 | 84 | 42.22 | 42.22 | открыт | 112 | ПС 110/6 кВ № 25 | 40+40+40 | 5.28 | 50.86 | 3.8 | 120 | 47.06 | 0 | 84 | 36.94 | 36.94 | открыт
113 | ПС 110/6 кВ № 27 | 32,0+32,0+63,0 | 44.43 | 3.3 | 180 | 41.13 | 0 | 67.2 | 26.07 | 26.07 | открыт | 113 | ПС 110/6 кВ № 27 | 32,0+32,0+63,0 | 24.07 | 68.5 | 3.3 | 180 | 65.2 | 0 | 67.2 | 2 | 2 | открыт
114 | ПС 110/10 кВ № 28 | 10+10 | 14.23 | 0 | 0 | 14.23 | 0 | 10.5 | -3.73 | -3.73 | закрыт | 114 | ПС 110/10 кВ № 28 | 10+10 | 1.78 | 16.01 | 0 | 0 | 16.01 | 0 | 10.5 | -5.51 | -5.51 | закрыт
115 | ПС 110/35/6 кВ № 29 | 25+25 | 27.87 | 8.4 | 120 | 19.47 | 0 | 26.25 | 6.78 | 6.78 | открыт | 115 | ПС 110/35/6 кВ № 29 | 25+25 | 5.91 | 33.78 | 5.1 | 120 | 28.68 | 0 | 26.25 | -2.43 | -2.43 | закрыт
| Ном. мощность СН, МВА | 25+25 | 10.54 | 4.2 | 120 | 6.34 | 0 | 26.25 | 19.91 |  |  |  | Ном. мощность СН, МВА | 25+25 | 0 | 10.54 | 4.02 | 120 | 6.52 | 0 | 26.25 | 19.73
| Ном. мощность НН, МВА | 25+25 | 17.33 | 4.2 | 120 | 13.13 | 0 | 26.25 | 13.12 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 25+25 | 5.91 | 23.24 | 1.09 | 120 | 22.15 | 0 | 26.25 | 4.1
116 | ПС 110/35/10 кВ № 30 | 40+40+63 | 67.69 | 5.1 | 120 | 62.59 | 0 | 108.15 | 45.56 | 30.34 | открыт | 116 | ПС 110/35/10 кВ № 30 | 40+40+63 | 15.84 | 83.53 | 5.1 | 120 | 78.43 | 0 | 108.15 | 29.72 | 29.72 | открыт
| Ном. мощность СН, МВА | 40+40 | 11.66 | 0 | 0 | 11.66 | 0 | 42 | 30.34 |  |  |  | Ном. мощность СН, МВА | 40+40 | 0 | 11.66 | 0 | 0 | 11.66 | 0 | 42 | 30.34
| Ном. мощность НН, МВА | 40+40+63 | 56.03 | 5.1 | 120 | 50.93 | 0 | 108.15 | 57.22 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 40+40+63 | 15.84 | 71.87 | 5.1 | 120 | 66.77 | 0 | 108.15 | 41.38
117 | ПС 110/35/10 кВ № 32 | 25+25 | 8.16 | 8 | 120 | 0.16 | 0 | 26.25 | 26.09 | 23.39 | открыт | 117 | ПС 110/35/10 кВ № 32 | 25+25 | 20.4 | 28.56 | 8 | 120 | 20.56 | 0 | 26.25 | 5.69 | 2.99 | открыт
| Ном. мощность СН, МВА | 25+25 | 5.3 | 8 | 120 | -2.7 | 0 | 26.25 | 28.95 |  |  |  | Ном. мощность СН, МВА | 25+25 | 0 | 5.3 | 8 | 120 | -2.7 | 0 | 26.25 | 28.95
| Ном. мощность НН, МВА | 25+25 | 2.86 | 0 | 0 | 2.86 | 0 | 26.25 | 23.39 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 25+25 | 20.4 | 23.26 | 0 | 0 | 23.26 | 0 | 26.25 | 2.99
118 | ПС 35/10 кВ № 33 | 4,0+4,0 | 3.8 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 4.2 | 0.4 | 0.4 | открыт | 118 | ПС 35/10 кВ № 33 | 4,0+4,0 | 1.98 | 5.78 | 0 | 0 | 5.78 | 0 | 4.2 | -1.58 | -1.58 | закрыт
119 | ПС 35/6 кВ№ 34 | 2,5+1,8 | 2.09 | 0 | 0 | 2.09 | 0 | 1.89 | -0.2 | -0.2 | закрыт | 119 | ПС 35/6 кВ№ 34 | 2,5+1,8 | 0.35 | 2.44 | 0 | 0 | 2.44 | 0 | 1.89 | -0.55 | -0.55 | закрыт
120 | ПС 35/6 кВ№ 35 | 10+10 | 12.27 | 2.4 | 120 | 9.87 | 0 | 10.5 | 0.63 | 0.63 | открыт | 120 | ПС 35/6 кВ№ 35 | 10+10 | 1.45 | 13.72 | 2.4 | 120 | 11.32 | 0 | 10.5 | -0.82 | -0.82 | закрыт
121 | ПС 110/35/10 кВ № 36 | 25+25 | 3.81 | 0 | 0 | 3.81 | 0 | 26.25 | 22.44 | 22.44 | открыт | 121 | ПС 110/35/10 кВ № 36 | 25+25 | 6.6 | 10.41 | 0 | 0 | 10.41 | 0 | 26.25 | 15.84 | 15.84 | открыт
122 | ПС 110/6 кВ № 39 | 40+25 | 26.38 | 7.08 | 120 | 19.3 | 0 | 26.25 | 6.95 | 6.95 | открыт | 122 | ПС 110/6 кВ № 39 | 40+25 | 5.07 | 31.45 | 7.08 | 120 | 24.37 | 0 | 26.25 | 1.88 | 1.88 | открыт
123 | ПС 35/6 кВ № 41 | 10+10 | 8.58 | 0 | 0 | 8.58 | 0 | 10.5 | 1.92 | 1.92 | открыт | 123 | ПС 35/6 кВ № 41 | 10+10 | 0.22 | 8.8 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 10.5 | 1.7 | 1.7 | открыт
124 | ПС 110/6 кВ № 42 | 25+40 | 18.46 | 1.6 | 120 | 16.86 | 0 | 26.25 | 9.39 | 9.39 | открыт | 124 | ПС 110/6 кВ № 42 | 25+40 | 7.65 | 26.11 | 1.6 | 120 | 24.51 | 0 | 26.25 | 1.74 | 1.74 | открыт
125 | ПС 110/6 кВ № 43 | 63+25 | 15.69 | 1.6 | 60 | 14.09 | 0 | 26.25 | 12.16 | 12.16 | открыт | 125 | ПС 110/6 кВ № 43 | 63+25 | 5.46 | 21.15 | 1.6 | 60 | 19.55 | 0 | 26.25 | 6.7 | 6.7 | открыт
126 | ПС 110/6 кВ № 45 | 63+63 | 44.43 | 7.1 | 120 | 37.33 | 0 | 66.15 | 28.82 | 28.82 | открыт | 126 | ПС 110/6 кВ № 45 | 63+63 | 22.44 | 66.87 | 7.1 | 120 | 59.77 | 0 | 66.15 | 6.38 | 6.38 | открыт
127 | ПС 110/35/6 кВ № 47 | 25+25 | 12.35 | 0 | 0 | 12.35 | 0 | 26.25 | 13.9 | 13.9 | открыт | 127 | ПС 110/35/6 кВ № 47 | 25+25 | 1.92 | 14.27 | 0 | 0 | 14.27 | 0 | 26.25 | 11.98 | 11.98 | открыт
| Ном. мощность СН, МВА | 25+25 | 5.17 | 0 | 0 | 5.17 | 0 | 26.25 | 21.08 |  |  |  | Ном. мощность СН, МВА | 25+25 | 0 | 5.17 | 0 | 0 | 5.17 | 0 | 26.25 | 21.08
| Ном. мощность НН, МВА | 25+25 | 7.23 | 0 | 0 | 7.23 | 0 | 26.25 | 19.02 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 25+25 | 1.92 | 9.15 | 0 | 0 | 9.15 | 0 | 26.25 | 17.1
128 | ПС 110/35/10 кВ Панино | 16+16 | 10.99 | 5.2 | 120 | 5.79 | 0 | 16.8 | 11.01 | 11.01 | открыт | 128 | ПС 110/35/10 кВ Панино | 16+16 | 2.68 | 13.67 | 5.2 | 120 | 8.47 | 0 | 16.8 | 8.33 | 8.33 | открыт
| Ном. мощность СН, МВА | 16+16 | 5.07 | 5 | 120 | 0.07 | 0 | 16.8 | 16.73 |  |  |  | Ном. мощность СН, МВА | 16+16 | 0 | 5.07 | 5 | 120 | 0.07 | 0 | 16.8 | 16.73
| Ном. мощность НН, МВА | 16+16 | 5.92 | 0.2 | 120 | 5.72 | 0 | 16.8 | 11.08 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 16+16 | 2.68 | 8.6 | 0.2 | 120 | 8.4 | 0 | 16.8 | 8.4
129 | ПС 35/10 кВ Криуша | 2,5+2,5 | 0.33 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 2.625 | 2.295 | 2.295 | открыт | 129 | ПС 35/10 кВ Криуша | 2,5+2,5 | 0.13 | 0.46 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 2.625 | 2.165 | 2.165 | открыт
130 | ПС 35/10 кВ Сем.Завод | 4+4 | 1.76 | 0 | 0 | 1.76 | 0 | 4.2 | 2.44 | 2.44 | открыт | 130 | ПС 35/10 кВ Сем.Завод | 4+4 | 0.1 | 1.86 | 0 | 0 | 1.86 | 0 | 4.2 | 2.34 | 2.34 | открыт
131 | ПС 110/35/10 кВ Прогресс | 2,5+10 | 0.53 | 0.5315 | 120 | -0.0015 | 0 | 2.625 | 2.6265 | 2.6265 | открыт | 131 | ПС 110/35/10 кВ Прогресс | 2,5+10 | 0.01 | 0.54 | 0.5315 | 120 | 0.0085 | 0 | 2.625 | 2.6165 | 2.6165 | открыт
132 | ПС 35/10 кВ Катуховка | 2,5+2,5 | 0.36 | 0.385 | 120 | -0.025 | 0 | 2.625 | 2.65 | 2.65 | открыт | 132 | ПС 35/10 кВ Катуховка | 2,5+2,5 | 0.02 | 0.38 | 0.385 | 120 | -0.005 | 0 | 2.625 | 2.63 | 2.63 | открыт
133 | ПС 110/35/10 кВ Кр.Лиман | 2,5+4,0 | 0.76 | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 2.625 | 1.865 | 1.865 | открыт | 133 | ПС 110/35/10 кВ Кр.Лиман | 2,5+4,0 | 0.02 | 0.78 | 0 | 0 | 0.78 | 0 | 2.625 | 1.845 | 1.845 | открыт
134 | ПС 35/10 кВ Ивановка | 1,8+1,6 | 0.2 | 0.36 | 120 | -0.16 | 0 | 1.68 | 1.84 | 1.84 | открыт | 134 | ПС 35/10 кВ Ивановка | 1,8+1,6 | 0.1 | 0.3 | 0.36 | 120 | -0.06 | 0 | 1.68 | 1.74 | 1.74 | открыт
135 | ПС 35/10 кВ Дон | 2,5+2,5 | 2.82 | 0 | 0 | 2.82 | 0 | 2.625 | -0.195 | -0.195 | закрыт | 135 | ПС 35/10 кВ Дон | 2,5+2,5 | 1.7 | 4.52 | 0 | 0 | 4.52 | 0 | 2.625 | -1.895 | -1.895 | закрыт
136 | ПС 35/10 кВ Яблочное | 4+4 | 0.36 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 4.2 | 3.84 | 3.84 | открыт | 136 | ПС 35/10 кВ Яблочное | 4+4 | 0.09 | 0.45 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 4.2 | 3.75 | 3.75 | открыт
137 | ПС 35/10 кВ Ст.Никольское | 2,5+2,5 | 0.76 | 1.227 | 120 | -0.467 | 0 | 2.625 | 3.092 | 3.092 | открыт | 137 | ПС 35/10 кВ Ст.Никольское | 2,5+2,5 | 0.39 | 1.15 | 1.227 | 120 | -0.077 | 0 | 2.625 | 2.702 | 2.702 | открыт
138 | ПС 35/10 кВ Рудкино | 4,0+4,0 | 2.2 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 4.2 | 2 | 2 | открыт | 138 | ПС 35/10 кВ Рудкино | 4,0+4,0 | 0.53 | 2.73 | 0 | 0 | 2.73 | 0 | 4.2 | 1.47 | 1.47 | открыт
139 | ПС 35/6 кВ Хохол-1 | 6,3+6,3 | 3.82 | 0 | 0 | 3.82 | 0 | 6.615 | 2.795 | 2.795 | открыт | 139 | ПС 35/6 кВ Хохол-1 | 6,3+6,3 | 2.36 | 6.18 | 0 | 0 | 6.18 | 0 | 6.615 | 0.435 | 0.435 | открыт
140 | ПС 110/35/6 кВ № 11 | 5,6+6,3 | 3.22 | 0.5 | 120 | 2.72 | 0 | 5.88 | 3.16 | 3.16 | открыт | 140 | ПС 110/35/6 кВ № 11 | 5,6+6,3 | 0 | 3.22 | 0.5 | 120 | 2.72 | 0 | 5.88 | 3.16 | 3.16 | открыт
| Ном. мощность СН, МВА | 5,6+6,3 | 0.53 | 0.5 | 120 | 0.03 | 0 | 5.88 | 5.85 |  |  |  | Ном. мощность СН, МВА | 5,6+6,3 | 0 | 0.53 | 0.5 | 120 | 0.03 | 0 | 5.88 | 5.85
| Ном. мощность НН, МВА | 5,6+6,3 | 2.69 | 0 | 0 | 2.69 | 0 | 5.88 | 3.19 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 5,6+6,3 | 0 | 2.69 | 0 | 0 | 2.69 | 0 | 5.88 | 3.19
141 | ПС 35/10 кВ Березовка | 4+4 | 4.15 | 0 | 0 | 4.15 | 0 | 4.2 | 0.05 | 0.05 | открыт | 141 | ПС 35/10 кВ Березовка | 4+4 | 1.12 | 5.27 | 0 | 0 | 5.27 | 0 | 4.2 | -1.07 | -1.07 | закрыт
142 | ПС 35/10 кВ Н.Животинное | 6,3+6,3 | 4.84 | 1 | 120 | 3.84 | 0 | 6.615 | 2.775 | 2.775 | открыт | 142 | ПС 35/10 кВ Н.Животинное | 6,3+6,3 | 5.77 | 10.61 | 1 | 120 | 9.61 | 0 | 6.615 | -2.995 | -2.995 | закрыт
143 | ПС 35/10/6 кВ Рамонь-1 | 4+4+4 | 4.58 | 6.85 | 120 | -2.27 | 0 | 8.4 | 10.67 | 10.67 | открыт | 143 | ПС 35/10/6 кВ Рамонь-1 | 4+4+4 | 0.79 | 5.37 | 6.85 | 120 | -1.48 | 0 | 8.4 | 9.88 | 9.88 | открыт
144 | ПС 110/35/10 кВ Рамонь-2 | 16,0+16,0 | 20.17 | 10.48 | 120 | 9.69 | 0 | 16.8 | 7.11 | 7.11 | открыт | 144 | ПС 110/35/10 кВ Рамонь-2 | 16,0+16,0 | 0.74 | 20.91 | 10.48 | 120 | 10.43 | 0 | 16.8 | 6.37 | 6.37 | открыт
| Ном. мощность СН, МВА | 16,0+16,0 | 16.21 | 6.85 | 0 | 9.36 | 0 | 16.8 | 7.44 |  |  |  | Ном. мощность СН, МВА | 16,0+16,0 | 0 | 16.21 | 6.85 | 0 | 9.36 | 0 | 16.8 | 7.44
| Ном. мощность НН, МВА | 16,0+16,0 | 3.96 | 3.63 | 120 | 0.33 | 0 | 16.8 | 16.47 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 16,0+16,0 | 0.74 | 4.7 | 3.63 | 120 | 1.07 | 0 | 16.8 | 15.73
145 | ПС 35/10 кВ Верейка | 2,5+2,5 | 1.11 | 0 | 0 | 1.11 | 0 | 2.625 | 1.515 | 1.515 | открыт | 145 | ПС 35/10 кВ Верейка | 2,5+2,5 | 0.01 | 1.12 | 0 | 0 | 1.12 | 0 | 2.625 | 1.505 | 1.505 | открыт
146 | ПС 110/35/10 кВ Комплекс | 10+10 | 5.19 | 3.4 | 180 | 1.79 | 0 | 10.5 | 8.71 | 8.09 | открыт | 146 | ПС 110/35/10 кВ Комплекс | 10+10 | 0 | 5.19 | 3.4 | 180 | 1.79 | 0 | 10.5 | 8.71 | 8.09 | открыт
| Ном. мощность СН, МВА | 10+10 | 2.48 | 3.1 | 180 | -0.62 | 0 | 10.5 | 11.12 |  |  |  | Ном. мощность СН, МВА | 10+10 | 0 | 2.48 | 3.1 | 180 | -0.62 | 0 | 10.5 | 11.12
| Ном. мощность НН, МВА | 10+10 | 2.71 | 0.3 | 180 | 2.41 | 0 | 10.5 | 8.09 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 10+10 | 0 | 2.71 | 0.3 | 180 | 2.41 | 0 | 10.5 | 8.09
147 | ПС 110/35/10 кВ Н.Ведуга | 16+16 | 3.3 | 2.9 | 120 | 0.4 | 0 | 16.8 | 16.4 | 15.68 | открыт | 147 | ПС 110/35/10 кВ Н.Ведуга | 16+16 | 0 | 3.3 | 2.9 | 120 | 0.4 | 0 | 16.8 | 16.4 | 15.68 | открыт
| Ном. мощность СН, МВА | 16+16 | 2.18 | 2.9 | 120 | -0.72 | 0 | 16.8 | 17.52 |  |  |  | Ном. мощность СН, МВА | 16+16 | 0 | 2.18 | 2.9 | 120 | -0.72 | 0 | 16.8 | 17.52
| Ном. мощность НН, МВА | 16+16 | 1.12 | 0 | 0 | 1.12 | 0 | 16.8 | 15.68 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 16+16 | 0 | 1.12 | 0 | 0 | 1.12 | 0 | 16.8 | 15.68
148 | ПС 35/10 кВ Голосновка | 2,5+2,5 | 0.45 | 0.512 | 120 | -0.062 | 0 | 2.625 | 2.687 | 2.687 | открыт | 148 | ПС 35/10 кВ Голосновка | 2,5+2,5 | 0.02 | 0.47 | 0.512 | 120 | -0.042 | 0 | 2.625 | 2.667 | 2.667 | открыт
149 | ПС 35/10 кВ Медвежье | 3,2+4,0 | 1.09 | 0 | 0 | 1.09 | 0 | 3.36 | 2.27 | 2.27 | открыт | 149 | ПС 35/10 кВ Медвежье | 3,2+4,0 | 0.11 | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 3.36 | 2.16 | 2.16 | открыт
150 | ПС 35/10 кВ Ст.Ведуга | 4+4 | 0.93 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 4.2 | 3.27 | 3.27 | открыт | 150 | ПС 35/10 кВ Ст.Ведуга | 4+4 | 0.03 | 0.96 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 4.2 | 3.24 | 3.24 | открыт
151 | ПС 35/10 кВ М.Покровка | 2,5+2,5 | 0.44 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 2.625 | 2.185 | 2.185 | открыт | 151 | ПС 35/10 кВ М.Покровка | 2,5+2,5 | 0.01 | 0.45 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 2.625 | 2.175 | 2.175 | открыт
152 | ПС 35/10 кВ В.Турово-2 | 2,5+2,5 | 0.71 | 0.7 | 120 | 0.01 | 0 | 2.625 | 2.615 | 2.615 | открыт | 152 | ПС 35/10 кВ В.Турово-2 | 2,5+2,5 | 0.31 | 1.02 | 0.7 | 120 | 0.32 | 0 | 2.625 | 2.305 | 2.305 | открыт
153 | ПС 35/10 кВ С.Липяги | 3,2+2,5 | 1.53 | 2.9638 | 120 | -1.4338 | 0 | 2.625 | 4.0588 | 4.0588 | открыт | 153 | ПС 35/10 кВ С.Липяги | 3,2+2,5 | 1.97 | 3.5 | 2.9638 | 120 | 0.5362 | 0 | 2.625 | 2.0888 | 2.0888 | открыт
154 | ПС 110/35/10 кВ Н.Девицк | 25+16 | 7.14 | 8.2225 | 180 | -1.0825 | 0 | 16.8 | 17.8825 | 15.81 | открыт | 154 | ПС 110/35/10 кВ Н.Девицк | 25+16 | 1.21 | 8.35 | 8.2225 | 180 | 0.1275 | 0 | 16.8 | 16.6725 | 15.81 | открыт
| Ном. мощность СН, МВА | 25+16 | 3.79 | 2.8 | 180 | 0.99 | 0 | 16.8 | 15.81 |  |  |  | Ном. мощность СН, МВА | 25+16 | 0 | 3.79 | 2.8 | 180 | 0.99 | 0 | 16.8 | 15.81
| Ном. мощность НН, МВА | 25+16 | 3.35 | 5.393 | 180 | -2.043 | 0 | 16.8 | 18.843 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 25+16 | 1.21 | 4.56 | 5.393 | 180 | -0.833 | 0 | 16.8 | 17.633
155 | ПС 35/10 кВ Репьевка | 4+4 | 2.53 | 0.5 | 120 | 2.03 | 0 | 4.2 | 2.17 | 2.17 | открыт | 155 | ПС 35/10 кВ Репьевка | 4+4 | 0.12 | 2.65 | 0.5 | 120 | 2.15 | 0 | 4.2 | 2.05 | 2.05 | открыт
156 | ПС 110/35/10 кВ Краснолипье | 16+16 | 11.07 | 2.9 | 120 | 8.17 | 0 | 16.8 | 8.63 | 8.63 | открыт | 156 | ПС 110/35/10 кВ Краснолипье | 16+16 | 0.25 | 11.32 | 2.9 | 120 | 8.42 | 0 | 16.8 | 8.38 | 8.38 | открыт
| Ном. мощность СН, МВА | 16+16 | 9.73 | 2.7 | 120 | 7.03 | 0 | 16.8 | 9.77 |  |  |  | Ном. мощность СН, МВА | 16+16 | 0 | 9.73 | 2.7 | 120 | 7.03 | 0 | 16.8 | 9.77
| Ном. мощность НН, МВА | 16+16 | 1.34 | 0.2 | 120 | 1.14 | 0 | 16.8 | 15.66 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 16+16 | 0.25 | 1.59 | 0.2 | 120 | 1.39 | 0 | 16.8 | 15.41
157 | ПС 110/10 кВ Ульяновка | 6,3+6,3 | 0.44 | 0.04 | 60 | 0.4 | 0 | 6.615 | 6.215 | 6.215 | открыт | 157 | ПС 110/10 кВ Ульяновка | 6,3+6,3 | 0.11 | 0.55 | 0.04 | 60 | 0.51 | 0 | 6.615 | 6.105 | 6.105 | открыт
158 | ПС 35/10 кВ МОБ | 4+2,5 | 1.39 | 0.6 | 60 | 0.79 | 0 | 2.625 | 1.835 | 1.835 | открыт | 158 | ПС 35/10 кВ МОБ | 4+2,5 | 0.21 | 1.6 | 0.6 | 60 | 1 | 0 | 2.625 | 1.625 | 1.625 | открыт
159 | ПС 35/10 кВ Л.Россошь | 6,3+6,3 | 6.26 | 0 | 0 | 6.26 | 0 | 6.615 | 0.355 | 0.355 | открыт | 159 | ПС 35/10 кВ Л.Россошь | 6,3+6,3 | 1.34 | 7.6 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 6.615 | -0.985 | -0.985 | закрыт
160 | ПС 35/10 кВ Каширское | 2,5+2,5 | 0.69 | 0 | 0 | 0.69 | 0 | 2.625 | 1.935 | 1.935 | открыт | 160 | ПС 35/10 кВ Каширское | 2,5+2,5 | 0.05 | 0.74 | 0 | 0 | 0.74 | 0 | 2.625 | 1.885 | 1.885 | открыт
161 | ПС 35/10 кВ Запрудское | 2,5+2,5 | 1.67 | 0 | 0 | 1.67 | 0 | 2.625 | 0.955 | 0.955 | открыт | 161 | ПС 35/10 кВ Запрудское | 2,5+2,5 | 0.31 | 1.98 | 0 | 0 | 1.98 | 0 | 2.625 | 0.645 | 0.645 | открыт
162 | ПС 110/35/10 кВ Московское | 10+10 | 9.96 | 1.8 | 120 | 8.16 | 0 | 10.5 | 2.34 | 1.44 | открыт | 162 | ПС 110/35/10 кВ Московское | 10+10 | 0.19 | 10.15 | 1.8 | 120 | 8.35 | 0 | 10.5 | 2.15 | 1.44 | открыт
| Ном. мощность СН, МВА | 10+10 | 9.06 | 0 | 0 | 9.06 | 0 | 10.5 | 1.44 |  |  |  | Ном. мощность СН, МВА | 10+10 | 0 | 9.06 | 0 | 0 | 9.06 | 0 | 10.5 | 1.44
| Ном. мощность НН, МВА | 10+10 | 0.9 | 1.8 | 120 | -0.9 | 0 | 10.5 | 11.4 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 10+10 | 0.19 | 1.09 | 1.8 | 120 | -0.71 | 0 | 10.5 | 11.21
163 | ПС ПС 35/10 кВ Семеновка СЭС | 2,5+4,0 | 2.04 | 0 | 0 | 2.04 | 0 | 2.625 | 0.585 | 0.585 | открыт | 163 | ПС ПС 35/10 кВ Семеновка СЭС | 2,5+4,0 | 0.01 | 2.05 | 0 | 0 | 2.05 | 0 | 2.625 | 0.575 | 0.575 | открыт
164 | ПС 35/10 кВ Н.Байгора | 2,5+2,5 | 0.82 | 1.03 | 60 | -0.21 | 0 | 2.625 | 2.835 | 2.835 | открыт | 164 | ПС 35/10 кВ Н.Байгора | 2,5+2,5 | 0.02 | 0.84 | 1.03 | 60 | -0.19 | 0 | 2.625 | 2.815 | 2.815 | открыт
165 | ПС 35/10 кВ Шукавка | 2,5+2,5 | 0.78 | 0.1 | 120 | 0.68 | 0 | 2.625 | 1.945 | 1.945 | открыт | 165 | ПС 35/10 кВ Шукавка | 2,5+2,5 | 0.03 | 0.81 | 0.1 | 120 | 0.71 | 0 | 2.625 | 1.915 | 1.915 | открыт
166 | ПС 35/10 кВ Углянец | 4+2,5 | 2.36 | 0.8 | 120 | 1.56 | 0 | 2.625 | 1.065 | 1.065 | открыт | 166 | ПС 35/10 кВ Углянец | 4+2,5 | 3.68 | 6.04 | 0.8 | 120 | 5.24 | 0 | 2.625 | -2.615 | -2.615 | закрыт
167 | ПС 110/35/10 кВ В.Хава | 16+16 | 14.73 | 0.4 | 120 | 14.33 | 0 | 16.8 | 2.47 | 2.47 | открыт | 167 | ПС 110/35/10 кВ В.Хава | 16+16 | 2.98 | 17.71 | 0.4 | 120 | 17.31 | 0 | 16.8 | -0.51 | -0.51 | закрыт
| Ном. мощность СН, МВА | 16+16 | 5.86 | 0 | 0 | 5.86 | 0 | 16.8 | 10.94 |  |  |  | Ном. мощность СН, МВА | 16+16 | 0 | 5.86 | 0 | 0 | 5.86 | 0 | 16.8 | 10.94
| Ном. мощность НН, МВА | 16+16 | 8.86 | 0.4 | 120 | 8.46 | 0 | 16.8 | 8.34 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 16+16 | 2.98 | 11.84 | 0.4 | 120 | 11.44 | 0 | 16.8 | 5.36
168 | ПС 110/10 кВ Новоусманская | 25+25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.25 | 26.25 | 26.25 | открыт | 168 | ПС 110/10 кВ Новоусманская | 25+25 | 2.7 | 2.7 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 26.25 | 23.55 | 23.55 | открыт
169 | ПС 35/10 кВ Н.Усмань-2 | 10+10 | 10.56 | 0 | 0 | 10.56 | 0 | 10.5 | -0.06 | -0.06 | закрыт | 169 | ПС 35/10 кВ Н.Усмань-2 | 10+10 | 4.29 | 14.85 | 0 | 0 | 14.85 | 0 | 10.5 | -4.35 | -4.35 | закрыт
170 | ПС 35/10 кВ Р.Хава | 4+4 | 3.62 | 0.2 | 120 | 3.42 | 0 | 4.2 | 0.78 | 0.78 | открыт | 170 | ПС 35/10 кВ Р.Хава | 4+4 | 0.08 | 3.7 | 0.2 | 120 | 3.5 | 0 | 4.2 | 0.7 | 0.7 | открыт
171 | ПС 110/35/10 кВ № 31 | 16+25 | 23.02 | 5.6 | 120 | 17.42 | 0 | 16.8 | -0.62 | -0.62 | закрыт | 171 | ПС 110/35/10 кВ № 31 | 16+25 | 1.17 | 24.19 | 5.6 | 120 | 18.59 | 0 | 16.8 | -1.79 | -1.79 | закрыт
| Ном. мощность СН, МВА | 16+25 | 13.67 | 5.6 | 120 | 8.07 | 0 | 16.8 | 8.73 |  |  |  | Ном. мощность СН, МВА | 16+25 | 0 | 13.67 | 5.6 | 120 | 8.07 | 0 | 16.8 | 8.73
| Ном. мощность НН, МВА | 16+25 | 9.35 | 0 | 0 | 9.35 | 0 | 16.8 | 7.45 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 16+25 | 1.17 | 10.52 | 0 | 0 | 10.52 | 0 | 16.8 | 6.28
172 | ПС 35/10 кВ Масловка | 4+4 | 4.02 | 0 | 0 | 4.02 | 0 | 4.2 | 0.18 | 0.18 | открыт | 172 | ПС 35/10 кВ Масловка | 4+4 | 1.59 | 5.61 | 0 | 0 | 5.61 | 0 | 4.2 | -1.41 | -1.41 | закрыт
173 | ПС 110/35/10 кВ Подгорная-районная ЛЭС | 16+16 | 4.11 | 1.6 | 180 | 2.51 | 0 | 16.8 | 14.29 | 13.24 | открыт | 173 | ПС 110/35/10 кВ Подгорная-районная ЛЭС | 16+16 | 2.96 | 7.07 | 1.6 | 180 | 5.47 | 0 | 16.8 | 11.33 | 10.28 | открыт
| Ном. мощность СН, МВА | 16+16 | 0 | 1.05 | 180 | -1.05 | 0 | 16.8 | 17.85 |  |  |  | Ном. мощность СН, МВА | 16+16 | 0 | 0 | 1.05 | 180 | -1.05 | 0 | 16.8 | 17.85
| Ном. мощность НН, МВА | 16+16 | 4.11 | 0.55 | 180 | 3.56 | 0 | 16.8 | 13.24 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 16+16 | 2.96 | 7.07 | 0.55 | 180 | 6.52 | 0 | 16.8 | 10.28
174 | ПС 110/35/10 кВ Кантемировка | 10+10 | 9.57 | 1.6 | 60 | 7.97 | 0 | 10.5 | 2.53 | 2.53 | открыт | 174 | ПС 110/35/10 кВ Кантемировка | 10+10 | 0.54 | 10.11 | 1.6 | 60 | 8.51 | 0 | 10.5 | 1.99 | 1.99 | открыт
| Ном. мощность СН, МВА | 10+10 | 5.88 | 1.4 | 60 | 4.48 | 0 | 10.5 | 6.02 |  |  |  | Ном. мощность СН, МВА | 10+10 | 0 | 5.88 | 1.4 | 60 | 4.48 | 0 | 10.5 | 6.02
| Ном. мощность НН, МВА | 10+10 | 3.69 | 0.2 | 60 | 3.49 | 0 | 10.5 | 7.01 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 10+10 | 0.54 | 4.23 | 0.2 | 60 | 4.03 | 0 | 10.5 | 6.47
175 | ПС 110/35/10/6 кВ Россошь | 16+16+40 | 24.2 | 2.68 | 120 | 21.52 | 0 | 33.6 | 12.08 | 12.08 | открыт | 175 | ПС 110/35/10/6 кВ Россошь | 16+16+40 | 1.62 | 25.82 | 2.68 | 120 | 23.14 | 0 | 33.6 | 10.46 | 10.46 | открыт
| Ном. мощность СН, МВА | 16+16+40 | 4 | 1.9 | 120 | 2.1 | 0 | 33.6 | 31.5 |  |  |  | Ном. мощность СН, МВА | 16+16+40 | 0.01 | 4.01 | 1.9 | 120 | 2.11 | 0 | 33.6 | 31.49
| Ном. мощность НН, МВА | 16+16+40 | 20.2 | 0.78 | 120 | 19.42 | 0 | 33.6 | 14.18 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 16+16+40 | 1.62 | 21.82 | 0.78 | 120 | 21.04 | 0 | 33.6 | 12.56
176 | ПС 110/35/10 кВ Каменка р-ная ЛЭС | 16+16 | 3.75 | 0.97 | 120 | 2.78 | 0 | 16.8 | 14.02 | 14.02 | открыт | 176 | ПС 110/35/10 кВ Каменка р-ная ЛЭС | 16+16 | 1.28 | 5.03 | 0.97 | 120 | 4.06 | 0 | 16.8 | 12.74 | 12.74 | открыт
| Ном. мощность СН, МВА | 16+16 | 0.67 | 0 | 120 | 0.67 | 0 | 16.8 | 16.13 |  |  |  | Ном. мощность СН, МВА | 16+16 | 0.03 | 0.7 | 0 | 120 | 0.7 | 0 | 16.8 | 16.1
| Ном. мощность НН, МВА | 16+16 | 3.08 | 0.97 | 120 | 2.11 | 0 | 16.8 | 14.69 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 16+16 | 1.26 | 4.34 | 0.97 | 120 | 3.37 | 0 | 16.8 | 13.43
177 | ПС 110/35/10 кВ Коротояк | 6,3+10 | 3.77 | 0.47 | 180 | 3.3 | 0 | 6.615 | 3.315 | 3.315 | открыт | 177 | ПС 110/35/10 кВ Коротояк | 6,3+10 | 0.75 | 4.52 | 0.47 | 180 | 4.05 | 0 | 6.615 | 2.565 | 2.565 | открыт
| Ном. мощность СН, МВА | 6,3+10 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 6.615 | 6.615 |  |  |  | Ном. мощность СН, МВА | 6,3+10 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 6.615 | 6.615
| Ном. мощность НН, МВА | 6,3+10 | 3.77 | 0.47 | 180 | 3.3 | 0 | 6.615 | 3.315 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 6,3+10 | 0.75 | 4.52 | 0.47 | 180 | 4.05 | 0 | 6.615 | 2.565
178 | Острогожск | 40,5+40,5 | 19.78 | 2.4 | 60 | 17.38 | 0 | 42.525 | 25.145 | 25.145 | открыт | 178 | Острогожск | 40,5+40,5 | 0 | 19.78 | 2.4 | 60 | 17.38 | 0 | 42.525 | 25.145 | 25.145 | открыт
| Ном. мощность СН, МВА | 40,5+40,5 | 16.81 | 2.4 | 60 | 14.41 | 0 | 42.525 | 28.115 |  |  |  | Ном. мощность СН, МВА | 40,5+40,5 | 0 | 16.81 | 2.4 | 60 | 14.41 | 0 | 42.525 | 28.115
| Ном. мощность НН, МВА | 40,5+40,5 | 2.97 | 0 | 60 | 2.97 | 0 | 42.525 | 39.555 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 40,5+40,5 | 0 | 2.97 | 0 | 60 | 2.97 | 0 | 42.525 | 39.555
179 | ПС 110/35/10 кВ Хреновое | 16+6,3 | 4.09 | 0 | 0 | 4.09 | 0 | 6.615 | 2.525 | 2.525 | открыт | 179 | ПС 110/35/10 кВ Хреновое | 16+6,3 | 1.13 | 5.22 | 0 | 0 | 5.22 | 0 | 6.615 | 1.395 | 1.395 | открыт
| Ном. мощность СН, МВА | 16+6,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.615 | 6.615 |  |  |  | Ном. мощность СН, МВА | 16+6,3 | 0.34 | 0.34 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 6.615 | 6.275
| Ном. мощность НН, МВА | 16+6,3 | 4.09 | 0 | 0 | 4.09 | 0 | 6.615 | 2.525 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 16+6,3 | 0.8 | 4.89 | 0 | 0 | 4.89 | 0 | 6.615 | 1.725
180 | ПС 110/35/6 кВ МЭЗ | 25+25 | 23.52 | 7.9 | 120 | 15.62 | 0 | 26.25 | 10.63 | 10.63 | открыт | 180 | ПС 110/35/6 кВ МЭЗ | 25+25 | 0.3 | 23.82 | 7.9 | 120 | 15.92 | 0 | 26.25 | 10.33 | 10.33 | открыт
| Ном. мощность СН, МВА | 25+25 | 9.01 | 7.9 | 120 | 1.11 | 0 | 26.25 | 25.14 |  |  |  | Ном. мощность СН, МВА | 25+25 | 0 | 9.01 | 7.9 | 120 | 1.11 | 0 | 26.25 | 25.14
| Ном. мощность НН, МВА | 25+25 | 14.51 | 0 | 0 | 14.51 | 0 | 26.25 | 11.74 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 25+25 | 0.3 | 14.81 | 0 | 0 | 14.81 | 0 | 26.25 | 11.44
181 | ПС 110/6 кВ АНП | 6,3+6,3 | 3.09 | 0.39 | 120 | 2.7 | 0 | 6.615 | 3.915 | 3.915 | открыт | 181 | ПС 110/6 кВ АНП | 6,3+6,3 | 4.7 | 4.39 | 0.39 | 120 | 4 | 0 | 6.615 | 2.615 | 2.615 | открыт
182 | ПС 110/10 кВ Ст. Калитва | 6,3+6,3 | 1.62 | 0.86 | 240 | 0.76 | 0 | 6.615 | 5.855 | 5.855 | открыт | 182 | ПС 110/10 кВ Ст. Калитва | 6,3+6,3 | 0.22 | 1.84 | 0.86 | 240 | 0.98 | 0 | 6.615 | 5.635 | 5.635 | открыт
183 | ПС 110/10 кВ Никаноровка | 2,5+6,3 | 0.67 | 0.5 | 240 | 0.17 | 0 | 2.625 | 2.455 | 2.455 | открыт | 183 | ПС 110/10 кВ Никаноровка | 2,5+6,3 | 0.63 | 1.3 | 0.5 | 240 | 0.8 | 0 | 2.625 | 1.825 | 1.825 | открыт
184 | ПС 110/10 кВ ПТФ | 10+10 | 3.37 | 1 | 120 | 2.37 | 0 | 10.5 | 8.13 | 8.13 | открыт | 184 | ПС 110/10 кВ ПТФ | 10+10 | 0.8 | 4.17 | 1 | 120 | 3.17 | 0 | 10.5 | 7.33 | 7.33 | открыт
185 | ПС 110/10 кВ Коршево | 6,3+6,3 | 0.89 | 0.56 | 120 | 0.33 | 0 | 6.615 | 6.285 | 6.285 | открыт | 185 | ПС 110/10 кВ Коршево | 6,3+6,3 | 2.6 | 3.49 | 0.56 | 120 | 2.93 | 0 | 6.615 | 3.685 | 3.685 | открыт
186 | ПС 110/10 кВ Давыдовка | 6,3+6,3 | 6.25 | 2.11 | 240 | 4.14 | 0 | 6.615 | 2.475 | 2.475 | открыт | 186 | ПС 110/10 кВ Давыдовка | 6,3+6,3 | 2.51 | 8.76 | 2.11 | 240 | 6.65 | 0 | 6.615 | -0.035 | -0.035 | закрыт
187 | ПС 110/10 кВ 2-я Пятилетка | 6,3+6,3 | 1.28 | 0.66 | 120 | 0.62 | 0 | 6.615 | 5.995 | 5.995 | открыт | 187 | ПС 110/10 кВ 2-я Пятилетка | 6,3+6,3 | 0.68 | 1.96 | 0.66 | 120 | 1.3 | 0 | 6.615 | 5.315 | 5.315 | открыт
188 | ПС 110/6 кВ Лискинская | 10+16 | 7.22 | 0.72 | 120 | 6.5 | 0 | 10.5 | 4 | 4 | открыт | 188 | ПС 110/6 кВ Лискинская | 10+16 | 1.53 | 8.75 | 0.72 | 120 | 8.03 | 0 | 10.5 | 2.47 | 2.47 | открыт
189 | ПС 35/10 кВ Ольховатка | 4+4 | 3.55 | 2.55 | 180 | 1 | 0 | 4.2 | 3.2 | 3.2 | открыт | 189 | ПС 35/10 кВ Ольховатка | 4+4 | 1.06 | 4.61 | 2.55 | 180 | 2.06 | 0 | 4.2 | 2.14 | 2.14 | открыт
190 | ПС 35/10 кВ Шапошниковка | 2,5+2,5 | 1.23 | 0.86 | 180 | 0.37 | 0 | 2.625 | 2.255 | 2.255 | открыт | 190 | ПС 35/10 кВ Шапошниковка | 2,5+2,5 | 0.29 | 1.52 | 0.86 | 180 | 0.66 | 0 | 2.625 | 1.965 | 1.965 | открыт
191 | ПС 35/10 кВ Караяшник | 2,5+2,5 | 0.6 | 0.2875 | 180 | 0.3125 | 0 | 2.625 | 2.3125 | 2.3125 | открыт | 191 | ПС 35/10 кВ Караяшник | 2,5+2,5 | 0.05 | 0.65 | 0.2875 | 180 | 0.3625 | 0 | 2.625 | 2.2625 | 2.2625 | открыт
192 | ПС 35/10 кВ Сагуны | 2,5+2,5 | 1.02 | 0.91 | 120 | 0.11 | 0 | 2.625 | 2.515 | 2.515 | открыт | 192 | ПС 35/10 кВ Сагуны | 2,5+2,5 | 0.22 | 1.24 | 0.91 | 120 | 0.33 | 0 | 2.625 | 2.295 | 2.295 | открыт
193 | ПС 35/10 кВ Белогорье | 2,5+2,5 | 0.78 | 0 | 0 | 0.78 | 0 | 2.625 | 1.845 | 1.845 | открыт | 193 | ПС 35/10 кВ Белогорье | 2,5+2,5 | 0.29 | 1.07 | 0 | 0 | 1.07 | 0 | 2.625 | 1.555 | 1.555 | открыт
194 | ПС 35/10 кВ Талы | 4+4 | 1.3 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 4.2 | 2.9 | 2.9 | открыт | 194 | ПС 35/10 кВ Талы | 4+4 | 0.41 | 1.71 | 0 | 0 | 1.71 | 0 | 4.2 | 2.49 | 2.49 | открыт
195 | ПС 35/10 кВ Титаревка | 2,5+2,5 | 0.75 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 2.625 | 1.875 | 1.875 | открыт | 195 | ПС 35/10 кВ Титаревка | 2,5+2,5 | 0.33 | 1.08 | 0 | 0 | 1.08 | 0 | 2.625 | 1.545 | 1.545 | открыт
196 | ПС 35/10 кВ Митрофановка | 4+4 | 2.67 | 0 | 0 | 2.67 | 0 | 4.2 | 1.53 | 1.53 | открыт | 196 | ПС 35/10 кВ Митрофановка | 4+4 | 0.75 | 3.42 | 0 | 0 | 3.42 | 0 | 4.2 | 0.78 | 0.78 | открыт
197 | ПС 35/10 кВ Дружба | 4+4 | 2.11 | 0.44 | 150 | 1.67 | 0 | 4.2 | 2.53 | 2.53 | открыт | 197 | ПС 35/10 кВ Дружба | 4+4 | 0.53 | 2.64 | 0.44 | 150 | 2.2 | 0 | 4.2 | 2 | 2 | открыт
198 | ПС 35/10 кВ Александровка ЛЭС | 4+4 | 2.63 | 0 | 0 | 2.63 | 0 | 4.2 | 1.57 | 1.57 | открыт | 198 | ПС 35/10 кВ Александровка ЛЭС | 4+4 | 0.22 | 2.85 | 0 | 0 | 2.85 | 0 | 4.2 | 1.35 | 1.35 | открыт
199 | ПС 35/10 кВ Тхоревка | 4+4 | 0.82 | 0.78 | 180 | 0.04 | 0 | 4.2 | 4.16 | 4.16 | открыт | 199 | ПС 35/10 кВ Тхоревка | 4+4 | 0.18 | 1 | 0.78 | 180 | 0.22 | 0 | 4.2 | 3.98 | 3.98 | открыт
200 | ПС 35/10 кВ Марки | 2,5+2,5 | 0.42 | 0.27 | 120 | 0.15 | 0 | 2.625 | 2.475 | 2.475 | открыт | 200 | ПС 35/10 кВ Марки | 2,5+2,5 | 0.15 | 0.57 | 0.27 | 120 | 0.3 | 0 | 2.625 | 2.325 | 2.325 | открыт
201 | ПС 35/10 кВ Ольхов Лог | 2,5+2,5 | 0.69 | 0.58 | 120 | 0.11 | 0 | 2.625 | 2.515 | 2.515 | открыт | 201 | ПС 35/10 кВ Ольхов Лог | 2,5+2,5 | 0 | 0.69 | 0.58 | 120 | 0.11 | 0 | 2.625 | 2.515 | 2.515 | открыт
202 | ПС 35/10 кВ Болдыревка | 2,5+2,5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.625 | 1.625 | 1.625 | открыт | 202 | ПС 35/10 кВ Болдыревка | 2,5+2,5 | 0.32 | 1.32 | 0 | 0 | 1.32 | 0 | 2.625 | 1.305 | 1.305 | открыт
203 | ПС 35/10 кВ Победа | 4+4 | 0.61 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 4.2 | 3.59 | 3.59 | открыт | 203 | ПС 35/10 кВ Победа | 4+4 | 0.09 | 0.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 4.2 | 3.5 | 3.5 | открыт
204 | ПС 35/10 кВ Липовка | 4+4 | 1.64 | 0 | 0 | 1.64 | 0 | 4.2 | 2.56 | 2.56 | открыт | 204 | ПС 35/10 кВ Липовка | 4+4 | 3.57 | 5.21 | 0 | 0 | 5.21 | 0 | 4.2 | -1.01 | -1.01 | закрыт
205 | ПС 35/10 кВ Юдановка | 2,5+2,5 | 0.96 | 0.81 | 180 | 0.15 | 0 | 2.625 | 2.475 | 2.475 | открыт | 205 | ПС 35/10 кВ Юдановка | 2,5+2,5 | 0.4 | 1.36 | 0.81 | 180 | 0.55 | 0 | 2.625 | 2.075 | 2.075 | открыт
206 | ПС 35/10 кВ Мечетка | 2,5+1,6 | 0.45 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 1.68 | 1.23 | 1.23 | открыт | 206 | ПС 35/10 кВ Мечетка | 2,5+1,6 | 0.06 | 0.51 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 1.68 | 1.17 | 1.17 | открыт
207 | ПС 35/10 кВ Петровская | 4+4 | 2.31 | 0.03 | 180 | 2.28 | 0 | 4.2 | 1.92 | 1.92 | открыт | 207 | ПС 35/10 кВ Петровская | 4+4 | 1.51 | 3.82 | 0.03 | 180 | 3.79 | 0 | 4.2 | 0.41 | 0.41 | открыт
208 | ПС 35/10 кВ Ср. Икорец | 4+4 | 3.64 | 0.06 | 120 | 3.58 | 0 | 4.2 | 0.62 | 0.62 | открыт | 208 | ПС 35/10 кВ Ср. Икорец | 4+4 | 1.87 | 5.51 | 0.06 | 120 | 5.45 | 0 | 4.2 | -1.25 | -1.25 | закрыт
209 | ПС 35/10 кВ 2-е Сторожевое | 2,5+2,5 | 0.36 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 2.625 | 2.265 | 2.265 | открыт | 209 | ПС 35/10 кВ 2-е Сторожевое | 2,5+2,5 | 0.39 | 0.75 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 2.625 | 1.875 | 1.875 | открыт
210 | ПС 35/6 кВ Оч. Сооружения | 2,5+2,5 | 2.23 | 0.42 | 120 | 1.81 | 0 | 2.625 | 0.815 | 0.815 | открыт | 210 | ПС 35/6 кВ Оч. Сооружения | 2,5+2,5 | 2.22 | 4.45 | 0.6 | 120 | 3.85 | 0 | 2.625 | -1.225 | -1.225 | закрыт
211 | ПС 110/35/6 кВ Борисоглебск | 25+25 | 28.11 | 24.9 | 240 | 3.21 | 0 | 26.25 | 23.04 | 22.14 | открыт | 211 | ПС 110/35/6 кВ Борисоглебск | 25+25 | 0 | 28.11 | 24.9 | 240 | 3.21 | 0 | 26.25 | 23.04 | 22.14 | открыт
| Ном. мощность СН, МВА | 25+25 | 20.61 | 16.5 | 240 | 4.11 | 0 | 26.25 | 22.14 |  |  |  | Ном. мощность СН, МВА | 25+25 | 0 | 20.61 | 16.5 | 240 | 4.11 | 0 | 26.25 | 22.14
| Ном. мощность НН, МВА | 25+25 | 7.5 | 8.4 | 240 | -0.9 | 0 | 26.25 | 27.15 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 25+25 | 0 | 7.5 | 8.4 | 240 | -0.9 | 0 | 26.25 | 27.15
212 | ПС 110/35/10 кВ Каменка БЭС | 10+10 | 5.85 | 6.01 | 180 | -0.16 | 0 | 10.5 | 10.66 | 10.25 | открыт | 212 | ПС 110/35/10 кВ Каменка БЭС | 10+10 | 0.63 | 6.48 | 6.01 | 180 | 0.47 | 0 | 10.5 | 10.03 | 9.62 | открыт
| Ном. мощность СН, МВА | 10+10 | 4.94 | 5.35 | 180 | -0.41 | 0 | 10.5 | 10.91 |  |  |  | Ном. мощность СН, МВА | 10+10 | 0 | 4.94 | 5.35 | 180 | -0.41 | 0 | 10.5 | 10.91
| Ном. мощность НН, МВА | 10+10 | 0.91 | 0.66 | 180 | 0.25 | 0 | 10.5 | 10.25 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 10+10 | 0.63 | 1.54 | 0.66 | 180 | 0.88 | 0 | 10.5 | 9.62
213 | ПС 110/35/10 кВ Таловая | 16+16 | 6.1 | 6.39 | 180 | -0.29 | 0 | 16.8 | 17.09 | 15.71 | открыт | 213 | ПС 110/35/10 кВ Таловая | 16+16 | 0.4 | 6.5 | 6.39 | 180 | 0.11 | 0 | 16.8 | 16.69 | 15.31 | открыт
| Ном. мощность СН, МВА | 16+16 | 5.01 | 6.39 | 180 | -1.38 | 0 | 16.8 | 18.18 |  |  |  | Ном. мощность СН, МВА | 16+16 | 0 | 5.01 | 6.39 | 180 | -1.38 | 0 | 16.8 | 18.18
| Ном. мощность НН, МВА | 16+16 | 1.09 | 0 | 0 | 1.09 | 0 | 16.8 | 15.71 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 16+16 | 0.4 | 1.49 | 0 | 0 | 1.49 | 0 | 16.8 | 15.31
214 | ПС 110/35/10 кВ Анна | 25+25 | 16.6 | 14.11 | 150 | 2.49 | 0 | 26.25 | 23.76 | 23.76 | открыт | 214 | ПС 110/35/10 кВ Анна | 25+25 | 1.52 | 18.12 | 14.11 | 150 | 4.01 | 0 | 26.25 | 22.24 | 22.24 | открыт
| Ном. мощность СН, МВА | 25+25 | 6.75 | 5.37 | 150 | 1.38 | 0 | 26.25 | 24.87 |  |  |  | Ном. мощность СН, МВА | 25+25 | 0 | 6.75 | 5.37 | 150 | 1.38 | 0 | 26.25 | 24.87
| Ном. мощность НН, МВА | 25+25 | 9.85 | 8.74 | 150 | 1.11 | 0 | 26.25 | 25.14 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 25+25 | 1.52 | 11.37 | 8.74 | 150 | 2.63 | 0 | 26.25 | 23.62
215 | ПС 110/35/10 кВ Архангельское БЭС | 10+10 | 6.76 | 3.02 | 90 | 3.74 | 0 | 10.5 | 6.76 | 6.76 | открыт | 215 | ПС 110/35/10 кВ Архангельское БЭС | 10+10 | 0.01 | 6.77 | 3.02 | 90 | 3.75 | 0 | 10.5 | 6.75 | 6.75 | открыт
| Ном. мощность СН, МВА | 10+10 | 3.75 | 3.02 | 90 | 0.73 | 0 | 10.5 | 9.77 |  |  |  | Ном. мощность СН, МВА | 10+10 | 0 | 3.75 | 3.02 | 90 | 0.73 | 0 | 10.5 | 9.77
| Ном. мощность НН, МВА | 10+10 | 3.01 | 0 | 0 | 3.01 | 0 | 10.5 | 7.49 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 10+10 | 0.01 | 3.02 | 0 | 0 | 3.02 | 0 | 10.5 | 7.48
216 | ПС 110/35/10 кВ Листопадовка | 10+10 | 2.55 | 1.63 | 90 | 0.92 | 0 | 10.5 | 9.58 | 9.28 | открыт | 216 | ПС 110/35/10 кВ Листопадовка | 10+10 | 0.52 | 3.07 | 3.08 | 90 | -0.01 | 0 | 10.5 | 10.51 | 8.76 | открыт
| Ном. мощность СН, МВА | 10+10 | 1.33 | 1.63 | 90 | -0.3 | 0 | 10.5 | 10.8 |  |  |  | Ном. мощность СН, МВА | 10+10 | 0 | 1.33 | 3.08 | 90 | -1.75 | 0 | 10.5 | 12.25
| Ном. мощность НН, МВА | 10+10 | 1.22 | 0 | 0 | 1.22 | 0 | 10.5 | 9.28 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 10+10 | 0.52 | 1.74 | 0 | 0 | 1.74 | 0 | 10.5 | 8.76
217 | ПС 110/35/10 кВ В. Карачан | 10+10 | 1.9 | 0.81 | 90 | 1.09 | 0 | 10.5 | 9.41 | 8.73 | открыт | 217 | ПС 110/35/10 кВ В. Карачан | 10+10 | 0.33 | 2.23 | 1.18 | 90 | 1.05 | 0 | 10.5 | 9.45 | 8.4 | открыт
| Ном. мощность СН, МВА | 10+10 | 0.13 | 0.81 | 90 | -0.68 | 0 | 10.5 | 11.18 |  |  |  | Ном. мощность СН, МВА | 10+10 | 0 | 0.13 | 1.18 | 90 | -1.05 | 0 | 10.5 | 11.55
| Ном. мощность НН, МВА | 10+10 | 1.77 | 0 | 0 | 1.77 | 0 | 10.5 | 8.73 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 10+10 | 0.33 | 2.1 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 10.5 | 8.4
218 | ПС 110/35/10 кВ Терновка | 10+10 | 3.89 | 1.03 | 60 | 2.86 | 0 | 10.5 | 7.64 | 7.64 | открыт | 218 | ПС 110/35/10 кВ Терновка | 10+10 | 0.06 | 3.95 | 1.03 | 60 | 2.92 | 0 | 10.5 | 7.58 | 7.58 | открыт
| Ном. мощность СН, МВА | 10+10 | 1.2 | 1.03 | 60 | 0.17 | 0 | 10.5 | 10.33 |  |  |  | Ном. мощность СН, МВА | 10+10 | 0 | 1.2 | 1.03 | 60 | 0.17 | 0 | 10.5 | 10.33
| Ном. мощность НН, МВА | 10+10 | 2.69 | 0 | 0 | 2.69 | 0 | 10.5 | 7.81 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 10+10 | 0.06 | 2.75 | 0 | 0 | 2.75 | 0 | 10.5 | 7.75
219 | ПС 110/35/10 кВ Народное | 16+10 | 3.35 | 0.6 | 90 | 2.75 | 0 | 10.5 | 7.75 | 7.68 | открыт | 219 | ПС 110/35/10 кВ Народное | 16+10 | 0.47 | 3.82 | 0.93 | 90 | 2.89 | 0 | 10.5 | 7.61 | 7.21 | открыт
| Ном. мощность СН, МВА | 16+10 | 0.53 | 0.6 | 90 | -0.07 | 0 | 10.5 | 10.57 |  |  |  | Ном. мощность СН, МВА | 16+10 | 0 | 0.53 | 0.93 | 90 | -0.4 | 0 | 10.5 | 10.9
| Ном. мощность НН, МВА | 16+10 | 2.82 | 0 | 0 | 2.82 | 0 | 10.5 | 7.68 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 16+10 | 0.47 | 3.29 | 0 | 0 | 3.29 | 0 | 10.5 | 7.21
220 | ПС 110/35/10 кВ Н. Хоперск | 10+16 | 8.13 | 1.7 | 120 | 6.43 | 0 | 10.5 | 4.07 | 4.07 | открыт | 220 | ПС 110/35/10 кВ Н. Хоперск | 10+16 | 1.83 | 9.96 | 1.95 | 120 | 8.01 | 0 | 10.5 | 2.49 | 2.49 | открыт
| Ном. мощность СН, МВА | 10+16 | 2.52 | 1.7 | 120 | 0.82 | 0 | 10.5 | 9.68 |  |  |  | Ном. мощность СН, МВА | 10+16 | 0 | 2.52 | 1.95 | 120 | 0.57 | 0 | 10.5 | 9.93
| Ном. мощность НН, МВА | 10+16 | 5.61 | 0 | 0 | 5.61 | 0 | 10.5 | 4.89 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 10+16 | 1.83 | 7.44 | 0 | 0 | 7.44 | 0 | 10.5 | 3.06
221 | ПС 110/35/10 кВ Эртиль | 16+16 | 8.64 | 2.92 | 180 | 5.72 | 0 | 16.8 | 11.08 | 7.35 | открыт | 221 | ПС 110/35/10 кВ Эртиль | 16+16 | 0.08 | 8.72 | 1.4 | 180 | 7.32 | 0 | 16.8 | 9.48 | 5.83 | открыт
| Ном. мощность СН, МВА | 10+16 | 6.07 | 2.92 | 180 | 3.15 | 0 | 10.5 | 7.35 |  |  |  | Ном. мощность СН, МВА | 10+16 | 0 | 6.07 | 1.4 | 180 | 4.67 | 0 | 10.5 | 5.83
| Ном. мощность НН, МВА | 10+16 | 2.57 | 0.08 | 0 | 2.49 | 0 | 10.5 | 8.01 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 10+16 | 0.08 | 2.65 | 0 | 0 | 2.65 | 0 | 10.5 | 7.85
222 | ПС 110/35/10 кВ Щучье | 6,3+6,3 | 2.06 | 1.09 | 180 | 0.97 | 0 | 6.615 | 5.645 | 5.475 | открыт | 222 | ПС 110/35/10 кВ Щучье | 6,3+6,3 | 0.78 | 2.84 | 2.33 | 180 | 0.51 | 0 | 6.615 | 6.105 | 4.965 | открыт
| Ном. мощность СН, МВА | 6,3+6,3 | 0.67 | 0.84 | 180 | -0.17 | 0 | 6.615 | 6.785 |  |  |  | Ном. мощность СН, МВА | 6,3+6,3 | 0 | 0.67 | 1.81 | 180 | -1.14 | 0 | 6.615 | 7.755
| Ном. мощность НН, МВА | 6,3+6,3 | 1.39 | 0.25 | 180 | 1.14 | 0 | 6.615 | 5.475 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 6,3+6,3 | 0.78 | 2.17 | 0.52 | 180 | 1.65 | 0 | 6.615 | 4.965
223 | ПС 110/10 кВ Докучаево | 10+10 | 2.32 | 0.45 | 120 | 1.87 | 0 | 10.5 | 8.63 | 8.63 | открыт | 223 | ПС 110/10 кВ Докучаево | 10+10 | 0.08 | 2.4 | 0.45 | 120 | 1.95 | 0 | 10.5 | 8.55 | 8.55 | открыт
224 | ПС 110/10 кВ Б. Грибановка | 16+16 | 9.24 | 0.11 | 30 | 9.13 | 0 | 16.8 | 7.67 | 7.67 | открыт | 224 | ПС 110/10 кВ Б. Грибановка | 16+16 | 1.91 | 11.15 | 0.24 | 30 | 10.91 | 0 | 16.8 | 5.89 | 5.89 | открыт
225 | ПС 110/6 кВ Химмаш | 16+16 | 6.66 | 0 | 0 | 6.66 | 0 | 16.8 | 10.14 | 10.14 | открыт | 225 | ПС 110/6 кВ Химмаш | 16+16 | 0 | 6.66 | 0 | 0 | 6.66 | 0 | 16.8 | 10.14 | 10.14 | открыт
226 | ПС 35/10 кВ Чигорак | 2,5+4 | 0.9 | 0.74 | 90 | 0.16 | 0 | 2.625 | 2.465 | 2.465 | открыт | 226 | ПС 35/10 кВ Чигорак | 2,5+4 | 0.46 | 1.36 | 0.96 | 90 | 0.4 | 0 | 2.625 | 2.225 | 2.225 | открыт
227 | ПС 35/10 кВ Третьяки | 4+4 | 1.21 | 0 | 0 | 1.21 | 0 | 4.2 | 2.99 | 2.99 | открыт | 227 | ПС 35/10 кВ Третьяки | 4+4 | 1.35 | 2.56 | 0 | 0 | 2.56 | 0 | 4.2 | 1.64 | 1.64 | открыт
228 | ПС 35/10 кВ Губари | 2,5+2,5 | 0.31 | 0.08 | 180 | 0.23 | 0 | 2.625 | 2.395 | 2.395 | открыт | 228 | ПС 35/10 кВ Губари | 2,5+2,5 | 0.15 | 0.46 | 0.08 | 180 | 0.38 | 0 | 2.625 | 2.245 | 2.245 | открыт
229 | ПС 35/10 кВ Танцырей | 2,5+2,5 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 2.625 | 1.825 | 1.825 | открыт | 229 | ПС 35/10 кВ Танцырей | 2,5+2,5 | 0.27 | 1.07 | 0 | 0 | 1.07 | 0 | 2.625 | 1.555 | 1.555 | открыт
230 | ПС 35/10 кВ Пески | 4+4 | 3.17 | 0 | 0 | 3.17 | 0 | 4.2 | 1.03 | 1.03 | открыт | 230 | ПС 35/10 кВ Пески | 4+4 | 1.99 | 5.16 | 0 | 0 | 5.16 | 0 | 4.2 | -0.96 | -0.96 | закрыт
231 | ПС 35/10 кВ М. Грибановка | 1,6+1,6 | 0.38 | 0.07 | 30 | 0.31 | 0 | 1.68 | 1.37 | 1.37 | открыт | 231 | ПС 35/10 кВ М. Грибановка | 1,6+1,6 | 0.33 | 0.71 | 0.07 | 30 | 0.64 | 0 | 1.68 | 1.04 | 1.04 | открыт
232 | ПС 35/10 кВ Н. Карачан | 2,5+2,5 | 0.55 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 2.625 | 2.075 | 2.075 | открыт | 232 | ПС 35/10 кВ Н. Карачан | 2,5+2,5 | 0.1 | 0.65 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 2.625 | 1.975 | 1.975 | открыт
233 | ПС 35/10 кВ Козловка БЭС | 4+2,5 | 1.04 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 2.625 | 1.585 | 1.585 | открыт | 233 | ПС 35/10 кВ Козловка БЭС | 4+2,5 | 0.03 | 1.07 | 0 | 0 | 1.07 | 0 | 2.625 | 1.555 | 1.555 | открыт
234 | ПС 35/10 кВ К. Отделец | 2,5+2,5 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 2.625 | 2.225 | 2.225 | открыт | 234 | ПС 35/10 кВ К. Отделец | 2,5+2,5 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 2.625 | 2.225 | 2.225 | открыт
235 | ПС 35/10 кВ Есипово | 2,5+2,5 | 0.81 | 0 | 0 | 0.81 | 0 | 2.625 | 1.815 | 1.815 | открыт | 235 | ПС 35/10 кВ Есипово | 2,5+2,5 | 0.02 | 0.83 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 2.625 | 1.795 | 1.795 | открыт
236 | ПС 35/10 кВ Кисельное | 2,5+2,5 | 0.29 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 2.625 | 2.335 | 2.335 | открыт | 236 | ПС 35/10 кВ Кисельное | 2,5+2,5 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 2.625 | 2.335 | 2.335 | открыт
237 | ПС 35/10 кВ Красное | 4+4 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 4.2 | 3.6 | 3.6 | открыт | 237 | ПС 35/10 кВ Красное | 4+4 | 1.55 | 2.15 | 0 | 0 | 2.15 | 0 | 4.2 | 2.05 | 2.05 | открыт
238 | ПС 35/10 кВ Троицкое | 2,5+2,5 | 0.48 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 2.625 | 2.145 | 2.145 | открыт | 238 | ПС 35/10 кВ Троицкое | 2,5+2,5 | 0.01 | 0.49 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 2.625 | 2.135 | 2.135 | открыт
239 | ПС 35/10 кВ Эртиль-город | 6,3+6,3 | 3.48 | 1.61 | 240 | 1.87 | 0 | 6.615 | 4.745 | 4.745 | открыт | 239 | ПС 35/10 кВ Эртиль-город | 6,3+6,3 | 0.2 | 3.68 | 1.61 | 240 | 2.07 | 0 | 6.615 | 4.545 | 4.545 | открыт
240 | ПС 35/10 кВ Ростоши | 4+4 | 1.32 | 0 | 0 | 1.32 | 0 | 4.2 | 2.88 | 2.88 | открыт | 240 | ПС 35/10 кВ Ростоши | 4+4 | 0 | 1.32 | 0 | 0 | 1.32 | 0 | 4.2 | 2.88 | 2.88 | открыт
241 | ПС 35/10 кВ Введенка | 2,5+2,5 | 0.16 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 2.625 | 2.465 | 2.465 | открыт | 241 | ПС 35/10 кВ Введенка | 2,5+2,5 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 2.625 | 2.465 | 2.465 | открыт
242 | ПС 35/10 кВ Садовое | 4+4 | 2.23 | 0 | 0 | 2.23 | 0 | 4.2 | 1.97 | 1.97 | открыт | 242 | ПС 35/10 кВ Садовое | 4+4 | 0.36 | 2.59 | 0 | 0 | 2.59 | 0 | 4.2 | 1.61 | 1.61 | открыт
243 | ПС 35/10 кВ Рубашевка | 2,5+2,5 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 2.625 | 1.825 | 1.825 | открыт | 243 | ПС 35/10 кВ Рубашевка | 2,5+2,5 | 0.03 | 0.83 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 2.625 | 1.795 | 1.795 | открыт
244 | ПС 35/10 кВ Н. Надежденка | 2,5+2,5 | 0.46 | 0.37 | 180 | 0.09 | 0 | 2.625 | 2.535 | 2.535 | открыт | 244 | ПС 35/10 кВ Н. Надежденка | 2,5+2,5 | 0 | 0.46 | 0.37 | 180 | 0.09 | 0 | 2.625 | 2.535 | 2.535 | открыт
245 | ПС 35/10 кВ Абрамовка | 6,3+4 | 2.77 | 0.17 | 120 | 2.6 | 0 | 4.2 | 1.6 | 1.6 | открыт | 245 | ПС 35/10 кВ Абрамовка | 6,3+4 | 0.22 | 2.99 | 0.17 | 120 | 2.82 | 0 | 4.2 | 1.38 | 1.38 | открыт
246 | ПС 35/10 кВ Александровка БЭС | 2,5+2,5 | 0.87 | 0.56 | 120 | 0.31 | 0 | 2.625 | 2.315 | 2.315 | открыт | 246 | ПС 35/10 кВ Александровка БЭС | 2,5+2,5 | 0.05 | 0.92 | 0.56 | 120 | 0.36 | 0 | 2.625 | 2.265 | 2.265 | открыт
247 | ПС 35/10 кВ Н. Троицкая | 4+4 | 0.38 | 0.24 | 120 | 0.14 | 0 | 4.2 | 4.06 | 4.06 | открыт | 247 | ПС 35/10 кВ Н. Троицкая | 4+4 | 0 | 0.24 | 0.24 | 120 | 0 | 0 | 4.2 | 4.2 | 4.06 | открыт
248 | ПС 110/35/10 кВ Калач-1 | 25+25 | 13.87 | 2.2 | 120 | 11.67 | 0 | 26.25 | 14.58 | 14.58 | открыт | 248 | ПС 110/35/10 кВ Калач-1 | 25+25 | 2.34 | 16.21 | 2.2 | 120 | 14.01 | 0 | 26.25 | 12.24 | 12.24 | открыт
| Ном. мощность СН, МВА | 25+25 | 6.32 | 1 | 120 | 5.32 | 0 | 26.25 | 20.93 |  |  |  | Ном. мощность СН, МВА | 25+25 | 0 | 6.32 | 1 | 120 | 5.32 | 0 | 26.25 | 20.93
| Ном. мощность НН, МВА | 25+25 | 7.55 | 1.2 | 120 | 6.35 | 0 | 26.25 | 19.9 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 25+25 | 2.34 | 9.89 | 1.2 | 120 | 8.69 | 0 | 26.25 | 17.56
249 | ПС 110/10 кВ Калач-2 | 16+16 | 7.66 | 2 | 1 сутки | 5.66 | 0 | 16.8 | 11.14 | 11.14 | открыт | 249 | ПС 110/10 кВ Калач-2 | 16+16 | 2.56 | 10.22 | 2 | 1 сутки | 8.22 | 0 | 16.8 | 8.58 | 8.58 | открыт
250 | ПС 110/35/10 кВ Бутурлиновка-1 | 16+16 | 13.48 | 2 | 120 | 11.48 | 0 | 16.8 | 5.32 | 5.32 | открыт | 250 | ПС 110/35/10 кВ Бутурлиновка-1 | 16+16 | 0.31 | 13.79 | 2 | 120 | 11.79 | 0 | 16.8 | 5.01 | 5.01 | открыт
| Ном. мощность СН, МВА | 16+16 | 3.12 | 0 | 0 | 3.12 | 0.37 | 16.8 | 13.31 |  |  |  | Ном. мощность СН, МВА | 16+16 | 0 | 3.12 | 0 | 0 | 3.12 | 0 | 16.8 | 13.68
| Ном. мощность НН, МВА | 16+16 | 10.36 | 2 | 120 | 8.36 | 0 | 16.8 | 8.44 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 16+16 | 0.31 | 10.67 | 2 | 120 | 8.67 | 0 | 16.8 | 8.13
251 | ПС 110/10 кВ Бутурлиновка-2 | 6,3+6,3 | 4.42 | 1.5 | 120 | 2.92 | 0 | 6.615 | 3.695 | 3.695 | открыт | 251 | ПС 110/10 кВ Бутурлиновка-2 | 6,3+6,3 | 0.01 | 4.43 | 1.5 | 120 | 2.93 | 0 | 6.615 | 3.685 | 3.685 | открыт
252 | ПС 110/35/10 кВ Н.Кисляй | 10+10 | 5.61 | 1.5 | 120 | 4.11 | 0 | 10.5 | 6.39 | 6.39 | открыт | 252 | ПС 110/35/10 кВ Н.Кисляй | 10+10 | 0.8 | 6.41 | 1.5 | 120 | 4.91 | 0 | 10.5 | 5.59 | 5.59 | открыт
| Ном. мощность СН, МВА | 10+10 | 2.92 | 0 | 0 | 2.92 | 0 | 10.5 | 7.58 |  |  |  | Ном. мощность СН, МВА | 10+10 | 0 | 2.92 | 0 | 0 | 2.92 | 0 | 10.5 | 7.58
| Ном. мощность НН, МВА | 10+10 | 2.69 | 1.5 | 120 | 1.19 | 0 | 10.5 | 9.31 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 10+10 | 0.8 | 3.49 | 1.5 | 120 | 1.99 | 0 | 10.5 | 8.51
253 | ПС 110/10 кВ Козловка КЭС | 2,5+6,3 | 1.17 | 1.5 | 45 | -0.33 | 0 | 2.625 | 2.955 | 2.955 | открыт | 253 | ПС 110/10 кВ Козловка КЭС | 2,5+6,3 | 0.18 | 1.35 | 1.5 | 45 | -0.15 | 0 | 2.625 | 2.775 | 2.775 | открыт
254 | ПС 110/10 кВ Филиппенково | 6,3+6,3 | 1.14 | 1.5 | 120 | -0.36 | 0 | 6.615 | 6.975 | 6.975 | открыт | 254 | ПС 110/10 кВ Филиппенково | 6,3+6,3 | 0.05 | 1.19 | 1.5 | 120 | -0.31 | 0 | 6.615 | 6.925 | 6.925 | открыт
255 | ПС 110/35/10 кВ Воробьевка | 16+16 | 7.48 | 1.5 | 120 | 5.98 | 0 | 16.8 | 10.82 | 10.82 | открыт | 255 | ПС 110/35/10 кВ Воробьевка | 16+16 | 0.43 | 7.91 | 1.5 | 120 | 6.41 | 0 | 16.8 | 10.39 | 10.39 | открыт
| Ном. мощность СН, МВА | 16+16 | 4.88 | 0.5 | 120 | 4.38 | 0 | 16.8 | 12.42 |  |  |  | Ном. мощность СН, МВА | 16+16 | 0 | 4.88 | 0.5 | 120 | 4.38 | 0 | 16.8 | 12.42
| Ном. мощность НН, МВА | 16+16 | 2.6 | 1 | 120 | 1.6 | 0 | 16.8 | 15.2 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 16+16 | 0.43 | 3.03 | 1 | 120 | 2.03 | 0 | 16.8 | 14.77
256 | ПС 110/35/10 кВ Солонцы | 6,3+6,3 | 0.95 | 1 | 1 сутки | -0.05 | 0 | 6.615 | 6.665 | 5.885 | открыт | 256 | ПС 110/35/10 кВ Солонцы | 6,3+6,3 | 0.03 | 0.98 | 1 | 1 сутки | -0.02 | 0 | 6.615 | 6.635 | 5.855 | открыт
| Ном. мощность СН, МВА | 6,3+6,3 | 0.22 | 1 | 1 сутки | -0.78 | 0 | 6.615 | 7.395 |  |  |  | Ном. мощность СН, МВА | 6,3+6,3 | 0 | 0.22 | 1 | 1 сутки | -0.78 | 0 | 6.615 | 7.395
| Ном. мощность НН, МВА | 6,3+6,3 | 0.73 | 0 | 0 | 0.73 | 0 | 6.615 | 5.885 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 6,3+6,3 | 0.03 | 0.76 | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 6.615 | 5.855
257 | ПС 110/35/10 кВ Манино | 16+16 | 1.22 | 1.5 | 1 сутки | -0.28 | 0 | 16.8 | 17.08 | 16.58 | открыт | 257 | ПС 110/35/10 кВ Манино | 16+16 | 0.04 | 1.26 | 1.5 | 1 сутки | -0.24 | 0 | 16.8 | 17.04 | 16.54 | открыт
| Ном. мощность СН, МВА | 16+16 | 0 | 0.5 | 1 сутки | -0.5 | 0 | 16.8 | 17.3 |  |  |  | Ном. мощность СН, МВА | 16+16 | 0 | 0 | 0.5 | 1 сутки | -0.5 | 0 | 16.8 | 17.3
| Ном. мощность НН, МВА | 16+16 | 1.22 | 1 | 1 сутки | 0.22 | 0 | 16.8 | 16.58 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 16+16 | 0.04 | 1.26 | 1 | 1 сутки | 0.26 | 0 | 16.8 | 16.54
258 | ПС 110/35/10 кВ Петропавловка | 10+10 | 4.83 | 2 | 120 | 2.83 | 0 | 10.5 | 7.67 | 7.67 | открыт | 258 | ПС 110/35/10 кВ Петропавловка | 10+10 | 1.49 | 6.32 | 2 | 120 | 4.32 | 0 | 10.5 | 6.18 | 6.18 | открыт
| Ном. мощность СН, МВА | 10+10 | 1.92 | 1 | 120 | 0.92 | 0 | 10.5 | 9.58 |  |  |  | Ном. мощность СН, МВА | 10+10 | 0 | 2 | 1 | 120 | 1 | 0 | 10.5 | 9.5
| Ном. мощность НН, МВА | 10+10 | 2.91 | 1 | 120 | 1.91 | 0 | 10.5 | 8.59 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 10+10 | 1.49 | 4.4 | 1 | 120 | 3.4 | 0 | 10.5 | 7.1
259 | ПС 110/35/10 кВ В.Мамон | 16+10 | 5.68 | 2 | 120 | 3.68 | 0 | 10.5 | 6.82 | 6.82 | открыт | 259 | ПС 110/35/10 кВ В.Мамон | 16+10 | 1.61 | 7.29 | 2 | 120 | 5.29 | 0 | 10.5 | 5.21 | 5.21 | открыт
| Ном. мощность СН, МВА | 16+10 | 2.14 | 0 | 0 | 2.14 | 0 | 10.5 | 8.36 |  |  |  | Ном. мощность СН, МВА | 16+10 | 0 | 2.14 | 0 | 0 | 2.14 | 0 | 10.5 | 8.36
| Ном. мощность НН, МВА | 16+10 | 3.54 | 2 | 120 | 1.54 | 0 | 10.5 | 8.96 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 16+10 | 1.61 | 5.15 | 2 | 120 | 3.15 | 0 | 10.5 | 7.35
260 | ПС 110/10 кВ Н.Мамон | 2,5+6,3 | 1.28 | 0 | 0 | 1.28 | 0 | 2.625 | 1.345 | 1.345 | открыт | 260 | ПС 110/10 кВ Н.Мамон | 2,5+6,3 | 0.08 | 1.36 | 0 | 0 | 1.36 | 0 | 2.625 | 1.265 | 1.265 | открыт
261 | ПС 110/35/10 кВ Павловск-2 | 25+25 | 20.78 | 1.5 | 120 | 19.28 | 0 | 26.25 | 6.97 | 6.97 | открыт | 261 | ПС 110/35/10 кВ Павловск-2 | 25+25 | 0.14 | 20.92 | 1.5 | 120 | 19.42 | 0 | 26.25 | 6.83 | 6.83 | открыт
| Ном. мощность СН, МВА | 25+25 | 13.01 | 1.5 | 120 | 11.51 | 0 | 26.25 | 14.74 |  |  |  | Ном. мощность СН, МВА | 25+25 | 0 | 13.01 | 1.5 | 120 | 11.51 | 0 | 26.25 | 14.74
| Ном. мощность НН, МВА | 25+25 | 7.77 | 0 | 0 | 7.77 | 0 | 26.25 | 18.48 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 25+25 | 0.14 | 7.91 | 0 | 0 | 7.91 | 0 | 26.25 | 18.34
262 | ПС 110/35/10 кВ Богучарская | 16+16 | 9.98 | 2 | 120 | 7.98 | 0 | 16.8 | 8.82 | 8.82 | открыт | 262 | ПС 110/35/10 кВ Богучарская | 16+16 | 3.88 | 13.86 | 2 | 120 | 11.86 | 0 | 16.8 | 4.94 | 4.94 | закрыт
| Ном. мощность СН, МВА | 16+16 | 4.4 | 1 | 120 | 3.4 | 0 | 16.8 | 13.4 |  |  |  | Ном. мощность СН, МВА | 16+16 | 1.13 | 5.53 | 1 | 120 | 4.53 | 0 | 16.8 | 12.27
| Ном. мощность НН, МВА | 16+16 | 5.58 | 1 | 120 | 4.58 | 0 | 16.8 | 12.22 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 16+16 | 2.75 | 8.33 | 1 | 120 | 7.33 | 0 | 16.8 | 9.47
263 | ПС 110/10 кВ Опорная | 6,3+6,3 | 2.4 | 1.5 | 120 | 0.9 | 0 | 6.615 | 5.715 | 5.715 | открыт | 263 | ПС 110/10 кВ Опорная | 6,3+6,3 | 1.05 | 3.45 | 1.5 | 120 | 1.95 | 0 | 6.615 | 4.665 | 4.665 | открыт
264 | ПС 35/10 кВ Подгорная КЭС | 2,5+2,5 | 0.8 | 1 | 120 | -0.2 | 0 | 2.625 | 2.825 | 2.825 | открыт | 264 | ПС 35/10 кВ Подгорная КЭС | 2,5+2,5 | 0.09 | 0.89 | 1 | 120 | -0.11 | 0 | 2.625 | 2.735 | 2.735 | открыт
265 | ПС 35/10 кВ Большевик КЭС | 4+2,5 | 2.24 | 1.5 | 45 | 0.74 | 0 | 2.625 | 1.885 | 1.885 | открыт | 265 | ПС 35/10 кВ Большевик КЭС | 4+2,5 | 0.5 | 2.74 | 1.5 | 45 | 1.24 | 0 | 2.625 | 1.385 | 1.385 | открыт
266 | ПС 35/10 кВ Семеновка КЭС | 2,5+1,8 | 0.71 | 1 | 80 | -0.29 | 0 | 1.89 | 2.18 | 2.18 | открыт | 266 | ПС 35/10 кВ Семеновка КЭС | 2,5+1,8 | 0.1 | 0.81 | 1 | 80 | -0.19 | 0 | 1.89 | 2.08 | 2.08 | открыт
267 | ПС 35/10 кВ Попасное | 4+4 | 0.34 | 1.5 | 120 | -1.16 | 0 | 4.2 | 5.36 | 5.36 | открыт | 267 | ПС 35/10 кВ Попасное | 4+4 | 0.04 | 0.38 | 1.5 | 120 | -1.12 | 0 | 4.2 | 5.32 | 5.32 | открыт
268 | ПС 35/10 кВ Н.Криуша | 2,5+2,5 | 0.89 | 1.5 | 45 | -0.61 | 0 | 2.625 | 3.235 | 3.235 | открыт | 268 | ПС 35/10 кВ Н.Криуша | 2,5+2,5 | 1.74 | 2.63 | 1.5 | 45 | 1.13 | 0 | 2.625 | 1.495 | 1.495 | открыт
269 | ПС 35/10 кВ Н.Меловатка | 2,5+2,5 | 1.44 | 1.5 | 45 | -0.06 | 0 | 2.625 | 2.685 | 2.685 | открыт | 269 | ПС 35/10 кВ Н.Меловатка | 2,5+2,5 | 0.26 | 1.7 | 1.5 | 45 | 0.2 | 0 | 2.625 | 2.425 | 2.425 | открыт
270 | ПС 35/10 кВ Васильевка КЭС | 4+4 | 0.89 | 1.5 | 120 | -0.61 | 0 | 4.2 | 4.81 | 4.81 | открыт | 270 | ПС 35/10 кВ Васильевка КЭС | 4+4 | 0.08 | 0.97 | 1.5 | 120 | -0.53 | 0 | 4.2 | 4.73 | 4.73 | открыт
271 | ПС 35/10 кВ В.Октябрь | 4+4 | 1.76 | 1.5 | 120 | 0.26 | 0 | 4.2 | 3.94 | 3.94 | открыт | 271 | ПС 35/10 кВ В.Октябрь | 4+4 | 0.22 | 1.98 | 1.5 | 120 | 0.48 | 0 | 4.2 | 3.72 | 3.72 | открыт
272 | ПС 35/10 кВ В.Архангельское | 2,5+2,5 | 0.43 | 1.5 | 45 | -1.07 | 0 | 2.625 | 3.695 | 3.695 | открыт | 272 | ПС 35/10 кВ В.Архангельское | 2,5+2,5 | 0.07 | 0.5 | 1.5 | 45 | -1 | 0 | 2.625 | 3.625 | 3.625 | открыт
273 | ПС 35/10 кВ Лещаная | 2,5+2,5 | 1.82 | 1.5 | 45 | 0.32 | 0 | 2.625 | 2.305 | 2.305 | открыт | 273 | ПС 35/10 кВ Лещаная | 2,5+2,5 | 0.18 | 2 | 1.5 | 45 | 0.5 | 0 | 2.625 | 2.125 | 2.125 | открыт
274 | ПС 35/10 кВ Мужичье | 4+2,5 | 0.52 | 1.5 | 45 | -0.98 | 0 | 2.625 | 3.605 | 3.605 | открыт | 274 | ПС 35/10 кВ Мужичье | 4+2,5 | 0.11 | 0.63 | 1.5 | 45 | -0.87 | 0 | 2.625 | 3.495 | 3.495 | открыт
275 | ПС 35/10 кВ Рудня | 4+4 | 0.48 | 1.5 | 120 | -1.02 | 0 | 4.2 | 5.22 | 5.22 | открыт | 275 | ПС 35/10 кВ Рудня | 4+4 | 0.04 | 0.52 | 1.5 | 120 | -0.98 | 0 | 4.2 | 5.18 | 5.18 | открыт
276 | ПС 35/10 кВ Ст. Меловая | 4+4 | 0.95 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 4.2 | 3.25 | 3.25 | открыт | 276 | ПС 35/10 кВ Ст. Меловая | 4+4 | 0.36 | 1.31 | 0 | 0 | 1.31 | 0 | 4.2 | 2.89 | 2.89 | открыт
277 | ПС 35/10 кВ Ст. Криуша | 2,5+4 | 1.05 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 2.625 | 1.575 | 1.575 | открыт | 277 | ПС 35/10 кВ Ст. Криуша | 2,5+4 | 0.3 | 1.35 | 0 | 0 | 1.35 | 0 | 2.625 | 1.275 | 1.275 | открыт
278 | ПС 35/10 кВ Лозовая | 4+4 | 0.72 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 4.2 | 3.48 | 3.48 | открыт | 278 | ПС 35/10 кВ Лозовая | 4+4 | 0.3 | 1.02 | 0 | 0 | 1.02 | 0 | 4.2 | 3.18 | 3.18 | открыт
279 | ПС 35/10 кВ Павловск-1 | 4+4 | 3.87 | 1 | 120 | 2.87 | 0 | 4.2 | 1.33 | 1.33 | открыт | 279 | ПС 35/10 кВ Павловск-1 | 4+4 | 0.38 | 4.25 | 1 | 120 | 3.25 | 0 | 4.2 | 0.95 | 0.95 | открыт
280 | ПС 35/10 кВ Лосево КЭС | 4+4 | 3.2 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 4.2 | 1 | 1 | открыт | 280 | ПС 35/10 кВ Лосево КЭС | 4+4 | 0.09 | 3.29 | 0 | 0 | 3.29 | 0 | 4.2 | 0.91 | 0.91 | открыт
281 | ПС 35/10 кВ Гаврильск | 4+4 | 0.55 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 4.2 | 3.65 | 3.65 | открыт | 281 | ПС 35/10 кВ Гаврильск | 4+4 | 0.03 | 0.58 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 4.2 | 3.62 | 3.62 | открыт
282 | ПС 35/10 кВ Покровка | 4+2,5 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 2.625 | 1.825 | 1.825 | открыт | 282 | ПС 35/10 кВ Покровка | 4+2,5 | 0.02 | 0.82 | 0 | 0 | 0.82 | 0 | 2.625 | 1.805 | 1.805 | открыт
283 | ПС 35/10 кВ Воронцовка | 4+4 | 2.99 | 1.5 | 120 | 1.49 | 0 | 4.2 | 2.71 | 2.71 | открыт | 283 | ПС 35/10 кВ Воронцовка | 4+4 | 0.7 | 3.69 | 1.5 | 120 | 2.19 | 0 | 4.2 | 2.01 | 2.01 | открыт
284 | ПС 35/10 кВ А.Донская | 2,5+2,5 | 1.13 | 1.5 | 45 | -0.37 | 0 | 2.625 | 2.995 | 2.995 | открыт | 284 | ПС 35/10 кВ А.Донская | 2,5+2,5 | 0.14 | 1.27 | 1.5 | 45 | -0.23 | 0 | 2.625 | 2.855 | 2.855 | открыт
285 | ПС 35/10 кВ Петровка | 2,5+4 | 1.79 | 1.55 | 45 | 0.24 | 0 | 2.625 | 2.385 | 2.385 | открыт | 285 | ПС 35/10 кВ Петровка | 2,5+4 | 2.38 | 4.17 | 1.55 | 45 | 2.62 | 0 | 2.625 | 0.005 | 0.005 | открыт
286 | ПС 35/10 кВ Монастырщина | 4+4 | 0.66 | 1.5 | 120 | -0.84 | 0 | 4.2 | 5.04 | 5.04 | открыт | 286 | ПС 35/10 кВ Монастырщина | 4+4 | 0.21 | 0.87 | 1.5 | 120 | -0.63 | 0 | 4.2 | 4.83 | 4.83 | открыт
287 | ПС 35/10 кВ Журавка | 1,8+2,5 | 0.15 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 1.89 | 1.74 | 1.74 | открыт | 287 | ПС 35/10 кВ Журавка | 1,8+2,5 | 0.03 | 0.18 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 1.89 | 1.71 | 1.71 | открыт
288 | ПС 35/10 кВ Дьяченково | 2,5+2,5 | 1.83 | 1.5 | 45 | 0.33 | 0 | 2.625 | 2.295 | 2.295 | открыт | 288 | ПС 35/10 кВ Дьяченково | 2,5+2,5 | 1.53 | 3.36 | 1.5 | 45 | 1.86 | 0 | 2.625 | 0.765 | 0.765 | открыт
289 | ПС 35/10 кВ Радченская | 1,6+2,5 | 0.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 1.68 | 0.98 | 0.98 | открыт | 289 | ПС 35/10 кВ Радченская | 1,6+2,5 | 0.82 | 1.52 | 0 | 0 | 1.52 | 0 | 1.68 | 0.16 | 0.16 | открыт
290 | ПС 35/10 кВ Россия | 4+4 | 1.4 | 1.5 | 120 | -0.1 | 0 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | открыт | 290 | ПС 35/10 кВ Россия | 4+4 | 0.42 | 1.82 | 1.5 | 120 | 0.32 | 0 | 4.2 | 3.88 | 3.88 | открыт
291 | ПС 35/10 кВ Первомайская | 4+4 | 0.53 | 1.5 | 120 | -0.97 | 0 | 4.2 | 5.17 | 5.17 | открыт | 291 | ПС 35/10 кВ Первомайская | 4+4 | 0.23 | 0.76 | 1.5 | 120 | -0.74 | 0 | 4.2 | 4.94 | 4.94 | открыт
292 | ПС 35/10 кВ Подколодновка | 2,5+3,2 | 0.79 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 2.625 | 1.835 | 1.835 | открыт | 292 | ПС 35/10 кВ Подколодновка | 2,5+3,2 | 0.23 | 1.02 | 0 | 0 | 1.02 | 0 | 2.625 | 1.605 | 1.605 | открыт
293 | ПС 35/10 кВ Н.Усмань-1 | 10+6,3 | 11.43 | 0 | 0 | 11.43 | 0 | 6.62 | -4.81 | -4.81 | перераспределение на новую ПС Новоусманская | 293 | ПС 35/10 кВ Н.Усмань-1 | 10+6,3 | 0 | 11.43 | 0 | 0 | 11.43 | 1 | 6.62 | 0 | 0 | открыт
294 | ПС 35/10 кВ Левобережная | 2,5+2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.625 | 2.625 | 2.625 | открыт | 294 | ПС 35/10 кВ Левобережная | 2,5+2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.625 | 0.625 | 0.625 | открыт
295 | ПС 35/10 кВ Южный | 2,5+2,5 | 0.12 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 2.625 | 2.505 | 2.505 | открыт | 295 | ПС 35/10 кВ Южный | 2,5+2,5 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 2.625 | 2.505 | 2.505 | открыт
| ИТОГО: | [8 empty] | 1256.5427 |  | 2: Итого; мин. 12: 906.8852
| дефицит | [8 empty] | 18.6226 |  | 2: дефицит; мин. 12: 62.5201
| профицит | [8 empty] | 1237.9201 |  | 2: профицит; мин. 12: 844.3651
Note on Q1: не нашел
Note on Q2: не нашел
Note on Q412: не нашел
Note on Q413: не нашел
Note on Q414: не нашел
Note on Q415: не нашел
Note on X150: Ivanov_MA:
Note on Q411: не нашел
Note on AG9: не нашел
Note on AG34: не нашел
Note on AG59: не нашел
Note on AG94: не нашел
Note on AG119: не нашел
Note on AG234: не нашел
Note on AG289: не нашел
Note on AG351: не нашел
Note on AG417: не нашел