## ярославль
| Пропускная способность Центров питания филиала ОАО "МРСК Центра" - "Ярэнерго" по итогам зимнего замера максимума нагрузки 2012 г. | [19 empty] | #REF!
[14 empty] | таблица 1 | [16 empty] | таблица 2
| № п/п | Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Текущий дефицит | [12 empty] | Примечание | cosφ | №п/п | Наименование объекта центра питания, класс напряжения |  | Ожидаемый дефицит /профицит | [10 empty] | Примечание
|  |  | Установленная мощность трансформаторов Sуст. с указанием их количества, шт/ МВА | Уст. мощность перв. тр-ра. МВА (ячейки скрыть) | Уст. мощность втор. тр-ра. МВА (ячейки скрыть) | Суммарная полная мощность ЦП по результатам замеров максимума нагрузки Sмах , МВА | ячейки скрыть |  | Полная мощность, перераспределяемая в соответствии с ПТЭ, МВА за время |  | Полная мощность с учётом перераспределения, МВА | Ограничивающие факторы, МВА | Допустимая нагрузка расчётная в режиме n-1, МВА | Дефицит/профицит ЦП, МВА | [6 empty] | Установленная мощность трансформаторов Sуст. с указанием их количества в перспективе при условии выполнения ТУ на ТП или других мероприятий по реконструкции ЦП шт/ МВА | Дополнительная мощность по выданным ТУ на ТП, МВт | Дополнительная мощность по выданным ТУ на ТП, МВА | Ожидаемая нагрузка ЦП, МВА | Полная перераспределяемая мощность в перспективе с учетом выполнения мероприятий ТУ или других мероприятий по реконструкции сети инвестпрограмм и др. |  | Полная мощность с учётом перераспределения, МВА | Ограничивающие факторы, МВА | Допустимая нагрузка расчётная в режиме n-1, МВА | Дефицит /профицит ЦП, МВА
[9 empty] | МВА | Мин. | [14 empty] | МВА | Мин.
2 | 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | Т-1 | Т-2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 2 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
ПС35/10Матвеево | 1 | ПС 35/10 Матвеево | 1.6 | 1.6 |  | 0.28 | 0.28 |  | 0.606 | 1 сутки | 0.28 | 0 | 0.606 | 0.326 | 0.326 | открыт | 0.99 | 1 | ПС 35/10 Матвеево | ПС35/10Матвеево | 1.6 | 0.387 | 0.39091 | 0.67091 | 0.606 | 1 сутки | 0.67091 | 0 | 0.606 | -0.064909 | -0.064909 | закрыт
ПС35/10Михайловское | 2 | ПС 35/10 Михайловское | 6.3 | 6.3 |  | 1.42 | 1.42 |  | 0 | 1 сутки | 1.42 | 0 | 0 | -1.42 | -1.42 | закрыт | 0.96 | 2 | ПС 35/10 Михайловское | ПС35/10Михайловское | 6.3 | 0.003 | 0.003125 | 1.4231 | 0 | 1 сутки | 1.4231 | 0 | 0 | -1.4231 | -1.4231 | закрыт
ПС35/10Ширинье | 3 | ПС 35/10 Ширинье | 4 | 4 |  | 2.42 |  | 2.42 | 1.542 | 1 сутки | 2.42 | 0 | 1.542 | -0.878 | -0.878 | закрыт | 0.94 | 3 | ПС 35/10 Ширинье | ПС35/10Ширинье | 4 | 0.35 | 0.37234 | 2.7923 | 1.542 | 1 сутки | 2.7923 | 0 | 1.542 | -1.2503 | -1.2503 | закрыт
ПС110/10Покров | 4 | ПС 110/10 Покров | 2.5 | 2.5 |  | 0.35 | 0.35 |  | 1.299 | 1 сутки | 0.35 | 0 | 1.299 | 0.949 | 0.949 | открыт | 0.86 | 4 | ПС 110/10 Покров | ПС110/10Покров | 2.5 | 0.025 | 0.02907 | 0.37907 | 1.299 | 1 сутки | 0.37907 | 0 | 1.299 | 0.91993 | 0.91993 | открыт
ПС35/10Обнора | 5 | ПС 35/10 Обнора | 1.6 | 1.6 |  | 0.25 | 0.25 |  | 1.212 | 1 сутки | 0.25 | 0 | 1.212 | 0.962 | 0.962 | открыт | 0.95 | 5 | ПС 35/10 Обнора | ПС35/10Обнора | 1.6 | 0.008 | 0.0084211 | 0.25842 | 1.212 | 1 сутки | 0.25842 | 0 | 1.212 | 0.95358 | 0.95358 | открыт
ПС110/35/10Аббакумцево | 6 | ПС 110/35/10 Аббакумцево | 10+10 | 10 | 10 | 11.78 |  |  |  |  | 11.78 | 0 | 10.5 | -1.28 | -1.28 | закрыт | 0.96 | 6 | ПС 110/35/10 Аббакумцево | ПС110/35/10Аббакумцево | 10+10 | 0 | 0 | 23.4325 |  |  | 23.4325 | 0 | 10.5 | -12.9325 | -12.9325 | закрыт
Ном.МощностьСН,МВА |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 |  |  | 9.67 | Т-1: 2.19; Т-2: 7.48; Мин. 7: 9.67; Мин. 8: 0; Мин. 9: 10.5; Мин. 10: 0.83 |  | Ном. Мощность СН, МВА | Ном.МощностьСН,МВА | 10+10 | 0 |  | 18.8496 |  |  | 18.8496 | 0 | 10.5 | -8.3496
Ном.мощностьНН,МВА |  | Ном. мощность НН, МВА | 10+10 |  |  | 2.11 | Т-1: 0.79; Т-2: 1.32; Мин. 7: 2.11; Мин. 8: 0; Мин. 9: 10.5; Мин. 10: 8.39 |  | Ном. мощность НН, МВА | Ном.мощностьНН,МВА | 10+10 | 2.374 | 2.4729 | 4.5829 |  |  | 4.5829 | 0 | 10.5 | 5.9171
ПС35/10Ананьино | 7 | ПС 35/10 Ананьино | 2,5+2,5 | 2.5 | 2.5 | 1.43 | 0.98 | 0.45 |  |  | 1.43 | 0 | 2.63 | 1.2 | 1.2 | открыт | 0.94 | 7 | ПС 35/10 Ананьино | ПС35/10Ананьино | 2,5+2,5 | 1.987 | 2.1138 | 3.5438 |  |  | 3.5438 | 0 | 2.63 | -0.91383 | -0.91383 | закрыт
ПС110/10/10Брагино | 8 | ПС 110/10/10 Брагино | 40+40 | 40 | 40 | 31.04 | 13.02 | 18.02 | 2.771 | 120 | 28.269 | 0 | 42 | 13.731 | 13.731 | открыт | 0.98 | 8 | ПС 110/10/10 Брагино | ПС110/10/10Брагино | 40+40 | 3.546 | 3.6184 | 34.6584 | 2.771 | 120 | 31.8874 | 0 | 42 | 10.1126 | 10.1126 | открыт
ПС35/10Бурмакино-1 | 9 | ПС 35/10 Бурмакино-1 | 4,0+4,0 | 4 | 4 | 3.04 | 0.8 | 2.24 | 0.554 | 120 | 2.486 | 0 | 4.2 | 1.714 | 1.714 | открыт | 0.97 | 9 | ПС 35/10 Бурмакино-1 | ПС35/10Бурмакино-1 | 4,0+4,0 | 0.695 | 0.71649 | 3.7565 | 0.554 | 120 | 3.2025 | 0 | 4.2 | 0.99751 | 0.99751 | открыт
ПС35/10Ватолино | 10 | ПС 35/10 Ватолино | 4,0+4,0 | 4 | 4 | 4.7 | 2.26 | 2.44 |  |  | 4.7 | 0 | 4.2 | -0.5 | -0.5 | закрыт | 0.98 | 10 | ПС 35/10 Ватолино | ПС35/10Ватолино | 4,0+4,0 | 5.599 | 5.7133 | 10.4133 |  |  | 10.4133 | 0 | 4.2 | -6.2133 | -6.2133 | закрыт
ПС35/6Ведерники | 11 | ПС 35/6 Ведерники | 6,3+6,3 | 6.3 | 6.3 | 4.7 | 2.28 | 2.42 |  |  | 4.7 | 0 | 6.62 | 1.92 | 1.92 | открыт | 0.92 | 11 | ПС 35/6 Ведерники | ПС35/6Ведерники | 6,3+6,3 | 0.0392 | 0.042609 | 4.7426 |  |  | 4.7426 | 0 | 6.62 | 1.8774 | 1.8774 | открыт
ПС35/10Великовская | 12 | ПС 35/10 Великовская | 4,0+4,0 | 4 | 4 | 1.9 | 1.07 | 0.83 |  |  | 1.9 | 0 | 4.2 | 2.3 | 2.3 | открыт | 0.88 | 12 | ПС 35/10 Великовская | ПС35/10Великовская | 4,0+4,0 | 0.04 | 0.045455 | 1.9455 |  |  | 1.9455 | 0 | 4.2 | 2.2545 | 2.2545 | открыт
ПС35/10ВеликоеСело | 13 | ПС 35/10 Великое Село | 1,6+1,6 | 1.6 | 1.6 | 0.68 | 0.59 | 0.09 |  |  | 0.68 | 0 | 1.68 | 1 | 1 | открыт | 0.96 | 13 | ПС 35/10 Великое Село | ПС35/10ВеликоеСело | 1,6+1,6 | 0 | 0 | 0.68 |  |  | 0.68 | 0 | 1.68 | 1 | 1 | открыт
ПС35/10Возрождение | 14 | ПС 35/10 Возрождение | 4,0+4,0 | 4 | 4 | 1.02 | 0.41 | 0.61 |  |  | 1.02 | 0 | 4.2 | 3.18 | 3.18 | открыт | 0.96 | 14 | ПС 35/10 Возрождение | ПС35/10Возрождение | 4,0+4,0 | 0.8864 | 0.92333 | 1.9433 |  |  | 1.9433 | 0 | 4.2 | 2.2567 | 2.2567 | открыт
ПС35/10Волна | 15 | ПС 35/10 Волна | 4,0+2,5 | 4 | 2.5 | 2.72 | 1.64 | 1.08 |  |  | 2.72 | 0 | 2.63 | -0.09 | -0.09 | закрыт | 0.9 | 15 | ПС 35/10 Волна | ПС35/10Волна | 4,0+2,5 | 0 | 0 | 2.72 |  |  | 2.72 | 0 | 2.63 | -0.09 | -0.09 | закрыт
ПС35/10Вятское | 16 | ПС 35/10 Вятское | 2,5+2,5 | 2.5 | 2.5 | 2.04 | 0.99 | 1.05 | 0.139 | 120 | 1.901 | 0 | 2.63 | 0.729 | 0.729 | открыт | 0.94 | 16 | ПС 35/10 Вятское | ПС35/10Вятское | 2,5+2,5 | 0.343 | 0.36489 | 2.4049 | 0.139 | 120 | 2.2659 | 0 | 2.63 | 0.36411 | 0.36411 | открыт
ПС35/10Горинская | 17 | ПС 35/10 Горинская | 2,5+2,5 | 2.5 | 2.5 | 0.74 | 0.42 | 0.32 | 0.381 | 120 | 0.359 | 0 | 2.63 | 2.271 | 2.271 | открыт | 0.95 | 17 | ПС 35/10 Горинская | ПС35/10Горинская | 2,5+2,5 | 0.038 | 0.04 | 0.78 | 0.381 | 120 | 0.399 | 0 | 2.63 | 2.231 | 2.231 | открыт
ПС35/10Григорьевское | 18 | ПС 35/10 Григорьевское | 4,0+4,0 | 4 | 4 | 2.96 | 1.26 | 1.7 | 0.668 | 120 | 2.292 | 0 | 4.2 | 1.908 | 1.908 | открыт | 0.96 | 18 | ПС 35/10 Григорьевское | ПС35/10Григорьевское | 4,0+4,0 | 1.266 | 1.3187 | 4.2787 | 0.668 | 120 | 3.6107 | 0 | 4.2 | 0.58925 | 0.58925 | открыт
ПС35/10Гузицино | 19 | ПС 35/10 Гузицино | 4,0+4,0 | 4 | 4 | 3.15 | 1.29 | 1.86 | 1.143 | 120 | 2.007 | 0 | 4.2 | 2.193 | 2.193 | открыт | 0.95 | 19 | ПС 35/10 Гузицино | ПС35/10Гузицино | 4,0+4,0 | 5.3999 | 5.6841 | 8.8341 | 1.143 | 120 | 7.6911 | 0 | 4.2 | -3.4911 | -3.4911 | закрыт
ПС35/10ГПСЯрославль | 20 | ПС 35/10 ГПС Ярославль | 6,3+6,3 | 6.3 | 6.3 | 3.01 | 2.78 | 0.23 |  |  | 3.01 | 0 | 6.62 | 3.61 | 3.61 | открыт | 0.98 | 20 | ПС 35/10 ГПС Ярославль | ПС35/10ГПСЯрославль | 6,3+6,3 | 0.011 | 0.011224 | 3.0212 |  |  | 3.0212 | 0 | 6.62 | 3.5988 | 3.5988 | открыт
ПС110/6Депо | 21 | ПС 110/6 Депо | 16+16 | 16 | 16 | 12.8 | 6.42 | 6.38 |  |  | 12.8 | 0 | 16.8 | 4 | 4 | открыт | 0.98 | 21 | ПС 110/6 Депо | ПС110/6Депо | 16+16 | 1.6659 | 1.6999 | 14.4999 |  |  | 14.4999 | 0 | 16.8 | 2.3001 | 2.3001 | открыт
ПС35/10Дорожаево | 22 | ПС 35/10 Дорожаево | 1,6+1,6 | 1.6 | 1.6 | 1.58 | 0.76 | 0.82 | 1.195 | 120 | 0.385 | 0 | 1.68 | 1.295 | 1.295 | открыт | 0.96 | 22 | ПС 35/10 Дорожаево | ПС35/10Дорожаево | 1,6+1,6 | 2.678 | 2.7896 | 4.3696 | 1.195 | 120 | 3.1746 | 0 | 1.68 | -1.4946 | -1.4946 | закрыт
ПС110/10Дружба | 23 | ПС 110/10 Дружба | 16+16 | 16 | 16 | 5.18 | 3.45 | 1.73 | 1.819 | 120 | 3.361 | 0 | 16.8 | 13.439 | 13.439 | открыт | 0.93 | 23 | ПС 110/10 Дружба | ПС110/10Дружба | 16+16 | 0.54093 | 0.58165 | 5.7616 | 1.819 | 120 | 3.9426 | 0 | 16.8 | 12.8574 | 12.8574 | открыт
ПС35/10Дубки | 24 | ПС 35/10 Дубки | 6,3+6,3 | 6.3 | 6.3 | 4.29 | 2.33 | 1.96 | 1.126 | 120 | 3.164 | 0 | 6.62 | 3.456 | 3.456 | открыт | 0.97 | 24 | ПС 35/10 Дубки | ПС35/10Дубки | 6,3+6,3 | 1.7725 | 1.8273 | 6.1173 | 1.126 | 120 | 4.9913 | 0 | 6.62 | 1.6287 | 1.6287 | открыт
ПС35/10Дыбино | 25 | ПС 35/10 Дыбино | 2,5+2,5 | 2.5 | 2.5 | 1.13 | 0.65 | 0.48 |  |  | 1.13 | 0 | 2.63 | 1.5 | 1.5 | открыт | 0.93 | 25 | ПС 35/10 Дыбино | ПС35/10Дыбино | 2,5+2,5 | 0.402 | 0.43226 | 1.5623 |  |  | 1.5623 | 0 | 2.63 | 1.0677 | 1.0677 | открыт
ПС35/6Заволжская | 26 | ПС 35/6 Заволжская | 10+10 | 10 | 10 | 10.81 | 4.08 | 6.73 |  |  | 10.81 | 0 | 10.5 | -0.31 | -0.31 | закрыт | 0.97 | 26 | ПС 35/6 Заволжская | ПС35/6Заволжская | 10+10 | 0.17183 | 0.17714 | 10.9871 |  |  | 10.9871 | 0 | 10.5 | -0.48714 | -0.48714 | закрыт
ПС110/6/6Институтская | 27 | ПС 110/6/6 Институтская | 40+40 | 40 | 40 | 38.59 | 20.54 | 18.05 |  |  | 38.59 | 0 | 42 | 3.41 | 3.41 | открыт | 0.96 | 27 | ПС 110/6/6 Институтская | ПС110/6/6Институтская | 40+40 | 0.34233 | 0.35659 | 38.9466 |  |  | 38.9466 | 0 | 42 | 3.0534 | 3.0534 | открыт
ПС35/10Коза | 28 | ПС 35/10 Коза | 1,6+1,6 | 1.6 | 1.6 | 0.33 | 0.1 | 0.23 | 0.07 | 120 | 0.26 | 0 | 1.68 | 1.42 | 1.42 | открыт | 0.93 | 28 | ПС 35/10 Коза | ПС35/10Коза | 1,6+1,6 | 0.005 | 0.0053763 | 0.33538 | 0.07 | 120 | 0.26538 | 0 | 1.68 | 1.4146 | 1.4146 | открыт
ПС110/35/6Константиново | 29 | ПС 110/35/6 Константиново | 15+16 | 15 | 16 | 12.36 |  |  | 0.062 | 120 | 12.298 | 0 | 15.75 | 3.452 | 3.452 | открыт | 0.97 | 29 | ПС 110/35/6 Константиново | ПС110/35/6Константиново | 15+16 | 0 | 0 | 14.8948 | 0.062 | 120 | 14.8328 | 0 | 15.75 | 0.91722 | 0.91722 | открыт
Ном.МощностьСН,МВА |  | Ном. Мощность СН, МВА | 15+16 |  |  | 8.49 | Т-1: 3.75; Т-2: 4.74; Мин. 7: 8.49; Мин. 8: 0; Мин. 9: 15.75; Мин. 10: 7.26 |  | Ном. Мощность СН, МВА | Ном.МощностьСН,МВА | 15+16 | 0 |  | 9.8707 |  |  | 9.8707 | 0 | 15.75 | 5.8793
Ном.мощностьНН,МВА |  | Ном. мощность НН, МВА | 15+16 |  |  | 3.87 | 2.01 | 1.86 | 0.062 | 120 | 3.808 | 0 | 15.75 | 11.942 |  |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | Ном.мощностьНН,МВА | 15+16 | 1.1195 | 1.1541 | 5.0241 | 0.062 | 120 | 4.9621 | 0 | 15.75 | 10.7879
ПС35/10Курба | 30 | ПС 35/10 Курба | 2,5+2,5 | 2.5 | 2.5 | 2.65 | 0.74 | 1.91 | 0.364 | 120 | 2.286 | 0 | 2.63 | 0.344 | 0.344 | открыт | 0.98 | 30 | ПС 35/10 Курба | ПС35/10Курба | 2,5+2,5 | 0.678 | 0.69184 | 3.3418 | 0.364 | 120 | 2.9778 | 0 | 2.63 | -0.34784 | -0.34784 | закрыт
ПС35/10ЛесныеПоляны | 31 | ПС 35/10 Лесные Поляны | 10+10 | 10 | 10 | 7.87 | 5.49 | 2.38 | 1.871 | 120 | 5.999 | 0 | 10.5 | 4.501 | 4.501 | открыт | 0.93 | 31 | ПС 35/10 Лесные Поляны | ПС35/10ЛесныеПоляны | 10+10 | 5.6311 | 6.0549 | 13.9249 | 1.871 | 120 | 12.0539 | 0 | 10.5 | -1.5539 | -1.5539 | закрыт
ПС35/10Моделово-2 | 32 | ПС 35/10 Моделово-2 | 6,3+6,3 | 6.3 | 6.3 | 6.82 | 1.95 | 4.87 | 2.044 | 120 | 4.776 | 0 | 6.62 | 1.844 | 1.844 | открыт | 0.98 | 32 | ПС 35/10 Моделово-2 | ПС35/10Моделово-2 | 6,3+6,3 | 6.032 | 6.1551 | 12.9751 | 2.044 | 120 | 10.9311 | 0 | 6.62 | -4.3111 | -4.3111 | закрыт
ПС35/10Некрасово | 33 | ПС 35/10 Некрасово | 16+16 | 16 | 16 | 11.79 | 5.14 | 6.65 |  |  | 11.79 | 0 | 16.8 | 5.01 | 5.01 | открыт | 0.97 | 33 | ПС 35/10 Некрасово | ПС35/10Некрасово | 16+16 | 1.9234 | 1.9829 | 13.7729 |  |  | 13.7729 | 0 | 16.8 | 3.0271 | 3.0271 | открыт
ПС35/10Никольское | 34 | ПС 35/10 Никольское | 2,5+2,5 | 2.5 | 2.5 | 0.87 | 0.45 | 0.42 | 0.606 | 120 | 0.264 | 0 | 2.63 | 2.366 | 2.366 | открыт | 0.97 | 34 | ПС 35/10 Никольское | ПС35/10Никольское | 2,5+2,5 | 0.058 | 0.059794 | 0.92979 | 0.606 | 120 | 0.32379 | 0 | 2.63 | 2.3062 | 2.3062 | открыт
ПС110/35/6НПЗ | 35 | ПС 110/35/6 НПЗ | 25+25 | 25 | 25 | 12.23 |  |  |  |  | 12.23 | 0 | 26.25 | 14.02 | 14.02 | открыт | 0.91 | 35 | ПС 110/35/6 НПЗ | ПС110/35/6НПЗ | 25+25 | 0 | 0 | 20.0321 |  |  | 20.0321 | 0 | 26.25 | 6.2179 | 6.2179 | открыт
Ном.МощностьСН,МВА |  | Ном. Мощность СН, МВА | 25+25 |  |  | 5.37 | Т-1: 3.59; Т-2: 1.78; Мин. 7: 5.37; Мин. 8: 0; Мин. 9: 26.25; Мин. 10: 20.88 |  | Ном. Мощность СН, МВА | Ном.МощностьСН,МВА | 25+25 | 0 |  | 5.4238 |  |  | 5.4238 | 0 | 26.25 | 20.8262
Ном.мощностьНН,МВА |  | Ном. мощность НН, МВА | 25+25 |  |  | 6.86 | Т-1: 5; Т-2: 1.86; Мин. 7: 6.86; Мин. 8: 0; Мин. 9: 26.25; Мин. 10: 19.39 |  | Ном. мощность НН, МВА | Ном.мощностьНН,МВА | 25+25 | 7.0509 | 7.7482 | 14.6082 |  |  | 14.6082 | 0 | 26.25 | 11.6418
ПС110/6/6Орион | 36 | ПС 110/6/6 Орион | 40+40 | 40 | 40 | 15.98 | 6.48 | 9.5 |  |  | 15.98 | 0 | 42 | 26.02 | 26.02 | открыт | 0.89 | 36 | ПС 110/6/6 Орион | ПС110/6/6Орион | 40+40 | 0.0891 | 0.10011 | 16.0801 |  |  | 16.0801 | 0 | 42 | 25.9199 | 25.9199 | открыт
ПС110/35/6Павловская | 37 | ПС 110/35/6 Павловская | 20+25 | 20 | 25 | 22.19 |  |  |  |  | 22.19 | 0 | 21 | -1.19 | -1.19 | закрыт | 0.95 | 37 | ПС 110/35/6 Павловская | ПС110/35/6Павловская | 20+25 | 0 |  | 22.8673 |  |  | 22.8673 | 0 | 21 | -1.8673 | -1.8673 | закрыт
Ном.МощностьСН,МВА |  | Ном. Мощность СН, МВА | 20+25 |  |  | 7.42 | Т-1: 7.42; Т-2: 0; Мин. 7: 7.42; Мин. 8: 0; Мин. 9: 21; Мин. 10: 13.58 |  | Ном. Мощность СН, МВА | Ном.МощностьСН,МВА | 20+25 | 0 |  | 8.0794 |  |  | 8.0794 | 0 | 21 | 12.9206
Ном.мощностьНН,МВА |  | Ном. мощность НН, МВА | 20+25 |  |  | 14.77 | Т-1: 7.26; Т-2: 7.51; Мин. 7: 14.77; Мин. 8: 0; Мин. 9: 21; Мин. 10: 6.23 |  | Ном. мощность НН, МВА | Ном.мощностьНН,МВА | 20+25 | 0.017 | 0.017895 | 14.7879 |  |  | 14.7879 | 0 | 21 | 6.2121
ПС110/10Перевал | 38 | ПС 110/10 Перевал | 16+16 | 16 | 16 | 9.59 | 4.62 | 4.97 |  |  | 9.59 | 0 | 16.8 | 7.21 | 7.21 | открыт | 0.99 | 38 | ПС 110/10 Перевал | ПС110/10Перевал | 16+16 | 6.7805 | 6.849 | 16.439 |  |  | 16.439 | 0 | 16.8 | 0.36102 | 0.36102 | открыт
ПС110/6/6Перекоп | 39 | ПС 110/6/6 Перекоп | 25+25 | 25 | 25 | 11.2 | 7.52 | 3.68 |  |  | 11.2 | 0 | 26.25 | 15.05 | 15.05 | открыт | 0.97 | 39 | ПС 110/6/6 Перекоп | ПС110/6/6Перекоп | 25+25 | 0.79414 | 0.8187 | 12.0187 |  |  | 12.0187 | 0 | 26.25 | 14.2313 | 14.2313 | открыт
ПС110/6/6Полиграф | 40 | ПС 110/6/6 Полиграф | 40+40 | 40 | 40 | 35.05 | 19.84 | 15.21 |  |  | 35.05 | 0 | 42 | 6.95 | 6.95 | открыт | 0.99 | 40 | ПС 110/6/6 Полиграф | ПС110/6/6Полиграф | 40+40 | 0.29182 | 0.29477 | 35.3448 |  |  | 35.3448 | 0 | 42 | 6.6552 | 6.6552 | открыт
ПС110/35/10Пречистое | 41 | ПС 110/35/10 Пречистое | 10+10 | 10 | 10 | 5.13 |  |  | 0.727 | 120 | 4.403 | 0 | 10.5 | 6.097 | 6.097 | открыт | 0.96 | 41 | ПС 110/35/10 Пречистое | ПС110/35/10Пречистое | 10+10 | 0 |  | 5.5728 | 0.727 | 120 | 4.8458 | 0 | 10.5 | 5.6542 | 5.6542 | открыт
Ном.МощностьСН,МВА |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 |  |  | 1.6 | Т-1: 0.07; Т-2: 1.53; Мин. 7: 1.6; Мин. 8: 0; Мин. 9: 10.5; Мин. 10: 8.9 |  | Ном. Мощность СН, МВА | Ном.МощностьСН,МВА | 10+10 | 0 |  | 1.6368 |  |  | 1.6368 | 0 | 10.5 | 8.8632
Ном.мощностьНН,МВА |  | Ном. мощность НН, МВА | 10+10 |  |  | 3.53 | 1.6 | 1.93 | 0.727 | 120 | 2.803 | 0 | 10.5 | 7.697 |  |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | Ном.мощностьНН,МВА | 10+10 | 0.38972 | 0.40596 | 3.936 | 0.727 | 120 | 3.209 | 0 | 10.5 | 7.291
ПС35/10Профилакторий | 42 | ПС 35/10 Профилакторий | 2,5+2,5 | 2.5 | 2.5 | 0.98 | 0.47 | 0.51 | 0.257 | 120 | 0.723 | 0 | 2.63 | 1.907 | 1.907 | открыт | 0.99 | 42 | ПС 35/10 Профилакторий | ПС35/10Профилакторий | 2,5+2,5 | 3.3013 | 3.3346 | 4.3146 | 0.257 | 120 | 4.0576 | 0 | 2.63 | -1.4276 | -1.4276 | закрыт
ПС35/10Рождествено | 43 | ПС 35/10 Рождествено | 2,5+2,5 | 2.5 | 2.5 | 0.16 | 0.04 | 0.12 | 0.069 | 120 | 0.091 | 0 | 2.63 | 2.539 | 2.539 | открыт | 0.84 | 43 | ПС 35/10 Рождествено | ПС35/10Рождествено | 2,5+2,5 | 0.018 | 0.021429 | 0.18143 | 0.069 | 120 | 0.11243 | 0 | 2.63 | 2.5176 | 2.5176 | открыт
ПС110/6/6Северная | 44 | ПС 110/6/6 Северная | 63+63 | 63 | 63 | 42.15 | 19.07 | 23.08 |  |  | 42.15 | 0 | 66.15 | 24 | 24 | открыт | 0.99 | 44 | ПС 110/6/6 Северная | ПС110/6/6Северная | 63+63 | 0.30387 | 0.30693 | 42.4569 |  |  | 42.4569 | 0 | 66.15 | 23.6931 | 23.6931 | открыт
ПС35/10Середа | 45 | ПС 35/10 Середа | 2,5+2,5 | 2.5 | 2.5 | 1.37 | 0.48 | 0.89 | 0.849 | 120 | 0.521 | 0 | 2.63 | 2.109 | 2.109 | открыт | 0.94 | 45 | ПС 35/10 Середа | ПС35/10Середа | 2,5+2,5 | 0.128 | 0.13617 | 1.5062 | 0.849 | 120 | 0.65717 | 0 | 2.63 | 1.9728 | 1.9728 | открыт
ПС110/6Тормозная | 46 | ПС 110/6 Тормозная | 25+16 | 25 | 16 | 13.78 | 8.98 | 4.8 |  |  | 13.78 | 0 | 16.8 | 3.02 | 3.02 | открыт | 0.96 | 46 | ПС 110/6 Тормозная | ПС110/6Тормозная | 25+16 | 0.08 | 0.083333 | 13.8633 |  |  | 13.8633 | 0 | 16.8 | 2.9367 | 2.9367 | открыт
ПС110/10ТРК | 47 | ПС 110/6 ТРК | 16+16 | 16 | 16 | 4 | 2.19 | 1.81 |  |  | 4 | 0 | 16.8 | 12.8 | 12.8 | открыт | 0.99 | 47 | ПС 110/10 ТРК | ПС110/10ТРК | 16+16 | 0.8 | 0.80808 | 4.8081 |  |  | 4.8081 | 0 | 16.8 | 11.9919 | 11.9919 | открыт
ПС35/10Троица | 48 | ПС 35/10 Троица | 2,5+2,5 | 2.5 | 2.5 | 0.39 | 0.32 | 0.07 | 0.242 | 120 | 0.148 | 0 | 2.63 | 2.482 | 2.482 | открыт | 0.92 | 48 | ПС 35/10 Троица | ПС35/10Троица | 2,5+2,5 | 0.008 | 0.0086957 | 0.3987 | 0.242 | 120 | 0.1567 | 0 | 2.63 | 2.4733 | 2.4733 | открыт
ПС35/10Туношна | 49 | ПС 35/10 Туношна | 2,5+2,5 | 2.5 | 2.5 | 1.08 | 0.61 | 0.47 | 0.346 | 120 | 0.734 | 0 | 2.63 | 1.896 | 1.896 | открыт | 0.98 | 49 | ПС 35/10 Туношна | ПС35/10Туношна | 2,5+2,5 | 0.622 | 0.63469 | 1.7147 | 0.346 | 120 | 1.3687 | 0 | 2.63 | 1.2613 | 1.2613 | открыт
ПС35/10Тутаев-35 | 50 | ПС 35/10 Тутаев-35 | 10+10 | 10 | 10 | 6.86 | 3.42 | 3.44 |  |  | 6.86 | 0 | 10.5 | 3.64 | 3.64 | открыт | 0.98 | 50 | ПС 35/10 Тутаев-35 | ПС35/10Тутаев-35 | 10+10 | 0.482 | 0.49184 | 7.3518 |  |  | 7.3518 | 0 | 10.5 | 3.1482 | 3.1482 | открыт
ПС110/10Туфаново | 51 | ПС 110/10 Туфаново | 2,5+2,5 | 2.5 | 2.5 | 0.91 | 0.71 | 0.2 |  |  | 0.91 | 0 | 2.63 | 1.72 | 1.72 | открыт | 0.96 | 51 | ПС 110/10 Туфаново | ПС110/10Туфаново | 2,5+2,5 | 0.06172 | 0.064292 | 0.97429 |  |  | 0.97429 | 0 | 2.63 | 1.6557 | 1.6557 | открыт
ПС35/10Урожай | 52 | ПС 35/10 Урожай | 4,0+4,0 | 4 | 4 | 1.61 | 0.73 | 0.88 | 0.242 | 120 | 1.368 | 0 | 4.2 | 2.832 | 2.832 | открыт | 0.98 | 52 | ПС 35/10 Урожай | ПС35/10Урожай | 4,0+4,0 | 1.1323 | 1.1554 | 2.7654 | 0.242 | 120 | 2.5234 | 0 | 4.2 | 1.6766 | 1.6766 | открыт
ПС110/35/10Халдеево | 53 | ПС 110/35/10 Халдеево | 3,2+6,3 | 3.2 | 6.3 | 3.2 | Мин. 8: 0; Мин. 11: 2.799; Мин. 12: открыт; Мин. 13: 0.95 | 53 | ПС 110/35/10 Халдеево | ПС110/35/10Халдеево | 3,2+6,3 | 0 | 0 | 0.82 |  |  |  | 0 |  |  | 2.799 | открыт
Ном.МощностьСН,МВА |  | Ном. Мощность СН, МВА | 0+6,3 |  |  | 2.38 | Т-2: 2.38; Мин. 8: 0 |  | Ном. Мощность СН, МВА | Ном.МощностьСН,МВА | 0+6,3 | 0 | [5 empty] | 0
Ном.мощностьНН,МВА |  | Ном. мощность НН, МВА | 3.2+6.3 |  |  | 0.82 | 0.59 | 0.23 | 0.259 | 120 | 0.561 | 0 | 3.36 | 2.799 |  |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | Ном.мощностьНН,МВА | 3.2+6.3 | 0 | 0 | 0.82 | 0.259 | 120 | 0.561 | 0 | 3.36 | 2.799
ПС110/10/10Чайка | 54 | ПС 110/10/10 Чайка | 25+25 | 25 | 25 | 22.39 | 14.12 | 8.27 |  |  | 22.39 | 0 | 26.25 | 3.86 | 3.86 | открыт | 0.98 | 54 | ПС 110/10/10 Чайка | ПС110/10/10Чайка | 25+25 | 6.699 | 6.8357 | 29.2257 |  |  | 29.2257 | 0 | 26.25 | -2.9757 | -2.9757 | закрыт
ПС35/6Чебаково | 55 | ПС 35/6 Чебаково | 2,5+2,5 | 2.5 | 2.5 | 1.72 | 1.04 | 0.68 | 0.197 | 120 | 1.523 | 0 | 2.63 | 1.107 | 1.107 | открыт | 0.94 | 55 | ПС 35/6 Чебаково | ПС35/6Чебаково | 2,5+2,5 | 0.678 | 0.72128 | 2.4413 | 0.197 | 120 | 2.2443 | 0 | 2.63 | 0.38572 | 0.38572 | открыт
ПС35/10Щедрино | 56 | ПС 35/10 Щедрино | 4,0+4,0 | 4 | 4 | 2.75 | 0.3 | 2.45 |  |  | 2.75 | 0 | 4.2 | 1.45 | 1.45 | открыт | 0.98 | 56 | ПС 35/10 Щедрино | ПС35/10Щедрино | 4,0+4,0 | 1.5074 | 1.5382 | 4.2882 |  |  | 4.2882 | 0 | 4.2 | -0.088163 | -0.088163 | закрыт
ПС110/6/6Южная | 57 | ПС 110/6/6 Южная | 40+40 | 40 | 40 | 32.46 | 14.19 | 18.27 |  |  | 32.46 | 0 | 42 | 9.54 | 9.54 | открыт | 0.97 | 57 | ПС 110/6/6 Южная | ПС110/6/6Южная | 40+40 | 2.3898 | 2.4637 | 34.9237 |  |  | 34.9237 | 0 | 42 | 7.0763 | 7.0763 | открыт
ПС110/10/6Ярцево | 58 | ПС 110/10/6 Ярцево | 25+25 | 25 | 25 | 7.72 | 5.06 | 2.66 |  |  | 7.72 | 0 | 26.25 | 18.53 | 18.53 | открыт | 0.99 | 58 | ПС 110/10/6 Ярцево | ПС110/10/6Ярцево | 25+25 | 0.829 | 0.83737 | 8.5574 |  |  | 8.5574 | 0 | 26.25 | 17.6926 | 17.6926 | открыт
ПС110/6/6Которосль | 59 | ПС 110/6/6 Которосль | 25+25 | 25 | 25 | 10.22 | 4.46 | 5.76 |  |  | 10.22 | 0 | 26.25 | 16.03 | 16.03 | открыт | 0.98 | 59 | ПС 110/6/6 Которосль | ПС110/6/6Которосль | 25+25 | 0.18132 | 0.18502 | 10.405 |  |  | 10.405 | 0 | 26.25 | 15.845 | 15.845 | открыт
ПС35/6Келноть | 60 | ПС 35/6 Келноть | 4,0 | 4 |  | 0.72 | 0.72 |  | 0 | 1 сутки | 0.72 | 0 | 0 | -0.72 | -0.72 | закрыт | 0.76 | 60 | ПС 35/6 Келноть | ПС35/6Келноть | 4,0 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 1 сутки | 0.72 | 0 | 0 | -0.72 | -0.72 | закрыт
ПС35/10Керамик | 61 | ПС 35/10 Керамик | 10+10 | 10 | 10 | 5.98 | 2.18 | 3.8 |  |  | 5.98 | 0 | 10.5 | 4.52 | 4.52 | открыт | 0.95 | 61 | ПС 35/10 Керамик | ПС35/10Керамик | 10+10 | 0 | 0 | 5.98 |  |  | 5.98 | 0 | 10.5 | 4.52 | 4.52 | открыт
ПС110/10Алтыново | 62 | ПС 110/10 Алтыново | 6,3+6,3 | 6.3 | 6.3 | 3.92 | 1.6 | 2.32 |  |  | 3.92 | 0 | 6.62 | 2.7 | 2.7 | открыт | 0.97 | 62 | ПС 110/10 Алтыново | ПС110/10Алтыново | 6,3+6,3 | 1.814 | 1.8701 | 5.7901 |  |  | 5.7901 | 0 | 6.62 | 0.8299 | 0.8299 | открыт
ПС110/35/10Борисоглеб | 63 | ПС 110/35/10 Борисоглеб | 16+10 | 16 | 10 | 9.57 |  |  |  |  | 9.57 | 0 | 10.5 | 0.93 | 0.93 | открыт | 0.96 | 63 | ПС 110/35/10 Борисоглеб | ПС110/35/10Борисоглеб | 16+10 | 0 | 0 | 14.519 |  |  | 14.519 | 0 | 10.5 | -4.019 | -4.019 | закрыт
Ном.МощностьСН,МВА |  | Ном. Мощность СН, МВА | 16+10 |  |  | 4.43 | Т-1: 2.07; Т-2: 2.36; Мин. 7: 4.43; Мин. 8: 0; Мин. 9: 10.5; Мин. 10: 6.07 |  | Ном. Мощность СН, МВА | Ном.МощностьСН,МВА | 16+10 | 0 |  | 7.1165 |  |  | 7.1165 | 0 | 10.5 | 3.3835
Ном.мощностьНН,МВА |  | Ном. мощность НН, МВА | 16+10 |  |  | 5.14 | Т-1: 3.05; Т-2: 2.09; Мин. 7: 5.14; Мин. 8: 0; Мин. 9: 10.5; Мин. 10: 5.36 |  | Ном. мощность НН, МВА | Ном.мощностьНН,МВА | 16+10 | 2.172 | 2.2625 | 7.4025 |  |  | 7.4025 | 0 | 10.5 | 3.0975
ПС110/35/10Васильково | 64 | ПС 110/35/10 Васильково | 10+10 | 10 | 10 | 3.13 |  |  | 0.52 | 120 | 2.61 | 0 | 10.5 | 7.89 | 7.89 | открыт | 0.98 | 64 | ПС 110/35/10 Васильково | ПС110/35/10Васильково | 10+10 | 0 |  | 4.1163 | 0.52 | 120 | 3.5963 | 0 | 10.5 | 6.9037 | 6.9037 | открыт
Ном.МощностьСН,МВА |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 |  |  | 2.14 | Т-1: 0; Т-2: 2.14; Мин. 7: 2.14; Мин. 8: 0; Мин. 9: 10.5; Мин. 10: 8.36 |  | Ном. Мощность СН, МВА | Ном.МощностьСН,МВА | 10+10 | 0 |  | 2.2742 |  |  | 2.2742 | 0 | 10.5 | 8.2258
Ном.мощностьНН,МВА |  | Ном. мощность НН, МВА | 10+10 |  |  | 0.99 | 0.2 | 0.79 | 0.52 | 120 | 0.47 | 0 | 10.5 | 10.03 |  |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | Ном.мощностьНН,МВА | 10+10 | 0.835 | 0.85204 | 1.842 | 0.52 | 120 | 1.322 | 0 | 10.5 | 9.178
ПС110/10Вахрушево | 65 | ПС 110/10 Вахрушево | 6,3+6,3 | 6.3 | 6.3 | 0.32 | 0.07 | 0.25 | 0.052 | 120 | 0.268 | 0 | 6.62 | 6.352 | 6.352 | открыт | 0.96 | 65 | ПС 110/10 Вахрушево | ПС110/10Вахрушево | 6,3+6,3 | 0 | 0 | 0.32 | 0.052 | 120 | 0.268 | 0 | 6.62 | 6.352 | 6.352 | открыт
ПС110/6ГавриловЯм | 66 | ПС 110/6 Гаврилов Ям | 16+16 | 16 | 16 | 13.16 | 6.6 | 6.56 |  |  | 13.16 | 0 | 16.8 | 3.64 | 3.64 | открыт | 0.93 | 66 | ПС 110/6 Гаврилов Ям | ПС110/6ГавриловЯм | 16+16 | 0 | 0 | 13.16 |  |  | 13.16 | 0 | 16.8 | 3.64 | 3.64 | открыт
ПС110/6Кинопленка | 67 | ПС 110/6 Кинопленка | 6,3+10 | 6.3 | 10 | 11.56 | 5.92 | 5.64 |  |  | 11.56 | 0 | 6.62 | -4.94 | -4.94 | закрыт | 0.95 | 67 | ПС 110/6 Кинопленка* | ПС110/6Кинопленка | 6,3+10 | 2.55 | 2.6842 | 14.2442 |  |  | 14.2442 | 0 | 6.62 | -7.6242 | -7.6242 | закрыт
ПС110/35/10Климатино | 68 | ПС 110/35/10 Климатино | 6,3+6,3 | 6.3 | 6.3 | 1.35 |  |  |  |  | 1.35 | 0 | 6.62 | 5.27 | 5.27 | открыт | 0.98 | 68 | ПС 110/35/10 Климатино | ПС110/35/10Климатино | 6,3+6,3 | 0 |  | 1.4461 |  |  | 1.4461 | 0 | 6.62 | 5.1739 | 5.1739 | открыт
Ном.МощностьСН,МВА |  | Ном. Мощность СН, МВА | 0+6,3 |  |  | 0.24 | Т-2: 0.24; Мин. 7: 0.24; Мин. 8: 0; Мин. 9: 6.62; Мин. 10: 6.38 |  | Ном. Мощность СН, МВА | Ном.МощностьСН,МВА | 0+6,3 | 0 |  | 0.24781 |  |  | 0.24781 | 0 | 6.62 | 6.3722
Ном.мощностьНН,МВА |  | Ном. мощность НН, МВА | 6,3+6,3 |  |  | 1.11 | Т-1: 0; Т-2: 1.11; Мин. 7: 1.11; Мин. 8: 0; Мин. 9: 6.62; Мин. 10: 5.51 |  | Ном. мощность НН, МВА | Ном.мощностьНН,МВА | 6,3+6,3 | 0.0865 | 0.088265 | 1.1983 |  |  | 1.1983 | 0 | 6.62 | 5.4217
ПС110/35/10Нила | 69 | ПС 110/35/10 Нила | 16+6,3 | 16 | 6.3 | 10.74 |  |  | 0.346 | 120 | 10.394 | 0 | 6.62 | -3.774 | -3.774 | закрыт | 0.97 | 69 | ПС 110/35/10 Нила | ПС110/35/10Нила | 16+6,3 | 0 |  | 24.8681 | 0.346 | 120 | 24.5221 | 0 | 6.62 | -17.9021 | -17.9021 | закрыт
Ном.МощностьСН,МВА |  | Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+6,3 |  |  | 7.4 | Т-1: 5.28; Т-2: 2.12; Мин. 7: 7.4; Мин. 8: 0; Мин. 9: 6.62; Мин. 10: -0.78 |  | Ном. Мощность СН, МВА | Ном.МощностьСН,МВА | 6,3+6,3 | 0 |  | 14.1838 |  |  | 14.1838 | 0 | 6.62 | -7.5638
Ном.мощностьНН,МВА |  | Ном. мощность НН, МВА | 6,3+6,3 |  |  | 3.34 | 0.95 | 2.39 | 0.346 | 120 | 2.994 | 0 | 6.62 | 3.626 |  |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | Ном.мощностьНН,МВА | 6,3+6,3 | 7.124 | 7.3443 | 10.6843 | 0.346 | 120 | 10.3383 | 0 | 6.62 | -3.7183
ПС110/35/6Переславль | 70 | ПС 110/35/6 Переславль | 25+25 | 25 | 25 | 27.94 |  |  |  |  | 27.94 | 0 | 26.25 | -1.69 | -1.69 | закрыт | 0.96 | 70 | ПС 110/35/6 Переславль | ПС110/35/6Переславль | 25+25 | 0 |  | 48.0307 |  |  | 48.0307 | 0 | 26.25 | -21.7807 | -21.7807 | закрыт
Ном.МощностьСН,МВА |  | Ном. Мощность СН, МВА | 25+25 |  |  | 12.9 | Т-1: 4.98; Т-2: 7.92; Мин. 7: 12.9; Мин. 8: 0; Мин. 9: 26.25; Мин. 10: 13.35 |  | Ном. Мощность СН, МВА | Ном.МощностьСН,МВА | 25+25 | 0 |  | 32.4558 |  |  | 32.4558 | 0 | 26.25 | -6.2058
Ном.мощностьНН,МВА |  | Ном. мощность НН, МВА | 25+25 |  |  | 15.04 | Т-1: 5.96; Т-2: 9.08; Мин. 7: 15.04; Мин. 8: 0; Мин. 9: 26.25; Мин. 10: 11.21 |  | Ном. мощность НН, МВА | Ном.мощностьНН,МВА | 25+25 | 0.5135 | 0.5349 | 15.5749 |  |  | 15.5749 | 0 | 26.25 | 10.6751
ПС110/10Плоски | 71 | ПС 110/10 Плоски | 2,5+2,5 | 2.5 | 2.5 | 2.03 | 1.3 | 0.73 |  |  | 2.03 | 0 | 2.63 | 0.6 | 0.6 | открыт | 0.98 | 71 | ПС 110/10 Плоски | ПС110/10Плоски | 2,5+2,5 | 0.3175 | 0.32398 | 2.354 |  |  | 2.354 | 0 | 2.63 | 0.27602 | 0.27602 | открыт
ПС110/35/10Ростов | 72 | ПС 110/35/10 Ростов | 20+25 | 20 | 25 | 23.3 |  |  |  |  | 23.3 | 0 | 21 | -2.3 | -2.3 | закрыт | 0.95 | 72 | ПС 110/35/10 Ростов | ПС110/35/10Ростов | 20+25 | 0 |  | 27.2439 |  |  | 27.2439 | 0 | 21 | -6.2439 | -6.2439 | закрыт
Ном.МощностьСН,МВА |  | Ном. Мощность СН, МВА | 20+25 |  |  | 2 | Т-1: 0; Т-2: 2; Мин. 7: 2; Мин. 8: 0; Мин. 9: 21; Мин. 10: 19 |  | Ном. Мощность СН, МВА | Ном.МощностьСН,МВА | 20+25 | 0 |  | 3.2316 |  |  | 3.2316 | 0 | 21 | 17.7684
Ном.мощностьНН,МВА |  | Ном. мощность НН, МВА | 20+25 |  |  | 21.3 | Т-1: 10.49; Т-2: 10.81; Мин. 7: 21.3; Мин. 8: 0; Мин. 9: 21; Мин. 10: -0.3 |  | Ном. мощность НН, МВА | Ном.мощностьНН,МВА | 20+25 | 2.5767 | 2.7123 | 24.0123 |  |  | 24.0123 | 0 | 21 | -3.0123
ПС110/35/10Техникум | 73 | ПС 110/35/10 Техникум | 6,3+6,3 | 6.3 | 6.3 | 10.12 |  |  |  |  | 10.12 | 0 | 6.62 | -3.5 | -3.5 | закрыт | 0.95 | 73 | ПС 110/35/10 Техникум | ПС110/35/10Техникум | 6,3+6,3 | 0 |  | 18.5822 |  |  | 18.5822 | 0 | 6.62 | -11.9622 | -11.9622 | закрыт
Ном.МощностьСН,МВА |  | Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+6,3 |  |  | 5.34 | Т-1: 5.34; Т-2: 0; Мин. 7: 5.34; Мин. 8: 0; Мин. 9: 6.62; Мин. 10: 1.28 |  | Ном. Мощность СН, МВА | Ном.МощностьСН,МВА | 6,3+6,3 | 0 |  | 9.528 |  |  | 9.528 | 0 | 6.62 | -2.908
Ном.мощностьНН,МВА |  | Ном. мощность НН, МВА | 6,3+6,3 |  |  | 4.78 | Т-1: 0; Т-2: 4.78; Мин. 7: 4.78; Мин. 8: 0; Мин. 9: 6.62; Мин. 10: 1.84 |  | Ном. мощность НН, МВА | Ном.мощностьНН,МВА | 6,3+6,3 | 4.0605 | 4.2742 | 9.0542 |  |  | 9.0542 | 0 | 6.62 | -2.4342
ПС110/35/10Углич | 74 | ПС 110/35/10 Углич | 25+25 | 25 | 25 | 23.93 |  |  |  |  | 23.93 | 0 | 26.25 | 2.32 | 2.32 | открыт | 0.95 | 74 | ПС 110/35/10 Углич | ПС110/35/10Углич | 25+25 | 0 |  | 30.7612 |  |  | 30.7612 | 0 | 26.25 | -4.5112 | -4.5112 | закрыт
Ном.МощностьСН,МВА |  | Ном. Мощность СН, МВА | 25+25 |  |  | 18.03 | Т-1: 10.24; Т-2: 7.79; Мин. 7: 18.03; Мин. 8: 0; Мин. 9: 26.25; Мин. 10: 8.22 |  | Ном. Мощность СН, МВА | Ном.МощностьСН,МВА | 25+25 | 0 |  | 21.452 |  |  | 21.452 | 0 | 26.25 | 4.798
Ном.мощностьНН,МВА |  | Ном. мощность НН, МВА | 25+25 |  |  | 5.9 | Т-1: 3.32; Т-2: 2.58; Мин. 7: 5.9; Мин. 8: 0; Мин. 9: 26.25; Мин. 10: 20.35 |  | Ном. мощность НН, МВА | Ном.мощностьНН,МВА | 25+25 | 3.2387 | 3.4092 | 9.3092 |  |  | 9.3092 | 0 | 26.25 | 16.9408
ПС110/10Устье | 75 | ПС 110/10 Устье | 10+10 | 10 | 10 | 4.76 | 2.34 | 2.42 | 0.987 | 120 | 3.773 | 0 | 10.5 | 6.727 | 6.727 | открыт | 0.92 | 75 | ПС 110/10 Устье | ПС110/10Устье | 10+10 | 1.258 | 1.3674 | 6.1274 | 0.987 | 120 | 5.1404 | 0 | 10.5 | 5.3596 | 5.3596 | открыт
ПС110/10Шурскол | 76 | ПС 110/10 Шурскол | 10+10 | 10 | 10 | 1.9 | 1.27 | 0.63 | 1.143 | 120 | 0.757 | 0 | 10.5 | 9.743 | 9.743 | открыт | 0.95 | 76 | ПС 110/10 Шурскол | ПС110/10Шурскол | 10+10 | 0.025 | 0.026316 | 1.9263 | 1.143 | 120 | 0.78332 | 0 | 10.5 | 9.7167 | 9.7167 | открыт
ПС110/10Юр.Слобода | 77 | ПС 110/10 Юр.Слобода | 10+10 | 10 | 10 | 8.62 | 6.37 | 2.25 | 1.454 | 120 | 7.166 | 0 | 10.5 | 3.334 | 3.334 | открыт | 0.89 | 77 | ПС 110/10 Юр.Слобода | ПС110/10Юр.Слобода | 10+10 | 0.92921 | 1.0441 | 9.6641 | 1.454 | 120 | 8.2101 | 0 | 10.5 | 2.2899 | 2.2899 | открыт
ПС35/10Алешкино | 78 | ПС 35/10 Алешкино | 2,5+2,5 | 2.5 | 2.5 | 0.86 | 0.8 | 0.06 |  |  | 0.86 | 0 | 2.63 | 1.77 | 1.77 | открыт | 0.97 | 78 | ПС 35/10 Алешкино | ПС35/10Алешкино | 2,5+2,5 | 0.06 | 0.061856 | 0.92186 |  |  | 0.92186 | 0 | 2.63 | 1.7081 | 1.7081 | открыт
ПС35/6Батьки | 79 | ПС 35/6 Батьки | 1,6+1,6 | 1.6 | 1.6 | 1.21 | 1.21 | 0 |  |  | 1.21 | 0 | 1.68 | 0.47 | 0.47 | открыт | 0.98 | 79 | ПС 35/6 Батьки | ПС35/6Батьки | 1,6+1,6 | 0.76 | 0.77551 | 1.9855 |  |  | 1.9855 | 0 | 1.68 | -0.30551 | -0.30551 | закрыт
ПС35/10Береговая | 80 | ПС 35/10 Береговая | 1,6 | 1.6 |  | 0.26 | 0.26 |  | 3.083 | 1 сутки | 0.26 | 0 | 3.083 | 2.823 | 2.823 | открыт | 0.94 | 80 | ПС 35/10 Береговая | ПС35/10Береговая | 1,6 | 0 | 0 | 0.26 | 3.083 | 1 сутки | 0.26 | 0 | 3.083 | 2.823 | 2.823 | открыт
ПС35/10Берендеево | 81 | ПС 35/10 Берендеево | 2,5+2,5 | 2.5 | 2.5 | 1.71 | 1.46 | 0.25 | 0.216 |  | 1.494 | 0 | 2.63 | 1.136 | 1.136 | открыт | 0.98 | 81 | ПС 35/10 Берендеево | ПС35/10Берендеево | 2,5+2,5 | 0.289 | 0.2949 | 2.0049 | 0.216 |  | 1.7889 | 0 | 2.63 | 0.8411 | 0.8411 | открыт
ПС35/10Воржа | 82 | ПС 35/10 Воржа | 1,8+1,6 | 1.8 | 1.6 | 0.48 | 0.28 | 0.2 | 0.468 | 120 | 0.012 | 0 | 1.68 | 1.668 | 1.668 | открыт | 0.999 | 82 | ПС 35/10 Воржа | ПС35/10Воржа | 1,8+1,6 | 0.01 | 0.01001 | 0.49001 | 0.468 | 120 | 0.02201 | 0 | 1.68 | 1.658 | 1.658 | открыт
ПС35/10Вощажниково | 83 | ПС 35/10 Вощажниково | 1,6+2,5 | 1.6 | 2.5 | 1.25 | 0.46 | 0.79 | 0.381 | 120 | 0.869 | 0 | 1.68 | 0.811 | 0.811 | открыт | 0.94 | 83 | ПС 35/10 Вощажниково | ПС35/10Вощажниково | 1,6+2,5 | 0.833 | 0.88617 | 2.1362 | 0.381 | 120 | 1.7552 | 0 | 1.68 | -0.07517 | -0.07517 | закрыт
ПС35/10Глебово | 84 | ПС 35/10 Глебово | 2,5+2,5 | 2.5 | 2.5 | 2.97 | 0.45 | 2.52 |  |  | 2.97 | 0 | 2.63 | -0.34 | -0.34 | закрыт | 0.97 | 84 | ПС 35/10 Глебово | ПС35/10Глебово | 2,5+2,5 | 8.0121 | 8.2599 | 11.2299 |  |  | 11.2299 | 0 | 2.63 | -8.5999 | -8.5999 | закрыт
ПС35/10Горки | 85 | ПС 35/10 Горки | 2,5+2,5 | 2.5 | 2.5 | 0.96 | 0.5 | 0.46 |  |  | 0.96 | 0 | 2.63 | 1.67 | 1.67 | открыт | 0.92 | 85 | ПС 35/10 Горки | ПС35/10Горки | 2,5+2,5 | 0.208 | 0.22609 | 1.1861 |  |  | 1.1861 | 0 | 2.63 | 1.4439 | 1.4439 | открыт
ПС35/10Дмитрианово | 86 | ПС 35/10 Дмитрианово | 1,6+1,6 | 1.6 | 1.6 | 1.04 | 0.57 | 0.47 |  |  | 1.04 | 0 | 1.68 | 0.64 | 0.64 | открыт | 0.96 | 86 | ПС 35/10 Дмитрианово | ПС35/10Дмитрианово | 1,6+1,6 | 0.039 | 0.040625 | 1.0806 |  |  | 1.0806 | 0 | 1.68 | 0.59937 | 0.59937 | открыт
ПС35/10Заозерье | 87 | ПС 35/10 Заозерье | 2,5+1,6 | 2.5 | 1.6 | 1.47 | 0.59 | 0.88 |  |  | 1.47 | 0 | 1.68 | 0.21 | 0.21 | открыт | 0.97 | 87 | ПС 35/10 Заозерье | ПС35/10Заозерье | 2,5+1,6 | 0.135 | 0.13918 | 1.6092 |  |  | 1.6092 | 0 | 1.68 | 0.070825 | 0.070825 | открыт
ПС35/10Ильинское | 88 | ПС 35/10 Ильинское | 2,5+2,5 | 2.5 | 2.5 | 1.77 | 1.32 | 0.45 |  |  | 1.77 | 0 | 2.63 | 0.86 | 0.86 | открыт | 0.96 | 88 | ПС 35/10 Ильинское | ПС35/10Ильинское | 2,5+2,5 | 0.1445 | 0.15052 | 1.9205 |  |  | 1.9205 | 0 | 2.63 | 0.70948 | 0.70948 | открыт
ПС35/10Кибернетик | 89 | ПС 35/10 Кибернетик | 6,3+6,3 | 6.3 | 6.3 | 2.45 | 0.9 | 1.55 |  |  | 2.45 | 0 | 6.62 | 4.17 | 4.17 | открыт | 0.97 | 89 | ПС 35/10 Кибернетик | ПС35/10Кибернетик | 6,3+6,3 | 1.31 | 1.3505 | 3.8005 |  |  | 3.8005 | 0 | 6.62 | 2.8195 | 2.8195 | открыт
ПС35/10Клементьево | 90 | ПС 35/10 Клементьево | 1,6 | 1.6 |  | 0.33 | 0.33 |  | 0.502 | 1 сутки | 0.33 | 0 | 0.502 | 0.172 | 0.172 | открыт | 0.97 | 90 | ПС 35/10 Клементьево | ПС35/10Клементьево | 1,6 | 0 | 0 | 0.33 | 0.502 | 1 сутки | 0.33 | 0 | 0.502 | 0.172 | 0.172 | открыт
ПС35/10Красное | 91 | ПС 35/10 Красное | 4,0+4,0 | 4 | 4 | 2.65 | 1.24 | 1.41 | 0.866 | 120 | 1.784 | 0 | 4.2 | 2.416 | 2.416 | открыт | 0.99 | 91 | ПС 35/10 Красное | ПС35/10Красное | 4,0+4,0 | 4.236 | 4.2788 | 6.9288 | 0.866 | 120 | 6.0628 | 0 | 4.2 | -1.8628 | -1.8628 | закрыт
ПС35/10Кулаково | 92 | ПС 35/10 Кулаково | 2,5+2,5 | 2.5 | 2.5 | 1.8 | 1.12 | 0.68 |  |  | 1.8 | 0 | 2.63 | 0.83 | 0.83 | открыт | 0.9 | 92 | ПС 35/10 Кулаково | ПС35/10Кулаково | 2,5+2,5 | 1.4238 | 1.582 | 3.382 |  |  | 3.382 | 0 | 2.63 | -0.752 | -0.752 | закрыт
ПС35/6Купань | 93 | ПС 35/6 Купань | 2,5+2,5 | 2.5 | 2.5 | 2.17 | 1.62 | 0.55 |  |  | 2.17 | 0 | 2.63 | 0.46 | 0.46 | открыт | 0.98 | 93 | ПС 35/6 Купань | ПС35/6Купань | 2,5+2,5 | 0.8733 | 0.89112 | 3.0611 |  |  | 3.0611 | 0 | 2.63 | -0.43112 | -0.43112 | закрыт
ПС35/10Марково | 94 | ПС 35/10 Марково | 2,5+2,5 | 2.5 | 2.5 | 1.33 | 0.86 | 0.47 | 0.727 | 120 | 0.603 | 0 | 2.63 | 2.027 | 2.027 | открыт | 0.96 | 94 | ПС 35/10 Марково | ПС35/10Марково | 2,5+2,5 | 0.906 | 0.94375 | 2.2738 | 0.727 | 120 | 1.5468 | 0 | 2.63 | 1.0832 | 1.0832 | открыт
ПС35/10Нагорье | 95 | ПС 35/10 Нагорье | 4,0+4,0 | 4 | 4 | 3.54 | 1.71 | 1.83 |  |  | 3.54 | 0 | 4.2 | 0.66 | 0.66 | открыт | 0.92 | 95 | ПС 35/10 Нагорье | ПС35/10Нагорье | 4,0+4,0 | 3.1655 | 3.4408 | 6.9808 |  |  | 6.9808 | 0 | 4.2 | -2.7808 | -2.7808 | закрыт
ПС35/10Поречье | 96 | ПС 35/10 Поречье | 4,0+4,0 | 4 | 4 | 2.01 | 1.25 | 0.76 | 0.07 | 120 | 1.94 | 0 | 4.2 | 2.26 | 2.26 | открыт | 0.95 | 96 | ПС 35/10 Поречье | ПС35/10Поречье | 4,0+4,0 | 0.236 | 0.24842 | 2.2584 | 0.07 | 120 | 2.1884 | 0 | 4.2 | 2.0116 | 2.0116 | открыт
ПС35/10Пружинино | 97 | ПС 35/10 Пружинино | 2,5+2,5 | 2.5 | 2.5 | 1.11 | 0.91 | 0.2 |  |  | 1.11 | 0 | 2.63 | 1.52 | 1.52 | открыт | 0.93 | 97 | ПС 35/10 Пружинино | ПС35/10Пружинино | 2,5+2,5 | 0.693 | 0.74516 | 1.8552 |  |  | 1.8552 | 0 | 2.63 | 0.77484 | 0.77484 | открыт
ПС35/10Раменье | 98 | ПС 35/10 Раменье | 2,5+2,5 | 2.5 | 2.5 | 0.89 | 0.32 | 0.57 | 0.069 | 120 | 0.821 | 0 | 2.63 | 1.809 | 1.809 | открыт | 0.89 | 98 | ПС 35/10 Раменье | ПС35/10Раменье | 2,5+2,5 | 0.127 | 0.1427 | 1.0327 | 0.069 | 120 | 0.9637 | 0 | 2.63 | 1.6663 | 1.6663 | открыт
ПС35/10Рязанцево | 99 | ПС 35/10 Рязанцево | 2,5+2,5 | 2.5 | 2.5 | 1.48 | 1.09 | 0.39 |  |  | 1.48 | 0 | 2.63 | 1.15 | 1.15 | открыт | 0.94 | 99 | ПС 35/10 Рязанцево | ПС35/10Рязанцево | 2,5+2,5 | 0.165 | 0.17553 | 1.6555 |  |  | 1.6555 | 0 | 2.63 | 0.97447 | 0.97447 | открыт
ПС35/10Сараево | 100 | ПС 35/10 Сараево | 1+1,6 | 1 | 1.6 | 1.79 | 0.52 | 1.27 |  |  | 1.79 | 0 | 1.05 | -0.74 | -0.74 | закрыт | 0.97 | 100 | ПС 35/10 Сараево | ПС35/10Сараево | 1+1,6 | 1.9 | 1.9588 | 3.7488 |  |  | 3.7488 | 0 | 1.05 | -2.6988 | -2.6988 | закрыт
ПС35/10Селифонтово | 101 | ПС 35/10 Селифонтово | 2,5+2,5 | 2.5 | 2.5 | 1.34 | 0.49 | 0.85 | 0.693 | 120 | 0.647 | 0 | 2.63 | 1.983 | 1.983 | открыт | 0.98 | 101 | ПС 35/10 Селифонтово | ПС35/10Селифонтово | 2,5+2,5 | 0.531 | 0.54184 | 1.8818 | 0.693 | 120 | 1.1888 | 0 | 2.63 | 1.4412 | 1.4412 | открыт
ПС35/10Семибратово | 102 | ПС 35/10 Семибратово | 4,0+4,0 | 4 | 4 | 0.82 | 0.5 | 0.32 | 0.07 | 120 | 0.75 | 0 | 4.2 | 3.45 | 3.45 | открыт | 0.96 | 102 | ПС 35/10 Семибратово | ПС35/10Семибратово | 4,0+4,0 | 0.439 | 0.45729 | 1.2773 | 0.07 | 120 | 1.2073 | 0 | 4.2 | 2.9927 | 2.9927 | открыт
ПС35/10Скоморохово | 103 | ПС 35/10 Скоморохово | 1,6+1,6 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 0.03 | 1.37 |  |  | 1.4 | 0 | 1.68 | 0.28 | 0.28 | открыт | 0.98 | 103 | ПС 35/10 Скоморохово | ПС35/10Скоморохово | 1,6+1,6 | 3.333 | 3.401 | 4.801 |  |  | 4.801 | 0 | 1.68 | -3.121 | -3.121 | закрыт
ПС35/10Соломидино | 104 | ПС 35/10 Соломидино | 2.5 | 2.5 |  | 1.45 | 1.45 |  | 1.611 | 1 сутки | 1.45 | 0 | 1.611 | 0.161 | 0.161 | открыт | 0.99 | 104 | ПС 35/10 Соломидино | ПС35/10Соломидино | 2.5 | 3.139 | 3.1707 | 4.6207 | 1.611 | 1 сутки | 4.6207 | 0 | 1.611 | -3.0097 | -3.0097 | закрыт
ПС35/10Ставотино | 105 | ПС 35/10 Ставотино | 4,0+4,0 | 4 | 4 | 1.87 | 0.76 | 1.11 | 0.346 | 120 | 1.524 | 0 | 4.2 | 2.676 | 2.676 | открыт | 0.9 | 105 | ПС 35/10 Ставотино | ПС35/10Ставотино | 4,0+4,0 | 1.0115 | 1.1239 | 2.9939 | 0.346 | 120 | 2.6479 | 0 | 4.2 | 1.5521 | 1.5521 | открыт
ПС35/10Урусово | 106 | ПС 35/10 Урусово | 2,5+2,5 | 2.5 | 2.5 | 0.37 | 0.25 | 0.12 | 0.069 | 120 | 0.301 | 0 | 2.63 | 2.329 | 2.329 | открыт | 0.98 | 106 | ПС 35/10 Урусово | ПС35/10Урусово | 2,5+2,5 | 0.058 | 0.059184 | 0.42918 | 0.069 | 120 | 0.36018 | 0 | 2.63 | 2.2698 | 2.2698 | открыт
ПС35/10Филимоново | 107 | ПС 35/10 Филимоново | 2,5+2,5 | 2.5 | 2.5 | 1.11 | 0.24 | 0.87 |  |  | 1.11 | 0 | 2.63 | 1.52 | 1.52 | открыт | 0.97 | 107 | ПС 35/10 Филимоново | ПС35/10Филимоново | 2,5+2,5 | 2.062 | 2.1258 | 3.2358 |  |  | 3.2358 | 0 | 2.63 | -0.60577 | -0.60577 | закрыт
ПС35/10Чопорово | 108 | ПС 35/10 Чопорово | 2,5+2,5 | 2.5 | 2.5 | 0.87 | 0.32 | 0.55 |  |  | 0.87 | 0 | 2.63 | 1.76 | 1.76 | открыт | 0.96 | 108 | ПС 35/10 Чопорово | ПС35/10Чопорово | 2,5+2,5 | 0.094 | 0.097917 | 0.96792 |  |  | 0.96792 | 0 | 2.63 | 1.6621 | 1.6621 | открыт
ПС35/10Щурово | 109 | ПС 35/10 Щурово | 2,5+2,5 | 2.5 | 2.5 | 1.34 | 0.77 | 0.57 | 0.398 | 120 | 0.942 | 0 | 2.63 | 1.688 | 1.688 | открыт | 0.85 | 109 | ПС 35/10 Щурово | ПС35/10Щурово | 2,5+2,5 | 0.015 | 0.017647 | 1.3576 | 0.398 | 120 | 0.95965 | 0 | 2.63 | 1.6704 | 1.6704 | открыт
ПС35/10Нексанс | 110 | ПС 35/10 Нексанс | 10+10 | 10 | 10 | 2.66 | 1.54 | 1.12 |  |  | 2.66 | 0 | 10.5 | 7.84 | 7.84 | открыт | 0.63 | 110 | ПС 35/10 Нексанс | ПС35/10Нексанс | 10+10 | 1.626 | 2.581 | 5.241 |  |  | 5.241 | 0 | 10.5 | 5.259 | 5.259 | открыт
ПС35/6Прибрежная | 111 | ПС 35/6 Прибрежная | 10+10 | 10 | 10 | 10.75 | 6.08 | 4.67 |  |  | 10.75 | 0 | 10.5 | -0.25 | -0.25 | закрыт | 0.93 | 111 | ПС 35/6 Прибрежная | ПС35/6Прибрежная | 10+10 | 0.5128 | 0.5514 | 11.3014 |  |  | 11.3014 | 0 | 10.5 | -0.8014 | -0.8014 | закрыт
ПС110/10Тишино | 112 | ПС 110/10 Тишино | 25+25 | 25 | 25 | 13.36 | 6.45 | 6.91 |  |  | 13.36 | 0 | 26.25 | 12.89 | 12.89 | открыт | 0.99 | 112 | ПС 110/10 Тишино | ПС110/10Тишино | 25+25 | 0.0688 | 0.069495 | 13.4295 |  |  | 13.4295 | 0 | 26.25 | 12.8205 | 12.8205 | открыт
ПС110/10Продуктопровод | 113 | ПС 110/10 Продуктопровод | 6,3+6,3 | 6.3 | 6.3 | 3.05 | 1.18 | 1.87 |  |  | 3.05 | 0 | 6.62 | 3.57 | 3.57 | открыт | 0.96 | 113 | ПС 110/10 Продуктопровод | ПС110/10Продуктопровод | 6,3+6,3 | 0 | 0 | 3.05 |  |  | 3.05 | 0 | 6.62 | 3.57 | 3.57 | открыт
ПС110/10Некоуз | 114 | ПС 110/10 Некоуз | 6,3+6,3 | 6.3 | 6.3 | 2.64 | 0.72 | 1.92 | 0.069 | 120 | 2.571 | 0 | 6.62 | 4.049 | 4.049 | открыт | 0.96 | 114 | ПС 110/10 Некоуз | ПС110/10Некоуз | 6,3+6,3 | 0.045 | 0.046875 | 2.6869 | 0.069 | 120 | 2.6179 | 0 | 6.62 | 4.0021 | 4.0021 | открыт
ПС110/6Южная | 115 | ПС 110/6 Южная | 25+25 | 25 | 25 | 18.53 | 10.4 | 8.13 |  |  | 18.53 | 0 | 26.25 | 7.72 | 7.72 | открыт | 0.93 | 115 | ПС 110/6 Южная | ПС110/6Южная | 25+25 | 0.09926 | 0.10673 | 18.6367 |  |  | 18.6367 | 0 | 26.25 | 7.6133 | 7.6133 | открыт
ПС110/10Оптика | 116 | ПС 110/10 Оптика | 10+10 | 10 | 10 | 5.84 | 3.3 | 2.54 | 0.814 | 120 | 5.026 | 0 | 10.5 | 5.474 | 5.474 | открыт | 0.94 | 116 | ПС 110/10 Оптика | ПС110/10Оптика | 10+10 | 0.6293 | 0.66947 | 6.5095 | 0.814 | 120 | 5.6955 | 0 | 10.5 | 4.8045 | 4.8045 | открыт
ПС110/6Полиграфмаш | 117 | ПС 110/6 Полиграфмаш | 16+16 | 16 | 16 | 11.17 | 3.72 | 7.45 |  |  | 11.17 | 0 | 16.8 | 5.63 | 5.63 | открыт | 0.97 | 117 | ПС 110/6 Полиграфмаш | ПС110/6Полиграфмаш | 16+16 | 6.5 | 6.701 | 17.871 |  |  | 17.871 | 0 | 16.8 | -1.071 | -1.071 | закрыт
ПС110/6/6Западная | 118 | ПС 110/6/6 Западная | 63+63 | 63 | 63 | 44.26 | 21.81 | 22.45 |  |  | 44.26 | 0 | 66.15 | 21.89 | 21.89 | открыт | 0.92 | 118 | ПС 110/6/6 Западная | ПС110/6/6Западная | 63+63 | 0.221 | 0.24022 | 44.5002 |  |  | 44.5002 | 0 | 66.15 | 21.6498 | 21.6498 | открыт
ПС110/35/6Волжская | 119 | ПС 110/35/6 Волжская | 40+40 | 40 | 40 | 14.56 |  |  |  |  | 14.56 | 0 | 42 | 27.44 | 27.44 | открыт | 0.93 | 119 | ПС 110/35/6 Волжская | ПС110/35/6Волжская | 40+40 | 0 | 0 | 14.603 |  |  | 14.603 | 0 | 42 | 27.397 | 27.397 | открыт
Ном.МощностьСН,МВА |  | Ном. Мощность СН, МВА | 40+40 |  |  | 0 | Т-1: 0; Т-2: 0; Мин. 8: 0 |  | Ном. Мощность СН, МВА | Ном.МощностьСН,МВА | 40+40 | 0 | [5 empty] | 0
Ном.мощностьНН,МВА |  | Ном. мощность НН, МВА | 40+40 |  |  | 14.56 | Т-1: 6.53; Т-2: 8.03; Мин. 7: 14.56; Мин. 8: 0; Мин. 9: 42; Мин. 10: 27.44 |  | Ном. мощность НН, МВА | Ном.мощностьНН,МВА | 40+40 | 0.04 | 0.043011 | 14.603 |  |  | 14.603 | 0 | 42 | 27.397
ПС110/35/6Левобережная | 120 | ПС 110/35/6 Левобережная | 16+16 | 16 | 16 | 15.47 |  |  |  |  | 15.47 | 0 | 16.8 | 1.33 | 1.33 | открыт | 0.97 | 120 | ПС 110/35/6 Левобережная | ПС110/35/6Левобережная | 16+16 | 0 |  | 16.852 |  |  | 16.852 | 0 | 16.8 | -0.052022 | -0.052022 | закрыт
Ном.МощностьСН,МВА |  | Ном. Мощность СН, МВА | 16+16 |  |  | 9.18 | Т-1: 2.75; Т-2: 6.43; Мин. 7: 9.18; Мин. 8: 0; Мин. 9: 16.8; Мин. 10: 7.62 |  | Ном. Мощность СН, МВА | Ном.МощностьСН,МВА | 16+16 | 0 |  | 10.528 |  |  | 10.528 | 0 | 16.8 | 6.272
Ном.мощностьНН,МВА |  | Ном. мощность НН, МВА | 16+16 |  |  | 6.29 | Т-1: 2.79; Т-2: 3.5; Мин. 7: 6.29; Мин. 8: 0; Мин. 9: 16.8; Мин. 10: 10.51 |  | Ном. мощность НН, МВА | Ном.мощностьНН,МВА | 16+16 | 0.033 | 0.034021 | 6.324 |  |  | 6.324 | 0 | 16.8 | 10.476
ПС110/35/10Пищалкино | 121 | ПС 110/35/10 Пищалкино | 7,5+7,5 | 7.5 | 7.5 | 1.93 |  |  |  |  | 1.93 | 0 | 7.88 | 5.95 | 5.95 | открыт | 0.95 | 121 | ПС 110/35/10 Пищалкино | ПС110/35/10Пищалкино | 7,5+7,5 | 0 |  | 1.93 |  |  | 1.93 | 0 | 7.88 | 5.95 | 5.95 | открыт
Ном.МощностьСН,МВА |  | Ном. Мощность СН, МВА | 7,5+7,5 |  |  | 1.08 | Т-1: 1.08; Т-2: 0; Мин. 7: 1.08; Мин. 8: 0; Мин. 9: 7.88; Мин. 10: 6.8 |  | Ном. Мощность СН, МВА | Ном.МощностьСН,МВА | 7,5+7,5 | 0 |  | 1.08 |  |  | 1.08 | 0 | 7.88 | 6.8
Ном.мощностьНН,МВА |  | Ном. мощность НН, МВА | 7,5+7,5 |  |  | 0.85 | Т-1: 0.72; Т-2: 0.13; Мин. 7: 0.85; Мин. 8: 0; Мин. 9: 7.88; Мин. 10: 7.03 |  | Ном. мощность НН, МВА | Ном.мощностьНН,МВА | 7,5+7,5 | 0 | 0 | 0.85 |  |  | 0.85 | 0 | 7.88 | 7.03
ПС110/6Судоверфь | 122 | ПС 110/6 Судоверфь | 10+10 | 10 | 10 | 6.52 | 3.8 | 2.72 |  |  | 6.52 | 0 | 10.5 | 3.98 | 3.98 | открыт | 0.95 | 122 | ПС 110/6 Судоверфь | ПС110/6Судоверфь | 10+10 | 0.05 | 0.052632 | 6.5726 |  |  | 6.5726 | 0 | 10.5 | 3.9274 | 3.9274 | открыт
ПС110/6Селехово | 123 | ПС 110/6 Селехово | 6,3+6,3 | 6.3 | 6.3 | 4.08 | 3.09 | 0.99 |  |  | 4.08 | 0 | 6.62 | 2.54 | 2.54 | открыт | 0.97 | 123 | ПС 110/6 Селехово | ПС110/6Селехово | 6,3+6,3 | 0.789 | 0.8134 | 4.8934 |  |  | 4.8934 | 0 | 6.62 | 1.7266 | 1.7266 | открыт
ПС35/6Каменники | 124 | ПС 35/6 Каменники | 4,0+4,0 | 4 | 4 | 2.48 | 1.42 | 1.06 |  |  | 2.48 | 0 | 4.2 | 1.72 | 1.72 | открыт | 0.85 | 124 | ПС 35/6 Каменники | ПС35/6Каменники | 4,0+4,0 | 0.42066 | 0.49489 | 2.9749 |  |  | 2.9749 | 0 | 4.2 | 1.2251 | 1.2251 | открыт
ПС35/10Шашково | 125 | ПС 35/10 Шашково | 1,6+1,6 | 1.6 | 1.6 | 0.68 | 0.53 | 0.15 |  |  | 0.68 | 0 | 1.68 | 1 | 1 | открыт | 0.98 | 125 | ПС 35/10 Шашково | ПС35/10Шашково | 1,6+1,6 | 0.253 | 0.25816 | 0.93816 |  |  | 0.93816 | 0 | 1.68 | 0.74184 | 0.74184 | открыт
ПС110/6Веретье | 126 | ПС 110/6 Веретье | 25+25 | 25 | 25 | 21.14 | 9.6 | 11.54 |  |  | 21.14 | 0 | 26.25 | 5.11 | 5.11 | открыт | 0.94 | 126 | ПС 110/6 Веретье | ПС110/6Веретье | 25+25 | 0.4635 | 0.49309 | 21.6331 |  |  | 21.6331 | 0 | 26.25 | 4.6169 | 4.6169 | открыт
ПС35/10Николо-Корма | 127 | ПС 35/10 Николо-Корма | 4,0+4,0 | 4 | 4 | 2.93 | 1.88 | 1.05 | 0.52 | 120 | 2.41 | 0 | 4.2 | 1.79 | 1.79 | открыт | 0.98 | 127 | ПС 35/10 Николо-Корма | ПС35/10Николо-Корма | 4,0+4,0 | 3.2488 | 3.3151 | 6.2451 | 0.52 | 120 | 5.7251 | 0 | 4.2 | -1.5251 | -1.5251 | закрыт
ПС35/10Арефино | 128 | ПС 35/10 Арефино | 2,5+2,5 | 2.5 | 2.5 | 1.52 | 0.63 | 0.89 | 0.087 | 120 | 1.433 | 0 | 2.63 | 1.197 | 1.197 | открыт | 0.98 | 128 | ПС 35/10 Арефино | ПС35/10Арефино | 2,5+2,5 | 0.041 | 0.041837 | 1.5618 | 0.087 | 120 | 1.4748 | 0 | 2.63 | 1.1552 | 1.1552 | открыт
ПС35/10Князево | 129 | ПС 35/10 Князево | 1,6+2,5 | 1.6 | 2.5 | 1.24 | 0.11 | 1.13 |  |  | 1.24 | 0 | 1.68 | 0.44 | 0.44 | открыт | 0.95 | 129 | ПС 35/10 Князево | ПС35/10Князево | 1,6+2,5 | 0.122 | 0.12842 | 1.3684 |  |  | 1.3684 | 0 | 1.68 | 0.31158 | 0.31158 | открыт
ПС35/10Покров | 130 | ПС 35/10 Покров | 1,6+1,6 | 1.6 | 1.6 | 0.69 | 0.45 | 0.24 | 0.277 | 120 | 0.413 | 0 | 1.68 | 1.267 | 1.267 | открыт | 0.99 | 130 | ПС 35/10 Покров | ПС35/10Покров | 1,6+1,6 | 0.029 | 0.029293 | 0.71929 | 0.277 | 120 | 0.44229 | 0 | 1.68 | 1.2377 | 1.2377 | открыт
ПС35/10Аниково | 131 | ПС 35/10 Аниково | 2,5+2,5 | 2.5 | 2.5 | 0.93 | 0.7 | 0.23 | 0.017 | 120 | 0.913 | 0 | 2.63 | 1.717 | 1.717 | открыт | 0.91 | 131 | ПС 35/10 Аниково | ПС35/10Аниково | 2,5+2,5 | 0 | 0 | 0.93 | 0.017 | 120 | 0.913 | 0 | 2.63 | 1.717 | 1.717 | открыт
ПС35/10Новоесело | 132 | ПС 35/10 Новое село | 2,5+2,5 | 2.5 | 2.5 | 0.88 | 0.57 | 0.31 |  |  | 0.88 | 0 | 2.63 | 1.75 | 1.75 | открыт | 0.96 | 132 | ПС 35/10 Новое село | ПС35/10Новоесело | 2,5+2,5 | 0.439 | 0.45729 | 1.3373 |  |  | 1.3373 | 0 | 2.63 | 1.2927 | 1.2927 | открыт
ПС35/10Большоесело | 133 | ПС 35/10 Большое село | 6,3+6,3 | 6.3 | 6.3 | 4.28 | 2.43 | 1.85 |  |  | 4.28 | 0 | 6.62 | 2.34 | 2.34 | открыт | 0.95 | 133 | ПС 35/10 Большое село | ПС35/10Большоесело | 6,3+6,3 | 0.5265 | 0.55421 | 4.8342 |  |  | 4.8342 | 0 | 6.62 | 1.7858 | 1.7858 | открыт
ПС35/10Брейтово | 134 | ПС 35/10 Брейтово | 6,3+6,3 | 6.3 | 6.3 | 5.35 | 2.99 | 2.36 |  |  | 5.35 | 0 | 6.62 | 1.27 | 1.27 | открыт | 0.97 | 134 | ПС 35/10 Брейтово | ПС35/10Брейтово | 6,3+6,3 | 0.444 | 0.45773 | 5.8077 |  |  | 5.8077 | 0 | 6.62 | 0.81227 | 0.81227 | открыт
ПС35/10Станилово | 135 | ПС 35/10 Станилово | 1,6+1,6 | 1.6 | 1.6 | 0.86 | 0.17 | 0.69 | 0.208 | 120 | 0.652 | 0 | 1.68 | 1.028 | 1.028 | открыт | 0.96 | 135 | ПС 35/10 Станилово | ПС35/10Станилово | 1,6+1,6 | 0.026 | 0.027083 | 0.88708 | 0.208 | 120 | 0.67908 | 0 | 1.68 | 1.0009 | 1.0009 | открыт
ПС35/10Знамово | 136 | ПС 35/10 Знамово | 2,5+2,5 | 2.5 | 2.5 | 1.62 | 0.57 | 1.05 | 0.26 | 120 | 1.36 | 0 | 2.63 | 1.27 | 1.27 | открыт | 0.96 | 136 | ПС 35/10 Знамово | ПС35/10Знамово | 2,5+2,5 | 0.034 | 0.035417 | 1.6554 | 0.26 | 120 | 1.3954 | 0 | 2.63 | 1.2346 | 1.2346 | открыт
ПС35/10Рождественно | 137 | ПС 35/10 Рождественно | 2,5+2,5 | 2.5 | 2.5 | 1.16 | 0.51 | 0.65 |  |  | 1.16 | 0 | 2.63 | 1.47 | 1.47 | открыт | 0.96 | 137 | ПС 35/10 Рождественно | ПС35/10Рождественно | 2,5+2,5 | 0.015 | 0.015625 | 1.1756 |  |  | 1.1756 | 0 | 2.63 | 1.4544 | 1.4544 | открыт
ПС35/10Заполье | 138 | ПС 35/10 Заполье | 2,5+2,5 | 2.5 | 2.5 | 0.7 | 0.29 | 0.41 |  |  | 0.7 | 0 | 2.63 | 1.93 | 1.93 | открыт | 0.95 | 138 | ПС 35/10 Заполье | ПС35/10Заполье | 2,5+2,5 | 0.105 | 0.11053 | 0.81053 |  |  | 0.81053 | 0 | 2.63 | 1.8195 | 1.8195 | открыт
ПС35/10Тихменево | 139 | ПС 35/10 Тихменево | 1,6+1,6 | 1.6 | 1.6 | 1.44 | 0.62 | 0.82 | 0.398 | 120 | 1.042 | 0 | 1.68 | 0.638 | 0.638 | открыт | 0.95 | 139 | ПС 35/10 Тихменево | ПС35/10Тихменево | 1,6+1,6 | 0.189 | 0.19895 | 1.6389 | 0.398 | 120 | 1.2409 | 0 | 1.68 | 0.43905 | 0.43905 | открыт
ПС35/10Лацкое | 140 | ПС 35/10 Лацкое | 1,6+2,5 | 1.6 | 2.5 | 0.31 | 0.2 | 0.11 | 0.035 | 120 | 0.275 | 0 | 1.68 | 1.405 | 1.405 | открыт | 0.87 | 140 | ПС 35/10 Лацкое | ПС35/10Лацкое | 1,6+2,5 | 0 | 0 | 0.31 | 0.035 | 120 | 0.275 | 0 | 1.68 | 1.405 | 1.405 | открыт
ПС35/10Борок | 141 | ПС 35/10 Борок | 2,5+4,0 | 2.5 | 4 | 1.72 | 0.98 | 0.74 | 0.26 | 120 | 1.46 | 0 | 2.63 | 1.17 | 1.17 | открыт | 0.96 | 141 | ПС 35/10 Борок | ПС35/10Борок | 2,5+4,0 | 0.133 | 0.13854 | 1.8585 | 0.26 | 120 | 1.5985 | 0 | 2.63 | 1.0315 | 1.0315 | открыт
ПС35/10Мышкин | 142 | ПС 35/10 Мышкин | 6,3+6,3 | 6.3 | 6.3 | 4.47 | 2.7 | 1.77 |  |  | 4.47 | 0 | 6.62 | 2.15 | 2.15 | открыт | 0.96 | 142 | ПС 35/10 Мышкин | ПС35/10Мышкин | 6,3+6,3 | 1.474 | 1.5354 | 6.0054 |  |  | 6.0054 | 0 | 6.62 | 0.61458 | 0.61458 | открыт
ПС110/10Волга | 143 | ПС 110/10 Волга | 5,6+6,3 | 5.6 | 6.3 | 2.34 | 0.65 | 1.69 |  |  | 2.34 | 0 | 5.88 | 3.54 | 3.54 | открыт | 0.95 | 143 | ПС 110/10 Волга | ПС110/10Волга | 5,6+6,3 | 0.215 | 0.22632 | 2.5663 |  |  | 2.5663 | 0 | 5.88 | 3.3137 | 3.3137 | открыт
ПС35/10КраснаяГорка | 144 | ПС 35/10 Красная Горка | 4,0+2,5 | 4 | 2.5 | 1.97 | 1.11 | 0.86 | 0.381 | 120 | 1.589 | 0 | 2.63 | 1.041 | 1.041 | открыт | 0.97 | 144 | ПС 35/10 Красная Горка | ПС35/10КраснаяГорка | 4,0+2,5 | 0.564 | 0.58144 | 2.5514 | 0.381 | 120 | 2.1704 | 0 | 2.63 | 0.45956 | 0.45956 | открыт
ПС110/35/6Восточная | 145 | ПС 110/35/6 Восточная | 25+25 | 25 | 25 | 18.69 |  |  |  |  | 18.69 | 0 | 26.25 | 7.56 | 7.56 | открыт | 0.92 | 145 | ПС 110/35/6 Восточная | ПС110/35/6Восточная | 25+25 | 0 | 0 | 21.4308 |  |  | 21.4308 | 0 | 26.25 | 4.8192 | 4.8192 | открыт
Ном.МощностьСН,МВА |  | Ном. Мощность СН, МВА | 25+25 |  |  | 3.3 | Т-1: 3.3; Т-2: 0; Мин. 7: 3.3; Мин. 8: 0; Мин. 9: 26.25; Мин. 10: 22.95 |  | Ном. Мощность СН, МВА | Ном.МощностьСН,МВА | 25+25 | 0 |  | 5.6495 |  |  | 5.6495 | 0 | 26.25 | 20.6005
Ном.мощностьНН,МВА |  | Ном. мощность НН, МВА | 25+25 |  |  | 15.39 | Т-1: 8.13; Т-2: 7.26; Мин. 7: 15.39; Мин. 8: 0; Мин. 9: 26.25; Мин. 10: 10.86 |  | Ном. мощность НН, МВА | Ном.мощностьНН,МВА | 25+25 | 0.36 | 0.3913 | 15.7813 |  |  | 15.7813 | 0 | 26.25 | 10.4687
ПС110/35/10Залесье | 146 | ПС 110/35/10 Залесье | 10+10 | 10 | 10 | 9.03 |  |  | 1.611 | 120 | 7.419 | 0 | 10.5 | 3.081 | 3.081 | открыт | 0.89 | 146 | ПС 110/35/10 Залесье | ПС110/35/10Залесье | 10+10 | 0 |  | 9.6261 | 1.611 | 120 | 8.0151 | 0 | 10.5 | 2.4849 | 2.4849 | открыт
Ном.МощностьСН,МВА |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 |  |  | 1.51 | Т-1: 0.42; Т-2: 1.09; Мин. 7: 1.51; Мин. 8: 0; Мин. 9: 10.5; Мин. 10: 8.99 |  | Ном. Мощность СН, МВА | Ном.МощностьСН,МВА | 10+10 | 0 |  | 1.5454 |  |  | 1.5454 | 0 | 10.5 | 8.9546
Ном.мощностьНН,МВА |  | Ном. мощность НН, МВА | 10+10 |  |  | 7.52 | 3.57 | 3.95 | 1.611 | 120 | 5.909 | 0 | 10.5 | 4.591 |  |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | Ном.мощностьНН,МВА | 10+10 | 0.499 | 0.56067 | 8.0807 | 1.611 | 120 | 6.4697 | 0 | 10.5 | 4.0303
ПС110/10Луговая | 147 | ПС 110/10 Луговая | 6,3+6,3 | 6.3 | 6.3 | 3.22 | 2.38 | 0.84 |  |  | 3.22 | 0 | 6.62 | 3.4 | 3.4 | открыт | 0.88 | 147 | ПС 110/10 Луговая | ПС110/10Луговая | 6,3+6,3 | 0.2075 | 0.2358 | 3.4558 |  |  | 3.4558 | 0 | 6.62 | 3.1642 | 3.1642 | открыт
ПС110/35/10Лом | 148 | ПС 110/35/10 Лом | 10+10 | 10 | 10 | 9.1 |  |  | 1.3 | 120 | 7.8 | 0 | 10.5 | 2.7 | 2.7 | открыт | 0.97 | 148 | ПС 110/35/10 Лом | ПС110/35/10Лом | 10+10 | 0 |  | 10.8437 | 1.3 | 120 | 9.5437 | 0 | 10.5 | 0.95634 | 0.95634 | открыт
Ном.МощностьСН,МВА |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 |  |  | 7.26 | Т-1: 4.76; Т-2: 2.5; Мин. 7: 7.26; Мин. 8: 0; Мин. 9: 10.5; Мин. 10: 3.24 |  | Ном. Мощность СН, МВА | Ном.МощностьСН,МВА | 10+10 | 0 |  | 8.5408 |  |  | 8.5408 | 0 | 10.5 | 1.9592
Ном.мощностьНН,МВА |  | Ном. мощность НН, МВА | 10+10 |  |  | 1.84 | 1.22 | 0.62 | 1.3 | 120 | 0.54 | 0 | 10.5 | 9.96 |  |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | Ном.мощностьНН,МВА | 10+10 | 0.449 | 0.46289 | 2.3029 | 1.3 | 120 | 1.0029 | 0 | 10.5 | 9.4971
ПС35/10Варегово | 149 | ПС 35/10 Варегово | 1,6+2,5 | 1.6 | 2.5 | 0.76 | 0.54 | 0.22 |  |  | 0.76 | 0 | 1.68 | 0.92 | 0.92 | открыт | 0.96 | 149 | ПС 35/10 Варегово | ПС35/10Варегово | 1,6+2,5 | 0.2585 | 0.26927 | 1.0293 |  |  | 1.0293 | 0 | 1.68 | 0.65073 | 0.65073 | открыт
ПС110/35/10Шестихино | 150 | ПС 110/35/10 Шестихино | 10+10 | 10 | 10 | 8.94 |  |  | 0.225 | 120 | 8.715 | 0 | 10.5 | 1.785 | 1.785 | открыт | 0.98 | 150 | ПС 110/35/10 Шестихино | ПС110/35/10Шестихино | 10+10 | 0 |  | 10.601 | 0.225 | 120 | 10.376 | 0 | 10.5 | 0.12395 | 0.12395 | открыт
Ном.МощностьСН,МВА |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 |  |  | 8.21 | Т-1: 2.52; Т-2: 5.69; Мин. 7: 8.21; Мин. 8: 0; Мин. 9: 10.5; Мин. 10: 2.29 |  | Ном. Мощность СН, МВА | Ном.МощностьСН,МВА | 10+10 | 0 |  | 9.7149 |  |  | 9.7149 | 0 | 10.5 | 0.78508
Ном.мощностьНН,МВА |  | Ном. мощность НН, МВА | 10+10 |  |  | 0.73 | 0.35 | 0.38 | 0.225 | 120 | 0.505 | 0 | 10.5 | 9.995 |  |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | Ном.мощностьНН,МВА | 10+10 | 0.153 | 0.15612 | 0.88612 | 0.225 | 120 | 0.66112 | 0 | 10.5 | 9.8389
ПС110/35/10Крюково | 151 | ПС 110/35/10 Крюково | 6.3 | 6.3 |  | 3.18 | Мин. 8: 0; Мин. 11: 1.385; Мин. 12: открыт; Мин. 13: 0.98 | 151 | ПС 110/35/10 Крюково | ПС110/35/10Крюково | 6.3 | 0 |  | 3.9477 |  |  |  | 0 |  |  | 1.385 | открыт
Ном.МощностьСН,МВА |  | Ном. Мощность СН, МВА | 6.3 |  |  | 2.85 | Т-1: 2.85; Мин. 8: 0 |  | Ном. Мощность СН, МВА | Ном.МощностьСН,МВА | 6.3 | 0 |  | 3.6177 |  |  |  | 0
Ном.мощностьНН,МВА |  | Ном. мощность НН, МВА | 6.3 |  |  | 0.33 | 0.33 |  | 1.715 | 1 сутки | 0.33 | 0 | 1.715 | 1.385 |  |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | Ном.мощностьНН,МВА | 6.3 | 0 | 0 | 0.33 | 1.715 | 1 сутки | 0.33 | 0 | 1.715 | 1.385
ПС35/10Белое | 152 | ПС 35/10 Белое | 2.5 | 2.5 |  | 0.71 | 0.71 |  | 1.507 | 1 сутки | 0.71 | 0 | 1.507 | 0.797 | 0.797 | открыт | 0.97 | 152 | ПС 35/10 Белое | ПС35/10Белое | 2.5 | 0.033 | 0.034021 | 0.74402 | 1.507 | 1 сутки | 0.74402 | 0 | 1.507 | 0.76298 |  | открыт
ПС110/35/10Глебово | 153 | ПС 110/35/10 Глебово | 10 | 10 |  | 7.27 | Мин. 8: 0; Мин. 11: -3.326; Мин. 12: закрыт; Мин. 13: 0.98 | 153 | ПС 110/35/10 Глебово | ПС110/35/10Глебово | 10 | 0 |  | 9.9643 |  |  |  | 0 |  |  | -4.1638 | закрыт
Ном.МощностьСН,МВА |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10 |  |  | 3.13 | Т-1: 3.13; Мин. 8: 0 |  | Ном. Мощность СН, МВА | Ном.МощностьСН,МВА | 10 | 0 |  | 4.9865 |  |  |  | 0
Ном.мощностьНН,МВА |  | Ном. мощность НН, МВА | 10 |  |  | 4.14 | 4.14 |  | 0.814 | 1 сутки | 4.14 | 0 | 0.814 | -3.326 |  |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | Ном.мощностьНН,МВА | 10 | 0.821 | 0.83776 | 4.9778 | 0.814 | 1 сутки | 4.9778 | 0 | 0.814 | -4.1638
ПС35/6Песочное | 154 | ПС 35/6 Песочное | 4+1,8 | 4 | 1.8 | 1.16 | 0.64 | 0.52 |  |  | 1.16 | 0 | 1.89 | 0.73 | 0.73 | открыт | 0.9 | 154 | ПС 35/6 Песочное | ПС35/6Песочное | 4+1,8 | 0.045 | 0.05 | 1.21 |  |  | 1.21 | 0 | 1.89 | 0.68 | 0.68 | открыт
ПС35/10Демино | 155 | ПС 35/10 Демино | 2,5+2,5 | 2.5 | 2.5 | 0.72 | 0.3 | 0.42 | 0.063 |  | 0.657 | 0 | 2.63 | 1.973 | 1.973 | открыт | 0.99 | 155 | ПС 35/10 Демино | ПС35/10Демино | 2,5+2,5 | 0.015 | 0.015152 | 0.73515 | 0.063 |  | 0.67215 | 0 | 2.63 | 1.9578 | 1.9578 | открыт
ПС110/6КС-18 | 156 | ПС 110/6 КС-18 | 63+63 | 63 | 63 | 23.8 | 8.21 | 15.59 |  |  | 23.8 | 0 | 66.15 | 42.35 | 42.35 | открыт | 0.99 | 156 | ПС 110/6 КС-18 | ПС110/6КС-18 | 63+63 | 0 | 0 | 23.8 |  |  | 23.8 | 0 | 66.15 | 42.35 | 42.35 | открыт
ПС35/6Макеиха | 157 | ПС 35/6 Макеиха | 1.6 | 1.6 |  | 0.36 | 0.36 |  | 0 | 1 сутки | 0.36 | 0 | 0 | -0.36 | -0.36 | закрыт | 0.99 | 157 | ПС 35/6 Макеиха | ПС35/6Макеиха | 1.6 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 1 сутки | 0.36 | 0 | 0 | -0.36 | -0.36 | закрыт
ПС35/10Ермаково | 158 | ПС 35/10 Ермаково | 1.6 | 1.6 |  | 1.19 | 1.19 |  | 1.039 | 1 сутки | 1.19 | 0 | 1.039 | -0.151 | -0.151 | закрыт | 0.97 | 158 | ПС 35/10 Ермаково | ПС35/10Ермаково | 1.6 | 0.086 | 0.08866 | 1.2787 | 1.039 | 1 сутки | 1.2787 | 0 | 1.039 | -0.23966 | -0.23966 | закрыт
ПС35/10Милюшино | 159 | ПС 35/10 Милюшино | 1.6 | 1.6 |  | 0.72 | 0.72 |  | 0.693 | 1 сутки | 0.72 | 0 | 0.693 | -0.027 | -0.027 | закрыт | 0.96 | 159 | ПС 35/10 Милюшино | ПС35/10Милюшино | 1.6 | 0.77 | 0.80208 | 1.5221 | 0.693 | 1 сутки | 1.5221 | 0 | 0.693 | -0.82908 | -0.82908 | закрыт
ПС35/10Сутка | 160 | ПС 35/10 Сутка | 2.5 | 2.5 |  | 0.69 | 0.69 |  | 0.485 | 1 сутки | 0.69 | 0 | 0.485 | -0.205 | -0.205 | закрыт | 0.95 | 160 | ПС 35/10 Сутка | ПС35/10Сутка | 2.5 | 0.015 | 0.015789 | 0.70579 | 0.485 | 1 сутки | 0.70579 | 0 | 0.485 | -0.22079 | -0.22079 | закрыт
ПС35/10Сить | 161 | ПС 35/10 Сить | 1.6 | 1.6 |  | 0.53 | 0.53 |  | 0.294 | 1 сутки | 0.53 | 0 | 0.294 | -0.236 | -0.236 | закрыт | 0.9 | 161 | ПС 35/10 Сить | ПС35/10Сить | 1.6 | 0.328 | 0.36444 | 0.89444 | 0.294 | 1 сутки | 0.89444 | 0 | 0.294 | -0.60044 | -0.60044 | закрыт
ПС35/10Горелово | 162 | ПС 35/10 Горелово | 1.6 | 1.6 |  | 0.99 | 0.99 |  | 0.918 | 1 сутки | 0.99 | 0 | 0.918 | -0.072 | -0.072 | закрыт | 0.97 | 162 | ПС 35/10 Горелово | ПС35/10Горелово | 1.6 | 0.338 | 0.34845 | 1.3385 | 0.918 | 1 сутки | 1.3385 | 0 | 0.918 | -0.42045 | -0.42045 | закрыт
ПС35/6Пищалкино | 163 | ПС 35/6 Пищалкино | 1.6 | 1.6 |  | 0.87 | 0.87 |  | 0 | 1 сутки | 0.87 | 0 | 0 | -0.87 | -0.87 | закрыт | 0.94 | 163 | ПС 35/6 Пищалкино | ПС35/6Пищалкино | 1.6 | 0 | 0 | 0.87 | 0 | 1 сутки | 0.87 | 0 | 0 | -0.87 | -0.87 | закрыт
ПС35/6Варегово | 164 | ПС 35/6 Варегово | 1.6 | 1.6 |  | 0.04 | 0.04 |  | 0 | 1 сутки | 0.04 | 0 | 0 | -0.04 | -0.04 | закрыт | 0.98 | 164 | ПС 35/6 Варегово | ПС35/6Варегово | 1.6 | 0.02 | 0.020408 | 0.060408 | 0 | 1 сутки | 0.060408 | 0 | 0 | -0.060408 | -0.060408 | закрыт
ПС35/10Левобережная | 165 | ПС 35/10 Левобережная | 4 | 4 |  | 1.62 | 1.62 |  | 1.316 | 1 сутки | 1.62 | 0 | 1.316 | -0.304 | -0.304 | закрыт | 0.93 | 165 | ПС 35/10 Левобережная | ПС35/10Левобережная | 4 | 3.339 | 3.5903 | 5.2103 | 1.316 | 1 сутки | 5.2103 | 0 | 1.316 | -3.8943 | -3.8943 | закрыт
ПС110/10Депо | 166 | ПС 110/10 Депо | 16 | 16 |  | 3.22 | 3.22 |  | 3.22 | 1 сутки | 3.22 | 0 | 3.22 | 0 | 0 | открыт | 0.99 | 166 | ПС 110/10 Депо | ПС110/10Депо | 16 | 0 | 0 | 3.22 | 3.22 | 1 сутки | 3.22 | 0 | 3.22 | 0 | 0
Итого: |  | Итого: | 2935.6 | 1510.3 | 1425.3 | 981.31 | [12 empty] | Итого: | Итого: | 2935.6 |  |  | 1151.6649
дефицит |  | дефицит |  |  |  |  | Мин. 11: 29.513 |  | дефицит | дефицит | [10 empty] | 155.0468
профицит |  | профицит |  |  |  |  | Мин. 11: 583.27 |  | профицит | профицит | [10 empty] | #VALUE!
[19 empty] | ПС 110/6 Кинопленка* |  | При указании мощности по выданным ТУ не указана мощность генерации 8780 кВт, т.к. нет СВМ (нет ясности по перетокам мощности).
-126.39
Заместительдиректорапотехническим | [18 empty] | Заместитель директора по техническим | Заместительдиректорапотехническим
вопросам-главныйинженер | [18 empty] | вопросам - главный инженер | вопросам-главныйинженер
Note on I195: Т2
Note on I215: Т3
Note on I216: Т1
Note on I217: Т3
Note on I218: Т3
Note on J195: Т3

## Свод тек.деф.зима
Перечень закрытых центров питания ОАО "МРСК Центра" по зимним нагрузкам 2012 года (текущий дефицит мощности).
№п/п | Наименование объекта центра питания, класс напряжения |  | Текущий дефицит , МВА
Ярэнерго
1 | ПС 35/10 Михайловское | 6.3 | -1.42
2 | ПС 35/10 Ширинье | 4 | -0.878
3 | ПС 110/35/10 Аббакумцево | 10+10 | -1.28
4 | ПС 35/10 Ватолино | 4,0+4,0 | -0.5
5 | ПС 35/10 Волна | 4,0+2,5 | -0.09
6 | ПС 35/6 Заволжская | 10+10 | -0.31
7 | ПС 110/35/6 Павловская | 20+25 | -1.19
8 | ПС 35/6 Келноть | 4,0 | -0.72
9 | ПС 110/6 Кинопленка | 6,3+10 | -4.94
10 | ПС 110/35/10 Нила | 16+6,3 | -3.774
11 | ПС 110/35/6 Переславль | 25+25 | -1.69
12 | ПС 110/35/10 Ростов | 20+25 | -2.3
13 | ПС 110/35/10 Техникум | 6,3+6,3 | -3.5
14 | ПС 35/10 Глебово | 2,5+2,5 | -0.34
15 | ПС 35/10 Сараево | 1+1,6 | -0.74
16 | ПС 35/6 Прибрежная | 10+10 | -0.25
17 | ПС 110/35/10 Глебово | 10 | -3.326
18 | ПС 35/6 Макеиха | 1.6 | -0.36
19 | ПС 35/10 Ермаково | 1.6 | -0.151
20 | ПС 35/10 Милюшино | 1.6 | -0.027
21 | ПС 35/10 Сутка | 2.5 | -0.205
22 | ПС 35/10 Сить | 1.6 | -0.236
23 | ПС 35/10 Горелово | 1.6 | -0.072
24 | ПС 35/6 Пищалкино | 1.6 | -0.87
25 | ПС 35/6 Варегово | 1.6 | -0.04
26 | ПС 35/10 Левобережная | 4 | -0.304
Итого текущий дефицит (зима) |  |  | 29.513
ЦП, которые не учитываются в отчетах ввиду их незначительной загрузки

## Свод ожид.деф.зима
Перечень закрытых центров питания ОАО "МРСК Центра" по ожидаемым нагрузкам с учетом подключения новых мощностей по технологическому присоединению и др.развития э/сетевого комплекса.
№п/п | Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Ожидаемый дефицит /профицит | [9 empty] | Примечание
|  | Установленная мощность трансформаторов Sуст. с указанием их количества в перспективе при условии выполнения ТУ на ТП или других мероприятий по реконструкции ЦП шт/ МВА | Дополнительная мощность по выданным ТУ на ТП, МВА | Ожидаемая нагрузка ЦП, МВА | Полная перераспределяемая мощность в перспективе с учетом выполнения мероприятий ТУ или других мероприятий по реконструкции сети инвестпрограмм и др. |  | Полная мощность с учётом перераспределения, МВА | Ограничивающие факторы, МВА | Допустимая нагрузка расчётная в режиме n-1, МВА | Пропускная способность ЦП, МВА | Текущий дефицит/ профицит, МВА
[5 empty] | МВА | Мин.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Ярэнерго
1 | ПС 35/10 Михайловское | 6.3 |  | 3.48 |  |  | 3.48 | 0 | 2.63 | -0.85 | -1.4231 | закрыт
2 | ПС 35/10 Ширинье | 4 | 0.2 | 3.26 |  |  | 3.26 | 0 | 2.63 | -0.63 | -1.2503 | закрыт
3 | ПС 110/35/10 Аббакумцево | 10+10 | 1.8815 | 12.1915 |  |  | 12.1915 | 0 | 10.5 | -1.6915 | -12.9325 | закрыт
4 | ПС 35/10 Ватолино | 4,0+4,0 | 4.6946 | 42.2246 |  |  | 42.2246 | 0 | 42 | -0.22459 | -6.2133 | закрыт
5 | ПС 35/10 Волна | 4,0+2,5 | 0.432 | 12.102 |  |  | 12.102 | 0 | 10.5 | -1.602 | -0.09 | закрыт
6 | ПС 35/10 Гузицино | 4,0+4,0 | 8.5515 | 25.2515 |  |  | 25.2515 | 0 | 21 | -4.2515 | -3.4911 | закрыт
7 | ПС 35/10 Дорожаево | 1,6+1,6 | [8 empty] | -1.4946 | закрыт
8 | ПС 35/6 Заволжская | 10+10 | [8 empty] | -0.48714 | закрыт
9 | ПС 35/10 Курба | 2,5+2,5 | [8 empty] | -0.34784 | закрыт
10 | ПС 35/10 Моделово-2 | 6,3+6,3 | [8 empty] | -4.3111 | закрыт
11 | ПС 110/35/6 Павловская | 20+25 | [8 empty] | -1.8673 | закрыт
12 | ПС 35/10 Профилакторий | 2,5+2,5 | [8 empty] | -1.4276 | закрыт
13 | ПС 110/35/10 Борисоглеб | 16+10 | [8 empty] | -4.019 | закрыт
14 | ПС 110/6 Кинопленка | 6,3+10 | 2.027 | 3.237 | 0.39 | 120 | 2.847 | 0 | 2.63 | -0.217 | -7.6242 | закрыт
15 | ПС 110/35/10 Нила | 16+6,3 | 0.01 | 6.84 |  |  | 6.84 | 0 | 6.62 | -0.22 | -17.9021 | закрыт
16 | ПС 110/35/6 Переславль | 25+25 | 23.7523 | 39.9523 |  |  | 39.9523 | 0 | 26.25 | -13.7023 | -21.7807 | закрыт
17 | ПС 110/35/10 Ростов | 20+25 | 0.587 | 10.157 |  |  | 10.157 | 0 | 6.62 | -3.537 | -6.2439 | закрыт
18 | ПС 110/35/10 Техникум | 6,3+6,3 | 7.5755 | 9.3555 | 0.37 | 120 | 8.9855 | 0 | 6.62 | -2.3655 | -11.9622 | закрыт
19 | ПС 110/35/10 Углич | 25+25 | 14.4054 | 27.9154 |  |  | 27.9154 | 0 | 26.25 | -1.6654 | -4.5112 | закрыт
20 | ПС 35/6 Батьки | 1,6+1,6 | 3.4781 | 21.7981 |  |  | 21.7981 | 0 | 21 | -0.7981 | -0.30551 | закрыт
21 | ПС 35/10 Глебово | 2,5+2,5 | 25.538 | 30.568 |  |  | 30.568 | 0 | 26.25 | -4.318 | -8.5999 | закрыт
22 | ПС 35/6 Купань | 2,5+2,5 | 1.645 | 4.405 |  |  | 4.405 | 0 | 2.63 | -1.775 | -0.43112 | закрыт
23 | ПС 35/10 Нагорье | 4,0+4,0 | 0.273 | 2.723 |  |  | 2.723 | 0 | 2.63 | -0.093 | -2.7808 | закрыт
24 | ПС 35/10 Сараево | 1+1,6 | 2.193 | 3.283 | 0.3 | 120 | 2.983 | 0 | 2.63 | -0.353 | -2.6988 | закрыт
25 | ПС 35/10 Скоморохово | 1,6+1,6 | [8 empty] | -3.121 | закрыт
26 | ПС 35/10 Соломидино | 2.5 | [8 empty] | -3.0097 | закрыт
27 | ПС 35/6 Прибрежная | 10+10 | [8 empty] | -0.8014 | закрыт
28 | ПС 110/35/10 Глебово | 10 | [8 empty] | -4.1638 | закрыт
29 | ПС 35/6 Макеиха | 1.6 | [8 empty] | -0.36 | закрыт
30 | ПС 35/10 Милюшино | 1.6 | [8 empty] | -0.82908 | закрыт
31 | ПС 35/10 Сутка | 2.5 | [8 empty] | -0.22079 | закрыт
32 | ПС 35/10 Сить | 1.6 | [8 empty] | -0.60044 | закрыт
33 | ПС 35/10 Горелово | 1.6 | [8 empty] | -0.42045 | закрыт
34 | ПС 35/6 Пищалкино | 1.6 | [8 empty] | -0.87 | закрыт
35 | ПС 35/6 Варегово | 1.6 | [8 empty] | -0.060408 | закрыт
36 | ПС 35/10 Левобережная | 4 | [8 empty] | -3.8943 | закрыт
37 | ПС 35/10 Красное | 4,0+4,0 | [8 empty] | -1.8628 | закрыт
38 | ПС 35/10 Филимоново | 2,5+2,5 | [8 empty] | -0.60577 | закрыт
39 | ПС 35/10 Ананьино | 2,5+2,5 | [8 empty] | -0.91383 | закрыт
40 | ПС 35/6 Келноть | 4,0 | [8 empty] | -0.72 | закрыт
41 | ПС 35/10 Николо-Корма | 4,0+4,0 | [8 empty] | -1.5251 | закрыт
42 | ПС35/10ЛесныеПоляны | 10+10 | [8 empty] | -1.5539 | закрыт
43 | ПС 35/10 Ермаково | 1.6 | [8 empty] | -0.23554 | закрыт
44 | ПС 35/10 Щедрино | 4,0+4,0 | [8 empty] | -0.088163 | закрыт
45 | ПС 35/10 Вощажниково | 1,6+2,5 | [8 empty] | -0.07517 | закрыт
46 | ПС 110/35/6 Левобережная | 16+16 | [8 empty] | -0.052022 | закрыт
47 | ПС 35/10 Матвеево | 1.6 | [8 empty] | -0.064909 | закрыт
48 | ПС 110/6 Полиграфмаш | 16+16 | [8 empty] | -1.071 | закрыт
49 | ПС 110/10/10 Чайка | 25+25 | [8 empty] | -2.9757 | закрыт
50 | ПС 35/10 Кулаково | 2,5+2,5 | [8 empty] | -0.752 | закрыт
| Итого: | [9 empty] | -155.0427

## Интерактивная карта
Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Год ввода / Год реконструкции | Установленная мощность трансформаторов | Существующая нагрузка по замерам, МВА | Фактический резерв мощности с учетом замеров режимного дня, МВА | Мощность по заключенным договорам на ТП, МВА | Мощность по договорам на ТП находящихся на исполнении, МВА | Максимальная разрешенная мощность (по актам ТП), МВт | Планируемые сроки снятия ограничения | Текущий статус | Перспективный статус | Широта | Долгота
ПС 35/10 Матвеево | 1995 | 1.6 | 0.28 | 0.326 | 0.39091 | 0.27364 | 0 |  | открыт | закрыт | 57.5835951210691 | 39.5827823455165
ПС 35/10 Михайловское | 1983 | 6.3 | 1.42 | -1.42 | 0.003125 | 0.0021875 | 0 |  | открыт | закрыт | 57.6730753527795 | 39.9325431015942
ПС 35/10 Ширинье | 1969 | 4 | 2.42 | -0.878 | 0.37234 | 0.26064 | 0 |  | открыт | закрыт | 57.5431539030493 | 39.3454461407101
ПС 110/10 Покров | 1982 | 2.5 | 0.35 | 0.949 | 0.02907 | 0.020349 | 0.91993 |  | открыт | открыт | 58.3045095936334 | 39.633103365309
ПС 35/10 Обнора | 1985 | 1.6 | 0.25 | 0.962 | 0.0084211 | 0.0058947 | 0.95358 |  | открыт | открыт | 58.2773164690013 | 40.8996435177068
ПС 110/35/10 Аббакумцево | 1984 | 10+10 | 11.78 | -1.28 | 0 | 0 | 0 | 2018 | закрыт | закрыт | 57.7039060883355 | 40.1575960564553
ПС 35/10 Ананьино | 1978 | 2,5+2,5 | 1.43 | 1.2 | 2.1138 | 1.4797 | 0 |  | открыт | закрыт | 57.4936575707289 | 39.9710258060432
ПС 110/10/10 Брагино | 1973/2006 | 40+40 | 31.04 | 13.731 | 3.6184 | 2.5328 | 10.1126 |  | открыт | открыт | 57.6737659074893 | 39.752717147107
ПС 35/10 Бурмакино-1 | 1975 | 4,0+4,0 | 3.04 | 1.714 | 0.71649 | 0.50155 | 0.99751 |  | открыт | открыт | 57.4277051314087 | 40.2501890436113
ПС 35/10 Ватолино | 1974 | 4,0+4,0 | 4.7 | -0.5 | 5.7133 | 3.9993 | 0 | 2019 | закрыт | закрыт | 57.7731706465966 | 39.7997145725676
ПС 35/6 Ведерники | 1983/2007 | 6,3+6,3 | 4.7 | 1.92 | 0.042609 | 0.029826 | 1.8774 |  | открыт | открыт | 57.5994866961441 | 39.7980132842118
ПС 35/10 Великовская | 1992 | 4,0+4,0 | 1.9 | 2.3 | 0.045455 | 0.031818 | 2.2545 |  | открыт | открыт | 58.6535592685025 | 39.7286823080518
ПС 35/10 Великое Село | 1993 | 1,6+1,6 | 0.68 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | открыт | открыт | 58.0867017539901 | 39.6255539080903
ПС 35/10 Возрождение | 1992 | 4,0+4,0 | 1.02 | 3.18 | 0.92333 | 0.64633 | 2.2567 |  | открыт | открыт | 57.7950692371808 | 39.9358311167927
ПС 35/10 Волна | 1973 | 4,0+2,5 | 2.72 | -0.09 | 0 | 0 | 0 | 2018 | закрыт | закрыт | 57.8325373850432 | 39.5602384367088
ПС 35/10 Вятское | 1975 | 2,5+2,5 | 2.04 | 0.729 | 0.36489 | 0.25543 | 0.36411 |  | открыт | открыт | 57.8672260102481 | 40.27242979958
ПС 35/10 Горинская | 1988 | 2,5+2,5 | 0.74 | 2.271 | 0.04 | 0.028 | 2.231 |  | открыт | открыт | 58.1773885483567 | 39.7808500543425
ПС 35/10 Григорьевское | 1974/2006 | 4,0+4,0 | 2.96 | 1.908 | 1.3187 | 0.92312 | 0.58925 |  | открыт | открыт | 57.7617004638799 | 39.6692806338651
ПС 35/10 Гузицино | 1975 | 4,0+4,0 | 3.15 | 2.193 | 5.6841 | 3.9789 | 0 |  | открыт | закрыт | 57.7600826356172 | 40.4319045197563
ПС 35/10 ГПС Ярославль | 2007 | 6,3+6,3 | 3.01 | 3.61 | 0.011224 | 0.0078571 | 3.5988 |  | открыт | открыт | 57.5802858148628 | 39.741558710159
ПС 110/6 Депо | 2004/2011 | 16+16 | 12.8 | 4 | 1.6999 | 1.1899 | 2.3001 |  | открыт | открыт | 57.6728326750996 | 39.8097347685805
ПС 35/10 Дорожаево | 1974 | 1,6+1,6 | 1.58 | 1.295 | 2.7896 | 1.9527 | 0 |  | открыт | закрыт | 57.6730967185836 | 39.5932042257269
ПС 110/10 Дружба | 1982 | 16+16 | 5.18 | 13.439 | 0.58165 | 0.40715 | 12.8574 |  | открыт | открыт | 58.187356759667 | 40.1486798029095
ПС 35/10 Дубки | 1977 | 6,3+6,3 | 4.29 | 3.456 | 1.8273 | 1.2791 | 1.6287 |  | открыт | открыт | 57.5237282064617 | 39.7308470147082
ПС 35/10 Дыбино | 1968 | 2,5+2,5 | 1.13 | 1.5 | 0.43226 | 0.30258 | 1.0677 |  | открыт | открыт | 58.1040026089699 | 40.6244925509882
ПС 35/6 Заволжская | 1950 | 10+10 | 10.81 | -0.31 | 0.17714 | 0.124 | 0 | 2014 | закрыт | закрыт | 57.6471366844428 | 39.9173396800267
ПС 110/6/6 Институтская | 1988 | 40+40 | 38.59 | 3.41 | 0.35659 | 0.24962 | 3.0534 |  | открыт | открыт | 57.5927215779835 | 39.8678235425463
ПС 35/10 Коза | 1987 | 1,6+1,6 | 0.33 | 1.42 | 0.0053763 | 0.0037634 | 1.4146 |  | открыт | открыт | 58.4638227030327 | 39.943088815078
ПС 110/35/6 Константиново | 1944 | 15+16 | 12.36 | 3.452 | 0 | 0 | 0.91722 |  | открыт | открыт | 57.8186833842759 | 39.6174138428398
ПС 35/10 Курба | 1971 | 2,5+2,5 | 2.65 | 0.344 | 0.69184 | 0.48429 | 0 |  | открыт | закрыт | 57.5460914474772 | 39.5150074455038
ПС 35/10 Лесные Поляны | 1972/2006 | 10+10 | 7.87 | 4.501 | 6.0549 | 4.2385 | 0 |  | открыт | закрыт | 57.6943893990613 | 39.903365609379
ПС 35/10 Моделово-2 | 1969/2006 | 6,3+6,3 | 6.82 | 1.844 | 6.1551 | 4.3086 | 0 |  | открыт | закрыт | 57.6501565922189 | 40.1240400474814
ПС 35/10 Некрасово | 1971/2011 | 16+16 | 11.79 | 5.01 | 1.9829 | 1.388 | 3.0271 |  | открыт | открыт | 57.6571222025077 | 40.3853757956179
ПС 35/10 Никольское | 1977 | 2,5+2,5 | 0.87 | 2.366 | 0.059794 | 0.041856 | 2.3062 |  | открыт | открыт | 57.5232210857187 | 40.3683394463528
ПС 110/35/6 НПЗ | 1959/2007 | 25+25 | 12.23 | 14.02 | 0 | 0 | 6.2179 |  | открыт | открыт | 57.5701597103698 | 39.8027156135484
ПС 110/6/6 Орион | 1990 | 40+40 | 15.98 | 26.02 | 0.10011 | 0.070079 | 25.9199 |  | открыт | открыт | 57.6575847336832 | 39.8237014998593
ПС 110/35/6 Павловская | 1957 | 20+25 | 22.19 | -1.19 |  | 0 | 0 | 2016 | закрыт | закрыт | 57.6974454383878 | 39.8183047244624
ПС 110/10 Перевал | 2003 | 16+16 | 9.59 | 7.21 | 6.849 | 4.7943 | 0.36102 |  | открыт | открыт | 57.7200564116102 | 39.776644999663
ПС 110/6/6 Перекоп | 1972 | 25+25 | 11.2 | 15.05 | 0.8187 | 0.57309 | 14.2313 |  | открыт | открыт | 57.6230434816718 | 39.8299553252359
ПС 110/6/6 Полиграф | 1957 | 40+40 | 35.05 | 6.95 | 0.29477 | 0.20634 | 6.6552 |  | открыт | открыт | 57.6101524385858 | 39.862343742391
ПС 110/35/10 Пречистое | 1984 | 10+10 | 5.13 | 6.097 |  | 0 | 5.6542 |  | открыт | открыт | 58.4246350702799 | 40.3010465051476
ПС 35/10 Профилакторий | 1974 | 2,5+2,5 | 0.98 | 1.907 | 3.3346 | 2.3343 | 0 |  | открыт | закрыт | 57.610007761865 | 40.4251401550895
ПС 35/10 Рождествено | 1981 | 2,5+2,5 | 0.16 | 2.539 | 0.021429 | 0.015 | 2.5176 |  | открыт | открыт | 57.7245883378727 | 37.9380620591257
ПС 110/6/6 Северная | 1929 | 63+63 | 42.15 | 24 | 0.30693 | 0.21485 | 23.6931 |  | открыт | открыт | 57.6343126652348 | 39.8759783042053
ПС 35/10 Середа | 1969 | 2,5+2,5 | 1.37 | 2.109 | 0.13617 | 0.095319 | 1.9728 |  | открыт | открыт | 57.9891908767083 | 40.4529420036419
ПС 110/6 Тормозная | 1961 | 25+16 | 13.78 | 3.02 | 0.083333 | 0.058333 | 2.9367 |  | открыт | открыт | 57.5421304335871 | 39.9434246540531
ПС 110/10 ТРК | 2007 | 16+16 | 4 | 12.8 | 0.80808 | 0.56566 | 11.9919 |  | открыт | открыт | 57.5707392926291 | 39.8383946465578
ПС 35/10 Троица | 1991 | 2,5+2,5 | 0.39 | 2.482 | 0.0086957 | 0.006087 | 2.4733 |  | открыт | открыт | 58.4897921806766 | 40.7037996933096
ПС 35/10 Туношна | 1964 | 2,5+2,5 | 1.08 | 1.896 | 0.63469 | 0.44429 | 1.2613 |  | открыт | открыт | 57.5969192500977 | 40.2568067792728
ПС 35/10 Тутаев-35 | 1979 | 10+10 | 6.86 | 3.64 | 0.49184 | 0.34429 | 3.1482 |  | открыт | открыт | 57.8868597545505 | 39.5617705897701
ПС 110/10 Туфаново | 1979 | 2,5+2,5 | 0.91 | 1.72 | 0.064292 | 0.045004 | 1.6557 |  | открыт | открыт | 57.9941670074201 | 40.0289497579477
ПС 35/10 Урожай | 1987/2007 | 4,0+4,0 | 1.61 | 2.832 | 1.1554 | 0.80879 | 1.6766 |  | открыт | открыт | 57.5476761392395 | 40.141053315482
ПС 110/35/10 Халдеево | 1968 | 3,2+6,3 | 3.2 | 2.799 | 0 | 0 | 2.799 |  | открыт | открыт | 58.3263355436843 | 40.9941296764386
ПС 110/10/10 Чайка | 1989/2009 | 25+25 | 22.39 | 3.86 | 6.8357 | 4.785 | 0 |  | открыт | закрыт | 57.5597427812534 | 39.9024291430534
ПС 35/6 Чебаково | 1997 | 2,5+2,5 | 1.72 | 1.107 | 0.72128 | 0.50489 | 0.38572 |  | открыт | закрыт | 57.7553368751071 | 39.5279295170802
ПС 35/10 Щедрино | 1982 | 4,0+4,0 | 2.75 | 1.45 | 1.5382 | 1.0767 | 0 |  | открыт | закрыт | 57.5440344309398 | 39.8162031469566
ПС 110/6/6 Южная | 1991 | 40+40 | 32.46 | 9.54 | 2.4637 | 1.7246 | 7.0763 |  | открыт | открыт | 58.0384697280091 | 38.8449867686197
ПС 110/10/6 Ярцево | 2003 | 25+25 | 7.72 | 18.53 | 0.83737 | 0.58616 | 17.6926 |  | открыт | открыт | 57.5301886015534 | 39.9898359796632
ПС 110/6/6 Которосль | 2010 | 25+25 | 10.22 | 16.03 | 0.18502 | 0.12951 | 15.845 |  | открыт | открыт | 57.6227332580431 | 39.8598246495646
ПС 35/6 Келноть | 1956 | 4,0 | 0.72 | -0.72 | 0 | 0 | 0 |  | открыт | закрыт | 57.7625755236797 | 40.5734206110852
ПС 35/10 Керамик | 1980 | 10+10 | 5.98 | 4.52 | 0 | 0 | 4.52 |  | открыт | открыт | 57.7348762062856 | 39.7577795502574
ПС 110/10 Алтыново | 1978 | 6,3+6,3 | 3.92 | 2.7 | 1.8701 | 1.3091 | 0.8299 |  | открыт | открыт | 57.5765266886396 | 38.2764675997745
ПС 110/35/10 Борисоглеб | 1978 | 16+10 | 9.57 | 0.93 | 0 | 0 | 0 |  | открыт | закрыт | 57.2745325043364 | 39.1704261553834
ПС 110/35/10 Васильково | 1985 | 10+10 | 3.13 | 7.89 |  | 0 | 6.9037 |  | открыт | открыт | 57.1936448162706 | 39.6547042241648
ПС 110/10 Вахрушево | 1980 | 6,3+6,3 | 0.32 | 6.352 | 0 | 0 | 6.352 |  | открыт | открыт | 57.2951980552233 | 39.5878358304132
ПС 110/6 Гаврилов Ям | 1971 | 16+16 | 13.16 | 3.64 | 0 | 0 | 3.64 |  | открыт | открыт | 57.300411998667 | 39.8475235804085
ПС 110/6 Кинопленка* | 1970 | 6,3+10 | 11.56 | -4.94 | 2.6842 | 1.8789 | 0 | 2018 | закрыт | закрыт | 56.7447804892908 | 38.8979793110017
ПС 110/35/10 Климатино | 1978 | 6,3+6,3 | 1.35 | 5.27 |  | 0 | 5.1739 |  | открыт | открыт | 57.5166514262614 | 37.96364094112
ПС 110/35/10 Нила | 1986 | 16+6,3 | 10.74 | -3.774 |  | 0 | 0 | 2019 | закрыт | закрыт | 56.7863720943166 | 38.9552905978981
ПС 110/35/6 Переславль | 1960 | 25+25 | 27.94 | -1.69 |  | 0 | 0 | 2019 | закрыт | закрыт | 56.7313230586069 | 38.8861938143759
ПС 110/10 Плоски | 1985 | 2,5+2,5 | 2.03 | 0.6 | 0.32398 | 0.22679 | 0.27602 |  | открыт | открыт | 57.446037074955 | 37.9096998663875
ПС 110/35/10 Ростов | 1960 | 20+25 | 23.3 | -2.3 |  | 0 | 0 | 2018 | закрыт | закрыт | 57.1974332553106 | 39.461816614801
ПС 110/35/10 Техникум | 1977 | 6,3+6,3 | 10.12 | -3.5 |  | 0 | 0 | 2019 | закрыт | закрыт | 57.3394939470822 | 39.7952673261672
ПС 110/35/10 Углич | 1997 | 25+25 | 23.93 | 2.32 |  | 0 | 0 |  | открыт | закрыт | 57.5130711702693 | 38.336866023545
ПС 110/10 Устье | 1968 | 10+10 | 4.76 | 6.727 | 1.3674 | 0.95717 | 5.3596 |  | открыт | открыт | 57.2818928271063 | 39.5314341924708
ПС 110/10 Шурскол | 1980 | 10+10 | 1.9 | 9.743 | 0.026316 | 0.018421 | 9.7167 |  | открыт | открыт | 57.1425855656435 | 39.3114538880895
ПС 110/10 Юр.Слобода | 1989 | 10+10 | 8.62 | 3.334 | 1.0441 | 0.73084 | 2.2899 |  | открыт | открыт | 57.1944920335186 | 39.3630432275147
ПС 35/10 Алешкино | 1982 | 2,5+2,5 | 0.86 | 1.77 | 0.061856 | 0.043299 | 1.7081 |  | открыт | открыт | 57.313542763755 | 38.9471295320458
ПС 35/6 Батьки | 1967 | 1,6+1,6 | 1.21 | 0.47 | 0.77551 | 0.54286 | 0 |  | открыт | закрыт | 56.7053512627203 | 38.3547162593203
ПС 35/10 Береговая | 1989 | 1,6 | 0.26 | 2.823 | 0 | 0 | 2.823 |  | открыт | открыт | 57.0902408502774 | 39.4802348445668
ПС 35/10 Берендеево | 2001 | 2,5+2,5 | 1.71 | 1.136 | 0.2949 | 0.20643 | 0.8411 |  | открыт | открыт | 56.6089285947972 | 39.0366682823997
ПС 35/10 Воржа | 1962 | 1,8+1,6 | 0.48 | 1.668 | 0.01001 | 0.007007 | 1.658 |  | открыт | открыт | 57.1398687173571 | 39.5109348027434
ПС 35/10 Вощажниково | 1989 | 1,6+2,5 | 1.25 | 0.811 | 0.88617 | 0.62032 | 0 |  | открыт | закрыт | 57.3782011802659 | 39.1497310388017
ПС 35/10 Глебово | 1971 | 2,5+2,5 | 2.97 | -0.34 | 8.2599 | 5.7819 | 0 | 2015 | закрыт | закрыт | 56.6521945390885 | 38.718181247733
ПС 35/10 Горки | 1982 | 2,5+2,5 | 0.96 | 1.67 | 0.22609 | 0.15826 | 1.4439 |  | открыт | открыт | 56.6654051208487 | 39.2761532255288
ПС 35/10 Дмитрианово | 1978 | 1,6+1,6 | 1.04 | 0.64 | 0.040625 | 0.028437 | 0.59937 |  | открыт | открыт | 57.1099881278705 | 39.1628923865952
ПС 35/10 Заозерье | 1973 | 2,5+1,6 | 1.47 | 0.21 | 0.13918 | 0.097423 | 0.070825 |  | открыт | открыт | 57.211066072123 | 38.2510079238238
ПС 35/10 Ильинское | 1972 | 2,5+2,5 | 1.77 | 0.86 | 0.15052 | 0.10536 | 0.70948 |  | открыт | открыт | 57.3278080916598 | 38.4997259133113
ПС 35/10 Кибернетик | 1992/2009 | 6,3+6,3 | 2.45 | 4.17 | 1.3505 | 0.94536 | 2.8195 |  | открыт | открыт | 56.7270327741854 | 38.7962572474626
ПС 35/10 Клементьево | 1976 | 1,6 | 0.33 | 0.172 | 0 | 0 | 0.172 |  | открыт | открыт | 57.5051262866964 | 38.7677742108692
ПС 35/10 Красное | 1982/2009 | 4,0+4,0 | 2.65 | 2.416 | 4.2788 | 2.9952 | 0 |  | открыт | закрыт | 56.6939240701882 | 38.894318333953
ПС 35/10 Кулаково | 1981 | 2,5+2,5 | 1.8 | 0.83 | 1.582 | 1.1074 | 0 |  | открыт | закрыт | 56.8948668803842 | 39.1722523071788
ПС 35/6 Купань | 1963 | 2,5+2,5 | 2.17 | 0.46 | 0.89112 | 0.62379 | 0 |  | открыт | закрыт | 56.8329990990409 | 38.6456325590503
ПС 35/10 Марково | 1984 | 2,5+2,5 | 1.33 | 2.027 | 0.94375 | 0.66063 | 1.0832 |  | открыт | открыт | 57.3048295639209 | 39.3421945986813
ПС 35/10 Нагорье | 1962 | 4,0+4,0 | 3.54 | 0.66 | 3.4408 | 2.4085 | 0 |  | открыт | закрыт | 56.9271364923104 | 38.2853408831994
ПС 35/10 Поречье | 1978 | 4,0+4,0 | 2.01 | 2.26 | 0.24842 | 0.17389 | 2.0116 |  | открыт | открыт | 57.0888596443669 | 39.3806441021819
ПС 35/10 Пружинино | 1974 | 2,5+2,5 | 1.11 | 1.52 | 0.74516 | 0.52161 | 0.77484 |  | открыт | открыт | 57.3080208987809 | 40.1826148403484
ПС 35/10 Раменье | 1978 | 2,5+2,5 | 0.89 | 1.809 | 0.1427 | 0.099888 | 1.6663 |  | открыт | открыт | 57.5285559136003 | 39.1727764904811
ПС 35/10 Рязанцево | 1986 | 2,5+2,5 | 1.48 | 1.15 | 0.17553 | 0.12287 | 0.97447 |  | открыт | открыт | 56.7024907736709 | 39.1510493647125
ПС 35/10 Сараево | 1977 | 1+1,6 | 1.79 | -0.74 | 1.9588 | 1.3711 | 0 | 2019 | закрыт | закрыт | 57.0101470020938 | 38.3607131969169
ПС 35/10 Селифонтово | 1978 | 2,5+2,5 | 1.34 | 1.983 | 0.54184 | 0.37929 | 1.4412 |  | открыт | открыт | 57.4479835092272 | 39.7678453098264
ПС 35/10 Семибратово | 2005 | 4,0+4,0 | 0.82 | 3.45 | 0.45729 | 0.3201 | 2.9927 |  | открыт | открыт | 57.2979430421279 | 39.521950071253
ПС 35/10 Скоморохово | 1965 | 1,6+1,6 | 1.4 | 0.28 | 3.401 | 2.3807 | 0 |  | открыт | закрыт | 56.9993443196576 | 38.737091300842
ПС 35/10 Соломидино | 1973 | 2.5 | 1.45 | 0.161 | 3.1707 | 2.2195 | 0 |  | открыт | закрыт | 56.7362704306369 | 38.7074068728106
ПС 35/10 Ставотино | 1981 | 4,0+4,0 | 1.87 | 2.676 | 1.1239 | 0.78672 | 1.5521 |  | открыт | открыт | 57.2962760648533 | 39.9510755359378
ПС 35/10 Урусово | 1989 | 2,5+2,5 | 0.37 | 2.329 | 0.059184 | 0.041429 | 2.2698 |  | открыт | открыт | 57.4176782721289 | 39.4126567593961
ПС 35/10 Филимоново | 1986 | 2,5+2,5 | 1.11 | 1.52 | 2.1258 | 1.488 | 0 |  | открыт | закрыт | 56.7794495397464 | 39.1047590728052
ПС 35/10 Чопорово | 1985 | 2,5+2,5 | 0.87 | 1.76 | 0.097917 | 0.068542 | 1.6621 |  | открыт | открыт | 57.002555089834 | 39.0120755534647
ПС 35/10 Щурово | 1972 | 2,5+2,5 | 1.34 | 1.688 | 0.017647 | 0.012353 | 1.6704 |  | открыт | открыт | 57.1628730828347 | 38.8291124935601
ПС 35/10 Нексанс | 2007 | 10+10 | 2.66 | 7.84 | 2.581 | 1.8067 | 5.259 |  | открыт | закрыт | 57.5127446069945 | 38.2863609192952
ПС 35/6 Прибрежная | 1978 | 10+10 | 10.75 | -0.25 | 0.5514 | 0.38598 | 0 | 2019 | закрыт | закрыт | 57.528421121918 | 38.3061425804922
ПС 110/10 Тишино | 1982 | 25+25 | 13.36 | 12.89 | 0.069495 | 0.048646 | 12.8205 |  | открыт | открыт | 57.366020607912 | 39.619106362213
ПС 110/10 Продуктопровод | 2007 | 6,3+6,3 | 3.05 | 3.57 | 0 | 0 | 3.57 |  | открыт | открыт | 57.8970456920058 | 38.1245208980923
ПС 110/10 Некоуз | 1975 | 6,3+6,3 | 2.64 | 4.049 | 0.046875 | 0.032812 | 4.0021 |  | открыт | открыт | 57.9106537528469 | 38.0808119346897
ПС 110/6 Южная | 1968 | 25+25 | 18.53 | 7.72 | 0.10673 | 0.074712 | 7.6133 |  | открыт | открыт | 57.81990417285 | 37.3822581911079
ПС 110/10 Оптика | 1984 | 10+10 | 5.84 | 5.474 | 0.66947 | 0.46863 | 4.8045 |  | открыт | открыт | 58.0169488460339 | 38.8357008823205
ПС 110/6 Полиграфмаш | 1975 | 16+16 | 11.17 | 5.63 | 6.701 | 4.6907 | 0 |  | открыт | закрыт | 58.0257690797304 | 38.8843822053689
ПС 110/6/6 Западная | 1937 | 63+63 | 44.26 | 21.89 | 0.24022 | 0.16815 | 21.6498 |  | открыт | открыт | 58.0545725788807 | 38.7966873558559
ПС 110/35/6 Волжская | 35кВ - 1938; 110кВ - 1962 | 40+40 | 14.56 | 27.44 | 0 | 0 | 27.397 |  | открыт | открыт | 58.0858043272297 | 38.7075784991302
ПС 110/35/6 Левобережная | 1964 | 16+16 | 15.47 | 1.33 |  | 0 | 0 |  | открыт | закрыт | 58.0802691678238 | 38.8724642836398
ПС 110/35/10 Пищалкино | 1958 | 7,5+7,5 | 1.93 | 5.95 |  | 0 | 5.95 |  | открыт | открыт | 57.81990417285 | 37.3822581911079
ПС 110/6 Судоверфь | 1976 | 10+10 | 6.52 | 3.98 | 0.052632 | 0.036842 | 3.9274 |  | открыт | открыт | 58.0502724731096 | 38.9248007104926
ПС 110/6 Селехово | 1993 | 6,3+6,3 | 4.08 | 2.54 | 0.8134 | 0.56938 | 1.7266 |  | открыт | открыт | 58.1171481555344 | 38.6514510170441
ПС 35/6 Каменники | 1959 | 4,0+4,0 | 2.48 | 1.72 | 0.49489 | 0.34643 | 1.2251 |  | открыт | открыт | 58.1548036708023 | 38.660696804189
ПС 35/10 Шашково | 1972 | 1,6+1,6 | 0.68 | 1 | 0.25816 | 0.18071 | 0.74184 |  | открыт | открыт | 58.008494160953 | 39.2004496805767
ПС 110/6 Веретье | 1975 | 25+25 | 21.14 | 5.11 | 0.49309 | 0.34516 | 4.6169 |  | открыт | открыт | 58.0522109732922 | 38.7479095354055
ПС 35/10 Николо-Корма | 1993/2008 | 4,0+4,0 | 2.93 | 1.79 | 3.3151 | 2.3206 | 0 |  | открыт | закрыт | 57.8920374965601 | 38.5427573564156
ПС 35/10 Арефино | 1964 | 2,5+2,5 | 1.52 | 1.197 | 0.041837 | 0.029286 | 1.1552 |  | открыт | открыт | 58.2306731245771 | 39.2416500465413
ПС 35/10 Князево | 1982 | 1,6+2,5 | 1.24 | 0.44 | 0.12842 | 0.089895 | 0.31158 |  | открыт | открыт | 58.5208547745617 | 39.1093685710193
ПС 35/10 Покров | 1990 | 1,6+1,6 | 0.69 | 1.267 | 0.029293 | 0.020505 | 1.2377 |  | открыт | открыт | 58.3045095936334 | 39.633103365309
ПС 35/10 Аниково | 1967 | 2,5+2,5 | 0.93 | 1.717 | 0 | 0 | 1.717 |  | открыт | открыт | 58.7543531229351 | 39.368391712159
ПС 35/10 Новое село | 1993 | 2,5+2,5 | 0.88 | 1.75 | 0.45729 | 0.3201 | 1.2927 |  | открыт | открыт | 57.713336125891 | 38.8078449181792
ПС 35/10 Большое село | 1973 | 6,3+6,3 | 4.28 | 2.34 | 0.55421 | 0.38795 | 1.7858 |  | открыт | закрыт | 57.7367854765636 | 38.9452638791874
ПС 35/10 Брейтово | 1965 | 6,3+6,3 | 5.35 | 1.27 | 0.45773 | 0.32041 | 0.81227 |  | открыт | открыт | 58.2825436600147 | 37.8777052580135
ПС 35/10 Станилово | 1988 | 1,6+1,6 | 0.86 | 1.028 | 0.027083 | 0.018958 | 1.0009 |  | открыт | открыт | 58.0182928133065 | 37.8645604066123
ПС 35/10 Знамово | 1975 | 2,5+2,5 | 1.62 | 1.27 | 0.035417 | 0.024792 | 1.2346 |  | открыт | открыт | 57.9828465522829 | 39.1123612921773
ПС 35/10 Рождественно | 1990 | 2,5+2,5 | 1.16 | 1.47 | 0.015625 | 0.010937 | 1.4544 |  | открыт | открыт | 57.3777647516665 | 40.3930935555151
ПС 35/10 Заполье | 1978 | 2,5+2,5 | 0.7 | 1.93 | 0.11053 | 0.077368 | 1.8195 |  | открыт | открыт | 57.9244752466871 | 38.7921408791087
ПС 35/10 Тихменево | 1970 | 1,6+1,6 | 1.44 | 0.638 | 0.19895 | 0.13926 | 0.43905 |  | открыт | открыт | 57.989141817421 | 38.6218982768565
ПС 35/10 Лацкое | 1993 | 1,6+2,5 | 0.31 | 1.405 | 0 | 0 | 1.405 |  | открыт | открыт | 58.0632570803286 | 38.1162387058806
ПС 35/10 Борок | 1973 | 2,5+4,0 | 1.72 | 1.17 | 0.13854 | 0.096979 | 1.0315 |  | открыт | открыт | 58.0523915935012 | 38.2217609360823
ПС 35/10 Мышкин | 1960/2008 | 6,3+6,3 | 4.47 | 2.15 | 1.5354 | 1.0748 | 0.61458 |  | открыт | открыт | 57.7888774189195 | 38.4320331302126
ПС 110/10 Волга | 1962 | 5,6+6,3 | 2.34 | 3.54 | 0.22632 | 0.15842 | 3.3137 |  | открыт | открыт | 57.955123743955 | 38.3754983931957
ПС 35/10 Красная Горка | 1982 | 4,0+2,5 | 1.97 | 1.041 | 0.58144 | 0.40701 | 0.45956 |  | открыт | открыт | 57.9777876402123 | 38.8569300984687
ПС 110/35/6 Восточная | 1934 | 25+25 | 18.69 | 7.56 | 0 | 0 | 4.8192 |  | открыт | закрыт | 58.0262943888462 | 38.9031727653255
ПС 110/35/10 Залесье | 1980 | 10+10 | 9.03 | 3.081 |  | 0 | 2.4849 |  | открыт | открыт | 57.9530526382414 | 39.216472621291
ПС 110/10 Луговая | 1977 | 6,3+6,3 | 3.22 | 3.4 | 0.2358 | 0.16506 | 3.1642 |  | открыт | открыт | 58.0050206613352 | 39.0145185054452
ПС 110/35/10 Лом | 1970 | 10+10 | 9.1 | 2.7 |  | 0 | 0.95634 |  | открыт | закрыт | 57.8825761065689 | 39.1602755187613
ПС 35/10 Варегово | 1976 | 1,6+2,5 | 0.76 | 0.92 | 0.26927 | 0.18849 | 0.65073 |  | открыт | открыт | 57.7797786525433 | 39.2629383240836
ПС 110/35/10 Шестихино | 1959 | 10+10 | 8.94 | 1.785 |  | 0 | 0.12395 |  | открыт | открыт | 57.9236882409501 | 38.257601452803
ПС 110/35/10 Крюково | 1988 | 6.3 | 3.18 | 1.385 |  | 0 | 1.385 |  | открыт | открыт | 57.8371391220883 | 38.2467247727633
ПС 35/10 Белое | 1968 | 2.5 | 0.71 | 0.797 | 0.034021 | 0.023814 |  |  | открыт | открыт | 58.3802067322328 | 39.3874607371652
ПС 110/35/10 Глебово | 1976 | 10 | 7.27 | -3.326 |  | 0 | 0 |  | открыт | закрыт | 57.9841678433512 | 38.4541082740852
ПС 35/6 Песочное | 1976 | 4+1,8 | 1.16 | 0.73 | 0.05 | 0.035 | 0.68 |  | открыт | открыт | 57.9962472294519 | 39.1770855287577
ПС 35/10 Демино | 2009 | 2,5+2,5 | 0.72 | 1.973 | 0.015152 | 0.010606 | 1.9578 |  | открыт | открыт | 58.0456394084204 | 39.1151458825806
ПС 110/6 КС-18 | 1971 | 63+63 | 23.8 | 42.35 | 0 | 0 | 42.35 |  | открыт | открыт | 57.8318363766724 | 38.4372626903652
ПС 35/6 Макеиха | 1968 | 1.6 | 0.36 | -0.36 | 0 | 0 | 0 |  | открыт | закрыт | 57.9334704770228 | 37.3951392318873
ПС 35/10 Ермаково | 1968 | 1.6 | 1.19 | -0.151 | 0.08866 | 0.062062 | 0 |  | открыт | закрыт | 58.6109208488297 | 38.6987458681781
ПС 35/10 Милюшино | 1978 | 1.6 | 0.72 | -0.027 | 0.80208 | 0.56146 | 0 |  | открыт | закрыт | 58.263461913146 | 38.8478226337707
ПС 35/10 Сутка | 1975 | 2.5 | 0.69 | -0.205 | 0.015789 | 0.011053 | 0 |  | открыт | закрыт | 58.3333267173398 | 37.545216139924
ПС 35/10 Сить | 1981 | 1.6 | 0.53 | -0.236 | 0.36444 | 0.25511 | 0 |  | открыт | закрыт | 58.1836983588711 | 37.8322403568825
ПС 35/10 Горелово | 1984 | 1.6 | 0.99 | -0.072 | 0.34845 | 0.24392 | 0 |  | открыт | закрыт | 58.2279409117012 | 38.1002661330479
ПС 35/6 Пищалкино | 1958 | 1.6 | 0.87 | -0.87 | 0 | 0 | 0 |  | открыт | закрыт | 57.81990417285 | 37.3822581911079
ПС 35/6 Варегово | 1976 | 1.6 | 0.04 | -0.04 | 0.020408 | 0.014286 | 0 |  | открыт | закрыт | 57.7797786525433 | 39.2629383240836
ПС 35/10 Левобережная | 1964 | 4 | 1.62 | -0.304 | 3.5903 | 2.5132 | 0 |  | открыт | закрыт | 58.0802691678238 | 38.8724642836398
ПС 110/10 Депо | 2004 | 16 | 3.22 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | открыт | открыт | 57.6728326750996 | 39.8097347685805
ПС 110/10 кВ ПГУ - ТЭС | 2013 | 40+40 | [6 empty] | закрыт | открыт | 57.844203 | 39.506909
155.05