## Ярославль
таблица 2
№ п/п | Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Текущий дефицит | [12 empty] | Примечание | №п/п | Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Ожидаемый дефицит /профицит | [9 empty] | Примечание
|  | Установленная мощность трансформаторов Sуст. с указанием их количества, шт/ МВА | Установленная мощность первого трансформатора. МВА | Установленная мощность второго трансформатора. МВА | Суммарная полная мощность ЦП по результатам замеров максимума нагрузки Sмах , МВА | ячейки скрыть |  | Полная мощность, перераспределяемая в соответствии с ПТЭ, МВА за время |  | Полная мощность с учётом перераспределения, МВА | Ограничивающие факторы, МВА | Допустимая нагрузка расчётная в режиме n-1, МВА | Дефицит/профицит ЦП, МВА |  |  |  |  | Установленная мощность трансформаторов Sуст. с указанием их количества в перспективе при условии выполнения ТУ на ТП или других мероприятий по реконструкции ЦП шт/ МВА | Дополнительная мощность по выданным ТУ на ТП, МВт | Ожидаемая нагрузка ЦП, МВА | Полная перераспределяемая мощность в перспективе с учетом выполнения мероприятий ТУ или других мероприятий по реконструкции сети инвестпрограмм и др. |  | Полная мощность с учётом перераспределения, МВА | Ограничивающие факторы, МВА | Допустимая нагрузка расчётная в режиме n-1, МВА | Дефицит /профицит ЦП, МВА
[8 empty] | МВА | Мин. | [11 empty] | МВА | Мин.
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | Т-1 | Т-2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | ПС 35/10 Матвеево | 1.6 | 1.6 |  | 0.26 | 0.26 |  | 0.779 | 1 сутки | 0.26 | 0 | 0.779 | 0.519 | 0.519 | открыт | 1 | ПС 35/10 Матвеево | 1.6 | 0.025 | 0.285 | 0.779 | 1 сутки | 0.285 | 0 | 0.779 | 0.494 | 0.494 | открыт
2 | ПС 35/10 Михайловское | 6.3 | 6.3 |  | 1.11 | 1.11 |  | 6.62 | 1 сутки | 1.11 | 0 | 6.62 | 5.51 | 5.51 | открыт | 2 | ПС 35/10 Михайловское | 6.3 | 0.003 | 1.113 | 6.62 | 1 сутки | 1.113 | 0 | 6.62 | 5.507 | 5.507 | открыт
3 | ПС 35/10 Ширинье | 2.5 | 2.5 |  | 2.15 |  | 2.15 | 1.68 | 1 сутки | 2.15 | 0 | 1.68 | -0.47 | -0.47 | закрыт | 3 | ПС 35/10 Ширинье | 2.5 | 0.356 | 2.506 | 1.68 | 1 сутки | 2.506 | 0 | 1.68 | -0.826 | -0.826 | закрыт
4 | ПС 110/10 Покров | 2.5 | 2.5 |  | 0.27 | 0.27 |  | 1.282 | 1 сутки | 0.27 | 0 | 1.282 | 1.012 | 1.012 | открыт | 4 | ПС 110/10 Покров | 2.5 | 0.031 | 0.301 | 1.282 | 1 сутки | 0.301 | 0 | 1.282 | 0.981 | 0.981 | открыт
5 | ПС 35/10 Обнора | 1.6 | 1.6 |  | 0.2 | 0.2 |  | 1.212 | 1 сутки | 0.2 | 0 | 1.212 | 1.012 | 1.012 | открыт | 5 | ПС 35/10 Обнора | 1.6 | 0.063 | 0.263 | 1.212 | 1 сутки | 0.263 | 0 | 1.212 | 0.949 | 0.949 | открыт
6 | ПС 110/35/10 Аббакумцево | 10+10 | 10 | 10 | 10.09 |  |  |  |  | 10.09 | 0 | 10.5 | 0.41 | 0.41 | открыт | 6 | ПС 110/35/10 Аббакумцево | 10+10 |  | 24.1101 |  |  | 24.1101 | 0 | 10.5 | -13.6101 | -13.6101 | закрыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 |  |  | 8.12 | 2.26 | 5.86 |  |  | 8.12 | 0 | 10.5 | 2.38 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 |  | 18.7696 |  |  | 18.7696 | 0 | 10.5 | -8.2696
| Ном. мощность НН, МВА | 10+10 |  |  | 1.97 | 0.7 | 1.27 |  |  | 1.97 | 0 | 10.5 | 8.53 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 10+10 | 3.3705 | 5.3405 |  |  | 5.3405 | 0 | 10.5 | 5.1595
7 | ПС 35/10 Ананьино | 1,6+1,6 | 1.6 | 1.6 | 1.31 | 0.82 | 0.49 |  |  | 1.31 | 0 | 1.68 | 0.37 | 0.37 | открыт | 7 | ПС 35/10 Ананьино | 1,6+1,6 | 1.184 | 2.494 |  |  | 2.494 | 0 | 1.68 | -0.814 | -0.814 | закрыт
8 | ПС 110/10/10 Брагино | 40+40 | 40 | 40 | 34.91 | 15.54 | 19.37 | 2.338 | 120 | 32.572 | 0 | 42 | 9.428 | 9.428 | открыт | 8 | ПС 110/10/10 Брагино | 40+40 | 4.149 | 39.059 | 2.338 | 120 | 36.721 | 0 | 42 | 5.279 | 5.279 | открыт
9 | ПС 35/10 Бурмакино-1 | 4,0+4,0 | 4 | 4 | 2.03 | 0.75 | 1.28 | 0.554 | 120 | 1.476 | 0 | 4.2 | 2.724 | 2.724 | открыт | 9 | ПС 35/10 Бурмакино-1 | 4,0+4,0 | 1.243 | 3.273 | 0.554 | 120 | 2.719 | 0 | 4.2 | 1.481 | 1.481 | открыт
10 | ПС 35/10 Ватолино | 4,0+4,0 | 4 | 4 | 3.42 | 1.62 | 1.8 |  |  | 3.42 | 0 | 4.2 | 0.78 | 0.78 | открыт | 10 | ПС 35/10 Ватолино | 4,0+4,0 | 4.626 | 8.046 |  |  | 8.046 | 0 | 4.2 | -3.846 | -3.846 | закрыт
11 | ПС 35/6 Ведерники | 6,3+6,3 | 6.3 | 6.3 | 4.12 | 1.46 | 2.66 |  |  | 4.12 | 0 | 6.62 | 2.5 | 2.5 | открыт | 11 | ПС 35/6 Ведерники | 6,3+6,3 | 0.091258 | 4.2113 |  |  | 4.2113 | 0 | 6.62 | 2.4087 | 2.4087 | открыт
12 | ПС 35/10 Великовская | 4,0+4,0 | 4 | 4 | 1.97 | 1.13 | 0.84 |  |  | 1.97 | 0 | 4.2 | 2.23 | 2.23 | открыт | 12 | ПС 35/10 Великовская | 4,0+4,0 | 0.164 | 2.134 |  |  | 2.134 | 0 | 4.2 | 2.066 | 2.066 | открыт
13 | ПС 35/10 Великое Село | 1,6+1,6 | 1.6 | 1.6 | 0.71 | 0.61 | 0.1 |  |  | 0.71 | 0 | 1.68 | 0.97 | 0.97 | открыт | 13 | ПС 35/10 Великое Село | 1,6+1,6 | 0.077 | 0.787 |  |  | 0.787 | 0 | 1.68 | 0.893 | 0.893 | открыт
14 | ПС 35/10 Возрождение | 4,0+4,0 | 4 | 4 | 1.17 | 0.36 | 0.81 |  |  | 1.17 | 0 | 4.2 | 3.03 | 3.03 | открыт | 14 | ПС 35/10 Возрождение | 4,0+4,0 | 3.2904 | 4.4604 |  |  | 4.4604 | 0 | 4.2 | -0.2604 | -0.2604 | закрыт
15 | ПС 35/10 Волна | 4,0+2,5 | 4 | 2.5 | 2.53 | 1.21 | 1.32 |  |  | 2.53 | 0 | 2.63 | 0.1 | 0.1 | открыт | 15 | ПС 35/10 Волна | 4,0+2,5 | 0.066 | 2.596 |  |  | 2.596 | 0 | 2.63 | 0.034 | 0.034 | открыт
16 | ПС 35/10 Вятское | 2,5+2,5 | 2.5 | 2.5 | 2.21 | 1.04 | 1.17 | 0.139 | 120 | 2.071 | 0 | 2.63 | 0.559 | 0.559 | открыт | 16 | ПС 35/10 Вятское | 2,5+2,5 | 0.354 | 2.564 | 0.139 | 120 | 2.425 | 0 | 2.63 | 0.205 | 0.205 | открыт
17 | ПС 35/10 Горинская | 2,5+2,5 | 2.5 | 2.5 | 0.66 | 0.34 | 0.32 | 0.329 | 120 | 0.331 | 0 | 2.63 | 2.299 | 2.299 | открыт | 17 | ПС 35/10 Горинская | 2,5+2,5 | 0.117 | 0.777 | 0.329 | 120 | 0.448 | 0 | 2.63 | 2.182 | 2.182 | открыт
18 | ПС 35/10 Григорьевское | 4,0+4,0 | 4 | 4 | 2.61 | 1.11 | 1.5 | 0.312 | 120 | 2.298 | 0 | 4.2 | 1.902 | 1.902 | открыт | 18 | ПС 35/10 Григорьевское | 4,0+4,0 | 1.0895 | 3.6995 | 0.312 | 120 | 3.3875 | 0 | 4.2 | 0.8125 | 0.8125 | открыт
19 | ПС 35/10 Гузицино | 4,0+4,0 | 4 | 4 | 2.87 | 1.2 | 1.67 | 0.866 | 120 | 2.004 | 0 | 4.2 | 2.196 | 2.196 | открыт | 19 | ПС 35/10 Гузицино | 4,0+4,0 | 5.8899 | 8.7599 | 0.866 | 120 | 7.8939 | 0 | 4.2 | -3.6939 | -3.6939 | закрыт
20 | ПС 35/10 ГПС Ярославль | 6,3+6,3 | 6.3 | 6.3 | 2.56 | 2.25 | 0.31 |  |  | 2.56 | 0 | 6.62 | 4.06 | 4.06 | открыт | 20 | ПС 35/10 ГПС Ярославль | 6,3+6,3 | 0 | 2.56 |  |  | 2.56 | 0 | 6.62 | 4.06 | 4.06 | открыт
21 | ПС 110/6 Депо | 16+16 | 16 | 16 | 7.07 | 4.28 | 2.79 |  |  | 7.07 | 0 | 16.8 | 9.73 | 9.73 | открыт | 21 | ПС 110/6 Депо | 16+16 | 2.7285 | 9.7985 |  |  | 9.7985 | 0 | 16.8 | 7.0015 | 7.0015 | открыт
22 | ПС 35/10 Дорожаево | 1,6+1,6 | 1.6 | 1.6 | 1.59 | 0.56 | 1.03 | 1.039 | 120 | 0.551 | 0 | 1.68 | 1.129 | 1.129 | открыт | 22 | ПС 35/10 Дорожаево | 1,6+1,6 | 2.036 | 3.626 | 1.039 | 120 | 2.587 | 0 | 1.68 | -0.907 | -0.907 | закрыт
23 | ПС 110/10 Дружба | 16+16 | 16 | 16 | 5.51 | 1.77 | 3.74 | 1.932 | 120 | 3.578 | 0 | 16.8 | 13.222 | 13.222 | открыт | 23 | ПС 110/10 Дружба | 16+16 | 0.9163 | 6.4263 | 1.932 | 120 | 4.4943 | 0 | 16.8 | 12.3057 | 12.3057 | открыт
24 | ПС 35/10 Дубки | 6,3+6,3 | 6.3 | 6.3 | 4.87 | 2.91 | 1.96 | 1.386 | 120 | 3.484 | 0 | 6.62 | 3.136 | 3.136 | открыт | 24 | ПС 35/10 Дубки | 6,3+6,3 | 1.6245 | 6.4945 | 1.386 | 120 | 5.1085 | 0 | 6.62 | 1.5115 | 1.5115 | открыт
25 | ПС 35/10 Дыбино | 2,5+2,5 | 2.5 | 2.5 | 1.23 | 0.7 | 0.53 |  |  | 1.23 | 0 | 2.63 | 1.4 | 1.4 | открыт | 25 | ПС 35/10 Дыбино | 2,5+2,5 | 0.5905 | 1.8205 |  |  | 1.8205 | 0 | 2.63 | 0.8095 | 0.8095 | открыт
26 | ПС 35/6 Заволжская | 10+10 | 10 | 10 | 9.72 | 2.85 | 6.87 |  |  | 9.72 | 0 | 10.5 | 0.78 | 0.78 | открыт | 26 | ПС 35/6 Заволжская | 10+10 | 0.7921 | 10.5121 |  |  | 10.5121 | 0 | 10.5 | -0.012098 | -0.012098 | закрыт
27 | ПС 110/6/6 Институтская | 40+40 | 40 | 40 | 31.83 | 18.69 | 13.14 |  |  | 31.83 | 0 | 42 | 10.17 | 10.17 | открыт | 27 | ПС 110/6/6 Институтская | 40+40 | 2.5747 | 34.4047 |  |  | 34.4047 | 0 | 42 | 7.5953 | 7.5953 | открыт
28 | ПС 35/10 Коза | 1,6+1,6 | 1.6 | 1.6 | 0.3 | 0.07 | 0.23 | 0.052 | 120 | 0.248 | 0 | 1.68 | 1.432 | 1.432 | открыт | 28 | ПС 35/10 Коза | 1,6+1,6 | 0.078 | 0.378 | 0.052 | 120 | 0.326 | 0 | 1.68 | 1.354 | 1.354 | открыт
29 | ПС 110/35/6 Константиново | 20+16 | 20 | 16 | 10.56 |  |  | 0.021 | 120 | 10.539 | 0 | 16.8 | 6.261 | 6.261 | открыт | 29 | ПС 110/35/6 Константиново | 20+16 |  | 13.2967 | 0.021 | 120 | 13.2757 | 0 | 16.8 | 3.5243 | 3.5243 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 20+16 |  |  | 7.47 | 3.95 | 3.52 |  |  | 7.47 | 0 | 16.8 | 9.33 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 20+16 |  | 9.7197 |  |  | 9.7197 | 0 | 16.8 | 7.0803
| Ном. мощность НН, МВА | 20+16 |  |  | 3.09 | 2.1 | 0.99 | 0.021 | 120 | 3.069 | 0 | 16.8 | 13.731 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 20+16 | 0.487 | 3.577 | 0.021 | 120 | 3.556 | 0 | 16.8 | 13.244
30 | ПС 35/10 Курба | 2,5+2,5 | 2.5 | 2.5 | 2.48 | 0.68 | 1.8 | 0.242 | 120 | 2.238 | 0 | 2.63 | 0.392 | 0.392 | открыт | 30 | ПС 35/10 Курба | 2,5+2,5 | 0.531 | 3.011 | 0.242 | 120 | 2.769 | 0 | 2.63 | -0.139 | -0.139 | закрыт
31 | ПС 35/10 Лесные Поляны | 10+10 | 10 | 10 | 7.08 | 4.29 | 2.79 | 1.212 | 120 | 5.868 | 0 | 10.5 | 4.632 | 4.632 | открыт | 31 | ПС 35/10 Лесные Поляны | 10+10 | 1.843 | 8.923 | 1.212 | 120 | 7.711 | 0 | 10.5 | 2.789 | 2.789 | открыт
32 | ПС 35/10 Моделово-2 | 6,3+6,3 | 6.3 | 6.3 | 5.85 | 2.1 | 3.75 | 2.338 | 120 | 3.512 | 0 | 6.62 | 3.108 | 3.108 | открыт | 32 | ПС 35/10 Моделово-2 | 6,3+6,3 | 7.5277 | 13.3777 | 2.338 | 120 | 11.0397 | 0 | 6.62 | -4.4197 | -4.4197 | закрыт
33 | ПС 35/10 Некрасово | 16+10 | 10 | 10 | 11.17 | 5.47 | 5.7 |  |  | 11.17 | 0 | 10.5 | -0.67 | -0.67 | закрыт | 33 | ПС 35/10 Некрасово | 16+10 | 3.8684 | 15.0384 |  |  | 15.0384 | 0 | 10.5 | -4.5384 | -4.5384 | закрыт
34 | ПС 35/10 Никольское | 2,5+2,5 | 2.5 | 2.5 | 0.73 | 0.69 | 0.04 | 0.398 | 120 | 0.332 | 0 | 2.63 | 2.298 | 2.298 | открыт | 34 | ПС 35/10 Никольское | 2,5+2,5 | 0.127 | 0.857 | 0.398 | 120 | 0.459 | 0 | 2.63 | 2.171 | 2.171 | открыт
35 | ПС 110/35/6 НПЗ | 25+25 | 25 | 25 | 15.58 |  |  |  |  | 15.58 | 0 | 26.25 | 10.67 | 10.67 | открыт | 35 | ПС 110/35/6 НПЗ | 25+25 |  | 22.9713 |  |  | 22.9713 | 0 | 26.25 | 3.2787 | 3.2787 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 25+25 |  |  | 8.31 | 4.92 | 3.39 |  |  | 8.31 | 0 | 26.25 | 17.94 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 25+25 |  | 8.4013 |  |  | 8.4013 | 0 | 26.25 | 17.8487
| Ном. мощность НН, МВА | 25+25 |  |  | 7.27 | 2.92 | 4.35 |  |  | 7.27 | 0 | 26.25 | 18.98 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 25+25 | 7.3 | 14.57 |  |  | 14.57 | 0 | 26.25 | 11.68
36 | ПС 110/6/6 Орион | 40+40 | 40 | 40 | 14.71 | 8.56 | 6.15 |  |  | 14.71 | 0 | 42 | 27.29 | 27.29 | открыт | 36 | ПС 110/6/6 Орион | 40+40 | 0.67533 | 15.3853 |  |  | 15.3853 | 0 | 42 | 26.6147 | 26.6147 | открыт
37 | ПС 110/35/6 Павловская | 20+25 | 20 | 25 | 23.56 |  |  |  |  | 23.56 | 0 | 21 | -2.56 | -2.56 | закрыт | 37 | ПС 110/35/6 Павловская | 20+25 |  | 24.1515 |  |  | 24.1515 | 0 | 21 | -3.1515 | -3.1515 | закрыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 20+25 |  |  | 5.71 | 0.93 | 4.78 |  |  | 5.71 | 0 | 21 | 15.29 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 20+25 |  | 6.2547 |  |  | 6.2547 | 0 | 21 | 14.7453
| Ном. мощность НН, МВА | 20+25 |  |  | 17.85 | 5.7 | 12.15 |  |  | 17.85 | 0 | 21 | 3.15 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 20+25 | 0.046702 | 17.8967 |  |  | 17.8967 | 0 | 21 | 3.1033
38 | ПС 110/10 Перевал | 16+16 | 16 | 16 | 8.51 | 3.93 | 4.58 |  |  | 8.51 | 0 | 16.8 | 8.29 | 8.29 | открыт | 38 | ПС 110/10 Перевал | 16+16 | 7.8231 | 16.3331 |  |  | 16.3331 | 0 | 16.8 | 0.46689 | 0.46689 | открыт
39 | ПС 110/6/6 Перекоп | 25+25 | 25 | 25 | 10.33 | 6.29 | 4.04 |  |  | 10.33 | 0 | 26.25 | 15.92 | 15.92 | открыт | 39 | ПС 110/6/6 Перекоп | 25+25 | 0.3567 | 10.6867 |  |  | 10.6867 | 0 | 26.25 | 15.5633 | 15.5633 | открыт
40 | ПС 110/6/6 Полиграф | 40+40 | 40 | 40 | 33.97 | 18.83 | 15.14 |  |  | 33.97 | 0 | 42 | 8.03 | 8.03 | открыт | 40 | ПС 110/6/6 Полиграф | 40+40 | 2.2719 | 36.2419 |  |  | 36.2419 | 0 | 42 | 5.7581 | 5.7581 | открыт
41 | ПС 110/35/10 Пречистое | 10+10 | 10 | 10 | 3.82 |  |  | 0.52 | 120 | 3.3 | 0 | 10.5 | 7.2 | 7.2 | открыт | 41 | ПС 110/35/10 Пречистое | 10+10 |  | 4.8395 | 0.52 | 120 | 4.3195 | 0 | 10.5 | 6.1805 | 6.1805 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 |  |  | 1 | 0.06 | 0.94 |  |  | 1 | 0 | 10.5 | 9.5 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 |  | 1.18 |  |  | 1.18 | 0 | 10.5 | 9.32
| Ном. мощность НН, МВА | 10+10 |  |  | 2.82 | 1.36 | 1.46 | 0.52 | 120 | 2.3 | 0 | 10.5 | 8.2 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 10+10 | 0.8395 | 3.6595 | 0.52 | 120 | 3.1395 | 0 | 10.5 | 7.3605
42 | ПС 35/10 Профилакторий | 2,5+2,5 | 2.5 | 2.5 | 1.05 | 0.35 | 0.7 | 0.26 | 120 | 0.79 | 0 | 2.63 | 1.84 | 1.84 | открыт | 42 | ПС 35/10 Профилакторий | 2,5+2,5 | 2.8043 | 3.8543 | 0.26 | 120 | 3.5943 | 0 | 2.63 | -0.9643 | -0.9643 | закрыт
43 | ПС 35/10 Рождествено | 2,5+2,5 | 2.5 | 2.5 | 0.23 | 0.03 | 0.2 | 0.052 | 120 | 0.178 | 0 | 2.63 | 2.452 | 2.452 | открыт | 43 | ПС 35/10 Рождествено | 2,5+2,5 | 0.045 | 0.275 | 0.052 | 120 | 0.223 | 0 | 2.63 | 2.407 | 2.407 | открыт
44 | ПС 110/6/6 Северная | 63+63 | 63 | 63 | 37.99 | 17.94 | 20.05 |  |  | 37.99 | 0 | 66.15 | 28.16 | 28.16 | открыт | 44 | ПС 110/6/6 Северная | 63+63 | 4.662 | 42.652 |  |  | 42.652 | 0 | 66.15 | 23.498 | 23.498 | открыт
45 | ПС 35/10 Середа | 2,5+2,5 | 2.5 | 2.5 | 1.34 | 0.48 | 0.86 | 0.987 | 120 | 0.353 | 0 | 2.63 | 2.277 | 2.277 | открыт | 45 | ПС 35/10 Середа | 2,5+2,5 | 0.607 | 1.947 | 0.987 | 120 | 0.96 | 0 | 2.63 | 1.67 | 1.67 | открыт
46 | ПС 110/6 Тормозная | 16+16 | 16 | 16 | 14.508 | 9.098 | 5.41 |  |  | 14.508 | 0 | 16.8 | 2.292 | 2.292 | открыт | 46 | ПС 110/6 Тормозная | 16+16 | 0.18757 | 14.6956 |  |  | 14.6956 | 0 | 16.8 | 2.1044 | 2.1044 | открыт
47 | ПС 110/6 ТРК | 16+16 | 16 | 16 | 4.59 | 2.47 | 2.12 |  |  | 4.59 | 0 | 16.8 | 12.21 | 12.21 | открыт | 47 | ПС 110/6 ТРК | 16+16 | 0 | 4.59 |  |  | 4.59 | 0 | 16.8 | 12.21 | 12.21 | открыт
48 | ПС 35/10 Троица | 2,5+2,5 | 2.5 | 2.5 | 0.34 | 0.27 | 0.07 | 0.277 | 120 | 0.063 | 0 | 2.63 | 2.567 | 2.567 | открыт | 48 | ПС 35/10 Троица | 2,5+2,5 | 0.02 | 0.36 | 0.277 | 120 | 0.083 | 0 | 2.63 | 2.547 | 2.547 | открыт
49 | ПС 35/10 Туношна | 2,5+2,5 | 2.5 | 2.5 | 0.69 | 0.31 | 0.38 | 0.191 | 120 | 0.499 | 0 | 2.63 | 2.131 | 2.131 | открыт | 49 | ПС 35/10 Туношна | 2,5+2,5 | 0.539 | 1.229 | 0.191 | 120 | 1.038 | 0 | 2.63 | 1.592 | 1.592 | открыт
50 | ПС 35/10 Тутаев-35 | 10+10 | 6.3 | 6.3 | 7.26 | 3.54 | 3.72 |  |  | 7.26 | 0 | 10.5 | 3.24 | 3.24 | открыт | 50 | ПС 35/10 Тутаев-35 | 10+10 | 0.485 | 7.745 |  |  | 7.745 | 0 | 10.5 | 2.755 | 2.755 | открыт
51 | ПС 110/10 Туфаново | 2,5+2,5 | 2.5 | 2.5 | 0.72 | 0.59 | 0.13 |  |  | 0.72 | 0 | 2.63 | 1.91 | 1.91 | открыт | 51 | ПС 110/10 Туфаново | 2,5+2,5 | 0.3434 | 1.0634 |  |  | 1.0634 | 0 | 2.63 | 1.5666 | 1.5666 | открыт
52 | ПС 35/10 Урожай | 4,0+4,0 | 4 | 4 | 1.58 | 0.65 | 0.93 | 0.346 | 120 | 1.234 | 0 | 4.2 | 2.966 | 2.966 | открыт | 52 | ПС 35/10 Урожай | 4,0+4,0 | 1.252 | 2.832 | 0.346 | 120 | 2.486 | 0 | 4.2 | 1.714 | 1.714 | открыт
53 | ПС 110/35/10 Халдеево | 3,2+6,3 | 3.2 | 6.3 | 4: 2.92; Мин. 11: 2.83; Мин. 12: открыт | 53 | ПС 110/35/10 Халдеево | 3,2+6,3 |  | 0.8525 |  |  |  | 0 |  |  | 2.7675 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 0+6,3 |  |  | 4: 2.13; Т-2: 2.13 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 0+6,3
| Ном. мощность НН, МВА | 3.2+6.3 |  |  | 0.79 | 0.67 | 0.12 | 0.26 | 120 | 0.53 | 0 | 3.36 | 2.83 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 3.2+6.3 | 0.0625 | 0.8525 | 0.26 | 120 | 0.5925 | 0 | 3.36 | 2.7675
54 | ПС 110/10/10 Чайка | 25+25 | 25 | 25 | 19.38 | 9.91 | 9.47 |  |  | 19.38 | 0 | 26.25 | 6.87 | 6.87 | открыт | 54 | ПС 110/10/10 Чайка | 25+25 | 2.0503 | 21.4303 |  |  | 21.4303 | 0 | 26.25 | 4.8197 | 4.8197 | открыт
55 | ПС 35/6 Чебаково | 2,5+2,5 | 2.5 | 2.5 | 1.57 | 0.97 | 0.6 | 0.156 | 120 | 1.414 | 0 | 2.63 | 1.216 | 1.216 | открыт | 55 | ПС 35/6 Чебаково | 2,5+2,5 | 1.639 | 3.209 | 0.156 | 120 | 3.053 | 0 | 2.63 | -0.423 | -0.423 | закрыт
56 | ПС 35/10 Щедрино | 4,0+4,0 | 4 | 4 | 1.43 | 0.19 | 1.24 |  |  | 1.43 | 0 | 4.2 | 2.77 | 2.77 | открыт | 56 | ПС 35/10 Щедрино | 4,0+4,0 | 1.2205 | 2.6505 |  |  | 2.6505 | 0 | 4.2 | 1.5495 | 1.5495 | открыт
57 | ПС 110/6/6 Южная | 40+40 | 40 | 40 | 31.98 | 12.79 | 19.19 |  |  | 31.98 | 0 | 42 | 10.02 | 10.02 | открыт | 57 | ПС 110/6/6 Южная | 40+40 | 4.3608 | 36.3408 |  |  | 36.3408 | 0 | 42 | 5.6592 | 5.6592 | открыт
58 | ПС 110/10/6 Ярцево | 25+25 | 25 | 25 | 6.88 | 4.58 | 2.3 |  |  | 6.88 | 0 | 26.25 | 19.37 | 19.37 | открыт | 58 | ПС 110/10/6 Ярцево | 25+25 | 0.9625 | 7.8425 |  |  | 7.8425 | 0 | 26.25 | 18.4075 | 18.4075 | открыт
59 | ПС 110/6/6 Которосль | 25+25 | 25 | 25 | 6.04 | 3.72 | 2.32 |  |  | 6.04 | 0 | 26.25 | 20.21 | 20.21 | открыт | 59 | ПС 110/6/6 Которосль | 25+25 | 0.71255 | 6.7525 |  |  | 6.7525 |  | 26.25 | 19.4975 | 19.4975 | открыт
60 | ПС 35/6 Келноть | 4 | 4 |  | 0.29 | 0.29 |  | 4.2 | 1 сутки | 0.29 | 0 | 4.2 | 3.91 | 3.91 | открыт | 60 | ПС 35/6 Келноть | 4 | 0 | 0.29 | 4.2 | 1 сутки | 0.29 |  | 4.2 | 3.91 | 3.91 | открыт
61 | ПС 110/10 Алтыново | 6,3+6,3 | 6.3 | 6.3 | 3.3 | 1.51 | 1.79 |  |  | 3.3 | 0 | 6.62 | 3.32 | 3.32 | открыт | 61 | ПС 110/10 Алтыново | 6,3+6,3 | 1.7983 | 5.0983 |  |  | 5.0983 | 0 | 6.62 | 1.5217 | 1.5217 | открыт
62 | ПС 110/35/10 Борисоглеб | 16+10 | 16 | 10 | 7.8 |  |  |  |  | 7.8 | 0 | 10.5 | 2.7 | 2.7 | открыт | 62 | ПС 110/35/10 Борисоглеб | 16+10 |  | 12.1952 |  |  | 12.1952 | 0 | 10.5 | -1.6952 | -1.6952 | закрыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 16+10 |  |  | 3.35 | 1.36 | 1.99 |  |  | 3.35 | 0 | 10.5 | 7.15 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 16+10 |  | 5.671 |  |  | 5.671 | 0 | 10.5 | 4.829
| Ном. мощность НН, МВА | 16+10 |  |  | 4.45 | 2.13 | 2.32 |  |  | 4.45 | 0 | 10.5 | 6.05 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 16+10 | 2.0742 | 6.5242 |  |  | 6.5242 | 0 | 10.5 | 3.9758
63 | ПС 110/35/10 Васильково | 10+10 | 10 | 10 | 3.4 |  |  | 0.537 | 120 | 2.863 | 0 | 10.5 | 7.637 | 7.637 | открыт | 63 | ПС 110/35/10 Васильково | 10+10 |  | 4.2915 | 0.537 | 120 | 3.7545 | 0 | 10.5 | 6.7455 | 6.7455 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 |  |  | 2.1 | 0 | 2.1 |  |  | 2.1 | 0 | 10.5 | 8.4 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 |  | 2.3205 |  |  | 2.3205 | 0 | 10.5 | 8.1795
| Ном. мощность НН, МВА | 10+10 |  |  | 1.3 | 0.45 | 0.85 | 0.537 | 120 | 0.763 | 0 | 10.5 | 9.737 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 10+10 | 0.671 | 1.971 | 0.537 | 120 | 1.434 | 0 | 10.5 | 9.066
64 | ПС 110/10 Вахрушево | 6,3+6,3 | 6.3 | 6.3 | 0.29 | 0.04 | 0.25 | 0.087 | 120 | 0.203 | 0 | 6.62 | 6.417 | 6.417 | открыт | 64 | ПС 110/10 Вахрушево | 6,3+6,3 | 0.015 | 0.305 | 0.087 | 120 | 0.218 | 0 | 6.62 | 6.402 | 6.402 | открыт
65 | ПС 110/6 Гаврилов Ям | 16+16 | 16 | 16 | 12.24 | 5.05 | 7.19 |  |  | 12.24 | 0 | 16.8 | 4.56 | 4.56 | открыт | 65 | ПС 110/6 Гаврилов Ям | 16+16 | 0 | 12.24 |  |  | 12.24 | 0 | 16.8 | 4.56 | 4.56 | открыт
66 | ПС 110/6 Кинопленка | 6,3+10 | 6.3 | 10 | 9.9 | 5.64 | 4.26 |  |  | 9.9 | 0 | 6.62 | -3.28 | -3.28 | закрыт | 66 | ПС 110/6 Кинопленка | 6,3+10 | 2.854 | 12.754 |  |  | 12.754 | 0 | 6.62 | -6.134 | -6.134 | закрыт
67 | ПС 110/35/10 Климатино | 6,3+6,3 | 6.3 | 6.3 | 1.7 |  |  |  |  | 1.7 | 0 | 6.62 | 4.92 | 4.92 | открыт | 67 | ПС 110/35/10 Климатино | 6,3+6,3 |  | 1.7855 |  |  | 1.7855 | 0 | 6.62 | 4.8345 | 4.8345 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 0+6,3 |  |  | 4: 0.36; Т-2: 0.36; Мин. 7: 0.36; Мин. 8: 0; Мин. 9: 6.62; Мин. 10: 6.26 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 0+6,3 |  | 0.3965 |  |  | 0.3965 | 0 | 6.62 | 6.2235
| Ном. мощность НН, МВА | 6,3+6,3 |  |  | 1.34 | 0 | 1.34 |  |  | 1.34 | 0 | 6.62 | 5.28 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 6,3+6,3 | 0.049 | 1.389 |  |  | 1.389 | 0 | 6.62 | 5.231
68 | ПС 110/35/10 Нила | 6,3+6,3 | 6.3 | 6.3 | 10.35 |  |  | 0.97 | 120 | 9.38 | 0 | 6.62 | -2.76 | -2.76 | закрыт | 68 | ПС 110/35/10 Нила | 6,3+6,3 |  | 28.484 | 0.97 | 120 | 27.514 | 0 | 6.62 | -20.894 | -20.894 | закрыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+6,3 |  |  | 7.66 | 5.76 | 1.9 |  |  | 7.66 | 0 | 6.62 | -1.04 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+6,3 |  | 11.6172 |  |  | 11.6172 | 0 | 6.62 | -4.9972
| Ном. мощность НН, МВА | 6,3+6,3 |  |  | 2.69 | 1.06 | 1.63 | 0.97 | 120 | 1.72 | 0 | 6.62 | 4.9 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 6,3+6,3 | 14.1768 | 16.8668 | 0.97 | 120 | 15.8968 | 0 | 6.62 | -9.2768
69 | ПС 110/35/6 Переславль | 25+25 | 25 | 25 | 24.89 |  |  |  |  | 24.89 | 0 | 26.25 | 1.36 | 1.36 | открыт | 69 | ПС 110/35/6 Переславль | 25+25 |  | 36.9795 |  |  | 36.9795 | 0 | 26.25 | -10.7295 | -10.7295 | закрыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 25+25 |  |  | 10.56 | 3.77 | 6.79 |  |  | 10.56 | 0 | 26.25 | 15.69 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 25+25 |  | 22.3785 |  |  | 22.3785 | 0 | 26.25 | 3.8715
| Ном. мощность НН, МВА | 25+25 |  |  | 14.33 | 4.85 | 9.48 |  |  | 14.33 | 0 | 26.25 | 11.92 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 25+25 | 0.271 | 14.601 |  |  | 14.601 | 0 | 26.25 | 11.649
70 | ПС 110/10 Плоски | 2,5+2,5 | 2.5 | 2.5 | 1.76 | 1.09 | 0.67 |  |  | 1.76 | 0 | 2.63 | 0.87 | 0.87 | открыт | 70 | ПС 110/10 Плоски | 2,5+2,5 | 0.6385 | 2.3985 |  |  | 2.3985 | 0 | 2.63 | 0.2315 | 0.2315 | открыт
71 | ПС 110/35/10 Ростов | 20+25 | 20 | 25 | 21.21 |  |  |  |  | 21.21 | 0 | 21 | -0.21 | -0.21 | закрыт | 71 | ПС 110/35/10 Ростов | 20+25 |  | 24.785 |  |  | 24.785 | 0 | 21 | -3.785 | -3.785 | закрыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 20+25 |  |  | 1.66 | 0 | 1.66 |  |  | 1.66 | 0 | 21 | 19.34 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 20+25 |  | 2.242 |  |  | 2.242 | 0 | 21 | 18.758
| Ном. мощность НН, МВА | 20+25 |  |  | 19.55 | 8.08 | 11.47 |  |  | 19.55 | 0 | 21 | 1.45 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 20+25 | 2.993 | 22.543 |  |  | 22.543 | 0 | 21 | -1.543
72 | ПС 110/35/10 Техникум | 6,3+6,3 | 6.3 | 6.3 | 7.62 |  |  |  |  | 7.62 | 0 | 6.62 | -1 | -1 | закрыт | 72 | ПС 110/35/10 Техникум | 6,3+6,3 |  | 13.5347 |  |  | 13.5347 | 0 | 6.62 | -6.9147 | -6.9147 | закрыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+6,3 |  |  | 4.13 | 4.13 | 0 |  |  | 4.13 | 0 | 6.62 | 2.49 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+6,3 |  | 7.8807 |  |  | 7.8807 | 0 | 6.62 | -1.2607
| Ном. мощность НН, МВА | 6,3+6,3 |  |  | 3.49 | 2.2 | 1.29 |  |  | 3.49 | 0 | 6.62 | 3.13 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 6,3+6,3 | 2.164 | 5.654 |  |  | 5.654 | 0 | 6.62 | 0.966
73 | ПС 110/35/10 Углич | 25+25 | 25 | 25 | 23.08 |  |  |  |  | 23.08 | 0 | 26.25 | 3.17 | 3.17 | открыт | 73 | ПС 110/35/10 Углич | 25+25 |  | 35.008 |  |  | 35.008 | 0 | 26.25 | -8.758 | -8.758 | закрыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 25+25 |  |  | 18.49 | 3.59 | 14.9 |  |  | 18.49 | 0 | 26.25 | 7.76 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 25+25 |  | 25.905 |  |  | 25.905 | 0 | 26.25 | 0.345
| Ном. мощность НН, МВА | 25+25 |  |  | 4.59 | 2.47 | 2.12 |  |  | 4.59 | 0 | 26.25 | 21.66 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 25+25 | 4.513 | 9.103 |  |  | 9.103 | 0 | 26.25 | 17.147
74 | ПС 110/10 Устье | 10+10 | 10 | 10 | 4.35 | 2.67 | 1.68 | 0.797 | 120 | 3.553 | 0 | 10.5 | 6.947 | 6.947 | открыт | 74 | ПС 110/10 Устье | 10+10 | 0.423 | 4.773 | 0.797 | 120 | 3.976 | 0 | 10.5 | 6.524 | 6.524 | открыт
75 | ПС 110/10 Шурскол | 10+10 | 10 | 10 | 1.34 | 0.89 | 0.45 | 0.97 | 120 | 0.37 | 0 | 10.5 | 10.13 | 10.13 | открыт | 75 | ПС 110/10 Шурскол | 10+10 | 0.106 | 1.446 | 0.97 | 120 | 0.476 | 0 | 10.5 | 10.024 | 10.024 | открыт
76 | ПС 110/10 Юр.Слобода | 10+10 | 10 | 10 | 7.17 | 3.94 | 3.23 | 0.866 | 120 | 6.304 | 0 | 10.5 | 4.196 | 4.196 | открыт | 76 | ПС 110/10 Юр.Слобода | 10+10 | 1.3212 | 8.4912 | 0.866 | 120 | 7.6252 | 0 | 10.5 | 2.8748 | 2.8748 | открыт
77 | ПС 35/10 Алешкино | 2,5+2,5 | 2.5 | 2.5 | 0.93 | 0.81 | 0.12 |  |  | 0.93 | 0 | 2.63 | 1.7 | 1.7 | открыт | 77 | ПС 35/10 Алешкино | 2,5+2,5 | 0.114 | 1.044 |  |  | 1.044 | 0 | 2.63 | 1.586 | 1.586 | открыт
78 | ПС 35/6 Батьки | 1,6+1,6 | 1.6 | 1.6 | 1.14 | 1.13 | 0.01 |  |  | 1.14 | 0 | 1.68 | 0.54 | 0.54 | открыт | 78 | ПС 35/6 Батьки | 1,6+1,6 | 0.845 | 1.985 |  |  | 1.985 | 0 | 1.68 | -0.305 | -0.305 | закрыт
79 | ПС 35/10 Береговая | 1,6 | 1.6 |  | 0.18 | 0.18 |  | 3.031 | 1 сутки | 0.18 | 0 | 3.031 | 2.851 | 2.851 | открыт | 79 | ПС 35/10 Береговая | 1,6 | 0.023 | 0.203 | 3.031 | 1 сутки | 0.203 | 0 | 3.031 | 2.828 | 2.828 | открыт
80 | ПС 35/10 Берендеево | 2,5+2,5 | 2.5 | 2.5 | 1.76 | 1.11 | 0.65 | 0.225 |  | 1.535 | 0 | 2.63 | 1.095 | 1.095 | открыт | 80 | ПС 35/10 Берендеево | 2,5+2,5 | 0.127 | 1.887 | 0.225 |  | 1.662 | 0 | 2.63 | 0.968 | 0.968 | открыт
81 | ПС 35/10 Воржа | 1,8+1,6 | 1.8 | 1.6 | 0.5 | 0.33 | 0.17 | 0.087 | 120 | 0.413 | 0 | 1.68 | 1.267 | 1.267 | открыт | 81 | ПС 35/10 Воржа | 1,8+1,6 | 0.026 | 0.526 | 0.087 | 120 | 0.439 | 0 | 1.68 | 1.241 | 1.241 | открыт
82 | ПС 35/10 Вощажниково | 1,6+2,5 | 1.6 | 2.5 | 0.75 | 0.36 | 0.39 | 0.52 | 120 | 0.23 | 0 | 1.68 | 1.45 | 1.45 | открыт | 82 | ПС 35/10 Вощажниково | 1,6+2,5 | 1.14 | 1.89 | 0.52 | 120 | 1.37 | 0 | 1.68 | 0.31 | 0.31 | открыт
83 | ПС 35/10 Глебово | 2,5+2,5 | 2.5 | 2.5 | 2.08 | 0.24 | 1.84 |  |  | 2.08 | 0 | 2.63 | 0.55 | 0.55 | открыт | 83 | ПС 35/10 Глебово | 2,5+2,5 | 4.483 | 6.563 |  |  | 6.563 | 0 | 2.63 | -3.933 | -3.933 | закрыт
84 | ПС 35/10 Горки | 2,5+2,5 | 2.5 | 2.5 | 0.93 | 0.32 | 0.61 |  |  | 0.93 | 0 | 2.63 | 1.7 | 1.7 | открыт | 84 | ПС 35/10 Горки | 2,5+2,5 | 0.384 | 1.314 |  |  | 1.314 | 0 | 2.63 | 1.316 | 1.316 | открыт
85 | ПС 35/10 Дмитрианово | 1,6+1,6 | 1.6 | 1.6 | 1.11 | 0.61 | 0.5 |  |  | 1.11 | 0 | 1.68 | 0.57 | 0.57 | открыт | 85 | ПС 35/10 Дмитрианово | 1,6+1,6 | 0.156 | 1.266 |  |  | 1.266 | 0 | 1.68 | 0.414 | 0.414 | открыт
86 | ПС 35/10 Заозерье | 2,5+1,6 | 2.5 | 1.6 | 1.54 | 0.63 | 0.91 |  |  | 1.54 | 0 | 1.68 | 0.14 | 0.14 | открыт | 86 | ПС 35/10 Заозерье | 2,5+1,6 | 0.142 | 1.682 |  |  | 1.682 | 0 | 1.68 | -0.002 | -0.002 | закрыт
87 | ПС 35/10 Ильинское | 2,5+2,5 | 2.5 | 2.5 | 1.49 | 1.07 | 0.42 |  |  | 1.49 | 0 | 2.63 | 1.14 | 1.14 | открыт | 87 | ПС 35/10 Ильинское | 2,5+2,5 | 0.1515 | 1.6415 |  |  | 1.6415 | 0 | 2.63 | 0.9885 | 0.9885 | открыт
88 | ПС 35/10 Кибернетик | 6,3+6,3 | 6.3 | 6.3 | 2.24 | 0.76 | 1.48 |  |  | 2.24 | 0 | 6.62 | 4.38 | 4.38 | открыт | 88 | ПС 35/10 Кибернетик | 6,3+6,3 | 1.322 | 3.562 |  |  | 3.562 | 0 | 6.62 | 3.058 | 3.058 | открыт
89 | ПС 35/10 Клементьево | 1,6 | 1.6 |  | 0.32 | 0.32 |  | 0.485 | 1 сутки | 0.32 | 0 | 0.485 | 0.165 | 0.165 | открыт | 89 | ПС 35/10 Клементьево | 1,6 | 0.016 | 0.336 | 0.485 | 1 сутки | 0.336 | 0 | 0.485 | 0.149 | 0.149 | открыт
90 | ПС 35/10 Красное | 4,0+4,0 | 4 | 4 | 1.73 | 0.67 | 1.06 | 0.953 | 120 | 0.777 | 0 | 4.2 | 3.423 | 3.423 | открыт | 90 | ПС 35/10 Красное | 4,0+4,0 | 1.682 | 3.412 | 0.953 | 120 | 2.459 | 0 | 4.2 | 1.741 | 1.741 | открыт
91 | ПС 35/10 Кулаково | 2,5+2,5 | 2.5 | 2.5 | 1.35 | 0.91 | 0.44 |  |  | 1.35 | 0 | 2.63 | 1.28 | 1.28 | открыт | 91 | ПС 35/10 Кулаково | 2,5+2,5 | 0.45275 | 1.8028 |  |  | 1.8028 | 0 | 2.63 | 0.82725 | 0.82725 | открыт
92 | ПС 35/6 Купань | 2,5+2,5 | 2.5 | 2.5 | 2.58 | 1.55 | 1.03 |  |  | 2.58 | 0 | 2.63 | 0.05 | 0.05 | открыт | 92 | ПС 35/6 Купань | 2,5+2,5 | 1.3077 | 3.8877 |  |  | 3.8877 | 0 | 2.63 | -1.2577 | -1.2577 | закрыт
93 | ПС 35/10 Марково | 2,5+2,5 | 2.5 | 2.5 | 0.99 | 0.65 | 0.34 | 0.502 | 120 | 0.488 | 0 | 2.63 | 2.142 | 2.142 | открыт | 93 | ПС 35/10 Марково | 2,5+2,5 | 0.372 | 1.362 | 0.502 | 120 | 0.86 | 0 | 2.63 | 1.77 | 1.77 | открыт
94 | ПС 35/10 Нагорье | 4,0+4,0 | 4 | 4 | 3.49 | 1.85 | 1.64 |  |  | 3.49 | 0 | 4.2 | 0.71 | 0.71 | открыт | 94 | ПС 35/10 Нагорье | 4,0+4,0 | 2.047 | 5.537 |  |  | 5.537 | 0 | 4.2 | -1.337 | -1.337 | закрыт
95 | ПС 35/10 Поречье | 4,0+4,0 | 4 | 4 | 2.13 | 0.84 | 1.29 | 0.087 | 120 | 2.043 | 0 | 4.2 | 2.157 | 2.157 | открыт | 95 | ПС 35/10 Поречье | 4,0+4,0 | 0.343 | 2.473 | 0.087 | 120 | 2.386 | 0 | 4.2 | 1.814 | 1.814 | открыт
96 | ПС 35/10 Пружинино | 2,5+2,5 | 2.5 | 2.5 | 1.11 | 0.88 | 0.23 |  |  | 1.11 | 0 | 2.63 | 1.52 | 1.52 | открыт | 96 | ПС 35/10 Пружинино | 2,5+2,5 | 0.5415 | 1.6515 |  |  | 1.6515 | 0 | 2.63 | 0.9785 | 0.9785 | открыт
97 | ПС 35/10 Раменье | 2,5+2,5 | 2.5 | 2.5 | 0.91 | 0.37 | 0.54 | 0.035 | 120 | 0.875 | 0 | 2.63 | 1.755 | 1.755 | открыт | 97 | ПС 35/10 Раменье | 2,5+2,5 | 0.052 | 0.962 | 0.035 | 120 | 0.927 | 0 | 2.63 | 1.703 | 1.703 | открыт
98 | ПС 35/10 Рязанцево | 2,5+2,5 | 2.5 | 2.5 | 1.28 | 0.86 | 0.42 |  |  | 1.28 | 0 | 2.63 | 1.35 | 1.35 | открыт | 98 | ПС 35/10 Рязанцево | 2,5+2,5 | 0.124 | 1.404 |  |  | 1.404 | 0 | 2.63 | 1.226 | 1.226 | открыт
99 | ПС 35/10 Сараево | 1+1,6 | 1 | 1.6 | 1.32 | 0.37 | 0.95 |  |  | 1.32 | 0 | 1.05 | -0.27 | -0.27 | закрыт | 99 | ПС 35/10 Сараево | 1+1,6 | 0.553 | 1.873 |  |  | 1.873 | 0 | 1.05 | -0.823 | -0.823 | закрыт
100 | ПС 35/10 Селифонтово | 2,5+2,5 | 2.5 | 2.5 | 1.45 | 0.91 | 0.54 | 0.953 | 120 | 0.497 | 0 | 2.63 | 2.133 | 2.133 | открыт | 100 | ПС 35/10 Селифонтово | 2,5+2,5 | 1.752 | 3.202 | 0.953 | 120 | 2.249 | 0 | 2.63 | 0.381 | 0.381 | открыт
101 | ПС 35/10 Семибратово | 4,0+4,0 | 4 | 4 | 0.62 | 0.43 | 0.19 | 0.052 | 120 | 0.568 | 0 | 4.2 | 3.632 | 3.632 | открыт | 101 | ПС 35/10 Семибратово | 4,0+4,0 | 0.322 | 0.942 | 0.052 | 120 | 0.89 | 0 | 4.2 | 3.31 | 3.31 | открыт
102 | ПС 35/10 Скоморохово | 1,6+1,6 | 1.6 | 1.6 | 1.1 | 0.04 | 1.06 |  |  | 1.1 | 0 | 1.68 | 0.58 | 0.58 | открыт | 102 | ПС 35/10 Скоморохово | 1,6+1,6 | 1.8041 | 2.9041 |  |  | 2.9041 | 0 | 1.68 | -1.2241 | -1.2241 | закрыт
103 | ПС 35/10 Соломидино | 2.5 | 2.5 |  | 1.2 | 1.2 |  | 0.866 | 1 сутки | 1.2 | 0 | 0.866 | -0.334 | -0.334 | закрыт | 103 | ПС 35/10 Соломидино | 2.5 | 2.463 | 3.663 | 0.866 | 1 сутки | 3.663 | 0 | 0.866 | -2.797 | -2.797 | закрыт
104 | ПС 35/10 Ставотино | 4,0+4,0 | 4 | 4 | 1.47 | 0.54 | 0.93 | 0.346 | 120 | 1.124 | 0 | 4.2 | 3.076 | 3.076 | открыт | 104 | ПС 35/10 Ставотино | 4,0+4,0 | 1.67 | 3.14 | 0.346 | 120 | 2.794 | 0 | 4.2 | 1.406 | 1.406 | открыт
105 | ПС 35/10 Урусово | 2,5+2,5 | 2.5 | 2.5 | 0.4 | 0.31 | 0.09 | 0.052 | 120 | 0.348 | 0 | 2.63 | 2.282 | 2.282 | открыт | 105 | ПС 35/10 Урусово | 2,5+2,5 | 0.049 | 0.449 | 0.052 | 120 | 0.397 | 0 | 2.63 | 2.233 | 2.233 | открыт
106 | ПС 35/10 Филимоново | 2,5+2,5 | 2.5 | 2.5 | 0.85 | 0.13 | 0.72 |  |  | 0.85 | 0 | 2.63 | 1.78 | 1.78 | открыт | 106 | ПС 35/10 Филимоново | 2,5+2,5 | 1.011 | 1.861 |  |  | 1.861 | 0 | 2.63 | 0.769 | 0.769 | открыт
107 | ПС 35/10 Чопорово | 2,5+2,5 | 2.5 | 2.5 | 0.38 | 0.19 | 0.19 |  |  | 0.38 | 0 | 2.63 | 2.25 | 2.25 | открыт | 107 | ПС 35/10 Чопорово | 2,5+2,5 | 0.304 | 0.684 |  |  | 0.684 | 0 | 2.63 | 1.946 | 1.946 | открыт
108 | ПС 35/10 Щурово | 2,5+2,5 | 2.5 | 2.5 | 1.11 | 0.57 | 0.54 | 0.242 | 120 | 0.868 | 0 | 2.63 | 1.762 | 1.762 | открыт | 108 | ПС 35/10 Щурово | 2,5+2,5 | 0.087 | 1.197 | 0.242 | 120 | 0.955 | 0 | 2.63 | 1.675 | 1.675 | открыт
109 | ПС 35/10 Нексанс | 10+10 | 10 | 10 | 1.93 | 0.85 | 1.08 |  |  | 1.93 | 0 | 10.5 | 8.57 | 8.57 | открыт | 109 | ПС 35/10 Нексанс | 10+10 | 6.5 | 8.43 |  |  | 8.43 | 0 | 10.5 | 2.07 | 2.07 | открыт
110 | ПС 35/6 Прибрежная | 10+10 | 10 | 10 | 10.7 | 6.51 | 4.19 |  |  | 10.7 | 0 | 10.5 | -0.2 | -0.2 | закрыт | 110 | ПС 35/6 Прибрежная | 10+10 | 0.6055 | 11.3055 |  |  | 11.3055 | 0 | 10.5 | -0.8055 | -0.8055 | закрыт
111 | ПС 110/10 Тишино | 25+25 | 25 | 25 | 18.25 | 11.44 | 6.81 |  |  | 18.25 | 0 | 26.25 | 8 | 8 | открыт | 111 | ПС 110/10 Тишино | 25+25 | 0.203 | 18.453 |  |  | 18.453 | 0 | 26.25 | 7.797 | 7.797 | открыт
112 | ПС 110/10 Продуктопровод | 6,3+6,3 | 6.3 | 6.3 | 1.2 | 0.93 | 0.27 |  |  | 1.2 | 0 | 6.62 | 5.42 | 5.42 | открыт | 112 | ПС 110/10 Продуктопровод | 6,3+6,3 | 0 | 1.2 |  |  | 1.2 | 0 | 6.62 | 5.42 | 5.42 | открыт
113 | ПС 110/10 Некоуз | 6,3+6,3 | 6.3 | 6.3 | 2.36 | 0.94 | 1.42 | 0.069 | 120 | 2.291 | 0 | 6.62 | 4.329 | 4.329 | открыт | 113 | ПС 110/10 Некоуз | 6,3+6,3 | 0.042 | 2.402 | 0.069 | 120 | 2.333 | 0 | 6.62 | 4.287 | 4.287 | открыт
114 | ПС 110/6 Южная | 25+25 | 25 | 25 | 20.03 | 10.89 | 9.14 |  |  | 20.03 | 0 | 26.25 | 6.22 | 6.22 | открыт | 114 | ПС 110/6 Южная | 25+25 | 0.12302 | 20.153 |  |  | 20.153 | 0 | 26.25 | 6.097 | 6.097 | открыт
115 | ПС 110/10 Оптика | 10+10 | 10 | 10 | 5.39 | 3.49 | 1.9 | 0.26 | 120 | 5.13 | 0 | 10.5 | 5.37 | 5.37 | открыт | 115 | ПС 110/10 Оптика | 10+10 | 0.4534 | 5.8434 | 0.26 | 120 | 5.5834 | 0 | 10.5 | 4.9166 | 4.9166 | открыт
116 | ПС 110/6 Полиграфмаш | 16+16 | 16 | 16 | 7.76 | 3.14 | 4.62 |  |  | 7.76 | 0 | 16.8 | 9.04 | 9.04 | открыт | 116 | ПС 110/6 Полиграфмаш | 16+16 | 0.024 | 7.784 |  |  | 7.784 | 0 | 16.8 | 9.016 | 9.016 | открыт
117 | ПС 110/6/6 Западная | 63+63 | 63 | 63 | 27.9 | 14.65 | 13.25 |  |  | 27.9 | 0 | 66.15 | 38.25 | 38.25 | открыт | 117 | ПС 110/6/6 Западная | 63+63 | 2.557 | 30.457 |  |  | 30.457 | 0 | 66.15 | 35.693 | 35.693 | открыт
118 | ПС 110/35/6 Волжская | 40+40 | 40 | 40 | 10.75 |  |  |  |  | 10.75 | 0 | 42 | 31.25 | 31.25 | открыт | 118 | ПС 110/35/6 Волжская | 40+40 |  | 10.991 |  |  | 10.991 | 0 | 42 | 31.009 | 31.009 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 40+40 |  |  | 4: 0; Т-1: 0; Т-2: 0 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 40+40
| Ном. мощность НН, МВА | 40+40 |  |  | 10.75 | 0 | 10.75 |  |  | 10.75 | 0 | 42 | 31.25 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 40+40 | 0.241 | 10.991 |  |  | 10.991 | 0 | 42 | 31.009
119 | ПС 110/35/6 Левобережная | 16+16 | 16 | 16 | 14.06 |  |  |  |  | 14.06 | 0 | 16.8 | 2.74 | 2.74 | открыт | 119 | ПС 110/35/6 Левобережная | 16+16 |  | 15.5605 |  |  | 15.5605 | 0 | 16.8 | 1.2395 | 1.2395 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 16+16 |  |  | 9.1 | 2.68 | 6.42 |  |  | 9.1 | 0 | 16.8 | 7.7 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 16+16 |  | 10.5535 |  |  | 10.5535 | 0 | 16.8 | 6.2465
| Ном. мощность НН, МВА | 16+16 |  |  | 4.96 | 3.25 | 1.71 |  |  | 4.96 | 0 | 16.8 | 11.84 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 16+16 | 0.047 | 5.007 |  |  | 5.007 | 0 | 16.8 | 11.793
120 | ПС 110/35/10 Пищалкино | 7,5+7,5 | 7.5 | 7.5 | 1.96 |  |  |  |  | 1.96 | 0 | 7.88 | 5.92 | 5.92 | открыт | 120 | ПС 110/35/10 Пищалкино | 7,5+7,5 |  | 1.96 |  |  | 1.96 | 0 | 7.88 | 5.92 | 5.92 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 7,5+7,5 |  |  | 1.18 | 1.18 | 0 |  |  | 1.18 | 0 | 7.88 | 6.7 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 7,5+7,5 |  | 1.18 |  |  | 1.18 | 0 | 7.88 | 6.7
| Ном. мощность НН, МВА | 7,5+7,5 |  |  | 0.78 | 0.65 | 0.13 |  |  | 0.78 | 0 | 7.88 | 7.1 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 7,5+7,5 | 0 | 0.78 |  |  | 0.78 | 0 | 7.88 | 7.1
121 | ПС 110/6 Судоверфь | 10+10 | 10 | 10 | 5.32 | 3.71 | 1.61 |  |  | 5.32 | 0 | 10.5 | 5.18 | 5.18 | открыт | 121 | ПС 110/6 Судоверфь | 10+10 | 0.159 | 5.479 |  |  | 5.479 | 0 | 10.5 | 5.021 | 5.021 | открыт
122 | ПС 110/6 Селехово | 6,3+6,3 | 6.3 | 6.3 | 3.42 | 1.14 | 2.28 |  |  | 3.42 | 0 | 6.62 | 3.2 | 3.2 | открыт | 122 | ПС 110/6 Селехово | 6,3+6,3 | 0.955 | 4.375 |  |  | 4.375 | 0 | 6.62 | 2.245 | 2.245 | открыт
123 | ПС 35/6 Каменники | 4,0+4,0 | 4 | 4 | 2.3 | 1.19 | 1.11 |  |  | 2.3 | 0 | 4.2 | 1.9 | 1.9 | открыт | 123 | ПС 35/6 Каменники | 4,0+4,0 | 0.164 | 2.464 |  |  | 2.464 | 0 | 4.2 | 1.736 | 1.736 | открыт
124 | ПС 35/10 Шашково | 1,6+1,6 | 1.6 | 1.6 | 0.68 | 0.52 | 0.16 |  |  | 0.68 | 0 | 1.68 | 1 | 1 | открыт | 124 | ПС 35/10 Шашково | 1,6+1,6 | 0.358 | 1.038 |  |  | 1.038 | 0 | 1.68 | 0.642 | 0.642 | открыт
125 | ПС 110/6 Веретье | 25+25 | 25 | 25 | 21.36 | 10.73 | 10.63 |  |  | 21.36 | 0 | 26.25 | 4.89 | 4.89 | открыт | 125 | ПС 110/6 Веретье | 25+25 | 0.66516 | 22.0252 |  |  | 22.0252 | 0 | 26.25 | 4.2248 | 4.2248 | открыт
126 | ПС 35/10 Николо-Корма | 4,0+4,0 | 4 | 4 | 2.8 | 1.8 | 1 | 0.554 | 120 | 2.246 | 0 | 4.2 | 1.954 | 1.954 | открыт | 126 | ПС 35/10 Николо-Корма | 4,0+4,0 | 2.4748 | 5.2748 | 0.554 | 120 | 4.7208 | 0 | 4.2 | -0.5208 | -0.5208 | закрыт
127 | ПС 35/10 Арефино | 2,5+2,5 | 2.5 | 2.5 | 1.2 | 0.64 | 0.56 | 0.017 | 120 | 1.183 | 0 | 2.63 | 1.447 | 1.447 | открыт | 127 | ПС 35/10 Арефино | 2,5+2,5 | 0.092 | 1.292 | 0.017 | 120 | 1.275 | 0 | 2.63 | 1.355 | 1.355 | открыт
128 | ПС 35/10 Князево | 1,6+2,5 | 1.6 | 2.5 | 0.82 | 0.1 | 0.72 |  |  | 0.82 | 0 | 1.68 | 0.86 | 0.86 | открыт | 128 | ПС 35/10 Князево | 1,6+2,5 | 0.104 | 0.924 |  |  | 0.924 | 0 | 1.68 | 0.756 | 0.756 | открыт
129 | ПС 35/10 Покров | 1,6+1,6 | 1.6 | 1.6 | 0.59 | 0.34 | 0.25 | 0.294 | 120 | 0.296 | 0 | 1.68 | 1.384 | 1.384 | открыт | 129 | ПС 35/10 Покров | 1,6+1,6 | 0.017 | 0.607 | 0.294 | 120 | 0.313 | 0 | 1.68 | 1.367 | 1.367 | открыт
130 | ПС 35/10 Аниково | 2,5+2,5 | 2.5 | 2.5 | 0.83 | 0.64 | 0.19 | 0.017 | 120 | 0.813 | 0 | 2.63 | 1.817 | 1.817 | открыт | 130 | ПС 35/10 Аниково | 2,5+2,5 | 0.035 | 0.865 | 0.017 | 120 | 0.848 | 0 | 2.63 | 1.782 | 1.782 | открыт
131 | ПС 35/10 Новое село | 2,5+2,5 | 2.5 | 2.5 | 1.31 | 0.63 | 0.68 |  |  | 1.31 | 0 | 2.63 | 1.32 | 1.32 | открыт | 131 | ПС 35/10 Новое село | 2,5+2,5 | 0.62 | 1.93 |  |  | 1.93 | 0 | 2.63 | 0.7 | 0.7 | открыт
132 | ПС 35/10 Большое село | 6,3+6,3 | 6.3 | 6.3 | 4.31 | 2.38 | 1.93 |  |  | 4.31 | 0 | 6.62 | 2.31 | 2.31 | открыт | 132 | ПС 35/10 Большое село | 6,3+6,3 | 1.1399 | 5.4499 |  |  | 5.4499 | 0 | 6.62 | 1.1701 | 1.1701 | открыт
133 | ПС 35/10 Брейтово | 6,3+4,0 | 6.3 | 4 | 4.6 | 2.55 | 2.05 |  |  | 4.6 | 0 | 4.2 | -0.4 | -0.4 | закрыт | 133 | ПС 35/10 Брейтово | 6,3+4,0 | 1.645 | 6.245 |  |  | 6.245 | 0 | 4.2 | -2.045 | -2.045 | закрыт
134 | ПС 35/10 Станилово | 1,6+1,6 | 1.6 | 1.6 | 1.06 | 0.35 | 0.71 | 0.208 | 120 | 0.852 | 0 | 1.68 | 0.828 | 0.828 | открыт | 134 | ПС 35/10 Станилово | 1,6+1,6 | 0.028 | 1.088 | 0.208 | 120 | 0.88 | 0 | 1.68 | 0.8 | 0.8 | открыт
135 | ПС 35/10 Знамово | 2,5+2,5 | 2.5 | 2.5 | 0.91 | 0.3 | 0.61 | 0.173 | 120 | 0.737 | 0 | 2.63 | 1.893 | 1.893 | открыт | 135 | ПС 35/10 Знамово | 2,5+2,5 | 0.104 | 1.014 | 0.173 | 120 | 0.841 | 0 | 2.63 | 1.789 | 1.789 | открыт
136 | ПС 35/10 Рождественно | 2,5+2,5 | 2.5 | 2.5 | 0.96 | 0.47 | 0.49 |  |  | 0.96 | 0 | 2.63 | 1.67 | 1.67 | открыт | 136 | ПС 35/10 Рождественно | 2,5+2,5 | 0.073 | 1.033 |  |  | 1.033 | 0 | 2.63 | 1.597 | 1.597 | открыт
137 | ПС 35/10 Заполье | 2,5+2,5 | 2.5 | 2.5 | 0.54 | 0.23 | 0.31 |  |  | 0.54 | 0 | 2.63 | 2.09 | 2.09 | открыт | 137 | ПС 35/10 Заполье | 2,5+2,5 | 0.202 | 0.742 |  |  | 0.742 | 0 | 2.63 | 1.888 | 1.888 | открыт
138 | ПС 35/10 Тихменево | 1,6+1,6 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 0.68 | 0.72 | 0.364 | 120 | 1.036 | 0 | 1.68 | 0.644 | 0.644 | открыт | 138 | ПС 35/10 Тихменево | 1,6+1,6 | 0.181 | 1.581 | 0.364 | 120 | 1.217 | 0 | 1.68 | 0.463 | 0.463 | открыт
139 | ПС 35/10 Лацкое | 1,6+2,5 | 1.6 | 2.5 | 0.22 | 0.13 | 0.09 | 0.017 | 120 | 0.203 | 0 | 1.68 | 1.477 | 1.477 | открыт | 139 | ПС 35/10 Лацкое | 1,6+2,5 | 0.02 | 0.24 | 0.017 | 120 | 0.223 | 0 | 1.68 | 1.457 | 1.457 | открыт
140 | ПС 35/10 Борок | 2,5+4,0 | 2.5 | 4 | 1.56 | 1.15 | 0.41 | 0.277 | 120 | 1.283 | 0 | 2.63 | 1.347 | 1.347 | открыт | 140 | ПС 35/10 Борок | 2,5+4,0 | 0.423 | 1.983 | 0.277 | 120 | 1.706 | 0 | 2.63 | 0.924 | 0.924 | открыт
141 | ПС 35/10 Мышкин | 6,3+6,3 | 6.3 | 6.3 | 3.76 | 2.47 | 1.29 |  |  | 3.76 | 0 | 6.62 | 2.86 | 2.86 | открыт | 141 | ПС 35/10 Мышкин | 6,3+6,3 | 0.883 | 4.643 |  |  | 4.643 | 0 | 6.62 | 1.977 | 1.977 | открыт
142 | ПС 110/10 Волга | 5,6+6,3 | 5.6 | 6.3 | 2.13 | 0.73 | 1.4 |  |  | 2.13 | 0 | 5.88 | 3.75 | 3.75 | открыт | 142 | ПС 110/10 Волга | 5,6+6,3 | 0.19 | 2.32 |  |  | 2.32 | 0 | 5.88 | 3.56 | 3.56 | открыт
143 | ПС 35/10 Красная горка | 4,0+2,5 | 4 | 2.5 | 2.09 | 1.14 | 0.95 | 0.104 | 120 | 1.986 | 0 | 2.63 | 0.644 | 0.644 | открыт | 143 | ПС 35/10 Красная горка | 4,0+2,5 | 0.861 | 2.951 | 0.104 | 120 | 2.847 | 0 | 2.63 | -0.217 | -0.217 | закрыт
144 | ПС 110/35/6 Восточная | 25+25 | 25 | 25 | 20.08 |  |  |  |  | 20.08 | 0 | 26.25 | 6.17 | 6.17 | открыт | 144 | ПС 110/35/6 Восточная | 25+25 |  | 22.7788 |  |  | 22.7788 | 0 | 26.25 | 3.4712 | 3.4712 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 25+25 |  |  | 3.67 | 3.67 | 0 |  |  | 3.67 | 0 | 26.25 | 22.58 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 25+25 |  | 5.9704 |  |  | 5.9704 | 0 | 26.25 | 20.2796
| Ном. мощность НН, МВА | 25+25 |  |  | 16.41 | 8.03 | 8.38 |  |  | 16.41 | 0 | 26.25 | 9.84 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 25+25 | 0.39842 | 16.8084 |  |  | 16.8084 | 0 | 26.25 | 9.4416
145 | ПС 110/35/10 Залесье | 10+10 | 10 | 10 | 8.03 |  |  | 1.212 | 120 | 6.818 | 0 | 10.5 | 3.682 | 3.682 | открыт | 145 | ПС 110/35/10 Залесье | 10+10 |  | 8.219 | 1.212 | 120 | 7.007 | 0 | 10.5 | 3.493 | 3.493 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 |  |  | 0.78 | 0.44 | 0.34 |  |  | 0.78 | 0 | 10.5 | 9.72 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 |  | 0.884 |  |  | 0.884 | 0 | 10.5 | 9.616
| Ном. мощность НН, МВА | 10+10 |  |  | 7.25 | 4.57 | 2.68 | 1.212 | 120 | 6.038 | 0 | 10.5 | 4.462 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 10+10 | 0.085 | 7.335 | 1.212 | 120 | 6.123 | 0 | 10.5 | 4.377
146 | ПС 110/10 Луговая | 6,3+6,3 | 6.3 | 6.3 | 2.85 | 1.18 | 1.67 |  |  | 2.85 | 0 | 6.62 | 3.77 | 3.77 | открыт | 146 | ПС 110/10 Луговая | 6,3+6,3 | 0.389 | 3.239 |  |  | 3.239 | 0 | 6.62 | 3.381 | 3.381 | открыт
147 | ПС 110/35/10 Лом | 10+10 | 10 | 10 | 7.55 |  |  | 1.368 | 120 | 6.182 | 0 | 10.5 | 4.318 | 4.318 | открыт | 147 | ПС 110/35/10 Лом | 10+10 |  | 10.2981 | 1.368 | 120 | 8.9301 | 0 | 10.5 | 1.5699 | 1.5699 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 |  |  | 6.07 | 4.03 | 2.04 |  |  | 6.07 | 0 | 10.5 | 4.43 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 |  | 8.1615 |  |  | 8.1615 | 0 | 10.5 | 2.3385
| Ном. мощность НН, МВА | 10+10 |  |  | 1.48 | 1.08 | 0.4 | 1.368 | 120 | 0.112 | 0 | 10.5 | 10.388 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 10+10 | 0.6566 | 2.1366 | 1.368 | 120 | 0.7686 | 0 | 10.5 | 9.7314
148 | ПС 35/10 Варегово | 1,6+2,5 | 1.6 | 2.5 | 0.8 | 0.52 | 0.28 |  |  | 0.8 | 0 | 1.68 | 0.88 | 0.88 | открыт | 148 | ПС 35/10 Варегово | 1,6+2,5 | 0.3316 | 1.1316 |  |  | 1.1316 | 0 | 1.68 | 0.5484 | 0.5484 | открыт
149 | ПС 110/35/10 Шестихино | 10+10 | 10 | 10 | 7.78 |  |  | 0.242 | 120 | 7.538 | 0 | 10.5 | 2.962 | 2.962 | открыт | 149 | ПС 110/35/10 Шестихино | 10+10 |  | 10.3505 | 0.242 | 120 | 10.1085 | 0 | 10.5 | 0.3915 | 0.3915 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 |  |  | 7.16 | 2.2 | 4.96 |  |  | 7.16 | 0 | 10.5 | 3.34 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 |  | 9.4855 |  |  | 9.4855 | 0 | 10.5 | 1.0145
| Ном. мощность НН, МВА | 10+10 |  |  | 0.62 | 0.27 | 0.35 | 0.242 | 120 | 0.378 | 0 | 10.5 | 10.122 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 10+10 | 0.245 | 0.865 | 0.242 | 120 | 0.623 | 0 | 10.5 | 9.877
150 | ПС 110/35/10 Крюково | 6.3 | 6.3 |  | 4: 3.21; Мин. 11: 1.432; Мин. 12: открыт | 150 | ПС 110/35/10 Крюково | 6.3 |  | 3.6665 |  |  |  | 0 |  |  | 1.417 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 6.3 |  |  | 4: 2.91; Т-1: 2.91 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 6.3 |  | 3.3515 |  |  |  | 0
| Ном. мощность НН, МВА | 6.3 |  |  | 0.3 | 0.3 |  | 1.732 | 1 сутки | 0.3 | 0 | 1.732 | 1.432 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 6.3 | 0.015 | 0.315 | 1.732 | 1 сутки | 0.315 | 0 | 1.732 | 1.417
151 | ПС 35/10 Белое | 2.5 | 2.5 |  | 0.71 | 0.71 |  | 1.472 | 1 сутки | 0.71 | 0 | 1.472 | 0.762 | 0.762 | открыт | 151 | ПС 35/10 Белое | 2.5 | 0.065 | 0.775 | 1.472 | 1 сутки | 0.775 | 0 | 1.472 | 0.697 | 0.697 | открыт
152 | ПС 110/35/10 Глебово | 10 | 10 |  | 4: 6.05; Мин. 11: -2.505; Мин. 12: закрыт | 152 | ПС 110/35/10 Глебово | 10 |  | 9.4774 |  |  |  | 0 |  |  | -4.514 | закрыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10 |  |  | 4: 2.87; Т-1: 2.87 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10 |  | 4.2884 |  |  |  | 0
| Ном. мощность НН, МВА | 10 |  |  | 3.18 | 3.18 |  | 0.675 | 1 сутки | 3.18 | 0 | 0.675 | -2.505 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 10 | 2.009 | 5.189 | 0.675 | 1 сутки | 5.189 | 0 | 0.675 | -4.514
153 | ПС 35/6 Песочное | 1,8+1,8 | 1.8 | 1.8 | 1.59 | 0.79 | 0.8 |  |  | 1.59 | 0 | 1.89 | 0.3 | 0.3 | открыт | 153 | ПС 35/6 Песочное | 1,8+1,8 | 0 | 1.59 |  |  | 1.59 |  | 1.89 | 0.3 | 0.3 | открыт
154 | ПС 35/10 Демино | 2,5+2,5 | 2.5 | 2.5 | 0.72 | 0.18 | 0.54 | 0.052 |  | 0.668 | 0 | 2.63 | 1.962 | 1.962 | открыт | 154 | ПС 35/10 Демино | 2,5+2,5 | 0 | 0.72 | 0.052 |  | 0.668 |  | 2.63 | 1.962 | 1.962 | открыт
155 | ПС 110/6 КС-18 | 63+63 | 63 | 63 | 23.71 | 8.29 | 15.42 |  |  | 23.71 | 0 | 66.15 | 42.44 | 42.44 | открыт | 155 | ПС 110/6 КС-18 | 63+63 | 0 | 23.71 |  |  | 23.71 | 0 | 66.15 | 42.44 | 42.44 | открыт
156 | ПС 35/6 Макеиха | 1.6 | 1.6 |  | 0.31 | 0.31 |  | 1.68 | 1 сутки | 0.31 | 0 | 1.68 | 1.37 | 1.37 | открыт | 156 | ПС 35/6 Макеиха | 1.6 | 0 | 0.31 | 1.68 | 1 сутки | 0.31 |  | 1.68 | 1.37 | 1.37 | открыт
157 | ПС 35/10 Ермаково | 1.6 | 1.6 |  | 1.02 | 1.02 |  | 1.212 | 1 сутки | 1.02 | 0 | 1.212 | 0.192 | 0.192 | открыт | 157 | ПС 35/10 Ермаково | 1.6 | 0.251 | 1.271 | 1.212 | 1 сутки | 1.271 | 0 | 1.212 | -0.059 | -0.059 | закрыт
158 | ПС 35/10 Милюшино | 1.6 | 1.6 |  | 0.84 | 0.84 |  | 0.918 | 1 сутки | 0.84 | 0 | 0.918 | 0.078 | 0.078 | открыт | 158 | ПС 35/10 Милюшино | 1.6 | 0.761 | 1.601 | 0.918 | 1 сутки | 1.601 | 0 | 0.918 | -0.683 | -0.683 | закрыт
159 | ПС 35/10 Сутка | 2.5 | 2.5 |  | 0.74 | 0.74 |  | 0.554 | 1 сутки | 0.74 | 0 | 0.554 | -0.186 | -0.186 | закрыт | 159 | ПС 35/10 Сутка | 2.5 | 0.039 | 0.779 | 0.554 | 1 сутки | 0.779 | 0 | 0.554 | -0.225 | -0.225 | закрыт
160 | ПС 35/10 Сить | 1.6 | 1.6 |  | 0.67 | 0.67 |  | 0.68 | 1 сутки | 0.67 | 0 | 0.68 | 0.01 | 0.01 | открыт | 160 | ПС 35/10 Сить | 1.6 | 0.521 | 1.191 | 0.68 | 1 сутки | 1.191 | 0 | 0.68 | -0.511 | -0.511 | закрыт
161 | ПС 35/10 Горелово | 1.6 | 1.6 |  | 1.2 | 1.2 |  | 0.901 | 1 сутки | 1.2 | 0 | 0.901 | -0.299 | -0.299 | закрыт | 161 | ПС 35/10 Горелово | 1.6 | 0.588 | 1.788 | 0.901 | 1 сутки | 1.788 | 0 | 0.901 | -0.887 | -0.887 | закрыт
162 | ПС 35/6 Пищалкино | 1.6 | 1.6 |  | 0.74 | 0.74 |  | 1.68 | 1 сутки | 0.74 | 0 | 1.68 | 0.94 | 0.94 | открыт | 162 | ПС 35/6 Пищалкино | 1.6 | 0 | 0.74 | 1.68 | 1 сутки | 0.74 | 0 | 1.68 | 0.94 | 0.94 | открыт
163 | ПС 35/6 Варегово | 1.6 | 1.6 |  | 0.02 | 0.02 |  | 1.68 | 1 сутки | 0.02 | 0 | 1.68 | 1.66 | 1.66 | открыт | 163 | ПС 35/6 Варегово | 1.6 | 0 | 0.02 | 1.68 | 1 сутки | 0.02 | 0 | 1.68 | 1.66 | 1.66 | открыт
164 | ПС 35/10 Левобережная | 4 | 4 |  | 1.31 | 1.31 |  | 1.334 | 1 сутки | 1.31 | 0 | 1.334 | 0.024 | 0.024 | открыт | 164 | ПС 35/10 Левобережная | 4 | 1.1376 | 2.4476 | 1.334 | 1 сутки | 2.4476 |  | 1.334 | -1.1136 | -1.1136 | закрыт
| Итого: | 2858.7 | 1456.3 | 1402.4 | 4: 885.648 |  | Итого: | 2857.9 | а | 1065.9941
| дефицит |  |  |  | Мин. 11: 15.144 |  | дефицит | [9 empty] | 119.776
| профицит |  |  |  | Мин. 11: 654.125 |  | профицит | [9 empty] | 523.867
|  | 0.52975 | [15 empty] | 4.191
|  | 22.7392 | [15 empty] | 18.884
Заместитель директора по техническим
[17 empty] | вопросам - главный инженер | [8 empty] | Е.В. Турапин
Note on G215: Т3
Note on G213: Т3
Note on G193: Т2
Note on H193: Т3