## ярославль
Пропускная способность Центров питания филиала ОАО "МРСК Центра" - "Ярэнерго" по итогам зимнего замера максимума нагрузки 2011 г.
[13 empty] | таблица 1 | [14 empty] | таблица 2
№ п/п | Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Текущий дефицит | [12 empty] | Примечание | cosφ | №п/п | Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Ожидаемый дефицит /профицит | [9 empty] | Примечание
|  | Установленная мощность трансформаторов Sуст. с указанием их количества, шт/ МВА | Уст. мощность перв. тр-ра. МВА (ячейки скрыть) | Уст. мощность втор. тр-ра. МВА (ячейки скрыть) | Суммарная полная мощность ЦП по результатам замеров максимума нагрузки Sмах , МВА | ячейки скрыть |  | Полная мощность, перераспределяемая в соответствии с ПТЭ, МВА за время |  | Полная мощность с учётом перераспределения, МВА | Ограничивающие факторы, МВА | Допустимая нагрузка расчётная в режиме n-1, МВА | Дефицит/профицит ЦП, МВА | [5 empty] | Установленная мощность трансформаторов Sуст. с указанием их количества в перспективе при условии выполнения ТУ на ТП или других мероприятий по реконструкции ЦП шт/ МВА | Дополнительная мощность по выданным ТУ на ТП, МВА | Ожидаемая нагрузка ЦП, МВА | Полная перераспределяемая мощность в перспективе с учетом выполнения мероприятий ТУ или других мероприятий по реконструкции сети инвестпрограмм и др. |  | Полная мощность с учётом перераспределения, МВА | Ограничивающие факторы, МВА | Допустимая нагрузка расчётная в режиме n-1, МВА | Дефицит /профицит ЦП, МВА
[8 empty] | МВА | Мин. | [12 empty] | МВА | Мин.
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | Т-1 | Т-2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | ПС 35/10 Матвеево | 1.6 | 1.6 |  | 0.28 | 0.28 |  | 0.883 | 1 сутки | 0.28 | 0 | 0.883 | 0.603 | 0.603 | открыт | 0.99 | 1 | ПС 35/10 Матвеево | 1.6 | 0.194 | 0.474 | 0.883 | 1 сутки | 0.474 | 0 | 0.883 | 0.409 | 0.409 | открыт
2 | ПС 35/10 Михайловское | 6.3 | 6.3 |  | 1.24 | 1.24 |  | 0 | 1 сутки | 1.24 | 0 | 0 | -1.24 | -1.24 | закрыт | 0.97 | 2 | ПС 35/10 Михайловское | 6.3 | 0.003 | 1.243 | 0 | 1 сутки | 1.243 | 0 | 0 | -1.243 | -1.243 | закрыт
3 | ПС 35/10 Ширинье | 4 | 4 |  | 1.85 |  | 1.85 | 2.095 | 1 сутки | 1.85 | 0 | 2.095 | 0.245 | 0.245 | открыт | 0.95 | 3 | ПС 35/10 Ширинье | 4 | 0.437 | 2.287 | 2.095 | 1 сутки | 2.287 | 0 | 2.095 | -0.192 | -0.192 | закрыт
4 | ПС 110/10 Покров | 2.5 | 2.5 |  | 0.3 | 0.3 |  | 1.273 | 1 сутки | 0.3 | 0 | 1.273 | 0.973 | 0.973 | открыт | 0.8 | 4 | ПС 110/10 Покров | 2.5 | 0.048 | 0.348 | 1.273 | 1 сутки | 0.348 | 0 | 1.273 | 0.925 | 0.925 | открыт
5 | ПС 35/10 Обнора | 1.6 | 1.6 |  | 0.2 | 0.2 |  | 1.212 | 1 сутки | 0.2 | 0 | 1.212 | 1.012 | 1.012 | открыт | 0.91 | 5 | ПС 35/10 Обнора | 1.6 | 0.093 | 0.293 | 1.212 | 1 сутки | 0.293 | 0 | 1.212 | 0.919 | 0.919 | открыт
6 | ПС 110/35/10 Аббакумцево | 10+10 | 10 | 10 | 8.3 |  |  |  |  | 8.3 | 0 | 10.5 | 2.2 | 2.2 | открыт | 0.97 | 6 | ПС 110/35/10 Аббакумцево | 10+10 |  | 24.312 |  |  | 24.312 | 0 | 10.5 | -13.812 | -13.812 | закрыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 |  |  | 7.1 | Т-1: 1.82; Т-2: 5.28; Мин. 7: 7.1; Мин. 8: 0; Мин. 9: 10.5; Мин. 10: 3.4 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 |  | 19.408 |  |  | 19.408 | 0 | 10.5 | -8.908
| Ном. мощность НН, МВА | 10+10 |  |  | 1.2 | Т-1: 0.58; Т-2: 0.62; Мин. 7: 1.2; Мин. 8: 0; Мин. 9: 10.5; Мин. 10: 9.3 |  | Ном. мощность НН, МВА | 10+10 | 3.704 | 4.904 |  |  | 4.904 | 0 | 10.5 | 5.596
7 | ПС 35/10 Ананьино | 2,5+2,5 | 2.5 | 2.5 | 1.15 | 0.86 | 0.29 |  |  | 1.15 | 0 | 2.63 | 1.48 | 1.48 | открыт | 0.97 | 7 | ПС 35/10 Ананьино | 2,5+2,5 | 1.278 | 2.428 |  |  | 2.428 | 0 | 2.63 | 0.202 | 0.202 | открыт
8 | ПС 110/10/10 Брагино | 40+40 | 40 | 40 | 26.79 | 12.53 | 14.26 | 2.252 | 120 | 24.538 | 0 | 42 | 17.462 | 17.462 | открыт | 0.97 | 8 | ПС 110/10/10 Брагино | 40+40 | 4.58 | 31.37 | 2.252 | 120 | 29.118 | 0 | 42 | 12.882 | 12.882 | открыт
9 | ПС 35/10 Бурмакино-1 | 4,0+4,0 | 4 | 4 | 1.73 | 0.68 | 1.05 | 0.52 | 120 | 1.21 | 0 | 4.2 | 2.99 | 2.99 | открыт | 0.97 | 9 | ПС 35/10 Бурмакино-1 | 4,0+4,0 | 1.301 | 3.031 | 0.52 | 120 | 2.511 | 0 | 4.2 | 1.689 | 1.689 | открыт
10 | ПС 35/10 Ватолино | 4,0+4,0 | 4 | 4 | 3.14 | 1.7 | 1.44 |  |  | 3.14 | 0 | 4.2 | 1.06 | 1.06 | открыт | 0.96 | 10 | ПС 35/10 Ватолино | 4,0+4,0 | 5.076 | 8.216 |  |  | 8.216 | 0 | 4.2 | -4.016 | -4.016 | закрыт
11 | ПС 35/6 Ведерники | 6,3+6,3 | 6.3 | 6.3 | 4.55 | 1.55 | 3 |  |  | 4.55 | 0 | 6.62 | 2.07 | 2.07 | открыт | 0.92 | 11 | ПС 35/6 Ведерники | 6,3+6,3 | 0.091 | 4.641 |  |  | 4.641 | 0 | 6.62 | 1.979 | 1.979 | открыт
12 | ПС 35/10 Великовская | 4,0+4,0 | 4 | 4 | 1.78 | 1.27 | 0.51 |  |  | 1.78 | 0 | 4.2 | 2.42 | 2.42 | открыт | 0.82 | 12 | ПС 35/10 Великовская | 4,0+4,0 | 0.226 | 2.006 |  |  | 2.006 | 0 | 4.2 | 2.194 | 2.194 | открыт
13 | ПС 35/10 Великое Село | 1,6+1,6 | 1.6 | 1.6 | 0.62 | 0.52 | 0.1 |  |  | 0.62 | 0 | 1.68 | 1.06 | 1.06 | открыт | 0.93 | 13 | ПС 35/10 Великое Село | 1,6+1,6 | 0.077 | 0.697 |  |  | 0.697 | 0 | 1.68 | 0.983 | 0.983 | открыт
14 | ПС 35/10 Возрождение | 4,0+4,0 | 4 | 4 | 1.23 | 0.36 | 0.87 |  |  | 1.23 | 0 | 4.2 | 2.97 | 2.97 | открыт | 0.96 | 14 | ПС 35/10 Возрождение | 4,0+4,0 | 3.385 | 4.615 |  |  | 4.615 | 0 | 4.2 | -0.415 | -0.415 | закрыт
15 | ПС 35/10 Волна | 4,0+2,5 | 4 | 2.5 | 2.64 | 1.51 | 1.13 |  |  | 2.64 | 0 | 2.63 | -0.01 | -0.01 | закрыт | 0.88 | 15 | ПС 35/10 Волна | 4,0+2,5 | 0.066 | 2.706 |  |  | 2.706 | 0 | 2.63 | -0.076 | -0.076 | закрыт
16 | ПС 35/10 Вятское | 2,5+2,5 | 2.5 | 2.5 | 1.75 | 0.89 | 0.86 | 0.139 | 120 | 1.611 | 0 | 2.63 | 1.019 | 1.019 | открыт | 0.93 | 16 | ПС 35/10 Вятское | 2,5+2,5 | 0.414 | 2.164 | 0.139 | 120 | 2.025 | 0 | 2.63 | 0.605 | 0.605 | открыт
17 | ПС 35/10 Горинская | 2,5+2,5 | 2.5 | 2.5 | 0.64 | 0.32 | 0.32 | 0.277 | 120 | 0.363 | 0 | 2.63 | 2.267 | 2.267 | открыт | 0.93 | 17 | ПС 35/10 Горинская | 2,5+2,5 | 0.186 | 0.826 | 0.277 | 120 | 0.549 | 0 | 2.63 | 2.081 | 2.081 | открыт
18 | ПС 35/10 Григорьевское | 4,0+4,0 | 4 | 4 | 2.18 | 1.76 | 0.42 | 0.294 | 120 | 1.886 | 0 | 4.2 | 2.314 | 2.314 | открыт | 0.96 | 18 | ПС 35/10 Григорьевское | 4,0+4,0 | 1.104 | 3.284 | 0.294 | 120 | 2.99 | 0 | 4.2 | 1.21 | 1.21 | открыт
19 | ПС 35/10 Гузицино | 4,0+4,0 | 4 | 4 | 3.41 | 1.27 | 2.14 | 1.316 | 120 | 2.094 | 0 | 4.2 | 2.106 | 2.106 | открыт | 0.97 | 19 | ПС 35/10 Гузицино | 4,0+4,0 | 7.088 | 10.498 | 1.316 | 120 | 9.182 | 0 | 4.2 | -4.982 | -4.982 | закрыт
20 | ПС 35/10 ГПС Ярославль | 6,3+6,3 | 6.3 | 6.3 | 2.04 | 1.74 | 0.3 |  |  | 2.04 | 0 | 6.62 | 4.58 | 4.58 | открыт | 0.99 | 20 | ПС 35/10 ГПС Ярославль | 6,3+6,3 | 0.011 | 2.051 |  |  | 2.051 | 0 | 6.62 | 4.569 | 4.569 | открыт
21 | ПС 110/6 Депо | 16+16 | 16 | 16 | 8.56 | 5.24 | 3.32 |  |  | 8.56 | 0 | 16.8 | 8.24 | 8.24 | открыт | 0.97 | 21 | ПС 110/6 Депо | 16+16 | 2.729 | 11.289 |  |  | 11.289 | 0 | 16.8 | 5.511 | 5.511 | закрыт
22 | ПС 35/10 Дорожаево | 1,6+1,6 | 1.6 | 1.6 | 1.31 | 0.61 | 0.7 | 0.675 | 120 | 0.635 | 0 | 1.68 | 1.045 | 1.045 | открыт | 0.96 | 22 | ПС 35/10 Дорожаево | 1,6+1,6 | 2.231 | 3.541 | 0.675 | 120 | 2.866 | 0 | 1.68 | -1.186 | -1.186 | закрыт
23 | ПС 110/10 Дружба | 16+16 | 16 | 16 | 5.17 | 1.63 | 3.54 | 1.706 | 120 | 3.464 | 0 | 16.8 | 13.336 | 13.336 | открыт | 0.91 | 23 | ПС 110/10 Дружба | 16+16 | 1.078 | 6.248 | 1.706 | 120 | 4.542 | 0 | 16.8 | 12.258 | 12.258 | открыт
24 | ПС 35/10 Дубки | 6,3+6,3 | 6.3 | 6.3 | 3.8 | 2.58 | 1.22 | 1.083 | 120 | 2.717 | 0 | 6.62 | 3.903 | 3.903 | открыт | 0.91 | 24 | ПС 35/10 Дубки | 6,3+6,3 | 1.565 | 5.365 | 1.083 | 120 | 4.282 | 0 | 6.62 | 2.338 | 2.338 | открыт
25 | ПС 35/10 Дыбино | 2,5+2,5 | 2.5 | 2.5 | 0.96 | 0.5 | 0.46 |  |  | 0.96 | 0 | 2.63 | 1.67 | 1.67 | открыт | 0.91 | 25 | ПС 35/10 Дыбино | 2,5+2,5 | 0.676 | 1.636 |  |  | 1.636 | 0 | 2.63 | 0.994 | 0.994 | открыт
26 | ПС 35/6 Заволжская | 10+10 | 10 | 10 | 11.04 | 2.92 | 8.12 |  |  | 11.04 | 0 | 10.5 | -0.54 | -0.54 | закрыт | 0.97 | 26 | ПС 35/6 Заволжская | 10+10 | 0.792 | 11.832 |  |  | 11.832 | 0 | 10.5 | -1.332 | -1.332 | закрыт
27 | ПС 110/6/6 Институтская | 40+40 | 40 | 40 | 34.35 | 18.11 | 16.24 |  |  | 34.35 | 0 | 42 | 7.65 | 7.65 | открыт | 0.95 | 27 | ПС 110/6/6 Институтская | 40+40 | 2.579 | 36.929 |  |  | 36.929 | 0 | 42 | 5.071 | 5.071 | открыт
28 | ПС 35/10 Коза | 1,6+1,6 | 1.6 | 1.6 | 0.33 | 0.1 | 0.23 | 0.07 | 120 | 0.26 | 0 | 1.68 | 1.42 | 1.42 | открыт | 0.98 | 28 | ПС 35/10 Коза | 1,6+1,6 | 0.086 | 0.416 | 0.07 | 120 | 0.346 | 0 | 1.68 | 1.334 | 1.334 | открыт
29 | ПС 110/35/6 Константиново | 15+16 | 15 | 16 | 8.83 |  |  | 0.021 | 120 | 8.809 | 0 | 15.75 | 6.941 | 6.941 | открыт | 0.91 | 29 | ПС 110/35/6 Константиново | 15+16 |  | 12.981 | 0.021 | 120 | 12.96 | 0 | 15.75 | 2.79 | 2.79 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 15+16 |  |  | 6.13 | Т-1: 4.14; Т-2: 1.99; Мин. 7: 6.13; Мин. 8: 0; Мин. 9: 15.75; Мин. 10: 9.62 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 15+16 |  | 8.762 |  |  | 8.762 | 0 | 15.75 | 6.988
| Ном. мощность НН, МВА | 15+16 |  |  | 2.7 | 1.94 | 0.76 | 0.021 | 120 | 2.679 | 0 | 15.75 | 13.071 |  |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 15+16 | 1.519 | 4.219 | 0.021 | 120 | 4.198 | 0 | 15.75 | 11.552
30 | ПС 35/10 Курба | 2,5+2,5 | 2.5 | 2.5 | 2.35 | 0.47 | 1.88 | 0.277 | 120 | 2.073 | 0 | 2.63 | 0.557 | 0.557 | открыт | 0.96 | 30 | ПС 35/10 Курба | 2,5+2,5 | 0.6 | 2.95 | 0.277 | 120 | 2.673 | 0 | 2.63 | -0.043 | -0.043 | закрыт
31 | ПС 35/10 Лесные Поляны | 10+10 | 10 | 10 | 6.52 | 3.43 | 3.09 | 1.212 | 120 | 5.308 | 0 | 10.5 | 5.192 | 5.192 | открыт | 0.91 | 31 | ПС 35/10 Лесные Поляны | 10+10 | 2.943 | 9.463 | 1.212 | 120 | 8.251 | 0 | 10.5 | 2.249 | 2.249 | открыт
32 | ПС 35/10 Моделово-2 | 6,3+6,3 | 6.3 | 6.3 | 5.43 | 1.52 | 3.91 | 1.905 | 120 | 3.525 | 0 | 6.62 | 3.095 | 3.095 | открыт | 0.98 | 32 | ПС 35/10 Моделово-2 | 6,3+6,3 | 8.557 | 13.987 | 1.905 | 120 | 12.082 | 0 | 6.62 | -5.462 | -5.462 | закрыт
33 | ПС 35/10 Некрасово | 16+16 | 16 | 16 | 9.99 | 3.8 | 6.19 |  |  | 9.99 | 0 | 16.8 | 6.81 | 6.81 | открыт | 0.96 | 33 | ПС 35/10 Некрасово | 16+16 | 4.296 | 14.286 |  |  | 14.286 | 0 | 16.8 | 2.514 | 2.514 | открыт
34 | ПС 35/10 Никольское | 2,5+2,5 | 2.5 | 2.5 | 0.77 | 0.37 | 0.4 | 0.416 | 120 | 0.354 | 0 | 2.63 | 2.276 | 2.276 | открыт | 0.94 | 34 | ПС 35/10 Никольское | 2,5+2,5 | 0.135 | 0.905 | 0.416 | 120 | 0.489 | 0 | 2.63 | 2.141 | 2.141 | открыт
35 | ПС 110/35/6 НПЗ | 25+25 | 25 | 25 | 16.7 |  |  |  |  | 16.7 | 0 | 26.25 | 9.55 | 9.55 | открыт | 0.95 | 35 | ПС 110/35/6 НПЗ | 25+25 |  | 24.102 |  |  | 24.102 | 0 | 26.25 | 2.148 | 2.148 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 25+25 |  |  | 8.79 | Т-1: 5.2; Т-2: 3.59; Мин. 7: 8.79; Мин. 8: 0; Мин. 9: 26.25; Мин. 10: 17.46 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 25+25 |  | 8.892 |  |  | 8.892 | 0 | 26.25 | 17.358
| Ном. мощность НН, МВА | 25+25 |  |  | 7.91 | Т-1: 3.72; Т-2: 4.19; Мин. 7: 7.91; Мин. 8: 0; Мин. 9: 26.25; Мин. 10: 18.34 |  | Ном. мощность НН, МВА | 25+25 | 7.3 | 15.21 |  |  | 15.21 | 0 | 26.25 | 11.04
36 | ПС 110/6/6 Орион | 40+40 | 40 | 40 | 17.27 | 7.44 | 9.83 |  |  | 17.27 | 0 | 42 | 24.73 | 24.73 | открыт | 0.83 | 36 | ПС 110/6/6 Орион | 40+40 | 0.555 | 17.825 |  |  | 17.825 | 0 | 42 | 24.175 | 24.175 | открыт
37 | ПС 110/35/6 Павловская | 20+25 | 20 | 25 | 25.52 |  |  |  |  | 25.52 | 0 | 21 | -4.52 | -4.52 | закрыт | 0.92 | 37 | ПС 110/35/6 Павловская | 20+25 |  | 26.119 |  |  | 26.119 | 0 | 21 | -5.119 | -5.119 | закрыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 20+25 |  |  | 8.98 | Т-1: 0; Т-2: 8.98; Мин. 7: 8.98; Мин. 8: 0; Мин. 9: 21; Мин. 10: 12.02 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 20+25 |  | 9.532 |  |  | 9.532 | 0 | 21 | 11.468
| Ном. мощность НН, МВА | 20+25 |  |  | 16.54 | Т-1: 8.57; Т-2: 7.97; Мин. 7: 16.54; Мин. 8: 0; Мин. 9: 21; Мин. 10: 4.46 |  | Ном. мощность НН, МВА | 20+25 | 0.047 | 16.587 |  |  | 16.587 | 0 | 21 | 4.413
38 | ПС 110/10 Перевал | 16+16 | 16 | 16 | 8.04 | 3.87 | 4.17 |  |  | 8.04 | 0 | 16.8 | 8.76 | 8.76 | открыт | 0.99 | 38 | ПС 110/10 Перевал | 16+16 | 7.952 | 15.992 |  |  | 15.992 | 0 | 16.8 | 0.808 | 0.808 | открыт
39 | ПС 110/6/6 Перекоп | 25+25 | 25 | 25 | 9.59 | 4.68 | 4.91 |  |  | 9.59 | 0 | 26.25 | 16.66 | 16.66 | открыт | 0.95 | 39 | ПС 110/6/6 Перекоп | 25+25 | 0.539 | 10.129 |  |  | 10.129 | 0 | 26.25 | 16.121 | 16.121 | открыт
40 | ПС 110/6/6 Полиграф | 40+40 | 40 | 40 | 30.75 | 18.47 | 12.28 |  |  | 30.75 | 0 | 42 | 11.25 | 11.25 | открыт | 0.98 | 40 | ПС 110/6/6 Полиграф | 40+40 | 2.466 | 33.216 |  |  | 33.216 | 0 | 42 | 8.784 | 8.784 | открыт
41 | ПС 110/35/10 Пречистое | 10+10 | 10 | 10 | 4.44 |  |  | 0.52 | 120 | 3.92 | 0 | 10.5 | 6.58 | 6.58 | открыт | 0.93 | 41 | ПС 110/35/10 Пречистое | 10+10 |  | 5.608 | 0.52 | 120 | 5.088 | 0 | 10.5 | 5.412 | 5.412 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 |  |  | 1.64 | Т-1: 0.07; Т-2: 1.57; Мин. 7: 1.64; Мин. 8: 0; Мин. 9: 10.5; Мин. 10: 8.86 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 |  | 1.874 |  |  | 1.874 | 0 | 10.5 | 8.626
| Ном. мощность НН, МВА | 10+10 |  |  | 2.8 | 1.34 | 1.46 | 0.52 | 120 | 2.28 | 0 | 10.5 | 8.22 |  |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 10+10 | 0.934 | 3.734 | 0.52 | 120 | 3.214 | 0 | 10.5 | 7.286
42 | ПС 35/10 Профилакторий | 2,5+2,5 | 2.5 | 2.5 | 0.93 | 0.36 | 0.57 | 0.346 | 120 | 0.584 | 0 | 2.63 | 2.046 | 2.046 | открыт | 0.96 | 42 | ПС 35/10 Профилакторий | 2,5+2,5 | 2.855 | 3.785 | 0.346 | 120 | 3.439 | 0 | 2.63 | -0.809 | -0.809 | закрыт
43 | ПС 35/10 Рождествено | 2,5+2,5 | 2.5 | 2.5 | 0.23 | 0.03 | 0.2 | 0.052 | 120 | 0.178 | 0 | 2.63 | 2.452 | 2.452 | открыт | 0.77 | 43 | ПС 35/10 Рождествено | 2,5+2,5 | 0.045 | 0.275 | 0.052 | 120 | 0.223 | 0 | 2.63 | 2.407 | 2.407 | открыт
44 | ПС 110/6/6 Северная | 63+63 | 63 | 63 | 36.14 | 16.37 | 19.77 |  |  | 36.14 | 0 | 66.15 | 30.01 | 30.01 | открыт | 0.97 | 44 | ПС 110/6/6 Северная | 63+63 | 4.573 | 40.713 |  |  | 40.713 | 0 | 66.15 | 25.437 | 25.437 | открыт
45 | ПС 35/10 Середа | 2,5+2,5 | 2.5 | 2.5 | 1.31 | 0.5 | 0.81 | 0.831 | 120 | 0.479 | 0 | 2.63 | 2.151 | 2.151 | открыт | 0.89 | 45 | ПС 35/10 Середа | 2,5+2,5 | 0.728 | 2.038 | 0.831 | 120 | 1.207 | 0 | 2.63 | 1.423 | 1.423 | открыт
46 | ПС 110/6 Тормозная | 16+16 | 16 | 16 | 12.84 | 9.59 | 3.25 |  |  | 12.84 | 0 | 16.8 | 3.96 | 3.96 | открыт | 0.96 | 46 | ПС 110/6 Тормозная | 16+16 | 0.188 | 13.028 |  |  | 13.028 | 0 | 16.8 | 3.772 | 3.772 | открыт
47 | ПС 110/6 ТРК | 16+16 | 16 | 16 | 4.89 | 2.47 | 2.42 |  |  | 4.89 | 0 | 16.8 | 11.91 | 11.91 | открыт | 0.98 | 47 | ПС 110/6 ТРК | 16+16 | 0 | 4.89 |  |  | 4.89 | 0 | 16.8 | 11.91 | 11.91 | открыт
48 | ПС 35/10 Троица | 2,5+2,5 | 2.5 | 2.5 | 0.41 | 0.32 | 0.09 | 0.277 | 120 | 0.133 | 0 | 2.63 | 2.497 | 2.497 | открыт | 0.89 | 48 | ПС 35/10 Троица | 2,5+2,5 | 0.035 | 0.445 | 0.277 | 120 | 0.168 | 0 | 2.63 | 2.462 | 2.462 | открыт
49 | ПС 35/10 Туношна | 2,5+2,5 | 2.5 | 2.5 | 0.9 | 0.37 | 0.53 | 0.173 | 120 | 0.727 | 0 | 2.63 | 1.903 | 1.903 | открыт | 0.97 | 49 | ПС 35/10 Туношна | 2,5+2,5 | 0.614 | 1.514 | 0.173 | 120 | 1.341 | 0 | 2.63 | 1.289 | 1.289 | открыт
50 | ПС 35/10 Тутаев-35 | 10+10 | 10 | 10 | 6.35 | 3.11 | 3.24 |  |  | 6.35 | 0 | 10.5 | 4.15 | 4.15 | открыт | 0.96 | 50 | ПС 35/10 Тутаев-35 | 10+10 | 0.598 | 6.948 |  |  | 6.948 | 0 | 10.5 | 3.552 | 3.552 | открыт
51 | ПС 110/10 Туфаново | 2,5+2,5 | 2.5 | 2.5 | 0.75 | 0.62 | 0.13 |  |  | 0.75 | 0 | 2.63 | 1.88 | 1.88 | открыт | 0.96 | 51 | ПС 110/10 Туфаново | 2,5+2,5 | 0.378 | 1.128 |  |  | 1.128 | 0 | 2.63 | 1.502 | 1.502 | открыт
52 | ПС 35/10 Урожай | 4,0+4,0 | 4 | 4 | 1.61 | 0.73 | 0.88 | 0.346 | 120 | 1.264 | 0 | 4.2 | 2.936 | 2.936 | открыт | 0.98 | 52 | ПС 35/10 Урожай | 4,0+4,0 | 1.359 | 2.969 | 0.346 | 120 | 2.623 | 0 | 4.2 | 1.577 | 1.577 | открыт
53 | ПС 110/35/10 Халдеево | 3,2+6,3 | 3.2 | 6.3 | 2.69 | Мин. 8: 0; Мин. 11: 2.813; Мин. 12: открыт; Мин. 13: 0.92 | 53 | ПС 110/35/10 Халдеево | 3,2+6,3 |  | 0.788 |  |  |  | 0 |  |  | 2.745 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 0+6,3 |  |  | 1.97 | Т-2: 1.97; Мин. 8: 0 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 0+6,3 | [5 empty] | 0
| Ном. мощность НН, МВА | 3.2+6.3 |  |  | 0.72 | 0.57 | 0.15 | 0.173 | 120 | 0.547 | 0 | 3.36 | 2.813 |  |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 3.2+6.3 | 0.068 | 0.788 | 0.173 | 120 | 0.615 | 0 | 3.36 | 2.745
54 | ПС 110/10/10 Чайка | 25+25 | 25 | 25 | 17.51 | 10.5 | 7.01 |  |  | 17.51 | 0 | 26.25 | 8.74 | 8.74 | открыт | 0.98 | 54 | ПС 110/10/10 Чайка | 25+25 | 2.545 | 20.055 |  |  | 20.055 | 0 | 26.25 | 6.195 | 6.195 | открыт
55 | ПС 35/6 Чебаково | 2,5+2,5 | 2.5 | 2.5 | 1.55 | 0.97 | 0.58 | 0.139 | 120 | 1.411 | 0 | 2.63 | 1.219 | 1.219 | открыт | 0.93 | 55 | ПС 35/6 Чебаково | 2,5+2,5 | 2.014 | 3.564 | 0.139 | 120 | 3.425 | 0 | 2.63 | -0.795 | -0.795 | закрыт
56 | ПС 35/10 Щедрино | 4,0+4,0 | 4 | 4 | 1.31 | 0.23 | 1.08 |  |  | 1.31 | 0 | 4.2 | 2.89 | 2.89 | открыт | 0.94 | 56 | ПС 35/10 Щедрино | 4,0+4,0 | 1.271 | 2.581 |  |  | 2.581 | 0 | 4.2 | 1.619 | 1.619 | открыт
57 | ПС 110/6/6 Южная | 40+40 | 40 | 40 | 29.6 | 12.7 | 16.9 |  |  | 29.6 | 0 | 42 | 12.4 | 12.4 | открыт | 0.96 | 57 | ПС 110/6/6 Южная | 40+40 | 4.341 | 33.941 |  |  | 33.941 | 0 | 42 | 8.059 | 8.059 | открыт
58 | ПС 110/10/6 Ярцево | 25+25 | 25 | 25 | 6.39 | 4.55 | 1.84 |  |  | 6.39 | 0 | 26.25 | 19.86 | 19.86 | открыт | 0.998 | 58 | ПС 110/10/6 Ярцево | 25+25 | 0.943 | 7.333 |  |  | 7.333 | 0 | 26.25 | 18.917 | 18.917 | открыт
59 | ПС 110/6/6 Которосль | 25+25 | 25 | 25 | 6.89 | 2.73 | 4.16 |  |  | 6.89 | 0 | 26.25 | 19.36 | 19.36 | открыт | 0.98 | 59 | ПС 110/6/6 Которосль | 25+25 | 0.713 | 7.603 |  |  | 7.603 | 0 | 26.25 | 18.647 | 18.647
60 | ПС 35/6 Келноть | 4,0 | 4 |  | 0.16 | 0.16 |  | 0 | 1 сутки | 0.16 | 0 | 0 | -0.16 | -0.16 | закрыт | 0.89 | 60 | ПС 35/6 Келноть | 4,0 | 0 | 0.16 | 0 | 1 сутки | 0.16 | 0 | 0 | -0.16 | -0.16
61 | ПС 35/10 Керамик | 10+10 | 10 | 10 | 6.19 | 2.77 | 3.42 |  |  | 6.19 | 0 | 10.5 | 4.31 | 4.31 | открыт | 0.97 | 61 | ПС 35/10 Керамик | 10+10 | 0 | 6.19 |  |  | 6.19 | 0 | 10.5 | 4.31 | 4.31
62 | ПС 110/10 Алтыново | 6,3+6,3 | 6.3 | 6.3 | 2.96 | 1.15 | 1.81 |  |  | 2.96 | 0 | 6.62 | 3.66 | 3.66 | открыт | 0.95 | 62 | ПС 110/10 Алтыново | 6,3+6,3 | 2.33 | 5.29 |  |  | 5.29 | 0 | 6.62 | 1.33 | 1.33 | открыт
63 | ПС 110/35/10 Борисоглеб | 16+10 | 16 | 10 | 7.83 |  |  |  |  | 7.83 | 0 | 10.5 | 2.67 | 2.67 | открыт | 0.94 | 63 | ПС 110/35/10 Борисоглеб | 16+10 |  | 14.364 |  |  | 14.364 | 0 | 10.5 | -3.864 | -3.864 | закрыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 16+10 |  |  | 3.13 | Т-1: 1.6; Т-2: 1.53; Мин. 7: 3.13; Мин. 8: 0; Мин. 9: 10.5; Мин. 10: 7.37 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 16+10 |  | 5.988 |  |  | 5.988 | 0 | 10.5 | 4.512
| Ном. мощность НН, МВА | 16+10 |  |  | 4.7 | Т-1: 2.45; Т-2: 2.25; Мин. 7: 4.7; Мин. 8: 0; Мин. 9: 10.5; Мин. 10: 5.8 |  | Ном. мощность НН, МВА | 16+10 | 3.676 | 8.376 |  |  | 8.376 | 0 | 10.5 | 2.124
64 | ПС 110/35/10 Васильково | 10+10 | 10 | 10 | 3.09 |  |  | 0.52 | 120 | 2.57 | 0 | 10.5 | 7.93 | 7.93 | открыт | 0.95 | 64 | ПС 110/35/10 Васильково | 10+10 |  | 4.595 | 0.52 | 120 | 4.075 | 0 | 10.5 | 6.425 | 6.425 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 |  |  | 2.14 | Т-1: 0; Т-2: 2.14; Мин. 7: 2.14; Мин. 8: 0; Мин. 9: 10.5; Мин. 10: 8.36 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 |  | 2.406 |  |  | 2.406 | 0 | 10.5 | 8.094
| Ном. мощность НН, МВА | 10+10 |  |  | 0.95 | 0.28 | 0.67 | 0.52 | 120 | 0.43 | 0 | 10.5 | 10.07 |  |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 10+10 | 1.239 | 2.189 | 0.52 | 120 | 1.669 | 0 | 10.5 | 8.831
65 | ПС 110/10 Вахрушево | 6,3+6,3 | 6.3 | 6.3 | 0.32 | 0.07 | 0.25 | 0.052 | 120 | 0.268 | 0 | 6.62 | 6.352 | 6.352 | открыт | 0.96 | 65 | ПС 110/10 Вахрушево | 6,3+6,3 | 0.015 | 0.335 | 0.052 | 120 | 0.283 | 0 | 6.62 | 6.337 | 6.337 | открыт
66 | ПС 110/6 Гаврилов Ям | 16+16 | 16 | 16 | 13.31 | 5.78 | 7.53 |  |  | 13.31 | 0 | 16.8 | 3.49 | 3.49 | открыт | 0.81 | 66 | ПС 110/6 Гаврилов Ям | 16+16 | 0 | 13.31 |  |  | 13.31 | 0 | 16.8 | 3.49 | 3.49 | открыт
67 | ПС 110/6 Кинопленка | 6,3+10 | 6.3 | 10 | 10.47 | 4.84 | 5.63 |  |  | 10.47 | 0 | 6.62 | -3.85 | -3.85 | закрыт | 0.94 | 67 | ПС 110/6 Кинопленка | 6,3+10 | 2.854 | 13.324 |  |  | 13.324 | 0 | 6.62 | -6.704 | -6.704 | закрыт
68 | ПС 110/35/10 Климатино | 6,3+6,3 | 6.3 | 6.3 | 1.23 |  |  |  |  | 1.23 | 0 | 6.62 | 5.39 | 5.39 | открыт | 0.98 | 68 | ПС 110/35/10 Климатино | 6,3+6,3 |  | 1.345 |  |  | 1.345 | 0 | 6.62 | 5.275 | 5.275 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 0+6,3 |  |  | 0.24 | Т-2: 0.24; Мин. 7: 0.24; Мин. 8: 0; Мин. 9: 6.62; Мин. 10: 6.38 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 0+6,3 |  | 0.299 |  |  | 0.299 | 0 | 6.62 | 6.321
| Ном. мощность НН, МВА | 6,3+6,3 |  |  | 0.99 | Т-1: 0; Т-2: 0.99; Мин. 7: 0.99; Мин. 8: 0; Мин. 9: 6.62; Мин. 10: 5.63 |  | Ном. мощность НН, МВА | 6,3+6,3 | 0.056 | 1.046 |  |  | 1.046 | 0 | 6.62 | 5.574
69 | ПС 110/35/10 Нила | 6,3+6,3 | 6.3 | 6.3 | 8.12 |  |  | 0.52 | 120 | 7.6 | 0 | 6.62 | -0.98 | -0.98 | закрыт | 0.95 | 69 | ПС 110/35/10 Нила | 6,3+6,3 |  | 27.397 | 0.52 | 120 | 26.877 | 0 | 6.62 | -20.257 | -20.257 | закрыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+6,3 |  |  | 6.01 | Т-1: 3.06; Т-2: 2.95; Мин. 7: 6.01; Мин. 8: 0; Мин. 9: 6.62; Мин. 10: 0.61 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+6,3 |  | 11.068 |  |  | 11.068 | 0 | 6.62 | -4.448
| Ном. мощность НН, МВА | 6,3+6,3 |  |  | 2.11 | 1.08 | 1.03 | 0.52 | 120 | 1.59 | 0 | 6.62 | 5.03 |  |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 6,3+6,3 | 14.219 | 16.329 | 0.52 | 120 | 15.809 | 0 | 6.62 | -9.189
70 | ПС 110/35/6 Переславль | 25+25 | 25 | 25 | 23.82 |  |  |  |  | 23.82 | 0 | 26.25 | 2.43 | 2.43 | открыт | 0.94 | 70 | ПС 110/35/6 Переславль | 25+25 |  | 38.756 |  |  | 38.756 | 0 | 26.25 | -12.506 | -12.506 | закрыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 25+25 |  |  | 10.23 | Т-1: 3.58; Т-2: 6.65; Мин. 7: 10.23; Мин. 8: 0; Мин. 9: 26.25; Мин. 10: 16.02 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 25+25 |  | 24.61 |  |  | 24.61 | 0 | 26.25 | 1.64
| Ном. мощность НН, МВА | 25+25 |  |  | 13.59 | Т-1: 5.97; Т-2: 7.62; Мин. 7: 13.59; Мин. 8: 0; Мин. 9: 26.25; Мин. 10: 12.66 |  | Ном. мощность НН, МВА | 25+25 | 0.556 | 14.146 |  |  | 14.146 | 0 | 26.25 | 12.104
71 | ПС 110/10 Плоски | 2,5+2,5 | 2.5 | 2.5 | 1.68 | 1.01 | 0.67 |  |  | 1.68 | 0 | 2.63 | 0.95 | 0.95 | открыт | 0.97 | 71 | ПС 110/10 Плоски | 2,5+2,5 | 0.656 | 2.336 |  |  | 2.336 | 0 | 2.63 | 0.294 | 0.294 | открыт
72 | ПС 110/35/10 Ростов | 20+25 | 20 | 25 | 20.85 |  |  |  |  | 20.85 | 0 | 21 | 0.15 | 0.15 | открыт | 0.95 | 72 | ПС 110/35/10 Ростов | 20+25 |  | 25.291 |  |  | 25.291 | 0 | 21 | -4.291 | -4.291 | закрыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 20+25 |  |  | 1.67 | Т-1: 0; Т-2: 1.67; Мин. 7: 1.67; Мин. 8: 0; Мин. 9: 21; Мин. 10: 19.33 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 20+25 |  | 2.346 |  |  | 2.346 | 0 | 21 | 18.654
| Ном. мощность НН, МВА | 20+25 |  |  | 19.18 | Т-1: 9.95; Т-2: 9.23; Мин. 7: 19.18; Мин. 8: 0; Мин. 9: 21; Мин. 10: 1.82 |  | Ном. мощность НН, МВА | 20+25 | 3.765 | 22.945 |  |  | 22.945 | 0 | 21 | -1.945
73 | ПС 110/35/10 Техникум | 6,3+6,3 | 6.3 | 6.3 | 7.66 |  |  |  |  | 7.66 | 0 | 6.62 | -1.04 | -1.04 | закрыт | 0.94 | 73 | ПС 110/35/10 Техникум | 6,3+6,3 |  | 13.673 |  |  | 13.673 | 0 | 6.62 | -7.053 | -7.053 | закрыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+6,3 |  |  | 4.45 | Т-1: 4.45; Т-2: 0; Мин. 7: 4.45; Мин. 8: 0; Мин. 9: 6.62; Мин. 10: 2.17 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+6,3 |  | 8.113 |  |  | 8.113 | 0 | 6.62 | -1.493
| Ном. мощность НН, МВА | 6,3+6,3 |  |  | 3.21 | Т-1: 1.68; Т-2: 1.53; Мин. 7: 3.21; Мин. 8: 0; Мин. 9: 6.62; Мин. 10: 3.41 |  | Ном. мощность НН, МВА | 6,3+6,3 | 2.35 | 5.56 |  |  | 5.56 | 0 | 6.62 | 1.06
74 | ПС 110/35/10 Углич | 25+25 | 25 | 25 | 22.29 |  |  |  |  | 22.29 | 0 | 26.25 | 3.96 | 3.96 | открыт | 0.93 | 74 | ПС 110/35/10 Углич | 25+25 |  | 34.895 |  |  | 34.895 | 0 | 26.25 | -8.645 | -8.645 | закрыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 25+25 |  |  | 18.04 | Т-1: 6.47; Т-2: 11.57; Мин. 7: 18.04; Мин. 8: 0; Мин. 9: 26.25; Мин. 10: 8.21 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 25+25 |  | 25.672 |  |  | 25.672 | 0 | 26.25 | 0.578
| Ном. мощность НН, МВА | 25+25 |  |  | 4.25 | Т-1: 2.34; Т-2: 1.91; Мин. 7: 4.25; Мин. 8: 0; Мин. 9: 26.25; Мин. 10: 22 |  | Ном. мощность НН, МВА | 25+25 | 4.973 | 9.223 |  |  | 9.223 | 0 | 26.25 | 17.027
75 | ПС 110/10 Устье | 10+10 | 10 | 10 | 3.87 | 2.23 | 1.64 | 0.727 | 120 | 3.143 | 0 | 10.5 | 7.357 | 7.357 | открыт | 0.9 | 75 | ПС 110/10 Устье | 10+10 | 0.585 | 4.455 | 0.727 | 120 | 3.728 | 0 | 10.5 | 6.772 | 6.772 | открыт
76 | ПС 110/10 Шурскол | 10+10 | 10 | 10 | 2.16 | 1.17 | 0.99 | 0.953 | 120 | 1.207 | 0 | 10.5 | 9.293 | 9.293 | открыт | 0.93 | 76 | ПС 110/10 Шурскол | 10+10 | 0.136 | 2.296 | 0.953 | 120 | 1.343 | 0 | 10.5 | 9.157 | 9.157 | открыт
77 | ПС 110/10 Юр.Слобода | 10+10 | 10 | 10 | 6.84 | 3.72 | 3.12 | 0.935 | 120 | 5.905 | 0 | 10.5 | 4.595 | 4.595 | открыт | 0.89 | 77 | ПС 110/10 Юр.Слобода | 10+10 | 2.529 | 9.369 | 0.935 | 120 | 8.434 | 0 | 10.5 | 2.066 | 2.066 | открыт
78 | ПС 35/10 Алешкино | 2,5+2,5 | 2.5 | 2.5 | 0.69 | 0.09 | 0.6 |  |  | 0.69 | 0 | 2.63 | 1.94 | 1.94 | открыт | 0.99 | 78 | ПС 35/10 Алешкино | 2,5+2,5 | 0.117 | 0.807 |  |  | 0.807 | 0 | 2.63 | 1.823 | 1.823 | открыт
79 | ПС 35/6 Батьки | 1,6+1,6 | 1.6 | 1.6 | 1.03 | 1.03 | 0 |  |  | 1.03 | 0 | 1.68 | 0.65 | 0.65 | открыт | 0.98 | 79 | ПС 35/6 Батьки | 1,6+1,6 | 0.972 | 2.002 |  |  | 2.002 | 0 | 1.68 | -0.322 | -0.322 | закрыт
80 | ПС 35/10 Береговая | 1,6 | 1.6 |  | 0.19 | 0.19 |  | 3.031 | 1 сутки | 0.19 | 0 | 3.031 | 2.841 | 2.841 | открыт | 0.95 | 80 | ПС 35/10 Береговая | 1,6 | 0.038 | 0.228 | 3.031 | 1 сутки | 0.228 | 0 | 3.031 | 2.803 | 2.803 | открыт
81 | ПС 35/10 Берендеево | 2,5+2,5 | 2.5 | 2.5 | 1.35 | 1.12 | 0.23 | 0.242 |  | 1.108 | 0 | 2.63 | 1.522 | 1.522 | открыт | 0.96 | 81 | ПС 35/10 Берендеево | 2,5+2,5 | 0.164 | 1.514 | 0.242 |  | 1.272 | 0 | 2.63 | 1.358 | 1.358 | открыт
82 | ПС 35/10 Воржа | 1,8+1,6 | 1.8 | 1.6 | 0.48 | 0.24 | 0.24 | 0.329 | 120 | 0.151 | 0 | 1.68 | 1.529 | 1.529 | открыт | 0.997 | 82 | ПС 35/10 Воржа | 1,8+1,6 | 0.026 | 0.506 | 0.329 | 120 | 0.177 | 0 | 1.68 | 1.503 | 1.503 | открыт
83 | ПС 35/10 Вощажниково | 1,6+2,5 | 1.6 | 2.5 | 0.8 | 0.48 | 0.32 | 0.52 | 120 | 0.28 | 0 | 1.68 | 1.4 | 1.4 | открыт | 0.84 | 83 | ПС 35/10 Вощажниково | 1,6+2,5 | 1.168 | 1.968 | 0.52 | 120 | 1.448 | 0 | 1.68 | 0.232 | 0.232 | открыт
84 | ПС 35/10 Глебово | 2,5+2,5 | 2.5 | 2.5 | 2.44 | 0.3 | 2.14 |  |  | 2.44 | 0 | 2.63 | 0.19 | 0.19 | открыт | 0.96 | 84 | ПС 35/10 Глебово | 2,5+2,5 | 5.079 | 7.519 |  |  | 7.519 | 0 | 2.63 | -4.889 | -4.889 | закрыт
85 | ПС 35/10 Горки | 2,5+2,5 | 2.5 | 2.5 | 1.05 | 0.57 | 0.48 |  |  | 1.05 | 0 | 2.63 | 1.58 | 1.58 | открыт | 0.91 | 85 | ПС 35/10 Горки | 2,5+2,5 | 0.467 | 1.517 |  |  | 1.517 | 0 | 2.63 | 1.113 | 1.113 | открыт
86 | ПС 35/10 Дмитрианово | 1,6+1,6 | 1.6 | 1.6 | 1.19 | 0.73 | 0.46 |  |  | 1.19 | 0 | 1.68 | 0.49 | 0.49 | открыт | 0.98 | 86 | ПС 35/10 Дмитрианово | 1,6+1,6 | 0.171 | 1.361 |  |  | 1.361 | 0 | 1.68 | 0.319 | 0.319 | открыт
87 | ПС 35/10 Заозерье | 2,5+1,6 | 2.5 | 1.6 | 1.16 | 0.47 | 0.69 |  |  | 1.16 | 0 | 1.68 | 0.52 | 0.52 | открыт | 0.95 | 87 | ПС 35/10 Заозерье | 2,5+1,6 | 0.184 | 1.344 |  |  | 1.344 | 0 | 1.68 | 0.336 | 0.336 | открыт
88 | ПС 35/10 Ильинское | 2,5+2,5 | 2.5 | 2.5 | 1.38 | 0.95 | 0.43 |  |  | 1.38 | 0 | 2.63 | 1.25 | 1.25 | открыт | 0.94 | 88 | ПС 35/10 Ильинское | 2,5+2,5 | 0.164 | 1.544 |  |  | 1.544 | 0 | 2.63 | 1.086 | 1.086 | открыт
89 | ПС 35/10 Кибернетик | 6,3+6,3 | 6.3 | 6.3 | 2.03 | 0.68 | 1.35 |  |  | 2.03 | 0 | 6.62 | 4.59 | 4.59 | открыт | 0.96 | 89 | ПС 35/10 Кибернетик | 6,3+6,3 | 1.347 | 3.377 |  |  | 3.377 | 0 | 6.62 | 3.243 | 3.243 | открыт
90 | ПС 35/10 Клементьево | 1,6 | 1.6 |  | 0.34 | 0.34 |  | 0.588 | 1 сутки | 0.34 | 0 | 0.588 | 0.248 | 0.248 | открыт | 0.94 | 90 | ПС 35/10 Клементьево | 1,6 | 0.016 | 0.356 | 0.588 | 1 сутки | 0.356 | 0 | 0.588 | 0.232 | 0.232 | открыт
91 | ПС 35/10 Красное | 4,0+4,0 | 4 | 4 | 2.28 | 0.66 | 1.62 | 0.866 | 120 | 1.414 | 0 | 4.2 | 2.786 | 2.786 | открыт | 0.97 | 91 | ПС 35/10 Красное | 4,0+4,0 | 3.079 | 5.359 | 0.866 | 120 | 4.493 | 0 | 4.2 | -0.293 | -0.293 | закрыт
92 | ПС 35/10 Кулаково | 2,5+2,5 | 2.5 | 2.5 | 1.63 | 1.23 | 0.4 |  |  | 1.63 | 0 | 2.63 | 1 | 1 | открыт | 0.78 | 92 | ПС 35/10 Кулаково | 2,5+2,5 | 1.296 | 2.926 |  |  | 2.926 | 0 | 2.63 | -0.296 | -0.296 | закрыт
93 | ПС 35/6 Купань | 2,5+2,5 | 2.5 | 2.5 | 2.29 | 1.45 | 0.84 |  |  | 2.29 | 0 | 2.63 | 0.34 | 0.34 | открыт | 0.99 | 93 | ПС 35/6 Купань | 2,5+2,5 | 1.802 | 4.092 |  |  | 4.092 | 0 | 2.63 | -1.462 | -1.462 | закрыт
94 | ПС 35/10 Марково | 2,5+2,5 | 2.5 | 2.5 | 0.98 | 0.57 | 0.41 | 0.537 | 120 | 0.443 | 0 | 2.63 | 2.187 | 2.187 | открыт | 0.96 | 94 | ПС 35/10 Марково | 2,5+2,5 | 0.429 | 1.409 | 0.537 | 120 | 0.872 | 0 | 2.63 | 1.758 | 1.758 | открыт
95 | ПС 35/10 Нагорье | 4,0+4,0 | 4 | 4 | 2.94 | 1.33 | 1.61 |  |  | 2.94 | 0 | 4.2 | 1.26 | 1.26 | открыт | 0.92 | 95 | ПС 35/10 Нагорье | 4,0+4,0 | 2.5 | 5.44 |  |  | 5.44 | 0 | 4.2 | -1.24 | -1.24 | закрыт
96 | ПС 35/10 Поречье | 4,0+4,0 | 4 | 4 | 1.79 | 1.14 | 0.65 | 0.07 | 120 | 1.72 | 0 | 4.2 | 2.48 | 2.48 | открыт | 0.94 | 96 | ПС 35/10 Поречье | 4,0+4,0 | 0.404 | 2.194 | 0.07 | 120 | 2.124 | 0 | 4.2 | 2.076 | 2.076 | открыт
97 | ПС 35/10 Пружинино | 2,5+2,5 | 2.5 | 2.5 | 0.98 | 0.74 | 0.24 |  |  | 0.98 | 0 | 2.63 | 1.65 | 1.65 | открыт | 0.98 | 97 | ПС 35/10 Пружинино | 2,5+2,5 | 0.577 | 1.557 |  |  | 1.557 | 0 | 2.63 | 1.073 | 1.073 | открыт
98 | ПС 35/10 Раменье | 2,5+2,5 | 2.5 | 2.5 | 0.35 | 0.29 | 0.06 | 0.02 | 120 | 0.33 | 0 | 2.63 | 2.3 | 2.3 | открыт | 0.81 | 98 | ПС 35/10 Раменье | 2,5+2,5 | 0.147 | 0.497 | 0.02 | 120 | 0.477 | 0 | 2.63 | 2.153 | 2.153 | открыт
99 | ПС 35/10 Рязанцево | 2,5+2,5 | 2.5 | 2.5 | 1.36 | 0.91 | 0.45 |  |  | 1.36 | 0 | 2.63 | 1.27 | 1.27 | открыт | 0.95 | 99 | ПС 35/10 Рязанцево | 2,5+2,5 | 0.176 | 1.536 |  |  | 1.536 | 0 | 2.63 | 1.094 | 1.094 | открыт
100 | ПС 35/10 Сараево | 1+1,6 | 1 | 1.6 | 1.35 | 0.37 | 0.98 |  |  | 1.35 | 0 | 1.05 | -0.3 | -0.3 | закрыт | 0.98 | 100 | ПС 35/10 Сараево | 1+1,6 | 0.863 | 2.213 |  |  | 2.213 | 0 | 1.05 | -1.163 | -1.163 | закрыт
101 | ПС 35/10 Селифонтово | 2,5+2,5 | 2.5 | 2.5 | 1.08 | 0.3 | 0.78 | 0.693 | 120 | 0.387 | 0 | 2.63 | 2.243 | 2.243 | открыт | 0.96 | 101 | ПС 35/10 Селифонтово | 2,5+2,5 | 1.981 | 3.061 | 0.693 | 120 | 2.368 | 0 | 2.63 | 0.262 | 0.262 | открыт
102 | ПС 35/10 Семибратово | 4,0+4,0 | 4 | 4 | 1.12 | 0.32 | 0.8 | 0.07 | 120 | 1.05 | 0 | 4.2 | 3.15 | 3.15 | открыт | 0.96 | 102 | ПС 35/10 Семибратово | 4,0+4,0 | 0.342 | 1.462 | 0.07 | 120 | 1.392 | 0 | 4.2 | 2.808 | 2.808 | открыт
103 | ПС 35/10 Скоморохово | 1,6+1,6 | 1.6 | 1.6 | 1.11 | 0.03 | 1.08 |  |  | 1.11 | 0 | 1.68 | 0.57 | 0.57 | открыт | 0.96 | 103 | ПС 35/10 Скоморохово | 1,6+1,6 | 2.801 | 3.911 |  |  | 3.911 | 0 | 1.68 | -2.231 | -2.231 | закрыт
104 | ПС 35/10 Соломидино | 2.5 | 2.5 |  | 1.16 | 1.16 |  | 0.918 | 1 сутки | 1.16 | 0 | 0.918 | -0.242 | -0.242 | закрыт | 0.93 | 104 | ПС 35/10 Соломидино | 2.5 | 2.653 | 3.813 | 0.918 | 1 сутки | 3.813 | 0 | 0.918 | -2.895 | -2.895 | закрыт
105 | ПС 35/10 Ставотино | 4,0+4,0 | 4 | 4 | 1.69 | 0.61 | 1.08 | 0.277 | 120 | 1.413 | 0 | 4.2 | 2.787 | 2.787 | открыт | 0.82 | 105 | ПС 35/10 Ставотино | 4,0+4,0 | 1.417 | 3.107 | 0.277 | 120 | 2.83 | 0 | 4.2 | 1.37 | 1.37 | открыт
106 | ПС 35/10 Урусово | 2,5+2,5 | 2.5 | 2.5 | 0.28 | 0.25 | 0.03 | 0.02 | 120 | 0.26 | 0 | 2.63 | 2.37 | 2.37 | открыт | 0.97 | 106 | ПС 35/10 Урусово | 2,5+2,5 | 0.076 | 0.356 | 0.02 | 120 | 0.336 | 0 | 2.63 | 2.294 | 2.294 | открыт
107 | ПС 35/10 Филимоново | 2,5+2,5 | 2.5 | 2.5 | 1.63 | 0.34 | 1.29 |  |  | 1.63 | 0 | 2.63 | 1 | 1 | открыт | 0.93 | 107 | ПС 35/10 Филимоново | 2,5+2,5 | 1.055 | 2.685 |  |  | 2.685 | 0 | 2.63 | -0.055 | -0.055 | закрыт
108 | ПС 35/10 Чопорово | 2,5+2,5 | 2.5 | 2.5 | 0.28 | 0.09 | 0.19 |  |  | 0.28 | 0 | 2.63 | 2.35 | 2.35 | открыт | 0.89 | 108 | ПС 35/10 Чопорово | 2,5+2,5 | 0.392 | 0.672 |  |  | 0.672 | 0 | 2.63 | 1.958 | 1.958 | открыт
109 | ПС 35/10 Щурово | 2,5+2,5 | 2.5 | 2.5 | 0.99 | 0.48 | 0.51 | 0.277 | 120 | 0.713 | 0 | 2.63 | 1.917 | 1.917 | открыт | 0.73 | 109 | ПС 35/10 Щурово | 2,5+2,5 | 0.087 | 1.077 | 0.277 | 120 | 0.8 | 0 | 2.63 | 1.83 | 1.83 | открыт
110 | ПС 35/10 Нексанс | 10+10 | 10 | 10 | 1.9 | 0.87 | 1.03 |  |  | 1.9 | 0 | 10.5 | 8.6 | 8.6 | открыт | 0.8 | 110 | ПС 35/10 Нексанс | 10+10 | 6.5 | 8.4 |  |  | 8.4 | 0 | 10.5 | 2.1 | 2.1 | открыт
111 | ПС 35/6 Прибрежная | 10+10 | 10 | 10 | 10.67 | 5.99 | 4.68 |  |  | 10.67 | 0 | 10.5 | -0.17 | -0.17 | закрыт | 0.92 | 111 | ПС 35/6 Прибрежная | 10+10 | 0.768 | 11.438 |  |  | 11.438 | 0 | 10.5 | -0.938 | -0.938 | закрыт
112 | ПС 110/10 Тишино | 25+25 | 25 | 25 | 20.15 | 12.46 | 7.69 |  |  | 20.15 | 0 | 26.25 | 6.1 | 6.1 | открыт | 0.99 | 112 | ПС 110/10 Тишино | 25+25 | 0.218 | 20.368 |  |  | 20.368 | 0 | 26.25 | 5.882 | 5.882
113 | ПС 110/10 Продуктопровод | 6,3+6,3 | 6.3 | 6.3 | 1.6 | 0.12 | 1.48 |  |  | 1.6 | 0 | 6.62 | 5.02 | 5.02 | открыт | 0.99 | 113 | ПС 110/10 Продуктопровод | 6,3+6,3 | 0 | 1.6 |  |  | 1.6 | 0 | 6.62 | 5.02 | 5.02 | открыт
114 | ПС 110/10 Некоуз | 6,3+6,3 | 6.3 | 6.3 | 2.16 | 0.73 | 1.43 | 0.052 | 120 | 2.108 | 0 | 6.62 | 4.512 | 4.512 | открыт | 0.92 | 114 | ПС 110/10 Некоуз | 6,3+6,3 | 0.052 | 2.212 | 0.052 | 120 | 2.16 | 0 | 6.62 | 4.46 | 4.46 | открыт
115 | ПС 110/6 Южная | 25+25 | 25 | 25 | 16.94 | 8.43 | 8.51 |  |  | 16.94 | 0 | 26.25 | 9.31 | 9.31 | открыт | 0.94 | 115 | ПС 110/6 Южная | 25+25 | 0.123 | 17.063 |  |  | 17.063 | 0 | 26.25 | 9.187 | 9.187 | открыт
116 | ПС 110/10 Оптика | 10+10 | 10 | 10 | 5.69 | 3.16 | 2.53 | 0.52 | 120 | 5.17 | 0 | 10.5 | 5.33 | 5.33 | открыт | 0.95 | 116 | ПС 110/10 Оптика | 10+10 | 0.66 | 6.35 | 0.52 | 120 | 5.83 | 0 | 10.5 | 4.67 | 4.67 | открыт
117 | ПС 110/6 Полиграфмаш | 16+16 | 16 | 16 | 10.43 | 5.78 | 4.65 |  |  | 10.43 | 0 | 16.8 | 6.37 | 6.37 | открыт | 0.95 | 117 | ПС 110/6 Полиграфмаш | 16+16 | 0.024 | 10.454 |  |  | 10.454 | 0 | 16.8 | 6.346 | 6.346 | открыт
118 | ПС 110/6/6 Западная | 63+63 | 63 | 63 | 34.46 | 17.83 | 16.63 |  |  | 34.46 | 0 | 66.15 | 31.69 | 31.69 | открыт | 0.87 | 118 | ПС 110/6/6 Западная | 63+63 | 2.557 | 37.017 |  |  | 37.017 | 0 | 66.15 | 29.133 | 29.133 | открыт
119 | ПС 110/35/6 Волжская | 40+40 | 40 | 40 | 15.13 |  |  |  |  | 15.13 | 0 | 42 | 26.87 | 26.87 | открыт | 0.84 | 119 | ПС 110/35/6 Волжская | 40+40 |  | 15.396 |  |  | 15.396 | 0 | 42 | 26.604 | 26.604 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 40+40 |  |  | 0 | Т-1: 0; Т-2: 0; Мин. 8: 0 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 40+40 | [5 empty] | 0
| Ном. мощность НН, МВА | 40+40 |  |  | 15.13 | Т-1: 6.49; Т-2: 8.64; Мин. 7: 15.13; Мин. 8: 0; Мин. 9: 42; Мин. 10: 26.87 |  | Ном. мощность НН, МВА | 40+40 | 0.266 | 15.396 |  |  | 15.396 | 0 | 42 | 26.604
120 | ПС 110/35/6 Левобережная | 16+16 | 16 | 16 | 14.04 |  |  |  |  | 14.04 | 0 | 16.8 | 2.76 | 2.76 | открыт | 0.96 | 120 | ПС 110/35/6 Левобережная | 16+16 |  | 16.182 |  |  | 16.182 | 0 | 16.8 | 0.618 | 0.618 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 16+16 |  |  | 8.62 | Т-1: 3.92; Т-2: 4.7; Мин. 7: 8.62; Мин. 8: 0; Мин. 9: 16.8; Мин. 10: 8.18 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 16+16 |  | 10.715 |  |  | 10.715 | 0 | 16.8 | 6.085
| Ном. мощность НН, МВА | 16+16 |  |  | 5.42 | Т-1: 2.28; Т-2: 3.14; Мин. 7: 5.42; Мин. 8: 0; Мин. 9: 16.8; Мин. 10: 11.38 |  | Ном. мощность НН, МВА | 16+16 | 0.047 | 5.467 |  |  | 5.467 | 0 | 16.8 | 11.333
121 | ПС 110/35/10 Пищалкино | 7,5+7,5 | 7.5 | 7.5 | 1.7 |  |  |  |  | 1.7 | 0 | 7.88 | 6.18 | 6.18 | открыт | 0.93 | 121 | ПС 110/35/10 Пищалкино | 7,5+7,5 |  | 1.7 |  |  | 1.7 | 0 | 7.88 | 6.18 | 6.18 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 7,5+7,5 |  |  | 0.95 | Т-1: 0.95; Т-2: 0; Мин. 7: 0.95; Мин. 8: 0; Мин. 9: 7.88; Мин. 10: 6.93 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 7,5+7,5 |  | 0.95 |  |  | 0.95 | 0 | 7.88 | 6.93
| Ном. мощность НН, МВА | 7,5+7,5 |  |  | 0.75 | Т-1: 0.62; Т-2: 0.13; Мин. 7: 0.75; Мин. 8: 0; Мин. 9: 7.88; Мин. 10: 7.13 |  | Ном. мощность НН, МВА | 7,5+7,5 | 0 | 0.75 |  |  | 0.75 | 0 | 7.88 | 7.13
122 | ПС 110/6 Судоверфь | 10+10 | 10 | 10 | 5.5 | 2.8 | 2.7 |  |  | 5.5 | 0 | 10.5 | 5 | 5 | открыт | 0.93 | 122 | ПС 110/6 Судоверфь | 10+10 | 0.177 | 5.677 |  |  | 5.677 | 0 | 10.5 | 4.823 | 4.823 | открыт
123 | ПС 110/6 Селехово | 6,3+6,3 | 6.3 | 6.3 | 3.62 | 2.97 | 0.65 |  |  | 3.62 | 0 | 6.62 | 3 | 3 | открыт | 0.96 | 123 | ПС 110/6 Селехово | 6,3+6,3 | 0.973 | 4.593 |  |  | 4.593 | 0 | 6.62 | 2.027 | 2.027 | открыт
124 | ПС 35/6 Каменники | 4,0+4,0 | 4 | 4 | 2.29 | 1.32 | 0.97 |  |  | 2.29 | 0 | 4.2 | 1.91 | 1.91 | открыт | 0.91 | 124 | ПС 35/6 Каменники | 4,0+4,0 | 0.164 | 2.454 |  |  | 2.454 | 0 | 4.2 | 1.746 | 1.746 | открыт
125 | ПС 35/10 Шашково | 1,6+1,6 | 1.6 | 1.6 | 0.6 | 0.44 | 0.16 |  |  | 0.6 | 0 | 1.68 | 1.08 | 1.08 | открыт | 0.94 | 125 | ПС 35/10 Шашково | 1,6+1,6 | 0.458 | 1.058 |  |  | 1.058 | 0 | 1.68 | 0.622 | 0.622 | открыт
126 | ПС 110/6 Веретье | 25+25 | 25 | 25 | 17.82 | 9.16 | 8.66 |  |  | 17.82 | 0 | 26.25 | 8.43 | 8.43 | открыт | 0.92 | 126 | ПС 110/6 Веретье | 25+25 | 0.769 | 18.589 |  |  | 18.589 | 0 | 26.25 | 7.661 | 7.661 | открыт
127 | ПС 35/10 Николо-Корма | 4,0+4,0 | 4 | 4 | 2.29 | 1.5 | 0.79 | 0.52 | 120 | 1.77 | 0 | 4.2 | 2.43 | 2.43 | открыт | 0.96 | 127 | ПС 35/10 Николо-Корма | 4,0+4,0 | 2.772 | 5.062 | 0.52 | 120 | 4.542 | 0 | 4.2 | -0.342 | -0.342 | закрыт
128 | ПС 35/10 Арефино | 2,5+2,5 | 2.5 | 2.5 | 1.26 | 0.7 | 0.56 | 0.035 | 120 | 1.225 | 0 | 2.63 | 1.405 | 1.405 | открыт | 0.94 | 128 | ПС 35/10 Арефино | 2,5+2,5 | 0.092 | 1.352 | 0.035 | 120 | 1.317 | 0 | 2.63 | 1.313 | 1.313 | открыт
129 | ПС 35/10 Князево | 1,6+2,5 | 1.6 | 2.5 | 0.72 | 0.07 | 0.65 |  |  | 0.72 | 0 | 1.68 | 0.96 | 0.96 | открыт | 0.92 | 129 | ПС 35/10 Князево | 1,6+2,5 | 0.132 | 0.852 |  |  | 0.852 | 0 | 1.68 | 0.828 | 0.828 | открыт
130 | ПС 35/10 Покров | 1,6+1,6 | 1.6 | 1.6 | 0.55 | 0.31 | 0.24 | 0.242 | 120 | 0.308 | 0 | 1.68 | 1.372 | 1.372 | открыт | 0.99 | 130 | ПС 35/10 Покров | 1,6+1,6 | 0.017 | 0.567 | 0.242 | 120 | 0.325 | 0 | 1.68 | 1.355 | 1.355 | открыт
131 | ПС 35/10 Аниково | 2,5+2,5 | 2.5 | 2.5 | 0.85 | 0.61 | 0.24 | 0.017 | 120 | 0.833 | 0 | 2.63 | 1.797 | 1.797 | открыт | 0.85 | 131 | ПС 35/10 Аниково | 2,5+2,5 | 0.035 | 0.885 | 0.017 | 120 | 0.868 | 0 | 2.63 | 1.762 | 1.762 | открыт
132 | ПС 35/10 Новое село | 2,5+2,5 | 2.5 | 2.5 | 0.86 | 0.54 | 0.32 |  |  | 0.86 | 0 | 2.63 | 1.77 | 1.77 | открыт | 0.91 | 132 | ПС 35/10 Новое село | 2,5+2,5 | 0.656 | 1.516 |  |  | 1.516 | 0 | 2.63 | 1.114 | 1.114 | открыт
133 | ПС 35/10 Большое село | 6,3+6,3 | 6.3 | 6.3 | 5.63 | 3.26 | 2.37 |  |  | 5.63 | 0 | 6.62 | 0.99 | 0.99 | открыт | 0.95 | 133 | ПС 35/10 Большое село | 6,3+6,3 | 1.301 | 6.931 |  |  | 6.931 | 0 | 6.62 | -0.311 | -0.311 | закрыт
134 | ПС 35/10 Брейтово | 6,3+6,3 | 6.3 | 6.3 | 4.34 | 2.01 | 2.33 |  |  | 4.34 | 0 | 6.62 | 2.28 | 2.28 | открыт | 0.95 | 134 | ПС 35/10 Брейтово | 6,3+6,3 | 1.794 | 6.134 |  |  | 6.134 | 0 | 6.62 | 0.486 | 0.486 | открыт
135 | ПС 35/10 Станилово | 1,6+1,6 | 1.6 | 1.6 | 0.68 | 0.16 | 0.52 | 0.208 | 120 | 0.472 | 0 | 1.68 | 1.208 | 1.208 | открыт | 0.94 | 135 | ПС 35/10 Станилово | 1,6+1,6 | 0.128 | 0.808 | 0.208 | 120 | 0.6 | 0 | 1.68 | 1.08 | 1.08 | открыт
136 | ПС 35/10 Знамово | 2,5+2,5 | 2.5 | 2.5 | 1.01 | 0.31 | 0.7 | 0.173 | 120 | 0.837 | 0 | 2.63 | 1.793 | 1.793 | открыт | 0.92 | 136 | ПС 35/10 Знамово | 2,5+2,5 | 0.114 | 1.124 | 0.173 | 120 | 0.951 | 0 | 2.63 | 1.679 | 1.679 | открыт
137 | ПС 35/10 Рождественно | 2,5+2,5 | 2.5 | 2.5 | 1.14 | 0.63 | 0.51 |  |  | 1.14 | 0 | 2.63 | 1.49 | 1.49 | открыт | 0.94 | 137 | ПС 35/10 Рождественно | 2,5+2,5 | 0.118 | 1.258 |  |  | 1.258 | 0 | 2.63 | 1.372 | 1.372 | открыт
138 | ПС 35/10 Заполье | 2,5+2,5 | 2.5 | 2.5 | 0.55 | 0.25 | 0.3 |  |  | 0.55 | 0 | 2.63 | 2.08 | 2.08 | открыт | 0.99 | 138 | ПС 35/10 Заполье | 2,5+2,5 | 0.202 | 0.752 |  |  | 0.752 | 0 | 2.63 | 1.878 | 1.878 | открыт
139 | ПС 35/10 Тихменево | 1,6+1,6 | 1.6 | 1.6 | 1.25 | 0.55 | 0.7 | 0.329 | 120 | 0.921 | 0 | 1.68 | 0.759 | 0.759 | открыт | 0.93 | 139 | ПС 35/10 Тихменево | 1,6+1,6 | 0.192 | 1.442 | 0.329 | 120 | 1.113 | 0 | 1.68 | 0.567 | 0.567 | открыт
140 | ПС 35/10 Лацкое | 1,6+2,5 | 1.6 | 2.5 | 0.24 | 0.17 | 0.07 | 0.052 | 120 | 0.188 | 0 | 1.68 | 1.492 | 1.492 | открыт | 0.64 | 140 | ПС 35/10 Лацкое | 1,6+2,5 | 0.02 | 0.26 | 0.052 | 120 | 0.208 | 0 | 1.68 | 1.472 | 1.472 | открыт
141 | ПС 35/10 Борок | 2,5+4,0 | 2.5 | 4 | 1.21 | 0.81 | 0.4 | 0.156 | 120 | 1.054 | 0 | 2.63 | 1.576 | 1.576 | открыт | 0.93 | 141 | ПС 35/10 Борок | 2,5+4,0 | 0.485 | 1.695 | 0.156 | 120 | 1.539 | 0 | 2.63 | 1.091 | 1.091 | открыт
142 | ПС 35/10 Мышкин | 6,3+6,3 | 6.3 | 6.3 | 3.57 | 2.28 | 1.29 |  |  | 3.57 | 0 | 6.62 | 3.05 | 3.05 | открыт | 0.94 | 142 | ПС 35/10 Мышкин | 6,3+6,3 | 1.835 | 5.405 |  |  | 5.405 | 0 | 6.62 | 1.215 | 1.215 | открыт
143 | ПС 110/10 Волга | 5,6+6,3 | 5.6 | 6.3 | 1.9 | 0.91 | 0.99 |  |  | 1.9 | 0 | 5.88 | 3.98 | 3.98 | открыт | 0.95 | 143 | ПС 110/10 Волга | 5,6+6,3 | 0.19 | 2.09 |  |  | 2.09 | 0 | 5.88 | 3.79 | 3.79 | открыт
144 | ПС 35/10 Красная Горка | 4,0+2,5 | 4 | 2.5 | 1.35 | 0.67 | 0.68 | 0.104 | 120 | 1.246 | 0 | 2.63 | 1.384 | 1.384 | открыт | 0.95 | 144 | ПС 35/10 Красная Горка | 4,0+2,5 | 0.982 | 2.332 | 0.104 | 120 | 2.228 | 0 | 2.63 | 0.402 | 0.402 | открыт
145 | ПС 110/35/6 Восточная | 25+25 | 25 | 25 | 22.48 |  |  |  |  | 22.48 | 0 | 26.25 | 3.77 | 3.77 | открыт | 0.79 | 145 | ПС 110/35/6 Восточная | 25+25 |  | 25.448 |  |  | 25.448 | 0 | 26.25 | 0.802 | 0.802 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 25+25 |  |  | 4.51 | Т-1: 4.51; Т-2: 0; Мин. 7: 4.51; Мин. 8: 0; Мин. 9: 26.25; Мин. 10: 21.74 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 25+25 |  | 7.08 |  |  | 7.08 | 0 | 26.25 | 19.17
| Ном. мощность НН, МВА | 25+25 |  |  | 17.97 | Т-1: 10.14; Т-2: 7.83; Мин. 7: 17.97; Мин. 8: 0; Мин. 9: 26.25; Мин. 10: 8.28 |  | Ном. мощность НН, МВА | 25+25 | 0.398 | 18.368 |  |  | 18.368 | 0 | 26.25 | 7.882
146 | ПС 110/35/10 Залесье | 10+10 | 10 | 10 | 7.7 |  |  | 1.126 | 120 | 6.574 | 0 | 10.5 | 3.926 | 3.926 | открыт | 0.93 | 146 | ПС 110/35/10 Залесье | 10+10 |  | 7.929 | 1.126 | 120 | 6.803 | 0 | 10.5 | 3.697 | 3.697 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 |  |  | 1.16 | Т-1: 0.32; Т-2: 0.84; Мин. 7: 1.16; Мин. 8: 0; Мин. 9: 10.5; Мин. 10: 9.34 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 |  | 1.274 |  |  | 1.274 | 0 | 10.5 | 9.226
| Ном. мощность НН, МВА | 10+10 |  |  | 6.54 | 3.01 | 3.53 | 1.126 | 120 | 5.414 | 0 | 10.5 | 5.086 |  |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 10+10 | 0.115 | 6.655 | 1.126 | 120 | 5.529 | 0 | 10.5 | 4.971
147 | ПС 110/10 Луговая | 6,3+6,3 | 6.3 | 6.3 | 2.39 | 1.64 | 0.75 |  |  | 2.39 | 0 | 6.62 | 4.23 | 4.23 | открыт | 0.88 | 147 | ПС 110/10 Луговая | 6,3+6,3 | 0.397 | 2.787 |  |  | 2.787 | 0 | 6.62 | 3.833 | 3.833 | открыт
148 | ПС 110/35/10 Лом | 10+10 | 10 | 10 | 8.8 |  |  | 1.057 | 120 | 7.743 | 0 | 10.5 | 2.757 | 2.757 | открыт | 0.92 | 148 | ПС 110/35/10 Лом | 10+10 |  | 11.914 | 1.057 | 120 | 10.857 | 0 | 10.5 | -0.357 | -0.357 | закрыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 |  |  | 6.73 | Т-1: 4.25; Т-2: 2.48; Мин. 7: 6.73; Мин. 8: 0; Мин. 9: 10.5; Мин. 10: 3.77 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 |  | 9.137 |  |  | 9.137 | 0 | 10.5 | 1.363
| Ном. мощность НН, МВА | 10+10 |  |  | 2.07 | 1.65 | 0.42 | 1.057 | 120 | 1.013 | 0 | 10.5 | 9.487 |  |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 10+10 | 0.707 | 2.777 | 1.057 | 120 | 1.72 | 0 | 10.5 | 8.78
149 | ПС 35/10 Варегово | 1,6+2,5 | 1.6 | 2.5 | 0.66 | 0.43 | 0.23 |  |  | 0.66 | 0 | 1.68 | 1.02 | 1.02 | открыт | 0.91 | 149 | ПС 35/10 Варегово | 1,6+2,5 | 0.45 | 1.11 |  |  | 1.11 | 0 | 1.68 | 0.57 | 0.57 | открыт
150 | ПС 110/35/10 Шестихино | 10+10 | 10 | 10 | 6.79 |  |  | 0.208 | 120 | 6.582 | 0 | 10.5 | 3.918 | 3.918 | открыт | 0.97 | 150 | ПС 110/35/10 Шестихино | 10+10 |  | 10.2355 | 0.208 | 120 | 10.0275 | 0 | 10.5 | 0.4725 | 0.4725 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 |  |  | 6.24 | Т-1: 1.98; Т-2: 4.26; Мин. 7: 6.24; Мин. 8: 0; Мин. 9: 10.5; Мин. 10: 4.26 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 |  | 9.4015 |  |  | 9.4015 | 0 | 10.5 | 1.0985
| Ном. мощность НН, МВА | 10+10 |  |  | 0.55 | 0.27 | 0.28 | 0.208 | 120 | 0.342 | 0 | 10.5 | 10.158 |  |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 10+10 | 0.284 | 0.834 | 0.208 | 120 | 0.626 | 0 | 10.5 | 9.874
151 | ПС 110/35/10 Крюково | 6.3 | 6.3 |  | 2.53 | Мин. 8: 0; Мин. 11: 1.482; Мин. 12: открыт; Мин. 13: 0.94 | 151 | ПС 110/35/10 Крюково | 6.3 |  | 3.4665 |  |  |  | 0 |  |  | 1.463 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 6.3 |  |  | 2.28 | Т-1: 2.28; Мин. 8: 0 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 6.3 |  | 3.1975 |  |  |  | 0
| Ном. мощность НН, МВА | 6.3 |  |  | 0.25 | 0.25 |  | 1.732 | 1 сутки | 0.25 | 0 | 1.732 | 1.482 |  |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 6.3 | 0.019 | 0.269 | 1.732 | 1 сутки | 0.269 | 0 | 1.732 | 1.463
152 | ПС 35/10 Белое | 2.5 | 2.5 |  | 0.56 | 0.56 |  | 1.455 | 1 сутки | 0.56 | 0 | 1.455 | 0.895 | 0.895 | открыт | 0.96 | 152 | ПС 35/10 Белое | 2.5 | 0.065 | 0.625 | 1.455 | 1 сутки | 0.625 | 0 | 1.455 | 0.83 | 0.83 | открыт
153 | ПС 110/35/10 Глебово | 10 | 10 |  | 5.5 | Мин. 8: 0; Мин. 11: -2.276; Мин. 12: закрыт; Мин. 13: 0.96 | 153 | ПС 110/35/10 Глебово | 10 |  | 9.493 |  |  |  | 0 |  |  | -4.691 | закрыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10 |  |  | 2.41 | Т-1: 2.41; Мин. 8: 0 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10 |  | 3.988 |  |  |  | 0
| Ном. мощность НН, МВА | 10 |  |  | 3.09 | 3.09 |  | 0.814 | 1 сутки | 3.09 | 0 | 0.814 | -2.276 |  |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 10 | 2.415 | 5.505 | 0.814 | 1 сутки | 5.505 | 0 | 0.814 | -4.691
154 | ПС 35/6 Песочное | 1,8+1,8 | 1.8 | 1.8 | 1.48 | 1.03 | 0.45 |  |  | 1.48 | 0 | 1.89 | 0.41 | 0.41 | открыт | 0.85 | 154 | ПС 35/6 Песочное | 1,8+1,8 | 0 | 1.48 |  |  | 1.48 | 0 | 1.89 | 0.41 | 0.41
155 | ПС 35/10 Демино | 2,5+2,5 | 2.5 | 2.5 | 0.52 | 0.15 | 0.37 | 0.035 |  | 0.485 | 0 | 2.63 | 2.145 | 2.145 | открыт | 0.98 | 155 | ПС 35/10 Демино | 2,5+2,5 | 0.003 | 0.523 | 0.035 |  | 0.488 | 0 | 2.63 | 2.142 | 2.142
156 | ПС 110/6 КС-18 | 63+63 | 63 | 63 | 17.89 | 17.05 | 0.84 |  |  | 17.89 | 0 | 66.15 | 48.26 | 48.26 | открыт | 0.999 | 156 | ПС 110/6 КС-18 | 63+63 | 0 | 17.89 |  |  | 17.89 | 0 | 66.15 | 48.26 | 48.26
157 | ПС 35/6 Макеиха | 1.6 | 1.6 |  | 0.25 | 0.25 |  | 0 | 1 сутки | 0.25 | 0 | 0 | -0.25 | -0.25 | закрыт | 1 | 157 | ПС 35/6 Макеиха | 1.6 | 0 | 0.25 | 0 | 1 сутки | 0.25 | 0 | 0 | -0.25 | -0.25 | закрыт
158 | ПС 35/10 Ермаково | 1.6 | 1.6 |  | 0.87 | 0.87 |  | 1.143 | 1 сутки | 0.87 | 0 | 1.143 | 0.273 | 0.273 | открыт | 0.94 | 158 | ПС 35/10 Ермаково | 1.6 | 0.29 | 1.16 | 1.143 | 1 сутки | 1.16 | 0 | 1.143 | -0.017 | -0.017 | закрыт
159 | ПС 35/10 Милюшино | 1.6 | 1.6 |  | 0.78 | 0.78 |  | 0.814 | 1 сутки | 0.78 | 0 | 0.814 | 0.034 | 0.034 | открыт | 0.93 | 159 | ПС 35/10 Милюшино | 1.6 | 1.246 | 2.026 | 0.814 | 1 сутки | 2.026 | 0 | 0.814 | -1.212 | -1.212 | закрыт
160 | ПС 35/10 Сутка | 2.5 | 2.5 |  | 0.62 | 0.62 |  | 0.606 | 1 сутки | 0.62 | 0 | 0.606 | -0.014 | -0.014 | закрыт | 0.87 | 160 | ПС 35/10 Сутка | 2.5 | 0.039 | 0.659 | 0.606 | 1 сутки | 0.659 | 0 | 0.606 | -0.053 | -0.053 | закрыт
161 | ПС 35/10 Сить | 1.6 | 1.6 |  | 0.58 | 0.58 |  | 0.572 | 1 сутки | 0.58 | 0 | 0.572 | -0.008 | -0.008 | закрыт | 0.83 | 161 | ПС 35/10 Сить | 1.6 | 0.586 | 1.166 | 0.572 | 1 сутки | 1.166 | 0 | 0.572 | -0.594 | -0.594 | закрыт
162 | ПС 35/10 Горелово | 1.6 | 1.6 |  | 0.82 | 0.82 |  | 0.901 | 1 сутки | 0.82 | 0 | 0.901 | 0.081 | 0.081 | открыт | 0.95 | 162 | ПС 35/10 Горелово | 1.6 | 0.739 | 1.559 | 0.901 | 1 сутки | 1.559 | 0 | 0.901 | -0.658 | -0.658 | закрыт
163 | ПС 35/6 Пищалкино | 1.6 | 1.6 |  | 0.75 | 0.75 |  | 0 | 1 сутки | 0.75 | 0 | 0 | -0.75 | -0.75 | закрыт | 0.91 | 163 | ПС 35/6 Пищалкино | 1.6 | 0 | 0.75 | 0 | 1 сутки | 0.75 | 0 | 0 | -0.75 | -0.75 | закрыт
164 | ПС 35/6 Варегово | 1.6 | 1.6 |  | 0.02 | 0.02 |  | 0 | 1 сутки | 0.02 | 0 | 0 | -0.02 | -0.02 | закрыт | 0.89 | 164 | ПС 35/6 Варегово | 1.6 | 0.005 | 0.025 | 0 | 1 сутки | 0.025 | 0 | 0 | -0.025 | -0.025 | закрыт
165 | ПС 35/10 Левобережная | 4 | 4 |  | 1.39 | 1.39 |  | 1.351 | 1 сутки | 1.39 | 0 | 1.351 | -0.039 | -0.039 | закрыт | 0.94 | 165 | ПС 35/10 Левобережная | 4 | 1.289 | 2.679 | 1.351 | 1 сутки | 2.679 | 0 | 1.351 | -1.328 | -1.328 | закрыт
166 | ПС 110/10 Депо | 16 | 16 |  | 4.34 | 4.34 |  | 4.34 | 1 сутки | 4.34 | 0 | 4.34 | 0 | 0 | открыт | 0.98 | 166 | ПС 110/10 Депо | 16 | 0 | 4.34 | 4.34 | 1 сутки | 4.34 | 0 | 4.34 | 0 | 0
| Итого: | 2914.7 | 1489.4 | 1425.3 | 873.93 | [12 empty] | Итого: | 2914.7 |  | 1081.746
| дефицит |  |  |  |  | Мин. 11: 16.409 |  | дефицит | [9 empty] | 43.199
| профицит |  |  |  |  | Мин. 11: 671.799 |  | профицит | [9 empty] | 351.9025
Заместитель директора по техническим
вопросам - главный инженер
Note on H217: Т3
Note on H215: Т3
Note on H195: Т2
Note on I195: Т3
Note on H216: Т1
Note on H218: Т3

## Свод тек.деф.зима
Перечень закрытых центров питания ОАО "МРСК Центра" по зимним нагрузкам 2011 года (текущий дефицит мощности).
№п/п | Наименование объекта центра питания, класс напряжения | [5 empty] | Текущий дефицит , МВА
Ярэнерго
1 | ПС 35/10 Михайловское | 6.3 |  |  |  |  | -1.24
2 | ПС 35/10 Волна | 4,0+2,5 |  |  |  |  | -0.01
3 | ПС 35/6 Заволжская | 10+10 |  |  |  |  | -0.54
4 | ПС 110/35/6 Павловская | 20+25 |  |  |  |  | -4.52
5 | ПС 35/6 Келноть | 4,0 |  |  |  |  | -0.16
6 | ПС 110/6 Кинопленка | 6,3+10 |  |  |  |  | -3.85
7 | ПС 110/35/10 Нила | 6,3+6,3 |  |  |  |  | -0.98
8 | ПС 110/35/10 Техникум | 6,3+6,3 |  |  |  |  | -1.04
9 | ПС 35/10 Сараево | 1+1,6 |  |  |  |  | -0.3
10 | ПС 35/10 Соломидино | 2.5 | 3.48 | 3.48 | 0 | 2.63 | -0.242
11 | ПС 35/6 Прибрежная | 10+10 | 11.67 | 11.67 | 0 | 10.5 | -0.17
12 | ПС 110/35/10 Глебово | 10 | 25.25 | 25.25 | 0 | 21 | -2.276
13 | ПС 35/6 Макеиха | 1.6 | 45.91 | 45.91 | 0 | 42 | -0.25
14 | ПС 35/10 Сутка | 2.5 | 6.83 | 6.83 | 0 | 6.62 | -0.014
15 | ПС 35/10 Сить | 1.6 |  |  |  |  | -0.008
16 | ПС 35/6 Пищалкино | 1.6 |  |  |  |  | -0.75
17 | ПС 35/6 Варегово | 1.6 |  |  |  |  | -0.02
18 | ПС 35/10 Левобережная | 4 |  |  |  |  | -0.039
Итого текущий дефицит (зима) | [6 empty] | 16.409

## Свод ожид.деф.зима
Перечень закрытых центров питания ОАО "МРСК Центра" по ожидаемым нагрузкам с учетом подключения новых мощностей по технологическому присоединению и др.развития э/сетевого комплекса.
№п/п | Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Ожидаемый дефицит /профицит | [9 empty] | Примечание
|  | Установленная мощность трансформаторов Sуст. с указанием их количества в перспективе при условии выполнения ТУ на ТП или других мероприятий по реконструкции ЦП шт/ МВА | Дополнительная мощность по выданным ТУ на ТП, МВА | Ожидаемая нагрузка ЦП, МВА | Полная перераспределяемая мощность в перспективе с учетом выполнения мероприятий ТУ или других мероприятий по реконструкции сети инвестпрограмм и др. |  | Полная мощность с учётом перераспределения, МВА | Ограничивающие факторы, МВА | Допустимая нагрузка расчётная в режиме n-1, МВА | Пропускная способность ЦП, МВА | Текущий дефицит/ профицит, МВА
[5 empty] | МВА | Мин.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Ярэнерго
1 | ПС 35/10 Михайловское | 6.3 |  | 3.48 |  |  | 3.48 | 0 | 2.63 | -0.85 | -1.243 | закрыт
2 | ПС 35/10 Ширинье | 4 | 0.2 | 3.26 |  |  | 3.26 | 0 | 2.63 | -0.63 | -0.192 | закрыт
3 | ПС 110/35/10 Аббакумцево | 10+10 | 1.8815 | 12.1915 |  |  | 12.1915 | 0 | 10.5 | -1.6915 | -13.812 | закрыт
4 | ПС 35/10 Ватолино | 4,0+4,0 | 4.6946 | 42.2246 |  |  | 42.2246 | 0 | 42 | -0.22459 | -4.016 | закрыт
5 | ПС 35/10 Возрождение | 4,0+4,0 | 0.432 | 12.102 |  |  | 12.102 | 0 | 10.5 | -1.602 | -0.415 | закрыт
6 | ПС 35/10 Волна | 4,0+2,5 | 8.5515 | 25.2515 |  |  | 25.2515 | 0 | 21 | -4.2515 | -0.076 | закрыт
7 | ПС 35/10 Гузицино | 4,0+4,0 | 5.3149 | 51.2249 |  |  | 51.2249 | 0 | 42 | -9.2249 | -4.982 | закрыт
8 | ПС 110/6 Депо | 16+16 | [8 empty] | 5.511 | закрыт
9 | ПС 35/10 Дорожаево | 1,6+1,6 | [8 empty] | -1.186 | закрыт
10 | ПС 35/6 Заволжская | 10+10 | [8 empty] | -1.332 | закрыт
11 | ПС 35/10 Курба | 2,5+2,5 | [8 empty] | -0.043 | закрыт
12 | ПС 35/10 Моделово-2 | 6,3+6,3 | [8 empty] | -5.462 | закрыт
13 | ПС 110/35/6 Павловская | 20+25 | [8 empty] | -5.119 | закрыт
14 | ПС 35/10 Профилакторий | 2,5+2,5 | [8 empty] | -0.809 | закрыт
15 | ПС 35/6 Чебаково | 2,5+2,5 | 2.027 | 3.237 | 0.39 | 120 | 2.847 | 0 | 2.63 | -0.217 | -0.795 | закрыт
16 | ПС 110/35/10 Борисоглеб | 16+10 | 0.01 | 6.84 |  |  | 6.84 | 0 | 6.62 | -0.22 | -3.864 | закрыт
17 | ПС 110/6 Кинопленка | 6,3+10 | 23.7523 | 39.9523 |  |  | 39.9523 | 0 | 26.25 | -13.7023 | -6.704 | закрыт
18 | ПС 110/35/10 Нила | 6,3+6,3 | 0.587 | 10.157 |  |  | 10.157 | 0 | 6.62 | -3.537 | -20.257 | закрыт
19 | ПС 110/35/6 Переславль | 25+25 | 7.5755 | 9.3555 | 0.37 | 120 | 8.9855 | 0 | 6.62 | -2.3655 | -12.506 | закрыт
20 | ПС 110/35/10 Ростов | 20+25 | 14.4054 | 27.9154 |  |  | 27.9154 | 0 | 26.25 | -1.6654 | -4.291 | закрыт
21 | ПС 110/35/10 Техникум | 6,3+6,3 | 3.4781 | 21.7981 |  |  | 21.7981 | 0 | 21 | -0.7981 | -7.053 | закрыт
22 | ПС 110/35/10 Углич | 25+25 | 25.538 | 30.568 |  |  | 30.568 | 0 | 26.25 | -4.318 | -8.645 | закрыт
23 | ПС 35/6 Батьки | 1,6+1,6 | 1.645 | 4.405 |  |  | 4.405 | 0 | 2.63 | -1.775 | -0.322 | закрыт
24 | ПС 35/10 Глебово | 2,5+2,5 | 0.273 | 2.723 |  |  | 2.723 | 0 | 2.63 | -0.093 | -4.889 | закрыт
25 | ПС 35/10 Красное | 4,0+4,0 | 2.193 | 3.283 | 0.3 | 120 | 2.983 | 0 | 2.63 | -0.353 | -0.293 | закрыт
26 | ПС 35/10 Кулаково | 2,5+2,5 | [8 empty] | -0.296 | закрыт
27 | ПС 35/6 Купань | 2,5+2,5 | [8 empty] | -1.462 | закрыт
28 | ПС 35/10 Нагорье | 4,0+4,0 | [8 empty] | -1.24 | закрыт
29 | ПС 35/10 Сараево | 1+1,6 | [8 empty] | -1.163 | закрыт
30 | ПС 35/10 Скоморохово | 1,6+1,6 | [8 empty] | -2.231 | закрыт
31 | ПС 35/10 Соломидино | 2.5 | [8 empty] | -2.895 | закрыт
32 | ПС 35/10 Филимоново | 2,5+2,5 | [8 empty] | -0.055 | закрыт
33 | ПС 35/6 Прибрежная | 10+10 | [8 empty] | -0.938 | закрыт
34 | ПС 35/10 Николо-Корма | 4,0+4,0 | [8 empty] | -0.342 | закрыт
35 | ПС 35/10 Большое село | 6,3+6,3 | [8 empty] | -0.311 | закрыт
36 | ПС 110/35/10 Лом | 10+10 | [8 empty] | -0.357 | закрыт
37 | ПС 110/35/10 Глебово | 10 | [8 empty] | -4.691 | закрыт
38 | ПС 35/6 Макеиха | 1.6 | [8 empty] | -0.25 | закрыт
39 | ПС 35/10 Ермаково | 1.6 | [8 empty] | -0.017 | закрыт
40 | ПС 35/10 Милюшино | 1.6 | [8 empty] | -1.212 | закрыт
41 | ПС 35/10 Сутка | 2.5 | [8 empty] | -0.053 | закрыт
42 | ПС 35/10 Сить | 1.6 | [8 empty] | -0.594 | закрыт
43 | ПС 35/10 Горелово | 1.6 | [8 empty] | -0.658 | закрыт
44 | ПС 35/6 Пищалкино | 1.6 | [8 empty] | -0.75 | закрыт
45 | ПС 35/6 Варегово | 1.6 | [8 empty] | -0.025 | закрыт
46 | ПС 35/10 Левобережная | 4 | [8 empty] | -1.328 | закрыт
| Итого: | [9 empty] | -123.663