## ярославль
| Пропускная способность Центров питания филиала ОАО "МРСК Центра" - "Ярэнерго" по итогам зимнего замера максимума нагрузки 2011 г. | [19 empty] | #REF!
[14 empty] | таблица 1 | [16 empty] | таблица 2
| № п/п | Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Текущий дефицит | [12 empty] | Примечание | cosφ | №п/п | Наименование объекта центра питания, класс напряжения |  | Ожидаемый дефицит /профицит | [10 empty] | Примечание
|  |  | Установленная мощность трансформаторов Sуст. с указанием их количества, шт/ МВА | Уст. мощность перв. тр-ра. МВА (ячейки скрыть) | Уст. мощность втор. тр-ра. МВА (ячейки скрыть) | Суммарная полная мощность ЦП по результатам замеров максимума нагрузки Sмах , МВА | ячейки скрыть |  | Полная мощность, перераспределяемая в соответствии с ПТЭ, МВА за время |  | Полная мощность с учётом перераспределения, МВА | Ограничивающие факторы, МВА | Допустимая нагрузка расчётная в режиме n-1, МВА | Дефицит/профицит ЦП, МВА | [6 empty] | Установленная мощность трансформаторов Sуст. с указанием их количества в перспективе при условии выполнения ТУ на ТП или других мероприятий по реконструкции ЦП шт/ МВА | Дополнительная мощность по выданным ТУ на ТП, МВт | Дополнительная мощность по выданным ТУ на ТП, МВА | Ожидаемая нагрузка ЦП, МВА | Полная перераспределяемая мощность в перспективе с учетом выполнения мероприятий ТУ или других мероприятий по реконструкции сети инвестпрограмм и др. |  | Полная мощность с учётом перераспределения, МВА | Ограничивающие факторы, МВА | Допустимая нагрузка расчётная в режиме n-1, МВА | Дефицит /профицит ЦП, МВА
[9 empty] | МВА | Мин. | [14 empty] | МВА | Мин.
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | Т-1 | Т-2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 2 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
ПС35/10Матвеево | 1 | ПС 35/10 Матвеево | 1.6 | 1.6 |  | 0.28 | 0.28 |  | 0.883 | 1 сутки | 0.28 | 0 | 0.883 | 0.603 | 0.603 | открыт | 0.99 | 1 | ПС 35/10 Матвеево | ПС35/10Матвеево | 1.6 | 0.493 | 0.49798 | 0.77798 | 0.883 | 1 сутки | 0.77798 | 0 | 0.883 | 0.10502 | 0.10502 | открыт
ПС35/10Михайловское | 2 | ПС 35/10 Михайловское | 6.3 | 6.3 |  | 1.24 | 1.24 |  | 0 | 1 сутки | 1.24 | 0 | 0 | -1.24 | -1.24 | закрыт | 0.97 | 2 | ПС 35/10 Михайловское | ПС35/10Михайловское | 6.3 | 0.003 | 0.0030928 | 1.2431 | 0 | 1 сутки | 1.2431 | 0 | 0 | -1.2431 | -1.2431 | закрыт
ПС35/10Ширинье | 3 | ПС 35/10 Ширинье | 4 | 4 |  | 1.85 |  | 1.85 | 2.095 | 1 сутки | 1.85 | 0 | 2.095 | 0.245 | 0.245 | открыт | 0.95 | 3 | ПС 35/10 Ширинье | ПС35/10Ширинье | 4 | 0.407 | 0.42842 | 2.2784 | 2.095 | 1 сутки | 2.2784 | 0 | 2.095 | -0.18342 | -0.18342 | закрыт
ПС110/10Покров | 4 | ПС 110/10 Покров | 2.5 | 2.5 |  | 0.3 | 0.3 |  | 1.273 | 1 сутки | 0.3 | 0 | 1.273 | 0.973 | 0.973 | открыт | 0.8 | 4 | ПС 110/10 Покров | ПС110/10Покров | 2.5 | 0.072 | 0.09 | 0.39 | 1.273 | 1 сутки | 0.39 | 0 | 1.273 | 0.883 | 0.883 | открыт
ПС35/10Обнора | 5 | ПС 35/10 Обнора | 1.6 | 1.6 |  | 0.2 | 0.2 |  | 1.212 | 1 сутки | 0.2 | 0 | 1.212 | 1.012 | 1.012 | открыт | 0.91 | 5 | ПС 35/10 Обнора | ПС35/10Обнора | 1.6 | 0.0465 | 0.051099 | 0.2511 | 1.212 | 1 сутки | 0.2511 | 0 | 1.212 | 0.9609 | 0.9609 | открыт
ПС110/35/10Аббакумцево | 6 | ПС 110/35/10 Аббакумцево | 10+10 | 10 | 10 | 8.3 |  |  |  |  | 8.3 | 0 | 10.5 | 2.2 | 2.2 | открыт | 0.97 | 6 | ПС 110/35/10 Аббакумцево | ПС110/35/10Аббакумцево | 10+10 | 0 | 0 | 24.6696 |  |  | 24.6696 | 0 | 10.5 | -14.1696 | -14.1696 | закрыт
Ном.МощностьСН,МВА |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 |  |  | 7.1 | Т-1: 1.82; Т-2: 5.28; Мин. 7: 7.1; Мин. 8: 0; Мин. 9: 10.5; Мин. 10: 3.4 |  | Ном. Мощность СН, МВА | Ном.МощностьСН,МВА | 10+10 | 0 |  | 18.9583 |  |  | 18.9583 | 0 | 10.5 | -8.4583
Ном.мощностьНН,МВА |  | Ном. мощность НН, МВА | 10+10 |  |  | 1.2 | Т-1: 0.58; Т-2: 0.62; Мин. 7: 1.2; Мин. 8: 0; Мин. 9: 10.5; Мин. 10: 9.3 |  | Ном. мощность НН, МВА | Ном.мощностьНН,МВА | 10+10 | 4.376 | 4.5113 | 5.7113 |  |  | 5.7113 | 0 | 10.5 | 4.7887
ПС35/10Ананьино | 7 | ПС 35/10 Ананьино | 2,5+2,5 | 2.5 | 2.5 | 1.15 | 0.86 | 0.29 |  |  | 1.15 | 0 | 2.63 | 1.48 | 1.48 | открыт | 0.97 | 7 | ПС 35/10 Ананьино | ПС35/10Ананьино | 2,5+2,5 | 2.545 | 2.6237 | 3.7737 |  |  | 3.7737 | 0 | 2.63 | -1.1437 | -1.1437 | закрыт
ПС110/10/10Брагино | 8 | ПС 110/10/10 Брагино | 40+40 | 40 | 40 | 26.79 | 12.53 | 14.26 | 2.252 | 120 | 24.538 | 0 | 42 | 17.462 | 17.462 | открыт | 0.97 | 8 | ПС 110/10/10 Брагино | ПС110/10/10Брагино | 40+40 | 4.0289 | 4.1535 | 30.9435 | 2.252 | 120 | 28.6915 | 0 | 42 | 13.3085 | 13.3085 | открыт
ПС35/10Бурмакино-1 | 9 | ПС 35/10 Бурмакино-1 | 4,0+4,0 | 4 | 4 | 1.73 | 0.68 | 1.05 | 0.52 | 120 | 1.21 | 0 | 4.2 | 2.99 | 2.99 | открыт | 0.97 | 9 | ПС 35/10 Бурмакино-1 | ПС35/10Бурмакино-1 | 4,0+4,0 | 1.3305 | 1.3716 | 3.1016 | 0.52 | 120 | 2.5816 | 0 | 4.2 | 1.6184 | 1.6184 | открыт
ПС35/10Ватолино | 10 | ПС 35/10 Ватолино | 4,0+4,0 | 4 | 4 | 3.14 | 1.7 | 1.44 |  |  | 3.14 | 0 | 4.2 | 1.06 | 1.06 | открыт | 0.96 | 10 | ПС 35/10 Ватолино | ПС35/10Ватолино | 4,0+4,0 | 6.948 | 7.2375 | 10.3775 |  |  | 10.3775 | 0 | 4.2 | -6.1775 | -6.1775 | закрыт
ПС35/6Ведерники | 11 | ПС 35/6 Ведерники | 6,3+6,3 | 6.3 | 6.3 | 4.55 | 1.55 | 3 |  |  | 4.55 | 0 | 6.62 | 2.07 | 2.07 | открыт | 0.92 | 11 | ПС 35/6 Ведерники | ПС35/6Ведерники | 6,3+6,3 | 0.0392 | 0.042609 | 4.5926 |  |  | 4.5926 | 0 | 6.62 | 2.0274 | 2.0274 | открыт
ПС35/10Великовская | 12 | ПС 35/10 Великовская | 4,0+4,0 | 4 | 4 | 1.78 | 1.27 | 0.51 |  |  | 1.78 | 0 | 4.2 | 2.42 | 2.42 | открыт | 0.82 | 12 | ПС 35/10 Великовская | ПС35/10Великовская | 4,0+4,0 | 0.195 | 0.2378 | 2.0178 |  |  | 2.0178 | 0 | 4.2 | 2.1822 | 2.1822 | открыт
ПС35/10ВеликоеСело | 13 | ПС 35/10 Великое Село | 1,6+1,6 | 1.6 | 1.6 | 0.62 | 0.52 | 0.1 |  |  | 0.62 | 0 | 1.68 | 1.06 | 1.06 | открыт | 0.93 | 13 | ПС 35/10 Великое Село | ПС35/10ВеликоеСело | 1,6+1,6 | 0.062 | 0.066667 | 0.68667 |  |  | 0.68667 | 0 | 1.68 | 0.99333 | 0.99333 | открыт
ПС35/10Возрождение | 14 | ПС 35/10 Возрождение | 4,0+4,0 | 4 | 4 | 1.23 | 0.36 | 0.87 |  |  | 1.23 | 0 | 4.2 | 2.97 | 2.97 | открыт | 0.96 | 14 | ПС 35/10 Возрождение | ПС35/10Возрождение | 4,0+4,0 | 1.0964 | 1.1421 | 2.3721 |  |  | 2.3721 | 0 | 4.2 | 1.8279 | 1.8279 | открыт
ПС35/10Волна | 15 | ПС 35/10 Волна | 4,0+2,5 | 4 | 2.5 | 2.64 | 1.51 | 1.13 |  |  | 2.64 | 0 | 2.63 | -0.01 | -0.01 | закрыт | 0.88 | 15 | ПС 35/10 Волна | ПС35/10Волна | 4,0+2,5 | 0 | 0 | 2.64 |  |  | 2.64 | 0 | 2.63 | -0.01 | -0.01 | закрыт
ПС35/10Вятское | 16 | ПС 35/10 Вятское | 2,5+2,5 | 2.5 | 2.5 | 1.75 | 0.89 | 0.86 | 0.139 | 120 | 1.611 | 0 | 2.63 | 1.019 | 1.019 | открыт | 0.93 | 16 | ПС 35/10 Вятское | ПС35/10Вятское | 2,5+2,5 | 0.557 | 0.59892 | 2.3489 | 0.139 | 120 | 2.2099 | 0 | 2.63 | 0.42008 | 0.42008 | открыт
ПС35/10Горинская | 17 | ПС 35/10 Горинская | 2,5+2,5 | 2.5 | 2.5 | 0.64 | 0.32 | 0.32 | 0.277 | 120 | 0.363 | 0 | 2.63 | 2.267 | 2.267 | открыт | 0.93 | 17 | ПС 35/10 Горинская | ПС35/10Горинская | 2,5+2,5 | 0.176 | 0.18925 | 0.82925 | 0.277 | 120 | 0.55225 | 0 | 2.63 | 2.0778 | 2.0778 | открыт
ПС35/10Григорьевское | 18 | ПС 35/10 Григорьевское | 4,0+4,0 | 4 | 4 | 2.18 | 1.76 | 0.42 | 0.294 | 120 | 1.886 | 0 | 4.2 | 2.314 | 2.314 | открыт | 0.96 | 18 | ПС 35/10 Григорьевское | ПС35/10Григорьевское | 4,0+4,0 | 1.6925 | 1.763 | 3.943 | 0.294 | 120 | 3.649 | 0 | 4.2 | 0.55098 | 0.55098 | открыт
ПС35/10Гузицино | 19 | ПС 35/10 Гузицино | 4,0+4,0 | 4 | 4 | 3.41 | 1.27 | 2.14 | 1.316 | 120 | 2.094 | 0 | 4.2 | 2.106 | 2.106 | открыт | 0.97 | 19 | ПС 35/10 Гузицино | ПС35/10Гузицино | 4,0+4,0 | 6.4549 | 6.6545 | 10.0645 | 1.316 | 120 | 8.7485 | 0 | 4.2 | -4.5485 | -4.5485 | закрыт
ПС35/10ГПСЯрославль | 20 | ПС 35/10 ГПС Ярославль | 6,3+6,3 | 6.3 | 6.3 | 2.04 | 1.74 | 0.3 |  |  | 2.04 | 0 | 6.62 | 4.58 | 4.58 | открыт | 0.99 | 20 | ПС 35/10 ГПС Ярославль | ПС35/10ГПСЯрославль | 6,3+6,3 | 0.011 | 0.011111 | 2.0511 |  |  | 2.0511 | 0 | 6.62 | 4.5689 | 4.5689 | открыт
ПС110/6Депо | 21 | ПС 110/6 Депо | 16+16 | 16 | 16 | 8.56 | 5.24 | 3.32 |  |  | 8.56 | 0 | 16.8 | 8.24 | 8.24 | открыт | 0.97 | 21 | ПС 110/6 Депо | ПС110/6Депо | 16+16 | 1.7779 | 1.8329 | 10.3929 |  |  | 10.3929 | 0 | 16.8 | 6.4071 | 6.4071 | открыт
ПС35/10Дорожаево | 22 | ПС 35/10 Дорожаево | 1,6+1,6 | 1.6 | 1.6 | 1.31 | 0.61 | 0.7 | 0.675 | 120 | 0.635 | 0 | 1.68 | 1.045 | 1.045 | открыт | 0.96 | 22 | ПС 35/10 Дорожаево | ПС35/10Дорожаево | 1,6+1,6 | 2.804 | 2.9208 | 4.2308 | 0.675 | 120 | 3.5558 | 0 | 1.68 | -1.8758 | -1.8758 | закрыт
ПС110/10Дружба | 23 | ПС 110/10 Дружба | 16+16 | 16 | 16 | 5.17 | 1.63 | 3.54 | 1.706 | 120 | 3.464 | 0 | 16.8 | 13.336 | 13.336 | открыт | 0.91 | 23 | ПС 110/10 Дружба | ПС110/10Дружба | 16+16 | 1.1892 | 1.3068 | 6.4768 | 1.706 | 120 | 4.7708 | 0 | 16.8 | 12.0292 | 12.0292 | открыт
ПС35/10Дубки | 24 | ПС 35/10 Дубки | 6,3+6,3 | 6.3 | 6.3 | 3.8 | 2.58 | 1.22 | 1.083 | 120 | 2.717 | 0 | 6.62 | 3.903 | 3.903 | открыт | 0.91 | 24 | ПС 35/10 Дубки | ПС35/10Дубки | 6,3+6,3 | 1.7395 | 1.9115 | 5.7115 | 1.083 | 120 | 4.6285 | 0 | 6.62 | 1.9915 | 1.9915 | открыт
ПС35/10Дыбино | 25 | ПС 35/10 Дыбино | 2,5+2,5 | 2.5 | 2.5 | 0.96 | 0.5 | 0.46 |  |  | 0.96 | 0 | 2.63 | 1.67 | 1.67 | открыт | 0.91 | 25 | ПС 35/10 Дыбино | ПС35/10Дыбино | 2,5+2,5 | 0.568 | 0.62418 | 1.5842 |  |  | 1.5842 | 0 | 2.63 | 1.0458 | 1.0458 | открыт
ПС35/6Заволжская | 26 | ПС 35/6 Заволжская | 10+10 | 10 | 10 | 11.04 | 2.92 | 8.12 |  |  | 11.04 | 0 | 10.5 | -0.54 | -0.54 | закрыт | 0.97 | 26 | ПС 35/6 Заволжская | ПС35/6Заволжская | 10+10 | 0.17183 | 0.17714 | 11.2171 |  |  | 11.2171 | 0 | 10.5 | -0.71714 | -0.71714 | закрыт
ПС110/6/6Институтская | 27 | ПС 110/6/6 Институтская | 40+40 | 40 | 40 | 34.35 | 18.11 | 16.24 |  |  | 34.35 | 0 | 42 | 7.65 | 7.65 | открыт | 0.95 | 27 | ПС 110/6/6 Институтская | ПС110/6/6Институтская | 40+40 | 1.2118 | 1.2756 | 35.6256 |  |  | 35.6256 | 0 | 42 | 6.3744 | 6.3744 | открыт
ПС35/10Коза | 28 | ПС 35/10 Коза | 1,6+1,6 | 1.6 | 1.6 | 0.33 | 0.1 | 0.23 | 0.07 | 120 | 0.26 | 0 | 1.68 | 1.42 | 1.42 | открыт | 0.98 | 28 | ПС 35/10 Коза | ПС35/10Коза | 1,6+1,6 | 0.015 | 0.015306 | 0.34531 | 0.07 | 120 | 0.27531 | 0 | 1.68 | 1.4047 | 1.4047 | открыт
ПС110/35/6Константиново | 29 | ПС 110/35/6 Константиново | 15+16 | 15 | 16 | 8.83 |  |  | 0.021 | 120 | 8.809 | 0 | 15.75 | 6.941 | 6.941 | открыт | 0.91 | 29 | ПС 110/35/6 Константиново | ПС110/35/6Константиново | 15+16 | 0 | 0 | 13.1584 | 0.021 | 120 | 13.1374 | 0 | 15.75 | 2.6126 | 2.6126 | открыт
Ном.МощностьСН,МВА |  | Ном. Мощность СН, МВА | 15+16 |  |  | 6.13 | Т-1: 4.14; Т-2: 1.99; Мин. 7: 6.13; Мин. 8: 0; Мин. 9: 15.75; Мин. 10: 9.62 |  | Ном. Мощность СН, МВА | Ном.МощностьСН,МВА | 15+16 | 0 |  | 9.104 |  |  | 9.104 | 0 | 15.75 | 6.646
Ном.мощностьНН,МВА |  | Ном. мощность НН, МВА | 15+16 |  |  | 2.7 | 1.94 | 0.76 | 0.021 | 120 | 2.679 | 0 | 15.75 | 13.071 |  |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | Ном.мощностьНН,МВА | 15+16 | 1.2325 | 1.3544 | 4.0544 | 0.021 | 120 | 4.0334 | 0 | 15.75 | 11.7166
ПС35/10Курба | 30 | ПС 35/10 Курба | 2,5+2,5 | 2.5 | 2.5 | 2.35 | 0.47 | 1.88 | 0.277 | 120 | 2.073 | 0 | 2.63 | 0.557 | 0.557 | открыт | 0.96 | 30 | ПС 35/10 Курба | ПС35/10Курба | 2,5+2,5 | 0.811 | 0.84479 | 3.1948 | 0.277 | 120 | 2.9178 | 0 | 2.63 | -0.28779 | -0.28779 | закрыт
ПС35/10ЛесныеПоляны | 31 | ПС 35/10 Лесные Поляны | 10+10 | 10 | 10 | 6.52 | 3.43 | 3.09 | 1.212 | 120 | 5.308 | 0 | 10.5 | 5.192 | 5.192 | открыт | 0.91 | 31 | ПС 35/10 Лесные Поляны | ПС35/10ЛесныеПоляны | 10+10 | 6.3221 | 6.9474 | 13.4674 | 1.212 | 120 | 12.2554 | 0 | 10.5 | -1.7554 | -1.7554 | закрыт
ПС35/10Моделово-2 | 32 | ПС 35/10 Моделово-2 | 6,3+6,3 | 6.3 | 6.3 | 5.43 | 1.52 | 3.91 | 1.905 | 120 | 3.525 | 0 | 6.62 | 3.095 | 3.095 | открыт | 0.98 | 32 | ПС 35/10 Моделово-2 | ПС35/10Моделово-2 | 6,3+6,3 | 8.0669 | 8.2315 | 13.6615 | 1.905 | 120 | 11.7565 | 0 | 6.62 | -5.1365 | -5.1365 | закрыт
ПС35/10Некрасово | 33 | ПС 35/10 Некрасово | 16+16 | 16 | 16 | 9.99 | 3.8 | 6.19 |  |  | 9.99 | 0 | 16.8 | 6.81 | 6.81 | открыт | 0.96 | 33 | ПС 35/10 Некрасово | ПС35/10Некрасово | 16+16 | 2.9374 | 3.0598 | 13.0498 |  |  | 13.0498 | 0 | 16.8 | 3.7502 | 3.7502 | открыт
ПС35/10Никольское | 34 | ПС 35/10 Никольское | 2,5+2,5 | 2.5 | 2.5 | 0.77 | 0.37 | 0.4 | 0.416 | 120 | 0.354 | 0 | 2.63 | 2.276 | 2.276 | открыт | 0.94 | 34 | ПС 35/10 Никольское | ПС35/10Никольское | 2,5+2,5 | 0.176 | 0.18723 | 0.95723 | 0.416 | 120 | 0.54123 | 0 | 2.63 | 2.0888 | 2.0888 | открыт
ПС110/35/6НПЗ | 35 | ПС 110/35/6 НПЗ | 25+25 | 25 | 25 | 16.7 |  |  |  |  | 16.7 | 0 | 26.25 | 9.55 | 9.55 | открыт | 0.95 | 35 | ПС 110/35/6 НПЗ | ПС110/35/6НПЗ | 25+25 | 0 | 0 | 24.4389 |  |  | 24.4389 | 0 | 26.25 | 1.8111 | 1.8111 | открыт
Ном.МощностьСН,МВА |  | Ном. Мощность СН, МВА | 25+25 |  |  | 8.79 | Т-1: 5.2; Т-2: 3.59; Мин. 7: 8.79; Мин. 8: 0; Мин. 9: 26.25; Мин. 10: 17.46 |  | Ном. Мощность СН, МВА | Ном.МощностьСН,МВА | 25+25 | 0 |  | 8.8437 |  |  | 8.8437 | 0 | 26.25 | 17.4063
Ном.мощностьНН,МВА |  | Ном. мощность НН, МВА | 25+25 |  |  | 7.91 | Т-1: 3.72; Т-2: 4.19; Мин. 7: 7.91; Мин. 8: 0; Мин. 9: 26.25; Мин. 10: 18.34 |  | Ном. мощность НН, МВА | Ном.мощностьНН,МВА | 25+25 | 7.3009 | 7.6852 | 15.5952 |  |  | 15.5952 | 0 | 26.25 | 10.6548
ПС110/6/6Орион | 36 | ПС 110/6/6 Орион | 40+40 | 40 | 40 | 17.27 | 7.44 | 9.83 |  |  | 17.27 | 0 | 42 | 24.73 | 24.73 | открыт | 0.83 | 36 | ПС 110/6/6 Орион | ПС110/6/6Орион | 40+40 | 0.2181 | 0.26277 | 17.5328 |  |  | 17.5328 | 0 | 42 | 24.4672 | 24.4672 | открыт
ПС110/35/6Павловская | 37 | ПС 110/35/6 Павловская | 20+25 | 20 | 25 | 25.52 |  |  |  |  | 25.52 | 0 | 21 | -4.52 | -4.52 | закрыт | 0.92 | 37 | ПС 110/35/6 Павловская | ПС110/35/6Павловская | 20+25 | 0 |  | 26.42 |  |  | 26.42 | 0 | 21 | -5.42 | -5.42 | закрыт
Ном.МощностьСН,МВА |  | Ном. Мощность СН, МВА | 20+25 |  |  | 8.98 | Т-1: 0; Т-2: 8.98; Мин. 7: 8.98; Мин. 8: 0; Мин. 9: 21; Мин. 10: 12.02 |  | Ном. Мощность СН, МВА | Ном.МощностьСН,МВА | 20+25 | 0 |  | 9.8615 |  |  | 9.8615 | 0 | 21 | 11.1385
Ном.мощностьНН,МВА |  | Ном. мощность НН, МВА | 20+25 |  |  | 16.54 | Т-1: 8.57; Т-2: 7.97; Мин. 7: 16.54; Мин. 8: 0; Мин. 9: 21; Мин. 10: 4.46 |  | Ном. мощность НН, МВА | Ном.мощностьНН,МВА | 20+25 | 0.017 | 0.018478 | 16.5585 |  |  | 16.5585 | 0 | 21 | 4.4415
ПС110/10Перевал | 38 | ПС 110/10 Перевал | 16+16 | 16 | 16 | 8.04 | 3.87 | 4.17 |  |  | 8.04 | 0 | 16.8 | 8.76 | 8.76 | открыт | 0.99 | 38 | ПС 110/10 Перевал | ПС110/10Перевал | 16+16 | 6.8497 | 6.9189 | 14.9589 |  |  | 14.9589 | 0 | 16.8 | 1.8411 | 1.8411 | открыт
ПС110/6/6Перекоп | 39 | ПС 110/6/6 Перекоп | 25+25 | 25 | 25 | 9.59 | 4.68 | 4.91 |  |  | 9.59 | 0 | 26.25 | 16.66 | 16.66 | открыт | 0.95 | 39 | ПС 110/6/6 Перекоп | ПС110/6/6Перекоп | 25+25 | 0.68814 | 0.72435 | 10.3144 |  |  | 10.3144 | 0 | 26.25 | 15.9356 | 15.9356 | открыт
ПС110/6/6Полиграф | 40 | ПС 110/6/6 Полиграф | 40+40 | 40 | 40 | 30.75 | 18.47 | 12.28 |  |  | 30.75 | 0 | 42 | 11.25 | 11.25 | открыт | 0.98 | 40 | ПС 110/6/6 Полиграф | ПС110/6/6Полиграф | 40+40 | 0.54734 | 0.55851 | 31.3085 |  |  | 31.3085 | 0 | 42 | 10.6915 | 10.6915 | открыт
ПС110/35/10Пречистое | 41 | ПС 110/35/10 Пречистое | 10+10 | 10 | 10 | 4.44 |  |  | 0.52 | 120 | 3.92 | 0 | 10.5 | 6.58 | 6.58 | открыт | 0.93 | 41 | ПС 110/35/10 Пречистое | ПС110/35/10Пречистое | 10+10 | 0 |  | 5.4974 | 0.52 | 120 | 4.9774 | 0 | 10.5 | 5.5226 | 5.5226 | открыт
Ном.МощностьСН,МВА |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 |  |  | 1.64 | Т-1: 0.07; Т-2: 1.57; Мин. 7: 1.64; Мин. 8: 0; Мин. 9: 10.5; Мин. 10: 8.86 |  | Ном. Мощность СН, МВА | Ном.МощностьСН,МВА | 10+10 | 0 |  | 1.8225 |  |  | 1.8225 | 0 | 10.5 | 8.6775
Ном.мощностьНН,МВА |  | Ном. мощность НН, МВА | 10+10 |  |  | 2.8 | 1.34 | 1.46 | 0.52 | 120 | 2.28 | 0 | 10.5 | 8.22 |  |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | Ном.мощностьНН,МВА | 10+10 | 0.81362 | 0.87486 | 3.6749 | 0.52 | 120 | 3.1549 | 0 | 10.5 | 7.3451
ПС35/10Профилакторий | 42 | ПС 35/10 Профилакторий | 2,5+2,5 | 2.5 | 2.5 | 0.93 | 0.36 | 0.57 | 0.346 | 120 | 0.584 | 0 | 2.63 | 2.046 | 2.046 | открыт | 0.96 | 42 | ПС 35/10 Профилакторий | ПС35/10Профилакторий | 2,5+2,5 | 3.4173 | 3.5597 | 4.4897 | 0.346 | 120 | 4.1437 | 0 | 2.63 | -1.5137 | -1.5137 | закрыт
ПС35/10Рождествено | 43 | ПС 35/10 Рождествено | 2,5+2,5 | 2.5 | 2.5 | 0.23 | 0.03 | 0.2 | 0.052 | 120 | 0.178 | 0 | 2.63 | 2.452 | 2.452 | открыт | 0.77 | 43 | ПС 35/10 Рождествено | ПС35/10Рождествено | 2,5+2,5 | 0.048 | 0.062338 | 0.29234 | 0.052 | 120 | 0.24034 | 0 | 2.63 | 2.3897 | 2.3897 | открыт
ПС110/6/6Северная | 44 | ПС 110/6/6 Северная | 63+63 | 63 | 63 | 36.14 | 16.37 | 19.77 |  |  | 36.14 | 0 | 66.15 | 30.01 | 30.01 | открыт | 0.97 | 44 | ПС 110/6/6 Северная | ПС110/6/6Северная | 63+63 | 0.38838 | 0.40039 | 36.5404 |  |  | 36.5404 | 0 | 66.15 | 29.6096 | 29.6096 | открыт
ПС35/10Середа | 45 | ПС 35/10 Середа | 2,5+2,5 | 2.5 | 2.5 | 1.31 | 0.5 | 0.81 | 0.831 | 120 | 0.479 | 0 | 2.63 | 2.151 | 2.151 | открыт | 0.89 | 45 | ПС 35/10 Середа | ПС35/10Середа | 2,5+2,5 | 0.475 | 0.53371 | 1.8437 | 0.831 | 120 | 1.0127 | 0 | 2.63 | 1.6173 | 1.6173 | открыт
ПС110/6Тормозная | 46 | ПС 110/6 Тормозная | 16+16 | 16 | 16 | 12.84 | 9.59 | 3.25 |  |  | 12.84 | 0 | 16.8 | 3.96 | 3.96 | открыт | 0.96 | 46 | ПС 110/6 Тормозная | ПС110/6Тормозная | 16+16 | 0.33 | 0.34375 | 13.1837 |  |  | 13.1837 | 0 | 16.8 | 3.6163 | 3.6163 | открыт
ПС110/10ТРК | 47 | ПС 110/6 ТРК | 16+16 | 16 | 16 | 4.89 | 2.47 | 2.42 |  |  | 4.89 | 0 | 16.8 | 11.91 | 11.91 | открыт | 0.98 | 47 | ПС 110/10 ТРК | ПС110/10ТРК | 16+16 | 0.8 | 0.81633 | 5.7063 |  |  | 5.7063 | 0 | 16.8 | 11.0937 | 11.0937 | открыт
ПС35/10Троица | 48 | ПС 35/10 Троица | 2,5+2,5 | 2.5 | 2.5 | 0.41 | 0.32 | 0.09 | 0.277 | 120 | 0.133 | 0 | 2.63 | 2.497 | 2.497 | открыт | 0.89 | 48 | ПС 35/10 Троица | ПС35/10Троица | 2,5+2,5 | 0.043 | 0.048315 | 0.45831 | 0.277 | 120 | 0.18131 | 0 | 2.63 | 2.4487 | 2.4487 | открыт
ПС35/10Туношна | 49 | ПС 35/10 Туношна | 2,5+2,5 | 2.5 | 2.5 | 0.9 | 0.37 | 0.53 | 0.173 | 120 | 0.727 | 0 | 2.63 | 1.903 | 1.903 | открыт | 0.97 | 49 | ПС 35/10 Туношна | ПС35/10Туношна | 2,5+2,5 | 0.886 | 0.9134 | 1.8134 | 0.173 | 120 | 1.6404 | 0 | 2.63 | 0.9896 | 0.9896 | открыт
ПС35/10Тутаев-35 | 50 | ПС 35/10 Тутаев-35 | 10+10 | 10 | 10 | 6.35 | 3.11 | 3.24 |  |  | 6.35 | 0 | 10.5 | 4.15 | 4.15 | открыт | 0.96 | 50 | ПС 35/10 Тутаев-35 | ПС35/10Тутаев-35 | 10+10 | 0.594 | 0.61875 | 6.9688 |  |  | 6.9688 | 0 | 10.5 | 3.5312 | 3.5312 | открыт
ПС110/10Туфаново | 51 | ПС 110/10 Туфаново | 2,5+2,5 | 2.5 | 2.5 | 0.75 | 0.62 | 0.13 |  |  | 0.75 | 0 | 2.63 | 1.88 | 1.88 | открыт | 0.96 | 51 | ПС 110/10 Туфаново | ПС110/10Туфаново | 2,5+2,5 | 0.21572 | 0.22471 | 0.97471 |  |  | 0.97471 | 0 | 2.63 | 1.6553 | 1.6553 | открыт
ПС35/10Урожай | 52 | ПС 35/10 Урожай | 4,0+4,0 | 4 | 4 | 1.61 | 0.73 | 0.88 | 0.346 | 120 | 1.264 | 0 | 4.2 | 2.936 | 2.936 | открыт | 0.98 | 52 | ПС 35/10 Урожай | ПС35/10Урожай | 4,0+4,0 | 1.6233 | 1.6564 | 3.2664 | 0.346 | 120 | 2.9204 | 0 | 4.2 | 1.2796 | 1.2796 | открыт
ПС110/35/10Халдеево | 53 | ПС 110/35/10 Халдеево | 3,2+6,3 | 3.2 | 6.3 | 2.69 | Мин. 8: 0; Мин. 11: 2.813; Мин. 12: открыт; Мин. 13: 0.92 | 53 | ПС 110/35/10 Халдеево | ПС110/35/10Халдеево | 3,2+6,3 | 0 | 0 | 0.74717 |  |  |  | 0 |  |  | 2.7858 | открыт
Ном.МощностьСН,МВА |  | Ном. Мощность СН, МВА | 0+6,3 |  |  | 1.97 | Т-2: 1.97; Мин. 8: 0 |  | Ном. Мощность СН, МВА | Ном.МощностьСН,МВА | 0+6,3 | 0 | [5 empty] | 0
Ном.мощностьНН,МВА |  | Ном. мощность НН, МВА | 3.2+6.3 |  |  | 0.72 | 0.57 | 0.15 | 0.173 | 120 | 0.547 | 0 | 3.36 | 2.813 |  |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | Ном.мощностьНН,МВА | 3.2+6.3 | 0.025 | 0.027174 | 0.74717 | 0.173 | 120 | 0.57417 | 0 | 3.36 | 2.7858
ПС110/10/10Чайка | 54 | ПС 110/10/10 Чайка | 25+25 | 25 | 25 | 17.51 | 10.5 | 7.01 |  |  | 17.51 | 0 | 26.25 | 8.74 | 8.74 | открыт | 0.98 | 54 | ПС 110/10/10 Чайка | ПС110/10/10Чайка | 25+25 | 5.3 | 5.4082 | 22.9182 |  |  | 22.9182 | 0 | 26.25 | 3.3318 | 3.3318 | открыт
ПС35/6Чебаково | 55 | ПС 35/6 Чебаково | 2,5+2,5 | 2.5 | 2.5 | 1.55 | 0.97 | 0.58 | 0.139 | 120 | 1.411 | 0 | 2.63 | 1.219 | 1.219 | открыт | 0.93 | 55 | ПС 35/6 Чебаково | ПС35/6Чебаково | 2,5+2,5 | 1.946 | 2.0925 | 3.6425 | 0.139 | 120 | 3.5035 | 0 | 2.63 | -0.87347 | -0.87347 | закрыт
ПС35/10Щедрино | 56 | ПС 35/10 Щедрино | 4,0+4,0 | 4 | 4 | 1.31 | 0.23 | 1.08 |  |  | 1.31 | 0 | 4.2 | 2.89 | 2.89 | открыт | 0.94 | 56 | ПС 35/10 Щедрино | ПС35/10Щедрино | 4,0+4,0 | 1.6279 | 1.7318 | 3.0418 |  |  | 3.0418 | 0 | 4.2 | 1.1582 | 1.1582 | открыт
ПС110/6/6Южная | 57 | ПС 110/6/6 Южная | 40+40 | 40 | 40 | 29.6 | 12.7 | 16.9 |  |  | 29.6 | 0 | 42 | 12.4 | 12.4 | открыт | 0.96 | 57 | ПС 110/6/6 Южная | ПС110/6/6Южная | 40+40 | 2.8087 | 2.9257 | 32.5257 |  |  | 32.5257 | 0 | 42 | 9.4743 | 9.4743 | открыт
ПС110/10/6Ярцево | 58 | ПС 110/10/6 Ярцево | 25+25 | 25 | 25 | 6.39 | 4.55 | 1.84 |  |  | 6.39 | 0 | 26.25 | 19.86 | 19.86 | открыт | 0.998 | 58 | ПС 110/10/6 Ярцево | ПС110/10/6Ярцево | 25+25 | 1.1325 | 1.1348 | 7.5248 |  |  | 7.5248 | 0 | 26.25 | 18.7252 | 18.7252 | открыт
ПС110/6/6Которосль | 59 | ПС 110/6/6 Которосль | 25+25 | 25 | 25 | 6.89 | 2.73 | 4.16 |  |  | 6.89 | 0 | 26.25 | 19.36 | 19.36 | открыт | 0.98 | 59 | ПС 110/6/6 Которосль | ПС110/6/6Которосль | 25+25 | 0.17441 | 0.17797 | 7.068 |  |  | 7.068 | 0 | 26.25 | 19.182 | 19.182 | открыт
ПС35/6Келноть | 60 | ПС 35/6 Келноть | 4,0 | 4 |  | 0.16 | 0.16 |  | 0 | 1 сутки | 0.16 | 0 | 0 | -0.16 | -0.16 | закрыт | 0.89 | 60 | ПС 35/6 Келноть | ПС35/6Келноть | 4,0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 1 сутки | 0.16 | 0 | 0 | -0.16 | -0.16 | закрыт
ПС35/10Керамик | 61 | ПС 35/10 Керамик | 10+10 | 10 | 10 | 6.19 | 2.77 | 3.42 |  |  | 6.19 | 0 | 10.5 | 4.31 | 4.31 | открыт | 0.97 | 61 | ПС 35/10 Керамик | ПС35/10Керамик | 10+10 | 0 | 0 | 6.19 |  |  | 6.19 | 0 | 10.5 | 4.31 | 4.31 | открыт
ПС110/10Алтыново | 62 | ПС 110/10 Алтыново | 6,3+6,3 | 6.3 | 6.3 | 2.96 | 1.15 | 1.81 |  |  | 2.96 | 0 | 6.62 | 3.66 | 3.66 | открыт | 0.95 | 62 | ПС 110/10 Алтыново | ПС110/10Алтыново | 6,3+6,3 | 2.5738 | 2.7093 | 5.6693 |  |  | 5.6693 | 0 | 6.62 | 0.95074 | 0.95074 | открыт
ПС110/35/10Борисоглеб | 63 | ПС 110/35/10 Борисоглеб | 16+10 | 16 | 10 | 7.83 |  |  |  |  | 7.83 | 0 | 10.5 | 2.67 | 2.67 | открыт | 0.94 | 63 | ПС 110/35/10 Борисоглеб | ПС110/35/10Борисоглеб | 16+10 | 0 | 0 | 14.1086 |  |  | 14.1086 | 0 | 10.5 | -3.6086 | -3.6086 | закрыт
Ном.МощностьСН,МВА |  | Ном. Мощность СН, МВА | 16+10 |  |  | 3.13 | Т-1: 1.6; Т-2: 1.53; Мин. 7: 3.13; Мин. 8: 0; Мин. 9: 10.5; Мин. 10: 7.37 |  | Ном. Мощность СН, МВА | Ном.МощностьСН,МВА | 16+10 | 0 |  | 6.5852 |  |  | 6.5852 | 0 | 10.5 | 3.9148
Ном.мощностьНН,МВА |  | Ном. мощность НН, МВА | 16+10 |  |  | 4.7 | Т-1: 2.45; Т-2: 2.25; Мин. 7: 4.7; Мин. 8: 0; Мин. 9: 10.5; Мин. 10: 5.8 |  | Ном. мощность НН, МВА | Ном.мощностьНН,МВА | 16+10 | 2.654 | 2.8234 | 7.5234 |  |  | 7.5234 | 0 | 10.5 | 2.9766
ПС110/35/10Васильково | 64 | ПС 110/35/10 Васильково | 10+10 | 10 | 10 | 3.09 |  |  | 0.52 | 120 | 2.57 | 0 | 10.5 | 7.93 | 7.93 | открыт | 0.95 | 64 | ПС 110/35/10 Васильково | ПС110/35/10Васильково | 10+10 | 0 |  | 4.9656 | 0.52 | 120 | 4.4456 | 0 | 10.5 | 6.0544 | 6.0544 | открыт
Ном.МощностьСН,МВА |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 |  |  | 2.14 | Т-1: 0; Т-2: 2.14; Мин. 7: 2.14; Мин. 8: 0; Мин. 9: 10.5; Мин. 10: 8.36 |  | Ном. Мощность СН, МВА | Ном.МощностьСН,МВА | 10+10 | 0 |  | 2.4756 |  |  | 2.4756 | 0 | 10.5 | 8.0244
Ном.мощностьНН,МВА |  | Ном. мощность НН, МВА | 10+10 |  |  | 0.95 | 0.28 | 0.67 | 0.52 | 120 | 0.43 | 0 | 10.5 | 10.07 |  |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | Ном.мощностьНН,МВА | 10+10 | 1.463 | 1.54 | 2.49 | 0.52 | 120 | 1.97 | 0 | 10.5 | 8.53
ПС110/10Вахрушево | 65 | ПС 110/10 Вахрушево | 6,3+6,3 | 6.3 | 6.3 | 0.32 | 0.07 | 0.25 | 0.052 | 120 | 0.268 | 0 | 6.62 | 6.352 | 6.352 | открыт | 0.96 | 65 | ПС 110/10 Вахрушево | ПС110/10Вахрушево | 6,3+6,3 | 0 | 0 | 0.32 | 0.052 | 120 | 0.268 | 0 | 6.62 | 6.352 | 6.352 | открыт
ПС110/6ГавриловЯм | 66 | ПС 110/6 Гаврилов Ям | 16+16 | 16 | 16 | 13.31 | 5.78 | 7.53 |  |  | 13.31 | 0 | 16.8 | 3.49 | 3.49 | открыт | 0.81 | 66 | ПС 110/6 Гаврилов Ям | ПС110/6ГавриловЯм | 16+16 | 0 | 0 | 13.31 |  |  | 13.31 | 0 | 16.8 | 3.49 | 3.49 | открыт
ПС110/6Кинопленка | 67 | ПС 110/6 Кинопленка | 6,3+10 | 6.3 | 10 | 10.47 | 4.84 | 5.63 |  |  | 10.47 | 0 | 6.62 | -3.85 | -3.85 | закрыт | 0.94 | 67 | ПС 110/6 Кинопленка* | ПС110/6Кинопленка | 6,3+10 | 2.854 | 3.0362 | 13.5062 |  |  | 13.5062 | 0 | 6.62 | -6.8862 | -6.8862 | закрыт
ПС110/35/10Климатино | 68 | ПС 110/35/10 Климатино | 6,3+6,3 | 6.3 | 6.3 | 1.23 |  |  |  |  | 1.23 | 0 | 6.62 | 5.39 | 5.39 | открыт | 0.98 | 68 | ПС 110/35/10 Климатино | ПС110/35/10Климатино | 6,3+6,3 | 0 |  | 1.3904 |  |  | 1.3904 | 0 | 6.62 | 5.2296 | 5.2296 | открыт
Ном.МощностьСН,МВА |  | Ном. Мощность СН, МВА | 0+6,3 |  |  | 0.24 | Т-2: 0.24; Мин. 7: 0.24; Мин. 8: 0; Мин. 9: 6.62; Мин. 10: 6.38 |  | Ном. Мощность СН, МВА | Ном.МощностьСН,МВА | 0+6,3 | 0 |  | 0.33149 |  |  | 0.33149 | 0 | 6.62 | 6.2885
Ном.мощностьНН,МВА |  | Ном. мощность НН, МВА | 6,3+6,3 |  |  | 0.99 | Т-1: 0; Т-2: 0.99; Мин. 7: 0.99; Мин. 8: 0; Мин. 9: 6.62; Мин. 10: 5.63 |  | Ном. мощность НН, МВА | Ном.мощностьНН,МВА | 6,3+6,3 | 0.0675 | 0.068878 | 1.0589 |  |  | 1.0589 | 0 | 6.62 | 5.5611
ПС110/35/10Нила | 69 | ПС 110/35/10 Нила | 6,3+6,3 | 6.3 | 6.3 | 8.12 |  |  | 0.52 | 120 | 7.6 | 0 | 6.62 | -0.98 | -0.98 | закрыт | 0.95 | 69 | ПС 110/35/10 Нила | ПС110/35/10Нила | 6,3+6,3 | 0 |  | 30.2269 | 0.52 | 120 | 29.7069 | 0 | 6.62 | -23.0869 | -23.0869 | закрыт
Ном.МощностьСН,МВА |  | Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+6,3 |  |  | 6.01 | Т-1: 3.06; Т-2: 2.95; Мин. 7: 6.01; Мин. 8: 0; Мин. 9: 6.62; Мин. 10: 0.61 |  | Ном. Мощность СН, МВА | Ном.МощностьСН,МВА | 6,3+6,3 | 0 |  | 15.4795 |  |  | 15.4795 | 0 | 6.62 | -8.8595
Ном.мощностьНН,МВА |  | Ном. мощность НН, МВА | 6,3+6,3 |  |  | 2.11 | 1.08 | 1.03 | 0.52 | 120 | 1.59 | 0 | 6.62 | 5.03 |  |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | Ном.мощностьНН,МВА | 6,3+6,3 | 12.0055 | 12.6374 | 14.7474 | 0.52 | 120 | 14.2274 | 0 | 6.62 | -7.6074
ПС110/35/6Переславль | 70 | ПС 110/35/6 Переславль | 25+25 | 25 | 25 | 23.82 |  |  |  |  | 23.82 | 0 | 26.25 | 2.43 | 2.43 | открыт | 0.94 | 70 | ПС 110/35/6 Переславль | ПС110/35/6Переславль | 25+25 | 0 |  | 46.4934 |  |  | 46.4934 | 0 | 26.25 | -20.2434 | -20.2434 | закрыт
Ном.МощностьСН,МВА |  | Ном. Мощность СН, МВА | 25+25 |  |  | 10.23 | Т-1: 3.58; Т-2: 6.65; Мин. 7: 10.23; Мин. 8: 0; Мин. 9: 26.25; Мин. 10: 16.02 |  | Ном. Мощность СН, МВА | Ном.МощностьСН,МВА | 25+25 | 0 |  | 32.131 |  |  | 32.131 | 0 | 26.25 | -5.881
Ном.мощностьНН,МВА |  | Ном. мощность НН, МВА | 25+25 |  |  | 13.59 | Т-1: 5.97; Т-2: 7.62; Мин. 7: 13.59; Мин. 8: 0; Мин. 9: 26.25; Мин. 10: 12.66 |  | Ном. мощность НН, МВА | Ном.мощностьНН,МВА | 25+25 | 0.726 | 0.77234 | 14.3623 |  |  | 14.3623 | 0 | 26.25 | 11.8877
ПС110/10Плоски | 71 | ПС 110/10 Плоски | 2,5+2,5 | 2.5 | 2.5 | 1.68 | 1.01 | 0.67 |  |  | 1.68 | 0 | 2.63 | 0.95 | 0.95 | открыт | 0.97 | 71 | ПС 110/10 Плоски | ПС110/10Плоски | 2,5+2,5 | 0.5895 | 0.60773 | 2.2877 |  |  | 2.2877 | 0 | 2.63 | 0.34227 | 0.34227 | открыт
ПС110/35/10Ростов | 72 | ПС 110/35/10 Ростов | 20+25 | 20 | 25 | 20.85 |  |  |  |  | 20.85 | 0 | 21 | 0.15 | 0.15 | открыт | 0.95 | 72 | ПС 110/35/10 Ростов | ПС110/35/10Ростов | 20+25 | 0 |  | 25.2851 |  |  | 25.2851 | 0 | 21 | -4.2851 | -4.2851 | закрыт
Ном.МощностьСН,МВА |  | Ном. Мощность СН, МВА | 20+25 |  |  | 1.67 | Т-1: 0; Т-2: 1.67; Мин. 7: 1.67; Мин. 8: 0; Мин. 9: 21; Мин. 10: 19.33 |  | Ном. Мощность СН, МВА | Ном.МощностьСН,МВА | 20+25 | 0 |  | 2.6707 |  |  | 2.6707 | 0 | 21 | 18.3293
Ном.мощностьНН,МВА |  | Ном. мощность НН, МВА | 20+25 |  |  | 19.18 | Т-1: 9.95; Т-2: 9.23; Мин. 7: 19.18; Мин. 8: 0; Мин. 9: 21; Мин. 10: 1.82 |  | Ном. мощность НН, МВА | Ном.мощностьНН,МВА | 20+25 | 3.2627 | 3.4344 | 22.6144 |  |  | 22.6144 | 0 | 21 | -1.6144
ПС110/35/10Техникум | 73 | ПС 110/35/10 Техникум | 6,3+6,3 | 6.3 | 6.3 | 7.66 |  |  |  |  | 7.66 | 0 | 6.62 | -1.04 | -1.04 | закрыт | 0.94 | 73 | ПС 110/35/10 Техникум | ПС110/35/10Техникум | 6,3+6,3 | 0 |  | 16.7859 |  |  | 16.7859 | 0 | 6.62 | -10.1659 | -10.1659 | закрыт
Ном.МощностьСН,МВА |  | Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+6,3 |  |  | 4.45 | Т-1: 4.45; Т-2: 0; Мин. 7: 4.45; Мин. 8: 0; Мин. 9: 6.62; Мин. 10: 2.17 |  | Ном. Мощность СН, МВА | Ном.МощностьСН,МВА | 6,3+6,3 | 0 |  | 10.1849 |  |  | 10.1849 | 0 | 6.62 | -3.5649
Ном.мощностьНН,МВА |  | Ном. мощность НН, МВА | 6,3+6,3 |  |  | 3.21 | Т-1: 1.68; Т-2: 1.53; Мин. 7: 3.21; Мин. 8: 0; Мин. 9: 6.62; Мин. 10: 3.41 |  | Ном. мощность НН, МВА | Ном.мощностьНН,МВА | 6,3+6,3 | 3.1875 | 3.391 | 6.601 |  |  | 6.601 | 0 | 6.62 | 0.019043
ПС110/35/10Углич | 74 | ПС 110/35/10 Углич | 25+25 | 25 | 25 | 22.29 |  |  |  |  | 22.29 | 0 | 26.25 | 3.96 | 3.96 | открыт | 0.93 | 74 | ПС 110/35/10 Углич | ПС110/35/10Углич | 25+25 | 0 |  | 40.8178 |  |  | 40.8178 | 0 | 26.25 | -14.5678 | -14.5678 | закрыт
Ном.МощностьСН,МВА |  | Ном. Мощность СН, МВА | 25+25 |  |  | 18.04 | Т-1: 6.47; Т-2: 11.57; Мин. 7: 18.04; Мин. 8: 0; Мин. 9: 26.25; Мин. 10: 8.21 |  | Ном. Мощность СН, МВА | Ном.МощностьСН,МВА | 25+25 | 0 |  | 30.218 |  |  | 30.218 | 0 | 26.25 | -3.968
Ном.мощностьНН,МВА |  | Ном. мощность НН, МВА | 25+25 |  |  | 4.25 | Т-1: 2.34; Т-2: 1.91; Мин. 7: 4.25; Мин. 8: 0; Мин. 9: 26.25; Мин. 10: 22 |  | Ном. мощность НН, МВА | Ном.мощностьНН,МВА | 25+25 | 5.9053 | 6.3498 | 10.5998 |  |  | 10.5998 | 0 | 26.25 | 15.6502
ПС110/10Устье | 75 | ПС 110/10 Устье | 10+10 | 10 | 10 | 3.87 | 2.23 | 1.64 | 0.727 | 120 | 3.143 | 0 | 10.5 | 7.357 | 7.357 | открыт | 0.9 | 75 | ПС 110/10 Устье | ПС110/10Устье | 10+10 | 1.5199 | 1.6888 | 5.5588 | 0.727 | 120 | 4.8318 | 0 | 10.5 | 5.6682 | 5.6682 | открыт
ПС110/10Шурскол | 76 | ПС 110/10 Шурскол | 10+10 | 10 | 10 | 2.16 | 1.17 | 0.99 | 0.953 | 120 | 1.207 | 0 | 10.5 | 9.293 | 9.293 | открыт | 0.93 | 76 | ПС 110/10 Шурскол | ПС110/10Шурскол | 10+10 | 0.145 | 0.15591 | 2.3159 | 0.953 | 120 | 1.3629 | 0 | 10.5 | 9.1371 | 9.1371 | открыт
ПС110/10Юр.Слобода | 77 | ПС 110/10 Юр.Слобода | 10+10 | 10 | 10 | 6.84 | 3.72 | 3.12 | 0.935 | 120 | 5.905 | 0 | 10.5 | 4.595 | 4.595 | открыт | 0.89 | 77 | ПС 110/10 Юр.Слобода | ПС110/10Юр.Слобода | 10+10 | 1.3292 | 1.4935 | 8.3335 | 0.935 | 120 | 7.3985 | 0 | 10.5 | 3.1015 | 3.1015 | открыт
ПС35/10Алешкино | 78 | ПС 35/10 Алешкино | 2,5+2,5 | 2.5 | 2.5 | 0.69 | 0.09 | 0.6 |  |  | 0.69 | 0 | 2.63 | 1.94 | 1.94 | открыт | 0.99 | 78 | ПС 35/10 Алешкино | ПС35/10Алешкино | 2,5+2,5 | 0.073 | 0.073737 | 0.76374 |  |  | 0.76374 | 0 | 2.63 | 1.8663 | 1.8663 | открыт
ПС35/6Батьки | 79 | ПС 35/6 Батьки | 1,6+1,6 | 1.6 | 1.6 | 1.03 | 1.03 | 0 |  |  | 1.03 | 0 | 1.68 | 0.65 | 0.65 | открыт | 0.98 | 79 | ПС 35/6 Батьки | ПС35/6Батьки | 1,6+1,6 | 1.0503 | 1.0717 | 2.1017 |  |  | 2.1017 | 0 | 1.68 | -0.42173 | -0.42173 | закрыт
ПС35/10Береговая | 80 | ПС 35/10 Береговая | 1,6 | 1.6 |  | 0.19 | 0.19 |  | 3.031 | 1 сутки | 0.19 | 0 | 3.031 | 2.841 | 2.841 | открыт | 0.95 | 80 | ПС 35/10 Береговая | ПС35/10Береговая | 1,6 | 0.069 | 0.072632 | 0.26263 | 3.031 | 1 сутки | 0.26263 | 0 | 3.031 | 2.7684 | 2.7684 | открыт
ПС35/10Берендеево | 81 | ПС 35/10 Берендеево | 2,5+2,5 | 2.5 | 2.5 | 1.35 | 1.12 | 0.23 | 0.242 |  | 1.108 | 0 | 2.63 | 1.522 | 1.522 | открыт | 0.96 | 81 | ПС 35/10 Берендеево | ПС35/10Берендеево | 2,5+2,5 | 0.263 | 0.27396 | 1.624 | 0.242 |  | 1.382 | 0 | 2.63 | 1.248 | 1.248 | открыт
ПС35/10Воржа | 82 | ПС 35/10 Воржа | 1,8+1,6 | 1.8 | 1.6 | 0.48 | 0.24 | 0.24 | 0.329 | 120 | 0.151 | 0 | 1.68 | 1.529 | 1.529 | открыт | 0.997 | 82 | ПС 35/10 Воржа | ПС35/10Воржа | 1,8+1,6 | 0.04 | 0.04012 | 0.52012 | 0.329 | 120 | 0.19112 | 0 | 1.68 | 1.4889 | 1.4889 | открыт
ПС35/10Вощажниково | 83 | ПС 35/10 Вощажниково | 1,6+2,5 | 1.6 | 2.5 | 0.8 | 0.48 | 0.32 | 0.52 | 120 | 0.28 | 0 | 1.68 | 1.4 | 1.4 | открыт | 0.84 | 83 | ПС 35/10 Вощажниково | ПС35/10Вощажниково | 1,6+2,5 | 1.008 | 1.2 | 2 | 0.52 | 120 | 1.48 | 0 | 1.68 | 0.2 | 0.2 | открыт
ПС35/10Глебово | 84 | ПС 35/10 Глебово | 2,5+2,5 | 2.5 | 2.5 | 2.44 | 0.3 | 2.14 |  |  | 2.44 | 0 | 2.63 | 0.19 | 0.19 | открыт | 0.96 | 84 | ПС 35/10 Глебово | ПС35/10Глебово | 2,5+2,5 | 7.3011 | 7.6053 | 10.0453 |  |  | 10.0453 | 0 | 2.63 | -7.4153 | -7.4153 | закрыт
ПС35/10Горки | 85 | ПС 35/10 Горки | 2,5+2,5 | 2.5 | 2.5 | 1.05 | 0.57 | 0.48 |  |  | 1.05 | 0 | 2.63 | 1.58 | 1.58 | открыт | 0.91 | 85 | ПС 35/10 Горки | ПС35/10Горки | 2,5+2,5 | 0.357 | 0.39231 | 1.4423 |  |  | 1.4423 | 0 | 2.63 | 1.1877 | 1.1877 | открыт
ПС35/10Дмитрианово | 86 | ПС 35/10 Дмитрианово | 1,6+1,6 | 1.6 | 1.6 | 1.19 | 0.73 | 0.46 |  |  | 1.19 | 0 | 1.68 | 0.49 | 0.49 | открыт | 0.98 | 86 | ПС 35/10 Дмитрианово | ПС35/10Дмитрианово | 1,6+1,6 | 0.109 | 0.11122 | 1.3012 |  |  | 1.3012 | 0 | 1.68 | 0.37878 | 0.37878 | открыт
ПС35/10Заозерье | 87 | ПС 35/10 Заозерье | 2,5+1,6 | 2.5 | 1.6 | 1.16 | 0.47 | 0.69 |  |  | 1.16 | 0 | 1.68 | 0.52 | 0.52 | открыт | 0.95 | 87 | ПС 35/10 Заозерье | ПС35/10Заозерье | 2,5+1,6 | 0.355 | 0.37368 | 1.5337 |  |  | 1.5337 | 0 | 1.68 | 0.14632 | 0.14632 | открыт
ПС35/10Ильинское | 88 | ПС 35/10 Ильинское | 2,5+2,5 | 2.5 | 2.5 | 1.38 | 0.95 | 0.43 |  |  | 1.38 | 0 | 2.63 | 1.25 | 1.25 | открыт | 0.94 | 88 | ПС 35/10 Ильинское | ПС35/10Ильинское | 2,5+2,5 | 0.2135 | 0.22713 | 1.6071 |  |  | 1.6071 | 0 | 2.63 | 1.0229 | 1.0229 | открыт
ПС35/10Кибернетик | 89 | ПС 35/10 Кибернетик | 6,3+6,3 | 6.3 | 6.3 | 2.03 | 0.68 | 1.35 |  |  | 2.03 | 0 | 6.62 | 4.59 | 4.59 | открыт | 0.96 | 89 | ПС 35/10 Кибернетик | ПС35/10Кибернетик | 6,3+6,3 | 1.29 | 1.3437 | 3.3737 |  |  | 3.3737 | 0 | 6.62 | 3.2463 | 3.2463 | открыт
ПС35/10Клементьево | 90 | ПС 35/10 Клементьево | 1,6 | 1.6 |  | 0.34 | 0.34 |  | 0.588 | 1 сутки | 0.34 | 0 | 0.588 | 0.248 | 0.248 | открыт | 0.94 | 90 | ПС 35/10 Клементьево | ПС35/10Клементьево | 1,6 | 0 | 0 | 0.34 | 0.588 | 1 сутки | 0.34 | 0 | 0.588 | 0.248 | 0.248 | открыт
ПС35/10Красное | 91 | ПС 35/10 Красное | 4,0+4,0 | 4 | 4 | 2.28 | 0.66 | 1.62 | 0.866 | 120 | 1.414 | 0 | 4.2 | 2.786 | 2.786 | открыт | 0.97 | 91 | ПС 35/10 Красное | ПС35/10Красное | 4,0+4,0 | 5.587 | 5.7598 | 8.0398 | 0.866 | 120 | 7.1738 | 0 | 4.2 | -2.9738 | -2.9738 | закрыт
ПС35/10Кулаково | 92 | ПС 35/10 Кулаково | 2,5+2,5 | 2.5 | 2.5 | 1.63 | 1.23 | 0.4 |  |  | 1.63 | 0 | 2.63 | 1 | 1 | открыт | 0.78 | 92 | ПС 35/10 Кулаково | ПС35/10Кулаково | 2,5+2,5 | 1.4888 | 1.9087 | 3.5387 |  |  | 3.5387 | 0 | 2.63 | -0.90872 | -0.90872 | закрыт
ПС35/6Купань | 93 | ПС 35/6 Купань | 2,5+2,5 | 2.5 | 2.5 | 2.29 | 1.45 | 0.84 |  |  | 2.29 | 0 | 2.63 | 0.34 | 0.34 | открыт | 0.99 | 93 | ПС 35/6 Купань | ПС35/6Купань | 2,5+2,5 | 2.2543 | 2.2771 | 4.5671 |  |  | 4.5671 | 0 | 2.63 | -1.9371 | -1.9371 | закрыт
ПС35/10Марково | 94 | ПС 35/10 Марково | 2,5+2,5 | 2.5 | 2.5 | 0.98 | 0.57 | 0.41 | 0.537 | 120 | 0.443 | 0 | 2.63 | 2.187 | 2.187 | открыт | 0.96 | 94 | ПС 35/10 Марково | ПС35/10Марково | 2,5+2,5 | 0.571 | 0.59479 | 1.5748 | 0.537 | 120 | 1.0378 | 0 | 2.63 | 1.5922 | 1.5922 | открыт
ПС35/10Нагорье | 95 | ПС 35/10 Нагорье | 4,0+4,0 | 4 | 4 | 2.94 | 1.33 | 1.61 |  |  | 2.94 | 0 | 4.2 | 1.26 | 1.26 | открыт | 0.92 | 95 | ПС 35/10 Нагорье | ПС35/10Нагорье | 4,0+4,0 | 4.7207 | 5.1312 | 8.0712 |  |  | 8.0712 | 0 | 4.2 | -3.8712 | -3.8712 | закрыт
ПС35/10Поречье | 96 | ПС 35/10 Поречье | 4,0+4,0 | 4 | 4 | 1.79 | 1.14 | 0.65 | 0.07 | 120 | 1.72 | 0 | 4.2 | 2.48 | 2.48 | открыт | 0.94 | 96 | ПС 35/10 Поречье | ПС35/10Поречье | 4,0+4,0 | 0.419 | 0.44574 | 2.2357 | 0.07 | 120 | 2.1657 | 0 | 4.2 | 2.0343 | 2.0343 | открыт
ПС35/10Пружинино | 97 | ПС 35/10 Пружинино | 2,5+2,5 | 2.5 | 2.5 | 0.98 | 0.74 | 0.24 |  |  | 0.98 | 0 | 2.63 | 1.65 | 1.65 | открыт | 0.98 | 97 | ПС 35/10 Пружинино | ПС35/10Пружинино | 2,5+2,5 | 0.728 | 0.74286 | 1.7229 |  |  | 1.7229 | 0 | 2.63 | 0.90714 | 0.90714 | открыт
ПС35/10Раменье | 98 | ПС 35/10 Раменье | 2,5+2,5 | 2.5 | 2.5 | 0.35 | 0.29 | 0.06 | 0.02 | 120 | 0.33 | 0 | 2.63 | 2.3 | 2.3 | открыт | 0.81 | 98 | ПС 35/10 Раменье | ПС35/10Раменье | 2,5+2,5 | 0.131 | 0.16173 | 0.51173 | 0.02 | 120 | 0.49173 | 0 | 2.63 | 2.1383 | 2.1383 | открыт
ПС35/10Рязанцево | 99 | ПС 35/10 Рязанцево | 2,5+2,5 | 2.5 | 2.5 | 1.36 | 0.91 | 0.45 |  |  | 1.36 | 0 | 2.63 | 1.27 | 1.27 | открыт | 0.95 | 99 | ПС 35/10 Рязанцево | ПС35/10Рязанцево | 2,5+2,5 | 0.269 | 0.28316 | 1.6432 |  |  | 1.6432 | 0 | 2.63 | 0.98684 | 0.98684 | открыт
ПС35/10Сараево | 100 | ПС 35/10 Сараево | 1+1,6 | 1 | 1.6 | 1.35 | 0.37 | 0.98 |  |  | 1.35 | 0 | 1.05 | -0.3 | -0.3 | закрыт | 0.98 | 100 | ПС 35/10 Сараево | ПС35/10Сараево | 1+1,6 | 2.0752 | 2.1176 | 3.4676 |  |  | 3.4676 | 0 | 1.05 | -2.4176 | -2.4176 | закрыт
ПС35/10Селифонтово | 101 | ПС 35/10 Селифонтово | 2,5+2,5 | 2.5 | 2.5 | 1.08 | 0.3 | 0.78 | 0.693 | 120 | 0.387 | 0 | 2.63 | 2.243 | 2.243 | открыт | 0.96 | 101 | ПС 35/10 Селифонтово | ПС35/10Селифонтово | 2,5+2,5 | 1.969 | 2.051 | 3.131 | 0.693 | 120 | 2.438 | 0 | 2.63 | 0.19196 | 0.19196 | открыт
ПС35/10Семибратово | 102 | ПС 35/10 Семибратово | 4,0+4,0 | 4 | 4 | 1.12 | 0.32 | 0.8 | 0.07 | 120 | 1.05 | 0 | 4.2 | 3.15 | 3.15 | открыт | 0.96 | 102 | ПС 35/10 Семибратово | ПС35/10Семибратово | 4,0+4,0 | 0.615 | 0.64063 | 1.7606 | 0.07 | 120 | 1.6906 | 0 | 4.2 | 2.5094 | 2.5094 | открыт
ПС35/10Скоморохово | 103 | ПС 35/10 Скоморохово | 1,6+1,6 | 1.6 | 1.6 | 1.11 | 0.03 | 1.08 |  |  | 1.11 | 0 | 1.68 | 0.57 | 0.57 | открыт | 0.96 | 103 | ПС 35/10 Скоморохово | ПС35/10Скоморохово | 1,6+1,6 | 3.8476 | 4.0079 | 5.1179 |  |  | 5.1179 | 0 | 1.68 | -3.4379 | -3.4379 | закрыт
ПС35/10Соломидино | 104 | ПС 35/10 Соломидино | 2.5 | 2.5 |  | 1.16 | 1.16 |  | 0.918 | 1 сутки | 1.16 | 0 | 0.918 | -0.242 | -0.242 | закрыт | 0.93 | 104 | ПС 35/10 Соломидино | ПС35/10Соломидино | 2.5 | 3.306 | 3.5548 | 4.7148 | 0.918 | 1 сутки | 4.7148 | 0 | 0.918 | -3.7968 | -3.7968 | закрыт
ПС35/10Ставотино | 105 | ПС 35/10 Ставотино | 4,0+4,0 | 4 | 4 | 1.69 | 0.61 | 1.08 | 0.277 | 120 | 1.413 | 0 | 4.2 | 2.787 | 2.787 | открыт | 0.82 | 105 | ПС 35/10 Ставотино | ПС35/10Ставотино | 4,0+4,0 | 1.5675 | 1.9116 | 3.6016 | 0.277 | 120 | 3.3246 | 0 | 4.2 | 0.87541 | 0.87541 | открыт
ПС35/10Урусово | 106 | ПС 35/10 Урусово | 2,5+2,5 | 2.5 | 2.5 | 0.28 | 0.25 | 0.03 | 0.02 | 120 | 0.26 | 0 | 2.63 | 2.37 | 2.37 | открыт | 0.97 | 106 | ПС 35/10 Урусово | ПС35/10Урусово | 2,5+2,5 | 0.083 | 0.085567 | 0.36557 | 0.02 | 120 | 0.34557 | 0 | 2.63 | 2.2844 | 2.2844 | открыт
ПС35/10Филимоново | 107 | ПС 35/10 Филимоново | 2,5+2,5 | 2.5 | 2.5 | 1.63 | 0.34 | 1.29 |  |  | 1.63 | 0 | 2.63 | 1 | 1 | открыт | 0.93 | 107 | ПС 35/10 Филимоново | ПС35/10Филимоново | 2,5+2,5 | 2.202 | 2.3677 | 3.9977 |  |  | 3.9977 | 0 | 2.63 | -1.3677 | -1.3677 | закрыт
ПС35/10Чопорово | 108 | ПС 35/10 Чопорово | 2,5+2,5 | 2.5 | 2.5 | 0.28 | 0.09 | 0.19 |  |  | 0.28 | 0 | 2.63 | 2.35 | 2.35 | открыт | 0.89 | 108 | ПС 35/10 Чопорово | ПС35/10Чопорово | 2,5+2,5 | 0.216 | 0.2427 | 0.5227 |  |  | 0.5227 | 0 | 2.63 | 2.1073 | 2.1073 | открыт
ПС35/10Щурово | 109 | ПС 35/10 Щурово | 2,5+2,5 | 2.5 | 2.5 | 0.99 | 0.48 | 0.51 | 0.277 | 120 | 0.713 | 0 | 2.63 | 1.917 | 1.917 | открыт | 0.73 | 109 | ПС 35/10 Щурово | ПС35/10Щурово | 2,5+2,5 | 0.089 | 0.12192 | 1.1119 | 0.277 | 120 | 0.83492 | 0 | 2.63 | 1.7951 | 1.7951 | открыт
ПС35/10Нексанс | 110 | ПС 35/10 Нексанс | 10+10 | 10 | 10 | 1.9 | 0.87 | 1.03 |  |  | 1.9 | 0 | 10.5 | 8.6 | 8.6 | открыт | 0.8 | 110 | ПС 35/10 Нексанс | ПС35/10Нексанс | 10+10 | 8.126 | 10.1575 | 12.0575 |  |  | 12.0575 | 0 | 10.5 | -1.5575 | -1.5575 | закрыт
ПС35/6Прибрежная | 111 | ПС 35/6 Прибрежная | 10+10 | 10 | 10 | 10.67 | 5.99 | 4.68 |  |  | 10.67 | 0 | 10.5 | -0.17 | -0.17 | закрыт | 0.92 | 111 | ПС 35/6 Прибрежная | ПС35/6Прибрежная | 10+10 | 1.3061 | 1.4197 | 12.0897 |  |  | 12.0897 | 0 | 10.5 | -1.5897 | -1.5897 | закрыт
ПС110/10Тишино | 112 | ПС 110/10 Тишино | 25+25 | 25 | 25 | 20.15 | 12.46 | 7.69 |  |  | 20.15 | 0 | 26.25 | 6.1 | 6.1 | открыт | 0.99 | 112 | ПС 110/10 Тишино | ПС110/10Тишино | 25+25 | 0.0988 | 0.099798 | 20.2498 |  |  | 20.2498 | 0 | 26.25 | 6.0002 | 6.0002 | открыт
ПС110/10Продуктопровод | 113 | ПС 110/10 Продуктопровод | 6,3+6,3 | 6.3 | 6.3 | 1.6 | 0.12 | 1.48 |  |  | 1.6 | 0 | 6.62 | 5.02 | 5.02 | открыт | 0.99 | 113 | ПС 110/10 Продуктопровод | ПС110/10Продуктопровод | 6,3+6,3 | 0 | 0 | 1.6 |  |  | 1.6 | 0 | 6.62 | 5.02 | 5.02 | открыт
ПС110/10Некоуз | 114 | ПС 110/10 Некоуз | 6,3+6,3 | 6.3 | 6.3 | 2.16 | 0.73 | 1.43 | 0.052 | 120 | 2.108 | 0 | 6.62 | 4.512 | 4.512 | открыт | 0.92 | 114 | ПС 110/10 Некоуз | ПС110/10Некоуз | 6,3+6,3 | 0.042 | 0.045652 | 2.2057 | 0.052 | 120 | 2.1537 | 0 | 6.62 | 4.4663 | 4.4663 | открыт
ПС110/6Южная | 115 | ПС 110/6 Южная | 25+25 | 25 | 25 | 16.94 | 8.43 | 8.51 |  |  | 16.94 | 0 | 26.25 | 9.31 | 9.31 | открыт | 0.94 | 115 | ПС 110/6 Южная | ПС110/6Южная | 25+25 | 0.09926 | 0.1056 | 17.0456 |  |  | 17.0456 | 0 | 26.25 | 9.2044 | 9.2044 | открыт
ПС110/10Оптика | 116 | ПС 110/10 Оптика | 10+10 | 10 | 10 | 5.69 | 3.16 | 2.53 | 0.52 | 120 | 5.17 | 0 | 10.5 | 5.33 | 5.33 | открыт | 0.95 | 116 | ПС 110/10 Оптика | ПС110/10Оптика | 10+10 | 0.912 | 0.96 | 6.65 | 0.52 | 120 | 6.13 | 0 | 10.5 | 4.37 | 4.37 | открыт
ПС110/6Полиграфмаш | 117 | ПС 110/6 Полиграфмаш | 16+16 | 16 | 16 | 10.43 | 5.78 | 4.65 |  |  | 10.43 | 0 | 16.8 | 6.37 | 6.37 | открыт | 0.95 | 117 | ПС 110/6 Полиграфмаш | ПС110/6Полиграфмаш | 16+16 | 0 | 0 | 10.43 |  |  | 10.43 | 0 | 16.8 | 6.37 | 6.37 | открыт
ПС110/6/6Западная | 118 | ПС 110/6/6 Западная | 63+63 | 63 | 63 | 34.46 | 17.83 | 16.63 |  |  | 34.46 | 0 | 66.15 | 31.69 | 31.69 | открыт | 0.87 | 118 | ПС 110/6/6 Западная | ПС110/6/6Западная | 63+63 | 0.28804 | 0.33108 | 34.7911 |  |  | 34.7911 | 0 | 66.15 | 31.3589 | 31.3589 | открыт
ПС110/35/6Волжская | 119 | ПС 110/35/6 Волжская | 40+40 | 40 | 40 | 15.13 |  |  |  |  | 15.13 | 0 | 42 | 26.87 | 26.87 | открыт | 0.84 | 119 | ПС 110/35/6 Волжская | ПС110/35/6Волжская | 40+40 | 0 | 0 | 15.3502 |  |  | 15.3502 | 0 | 42 | 26.6498 | 26.6498 | открыт
Ном.МощностьСН,МВА |  | Ном. Мощность СН, МВА | 40+40 |  |  | 0 | Т-1: 0; Т-2: 0; Мин. 8: 0 |  | Ном. Мощность СН, МВА | Ном.МощностьСН,МВА | 40+40 | 0 | [5 empty] | 0
Ном.мощностьНН,МВА |  | Ном. мощность НН, МВА | 40+40 |  |  | 15.13 | Т-1: 6.49; Т-2: 8.64; Мин. 7: 15.13; Мин. 8: 0; Мин. 9: 42; Мин. 10: 26.87 |  | Ном. мощность НН, МВА | Ном.мощностьНН,МВА | 40+40 | 0.185 | 0.22024 | 15.3502 |  |  | 15.3502 | 0 | 42 | 26.6498
ПС110/35/6Левобережная | 120 | ПС 110/35/6 Левобережная | 16+16 | 16 | 16 | 14.04 |  |  |  |  | 14.04 | 0 | 16.8 | 2.76 | 2.76 | открыт | 0.96 | 120 | ПС 110/35/6 Левобережная | ПС110/35/6Левобережная | 16+16 | 0 |  | 15.9232 |  |  | 15.9232 | 0 | 16.8 | 0.87676 | 0.87676 | открыт
Ном.МощностьСН,МВА |  | Ном. Мощность СН, МВА | 16+16 |  |  | 8.62 | Т-1: 3.92; Т-2: 4.7; Мин. 7: 8.62; Мин. 8: 0; Мин. 9: 16.8; Мин. 10: 8.18 |  | Ном. Мощность СН, МВА | Ном.МощностьСН,МВА | 16+16 | 0 |  | 10.4553 |  |  | 10.4553 | 0 | 16.8 | 6.3447
Ном.мощностьНН,МВА |  | Ном. мощность НН, МВА | 16+16 |  |  | 5.42 | Т-1: 2.28; Т-2: 3.14; Мин. 7: 5.42; Мин. 8: 0; Мин. 9: 16.8; Мин. 10: 11.38 |  | Ном. мощность НН, МВА | Ном.мощностьНН,МВА | 16+16 | 0.046 | 0.047917 | 5.4679 |  |  | 5.4679 | 0 | 16.8 | 11.3321
ПС110/35/10Пищалкино | 121 | ПС 110/35/10 Пищалкино | 7,5+7,5 | 7.5 | 7.5 | 1.7 |  |  |  |  | 1.7 | 0 | 7.88 | 6.18 | 6.18 | открыт | 0.93 | 121 | ПС 110/35/10 Пищалкино | ПС110/35/10Пищалкино | 7,5+7,5 | 0 |  | 1.7 |  |  | 1.7 | 0 | 7.88 | 6.18 | 6.18 | открыт
Ном.МощностьСН,МВА |  | Ном. Мощность СН, МВА | 7,5+7,5 |  |  | 0.95 | Т-1: 0.95; Т-2: 0; Мин. 7: 0.95; Мин. 8: 0; Мин. 9: 7.88; Мин. 10: 6.93 |  | Ном. Мощность СН, МВА | Ном.МощностьСН,МВА | 7,5+7,5 | 0 |  | 0.95 |  |  | 0.95 | 0 | 7.88 | 6.93
Ном.мощностьНН,МВА |  | Ном. мощность НН, МВА | 7,5+7,5 |  |  | 0.75 | Т-1: 0.62; Т-2: 0.13; Мин. 7: 0.75; Мин. 8: 0; Мин. 9: 7.88; Мин. 10: 7.13 |  | Ном. мощность НН, МВА | Ном.мощностьНН,МВА | 7,5+7,5 | 0 | 0 | 0.75 |  |  | 0.75 | 0 | 7.88 | 7.13
ПС110/6Судоверфь | 122 | ПС 110/6 Судоверфь | 10+10 | 10 | 10 | 5.5 | 2.8 | 2.7 |  |  | 5.5 | 0 | 10.5 | 5 | 5 | открыт | 0.93 | 122 | ПС 110/6 Судоверфь | ПС110/6Судоверфь | 10+10 | 0.187 | 0.20108 | 5.7011 |  |  | 5.7011 | 0 | 10.5 | 4.7989 | 4.7989 | открыт
ПС110/6Селехово | 123 | ПС 110/6 Селехово | 6,3+6,3 | 6.3 | 6.3 | 3.62 | 2.97 | 0.65 |  |  | 3.62 | 0 | 6.62 | 3 | 3 | открыт | 0.96 | 123 | ПС 110/6 Селехово | ПС110/6Селехово | 6,3+6,3 | 1.011 | 1.0531 | 4.6731 |  |  | 4.6731 | 0 | 6.62 | 1.9469 | 1.9469 | открыт
ПС35/6Каменники | 124 | ПС 35/6 Каменники | 4,0+4,0 | 4 | 4 | 2.29 | 1.32 | 0.97 |  |  | 2.29 | 0 | 4.2 | 1.91 | 1.91 | открыт | 0.91 | 124 | ПС 35/6 Каменники | ПС35/6Каменники | 4,0+4,0 | 0.149 | 0.16374 | 2.4537 |  |  | 2.4537 | 0 | 4.2 | 1.7463 | 1.7463 | открыт
ПС35/10Шашково | 125 | ПС 35/10 Шашково | 1,6+1,6 | 1.6 | 1.6 | 0.6 | 0.44 | 0.16 |  |  | 0.6 | 0 | 1.68 | 1.08 | 1.08 | открыт | 0.94 | 125 | ПС 35/10 Шашково | ПС35/10Шашково | 1,6+1,6 | 0.332 | 0.35319 | 0.95319 |  |  | 0.95319 | 0 | 1.68 | 0.72681 | 0.72681 | открыт
ПС110/6Веретье | 126 | ПС 110/6 Веретье | 25+25 | 25 | 25 | 17.82 | 9.16 | 8.66 |  |  | 17.82 | 0 | 26.25 | 8.43 | 8.43 | открыт | 0.92 | 126 | ПС 110/6 Веретье | ПС110/6Веретье | 25+25 | 0.832 | 0.90435 | 18.7243 |  |  | 18.7243 | 0 | 26.25 | 7.5257 | 7.5257 | открыт
ПС35/10Николо-Корма | 127 | ПС 35/10 Николо-Корма | 4,0+4,0 | 4 | 4 | 2.29 | 1.5 | 0.79 | 0.52 | 120 | 1.77 | 0 | 4.2 | 2.43 | 2.43 | открыт | 0.96 | 127 | ПС 35/10 Николо-Корма | ПС35/10Николо-Корма | 4,0+4,0 | 3.7638 | 3.9206 | 6.2106 | 0.52 | 120 | 5.6906 | 0 | 4.2 | -1.4906 | -1.4906 | закрыт
ПС35/10Арефино | 128 | ПС 35/10 Арефино | 2,5+2,5 | 2.5 | 2.5 | 1.26 | 0.7 | 0.56 | 0.035 | 120 | 1.225 | 0 | 2.63 | 1.405 | 1.405 | открыт | 0.94 | 128 | ПС 35/10 Арефино | ПС35/10Арефино | 2,5+2,5 | 0.126 | 0.13404 | 1.394 | 0.035 | 120 | 1.359 | 0 | 2.63 | 1.271 | 1.271 | открыт
ПС35/10Князево | 129 | ПС 35/10 Князево | 1,6+2,5 | 1.6 | 2.5 | 0.72 | 0.07 | 0.65 |  |  | 0.72 | 0 | 1.68 | 0.96 | 0.96 | открыт | 0.92 | 129 | ПС 35/10 Князево | ПС35/10Князево | 1,6+2,5 | 0.192 | 0.2087 | 0.9287 |  |  | 0.9287 | 0 | 1.68 | 0.7513 | 0.7513 | открыт
ПС35/10Покров | 130 | ПС 35/10 Покров | 1,6+1,6 | 1.6 | 1.6 | 0.55 | 0.31 | 0.24 | 0.242 | 120 | 0.308 | 0 | 1.68 | 1.372 | 1.372 | открыт | 0.99 | 130 | ПС 35/10 Покров | ПС35/10Покров | 1,6+1,6 | 0.034 | 0.034343 | 0.58434 | 0.242 | 120 | 0.34234 | 0 | 1.68 | 1.3377 | 1.3377 | открыт
ПС35/10Аниково | 131 | ПС 35/10 Аниково | 2,5+2,5 | 2.5 | 2.5 | 0.85 | 0.61 | 0.24 | 0.017 | 120 | 0.833 | 0 | 2.63 | 1.797 | 1.797 | открыт | 0.85 | 131 | ПС 35/10 Аниково | ПС35/10Аниково | 2,5+2,5 | 0.023 | 0.027059 | 0.87706 | 0.017 | 120 | 0.86006 | 0 | 2.63 | 1.7699 | 1.7699 | открыт
ПС35/10Новоесело | 132 | ПС 35/10 Новое село | 2,5+2,5 | 2.5 | 2.5 | 0.86 | 0.54 | 0.32 |  |  | 0.86 | 0 | 2.63 | 1.77 | 1.77 | открыт | 0.91 | 132 | ПС 35/10 Новое село | ПС35/10Новоесело | 2,5+2,5 | 0.592 | 0.65055 | 1.5105 |  |  | 1.5105 | 0 | 2.63 | 1.1195 | 1.1195 | открыт
ПС35/10Большоесело | 133 | ПС 35/10 Большое село | 6,3+6,3 | 6.3 | 6.3 | 5.63 | 3.26 | 2.37 |  |  | 5.63 | 0 | 6.62 | 0.99 | 0.99 | открыт | 0.95 | 133 | ПС 35/10 Большое село | ПС35/10Большоесело | 6,3+6,3 | 1.132 | 1.1916 | 6.8216 |  |  | 6.8216 | 0 | 6.62 | -0.20158 | -0.20158 | закрыт
ПС35/10Брейтово | 134 | ПС 35/10 Брейтово | 6,3+6,3 | 6.3 | 6.3 | 4.34 | 2.01 | 2.33 |  |  | 4.34 | 0 | 6.62 | 2.28 | 2.28 | открыт | 0.95 | 134 | ПС 35/10 Брейтово | ПС35/10Брейтово | 6,3+6,3 | 1.3 | 1.3684 | 5.7084 |  |  | 5.7084 | 0 | 6.62 | 0.91158 | 0.91158 | открыт
ПС35/10Станилово | 135 | ПС 35/10 Станилово | 1,6+1,6 | 1.6 | 1.6 | 0.68 | 0.16 | 0.52 | 0.208 | 120 | 0.472 | 0 | 1.68 | 1.208 | 1.208 | открыт | 0.94 | 135 | ПС 35/10 Станилово | ПС35/10Станилово | 1,6+1,6 | 0.018 | 0.019149 | 0.69915 | 0.208 | 120 | 0.49115 | 0 | 1.68 | 1.1889 | 1.1889 | открыт
ПС35/10Знамово | 136 | ПС 35/10 Знамово | 2,5+2,5 | 2.5 | 2.5 | 1.01 | 0.31 | 0.7 | 0.173 | 120 | 0.837 | 0 | 2.63 | 1.793 | 1.793 | открыт | 0.92 | 136 | ПС 35/10 Знамово | ПС35/10Знамово | 2,5+2,5 | 0.059 | 0.06413 | 1.0741 | 0.173 | 120 | 0.90113 | 0 | 2.63 | 1.7289 | 1.7289 | открыт
ПС35/10Рождественно | 137 | ПС 35/10 Рождественно | 2,5+2,5 | 2.5 | 2.5 | 1.14 | 0.63 | 0.51 |  |  | 1.14 | 0 | 2.63 | 1.49 | 1.49 | открыт | 0.94 | 137 | ПС 35/10 Рождественно | ПС35/10Рождественно | 2,5+2,5 | 0.172 | 0.18298 | 1.323 |  |  | 1.323 | 0 | 2.63 | 1.307 | 1.307 | открыт
ПС35/10Заполье | 138 | ПС 35/10 Заполье | 2,5+2,5 | 2.5 | 2.5 | 0.55 | 0.25 | 0.3 |  |  | 0.55 | 0 | 2.63 | 2.08 | 2.08 | открыт | 0.99 | 138 | ПС 35/10 Заполье | ПС35/10Заполье | 2,5+2,5 | 0.27 | 0.27273 | 0.82273 |  |  | 0.82273 | 0 | 2.63 | 1.8073 | 1.8073 | открыт
ПС35/10Тихменево | 139 | ПС 35/10 Тихменево | 1,6+1,6 | 1.6 | 1.6 | 1.25 | 0.55 | 0.7 | 0.329 | 120 | 0.921 | 0 | 1.68 | 0.759 | 0.759 | открыт | 0.93 | 139 | ПС 35/10 Тихменево | ПС35/10Тихменево | 1,6+1,6 | 0.287 | 0.3086 | 1.5586 | 0.329 | 120 | 1.2296 | 0 | 1.68 | 0.4504 | 0.4504 | открыт
ПС35/10Лацкое | 140 | ПС 35/10 Лацкое | 1,6+2,5 | 1.6 | 2.5 | 0.24 | 0.17 | 0.07 | 0.052 | 120 | 0.188 | 0 | 1.68 | 1.492 | 1.492 | открыт | 0.64 | 140 | ПС 35/10 Лацкое | ПС35/10Лацкое | 1,6+2,5 | 0.007 | 0.010937 | 0.25094 | 0.052 | 120 | 0.19894 | 0 | 1.68 | 1.4811 | 1.4811 | открыт
ПС35/10Борок | 141 | ПС 35/10 Борок | 2,5+4,0 | 2.5 | 4 | 1.21 | 0.81 | 0.4 | 0.156 | 120 | 1.054 | 0 | 2.63 | 1.576 | 1.576 | открыт | 0.93 | 141 | ПС 35/10 Борок | ПС35/10Борок | 2,5+4,0 | 0.347 | 0.37312 | 1.5831 | 0.156 | 120 | 1.4271 | 0 | 2.63 | 1.2029 | 1.2029 | открыт
ПС35/10Мышкин | 142 | ПС 35/10 Мышкин | 6,3+6,3 | 6.3 | 6.3 | 3.57 | 2.28 | 1.29 |  |  | 3.57 | 0 | 6.62 | 3.05 | 3.05 | открыт | 0.94 | 142 | ПС 35/10 Мышкин | ПС35/10Мышкин | 6,3+6,3 | 1.681 | 1.7883 | 5.3583 |  |  | 5.3583 | 0 | 6.62 | 1.2617 | 1.2617 | открыт
ПС110/10Волга | 143 | ПС 110/10 Волга | 5,6+6,3 | 5.6 | 6.3 | 1.9 | 0.91 | 0.99 |  |  | 1.9 | 0 | 5.88 | 3.98 | 3.98 | открыт | 0.95 | 143 | ПС 110/10 Волга | ПС110/10Волга | 5,6+6,3 | 0.19 | 0.2 | 2.1 |  |  | 2.1 | 0 | 5.88 | 3.78 | 3.78 | открыт
ПС35/10КраснаяГорка | 144 | ПС 35/10 Красная Горка | 4,0+2,5 | 4 | 2.5 | 1.35 | 0.67 | 0.68 | 0.104 | 120 | 1.246 | 0 | 2.63 | 1.384 | 1.384 | открыт | 0.95 | 144 | ПС 35/10 Красная Горка | ПС35/10КраснаяГорка | 4,0+2,5 | 1.0397 | 1.0944 | 2.4444 | 0.104 | 120 | 2.3404 | 0 | 2.63 | 0.28958 | 0.28958 | открыт
ПС110/35/6Восточная | 145 | ПС 110/35/6 Восточная | 25+25 | 25 | 25 | 22.48 |  |  |  |  | 22.48 | 0 | 26.25 | 3.77 | 3.77 | открыт | 0.79 | 145 | ПС 110/35/6 Восточная | ПС110/35/6Восточная | 25+25 | 0 | 0 | 26.3118 |  |  | 26.3118 | 0 | 26.25 | -0.06179 | -0.06179 | закрыт
Ном.МощностьСН,МВА |  | Ном. Мощность СН, МВА | 25+25 |  |  | 4.51 | Т-1: 4.51; Т-2: 0; Мин. 7: 4.51; Мин. 8: 0; Мин. 9: 26.25; Мин. 10: 21.74 |  | Ном. Мощность СН, МВА | Ном.МощностьСН,МВА | 25+25 | 0 |  | 7.8375 |  |  | 7.8375 | 0 | 26.25 | 18.4125
Ном.мощностьНН,МВА |  | Ном. мощность НН, МВА | 25+25 |  |  | 17.97 | Т-1: 10.14; Т-2: 7.83; Мин. 7: 17.97; Мин. 8: 0; Мин. 9: 26.25; Мин. 10: 8.28 |  | Ном. мощность НН, МВА | Ном.мощностьНН,МВА | 25+25 | 0.39842 | 0.50433 | 18.4743 |  |  | 18.4743 | 0 | 26.25 | 7.7757
ПС110/35/10Залесье | 146 | ПС 110/35/10 Залесье | 10+10 | 10 | 10 | 7.7 |  |  | 1.126 | 120 | 6.574 | 0 | 10.5 | 3.926 | 3.926 | открыт | 0.93 | 146 | ПС 110/35/10 Залесье | ПС110/35/10Залесье | 10+10 | 0 |  | 8.2846 | 1.126 | 120 | 7.1586 | 0 | 10.5 | 3.3414 | 3.3414 | открыт
Ном.МощностьСН,МВА |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 |  |  | 1.16 | Т-1: 0.32; Т-2: 0.84; Мин. 7: 1.16; Мин. 8: 0; Мин. 9: 10.5; Мин. 10: 9.34 |  | Ном. Мощность СН, МВА | Ном.МощностьСН,МВА | 10+10 | 0 |  | 1.2241 |  |  | 1.2241 | 0 | 10.5 | 9.2759
Ном.мощностьНН,МВА |  | Ном. мощность НН, МВА | 10+10 |  |  | 6.54 | 3.01 | 3.53 | 1.126 | 120 | 5.414 | 0 | 10.5 | 5.086 |  |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | Ном.мощностьНН,МВА | 10+10 | 0.484 | 0.52043 | 7.0604 | 1.126 | 120 | 5.9344 | 0 | 10.5 | 4.5656
ПС110/10Луговая | 147 | ПС 110/10 Луговая | 6,3+6,3 | 6.3 | 6.3 | 2.39 | 1.64 | 0.75 |  |  | 2.39 | 0 | 6.62 | 4.23 | 4.23 | открыт | 0.88 | 147 | ПС 110/10 Луговая | ПС110/10Луговая | 6,3+6,3 | 0.3835 | 0.4358 | 2.8258 |  |  | 2.8258 | 0 | 6.62 | 3.7942 | 3.7942 | открыт
ПС110/35/10Лом | 148 | ПС 110/35/10 Лом | 10+10 | 10 | 10 | 8.8 |  |  | 1.057 | 120 | 7.743 | 0 | 10.5 | 2.757 | 2.757 | открыт | 0.92 | 148 | ПС 110/35/10 Лом | ПС110/35/10Лом | 10+10 | 0 |  | 12.0779 | 1.057 | 120 | 11.0209 | 0 | 10.5 | -0.52085 | -0.52085 | закрыт
Ном.МощностьСН,МВА |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 |  |  | 6.73 | Т-1: 4.25; Т-2: 2.48; Мин. 7: 6.73; Мин. 8: 0; Мин. 9: 10.5; Мин. 10: 3.77 |  | Ном. Мощность СН, МВА | Ном.МощностьСН,МВА | 10+10 | 0 |  | 9.1887 |  |  | 9.1887 | 0 | 10.5 | 1.3113
Ном.мощностьНН,МВА |  | Ном. мощность НН, МВА | 10+10 |  |  | 2.07 | 1.65 | 0.42 | 1.057 | 120 | 1.013 | 0 | 10.5 | 9.487 |  |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | Ном.мощностьНН,МВА | 10+10 | 0.7536 | 0.81913 | 2.8891 | 1.057 | 120 | 1.8321 | 0 | 10.5 | 8.6679
ПС35/10Варегово | 149 | ПС 35/10 Варегово | 1,6+2,5 | 1.6 | 2.5 | 0.66 | 0.43 | 0.23 |  |  | 0.66 | 0 | 1.68 | 1.02 | 1.02 | открыт | 0.91 | 149 | ПС 35/10 Варегово | ПС35/10Варегово | 1,6+2,5 | 0.5611 | 0.61659 | 1.2766 |  |  | 1.2766 | 0 | 1.68 | 0.40341 | 0.40341 | открыт
ПС110/35/10Шестихино | 150 | ПС 110/35/10 Шестихино | 10+10 | 10 | 10 | 6.79 |  |  | 0.208 | 120 | 6.582 | 0 | 10.5 | 3.918 | 3.918 | открыт | 0.97 | 150 | ПС 110/35/10 Шестихино | ПС110/35/10Шестихино | 10+10 | 0 |  | 9.7661 | 0.208 | 120 | 9.5581 | 0 | 10.5 | 0.9419 | 0.9419 | открыт
Ном.МощностьСН,МВА |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 |  |  | 6.24 | Т-1: 1.98; Т-2: 4.26; Мин. 7: 6.24; Мин. 8: 0; Мин. 9: 10.5; Мин. 10: 4.26 |  | Ном. Мощность СН, МВА | Ном.МощностьСН,МВА | 10+10 | 0 |  | 8.9852 |  |  | 8.9852 | 0 | 10.5 | 1.5148
Ном.мощностьНН,МВА |  | Ном. мощность НН, МВА | 10+10 |  |  | 0.55 | 0.27 | 0.28 | 0.208 | 120 | 0.342 | 0 | 10.5 | 10.158 |  |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | Ном.мощностьНН,МВА | 10+10 | 0.224 | 0.23093 | 0.78093 | 0.208 | 120 | 0.57293 | 0 | 10.5 | 9.9271
ПС110/35/10Крюково | 151 | ПС 110/35/10 Крюково | 6.3 | 6.3 |  | 2.53 | Мин. 8: 0; Мин. 11: 1.482; Мин. 12: открыт; Мин. 13: 0.94 | 151 | ПС 110/35/10 Крюково | ПС110/35/10Крюково | 6.3 | 0 |  | 3.4582 |  |  |  | 0 |  |  | 1.448 | открыт
Ном.МощностьСН,МВА |  | Ном. Мощность СН, МВА | 6.3 |  |  | 2.28 | Т-1: 2.28; Мин. 8: 0 |  | Ном. Мощность СН, МВА | Ном.МощностьСН,МВА | 6.3 | 0 |  | 3.1741 |  |  |  | 0
Ном.мощностьНН,МВА |  | Ном. мощность НН, МВА | 6.3 |  |  | 0.25 | 0.25 |  | 1.732 | 1 сутки | 0.25 | 0 | 1.732 | 1.482 |  |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | Ном.мощностьНН,МВА | 6.3 | 0.032 | 0.034043 | 0.28404 | 1.732 | 1 сутки | 0.28404 | 0 | 1.732 | 1.448
ПС35/10Белое | 152 | ПС 35/10 Белое | 2.5 | 2.5 |  | 0.56 | 0.56 |  | 1.455 | 1 сутки | 0.56 | 0 | 1.455 | 0.895 | 0.895 | открыт | 0.96 | 152 | ПС 35/10 Белое | ПС35/10Белое | 2.5 | 0.04 | 0.041667 | 0.60167 | 1.455 | 1 сутки | 0.60167 | 0 | 1.455 | 0.85333 | 0.85333 | открыт
ПС110/35/10Глебово | 153 | ПС 110/35/10 Глебово | 10 | 10 |  | 5.5 | Мин. 8: 0; Мин. 11: -2.276; Мин. 12: закрыт; Мин. 13: 0.96 | 153 | ПС 110/35/10 Глебово | ПС110/35/10Глебово | 10 | 0 |  | 9.5132 |  |  |  | 0 |  |  | -4.0203 | закрыт
Ном.МощностьСН,МВА |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10 |  |  | 2.41 | Т-1: 2.41; Мин. 8: 0 |  | Ном. Мощность СН, МВА | Ном.МощностьСН,МВА | 10 | 0 |  | 4.6789 |  |  |  | 0
Ном.мощностьНН,МВА |  | Ном. мощность НН, МВА | 10 |  |  | 3.09 | 3.09 |  | 0.814 | 1 сутки | 3.09 | 0 | 0.814 | -2.276 |  |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | Ном.мощностьНН,МВА | 10 | 1.6745 | 1.7443 | 4.8343 | 0.814 | 1 сутки | 4.8343 | 0 | 0.814 | -4.0203
ПС35/6Песочное | 154 | ПС 35/6 Песочное | 1,8+1,8 | 1.8 | 1.8 | 1.48 | 1.03 | 0.45 |  |  | 1.48 | 0 | 1.89 | 0.41 | 0.41 | открыт | 0.85 | 154 | ПС 35/6 Песочное | ПС35/6Песочное | 1,8+1,8 | 0.12245 | 0.14406 | 1.6241 |  |  | 1.6241 | 0 | 1.89 | 0.26594 | 0.26594 | открыт
ПС35/10Демино | 155 | ПС 35/10 Демино | 2,5+2,5 | 2.5 | 2.5 | 0.52 | 0.15 | 0.37 | 0.035 |  | 0.485 | 0 | 2.63 | 2.145 | 2.145 | открыт | 0.98 | 155 | ПС 35/10 Демино | ПС35/10Демино | 2,5+2,5 | 0.003 | 0.0030612 | 0.52306 | 0.035 |  | 0.48806 | 0 | 2.63 | 2.1419 | 2.1419 | открыт
ПС110/6КС-18 | 156 | ПС 110/6 КС-18 | 63+63 | 63 | 63 | 17.89 | 17.05 | 0.84 |  |  | 17.89 | 0 | 66.15 | 48.26 | 48.26 | открыт | 0.999 | 156 | ПС 110/6 КС-18 | ПС110/6КС-18 | 63+63 | 0 | 0 | 17.89 |  |  | 17.89 | 0 | 66.15 | 48.26 | 48.26 | открыт
ПС35/6Макеиха | 157 | ПС 35/6 Макеиха | 1.6 | 1.6 |  | 0.25 | 0.25 |  | 0 | 1 сутки | 0.25 | 0 | 0 | -0.25 | -0.25 | закрыт | 1 | 157 | ПС 35/6 Макеиха | ПС35/6Макеиха | 1.6 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 1 сутки | 0.25 | 0 | 0 | -0.25 | -0.25 | закрыт
ПС35/10Ермаково | 158 | ПС 35/10 Ермаково | 1.6 | 1.6 |  | 0.87 | 0.87 |  | 1.143 | 1 сутки | 0.87 | 0 | 1.143 | 0.273 | 0.273 | открыт | 0.94 | 158 | ПС 35/10 Ермаково | ПС35/10Ермаково | 1.6 | 0.249 | 0.26489 | 1.1349 | 1.143 | 1 сутки | 1.1349 | 0 | 1.143 | 0.0081064 | 0.0081064 | открыт
ПС35/10Милюшино | 159 | ПС 35/10 Милюшино | 1.6 | 1.6 |  | 0.78 | 0.78 |  | 0.814 | 1 сутки | 0.78 | 0 | 0.814 | 0.034 | 0.034 | открыт | 0.93 | 159 | ПС 35/10 Милюшино | ПС35/10Милюшино | 1.6 | 0.966 | 1.0387 | 1.8187 | 0.814 | 1 сутки | 1.8187 | 0 | 0.814 | -1.0047 | -1.0047 | закрыт
ПС35/10Сутка | 160 | ПС 35/10 Сутка | 2.5 | 2.5 |  | 0.62 | 0.62 |  | 0.606 | 1 сутки | 0.62 | 0 | 0.606 | -0.014 | -0.014 | закрыт | 0.87 | 160 | ПС 35/10 Сутка | ПС35/10Сутка | 2.5 | 0.017 | 0.01954 | 0.63954 | 0.606 | 1 сутки | 0.63954 | 0 | 0.606 | -0.03354 | -0.03354 | закрыт
ПС35/10Сить | 161 | ПС 35/10 Сить | 1.6 | 1.6 |  | 0.58 | 0.58 |  | 0.572 | 1 сутки | 0.58 | 0 | 0.572 | -0.008 | -0.008 | закрыт | 0.83 | 161 | ПС 35/10 Сить | ПС35/10Сить | 1.6 | 0.438 | 0.52771 | 1.1077 | 0.572 | 1 сутки | 1.1077 | 0 | 0.572 | -0.53571 | -0.53571 | закрыт
ПС35/10Горелово | 162 | ПС 35/10 Горелово | 1.6 | 1.6 |  | 0.82 | 0.82 |  | 0.901 | 1 сутки | 0.82 | 0 | 0.901 | 0.081 | 0.081 | открыт | 0.95 | 162 | ПС 35/10 Горелово | ПС35/10Горелово | 1.6 | 0.658 | 0.69263 | 1.5126 | 0.901 | 1 сутки | 1.5126 | 0 | 0.901 | -0.61163 | -0.61163 | закрыт
ПС35/6Пищалкино | 163 | ПС 35/6 Пищалкино | 1.6 | 1.6 |  | 0.75 | 0.75 |  | 0 | 1 сутки | 0.75 | 0 | 0 | -0.75 | -0.75 | закрыт | 0.91 | 163 | ПС 35/6 Пищалкино | ПС35/6Пищалкино | 1.6 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 1 сутки | 0.75 | 0 | 0 | -0.75 | -0.75 | закрыт
ПС35/6Варегово | 164 | ПС 35/6 Варегово | 1.6 | 1.6 |  | 0.02 | 0.02 |  | 0 | 1 сутки | 0.02 | 0 | 0 | -0.02 | -0.02 | закрыт | 0.89 | 164 | ПС 35/6 Варегово | ПС35/6Варегово | 1.6 | 0.025 | 0.02809 | 0.04809 | 0 | 1 сутки | 0.04809 | 0 | 0 | -0.04809 | -0.04809 | закрыт
ПС35/10Левобережная | 165 | ПС 35/10 Левобережная | 4 | 4 |  | 1.39 | 1.39 |  | 1.351 | 1 сутки | 1.39 | 0 | 1.351 | -0.039 | -0.039 | закрыт | 0.94 | 165 | ПС 35/10 Левобережная | ПС35/10Левобережная | 4 | 3.108 | 3.3064 | 4.6964 | 1.351 | 1 сутки | 4.6964 | 0 | 1.351 | -3.3454 | -3.3454 | закрыт
ПС110/10Депо | 166 | ПС 110/10 Депо | 16 | 16 |  | 4.34 | 4.34 |  | 4.34 | 1 сутки | 4.34 | 0 | 4.34 | 0 | 0 | открыт | 0.98 | 166 | ПС 110/10 Депо | ПС110/10Депо | 16 | 0 | 0 | 4.34 | 4.34 | 1 сутки | 4.34 | 0 | 4.34 | 0 | 0
Итого: |  | Итого: | 2914.7 | 1489.4 | 1425.3 | 873.93 | [12 empty] | Итого: | Итого: | 2914.7 |  |  | 1121.5472
дефицит |  | дефицит |  |  |  |  | Мин. 11: 16.409 |  | дефицит | дефицит | [10 empty] | 70.199
профицит |  | профицит |  |  |  |  | Мин. 11: 671.799 |  | профицит | профицит | [10 empty] | 339.7689
[19 empty] | ПС 110/6 Кинопленка* |  | При указании мощности по выданным ТУ не указана мощность генерации 8780 кВт, т.к. нет СВМ (нет ясности по перетокам мощности).
-126.39
Заместительдиректорапотехническим | [18 empty] | Заместитель директора по техническим | Заместительдиректорапотехническим
вопросам-главныйинженер | [18 empty] | вопросам - главный инженер | вопросам-главныйинженер
Note on I217: Т3
Note on I215: Т3
Note on I195: Т2
Note on J195: Т3
Note on I216: Т1
Note on I218: Т3

## Свод тек.деф.зима
Перечень закрытых центров питания ОАО "МРСК Центра" по зимним нагрузкам 2011 года (текущий дефицит мощности).
№п/п | Наименование объекта центра питания, класс напряжения | [5 empty] | Текущий дефицит , МВА
Ярэнерго
1 | ПС 35/10 Михайловское | 6.3 |  |  |  |  | -1.24
2 | ПС 35/10 Волна | 4,0+2,5 |  |  |  |  | -0.01
3 | ПС 35/6 Заволжская | 10+10 |  |  |  |  | -0.54
4 | ПС 110/35/6 Павловская | 20+25 |  |  |  |  | -4.52
5 | ПС 35/6 Келноть | 4,0 |  |  |  |  | -0.16
6 | ПС 110/6 Кинопленка | 6,3+10 |  |  |  |  | -3.85
7 | ПС 110/35/10 Нила | 6,3+6,3 |  |  |  |  | -0.98
8 | ПС 110/35/10 Техникум | 6,3+6,3 |  |  |  |  | -1.04
9 | ПС 35/10 Сараево | 1+1,6 |  |  |  |  | -0.3
10 | ПС 35/10 Соломидино | 2.5 | 3.48 | 3.48 | 0 | 2.63 | -0.242
11 | ПС 35/6 Прибрежная | 10+10 | 11.67 | 11.67 | 0 | 10.5 | -0.17
12 | ПС 110/35/10 Глебово | 10 | 25.25 | 25.25 | 0 | 21 | -2.276
13 | ПС 35/6 Макеиха | 1.6 | 45.91 | 45.91 | 0 | 42 | -0.25
14 | ПС 35/10 Сутка | 2.5 | 6.83 | 6.83 | 0 | 6.62 | -0.014
15 | ПС 35/10 Сить | 1.6 |  |  |  |  | -0.008
16 | ПС 35/6 Пищалкино | 1.6 |  |  |  |  | -0.75
17 | ПС 35/6 Варегово | 1.6 |  |  |  |  | -0.02
18 | ПС 35/10 Левобережная | 4 |  |  |  |  | -0.039
Итого текущий дефицит (зима) | [6 empty] | 16.409
ЦП, которые не учитываются в отчетах ввиду их незначительной загрузки

## Свод ожид.деф.зима
Перечень закрытых центров питания ОАО "МРСК Центра" по ожидаемым нагрузкам с учетом подключения новых мощностей по технологическому присоединению и др.развития э/сетевого комплекса.
№п/п | Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Ожидаемый дефицит /профицит | [9 empty] | Примечание
|  | Установленная мощность трансформаторов Sуст. с указанием их количества в перспективе при условии выполнения ТУ на ТП или других мероприятий по реконструкции ЦП шт/ МВА | Дополнительная мощность по выданным ТУ на ТП, МВА | Ожидаемая нагрузка ЦП, МВА | Полная перераспределяемая мощность в перспективе с учетом выполнения мероприятий ТУ или других мероприятий по реконструкции сети инвестпрограмм и др. |  | Полная мощность с учётом перераспределения, МВА | Ограничивающие факторы, МВА | Допустимая нагрузка расчётная в режиме n-1, МВА | Пропускная способность ЦП, МВА | Текущий дефицит/ профицит, МВА
[5 empty] | МВА | Мин.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Ярэнерго
1 | ПС 35/10 Михайловское | 6.3 |  | 3.48 |  |  | 3.48 | 0 | 2.63 | -0.85 | -1.243 | закрыт
2 | ПС 35/10 Ширинье | 4 | 0.2 | 3.26 |  |  | 3.26 | 0 | 2.63 | -0.63 | -0.11605 | закрыт
3 | ПС 110/35/10 Аббакумцево | 10+10 | 1.8815 | 12.1915 |  |  | 12.1915 | 0 | 10.5 | -1.6915 | -14.1696 | закрыт
4 | ПС 35/10 Ватолино | 4,0+4,0 | 4.6946 | 42.2246 |  |  | 42.2246 | 0 | 42 | -0.22459 | -6.1775 | закрыт
5 | ПС 35/10 Волна | 4,0+2,5 | 0.432 | 12.102 |  |  | 12.102 | 0 | 10.5 | -1.602 | -0.01 | закрыт
6 | ПС 35/10 Гузицино | 4,0+4,0 | 8.5515 | 25.2515 |  |  | 25.2515 | 0 | 21 | -4.2515 | -4.5485 | закрыт
7 | ПС 35/10 Дорожаево | 1,6+1,6 | [8 empty] | -1.7685 | закрыт
8 | ПС 35/6 Заволжская | 10+10 | [8 empty] | -0.71714 | закрыт
9 | ПС 35/10 Курба | 2,5+2,5 | [8 empty] | -0.28779 | закрыт
10 | ПС 35/10 Моделово-2 | 6,3+6,3 | [8 empty] | -5.1365 | закрыт
11 | ПС 110/35/6 Павловская | 20+25 | [8 empty] | -5.0658 | закрыт
12 | ПС 35/10 Профилакторий | 2,5+2,5 | [8 empty] | -1.4668 | закрыт
13 | ПС 35/6 Чебаково | 2,5+2,5 | [8 empty] | -0.87347 | закрыт
14 | ПС 110/35/10 Борисоглеб | 16+10 | 2.027 | 3.237 | 0.39 | 120 | 2.847 | 0 | 2.63 | -0.217 | -3.6086 | закрыт
15 | ПС 110/6 Кинопленка | 6,3+10 | 0.01 | 6.84 |  |  | 6.84 | 0 | 6.62 | -0.22 | -6.8862 | закрыт
16 | ПС 110/35/10 Нила | 6,3+6,3 | 23.7523 | 39.9523 |  |  | 39.9523 | 0 | 26.25 | -13.7023 | -23.0869 | закрыт
17 | ПС 110/35/6 Переславль | 25+25 | 0.587 | 10.157 |  |  | 10.157 | 0 | 6.62 | -3.537 | -20.2434 | закрыт
18 | ПС 110/35/10 Ростов | 20+25 | 7.5755 | 9.3555 | 0.37 | 120 | 8.9855 | 0 | 6.62 | -2.3655 | -4.2851 | закрыт
19 | ПС 110/35/10 Техникум | 6,3+6,3 | 14.4054 | 27.9154 |  |  | 27.9154 | 0 | 26.25 | -1.6654 | -10.1659 | закрыт
20 | ПС 110/35/10 Углич | 25+25 | 3.4781 | 21.7981 |  |  | 21.7981 | 0 | 21 | -0.7981 | -14.5678 | закрыт
21 | ПС 35/6 Батьки | 1,6+1,6 | 25.538 | 30.568 |  |  | 30.568 | 0 | 26.25 | -4.318 | -0.42173 | закрыт
22 | ПС 35/10 Глебово | 2,5+2,5 | 1.645 | 4.405 |  |  | 4.405 | 0 | 2.63 | -1.775 | -7.4153 | закрыт
23 | ПС 35/10 Кулаково | 2,5+2,5 | 0.273 | 2.723 |  |  | 2.723 | 0 | 2.63 | -0.093 | -0.90872 | закрыт
24 | ПС 35/6 Купань | 2,5+2,5 | 2.193 | 3.283 | 0.3 | 120 | 2.983 | 0 | 2.63 | -0.353 | -1.9371 | закрыт
25 | ПС 35/10 Нагорье | 4,0+4,0 | [8 empty] | -3.8712 | закрыт
26 | ПС 35/10 Сараево | 1+1,6 | [8 empty] | -2.4176 | закрыт
27 | ПС 35/10 Скоморохово | 1,6+1,6 | [8 empty] | -3.4379 | закрыт
28 | ПС 35/10 Соломидино | 2.5 | [8 empty] | -3.7968 | закрыт
29 | ПС 35/6 Прибрежная | 10+10 | [8 empty] | -1.5897 | закрыт
30 | ПС 110/35/10 Глебово | 10 | [8 empty] | -4.0203 | закрыт
31 | ПС 35/6 Макеиха | 1.6 | [8 empty] | -0.25 | закрыт
32 | ПС 35/10 Милюшино | 1.6 | [8 empty] | -1.0047 | закрыт
33 | ПС 35/10 Сутка | 2.5 | [8 empty] | -0.03354 | закрыт
34 | ПС 35/10 Сить | 1.6 | [8 empty] | -0.53571 | закрыт
35 | ПС 35/10 Горелово | 1.6 | [8 empty] | -0.61163 | закрыт
36 | ПС 35/6 Пищалкино | 1.6 | [8 empty] | -0.75 | закрыт
37 | ПС 35/6 Варегово | 1.6 | [8 empty] | -0.04809 | закрыт
38 | ПС 35/10 Левобережная | 4 | [8 empty] | -3.3454 | закрыт
39 | ПС 35/10 Красное | 4,0+4,0 | [8 empty] | -2.9738 | закрыт
40 | ПС 35/10 Филимоново | 2,5+2,5 | [8 empty] | -1.3677 | закрыт
41 | ПС 35/10 Ананьино | 2,5+2,5 | [8 empty] | -1.0406 | закрыт
42 | ПС 35/6 Келноть | 4,0 | [8 empty] | -0.16 | закрыт
43 | ПС 35/10 Николо-Корма | 4,0+4,0 | [8 empty] | -1.4615 | закрыт
44 | ПС 35/10 Большое село | 6,3+6,3 | [8 empty] | -0.10895 | закрыт
45 | ПС 110/35/10 Лом | 10+10 | [8 empty] | -0.24742 | закрыт
46 | ПС35/10ЛесныеПоляны | 10+10 | [8 empty] | -0.9202 | закрыт
47 | ПС35/10Нексанс | 10+10 | [8 empty] | -1.5575 | закрыт
| Итого: | [9 empty] | -170.6577