## Костромаэнерго
[9 empty] | таблица 1 | [11 empty] | таблица 2
№п/п | Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Текущий дефицит | [8 empty] | Примечание | № п/п | Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Ожидаемый дефицит /профицит | [9 empty] | Примечание
|  | Установленная мощность трансформаторов Sуст. с указанием их количества, шт/ МВА | Суммарная полная мощность ЦП по результатам замеров максимума нагрузки Sмах , МВА | Полная мощность, перераспределяемая в соответствии с ПТЭ, МВА за время |  | Полная мощность с учётом перераспределения, МВА | Ограничивающие факторы, МВА | Допустимая нагрузка расчётная в режиме N-1, МВА | Пропускная способность, МВА | Дефицит/профицит ЦП, МВА |  |  |  | Установленная мощность тран-ов Sуст. с указанием их количества в перспективе при условии выполнения ТУ на ТП или других мероприятий по реконструкции ЦП шт/ МВА | Дополнительная мощность по выданным ТУ на ТП, МВА | Ожидаемая нагрузка ЦП, МВА | Полная перераспределяемая мощность в перспективе с учетом выполнения мероприятий ТУ или других мероприятий по реконструкции сети инвестпрограмм и др. |  | Полная мощность с учётом перераспределения, МВА | Ограничивающие факторы, МВА | Допустимая нагрузка расчётная в режиме N-1, МВА | Пропускная способность ЦП, МВА | Дефицит /профицит ЦП, МВА
|  |  |  | МВА | Мин. | [11 empty] | МВА | Мин.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Однотрансформаторные ПС | [11 empty] | 1: Однотрансформаторные ПС
1 | Сандогора 35/6 кВ | 1 | 0.47 | 0.55 | 120 | 0.55 | 0 | 0.55 | 0.08 | 0.08 | открыт | 1 | Сандогора 35/6 кВ | 1 | 0.046 | 0.516 | 0.55 | 120 | -0.034 | 0 | 0.55 | 0.034 | 0.034 | открыт
2 | Гридино 35/10 кВ | 1.8 | 0.73 | 1.2 | 120 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0.47 | 0.47 | открыт | 2 | Гридино 35/10 кВ | 1.8 | 0.292 | 1.022 | 1.2 | 120 | -0.178 | 0 | 1.2 | 0.178 | 0.178 | открыт
3 | Новинки 35/10 кВ | 1.8 | 0.13 | 1.44 | 120 | 1.44 | 0 | 1.44 | 1.31 | 1.31 | открыт | 3 | Новинки 35/10 кВ | 1.8 | 0.311 | 0.441 | 1.44 | 120 | -0.999 | 0 | 1.44 | 0.999 | 0.999 | открыт
4 | Прискоково 35/10кВ | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 120 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | открыт | 4 | Прискоково 35/10кВ | 2.5 | 0.085 | 1.585 | 1.5 | 120 | 0.085 | 0 | 1.5 | -0.085 | -0.085 | закрыт
5 | Григорцево 110/10 кВ | 2.5 | 0.25 | 1.5 | 120 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.25 | 1.25 | открыт | 5 | Григорцево 110/10 кВ | 2.5 | 0.014 | 0.264 | 1.5 | 120 | -1.236 | 0 | 1.5 | 1.236 | 1.236 | открыт
6 | Клементьево 110/10 кВ | 6.3 | 0.38 | 3.7 | 120 | 3.7 | 0 | 3.7 | 3.32 | 3.32 | открыт | 6 | Клементьево 110/10 кВ | 6.3 | 0.029 | 0.409 | 3.7 | 120 | -3.291 | 0 | 3.7 | 3.291 | 3.291 | открыт
7 | Рудино 35/10 кВ | 2.5 | 0.25 | 1.5 | 120 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.25 | 1.25 | открыт | 7 | Рудино 35/10 кВ | 2.5 | 0.002 | 0.252 | 1.5 | 120 | -1.248 | 0 | 1.5 | 1.248 | 1.248 | открыт
8 | Стоянково 35/10 кВ | 1.6 | 0.14 | 0.72 | 120 | 0.72 | 0 | 0.72 | 0.58 | 0.58 | открыт | 8 | Стоянково 35/10 кВ | 1.6 | 0.066 | 0.206 | 0.72 | 120 | -0.514 | 0 | 0.72 | 0.514 | 0.514 | открыт
9 | Адищево 35/10 кВ | 4 | 1.35 | 2.6 | 120 | 2.6 | 0 | 2.6 | 1.25 | 1.25 | открыт | 9 | Адищево 35/10 кВ | 4 | 0.89 | 2.24 | 2.6 | 120 | -0.36 | 0 | 2.6 | 0.36 | 0.36 | открыт
10 | Столбово 110/10 кВ | 10 | 0.27 | 4.6 | 120 | 4.6 | 0 | 4.6 | 4.33 | 4.33 | открыт | 10 | Столбово 110/10 кВ | 10 | 0.011 | 0.281 | 4.6 | 120 | -4.319 | 0 | 4.6 | 4.319 | 4.319 | открыт
11 | Раслово 35/10 кВ | 2.5 | 0.54 | 1.38 | 120 | 1.38 | 0 | 1.38 | 0.84 | 0.84 | открыт | 11 | Раслово 35/10 кВ | 2.5 | 0.318 | 0.858 | 1.38 | 120 | -0.522 | 0 | 1.38 | 0.522 | 0.522 | открыт
12 | Андреевское 35/10 кВ | 1.6 | 0.18 | 0.93 | 120 | 0.93 | 0 | 0.93 | 0.75 | 0.75 | открыт | 12 | Андреевское 35/10 кВ | 1.6 | 0.03 | 0.21 | 0.93 | 120 | -0.72 | 0 | 0.93 | 0.72 | 0.72 | открыт
13 | Попадьино 35/10 кВ | 1.6 | 0.22 | 0.88 | 120 | 0.88 | 0 | 0.88 | 0.66 | 0.66 | открыт | 13 | Попадьино 35/10 кВ | 1.6 | 0.118 | 0.338 | 0.88 | 120 | -0.542 | 0 | 0.88 | 0.542 | 0.542 | открыт
14 | Елегино 110/10 кВ | 2.5 | 0.13 | 0.98 | 120 | 0.98 | 0 | 0.98 | 0.85 | 0.85 | открыт | 14 | Елегино 110/10 кВ | 2.5 | 0.32 | 0.45 | 0.98 | 120 | -0.53 | 0 | 0.98 | 0.53 | 0.53 | открыт
15 | Кренёво 35/10 кВ | 2.5 | 0.47 | 2.5 | 1 сутки | 2.5 | 0 | 2.5 | 2.03 | 2.03 | открыт | 15 | Кренёво 35/10 кВ | 2.5 | 0.051 | 0.521 | 2.5 | 1 сутки | -1.979 | 0 | 2.5 | 1.979 | 1.979 | открыт
16 | Семеновское 35/10 кВ | 1.6 | 0.09 | 1.6 | 1 сутки | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.51 | 1.51 | открыт | 16 | Семеновское 35/10 кВ | 1.6 | 0 | 0.09 | 1.6 | 1 сутки | -1.51 | 0 | 1.6 | 1.51 | 1.51 | открыт
17 | Химик 35/10 кВ | 3.2 | 0.1 | 1.44 | 120 | 1.44 | 0 | 1.44 | 1.34 | 1.34 | открыт | 17 | Химик 35/10 кВ | 3.2 | 0 | 0.1 | 1.44 | 120 | -1.34 | 0 | 1.44 | 1.34 | 1.34 | открыт
18 | Н. Берёзовец 35/10 кВ | 2.5 | 0.33 | 0.43 | 120 | 0.43 | 0 | 0.43 | 0.1 | 0.1 | открыт | 18 | Н. Берёзовец 35/10 кВ | 2.5 | 0.006 | 0.336 | 0.43 | 120 | -0.094 | 0 | 0.43 | 0.094 | 0.094 | открыт
19 | Степаново 35/10 кВ | 4 | 0.32 | 2.32 | 120 | 2.32 | 0 | 2.32 | 2 | 2 | открыт | 19 | Степаново 35/10 кВ | 4 | 0.048 | 0.368 | 2.32 | 120 | -1.952 | 0 | 2.32 | 1.952 | 1.952 | открыт
20 | Горбачево 35/10 кВ | 1 | 0.11 | 0.78 | 120 | 0.78 | 0 | 0.78 | 0.67 | 0.67 | открыт | 20 | Горбачево 35/10 кВ | 1 | 0 | 0.11 | 0.78 | 120 | -0.67 | 0 | 0.78 | 0.67 | 0.67 | открыт
21 | Калинино 35/10 кВ | 1 | 0.11 | 0.56 | 120 | 0.56 | 0 | 0.56 | 0.45 | 0.45 | открыт | 21 | Калинино 35/10 кВ | 1 | 0 | 0.11 | 0.56 | 120 | -0.45 | 0 | 0.56 | 0.45 | 0.45 | открыт
22 | Куземино 35/10 кВ | 1.6 | 0.23 | 1.6 | 1 сутки | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.37 | 1.37 | открыт | 22 | Куземино 35/10 кВ | 1.6 | 0 | 0.23 | 1.6 | 1 сутки | -1.37 | 0 | 1.6 | 1.37 | 1.37 | открыт
23 | Совега 35/10 кВ | 1 | 0.09 | 0.65 | 120 | 0.65 | 0 | 0.65 | 0.56 | 0.56 | открыт | 23 | Совега 35/10 кВ | 1 | 0 | 0.09 | 0.65 | 120 | -0.56 | 0 | 0.65 | 0.56 | 0.56 | открыт
24 | Луковцино 110/10 кВ | 2.5 | 0.19 | 1.38 | 120 | 1.38 | 0 | 1.38 | 1.19 | 1.19 | открыт | 24 | Луковцино 110/10 кВ | 2.5 | 0.023 | 0.213 | 1.38 | 120 | -1.167 | 0 | 1.38 | 1.167 | 1.167 | открыт
25 | Фёдоровское 110/10 кВ | 2.5 | 0.15 | 1.5 | 120 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.35 | 1.35 | открыт | 25 | Фёдоровское 110/10 кВ | 2.5 | 0 | 0.15 | 1.5 | 120 | -1.35 | 0 | 1.5 | 1.35 | 1.35 | открыт
26 | Панкратово 35/10 кВ | 1 | 0.06 | 0.39 | 120 | 0.39 | 0 | 0.39 | 0.33 | 0.33 | открыт | 26 | Панкратово 35/10 кВ | 1 | 0.006 | 0.066 | 0.39 | 120 | -0.324 | 0 | 0.39 | 0.324 | 0.324 | открыт
27 | Петровское 35/10 кВ | 1.6 | 0.32 | 0.77 | 120 | 0.77 | 0 | 0.77 | 0.45 | 0.45 | открыт | 27 | Петровское 35/10 кВ | 1.6 | 0 | 0.32 | 0.77 | 120 | -0.45 | 0 | 0.77 | 0.45 | 0.45 | открыт
28 | Котельниково 35/10 кВ | 1 | 0.11 | 0.26 | 120 | 0.26 | 0 | 0.26 | 0.15 | 0.15 | открыт | 28 | Котельниково 35/10 кВ | 1 | 0 | 0.11 | 0.26 | 120 | -0.15 | 0 | 0.26 | 0.15 | 0.15 | открыт
29 | Легитово 35/10 кВ | 2.5 | 0.31 | 1.1 | 120 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.79 | 0.79 | открыт | 29 | Легитово 35/10 кВ | 2.5 | 0.019 | 0.329 | 1.1 | 120 | -0.771 | 0 | 1.1 | 0.771 | 0.771 | открыт
30 | Слобода 35/10 кВ | 2.5 | 0.05 | 0.85 | 120 | 0.85 | 0 | 0.85 | 0.8 | 0.8 | открыт | 30 | Слобода 35/10 кВ | 2.5 | 0 | 0.05 | 0.85 | 120 | -0.8 | 0 | 0.85 | 0.8 | 0.8 | открыт
31 | Завражье 35/10 кВ | 1.6 | 0.29 | 0.74 | 120 | 0.74 | 0 | 0.74 | 0.45 | 0.45 | открыт | 31 | Завражье 35/10 кВ | 1.6 | 0.077 | 0.367 | 0.74 | 120 | -0.373 | 0 | 0.74 | 0.373 | 0.373 | открыт
32 | Окулово 35/10 кВ | 1.6 | 0.16 | 0.9 | 120 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.74 | 0.74 | открыт | 32 | Окулово 35/10 кВ | 1.6 | 0.081 | 0.241 | 0.9 | 120 | -0.659 | 0 | 0.9 | 0.659 | 0.659 | открыт
33 | Чернышево 35/10 кВ | 4 | 0.57 | 1.8 | 120 | 1.8 | 0 | 1.8 | 1.23 | 1.23 | открыт | 33 | Чернышево 35/10 кВ | 4 | 0.078 | 0.648 | 1.8 | 120 | -1.152 | 0 | 1.8 | 1.152 | 1.152 | открыт
34 | Яковлево 110/35/10 кВ | 10 | 0.06 | 5.3 | 120 | 5.3 | 0 | 5.3 | 5.24 | 5.24 | открыт | 34 | Яковлево 110/35/10 кВ | 10 | 0 | 0.06 | 5.3 | 120 | -5.24 | 0 | 5.3 | 5.24 | 5.24 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ном. Мощность НН, МВА | 10 | 0.06 | 5.3 | 120 | 5.3 | 0 | 5.3 | 5.24 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 10 | 0 | 0.06 | 5.3 | 120 | -5.24 | 0 | 5.3 | 5.24
35 | Черменино 35/10 кВ | 1.6 | 0.07 | 0.86 | 120 | 0.86 | 0 | 0.86 | 0.79 | 0.79 | открыт | 35 | Черменино 35/10 кВ | 1.6 | 0 | 0.07 | 0.86 | 120 | -0.79 | 0 | 0.86 | 0.79 | 0.79 | открыт
36 | Нежитино 35/10 кВ | 1 | 0.08 | 0.54 | 120 | 0.54 | 0 | 0.54 | 0.46 | 0.46 | открыт | 36 | Нежитино 35/10 кВ | 1 | 0.031 | 0.111 | 0.54 | 120 | -0.429 | 0 | 0.54 | 0.429 | 0.429 | открыт
37 | Николо-Макарово 35/10 кВ | 1.6 | 0.45 | 0.99 | 120 | 0.99 | 0 | 0.99 | 0.54 | 0.54 | открыт | 37 | Николо-Макарово 35/10 кВ | 1.6 | 0.137 | 0.587 | 0.99 | 120 | -0.403 | 0 | 0.99 | 0.403 | 0.403 | открыт
38 | Гусево 110/10 кВ | 2.5 | 0.29 | 1.63 | 120 | 1.63 | 0 | 1.63 | 1.34 | 1.34 | открыт | 38 | Гусево 110/10 кВ | 2.5 | 0 | 0.29 | 1.63 | 120 | -1.34 | 0 | 1.63 | 1.34 | 1.34 | открыт
39 | Медведица 35/10 кВ | 2.5 | 0.53 | 1.3 | 120 | 1.3 | 0 | 1.3 | 0.77 | 0.77 | открыт | 39 | Медведица 35/10 кВ | 2.5 | 0 | 0.53 | 1.3 | 120 | -0.77 | 0 | 1.3 | 0.77 | 0.77 | открыт
40 | Новинское 110/10 кВ | 2.5 | 0.03 | 1.23 | 120 | 1.23 | 0 | 1.23 | 1.2 | 1.2 | открыт | 40 | Новинское 110/10 кВ | 2.5 | 0 | 0.03 | 1.23 | 120 | -1.2 | 0 | 1.23 | 1.2 | 1.2 | открыт
41 | Филино 35/10 кВ | 1.6 | 0.25 | 0.96 | 120 | 0.96 | 0 | 0.96 | 0.71 | 0.71 | открыт | 41 | Филино 35/10 кВ | 1.6 | 0.098 | 0.348 | 0.96 | 120 | -0.612 | 0 | 0.96 | 0.612 | 0.612 | открыт
42 | Дьяконово 110/10 кВ | 2.5 | 0.28 | 1.13 | 120 | 1.13 | 0 | 1.13 | 0.85 | 0.85 | открыт | 42 | Дьяконово 110/10 кВ | 2.5 | 0 | 0.28 | 1.13 | 120 | -0.85 | 0 | 1.13 | 0.85 | 0.85 | открыт
43 | Октябрьская 110/10 кВ | 2.5 | 0.76 | 2.5 | 1 сутки | 2.5 | 0 | 2.5 | 1.74 | 1.74 | открыт | 43 | Октябрьская 110/10 кВ | 2.5 | 0.006 | 0.766 | 2.5 | 1 сутки | -1.734 | 0 | 2.5 | 1.734 | 1.734 | открыт
44 | Кужбал 35/10 кВ | 2.5 | 0.4 | 1.48 | 120 | 1.48 | 0 | 1.48 | 1.08 | 1.08 | открыт | 44 | Кужбал 35/10 кВ | 2.5 | 0 | 0.4 | 1.48 | 120 | -1.08 | 0 | 1.48 | 1.08 | 1.08 | открыт
45 | Николо-Полома 110/10 кВ | 2.5 | 1.04 | 1.13 | 120 | 1.13 | 0 | 1.13 | 0.09 | 0.09 | открыт | 45 | Николо-Полома 110/10 кВ | 2.5 | 0.045 | 1.085 | 1.13 | 120 | -0.045 | 0 | 1.13 | 0.045 | 0.045 | открыт
46 | Никола 110/35/10 кВ | 6.3 | 0.28 | 3.15 | 120 | 3.15 | 0 | 3.15 | 2.87 | 2.87 | открыт | 46 | Никола 110/35/10 кВ | 6.3 | 0 | 0.28 | 3.15 | 120 | -2.87 | 0 | 3.15 | 2.87 | 2.87 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 6.3 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ном. Мощность НН, МВА | 6.3 | 0.28 | 3.15 | 120 | 3.15 | 0 | 3.15 | 2.87 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 6.3 | 0 | 0.28 | 3.15 | 120 | -2.87 | 0 | 3.15 | 2.87
47 | Заветлужье 35/10 кВ | 1.6 | 0.11 | 0.67 | 120 | 0.67 | 0 | 0.67 | 0.56 | 0.56 | открыт | 47 | Заветлужье 35/10 кВ | 1.6 | 0 | 0.11 | 0.67 | 120 | -0.56 | 0 | 0.67 | 0.56 | 0.56 | открыт
48 | Талица 35/10 кВ | 1.6 | 0.26 | 1.6 | 1 сутки | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.34 | 1.34 | открыт | 48 | Талица 35/10 кВ | 1.6 | 0 | 0.26 | 1.6 | 1 сутки | -1.34 | 0 | 1.6 | 1.34 | 1.34 | открыт
49 | Хорошая 35/10 кВ | 2.5 | 0.06 | 1.95 | 120 | 1.95 | 0 | 1.95 | 1.89 | 1.89 | открыт | 49 | Хорошая 35/10 кВ | 2.5 | 0 | 0.06 | 1.95 | 120 | -1.89 | 0 | 1.95 | 1.89 | 1.89 | открыт
50 | Забегаево 35/10 кВ | 1.6 | 0.09 | 0.88 | 120 | 0.88 | 0 | 0.88 | 0.79 | 0.79 | открыт | 50 | Забегаево 35/10 кВ | 1.6 | 0 | 0.09 | 0.88 | 120 | -0.79 | 0 | 0.88 | 0.79 | 0.79 | открыт
51 | Ильинское 35/10 кВ | 1.6 | 0.04 | 0.9 | 120 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.86 | 0.86 | открыт | 51 | Ильинское 35/10 кВ | 1.6 | 0 | 0.04 | 0.9 | 120 | -0.86 | 0 | 0.9 | 0.86 | 0.86 | открыт
52 | Луптюг 35/10 кВ | 2.5 | 0.11 | 1.35 | 120 | 1.35 | 0 | 1.35 | 1.24 | 1.24 | открыт | 52 | Луптюг 35/10 кВ | 2.5 | 0 | 0.11 | 1.35 | 120 | -1.24 | 0 | 1.35 | 1.24 | 1.24 | открыт
53 | Соловецкое 35/10 кВ | 1.6 | 0.09 | 0.72 | 120 | 0.72 | 0 | 0.72 | 0.63 | 0.63 | открыт | 53 | Соловецкое 35/10 кВ | 1.6 | 0.007 | 0.097 | 0.72 | 120 | -0.623 | 0 | 0.72 | 0.623 | 0.623 | открыт
54 | Гудково 110/10 кВ | 2.5 | 0.05 | 1.38 | 120 | 1.38 | 0 | 1.38 | 1.33 | 1.33 | открыт | 54 | Гудково 110/10 кВ | 2.5 | 0 | 0.05 | 1.38 | 120 | -1.33 | 0 | 1.38 | 1.33 | 1.33 | открыт
55 | Шортюг 110/10 кВ | 6.3 | 0.52 | 3.47 | 120 | 3.47 | 0 | 3.47 | 2.95 | 2.95 | открыт | 55 | Шортюг 110/10 кВ | 6.3 | 0.006 | 0.526 | 3.47 | 120 | -2.944 | 0 | 3.47 | 2.944 | 2.944 | открыт
56 | Якшанга 110/10 кВ | 6.3 | 1.41 | 3.47 | 120 | 3.47 | 0 | 3.47 | 2.06 | 2.06 | открыт | 56 | Якшанга 110/10 кВ | 6.3 | 0.069 | 1.479 | 3.47 | 120 | -1.991 | 0 | 3.47 | 1.991 | 1.991 | открыт
57 | Катунино 35/10 кВ | 2.5 | 0.17 | 1.33 | 120 | 1.33 | 0 | 1.33 | 1.16 | 1.16 | открыт | 57 | Катунино 35/10 кВ | 2.5 | 0 | 0.17 | 1.33 | 120 | -1.16 | 0 | 1.33 | 1.16 | 1.16 | открыт
58 | Конёво 35/10 кВ | 1.6 | 0.21 | 0.88 | 120 | 0.88 | 0 | 0.88 | 0.67 | 0.67 | открыт | 58 | Конёво 35/10 кВ | 1.6 | 0 | 0.21 | 0.88 | 120 | -0.67 | 0 | 0.88 | 0.67 | 0.67 | открыт
59 | Шекшема 110/10 кВ | 6.3 | 0.58 | 2.5 | 1 сутки | 2.5 | 0 | 2.5 | 1.92 | 1.92 | открыт | 59 | Шекшема 110/10 кВ | 6.3 | 0.033 | 0.613 | 2.5 | 1 сутки | -1.887 | 0 | 2.5 | 1.887 | 1.887 | открыт
60 | Головино 35/10 кВ | 1 | 0.06 | 0.12 | 120 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0.06 | 0.06 | открыт | 60 | Головино 35/10 кВ | 1 | 0 | 0.06 | 0.12 | 120 | -0.06 | 0 | 0.12 | 0.06 | 0.06 | открыт
61 | Пищёвка 35/10 кВ | 1 | 0.16 | 0.45 | 120 | 0.45 | 0 | 0.45 | 0.29 | 0.29 | открыт | 61 | Пищёвка 35/10 кВ | 1 | 0.034 | 0.194 | 0.45 | 120 | -0.256 | 0 | 0.45 | 0.256 | 0.256 | открыт
Двух- и более трансформаторные ПС | [11 empty] | 1: Двух- и более трансформаторные ПС
62 | Василёво 110/35/10 кВ | 10+10 | 2.13 | 0.86 | 120 | 1.27 | 0 | 10.5 | 9.23 | 9.23 | открыт | 62 | Василёво 110/35/10 кВ | 10+10 | 3.581 | 5.711 | 0.86 | 120 | 4.851 | 0 | 10.5 | 5.649 | 5.649 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 0.59 | 0 | 120 | 0.59 | 0 | 10.5 | 9.91 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 0 | 0.59 | 0 | 120 | 0.59 | 0 | 10.5 | 9.91
| Ном. Мощность НН, МВА | 10+10 | 1.54 | 0.86 | 120 | 0.68 | 0 | 10.5 | 9.82 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 10+10 | 3.581 | 5.121 | 0.86 | 120 | 4.261 | 0 | 10.5 | 6.239
63 | Калинки 110/35/10/6 кВ | 10+10+1,6 | 6.12 | 1.15 | 120 | 4.97 | 0 | 12.18 | 7.21 | 7.21 | открыт | 63 | Калинки 110/35/10/6 кВ | 10+10+1,6 | 0.378 | 6.498 | 1.15 | 120 | 5.348 | 0 | 12.18 | 6.832 | 6.832 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+10+1,6 | 4.59 | 0 | 120 | 4.59 | 0 | 12.18 | 7.59 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10+10+1,6 | 0 | 4.59 | 0 | 120 | 4.59 | 0 | 12.18 | 7.59
| Ном. Мощность НН, МВА | 10+10+1,6 | 1.53 | 1.15 | 120 | 0.38 | 0 | 12.18 | 11.8 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 10+10+1,6 | 0.378 | 1.908 | 1.15 | 120 | 0.758 | 0 | 12.18 | 11.422
64 | Апраксино 35/10 кВ | 2,5+2,5 | 1.73 | 0.425 | 120 | 1.305 | 0 | 2.625 | 1.32 | 1.32 | открыт | 64 | Апраксино 35/10 кВ | 2,5+2,5 | 0.805 | 2.535 | 0.425 | 120 | 2.11 | 0 | 2.625 | 0.515 | 0.515 | открыт
65 | Борщино 35/10 кВ | 4+4 | 0.56 | 0.62 | 120 | -0.06 | 0 | 4.2 | 4.26 | 4.26 | открыт | 65 | Борщино 35/10 кВ | 4+4 | 0.369 | 0.929 | 0.62 | 120 | 0.309 | 0 | 4.2 | 3.891 | 3.891 | открыт
66 | Горьковская 35/10 кВ | 1,6+1,6 | 0.2 | 0.11 | 120 | 0.09 | 0 | 1.68 | 1.59 | 1.59 | открыт | 66 | Горьковская 35/10 кВ | 1,6+1,6 | 0.028 | 0.228 | 0.11 | 120 | 0.118 | 0 | 1.68 | 1.562 | 1.562 | открыт
67 | Ильинское 35/10 кВ | 2,5+2,5 | 2.33 | 0.55 | 120 | 1.78 | 0 | 2.625 | 0.845 | 0.845 | открыт | 67 | Ильинское 35/10 кВ | 2,5+2,5 | 0.573 | 2.903 | 0.55 | 120 | 2.353 | 0 | 2.625 | 0.272 | 0.272 | открыт
68 | Кузнецово 35/10 кВ | 2,5+2,5 | 1.1 | 0.4 | 120 | 0.7 | 0 | 2.625 | 1.925 | 1.925 | открыт | 68 | Кузнецово 35/10 кВ | 2,5+2,5 | 0.145 | 1.245 | 0.4 | 120 | 0.845 | 0 | 2.625 | 1.78 | 1.78 | открыт
69 | Кузьмищи 35/10 кВ | 1,6+1,6 | 0.72 | 0.29 | 120 | 0.43 | 0 | 1.68 | 1.25 | 1.25 | открыт | 69 | Кузьмищи 35/10 кВ | 1,6+1,6 | 0.17 | 0.89 | 0.29 | 120 | 0.6 | 0 | 1.68 | 1.08 | 1.08 | открыт
70 | Минское 35/10 кВ | 2,5+2,5 | 1.3 | 0.43 | 120 | 0.87 | 0 | 2.625 | 1.755 | 1.755 | открыт | 70 | Минское 35/10 кВ | 2,5+2,5 | 0.541 | 1.841 | 0.43 | 120 | 1.411 | 0 | 2.625 | 1.214 | 1.214 | открыт
71 | Мисково 35/6 кВ | 1,8+1,8 | 0.35 | 0.2 | 120 | 0.15 | 0 | 1.89 | 1.74 | 1.74 | открыт | 71 | Мисково 35/6 кВ | 1,8+1,8 | 0.041 | 0.391 | 0.2 | 120 | 0.191 | 0 | 1.89 | 1.699 | 1.699 | открыт
72 | Никольское 35/6 кВ | 4+4 | 2.5 | 0.92 | 120 | 1.58 | 0 | 4.2 | 2.62 | 2.62 | открыт | 72 | Никольское 35/6 кВ | 4+4 | 0.755 | 3.255 | 0.92 | 120 | 2.335 | 0 | 4.2 | 1.865 | 1.865 | открыт
73 | Саметь 35/6 кВ | 1,6+4 | 1.43 | 0 | 0 | 1.43 | 0 | 1.68 | 0.25 | 0.25 | открыт | 73 | Саметь 35/6 кВ | 1,6+4 | 0.175 | 1.605 | 0 | 0 | 1.605 | 0 | 1.68 | 0.075 | 0.075 | открыт
74 | Сухоногово 35/10 кВ | 3,2+4 | 2.71 | 0 | 0 | 2.71 | 0 | 3.36 | 0.65 | 0.65 | открыт | 74 | Сухоногово 35/10 кВ | 3,2+4 | 0.486 | 3.196 | 0 | 0 | 3.196 | 0 | 3.36 | 0.164 | 0.164 | открыт
75 | Сущево 35/10 кВ | 4+4 | 3.68 | 0.76 | 120 | 2.92 | 0 | 4.2 | 1.28 | 1.28 | открыт | 75 | Сущево 35/10 кВ | 4+4 | 0.237 | 3.917 | 0.76 | 120 | 3.157 | 0 | 4.2 | 1.043 | 1.043 | открыт
76 | ЭМЗ 35/6 кВ | 1+1 | 0.76 | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 1.05 | 0.29 | 0.29 | открыт | 76 | ЭМЗ 35/6 кВ | 1+1 | 0 | 0.76 | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 1.05 | 0.29 | 0.29 | открыт
77 | Красное 110/35/10 кВ | 16+16 | 12.41 | 0 | 0 | 12.41 | 0 | 16.8 | 4.39 | 4.39 | открыт | 77 | Красное 110/35/10 кВ | 16+16 | 2.026 | 14.436 | 0 | 0 | 14.436 | 0 | 16.8 | 2.364 | 2.364 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 16+16 | 0.77 | 0 | 0 | 0.77 | 0 | 16.8 | 16.03 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 16+16 | 0 | 0.77 | 0 | 0 | 0.77 | 0 | 16.8 | 16.03
| Ном. Мощность НН, МВА | 16+16 | 11.64 | 0 | 0 | 11.64 | 0 | 16.8 | 5.16 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 16+16 | 2.026 | 13.666 | 0 | 0 | 13.666 | 0 | 16.8 | 3.134
78 | Исаево 35/10 кВ | 4+4 | 0.77 | 1.03 | 120 | -0.26 | 0 | 4.2 | 4.46 | 4.46 | открыт | 78 | Исаево 35/10 кВ | 4+4 | 2.193 | 2.963 | 1.03 | 120 | 1.933 | 0 | 4.2 | 2.267 | 2.267 | открыт
79 | Чапаево 35/10 кВ | 2,5+2,5 | 1.27 | 0.43 | 120 | 0.84 | 0 | 2.625 | 1.785 | 1.785 | открыт | 79 | Чапаево 35/10 кВ | 2,5+2,5 | 0.109 | 1.379 | 0.43 | 120 | 0.949 | 0 | 2.625 | 1.676 | 1.676 | открыт
80 | Чернево 35/10 кВ | 1,8+1,8 | 0.37 | 0.43 | 120 | -0.06 | 0 | 1.89 | 1.95 | 1.95 | открыт | 80 | Чернево 35/10 кВ | 1,8+1,8 | 0.023 | 0.393 | 0.43 | 120 | -0.037 | 0 | 1.89 | 1.927 | 1.927 | открыт
81 | Нерехта-1 110/35/6 кВ | 25+25 | 18.51 | 2.75 | 120 | 15.76 | 0 | 26.25 | 10.49 | 10.49 | открыт | 81 | Нерехта-1 110/35/6 кВ | 25+25 | 0.518 | 19.028 | 2.75 | 120 | 16.278 | 0 | 26.25 | 9.972 | 9.972 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 25+25 | 6.52 | 0 | 120 | 6.52 | 0 | 26.25 | 19.73 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 25+25 | 0 | 6.52 | 0 | 120 | 6.52 | 0 | 26.25 | 19.73
| Ном. Мощность НН, МВА | 25+25 | 11.99 | 2.75 | 120 | 9.24 | 0 | 26.25 | 17.01 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 25+25 | 0.518 | 12.508 | 2.75 | 120 | 9.758 | 0 | 26.25 | 16.492
| Нерехта-1 110/10 кВ | 16+16 | 2.41 | 2.2 | 120 | 0.21 | 0 | 16.8 | 16.59 |  |  |  | Нерехта-1 110/10 кВ | 16+16 | 0 | 2.41 | 2.2 | 120 | 0.21 | 0 | 16.8 | 16.59
82 | Нерехта-2 110/10/6 кВ | 5,6+10 | 0.93 | 1.55 | 120 | -0.62 | 0 | 5.88 | 6.5 | 6.5 | открыт | 82 | Нерехта-2 110/10/6 кВ | 10+10 | 6.731 | 7.661 | 1.55 | 120 | 6.111 | 0 | 10.5 | 4.389 | 4.389 | открыт
83 | Владычное 35/10 кВ | 1,6+1,6 | 0.57 | 0.41 | 120 | 0.16 | 0 | 1.68 | 1.52 | 1.52 | открыт | 83 | Владычное 35/10 кВ | 1,6+1,6 | 0.087 | 0.657 | 0.41 | 120 | 0.247 | 0 | 1.68 | 1.433 | 1.433 | открыт
84 | Татарское 35/10 кВ | 1,6+1,6 | 0.36 | 0.23 | 120 | 0.13 | 0 | 6.615 | 6.485 | 6.485 | открыт | 84 | Татарское 35/10 кВ | 1,6+1,6 | 0.024 | 0.384 | 0.23 | 120 | 0.154 | 0 | 6.615 | 6.461 | 6.461 | открыт
85 | Александрово 110/35/10 кВ | 6,3+6,3 | 3.89 | 0.76 | 120 | 3.13 | 0 | 6.615 | 3.485 | 3.305 | открыт | 85 | Александрово 110/35/10 кВ | 6,3+6,3 | 0.088 | 3.978 | 0.76 | 120 | 3.218 | 0 | 6.615 | 3.397 | 3.305 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+6,3 | 3.31 | 0 | 120 | 3.31 | 0 | 6.615 | 3.305 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+6,3 | 0 | 3.31 | 0 | 120 | 3.31 | 0 | 6.615 | 3.305
| Ном. Мощность НН, МВА | 6,3+6,3 | 0.58 | 0.76 | 120 | -0.18 | 0 | 6.615 | 6.795 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 6,3+6,3 | 0.088 | 0.668 | 0.76 | 120 | -0.092 | 0 | 6.615 | 6.707
86 | Красная Поляна 110/35/10 кВ | 10+10 | 3.91 | 1.28 | 120 | 2.63 | 0 | 10.5 | 7.87 | 7.87 | открыт | 86 | Красная Поляна 110/35/10 кВ | 10+10 | 1.065 | 4.975 | 1.28 | 120 | 3.695 | 0 | 10.5 | 6.805 | 6.805 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 0.72 | 0 | 120 | 0.72 | 0 | 10.5 | 9.78 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 0 | 0.72 | 0 | 120 | 0.72 | 0 | 10.5 | 9.78
| Ном. Мощность НН, МВА | 10+10 | 3.19 | 1.28 | 120 | 1.91 | 0 | 10.5 | 8.59 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 10+10 | 1.065 | 4.255 | 1.28 | 120 | 2.975 | 0 | 10.5 | 7.525
87 | Игодово 35/10 кВ | 1,6+1,6 | 0.37 | 0.25 | 120 | 0.12 | 0 | 1.68 | 1.56 | 1.56 | открыт | 87 | Игодово 35/10 кВ | 1,6+1,6 | 0.097 | 0.467 | 0.25 | 120 | 0.217 | 0 | 1.68 | 1.463 | 1.463 | открыт
88 | Клеванцово 35/10 кВ | 1,6+1,6 | 0.8 | 0.56 | 120 | 0.24 | 0 | 1.68 | 1.44 | 1.44 | открыт | 88 | Клеванцово 35/10 кВ | 1,6+1,6 | 0.017 | 0.817 | 0.56 | 120 | 0.257 | 0 | 1.68 | 1.423 | 1.423 | открыт
89 | Островское 35/10 кВ | 2,5+2,5 | 1.32 | 0.52 | 120 | 0.8 | 0 | 2.625 | 1.825 | 1.825 | открыт | 89 | Островское 35/10 кВ | 2,5+2,5 | 0.075 | 1.395 | 0.52 | 120 | 0.875 | 0 | 2.625 | 1.75 | 1.75 | открыт
90 | Судиславль 110/10 кВ | 10+10 | 8.14 | 1.8 | 120 | 6.34 | 0 | 10.5 | 4.16 | 4.16 | открыт | 90 | Судиславль 110/10 кВ | 10+10 | 1.353 | 9.493 | 1.8 | 120 | 7.693 | 0 | 10.5 | 2.807 | 2.807 | открыт
91 | Воронье 35/10 кВ | 1,8+1,8 | 0.49 | 0.4 | 120 | 0.09 | 0 | 1.89 | 1.8 | 1.8 | открыт | 91 | Воронье 35/10 кВ | 1,8+1,8 | 0.055 | 0.545 | 0.4 | 120 | 0.145 | 0 | 1.89 | 1.745 | 1.745 | открыт
92 | Сусанино 110/35/10 кВ | 10+10 | 3.93 | 1.89 | 120 | 2.04 | 0 | 10.5 | 8.46 | 8.46 | открыт | 92 | Сусанино 110/35/10 кВ | 10+10 | 0.627 | 4.557 | 1.89 | 120 | 2.667 | 0 | 10.5 | 7.833 | 7.833 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 0.38 | 0 | 120 | 0.38 | 0 | 10.5 | 10.12 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 0 | 0.38 | 0 | 120 | 0.38 | 0 | 10.5 | 10.12
| Ном. Мощность НН, МВА | 10+10 | 3.55 | 1.89 | 120 | 1.66 | 0 | 10.5 | 8.84 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 10+10 | 0.627 | 4.177 | 1.89 | 120 | 2.287 | 0 | 10.5 | 8.213
93 | Калининская 35/10 кВ | 2,5+2,5 | 0.2 | 0.07 | 120 | 0.13 | 0 | 2.625 | 2.495 | 2.495 | открыт | 93 | Калининская 35/10 кВ | 2,5+2,5 | 0.034 | 0.234 | 0.07 | 120 | 0.164 | 0 | 2.625 | 2.461 | 2.461 | открыт
94 | Аэропорт 110/35/6 кВ | 16+16 | 4.17 | 2.88 | 120 | 1.29 | 0 | 16.8 | 15.51 | 15.51 | открыт | 94 | Аэропорт 110/35/6 кВ | 16+16 | 0.786 | 4.956 | 2.88 | 120 | 2.076 | 0 | 16.8 | 14.724 | 14.724 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 16+16 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 16.8 | 16.8 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 16+16 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 16.8 | 16.8
| Ном. Мощность НН, МВА | 16+16 | 4.17 | 2.88 | 120 | 1.29 | 0 | 16.8 | 15.51 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 16+16 | 0.786 | 4.956 | 2.88 | 120 | 2.076 | 0 | 16.8 | 14.724
95 | Восточная-2 110/35/10 кВ | 25+25 | 23.04 | 0.02 | 120 | 23.02 | 0 | 26.25 | 3.23 | 3.23 | открыт | 95 | Восточная-2 110/35/10 кВ | 25+25 | 1.389 | 24.429 | 0.02 | 120 | 24.409 | 0 | 26.25 | 1.841 | 1.841 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 25+25 | 19.24 | 0 | 120 | 19.24 | 0 | 26.25 | 7.01 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 25+25 | 0 | 19.24 | 0 | 120 | 19.24 | 0 | 26.25 | 7.01
| Ном. Мощность НН, МВА | 25+25 | 3.8 | 0.02 | 120 | 3.78 | 0 | 26.25 | 22.47 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 25+25 | 1.389 | 5.189 | 0.02 | 120 | 5.169 | 0 | 26.25 | 21.081
96 | Кострома-3 110/35/6 кВ | 10+16 | 11.49 | 0 | 120 | 11.49 | 0 | 10.5 | -0.99 | -0.99 | закрыт | 96 | Кострома-3 110/35/6 кВ | 10+16 | 0.739 | 12.229 | 0 | 120 | 12.229 | 0 | 10.5 | -1.729 | -8.499 | закрыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+16 | 2.68 | 0 | 120 | 2.68 | 0 | 10.5 | 7.82 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10+16 | 0 | 2.68 | 0 | 120 | 2.68 | 0 | 10.5 | 7.82
| Ном. Мощность НН, МВА | 10+16 | 8.81 | 0 | 120 | 8.81 | 0 | 10.5 | 1.69 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 10+16 | 0.739 | 9.549 | 0 | 120 | 9.549 | 0 | 1.05 | -8.499
97 | Южная 110/35/10 кВ | 25+25 | 10.9 | 0 | 120 | 10.9 | 0 | 26.25 | 15.35 | 15.35 | открыт | 97 | Южная 110/35/10 кВ | 25+25 | 6.05 | 16.95 | 0 | 120 | 16.95 | 0 | 26.25 | 9.3 | 9.3 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 25+25 | 5.45 | 0 | 120 | 5.45 | 0 | 26.25 | 20.8 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 25+25 | 0 | 5.45 | 0 | 120 | 5.45 | 0 | 26.25 | 20.8
| Ном. Мощность НН, МВА | 25+25 | 5.45 | 0 | 120 | 5.45 | 0 | 26.25 | 20.8 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 25+25 | 6.05 | 11.5 | 0 | 120 | 11.5 | 0 | 26.25 | 14.75
98 | Давыдовская 110/10 кВ | 25+25 | 8.91 | 0.02 | 120 | 8.89 | 0 | 26.25 | 17.36 | 17.36 | открыт | 98 | Давыдовская 110/10 кВ | 25+25 | 4.951 | 13.861 | 0.02 | 120 | 13.841 | 0 | 26.25 | 12.409 | 12.409 | открыт | введен 09.2009 г.
99 | Кострома-1 110/6 кВ | 10+10 | 10.38 | 0 | 0 | 10.38 | 0 | 10.5 | 0.12 | 0.12 | открыт | 99 | Кострома-1 110/6 кВ | 10+10 | 0.544 | 10.924 | 0 | 0 | 10.924 | 0 | 10.5 | -0.424 | -0.424 | закрыт
100 | Северная 110/6 кВ | 20+25 | 19.24 | 0 | 0 | 19.24 | 0 | 21 | 1.76 | 1.76 | открыт | 100 | Северная 110/6 кВ | 20+25 | 1.31 | 20.55 | 0 | 0 | 20.55 | 0 | 21 | 0.45 | 0.45 | открыт
101 | Строммашина 110/6 кВ | 40+40 | 9.03 | 0 | 0 | 9.03 | 0 | 42 | 32.97 | 32.97 | открыт | 101 | Строммашина 110/6 кВ | 40+40 | 4.433 | 13.463 | 0 | 0 | 13.463 | 0 | 42 | 28.537 | 28.537 | открыт
102 | Центральная 110/10/6 кВ | 25+25 | 16.44 | 0 | 0 | 16.44 | 0 | 26.25 | 9.81 | 9.81 | открыт | 102 | Центральная 110/10/6 кВ | 25+25 | 5.935 | 22.375 | 0 | 0 | 22.375 | 0 | 26.25 | 3.875 | 3.875 | открыт
103 | Байдарка 35/6 кВ | 6,3+6,3 | 1.99 | 1.2 | 120 | 0.79 | 0 | 6.615 | 5.825 | 5.825 | открыт | 103 | Байдарка 35/6 кВ | 6,3+6,3 | 0.735 | 2.725 | 1.2 | 120 | 1.525 | 0 | 6.615 | 5.09 | 5.09 | открыт
104 | Волжская 35/6 кВ | 4+4 | 1.29 | 0.76 | 120 | 0.53 | 0 | 4.2 | 3.67 | 3.67 | открыт | 104 | Волжская 35/6 кВ | 4+4 | 0.252 | 1.542 | 0.76 | 120 | 0.782 | 0 | 4.2 | 3.418 | 3.418 | открыт
105 | Восточная-1 35/6 кВ | 10+10+6,3 | 22.36 | 0 | 0 | 22.36 | 0 | 17.115 | -5.245 | -5.245 | закрыт | 105 | Восточная-1 35/6 кВ | 10+10+6,3 | 2.047 | 24.407 | 0 | 0 | 24.407 | 0 | 17.115 | -7.292 | -7.292 | закрыт
106 | Караваево 35/10 кВ | 6,3+6,3 | 3.46 | 0 | 0 | 3.46 | 0 | 6.615 | 3.155 | 3.155 | открыт | 106 | Караваево 35/10 кВ | 6,3+6,3 | 1.466 | 4.926 | 0 | 0 | 4.926 | 0 | 6.615 | 1.689 | 1.689 | открыт
107 | Коркино 35/10 кВ | 2,5+2,5 | 1.67 | 0.85 | 120 | 0.82 | 0 | 2.625 | 1.805 | 1.805 | открыт | 107 | Коркино 35/10 кВ | 2,5+2,5 | 0.375 | 2.045 | 0.85 | 120 | 1.195 | 0 | 2.625 | 1.43 | 1.43 | открыт
108 | КПД 110/35/10 кВ | 16+16 | 7.54 | 1.44 | 120 | 6.1 | 0 | 16.8 | 10.7 | 10.7 | открыт | 108 | КПД 110/35/10 кВ | 25+25 | 11.047 | 18.587 | 1.44 | 120 | 17.147 | 0 | 26.25 | 9.103 | 9.103 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 16+16 | 0.62 | 0 | 120 | 0.62 | 0 | 16.8 | 16.18 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 25+25 | 11.047 | 11.667 | 0 | 120 | 11.667 | 0 | 26.25 | 14.583
| Ном. Мощность НН, МВА | 16+16 | 6.92 | 1.44 | 120 | 5.48 | 0 | 16.8 | 11.32 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 25+25 | 0 | 6.92 | 1.44 | 120 | 5.48 | 0 | 26.25 | 20.77
109 | СУ ГРЭС 110/35/6 кВ | 10+16 | 6.48 | 0 | 0 | 6.48 | 0 | 10.5 | 4.02 | 4.02 | открыт | 109 | СУ ГРЭС 110/35/6 кВ | 10+16 | 2.89 | 9.37 | 0 | 0 | 9.37 | 0 | 10.5 | 1.13 | 1.13 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+16 | 0.62 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 10.5 | 9.88 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10+16 | 0 | 0.62 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 10.5 | 9.88
| Ном. Мощность НН, МВА | 10+16 | 5.86 | 0 | 0 | 5.86 | 0 | 10.5 | 4.64 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 10+16 | 2.89 | 8.75 | 0 | 0 | 8.75 | 0 | 10.5 | 1.75
110 | Сидоровское 35/6 кВ | 2,5+4 | 0.76 | 0.82 | 120 | -0.06 | 0 | 2.625 | 2.685 | 2.685 | открыт | 110 | Сидоровское 35/6 кВ | 2,5+4 | 0.14 | 0.9 | 0.82 | 120 | 0.08 | 0 | 2.625 | 2.545 | 2.545 | открыт
111 | Буй (р) 110/35/10 кВ | 4+10 | 1.87 | 0 | 0 | 1.87 | 0 | 4.2 | 2.33 | 2.33 | открыт | 111 | Буй (р) 110/35/10 кВ | 4+10 | 0.249 | 2.119 | 0 | 120 | 2.119 | 0 | 4.2 | 2.081 | 2.081 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 4+10 | 1.87 | 0 | 0 | 1.87 | 0 | 4.2 | 2.33 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 4+10 | 0 | 1.87 | 0 | 120 | 1.87 | 0 | 4.2 | 2.33
| Ном. Мощность НН, МВА | 4+10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 4.2 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 4+10 | 0.249 | 0.249 | 0 | 120 | 0.249 | 0 | 4.2 | 3.951
112 | Буй (с/х) 110/10 кВ | 6,3+6,3 | 6.25 | 1.2 | 120 | 5.05 | 0 | 6.615 | 1.565 | 1.565 | открыт | 112 | Буй (с/х) 110/10 кВ | 6,3+6,3 | 0.5 | 6.75 | 1.2 | 120 | 5.55 | 0 | 6.615 | 1.065 | 1.065 | открыт
113 | Западная 110/10 кВ | 10+10 | 5.08 | 2.63 | 120 | 2.45 | 0 | 10.5 | 8.05 | 8.05 | открыт | 113 | Западная 110/10 кВ | 10+10 | 0.006 | 5.086 | 2.63 | 120 | 2.456 | 0 | 10.5 | 8.044 | 8.044 | открыт
114 | Дор 35/10 кВ | 1,6+1,6 | 0.46 | 0.06 | 120 | 0.4 | 0 | 1.68 | 1.28 | 1.28 | открыт | 114 | Дор 35/10 кВ | 1,6+1,6 | 0.023 | 0.483 | 0.06 | 120 | 0.423 | 0 | 1.68 | 1.257 | 1.257 | открыт
115 | Дьяконово 35/10 кВ | 1+1 | 0.23 | 0.26 | 120 | -0.03 | 0 | 1.05 | 1.08 | 1.08 | открыт | 115 | Дьяконово 35/10 кВ | 1+1 | 0 | 0.23 | 0.26 | 120 | -0.03 | 0 | 1.05 | 1.08 | 1.08 | открыт
116 | Ликурга 35/10 кВ | 1,8+1,6 | 0.2 | 0.12 | 120 | 0.08 | 0 | 1.68 | 1.6 | 1.6 | открыт | 116 | Ликурга 35/10 кВ | 1,8+1,6 | 0.001 | 0.201 | 0.12 | 120 | 0.081 | 0 | 1.68 | 1.599 | 1.599 | открыт
117 | Шушкодом 35/10 кВ | 1+1 | 0.29 | 0.06 | 120 | 0.23 | 0 | 1.05 | 0.82 | 0.82 | открыт | 117 | Шушкодом 35/10 кВ | 1+1 | 0.012 | 0.302 | 0.06 | 120 | 0.242 | 0 | 1.05 | 0.808 | 0.808 | открыт
118 | Новая 110/35/10 кВ | 6,3+6,3 | 2.93 | 0.64 | 120 | 2.29 | 0 | 6.615 | 4.325 | 4.325 | открыт | 118 | Новая 110/35/10 кВ | 6,3+6,3 | 0.652 | 3.582 | 0.64 | 120 | 2.942 | 0 | 6.615 | 3.673 | 3.673 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+6,3 | 1.83 | 0 | 120 | 1.83 | 0 | 6.615 | 4.785 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+6,3 | 0 | 1.83 | 0 | 120 | 1.83 | 0 | 6.615 | 4.785
| Ном. Мощность НН, МВА | 6,3+6,3 | 1.1 | 0.64 | 120 | 0.46 | 0 | 6.615 | 6.155 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 6,3+6,3 | 0.652 | 1.752 | 0.64 | 120 | 1.112 | 0 | 6.615 | 5.503
119 | Орехово 110/35/10 кВ | 6,3+6,3 | 1.36 | 0 | 120 | 1.36 | 0 | 6.615 | 5.255 | 5.255 | открыт | 119 | Орехово 110/35/10 кВ | 6,3+6,3 | 0.146 | 1.506 | 0 | 120 | 1.506 | 0 | 6.615 | 5.109 | 5.109 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+6,3 | 0.53 | 0 | 120 | 0.53 | 0 | 6.615 | 6.085 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+6,3 | 0 | 0.53 | 0 | 120 | 0.53 | 0 | 6.615 | 6.085
| Ном. Мощность НН, МВА | 6,3+6,3 | 0.83 | 0 | 120 | 0.83 | 0 | 6.615 | 5.785 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 6,3+6,3 | 0.146 | 0.976 | 0 | 120 | 0.976 | 0 | 6.615 | 5.639
120 | Лопарево 110/10 кВ | 2,5+2,5 | 0.36 | 0.55 | 120 | -0.19 | 0 | 2.625 | 2.815 | 2.815 | открыт | 120 | Лопарево 110/10 кВ | 2,5+2,5 | 0.242 | 0.602 | 0.55 | 120 | 0.052 | 0 | 2.625 | 2.573 | 2.573 | открыт
121 | ПТФ 35/10 кВ | 4+4 | 1.73 | 1.28 | 120 | 0.45 | 0 | 4.2 | 3.75 | 3.75 | открыт | 121 | ПТФ 35/10 кВ | 4+4 | 0.02 | 1.75 | 1.28 | 120 | 0.47 | 0 | 4.2 | 3.73 | 3.73 | открыт
122 | Кабаново 35/10 кВ | 2,5+2,5 | 0.28 | 0.22 | 120 | 0.06 | 0 | 2.625 | 2.565 | 2.565 | открыт | 122 | Кабаново 35/10 кВ | 2,5+2,5 | 0.006 | 0.286 | 0.22 | 120 | 0.066 | 0 | 2.625 | 2.559 | 2.559 | открыт
123 | Левково 35/10 кВ | 1,6+1,6 | 0.22 | 0.74 | 120 | -0.52 | 0 | 1.68 | 2.2 | 2.2 | открыт | 123 | Левково 35/10 кВ | 1,6+1,6 | 0.006 | 0.226 | 0.74 | 120 | -0.514 | 0 | 1.68 | 2.194 | 2.194 | открыт
124 | Пронино 35/10 кВ | 4+2,5 | 0.38 | 0.2 | 120 | 0.18 | 0 | 2.625 | 2.445 | 2.445 | открыт | 124 | Пронино 35/10 кВ | 4+2,5 | 0.01 | 0.39 | 0.2 | 120 | 0.19 | 0 | 2.625 | 2.435 | 2.435 | открыт
125 | Толтуново 35/10 кВ | 2,5+2,5 | 0.2 | 0.13 | 120 | 0.07 | 0 | 2.625 | 2.555 | 2.555 | открыт | 125 | Толтуново 35/10 кВ | 2,5+2,5 | 0.278 | 0.478 | 0.13 | 120 | 0.348 | 0 | 2.625 | 2.277 | 2.277 | открыт
126 | Солигалич 110/35/10 кВ | 10+10 | 5.27 | 1.7 | 120 | 3.57 | 0 | 10.5 | 6.93 | 6.93 | открыт | 126 | Солигалич 110/35/10 кВ | 10+10 | 0.862 | 6.132 | 1.7 | 120 | 4.432 | 0 | 10.5 | 6.068 | 6.068 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 0.94 | 0 | 120 | 0.94 | 0 | 10.5 | 9.56 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 0 | 0.94 | 0 | 120 | 0.94 | 0 | 10.5 | 9.56
| Ном. Мощность НН, МВА | 10+10 | 4.33 | 1.7 | 120 | 2.63 | 0 | 10.5 | 7.87 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 10+10 | 0.862 | 5.192 | 1.7 | 120 | 3.492 | 0 | 10.5 | 7.008
127 | Починок 35/10 кВ | 1,6+2,5 | 0.53 | 0.34 | 120 | 0.19 | 0 | 1.68 | 1.49 | 1.49 | открыт | 127 | Починок 35/10 кВ | 1,6+2,5 | 0.017 | 0.547 | 0.34 | 120 | 0.207 | 0 | 1.68 | 1.473 | 1.473 | открыт
128 | Чухлома 110/35/10 кВ | 6,3+6,3 | 3.97 | 2.06 | 120 | 1.91 | 0 | 6.615 | 4.705 | 4.705 | открыт | 128 | Чухлома 110/35/10 кВ | 6,3+6,3 | 0.546 | 4.516 | 2.06 | 120 | 2.456 | 0 | 6.615 | 4.159 | 4.159 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+6,3 | 1.12 | 0 | 120 | 1.12 | 0 | 6.615 | 5.495 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+6,3 | 0 | 1.12 | 0 | 120 | 1.12 | 0 | 6.615 | 5.495
| Ном. Мощность НН, МВА | 6,3+6,3 | 2.85 | 2.06 | 120 | 0.79 | 0 | 6.615 | 5.825 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 6,3+6,3 | 0.546 | 3.396 | 2.06 | 120 | 1.336 | 0 | 6.615 | 5.279
129 | Судай 35/10 кВ | 1,6+1,6 | 1.01 | 0.49 | 120 | 0.52 | 0 | 1.68 | 1.16 | 1.16 | открыт | 129 | Судай 35/10 кВ | 1,6+1,6 | 0.067 | 1.077 | 0.49 | 120 | 0.587 | 0 | 1.68 | 1.093 | 1.093 | открыт
130 | Антропово (р) 110/35/10 кВ | 6,3+16 | 6.09 | 0.38 | 120 | 5.71 | 0 | 6.615 | 0.905 | 0.905 | открыт | 130 | Антропово (р) 110/35/10 кВ | 6,3+16 | 0.132 | 6.222 | 0.38 | 120 | 5.842 | 0 | 6.615 | 0.773 | 0.773 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+16 | 3.53 | 0 | 120 | 3.53 | 0 | 6.615 | 3.085 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+16 | 0 | 3.53 | 0 | 120 | 3.53 | 0 | 6.615 | 3.085
| Ном. Мощность НН, МВА | 6,3+16 | 2.56 | 0.38 | 120 | 2.18 | 0 | 6.615 | 4.435 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 6,3+16 | 0.132 | 2.692 | 0.38 | 120 | 2.312 | 0 | 6.615 | 4.303
131 | Палкино 35/10 кВ | 2,5+4 | 0.7 | 0.45 | 120 | 0.25 | 0 | 2.625 | 2.375 | 2.375 | открыт | 131 | Палкино 35/10 кВ | 2,5+4 | 0 | 0.7 | 0.45 | 120 | 0.25 | 0 | 2.625 | 2.375 | 2.375 | открыт
132 | Словинка 35/10 кВ | 1,6+1,6 | 0.11 | 0.1 | 120 | 0.01 | 0 | 1.68 | 1.67 | 1.67 | открыт | 132 | Словинка 35/10 кВ | 1,6+1,6 | 0.006 | 0.116 | 0.1 | 120 | 0.016 | 0 | 1.68 | 1.664 | 1.664 | открыт
133 | Кадый 110/35/10 кВ | 10+10 | 3.48 | 0.69 | 120 | 2.79 | 0 | 10.5 | 7.71 | 7.71 | открыт | 133 | Кадый 110/35/10 кВ | 10+10 | 0.306 | 3.786 | 0.69 | 120 | 3.096 | 0 | 10.5 | 7.404 | 7.404 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 1.23 | 0 | 120 | 1.23 | 0 | 10.5 | 9.27 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 0 | 1.23 | 0 | 120 | 1.23 | 0 | 10.5 | 9.27
| Ном. Мощность НН, МВА | 10+10 | 2.25 | 0.69 | 120 | 1.56 | 0 | 10.5 | 8.94 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 10+10 | 0.306 | 2.556 | 0.69 | 120 | 1.866 | 0 | 10.5 | 8.634
134 | Екатеринкино 35/10 кВ | 1,6+1,6 | 0.09 | 0.1 | 120 | -0.01 | 0 | 1.68 | 1.69 | 1.69 | открыт | 134 | Екатеринкино 35/10 кВ | 1,6+1,6 | 0.006 | 0.096 | 0.1 | 120 | -0.004 | 0 | 1.68 | 1.684 | 1.684 | открыт
135 | Ильинское 110/35/10 кВ | 10+10 | 5.36 | 0.04 | 120 | 5.32 | 0 | 10.5 | 5.18 | 5.18 | открыт | 135 | Ильинское 110/35/10 кВ | 10+10 | 0 | 5.36 | 0.04 | 120 | 5.32 | 0 | 10.5 | 5.18 | 5.18 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 5.25 | 0 | 120 | 5.25 | 0 | 10.5 | 5.25 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 0 | 5.25 | 0 | 120 | 5.25 | 0 | 10.5 | 5.25
| Ном. Мощность НН, МВА | 10+10 | 0.11 | 0.04 | 120 | 0.07 | 0 | 10.5 | 10.43 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 10+10 | 0 | 0.11 | 0.04 | 120 | 0.07 | 0 | 10.5 | 10.43
136 | Кологрив 35/10 кВ | 4+4 | 2.12 | 1.42 | 120 | 0.7 | 0 | 4.2 | 3.5 | 3.5 | открыт | 136 | Кологрив 35/10 кВ | 4+4 | 0.144 | 2.264 | 1.42 | 120 | 0.844 | 0 | 4.2 | 3.356 | 3.356 | открыт
137 | Овсянниково 35/10 кВ | 1,6+1,6 | 0.23 | 0.08 | 120 | 0.15 | 0 | 1.68 | 1.53 | 1.53 | открыт | 137 | Овсянниково 35/10 кВ | 1,6+1,6 | 0.006 | 0.236 | 0.08 | 120 | 0.156 | 0 | 1.68 | 1.524 | 1.524 | открыт
138 | Макарьев-1 110/35/10 кВ | 10+10 | 7.54 | 0.8 | 120 | 6.74 | 0 | 10.5 | 3.76 | 3.76 | открыт | 138 | Макарьев-1 110/35/10 кВ | 10+10 | 0.03 | 7.57 | 0.8 | 120 | 6.77 | 0 | 10.5 | 3.73 | 3.73 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 5.36 | 0 | 120 | 5.36 | 0 | 10.5 | 5.14 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 0 | 5.36 | 0 | 120 | 5.36 | 0 | 10.5 | 5.14
| Ном. Мощность НН, МВА | 10+10 | 2.18 | 0.8 | 120 | 1.38 | 0 | 10.5 | 9.12 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 10+10 | 0.03 | 2.21 | 0.8 | 120 | 1.41 | 0 | 10.5 | 9.09
139 | Горчуха 35/10 кВ | 2,5+2,5 | 1.19 | 0 | 0 | 1.19 | 0 | 2.625 | 1.435 | 1.435 | открыт | 139 | Горчуха 35/10 кВ | 2,5+2,5 | 0.006 | 1.196 | 0 | 0 | 1.196 | 0 | 2.625 | 1.429 | 1.429 | открыт
140 | Макарьев-2 35/10 кВ | 4+4 | 3 | 1.58 | 120 | 1.42 | 0 | 4.2 | 2.78 | 2.78 | открыт | 140 | Макарьев-2 35/10 кВ | 4+4 | 0.145 | 3.145 | 1.58 | 120 | 1.565 | 0 | 4.2 | 2.635 | 2.635 | открыт
141 | Тимошино 35/10 кВ | 1+1 | 0.18 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 1.05 | 0.87 | 0.87 | открыт | 141 | Тимошино 35/10 кВ | 1+1 | 0.077 | 0.257 | 0 | 0 | 0.257 | 0 | 1.05 | 0.793 | 0.793 | открыт
142 | Унжа 35/10 кВ | 1+1,6 | 0.81 | 0.1 | 120 | 0.71 | 0 | 1.05 | 0.34 | 0.34 | открыт | 142 | Унжа 35/10 кВ | 1+1,6 | 0 | 0.81 | 0.1 | 120 | 0.71 | 0 | 1.05 | 0.34 | 0.34 | открыт
143 | Якимово 35/10 кВ | 1,6+2,5 | 0.12 | 0.32 | 120 | -0.2 | 0 | 1.68 | 1.88 | 1.88 | открыт | 143 | Якимово 35/10 кВ | 1,6+2,5 | 0 | 0.12 | 0.32 | 120 | -0.2 | 0 | 1.68 | 1.88 | 1.88 | открыт
144 | БХЗ 110/6/10 кВ | 25+25 | 2.58 | 0 | 0 | 2.58 | 0 | 26.25 | 23.67 | 23.67 | открыт | 144 | БХЗ 110/6/10 кВ | 25+25 | 0.176 | 2.756 | 0 | 0 | 2.756 | 0 | 26.25 | 23.494 | 23.494 | открыт
145 | Сосновка 35/10 кВ | 2,5+1,6 | 0.44 | 0.15 | 120 | 0.29 | 0 | 1.68 | 1.39 | 1.39 | открыт | 145 | Сосновка 35/10 кВ | 2,5+1,6 | 0.071 | 0.511 | 0.15 | 120 | 0.361 | 0 | 1.68 | 1.319 | 1.319 | открыт
146 | Георгиевское 35/10 кВ | 2,5+2,5 | 2.15 | 1.23 | 120 | 0.92 | 0 | 2.625 | 1.705 | 1.705 | открыт | 146 | Георгиевское 35/10 кВ | 2,5+2,5 | 0.114 | 2.264 | 1.23 | 120 | 1.034 | 0 | 2.625 | 1.591 | 1.591 | открыт
147 | Нея 110/35/27,5/10 кВ | 40+40+6,3 | 16.05 | 3.6 | 120 | 12.45 | 0 | 48.615 | 36.165 | 36.165 | открыт | 147 | Нея 110/35/27,5/10 кВ | 40+40+6,3 | 0.558 | 16.608 | 3.6 | 120 | 13.008 | 0 | 48.615 | 35.607 | 35.607 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 40+40+6,3 | 8.53 | 0 | 120 | 8.53 | 0 | 48.615 | 40.085 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 40+40+6,3 | 0 | 8.53 | 0 | 120 | 8.53 | 0 | 48.615 | 40.085
| Ном. Мощность НН, МВА | 40+40+6,3 | 7.52 | 3.6 | 120 | 3.92 | 0 | 48.615 | 44.695 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 40+40+6,3 | 0.558 | 8.078 | 3.6 | 120 | 4.478 | 0 | 48.615 | 44.137
148 | Вожерово 35/10 кВ | 1,6+1,6 | 0.15 | 0.12 | 120 | 0.03 | 0 | 1.68 | 1.65 | 1.65 | открыт | 148 | Вожерово 35/10 кВ | 1,6+1,6 | 0 | 0.15 | 0.12 | 120 | 0.03 | 0 | 1.68 | 1.65 | 1.65 | открыт
149 | Матвеево 35/10 кВ | 1,8+4 | 0.51 | 0.42 | 120 | 0.09 | 0 | 1.89 | 1.8 | 1.8 | открыт | 149 | Матвеево 35/10 кВ | 1,8+4 | 0.009 | 0.519 | 0.42 | 120 | 0.099 | 0 | 1.89 | 1.791 | 1.791 | открыт
150 | Парфеньево 35/10 кВ | 4+4 | 2.32 | 1.89 | 120 | 0.43 | 0 | 4.2 | 3.77 | 3.77 | открыт | 150 | Парфеньево 35/10 кВ | 4+4 | 0.033 | 2.353 | 1.89 | 120 | 0.463 | 0 | 4.2 | 3.737 | 3.737 | открыт
151 | Вохма 110/35/10 кВ | 6,3+16 | 5.42 | 0 | 0 | 5.42 | 0 | 6.615 | 1.195 | 1.195 | открыт | 151 | Вохма 110/35/10 кВ | 6,3+16 | 0.172 | 5.592 | 0 | 0 | 5.592 | 0 | 6.615 | 1.023 | 1.023 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+8 | 1.53 | 0 | 0 | 1.53 | 0 | 6.615 | 5.085 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+8 | 0 | 1.53 | 0 | 0 | 1.53 | 0 | 6.615 | 5.085
| Ном. Мощность НН, МВА | 6,3+8 | 3.89 | 0 | 0 | 3.89 | 0 | 6.615 | 2.725 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 6,3+8 | 0.172 | 4.062 | 0 | 0 | 4.062 | 0 | 6.615 | 2.553
152 | Лапшино 35/10 кВ | 2,5+2,5 | 0.36 | 0.05 | 120 | 0.31 | 0 | 2.625 | 2.315 | 2.315 | открыт | 152 | Лапшино 35/10 кВ | 2,5+2,5 | 0 | 0.36 | 0.05 | 120 | 0.31 | 0 | 2.625 | 2.315 | 2.315 | открыт
153 | Спасс 35/10 кВ | 1,6+2,5 | 0.35 | 0.35 | 120 | 0 | 0 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | открыт | 153 | Спасс 35/10 кВ | 1,6+2,5 | 0.006 | 0.356 | 0.35 | 120 | 0.006 | 0 | 1.68 | 1.674 | 1.674 | открыт
154 | Боговарово 35/10 кВ | 2,5+4 | 1.59 | 1 | 120 | 0.59 | 0 | 2.625 | 2.035 | 2.035 | открыт | 154 | Боговарово 35/10 кВ | 2,5+4 | 0.089 | 1.679 | 1 | 120 | 0.679 | 0 | 2.625 | 1.946 | 1.946 | открыт
155 | Павино 110/35/10 кВ | 10+6,3 | 1.69 | 0 | 0 | 1.69 | 0 | 6.615 | 4.925 | 4.925 | открыт | 155 | Павино 110/35/10 кВ | 10+6,3 | 0.071 | 1.761 | 0 | 0 | 1.761 | 0 | 6.615 | 4.854 | 4.854 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+6,3 | 0.18 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 6.615 | 6.435 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10+6,3 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 6.615 | 6.435
| Ном. Мощность НН, МВА | 10+6,3 | 1.51 | 0 | 0 | 1.51 | 0 | 6.615 | 5.105 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 10+6,3 | 0.071 | 1.581 | 0 | 0 | 1.581 | 0 | 6.615 | 5.034
156 | Леденгская 35/10 кВ | 1,6+4 | 0.07 | 0.07 | 120 | 0 | 0 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | открыт | 156 | Леденгская 35/10 кВ | 1,6+4 | 0 | 0.07 | 0.07 | 120 | 0 | 0 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | открыт
157 | Пыщуг 110/35/10 кВ | 6,3+6,3 | 2.42 | 0 | 0 | 2.42 | 0 | 6.615 | 4.195 | 4.195 | открыт | 157 | Пыщуг 110/35/10 кВ | 6,3+6,3 | 0.189 | 2.609 | 0 | 0 | 2.609 | 0 | 6.615 | 4.006 | 4.006 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+6,3 | 0.12 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 6.615 | 6.495 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+6,3 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 6.615 | 6.495
| Ном. Мощность НН, МВА | 6,3+6,3 | 2.3 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 6.615 | 4.315 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 6,3+6,3 | 0.189 | 2.489 | 0 | 0 | 2.489 | 0 | 6.615 | 4.126
158 | Рождественское 110/35/10 кВ | 10+4 | 1.77 | 0.75 | 120 | 1.02 | 0 | 4.2 | 3.18 | 3.18 | открыт | 158 | Рождественское 110/35/10 кВ | 10+4 | 0.192 | 1.962 | 0.75 | 120 | 1.212 | 0 | 4.2 | 2.988 | 2.988 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+4 | 0.69 | 0 | 120 | 0.69 | 0 | 4.2 | 3.51 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10+4 | 0 | 0.69 | 0 | 120 | 0.69 | 0 | 4.2 | 3.51
| Ном. Мощность НН, МВА | 10+4 | 1.08 | 0.75 | 120 | 0.33 | 0 | 4.2 | 3.87 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 10+4 | 0.192 | 1.272 | 0.75 | 120 | 0.522 | 0 | 4.2 | 3.678
159 | Одоевское 35/10 кВ | 1,6+1,6 | 0.25 | 0.27 | 120 | -0.02 | 0 | 1.68 | 1.7 | 1.7 | открыт | 159 | Одоевское 35/10 кВ | 1,6+1,6 | 0.027 | 0.277 | 0.27 | 120 | 0.007 | 0 | 1.68 | 1.673 | 1.673 | открыт
160 | Шарья (р) 110/35/6 кВ | 20+25 | 19.02 | 2 | 120 | 17.02 | 0 | 21 | 3.98 | 3.98 | открыт | 160 | Шарья (р) 110/35/6 кВ | 20+25 | 0.376 | 19.396 | 2 | 120 | 17.396 | 0 | 21 | 3.604 | 3.604 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 20+25 | 12.2 | 0 | 120 | 12.2 | 0 | 21 | 8.8 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 20+25 | 0 | 12.2 | 0 | 120 | 12.2 | 0 | 21 | 8.8
| Ном. Мощность НН, МВА | 20+25 | 6.82 | 2 | 120 | 4.82 | 0 | 21 | 16.18 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 20+25 | 0.376 | 7.196 | 2 | 120 | 5.196 | 0 | 21 | 15.804
161 | Промузел 110/6/6 кВ | 25+25 | 3.32 | 2.5 | 120 | 0.82 | 0 | 26.25 | 25.43 | 25.43 | открыт | 161 | Промузел 110/6/6 кВ | 25+25 | 0.079 | 3.399 | 2.5 | 120 | 0.899 | 0 | 26.25 | 25.351 | 25.351 | открыт
162 | Кривячка 35/10 кВ | 1,6+1 | 0.82 | 0.57 | 120 | 0.25 | 0 | 1.05 | 0.8 | 0.8 | открыт | 162 | Кривячка 35/10 кВ | 1,6+1 | 0.015 | 0.835 | 0.57 | 120 | 0.265 | 0 | 1.05 | 0.785 | 0.785 | открыт
163 | Николо-Шанга 35/10 кВ | 1,6+1,6 | 0.78 | 0 | 0 | 0.78 | 0 | 1.68 | 0.9 | 0.9 | открыт | 163 | Николо-Шанга 35/10 кВ | 1,6+1,6 | 0.127 | 0.907 | 0 | 0 | 0.907 | 0 | 1.68 | 0.773 | 0.773 | открыт
164 | Центральная 35/6 кВ | 10+10 | 8.96 | 3 | 120 | 5.96 | 0 | 10.5 | 4.54 | 4.54 | открыт | 164 | Центральная 35/6 кВ | 10+10 | 1.338 | 10.298 | 3 | 120 | 7.298 | 0 | 10.5 | 3.202 | 3.202 | открыт
| Итого по Костромаэнерго | 1705 | 401.12 | [8 empty] | 2: Итого по Костромаэнерго; 3: 1705; 5: 481.145
| дефицит | [8 empty] | -6.235 |  | 2: дефицит; Мин. 12: -16.3
| профицит | [8 empty] | 525.81 |  | 2: профицит; Мин. 12: 463.238