## Липецк
Приложение 2
Расчёт пропускной способности Центров питания филиала ОАО "МРСК Центра" Липецкэнерго по итогам зимнего замера максимума нагрузки 2009 г.
таблица 1
№п/п | Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Текущий дефицит | [9 empty] | Примечание
|  | Установленная мощность трансформаторов Sуст. с указанием их количества, шт/ МВА |  | Суммарная полная мощность ЦП по результатам замеров максимума нагрузки Sмах , МВА | Полная мощность, перераспределяемая в соответствии с ПТЭ, МВА за время |  | Полная мощность с учётом перераспределения, МВА | Ограничивающие факторы, МВА | Допустимая нагрузка расчётная в режиме n-1, МВА | Дефицит/профицит ЦП, МВА
[5 empty] | МВА | Мин.
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Однотрансформаторные ПС
| ПС 110/10кВ Лев Толстой | 10 |  | 2.63 | 1.6 | 30 | 1.03 | 0 | 1.6 | -1.03 | -1.03 | закрыт
| ПС 110/10 кВ Двуречки | 6.3 |  | 2.03 | 0.1 | 70 | 1.93 | 0 | 0.1 | -1.93 | -1.93 | закрыт
| ПС 35/10 кВ Веселое | 2.5 |  | 0.070668 | 0.8 | 100 | -0.72933 | 0 | 0.8 | 0.72933 | 0.72933 | открыт
| ПС 35/10 кВ Кр.Пальна | 3.2 |  | 0.73 | 1.2 | 70 | -0.47 | 0 | 1.2 | 0.47 | 0.47 | открыт
| ПС 35/10 кВ Каменка | 2.5 |  | 0.93 | 1.5 | 60 | -0.57 | 0 | 1.5 | 0.57 | 0.57 | открыт
| ПС 35/10 кВ Красотыновка | 2.5 |  | 0.43 | 1.5 | 50 | -1.07 | 0 | 1.5 | 1.07 | 1.07 | открыт
| ПС 35/10 кВ Озёрки | 2.5 |  | 0.13 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | -0.13 | -0.13 | закрыт
| ПС 35/10 кВ Панкратовка | 2.5 |  | 0.63 | 1.2 | 90 | -0.57 | 0 | 1.2 | 0.57 | 0.57 | открыт
| ПС 35/10 кВ Преображенье | 2.5 |  | 0.46 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | -0.46 | -0.46 | закрыт
| ПС 35/10 кВ Яковлево | 2.5 |  | 0.9 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | -0.9 | -0.9 | закрыт
| ПС 110/10кВ Тербунский гончар | 25 |  | 4: без нагрузки
| ПС 35/10 кВ Первомайская | 2.5 |  | 0.85 | 0.3 | 60 | 0.55 | 0 | 0.3 | -0.55 | -0.55 | закрыт
| ПС 35/10 кВ Каменная Лубна | 2.5 |  | 0.91 | 0.9 | 90 | 0.01 | 0 | 0.9 | -0.01 | -0.01 | закрыт
| ПС 35/10 кВ Знаменка | 2.5 |  | 0.87 | 0.4 | 8 часов | 0.47 | 0 | 0.4 | -0.47 | -0.47 | закрыт
| ПС 35/10 кВ Пиково | 2.5 |  | 0.59 | 0.5 | 60 | 0.09 | 0 | 0.5 | -0.09 | -0.09 | закрыт
| ПС 35/10 кВ Никольское | 4 |  | 0.28 | 0.8 | 150 | -0.52 | 0 | 0.8 | 0.52 | 0.52 | открыт
| ПС 35/10 кВ Песковатка | 1.6 |  | 1.14 | 0.24 | 70 | 0.9 | 0 | 0.24 | -0.9 | -0.9 | закрыт
| ПС 35/6 кВ Дружба | 5.6 |  | 4: КРУНН-6кВ не наши; Мин. 12: открыт
| ПС 35/10 кВ СОМ | 1.6 |  | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | -0.1 | -0.1 | закрыт
| ПС 35/6 кВ Новониколаевка | 4 |  | 0.68 | 0 | 0 | 0.68 | 0 | 0 | -0.68 | -0.68 | закрыт
| ПС 35/10 кВ Синдякино | 2.5 |  | 0.36 | 0.4 | 90 | -0.04 | 0 | 0.4 | 0.04 | 0.04 | открыт
| ПС 35/10 кВ Курино | 2.5 |  | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -0.5 | -0.5 | закрыт
| ПС 35/10 кВ Новодубовое | 2.5 |  | 0.88 | 0 | 0 | 0.88 | 0 | 0 | -0.88 | -0.88 | закрыт
| ПС 35/10 кВ Березовка | 2.5 |  | 1.1444 | 0 | 0 | 1.1444 | 0 | 0 | -1.1444 | -1.1444 | закрыт
| ПС 35/6 кВ Карьер | 4 |  | 4: без нагрузки
Двух- и более трансформаторные ПС (на два уровня напряжения)
| ПС 110/6 кВ Агрегатная | 16+16 | 32 | 15.14 | 0 | 0 | 15.14 | 0 | 16.8 | 1.66 | 1.66 | открыт
| ПС 110/6 кВ Западная | 40+40 | 80 | 17.44 | 0 | 0 | 17.44 | 0 | 42 | 24.56 | 24.56 | открыт
| ПС 110/10 кВ Кашары | 2,5+6,3 | 8.8 | 1.54 | 2.3 | 100 | -0.76 | 0 | 2.625 | 3.385 | 3.385 | открыт
| ПС 110/6 кВ Табак | 16+16 | 32 | 9.48 | 3.2 | 20 | 6.28 | 0 | 16.8 | 10.52 | 10.52 | открыт
| ПС 110/10 кВ Лукошкино | 10+2,5 | 12.5 | 1.07 | 0 | 0 | 1.07 | 0 | 2.625 | 1.555 | 1.555 | открыт
| ПС 110/10кВ Нива | 10+10 | 20 | 5.09 | 1 | 100 | 4.09 | 0 | 10.5 | 6.41 | 6.41 | открыт
| ПС 110/10 кВ Ольховец | 2,5+2,5 | 5 | 1.72 | 0.8 | 100 | 0.92 | 0 | 2.625 | 1.705 | 1.705 | открыт
| ПС 110/10 кВ Куймань | 2,5+2,5 | 5 | 1.1 | 1 | 100 | 0.1 | 0 | 2.625 | 2.525 | 2.525 | *
| ПС 110/10 кВ Лутошкино | 2,5+2,5 | 5 | 0.2728 | 0.5 | 60 | -0.2272 | 0 | 2.625 | 2.8522 | 2.8522 | открыт
| ПС 110/10 кВ Круглое | 2,5+2,5 | 5 | 0.62 | 0.5 | 60 | 0.12 | 0 | 2.625 | 2.505 | 2.505 | открыт
| ПС 110/10/6 кВ Юго-Западная | 40+40 | 80 | 45.62 | 4.5 | 30 | 41.12 | 0 | 42 | 0.88 | 0.88 | *
| ПС 110/6 кВ Привокзальная | 20+20+25 | 65 | 49.71 | 1.38 | 30 | 48.33 | 0 | 42 | -6.33 | -6.33 | закрыт
| ПС 110/10/6 кВ Южная | 40+40 | 80 | 43.07 | 6 | 30 | 37.07 | 0 | 42 | 4.93 | 4.93 | *
| ПС 110/6 кВ Ситовка | 10+10 | 20 | 4.1 | 1.29 | 30 | 2.81 | 0 | 10.5 | 7.69 | 7.69 | *
| ПС 110/6 кВ ЛТП | 6,3+10 | 16.3 | 2.33 | 0 | 0 | 2.33 | 0 | 6.615 | 4.285 | 4.285 | *
| ПС 110/6 кВ КПД | 10+10 | 20 | 2.31 | 0 | 0 | 2.31 | 0 | 10.5 | 8.19 | 8.19 | *
| ПС 110/10 кВ Октябрьская | 40+40 | 80 | 19.12 | 4 | 30 | 15.12 | 0 | 42 | 26.88 | 26.88 | *
| ПС 110/10 кВ Университетская | 40+40 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 | 42 | открыт
| ПС 110/6 кВ Тепличная | 15+15 | 30 | 7.58 | 0 | 0 | 7.58 | 0 | 15.75 | 8.17 | 8.17 | *
| ПС 110/6 кВ ГПП-2 ЛТЗ | 63+63 | 126 | 12.14 | 0 | 0 | 12.14 | 0 | 66.15 | 54.01 | 54.01 | *
| ПС 35/10 кВ Авангард | 4+4 | 8 | 1.1 | 1.2 | 110 | -0.1 | 0 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | открыт
| ПС 35/10 кВ Афанасьево | 2,5+2,5 | 5 | 1.81 | 0 | 0 | 1.81 | 0 | 2.625 | 0.815 | 0.815 | открыт
| ПС 35/10 кВ Бабарыкино | 2,5+2,5 | 5 | 1.07 | 1.4 | 120 | -0.33 | 0 | 2.625 | 2.955 | 2.955 | открыт
| ПС 35/10 кВ Аврора | 2,5+2,5 | 5 | 0.88 | 1.2 | 110 | -0.32 | 0 | 2.625 | 2.945 | 2.945 | открыт
| ПС 35/10 кВ Б.Боёвка | 2,5+2,5 | 5 | 0.36 | 1.5 | 120 | -1.14 | 0 | 2.625 | 3.765 | 3.765 | открыт
| ПС 35/10 кВ Борки | 2,5+2,5 | 5 | 0.85 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 2.625 | 1.775 | 1.775 | открыт
| ПС 35/6кВ Восточная | 10+16 | 26 | 8.72 | 4.8 | 20 | 3.92 | 0 | 10.5 | 6.58 | 6.58 | открыт
| ПС 35/10 кВ Васильевка | 2,5+2,5 | 5 | 0.52 | 1.5 | 90 | -0.98 | 0 | 2.625 | 3.605 | 3.605 | открыт
| ПС 35/10 кВ Воронец | 4+4 | 8 | 2.15 | 1.2 | 110 | 0.95 | 0 | 4.2 | 3.25 | 3.25 | открыт
| ПС 35/6 кВ Голиково | 1,8+1,6 | 3.4 | 0.11 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 1.68 | 1.57 | 1.57 | открыт
| ПС 35/10 кВ Гатище | 2,5+2,5 | 5 | 0.45 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 2.625 | 2.175 | 2.175 | открыт
| ПС 35/10 кВ Гнилуша | 6,3+6,3 | 12.6 | 1.36 | 1.2 | 120 | 0.16 | 0 | 6.615 | 6.455 | 6.455 | открыт
| ПС 35/10кВ Грызлово | 2,5+2,5 | 5 | 0.54 | 0.8 | 110 | -0.26 | 0 | 2.625 | 2.885 | 2.885 | открыт
| ПС 35/10 кВ Жерновное | 2,5+2,5 | 5 | 0.62 | 1.5 | 100 | -0.88 | 0 | 2.625 | 3.505 | 3.505 | открыт
| ПС 35/10 кВ Задонск-сельск. | 3,2+1,6 | 4.8 | 2.35 | 0 | 0 | 2.35 | 0 | 1.68 | -0.67 | -0.67 | закрыт
| ПС 35/10 кВ Захаровка | 2,5+2,5 | 5 | 0.42 | 0.8 | 60 | -0.38 | 0 | 2.625 | 3.005 | 3.005 | открыт
| ПС 35/10 кВ Казаки | 4+4 | 8 | 2.84 | 0 | 0 | 2.84 | 0 | 4.2 | 1.36 | 1.36 | открыт
| ПС 35/10 кВ Колесово | 6,3+6,3 | 12.6 | 1.38 | 1.5 | 90 | -0.12 | 0 | 6.615 | 6.735 | 6.735 | открыт
| ПС 35/10 кВ Князево | 2,5+2,5 | 5 | 0.43 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 2.625 | 2.195 | 2.195 | открыт
| ПС 35/10 кВ Кириллово | 2,5+2,5 | 5 | 0.42 | 1.5 | 70 | -1.08 | 0 | 2.625 | 3.705 | 3.705 | открыт
| ПС 35/10 кВ Ксизово | 2,5+2,5 | 5 | 0.32 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 2.625 | 2.305 | 2.305 | открыт
| ПС 35/10 кВ Ламское | 2,5+2,5 | 5 | 1.98 | 1.2 | 100 | 0.78 | 0 | 2.625 | 1.845 | 1.845 | открыт
| ПС 35/10 кВ Казачье | 2,5+2,5 | 5 | 0.29 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 2.625 | 2.335 | 2.335 | открыт
| ПС 35/10 кВ Лебяжье | 2,5+1,6 | 4.1 | 0.44 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 1.68 | 1.24 | 1.24 | открыт
| ПС 35/10 кВ Ломовец | 1,6+2,5 | 4.1 | 0.24 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 1.68 | 1.44 | 1.44 | открыт
| ПС 35/10 кВ Ольшанец | 2,5+4 | 6.5 | 1.27 | 0 | 0 | 1.27 | 0 | 2.625 | 1.355 | 1.355 | открыт
| ПС 35/10 кВ Плоское | 4+4 | 8 | 3.76 | 3 | 70 | 0.76 | 0 | 4.2 | 3.44 | 3.44 | открыт
| ПС 35/10 кВ Стегаловка | 2,5+3,2 | 5.7 | 0.66 | 1.1 | 70 | -0.44 | 0 | 2.625 | 3.065 | 3.065 | открыт
| ПС 35/10 кВ Солидарность | 4+4 | 8 | 1.3 | 1.2 | 70 | 0.1 | 0 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | открыт
| ПС 35/10 кВ Тимирязево | 4+4 | 8 | 0.92 | 0.8 | 45 | 0.12 | 0 | 4.2 | 4.08 | 4.08 | открыт
| ПС 35/10 кВ Талица | 2,5+2,5 | 5 | 1.55 | 1.5 | 110 | 0.05 | 0 | 2.625 | 2.575 | 2.575 | открыт
| ПС 35/10 кВ II-е Тербуны | 2,5+2,5 | 5 | 0.79 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 2.625 | 1.835 | 1.835 | открыт
| ПС 35/10 кВ Тихий Дон | 4+4 | 8 | 0.45 | 0.8 | 50 | -0.35 | 0 | 4.2 | 4.55 | 4.55 | открыт
| ПС 35/10 кВ Хитрово | 6,3+6,3 | 12.6 | 0.36 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 6.615 | 6.255 | 6.255 | открыт
| ПС 35/10 кВ Чернава | 2,5+2,5 | 5 | 2.02 | 0 | 0 | 2.02 | 0 | 2.625 | 0.605 | 0.605 | открыт
| ПС 35/10 кВ Чернолес | 2,5+2,5 | 5 | 0.18 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 2.625 | 2.445 | 2.445 | открыт
| ПС 35/6 кВ ПС № 5 | 6,3+3,2 | 9.5 | 0.48 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 3.36 | 2.88 | 2.88 | открыт
| ПС 35/10 кВ Kрасное | 4+4 | 8 | 3.51 | 1 | 120 | 2.51 | 0 | 4.2 | 1.69 | 1.69 | открыт
| ПС 35/10 кВ Теплое | 2,5+2,5 | 5 | 1.35 | 1 | 60 | 0.35 | 0 | 2.625 | 2.275 | 2.275 | открыт
| ПС 35/10 кВ Данков-сельская | 6,3+4 | 10.3 | 5.61 | 2 | 120 | 3.61 | 0 | 4.2 | 0.59 | 0.59 | открыт
| ПС 35/10 кВ Колыбельская | 2,5+2,5 | 5 | 1.13 | 0 | 0 | 1.13 | 0 | 2.625 | 1.495 | 1.495 | открыт
| ПС 35/10 кВ Топки | 2,5+2,5 | 5 | 0.52 | 0.5 | 60 | 0.02 | 0 | 2.625 | 2.605 | 2.605 | открыт
| ПС 35/10 кВ Агроном | 4+6,3 | 10.3 | 2.02 | 1 | 120 | 1.02 | 0 | 4.2 | 3.18 | 3.18 | открыт
| ПС 35/10 кВ Троекурово-совхозная | 2,5+2,5 | 5 | 2.14 | 0.5 | 60 | 1.64 | 0 | 2.625 | 0.985 | 0.985 | открыт
| ПС 35/10 кВ Гагарино | 1,8+1,8 | 3.6 | 0.45 | 0.5 | 120 | -0.05 | 0 | 1.89 | 1.94 | 1.94 | открыт
| ПС 35/10 кВ Раненбург | 1,6+1,6 | 3.2 | 1.95 | 0.5 | 60 | 1.45 | 0 | 1.68 | 0.23 | 0.23 | открыт
| ПС 35/10 кВ Сергиевка | 2,5+2,5 | 5 | 0.44 | 0.5 | 60 | -0.06 | 0 | 2.625 | 2.685 | 2.685 | открыт
| ПС 35/10 кВ Дрезгалово | 1,6+1,6 | 3.2 | 0.37 | 0.5 | 60 | -0.13 | 0 | 1.68 | 1.81 | 1.81 | открыт
| ПС 35/10 кВ Долгое | 2,5+2,5 | 5 | 0.29 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 2.625 | 2.335 | 2.335 | открыт
| ПС 35/10 кВ Воскресеновка | 1,6+1,6 | 3.2 | 0.67 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 1.68 | 1.01 | 1.01 | открыт
| ПС 35/10 кВ Сапрыкино | 1,6+2,5 | 4.1 | 0.58 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 1.68 | 1.1 | 1.1 | открыт
| ПС 35/10 кВ Новополянье | 2,5+2,5 | 5 | 0.63 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 2.625 | 1.995 | 1.995 | открыт
| ПС 35/10 кВ Ведное | 2,5+2,5 | 5 | 1.15 | 0.5 | 180 | 0.65 | 0 | 2.625 | 1.975 | 1.975 | открыт
| ПС 35/10 кВ Бигильдино | 2,5+2,5 | 5 | 1.3 | 0.5 | 60 | 0.8 | 0 | 2.625 | 1.825 | 1.825 | открыт
| ПС 35/10 кВ Культура | 2,5+2,5 | 5 | 1.1 | 0.5 | 60 | 0.6 | 0 | 2.625 | 2.025 | 2.025 | открыт
| ПС 35/10 кВ Борятино | 2,5+2,5 | 5 | 0.48 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 2.625 | 2.145 | 2.145 | открыт
| ПС 35/10 кВ Б.Попово | 2,5+2,5 | 5 | 1.81 | 0.5 | 60 | 1.31 | 0 | 2.625 | 1.315 | 1.315 | открыт
| ПС 35/10 кВ Б. Избищи | 2,5+2,5 | 5 | 1.8 | 0.5 | 60 | 1.3 | 0 | 2.625 | 1.325 | 1.325 | открыт
| ПС 35/10 кВ Полибино | 2,5+2,5 | 5 | 0.36 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 2.625 | 2.265 | 2.265 | открыт
| ПС 35/10 кВ Дубрава | 2,5+2,5 | 5 | 0.15 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 2.625 | 2.475 | 2.475 | открыт
| ПС 35/10 кВ Хрущево | 2,5+2,5 | 5 | 0.47 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 2.625 | 2.155 | 2.155 | открыт
| ПС 35/10 кВ Б. Верх | 2,5+2,5 | 5 | 1.01 | 0.5 | 120 | 0.51 | 0 | 2.625 | 2.115 | 2.115 | открыт
| ПС 35/10 кВ Головинщино | 2,5+2,5 | 5 | 0.55 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 2.625 | 2.075 | 2.075 | открыт
| ПС 35/10 кВ Яблонево | 2,5+2,5 | 5 | 0.59 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 2.625 | 2.035 | 2.035 | открыт
| ПС 35/10 кВ Политово | 2,5+2,5 | 5 | 1.06 | 0 | 0 | 1.06 | 0 | 2.625 | 1.565 | 1.565 | открыт
| ПС 35/10 кВ Комплекс | 4+4 | 8 | 0.91 | 1 | 120 | -0.09 | 0 | 4.2 | 4.29 | 4.29 | открыт
| ПС 35/10 кВ № 1 | 4+4 | 8 | 3.38 | 0 | 0 | 3.38 | 0 | 4.2 | 0.82 | 0.82 | открыт
| ПС 35/6 кВ № 2 | 1+1+1 | 3 | 3.49 | 0 | 0 | 3.49 | 0 | 1.05 | -2.44 | -2.44 | закрыт
| ПС 35/10 кВ № 3 | 2,5+2,5 | 5 | 1.26 | 0.46 | 90 | 0.8 | 0 | 2.625 | 1.825 | 1.825 | *
| ПС 35/6 кВ № 4 | 4+4 | 8 | 2.63 | 0 | 0 | 2.63 | 0 | 4.2 | 1.57 | 1.57 | *
| ПС 35/6 кВ Грязи-город | 6,3+5,6 | 11.9 | 4.5 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 5.88 | 1.38 | 1.38 | открыт
| ПС 35/10 кВ Бутырки | 5,6+4 | 9.6 | 7.13 | 0 | 0 | 7.13 | 0 | 4.2 | -2.93 | -2.93 | закрыт
| ПС 35/10 кВ Ярлуково | 3,2+4 | 7.2 | 3.4 | 1.5 | 80 | 1.9 | 0 | 3.36 | 1.46 | 1.46 | открыт
| ПС 35/10 кВ Княжья Байгора | 1,6+1,6 | 3.2 | 0.49 | 0.22 | 70 | 0.27 | 0 | 1.68 | 1.41 | 1.41 | открыт
| ПС 35/10 кВ Правда | 4+2,5 | 6.5 | 1.03 | 2.06 | 100 | -1.03 | 0 | 2.625 | 3.655 | 3.655 | открыт
| ПС 35/10 кВ Красная Дубрава | 2,5+2,5 | 5 | 0.63 | 0.18 | 70 | 0.45 | 0 | 2.625 | 2.175 | 2.175 | открыт
| ПС 35/10 кВ Матыра | 4+3,2 | 7.2 | 4.68 | 0 | 0 | 4.68 | 0 | 3.36 | -1.32 | -1.32 | закрыт
| ПС 35/10 кВ Вперед | 4+4 | 8 | 0.88 | 0.32 | 80 | 0.56 | 0 | 4.2 | 3.64 | 3.64 | открыт
| ПС 35/10 кВ Малей | 4+2,5 | 6.5 | 0.48 | 0.12 | 70 | 0.36 | 0 | 2.625 | 2.265 | 2.265 | открыт
| ПС 35/10 кВ СХТ | 2,5+1,6 | 4.1 | 0.96 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 1.68 | 0.72 | 0.72 | открыт
| ПС 35/10 кВ Сошки | 4+4 | 8 | 0.8 | 0.2 | 80 | 0.6 | 0 | 4.2 | 3.6 | 3.6 | открыт
| ПС 35/6 кВ Таволжанка | 4+4 | 8 | 3.67 | 0 | 0 | 3.67 | 0 | 4.2 | 0.53 | 0.53 | открыт
| ПС 35/10 кВ Трубетчино | 2,5+2,5 | 5 | 1.71 | 0 | 0 | 1.71 | 0 | 2.625 | 0.915 | 0.915 | *
| ПС 35/10 кВ Ратчино | 2,5+2,5 | 5 | 1.11 | 0.12 | 70 | 0.99 | 0 | 2.625 | 1.635 | 1.635 | *
| ПС 35/10 кВ Каликино | 3,2+3,2 | 6.4 | 1.94 | 0.42 | 80 | 1.52 | 0 | 3.36 | 1.84 | 1.84 | *
| ПС 35/10 кВ Борисовка | 4+2,5 | 6.5 | 2.74 | 0 | 0 | 2.74 | 0 | 2.625 | -0.115 | -0.115 | закрыт
| ПС 35/10 кВ Введенка | 4+4 | 8 | 4 | 0.14 | 70 | 3.86 | 0 | 4.2 | 0.34 | 0.34 | *
| ПС 35/10 кВ Грязное | 4+4 | 8 | 1.16 | 0 | 0 | 1.16 | 0 | 4.2 | 3.04 | 3.04 | *
| ПС 35/10 кВ Борино | 4+4 | 8 | 4.24 | 1.2 | 90 | 3.04 | 0 | 4.2 | 1.16 | 1.16 | *
| ПС 35/10 кВ Частая Дубрава | 2,5+2,5 | 5 | 1.6 | 1.88 | 100 (45) | -0.28 | 0 | 2.625 | 2.905 | 2.905 | *
| ПС 35/10 кВ Троицкая | 2,5+4 | 6.5 | 2.33 | 0.6 | 70 | 1.73 | 0 | 2.625 | 0.895 | 0.895 | *
| ПС 35/6 кВ Вешаловка | 2,5+2,5 | 5 | 0.87 | 0 | 0 | 0.87 | 0 | 2.625 | 1.755 | 1.755 | *
| ПС 35/10 кВ Пружинки | 2,5+2,5 | 5 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 2.625 | 2.025 | 2.025 | *
| ПС 35/10 кВ Стебаево | 2,5+2,5 | 5 | 0.95 | 0.28 | 80 | 0.67 | 0 | 2.625 | 1.955 | 1.955 | *
| ПС 35/10 кВ Хлебопродукты | 6,3+6,3 | 12.6 | 3.52 | 0.6 | 100 | 2.92 | 0 | 6.615 | 3.695 | 3.695 | *
| ПС 35/10 кВ Сенцово | 10+10 | 20 | 5.2 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 10.5 | 5.3 | 5.3 | *
| ПС 35/10 кВ Мясокомбинат | 6,3+6,3 | 12.6 | 4.46 | 1.6 | 110 | 2.86 | 0 | 6.62 | 3.76 | 3.76 | *
| ПС 35/6 кВ Птицефабрика | 4+4 | 8 | 1.93 | 0 | 0 | 1.93 | 0 | 4.2 | 2.27 | 2.27 | *
| ПС 35/6 кВ Водозабор | 10+10 | 20 | 0.43 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 10.5 | 10.07 | 10.07 | *
| ПС 35/10 кВ Петровская | 2,5+4 | 6.5 | 1.11 | 1.06 | 90 | 0.05 | 0 | 2.625 | 2.575 | 2.575 | открыт
| ПС 35/10 кВ Лебедянка | 2,5+2,5 | 5 | 0.81 | 0.68 | 90 | 0.13 | 0 | 2.625 | 2.495 | 2.495 | открыт
| ПС 35/10 кВ Новочеркутино | 4+4 | 8 | 0.97 | 1.02 | 100 | -0.05 | 0 | 4.2 | 4.25 | 4.25 | открыт
| ПС 35/10 кВ Ивановка | 2,5+2,5 | 5 | 1.06 | 0 | 0 | 1.06 | 0 | 2.625 | 1.565 | 1.565 | открыт
| ПС 35/10 кВ Поддубровка | 2,5+2,5 | 5 | 0.97 | 0 | 0 | 0.97 | 0 | 2.625 | 1.655 | 1.655 | открыт
| ПС 35/10 кВ Плавица | 1,6+1,6 | 3.2 | 0.91 | 0.46 | 90 | 0.45 | 0 | 1.68 | 1.23 | 1.23 | открыт
| ПС 35/10 кВ Паршиновка | 1,6+2,5 | 4.1 | 0.22 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 1.68 | 1.46 | 1.46 | открыт
| ПС 35/10 кВ Талицкий Чамлык | 3,2+4 | 7.2 | 2.2 | 1.28 | 100 | 0.92 | 0 | 3.36 | 2.44 | 2.44 | открыт
| ПС 35/10 кВ Демшинка | 2,5+2,5 | 5 | 0.27 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 2.625 | 2.355 | 2.355 | открыт
| ПС 35/10 кВ Березняговка | 1,6+1,6 | 3.2 | 0.62 | 0.46 | 80 | 0.16 | 0 | 1.68 | 1.52 | 1.52 | открыт
| ПС 35/10 кВ Дмитриевка | 2,5+2,5 | 5 | 0.83 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 2.625 | 1.795 | 1.795 | открыт
| ПС 35/10 кВ Пашково | 2,5+2,5 | 5 | 1.89 | 0 | 0 | 1.89 | 0 | 2.625 | 0.735 | 0.735 | открыт
| ПС 35/10 кВ Московка | 1,6+1,6 | 3.2 | 0.77 | 0 | 0 | 0.77 | 0 | 1.68 | 0.91 | 0.91 | открыт
| ПС 35/10 кВ Бочиновка | 4+4 | 8 | 3.14 | 1.18 | 90 | 1.96 | 0 | 4.2 | 2.24 | 2.24 | открыт
| ПС 35/10 кВ Федоровка | 2,5+2,5 | 5 | 0.54 | 0.5 | 70 | 0.04 | 0 | 2.625 | 2.585 | 2.585 | открыт
| ПС 35/10 кВ Куликово | 2,5+2,5 | 5 | 0.84 | 0 | 0 | 0.84 | 0 | 2.625 | 1.785 | 1.785 | открыт
| ПС 35/10 кВ Конь-Колодезь | 2,5+2,5 | 5 | 1.24 | 0 | 0 | 1.24 | 0 | 2.625 | 1.385 | 1.385 | *
| ПС 35/10 кВ Дмитряшевка | 2,5+2,5 | 5 | 0.56 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 2.625 | 2.065 | 2.065 | *
| ПС 35/10 кВ Речная | 4+4 | 8 | 1.57 | 1.06 | 100 | 0.51 | 0 | 4.2 | 3.69 | 3.69 | *
| ПС 35/10 кВ Негачевка | 2,5+2,5 | 5 | 0.44 | 0.22 | 80 | 0.22 | 0 | 2.625 | 2.405 | 2.405 | *
| ПС 35/10 кВ Карамышево | 10+10 | 20 | 0.56 | 0.1 | 70 | 0.46 | 0 | 10.5 | 10.04 | 10.04 | открыт
| ПС 35/10 кВ Тюшевка | 1,6+1,6 | 3.2 | 0.96 | 0.1 | 70 | 0.86 | 0 | 1.68 | 0.82 | 0.82 | *
| ПС 35/10 кВ Сселки | 10+10 |  | 4: 0
Двух- и более трансформаторные ПС (на три уровня напряжения)
| ПС 110/35/10 кВ Тербуны-110 | 10+10 | 20 | 9.26 | 3.5 |  | 5.76 | 0 | 10.5 | 4.74 | 4.71 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 |  | 3.47 | 3.5 | 30 | -0.03 | 0 | 10.5 | 10.53
| Ном. мощность НН, МВА | 10+10 |  | 5.79 | 0 | 0 | 5.79 | 0 | 10.5 | 4.71
| ПС 110/35/10 кВ Долгоруково | 6,3+10 | 16.3 | 6.98 | 4 |  | 2.98 | 0 | 6.615 | 3.635 | 3.525 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+10 |  | 3.89 | 4 | 45 | -0.11 | 0 | 6.615 | 6.725
| Ном. мощность НН, МВА | 6,3+10 |  | 3.09 | 0 | 0 | 3.09 | 0 | 6.615 | 3.525
| ПС 110/35/10 кВ Волово | 10+10 | 20 | 2.07 | 0.89 |  | 1.18 | 0 | 10.5 | 9.32 | 9.32 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 10.5
| Ном. мощность НН, МВА | 10+10 |  | 2.07 | 0.89 | 60 | 1.18 | 0 | 10.5 | 9.32
| ПС 110/35/10 кВ Измалково | 10+10 | 20 | 5 | 1.2 |  | 3.8 | 0 | 10.5 | 6.7 | 6.7 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 |  | 2.82 | 1.2 | 30 | 1.62 | 0 | 10.5 | 8.88
| Ном. мощность НН, МВА | 10+10 |  | 2.18 | 0 | 0 | 2.18 | 0 | 10.5 | 8.32
| ПС 110/35/10 кВ Гороховская | 16+16 | 32 | 10.52 | 7.2 |  | 3.32 | 0 | 16.8 | 13.48 | 13.48 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 16+16 |  | 6.94 | 6 | 30 | 0.94 | 0 | 16.8 | 15.86
| Ном. мощность НН, МВА | 16+16 |  | 3.58 | 1.2 | 120 | 2.38 | 0 | 16.8 | 14.42
| ПС 110/35/10 кВ Донская | 10+10 | 20 | 7.1 | 4.89 |  | 2.21 | 0 | 10.5 | 8.29 | 8.25 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 |  | 3.96 | 4 | 30 | -0.04 | 0 | 10.5 | 10.54
| Ном. мощность НН, МВА | 10+10 |  | 3.14 | 0.89 | 120 | 2.25 | 0 | 10.5 | 8.25
| ПС 110/35/10 кВ Лебедянь | 16+16 | 32 | 15.92 | 9 |  | 6.92 | 0 | 16.8 | 9.88 | 9.88 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 16+16 |  | 7.2 | 6 | 60 | 1.2 | 0 | 16.8 | 15.6
| Ном. мощность НН, МВА | 16+16 |  | 8.72 | 3 | 120 | 5.72 | 0 | 16.8 | 11.08
| ПС 110/35/10 кВ Чаплыгин-новая | 16+16 | 32 | 7.58 | 4.5 |  | 3.08 | 0 | 16.8 | 13.72 | 13.72 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 16+16 |  | 3.4 | 2.5 | 20 | 0.9 | 0 | 16.8 | 15.9
| Ном. мощность НН, МВА | 16+16 |  | 4.18 | 2 | 100 | 2.18 | 0 | 16.8 | 14.62
| ПС 110/35/10 кВ Компрессорная | 16+16 | 32 | 4.81 | 3.2 |  | 1.61 | 0 | 16.8 | 15.19 | 15.19 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 16+16 |  | 2.51 | 2.2 | 20 | 0.31 | 0 | 16.8 | 16.49
| Ном. мощность НН, МВА | 16+16 |  | 2.3 | 1 | 60 | 1.3 | 0 | 16.8 | 15.5
| ПС 110/35/10 кВ Россия | 16+16 | 32 | 5.6 | 3.8 |  | 1.8 | 0 | 16.8 | 15 | 15 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 16+16 |  | 4.67 | 3 | 60 | 1.67 | 0 | 16.8 | 15.13
| Ном. мощность НН, МВА | 16+16 |  | 0.93 | 0.8 | 100 | 0.13 | 0 | 16.8 | 16.67
| ПС 110/35/10 кВ Березовка | 16+10 | 26 | 4.58 | 3 |  | 1.58 | 0 | 10.5 | 8.92 | 8.92 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 16+10 |  | 3.37 | 3 | 60 | 0.37 | 0 | 10.5 | 10.13
| Ном. мощность НН, МВА | 16+10 |  | 1.21 | 0 | 0 | 1.21 | 0 | 10.5 | 9.29
| ПС 110/35/10 кВ Астапово | 16+16 | 32 | 4.62 | 3 |  | 1.62 | 0 | 16.8 | 15.18 | 15.18 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 16+16 |  | 2.74 | 2 | 60 | 0.74 | 0 | 16.8 | 16.06
| Ном. мощность НН, МВА | 16+16 |  | 1.88 | 1 | 60 | 0.88 | 0 | 16.8 | 15.92
| ПС 110/35/10 кВ Химическая | 16+16 | 32 | 8.46 | 5.5 |  | 2.96 | 0 | 16.8 | 13.84 | 13.84 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 16+16 |  | 6.34 | 4.5 | 60 | 1.84 | 0 | 16.8 | 14.96
| Ном. мощность НН, МВА | 16+16 |  | 2.12 | 1 | 60 | 1.12 | 0 | 16.8 | 15.68
| ПС 110/35/6 кВ Бугор | 15+15+25 | 55 | 36.17 | 0.5 |  | 35.67 | 1 | 31.5 | -5.17 | -5.17 | закрыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 15+15+25 |  | 9.37 | 0 | 0 | 9.37 | 0 | 31.5 | 22.13
| Ном. мощность НН, МВА | 15+15+25 |  | 26.8 | 0.5 | 40 | 26.3 | 1 | 31.5 | 4.2
| ПС 110/35/6 кВ Цементная | 63+32+20 | 115 | 47.33 | 0 |  | 47.33 | 0 | 54.6 | 7.27 | -6.45 | закрыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 63+20 |  | 27.45 | 0 | 0 | 27.45 | 0 | 21 | -6.45
| Ном. мощность НН, МВА | 63+32+20 |  | 19.88 | 0 | 30 | 19.88 | 0 | 54.6 | 34.72
| ПС 110/35/10/6 кВ Гидрооборудование | 25+25+31,5 | 81.5 | 11.03 | 2.5 |  | 8.53 | 0 | 52.5 | 43.97 | -3.6 | закрыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 31.5 |  | 5.6 | 2 | 10 | 3.6 | 0 | 2 | -3.6
| Ном. мощность НН, МВА | 25+25 |  | 5.43 | 0.5 | 80 | 4.93 | 0 | 26.25 | 21.32
| ПС 110/35/10 кВ Усмань | 16+16 | 32 | 15.28 | 6.5 |  | 8.78 | 0 | 16.8 | 8.02 | 7.93 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 16+16 |  | 4.91 | 5 | 20 | -0.09 | 0 | 16.8 | 16.89
| Ном. мощность НН, МВА | 16+16 |  | 10.37 | 1.5 | 100 | 8.87 | 0 | 16.8 | 7.93
| ПС 110/35/10 кВ Аксай | 10+10 | 20 | 8.32 | 1.12 |  | 7.2 | 0 | 10.5 | 3.3 | 3.3 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 |  | 5.82 | 0.5 | 20 | 5.32 | 0 | 10.5 | 5.18
| Ном. мощность НН, МВА | 10+10 |  | 2.5 | 0.62 | 80 | 1.88 | 0 | 10.5 | 8.62
| ПС 110/35/10 кВ Никольская | 6,3+6,3 | 12.6 | 4.91 | 3.34 |  | 1.57 | 0 | 6.615 | 5.045 | 5.045 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+6,3 |  | 3.55 | 3 | 10 | 0.55 | 0 | 6.615 | 6.065
| Ном. мощность НН, МВА | 6,3+6,3 |  | 1.36 | 0.34 | 80 | 1.02 | 0 | 6.615 | 5.595
| ПС 110/35/10 кВ Хворостянка | 10+16 | 26 | 12.41 | 6.72 |  | 5.69 | 0 | 10.5 | 4.81 | 4.81 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+16 |  | 9.32 | 6.5 | 20 | 2.82 | 0 | 10.5 | 7.68
| Ном. мощность НН, МВА | 10+16 |  | 3.09 | 0.22 | 80 | 2.87 | 0 | 10.5 | 7.63
| ПС 110/35/10 кВ Добринка | 16+10 | 26 | 6.89 | 5.68 |  | 1.21 | 0 | 10.5 | 9.29 | 8.88 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 16+10 |  | 3.59 | 4 | 80 | -0.41 | 0 | 10.5 | 10.91
| Ном. мощность НН, МВА | 16+10 |  | 3.3 | 1.68 | 100 | 1.62 | 0 | 10.5 | 8.88
| ПС 110/35/10 кВ Верхняя Матренка | 6,3+6,3 | 12.6 | 1.39 | 0.4 |  | 0.99 | 0 | 6.615 | 5.625 | 5.625 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+6,3 |  | 0.62 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 6.615 | 5.995
| Ном. мощность НН, МВА | 6,3+6,3 |  | 0.77 | 0.4 | 90 | 0.37 | 0 | 6.615 | 6.245
| ПС 110/35/10 кВ Казинка | 16+16 | 32 | 15.81 | 0 |  | 15.81 | 0 | 16.8 | 0.99 | 0.99 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 16+16 |  | 10.36 | 0 | 0 | 10.36 | 0 | 16.8 | 6.44
| Ном. мощность НН, МВА | 16+16 |  | 5.45 | 0 | 0 | 5.45 | 0 | 16.8 | 11.35
| ПС 110/35/10 кВ Доброе | 16+16 | 32 | 11.4 | 3 |  | 8.4 | 0 | 16.8 | 8.4 | 8.4 | *
| Ном. Мощность СН, МВА | 16+16 |  | 6.22 | 3 | 20 | 3.22 | 0 | 16.8 | 13.58
| Ном. мощность НН, МВА | 16+16 |  | 5.18 | 0 | 0 | 5.18 | 0 | 16.8 | 11.62
| ПС 110/35/6 кВ Новая Деревня | 10+6,3 | 16.3 | 7.64 | 5 |  | 2.64 | 0 | 6.615 | 3.975 | 3.975 | *
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+6,3 |  | 5.4 | 5 | 10 | 0.4 | 0 | 6.615 | 6.215
| Ном. мощность НН, МВА | 10+6,3 |  | 2.24 | 0 | 0 | 2.24 | 0 | 6.615 | 4.375
| ПС 110/35/6 кВ Вербилово | 10+6,3 | 16.3 | 3.96 | 0 |  | 3.96 | 0 | 6.62 | 2.66 | 2.66 | *
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+6,3 |  | 2.76 | 0 | 0 | 2.76 | 0 | 6.62 | 3.86
| Ном. мощность НН, МВА | 10+6,3 |  | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 6.62 | 5.42
| ПС 110/35/10 кВ Хлевное | 16+16 | 32 | 10.04 | 0 |  | 10.04 | 0 | 16.8 | 6.76 | 6.76 | *
| Ном. Мощность СН, МВА | 16+16 |  | 5.86 | 0 | 0 | 5.86 | 0 | 16.8 | 10.94
| Ном. мощность НН, МВА | 16+16 |  | 4.18 | 0 | 0 | 4.18 | 0 | 16.8 | 12.62
| ПС 110/35/10 кВ Набережное | 6,3+10 | 16.3 | 2.46 | 4.5 |  | -2.04 | 0 | 6.62 | 8.66 | 5.45 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+10 |  | 1.29 | 4.5 | 10 | -3.21 | 0 | 6.62 | 9.83
| Ном. мощность НН, МВА | 6,3+10 |  | 1.17 | 0 | 0 | 1.17 | 0 | 6.62 | 5.45
| ПС 110/35/10 кВ Чаплыгин | 7,5+6,3 | 13.8 | 5.54 | 4.5 |  | 1.04 | 0 | 6.62 | 5.58 | 5.58 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 7,5+6,3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.62 | 6.62
| Ном. мощность НН, МВА | 7,5+6,3 |  | 5.54 | 4.5 | 30 | 1.04 | 0 | 6.62 | 5.58
| ПС 110/35/10 кВ Троекурово | 10+6,3 | 16.3 | 1.75 | 0.5 |  | 1.25 | 0 | 6.62 | 5.37 | 5.32 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+6,3 |  | 1.3 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 6.62 | 5.32
| Ном. мощность НН, МВА | 10+6,3 |  | 0.45 | 0.5 | 120 | -0.05 | 0 | 6.62 | 6.67
| Итого: | 2515.6 | 2515.6 | 4: 731.9979; Мин. 11: 678.3721
| дефицит |  |  | Мин. 11: -38.7994
| профицит |  |  | Мин. 11: 442.8977; Мин. 12: с учетом *
* Ограничение на присоединяемую мощность по режиму работы сети 110, 220 кВ (по данным Липецкого РДУ)
Note on E33: krutko_eg: нагрузка 1 МВт, введена в сентябре
Note on E176: krutko_eg: введена в сентябре, потебители неподключены