## брянск
[9 empty] | таблица 1 | [12 empty] | таблица 2
№п/п | Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Текущий дефицит | [8 empty] | Примечание | №п/п | Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Ожидаемый дефицит /профицит | [9 empty] | Примечание
|  | Установленная мощность трансформаторов Sуст. с указанием их количества, шт/ МВА | Суммарная полная мощность ЦП по результатам замеров максимума нагрузки Sмах , МВА | Полная мощность, перераспределяемая в соответствии с ПТЭ, МВА за время |  | Полная мощность с учётом перераспределения, МВА | Ограничивающие факторы, МВА | Допустимая нагрузка расчётная в режиме n-1, МВА | Дефицит/профицит ЦП, МВА |  |  |  |  | Установленная мощность трансформаторов Sуст. с указанием их количества в перспективе при условии выполнения ТУ на ТП или других мероприятий по реконструкции ЦП шт/ МВА | Дополнительная мощность по выданным ТУ на ТП, МВА | Ожидаемая нагрузка ЦП, МВА | Полная перераспределяемая мощность в перспективе с учетом выполнения мероприятий ТУ или других мероприятий по реконструкции сети инвестпрограмм и др. |  | Полная мощность с учётом перераспределения, МВА | Ограничивающие факторы, МВА | Допустимая нагрузка расчётная в режиме n-1, МВА | Дефицит/профицит ЦП, МВА
|  |  |  | МВА | Мин. | [11 empty] | МВА | Мин.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | ПС 110/10 кВ Лопандино | 6.3 | 1.2 | 1.2 | 1 сутки | 0 | 0 | 6.615 | 6.615 | 6.615 | открыт | 1 | ПС 110/10 кВ Лопандино | 6.3 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1 сутки | 0 | 0 | 6.615 | 6.615 | 6.615 | открыт
2 | ПС 110/35/10 кВ Нерусса | 16 | 3.8 | 3.4 | 1 сутки | 0.4 | 0 | 16.8 | 16.4 | 15.1 | открыт | 2 | ПС 110/35/10 кВ Нерусса | 16 | 0.054 | 3.854 | 2.6 | 1 сутки | 1.254 | 0 | 16.8 | 15.546 | 15.1 | открыт
| Ном. мощность СН, МВА | 16 | 1.7 | 1.5 | 1 сутки | 0.2 | 0 | 16.8 | 15.1 |  |  |  | Ном. мощность СН, МВА | 16 |  | 1.7 | 1.5 | 1 сутки | 0.2 | 0 | 16.8 | 15.1
| Ном. мощность НН, МВА | 16 | 2.1 | 1.9 | 1 сутки | 0.2 | 0 | 16.8 | 16.6 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 16 | 0.054 | 2.154 | 1.1 | 1 сутки | 1.054 | 0 | 16.8 | 15.746
3 | ПС 110/6 кВ Свенская | 6.3 | 1.602 | 1.5 | 1 сутки | 0.102 | 0 | 6.615 | 6.513 | 6.513 | открыт | 3 | ПС 110/6 кВ Свенская | 6.3 | 0.2514 | 1.8534 | 1.5 | 1 сутки | 0.3534 | 0 | 6.615 | 6.2616 | 6.2616 | открыт
4 | ПС 110/10 кВ Хмелевская | 6.3 | 0.361 | 0.361 | 1 сутки | 0 | 0 | 6.615 | 6.615 | 6.615 | открыт | 4 | ПС 110/10 кВ Хмелевская | 6.3 | 0.0823 | 0.4433 | 0.361 | 1 сутки | 0.0823 | 0 | 6.615 | 6.5327 | 6.5327 | открыт
5 | ПС 110/6 кВ Энергоремонт | 10 | 6.4 | 6.4 | 1 сутки | 0 | 0 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | открыт | 5 | ПС 110/6 кВ Энергоремонт | 10 | 0 | 6.4 | 6.4 | 1 сутки | 0 | 0 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | открыт
1 | ПС 110/6 кВ Найтоповичи 8НА | 10 | 0.671 | 0.671 | 1 сутки | 0 | 0 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | открыт | 1 | ПС 110/6 кВ Найтоповичи 8НА | 10 | 0.0558 | 0.7268 | 0.671 | 1 сутки | 0.0558 | 0 | 10.5 | 10.4442 | 10.4442 | открыт
2 | ПС 110/10 кВ Глыбочка | 2.5 | 1.225 | 1.225 | 1 сутки | 0 | 0 | 2.625 | 2.625 | 2.625 | открыт | 2 | ПС 110/10 кВ Глыбочка | 2.5 | 0.3353 | 1.5603 | 1.225 | 1 сутки | 0.3353 | 0 | 2.625 | 2.2897 | 2.2897 | открыт
3 | ПС 110/10 кВ Десятуха | 6.3 | 1.191 | 1.187 | 1 сутки | 0.004 | 0 | 6.615 | 6.611 | 6.611 | открыт | 3 | ПС 110/10 кВ Десятуха | 6.3 | 0.0543 | 1.2453 | 1.187 | 1 сутки | 0.0583 | 0 | 6.615 | 6.5567 | 6.5567 | открыт
4 | ПС 110/35/10 кВ Ивайтенки | 6.3 | 1.6 | 1.6 | 1 сутки | 0 | 0 | 6.615 | 6.615 | 5.915 | открыт | 4 | ПС 110/35/10 кВ Ивайтенки | 6.3 | 0.035 | 1.6729 | 1.6 | 1 сутки | 0.0729 | 0 | 6.615 | 6.5421 | 5.915 | открыт
| Ном. мощность СН, МВА | 6.3 | 0.7 | 0.9 | 1 сутки | 0 | 0 | 6.615 | 5.915 |  |  |  | Ном. мощность СН, МВА | 6.3 |  | 0.7 | 0.9 | 1 сутки | 0 | 0 | 6.615 | 5.915
| Ном. мощность НН, МВА | 6.3 | 0.9 | 0.7 | 1 сутки | 0.2 | 0 | 6.615 | 6.415 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 6.3 | 0.0729 | 0.9729 | 0.7 | 1 сутки | 0.2729 | 0 | 6.615 | 6.3421
5 | ПС 110/35/10 кВ Луговая | 16 | 5.4 | 4.7 | 1 сутки | 0.7 | 0 | 16.8 | 16.1 | 12.1 | открыт | 5 | ПС 110/35/10 кВ Луговая | 16 | 0.077 | 5.477 | 4.7 | 1 сутки | 0.777 | 0 | 16.8 | 16.023 | 12.1 | открыт
| Ном. мощность СН, МВА | 16 | 4.7 | 3.8 | 1 сутки | 0.9 | 0 | 16.8 | 12.1 |  |  |  | Ном. мощность СН, МВА | 16 |  | 4.7 | 3.8 | 1 сутки | 0.9 | 0 | 16.8 | 12.1
| Ном. мощность НН, МВА | 16 | 0.7 | 0.9 | 1 сутки | 0 | 0 | 16.8 | 16.8 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 16 | 0.077 | 0.777 | 0.9 | 1 сутки | 0 | 0 | 16.8 | 16.8
6 | ПС 110/35/10 кВ Плюсково | 6.3 | 2.2 | 2.1 | 1 сутки | 0.1 | 0 | 6.615 | 6.515 | 5.615 | открыт | 6 | ПС 110/35/10 кВ Плюсково | 6.3 | 0.3051 | 2.5051 | 2.1 | 1 сутки | 0.4051 | 0 | 6.615 | 6.2099 | 5.615 | открыт
| Ном. мощность СН, МВА | 6.3 | 1 | 1.1 | 1 сутки | 0 | 0 | 6.615 | 5.615 |  |  |  | Ном. мощность СН, МВА | 6.3 |  | 1 | 1.1 | 1 сутки | 0 | 0 | 6.615 | 5.615
| Ном. мощность НН, МВА | 6.3 | 1.2 | 1 | 1 сутки | 0.2 | 0 | 6.615 | 6.415 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 6.3 | 0.3051 | 1.5051 | 1 | 1 сутки | 0.5051 | 0 | 6.615 | 6.1099
7 | ПС 35/10 кВ Алешинская | 2.5 | 0.4 | 0.4 | 1 сутки | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | открыт | 7 | ПС 35/10 кВ Алешинская | 2.5 | 0.0719 | 0.4719 | 0.4719 | 1 сутки | 0.4719 | 0 | 0.4719 | 0 | 0 | открыт
8 | ПС 35/10 кВ Алтуховская | 1.6 | 0.5 | 0.5 | 1 сутки | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | открыт | 8 | ПС 35/10 кВ Алтуховская | 1.6 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 сутки | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | открыт
9 | ПС 35/10 кВ Домашово | 2.5 | 0.522 | 0.522 | 1 сутки | 0.522 | 0 | 0.522 | 0 | 0 | открыт | 9 | ПС 35/10 кВ Домашово | 2.5 | 0.9014 | 1.4234 | 1.4234 | 1 сутки | 1.4234 | 0 | 1.4234 | 0 | 0 | открыт
10 | ПС 35/6 кВ Дроновская | 2.5 | 0.6 | 0.6 | 1 сутки | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | открыт | 10 | ПС 35/6 кВ Дроновская | 2.5 | 0.0432 | 0.6432 | 0.6432 | 1 сутки | 0.6432 | 0 | 0.6432 | 0 | 0 | открыт
11 | ПС 35/10кВ Кокоревская | 4 | 0.9 | 0.9 | 1 сутки | 0.9 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | открыт | 11 | ПС 35/10 кВ Кокоревская | 4 | 0.003 | 0.903 | 0.903 | 1 сутки | 0.903 | 0 | 0.903 | 0 | 0 | открыт
12 | ПС 35/6 кВ Малополпинская | 4 | 0.447 | 0.447 | 1 сутки | 0.447 | 0 | 0.447 | 0 | 0 | открыт | 12 | ПС 35/6 кВ Малополпинская | 4 | 0.091 | 0.538 | 0.538 | 1 сутки | 0.538 | 0 | 0.538 | 0 | 0 | открыт
13 | ПС 35/10 кВ Морачевская | 1.6 | 0.316 | 0.316 | 1 сутки | 0.316 | 0 | 0.316 | 0 | 0 | открыт | 13 | ПС 35/10 кВ Морачевская | 1.6 | 0.741 | 1.057 | 1.057 | 1 сутки | 1.057 | 0 | 1.057 | 0 | 0 | открыт
14 | ПС 35/10 кВ Салтановская | 2.5 | 0.66 | 0.66 | 1 сутки | 0.66 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | открыт | 14 | ПС 35/10 кВ Салтановская | 2.5 | 0.005 | 0.665 | 0.665 | 1 сутки | 0.665 | 0 | 0.665 | 0 | 0 | открыт
15 | ПС 35/10 кВ Светово | 2.5 | 0.375 | 0.375 | 1 сутки | 0.375 | 0 | 0.375 | 0 | 0 | открыт | 15 | ПС 35/10 кВ Светово | 2.5 | 0.0211 | 0.3961 | 0.3961 | 1 сутки | 0.3961 | 0 | 0.3961 | 0 | 0 | открыт
16 | ПС 35/10 кВ Сеща | 2.5 | 0.6 | 0.6 | 1 сутки | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | открыт | 16 | ПС 35/10 кВ Сеща | 2.5 | 0.01 | 0.61 | 0.61 | 1 сутки | 0.61 | 0 | 0.61 | 0 | 0 | открыт
17 | ПС 35/10 кВ Совхозная | 4 | 0.4 | 0.4 | 1 сутки | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | открыт | 17 | ПС 35/10 кВ Совхозная | 4 | 0.0093 | 0.4093 | 0.4093 | 1 сутки | 0.4093 | 0 | 0.4093 | 0 | 0 | открыт
18 | ПС 35/10 кВ Страчевская | 2.5 | 0.6 | 0.6 | 1 сутки | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | открыт | 18 | ПС 35/10 кВ Страчевская | 2.5 | 0.0701 | 0.6701 | 0.6701 | 1 сутки | 0.6701 | 0 | 0.6701 | 0 | 0 | открыт
19 | ПС 35/10 кВ Страшевичи | 4 | 0.732 | 0.732 | 1 сутки | 0.732 | 0 | 0.732 | 0 | 0 | открыт | 19 | ПС 35/10 кВ Страшевичи | 4 | 1.2003 | 1.9323 | 1.9323 | 1 сутки | 1.9323 | 0 | 1.9323 | 0 | 0 | открыт
20 | ПС 35/10 кВ Усожская | 2.5 | 0.886 | 0.886 | 1 сутки | 0.886 | 0 | 0.886 | 0 | 0 | открыт | 20 | ПС 35/10 кВ Усожская | 2.5 | 0.046 | 0.932 | 0.932 | 1 сутки | 0.932 | 0 | 0.932 | 0 | 0 | открыт
21 | ПС 35/10 кВ Хариновская | 1 | 0.1 | 0.1 | 1 сутки | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | открыт | 21 | ПС 35/10 кВ Хариновская | 1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 1 сутки | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | открыт
22 | ПС 35/10 кВ Харитоновская | 4 | 0.762 | 0.762 | 1 сутки | 0.762 | 0 | 0.762 | 0 | 0 | открыт | 22 | ПС 35/10 кВ Харитоновская | 4 | 0.117 | 0.879 | 0.879 | 1 сутки | 0.879 | 0 | 0.879 | 0 | 0 | открыт
23 | ПС 35/10 кВ Дивовка | 2.5 | 0.632 | 0.632 | 1 сутки | 0.632 | 0 | 0.632 | 0 | 0 | открыт | 23 | ПС 35/10 кВ Дивовка | 2.5 | 0.013 | 0.645 | 0.645 | 1 сутки | 0.645 | 0 | 0.645 | 0 | 0 | открыт
24 | ПС 35/10 кВ Молодьково | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 сутки | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | открыт | 24 | ПС 35/10 кВ Молодьково | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 сутки | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | открыт
25 | ПС 35/10 кВ Папсуевская | 2.5 | 0.412 | 0.412 | 1 сутки | 0.412 | 0 | 0.412 | 0 | 0 | открыт | 25 | ПС 35/10 кВ Папсуевская | 2.5 | 0.014 | 0.426 | 0.426 | 1 сутки | 0.426 | 0 | 0.426 | 0 | 0 | открыт
26 | ПС 35/10 кВ Радутинская | 1.6 | 0.539 | 0.539 | 1 сутки | 0.539 | 0 | 0.539 | 0 | 0 | открыт | 26 | ПС 35/10 кВ Радутинская | 1.6 | 0.0774 | 0.6164 | 0.6164 | 1 сутки | 0.6164 | 0 | 0.6164 | 0 | 0 | открыт
27 | ПС 35/6 кВ Ущепье | 1.6 | 0.625 | 0.625 | 1 сутки | 0.625 | 0 | 0.625 | 0 | 0 | открыт | 27 | ПС 35/6 кВ Ущепье | 1.6 | 0.0274 | 0.6524 | 0.6524 | 1 сутки | 0.6524 | 0 | 0.6524 | 0 | 0 | открыт
28 | ПС 35/10 кВ Ущепье | 1.6 | 0.141 | 0.141 | 1 сутки | 0.141 | 0 | 0.141 | 0 | 0 | открыт | 28 | ПС 35/10 кВ Ущепье | 1.6 | 0 | 0.141 | 0.141 | 1 сутки | 0.141 | 0 | 0.141 | 0 | 0 | открыт
29 | ПС 35/10 кВ Яковская | 2.5 | 0.583 | 0.583 | 1 сутки | 0.583 | 0 | 0.583 | 0 | 0 | открыт | 29 | ПС 35/10 кВ Яковская | 2.5 | 0.1193 | 0.7023 | 0.7023 | 1 сутки | 0.7023 | 0 | 0.7023 | 0 | 0 | открыт
30 | ПС 110/35/6 кВ Аксинино | 40+40 | 21.1 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 42 | 20.9 | 20.9 | открыт | 30 | ПС 110/35/6 кВ Аксинино | 40+40 | 0.0238 | 21.1238 | 0 | 0 | 21.1238 | 0 | 42 | 20.8762 | 20.8762 | открыт
| Ном. мощность СН, МВА | 40+40 | 3.5 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 42 | 38.5 |  |  |  | Ном. мощность СН, МВА | 40+40 |  | 3.5 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 42 | 38.5
| Ном. мощность НН, МВА | 40+40 | 17.6 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 42 | 24.4 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 40+40 | 0.0238 | 17.6238 | 0 | 0 | 17.6238 | 0 | 42 | 24.3762
31 | ПС 110/10 кВ Аэропорт | 6,3+6,3 | 0.9 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 6.615 | 5.715 | 5.715 | открыт | 31 | ПС 110/10 кВ Аэропорт | 6,3+6,3 | 0.0603 | 0.9603 | 0 | 0 | 0.9603 | 0 | 6.615 | 5.6547 | 5.6547 | открыт
32 | ПС 110/6 кВ Бежицкая | 25+40 | 34.57 | 0 | 0 | 34.57 | 0 | 26.25 | -8.32 | -8.32 | закрыт | 32 | ПС 110/6 кВ Бежицкая | 25+40 | 3.811 | 38.381 | 0 | 0 | 38.381 | 0 | 26.25 | -12.131 | -12.131 | закрыт
33 | ПС 110/6 кВ Водозабор | 6,3+6,3 | 1.938 | 0 | 0 | 1.938 | 0 | 6.615 | 4.677 | 4.677 | открыт | 33 | ПС 110/6 кВ Водозабор | 6,3+6,3 | 0.863 | 2.801 | 0 | 0 | 2.801 | 0 | 6.615 | 3.814 | 3.814 | открыт
34 | ПС 110/6 кВ Городищенская | 16+16 | 25.56 | 1.5 | 12 час | 24.06 | 0 | 16.8 | -7.26 | -7.26 | закрыт | 34 | ПС 110/6 кВ Городищенская | 16+16 | 1.0481 | 26.6081 | 1.5 | 12 час | 25.1081 | 0 | 16.8 | -8.3081 | -8.3081 | закрыт
35 | ПС 110/10 кВ Добруньская | 6,3+4 | 4.338 | 0 | 0 | 4.338 | 0 | 4.2 | -0.138 | -0.138 | закрыт | 35 | ПС 110/10 кВ Добруньская | 6,3+4 | 1.8177 | 6.1557 | 0 | 0 | 6.1557 | 0 | 4.2 | -1.9557 | -1.9557 | закрыт
36 | ПС 110/35/6 кВ Дормашевская | 40+63 | 44.04 | 0 | 0 | 44.04 | 0 | 42 | -2.04 | -2.04 | закрыт | 36 | ПС 110/35/6 кВ Дормашевская | 40+63 | 3.842 | 47.882 | 0 | 0 | 47.882 | 0 | 42 | -5.882 | -5.882 | закрыт
| Ном. мощность СН, МВА | 40+63 | 22.42 | 0 | 0 | 22.42 | 0 | 42 | 19.58 |  |  |  | Ном. мощность СН, МВА | 40+63 |  | 22.42 | 0 | 0 | 22.42 | 0 | 42 | 19.58
| Ном. мощность НН, МВА | 40+63 | 21.62 | 0 | 0 | 21.62 | 0 | 42 | 20.38 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 40+63 | 3.842 | 25.462 | 0 | 0 | 25.462 | 0 | 42 | 16.538
37 | ПС 110/35/10 кВ Дубровская | 16+16 | 9.37 | 0 | 0 | 9.37 | 0 | 16.8 | 7.43 | 7.43 | открыт | 37 | ПС 110/35/10 кВ Дубровская | 16+16 | 0.0996 | 9.4696 | 0 | 0 | 9.4696 | 0 | 16.8 | 7.3304 | 7.3304 | открыт
| Ном. мощность СН, МВА | 16+16 | 5.47 | 0 | 0 | 5.47 | 0 | 16.8 | 11.33 |  |  |  | Ном. мощность СН, МВА | 16+16 |  | 5.47 | 0 | 0 | 5.47 | 0 | 16.8 | 11.33
| Ном. мощность НН, МВА | 16+16 | 3.9 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 16.8 | 12.9 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 16+16 | 0.0996 | 3.9996 | 0 | 0 | 3.9996 | 0 | 16.8 | 12.8004
38 | ПС 110/35/6 кВ Дятьковская | 25+25 | 36.58 | 9.19 | 12 час | 27.39 | 0 | 26.25 | -1.14 | -1.14 | закрыт | 38 | ПС 110/35/6 кВ Дятьковская | 25+25 | 0.0344 | 36.6144 | 8.9 | 12 час | 27.7144 | 0 | 26.25 | -1.4644 | -1.4644 | закрыт
| Ном. мощность СН, МВА | 25+25 | 9.19 | 9.19 | 12 час | 0 | 0 | 26.25 | 17.06 |  |  |  | Ном. мощность СН, МВА | 25+25 |  | 9.19 | 8.9 | 12 час | 0.29 | 0 | 26.25 | 17.06
| Ном. мощность НН, МВА | 25+25 | 27.39 | 0 | 0 | 27.39 | 0 | 26.25 | -1.14 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 25+25 | 0.0344 | 27.4244 | 0 | 0 | 27.4244 | 0 | 26.25 | -1.1744
39 | ПС 110/35/10 кВ Жуковская | 16+25 | 15.7 | 5.2 | 6 час | 10.5 | 0 | 16.8 | 6.3 | 6.3 | открыт | 39 | ПС 110/35/10 кВ Жуковская | 16+25 | 0.228 | 15.928 | 5.2 | 6 час | 10.728 | 0 | 16.8 | 6.072 | 6.072 | открыт
| Ном. мощность СН, МВА | 16+25 | 7 | 5.2 | 6 час | 1.8 | 0 | 16.8 | 9.8 |  |  |  | Ном. мощность СН, МВА | 16+25 |  | 7 | 5.2 | 6 час | 1.8 | 0 | 16.8 | 9.8
| Ном. мощность НН, МВА | 16+25 | 8.7 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 16.8 | 8.1 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 16+25 | 0.228 | 8.928 | 0 | 0 | 8.928 | 0 | 16.8 | 7.872
40 | ПС 110/6 кВ Заречная | 10+10 | 8.27 | 0 | 0 | 8.27 | 0 | 10.5 | 2.23 | 2.23 | открыт | 40 | ПС 110/6 кВ Заречная | 10+10 | 1.398 | 9.668 | 0 | 0 | 9.668 | 0 | 10.5 | 0.832 | 0.832 | открыт
41 | ПС 110/35/6 кВ Ивотская | 25+25 | 9.98 | 2.68 | 6 час | 7.3 | 0 | 26.25 | 18.95 | 18.95 | открыт | 41 | ПС 110/35/6 кВ Ивотская | 25+25 | 0 | 9.98 | 2.4 | 6 час | 7.58 | 0 | 26.25 | 18.67 | 18.67 | открыт
| Ном. мощность СН, МВА | 25+25 | 6.36 | 2.68 | 6 час | 3.68 | 0 | 26.25 | 19.89 |  |  |  | Ном. мощность СН, МВА | 25+25 |  | 6.36 | 2.4 | 6 час | 3.96 | 0 | 26.25 | 19.89
| Ном. мощность НН, МВА | 25+25 | 3.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.25 | 26.25 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 25+25 | 0 | 3.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.25 | 26.25
42 | ПС 110/6 кВ Камвольная | 25+25 | 17.92 | 0 | 0 | 17.92 | 0 | 26.25 | 8.33 | 8.33 | открыт | 42 | ПС 110/6 кВ Камвольная | 25+25 | 2.0219 | 19.9419 | 0 | 0 | 19.9419 | 0 | 26.25 | 6.3081 | 6.3081 | открыт
43 | ПС 110/6 кВ Карачевская | 16+25 | 10.9 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 16.8 | 5.9 | 5.9 | открыт | 43 | ПС 110/6 кВ Карачевская | 16+25 | 0.6519 | 11.5519 | 0 | 0 | 11.5519 | 0 | 16.8 | 5.2481 | 5.2481 | открыт
44 | ПС 110/6 кВ Карачижская | 10+10 | 18.28 | 0 | 0 | 18.28 | 0 | 10.5 | -7.78 | -7.78 | закрыт | 44 | ПС 110/6 кВ Карачижская | 10+10 | 2.613 | 20.893 | 0 | 0 | 20.893 | 0 | 10.5 | -10.393 | -10.393 | закрыт
45 | ПС 110/35/10 кВ Клетнянская | 10+16 | 7.1 | 1.4 | 6 час | 5.7 | 0 | 10.5 | 4.8 | 4.8 | открыт | 45 | ПС 110/35/10 кВ Клетнянская | 10+16 | 0.6035 | 7.7035 | 1.4 | 6 час | 6.3035 | 0 | 10.5 | 4.1965 | 4.1965 | открыт
| Ном. мощность СН, МВА | 10+16 | 1.9 | 1.4 | 6 час | 0.5 | 0 | 10.5 | 8.6 |  |  |  | Ном. мощность СН, МВА | 10+16 |  | 1.9 | 1.4 | 6 час | 0.5 | 0 | 10.5 | 8.6
| Ном. мощность НН, МВА | 10+16 | 5.2 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 10.5 | 5.3 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 10+16 | 0.6035 | 5.8035 | 0 | 0 | 5.8035 | 0 | 10.5 | 4.6965
46 | ПС 110/35/10 кВ Комаричи | 16+16 | 11.6 | 3.7 | 6 час | 7.9 | 0 | 16.8 | 8.9 | 8.9 | открыт | 46 | ПС 110/35/10 кВ Комаричи | 16+16 | 0.042 | 11.642 | 3.7 | 6 час | 7.942 | 0 | 16.8 | 8.858 | 8.858 | открыт
| Ном. мощность СН, МВА | 16+16 | 6.7 | 3.7 | 6 час | 3 | 0 | 16.8 | 10.1 |  |  |  | Ном. мощность СН, МВА | 16+16 |  | 6.7 | 3.7 | 6 час | 3 | 0 | 16.8 | 10.1
| Ном. мощность НН, МВА | 16+16 | 4.9 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 16.8 | 11.9 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 16+16 | 0.042 | 4.942 | 0 | 0 | 4.942 | 0 | 16.8 | 11.858
47 | ПС 110/10 кВ Летошники | 6,3+2,5 | 1.015 | 0 | 0 | 1.015 | 0 | 2.625 | 1.61 | 1.61 | открыт | 47 | ПС 110/10 кВ Летошники | 6,3+2,5 | 0.0334 | 1.0484 | 0 | 0 | 1.0484 | 0 | 2.625 | 1.5766 | 1.5766 | открыт
48 | ПС 110/6 кВ Мамоновская | 16+16 | 15.29 | 0 | 0 | 15.29 | 0 | 16.8 | 1.51 | 1.51 | открыт | 48 | ПС 110/6 кВ Мамоновская | 16+16 | 1.472 | 16.762 | 0 | 0 | 16.762 | 0 | 16.8 | 0.038 | 0.038 | открыт
49 | ПС 110/35/10 кВ Марицкая | 10+16 | 5.5 | 4.5 | 6 час | 1 | 0 | 10.5 | 9.5 | 6.1 | открыт | 49 | ПС 110/35/10 кВ Марицкая | 10+16 | 0.4811 | 5.9811 | 4.5 | 6 час | 1.4811 | 0 | 10.5 | 9.0189 | 6.1 | открыт
| Ном. мощность СН, МВА | 10+16 | 4.4 | 4.5 | 6 час | 0 | 0 | 10.5 | 6.1 |  |  |  | Ном. мощность СН, МВА | 10+16 |  | 4.4 | 4.5 | 6 час | 0 | 0 | 10.5 | 6.1
| Ном. мощность НН, МВА | 10+16 | 1.1 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 10.5 | 9.4 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 10+16 | 0.4811 | 1.5811 | 0 | 0 | 1.5811 | 0 | 10.5 | 8.9189
50 | ПС 110/6 кВ Мичуринская | 10+10 | 2.504 | 0 | 0 | 2.504 | 0 | 6.615 | 4.111 | 4.111 | открыт | 50 | ПС 110/6 кВ Мичуринская | 10+10 | 1.4204 | 3.9244 | 0 | 0 | 3.9244 | 0 | 6.615 | 2.6906 | 2.6906 | открыт
51 | ПС 110/10 кВ Молотинская | 6,3+6,3 | 2.567 | 0 | 0 | 2.567 | 0 | 6.615 | 4.048 | 4.048 | открыт | 51 | ПС 110/10 кВ Молотинская | 6,3+6,3 | 0.2627 | 2.8297 | 0 | 0 | 2.8297 | 0 | 6.615 | 3.7853 | 3.7853 | открыт
52 | ПС 110/10 кВ Полпинская | 16+16 | 4.7 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 16.8 | 12.1 | 12.1 | открыт | 52 | ПС 110/10 кВ Полпинская | 16+16 | 0.129 | 4.829 | 0 | 0 | 4.829 | 0 | 16.8 | 11.971 | 11.971 | открыт
53 | ПС 110/6 кВ Советская | 16+16+25+40 | 36.96 | 0 | 0 | 36.96 | 0 | 59.85 | 22.89 | 22.89 | открыт | 53 | ПС 110/6 кВ Советская | 16+16+25+40 | 20.0084 | 56.9684 | 0 | 0 | 56.9684 | 0 | 59.85 | 2.8816 | 2.8816 | открыт
54 | ПС 110/6 кВ Сталелитейная | 40+31,5+40 | 42.4 | 0 | 0 | 42.4 | 0 | 75.075 | 32.675 | 32.675 | открыт | 54 | ПС 110/6 кВ Сталелитейная | 40+31,5+40 | 0.178 | 42.578 | 0 | 0 | 42.578 | 0 | 75.075 | 32.497 | 32.497 | открыт
55 | ПС 110/10 кВ Тепличная | 10+10 | 4.9 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 10.5 | 5.6 | 5.6 | открыт | 55 | ПС 110/10 кВ Тепличная | 10+10 | 0.5899 | 5.4899 | 0 | 0 | 5.4899 | 0 | 10.5 | 5.0101 | 5.0101 | открыт
56 | ПС 110/6 кВ Урицкая | 20+20 | 14.38 | 0 | 0 | 14.38 | 0 | 21 | 6.62 | 6.62 | открыт | 56 | ПС 110/6 кВ Урицкая | 20+20 | 0 | 14.38 | 0 | 0 | 14.38 | 0 | 21 | 6.62 | 6.62 | открыт
57 | ПС 110/35/10 кВ Центральная | 16+16 | 14.06 | 4.8 | 6 час | 9.26 | 0 | 16.8 | 7.54 | 7.54 | открыт | 57 | ПС 110/35/10 кВ Центральная | 16+16 | 0.2023 | 14.2623 | 4.8 | 6 час | 9.4623 | 0 | 16.8 | 7.3377 | 7.3377 | открыт
| Ном. мощность СН, МВА | 16+16 | 4.82 | 4.8 | 6 час | 0.02 | 0 | 16.8 | 11.98 |  |  |  | Ном. мощность СН, МВА | 16+16 |  | 4.82 | 4.8 | 6 час | 0.02 | 0 | 16.8 | 11.98
| Ном. мощность НН, МВА | 16+16 | 9.24 | 0 | 0 | 9.24 | 0 | 16.8 | 7.56 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 16+16 | 0.2023 | 9.4423 | 0 | 0 | 9.4423 | 0 | 16.8 | 7.3577
58 | ПС 110/6 кВ Южная | 16+25 | 19.43 | 0 | 0 | 19.43 | 0 | 16.8 | -2.63 | -2.63 | закрыт | 58 | ПС 110/6 кВ Южная | 16+25 | 0.238 | 19.668 | 0 | 0 | 19.668 | 0 | 16.8 | -2.868 | -2.868 | закрыт
59 | ПС 110/10 кВ Бобовичи | 6,3+2,5 | 1.497 | 0 | 0 | 1.497 | 0 | 2.625 | 1.128 | 1.128 | открыт | 59 | ПС 110/10 кВ Бобовичи | 6,3+2,5 | 0.05 | 1.547 | 0 | 0 | 1.547 | 0 | 2.625 | 1.078 | 1.078 | открыт
60 | ПС 110/6 кВ Белая Березка | 16+25 | 4.469 | 0 | 0 | 4.469 | 0 | 16.8 | 12.331 | 12.331 | открыт | 60 | ПС 110/6 кВ Белая Березка | 16+25 | 0 | 4.469 | 0 | 0 | 4.469 | 0 | 16.8 | 12.331 | 12.331 | открыт
61 | ПС 110/10 кВ Валуец | 4+6,3 | 1.208 | 0 | 0 | 1.208 | 0 | 4.2 | 2.992 | 2.992 | открыт | 61 | ПС 110/10 кВ Валуец | 4+6,3 | 0.1471 | 1.3551 | 0 | 0 | 1.3551 | 0 | 4.2 | 2.8449 | 2.8449 | открыт
62 | ПС 110/35/6 кВ Водоочистная | 10+6,3 | 2.1 | 0.54 | 3 час | 1.56 | 0 | 6.615 | 5.055 | 4.715 | открыт | 62 | ПС 110/35/6 кВ Водоочистная | 10+6,3 | 0.0161 | 2.1161 | 0.54 | 3 час | 1.5761 | 0 | 6.615 | 5.0389 | 4.6989 | открыт
| Ном. мощность СН, МВА | 10+6,3 | 0.2 | 0.54 | 3 час | 0 | 0 | 6.615 | 6.415 |  |  |  | Ном. мощность СН, МВА | 10+6,3 |  | 0.2 | 0.54 | 3 час | 0 | 0 | 6.615 | 6.415
| Ном. мощность НН, МВА | 10+6,3 | 1.9 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 6.615 | 4.715 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 10+6,3 | 0.0161 | 1.9161 | 0 | 0 | 1.9161 | 0 | 6.615 | 4.6989
63 | ПС 110/6 кВ Высокое | 40+40 | 31.467 | 0 | 0 | 31.467 | 0 | 42 | 10.533 | 10.533 | открыт | 63 | ПС 110/6 кВ Высокое | 40+40 | 0.091 | 31.558 | 0 | 0 | 31.558 | 0 | 42 | 10.442 | 10.442 | открыт
64 | ПС 110/10 кВ Залинейная | 10+6,3 | 3.931 | 0 | 0 | 3.931 | 0 | 6.615 | 2.684 | 2.684 | открыт | 64 | ПС 110/10 кВ Залинейная | 10+6,3 | 0.2203 | 4.1513 | 0 | 0 | 4.1513 | 0 | 6.615 | 2.4637 | 2.4637 | открыт
65 | ПС 110/6 кВ Западная | 10+10 | 10.5 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | закрыт | 65 | ПС 110/6 кВ Западная | 10+10 | 0.0634 | 10.5634 | 0 | 0 | 10.5634 | 0 | 10.5 | -0.0634 | -0.0634 | закрыт
66 | ПС 110/35/10 кВ Климово | 16+16 | 10.2 | 1.64 | 6 час | 8.56 | 0 | 16.8 | 8.24 | 8.24 | открыт | 66 | ПС 110/35/10 кВ Климово | 16+16 | 0.1982 | 10.3982 | 1.64 | 6 час | 8.7582 | 0 | 16.8 | 8.0418 | 8.0418 | открыт
| Ном. мощность СН, МВА | 16+16 | 3.1 | 1.64 | 6 час | 1.46 | 0 | 16.8 | 13.7 |  |  |  | Ном. мощность СН, МВА | 16+16 |  | 3.1 | 1.64 | 6 час | 1.46 | 0 | 16.8 | 13.7
| Ном. мощность НН, МВА | 16+16 | 7.1 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 16.8 | 9.7 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 16+16 | 0.1982 | 7.2982 | 0 | 0 | 7.2982 | 0 | 16.8 | 9.5018
67 | ПС 110/35/6 кВ Кожаны | 10+10 | 3.864 | 3.12 | 6 час | 0.744 | 0 | 10.5 | 9.756 | 7.384 | открыт | 67 | ПС 110/35/6 кВ Кожаны | 10+10 | 0.0195 | 3.8835 | 3.12 | 6 час | 0.7635 | 0 | 10.5 | 9.7365 | 7.384 | открыт
| Ном. мощность СН, МВА | 10+10 | 3.116 | 3.12 | 6 час | -0.004 | 0 | 10.5 | 7.384 |  |  |  | Ном. мощность СН, МВА | 10+10 |  | 3.116 | 3.12 | 6 час | -0.004 | 0 | 10.5 | 7.384
| Ном. мощность НН, МВА | 10+10 | 0.748 | 0 | 0 | 0.748 | 0 | 10.5 | 9.752 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 10+10 | 0.0195 | 0.7675 | 0 | 0 | 0.7675 | 0 | 10.5 | 9.7325
68 | ПС 110/10 кВ Красный рог | 2,5+2,5 | 1.265 | 0 | 0 | 1.265 | 0 | 2.625 | 1.36 | 1.36 | открыт | 68 | ПС 110/10 кВ Красный рог | 2,5+2,5 | 0.1618 | 1.4268 | 0 | 0 | 1.4268 | 0 | 2.625 | 1.1982 | 1.1982 | открыт
69 | ПС 110/35/10 кВ Погар | 16+16+16 | 10.552 | 1.8 | 6 час | 8.752 | 0 | 33.6 | 24.848 | 24.848 | открыт | 69 | ПС 110/35/10 кВ Погар | 16+16+16 | 1.301 | 11.853 | 1.8 | 6 час | 10.053 | 0 | 33.6 | 23.547 | 23.547 | открыт
| Ном. мощность СН, МВА | 16+16 | 1.803 | 1.8 | 6 час | 0.003 | 0 | 33.6 | 31.797 |  |  |  | Ном. мощность СН, МВА | 16+16 |  | 1.803 | 1.8 | 6 час | 0.003 | 0 | 33.6 | 31.797
| Ном. мощность НН, МВА | 16+16 | 8.749 | 0 | 0 | 8.749 | 0 | 33.6 | 24.851 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 16+16 | 1.301 | 10.05 | 0 | 0 | 10.05 | 0 | 33.6 | 23.55
70 | ПС 110/35/10 кВ Почепская | 25+25 | 12.995 | 2.21 | 3 час | 10.785 | 0 | 26.25 | 15.465 | 15.463 | открыт | 70 | ПС 110/35/10 кВ Почепская | 25+25 | 3.1899 | 16.1849 | 2.21 | 3 час | 13.9749 | 0 | 26.25 | 12.2751 | 12.2731 | открыт
| Ном. мощность СН, МВА | 25+25 | 2.208 | 2.21 | 3 час | -0.002 | 0 | 26.25 | 24.042 |  |  |  | Ном. мощность СН, МВА | 25+25 |  | 2.208 | 2.21 | 3 час | -0.002 | 0 | 26.25 | 24.042
| Ном. мощность НН, МВА | 25+25 | 10.787 | 0 | 0 | 10.787 | 0 | 26.25 | 15.463 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 25+25 | 3.1899 | 13.9769 | 0 | 0 | 13.9769 | 0 | 26.25 | 12.2731
71 | ПС 110/10 кВ Семячки | 2,5+2,5 | 0.539 | 0 | 0 | 0.539 | 0 | 2.625 | 2.086 | 2.086 | открыт | 71 | ПС 110/10 кВ Семячки | 2,5+2,5 | 0.006 | 0.545 | 0 | 0 | 0.545 | 0 | 2.625 | 2.08 | 2.08 | открыт
72 | ПС 110/35/10 кВ Стародуб | 16+16 | 12.564 | 7.34 | 6 час | 5.224 | 0 | 16.8 | 11.576 | 9.465 | открыт | 72 | ПС 110/35/10 кВ Стародуб | 16+16 | 0.0298 | 12.5938 | 7.34 | 6 час | 5.2538 | 0 | 16.8 | 11.5462 | 9.465 | открыт
| Ном. мощность СН, МВА | 16+16 | 7.335 | 7.34 | 6 час | -0.005 | 0 | 16.8 | 9.465 |  |  |  | Ном. мощность СН, МВА | 16+16 |  | 7.335 | 7.34 | 6 час | -0.005 | 0 | 16.8 | 9.465
| Ном. мощность НН, МВА | 16+16 | 5.229 | 0 | 0 | 5.229 | 0 | 16.8 | 11.571 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 16+16 | 0.0298 | 5.2588 | 0 | 0 | 5.2588 | 0 | 16.8 | 11.5412
73 | ПС 110/10 кВ Староселье | 6,3+6,3 | 0.976 | 0 | 0 | 0.976 | 0 | 6.615 | 5.639 | 5.639 | открыт | 73 | ПС 110/10 кВ Староселье | 6,3+6,3 | 0.12 | 1.096 | 0 | 0 | 1.096 | 0 | 6.615 | 5.519 | 5.519 | открыт
74 | ПС 110/35/6 кВ Сураж | 16+16 | 18.6 | 3.04 | 6 час | 15.56 | 0 | 16.8 | 1.24 | 1.2 | открыт | 74 | ПС 110/35/6 кВ Сураж | 16+16 | 0 | 18.6 | 3.04 | 6 час | 15.56 | 0 | 16.8 | 1.24 | 1.2 | открыт
| Ном. мощность СН, МВА | 16+16 | 3 | 3.04 | 6 час | -0.04 | 0 | 16.8 | 13.8 |  |  |  | Ном. мощность СН, МВА | 16+16 |  | 3 | 3.04 | 6 час | -0.04 | 0 | 16.8 | 13.8
| Ном. мощность НН, МВА | 16+16 | 15.6 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 16.8 | 1.2 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 16+16 |  | 15.6 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 16.8 | 1.2
75 | ПС 110/10 кВ Трубчевск | 16+10 | 7.871 | 0 | 0 | 7.871 | 0 | 10.5 | 2.629 | 2.629 | открыт | 75 | ПС 110/10 кВ Трубчевск | 16+10 | 0.8811 | 8.7521 | 0 | 0 | 8.7521 | 0 | 10.5 | 1.7479 | 1.7479 | открыт
76 | ПС 110/10 кВ Шеломы | 6,3+6,3 | 1.005 | 0 | 0 | 1.005 | 0 | 6.615 | 5.61 | 5.61 | открыт | 76 | ПС 110/10 кВ Шеломы | 6,3+6,3 | 0.0246 | 1.0296 | 0 | 0 | 1.0296 | 0 | 6.615 | 5.5854 | 5.5854 | открыт
77 | ПС 110/35/6 кВ Юбилейная | 16+16 | 14.3 | 6.45 | 3 час | 7.85 | 0 | 16.8 | 8.95 | 8.8 | открыт | 77 | ПС 110/35/6 кВ Юбилейная | 16+16 | 3.5796 | 17.8796 | 6.45 | 3 час | 11.4296 | 0 | 16.8 | 5.3704 | 5.2204 | открыт
| Ном. мощность СН, МВА | 16+16 | 6.3 | 6.45 | 3 час | 0 | 0 | 16.8 | 10.5 |  |  |  | Ном. мощность СН, МВА | 16+16 |  | 6.3 | 6.45 | 3 час | 0 | 0 | 16.8 | 10.5
| Ном. мощность НН, МВА | 16+16 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 16.8 | 8.8 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 16+16 | 3.5796 | 11.5796 | 0 | 0 | 11.5796 | 0 | 16.8 | 5.2204
78 | ПС 35/6 кВ Белобережская | 6,3+6,3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6.615 | 3.615 | 3.615 | открыт | 78 | ПС 35/6 кВ Белобережская | 6,3+6,3 | 0.043 | 3.043 | 0 | 0 | 3.043 | 0 | 6.615 | 3.572 | 3.572 | открыт
79 | ПС 35/10 кВ Брасовская | 6,3+6,3 | 3.828 | 0 | 0 | 3.828 | 0 | 6.615 | 2.787 | 2.787 | открыт | 79 | ПС 35/10 кВ Брасовская | 6,3+6,3 | 0.0241 | 3.8521 | 0 | 0 | 3.8521 | 0 | 6.615 | 2.7629 | 2.7629 | открыт
80 | ПС 35/10 кВ Бульшевская | 1,6+1,6 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 1.68 | 1.08 | 1.08 | открыт | 80 | ПС 35/10 кВ Бульшевская | 1,6+1,6 | 0.011 | 0.611 | 0 | 0 | 0.611 | 0 | 1.68 | 1.069 | 1.069 | открыт
81 | ПС 35/6 кВ Бытошь | 3,2+6,3 | 2.708 | 0 | 0 | 2.708 | 0 | 3.36 | 0.652 | 0.652 | открыт | 81 | ПС 35/6 кВ Бытошь | 3,2+6,3 | 0 | 2.708 | 0 | 0 | 2.708 | 0 | 3.36 | 0.652 | 0.652 | открыт
82 | ПС 35/6 кВ Вельяминовская | 4+4 | 2.021 | 0 | 0 | 2.021 | 0 | 4.2 | 2.179 | 2.179 | открыт | 82 | ПС 35/6 кВ Вельяминовская | 4+4 | 0.0615 | 2.0825 | 0 | 0 | 2.0825 | 0 | 4.2 | 2.1175 | 2.1175 | открыт
83 | ПС 35/6 кВ Ветьма | 2,5+2,5 | 0.21 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 2.625 | 2.415 | 2.415 | открыт | 83 | ПС 35/6 кВ Ветьма | 2,5+2,5 | 0.016 | 0.226 | 0 | 0 | 0.226 | 0 | 2.625 | 2.399 | 2.399 | открыт
84 | ПС 35/6 кВ Володарская | 10+6,3 | 11.35 | 0 | 0 | 11.35 | 0 | 6.615 | -4.735 | -4.735 | закрыт | 84 | ПС 35/6 кВ Володарская | 10+6,3 | 0 | 11.35 | 0 | 0 | 11.35 | 0 | 6.615 | -4.735 | -4.735 | закрыт
85 | ПС 35/10 кВ Глодневская | 4+2,5 | 1.353 | 0 | 0 | 1.353 | 0 | 2.625 | 1.272 | 1.272 | открыт | 85 | ПС 35/10 кВ Глодневская | 4+2,5 | 0.0576 | 1.4106 | 0 | 0 | 1.4106 | 0 | 2.625 | 1.2144 | 1.2144 | открыт
86 | ПС 35/6 кВ Городская | 10+10 | 12.14 | 0 | 0 | 12.14 | 0 | 10.5 | -1.64 | -1.64 | закрыт | 86 | ПС 35/6 кВ Городская | 10+10 | 0 | 12.14 | 0 | 0 | 12.14 | 0 | 10.5 | -1.64 | -1.64 | закрыт
87 | ПС 35/10 кВ Гришина Слобода | 4+4 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 4.2 | 3.6 | 3.6 | открыт | 87 | ПС 35/10 кВ Гришина Слобода | 4+4 | 0.059 | 0.659 | 0 | 0 | 0.659 | 0 | 4.2 | 3.541 | 3.541 | открыт
88 | ПС 35/10 кВ Доброводье | 1,6+1,6 | 0.316 | 0 | 0 | 0.316 | 0 | 1.68 | 1.364 | 1.364 | открыт | 88 | ПС 35/10 кВ Доброводье | 1,6+1,6 | 0 | 0.316 | 0 | 0 | 0.316 | 0 | 1.68 | 1.364 | 1.364 | открыт
89 | ПС 35/10 кВ Жирятинская | 4+4 | 1.7 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 4.2 | 2.5 | 2.5 | открыт | 89 | ПС 35/10 кВ Жирятинская | 4+4 | 0.077 | 1.777 | 0 | 0 | 1.777 | 0 | 4.2 | 2.423 | 2.423 | открыт
90 | ПС 35/10 кВ Игрицкая | 4+6,3 | 2.084 | 0 | 0 | 2.084 | 0 | 4.2 | 2.116 | 2.116 | открыт | 90 | ПС 35/10 кВ Игрицкая | 4+6,3 | 0.129 | 2.213 | 0 | 0 | 2.213 | 0 | 4.2 | 1.987 | 1.987 | открыт
91 | ПС 35/10кВ Касиловская | 2,5+1 | 0.141 | 0 | 0 | 0.141 | 0 | 1.05 | 0.909 | 0.909 | открыт | 91 | ПС 35/10 кВ Касиловская | 2,5+1 | 0.021 | 0.162 | 0 | 0 | 0.162 | 0 | 1.05 | 0.888 | 0.888 | открыт
92 | ПС 35/10 кВ Косицкая | 2,5+2,5 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 2.625 | 2.325 | 2.325 | открыт | 92 | ПС 35/10 кВ Косицкая | 2,5+2,5 | 0.01 | 0.31 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 2.625 | 2.315 | 2.315 | открыт
93 | ПС 35/10 кВ Крупец | 2,5+2,5 | 0.825 | 0 | 0 | 0.825 | 0 | 2.625 | 1.8 | 1.8 | открыт | 93 | ПС 35/10 кВ Крупец | 2,5+2,5 | 0.202 | 1.027 | 0 | 0 | 1.027 | 0 | 2.625 | 1.598 | 1.598 | открыт
94 | ПС 35/10 кВ Луна | 1,6+1,6 | 1.105 | 0 | 0 | 1.105 | 0 | 1.68 | 0.575 | 0.575 | открыт | 94 | ПС 35/10 кВ Луна | 1,6+1,6 | 0 | 1.105 | 0 | 0 | 1.105 | 0 | 1.68 | 0.575 | 0.575 | открыт
95 | ПС 35/6 кВ Любохна | 6,3+6,3 | 6.18 | 0 | 0 | 6.18 | 0 | 6.615 | 0.435 | 0.435 | открыт | 95 | ПС 35/6 кВ Любохна | 6,3+6,3 | 0.0366 | 6.2166 | 0 | 0 | 6.2166 | 0 | 6.615 | 0.3984 | 0.3984 | открыт
96 | ПС 35/10 кВ Мареевская | 1,6+1,6 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 1.68 | 0.88 | 0.88 | открыт | 96 | ПС 35/10 кВ Мареевская | 1,6+1,6 | 0.108 | 0.908 | 0 | 0 | 0.908 | 0 | 1.68 | 0.772 | 0.772 | открыт
97 | ПС 35/10 кВ Невдольск | 1,6+1,6 | 0.212 | 0 | 0 | 0.212 | 0 | 1.68 | 1.468 | 1.468 | открыт | 97 | ПС 35/10 кВ Невдольск | 1,6+1,6 | 0.01 | 0.222 | 0 | 0 | 0.222 | 0 | 1.68 | 1.458 | 1.458 | открыт
98 | ПС 35/10 кВ Норинская | 4+4 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 4.2 | 3.6 | 3.6 | открыт | 98 | ПС 35/10 кВ Норинская | 4+4 | 0.02 | 0.62 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 4.2 | 3.58 | 3.58 | открыт
99 | ПС 35/6 кВ Пальцо | 4+2,5 | 0.447 | 0 | 0 | 0.447 | 0 | 2.625 | 2.178 | 2.178 | открыт | 99 | ПС 35/6 кВ Пальцо | 4+2,5 | 0.018 | 0.465 | 0 | 0 | 0.465 | 0 | 2.625 | 2.16 | 2.16 | открыт
100 | ПС 35/6 кВ Победа | 4+4 | 3.67 | 0 | 0 | 3.67 | 0 | 4.2 | 0.53 | 0.53 | открыт | 100 | ПС 35/6 кВ Победа | 4+4 | 0.4511 | 4.1211 | 0 | 0 | 4.1211 | 0 | 4.2 | 0.0789 | 0.0789 | открыт
101 | ПС 35/10 кВ Погребы | 4+4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.2 | 3.2 | 3.2 | открыт | 101 | ПС 35/10 кВ Погребы | 4+4 | 0.057 | 1.057 | 0 | 0 | 1.057 | 0 | 4.2 | 3.143 | 3.143 | открыт
102 | ПС 35/10 кВ Привольская | 2,5+1,6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.68 | 0.68 | 0.68 | открыт | 102 | ПС 35/10 кВ Привольская | 2,5+1,6 | 0.4018 | 1.4018 | 0 | 0 | 1.4018 | 0 | 1.68 | 0.2782 | 0.2782 | открыт
103 | ПС 35/10 кВ Ржаницкая | 2,5+2,5 | 0.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 2.625 | 1.925 | 1.925 | открыт | 103 | ПС 35/10 кВ Ржаницкая | 2,5+2,5 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 2.625 | 1.925 | 1.925 | открыт
104 | ПС 35/10 кВ Рогнединская | 4+6,3 | 1.6 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 4.2 | 2.6 | 2.6 | открыт | 104 | ПС 35/10 кВ Рогнединская | 4+6,3 | 0.025 | 1.625 | 0 | 0 | 1.625 | 0 | 4.2 | 2.575 | 2.575 | открыт
105 | ПС 35/10,5 кВ Ружненская | 4+4 | 0.86 | 0 | 0 | 0.86 | 0 | 4.2 | 3.34 | 3.34 | открыт | 105 | ПС 35/10,5 кВ Ружненская | 4+4 | 0.02 | 0.88 | 0 | 0 | 0.88 | 0 | 4.2 | 3.32 | 3.32 | открыт
106 | ПС 35/10 кВ Севская | 6,3+6,3 | 3.8 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 6.615 | 2.815 | 2.815 | открыт | 106 | ПС 35/10 кВ Севская | 6,3+6,3 | 0.273 | 4.073 | 0 | 0 | 4.073 | 0 | 6.615 | 2.542 | 2.542 | открыт
107 | ПС 35/6 кВ Сеща | 1,6+4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.68 | -0.32 | -0.32 | закрыт | 107 | ПС 35/6 кВ Сеща | 1,6+4 | 0.0803 | 2.0803 | 0 | 0 | 2.0803 | 0 | 1.68 | -0.4003 | -0.4003 | закрыт
108 | ПС 35/6 кВ Старь | 10+10 | 3.84 | 0 | 0 | 3.84 | 0 | 10.5 | 6.66 | 6.66 | открыт | 108 | ПС 35/6 кВ Старь | 10+10 | 0 | 3.84 | 0 | 0 | 3.84 | 0 | 10.5 | 6.66 | 6.66 | открыт
109 | ПС 35/10 кВ Тепловская | 2,5+2,5 | 0.721 | 0 | 0 | 0.721 | 0 | 2.625 | 1.904 | 1.904 | открыт | 109 | ПС 35/10 кВ Тепловская | 2,5+2,5 | 0.3578 | 1.0788 | 0 | 0 | 1.0788 | 0 | 2.625 | 1.5462 | 1.5462 | открыт
110 | ПС 35/10 кВ Федоровская | 1,6+1,8 | 0.584 | 0 | 0 | 0.584 | 0 | 1.68 | 1.096 | 1.096 | открыт | 110 | ПС 35/10 кВ Федоровская | 1,6+1,8 | 0.075 | 0.659 | 0 | 0 | 0.659 | 0 | 1.68 | 1.021 | 1.021 | открыт
111 | ПС 35/6 кВ Фокинская | 16+16+16 | 22.62 | 0 | 0 | 22.62 | 0 | 33.6 | 10.98 | 10.98 | открыт | 111 | ПС 35/6 кВ Фокинская | 16+16+16 | 1.226 | 23.846 | 0 | 0 | 23.846 | 0 | 33.6 | 9.754 | 9.754 | открыт
112 | ПС 35/6 кВ Фосфоритная | 6,3+5,6+16 | 8.3 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 12.495 | 4.195 | 4.195 | открыт | 112 | ПС 35/6 кВ Фосфоритная | 6,3+5,6+16 | 3.785 | 12.085 | 0 | 0 | 12.085 | 0 | 12.495 | 0.41 | 0.41 | открыт
113 | ПС 35/10 кВ Хвощевская | 2,5+2,5 | 0.93 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 2.625 | 1.695 | 1.695 | открыт | 113 | ПС 35/10 кВ Хвощевская | 2,5+2,5 | 0.1558 | 1.0858 | 0 | 0 | 1.0858 | 0 | 2.625 | 1.5392 | 1.5392 | открыт
114 | ПС 35/10 кВ Абаринская | 4+4 | 0.835 | 0 | 0 | 0.835 | 0 | 4.2 | 3.365 | 3.365 | открыт | 114 | ПС 35/10 кВ Абаринская | 4+4 | 0.095 | 0.93 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 4.2 | 3.27 | 3.27 | открыт
115 | ПС 35/10 кВ Андрейковичи | 2,5+2,5 | 0.93 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 2.625 | 1.695 | 1.695 | открыт | 115 | ПС 35/10 кВ Андрейковичи | 2,5+2,5 | 0.0134 | 0.9434 | 0 | 0 | 0.9434 | 0 | 2.625 | 1.6816 | 1.6816 | открыт
116 | ПС 35/10 кВ Борщево | 1,6+1,6 | 1.08 | 0 | 0 | 1.08 | 0 | 1.68 | 0.6 | 0.6 | открыт | 116 | ПС 35/10 кВ Борщево | 1,6+1,6 | 0.046 | 1.126 | 0 | 0 | 1.126 | 0 | 1.68 | 0.554 | 0 | открыт
117 | ПС 35/10 кВ Влазовичи | 2,5+1,6 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1.68 | 1.18 | 1.18 | открыт | 117 | ПС 35/10 кВ Влазовичи | 2,5+1,6 | 0.048 | 0.548 | 0 | 0 | 0.548 | 0 | 1.68 | 1.132 | 1.132 | открыт
118 | ПС 35/6 кВ Водозабор | 2,5+2,5 | 0.36 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 2.625 | 2.265 | 2.265 | открыт | 118 | ПС 35/6 кВ Водозабор | 2,5+2,5 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 2.625 | 2.265 | 2.265 | открыт
119 | ПС 35/10 кВ Воронок | 2,5+3,2 | 1.47 | 0 | 0 | 1.47 | 0 | 2.625 | 1.155 | 1.155 | открыт | 119 | ПС 35/10 кВ Воронок | 2,5+3,2 | 0.0494 | 1.5194 | 0 | 0 | 1.5194 | 0 | 2.625 | 1.1056 | 1.1056 | открыт
120 | ПС 35/10 кВ Гордеевка | 4+4 | 2.3 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 4.2 | 1.9 | 1.9 | открыт | 120 | ПС 35/10 кВ Гордеевка | 4+4 | 0.1082 | 2.4082 | 0 | 0 | 2.4082 | 0 | 4.2 | 1.7918 | 1.7918 | открыт
121 | ПС 35/10 кВ Гриденки | 2,5+3,2 | 1.533 | 0 | 0 | 1.533 | 0 | 2.625 | 1.092 | 1.092 | открыт | 121 | ПС 35/10 кВ Гриденки | 2,5+3,2 | 0.1192 | 1.6522 | 0 | 0 | 1.6522 | 0 | 2.625 | 0.9728 | 0.9728 | открыт
122 | ПС 35/10 кВ Заводская | 4+2,5 | 1.12 | 0 | 0 | 1.12 | 0 | 2.625 | 1.505 | 1.505 | открыт | 122 | ПС 35/10 кВ Заводская | 4+2,5 | 0.008 | 1.128 | 0 | 0 | 1.128 | 0 | 2.625 | 1.497 | 1.497 | открыт
123 | ПС 35/10 кВ Истопки | 1,6+1,6 | 1.106 | 0 | 0 | 1.106 | 0 | 1.68 | 0.574 | 0.574 | открыт | 123 | ПС 35/10 кВ Истопки | 1,6+1,6 | 0.021 | 1.127 | 0 | 0 | 1.127 | 0 | 1.68 | 0.553 | 0.553 | открыт
124 | ПС 35/10 кВ Каташин | 1,6+1,6 | 0.899 | 0 | 0 | 0.899 | 0 | 1.68 | 0.781 | 0.781 | открыт | 124 | ПС 35/10 кВ Каташин | 1,6+1,6 | 0.029 | 0.928 | 0 | 0 | 0.928 | 0 | 1.68 | 0.752 | 0.752 | открыт
125 | ПС 35/10 кВ Кивай | 2,5+2,5 | 1.931 | 0 | 0 | 1.931 | 0 | 2.625 | 0.694 | 0.694 | открыт | 125 | ПС 35/10 кВ Кивай | 2,5+2,5 | 0.1008 | 2.0318 | 0 | 0 | 2.0318 | 0 | 2.625 | 0.5932 | 0.5932 | открыт
126 | ПС 35/10 кВ Крутояр | 2,5+1,6 | 0.762 | 0 | 0 | 0.762 | 0 | 1.68 | 0.918 | 0.918 | открыт | 126 | ПС 35/10 кВ Крутояр | 2,5+1,6 | 0.0574 | 0.8194 | 0 | 0 | 0.8194 | 0 | 1.68 | 0.8606 | 0.8606 | открыт
127 | ПС 35/10 кВ Логоватое | 2,5+1,6 | 1.329 | 0 | 0 | 1.329 | 0 | 1.68 | 0.351 | 0.351 | открыт | 127 | ПС 35/10 кВ Логоватое | 2,5+1,6 | 0.018 | 1.347 | 0 | 0 | 1.347 | 0 | 1.68 | 0.333 | 0.333 | открыт
128 | ПС 35/10 кВ Лопазна | 2,5+2,5 | 0.36 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 2.625 | 2.265 | 2.265 | открыт | 128 | ПС 35/10 кВ Лопазна | 2,5+2,5 | 0.025 | 0.385 | 0 | 0 | 0.385 | 0 | 2.625 | 2.24 | 2.24 | открыт
129 | ПС 35/10 кВ Мглинская | 4+4 | 3.899 | 0 | 0 | 3.899 | 0 | 4.2 | 0.301 | 0.301 | открыт | 129 | ПС 35/10 кВ Мглинская | 4+4 | 0.072 | 3.971 | 0 | 0 | 3.971 | 0 | 4.2 | 0.229 | 0.229 | открыт
130 | ПС 35/10 кВ Мишковка | 2,5+1,6 | 0.632 | 0 | 0 | 0.632 | 0 | 1.68 | 1.048 | 1.048 | открыт | 130 | ПС 35/10 кВ Мишковка | 2,5+1,6 | 0.026 | 0.658 | 0 | 0 | 0.658 | 0 | 1.68 | 1.022 | 1.022 | открыт
131 | ПС 35/10 кВ Ново-Дроков | 2,5+2,5 | 0.58 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 2.625 | 2.045 | 2.045 | открыт | 131 | ПС 35/10 кВ Ново-Дроков | 2,5+2,5 | 0.022 | 0.602 | 0 | 0 | 0.602 | 0 | 2.625 | 2.023 | 2.023 | открыт
132 | ПС 35/10 кВ Путевая | 6,3+6,3 | 5.767 | 0 | 0 | 5.767 | 0 | 6.615 | 0.848 | 0.848 | открыт | 132 | ПС 35/10 кВ Путевая | 6,3+6,3 | 0.0951 | 5.8621 | 0 | 0 | 5.8621 | 0 | 6.615 | 0.7529 | 0.7529 | открыт
133 | ПС 35/10 кВ Селищанская | 2,5+2,5 | 1.369 | 0 | 0 | 1.369 | 0 | 2.625 | 1.256 | 1.256 | открыт | 133 | ПС 35/10 кВ Селищанская | 2,5+2,5 | 0.124 | 1.493 | 0 | 0 | 1.493 | 0 | 2.625 | 1.132 | 1.132 | открыт
134 | ПС 35/10 кВ Слава | 2,5+1,6 | 1.325 | 0 | 0 | 1.325 | 0 | 1.68 | 0.355 | 0.355 | открыт | 134 | ПС 35/10 кВ Слава | 2,5+1,6 | 0.106 | 1.431 | 0 | 0 | 1.431 | 0 | 1.68 | 0.249 | 0.249 | открыт
135 | ПС 35/10 кВ Смолевичи | 6,3+6,3 | 3.22 | 0 | 0 | 3.22 | 0 | 6.615 | 3.395 | 3.395 | открыт | 135 | ПС 35/10 кВ Смолевичи | 6,3+6,3 | 0.3101 | 3.5301 | 0 | 0 | 3.5301 | 0 | 6.615 | 3.0849 | 3.0849 | открыт
136 | ПС 35/10 кВ Соловьевка | 1,6+1,6 | 0.45 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 1.68 | 1.23 | 1.23 | открыт | 136 | ПС 35/10 кВ Соловьевка | 1,6+1,6 | 0.005 | 0.455 | 0 | 0 | 0.455 | 0 | 1.68 | 1.225 | 1.225 | открыт
137 | ПС 35/10 кВ Сытая Буда | 2,5+2,5 | 0.447 | 0 | 0 | 0.447 | 0 | 2.625 | 2.178 | 2.178 | открыт | 137 | ПС 35/10 кВ Сытая Буда | 2,5+2,5 | 0.4029 | 0.8499 | 0 | 0 | 0.8499 | 0 | 2.625 | 1.7751 | 1.7751 | открыт
138 | ПС 35/6 кВ Тембр | 4+4+3,2 | 6.93 | 0 | 0 | 6.93 | 0 | 7.56 | 0.63 | 0.63 | открыт | 138 | ПС 35/6 кВ Тембр | 4+4+3,2 | 0.0998 | 7.0298 | 0 | 0 | 7.0298 | 0 | 7.56 | 0.5302 | 0.5302 | открыт
139 | ПС 35/10 кВ Чуровичи | 2,5+4 | 0.978 | 0 | 0 | 0.978 | 0 | 2.625 | 1.647 | 1.647 | открыт | 139 | ПС 35/10 кВ Чуровичи | 2,5+4 | 0.0761 | 1.0541 | 0 | 0 | 1.0541 | 0 | 2.625 | 1.5709 | 1.5709 | открыт
140 | ПС 35/10 кВ Щербиничи | 2,5+2,5 | 1.03 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 2.625 | 1.595 | 1.595 | открыт | 140 | ПС 35/10 кВ Щербиничи | 2,5+2,5 | 0.0955 | 1.1255 | 0 | 0 | 1.1255 | 0 | 2.625 | 1.4995 | 1.4995 | открыт
| Итого: | 2302.5 | 776.924 | [8 empty] | 2: Итого:; 3: 2302.5; 4: 69.0889; 5: 846.0508
| дефицит | [8 empty] | -36.003 |  | 2: дефицит; Мин. 12: -49.8409
| профицит | [8 empty] | 489.995 |  | 2: профицит; Мин. 12: 473.5449

## Свод тек.деф.зима
Перечень закрытых центров питания ОАО "МРСК Центра" по зимним нагрузкам (текущий дефицит мощности).
№п/п | Наименование объекта центра питания, класс напряжения | [7 empty] | Текущий дефицит , МВА
Брянскэнерго
1 | ПС 110/6кВ Бежицкая | 25+40 | 34.57 | 0 | 0 | 34.57 | 0 | 26.25 | -8.32
2 | ПС 110/6кВ Городищенская | 16+16 | 25.56 | 1.5 | 12 час | 24.06 | 0 | 16.8 | -7.26
3 | ПС 110/10кВ Добруньская | 6,3+4 | 4.338 | 0 | 0 | 4.338 | 0 | 4.2 | -0.138
4 | ПС 110/35/6 кВ Дормашевская | 40+63 | 44.04 | 0 | 0 | 44.04 | 0 | 42 | -2.04
| Ном. мощность СН, МВА | 40+63 | 22.42 | 0 | 0 | 22.42 | 0 | 42
| Ном. мощность НН, МВА | 40+63 | 21.62 | 0 | 0 | 21.62 | 0 | 42
5 | ПС 110/35/6кВ Дятьковская | 25+25 | 36.72 | 8.9 | 12 час | 27.82 | 0 | 26.25 | -1.14
| Ном. мощность СН, МВА | 25+25 | 8.85 | 8.9 | 12 час | -0.05 | 0 | 26.25
| Ном. мощность НН, МВА | 25+25 | 27.87 | 0 | 0 | 27.87 | 0 | 26.25
6 | ПС 110/6кВ Карачижская | 10+10 | 18.28 | 0 | 0 | 18.28 | 0 | 10.5 | -7.78
7 | ПС 110/6кВ Южная | 16+25 | 19.43 | 0 | 0 | 19.43 | 0 | 16.8 | -2.63
8 | ПС 35/6кВ Володарская | 10+6,3 | 11.13 | 0 | 0 | 11.13 | 0 | 6.615 | -4.735
9 | ПС 35/6кВ Городская | 10+10 | 10.88 | 0 | 0 | 10.88 | 0 | 10.5 | -1.64
10 | ПС 35/6кВ Сеща | 1,6+4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.68 | -0.32
Итого текущий дефицит (зима) |  | 363.2 | [6 empty] | -36.003

## Свод.ожид.тек.зима
Перечень закрытых центров питания ОАО "МРСК Центра" по ожидаемым нагрузкам с учетом подключения новых мощностей по технологическому присоединению и др.развития э/сетевого комплекса.
№п/п | Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Ожидаемый дефицит /профицит | [9 empty] | Примечание
|  | Установленная мощность трансформаторов Sуст. с указанием их количества в перспективе при условии выполнения ТУ на ТП или других мероприятий по реконструкции ЦП шт/ МВА | Дополнительная мощность по выданным ТУ на ТП, МВА | Ожидаемая нагрузка ЦП, МВА | Полная перераспределяемая мощность в перспективе с учетом выполнения мероприятий ТУ или других мероприятий по реконструкции сети инвестпрограмм и др. |  | Полная мощность с учётом перераспределения, МВА | Ограничивающие факторы, МВА | Допустимая нагрузка расчётная в режиме n-1, МВА | Пропускная способность ЦП, МВА | Текущий дефицит/ профицит, МВА
[5 empty] | МВА | Мин.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Брянскэнерго
1 | ПС 110/6кВ Бежицкая | 25+40 | 3.182 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 26.25 | #REF! | -12.131 | закрыт
2 | ПС 110/6кВ Городищенская | 16+16 | 0.806 | #REF! | 1.5 | 12 час | #REF! | 0 | 16.8 | #REF! | -8.308 | закрыт
3 | ПС 110/10кВ Добруньская | 6,3+4 | 0.524 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 4.2 | #REF! | -1.956 | закрыт
4 | ПС 110/35/6кВ Дормашевская | 40+63 | 3.226 | 42.736 | 0 | 0 | 42.736 | 0 | 42 | -0.736 | -5.882 | закрыт
| Ном. мощность СН, МВА | 40+63 |  | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 42 | #REF!
| Ном. мощность НН, МВА | 40+63 | 3.226 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 42 | #REF!
5 | ПС 110/35/6кВ Дятьковская | 25+25 | 0 | 36.72 | 8.9 | 12 час | 27.82 | 0 | 26.25 | -1.57 | -1.464 | закрыт
| Ном. мощность СН, МВА | 25+25 |  | #REF! | 8.9 | 12 час | #REF! | 0 | 26.25 | #REF!
| Ном. мощность НН, МВА | 25+25 |  | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 26.25 | #REF!
6 | ПС 110/6кВ Карачижская | 10+10 | 0.457 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 10.5 | #REF! | -10.393 | закрыт
7 | ПС 110/6кВ Западная | 10+10 | 1.472 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 10.5 | #REF! | -0.0634 | закрыт
8 | ПС 110/6кВ Южная | 16+25 | 0.238 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 16.8 | #REF! | -2.868 | закрыт
9 | ПС 35/6кВ Володарская | 10+6,3 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 6.615 | #REF! | -4.735 | закрыт
10 | ПС 35/6кВ Городская | 10+10 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 10.5 | #REF! | -1.64 | закрыт
11 | ПС 35/6кВ Сеща | 1,6+4 | 0.037 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 1.68 | #REF! | -0.4003 | закрыт
| Итого: | 383.2 | [8 empty] | -49.8407