## ярославль
[9 empty] | таблица 1 | [13 empty] | таблица 2
№п/п | Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Текущий дефицит | [8 empty] | Примечание | №п/п | Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Ожидаемый дефицит /профицит | [9 empty] | Примечание
|  | Установленная мощность трансформаторов Sуст. с указанием их количества, шт/ МВА | Суммарная полная мощность ЦП по результатам замеров максимума нагрузки Sмах , МВА | Полная мощность, перераспределяемая в соответствии с ПТЭ, МВА за время |  | Полная мощность с учётом перераспределения, МВА | Ограничивающие факторы, МВА | Допустимая нагрузка расчётная в режиме n-1, МВА | Дефицит/профицит ЦП, МВА |  |  |  |  | Установленная мощность трансформаторов Sуст. с указанием их количества в перспективе при условии выполнения ТУ на ТП или других мероприятий по реконструкции ЦП шт/ МВА | Дополнительная мощность по выданным ТУ на ТП, МВА | Ожидаемая нагрузка ЦП, МВА | Полная перераспределяемая мощность в перспективе с учетом выполнения мероприятий ТУ или других мероприятий по реконструкции сети инвестпрограмм и др. |  | Полная мощность с учётом перераспределения, МВА | Ограничивающие факторы, МВА | Допустимая нагрузка расчётная в режиме n-1, МВА | Дефицит /профицит ЦП, МВА
|  |  |  | МВА | Мин. | [11 empty] | МВА | Мин.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | ПС 35/10 Матвеево | 1.6 | 0.35 | 0.837 | 1 сутки | 0.837 | 0 | 0.837 | 0.487 | 0.487 | открыт | 1 | ПС 35/10 Матвеево | 1.6 | 0.025 | 0.375 | 0.837 | 1 сутки | 0.837 | 0 | 0.837 | 0.462 | 0.462 | открыт
2 | ПС 35/10 Михайловское | 6.3 | 1.34 | 6.62 | 1 сутки | 6.62 | 0 | 6.62 | 5.28 | 5.28 | открыт | 2 | ПС 35/10 Михайловское | 6.3 | 0.003 | 1.343 | 6.62 | 1 сутки | 6.62 | 0 | 6.62 | 5.277 | 5.277 | открыт
3 | ПС 35/10 Ширинье | 2.5 | 2.56 | 0.762 | 1 сутки | 0.762 | 0 | 0.762 | -1.798 | -1.798 | закрыт | 3 | ПС 35/10 Ширинье | 2.5 | 0.259 | 2.819 | 0.762 | 1 сутки | 0.762 | 0 | 0.762 | -2.057 | -2.057 | закрыт
4 | ПС 110/10 Покров | 2.5 | 0.29 | 0.945 | 1 сутки | 0.945 | 0 | 0.945 | 0.655 | 0.655 | открыт | 4 | ПС 110/10 Покров | 2.5 | 0.025 | 0.315 | 0.945 | 1 сутки | 0.945 | 0 | 0.945 | 0.63 | 0.63 | открыт
5 | ПС 35/10 Обнора | 1.6 | 0.4 | 1.1 | 1 сутки | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.7 | 0.7 | открыт | 5 | ПС 35/10 Обнора | 1.6 | 0.045 | 0.445 | 1.1 | 1 сутки | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.655 | 0.655 | открыт
6 | ПС 110/35/10 Аббакумцево | 10+10 | 11.1 |  |  | 11.1 | 0 | 10.5 | -0.6 | -0.6 | закрыт | 6 | ПС 110/35/10 Аббакумцево | 10+10 |  | 16.0176 |  |  | 16.0176 | 0 | 10.5 | -5.5176 | -5.5176 | закрыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 8.84 |  |  | 8.84 | 0 | 10.5 | 1.66 |  |  | 2: Ном. Мощность СН, МВА; 3: 10+10; 5: 13.4179; Мин. 8: 13.4179; Мин. 9: 0; Мин. 10: 10.5; Мин. 11: -2.9179
| Ном. мощность НН, МВА | 10+10 | 2.26 |  |  | 2.26 | 0 | 10.5 | 8.24 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 10+10 | 0.3397 | 2.5997 |  |  | 2.5997 | 0 | 10.5 | 7.9003
7 | ПС 35/10 Ананьино | 1,6+1,6 | 1.49 |  |  | 1.49 | 0 | 1.68 | 0.19 | 0.19 | открыт | 7 | ПС 35/10 Ананьино | 1,6+1,6 | 1.079 | 2.569 |  |  | 2.569 | 0 | 1.68 | -0.889 | -0.889 | закрыт
8 | ПС 110/10/10 Брагино | 40+40 | 35.09 | 1.937 | 120 | 33.153 | 0 | 42 | 8.847 | 8.847 | открыт | 8 | ПС 110/10 Брагино | 40+40 | 6.6167 | 41.7067 | 1.937 | 120 | 39.7697 | 0 | 42 | 2.2303 | 2.2303 | открыт
9 | ПС 35/10 Бурмакино-1 | 4,0+4,0 | 2.85 | 0.843 | 120 | 2.007 | 0 | 4.2 | 2.193 | 2.193 | открыт | 9 | ПС 35/10 Бурмакино-1 | 4,0+4,0 | 0.524 | 3.374 | 0.843 | 120 | 2.531 | 0 | 4.2 | 1.669 | 1.669 | открыт
10 | ПС 35/10 Ватолино | 2,5+4,0 | 3.52 |  |  | 3.52 | 0 | 2.63 | -0.89 | -0.89 | закрыт | 10 | ПС 35/10 Ватолино | 2,5+4,0 | 0.706 | 4.226 |  |  | 4.226 | 0 | 2.63 | -1.596 | -1.596 | закрыт
11 | ПС 35/6 Ведерники | 6,3+6,3 | 4.85 |  |  | 4.85 | 0 | 6.62 | 1.77 | 1.77 | открыт | 11 | ПС 35/6 Ведерники | 6,3+6,3 | 0.3241 | 5.1741 |  |  | 5.1741 | 0 | 6.62 | 1.4459 | 1.4459 | открыт
12 | ПС 35/10 Великовская | 4,0+4,0 | 2.28 |  |  | 2.28 | 0 | 4.2 | 1.92 | 1.92 | открыт | 12 | ПС 35/10 Великовская | 4,0+4,0 | 0.1444 | 2.4244 |  |  | 2.4244 | 0 | 4.2 | 1.7756 | 1.7756 | открыт
13 | ПС 35/10 Великое Село | 1,6+1,6 | 0.76 |  |  | 0.76 | 0 | 1.68 | 0.92 | 0.92 | открыт | 13 | ПС 35/10 Великое Село | 1,6+1,6 | 0.062 | 0.822 |  |  | 0.822 | 0 | 1.68 | 0.858 | 0.858 | открыт
14 | ПС 35/10 Возрождение | 4,0+4,0 | 1.66 |  |  | 1.66 | 0 | 4.2 | 2.54 | 2.54 | открыт | 14 | ПС 35/10 Возрождение | 4,0+4,0 | 1.7479 | 3.4079 |  |  | 3.4079 | 0 | 4.2 | 0.7921 | 0.7921 | открыт
15 | ПС 35/10 Волна | 2,5+2,5 | 3.06 |  |  | 3.06 | 0 | 2.63 | -0.43 | -0.43 | закрыт | 15 | ПС 35/10 Волна | 2,5+2,5 | 0.216 | 3.276 |  |  | 3.276 | 0 | 2.63 | -0.646 | -0.646 | закрыт
16 | ПС 35/10 Вятское | 2,5+2,5 | 1.89 | 0.2 | 120 | 1.69 | 0 | 2.63 | 0.94 | 0.94 | открыт | 16 | ПС 35/10 Вятское | 2,5+2,5 | 0.092 | 1.982 | 0.2 | 120 | 1.782 | 0 | 2.63 | 0.848 | 0.848 | открыт
17 | ПС 35/10 Горинская | 2,5+2,5 | 0.52 | 0.22 | 120 | 0.3 | 0 | 2.63 | 2.33 | 2.33 | открыт | 17 | ПС 35/10 Горинская | 2,5+2,5 | 0.021 | 0.541 | 0.22 | 120 | 0.321 | 0 | 2.63 | 2.309 | 2.309 | открыт
18 | ПС 35/10 Григорьевское | 4,0+4,0 | 3.05 | 0.674 | 120 | 2.376 | 0 | 4.2 | 1.824 | 1.824 | открыт | 18 | ПС 35/10 Григорьевское | 4,0+4,0 | 0.4296 | 3.4796 | 0.674 | 120 | 2.8056 | 0 | 4.2 | 1.3944 | 1.3944 | открыт
19 | ПС 35/10 Гузицино | 4,0+4,0 | 2.91 | 1.02 | 120 | 1.89 | 0 | 4.2 | 2.31 | 2.31 | открыт | 19 | ПС 35/10 Гузицино | 4,0+4,0 | 2.2749 | 5.1849 | 1.02 | 120 | 4.1649 | 0 | 4.2 | 0.0351 | 0.0351 | открыт
20 | ПС 35/10 ГПС Ярославль | 6,3+6,3 | 1.75 |  |  | 1.75 | 0 | 6.62 | 4.87 | 4.87 | открыт | 20 | ПС 35/10 ГПС Ярославль | 6,3+6,3 | 0 | 1.75 |  |  | 1.75 | 0 | 6.62 | 4.87 | 4.87 | открыт
21 | ПС 110/6 Депо | 16+16 | 8.33 |  |  | 8.33 | 0 | 16.8 | 8.47 | 8.47 | открыт | 21 | ПС 110/6 Депо | 16+16 | 8.3294 | 16.6594 |  |  | 16.6594 | 0 | 16.8 | 0.14062 | 0.14062 | открыт
22 | ПС 35/10 Дорожаево | 1,6+1,6 | 1.23 | 0.956 | 120 | 0.274 | 0 | 1.68 | 1.406 | 1.406 | открыт | 22 | ПС 35/10 Дорожаево | 1,6+1,6 | 0.489 | 1.719 | 0.956 | 120 | 0.763 | 0 | 1.68 | 0.917 | 0.917 | открыт
23 | ПС 110/10 Дружба | 16+16 | 6.33 | 0.16 | 120 | 6.17 | 0 | 16.8 | 10.63 | 10.63 | открыт | 23 | ПС 110/10 Дружба | 16+16 | 0.4563 | 6.7863 | 0.16 | 120 | 6.6263 | 0 | 16.8 | 10.1737 | 10.1737 | открыт
24 | ПС 35/10 Дубки | 6,3+6,3 | 4.62 | 0.787 | 120 | 3.833 | 0 | 6.62 | 2.787 | 2.787 | открыт | 24 | ПС 35/10 Дубки | 6,3+6,3 | 0.3735 | 4.9935 | 0.787 | 120 | 4.2065 | 0 | 6.62 | 2.4135 | 2.4135 | открыт
25 | ПС 35/10 Дыбино | 2,5+2,5 | 1.22 |  |  | 1.22 | 0 | 2.63 | 1.41 | 1.41 | открыт | 25 | ПС 35/10 Дыбино | 2,5+2,5 | 0.386 | 1.606 |  |  | 1.606 | 0 | 2.63 | 1.024 | 1.024 | открыт
26 | ПС 35/6 Заволжская | 10+10 | 12.43 |  |  | 12.43 | 0 | 10.5 | -1.93 | -1.93 | закрыт | 26 | ПС 35/6 Заволжская | 10+10 | 2.4153 | 14.8453 |  |  | 14.8453 | 0 | 10.5 | -4.3453 | -4.3453 | закрыт
27 | ПС 110/6/6 Институтская | 40+40 | 38.2 |  |  | 38.2 | 0 | 42 | 3.8 | 3.8 | открыт | 27 | ПС 110/6 Институтская | 40+40 | 4.2411 | 42.4411 |  |  | 42.4411 | 0 | 42 | -0.44114 | -0.44114 | закрыт
28 | ПС 35/10 Коза | 1,6+1,6 | 0.41 | 0.179 | 120 | 0.231 | 0 | 1.68 | 1.449 | 1.449 | открыт | 28 | ПС 35/10 Коза | 1,6+1,6 | 0.007 | 0.417 | 0.179 | 120 | 0.238 | 0 | 1.68 | 1.442 | 1.442 | открыт
29 | ПС 110/35/6 Константиново | 20+20 | 13.99 | 0.1 | 120 | 13.89 | 0 | 21 | 7.11 | 7.11 | открыт | 29 | ПС 110/35/6 Константиново | 20+20 |  | 15.4253 | 0.1 | 120 | 15.3253 | 0 | 21 | 5.6747 | 5.6747 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 20+20 | 9.73 |  |  | 9.73 | 0 | 21 | 11.27 |  |  | 2: Ном. Мощность СН, МВА; 3: 20+20; 5: 10.4878; Мин. 8: 10.4878; Мин. 9: 0; Мин. 10: 21; Мин. 11: 10.5122
| Ном. мощность НН, МВА | 20+20 | 4.26 | 0.1 | 120 | 4.16 | 0 | 21 | 16.84 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 20+20 | 0.6775 | 4.9375 | 0.1 | 120 | 4.8375 | 0 | 21 | 16.1625
30 | ПС 35/10 Курба | 2,5+2,5 | 2.58 | 1.71 | 120 | 0.87 | 0 | 2.63 | 1.76 | 1.76 | открыт | 30 | ПС 35/10 Курба | 2,5+2,5 | 0.113 | 2.693 | 1.71 | 120 | 0.983 | 0 | 2.63 | 1.647 | 1.647 | открыт
31 | ПС 35/10 Лесные Поляны | 10+10 | 6.92 | 0.48 | 120 | 6.44 | 0 | 10.5 | 4.06 | 4.06 | открыт | 31 | ПС 35/10 Лесные Поляны | 10+10 | 1.1375 | 8.0575 | 0.48 | 120 | 7.5775 | 0 | 10.5 | 2.9225 | 2.9225 | открыт
32 | ПС 35/10 Моделово-2 | 6,3+6,3 | 7.16 | 3.69 | 120 | 3.47 | 0 | 6.62 | 3.15 | 3.15 | открыт | 32 | ПС 35/10 Моделово-2 | 6,3+6,3 | 3.3945 | 10.5545 | 3.69 | 120 | 6.8645 | 0 | 6.62 | -0.2445 | -0.2445 | закрыт
33 | ПС 35/10 Некрасово | 10+10 | 9.86 |  |  | 9.86 | 0 | 10.5 | 0.64 | 0.64 | открыт | 33 | ПС 35/10 Некрасово | 10+10 | 1.5544 | 11.4144 |  |  | 11.4144 | 0 | 10.5 | -0.91437 | -0.91437 | закрыт
34 | ПС 35/10 Никольское | 2,5+2,5 | 1.049 | 0.38 | 120 | 0.669 | 0 | 2.63 | 1.961 | 1.961 | открыт | 34 | ПС 35/10 Никольское | 2,5+2,5 | 0.067 | 1.116 | 0.38 | 120 | 0.736 | 0 | 2.63 | 1.894 | 1.894 | открыт
35 | ПС 110/35/6 НПЗ | 25+25 | 16.28 |  |  | 16.28 | 0 | 26.25 | 9.97 | 9.97 | открыт | 35 | ПС 110/35/6 НПЗ | 25+25 |  | 23.6791 |  |  | 23.6791 | 0 | 26.25 | 2.5709 | 2.5709 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 25+25 | 8.4 |  |  | 8.4 | 0 | 26.25 | 17.85 |  |  | 2: Ном. Мощность СН, МВА; 3: 25+25; 5: 8.7241; Мин. 8: 8.7241; Мин. 9: 0; Мин. 10: 26.25; Мин. 11: 17.5259
| Ном. мощность НН, МВА | 25+25 | 7.88 |  |  | 7.88 | 0 | 26.25 | 18.37 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 25+25 | 7.075 | 14.955 |  |  | 14.955 | 0 | 26.25 | 11.295
36 | ПС 110/6/6 Орион | 40+40 | 14.32 |  |  | 14.32 | 0 | 42 | 27.68 | 27.68 | открыт | 36 | ПС 110/6 Орион | 40+40 | 1.5303 | 15.8503 |  |  | 15.8503 | 0 | 42 | 26.1497 | 26.1497 | открыт
37 | ПС 110/35/6 Павловская | 20+25 | 21.5 |  |  | 21.5 | 0 | 21 | -0.5 | -0.5 | закрыт | 37 | ПС 110/35/6 Павловская | 20+25 |  | 21.8898 |  |  | 21.8898 | 0 | 21 | -0.8898 | -0.8898 | закрыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 20+25 | 7.1 |  |  | 7.1 | 0 | 21 | 13.9 |  |  | 2: Ном. Мощность СН, МВА; 3: 20+25; 5: 7.3148; Мин. 8: 7.3148; Мин. 9: 0; Мин. 10: 21; Мин. 11: 13.6852
| Ном. мощность НН, МВА | 20+25 | 14.4 |  |  | 14.4 | 0 | 21 | 6.6 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 20+25 | 0.175 | 14.575 |  |  | 14.575 | 0 | 21 | 6.425
38 | ПС 110/10 Перевал | 16+16 | 8.6 |  |  | 8.6 | 0 | 16.8 | 8.2 | 8.2 | открыт | 38 | ПС 110/10 Перевал | 16+16 | 10.483 | 19.083 |  |  | 19.083 | 0 | 16.8 | -2.283 | -2.283 | закрыт
39 | ПС 110/6/6 Перекоп | 25+25 | 13.51 |  |  | 13.51 | 0 | 26.25 | 12.74 | 12.74 | открыт | 39 | ПС 110/6 Перекоп | 25+25 | 0.7252 | 14.2352 |  |  | 14.2352 | 0 | 26.25 | 12.0148 | 12.0148 | открыт
40 | ПС 110/6/6 Полиграф | 40+40 | 40.327 |  |  | 40.327 | 0 | 42 | 1.673 | 1.673 | открыт | 40 | ПС 110/6 Полиграф | 40+40 | 5.0838 | 45.4108 |  |  | 45.4108 | 0 | 42 | -3.4108 | -3.4108 | закрыт
41 | ПС 110/35/10 Пречистое | 10+10 | 5.37 | 0.213 | 120 | 5.157 | 0 | 10.5 | 5.343 | 5.343 | открыт | 41 | ПС 110/35/10 Пречистое | 10+10 |  | 5.8781 | 0.213 | 120 | 5.6651 | 0 | 10.5 | 4.8349 | 4.8349 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 1.79 |  |  | 1.79 | 0 | 10.5 | 8.71 |  |  | 2: Ном. Мощность СН, МВА; 3: 10+10; 5: 1.8742; Мин. 8: 1.8742; Мин. 9: 0; Мин. 10: 10.5; Мин. 11: 8.6258
| Ном. мощность НН, МВА | 10+10 | 3.58 | 0.213 | 120 | 3.367 | 0 | 10.5 | 7.133 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 10+10 | 0.4239 | 4.0039 | 0.213 | 120 | 3.7909 | 0 | 10.5 | 6.7091
42 | ПС 35/10 Профилакторий | 2,5+2,5 | 0.61 | 0.316 | 120 | 0.294 | 0 | 2.63 | 2.336 | 2.336 | открыт | 42 | ПС 35/10 Профилакторий | 2,5+2,5 | 3.0343 | 3.6443 | 0.316 | 120 | 3.3283 | 0 | 2.63 | -0.6983 | -0.6983 | закрыт
43 | ПС 35/10 Рождествено | 2,5+2,5 | 0.12 | 0.044 | 120 | 0.076 | 0 | 2.63 | 2.554 | 2.554 | открыт | 43 | ПС 35/10 Рождествено | 2,5+2,5 | 0.015 | 0.135 | 0.044 | 120 | 0.091 | 0 | 2.63 | 2.539 | 2.539 | открыт
44 | ПС 110/6/6 Северная | 63+63 | 39.51 |  |  | 39.51 | 0 | 66.15 | 26.64 | 26.64 | открыт | 44 | ПС 110/6 Северная | 63+63 | 10.4319 | 49.9419 |  |  | 49.9419 | 0 | 66.15 | 16.2081 | 16.2081 | открыт
45 | ПС 35/10 Середа | 2,5+2,5 | 1.36 | 0.108 | 120 | 1.252 | 0 | 2.63 | 1.378 | 1.378 | открыт | 45 | ПС 35/10 Середа | 2,5+2,5 | 0.3655 | 1.7255 | 0.108 | 120 | 1.6175 | 0 | 2.63 | 1.0125 | 1.0125 | открыт
46 | ПС 110/6 Тормозная | 16+16 | 16.63 |  |  | 16.63 | 0 | 16.8 | 0.17 | 0.17 | открыт | 46 | ПС 110/6 Тормозная | 16+16 | 0.673 | 17.303 |  |  | 17.303 | 0 | 16.8 | -0.503 | -0.503 | закрыт
47 | ПС 110/6 ТРК | 16+16 | 4.52 |  |  | 4.52 | 0 | 16.8 | 12.28 | 12.28 | открыт | 47 | ПС 110/6 ТРК | 16+16 | 0.6 | 5.12 |  |  | 5.12 | 0 | 16.8 | 11.68 | 11.68 | открыт
48 | ПС 35/10 Троица | 2,5+2,5 | 0.5 | 0.108 | 120 | 0.392 | 0 | 2.63 | 2.238 | 2.238 | открыт | 48 | ПС 35/10 Троица | 2,5+2,5 | 0.005 | 0.505 | 0.108 | 120 | 0.397 | 0 | 2.63 | 2.233 | 2.233 | открыт
49 | ПС 35/10 Туношна | 4,0+2,5 | 0.61 | 0.01 | 120 | 0.6 | 0 | 2.63 | 2.03 | 2.03 | открыт | 49 | ПС 35/10 Туношна | 4,0+2,5 | 0.111 | 0.721 | 0.01 | 120 | 0.711 | 0 | 2.63 | 1.919 | 1.919 | открыт
50 | ПС 35/10 Тутаев-35 | 6,3+6,3 | 7.54 |  |  | 7.54 | 0 | 6.62 | -0.92 | -0.92 | закрыт | 50 | ПС 35/10 Тутаев-35 | 6,3+6,3 | 0.35 | 7.89 |  |  | 7.89 | 0 | 6.62 | -1.27 | -1.27 | закрыт
51 | ПС 110/10 Туфаново | 2,5+2,5 | 0.78 |  |  | 0.78 | 0 | 2.63 | 1.85 | 1.85 | открыт | 51 | ПС 110/10 Туфаново | 2,5+2,5 | 0.041 | 0.821 |  |  | 0.821 | 0 | 2.63 | 1.809 | 1.809 | открыт
52 | ПС 35/10 Урожай | 4,0+4,0 | 3.2 | 0.825 | 120 | 2.375 | 0 | 4.2 | 1.825 | 1.825 | открыт | 52 | ПС 35/10 Урожай | 4,0+4,0 | 0.635 | 3.835 | 0.825 | 120 | 3.01 | 0 | 4.2 | 1.19 | 1.19 | открыт
53 | ПС 110/35/10 Халдеево | 3,2+6,3 | 3.75 | 0.134 | 120 | 0.31 | 0 | 3.36 | 3.05 | 2.054 | открыт | 53 | ПС 110/35/10 Халдеево | 3,2+6,3 |  | 1.4595 | 0.134 | 120 | 1.3255 | 0 | 3.36 | 2.0345 | 2.0345 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 6.3 | 2.31 | [8 empty] | 2: Ном. Мощность СН, МВА; 3: 6.3
| Ном. мощность НН, МВА | 6.3 | 1.44 | 0.134 | 120 | 1.306 | 0 | 3.36 | 2.054 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 6.3 | 0.0195 | 1.4595 | 0.134 | 120 | 1.3255 | 0 | 3.36 | 2.0345
54 | ПС 110/10 Чайка | 25+25 | 22.04 |  |  | 22.04 | 0 | 26.25 | 4.21 | 4.21 | открыт | 54 | ПС 110/10 Чайка | 25+25 | 3.7936 | 25.8336 |  |  | 25.8336 | 0 | 26.25 | 0.41639 | 0.41639 | открыт
55 | ПС 35/6 Чебаково | 2,5+2,5 | 1.78 | 0.19 | 120 | 1.59 | 0 | 2.63 | 1.04 | 1.04 | открыт | 55 | ПС 35/6 Чебаково | 2,5+2,5 | 0.327 | 2.107 | 0.19 | 120 | 1.917 | 0 | 2.63 | 0.713 | 0.713 | открыт
56 | ПС 35/10 Щедрино | 4,0+4,0 | 2.19 |  |  | 2.19 | 0 | 4.2 | 2.01 | 2.01 | открыт | 56 | ПС 35/10 Щедрино | 4,0+4,0 | 0.552 | 2.742 |  |  | 2.742 | 0 | 4.2 | 1.458 | 1.458 | открыт
57 | ПС 110/6 /6 Южная | 40+40 | 32.63 |  |  | 32.63 | 0 | 42 | 9.37 | 9.37 | открыт | 57 | ПС 110/6 Южная | 40+40 | 6.6665 | 39.2965 |  |  | 39.2965 | 0 | 42 | 2.7035 | 2.7035 | открыт
58 | ПС 110/10/6 Ярцево | 25+25 | 10.32 |  |  | 10.32 | 0 | 26.25 | 15.93 | 15.93 | открыт | 58 | ПС 110/10/6 Ярцево | 25+25 | 0.603 | 10.923 |  |  | 10.923 | 0 | 26.25 | 15.327 | 15.327 | открыт
59 | ПС 110/10 Алтыново | 6,3+6,3 | 3.512 |  |  | 3.512 | 0 | 6.62 | 3.108 | 3.108 | открыт | 59 | ПС 110/10 Алтыново | 6,3+6,3 | 0.3965 | 3.9085 |  |  | 3.9085 | 0 | 6.62 | 2.7115 | 2.7115 | открыт
60 | ПС 110/35/10 Борисоглеб | 10+16 | 7.938 |  |  | 7.938 | 0 | 10.5 | 2.562 | 2.562 | открыт | 60 | ПС 110/35/10 Борисоглеб | 10+16 |  | 9.5462 |  |  | 9.5462 | 0 | 10.5 | 0.95385 | 0.95385 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+16 | 2.72 |  |  | 2.72 | 0 | 10.5 | 7.78 |  |  | 2: Ном. Мощность СН, МВА; 3: 10+16; 5: 3.1966; Мин. 8: 3.1966; Мин. 9: 0; Мин. 10: 10.5; Мин. 11: 7.3034
| Ном. мощность НН, МВА | 10+16 | 5.218 |  |  | 5.218 | 0 | 10.5 | 5.282 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 10+16 | 1.1316 | 6.3496 |  |  | 6.3496 | 0 | 10.5 | 4.1504
61 | ПС 110/35/10 Васильково | 10+10 | 2.78 | 0.472 | 120 | 2.308 | 0 | 10.5 | 8.192 | 8.192 | открыт | 61 | ПС 110/35/10 Васильково | 10+10 |  | 3.222 | 0.472 | 120 | 2.75 | 0 | 10.5 | 7.75 | 7.75 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 1.732 |  |  | 1.732 | 0 | 10.5 | 8.768 |  |  | 2: Ном. Мощность СН, МВА; 3: 10+10; 5: 2.09; Мин. 8: 2.09; Мин. 9: 0; Мин. 10: 10.5; Мин. 11: 8.41
| Ном. мощность НН, МВА | 10+10 | 1.048 | 0.472 | 120 | 0.576 | 0 | 10.5 | 9.924 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 10+10 | 0.084 | 1.132 | 0.472 | 120 | 0.66 | 0 | 10.5 | 9.84
62 | ПС 110/10 Вахрушево | 6,3+6,3 | 0.28 | 0.07 | 120 | 0.21 | 0 | 6.62 | 6.41 | 6.41 | открыт | 62 | ПС 110/10 Вахрушево | 6,3+6,3 | 0 | 0.28 | 0.07 | 120 | 0.21 | 0 | 6.62 | 6.41 | 6.41 | открыт
63 | ПС 110/6 Гаврилов Ям | 16+16 | 13.286 |  |  | 13.286 | 0 | 16.8 | 3.514 | 3.514 | открыт | 63 | ПС 110/6 Гаврилов Ям | 16+16 | 0 | 13.286 |  |  | 13.286 | 0 | 16.8 | 3.514 | 3.514 | открыт
64 | ПС 110/6 Кинопленка | 6,3+10 | 6.814 |  |  | 6.814 | 0 | 6.62 | -0.194 | -0.194 | закрыт | 64 | ПС 110/6 Кинопленка | 6,3+10 | 2.854 | 9.668 |  |  | 9.668 | 0 | 6.62 | -3.048 | -3.048 | закрыт
65 | ПС 110/35/10 Климатино | 6,3+6,3 | 1.257 |  |  | 1.257 | 0 | 6.62 | 5.363 | 5.363 | открыт | 65 | ПС 110/35/10 Климатино | 6,3+6,3 |  | 1.288 |  |  | 1.288 | 0 | 6.62 | 5.332 | 5.332 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+6,3 | 0.313 |  |  | 0.313 | 0 | 6.62 | 6.307 |  |  | 2: Ном. Мощность СН, МВА; 3: 6,3+6,3; 5: 0.313; Мин. 8: 0.313; Мин. 9: 0; Мин. 10: 6.62; Мин. 11: 6.307
| Ном. мощность НН, МВА | 6,3+6,3 | 0.944 |  |  | 0.944 | 0 | 6.62 | 5.676 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 6,3+6,3 | 0.031 | 0.975 |  |  | 0.975 | 0 | 6.62 | 5.645
66 | ПС 110/35/10 Нила | 6,3+6,3 | 11.107 | 0.45 | 120 | 10.657 | 0 | 6.62 | -4.037 | -4.037 | закрыт | 66 | ПС 110/35/10 Нила | 6,3+6,3 |  | 21.2632 | 0.45 | 120 | 20.8132 | 0 | 6.62 | -14.1932 | -14.1932 | закрыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+6,3 | 8.33 |  |  | 8.33 | 0 | 6.62 | -1.71 |  |  | 2: Ном. Мощность СН, МВА; 3: 6,3+6,3; 5: 11.5292; Мин. 8: 11.5292; Мин. 9: 0; Мин. 10: 6.62; Мин. 11: -4.9092
| Ном. мощность НН, МВА | 6,3+6,3 | 2.777 | 0.45 | 120 | 2.327 | 0 | 6.62 | 4.293 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 6,3+6,3 | 6.957 | 9.734 | 0.45 | 120 | 9.284 | 0 | 6.62 | -2.664
67 | ПС 110/35/6 Переславль | 25+25 | 26.546 |  |  | 26.546 | 0 | 26.25 | -0.296 | -0.296 | закрыт | 67 | ПС 110/35/6 Переславль | 25+25 |  | 35.395 |  |  | 35.395 | 0 | 26.25 | -9.145 | -9.145 | закрыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 25+25 | 11.941 |  |  | 11.941 | 0 | 26.25 | 14.309 |  |  | 2: Ном. Мощность СН, МВА; 3: 25+25; 5: 19.958; Мин. 8: 19.958; Мин. 9: 0; Мин. 10: 26.25; Мин. 11: 6.292
| Ном. мощность НН, МВА | 25+25 | 14.605 |  |  | 14.605 | 0 | 26.25 | 11.645 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 25+25 | 0.832 | 15.437 |  |  | 15.437 | 0 | 26.25 | 10.813
68 | ПС 110/10 Плоски | 2,5+2,5 | 1.778 |  |  | 1.778 | 0 | 2.63 | 0.852 | 0.852 | открыт | 68 | ПС 110/10 Плоски | 2,5+2,5 | 0.6395 | 2.4175 |  |  | 2.4175 | 0 | 2.63 | 0.2125 | 0.2125 | открыт
69 | ПС 110/35/10 Ростов | 25+20 | 21.343 |  |  | 21.343 | 0 | 21 | -0.343 | -0.343 | закрыт | 69 | ПС 110/35/10 Ростов | 25+20 |  | 24.263 |  |  | 24.263 | 0 | 21 | -3.263 | -3.263 | закрыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 25+20 | 1.894 |  |  | 1.894 | 0 | 21 | 19.106 |  |  | 2: Ном. Мощность СН, МВА; 3: 25+20; 5: 2.317; Мин. 8: 2.317; Мин. 9: 0; Мин. 10: 21; Мин. 11: 18.683
| Ном. мощность НН, МВА | 25+20 | 19.449 |  |  | 19.449 | 0 | 21 | 1.551 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 25+20 | 2.497 | 21.946 |  |  | 21.946 | 0 | 21 | -0.946
70 | ПС 110/35/10 Техникум | 6,3+6,3 | 8.359 |  |  | 8.359 | 0 | 6.62 | -1.739 | -1.739 | закрыт | 70 | ПС 110/35/10 Техникум | 6,3+6,3 |  | 12.9273 |  |  | 12.9273 | 0 | 6.62 | -6.3073 | -6.3073 | закрыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+6,3 | 4.041 |  |  | 4.041 | 0 | 6.62 | 2.579 |  |  | 2: Ном. Мощность СН, МВА; 3: 6,3+6,3; 5: 6.4168; Мин. 8: 6.4168; Мин. 9: 0; Мин. 10: 6.62; Мин. 11: 0.20325
| Ном. мощность НН, МВА | 6,3+6,3 | 4.318 |  |  | 4.318 | 0 | 6.62 | 2.302 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 6,3+6,3 | 2.1925 | 6.5105 |  |  | 6.5105 | 0 | 6.62 | 0.1095
71 | ПС 110/35/10 Углич | 25+25 | 24.206 |  |  | 24.206 | 0 | 26.25 | 2.044 | 2.044 | открыт | 71 | ПС 110/35/10 Углич | 25+25 |  | 26.6445 |  |  | 26.6445 | 0 | 26.25 | -0.3945 | -0.3945 | закрыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 25+25 | 18.6 |  |  | 18.6 | 0 | 26.25 | 7.65 |  |  | 2: Ном. Мощность СН, МВА; 3: 25+25; 5: 18.7555; Мин. 8: 18.7555; Мин. 9: 0; Мин. 10: 26.25; Мин. 11: 7.4945
| Ном. мощность НН, МВА | 25+25 | 5.606 |  |  | 5.606 | 0 | 26.25 | 20.644 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 25+25 | 2.283 | 7.889 |  |  | 7.889 | 0 | 26.25 | 18.361
72 | ПС 110/10 Устье | 10+10 | 4.915 | 0.32 | 120 | 4.595 | 0 | 10.5 | 5.905 | 5.905 | открыт | 72 | ПС 110/10 Устье | 10+10 | 0.33 | 5.245 | 0.32 | 120 | 4.925 | 0 | 10.5 | 5.575 | 5.575 | открыт
73 | ПС 110/10 Шурскол | 10+10 | 1.976 | 1.18 | 120 | 0.796 | 0 | 10.5 | 9.704 | 9.704 | открыт | 73 | ПС 110/10 Шурскол | 10+10 | 0.138 | 2.114 | 1.18 | 120 | 0.934 | 0 | 10.5 | 9.566 | 9.566 | открыт
74 | ПС 110/10 Юр.Слобода | 10+10 | 9.319 | 0.173 | 120 | 9.146 | 0 | 10.5 | 1.354 | 1.354 | открыт | 74 | ПС 110/10 Юр.Слобода | 10+10 | 0.8515 | 10.1705 | 0.173 | 120 | 9.9975 | 0 | 10.5 | 0.5025 | 0.5025 | открыт
75 | ПС 35/10 Алешкино | 2,5+2,5 | 0.47 |  |  | 0.47 | 0 | 2.63 | 2.16 | 2.16 | открыт | 75 | ПС 35/10 Алешкино | 2,5+2,5 | 0.042 | 0.512 |  |  | 0.512 | 0 | 2.63 | 2.118 | 2.118 | открыт
76 | ПС 35/6 Батьки | 1,6+1,6 | 1.548 |  |  | 1.548 | 0 | 1.68 | 0.132 | 0.132 | открыт | 76 | ПС 35/6 Батьки | 1,6+1,6 | 0.1238 | 1.6718 |  |  | 1.6718 | 0 | 1.68 | 0.0082 | 0.0082 | открыт
77 | ПС 35/10 Береговая | 1.6 | 0.25 | 1.71 | 1 сутки | 1.71 | 0 | 1.71 | 1.46 | 1.46 | открыт | 77 | ПС 35/10 Береговая | 1.6 | 0.005 | 0.255 | 1.71 | 1 сутки | 1.71 | 0 | 1.71 | 1.455 | 1.455 | открыт
78 | ПС 35/10 Берендеево | 2,5+2,5 | 1.428 | 2.625 | 1 сутки | 2.625 | 0 | 2.625 | 1.197 | 1.197 | открыт | 78 | ПС 35/10 Берендеево | 2,5+2,5 | 0.372 | 1.8 | 2.625 |  | 2.625 | 0 | 2.625 | 0.825 | 0.825 | открыт
79 | ПС 35/10 Воржа | 1,8+1,8 | 0.524 | 0.454 | 120 | 0.07 | 0 | 1.89 | 1.82 | 1.82 | открыт | 79 | ПС 35/10 Воржа | 1,8+1,8 | 0.278 | 0.802 | 0.454 | 120 | 0.348 | 0 | 1.89 | 1.542 | 1.542 | открыт
80 | ПС 35/10 Вощажниково | 1,6+2,5 | 1.09 | 0.182 | 120 | 0.908 | 0 | 1.68 | 0.772 | 0.772 | открыт | 80 | ПС 35/10 Вощажниково | 1,6+2,5 | 0.165 | 1.255 | 0.182 | 120 | 1.073 | 0 | 1.68 | 0.607 | 0.607 | открыт
81 | ПС 35/10 Глебово | 2,5+2,5 | 2.049 |  |  | 2.049 | 0 | 2.63 | 0.581 | 0.581 | открыт | 81 | ПС 35/10 Глебово | 2,5+2,5 | 1.4891 | 3.5381 |  |  | 3.5381 | 0 | 2.63 | -0.9081 | -0.9081 | закрыт
82 | ПС 35/10 Горки | 2,5+2,5 | 1.021 |  |  | 1.021 | 0 | 2.63 | 1.609 | 1.609 | открыт | 82 | ПС 35/10 Горки | 2,5+2,5 | 0.2595 | 1.2805 |  |  | 1.2805 | 0 | 2.63 | 1.3495 | 1.3495 | открыт
83 | ПС 35/10 Дмитрианово | 1,6+1,6 | 1.165 |  |  | 1.165 | 0 | 1.68 | 0.515 | 0.515 | открыт | 83 | ПС 35/10 Дмитрианово | 1,6+1,6 | 0.049 | 1.214 |  |  | 1.214 | 0 | 1.68 | 0.466 | 0.466 | открыт
84 | ПС 35/10 Заозерье | 2,5+1,6 | 1.199 |  |  | 1.199 | 0 | 1.68 | 0.481 | 0.481 | открыт | 84 | ПС 35/10 Заозерье | 2,5+1,6 | 0.076 | 1.275 |  |  | 1.275 | 0 | 1.68 | 0.405 | 0.405 | открыт
85 | ПС 35/10 Ильинское | 2,5+2,5 | 1.511 |  |  | 1.511 | 0 | 2.63 | 1.119 | 1.119 | открыт | 85 | ПС 35/10 Ильинское | 2,5+2,5 | 0.0635 | 1.5745 |  |  | 1.5745 | 0 | 2.63 | 1.0555 | 1.0555 | открыт
86 | ПС 35/10 Кибернетик | 6,3+6,3 | 1.835 |  |  | 1.835 | 0 | 6.62 | 4.785 | 4.785 | открыт | 86 | ПС 35/10 Кибернетик | 6,3+6,3 | 3.0165 | 4.8515 |  |  | 4.8515 | 0 | 6.62 | 1.7685 | 1.7685 | открыт
87 | ПС 35/10 Клементьево | 2.5 | 0.342 | 0.76 | 1 сутки | 0.76 | 0 | 0.76 | 0.418 | 0.418 | открыт | 87 | ПС 35/10 Клементьево | 2.5 | 0.016 | 0.358 | 0.76 | 1 сутки | 0.76 | 0 | 0.76 | 0.402 | 0.402 | открыт
88 | ПС 35/10 Красное | 4,0+4,0 | 1.74 | 0.81 | 120 | 0.93 | 0 | 4.2 | 3.27 | 3.27 | открыт | 88 | ПС 35/10 Красное | 4,0+4,0 | 1.148 | 2.888 | 0.81 | 120 | 2.078 | 0 | 4.2 | 2.122 | 2.122 | открыт
89 | ПС 35/10 Кулаково | 2,5+2,5 | 1.675 |  |  | 1.675 | 0 | 2.63 | 0.955 | 0.955 | открыт | 89 | ПС 35/10 Кулаково | 2,5+2,5 | 0.239 | 1.914 |  |  | 1.914 | 0 | 2.63 | 0.716 | 0.716 | открыт
90 | ПС 35/6 Купань | 2,5+2,5 | 2.398 |  |  | 2.398 | 0 | 2.63 | 0.232 | 0.232 | открыт | 90 | ПС 35/6 Купань | 2,5+2,5 | 1.1187 | 3.5167 |  |  | 3.5167 | 0 | 2.63 | -0.88674 | -0.88674 | закрыт
91 | ПС 35/10 Марково | 2,5+2,5 | 1.224 | 0.36 | 120 | 0.864 | 0 | 2.63 | 1.766 | 1.766 | открыт | 91 | ПС 35/10 Марково | 2,5+2,5 | 0.4 | 1.624 | 0.36 | 120 | 1.264 | 0 | 2.63 | 1.366 | 1.366 | открыт
92 | ПС 35/10 Нагорье | 4,0+4,0 | 3.343 |  |  | 3.343 | 0 | 4.2 | 0.857 | 0.857 | открыт | 92 | ПС 35/10 Нагорье | 4,0+4,0 | 0.942 | 4.285 |  |  | 4.285 | 0 | 4.2 | -0.085 | -0.085 | закрыт
93 | ПС 35/10 Поречье | 6,3+6,3 | 1.911 | 0.036 | 120 | 1.875 | 0 | 6.62 | 4.745 | 4.745 | открыт | 93 | ПС 35/10 Поречье | 6,3+6,3 | 0.15 | 2.061 | 0.036 | 120 | 2.025 | 0 | 6.62 | 4.595 | 4.595 | открыт
94 | ПС 35/10 Пружинино | 2,5+2,5 | 1.254 |  |  | 1.254 | 0 | 2.63 | 1.376 | 1.376 | открыт | 94 | ПС 35/10 Пружинино | 2,5+2,5 | 0.2135 | 1.4675 |  |  | 1.4675 | 0 | 2.63 | 1.1625 | 1.1625 | открыт
95 | ПС 35/10 Раменье | 2,5+2,5 | 0.839 | 0.087 | 120 | 0.752 | 0 | 2.63 | 1.878 | 1.878 | открыт | 95 | ПС 35/10 Раменье | 2,5+2,5 | 0.031 | 0.87 | 0.087 | 120 | 0.783 | 0 | 2.63 | 1.847 | 1.847 | открыт
96 | ПС 35/10 Рязанцево | 1,6+1,6 | 1.853 |  |  | 1.853 | 0 | 1.68 | -0.173 | -0.173 | закрыт | 96 | ПС 35/10 Рязанцево | 1,6+1,6 | 0.115 | 1.968 |  |  | 1.968 | 0 | 1.68 | -0.288 | -0.288 | закрыт
97 | ПС 35/10 Сараево | 1+1,6 | 1.291 |  |  | 1.291 | 0 | 1.05 | -0.241 | -0.241 | закрыт | 97 | ПС 35/10 Сараево | 1+1,6 | 0.75 | 2.041 |  |  | 2.041 | 0 | 1.05 | -0.991 | -0.991 | закрыт
98 | ПС 35/10 Селифонтово | 2,5+2,5 | 1.399 | 0.182 | 120 | 1.217 | 0 | 2.63 | 1.413 | 1.413 | открыт | 98 | ПС 35/10 Селифонтово | 2,5+2,5 | 0.274 | 1.673 | 0.182 | 120 | 1.491 | 0 | 2.63 | 1.139 | 1.139 | открыт
99 | ПС 35/10 Семибратово | 4,0+4,0 | 1.206 | 0.25 | 120 | 0.956 | 0 | 4.2 | 3.244 | 3.244 | открыт | 99 | ПС 35/10 Семибратово | 4,0+4,0 | 0.04 | 1.246 | 0.25 | 120 | 0.996 | 0 | 2.63 | 1.634 | 1.634 | открыт
100 | ПС 35/10 Скоморохово | 1,6+1,6 | 1.252 |  |  | 1.252 | 0 | 1.68 | 0.428 | 0.428 | открыт | 100 | ПС 35/10 Скоморохово | 1,6+1,6 | 0.4261 | 1.6781 |  |  | 1.6781 | 0 | 1.68 | 0.0019 | 0.0019 | открыт
101 | ПС 35/10 Соломидино | 2.5 | 0.612 | 1.18 | 1 сутки | 1.18 | 0 | 1.18 | 0.568 | 0.568 | открыт | 101 | ПС 35/10 Соломидино | 2.5 | 1.7686 | 2.3806 | 1.18 | 1 сутки | 1.18 | 0 | 1.18 | -1.2006 | -1.2006 | закрыт
102 | ПС 35/10 Ставотино | 4,0+4,0 | 1.336 | 0.445 | 120 | 0.891 | 0 | 4.2 | 3.309 | 3.309 | открыт | 102 | ПС 35/10 Ставотино | 4,0+4,0 | 0.8725 | 2.2085 | 0.445 | 120 | 1.7635 | 0 | 4.2 | 2.4365 | 2.4365 | открыт
103 | ПС 35/10 Урусово | 2,5+2,5 | 0.529 | 0.053 | 120 | 0.476 | 0 | 2.63 | 2.154 | 2.154 | открыт | 103 | ПС 35/10 Урусово | 2,5+2,5 | 0.003 | 0.532 | 0.053 | 120 | 0.479 | 0 | 2.63 | 2.151 | 2.151 | открыт
104 | ПС 35/10 Филимоново | 2,5+2,5 | 0.522 |  |  | 0.522 | 0 | 2.63 | 2.108 | 2.108 | открыт | 104 | ПС 35/10 Филимоново | 2,5+2,5 | 0.802 | 1.324 |  |  | 1.324 | 0 | 2.63 | 1.306 | 1.306 | открыт
105 | ПС 35/10 Чопорово | 2,5+2,5 | 0.532 |  |  | 0.532 | 0 | 2.63 | 2.098 | 2.098 | открыт | 105 | ПС 35/10 Чопорово | 2,5+2,5 | 0.131 | 0.663 |  |  | 0.663 | 0 | 2.63 | 1.967 | 1.967 | открыт
106 | ПС 35/10 Щурово | 2,5+2,5 | 1.07 | 0.27 | 120 | 0.8 | 0 | 2.63 | 1.83 | 1.83 | открыт | 106 | ПС 35/10 Щурово | 2,5+2,5 | 0.032 | 1.102 | 0.27 | 120 | 0.832 | 0 | 2.63 | 1.798 | 1.798 | открыт
107 | ПС 35/10 Нексанс | 10+10 | 1.619 |  |  | 1.619 | 0 | 10.5 | 8.881 | 8.881 | открыт | 107 | ПС 35/10 Нексанс | 10+10 | 0 | 1.619 |  |  | 1.619 | 0 | 10.5 | 8.881 | 8.881 | открыт
108 | ПС 35/6 Прибрежная | 10+10 | 13.006 |  |  | 13.006 | 0 | 10.5 | -2.506 | -2.506 | закрыт | 108 | ПС 35/6 Прибрежная | 10+10 | 0 | 13.006 |  |  | 13.006 | 0 | 10.5 | -2.506 | -2.506 | закрыт
109 | ПС 110/10 Продуктопровод | 6,3+6,3 | 1.45 |  |  | 1.45 | 0 | 6.62 | 5.17 | 5.17 | открыт | 109 | ПС 110/10 Продуктопровод | 6,3+6,3 | 0 | 1.45 |  |  | 1.45 | 0 | 6.62 | 5.17 | 5.17 | открыт
110 | ПС 110/10 Некоуз | 6,3+6,3 | 2.82 | 0.084 | 120 | 2.736 | 0 | 6.62 | 3.884 | 3.884 | открыт | 110 | ПС 110/10 Некоуз | 6,3+6,3 | 0.03 | 2.85 | 0.084 | 120 | 2.766 | 0 | 6.62 | 3.854 | 3.854 | открыт
111 | ПС 110/6 Южная | 25+25 | 19.89 |  |  | 19.89 | 0 | 26.25 | 6.36 | 6.36 | открыт | 111 | ПС 110/6 Южная | 25+25 | 0.20826 | 20.0983 |  |  | 20.0983 | 0 | 26.25 | 6.1517 | 6.1517 | открыт
112 | ПС 110/10 Оптика | 10+10 | 4.97 | 1.18 | 120 | 3.79 | 0 | 10.5 | 6.71 | 6.71 | открыт | 112 | ПС 110/10 Оптика | 10+10 | 0.366 | 5.336 | 1.18 | 120 | 4.156 | 0 | 10.5 | 6.344 | 6.344 | открыт
113 | ПС 110/6 Полиграфмаш | 16+16 | 8.54 |  |  | 8.54 | 0 | 16.8 | 8.26 | 8.26 | открыт | 113 | ПС 110/6 Полиграфмаш | 16+16 | 0.06 | 8.6 |  |  | 8.6 | 0 | 16.8 | 8.2 | 8.2 | открыт
114 | ПС 110/6/6 Западная | 63+63 | 56.01 |  |  | 56.01 | 0 | 66.15 | 10.14 | 10.14 | открыт | 114 | ПС 110/6/6 Западная | 63+63 | 1.359 | 57.369 |  |  | 57.369 | 0 | 66.15 | 8.781 | 8.781 | открыт
115 | ПС 110/35/6 Волжская | 40+40 | 8.3 |  |  | 8.3 | 0 | 42 | 33.7 | 33.7 | открыт | 115 | ПС 110/35/6 Волжская | 40+40 |  | 8.3828 |  |  | 8.3828 | 0 | 42 | 33.6172 | 33.6172 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 40+40 | [9 empty] | 2: Ном. Мощность СН, МВА; 3: 40+40
| Ном. мощность НН, МВА | 40+40 | 8.3 |  |  | 7.9 | 0 | 42 | 34.1 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 40+40 | 0.0828 | 8.3828 |  |  | 8.3828 | 0 | 42 | 33.6172
116 | ПС 110/35/6 Левобережная | 16+16 | 14.456 |  |  | 14.456 | 0 | 16.8 | 2.344 | 2.344 | открыт | 116 | ПС 110/35/6 Левобережная | 16+16 |  | 15.659 |  |  | 15.659 | 0 | 16.8 | 1.141 | 1.141 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 16+16 | 9.321 |  |  | 9.321 | 0 | 16.8 | 7.479 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 16+16 | 1.6 | 10.126 |  |  | 10.126 | 0 | 16.8 | 6.674
| Ном. мощность НН, МВА | 16+16 | 5.135 |  |  | 5.135 | 0 | 16.8 | 11.665 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 16+16 | 0.398 | 5.533 |  |  | 5.533 | 0 | 16.8 | 11.267
117 | ПС 110/35/10 Пищалкино | 7,5+7,5 | 2.2 |  |  | 2.2 | 0 | 7.88 | 5.68 | 5.68 | открыт | 117 | ПС 110/35/10 Пищалкино | 7,5+7,5 |  | 2.21 |  |  | 2.21 | 0 | 7.88 | 5.67 | 5.67 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 7,5+7,5 | 1.45 |  |  | 1.45 | 0 | 7.88 | 6.43 |  |  | 2: Ном. Мощность СН, МВА; 3: 7,5+7,5; 5: 1.45; Мин. 8: 1.45; Мин. 9: 0; Мин. 10: 7.88; Мин. 11: 6.43
| Ном. мощность НН, МВА | 7,5+7,5 | 0.75 |  |  | 0.75 | 0 | 7.88 | 7.13 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 7,5+7,5 | 0.01 | 0.76 |  |  | 0.76 | 0 | 7.88 | 7.12
118 | ПС 110/6 Судоверфь | 10+10 | 4.43 |  |  | 4.43 | 0 | 10.5 | 6.07 | 6.07 | открыт | 118 | ПС 110/6 Судоверфь | 10+10 | 0.056 | 4.486 |  |  | 4.486 | 0 | 10.5 | 6.014 | 6.014 | открыт
119 | ПС 110/6 Селехово | 6,3+6,3 | 4.27 |  |  | 4.27 | 0 | 6.62 | 2.35 | 2.35 | открыт | 119 | ПС 110/6 Селехово | 6,3+6,3 | 0.172 | 4.442 |  |  | 4.442 | 0 | 6.62 | 2.178 | 2.178 | открыт
120 | ПС 35/6 Каменники | 4,0+4,0 | 1.74 |  |  | 1.74 | 0 | 4.2 | 2.46 | 2.46 | открыт | 120 | ПС 35/6 Каменники | 4,0+4,0 | 0.149 | 1.889 |  |  | 1.889 | 0 | 4.2 | 2.311 | 2.311 | открыт
121 | ПС 35/10 Шашково | 1,6+1,6 | 1.03 | 0.532 | 120 | 0.498 | 0 | 1.68 | 1.182 | 1.182 | открыт | 121 | ПС 35/10 Шашково | 1,6+1,6 | 0.318 | 1.348 | 0.532 | 120 | 0.816 | 0 | 1.68 | 0.864 | 0.864 | открыт
122 | ПС 110/6 Веретье | 25+25 | 19.05 |  |  | 19.05 | 0 | 26.25 | 7.2 | 7.2 | открыт | 122 | ПС 110/6 Веретье | 25+25 | 1.205 | 20.255 |  |  | 20.255 | 0 | 26.25 | 5.995 | 5.995 | открыт
123 | ПС 35/10 Николо-Корма | 4,0+4,0 | 2.53 | 0.83 | 120 | 1.7 | 0 | 4.2 | 2.5 | 2.5 | открыт | 123 | ПС 35/10 Николо-Корма | 4,0+4,0 | 0.953 | 3.483 | 0.83 | 120 | 2.653 | 0 | 4.2 | 1.547 | 1.547 | открыт
124 | ПС 35/10 Арефино | 2,5+2,5 | 0.95 | 0.361 | 120 | 0.589 | 0 | 2.63 | 2.041 | 2.041 | открыт | 124 | ПС 35/10 Арефино | 2,5+2,5 | 0.124 | 1.074 | 0.361 | 120 | 0.713 | 0 | 2.63 | 1.917 | 1.917 | открыт
125 | ПС 35/10 Князево | 2,5+1,6 | 0.81 |  |  | 0.81 | 0 | 1.68 | 0.87 | 0.87 | открыт | 125 | ПС 35/10 Князево | 2,5+1,6 | 0.045 | 0.855 |  |  | 0.855 | 0 | 1.68 | 0.825 | 0.825 | открыт
126 | ПС 35/10 Покров | 1,6+1,6 | 0.71 | 0.34 | 120 | 0.37 | 0 | 1.68 | 1.31 | 1.31 | открыт | 126 | ПС 35/10 Покров | 1,6+1,6 | 0.01 | 0.72 | 0.34 | 120 | 0.38 | 0 | 1.68 | 1.3 | 1.3 | открыт
127 | ПС 35/10 Аниково | 2,5+2,5 | 1.13 | 0.29 | 120 | 0.84 | 0 | 2.63 | 1.79 | 1.79 | открыт | 127 | ПС 35/10 Аниково | 2,5+2,5 | 0.02 | 1.15 | 0.29 | 120 | 0.86 | 0 | 2.63 | 1.77 | 1.77 | открыт
128 | ПС 35/10 Новое село | 2,5+2,5 | 0.05 |  |  | 0.05 | 0 | 2.63 | 2.58 | 2.58 | открыт | 128 | ПС 35/10 Новое село | 2,5+2,5 | 0.324 | 0.374 |  |  | 0.374 | 0 | 2.63 | 2.256 | 2.256 | открыт
129 | ПС 35/10 Большое село | 6,3+6,3 | 5.2 |  |  | 5.2 | 0 | 6.62 | 1.42 | 1.42 | открыт | 129 | ПС 35/10 Большое село | 6,3+6,3 | 0.6335 | 5.8335 |  |  | 5.8335 | 0 | 6.62 | 0.7865 | 0.7865 | открыт
130 | ПС 35/10 Брейтово | 4,0+4,0 | 4.2 |  |  | 4.2 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | открыт | 130 | ПС 35/10 Брейтово | 4,0+4,0 | 1.603 | 5.803 |  |  | 5.803 | 0 | 4.2 | -1.603 | -1.603 | закрыт
131 | ПС 35/10 Станилово | 1,6+1,6 | 0.83 | 0.27 | 120 | 0.56 | 0 | 1.68 | 1.12 | 1.12 | открыт | 131 | ПС 35/10 Станилово | 1,6+1,6 | 0.026 | 0.856 | 0.27 | 120 | 0.586 | 0 | 1.68 | 1.094 | 1.094 | открыт
132 | ПС 35/10 Знамово | 2,5+2,5 | 0.82 | 0.82 | 120 | 0 | 0 | 2.63 | 2.63 | 2.63 | открыт | 132 | ПС 35/10 Знамово | 2,5+2,5 | 0 | 0.82 | 0.82 | 120 | 0 | 0 | 2.63 | 2.63 | 2.63 | открыт
133 | ПС 35/10 Рождественно | 2,5+2,5 | 0.85 |  |  | 0.85 | 0 | 2.63 | 1.78 | 1.78 | открыт | 133 | ПС 35/10 Рождественно | 2,5+2,5 | 0 | 0.85 |  |  | 0.85 | 0 | 2.63 | 1.78 | 1.78 | открыт
134 | ПС 35/10 Заполье | 2,5+2,5 | 0.45 |  |  | 0.45 | 0 | 2.63 | 2.18 | 2.18 | открыт | 134 | ПС 35/10 Заполье | 2,5+2,5 | 0.1295 | 0.5795 |  |  | 0.5795 | 0 | 2.63 | 2.0505 | 2.0505 | открыт
135 | ПС 35/10 Тихменево | 1,6+1,6 | 1.43 | 0.843 | 120 | 0.587 | 0 | 1.68 | 1.093 | 1.093 | открыт | 135 | ПС 35/10 Тихменево | 1,6+1,6 | 0.157 | 1.587 | 0.843 | 120 | 0.744 | 0 | 1.68 | 0.936 | 0.936 | открыт
136 | ПС 35/10 Лацкое | 1,6+2,5 | 0.24 | 0.053 | 120 | 0.187 | 0 | 1.68 | 1.493 | 1.493 | открыт | 136 | ПС 35/10 Лацкое | 1,6+2,5 | 0.02345 | 0.26345 | 0.053 | 120 | 0.21045 | 0 | 1.68 | 1.4695 | 1.4695 | открыт
137 | ПС 35/10 Борок | 2,5+4,0 | 1.73 | 0.572 | 120 | 1.158 | 0 | 2.63 | 1.472 | 1.472 | открыт | 137 | ПС 35/10 Борок | 2,5+4,0 | 0.18875 | 1.9187 | 0.572 | 120 | 1.3468 | 0 | 2.63 | 1.2832 | 1.2832 | открыт
138 | ПС 35/10 Мышкин | 6,3+6,3 | 4.31 | 0.386 | 120 | 3.924 | 0 | 6.62 | 2.696 | 2.696 | открыт | 138 | ПС 35/10 Мышкин | 6,3+6,3 | 1.097 | 5.407 | 0.386 | 120 | 5.021 | 0 | 6.62 | 1.599 | 1.599 | открыт
139 | ПС 110/10 Волга | 6,3+5,6 | 1.85 |  |  | 1.85 | 0 | 5.88 | 4.03 | 4.03 | открыт | 139 | ПС 110/10 Волга | 6,3+5,6 | 0 | 1.85 |  |  | 1.85 | 0 | 5.88 | 4.03 | 4.03 | открыт
140 | ПС 35/10 Красная горка | 4,0+2,5 | 2 | 0.309 | 120 | 1.691 | 0 | 2.63 | 0.939 | 0.939 | открыт | 140 | ПС 35/10 Красная горка | 4,0+2,5 | 0.257 | 2.257 | 0.309 | 120 | 1.948 | 0 | 2.63 | 0.682 | 0.682 | открыт
141 | ПС 110/35/6 Восточная | 25+25 | 19.27 |  |  | 19.27 | 0 | 26.25 | 6.98 | 6.98 | открыт | 141 | ПС 110/35/6 Восточная | 25+25 |  | 20.193 |  |  | 20.193 | 0 | 26.25 | 6.057 | 6.057 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 25+25 | 3.688 |  |  | 3.688 | 0 | 26.25 | 22.562 |  |  | 2: Ном. Мощность СН, МВА; 3: 25+25; 5: 4.551; Мин. 8: 4.551; Мин. 9: 0; Мин. 10: 26.25; Мин. 11: 21.699
| Ном. мощность НН, МВА | 25+25 | 15.582 |  |  | 15.582 | 0 | 26.25 | 10.668 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 25+25 | 0.06 | 15.642 |  |  | 15.642 | 0 | 26.25 | 10.608
142 | ПС 110/35/10 Залесье | 10+10 | 9.362 | 1.13 | 120 | 8.232 | 0 | 10.5 | 2.268 | 2.268 | открыт | 142 | ПС 110/35/10 Залесье | 10+10 |  | 9.446 | 1.13 | 120 | 8.316 | 0 | 10.5 | 2.184 | 2.184 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 2.187 |  |  | 2.187 | 0 | 10.5 | 8.313 |  |  | 2: Ном. Мощность СН, МВА; 3: 10+10; 5: 2.187; Мин. 8: 2.187; Мин. 9: 0; Мин. 10: 10.5; Мин. 11: 8.313
| Ном. мощность НН, МВА | 10+10 | 7.175 | 1.13 | 120 | 6.045 | 0 | 10.5 | 4.455 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 10+10 | 0.084 | 7.259 | 1.13 | 120 | 6.129 | 0 | 10.5 | 4.371
143 | ПС 110/10 Луговая | 6,3+6,3 | 2.93 |  |  | 2.93 | 0 | 6.62 | 3.69 | 3.69 | открыт | 143 | ПС 110/10 Луговая | 6,3+6,3 | 0.136 | 3.066 |  |  | 3.066 | 0 | 6.62 | 3.554 | 3.554 | открыт
144 | ПС 110/35/10 Лом | 10+10 | 8.743 | 1.54 | 120 | 7.203 | 0 | 10.5 | 3.297 | 3.297 | открыт | 144 | ПС 110/35/10 Лом | 10+10 |  | 10.2899 | 1.54 | 120 | 8.7499 | 0 | 10.5 | 1.7501 | 1.7501 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 6.877 |  |  | 6.877 | 0 | 10.5 | 3.623 |  |  | 2: Ном. Мощность СН, МВА; 3: 10+10; 5: 7.9615; Мин. 8: 7.9615; Мин. 9: 0; Мин. 10: 10.5; Мин. 11: 2.5385
| Ном. мощность НН, МВА | 10+10 | 1.866 | 1.54 | 120 | 0.326 | 0 | 10.5 | 10.174 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 10+10 | 0.4624 | 2.3284 | 1.54 | 120 | 0.7884 | 0 | 10.5 | 9.7116
145 | ПС 35/10 Варегово | 2,5+1,6 | 0.88 |  |  | 0.88 | 0 | 1.68 | 0.8 | 0.8 | открыт | 145 | ПС 35/10 Варегово | 2,5+1,6 | 0.127 | 1.007 |  |  | 1.007 | 0 | 1.68 | 0.673 | 0.673 | открыт
146 | ПС 110/35/10 Шестихино | 10+10 | 8.57 | 0.306 | 120 | 8.264 | 0 | 10.5 | 2.236 | 2.236 | открыт | 146 | ПС 110/35/10 Шестихино | 10+10 |  | 10.7188 | 0.306 | 120 | 10.4128 | 0 | 10.5 | 0.08725 | 0.08725 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 7.809 |  |  | 7.809 | 0 | 10.5 | 2.691 |  |  | 2: Ном. Мощность СН, МВА; 3: 10+10; 5: 9.6918; Мин. 8: 9.6918; Мин. 9: 0; Мин. 10: 10.5; Мин. 11: 0.80825
| Ном. мощность НН, МВА | 10+10 | 0.761 | 0.306 | 120 | 0.455 | 0 | 10.5 | 10.045 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 10+10 | 0.266 | 1.027 | 0.306 | 120 | 0.721 | 0 | 10.5 | 9.779
147 | ПС 110/35/10 Крюково | 6.3 | 2.327 | 0.87 | 1 сутки | 1.457 | 0 | 6.62 | 5.163 | 4.543 | открыт | 147 | ПС 110/35/10 Крюково | 6.3 |  | 2.8755 | 0.87 | 1 сутки | 2.0055 | 0 | 6.62 | 4.6145 | 3.9945 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 6.3 | 2.077 |  |  | 2.077 | 0 | 6.62 | 4.543 |  |  | 2: Ном. Мощность СН, МВА; 3: 6.3; 5: 2.6255; Мин. 8: 2.6255; Мин. 9: 0; Мин. 10: 6.62; Мин. 11: 3.9945
| Ном. мощность НН, МВА | 6.3 | 0.25 | 0.87 | 1 сутки | -0.62 | 0 | 6.62 | 7.24 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 6.3 | 0 | 0.25 | 0.87 | 1 сутки | -0.62 | 0 | 6.62 | 7.24
148 | ПС 35/10 Белое | 2.5 | 0.74 | 1.58 | 1 сутки | 1.58 | 0 | 1.58 | 0.84 | 0.84 | открыт | 148 | ПС 35/10 Белое | 2.5 | 0.015 | 0.755 | 1.58 | 1 сутки | 1.58 | 0 | 1.58 | 0.825 | 0.825 | открыт
149 | ПС 110/35/10 Глебово | 10 | 6.473 | 0.654 | 1 сутки | 5.819 | 0 | 10.5 | 4.681 | 4.681 | открыт | 149 | ПС 110/35/10 Глебово | 10 |  | 8.2985 | 0.654 | 1 сутки | 7.6445 | 0 | 10.5 | 2.8555 | 2.8555 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10 | 3.485 |  |  | 3.485 | 0 | 10.5 | 7.015 |  |  | 2: Ном. Мощность СН, МВА; 3: 10; 5: 4.1185; Мин. 8: 4.1185; Мин. 9: 0; Мин. 10: 10.5; Мин. 11: 6.3815
| Ном. мощность НН, МВА | 10 | 2.988 | 0.654 | 1 сутки | 2.334 | 0 | 10.5 | 8.166 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 10 | 1.192 | 4.18 | 0.654 | 1 сутки | 3.526 | 0 | 10.5 | 6.974
150 | ПС 35/10 Ермаково | 1.6 | 1.02 | 1.68 | 1 сутки | 1.68 | 0 | 1.68 | 0.66 | 0.66 | открыт | 150 | ПС 35/10 Ермаково | 1.6 | 0.129 | 1.149 | 1.68 | 1 сутки | 1.68 | 0 | 1.68 | 0.531 | 0.531 | открыт
151 | ПС 35/10 Милюшино | 1.6 | 0.78 | 1.053 | 1 сутки | 1.053 | 0 | 1.053 | 0.273 | 0.273 | открыт | 151 | ПС 35/10 Милюшино | 1.6 | 0.188 | 0.968 | 1.053 | 1 сутки | 1.053 | 0 | 1.053 | 0.085 | 0.085 | открыт
152 | ПС 35/10 Сутка | 2.5 | 0.68 | 0.87 | 1 сутки | 0.87 | 0 | 0.87 | 0.19 | 0.19 | открыт | 152 | ПС 35/10 Сутка | 2.5 | 0.022 | 0.702 | 0.87 | 1 сутки | 0.87 | 0 | 0.87 | 0.168 | 0.168 | открыт
153 | ПС 35/10 Сить | 1.6 | 0.55 | 0.55 | 1 сутки | 0.55 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | открыт | 153 | ПС 35/10 Сить | 1.6 | 0.2713 | 0.8213 | 0.55 | 1 сутки | 0.55 | 0 | 0.55 | -0.2713 | -0.2713 | закрыт
154 | ПС 35/10 Горелово | 1.6 | 0.67 | 0.78 | 1 сутки | 0.78 | 0 | 0.78 | 0.11 | 0.11 | открыт | 154 | ПС 35/10 Горелово | 1.6 | 0.331 | 1.001 | 0.78 | 1 сутки | 0.78 | 0 | 0.78 | -0.221 | -0.221 | закрыт
155 | ПС 35/6 Пищалкино | 1.6 | 0.89 | 1.68 | 1 сутки | 1.68 | 0 | 1.68 | 0.79 | 0.79 | открыт | 155 | ПС 35/6 Пищалкино | 1.6 | 0 | 0.89 | 1.68 | 1 сутки | 1.68 | 0 | 1.68 | 0.79 | 0.79 | открыт
156 | ПС 35/6 Варегово | 1.6 | 0.258 | 1.68 | 1 сутки | 1.68 | 0 | 1.68 | 1.422 | 1.422 | открыт | 156 | ПС 35/6 Варегово | 1.6 | 0.013 | 0.271 | 1.68 | 1 сутки | 1.68 | 0 | 1.68 | 1.409 | 1.409 | открыт
157 | ПС 35/10 Левобережная | 4 | 1.822 | 2 | 1 сутки | 2 | 0 | 2 | 0.178 | 0.178 | открыт | 157 | ПС 35/10 Левобережная | 4 |  | 1.822 | 2 | 1 сутки | 2 | 0 | 2 | 0.178 | 0.178 | открыт
| Итого: | 2622.6 | 907.894 | [8 empty] | 2: Итого:; 3: 2622.6; 5: 1074.5919
| дефицит | [8 empty] | -16.597 |  | 2: дефицит; Мин. 12: -71.0177
| профицит | [8 empty] | 513.333 |  | 2: профицит; Мин. 12: 397.1757
Заместитель директора по техническим
[13 empty] | вопросам - главный инженер | [8 empty] | Е.В. Турапин

## Свод тек.деф.зима
Перечень закрытых центров питания ОАО "МРСК Центра" по зимним нагрузкам 2009 года (текущий дефицит мощности).
№п/п | Наименование объекта центра питания, класс напряжения | [5 empty] | Текущий дефицит , МВА
Ярэнерго
1 | ПС 110/35/10 Аббакумцево | 10+10 |  |  |  |  | -0.6
2 | ПС 110/35/10 Павловская | 20+25 |  |  |  |  | -0.5
3 | ПС 110/35/10 Нила | 6,3+6,3 |  |  |  |  | -4.037
4 | ПС 110/35/6 Переславль | 25+25 |  |  |  |  | -0.296
5 | ПС 110/35/10 Ростов | 25+20 |  |  |  |  | -0.343
6 | ПС 110/35/10 Техникум | 6,3+6,3 |  |  |  |  | -1.739
7 | ПС 110/6 Кинопленка | 6,3+10 |  |  |  |  | -0.194
8 | ПС 35/10 Ватолино | 2,5+4,0 |  |  |  |  | -0.89
9 | ПС 35/10 Волна | 2,5+2,5 |  |  |  |  | -0.43
10 | ПС 35/6 Заволжская | 10+10 | 3.48 | 3.48 | 0 | 2.63 | -1.93
11 | ПС 35/10 Тутаев-35 | 6,3+6,3 | 11.67 | 11.67 | 0 | 10.5 | -0.92
12 | ПС 35/10 Рязанцево | 1,6+1,6 | 45.91 | 45.91 | 0 | 42 | -0.173
13 | ПС 35/10 Сараево | 1,0+1,6 | 6.83 | 6.83 | 0 | 6.62 | -0.241
14 | ПС 35/6 Прибрежная | 10+10 |  |  |  |  | -2.506
15 | ПС 35/10 Ширинье | 2.5 | 11.28 | 11.28 | 0 | 10.5 | -1.798
Итого текущий дефицит (зима) | [6 empty] | -16.597

## Свод ожид.деф.зима
Перечень закрытых центров питания ОАО "МРСК Центра" по ожидаемым нагрузкам с учетом подключения новых мощностей по технологическому присоединению и др.развития э/сетевого комплекса.
№п/п | Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Ожидаемый дефицит /профицит |  | Примечание
|  | Установленная мощность трансформаторов Sуст. с указанием их количества в перспективе при условии выполнения ТУ на ТП или других мероприятий по реконструкции ЦП шт/ МВА | Текущий дефицит/ профицит, МВА
1 | 2 | 3 | 12 | 13
Ярэнерго
1 | ПС 35/10 Ширинье | 2.5 | -2.057 | закрыт
2 | ПС 110/35/10 Аббакумцево | 10+10 | -5.518 | закрыт
3 | ПС 35/10 Ананьино | 1,6+1,6 | -0.889 | закрыт
4 | ПС 35/10 Ватолино | 2,5+4,0 | -1.596 | закрыт
5 | ПС 35/10 Волна | 2,5+2,5 | -0.646 | закрыт
6 | ПС 35/6 Заволжская | 10+10 | -4.345 | закрыт
7 | ПС 110/6 Институтская | 40+40 | -0.441 | закрыт
8 | ПС 35/10 Моделово-2 | 6,3+6,3 | -0.245 | закрыт
9 | ПС 35/10 Некрасово | 10+10 | -0.91437 | закрыт
10 | ПС 110/35/6 Павловская | 20+25 | -0.89 | закрыт
11 | ПС 110/10 Перевал | 16+16 | -2.283 | закрыт
12 | ПС 110/6 Полиграф | 40+40 | -3.411 | закрыт
13 | ПС 35/10 Профилакторий | 2,5+2,5 | -0.6983 | закрыт
14 | ПС 110/6 Тормозная | 16+16 | -0.503 | закрыт
15 | ПС 35/10 Тутаев-35 | 6,3+6,3 | -1.27 | закрыт
16 | ПС 110/6 Кинопленка | 6,3+10 | -3.048 | закрыт
17 | ПС 110/35/10 Нила | 6,3+6,3 | -14.193 | закрыт
18 | ПС 110/35/6 Переславль | 25+25 | -9.145 | закрыт
19 | ПС 110/35/10 Ростов | 25+20 | -3.263 | закрыт
20 | ПС 110/35/10 Техникум | 6,3+6,3 | -6.307 | закрыт
21 | ПС 110/35/10 Углич | 25+25 | -0.3945 | закрыт
22 | ПС 35/10 Глебово | 2,5+2,5 | -0.908 | закрыт
23 | ПС 35/6 Купань | 2,5+2,5 | -0.887 | закрыт
24 | ПС 35/10 Нагорье | 4,0+4,0 | -0.085 | закрыт
25 | ПС 35/10 Рязанцево | 1,6+1,6 | -0.288 | закрыт
26 | ПС 35/10 Сараево | 1+1,6 | -0.991 | закрыт
27 | ПС 35/10 Соломидино | 2.5 | -1.201 | закрыт
28 | ПС 35/6 Прибрежная | 10+10 | -2.506 | закрыт
29 | ПС 35/10 Брейтово | 4,0+4,0 | -1.603 | закрыт
30 | ПС 35/10 Сить | 1.6 | -0.271 | закрыт
31 | ПС 35/10 Горелово | 1.6 | -0.221 | закрыт
| Итого: |  | -71.0182