## ярославль
[10 empty] | таблица 1 | [13 empty] | таблица 2
№п/п | Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Текущий дефицит | [9 empty] | Примечание | №п/п | Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Ожидаемый дефицит /профицит | [9 empty] | Примечание
|  | Установленная мощность трансформаторов Sуст. с указанием их количества, шт/ МВА | Суммарная полная мощность ЦП по результатам замеров максимума нагрузки Sмах , МВА |  | Полная мощность, перераспределяемая в соответствии с ПТЭ, МВА за время |  | Полная мощность с учётом перераспределения, МВА | Ограничивающие факторы, МВА | Допустимая нагрузка расчётная в режиме n-1, МВА | Дефицит/профицит ЦП, МВА |  |  |  |  | Установленная мощность трансформаторов Sуст. с указанием их количества в перспективе при условии выполнения ТУ на ТП или других мероприятий по реконструкции ЦП шт/ МВА | Дополнительная мощность по выданным ТУ на ТП, МВт | Ожидаемая нагрузка ЦП, МВА | Полная перераспределяемая мощность в перспективе с учетом выполнения мероприятий ТУ или других мероприятий по реконструкции сети инвестпрограмм и др. |  | Полная мощность с учётом перераспределения, МВА | Ограничивающие факторы, МВА | Допустимая нагрузка расчётная в режиме n-1, МВА | Дефицит /профицит ЦП, МВА
|  |  |  | полная мощность по результатам замеров максимума нагрузки Sмах , МВА (Т1+Т2) | МВА | Мин. | [11 empty] | МВА | Мин.
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | ПС 35/10 Матвеево | 1.6 | 0.42 |  | 1.07 | 1 сутки | 1.07 | 0 | 1.07 | 0.65 | 0.65 | открыт | 1 | ПС 35/10 Матвеево | 1.6 | 0.04 | 0.46 | 1.07 | 1 сутки | 1.07 | 0 | 1.07 | 0.61 | 0.61 | открыт
2 | ПС 35/10 Михайловское | 6.3 | 1.34 |  | 6.62 | 1 сутки | 6.62 | 0 | 6.62 | 5.28 | 5.28 | открыт | 2 | ПС 35/10 Михайловское | 6.3 | 0.003 | 1.343 | 6.62 | 1 сутки | 6.62 | 0 | 6.62 | 5.277 | 5.277 | открыт
3 | ПС 35/10 Ширинье | 2.5 | 2.56 |  | 0.762 | 1 сутки | 0.762 | 0 | 0.762 | -1.798 | -1.798 | закрыт | 3 | ПС 35/10 Ширинье | 2.5 | 0.32 | 2.88 | 0.762 | 1 сутки | 0.762 | 0 | 0.762 | -2.118 | -2.118 | закрыт
4 | ПС 110/10 Покров | 2.5 | 0.29 |  | 1.32 | 1 сутки | 1.32 | 0 | 1.32 | 1.03 | 1.03 | открыт | 4 | ПС 110/10 Покров | 2.5 | 0.046 | 0.336 | 1.32 | 1 сутки | 1.32 | 0 | 1.32 | 0.984 | 0.984 | открыт
5 | ПС 35/10 Обнора | 1.6 | 0.4 |  | 1.27 | 1 сутки | 1.27 | 0 | 1.27 | 0.87 | 0.87 | открыт | 5 | ПС 35/10 Обнора | 1.6 | 0.098 | 0.498 | 1.27 | 1 сутки | 1.27 | 0 | 1.27 | 0.772 | 0.772 | открыт
6 | ПС 110/35/10 Аббакумцево | 10+10 | 11.1 |  |  |  | 11.1 | 0 | 10.5 | -0.6 | -0.6 | закрыт | 6 | ПС 110/35/10 Аббакумцево | 10+10 |  | 20.3666 |  |  | 20.3666 | 0 | 10.5 | -9.8666 | -9.8666 | закрыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 8.84 | 0,44+3,61 |  |  | 8.84 | 0 | 10.5 | 1.66 |  |  | 2: Ном. Мощность СН, МВА; 3: 10+10; 5: 17.4679; Мин. 8: 17.4679; Мин. 9: 0; Мин. 10: 10.5; Мин. 11: -6.9679
| Ном. мощность НН, МВА | 10+10 | 2.26 | 0,67+0,45 | 0.86 | 120 | 1.4 | 0 | 10.5 | 9.1 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 10+10 | 0.6387 | 2.8987 | 0.86 | 120 | 2.0387 | 0 | 10.5 | 8.4613
7 | ПС 35/10 Ананьино | 1,6+1,6 | 1.49 | 0,09+0,04 |  |  | 1.49 | 0 | 1.68 | 0.19 | 0.19 | открыт | 7 | ПС 35/10 Ананьино | 1,6+1,6 | 1.347 | 2.837 |  |  | 2.837 | 0 | 1.68 | -1.157 | -1.157 | закрыт
8 | ПС 110/10/10 Брагино | 40+40 | 35.09 | 12,53+8,16 | 1.44 | 120 | 33.65 | 0 | 42 | 8.35 | 8.35 | открыт | 8 | ПС 110/10 Брагино | 40+40 | 6.1411 | 41.2311 | 1.44 | 120 | 39.7911 | 0 | 42 | 2.2089 | 2.2089 | открыт
9 | ПС 35/10 Бурмакино-1 | 4,0+4,0 | 2.85 | 0,65+0,89 | 0.5 | 120 | 2.35 | 0 | 4.2 | 1.85 | 1.85 | открыт | 9 | ПС 35/10 Бурмакино-1 | 4,0+4,0 | 0.806 | 3.656 | 0.5 | 120 | 3.156 | 0 | 4.2 | 1.044 | 1.044 | открыт
10 | ПС 35/10 Ватолино | 4,0+4,0 | 3.52 | 0,91+086 | 0.58 | 120 | 2.94 | 0 | 4.2 | 1.26 | 1.26 | открыт | 10 | ПС 35/10 Ватолино | 4,0+4,0 | 1.59 | 5.11 | 0.58 | 120 | 4.53 | 0 | 4.2 | -0.33 | -0.33 | закрыт
11 | ПС 35/6 Ведерники | 6,3+6,3 | 4.85 | 0,3+0,99 |  |  | 4.85 | 0 | 6.62 | 1.77 | 1.77 | открыт | 11 | ПС 35/6 Ведерники | 6,3+6,3 | 0.3241 | 5.1741 |  |  | 5.1741 | 0 | 6.62 | 1.4459 | 1.4459 | открыт
12 | ПС 35/10 Великовская | 4,0+4,0 | 2.28 | 0,85+0,68 |  |  | 2.28 | 0 | 4.2 | 1.92 | 1.92 | открыт | 12 | ПС 35/10 Великовская | 4,0+4,0 | 0.1794 | 2.4594 |  |  | 2.4594 | 0 | 4.2 | 1.7406 | 1.7406 | открыт
13 | ПС 35/10 Великое Село | 1,6+1,6 | 0.76 | 0,36+0,11 | 0.076 | 120 | 0.684 | 0 | 1.68 | 0.996 | 0.996 | открыт | 13 | ПС 35/10 Великое Село | 1,6+1,6 | 0.077 | 0.837 | 0.076 | 120 | 0.761 | 0 | 1.68 | 0.919 | 0.919 | открыт
14 | ПС 35/10 Возрождение | 4,0+4,0 | 1.66 | 0,24+0,36 | 0.5 | 120 | 1.16 | 0 | 4.2 | 3.04 | 3.04 | открыт | 14 | ПС 35/10 Возрождение | 4,0+4,0 | 1.9369 | 3.5969 | 0.5 | 120 | 3.0969 | 0 | 4.2 | 1.1031 | 1.1031 | открыт
15 | ПС 35/10 Волна | 4,0+2,5 | 3.06 | 2,05+0,3 |  |  | 3.06 | 0 | 2.63 | -0.43 | -0.43 | закрыт | 15 | ПС 35/10 Волна | 4,0+2,5 | 0 | 3.06 |  |  | 3.06 | 0 | 2.63 | -0.43 | -0.43 | закрыт
16 | ПС 35/10 Вятское | 2,5+2,5 | 1.89 | 0,56+0,61 | 0.134 | 120 | 1.756 | 0 | 2.63 | 0.874 | 0.874 | открыт | 16 | ПС 35/10 Вятское | 2,5+2,5 | 0.227 | 2.117 | 0.134 | 120 | 1.983 | 0 | 2.63 | 0.647 | 0.647 | открыт
17 | ПС 35/10 Горинская | 2,5+2,5 | 0.52 | 0,25+0,25 | 0.35 | 120 | 0.17 | 0 | 2.63 | 2.46 | 2.46 | открыт | 17 | ПС 35/10 Горинская | 2,5+2,5 | 0.081 | 0.601 | 0.35 | 120 | 0.251 | 0 | 2.63 | 2.379 | 2.379 | открыт
18 | ПС 35/10 Григорьевское | 4,0+4,0 | 3.05 | 0,48+1,03 | 0.13 | 120 | 2.92 | 0 | 4.2 | 1.28 | 1.28 | открыт | 18 | ПС 35/10 Григорьевское | 4,0+4,0 | 0.8296 | 3.8796 | 0.13 | 120 | 3.7496 | 0 | 4.2 | 0.4504 | 0.4504 | открыт
19 | ПС 35/10 Гузицино | 4,0+4,0 | 2.91 | 0,64+0,89 | 0.48 | 120 | 2.43 | 0 | 4.2 | 1.77 | 1.77 | открыт | 19 | ПС 35/10 Гузицино | 4,0+4,0 | 4.9279 | 7.8379 | 0.48 | 120 | 7.3579 | 0 | 4.2 | -3.1579 | -3.1579 | закрыт
20 | ПС 35/10 ГПС Ярославль | 6,3+6,3 | 1.75 | 0,1+1,34 |  |  | 1.75 | 0 | 6.62 | 4.87 | 4.87 | открыт | 20 | ПС 35/10 ГПС Ярославль | 6,3+6,3 | 0 | 1.75 |  |  | 1.75 | 0 | 6.62 | 4.87 | 4.87 | открыт
21 | ПС 110/6 Депо | 16+16 | 8.33 | 3,04+0 |  |  | 8.33 | 0 | 16.8 | 8.47 | 8.47 | открыт | 21 | ПС 110/6 Депо | 16+16 | 9.329 | 17.659 |  |  | 17.659 | 0 | 16.8 | -0.85898 | -0.85898 | закрыт
22 | ПС 35/10 Дорожаево | 1,6+1,6 | 1.23 | 0,43+0,37 | 0.5 | 120 | 0.73 | 0 | 1.68 | 0.95 | 0.95 | открыт | 22 | ПС 35/10 Дорожаево | 1,6+1,6 | 0.7135 | 1.9435 | 0.5 | 120 | 1.4435 | 0 | 1.68 | 0.2365 | 0.2365 | открыт
23 | ПС 110/10 Дружба | 16+16 | 6.33 | 1,16+2,65 | 1.154 | 120 | 5.176 | 0 | 16.8 | 11.624 | 11.624 | открыт | 23 | ПС 110/10 Дружба | 16+16 | 0.5783 | 6.9083 | 1.154 | 120 | 5.7543 | 0 | 16.8 | 11.0457 | 11.0457 | открыт
24 | ПС 35/10 Дубки | 6,3+6,3 | 4.62 | 2,26+0,61 | 1.14 | 120 | 3.48 | 0 | 6.62 | 3.14 | 3.14 | открыт | 24 | ПС 35/10 Дубки | 6,3+6,3 | 0.5735 | 5.1935 | 1.14 | 120 | 4.0535 | 0 | 6.62 | 2.5665 | 2.5665 | открыт
25 | ПС 35/10 Дыбино | 2,5+2,5 | 1.22 | 0,34+0,36 | 0.36 | 120 | 0.86 | 0 | 2.63 | 1.77 | 1.77 | открыт | 25 | ПС 35/10 Дыбино | 2,5+2,5 | 0.547 | 1.767 | 0.36 | 120 | 1.407 | 0 | 2.63 | 1.223 | 1.223 | открыт
26 | ПС 35/6 Заволжская | 10+10 | 12.43 | 2,52+4,71 |  |  | 12.43 | 0 | 10.5 | -1.93 | -1.93 | закрыт | 26 | ПС 35/6 Заволжская | 10+10 | 2.0137 | 14.4437 |  |  | 14.4437 | 0 | 10.5 | -3.9437 | -3.9437 | закрыт
27 | ПС 110/6/6 Институтская | 40+40 | 38.2 | 17,26+7,89 |  |  | 38.2 | 0 | 42 | 3.8 | 3.8 | открыт | 27 | ПС 110/6 Институтская | 40+40 | 4.1427 | 42.3427 |  |  | 42.3427 | 0 | 42 | -0.34268 | -0.34268 | закрыт
28 | ПС 35/10 Коза | 1,6+1,6 | 0.41 | 0,17+0,07 | 0.045 | 120 | 0.365 | 0 | 1.68 | 1.315 | 1.315 | открыт | 28 | ПС 35/10 Коза | 1,6+1,6 | 0.036 | 0.446 | 0.045 | 120 | 0.401 | 0 | 1.68 | 1.279 | 1.279 | открыт
29 | ПС 110/35/6 Константиново | 20+20 | 13.99 |  | 0.054 | 120 | 13.936 | 0 | 21 | 7.064 | 7.064 | открыт | 29 | ПС 110/35/6 Константиново | 20+20 |  | 16.7303 | 0.054 | 120 | 16.6763 | 0 | 21 | 4.3237 | 4.3237 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 20+20 | 9.73 | 4,03+1,41 |  |  | 9.73 | 0 | 21 | 11.27 |  |  | 2: Ном. Мощность СН, МВА; 3: 20+20; 5: 11.7068; Мин. 8: 11.7068; Мин. 9: 0; Мин. 10: 21; Мин. 11: 9.2932
| Ном. мощность НН, МВА | 20+20 | 4.26 | 0,54+1,2 | 0.054 | 120 | 4.206 | 0 | 21 | 16.794 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 20+20 | 0.7635 | 5.0235 | 0.054 | 120 | 4.9695 | 0 | 21 | 16.0305
30 | ПС 35/10 Курба | 2,5+2,5 | 2.58 | 0,4+0,84 | 0.94 | 120 | 1.64 | 0 | 2.63 | 0.99 | 0.99 | открыт | 30 | ПС 35/10 Курба | 2,5+2,5 | 0.188 | 2.768 | 0.94 | 120 | 1.828 | 0 | 2.63 | 0.802 | 0.802 | открыт
31 | ПС 35/10 Лесные Поляны | 10+10 | 6.92 | 3+1,79 | 0.66 | 120 | 6.26 | 0 | 10.5 | 4.24 | 4.24 | открыт | 31 | ПС 35/10 Лесные Поляны | 10+10 | 1.3745 | 8.2945 | 0.66 | 120 | 7.6345 | 0 | 10.5 | 2.8655 | 2.8655 | открыт
32 | ПС 35/10 Моделово-2 | 6,3+6,3 | 7.16 | 0,43+1,5 | 0.7 | 120 | 6.46 | 0 | 6.62 | 0.16 | 0.16 | открыт | 32 | ПС 35/10 Моделово-2 | 6,3+6,3 | 6.0505 | 13.2105 | 0.7 | 120 | 12.5105 | 0 | 6.62 | -5.8905 | -5.8905 | закрыт
33 | ПС 35/10 Некрасово | 10+10 | 9.86 | 2,8+4,52 | 1.46 | 120 | 8.4 | 0 | 10.5 | 2.1 | 2.1 | открыт | 33 | ПС 35/10 Некрасово | 10+10 | 1.8114 | 11.6714 | 1.46 | 120 | 10.2114 | 0 | 10.5 | 0.28863 | 0.28863 | открыт
34 | ПС 35/10 Никольское | 2,5+2,5 | 1.049 | 0,21+0,20 | 0.31 | 120 | 0.739 | 0 | 2.63 | 1.891 | 1.891 | открыт | 34 | ПС 35/10 Никольское | 2,5+2,5 | 0.092 | 1.141 | 0.31 | 120 | 0.831 | 0 | 2.63 | 1.799 | 1.799 | открыт
35 | ПС 110/35/6 НПЗ | 25+25 | 16.28 |  |  |  | 16.28 | 0 | 26.25 | 9.97 | 9.97 | открыт | 35 | ПС 110/35/6 НПЗ | 25+25 |  | 23.6791 |  |  | 23.6791 | 0 | 26.25 | 2.5709 | 2.5709 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 25+25 | 8.4 | 1,51+1,68 |  |  | 8.4 | 0 | 26.25 | 17.85 |  |  | 2: Ном. Мощность СН, МВА; 3: 25+25; 5: 8.7241; Мин. 8: 8.7241; Мин. 9: 0; Мин. 10: 26.25; Мин. 11: 17.5259
| Ном. мощность НН, МВА | 25+25 | 7.88 | 3,36+0,87 |  |  | 7.88 | 0 | 26.25 | 18.37 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 25+25 | 7.075 | 14.955 |  |  | 14.955 | 0 | 26.25 | 11.295
36 | ПС 110/6/6 Орион | 40+40 | 14.32 | 1,53+2,94 |  |  | 14.32 | 0 | 42 | 27.68 | 27.68 | открыт | 36 | ПС 110/6 Орион | 40+40 | 1.1263 | 15.4463 |  |  | 15.4463 | 0 | 42 | 26.5537 | 26.5537 | открыт
37 | ПС 110/35/6 Павловская | 20+25 | 21.5 |  |  |  | 21.5 | 0 | 21 | -0.5 | -0.5 | закрыт | 37 | ПС 110/35/6 Павловская | 20+25 |  | 22.1218 |  |  | 22.1218 | 0 | 21 | -1.1218 | -1.1218 | закрыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 20+25 | 7.1 | 0+4,38 |  |  | 7.1 | 0 | 21 | 13.9 |  |  | 2: Ном. Мощность СН, МВА; 3: 20+25; 5: 7.5148; Мин. 8: 7.5148; Мин. 9: 0; Мин. 10: 21; Мин. 11: 13.4852
| Ном. мощность НН, МВА | 20+25 | 14.4 | 5,05+8,35 |  |  | 14.4 | 0 | 21 | 6.6 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 20+25 | 0.20702 | 14.607 |  |  | 14.607 | 0 | 21 | 6.393
38 | ПС 110/10 Перевал | 16+16 | 8.6 | 0+3,9 |  |  | 8.6 | 0 | 16.8 | 8.2 | 8.2 | открыт | 38 | ПС 110/10 Перевал | 16+16 | 10.3127 | 18.9127 |  |  | 18.9127 | 0 | 16.8 | -2.1127 | -2.1127 | закрыт
39 | ПС 110/6/6 Перекоп | 25+25 | 13.51 | 3,55+5,38 |  |  | 13.51 | 0 | 26.25 | 12.74 | 12.74 | открыт | 39 | ПС 110/6 Перекоп | 25+25 | 0.86708 | 14.3771 |  |  | 14.3771 | 0 | 26.25 | 11.8729 | 11.8729 | открыт
40 | ПС 110/6/6 Полиграф | 40+40 | 40.327 | 12,46+14,53 |  |  | 40.327 | 0 | 42 | 1.673 | 1.673 | открыт | 40 | ПС 110/6 Полиграф | 40+40 | 4.3761 | 44.7031 |  |  | 44.7031 | 0 | 42 | -2.7031 | -2.7031 | закрыт
41 | ПС 110/35/10 Пречистое | 10+10 | 5.83 |  | 0.144 | 120 | 5.686 | 0 | 10.5 | 4.814 | 4.814 | открыт | 41 | ПС 110/35/10 Пречистое | 10+10 |  | 6.6146 | 0.144 | 120 | 6.4706 | 0 | 10.5 | 4.0294 | 4.0294 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 2.3 | 0,03+2,26 |  |  | 2.3 | 0 | 10.5 | 8.2 |  |  | 2: Ном. Мощность СН, МВА; 3: 10+10; 5: 2.4457; Мин. 8: 2.4457; Мин. 9: 0; Мин. 10: 10.5; Мин. 11: 8.0543
| Ном. мощность НН, МВА | 10+10 | 3.53 | 1,56+1,97 | 0.144 | 120 | 3.386 | 0 | 10.5 | 7.114 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 10+10 | 0.6389 | 4.1689 | 0.144 | 120 | 4.0249 | 0 | 10.5 | 6.4751
42 | ПС 35/10 Профилакторий | 2,5+2,5 | 0.61 | 0,09+0,42 | 0.39 | 120 | 0.22 | 0 | 2.63 | 2.41 | 2.41 | открыт | 42 | ПС 35/10 Профилакторий | 2,5+2,5 | 3.1413 | 3.7513 | 0.39 | 120 | 3.3613 | 0 | 2.63 | -0.7313 | -0.7313 | закрыт
43 | ПС 35/10 Рождествено | 2,5+2,5 | 0.12 | 0+0,12 | 0.03 | 120 | 0.09 | 0 | 2.63 | 2.54 | 2.54 | открыт | 43 | ПС 35/10 Рождествено | 2,5+2,5 | 0 | 0.12 | 0.03 | 120 | 0.09 | 0 | 2.63 | 2.54 | 2.54 | открыт
44 | ПС 110/6/6 Северная | 63+63 | 39.51 | 12,56+16,4 |  |  | 39.51 | 0 | 66.15 | 26.64 | 26.64 | открыт | 44 | ПС 110/6 Северная | 63+63 | 9.6283 | 49.1383 |  |  | 49.1383 | 0 | 66.15 | 17.0117 | 17.0117 | открыт
45 | ПС 35/10 Середа | 2,5+2,5 | 1.36 | 0,26+0,57 | 0.361 | 120 | 0.999 | 0 | 2.63 | 1.631 | 1.631 | открыт | 45 | ПС 35/10 Середа | 2,5+2,5 | 0.7285 | 2.0885 | 0.361 | 120 | 1.7275 | 0 | 2.63 | 0.9025 | 0.9025 | открыт
46 | ПС 110/6 Тормозная | 16+16 | 16.63 | 4,33+5,31 |  |  | 16.63 | 0 | 16.8 | 0.17 | 0.17 | открыт | 46 | ПС 110/6 Тормозная | 16+16 | 0.44024 | 17.0702 |  |  | 17.0702 | 0 | 16.8 | -0.27023 | -0.27023 | закрыт
47 | ПС 110/6 ТРК | 16+16 | 4.52 | 0,95+0,91 |  |  | 4.52 | 0 | 16.8 | 12.28 | 12.28 | открыт | 47 | ПС 110/6 ТРК | 16+16 | 0 | 4.52 |  |  | 4.52 | 0 | 16.8 | 12.28 | 12.28 | открыт
48 | ПС 35/10 Троица | 2,5+2,5 | 0.5 | 0,17+0,07 | 0.17 | 120 | 0.33 | 0 | 2.63 | 2.3 | 2.3 | открыт | 48 | ПС 35/10 Троица | 2,5+2,5 | 0.02 | 0.52 | 0.17 | 120 | 0.35 | 0 | 2.63 | 2.28 | 2.28 | открыт
49 | ПС 35/10 Туношна | 2,5+2,5 | 0.62 | 0+0,62 | 0.01 | 120 | 0.61 | 0 | 2.63 | 2.02 | 2.02 | открыт | 49 | ПС 35/10 Туношна | 2,5+2,5 | 0.402 | 1.022 | 0.01 | 120 | 1.012 | 0 | 2.63 | 1.618 | 1.618 | открыт
50 | ПС 35/10 Тутаев-35 | 6,3+6,3 | 7.54 | 1,65+1,68 |  |  | 7.54 | 0 | 6.62 | -0.92 | -0.92 | закрыт | 50 | ПС 35/10 Тутаев-35 | 6,3+6,3 | 0.417 | 7.957 |  |  | 7.957 | 0 | 6.62 | -1.337 | -1.337 | закрыт
51 | ПС 110/10 Туфаново | 2,5+2,5 | 0.78 | 0,34+0,11 | 0.087 |  | 0.693 | 0 | 2.63 | 1.937 | 1.937 | открыт | 51 | ПС 110/10 Туфаново | 2,5+2,5 | 0.161 | 0.941 | 0.087 |  | 0.854 | 0 | 2.63 | 1.776 | 1.776 | открыт
52 | ПС 35/10 Урожай | 4,0+4,0 | 3.2 | 0,46+0,54 | 0.55 | 120 | 2.65 | 0 | 4.2 | 1.55 | 1.55 | открыт | 52 | ПС 35/10 Урожай | 4,0+4,0 | 0.88 | 4.08 | 0.55 | 120 | 3.53 | 0 | 4.2 | 0.67 | 0.67 | открыт
53 | ПС 110/35/10 Халдеево | 3,2+6,3 | 3.75 |  | 0.057 | 120 | 0.31 | 0 | 3.36 | 3.05 | 1.977 | открыт | 53 | ПС 110/35/10 Халдеево | 3,2+6,3 |  | 1.4595 | 0.057 | 120 | 1.4025 | 0 | 3.36 | 1.9575 | 1.9575 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 6.3 | 2.31 | 0(Т-2)ремонт | [8 empty] | 2: Ном. Мощность СН, МВА; 3: 6.3
| Ном. мощность НН, МВА | 6.3 | 1.44 | 0,47+0,06 | 0.057 | 120 | 1.383 | 0 | 3.36 | 1.977 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 6.3 | 0.0195 | 1.4595 | 0.057 | 120 | 1.4025 | 0 | 3.36 | 1.9575
54 | ПС 110/10/10 Чайка | 25+25 | 22.04 | 7,81+8,9 |  |  | 22.04 | 0 | 26.25 | 4.21 | 4.21 | открыт | 54 | ПС 110/10 Чайка | 25+25 | 3.7549 | 25.7949 |  |  | 25.7949 | 0 | 26.25 | 0.45509 | 0.45509 | открыт
55 | ПС 35/6 Чебаково | 2,5+2,5 | 1.78 | 0,76+0,34 | 0.103 | 120 | 1.677 | 0 | 2.63 | 0.953 | 0.953 | открыт | 55 | ПС 35/6 Чебаково | 2,5+2,5 | 1.562 | 3.342 | 0.103 | 120 | 3.239 | 0 | 2.63 | -0.609 | -0.609 | закрыт
56 | ПС 35/10 Щедрино | 4,0+4,0 | 2.19 | 0,17+0,78 | 0.68 | 120 | 1.51 | 0 | 4.2 | 2.69 | 2.69 | открыт | 56 | ПС 35/10 Щедрино | 4,0+4,0 | 0.645 | 2.835 | 0.68 | 120 | 2.155 | 0 | 4.2 | 2.045 | 2.045 | открыт
57 | ПС 110/6 /6 Южная | 40+40 | 32.63 | 11,06+9,29 |  |  | 32.63 | 0 | 42 | 9.37 | 9.37 | открыт | 57 | ПС 110/6 Южная | 40+40 | 6.0888 | 38.7188 |  |  | 38.7188 | 0 | 42 | 3.2812 | 3.2812 | открыт
58 | ПС 110/10/6 Ярцево | 25+25 | 10.32 | 4,2+1,98 | 0.4 | 120 | 9.92 | 0 | 26.25 | 16.33 | 16.33 | открыт | 58 | ПС 110/10/6 Ярцево | 25+25 | 1.0025 | 11.3225 | 0.4 | 120 | 10.9225 | 0 | 26.25 | 15.3275 | 15.3275 | открыт
59 | ПС 110/10 Алтыново | 6,3+6,3 | 3.512 |  | 0.54 | 120 | 2.972 | 0 | 6.62 | 3.648 | 3.648 | открыт | 59 | ПС 110/10 Алтыново | 6,3+6,3 | 1.0035 | 4.5155 | 0.54 | 120 | 3.9755 | 0 | 6.62 | 2.6445 | 2.6445 | открыт
60 | ПС 110/35/10 Борисоглеб | 10+16 | 7.938 |  |  |  | 7.938 | 0 | 10.5 | 2.562 | 2.562 | открыт | 60 | ПС 110/35/10 Борисоглеб | 10+16 |  | 11.2582 |  |  | 11.2582 | 0 | 10.5 | -0.75815 | -0.75815 | закрыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+16 | 2.72 |  |  |  | 2.72 | 0 | 10.5 | 7.78 |  |  | 2: Ном. Мощность СН, МВА; 3: 10+16; 5: 3.8026; Мин. 8: 3.8026; Мин. 9: 0; Мин. 10: 10.5; Мин. 11: 6.6974
| Ном. мощность НН, МВА | 10+16 | 5.218 |  | 0.78 | 120 | 4.438 | 0 | 10.5 | 6.062 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 10+16 | 2.2376 | 7.4556 | 0.78 | 120 | 6.6756 | 0 | 10.5 | 3.8244
61 | ПС 110/35/10 Васильково | 10+10 | 2.78 |  | 0.17 | 120 | 2.61 | 0 | 10.5 | 7.89 | 7.89 | открыт | 61 | ПС 110/35/10 Васильково | 10+10 |  | 3.316 | 0.17 | 120 | 3.146 | 0 | 10.5 | 7.354 | 7.354 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 1.732 |  |  |  | 1.732 | 0 | 10.5 | 8.768 |  |  | 2: Ном. Мощность СН, МВА; 3: 10+10; 5: 2.151; Мин. 8: 2.151; Мин. 9: 0; Мин. 10: 10.5; Мин. 11: 8.349
| Ном. мощность НН, МВА | 10+10 | 1.048 |  | 0.17 | 120 | 0.878 | 0 | 10.5 | 9.622 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 10+10 | 0.117 | 1.165 | 0.17 | 120 | 0.995 | 0 | 10.5 | 9.505
62 | ПС 110/10 Вахрушево | 6,3+6,3 | 0.62 |  | 0.03 | 120 | 0.59 | 0 | 6.62 | 6.03 | 6.03 | открыт | 62 | ПС 110/10 Вахрушево | 6,3+6,3 | 0.015 | 0.635 | 0.03 | 120 | 0.605 | 0 | 6.62 | 6.015 | 6.015 | открыт
63 | ПС 110/6 Гаврилов Ям | 16+16 | 13.286 |  |  |  | 13.286 | 0 | 16.8 | 3.514 | 3.514 | открыт | 63 | ПС 110/6 Гаврилов Ям | 16+16 | 0 | 13.286 |  |  | 13.286 | 0 | 16.8 | 3.514 | 3.514 | открыт
64 | ПС 110/6 Кинопленка | 6,3+10 | 8.82 |  |  |  | 8.82 | 0 | 6.62 | -2.2 | -2.2 | закрыт | 64 | ПС 110/6 Кинопленка | 6,3+10 | 2.854 | 11.674 |  |  | 11.674 | 0 | 6.62 | -5.054 | -5.054 | закрыт
65 | ПС 110/35/10 Климатино | 6,3+6,3 | 1.257 |  |  |  | 1.257 | 0 | 6.62 | 5.363 | 5.363 | открыт | 65 | ПС 110/35/10 Климатино | 6,3+6,3 |  | 1.3115 |  |  | 1.3115 | 0 | 6.62 | 5.3085 | 5.3085 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+6,3 | 0.313 |  |  |  | 0.313 | 0 | 6.62 | 6.307 |  |  | 2: Ном. Мощность СН, МВА; 3: 6,3+6,3; 5: 0.3255; Мин. 8: 0.3255; Мин. 9: 0; Мин. 10: 6.62; Мин. 11: 6.2945
| Ном. мощность НН, МВА | 6,3+6,3 | 0.944 |  |  |  | 0.944 | 0 | 6.62 | 5.676 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 6,3+6,3 | 0.042 | 0.986 |  |  | 0.986 | 0 | 6.62 | 5.634
66 | ПС 110/35/10 Нила | 6,3+6,3 | 11.107 |  | 0.45 | 120 | 10.657 | 0 | 6.62 | -4.037 | -4.037 | закрыт | 66 | ПС 110/35/10 Нила | 6,3+6,3 |  | 25.9902 | 0.45 | 120 | 25.5402 | 0 | 6.62 | -18.9202 | -18.9202 | закрыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+6,3 | 8.33 |  |  |  | 8.33 | 0 | 6.62 | -1.71 |  |  | 2: Ном. Мощность СН, МВА; 3: 6,3+6,3; 5: 12.4467; Мин. 8: 12.4467; Мин. 9: 0; Мин. 10: 6.62; Мин. 11: -5.8267
| Ном. мощность НН, МВА | 6,3+6,3 | 2.777 |  | 0.45 | 120 | 2.327 | 0 | 6.62 | 4.293 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 6,3+6,3 | 10.7665 | 13.5435 | 0.45 | 120 | 13.0935 | 0 | 6.62 | -6.4735
67 | ПС 110/35/6 Переславль | 25+25 | 26.546 |  |  |  | 26.546 | 0 | 26.25 | -0.296 | -0.296 | закрыт | 67 | ПС 110/35/6 Переславль | 25+25 |  | 38.422 |  |  | 38.422 | 0 | 26.25 | -12.172 | -12.172 | закрыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 25+25 | 11.941 |  |  |  | 11.941 | 0 | 26.25 | 14.309 |  |  | 2: Ном. Мощность СН, МВА; 3: 25+25; 5: 22.97; Мин. 8: 22.97; Мин. 9: 0; Мин. 10: 26.25; Мин. 11: 3.28
| Ном. мощность НН, МВА | 25+25 | 14.605 |  |  |  | 14.605 | 0 | 26.25 | 11.645 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 25+25 | 0.847 | 15.452 |  |  | 15.452 | 0 | 26.25 | 10.798
68 | ПС 110/10 Плоски | 2,5+2,5 | 1.778 |  | 0.33 | 120 | 1.448 | 0 | 2.63 | 1.182 | 1.182 | открыт | 68 | ПС 110/10 Плоски | 2,5+2,5 | 0.6885 | 2.4665 | 0.33 | 120 | 2.1365 | 0 | 2.63 | 0.4935 | 0.4935 | открыт
69 | ПС 110/35/10 Ростов | 25+20 | 21.343 |  |  |  | 21.343 | 0 | 21 | -0.343 | -0.343 | закрыт | 69 | ПС 110/35/10 Ростов | 25+20 |  | 24.8529 |  |  | 24.8529 | 0 | 21 | -3.8529 | -3.8529 | закрыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 25+20 | 1.894 |  |  |  | 1.894 | 0 | 21 | 19.106 |  |  | 2: Ном. Мощность СН, МВА; 3: 25+20; 5: 2.577; Мин. 8: 2.577; Мин. 9: 0; Мин. 10: 21; Мин. 11: 18.423
| Ном. мощность НН, МВА | 25+20 | 19.449 |  |  |  | 19.449 | 0 | 21 | 1.551 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 25+20 | 2.8269 | 22.2759 |  |  | 22.2759 | 0 | 21 | -1.2759
70 | ПС 110/35/10 Техникум | 6,3+6,3 | 8.359 |  |  |  | 8.359 | 0 | 6.62 | -1.739 | -1.739 | закрыт | 70 | ПС 110/35/10 Техникум | 6,3+6,3 |  | 14.2832 |  |  | 14.2832 | 0 | 6.62 | -7.6632 | -7.6632 | закрыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+6,3 | 4.041 |  |  |  | 4.041 | 0 | 6.62 | 2.579 |  |  | 2: Ном. Мощность СН, МВА; 3: 6,3+6,3; 5: 7.0407; Мин. 8: 7.0407; Мин. 9: 0; Мин. 10: 6.62; Мин. 11: -0.42075
| Ном. мощность НН, МВА | 6,3+6,3 | 4.318 |  | 0.69 | 120 | 3.628 | 0 | 6.62 | 2.992 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 6,3+6,3 | 2.9245 | 7.2425 | 0.69 | 120 | 6.5525 | 0 | 6.62 | 0.0675
71 | ПС 110/35/10 Углич | 25+25 | 24.206 |  |  |  | 24.206 | 0 | 26.25 | 2.044 | 2.044 | открыт | 71 | ПС 110/35/10 Углич | 25+25 |  | 28.684 |  |  | 28.684 | 0 | 26.25 | -2.434 | -2.434 | закрыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 25+25 | 18.6 |  |  |  | 18.6 | 0 | 26.25 | 7.65 |  |  | 2: Ном. Мощность СН, МВА; 3: 25+25; 5: 18.8855; Мин. 8: 18.8855; Мин. 9: 0; Мин. 10: 26.25; Мин. 11: 7.3645
| Ном. мощность НН, МВА | 25+25 | 5.606 |  | 0.58 | 120 | 5.026 | 0 | 26.25 | 21.224 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 25+25 | 4.1925 | 9.7985 | 0.58 | 120 | 9.2185 | 0 | 26.25 | 17.0315
72 | ПС 110/10 Устье | 10+10 | 4.915 |  | 0.38 | 120 | 4.535 | 0 | 10.5 | 5.965 | 5.965 | открыт | 72 | ПС 110/10 Устье | 10+10 | 0.61 | 5.525 | 0.38 | 120 | 5.145 | 0 | 10.5 | 5.355 | 5.355 | открыт
73 | ПС 110/10 Шурскол | 10+10 | 1.976 |  | 0.22 | 120 | 1.756 | 0 | 10.5 | 8.744 | 8.744 | открыт | 73 | ПС 110/10 Шурскол | 10+10 | 0.158 | 2.134 | 0.22 | 120 | 1.914 | 0 | 10.5 | 8.586 | 8.586 | открыт
74 | ПС 110/10 Юр.Слобода | 10+10 | 9.319 |  | 0.32 | 120 | 8.999 | 0 | 10.5 | 1.501 | 1.501 | открыт | 74 | ПС 110/10 Юр.Слобода | 10+10 | 1.0625 | 10.3815 | 0.32 | 120 | 10.0615 | 0 | 10.5 | 0.4385 | 0.4385 | открыт
75 | ПС 35/10 Алешкино | 2,5+2,5 | 0.74 |  | 0.2 | 120 | 0.54 | 0 | 2.63 | 2.09 | 2.09 | открыт | 75 | ПС 35/10 Алешкино | 2,5+2,5 | 0.092 | 0.832 | 0.2 | 120 | 0.632 | 0 | 2.63 | 1.998 | 1.998 | открыт
76 | ПС 35/6 Батьки | 1,6+1,6 | 1.548 |  |  |  | 1.548 | 0 | 1.68 | 0.132 | 0.132 | открыт | 76 | ПС 35/6 Батьки | 1,6+1,6 | 0.3238 | 1.8718 |  |  | 1.8718 | 0 | 1.68 | -0.1918 | -0.1918 | закрыт
77 | ПС 35/10 Береговая | 1.6 | 0.25 |  | 1.71 | 1 сутки | 1.71 | 0 | 1.71 | 1.46 | 1.46 | открыт | 77 | ПС 35/10 Береговая | 1.6 | 0.015 | 0.265 | 1.71 | 1 сутки | 1.71 | 0 | 1.71 | 1.445 | 1.445 | открыт
78 | ПС 35/10 Берендеево | 2,5+2,5 | 1.428 |  | 1.98 | 1 сутки | 1.98 | 0 | 1.98 | 0.552 | 0.552 | открыт | 78 | ПС 35/10 Берендеево | 2,5+2,5 | 0.207 | 1.635 | 1.98 | 1 сутки | 1.98 | 0 | 1.98 | 0.345 | 0.345 | открыт
79 | ПС 35/10 Воржа | 1,8+1,8 | 0.524 | 0,35+0,49 | 0.28 | 120 | 0.244 | 0 | 1.89 | 1.646 | 1.646 | открыт | 79 | ПС 35/10 Воржа | 1,8+1,8 | 0.292 | 0.816 | 0.28 | 120 | 0.536 | 0 | 1.89 | 1.354 | 1.354 | открыт
80 | ПС 35/10 Вощажниково | 1,6+2,5 | 1.09 | 0,138+0,28 | 0.28 | 120 | 0.81 | 0 | 1.68 | 0.87 | 0.87 | открыт | 80 | ПС 35/10 Вощажниково | 1,6+2,5 | 0.295 | 1.385 | 0.28 | 120 | 1.105 | 0 | 1.68 | 0.575 | 0.575 | открыт
81 | ПС 35/10 Глебово | 2,5+2,5 | 2.07 | 0,17+1,6 | 0.13 | 120 | 1.94 | 0 | 2.63 | 0.69 | 0.69 | открыт | 81 | ПС 35/10 Глебово | 2,5+2,5 | 2.3951 | 4.4651 | 0.13 | 120 | 4.3351 | 0 | 2.63 | -1.7051 | -1.7051 | закрыт
82 | ПС 35/10 Горки | 2,5+2,5 | 1.021 | 0,159+0,4 | 0.3 | 120 | 0.721 | 0 | 2.63 | 1.909 | 1.909 | открыт | 82 | ПС 35/10 Горки | 2,5+2,5 | 0.3575 | 1.3785 | 0.3 | 120 | 1.0785 | 0 | 2.63 | 1.5515 | 1.5515 | открыт
83 | ПС 35/10 Дмитрианово | 1,6+1,6 | 1.165 | 0,21+0,28 | 0.37 | 120 | 0.795 | 0 | 1.68 | 0.885 | 0.885 | открыт | 83 | ПС 35/10 Дмитрианово | 1,6+1,6 | 0.094 | 1.259 | 0.37 | 120 | 0.889 | 0 | 1.68 | 0.791 | 0.791 | открыт
84 | ПС 35/10 Заозерье | 2,5+1,6 | 1.199 | 0,18+0,36 | 0.19 | 120 | 1.009 | 0 | 1.68 | 0.671 | 0.671 | открыт | 84 | ПС 35/10 Заозерье | 2,5+1,6 | 0.166 | 1.365 | 0.19 | 120 | 1.175 | 0 | 1.68 | 0.505 | 0.505 | открыт
85 | ПС 35/10 Ильинское | 2,5+2,5 | 1.511 | 0,53+0,29 | 0.12 | 120 | 1.391 | 0 | 2.63 | 1.239 | 1.239 | открыт | 85 | ПС 35/10 Ильинское | 2,5+2,5 | 0.1035 | 1.6145 | 0.12 | 120 | 1.4945 | 0 | 2.63 | 1.1355 | 1.1355 | открыт
86 | ПС 35/10 Кибернетик | 6,3+6,3 | 1.835 | 0,29+0,58 | 0.13 | 120 | 1.705 | 0 | 6.62 | 4.915 | 4.915 | открыт | 86 | ПС 35/10 Кибернетик | 6,3+6,3 | 3.614 | 5.449 | 0.13 | 120 | 5.319 | 0 | 6.62 | 1.301 | 1.301 | открыт
87 | ПС 35/10 Клементьево | 2.5 | 0.342 |  | 0.76 | 1 сутки | 0.76 | 0 | 0.76 | 0.418 | 0.418 | открыт | 87 | ПС 35/10 Клементьево | 2.5 | 0.016 | 0.358 | 0.76 | 1 сутки | 0.76 | 0 | 0.76 | 0.402 | 0.402 | открыт
88 | ПС 35/10 Красное | 4,0+4,0 | 1.74 |  | 0.63 | 120 | 1.11 | 0 | 4.2 | 3.09 | 3.09 | открыт | 88 | ПС 35/10 Красное | 4,0+4,0 | 1.643 | 3.383 | 0.63 | 120 | 2.753 | 0 | 4.2 | 1.447 | 1.447 | открыт
89 | ПС 35/10 Кулаково | 2,5+2,5 | 2.16 |  | 0.16 | 120 | 2 | 0 | 2.63 | 0.63 | 0.63 | открыт | 89 | ПС 35/10 Кулаково | 2,5+2,5 | 0.513 | 2.673 | 0.16 | 120 | 2.513 | 0 | 2.63 | 0.117 | 0.117 | открыт
90 | ПС 35/6 Купань | 2,5+2,5 | 2.398 |  |  |  | 2.398 | 0 | 2.63 | 0.232 | 0.232 | открыт | 90 | ПС 35/6 Купань | 2,5+2,5 | 1.4297 | 3.8277 |  |  | 3.8277 | 0 | 2.63 | -1.1977 | -1.1977 | закрыт
91 | ПС 35/10 Марково | 2,5+2,5 | 1.224 |  | 0.21 | 120 | 1.014 | 0 | 2.63 | 1.616 | 1.616 | открыт | 91 | ПС 35/10 Марково | 2,5+2,5 | 0.594 | 1.818 | 0.21 | 120 | 1.608 | 0 | 2.63 | 1.022 | 1.022 | открыт
92 | ПС 35/10 Нагорье | 4,0+4,0 | 3.343 |  |  |  | 3.343 | 0 | 4.2 | 0.857 | 0.857 | открыт | 92 | ПС 35/10 Нагорье | 4,0+4,0 | 1.753 | 5.096 |  |  | 5.096 | 0 | 4.2 | -0.896 | -0.896 | закрыт
93 | ПС 35/10 Поречье | 6,3+4,0 | 1.911 |  | 0.03 | 120 | 1.881 | 0 | 4.2 | 2.319 | 2.319 | открыт | 93 | ПС 35/10 Поречье | 6,3+4,0 | 0.224 | 2.135 | 0.03 | 120 | 2.105 | 0 | 4.2 | 2.095 | 2.095 | открыт
94 | ПС 35/10 Пружинино | 2,5+2,5 | 1.254 |  | 0.14 | 120 | 1.114 | 0 | 2.63 | 1.516 | 1.516 | открыт | 94 | ПС 35/10 Пружинино | 2,5+2,5 | 0.2385 | 1.4925 | 0.14 | 120 | 1.3525 | 0 | 2.63 | 1.2775 | 1.2775 | открыт
95 | ПС 35/10 Раменье | 2,5+2,5 | 0.839 |  | 0.09 | 120 | 0.749 | 0 | 2.63 | 1.881 | 1.881 | открыт | 95 | ПС 35/10 Раменье | 2,5+2,5 | 0.041 | 0.88 | 0.09 | 120 | 0.79 | 0 | 2.63 | 1.84 | 1.84 | открыт
96 | ПС 35/10 Рязанцево | 2,5+2,5 | 1.853 |  | 0.1 | 120 | 1.753 | 0 | 2.63 | 0.877 | 0.877 | открыт | 96 | ПС 35/10 Рязанцево | 2,5+2,5 | 0.155 | 2.008 | 0.1 | 120 | 1.908 | 0 | 2.63 | 0.722 | 0.722 | открыт
97 | ПС 35/10 Сараево | 1+1,6 | 1.291 |  |  |  | 1.291 | 0 | 1.05 | -0.241 | -0.241 | закрыт | 97 | ПС 35/10 Сараево | 1+1,6 | 0.845 | 2.136 |  |  | 2.136 | 0 | 1.05 | -1.086 | -1.086 | закрыт
98 | ПС 35/10 Селифонтово | 2,5+2,5 | 1.399 |  | 0.36 | 120 | 1.039 | 0 | 2.63 | 1.591 | 1.591 | открыт | 98 | ПС 35/10 Селифонтово | 2,5+2,5 | 1.134 | 2.533 | 0.36 | 120 | 2.173 | 0 | 2.63 | 0.457 | 0.457 | открыт
99 | ПС 35/10 Семибратово | 4,0+4,0 | 1.206 |  | 0.04 | 120 | 1.166 | 0 | 4.2 | 3.034 | 3.034 | открыт | 99 | ПС 35/10 Семибратово | 4,0+4,0 | 0.104 | 1.31 | 0.04 | 120 | 1.27 | 0 | 4.2 | 2.93 | 2.93 | открыт
100 | ПС 35/10 Скоморохово | 1,6+1,6 | 1.252 |  | 0.14 | 120 | 1.112 | 0 | 1.68 | 0.568 | 0.568 | открыт | 100 | ПС 35/10 Скоморохово | 1,6+1,6 | 1.0951 | 2.3471 | 0.14 | 120 | 2.2071 | 0 | 1.68 | -0.5271 | -0.5271 | закрыт
101 | ПС 35/10 Соломидино | 2.5 | 0.612 |  | 1.09 | 1 сутки | 1.09 | 0 | 1.09 | 0.478 | 0.478 | открыт | 101 | ПС 35/10 Соломидино | 2.5 | 2.1766 | 2.7886 | 1.09 | 1 сутки | 1.09 | 0 | 1.09 | -1.6986 | -1.6986 | закрыт
102 | ПС 35/10 Ставотино | 4,0+4,0 | 1.336 |  | 0.48 | 120 | 0.856 | 0 | 4.2 | 3.344 | 3.344 | открыт | 102 | ПС 35/10 Ставотино | 4,0+4,0 | 1.0935 | 2.4295 | 0.48 | 120 | 1.9495 | 0 | 4.2 | 2.2505 | 2.2505 | открыт
103 | ПС 35/10 Урусово | 2,5+2,5 | 0.529 |  | 0.03 | 120 | 0.499 | 0 | 2.63 | 2.131 | 2.131 | открыт | 103 | ПС 35/10 Урусово | 2,5+2,5 | 0.037 | 0.566 | 0.03 | 120 | 0.536 | 0 | 2.63 | 2.094 | 2.094 | открыт
104 | ПС 35/10 Филимоново | 2,5+2,5 | 0.522 |  |  |  | 0.522 | 0 | 2.63 | 2.108 | 2.108 | открыт | 104 | ПС 35/10 Филимоново | 2,5+2,5 | 0.888 | 1.41 |  |  | 1.41 | 0 | 2.63 | 1.22 | 1.22 | открыт
105 | ПС 35/10 Чопорово | 2,5+2,5 | 0.532 |  | 0.15 | 120 | 0.382 | 0 | 2.63 | 2.248 | 2.248 | открыт | 105 | ПС 35/10 Чопорово | 2,5+2,5 | 0.213 | 0.745 | 0.15 | 120 | 0.595 | 0 | 2.63 | 2.035 | 2.035 | открыт
106 | ПС 35/10 Щурово | 2,5+2,5 | 1.45 |  | 0.36 | 120 | 1.09 | 0 | 2.63 | 1.54 | 1.54 | открыт | 106 | ПС 35/10 Щурово | 2,5+2,5 | 0.101 | 1.551 | 0.36 | 120 | 1.191 | 0 | 2.63 | 1.439 | 1.439 | открыт
107 | ПС 35/10 Нексанс | 10+10 | 2.32 |  |  |  | 2.32 | 0 | 10.5 | 8.18 | 8.18 | открыт | 107 | ПС 35/10 Нексанс | 10+10 | 0 | 2.32 |  |  | 2.32 | 0 | 10.5 | 8.18 | 8.18 | открыт
108 | ПС 35/6 Прибрежная | 10+10 | 13.006 |  |  |  | 13.006 | 0 | 10.5 | -2.506 | -2.506 | закрыт | 108 | ПС 35/6 Прибрежная | 10+10 | 0 | 13.006 |  |  | 13.006 | 0 | 10.5 | -2.506 | -2.506 | закрыт
109 | ПС 110/10 Продуктопровод | 6,3+6,3 | 1.45 |  |  |  | 1.45 | 0 | 6.62 | 5.17 | 5.17 | открыт | 109 | ПС 110/10 Продуктопровод | 6,3+6,3 | 0 | 1.45 |  |  | 1.45 | 0 | 6.62 | 5.17 | 5.17 | открыт
110 | ПС 110/10 Некоуз | 6,3+6,3 | 2.82 |  | 0.17 | 120 | 2.65 | 0 | 6.62 | 3.97 | 3.97 | открыт | 110 | ПС 110/10 Некоуз | 6,3+6,3 | 0.03 | 2.85 | 0.17 | 120 | 2.68 | 0 | 6.62 | 3.94 | 3.94 | открыт
111 | ПС 110/6 Южная | 25+25 | 19.89 |  |  |  | 19.89 | 0 | 26.25 | 6.36 | 6.36 | открыт | 111 | ПС 110/6 Южная | 25+25 | 0.16526 | 20.0553 |  |  | 20.0553 | 0 | 26.25 | 6.1947 | 6.1947 | открыт
112 | ПС 110/10 Оптика | 10+10 | 4.97 |  | 0.39 | 120 | 4.58 | 0 | 10.5 | 5.92 | 5.92 | открыт | 112 | ПС 110/10 Оптика | 10+10 | 0.506 | 5.476 | 0.39 | 120 | 5.086 | 0 | 10.5 | 5.414 | 5.414 | открыт
113 | ПС 110/6 Полиграфмаш | 16+16 | 8.54 |  |  |  | 8.54 | 0 | 16.8 | 8.26 | 8.26 | открыт | 113 | ПС 110/6 Полиграфмаш | 16+16 | 0.105 | 8.645 |  |  | 8.645 | 0 | 16.8 | 8.155 | 8.155 | открыт
114 | ПС 110/6/6 Западная | 63+63 | 56.01 |  |  |  | 56.01 | 0 | 66.15 | 10.14 | 10.14 | открыт | 114 | ПС 110/6/6 Западная | 63+63 | 1.0302 | 57.0402 |  |  | 57.0402 | 0 | 66.15 | 9.1098 | 9.1098 | открыт
115 | ПС 110/35/6 Волжская | 40+40 | 8.3 |  | 0.99 | 120 | 7.31 | 0 | 42 | 34.69 | 34.69 | открыт | 115 | ПС 110/35/6 Волжская | 40+40 |  | 8.5488 | 0.99 | 120 | 7.5588 | 0 | 42 | 34.4412 | 34.4412 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 40+40 | [10 empty] | 2: Ном. Мощность СН, МВА; 3: 40+40
| Ном. мощность НН, МВА | 40+40 | 8.3 |  | 0.99 | 120 | 7.31 | 0 | 42 | 34.69 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 40+40 | 0.2488 | 8.5488 | 0.99 | 120 | 7.5588 | 0 | 42 | 34.4412
116 | ПС 110/35/6 Левобережная | 16+16 | 14.456 |  |  |  | 14.456 | 0 | 16.8 | 2.344 | 2.344 | открыт | 116 | ПС 110/35/6 Левобережная | 16+16 |  | 16.3221 |  |  | 16.3221 | 0 | 16.8 | 0.4779 | 0.4779 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 16+16 | 9.321 |  |  |  | 9.321 | 0 | 16.8 | 7.479 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 16+16 | 1.6 | 11.1271 |  |  | 11.1271 | 0 | 16.8 | 5.6729
| Ном. мощность НН, МВА | 16+16 | 5.135 |  |  |  | 5.135 | 0 | 16.8 | 11.665 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 16+16 | 0.06 | 5.195 |  |  | 5.195 | 0 | 16.8 | 11.605
117 | ПС 110/35/10 Пищалкино | 7,5+7,5 | 2.2 |  |  |  | 2.2 | 0 | 7.88 | 5.68 | 5.68 | открыт | 117 | ПС 110/35/10 Пищалкино | 7,5+7,5 |  | 2.21 |  |  | 2.21 | 0 | 7.88 | 5.67 | 5.67 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 7,5+7,5 | 1.45 |  |  |  | 1.45 | 0 | 7.88 | 6.43 |  |  | 2: Ном. Мощность СН, МВА; 3: 7,5+7,5; 5: 1.45; Мин. 8: 1.45; Мин. 9: 0; Мин. 10: 7.88; Мин. 11: 6.43
| Ном. мощность НН, МВА | 7,5+7,5 | 0.75 |  | 0.16 | 120 | 0.59 | 0 | 7.88 | 7.29 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 7,5+7,5 | 0.01 | 0.76 | 0.16 | 120 | 0.6 | 0 | 7.88 | 7.28
118 | ПС 110/6 Судоверфь | 10+10 | 4.43 |  | 0.091 | 120 | 4.339 | 0 | 10.5 | 6.161 | 6.161 | открыт | 118 | ПС 110/6 Судоверфь | 10+10 | 0.164 | 4.594 | 0.091 | 120 | 4.503 | 0 | 10.5 | 5.997 | 5.997 | открыт
119 | ПС 110/6 Селехово | 6,3+6,3 | 4.27 |  | 0.086 | 120 | 4.184 | 0 | 6.62 | 2.436 | 2.436 | открыт | 119 | ПС 110/6 Селехово | 6,3+6,3 | 0.523 | 4.793 | 0.086 | 120 | 4.707 | 0 | 6.62 | 1.913 | 1.913 | открыт
120 | ПС 35/6 Каменники | 4,0+4,0 | 2.45 |  |  |  | 2.45 | 0 | 4.2 | 1.75 | 1.75 | открыт | 120 | ПС 35/6 Каменники | 4,0+4,0 | 0.149 | 2.599 |  |  | 2.599 | 0 | 4.2 | 1.601 | 1.601 | открыт
121 | ПС 35/10 Шашково | 1,6+1,6 | 1.03 |  | 0.072 | 120 | 0.958 | 0 | 1.68 | 0.722 | 0.722 | открыт | 121 | ПС 35/10 Шашково | 1,6+1,6 | 0.381 | 1.411 | 0.072 | 120 | 1.339 | 0 | 1.68 | 0.341 | 0.341 | открыт
122 | ПС 110/6 Веретье | 25+25 | 19.05 |  | 0.79 | 120 | 18.26 | 0 | 26.25 | 7.99 | 7.99 | открыт | 122 | ПС 110/6 Веретье | 25+25 | 1.9085 | 20.9585 | 0.79 | 120 | 20.1685 | 0 | 26.25 | 6.0815 | 6.0815 | открыт
123 | ПС 35/10 Николо-Корма | 4,0+4,0 | 2.53 |  | 0.3 | 120 | 2.23 | 0 | 4.2 | 1.97 | 1.97 | открыт | 123 | ПС 35/10 Николо-Корма | 4,0+4,0 | 1.547 | 4.077 | 0.3 | 120 | 3.777 | 0 | 4.2 | 0.423 | 0.423 | открыт
124 | ПС 35/10 Арефино | 2,5+2,5 | 0.95 |  | 0.027 | 120 | 0.923 | 0 | 2.63 | 1.707 | 1.707 | открыт | 124 | ПС 35/10 Арефино | 2,5+2,5 | 0.109 | 1.059 | 0.027 | 120 | 1.032 | 0 | 2.63 | 1.598 | 1.598 | открыт
125 | ПС 35/10 Князево | 2,5+1,6 | 0.81 |  | 0.18 | 120 | 0.63 | 0 | 1.68 | 1.05 | 1.05 | открыт | 125 | ПС 35/10 Князево | 2,5+1,6 | 0.116 | 0.926 | 0.18 | 120 | 0.746 | 0 | 1.68 | 0.934 | 0.934 | открыт
126 | ПС 35/10 Покров | 1,6+1,6 | 0.71 |  | 0.1 | 120 | 0.61 | 0 | 1.68 | 1.07 | 1.07 | открыт | 126 | ПС 35/10 Покров | 1,6+1,6 | 0.013 | 0.723 | 0.1 | 120 | 0.623 | 0 | 1.68 | 1.057 | 1.057 | открыт
127 | ПС 35/10 Аниково | 2,5+2,5 | 1.13 |  | 0.02 | 120 | 1.11 | 0 | 2.63 | 1.52 | 1.52 | открыт | 127 | ПС 35/10 Аниково | 2,5+2,5 | 0.035 | 1.165 | 0.02 | 120 | 1.145 | 0 | 2.63 | 1.485 | 1.485 | открыт
128 | ПС 35/10 Новое село | 2,5+2,5 | 0.61 |  | 0.12 | 120 | 0.49 | 0 | 2.63 | 2.14 | 2.14 | открыт | 128 | ПС 35/10 Новое село | 2,5+2,5 | 0.466 | 1.076 | 0.12 | 120 | 0.956 | 0 | 2.63 | 1.674 | 1.674 | открыт
129 | ПС 35/10 Большое село | 6,3+6,3 | 5.2 |  | 0.74 | 120 | 4.46 | 0 | 6.62 | 2.16 | 2.16 | открыт | 129 | ПС 35/10 Большое село | 6,3+6,3 | 1.2665 | 6.4665 | 0.74 | 120 | 5.7265 | 0 | 6.62 | 0.8935 | 0.8935 | открыт
130 | ПС 35/10 Брейтово | 4,0+4,0 | 4.2 |  | 0.57 | 120 | 3.63 | 0 | 4.2 | 0.57 | 0.57 | открыт | 130 | ПС 35/10 Брейтово | 4,0+4,0 | 2.05 | 6.25 | 0.57 | 120 | 5.68 | 0 | 4.2 | -1.48 | -1.48 | закрыт
131 | ПС 35/10 Станилово | 1,6+1,6 | 0.83 |  | 0.1 | 120 | 0.73 | 0 | 1.68 | 0.95 | 0.95 | открыт | 131 | ПС 35/10 Станилово | 1,6+1,6 | 0.018 | 0.848 | 0.1 | 120 | 0.748 | 0 | 1.68 | 0.932 | 0.932 | открыт
132 | ПС 35/10 Знамово | 2,5+2,5 | 0.82 |  | 0.17 | 120 | 0.65 | 0 | 2.63 | 1.98 | 1.98 | открыт | 132 | ПС 35/10 Знамово | 2,5+2,5 | 0.01 | 0.83 | 0.17 | 120 | 0.66 | 0 | 2.63 | 1.97 | 1.97 | открыт
133 | ПС 35/10 Рождественно | 2,5+2,5 | 0.85 |  | 0.16 | 120 | 0.69 | 0 | 2.63 | 1.94 | 1.94 | открыт | 133 | ПС 35/10 Рождественно | 2,5+2,5 | 0.025 | 0.875 | 0.16 | 120 | 0.715 | 0 | 2.63 | 1.915 | 1.915 | открыт
134 | ПС 35/10 Заполье | 2,5+2,5 | 0.45 |  | 0.15 | 120 | 0.3 | 0 | 2.63 | 2.33 | 2.33 | открыт | 134 | ПС 35/10 Заполье | 2,5+2,5 | 0.1725 | 0.6225 | 0.15 | 120 | 0.4725 | 0 | 2.63 | 2.1575 | 2.1575 | открыт
135 | ПС 35/10 Тихменево | 1,6+1,6 | 1.43 |  | 0.4 | 120 | 1.03 | 0 | 1.68 | 0.65 | 0.65 | открыт | 135 | ПС 35/10 Тихменево | 1,6+1,6 | 0.2155 | 1.6455 | 0.4 | 120 | 1.2455 | 0 | 1.68 | 0.4345 | 0.4345 | открыт
136 | ПС 35/10 Лацкое | 1,6+2,5 | 0.24 |  | 0.042 | 120 | 0.198 | 0 | 1.68 | 1.482 | 1.482 | открыт | 136 | ПС 35/10 Лацкое | 1,6+2,5 | 0.01545 | 0.25545 | 0.042 | 120 | 0.21345 | 0 | 1.68 | 1.4666 | 1.4666 | открыт
137 | ПС 35/10 Борок | 2,5+4,0 | 1.73 |  | 0.27 | 120 | 1.46 | 0 | 2.63 | 1.17 | 1.17 | открыт | 137 | ПС 35/10 Борок | 2,5+4,0 | 0.36475 | 2.0948 | 0.27 | 120 | 1.8248 | 0 | 2.63 | 0.80525 | 0.80525 | открыт
138 | ПС 35/10 Мышкин | 6,3+6,3 | 4.31 |  |  |  | 4.31 | 0 | 6.62 | 2.31 | 2.31 | открыт | 138 | ПС 35/10 Мышкин | 6,3+6,3 | 1.316 | 5.626 |  |  | 5.626 | 0 | 6.62 | 0.994 | 0.994 | открыт
139 | ПС 110/10 Волга | 6,3+5,6 | 1.85 |  |  |  | 1.85 | 0 | 5.88 | 4.03 | 4.03 | открыт | 139 | ПС 110/10 Волга | 6,3+5,6 | 0 | 1.85 |  |  | 1.85 | 0 | 5.88 | 4.03 | 4.03 | открыт
140 | ПС 35/10 Красная горка | 4,0+2,5 | 2 |  | 0.29 | 120 | 1.71 | 0 | 2.63 | 0.92 | 0.92 | открыт | 140 | ПС 35/10 Красная горка | 4,0+2,5 | 0.39 | 2.39 | 0.29 | 120 | 2.1 | 0 | 2.63 | 0.53 | 0.53 | открыт
141 | ПС 110/35/6 Восточная | 25+25 | 19.27 |  |  |  | 19.27 | 0 | 26.25 | 6.98 | 6.98 | открыт | 141 | ПС 110/35/6 Восточная | 25+25 |  | 20.666 |  |  | 20.666 | 0 | 26.25 | 5.584 | 5.584 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 25+25 | 3.688 |  |  |  | 3.688 | 0 | 26.25 | 22.562 |  |  | 2: Ном. Мощность СН, МВА; 3: 25+25; 5: 5.024; Мин. 8: 5.024; Мин. 9: 0; Мин. 10: 26.25; Мин. 11: 21.226
| Ном. мощность НН, МВА | 25+25 | 15.582 |  |  |  | 15.582 | 0 | 26.25 | 10.668 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 25+25 | 0.06 | 15.642 |  |  | 15.642 | 0 | 26.25 | 10.608
142 | ПС 110/35/10 Залесье | 10+10 | 9.362 |  | 0.79 | 120 | 8.572 | 0 | 10.5 | 1.928 | 1.928 | открыт | 142 | ПС 110/35/10 Залесье | 10+10 |  | 9.517 | 0.79 | 120 | 8.727 | 0 | 10.5 | 1.773 | 1.773 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 2.187 |  |  |  | 2.187 | 0 | 10.5 | 8.313 |  |  | 2: Ном. Мощность СН, МВА; 3: 10+10; 5: 2.197; Мин. 8: 2.197; Мин. 9: 0; Мин. 10: 10.5; Мин. 11: 8.303
| Ном. мощность НН, МВА | 10+10 | 7.175 |  | 0.79 | 120 | 6.385 | 0 | 10.5 | 4.115 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 10+10 | 0.145 | 7.32 | 0.79 | 120 | 6.53 | 0 | 10.5 | 3.97
143 | ПС 110/10 Луговая | 6,3+6,3 | 2.97 |  |  |  | 2.97 | 0 | 6.62 | 3.65 | 3.65 | открыт | 143 | ПС 110/10 Луговая | 6,3+6,3 | 0.362 | 3.332 |  |  | 3.332 | 0 | 6.62 | 3.288 | 3.288 | открыт
144 | ПС 110/35/10 Лом | 10+10 | 8.743 |  | 0.25 | 120 | 8.493 | 0 | 10.5 | 2.007 | 2.007 | открыт | 144 | ПС 110/35/10 Лом | 10+10 |  | 11.2609 | 0.25 | 120 | 11.0109 | 0 | 10.5 | -0.5109 | -0.5109 | закрыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 6.877 |  |  |  | 6.877 | 0 | 10.5 | 3.623 |  |  | 2: Ном. Мощность СН, МВА; 3: 10+10; 5: 8.7905; Мин. 8: 8.7905; Мин. 9: 0; Мин. 10: 10.5; Мин. 11: 1.7095
| Ном. мощность НН, МВА | 10+10 | 1.866 |  | 0.25 | 120 | 1.616 | 0 | 10.5 | 8.884 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 10+10 | 0.6044 | 2.4704 | 0.25 | 120 | 2.2204 | 0 | 10.5 | 8.2796
145 | ПС 35/10 Варегово | 2,5+1,6 | 0.88 |  | 0.14 | 120 | 0.74 | 0 | 1.68 | 0.94 | 0.94 | открыт | 145 | ПС 35/10 Варегово | 2,5+1,6 | 0.181 | 1.061 | 0.14 | 120 | 0.921 | 0 | 1.68 | 0.759 | 0.759 | открыт
146 | ПС 110/35/10 Шестихино | 10+10 | 8.57 |  | 1.09 | 120 | 7.48 | 0 | 10.5 | 3.02 | 2.691 | открыт | 146 | ПС 110/35/10 Шестихино | 10+10 |  | 11.5393 | 1.09 | 120 | 10.4493 | 0 | 10.5 | 0.05075 | 0.02075 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 7.809 |  |  |  | 7.809 | 0 | 10.5 | 2.691 |  |  | 2: Ном. Мощность СН, МВА; 3: 10+10; 5: 10.4793; Мин. 8: 10.4793; Мин. 9: 0; Мин. 10: 10.5; Мин. 11: 0.02075
| Ном. мощность НН, МВА | 10+10 | 0.761 |  | 1.09 | 120 | -0.329 | 0 | 10.5 | 10.829 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 10+10 | 0.299 | 1.06 | 1.09 | 120 | -0.03 | 0 | 10.5 | 10.53
147 | ПС 110/35/10 Крюково | 6.3 | 2.327 |  | 0.87 | 1 сутки | 1.457 | 0 | 6.62 | 5.163 | 4.543 | открыт | 147 | ПС 110/35/10 Крюково | 6.3 |  | 2.985 | 0.87 | 1 сутки | 2.115 | 0 | 6.62 | 4.505 | 3.885 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 6.3 | 2.077 |  |  |  | 2.077 | 0 | 6.62 | 4.543 |  |  | 2: Ном. Мощность СН, МВА; 3: 6.3; 5: 2.735; Мин. 8: 2.735; Мин. 9: 0; Мин. 10: 6.62; Мин. 11: 3.885
| Ном. мощность НН, МВА | 6.3 | 0.25 |  | 0.87 | 1 сутки | -0.62 | 0 | 6.62 | 7.24 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 6.3 | 0 | 0.25 | 0.87 | 1 сутки | -0.62 | 0 | 6.62 | 7.24
148 | ПС 35/10 Белое | 2.5 | 0.74 |  | 1.58 | 1 сутки | 1.58 | 0 | 1.58 | 0.84 | 0.84 | открыт | 148 | ПС 35/10 Белое | 2.5 | 0.068 | 0.808 | 1.58 | 1 сутки | 1.58 | 0 | 1.58 | 0.772 | 0.772 | открыт
149 | ПС 110/35/10 Глебово | 10 | 6.473 |  | 0.654 | 1 сутки | 5.819 | 0 | 10.5 | 4.681 | 4.681 | открыт | 149 | ПС 110/35/10 Глебово | 10 |  | 9.0485 | 0.654 | 1 сутки | 8.3945 | 0 | 10.5 | 2.1055 | 2.1055 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10 | 3.485 |  |  |  | 3.485 | 0 | 10.5 | 7.015 |  |  | 2: Ном. Мощность СН, МВА; 3: 10; 5: 4.474; Мин. 8: 4.474; Мин. 9: 0; Мин. 10: 10.5; Мин. 11: 6.026
| Ном. мощность НН, МВА | 10 | 2.988 |  | 0.654 | 1 сутки | 2.334 | 0 | 10.5 | 8.166 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 10 | 1.5865 | 4.5745 | 0.654 | 1 сутки | 3.9205 | 0 | 10.5 | 6.5795
150 | ПС 35/10 Ермаково | 1.6 | 1.02 |  | 1.68 | 1 сутки | 1.68 | 0 | 1.68 | 0.66 | 0.66 | открыт | 150 | ПС 35/10 Ермаково | 1.6 | 0.183 | 1.203 | 1.68 | 1 сутки | 1.68 | 0 | 1.68 | 0.477 | 0.477 | открыт
151 | ПС 35/10 Милюшино | 1.6 | 0.78 |  | 1.053 | 1 сутки | 1.053 | 0 | 1.053 | 0.273 | 0.273 | открыт | 151 | ПС 35/10 Милюшино | 1.6 | 0.627 | 1.407 | 1.053 | 1 сутки | 1.053 | 0 | 1.053 | -0.354 | -0.354 | закрыт
152 | ПС 35/10 Сутка | 2.5 | 0.68 |  | 0.87 | 1 сутки | 0.87 | 0 | 0.87 | 0.19 | 0.19 | открыт | 152 | ПС 35/10 Сутка | 2.5 | 0.032 | 0.712 | 0.87 | 1 сутки | 0.87 | 0 | 0.87 | 0.158 | 0.158 | открыт
153 | ПС 35/10 Сить | 1.6 | 0.55 |  | 0.7 | 1 сутки | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.15 | 0.15 | открыт | 153 | ПС 35/10 Сить | 1.6 | 0.2893 | 0.8393 | 0.7 | 1 сутки | 0.7 | 0 | 0.7 | -0.1393 | -0.1393 | закрыт
154 | ПС 35/10 Горелово | 1.6 | 0.67 |  | 0.69 | 1 сутки | 0.69 | 0 | 0.69 | 0.02 | 0.02 | открыт | 154 | ПС 35/10 Горелово | 1.6 | 0.601 | 1.271 | 0.69 | 1 сутки | 0.69 | 0 | 0.69 | -0.581 | -0.581 | закрыт
155 | ПС 35/6 Пищалкино | 1.6 | 0.89 |  | 1.68 | 1 сутки | 1.68 | 0 | 1.68 | 0.79 | 0.79 | открыт | 155 | ПС 35/6 Пищалкино | 1.6 | 0 | 0.89 | 1.68 | 1 сутки | 1.68 | 0 | 1.68 | 0.79 | 0.79 | открыт
156 | ПС 35/6 Варегово | 1.6 | 0.258 |  | 1.68 | 1 сутки | 1.68 | 0 | 1.68 | 1.422 | 1.422 | открыт | 156 | ПС 35/6 Варегово | 1.6 | 0.013 | 0.271 | 1.68 | 1 сутки | 1.68 | 0 | 1.68 | 1.409 | 1.409 | открыт
157 | ПС 110/35/10 Левобережная | 4 | 1.822 |  | 2 | 1 сутки | 2 | 0 | 2 | 0.178 | 0.178 | открыт | 157 | ПС 110/35/10 Левобережная | 4 | 0.4806 | 2.3026 | 2 | 1 сутки | 2 | 0 | 2 | -0.3026 | -0.3026 | закрыт
158 | ПС 110/6/6 Которосль | 25+25 | 4.12 |  |  |  | 4.12 | 0 | 26.25 | 22.13 | 22.13 | открыт | 158 | ПС 110/6/6 Которосль | 25+25 | 14.0694 | 18.1894 |  |  | 18.1894 | 0 | 26.25 | 8.0606 | 8.0606 | открыт
159 | ПС 35/6 Келноть | 3.2 | 0.1 |  | 3.36 | 1 сутки | 3.36 | 0 | 3.36 | 3.26 | 3.26 | открыт | 159 | ПС 35/6 Келноть | 3.2 | 0 | 0.1 | 3.36 | 1 сутки | 3.36 | 0 | 3.36 | 3.26 | 3.26 | открыт
160 | ПС 35/10 Керамик | 10+10 | 6.18 |  |  |  | 6.18 | 0 | 10.5 | 4.32 | 4.32 | открыт | 160 | ПС 35/10 Керамик | 10+10 | 0.005 | 6.185 |  |  | 6.185 | 0 | 10.5 | 4.315 | 4.315 | открыт
161 | ПС 110/10 Тишино | 25+25 | 18.036 |  |  |  | 18.036 | 0 | 26.25 | 8.214 | 8.214 | открыт | 161 | ПС 110/10 Тишино | 25+25 | 0.221 | 18.257 |  |  | 18.257 | 0 | 26.25 | 7.993 | 7.993 | открыт
162 | ПС 35/10 Демино | 2,5+2,5 | 0.18 |  |  |  | 0.18 | 0 | 2.63 | 2.45 | 2.45 | открыт | 162 | ПС 35/10 Демино | 2,5+2,5 | 0 | 0.18 |  |  | 0.18 | 0 | 2.63 | 2.45 | 2.45 | открыт
| Итого: | 2753.4 | 944.385 | [9 empty] | 2: Итого:; 3: 2753.4; 5: 1170.7281
| дефицит | [9 empty] | -17.54 |  | 2: дефицит; Мин. 12: -101.011
| профицит | [9 empty] | 548.078 |  | 2: профицит; Мин. 12: 403.195
| - летний режимный день | [9 empty] | -0.63703 |  | Мин. 12: -3.6686
- ПС с дефицитом
Заместитель директора по техническим
[14 empty] | вопросам - главный инженер | [8 empty] | Е.В. Турапин

## Свод тек.деф.
Перечень закрытых центров питания ОАО "МРСК Центра" по летним нагрузкам 2010 года (текущий дефицит мощности).
№п/п | Наименование объекта центра питания, класс напряжения |  | Текущий дефицит , МВА
Ярэнерго
1 | ПС 35/10 Ширинье | 2.5 | -1.798
2 | ПС 110/35/10 Аббакумцево | 10+10 | -0.6
3 | ПС 35/10 Волна | 4,0+2,5 | -0.43
4 | ПС 35/6 Заволжская | 10+10 | -1.93
5 | ПС 110/35/6 Павловская | 20+25 | -0.5
6 | ПС 35/10 Тутаев-35 | 6,3+6,3 | -0.92
7 | ПС 110/6 Кинопленка | 6,3+10 | -2.2
8 | ПС 110/35/10 Нила | 6,3+6,3 | -4.037
9 | ПС 110/35/6 Переславль | 25+25 | -0.296
10 | ПС 110/35/10 Ростов | 25+20 | -0.343
11 | ПС 110/35/10 Техникум | 6,3+6,3 | -1.739
12 | ПС 35/10 Сараево | 1+1,6 | -0.241
13 | ПС 35/6 Прибрежная | 10+10 | -2.506
Итого дефицит |  |  | -17.54

## Свод ожид.деф.
Перечень закрытых центров питания ОАО "МРСК Центра" по ожидаемым нагрузкам с учетом подключения новых мощностей по технологическому присоединению и др.развития э/сетевого комплекса.
№п/п | Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Ожидаемый дефицит /профицит |  | Примечание
|  | Установленная мощность трансформаторов Sуст. с указанием их количества в перспективе при условии выполнения ТУ на ТП или других мероприятий по реконструкции ЦП шт/ МВА | Текущий дефицит/ профицит, МВА
1 | 2 | 3 | 12 | 13
Ярэнерго
1 | ПС 35/10 Ширинье | 2.5 | -2.118 | закрыт
2 | ПС 110/35/10 Аббакумцево | 10+10 | -9.8666 | закрыт
3 | ПС 35/10 Ананьино | 1,6+1,6 | -1.157 | закрыт
4 | ПС 35/10 Ватолино | 4,0+4,0 | -0.33 | закрыт
5 | ПС 35/10 Волна | 4,0+2,5 | -0.43 | закрыт
6 | ПС 35/10 Гузицино | 4,0+4,0 | -3.1579 | закрыт
7 | ПС 110/6 Депо | 16+16 | -0.85898 | закрыт
8 | ПС 35/6 Заволжская | 10+10 | -3.9437 | закрыт
9 | ПС 110/6 Институтская | 40+40 | -0.34268 | закрыт
10 | ПС 35/10 Моделово-2 | 6,3+6,3 | -5.8905 | закрыт
11 | ПС 110/35/6 Павловская | 20+25 | -1.1218 | закрыт
12 | ПС 110/10 Перевал | 16+16 | -2.1127 | закрыт
13 | ПС 110/6 Полиграф | 40+40 | -2.7031 | закрыт
14 | ПС 35/10 Профилакторий | 2,5+2,5 | -0.7313 | закрыт
15 | ПС 110/6 Тормозная | 16+16 | -0.27023 | закрыт
16 | ПС 35/10 Тутаев-35 | 6,3+6,3 | -1.337 | закрыт
17 | ПС 35/6 Чебаково | 2,5+2,5 | -0.609 | закрыт
18 | ПС 110/35/10 Борисоглеб | 10+16 | -0.75815 | закрыт
19 | ПС 110/6 Кинопленка | 6,3+10 | -5.054 | закрыт
20 | ПС 110/35/10 Нила | 6,3+6,3 | -18.9202 | закрыт
21 | ПС 110/35/6 Переславль | 25+25 | -12.172 | закрыт
22 | ПС 110/35/10 Ростов | 25+20 | -3.8529 | закрыт
23 | ПС 110/35/10 Техникум | 6,3+6,3 | -7.6632 | закрыт
24 | ПС 110/35/10 Углич | 25+25 | -2.434 | закрыт
25 | ПС 35/6 Батьки | 1,6+1,6 | -0.1918 | закрыт
26 | ПС 35/10 Глебово | 2,5+2,5 | -1.7051 | закрыт
27 | ПС 35/6 Купань | 2,5+2,5 | -1.1977 | закрыт
28 | ПС 35/10 Нагорье | 4,0+4,0 | -0.896 | закрыт
29 | ПС 35/10 Сараево | 1+1,6 | -1.086 | закрыт
30 | ПС 35/10 Скоморохово | 1,6+1,6 | -0.5271 | закрыт
32 | ПС 35/10 Соломидино | 2.5 | -1.6986 | закрыт
33 | ПС 35/6 Прибрежная | 10+10 | -2.506 | закрыт
34 | ПС 35/10 Брейтово | 4,0+4,0 | -1.48 | закрыт
35 | ПС 110/35/10 Лом | 10+10 | -0.5109 | закрыт
36 | ПС 35/10 Милюшино | 1.6 | -0.354 | закрыт
37 | ПС 35/10 Сить | 1.6 | -0.1393 | закрыт
38 | ПС 35/10 Горелово | 1.6 | -0.581 | закрыт
39 | ПС 110/35/10 Левобережная | 4 | -0.3026 | закрыт
Итого дефицит |  |  | -101.0112

## Лист1
-2.118 | 0.61 | 0.65
-9.8666 | 5.277 | 5.28
-1.157 | 0.984 | 1.03
-0.33 | 0.772 | 0.87
-0.43 | 2.2089 | 0.19
-3.1579 | 1.044 | 8.35
-0.85898 | 1.4459 | 1.85
-3.9437 | 1.7406 | 1.26
-0.34268 | 0.919 | 1.77
-5.8905 | 1.1031 | 1.92
-1.1218 | 0.647 | 0.996
-2.1127 | 2.379 | 3.04
-2.7031 | 0.4504 | 0.874
-0.7313 | 4.87 | 2.46
-0.27023 | 0.2365 | 1.28
-1.337 | 11.0457 | 1.77
-0.609 | 2.5665 | 4.87
-0.75815 | 1.223 | 8.47
-5.054 | 1.279 | 0.95
-18.9202 | 4.3237 | 11.624
-12.172 | 0.802 | 3.14
-3.8529 | 2.8655 | 1.77
-7.6632 | 0.28863 | 3.8
-2.434 | 1.799 | 1.315
-0.1918 | 2.5709 | 7.064
-1.7051 | 26.5537 | 0.99
-1.1977 | 11.8729 | 4.24
-0.896 | 4.0294 | 0.16
-1.086 | 2.54 | 2.1
-0.5271 | 17.0117 | 1.891
-1.6986 | 0.9025 | 9.97
-2.506 | 12.28 | 27.68
-1.48 | 2.28 | 8.2
-0.5109 | 1.618 | 12.74
-0.354 | 1.776 | 1.673
-0.1393 | 0.67 | 4.814
-0.581 | 1.9575 | 2.41
-0.3026 | 0.45509 | 2.54
-101.0112 | 2.045 | 26.64
| 3.2812 | 1.631
| 15.3275 | 0.17
| 2.6445 | 12.28
| 7.354 | 2.3
| 6.015 | 2.02
| 3.514 | 1.937
| 5.3085 | 1.55
| 0.4935 | 1.977
| 5.355 | 4.21
| 8.586 | 0.953
| 0.4385 | 2.69
| 1.998 | 9.37
| 1.445 | 16.33
| 0.345 | 3.648
| 1.354 | 2.562
| 0.575 | 7.89
| 1.5515 | 6.03
| 0.791 | 3.514
| 0.505 | 5.363
| 1.1355 | 1.182
| 1.301 | 2.044
| 0.402 | 5.965
| 1.447 | 8.744
| 0.117 | 1.501
| 1.022 | 2.09
| 2.095 | 0.132
| 1.2775 | 1.46
| 1.84 | 0.552
| 0.722 | 1.646
| 0.457 | 0.87
| 2.93 | 0.69
| 2.2505 | 1.909
| 2.094 | 0.885
| 1.22 | 0.671
| 2.035 | 1.239
| 1.439 | 4.915
| 8.18 | 0.418
| 5.17 | 3.09
| 3.94 | 0.63
| 6.1947 | 0.232
| 5.414 | 1.616
| 8.155 | 0.857
| 9.1098 | 2.319
| 34.4412 | 1.516
| 0.4779 | 1.881
| 5.67 | 0.877
| 5.997 | 1.591
| 1.913 | 3.034
| 1.601 | 0.568
| 0.341 | 0.478
| 6.0815 | 3.344
| 0.423 | 2.131
| 1.598 | 2.108
| 0.934 | 2.248
| 1.057 | 1.54
| 1.485 | 8.18
| 1.674 | 5.17
| 0.8935 | 3.97
| 0.932 | 6.36
| 1.97 | 5.92
| 1.915 | 8.26
| 2.1575 | 10.14
| 0.4345 | 34.69
| 1.4666 | 2.344
| 0.80525 | 5.68
| 0.994 | 6.161
| 4.03 | 2.436
| 0.53 | 1.75
| 5.584 | 0.722
| 1.773 | 7.99
| 3.288 | 1.97
| 0.759 | 1.707
| 0.02075 | 1.05
| 3.885 | 1.07
| 0.772 | 1.52
| 2.1055 | 2.14
| 0.477 | 2.16
| 0.158 | 0.57
| 0.79 | 0.95
| 1.409 | 1.98
| 8.0606 | 1.94
| 3.26 | 2.33
| 4.315 | 0.65
| 7.993 | 1.482
| 2.45 | 1.17
| 403.1951 | 2.31
4.03
0.92
6.98
1.928
3.65
2.007
0.94
2.691
4.543
0.84
4.681
0.66
0.273
0.19
0.15
0.02
0.79
1.422
0.178
22.13
3.26
4.32
8.214
2.45
548.078