## Липецк
таблица 1
№п/п | Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Текущий дефицит | [9 empty] | Примечание | №п/п | Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Ожидаемый дефицит /профицит | [9 empty] | Примечание
|  | Установленная мощность трансформаторов Sуст. с указанием их количества, шт/ МВА |  | Суммарная полная мощность ЦП по результатам замеров максимума нагрузки Sмах , МВА | Полная мощность, перераспределяемая в соответствии с ПТЭ, МВА за время |  | Полная мощность с учётом перераспределения, МВА | Ограничивающие факторы, МВА | Допустимая нагрузка расчётная в режиме n-1, МВА | Дефицит/профицит ЦП, МВА |  |  |  |  | Установленная мощность трансформаторов Sуст. с указанием их количества в перспективе при условии выполнения ТУ на ТП или других мероприятий по реконструкции ЦП шт/ МВА | Дополнительная мощность по выданным ТУ на ТП, МВА | Ожидаемая нагрузка ЦП, МВА | Полная перераспределяемая мощность в перспективе с учетом выполнения мероприятий ТУ или других мероприятий по реконструкции сети инвестпрограмм и др. |  | Полная мощность с учётом перераспределения, МВА | Ограничивающие факторы, МВА | Допустимая нагрузка расчётная в режиме n-1, МВА | Дефицит /профицит ЦП, МВА
[5 empty] | МВА | Мин. | [11 empty] | МВА | Мин.
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Однотрансформаторные ПС | [12 empty] | 1: Однотрансформаторные ПС
1 | ПС 110/10кВ Лев Толстой | 10 |  | 3 | 1.6 | 30 | 1.4 | 0 | 1.6 | -1.4 | -1.4 | закрыт | 1 | ПС 110/10кВ Лев Толстой | 10 | 0.053 | 3.053 | 1.6 | 30 | 1.453 | 0 | 1.6 | -1.453 | -1.453 | закрыт
2 | ПС 110/10 кВ Двуречки | 6.3 |  | 2.16 | 0.1 | 70 | 2.06 | 0 | 0.1 | -2.06 | -2.06 | закрыт | 2 | ПС 110/10 кВ Двуречки | 6.3 | 0.218 | 2.378 | 0.1 | 70 | 2.278 | 0 | 0.1 | -2.278 | -2.278 | закрыт
3 | ПС 110/10 кВ Манежная | 40 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | закрыт | 3 | ПС 110/10 кВ Манежная | 40 | 37.457 | 37.457 | 0 | 0 | 37.457 | 0 | 0 | -37.457 | -37.457 | закрыт
4 | ПС 35/10 кВ Веселое | 2.5 |  | 0.07 | 0.8 | 100 | -0.73 | 0 | 0.8 | 0.73 | 0.73 | открыт | 4 | ПС 35/10 кВ Веселое | 2.5 | 0.015 | 0.085 | 0.8 | 100 | -0.715 | 0 | 0.8 | 0.715 | 0.715 | открыт
5 | ПС 35/10 кВ Кр.Пальна | 3.2 |  | 0.72 | 1.2 | 70 | -0.48 | 0 | 1.2 | 0.48 | 0.48 | открыт | 5 | ПС 35/10 кВ Кр.Пальна | 3.2 | 0.02 | 0.74 | 1.2 | 70 | -0.46 | 0 | 1.2 | 0.46 | 0.46 | открыт
6 | ПС 35/10 кВ Каменка | 2.5 |  | 0.78 | 1.5 | 60 | -0.72 | 0 | 1.5 | 0.72 | 0.72 | открыт | 6 | ПС 35/10 кВ Каменка | 2.5 | 0.188 | 0.968 | 1.5 | 60 | -0.532 | 0 | 1.5 | 0.532 | 0.532 | открыт
7 | ПС 35/10 кВ Красотыновка | 2.5 |  | 0.33 | 1.5 | 50 | -1.17 | 0 | 1.5 | 1.17 | 1.17 | открыт | 7 | ПС 35/10 кВ Красотыновка | 2.5 | 0.005 | 0.335 | 1.5 | 50 | -1.165 | 0 | 1.5 | 1.165 | 1.165 | открыт
8 | ПС 35/10 кВ Озёрки | 2.5 |  | 0.09 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | -0.09 | -0.09 | закрыт | 8 | ПС 35/10 кВ Озёрки | 2.5 |  | 0.09 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | -0.09 | -0.09 | закрыт
9 | ПС 35/10 кВ Панкратовка | 2.5 |  | 0.55 | 1.2 | 90 | -0.65 | 0 | 1.2 | 0.65 | 0.65 | открыт | 9 | ПС 35/10 кВ Панкратовка | 2.5 |  | 0.55 | 1.2 | 90 | -0.65 | 0 | 1.2 | 0.65 | 0.65 | открыт
10 | ПС 35/10 кВ Преображенье | 2.5 |  | 0.39 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | -0.39 | -0.39 | закрыт | 10 | ПС 35/10 кВ Преображенье | 2.5 | 0.03 | 0.42 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | -0.42 | -0.42 | закрыт
11 | ПС 35/10 кВ Яковлево | 2.5 |  | 0.83 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 0 | -0.83 | -0.83 | закрыт | 11 | ПС 35/10 кВ Яковлево | 2.5 | 0.511 | 1.341 | 0 | 0 | 1.341 | 0 | 0 | -1.341 | -1.341 | закрыт
12 | ПС 110/10кВ Тербунский гончар | 25 |  | без нагрузки | [8 empty] | 1: 12; 2: ПС 110/10кВ Тербунский гончар; 3: 25; 4: 9.95; 5: 9.95
13 | ПС 35/10 кВ Первомайская | 2.5 |  | 0.82 | 0.3 | 60 | 0.52 | 0 | 0.3 | -0.52 | -0.52 | закрыт | 13 | ПС 35/10 кВ Первомайская | 2.5 | 0.008 | 0.828 | 0.3 | 60 | 0.528 | 0 | 0.3 | -0.528 | -0.528 | закрыт
14 | ПС 35/10 кВ Каменная Лубна | 2.5 |  | 0.93 | 0.9 | 90 | 0.03 | 0 | 0.9 | -0.03 | -0.03 | закрыт | 14 | ПС 35/10 кВ Каменная Лубна | 2.5 | 0.06 | 0.99 | 0.9 | 90 | 0.09 | 0 | 0.9 | -0.09 | -0.09 | закрыт
15 | ПС 35/10 кВ Знаменка | 2.5 |  | 0.71 | 0.4 | 8 часов | 0.31 | 0 | 0.4 | -0.31 | -0.31 | закрыт | 15 | ПС 35/10 кВ Знаменка | 2.5 |  | 0.71 | 0.4 | 8 часов | 0.31 | 0 | 0.4 | -0.31 | -0.31 | закрыт
16 | ПС 35/10 кВ Пиково | 2.5 |  | 0.5 | 0.5 | 60 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | закрыт | 16 | ПС 35/10 кВ Пиково | 2.5 | 0.008 | 0.508 | 0.5 | 60 | 0.008 | 0 | 0.5 | -0.008 | -0.008 | закрыт
17 | ПС 35/10 кВ Никольское | 4 |  | 0.27 | 0.8 | 150 | -0.53 | 0 | 0.8 | 0.53 | 0.53 | открыт | 17 | ПС 35/10 кВ Никольское | 4 | 0.02 | 0.29 | 0.8 | 150 | -0.51 | 0 | 0.8 | 0.51 | 0.51 | открыт
18 | ПС 35/10 кВ Песковатка | 1.6 |  | 0.49893 | 0.24 | 70 | 0.25893 | 0 | 0.24 | -0.25893 | -0.25893 | закрыт | 18 | ПС 35/10 кВ Песковатка | 1.6 |  | 0.49893 | 0.24 | 70 | 0.25893 | 0 | 0.24 | -0.25893 | -0.25893 | закрыт
19 | ПС 35/6 кВ Дружба | 5.6 |  | КРУНН-6кВ не наши | [7 empty] | открыт | 1: 19; 2: ПС 35/6 кВ Дружба; 3: 5.6; 5: 0
20 | ПС 35/10 кВ СОМ | 1.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | закрыт | 20 | ПС 35/10 кВ СОМ | 1.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | закрыт
21 | ПС 35/6 кВ Новониколаевка | 4 |  | 0.32178 | 0 | 0 | 0.32178 | 0 | 0 | -0.32178 | -0.32178 | закрыт | 21 | ПС 35/6 кВ Новониколаевка | 4 |  | 0.32178 | 0 | 0 | 0.32178 | 0 | 0 | -0.32178 | -0.32178 | закрыт
22 | ПС 35/10 кВ Синдякино | 2.5 |  | 0.14809 | 0.4 | 90 | -0.25191 | 0 | 0.4 | 0.25191 | 0.25191 | открыт | 22 | ПС 35/10 кВ Синдякино | 2.5 |  | 0.14809 | 0.4 | 90 | -0.25191 | 0 | 0.4 | 0.25191 | 0.25191 | открыт
23 | ПС 35/10 кВ Курино | 2.5 |  | 0.47679 | 0 | 0 | 0.47679 | 0 | 0 | -0.47679 | -0.47679 | закрыт | 23 | ПС 35/10 кВ Курино | 2.5 | 0.096 | 0.57279 | 0 | 0 | 0.57279 | 0 | 0 | -0.57279 | -0.57279 | закрыт
24 | ПС 35/10 кВ Новодубовое | 2.5 |  | 0.90825 | 0 | 0 | 0.90825 | 0 | 0 | -0.90825 | -0.90825 | закрыт | 24 | ПС 35/10 кВ Новодубовое | 2.5 | 0.046 | 0.95425 | 0 | 0 | 0.95425 | 0 | 0 | -0.95425 | -0.95425 | закрыт
25 | ПС 35/10 кВ Березовка | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | закрыт | 25 | ПС 35/10 кВ Березовка | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | закрыт
26 | ПС 35/6 кВ Карьер | 4 |  | 0.32 | [8 empty] | 1: 26; 2: ПС 35/6 кВ Карьер; 3: 4; 5: 0
Двух- и более трансформаторные ПС (на два уровня напряжения) | [12 empty] | 1: Двух- и более трансформаторные ПС (на два уровня напряжения)
27 | ПС 110/6 кВ Агрегатная | 16+16 | 32 | 12.7 | 0 | 0 | 12.7 | 0 | 16.8 | 4.1 | 4.1 | открыт | 27 | ПС 110/6 кВ Агрегатная | 16+16 | 0.555 | 13.255 | 0 | 0 | 13.255 | 0 | 16.8 | 3.545 | 3.545 | открыт
28 | ПС 110/6 кВ Западная | 40+40 | 80 | 14.93 | 0 | 0 | 14.93 | 0 | 42 | 27.07 | 27.07 | открыт | 28 | ПС 110/6 кВ Западная | 40+40 | 3.624 | 18.554 | 0 | 0 | 18.554 | 0 | 42 | 23.446 | 23.446 | открыт
29 | ПС 110/10 кВ Кашары | 2,5+6,3 | 8.8 | 1.28 | 2.3 | 100 | -1.02 | 0 | 2.625 | 3.645 | 3.645 | открыт | 29 | ПС 110/10 кВ Кашары | 2,5+6,3 | 0.353 | 1.633 | 2.3 | 100 | -0.667 | 0 | 2.625 | 3.292 | 3.292 | открыт
30 | ПС 110/6 кВ Табак | 16+16 | 32 | 7.72 | 3.2 | 20 | 4.52 | 0 | 16.8 | 12.28 | 12.28 | открыт | 30 | ПС 110/6 кВ Табак | 16+16 | 0.03 | 7.75 | 3.2 | 20 | 4.55 | 0 | 16.8 | 12.25 | 12.25 | открыт
31 | ПС 110/10 кВ Лукошкино | 10+2,5 | 12.5 | 0.14 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 2.625 | 2.485 | 2.485 | открыт | 31 | ПС 110/10 кВ Лукошкино | 10+2,5 | 0.014 | 0.154 | 0 | 0 | 0.154 | 0 | 2.625 | 2.471 | 2.471 | открыт
32 | ПС 110/10кВ Нива | 10+10 | 20 | 5.09 | 1 | 100 | 4.09 | 0 | 10.5 | 6.41 | 6.41 | открыт | 32 | ПС 110/10кВ Нива | 10+10 | 0.05 | 5.14 | 1 | 100 | 4.14 | 0 | 10.5 | 6.36 | 6.36 | открыт
33 | ПС 110/10 кВ Ольховец | 2,5+2,5 | 5 | 1.4 | 0.8 | 100 | 0.6 | 0 | 2.625 | 2.025 | 2.025 | открыт | 33 | ПС 110/10 кВ Ольховец | 2,5+2,5 | 0.09 | 1.49 | 0.8 | 100 | 0.69 | 0 | 2.625 | 1.935 | 1.935 | открыт
34 | ПС 110/10 кВ Куймань | 2,5+2,5 | 5 | 0.8 | 1 | 100 | -0.2 | 0 | 2.625 | 2.825 | 2.825 | * | 34 | ПС 110/10 кВ Куймань | 2,5+2,5 | 0.037 | 0.837 | 1 | 100 | -0.163 | 0 | 2.625 | 2.788 | 2.788 | открыт
35 | ПС 110/10 кВ Лутошкино | 2,5+2,5 | 5 | 0.38 | 0.5 | 60 | -0.12 | 0 | 2.625 | 2.745 | 2.745 | открыт | 35 | ПС 110/10 кВ Лутошкино | 2,5+2,5 |  | 0.38 | 0.5 | 60 | -0.12 | 0 | 2.625 | 2.745 | 2.745 | открыт
36 | ПС 110/10 кВ Круглое | 2,5+2,5 | 5 | 0.59 | 0.5 | 60 | 0.09 | 0 | 2.625 | 2.535 | 2.535 | открыт | 36 | ПС 110/10 кВ Круглое | 2,5+2,5 |  | 0.59 | 0.5 | 60 | 0.09 | 0 | 2.625 | 2.535 | 2.535 | открыт
37 | ПС 110/10/6 кВ Юго-Западная | 40+40 | 80 | 42.99 | 4.5 | 30 | 38.49 | 0 | 42 | 3.51 | 3.51 | * | 37 | ПС 110/10/6 кВ Юго-Западная | 40+40 | 13.23 | 56.22 | 4.5 | 30 | 51.72 | 0 | 42 | -9.72 | -9.72 | закрыт
38 | ПС 110/6 кВ Привокзальная | 20+20+25 | 65 | 42.27 | 1.38 | 30 | 40.89 | 0 | 42 | 1.11 | 1.11 | открыт | 38 | ПС 110/6 кВ Привокзальная | 20+20+25 | 0.978 | 43.248 | 1.38 | 30 | 41.868 | 0 | 42 | 0.132 | 0.132 | открыт
39 | ПС 110/10/6 кВ Южная | 40+40 | 80 | 41 | 6 | 30 | 35 | 0 | 42 | 7 | 7 | * | 39 | ПС 110/10/6 кВ Южная | 40+40 | 4.435 | 45.435 | 6 | 30 | 39.435 | 0 | 42 | 2.565 | 2.565 | *
40 | ПС 110/6 кВ Ситовка | 10+10 | 20 | 3.79 | 1.29 | 30 | 2.5 | 0 | 10.5 | 8 | 8 | * | 40 | ПС 110/6 кВ Ситовка | 10+10 |  | 3.79 | 1.29 | 30 | 2.5 | 0 | 10.5 | 8 | 8 | *
41 | ПС 110/6 кВ ЛТП | 6,3+10 | 16.3 | 2.54 | 0 | 0 | 2.54 | 0 | 6.615 | 4.075 | 4.075 | * | 41 | ПС 110/6 кВ ЛТП | 6,3+10 |  | 2.54 | 0 | 0 | 2.54 | 0 | 6.615 | 4.075 | 4.075 | *
42 | ПС 110/6 кВ КПД | 10+10 | 20 | 2.43 | 0 | 0 | 2.43 | 0 | 10.5 | 8.07 | 8.07 | * | 42 | ПС 110/6 кВ КПД | 10+10 | 1.6 | 4.03 | 0 | 0 | 4.03 | 0 | 10.5 | 6.47 | 6.47 | *
43 | ПС 110/10 кВ Октябрьская | 40+40 | 80 | 42.27 | 4 | 30 | 38.27 | 0 | 42 | 3.73 | 3.73 | * | 43 | ПС 110/10 кВ Октябрьская | 40+40 | 13.301 | 55.571 | 4 | 30 | 51.571 | 0 | 42 | -9.571 | -9.571 | *
44 | ПС 110/10 кВ Университетская | 40+40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 | 42 | открыт | 44 | ПС 110/10 кВ Университетская | 40+40 | 52.8 | 52.8 | 0 | 0 | 52.8 | 0 | 42 | -10.8 | -10.8 | закрыт
45 | ПС 110/6 кВ Тепличная | 15+15 | 30 | 6.28 | 0 | 0 | 6.28 | 0 | 15.75 | 9.47 | 9.47 | * | 45 | ПС 110/6 кВ Тепличная | 15+15 | 0.014 | 6.294 | 0 | 0 | 6.294 | 0 | 15.75 | 9.456 | 9.456 | *
46 | ПС 110/6 кВ Трубная-2 | 25+25 | 50 | 5.22 | 0 | 0 | 5.22 | 0 | 26.25 | 21.03 | 21.03 | * | 46 | ПС 110/6 кВ Трубная-2 | 25+25 | 0.065 | 5.285 | 0 | 0 | 5.285 | 0 | 26.25 | 20.965 | 20.965 | *
47 | ПС 110/6 кВ ГПП-2 ЛТЗ | 63+63 | 126 | 6.89 | 0 | 0 | 6.89 | 0 | 66.15 | 59.26 | 59.26 | * | 47 | ПС 110/6 кВ ГПП-2 ЛТЗ | 63+63 | 1.6 | 8.49 | 0 | 0 | 8.49 | 0 | 66.15 | 57.66 | 57.66 | *
48 | ПС 35/10 кВ Авангард | 4+4 | 8 | 1.05 | 1.2 | 110 | -0.15 | 0 | 4.2 | 4.35 | 4.35 | открыт | 48 | ПС 35/10 кВ Авангард | 4+4 | 0.178 | 1.228 | 1.2 | 110 | 0.028 | 0 | 4.2 | 4.172 | 4.172 | открыт
49 | ПС 35/10 кВ Афанасьево | 2,5+2,5 | 5 | 1.33 | 0 | 0 | 1.33 | 0 | 2.625 | 1.295 | 1.295 | открыт | 49 | ПС 35/10 кВ Афанасьево | 2,5+2,5 | 0.095 | 1.425 | 0 | 0 | 1.425 | 0 | 2.625 | 1.2 | 1.2 | открыт
50 | ПС 35/10 кВ Бабарыкино | 2,5+2,5 | 5 | 0.26 | 1.4 | 120 | -1.14 | 0 | 2.625 | 3.765 | 3.765 | открыт | 50 | ПС 35/10 кВ Бабарыкино | 2,5+2,5 | 0.01 | 0.27 | 1.4 | 120 | -1.13 | 0 | 2.625 | 3.755 | 3.755 | открыт
51 | ПС 35/10 кВ Аврора | 2,5+2,5 | 5 | 0.66 | 1.2 | 110 | -0.54 | 0 | 2.625 | 3.165 | 3.165 | открыт | 51 | ПС 35/10 кВ Аврора | 2,5+2,5 | 0.229 | 0.889 | 1.2 | 110 | -0.311 | 0 | 2.625 | 2.936 | 2.936 | открыт
52 | ПС 35/10 кВ Б.Боёвка | 2,5+2,5 | 5 | 0.38 | 1.5 | 120 | -1.12 | 0 | 2.625 | 3.745 | 3.745 | открыт | 52 | ПС 35/10 кВ Б.Боёвка | 2,5+2,5 |  | 0.38 | 1.5 | 120 | -1.12 | 0 | 2.625 | 3.745 | 3.745 | открыт
53 | ПС 35/10 кВ Борки | 2,5+2,5 | 5 | 0.83 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 2.625 | 1.795 | 1.795 | открыт | 53 | ПС 35/10 кВ Борки | 2,5+2,5 |  | 0.83 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 2.625 | 1.795 | 1.795 | открыт
54 | ПС 35/6кВ Восточная | 10+16 | 26 | 6.9 | 4.8 | 20 | 2.1 | 0 | 10.5 | 8.4 | 8.4 | открыт | 54 | ПС 35/6кВ Восточная | 10+16 | 2.388 | 9.288 | 4.8 | 20 | 4.488 | 0 | 10.5 | 6.012 | 6.012 | открыт
55 | ПС 35/10 кВ Васильевка | 2,5+2,5 | 5 | 0.51 | 1.5 | 90 | -0.99 | 0 | 2.625 | 3.615 | 3.615 | открыт | 55 | ПС 35/10 кВ Васильевка | 2,5+2,5 |  | 0.51 | 1.5 | 90 | -0.99 | 0 | 2.625 | 3.615 | 3.615 | открыт
56 | ПС 35/10 кВ Воронец | 4+4 | 8 | 1.41 | 1.2 | 110 | 0.21 | 0 | 4.2 | 3.99 | 3.99 | открыт | 56 | ПС 35/10 кВ Воронец | 4+4 | 0.022 | 1.432 | 1.2 | 110 | 0.232 | 0 | 4.2 | 3.968 | 3.968 | открыт
57 | ПС 35/6 кВ Голиково | 1,8+1,6 | 3.4 | 1.41 | 0 | 0 | 1.41 | 0 | 1.68 | 0.27 | 0.27 | открыт | 57 | ПС 35/6 кВ Голиково | 1,8+1,6 |  | 1.41 | 0 | 0 | 1.41 | 0 | 1.68 | 0.27 | 0.27 | открыт
58 | ПС 35/10 кВ Гатище | 2,5+2,5 | 5 | 0.28 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 2.625 | 2.345 | 2.345 | открыт | 58 | ПС 35/10 кВ Гатище | 2,5+2,5 |  | 0.28 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 2.625 | 2.345 | 2.345 | открыт
59 | ПС 35/10 кВ Гнилуша | 6,3+6,3 | 12.6 | 0.7 | 1.2 | 120 | -0.5 | 0 | 6.615 | 7.115 | 7.115 | открыт | 59 | ПС 35/10 кВ Гнилуша | 6,3+6,3 | 0.085 | 0.785 | 1.2 | 120 | -0.415 | 0 | 6.615 | 7.03 | 7.03 | открыт
60 | ПС 35/10кВ Грызлово | 2,5+2,5 | 5 | 0.47 | 0.8 | 110 | -0.33 | 0 | 2.625 | 2.955 | 2.955 | открыт | 60 | ПС 35/10кВ Грызлово | 2,5+2,5 | 0.025 | 0.495 | 0.8 | 110 | -0.305 | 0 | 2.625 | 2.93 | 2.93 | открыт
61 | ПС 35/10 кВ Жерновное | 2,5+2,5 | 5 | 0.37 | 1.5 | 100 | -1.13 | 0 | 2.625 | 3.755 | 3.755 | открыт | 61 | ПС 35/10 кВ Жерновное | 2,5+2,5 | 0.352 | 0.722 | 1.5 | 100 | -0.778 | 0 | 2.625 | 3.403 | 3.403 | открыт
62 | ПС 35/10 кВ Задонск-сельск. | 3,2+1,6 | 4.8 | 1.95 | 0 | 0 | 1.95 | 0 | 1.68 | -0.27 | -0.27 | закрыт | 62 | ПС 35/10 кВ Задонск-сельск. | 3,2+1,6 | 0.27 | 2.22 | 0 | 0 | 2.22 | 0 | 1.68 | -0.54 | -0.54 | закрыт
63 | ПС 35/10 кВ Захаровка | 2,5+2,5 | 5 | 0.4 | 0.8 | 60 | -0.4 | 0 | 2.625 | 3.025 | 3.025 | открыт | 63 | ПС 35/10 кВ Захаровка | 2,5+2,5 |  | 0.4 | 0.8 | 60 | -0.4 | 0 | 2.625 | 3.025 | 3.025 | открыт
64 | ПС 35/10 кВ Казаки | 4+4 | 8 | 0.68 | 0 | 0 | 0.68 | 0 | 4.2 | 3.52 | 3.52 | открыт | 64 | ПС 35/10 кВ Казаки | 4+4 | 0.008 | 0.688 | 0 | 0 | 0.688 | 0 | 4.2 | 3.512 | 3.512 | открыт
65 | ПС 35/10 кВ Колесово | 6,3+6,3 | 12.6 | 1.71 | 1.5 | 90 | 0.21 | 0 | 6.615 | 6.405 | 6.405 | открыт | 65 | ПС 35/10 кВ Колесово | 6,3+6,3 | 0.097 | 1.807 | 1.5 | 90 | 0.307 | 0 | 6.615 | 6.308 | 6.308 | открыт
66 | ПС 35/10 кВ Князево | 2,5+2,5 | 5 | 0.35 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 2.625 | 2.275 | 2.275 | открыт | 66 | ПС 35/10 кВ Князево | 2,5+2,5 |  | 0.35 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 2.625 | 2.275 | 2.275 | открыт
67 | ПС 35/10 кВ Кириллово | 2,5+2,5 | 5 | 0.31 | 1.5 | 70 | -1.19 | 0 | 2.625 | 3.815 | 3.815 | открыт | 67 | ПС 35/10 кВ Кириллово | 2,5+2,5 |  | 0.31 | 1.5 | 70 | -1.19 | 0 | 2.625 | 3.815 | 3.815 | открыт
68 | ПС 35/10 кВ Ксизово | 2,5+2,5 | 5 | 0.29 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 2.625 | 2.335 | 2.335 | открыт | 68 | ПС 35/10 кВ Ксизово | 2,5+2,5 | 0.005 | 0.295 | 0 | 0 | 0.295 | 0 | 2.625 | 2.33 | 2.33 | открыт
69 | ПС 35/10 кВ Ламское | 2,5+2,5 | 5 | 1.75 | 1.2 | 100 | 0.55 | 0 | 2.625 | 2.075 | 2.075 | открыт | 69 | ПС 35/10 кВ Ламское | 2,5+2,5 | 0.022 | 1.772 | 1.2 | 100 | 0.572 | 0 | 2.625 | 2.053 | 2.053 | открыт
70 | ПС 35/10 кВ Казачье | 2,5+2,5 | 5 | 0.37 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 2.625 | 2.255 | 2.255 | открыт | 70 | ПС 35/10 кВ Казачье | 2,5+2,5 | 0.029 | 0.399 | 0 | 0 | 0.399 | 0 | 2.625 | 2.226 | 2.226 | открыт
71 | ПС 35/10 кВ Лебяжье | 2,5+1,6 | 4.1 | 0.35 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 1.68 | 1.33 | 1.33 | открыт | 71 | ПС 35/10 кВ Лебяжье | 2,5+1,6 |  | 0.35 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 1.68 | 1.33 | 1.33 | открыт
72 | ПС 35/10 кВ Ломовец | 1,6+2,5 | 4.1 | 0.48 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 1.68 | 1.2 | 1.2 | открыт | 72 | ПС 35/10 кВ Ломовец | 1,6+2,5 | 0.005 | 0.485 | 0 | 0 | 0.485 | 0 | 1.68 | 1.195 | 1.195 | открыт
73 | ПС 35/10 кВ Ольшанец | 2,5+4 | 6.5 | 1.13 | 0 | 0 | 1.13 | 0 | 2.625 | 1.495 | 1.495 | открыт | 73 | ПС 35/10 кВ Ольшанец | 2,5+4 |  | 1.13 | 0 | 0 | 1.13 | 0 | 2.625 | 1.495 | 1.495 | открыт
74 | ПС 35/10 кВ Плоское | 4+4 | 8 | 3.63 | 3 | 70 | 0.63 | 0 | 4.2 | 3.57 | 3.57 | открыт | 74 | ПС 35/10 кВ Плоское | 4+4 | 1.252 | 4.882 | 3 | 70 | 1.882 | 0 | 4.2 | 2.318 | 2.318 | открыт
75 | ПС 35/10 кВ Стегаловка | 2,5+3,2 | 5.7 | 0.48 | 1.1 | 70 | -0.62 | 0 | 2.625 | 3.245 | 3.245 | открыт | 75 | ПС 35/10 кВ Стегаловка | 2,5+3,2 | 0.023 | 0.503 | 1.1 | 70 | -0.597 | 0 | 2.625 | 3.222 | 3.222 | открыт
76 | ПС 35/10 кВ Солидарность | 4+4 | 8 | 1.16 | 1.2 | 70 | -0.04 | 0 | 4.2 | 4.24 | 4.24 | открыт | 76 | ПС 35/10 кВ Солидарность | 4+4 | 0.024 | 1.184 | 1.2 | 70 | -0.016 | 0 | 4.2 | 4.216 | 4.216 | открыт
77 | ПС 35/10 кВ Тимирязево | 4+4 | 8 | 0.77 | 0.8 | 45 | -0.03 | 0 | 4.2 | 4.23 | 4.23 | открыт | 77 | ПС 35/10 кВ Тимирязево | 4+4 | 0.033 | 0.803 | 0.8 | 45 | 0.003 | 0 | 4.2 | 4.197 | 4.197 | открыт
78 | ПС 35/10 кВ Талица | 2,5+2,5 | 5 | 1.18 | 1.5 | 110 | -0.32 | 0 | 2.625 | 2.945 | 2.945 | открыт | 78 | ПС 35/10 кВ Талица | 2,5+2,5 | 0.346 | 1.526 | 1.5 | 110 | 0.026 | 0 | 2.625 | 2.599 | 2.599 | открыт
79 | ПС 35/10 кВ II-е Тербуны | 2,5+2,5 | 5 | 0.98 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 2.625 | 1.645 | 1.645 | открыт | 79 | ПС 35/10 кВ II-е Тербуны | 2,5+2,5 | 1.07 | 2.05 | 0 | 0 | 2.05 | 0 | 2.625 | 0.575 | 0.575 | открыт
80 | ПС 35/10 кВ Тихий Дон | 4+4 | 8 | 0.49 | 0.8 | 50 | -0.31 | 0 | 4.2 | 4.51 | 4.51 | открыт | 80 | ПС 35/10 кВ Тихий Дон | 4+4 | 0.083 | 0.573 | 0.8 | 50 | -0.227 | 0 | 4.2 | 4.427 | 4.427 | открыт
81 | ПС 35/10 кВ Хитрово | 6,3+6,3 | 12.6 | 0.41 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 6.615 | 6.205 | 6.205 | открыт | 81 | ПС 35/10 кВ Хитрово | 6,3+6,3 | 0.014 | 0.424 | 0 | 0 | 0.424 | 0 | 6.62 | 6.196 | 6.196 | открыт
82 | ПС 35/10 кВ Чернава | 2,5+2,5 | 5 | 1.46 | 0 | 0 | 1.46 | 0 | 2.625 | 1.165 | 1.165 | открыт | 82 | ПС 35/10 кВ Чернава | 2,5+2,5 | 0.029 | 1.489 | 0 | 0 | 1.489 | 0 | 2.625 | 1.136 | 1.136 | открыт
83 | ПС 35/10 кВ Чернолес | 2,5+2,5 | 5 | 0.23 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 2.625 | 2.395 | 2.395 | открыт | 83 | ПС 35/10 кВ Чернолес | 2,5+2,5 | 0.007 | 0.237 | 0 | 0 | 0.237 | 0 | 2.625 | 2.388 | 2.388 | открыт
84 | ПС 35/6 кВ ПС № 5 | 6,3+3,2 | 9.5 | 1.07 | 0 | 0 | 1.07 | 0 | 3.36 | 2.29 | 2.29 | открыт | 84 | ПС 35/6 кВ ПС № 5 | 6,3+3,2 |  | 1.07 | 0 | 0 | 1.07 | 0 | 3.36 | 2.29 | 2.29 | открыт
85 | ПС 35/10 кВ Красное | 4+4 | 8 | 3.4 | 1 | 120 | 2.4 | 0 | 4.2 | 1.8 | 1.8 | открыт | 85 | ПС 35/10 кВ Красное | 4+4 | 0.059 | 3.459 | 1 | 120 | 2.459 | 0 | 4.2 | 1.741 | 1.741 | открыт
86 | ПС 35/10 кВ Теплое | 2,5+2,5 | 5 | 1.01 | 1 | 60 | 0.01 | 0 | 2.625 | 2.615 | 2.615 | открыт | 86 | ПС 35/10 кВ Теплое | 2,5+2,5 |  | 1.01 | 1 | 60 | 0.01 | 0 | 2.625 | 2.615 | 2.615 | открыт
87 | ПС 35/10 кВ Данков-сельская | 6,3+4 | 10.3 | 4.28 | 2 | 120 | 2.28 | 0 | 4.2 | 1.92 | 1.92 | открыт | 87 | ПС 35/10 кВ Данков-сельская | 6,3+4 | 0.724 | 5.004 | 2 | 120 | 3.004 | 0 | 4.2 | 1.196 | 1.196 | открыт
88 | ПС 35/10 кВ Колыбельская | 2,5+2,5 | 5 | 0.91 | 0 | 0 | 0.91 | 0 | 2.625 | 1.715 | 1.715 | открыт | 88 | ПС 35/10 кВ Колыбельская | 2,5+2,5 | 0.03 | 0.94 | 0 | 0 | 0.94 | 0 | 2.625 | 1.685 | 1.685 | открыт
89 | ПС 35/10 кВ Топки | 2,5+2,5 | 5 | 0.58 | 0.5 | 60 | 0.08 | 0 | 2.625 | 2.545 | 2.545 | открыт | 89 | ПС 35/10 кВ Топки | 2,5+2,5 | 0.76 | 1.34 | 0.5 | 60 | 0.84 | 0 | 2.625 | 1.785 | 1.785 | открыт
90 | ПС 35/10 кВ Агроном | 4+6,3 | 10.3 | 1.48 | 1 | 120 | 0.48 | 0 | 4.2 | 3.72 | 3.72 | открыт | 90 | ПС 35/10 кВ Агроном | 4+6,3 | 0.036 | 1.516 | 1 | 120 | 0.516 | 0 | 4.2 | 3.684 | 3.684 | открыт
91 | ПС 35/10 кВ Троекурово-совхозная | 2,5+2,5 | 5 | 1.78 | 0.5 | 60 | 1.28 | 0 | 2.625 | 1.345 | 1.345 | открыт | 91 | ПС 35/10 кВ Троекурово-совхозная | 2,5+2,5 | 0.93 | 2.71 | 0.5 | 60 | 2.21 | 0 | 2.625 | 0.415 | 0.415 | открыт
92 | ПС 35/10 кВ Гагарино | 1,8+1,8 | 3.6 | 0.46 | 0.5 | 120 | -0.04 | 0 | 1.89 | 1.93 | 1.93 | открыт | 92 | ПС 35/10 кВ Гагарино | 1,8+1,8 |  | 0.46 | 0.5 | 120 | -0.04 | 0 | 1.89 | 1.93 | 1.93 | открыт
93 | ПС 35/10 кВ Раненбург | 1,6+1,6 | 3.2 | 1.76 | 0.5 | 60 | 1.26 | 0 | 1.68 | 0.42 | 0.42 | открыт | 93 | ПС 35/10 кВ Раненбург | 1,6+1,6 | 0.131 | 1.891 | 0.5 | 60 | 1.391 | 0 | 1.68 | 0.289 | 0.289 | открыт
94 | ПС 35/10 кВ Сергиевка | 2,5+2,5 | 5 | 0.49 | 0.5 | 60 | -0.01 | 0 | 2.625 | 2.635 | 2.635 | открыт | 94 | ПС 35/10 кВ Сергиевка | 2,5+2,5 |  | 0.49 | 0.5 | 60 | -0.01 | 0 | 2.625 | 2.635 | 2.635 | открыт
95 | ПС 35/10 кВ Дрезгалово | 1,6+1,6 | 3.2 | 0.57 | 0.5 | 60 | 0.07 | 0 | 1.68 | 1.61 | 1.61 | открыт | 95 | ПС 35/10 кВ Дрезгалово | 1,6+1,6 |  | 0.57 | 0.5 | 60 | 0.07 | 0 | 1.68 | 1.61 | 1.61 | открыт
96 | ПС 35/10 кВ Долгое | 2,5+2,5 | 5 | 0.26 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 2.625 | 2.365 | 2.365 | открыт | 96 | ПС 35/10 кВ Долгое | 2,5+2,5 |  | 0.26 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 2.625 | 2.365 | 2.365 | открыт
97 | ПС 35/10 кВ Воскресеновка | 1,6+1,6 | 3.2 | 0.57 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 1.68 | 1.11 | 1.11 | открыт | 97 | ПС 35/10 кВ Воскресеновка | 1,6+1,6 | 0.01 | 0.58 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 1.68 | 1.1 | 1.1 | открыт
98 | ПС 35/10 кВ Сапрыкино | 1,6+2,5 | 4.1 | 0.52 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 1.68 | 1.16 | 1.16 | открыт | 98 | ПС 35/10 кВ Сапрыкино | 1,6+2,5 | 0.03 | 0.55 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 1.68 | 1.13 | 1.13 | открыт
99 | ПС 35/10 кВ Новополянье | 2,5+2,5 | 5 | 0.44 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 2.625 | 2.185 | 2.185 | открыт | 99 | ПС 35/10 кВ Новополянье | 2,5+2,5 |  | 0.44 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 2.625 | 2.185 | 2.185 | открыт
100 | ПС 35/10 кВ Ведное | 2,5+2,5 | 5 | 0.56 | 0.5 | 180 | 0.06 | 0 | 2.625 | 2.565 | 2.565 | открыт | 100 | ПС 35/10 кВ Ведное | 2,5+2,5 | 0.009 | 0.569 | 0.5 | 180 | 0.069 | 0 | 2.625 | 2.556 | 2.556 | открыт
101 | ПС 35/10 кВ Бигильдино | 2,5+2,5 | 5 | 0.86 | 0.5 | 60 | 0.36 | 0 | 2.625 | 2.265 | 2.265 | открыт | 101 | ПС 35/10 кВ Бигильдино | 2,5+2,5 |  | 0.86 | 0.5 | 60 | 0.36 | 0 | 2.625 | 2.265 | 2.265 | открыт
102 | ПС 35/10 кВ Культура | 2,5+2,5 | 5 | 0.89 | 0.5 | 60 | 0.39 | 0 | 2.625 | 2.235 | 2.235 | открыт | 102 | ПС 35/10 кВ Культура | 2,5+2,5 | 0.029 | 0.919 | 0.5 | 60 | 0.419 | 0 | 2.625 | 2.206 | 2.206 | открыт
103 | ПС 35/10 кВ Борятино | 2,5+2,5 | 5 | 0.38 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 2.625 | 2.245 | 2.245 | открыт | 103 | ПС 35/10 кВ Борятино | 2,5+2,5 |  | 0.38 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 2.625 | 2.245 | 2.245 | открыт
104 | ПС 35/10 кВ Б.Попово | 2,5+2,5 | 5 | 1.64 | 0.5 | 60 | 1.14 | 0 | 2.625 | 1.485 | 1.485 | открыт | 104 | ПС 35/10 кВ Б.Попово | 2,5+2,5 | 0.037 | 1.677 | 0.5 | 60 | 1.177 | 0 | 2.625 | 1.448 | 1.448 | открыт
105 | ПС 35/10 кВ Б. Избищи | 2,5+2,5 | 5 | 1.41 | 0.5 | 60 | 0.91 | 0 | 2.625 | 1.715 | 1.715 | открыт | 105 | ПС 35/10 кВ Б. Избищи | 2,5+2,5 | 0.755 | 2.165 | 0.5 | 60 | 1.665 | 0 | 2.625 | 0.96 | 0.96 | открыт
106 | ПС 35/10 кВ Полибино | 2,5+2,5 | 5 | 0.29 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 2.625 | 2.335 | 2.335 | открыт | 106 | ПС 35/10 кВ Полибино | 2,5+2,5 |  | 0.29 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 2.625 | 2.335 | 2.335 | открыт
107 | ПС 35/10 кВ Дубрава | 2,5+2,5 | 5 | 0.15 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 2.625 | 2.475 | 2.475 | открыт | 107 | ПС 35/10 кВ Дубрава | 2,5+2,5 |  | 0.15 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 2.625 | 2.475 | 2.475 | открыт
108 | ПС 35/10 кВ Хрущево | 2,5+2,5 | 5 | 0.34 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 2.625 | 2.285 | 2.285 | открыт | 108 | ПС 35/10 кВ Хрущево | 2,5+2,5 | 0.006 | 0.346 | 0 | 0 | 0.346 | 0 | 2.625 | 2.279 | 2.279 | открыт
109 | ПС 35/10 кВ Б. Верх | 2,5+2,5 | 5 | 0.7 | 0.5 | 120 | 0.2 | 0 | 2.625 | 2.425 | 2.425 | открыт | 109 | ПС 35/10 кВ Б. Верх | 2,5+2,5 | 0.042 | 0.742 | 0.5 | 120 | 0.242 | 0 | 2.625 | 2.383 | 2.383 | открыт
110 | ПС 35/10 кВ Головинщино | 2,5+2,5 | 5 | 0.52 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 2.625 | 2.105 | 2.105 | открыт | 110 | ПС 35/10 кВ Головинщино | 2,5+2,5 | 0.015 | 0.535 | 0 | 0 | 0.535 | 0 | 2.625 | 2.09 | 2.09 | открыт
111 | ПС 35/10 кВ Яблонево | 2,5+2,5 | 5 | 0.48 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 2.625 | 2.145 | 2.145 | открыт | 111 | ПС 35/10 кВ Яблоневое | 2,5+2,5 | 0.04 | 0.52 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 2.625 | 2.105 | 2.105 | открыт
112 | ПС 35/10 кВ Политово | 2,5+2,5 | 5 | 0.86 | 0 | 0 | 0.86 | 0 | 2.625 | 1.765 | 1.765 | открыт | 112 | ПС 35/10 кВ Политово | 2,5+2,5 |  | 0.86 | 0 | 0 | 0.86 | 0 | 2.625 | 1.765 | 1.765 | открыт
113 | ПС 35/10 кВ Комплекс | 4+4 | 8 | 0.92 | 1 | 120 | -0.08 | 0 | 4.2 | 4.28 | 4.28 | открыт | 113 | ПС 35/10 кВ Комплекс | 4+4 |  | 0.92 | 1 | 120 | -0.08 | 0 | 4.2 | 4.28 | 4.28 | открыт
114 | ПС 35/10 кВ № 1 | 4+4 | 8 | 3.68 | 0 | 0 | 3.68 | 0 | 4.2 | 0.52 | 0.52 | открыт | 114 | ПС 35/10 кВ № 1 | 4+4 | 0.676 | 4.356 | 0 | 0 | 4.356 | 0 | 4.2 | -0.156 | -0.156 | закрыт
115 | ПС 35/6 кВ № 2 | 1+1+1 | 3 | 1.8217 | 0 | 0 | 1.8217 | 0 | 1.05 | -0.77169 | -0.77169 | закрыт | 115 | ПС 35/6 кВ № 2 | 1+1+1 | 0.334 | 2.1557 | 0 | 0 | 2.1557 | 0 | 1.05 | -1.1057 | -1.1057 | закрыт
116 | ПС 35/10 кВ № 3 | 2,5+2,5 | 5 | 0.95 | 0.46 | 90 | 0.49 | 0 | 2.625 | 2.135 | 2.135 | * | 116 | ПС 35/10 кВ № 3 | 2,5+2,5 | 0.21 | 1.16 | 0.46 | 90 | 0.7 | 0 | 2.625 | 1.925 | 1.925 | *
117 | ПС 35/6 кВ № 4 | 4+4 | 8 | 2.24 | 0 | 0 | 2.24 | 0 | 4.2 | 1.96 | 1.96 | * | 117 | ПС 35/6 кВ № 4 | 4+4 | 0.236 | 2.476 | 0 | 0 | 2.476 | 0 | 4.2 | 1.724 | 1.724 | *
118 | ПС 35/6 кВ Грязи-город | 6,3+5,6 | 11.9 | 4.38 | 0 | 0 | 4.38 | 0 | 5.88 | 1.5 | 1.5 | открыт | 118 | ПС 35/6 кВ Грязи-город | 6,3+5,6 | 0.408 | 4.788 | 0 | 0 | 4.788 | 0 | 5.88 | 1.092 | 1.092 | открыт
119 | ПС 35/10 кВ Бутырки | 5,6+4 | 9.6 | 6.15 | 0 | 0 | 6.15 | 0 | 4.2 | -1.95 | -1.95 | закрыт | 119 | ПС 35/10 кВ Бутырки | 5,6+4 | -1.063 | 5.087 | 0 | 0 | 5.087 | 0 | 4.2 | -0.887 | -0.887 | закрыт
120 | ПС 35/10 кВ Ярлуково | 3,2+4 | 7.2 | 3.51 | 1.5 | 80 | 2.01 | 0 | 3.36 | 1.35 | 1.35 | открыт | 120 | ПС 35/10 кВ Ярлуково | 3,2+4 | 0.422 | 3.932 | 1.5 | 80 | 2.432 | 0 | 3.36 | 0.928 | 0.928 | открыт
121 | ПС 35/10 кВ Княжья Байгора | 1,6+1,6 | 3.2 | 0.44 | 0.22 | 70 | 0.22 | 0 | 1.68 | 1.46 | 1.46 | открыт | 121 | ПС 35/10 кВ Княжья Байгора | 1,6+1,6 |  | 0.44 | 0.22 | 70 | 0.22 | 0 | 1.68 | 1.46 | 1.46 | открыт
122 | ПС 35/10 кВ Правда | 4+2,5 | 6.5 | 0.96 | 2.06 | 100 | -1.1 | 0 | 2.625 | 3.725 | 3.725 | открыт | 122 | ПС 35/10 кВ Правда | 4+2,5 |  | 0.96 | 2.06 | 100 | -1.1 | 0 | 2.625 | 3.725 | 3.725 | открыт
123 | ПС 35/10 кВ Красная Дубрава | 2,5+2,5 | 5 | 0.35 | 0.18 | 70 | 0.17 | 0 | 2.625 | 2.455 | 2.455 | открыт | 123 | ПС 35/10 кВ Красная Дубрава | 2,5+2,5 |  | 0.35 | 0.18 | 70 | 0.17 | 0 | 2.625 | 2.455 | 2.455 | открыт
124 | ПС 35/10 кВ Матыра | 4+3,2 | 7.2 | 3.67 | 0 | 0 | 3.67 | 0 | 3.36 | -0.31 | -0.31 | закрыт | 124 | ПС 35/10 кВ Матыра | 4+3,2 | 0.183 | 3.853 | 0 | 0 | 3.853 | 0 | 3.36 | -0.493 | -0.493 | закрыт
125 | ПС 35/10 кВ Вперед | 4+4 | 8 | 0.83 | 0.32 | 80 | 0.51 | 0 | 4.2 | 3.69 | 3.69 | открыт | 125 | ПС 35/10 кВ Вперед | 4+4 | 0.05 | 0.88 | 0.32 | 80 | 0.56 | 0 | 4.2 | 3.64 | 3.64 | открыт
126 | ПС 35/10 кВ Малей | 4+2,5 | 6.5 | 0.56 | 0.12 | 70 | 0.44 | 0 | 2.625 | 2.185 | 2.185 | открыт | 126 | ПС 35/10 кВ Малей | 4+2,5 |  | 0.56 | 0.12 | 70 | 0.44 | 0 | 2.625 | 2.185 | 2.185 | открыт
127 | ПС 35/10 кВ СХТ | 2,5+1,6 | 4.1 | 1.49 | 0 | 0 | 1.49 | 0 | 1.68 | 0.19 | 0.19 | открыт | 127 | ПС 35/10 кВ СХТ | 2,5+1,6 | 0.685 | 2.175 | 0 | 0 | 2.175 | 0 | 1.68 | -0.495 | -0.495 | закрыт
128 | ПС 35/10 кВ Сошки | 4+4 | 8 | 0.49 | 0.2 | 80 | 0.29 | 0 | 4.2 | 3.91 | 3.91 | открыт | 128 | ПС 35/10 кВ Сошки | 4+4 | 0.005 | 0.495 | 0.2 | 80 | 0.295 | 0 | 4.2 | 3.905 | 3.905 | открыт
129 | ПС 35/6 кВ Таволжанка | 4+4 | 8 | 4.35 | 0 | 0 | 4.35 | 0 | 4.2 | -0.15 | -0.15 | закрыт | 129 | ПС 35/6 кВ Таволжанка | 4+4 | 0.965 | 5.315 | 0 | 0 | 5.315 | 0 | 4.2 | -1.115 | -1.115 | закрыт
130 | ПС 35/10 кВ Трубетчино | 2,5+2,5 | 5 | 1.19 | 0 | 0 | 1.19 | 0 | 2.625 | 1.435 | 1.435 | * | 130 | ПС 35/10 кВ Трубетчино | 2,5+2,5 | 0.025 | 1.215 | 0 | 0 | 1.215 | 0 | 2.625 | 1.41 | 1.41 | открыт
131 | ПС 35/10 кВ Ратчино | 2,5+2,5 | 5 | 1.08 | 0.12 | 70 | 0.96 | 0 | 2.625 | 1.665 | 1.665 | * | 131 | ПС 35/10 кВ Ратчино | 2,5+2,5 | 0.018 | 1.098 | 0.12 | 70 | 0.978 | 0 | 2.625 | 1.647 | 1.647 | *
132 | ПС 35/10 кВ Каликино | 3,2+3,2 | 6.4 | 2.1 | 0.42 | 80 | 1.68 | 0 | 3.36 | 1.68 | 1.68 | * | 132 | ПС 35/10 кВ Каликино | 3,2+3,2 | 0.005 | 2.105 | 0.42 | 80 | 1.685 | 0 | 3.36 | 1.675 | 1.675 | *
133 | ПС 35/10 кВ Борисовка | 4+2,5 | 6.5 | 2.67 | 0 | 0 | 2.67 | 0 | 2.625 | -0.045 | -0.045 | закрыт | 133 | ПС 35/10 кВ Борисовка | 4+2,5 | 0.828 | 3.498 | 0 | 0 | 3.498 | 0 | 2.625 | -0.873 | -0.873 | закрыт
134 | ПС 35/10 кВ Введенка | 4+4 | 8 | 1.96 | 0.14 | 70 | 1.82 | 0 | 4.2 | 2.38 | 2.38 | * | 134 | ПС 35/10 кВ Введенка | 4+4 | 1.506 | 3.466 | 0.14 | 70 | 3.326 | 0 | 4.2 | 0.874 | 0.874 | открыт
135 | ПС 35/10 кВ Грязное | 4+4 | 8 | 1.1 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 4.2 | 3.1 | 3.1 | * | 135 | ПС 35/10 кВ Грязное | 4+4 | 0.58 | 1.68 | 0 | 0 | 1.68 | 0 | 4.2 | 2.52 | 2.52 | *
136 | ПС 35/10 кВ Борино | 4+4 | 8 | 3.92 | 1.2 | 90 | 2.72 | 0 | 4.2 | 1.48 | 1.48 | * | 136 | ПС 35/10 кВ Борино | 4+4 | 0.106 | 4.026 | 1.2 | 90 | 2.826 | 0 | 4.2 | 1.374 | 1.374 | *
137 | ПС 35/10 кВ Частая Дубрава | 2,5+2,5 | 5 | 1.54 | 1.88 | 100 (45) | -0.34 | 0 | 2.625 | 2.965 | 2.965 | * | 137 | ПС 35/10 кВ Частая Дубрава | 2,5+2,5 | 0.723 | 2.263 | 1.88 | 100 (45) | 0.383 | 0 | 2.625 | 2.242 | 2.242 | открыт
138 | ПС 35/10 кВ Троицкая | 2,5+4 | 6.5 | 2.23 | 0.6 | 70 | 1.63 | 0 | 2.625 | 0.995 | 0.995 | * | 138 | ПС 35/10 кВ Троицкая | 2,5+4 | 0.465 | 2.695 | 0.6 | 70 | 2.095 | 0 | 2.625 | 0.53 | 0.53 | *
139 | ПС 35/6 кВ Вешаловка | 2,5+2,5 | 5 | 0.85 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 2.625 | 1.775 | 1.775 | * | 139 | ПС 35/6 кВ Вешаловка | 2,5+2,5 | 0.075 | 0.925 | 0 | 0 | 0.925 | 0 | 2.625 | 1.7 | 1.7 | *
140 | ПС 35/10 кВ Пружинки | 2,5+2,5 | 5 | 0.72 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 2.625 | 1.905 | 1.905 | * | 140 | ПС 35/10 кВ Пружинки | 2,5+2,5 | 0.03 | 0.75 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 2.625 | 1.875 | 1.875 | *
141 | ПС 35/10 кВ Стебаево | 2,5+2,5 | 5 | 0.64 | 0.28 | 80 | 0.36 | 0 | 2.625 | 2.265 | 2.265 | * | 141 | ПС 35/10 кВ Стебаево | 2,5+2,5 | 0.04 | 0.68 | 0.28 | 80 | 0.4 | 0 | 2.625 | 2.225 | 2.225 | *
142 | ПС 35/10 кВ Хлебопродукты | 6,3+6,3 | 12.6 | 3.51 | 0.6 | 100 | 2.91 | 0 | 6.615 | 3.705 | 3.705 | * | 142 | ПС 35/10 кВ Хлебопродукты | 6,3+6,3 | 0.38 | 3.89 | 0.6 | 100 | 3.29 | 0 | 6.615 | 3.325 | 3.325 | *
143 | ПС 35/10 кВ Сенцово | 10+10 | 20 | 5.9 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 10.5 | 4.6 | 4.6 | * | 143 | ПС 35/10 кВ Сенцово | 10+10 | 1.822 | 7.722 | 0 | 0 | 7.722 | 0 | 10.5 | 2.778 | 2.778 | *
144 | ПС 35/10 кВ Мясокомбинат | 6,3+6,3 | 12.6 | 4.56 | 1.6 | 110 | 2.96 | 0 | 6.62 | 3.66 | 3.66 | * | 144 | ПС 35/10 кВ Мясокомбинат | 6,3+6,3 | 0.24 | 4.8 | 1.6 | 110 | 3.2 | 0 | 6.62 | 3.42 | 3.42 | *
145 | ПС 35/6 кВ Птицефабрика | 4+4 | 8 | 1.41 | 0 | 0 | 1.41 | 0 | 4.2 | 2.79 | 2.79 | * | 145 | ПС 35/6 кВ Птицефабрика | 4+4 | 0.052 | 1.462 | 0 | 0 | 1.462 | 0 | 4.2 | 2.738 | 2.738 | *
146 | ПС 35/6 кВ Водозабор | 10+10 | 20 | 0.64 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 10.5 | 9.86 | 9.86 | * | 146 | ПС 35/6 кВ Водозабор | 10+10 | 0.062 | 0.702 | 0 | 0 | 0.702 | 0 | 10.5 | 9.798 | 9.798 | *
147 | ПС 35/10 кВ Петровская | 2,5+4 | 6.5 | 0.97 | 1.06 | 90 | -0.09 | 0 | 2.625 | 2.715 | 2.715 | открыт | 147 | ПС 35/10 кВ Петровская | 2,5+4 |  | 0.97 | 1.06 | 90 | -0.09 | 0 | 2.625 | 2.715 | 2.715 | открыт
148 | ПС 35/10 кВ Лебедянка | 2,5+2,5 | 5 | 0.61 | 0.68 | 90 | -0.07 | 0 | 2.625 | 2.695 | 2.695 | открыт | 148 | ПС 35/10 кВ Лебедянка | 2,5+2,5 | 0.005 | 0.615 | 0.68 | 90 | -0.065 | 0 | 2.625 | 2.69 | 2.69 | открыт
149 | ПС 35/10 кВ Новочеркутино | 4+4 | 8 | 0.89 | 1.02 | 100 | -0.13 | 0 | 4.2 | 4.33 | 4.33 | открыт | 149 | ПС 35/10 кВ Новочеркутино | 4+4 | 0.005 | 0.895 | 1.02 | 100 | -0.125 | 0 | 4.2 | 4.325 | 4.325 | открыт
150 | ПС 35/10 кВ Ивановка | 2,5+2,5 | 5 | 1.01 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 2.625 | 1.615 | 1.615 | открыт | 150 | ПС 35/10 кВ Ивановка | 2,5+2,5 | 0.05 | 1.06 | 0 | 0 | 1.06 | 0 | 2.625 | 1.565 | 1.565 | открыт
151 | ПС 35/10 кВ Поддубровка | 2,5+2,5 | 5 | 1.04 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 2.625 | 1.585 | 1.585 | открыт | 151 | ПС 35/10 кВ Поддубровка | 2,5+2,5 | 0.033 | 1.073 | 0 | 0 | 1.073 | 0 | 2.625 | 1.552 | 1.552 | открыт
152 | ПС 35/10 кВ Плавица | 1,6+1,6 | 3.2 | 1.05 | 0.46 | 90 | 0.59 | 0 | 1.68 | 1.09 | 1.09 | открыт | 152 | ПС 35/10 кВ Плавица | 1,6+1,6 |  | 1.05 | 0.46 | 90 | 0.59 | 0 | 1.68 | 1.09 | 1.09 | открыт
153 | ПС 35/10 кВ Паршиновка | 1,6+2,5 | 4.1 | 0.51 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 1.68 | 1.17 | 1.17 | открыт | 153 | ПС 35/10 кВ Паршиновка | 1,6+2,5 | 0.007 | 0.517 | 0 | 0 | 0.517 | 0 | 1.68 | 1.163 | 1.163 | открыт
154 | ПС 35/10 кВ Талицкий Чамлык | 3,2+4 | 7.2 | 2.18 | 1.28 | 100 | 0.9 | 0 | 3.36 | 2.46 | 2.46 | открыт | 154 | ПС 35/10 кВ Талицкий Чамлык | 3,2+4 | 0.025 | 2.205 | 1.28 | 100 | 0.925 | 0 | 3.36 | 2.435 | 2.435 | открыт
155 | ПС 35/10 кВ Демшинка | 2,5+2,5 | 5 | 0.17 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 2.625 | 2.455 | 2.455 | открыт | 155 | ПС 35/10 кВ Демшинка | 2,5+2,5 | 0.012 | 0.182 | 0 | 0 | 0.182 | 0 | 2.625 | 2.443 | 2.443 | открыт
156 | ПС 35/10 кВ Березняговка | 1,6+1,6 | 3.2 | 0.87 | 0.46 | 80 | 0.41 | 0 | 1.68 | 1.27 | 1.27 | открыт | 156 | ПС 35/10 кВ Березняговка | 1,6+1,6 | 0.015 | 0.885 | 0.46 | 80 | 0.425 | 0 | 1.68 | 1.255 | 1.255 | открыт
157 | ПС 35/10 кВ Дмитриевка | 2,5+2,5 | 5 | 0.73 | 0 | 0 | 0.73 | 0 | 2.625 | 1.895 | 1.895 | открыт | 157 | ПС 35/10 кВ Дмитриевка | 2,5+2,5 | 0.025 | 0.755 | 0 | 0 | 0.755 | 0 | 2.625 | 1.87 | 1.87 | открыт
158 | ПС 35/10 кВ Пашково | 2,5+2,5 | 5 | 1.41 | 0 | 0 | 1.41 | 0 | 2.625 | 1.215 | 1.215 | открыт | 158 | ПС 35/10 кВ Пашково | 2,5+2,5 | 0.008 | 1.418 | 0 | 0 | 1.418 | 0 | 2.625 | 1.207 | 1.207 | открыт
159 | ПС 35/10 кВ Московка | 1,6+1,6 | 3.2 | 0.67 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 1.68 | 1.01 | 1.01 | открыт | 159 | ПС 35/10 кВ Московка | 1,6+1,6 | 0.01 | 0.68 | 0 | 0 | 0.68 | 0 | 1.68 | 1 | 1 | открыт
160 | ПС 35/10 кВ Бочиновка | 4+4 | 8 | 2.4 | 1.18 | 90 | 1.22 | 0 | 4.2 | 2.98 | 2.98 | открыт | 160 | ПС 35/10 кВ Бочиновка | 4+4 | 0.164 | 2.564 | 1.18 | 90 | 1.384 | 0 | 4.2 | 2.816 | 2.816 | открыт
161 | ПС 35/10 кВ Федоровка | 2,5+2,5 | 5 | 0.77 | 0.5 | 70 | 0.27 | 0 | 2.625 | 2.355 | 2.355 | открыт | 161 | ПС 35/10 кВ Федоровка | 2,5+2,5 |  | 0.77 | 0.5 | 70 | 0.27 | 0 | 2.625 | 2.355 | 2.355 | открыт
162 | ПС 35/10 кВ Куликово | 2,5+2,5 | 5 | 0.59 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 2.625 | 2.035 | 2.035 | открыт | 162 | ПС 35/10 кВ Куликово | 2,5+2,5 |  | 0.59 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 2.625 | 2.035 | 2.035 | открыт
163 | ПС 35/10 кВ Конь-Колодезь | 2,5+2,5 | 5 | 1.21 | 0 | 0 | 1.21 | 0 | 2.625 | 1.415 | 1.415 | * | 163 | ПС 35/10 кВ Конь-Колодезь | 2,5+2,5 | 0.475 | 1.685 | 0 | 0 | 1.685 | 0 | 2.625 | 0.94 | 0.94 | *
164 | ПС 35/10 кВ Дмитряшевка | 2,5+2,5 | 5 | 0.33 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 2.625 | 2.295 | 2.295 | * | 164 | ПС 35/10 кВ Дмитряшевка | 2,5+2,5 | 0.005 | 0.335 | 0 | 0 | 0.335 | 0 | 2.625 | 2.29 | 2.29 | *
165 | ПС 35/10 кВ Речная | 4+4 | 8 | 1.65 | 1.06 | 100 | 0.59 | 0 | 4.2 | 3.61 | 3.61 | * | 165 | ПС 35/10 кВ Речная | 4+4 | 0.033 | 1.683 | 1.06 | 100 | 0.623 | 0 | 4.2 | 3.577 | 3.577 | *
166 | ПС 35/10 кВ Негачевка | 2,5+2,5 | 5 | 0.42 | 0.22 | 80 | 0.2 | 0 | 2.625 | 2.425 | 2.425 | * | 166 | ПС 35/10 кВ Негачевка | 2,5+2,5 |  | 0.42 | 0.22 | 80 | 0.2 | 0 | 2.625 | 2.425 | 2.425 | *
167 | ПС 35/10 кВ Карамышево | 10+10 | 20 | 1.02 | 0.1 | 70 | 0.92 | 0 | 10.5 | 9.58 | 9.58 | открыт | 167 | ПС 35/10 кВ Карамышево | 10+10 | 0.058 | 1.078 | 0.1 | 70 | 0.978 | 0 | 10.5 | 9.522 | 9.522 | открыт
168 | ПС 35/10 кВ Тюшевка | 1,6+1,6 | 3.2 | 0.81 | 0.1 | 70 | 0.71 | 0 | 1.68 | 0.97 | 0.97 | * | 168 | ПС 35/10 кВ Тюшевка | 1,6+1,6 | 0.007 | 0.817 | 0.1 | 70 | 0.717 | 0 | 1.68 | 0.963 | 0.963 | *
169 | ПС 35/10 кВ Сселки | 10+10 | 20 | 0.28 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 10.5 | 10.22 | 10.22 | открыт | 169 | ПС 35/10 кВ Сселки | 10+10 | 6.29 | 6.57 | 0 | 0 | 6.57 | 0 | 10.5 | 3.93 | 3.93 | открыт
Двух- и более трансформаторные ПС (на три уровня напряжения) | [12 empty] | 1: Двух- и более трансформаторные ПС (на три уровня напряжения)
170 | ПС 110/35/10 кВ Тербуны-110 | 10+10 | 20 | 8.54 | 3.5 |  | 5.04 | 0 | 10.5 | 5.46 | 4.94 | открыт | 170 | ПС 110/35/10 кВ Тербуны-110 | 10+10 | 1.034 | 9.574 | 3.5 |  | 6.074 | 0 | 10.5 | 4.426 | 4.417 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 |  | 2.98 | 3.5 | 30 | -0.52 | 0 | 10.5 | 11.02 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 0.511 | 3.491 | 3.5 | 30 | -0.009 | 0 | 10.5 | 10.509
| Ном. мощность НН, МВА | 10+10 |  | 5.56 | 0 | 0 | 5.56 | 0 | 10.5 | 4.94 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 10+10 | 0.523 | 6.083 | 0 | 0 | 6.083 | 0 | 10.5 | 4.417
171 | ПС 110/35/10 кВ Долгоруково | 6,3+10 | 16.3 | 6.98 | 4 |  | 2.98 | 0 | 6.615 | 3.635 | 3.635 | открыт | 171 | ПС 110/35/10 кВ Долгоруково | 6,3+10 | 0.645 | 7.625 | 4 |  | 3.625 | 0 | 6.615 | 2.99 | 2.99 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+10 |  | 4.25 | 4 | 45 | 0.25 | 0 | 6.615 | 6.365 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+10 | 0.458 | 4.708 | 4 | 45 | 0.708 | 0 | 6.615 | 5.907
| Ном. мощность НН, МВА | 6,3+10 |  | 2.73 | 0 | 0 | 2.73 | 0 | 6.615 | 3.885 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 6,3+10 | 0.187 | 2.917 | 0 | 0 | 2.917 | 0 | 6.615 | 3.698
172 | ПС 110/35/10 кВ Волово | 10+10 | 20 | 2 | 0.89 |  | 1.11 | 0 | 10.5 | 9.39 | 9.39 | открыт | 172 | ПС 110/35/10 кВ Волово | 10+10 | 0.164 | 2.164 | 0.89 |  | 1.274 | 0 | 10.5 | 9.226 | 9.226 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 10.5 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 10.5
| Ном. мощность НН, МВА | 10+10 |  | 2 | 0.89 | 60 | 1.11 | 0 | 10.5 | 9.39 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 10+10 | 0.164 | 2.164 | 0.89 | 60 | 1.274 | 0 | 10.5 | 9.226
173 | ПС 110/35/10 кВ Измалково | 10+10 | 20 | 10.18 | 1.2 |  | 8.98 | 0 | 10.5 | 1.52 | 1.52 | открыт | 173 | ПС 110/35/10 кВ Измалково | 10+10 | 0.081 | 10.261 | 1.2 |  | 9.061 | 0 | 10.5 | 1.439 | 1.439 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 |  | 6.29 | 1.2 | 30 | 5.09 | 0 | 10.5 | 5.41 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 0.03 | 6.32 | 1.2 | 30 | 5.12 | 0 | 10.5 | 5.38
| Ном. мощность НН, МВА | 10+10 |  | 3.89 | 0 | 0 | 3.89 | 0 | 10.5 | 6.61 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 10+10 | 0.051 | 3.941 | 0 | 0 | 3.941 | 0 | 10.5 | 6.559
174 | ПС 110/35/10 кВ Гороховская | 16+16 | 32 | 12.2 | 7.2 |  | 5 | 0 | 16.8 | 11.8 | 11.8 | открыт | 174 | ПС 110/35/10 кВ Гороховская | 16+16 | 2.088 | 14.288 | 7.2 |  | 7.088 | 0 | 16.8 | 9.712 | 9.712 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 16+16 |  | 9 | 6 | 30 | 3 | 0 | 16.8 | 13.8 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 16+16 | 0.715 | 9.715 | 6 | 30 | 3.715 | 0 | 16.8 | 13.085
| Ном. мощность НН, МВА | 16+16 |  | 3.2 | 1.2 | 120 | 2 | 0 | 16.8 | 14.8 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 16+16 | 1.373 | 4.573 | 1.2 | 120 | 3.373 | 0 | 16.8 | 13.427
175 | ПС 110/35/10 кВ Донская | 10+10 | 20 | 4.65 | 4.89 |  | -0.24 | 0 | 10.5 | 10.74 | 8.44 | открыт | 175 | ПС 110/35/10 кВ Донская | 10+10 | 0.186 | 4.836 | 4.89 |  | -0.054 | 0 | 10.5 | 10.554 | 8.397 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 |  | 1.7 | 4 | 30 | -2.3 | 0 | 10.5 | 12.8 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 0.143 | 1.843 | 4 | 30 | -2.157 | 0 | 10.5 | 12.657
| Ном. мощность НН, МВА | 10+10 |  | 2.95 | 0.89 | 120 | 2.06 | 0 | 10.5 | 8.44 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 10+10 | 0.043 | 2.993 | 0.89 | 120 | 2.103 | 0 | 10.5 | 8.397
176 | ПС 110/35/10 кВ Лебедянь | 16+16 | 32 | 11.78 | 9 |  | 2.78 | 0 | 16.8 | 14.02 | 12.69 | открыт | 176 | ПС 110/35/10 кВ Лебедянь | 16+16 | 1.505 | 13.285 | 9 |  | 4.285 | 0 | 16.8 | 12.515 | 12.23 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 16+16 |  | 4.67 | 6 | 60 | -1.33 | 0 | 16.8 | 18.13 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 16+16 | 1.045 | 5.715 | 6 | 60 | -0.285 | 0 | 16.8 | 17.085
| Ном. мощность НН, МВА | 16+16 |  | 7.11 | 3 | 120 | 4.11 | 0 | 16.8 | 12.69 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 16+16 | 0.46 | 7.57 | 3 | 120 | 4.57 | 0 | 16.8 | 12.23
177 | ПС 110/35/10 кВ Чаплыгин-новая | 16+16 | 32 | 6.32 | 4.5 |  | 1.82 | 0 | 16.8 | 14.98 | 14.98 | открыт | 177 | ПС 110/35/10 кВ Чаплыгин-новая | 16+16 | 0.884 | 7.204 | 4.5 |  | 2.704 | 0 | 16.8 | 14.096 | 14.096 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 16+16 |  | 2.83 | 2.5 | 20 | 0.33 | 0 | 16.8 | 16.47 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 16+16 | 0.768 | 3.598 | 2.5 | 20 | 1.098 | 0 | 16.8 | 15.702
| Ном. мощность НН, МВА | 16+16 |  | 3.49 | 2 | 100 | 1.49 | 0 | 16.8 | 15.31 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 16+16 | 0.116 | 3.606 | 2 | 100 | 1.606 | 0 | 16.8 | 15.194
178 | ПС 110/35/10 кВ Компрессорная | 16+16 | 32 | 3.05 | 3.2 |  | -0.15 | 0 | 16.8 | 16.95 | 15.84 | открыт | 178 | ПС 110/35/10 кВ Компрессорная | 16+16 | 0.2615 | 3.3115 | 3.2 |  | 0.1115 | 0 | 16.8 | 16.6885 | 15.764 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 16+16 |  | 1.09 | 2.2 | 20 | -1.11 | 0 | 16.8 | 17.91 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 16+16 | 0.1855 | 1.2755 | 2.2 | 20 | -0.9245 | 0 | 16.8 | 17.7245
| Ном. мощность НН, МВА | 16+16 |  | 1.96 | 1 | 60 | 0.96 | 0 | 16.8 | 15.84 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 16+16 | 0.076 | 2.036 | 1 | 60 | 1.036 | 0 | 16.8 | 15.764
179 | ПС 110/35/10 кВ Россия | 16+16 | 32 | 4.8 | 3.8 |  | 1 | 0 | 16.8 | 15.8 | 15.8 | открыт | 179 | ПС 110/35/10 кВ Россия | 16+16 | 0.137 | 4.937 | 3.8 |  | 1.137 | 0 | 16.8 | 15.663 | 15.663 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 16+16 |  | 3.93 | 3 | 60 | 0.93 | 0 | 16.8 | 15.87 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 16+16 | 0.129 | 4.059 | 3 | 60 | 1.059 | 0 | 16.8 | 15.741
| Ном. мощность НН, МВА | 16+16 |  | 0.87 | 0.8 | 100 | 0.07 | 0 | 16.8 | 16.73 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 16+16 | 0.008 | 0.878 | 0.8 | 100 | 0.078 | 0 | 16.8 | 16.722
180 | ПС 110/35/10 кВ Березовка | 16+10 | 26 | 1.45 | 3 |  | -1.55 | 0 | 10.5 | 12.05 | 9.6 | открыт | 180 | ПС 110/35/10 кВ Березовка | 16+10 | 0 | 1.45 | 3 |  | -1.55 | 0 | 10.5 | 12.05 | 9.6 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 16+10 |  | 0.55 | 3 | 60 | -2.45 | 0 | 10.5 | 12.95 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 16+10 | 0 | 0.55 | 3 | 60 | -2.45 | 0 | 10.5 | 12.95
| Ном. мощность НН, МВА | 16+10 |  | 0.9 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 10.5 | 9.6 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 16+10 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 10.5 | 9.6
181 | ПС 110/35/10 кВ Астапово | 16+16 | 32 | 3.76 | 3 |  | 0.76 | 0 | 16.8 | 16.04 | 16.04 | открыт | 181 | ПС 110/35/10 кВ Астапово | 16+16 | 0.146 | 3.906 | 3 |  | 0.906 | 0 | 16.8 | 15.894 | 15.894 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 16+16 |  | 2.34 | 2 | 60 | 0.34 | 0 | 16.8 | 16.46 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 16+16 | 0.015 | 2.355 | 2 | 60 | 0.355 | 0 | 16.8 | 16.445
| Ном. мощность НН, МВА | 16+16 |  | 1.42 | 1 | 60 | 0.42 | 0 | 16.8 | 16.38 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 16+16 | 0.131 | 1.551 | 1 | 60 | 0.551 | 0 | 16.8 | 16.249
182 | ПС 110/35/10 кВ Химическая | 16+16 | 32 | 5.11 | 5.5 |  | -0.39 | 0 | 16.8 | 17.19 | 16.24 | открыт | 182 | ПС 110/35/10 кВ Химическая | 16+16 | 0.885 | 5.995 | 5.5 |  | 0.495 | 0 | 16.8 | 16.305 | 15.5 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 16+16 |  | 5.06 | 4.5 | 60 | 0.56 | 0 | 16.8 | 16.24 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 16+16 | 0.74 | 5.8 | 4.5 | 60 | 1.3 | 0 | 16.8 | 15.5
| Ном. мощность НН, МВА | 16+16 |  | 0.05 | 1 | 60 | -0.95 | 0 | 16.8 | 17.75 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 16+16 | 0.145 | 0.195 | 1 | 60 | -0.805 | 0 | 16.8 | 17.605
183 | ПС 110/35/6 кВ Бугор | 15+15+25 | 55 | 32.14 | 0.5 |  | 31.64 | 1 | 31.5 | -1.14 | -1.14 | закрыт | 183 | ПС 110/35/6 кВ Бугор | 15+15+25 | 12.035 | 44.175 | 0.5 |  | 43.675 | 1 | 31.5 | -13.175 | -13.175 | закрыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 15+15+25 |  | 9.11 | 0 | 0 | 9.11 | 0 | 31.5 | 22.39 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 15+15+25 | 10.4 | 19.51 | 0 | 0 | 19.51 | 0 | 31.5 | 11.99
| Ном. мощность НН, МВА | 15+15+25 |  | 23.03 | 0.5 | 40 | 22.53 | 1 | 31.5 | 7.97 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 15+15+25 | 1.635 | 24.665 | 0.5 | 40 | 24.165 | 1 | 31.5 | 6.335
184 | ПС 110/35/6 кВ Цементная | 63+32+20 | 115 | 30.55 | 0 |  | 30.55 | 0 | 54.6 | 24.05 | 9.14 | открыт | 184 | ПС 110/35/6 кВ Цементная | 63+32+20 | 0.89 | 31.44 | 0 |  | 31.44 | 0 | 54.6 | 23.16 | 8.25 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 63+20 |  | 11.86 | 0 | 0 | 11.86 | 0 | 21 | 9.14 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 63+20 | 0.89 | 12.75 | 0 | 0 | 12.75 | 0 | 21 | 8.25
| Ном. мощность НН, МВА | 63+32+20 |  | 18.69 | 0 | 30 | 18.69 | 0 | 54.6 | 35.91 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 63+32+20 | 0 | 18.69 | 0 | 30 | 18.69 | 0 | 54.6 | 35.91
185 | ПС 110/35/10/6 кВ Гидрооборудование | 25+25+31,5 | 81.5 | 16.78 | 2.5 |  | 14.28 | 0 | 52.5 | 38.22 | -5.97 | закрыт | 185 | ПС 110/35/10/6 кВ Гидрооборудование | 25+25+31,5 | 0.916 | 17.696 | 2.5 |  | 15.196 | 0 | 52.5 | 37.304 | -6.378 | закрыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 31.5 |  | 7.97 | 2 | 10 | 5.97 | 0 | 2 | -5.97 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 31.5 | 0.408 | 8.378 | 2 | 10 | 6.378 | 0 | 2 | -6.378
| Ном. мощность НН, МВА | 25+25 |  | 8.81 | 0.5 | 80 | 8.31 | 0 | 26.25 | 17.94 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 25+25 | 0.508 | 9.318 | 0.5 | 80 | 8.818 | 0 | 26.25 | 17.432
186 | ПС 110/35/10 кВ Усмань | 16+16 | 32 | 13.66 | 6.5 |  | 7.16 | 0 | 16.8 | 9.64 | 8.74 | открыт | 186 | ПС 110/35/10 кВ Усмань | 16+16 | 0.522 | 14.182 | 6.5 |  | 7.682 | 0 | 16.8 | 9.118 | 8.39 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 16+16 |  | 4.1 | 5 | 20 | -0.9 | 0 | 16.8 | 17.7 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 16+16 | 0.172 | 4.272 | 5 | 20 | -0.728 | 0 | 16.8 | 17.528
| Ном. мощность НН, МВА | 16+16 |  | 9.56 | 1.5 | 100 | 8.06 | 0 | 16.8 | 8.74 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 16+16 | 0.35 | 9.91 | 1.5 | 100 | 8.41 | 0 | 16.8 | 8.39
187 | ПС 110/35/10 кВ Аксай | 10+10 | 20 | 7.39 | 1.12 |  | 6.27 | 0 | 10.5 | 4.23 | 4.23 | открыт | 187 | ПС 110/35/10 кВ Аксай | 10+10 | 0.1045 | 7.4945 | 1.12 |  | 6.3745 | 0 | 10.5 | 4.1255 | 4.1255 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 |  | 5.11 | 0.5 | 20 | 4.61 | 0 | 10.5 | 5.89 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 0.0855 | 5.1955 | 0.5 | 20 | 4.6955 | 0 | 10.5 | 5.8045
| Ном. мощность НН, МВА | 10+10 |  | 2.28 | 0.62 | 80 | 1.66 | 0 | 10.5 | 8.84 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 10+10 | 0.019 | 2.299 | 0.62 | 80 | 1.679 | 0 | 10.5 | 8.821
188 | ПС 110/35/10 кВ Никольская | 6,3+6,3 | 12.6 | 4.05 | 3.34 |  | 0.71 | 0 | 6.615 | 5.905 | 5.905 | открыт | 188 | ПС 110/35/10 кВ Никольская | 6,3+6,3 | 0.0555 | 4.1055 | 3.34 |  | 0.7655 | 0 | 6.615 | 5.8495 | 5.8495 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+6,3 |  | 3.36 | 3 | 10 | 0.36 | 0 | 6.615 | 6.255 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+6,3 | 0.0505 | 3.4105 | 3 | 10 | 0.4105 | 0 | 6.615 | 6.2045
| Ном. мощность НН, МВА | 6,3+6,3 |  | 0.69 | 0.34 | 80 | 0.35 | 0 | 6.615 | 6.265 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 6,3+6,3 | 0.005 | 0.695 | 0.34 | 80 | 0.355 | 0 | 6.615 | 6.26
189 | ПС 110/35/10 кВ Хворостянка | 10+16 | 26 | 8.31 | 6.72 |  | 1.59 | 0 | 10.5 | 8.91 | 8.09 | открыт | 189 | ПС 110/35/10 кВ Хворостянка | 10+16 | 1.1885 | 9.4985 | 6.72 |  | 2.7785 | 0 | 10.5 | 7.7215 | 7.674 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+16 |  | 5.68 | 6.5 | 20 | -0.82 | 0 | 10.5 | 11.32 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10+16 | 0.7725 | 6.4525 | 6.5 | 20 | -0.0475 | 0 | 10.5 | 10.5475
| Ном. мощность НН, МВА | 10+16 |  | 2.63 | 0.22 | 80 | 2.41 | 0 | 10.5 | 8.09 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 10+16 | 0.416 | 3.046 | 0.22 | 80 | 2.826 | 0 | 10.5 | 7.674
190 | ПС 110/35/10 кВ Добринка | 16+10 | 26 | 8.56 | 5.68 |  | 2.88 | 0 | 10.5 | 7.62 | 7.62 | открыт | 190 | ПС 110/35/10 кВ Добринка | 16+10 | 0.134 | 8.694 | 5.68 |  | 3.014 | 0 | 10.5 | 7.486 | 7.486 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 16+10 |  | 4.97 | 4 | 80 | 0.97 | 0 | 10.5 | 9.53 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 16+10 | 0.037 | 5.007 | 4 | 80 | 1.007 | 0 | 10.5 | 9.493
| Ном. мощность НН, МВА | 16+10 |  | 3.59 | 1.68 | 100 | 1.91 | 0 | 10.5 | 8.59 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 16+10 | 0.097 | 3.687 | 1.68 | 100 | 2.007 | 0 | 10.5 | 8.493
191 | ПС 110/35/10 кВ Верхняя Матренка | 6,3+6,3 | 12.6 | 1.58 | 0.4 |  | 1.18 | 0 | 6.615 | 5.435 | 5.435 | открыт | 191 | ПС 110/35/10 кВ Верхняя Матренка | 6,3+6,3 | 0.012 | 1.592 | 0.4 |  | 1.192 | 0 | 6.615 | 5.423 | 5.423 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+6,3 |  | 0.87 | 0 | 0 | 0.87 | 0 | 6.615 | 5.745 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+6,3 | 0.012 | 0.882 | 0 | 0 | 0.882 | 0 | 6.615 | 5.733
| Ном. мощность НН, МВА | 6,3+6,3 |  | 0.71 | 0.4 | 90 | 0.31 | 0 | 6.615 | 6.305 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 6,3+6,3 | 0 | 0.71 | 0.4 | 90 | 0.31 | 0 | 6.615 | 6.305
192 | ПС 110/35/10 кВ Казинка | 16+16 | 32 | 13.75 | 0 |  | 13.75 | 0 | 16.8 | 3.05 | 3.05 | открыт | 192 | ПС 110/35/10 кВ Казинка | 16+16 | 2.426 | 16.176 | 0 |  | 16.176 | 0 | 16.8 | 0.624 | 0.624 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 16+16 |  | 5.06 | 0 | 0 | 5.06 | 0 | 16.8 | 11.74 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 16+16 | 1.725 | 6.785 | 0 | 0 | 6.785 | 0 | 16.8 | 10.015
| Ном. мощность НН, МВА | 16+16 |  | 8.69 | 0 | 0 | 8.69 | 0 | 16.8 | 8.11 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 16+16 | 0.701 | 9.391 | 0 | 0 | 9.391 | 0 | 16.8 | 7.409
193 | ПС 110/35/10 кВ Доброе | 16+16 | 32 | 10.68 | 3 |  | 7.68 | 0 | 16.8 | 9.12 | 9.12 | * | 193 | ПС 110/35/10 кВ Доброе | 16+16 | 1.421 | 12.101 | 3 |  | 9.101 | 0 | 16.8 | 7.699 | 7.699 | *
| Ном. Мощность СН, МВА | 16+16 |  | 6.4 | 3 | 20 | 3.4 | 0 | 16.8 | 13.4 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 16+16 | 0.851 | 7.251 | 3 | 20 | 4.251 | 0 | 16.8 | 12.549
| Ном. мощность НН, МВА | 16+16 |  | 4.28 | 0 | 0 | 4.28 | 0 | 16.8 | 12.52 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 16+16 | 0.57 | 4.85 | 0 | 0 | 4.85 | 0 | 16.8 | 11.95
194 | ПС 110/35/6 кВ Новая Деревня | 10+6,3 | 16.3 | 8.05 | 5 |  | 3.05 | 0 | 6.615 | 3.565 | 3.565 | * | 194 | ПС 110/35/6 кВ Новая Деревня | 10+6,3 | 0.578 | 8.628 | 5 |  | 3.628 | 0 | 6.615 | 2.987 | 2.987 | *
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+6,3 |  | 5.33 | 5 | 10 | 0.33 | 0 | 6.615 | 6.285 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10+6,3 | 0.374 | 5.704 | 5 | 10 | 0.704 | 0 | 6.615 | 5.911
| Ном. мощность НН, МВА | 10+6,3 |  | 2.72 | 0 | 0 | 2.72 | 0 | 6.615 | 3.895 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 10+6,3 | 0.204 | 2.924 | 0 | 0 | 2.924 | 0 | 6.615 | 3.691
195 | ПС 110/35/6 кВ Вербилово | 10+6,3 | 16.3 | 3.51 | 0 |  | 3.51 | 0 | 6.62 | 3.11 | 3.11 | * | 195 | ПС 110/35/6 кВ Вербилово | 10+6,3 | 0.725 | 4.235 | 0 |  | 4.235 | 0 | 6.62 | 2.385 | 2.385 | *
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+6,3 |  | 2.51 | 0 | 0 | 2.51 | 0 | 6.62 | 4.11 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10+6,3 | 0.62 | 3.13 | 0 | 0 | 3.13 | 0 | 6.62 | 3.49
| Ном. мощность НН, МВА | 10+6,3 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.62 | 5.62 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 10+6,3 | 0.105 | 1.105 | 0 | 0 | 1.105 | 0 | 6.62 | 5.515
196 | ПС 110/35/10 кВ Хлевное | 16+16 | 32 | 11.16 | 0 |  | 11.16 | 0 | 16.8 | 5.64 | 5.64 | * | 196 | ПС 110/35/10 кВ Хлевное | 16+16 | 2.53 | 13.69 | 0 |  | 13.69 | 0 | 16.8 | 3.11 | 3.11 | *
| Ном. Мощность СН, МВА | 16+16 |  | 6.54 | 0 | 0 | 6.54 | 0 | 16.8 | 10.26 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 16+16 | 0.655 | 7.195 | 0 | 0 | 7.195 | 0 | 16.8 | 9.605
| Ном. мощность НН, МВА | 16+16 |  | 4.62 | 0 | 0 | 4.62 | 0 | 16.8 | 12.18 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 16+16 | 1.875 | 6.495 | 0 | 0 | 6.495 | 0 | 16.8 | 10.305
197 | ПС 110/35/10 кВ Набережное | 6,3+10 | 16.3 | 2.35 | 4.5 |  | -2.15 | 0 | 6.62 | 8.77 | 5.98 | открыт | 197 | ПС 110/35/10 кВ Набережное | 6,3+10 | 1.085 | 3.435 | 4.5 |  | -1.065 | 0 | 6.62 | 7.685 | 5.965 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+10 |  | 1.71 | 4.5 | 10 | -2.79 | 0 | 6.62 | 9.41 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+10 | 1.07 | 2.78 | 4.5 | 10 | -1.72 | 0 | 6.62 | 8.34
| Ном. мощность НН, МВА | 6,3+10 |  | 0.64 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 6.62 | 5.98 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 6,3+10 | 0.015 | 0.655 | 0 | 0 | 0.655 | 0 | 6.62 | 5.965
198 | ПС 110/35/10 кВ Чаплыгин | 7,5+6,3 | 13.8 | 4.4 | 4.5 |  | -0.1 | 0 | 6.62 | 6.72 | 6.62 | открыт | 198 | ПС 110/35/10 кВ Чаплыгин | 7,5+6,3 | 0.102 | 4.502 | 4.5 |  | 0.002 | 0 | 6.62 | 6.618 | 6.618 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 7,5+6,3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.62 | 6.62 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 7,5+6,3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.62 | 6.62
| Ном. мощность НН, МВА | 7,5+6,3 |  | 4.4 | 4.5 | 30 | -0.1 | 0 | 6.62 | 6.72 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 7,5+6,3 | 0.102 | 4.502 | 4.5 | 30 | 0.002 | 0 | 6.62 | 6.618
199 | ПС 110/35/10 кВ Троекурово | 10+6,3 | 16.3 | 0.55 | 0.5 |  | 0.05 | 0 | 6.62 | 6.57 | 6.57 | открыт | 199 | ПС 110/35/10 кВ Троекурово | 10+6,3 | 0.0045 | 0.5545 | 0.5 |  | 0.0545 | 0 | 6.62 | 6.5655 | 6.5655 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+6,3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.62 | 6.62 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10+6,3 | 0.0045 | 0.0045 | 0 | 0 | 0.0045 | 0 | 6.62 | 6.6155
| Ном. мощность НН, МВА | 10+6,3 |  | 0.55 | 0.5 | 120 | 0.05 | 0 | 6.62 | 6.57 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 10+6,3 | 0 | 0.55 | 0.5 | 120 | 0.05 | 0 | 6.62 | 6.57
| Итого: | 2709.6 | 2709.6 | 674.0055 | [6 empty] | 766.2945 |  | 2: Итого:; 3: 2709.6; 5: 875.531; Мин. 12: 579.056
| дефицит | [9 empty] | -18.2024 |  | 2: дефицит; Мин. 12: -56.1174
| профицит | [9 empty] | 559.647 | с учетом * | 2: профицит; Мин. 12: 378.6535; Мин. 13: с учетом *
Note on S32: krutko_eg: нагрузка 1 МВт, введена в сентябре