## Орел
таблица 1
№п/п | Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Текущий дефицит | [8 empty] | Примечание | №п/п | Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Ожидаемый дефицит /профицит | [9 empty] | Примечание
|  | Установленная мощность трансформаторов Sуст. с указанием их количества, шт/ МВА | Суммарная полная мощность ЦП по результатам замеров максимума нагрузки Sмах , МВА | Полная мощность, перераспределяемая в соответствии с ПТЭ, МВА за время |  | Полная мощность с учётом перераспределения, МВА | Ограничивающие факторы, МВА | Допустимая нагрузка расчётная в режиме n-1, МВА | Пропускная способность, МВА | Дефицит/профицит ЦП, МВА |  |  |  | Установленная мощность трансформаторов Sуст. с указанием их количества в перспективе при условии выполнения ТУ на ТП или других мероприятий по реконструкции ЦП шт/ МВА | Дополнительная мощность по выданным ТУ на ТП, МВА | Ожидаемая нагрузка ЦП, МВА | Полная перераспределяемая мощность в перспективе с учетом выполнения мероприятий ТУ или других мероприятий по реконструкции сети инвестпрограмм и др. |  | Полная мощность с учётом перераспределения, МВА | Ограничивающие факторы, МВА | Допустимая нагрузка расчётная в режиме n-1, МВА | Пропускная способность, МВА | Дефицит /профицит ЦП, МВА
|  |  |  | МВА | Мин. | [11 empty] | МВА | Мин.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | ПС 35/10 кВ Алмазово | 2.5 | 0.49 | 0.83 | 30 | 0.83 | 0 | 0.83 | 0.34 | 0.34 | открыт | 1 | ПС 35/10 кВ Алмазово | 2.5 | 0.035 | 0.525 | 0.83 | 30 | 0.83 | 0 | 0.83 | 0.305 | 0.305 | открыт
2 | ПС 35/10 кВ Воронец | 2.5 | 0.23 | 0.91 | 90 | 0.91 | 0 | 0.91 | 0.68 | 0.68 | открыт | 2 | ПС 35/10 кВ Воронец | 2.5 | 0 | 0.23 | 0.91 | 90 | 0.91 | 0 | 0.91 | 0.68 | 0.68 | открыт
3 | ПС 35/10 кВ Гостомль | 2.5 | 0.79 | 1.6 | 1 сутки | 1.6 | 0 | 1.6 | 0.81 | 0.81 | открыт | 3 | ПС 35/10 кВ Гостомль | 2.5 | 0.059 | 0.849 | 1.6 | 1 сутки | 1.6 | 0 | 1.6 | 0.751 | 0.751 | открыт
4 | ПС 35/10 кВ Губкино | 3.2 | 0.39 | 1.56 | 30 | 1.56 | 0 | 1.56 | 1.17 | 1.17 | открыт | 4 | ПС 35/10 кВ Губкино | 3.2 | 0.014 | 0.404 | 1.56 | 30 | 1.56 | 0 | 1.56 | 1.156 | 1.156 | открыт
5 | ПС 35/10 кВ Девятино | 1.6 | 0.21 | 0.71 | 45 | 0.71 | 0 | 0.71 | 0.5 | 0.5 | открыт | 5 | ПС 35/10 кВ Девятино | 1.6 | 0.012 | 0.222 | 0.71 | 45 | 0.71 | 0 | 0.71 | 0.488 | 0.488 | открыт
6 | ПС 35/10 кВ Каменка | 2.5 | 0.89 | 1.6 | 1 сутки | 1.6 | 0 | 1.6 | 0.71 | 0.71 | открыт | 6 | ПС 35/10 кВ Каменка | 2.5 | 0.025 | 0.915 | 1.6 | 1 сутки | 1.6 | 0 | 1.6 | 0.685 | 0.685 | открыт
7 | ПС 35/10 кВ Козьминская | 2.5 | 0.33 | 1.29 | 45 | 1.29 | 0 | 1.29 | 0.96 | 0.96 | открыт | 7 | ПС 35/10 кВ Козьминская | 2.5 | 0.053 | 0.383 | 1.29 | 45 | 1.29 | 0 | 1.29 | 0.907 | 0.907 | открыт
8 | ПС 110/35/10 кВ Малоархангельская | 10 | 4.23 | 6.14 | 60 | 1.91 | 0 | 6.14 | 1.91 | 0.04 | открыт | 8 | ПС 110/35/10 кВ Малоархангельская | 10 | 3.045 | 7.275 | 6.14 | 60 | 6.14 | 0 | 6.14 | -1.135 | -1.135 | закрыт
| Ном. мощность СН; МВА | 10 | 1.9 | 1.94 | 60 | 1.94 | 0 | 1.94 | 0.04 |  |  |  | Ном. мощность СН; МВА | 10 | 0.051 | 1.951 | 1.94 | 60 | 1.94 | 0 | 1.94 | -0.011
| Ном. мощность НН; МВА | 10 | 2.33 | 4.2 | 60 | 1.87 | 0 | 4.2 | 1.87 |  |  |  | Ном. мощность НН; МВА | 10 | 2.994 | 5.324 | 4.2 | 60 | 4.2 | 0 | 4.2 | -1.124
9 | ПС 110/35/10 кВ Новополево | 16 | 4.5 | 3.71 | 30 | 3.71 | 0 | 3.71 | -0.79 | -0.79 | закрыт | 9 | ПС 110/35/10 кВ Новополево | 16 | 0.698 | 5.198 | 3.71 | 30 | 3.71 | 0 | 3.71 | -1.488 | -1.488 | закрыт
| Ном. мощность СН; МВА | 16 | 3.2 | 2.6 | 30 | 2.6 | 0 | 2.6 | -0.6 |  |  |  | Ном. мощность СН; МВА | 16 | 0.283 | 3.483 | 2.6 | 30 | 2.6 | 0 | 2.6 | -0.883
| Ном. мощность НН; МВА | 16 | 1.3 | 1.11 | 30 | 1.11 | 0 | 1.11 | -0.19 |  |  |  | Ном. мощность НН; МВА | 16 | 0.415 | 1.715 | 1.11 | 30 | 1.11 | 0 | 1.11 | -0.605
10 | ПС 35/10 кВ Никольская | 2.5 | 0.51 | 1.33 | 45 | 1.33 | 0 | 1.33 | 0.82 | 0.82 | открыт | 10 | ПС 35/10 кВ Никольская | 2.5 | 0.071 | 0.581 | 1.33 | 45 | 1.33 | 0 | 1.33 | 0.749 | 0.749 | открыт
11 | ПС 35/10 кВ Парамоново | 1.8 | 0.34 | 0.48 | 90 | 0.48 | 0 | 0.48 | 0.14 | 0.14 | открыт | 11 | ПС 35/10 кВ Парамоново | 1.8 | 0.081 | 0.421 | 0.48 | 90 | 0.48 | 0 | 0.48 | 0.059 | 0.059 | открыт
12 | ПС 35/10 кВ Сеньково | 1.6 | 0.42 | 1.29 | 30 | 1.29 | 0 | 1.29 | 0.87 | 0.87 | открыт | 12 | ПС 35/10 кВ Сеньково | 1.6 | 0.115 | 0.535 | 1.29 | 30 | 1.29 | 0 | 1.29 | 0.755 | 0.755 | открыт
13 | ПС 35/10 кВ Сомово | 2.5 | 0.34 | 0.96 | 60 | 0.96 | 0 | 0.96 | 0.62 | 0.62 | открыт | 13 | ПС 35/10 кВ Сомово | 2.5 | 0.004 | 0.344 | 0.96 | 60 | 0.96 | 0 | 0.96 | 0.616 | 0.616 | открыт
14 | ПС 110/35/10 кВ Тросна | 16 | 3.74 | 4.16 | 45 | 4.16 | 0 | 4.16 | 0.42 | -0.3 | закрыт | 14 | ПС 110/35/10 кВ Тросна | 16 | 0.826 | 4.566 | 4.16 | 45 | 4.16 | 0 | 4.16 | -0.406 | -0.406 | закрыт
| Ном. мощность СН; МВА | 16 | 2.66 | 2.36 | 45 | 2.36 | 0 | 2.36 | -0.3 |  |  |  | Ном. мощность СН; МВА | 16 | 0.012 | 2.672 | 2.36 | 45 | 2.36 | 0 | 2.36 | -0.312
| Ном. мощность НН; МВА | 16 | 1.08 | 1.8 | 45 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0.72 |  |  |  | Ном. мощность НН; МВА | 16 | 0.814 | 1.894 | 1.8 | 45 | 1.8 | 0 | 1.8 | -0.094
15 | ПС 35/10 кВ Шаблыкино | 5.6 | 0.1 | 0.8 | 90 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | открыт | 15 | ПС 35/10 кВ Шаблыкино | 5.6 | 0 | 0.1 | 0.8 | 90 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | открыт
16 | ПС 35/10 кВ Юрьево | 2.5 | 0.17 | 1.07 | 60 | 1.07 | 0 | 1.07 | 0.9 | 0.9 | открыт | 16 | ПС 35/10 кВ Юрьево | 2.5 | 0.029 | 0.199 | 1.07 | 60 | 1.07 | 0 | 1.07 | 0.871 | 0.871 | открыт
17 | ПС 110/35/10 кВ Район В | 10 | 4.48 | 5.4 | 120 | 5.4 | 0 | 5.4 | 0.92 | 0 | открыт | 17 | ПС 110/35/10 кВ Район В | 10 | 0.2 | 4.424 | 5.4 | 120 | 5.4 | 0 | 5.4 | 0.976 | 0.976 | открыт
| Ном. мощность СН; МВА | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Ном. мощность СН; МВА | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Ном. мощность НН; МВА | 10 | 4.04 | 5.4 | 120 | 5.4 | 0 | 5.4 | 1.36 |  |  |  | Ном. мощность НН; МВА | 10 | 0.384 | 4.424 | 5.4 | 120 | 5.4 | 0 | 5.4 | 0.976
18 | ПС 110/10 кВ Пищевая | 6.3 | 1.79 | 1.875 | 60 | 1.875 | 0 | 1.875 | 0.085 | 0.085 | открыт | 18 | ПС 110/10 кВ Пищевая | 6.3 | 2.588 | 4.378 | 1.875 | 60 | 1.875 | 0 | 1.875 | -2.503 | -2.503 | закрыт
19 | ПС 110/10 кВ Тельчье | 3.2 | 1.56 | 1.46 | 120 | 1.46 | 0 | 1.46 | -0.1 | -0.1 | закрыт | 19 | ПС 110/10 кВ Тельчье | 3.2 | 0.054 | 1.614 | 1.46 | 120 | 1.46 | 0 | 1.46 | -0.154 | -0.154 | закрыт
20 | ПС 110/10 кВ Б.Чернь | 2.5 | 0.43 | 1 | 120 | 1 | 0 | 1 | 0.57 | 0.57 | открыт | 20 | ПС 110/10 кВ Б.Чернь | 2.5 | 0.256 | 0.686 | 1 | 120 | 1 | 0 | 1 | 0.314 | 0.314 | открыт
21 | ПС 35/10 кВ Башкатово | 1.6 | 0.46 | 0.8 | 120 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.34 | 0.34 | открыт | 21 | ПС 35/10 кВ Башкатово | 1.6 | 0.018 | 0.478 | 0.8 | 120 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.322 | 0.322 | открыт
22 | ПС 35/10 кВ Высокое | 1.6 | 0.2 | 1.24 | 120 | 1.24 | 0 | 1.24 | 1.04 | 1.04 | открыт | 22 | ПС 35/10 кВ Высокое | 1.6 | 0.016 | 0.216 | 1.24 | 120 | 1.24 | 0 | 1.24 | 1.024 | 1.024 | открыт
23 | ПС 35/10 кВ Гладкое | 2.5 | 0.32 | 1.46 | 120 | 1.46 | 0 | 1.46 | 1.14 | 1.14 | открыт | 23 | ПС 35/10 кВ Гладкое | 2.5 | 0.024 | 0.344 | 1.46 | 120 | 1.46 | 0 | 1.46 | 1.116 | 1.116 | открыт
24 | ПС 35/10 кВ Лыково | 2.5 | 0.72 | 1.24 | 120 | 1.24 | 0 | 1.24 | 0.52 | 0.52 | открыт | 24 | ПС 35/10 кВ Лыково | 2.5 | 0.14 | 0.86 | 1.24 | 120 | 1.24 | 0 | 1.24 | 0.38 | 0.38 | открыт
25 | ПС 35/6 кВ Сахарный завод | 4 | 0.93 | 1 | 120 | 1 | 0 | 1 | 0.07 | 0.07 | открыт | 25 | ПС 35/6 кВ Сахарный завод | 4 | 0 | 0.93 | 1 | 120 | 1 | 0 | 1 | 0.07 | 0.07 | открыт
26 | ПС 35/10 кВ Гнездилово | 1.6 | 0.38 | 0.68 | 120 | 0.68 | 0 | 0.68 | 0.3 | 0.3 | открыт | 26 | ПС 35/10 кВ Гнездилово | 1.6 | 0.014 | 0.394 | 0.68 | 120 | 0.68 | 0 | 0.68 | 0.286 | 0.286 | открыт
27 | ПС 35/10 кВ Коптево | 2.5 | 0.24 | 0.44 | 120 | 0.44 | 0 | 0.44 | 0.2 | 0.2 | открыт | 27 | ПС 35/10 кВ Коптево | 2.5 | 0 | 0.24 | 0.44 | 120 | 0.44 | 0 | 0.44 | 0.2 | 0.2 | открыт
28 | ПС 110/35/10/6 кВ Мясокомбинат | 10 | 1.89 | 2.13 | 120 | 2.13 | 0 | 2.13 | 0.24 | 0 | открыт | 28 | ПС 110/35/10/6 кВ Мясокомбинат | 10 | 0.012 | 1.909 | 2.13 | 120 | 2.13 | 0 | 2.13 | 0.221 | 0.221 | открыт
| Ном. мощность СН; МВА | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Ном. мощность СН; МВА | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ном. мощность НН; МВА | 10 | 1.89 | 2.13 | 120 | 2.13 | 0 | 2.13 | 0.24 |  |  |  | Ном. мощность НН; МВА | 10 | 0.019 | 1.909 | 2.13 | 120 | 2.13 | 0 | 2.13 | 0.221
29 | ПС 110/35/10 кВ Шатилово | 10 | 1.21 | 0.69 | 120 | 0.69 | 0 | 0.69 | -0.52 | -0.52 | закрыт | 29 | ПС 110/35/10 кВ Шатилово | 10 | 0.005 | 1.276 | 0.69 | 120 | 0.69 | 0 | 0.69 | -0.586 | -0.586 | закрыт
| Ном. мощность СН; МВА | 10 | 0.52 | 0.16 | 180 | 0.16 | 0 | 0.16 | -0.36 |  |  |  | Ном. мощность СН; МВА | 10 | 0.024 | 0.544 | 0.16 | 180 | 0.16 | 0 | 0.16 | -0.384
| Ном. мощность НН; МВА | 10 | 0.68 | 0.53 | 120 | 0.53 | 0 | 0.53 | -0.15 |  |  |  | Ном. мощность НН; МВА | 10 | 0.052 | 0.732 | 0.53 | 120 | 0.53 | 0 | 0.53 | -0.202
30 | ПС 110/35/10 кВ Совхозная | 10 | 3.33 | 8.96 | 120 | 8.96 | 0 | 8.96 | 5.63 | 1.06 | открыт | 30 | ПС 110/35/10 кВ Совхозная | 10 | 1.949 | 5.289 | 8.96 | 120 | 8.96 | 0 | 8.96 | 3.671 | 0.985 | открыт
| Ном. мощность СН; МВА | 10 | 2.06 | 6.62 | 120 | 6.62 | 0 | 6.62 | 4.56 |  |  |  | Ном. мощность СН; МВА | 10 | 1.874 | 3.934 | 6.62 | 120 | 6.62 | 0 | 6.62 | 2.686
| Ном. мощность НН; МВА | 10 | 1.28 | 2.34 | 120 | 2.34 | 0 | 2.34 | 1.06 |  |  |  | Ном. мощность НН; МВА | 10 | 0.075 | 1.355 | 2.34 | 120 | 2.34 | 0 | 2.34 | 0.985
31 | ПС 35/10 кВ Даниловская | 1.6 | 0.28 | 0.54 | 120 | 0.54 | 0 | 0.54 | 0.26 | 0.26 | открыт | 31 | ПС 35/10 кВ Даниловская | 1.6 | 0 | 0.28 | 0.54 | 120 | 0.54 | 0 | 0.54 | 0.26 | 0.26 | открыт
32 | ПС 35/10 кВ Корсеево | 1.8 | 0.04 | 0.88 | 120 | 0.88 | 0 | 0.88 | 0.84 | 0.84 | открыт | 32 | ПС 35/10 кВ Корсеево | 1.8 | 0 | 0.04 | 0.88 | 120 | 0.88 | 0 | 0.88 | 0.84 | 0.84 | открыт
33 | ПС 35/10 кВ Липовец | 2.5 | 0.74 | 1.39 | 120 | 1.39 | 0 | 1.39 | 0.65 | 0.65 | открыт | 33 | ПС 35/10 кВ Липовец | 2.5 | 0.316 | 1.056 | 1.39 | 120 | 1.39 | 0 | 1.39 | 0.334 | 0.334 | открыт
34 | ПС 35/10 кВ Мисайлово | 1.6 | 0.3 | 1.6 | 1сутки | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | открыт | 34 | ПС 35/10 кВ Мисайлово | 1.6 | 0 | 0.3 | 1.6 |  | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | открыт
35 | ПС 35/10 кВ Михайловка | 2.5 | 0.26 | 0.31 | 80 | 0.31 | 0 | 0.31 | 0.05 | 0.05 | открыт | 35 | ПС 35/10 кВ Михайловка | 2.5 | 0.009 | 0.269 | 0.31 | 80 | 0.31 | 0 | 0.31 | 0.041 | 0.041 | открыт
36 | ПС 35/10 кВ Паньково | 1.8 | 0.52 | 1.6 | 1сутки | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.08 | 1.08 | открыт | 36 | ПС 35/10 кВ Паньково | 1.8 | 0.024 | 0.544 | 1.6 | 1сутки | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.056 | 1.056 | открыт
37 | ПС 35/10 кВ Судбищи | 2.5 | 0.65 | 1.6 | 1сутки | 1.6 | 0 | 1.6 | 0.95 | 0.95 | открыт | 37 | ПС 35/10 кВ Судбищи | 2.5 | 0.015 | 0.665 | 1.6 | 1сутки | 1.6 | 0 | 1.6 | 0.935 | 0.935 | открыт
38 | ПС 35/10 кВ Тим | 1.6 | 0.52 | 1.6 | 1сутки | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.08 | 1.08 | открыт | 38 | ПС 35/10 кВ Тим | 1.6 | 0.006 | 0.526 | 1.6 | 1сутки | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.074 | 1.074 | открыт
39 | ПС 35/10 кВ Топки | 1 | 0.19 | 1.6 | 1сутки | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.41 | 1.41 | открыт | 39 | ПС 35/10 кВ Топки | 1 | 0.024 | 0.214 | 1.6 | 1сутки | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.386 | 1.386 | открыт
40 | ПС 35/10 кВ Ярище | 2.5 | 0.29 | 1.6 | 1сутки | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.31 | 1.31 | открыт | 40 | ПС 35/10 кВ Ярище | 2.5 | 0.032 | 0.322 | 1.6 | 1сутки | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.278 | 1.278 | открыт
41 | ПС 110/10 кВ Альшанская | 10+10 | 4.06 | 3.88 | 30 | 0.18 | 0 | 10.5 | 10.32 | 10.32 | открыт | 41 | ПС 110/10 кВ Альшанская | 10+10 | 0.461 | 4.521 | 3.88 | 30 | 0.641 | 0 | 10.5 | 9.859 | 9.859 | открыт
42 | ПС 35/10 кВ Архангельская | 2,5+2,5 | 0.4 | 0.93 | 90 | -0.53 | 0 | 2.625 | 3.155 | 3.155 | открыт | 42 | ПС 35/10 кВ Архангельская | 2,5+2,5 | 0.018 | 0.418 | 0.93 | 90 | -0.512 | 0 | 2.625 | 3.137 | 3.137 | открыт
43 | ПС 35/10 кВ Атяевская | 1,6+2,5 | 0.7 | 0 | - | 0.7 | 0 | 1.68 | 0.98 | 0.98 | открыт | 43 | ПС 35/10 кВ Атяевская | 1,6+2,5 | 0.376 | 1.076 | 0 |  | 1.076 | 0 | 1.68 | 0.604 | 0.604 | открыт
44 | ПС 110/35/10 кВ Богородицкая | 10+10 | 2.64 | 3.06 | 90 | -0.42 | 0 | 10.5 | 10.92 | 10.51 | открыт | 44 | ПС 110/35/10 кВ Богородицкая | 10+10 | 0.763 | 3.403 | 3.06 | 90 | 0.343 | 0 | 10.5 | 10.157 | 10.157 | открыт
| Ном. мощность СН; МВА | 10+10 | 2.42 | 2.43 | 90 | -0.01 | 0 | 10.5 | 10.51 |  |  |  | Ном. мощность СН; МВА | 10+10 | 0.763 | 3.183 | 2.43 | 90 | 0.753 | 0 | 10.5 | 9.747
| Ном. мощность НН; МВА | 10+10 | 0.22 | 0.63 | 90 | -0.41 | 0 | 10.5 | 10.91 |  |  |  | Ном. мощность НН; МВА | 10+10 | 0 | 0.22 | 0.63 | 90 | -0.41 | 0 | 10.5 | 10.91
45 | ПС 35/10 кВ Бакланово | 1,6+1,6 | 1.01 | 0.64 | 60 | 0.37 | 0 | 1.68 | 1.31 | 1.31 | открыт | 45 | ПС 35/10 кВ Бакланово | 1,6+1,6 | 0.066 | 1.076 | 0.64 | 60 | 0.436 | 0 | 1.68 | 1.244 | 1.244 | открыт
46 | ПС 35/10 кВ Биофабрика | 6,3+6,3 | 3.07 | 2.05 | 90 | 1.02 | 0 | 6.615 | 5.595 | 5.595 | открыт | 46 | ПС 35/10 кВ Биофабрика | 6,3+6,3 | 0.68 | 3.75 | 2.05 | 90 | 1.7 | 0 | 6.615 | 4.915 | 4.915 | открыт
47 | ПС 110/10 кВ Володарская | 2,5+6,3 | 3.19 | 1.46 | 30 | 1.73 | 0 | 2.625 | 0.895 | 0.895 | открыт | 47 | ПС 110/10 кВ Володарская | 2,5+6,3 | 3.096 | 6.286 | 1.46 | 30 | 4.826 | 0 | 2.625 | -2.201 | -2.201 | закрыт
48 | ПС 110/10 кВ Восточная | 15+15 | 13.63 | 5.87 | 120 | 7.76 | 0 | 15.75 | 7.99 | 7.99 | открыт | 48 | ПС 110/10 кВ Восточная | 15+15 | 0.471 | 14.101 | 5.87 | 120 | 8.231 |  | 15.75 | 7.519 | 7.519 | открыт
49 | ПС 110/35/10 кВ Дмитровская | 10+10 | 3.26 | 0.45 | 60 | 2.81 | 0 | 10.5 | 7.69 | 7.69 | открыт | 49 | ПС 110/35/10 кВ Дмитровская | 10+10 | 0.196 | 3.456 | 0.45 | 60 | 3.006 | 0 | 10.5 | 7.494 | 7.494 | открыт
| Ном. мощность СН; МВА | 10+10 | 0.25 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 10.5 | 10.25 |  |  |  | Ном. мощность СН; МВА | 10+10 | 0.012 | 0.262 | 0 |  | 0.262 | 0 | 10.5 | 10.238
| Ном. мощность НН; МВА | 10+10 | 3.01 | 0.45 | 60 | 2.56 | 0 | 10.5 | 7.94 |  |  |  | Ном. мощность НН; МВА | 10+10 | 0.184 | 3.194 | 0.45 | 60 | 2.744 | 0 | 10.5 | 7.756
50 | ПС 110/10 кВ Железнодорожная | 16+16 | 11.84 | 3.98 | 180 | 7.86 | 0 | 16.8 | 8.94 | 8.94 | открыт | 50 | ПС 110/10 кВ Железнодорожная | 16+16 | 0.324 | 12.164 | 3.98 | 180 | 8.184 | 0 | 16.8 | 8.616 | 8.616 | открыт
51 | ПС 35/10 кВ Жиляевская | 1,8+1,8 | 0.98 | 0.64 | 60 | 0.34 | 0 | 1.89 | 1.55 | 1.55 | открыт | 51 | ПС 35/10 кВ Жиляевская | 1,8+1,8 | 0.018 | 0.998 | 0.64 | 60 | 0.358 | 0 | 1.89 | 1.532 | 1.532 | открыт
52 | ПС 110/6 кВ Заводская | 40+25 | 11.83 | 4.39 | 150 | 7.44 | 0 | 26.25 | 18.81 | 18.81 | открыт | 52 | ПС 110/6 кВ Заводская | 40+25 | 1.612 | 13.442 | 4.39 | 150 | 9.052 | 0 | 26.25 | 17.198 | 17.198 | открыт
53 | ПС 110/6 кВ Западная | 63+63 | 25.39 | 5.37 | 120 | 20.02 | 19 | 66.15 | 27.13 | 27.13 | открыт | 53 | ПС 110/6 кВ Западная | 63+63 | 15.235 | 40.625 | 5.37 | 120 | 35.255 | 19 | 66.15 | 11.895 | 11.895 | открыт
54 | ПС 35/10 кВ Звягинки | 2,5+2,5 | 1.87 | 1.48 | 60 | 0.39 | 0 | 2.625 | 2.235 | 2.235 | открыт | 54 | ПС 35/10 кВ Звягинки | 2,5+2,5 | 0.853 | 2.723 | 1.48 | 60 | 1.243 | 0 | 2.625 | 1.382 | 1.382 | открыт
55 | ПС 35/10 кВ Ильинская | 3,2+1,6 | 0.84 | 1.18 | 30 | -0.34 | 0 | 1.68 | 2.02 | 2.02 | открыт | 55 | ПС 35/10 кВ Ильинская | 3,2+1,6 | 0.071 | 0.911 | 1.18 | 30 | -0.269 | 0 | 1.68 | 1.949 | 1.949 | открыт
56 | ПС 110/35/10 кВ Куликовская | 10+10 | 5.59 | 1.44 | 90 | 4.15 | 0 | 10.5 | 6.35 | 6.35 | открыт | 56 | ПС 110/35/10 кВ Куликовская | 10+10 | 5.658 | 11.248 | 1.44 | 90 | 9.808 | 0 | 10.5 | 0.692 | 0.692 | открыт
| Ном. мощность СН; МВА | 10+10 | 1.76 | 1 | 90 | 0.76 | 0 | 10.5 | 9.74 |  |  |  | Ном. мощность СН; МВА | 10+10 | 0 | 1.76 | 1 | 90 | 0.76 | 0 | 10.5 | 9.74
| Ном. мощность НН; МВА | 10+10 | 3.83 | 0.44 | 90 | 3.39 | 0 | 10.5 | 7.11 |  |  |  | Ном. мощность НН; МВА | 10+10 | 5.658 | 9.488 | 0.44 | 90 | 9.048 | 0 | 10.5 | 1.452
57 | ПС 110/35/10 кВ Кромская | 16+16 | 6.68 | 6.83 | 45 | -0.15 | 0 | 16.8 | 16.95 | 15.28 | открыт | 57 | ПС 110/35/10 кВ Кромская | 16+16 | 7 | 13.68 | 6.83 | 45 | 6.85 | 0 | 16.8 | 9.95 | 9.95 | открыт
| Ном. мощность СН; МВА | 16+16 | 3.33 | 5 | 45 | -1.67 | 0 | 16.8 | 18.47 |  |  |  | Ном. мощность СН; МВА | 16+16 | 6.432 | 9.762 | 5 | 45 | 4.762 | 0 | 16.8 | 12.038
| Ном. мощность НН; МВА | 16+16 | 3.35 | 1.83 | 45 | 1.52 | 0 | 16.8 | 15.28 |  |  |  | Ном. мощность НН; МВА | 16+16 | 0.568 | 3.918 | 1.83 | 45 | 2.088 | 0 | 16.8 | 14.712
58 | ПС 35/10 кВ Красноармейская | 2,5+2,5 | 1.63 | 0.95 | 30 | 0.68 | 0 | 2.625 | 1.945 | 1.945 | открыт | 58 | ПС 35/10 кВ Красноармейская | 2,5+2,5 | 0.012 | 1.642 | 0.95 | 30 | 0.692 | 0 | 2.625 | 1.933 | 1.933 | открыт
59 | ПС 35/10 кВ Куракинская | 1,6+1,8 | 0.56 | 0 | - | 0.56 | 0 | 1.68 | 1.12 | 1.12 | открыт | 59 | ПС 35/10 кВ Куракинская | 1,6+1,8 | 0.02 | 0.58 | 0 |  | 0.58 | 0 | 1.68 | 1.1 | 1.1 | открыт
60 | ПС 35/10 кВ Кутафино | 1,6+1,6 | 0.66 | 0.83 | 30 | -0.17 | 0 | 1.68 | 1.85 | 1.85 | открыт | 60 | ПС 35/10 кВ Кутафино | 1,6+1,6 | 5.905 | 6.565 | 0.83 | 30 | 5.735 | 0 | 1.68 | -4.055 | -4.055 | закрыт
61 | ПС 35/10 кВ Ловчиково | 2,5+2,5 | 0.89 | 1.59 | 30 | -0.7 | 0 | 2.625 | 3.325 | 3.325 | открыт | 61 | ПС 35/10 кВ Ловчиково | 2,5+2,5 | 0.127 | 1.017 | 1.59 | 30 | -0.573 | 0 | 2.625 | 3.198 | 3.198 | открыт
62 | ПС 35/10 кВ Лубянская | 1+1,6 | 0.48 | 0.47 | 60 | 0.01 | 0 | 1.05 | 1.04 | 1.04 | открыт | 62 | ПС 35/10 кВ Лубянская | 1+1,6 | 0.02 | 0.5 | 0.47 | 60 | 0.03 | 0 | 1.05 | 1.02 | 1.02 | открыт
63 | ПС 35/10 кВ Луковец | 1,8+2,5 | 0.33 | 0.99 | 90 | -0.66 | 0 | 1.89 | 2.55 | 2.55 | открыт | 63 | ПС 35/10 кВ Луковец | 1,8+2,5 | 0.012 | 0.342 | 0.99 | 90 | -0.648 | 0 | 1.89 | 2.538 | 2.538 | открыт
64 | ПС 35/10 кВ Малорхангельская | 5,6+5,6 | 0.47 | 1.7 | 30 | -1.23 | 0 | 5.88 | 7.11 | 7.11 | открыт | 64 | ПС 35/10 кВ Малоархангельская | 5,6+5,6 | 0.353 | 0.823 | 1.7 | 30 | -0.877 | 0 | 5.88 | 6.757 | 6.757 | открыт
65 | ПС 110/35/10 кВ Нарышкинская | 10+10 | 9.2 | 1.41 | 90 | 7.79 | 0 | 10.5 | 2.71 | 2.71 | открыт | 65 | ПС 110/35/10 кВ Нарышкинская | 10+10 | 0.95 | 10.15 | 1.41 | 90 | 8.74 | 0 | 10.5 | 1.76 | 1.76 | открыт
| Ном. мощность СН; МВА | 10+10 | 2.76 | 0.86 | 90 | 1.9 | 0 | 10.5 | 8.6 |  |  |  | Ном. мощность СН; МВА | 10+10 | 0.117 | 2.877 | 0.86 | 90 | 2.017 | 0 | 10.5 | 8.483
| Ном. мощность НН; МВА | 10+10 | 6.44 | 0.55 | 90 | 5.89 | 0 | 10.5 | 4.61 |  |  |  | Ном. мощность НН; МВА | 10+10 | 0.833 | 7.273 | 0.55 | 90 | 6.723 | 0 | 10.5 | 3.777
66 | ПС 35/10 кВ Нижняя Слобода | 2,5+5,6 | 0.68 | 1.63 | 45 | -0.95 | 0 | 2.625 | 3.575 | 3.575 | открыт | 66 | ПС 35/10 кВ Нижняя Слобода | 2,5+5,6 | 0.021 | 0.701 | 1.63 | 45 | -0.929 | 0 | 2.625 | 3.554 | 3.554 | открыт
67 | ПС 35/10 кВ Новопетровка | 2,5+1,6 | 0.52 | 0.73 | 60 | -0.21 | 0 | 1.68 | 1.89 | 1.89 | открыт | 67 | ПС 35/10 кВ Новопетровка | 2,5+1,6 | 0.054 | 0.574 | 0.73 | 60 | -0.156 | 0 | 1.68 | 1.836 | 1.836 | открыт
68 | ПС 35/10 кВ Путимец | 2,5+2,5 | 1.31 | 1.53 | 90 | -0.22 | 0 | 2.625 | 2.845 | 2.845 | открыт | 68 | ПС 35/10 кВ Путимец | 2,5+2,5 | 0.175 | 1.485 | 1.53 | 90 | -0.045 | 0 | 2.625 | 2.67 | 2.67 | открыт
69 | ПС 110/10 кВ Пищевая * | 40+25 | 5.38 | 2.22 | 60 | 3.16 | 0 | 26.25 | 23.09 | 23.09 | открыт | 69 | ПС 110/10 кВ Пищевая * | 40+25 | 0.232 | 5.612 | 2.22 | 60 | 3.392 | 0 | 26.25 | 22.858 | 22.858 | открыт
70 | ПС 35/10 кВ Рыжково | 2,5+2,5 | 0.43 | 0.65 | 90 | -0.22 | 0 | 2.625 | 2.845 | 2.845 | открыт | 70 | ПС 35/10 кВ Рыжково | 2,5+2,5 | 0.028 | 0.458 | 0.65 | 90 | -0.192 | 0 | 2.625 | 2.817 | 2.817 | открыт
71 | ПС 110/35/10 кВ Свердловская | 10+10 | 2.69 | 1.98 | 45 | 0.71 | 0 | 10.5 | 9.79 | 9.74 | открыт | 71 | ПС 110/35/10 кВ Свердловская | 10+10 | 0.754 | 3.444 | 1.98 | 45 | 1.464 | 0 | 10.5 | 9.036 | 9.036 | открыт
| Ном. мощность СН; МВА | 10+10 | 1.36 | 1.41 | 45 | -0.05 | 0 | 10.5 | 10.55 |  |  |  | Ном. мощность СН; МВА | 10+10 | 0.178 | 1.538 | 1.41 | 45 | 0.128 | 0 | 10.5 | 10.372
| Ном. мощность НН; МВА | 10+10 | 1.33 | 0.57 | 45 | 0.76 | 0 | 10.5 | 9.74 |  |  |  | Ном. мощность НН; МВА | 10+10 | 0.576 | 1.906 | 0.57 | 45 | 1.336 | 0 | 10.5 | 9.164
72 | ПС 35/10 кВ Стрелецкая | 4+4 | 1.66 | 0.91 | 90 | 0.75 | 0 | 4.2 | 3.45 | 3.45 | открыт | 72 | ПС 35/10 кВ Стрелецкая | 4+4 | 1.534 | 3.194 | 0.91 | 90 | 2.284 | 0 | 4.2 | 1.916 | 1.916 | открыт
73 | ПС 110/35/10/6 кВ Советская | 20+20+25+40 | 27.61 | 3.86 | 180 | 23.75 | 0 | 68.25 | 44.5 | 19.36 | открыт | 73 | ПС 110/35/10/6 кВ Советская | 20+20+25+40 | 8.719 | 28.999 | 3.86 | 180 | 25.139 | 0 | 68.25 | 43.111 | 16.981 | открыт
| Ном. мощность СН-35кВ; МВА | 20+20 | 6.74 | 5.1 | 90 | 1.64 | 0 | 21 | 19.36 |  |  |  | Ном. мощность СН; МВА | 20+20 | 2.379 | 9.119 | 5.1 | 90 | 4.019 | 0 | 21 | 16.981
| Ном. мощность НН-10кВ; МВА | 25+40 | 7.53 | 3 | 180 | 4.53 | 0 | 26.25 | 21.72 |  |  |  | Ном. мощность НН; МВА | 25+40 | 0 | 7.53 | 3 | 180 | 4.53 | 0 | 26.25 | 21.72
| Ном. мощность НН-6кВ; МВА | 20+20+40 | 13.54 | 3.86 | 180 | 9.68 | 0 | 42 | 32.32 |  |  |  | Ном. мощность НН; МВА | 20+20+40 | 6.34 | 19.88 | 3.86 | 180 | 16.02 | 0 | 42 | 25.98
74 | ПС 35/10 кВ Сосковская | 4+3,2 | 1.13 | 0.64 | 90 | 0.49 | 0 | 3.36 | 2.87 | 2.87 | открыт | 74 | ПС 35/10 кВ Сосковская | 4+3,2 | 0.044 | 1.174 | 0.64 | 90 | 0.534 | 0 | 3.36 | 2.826 | 2.826 | открыт
75 | ПС 35/10 кВ Тросна | 5,6+3,2 | 0.69 | 1.76 | 30 | -1.07 | 0 | 3.36 | 4.43 | 4.43 | открыт | 75 | ПС 35/10 кВ Тросна | 5,6+3,2 | 0.029 | 0.719 | 1.76 | 30 | -1.041 | 0 | 3.36 | 4.401 | 4.401 | открыт
76 | ПС 110/10 кВ Химмаш | 25+25 | 6.32 | 1.51 | 120 | 4.81 | 0 | 26.25 | 21.44 | 21.44 | открыт | 76 | ПС 110/10 кВ Химмаш | 25+25 | 7.694 | 14.014 | 1.51 | 120 | 12.504 | 0 | 26.25 | 13.746 | 13.746 | открыт
77 | ПС 35/10кВ Хлебопродукты | 5,6+6,3 | 0.97 | 0 | - | 0.97 | 0 | 5.88 | 4.91 | 4.91 | открыт | 77 | ПС 35/10кВ Хлебопродукты | 5,6+6,3 | 0 | 0.97 | 0 |  | 0.97 | 0 | 5.88 | 4.91 | 4.91 | открыт
78 | ПС 35/10 кВ Хотынецкая | 4+2,5 | 2.2 | 1.49 | 80 | 0.71 | 0 | 2.625 | 1.915 | 1.915 | открыт | 78 | ПС 35/10 кВ Хотынецкая | 4+2,5 | 0.734 | 2.934 | 1.49 | 80 | 1.444 | 0 | 2.625 | 1.181 | 1.181 | открыт
79 | ПС 35/10 кВ Хотьково | 1,6+1,6 | 0.58 | 1.03 | 80 | -0.45 | 0 | 1.68 | 2.13 | 2.13 | открыт | 79 | ПС 35/10 кВ Хотьково | 1,6+1,6 | 0.064 | 0.644 | 1.03 | 80 | -0.386 | 0 | 1.68 | 2.066 | 2.066 | открыт
80 | ПС 110/10/6 кВ Центральная | 25+25 | 12.48 | 3.46 | 135 | 9.02 | 0 | 26.25 | 17.23 | 17.23 | открыт | 80 | ПС 110/10/6 кВ Центральная | 25+25 | 0 | 12.48 | 3.46 | 135 | 9.02 | 0 | 26.25 | 17.23 | 17.23 | открыт
81 | ПС 110/35/10 кВ Шаблыкино | 6,3+6,3 | 2.68 | 1.36 | 30 | 1.32 | 0 | 6.615 | 5.295 | 5.295 | открыт | 81 | ПС 110/35/10 кВ Шаблыкино | 6,3+6,3 | 0.077 | 2.757 | 1.36 | 30 | 1.397 | 0 | 6.615 | 5.218 | 5.218 | открыт
| Ном. мощность СН; МВА | 6,3+6,3 | 1.08 | 0.54 | 30 | 0.54 | 0 | 6.615 | 6.075 |  |  |  | Ном. мощность СН; МВА | 6,3+6,3 | 0.068 | 1.148 | 0.54 | 30 | 0.608 | 0 | 6.615 | 6.007
| Ном. мощность НН; МВА | 6,3+6,3 | 1.6 | 0.82 | 30 | 0.78 | 0 | 6.615 | 5.835 |  |  |  | Ном. мощность НН; МВА | 6,3+6,3 | 0.009 | 1.609 | 0.82 | 30 | 0.789 | 0 | 6.615 | 5.826
82 | ПС 110/35/10 кВ Шахово | 10+10 | 4.21 | 2.55 | 120 | 1.66 | 0 | 10.5 | 8.84 | 8.84 | открыт | 82 | ПС 110/35/10 кВ Шахово | 10+10 | 0.463 | 4.673 | 2.55 | 120 | 2.123 | 0 | 10.5 | 8.377 | 8.377 | открыт
| Ном. мощность СН; МВА | 10+10 | 1.33 | 0.39 | 120 | 0.94 | 0 | 10.5 | 9.56 |  |  |  | Ном. мощность СН; МВА | 10+10 | 0.175 | 1.505 | 0.39 | 120 | 1.115 | 0 | 10.5 | 9.385
| Ном. мощность НН; МВА | 10+10 | 2.88 | 2.16 | 120 | 0.72 | 0 | 10.5 | 9.78 |  |  |  | Ном. мощность НН; МВА | 10+10 | 0.288 | 3.168 | 2.16 | 120 | 1.008 | 0 | 10.5 | 9.492
83 | ПС 35/10 кВ Шепино | 2,5+1,6 | 1.6 | 1.1 | 120 | 0.5 | 0 | 1.68 | 1.18 | 1.18 | открыт | 83 | ПС 35/10 кВ Шепино | 2,5+1,6 | 0.338 | 1.938 | 1.1 | 120 | 0.838 | 0 | 1.68 | 0.842 | 0.842 | открыт
84 | ПС 110/10/6 кВ Юго-восточная | 25+25 | 9.8 | 0.74 | 60 | 9.06 | 0 | 26.25 | 17.19 | 17.19 | открыт | 84 | ПС 110/10/6 кВ Юго-восточная | 25+25 | 1.176 | 10.976 | 0.74 | 60 | 10.236 | 0 | 26.25 | 16.014 | 16.014 | открыт
85 | ПС 110/10 кВ Южная | 10+10 | 7.42 | 1.05 | 90 | 6.37 | 0 | 10.5 | 4.13 | 4.13 | открыт | 85 | ПС 110/10 кВ Южная | 10+10 | 1.559 | 8.979 | 1.05 | 90 | 7.929 | 0 | 10.5 | 2.571 | 2.571 | открыт
86 | ПС 220/110/10 кВ Мценск * | 40+40 | 9.57 | 0 | - | 9.57 | 0 | 42 | 32.43 | 32.43 | открыт | 86 | ПС 220/110/10 кВ Мценск* | 40+40 | 0.379 | 9.949 | 0 |  | 9.949 | 0 | 42 | 32.051 | 32.051 | открыт
87 | ПС 110/35/10 кВ Коммаш | 10+16 | 10.26 | 4.65 | 90 | 5.61 | 0 | 10.5 | 4.89 | 4.89 | открыт | 87 | ПС 110/35/10 кВ Коммаш | 10+16 | 3.886 | 14.146 | 4.65 | 90 | 9.496 | 0 | 10.5 | 1.004 | 1.004 | открыт
| Ном. мощность СН; МВА | 10+16 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10.5 | 10.5 |  |  |  | Ном. мощность СН; МВА | 10+16 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10.5 | 10.5
| Ном. мощность НН; МВА | 10+16 | 10.26 | 4.65 | 90 | 5.61 | 0 | 10.5 | 4.89 |  |  |  | Ном. мощность НН; МВА | 10+16 | 3.886 | 14.146 | 4.65 | 90 | 9.496 | 0 | 10.5 | 1.004
88 | ПС 110/35/10 кВ Новосергиевка | 6,3+10 | 1.84 | 4.13 | 120 | -2.29 | 0 | 6.615 | 8.905 | 7.365 | открыт | 88 | ПС 110/35/10 кВ Новосергиевка | 6,3+10 | 0.26 | 2.07 | 4.13 | 120 | -2.06 | 0 | 6.615 | 8.675 | 7.105 | открыт
| Ном. мощность СН; МВА | 6,3+10 | 1.65 | 2.4 | 120 | -0.75 | 0 | 6.615 | 7.365 |  |  |  | Ном. мощность СН; МВА | 6,3+10 | 0.26 | 1.91 | 2.4 | 120 | -0.49 | 0 | 6.615 | 7.105
| Ном. мощность НН; МВА | 6,3+10 | 0.16 | 1.73 | 120 | -1.57 | 0 | 6.615 | 8.185 |  |  |  | Ном. мощность НН; МВА | 6,3+10 | 0 | 0.16 | 1.73 | 120 | -1.57 | 0 | 6.615 | 8.185
89 | ПС 110/10 кВ 1 Воин | 6,3+6,3 | 2.52 | 1.83 | 120 | 0.69 | 0 | 6.615 | 5.925 | 5.925 | открыт | 89 | ПС 110/10 кВ 1 Воин | 6,3+6,3 | 0.055 | 2.575 | 1.83 | 120 | 0.745 | 0 | 6.615 | 5.87 | 5.87 | открыт
90 | ПС 110/35/10 кВ Залегощь | 10+16 | 6 | 3.95 | 120 | 2.05 | 0 | 10.5 | 8.45 | 8.45 | открыт | 90 | ПС 110/35/10 кВ Залегощь | 10+16 | 0.145 | 6.145 | 3.95 | 120 | 2.195 | 0 | 10.5 | 8.305 | 8.305 | открыт
| Ном. мощность СН; МВА | 10+16 | 2.71 | 2.39 | 120 | 0.32 | 0 | 10.5 | 10.18 |  |  |  | Ном. мощность СН; МВА | 10+16 | 0.05 | 2.76 | 2.39 | 120 | 0.37 | 0 | 10.5 | 10.13
| Ном. мощность НН; МВА | 10+16 | 3.29 | 1.56 | 120 | 1.73 | 0 | 10.5 | 8.77 |  |  |  | Ном. мощность НН; МВА | 10+16 | 0.095 | 3.385 | 1.56 | 120 | 1.825 | 0 | 10.5 | 8.675
91 | ПС 110/10 кВ Кочеты | 2,5+2,5 | 0.26 | 0.66 | 120 | -0.4 | 0 | 2.625 | 3.025 | 3.025 | открыт | 91 | ПС 110/10 кВ Кочеты | 2,5+2,5 | 0.011 | 0.271 | 0.66 | 120 | -0.389 | 0 | 2.625 | 3.014 | 3.014 | открыт
92 | ПС 110/35/10 кВ Болхов | 10+10 | 7.69 | 4.1 | 120 | 3.59 | 0 | 10.5 | 6.91 | 6.88 | открыт | 92 | ПС 110/35/10 кВ Болхов | 10+10 | 0.2958 | 7.9758 | 4.1 | 120 | 3.8758 | 0 | 10.5 | 6.6242 | 6.6242 | открыт
| Ном. мощность СН; МВА | 10+10 | 2.41 | 2.45 | 120 | -0.04 | 0 | 10.5 | 10.54 |  |  |  | Ном. мощность СН; МВА | 10+10 | 0.2228 | 2.6328 | 2.45 | 120 | 0.1828 | 0 | 10.5 | 10.3172
| Ном. мощность НН; МВА | 10+10 | 5.27 | 1.65 | 120 | 3.62 | 0 | 10.5 | 6.88 |  |  |  | Ном. мощность НН; МВА | 10+10 | 0.073 | 5.343 | 1.65 | 120 | 3.693 | 0 | 10.5 | 6.807
93 | ПС 110/35/10 кВ Новосиль | 10+10 | 4.98 | 2.98 | 120 | 2 | 0 | 10.5 | 8.5 | 8.5 | открыт | 93 | ПС 110/35/10 кВ Новосиль | 10+10 | 0.1 | 5.12 | 2.98 | 120 | 2.14 | 0 | 10.5 | 8.36 | 8.36 | открыт
| Ном. мощность СН; МВА | 10+10 | 2.53 | 1.46 | 120 | 1.07 | 0 | 10.5 | 9.43 |  |  |  | Ном. мощность СН; МВА | 10+10 | 0.055 | 2.585 | 1.46 | 120 | 1.125 | 0 | 10.5 | 9.375
| Ном. мощность НН; МВА | 10+10 | 2.49 | 1.52 | 120 | 0.97 | 0 | 10.5 | 9.53 |  |  |  | Ном. мощность НН; МВА | 10+10 | 0.045 | 2.535 | 1.52 | 120 | 1.015 | 0 | 10.5 | 9.485
94 | ПС 110/35/10 кВ Знаменская | 10+10 | 2.14 | 1.78 | 120 | 0.36 | 0 | 10.5 | 10.14 | 10.14 | открыт | 94 | ПС 110/35/10 кВ Знаменская | 10+10 | 0.071 | 2.171 | 1.78 | 120 | 0.391 | 0 | 10.5 | 10.109 | 10.109 | открыт
| Ном. мощность СН; МВА | 10+10 | 0.39 | 0.34 | 120 | 0.05 | 0 | 10.5 | 10.45 |  |  |  | Ном. мощность СН; МВА | 10+10 | 0 | 0.39 | 0.34 | 120 | 0.05 | 0 | 10.5 | 10.45
| Ном. мощность НН; МВА | 10+10 | 1.71 | 1.44 | 120 | 0.27 | 0 | 10.5 | 10.23 |  |  |  | Ном. мощность НН; МВА | 10+10 | 0.071 | 1.781 | 1.44 | 120 | 0.341 | 0 | 10.5 | 10.159
95 | ПС 35/10 кВ Апальково | 1,8+1,8 | 0.29 | 0.48 | 120 | -0.19 | 0 | 1.89 | 2.08 | 2.08 | открыт | 95 | ПС 35/10 кВ Апальково | 1,8+1,8 | 0.004 | 0.294 | 0.48 | 120 | -0.186 | 0 | 1.89 | 2.076 | 2.076 | открыт
96 | ПС 35/10 кВ Подберёзово | 4+1 | 0.14 | 0.59 | 120 | -0.45 | 0 | 1.05 | 1.5 | 1.5 | открыт | 96 | ПС 35/10 кВ Подберёзово | 4+1 | 0.016 | 0.156 | 0.59 | 120 | -0.434 | 0 | 1.05 | 1.484 | 1.484 | открыт
97 | ПС 35/10 кВ Протасово | 2,5+1,6 | 0.54 | 0 |  | 0.54 | 0 | 1.68 | 1.14 | 1.14 | открыт | 97 | ПС 35/10 кВ Протасово | 2,5+1,6 | 0.018 | 0.558 | 0 |  | 0.558 | 0 | 1.68 | 1.122 | 1.122 | открыт
98 | ПС 35/10 кВ Алёшня | 1+1 | 0.34 | 0.24 | 120 | 0.1 | 0 | 1.05 | 0.95 | 0.95 | открыт | 98 | ПС 35/10 кВ Алёшня | 1+1 | 0 | 0.34 | 0.24 | 120 | 0.1 | 0 | 1.05 | 0.95 | 0.95 | открыт
99 | ПС 35/10 кВ Ломовое | 2,5+2,5 | 1.25 | 0 | - | 1.25 | 0 | 2.625 | 1.375 | 1.375 | открыт | 99 | ПС 35/10 кВ Ломовое | 2,5+2,5 | 0.023 | 1.273 | 0 |  | 1.273 | 0 | 2.625 | 1.352 | 1.352 | открыт
100 | ПС 35/10 кВ Моховое | 2,5+4 | 0.89 | 0.63 | 120 | 0.26 |  | 2.625 | 2.365 | 2.365 | открыт | 100 | ПС 35/10 кВ Моховое | 2,5+4 | 0.027 | 0.917 | 0.63 | 120 | 0.287 | 0 | 2.625 | 2.338 | 2.338 | открыт
101 | ПС 35/10 кВ Мишково2 | 1,6+1,6 | 0.23 | 0.47 | 120 | -0.24 | 0 | 1.68 | 1.92 | 1.92 | открыт | 101 | ПС 35/10 кВ Мишково2 | 1,6+1,6 | 0 | 0.23 | 0.47 | 120 | -0.24 | 0 | 1.68 | 1.92 | 1.92 | открыт
102 | ПС 35/10 кВ Вязовое | 2,5+2,5 | 0.33 | 0 | - | 0.33 | 0 | 2.625 | 2.295 | 2.295 | открыт | 102 | ПС 35/10 кВ Вязовое | 2,5+2,5 | 0.0018 | 0.3318 | 0 |  | 0.3318 | 0 | 2.625 | 2.2932 | 2.2932 | открыт
103 | ПС 35/10 кВ Краснознаменка | 2,5+2,5 | 0.66 | 0.67 | 120 | -0.01 | 0 | 2.625 | 2.635 | 2.635 | открыт | 103 | ПС 35/10 кВ Краснознаменка | 2,5+2,5 | 0.152 | 0.812 | 0.67 | 120 | 0.142 | 0 | 2.625 | 2.483 | 2.483 | открыт
104 | ПС 35/10 кВ Фатнево | 1,6+1,6 | 0.59 | 0.37 | 120 | 0.22 | 0 | 1.68 | 1.46 | 1.46 | открыт | 104 | ПС 35/10 кВ Фатнево | 1,6+1,6 | 0.033 | 0.623 | 0.37 | 120 | 0.253 | 0 | 1.68 | 1.427 | 1.427 | открыт
105 | ПС 35/10 кВ Варваринка | 2,5+2,5 | 0.6 | 0.69 | 120 | -0.09 | 0 | 2.625 | 2.715 | 2.715 | открыт | 105 | ПС 35/10 кВ Варваринка | 2,5+2,5 | 0 | 0.6 | 0.69 | 120 | -0.09 | 0 | 2.625 | 2.715 | 2.715 | открыт
106 | ПС 35/10 кВ Одинок | 1,6+1,6 | 0.36 | 0 | - | 0.36 | 0 | 1.68 | 1.32 | 1.32 | открыт | 106 | ПС 35/10 кВ Одинок | 1,6+1,6 | 0.039 | 0.399 | 0 |  | 0.399 | 0 | 1.68 | 1.281 | 1.281 | открыт
107 | ПС 35/10 кВ Узкое | 1,6+1 | 0.18 | 0.25 | 120 | -0.07 | 0 | 1.05 | 1.12 | 1.12 | открыт | 107 | ПС 35/10 кВ Узкое | 1,6+1 | 0 | 0.18 | 0.25 | 120 | -0.07 | 0 | 1.05 | 1.12 | 1.12 | открыт
108 | ПС 35/10 кВ Корсаково | 2,5+4 | 0.76 | 0.69 | 120 | 0.07 | 0 | 2.625 | 2.555 | 2.555 | открыт | 108 | ПС 35/10 кВ Корсаково | 2,5+4 | 0.066 | 0.826 | 0.69 | 120 | 0.136 | 0 | 2.625 | 2.489 | 2.489 | открыт
109 | ПС 35/10 кВ Парамоново | 4+2,5 | 1.06 | 0.76 | 120 | 0.3 | 0 | 2.625 | 2.325 | 2.325 | открыт | 109 | ПС 35/10 кВ Парамоново | 4+2,5 | 0.016 | 1.076 | 0.76 | 120 | 0.316 | 0 | 2.625 | 2.309 | 2.309 | открыт
110 | ПС 35/10 кВ Спешнево | 1,6+1,6 | 0.19 | 0 | - | 0.19 | 0 | 1.68 | 1.49 | 1.49 | открыт | 110 | ПС 35/10 кВ Спешнево | 1,6+1,6 | 0.064 | 0.254 | 0 |  | 0.254 | 0 | 1.68 | 1.426 | 1.426 | открыт
111 | ПС 110/35/10 кВ Верховье I | 16+10 | 7.34 | 3.65 | 120 | 3.69 | 0 | 10.5 | 6.81 | 6.81 | открыт | 111 | ПС 110/35/10 кВ Верховье I | 16+10 | 0.203 | 7.543 | 3.65 | 120 | 3.893 | 0 | 10.5 | 6.607 | 6.607 | открыт
| Ном. мощность СН; МВА | 16+10 | 2.25 | 2.05 | 120 | 0.2 | 0 | 10.5 | 10.3 |  |  |  | Ном. мощность СН; МВА | 16+10 | 0.025 | 2.275 | 2.05 | 120 | 0.225 | 0 | 10.5 | 10.275
| Ном. мощность НН; МВА | 16+10 | 5.09 | 1.6 | 120 | 3.49 | 0 | 10.5 | 7.01 |  |  |  | Ном. мощность НН; МВА | 16+10 | 0.178 | 5.268 | 1.6 | 120 | 3.668 | 0 | 10.5 | 6.832
112 | ПС 110/35/10 кВ Верховье II | 40+40 | 7.05 | 0.3 | - | 6.75 | 0 | 42 | 35.25 | 35.25 | открыт | 112 | ПС 110/35/10 кВ Верховье II | 40+40 | 0.009 | 7.099 | 0.3 |  | 6.799 | 0 | 42 | 35.201 | 35.201 | открыт
| Ном. мощность СН; МВА | 40+40 | 0.37 | 0.3 | - | 0.07 | 0 | 42 | 41.93 |  |  |  | Ном. мощность СН; МВА | 40+40 | 0.009 | 0.379 | 0.3 |  | 0.079 | 0 | 42 | 41.921
| Ном. мощность НН; МВА | 40+40 | 6.72 | 0 | - | 6.72 | 0 | 42 | 35.28 |  |  |  | Ном. мощность НН; МВА | 40+40 | 0 | 6.72 | 0 |  | 6.72 | 0 | 42 | 35.28
113 | ПС 110/35/10 кВ Долгое | 16+10 | 4.82 | 3.38 | 120 | 1.44 | 0 | 10.5 | 9.06 | 8.55 | открыт | 113 | ПС 110/35/10 кВ Долгое | 16+10 | 0.076 | 4.896 | 3.38 | 120 | 1.516 | 0 | 10.5 | 8.984 | 8.492 | открыт
| Ном. мощность СН; МВА | 16+10 | 1.87 | 2.38 | 120 | -0.51 | 0 | 10.5 | 11.01 |  |  |  | Ном. мощность СН; МВА | 16+10 | 0.018 | 1.888 | 2.38 | 120 | -0.492 | 0 | 10.5 | 10.992
| Ном. мощность НН; МВА | 16+10 | 2.95 | 1 | 120 | 1.95 | 0 | 10.5 | 8.55 |  |  |  | Ном. мощность НН; МВА | 16+10 | 0.058 | 3.008 | 1 | 120 | 2.008 | 0 | 10.5 | 8.492
114 | ПС 110/35/10 кВ Колпны-110 | 10+16 | 3.73 | 2.79 | 120 | 0.94 | 0 | 10.5 | 9.56 | 9.35 | открыт | 114 | ПС 110/35/10 кВ Колпны-110 | 10+16 | 0.166 | 3.896 | 2.79 | 120 | 1.106 | 0 | 10.5 | 9.394 | 9.278 | открыт
| Ном. мощность СН; МВА | 10+16 | 2.25 | 2.46 | 120 | -0.21 | 0 | 10.5 | 10.71 |  |  |  | Ном. мощность СН; МВА | 10+16 | 0.094 | 2.344 | 2.46 | 120 | -0.116 | 0 | 10.5 | 10.616
| Ном. мощность НН; МВА | 10+16 | 1.48 | 0.33 | 120 | 1.15 | 0 | 10.5 | 9.35 |  |  |  | Ном. мощность НН; МВА | 10+16 | 0.072 | 1.552 | 0.33 | 120 | 1.222 | 0 | 10.5 | 9.278
115 | ПС 110/35/10 кВ Кр. Заря | 10+10 | 3.69 | 1.54 | 120 | 2.15 | 0 | 10.5 | 8.35 | 8.35 | открыт | 115 | ПС 110/35/10 кВ Кр. Заря | 10+10 | 0.07 | 3.78 | 1.54 | 120 | 2.24 | 0 | 10.5 | 8.26 | 8.26 | открыт
| Ном. мощность СН; МВА | 10+10 | 1.6 | 1.29 | 120 | 0.31 | 0 | 10.5 | 10.19 |  |  |  | Ном. мощность СН; МВА | 10+10 | 0.024 | 1.624 | 1.29 | 120 | 0.334 | 0 | 10.5 | 10.166
| Ном. мощность НН; МВА | 10+10 | 2.11 | 0.25 | 120 | 1.86 | 0 | 10.5 | 8.64 |  |  |  | Ном. мощность НН; МВА | 10+10 | 0.046 | 2.156 | 0.25 | 120 | 1.906 | 0 | 10.5 | 8.594
116 | ПС 110/35/10 кВ Покровская | 10+10 | 5.36 | 2.84 | 120 | 2.52 | 0 | 10.5 | 7.98 | 7.98 | открыт | 116 | ПС 110/35/10 кВ Покровская | 10+10 | 0.586 | 5.956 | 2.84 | 120 | 3.116 | 0 | 10.5 | 7.384 | 7.384 | открыт
| Ном. мощность СН; МВА | 10+10 | 2.47 | 2.12 | 120 | 0.35 | 0 | 10.5 | 10.15 |  |  |  | Ном. мощность СН; МВА | 10+10 | 0.187 | 2.657 | 2.12 | 120 | 0.537 | 0 | 10.5 | 9.963
| Ном. мощность НН; МВА | 10+10 | 2.9 | 0.72 | 120 | 2.18 | 0 | 10.5 | 8.32 |  |  |  | Ном. мощность НН; МВА | 10+10 | 0.399 | 3.299 | 0.72 | 120 | 2.579 | 0 | 10.5 | 7.921
117 | ПС 110/35/6 кВ Черкасская | 40+25 | 21.65 | 13.39 | 120 | 8.26 | 0 | 26.25 | 17.99 | 17.99 | открыт | 117 | ПС 110/35/6 кВ Черкасская | 40+25 | 3.658 | 25.328 | 13.39 | 120 | 11.938 | 0 | 26.25 | 14.312 | 14.312 | открыт
| Ном. мощность СН; МВА | 40+25 | 15.2 | 10.84 | 120 | 4.36 | 0 | 26.25 | 21.89 |  |  |  | Ном. мощность СН; МВА | 40+25 | 2.682 | 17.882 | 10.84 | 120 | 7.042 | 0 | 26.25 | 19.208
| Ном. мощность НН; МВА | 40+25 | 6.47 | 2.55 | 120 | 3.92 | 0 | 26.25 | 22.33 |  |  |  | Ном. мощность НН; МВА | 40+25 | 0.976 | 7.446 | 2.55 | 120 | 4.896 | 0 | 26.25 | 21.354
118 | ПС 110/6 кВ Пластмасс | 16+16 | 9.77 | 0 | - | 9.77 | 0 | 16.8 | 7.03 | 7.03 | открыт | 118 | ПС 110/6 кВ Пластмасс | 16+16 | 0 | 9.77 | 0 |  | 9.77 | 0 | 16.8 | 7.03 | 7.03 | открыт
119 | ПС 110/10 кВ ПМ | 10+10 | 3.48 | 0 | - | 3.48 | 0 | 10.5 | 7.02 | 7.02 | открыт | 119 | ПС 110/10 кВ ПМ | 10+10 | 0 | 3.48 | 0 |  | 3.48 | 0 | 10.5 | 7.02 | 7.02 | открыт
120 | ПС 110/10 кВ Речица | 6,3+6,3 | 0.95 | 1.85 | 120 | -0.9 | 0 | 6.615 | 7.515 | 7.515 | открыт | 120 | ПС 110/10 кВ Речица | 6,3+6,3 | 0.033 | 0.983 | 1.85 | 120 | -0.867 | 0 | 6.615 | 7.482 | 7.482 | открыт
121 | ПС 110/10 кВ Р.Брод | 5,6+10 | 1.6 | 0.29 | 120 | 1.31 | 0 | 5.88 | 4.57 | 4.57 | открыт | 121 | ПС 110/10 кВ Р.Брод | 5,6+10 | 0.135 | 1.735 | 0.29 | 120 | 1.445 | 0 | 5.88 | 4.435 | 4.435 | открыт
122 | ПС 35/10 кВ Алексеевская | 1,6+1,6 | 0.63 | 0.13 | 120 | 0.5 | 0 | 1.68 | 1.18 | 1.18 | открыт | 122 | ПС 35/10 кВ Алексеевская | 1,6+1,6 | 0.079 | 0.709 | 0.13 | 120 | 0.579 | 0 | 1.68 | 1.101 | 1.101 | открыт
123 | ПС 35/10 кВ В.Дубрава | 2,5+2,5 | 0.85 | 0.65 | 120 | 0.2 | 0 | 2.625 | 2.425 | 2.425 | открыт | 123 | ПС 35/10 кВ В.Дубрава | 2,5+2,5 | 0.061 | 0.911 | 0.65 | 120 | 0.261 | 0 | 2.625 | 2.364 | 2.364 | открыт
124 | ПС 35/10 кВ В.Ольшаное | 4+2,5 | 0.52 | 0.43 | 120 | 0.09 | 0 | 2.625 | 2.535 | 2.535 | открыт | 124 | ПС 35/10 кВ В.Ольшаное | 4+2,5 | 0 | 0.52 | 0.43 | 120 | 0.09 | 0 | 2.625 | 2.535 | 2.535 | открыт
125 | ПС 35/10 кВ Введенское | 1,6+1,8 | 0.68 | 0.56 | 120 | 0.12 | 0 | 1.68 | 1.56 | 1.56 | открыт | 125 | ПС 35/10 кВ Введенское | 1,6+1,8 | 0.027 | 0.707 | 0.56 | 120 | 0.147 | 0 | 1.68 | 1.533 | 1.533 | открыт
126 | ПС 35/10 кВ Дросково | 4+2,5 | 1.57 | 0 | - | 1.57 | 0 | 2.625 | 1.055 | 1.055 | открыт | 126 | ПС 35/10 кВ Дросково | 4+2,5 | 0.108 | 1.678 | 0 |  | 1.678 | 0 | 2.625 | 0.947 | 0.947 | открыт
127 | ПС 35/10 кВ Колпны-35 | 6,3+6,3 | 0.96 | 0.39 | 120 | 0.57 | 0 | 6.615 | 6.045 | 6.045 | открыт | 127 | ПС 35/10 кВ Колпны-35 | 6,3+6,3 | 0.035 | 0.995 | 0.39 | 120 | 0.605 | 0 | 6.615 | 6.01 | 6.01 | открыт
128 | ПС 35/10 кВ Крутое | 2,5+2,5 | 1.41 | 0.87 | 120 | 0.54 | 0 | 2.625 | 2.085 | 2.085 | открыт | 128 | ПС 35/10 кВ Крутое | 2,5+2,5 | 0.126 | 1.536 | 0.87 | 120 | 0.666 | 0 | 2.625 | 1.959 | 1.959 | открыт
129 | ПС 35/10 кВ Мезенцево | 4+6,3 | 1.66 | 1.11 | 80 | 0.55 | 0 | 4.2 | 3.65 | 3.65 | открыт | 129 | ПС 35/10 кВ Мезенцево | 4+6,3 | 0.259 | 1.919 | 1.11 | 80 | 0.809 | 0 | 4.2 | 3.391 | 3.391 | открыт
130 | ПС 35/10 кВ Н.Жерновец | 1,6+1,6 | 0.19 | 0 | - | 0.19 | 0 | 1.68 | 1.49 | 1.49 | открыт | 130 | ПС 35/10 кВ Н.Жерновец | 1,6+1,6 | 0.008 | 0.198 | 0 |  | 0.198 | 0 | 1.68 | 1.482 | 1.482 | открыт
131 | ПС 35/10 кВ Нетрубеж | 2,5+2,5 | 0.55 | 0.39 | - | 0.16 | 0 | 2.625 | 2.465 | 2.465 | открыт | 131 | ПС 35/10 кВ Нетрубеж | 2,5+2,5 | 0 | 0.55 | 0.39 |  | 0.16 | 0 | 2.625 | 2.465 | 2.465 | открыт
132 | ПС 35/10 кВ Никольская | 2,5+3,2 | 1.14 | 0.54 | 80 | 0.6 | 0 | 2.625 | 2.025 | 2.025 | открыт | 132 | ПС 35/10 кВ Никольская | 2,5+3,2 | 0.066 | 1.206 | 0.54 | 80 | 0.666 | 0 | 2.625 | 1.959 | 1.959 | открыт
133 | ПС 35/10 кВ Песочная | 3,2+3,2 | 0.37 | 1.67 | 120 | -1.3 | 0 | 3.36 | 4.66 | 4.66 | открыт | 133 | ПС 35/10 кВ Песочная | 3,2+3,2 | 0.009 | 0.379 | 1.67 | 120 | -1.291 | 0 | 3.36 | 4.651 | 4.651 | открыт
134 | ПС 35/6 кВ Пушкарская | 4+4 | 5 | 0 |  | 5 | 0 | 4.2 | -0.8 | -0.8 | закрыт | 134 | ПС 35/6 кВ Пушкарская | 4+4 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | 0 | 4.2 | -0.8 | -0.8 | закрыт
135 | ПС 35/10 кВ Рахманово | 2,5+2,5 | 0.65 | 0.25 | 120 | 0.4 | 0 | 2.625 | 2.225 | 2.225 | открыт | 135 | ПС 35/10 кВ Рахманово | 2,5+2,5 | 0 | 0.65 | 0.25 | 120 | 0.4 | 0 | 2.625 | 2.225 | 2.225 | открыт
136 | ПС 35/10 кВ Росстани | 2,5+2,5 | 0.97 | 0.7 | 80 | 0.27 | 0 | 2.625 | 2.355 | 2.355 | открыт | 136 | ПС 35/10 кВ Росстани | 2,5+2,5 | 0.141 | 1.111 | 0.7 | 80 | 0.411 | 0 | 2.625 | 2.214 | 2.214 | открыт
137 | ПС 35/10 кВ Сергиевская | 4+2,5 | 1.31 | 1.5 | 120 | -0.19 | 0 | 2.625 | 2.815 | 2.815 | открыт | 137 | ПС 35/10 кВ Сергиевская | 4+2,5 | 1.558 | 2.868 | 1.5 | 120 | 1.368 | 0 | 2.625 | 1.257 | 1.257 | открыт
138 | ПС 35/10 кВ Скородное | 1,6+1,6 | 0.3 | 0.33 | 120 | -0.03 | 0 | 1.68 | 1.71 | 1.71 | открыт | 138 | ПС 35/10 кВ Скородное | 1,6+1,6 | 0.025 | 0.325 | 0.33 | 120 | -0.005 | 0 | 1.68 | 1.685 | 1.685 | открыт
139 | ПС 35/10 кВ Спасская | 2,5+1,6 | 0.25 | 0 | 120 | 0.25 | 0 | 1.68 | 1.43 | 1.43 | открыт | 139 | ПС 35/10 кВ Спасская | 2,5+1,6 | 0.035 | 0.285 | 0 |  | 0.285 | 0 | 1.68 | 1.395 | 1.395 | открыт
140 | ПС 35/10 кВ ССК | 1,6+1,6 | 0.07 | 0 |  | 0.07 | 0 | 1.68 | 1.61 | 1.61 | открыт | 140 | ПС 35/10 кВ ССК | 1,6+1,6 | 0.012 | 0.082 | 0 |  | 0.082 | 0 | 1.68 | 1.598 | 1.598 | открыт
141 | ПС 35/10 кВ Урынок | 1,6+1,6 | 0.84 | 0.52 | 20 | 0.32 | 0 | 1.68 | 1.36 | 1.36 | открыт | 141 | ПС 35/10 кВ Урынок | 1,6+1,6 | 0.012 | 0.852 | 0.52 | 20 | 0.332 | 0 | 1.68 | 1.348 | 1.348 | открыт
142 | ПС 35/10 кВ Хомутово | 4+4 | 1.96 | 0.31 | 80 | 1.65 | 0 | 4.2 | 2.55 | 2.55 | открыт | 142 | ПС 35/10 кВ Хомутово | 4+4 | 0 | 1.96 | 0.31 | 80 | 1.65 | 0 | 4.2 | 2.55 | 2.55 | открыт
| Итого: | [10 empty] | 2: Итого:; 4: 133.0234; 5: 685.8254
| дефицит | [8 empty] | -2.51 |  | 2: дефицит; Мин. 12: -13.328
| профицит | [8 empty] | 618.475 |  | 2: профицит; Мин. 12: 485.2124

## Недозагрузка сктевых активов
таблица 4
№п/п | Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Текущий дефицит | [8 empty] | Примечание | Загрузка ПС, % | Недозагрузка ПС, МВА | Суммарная максимально-допустимая мощность ПС в режиме n-1 | Суммарная максимально-допустимая мощность ПС | установленная мощность центров питания Орёлэнерго, Sцп МВА
|  | Установленная мощность трансформаторов Sуст. с указанием их количества, шт/ МВА | Суммарная полная мощность ЦП по результатам замеров максимума нагрузки Sмах , МВА | Полная мощность, перераспределяемая в соответствии с ПТЭ, МВА за время |  | Полная мощность с учётом перераспределения, МВА | Ограничивающие факторы, МВА | Допустимая нагрузка расчётная в режиме n-1, МВА | Пропускная способность, МВА | Дефицит/профицит ЦП, МВА
|  |  |  | МВА | Мин.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | ПС 35/10 кВ Алмазово | 2.5 | 0.49 | 0.83 | 30 | 0.83 | 0 | 0.83 | 0.34 | 0.34 | открыт |  |  | 2.625 | 2.625 | 2.5
2 | ПС 35/10 кВ Воронец | 2.5 | 0.23 | 0.91 | 90 | 0.91 | 0 | 0.91 | 0.68 | 0.68 | открыт |  |  | 2.625 | 2.625 | 2.5
3 | ПС 35/10 кВ Гостомль | 2.5 | 0.79 | 1.6 | 1 сутки | 1.6 | 0 | 1.6 | 0.81 | 0.81 | открыт |  |  | 2.625 | 2.625 | 2.5
4 | ПС 35/10 кВ Губкино | 3.2 | 0.39 | 1.56 | 30 | 1.56 | 0 | 1.56 | 1.17 | 1.17 | открыт |  |  | 3.36 | 3.36 | 3.2
5 | ПС 35/10 кВ Девятино | 1.6 | 0.21 | 0.71 | 45 | 0.71 | 0 | 0.71 | 0.5 | 0.5 | открыт |  |  | 1.68 | 1.68 | 1.6
6 | ПС 35/10 кВ Каменка | 2.5 | 0.89 | 1.6 | 1 сутки | 1.6 | 0 | 1.6 | 0.71 | 0.71 | открыт |  |  | 2.625 | 2.625 | 2.5
7 | ПС 35/10 кВ Козьминская | 2.5 | 0.33 | 1.29 | 45 | 1.29 | 0 | 1.29 | 0.96 | 0.96 | открыт |  |  | 2.625 | 2.625 | 2.5
8 | ПС 110/35/10 кВ Малоархангельская | 10 | 4.23 | 6.14 | 60 | 1.91 | 0 | 6.14 | 1.91 | 0.04 | открыт |  |  | 10.5 | 10.5 | 10
| Ном. мощность СН; МВА | 10 | 1.9 | 1.94 | 60 | 1.94 | 0 | 1.94 | 0.04
| Ном. мощность НН; МВА | 10 | 2.33 | 4.2 | 60 | 1.87 | 0 | 4.2 | 1.87
9 | ПС 110/35/10 кВ Новополево | 16 | 4.5 | 3.71 | 30 | 3.71 | 0 | 3.71 | -0.79 | -0.79 | закрыт |  |  | 16.8 | 16.8 | 16
| Ном. мощность СН; МВА | 16 | 3.2 | 2.6 | 30 | 2.6 | 0 | 2.6 | -0.6
| Ном. мощность НН; МВА | 16 | 1.3 | 1.11 | 30 | 1.11 | 0 | 1.11 | -0.19
10 | ПС 35/10 кВ Никольская | 2.5 | 0.51 | 1.33 | 45 | 1.33 | 0 | 1.33 | 0.82 | 0.82 | открыт |  |  | 2.625 | 2.625 | 2.5
11 | ПС 35/10 кВ Парамоново | 1.8 | 0.34 | 0.48 | 90 | 0.48 | 0 | 0.48 | 0.14 | 0.14 | открыт |  |  | 1.89 | 1.89 | 1.8
12 | ПС 35/10 кВ Сеньково | 1.6 | 0.42 | 1.29 | 30 | 1.29 | 0 | 1.29 | 0.87 | 0.87 | открыт |  |  | 1.68 | 1.68 | 1.6
13 | ПС 35/10 кВ Сомово | 2.5 | 0.34 | 0.96 | 60 | 0.96 | 0 | 0.96 | 0.62 | 0.62 | открыт |  |  | 2.625 | 2.625 | 2.5
14 | ПС 110/35/10 кВ Тросна | 16 | 3.74 | 4.16 | 45 | 4.16 | 0 | 4.16 | 0.42 | -0.3 | закрыт |  |  | 16.8 | 16.8 | 16
| Ном. мощность СН; МВА | 16 | 2.66 | 2.36 | 45 | 2.36 | 0 | 2.36 | -0.3
| Ном. мощность НН; МВА | 16 | 1.08 | 1.8 | 45 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0.72
15 | ПС 35/10 кВ Шаблыкино | 5.6 | 0.1 | 0.8 | 90 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | открыт |  |  | 5.88 | 5.88 | 5.6
16 | ПС 35/10 кВ Юрьево | 2.5 | 0.17 | 1.07 | 60 | 1.07 | 0 | 1.07 | 0.9 | 0.9 | открыт |  |  | 2.625 | 2.625 | 2.5
17 | ПС 110/35/10 кВ Район В | 10 | 4.48 | 5.4 | 120 | 5.4 | 0 | 5.4 | 0.92 | 0 | открыт |  |  | 10.5 | 10.5 | 10
| Ном. мощность СН; МВА | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Ном. мощность НН; МВА | 10 | 4.04 | 5.4 | 120 | 5.4 | 0 | 5.4 | 1.36
18 | ПС 110/10 кВ Пищевая | 6.3 | 1.79 | 1.875 | 60 | 1.875 | 0 | 1.875 | 0.085 | 0.085 | открыт |  |  | 6.615 | 6.615 | 6.3
19 | ПС 110/10 кВ Тельчье | 3.2 | 1.56 | 1.46 | 120 | 1.46 | 0 | 1.46 | -0.1 | -0.1 | закрыт |  |  | 3.36 | 3.36 | 3.2
20 | ПС 110/10 кВ Б.Чернь | 2.5 | 0.43 | 1 | 120 | 1 | 0 | 1 | 0.57 | 0.57 | открыт |  |  | 2.625 | 2.625 | 2.5
21 | ПС 35/10 кВ Башкатово | 1.6 | 0.46 | 0.8 | 120 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.34 | 0.34 | открыт |  |  | 1.68 | 1.68 | 1.6
22 | ПС 35/10 кВ Высокое | 1.6 | 0.2 | 1.24 | 120 | 1.24 | 0 | 1.24 | 1.04 | 1.04 | открыт |  |  | 1.68 | 1.68 | 1.6
23 | ПС 35/10 кВ Гладкое | 2.5 | 0.32 | 1.46 | 120 | 1.46 | 0 | 1.46 | 1.14 | 1.14 | открыт |  |  | 2.625 | 2.625 | 2.5
24 | ПС 35/10 кВ Лыково | 2.5 | 0.72 | 1.24 | 120 | 1.24 | 0 | 1.24 | 0.52 | 0.52 | открыт |  |  | 2.625 | 2.625 | 2.5
25 | ПС 35/6 кВ Сахарный завод | 4 | 0.93 | 1 | 120 | 1 | 0 | 1 | 0.07 | 0.07 | открыт |  |  | 4.2 | 4.2 | 4
26 | ПС 35/10 кВ Гнездилово | 1.6 | 0.38 | 0.68 | 120 | 0.68 | 0 | 0.68 | 0.3 | 0.3 | открыт |  |  | 1.68 | 1.68 | 1.6
27 | ПС 35/10 кВ Коптево | 2.5 | 0.24 | 0.44 | 120 | 0.44 | 0 | 0.44 | 0.2 | 0.2 | открыт |  |  | 2.625 | 2.625 | 2.5
28 | ПС 110/35/10/6 кВ Мясокомбинат | 10 | 1.89 | 2.13 | 120 | 2.13 | 0 | 2.13 | 0.24 | 0 | открыт |  |  | 10.5 | 10.5 | 10
| Ном. мощность СН; МВА | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ном. мощность НН; МВА | 10 | 1.89 | 2.13 | 120 | 2.13 | 0 | 2.13 | 0.24
29 | ПС 110/35/10 кВ Шатилово | 10 | 1.21 | 0.69 | 120 | 0.69 | 0 | 0.69 | -0.52 | -0.52 | закрыт |  |  | 10.5 | 10.5 | 10
| Ном. мощность СН; МВА | 10 | 0.52 | 0.16 | 180 | 0.16 | 0 | 0.16 | -0.36
| Ном. мощность НН; МВА | 10 | 0.68 | 0.53 | 120 | 0.53 | 0 | 0.53 | -0.15
30 | ПС 110/35/10 кВ Совхозная | 10 | 3.33 | 8.96 | 120 | 8.96 | 0 | 8.96 | 5.63 | 1.06 | открыт |  |  | 10.5 | 10.5 | 10
| Ном. мощность СН; МВА | 10 | 2.06 | 6.62 | 120 | 6.62 | 0 | 6.62 | 4.56
| Ном. мощность НН; МВА | 10 | 1.28 | 2.34 | 120 | 2.34 | 0 | 2.34 | 1.06
31 | ПС 35/10 кВ Даниловская | 1.6 | 0.28 | 0.54 | 120 | 0.54 | 0 | 0.54 | 0.26 | 0.26 | открыт |  |  | 1.68 | 1.68 | 1.6
32 | ПС 35/10 кВ Корсеево | 1.8 | 0.04 | 0.88 | 120 | 0.88 | 0 | 0.88 | 0.84 | 0.84 | открыт |  |  | 1.89 | 1.89 | 1.8
33 | ПС 35/10 кВ Липовец | 2.5 | 0.74 | 1.39 | 120 | 1.39 | 0 | 1.39 | 0.65 | 0.65 | открыт |  |  | 2.625 | 2.625 | 2.5
34 | ПС 35/10 кВ Мисайлово | 1.6 | 0.3 | 1.6 | 1сутки | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | открыт |  |  | 1.68 | 1.68 | 1.6
35 | ПС 35/10 кВ Михайловка | 2.5 | 0.26 | 0.31 | 80 | 0.31 | 0 | 0.31 | 0.05 | 0.05 | открыт |  |  | 2.625 | 2.625 | 2.5
36 | ПС 35/10 кВ Паньково | 1.8 | 0.52 | 1.6 | 1сутки | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.08 | 1.08 | открыт |  |  | 1.89 | 1.89 | 1.8
37 | ПС 35/10 кВ Судбищи | 2.5 | 0.65 | 1.6 | 1сутки | 1.6 | 0 | 1.6 | 0.95 | 0.95 | открыт |  |  | 2.625 | 2.625 | 2.5
38 | ПС 35/10 кВ Тим | 1.6 | 0.52 | 1.6 | 1сутки | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.08 | 1.08 | открыт |  |  | 1.68 | 1.68 | 1.6
39 | ПС 35/10 кВ Топки | 1 | 0.19 | 1.6 | 1сутки | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.41 | 1.41 | открыт |  |  | 1.05 | 1.05 | 1
40 | ПС 35/10 кВ Ярище | 2.5 | 0.29 | 1.6 | 1сутки | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.31 | 1.31 | открыт |  |  | 2.625 | 2.625 | 2.5
41 | ПС 110/10 кВ Альшанская | 10+10 | 4.06 | 3.88 | 30 | 0.18 | 0 | 10.5 | 10.32 | 10.32 | открыт | 38.6667 | 6.44 | 10.5 | 21 | 20
42 | ПС 35/10 кВ Архангельская | 2,5+2,5 | 0.4 | 0.93 | 90 | -0.53 | 0 | 2.625 | 3.155 | 3.155 | открыт | 15.2381 | 2.225 | 2.625 | 5.25 | 5
43 | ПС 35/10 кВ Атяевская | 1,6+2,5 | 0.7 | 0 | - | 0.7 | 0 | 1.68 | 0.98 | 0.98 | открыт | 41.6667 | 0.98 | 1.68 | 4.305 | 4.1
44 | ПС 110/35/10 кВ Богородицкая | 10+10 | 2.64 | 3.06 | 90 | -0.42 | 0 | 10.5 | 10.92 | 10.51 | открыт | 25.1429 | 7.86 | 10.5 | 21 | 20
| Ном. мощность СН; МВА | 10+10 | 2.42 | 2.43 | 90 | -0.01 | 0 | 10.5 | 10.51
| Ном. мощность НН; МВА | 10+10 | 0.22 | 0.63 | 90 | -0.41 | 0 | 10.5 | 10.91
45 | ПС 35/10 кВ Бакланово | 1,6+1,6 | 1.01 | 0.64 | 60 | 0.37 | 0 | 1.68 | 1.31 | 1.31 | открыт | 60.119 | 0.67 | 1.68 | 3.36 | 3.2
46 | ПС 35/10 кВ Биофабрика | 6,3+6,3 | 3.07 | 2.05 | 90 | 1.02 | 0 | 6.615 | 5.595 | 5.595 | открыт | 46.4097 | 3.545 | 6.615 | 13.23 | 12.6
47 | ПС 110/10 кВ Володарская | 2,5+6,3 | 3.19 | 1.46 | 30 | 1.73 | 0 | 2.625 | 0.895 | 0.895 | открыт | 121.5238 | -0.565 | 2.625 | 9.24 | 8.8
48 | ПС 110/10 кВ Восточная | 15+15 | 13.63 | 5.87 | 120 | 7.76 | 0 | 15.75 | 7.99 | 7.99 | открыт | 86.5397 | 2.12 | 15.75 | 31.5 | 30
49 | ПС 110/35/10 кВ Дмитровская | 10+10 | 3.26 | 0.45 | 60 | 2.81 | 0 | 10.5 | 7.69 | 7.69 | открыт | 31.0476 | 7.24 | 10.5 | 21 | 20
| Ном. мощность СН; МВА | 10+10 | 0.25 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 10.5 | 10.25
| Ном. мощность НН; МВА | 10+10 | 3.01 | 0.45 | 60 | 2.56 | 0 | 10.5 | 7.94
50 | ПС 110/10 кВ Железнодорожная | 16+16 | 11.84 | 3.98 | 180 | 7.86 | 0 | 16.8 | 8.94 | 8.94 | открыт | 70.4762 | 4.96 | 16.8 | 33.6 | 32
51 | ПС 35/10 кВ Жиляевская | 1,8+1,8 | 0.98 | 0.64 | 60 | 0.34 | 0 | 1.89 | 1.55 | 1.55 | открыт | 51.8519 | 0.91 | 1.89 | 3.78 | 3.6
52 | ПС 110/6 кВ Заводская | 40+25 | 11.83 | 4.39 | 150 | 7.44 | 0 | 26.25 | 18.81 | 18.81 | открыт | 45.0667 | 14.42 | 26.25 | 68.25 | 65
53 | ПС 110/6 кВ Западная | 63+63 | 25.39 | 5.37 | 120 | 20.02 | 19 | 66.15 | 27.13 | 27.13 | открыт | 38.3825 | 21.76 | 47.15 | 132.3 | 126
54 | ПС 35/10 кВ Звягинки | 2,5+2,5 | 1.87 | 1.48 | 60 | 0.39 | 0 | 2.625 | 2.235 | 2.235 | открыт | 71.2381 | 0.755 | 2.625 | 5.25 | 5
55 | ПС 35/10 кВ Ильинская | 3,2+1,6 | 0.84 | 1.18 | 30 | -0.34 | 0 | 1.68 | 2.02 | 2.02 | открыт | 50 | 0.84 | 1.68 | 5.04 | 4.8
56 | ПС 110/35/10 кВ Куликовская | 10+10 | 5.59 | 1.44 | 90 | 4.15 | 0 | 10.5 | 6.35 | 6.35 | открыт | 53.2381 | 4.91 | 10.5 | 21 | 20
| Ном. мощность СН; МВА | 10+10 | 1.76 | 1 | 90 | 0.76 | 0 | 10.5 | 9.74
| Ном. мощность НН; МВА | 10+10 | 3.83 | 0.44 | 90 | 3.39 | 0 | 10.5 | 7.11
57 | ПС 110/35/10 кВ Кромская | 16+16 | 6.68 | 6.83 | 45 | -0.15 | 0 | 16.8 | 16.95 | 15.28 | открыт | 39.7619 | 10.12 | 16.8 | 33.6 | 32
| Ном. мощность СН; МВА | 16+16 | 3.33 | 5 | 45 | -1.67 | 0 | 16.8 | 18.47 | [6 empty] | 0
| Ном. мощность НН; МВА | 16+16 | 3.35 | 1.83 | 45 | 1.52 | 0 | 16.8 | 15.28 | [6 empty] | 0
58 | ПС 35/10 кВ Красноармейская | 2,5+2,5 | 1.63 | 0.95 | 30 | 0.68 | 0 | 2.625 | 1.945 | 1.945 | открыт | 62.0952 | 0.995 | 2.625 | 5.25 | 5
59 | ПС 35/10 кВ Куракинская | 1,6+1,8 | 0.56 | 0 | - | 0.56 | 0 | 1.68 | 1.12 | 1.12 | открыт | 33.3333 | 1.12 | 1.68 | 3.57 | 3.4
60 | ПС 35/10 кВ Кутафино | 1,6+1,6 | 0.66 | 0.83 | 30 | -0.17 | 0 | 1.68 | 1.85 | 1.85 | открыт | 39.2857 | 1.02 | 1.68 | 3.36 | 3.2
61 | ПС 35/10 кВ Ловчиково | 2,5+2,5 | 0.89 | 1.59 | 30 | -0.7 | 0 | 2.625 | 3.325 | 3.325 | открыт | 33.9048 | 1.735 | 2.625 | 5.25 | 5
62 | ПС 35/10 кВ Лубянская | 1+1,6 | 0.48 | 0.47 | 60 | 0.01 | 0 | 1.05 | 1.04 | 1.04 | открыт | 45.7143 | 0.57 | 1.05 | 2.73 | 2.6
63 | ПС 35/10 кВ Луковец | 1,8+2,5 | 0.33 | 0.99 | 90 | -0.66 | 0 | 1.89 | 2.55 | 2.55 | открыт | 17.4603 | 1.56 | 1.89 | 4.515 | 4.3
64 | ПС 35/10 кВ Малорхангельская | 5,6+5,6 | 0.47 | 1.7 | 30 | -1.23 | 0 | 5.88 | 7.11 | 7.11 | открыт | 7.9932 | 5.41 | 5.88 | 11.76 | 11.2
65 | ПС 110/35/10 кВ Нарышкинская | 10+10 | 9.2 | 1.41 | 90 | 7.79 | 0 | 10.5 | 2.71 | 2.71 | открыт | 87.619 | 1.3 | 10.5 | 21 | 20
| Ном. мощность СН; МВА | 10+10 | 2.76 | 0.86 | 90 | 1.9 | 0 | 10.5 | 8.6 | [6 empty] | 0
| Ном. мощность НН; МВА | 10+10 | 6.44 | 0.55 | 90 | 5.89 | 0 | 10.5 | 4.61 | [6 empty] | 0
66 | ПС 35/10 кВ Нижняя Слобода | 2,5+5,6 | 0.68 | 1.63 | 45 | -0.95 | 0 | 2.625 | 3.575 | 3.575 | открыт | 25.9048 | 1.945 | 2.625 | 8.505 | 8.1
67 | ПС 35/10 кВ Новопетровка | 2,5+1,6 | 0.52 | 0.73 | 60 | -0.21 | 0 | 1.68 | 1.89 | 1.89 | открыт | 30.9524 | 1.16 | 1.68 | 4.305 | 4.1
68 | ПС 35/10 кВ Путимец | 2,5+2,5 | 1.31 | 1.53 | 90 | -0.22 | 0 | 2.625 | 2.845 | 2.845 | открыт | 49.9048 | 1.315 | 2.625 | 5.25 | 5
69 | ПС 110/10 кВ Пищевая * | 40+25 | 5.38 | 2.22 | 60 | 3.16 | 0 | 26.25 | 23.09 | 23.09 | открыт | 20.4952
70 | ПС 35/10 кВ Рыжково | 2,5+2,5 | 0.43 | 0.65 | 90 | -0.22 | 0 | 2.625 | 2.845 | 2.845 | открыт | 16.381 | 2.195 | 2.625 | 5.25 | 5
71 | ПС 110/35/10 кВ Свердловская | 10+10 | 2.69 | 1.98 | 45 | 0.71 | 0 | 10.5 | 9.79 | 9.74 | открыт | 25.619 | 7.81 | 10.5 | 21 | 20
| Ном. мощность СН; МВА | 10+10 | 1.36 | 1.41 | 45 | -0.05 | 0 | 10.5 | 10.55 | [6 empty] | 0
| Ном. мощность НН; МВА | 10+10 | 1.33 | 0.57 | 45 | 0.76 | 0 | 10.5 | 9.74 | [6 empty] | 0
72 | ПС 35/10 кВ Стрелецкая | 4+4 | 1.66 | 0.91 | 90 | 0.75 | 0 | 4.2 | 3.45 | 3.45 | открыт | 39.5238 | 2.54 | 4.2 | 8.4 | 8
73 | ПС 110/35/10/6 кВ Советская | 20+20+25+40 | 27.61 | 3.86 | 180 | 23.75 | 0 | 68.25 | 44.5 | 19.36 | открыт | 40.4542 | 40.64 | 68.25 | 110.25 | 105
| Ном. мощность СН-35кВ; МВА | 20+20 | 6.74 | 5.1 | 90 | 1.64 | 0 | 21 | 19.36
| Ном. мощность НН-10кВ; МВА | 25+40 | 7.53 | 3 | 180 | 4.53 | 0 | 26.25 | 21.72
| Ном. мощность НН-6кВ; МВА | 20+20+40 | 13.54 | 3.86 | 180 | 9.68 | 0 | 42 | 32.32
74 | ПС 35/10 кВ Сосковская | 4+3,2 | 1.13 | 0.64 | 90 | 0.49 | 0 | 3.36 | 2.87 | 2.87 | открыт | 33.631 | 2.23 | 3.36 | 7.56 | 7.2
75 | ПС 35/10 кВ Тросна | 5,6+3,2 | 0.69 | 1.76 | 30 | -1.07 | 0 | 3.36 | 4.43 | 4.43 | открыт | 20.5357 | 2.67 | 3.36 | 9.24 | 8.8
76 | ПС 110/10 кВ Химмаш | 25+25 | 6.32 | 1.51 | 120 | 4.81 | 0 | 26.25 | 21.44 | 21.44 | открыт | 24.0762 | 19.93 | 26.25 | 52.5 | 50
77 | ПС 35/10кВ Хлебопродукты | 5,6+6,3 | 0.97 | 0 | - | 0.97 | 0 | 5.88 | 4.91 | 4.91 | открыт | 16.4966 | 4.91 | 5.88 | 12.495 | 11.9
78 | ПС 35/10 кВ Хотынецкая | 4+2,5 | 2.2 | 1.49 | 80 | 0.71 | 0 | 2.625 | 1.915 | 1.915 | открыт | 83.8095 | 0.425 | 2.625 | 6.825 | 6.5
79 | ПС 35/10 кВ Хотьково | 1,6+1,6 | 0.58 | 1.03 | 80 | -0.45 | 0 | 1.68 | 2.13 | 2.13 | открыт | 34.5238 | 1.1 | 1.68 | 3.36 | 3.2
80 | ПС 110/10/6 кВ Центральная | 25+25 | 12.48 | 3.46 | 135 | 9.02 | 0 | 26.25 | 17.23 | 17.23 | открыт | 47.5429 | 13.77 | 26.25 | 52.5 | 50
81 | ПС 110/35/10 кВ Шаблыкино | 6,3+6,3 | 2.68 | 1.36 | 30 | 1.32 | 0 | 6.615 | 5.295 | 5.295 | открыт | 40.514 | 3.935 | 6.615 | 13.23 | 12.6
| Ном. мощность СН; МВА | 6,3+6,3 | 1.08 | 0.54 | 30 | 0.54 | 0 | 6.615 | 6.075 | [6 empty] | 0
| Ном. мощность НН; МВА | 6,3+6,3 | 1.6 | 0.82 | 30 | 0.78 | 0 | 6.615 | 5.835 | [6 empty] | 0
82 | ПС 110/35/10 кВ Шахово | 10+10 | 4.21 | 2.55 | 120 | 1.66 | 0 | 10.5 | 8.84 | 8.84 | открыт | 40.0952 | 6.29 | 10.5 | 21 | 20
| Ном. мощность СН; МВА | 10+10 | 1.33 | 0.39 | 120 | 0.94 | 0 | 10.5 | 9.56 | [6 empty] | 0
| Ном. мощность НН; МВА | 10+10 | 2.88 | 2.16 | 120 | 0.72 | 0 | 10.5 | 9.78 | [6 empty] | 0
83 | ПС 35/10 кВ Шепино | 2,5+1,6 | 1.6 | 1.1 | 120 | 0.5 | 0 | 1.68 | 1.18 | 1.18 | открыт | 95.2381 | 0.08 | 1.68 | 4.305 | 4.1
84 | ПС 110/10/6 кВ Юго-восточная | 25+25 | 9.8 | 0.74 | 60 | 9.06 | 0 | 26.25 | 17.19 | 17.19 | открыт | 37.3333 | 16.45 | 26.25 | 52.5 | 50
85 | ПС 110/10 кВ Южная | 10+10 | 7.42 | 1.05 | 90 | 6.37 | 0 | 10.5 | 4.13 | 4.13 | открыт | 70.6667 | 3.08 | 10.5 | 21 | 20
86 | ПС 220/110/10 кВ Мценск * | 40+40 | 9.57 | 0 | - | 9.57 | 0 | 42 | 32.43 | 32.43 | открыт | 22.7857
87 | ПС 110/35/10 кВ Коммаш | 10+16 | 10.26 | 4.65 | 90 | 5.61 | 0 | 10.5 | 4.89 | 4.89 | открыт | 97.7143 | 0.24 | 10.5 | 27.3 | 26
| Ном. мощность СН; МВА | 10+16 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10.5 | 10.5 | [6 empty] | 0
| Ном. мощность НН; МВА | 10+16 | 10.26 | 4.65 | 90 | 5.61 | 0 | 10.5 | 4.89 | [6 empty] | 0
88 | ПС 110/35/10 кВ Новосергиевка | 6,3+10 | 1.84 | 4.13 | 120 | -2.29 | 0 | 6.615 | 8.905 | 7.365 | открыт | 27.8156 | 4.775 | 6.615 | 17.115 | 16.3
| Ном. мощность СН; МВА | 6,3+10 | 1.65 | 2.4 | 120 | -0.75 | 0 | 6.615 | 7.365 | [6 empty] | 0
| Ном. мощность НН; МВА | 6,3+10 | 0.16 | 1.73 | 120 | -1.57 | 0 | 6.615 | 8.185 | [6 empty] | 0
89 | ПС 110/10 кВ 1 Воин | 6,3+6,3 | 2.52 | 1.83 | 120 | 0.69 | 0 | 6.615 | 5.925 | 5.925 | открыт | 38.0952 | 4.095 | 6.615 | 13.23 | 12.6
90 | ПС 110/35/10 кВ Залегощь | 10+16 | 6 | 3.95 | 120 | 2.05 | 0 | 10.5 | 8.45 | 8.45 | открыт | 57.1429 | 4.5 | 10.5 | 27.3 | 26
| Ном. мощность СН; МВА | 10+16 | 2.71 | 2.39 | 120 | 0.32 | 0 | 10.5 | 10.18 | [6 empty] | 0
| Ном. мощность НН; МВА | 10+16 | 3.29 | 1.56 | 120 | 1.73 | 0 | 10.5 | 8.77 | [6 empty] | 0
91 | ПС 110/10 кВ Кочеты | 2,5+2,5 | 0.26 | 0.66 | 120 | -0.4 | 0 | 2.625 | 3.025 | 3.025 | открыт | 9.9048 | 2.365 | 2.625 | 5.25 | 5
92 | ПС 110/35/10 кВ Болхов | 10+10 | 7.69 | 4.1 | 120 | 3.59 | 0 | 10.5 | 6.91 | 6.88 | открыт | 73.2381 | 2.81 | 10.5 | 21 | 20
| Ном. мощность СН; МВА | 10+10 | 2.41 | 2.45 | 120 | -0.04 | 0 | 10.5 | 10.54 | [6 empty] | 0
| Ном. мощность НН; МВА | 10+10 | 5.27 | 1.65 | 120 | 3.62 | 0 | 10.5 | 6.88 | [6 empty] | 0
93 | ПС 110/35/10 кВ Новосиль | 10+10 | 4.98 | 2.98 | 120 | 2 | 0 | 10.5 | 8.5 | 8.5 | открыт | 47.4286 | 5.52 | 10.5 | 21 | 20
| Ном. мощность СН; МВА | 10+10 | 2.53 | 1.46 | 120 | 1.07 | 0 | 10.5 | 9.43 | [6 empty] | 0
| Ном. мощность НН; МВА | 10+10 | 2.49 | 1.52 | 120 | 0.97 | 0 | 10.5 | 9.53 | [6 empty] | 0
94 | ПС 110/35/10 кВ Знаменская | 10+10 | 2.14 | 1.78 | 120 | 0.36 | 0 | 10.5 | 10.14 | 10.14 | открыт | 20.381 | 8.36 | 10.5 | 21 | 20
| Ном. мощность СН; МВА | 10+10 | 0.39 | 0.34 | 120 | 0.05 | 0 | 10.5 | 10.45 | [6 empty] | 0
| Ном. мощность НН; МВА | 10+10 | 1.71 | 1.44 | 120 | 0.27 | 0 | 10.5 | 10.23 | [6 empty] | 0
95 | ПС 35/10 кВ Апальково | 1,8+1,8 | 0.29 | 0.48 | 120 | -0.19 | 0 | 1.89 | 2.08 | 2.08 | открыт | 15.3439 | 1.6 | 1.89 | 3.78 | 3.6
96 | ПС 35/10 кВ Подберёзово | 4+1 | 0.14 | 0.59 | 120 | -0.45 | 0 | 1.05 | 1.5 | 1.5 | открыт | 13.3333 | 0.91 | 1.05 | 5.25 | 5
97 | ПС 35/10 кВ Протасово | 2,5+1,6 | 0.54 | 0 |  | 0.54 | 0 | 1.68 | 1.14 | 1.14 | открыт | 32.1429 | 1.14 | 1.68 | 4.305 | 4.1
98 | ПС 35/10 кВ Алёшня | 1+1 | 0.34 | 0.24 | 120 | 0.1 | 0 | 1.05 | 0.95 | 0.95 | открыт | 32.381 | 0.71 | 1.05 | 2.1 | 2
99 | ПС 35/10 кВ Ломовое | 2,5+2,5 | 1.25 | 0 | - | 1.25 | 0 | 2.625 | 1.375 | 1.375 | открыт | 47.619 | 1.375 | 2.625 | 5.25 | 5
100 | ПС 35/10 кВ Моховое | 2,5+4 | 0.89 | 0.63 | 120 | 0.26 |  | 2.625 | 2.365 | 2.365 | открыт | 33.9048 | 1.735 | 2.625 | 6.825 | 6.5
101 | ПС 35/10 кВ Мишково2 | 1,6+1,6 | 0.23 | 0.47 | 120 | -0.24 | 0 | 1.68 | 1.92 | 1.92 | открыт | 13.6905 | 1.45 | 1.68 | 3.36 | 3.2
102 | ПС 35/10 кВ Вязовое | 2,5+2,5 | 0.33 | 0 | - | 0.33 | 0 | 2.625 | 2.295 | 2.295 | открыт | 12.5714 | 2.295 | 2.625 | 5.25 | 5
103 | ПС 35/10 кВ Краснознаменка | 2,5+2,5 | 0.66 | 0.67 | 120 | -0.01 | 0 | 2.625 | 2.635 | 2.635 | открыт | 25.1429 | 1.965 | 2.625 | 5.25 | 5
104 | ПС 35/10 кВ Фатнево | 1,6+1,6 | 0.59 | 0.37 | 120 | 0.22 | 0 | 1.68 | 1.46 | 1.46 | открыт | 35.119 | 1.09 | 1.68 | 3.36 | 3.2
105 | ПС 35/10 кВ Варваринка | 2,5+2,5 | 0.6 | 0.69 | 120 | -0.09 | 0 | 2.625 | 2.715 | 2.715 | открыт | 22.8571 | 2.025 | 2.625 | 5.25 | 5
106 | ПС 35/10 кВ Одинок | 1,6+1,6 | 0.36 | 0 | - | 0.36 | 0 | 1.68 | 1.32 | 1.32 | открыт | 21.4286 | 1.32 | 1.68 | 3.36 | 3.2
107 | ПС 35/10 кВ Узкое | 1,6+1 | 0.18 | 0.25 | 120 | -0.07 | 0 | 1.05 | 1.12 | 1.12 | открыт | 17.1429 | 0.87 | 1.05 | 2.73 | 2.6
108 | ПС 35/10 кВ Корсаково | 2,5+4 | 0.76 | 0.69 | 120 | 0.07 | 0 | 2.625 | 2.555 | 2.555 | открыт | 28.9524 | 1.865 | 2.625 | 6.825 | 6.5
109 | ПС 35/10 кВ Парамоново | 4+2,5 | 1.06 | 0.76 | 120 | 0.3 | 0 | 2.625 | 2.325 | 2.325 | открыт | 40.381 | 1.565 | 2.625 | 6.825 | 6.5
110 | ПС 35/10 кВ Спешнево | 1,6+1,6 | 0.19 | 0 | - | 0.19 | 0 | 1.68 | 1.49 | 1.49 | открыт | 11.3095 | 1.49 | 1.68 | 3.36 | 3.2
111 | ПС 110/35/10 кВ Верховье I | 16+10 | 7.34 | 3.65 | 120 | 3.69 | 0 | 10.5 | 6.81 | 6.81 | открыт | 69.9048 | 3.16 | 10.5 | 27.3 | 26
| Ном. мощность СН; МВА | 16+10 | 2.25 | 2.05 | 120 | 0.2 | 0 | 10.5 | 10.3 | [6 empty] | 0
| Ном. мощность НН; МВА | 16+10 | 5.09 | 1.6 | 120 | 3.49 | 0 | 10.5 | 7.01 | [6 empty] | 0
112 | ПС 110/35/10 кВ Верховье II | 40+40 | 7.05 | 0.3 | - | 6.75 | 0 | 42 | 35.25 | 35.25 | открыт | 16.7857 | 34.95 | 42 | 84 | 80
| Ном. мощность СН; МВА | 40+40 | 0.37 | 0.3 | - | 0.07 | 0 | 42 | 41.93
| Ном. мощность НН; МВА | 40+40 | 6.72 | 0 | - | 6.72 | 0 | 42 | 35.28
113 | ПС 110/35/10 кВ Долгое | 16+10 | 4.82 | 3.38 | 120 | 1.44 | 0 | 10.5 | 9.06 | 8.55 | открыт | 45.9048 | 5.68 | 10.5 | 27.3 | 26
| Ном. мощность СН; МВА | 16+10 | 1.87 | 2.38 | 120 | -0.51 | 0 | 10.5 | 11.01
| Ном. мощность НН; МВА | 16+10 | 2.95 | 1 | 120 | 1.95 | 0 | 10.5 | 8.55
114 | ПС 110/35/10 кВ Колпны-110 | 10+16 | 3.73 | 2.79 | 120 | 0.94 | 0 | 10.5 | 9.56 | 9.35 | открыт | 35.5238 | 6.77 | 10.5 | 27.3 | 26
| Ном. мощность СН; МВА | 10+16 | 2.25 | 2.46 | 120 | -0.21 | 0 | 10.5 | 10.71
| Ном. мощность НН; МВА | 10+16 | 1.48 | 0.33 | 120 | 1.15 | 0 | 10.5 | 9.35
115 | ПС 110/35/10 кВ Кр. Заря | 10+10 | 3.69 | 1.54 | 120 | 2.15 | 0 | 10.5 | 8.35 | 8.35 | открыт | 35.1429 | 6.81 | 10.5 | 21 | 20
| Ном. мощность СН; МВА | 10+10 | 1.6 | 1.29 | 120 | 0.31 | 0 | 10.5 | 10.19
| Ном. мощность НН; МВА | 10+10 | 2.11 | 0.25 | 120 | 1.86 | 0 | 10.5 | 8.64
116 | ПС 110/35/10 кВ Покровская | 10+10 | 5.36 | 2.84 | 120 | 2.52 | 0 | 10.5 | 7.98 | 7.98 | открыт | 51.0476 | 5.14 | 10.5 | 21 | 20
| Ном. мощность СН; МВА | 10+10 | 2.47 | 2.12 | 120 | 0.35 | 0 | 10.5 | 10.15
| Ном. мощность НН; МВА | 10+10 | 2.9 | 0.72 | 120 | 2.18 | 0 | 10.5 | 8.32
117 | ПС 110/35/6 кВ Черкасская | 40+25 | 21.65 | 13.39 | 120 | 8.26 | 0 | 26.25 | 17.99 | 17.99 | открыт | 82.4762 | 4.6 | 26.25 | 68.25 | 65
| Ном. мощность СН; МВА | 40+25 | 15.2 | 10.84 | 120 | 4.36 | 0 | 26.25 | 21.89
| Ном. мощность НН; МВА | 40+25 | 6.47 | 2.55 | 120 | 3.92 | 0 | 26.25 | 22.33
118 | ПС 110/6 кВ Пластмасс | 16+16 | 9.77 | 0 | - | 9.77 | 0 | 16.8 | 7.03 | 7.03 | открыт | 58.1548 | 7.03 | 16.8 | 33.6 | 32
119 | ПС 110/10 кВ ПМ | 10+10 | 3.48 | 0 | - | 3.48 | 0 | 10.5 | 7.02 | 7.02 | открыт | 33.1429 | 7.02 | 10.5 | 21 | 20
120 | ПС 110/10 кВ Речица | 6,3+6,3 | 0.95 | 1.85 | 120 | -0.9 | 0 | 6.615 | 7.515 | 7.515 | открыт | 14.3613 | 5.665 | 6.615 | 13.23 | 12.6
121 | ПС 110/10 кВ Р.Брод | 5,6+10 | 1.6 | 0.29 | 120 | 1.31 | 0 | 5.88 | 4.57 | 4.57 | открыт | 27.2109 | 4.28 | 5.88 | 16.38 | 15.6
122 | ПС 35/10 кВ Алексеевская | 1,6+1,6 | 0.63 | 0.13 | 120 | 0.5 | 0 | 1.68 | 1.18 | 1.18 | открыт | 37.5 | 1.05 | 1.68 | 3.36 | 3.2
123 | ПС 35/10 кВ В.Дубрава | 2,5+2,5 | 0.85 | 0.65 | 120 | 0.2 | 0 | 2.625 | 2.425 | 2.425 | открыт | 32.381 | 1.775 | 2.625 | 5.25 | 5
124 | ПС 35/10 кВ В.Ольшаное | 4+2,5 | 0.52 | 0.43 | 120 | 0.09 | 0 | 2.625 | 2.535 | 2.535 | открыт | 19.8095 | 2.105 | 2.625 | 6.825 | 6.5
125 | ПС 35/10 кВ Введенское | 1,6+1,8 | 0.68 | 0.56 | 120 | 0.12 | 0 | 1.68 | 1.56 | 1.56 | открыт | 40.4762 | 1 | 1.68 | 3.57 | 3.4
126 | ПС 35/10 кВ Дросково | 4+2,5 | 1.57 | 0 | - | 1.57 | 0 | 2.625 | 1.055 | 1.055 | открыт | 59.8095 | 1.055 | 2.625 | 6.825 | 6.5
127 | ПС 35/10 кВ Колпны-35 | 6,3+6,3 | 0.96 | 0.39 | 120 | 0.57 | 0 | 6.615 | 6.045 | 6.045 | открыт | 14.5125 | 5.655 | 6.615 | 13.23 | 12.6
128 | ПС 35/10 кВ Крутое | 2,5+2,5 | 1.41 | 0.87 | 120 | 0.54 | 0 | 2.625 | 2.085 | 2.085 | открыт | 53.7143 | 1.215 | 2.625 | 5.25 | 5
129 | ПС 35/10 кВ Мезенцево | 4+6,3 | 1.66 | 1.11 | 80 | 0.55 | 0 | 4.2 | 3.65 | 3.65 | открыт | 39.5238 | 2.54 | 4.2 | 10.815 | 10.3
130 | ПС 35/10 кВ Н.Жерновец | 1,6+1,6 | 0.19 | 0 | - | 0.19 | 0 | 1.68 | 1.49 | 1.49 | открыт | 11.3095 | 1.49 | 1.68 | 3.36 | 3.2
131 | ПС 35/10 кВ Нетрубеж | 2,5+2,5 | 0.55 | 0.39 | - | 0.16 | 0 | 2.625 | 2.465 | 2.465 | открыт | 20.9524 | 2.075 | 2.625 | 5.25 | 5
132 | ПС 35/10 кВ Никольская | 2,5+3,2 | 1.14 | 0.54 | 80 | 0.6 | 0 | 2.625 | 2.025 | 2.025 | открыт | 43.4286 | 1.485 | 2.625 | 5.985 | 5.7
133 | ПС 35/10 кВ Песочная | 3,2+3,2 | 0.37 | 1.67 | 120 | -1.3 | 0 | 3.36 | 4.66 | 4.66 | открыт | 11.0119 | 2.99 | 3.36 | 6.72 | 6.4
134 | ПС 35/6 кВ Пушкарская | 4+4 | 5 | 0 |  | 5 | 0 | 4.2 | -0.8 | -0.8 | закрыт | 119.0476 | -0.8 | 4.2 | 8.4 | 8
135 | ПС 35/10 кВ Рахманово | 2,5+2,5 | 0.65 | 0.25 | 120 | 0.4 | 0 | 2.625 | 2.225 | 2.225 | открыт | 24.7619 | 1.975 | 2.625 | 5.25 | 5
136 | ПС 35/10 кВ Росстани | 2,5+2,5 | 0.97 | 0.7 | 80 | 0.27 | 0 | 2.625 | 2.355 | 2.355 | открыт | 36.9524 | 1.655 | 2.625 | 5.25 | 5
137 | ПС 35/10 кВ Сергиевская | 4+2,5 | 1.31 | 1.5 | 120 | -0.19 | 0 | 2.625 | 2.815 | 2.815 | открыт | 49.9048 | 1.315 | 2.625 | 6.825 | 6.5
138 | ПС 35/10 кВ Скородное | 1,6+1,6 | 0.3 | 0.33 | 120 | -0.03 | 0 | 1.68 | 1.71 | 1.71 | открыт | 17.8571 | 1.38 | 1.68 | 3.36 | 3.2
139 | ПС 35/10 кВ Спасская | 2,5+1,6 | 0.25 | 0 | 120 | 0.25 | 0 | 1.68 | 1.43 | 1.43 | открыт | 14.881 | 1.43 | 1.68 | 4.305 | 4.1
140 | ПС 35/10 кВ ССК | 1,6+1,6 | 0.07 | 0 |  | 0.07 | 0 | 1.68 | 1.61 | 1.61 | открыт | 4.1667 | 1.61 | 1.68 | 3.36 | 3.2
141 | ПС 35/10 кВ Урынок | 1,6+1,6 | 0.84 | 0.52 | 20 | 0.32 | 0 | 1.68 | 1.36 | 1.36 | открыт | 50 | 0.84 | 1.68 | 3.36 | 3.2
142 | ПС 35/10 кВ Хомутово | 4+4 | 1.96 | 0.31 | 80 | 1.65 | 0 | 4.2 | 2.55 | 2.55 | открыт | 46.6667 | 2.24 | 4.2 | 8.4 | 8
Итого:
| дефицит | [8 empty] | -2.51
| профицит | [8 empty] | 618.475
| общая недозагрузка текущий месяц | [10 empty] | 38.6592 | 419.995 | 921.905 | 1792.875 | 1707.5
| Процент недозагрузки текущий месяц | [12 empty] | 45.5573 | 23.4258
| общая недозагрузка прошлый месяц | [12 empty] | 46.605
| Процент недозагрузки прошлый месяц | [12 empty] | 2.248
Снижение уровня недозагрузки сетевых активов
| Дефицит мощности в узлах | [14 empty] | 0.147

## Сводтек.деф.
Перечень закрытых центров питания ОАО "МРСК Центра" - "Орелэнерго" по зимним нагрузкам (текущий дефицит мощности).
№п/п | Наименование объекта центра питания, класс напряжения | [7 empty] | Текущий дефицит , МВА
Орелэнерго
1 | ПС 110/35/10 кВ Новополево | 16 | [6 empty] | -0.79
| Ном. мощность СН; МВА | 16
| Ном. мощность НН; МВА | 16
2 | ПС 110/35/10 кВ Тросна | 16 | [6 empty] | -0.3
| Ном. мощность СН; МВА | 16
| Ном. мощность НН; МВА | 16
3 | ПС 110/10 кВ Тельчье | 3.2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -0.1
4 | ПС 35/6 кВ Пушкарская | 4+4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -0.8
5 | ПС 110/35/10 кВ Шатилово | 10 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -0.52
| Ном. мощность СН; МВА | 10 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Ном. мощность НН; МВА | 10 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Итого текущий дефицит | [8 empty] | -2.51
| общая недозагрузка текущий месяц, МВА | [7 empty] | 419.995
| максимально-допустимая мощность трансформаторов на ПС, МВА | [7 empty] | 921.905
| Процент недозагрузки | [7 empty] | 45.5573
| Процент недозагрузки прошлый месяц | [7 empty] | 46.605
| Снижение уровня недозагрузки сетевых активов | [7 empty] | 2.248
| Суммарная мощность ЦП по годовому отчёту (2011г.), МВА | [7 empty] | 1707.5
| Дефицит мощности в узлах текущий месяц | [7 empty] | 0.147
| Суммарная мощность ЦП по годовому отчёту (2010г.), МВА | [7 empty] | 1682
| Дефицит мощности в узлах прошлый месяц | [7 empty] | 0.18

## Свод.ожид.деф.
Перечень закрытых центров питания ОАО "МРСК Центра" - "Орелэнерго" по ожидаемым нагрузкам с учетом подключения новых мощностей по технологическому присоединению и др.развития э/сетевого комплекса.
№п/п | Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Ожидаемый дефицит /профицит | [9 empty] | Примечание
|  | Установленная мощность трансформаторов Sуст. с указанием их количества в перспективе при условии выполнения ТУ на ТП или других мероприятий по реконструкции ЦП шт/ МВА | Дополнительная мощность по выданным ТУ на ТП, МВА | Ожидаемая нагрузка ЦП, МВА | Полная перераспределяемая мощность в перспективе с учетом выполнения мероприятий ТУ или других мероприятий по реконструкции сети инвестпрограмм и др. |  | Полная мощность с учётом перераспределения, МВА | Ограничивающие факторы, МВА | Допустимая нагрузка расчётная в режиме n-1, МВА | Пропускная способность ЦП, МВА | Текущий дефицит/ профицит, МВА
[5 empty] | МВА | Мин.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 4 | 5
Орелэнерго
1 | ПС 110/35/10 кВ Малоархангельская | 10 | [6 empty] | #REF! |  | -1.135
| Ном. мощность СН; МВА | 10
| Ном. мощность НН; МВА | 10
2 | ПС 110/35/10 кВ Новополево | 16 | [6 empty] | #REF! |  | -1.488
| Ном. мощность СН; МВА | 16
| Ном. мощность НН; МВА | 16
3 | ПС 110/10 кВ Пищевая | 6.3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -2.503
4 | ПС 110/10 кВ Тельчье | 3.2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -0.154
5 | ПС 110/35/10 кВ Шатилово | 10 | [6 empty] | #REF! |  | -0.586
| Ном. мощность СН; МВА | 10
| Ном. мощность НН; МВА | 10
6 | ПС 110/10 кВ Володарская | 2,5+6,3 | [8 empty] | -2.201
7 | ПС 35/10 кВ Кутафино | 1,6+1,6 | [8 empty] | -4.055
8 | ПС 35/6 кВ Пушкарская | 4+4 | [8 empty] | -0.8
9 | ПС 110/35/10 кВ Тросна | 16 | [8 empty] | -0.406
| Ном. мощность СН; МВА | 16
| Ном. мощность НН; МВА | 16
| Итого: | [9 empty] | -13.328