## брянск
№п/п | Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Текущий дефицит | [8 empty] | Примечание | №п/п | Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Ожидаемый дефицит /профицит | [9 empty] | Примечание
|  | Установленная мощность трансформаторов Sуст. с указанием их количества, шт/ МВА | Суммарная полная мощность ЦП по результатам замеров максимума нагрузки Sмах , МВА | Полная мощность, перераспределяемая в соответствии с ПТЭ, МВА за время |  | Полная мощность с учётом перераспределения, МВА | Ограничивающие факторы, МВА | Допустимая нагрузка расчётная в режиме n-1, МВА | Дефицит/профицит ЦП, МВА |  |  |  |  | Установленная мощность трансформаторов Sуст. с указанием их количества в перспективе при условии выполнения ТУ на ТП или других мероприятий по реконструкции ЦП шт/ МВА | Дополнительная мощность по выданным ТУ на ТП, МВА | Ожидаемая нагрузка ЦП, МВА | Полная перераспределяемая мощность в перспективе с учетом выполнения мероприятий ТУ или других мероприятий по реконструкции сети инвестпрограмм и др. |  | Полная мощность с учётом перераспределения, МВА | Ограничивающие факторы, МВА | Допустимая нагрузка расчётная в режиме n-1, МВА | Дефицит/профицит ЦП, МВА
|  |  |  | МВА | Мин. | [11 empty] | МВА | Мин.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | ПС 110/10 кВ Лопандино | 6.3 | 0.231 | 1.2 | 1 сутки | -0.969 | 0 | 6.615 | 7.584 | 7.584 | открыт | 1 | ПС 110/10 кВ Лопандино | 6.3 | 0 | 0.231 | 1.2 | 1 сутки | -0.969 | 0 | 6.615 | 7.584 | 7.584 | открыт
2 | ПС 110/35/10 кВ Нерусса | 16 | 2.904 | 3.4 | 1 сутки | -0.496 | 0 | 16.8 | 17.296 | 14.787 | открыт | 2 | ПС 110/35/10 кВ Нерусса | 16 | 0.0508 | 2.9548 | 2.6 | 1 сутки | 0.3548 | 0 | 16.8 | 16.4452 | 14.787 | открыт
| Ном. мощность СН, МВА | 16 | 2.013 | 1.5 | 1 сутки | 0.513 | 0 | 16.8 | 14.787 |  |  |  | Ном. мощность СН, МВА | 16 |  | 2.013 | 1.5 | 1 сутки | 0.513 | 0 | 16.8 | 14.787
| Ном. мощность НН, МВА | 16 | 0.891 | 1.9 | 1 сутки | -1.009 | 0 | 16.8 | 17.809 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 16 | 0.0508 | 0.9418 | 1.1 | 1 сутки | -0.1582 | 0 | 16.8 | 16.9582
3 | ПС 110/6 кВ Свенская | 6.3 | 1.327 | 1.5 | 1 сутки | -0.173 | 0 | 6.615 | 6.788 | 6.788 | открыт | 3 | ПС 110/6 кВ Свенская | 6.3 | 0.2035 | 1.5305 | 1.5 | 1 сутки | 0.0305 | 0 | 6.615 | 6.5845 | 6.5845 | открыт
4 | ПС 110/10 кВ Хмелевская | 6.3 | 0.366 | 0.361 | 1 сутки | 0.005 | 0 | 6.615 | 6.61 | 6.61 | открыт | 4 | ПС 110/10 кВ Хмелевская | 6.3 | 0.0662 | 0.4322 | 0.361 | 1 сутки | 0.0712 | 0 | 6.615 | 6.5438 | 6.5438 | открыт
5 | ПС 110/6 кВ Энергоремонт | 10 | 5.456 | 6.4 | 1 сутки | -0.944 | 0 | 10.5 | 11.444 | 11.444 | открыт | 5 | ПС 110/6 кВ Энергоремонт | 10 | 0.129 | 5.585 | 6.4 | 1 сутки | -0.815 | 0 | 10.5 | 11.315 | 11.315 | открыт
1 | ПС 110/6 кВ Найтоповичи 8НА | 10 | 0.805 | 0.671 | 1 сутки | 0.134 | 0 | 10.5 | 10.366 | 10.366 | открыт | 1 | ПС 110/6 кВ Найтоповичи 8НА | 10 | 0.0276 | 0.8326 | 0.671 | 1 сутки | 0.1616 | 0 | 10.5 | 10.3384 | 10.3384 | открыт
2 | ПС 110/10 кВ Глыбочка | 2.5 | 0.215 | 1.225 | 1 сутки | -1.01 | 0 | 2.625 | 3.635 | 3.635 | открыт | 2 | ПС 110/10 кВ Глыбочка | 2.5 | 0.5191 | 0.7341 | 1.225 | 1 сутки | -0.4909 | 0 | 2.625 | 3.1159 | 3.1159 | открыт
3 | ПС 110/10 кВ Десятуха | 6.3 | 0.885 | 1.187 | 1 сутки | -0.302 | 0 | 6.615 | 6.917 | 6.917 | открыт | 3 | ПС 110/10 кВ Десятуха | 6.3 | 0.0258 | 0.9108 | 1.187 | 1 сутки | -0.2762 | 0 | 6.615 | 6.8912 | 6.8912 | открыт
4 | ПС 110/35/10 кВ Ивайтенки | 6.3 | 1.309 | 1.6 | 1 сутки | -0.291 | 0 | 6.615 | 6.906 | 5.972 | открыт | 4 | ПС 110/35/10 кВ Ивайтенки | 6.3 | 0.0562 | 1.3652 | 1.6 | 1 сутки | -0.2348 | 0 | 6.615 | 6.8498 | 5.972 | открыт
| Ном. мощность СН, МВА | 6.3 | 0.643 | 0.9 | 1 сутки | 0 | 0 | 6.615 | 5.972 |  |  |  | Ном. мощность СН, МВА | 6.3 |  | 0.643 | 0.9 | 1 сутки | 0 | 0 | 6.615 | 5.972
| Ном. мощность НН, МВА | 6.3 | 0.666 | 0.7 | 1 сутки | -0.034 | 0 | 6.615 | 6.649 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 6.3 | 0.0562 | 0.7222 | 0.7 | 1 сутки | 0.0222 | 0 | 6.615 | 6.5928
5 | ПС 110/35/10 кВ Луговая | 16 | 5.093 | 4.7 | 1 сутки | 0.393 | 0 | 16.8 | 16.407 | 12.45 | открыт | 5 | ПС 110/35/10 кВ Луговая | 16 | 0.0668 | 5.1598 | 4.7 | 1 сутки | 0.4598 | 0 | 16.8 | 16.3402 | 12.45 | открыт
| Ном. мощность СН, МВА | 16 | 4.35 | 3.8 | 1 сутки | 0.55 | 0 | 16.8 | 12.45 |  |  |  | Ном. мощность СН, МВА | 16 |  | 4.35 | 3.8 | 1 сутки | 0.55 | 0 | 16.8 | 12.45
| Ном. мощность НН, МВА | 16 | 0.743 | 0.9 | 1 сутки | 0 | 0 | 16.8 | 16.8 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 16 | 0.0668 | 0.8098 | 0.9 | 1 сутки | 0 | 0 | 16.8 | 16.8
6 | ПС 110/35/10 кВ Плюсково | 6.3 | 1.967 | 2.1 | 1 сутки | -0.133 | 0 | 6.615 | 6.748 | 5.385 | открыт | 6 | ПС 110/35/10 кВ Плюсково | 6.3 | 0.5018 | 2.4688 | 2.1 | 1 сутки | 0.3688 | 0 | 6.615 | 6.2462 | 5.385 | открыт
| Ном. мощность СН, МВА | 6.3 | 1.23 | 1.1 | 1 сутки | 0 | 0 | 6.615 | 5.385 |  |  |  | Ном. мощность СН, МВА | 6.3 |  | 1.23 | 1.1 | 1 сутки | 0 | 0 | 6.615 | 5.385
| Ном. мощность НН, МВА | 6.3 | 0.737 | 1 | 1 сутки | -0.263 | 0 | 6.615 | 6.878 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 6.3 | 0.5018 | 1.2388 | 1 | 1 сутки | 0.2388 | 0 | 6.615 | 6.3762
7 | ПС 35/10 кВ Алешинская | 2.5 | 0.338 | 0.338 | 1 сутки | 0.338 | 0 | 0.338 | 0 | 0 | открыт | 7 | ПС 35/10 кВ Алешинская | 2.5 | 0.0757 | 0.4137 | 0.4137 | 1 сутки | 0.4137 | 0 | 0.4137 | 0 | 0 | открыт
8 | ПС 35/10 кВ Алтуховская | 1.6 | 0.375 | 0.375 | 1 сутки | 0.375 | 0 | 0.375 | 0 | 0 | открыт | 8 | ПС 35/10 кВ Алтуховская | 1.6 | 0 | 0.375 | 0.375 | 1 сутки | 0.375 | 0 | 0.375 | 0 | 0 | открыт
9 | ПС 35/10 кВ Домашово | 2.5 | 0.354 | 0.354 | 1 сутки | 0.354 | 0 | 0.354 | 0 | 0 | открыт | 9 | ПС 35/10 кВ Домашово | 2.5 | 0.6923 | 1.0463 | 1.0463 | 1 сутки | 1.0463 | 0 | 1.0463 | 0 | 0 | открыт
10 | ПС 35/6 кВ Дроновская | 2.5 | 0.354 | 0.354 | 1 сутки | 0.354 | 0 | 0.354 | 0 | 0 | открыт | 10 | ПС 35/6 кВ Дроновская | 2.5 | 0.0464 | 0.4004 | 0.4004 | 1 сутки | 0.4004 | 0 | 0.4004 | 0 | 0 | открыт
11 | ПС 35/10кВ Кокоревская | 4 | 0.851 | 0.851 | 1 сутки | 0.851 | 0 | 0.851 | 0 | 0 | открыт | 11 | ПС 35/10 кВ Кокоревская | 4 | 0.003 | 0.854 | 0.854 | 1 сутки | 0.854 | 0 | 0.854 | 0 | 0 | открыт
12 | ПС 35/6 кВ Малополпинская | 4 | 0.819 | 0.819 | 1 сутки | 0.819 | 0 | 0.819 | 0 | 0 | открыт | 12 | ПС 35/6 кВ Малополпинская | 4 | 0.098 | 0.917 | 0.917 | 1 сутки | 0.917 | 0 | 0.917 | 0 | 0 | открыт
13 | ПС 35/10 кВ Морачевская | 1.6 | 0.332 | 0.332 | 1 сутки | 0.332 | 0 | 0.332 | 0 | 0 | открыт | 13 | ПС 35/10 кВ Морачевская | 1.6 | 0.632 | 0.964 | 0.964 | 1 сутки | 0.964 | 0 | 0.964 | 0 | 0 | открыт
14 | ПС 35/10 кВ Салтановская | 2.5 | 0.591 | 0.591 | 1 сутки | 0.591 | 0 | 0.591 | 0 | 0 | открыт | 14 | ПС 35/10 кВ Салтановская | 2.5 | 0.005 | 0.596 | 0.596 | 1 сутки | 0.596 | 0 | 0.596 | 0 | 0 | открыт
15 | ПС 35/10 кВ Светово | 2.5 | 0.328 | 0.328 | 1 сутки | 0.328 | 0 | 0.328 | 0 | 0 | открыт | 15 | ПС 35/10 кВ Светово | 2.5 | 0.0211 | 0.3491 | 0.3491 | 1 сутки | 0.3491 | 0 | 0.3491 | 0 | 0 | открыт
16 | ПС 35/10 кВ Сеща | 2.5 | 0.789 | 0.789 | 1 сутки | 0.789 | 0 | 0.789 | 0 | 0 | открыт | 16 | ПС 35/10 кВ Сеща | 2.5 | 0.01 | 0.799 | 0.799 | 1 сутки | 0.799 | 0 | 0.799 | 0 | 0 | открыт
17 | ПС 35/10 кВ Совхозная | 4 | 0.3 | 0.3 | 1 сутки | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | открыт | 17 | ПС 35/10 кВ Совхозная | 4 | 0.0071 | 0.3071 | 0.3071 | 1 сутки | 0.3071 | 0 | 0.3071 | 0 | 0 | открыт
18 | ПС 35/10 кВ Страчевская | 2.5 | 0.494 | 0.494 | 1 сутки | 0.494 | 0 | 0.494 | 0 | 0 | открыт | 18 | ПС 35/10 кВ Страчевская | 2.5 | 0.1034 | 0.5974 | 0.5974 | 1 сутки | 0.5974 | 0 | 0.5974 | 0 | 0 | открыт
19 | ПС 35/10 кВ Страшевичи | 4 | 0.772 | 0.772 | 1 сутки | 0.772 | 0 | 0.772 | 0 | 0 | открыт | 19 | ПС 35/10 кВ Страшевичи | 4 | 1.002 | 1.774 | 1.774 | 1 сутки | 1.774 | 0 | 1.774 | 0 | 0 | открыт
20 | ПС 35/10 кВ Усожская | 2.5 | 0.685 | 0.685 | 1 сутки | 0.685 | 0 | 0.685 | 0 | 0 | открыт | 20 | ПС 35/10 кВ Усожская | 2.5 | 0.046 | 0.731 | 0.731 | 1 сутки | 0.731 | 0 | 0.731 | 0 | 0 | открыт
21 | ПС 35/10 кВ Хариновская | 1 | 0.085 | 0.085 | 1 сутки | 0.085 | 0 | 0.085 | 0 | 0 | открыт | 21 | ПС 35/10 кВ Хариновская | 1 | 0 | 0.085 | 0.085 | 1 сутки | 0.085 | 0 | 0.085 | 0 | 0 | открыт
22 | ПС 35/10 кВ Харитоновская | 4 | 0.667 | 0.667 | 1 сутки | 0.667 | 0 | 0.667 | 0 | 0 | открыт | 22 | ПС 35/10 кВ Харитоновская | 4 | 0.1138 | 0.7808 | 0.7808 | 1 сутки | 0.7808 | 0 | 0.7808 | 0 | 0 | открыт
23 | ПС 35/10 кВ Дивовка | 2.5 | 0.624 | 0.624 | 1 сутки | 0.624 | 0 | 0.624 | 0 | 0 | открыт | 23 | ПС 35/10 кВ Дивовка | 2.5 | 0.0286 | 0.6526 | 0.6526 | 1 сутки | 0.6526 | 0 | 0.6526 | 0 | 0 | открыт
24 | ПС 35/10 кВ Молодьково | 1 | 0.179 | 0.179 | 1 сутки | 0.179 | 0 | 0.179 | 0 | 0 | открыт | 24 | ПС 35/10 кВ Молодьково | 1 | 0 | 0.179 | 0.179 | 1 сутки | 0.179 | 0 | 0.179 | 0 | 0 | открыт
25 | ПС 35/10 кВ Папсуевская | 2.5 | 0.434 | 0.434 | 1 сутки | 0.434 | 0 | 0.434 | 0 | 0 | открыт | 25 | ПС 35/10 кВ Папсуевская | 2.5 | 0.0054 | 0.4394 | 0.4394 | 1 сутки | 0.4394 | 0 | 0.4394 | 0 | 0 | открыт
26 | ПС 35/10 кВ Радутинская | 1.6 | 0.651 | 0.651 | 1 сутки | 0.651 | 0 | 0.651 | 0 | 0 | открыт | 26 | ПС 35/10 кВ Радутинская | 1.6 | 0.0774 | 0.7284 | 0.7284 | 1 сутки | 0.7284 | 0 | 0.7284 | 0 | 0 | открыт
27 | ПС 35/6 кВ Ущепье | 1.6 | 0.155 | 0.155 | 1 сутки | 0.155 | 0 | 0.155 | 0 | 0 | открыт | 27 | ПС 35/6 кВ Ущепье | 1.6 | 0.0354 | 0.1904 | 0.1904 | 1 сутки | 0.1904 | 0 | 0.1904 | 0 | 0 | открыт
28 | ПС 35/10 кВ Ущепье | 1.6 | 0.049 | 0.049 | 1 сутки | 0.049 | 0 | 0.049 | 0 | 0 | открыт | 28 | ПС 35/10 кВ Ущепье | 1.6 | 0 | 0.049 | 0.049 | 1 сутки | 0.049 | 0 | 0.049 | 0 | 0 | открыт
29 | ПС 35/10 кВ Яковская | 2.5 | 0.58 | 0.58 | 1 сутки | 0.58 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | открыт | 29 | ПС 35/10 кВ Яковская | 2.5 | 0.0337 | 0.6137 | 0.6137 | 1 сутки | 0.6137 | 0 | 0.6137 | 0 | 0 | открыт
30 | ПС 110/35/6 кВ Аксинино | 40+40 | 21.1 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 42 | 20.9 | 20.9 | открыт | 30 | ПС 110/35/6 кВ Аксинино | 40+40 | 0.019 | 21.119 | 0 | 0 | 21.119 | 0 | 42 | 20.881 | 20.881 | открыт
| Ном. мощность СН, МВА | 40+40 | 3.5 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 42 | 38.5 |  |  |  | Ном. мощность СН, МВА | 40+40 |  | 3.5 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 42 | 38.5
| Ном. мощность НН, МВА | 40+40 | 17.6 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 42 | 24.4 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 40+40 | 0.019 | 17.619 | 0 | 0 | 17.619 | 0 | 42 | 24.381
31 | ПС 110/10 кВ Аэропорт | 6,3+6,3 | 0.736 | 0 | 0 | 0.736 | 0 | 6.615 | 5.879 | 5.879 | открыт | 31 | ПС 110/10 кВ Аэропорт | 6,3+6,3 | 0.0635 | 0.7995 | 0 | 0 | 0.7995 | 0 | 6.615 | 5.8155 | 5.8155 | открыт
32 | ПС 110/6 кВ Бежицкая | 25+40 | 34.57 | 0 | 0 | 34.57 | 0 | 26.25 | -8.32 | -8.32 | закрыт | 32 | ПС 110/6 кВ Бежицкая | 25+40 | 3.811 | 38.381 | 0 | 0 | 38.381 | 0 | 26.25 | -12.131 | -12.131 | закрыт
33 | ПС 110/6 кВ Водозабор | 6,3+6,3 | 2.11 | 0 | 0 | 2.11 | 0 | 6.615 | 4.505 | 4.505 | открыт | 33 | ПС 110/6 кВ Водозабор | 6,3+6,3 | 0.8603 | 2.9703 | 0 | 0 | 2.9703 | 0 | 6.615 | 3.6447 | 3.6447 | открыт
34 | ПС 110/6 кВ Городищенская | 16+16 | 25.56 | 1.5 | 12 час | 24.06 | 0 | 16.8 | -7.26 | -7.26 | закрыт | 34 | ПС 110/6 кВ Городищенская | 16+16 | 1.0481 | 26.6081 | 1.5 | 12 час | 25.1081 | 0 | 16.8 | -8.3081 | -8.3081 | закрыт
35 | ПС 110/10 кВ Добруньская | 6,3+4 | 4.338 | 0 | 0 | 4.338 | 0 | 4.2 | -0.138 | -0.138 | закрыт | 35 | ПС 110/10 кВ Добруньская | 6,3+4 | 1.954 | 6.292 | 0 | 0 | 6.292 | 0 | 4.2 | -2.092 | -2.092 | закрыт
36 | ПС 110/35/6 кВ Дормашевская | 40+63 | 44.35 | 0 | 0 | 44.35 | 0 | 42 | -2.35 | -2.35 | закрыт | 36 | ПС 110/35/6 кВ Дормашевская | 40+63 | 5.0826 | 49.4326 | 0 | 0 | 49.4326 | 0 | 42 | -7.4326 | -7.4326 | закрыт
| Ном. мощность СН, МВА | 40+63 | 25.76 | 0 | 0 | 25.76 | 0 | 42 | 16.24 |  |  |  | Ном. мощность СН, МВА | 40+63 |  | 25.76 | 0 | 0 | 25.76 | 0 | 42 | 16.24
| Ном. мощность НН, МВА | 40+63 | 18.59 | 0 | 0 | 18.59 | 0 | 42 | 23.41 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 40+63 | 5.0826 | 23.6726 | 0 | 0 | 23.6726 | 0 | 42 | 18.3274
37 | ПС 110/35/10 кВ Дубровская | 16+16 | 8.741 | 0 | 0 | 8.741 | 0 | 16.8 | 8.059 | 8.059 | открыт | 37 | ПС 110/35/10 кВ Дубровская | 16+16 | 0.1001 | 8.8411 | 0 | 0 | 8.8411 | 0 | 16.8 | 7.9589 | 7.9589 | открыт
| Ном. мощность СН, МВА | 16+16 | 5.239 | 0 | 0 | 5.239 | 0 | 16.8 | 11.561 |  |  |  | Ном. мощность СН, МВА | 16+16 |  | 5.239 | 0 | 0 | 5.239 | 0 | 16.8 | 11.561
| Ном. мощность НН, МВА | 16+16 | 3.502 | 0 | 0 | 3.502 | 0 | 16.8 | 13.298 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 16+16 | 0.1001 | 3.6021 | 0 | 0 | 3.6021 | 0 | 16.8 | 13.1979
38 | ПС 110/35/6 кВ Дятьковская | 25+25 | 37.17 | 7.92 | 12 час | 29.25 | 0 | 26.25 | -3 | -3 | закрыт | 38 | ПС 110/35/6 кВ Дятьковская | 25+25 | 0.6199 | 37.7899 | 8.9 | 12 час | 28.8899 | 0 | 26.25 | -2.6399 | -3.6199 | закрыт
| Ном. мощность СН, МВА | 25+25 | 7.92 | 7.92 | 12 час | 0 | 0 | 26.25 | 18.33 |  |  |  | Ном. мощность СН, МВА | 25+25 |  | 7.92 | 8.9 | 12 час | -0.98 | 0 | 26.25 | 18.33
| Ном. мощность НН, МВА | 25+25 | 29.25 | 0 | 0 | 29.25 | 0 | 26.25 | -3 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 25+25 | 0.6199 | 29.8699 | 0 | 0 | 29.8699 | 0 | 26.25 | -3.6199
39 | ПС 110/35/10 кВ Жуковская | 16+25 | 12.76 | 5.2 | 6 час | 7.56 | 0 | 16.8 | 9.24 | 9.24 | открыт | 39 | ПС 110/35/10 кВ Жуковская | 16+25 | 0.1791 | 12.9391 | 5.2 | 6 час | 7.7391 | 0 | 16.8 | 9.0609 | 9.0609 | открыт
| Ном. мощность СН, МВА | 16+25 | 5.9 | 5.2 | 6 час | 0.7 | 0 | 16.8 | 10.9 |  |  |  | Ном. мощность СН, МВА | 16+25 |  | 5.9 | 5.2 | 6 час | 0.7 | 0 | 16.8 | 10.9
| Ном. мощность НН, МВА | 16+25 | 6.86 | 0 | 0 | 6.86 | 0 | 16.8 | 9.94 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 16+25 | 0.1791 | 7.0391 | 0 | 0 | 7.0391 | 0 | 16.8 | 9.7609
40 | ПС 110/6 кВ Заречная | 10+10 | 8.27 | 0 | 0 | 8.27 | 0 | 10.5 | 2.23 | 2.23 | открыт | 40 | ПС 110/6 кВ Заречная | 10+10 | 1.398 | 9.668 | 0 | 0 | 9.668 | 0 | 10.5 | 0.832 | 0.832 | открыт
41 | ПС 110/35/6 кВ Ивотская | 25+25 | 15.72 | 2.68 | 6 час | 13.04 | 0 | 26.25 | 13.21 | 13.21 | открыт | 41 | ПС 110/35/6 кВ Ивотская | 25+25 | 0 | 15.72 | 2.4 | 6 час | 13.32 | 0 | 26.25 | 12.93 | 12.93 | открыт
| Ном. мощность СН, МВА | 25+25 | 6.07 | 2.68 | 6 час | 3.39 | 0 | 26.25 | 20.18 |  |  |  | Ном. мощность СН, МВА | 25+25 |  | 6.07 | 2.4 | 6 час | 3.67 | 0 | 26.25 | 20.18
| Ном. мощность НН, МВА | 25+25 | 9.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.25 | 26.25 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 25+25 | 0 | 9.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.25 | 26.25
42 | ПС 110/6 кВ Камвольная | 25+25 | 17.92 | 0 | 0 | 17.92 | 0 | 26.25 | 8.33 | 8.33 | открыт | 42 | ПС 110/6 кВ Камвольная | 25+25 | 2.8025 | 20.7225 | 0 | 0 | 20.7225 | 0 | 26.25 | 5.5275 | 5.5275 | открыт
43 | ПС 110/6 кВ Карачевская | 16+25 | 11.684 | 0 | 0 | 11.684 | 0 | 16.8 | 5.116 | 5.116 | открыт | 43 | ПС 110/6 кВ Карачевская | 16+25 | 0.3541 | 12.0381 | 0 | 0 | 12.0381 | 0 | 16.8 | 4.7619 | 4.7619 | открыт
44 | ПС 110/6 кВ Карачижская | 10+10 | 18.28 | 0 | 0 | 18.28 | 0 | 10.5 | -7.78 | -7.78 | закрыт | 44 | ПС 110/6 кВ Карачижская | 10+10 | 2.7528 | 21.0328 | 0 | 0 | 21.0328 | 0 | 10.5 | -10.5328 | -10.5328 | закрыт
45 | ПС 110/35/10 кВ Клетнянская | 10+16 | 7.056 | 1.4 | 6 час | 5.656 | 0 | 10.5 | 4.844 | 4.844 | открыт | 45 | ПС 110/35/10 кВ Клетнянская | 10+16 | 0.5838 | 7.6398 | 1.4 | 6 час | 6.2398 | 0 | 10.5 | 4.2602 | 4.2602 | открыт
| Ном. мощность СН, МВА | 10+16 | 2.234 | 1.4 | 6 час | 0.834 | 0 | 10.5 | 8.266 |  |  |  | Ном. мощность СН, МВА | 10+16 |  | 2.234 | 1.4 | 6 час | 0.834 | 0 | 10.5 | 8.266
| Ном. мощность НН, МВА | 10+16 | 4.822 | 0 | 0 | 4.822 | 0 | 10.5 | 5.678 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 10+16 | 0.5838 | 5.4058 | 0 | 0 | 5.4058 | 0 | 10.5 | 5.0942
46 | ПС 110/35/10 кВ Комаричи | 16+16 | 10.253 | 3.7 | 6 час | 6.553 | 0 | 16.8 | 10.247 | 10.247 | открыт | 46 | ПС 110/35/10 кВ Комаричи | 16+16 | 0.0603 | 10.3133 | 3.7 | 6 час | 6.6133 | 0 | 16.8 | 10.1867 | 10.1867 | открыт
| Ном. мощность СН, МВА | 16+16 | 4.997 | 3.7 | 6 час | 1.297 | 0 | 16.8 | 11.803 |  |  |  | Ном. мощность СН, МВА | 16+16 |  | 4.997 | 3.7 | 6 час | 1.297 | 0 | 16.8 | 11.803
| Ном. мощность НН, МВА | 16+16 | 5.256 | 0 | 0 | 5.256 | 0 | 16.8 | 11.544 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 16+16 | 0.0603 | 5.3163 | 0 | 0 | 5.3163 | 0 | 16.8 | 11.4837
47 | ПС 110/10 кВ Летошники | 6,3+2,5 | 0.717 | 0 | 0 | 0.717 | 0 | 2.625 | 1.908 | 1.908 | открыт | 47 | ПС 110/10 кВ Летошники | 6,3+2,5 | 0.0603 | 0.7773 | 0 | 0 | 0.7773 | 0 | 2.625 | 1.8477 | 1.8477 | открыт
48 | ПС 110/6 кВ Мамоновская | 16+16 | 15.29 | 0 | 0 | 15.29 | 0 | 16.8 | 1.51 | 1.51 | открыт | 48 | ПС 110/6 кВ Мамоновская | 16+16 | 0.6366 | 15.9266 | 0 | 0 | 15.9266 | 0 | 16.8 | 0.8734 | 0.8734 | открыт
49 | ПС 110/35/10 кВ Марицкая | 10+16 | 5.796 | 4.5 | 6 час | 1.296 | 0 | 10.5 | 9.204 | 5.362 | открыт | 49 | ПС 110/35/10 кВ Марицкая | 10+16 | 0.1489 | 5.9449 | 4.5 | 6 час | 1.4449 | 0 | 10.5 | 9.0551 | 5.362 | открыт
| Ном. мощность СН, МВА | 10+16 | 5.138 | 4.5 | 6 час | 0 | 0 | 10.5 | 5.362 |  |  |  | Ном. мощность СН, МВА | 10+16 |  | 5.138 | 4.5 | 6 час | 0 | 0 | 10.5 | 5.362
| Ном. мощность НН, МВА | 10+16 | 0.658 | 0 | 0 | 0.658 | 0 | 10.5 | 9.842 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 10+16 | 0.1489 | 0.8069 | 0 | 0 | 0.8069 | 0 | 10.5 | 9.6931
50 | ПС 110/6 кВ Мичуринская | 10+10 | 3.457 | 0 | 0 | 3.457 | 0 | 6.615 | 3.158 | 3.158 | открыт | 50 | ПС 110/6 кВ Мичуринская | 10+10 | 0.9838 | 4.4408 | 0 | 0 | 4.4408 | 0 | 6.615 | 2.1742 | 2.1742 | открыт
51 | ПС 110/10 кВ Молотинская | 6,3+6,3 | 2.438 | 0 | 0 | 2.438 | 0 | 6.615 | 4.177 | 4.177 | открыт | 51 | ПС 110/10 кВ Молотинская | 6,3+6,3 | 0.1908 | 2.6288 | 0 | 0 | 2.6288 | 0 | 6.615 | 3.9862 | 3.9862 | открыт
52 | ПС 110/10 кВ Полпинская | 16+16 | 5.734 | 0 | 0 | 5.734 | 0 | 16.8 | 11.066 | 11.066 | открыт | 52 | ПС 110/10 кВ Полпинская | 16+16 | 0.0967 | 5.8307 | 0 | 0 | 5.8307 | 0 | 16.8 | 10.9693 | 10.9693 | открыт
53 | ПС 110/6 кВ Советская | 16+16+25+40 | 36.96 | 0 | 0 | 36.96 | 0 | 59.85 | 22.89 | 22.89 | открыт | 53 | ПС 110/6 кВ Советская | 16+16+25+40 | 18.8418 | 55.8018 | 0 | 0 | 55.8018 | 0 | 59.85 | 4.0482 | 4.0482 | открыт
54 | ПС 110/6 кВ Сталелитейная | 40+31,5+40 | 46.85 | 0 | 0 | 46.85 | 0 | 75.075 | 28.225 | 28.225 | открыт | 54 | ПС 110/6 кВ Сталелитейная | 40+31,5+40 | 0.178 | 47.028 | 0 | 0 | 47.028 | 0 | 75.075 | 28.047 | 28.047 | открыт
55 | ПС 110/10 кВ Тепличная | 10+10 | 4.9 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 10.5 | 5.6 | 5.6 | открыт | 55 | ПС 110/10 кВ Тепличная | 10+10 | 0.5507 | 5.4507 | 0 | 0 | 5.4507 | 0 | 10.5 | 5.0493 | 5.0493 | открыт
56 | ПС 110/6 кВ Урицкая | 20+20 | 14.38 | 0 | 0 | 14.38 | 0 | 21 | 6.62 | 6.62 | открыт | 56 | ПС 110/6 кВ Урицкая | 20+20 | 0.1742 | 14.5542 | 0 | 0 | 14.5542 | 0 | 21 | 6.4458 | 6.4458 | открыт
57 | ПС 110/35/10 кВ Центральная | 16+16 | 10.488 | 4.8 | 6 час | 5.688 | 0 | 16.8 | 11.112 | 10.032 | открыт | 57 | ПС 110/35/10 кВ Центральная | 16+16 | 0.1727 | 10.6607 | 4.8 | 6 час | 5.8607 | 0 | 16.8 | 10.9393 | 9.8593 | открыт
| Ном. мощность СН, МВА | 16+16 | 3.72 | 4.8 | 6 час | -1.08 | 0 | 16.8 | 13.08 |  |  |  | Ном. мощность СН, МВА | 16+16 |  | 3.72 | 4.8 | 6 час | -1.08 | 0 | 16.8 | 13.08
| Ном. мощность НН, МВА | 16+16 | 6.768 | 0 | 0 | 6.768 | 0 | 16.8 | 10.032 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 16+16 | 0.1727 | 6.9407 | 0 | 0 | 6.9407 | 0 | 16.8 | 9.8593
58 | ПС 110/6 кВ Южная | 16+25 | 19.43 | 0 | 0 | 19.43 | 0 | 16.8 | -2.63 | -2.63 | закрыт | 58 | ПС 110/6 кВ Южная | 16+25 | 0.238 | 19.668 | 0 | 0 | 19.668 | 0 | 16.8 | -2.868 | -2.868 | закрыт
59 | ПС 110/10 кВ Бобовичи | 6,3+2,5 | 1.497 | 0 | 0 | 1.497 | 0 | 2.625 | 1.128 | 1.128 | открыт | 59 | ПС 110/10 кВ Бобовичи | 6,3+2,5 | 0.0258 | 1.5228 | 0 | 0 | 1.5228 | 0 | 2.625 | 1.1022 | 1.1022 | открыт
60 | ПС 110/6 кВ Белая Березка | 16+25 | 4.469 | 0 | 0 | 4.469 | 0 | 16.8 | 12.331 | 12.331 | открыт | 60 | ПС 110/6 кВ Белая Березка | 16+25 | 0 | 4.469 | 0 | 0 | 4.469 | 0 | 16.8 | 12.331 | 12.331 | открыт
61 | ПС 110/10 кВ Валуец | 4+6,3 | 1.239 | 0 | 0 | 1.239 | 0 | 4.2 | 2.961 | 2.961 | открыт | 61 | ПС 110/10 кВ Валуец | 4+6,3 | 0.1009 | 1.3399 | 0 | 0 | 1.3399 | 0 | 4.2 | 2.8601 | 2.8601 | открыт
62 | ПС 110/35/6 кВ Водоочистная | 10+6,3 | 1.873 | 0.54 | 3 час | 1.333 | 0 | 6.615 | 5.282 | 4.984 | открыт | 62 | ПС 110/35/6 кВ Водоочистная | 10+6,3 | 0.0161 | 1.8891 | 0.54 | 3 час | 1.3491 | 0 | 6.615 | 5.2659 | 4.9679 | открыт
| Ном. мощность СН, МВА | 10+6,3 | 0.242 | 0.54 | 3 час | 0 | 0 | 6.615 | 6.373 |  |  |  | Ном. мощность СН, МВА | 10+6,3 |  | 0.242 | 0.54 | 3 час | 0 | 0 | 6.615 | 6.373
| Ном. мощность НН, МВА | 10+6,3 | 1.631 | 0 | 0 | 1.631 | 0 | 6.615 | 4.984 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 10+6,3 | 0.0161 | 1.6471 | 0 | 0 | 1.6471 | 0 | 6.615 | 4.9679
63 | ПС 110/6 кВ Высокое | 40+40 | 31.467 | 0 | 0 | 31.467 | 0 | 42 | 10.533 | 10.533 | открыт | 63 | ПС 110/6 кВ Высокое | 40+40 | 0.0676 | 31.5346 | 0 | 0 | 31.5346 | 0 | 42 | 10.4654 | 10.4654 | открыт
64 | ПС 110/10 кВ Залинейная | 10+6,3 | 2.493 | 0 | 0 | 2.493 | 0 | 6.615 | 4.122 | 4.122 | открыт | 64 | ПС 110/10 кВ Залинейная | 10+6,3 | 0.2993 | 2.7923 | 0 | 0 | 2.7923 | 0 | 6.615 | 3.8227 | 3.8227 | открыт
65 | ПС 110/6 кВ Западная | 10+10 | 10.5 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | закрыт | 65 | ПС 110/6 кВ Западная | 10+10 | 0.0855 | 10.5855 | 0 | 0 | 10.5855 | 0 | 10.5 | -0.0855 | -0.0855 | закрыт
66 | ПС 110/35/10 кВ Климово | 16+16 | 10.535 | 1.64 | 6 час | 8.895 | 0 | 16.8 | 7.905 | 7.905 | открыт | 66 | ПС 110/35/10 кВ Климово | 16+16 | 0.2009 | 10.7359 | 1.64 | 6 час | 9.0959 | 0 | 16.8 | 7.7041 | 7.7041 | открыт
| Ном. мощность СН, МВА | 16+16 | 3.301 | 1.64 | 6 час | 1.661 | 0 | 16.8 | 13.499 |  |  |  | Ном. мощность СН, МВА | 16+16 |  | 3.301 | 1.64 | 6 час | 1.661 | 0 | 16.8 | 13.499
| Ном. мощность НН, МВА | 16+16 | 7.234 | 0 | 0 | 7.234 | 0 | 16.8 | 9.566 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 16+16 | 0.2009 | 7.4349 | 0 | 0 | 7.4349 | 0 | 16.8 | 9.3651
67 | ПС 110/35/6 кВ Кожаны | 10+10 | 3.521 | 3.12 | 6 час | 0.401 | 0 | 10.5 | 10.099 | 7.795 | открыт | 67 | ПС 110/35/6 кВ Кожаны | 10+10 | 0.019 | 3.54 | 3.12 | 6 час | 0.42 | 0 | 10.5 | 10.08 | 7.795 | открыт
| Ном. мощность СН, МВА | 10+10 | 2.705 | 3.12 | 6 час | -0.415 | 0 | 10.5 | 7.795 |  |  |  | Ном. мощность СН, МВА | 10+10 |  | 2.705 | 3.12 | 6 час | -0.415 | 0 | 10.5 | 7.795
| Ном. мощность НН, МВА | 10+10 | 0.816 | 0 | 0 | 0.816 | 0 | 10.5 | 9.684 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 10+10 | 0.019 | 0.835 | 0 | 0 | 0.835 | 0 | 10.5 | 9.665
68 | ПС 110/10 кВ Красный рог | 2,5+2,5 | 0.668 | 0 | 0 | 0.668 | 0 | 2.625 | 1.957 | 1.957 | открыт | 68 | ПС 110/10 кВ Красный рог | 2,5+2,5 | 0.1713 | 0.8393 | 0 | 0 | 0.8393 | 0 | 2.625 | 1.7857 | 1.7857 | открыт
69 | ПС 110/35/10 кВ Погар | 16+16+16 | 9.411 | 1.8 | 6 час | 7.611 | 0 | 33.6 | 25.989 | 25.989 | открыт | 69 | ПС 110/35/10 кВ Погар | 16+16+16 | 1.2769 | 10.6879 | 1.8 | 6 час | 8.8879 | 0 | 33.6 | 24.7121 | 24.7121 | открыт
| Ном. мощность СН, МВА | 16+16 | 1.952 | 1.8 | 6 час | 0.152 | 0 | 33.6 | 31.648 |  |  |  | Ном. мощность СН, МВА | 16+16 |  | 1.952 | 1.8 | 6 час | 0.152 | 0 | 33.6 | 31.648
| Ном. мощность НН, МВА | 16+16 | 7.459 | 0 | 0 | 7.459 | 0 | 33.6 | 26.141 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 16+16 | 1.2769 | 8.7359 | 0 | 0 | 8.7359 | 0 | 33.6 | 24.8641
70 | ПС 110/35/10 кВ Почепская | 25+25 | 11.182 | 2.21 | 3 час | 8.972 | 0 | 26.25 | 17.278 | 16.497 | открыт | 70 | ПС 110/35/10 кВ Почепская | 25+25 | 3.2421 | 14.4241 | 2.21 | 3 час | 12.2141 | 0 | 26.25 | 14.0359 | 13.2549 | открыт
| Ном. мощность СН, МВА | 25+25 | 1.429 | 2.21 | 3 час | -0.781 | 0 | 26.25 | 24.821 |  |  |  | Ном. мощность СН, МВА | 25+25 |  | 1.429 | 2.21 | 3 час | -0.781 | 0 | 26.25 | 24.821
| Ном. мощность НН, МВА | 25+25 | 9.753 | 0 | 0 | 9.753 | 0 | 26.25 | 16.497 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 25+25 | 3.2421 | 12.9951 | 0 | 0 | 12.9951 | 0 | 26.25 | 13.2549
71 | ПС 110/10 кВ Семячки | 2,5+2,5 | 0.279 | 0 | 0 | 0.279 | 0 | 2.625 | 2.346 | 2.346 | открыт | 71 | ПС 110/10 кВ Семячки | 2,5+2,5 | 0.006 | 0.285 | 0 | 0 | 0.285 | 0 | 2.625 | 2.34 | 2.34 | открыт
72 | ПС 110/35/10 кВ Стародуб | 16+16 | 12.564 | 7.34 | 6 час | 5.224 | 0 | 16.8 | 11.576 | 9.465 | открыт | 72 | ПС 110/35/10 кВ Стародуб | 16+16 | 0.0405 | 12.6045 | 7.34 | 6 час | 5.2645 | 0 | 16.8 | 11.5355 | 9.465 | открыт
| Ном. мощность СН, МВА | 16+16 | 7.335 | 7.34 | 6 час | -0.005 | 0 | 16.8 | 9.465 |  |  |  | Ном. мощность СН, МВА | 16+16 |  | 7.335 | 7.34 | 6 час | -0.005 | 0 | 16.8 | 9.465
| Ном. мощность НН, МВА | 16+16 | 5.229 | 0 | 0 | 5.229 | 0 | 16.8 | 11.571 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 16+16 | 0.0405 | 5.2695 | 0 | 0 | 5.2695 | 0 | 16.8 | 11.5305
73 | ПС 110/10 кВ Староселье | 6,3+6,3 | 1.116 | 0 | 0 | 1.116 | 0 | 6.615 | 5.499 | 5.499 | открыт | 73 | ПС 110/10 кВ Староселье | 6,3+6,3 | 0.1297 | 1.2457 | 0 | 0 | 1.2457 | 0 | 6.615 | 5.3693 | 5.3693 | открыт
74 | ПС 110/35/6 кВ Сураж | 16+16 | 19.433 | 3.04 | 6 час | 16.393 | 0 | 16.8 | 0.407 | 0.185 | открыт | 74 | ПС 110/35/6 кВ Сураж | 16+16 | 0 | 19.433 | 3.04 | 6 час | 16.393 | 0 | 16.8 | 0.407 | 0.185 | открыт
| Ном. мощность СН, МВА | 16+16 | 2.818 | 3.04 | 6 час | -0.222 | 0 | 16.8 | 13.982 |  |  |  | Ном. мощность СН, МВА | 16+16 |  | 2.818 | 3.04 | 6 час | -0.222 | 0 | 16.8 | 13.982
| Ном. мощность НН, МВА | 16+16 | 16.615 | 0 | 0 | 16.615 | 0 | 16.8 | 0.185 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 16+16 |  | 16.615 | 0 | 0 | 16.615 | 0 | 16.8 | 0.185
75 | ПС 110/10 кВ Трубчевск | 16+10 | 7.977 | 0 | 0 | 7.977 | 0 | 10.5 | 2.523 | 2.523 | открыт | 75 | ПС 110/10 кВ Трубчевск | 16+10 | 0.7107 | 8.6877 | 0 | 0 | 8.6877 | 0 | 10.5 | 1.8123 | 1.8123 | открыт
76 | ПС 110/10 кВ Шеломы | 6,3+6,3 | 0.819 | 0 | 0 | 0.819 | 0 | 6.615 | 5.796 | 5.796 | открыт | 76 | ПС 110/10 кВ Шеломы | 6,3+6,3 | 0.0229 | 0.8419 | 0 | 0 | 0.8419 | 0 | 6.615 | 5.7731 | 5.7731 | открыт
77 | ПС 110/35/6 кВ Юбилейная | 16+16 | 13.228 | 6.45 | 3 час | 6.778 | 0 | 16.8 | 10.022 | 9.905 | открыт | 77 | ПС 110/35/6 кВ Юбилейная | 16+16 | 1.9292 | 15.1572 | 6.45 | 3 час | 8.7072 | 0 | 16.8 | 8.0928 | 7.9758 | открыт
| Ном. мощность СН, МВА | 16+16 | 6.333 | 6.45 | 3 час | 0 | 0 | 16.8 | 10.467 |  |  |  | Ном. мощность СН, МВА | 16+16 |  | 6.333 | 6.45 | 3 час | 0 | 0 | 16.8 | 10.467
| Ном. мощность НН, МВА | 16+16 | 6.895 | 0 | 0 | 6.895 | 0 | 16.8 | 9.905 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 16+16 | 1.9292 | 8.8242 | 0 | 0 | 8.8242 | 0 | 16.8 | 7.9758
78 | ПС 35/6 кВ Белобережская | 6,3+6,3 | 3.334 | 0 | 0 | 3.334 | 0 | 6.615 | 3.281 | 3.281 | открыт | 78 | ПС 35/6 кВ Белобережская | 6,3+6,3 | 0.043 | 3.377 | 0 | 0 | 3.377 | 0 | 6.615 | 3.238 | 3.238 | открыт
79 | ПС 35/10 кВ Брасовская | 6,3+6,3 | 3.119 | 0 | 0 | 3.119 | 0 | 6.615 | 3.496 | 3.496 | открыт | 79 | ПС 35/10 кВ Брасовская | 6,3+6,3 | 0.0187 | 3.1377 | 0 | 0 | 3.1377 | 0 | 6.615 | 3.4773 | 3.4773 | открыт
80 | ПС 35/10 кВ Бульшевская | 1,6+1,6 | 0.708 | 0 | 0 | 0.708 | 0 | 1.68 | 0.972 | 0.972 | открыт | 80 | ПС 35/10 кВ Бульшевская | 1,6+1,6 | 0.0078 | 0.7158 | 0 | 0 | 0.7158 | 0 | 1.68 | 0.9642 | 0.9642 | открыт
81 | ПС 35/6 кВ Бытошь | 3,2+6,3 | 2.533 | 0 | 0 | 2.533 | 0 | 3.36 | 0.827 | 0.827 | открыт | 81 | ПС 35/6 кВ Бытошь | 3,2+6,3 | 0 | 2.533 | 0 | 0 | 2.533 | 0 | 3.36 | 0.827 | 0.827 | открыт
82 | ПС 35/6 кВ Вельяминовская | 4+4 | 1.217 | 0 | 0 | 1.217 | 0 | 4.2 | 2.983 | 2.983 | открыт | 82 | ПС 35/6 кВ Вельяминовская | 4+4 | 0.0964 | 1.3134 | 0 | 0 | 1.3134 | 0 | 4.2 | 2.8866 | 2.8866 | открыт
83 | ПС 35/6 кВ Ветьма | 2,5+2,5 | 0.425 | 0 | 0 | 0.425 | 0 | 2.625 | 2.2 | 2.2 | открыт | 83 | ПС 35/6 кВ Ветьма | 2,5+2,5 | 0.0315 | 0.4565 | 0 | 0 | 0.4565 | 0 | 2.625 | 2.1685 | 2.1685 | открыт
84 | ПС 35/6 кВ Володарская | 10+6,3 | 11.35 | 0 | 0 | 11.35 | 0 | 6.615 | -4.735 | -4.735 | закрыт | 84 | ПС 35/6 кВ Володарская | 10+6,3 | 0 | 11.35 | 0 | 0 | 11.35 | 0 | 6.615 | -4.735 | -4.735 | закрыт
85 | ПС 35/10 кВ Глодневская | 4+2,5 | 1.099 | 0 | 0 | 1.099 | 0 | 2.625 | 1.526 | 1.526 | открыт | 85 | ПС 35/10 кВ Глодневская | 4+2,5 | 0.0519 | 1.1509 | 0 | 0 | 1.1509 | 0 | 2.625 | 1.4741 | 1.4741 | открыт
86 | ПС 35/6 кВ Городская | 10+10 | 12.37 | 0 | 0 | 12.37 | 0 | 10.5 | -1.87 | -1.87 | закрыт | 86 | ПС 35/6 кВ Городская | 10+10 | 0 | 12.37 | 0 | 0 | 12.37 | 0 | 10.5 | -1.87 | -1.87 | закрыт
87 | ПС 35/10 кВ Гришина Слобода | 4+4 | 0.833 | 0 | 0 | 0.833 | 0 | 4.2 | 3.367 | 3.367 | открыт | 87 | ПС 35/10 кВ Гришина Слобода | 4+4 | 0.0697 | 0.9027 | 0 | 0 | 0.9027 | 0 | 4.2 | 3.2973 | 3.2973 | открыт
88 | ПС 35/10 кВ Доброводье | 1,6+1,6 | 0.253 | 0 | 0 | 0.253 | 0 | 1.68 | 1.427 | 1.427 | открыт | 88 | ПС 35/10 кВ Доброводье | 1,6+1,6 | 0 | 0.253 | 0 | 0 | 0.253 | 0 | 1.68 | 1.427 | 1.427 | открыт
89 | ПС 35/10 кВ Жирятинская | 4+4 | 1.101 | 0 | 0 | 1.101 | 0 | 4.2 | 3.099 | 3.099 | открыт | 89 | ПС 35/10 кВ Жирятинская | 4+4 | 0.0824 | 1.1834 | 0 | 0 | 1.1834 | 0 | 4.2 | 3.0166 | 3.0166 | открыт
90 | ПС 35/10 кВ Игрицкая | 4+6,3 | 1.379 | 0 | 0 | 1.379 | 0 | 4.2 | 2.821 | 2.821 | открыт | 90 | ПС 35/10 кВ Игрицкая | 4+6,3 | 0.101 | 1.48 | 0 | 0 | 1.48 | 0 | 4.2 | 2.72 | 2.72 | открыт
91 | ПС 35/10кВ Касиловская | 2,5+1 | 0.168 | 0 | 0 | 0.168 | 0 | 1.05 | 0.882 | 0.882 | открыт | 91 | ПС 35/10 кВ Касиловская | 2,5+1 | 0.0188 | 0.1868 | 0 | 0 | 0.1868 | 0 | 1.05 | 0.8632 | 0.8632 | открыт
92 | ПС 35/10 кВ Косицкая | 2,5+2,5 | 0.258 | 0 | 0 | 0.258 | 0 | 2.625 | 2.367 | 2.367 | открыт | 92 | ПС 35/10 кВ Косицкая | 2,5+2,5 | 0.0154 | 0.2734 | 0 | 0 | 0.2734 | 0 | 2.625 | 2.3516 | 2.3516 | открыт
93 | ПС 35/10 кВ Крупец | 2,5+2,5 | 0.805 | 0 | 0 | 0.805 | 0 | 2.625 | 1.82 | 1.82 | открыт | 93 | ПС 35/10 кВ Крупец | 2,5+2,5 | 0.7261 | 1.5311 | 0 | 0 | 1.5311 | 0 | 2.625 | 1.0939 | 1.0939 | открыт
94 | ПС 35/10 кВ Луна | 1,6+1,6 | 0.638 | 0 | 0 | 0.638 | 0 | 1.68 | 1.042 | 1.042 | открыт | 94 | ПС 35/10 кВ Луна | 1,6+1,6 | 0 | 0.638 | 0 | 0 | 0.638 | 0 | 1.68 | 1.042 | 1.042 | открыт
95 | ПС 35/6 кВ Любохна | 6,3+6,3 | 5.144 | 0 | 0 | 5.144 | 0 | 6.615 | 1.471 | 1.471 | открыт | 95 | ПС 35/6 кВ Любохна | 6,3+6,3 | 0.0285 | 5.1725 | 0 | 0 | 5.1725 | 0 | 6.615 | 1.4425 | 1.4425 | открыт
96 | ПС 35/10 кВ Мареевская | 1,6+1,6 | 0.86 | 0 | 0 | 0.86 | 0 | 1.68 | 0.82 | 0.82 | открыт | 96 | ПС 35/10 кВ Мареевская | 1,6+1,6 | 0.1043 | 0.9643 | 0 | 0 | 0.9643 | 0 | 1.68 | 0.7157 | 0.7157 | открыт
97 | ПС 35/10 кВ Невдольск | 1,6+1,6 | 0.155 | 0 | 0 | 0.155 | 0 | 1.68 | 1.525 | 1.525 | открыт | 97 | ПС 35/10 кВ Невдольск | 1,6+1,6 | 0.0052 | 0.1602 | 0 | 0 | 0.1602 | 0 | 1.68 | 1.5198 | 1.5198 | открыт
98 | ПС 35/10 кВ Норинская | 4+4 | 0.512 | 0 | 0 | 0.512 | 0 | 4.2 | 3.688 | 3.688 | открыт | 98 | ПС 35/10 кВ Норинская | 4+4 | 0.0704 | 0.5824 | 0 | 0 | 0.5824 | 0 | 4.2 | 3.6176 | 3.6176 | открыт
99 | ПС 35/6 кВ Пальцо | 4+2,5 | 0.468 | 0 | 0 | 0.468 | 0 | 2.625 | 2.157 | 2.157 | открыт | 99 | ПС 35/6 кВ Пальцо | 4+2,5 | 0.018 | 0.486 | 0 | 0 | 0.486 | 0 | 2.625 | 2.139 | 2.139 | открыт
100 | ПС 35/6 кВ Победа | 4+4 | 2.399 | 0 | 0 | 2.399 | 0 | 4.2 | 1.801 | 1.801 | открыт | 100 | ПС 35/6 кВ Победа | 4+4 | 0.0286 | 2.4276 | 0 | 0 | 2.4276 | 0 | 4.2 | 1.7724 | 1.7724 | открыт
101 | ПС 35/10 кВ Погребы | 4+4 | 0.915 | 0 | 0 | 0.915 | 0 | 4.2 | 3.285 | 3.285 | открыт | 101 | ПС 35/10 кВ Погребы | 4+4 | 0.057 | 0.972 | 0 | 0 | 0.972 | 0 | 4.2 | 3.228 | 3.228 | открыт
102 | ПС 35/10 кВ Привольская | 2,5+1,6 | 1.329 | 0 | 0 | 1.329 | 0 | 1.68 | 0.351 | 0.351 | открыт | 102 | ПС 35/10 кВ Привольская | 2,5+1,6 | 0.3078 | 1.6368 | 0 | 0 | 1.6368 | 0 | 1.68 | 0.0432 | 0.0432 | открыт
103 | ПС 35/10 кВ Ржаницкая | 2,5+2,5 | 0.711 | 0 | 0 | 0.711 | 0 | 2.625 | 1.914 | 1.914 | открыт | 103 | ПС 35/10 кВ Ржаницкая | 2,5+2,5 | 0 | 0.711 | 0 | 0 | 0.711 | 0 | 2.625 | 1.914 | 1.914 | открыт
104 | ПС 35/10 кВ Рогнединская | 4+6,3 | 1.511 | 0 | 0 | 1.511 | 0 | 4.2 | 2.689 | 2.689 | открыт | 104 | ПС 35/10 кВ Рогнединская | 4+6,3 | 0.0153 | 1.5263 | 0 | 0 | 1.5263 | 0 | 4.2 | 2.6737 | 2.6737 | открыт
105 | ПС 35/10,5 кВ Ружненская | 4+4 | 0.835 | 0 | 0 | 0.835 | 0 | 4.2 | 3.365 | 3.365 | открыт | 105 | ПС 35/10,5 кВ Ружненская | 4+4 | 0.02 | 0.855 | 0 | 0 | 0.855 | 0 | 4.2 | 3.345 | 3.345 | открыт
106 | ПС 35/10 кВ Севская | 6,3+6,3 | 3.607 | 0 | 0 | 3.607 | 0 | 6.615 | 3.008 | 3.008 | открыт | 106 | ПС 35/10 кВ Севская | 6,3+6,3 | 0.2569 | 3.8639 | 0 | 0 | 3.8639 | 0 | 6.615 | 2.7511 | 2.7511 | открыт
107 | ПС 35/6 кВ Сеща | 1,6+4 | 2.1 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 1.68 | -0.42 | -0.42 | закрыт | 107 | ПС 35/6 кВ Сеща | 1,6+4 | 0.0769 | 2.1769 | 0 | 0 | 2.1769 | 0 | 1.68 | -0.4969 | -0.4969 | закрыт
108 | ПС 35/6 кВ Старь | 10+10 | 2.806 | 0 | 0 | 2.806 | 0 | 10.5 | 7.694 | 7.694 | открыт | 108 | ПС 35/6 кВ Старь | 10+10 | 0 | 2.806 | 0 | 0 | 2.806 | 0 | 10.5 | 7.694 | 7.694 | открыт
109 | ПС 35/10 кВ Тепловская | 2,5+2,5 | 0.578 | 0 | 0 | 0.578 | 0 | 2.625 | 2.047 | 2.047 | открыт | 109 | ПС 35/10 кВ Тепловская | 2,5+2,5 | 0.4863 | 1.0643 | 0 | 0 | 1.0643 | 0 | 2.625 | 1.5607 | 1.5607 | открыт
110 | ПС 35/10 кВ Федоровская | 1,6+1,8 | 0.493 | 0 | 0 | 0.493 | 0 | 1.68 | 1.187 | 1.187 | открыт | 110 | ПС 35/10 кВ Федоровская | 1,6+1,8 | 0.037 | 0.53 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 1.68 | 1.15 | 1.15 | открыт
111 | ПС 35/6 кВ Фокинская | 16+16+16 | 19.71 | 0 | 0 | 19.71 | 0 | 33.6 | 13.89 | 13.89 | открыт | 111 | ПС 35/6 кВ Фокинская | 16+16+16 | 1.226 | 20.936 | 0 | 0 | 20.936 | 0 | 33.6 | 12.664 | 12.664 | открыт
112 | ПС 35/6 кВ Фосфоритная | 6,3+5,6+16 | 8.3 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 12.495 | 4.195 | 4.195 | открыт | 112 | ПС 35/6 кВ Фосфоритная | 6,3+5,6+16 | 3.8008 | 12.1008 | 0 | 0 | 12.1008 | 0 | 12.495 | 0.3942 | 0.3942 | открыт
113 | ПС 35/10 кВ Хвощевская | 2,5+2,5 | 1.288 | 0 | 0 | 1.288 | 0 | 2.625 | 1.337 | 1.337 | открыт | 113 | ПС 35/10 кВ Хвощевская | 2,5+2,5 | 0.1673 | 1.4553 | 0 | 0 | 1.4553 | 0 | 2.625 | 1.1697 | 1.1697 | открыт
114 | ПС 35/10 кВ Абаринская | 4+4 | 0.643 | 0 | 0 | 0.643 | 0 | 4.2 | 3.557 | 3.557 | открыт | 114 | ПС 35/10 кВ Абаринская | 4+4 | 0.101 | 0.744 | 0 | 0 | 0.744 | 0 | 4.2 | 3.456 | 3.456 | открыт
115 | ПС 35/10 кВ Андрейковичи | 2,5+2,5 | 1.023 | 0 | 0 | 1.023 | 0 | 2.625 | 1.602 | 1.602 | открыт | 115 | ПС 35/10 кВ Андрейковичи | 2,5+2,5 | 0.0872 | 1.1102 | 0 | 0 | 1.1102 | 0 | 2.625 | 1.5148 | 1.5148 | открыт
116 | ПС 35/10 кВ Борщево | 1,6+1,6 | 0.933 | 0 | 0 | 0.933 | 0 | 1.68 | 0.747 | 0.747 | открыт | 116 | ПС 35/10 кВ Борщево | 1,6+1,6 | 0.046 | 0.979 | 0 | 0 | 0.979 | 0 | 1.68 | 0.701 | 0 | открыт
117 | ПС 35/10 кВ Влазовичи | 2,5+1,6 | 0.537 | 0 | 0 | 0.537 | 0 | 1.68 | 1.143 | 1.143 | открыт | 117 | ПС 35/10 кВ Влазовичи | 2,5+1,6 | 0.0303 | 0.5673 | 0 | 0 | 0.5673 | 0 | 1.68 | 1.1127 | 1.1127 | открыт
118 | ПС 35/6 кВ Водозабор | 2,5+2,5 | 0.242 | 0 | 0 | 0.242 | 0 | 2.625 | 2.383 | 2.383 | открыт | 118 | ПС 35/6 кВ Водозабор | 2,5+2,5 | 0 | 0.242 | 0 | 0 | 0.242 | 0 | 2.625 | 2.383 | 2.383 | открыт
119 | ПС 35/10 кВ Воронок | 2,5+3,2 | 1.517 | 0 | 0 | 1.517 | 0 | 2.625 | 1.108 | 1.108 | открыт | 119 | ПС 35/10 кВ Воронок | 2,5+3,2 | 0.0437 | 1.5607 | 0 | 0 | 1.5607 | 0 | 2.625 | 1.0643 | 1.0643 | открыт
120 | ПС 35/10 кВ Гордеевка | 4+4 | 2.201 | 0 | 0 | 2.201 | 0 | 4.2 | 1.999 | 1.999 | открыт | 120 | ПС 35/10 кВ Гордеевка | 4+4 | 0.1232 | 2.3242 | 0 | 0 | 2.3242 | 0 | 4.2 | 1.8758 | 1.8758 | открыт
121 | ПС 35/10 кВ Гриденки | 2,5+3,2 | 1.167 | 0 | 0 | 1.167 | 0 | 2.625 | 1.458 | 1.458 | открыт | 121 | ПС 35/10 кВ Гриденки | 2,5+3,2 | 0.1144 | 1.2814 | 0 | 0 | 1.2814 | 0 | 2.625 | 1.3436 | 1.3436 | открыт
122 | ПС 35/10 кВ Заводская | 4+2,5 | 1.428 | 0 | 0 | 1.428 | 0 | 2.625 | 1.197 | 1.197 | открыт | 122 | ПС 35/10 кВ Заводская | 4+2,5 | 0.034 | 1.462 | 0 | 0 | 1.462 | 0 | 2.625 | 1.163 | 1.163 | открыт
123 | ПС 35/10 кВ Истопки | 1,6+1,6 | 1.251 | 0 | 0 | 1.251 | 0 | 1.68 | 0.429 | 0.429 | открыт | 123 | ПС 35/10 кВ Истопки | 1,6+1,6 | 0.021 | 1.272 | 0 | 0 | 1.272 | 0 | 1.68 | 0.408 | 0.408 | открыт
124 | ПС 35/10 кВ Каташин | 1,6+1,6 | 1.017 | 0 | 0 | 1.017 | 0 | 1.68 | 0.663 | 0.663 | открыт | 124 | ПС 35/10 кВ Каташин | 1,6+1,6 | 0.0261 | 1.0431 | 0 | 0 | 1.0431 | 0 | 1.68 | 0.6369 | 0.6369 | открыт
125 | ПС 35/10 кВ Кивай | 2,5+2,5 | 1.33 | 0 | 0 | 1.33 | 0 | 2.625 | 1.295 | 1.295 | открыт | 125 | ПС 35/10 кВ Кивай | 2,5+2,5 | 0.0701 | 1.4001 | 0 | 0 | 1.4001 | 0 | 2.625 | 1.2249 | 1.2249 | открыт
126 | ПС 35/10 кВ Крутояр | 2,5+1,6 | 0.806 | 0 | 0 | 0.806 | 0 | 1.68 | 0.874 | 0.874 | открыт | 126 | ПС 35/10 кВ Крутояр | 2,5+1,6 | 0.0039 | 0.8099 | 0 | 0 | 0.8099 | 0 | 1.68 | 0.8701 | 0.8701 | открыт
127 | ПС 35/10 кВ Логоватое | 2,5+1,6 | 0.939 | 0 | 0 | 0.939 | 0 | 1.68 | 0.741 | 0.741 | открыт | 127 | ПС 35/10 кВ Логоватое | 2,5+1,6 | 0.0107 | 0.9497 | 0 | 0 | 0.9497 | 0 | 1.68 | 0.7303 | 0.7303 | открыт
128 | ПС 35/10 кВ Лопазна | 2,5+2,5 | 0.268 | 0 | 0 | 0.268 | 0 | 2.625 | 2.357 | 2.357 | открыт | 128 | ПС 35/10 кВ Лопазна | 2,5+2,5 | 0.0282 | 0.2962 | 0 | 0 | 0.2962 | 0 | 2.625 | 2.3288 | 2.3288 | открыт
129 | ПС 35/10 кВ Мглинская | 4+4 | 3.559 | 0 | 0 | 3.559 | 0 | 4.2 | 0.641 | 0.641 | открыт | 129 | ПС 35/10 кВ Мглинская | 4+4 | 0.019 | 3.578 | 0 | 0 | 3.578 | 0 | 4.2 | 0.622 | 0.622 | открыт
130 | ПС 35/10 кВ Мишковка | 2,5+1,6 | 0.531 | 0 | 0 | 0.531 | 0 | 1.68 | 1.149 | 1.149 | открыт | 130 | ПС 35/10 кВ Мишковка | 2,5+1,6 | 0.0247 | 0.5557 | 0 | 0 | 0.5557 | 0 | 1.68 | 1.1243 | 1.1243 | открыт
131 | ПС 35/10 кВ Ново-Дроков | 2,5+2,5 | 0.563 | 0 | 0 | 0.563 | 0 | 2.625 | 2.062 | 2.062 | открыт | 131 | ПС 35/10 кВ Ново-Дроков | 2,5+2,5 | 0.008 | 0.571 | 0 | 0 | 0.571 | 0 | 2.625 | 2.054 | 2.054 | открыт
132 | ПС 35/10 кВ Путевая | 6,3+6,3 | 5.093 | 0 | 0 | 5.093 | 0 | 6.615 | 1.522 | 1.522 | открыт | 132 | ПС 35/10 кВ Путевая | 6,3+6,3 | 0.072 | 5.165 | 0 | 0 | 5.165 | 0 | 6.615 | 1.45 | 1.45 | открыт
133 | ПС 35/10 кВ Селищанская | 2,5+2,5 | 0.797 | 0 | 0 | 0.797 | 0 | 2.625 | 1.828 | 1.828 | открыт | 133 | ПС 35/10 кВ Селищанская | 2,5+2,5 | 0.1019 | 0.8989 | 0 | 0 | 0.8989 | 0 | 2.625 | 1.7261 | 1.7261 | открыт
134 | ПС 35/10 кВ Слава | 2,5+1,6 | 1.271 | 0 | 0 | 1.271 | 0 | 1.68 | 0.409 | 0.409 | открыт | 134 | ПС 35/10 кВ Слава | 2,5+1,6 | 0.0652 | 1.3362 | 0 | 0 | 1.3362 | 0 | 1.68 | 0.3438 | 0.3438 | открыт
135 | ПС 35/10 кВ Смолевичи | 6,3+6,3 | 2.692 | 0 | 0 | 2.692 | 0 | 6.615 | 3.923 | 3.923 | открыт | 135 | ПС 35/10 кВ Смолевичи | 6,3+6,3 | 0.2811 | 2.9731 | 0 | 0 | 2.9731 | 0 | 6.615 | 3.6419 | 3.6419 | открыт
136 | ПС 35/10 кВ Соловьевка | 1,6+1,6 | 0.387 | 0 | 0 | 0.387 | 0 | 1.68 | 1.293 | 1.293 | открыт | 136 | ПС 35/10 кВ Соловьевка | 1,6+1,6 | 0.005 | 0.392 | 0 | 0 | 0.392 | 0 | 1.68 | 1.288 | 1.288 | открыт
137 | ПС 35/10 кВ Сытая Буда | 2,5+2,5 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 2.625 | 2.225 | 2.225 | открыт | 137 | ПС 35/10 кВ Сытая Буда | 2,5+2,5 | 0.0137 | 0.4137 | 0 | 0 | 0.4137 | 0 | 2.625 | 2.2113 | 2.2113 | открыт
138 | ПС 35/6 кВ Тембр | 4+4+3,2 | 6.43 | 0 | 0 | 6.43 | 0 | 7.56 | 1.13 | 1.13 | открыт | 138 | ПС 35/6 кВ Тембр | 4+4+3,2 | 0.1094 | 6.5394 | 0 | 0 | 6.5394 | 0 | 7.56 | 1.0206 | 1.0206 | открыт
139 | ПС 35/10 кВ Чуровичи | 2,5+4 | 0.726 | 0 | 0 | 0.726 | 0 | 2.625 | 1.899 | 1.899 | открыт | 139 | ПС 35/10 кВ Чуровичи | 2,5+4 | 0.0822 | 0.8082 | 0 | 0 | 0.8082 | 0 | 2.625 | 1.8168 | 1.8168 | открыт
140 | ПС 35/10 кВ Щербиничи | 2,5+2,5 | 0.999 | 0 | 0 | 0.999 | 0 | 2.625 | 1.626 | 1.626 | открыт | 140 | ПС 35/10 кВ Щербиничи | 2,5+2,5 | 0.0691 | 1.0681 | 0 | 0 | 1.0681 | 0 | 2.625 | 1.5569 | 1.5569 | открыт
| Итого: | 2302.5 | 756.754 | [8 empty] | 2: Итого:; 3: 2302.5; 4: 66.5492; 5: 823.3032
| дефицит | [8 empty] | -38.503 |  | 2: дефицит; Мин. 12: -54.1718
| профицит | [8 empty] | 416.533 |  | 2: профицит; Мин. 12: 406.9797