## брянск
№п/п | Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Текущий дефицит | [8 empty] | Примечание
|  | Установленная мощность трансформаторов Sуст. с указанием их количества, шт/ МВА | Суммарная полная мощность ЦП по результатам замеров максимума нагрузки Sмах , МВА | Полная мощность, перераспределяемая в соответствии с ПТЭ, МВА за время |  | Полная мощность с учётом перераспределения, МВА | Ограничивающие факторы, МВА | Допустимая нагрузка расчётная в режиме n-1, МВА | Дефицит/профицит ЦП, МВА
|  |  |  | МВА | Мин.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | ПС 110/10 кВ Лопандино | 6.3 | 1.2 | 1.2 | 1 сутки | 0 | 0 | 6.615 | 6.615 | 6.615 | открыт
2 | ПС 110/35/10 кВ Нерусса | 16 | 3.8 | 3.4 | 1 сутки | 0.4 | 0 | 16.8 | 16.4 | 15.1 | открыт
| Ном. мощность СН, МВА | 16 | 1.7 | 1.5 | 1 сутки | 0.2 | 0 | 16.8 | 15.1
| Ном. мощность НН, МВА | 16 | 2.1 | 1.9 | 1 сутки | 0.2 | 0 | 16.8 | 16.6
3 | ПС 110/6 кВ Свенская | 6.3 | 1.602 | 1.5 | 1 сутки | 0.102 | 0 | 6.615 | 6.513 | 6.513 | открыт
4 | ПС 110/10 кВ Хмелевская | 6.3 | 0.361 | 0.361 | 1 сутки | 0 | 0 | 6.615 | 6.615 | 6.615 | открыт
5 | ПС 110/6 кВ Энергоремонт | 10 | 6.4 | 6.4 | 1 сутки | 0 | 0 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | открыт
1 | ПС 110/6 кВ Найтоповичи 8НА | 10 | 0.671 | 0.671 | 1 сутки | 0 | 0 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | открыт
2 | ПС 110/10 кВ Глыбочка | 2.5 | 1.225 | 1.225 | 1 сутки | 0 | 0 | 2.625 | 2.625 | 2.625 | открыт
3 | ПС 110/10 кВ Десятуха | 6.3 | 1.191 | 1.187 | 1 сутки | 0.004 | 0 | 6.615 | 6.611 | 6.611 | открыт
4 | ПС 110/35/10 кВ Ивайтенки | 6.3 | 1.6 | 1.6 | 1 сутки | 0 | 0 | 6.615 | 6.615 | 5.915 | открыт
| Ном. мощность СН, МВА | 6.3 | 0.7 | 0.9 | 1 сутки | 0 | 0 | 6.615 | 5.915
| Ном. мощность НН, МВА | 6.3 | 0.9 | 0.7 | 1 сутки | 0.2 | 0 | 6.615 | 6.415
5 | ПС 110/35/10 кВ Луговая | 16 | 5.4 | 4.7 | 1 сутки | 0.7 | 0 | 16.8 | 16.1 | 12.1 | открыт
| Ном. мощность СН, МВА | 16 | 4.7 | 3.8 | 1 сутки | 0.9 | 0 | 16.8 | 12.1
| Ном. мощность НН, МВА | 16 | 0.7 | 0.9 | 1 сутки | 0 | 0 | 16.8 | 16.8
6 | ПС 110/35/10 кВ Плюсково | 6.3 | 2.2 | 2.1 | 1 сутки | 0.1 | 0 | 6.615 | 6.515 | 5.615 | открыт
| Ном. мощность СН, МВА | 6.3 | 1 | 1.1 | 1 сутки | 0 | 0 | 6.615 | 5.615
| Ном. мощность НН, МВА | 6.3 | 1.2 | 1 | 1 сутки | 0.2 | 0 | 6.615 | 6.415
7 | ПС 35/10 кВ Алешинская | 2.5 | 0.4 | 0.4 | 1 сутки | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | открыт
8 | ПС 35/10 кВ Алтуховская | 1.6 | 0.5 | 0.5 | 1 сутки | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | открыт
9 | ПС 35/10 кВ Домашово | 2.5 | 0.522 | 0.522 | 1 сутки | 0.522 | 0 | 0.522 | 0 | 0 | открыт
10 | ПС 35/6 кВ Дроновская | 2.5 | 0.6 | 0.6 | 1 сутки | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | открыт
11 | ПС 35/10кВ Кокоревская | 4 | 0.9 | 0.9 | 1 сутки | 0.9 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | открыт
12 | ПС 35/6 кВ Малополпинская | 4 | 0.447 | 0.447 | 1 сутки | 0.447 | 0 | 0.447 | 0 | 0 | открыт
13 | ПС 35/10 кВ Морачевская | 1.6 | 0.316 | 0.316 | 1 сутки | 0.316 | 0 | 0.316 | 0 | 0 | открыт
14 | ПС 35/10 кВ Салтановская | 2.5 | 0.66 | 0.66 | 1 сутки | 0.66 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | открыт
15 | ПС 35/10 кВ Светово | 2.5 | 0.375 | 0.375 | 1 сутки | 0.375 | 0 | 0.375 | 0 | 0 | открыт
16 | ПС 35/10 кВ Сеща | 2.5 | 0.6 | 0.6 | 1 сутки | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | открыт
17 | ПС 35/10 кВ Совхозная | 4 | 0.4 | 0.4 | 1 сутки | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | открыт
18 | ПС 35/10 кВ Страчевская | 2.5 | 0.6 | 0.6 | 1 сутки | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | открыт
19 | ПС 35/10 кВ Страшевичи | 4 | 0.732 | 0.732 | 1 сутки | 0.732 | 0 | 0.732 | 0 | 0 | открыт
20 | ПС 35/10 кВ Усожская | 2.5 | 0.886 | 0.886 | 1 сутки | 0.886 | 0 | 0.886 | 0 | 0 | открыт
21 | ПС 35/10 кВ Хариновская | 1 | 0.1 | 0.1 | 1 сутки | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | открыт
22 | ПС 35/10 кВ Харитоновская | 4 | 0.762 | 0.762 | 1 сутки | 0.762 | 0 | 0.762 | 0 | 0 | открыт
23 | ПС 35/10 кВ Дивовка | 2.5 | 0.632 | 0.632 | 1 сутки | 0.632 | 0 | 0.632 | 0 | 0 | открыт
24 | ПС 35/10 кВ Молодьково | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 сутки | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | открыт
25 | ПС 35/10 кВ Папсуевская | 2.5 | 0.412 | 0.412 | 1 сутки | 0.412 | 0 | 0.412 | 0 | 0 | открыт
26 | ПС 35/10 кВ Радутинская | 1.6 | 0.539 | 0.539 | 1 сутки | 0.539 | 0 | 0.539 | 0 | 0 | открыт
27 | ПС 35/6 кВ Ущепье | 1.6 | 0.625 | 0.625 | 1 сутки | 0.625 | 0 | 0.625 | 0 | 0 | открыт
28 | ПС 35/10 кВ Ущепье | 1.6 | 0.141 | 0.141 | 1 сутки | 0.141 | 0 | 0.141 | 0 | 0 | открыт
29 | ПС 35/10 кВ Яковская | 2.5 | 0.583 | 0.583 | 1 сутки | 0.583 | 0 | 0.583 | 0 | 0 | открыт
30 | ПС 110/35/6 кВ Аксинино | 40+40 | 21.1 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 42 | 20.9 | 20.9 | открыт
| Ном. мощность СН, МВА | 40+40 | 3.5 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 42 | 38.5
| Ном. мощность НН, МВА | 40+40 | 17.6 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 42 | 24.4
31 | ПС 110/10 кВ Аэропорт | 6,3+6,3 | 0.9 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 6.615 | 5.715 | 5.715 | открыт
32 | ПС 110/6 кВ Бежицкая | 25+40 | 34.57 | 0 | 0 | 34.57 | 0 | 26.25 | -8.32 | -8.32 | закрыт
33 | ПС 110/6 кВ Водозабор | 6,3+6,3 | 1.938 | 0 | 0 | 1.938 | 0 | 6.615 | 4.677 | 4.677 | открыт
34 | ПС 110/6 кВ Городищенская | 16+16 | 25.56 | 1.5 | 12 час | 24.06 | 0 | 16.8 | -7.26 | -7.26 | закрыт
35 | ПС 110/10 кВ Добруньская | 6,3+4 | 4.338 | 0 | 0 | 4.338 | 0 | 4.2 | -0.138 | -0.138 | закрыт
36 | ПС 110/35/6 кВ Дормашевская | 40+63 | 44.04 | 0 | 0 | 44.04 | 0 | 42 | -2.04 | -2.04 | закрыт
| Ном. мощность СН, МВА | 40+63 | 22.42 | 0 | 0 | 22.42 | 0 | 42 | 19.58
| Ном. мощность НН, МВА | 40+63 | 21.62 | 0 | 0 | 21.62 | 0 | 42 | 20.38
37 | ПС 110/35/10 кВ Дубровская | 16+16 | 9.37 | 0 | 0 | 9.37 | 0 | 16.8 | 7.43 | 7.43 | открыт
| Ном. мощность СН, МВА | 16+16 | 5.47 | 0 | 0 | 5.47 | 0 | 16.8 | 11.33
| Ном. мощность НН, МВА | 16+16 | 3.9 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 16.8 | 12.9
38 | ПС 110/35/6 кВ Дятьковская | 25+25 | 36.58 | 9.19 | 12 час | 27.39 | 0 | 26.25 | -1.14 | -1.14 | закрыт
| Ном. мощность СН, МВА | 25+25 | 9.19 | 9.19 | 12 час | 0 | 0 | 26.25 | 17.06
| Ном. мощность НН, МВА | 25+25 | 27.39 | 0 | 0 | 27.39 | 0 | 26.25 | -1.14
39 | ПС 110/35/10 кВ Жуковская | 16+25 | 15.7 | 5.2 | 6 час | 10.5 | 0 | 16.8 | 6.3 | 6.3 | открыт
| Ном. мощность СН, МВА | 16+25 | 7 | 5.2 | 6 час | 1.8 | 0 | 16.8 | 9.8
| Ном. мощность НН, МВА | 16+25 | 8.7 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 16.8 | 8.1
40 | ПС 110/6 кВ Заречная | 10+10 | 8.27 | 0 | 0 | 8.27 | 0 | 10.5 | 2.23 | 2.23 | открыт
41 | ПС 110/35/6 кВ Ивотская | 25+25 | 9.98 | 2.68 | 6 час | 7.3 | 0 | 26.25 | 18.95 | 18.95 | открыт
| Ном. мощность СН, МВА | 25+25 | 6.36 | 2.68 | 6 час | 3.68 | 0 | 26.25 | 19.89
| Ном. мощность НН, МВА | 25+25 | 3.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.25 | 26.25
42 | ПС 110/6 кВ Камвольная | 16+25 | 17.92 | 0 | 0 | 17.92 | 0 | 16.8 | -1.12 | -1.12 | закрыт
43 | ПС 110/6 кВ Карачевская | 16+25 | 10.9 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 16.8 | 5.9 | 5.9 | открыт
44 | ПС 110/6 кВ Карачижская | 10+10 | 18.28 | 0 | 0 | 18.28 | 0 | 10.5 | -7.78 | -7.78 | закрыт
45 | ПС 110/35/10 кВ Клетнянская | 10+16 | 7.1 | 1.4 | 6 час | 5.7 | 0 | 10.5 | 4.8 | 4.8 | открыт
| Ном. мощность СН, МВА | 10+16 | 1.9 | 1.4 | 6 час | 0.5 | 0 | 10.5 | 8.6
| Ном. мощность НН, МВА | 10+16 | 5.2 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 10.5 | 5.3
46 | ПС 110/35/10 кВ Комаричи | 16+16 | 11.6 | 3.7 | 6 час | 7.9 | 0 | 16.8 | 8.9 | 8.9 | открыт
| Ном. мощность СН, МВА | 16+16 | 6.7 | 3.7 | 6 час | 3 | 0 | 16.8 | 10.1
| Ном. мощность НН, МВА | 16+16 | 4.9 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 16.8 | 11.9
47 | ПС 110/10 кВ Летошники | 6,3+2,5 | 1.015 | 0 | 0 | 1.015 | 0 | 2.625 | 1.61 | 1.61 | открыт
48 | ПС 110/6 кВ Мамоновская | 10+16 | 15.29 | 0 | 0 | 15.29 | 0 | 10.5 | -4.79 | -4.79 | закрыт
49 | ПС 110/35/10 кВ Марицкая | 10+16 | 5.5 | 4.5 | 6 час | 1 | 0 | 10.5 | 9.5 | 6.1 | открыт
| Ном. мощность СН, МВА | 10+16 | 4.4 | 4.5 | 6 час | 0 | 0 | 10.5 | 6.1
| Ном. мощность НН, МВА | 10+16 | 1.1 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 10.5 | 9.4
50 | ПС 110/6 кВ Мичуринская | 6,3+10 | 2.504 | 0 | 0 | 2.504 | 0 | 6.615 | 4.111 | 4.111 | открыт
51 | ПС 110/10 кВ Молотинская | 6,3+6,3 | 2.567 | 0 | 0 | 2.567 | 0 | 6.615 | 4.048 | 4.048 | открыт
52 | ПС 110/10 кВ Полпинская | 16+16 | 4.7 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 16.8 | 12.1 | 12.1 | открыт
53 | ПС 110/6 кВ Советская | 16+16+25+40 | 36.96 | 0 | 0 | 36.96 | 0 | 59.85 | 22.89 | 22.89 | открыт
54 | ПС 110/6 кВ Сталелитейная | 40+31,5+40 | 42.4 | 0 | 0 | 42.4 | 0 | 75.075 | 32.675 | 32.675 | открыт
55 | ПС 110/10 кВ Тепличная | 10+10 | 4.9 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 10.5 | 5.6 | 5.6 | открыт
56 | ПС 110/6 кВ Урицкая | 20+20 | 14.38 | 0 | 0 | 14.38 | 0 | 21 | 6.62 | 6.62 | открыт
57 | ПС 110/35/10 кВ Центральная | 16+16 | 14.06 | 4.8 | 6 час | 9.26 | 0 | 16.8 | 7.54 | 7.54 | открыт
| Ном. мощность СН, МВА | 16+16 | 4.82 | 4.8 | 6 час | 0.02 | 0 | 16.8 | 11.98
| Ном. мощность НН, МВА | 16+16 | 9.24 | 0 | 0 | 9.24 | 0 | 16.8 | 7.56
58 | ПС 110/6 кВ Южная | 16+25 | 19.43 | 0 | 0 | 19.43 | 0 | 16.8 | -2.63 | -2.63 | закрыт
59 | ПС 110/10 кВ Бобовичи | 6,3+2,5 | 1.497 | 0 | 0 | 1.497 | 0 | 2.625 | 1.128 | 1.128 | открыт
60 | ПС 110/6 кВ Белая Березка | 16+25 | 4.469 | 0 | 0 | 4.469 | 0 | 16.8 | 12.331 | 12.331 | открыт
61 | ПС 110/10 кВ Валуец | 4+6,3 | 1.208 | 0 | 0 | 1.208 | 0 | 4.2 | 2.992 | 2.992 | открыт
62 | ПС 110/35/6 кВ Водоочистная | 10+6,3 | 2.1 | 0.54 | 3 час | 1.56 | 0 | 42 | 40.44 | 40.1 | открыт
| Ном. мощность СН, МВА | 10+6,3 | 0.2 | 0.54 | 3 час | 0 | 0 | 42 | 41.8
| Ном. мощность НН, МВА | 10+6,3 | 1.9 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 42 | 40.1
63 | ПС 110/6 кВ Высокое | 40+40 | 31.467 | 0 | 0 | 31.467 | 0 | 42 | 10.533 | 10.533 | открыт
64 | ПС 110/10 кВ Залинейная | 10+6,3 | 3.931 | 0 | 0 | 3.931 | 0 | 6.615 | 2.684 | 2.684 | открыт
65 | ПС 110/6 кВ Западная | 10+10 | 10.5 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | открыт
66 | ПС 110/35/10 кВ Климово | 16+16 | 10.2 | 1.64 | 6 час | 8.56 | 0 | 42 | 33.44 | 33.44 | открыт
| Ном. мощность СН, МВА | 16+16 | 3.1 | 1.64 | 6 час | 1.46 | 0 | 42 | 38.9
| Ном. мощность НН, МВА | 16+16 | 7.1 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 42 | 34.9
67 | ПС 110/35/6 кВ Кожаны | 10+10 | 3.864 | 3.12 | 6 час | 0.744 | 0 | 42 | 41.256 | 38.884 | открыт
| Ном. мощность СН, МВА | 10+10 | 3.116 | 3.12 | 6 час | -0.004 | 0 | 42 | 38.884
| Ном. мощность НН, МВА | 10+10 | 0.748 | 0 | 0 | 0.748 | 0 | 42 | 41.252
68 | ПС 110/10 кВ Красный рог | 2,5+2,5 | 1.265 | 0 | 0 | 1.265 | 0 | 2.625 | 1.36 | 1.36 | открыт
69 | ПС 110/35/10 кВ Погар | 16+16+16 | 10.552 | 1.8 | 6 час | 8.752 | 0 | 42 | 33.248 | 33.248 | открыт
| Ном. мощность СН, МВА | 16+16 | 1.803 | 1.8 | 6 час | 0.003 | 0 | 42 | 40.197
| Ном. мощность НН, МВА | 16+16 | 8.749 | 0 | 0 | 8.749 | 0 | 42 | 33.251
70 | ПС 110/35/10 кВ Почепская | 16+25 | 12.995 | 2.21 | 3 час | 10.785 | 0 | 42 | 31.215 | 31.213 | открыт
| Ном. мощность СН, МВА | 16+25 | 2.208 | 2.21 | 3 час | -0.002 | 0 | 42 | 39.792
| Ном. мощность НН, МВА | 16+25 | 10.787 | 0 | 0 | 10.787 | 0 | 42 | 31.213
71 | ПС 110/10 кВ Семячки | 2,5+2,5 | 0.539 | 0 | 0 | 0.539 | 0 | 2.625 | 2.086 | 2.086 | открыт
72 | ПС 110/35/10 кВ Стародуб | 16+16 | 12.564 | 7.34 | 6 час | 5.224 | 0 | 42 | 36.776 | 34.665 | открыт
| Ном. мощность СН, МВА | 16+16 | 7.335 | 7.34 | 6 час | -0.005 | 0 | 42 | 34.665
| Ном. мощность НН, МВА | 16+16 | 5.229 | 0 | 0 | 5.229 | 0 | 42 | 36.771
73 | ПС 110/10 кВ Староселье | 6,3+6,3 | 0.976 | 0 | 0 | 0.976 | 0 | 6.615 | 5.639 | 5.639 | открыт
74 | ПС 110/35/6 кВ Сураж | 16+16 | 18.6 | 3.04 | 6 час | 15.56 | 0 | 42 | 26.44 | 26.4 | открыт
| Ном. мощность СН, МВА | 16+16 | 3 | 3.04 | 6 час | -0.04 | 0 | 42 | 39
| Ном. мощность НН, МВА | 16+16 | 15.6 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 42 | 26.4
75 | ПС 110/10 кВ Трубчевск | 16+10 | 7.871 | 0 | 0 | 7.871 | 0 | 10.5 | 2.629 | 2.629 | открыт
76 | ПС 110/10 кВ Шеломы | 6,3+6,3 | 1.005 | 0 | 0 | 1.005 | 0 | 6.615 | 5.61 | 5.61 | открыт
77 | ПС 110/35/6 кВ Юбилейная | 16+16 | 14.3 | 6.45 | 3 час | 7.85 | 0 | 42 | 34.15 | 34 | открыт
| Ном. мощность СН, МВА | 16+16 | 6.3 | 6.45 | 3 час | 0 | 0 | 42 | 35.7
| Ном. мощность НН, МВА | 16+16 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 42 | 34
78 | ПС 35/6 кВ Белобережская | 6,3+6,3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6.615 | 3.615 | 3.615 | открыт
79 | ПС 35/10 кВ Брасовская | 6,3+6,3 | 3.828 | 0 | 0 | 3.828 | 0 | 6.615 | 2.787 | 2.787 | открыт
80 | ПС 35/10 кВ Бульшевская | 1,6+1,6 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 1.68 | 1.08 | 1.08 | открыт
81 | ПС 35/6 кВ Бытошь | 3,2+6,3 | 2.708 | 0 | 0 | 2.708 | 0 | 3.36 | 0.652 | 0.652 | открыт
82 | ПС 35/6 кВ Вельяминовская | 4+4 | 2.021 | 0 | 0 | 2.021 | 0 | 4.2 | 2.179 | 2.179 | открыт
83 | ПС 35/6 кВ Ветьма | 2,5+2,5 | 0.21 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 2.625 | 2.415 | 2.415 | открыт
84 | ПС 35/6 кВ Володарская | 10+6,3 | 11.35 | 0 | 0 | 11.35 | 0 | 6.615 | -4.735 | -4.735 | закрыт
85 | ПС 35/10 кВ Глодневская | 4+2,5 | 1.353 | 0 | 0 | 1.353 | 0 | 2.625 | 1.272 | 1.272 | открыт
86 | ПС 35/6 кВ Городская | 10+10 | 12.14 | 0 | 0 | 12.14 | 0 | 10.5 | -1.64 | -1.64 | закрыт
87 | ПС 35/10 кВ Гришина Слобода | 4+4 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 4.2 | 3.6 | 3.6 | открыт
88 | ПС 35/10 кВ Доброводье | 1,6+1,6 | 0.316 | 0 | 0 | 0.316 | 0 | 1.68 | 1.364 | 1.364 | открыт
89 | ПС 35/10 кВ Жирятинская | 4+4 | 1.7 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 4.2 | 2.5 | 2.5 | открыт
90 | ПС 35/10 кВ Игрицкая | 4+6,3 | 2.084 | 0 | 0 | 2.084 | 0 | 4.2 | 2.116 | 2.116 | открыт
91 | ПС 35/10кВ Касиловская | 2,5+1 | 0.141 | 0 | 0 | 0.141 | 0 | 1.05 | 0.909 | 0.909 | открыт
92 | ПС 35/10 кВ Косицкая | 2,5+2,5 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 2.625 | 2.325 | 2.325 | открыт
93 | ПС 35/10 кВ Крупец | 2,5+2,5 | 0.825 | 0 | 0 | 0.825 | 0 | 2.625 | 1.8 | 1.8 | открыт
94 | ПС 35/10 кВ Луна | 1,6+1,6 | 1.105 | 0 | 0 | 1.105 | 0 | 1.68 | 0.575 | 0.575 | открыт
95 | ПС 35/6 кВ Любохна | 6,3+6,3 | 6.18 | 0 | 0 | 6.18 | 0 | 6.615 | 0.435 | 0.435 | открыт
96 | ПС 35/10 кВ Мареевская | 1,6+1,6 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 1.68 | 0.88 | 0.88 | открыт
97 | ПС 35/10 кВ Невдольск | 1,6+1,6 | 0.212 | 0 | 0 | 0.212 | 0 | 1.68 | 1.468 | 1.468 | открыт
98 | ПС 35/10 кВ Норинская | 4+4 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 4.2 | 3.6 | 3.6 | открыт
99 | ПС 35/6 кВ Пальцо | 4+2,5 | 0.447 | 0 | 0 | 0.447 | 0 | 2.625 | 2.178 | 2.178 | открыт
100 | ПС 35/6 кВ Победа | 4+4 | 3.67 | 0 | 0 | 3.67 | 0 | 4.2 | 0.53 | 0.53 | открыт
101 | ПС 35/10 кВ Погребы | 4+4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.2 | 3.2 | 3.2 | открыт
102 | ПС 35/10 кВ Привольская | 2,5+1,6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.68 | 0.68 | 0.68 | открыт
103 | ПС 35/10 кВ Ржаницкая | 2,5+2,5 | 0.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 2.625 | 1.925 | 1.925 | открыт
104 | ПС 35/10 кВ Рогнединская | 4+6,3 | 1.6 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 4.2 | 2.6 | 2.6 | открыт
105 | ПС 35/10,5 кВ Ружненская | 4+4 | 0.86 | 0 | 0 | 0.86 | 0 | 4.2 | 3.34 | 3.34 | открыт
106 | ПС 35/10 кВ Севская | 6,3+6,3 | 3.8 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 6.615 | 2.815 | 2.815 | открыт
107 | ПС 35/6 кВ Сеща | 1,6+4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.68 | -0.32 | -0.32 | закрыт
108 | ПС 35/6 кВ Старь | 10+10 | 3.84 | 0 | 0 | 3.84 | 0 | 10.5 | 6.66 | 6.66 | открыт
109 | ПС 35/10 кВ Тепловская | 2,5+2,5 | 0.721 | 0 | 0 | 0.721 | 0 | 2.625 | 1.904 | 1.904 | открыт
110 | ПС 35/10 кВ Федоровская | 1,6+1,8 | 0.584 | 0 | 0 | 0.584 | 0 | 1.68 | 1.096 | 1.096 | открыт
111 | ПС 35/6 кВ Фокинская | 16+16+16 | 22.62 | 0 | 0 | 22.62 | 0 | 33.6 | 10.98 | 10.98 | открыт
112 | ПС 35/6 кВ Фосфоритная | 6,3+5,6+16 | 8.3 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 12.495 | 4.195 | 4.195 | открыт
113 | ПС 35/10 кВ Хвощевская | 2,5+2,5 | 0.93 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 2.625 | 1.695 | 1.695 | открыт
114 | ПС 35/10 кВ Абаринская | 4+4 | 0.835 | 0 | 0 | 0.835 | 0 | 4.2 | 3.365 | 3.365 | открыт
115 | ПС 35/10 кВ Андрейковичи | 2,5+2,5 | 0.93 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 2.625 | 1.695 | 1.695 | открыт
116 | ПС 35/10 кВ Борщево | 1,6+1,6 | 1.08 | 0 | 0 | 1.08 | 0 | 1.68 | 0.6 | 0.6 | открыт
117 | ПС 35/10 кВ Влазовичи | 2,5+1,6 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1.68 | 1.18 | 1.18 | открыт
118 | ПС 35/6 кВ Водозабор | 2,5+2,5 | 0.36 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 2.625 | 2.265 | 2.265 | открыт
119 | ПС 35/10 кВ Воронок | 2,5+3,2 | 1.47 | 0 | 0 | 1.47 | 0 | 2.625 | 1.155 | 1.155 | открыт
120 | ПС 35/10 кВ Гордеевка | 4+4 | 2.3 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 4.2 | 1.9 | 1.9 | открыт
121 | ПС 35/10 кВ Гриденки | 2,5+3,2 | 1.533 | 0 | 0 | 1.533 | 0 | 2.625 | 1.092 | 1.092 | открыт
122 | ПС 35/10 кВ Заводская | 4+2,5 | 1.12 | 0 | 0 | 1.12 | 0 | 2.625 | 1.505 | 1.505 | открыт
123 | ПС 35/10 кВ Истопки | 1,6+1,6 | 1.106 | 0 | 0 | 1.106 | 0 | 1.68 | 0.574 | 0.574 | открыт
124 | ПС 35/10 кВ Каташин | 1,6+1,6 | 0.899 | 0 | 0 | 0.899 | 0 | 1.68 | 0.781 | 0.781 | открыт
125 | ПС 35/10 кВ Кивай | 2,5+2,5 | 1.931 | 0 | 0 | 1.931 | 0 | 2.625 | 0.694 | 0.694 | открыт
126 | ПС 35/10 кВ Крутояр | 2,5+1,6 | 0.762 | 0 | 0 | 0.762 | 0 | 1.68 | 0.918 | 0.918 | открыт
127 | ПС 35/10 кВ Логоватое | 2,5+1,6 | 1.329 | 0 | 0 | 1.329 | 0 | 1.68 | 0.351 | 0.351 | открыт
128 | ПС 35/10 кВ Лопазна | 2,5+2,5 | 0.36 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 2.625 | 2.265 | 2.265 | открыт
129 | ПС 35/10 кВ Мглинская | 4+4 | 3.899 | 0 | 0 | 3.899 | 0 | 4.2 | 0.301 | 0.301 | открыт
130 | ПС 35/10 кВ Мишковка | 2,5+1,6 | 0.632 | 0 | 0 | 0.632 | 0 | 1.68 | 1.048 | 1.048 | открыт
131 | ПС 35/10 кВ Ново-Дроков | 2,5+2,5 | 0.58 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 2.625 | 2.045 | 2.045 | открыт
132 | ПС 35/10 кВ Путевая | 6,3+6,3 | 5.767 | 0 | 0 | 5.767 | 0 | 6.615 | 0.848 | 0.848 | открыт
133 | ПС 35/10 кВ Селищанская | 2,5+2,5 | 1.369 | 0 | 0 | 1.369 | 0 | 2.625 | 1.256 | 1.256 | открыт
134 | ПС 35/10 кВ Слава | 2,5+1,6 | 1.325 | 0 | 0 | 1.325 | 0 | 1.68 | 0.355 | 0.355 | открыт
135 | ПС 35/10 кВ Смолевичи | 6,3+6,3 | 3.22 | 0 | 0 | 3.22 | 0 | 6.615 | 3.395 | 3.395 | открыт
136 | ПС 35/10 кВ Соловьевка | 1,6+1,6 | 0.45 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 1.68 | 1.23 | 1.23 | открыт
137 | ПС 35/10 кВ Сытая Буда | 2,5+2,5 | 0.447 | 0 | 0 | 0.447 | 0 | 2.625 | 2.178 | 2.178 | открыт
138 | ПС 35/6 кВ Тембр | 4+4+3,2 | 6.93 | 0 | 0 | 6.93 | 0 | 7.56 | 0.63 | 0.63 | открыт
139 | ПС 35/10 кВ Чуровичи | 2,5+4 | 0.978 | 0 | 0 | 0.978 | 0 | 2.625 | 1.647 | 1.647 | открыт
140 | ПС 35/10 кВ Щербиничи | 2,5+2,5 | 1.03 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 2.625 | 1.595 | 1.595 | открыт
| Итого: | 2274.8 | 776.924
| дефицит | [8 empty] | -41.913
| профицит | [8 empty] | 673.5