## Костромаэнерго
№п/п | Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Текущий дефицит | [8 empty] | Примечание
|  | Установленная мощность трансформаторов Sуст. с указанием их количества, шт/ МВА | Суммарная полная мощность ЦП по результатам замеров максимума нагрузки Sмах , МВА | Полная мощность, перераспределяемая в соответствии с ПТЭ, МВА за время |  | Полная мощность с учётом перераспределения, МВА | Ограничивающие факторы, МВА | Допустимая нагрузка расчётная в режиме N-1, МВА | Пропускная способность, МВА | Дефицит/профицит ЦП, МВА
|  |  |  | МВА | Мин.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Однотрансформаторные ПС
1 | Сандогора 35/6 кВ | 1 | 0.47 | 0.55 | 120 | 0.55 | 0 | 0.55 | 0.08 | 0.08 | открыт
2 | Гридино 35/10 кВ | 1.8 | 0.73 | 1.2 | 120 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0.47 | 0.47 | открыт
3 | Новинки 35/10 кВ | 1.8 | 0.13 | 1.44 | 120 | 1.44 | 0 | 1.44 | 1.31 | 1.31 | открыт
4 | Прискоково 35/10кВ | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 120 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | открыт
5 | Григорцево 110/10 кВ | 2.5 | 0.25 | 1.5 | 120 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.25 | 1.25 | открыт
6 | Клементьево 110/10 кВ | 6.3 | 0.38 | 3.7 | 120 | 3.7 | 0 | 3.7 | 3.32 | 3.32 | открыт
7 | Рудино 35/10 кВ | 2.5 | 0.25 | 1.5 | 120 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.25 | 1.25 | открыт
8 | Стоянково 35/10 кВ | 1.6 | 0.14 | 0.72 | 120 | 0.72 | 0 | 0.72 | 0.58 | 0.58 | открыт
9 | Адищево 35/10 кВ | 4 | 1.35 | 2.6 | 120 | 2.6 | 0 | 2.6 | 1.25 | 1.25 | открыт
10 | Столбово 110/10 кВ | 10 | 0.27 | 4.6 | 120 | 4.6 | 0 | 4.6 | 4.33 | 4.33 | открыт
11 | Раслово 35/10 кВ | 2.5 | 0.54 | 1.38 | 120 | 1.38 | 0 | 1.38 | 0.84 | 0.84 | открыт
12 | Андреевское 35/10 кВ | 1.6 | 0.18 | 0.93 | 120 | 0.93 | 0 | 0.93 | 0.75 | 0.75 | открыт
13 | Попадьино 35/10 кВ | 1.6 | 0.22 | 0.88 | 120 | 0.88 | 0 | 0.88 | 0.66 | 0.66 | открыт
14 | Елегино 110/10 кВ | 2.5 | 0.13 | 0.98 | 120 | 0.98 | 0 | 0.98 | 0.85 | 0.85 | открыт
15 | Кренёво 35/10 кВ | 2.5 | 0.47 | 2.5 | 1 сутки | 2.5 | 0 | 2.5 | 2.03 | 2.03 | открыт
16 | Семеновское 35/10 кВ | 1.6 | 0.09 | 1.6 | 1 сутки | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.51 | 1.51 | открыт
17 | Химик 35/10 кВ | 3.2 | 0.1 | 1.44 | 120 | 1.44 | 0 | 1.44 | 1.34 | 1.34 | открыт
18 | Н. Берёзовец 35/10 кВ | 2.5 | 0.33 | 0.43 | 120 | 0.43 | 0 | 0.43 | 0.1 | 0.1 | открыт
19 | Степаново 35/10 кВ | 4 | 0.32 | 2.32 | 120 | 2.32 | 0 | 2.32 | 2 | 2 | открыт
20 | Горбачево 35/10 кВ | 1 | 0.11 | 0.78 | 120 | 0.78 | 0 | 0.78 | 0.67 | 0.67 | открыт
21 | Калинино 35/10 кВ | 1 | 0.11 | 0.56 | 120 | 0.56 | 0 | 0.56 | 0.45 | 0.45 | открыт
22 | Куземино 35/10 кВ | 1.6 | 0.23 | 1.6 | 1 сутки | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.37 | 1.37 | открыт
23 | Совега 35/10 кВ | 1 | 0.09 | 0.65 | 120 | 0.65 | 0 | 0.65 | 0.56 | 0.56 | открыт
24 | Луковцино 110/10 кВ | 2.5 | 0.19 | 1.38 | 120 | 1.38 | 0 | 1.38 | 1.19 | 1.19 | открыт
25 | Фёдоровское 110/10 кВ | 2.5 | 0.15 | 1.5 | 120 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.35 | 1.35 | открыт
26 | Панкратово 35/10 кВ | 1 | 0.06 | 0.39 | 120 | 0.39 | 0 | 0.39 | 0.33 | 0.33 | открыт
27 | Петровское 35/10 кВ | 1.6 | 0.32 | 0.77 | 120 | 0.77 | 0 | 0.77 | 0.45 | 0.45 | открыт
28 | Котельниково 35/10 кВ | 1 | 0.11 | 0.26 | 120 | 0.26 | 0 | 0.26 | 0.15 | 0.15 | открыт
29 | Легитово 35/10 кВ | 2.5 | 0.31 | 1.1 | 120 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.79 | 0.79 | открыт
30 | Слобода 35/10 кВ | 2.5 | 0.05 | 0.85 | 120 | 0.85 | 0 | 0.85 | 0.8 | 0.8 | открыт
31 | Завражье 35/10 кВ | 1.6 | 0.29 | 0.74 | 120 | 0.74 | 0 | 0.74 | 0.45 | 0.45 | открыт
32 | Окулово 35/10 кВ | 1.6 | 0.16 | 0.9 | 120 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.74 | 0.74 | открыт
33 | Чернышево 35/10 кВ | 4 | 0.57 | 1.8 | 120 | 1.8 | 0 | 1.8 | 1.23 | 1.23 | открыт
34 | Яковлево 110/35/10 кВ | 10 | 0.06 | 5.3 | 120 | 5.3 | 0 | 5.3 | 5.24 | 5.24 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ном. Мощность НН, МВА | 10 | 0.06 | 5.3 | 120 | 5.3 | 0 | 5.3 | 5.24
35 | Черменино 35/10 кВ | 1.6 | 0.07 | 0.86 | 120 | 0.86 | 0 | 0.86 | 0.79 | 0.79 | открыт
36 | Нежитино 35/10 кВ | 1 | 0.08 | 0.54 | 120 | 0.54 | 0 | 0.54 | 0.46 | 0.46 | открыт
37 | Николо-Макарово 35/10 кВ | 1.6 | 0.45 | 0.99 | 120 | 0.99 | 0 | 0.99 | 0.54 | 0.54 | открыт
38 | Гусево 110/10 кВ | 2.5 | 0.29 | 1.63 | 120 | 1.63 | 0 | 1.63 | 1.34 | 1.34 | открыт
39 | Медведица 35/10 кВ | 2.5 | 0.53 | 1.3 | 120 | 1.3 | 0 | 1.3 | 0.77 | 0.77 | открыт
40 | Новинское 110/10 кВ | 2.5 | 0.03 | 1.23 | 120 | 1.23 | 0 | 1.23 | 1.2 | 1.2 | открыт
41 | Филино 35/10 кВ | 1.6 | 0.25 | 0.96 | 120 | 0.96 | 0 | 0.96 | 0.71 | 0.71 | открыт
42 | Дьяконово 110/10 кВ | 2.5 | 0.28 | 1.13 | 120 | 1.13 | 0 | 1.13 | 0.85 | 0.85 | открыт
43 | Октябрьская 110/10 кВ | 2.5 | 0.76 | 2.5 | 1 сутки | 2.5 | 0 | 2.5 | 1.74 | 1.74 | открыт
44 | Кужбал 35/10 кВ | 2.5 | 0.4 | 1.48 | 120 | 1.48 | 0 | 1.48 | 1.08 | 1.08 | открыт
45 | Николо-Полома 110/10 кВ | 2.5 | 1.04 | 1.13 | 120 | 1.13 | 0 | 1.13 | 0.09 | 0.09 | открыт
46 | Никола 110/35/10 кВ | 6.3 | 0.28 | 3.15 | 120 | 3.15 | 0 | 3.15 | 2.87 | 2.87 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 6.3 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ном. Мощность НН, МВА | 6.3 | 0.28 | 3.15 | 120 | 3.15 | 0 | 3.15 | 2.87
47 | Заветлужье 35/10 кВ | 1.6 | 0.11 | 0.67 | 120 | 0.67 | 0 | 0.67 | 0.56 | 0.56 | открыт
48 | Талица 35/10 кВ | 1.6 | 0.26 | 1.6 | 1 сутки | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.34 | 1.34 | открыт
49 | Хорошая 35/10 кВ | 2.5 | 0.06 | 1.95 | 120 | 1.95 | 0 | 1.95 | 1.89 | 1.89 | открыт
50 | Забегаево 35/10 кВ | 1.6 | 0.09 | 0.88 | 120 | 0.88 | 0 | 0.88 | 0.79 | 0.79 | открыт
51 | Ильинское 35/10 кВ | 1.6 | 0.04 | 0.9 | 120 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.86 | 0.86 | открыт
52 | Луптюг 35/10 кВ | 2.5 | 0.11 | 1.35 | 120 | 1.35 | 0 | 1.35 | 1.24 | 1.24 | открыт
53 | Соловецкое 35/10 кВ | 1.6 | 0.09 | 0.72 | 120 | 0.72 | 0 | 0.72 | 0.63 | 0.63 | открыт
54 | Гудково 110/10 кВ | 2.5 | 0.05 | 1.38 | 120 | 1.38 | 0 | 1.38 | 1.33 | 1.33 | открыт
55 | Шортюг 110/10 кВ | 6.3 | 0.52 | 3.47 | 120 | 3.47 | 0 | 3.47 | 2.95 | 2.95 | открыт
56 | Якшанга 110/10 кВ | 6.3 | 1.41 | 3.47 | 120 | 3.47 | 0 | 3.47 | 2.06 | 2.06 | открыт
57 | Катунино 35/10 кВ | 2.5 | 0.17 | 1.33 | 120 | 1.33 | 0 | 1.33 | 1.16 | 1.16 | открыт
58 | Конёво 35/10 кВ | 1.6 | 0.21 | 0.88 | 120 | 0.88 | 0 | 0.88 | 0.67 | 0.67 | открыт
59 | Шекшема 110/10 кВ | 6.3 | 0.58 | 2.5 | 1 сутки | 2.5 | 0 | 2.5 | 1.92 | 1.92 | открыт
60 | Головино 35/10 кВ | 1 | 0.06 | 0.12 | 120 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0.06 | 0.06 | открыт
61 | Пищёвка 35/10 кВ | 1 | 0.16 | 0.45 | 120 | 0.45 | 0 | 0.45 | 0.29 | 0.29 | открыт
Двух- и более трансформаторные ПС
62 | Василёво 110/35/10 кВ | 10+10 | 2.13 | 0.86 | 120 | 1.27 | 0 | 10.5 | 9.23 | 9.23 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 0.59 | 0 | 120 | 0.59 | 0 | 10.5 | 9.91
| Ном. Мощность НН, МВА | 10+10 | 1.54 | 0.86 | 120 | 0.68 | 0 | 10.5 | 9.82
63 | Калинки 110/35/10/6 кВ | 10+10+1,6 | 6.12 | 1.15 | 120 | 4.97 | 0 | 12.18 | 7.21 | 7.21 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+10+1,6 | 4.59 | 0 | 120 | 4.59 | 0 | 12.18 | 7.59
| Ном. Мощность НН, МВА | 10+10+1,6 | 1.53 | 1.15 | 120 | 0.38 | 0 | 12.18 | 11.8
64 | Апраксино 35/10 кВ | 2,5+2,5 | 1.73 | 0.425 | 120 | 1.305 | 0 | 2.625 | 1.32 | 1.32 | открыт
65 | Борщино 35/10 кВ | 4+4 | 0.56 | 0.62 | 120 | -0.06 | 0 | 4.2 | 4.26 | 4.26 | открыт
66 | Горьковская 35/10 кВ | 1,6+1,6 | 0.2 | 0.11 | 120 | 0.09 | 0 | 1.68 | 1.59 | 1.59 | открыт
67 | Ильинское 35/10 кВ | 2,5+2,5 | 2.33 | 0.55 | 120 | 1.78 | 0 | 2.625 | 0.845 | 0.845 | открыт
68 | Кузнецово 35/10 кВ | 2,5+2,5 | 1.1 | 0.4 | 120 | 0.7 | 0 | 2.625 | 1.925 | 1.925 | открыт
69 | Кузьмищи 35/10 кВ | 1,6+1,6 | 0.72 | 0.29 | 120 | 0.43 | 0 | 1.68 | 1.25 | 1.25 | открыт
70 | Минское 35/10 кВ | 2,5+2,5 | 1.3 | 0.43 | 120 | 0.87 | 0 | 2.625 | 1.755 | 1.755 | открыт
71 | Мисково 35/6 кВ | 1,8+1,8 | 0.35 | 0.2 | 120 | 0.15 | 0 | 1.89 | 1.74 | 1.74 | открыт
72 | Никольское 35/6 кВ | 4+4 | 2.5 | 0.92 | 120 | 1.58 | 0 | 4.2 | 2.62 | 2.62 | открыт
73 | Саметь 35/6 кВ | 1,6+4 | 1.43 | 0 | 0 | 1.43 | 0 | 1.68 | 0.25 | 0.25 | открыт
74 | Сухоногово 35/10 кВ | 3,2+4 | 2.71 | 0 | 0 | 2.71 | 0 | 3.36 | 0.65 | 0.65 | открыт
75 | Сущево 35/10 кВ | 4+4 | 3.68 | 0.76 | 120 | 2.92 | 0 | 4.2 | 1.28 | 1.28 | открыт
76 | ЭМЗ 35/6 кВ | 1+1 | 0.76 | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 1.05 | 0.29 | 0.29 | открыт
77 | Красное 110/35/10 кВ | 16+16 | 12.41 | 0 | 0 | 12.41 | 0 | 16.8 | 4.39 | 4.39 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 16+16 | 0.77 | 0 | 0 | 0.77 | 0 | 16.8 | 16.03
| Ном. Мощность НН, МВА | 16+16 | 11.64 | 0 | 0 | 11.64 | 0 | 16.8 | 5.16
78 | Исаево 35/10 кВ | 4+4 | 0.77 | 1.03 | 120 | -0.26 | 0 | 4.2 | 4.46 | 4.46 | открыт
79 | Чапаево 35/10 кВ | 2,5+2,5 | 1.27 | 0.43 | 120 | 0.84 | 0 | 2.625 | 1.785 | 1.785 | открыт
80 | Чернево 35/10 кВ | 1,8+1,8 | 0.37 | 0.43 | 120 | -0.06 | 0 | 1.89 | 1.95 | 1.95 | открыт
81 | Нерехта-1 110/35/6 кВ | 25+25 | 18.51 | 2.75 | 120 | 15.76 | 0 | 26.25 | 10.49 | 10.49 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 25+25 | 6.52 | 0 | 120 | 6.52 | 0 | 26.25 | 19.73
| Ном. Мощность НН, МВА | 25+25 | 11.99 | 2.75 | 120 | 9.24 | 0 | 26.25 | 17.01
| Нерехта-1 110/10 кВ | 16+16 | 2.41 | 2.2 | 120 | 0.21 | 0 | 16.8 | 16.59
82 | Нерехта-2 110/10/6 кВ | 5,6+10 | 0.93 | 1.55 | 120 | -0.62 | 0 | 5.88 | 6.5 | 6.5 | открыт
83 | Владычное 35/10 кВ | 1,6+1,6 | 0.57 | 0.41 | 120 | 0.16 | 0 | 1.68 | 1.52 | 1.52 | открыт
84 | Татарское 35/10 кВ | 1,6+1,6 | 0.36 | 0.23 | 120 | 0.13 | 0 | 6.615 | 6.485 | 6.485 | открыт
85 | Александрово 110/35/10 кВ | 6,3+6,3 | 3.89 | 0.76 | 120 | 3.13 | 0 | 6.615 | 3.485 | 3.305 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+6,3 | 3.31 | 0 | 120 | 3.31 | 0 | 6.615 | 3.305
| Ном. Мощность НН, МВА | 6,3+6,3 | 0.58 | 0.76 | 120 | -0.18 | 0 | 6.615 | 6.795
86 | Красная Поляна 110/35/10 кВ | 10+10 | 3.91 | 1.28 | 120 | 2.63 | 0 | 10.5 | 7.87 | 7.87 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 0.72 | 0 | 120 | 0.72 | 0 | 10.5 | 9.78
| Ном. Мощность НН, МВА | 10+10 | 3.19 | 1.28 | 120 | 1.91 | 0 | 10.5 | 8.59
87 | Игодово 35/10 кВ | 1,6+1,6 | 0.37 | 0.25 | 120 | 0.12 | 0 | 1.68 | 1.56 | 1.56 | открыт
88 | Клеванцово 35/10 кВ | 1,6+1,6 | 0.8 | 0.56 | 120 | 0.24 | 0 | 1.68 | 1.44 | 1.44 | открыт
89 | Островское 35/10 кВ | 2,5+2,5 | 1.32 | 0.52 | 120 | 0.8 | 0 | 2.625 | 1.825 | 1.825 | открыт
90 | Судиславль 110/10 кВ | 10+10 | 8.14 | 1.8 | 120 | 6.34 | 0 | 10.5 | 4.16 | 4.16 | открыт
91 | Воронье 35/10 кВ | 1,8+1,8 | 0.49 | 0.4 | 120 | 0.09 | 0 | 1.89 | 1.8 | 1.8 | открыт
92 | Сусанино 110/35/10 кВ | 10+10 | 3.93 | 1.89 | 120 | 2.04 | 0 | 10.5 | 8.46 | 8.46 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 0.38 | 0 | 120 | 0.38 | 0 | 10.5 | 10.12
| Ном. Мощность НН, МВА | 10+10 | 3.55 | 1.89 | 120 | 1.66 | 0 | 10.5 | 8.84
93 | Калининская 35/10 кВ | 2,5+2,5 | 0.2 | 0.07 | 120 | 0.13 | 0 | 2.625 | 2.495 | 2.495 | открыт
94 | Аэропорт 110/35/6 кВ | 16+16 | 4.17 | 2.88 | 120 | 1.29 | 0 | 16.8 | 15.51 | 15.51 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 16+16 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 16.8 | 16.8
| Ном. Мощность НН, МВА | 16+16 | 4.17 | 2.88 | 120 | 1.29 | 0 | 16.8 | 15.51
95 | Восточная-2 110/35/10 кВ | 25+25 | 23.04 | 0.02 | 120 | 23.02 | 0 | 26.25 | 3.23 | 3.23 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 25+25 | 19.24 | 0 | 120 | 19.24 | 0 | 26.25 | 7.01
| Ном. Мощность НН, МВА | 25+25 | 3.8 | 0.02 | 120 | 3.78 | 0 | 26.25 | 22.47
96 | Кострома-3 110/35/6 кВ | 10+16 | 11.49 | 0 | 120 | 11.49 | 0 | 10.5 | -0.99 | -0.99 | закрыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+16 | 2.68 | 0 | 120 | 2.68 | 0 | 10.5 | 7.82
| Ном. Мощность НН, МВА | 10+16 | 8.81 | 0 | 120 | 8.81 | 0 | 10.5 | 1.69
97 | Южная 110/35/10 кВ | 25+25 | 10.9 | 0 | 120 | 10.9 | 0 | 26.25 | 15.35 | 15.35 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 25+25 | 5.45 | 0 | 120 | 5.45 | 0 | 26.25 | 20.8
| Ном. Мощность НН, МВА | 25+25 | 5.45 | 0 | 120 | 5.45 | 0 | 26.25 | 20.8
98 | Давыдовская 110/10 кВ | 25+25 | 8.91 | 0.02 | 120 | 8.89 | 0 | 26.25 | 17.36 | 17.36 | открыт
99 | Кострома-1 110/6 кВ | 10+10 | 10.38 | 0 | 0 | 10.38 | 0 | 10.5 | 0.12 | 0.12 | открыт
100 | Северная 110/6 кВ | 20+25 | 19.24 | 0 | 0 | 19.24 | 0 | 21 | 1.76 | 1.76 | открыт
101 | Строммашина 110/6 кВ | 40+40 | 9.03 | 0 | 0 | 9.03 | 0 | 42 | 32.97 | 32.97 | открыт
102 | Центральная 110/10/6 кВ | 25+25 | 16.44 | 0 | 0 | 16.44 | 0 | 26.25 | 9.81 | 9.81 | открыт
103 | Байдарка 35/6 кВ | 6,3+6,3 | 1.99 | 1.2 | 120 | 0.79 | 0 | 6.615 | 5.825 | 5.825 | открыт
104 | Волжская 35/6 кВ | 4+4 | 1.29 | 0.76 | 120 | 0.53 | 0 | 4.2 | 3.67 | 3.67 | открыт
105 | Восточная-1 35/6 кВ | 10+10+6,3 | 22.36 | 0 | 0 | 22.36 | 0 | 17.115 | -5.245 | -5.245 | закрыт
106 | Караваево 35/10 кВ | 6,3+6,3 | 3.46 | 0 | 0 | 3.46 | 0 | 6.615 | 3.155 | 3.155 | открыт
107 | Коркино 35/10 кВ | 2,5+2,5 | 1.67 | 0.85 | 120 | 0.82 | 0 | 2.625 | 1.805 | 1.805 | открыт
108 | КПД 110/35/10 кВ | 16+16 | 7.54 | 1.44 | 120 | 6.1 | 0 | 16.8 | 10.7 | 10.7 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 16+16 | 0.62 | 0 | 120 | 0.62 | 0 | 16.8 | 16.18
| Ном. Мощность НН, МВА | 16+16 | 6.92 | 1.44 | 120 | 5.48 | 0 | 16.8 | 11.32
109 | СУ ГРЭС 110/35/6 кВ | 10+16 | 6.48 | 0 | 0 | 6.48 | 0 | 10.5 | 4.02 | 4.02 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+16 | 0.62 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 10.5 | 9.88
| Ном. Мощность НН, МВА | 10+16 | 5.86 | 0 | 0 | 5.86 | 0 | 10.5 | 4.64
110 | Сидоровское 35/6 кВ | 2,5+4 | 0.76 | 0.82 | 120 | -0.06 | 0 | 2.625 | 2.685 | 2.685 | открыт
111 | Буй (р) 110/35/10 кВ | 4+10 | 1.87 | 0 | 0 | 1.87 | 0 | 4.2 | 2.33 | 2.33 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 4+10 | 1.87 | 0 | 0 | 1.87 | 0 | 4.2 | 2.33
| Ном. Мощность НН, МВА | 4+10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 4.2
112 | Буй (с/х) 110/10 кВ | 6,3+6,3 | 6.25 | 1.2 | 120 | 5.05 | 0 | 6.615 | 1.565 | 1.565 | открыт
113 | Западная 110/10 кВ | 10+10 | 5.08 | 2.63 | 120 | 2.45 | 0 | 10.5 | 8.05 | 8.05 | открыт
114 | Дор 35/10 кВ | 1,6+1,6 | 0.46 | 0.06 | 120 | 0.4 | 0 | 1.68 | 1.28 | 1.28 | открыт
115 | Дьяконово 35/10 кВ | 1+1 | 0.23 | 0.26 | 120 | -0.03 | 0 | 1.05 | 1.08 | 1.08 | открыт
116 | Ликурга 35/10 кВ | 1,8+1,6 | 0.2 | 0.12 | 120 | 0.08 | 0 | 1.68 | 1.6 | 1.6 | открыт
117 | Шушкодом 35/10 кВ | 1+1 | 0.29 | 0.06 | 120 | 0.23 | 0 | 1.05 | 0.82 | 0.82 | открыт
118 | Новая 110/35/10 кВ | 6,3+6,3 | 2.93 | 0.64 | 120 | 2.29 | 0 | 6.615 | 4.325 | 4.325 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+6,3 | 1.83 | 0 | 120 | 1.83 | 0 | 6.615 | 4.785
| Ном. Мощность НН, МВА | 6,3+6,3 | 1.1 | 0.64 | 120 | 0.46 | 0 | 6.615 | 6.155
119 | Орехово 110/35/10 кВ | 6,3+6,3 | 1.36 | 0 | 120 | 1.36 | 0 | 6.615 | 5.255 | 5.255 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+6,3 | 0.53 | 0 | 120 | 0.53 | 0 | 6.615 | 6.085
| Ном. Мощность НН, МВА | 6,3+6,3 | 0.83 | 0 | 120 | 0.83 | 0 | 6.615 | 5.785
120 | Лопарево 110/10 кВ | 2,5+2,5 | 0.36 | 0.55 | 120 | -0.19 | 0 | 2.625 | 2.815 | 2.815 | открыт
121 | ПТФ 35/10 кВ | 4+4 | 1.73 | 1.28 | 120 | 0.45 | 0 | 4.2 | 3.75 | 3.75 | открыт
122 | Кабаново 35/10 кВ | 2,5+2,5 | 0.28 | 0.22 | 120 | 0.06 | 0 | 2.625 | 2.565 | 2.565 | открыт
123 | Левково 35/10 кВ | 1,6+1,6 | 0.22 | 0.74 | 120 | -0.52 | 0 | 1.68 | 2.2 | 2.2 | открыт
124 | Пронино 35/10 кВ | 4+2,5 | 0.38 | 0.2 | 120 | 0.18 | 0 | 2.625 | 2.445 | 2.445 | открыт
125 | Толтуново 35/10 кВ | 2,5+2,5 | 0.2 | 0.13 | 120 | 0.07 | 0 | 2.625 | 2.555 | 2.555 | открыт
126 | Солигалич 110/35/10 кВ | 10+10 | 5.27 | 1.7 | 120 | 3.57 | 0 | 10.5 | 6.93 | 6.93 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 0.94 | 0 | 120 | 0.94 | 0 | 10.5 | 9.56
| Ном. Мощность НН, МВА | 10+10 | 4.33 | 1.7 | 120 | 2.63 | 0 | 10.5 | 7.87
127 | Починок 35/10 кВ | 1,6+2,5 | 0.53 | 0.34 | 120 | 0.19 | 0 | 1.68 | 1.49 | 1.49 | открыт
128 | Чухлома 110/35/10 кВ | 6,3+6,3 | 3.97 | 2.06 | 120 | 1.91 | 0 | 6.615 | 4.705 | 4.705 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+6,3 | 1.12 | 0 | 120 | 1.12 | 0 | 6.615 | 5.495
| Ном. Мощность НН, МВА | 6,3+6,3 | 2.85 | 2.06 | 120 | 0.79 | 0 | 6.615 | 5.825
129 | Судай 35/10 кВ | 1,6+1,6 | 1.01 | 0.49 | 120 | 0.52 | 0 | 1.68 | 1.16 | 1.16 | открыт
130 | Антропово (р) 110/35/10 кВ | 6,3+16 | 6.09 | 0.38 | 120 | 5.71 | 0 | 6.615 | 0.905 | 0.905 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+16 | 3.53 | 0 | 120 | 3.53 | 0 | 6.615 | 3.085
| Ном. Мощность НН, МВА | 6,3+16 | 2.56 | 0.38 | 120 | 2.18 | 0 | 6.615 | 4.435
131 | Палкино 35/10 кВ | 2,5+4 | 0.7 | 0.45 | 120 | 0.25 | 0 | 2.625 | 2.375 | 2.375 | открыт
132 | Словинка 35/10 кВ | 1,6+1,6 | 0.11 | 0.1 | 120 | 0.01 | 0 | 1.68 | 1.67 | 1.67 | открыт
133 | Кадый 110/35/10 кВ | 10+10 | 3.48 | 0.69 | 120 | 2.79 | 0 | 10.5 | 7.71 | 7.71 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 1.23 | 0 | 120 | 1.23 | 0 | 10.5 | 9.27
| Ном. Мощность НН, МВА | 10+10 | 2.25 | 0.69 | 120 | 1.56 | 0 | 10.5 | 8.94
134 | Екатеринкино 35/10 кВ | 1,6+1,6 | 0.09 | 0.1 | 120 | -0.01 | 0 | 1.68 | 1.69 | 1.69 | открыт
135 | Ильинское 110/35/10 кВ | 10+10 | 5.36 | 0.04 | 120 | 5.32 | 0 | 10.5 | 5.18 | 5.18 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 5.25 | 0 | 120 | 5.25 | 0 | 10.5 | 5.25
| Ном. Мощность НН, МВА | 10+10 | 0.11 | 0.04 | 120 | 0.07 | 0 | 10.5 | 10.43
136 | Кологрив 35/10 кВ | 4+4 | 2.12 | 1.42 | 120 | 0.7 | 0 | 4.2 | 3.5 | 3.5 | открыт
137 | Овсянниково 35/10 кВ | 1,6+1,6 | 0.23 | 0.08 | 120 | 0.15 | 0 | 1.68 | 1.53 | 1.53 | открыт
138 | Макарьев-1 110/35/10 кВ | 10+10 | 7.54 | 0.8 | 120 | 6.74 | 0 | 10.5 | 3.76 | 3.76 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 5.36 | 0 | 120 | 5.36 | 0 | 10.5 | 5.14
| Ном. Мощность НН, МВА | 10+10 | 2.18 | 0.8 | 120 | 1.38 | 0 | 10.5 | 9.12
139 | Горчуха 35/10 кВ | 2,5+2,5 | 1.19 | 0 | 0 | 1.19 | 0 | 2.625 | 1.435 | 1.435 | открыт
140 | Макарьев-2 35/10 кВ | 4+4 | 3 | 1.58 | 120 | 1.42 | 0 | 4.2 | 2.78 | 2.78 | открыт
141 | Тимошино 35/10 кВ | 1+1 | 0.18 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 1.05 | 0.87 | 0.87 | открыт
142 | Унжа 35/10 кВ | 1+1,6 | 0.81 | 0.1 | 120 | 0.71 | 0 | 1.05 | 0.34 | 0.34 | открыт
143 | Якимово 35/10 кВ | 1,6+2,5 | 0.12 | 0.32 | 120 | -0.2 | 0 | 1.68 | 1.88 | 1.88 | открыт
144 | БХЗ 110/6/10 кВ | 25+25 | 2.58 | 0 | 0 | 2.58 | 0 | 26.25 | 23.67 | 23.67 | открыт
145 | Сосновка 35/10 кВ | 2,5+1,6 | 0.44 | 0.15 | 120 | 0.29 | 0 | 1.68 | 1.39 | 1.39 | открыт
146 | Георгиевское 35/10 кВ | 2,5+2,5 | 2.15 | 1.23 | 120 | 0.92 | 0 | 2.625 | 1.705 | 1.705 | открыт
147 | Нея 110/35/27,5/10 кВ | 40+40+6,3 | 16.05 | 3.6 | 120 | 12.45 | 0 | 48.615 | 36.165 | 36.165 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 40+40+6,3 | 8.53 | 0 | 120 | 8.53 | 0 | 48.615 | 40.085
| Ном. Мощность НН, МВА | 40+40+6,3 | 7.52 | 3.6 | 120 | 3.92 | 0 | 48.615 | 44.695
148 | Вожерово 35/10 кВ | 1,6+1,6 | 0.15 | 0.12 | 120 | 0.03 | 0 | 1.68 | 1.65 | 1.65 | открыт
149 | Матвеево 35/10 кВ | 1,8+4 | 0.51 | 0.42 | 120 | 0.09 | 0 | 1.89 | 1.8 | 1.8 | открыт
150 | Парфеньево 35/10 кВ | 4+4 | 2.32 | 1.89 | 120 | 0.43 | 0 | 4.2 | 3.77 | 3.77 | открыт
151 | Вохма 110/35/10 кВ | 6,3+16 | 5.42 | 0 | 0 | 5.42 | 0 | 6.615 | 1.195 | 1.195 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+8 | 1.53 | 0 | 0 | 1.53 | 0 | 6.615 | 5.085
| Ном. Мощность НН, МВА | 6,3+8 | 3.89 | 0 | 0 | 3.89 | 0 | 6.615 | 2.725
152 | Лапшино 35/10 кВ | 2,5+2,5 | 0.36 | 0.05 | 120 | 0.31 | 0 | 2.625 | 2.315 | 2.315 | открыт
153 | Спасс 35/10 кВ | 1,6+2,5 | 0.35 | 0.35 | 120 | 0 | 0 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | открыт
154 | Боговарово 35/10 кВ | 2,5+4 | 1.59 | 1 | 120 | 0.59 | 0 | 2.625 | 2.035 | 2.035 | открыт
155 | Павино 110/35/10 кВ | 10+6,3 | 1.69 | 0 | 0 | 1.69 | 0 | 6.615 | 4.925 | 4.925 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+6,3 | 0.18 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 6.615 | 6.435
| Ном. Мощность НН, МВА | 10+6,3 | 1.51 | 0 | 0 | 1.51 | 0 | 6.615 | 5.105
156 | Леденгская 35/10 кВ | 1,6+4 | 0.07 | 0.07 | 120 | 0 | 0 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | открыт
157 | Пыщуг 110/35/10 кВ | 6,3+6,3 | 2.42 | 0 | 0 | 2.42 | 0 | 6.615 | 4.195 | 4.195 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+6,3 | 0.12 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 6.615 | 6.495
| Ном. Мощность НН, МВА | 6,3+6,3 | 2.3 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 6.615 | 4.315
158 | Рождественское 110/35/10 кВ | 10+4 | 1.77 | 0.75 | 120 | 1.02 | 0 | 4.2 | 3.18 | 3.18 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+4 | 0.69 | 0 | 120 | 0.69 | 0 | 4.2 | 3.51
| Ном. Мощность НН, МВА | 10+4 | 1.08 | 0.75 | 120 | 0.33 | 0 | 4.2 | 3.87
159 | Одоевское 35/10 кВ | 1,6+1,6 | 0.25 | 0.27 | 120 | -0.02 | 0 | 1.68 | 1.7 | 1.7 | открыт
160 | Шарья (р) 110/35/6 кВ | 20+25 | 19.02 | 2 | 120 | 17.02 | 0 | 21 | 3.98 | 3.98 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 20+25 | 12.2 | 0 | 120 | 12.2 | 0 | 21 | 8.8
| Ном. Мощность НН, МВА | 20+25 | 6.82 | 2 | 120 | 4.82 | 0 | 21 | 16.18
161 | Промузел 110/6/6 кВ | 25+25 | 3.32 | 2.5 | 120 | 0.82 | 0 | 26.25 | 25.43 | 25.43 | открыт
162 | Кривячка 35/10 кВ | 1,6+1 | 0.82 | 0.57 | 120 | 0.25 | 0 | 1.05 | 0.8 | 0.8 | открыт
163 | Николо-Шанга 35/10 кВ | 1,6+1,6 | 0.78 | 0 | 0 | 0.78 | 0 | 1.68 | 0.9 | 0.9 | открыт
164 | Центральная 35/6 кВ | 10+10 | 8.96 | 3 | 120 | 5.96 | 0 | 10.5 | 4.54 | 4.54 | открыт
| Итого по Костромаэнерго | 1705 | 401.12
| дефицит | [8 empty] | -6.235
| профицит | [8 empty] | 525.81