## ЦП Текущий дефицит, табл.1
таблица 1
№п/п | Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Текущий дефицит | [8 empty] | примечание
|  | Установленная мощность трансформаторов Sуст. с указанием их количества, шт/ МВА | Суммарная полная мощность ЦП по результатам замеров максимума нагрузки Sмах , МВА | Полная мощность, перераспределяемая в соответствии с ПТЭ, МВА за время |  | Полная мощность с учётом перераспределения, МВА | Ограничивающие факторы, МВА | Допустимая нагрузка расчётная в режиме n-1, МВА | Дефицит /профицит ЦП, МВА
|  |  |  | МВА | Мин.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Однотрансформаторные ПС
1 | ПС 110/35/10 Артюховка | 1*6,3 | 1.81 | 6.3 | 1 сутки | 6.3 | 0 | 6.3 | 4.49 | 1.08 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 6.3 | 1.22 | 2.3 | 1 сутки | 2.3 | 0 | 2.3 | 1.08
| Ном. Мощность НН, МВА | 6.3 | 0.59 | 4 | 1 сутки | 4 | 0 | 4 | 3.41
2 | ПС 110/10 Бекетово | 1*6,3 | 0.33 | 2.15 | 1 сутки | 2.15 | 0 | 2.15 | 1.82 | 1.82 | открыт
3 | ПС 110/35/10 Беседино | 1*6,3 | 3.34 | 6.8 | 1 сутки | 6.8 | 0 | 6.8 | 3.46 | 0.52 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 6.3 | 0.56 | 3.5 | 1 сутки | 3.5 | 0 | 3.5 | 2.94
| Ном. Мощность НН, МВА | 6.3 | 2.78 | 3.3 | 1 сутки | 3.3 | 0 | 3.3 | 0.52
4 | ПС 110/10 Восход | 1*10,0 | 0.6 | 2.5 | 1 сутки | 2.5 | 0 | 2.5 | 1.9 | 1.9 | открыт
5 | ПС 110/35/10 Журятино | 1*6,3 | 0.91 | 6 | 1 сутки | 6 | 0 | 6 | 5.09 | 1.39 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 6.3 | 0 | 3.7 | 1 сутки | 3.7 | 0 | 3.7 | 3.7
| Ном. Мощность НН, МВА | 6.3 | 0.91 | 2.3 | 1 сутки | 2.3 | 0 | 2.3 | 1.39
6 | ПС 110/35/10 Жуковка | 1*10,0 | 1.22 | 5.16 | 120 | 5.16 | 0 | 5.16 | 3.94 | 0.47 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10 | 1.03 | 4.5 | 1 сутки | 4.5 | 0 | 4.5 | 3.47
| Ном. Мощность НН, МВА | 10 | 0.19 | 0.66 | 120 | 0.66 | 0 | 0.66 | 0.47
7 | ПС 110/10 Забелье | 1*2,5 | 0.3 | 2.15 | 1 сутки | 2.15 | 0 | 2.15 | 1.85 | 1.85 | открыт
8 | ПС 110/10 Ивница | 1*6,3 | 0.4 | 0.45 | 1 сутки | 0.45 | 0 | 0.45 | 0.05 | 0.05 | открыт
9 | ПС 110/35/10 Лачиново | 1*10,0 | 1.4 | 5.13 | 1 сутки | 5.13 | 0 | 5.13 | 3.73 | 1.13 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10 | 1 | 3.6 | 1 сутки | 3.6 | 0 | 3.6 | 2.6
| Ном. Мощность НН, МВА | 10 | 0.4 | 1.53 | 1 сутки | 1.53 | 0 | 1.53 | 1.13
10 | ПС 110/10 Малая Локня | 1*10,0 | 1.2 | 1.4 | 1 сутки | 1.4 | 0 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | открыт
11 | ПС 110/10 Марица | 1*2,5 | 1.65 | 1.92 | 1 сутки | 1.92 | 0 | 1.92 | 0.27 | 0.27 | открыт
12 | ПС 110/35/10 Расховец | 1 х 6,3 | 0.55 | 5.89 | 1 сутки | 5.89 | 0 | 5.89 | 5.34 | 2.04 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 6.3 | 0.44 | 3.74 | 1 сутки | 3.74 | 0 | 3.74 | 3.3
| Ном. Мощность НН, МВА | 6.3 | 0.11 | 2.15 | 1 сутки | 2.15 | 0 | 2.15 | 2.04
13 | ПС 110/10 Семеновская | 1 х 2,5 | 0.03 | 1.4 | 1 сутки | 1.4 | 0 | 1.4 | 1.37 | 1.37 | открыт
14 | ПС 110/6 Тепличная | 1 х 16,0 | 6.46 | 6.64 | 1 сутки | 6.64 | 0 | 6.64 | 0.18 | 0.18 | открыт
15 | ПС 110/35/10 Троицкая | 1 х 10,0 | 2.43 | 7.5 | 1 сутки | 7.5 | 0 | 7.5 | 5.07 | 0.64 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10 | 1.97 | 6.4 | 1 сутки | 6.4 | 0 | 6.4 | 4.43
| Ном. Мощность НН, МВА | 10 | 0.46 | 1.1 | 1 сутки | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.64
16 | ПС 35/10 Автодор | 1 х 2,5 | 0.53 | 0.8 | 1 сутки | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.27 | 0.27 | открыт
17 | ПС 35/10 Агроном | 1 х 1,8 | 0.5 | 0.95 | 1 сутки | 0.95 | 0 | 0.95 | 0.45 | 0.45 | открыт
18 | ПС 35/10 Акимовка | 1 х 2,5 | 0.23 | 0.68 | 1 сутки | 0.68 | 0 | 0.68 | 0.45 | 0.45 | открыт
19 | ПС 35/10 Алексеевка | 1 х 2,5 | 0.24 | 1.43 | 1 сутки | 1.43 | 0 | 1.43 | 1.19 | 1.19 | открыт
20 | ПС 35/10 Афанасьевка (ЗЭС) | 1 х 4,0 | 0.56 | 1.34 | 1 сутки | 1.34 | 0 | 1.34 | 0.78 | 0.78 | открыт
21 | ПС 35/10 Б. Гнеушево | 1 х 2,5 | 0.79 | 0.96 | 1 сутки | 0.96 | 0 | 0.96 | 0.17 | 0.17 | открыт
22 | ПС 35/10 Б.Солдатское 1 | 1 х 3,2 | 0.76 | 2.83 | 1 сутки | 2.83 | 0 | 2.83 | 2.07 | 2.07 | открыт
23 | ПС 35/10 Банищи | 1 х 1,6 | 0.36 | 0.64 | 1 сутки | 0.64 | 0 | 0.64 | 0.28 | 0.28 | открыт
24 | ПС 35/10 Бараново | 1 х 4,0 | 0.46 | 1.43 | 1 сутки | 1.43 | 0 | 1.43 | 0.97 | 0.97 | открыт
25 | ПС 35/10 Белгородка | 1 х 2,5 | 0.28 | 2.15 | 1 сутки | 2.15 | 0 | 2.15 | 1.87 | 1.87 | открыт
26 | ПС 35/10 Белица | 1 х 4,0 | 0.5 | 1.76 | 1 сутки | 1.76 | 0 | 1.76 | 1.26 | 1.26 | открыт
27 | ПС 35/10 Бирюковка | 1х1,6 | 0.4 | 0.76 | 1 сутки | 0.76 | 0 | 0.76 | 0.36 | 0.36 | открыт
28 | ПС 35/10 Бобровка | 1 х 1,6 | 0.26 | 0.67 | 1 сутки | 0.67 | 0 | 0.67 | 0.41 | 0.41 | открыт
29 | ПС 35/10 Боброво | 1 х 2,5 | 0.4 | 0.76 | 1 сутки | 0.76 | 0 | 0.76 | 0.36 | 0.36 | открыт
30 | ПС 35/10 Будки | 1 х 1,0 | 0.14 | 0.74 | 1 сутки | 0.74 | 0 | 0.74 | 0.6 | 0.6 | открыт
31 | ПС 35/10 Букреевка (ЦЭС) | 1 х 1,8 | 0.66 | 1.6 | 50 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0.94 | 0.94 | открыт
32 | ПС 35/10 Букреевка (ЗЭС) | 1 х 1,6 | 0.22 | 1 | 1 сутки | 1 | 0 | 1 | 0.78 | 0.78 | открыт
33 | ПС 35/10 Бурцевка | 1 х 1,6 | 0.28 | 1.43 | 1 сутки | 1.43 | 0 | 1.43 | 1.15 | 1.15 | открыт
34 | ПС 35/10 Быково | 1 х 4,0 | 0.89 | 1.43 | 1 сутки | 1.43 | 0 | 1.43 | 0.54 | 0.54 | открыт
35 | ПС 35/10 В. Щигор | 1 х 2,5 | 0.11 | 2.15 | 1 сутки | 2.15 | 0 | 2.15 | 2.04 | 2.04 | открыт
36 | ПС 35/10 Ванино | 1 х 2,5 | 0.24 | 0.8 | 1 сутки | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.56 | 0.56 | открыт
37 | ПС 35/10 Васильевка | 1 х 2,5 | 0.6 | 1.05 | 1 сутки | 1.05 | 0 | 1.05 | 0.45 | 0.45 | открыт
38 | ПС 35/10 Водохранилище | 1 х 4,0 | 1.76 | 2.72 | 1 сутки | 2.72 | 0 | 2.72 | 0.96 | 0.96 | открыт
39 | ПС 35/10 Волоконск | 1 х 2,5 | 0.3 | 1.1 | 1 сутки | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | открыт
40 | ПС 35/10 Воробьевка | 1 х 2,5 | 0.72 | 0.9 | 1 сутки | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.18 | 0.18 | открыт
41 | ПС 35/10 Воронок | 1 х 4,0 | 0.82 | 2.1 | 1 сутки | 2.1 | 0 | 2.1 | 1.28 | 1.28 | открыт
42 | ПС 35/10 Вязовое | 1 х 2,5 | 0.45 | 2.15 | 1 сутки | 2.15 | 0 | 2.15 | 1.7 | 1.7 | открыт
43 | ПС 35/10 Гахово | 1 х 2,5 | 0.21 | 1.8 | 1 сутки | 1.8 | 0 | 1.8 | 1.59 | 1.59 | открыт
44 | ПС 35/10 Генеральшино | 1 х 2,5 | 0.21 | 1.5 | 1 сутки | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.29 | 1.29 | открыт
45 | ПС 35/10 Глазово | 1 х 2,5 | 1.26 | 1.5 | 1 сутки | 1.5 | 0 | 1.5 | 0.24 | 0.24 | открыт
46 | ПС 35/10 Глебово | 1 х 2,5 | 0.53 | 1.4 | 1 сутки | 1.4 | 0 | 1.4 | 0.87 | 0.87 | открыт
47 | ПС 35/10 Гордеевка | 1 х 1,6 | 0.3 | 0.7 | 1 сутки | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | открыт
48 | ПС 35/10 Городенск | 1 х 1,6 | 0.57 | 0.76 | 1 сутки | 0.76 | 0 | 0.76 | 0.19 | 0.19 | открыт
49 | ПС 35/10 Горяйново | 1 х 2,5 | 0.5 | 1.1 | 1 сутки | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | открыт
50 | ПС 35/10 12-й Госконезавод | 1 х 2,5 | 0.85 | 1.43 | 1 сутки | 1.43 | 0 | 1.43 | 0.58 | 0.58 | открыт
51 | ПС 35/10 Грайворонка | 1 х 2,5 | 0.96 | 1.43 | 1 сутки | 1.43 | 0 | 1.43 | 0.47 | 0.47 | открыт
52 | ПС 35/10 Гриневка | 1 х 2,5 | 0.61 | 2.85 | 1 сутки | 2.85 | 0 | 2.85 | 2.24 | 2.24 | открыт
53 | ПС 35/10 Густомой | 1 х 1,6 | 0.26 | 0.94 | 1 сутки | 0.94 | 0 | 0.94 | 0.68 | 0.68 | открыт
54 | ПС 35/10 Дарьино | 1 х 2,5 | 0.4 | 1.8 | 1 сутки | 1.8 | 0 | 1.8 | 1.4 | 1.4 | открыт
55 | ПС 35/10 Демякино | 1 х 2,5 | 0.61 | 0.8 | 1 сутки | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.19 | 0.19 | открыт
56 | ПС 35/10 Ефросимовка | 1 х 1,8 | 0.33 | 1.07 | 1 сутки | 1.07 | 0 | 1.07 | 0.74 | 0.74 | открыт
57 | ПС 35/10 Жданово | 1 х 2,5 | 0.3 | 0.85 | 1 сутки | 0.85 | 0 | 0.85 | 0.55 | 0.55 | открыт
58 | ПС 35/10 Защитное | 1 х 1,6 | 0.36 | 2.15 | 1 сутки | 2.15 | 0 | 2.15 | 1.79 | 1.79 | открыт
59 | ПС 35/10 Званное | 1 х 2,5 | 0.49 | 0.84 | 1 сутки | 0.84 | 0 | 0.84 | 0.35 | 0.35 | открыт
60 | ПС 35/10 Знаменка | 1 х 1,8 | 1.01 | 2.15 | 1 сутки | 2.15 | 0 | 2.15 | 1.14 | 1.14 | открыт
61 | ПС 35/10 Искра | 1 х 2,5 | 0.2 | 0.58 | 1 сутки | 0.58 | 0 | 0.58 | 0.38 | 0.38 | открыт
62 | ПС 35/10 Казанка | 1 х 4,0 | 0.41 | 0.8 | 1 сутки | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.39 | 0.39 | открыт
63 | ПС 35/10 Калиновка (новая) | 1 х 2,5 | 0.13 | 1.8 | 1 сутки | 1.8 | 0 | 1.8 | 1.67 | 1.67 | открыт
64 | ПС 35/10 Карыж | 1 х 1,6 | 0.31 | 0.64 | 1 сутки | 0.64 | 0 | 0.64 | 0.33 | 0.33 | открыт
65 | ПС 35/10 Китаевка | 1 х 1,6 | 0.28 | 0.74 | 1 сутки | 0.74 | 0 | 0.74 | 0.46 | 0.46 | открыт
66 | ПС 35/10 Кобылки | 1 х 2,5 | 0.64 | 1.53 | 1 сутки | 1.53 | 0 | 1.53 | 0.89 | 0.89 | открыт
67 | ПС 35/10 Колонтаевка | 1 х 2,5 | 0.55 | 0.84 | 1 сутки | 0.84 | 0 | 0.84 | 0.29 | 0.29 | открыт
68 | ПС 35/10 Кондратовка | 1 х 1,8 | 0.55 | 1.42 | 1 сутки | 1.42 | 0 | 1.42 | 0.87 | 0.87 | открыт
69 | ПС 35/10 Коровяковка | 1 х 1,6 | 0.55 | 0.76 | 1 сутки | 0.76 | 0 | 0.76 | 0.21 | 0.21 | открыт
70 | ПС 35/10 Леженьки | 1 х 2,5 | 0.25 | 1.43 | 1 сутки | 1.43 | 0 | 1.43 | 1.18 | 1.18 | открыт
71 | ПС 35/10 Ленинская | 1 х 1,8 | 0.64 | 0.83 | 1 сутки | 0.83 | 0 | 0.83 | 0.19 | 0.19 | открыт
72 | ПС 35/10 Лобазовка | 1 х 2,5 | 1.06 | 1.09 | 1 сутки | 1.09 | 0 | 1.09 | 0.03 | 0.03 | открыт
73 | ПС 35/10 Луговка | 1 х 1,6 | 0.58 | 1.29 | 1 сутки | 1.29 | 0 | 1.29 | 0.71 | 0.71 | открыт
74 | ПС 35/10 Любава | 1 х 6,3 | 0.32 | 1.15 | 1 сутки | 1.15 | 0 | 1.15 | 0.83 | 0.83 | открыт
75 | ПС 35/10 Любимовка-1 | 1 х 3,2 | 0 | 0.96 | 1 сутки | 0.96 | 0 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | открыт
76 | ПС 35/10 М. Каменец | 1 х 1,6 | 0.6 | 1.1 | 1 сутки | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | открыт
77 | ПС 35/10 М. Гнеушево | 1 х 4,0 | 0.76 | 1.28 | 1 сутки | 1.28 | 0 | 1.28 | 0.52 | 0.52 | открыт
78 | ПС 35/10 М. Крюки | 1 х 2,5 | 0.3 | 1.19 | 1 сутки | 1.19 | 0 | 1.19 | 0.89 | 0.89 | открыт
79 | ПС 35/10 Марково | 1 х 2,5 | 0.68 | 0.8 | 1 сутки | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.12 | 0.12 | открыт
80 | ПС 35/10 Мармыжи | 1 х 2,5 | 0.23 | 1.33 | 1 сутки | 1.33 | 0 | 1.33 | 1.1 | 1.1 | открыт
81 | ПС 35/10 Меловое | 1 х 4,0 | 0.99 | 2.15 | 1 сутки | 2.15 | 0 | 2.15 | 1.16 | 1.16 | открыт
82 | ПС 35/10 Моква | 1 х 4,0 | 0.56 | 2.15 | 1 сутки | 2.15 | 0 | 2.15 | 1.59 | 1.59 | открыт
83 | ПС 35/10 Мокрушино | 1 х 1,6 | 0.6 | 1.1 | 1 сутки | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | открыт
84 | ПС 35/10 Молотычи | 1 х 2,5 | 0.42 | 0.9 | 1 сутки | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.48 | 0.48 | открыт
85 | ПС 35/10 Мочаки | 1 х 2,5 | 0.001 | 1.07 | 1 сутки | 1.07 | 0 | 1.07 | 1.069 | 1.069 | открыт
86 | ПС 35/10 Н. Владимировка | 1 х 2,5 | 0.08 | 4.3 | 1 сутки | 4.3 | 0 | 4.3 | 4.22 | 4.22 | открыт
87 | ПС 35/10 Н. Гурово | 1 х 4,0 | 1.1 | 2.15 | 1 сутки | 2.15 | 0 | 2.15 | 1.05 | 1.05 | открыт
88 | ПС 35/10 Надейка | 1 х 2,5 | 0.04 | 1.4 | 1 сутки | 1.4 | 0 | 1.4 | 1.36 | 1.36 | открыт
89 | ПС 35/10 Нива | 1 х 2,5 | 0.4 | 1.56 | 1 сутки | 1.56 | 0 | 1.56 | 1.16 | 1.16 | открыт
90 | ПС 35/10 Ольговка | 1 х 2,5 | 0.5 | 0.97 | 1 сутки | 0.97 | 0 | 0.97 | 0.47 | 0.47 | открыт
91 | ПС 35/10 Ольховатка | 1 х 4,0 | 0.49 | 0.64 | 1 сутки | 0.64 | 0 | 0.64 | 0.15 | 0.15 | открыт
92 | ПС 35/10 Оросительная | 1 х 4,0 | 1.46 | 2.97 | 1 сутки | 2.97 | 0 | 2.97 | 1.51 | 1.51 | открыт
93 | ПС 35/10 Пены-2 | 1 х 2,5 | 0.6 | 2.32 | 1 сутки | 2.32 | 0 | 2.32 | 1.72 | 1.72 | открыт
94 | ПС 35/10 Переступлино (стар) | 1 х 2,5 | 0.15 | 1.4 | 1 сутки | 1.4 | 0 | 1.4 | 1.25 | 1.25 | открыт
95 | ПС 35/10 Переступлино (нов) | 1 х 2,5 | 0.2 | 1.4 | 1 сутки | 1.4 | 0 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | открыт
96 | ПС 35/10 Петрово | 1 х 6,3 | 0.33 | 2.15 | 1 сутки | 2.15 | 0 | 2.15 | 1.82 | 1.82 | открыт
97 | ПС 35/10 Петровская | 1 х 2,5 | 0.04 | 0.74 | 1 сутки | 0.74 | 0 | 0.74 | 0.7 | 0.7 | открыт
98 | ПС 35/10 Покровское | 1 х 2,5 | 0.19 | 2.15 | 1 сутки | 2.15 | 0 | 2.15 | 1.96 | 1.96 | открыт
99 | ПС 35/10 Прилепы | 1 х 1,6 | 0.35 | 2.15 | 1 сутки | 2.15 | 0 | 2.15 | 1.8 | 1.8 | открыт
100 | ПС 35/10 Пристень | 1 х 4,0 | 2.2 | 3.3 | 1 сутки | 3.3 | 0 | 3.3 | 1.1 | 1.1 | открыт
101 | ПС 35/10 Р. Буды 35/10 | 1 х 4,0 | 0 | 0.74 | 1 сутки | 0.74 | 0 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | открыт
102 | ПС 35/10 Реут | 1 х 2,5 | 0.44 | 1.1 | 1 сутки | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.66 | 0.66 | открыт
103 | ПС 35/10 Ровенка | 1 х 1,6 | 1.16 | 1.6 | 1 сутки | 1.6 | 0 | 1.6 | 0.44 | 0.44 | открыт
104 | ПС 35/10 Родина (СЭС) | 1 х 2,5 | 0.18 | 0.7 | 1 сутки | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.52 | 0.52 | открыт
105 | ПС 35/10 Родина (ВЭС) | 1 х 4,0 | 0.38 | 2.3 | 1 сутки | 2.3 | 0 | 2.3 | 1.92 | 1.92 | открыт
106 | ПС 35/10 Рубанщина | 1 х 2,5 | 0.4 | 1.31 | 1 сутки | 1.31 | 0 | 1.31 | 0.91 | 0.91 | открыт
107 | ПС 35/10 Русаново | 1 х 1,8 | 0.19 | 1.43 | 1 сутки | 1.43 | 0 | 1.43 | 1.24 | 1.24 | открыт
108 | ПС 35/10 Рышково | 1 х 2,5 | 0.42 | 0.94 | 1 сутки | 0.94 | 0 | 0.94 | 0.52 | 0.52 | открыт
109 | ПС 35/10 Рязаново | 1 х 1,6 | 0.53 | 1.15 | 1 сутки | 1.15 | 0 | 1.15 | 0.62 | 0.62 | открыт
110 | ПС 35/10 Сазановка | 1 х 2,5 | 0.3 | 1.25 | 1 сутки | 1.25 | 0 | 1.25 | 0.95 | 0.95 | открыт
111 | ПС 35/10 Сергиевка | 1 х 2,5 | 0.3 | 2.7 | 1 сутки | 2.7 | 0 | 2.7 | 2.4 | 2.4 | открыт
112 | ПС 35/10 Соколье | 1 х 2,5 | 0.25 | 1.43 | 1 сутки | 1.43 | 0 | 1.43 | 1.18 | 1.18 | открыт
113 | ПС 35/10 Солнцево | 1 х 2,5 | 0.81 | 1.76 | 1 сутки | 1.76 | 0 | 1.76 | 0.95 | 0.95 | открыт
114 | ПС 35/10 Спасское | 1 х 1,6 | 0.28 | 1.1 | 1 сутки | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.82 | 0.82 | открыт
115 | ПС 35/10 Ср. Ольшанка | 1 х 2,5 | 0.2 | 1.4 | 1 сутки | 1.4 | 0 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | открыт
116 | ПС 35/10 Стрелецкая | 1 х 2,5 | 0.35 | 1.3 | 1 сутки | 1.3 | 0 | 1.3 | 0.95 | 0.95 | открыт
117 | ПС 35/10 Субботино | 1 х 2,5 | 0.6 | 1.34 | 1 сутки | 1.34 | 0 | 1.34 | 0.74 | 0.74 | открыт
118 | ПС 35/10 Сухая | 1 х 1,6 | 0.54 | 0.71 | 1 сутки | 0.71 | 0 | 0.71 | 0.17 | 0.17 | открыт
119 | ПС 35/10 Тельмана | 1 х 2,5 | 0.41 | 1.15 | 1 сутки | 1.15 | 0 | 1.15 | 0.74 | 0.74 | открыт
120 | ПС 35/10 Теребуж | 1 х 2,5 | 0.36 | 1.43 | 1 сутки | 1.43 | 0 | 1.43 | 1.07 | 1.07 | открыт
121 | ПС 35/10 Фатеевка | 1 х 2,5 | 0.07 | 0.7 | 1 сутки | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.63 | 0.63 | открыт
122 | ПС 35/10 Фентисово | 1 х 1,6 | 0.18 | 1.72 | 1 сутки | 1.72 | 0 | 1.72 | 1.54 | 1.54 | открыт
123 | ПС 35/10 Чапаевская | 1 х 2,5 | 0.34 | 1.1 | 1 сутки | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.76 | 0.76 | открыт
124 | ПС 35/10 Чемерки | 1 х 1,6 | 0.07 | 0.85 | 1 сутки | 0.85 | 0 | 0.85 | 0.78 | 0.78 | открыт
125 | ПС 35/10 Чижовка | 1 х 1,6 | 0.36 | 1.43 | 1 сутки | 1.43 | 0 | 1.43 | 1.07 | 1.07 | открыт
126 | ПС 35/10 Шатиловка | 1 х 2,5 | 0.16 | 1.43 | 1 сутки | 1.43 | 0 | 1.43 | 1.27 | 1.27 | открыт
127 | ПС 35/10 Шептуховка | 1 х 2,5 | 0.58 | 1.47 | 1 сутки | 1.47 | 0 | 1.47 | 0.89 | 0.89 | открыт
128 | ПС 35/10 Шуклино | 1 х 2,5 | 0.18 | 0.85 | 1 сутки | 0.85 | 0 | 0.85 | 0.67 | 0.67 | открыт
129 | ПС 35/10 Элеватор | 1х6,3 | 0.21 | 0.6 | 1 сутки | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.39 | 0.39 | открыт
130 | ПС 35/10 Яньково | 1 х 1,6 | 0.24 | 0.64 | 1 сутки | 0.64 | 0 | 0.64 | 0.4 | 0.4 | открыт
131 | ПС 35/10 Ясенки | 1 х 2,5 | 0.48 | 2.15 | 1 сутки | 2.15 | 0 | 2.15 | 1.67 | 1.67 | открыт
Двух- и более трансформаторные ПС
1 | ПС 110/6 Аккумуляторная | 2*25 | 7.88 | 0 | 0 | 7.88 | 0 | 26.25 | 18.37 | 18.37 | открыт
2 | ПС 110/10 АРЗ | 6,3+10,0 | 1.78 | 0.9 | 45 | 0.88 | 0 | 6.615 | 5.735 | 5.735 | открыт
3 | ПС 110/35/10 Атомград | 2*25 | 11.72 | 20.2 | 120 | -8.48 | 0 | 26.25 | 34.73 | 27.68 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 25 | 3.55 | 10.6 | 120 | -7.05 | 0 | 26.25 | 33.3
| Ном. Мощность НН, МВА | 25 | 8.17 | 9.6 | 120 | -1.43 | 0 | 26.25 | 27.68
4 | ПС 110/10 Б. Жирово | 2*6,3 | 0.83 | 0.6 | 120 | 0.23 | 0 | 6.615 | 6.385 | 6.385 | открыт
5 | ПС 110/35/10 Басово | 5,6+10,0 | 1.32 | 6.19 | 15 | -4.87 | 0 | 5.88 | 10.75 | 5.34 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 5,6+10,0 | 0.59 | 6 |  | -5.41 | 0 | 5.88 | 11.29
| Ном. Мощность НН, МВА | 5,6+10,0 | 0.73 | 0.19 | 120 | 0.54 | 0 | 5.88 | 5.34
6 | ПС 110/35/10 Белая | 2*16,0 | 7.1 | 12 | 120 | -4.9 | 0 | 16.8 | 21.7 | 13.6 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 16 | 3.2 | 0 |  | 3.2 | 0 | 16.8 | 13.6
| Ном. Мощность НН, МВА | 16 | 3.9 | 12 | 120 | -8.1 | 0 | 16.8 | 24.9
7 | ПС 110/35/10 Бобрышово | 2*6,3 | 1.6 | 1.3 | 120 | 0.3 | 0 | 6.615 | 6.315 | 6.015 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 6.3 | 0.6 |  |  | 0.6 | 0 | 6.615 | 6.015
| Ном. Мощность НН, МВА | 6.3 | 1 | 1.3 | 120 | -0.3 | 0 | 6.615 | 6.915
8 | ПС 110/10 Винниково | 2,5+6,3 | 2.57 | 1.17 | 45 | 1.4 | 0 | 2.625 | 1.225 | 1.225 | открыт
9 | ПС 110/35/6 Волокно | 40,0+2*40,5 | 41.48 | 16.8 | 0 | 24.68 | 0 | 84.525 | 59.845 | 58.045 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 40,0+2*40,5 | 15 | 16.8 | 0 | -1.8 | 0 | 84.525 | 86.325
| Ном. Мощность НН, МВА | 40,0+2*40,5 | 26.48 | 0 | 0 | 26.48 | 0 | 84.525 | 58.045
10 | ПС 110/10 Высокая | 2*16,0 | 27.17 | 3.2 | 15 | 23.97 | 0 | 16.8 | -7.17 | -7.17 | закрыт
11 | ПС 110/35/10 Глушково | 2*10,0 | 6.23 | 8.04 | 120 | -1.81 | 0 | 10.5 | 12.31 | 8.67 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10 | 2.96 | 6.6 | 120 | -3.64 | 0 | 10.5 | 14.14
| Ном. Мощность НН, МВА | 10 | 3.27 | 1.44 | 80 | 1.83 | 0 | 10.5 | 8.67
12 | ПС 110/10 Городская | 2*25,0 | 12.72 | 0 | 0 | 12.72 | 0 | 26.25 | 13.53 | 13.53 | открыт
13 | ПС 110/35/10 Горшечное | 10+16,0 | 8 | 6.52 | 120 | 1.48 | 0 | 10.5 | 9.02 | 7.61 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+16,0 | 4.65 | 6.06 |  | -1.41 | 0 | 10.5 | 11.91
| Ном. Мощность НН, МВА | 10+16,0 | 3.35 | 0.46 | 120 | 2.89 | 0 | 10.5 | 7.61
14 | ПС 110/35/10 Дмитриев | 2*10,0 | 5.94 | 10.4 | 120 | -4.46 | 0 | 10.5 | 14.96 | 9.97 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10 | 2.41 | 7.4 |  | -4.99 | 0 | 10.5 | 15.49
| Ном. Мощность НН, МВА | 10 | 3.53 | 3 | 80 | 0.53 | 0 | 10.5 | 9.97
15 | ПС 110/6 Долгие Буды | 2*10,0 | 0.9 | 0.5 | 120 | 0.4 | 0 | 10.5 | 10.1 | 10.1 | открыт
16 | ПС 110/35/10 Золотухино | 2*25,0 | 7.52 | 22.1 | 80 | -14.58 | 0 | 26.25 | 40.83 | 25.21 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 25 | 3.18 | 18.8 |  | -15.62 | 0 | 26.25 | 41.87
| Ном. Мощность НН, МВА | 25 | 4.34 | 3.3 | 120 | 1.04 | 0 | 26.25 | 25.21
17 | ПС 110/35/10 Камыши | 2*6,3 | 12.08 | 5.45 | 20 | 6.63 | 0 | 6.615 | -0.015 | -0.305 | закрыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 6.3 | 10.37 | 3.45 |  | 6.92 | 0 | 6.615 | -0.305
| Ном. Мощность НН, МВА | 6.3 | 1.71 | 2 | 20 | -0.29 | 0 | 6.615 | 6.905
18 | ПС 110/35/10 Касторное | 15,0+16,0 | 12.92 | 6.97 | 120 | 5.95 | 0 | 15.75 | 9.8 | 9.8 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 15,0+16,0 | 9.88 | 6.6 |  | 3.28 | 0 | 15.75 | 12.47
| Ном. Мощность НН, МВА | 15,0+16,0 | 3.04 | 0.37 | 120 | 2.67 | 0 | 15.75 | 13.08
19 | ПС 110/35/10 Киликино | 2*16,0 | 2.41 | 4.5 | 120 | -2.09 | 0 | 16.8 | 18.89 | 17.15 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 16 | 2.25 | 2.6 |  | -0.35 | 0 | 16.8 | 17.15
| Ном. Мощность НН, МВА | 16 | 0.16 | 1.9 | 120 | -1.74 | 0 | 16.8 | 18.54
20 | ПС 110/35/6 Кировская | 2*40,0 | 52.37 | 16.36 | 120 | 36.01 | 0 | 42 | 5.99 | 5.99 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 40 | 28.33 | 13.06 | 120 | 15.27 | 0 | 42 | 26.73
| Ном. Мощность НН, МВА | 40 | 24.03 | 3.3 | 120 | 20.73 | 0 | 42 | 21.27
21 | ПС 110/35/10 Клюква | 2*16,0 | 3.7 | 1.2 | 120 | 2.5 | 0 | 16.8 | 14.3 | 14.3 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 16 | 0 |  |  | 0 | 0 | 16.8 | 16.8
| Ном. Мощность НН, МВА | 16 | 3.7 | 1.2 | 120 | 2.5 | 0 | 16.8 | 14.3
22 | ПС 110/10 Компрессорная | 2*40,0 | 6.37 | 0 | 0 | 6.37 | 0 | 42 | 35.63 | 35.63 | открыт
23 | ПС 110/35/10 Конышевка | 10,0+16,0 | 10.28 | 8 | 120 | 2.28 | 0 | 10.5 | 8.22 | 8.18 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10,0+16,0 | 8.22 | 5.9 |  | 2.32 | 0 | 10.5 | 8.18
| Ном. Мощность НН, МВА | 10,0+16,0 | 2.06 | 2.1 |  | -0.04 | 0 | 10.5 | 10.54
24 | ПС 110/10 Котельная | 10,0+25,0 | 10.27 | 4.1 | 0 | 6.17 | 0 | 10.5 | 4.33 | 4.33 | открыт
25 | ПС 110/35/10 Кшень | 2*10,0 | 9.69 | 6.63 | 10 | 3.06 | 0 | 10.5 | 7.44 | 5.94 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10 | 4.56 | 6.06 |  | -1.5 | 0 | 10.5 | 12
| Ном. Мощность НН, МВА | 10 | 5.13 | 0.57 | 120 | 4.56 | 0 | 10.5 | 5.94
26 | ПС 110/6 Лесная | 2*40,0 | 2.34 | 0 | 0 | 2.34 | 0 | 42 | 39.66 | 39.66 | открыт
27 | ПС 110/35/10 Льгов | 2*25,0 | 13.76 | 4 | 120 | 9.76 | 0 | 26.25 | 16.49 | 16.49 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 25 | 2.07 |  |  | 2.07 | 0 | 26.25 | 24.18
| Ном. Мощность НН, МВА | 25 | 11.69 | 4 | 120 | 7.69 | 0 | 26.25 | 18.56
28 | ПС 110/35/10 Лукашевка | 2*16,0 | 8.83 | 10.6 | 120 | -1.77 | 0 | 16.8 | 18.57 | 17.03 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 16 | 5.07 | 5.3 |  | -0.23 | 0 | 16.8 | 17.03
| Ном. Мощность НН, МВА | 16 | 3.76 | 5.3 | 120 | -1.54 | 0 | 16.8 | 18.34
29 | ПС 110/35/10 Любостань | 6,3+10,0 | 5.9 | 13.1 | 120 | -7.2 | 0 | 6.615 | 13.815 | 6.715 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+10,0 | 4.7 | 11.8 |  | -7.1 | 0 | 6.615 | 13.715
| Ном. Мощность НН, МВА | 6,3+10,0 | 1.2 | 1.3 |  | -0.1 | 0 | 6.615 | 6.715
30 | ПС 110/35/6 Мантурово | 2*16,0 | 7.38 | 9.35 | 10 | -1.97 | 0 | 16.8 | 18.77 | 16.89 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 16 | 7.21 | 9.09 |  | -1.88 | 0 | 16.8 | 18.68
| Ном. Мощность НН, МВА | 16 | 0.17 | 0.26 | 120 | -0.09 | 0 | 16.8 | 16.89
31 | ПС 110/35/10 8-е Марта | 6,3+10,0 | 5.81 | 9.6 | 120 | -3.79 | 0 | 6.615 | 10.405 | 8.025 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+10,0 | 5.19 | 6.6 | 120 | -1.41 | 0 | 6.615 | 8.025
| Ном. Мощность НН, МВА | 6,3+10,0 | 0.62 | 3 | 45 | -2.38 | 0 | 6.615 | 8.995
32 | ПС 110/10 Мартовская | 2*6,3 | 0.61 | 0.55 | 120 | 0.06 | 0 | 6.615 | 6.555 | 6.555 | открыт
33 | ПС 110/35/10 Марьино | 10,0+25,0 | 6.09 | 8.11 | 120 | -2.02 | 0 | 10.5 | 12.52 | 11.41 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10,0+25,0 | 3.79 | 4.9 |  | -1.11 | 0 | 10.5 | 11.61
| Ном. Мощность НН, МВА | 10,0+25,0 | 2.3 | 3.21 |  | -0.91 | 0 | 10.5 | 11.41
34 | ПС 110/35/10 Медвенка | 2*10,0 | 7.29 | 19.22 | 120 | -11.93 | 0 | 10.5 | 22.43 | 8.31 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10 | 2.98 | 17.1 |  | -14.12 | 0 | 10.5 | 24.62
| Ном. Мощность НН, МВА | 10 | 4.31 | 2.12 | 120 | 2.19 | 0 | 10.5 | 8.31
35 | ПС 110/6 Нефтяная | 2*10,0 | 0.11 |  |  | 0.11 | 0 | 10.5 | 10.39 | 10.39 | открыт
36 | ПС 110/35/10 Обоянь | 16,0 + 25,0 | 16.25 | 26.86 | 120 | -10.61 | 0 | 16.8 | 27.41 | 12.01 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 16,0 + 25,0 | 2 | 17.4 | 0 | -15.4 | 0 | 16.8 | 32.2
| Ном. Мощность НН, МВА | 16,0 + 25,0 | 14.25 | 9.46 |  | 4.79 | 0 | 16.8 | 12.01
37 | ПС 110/35/10 Октябрьская | 2 х 16,0 | 11.36 | 15.5 | 120 | -4.14 | 0 | 16.8 | 20.94 | 14.38 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 16 | 7.93 | 14.5 |  | -6.57 | 0 | 16.8 | 23.37
| Ном. Мощность НН, МВА | 16 | 3.42 | 1 | 120 | 2.42 | 0 | 16.8 | 14.38
38 | ПС 110/35/10 Ольховка | 2 х 6,3 | 1.76 | 6.31 | 120 | -4.55 | 0 | 6.615 | 11.165 | 7.415 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 6.3 | 1.25 | 5 | 120 | -3.75 | 0 | 6.615 | 10.365
| Ном. Мощность НН, МВА | 6.3 | 0.51 | 1.31 | 120 | -0.8 | 0 | 6.615 | 7.415
39 | ПС 110/10 Паники | 2 х 2,5 | 0.88 | 0.1 | 120 | 0.78 | 0 | 2.625 | 1.845 | 1.845 | открыт
40 | ПС 110/35/10 Пены | 2 х 16,0 | 5.83 | 6.9 | 120 | -1.07 | 0 | 16.8 | 17.87 | 17.3 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 16 | 3 | 3.5 |  | -0.5 | 0 | 16.8 | 17.3
| Ном. Мощность НН, МВА | 16 | 2.83 | 3.4 | 120 | -0.57 | 0 | 16.8 | 17.37
41 | ПС 110/35/10 Прибор | 2 х 25,0 | 29.19 | 6.5 | 0 | 22.69 | 0 | 26.25 | 3.56 | 3.56 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 25 | 0 |  |  | 0 | 0 | 26.25 | 26.25
| Ном. Мощность НН, МВА | 25 | 29.19 | 6.5 | 0 | 22.69 | 0 | 26.25 | 3.56
42 | ПС 110/10 Прогресс | 2 х 63,0 | 26.67 | 0 | 0 | 26.67 | 0 | 66.15 | 39.48 | 39.48 | открыт
43 | ПС 110/10 ПТФ | 6,3 + 10,0 | 6.58 | 0 | 0 | 6.58 | 0 | 6.615 | 0.035 | 0.035 | открыт
44 | ПС 110/35/10 Р. Буды | 2 х 10,0 | 3.2 | 15.7 | 120 | -12.5 | 0 | 10.5 | 23 | 15.5 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10 | 1.8 | 9.3 |  | -7.5 | 0 | 10.5 | 18
| Ном. Мощность НН, МВА | 10 | 1.4 | 6.4 |  | -5 | 0 | 10.5 | 15.5
45 | ПС 110/35/10 Разиньково | 6,3 + 10,0 | 2.8 | 21.4 | 45 | -18.6 | 0 | 6.615 | 25.215 | 9.195 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 6,3 + 10,0 | 1.78 | 17.8 |  | -16.02 | 0 | 6.615 | 22.635
| Ном. Мощность НН, МВА | 6,3 + 10,0 | 1.02 | 3.6 | 45 | -2.58 | 0 | 6.615 | 9.195
46 | ПС 110/35/10 Рудная | 2 х 31,5 | 19.35 | 3.25 | 10 | 16.1 | 0 | 33.075 | 16.975 | 16.975 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 31.5 | 13 | 1.7 |  | 11.3 | 0 | 33.075 | 21.775
| Ном. Мощность НН, МВА | 31.5 | 6.35 | 1.55 | 120 | 4.8 | 0 | 33.075 | 28.275
47 | ПС 110/35/10 Рыльск | 16,0 + 25,0 | 15.28 | 11 | 120 | 4.28 | 0 | 16.8 | 12.52 | 12.52 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 16,0 + 25,0 | 8.41 | 7 |  | 1.41 | 0 | 16.8 | 15.39
| Ном. Мощность НН, МВА | 16,0 + 25,0 | 6.87 | 4 | 120 | 2.87 | 0 | 16.8 | 13.93
48 | ПС 110/10 Соловьиная | 2 х 25,0 | 6.38 | 0 | 0 | 6.38 | 0 | 26.25 | 19.87 | 19.87 | открыт
49 | ПС 110/10 СТК | 2 х 10,0 | 1.22 | 0 | 0 | 1.22 | 0 | 10.5 | 9.28 | 9.28 | открыт
50 | ПС 110/10 Студенок | 2 х 6,3 | 2.08 | 0.7 | 120 | 1.38 | 0 | 6.615 | 5.235 | 5.235 | открыт
51 | ПС 110/35/10 Суджа | 2 х 25,0 | 15.6 | 29 | 120 | -13.4 | 0 | 26.25 | 39.65 | 27.95 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 25 | 5.4 | 17.1 |  | -11.7 | 0 | 26.25 | 37.95
| Ном. Мощность НН, МВА | 25 | 10.2 | 11.9 |  | -1.7 | 0 | 26.25 | 27.95
52 | ПС 110/35/10 Счетмаш | 2 х 25,0 | 13.6 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 26.25 | 12.65 | 12.65 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 25 | 3.67 |  |  | 3.67 | 0 | 26.25 | 22.58
| Ном. Мощность НН, МВА | 25 | 9.93 | 0 | 0 | 9.93 | 0 | 26.25 | 16.32
53 | ПС 110/35/10 Теткино | 2 х 10,0 | 3.87 | 3.44 | 120 | 0.43 | 0 | 10.5 | 10.07 | 8.57 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10 | 0.5 | 2 |  | -1.5 | 0 | 10.5 | 12
| Ном. Мощность НН, МВА | 10 | 3.37 | 1.44 |  | 1.93 | 0 | 10.5 | 8.57
54 | ПС 110/35/10 Тим | 6,3 + 16,0 | 4.72 | 9.59 | 120 | -4.87 | 0 | 6.615 | 11.485 | 6.525 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 6,3 + 16,0 | 4.13 | 9.09 |  | -4.96 | 0 | 6.615 | 11.575
| Ном. Мощность НН, МВА | 6,3 + 16,0 | 0.59 | 0.5 | 120 | 0.09 | 0 | 6.615 | 6.525
55 | ПС 110/35/10 Уютное | 10,0 + 16,0 | 0.63 | 0.5 | 120 | 0.13 | 0 | 10.5 | 10.37 | 10.04 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10,0 + 16,0 | 0.46 |  |  | 0.46 | 0 | 10.5 | 10.04
| Ном. Мощность НН, МВА | 10,0 + 16,0 | 0.17 | 0.5 | 120 | -0.33 | 0 | 10.5 | 10.83
56 | ПС 110/35/10 Фатеж | 2 х 16,0 | 6.29 | 17.4 | 120 | -11.11 | 0 | 16.8 | 27.91 | 16.96 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 16 | 1.85 | 12.8 |  | -10.95 | 0 | 16.8 | 27.75
| Ном. Мощность НН, МВА | 16 | 4.44 | 4.6 | 120 | -0.16 | 0 | 16.8 | 16.96
57 | ПС 110/35/10 Фосфоритная | 2 х 25,0 | 4.33 | 12.34 | 120 | -8.01 | 0 | 26.25 | 34.26 | 25.08 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 25 | 2.94 | 12.12 |  | -9.18 | 0 | 26.25 | 35.43
| Ном. Мощность НН, МВА | 25 | 1.39 | 0.22 | 10 | 1.17 | 0 | 26.25 | 25.08
58 | ПС 110/35/10 Хомутовка | 7,5 + 10,0 | 3.15 | 6.3 | 80 | -3.15 | 0 | 7.875 | 11.025 | 7.985 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 7,5 + 10,0 | 0.86 | 3.9 |  | -3.04 | 0 | 7.875 | 10.915
| Ном. Мощность НН, МВА | 7,5 + 10,0 | 2.29 | 2.4 | 80 | -0.11 | 0 | 7.875 | 7.985
59 | ПС 110/35/10 Черемисиново | 2 х 16,0 | 3.24 | 9.38 | 10 | -6.14 | 0 | 16.8 | 22.94 | 16.01 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 16 | 2.16 | 9.09 |  | -6.93 | 0 | 16.8 | 23.73
| Ном. Мощность НН, МВА | 16 | 1.08 | 0.29 | 120 | 0.79 | 0 | 16.8 | 16.01
60 | ПС 110/35/10 Черемошки | 2 х 6,3 | 2.7 | 8.25 | 120 | -5.55 | 0 | 6.615 | 12.165 | 7.025 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 6.3 | 1.86 | 7 |  | -5.14 | 0 | 6.615 | 11.755
| Ном. Мощность НН, МВА | 6.3 | 0.84 | 1.25 | 129 | -0.41 | 0 | 6.615 | 7.025
61 | ПС 110/35/10 Шумаково | 2 х 10,0 | 4.6 | 13.73 | 120 | -9.13 | 0 | 10.5 | 19.63 | 11.83 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10 | 3.4 | 11.2 |  | -7.8 | 0 | 10.5 | 18.3
| Ном. Мощность НН, МВА | 10 | 1.2 | 2.53 | 120 | -1.33 | 0 | 10.5 | 11.83
62 | ПС 110/35/10 Щигры | 2 х 25,0 | 10.49 | 12.9 | 120 | -2.41 | 0 | 26.25 | 28.66 | 21.53 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 25 | 4.99 | 12.12 |  | -7.13 | 0 | 26.25 | 33.38
| Ном. Мощность НН, МВА | 25 | 5.5 | 0.78 | 120 | 4.72 | 0 | 26.25 | 21.53
63 | ПС 110/35/10 Ястребовка | 7,5 + 10,0 | 2.56 | 6.31 | 10 | -3.75 | 0 | 7.875 | 11.625 | 6.83 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 7,5 + 10,0 | 1.26 | 6.06 |  | -4.8 | 0 | 7.88 | 12.68
| Ном. Мощность НН, МВА | 7,5 + 10,0 | 1.3 | 0.25 | 10 | 1.05 | 0 | 7.88 | 6.83
64 | ПС 35/10 Амосовка | 2 х 2,5 | 0.36 | 0.2 | 120 | 0.16 | 0 | 2.625 | 2.465 | 2.465 | открыт
65 | ПС 35/10 Афанасьевка (ЮЭС) | 1,6 + 2,5 | 0.45 | 0.37 | 120 | 0.08 | 0 | 1.68 | 1.6 | 1.6 | открыт
66 | ПС 35/10 Б.Солдатское 2 | 2 х 4,0 | 1.22 | 1.1 | 80 | 0.12 | 0 | 4.2 | 4.08 | 4.08 | открыт
67 | ПС 35/10 Б.Змеинец | 2 х 1,6 | 0.2 | 1.43 | 120 | -1.23 | 0 | 1.68 | 2.91 | 2.91 | открыт
68 | ПС 35/10 Безлесная | 2 х 4,0 | 0.47 | 6.1 | 0 | -5.63 | 0 | 4.2 | 9.83 | 9.83 | открыт
69 | ПС 35/10 Береза | 1,0 + 2,5 | 0.08 | 0.15 | 120 | -0.07 | 0 | 1.05 | 1.12 | 1.12 | открыт
70 | ПС 35/10 Благодать | 2,5 + 4,0 | 1.05 | 0.29 | 120 | 0.76 | 0 | 2.625 | 1.865 | 1.865 | открыт
71 | ПС 35/10 Быканово | 2 х 2,5 | 0.4 | 0.41 | 120 | -0.01 | 0 | 2.625 | 2.635 | 2.635 | открыт
72 | ПС 35/10 В. Любаж | 4,0 + 10,0 | 1.37 | 0.4 | 120 | 0.97 | 0 | 4.2 | 3.23 | 3.23 | открыт
73 | ПС 35/10 Веселое | 2 х 1,6 | 0.55 | 0.22 | 120 | 0.33 | 0 | 1.68 | 1.35 | 1.35 | открыт
74 | ПС 35/10 Волобуевка | 2,5 + 4,0 | 0.4 | 0.46 | 120 | -0.06 | 0 | 2.625 | 2.685 | 2.685 | открыт
75 | ПС 35/10 Воропаево | 2 х 4,0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 4.2 | 3.8 | 3.8 | открыт
76 | ПС 35/10 Восточная | 2 х 6,3 | 2.37 | 0.46 | 120 | 1.91 | 0 | 6.615 | 4.705 | 4.705 | открыт
77 | ПС 35/10 Выгорное | 2 х 2,5 | 1.38 | 0.51 | 120 | 0.87 | 0 | 2.625 | 1.755 | 1.755 | открыт
78 | ПС 35/10 Гастомля | 2 х 1,6 | 0.44 | 0.17 | 120 | 0.27 | 0 | 1.68 | 1.41 | 1.41 | открыт
79 | ПС 35/10 Городок | 2 х 4,0 | 2.33 | 0.7 | 45 | 1.63 | 0 | 4.2 | 2.57 | 2.57 | открыт
80 | ПС 35/10 Гуево | 2 х 2,5 | 1.2 | 1.69 | 20 | -0.49 | 0 | 2.625 | 3.115 | 3.115 | открыт
81 | ПС 35/10 Долженково | 2 х 1,6 | 0.2 | 0.38 | 120 | -0.18 | 0 | 1.68 | 1.86 | 1.86 | открыт
82 | ПС 35/6 Духовец | 2,5 + 4,0 | 3.44 | 3.5 | 0 | -0.06 | 0 | 2.625 | 2.685 | 2.685 | открыт
83 | ПС 35/10 Жерновец | 2 х 2,5 | 0.86 | 0.26 | 120 | 0.6 | 0 | 2.625 | 2.025 | 2.025 | открыт
84 | ПС 35/6 Западная | 2 х 10,0 | 10.39 | 2.5 | 0 | 7.89 | 0 | 10.5 | 2.61 | 2.61 | открыт
85 | ПС 35/10 Золотухинская КРС | 2 х 4,0 | 0.98 | 1.67 | 0 | -0.69 | 0 | 4.2 | 4.89 | 4.89 | открыт
86 | ПС 35/10 Зуевка | 1,6 + 2,5 | 0.9 | 0.93 | 45 | -0.03 | 0 | 1.68 | 1.71 | 1.71 | открыт
87 | ПС 35/10 Иванино | 2 х 6,3 | 2.29 | 2.69 | 80 | -0.4 | 0 | 6.615 | 7.015 | 7.015 | открыт
88 | ПС 35/10 Калиновка | 1,8 + 2,5 | 0.4 | 0.5 | 120 | -0.1 | 0 | 1.89 | 1.99 | 1.99 | открыт
89 | ПС 35/10 Кириловка | 2 х 1,6 | 0.33 | 0.52 | 120 | -0.19 | 0 | 1.68 | 1.87 | 1.87 | открыт
90 | ПС 35/6 Кислинская | 2 х 10,0 | 9.78 | 6.25 | 20 | 3.53 | 0 | 10.5 | 6.97 | 6.97 | открыт
91 | ПС 35/10 Комбизавод | 4,0+6,3 | 0.49 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 4.2 | 3.71 | 3.71 | открыт
92 | ПС 35/10 Комбикормовый завод | 2 х 6,3 | 3.1 | 0.21 | 120 | 2.89 | 0 | 6.615 | 3.725 | 3.725 | открыт
93 | ПС 35/10 Коммунальная | 3,2 + 4,0 | 2.19 | 1.14 | 80 | 1.05 | 0 | 3.36 | 2.31 | 2.31 | открыт
94 | ПС 35/10 Коренево | 4,0 + 6,3 | 4.35 | 1.56 | 80 | 2.79 | 0 | 4.2 | 1.41 | 1.41 | открыт
95 | ПС 35/10 Кремяное | 2,5 + 4,0 | 0.62 | 0.24 | 120 | 0.38 | 0 | 2.625 | 2.245 | 2.245 | открыт
96 | ПС 35/10 Крупец | 1,8 + 2,5 | 1.5 | 0.42 | 120 | 1.08 | 0 | 1.89 | 0.81 | 0.81 | открыт
97 | ПС 35/10 Кульбаки | 2 х 2,5 | 0.7 | 0.6 | 120 | 0.1 | 0 | 2.625 | 2.525 | 2.525 | открыт
98 | ПС 35/10 Культпросвет | 2 х 2,5 | 0.14 | 0.17 | 120 | -0.03 | 0 | 2.625 | 2.655 | 2.655 | открыт
99 | ПС 35/10 Курчатов | 2 х 10,0 | 4.52 | 4.5 | 80 | 0.02 | 0 | 10.5 | 10.48 | 10.48 | открыт
100 | ПС 35/10 Куток | 2 х 2,5 | 0.08 | 0.05 | 120 | 0.03 | 0 | 2.625 | 2.595 | 2.595 | открыт
101 | ПС 35/10 Линец | 2 х 2,5 | 0.23 | 0.25 | 120 | -0.02 | 0 | 2.625 | 2.645 | 2.645 | открыт
102 | ПС 35/10 Луч | 2 х 6,3 | 3.03 | 0.23 | 120 | 2.8 | 0 | 6.615 | 3.815 | 3.815 | открыт
103 | ПС 35/10 Любимовка-2 | 2 х 4,0 | 0.75 | 1.59 | 80 | -0.84 | 0 | 4.2 | 5.04 | 5.04 | открыт
104 | ПС 35/10 Матвеевка | 2 х 2,5 | 0.65 | 0.08 | 120 | 0.57 | 0 | 2.625 | 2.055 | 2.055 | открыт
105 | ПС 35/10 Маяк | 2 х 2,5 | 0.5 | 0.3 | 120 | 0.2 | 0 | 2.625 | 2.425 | 2.425 | открыт
106 | ПС 35/10 Михайловка | 4,0 + 6,3 | 1.27 | 1.7 | 80 | -0.43 | 0 | 4.2 | 4.63 | 4.63 | открыт
107 | ПС 35/10 Мурыновка | 2 х 4,0 | 0.87 | 0.3 | 120 | 0.57 | 0 | 4.2 | 3.63 | 3.63 | открыт
108 | ПС 35/10 Н. Борки | 2 х 2,5 | 0.51 | 0.63 | 120 | -0.12 | 0 | 2.625 | 2.745 | 2.745 | открыт
109 | ПС 35/10 Никольская | 1,6 + 1,8 | 0.4 | 0.03 | 80 | 0.37 | 0 | 1.68 | 1.31 | 1.31 | открыт
110 | ПС 35/10 Новая | 2 х 2,5 | 1.2 | 0.4 | 120 | 0.8 | 0 | 2.625 | 1.825 | 1.825 | открыт
111 | ПС 35/10 Орехово | 2 х 2,5 | 0.56 | 0.19 | 120 | 0.37 | 0 | 2.625 | 2.255 | 2.255 | открыт
112 | ПС 35/10 Орловка | 2 х 2,5 | 0.17 | 0.52 | 120 | -0.35 | 0 | 2.625 | 2.975 | 2.975 | открыт
113 | ПС 35/10 Осоцкое | 2 х 2,5 | 0.18 | 0.2 | 120 | -0.02 | 0 | 2.625 | 2.645 | 2.645 | открыт
114 | ПС 35/10 Охочевка | 4,0 + 6,3 | 1.26 | 0.74 | 120 | 0.52 | 0 | 4.2 | 3.68 | 3.68 | открыт
115 | ПС 35/10 Панино | 2 х 2,5 | 0.28 | 0.11 | 80 | 0.17 | 0 | 2.625 | 2.455 | 2.455 | открыт
116 | ПС 35/10 Первоавгустовка | 2,5 + 3,2 | 0.62 | 0.52 | 120 | 0.1 | 0 | 2.625 | 2.525 | 2.525 | открыт
117 | ПС 35/10 Петринка | 2,5 + 4,0 | 1.61 | 0.3 | 120 | 1.31 | 0 | 2.625 | 1.315 | 1.315 | открыт
118 | ПС 35/10 Платава | 2 х 2,5 | 1.38 | 0.26 | 120 | 1.12 | 0 | 2.625 | 1.505 | 1.505 | открыт
119 | ПС 35/10 Погожее | 2 х 1,6 | 0.19 | 0.46 | 120 | -0.27 | 0 | 1.68 | 1.95 | 1.95 | открыт
120 | ПС 35/10 Поречное | 2 х 4,0 | 0.5 | 1.16 | 120 | -0.66 | 0 | 4.2 | 4.86 | 4.86 | открыт
121 | ПС 35/10 Почепное | 2 х 6,3 | 0.03 | 0.08 | 120 | -0.05 | 0 | 6.615 | 6.665 | 6.665 | открыт
122 | ПС 35/10 Пригородная | 2 х 2,5 | 1.39 | 0.3 | 80 | 1.09 | 0 | 2.625 | 1.535 | 1.535 | открыт
123 | ПС 35/10 Пселец | 2 х 1,6 | 0.2 | 0.24 | 120 | -0.04 | 0 | 1.68 | 1.72 | 1.72 | открыт
124 | ПС 35/10 Пузачи | 1,6 + 4,0 | 0.39 | 0.43 | 120 | -0.04 | 0 | 1.68 | 1.72 | 1.72 | открыт
125 | ПС 35/10 Пушкарное | 2 х 2,5 | 0.77 | 0.32 | 120 | 0.45 | 0 | 2.625 | 2.175 | 2.175 | открыт
126 | ПС 35/10 Р.Колодец | 2 х 2,5 | 0.38 | 0.44 | 120 | -0.06 | 0 | 2.625 | 2.685 | 2.685 | открыт
127 | ПС 35/10 Разветье | 2 х 4,0 | 1.91 | 1.03 | 120 | 0.88 | 0 | 4.2 | 3.32 | 3.32 | открыт
128 | ПС 35/10 В. Реутец | 2 х 4,0 | 0.74 | 0.11 | 120 | 0.63 | 0 | 4.2 | 3.57 | 3.57 | открыт
129 | ПС 35/10 Рождественка | 2 х 1,6 | 0.28 | 0.29 | 120 | -0.01 | 0 | 1.68 | 1.69 | 1.69 | открыт
130 | ПС 35/10 Рубильник | 2 х 2,5 | 1.25 | 1.18 | 80 | 0.07 | 0 | 2.625 | 2.555 | 2.555 | открыт
131 | ПС 35/10 Рыжково | 2 х 1,6 | 0.28 | 0.08 | 20 | 0.2 | 0 | 1.68 | 1.48 | 1.48 | открыт
132 | ПС 35/10 Сапогово | 2 х 2,5 | 1.39 | 0.6 | 20 | 0.79 | 0 | 2.625 | 1.835 | 1.835 | открыт
133 | ПС 35/10 Свобода-сельская | 2 х 6,3 | 4.41 | 2.25 | 80 | 2.16 | 0 | 6.615 | 4.455 | 4.455 | открыт
134 | ПС 35/10 Селекционная | 2 х 4,0 | 2.09 | 1.4 | 45 | 0.69 | 0 | 4.2 | 3.51 | 3.51 | открыт
135 | ПС 35/10 Семеновка | 2 х 2,5 | 0.4 | 0 | - | 0.4 | 0 | 2.625 | 2.225 | 2.225 | открыт
136 | ПС 35/10 Семзавод | 2 х 2,5 | 0.51 | 0.6 | 120 | -0.09 | 0 | 2.625 | 2.715 | 2.715 | открыт
137 | ПС 35/10 Снагость | 2 х 4,0 | 1.31 | 0.05 | 10 | 1.26 | 0 | 4.2 | 2.94 | 2.94 | открыт
138 | ПС 35/10 СОМ | 1,6 + 4,0 | 1.03 | 0.08 | 10 | 0.95 | 0 | 1.68 | 0.73 | 0.73 | открыт
139 | ПС 35/10 Сосновый Бор | 3,2 + 4,0 | 0.77 | 0.69 | 120 | 0.08 | 0 | 3.36 | 3.28 | 3.28 | открыт
140 | ПС 35/10 Стаканово | 2 х 2,5 | 0.65 | 0.58 | 80 | 0.07 | 0 | 2.625 | 2.555 | 2.555 | открыт
141 | ПС 35/10 Старково | 2 х 1,6 | 0.2 | 0.2 | 80 | 0 | 0 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | открыт
142 | ПС 35/10 Старшее | 2 х 1,6 | 0.24 | 0.2 | 120 | 0.04 | 0 | 1.68 | 1.64 | 1.64 | открыт
143 | ПС 35/10 Теплицы | 2 х 4,0 | 2.02 | 1.08 | 45 | 0.94 | 0 | 4.2 | 3.26 | 3.26 | открыт
144 | ПС 35/10 Туровка | 2 х 2,5 | 0.44 | 0.6 | 120 | -0.16 | 0 | 2.625 | 2.785 | 2.785 | открыт
145 | ПС 35/10 Успенка | 2 х 2,5 | 1.11 | 1 | 80 | 0.11 | 0 | 2.625 | 2.515 | 2.515 | открыт
146 | ПС 35/6 Центральная | 2 х 25,0 | 22.44 | 5 |  | 17.44 | 0 | 26.25 | 8.81 | 8.81 | открыт
147 | ПС 35/10 Чермошное | 2 х 2,5 | 0.2 | 0.5 | 120 | -0.3 | 0 | 2.625 | 2.925 | 2.925 | открыт
148 | ПС 35/10 Шаталовка | 2,5 + 4,0 | 0.38 | 0.21 | 80 | 0.17 | 0 | 2.625 | 2.455 | 2.455 | открыт
149 | ПС 35/10 Шипы | 2 х 2,5 | 0.1 | 0.3 | 120 | -0.2 | 0 | 2.625 | 2.825 | 2.825 | открыт
150 | ПС 35/10 Элеватор | 4,0 + 6,3 | 1.53 | 0.6 | 120 | 0.93 | 0 | 4.2 | 3.27 | 3.27 | открыт
151 | ПС 35/10 Юго-Западная | 2 х 10,0 | 8.43 | 4.7 | 80 | 3.73 | 0 | 10.5 | 6.77 | 6.77 | открыт
152 | ПС 35/10 ЖБИ | 2 х 2,5 | 2.46 | 3.9 | 120 | -1.44 | 0 | 2.625 | 4.065 | 4.065 | открыт
| ИТОГО: | 3185.9 | 761.961 | 777.99 | [5 empty] | 1221.894
| дефицит | [8 empty] | -7.475
| профицит | [8 empty] | 1214.414

## ЦП Ожидаемый дефицит, табл.2
таблица 2
№п/п | Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Ожидаемый дефицит/профицит | [9 empty] | примечание
|  | Установленная мощность трансформаторов Sуст. с указанием их количества, шт/ МВА | Дополнительная мощность по выданным ТУ | Ожидаемая нагрузка на ЦП | Полная мощность, перераспределяемая в соответствии с ПТЭ, МВА за время |  | Полная мощность с учётом перераспределения, МВА | Ограничивающие факторы, МВА | Допустимая нагрузка расчётная в режиме n-1, МВА | Дефицит /профицит ЦП, МВА
[5 empty] | МВА | Мин.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Однотрансформаторные ПС
1 | ПС 110/35/10 Артюховка | 1*6,3 | 0.018 | 1.828 | 6.3 | 1 сутки | 6.3 | 0 | 6.3 | 4.472 | 1.069 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 6.3 | 0.011 | 1.231 | 2.3 | 1 сутки | 2.3 | 0 | 2.3 | 1.069
| Ном. Мощность НН, МВА | 6.3 | 0.007 | 0.597 | 4 | 1 сутки | 4 | 0 | 4 | 3.403
2 | ПС 110/10 Бекетово | 1*6,3 | 2.461 | 2.791 | 2.15 | 1 сутки | 2.15 | 0 | 2.15 | -0.641 | -0.641 | закрыт
3 | ПС 110/35/10 Беседино | 1*6,3 | 0.033 | 3.373 | 6.8 | 1 сутки | 6.8 | 0 | 6.8 | 3.427 | 0.52 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 6.3 | 0.033 | 0.593 | 3.5 | 1 сутки | 3.5 | 0 | 3.5 | 2.907
| Ном. Мощность НН, МВА | 6.3 |  | 2.78 | 3.3 | 1 сутки | 3.3 | 0 | 3.3 | 0.52
4 | ПС 110/10 Восход | 1*10,0 | 0.061 | 0.661 | 2.5 | 1 сутки | 2.5 | 0 | 2.5 | 1.839 | 1.839 | открыт
5 | ПС 110/35/10 Журятино | 1*6,3 | 0.037 | 0.947 | 6 | 1 сутки | 6 | 0 | 6 | 5.053 | 1.353 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 6.3 | 0 | 0 | 3.7 | 1 сутки | 3.7 | 0 | 3.7 | 3.7
| Ном. Мощность НН, МВА | 6.3 | 0.037 | 0.947 | 2.3 | 1 сутки | 2.3 | 0 | 2.3 | 1.353
6 | ПС 110/35/10 Жуковка | 1*10,0 | 0.091 | 1.311 | 5.16 | 120 | 5.16 | 0 | 5.16 | 3.849 | 0.47 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10 | 0.091 | 1.121 | 4.5 | 1 сутки | 4.5 | 0 | 4.5 | 3.379
| Ном. Мощность НН, МВА | 10 |  | 0.19 | 0.66 | 120 | 0.66 | 0 | 0.66 | 0.47
7 | ПС 110/10 Забелье | 1*2,5 | 0.028 | 0.328 | 2.15 | 1 сутки | 2.15 | 0 | 2.15 | 1.822 | 1.822 | открыт
8 | ПС 110/10 Ивница | 1*6,3 |  | 0.4 | 0.45 | 1 сутки | 0.45 | 0 | 0.45 | 0.05 | 0.05 | открыт
9 | ПС 110/35/10 Лачиново | 1*10,0 | 0.49 | 1.89 | 5.13 | 1 сутки | 5.13 | 0 | 5.13 | 3.24 | 0.64 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10 | 0 | 1 | 3.6 | 1 сутки | 3.6 | 0 | 3.6 | 2.6
| Ном. Мощность НН, МВА | 10 | 0.49 | 0.89 | 1.53 | 1 сутки | 1.53 | 0 | 1.53 | 0.64
10 | ПС 110/10 Малая Локня | 1*10,0 | 0.014 | 1.214 | 1.4 | 1 сутки | 1.4 | 0 | 1.4 | 0.186 | 0.186 | открыт
11 | ПС 110/35/10 Марица | 1*6,3 | 0.025 | 1.675 | 1.92 | 1 сутки | 1.92 | 0 | 1.92 | 0.245 | 0.245 | открыт
12 | ПС 110/35/10 Расховец | 1 х 6,3 | 0.019 | 0.569 | 5.89 | 1 сутки | 5.89 | 0 | 5.89 | 5.321 | 2.04 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 6.3 | 0.019 | 0.459 | 3.74 | 1 сутки | 3.74 | 0 | 3.74 | 3.281
| Ном. Мощность НН, МВА | 6.3 |  | 0.11 | 2.15 | 1 сутки | 2.15 | 0 | 2.15 | 2.04
13 | ПС 110/10 Семеновская | 1 х 2,5 | 0.003 | 0.033 | 1.4 | 1 сутки | 1.4 | 0 | 1.4 | 1.367 | 1.367 | открыт
14 | ПС 110/6 Тепличная | 1 х 16,0 | 5.7 | 12.16 | 6.64 | 1 сутки | 6.64 | 0 | 6.64 | -5.52 | -5.52 | закрыт
15 | ПС 110/35/10 Троицкая | 1 х 10,0 | 1.638 | 4.068 | 7.5 | 1 сутки | 7.5 | 0 | 7.5 | 3.432 | 0.601 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10 | 1.599 | 3.569 | 6.4 | 1 сутки | 6.4 | 0 | 6.4 | 2.831
| Ном. Мощность НН, МВА | 10 | 0.039 | 0.499 | 1.1 | 1 сутки | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.601
16 | ПС 35/10 Автодор | 1 х 2,5 | 0.043 | 0.573 | 0.8 | 1 сутки | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.227 | 0.227 | открыт
17 | ПС 35/10 Агроном | 1 х 1,8 | 0.195 | 0.695 | 0.95 | 1 сутки | 0.95 | 0 | 0.95 | 0.255 | 0.255 | открыт
18 | ПС 35/10 Акимовка | 1 х 2,5 |  | 0.23 | 0.68 | 1 сутки | 0.68 | 0 | 0.68 | 0.45 | 0.45 | открыт
19 | ПС 35/10 Алексеевка | 1 х 2,5 | 0.015 | 0.255 | 1.43 | 1 сутки | 1.43 | 0 | 1.43 | 1.175 | 1.175 | открыт
20 | ПС 35/10 Афанасьевка (ЗЭС) | 1 х 4,0 | 0.037 | 0.597 | 1.34 | 1 сутки | 1.34 | 0 | 1.34 | 0.743 | 0.743 | открыт
21 | ПС 35/10 Б. Гнеушево | 1 х 2,5 |  | 0.79 | 0.96 | 1 сутки | 0.96 | 0 | 0.96 | 0.17 | 0.17 | открыт
22 | ПС 35/10 Б.Солдатское 1 | 1 х 3,2 | 0.246 | 1.006 | 2.83 | 1 сутки | 2.83 | 0 | 2.83 | 1.824 | 1.824 | открыт
23 | ПС 35/10 Банищи | 1 х 1,6 | 0.02 | 0.38 | 0.64 | 1 сутки | 0.64 | 0 | 0.64 | 0.26 | 0.26 | открыт
24 | ПС 35/10 Бараново | 1 х 4,0 | 0.135 | 0.595 | 1.43 | 1 сутки | 1.43 | 0 | 1.43 | 0.835 | 0.835 | открыт
25 | ПС 35/10 Белгородка | 1 х 2,5 | 0.015 | 0.295 | 2.15 | 1 сутки | 2.15 | 0 | 2.15 | 1.855 | 1.855 | открыт
26 | ПС 35/10 Белица | 1 х 4,0 | 0.274 | 0.774 | 1.76 | 1 сутки | 1.76 | 0 | 1.76 | 0.986 | 0.986 | открыт
27 | ПС 35/10 Бирюковка | 1х1,6 |  | 0.4 | 0.76 | 1 сутки | 0.76 | 0 | 0.76 | 0.36 | 0.36 | открыт
28 | ПС 35/10 Бобровка | 1 х 1,6 |  | 0.26 | 0.67 | 1 сутки | 0.67 | 0 | 0.67 | 0.41 | 0.41 | открыт
29 | ПС 35/10 Боброво | 1 х 2,5 |  | 0.4 | 0.76 | 1 сутки | 0.76 | 0 | 0.76 | 0.36 | 0.36 | открыт
30 | ПС 35/10 Будки | 1 х 1,0 |  | 0.14 | 0.74 | 1 сутки | 0.74 | 0 | 0.74 | 0.6 | 0.6 | открыт
31 | ПС 35/10 Букреевка (ЦЭС) | 1 х 1,8 | 0.037 | 0.697 | 1.6 | 50 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0.903 | 0.903 | открыт
32 | ПС 35/10 Букреевка (ЗЭС) | 1 х 1,6 | 0.045 | 0.265 | 1 | 1 сутки | 1 | 0 | 1 | 0.735 | 0.735 | открыт
33 | ПС 35/10 Бурцевка | 1 х 1,6 | 0.04 | 0.32 | 1.43 | 1 сутки | 1.43 | 0 | 1.43 | 1.11 | 1.11 | открыт
34 | ПС 35/10 Быково | 1 х 4,0 | 3.813 | 4.703 | 1.43 | 1 сутки | 1.43 | 0 | 1.43 | -3.273 | -3.273 | закрыт
35 | ПС 35/10 В. Щигор | 1 х 2,5 |  | 0.11 | 2.15 | 1 сутки | 2.15 | 0 | 2.15 | 2.04 | 2.04 | открыт
36 | ПС 35/10 Ванино | 1 х 2,5 | 0.068 | 0.308 | 0.8 | 1 сутки | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.492 | 0.492 | открыт
37 | ПС 35/10 Васильевка | 1 х 2,5 | 0.035 | 0.635 | 1.05 | 1 сутки | 1.05 | 0 | 1.05 | 0.415 | 0.415 | открыт
38 | ПС 35/10 Водохранилище | 1 х 4,0 | 3.545 | 5.305 | 2.72 | 1 сутки | 2.72 | 0 | 2.72 | -2.585 | -2.585 | закрыт
39 | ПС 35/10 Волоконск | 1 х 2,5 |  | 0.3 | 1.1 | 1 сутки | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | открыт
40 | ПС 35/10 Воробьевка | 1 х 2,5 | 0.014 | 0.734 | 0.9 | 1 сутки | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.166 | 0.166 | открыт
41 | ПС 35/10 Воронок | 1 х 4,0 | 0.013 | 0.833 | 2.1 | 1 сутки | 2.1 | 0 | 2.1 | 1.267 | 1.267 | открыт
42 | ПС 35/10 Вязовое | 1 х 2,5 | 0.032 | 0.482 | 2.15 | 1 сутки | 2.15 | 0 | 2.15 | 1.668 | 1.668 | открыт
43 | ПС 35/10 Гахово | 1 х 2,5 | 0.02 | 0.23 | 1.8 | 1 сутки | 1.8 | 0 | 1.8 | 1.57 | 1.57 | открыт
44 | ПС 35/10 Генеральшино | 1 х 2,5 | 0.01 | 0.22 | 1.5 | 1 сутки | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.28 | 1.28 | открыт
45 | ПС 35/10 Глазово | 1 х 2,5 | 0.02 | 1.28 | 1.5 | 1 сутки | 1.5 | 0 | 1.5 | 0.22 | 0.22 | открыт
46 | ПС 35/10 Глебово | 1 х 2,5 | 0.018 | 0.548 | 1.4 | 1 сутки | 1.4 | 0 | 1.4 | 0.852 | 0.852 | открыт
47 | ПС 35/10 Гордеевка | 1 х 1,6 | 0.07 | 0.37 | 0.7 | 1 сутки | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.33 | 0.33 | открыт
48 | ПС 35/10 Городенск | 1 х 1,6 | 0.044 | 0.614 | 0.76 | 1 сутки | 0.76 | 0 | 0.76 | 0.146 | 0.146 | открыт
49 | ПС 35/10 Горяйново | 1 х 2,5 | 0.025 | 0.525 | 1.1 | 1 сутки | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.575 | 0.575 | открыт
50 | ПС 35/10 12-й Госконезавод | 1 х 2,5 |  | 0.85 | 1.43 | 1 сутки | 1.43 | 0 | 1.43 | 0.58 | 0.58 | открыт
51 | ПС 35/10 Грайворонка | 1 х 2,5 | 0.042 | 1.002 | 1.43 | 1 сутки | 1.43 | 0 | 1.43 | 0.428 | 0.428 | открыт
52 | ПС 35/10 Гриневка | 1 х 2,5 | 0.019 | 0.629 | 2.85 | 1 сутки | 2.85 | 0 | 2.85 | 2.221 | 2.221 | открыт
53 | ПС 35/10 Густомой | 1 х 1,6 | 0.009 | 0.269 | 0.94 | 1 сутки | 0.94 | 0 | 0.94 | 0.671 | 0.671 | открыт
54 | ПС 35/10 Дарьино | 1 х 2,5 | 0.038 | 0.438 | 1.8 | 1 сутки | 1.8 | 0 | 1.8 | 1.362 | 1.362 | открыт
55 | ПС 35/10 Демякино | 1 х 2,5 | 0.05 | 0.66 | 0.8 | 1 сутки | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.14 | 0.14 | открыт
56 | ПС 35/10 Ефросимовка | 1 х 1,8 | 0.03 | 0.36 | 1.07 | 1 сутки | 1.07 | 0 | 1.07 | 0.71 | 0.71 | открыт
57 | ПС 35/10 Жданово | 1 х 2,5 | 0.045 | 0.345 | 0.85 | 1 сутки | 0.85 | 0 | 0.85 | 0.505 | 0.505 | открыт
58 | ПС 35/10 Защитное | 1 х 1,6 | 0.011 | 0.371 | 2.15 | 1 сутки | 2.15 | 0 | 2.15 | 1.779 | 1.779 | открыт
59 | ПС 35/10 Званное | 1 х 2,5 | 0.043 | 0.533 | 0.84 | 1 сутки | 0.84 | 0 | 0.84 | 0.307 | 0.307 | открыт
60 | ПС 35/10 Знаменка | 1 х 1,8 |  | 1.01 | 2.15 | 1 сутки | 2.15 | 0 | 2.15 | 1.14 | 1.14 | открыт
61 | ПС 35/10 Искра | 1 х 2,5 | 0.048 | 0.248 | 0.58 | 1 сутки | 0.58 | 0 | 0.58 | 0.332 | 0.332 | открыт
62 | ПС 35/10 Казанка | 1 х 4,0 | 0.009 | 0.419 | 0.8 | 1 сутки | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.381 | 0.381 | открыт
63 | ПС 35/10 Калиновка (новая) | 1 х 2,5 | 0.06 | 0.19 | 1.8 | 1 сутки | 1.8 | 0 | 1.8 | 1.61 | 1.61 | открыт
64 | ПС 35/10 Карыж | 1 х 1,6 | 0.01 | 0.32 | 0.64 | 1 сутки | 0.64 | 0 | 0.64 | 0.32 | 0.32 | открыт
65 | ПС 35/10 Китаевка | 1 х 1,6 | 0.257 | 0.537 | 0.74 | 1 сутки | 0.74 | 0 | 0.74 | 0.203 | 0.203 | открыт
66 | ПС 35/10 Кобылки | 1 х 2,5 | 0.031 | 0.671 | 1.53 | 1 сутки | 1.53 | 0 | 1.53 | 0.859 | 0.859 | открыт
67 | ПС 35/10 Колонтаевка | 1 х 2,5 |  | 0.55 | 0.84 | 1 сутки | 0.84 | 0 | 0.84 | 0.29 | 0.29 | открыт
68 | ПС 35/10 Кондратовка | 1 х 1,8 | 0.024 | 0.574 | 1.42 | 1 сутки | 1.42 | 0 | 1.42 | 0.846 | 0.846 | открыт
69 | ПС 35/10 Коровяковка | 1 х 1,6 | 0.017 | 0.567 | 0.76 | 1 сутки | 0.76 | 0 | 0.76 | 0.193 | 0.193 | открыт
70 | ПС 35/10 Леженьки | 1 х 2,5 | 0.014 | 0.264 | 1.43 | 1 сутки | 1.43 | 0 | 1.43 | 1.166 | 1.166 | открыт
71 | ПС 35/10 Ленинская | 1 х 1,8 | 0.035 | 0.675 | 0.83 | 1 сутки | 0.83 | 0 | 0.83 | 0.155 | 0.155 | открыт
72 | ПС 35/10 Лобазовка | 1 х 2,5 | 0.011 | 1.071 | 1.09 | 1 сутки | 1.09 | 0 | 1.09 | 0.019 | 0.019 | открыт
73 | ПС 35/10 Луговка | 1 х 1,6 | 0.035 | 0.615 | 1.29 | 1 сутки | 1.29 | 0 | 1.29 | 0.675 | 0.675 | открыт
74 | ПС 35/10 Любава | 1 х 6,3 | 0.017 | 0.337 | 1.15 | 1 сутки | 1.15 | 0 | 1.15 | 0.813 | 0.813 | открыт
75 | ПС 35/10 Любимовка-1 | 1 х 3,2 | 0.041 | 0.041 | 0.96 | 1 сутки | 0.96 | 0 | 0.96 | 0.919 | 0.919 | открыт
76 | ПС 35/10 М. Каменец | 1 х 1,6 | 0.059 | 0.659 | 1.1 | 1 сутки | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.441 | 0.441 | открыт
77 | ПС 35/10 М. Гнеушево | 1 х 4,0 | 0.015 | 0.775 | 1.28 | 1 сутки | 1.28 | 0 | 1.28 | 0.505 | 0.505 | открыт
78 | ПС 35/10 М. Крюки | 1 х 2,5 | 0.01 | 0.31 | 1.19 | 1 сутки | 1.19 | 0 | 1.19 | 0.88 | 0.88 | открыт
79 | ПС 35/10 Марково | 1 х 2,5 | 0.01 | 0.69 | 0.8 | 1 сутки | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.11 | 0.11 | открыт
80 | ПС 35/10 Мармыжи | 1 х 2,5 | 0.015 | 0.245 | 1.33 | 1 сутки | 1.33 | 0 | 1.33 | 1.085 | 1.085 | открыт
81 | ПС 35/10 Меловое | 1 х 4,0 | 0.013 | 1.003 | 2.15 | 1 сутки | 2.15 | 0 | 2.15 | 1.147 | 1.147 | открыт
82 | ПС 35/10 Моква | 1 х 4,0 | 0.057 | 0.617 | 2.15 | 1 сутки | 2.15 | 0 | 2.15 | 1.533 | 1.533 | открыт
83 | ПС 35/10 Мокрушино | 1 х 1,6 | 0.033 | 0.633 | 1.1 | 1 сутки | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.467 | 0.467 | открыт
84 | ПС 35/10 Молотычи | 1 х 2,5 |  | 0.42 | 0.9 | 1 сутки | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.48 | 0.48 | открыт
85 | ПС 35/10 Мочаки | 1 х 2,5 |  | 0.001 | 1.07 | 1 сутки | 1.07 | 0 | 1.07 | 1.069 | 1.069 | открыт
86 | ПС 35/10 Н. Владимировка | 1 х 2,5 |  | 0.08 | 4.3 | 1 сутки | 4.3 | 0 | 4.3 | 4.22 | 4.22 | открыт
87 | ПС 35/10 Н. Гурово | 1 х 4,0 | 0.014 | 1.114 | 2.15 | 1 сутки | 2.15 | 0 | 2.15 | 1.036 | 1.036 | открыт
88 | ПС 35/10 Надейка | 1 х 2,5 | 0.008 | 0.048 | 1.4 | 1 сутки | 1.4 | 0 | 1.4 | 1.352 | 1.352 | открыт
89 | ПС 35/10 Нива | 1 х 2,5 | 0.015 | 0.415 | 1.56 | 1 сутки | 1.56 | 0 | 1.56 | 1.145 | 1.145 | открыт
90 | ПС 35/10 Ольговка | 1 х 2,5 | 0.13 | 0.63 | 0.97 | 1 сутки | 0.97 | 0 | 0.97 | 0.34 | 0.34 | открыт
91 | ПС 35/10 Ольховатка | 1 х 4,0 | 0.08 | 0.57 | 0.64 | 1 сутки | 0.64 | 0 | 0.64 | 0.07 | 0.07 | открыт
92 | ПС 35/10 Оросительная | 1 х 4,0 | 0.952 | 2.412 | 2.97 | 1 сутки | 2.97 | 0 | 2.97 | 0.558 | 0.558 | открыт
93 | ПС 35/10 Пены-2 | 1 х 2,5 | 0.42 | 1.02 | 2.32 | 1 сутки | 2.32 | 0 | 2.32 | 1.3 | 1.3 | открыт
94 | ПС 35/10 Переступлино (стар) | 1 х 2,5 |  | 0.15 | 1.4 | 1 сутки | 1.4 | 0 | 1.4 | 1.25 | 1.25 | открыт
95 | ПС 35/10 Переступлино (нов) | 1 х 2,5 |  | 0.2 | 1.4 | 1 сутки | 1.4 | 0 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | открыт
96 | ПС 35/10 Петрово | 1 х 6,3 | 0.158 | 0.488 | 2.15 | 1 сутки | 2.15 | 0 | 2.15 | 1.662 | 1.662 | открыт
97 | ПС 35/10 Петровская | 1 х 2,5 |  | 0.04 | 0.74 | 1 сутки | 0.74 | 0 | 0.74 | 0.7 | 0.7 | открыт
98 | ПС 35/10 Покровское | 1 х 2,5 | 0.015 | 0.205 | 2.15 | 1 сутки | 2.15 | 0 | 2.15 | 1.945 | 1.945 | открыт
99 | ПС 35/10 Прилепы | 1 х 1,6 | 0.009 | 0.359 | 2.15 | 1 сутки | 2.15 | 0 | 2.15 | 1.791 | 1.791 | открыт
100 | ПС 35/10 Пристень | 1 х 4,0 | 0.097 | 2.297 | 3.3 | 1 сутки | 3.3 | 0 | 3.3 | 1.003 | 1.003 | открыт
101 | ПС 35/10 Р. Буды 35/10 | 1 х 4,0 | 0.018 | 0.018 | 0.74 | 1 сутки | 0.74 | 0 | 0.74 | 0.722 | 0.722 | открыт
102 | ПС 35/10 Реут | 1 х 2,5 | 0.916 | 1.356 | 1.1 | 1 сутки | 1.1 | 0 | 1.1 | -0.256 | -0.256 | закрыт
103 | ПС 35/10 Ровенка | 1 х 1,6 | 1.385 | 2.545 | 1.6 | 1 сутки | 1.6 | 0 | 1.6 | -0.945 | -0.945 | закрыт
104 | ПС 35/10 Родина (СЭС) | 1 х 2,5 | 0.033 | 0.213 | 0.7 | 1 сутки | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.487 | 0.487 | открыт
105 | ПС 35/10 Родина (ВЭС) | 1 х 4,0 |  | 0.38 | 2.3 | 1 сутки | 2.3 | 0 | 2.3 | 1.92 | 1.92 | открыт
106 | ПС 35/10 Рубанщина | 1 х 2,5 | 0.018 | 0.418 | 1.31 | 1 сутки | 1.31 | 0 | 1.31 | 0.892 | 0.892 | открыт
107 | ПС 35/10 Русаново | 1 х 1,8 | 0.024 | 0.214 | 1.43 | 1 сутки | 1.43 | 0 | 1.43 | 1.216 | 1.216 | открыт
108 | ПС 35/10 Рышково | 1 х 2,5 | 0.044 | 0.464 | 0.94 | 1 сутки | 0.94 | 0 | 0.94 | 0.476 | 0.476 | открыт
109 | ПС 35/10 Рязаново | 1 х 1,6 | 0.023 | 0.553 | 1.15 | 1 сутки | 1.15 | 0 | 1.15 | 0.597 | 0.597 | открыт
110 | ПС 35/10 Сазановка | 1 х 2,5 |  | 0.3 | 1.25 | 1 сутки | 1.25 | 0 | 1.25 | 0.95 | 0.95 | открыт
111 | ПС 35/10 Сергиевка | 1 х 2,5 | 0.009 | 0.309 | 2.7 | 1 сутки | 2.7 | 0 | 2.7 | 2.391 | 2.391 | открыт
112 | ПС 35/10 Соколье | 1 х 2,5 | 0.058 | 0.308 | 1.43 | 1 сутки | 1.43 | 0 | 1.43 | 1.122 | 1.122 | открыт
113 | ПС 35/10 Солнцево | 1 х 2,5 | 0.09 | 0.9 | 1.76 | 1 сутки | 1.76 | 0 | 1.76 | 0.86 | 0.86 | открыт
114 | ПС 35/10 Спасское | 1 х 1,6 | 0.003 | 0.283 | 1.1 | 1 сутки | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.817 | 0.817 | открыт
115 | ПС 35/10 Ср. Ольшанка | 1 х 2,5 | 0.008 | 0.208 | 1.4 | 1 сутки | 1.4 | 0 | 1.4 | 1.192 | 1.192 | открыт
116 | ПС 35/10 Стрелецкая | 1 х 2,5 | 0.038 | 0.388 | 1.3 | 1 сутки | 1.3 | 0 | 1.3 | 0.912 | 0.912 | открыт
117 | ПС 35/10 Субботино | 1 х 2,5 | 0.015 | 0.615 | 1.34 | 1 сутки | 1.34 | 0 | 1.34 | 0.725 | 0.725 | открыт
118 | ПС 35/10 Сухая | 1 х 1,6 | 0.009 | 0.549 | 0.71 | 1 сутки | 0.71 | 0 | 0.71 | 0.161 | 0.161 | открыт
119 | ПС 35/10 Тельмана | 1 х 2,5 | 0.025 | 0.435 | 1.15 | 1 сутки | 1.15 | 0 | 1.15 | 0.715 | 0.715 | открыт
120 | ПС 35/10 Теребуж | 1 х 2,5 | 0.035 | 0.395 | 1.43 | 1 сутки | 1.43 | 0 | 1.43 | 1.035 | 1.035 | открыт
121 | ПС 35/10 Фатеевка | 1 х 2,5 | 0.008 | 0.078 | 0.7 | 1 сутки | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.622 | 0.622 | открыт
122 | ПС 35/10 Фентисово | 1 х 1,6 | 0.025 | 0.205 | 1.72 | 1 сутки | 1.72 | 0 | 1.72 | 1.515 | 1.515 | открыт
123 | ПС 35/10 Чапаевская | 1 х 2,5 | 0.017 | 0.357 | 1.1 | 1 сутки | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.743 | 0.743 | открыт
124 | ПС 35/10 Чемерки | 1 х 1,6 |  | 0.07 | 0.85 | 1 сутки | 0.85 | 0 | 0.85 | 0.78 | 0.78 | открыт
125 | ПС 35/10 Чижовка | 1 х 1,6 | 0.033 | 0.393 | 1.43 | 1 сутки | 1.43 | 0 | 1.43 | 1.037 | 1.037 | открыт
126 | ПС 35/10 Шатиловка | 1 х 2,5 | 0.019 | 0.179 | 1.43 | 1 сутки | 1.43 | 0 | 1.43 | 1.251 | 1.251 | открыт
127 | ПС 35/10 Шептуховка | 1 х 2,5 | 0.023 | 0.603 | 1.47 | 1 сутки | 1.47 | 0 | 1.47 | 0.867 | 0.867 | открыт
128 | ПС 35/10 Шуклино | 1 х 2,5 |  | 0.18 | 0.85 | 1 сутки | 0.85 | 0 | 0.85 | 0.67 | 0.67 | открыт
129 | ПС 35/10 Элеватор | 1х6,3 | 0.02 | 0.23 | 0.6 | 1 сутки | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.37 | 0.37 | открыт
130 | ПС 35/10 Яньково | 1 х 1,6 |  | 0.24 | 0.64 | 1 сутки | 0.64 | 0 | 0.64 | 0.4 | 0.4 | открыт
131 | ПС 35/10 Ясенки | 1 х 2,5 | 3.49 | 3.97 | 2.15 | 1 сутки | 2.15 | 0 | 2.15 | -1.82 | -1.82 | закрыт
Двух- и более трансформаторные ПС
1 | ПС 110/6 Аккумуляторная | 2*25 |  | 7.88 | 0 | 0 | 7.88 | 0 | 26.25 | 18.37 | 18.37 | открыт
2 | ПС 110/10 АРЗ | 6,3+10,0 |  | 1.78 | 0.9 | 45 | 0.88 | 0 | 6.615 | 5.735 | 5.735 | открыт
3 | ПС 110/35/10 Атомград | 2*25 | 0.327 | 12.047 | 20.2 | 120 | -8.153 | 0 | 26.25 | 34.403 | 27.593 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 25 | 0.24 | 3.79 | 10.6 | 120 | -6.81 | 0 | 26.25 | 33.06
| Ном. Мощность НН, МВА | 25 | 0.087 | 8.257 | 9.6 | 120 | -1.343 | 0 | 26.25 | 27.593
4 | ПС 110/10 Б. Жирово | 2*6,3 | 0.015 | 0.845 | 0.6 | 120 | 0.245 | 0 | 6.615 | 6.37 | 6.37 | открыт
5 | ПС 110/35/10 Басово | 5,6+10,0 | 0.023 | 1.343 | 6.19 | 15 | -4.847 | 0 | 5.88 | 10.727 | 5.328 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 5,6+10,0 | 0.011 | 0.601 | 6 |  | -5.399 | 0 | 5.88 | 11.279
| Ном. Мощность НН, МВА | 5,6+10,0 | 0.012 | 0.742 | 0.19 | 120 | 0.552 | 0 | 5.88 | 5.328
6 | ПС 110/35/10 Белая | 2*16,0 | 1.174 | 8.274 | 12 | 120 | -3.726 | 0 | 16.8 | 20.526 | 12.849 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 16 | 0.751 | 3.951 | 0 |  | 3.951 | 0 | 16.8 | 12.849
| Ном. Мощность НН, МВА | 16 | 0.423 | 4.323 | 12 | 120 | -7.677 | 0 | 16.8 | 24.477
7 | ПС 110/35/10 Бобрышово | 2*6,3 | 0.041 | 1.641 | 1.3 | 120 | 0.341 | 0 | 6.615 | 6.274 | 6.011 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 6.3 | 0.004 | 0.604 |  |  | 0.604 | 0 | 6.615 | 6.011
| Ном. Мощность НН, МВА | 6.3 | 0.037 | 1.037 | 1.3 | 120 | -0.263 | 0 | 6.615 | 6.878
8 | ПС 110/10 Винниково | 2,5+6,3 | 0.05 | 2.62 | 1.17 | 45 | 1.45 | 0 | 2.625 | 1.175 | 1.175 | открыт
9 | ПС 110/35/6 Волокно | 40,0+2*40,5 | 1.566 | 43.046 | 16.8 | 0 | 26.246 | 0 | 84.525 | 58.279 | 57.961 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 40,0+2*40,5 | 1.482 | 16.482 | 16.8 | 0 | -0.318 | 0 | 84.525 | 84.843
| Ном. Мощность НН, МВА | 40,0+2*40,5 | 0.084 | 26.564 | 0 | 0 | 26.564 | 0 | 84.525 | 57.961
10 | ПС 110/10 Высокая | 2*16,0 |  | 27.17 | 3.2 | 15 | 23.97 | 0 | 16.8 | -7.17 | -7.17 | закрыт
11 | ПС 110/35/10 Глушково | 2*10,0 | 1.5325 | 7.7625 | 8.04 | 120 | -0.2775 | 0 | 10.5 | 10.7775 | 8.6645 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10 | 1.527 | 4.487 | 6.6 | 120 | -2.113 | 0 | 10.5 | 12.613
| Ном. Мощность НН, МВА | 10 | 0.0055 | 3.2755 | 1.44 | 80 | 1.8355 | 0 | 10.5 | 8.6645
12 | ПС 110/10 Городская | 2*25,0 | 4.53 | 17.25 | 0 | 0 | 17.25 | 0 | 26.25 | 9 | 9 | открыт
13 | ПС 110/35/10 Горшечное | 10+16,0 | 11.704 | 19.704 | 6.52 | 120 | 13.184 | 0 | 10.5 | -2.684 | -2.684 | закрыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+16,0 | 11.275 | 15.925 | 6.06 |  | 9.865 | 0 | 10.5 | 0.635
| Ном. Мощность НН, МВА | 10+16,0 | 0.429 | 3.779 | 0.46 | 120 | 3.319 | 0 | 10.5 | 7.181
14 | ПС 110/35/10 Дмитриев | 2*10,0 | 0.267 | 6.207 | 10.4 | 120 | -4.193 | 0 | 10.5 | 14.693 | 9.727 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10 | 0.024 | 2.434 | 7.4 |  | -4.966 | 0 | 10.5 | 15.466
| Ном. Мощность НН, МВА | 10 | 0.243 | 3.773 | 3 | 80 | 0.773 | 0 | 10.5 | 9.727
15 | ПС 110/6 Долгие Буды | 2*10,0 | 0.017 | 0.917 | 0.5 | 120 | 0.417 | 0 | 10.5 | 10.083 | 10.083 | открыт
16 | ПС 110/35/10 Золотухино | 2*25,0 | 0.33 | 7.85 | 22.1 | 80 | -14.25 | 0 | 26.25 | 40.5 | 24.978 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 25 | 0.098 | 3.278 | 18.8 |  | -15.522 | 0 | 26.25 | 41.772
| Ном. Мощность НН, МВА | 25 | 0.232 | 4.572 | 3.3 | 120 | 1.272 | 0 | 26.25 | 24.978
17 | ПС 110/35/10 Камыши | 2*6,3 | 4.129 | 16.209 | 5.45 | 20 | 10.759 | 0 | 6.615 | -4.144 | -4.345 | закрыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 6.3 | 4.04 | 14.41 | 3.45 |  | 10.96 | 0 | 6.615 | -4.345
| Ном. Мощность НН, МВА | 6.3 | 0.089 | 1.799 | 2 | 20 | -0.201 | 0 | 6.615 | 6.816
18 | ПС 110/35/10 Касторное | 15,0+16,0 | 0.46 | 13.38 | 6.97 | 120 | 6.41 | 0 | 15.75 | 9.34 | 9.34 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 15,0+16,0 | 0.362 | 10.242 | 6.6 |  | 3.642 | 0 | 15.75 | 12.108
| Ном. Мощность НН, МВА | 15,0+16,0 | 0.098 | 3.138 | 0.37 | 120 | 2.768 | 0 | 15.75 | 12.982
19 | ПС 110/35/10 Киликино | 2*16,0 | 0.0948 | 2.5048 | 4.5 | 120 | -1.9952 | 0 | 16.8 | 18.7952 | 17.0552 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 16 | 0.0948 | 2.3448 | 2.6 |  | -0.2552 | 0 | 16.8 | 17.0552
| Ном. Мощность НН, МВА | 16 |  | 0.16 | 1.9 | 120 | -1.74 | 0 | 16.8 | 18.54
20 | ПС 110/35/6 Кировская | 2*40,0 | 2.67 | 55.04 | 16.36 | 120 | 38.68 | 0 | 42 | 3.32 | 3.32 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 40 |  | 28.33 | 13.06 | 120 | 15.27 | 0 | 42 | 26.73
| Ном. Мощность НН, МВА | 40 | 2.67 | 26.7 | 3.3 | 120 | 23.4 | 0 | 42 | 18.6
21 | ПС 110/35/10 Клюква | 2*16,0 | 0.421 | 4.121 | 1.2 | 120 | 2.921 | 0 | 16.8 | 13.879 | 13.879 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 16 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 16.8 | 16.8
| Ном. Мощность НН, МВА | 16 | 0.421 | 4.121 | 1.2 | 120 | 2.921 | 0 | 16.8 | 13.879
22 | ПС 110/10 Компрессорная | 2*40,0 |  | 6.37 | 0 | 0 | 6.37 | 0 | 42 | 35.63 | 35.63 | открыт
23 | ПС 110/35/10 Конышевка | 10,0+16,0 | 1.1 | 11.38 | 8 | 120 | 3.38 | 0 | 10.5 | 7.12 | 7.12 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10,0+16,0 | 0.111 | 8.331 | 5.9 |  | 2.431 | 0 | 10.5 | 8.069
| Ном. Мощность НН, МВА | 10,0+16,0 | 0.989 | 3.049 | 2.1 |  | 0.949 | 0 | 10.5 | 9.551
24 | ПС 110/10 Котельная | 10,0+25,0 | 3.621 | 13.891 | 4.1 | 0 | 9.791 | 0 | 10.5 | 0.709 | 0.709 | открыт
25 | ПС 110/35/10 Кшень | 2*10,0 | 1.998 | 11.688 | 6.63 | 10 | 5.058 | 0 | 10.5 | 5.442 | 4.458 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10 | 0.516 | 5.076 | 6.06 |  | -0.984 | 0 | 10.5 | 11.484
| Ном. Мощность НН, МВА | 10 | 1.482 | 6.612 | 0.57 | 120 | 6.042 | 0 | 10.5 | 4.458
26 | ПС 110/6 Лесная | 2*40,0 | 0.9 | 3.24 | 0 | 0 | 3.24 | 0 | 42 | 38.76 | 38.76 | открыт
27 | ПС 110/35/10 Льгов | 2*25,0 | 0.375 | 14.135 | 4 | 120 | 10.135 | 0 | 26.25 | 16.115 | 16.115 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 25 | 0 | 2.07 |  |  | 2.07 | 0 | 26.25 | 24.18
| Ном. Мощность НН, МВА | 25 | 0.375 | 12.065 | 4 | 120 | 8.065 | 0 | 26.25 | 18.185
28 | ПС 110/35/10 Лукашевка | 2*16,0 | 0.1 | 8.93 | 10.6 | 120 | -1.67 | 0 | 16.8 | 18.47 | 16.93 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 16 | 0.1 | 5.17 | 5.3 |  | -0.13 | 0 | 16.8 | 16.93
| Ном. Мощность НН, МВА | 16 |  | 3.76 | 5.3 | 120 | -1.54 | 0 | 16.8 | 18.34
29 | ПС 110/35/10 Любостань | 6,3+10,0 | 0.138 | 6.038 | 13.1 | 120 | -7.062 | 0 | 6.615 | 13.677 | 6.706 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+10,0 | 0.129 | 4.829 | 11.8 |  | -6.971 | 0 | 6.615 | 13.586
| Ном. Мощность НН, МВА | 6,3+10,0 | 0.009 | 1.209 | 1.3 |  | -0.091 | 0 | 6.615 | 6.706
30 | ПС 110/35/6 Мантурово | 2*16,0 | 0.45 | 7.83 | 9.35 | 10 | -1.52 | 0 | 16.8 | 18.32 | 16.865 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 16 | 0.425 | 7.635 | 9.09 |  | -1.455 | 0 | 16.8 | 18.255
| Ном. Мощность НН, МВА | 16 | 0.025 | 0.195 | 0.26 | 120 | -0.065 | 0 | 16.8 | 16.865
31 | ПС 110/35/10 8-е Марта | 6,3+10,0 | 4.93 | 10.74 | 9.6 | 120 | 1.14 | 0 | 6.615 | 5.475 | 3.104 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+10,0 | 4.921 | 10.111 | 6.6 | 120 | 3.511 | 0 | 6.615 | 3.104
| Ном. Мощность НН, МВА | 6,3+10,0 | 0.009 | 0.629 | 3 | 45 | -2.371 | 0 | 6.615 | 8.986
32 | ПС 110/10 Мартовская | 2*6,3 | 0.324 | 0.934 | 0.55 | 120 | 0.384 | 0 | 6.615 | 6.231 | 6.231 | открыт
33 | ПС 110/35/10 Марьино | 10,0+25,0 | 0.109 | 6.199 | 8.11 | 120 | -1.911 | 0 | 10.5 | 12.411 | 11.39 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10,0+25,0 | 0.089 | 3.879 | 4.9 |  | -1.021 | 0 | 10.5 | 11.521
| Ном. Мощность НН, МВА | 10,0+25,0 | 0.02 | 2.32 | 3.21 |  | -0.89 | 0 | 10.5 | 11.39
34 | ПС 110/35/10 Медвенка | 2*10,0 | 0.487 | 7.777 | 19.22 | 120 | -11.443 | 0 | 10.5 | 21.943 | 8.134 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10 | 0.311 | 3.291 | 17.1 |  | -13.809 | 0 | 10.5 | 24.309
| Ном. Мощность НН, МВА | 10 | 0.176 | 4.486 | 2.12 | 120 | 2.366 | 0 | 10.5 | 8.134
35 | ПС 110/6 Нефтяная | 2*10,0 |  | 0.11 |  |  | 0.11 | 0 | 10.5 | 10.39 | 10.39 | открыт
36 | ПС 110/35/10 Обоянь | 16,0 + 25,0 | 1.099 | 17.349 | 26.86 | 120 | -9.511 | 0 | 16.8 | 26.311 | 10.972 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 16,0 + 25,0 | 0.061 | 2.061 | 17.4 | 0 | -15.339 | 0 | 16.8 | 32.139
| Ном. Мощность НН, МВА | 16,0 + 25,0 | 1.038 | 15.288 | 9.46 |  | 5.828 | 0 | 16.8 | 10.972
37 | ПС 110/35/10 Октябрьская | 2 х 16,0 | 0.442 | 11.802 | 15.5 | 120 | -3.698 | 0 | 16.8 | 20.498 | 14.047 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 16 | 0.109 | 8.039 | 14.5 |  | -6.461 | 0 | 16.8 | 23.261
| Ном. Мощность НН, МВА | 16 | 0.333 | 3.753 | 1 | 120 | 2.753 | 0 | 16.8 | 14.047
38 | ПС 110/35/10 Ольховка | 2 х 6,3 | 0.052 | 1.812 | 6.31 | 120 | -4.498 | 0 | 6.615 | 11.113 | 7.396 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 6.3 | 0.033 | 1.283 | 5 | 120 | -3.717 | 0 | 6.615 | 10.332
| Ном. Мощность НН, МВА | 6.3 | 0.019 | 0.529 | 1.31 | 120 | -0.781 | 0 | 6.615 | 7.396
39 | ПС 110/10 Паники | 2 х 2,5 |  | 0.88 | 0.1 | 120 | 0.78 | 0 | 2.625 | 1.845 | 1.845 | открыт
40 | ПС 110/35/10 Пены | 2 х 16,0 | 0.179 | 6.009 | 6.9 | 120 | -0.891 | 0 | 16.8 | 17.691 | 17.141 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 16 | 0.159 | 3.159 | 3.5 |  | -0.341 | 0 | 16.8 | 17.141
| Ном. Мощность НН, МВА | 16 | 0.02 | 2.85 | 3.4 | 120 | -0.55 | 0 | 16.8 | 17.35
41 | ПС 110/35/10 Прибор | 2 х 25,0 | 0 | 29.19 | 6.5 | 0 | 22.69 | 0 | 26.25 | 3.56 | 3.56 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 25 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 26.25 | 26.25
| Ном. Мощность НН, МВА | 25 |  | 29.19 | 6.5 | 0 | 22.69 | 0 | 26.25 | 3.56
42 | ПС 110/10 Прогресс | 2 х 63,0 |  | 26.67 | 0 | 0 | 26.67 | 0 | 66.15 | 39.48 | 39.48 | открыт
43 | ПС 110/10 ПТФ | 6,3 + 10,0 |  | 6.58 | 0 | 0 | 6.58 | 0 | 6.615 | 0.035 | 0.035 | открыт
44 | ПС 110/35/10 Р. Буды | 2 х 10,0 | 0.007 | 3.207 | 15.7 | 120 | -12.493 | 0 | 10.5 | 22.993 | 15.493 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10 | 0 | 1.8 | 9.3 |  | -7.5 | 0 | 10.5 | 18
| Ном. Мощность НН, МВА | 10 | 0.007 | 1.407 | 6.4 |  | -4.993 | 0 | 10.5 | 15.493
45 | ПС 110/35/10 Разиньково | 6,3 + 10,0 | 1.515 | 4.315 | 21.4 | 45 | -17.085 | 0 | 6.615 | 23.7 | 9.097 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 6,3 + 10,0 | 1.417 | 3.197 | 17.8 |  | -14.603 | 0 | 6.615 | 21.218
| Ном. Мощность НН, МВА | 6,3 + 10,0 | 0.098 | 1.118 | 3.6 | 45 | -2.482 | 0 | 6.615 | 9.097
46 | ПС 110/35/10 Рудная | 2 х 31,5 | 0.59 | 19.94 | 3.25 | 10 | 16.69 | 0 | 33.075 | 16.385 | 16.385 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 31.5 | 0.572 | 13.572 | 1.7 |  | 11.872 | 0 | 33.075 | 21.203
| Ном. Мощность НН, МВА | 31.5 | 0.018 | 6.368 | 1.55 | 120 | 4.818 | 0 | 33.075 | 28.257
47 | ПС 110/35/10 Рыльск | 16,0 + 25,0 | 4.247 | 19.527 | 11 | 120 | 8.527 | 0 | 16.8 | 8.273 | 8.273 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 16,0 + 25,0 | 4.189 | 12.599 | 7 |  | 5.599 | 0 | 16.8 | 11.201
| Ном. Мощность НН, МВА | 16,0 + 25,0 | 0.058 | 6.928 | 4 | 120 | 2.928 | 0 | 16.8 | 13.872
48 | ПС 110/10 Соловьиная | 2 х 25,0 |  | 6.38 | 0 | 0 | 6.38 | 0 | 26.25 | 19.87 | 19.87 | открыт
49 | ПС 110/10 СТК | 2 х 10,0 |  | 1.22 | 0 | 0 | 1.22 | 0 | 10.5 | 9.28 | 9.28 | открыт
50 | ПС 110/10 Студенок | 2 х 6,3 | 0.134 | 2.214 | 0.7 | 120 | 1.514 | 0 | 6.615 | 5.101 | 5.101 | открыт
51 | ПС 110/35/10 Суджа | 2 х 25,0 | 1.394 | 16.994 | 29 | 120 | -12.006 | 0 | 26.25 | 38.256 | 27.055 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 25 | 0.499 | 5.899 | 17.1 |  | -11.201 | 0 | 26.25 | 37.451
| Ном. Мощность НН, МВА | 25 | 0.895 | 11.095 | 11.9 |  | -0.805 | 0 | 26.25 | 27.055
52 | ПС 110/35/10 Счетмаш | 2 х 25,0 | 6.661 | 20.261 | 0 | 0 | 20.261 | 0 | 26.25 | 5.989 | 5.989 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 25 | 1.161 | 4.831 |  |  | 4.831 | 0 | 26.25 | 21.419
| Ном. Мощность НН, МВА | 25 | 5.5 | 15.43 | 0 | 0 | 15.43 | 0 | 26.25 | 10.82
53 | ПС 110/35/10 Теткино | 2 х 10,0 | 0.059 | 3.929 | 3.44 | 120 | 0.489 | 0 | 10.5 | 10.011 | 8.528 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10 | 0.017 | 0.517 | 2 |  | -1.483 | 0 | 10.5 | 11.983
| Ном. Мощность НН, МВА | 10 | 0.042 | 3.412 | 1.44 |  | 1.972 | 0 | 10.5 | 8.528
54 | ПС 110/35/10 Тим | 6,3 + 16,0 | 0.482 | 5.202 | 9.59 | 120 | -4.388 | 0 | 6.615 | 11.003 | 6.412 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 6,3 + 16,0 | 0.369 | 4.499 | 9.09 |  | -4.591 | 0 | 6.615 | 11.206
| Ном. Мощность НН, МВА | 6,3 + 16,0 | 0.113 | 0.703 | 0.5 | 120 | 0.203 | 0 | 6.615 | 6.412
55 | ПС 110/35/10 Уютное | 10,0 + 16,0 | 0.038 | 0.668 | 0.5 | 120 | 0.168 | 0 | 10.5 | 10.332 | 10.032 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10,0 + 16,0 | 0.008 | 0.468 |  |  | 0.468 | 0 | 10.5 | 10.032
| Ном. Мощность НН, МВА | 10,0 + 16,0 | 0.03 | 0.2 | 0.5 | 120 | -0.3 | 0 | 10.5 | 10.8
56 | ПС 110/35/10 Фатеж | 2 х 16,0 | 2.883 | 9.173 | 17.4 | 120 | -8.227 | 0 | 16.8 | 25.027 | 16.427 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 16 | 2.35 | 4.2 | 12.8 |  | -8.6 | 0 | 16.8 | 25.4
| Ном. Мощность НН, МВА | 16 | 0.533 | 4.973 | 4.6 | 120 | 0.373 | 0 | 16.8 | 16.427
57 | ПС 110/35/10 Фосфоритная | 2 х 25,0 | 0.354 | 4.684 | 12.34 | 120 | -7.656 | 0 | 26.25 | 33.906 | 25.03 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 25 | 0.304 | 3.244 | 12.12 |  | -8.876 | 0 | 26.25 | 35.126
| Ном. Мощность НН, МВА | 25 | 0.05 | 1.44 | 0.22 | 10 | 1.22 | 0 | 26.25 | 25.03
58 | ПС 110/35/10 Хомутовка | 7,5 + 10,0 | 0.151 | 3.301 | 6.3 | 80 | -2.999 | 0 | 7.875 | 10.874 | 7.861 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 7,5 + 10,0 | 0.027 | 0.887 | 3.9 |  | -3.013 | 0 | 7.875 | 10.888
| Ном. Мощность НН, МВА | 7,5 + 10,0 | 0.124 | 2.414 | 2.4 | 80 | 0.014 | 0 | 7.875 | 7.861
59 | ПС 110/35/10 Черемисиново | 2 х 16,0 | 0.46 | 3.7 | 9.38 | 10 | -5.68 | 0 | 16.8 | 22.48 | 15.756 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 16 | 0.206 | 2.366 | 9.09 |  | -6.724 | 0 | 16.8 | 23.524
| Ном. Мощность НН, МВА | 16 | 0.254 | 1.334 | 0.29 | 120 | 1.044 | 0 | 16.8 | 15.756
60 | ПС 110/35/10 Черемошки | 2 х 6,3 | 0.072 | 2.772 | 8.25 | 120 | -5.478 | 0 | 6.615 | 12.093 | 7.02 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 6.3 | 0.067 | 1.927 | 7 |  | -5.073 | 0 | 6.615 | 11.688
| Ном. Мощность НН, МВА | 6.3 | 0.005 | 0.845 | 1.25 | 129 | -0.405 | 0 | 6.615 | 7.02
61 | ПС 110/35/10 Шумаково | 2 х 10,0 | 0.283 | 4.883 | 13.73 | 120 | -8.847 | 0 | 10.5 | 19.347 | 11.738 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10 | 0.283 | 3.683 | 11.2 |  | -7.517 | 0 | 10.5 | 18.017
| Ном. Мощность НН, МВА | 10 | 0.092 | 1.292 | 2.53 | 120 | -1.238 | 0 | 10.5 | 11.738
62 | ПС 110/35/10 Щигры | 2 х 25,0 | 0.582 | 11.072 | 12.9 | 120 | -1.828 | 0 | 26.25 | 28.078 | 21.321 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 25 | 0.373 | 5.363 | 12.12 |  | -6.757 | 0 | 26.25 | 33.007
| Ном. Мощность НН, МВА | 25 | 0.209 | 5.709 | 0.78 | 120 | 4.929 | 0 | 26.25 | 21.321
63 | ПС 110/35/10 Ястребовка | 7,5 + 10,0 | 0.305 | 2.865 | 6.31 | 10 | -3.445 | 0 | 7.875 | 11.32 | 6.765 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 7,5 + 10,0 | 0.24 | 1.5 | 6.06 |  | -4.56 | 0 | 7.88 | 12.44
| Ном. Мощность НН, МВА | 7,5 + 10,0 | 0.065 | 1.365 | 0.25 | 10 | 1.115 | 0 | 7.88 | 6.765
64 | ПС 35/10 Амосовка | 2 х 2,5 | 0.008 | 0.368 | 0.2 | 120 | 0.168 | 0 | 2.625 | 2.457 | 2.457 | открыт
65 | ПС 35/10 Афанасьевка (ЮЭС) | 1,6 + 2,5 | 0.023 | 0.473 | 0.37 | 120 | 0.103 | 0 | 1.68 | 1.577 | 1.577 | открыт
66 | ПС 35/10 Б.Солдатское 2 | 2 х 4,0 |  | 1.22 | 1.1 | 80 | 0.12 | 0 | 4.2 | 4.08 | 4.08 | открыт
67 | ПС 35/10 Б.Змеинец | 2 х 1,6 | 0.062 | 0.262 | 1.43 | 120 | -1.168 | 0 | 1.68 | 2.848 | 2.848 | открыт
68 | ПС 35/10 Безлесная | 2 х 4,0 | 0.432 | 0.902 | 6.1 | 0 | -5.198 | 0 | 4.2 | 9.398 | 9.398 | открыт
69 | ПС 35/10 Береза | 1,0 + 2,5 | 0.0188 | 0.0988 | 0.15 | 120 | -0.0512 | 0 | 1.05 | 1.1012 | 1.1012 | открыт
70 | ПС 35/10 Благодать | 2,5 + 4,0 | 0.076 | 1.126 | 0.29 | 120 | 0.836 | 0 | 2.625 | 1.789 | 1.789 | открыт
71 | ПС 35/10 Быканово | 2 х 2,5 | 0.079 | 0.479 | 0.41 | 120 | 0.069 | 0 | 2.625 | 2.556 | 2.556 | открыт
72 | ПС 35/10 В. Любаж | 4,0 + 10,0 | 0.55 | 1.92 | 0.4 | 120 | 1.52 | 0 | 4.2 | 2.68 | 2.68 | открыт
73 | ПС 35/10 Веселое | 2 х 1,6 | 0.462 | 1.012 | 0.22 | 120 | 0.792 | 0 | 1.68 | 0.888 | 0.888 | открыт
74 | ПС 35/10 Волобуевка | 2,5 + 4,0 | 0.044 | 0.444 | 0.46 | 120 | -0.016 | 0 | 2.625 | 2.641 | 2.641 | открыт
75 | ПС 35/10 Воропаево | 2 х 4,0 | 0.025 | 0.425 | 0 | 0 | 0.425 | 0 | 4.2 | 3.775 | 3.775 | открыт
76 | ПС 35/10 Восточная | 2 х 6,3 | 0.274 | 2.644 | 0.46 | 120 | 2.184 | 0 | 6.615 | 4.431 | 4.431 | открыт
77 | ПС 35/10 Выгорное | 2 х 2,5 | 0.15 | 1.53 | 0.51 | 120 | 1.02 | 0 | 2.625 | 1.605 | 1.605 | открыт
78 | ПС 35/10 Гастомля | 2 х 1,6 | 0.009 | 0.449 | 0.17 | 120 | 0.279 | 0 | 1.68 | 1.401 | 1.401 | открыт
79 | ПС 35/10 Городок | 2 х 4,0 |  | 2.33 | 0.7 | 45 | 1.63 | 0 | 4.2 | 2.57 | 2.57 | открыт
80 | ПС 35/10 Гуево | 2 х 2,5 | 0.024 | 1.224 | 1.69 | 20 | -0.466 | 0 | 2.625 | 3.091 | 3.091 | открыт
81 | ПС 35/10 Долженково | 2 х 1,6 | 0.042 | 0.242 | 0.38 | 120 | -0.138 | 0 | 1.68 | 1.818 | 1.818 | открыт
82 | ПС 35/6 Духовец | 2,5 + 4,0 | 0.115 | 3.555 | 3.5 | 0 | 0.055 | 0 | 2.625 | 2.57 | 2.57 | открыт
83 | ПС 35/10 Жерновец | 2 х 2,5 | 0.005 | 0.865 | 0.26 | 120 | 0.605 | 0 | 2.625 | 2.02 | 2.02 | открыт
84 | ПС 35/6 Западная | 2 х 10,0 | 0.01 | 10.4 | 2.5 | 0 | 7.9 | 0 | 10.5 | 2.6 | 2.6 | открыт
85 | ПС 35/10 Золотухинская КРС | 2 х 4,0 | 0.625 | 1.605 | 1.67 | 0 | -0.065 | 0 | 4.2 | 4.265 | 4.265 | открыт
86 | ПС 35/10 Зуевка | 1,6 + 2,5 | 0.159 | 1.059 | 0.93 | 45 | 0.129 | 0 | 1.68 | 1.551 | 1.551 | открыт
87 | ПС 35/10 Иванино | 2 х 6,3 | 0.09 | 2.38 | 2.69 | 80 | -0.31 | 0 | 6.615 | 6.925 | 6.925 | открыт
88 | ПС 35/10 Калиновка | 1,8 + 2,5 |  | 0.4 | 0.5 | 120 | -0.1 | 0 | 1.89 | 1.99 | 1.99 | открыт
89 | ПС 35/10 Кириловка | 2 х 1,6 | 0.015 | 0.345 | 0.52 | 120 | -0.175 | 0 | 1.68 | 1.855 | 1.855 | открыт
90 | ПС 35/6 Кислинская | 2 х 10,0 | 0.409 | 10.189 | 6.25 | 20 | 3.939 | 0 | 10.5 | 6.561 | 6.561 | открыт
91 | ПС 35/10 Комбизавод | 4,0+6,3 |  | 0.49 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 4.2 | 3.71 | 3.71 | открыт
92 | ПС 35/10 Комбикормовый завод | 2 х 6,3 | 0.083 | 3.183 | 0.21 | 120 | 2.973 | 0 | 6.615 | 3.642 | 3.642 | открыт
93 | ПС 35/10 Коммунальная | 3,2 + 4,0 | 0.5 | 2.69 | 1.14 | 80 | 1.55 | 0 | 3.36 | 1.81 | 1.81 | открыт
94 | ПС 35/10 Коренево | 4,0 + 6,3 | 2.77 | 7.12 | 1.56 | 80 | 5.56 | 0 | 4.2 | -1.36 | -1.36 | закрыт
95 | ПС 35/10 Кремяное | 2,5 + 4,0 |  | 0.62 | 0.24 | 120 | 0.38 | 0 | 2.625 | 2.245 | 2.245 | открыт
96 | ПС 35/10 Крупец | 1,8 + 2,5 | 0.164 | 1.664 | 0.42 | 120 | 1.244 | 0 | 1.89 | 0.646 | 0.646 | открыт
97 | ПС 35/10 Кульбаки | 2 х 2,5 | 0.967 | 1.667 | 0.6 | 120 | 1.067 | 0 | 2.625 | 1.558 | 1.558 | открыт
98 | ПС 35/10 Культпросвет | 2 х 2,5 | 0.003 | 0.143 | 0.17 | 120 | -0.027 | 0 | 2.625 | 2.652 | 2.652 | открыт
99 | ПС 35/10 Курчатов | 2 х 10,0 | 0.005 | 4.525 | 4.5 | 80 | 0.025 | 0 | 10.5 | 10.475 | 10.475 | открыт
100 | ПС 35/10 Куток | 2 х 2,5 | 0.009 | 0.089 | 0.05 | 120 | 0.039 | 0 | 2.625 | 2.586 | 2.586 | открыт
101 | ПС 35/10 Линец | 2 х 2,5 | 1.11 | 1.34 | 0.25 | 120 | 1.09 | 0 | 2.625 | 1.535 | 1.535 | открыт
102 | ПС 35/10 Луч | 2 х 6,3 | 0.336 | 3.366 | 0.23 | 120 | 3.136 | 0 | 6.615 | 3.479 | 3.479 | открыт
103 | ПС 35/10 Любимовка-2 | 2 х 4,0 | 0.029 | 0.779 | 1.59 | 80 | -0.811 | 0 | 4.2 | 5.011 | 5.011 | открыт
104 | ПС 35/10 Матвеевка | 2 х 2,5 | 0.02 | 0.67 | 0.08 | 120 | 0.59 | 0 | 2.625 | 2.035 | 2.035 | открыт
105 | ПС 35/10 Маяк | 2 х 2,5 | 0.016 | 0.516 | 0.3 | 120 | 0.216 | 0 | 2.625 | 2.409 | 2.409 | открыт
106 | ПС 35/10 Михайловка | 4,0 + 6,3 | 0.18 | 1.45 | 1.7 | 80 | -0.25 | 0 | 4.2 | 4.45 | 4.45 | открыт
107 | ПС 35/10 Мурыновка | 2 х 4,0 | 0.2 | 1.07 | 0.3 | 120 | 0.77 | 0 | 4.2 | 3.43 | 3.43 | открыт
108 | ПС 35/10 Н. Борки | 2 х 2,5 | 0.02 | 0.53 | 0.63 | 120 | -0.1 | 0 | 2.625 | 2.725 | 2.725 | открыт
109 | ПС 35/10 Никольская | 1,6 + 1,8 |  | 0.4 | 0.03 | 80 | 0.37 | 0 | 1.68 | 1.31 | 1.31 | открыт
110 | ПС 35/10 Новая | 2 х 2,5 | 0.262 | 1.462 | 0.4 | 120 | 1.062 | 0 | 2.625 | 1.563 | 1.563 | открыт
111 | ПС 35/10 Орехово | 2 х 2,5 | 0.051 | 0.611 | 0.19 | 120 | 0.421 | 0 | 2.625 | 2.204 | 2.204 | открыт
112 | ПС 35/10 Орловка | 2 х 2,5 | 2.574 | 2.744 | 0.52 | 120 | 2.224 | 0 | 2.625 | 0.401 | 0.401 | открыт
113 | ПС 35/10 Осоцкое | 2 х 2,5 |  | 0.18 | 0.2 | 120 | -0.02 | 0 | 2.625 | 2.645 | 2.645 | открыт
114 | ПС 35/10 Охочевка | 4,0 + 6,3 | 0.212 | 1.472 | 0.74 | 120 | 0.732 | 0 | 4.2 | 3.468 | 3.468 | открыт
115 | ПС 35/10 Панино | 2 х 2,5 | 0.02 | 0.3 | 0.11 | 80 | 0.19 | 0 | 2.625 | 2.435 | 2.435 | открыт
116 | ПС 35/10 Первоавгустовка | 2,5 + 3,2 | 0.066 | 0.686 | 0.52 | 120 | 0.166 | 0 | 2.625 | 2.459 | 2.459 | открыт
117 | ПС 35/10 Петринка | 2,5 + 4,0 | 0.716 | 2.326 | 0.3 | 120 | 2.026 | 0 | 2.625 | 0.599 | 0.599 | открыт
118 | ПС 35/10 Платава | 2 х 2,5 | 0.014 | 1.394 | 0.26 | 120 | 1.134 | 0 | 2.625 | 1.491 | 1.491 | открыт
119 | ПС 35/10 Погожее | 2 х 1,6 | 0.047 | 0.237 | 0.46 | 120 | -0.223 | 0 | 1.68 | 1.903 | 1.903 | открыт
120 | ПС 35/10 Поречное | 2 х 4,0 | 0.008 | 0.508 | 1.16 | 120 | -0.652 | 0 | 4.2 | 4.852 | 4.852 | открыт
121 | ПС 35/10 Почепное | 2 х 6,3 |  | 0.03 | 0.08 | 120 | -0.05 | 0 | 6.615 | 6.665 | 6.665 | открыт
122 | ПС 35/10 Пригородная | 2 х 2,5 | 0.274 | 1.664 | 0.3 | 80 | 1.364 | 0 | 2.625 | 1.261 | 1.261 | открыт
123 | ПС 35/10 Пселец | 2 х 1,6 |  | 0.2 | 0.24 | 120 | -0.04 | 0 | 1.68 | 1.72 | 1.72 | открыт
124 | ПС 35/10 Пузачи | 1,6 + 4,0 | 0.05 | 0.44 | 0.43 | 120 | 0.01 | 0 | 1.68 | 1.67 | 1.67 | открыт
125 | ПС 35/10 Пушкарное | 2 х 2,5 | 0.195 | 0.965 | 0.32 | 120 | 0.645 | 0 | 2.625 | 1.98 | 1.98 | открыт
126 | ПС 35/10 Р.Колодец | 2 х 2,5 | 0.583 | 0.963 | 0.44 | 120 | 0.523 | 0 | 2.625 | 2.102 | 2.102 | открыт
127 | ПС 35/10 Разветье | 2 х 4,0 | 0.421 | 2.331 | 1.03 | 120 | 1.301 | 0 | 4.2 | 2.899 | 2.899 | открыт
128 | ПС 35/10 В. Реутец | 2 х 4,0 | 0.025 | 0.765 | 0.11 | 120 | 0.655 | 0 | 4.2 | 3.545 | 3.545 | открыт
129 | ПС 35/10 Рождественка | 2 х 1,6 | 0.076 | 0.356 | 0.29 | 120 | 0.066 | 0 | 1.68 | 1.614 | 1.614 | открыт
130 | ПС 35/10 Рубильник | 2 х 2,5 | 0.058 | 1.308 | 1.18 | 80 | 0.128 | 0 | 2.625 | 2.497 | 2.497 | открыт
131 | ПС 35/10 Рыжково | 2 х 1,6 | 0.009 | 0.289 | 0.08 | 20 | 0.209 | 0 | 1.68 | 1.471 | 1.471 | открыт
132 | ПС 35/10 Сапогово | 2 х 2,5 | 0.361 | 1.751 | 0.6 | 20 | 1.151 | 0 | 2.625 | 1.474 | 1.474 | открыт
133 | ПС 35/10 Свобода-сельская | 2 х 6,3 | 0.311 | 4.721 | 2.25 | 80 | 2.471 | 0 | 6.615 | 4.144 | 4.144 | открыт
134 | ПС 35/10 Селекционная | 2 х 4,0 | 0.038 | 2.128 | 1.4 | 45 | 0.728 | 0 | 4.2 | 3.472 | 3.472 | открыт
135 | ПС 35/10 Семеновка | 2 х 2,5 | 0.074 | 0.474 | 0 | - | 0.474 | 0 | 2.625 | 2.151 | 2.151 | открыт
136 | ПС 35/10 Семзавод | 2 х 2,5 | 0.079 | 0.589 | 0.6 | 120 | -0.011 | 0 | 2.625 | 2.636 | 2.636 | открыт
137 | ПС 35/10 Снагость | 2 х 4,0 | 0.073 | 1.383 | 0.05 | 10 | 1.333 | 0 | 4.2 | 2.867 | 2.867 | открыт
138 | ПС 35/10 СОМ | 1,6 + 4,0 | 0.091 | 1.121 | 0.08 | 10 | 1.041 | 0 | 1.68 | 0.639 | 0.639 | открыт
139 | ПС 35/10 Сосновый Бор | 3,2 + 4,0 | 0.12 | 0.89 | 0.69 | 120 | 0.2 | 0 | 3.36 | 3.16 | 3.16 | открыт
140 | ПС 35/10 Стаканово | 2 х 2,5 | 0.075 | 0.725 | 0.58 | 80 | 0.145 | 0 | 2.625 | 2.48 | 2.48 | открыт
141 | ПС 35/10 Старково | 2 х 1,6 | 0.009 | 0.209 | 0.2 | 80 | 0.009 | 0 | 1.68 | 1.671 | 1.671 | открыт
142 | ПС 35/10 Старшее | 2 х 1,6 | 0.014 | 0.254 | 0.2 | 120 | 0.054 | 0 | 1.68 | 1.626 | 1.626 | открыт
143 | ПС 35/10 Теплицы | 2 х 4,0 | 0.11 | 2.13 | 1.08 | 45 | 1.05 | 0 | 4.2 | 3.15 | 3.15 | открыт
144 | ПС 35/10 Туровка | 2 х 2,5 | 0.065 | 0.505 | 0.6 | 120 | -0.095 | 0 | 2.625 | 2.72 | 2.72 | открыт
145 | ПС 35/10 Успенка | 2 х 2,5 | 0.049 | 1.159 | 1 | 80 | 0.159 | 0 | 2.625 | 2.466 | 2.466 | открыт
146 | ПС 35/6 Центральная | 2 х 25,0 | 0.005 | 22.445 | 5 |  | 17.445 | 0 | 26.25 | 8.805 | 8.805 | открыт
147 | ПС 35/10 Чермошное | 2 х 2,5 |  | 0.2 | 0.5 | 120 | -0.3 | 0 | 2.625 | 2.925 | 2.925 | открыт
148 | ПС 35/10 Шаталовка | 2,5 + 4,0 | 0.085 | 0.465 | 0.21 | 80 | 0.255 | 0 | 2.625 | 2.37 | 2.37 | открыт
149 | ПС 35/10 Шипы | 2 х 2,5 | 0.012 | 0.112 | 0.3 | 120 | -0.188 | 0 | 2.625 | 2.813 | 2.813 | открыт
150 | ПС 35/10 Элеватор | 4,0 + 6,3 | 0.015 | 1.545 | 0.6 | 120 | 0.945 | 0 | 4.2 | 3.255 | 3.255 | открыт
151 | ПС 35/10 Юго-Западная | 1 х 10,0 | 2.35 | 10.78 | 4.7 | 80 | 6.08 | 0 | 10.5 | 4.42 | 4.42 | открыт
152 | ПС 35/10 ЖБИ | 2 х 2,5 | 0.053 | 2.513 | 3.9 | 120 | -1.387 | 0 | 2.625 | 4.012 | 4.012 | открыт
| ИТОГО: | 3185.9 | 114.4801 | 876.4411 | 783.88 | [5 empty] | 1168.5789
| дефицит | [9 empty] | -30.599
| профицит | [9 empty] | 1137.9799

## табл.1+табл.2
[9 empty] | таблица 1 | [12 empty] | таблица 2
№п/п | Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Текущий дефицит | [8 empty] | примечание | №п/п | Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Ожидаемый дефицит/профицит | [9 empty] | примечание
|  | Установленная мощность трансформаторов Sуст. с указанием их количества, шт/ МВА | Суммарная полная мощность ЦП по результатам замеров максимума нагрузки Sмах , МВА | Полная мощность, перераспределяемая в соответствии с ПТЭ, МВА за время |  | Полная мощность с учётом перераспределения, МВА | Ограничивающие факторы, МВА | Допустимая нагрузка расчётная в режиме n-1, МВА | Дефицит /профицит ЦП, МВА |  |  |  |  | Установленная мощность трансформаторов Sуст. с указанием их количества, шт/ МВА | Дополнительная мощность по выданным ТУ | Ожидаемая нагрузка на ЦП | Полная мощность, перераспределяемая в соответствии с ПТЭ, МВА за время |  | Полная мощность с учётом перераспределения, МВА | Ограничивающие факторы, МВА | Допустимая нагрузка расчётная в режиме n-1, МВА | Дефицит /профицит ЦП, МВА
|  |  |  | МВА | Мин. | [11 empty] | МВА | Мин.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Однотрансформаторные ПС | [11 empty] | 1: Однотрансформаторные ПС
1 | ПС 110/35/10 Артюховка | 1*6,3 | 1.81 | 6.3 | 1 сутки | 6.3 | 0 | 6.3 | 4.49 | 1.08 | открыт | 1 | ПС 110/35/10 Артюховка | 1*6,3 | 0.018 | 1.828 | 6.3 | 1 сутки | 6.3 | 0 | 6.3 | 4.472 | 1.069 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 6.3 | 1.22 | 2.3 | 1 сутки | 2.3 | 0 | 2.3 | 1.08 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 6.3 | 0.011 | 1.231 | 2.3 | 1 сутки | 2.3 | 0 | 2.3 | 1.069
| Ном. Мощность НН, МВА | 6.3 | 0.59 | 4 | 1 сутки | 4 | 0 | 4 | 3.41 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 6.3 | 0.007 | 0.597 | 4 | 1 сутки | 4 | 0 | 4 | 3.403
2 | ПС 110/10 Бекетово | 1*6,3 | 0.33 | 2.15 | 1 сутки | 2.15 | 0 | 2.15 | 1.82 | 1.82 | открыт | 2 | ПС 110/10 Бекетово | 1*6,3 | 2.461 | 2.791 | 2.15 | 1 сутки | 2.15 | 0 | 2.15 | -0.641 | -0.641 | закрыт
3 | ПС 110/35/10 Беседино | 1*6,3 | 3.34 | 6.8 | 1 сутки | 6.8 | 0 | 6.8 | 3.46 | 0.52 | открыт | 3 | ПС 110/35/10 Беседино | 1*6,3 | 0.033 | 3.373 | 6.8 | 1 сутки | 6.8 | 0 | 6.8 | 3.427 | 0.52 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 6.3 | 0.56 | 3.5 | 1 сутки | 3.5 | 0 | 3.5 | 2.94 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 6.3 | 0.033 | 0.593 | 3.5 | 1 сутки | 3.5 | 0 | 3.5 | 2.907
| Ном. Мощность НН, МВА | 6.3 | 2.78 | 3.3 | 1 сутки | 3.3 | 0 | 3.3 | 0.52 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 6.3 |  | 2.78 | 3.3 | 1 сутки | 3.3 | 0 | 3.3 | 0.52
4 | ПС 110/10 Восход | 1*10,0 | 0.6 | 2.5 | 1 сутки | 2.5 | 0 | 2.5 | 1.9 | 1.9 | открыт | 4 | ПС 110/10 Восход | 1*10,0 | 0.061 | 0.661 | 2.5 | 1 сутки | 2.5 | 0 | 2.5 | 1.839 | 1.839 | открыт
5 | ПС 110/35/10 Журятино | 1*6,3 | 0.91 | 6 | 1 сутки | 6 | 0 | 6 | 5.09 | 1.39 | открыт | 5 | ПС 110/35/10 Журятино | 1*6,3 | 0.037 | 0.947 | 6 | 1 сутки | 6 | 0 | 6 | 5.053 | 1.353 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 6.3 | 0 | 3.7 | 1 сутки | 3.7 | 0 | 3.7 | 3.7 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 6.3 | 0 | 0 | 3.7 | 1 сутки | 3.7 | 0 | 3.7 | 3.7
| Ном. Мощность НН, МВА | 6.3 | 0.91 | 2.3 | 1 сутки | 2.3 | 0 | 2.3 | 1.39 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 6.3 | 0.037 | 0.947 | 2.3 | 1 сутки | 2.3 | 0 | 2.3 | 1.353
6 | ПС 110/35/10 Жуковка | 1*10,0 | 1.22 | 5.16 | 120 | 5.16 | 0 | 5.16 | 3.94 | 0.47 | открыт | 6 | ПС 110/35/10 Жуковка | 1*10,0 | 0.091 | 1.311 | 5.16 | 120 | 5.16 | 0 | 5.16 | 3.849 | 0.47 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10 | 1.03 | 4.5 | 1 сутки | 4.5 | 0 | 4.5 | 3.47 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10 | 0.091 | 1.121 | 4.5 | 1 сутки | 4.5 | 0 | 4.5 | 3.379
| Ном. Мощность НН, МВА | 10 | 0.19 | 0.66 | 120 | 0.66 | 0 | 0.66 | 0.47 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 10 |  | 0.19 | 0.66 | 120 | 0.66 | 0 | 0.66 | 0.47
7 | ПС 110/10 Забелье | 1*2,5 | 0.3 | 2.15 | 1 сутки | 2.15 | 0 | 2.15 | 1.85 | 1.85 | открыт | 7 | ПС 110/10 Забелье | 1*2,5 | 0.028 | 0.328 | 2.15 | 1 сутки | 2.15 | 0 | 2.15 | 1.822 | 1.822 | открыт
8 | ПС 110/10 Ивница | 1*6,3 | 0.4 | 0.45 | 1 сутки | 0.45 | 0 | 0.45 | 0.05 | 0.05 | открыт | 8 | ПС 110/10 Ивница | 1*6,3 |  | 0.4 | 0.45 | 1 сутки | 0.45 | 0 | 0.45 | 0.05 | 0.05 | открыт
9 | ПС 110/35/10 Лачиново | 1*10,0 | 1.4 | 5.13 | 1 сутки | 5.13 | 0 | 5.13 | 3.73 | 1.13 | открыт | 9 | ПС 110/35/10 Лачиново | 1*10,0 | 0.49 | 1.89 | 5.13 | 1 сутки | 5.13 | 0 | 5.13 | 3.24 | 0.64 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10 | 1 | 3.6 | 1 сутки | 3.6 | 0 | 3.6 | 2.6 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10 | 0 | 1 | 3.6 | 1 сутки | 3.6 | 0 | 3.6 | 2.6
| Ном. Мощность НН, МВА | 10 | 0.4 | 1.53 | 1 сутки | 1.53 | 0 | 1.53 | 1.13 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 10 | 0.49 | 0.89 | 1.53 | 1 сутки | 1.53 | 0 | 1.53 | 0.64
10 | ПС 110/10 Малая Локня | 1*10,0 | 1.2 | 1.4 | 1 сутки | 1.4 | 0 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | открыт | 10 | ПС 110/10 Малая Локня | 1*10,0 | 0.014 | 1.214 | 1.4 | 1 сутки | 1.4 | 0 | 1.4 | 0.186 | 0.186 | открыт
11 | ПС 110/10 Марица | 1*2,5 | 1.65 | 1.92 | 1 сутки | 1.92 | 0 | 1.92 | 0.27 | 0.27 | открыт | 11 | ПС 110/35/10 Марица | 1*6,3 | 0.025 | 1.675 | 1.92 | 1 сутки | 1.92 | 0 | 1.92 | 0.245 | 0.245 | открыт
12 | ПС 110/35/10 Расховец | 1 х 6,3 | 0.55 | 5.89 | 1 сутки | 5.89 | 0 | 5.89 | 5.34 | 2.04 | открыт | 12 | ПС 110/35/10 Расховец | 1 х 6,3 | 0.019 | 0.569 | 5.89 | 1 сутки | 5.89 | 0 | 5.89 | 5.321 | 2.04 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 6.3 | 0.44 | 3.74 | 1 сутки | 3.74 | 0 | 3.74 | 3.3 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 6.3 | 0.019 | 0.459 | 3.74 | 1 сутки | 3.74 | 0 | 3.74 | 3.281
| Ном. Мощность НН, МВА | 6.3 | 0.11 | 2.15 | 1 сутки | 2.15 | 0 | 2.15 | 2.04 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 6.3 |  | 0.11 | 2.15 | 1 сутки | 2.15 | 0 | 2.15 | 2.04
13 | ПС 110/10 Семеновская | 1 х 2,5 | 0.03 | 1.4 | 1 сутки | 1.4 | 0 | 1.4 | 1.37 | 1.37 | открыт | 13 | ПС 110/10 Семеновская | 1 х 2,5 | 0.003 | 0.033 | 1.4 | 1 сутки | 1.4 | 0 | 1.4 | 1.367 | 1.367 | открыт
14 | ПС 110/6 Тепличная | 1 х 16,0 | 6.46 | 6.64 | 1 сутки | 6.64 | 0 | 6.64 | 0.18 | 0.18 | открыт | 14 | ПС 110/6 Тепличная | 1 х 16,0 | 5.7 | 12.16 | 6.64 | 1 сутки | 6.64 | 0 | 6.64 | -5.52 | -5.52 | закрыт
15 | ПС 110/35/10 Троицкая | 1 х 10,0 | 2.43 | 7.5 | 1 сутки | 7.5 | 0 | 7.5 | 5.07 | 0.64 | открыт | 15 | ПС 110/35/10 Троицкая | 1 х 10,0 | 1.638 | 4.068 | 7.5 | 1 сутки | 7.5 | 0 | 7.5 | 3.432 | 0.601 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10 | 1.97 | 6.4 | 1 сутки | 6.4 | 0 | 6.4 | 4.43 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10 | 1.599 | 3.569 | 6.4 | 1 сутки | 6.4 | 0 | 6.4 | 2.831
| Ном. Мощность НН, МВА | 10 | 0.46 | 1.1 | 1 сутки | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.64 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 10 | 0.039 | 0.499 | 1.1 | 1 сутки | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.601
16 | ПС 35/10 Автодор | 1 х 2,5 | 0.53 | 0.8 | 1 сутки | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.27 | 0.27 | открыт | 16 | ПС 35/10 Автодор | 1 х 2,5 | 0.043 | 0.573 | 0.8 | 1 сутки | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.227 | 0.227 | открыт
17 | ПС 35/10 Агроном | 1 х 1,8 | 0.5 | 0.95 | 1 сутки | 0.95 | 0 | 0.95 | 0.45 | 0.45 | открыт | 17 | ПС 35/10 Агроном | 1 х 1,8 | 0.195 | 0.695 | 0.95 | 1 сутки | 0.95 | 0 | 0.95 | 0.255 | 0.255 | открыт
18 | ПС 35/10 Акимовка | 1 х 2,5 | 0.23 | 0.68 | 1 сутки | 0.68 | 0 | 0.68 | 0.45 | 0.45 | открыт | 18 | ПС 35/10 Акимовка | 1 х 2,5 |  | 0.23 | 0.68 | 1 сутки | 0.68 | 0 | 0.68 | 0.45 | 0.45 | открыт
19 | ПС 35/10 Алексеевка | 1 х 2,5 | 0.24 | 1.43 | 1 сутки | 1.43 | 0 | 1.43 | 1.19 | 1.19 | открыт | 19 | ПС 35/10 Алексеевка | 1 х 2,5 | 0.015 | 0.255 | 1.43 | 1 сутки | 1.43 | 0 | 1.43 | 1.175 | 1.175 | открыт
20 | ПС 35/10 Афанасьевка (ЗЭС) | 1 х 4,0 | 0.56 | 1.34 | 1 сутки | 1.34 | 0 | 1.34 | 0.78 | 0.78 | открыт | 20 | ПС 35/10 Афанасьевка (ЗЭС) | 1 х 4,0 | 0.037 | 0.597 | 1.34 | 1 сутки | 1.34 | 0 | 1.34 | 0.743 | 0.743 | открыт
21 | ПС 35/10 Б. Гнеушево | 1 х 2,5 | 0.79 | 0.96 | 1 сутки | 0.96 | 0 | 0.96 | 0.17 | 0.17 | открыт | 21 | ПС 35/10 Б. Гнеушево | 1 х 2,5 |  | 0.79 | 0.96 | 1 сутки | 0.96 | 0 | 0.96 | 0.17 | 0.17 | открыт
22 | ПС 35/10 Б.Солдатское 1 | 1 х 3,2 | 0.76 | 2.83 | 1 сутки | 2.83 | 0 | 2.83 | 2.07 | 2.07 | открыт | 22 | ПС 35/10 Б.Солдатское 1 | 1 х 3,2 | 0.246 | 1.006 | 2.83 | 1 сутки | 2.83 | 0 | 2.83 | 1.824 | 1.824 | открыт
23 | ПС 35/10 Банищи | 1 х 1,6 | 0.36 | 0.64 | 1 сутки | 0.64 | 0 | 0.64 | 0.28 | 0.28 | открыт | 23 | ПС 35/10 Банищи | 1 х 1,6 | 0.02 | 0.38 | 0.64 | 1 сутки | 0.64 | 0 | 0.64 | 0.26 | 0.26 | открыт
24 | ПС 35/10 Бараново | 1 х 4,0 | 0.46 | 1.43 | 1 сутки | 1.43 | 0 | 1.43 | 0.97 | 0.97 | открыт | 24 | ПС 35/10 Бараново | 1 х 4,0 | 0.135 | 0.595 | 1.43 | 1 сутки | 1.43 | 0 | 1.43 | 0.835 | 0.835 | открыт
25 | ПС 35/10 Белгородка | 1 х 2,5 | 0.28 | 2.15 | 1 сутки | 2.15 | 0 | 2.15 | 1.87 | 1.87 | открыт | 25 | ПС 35/10 Белгородка | 1 х 2,5 | 0.015 | 0.295 | 2.15 | 1 сутки | 2.15 | 0 | 2.15 | 1.855 | 1.855 | открыт
26 | ПС 35/10 Белица | 1 х 4,0 | 0.5 | 1.76 | 1 сутки | 1.76 | 0 | 1.76 | 1.26 | 1.26 | открыт | 26 | ПС 35/10 Белица | 1 х 4,0 | 0.274 | 0.774 | 1.76 | 1 сутки | 1.76 | 0 | 1.76 | 0.986 | 0.986 | открыт
27 | ПС 35/10 Бирюковка | 1х1,6 | 0.4 | 0.76 | 1 сутки | 0.76 | 0 | 0.76 | 0.36 | 0.36 | открыт | 27 | ПС 35/10 Бирюковка | 1х1,6 |  | 0.4 | 0.76 | 1 сутки | 0.76 | 0 | 0.76 | 0.36 | 0.36 | открыт
28 | ПС 35/10 Бобровка | 1 х 1,6 | 0.26 | 0.67 | 1 сутки | 0.67 | 0 | 0.67 | 0.41 | 0.41 | открыт | 28 | ПС 35/10 Бобровка | 1 х 1,6 |  | 0.26 | 0.67 | 1 сутки | 0.67 | 0 | 0.67 | 0.41 | 0.41 | открыт
29 | ПС 35/10 Боброво | 1 х 2,5 | 0.4 | 0.76 | 1 сутки | 0.76 | 0 | 0.76 | 0.36 | 0.36 | открыт | 29 | ПС 35/10 Боброво | 1 х 2,5 |  | 0.4 | 0.76 | 1 сутки | 0.76 | 0 | 0.76 | 0.36 | 0.36 | открыт
30 | ПС 35/10 Будки | 1 х 1,0 | 0.14 | 0.74 | 1 сутки | 0.74 | 0 | 0.74 | 0.6 | 0.6 | открыт | 30 | ПС 35/10 Будки | 1 х 1,0 |  | 0.14 | 0.74 | 1 сутки | 0.74 | 0 | 0.74 | 0.6 | 0.6 | открыт
31 | ПС 35/10 Букреевка (ЦЭС) | 1 х 1,8 | 0.66 | 1.6 | 50 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0.94 | 0.94 | открыт | 31 | ПС 35/10 Букреевка (ЦЭС) | 1 х 1,8 | 0.037 | 0.697 | 1.6 | 50 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0.903 | 0.903 | открыт
32 | ПС 35/10 Букреевка (ЗЭС) | 1 х 1,6 | 0.22 | 1 | 1 сутки | 1 | 0 | 1 | 0.78 | 0.78 | открыт | 32 | ПС 35/10 Букреевка (ЗЭС) | 1 х 1,6 | 0.045 | 0.265 | 1 | 1 сутки | 1 | 0 | 1 | 0.735 | 0.735 | открыт
33 | ПС 35/10 Бурцевка | 1 х 1,6 | 0.28 | 1.43 | 1 сутки | 1.43 | 0 | 1.43 | 1.15 | 1.15 | открыт | 33 | ПС 35/10 Бурцевка | 1 х 1,6 | 0.04 | 0.32 | 1.43 | 1 сутки | 1.43 | 0 | 1.43 | 1.11 | 1.11 | открыт
34 | ПС 35/10 Быково | 1 х 4,0 | 0.89 | 1.43 | 1 сутки | 1.43 | 0 | 1.43 | 0.54 | 0.54 | открыт | 34 | ПС 35/10 Быково | 1 х 4,0 | 3.813 | 4.703 | 1.43 | 1 сутки | 1.43 | 0 | 1.43 | -3.273 | -3.273 | закрыт
35 | ПС 35/10 В. Щигор | 1 х 2,5 | 0.11 | 2.15 | 1 сутки | 2.15 | 0 | 2.15 | 2.04 | 2.04 | открыт | 35 | ПС 35/10 В. Щигор | 1 х 2,5 |  | 0.11 | 2.15 | 1 сутки | 2.15 | 0 | 2.15 | 2.04 | 2.04 | открыт
36 | ПС 35/10 Ванино | 1 х 2,5 | 0.24 | 0.8 | 1 сутки | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.56 | 0.56 | открыт | 36 | ПС 35/10 Ванино | 1 х 2,5 | 0.068 | 0.308 | 0.8 | 1 сутки | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.492 | 0.492 | открыт
37 | ПС 35/10 Васильевка | 1 х 2,5 | 0.6 | 1.05 | 1 сутки | 1.05 | 0 | 1.05 | 0.45 | 0.45 | открыт | 37 | ПС 35/10 Васильевка | 1 х 2,5 | 0.035 | 0.635 | 1.05 | 1 сутки | 1.05 | 0 | 1.05 | 0.415 | 0.415 | открыт
38 | ПС 35/10 Водохранилище | 1 х 4,0 | 1.76 | 2.72 | 1 сутки | 2.72 | 0 | 2.72 | 0.96 | 0.96 | открыт | 38 | ПС 35/10 Водохранилище | 1 х 4,0 | 3.545 | 5.305 | 2.72 | 1 сутки | 2.72 | 0 | 2.72 | -2.585 | -2.585 | закрыт
39 | ПС 35/10 Волоконск | 1 х 2,5 | 0.3 | 1.1 | 1 сутки | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | открыт | 39 | ПС 35/10 Волоконск | 1 х 2,5 |  | 0.3 | 1.1 | 1 сутки | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | открыт
40 | ПС 35/10 Воробьевка | 1 х 2,5 | 0.72 | 0.9 | 1 сутки | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.18 | 0.18 | открыт | 40 | ПС 35/10 Воробьевка | 1 х 2,5 | 0.014 | 0.734 | 0.9 | 1 сутки | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.166 | 0.166 | открыт
41 | ПС 35/10 Воронок | 1 х 4,0 | 0.82 | 2.1 | 1 сутки | 2.1 | 0 | 2.1 | 1.28 | 1.28 | открыт | 41 | ПС 35/10 Воронок | 1 х 4,0 | 0.013 | 0.833 | 2.1 | 1 сутки | 2.1 | 0 | 2.1 | 1.267 | 1.267 | открыт
42 | ПС 35/10 Вязовое | 1 х 2,5 | 0.45 | 2.15 | 1 сутки | 2.15 | 0 | 2.15 | 1.7 | 1.7 | открыт | 42 | ПС 35/10 Вязовое | 1 х 2,5 | 0.032 | 0.482 | 2.15 | 1 сутки | 2.15 | 0 | 2.15 | 1.668 | 1.668 | открыт
43 | ПС 35/10 Гахово | 1 х 2,5 | 0.21 | 1.8 | 1 сутки | 1.8 | 0 | 1.8 | 1.59 | 1.59 | открыт | 43 | ПС 35/10 Гахово | 1 х 2,5 | 0.02 | 0.23 | 1.8 | 1 сутки | 1.8 | 0 | 1.8 | 1.57 | 1.57 | открыт
44 | ПС 35/10 Генеральшино | 1 х 2,5 | 0.21 | 1.5 | 1 сутки | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.29 | 1.29 | открыт | 44 | ПС 35/10 Генеральшино | 1 х 2,5 | 0.01 | 0.22 | 1.5 | 1 сутки | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.28 | 1.28 | открыт
45 | ПС 35/10 Глазово | 1 х 2,5 | 1.26 | 1.5 | 1 сутки | 1.5 | 0 | 1.5 | 0.24 | 0.24 | открыт | 45 | ПС 35/10 Глазово | 1 х 2,5 | 0.02 | 1.28 | 1.5 | 1 сутки | 1.5 | 0 | 1.5 | 0.22 | 0.22 | открыт
46 | ПС 35/10 Глебово | 1 х 2,5 | 0.53 | 1.4 | 1 сутки | 1.4 | 0 | 1.4 | 0.87 | 0.87 | открыт | 46 | ПС 35/10 Глебово | 1 х 2,5 | 0.018 | 0.548 | 1.4 | 1 сутки | 1.4 | 0 | 1.4 | 0.852 | 0.852 | открыт
47 | ПС 35/10 Гордеевка | 1 х 1,6 | 0.3 | 0.7 | 1 сутки | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | открыт | 47 | ПС 35/10 Гордеевка | 1 х 1,6 | 0.07 | 0.37 | 0.7 | 1 сутки | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.33 | 0.33 | открыт
48 | ПС 35/10 Городенск | 1 х 1,6 | 0.57 | 0.76 | 1 сутки | 0.76 | 0 | 0.76 | 0.19 | 0.19 | открыт | 48 | ПС 35/10 Городенск | 1 х 1,6 | 0.044 | 0.614 | 0.76 | 1 сутки | 0.76 | 0 | 0.76 | 0.146 | 0.146 | открыт
49 | ПС 35/10 Горяйново | 1 х 2,5 | 0.5 | 1.1 | 1 сутки | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | открыт | 49 | ПС 35/10 Горяйново | 1 х 2,5 | 0.025 | 0.525 | 1.1 | 1 сутки | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.575 | 0.575 | открыт
50 | ПС 35/10 12-й Госконезавод | 1 х 2,5 | 0.85 | 1.43 | 1 сутки | 1.43 | 0 | 1.43 | 0.58 | 0.58 | открыт | 50 | ПС 35/10 12-й Госконезавод | 1 х 2,5 |  | 0.85 | 1.43 | 1 сутки | 1.43 | 0 | 1.43 | 0.58 | 0.58 | открыт
51 | ПС 35/10 Грайворонка | 1 х 2,5 | 0.96 | 1.43 | 1 сутки | 1.43 | 0 | 1.43 | 0.47 | 0.47 | открыт | 51 | ПС 35/10 Грайворонка | 1 х 2,5 | 0.042 | 1.002 | 1.43 | 1 сутки | 1.43 | 0 | 1.43 | 0.428 | 0.428 | открыт
52 | ПС 35/10 Гриневка | 1 х 2,5 | 0.61 | 2.85 | 1 сутки | 2.85 | 0 | 2.85 | 2.24 | 2.24 | открыт | 52 | ПС 35/10 Гриневка | 1 х 2,5 | 0.019 | 0.629 | 2.85 | 1 сутки | 2.85 | 0 | 2.85 | 2.221 | 2.221 | открыт
53 | ПС 35/10 Густомой | 1 х 1,6 | 0.26 | 0.94 | 1 сутки | 0.94 | 0 | 0.94 | 0.68 | 0.68 | открыт | 53 | ПС 35/10 Густомой | 1 х 1,6 | 0.009 | 0.269 | 0.94 | 1 сутки | 0.94 | 0 | 0.94 | 0.671 | 0.671 | открыт
54 | ПС 35/10 Дарьино | 1 х 2,5 | 0.4 | 1.8 | 1 сутки | 1.8 | 0 | 1.8 | 1.4 | 1.4 | открыт | 54 | ПС 35/10 Дарьино | 1 х 2,5 | 0.038 | 0.438 | 1.8 | 1 сутки | 1.8 | 0 | 1.8 | 1.362 | 1.362 | открыт
55 | ПС 35/10 Демякино | 1 х 2,5 | 0.61 | 0.8 | 1 сутки | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.19 | 0.19 | открыт | 55 | ПС 35/10 Демякино | 1 х 2,5 | 0.05 | 0.66 | 0.8 | 1 сутки | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.14 | 0.14 | открыт
56 | ПС 35/10 Ефросимовка | 1 х 1,8 | 0.33 | 1.07 | 1 сутки | 1.07 | 0 | 1.07 | 0.74 | 0.74 | открыт | 56 | ПС 35/10 Ефросимовка | 1 х 1,8 | 0.03 | 0.36 | 1.07 | 1 сутки | 1.07 | 0 | 1.07 | 0.71 | 0.71 | открыт
57 | ПС 35/10 Жданово | 1 х 2,5 | 0.3 | 0.85 | 1 сутки | 0.85 | 0 | 0.85 | 0.55 | 0.55 | открыт | 57 | ПС 35/10 Жданово | 1 х 2,5 | 0.045 | 0.345 | 0.85 | 1 сутки | 0.85 | 0 | 0.85 | 0.505 | 0.505 | открыт
58 | ПС 35/10 Защитное | 1 х 1,6 | 0.36 | 2.15 | 1 сутки | 2.15 | 0 | 2.15 | 1.79 | 1.79 | открыт | 58 | ПС 35/10 Защитное | 1 х 1,6 | 0.011 | 0.371 | 2.15 | 1 сутки | 2.15 | 0 | 2.15 | 1.779 | 1.779 | открыт
59 | ПС 35/10 Званное | 1 х 2,5 | 0.49 | 0.84 | 1 сутки | 0.84 | 0 | 0.84 | 0.35 | 0.35 | открыт | 59 | ПС 35/10 Званное | 1 х 2,5 | 0.043 | 0.533 | 0.84 | 1 сутки | 0.84 | 0 | 0.84 | 0.307 | 0.307 | открыт
60 | ПС 35/10 Знаменка | 1 х 1,8 | 1.01 | 2.15 | 1 сутки | 2.15 | 0 | 2.15 | 1.14 | 1.14 | открыт | 60 | ПС 35/10 Знаменка | 1 х 1,8 |  | 1.01 | 2.15 | 1 сутки | 2.15 | 0 | 2.15 | 1.14 | 1.14 | открыт
61 | ПС 35/10 Искра | 1 х 2,5 | 0.2 | 0.58 | 1 сутки | 0.58 | 0 | 0.58 | 0.38 | 0.38 | открыт | 61 | ПС 35/10 Искра | 1 х 2,5 | 0.048 | 0.248 | 0.58 | 1 сутки | 0.58 | 0 | 0.58 | 0.332 | 0.332 | открыт
62 | ПС 35/10 Казанка | 1 х 4,0 | 0.41 | 0.8 | 1 сутки | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.39 | 0.39 | открыт | 62 | ПС 35/10 Казанка | 1 х 4,0 | 0.009 | 0.419 | 0.8 | 1 сутки | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.381 | 0.381 | открыт
63 | ПС 35/10 Калиновка (новая) | 1 х 2,5 | 0.13 | 1.8 | 1 сутки | 1.8 | 0 | 1.8 | 1.67 | 1.67 | открыт | 63 | ПС 35/10 Калиновка (новая) | 1 х 2,5 | 0.06 | 0.19 | 1.8 | 1 сутки | 1.8 | 0 | 1.8 | 1.61 | 1.61 | открыт
64 | ПС 35/10 Карыж | 1 х 1,6 | 0.31 | 0.64 | 1 сутки | 0.64 | 0 | 0.64 | 0.33 | 0.33 | открыт | 64 | ПС 35/10 Карыж | 1 х 1,6 | 0.01 | 0.32 | 0.64 | 1 сутки | 0.64 | 0 | 0.64 | 0.32 | 0.32 | открыт
65 | ПС 35/10 Китаевка | 1 х 1,6 | 0.28 | 0.74 | 1 сутки | 0.74 | 0 | 0.74 | 0.46 | 0.46 | открыт | 65 | ПС 35/10 Китаевка | 1 х 1,6 | 0.257 | 0.537 | 0.74 | 1 сутки | 0.74 | 0 | 0.74 | 0.203 | 0.203 | открыт
66 | ПС 35/10 Кобылки | 1 х 2,5 | 0.64 | 1.53 | 1 сутки | 1.53 | 0 | 1.53 | 0.89 | 0.89 | открыт | 66 | ПС 35/10 Кобылки | 1 х 2,5 | 0.031 | 0.671 | 1.53 | 1 сутки | 1.53 | 0 | 1.53 | 0.859 | 0.859 | открыт
67 | ПС 35/10 Колонтаевка | 1 х 2,5 | 0.55 | 0.84 | 1 сутки | 0.84 | 0 | 0.84 | 0.29 | 0.29 | открыт | 67 | ПС 35/10 Колонтаевка | 1 х 2,5 |  | 0.55 | 0.84 | 1 сутки | 0.84 | 0 | 0.84 | 0.29 | 0.29 | открыт
68 | ПС 35/10 Кондратовка | 1 х 1,8 | 0.55 | 1.42 | 1 сутки | 1.42 | 0 | 1.42 | 0.87 | 0.87 | открыт | 68 | ПС 35/10 Кондратовка | 1 х 1,8 | 0.024 | 0.574 | 1.42 | 1 сутки | 1.42 | 0 | 1.42 | 0.846 | 0.846 | открыт
69 | ПС 35/10 Коровяковка | 1 х 1,6 | 0.55 | 0.76 | 1 сутки | 0.76 | 0 | 0.76 | 0.21 | 0.21 | открыт | 69 | ПС 35/10 Коровяковка | 1 х 1,6 | 0.017 | 0.567 | 0.76 | 1 сутки | 0.76 | 0 | 0.76 | 0.193 | 0.193 | открыт
70 | ПС 35/10 Леженьки | 1 х 2,5 | 0.25 | 1.43 | 1 сутки | 1.43 | 0 | 1.43 | 1.18 | 1.18 | открыт | 70 | ПС 35/10 Леженьки | 1 х 2,5 | 0.014 | 0.264 | 1.43 | 1 сутки | 1.43 | 0 | 1.43 | 1.166 | 1.166 | открыт
71 | ПС 35/10 Ленинская | 1 х 1,8 | 0.64 | 0.83 | 1 сутки | 0.83 | 0 | 0.83 | 0.19 | 0.19 | открыт | 71 | ПС 35/10 Ленинская | 1 х 1,8 | 0.035 | 0.675 | 0.83 | 1 сутки | 0.83 | 0 | 0.83 | 0.155 | 0.155 | открыт
72 | ПС 35/10 Лобазовка | 1 х 2,5 | 1.06 | 1.09 | 1 сутки | 1.09 | 0 | 1.09 | 0.03 | 0.03 | открыт | 72 | ПС 35/10 Лобазовка | 1 х 2,5 | 0.011 | 1.071 | 1.09 | 1 сутки | 1.09 | 0 | 1.09 | 0.019 | 0.019 | открыт
73 | ПС 35/10 Луговка | 1 х 1,6 | 0.58 | 1.29 | 1 сутки | 1.29 | 0 | 1.29 | 0.71 | 0.71 | открыт | 73 | ПС 35/10 Луговка | 1 х 1,6 | 0.035 | 0.615 | 1.29 | 1 сутки | 1.29 | 0 | 1.29 | 0.675 | 0.675 | открыт
74 | ПС 35/10 Любава | 1 х 6,3 | 0.32 | 1.15 | 1 сутки | 1.15 | 0 | 1.15 | 0.83 | 0.83 | открыт | 74 | ПС 35/10 Любава | 1 х 6,3 | 0.017 | 0.337 | 1.15 | 1 сутки | 1.15 | 0 | 1.15 | 0.813 | 0.813 | открыт
75 | ПС 35/10 Любимовка-1 | 1 х 3,2 | 0 | 0.96 | 1 сутки | 0.96 | 0 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | открыт | 75 | ПС 35/10 Любимовка-1 | 1 х 3,2 | 0.041 | 0.041 | 0.96 | 1 сутки | 0.96 | 0 | 0.96 | 0.919 | 0.919 | открыт
76 | ПС 35/10 М. Каменец | 1 х 1,6 | 0.6 | 1.1 | 1 сутки | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | открыт | 76 | ПС 35/10 М. Каменец | 1 х 1,6 | 0.059 | 0.659 | 1.1 | 1 сутки | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.441 | 0.441 | открыт
77 | ПС 35/10 М. Гнеушево | 1 х 4,0 | 0.76 | 1.28 | 1 сутки | 1.28 | 0 | 1.28 | 0.52 | 0.52 | открыт | 77 | ПС 35/10 М. Гнеушево | 1 х 4,0 | 0.015 | 0.775 | 1.28 | 1 сутки | 1.28 | 0 | 1.28 | 0.505 | 0.505 | открыт
78 | ПС 35/10 М. Крюки | 1 х 2,5 | 0.3 | 1.19 | 1 сутки | 1.19 | 0 | 1.19 | 0.89 | 0.89 | открыт | 78 | ПС 35/10 М. Крюки | 1 х 2,5 | 0.01 | 0.31 | 1.19 | 1 сутки | 1.19 | 0 | 1.19 | 0.88 | 0.88 | открыт
79 | ПС 35/10 Марково | 1 х 2,5 | 0.68 | 0.8 | 1 сутки | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.12 | 0.12 | открыт | 79 | ПС 35/10 Марково | 1 х 2,5 | 0.01 | 0.69 | 0.8 | 1 сутки | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.11 | 0.11 | открыт
80 | ПС 35/10 Мармыжи | 1 х 2,5 | 0.23 | 1.33 | 1 сутки | 1.33 | 0 | 1.33 | 1.1 | 1.1 | открыт | 80 | ПС 35/10 Мармыжи | 1 х 2,5 | 0.015 | 0.245 | 1.33 | 1 сутки | 1.33 | 0 | 1.33 | 1.085 | 1.085 | открыт
81 | ПС 35/10 Меловое | 1 х 4,0 | 0.99 | 2.15 | 1 сутки | 2.15 | 0 | 2.15 | 1.16 | 1.16 | открыт | 81 | ПС 35/10 Меловое | 1 х 4,0 | 0.013 | 1.003 | 2.15 | 1 сутки | 2.15 | 0 | 2.15 | 1.147 | 1.147 | открыт
82 | ПС 35/10 Моква | 1 х 4,0 | 0.56 | 2.15 | 1 сутки | 2.15 | 0 | 2.15 | 1.59 | 1.59 | открыт | 82 | ПС 35/10 Моква | 1 х 4,0 | 0.057 | 0.617 | 2.15 | 1 сутки | 2.15 | 0 | 2.15 | 1.533 | 1.533 | открыт
83 | ПС 35/10 Мокрушино | 1 х 1,6 | 0.6 | 1.1 | 1 сутки | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | открыт | 83 | ПС 35/10 Мокрушино | 1 х 1,6 | 0.033 | 0.633 | 1.1 | 1 сутки | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.467 | 0.467 | открыт
84 | ПС 35/10 Молотычи | 1 х 2,5 | 0.42 | 0.9 | 1 сутки | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.48 | 0.48 | открыт | 84 | ПС 35/10 Молотычи | 1 х 2,5 |  | 0.42 | 0.9 | 1 сутки | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.48 | 0.48 | открыт
85 | ПС 35/10 Мочаки | 1 х 2,5 | 0.001 | 1.07 | 1 сутки | 1.07 | 0 | 1.07 | 1.069 | 1.069 | открыт | 85 | ПС 35/10 Мочаки | 1 х 2,5 |  | 0.001 | 1.07 | 1 сутки | 1.07 | 0 | 1.07 | 1.069 | 1.069 | открыт
86 | ПС 35/10 Н. Владимировка | 1 х 2,5 | 0.08 | 4.3 | 1 сутки | 4.3 | 0 | 4.3 | 4.22 | 4.22 | открыт | 86 | ПС 35/10 Н. Владимировка | 1 х 2,5 |  | 0.08 | 4.3 | 1 сутки | 4.3 | 0 | 4.3 | 4.22 | 4.22 | открыт
87 | ПС 35/10 Н. Гурово | 1 х 4,0 | 1.1 | 2.15 | 1 сутки | 2.15 | 0 | 2.15 | 1.05 | 1.05 | открыт | 87 | ПС 35/10 Н. Гурово | 1 х 4,0 | 0.014 | 1.114 | 2.15 | 1 сутки | 2.15 | 0 | 2.15 | 1.036 | 1.036 | открыт
88 | ПС 35/10 Надейка | 1 х 2,5 | 0.04 | 1.4 | 1 сутки | 1.4 | 0 | 1.4 | 1.36 | 1.36 | открыт | 88 | ПС 35/10 Надейка | 1 х 2,5 | 0.008 | 0.048 | 1.4 | 1 сутки | 1.4 | 0 | 1.4 | 1.352 | 1.352 | открыт
89 | ПС 35/10 Нива | 1 х 2,5 | 0.4 | 1.56 | 1 сутки | 1.56 | 0 | 1.56 | 1.16 | 1.16 | открыт | 89 | ПС 35/10 Нива | 1 х 2,5 | 0.015 | 0.415 | 1.56 | 1 сутки | 1.56 | 0 | 1.56 | 1.145 | 1.145 | открыт
90 | ПС 35/10 Ольговка | 1 х 2,5 | 0.5 | 0.97 | 1 сутки | 0.97 | 0 | 0.97 | 0.47 | 0.47 | открыт | 90 | ПС 35/10 Ольговка | 1 х 2,5 | 0.13 | 0.63 | 0.97 | 1 сутки | 0.97 | 0 | 0.97 | 0.34 | 0.34 | открыт
91 | ПС 35/10 Ольховатка | 1 х 4,0 | 0.49 | 0.64 | 1 сутки | 0.64 | 0 | 0.64 | 0.15 | 0.15 | открыт | 91 | ПС 35/10 Ольховатка | 1 х 4,0 | 0.08 | 0.57 | 0.64 | 1 сутки | 0.64 | 0 | 0.64 | 0.07 | 0.07 | открыт
92 | ПС 35/10 Оросительная | 1 х 4,0 | 1.46 | 2.97 | 1 сутки | 2.97 | 0 | 2.97 | 1.51 | 1.51 | открыт | 92 | ПС 35/10 Оросительная | 1 х 4,0 | 0.952 | 2.412 | 2.97 | 1 сутки | 2.97 | 0 | 2.97 | 0.558 | 0.558 | открыт
93 | ПС 35/10 Пены-2 | 1 х 2,5 | 0.6 | 2.32 | 1 сутки | 2.32 | 0 | 2.32 | 1.72 | 1.72 | открыт | 93 | ПС 35/10 Пены-2 | 1 х 2,5 | 0.42 | 1.02 | 2.32 | 1 сутки | 2.32 | 0 | 2.32 | 1.3 | 1.3 | открыт
94 | ПС 35/10 Переступлино (стар) | 1 х 2,5 | 0.15 | 1.4 | 1 сутки | 1.4 | 0 | 1.4 | 1.25 | 1.25 | открыт | 94 | ПС 35/10 Переступлино (стар) | 1 х 2,5 |  | 0.15 | 1.4 | 1 сутки | 1.4 | 0 | 1.4 | 1.25 | 1.25 | открыт
95 | ПС 35/10 Переступлино (нов) | 1 х 2,5 | 0.2 | 1.4 | 1 сутки | 1.4 | 0 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | открыт | 95 | ПС 35/10 Переступлино (нов) | 1 х 2,5 |  | 0.2 | 1.4 | 1 сутки | 1.4 | 0 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | открыт
96 | ПС 35/10 Петрово | 1 х 6,3 | 0.33 | 2.15 | 1 сутки | 2.15 | 0 | 2.15 | 1.82 | 1.82 | открыт | 96 | ПС 35/10 Петрово | 1 х 6,3 | 0.158 | 0.488 | 2.15 | 1 сутки | 2.15 | 0 | 2.15 | 1.662 | 1.662 | открыт
97 | ПС 35/10 Петровская | 1 х 2,5 | 0.04 | 0.74 | 1 сутки | 0.74 | 0 | 0.74 | 0.7 | 0.7 | открыт | 97 | ПС 35/10 Петровская | 1 х 2,5 |  | 0.04 | 0.74 | 1 сутки | 0.74 | 0 | 0.74 | 0.7 | 0.7 | открыт
98 | ПС 35/10 Покровское | 1 х 2,5 | 0.19 | 2.15 | 1 сутки | 2.15 | 0 | 2.15 | 1.96 | 1.96 | открыт | 98 | ПС 35/10 Покровское | 1 х 2,5 | 0.015 | 0.205 | 2.15 | 1 сутки | 2.15 | 0 | 2.15 | 1.945 | 1.945 | открыт
99 | ПС 35/10 Прилепы | 1 х 1,6 | 0.35 | 2.15 | 1 сутки | 2.15 | 0 | 2.15 | 1.8 | 1.8 | открыт | 99 | ПС 35/10 Прилепы | 1 х 1,6 | 0.009 | 0.359 | 2.15 | 1 сутки | 2.15 | 0 | 2.15 | 1.791 | 1.791 | открыт
100 | ПС 35/10 Пристень | 1 х 4,0 | 2.2 | 3.3 | 1 сутки | 3.3 | 0 | 3.3 | 1.1 | 1.1 | открыт | 100 | ПС 35/10 Пристень | 1 х 4,0 | 0.097 | 2.297 | 3.3 | 1 сутки | 3.3 | 0 | 3.3 | 1.003 | 1.003 | открыт
101 | ПС 35/10 Р. Буды 35/10 | 1 х 4,0 | 0 | 0.74 | 1 сутки | 0.74 | 0 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | открыт | 101 | ПС 35/10 Р. Буды 35/10 | 1 х 4,0 | 0.018 | 0.018 | 0.74 | 1 сутки | 0.74 | 0 | 0.74 | 0.722 | 0.722 | открыт
102 | ПС 35/10 Реут | 1 х 2,5 | 0.44 | 1.1 | 1 сутки | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.66 | 0.66 | открыт | 102 | ПС 35/10 Реут | 1 х 2,5 | 0.916 | 1.356 | 1.1 | 1 сутки | 1.1 | 0 | 1.1 | -0.256 | -0.256 | закрыт
103 | ПС 35/10 Ровенка | 1 х 1,6 | 1.16 | 1.6 | 1 сутки | 1.6 | 0 | 1.6 | 0.44 | 0.44 | открыт | 103 | ПС 35/10 Ровенка | 1 х 1,6 | 1.385 | 2.545 | 1.6 | 1 сутки | 1.6 | 0 | 1.6 | -0.945 | -0.945 | закрыт
104 | ПС 35/10 Родина (СЭС) | 1 х 2,5 | 0.18 | 0.7 | 1 сутки | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.52 | 0.52 | открыт | 104 | ПС 35/10 Родина (СЭС) | 1 х 2,5 | 0.033 | 0.213 | 0.7 | 1 сутки | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.487 | 0.487 | открыт
105 | ПС 35/10 Родина (ВЭС) | 1 х 4,0 | 0.38 | 2.3 | 1 сутки | 2.3 | 0 | 2.3 | 1.92 | 1.92 | открыт | 105 | ПС 35/10 Родина (ВЭС) | 1 х 4,0 |  | 0.38 | 2.3 | 1 сутки | 2.3 | 0 | 2.3 | 1.92 | 1.92 | открыт
106 | ПС 35/10 Рубанщина | 1 х 2,5 | 0.4 | 1.31 | 1 сутки | 1.31 | 0 | 1.31 | 0.91 | 0.91 | открыт | 106 | ПС 35/10 Рубанщина | 1 х 2,5 | 0.018 | 0.418 | 1.31 | 1 сутки | 1.31 | 0 | 1.31 | 0.892 | 0.892 | открыт
107 | ПС 35/10 Русаново | 1 х 1,8 | 0.19 | 1.43 | 1 сутки | 1.43 | 0 | 1.43 | 1.24 | 1.24 | открыт | 107 | ПС 35/10 Русаново | 1 х 1,8 | 0.024 | 0.214 | 1.43 | 1 сутки | 1.43 | 0 | 1.43 | 1.216 | 1.216 | открыт
108 | ПС 35/10 Рышково | 1 х 2,5 | 0.42 | 0.94 | 1 сутки | 0.94 | 0 | 0.94 | 0.52 | 0.52 | открыт | 108 | ПС 35/10 Рышково | 1 х 2,5 | 0.044 | 0.464 | 0.94 | 1 сутки | 0.94 | 0 | 0.94 | 0.476 | 0.476 | открыт
109 | ПС 35/10 Рязаново | 1 х 1,6 | 0.53 | 1.15 | 1 сутки | 1.15 | 0 | 1.15 | 0.62 | 0.62 | открыт | 109 | ПС 35/10 Рязаново | 1 х 1,6 | 0.023 | 0.553 | 1.15 | 1 сутки | 1.15 | 0 | 1.15 | 0.597 | 0.597 | открыт
110 | ПС 35/10 Сазановка | 1 х 2,5 | 0.3 | 1.25 | 1 сутки | 1.25 | 0 | 1.25 | 0.95 | 0.95 | открыт | 110 | ПС 35/10 Сазановка | 1 х 2,5 |  | 0.3 | 1.25 | 1 сутки | 1.25 | 0 | 1.25 | 0.95 | 0.95 | открыт
111 | ПС 35/10 Сергиевка | 1 х 2,5 | 0.3 | 2.7 | 1 сутки | 2.7 | 0 | 2.7 | 2.4 | 2.4 | открыт | 111 | ПС 35/10 Сергиевка | 1 х 2,5 | 0.009 | 0.309 | 2.7 | 1 сутки | 2.7 | 0 | 2.7 | 2.391 | 2.391 | открыт
112 | ПС 35/10 Соколье | 1 х 2,5 | 0.25 | 1.43 | 1 сутки | 1.43 | 0 | 1.43 | 1.18 | 1.18 | открыт | 112 | ПС 35/10 Соколье | 1 х 2,5 | 0.058 | 0.308 | 1.43 | 1 сутки | 1.43 | 0 | 1.43 | 1.122 | 1.122 | открыт
113 | ПС 35/10 Солнцево | 1 х 2,5 | 0.81 | 1.76 | 1 сутки | 1.76 | 0 | 1.76 | 0.95 | 0.95 | открыт | 113 | ПС 35/10 Солнцево | 1 х 2,5 | 0.09 | 0.9 | 1.76 | 1 сутки | 1.76 | 0 | 1.76 | 0.86 | 0.86 | открыт
114 | ПС 35/10 Спасское | 1 х 1,6 | 0.28 | 1.1 | 1 сутки | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.82 | 0.82 | открыт | 114 | ПС 35/10 Спасское | 1 х 1,6 | 0.003 | 0.283 | 1.1 | 1 сутки | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.817 | 0.817 | открыт
115 | ПС 35/10 Ср. Ольшанка | 1 х 2,5 | 0.2 | 1.4 | 1 сутки | 1.4 | 0 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | открыт | 115 | ПС 35/10 Ср. Ольшанка | 1 х 2,5 | 0.008 | 0.208 | 1.4 | 1 сутки | 1.4 | 0 | 1.4 | 1.192 | 1.192 | открыт
116 | ПС 35/10 Стрелецкая | 1 х 2,5 | 0.35 | 1.3 | 1 сутки | 1.3 | 0 | 1.3 | 0.95 | 0.95 | открыт | 116 | ПС 35/10 Стрелецкая | 1 х 2,5 | 0.038 | 0.388 | 1.3 | 1 сутки | 1.3 | 0 | 1.3 | 0.912 | 0.912 | открыт
117 | ПС 35/10 Субботино | 1 х 2,5 | 0.6 | 1.34 | 1 сутки | 1.34 | 0 | 1.34 | 0.74 | 0.74 | открыт | 117 | ПС 35/10 Субботино | 1 х 2,5 | 0.015 | 0.615 | 1.34 | 1 сутки | 1.34 | 0 | 1.34 | 0.725 | 0.725 | открыт
118 | ПС 35/10 Сухая | 1 х 1,6 | 0.54 | 0.71 | 1 сутки | 0.71 | 0 | 0.71 | 0.17 | 0.17 | открыт | 118 | ПС 35/10 Сухая | 1 х 1,6 | 0.009 | 0.549 | 0.71 | 1 сутки | 0.71 | 0 | 0.71 | 0.161 | 0.161 | открыт
119 | ПС 35/10 Тельмана | 1 х 2,5 | 0.41 | 1.15 | 1 сутки | 1.15 | 0 | 1.15 | 0.74 | 0.74 | открыт | 119 | ПС 35/10 Тельмана | 1 х 2,5 | 0.025 | 0.435 | 1.15 | 1 сутки | 1.15 | 0 | 1.15 | 0.715 | 0.715 | открыт
120 | ПС 35/10 Теребуж | 1 х 2,5 | 0.36 | 1.43 | 1 сутки | 1.43 | 0 | 1.43 | 1.07 | 1.07 | открыт | 120 | ПС 35/10 Теребуж | 1 х 2,5 | 0.035 | 0.395 | 1.43 | 1 сутки | 1.43 | 0 | 1.43 | 1.035 | 1.035 | открыт
121 | ПС 35/10 Фатеевка | 1 х 2,5 | 0.07 | 0.7 | 1 сутки | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.63 | 0.63 | открыт | 121 | ПС 35/10 Фатеевка | 1 х 2,5 | 0.008 | 0.078 | 0.7 | 1 сутки | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.622 | 0.622 | открыт
122 | ПС 35/10 Фентисово | 1 х 1,6 | 0.18 | 1.72 | 1 сутки | 1.72 | 0 | 1.72 | 1.54 | 1.54 | открыт | 122 | ПС 35/10 Фентисово | 1 х 1,6 | 0.025 | 0.205 | 1.72 | 1 сутки | 1.72 | 0 | 1.72 | 1.515 | 1.515 | открыт
123 | ПС 35/10 Чапаевская | 1 х 2,5 | 0.34 | 1.1 | 1 сутки | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.76 | 0.76 | открыт | 123 | ПС 35/10 Чапаевская | 1 х 2,5 | 0.017 | 0.357 | 1.1 | 1 сутки | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.743 | 0.743 | открыт
124 | ПС 35/10 Чемерки | 1 х 1,6 | 0.07 | 0.85 | 1 сутки | 0.85 | 0 | 0.85 | 0.78 | 0.78 | открыт | 124 | ПС 35/10 Чемерки | 1 х 1,6 |  | 0.07 | 0.85 | 1 сутки | 0.85 | 0 | 0.85 | 0.78 | 0.78 | открыт
125 | ПС 35/10 Чижовка | 1 х 1,6 | 0.36 | 1.43 | 1 сутки | 1.43 | 0 | 1.43 | 1.07 | 1.07 | открыт | 125 | ПС 35/10 Чижовка | 1 х 1,6 | 0.033 | 0.393 | 1.43 | 1 сутки | 1.43 | 0 | 1.43 | 1.037 | 1.037 | открыт
126 | ПС 35/10 Шатиловка | 1 х 2,5 | 0.16 | 1.43 | 1 сутки | 1.43 | 0 | 1.43 | 1.27 | 1.27 | открыт | 126 | ПС 35/10 Шатиловка | 1 х 2,5 | 0.019 | 0.179 | 1.43 | 1 сутки | 1.43 | 0 | 1.43 | 1.251 | 1.251 | открыт
127 | ПС 35/10 Шептуховка | 1 х 2,5 | 0.58 | 1.47 | 1 сутки | 1.47 | 0 | 1.47 | 0.89 | 0.89 | открыт | 127 | ПС 35/10 Шептуховка | 1 х 2,5 | 0.023 | 0.603 | 1.47 | 1 сутки | 1.47 | 0 | 1.47 | 0.867 | 0.867 | открыт
128 | ПС 35/10 Шуклино | 1 х 2,5 | 0.18 | 0.85 | 1 сутки | 0.85 | 0 | 0.85 | 0.67 | 0.67 | открыт | 128 | ПС 35/10 Шуклино | 1 х 2,5 |  | 0.18 | 0.85 | 1 сутки | 0.85 | 0 | 0.85 | 0.67 | 0.67 | открыт
129 | ПС 35/10 Элеватор | 1х6,3 | 0.21 | 0.6 | 1 сутки | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.39 | 0.39 | открыт | 129 | ПС 35/10 Элеватор | 1х6,3 | 0.02 | 0.23 | 0.6 | 1 сутки | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.37 | 0.37 | открыт
130 | ПС 35/10 Яньково | 1 х 1,6 | 0.24 | 0.64 | 1 сутки | 0.64 | 0 | 0.64 | 0.4 | 0.4 | открыт | 130 | ПС 35/10 Яньково | 1 х 1,6 |  | 0.24 | 0.64 | 1 сутки | 0.64 | 0 | 0.64 | 0.4 | 0.4 | открыт
131 | ПС 35/10 Ясенки | 1 х 2,5 | 0.48 | 2.15 | 1 сутки | 2.15 | 0 | 2.15 | 1.67 | 1.67 | открыт | 131 | ПС 35/10 Ясенки | 1 х 2,5 | 3.49 | 3.97 | 2.15 | 1 сутки | 2.15 | 0 | 2.15 | -1.82 | -1.82 | закрыт
Двух- и более трансформаторные ПС | [11 empty] | 1: Двух- и более трансформаторные ПС
1 | ПС 110/6 Аккумуляторная | 2*25 | 7.88 | 0 | 0 | 7.88 | 0 | 26.25 | 18.37 | 18.37 | открыт | 1 | ПС 110/6 Аккумуляторная | 2*25 |  | 7.88 | 0 | 0 | 7.88 | 0 | 26.25 | 18.37 | 18.37 | открыт
2 | ПС 110/10 АРЗ | 6,3+10,0 | 1.78 | 0.9 | 45 | 0.88 | 0 | 6.615 | 5.735 | 5.735 | открыт | 2 | ПС 110/10 АРЗ | 6,3+10,0 |  | 1.78 | 0.9 | 45 | 0.88 | 0 | 6.615 | 5.735 | 5.735 | открыт
3 | ПС 110/35/10 Атомград | 2*25 | 11.72 | 20.2 | 120 | -8.48 | 0 | 26.25 | 34.73 | 27.68 | открыт | 3 | ПС 110/35/10 Атомград | 2*25 | 0.327 | 12.047 | 20.2 | 120 | -8.153 | 0 | 26.25 | 34.403 | 27.593 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 25 | 3.55 | 10.6 | 120 | -7.05 | 0 | 26.25 | 33.3 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 25 | 0.24 | 3.79 | 10.6 | 120 | -6.81 | 0 | 26.25 | 33.06
| Ном. Мощность НН, МВА | 25 | 8.17 | 9.6 | 120 | -1.43 | 0 | 26.25 | 27.68 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 25 | 0.087 | 8.257 | 9.6 | 120 | -1.343 | 0 | 26.25 | 27.593
4 | ПС 110/10 Б. Жирово | 2*6,3 | 0.83 | 0.6 | 120 | 0.23 | 0 | 6.615 | 6.385 | 6.385 | открыт | 4 | ПС 110/10 Б. Жирово | 2*6,3 | 0.015 | 0.845 | 0.6 | 120 | 0.245 | 0 | 6.615 | 6.37 | 6.37 | открыт
5 | ПС 110/35/10 Басово | 5,6+10,0 | 1.32 | 6.19 | 15 | -4.87 | 0 | 5.88 | 10.75 | 5.34 | открыт | 5 | ПС 110/35/10 Басово | 5,6+10,0 | 0.023 | 1.343 | 6.19 | 15 | -4.847 | 0 | 5.88 | 10.727 | 5.328 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 5,6+10,0 | 0.59 | 6 |  | -5.41 | 0 | 5.88 | 11.29 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 5,6+10,0 | 0.011 | 0.601 | 6 |  | -5.399 | 0 | 5.88 | 11.279
| Ном. Мощность НН, МВА | 5,6+10,0 | 0.73 | 0.19 | 120 | 0.54 | 0 | 5.88 | 5.34 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 5,6+10,0 | 0.012 | 0.742 | 0.19 | 120 | 0.552 | 0 | 5.88 | 5.328
6 | ПС 110/35/10 Белая | 2*16,0 | 7.1 | 12 | 120 | -4.9 | 0 | 16.8 | 21.7 | 13.6 | открыт | 6 | ПС 110/35/10 Белая | 2*16,0 | 1.174 | 8.274 | 12 | 120 | -3.726 | 0 | 16.8 | 20.526 | 12.849 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 16 | 3.2 | 0 |  | 3.2 | 0 | 16.8 | 13.6 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 16 | 0.751 | 3.951 | 0 |  | 3.951 | 0 | 16.8 | 12.849
| Ном. Мощность НН, МВА | 16 | 3.9 | 12 | 120 | -8.1 | 0 | 16.8 | 24.9 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 16 | 0.423 | 4.323 | 12 | 120 | -7.677 | 0 | 16.8 | 24.477
7 | ПС 110/35/10 Бобрышово | 2*6,3 | 1.6 | 1.3 | 120 | 0.3 | 0 | 6.615 | 6.315 | 6.015 | открыт | 7 | ПС 110/35/10 Бобрышово | 2*6,3 | 0.041 | 1.641 | 1.3 | 120 | 0.341 | 0 | 6.615 | 6.274 | 6.011 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 6.3 | 0.6 |  |  | 0.6 | 0 | 6.615 | 6.015 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 6.3 | 0.004 | 0.604 |  |  | 0.604 | 0 | 6.615 | 6.011
| Ном. Мощность НН, МВА | 6.3 | 1 | 1.3 | 120 | -0.3 | 0 | 6.615 | 6.915 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 6.3 | 0.037 | 1.037 | 1.3 | 120 | -0.263 | 0 | 6.615 | 6.878
8 | ПС 110/10 Винниково | 2,5+6,3 | 2.57 | 1.17 | 45 | 1.4 | 0 | 2.625 | 1.225 | 1.225 | открыт | 8 | ПС 110/10 Винниково | 2,5+6,3 | 0.05 | 2.62 | 1.17 | 45 | 1.45 | 0 | 2.625 | 1.175 | 1.175 | открыт
9 | ПС 110/35/6 Волокно | 40,0+2*40,5 | 41.48 | 16.8 | 0 | 24.68 | 0 | 84.525 | 59.845 | 58.045 | открыт | 9 | ПС 110/35/6 Волокно | 40,0+2*40,5 | 1.566 | 43.046 | 16.8 | 0 | 26.246 | 0 | 84.525 | 58.279 | 57.961 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 40,0+2*40,5 | 15 | 16.8 | 0 | -1.8 | 0 | 84.525 | 86.325 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 40,0+2*40,5 | 1.482 | 16.482 | 16.8 | 0 | -0.318 | 0 | 84.525 | 84.843
| Ном. Мощность НН, МВА | 40,0+2*40,5 | 26.48 | 0 | 0 | 26.48 | 0 | 84.525 | 58.045 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 40,0+2*40,5 | 0.084 | 26.564 | 0 | 0 | 26.564 | 0 | 84.525 | 57.961
10 | ПС 110/10 Высокая | 2*16,0 | 27.17 | 3.2 | 15 | 23.97 | 0 | 16.8 | -7.17 | -7.17 | закрыт | 10 | ПС 110/10 Высокая | 2*16,0 |  | 27.17 | 3.2 | 15 | 23.97 | 0 | 16.8 | -7.17 | -7.17 | закрыт
11 | ПС 110/35/10 Глушково | 2*10,0 | 6.23 | 8.04 | 120 | -1.81 | 0 | 10.5 | 12.31 | 8.67 | открыт | 11 | ПС 110/35/10 Глушково | 2*10,0 | 1.5325 | 7.7625 | 8.04 | 120 | -0.2775 | 0 | 10.5 | 10.7775 | 8.6645 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10 | 2.96 | 6.6 | 120 | -3.64 | 0 | 10.5 | 14.14 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10 | 1.527 | 4.487 | 6.6 | 120 | -2.113 | 0 | 10.5 | 12.613
| Ном. Мощность НН, МВА | 10 | 3.27 | 1.44 | 80 | 1.83 | 0 | 10.5 | 8.67 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 10 | 0.0055 | 3.2755 | 1.44 | 80 | 1.8355 | 0 | 10.5 | 8.6645
12 | ПС 110/10 Городская | 2*25,0 | 12.72 | 0 | 0 | 12.72 | 0 | 26.25 | 13.53 | 13.53 | открыт | 12 | ПС 110/10 Городская | 2*25,0 | 4.53 | 17.25 | 0 | 0 | 17.25 | 0 | 26.25 | 9 | 9 | открыт
13 | ПС 110/35/10 Горшечное | 10+16,0 | 8 | 6.52 | 120 | 1.48 | 0 | 10.5 | 9.02 | 7.61 | открыт | 13 | ПС 110/35/10 Горшечное | 10+16,0 | 11.704 | 19.704 | 6.52 | 120 | 13.184 | 0 | 10.5 | -2.684 | -2.684 | закрыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+16,0 | 4.65 | 6.06 |  | -1.41 | 0 | 10.5 | 11.91 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10+16,0 | 11.275 | 15.925 | 6.06 |  | 9.865 | 0 | 10.5 | 0.635
| Ном. Мощность НН, МВА | 10+16,0 | 3.35 | 0.46 | 120 | 2.89 | 0 | 10.5 | 7.61 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 10+16,0 | 0.429 | 3.779 | 0.46 | 120 | 3.319 | 0 | 10.5 | 7.181
14 | ПС 110/35/10 Дмитриев | 2*10,0 | 5.94 | 10.4 | 120 | -4.46 | 0 | 10.5 | 14.96 | 9.97 | открыт | 14 | ПС 110/35/10 Дмитриев | 2*10,0 | 0.267 | 6.207 | 10.4 | 120 | -4.193 | 0 | 10.5 | 14.693 | 9.727 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10 | 2.41 | 7.4 |  | -4.99 | 0 | 10.5 | 15.49 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10 | 0.024 | 2.434 | 7.4 |  | -4.966 | 0 | 10.5 | 15.466
| Ном. Мощность НН, МВА | 10 | 3.53 | 3 | 80 | 0.53 | 0 | 10.5 | 9.97 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 10 | 0.243 | 3.773 | 3 | 80 | 0.773 | 0 | 10.5 | 9.727
15 | ПС 110/6 Долгие Буды | 2*10,0 | 0.9 | 0.5 | 120 | 0.4 | 0 | 10.5 | 10.1 | 10.1 | открыт | 15 | ПС 110/6 Долгие Буды | 2*10,0 | 0.017 | 0.917 | 0.5 | 120 | 0.417 | 0 | 10.5 | 10.083 | 10.083 | открыт
16 | ПС 110/35/10 Золотухино | 2*25,0 | 7.52 | 22.1 | 80 | -14.58 | 0 | 26.25 | 40.83 | 25.21 | открыт | 16 | ПС 110/35/10 Золотухино | 2*25,0 | 0.33 | 7.85 | 22.1 | 80 | -14.25 | 0 | 26.25 | 40.5 | 24.978 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 25 | 3.18 | 18.8 |  | -15.62 | 0 | 26.25 | 41.87 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 25 | 0.098 | 3.278 | 18.8 |  | -15.522 | 0 | 26.25 | 41.772
| Ном. Мощность НН, МВА | 25 | 4.34 | 3.3 | 120 | 1.04 | 0 | 26.25 | 25.21 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 25 | 0.232 | 4.572 | 3.3 | 120 | 1.272 | 0 | 26.25 | 24.978
17 | ПС 110/35/10 Камыши | 2*6,3 | 12.08 | 5.45 | 20 | 6.63 | 0 | 6.615 | -0.015 | -0.305 | закрыт | 17 | ПС 110/35/10 Камыши | 2*6,3 | 4.129 | 16.209 | 5.45 | 20 | 10.759 | 0 | 6.615 | -4.144 | -4.345 | закрыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 6.3 | 10.37 | 3.45 |  | 6.92 | 0 | 6.615 | -0.305 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 6.3 | 4.04 | 14.41 | 3.45 |  | 10.96 | 0 | 6.615 | -4.345
| Ном. Мощность НН, МВА | 6.3 | 1.71 | 2 | 20 | -0.29 | 0 | 6.615 | 6.905 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 6.3 | 0.089 | 1.799 | 2 | 20 | -0.201 | 0 | 6.615 | 6.816
18 | ПС 110/35/10 Касторное | 15,0+16,0 | 12.92 | 6.97 | 120 | 5.95 | 0 | 15.75 | 9.8 | 9.8 | открыт | 18 | ПС 110/35/10 Касторное | 15,0+16,0 | 0.46 | 13.38 | 6.97 | 120 | 6.41 | 0 | 15.75 | 9.34 | 9.34 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 15,0+16,0 | 9.88 | 6.6 |  | 3.28 | 0 | 15.75 | 12.47 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 15,0+16,0 | 0.362 | 10.242 | 6.6 |  | 3.642 | 0 | 15.75 | 12.108
| Ном. Мощность НН, МВА | 15,0+16,0 | 3.04 | 0.37 | 120 | 2.67 | 0 | 15.75 | 13.08 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 15,0+16,0 | 0.098 | 3.138 | 0.37 | 120 | 2.768 | 0 | 15.75 | 12.982
19 | ПС 110/35/10 Киликино | 2*16,0 | 2.41 | 4.5 | 120 | -2.09 | 0 | 16.8 | 18.89 | 17.15 | открыт | 19 | ПС 110/35/10 Киликино | 2*16,0 | 0.0948 | 2.5048 | 4.5 | 120 | -1.9952 | 0 | 16.8 | 18.7952 | 17.0552 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 16 | 2.25 | 2.6 |  | -0.35 | 0 | 16.8 | 17.15 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 16 | 0.0948 | 2.3448 | 2.6 |  | -0.2552 | 0 | 16.8 | 17.0552
| Ном. Мощность НН, МВА | 16 | 0.16 | 1.9 | 120 | -1.74 | 0 | 16.8 | 18.54 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 16 |  | 0.16 | 1.9 | 120 | -1.74 | 0 | 16.8 | 18.54
20 | ПС 110/35/6 Кировская | 2*40,0 | 52.37 | 16.36 | 120 | 36.01 | 0 | 42 | 5.99 | 5.99 | открыт | 20 | ПС 110/35/6 Кировская | 2*40,0 | 2.67 | 55.04 | 16.36 | 120 | 38.68 | 0 | 42 | 3.32 | 3.32 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 40 | 28.33 | 13.06 | 120 | 15.27 | 0 | 42 | 26.73 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 40 |  | 28.33 | 13.06 | 120 | 15.27 | 0 | 42 | 26.73
| Ном. Мощность НН, МВА | 40 | 24.03 | 3.3 | 120 | 20.73 | 0 | 42 | 21.27 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 40 | 2.67 | 26.7 | 3.3 | 120 | 23.4 | 0 | 42 | 18.6
21 | ПС 110/35/10 Клюква | 2*16,0 | 3.7 | 1.2 | 120 | 2.5 | 0 | 16.8 | 14.3 | 14.3 | открыт | 21 | ПС 110/35/10 Клюква | 2*16,0 | 0.421 | 4.121 | 1.2 | 120 | 2.921 | 0 | 16.8 | 13.879 | 13.879 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 16 | 0 |  |  | 0 | 0 | 16.8 | 16.8 |  |  | 2: Ном. Мощность СН, МВА; 3: 16; 5: 0; Мин. 8: 0; Мин. 9: 0; Мин. 10: 16.8; Мин. 11: 16.8
| Ном. Мощность НН, МВА | 16 | 3.7 | 1.2 | 120 | 2.5 | 0 | 16.8 | 14.3 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 16 | 0.421 | 4.121 | 1.2 | 120 | 2.921 | 0 | 16.8 | 13.879
22 | ПС 110/10 Компрессорная | 2*40,0 | 6.37 | 0 | 0 | 6.37 | 0 | 42 | 35.63 | 35.63 | открыт | 22 | ПС 110/10 Компрессорная | 2*40,0 |  | 6.37 | 0 | 0 | 6.37 | 0 | 42 | 35.63 | 35.63 | открыт
23 | ПС 110/35/10 Конышевка | 10,0+16,0 | 10.28 | 8 | 120 | 2.28 | 0 | 10.5 | 8.22 | 8.18 | открыт | 23 | ПС 110/35/10 Конышевка | 10,0+16,0 | 1.1 | 11.38 | 8 | 120 | 3.38 | 0 | 10.5 | 7.12 | 7.12 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10,0+16,0 | 8.22 | 5.9 |  | 2.32 | 0 | 10.5 | 8.18 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10,0+16,0 | 0.111 | 8.331 | 5.9 |  | 2.431 | 0 | 10.5 | 8.069
| Ном. Мощность НН, МВА | 10,0+16,0 | 2.06 | 2.1 |  | -0.04 | 0 | 10.5 | 10.54 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 10,0+16,0 | 0.989 | 3.049 | 2.1 |  | 0.949 | 0 | 10.5 | 9.551
24 | ПС 110/10 Котельная | 10,0+25,0 | 10.27 | 4.1 | 0 | 6.17 | 0 | 10.5 | 4.33 | 4.33 | открыт | 24 | ПС 110/10 Котельная | 10,0+25,0 | 3.621 | 13.891 | 4.1 | 0 | 9.791 | 0 | 10.5 | 0.709 | 0.709 | открыт
25 | ПС 110/35/10 Кшень | 2*10,0 | 9.69 | 6.63 | 10 | 3.06 | 0 | 10.5 | 7.44 | 5.94 | открыт | 25 | ПС 110/35/10 Кшень | 2*10,0 | 1.998 | 11.688 | 6.63 | 10 | 5.058 | 0 | 10.5 | 5.442 | 4.458 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10 | 4.56 | 6.06 |  | -1.5 | 0 | 10.5 | 12 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10 | 0.516 | 5.076 | 6.06 |  | -0.984 | 0 | 10.5 | 11.484
| Ном. Мощность НН, МВА | 10 | 5.13 | 0.57 | 120 | 4.56 | 0 | 10.5 | 5.94 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 10 | 1.482 | 6.612 | 0.57 | 120 | 6.042 | 0 | 10.5 | 4.458
26 | ПС 110/6 Лесная | 2*40,0 | 2.34 | 0 | 0 | 2.34 | 0 | 42 | 39.66 | 39.66 | открыт | 26 | ПС 110/6 Лесная | 2*40,0 | 0.9 | 3.24 | 0 | 0 | 3.24 | 0 | 42 | 38.76 | 38.76 | открыт
27 | ПС 110/35/10 Льгов | 2*25,0 | 13.76 | 4 | 120 | 9.76 | 0 | 26.25 | 16.49 | 16.49 | открыт | 27 | ПС 110/35/10 Льгов | 2*25,0 | 0.375 | 14.135 | 4 | 120 | 10.135 | 0 | 26.25 | 16.115 | 16.115 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 25 | 2.07 |  |  | 2.07 | 0 | 26.25 | 24.18 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 25 | 0 | 2.07 |  |  | 2.07 | 0 | 26.25 | 24.18
| Ном. Мощность НН, МВА | 25 | 11.69 | 4 | 120 | 7.69 | 0 | 26.25 | 18.56 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 25 | 0.375 | 12.065 | 4 | 120 | 8.065 | 0 | 26.25 | 18.185
28 | ПС 110/35/10 Лукашевка | 2*16,0 | 8.83 | 10.6 | 120 | -1.77 | 0 | 16.8 | 18.57 | 17.03 | открыт | 28 | ПС 110/35/10 Лукашевка | 2*16,0 | 0.1 | 8.93 | 10.6 | 120 | -1.67 | 0 | 16.8 | 18.47 | 16.93 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 16 | 5.07 | 5.3 |  | -0.23 | 0 | 16.8 | 17.03 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 16 | 0.1 | 5.17 | 5.3 |  | -0.13 | 0 | 16.8 | 16.93
| Ном. Мощность НН, МВА | 16 | 3.76 | 5.3 | 120 | -1.54 | 0 | 16.8 | 18.34 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 16 |  | 3.76 | 5.3 | 120 | -1.54 | 0 | 16.8 | 18.34
29 | ПС 110/35/10 Любостань | 6,3+10,0 | 5.9 | 13.1 | 120 | -7.2 | 0 | 6.615 | 13.815 | 6.715 | открыт | 29 | ПС 110/35/10 Любостань | 6,3+10,0 | 0.138 | 6.038 | 13.1 | 120 | -7.062 | 0 | 6.615 | 13.677 | 6.706 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+10,0 | 4.7 | 11.8 |  | -7.1 | 0 | 6.615 | 13.715 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+10,0 | 0.129 | 4.829 | 11.8 |  | -6.971 | 0 | 6.615 | 13.586
| Ном. Мощность НН, МВА | 6,3+10,0 | 1.2 | 1.3 |  | -0.1 | 0 | 6.615 | 6.715 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 6,3+10,0 | 0.009 | 1.209 | 1.3 |  | -0.091 | 0 | 6.615 | 6.706
30 | ПС 110/35/6 Мантурово | 2*16,0 | 7.38 | 9.35 | 10 | -1.97 | 0 | 16.8 | 18.77 | 16.89 | открыт | 30 | ПС 110/35/6 Мантурово | 2*16,0 | 0.45 | 7.83 | 9.35 | 10 | -1.52 | 0 | 16.8 | 18.32 | 16.865 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 16 | 7.21 | 9.09 |  | -1.88 | 0 | 16.8 | 18.68 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 16 | 0.425 | 7.635 | 9.09 |  | -1.455 | 0 | 16.8 | 18.255
| Ном. Мощность НН, МВА | 16 | 0.17 | 0.26 | 120 | -0.09 | 0 | 16.8 | 16.89 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 16 | 0.025 | 0.195 | 0.26 | 120 | -0.065 | 0 | 16.8 | 16.865
31 | ПС 110/35/10 8-е Марта | 6,3+10,0 | 5.81 | 9.6 | 120 | -3.79 | 0 | 6.615 | 10.405 | 8.025 | открыт | 31 | ПС 110/35/10 8-е Марта | 6,3+10,0 | 4.93 | 10.74 | 9.6 | 120 | 1.14 | 0 | 6.615 | 5.475 | 3.104 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+10,0 | 5.19 | 6.6 | 120 | -1.41 | 0 | 6.615 | 8.025 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+10,0 | 4.921 | 10.111 | 6.6 | 120 | 3.511 | 0 | 6.615 | 3.104
| Ном. Мощность НН, МВА | 6,3+10,0 | 0.62 | 3 | 45 | -2.38 | 0 | 6.615 | 8.995 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 6,3+10,0 | 0.009 | 0.629 | 3 | 45 | -2.371 | 0 | 6.615 | 8.986
32 | ПС 110/10 Мартовская | 2*6,3 | 0.61 | 0.55 | 120 | 0.06 | 0 | 6.615 | 6.555 | 6.555 | открыт | 32 | ПС 110/10 Мартовская | 2*6,3 | 0.324 | 0.934 | 0.55 | 120 | 0.384 | 0 | 6.615 | 6.231 | 6.231 | открыт
33 | ПС 110/35/10 Марьино | 10,0+25,0 | 6.09 | 8.11 | 120 | -2.02 | 0 | 10.5 | 12.52 | 11.41 | открыт | 33 | ПС 110/35/10 Марьино | 10,0+25,0 | 0.109 | 6.199 | 8.11 | 120 | -1.911 | 0 | 10.5 | 12.411 | 11.39 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10,0+25,0 | 3.79 | 4.9 |  | -1.11 | 0 | 10.5 | 11.61 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10,0+25,0 | 0.089 | 3.879 | 4.9 |  | -1.021 | 0 | 10.5 | 11.521
| Ном. Мощность НН, МВА | 10,0+25,0 | 2.3 | 3.21 |  | -0.91 | 0 | 10.5 | 11.41 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 10,0+25,0 | 0.02 | 2.32 | 3.21 |  | -0.89 | 0 | 10.5 | 11.39
34 | ПС 110/35/10 Медвенка | 2*10,0 | 7.29 | 19.22 | 120 | -11.93 | 0 | 10.5 | 22.43 | 8.31 | открыт | 34 | ПС 110/35/10 Медвенка | 2*10,0 | 0.487 | 7.777 | 19.22 | 120 | -11.443 | 0 | 10.5 | 21.943 | 8.134 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10 | 2.98 | 17.1 |  | -14.12 | 0 | 10.5 | 24.62 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10 | 0.311 | 3.291 | 17.1 |  | -13.809 | 0 | 10.5 | 24.309
| Ном. Мощность НН, МВА | 10 | 4.31 | 2.12 | 120 | 2.19 | 0 | 10.5 | 8.31 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 10 | 0.176 | 4.486 | 2.12 | 120 | 2.366 | 0 | 10.5 | 8.134
35 | ПС 110/6 Нефтяная | 2*10,0 | 0.11 |  |  | 0.11 | 0 | 10.5 | 10.39 | 10.39 | открыт | 35 | ПС 110/6 Нефтяная | 2*10,0 |  | 0.11 |  |  | 0.11 | 0 | 10.5 | 10.39 | 10.39 | открыт
36 | ПС 110/35/10 Обоянь | 16,0 + 25,0 | 16.25 | 26.86 | 120 | -10.61 | 0 | 16.8 | 27.41 | 12.01 | открыт | 36 | ПС 110/35/10 Обоянь | 16,0 + 25,0 | 1.099 | 17.349 | 26.86 | 120 | -9.511 | 0 | 16.8 | 26.311 | 10.972 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 16,0 + 25,0 | 2 | 17.4 | 0 | -15.4 | 0 | 16.8 | 32.2 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 16,0 + 25,0 | 0.061 | 2.061 | 17.4 | 0 | -15.339 | 0 | 16.8 | 32.139
| Ном. Мощность НН, МВА | 16,0 + 25,0 | 14.25 | 9.46 |  | 4.79 | 0 | 16.8 | 12.01 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 16,0 + 25,0 | 1.038 | 15.288 | 9.46 |  | 5.828 | 0 | 16.8 | 10.972
37 | ПС 110/35/10 Октябрьская | 2 х 16,0 | 11.36 | 15.5 | 120 | -4.14 | 0 | 16.8 | 20.94 | 14.38 | открыт | 37 | ПС 110/35/10 Октябрьская | 2 х 16,0 | 0.442 | 11.802 | 15.5 | 120 | -3.698 | 0 | 16.8 | 20.498 | 14.047 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 16 | 7.93 | 14.5 |  | -6.57 | 0 | 16.8 | 23.37 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 16 | 0.109 | 8.039 | 14.5 |  | -6.461 | 0 | 16.8 | 23.261
| Ном. Мощность НН, МВА | 16 | 3.42 | 1 | 120 | 2.42 | 0 | 16.8 | 14.38 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 16 | 0.333 | 3.753 | 1 | 120 | 2.753 | 0 | 16.8 | 14.047
38 | ПС 110/35/10 Ольховка | 2 х 6,3 | 1.76 | 6.31 | 120 | -4.55 | 0 | 6.615 | 11.165 | 7.415 | открыт | 38 | ПС 110/35/10 Ольховка | 2 х 6,3 | 0.052 | 1.812 | 6.31 | 120 | -4.498 | 0 | 6.615 | 11.113 | 7.396 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 6.3 | 1.25 | 5 | 120 | -3.75 | 0 | 6.615 | 10.365 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 6.3 | 0.033 | 1.283 | 5 | 120 | -3.717 | 0 | 6.615 | 10.332
| Ном. Мощность НН, МВА | 6.3 | 0.51 | 1.31 | 120 | -0.8 | 0 | 6.615 | 7.415 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 6.3 | 0.019 | 0.529 | 1.31 | 120 | -0.781 | 0 | 6.615 | 7.396
39 | ПС 110/10 Паники | 2 х 2,5 | 0.88 | 0.1 | 120 | 0.78 | 0 | 2.625 | 1.845 | 1.845 | открыт | 39 | ПС 110/10 Паники | 2 х 2,5 |  | 0.88 | 0.1 | 120 | 0.78 | 0 | 2.625 | 1.845 | 1.845 | открыт
40 | ПС 110/35/10 Пены | 2 х 16,0 | 5.83 | 6.9 | 120 | -1.07 | 0 | 16.8 | 17.87 | 17.3 | открыт | 40 | ПС 110/35/10 Пены | 2 х 16,0 | 0.179 | 6.009 | 6.9 | 120 | -0.891 | 0 | 16.8 | 17.691 | 17.141 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 16 | 3 | 3.5 |  | -0.5 | 0 | 16.8 | 17.3 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 16 | 0.159 | 3.159 | 3.5 |  | -0.341 | 0 | 16.8 | 17.141
| Ном. Мощность НН, МВА | 16 | 2.83 | 3.4 | 120 | -0.57 | 0 | 16.8 | 17.37 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 16 | 0.02 | 2.85 | 3.4 | 120 | -0.55 | 0 | 16.8 | 17.35
41 | ПС 110/35/10 Прибор | 2 х 25,0 | 29.19 | 6.5 | 0 | 22.69 | 0 | 26.25 | 3.56 | 3.56 | открыт | 41 | ПС 110/35/10 Прибор | 2 х 25,0 | 0 | 29.19 | 6.5 | 0 | 22.69 | 0 | 26.25 | 3.56 | 3.56 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 25 | 0 |  |  | 0 | 0 | 26.25 | 26.25 |  |  | 2: Ном. Мощность СН, МВА; 3: 25; 5: 0; Мин. 8: 0; Мин. 9: 0; Мин. 10: 26.25; Мин. 11: 26.25
| Ном. Мощность НН, МВА | 25 | 29.19 | 6.5 | 0 | 22.69 | 0 | 26.25 | 3.56 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 25 |  | 29.19 | 6.5 | 0 | 22.69 | 0 | 26.25 | 3.56
42 | ПС 110/10 Прогресс | 2 х 63,0 | 26.67 | 0 | 0 | 26.67 | 0 | 66.15 | 39.48 | 39.48 | открыт | 42 | ПС 110/10 Прогресс | 2 х 63,0 |  | 26.67 | 0 | 0 | 26.67 | 0 | 66.15 | 39.48 | 39.48 | открыт
43 | ПС 110/10 ПТФ | 6,3 + 10,0 | 6.58 | 0 | 0 | 6.58 | 0 | 6.615 | 0.035 | 0.035 | открыт | 43 | ПС 110/10 ПТФ | 6,3 + 10,0 |  | 6.58 | 0 | 0 | 6.58 | 0 | 6.615 | 0.035 | 0.035 | открыт
44 | ПС 110/35/10 Р. Буды | 2 х 10,0 | 3.2 | 15.7 | 120 | -12.5 | 0 | 10.5 | 23 | 15.5 | открыт | 44 | ПС 110/35/10 Р. Буды | 2 х 10,0 | 0.007 | 3.207 | 15.7 | 120 | -12.493 | 0 | 10.5 | 22.993 | 15.493 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10 | 1.8 | 9.3 |  | -7.5 | 0 | 10.5 | 18 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10 | 0 | 1.8 | 9.3 |  | -7.5 | 0 | 10.5 | 18
| Ном. Мощность НН, МВА | 10 | 1.4 | 6.4 |  | -5 | 0 | 10.5 | 15.5 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 10 | 0.007 | 1.407 | 6.4 |  | -4.993 | 0 | 10.5 | 15.493
45 | ПС 110/35/10 Разиньково | 6,3 + 10,0 | 2.8 | 21.4 | 45 | -18.6 | 0 | 6.615 | 25.215 | 9.195 | открыт | 45 | ПС 110/35/10 Разиньково | 6,3 + 10,0 | 1.515 | 4.315 | 21.4 | 45 | -17.085 | 0 | 6.615 | 23.7 | 9.097 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 6,3 + 10,0 | 1.78 | 17.8 |  | -16.02 | 0 | 6.615 | 22.635 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 6,3 + 10,0 | 1.417 | 3.197 | 17.8 |  | -14.603 | 0 | 6.615 | 21.218
| Ном. Мощность НН, МВА | 6,3 + 10,0 | 1.02 | 3.6 | 45 | -2.58 | 0 | 6.615 | 9.195 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 6,3 + 10,0 | 0.098 | 1.118 | 3.6 | 45 | -2.482 | 0 | 6.615 | 9.097
46 | ПС 110/35/10 Рудная | 2 х 31,5 | 19.35 | 3.25 | 10 | 16.1 | 0 | 33.075 | 16.975 | 16.975 | открыт | 46 | ПС 110/35/10 Рудная | 2 х 31,5 | 0.59 | 19.94 | 3.25 | 10 | 16.69 | 0 | 33.075 | 16.385 | 16.385 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 31.5 | 13 | 1.7 |  | 11.3 | 0 | 33.075 | 21.775 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 31.5 | 0.572 | 13.572 | 1.7 |  | 11.872 | 0 | 33.075 | 21.203
| Ном. Мощность НН, МВА | 31.5 | 6.35 | 1.55 | 120 | 4.8 | 0 | 33.075 | 28.275 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 31.5 | 0.018 | 6.368 | 1.55 | 120 | 4.818 | 0 | 33.075 | 28.257
47 | ПС 110/35/10 Рыльск | 16,0 + 25,0 | 15.28 | 11 | 120 | 4.28 | 0 | 16.8 | 12.52 | 12.52 | открыт | 47 | ПС 110/35/10 Рыльск | 16,0 + 25,0 | 4.247 | 19.527 | 11 | 120 | 8.527 | 0 | 16.8 | 8.273 | 8.273 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 16,0 + 25,0 | 8.41 | 7 |  | 1.41 | 0 | 16.8 | 15.39 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 16,0 + 25,0 | 4.189 | 12.599 | 7 |  | 5.599 | 0 | 16.8 | 11.201
| Ном. Мощность НН, МВА | 16,0 + 25,0 | 6.87 | 4 | 120 | 2.87 | 0 | 16.8 | 13.93 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 16,0 + 25,0 | 0.058 | 6.928 | 4 | 120 | 2.928 | 0 | 16.8 | 13.872
48 | ПС 110/10 Соловьиная | 2 х 25,0 | 6.38 | 0 | 0 | 6.38 | 0 | 26.25 | 19.87 | 19.87 | открыт | 48 | ПС 110/10 Соловьиная | 2 х 25,0 |  | 6.38 | 0 | 0 | 6.38 | 0 | 26.25 | 19.87 | 19.87 | открыт
49 | ПС 110/10 СТК | 2 х 10,0 | 1.22 | 0 | 0 | 1.22 | 0 | 10.5 | 9.28 | 9.28 | открыт | 49 | ПС 110/10 СТК | 2 х 10,0 |  | 1.22 | 0 | 0 | 1.22 | 0 | 10.5 | 9.28 | 9.28 | открыт
50 | ПС 110/10 Студенок | 2 х 6,3 | 2.08 | 0.7 | 120 | 1.38 | 0 | 6.615 | 5.235 | 5.235 | открыт | 50 | ПС 110/10 Студенок | 2 х 6,3 | 0.134 | 2.214 | 0.7 | 120 | 1.514 | 0 | 6.615 | 5.101 | 5.101 | открыт
51 | ПС 110/35/10 Суджа | 2 х 25,0 | 15.6 | 29 | 120 | -13.4 | 0 | 26.25 | 39.65 | 27.95 | открыт | 51 | ПС 110/35/10 Суджа | 2 х 25,0 | 1.394 | 16.994 | 29 | 120 | -12.006 | 0 | 26.25 | 38.256 | 27.055 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 25 | 5.4 | 17.1 |  | -11.7 | 0 | 26.25 | 37.95 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 25 | 0.499 | 5.899 | 17.1 |  | -11.201 | 0 | 26.25 | 37.451
| Ном. Мощность НН, МВА | 25 | 10.2 | 11.9 |  | -1.7 | 0 | 26.25 | 27.95 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 25 | 0.895 | 11.095 | 11.9 |  | -0.805 | 0 | 26.25 | 27.055
52 | ПС 110/35/10 Счетмаш | 2 х 25,0 | 13.6 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 26.25 | 12.65 | 12.65 | открыт | 52 | ПС 110/35/10 Счетмаш | 2 х 25,0 | 6.661 | 20.261 | 0 | 0 | 20.261 | 0 | 26.25 | 5.989 | 5.989 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 25 | 3.67 |  |  | 3.67 | 0 | 26.25 | 22.58 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 25 | 1.161 | 4.831 |  |  | 4.831 | 0 | 26.25 | 21.419
| Ном. Мощность НН, МВА | 25 | 9.93 | 0 | 0 | 9.93 | 0 | 26.25 | 16.32 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 25 | 5.5 | 15.43 | 0 | 0 | 15.43 | 0 | 26.25 | 10.82
53 | ПС 110/35/10 Теткино | 2 х 10,0 | 3.87 | 3.44 | 120 | 0.43 | 0 | 10.5 | 10.07 | 8.57 | открыт | 53 | ПС 110/35/10 Теткино | 2 х 10,0 | 0.059 | 3.929 | 3.44 | 120 | 0.489 | 0 | 10.5 | 10.011 | 8.528 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10 | 0.5 | 2 |  | -1.5 | 0 | 10.5 | 12 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10 | 0.017 | 0.517 | 2 |  | -1.483 | 0 | 10.5 | 11.983
| Ном. Мощность НН, МВА | 10 | 3.37 | 1.44 |  | 1.93 | 0 | 10.5 | 8.57 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 10 | 0.042 | 3.412 | 1.44 |  | 1.972 | 0 | 10.5 | 8.528
54 | ПС 110/35/10 Тим | 6,3 + 16,0 | 4.72 | 9.59 | 120 | -4.87 | 0 | 6.615 | 11.485 | 6.525 | открыт | 54 | ПС 110/35/10 Тим | 6,3 + 16,0 | 0.482 | 5.202 | 9.59 | 120 | -4.388 | 0 | 6.615 | 11.003 | 6.412 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 6,3 + 16,0 | 4.13 | 9.09 |  | -4.96 | 0 | 6.615 | 11.575 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 6,3 + 16,0 | 0.369 | 4.499 | 9.09 |  | -4.591 | 0 | 6.615 | 11.206
| Ном. Мощность НН, МВА | 6,3 + 16,0 | 0.59 | 0.5 | 120 | 0.09 | 0 | 6.615 | 6.525 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 6,3 + 16,0 | 0.113 | 0.703 | 0.5 | 120 | 0.203 | 0 | 6.615 | 6.412
55 | ПС 110/35/10 Уютное | 10,0 + 16,0 | 0.63 | 0.5 | 120 | 0.13 | 0 | 10.5 | 10.37 | 10.04 | открыт | 55 | ПС 110/35/10 Уютное | 10,0 + 16,0 | 0.038 | 0.668 | 0.5 | 120 | 0.168 | 0 | 10.5 | 10.332 | 10.032 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10,0 + 16,0 | 0.46 |  |  | 0.46 | 0 | 10.5 | 10.04 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10,0 + 16,0 | 0.008 | 0.468 |  |  | 0.468 | 0 | 10.5 | 10.032
| Ном. Мощность НН, МВА | 10,0 + 16,0 | 0.17 | 0.5 | 120 | -0.33 | 0 | 10.5 | 10.83 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 10,0 + 16,0 | 0.03 | 0.2 | 0.5 | 120 | -0.3 | 0 | 10.5 | 10.8
56 | ПС 110/35/10 Фатеж | 2 х 16,0 | 6.29 | 17.4 | 120 | -11.11 | 0 | 16.8 | 27.91 | 16.96 | открыт | 56 | ПС 110/35/10 Фатеж | 2 х 16,0 | 2.883 | 9.173 | 17.4 | 120 | -8.227 | 0 | 16.8 | 25.027 | 16.427 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 16 | 1.85 | 12.8 |  | -10.95 | 0 | 16.8 | 27.75 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 16 | 2.35 | 4.2 | 12.8 |  | -8.6 | 0 | 16.8 | 25.4
| Ном. Мощность НН, МВА | 16 | 4.44 | 4.6 | 120 | -0.16 | 0 | 16.8 | 16.96 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 16 | 0.533 | 4.973 | 4.6 | 120 | 0.373 | 0 | 16.8 | 16.427
57 | ПС 110/35/10 Фосфоритная | 2 х 25,0 | 4.33 | 12.34 | 120 | -8.01 | 0 | 26.25 | 34.26 | 25.08 | открыт | 57 | ПС 110/35/10 Фосфоритная | 2 х 25,0 | 0.354 | 4.684 | 12.34 | 120 | -7.656 | 0 | 26.25 | 33.906 | 25.03 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 25 | 2.94 | 12.12 |  | -9.18 | 0 | 26.25 | 35.43 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 25 | 0.304 | 3.244 | 12.12 |  | -8.876 | 0 | 26.25 | 35.126
| Ном. Мощность НН, МВА | 25 | 1.39 | 0.22 | 10 | 1.17 | 0 | 26.25 | 25.08 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 25 | 0.05 | 1.44 | 0.22 | 10 | 1.22 | 0 | 26.25 | 25.03
58 | ПС 110/35/10 Хомутовка | 7,5 + 10,0 | 3.15 | 6.3 | 80 | -3.15 | 0 | 7.875 | 11.025 | 7.985 | открыт | 58 | ПС 110/35/10 Хомутовка | 7,5 + 10,0 | 0.151 | 3.301 | 6.3 | 80 | -2.999 | 0 | 7.875 | 10.874 | 7.861 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 7,5 + 10,0 | 0.86 | 3.9 |  | -3.04 | 0 | 7.875 | 10.915 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 7,5 + 10,0 | 0.027 | 0.887 | 3.9 |  | -3.013 | 0 | 7.875 | 10.888
| Ном. Мощность НН, МВА | 7,5 + 10,0 | 2.29 | 2.4 | 80 | -0.11 | 0 | 7.875 | 7.985 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 7,5 + 10,0 | 0.124 | 2.414 | 2.4 | 80 | 0.014 | 0 | 7.875 | 7.861
59 | ПС 110/35/10 Черемисиново | 2 х 16,0 | 3.24 | 9.38 | 10 | -6.14 | 0 | 16.8 | 22.94 | 16.01 | открыт | 59 | ПС 110/35/10 Черемисиново | 2 х 16,0 | 0.46 | 3.7 | 9.38 | 10 | -5.68 | 0 | 16.8 | 22.48 | 15.756 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 16 | 2.16 | 9.09 |  | -6.93 | 0 | 16.8 | 23.73 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 16 | 0.206 | 2.366 | 9.09 |  | -6.724 | 0 | 16.8 | 23.524
| Ном. Мощность НН, МВА | 16 | 1.08 | 0.29 | 120 | 0.79 | 0 | 16.8 | 16.01 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 16 | 0.254 | 1.334 | 0.29 | 120 | 1.044 | 0 | 16.8 | 15.756
60 | ПС 110/35/10 Черемошки | 2 х 6,3 | 2.7 | 8.25 | 120 | -5.55 | 0 | 6.615 | 12.165 | 7.025 | открыт | 60 | ПС 110/35/10 Черемошки | 2 х 6,3 | 0.072 | 2.772 | 8.25 | 120 | -5.478 | 0 | 6.615 | 12.093 | 7.02 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 6.3 | 1.86 | 7 |  | -5.14 | 0 | 6.615 | 11.755 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 6.3 | 0.067 | 1.927 | 7 |  | -5.073 | 0 | 6.615 | 11.688
| Ном. Мощность НН, МВА | 6.3 | 0.84 | 1.25 | 129 | -0.41 | 0 | 6.615 | 7.025 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 6.3 | 0.005 | 0.845 | 1.25 | 129 | -0.405 | 0 | 6.615 | 7.02
61 | ПС 110/35/10 Шумаково | 2 х 10,0 | 4.6 | 13.73 | 120 | -9.13 | 0 | 10.5 | 19.63 | 11.83 | открыт | 61 | ПС 110/35/10 Шумаково | 2 х 10,0 | 0.283 | 4.883 | 13.73 | 120 | -8.847 | 0 | 10.5 | 19.347 | 11.738 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10 | 3.4 | 11.2 |  | -7.8 | 0 | 10.5 | 18.3 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10 | 0.283 | 3.683 | 11.2 |  | -7.517 | 0 | 10.5 | 18.017
| Ном. Мощность НН, МВА | 10 | 1.2 | 2.53 | 120 | -1.33 | 0 | 10.5 | 11.83 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 10 | 0.092 | 1.292 | 2.53 | 120 | -1.238 | 0 | 10.5 | 11.738
62 | ПС 110/35/10 Щигры | 2 х 25,0 | 10.49 | 12.9 | 120 | -2.41 | 0 | 26.25 | 28.66 | 21.53 | открыт | 62 | ПС 110/35/10 Щигры | 2 х 25,0 | 0.582 | 11.072 | 12.9 | 120 | -1.828 | 0 | 26.25 | 28.078 | 21.321 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 25 | 4.99 | 12.12 |  | -7.13 | 0 | 26.25 | 33.38 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 25 | 0.373 | 5.363 | 12.12 |  | -6.757 | 0 | 26.25 | 33.007
| Ном. Мощность НН, МВА | 25 | 5.5 | 0.78 | 120 | 4.72 | 0 | 26.25 | 21.53 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 25 | 0.209 | 5.709 | 0.78 | 120 | 4.929 | 0 | 26.25 | 21.321
63 | ПС 110/35/10 Ястребовка | 7,5 + 10,0 | 2.56 | 6.31 | 10 | -3.75 | 0 | 7.875 | 11.625 | 6.83 | открыт | 63 | ПС 110/35/10 Ястребовка | 7,5 + 10,0 | 0.305 | 2.865 | 6.31 | 10 | -3.445 | 0 | 7.875 | 11.32 | 6.765 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 7,5 + 10,0 | 1.26 | 6.06 |  | -4.8 | 0 | 7.88 | 12.68 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 7,5 + 10,0 | 0.24 | 1.5 | 6.06 |  | -4.56 | 0 | 7.88 | 12.44
| Ном. Мощность НН, МВА | 7,5 + 10,0 | 1.3 | 0.25 | 10 | 1.05 | 0 | 7.88 | 6.83 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 7,5 + 10,0 | 0.065 | 1.365 | 0.25 | 10 | 1.115 | 0 | 7.88 | 6.765
64 | ПС 35/10 Амосовка | 2 х 2,5 | 0.36 | 0.2 | 120 | 0.16 | 0 | 2.625 | 2.465 | 2.465 | открыт | 64 | ПС 35/10 Амосовка | 2 х 2,5 | 0.008 | 0.368 | 0.2 | 120 | 0.168 | 0 | 2.625 | 2.457 | 2.457 | открыт
65 | ПС 35/10 Афанасьевка (ЮЭС) | 1,6 + 2,5 | 0.45 | 0.37 | 120 | 0.08 | 0 | 1.68 | 1.6 | 1.6 | открыт | 65 | ПС 35/10 Афанасьевка (ЮЭС) | 1,6 + 2,5 | 0.023 | 0.473 | 0.37 | 120 | 0.103 | 0 | 1.68 | 1.577 | 1.577 | открыт
66 | ПС 35/10 Б.Солдатское 2 | 2 х 4,0 | 1.22 | 1.1 | 80 | 0.12 | 0 | 4.2 | 4.08 | 4.08 | открыт | 66 | ПС 35/10 Б.Солдатское 2 | 2 х 4,0 |  | 1.22 | 1.1 | 80 | 0.12 | 0 | 4.2 | 4.08 | 4.08 | открыт
67 | ПС 35/10 Б.Змеинец | 2 х 1,6 | 0.2 | 1.43 | 120 | -1.23 | 0 | 1.68 | 2.91 | 2.91 | открыт | 67 | ПС 35/10 Б.Змеинец | 2 х 1,6 | 0.062 | 0.262 | 1.43 | 120 | -1.168 | 0 | 1.68 | 2.848 | 2.848 | открыт
68 | ПС 35/10 Безлесная | 2 х 4,0 | 0.47 | 6.1 | 0 | -5.63 | 0 | 4.2 | 9.83 | 9.83 | открыт | 68 | ПС 35/10 Безлесная | 2 х 4,0 | 0.432 | 0.902 | 6.1 | 0 | -5.198 | 0 | 4.2 | 9.398 | 9.398 | открыт
69 | ПС 35/10 Береза | 1,0 + 2,5 | 0.08 | 0.15 | 120 | -0.07 | 0 | 1.05 | 1.12 | 1.12 | открыт | 69 | ПС 35/10 Береза | 1,0 + 2,5 | 0.0188 | 0.0988 | 0.15 | 120 | -0.0512 | 0 | 1.05 | 1.1012 | 1.1012 | открыт
70 | ПС 35/10 Благодать | 2,5 + 4,0 | 1.05 | 0.29 | 120 | 0.76 | 0 | 2.625 | 1.865 | 1.865 | открыт | 70 | ПС 35/10 Благодать | 2,5 + 4,0 | 0.076 | 1.126 | 0.29 | 120 | 0.836 | 0 | 2.625 | 1.789 | 1.789 | открыт
71 | ПС 35/10 Быканово | 2 х 2,5 | 0.4 | 0.41 | 120 | -0.01 | 0 | 2.625 | 2.635 | 2.635 | открыт | 71 | ПС 35/10 Быканово | 2 х 2,5 | 0.079 | 0.479 | 0.41 | 120 | 0.069 | 0 | 2.625 | 2.556 | 2.556 | открыт
72 | ПС 35/10 В. Любаж | 4,0 + 10,0 | 1.37 | 0.4 | 120 | 0.97 | 0 | 4.2 | 3.23 | 3.23 | открыт | 72 | ПС 35/10 В. Любаж | 4,0 + 10,0 | 0.55 | 1.92 | 0.4 | 120 | 1.52 | 0 | 4.2 | 2.68 | 2.68 | открыт
73 | ПС 35/10 Веселое | 2 х 1,6 | 0.55 | 0.22 | 120 | 0.33 | 0 | 1.68 | 1.35 | 1.35 | открыт | 73 | ПС 35/10 Веселое | 2 х 1,6 | 0.462 | 1.012 | 0.22 | 120 | 0.792 | 0 | 1.68 | 0.888 | 0.888 | открыт
74 | ПС 35/10 Волобуевка | 2,5 + 4,0 | 0.4 | 0.46 | 120 | -0.06 | 0 | 2.625 | 2.685 | 2.685 | открыт | 74 | ПС 35/10 Волобуевка | 2,5 + 4,0 | 0.044 | 0.444 | 0.46 | 120 | -0.016 | 0 | 2.625 | 2.641 | 2.641 | открыт
75 | ПС 35/10 Воропаево | 2 х 4,0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 4.2 | 3.8 | 3.8 | открыт | 75 | ПС 35/10 Воропаево | 2 х 4,0 | 0.025 | 0.425 | 0 | 0 | 0.425 | 0 | 4.2 | 3.775 | 3.775 | открыт
76 | ПС 35/10 Восточная | 2 х 6,3 | 2.37 | 0.46 | 120 | 1.91 | 0 | 6.615 | 4.705 | 4.705 | открыт | 76 | ПС 35/10 Восточная | 2 х 6,3 | 0.274 | 2.644 | 0.46 | 120 | 2.184 | 0 | 6.615 | 4.431 | 4.431 | открыт
77 | ПС 35/10 Выгорное | 2 х 2,5 | 1.38 | 0.51 | 120 | 0.87 | 0 | 2.625 | 1.755 | 1.755 | открыт | 77 | ПС 35/10 Выгорное | 2 х 2,5 | 0.15 | 1.53 | 0.51 | 120 | 1.02 | 0 | 2.625 | 1.605 | 1.605 | открыт
78 | ПС 35/10 Гастомля | 2 х 1,6 | 0.44 | 0.17 | 120 | 0.27 | 0 | 1.68 | 1.41 | 1.41 | открыт | 78 | ПС 35/10 Гастомля | 2 х 1,6 | 0.009 | 0.449 | 0.17 | 120 | 0.279 | 0 | 1.68 | 1.401 | 1.401 | открыт
79 | ПС 35/10 Городок | 2 х 4,0 | 2.33 | 0.7 | 45 | 1.63 | 0 | 4.2 | 2.57 | 2.57 | открыт | 79 | ПС 35/10 Городок | 2 х 4,0 |  | 2.33 | 0.7 | 45 | 1.63 | 0 | 4.2 | 2.57 | 2.57 | открыт
80 | ПС 35/10 Гуево | 2 х 2,5 | 1.2 | 1.69 | 20 | -0.49 | 0 | 2.625 | 3.115 | 3.115 | открыт | 80 | ПС 35/10 Гуево | 2 х 2,5 | 0.024 | 1.224 | 1.69 | 20 | -0.466 | 0 | 2.625 | 3.091 | 3.091 | открыт
81 | ПС 35/10 Долженково | 2 х 1,6 | 0.2 | 0.38 | 120 | -0.18 | 0 | 1.68 | 1.86 | 1.86 | открыт | 81 | ПС 35/10 Долженково | 2 х 1,6 | 0.042 | 0.242 | 0.38 | 120 | -0.138 | 0 | 1.68 | 1.818 | 1.818 | открыт
82 | ПС 35/6 Духовец | 2,5 + 4,0 | 3.44 | 3.5 | 0 | -0.06 | 0 | 2.625 | 2.685 | 2.685 | открыт | 82 | ПС 35/6 Духовец | 2,5 + 4,0 | 0.115 | 3.555 | 3.5 | 0 | 0.055 | 0 | 2.625 | 2.57 | 2.57 | открыт
83 | ПС 35/10 Жерновец | 2 х 2,5 | 0.86 | 0.26 | 120 | 0.6 | 0 | 2.625 | 2.025 | 2.025 | открыт | 83 | ПС 35/10 Жерновец | 2 х 2,5 | 0.005 | 0.865 | 0.26 | 120 | 0.605 | 0 | 2.625 | 2.02 | 2.02 | открыт
84 | ПС 35/6 Западная | 2 х 10,0 | 10.39 | 2.5 | 0 | 7.89 | 0 | 10.5 | 2.61 | 2.61 | открыт | 84 | ПС 35/6 Западная | 2 х 10,0 | 0.01 | 10.4 | 2.5 | 0 | 7.9 | 0 | 10.5 | 2.6 | 2.6 | открыт
85 | ПС 35/10 Золотухинская КРС | 2 х 4,0 | 0.98 | 1.67 | 0 | -0.69 | 0 | 4.2 | 4.89 | 4.89 | открыт | 85 | ПС 35/10 Золотухинская КРС | 2 х 4,0 | 0.625 | 1.605 | 1.67 | 0 | -0.065 | 0 | 4.2 | 4.265 | 4.265 | открыт
86 | ПС 35/10 Зуевка | 1,6 + 2,5 | 0.9 | 0.93 | 45 | -0.03 | 0 | 1.68 | 1.71 | 1.71 | открыт | 86 | ПС 35/10 Зуевка | 1,6 + 2,5 | 0.159 | 1.059 | 0.93 | 45 | 0.129 | 0 | 1.68 | 1.551 | 1.551 | открыт
87 | ПС 35/10 Иванино | 2 х 6,3 | 2.29 | 2.69 | 80 | -0.4 | 0 | 6.615 | 7.015 | 7.015 | открыт | 87 | ПС 35/10 Иванино | 2 х 6,3 | 0.09 | 2.38 | 2.69 | 80 | -0.31 | 0 | 6.615 | 6.925 | 6.925 | открыт
88 | ПС 35/10 Калиновка | 1,8 + 2,5 | 0.4 | 0.5 | 120 | -0.1 | 0 | 1.89 | 1.99 | 1.99 | открыт | 88 | ПС 35/10 Калиновка | 1,8 + 2,5 |  | 0.4 | 0.5 | 120 | -0.1 | 0 | 1.89 | 1.99 | 1.99 | открыт
89 | ПС 35/10 Кириловка | 2 х 1,6 | 0.33 | 0.52 | 120 | -0.19 | 0 | 1.68 | 1.87 | 1.87 | открыт | 89 | ПС 35/10 Кириловка | 2 х 1,6 | 0.015 | 0.345 | 0.52 | 120 | -0.175 | 0 | 1.68 | 1.855 | 1.855 | открыт
90 | ПС 35/6 Кислинская | 2 х 10,0 | 9.78 | 6.25 | 20 | 3.53 | 0 | 10.5 | 6.97 | 6.97 | открыт | 90 | ПС 35/6 Кислинская | 2 х 10,0 | 0.409 | 10.189 | 6.25 | 20 | 3.939 | 0 | 10.5 | 6.561 | 6.561 | открыт
91 | ПС 35/10 Комбизавод | 4,0+6,3 | 0.49 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 4.2 | 3.71 | 3.71 | открыт | 91 | ПС 35/10 Комбизавод | 4,0+6,3 |  | 0.49 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 4.2 | 3.71 | 3.71 | открыт
92 | ПС 35/10 Комбикормовый завод | 2 х 6,3 | 3.1 | 0.21 | 120 | 2.89 | 0 | 6.615 | 3.725 | 3.725 | открыт | 92 | ПС 35/10 Комбикормовый завод | 2 х 6,3 | 0.083 | 3.183 | 0.21 | 120 | 2.973 | 0 | 6.615 | 3.642 | 3.642 | открыт
93 | ПС 35/10 Коммунальная | 3,2 + 4,0 | 2.19 | 1.14 | 80 | 1.05 | 0 | 3.36 | 2.31 | 2.31 | открыт | 93 | ПС 35/10 Коммунальная | 3,2 + 4,0 | 0.5 | 2.69 | 1.14 | 80 | 1.55 | 0 | 3.36 | 1.81 | 1.81 | открыт
94 | ПС 35/10 Коренево | 4,0 + 6,3 | 4.35 | 1.56 | 80 | 2.79 | 0 | 4.2 | 1.41 | 1.41 | открыт | 94 | ПС 35/10 Коренево | 4,0 + 6,3 | 2.77 | 7.12 | 1.56 | 80 | 5.56 | 0 | 4.2 | -1.36 | -1.36 | закрыт
95 | ПС 35/10 Кремяное | 2,5 + 4,0 | 0.62 | 0.24 | 120 | 0.38 | 0 | 2.625 | 2.245 | 2.245 | открыт | 95 | ПС 35/10 Кремяное | 2,5 + 4,0 |  | 0.62 | 0.24 | 120 | 0.38 | 0 | 2.625 | 2.245 | 2.245 | открыт
96 | ПС 35/10 Крупец | 1,8 + 2,5 | 1.5 | 0.42 | 120 | 1.08 | 0 | 1.89 | 0.81 | 0.81 | открыт | 96 | ПС 35/10 Крупец | 1,8 + 2,5 | 0.164 | 1.664 | 0.42 | 120 | 1.244 | 0 | 1.89 | 0.646 | 0.646 | открыт
97 | ПС 35/10 Кульбаки | 2 х 2,5 | 0.7 | 0.6 | 120 | 0.1 | 0 | 2.625 | 2.525 | 2.525 | открыт | 97 | ПС 35/10 Кульбаки | 2 х 2,5 | 0.967 | 1.667 | 0.6 | 120 | 1.067 | 0 | 2.625 | 1.558 | 1.558 | открыт
98 | ПС 35/10 Культпросвет | 2 х 2,5 | 0.14 | 0.17 | 120 | -0.03 | 0 | 2.625 | 2.655 | 2.655 | открыт | 98 | ПС 35/10 Культпросвет | 2 х 2,5 | 0.003 | 0.143 | 0.17 | 120 | -0.027 | 0 | 2.625 | 2.652 | 2.652 | открыт
99 | ПС 35/10 Курчатов | 2 х 10,0 | 4.52 | 4.5 | 80 | 0.02 | 0 | 10.5 | 10.48 | 10.48 | открыт | 99 | ПС 35/10 Курчатов | 2 х 10,0 | 0.005 | 4.525 | 4.5 | 80 | 0.025 | 0 | 10.5 | 10.475 | 10.475 | открыт
100 | ПС 35/10 Куток | 2 х 2,5 | 0.08 | 0.05 | 120 | 0.03 | 0 | 2.625 | 2.595 | 2.595 | открыт | 100 | ПС 35/10 Куток | 2 х 2,5 | 0.009 | 0.089 | 0.05 | 120 | 0.039 | 0 | 2.625 | 2.586 | 2.586 | открыт
101 | ПС 35/10 Линец | 2 х 2,5 | 0.23 | 0.25 | 120 | -0.02 | 0 | 2.625 | 2.645 | 2.645 | открыт | 101 | ПС 35/10 Линец | 2 х 2,5 | 1.11 | 1.34 | 0.25 | 120 | 1.09 | 0 | 2.625 | 1.535 | 1.535 | открыт
102 | ПС 35/10 Луч | 2 х 6,3 | 3.03 | 0.23 | 120 | 2.8 | 0 | 6.615 | 3.815 | 3.815 | открыт | 102 | ПС 35/10 Луч | 2 х 6,3 | 0.336 | 3.366 | 0.23 | 120 | 3.136 | 0 | 6.615 | 3.479 | 3.479 | открыт
103 | ПС 35/10 Любимовка-2 | 2 х 4,0 | 0.75 | 1.59 | 80 | -0.84 | 0 | 4.2 | 5.04 | 5.04 | открыт | 103 | ПС 35/10 Любимовка-2 | 2 х 4,0 | 0.029 | 0.779 | 1.59 | 80 | -0.811 | 0 | 4.2 | 5.011 | 5.011 | открыт
104 | ПС 35/10 Матвеевка | 2 х 2,5 | 0.65 | 0.08 | 120 | 0.57 | 0 | 2.625 | 2.055 | 2.055 | открыт | 104 | ПС 35/10 Матвеевка | 2 х 2,5 | 0.02 | 0.67 | 0.08 | 120 | 0.59 | 0 | 2.625 | 2.035 | 2.035 | открыт
105 | ПС 35/10 Маяк | 2 х 2,5 | 0.5 | 0.3 | 120 | 0.2 | 0 | 2.625 | 2.425 | 2.425 | открыт | 105 | ПС 35/10 Маяк | 2 х 2,5 | 0.016 | 0.516 | 0.3 | 120 | 0.216 | 0 | 2.625 | 2.409 | 2.409 | открыт
106 | ПС 35/10 Михайловка | 4,0 + 6,3 | 1.27 | 1.7 | 80 | -0.43 | 0 | 4.2 | 4.63 | 4.63 | открыт | 106 | ПС 35/10 Михайловка | 4,0 + 6,3 | 0.18 | 1.45 | 1.7 | 80 | -0.25 | 0 | 4.2 | 4.45 | 4.45 | открыт
107 | ПС 35/10 Мурыновка | 2 х 4,0 | 0.87 | 0.3 | 120 | 0.57 | 0 | 4.2 | 3.63 | 3.63 | открыт | 107 | ПС 35/10 Мурыновка | 2 х 4,0 | 0.2 | 1.07 | 0.3 | 120 | 0.77 | 0 | 4.2 | 3.43 | 3.43 | открыт
108 | ПС 35/10 Н. Борки | 2 х 2,5 | 0.51 | 0.63 | 120 | -0.12 | 0 | 2.625 | 2.745 | 2.745 | открыт | 108 | ПС 35/10 Н. Борки | 2 х 2,5 | 0.02 | 0.53 | 0.63 | 120 | -0.1 | 0 | 2.625 | 2.725 | 2.725 | открыт
109 | ПС 35/10 Никольская | 1,6 + 1,8 | 0.4 | 0.03 | 80 | 0.37 | 0 | 1.68 | 1.31 | 1.31 | открыт | 109 | ПС 35/10 Никольская | 1,6 + 1,8 |  | 0.4 | 0.03 | 80 | 0.37 | 0 | 1.68 | 1.31 | 1.31 | открыт
110 | ПС 35/10 Новая | 2 х 2,5 | 1.2 | 0.4 | 120 | 0.8 | 0 | 2.625 | 1.825 | 1.825 | открыт | 110 | ПС 35/10 Новая | 2 х 2,5 | 0.262 | 1.462 | 0.4 | 120 | 1.062 | 0 | 2.625 | 1.563 | 1.563 | открыт
111 | ПС 35/10 Орехово | 2 х 2,5 | 0.56 | 0.19 | 120 | 0.37 | 0 | 2.625 | 2.255 | 2.255 | открыт | 111 | ПС 35/10 Орехово | 2 х 2,5 | 0.051 | 0.611 | 0.19 | 120 | 0.421 | 0 | 2.625 | 2.204 | 2.204 | открыт
112 | ПС 35/10 Орловка | 2 х 2,5 | 0.17 | 0.52 | 120 | -0.35 | 0 | 2.625 | 2.975 | 2.975 | открыт | 112 | ПС 35/10 Орловка | 2 х 2,5 | 2.574 | 2.744 | 0.52 | 120 | 2.224 | 0 | 2.625 | 0.401 | 0.401 | открыт
113 | ПС 35/10 Осоцкое | 2 х 2,5 | 0.18 | 0.2 | 120 | -0.02 | 0 | 2.625 | 2.645 | 2.645 | открыт | 113 | ПС 35/10 Осоцкое | 2 х 2,5 |  | 0.18 | 0.2 | 120 | -0.02 | 0 | 2.625 | 2.645 | 2.645 | открыт
114 | ПС 35/10 Охочевка | 4,0 + 6,3 | 1.26 | 0.74 | 120 | 0.52 | 0 | 4.2 | 3.68 | 3.68 | открыт | 114 | ПС 35/10 Охочевка | 4,0 + 6,3 | 0.212 | 1.472 | 0.74 | 120 | 0.732 | 0 | 4.2 | 3.468 | 3.468 | открыт
115 | ПС 35/10 Панино | 2 х 2,5 | 0.28 | 0.11 | 80 | 0.17 | 0 | 2.625 | 2.455 | 2.455 | открыт | 115 | ПС 35/10 Панино | 2 х 2,5 | 0.02 | 0.3 | 0.11 | 80 | 0.19 | 0 | 2.625 | 2.435 | 2.435 | открыт
116 | ПС 35/10 Первоавгустовка | 2,5 + 3,2 | 0.62 | 0.52 | 120 | 0.1 | 0 | 2.625 | 2.525 | 2.525 | открыт | 116 | ПС 35/10 Первоавгустовка | 2,5 + 3,2 | 0.066 | 0.686 | 0.52 | 120 | 0.166 | 0 | 2.625 | 2.459 | 2.459 | открыт
117 | ПС 35/10 Петринка | 2,5 + 4,0 | 1.61 | 0.3 | 120 | 1.31 | 0 | 2.625 | 1.315 | 1.315 | открыт | 117 | ПС 35/10 Петринка | 2,5 + 4,0 | 0.716 | 2.326 | 0.3 | 120 | 2.026 | 0 | 2.625 | 0.599 | 0.599 | открыт
118 | ПС 35/10 Платава | 2 х 2,5 | 1.38 | 0.26 | 120 | 1.12 | 0 | 2.625 | 1.505 | 1.505 | открыт | 118 | ПС 35/10 Платава | 2 х 2,5 | 0.014 | 1.394 | 0.26 | 120 | 1.134 | 0 | 2.625 | 1.491 | 1.491 | открыт
119 | ПС 35/10 Погожее | 2 х 1,6 | 0.19 | 0.46 | 120 | -0.27 | 0 | 1.68 | 1.95 | 1.95 | открыт | 119 | ПС 35/10 Погожее | 2 х 1,6 | 0.047 | 0.237 | 0.46 | 120 | -0.223 | 0 | 1.68 | 1.903 | 1.903 | открыт
120 | ПС 35/10 Поречное | 2 х 4,0 | 0.5 | 1.16 | 120 | -0.66 | 0 | 4.2 | 4.86 | 4.86 | открыт | 120 | ПС 35/10 Поречное | 2 х 4,0 | 0.008 | 0.508 | 1.16 | 120 | -0.652 | 0 | 4.2 | 4.852 | 4.852 | открыт
121 | ПС 35/10 Почепное | 2 х 6,3 | 0.03 | 0.08 | 120 | -0.05 | 0 | 6.615 | 6.665 | 6.665 | открыт | 121 | ПС 35/10 Почепное | 2 х 6,3 |  | 0.03 | 0.08 | 120 | -0.05 | 0 | 6.615 | 6.665 | 6.665 | открыт
122 | ПС 35/10 Пригородная | 2 х 2,5 | 1.39 | 0.3 | 80 | 1.09 | 0 | 2.625 | 1.535 | 1.535 | открыт | 122 | ПС 35/10 Пригородная | 2 х 2,5 | 0.274 | 1.664 | 0.3 | 80 | 1.364 | 0 | 2.625 | 1.261 | 1.261 | открыт
123 | ПС 35/10 Пселец | 2 х 1,6 | 0.2 | 0.24 | 120 | -0.04 | 0 | 1.68 | 1.72 | 1.72 | открыт | 123 | ПС 35/10 Пселец | 2 х 1,6 |  | 0.2 | 0.24 | 120 | -0.04 | 0 | 1.68 | 1.72 | 1.72 | открыт
124 | ПС 35/10 Пузачи | 1,6 + 4,0 | 0.39 | 0.43 | 120 | -0.04 | 0 | 1.68 | 1.72 | 1.72 | открыт | 124 | ПС 35/10 Пузачи | 1,6 + 4,0 | 0.05 | 0.44 | 0.43 | 120 | 0.01 | 0 | 1.68 | 1.67 | 1.67 | открыт
125 | ПС 35/10 Пушкарное | 2 х 2,5 | 0.77 | 0.32 | 120 | 0.45 | 0 | 2.625 | 2.175 | 2.175 | открыт | 125 | ПС 35/10 Пушкарное | 2 х 2,5 | 0.195 | 0.965 | 0.32 | 120 | 0.645 | 0 | 2.625 | 1.98 | 1.98 | открыт
126 | ПС 35/10 Р.Колодец | 2 х 2,5 | 0.38 | 0.44 | 120 | -0.06 | 0 | 2.625 | 2.685 | 2.685 | открыт | 126 | ПС 35/10 Р.Колодец | 2 х 2,5 | 0.583 | 0.963 | 0.44 | 120 | 0.523 | 0 | 2.625 | 2.102 | 2.102 | открыт
127 | ПС 35/10 Разветье | 2 х 4,0 | 1.91 | 1.03 | 120 | 0.88 | 0 | 4.2 | 3.32 | 3.32 | открыт | 127 | ПС 35/10 Разветье | 2 х 4,0 | 0.421 | 2.331 | 1.03 | 120 | 1.301 | 0 | 4.2 | 2.899 | 2.899 | открыт
128 | ПС 35/10 В. Реутец | 2 х 4,0 | 0.74 | 0.11 | 120 | 0.63 | 0 | 4.2 | 3.57 | 3.57 | открыт | 128 | ПС 35/10 В. Реутец | 2 х 4,0 | 0.025 | 0.765 | 0.11 | 120 | 0.655 | 0 | 4.2 | 3.545 | 3.545 | открыт
129 | ПС 35/10 Рождественка | 2 х 1,6 | 0.28 | 0.29 | 120 | -0.01 | 0 | 1.68 | 1.69 | 1.69 | открыт | 129 | ПС 35/10 Рождественка | 2 х 1,6 | 0.076 | 0.356 | 0.29 | 120 | 0.066 | 0 | 1.68 | 1.614 | 1.614 | открыт
130 | ПС 35/10 Рубильник | 2 х 2,5 | 1.25 | 1.18 | 80 | 0.07 | 0 | 2.625 | 2.555 | 2.555 | открыт | 130 | ПС 35/10 Рубильник | 2 х 2,5 | 0.058 | 1.308 | 1.18 | 80 | 0.128 | 0 | 2.625 | 2.497 | 2.497 | открыт
131 | ПС 35/10 Рыжково | 2 х 1,6 | 0.28 | 0.08 | 20 | 0.2 | 0 | 1.68 | 1.48 | 1.48 | открыт | 131 | ПС 35/10 Рыжково | 2 х 1,6 | 0.009 | 0.289 | 0.08 | 20 | 0.209 | 0 | 1.68 | 1.471 | 1.471 | открыт
132 | ПС 35/10 Сапогово | 2 х 2,5 | 1.39 | 0.6 | 20 | 0.79 | 0 | 2.625 | 1.835 | 1.835 | открыт | 132 | ПС 35/10 Сапогово | 2 х 2,5 | 0.361 | 1.751 | 0.6 | 20 | 1.151 | 0 | 2.625 | 1.474 | 1.474 | открыт
133 | ПС 35/10 Свобода-сельская | 2 х 6,3 | 4.41 | 2.25 | 80 | 2.16 | 0 | 6.615 | 4.455 | 4.455 | открыт | 133 | ПС 35/10 Свобода-сельская | 2 х 6,3 | 0.311 | 4.721 | 2.25 | 80 | 2.471 | 0 | 6.615 | 4.144 | 4.144 | открыт
134 | ПС 35/10 Селекционная | 2 х 4,0 | 2.09 | 1.4 | 45 | 0.69 | 0 | 4.2 | 3.51 | 3.51 | открыт | 134 | ПС 35/10 Селекционная | 2 х 4,0 | 0.038 | 2.128 | 1.4 | 45 | 0.728 | 0 | 4.2 | 3.472 | 3.472 | открыт
135 | ПС 35/10 Семеновка | 2 х 2,5 | 0.4 | 0 | - | 0.4 | 0 | 2.625 | 2.225 | 2.225 | открыт | 135 | ПС 35/10 Семеновка | 2 х 2,5 | 0.074 | 0.474 | 0 | - | 0.474 | 0 | 2.625 | 2.151 | 2.151 | открыт
136 | ПС 35/10 Семзавод | 2 х 2,5 | 0.51 | 0.6 | 120 | -0.09 | 0 | 2.625 | 2.715 | 2.715 | открыт | 136 | ПС 35/10 Семзавод | 2 х 2,5 | 0.079 | 0.589 | 0.6 | 120 | -0.011 | 0 | 2.625 | 2.636 | 2.636 | открыт
137 | ПС 35/10 Снагость | 2 х 4,0 | 1.31 | 0.05 | 10 | 1.26 | 0 | 4.2 | 2.94 | 2.94 | открыт | 137 | ПС 35/10 Снагость | 2 х 4,0 | 0.073 | 1.383 | 0.05 | 10 | 1.333 | 0 | 4.2 | 2.867 | 2.867 | открыт
138 | ПС 35/10 СОМ | 1,6 + 4,0 | 1.03 | 0.08 | 10 | 0.95 | 0 | 1.68 | 0.73 | 0.73 | открыт | 138 | ПС 35/10 СОМ | 1,6 + 4,0 | 0.091 | 1.121 | 0.08 | 10 | 1.041 | 0 | 1.68 | 0.639 | 0.639 | открыт
139 | ПС 35/10 Сосновый Бор | 3,2 + 4,0 | 0.77 | 0.69 | 120 | 0.08 | 0 | 3.36 | 3.28 | 3.28 | открыт | 139 | ПС 35/10 Сосновый Бор | 3,2 + 4,0 | 0.12 | 0.89 | 0.69 | 120 | 0.2 | 0 | 3.36 | 3.16 | 3.16 | открыт
140 | ПС 35/10 Стаканово | 2 х 2,5 | 0.65 | 0.58 | 80 | 0.07 | 0 | 2.625 | 2.555 | 2.555 | открыт | 140 | ПС 35/10 Стаканово | 2 х 2,5 | 0.075 | 0.725 | 0.58 | 80 | 0.145 | 0 | 2.625 | 2.48 | 2.48 | открыт
141 | ПС 35/10 Старково | 2 х 1,6 | 0.2 | 0.2 | 80 | 0 | 0 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | открыт | 141 | ПС 35/10 Старково | 2 х 1,6 | 0.009 | 0.209 | 0.2 | 80 | 0.009 | 0 | 1.68 | 1.671 | 1.671 | открыт
142 | ПС 35/10 Старшее | 2 х 1,6 | 0.24 | 0.2 | 120 | 0.04 | 0 | 1.68 | 1.64 | 1.64 | открыт | 142 | ПС 35/10 Старшее | 2 х 1,6 | 0.014 | 0.254 | 0.2 | 120 | 0.054 | 0 | 1.68 | 1.626 | 1.626 | открыт
143 | ПС 35/10 Теплицы | 2 х 4,0 | 2.02 | 1.08 | 45 | 0.94 | 0 | 4.2 | 3.26 | 3.26 | открыт | 143 | ПС 35/10 Теплицы | 2 х 4,0 | 0.11 | 2.13 | 1.08 | 45 | 1.05 | 0 | 4.2 | 3.15 | 3.15 | открыт
144 | ПС 35/10 Туровка | 2 х 2,5 | 0.44 | 0.6 | 120 | -0.16 | 0 | 2.625 | 2.785 | 2.785 | открыт | 144 | ПС 35/10 Туровка | 2 х 2,5 | 0.065 | 0.505 | 0.6 | 120 | -0.095 | 0 | 2.625 | 2.72 | 2.72 | открыт
145 | ПС 35/10 Успенка | 2 х 2,5 | 1.11 | 1 | 80 | 0.11 | 0 | 2.625 | 2.515 | 2.515 | открыт | 145 | ПС 35/10 Успенка | 2 х 2,5 | 0.049 | 1.159 | 1 | 80 | 0.159 | 0 | 2.625 | 2.466 | 2.466 | открыт
146 | ПС 35/6 Центральная | 2 х 25,0 | 22.44 | 5 |  | 17.44 | 0 | 26.25 | 8.81 | 8.81 | открыт | 146 | ПС 35/6 Центральная | 2 х 25,0 | 0.005 | 22.445 | 5 |  | 17.445 | 0 | 26.25 | 8.805 | 8.805 | открыт
147 | ПС 35/10 Чермошное | 2 х 2,5 | 0.2 | 0.5 | 120 | -0.3 | 0 | 2.625 | 2.925 | 2.925 | открыт | 147 | ПС 35/10 Чермошное | 2 х 2,5 |  | 0.2 | 0.5 | 120 | -0.3 | 0 | 2.625 | 2.925 | 2.925 | открыт
148 | ПС 35/10 Шаталовка | 2,5 + 4,0 | 0.38 | 0.21 | 80 | 0.17 | 0 | 2.625 | 2.455 | 2.455 | открыт | 148 | ПС 35/10 Шаталовка | 2,5 + 4,0 | 0.085 | 0.465 | 0.21 | 80 | 0.255 | 0 | 2.625 | 2.37 | 2.37 | открыт
149 | ПС 35/10 Шипы | 2 х 2,5 | 0.1 | 0.3 | 120 | -0.2 | 0 | 2.625 | 2.825 | 2.825 | открыт | 149 | ПС 35/10 Шипы | 2 х 2,5 | 0.012 | 0.112 | 0.3 | 120 | -0.188 | 0 | 2.625 | 2.813 | 2.813 | открыт
150 | ПС 35/10 Элеватор | 4,0 + 6,3 | 1.53 | 0.6 | 120 | 0.93 | 0 | 4.2 | 3.27 | 3.27 | открыт | 150 | ПС 35/10 Элеватор | 4,0 + 6,3 | 0.015 | 1.545 | 0.6 | 120 | 0.945 | 0 | 4.2 | 3.255 | 3.255 | открыт
151 | ПС 35/10 Юго-Западная | 2 х 10,0 | 8.43 | 4.7 | 80 | 3.73 | 0 | 10.5 | 6.77 | 6.77 | открыт | 151 | ПС 35/10 Юго-Западная | 1 х 10,0 | 2.35 | 10.78 | 4.7 | 80 | 6.08 | 0 | 10.5 | 4.42 | 4.42 | открыт
152 | ПС 35/10 ЖБИ | 2 х 2,5 | 2.46 | 3.9 | 120 | -1.44 | 0 | 2.625 | 4.065 | 4.065 | открыт | 152 | ПС 35/10 ЖБИ | 2 х 2,5 | 0.053 | 2.513 | 3.9 | 120 | -1.387 | 0 | 2.625 | 4.012 | 4.012 | открыт
| ИТОГО: | 3185.9 | 761.961 | 777.99 | [5 empty] | 1221.894 |  | 2: ИТОГО:; 3: 3185.9; 4: 114.4801; 5: 876.0431; МВА 6: 783.88; Мин. 12: 1168.5789
| дефицит | [8 empty] | -7.475 |  | 2: дефицит; Мин. 12: -30.599
| профицит | [8 empty] | 1214.414 |  | 2: профицит; Мин. 12: 1137.9799

## свод-текущий дефицит
Перечень закрытых центров питания филиала ОАО "МРСК Центра" - "Курскэнерго" (текущий дефицит мощности)
№ п/п | Наименование объекта центра питания, класс напряжения |  | Ожидаемый дефицит, МВА
Курскэнерго
1. | ПС 110/10 Высокая* | 2*16 | -7.17
2. | ПС 110/35/10 Камыши | 2*6,3 | -0.305
Итого текущий дефицит (зима 2010) |  |  | -7.475

## свод-ожидаемый дефицит
Перечень закрытых центров питания филиала ОАО "МРСК Центра" - "Курскэнерго" по ожидаемым нагрузкам с учетом подключения новых мощностей по технологическому присоединению и дальнейшему развитию э/сетевого комплекса (ожидаемый дефицит мощности) за январь 2011г.
№ п/п | Наименование объекта центра питания, класс напряжения |  | Ожидаемый дефицит, МВА
Курскэнерго
1. | ПС 110/10 Бекетово* | 1 х 6,3 | -0.641
2. | ПС 110/6 Тепличная* | 1 х 16,0 | -5.52
3. | ПС 35/10 кВ Быково* | 1 х 4,0 | -3.273
4. | ПС 35/10 Водохранилище* | 1 х 4,0 | -2.585
5. | ПС 35/10 Реут | 1 х 2,5 | -0.256
6. | ПС 35/10 Ровенка | 1 х 1,6 | -0.945
7. | ПС 35/10 Ясенки* | 1 х 2,5 | -1.82
8. | ПС 110/10 Высокая* | 2 х 16,0 | -7.17
9. | ПС 110/35/10 Горшечное | 10+16,0 | -2.684
10. | ПС 110/35/10 Камыши* | 2 х 6,3 | -4.345
11. | ПС 35/10 Коренево | 4,0 + 6,3 | -1.36
Итого ожидаемый дефицит (зима 2011) |  |  | -30.599