## ЦП Текущий дефицит, табл.1
таблица 1
№п/п | Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Текущий дефицит | [8 empty] | примечание
|  | Установленная мощность трансформаторов Sуст. с указанием их количества, шт/ МВА | Суммарная полная мощность ЦП по результатам замеров максимума нагрузки Sмах , МВА | Полная мощность, перераспределяемая в соответствии с ПТЭ, МВА за время |  | Полная мощность с учётом перераспределения, МВА | Ограничивающие факторы, МВА | Допустимая нагрузка расчётная в режиме n-1, МВА | Дефицит /профицит ЦП, МВА
|  |  |  | МВА | Мин.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Однотрансформаторные ПС
1 | ПС 110/35/10 Артюховка | 1*6,3 | 1.64 | 6.3 | 1 сутки | 6.3 | 0 | 6.3 | 4.66 | 1.2 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 6.3 | 1.1 | 2.3 | 1 сутки | 2.3 | 0 | 2.3 | 1.2
| Ном. Мощность НН, МВА | 6.3 | 0.54 | 4 | 1 сутки | 4 | 0 | 4 | 3.46
2 | ПС 110/10 Бекетово | 1*6,3 | 0.39 | 2.15 | 1 сутки | 2.15 | 0 | 2.15 | 1.76 | 1.76 | открыт
3 | ПС 110/35/10 Беседино | 1*6,3 | 2.84 | 6.8 | 1 сутки | 6.8 | 0 | 6.8 | 3.96 | 0.26 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 6.3 | 0.5 | 4.2 | 1 сутки | 4.2 | 0 | 4.2 | 3.7
| Ном. Мощность НН, МВА | 6.3 | 2.34 | 2.6 | 1 сутки | 2.6 | 0 | 2.6 | 0.26
4 | ПС 110/10 Восход | 1*10,0 | 0.8 | 2.5 | 1 сутки | 2.5 | 0 | 2.5 | 1.7 | 1.7 | открыт
5 | ПС 110/35/10 Журятино | 1*6,3 | 0.82 | 6 | 1 сутки | 6 | 0 | 6 | 5.18 | 1.48 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 6.3 | 0 | 3.7 | 1 сутки | 3.7 | 0 | 3.7 | 3.7
| Ном. Мощность НН, МВА | 6.3 | 0.82 | 2.3 | 1 сутки | 2.3 | 0 | 2.3 | 1.48
6 | ПС 110/35/10 Жуковка | 1*10,0 | 1.1 | 5.16 | 120 | 5.16 | 0 | 5.16 | 4.06 | 0.49 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10 | 0.93 | 4.5 | 1 сутки | 4.5 | 0 | 4.5 | 3.57
| Ном. Мощность НН, МВА | 10 | 0.17 | 0.66 | 120 | 0.66 | 0 | 0.66 | 0.49
7 | ПС 110/10 Забелье | 1*2,5 | 0.31 | 2.15 | 1 сутки | 2.15 | 0 | 2.15 | 1.84 | 1.84 | открыт
8 | ПС 110/10 Ивница | 1*6,3 | 0.4 | 0.45 | 1 сутки | 0.45 | 0 | 0.45 | 0.05 | 0.05 | открыт
9 | ПС 110/35/10 Лачиново | 1*10,0 | 1.28 | 5.13 | 1 сутки | 5.13 | 0 | 5.13 | 3.85 | 1 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10 | 0.75 | 3.6 | 1 сутки | 3.6 | 0 | 3.6 | 2.85
| Ном. Мощность НН, МВА | 10 | 0.53 | 1.53 | 1 сутки | 1.53 | 0 | 1.53 | 1
10 | ПС 110/10 Малая Локня | 1*10,0 | 1.2 | 1.4 | 1 сутки | 1.4 | 0 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | открыт
11 | ПС 110/10 Марица | 1*2,5 | 0.99 | 1.92 | 1 сутки | 1.92 | 0 | 1.92 | 0.93 | 0.93 | открыт
12 | ПС 110/35/10 Расховец | 1 х 6,3 | 0.56 | 5.89 | 1 сутки | 5.89 | 0 | 5.89 | 5.33 | 1.97 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 6.3 | 0.38 | 3.74 | 1 сутки | 3.74 | 0 | 3.74 | 3.36
| Ном. Мощность НН, МВА | 6.3 | 0.18 | 2.15 | 1 сутки | 2.15 | 0 | 2.15 | 1.97
13 | ПС 110/10 Семеновская | 1 х 2,5 | 0.4 | 1.4 | 1 сутки | 1.4 | 0 | 1.4 | 1 | 1 | открыт
14 | ПС 110/6 Тепличная | 1 х 16,0 | 4.1 | 6.64 | 1 сутки | 6.64 | 0 | 6.64 | 2.54 | 2.54 | открыт
15 | ПС 110/35/10 Троицкая | 1 х 10,0 | 3.01 | 7.5 | 1 сутки | 7.5 | 0 | 7.5 | 4.49 | 0.79 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10 | 2.7 | 6.4 | 1 сутки | 6.4 | 0 | 6.4 | 3.7
| Ном. Мощность НН, МВА | 10 | 0.31 | 1.1 | 1 сутки | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.79
16 | ПС 35/10 Автодор | 1 х 2,5 | 0.46 | 0.8 | 1 сутки | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.34 | 0.34 | открыт
17 | ПС 35/10 Агроном | 1 х 1,8 | 0.7 | 0.95 | 1 сутки | 0.95 | 0 | 0.95 | 0.25 | 0.25 | открыт
18 | ПС 35/10 Акимовка | 1 х 2,5 | 0.25 | 0.68 | 1 сутки | 0.68 | 0 | 0.68 | 0.43 | 0.43 | открыт
19 | ПС 35/10 Алексеевка | 1 х 2,5 | 0.28 | 1.43 | 1 сутки | 1.43 | 0 | 1.43 | 1.15 | 1.15 | открыт
20 | ПС 35/10 Афанасьевка (ЗЭС) | 1 х 4,0 | 0.55 | 1.34 | 1 сутки | 1.34 | 0 | 1.34 | 0.79 | 0.79 | открыт
21 | ПС 35/10 Б. Гнеушево | 1 х 2,5 | 0.77 | 0.96 | 1 сутки | 0.96 | 0 | 0.96 | 0.19 | 0.19 | открыт
22 | ПС 35/10 Б.Солдатское 1 | 1 х 3,2 | 1 | 2.83 | 1 сутки | 2.83 | 0 | 2.83 | 1.83 | 1.83 | открыт
23 | ПС 35/10 Банищи | 1 х 1,6 | 0.22 | 0.64 | 1 сутки | 0.64 | 0 | 0.64 | 0.42 | 0.42 | открыт
24 | ПС 35/10 Бараново | 1 х 4,0 | 0.46 | 1.43 | 1 сутки | 1.43 | 0 | 1.43 | 0.97 | 0.97 | открыт
25 | ПС 35/10 Белгородка | 1 х 2,5 | 0.27 | 2.15 | 1 сутки | 2.15 | 0 | 2.15 | 1.88 | 1.88 | открыт
26 | ПС 35/10 Белица | 1 х 4,0 | 0.6 | 1.76 | 1 сутки | 1.76 | 0 | 1.76 | 1.16 | 1.16 | открыт
27 | ПС 35/10 Бирюковка | 1х1,6 | 0.6 | 0.76 | 1 сутки | 0.76 | 0 | 0.76 | 0.16 | 0.16 | открыт
28 | ПС 35/10 Бобровка | 1 х 1,6 | 0.24 | 0.67 | 1 сутки | 0.67 | 0 | 0.67 | 0.43 | 0.43 | открыт
29 | ПС 35/10 Боброво | 1 х 2,5 | 0.42 | 0.76 | 1 сутки | 0.76 | 0 | 0.76 | 0.34 | 0.34 | открыт
30 | ПС 35/10 Будки | 1 х 1,0 | 0.68 | 0.74 | 1 сутки | 0.74 | 0 | 0.74 | 0.06 | 0.06 | открыт
31 | ПС 35/10 Букреевка (ЦЭС) | 1 х 1,8 | 0.59 | 1.6 | 50 | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.01 | 1.01 | открыт
32 | ПС 35/10 Букреевка (ЗЭС) | 1 х 1,6 | 0.95 | 1 | 1 сутки | 1 | 0 | 1 | 0.05 | 0.05 | открыт
33 | ПС 35/10 Бурцевка | 1 х 1,6 | 0.18 | 1.43 | 1 сутки | 1.43 | 0 | 1.43 | 1.25 | 1.25 | открыт
34 | ПС 35/10 Быково | 1 х 4,0 | 0.89 | 1.43 | 1 сутки | 1.43 | 0 | 1.43 | 0.54 | 0.54 | открыт
35 | ПС 35/10 В. Щигор | 1 х 2,5 | 0.12 | 2.15 | 1 сутки | 2.15 | 0 | 2.15 | 2.03 | 2.03 | открыт
36 | ПС 35/10 Ванино | 1 х 2,5 | 0.41 | 0.8 | 1 сутки | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.39 | 0.39 | открыт
37 | ПС 35/10 Васильевка | 1 х 2,5 | 0.64 | 1.05 | 1 сутки | 1.05 | 0 | 1.05 | 0.41 | 0.41 | открыт
38 | ПС 35/10 Водохранилище | 1 х 4,0 | 1.58 | 2.72 | 1 сутки | 2.72 | 0 | 2.72 | 1.14 | 1.14 | открыт
39 | ПС 35/10 Волоконск | 1 х 2,5 | 0.3 | 1.1 | 1 сутки | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | открыт
40 | ПС 35/10 Воробьевка | 1 х 2,5 | 0.65 | 0.9 | 1 сутки | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.25 | 0.25 | открыт
41 | ПС 35/10 Воронок | 1 х 4,0 | 0.86 | 2.1 | 1 сутки | 2.1 | 0 | 2.1 | 1.24 | 1.24 | открыт
42 | ПС 35/10 Вязовое | 1 х 2,5 | 0.66 | 2.15 | 1 сутки | 2.15 | 0 | 2.15 | 1.49 | 1.49 | открыт
43 | ПС 35/10 Гахово | 1 х 2,5 | 0.21 | 1.8 | 1 сутки | 1.8 | 0 | 1.8 | 1.59 | 1.59 | открыт
44 | ПС 35/10 Генеральшино | 1 х 2,5 | 0.25 | 1.5 | 1 сутки | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.25 | 1.25 | открыт
45 | ПС 35/10 Глазово | 1 х 2,5 | 0.94 | 1.1 | 1 сутки | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.16 | 0.16 | открыт
46 | ПС 35/10 Глебово | 1 х 2,5 | 0.49 | 1.4 | 1 сутки | 1.4 | 0 | 1.4 | 0.91 | 0.91 | открыт
47 | ПС 35/10 Гордеевка | 1 х 1,6 | 0.12 | 0.7 | 1 сутки | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.58 | 0.58 | открыт
48 | ПС 35/10 Городенск | 1 х 1,6 | 0.59 | 0.76 | 1 сутки | 0.76 | 0 | 0.76 | 0.17 | 0.17 | открыт
49 | ПС 35/10 Горяйново | 1 х 2,5 | 0.5 | 1.1 | 1 сутки | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | открыт
50 | ПС 35/10 12-й Госконезавод | 1 х 2,5 | 0.53 | 1.43 | 1 сутки | 1.43 | 0 | 1.43 | 0.9 | 0.9 | открыт
51 | ПС 35/10 Грайворонка | 1 х 2,5 | 0.5 | 1.43 | 1 сутки | 1.43 | 0 | 1.43 | 0.93 | 0.93 | открыт
52 | ПС 35/10 Гриневка | 1 х 2,5 | 0.28 | 2.85 | 1 сутки | 2.85 | 0 | 2.85 | 2.57 | 2.57 | открыт
53 | ПС 35/10 Густомой | 1 х 1,6 | 0.21 | 0.94 | 1 сутки | 0.94 | 0 | 0.94 | 0.73 | 0.73 | открыт
54 | ПС 35/10 Дарьино | 1 х 2,5 | 0.4 | 1.8 | 1 сутки | 1.8 | 0 | 1.8 | 1.4 | 1.4 | открыт
55 | ПС 35/10 Демякино | 1 х 2,5 | 0.43 | 0.8 | 1 сутки | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.37 | 0.37 | открыт
56 | ПС 35/10 Ефросимовка | 1 х 1,8 | 0.38 | 1.07 | 1 сутки | 1.07 | 0 | 1.07 | 0.69 | 0.69 | открыт
57 | ПС 35/10 Жданово | 1 х 2,5 | 0.38 | 0.85 | 1 сутки | 0.85 | 0 | 0.85 | 0.47 | 0.47 | открыт
58 | ПС 35/10 Защитное | 1 х 1,6 | 0.32 | 2.15 | 1 сутки | 2.15 | 0 | 2.15 | 1.83 | 1.83 | открыт
59 | ПС 35/10 Званное | 1 х 2,5 | 0.6 | 0.84 | 1 сутки | 0.84 | 0 | 0.84 | 0.24 | 0.24 | открыт
60 | ПС 35/10 Знаменка | 1 х 1,8 | 1.01 | 2.15 | 1 сутки | 2.15 | 0 | 2.15 | 1.14 | 1.14 | открыт
61 | ПС 35/10 Искра | 1 х 2,5 | 0.26 | 0.58 | 1 сутки | 0.58 | 0 | 0.58 | 0.32 | 0.32 | открыт
62 | ПС 35/10 Казанка | 1 х 4,0 | 0.33 | 0.8 | 1 сутки | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.47 | 0.47 | открыт
63 | ПС 35/10 Калиновка (новая) | 1 х 2,5 | 0.18 | 1.8 | 1 сутки | 1.8 | 0 | 1.8 | 1.62 | 1.62 | открыт
64 | ПС 35/10 Карыж | 1 х 1,6 | 0.18 | 0.64 | 1 сутки | 0.64 | 0 | 0.64 | 0.46 | 0.46 | открыт
65 | ПС 35/10 Китаевка | 1 х 1,6 | 0.26 | 0.74 | 1 сутки | 0.74 | 0 | 0.74 | 0.48 | 0.48 | открыт
66 | ПС 35/10 Кобылки | 1 х 2,5 | 0.68 | 1.53 | 1 сутки | 1.53 | 0 | 1.53 | 0.85 | 0.85 | открыт
67 | ПС 35/10 Колонтаевка | 1 х 2,5 | 0.26 | 0.84 | 1 сутки | 0.84 | 0 | 0.84 | 0.58 | 0.58 | открыт
68 | ПС 35/10 Кондратовка | 1 х 1,8 | 0.55 | 1.42 | 1 сутки | 1.42 | 0 | 1.42 | 0.87 | 0.87 | открыт
69 | ПС 35/10 Коровяковка | 1 х 1,6 | 0.21 | 0.76 | 1 сутки | 0.76 | 0 | 0.76 | 0.55 | 0.55 | открыт
70 | ПС 35/10 Леженьки | 1 х 2,5 | 0.09 | 1.43 | 1 сутки | 1.43 | 0 | 1.43 | 1.34 | 1.34 | открыт
71 | ПС 35/10 Ленинская | 1 х 1,8 | 0.78 | 0.83 | 1 сутки | 0.83 | 0 | 0.83 | 0.05 | 0.05 | открыт
72 | ПС 35/10 Лобазовка | 1 х 2,5 | 0.86 | 1.09 | 1 сутки | 1.09 | 0 | 1.09 | 0.23 | 0.23 | открыт
73 | ПС 35/10 Луговка | 1 х 1,6 | 0.54 | 1.29 | 1 сутки | 1.29 | 0 | 1.29 | 0.75 | 0.75 | открыт
74 | ПС 35/10 Любава | 1 х 6,3 | 0.35 | 1.15 | 1 сутки | 1.15 | 0 | 1.15 | 0.8 | 0.8 | открыт
75 | ПС 35/10 Любимовка-1 | 1 х 3,2 | 0 | 0.96 | 1 сутки | 0.96 | 0 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | открыт
76 | ПС 35/10 М. Каменец | 1 х 1,6 | 0.6 | 1.1 | 1 сутки | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | открыт
77 | ПС 35/10 М. Гнеушево | 1 х 4,0 | 0.7 | 1.28 | 1 сутки | 1.28 | 0 | 1.28 | 0.58 | 0.58 | открыт
78 | ПС 35/10 М. Крюки | 1 х 2,5 | 0.4 | 1.19 | 1 сутки | 1.19 | 0 | 1.19 | 0.79 | 0.79 | открыт
79 | ПС 35/10 Марково | 1 х 2,5 | 0.65 | 0.8 | 1 сутки | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.15 | 0.15 | открыт
80 | ПС 35/10 Мармыжи | 1 х 2,5 | 0.21 | 1.33 | 1 сутки | 1.33 | 0 | 1.33 | 1.12 | 1.12 | открыт
81 | ПС 35/10 Меловое | 1 х 4,0 | 0.99 | 2.15 | 1 сутки | 2.15 | 0 | 2.15 | 1.16 | 1.16 | открыт
82 | ПС 35/10 Моква | 1 х 4,0 | 0.5 | 2.15 | 1 сутки | 2.15 | 0 | 2.15 | 1.65 | 1.65 | открыт
83 | ПС 35/10 Мокрушино | 1 х 1,6 | 0.6 | 1.1 | 1 сутки | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | открыт
84 | ПС 35/10 Молотычи | 1 х 2,5 | 0.4 | 0.9 | 1 сутки | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | открыт
85 | ПС 35/10 Мочаки | 1 х 2,5 | 0.03 | 1.07 | 1 сутки | 1.07 | 0 | 1.07 | 1.04 | 1.04 | открыт
86 | ПС 35/10 Н. Владимировка | 1 х 2,5 | 0.19 | 4.3 | 1 сутки | 4.3 | 0 | 4.3 | 4.11 | 4.11 | открыт
87 | ПС 35/10 Н. Гурово | 1 х 4,0 | 0.73 | 2.15 | 1 сутки | 2.15 | 0 | 2.15 | 1.42 | 1.42 | открыт
88 | ПС 35/10 Надейка | 1 х 2,5 | 0.16 | 1.4 | 1 сутки | 1.4 | 0 | 1.4 | 1.24 | 1.24 | открыт
89 | ПС 35/10 Нива | 1 х 2,5 | 0.5 | 1.56 | 1 сутки | 1.56 | 0 | 1.56 | 1.06 | 1.06 | открыт
90 | ПС 35/10 Ольговка | 1 х 2,5 | 0.41 | 0.97 | 1 сутки | 0.97 | 0 | 0.97 | 0.56 | 0.56 | открыт
91 | ПС 35/10 Ольховатка | 1 х 4,0 | 0.38 | 0.64 | 1 сутки | 0.64 | 0 | 0.64 | 0.26 | 0.26 | открыт
92 | ПС 35/10 Оросительная | 1 х 4,0 | 1.05 | 2.97 | 1 сутки | 2.97 | 0 | 2.97 | 1.92 | 1.92 | открыт
93 | ПС 35/10 Пены-2 | 1 х 2,5 | 0.6 | 2.32 | 1 сутки | 2.32 | 0 | 2.32 | 1.72 | 1.72 | открыт
94 | ПС 35/10 Переступлино (стар) | 1 х 2,5 | 0.16 | 1.4 | 1 сутки | 1.4 | 0 | 1.4 | 1.24 | 1.24 | открыт
95 | ПС 35/10 Переступлино (нов) | 1 х 2,5 | 0.36 | 1.4 | 1 сутки | 1.4 | 0 | 1.4 | 1.04 | 1.04 | открыт
96 | ПС 35/10 Петрово | 1 х 6,3 | 1 | 2.15 | 1 сутки | 2.15 | 0 | 2.15 | 1.15 | 1.15 | открыт
97 | ПС 35/10 Петровская | 1 х 2,5 | 0.03 | 0.74 | 1 сутки | 0.74 | 0 | 0.74 | 0.71 | 0.71 | открыт
98 | ПС 35/10 Покровское | 1 х 2,5 | 0.27 | 2.15 | 1 сутки | 2.15 | 0 | 2.15 | 1.88 | 1.88 | открыт
99 | ПС 35/10 Прилепы | 1 х 1,6 | 0.53 | 2.15 | 1 сутки | 2.15 | 0 | 2.15 | 1.62 | 1.62 | открыт
100 | ПС 35/10 Пристень | 1 х 4,0 | 2.3 | 3.3 | 1 сутки | 3.3 | 0 | 3.3 | 1 | 1 | открыт
101 | ПС 35/10 Р. Буды 35/10 | 1 х 4,0 | 0 | 0.74 | 1 сутки | 0.74 | 0 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | открыт
102 | ПС 35/10 Реут | 1 х 2,5 | 0.16 | 1.1 | 1 сутки | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.94 | 0.94 | открыт
103 | ПС 35/10 Ровенка | 1 х 1,6 | 0.16 | 1.6 | 1 сутки | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.44 | 1.44 | открыт
104 | ПС 35/10 Родина (СЭС) | 1 х 2,5 | 0.17 | 0.7 | 1 сутки | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.53 | 0.53 | открыт
105 | ПС 35/10 Родина (ВЭС) | 1 х 4,0 | 0.5 | 2.3 | 1 сутки | 2.3 | 0 | 2.3 | 1.8 | 1.8 | открыт
106 | ПС 35/10 Рубанщина | 1 х 2,5 | 0.4 | 1.31 | 1 сутки | 1.31 | 0 | 1.31 | 0.91 | 0.91 | открыт
107 | ПС 35/10 Русаново | 1 х 1,8 | 0.39 | 1.43 | 1 сутки | 1.43 | 0 | 1.43 | 1.04 | 1.04 | открыт
108 | ПС 35/10 Рышково | 1 х 2,5 | 0.56 | 0.94 | 1 сутки | 0.94 | 0 | 0.94 | 0.38 | 0.38 | открыт
109 | ПС 35/10 Рязаново | 1 х 1,6 | 0.58 | 1.15 | 1 сутки | 1.15 | 0 | 1.15 | 0.57 | 0.57 | открыт
110 | ПС 35/10 Сазановка | 1 х 2,5 | 0.3 | 1.25 | 1 сутки | 1.25 | 0 | 1.25 | 0.95 | 0.95 | открыт
111 | ПС 35/10 Сергиевка | 1 х 2,5 | 0.4 | 2.7 | 1 сутки | 2.7 | 0 | 2.7 | 2.3 | 2.3 | открыт
112 | ПС 35/10 Соколье | 1 х 2,5 | 0.3 | 1.43 | 1 сутки | 1.43 | 0 | 1.43 | 1.13 | 1.13 | открыт
113 | ПС 35/10 Солнцево | 1 х 2,5 | 0.9 | 1.76 | 1 сутки | 1.76 | 0 | 1.76 | 0.86 | 0.86 | открыт
114 | ПС 35/10 Спасское | 1 х 1,6 | 0.22 | 1.1 | 1 сутки | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.88 | 0.88 | открыт
115 | ПС 35/10 Ср. Ольшанка | 1 х 2,5 | 0.3 | 1.4 | 1 сутки | 1.4 | 0 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | открыт
116 | ПС 35/10 Стрелецкая | 1 х 2,5 | 0.35 | 1.3 | 1 сутки | 1.3 | 0 | 1.3 | 0.95 | 0.95 | открыт
117 | ПС 35/10 Субботино | 1 х 2,5 | 0.6 | 1.34 | 1 сутки | 1.34 | 0 | 1.34 | 0.74 | 0.74 | открыт
118 | ПС 35/10 Сухая | 1 х 1,6 | 0.44 | 0.71 | 1 сутки | 0.71 | 0 | 0.71 | 0.27 | 0.27 | открыт
119 | ПС 35/10 Тельмана | 1 х 2,5 | 0.3 | 1.15 | 1 сутки | 1.15 | 0 | 1.15 | 0.85 | 0.85 | открыт
120 | ПС 35/10 Теребуж | 1 х 2,5 | 0.46 | 1.43 | 1 сутки | 1.43 | 0 | 1.43 | 0.97 | 0.97 | открыт
121 | ПС 35/10 Фатеевка | 1 х 2,5 | 0.08 | 0.7 | 1 сутки | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.62 | 0.62 | открыт
122 | ПС 35/10 Фентисово | 1 х 1,6 | 0.17 | 1.72 | 1 сутки | 1.72 | 0 | 1.72 | 1.55 | 1.55 | открыт
123 | ПС 35/10 Чапаевская | 1 х 2,5 | 0.2 | 1.1 | 1 сутки | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | открыт
124 | ПС 35/10 Чемерки | 1 х 1,6 | 0.06 | 0.85 | 1 сутки | 0.85 | 0 | 0.85 | 0.79 | 0.79 | открыт
125 | ПС 35/10 Чижовка | 1 х 1,6 | 0.35 | 1.43 | 1 сутки | 1.43 | 0 | 1.43 | 1.08 | 1.08 | открыт
126 | ПС 35/10 Шатиловка | 1 х 2,5 | 0.16 | 1.43 | 1 сутки | 1.43 | 0 | 1.43 | 1.27 | 1.27 | открыт
127 | ПС 35/10 Шептуховка | 1 х 2,5 | 0.75 | 1.47 | 1 сутки | 1.47 | 0 | 1.47 | 0.72 | 0.72 | открыт
128 | ПС 35/10 Шуклино | 1 х 2,5 | 0.25 | 0.85 | 1 сутки | 0.85 | 0 | 0.85 | 0.6 | 0.6 | открыт
129 | ПС 35/10 Элеватор | 1х6,3 | 0.31 | 0.6 | 1 сутки | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.29 | 0.29 | открыт
130 | ПС 35/10 Яньково | 1 х 1,6 | 0.25 | 0.64 | 1 сутки | 0.64 | 0 | 0.64 | 0.39 | 0.39 | открыт
131 | ПС 35/10 Ясенки | 1 х 2,5 | 0.48 | 2.15 | 1 сутки | 2.15 | 0 | 2.15 | 1.67 | 1.67 | открыт
Двух- и более трансформаторные ПС
1 | ПС 110/6 Аккумуляторная | 2*25 | 10.47 | 0 | 0 | 10.47 | 0 | 26.25 | 15.78 | 15.78 | открыт
2 | ПС 110/10 АРЗ | 6,3+10,0 | 2.62 | 0.9 | 45 | 1.72 | 0 | 6.615 | 4.895 | 4.895 | открыт
3 | ПС 110/35/10 Атомград | 2*25 | 13.07 | 20.2 | 120 | -7.13 | 0 | 26.25 | 33.38 | 26.02 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 25 | 3.334 | 10.6 | 120 | -7.266 | 0 | 26.25 | 33.516
| Ном. Мощность НН, МВА | 25 | 9.83 | 9.6 | 120 | 0.23 | 0 | 26.25 | 26.02
4 | ПС 110/10 Б. Жирово | 2*6,3 | 0.36 | 0.6 | 120 | -0.24 | 0 | 6.615 | 6.855 | 6.855 | открыт
5 | ПС 110/35/10 Басово | 5,6+10,0 | 1.19 | 6.19 | 15 | -5 | 0 | 5.88 | 10.88 | 5.38 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 5,6+10,0 | 0.5 | 6 |  | -5.5 | 0 | 5.88 | 11.38
| Ном. Мощность НН, МВА | 5,6+10,0 | 0.69 | 0.19 | 120 | 0.5 | 0 | 5.88 | 5.38
6 | ПС 110/35/10 Белая | 2*16,0 | 8.4 | 12 | 120 | -3.6 | 0 | 16.8 | 20.4 | 13.4 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 16 | 3.4 | 0 |  | 3.4 | 0 | 16.8 | 13.4
| Ном. Мощность НН, МВА | 16 | 5 | 12 | 120 | -7 | 0 | 16.8 | 23.8
7 | ПС 110/35/10 Бобрышово | 2*6,3 | 1.2 | 1.3 | 120 | -0.1 | 0 | 6.615 | 6.715 | 6.015 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 6.3 | 0.6 |  |  | 0.6 | 0 | 6.615 | 6.015
| Ном. Мощность НН, МВА | 6.3 | 0.65 | 1.3 | 120 | -0.65 | 0 | 6.615 | 7.265
8 | ПС 110/10 Винниково | 2,5+6,3 | 2.31 | 1.17 | 45 | 1.14 | 0 | 2.625 | 1.485 | 1.485 | открыт
9 | ПС 110/35/6 Волокно | 40,0+2*40,5 | 37.58 | 16.8 | 0 | 20.78 | 0 | 84.525 | 63.745 | 61.275 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 40,0+2*40,5 | 14.33 | 16.8 | 0 | -2.47 | 0 | 84.525 | 86.995
| Ном. Мощность НН, МВА | 40,0+2*40,5 | 23.25 | 0 | 0 | 23.25 | 0 | 84.525 | 61.275
10 | ПС 110/10 Высокая | 2*16,0 | 28.27 | 3.2 | 15 | 25.07 | 0 | 16.8 | -8.27 | -8.27 | открыт
11 | ПС 110/35/10 Глушково | 2*10,0 | 8.7 | 8.04 | 120 | 0.66 | 0 | 10.5 | 9.84 | 8.44 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10 | 5.2 | 6.6 | 120 | -1.4 | 0 | 10.5 | 11.9
| Ном. Мощность НН, МВА | 10 | 3.5 | 1.44 | 80 | 2.06 | 0 | 10.5 | 8.44
12 | ПС 110/10 Городская | 2*25,0 | 10.4 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 26.25 | 15.85 | 15.85 | открыт
13 | ПС 110/35/10 Горшечное | 10+16,0 | 9.41 | 6.52 | 120 | 2.89 | 0 | 10.5 | 7.61 | 6.25 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+16,0 | 6.13 | 6.06 |  | 0.07 | 0 | 10.5 | 10.43
| Ном. Мощность НН, МВА | 10+16,0 | 4.71 | 0.46 | 120 | 4.25 | 0 | 10.5 | 6.25
14 | ПС 110/35/10 Дмитриев | 2*10,0 | 7.09 | 10.4 | 120 | -3.31 | 0 | 10.5 | 13.81 | 8.43 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10 | 2.02 | 7.4 |  | -5.38 | 0 | 10.5 | 15.88
| Ном. Мощность НН, МВА | 10 | 5.07 | 3 | 80 | 2.07 | 0 | 10.5 | 8.43
15 | ПС 110/6 Долгие Буды | 2*10,0 | 0.8 | 0.5 | 120 | 0.3 | 0 | 10.5 | 10.2 | 10.2 | открыт
16 | ПС 110/35/10 Золотухино | 2*25,0 | 6.76 | 22.1 | 80 | -15.34 | 0 | 26.25 | 41.59 | 25.59 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 25 | 2.8 | 18.8 |  | -16 | 0 | 26.25 | 42.25
| Ном. Мощность НН, МВА | 25 | 3.96 | 3.3 | 120 | 0.66 | 0 | 26.25 | 25.59
17 | ПС 110/35/10 Камыши | 2*6,3 | 8.59 | 5.45 | 20 | 3.14 | 0 | 6.615 | 3.475 | 3.065 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 6.3 | 7 | 3.45 |  | 3.55 | 0 | 6.615 | 3.065
| Ном. Мощность НН, МВА | 6.3 | 1.732 | 2 | 20 | -0.268 | 0 | 6.615 | 6.883
18 | ПС 110/35/10 Касторное | 15,0+16,0 | 14.13 | 6.97 | 120 | 7.16 | 0 | 15.75 | 8.59 | 8.59 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 15,0+16,0 | 10.63 | 6.6 |  | 4.03 | 0 | 15.75 | 11.72
| Ном. Мощность НН, МВА | 15,0+16,0 | 3.5 | 0.37 | 120 | 3.13 | 0 | 15.75 | 12.62
19 | ПС 110/35/10 Киликино | 2*16,0 | 2.53 | 6.9 | 120 | -4.37 | 0 | 16.8 | 21.17 | 18.51 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 16 | 2.34 | 5 |  | -2.66 | 0 | 16.8 | 19.46
| Ном. Мощность НН, МВА | 16 | 0.19 | 1.9 | 120 | -1.71 | 0 | 16.8 | 18.51
20 | ПС 110/35/6 Кировская | 2*40,0 | 53.66 | 16.36 | 120 | 37.3 | 0 | 42 | 4.7 | 4.7 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 40 | 26.67 | 13.06 | 120 | 13.61 | 0 | 42 | 28.39
| Ном. Мощность НН, МВА | 40 | 26.99 | 3.3 | 120 | 23.69 | 0 | 42 | 18.31
21 | ПС 110/35/10 Клюква | 2*16,0 | 3.28 | 1.2 | 120 | 2.08 | 0 | 16.8 | 14.72 | 14.72 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 16 | 0 |  |  | 0 | 0 | 16.8 | 16.8
| Ном. Мощность НН, МВА | 16 | 3.28 | 1.2 | 120 | 2.08 | 0 | 16.8 | 14.72
22 | ПС 110/10 Компрессорная | 2*40,0 | 1.11 | 0 | 0 | 1.11 | 0 | 42 | 40.89 | 40.89 | открыт
23 | ПС 110/35/10 Конышевка | 10,0+16,0 | 9.06 | 8 | 120 | 1.06 | 0 | 10.5 | 9.44 | 9.44 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10,0+16,0 | 6.94 | 5.9 |  | 1.04 | 0 | 10.5 | 9.46
| Ном. Мощность НН, МВА | 10,0+16,0 | 2.12 | 2.1 |  | 0.02 | 0 | 10.5 | 10.48
24 | ПС 110/10 Котельная | 10,0+25,0 | 7.8 | 2.1 | 0 | 5.7 | 0 | 10.5 | 4.8 | 4.8 | открыт
25 | ПС 110/35/10 Кшень | 2*10,0 | 8.73 | 6.63 | 10 | 2.1 | 0 | 10.5 | 8.4 | 6.59 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10 | 4.25 | 6.06 |  | -1.81 | 0 | 10.5 | 12.31
| Ном. Мощность НН, МВА | 10 | 4.48 | 0.57 | 120 | 3.91 | 0 | 10.5 | 6.59
26 | ПС 110/6 Лесная | 2*40,0 | 2.37 | 0 | 0 | 2.37 | 0 | 42 | 39.63 | 39.63 | открыт
27 | ПС 110/35/10 Льгов | 2*25,0 | 13.14 | 4 | 120 | 9.14 | 0 | 26.25 | 17.11 | 17.11 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 25 | 1.66 |  |  | 1.66 | 0 | 26.25 | 24.59
| Ном. Мощность НН, МВА | 25 | 11.48 | 4 | 120 | 7.48 | 0 | 26.25 | 18.77
28 | ПС 110/35/10 Лукашевка | 2*16,0 | 8.27 | 10.6 | 120 | -2.33 | 0 | 16.8 | 19.13 | 17.03 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 16 | 5.07 | 5.3 |  | -0.23 | 0 | 16.8 | 17.03
| Ном. Мощность НН, МВА | 16 | 3.2 | 5.3 | 120 | -2.1 | 0 | 16.8 | 18.9
29 | ПС 110/35/10 Любостань | 6,3+10,0 | 5.6 | 13.1 | 120 | -7.5 | 0 | 6.615 | 14.115 | 7.285 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+10,0 | 5 | 11.8 |  | -6.8 | 0 | 6.615 | 13.415
| Ном. Мощность НН, МВА | 6,3+10,0 | 0.63 | 1.3 |  | -0.67 | 0 | 6.615 | 7.285
30 | ПС 110/35/6 Мантурово | 2*16,0 | 6.58 | 9.35 | 10 | -2.77 | 0 | 16.8 | 19.57 | 16.86 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 16 | 6.38 | 9.09 |  | -2.71 | 0 | 16.8 | 19.51
| Ном. Мощность НН, МВА | 16 | 0.2 | 0.26 | 120 | -0.06 | 0 | 16.8 | 16.86
31 | ПС 110/35/10 8-е Марта | 6,3+10,0 | 7.07 | 9.6 | 120 | -2.53 | 0 | 6.615 | 9.145 | 7.405 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+10,0 | 5.81 | 6.6 | 120 | -0.79 | 0 | 6.615 | 7.405
| Ном. Мощность НН, МВА | 6,3+10,0 | 1.26 | 3 | 45 | -1.74 | 0 | 6.615 | 8.355
32 | ПС 110/10 Мартовская | 2*6,3 | 0.74 | 0.55 | 120 | 0.19 | 0 | 6.615 | 6.425 | 6.425 | открыт
33 | ПС 110/35/10 Марьино | 10,0+25,0 | 6.15 | 8.11 | 120 | -1.96 | 0 | 10.5 | 12.46 | 11.27 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10,0+25,0 | 3.71 | 4.9 |  | -1.19 | 0 | 10.5 | 11.69
| Ном. Мощность НН, МВА | 10,0+25,0 | 2.44 | 3.21 |  | -0.77 | 0 | 10.5 | 11.27
34 | ПС 110/35/10 Медвенка | 2*10,0 | 5.95 | 19.22 | 120 | -13.27 | 0 | 10.5 | 23.77 | 8.74 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10 | 2.07 | 17.1 |  | -15.03 | 0 | 10.5 | 25.53
| Ном. Мощность НН, МВА | 10 | 3.88 | 2.12 | 120 | 1.76 | 0 | 10.5 | 8.74
35 | ПС 110/6 Нефтяная | 2*10,0 | 0.28 |  |  | 0.28 | 0 | 10.5 | 10.22 | 10.22 | открыт
36 | ПС 110/35/10 Обоянь | 16,0 + 25,0 | 16.1 | 26.86 | 120 | -10.76 | 0 | 16.8 | 27.56 | 12.16 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 16,0 + 25,0 | 2 | 17.4 | 0 | -15.4 | 0 | 16.8 | 32.2
| Ном. Мощность НН, МВА | 16,0 + 25,0 | 14.1 | 9.46 |  | 4.64 | 0 | 16.8 | 12.16
37 | ПС 110/35/10 Октябрьская | 2 х 16,0 | 8.62 | 15.5 | 120 | -6.88 | 0 | 16.8 | 23.68 | 14.72 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 16 | 5.54 | 14.5 |  | -8.96 | 0 | 16.8 | 25.76
| Ном. Мощность НН, МВА | 16 | 3.08 | 1 | 120 | 2.08 | 0 | 16.8 | 14.72
38 | ПС 110/35/10 Ольховка | 2 х 6,3 | 1.92 | 6.31 | 120 | -4.39 | 0 | 6.615 | 11.005 | 7.705 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 6.3 | 1.7 | 5 | 120 | -3.3 | 0 | 6.615 | 9.915
| Ном. Мощность НН, МВА | 6.3 | 0.22 | 1.31 | 120 | -1.09 | 0 | 6.615 | 7.705
39 | ПС 110/10 Паники | 2 х 2,5 | 0.79 | 0.1 | 120 | 0.69 | 0 | 2.625 | 1.935 | 1.935 | открыт
40 | ПС 110/35/10 Пены | 2 х 16,0 | 9.63 | 6.9 | 120 | 2.73 | 0 | 16.8 | 14.07 | 14.07 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 16 | 4.37 | 3.5 |  | 0.87 | 0 | 16.8 | 15.93
| Ном. Мощность НН, МВА | 16 | 5.26 | 3.4 | 120 | 1.86 | 0 | 16.8 | 14.94
41 | ПС 110/35/10 Прибор | 2 х 25,0 | 32.12 | 6.5 | 0 | 25.62 | 0 | 26.25 | 0.63 | 0.63 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 25 | 0 |  |  | 0 | 0 | 26.25 | 26.25
| Ном. Мощность НН, МВА | 25 | 32.12 | 6.5 | 0 | 25.62 | 0 | 26.25 | 0.63
42 | ПС 110/10 Прогресс | 2 х 63,0 | 23.2 | 0 | 0 | 23.2 | 0 | 66.15 | 42.95 | 42.95 | открыт
43 | ПС 110/10 ПТФ | 6,3 + 10,0 | 5.92 | 0 | 0 | 5.92 | 0 | 6.615 | 0.695 | 0.695 | открыт
44 | ПС 110/35/10 Р. Буды | 2 х 10,0 | 3.4 | 15.7 | 120 | -12.3 | 0 | 10.5 | 22.8 | 15.5 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10 | 2 | 9.3 |  | -7.3 | 0 | 10.5 | 17.8
| Ном. Мощность НН, МВА | 10 | 1.4 | 6.4 |  | -5 | 0 | 10.5 | 15.5
45 | ПС 110/35/10 Разиньково | 6,3 + 10,0 | 2.9 | 21.4 | 45 | -18.5 | 0 | 6.615 | 25.115 | 9.005 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 6,3 + 10,0 | 1.95 | 17.8 |  | -15.85 | 0 | 6.615 | 22.465
| Ном. Мощность НН, МВА | 6,3 + 10,0 | 1.21 | 3.6 | 45 | -2.39 | 0 | 6.615 | 9.005
46 | ПС 110/35/10 Рудная | 2 х 31,5 | 20.09 | 3.25 | 10 | 16.84 | 0 | 33.075 | 16.235 | 16.235 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 31.5 | 14.23 | 1.7 |  | 12.53 | 0 | 33.075 | 20.545
| Ном. Мощность НН, МВА | 31.5 | 5.86 | 1.55 | 120 | 4.31 | 0 | 33.075 | 28.765
47 | ПС 110/35/10 Рыльск | 16,0 + 25,0 | 18.95 | 11 | 120 | 7.95 | 0 | 16.8 | 8.85 | 8.85 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 16,0 + 25,0 | 12.9 | 7 |  | 5.9 | 0 | 16.8 | 10.9
| Ном. Мощность НН, МВА | 16,0 + 25,0 | 6.05 | 4 | 120 | 2.05 | 0 | 16.8 | 14.75
48 | ПС 110/10 Соловьиная | 2 х 25,0 | 6.91 | 0 | 0 | 6.91 | 0 | 26.25 | 19.34 | 19.34 | открыт
49 | ПС 110/10 СТК | 2 х 10,0 | 1.19 | 0 | 0 | 1.19 | 0 | 10.5 | 9.31 | 9.31 | открыт
50 | ПС 110/10 Студенок | 2 х 6,3 | 3.62 | 0.7 | 120 | 2.92 | 0 | 6.615 | 3.695 | 3.695 | открыт
51 | ПС 110/35/10 Суджа | 2 х 25,0 | 16.5 | 29 | 120 | -12.5 | 0 | 26.25 | 38.75 | 28.05 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 25 | 6.4 | 17.1 |  | -10.7 | 0 | 26.25 | 36.95
| Ном. Мощность НН, МВА | 25 | 10.1 | 11.9 |  | -1.8 | 0 | 26.25 | 28.05
52 | ПС 110/35/10 Счетмаш | 2 х 25,0 | 13.6 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 26.25 | 12.65 | 12.65 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 25 | 3.9 |  |  | 3.9 | 0 | 26.25 | 22.35
| Ном. Мощность НН, МВА | 25 | 9.7 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 26.25 | 16.55
53 | ПС 110/35/10 Теткино | 2 х 10,0 | 5.51 | 3.44 | 120 | 2.07 | 0 | 10.5 | 8.43 | 7.63 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10 | 1.2 | 2 |  | -0.8 | 0 | 10.5 | 11.3
| Ном. Мощность НН, МВА | 10 | 4.31 | 1.44 |  | 2.87 | 0 | 10.5 | 7.63
54 | ПС 110/35/10 Тим | 6,3 + 16,0 | 5.7 | 9.59 | 120 | -3.89 | 0 | 6.615 | 10.505 | 5.015 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 6,3 + 16,0 | 3.6 | 9.09 |  | -5.49 | 0 | 6.615 | 12.105
| Ном. Мощность НН, МВА | 6,3 + 16,0 | 2.1 | 0.5 | 120 | 1.6 | 0 | 6.615 | 5.015
55 | ПС 110/35/10 Уютное | 10,0 + 16,0 | 1.01 | 0.5 | 120 | 0.51 | 0 | 10.5 | 9.99 | 9.83 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10,0 + 16,0 | 0.67 |  |  | 0.67 | 0 | 10.5 | 9.83
| Ном. Мощность НН, МВА | 10,0 + 16,0 | 0.34 | 0.5 | 120 | -0.16 | 0 | 10.5 | 10.66
56 | ПС 110/35/10 Фатеж | 2 х 16,0 | 6.32 | 17.4 | 120 | -11.08 | 0 | 16.8 | 27.88 | 17.08 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 16 | 2 | 12.8 |  | -10.8 | 0 | 16.8 | 27.6
| Ном. Мощность НН, МВА | 16 | 4.32 | 4.6 | 120 | -0.28 | 0 | 16.8 | 17.08
57 | ПС 110/35/10 Фосфоритная | 2 х 25,0 | 5.44 | 12.34 | 120 | -6.9 | 0 | 26.25 | 33.15 | 24.41 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 25 | 3.38 | 12.12 |  | -8.74 | 0 | 26.25 | 34.99
| Ном. Мощность НН, МВА | 25 | 2.06 | 0.22 | 10 | 1.84 | 0 | 26.25 | 24.41
58 | ПС 110/35/10 Хомутовка | 7,5 + 10,0 | 5.69 | 6.3 | 80 | -0.61 | 0 | 7.875 | 8.485 | 5.315 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 7,5 + 10,0 | 0.73 | 3.9 |  | -3.17 | 0 | 7.875 | 11.045
| Ном. Мощность НН, МВА | 7,5 + 10,0 | 4.96 | 2.4 | 80 | 2.56 | 0 | 7.875 | 5.315
59 | ПС 110/35/10 Черемисиново | 2 х 16,0 | 6.15 | 9.38 | 10 | -3.23 | 0 | 16.8 | 20.03 | 15.06 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 16 | 4.12 | 9.09 |  | -4.97 | 0 | 16.8 | 21.77
| Ном. Мощность НН, МВА | 16 | 2.03 | 0.29 | 120 | 1.74 | 0 | 16.8 | 15.06
60 | ПС 110/35/10 Черемошки | 2 х 6,3 | 3.34 | 8.25 | 120 | -4.91 | 0 | 6.615 | 11.525 | 7.085 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 6.3 | 2.56 | 7 |  | -4.44 | 0 | 6.615 | 11.055
| Ном. Мощность НН, МВА | 6.3 | 0.78 | 1.25 | 129 | -0.47 | 0 | 6.615 | 7.085
61 | ПС 110/35/10 Шумаково | 2 х 10,0 | 4.4 | 13.73 | 120 | -9.33 | 0 | 10.5 | 19.83 | 12.03 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10 | 3.8 | 11.2 |  | -7.4 | 0 | 10.5 | 17.9
| Ном. Мощность НН, МВА | 10 | 1 | 2.53 | 120 | -1.53 | 0 | 10.5 | 12.03
62 | ПС 110/35/10 Щигры | 2 х 25,0 | 11.28 | 12.9 | 120 | -1.62 | 0 | 26.25 | 27.87 | 21.3 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 25 | 5.55 | 12.12 |  | -6.57 | 0 | 26.25 | 32.82
| Ном. Мощность НН, МВА | 25 | 5.73 | 0.78 | 120 | 4.95 | 0 | 26.25 | 21.3
63 | ПС 110/35/10 Ястребовка | 7,5 + 10,0 | 2.56 | 6.31 | 10 | -3.75 | 0 | 7.875 | 11.625 | 6.94 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 7,5 + 10,0 | 1.38 | 6.06 |  | -4.68 | 0 | 7.88 | 12.56
| Ном. Мощность НН, МВА | 7,5 + 10,0 | 1.19 | 0.25 | 10 | 0.94 | 0 | 7.88 | 6.94
64 | ПС 35/10 Амосовка | 2 х 2,5 | 0.42 | 0.2 | 120 | 0.22 | 0 | 2.625 | 2.405 | 2.405 | открыт
65 | ПС 35/10 Афанасьевка (ЮЭС) | 1,6 + 2,5 | 0.5 | 0.37 | 120 | 0.13 | 0 | 1.68 | 1.55 | 1.55 | открыт
66 | ПС 35/10 Б.Солдатское 2 | 2 х 4,0 | 1.4 | 1.1 | 80 | 0.3 | 0 | 4.2 | 3.9 | 3.9 | открыт
67 | ПС 35/10 Б.Змеинец | 2 х 1,6 | 0.23 | 1.43 | 120 | -1.2 | 0 | 1.68 | 2.88 | 2.88 | открыт
68 | ПС 35/10 Безлесная | 2 х 4,0 | 1.26 | 6.1 | 0 | -4.84 | 0 | 4.2 | 9.04 | 9.04 | открыт
69 | ПС 35/10 Береза | 1,0 + 2,5 | 0.49 | 0.15 | 120 | 0.34 | 0 | 1.05 | 0.71 | 0.71 | открыт
70 | ПС 35/10 Благодать | 2,5 + 4,0 | 0.99 | 0.29 | 120 | 0.7 | 0 | 2.625 | 1.925 | 1.925 | открыт
71 | ПС 35/10 Быканово | 2 х 2,5 | 0.5 | 0.41 | 120 | 0.09 | 0 | 2.625 | 2.535 | 2.535 | открыт
72 | ПС 35/10 В. Любаж | 4,0 + 10,0 | 1.17 | 0.4 | 120 | 0.77 | 0 | 4.2 | 3.43 | 3.43 | открыт
73 | ПС 35/10 Веселое | 2 х 1,6 | 0.8 | 0.22 | 120 | 0.58 | 0 | 1.68 | 1.1 | 1.1 | открыт
74 | ПС 35/10 Волобуевка | 2,5 + 4,0 | 0.57 | 0.46 | 120 | 0.11 | 0 | 2.625 | 2.515 | 2.515 | открыт
75 | ПС 35/10 Воропаево | 2 х 4,0 | 0.87 | 0 | 0 | 0.87 | 0 | 4.2 | 3.33 | 3.33 | открыт
76 | ПС 35/10 Восточная | 2 х 6,3 | 4.13 | 0.46 | 120 | 3.67 | 0 | 6.615 | 2.945 | 2.945 | открыт
77 | ПС 35/10 Выгорное | 2 х 2,5 | 1.22 | 0.51 | 120 | 0.71 | 0 | 2.625 | 1.915 | 1.915 | открыт
78 | ПС 35/10 Гастомля | 2 х 1,6 | 0.3 | 0.17 | 120 | 0.13 | 0 | 1.68 | 1.55 | 1.55 | открыт
79 | ПС 35/10 Городок | 2 х 4,0 | 1.6 | 0.7 | 45 | 0.9 | 0 | 4.2 | 3.3 | 3.3 | открыт
80 | ПС 35/10 Гуево | 2 х 2,5 | 1.2 | 1.69 | 20 | -0.49 | 0 | 2.625 | 3.115 | 3.115 | открыт
81 | ПС 35/10 Долженково | 2 х 1,6 | 0.4 | 0.38 | 120 | 0.02 | 0 | 1.68 | 1.66 | 1.66 | открыт
82 | ПС 35/6 Духовец | 2,5 + 4,0 | 3.33 | 3.5 | 0 | -0.17 | 0 | 2.625 | 2.795 | 2.795 | открыт
83 | ПС 35/10 Жерновец | 2 х 2,5 | 0.4 | 0.26 | 120 | 0.14 | 0 | 2.625 | 2.485 | 2.485 | открыт
84 | ПС 35/6 Западная | 2 х 10,0 | 12.57 | 2.5 | 0 | 10.07 | 0 | 10.5 | 0.43 | 0.43 | открыт
85 | ПС 35/10 Золотухинская КРС | 2 х 4,0 | 1.1 | 1.67 | 0 | -0.57 | 0 | 4.2 | 4.77 | 4.77 | открыт
86 | ПС 35/10 Зуевка | 1,6 + 2,5 | 0.9 | 0.93 | 45 | -0.03 | 0 | 1.68 | 1.71 | 1.71 | открыт
87 | ПС 35/10 Иванино | 2 х 6,3 | 2.19 | 2.69 | 80 | -0.5 | 0 | 6.615 | 7.115 | 7.115 | открыт
88 | ПС 35/10 Калиновка | 1,8 + 2,5 | 0.68 | 0.5 | 120 | 0.18 | 0 | 1.89 | 1.71 | 1.71 | открыт
89 | ПС 35/10 Кириловка | 2 х 1,6 | 0.29 | 0.52 | 120 | -0.23 | 0 | 1.68 | 1.91 | 1.91 | открыт
90 | ПС 35/6 Кислинская | 2 х 10,0 | 16.7 | 6.25 | 20 | 10.45 | 0 | 10.5 | 0.05 | 0.05 | открыт
91 | ПС 35/10 Комбизавод | 4,0+6,3 | 0.29 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 4.2 | 3.91 | 3.91 | открыт
92 | ПС 35/10 Комбикормовый завод | 2 х 6,3 | 3.31 | 0.21 | 120 | 3.1 | 0 | 6.615 | 3.515 | 3.515 | открыт
93 | ПС 35/10 Коммунальная | 3,2 + 4,0 | 2.66 | 1.14 | 80 | 1.52 | 0 | 3.36 | 1.84 | 1.84 | открыт
94 | ПС 35/10 Коренево | 4,0 + 6,3 | 3.45 | 1.56 | 80 | 1.89 | 0 | 4.2 | 2.31 | 2.31 | открыт
95 | ПС 35/10 Кремяное | 2,5 + 4,0 | 0.41 | 0.24 | 120 | 0.17 | 0 | 2.625 | 2.455 | 2.455 | открыт
96 | ПС 35/10 Крупец | 1,8 + 2,5 | 1.6 | 0.42 | 120 | 1.18 | 0 | 1.89 | 0.71 | 0.71 | открыт
97 | ПС 35/10 Кульбаки | 2 х 2,5 | 0.88 | 0.6 | 120 | 0.28 | 0 | 2.625 | 2.345 | 2.345 | открыт
98 | ПС 35/10 Культпросвет | 2 х 2,5 | 0.22 | 0.17 | 120 | 0.05 | 0 | 2.625 | 2.575 | 2.575 | открыт
99 | ПС 35/10 Курчатов | 2 х 10,0 | 5.143 | 4.5 | 80 | 0.643 | 0 | 10.5 | 9.857 | 9.857 | открыт
100 | ПС 35/10 Куток | 2 х 2,5 | 0.17 | 0.05 | 120 | 0.12 | 0 | 2.625 | 2.505 | 2.505 | открыт
101 | ПС 35/10 Линец | 2 х 2,5 | 0.67 | 0.25 | 120 | 0.42 | 0 | 2.625 | 2.205 | 2.205 | открыт
102 | ПС 35/10 Луч | 2 х 6,3 | 2.83 | 0.23 | 120 | 2.6 | 0 | 6.615 | 4.015 | 4.015 | открыт
103 | ПС 35/10 Любимовка-2 | 2 х 4,0 | 0.75 | 1.59 | 80 | -0.84 | 0 | 4.2 | 5.04 | 5.04 | открыт
104 | ПС 35/10 Матвеевка | 2 х 2,5 | 0.67 | 0.08 | 120 | 0.59 | 0 | 2.625 | 2.035 | 2.035 | открыт
105 | ПС 35/10 Маяк | 2 х 2,5 | 0.41 | 0.3 | 120 | 0.11 | 0 | 2.625 | 2.515 | 2.515 | открыт
106 | ПС 35/10 Михайловка | 4,0 + 6,3 | 2.15 | 1.7 | 80 | 0.45 | 0 | 4.2 | 3.75 | 3.75 | открыт
107 | ПС 35/10 Мурыновка | 2 х 4,0 | 0.69 | 0.3 | 120 | 0.39 | 0 | 4.2 | 3.81 | 3.81 | открыт
108 | ПС 35/10 Н. Борки | 2 х 2,5 | 0.5 | 0.63 | 120 | -0.13 | 0 | 2.625 | 2.755 | 2.755 | открыт
109 | ПС 35/10 Никольская | 1,6 + 1,8 | 0.63 | 0.03 | 80 | 0.6 | 0 | 1.68 | 1.08 | 1.08 | открыт
110 | ПС 35/10 Новая | 2 х 2,5 | 1.08 | 0.4 | 120 | 0.68 | 0 | 2.625 | 1.945 | 1.945 | открыт
111 | ПС 35/10 Орехово | 2 х 2,5 | 0.73 | 0.19 | 120 | 0.54 | 0 | 2.625 | 2.085 | 2.085 | открыт
112 | ПС 35/10 Орловка | 2 х 2,5 | 0.17 | 0.52 | 120 | -0.35 | 0 | 2.625 | 2.975 | 2.975 | открыт
113 | ПС 35/10 Осоцкое | 2 х 2,5 | 0.19 | 0.2 | 120 | -0.01 | 0 | 2.625 | 2.635 | 2.635 | открыт
114 | ПС 35/10 Охочевка | 4,0 + 6,3 | 1.27 | 0.74 | 120 | 0.53 | 0 | 4.2 | 3.67 | 3.67 | открыт
115 | ПС 35/10 Панино | 2 х 2,5 | 0.26 | 0.11 | 80 | 0.15 | 0 | 2.625 | 2.475 | 2.475 | открыт
116 | ПС 35/10 Первоавгустовка | 2,5 + 3,2 | 0.74 | 0.52 | 120 | 0.22 | 0 | 2.625 | 2.405 | 2.405 | открыт
117 | ПС 35/10 Петринка | 2,5 + 4,0 | 1.1 | 0.3 | 120 | 0.8 | 0 | 2.625 | 1.825 | 1.825 | открыт
118 | ПС 35/10 Платава | 2 х 2,5 | 1.07 | 0.26 | 120 | 0.81 | 0 | 2.625 | 1.815 | 1.815 | открыт
119 | ПС 35/10 Погожее | 2 х 1,6 | 0.23 | 0.46 | 120 | -0.23 | 0 | 1.68 | 1.91 | 1.91 | открыт
120 | ПС 35/10 Поречное | 2 х 4,0 | 0.5 | 1.16 | 120 | -0.66 | 0 | 4.2 | 4.86 | 4.86 | открыт
121 | ПС 35/10 Почепное | 2 х 6,3 | 0.13 | 0.08 | 120 | 0.05 | 0 | 6.615 | 6.565 | 6.565 | открыт
122 | ПС 35/10 Пригородная | 2 х 2,5 | 0.8 | 0.3 | 80 | 0.5 | 0 | 2.625 | 2.125 | 2.125 | открыт
123 | ПС 35/10 Пселец | 2 х 1,6 | 0.2 | 0.24 | 120 | -0.04 | 0 | 1.68 | 1.72 | 1.72 | открыт
124 | ПС 35/10 Пузачи | 1,6 + 4,0 | 0.4 | 0.43 | 120 | -0.03 | 0 | 1.68 | 1.71 | 1.71 | открыт
125 | ПС 35/10 Пушкарное | 2 х 2,5 | 0.91 | 0.32 | 120 | 0.59 | 0 | 2.625 | 2.035 | 2.035 | открыт
126 | ПС 35/10 Р.Колодец | 2 х 2,5 | 0.6 | 0.44 | 120 | 0.16 | 0 | 2.625 | 2.465 | 2.465 | открыт
127 | ПС 35/10 Разветье | 2 х 4,0 | 2.38 | 1.03 | 120 | 1.35 | 0 | 4.2 | 2.85 | 2.85 | открыт
128 | ПС 35/10 В. Реутец | 2 х 4,0 | 0.3 | 0.11 | 120 | 0.19 | 0 | 4.2 | 4.01 | 4.01 | открыт
129 | ПС 35/10 Рождественка | 2 х 1,6 | 0.3 | 0.29 | 120 | 0.01 | 0 | 1.68 | 1.67 | 1.67 | открыт
130 | ПС 35/10 Рубильник | 2 х 2,5 | 0.78 | 1.18 | 80 | -0.4 | 0 | 2.625 | 3.025 | 3.025 | открыт
131 | ПС 35/10 Рыжково | 2 х 1,6 | 0.23 | 0.08 | 20 | 0.15 | 0 | 1.68 | 1.53 | 1.53 | открыт
132 | ПС 35/10 Сапогово | 2 х 2,5 | 1.57 | 0.6 | 20 | 0.97 | 0 | 2.625 | 1.655 | 1.655 | открыт
133 | ПС 35/10 Свобода-сельская | 2 х 6,3 | 4.01 | 2.25 | 80 | 1.76 | 0 | 6.615 | 4.855 | 4.855 | открыт
134 | ПС 35/10 Селекционная | 2 х 4,0 | 1.56 | 1.4 | 45 | 0.16 | 0 | 4.2 | 4.04 | 4.04 | открыт
135 | ПС 35/10 Семеновка | 2 х 2,5 | 0.5 | 0 | - | 0.5 | 0 | 2.625 | 2.125 | 2.125 | открыт
136 | ПС 35/10 Семзавод | 2 х 2,5 | 0.6 | 0.6 | 120 | 0 | 0 | 2.625 | 2.625 | 2.625 | открыт
137 | ПС 35/10 Снагость | 2 х 4,0 | 1.26 | 0.05 | 10 | 1.21 | 0 | 4.2 | 2.99 | 2.99 | открыт
138 | ПС 35/10 СОМ | 1,6 + 4,0 | 1.56 | 0.08 | 10 | 1.48 | 0 | 1.68 | 0.2 | 0.2 | открыт
139 | ПС 35/10 Сосновый Бор | 3,2 + 4,0 | 0.69 | 0.69 | 120 | 0 | 0 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | открыт
140 | ПС 35/10 Стаканово | 2 х 2,5 | 1.23 | 0.58 | 80 | 0.65 | 0 | 2.625 | 1.975 | 1.975 | открыт
141 | ПС 35/10 Старково | 2 х 1,6 | 0.45 | 0.2 | 80 | 0.25 | 0 | 1.68 | 1.43 | 1.43 | открыт
142 | ПС 35/10 Старшее | 2 х 1,6 | 0.31 | 0.2 | 120 | 0.11 | 0 | 1.68 | 1.57 | 1.57 | открыт
143 | ПС 35/10 Теплицы | 2 х 4,0 | 2.25 | 1.08 | 45 | 1.17 | 0 | 4.2 | 3.03 | 3.03 | открыт
144 | ПС 35/10 Туровка | 2 х 2,5 | 0.8 | 0.6 | 120 | 0.2 | 0 | 2.625 | 2.425 | 2.425 | открыт
145 | ПС 35/10 Успенка | 2 х 2,5 | 1.19 | 1 | 80 | 0.19 | 0 | 2.625 | 2.435 | 2.435 | открыт
146 | ПС 35/6 Центральная | 2 х 25,0 | 24.9 | 5 |  | 19.9 | 0 | 26.25 | 6.35 | 6.35 | открыт
147 | ПС 35/10 Чермошное | 2 х 2,5 | 0.45 | 0.5 | 120 | -0.05 | 0 | 2.625 | 2.675 | 2.675 | открыт
148 | ПС 35/10 Шаталовка | 2,5 + 4,0 | 0.31 | 0.21 | 80 | 0.1 | 0 | 2.625 | 2.525 | 2.525 | открыт
149 | ПС 35/10 Шипы | 2 х 2,5 | 0.2 | 0.3 | 120 | -0.1 | 0 | 2.625 | 2.725 | 2.725 | открыт
150 | ПС 35/10 Элеватор | 4,0 + 6,3 | 2.21 | 0.6 | 120 | 1.61 | 0 | 4.2 | 2.59 | 2.59 | открыт
151 | ПС 35/10 Юго-Западная | 2 х 10,0 | 9.28 | 4.7 | 80 | 4.58 | 0 | 10.5 | 5.92 | 5.92 | открыт
152 | ПС 35/10 ЖБИ | 2 х 2,5 | 1.97 | 3.9 | 120 | -1.93 | 0 | 2.625 | 4.555 | 4.555 | открыт
| ИТОГО: | 3185.9 | 784.983 | 777.99 | [5 empty] | 1202.197
| дефицит | [8 empty] | -8.27
| профицит | [8 empty] | 1193.927
*Примечание: Дефицит мощности по ПС Высокая обусловлен переводом нагрузок с ПС Центральная и будет снят после ввода в эксплуатацию
РУ-10 кВ на ПС Центральная.
Зам.директора по техническим вопросам -
|  | Главный инженер | [6 empty] | А.Н. Рудневский

## ЦП Ожидаемый дефицит, табл.2
таблица 2
№п/п | Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Ожидаемый дефицит/профицит | [9 empty] | примечание
|  | Установленная мощность трансформаторов Sуст. с указанием их количества, шт/ МВА | Дополнительная мощность по выданным ТУ | Ожидаемая нагрузка на ЦП | Полная мощность, перераспределяемая в соответствии с ПТЭ, МВА за время |  | Полная мощность с учётом перераспределения, МВА | Ограничивающие факторы, МВА | Допустимая нагрузка расчётная в режиме n-1, МВА | Дефицит /профицит ЦП, МВА
[5 empty] | МВА | Мин.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Однотрансформаторные ПС
1 | ПС 110/35/10 Артюховка | 1*6,3 | 0.018 | 1.658 | 6.3 | 1 сутки | 6.3 | 0 | 6.3 | 4.642 | 1.189 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 6.3 | 0.011 | 1.111 | 2.3 | 1 сутки | 2.3 | 0 | 2.3 | 1.189
| Ном. Мощность НН, МВА | 6.3 | 0.007 | 0.547 | 4 | 1 сутки | 4 | 0 | 4 | 3.453
2 | ПС 110/10 Бекетово | 1*6,3 | 2.439 | 2.829 | 2.15 | 1 сутки | 2.15 | 0 | 2.15 | -0.679 | -0.679 | закрыт
3 | ПС 110/35/10 Беседино | 1*6,3 | 0.033 | 2.873 | 6.8 | 1 сутки | 6.8 | 0 | 6.8 | 3.927 | 0.26 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 6.3 | 0.033 | 0.533 | 4.2 | 1 сутки | 4.2 | 0 | 4.2 | 3.667
| Ном. Мощность НН, МВА | 6.3 |  | 2.34 | 2.6 | 1 сутки | 2.6 | 0 | 2.6 | 0.26
4 | ПС 110/10 Восход | 1*10,0 | 0.061 | 0.861 | 2.5 | 1 сутки | 2.5 | 0 | 2.5 | 1.639 | 1.639 | открыт
5 | ПС 110/35/10 Журятино | 1*6,3 | 0.037 | 0.857 | 6 | 1 сутки | 6 | 0 | 6 | 5.143 | 1.443 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 6.3 | 0 | 0 | 3.7 | 1 сутки | 3.7 | 0 | 3.7 | 3.7
| Ном. Мощность НН, МВА | 6.3 | 0.037 | 0.857 | 2.3 | 1 сутки | 2.3 | 0 | 2.3 | 1.443
6 | ПС 110/35/10 Жуковка | 1*10,0 | 0.091 | 1.191 | 5.16 | 120 | 5.16 | 0 | 5.16 | 3.969 | 0.49 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10 | 0.091 | 1.021 | 4.5 | 1 сутки | 4.5 | 0 | 4.5 | 3.479
| Ном. Мощность НН, МВА | 10 |  | 0.17 | 0.66 | 120 | 0.66 | 0 | 0.66 | 0.49
7 | ПС 110/10 Забелье | 1*2,5 | 0.028 | 0.338 | 2.15 | 1 сутки | 2.15 | 0 | 2.15 | 1.812 | 1.812 | открыт
8 | ПС 110/10 Ивница | 1*6,3 |  | 0.4 | 0.45 | 1 сутки | 0.45 | 0 | 0.45 | 0.05 | 0.05 | открыт
9 | ПС 110/35/10 Лачиново | 1*10,0 | 0.49 | 1.77 | 5.13 | 1 сутки | 5.13 | 0 | 5.13 | 3.36 | 0.51 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10 | 0 | 0.75 | 3.6 | 1 сутки | 3.6 | 0 | 3.6 | 2.85
| Ном. Мощность НН, МВА | 10 | 0.49 | 1.02 | 1.53 | 1 сутки | 1.53 | 0 | 1.53 | 0.51
10 | ПС 110/10 Малая Локня | 1*10,0 | 0.014 | 1.214 | 1.4 | 1 сутки | 1.4 | 0 | 1.4 | 0.186 | 0.186 | открыт
11 | ПС 110/35/10 Марица | 1*6,3 | 0.025 | 1.015 | 1.92 | 1 сутки | 1.92 | 0 | 1.92 | 0.905 | 0.905 | открыт
12 | ПС 110/35/10 Расховец | 1 х 6,3 | 0.019 | 0.579 | 5.89 | 1 сутки | 5.89 | 0 | 5.89 | 5.311 | 1.97 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 6.3 | 0.019 | 0.399 | 3.74 | 1 сутки | 3.74 | 0 | 3.74 | 3.341
| Ном. Мощность НН, МВА | 6.3 |  | 0.18 | 2.15 | 1 сутки | 2.15 | 0 | 2.15 | 1.97
13 | ПС 110/10 Семеновская | 1 х 2,5 | 0.003 | 0.403 | 1.4 | 1 сутки | 1.4 | 0 | 1.4 | 0.997 | 1.097 | открыт
14 | ПС 110/6 Тепличная | 1 х 16,0 | 5.7 | 9.8 | 6.64 | 1 сутки | 6.64 | 0 | 6.64 | -3.16 | -3.16 | закрыт
15 | ПС 110/35/10 Троицкая | 1 х 10,0 | 1.635 | 4.645 | 7.5 | 1 сутки | 7.5 | 0 | 7.5 | 2.855 | 0.751 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10 | 1.599 | 4.299 | 6.4 | 1 сутки | 6.4 | 0 | 6.4 | 2.101
| Ном. Мощность НН, МВА | 10 | 0.039 | 0.349 | 1.1 | 1 сутки | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.751
16 | ПС 35/10 Автодор | 1 х 2,5 | 0.043 | 0.503 | 0.8 | 1 сутки | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.297 | 0.297 | открыт
17 | ПС 35/10 Агроном | 1 х 1,8 | 0.195 | 0.895 | 0.95 | 1 сутки | 0.95 | 0 | 0.95 | 0.055 | 0.055 | открыт
18 | ПС 35/10 Акимовка | 1 х 2,5 |  | 0.25 | 0.68 | 1 сутки | 0.68 | 0 | 0.68 | 0.43 | 0.43 | открыт
19 | ПС 35/10 Алексеевка | 1 х 2,5 | 0.015 | 0.295 | 1.43 | 1 сутки | 1.43 | 0 | 1.43 | 1.135 | 1.135 | открыт
20 | ПС 35/10 Афанасьевка (ЗЭС) | 1 х 4,0 | 0.029 | 0.579 | 1.34 | 1 сутки | 1.34 | 0 | 1.34 | 0.761 | 0.761 | открыт
21 | ПС 35/10 Б. Гнеушево | 1 х 2,5 |  | 0.77 | 0.96 | 1 сутки | 0.96 | 0 | 0.96 | 0.19 | 0.19 | открыт
22 | ПС 35/10 Б.Солдатское 1 | 1 х 3,2 | 0.246 | 1.246 | 2.83 | 1 сутки | 2.83 | 0 | 2.83 | 1.584 | 1.584 | открыт
23 | ПС 35/10 Банищи | 1 х 1,6 | 0.015 | 0.235 | 0.64 | 1 сутки | 0.64 | 0 | 0.64 | 0.405 | 0.405 | открыт
24 | ПС 35/10 Бараново | 1 х 4,0 | 0.135 | 0.595 | 1.43 | 1 сутки | 1.43 | 0 | 1.43 | 0.835 | 0.835 | открыт
25 | ПС 35/10 Белгородка | 1 х 2,5 | 0.015 | 0.285 | 2.15 | 1 сутки | 2.15 | 0 | 2.15 | 1.865 | 1.865 | открыт
26 | ПС 35/10 Белица | 1 х 4,0 | 0.274 | 0.874 | 1.76 | 1 сутки | 1.76 | 0 | 1.76 | 0.886 | 0.886 | открыт
27 | ПС 35/10 Бирюковка | 1х1,6 |  | 0.6 | 0.76 | 1 сутки | 0.76 | 0 | 0.76 | 0.16 | 0.16 | открыт
28 | ПС 35/10 Бобровка | 1 х 1,6 |  | 0.24 | 0.67 | 1 сутки | 0.67 | 0 | 0.67 | 0.43 | 0.43 | открыт
29 | ПС 35/10 Боброво | 1 х 2,5 |  | 0.42 | 0.76 | 1 сутки | 0.76 | 0 | 0.76 | 0.34 | 0.34 | открыт
30 | ПС 35/10 Будки | 1 х 1,0 |  | 0.68 | 0.74 | 1 сутки | 0.74 | 0 | 0.74 | 0.06 | 0.06 | открыт
31 | ПС 35/10 Букреевка (ЦЭС) | 1 х 1,8 | 0.037 | 0.627 | 1.6 | 50 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0.973 | 0.973 | открыт
32 | ПС 35/10 Букреевка (ЗЭС) | 1 х 1,6 | 0.045 | 0.995 | 1 | 1 сутки | 1 | 0 | 1 | 0.005 | 0.005 | открыт
33 | ПС 35/10 Бурцевка | 1 х 1,6 | 0.04 | 0.22 | 1.43 | 1 сутки | 1.43 | 0 | 1.43 | 1.21 | 1.21 | открыт
34 | ПС 35/10 Быково | 1 х 4,0 | 3.813 | 4.703 | 1.43 | 1 сутки | 1.43 | 0 | 1.43 | -3.273 | -3.273 | закрыт
35 | ПС 35/10 В. Щигор | 1 х 2,5 |  | 0.12 | 2.15 | 1 сутки | 2.15 | 0 | 2.15 | 2.03 | 2.03 | открыт
36 | ПС 35/10 Ванино | 1 х 2,5 | 0.065 | 0.475 | 0.8 | 1 сутки | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.325 | 0.325 | открыт
37 | ПС 35/10 Васильевка | 1 х 2,5 | 0.035 | 0.675 | 1.05 | 1 сутки | 1.05 | 0 | 1.05 | 0.375 | 0.375 | открыт
38 | ПС 35/10 Водохранилище | 1 х 4,0 | 3.545 | 5.125 | 2.72 | 1 сутки | 2.72 | 0 | 2.72 | -2.405 | -2.405 | закрыт
39 | ПС 35/10 Волоконск | 1 х 2,5 |  | 0.3 | 1.1 | 1 сутки | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | открыт
40 | ПС 35/10 Воробьевка | 1 х 2,5 | 0.014 | 0.664 | 0.9 | 1 сутки | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.236 | 0.236 | открыт
41 | ПС 35/10 Воронок | 1 х 4,0 | 0.013 | 0.873 | 2.1 | 1 сутки | 2.1 | 0 | 2.1 | 1.227 | 1.227 | открыт
42 | ПС 35/10 Вязовое | 1 х 2,5 | 0.032 | 0.692 | 2.15 | 1 сутки | 2.15 | 0 | 2.15 | 1.458 | 1.458 | открыт
43 | ПС 35/10 Гахово | 1 х 2,5 | 0.02 | 0.23 | 1.8 | 1 сутки | 1.8 | 0 | 1.8 | 1.57 | 1.57 | открыт
44 | ПС 35/10 Генеральшино | 1 х 2,5 | 0.01 | 0.26 | 1.5 | 1 сутки | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.24 | 1.24 | открыт
45 | ПС 35/10 Глазово | 1 х 2,5 | 0.02 | 0.96 | 1.1 | 1 сутки | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.14 | 0.14 | открыт
46 | ПС 35/10 Глебово | 1 х 2,5 | 0.018 | 0.508 | 1.4 | 1 сутки | 1.4 | 0 | 1.4 | 0.892 | 0.892 | открыт
47 | ПС 35/10 Гордеевка | 1 х 1,6 | 0.07 | 0.19 | 0.7 | 1 сутки | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.51 | 0.51 | открыт
48 | ПС 35/10 Городенск | 1 х 1,6 | 0.044 | 0.634 | 0.76 | 1 сутки | 0.76 | 0 | 0.76 | 0.126 | 0.126 | открыт
49 | ПС 35/10 Горяйново | 1 х 2,5 | 0.025 | 0.525 | 1.1 | 1 сутки | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.575 | 0.575 | открыт
50 | ПС 35/10 12-й Госконезавод | 1 х 2,5 |  | 0.53 | 1.43 | 1 сутки | 1.43 | 0 | 1.43 | 0.9 | 0.9 | открыт
51 | ПС 35/10 Грайворонка | 1 х 2,5 | 0.042 | 0.542 | 1.43 | 1 сутки | 1.43 | 0 | 1.43 | 0.888 | 0.888 | открыт
52 | ПС 35/10 Гриневка | 1 х 2,5 | 0.019 | 0.299 | 2.85 | 1 сутки | 2.85 | 0 | 2.85 | 2.551 | 2.551 | открыт
53 | ПС 35/10 Густомой | 1 х 1,6 | 0.009 | 0.219 | 0.94 | 1 сутки | 0.94 | 0 | 0.94 | 0.721 | 0.721 | открыт
54 | ПС 35/10 Дарьино | 1 х 2,5 | 0.038 | 0.438 | 1.8 | 1 сутки | 1.8 | 0 | 1.8 | 1.362 | 1.362 | открыт
55 | ПС 35/10 Демякино | 1 х 2,5 | 0.04 | 0.47 | 0.8 | 1 сутки | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.33 | 0.33 | открыт
56 | ПС 35/10 Ефросимовка | 1 х 1,8 | 0.03 | 0.41 | 1.07 | 1 сутки | 1.07 | 0 | 1.07 | 0.66 | 0.66 | открыт
57 | ПС 35/10 Жданово | 1 х 2,5 | 0.038 | 0.418 | 0.85 | 1 сутки | 0.85 | 0 | 0.85 | 0.432 | 0.432 | открыт
58 | ПС 35/10 Защитное | 1 х 1,6 | 0.011 | 0.331 | 2.15 | 1 сутки | 2.15 | 0 | 2.15 | 1.819 | 1.819 | открыт
59 | ПС 35/10 Званное | 1 х 2,5 | 0.043 | 0.643 | 0.84 | 1 сутки | 0.84 | 0 | 0.84 | 0.197 | 0.197 | открыт
60 | ПС 35/10 Знаменка | 1 х 1,8 |  | 1.01 | 2.15 | 1 сутки | 2.15 | 0 | 2.15 | 1.14 | 1.14 | открыт
61 | ПС 35/10 Искра | 1 х 2,5 | 0.048 | 0.308 | 0.58 | 1 сутки | 0.58 | 0 | 0.58 | 0.272 | 0.272 | открыт
62 | ПС 35/10 Казанка | 1 х 4,0 | 0.009 | 0.339 | 0.8 | 1 сутки | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.461 | 0.461 | открыт
63 | ПС 35/10 Калиновка (новая) | 1 х 2,5 | 0.06 | 0.24 | 1.8 | 1 сутки | 1.8 | 0 | 1.8 | 1.56 | 1.56 | открыт
64 | ПС 35/10 Карыж | 1 х 1,6 | 0.01 | 0.19 | 0.64 | 1 сутки | 0.64 | 0 | 0.64 | 0.45 | 0.45 | открыт
65 | ПС 35/10 Китаевка | 1 х 1,6 | 0.257 | 0.517 | 0.74 | 1 сутки | 0.74 | 0 | 0.74 | 0.223 | 0.223 | открыт
66 | ПС 35/10 Кобылки | 1 х 2,5 | 0.031 | 0.711 | 1.53 | 1 сутки | 1.53 | 0 | 1.53 | 0.819 | 0.819 | открыт
67 | ПС 35/10 Колонтаевка | 1 х 2,5 |  | 0.26 | 0.84 | 1 сутки | 0.84 | 0 | 0.84 | 0.58 | 0.58 | открыт
68 | ПС 35/10 Кондратовка | 1 х 1,8 | 0.024 | 0.574 | 1.42 | 1 сутки | 1.42 | 0 | 1.42 | 0.846 | 0.846 | открыт
69 | ПС 35/10 Коровяковка | 1 х 1,6 | 0.017 | 0.227 | 0.76 | 1 сутки | 0.76 | 0 | 0.76 | 0.533 | 0.533 | открыт
70 | ПС 35/10 Леженьки | 1 х 2,5 | 0.014 | 0.104 | 1.43 | 1 сутки | 1.43 | 0 | 1.43 | 1.326 | 1.326 | открыт
71 | ПС 35/10 Ленинская | 1 х 1,8 | 0.035 | 0.815 | 0.83 | 1 сутки | 0.83 | 0 | 0.83 | 0.015 | 0.015 | открыт
72 | ПС 35/10 Лобазовка | 1 х 2,5 | 0.011 | 0.871 | 1.09 | 1 сутки | 1.09 | 0 | 1.09 | 0.219 | 0.219 | открыт
73 | ПС 35/10 Луговка | 1 х 1,6 | 0.035 | 0.575 | 1.29 | 1 сутки | 1.29 | 0 | 1.29 | 0.715 | 0.715 | открыт
74 | ПС 35/10 Любава | 1 х 6,3 | 0.011 | 0.361 | 1.15 | 1 сутки | 1.15 | 0 | 1.15 | 0.789 | 0.789 | открыт
75 | ПС 35/10 Любимовка-1 | 1 х 3,2 | 0.041 | 0.041 | 0.96 | 1 сутки | 0.96 | 0 | 0.96 | 0.919 | 0.919 | открыт
76 | ПС 35/10 М. Каменец | 1 х 1,6 | 0.059 | 0.659 | 1.1 | 1 сутки | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.441 | 0.441 | открыт
77 | ПС 35/10 М. Гнеушево | 1 х 4,0 | 0.015 | 0.715 | 1.28 | 1 сутки | 1.28 | 0 | 1.28 | 0.565 | 0.565 | открыт
78 | ПС 35/10 М. Крюки | 1 х 2,5 | 0.01 | 0.41 | 1.19 | 1 сутки | 1.19 | 0 | 1.19 | 0.78 | 0.78 | открыт
79 | ПС 35/10 Марково | 1 х 2,5 | 0.01 | 0.66 | 0.8 | 1 сутки | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.14 | 0.14 | открыт
80 | ПС 35/10 Мармыжи | 1 х 2,5 | 0.015 | 0.225 | 1.33 | 1 сутки | 1.33 | 0 | 1.33 | 1.105 | 1.105 | открыт
81 | ПС 35/10 Меловое | 1 х 4,0 | 0.013 | 1.003 | 2.15 | 1 сутки | 2.15 | 0 | 2.15 | 1.147 | 1.147 | открыт
82 | ПС 35/10 Моква | 1 х 4,0 | 0.057 | 0.557 | 2.15 | 1 сутки | 2.15 | 0 | 2.15 | 1.593 | 1.593 | открыт
83 | ПС 35/10 Мокрушино | 1 х 1,6 | 0.033 | 0.633 | 1.1 | 1 сутки | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.467 | 0.467 | открыт
84 | ПС 35/10 Молотычи | 1 х 2,5 |  | 0.4 | 0.9 | 1 сутки | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | открыт
85 | ПС 35/10 Мочаки | 1 х 2,5 |  | 0.03 | 1.07 | 1 сутки | 1.07 | 0 | 1.07 | 1.04 | 1.04 | открыт
86 | ПС 35/10 Н. Владимировка | 1 х 2,5 |  | 0.19 | 4.3 | 1 сутки | 4.3 | 0 | 4.3 | 4.11 | 4.11 | открыт
87 | ПС 35/10 Н. Гурово | 1 х 4,0 | 0.014 | 0.744 | 2.15 | 1 сутки | 2.15 | 0 | 2.15 | 1.406 | 1.406 | открыт
88 | ПС 35/10 Надейка | 1 х 2,5 | 0.008 | 0.168 | 1.4 | 1 сутки | 1.4 | 0 | 1.4 | 1.232 | 1.232 | открыт
89 | ПС 35/10 Нива | 1 х 2,5 | 0.015 | 0.515 | 1.56 | 1 сутки | 1.56 | 0 | 1.56 | 1.045 | 1.045 | открыт
90 | ПС 35/10 Ольговка | 1 х 2,5 | 0.032 | 0.442 | 0.97 | 1 сутки | 0.97 | 0 | 0.97 | 0.528 | 0.528 | открыт
91 | ПС 35/10 Ольховатка | 1 х 4,0 | 0.08 | 0.46 | 0.64 | 1 сутки | 0.64 | 0 | 0.64 | 0.18 | 0.18 | открыт
92 | ПС 35/10 Оросительная | 1 х 4,0 | 0.902 | 1.952 | 2.97 | 1 сутки | 2.97 | 0 | 2.97 | 1.018 | 1.018 | открыт
93 | ПС 35/10 Пены-2 | 1 х 2,5 | 0.42 | 1.02 | 2.32 | 1 сутки | 2.32 | 0 | 2.32 | 1.3 | 1.3 | открыт
94 | ПС 35/10 Переступлино (стар) | 1 х 2,5 |  | 0.16 | 1.4 | 1 сутки | 1.4 | 0 | 1.4 | 1.24 | 1.24 | открыт
95 | ПС 35/10 Переступлино (нов) | 1 х 2,5 |  | 0.36 | 1.4 | 1 сутки | 1.4 | 0 | 1.4 | 1.04 | 1.04 | открыт
96 | ПС 35/10 Петрово | 1 х 6,3 | 0.143 | 1.143 | 2.15 | 1 сутки | 2.15 | 0 | 2.15 | 1.007 | 1.007 | открыт
97 | ПС 35/10 Петровская | 1 х 2,5 |  | 0.03 | 0.74 | 1 сутки | 0.74 | 0 | 0.74 | 0.71 | 0.71 | открыт
98 | ПС 35/10 Покровское | 1 х 2,5 | 0.015 | 0.285 | 2.15 | 1 сутки | 2.15 | 0 | 2.15 | 1.865 | 1.865 | открыт
99 | ПС 35/10 Прилепы | 1 х 1,6 | 0.009 | 0.539 | 2.15 | 1 сутки | 2.15 | 0 | 2.15 | 1.611 | 1.611 | открыт
100 | ПС 35/10 Пристень | 1 х 4,0 | 0.097 | 2.397 | 3.3 | 1 сутки | 3.3 | 0 | 3.3 | 0.903 | 0.903 | открыт
101 | ПС 35/10 Р. Буды 35/10 | 1 х 4,0 | 0.018 | 0.018 | 0.74 | 1 сутки | 0.74 | 0 | 0.74 | 0.722 | 0.722 | открыт
102 | ПС 35/10 Реут | 1 х 2,5 | 0.916 | 1.076 | 1.1 | 1 сутки | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.024 | 0.024 | открыт
103 | ПС 35/10 Ровенка | 1 х 1,6 | 1.385 | 1.545 | 1.6 | 1 сутки | 1.6 | 0 | 1.6 | 0.055 | 0.055 | открыт
104 | ПС 35/10 Родина (СЭС) | 1 х 2,5 | 0.033 | 0.203 | 0.7 | 1 сутки | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.497 | 0.497 | открыт
105 | ПС 35/10 Родина (ВЭС) | 1 х 4,0 |  | 0.5 | 2.3 | 1 сутки | 2.3 | 0 | 2.3 | 1.8 | 1.8 | открыт
106 | ПС 35/10 Рубанщина | 1 х 2,5 | 0.018 | 0.418 | 1.31 | 1 сутки | 1.31 | 0 | 1.31 | 0.892 | 0.892 | открыт
107 | ПС 35/10 Русаново | 1 х 1,8 | 0.024 | 0.414 | 1.43 | 1 сутки | 1.43 | 0 | 1.43 | 1.016 | 1.016 | открыт
108 | ПС 35/10 Рышково | 1 х 2,5 | 0.038 | 0.598 | 0.94 | 1 сутки | 0.94 | 0 | 0.94 | 0.342 | 0.342 | открыт
109 | ПС 35/10 Рязаново | 1 х 1,6 | 0.023 | 0.603 | 1.15 | 1 сутки | 1.15 | 0 | 1.15 | 0.547 | 0.547 | открыт
110 | ПС 35/10 Сазановка | 1 х 2,5 |  | 0.3 | 1.25 | 1 сутки | 1.25 | 0 | 1.25 | 0.95 | 0.95 | открыт
111 | ПС 35/10 Сергиевка | 1 х 2,5 | 0.009 | 0.409 | 2.7 | 1 сутки | 2.7 | 0 | 2.7 | 2.291 | 2.291 | открыт
112 | ПС 35/10 Соколье | 1 х 2,5 | 0.058 | 0.358 | 1.43 | 1 сутки | 1.43 | 0 | 1.43 | 1.072 | 1.072 | открыт
113 | ПС 35/10 Солнцево | 1 х 2,5 | 0.09 | 0.99 | 1.76 | 1 сутки | 1.76 | 0 | 1.76 | 0.77 | 0.77 | открыт
114 | ПС 35/10 Спасское | 1 х 1,6 |  | 0.22 | 1.1 | 1 сутки | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.88 | 0.88 | открыт
115 | ПС 35/10 Ср. Ольшанка | 1 х 2,5 | 0.004 | 0.304 | 1.4 | 1 сутки | 1.4 | 0 | 1.4 | 1.096 | 1.096 | открыт
116 | ПС 35/10 Стрелецкая | 1 х 2,5 | 0.038 | 0.388 | 1.3 | 1 сутки | 1.3 | 0 | 1.3 | 0.912 | 0.912 | открыт
117 | ПС 35/10 Субботино | 1 х 2,5 | 0.015 | 0.615 | 1.34 | 1 сутки | 1.34 | 0 | 1.34 | 0.725 | 0.725 | открыт
118 | ПС 35/10 Сухая | 1 х 1,6 | 0.009 | 0.449 | 0.71 | 1 сутки | 0.71 | 0 | 0.71 | 0.261 | 0.261 | открыт
119 | ПС 35/10 Тельмана | 1 х 2,5 | 0.025 | 0.325 | 1.15 | 1 сутки | 1.15 | 0 | 1.15 | 0.825 | 0.825 | открыт
120 | ПС 35/10 Теребуж | 1 х 2,5 | 0.035 | 0.495 | 1.43 | 1 сутки | 1.43 | 0 | 1.43 | 0.935 | 0.935 | открыт
121 | ПС 35/10 Фатеевка | 1 х 2,5 | 0.008 | 0.088 | 0.7 | 1 сутки | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.612 | 0.612 | открыт
122 | ПС 35/10 Фентисово | 1 х 1,6 | 0.021 | 0.191 | 1.72 | 1 сутки | 1.72 | 0 | 1.72 | 1.529 | 1.529 | открыт
123 | ПС 35/10 Чапаевская | 1 х 2,5 | 0.017 | 0.217 | 1.1 | 1 сутки | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.883 | 0.883 | открыт
124 | ПС 35/10 Чемерки | 1 х 1,6 |  | 0.06 | 0.85 | 1 сутки | 0.85 | 0 | 0.85 | 0.79 | 0.79 | открыт
125 | ПС 35/10 Чижовка | 1 х 1,6 | 0.033 | 0.383 | 1.43 | 1 сутки | 1.43 | 0 | 1.43 | 1.047 | 1.047 | открыт
126 | ПС 35/10 Шатиловка | 1 х 2,5 | 0.019 | 0.179 | 1.43 | 1 сутки | 1.43 | 0 | 1.43 | 1.251 | 1.251 | открыт
127 | ПС 35/10 Шептуховка | 1 х 2,5 | 0.013 | 0.763 | 1.47 | 1 сутки | 1.47 | 0 | 1.47 | 0.707 | 0.707 | открыт
128 | ПС 35/10 Шуклино | 1 х 2,5 |  | 0.25 | 0.85 | 1 сутки | 0.85 | 0 | 0.85 | 0.6 | 0.6 | открыт
129 | ПС 35/10 Элеватор | 1х6,3 | 0.02 | 0.33 | 0.6 | 1 сутки | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.27 | 0.27 | открыт
130 | ПС 35/10 Яньково | 1 х 1,6 |  | 0.25 | 0.64 | 1 сутки | 0.64 | 0 | 0.64 | 0.39 | 0.39 | открыт
131 | ПС 35/10 Ясенки | 1 х 2,5 | 3.49 | 3.97 | 2.15 | 1 сутки | 2.15 | 0 | 2.15 | -1.82 | -1.82 | закрыт
Двух- и более трансформаторные ПС
1 | ПС 110/6 Аккумуляторная | 2*25 |  | 10.47 | 0 | 0 | 10.47 | 0 | 26.25 | 15.78 | 15.78 | открыт
2 | ПС 110/10 АРЗ | 6,3+10,0 |  | 2.62 | 0.9 | 45 | 1.72 | 0 | 6.615 | 4.895 | 4.895 | открыт
3 | ПС 110/35/10 Атомград | 2*25 | 0.33 | 13.4 | 20.2 | 120 | -6.8 | 0 | 26.25 | 33.05 | 25.938 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 25 | 0.24 | 3.574 | 10.6 | 120 | -7.026 | 0 | 26.25 | 33.276
| Ном. Мощность НН, МВА | 25 | 0.082 | 9.912 | 9.6 | 120 | 0.312 | 0 | 26.25 | 25.938
4 | ПС 110/10 Б. Жирово | 2*6,3 |  | 0.36 | 0.6 | 120 | -0.24 | 0 | 6.615 | 6.855 | 6.855 | открыт
5 | ПС 110/35/10 Басово | 5,6+10,0 | 0.023 | 1.213 | 6.19 | 15 | -4.977 | 0 | 5.88 | 10.857 | 5.368 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 5,6+10,0 | 0.011 | 0.511 | 6 |  | -5.489 | 0 | 5.88 | 11.369
| Ном. Мощность НН, МВА | 5,6+10,0 | 0.012 | 0.702 | 0.19 | 120 | 0.512 | 0 | 5.88 | 5.368
6 | ПС 110/35/10 Белая | 2*16,0 | 1.224 | 9.624 | 12 | 120 | -2.376 | 0 | 16.8 | 19.176 | 12.649 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 16 | 0.751 | 4.151 | 0 |  | 4.151 | 0 | 16.8 | 12.649
| Ном. Мощность НН, МВА | 16 | 0.423 | 5.423 | 12 | 120 | -6.577 | 0 | 16.8 | 23.377
7 | ПС 110/35/10 Бобрышово | 2*6,3 | 0.041 | 1.241 | 1.3 | 120 | -0.059 | 0 | 6.615 | 6.674 | 6.011 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 6.3 | 0.004 | 0.604 |  |  | 0.604 | 0 | 6.615 | 6.011
| Ном. Мощность НН, МВА | 6.3 | 0.037 | 0.687 | 1.3 | 120 | -0.613 | 0 | 6.615 | 7.228
8 | ПС 110/10 Винниково | 2,5+6,3 | 0.05 | 2.36 | 1.17 | 45 | 1.19 | 0 | 2.625 | 1.435 | 1.435 | открыт
9 | ПС 110/35/6 Волокно | 40,0+2*40,5 | 1.566 | 39.146 | 16.8 | 0 | 22.346 | 0 | 84.525 | 62.179 | 61.191 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 40,0+2*40,5 | 1.482 | 15.812 | 16.8 | 0 | -0.988 | 0 | 84.525 | 85.513
| Ном. Мощность НН, МВА | 40,0+2*40,5 | 0.084 | 23.334 | 0 | 0 | 23.334 | 0 | 84.525 | 61.191
10 | ПС 110/10 Высокая | 2*16,0 |  | 28.27 | 3.2 | 15 | 25.07 | 0 | 16.8 | -8.27 | -8.27 | закрыт
11 | ПС 110/35/10 Глушково | 2*10,0 | 1.5225 | 10.2225 | 8.04 | 120 | 2.1825 | 0 | 10.5 | 8.3175 | 8.3175 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10 | 1.517 | 6.717 | 6.6 | 120 | 0.117 | 0 | 10.5 | 10.383
| Ном. Мощность НН, МВА | 10 | 0.0055 | 3.5055 | 1.44 | 80 | 2.0655 | 0 | 10.5 | 8.4345
12 | ПС 110/10 Городская | 2*25,0 | 4.53 | 14.93 | 0 | 0 | 14.93 | 0 | 26.25 | 11.32 | 11.32 | открыт
13 | ПС 110/35/10 Горшечное | 10+16,0 | 11.748 | 21.158 | 6.52 | 120 | 14.638 | 0 | 10.5 | -4.138 | -4.138 | закрыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+16,0 | 11.275 | 17.405 | 6.06 |  | 11.345 | 0 | 10.5 | -0.845
| Ном. Мощность НН, МВА | 10+16,0 | 0.429 | 5.139 | 0.46 | 120 | 4.679 | 0 | 10.5 | 5.821
14 | ПС 110/35/10 Дмитриев | 2*10,0 | 0.241 | 7.331 | 10.4 | 120 | -3.069 | 0 | 10.5 | 13.569 | 8.207 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10 | 0.024 | 2.044 | 7.4 |  | -5.356 | 0 | 10.5 | 15.856
| Ном. Мощность НН, МВА | 10 | 0.223 | 5.293 | 3 | 80 | 2.293 | 0 | 10.5 | 8.207
15 | ПС 110/6 Долгие Буды | 2*10,0 | 0.017 | 0.817 | 0.5 | 120 | 0.317 | 0 | 10.5 | 10.183 | 10.183 | открыт
16 | ПС 110/35/10 Золотухино | 2*25,0 | 0.57 | 7.33 | 22.1 | 80 | -14.77 | 0 | 26.25 | 41.02 | 25.358 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 25 | 0.098 | 2.898 | 18.8 |  | -15.902 | 0 | 26.25 | 42.152
| Ном. Мощность НН, МВА | 25 | 0.232 | 4.192 | 3.3 | 120 | 0.892 | 0 | 26.25 | 25.358
17 | ПС 110/35/10 Камыши | 2*6,3 | 4.129 | 12.719 | 5.45 | 20 | 7.269 | 0 | 6.615 | -0.654 | -0.975 | закрыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 6.3 | 4.04 | 11.04 | 3.45 |  | 7.59 | 0 | 6.615 | -0.975
| Ном. Мощность НН, МВА | 6.3 | 0.089 | 1.821 | 2 | 20 | -0.179 | 0 | 6.615 | 6.794
18 | ПС 110/35/10 Касторное | 15,0+16,0 | 0.54 | 14.67 | 6.97 | 120 | 7.7 | 0 | 15.75 | 8.05 | 8.05 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 15,0+16,0 | 0.362 | 10.992 | 6.6 |  | 4.392 | 0 | 15.75 | 11.358
| Ном. Мощность НН, МВА | 15,0+16,0 | 0.098 | 3.598 | 0.37 | 120 | 3.228 | 0 | 15.75 | 12.522
19 | ПС 110/35/10 Киликино | 2*16,0 | 0.0948 | 2.6248 | 6.9 | 120 | -4.2752 | 0 | 16.8 | 21.0752 | 18.51 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 16 | 0.0948 | 2.4348 | 5 |  | -2.5652 | 0 | 16.8 | 19.3652
| Ном. Мощность НН, МВА | 16 |  | 0.19 | 1.9 | 120 | -1.71 | 0 | 16.8 | 18.51
20 | ПС 110/35/6 Кировская | 2*40,0 | 2.57 | 56.23 | 16.36 | 120 | 39.87 | 0 | 42 | 2.13 | 2.13 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 40 |  | 26.67 | 13.06 | 120 | 13.61 | 0 | 42 | 28.39
| Ном. Мощность НН, МВА | 40 | 2.67 | 29.66 | 3.3 | 120 | 26.36 | 0 | 42 | 15.64
21 | ПС 110/35/10 Клюква | 2*16,0 | 0.385 | 3.665 | 1.2 | 120 | 2.465 | 0 | 16.8 | 14.335 | 14.299 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 16 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 16.8 | 16.8
| Ном. Мощность НН, МВА | 16 | 0.421 | 3.701 | 1.2 | 120 | 2.501 | 0 | 16.8 | 14.299
22 | ПС 110/10 Компрессорная | 2*40,0 |  | 1.11 | 0 | 0 | 1.11 | 0 | 42 | 40.89 | 40.89 | открыт
23 | ПС 110/35/10 Конышевка | 10,0+16,0 | 1.107 | 10.167 | 8 | 120 | 2.167 | 0 | 10.5 | 8.333 | 8.333 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10,0+16,0 | 0.111 | 7.051 | 5.9 |  | 1.151 | 0 | 10.5 | 9.349
| Ном. Мощность НН, МВА | 10,0+16,0 | 0.989 | 3.109 | 2.1 |  | 1.009 | 0 | 10.5 | 9.491
24 | ПС 110/10 Котельная | 10,0+25,0 | 3.621 | 11.421 | 2.1 | 0 | 9.321 | 0 | 10.5 | 1.179 | 1.179 | открыт
25 | ПС 110/35/10 Кшень | 2*10,0 | 2.026 | 10.756 | 6.63 | 10 | 4.126 | 0 | 10.5 | 6.374 | 5.108 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10 | 0.516 | 4.766 | 6.06 |  | -1.294 | 0 | 10.5 | 11.794
| Ном. Мощность НН, МВА | 10 | 1.482 | 5.962 | 0.57 | 120 | 5.392 | 0 | 10.5 | 5.108
26 | ПС 110/6 Лесная | 2*40,0 | 0.9 | 3.27 | 0 | 0 | 3.27 | 0 | 42 | 38.73 | 38.73 | открыт
27 | ПС 110/35/10 Льгов | 2*25,0 | 0.44 | 13.58 | 4 | 120 | 9.58 | 0 | 26.25 | 16.67 | 16.67 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 25 | 0 | 1.66 |  |  | 1.66 | 0 | 26.25 | 24.59
| Ном. Мощность НН, МВА | 25 | 0.345 | 11.825 | 4 | 120 | 7.825 | 0 | 26.25 | 18.425
28 | ПС 110/35/10 Лукашевка | 2*16,0 | 0.1 | 8.37 | 10.6 | 120 | -2.23 | 0 | 16.8 | 19.03 | 16.93 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 16 | 0.1 | 5.17 | 5.3 |  | -0.13 | 0 | 16.8 | 16.93
| Ном. Мощность НН, МВА | 16 |  | 3.2 | 5.3 | 120 | -2.1 | 0 | 16.8 | 18.9
29 | ПС 110/35/10 Любостань | 6,3+10,0 | 0.138 | 5.738 | 13.1 | 120 | -7.362 | 0 | 6.615 | 13.977 | 7.276 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+10,0 | 0.129 | 5.129 | 11.8 |  | -6.671 | 0 | 6.615 | 13.286
| Ном. Мощность НН, МВА | 6,3+10,0 | 0.009 | 0.639 | 1.3 |  | -0.661 | 0 | 6.615 | 7.276
30 | ПС 110/35/6 Мантурово | 2*16,0 | 0.45 | 7.03 | 9.35 | 10 | -2.32 | 0 | 16.8 | 19.12 | 16.835 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 16 | 0.425 | 6.805 | 9.09 |  | -2.285 | 0 | 16.8 | 19.085
| Ном. Мощность НН, МВА | 16 | 0.025 | 0.225 | 0.26 | 120 | -0.035 | 0 | 16.8 | 16.835
31 | ПС 110/35/10 8-е Марта | 6,3+10,0 | 4.93 | 12 | 9.6 | 120 | 2.4 | 0 | 6.615 | 4.215 | 2.484 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+10,0 | 4.921 | 10.731 | 6.6 | 120 | 4.131 | 0 | 6.615 | 2.484
| Ном. Мощность НН, МВА | 6,3+10,0 | 0.009 | 1.269 | 3 | 45 | -1.731 | 0 | 6.615 | 8.346
32 | ПС 110/10 Мартовская | 2*6,3 | 0.292 | 1.032 | 0.55 | 120 | 0.482 | 0 | 6.615 | 6.133 | 6.133 | открыт
33 | ПС 110/35/10 Марьино | 10,0+25,0 | 0.109 | 6.259 | 8.11 | 120 | -1.851 | 0 | 10.5 | 12.351 | 11.25 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10,0+25,0 | 0.089 | 3.799 | 4.9 |  | -1.101 | 0 | 10.5 | 11.601
| Ном. Мощность НН, МВА | 10,0+25,0 | 0.02 | 2.46 | 3.21 |  | -0.75 | 0 | 10.5 | 11.25
34 | ПС 110/35/10 Медвенка | 2*10,0 | 0.446 | 6.396 | 19.22 | 120 | -12.824 | 0 | 10.5 | 23.324 | 8.564 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10 | 0.311 | 2.381 | 17.1 |  | -14.719 | 0 | 10.5 | 25.219
| Ном. Мощность НН, МВА | 10 | 0.176 | 4.056 | 2.12 | 120 | 1.936 | 0 | 10.5 | 8.564
35 | ПС 110/6 Нефтяная | 2*10,0 |  | 0.28 |  |  | 0.28 | 0 | 10.5 | 10.22 | 10.22 | открыт
36 | ПС 110/35/10 Обоянь | 16,0 + 25,0 | 1.041 | 17.141 | 26.86 | 120 | -9.719 | 0 | 16.8 | 26.519 | 11.122 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 16,0 + 25,0 | 0.061 | 2.061 | 17.4 | 0 | -15.339 | 0 | 16.8 | 32.139
| Ном. Мощность НН, МВА | 16,0 + 25,0 | 1.038 | 15.138 | 9.46 |  | 5.678 | 0 | 16.8 | 11.122
37 | ПС 110/35/10 Октябрьская | 2 х 16,0 | 0.392 | 9.012 | 15.5 | 120 | -6.488 | 0 | 16.8 | 23.288 | 14.397 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 16 | 0.109 | 5.649 | 14.5 |  | -8.851 | 0 | 16.8 | 25.651
| Ном. Мощность НН, МВА | 16 | 0.323 | 3.403 | 1 | 120 | 2.403 | 0 | 16.8 | 14.397
38 | ПС 110/35/10 Ольховка | 2 х 6,3 | 0.052 | 1.972 | 6.31 | 120 | -4.338 | 0 | 6.615 | 10.953 | 7.686 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 6.3 | 0.033 | 1.733 | 5 | 120 | -3.267 | 0 | 6.615 | 9.882
| Ном. Мощность НН, МВА | 6.3 | 0.019 | 0.239 | 1.31 | 120 | -1.071 | 0 | 6.615 | 7.686
39 | ПС 110/10 Паники | 2 х 2,5 |  | 0.79 | 0.1 | 120 | 0.69 | 0 | 2.625 | 1.935 | 1.935 | открыт
40 | ПС 110/35/10 Пены | 2 х 16,0 | 0.179 | 9.809 | 6.9 | 120 | 2.909 | 0 | 16.8 | 13.891 | 13.891 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 16 | 0.159 | 4.529 | 3.5 |  | 1.029 | 0 | 16.8 | 15.771
| Ном. Мощность НН, МВА | 16 | 0.02 | 5.28 | 3.4 | 120 | 1.88 | 0 | 16.8 | 14.92
41 | ПС 110/35/10 Прибор | 2 х 25,0 | 0 | 32.12 | 6.5 | 0 | 25.62 | 0 | 26.25 | 0.63 | 0.63 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 25 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 26.25 | 26.25
| Ном. Мощность НН, МВА | 25 |  | 32.12 | 6.5 | 0 | 25.62 | 0 | 26.25 | 0.63
42 | ПС 110/10 Прогресс | 2 х 63,0 |  | 23.2 | 0 | 0 | 23.2 | 0 | 66.15 | 42.95 | 42.95 | открыт
43 | ПС 110/10 ПТФ | 6,3 + 10,0 |  | 5.92 | 0 | 0 | 5.92 | 0 | 6.615 | 0.695 | 0.695 | открыт
44 | ПС 110/35/10 Р. Буды | 2 х 10,0 | 0.007 | 3.407 | 15.7 | 120 | -12.293 | 0 | 10.5 | 22.793 | 15.493 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10 | 0 | 2 | 9.3 |  | -7.3 | 0 | 10.5 | 17.8
| Ном. Мощность НН, МВА | 10 | 0.007 | 1.407 | 6.4 |  | -4.993 | 0 | 10.5 | 15.493
45 | ПС 110/35/10 Разиньково | 6,3 + 10,0 | 1.515 | 4.415 | 21.4 | 45 | -16.985 | 0 | 6.615 | 23.6 | 8.907 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 6,3 + 10,0 | 1.417 | 3.367 | 17.8 |  | -14.433 | 0 | 6.615 | 21.048
| Ном. Мощность НН, МВА | 6,3 + 10,0 | 0.098 | 1.308 | 3.6 | 45 | -2.292 | 0 | 6.615 | 8.907
46 | ПС 110/35/10 Рудная | 2 х 31,5 | 0.59 | 20.68 | 3.25 | 10 | 17.43 | 0 | 33.075 | 15.645 | 15.645 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 31.5 | 0.572 | 14.802 | 1.7 |  | 13.102 | 0 | 33.075 | 19.973
| Ном. Мощность НН, МВА | 31.5 | 0.018 | 5.878 | 1.55 | 120 | 4.328 | 0 | 33.075 | 28.747
47 | ПС 110/35/10 Рыльск | 16,0 + 25,0 | 4.247 | 23.197 | 11 | 120 | 12.197 | 0 | 16.8 | 4.603 | 4.603 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 16,0 + 25,0 | 4.189 | 17.089 | 7 |  | 10.089 | 0 | 16.8 | 6.711
| Ном. Мощность НН, МВА | 16,0 + 25,0 | 0.058 | 6.108 | 4 | 120 | 2.108 | 0 | 16.8 | 14.692
48 | ПС 110/10 Соловьиная | 2 х 25,0 |  | 6.91 | 0 | 0 | 6.91 | 0 | 26.25 | 19.34 | 19.34 | открыт
49 | ПС 110/10 СТК | 2 х 10,0 |  | 1.19 | 0 | 0 | 1.19 | 0 | 10.5 | 9.31 | 9.31 | открыт
50 | ПС 110/10 Студенок | 2 х 6,3 | 0.126 | 3.746 | 0.7 | 120 | 3.046 | 0 | 6.615 | 3.569 | 3.569 | открыт
51 | ПС 110/35/10 Суджа | 2 х 25,0 | 1.325 | 17.825 | 29 | 120 | -11.175 | 0 | 26.25 | 37.425 | 27.155 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 25 | 0.499 | 6.899 | 17.1 |  | -10.201 | 0 | 26.25 | 36.451
| Ном. Мощность НН, МВА | 25 | 0.895 | 10.995 | 11.9 |  | -0.905 | 0 | 26.25 | 27.155
52 | ПС 110/35/10 Счетмаш | 2 х 25,0 | 6.661 | 20.261 | 0 | 0 | 20.261 | 0 | 26.25 | 5.989 | 5.989 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 25 | 1.161 | 5.061 |  |  | 5.061 | 0 | 26.25 | 21.189
| Ном. Мощность НН, МВА | 25 | 5.5 | 15.2 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 26.25 | 11.05
53 | ПС 110/35/10 Теткино | 2 х 10,0 | 0.059 | 5.569 | 3.44 | 120 | 2.129 | 0 | 10.5 | 8.371 | 7.588 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10 | 0.017 | 1.217 | 2 |  | -0.783 | 0 | 10.5 | 11.283
| Ном. Мощность НН, МВА | 10 | 0.042 | 4.352 | 1.44 |  | 2.912 | 0 | 10.5 | 7.588
54 | ПС 110/35/10 Тим | 6,3 + 16,0 | 0.462 | 6.162 | 9.59 | 120 | -3.428 | 0 | 6.615 | 10.043 | 4.902 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 6,3 + 16,0 | 0.369 | 3.969 | 9.09 |  | -5.121 | 0 | 6.615 | 11.736
| Ном. Мощность НН, МВА | 6,3 + 16,0 | 0.113 | 2.213 | 0.5 | 120 | 1.713 | 0 | 6.615 | 4.902
55 | ПС 110/35/10 Уютное | 10,0 + 16,0 | 0.038 | 1.048 | 0.5 | 120 | 0.548 | 0 | 10.5 | 9.952 | 9.822 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10,0 + 16,0 | 0.008 | 0.678 |  |  | 0.678 | 0 | 10.5 | 9.822
| Ном. Мощность НН, МВА | 10,0 + 16,0 | 0.03 | 0.37 | 0.5 | 120 | -0.13 | 0 | 10.5 | 10.63
56 | ПС 110/35/10 Фатеж | 2 х 16,0 | 2.475 | 8.795 | 17.4 | 120 | -8.605 | 0 | 16.8 | 25.405 | 16.547 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 16 | 2.35 | 4.35 | 12.8 |  | -8.45 | 0 | 16.8 | 25.25
| Ном. Мощность НН, МВА | 16 | 0.533 | 4.853 | 4.6 | 120 | 0.253 | 0 | 16.8 | 16.547
57 | ПС 110/35/10 Фосфоритная | 2 х 25,0 | 0.254 | 5.694 | 12.34 | 120 | -6.646 | 0 | 26.25 | 32.896 | 24.36 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 25 | 0.204 | 3.584 | 12.12 |  | -8.536 | 0 | 26.25 | 34.786
| Ном. Мощность НН, МВА | 25 | 0.05 | 2.11 | 0.22 | 10 | 1.89 | 0 | 26.25 | 24.36
58 | ПС 110/35/10 Хомутовка | 7,5 + 10,0 | 0.151 | 5.841 | 6.3 | 80 | -0.459 | 0 | 7.875 | 8.334 | 5.191 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 7,5 + 10,0 | 0.027 | 0.757 | 3.9 |  | -3.143 | 0 | 7.875 | 11.018
| Ном. Мощность НН, МВА | 7,5 + 10,0 | 0.124 | 5.084 | 2.4 | 80 | 2.684 | 0 | 7.875 | 5.191
59 | ПС 110/35/10 Черемисиново | 2 х 16,0 | 0.467 | 6.617 | 9.38 | 10 | -2.763 | 0 | 16.8 | 19.563 | 14.846 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 16 | 0.206 | 4.326 | 9.09 |  | -4.764 | 0 | 16.8 | 21.564
| Ном. Мощность НН, МВА | 16 | 0.214 | 2.244 | 0.29 | 120 | 1.954 | 0 | 16.8 | 14.846
60 | ПС 110/35/10 Черемошки | 2 х 6,3 | 0.086 | 3.426 | 8.25 | 120 | -4.824 | 0 | 6.615 | 11.439 | 7.08 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 6.3 | 0.067 | 2.627 | 7 |  | -4.373 | 0 | 6.615 | 10.988
| Ном. Мощность НН, МВА | 6.3 | 0.005 | 0.785 | 1.25 | 129 | -0.465 | 0 | 6.615 | 7.08
61 | ПС 110/35/10 Шумаково | 2 х 10,0 | 0.355 | 4.755 | 13.73 | 120 | -8.975 | 0 | 10.5 | 19.475 | 11.938 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10 | 0.263 | 4.063 | 11.2 |  | -7.137 | 0 | 10.5 | 17.637
| Ном. Мощность НН, МВА | 10 | 0.092 | 1.092 | 2.53 | 120 | -1.438 | 0 | 10.5 | 11.938
62 | ПС 110/35/10 Щигры | 2 х 25,0 | 0.582 | 11.862 | 12.9 | 120 | -1.038 | 0 | 26.25 | 27.288 | 21.091 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 25 | 0.373 | 5.923 | 12.12 |  | -6.197 | 0 | 26.25 | 32.447
| Ном. Мощность НН, МВА | 25 | 0.209 | 5.939 | 0.78 | 120 | 5.159 | 0 | 26.25 | 21.091
63 | ПС 110/35/10 Ястребовка | 7,5 + 10,0 | 0.27 | 2.83 | 6.31 | 10 | -3.48 | 0 | 7.875 | 11.355 | 6.875 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 7,5 + 10,0 | 0.22 | 1.6 | 6.06 |  | -4.46 | 0 | 7.88 | 12.34
| Ном. Мощность НН, МВА | 7,5 + 10,0 | 0.065 | 1.255 | 0.25 | 10 | 1.005 | 0 | 7.88 | 6.875
64 | ПС 35/10 Амосовка | 2 х 2,5 | 0.008 | 0.428 | 0.2 | 120 | 0.228 | 0 | 2.625 | 2.397 | 2.397 | открыт
65 | ПС 35/10 Афанасьевка (ЮЭС) | 1,6 + 2,5 | 0.023 | 0.523 | 0.37 | 120 | 0.153 | 0 | 1.68 | 1.527 | 1.527 | открыт
66 | ПС 35/10 Б.Солдатское 2 | 2 х 4,0 |  | 1.4 | 1.1 | 80 | 0.3 | 0 | 4.2 | 3.9 | 3.9 | открыт
67 | ПС 35/10 Б.Змеинец | 2 х 1,6 | 0.05 | 0.28 | 1.43 | 120 | -1.15 | 0 | 1.68 | 2.83 | 2.83 | открыт
68 | ПС 35/10 Безлесная | 2 х 4,0 | 0.289 | 1.549 | 6.1 | 0 | -4.551 | 0 | 4.2 | 8.751 | 8.751 | открыт
69 | ПС 35/10 Береза | 1,0 + 2,5 | 0.0188 | 0.5088 | 0.15 | 120 | 0.3588 | 0 | 1.05 | 0.6912 | 0.6912 | открыт
70 | ПС 35/10 Благодать | 2,5 + 4,0 | 0.076 | 1.066 | 0.29 | 120 | 0.776 | 0 | 2.625 | 1.849 | 1.849 | открыт
71 | ПС 35/10 Быканово | 2 х 2,5 | 0.029 | 0.529 | 0.41 | 120 | 0.119 | 0 | 2.625 | 2.506 | 2.506 | открыт
72 | ПС 35/10 В. Любаж | 4,0 + 10,0 | 0.55 | 1.72 | 0.4 | 120 | 1.32 | 0 | 4.2 | 2.88 | 2.88 | открыт
73 | ПС 35/10 Веселое | 2 х 1,6 | 0.456 | 1.256 | 0.22 | 120 | 1.036 | 0 | 1.68 | 0.644 | 0.644 | открыт
74 | ПС 35/10 Волобуевка | 2,5 + 4,0 | 0.044 | 0.614 | 0.46 | 120 | 0.154 | 0 | 2.625 | 2.471 | 2.471 | открыт
75 | ПС 35/10 Воропаево | 2 х 4,0 | 0.025 | 0.895 | 0 | 0 | 0.895 | 0 | 4.2 | 3.305 | 3.305 | открыт
76 | ПС 35/10 Восточная | 2 х 6,3 | 0.221 | 4.351 | 0.46 | 120 | 3.891 | 0 | 6.615 | 2.724 | 2.724 | открыт
77 | ПС 35/10 Выгорное | 2 х 2,5 | 0.15 | 1.37 | 0.51 | 120 | 0.86 | 0 | 2.625 | 1.765 | 1.765 | открыт
78 | ПС 35/10 Гастомля | 2 х 1,6 | 0.009 | 0.309 | 0.17 | 120 | 0.139 | 0 | 1.68 | 1.541 | 1.541 | открыт
79 | ПС 35/10 Городок | 2 х 4,0 |  | 1.6 | 0.7 | 45 | 0.9 | 0 | 4.2 | 3.3 | 3.3 | открыт
80 | ПС 35/10 Гуево | 2 х 2,5 |  | 1.2 | 1.69 | 20 | -0.49 | 0 | 2.625 | 3.115 | 3.115 | открыт
81 | ПС 35/10 Долженково | 2 х 1,6 | 0.042 | 0.442 | 0.38 | 120 | 0.062 | 0 | 1.68 | 1.618 | 1.618 | открыт
82 | ПС 35/6 Духовец | 2,5 + 4,0 | 0.115 | 3.445 | 3.5 | 0 | -0.055 | 0 | 2.625 | 2.68 | 2.68 | открыт
83 | ПС 35/10 Жерновец | 2 х 2,5 | 0.005 | 0.405 | 0.26 | 120 | 0.145 | 0 | 2.625 | 2.48 | 2.48 | открыт
84 | ПС 35/6 Западная | 2 х 10,0 | 0.01 | 12.58 | 2.5 | 0 | 10.08 | 0 | 10.5 | 0.42 | 0.42 | открыт
85 | ПС 35/10 Золотухинская КРС | 2 х 4,0 | 0.625 | 1.725 | 1.67 | 0 | 0.055 | 0 | 4.2 | 4.145 | 4.145 | открыт
86 | ПС 35/10 Зуевка | 1,6 + 2,5 | 0.109 | 1.009 | 0.93 | 45 | 0.079 | 0 | 1.68 | 1.601 | 1.601 | открыт
87 | ПС 35/10 Иванино | 2 х 6,3 | 0.082 | 2.272 | 2.69 | 80 | -0.418 | 0 | 6.615 | 7.033 | 7.033 | открыт
88 | ПС 35/10 Калиновка | 1,8 + 2,5 |  | 0.68 | 0.5 | 120 | 0.18 | 0 | 1.89 | 1.71 | 1.71 | открыт
89 | ПС 35/10 Кириловка | 2 х 1,6 | 0.015 | 0.305 | 0.52 | 120 | -0.215 | 0 | 1.68 | 1.895 | 1.895 | открыт
90 | ПС 35/6 Кислинская | 2 х 10,0 | 0.409 | 17.109 | 6.25 | 20 | 10.859 | 0 | 10.5 | -0.359 | -0.359 | закрыт
91 | ПС 35/10 Комбизавод | 4,0+6,3 |  | 0.29 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 4.2 | 3.91 | 3.91 | открыт
92 | ПС 35/10 Комбикормовый завод | 2 х 6,3 | 0.083 | 3.393 | 0.21 | 120 | 3.183 | 0 | 6.615 | 3.432 | 3.432 | открыт
93 | ПС 35/10 Коммунальная | 3,2 + 4,0 | 0.5 | 3.16 | 1.14 | 80 | 2.02 | 0 | 3.36 | 1.34 | 1.34 | открыт
94 | ПС 35/10 Коренево | 4,0 + 6,3 | 3.77 | 7.22 | 1.56 | 80 | 5.66 | 0 | 4.2 | -1.46 | -1.46 | закрыт
95 | ПС 35/10 Кремяное | 2,5 + 4,0 |  | 0.41 | 0.24 | 120 | 0.17 | 0 | 2.625 | 2.455 | 2.455 | открыт
96 | ПС 35/10 Крупец | 1,8 + 2,5 | 0.164 | 1.764 | 0.42 | 120 | 1.344 | 0 | 1.89 | 0.546 | 0.546 | открыт
97 | ПС 35/10 Кульбаки | 2 х 2,5 | 0.967 | 1.847 | 0.6 | 120 | 1.247 | 0 | 2.625 | 1.378 | 1.378 | открыт
98 | ПС 35/10 Культпросвет | 2 х 2,5 | 0.003 | 0.223 | 0.17 | 120 | 0.053 | 0 | 2.625 | 2.572 | 2.572 | открыт
99 | ПС 35/10 Курчатов | 2 х 10,0 | 0.005 | 5.148 | 4.5 | 80 | 0.648 | 0 | 10.5 | 9.852 | 9.852 | открыт
100 | ПС 35/10 Куток | 2 х 2,5 | 0.009 | 0.179 | 0.05 | 120 | 0.129 | 0 | 2.625 | 2.496 | 2.496 | открыт
101 | ПС 35/10 Линец | 2 х 2,5 | 1.11 | 1.78 | 0.25 | 120 | 1.53 | 0 | 2.625 | 1.095 | 1.095 | открыт
102 | ПС 35/10 Луч | 2 х 6,3 | 0.322 | 3.152 | 0.23 | 120 | 2.922 | 0 | 6.615 | 3.693 | 3.693 | открыт
103 | ПС 35/10 Любимовка-2 | 2 х 4,0 | 0.029 | 0.779 | 1.59 | 80 | -0.811 | 0 | 4.2 | 5.011 | 5.011 | открыт
104 | ПС 35/10 Матвеевка | 2 х 2,5 | 0.02 | 0.69 | 0.08 | 120 | 0.61 | 0 | 2.625 | 2.015 | 2.015 | открыт
105 | ПС 35/10 Маяк | 2 х 2,5 | 0.016 | 0.426 | 0.3 | 120 | 0.126 | 0 | 2.625 | 2.499 | 2.499 | открыт
106 | ПС 35/10 Михайловка | 4,0 + 6,3 | 0.17 | 2.32 | 1.7 | 80 | 0.62 | 0 | 4.2 | 3.58 | 3.58 | открыт
107 | ПС 35/10 Мурыновка | 2 х 4,0 | 0.195 | 0.885 | 0.3 | 120 | 0.585 | 0 | 4.2 | 3.615 | 3.615 | открыт
108 | ПС 35/10 Н. Борки | 2 х 2,5 | 0.02 | 0.52 | 0.63 | 120 | -0.11 | 0 | 2.625 | 2.735 | 2.735 | открыт
109 | ПС 35/10 Никольская | 1,6 + 1,8 |  | 0.63 | 0.03 | 80 | 0.6 | 0 | 1.68 | 1.08 | 1.08 | открыт
110 | ПС 35/10 Новая | 2 х 2,5 | 0.262 | 1.342 | 0.4 | 120 | 0.942 | 0 | 2.625 | 1.683 | 1.683 | открыт
111 | ПС 35/10 Орехово | 2 х 2,5 | 0.041 | 0.771 | 0.19 | 120 | 0.581 | 0 | 2.625 | 2.044 | 2.044 | открыт
112 | ПС 35/10 Орловка | 2 х 2,5 | 2.574 | 2.744 | 0.52 | 120 | 2.224 | 0 | 2.625 | 0.401 | 0.401 | открыт
113 | ПС 35/10 Осоцкое | 2 х 2,5 |  | 0.19 | 0.2 | 120 | -0.01 | 0 | 2.625 | 2.635 | 2.635 | открыт
114 | ПС 35/10 Охочевка | 4,0 + 6,3 | 0.202 | 1.472 | 0.74 | 120 | 0.732 | 0 | 4.2 | 3.468 | 3.468 | открыт
115 | ПС 35/10 Панино | 2 х 2,5 | 0.02 | 0.28 | 0.11 | 80 | 0.17 | 0 | 2.625 | 2.455 | 2.455 | открыт
116 | ПС 35/10 Первоавгустовка | 2,5 + 3,2 | 0.066 | 0.806 | 0.52 | 120 | 0.286 | 0 | 2.625 | 2.339 | 2.339 | открыт
117 | ПС 35/10 Петринка | 2,5 + 4,0 | 0.716 | 1.816 | 0.3 | 120 | 1.516 | 0 | 2.625 | 1.109 | 1.109 | открыт
118 | ПС 35/10 Платава | 2 х 2,5 | 0.014 | 1.084 | 0.26 | 120 | 0.824 | 0 | 2.625 | 1.801 | 1.801 | открыт
119 | ПС 35/10 Погожее | 2 х 1,6 | 0.047 | 0.277 | 0.46 | 120 | -0.183 | 0 | 1.68 | 1.863 | 1.863 | открыт
120 | ПС 35/10 Поречное | 2 х 4,0 | 0.008 | 0.508 | 1.16 | 120 | -0.652 | 0 | 4.2 | 4.852 | 4.852 | открыт
121 | ПС 35/10 Почепное | 2 х 6,3 |  | 0.13 | 0.08 | 120 | 0.05 | 0 | 6.615 | 6.565 | 6.565 | открыт
122 | ПС 35/10 Пригородная | 2 х 2,5 | 0.274 | 1.074 | 0.3 | 80 | 0.774 | 0 | 2.625 | 1.851 | 1.851 | открыт
123 | ПС 35/10 Пселец | 2 х 1,6 |  | 0.2 | 0.24 | 120 | -0.04 | 0 | 1.68 | 1.72 | 1.72 | открыт
124 | ПС 35/10 Пузачи | 1,6 + 4,0 | 0.04 | 0.44 | 0.43 | 120 | 0.01 | 0 | 1.68 | 1.67 | 1.67 | открыт
125 | ПС 35/10 Пушкарное | 2 х 2,5 | 0.183 | 1.093 | 0.32 | 120 | 0.773 | 0 | 2.625 | 1.852 | 1.852 | открыт
126 | ПС 35/10 Р.Колодец | 2 х 2,5 | 0.577 | 1.177 | 0.44 | 120 | 0.737 | 0 | 2.625 | 1.888 | 1.888 | открыт
127 | ПС 35/10 Разветье | 2 х 4,0 | 0.402 | 2.782 | 1.03 | 120 | 1.752 | 0 | 4.2 | 2.448 | 2.448 | открыт
128 | ПС 35/10 В. Реутец | 2 х 4,0 | 0.017 | 0.317 | 0.11 | 120 | 0.207 | 0 | 4.2 | 3.993 | 3.993 | открыт
129 | ПС 35/10 Рождественка | 2 х 1,6 | 0.061 | 0.361 | 0.29 | 120 | 0.071 | 0 | 1.68 | 1.609 | 1.609 | открыт
130 | ПС 35/10 Рубильник | 2 х 2,5 | 0.045 | 0.825 | 1.18 | 80 | -0.355 | 0 | 2.625 | 2.98 | 2.98 | открыт
131 | ПС 35/10 Рыжково | 2 х 1,6 | 0.007 | 0.237 | 0.08 | 20 | 0.157 | 0 | 1.68 | 1.523 | 1.523 | открыт
132 | ПС 35/10 Сапогово | 2 х 2,5 | 0.361 | 1.931 | 0.6 | 20 | 1.331 | 0 | 2.625 | 1.294 | 1.294 | открыт
133 | ПС 35/10 Свобода-сельская | 2 х 6,3 | 0.311 | 4.321 | 2.25 | 80 | 2.071 | 0 | 6.615 | 4.544 | 4.544 | открыт
134 | ПС 35/10 Селекционная | 2 х 4,0 | 0.038 | 1.598 | 1.4 | 45 | 0.198 | 0 | 4.2 | 4.002 | 4.002 | открыт
135 | ПС 35/10 Семеновка | 2 х 2,5 | 0.062 | 0.562 | 0 | - | 0.562 | 0 | 2.625 | 2.063 | 2.063 | открыт
136 | ПС 35/10 Семзавод | 2 х 2,5 | 0.079 | 0.679 | 0.6 | 120 | 0.079 | 0 | 2.625 | 2.546 | 2.546 | открыт
137 | ПС 35/10 Снагость | 2 х 4,0 | 0.037 | 1.297 | 0.05 | 10 | 1.247 | 0 | 4.2 | 2.953 | 2.953 | открыт
138 | ПС 35/10 СОМ | 1,6 + 4,0 | 0.076 | 1.636 | 0.08 | 10 | 1.556 | 0 | 1.68 | 0.124 | 0.124 | открыт
139 | ПС 35/10 Сосновый Бор | 3,2 + 4,0 | 0.105 | 0.795 | 0.69 | 120 | 0.105 | 0 | 3.36 | 3.255 | 3.255 | открыт
140 | ПС 35/10 Стаканово | 2 х 2,5 | 0.051 | 1.281 | 0.58 | 80 | 0.701 | 0 | 2.625 | 1.924 | 1.924 | открыт
141 | ПС 35/10 Старково | 2 х 1,6 | 0.009 | 0.459 | 0.2 | 80 | 0.259 | 0 | 1.68 | 1.421 | 1.421 | открыт
142 | ПС 35/10 Старшее | 2 х 1,6 | 0.014 | 0.324 | 0.2 | 120 | 0.124 | 0 | 1.68 | 1.556 | 1.556 | открыт
143 | ПС 35/10 Теплицы | 2 х 4,0 | 0.095 | 2.345 | 1.08 | 45 | 1.265 | 0 | 4.2 | 2.935 | 2.935 | открыт
144 | ПС 35/10 Туровка | 2 х 2,5 | 0.055 | 0.855 | 0.6 | 120 | 0.255 | 0 | 2.625 | 2.37 | 2.37 | открыт
145 | ПС 35/10 Успенка | 2 х 2,5 | 0.049 | 1.239 | 1 | 80 | 0.239 | 0 | 2.625 | 2.386 | 2.386 | открыт
146 | ПС 35/6 Центральная | 2 х 25,0 | 0.005 | 24.905 | 5 |  | 19.905 | 0 | 26.25 | 6.345 | 6.345 | открыт
147 | ПС 35/10 Чермошное | 2 х 2,5 |  | 0.45 | 0.5 | 120 | -0.05 | 0 | 2.625 | 2.675 | 2.675 | открыт
148 | ПС 35/10 Шаталовка | 2,5 + 4,0 | 0.035 | 0.345 | 0.21 | 80 | 0.135 | 0 | 2.625 | 2.49 | 2.49 | открыт
149 | ПС 35/10 Шипы | 2 х 2,5 | 0.012 | 0.212 | 0.3 | 120 | -0.088 | 0 | 2.625 | 2.713 | 2.713 | открыт
150 | ПС 35/10 Элеватор | 4,0 + 6,3 | 0.015 | 2.225 | 0.6 | 120 | 1.625 | 0 | 4.2 | 2.575 | 2.575 | открыт
151 | ПС 35/10 Юго-Западная | 1 х 10,0 | 2.35 | 11.63 | 4.7 | 80 | 6.93 | 0 | 10.5 | 3.57 | 3.57 | открыт
152 | ПС 35/10 ЖБИ | 2 х 2,5 |  | 1.97 | 3.9 | 120 | -1.93 | 0 | 2.625 | 4.555 | 4.555 | открыт
| ИТОГО: | 3185.9 | 114.1181 | 899.1011 | 783.88 | [5 empty] | 1139.14
| дефицит | [9 empty] | -26.539
| профицит | [9 empty] | 1112.6007
*Примечание: Объекты внесены в Инвестиционные программы на 2010-2015 г.г.
Дефицит мощности будет снят после проведения реконструкции и замены установленных трансформаторов на
трансформаторы большей мощности.
Зам.директора по техническим вопросам -
|  | Главный инженер | [6 empty] | А.Н. Рудневский

## табл.1+табл.2
[9 empty] | таблица 1 | [12 empty] | таблица 2
№п/п | Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Текущий дефицит | [8 empty] | примечание | №п/п | Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Ожидаемый дефицит/профицит | [9 empty] | примечание
|  | Установленная мощность трансформаторов Sуст. с указанием их количества, шт/ МВА | Суммарная полная мощность ЦП по результатам замеров максимума нагрузки Sмах , МВА | Полная мощность, перераспределяемая в соответствии с ПТЭ, МВА за время |  | Полная мощность с учётом перераспределения, МВА | Ограничивающие факторы, МВА | Допустимая нагрузка расчётная в режиме n-1, МВА | Дефицит /профицит ЦП, МВА |  |  |  |  | Установленная мощность трансформаторов Sуст. с указанием их количества, шт/ МВА | Дополнительная мощность по выданным ТУ | Ожидаемая нагрузка на ЦП | Полная мощность, перераспределяемая в соответствии с ПТЭ, МВА за время |  | Полная мощность с учётом перераспределения, МВА | Ограничивающие факторы, МВА | Допустимая нагрузка расчётная в режиме n-1, МВА | Дефицит /профицит ЦП, МВА
|  |  |  | МВА | Мин. | [11 empty] | МВА | Мин.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Однотрансформаторные ПС | [11 empty] | 1: Однотрансформаторные ПС
1 | ПС 110/35/10 Артюховка | 1*6,3 | 1.64 | 6.3 | 1 сутки | 6.3 | 0 | 6.3 | 4.66 | 1.2 | открыт | 1 | ПС 110/35/10 Артюховка | 1*6,3 | 0.018 | 1.658 | 6.3 | 1 сутки | 6.3 | 0 | 6.3 | 4.642 | 1.189 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 6.3 | 1.1 | 2.3 | 1 сутки | 2.3 | 0 | 2.3 | 1.2 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 6.3 | 0.011 | 1.111 | 2.3 | 1 сутки | 2.3 | 0 | 2.3 | 1.189
| Ном. Мощность НН, МВА | 6.3 | 0.54 | 4 | 1 сутки | 4 | 0 | 4 | 3.46 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 6.3 | 0.007 | 0.547 | 4 | 1 сутки | 4 | 0 | 4 | 3.453
2 | ПС 110/10 Бекетово | 1*6,3 | 0.39 | 2.15 | 1 сутки | 2.15 | 0 | 2.15 | 1.76 | 1.76 | открыт | 2 | ПС 110/10 Бекетово | 1*6,3 | 2.439 | 2.829 | 2.15 | 1 сутки | 2.15 | 0 | 2.15 | -0.679 | -0.679 | открыт
3 | ПС 110/35/10 Беседино | 1*6,3 | 2.84 | 6.8 | 1 сутки | 6.8 | 0 | 6.8 | 3.96 | 0.26 | открыт | 3 | ПС 110/35/10 Беседино | 1*6,3 | 0.033 | 2.873 | 6.8 | 1 сутки | 6.8 | 0 | 6.8 | 3.927 | 0.26 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 6.3 | 0.5 | 4.2 | 1 сутки | 4.2 | 0 | 4.2 | 3.7 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 6.3 | 0.033 | 0.533 | 4.2 | 1 сутки | 4.2 | 0 | 4.2 | 3.667
| Ном. Мощность НН, МВА | 6.3 | 2.34 | 2.6 | 1 сутки | 2.6 | 0 | 2.6 | 0.26 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 6.3 |  | 2.34 | 2.6 | 1 сутки | 2.6 | 0 | 2.6 | 0.26
4 | ПС 110/10 Восход | 1*10,0 | 0.8 | 2.5 | 1 сутки | 2.5 | 0 | 2.5 | 1.7 | 1.7 | открыт | 4 | ПС 110/10 Восход | 1*10,0 | 0.061 | 0.861 | 2.5 | 1 сутки | 2.5 | 0 | 2.5 | 1.639 | 1.639 | открыт
5 | ПС 110/35/10 Журятино | 1*6,3 | 0.82 | 6 | 1 сутки | 6 | 0 | 6 | 5.18 | 1.48 | открыт | 5 | ПС 110/35/10 Журятино | 1*6,3 | 0.037 | 0.857 | 6 | 1 сутки | 6 | 0 | 6 | 5.143 | 1.443 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 6.3 | 0 | 3.7 | 1 сутки | 3.7 | 0 | 3.7 | 3.7 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 6.3 | 0 | 0 | 3.7 | 1 сутки | 3.7 | 0 | 3.7 | 3.7
| Ном. Мощность НН, МВА | 6.3 | 0.82 | 2.3 | 1 сутки | 2.3 | 0 | 2.3 | 1.48 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 6.3 | 0.037 | 0.857 | 2.3 | 1 сутки | 2.3 | 0 | 2.3 | 1.443
6 | ПС 110/35/10 Жуковка | 1*10,0 | 1.1 | 5.16 | 120 | 5.16 | 0 | 5.16 | 4.06 | 0.49 | открыт | 6 | ПС 110/35/10 Жуковка | 1*10,0 | 0.091 | 1.191 | 5.16 | 120 | 5.16 | 0 | 5.16 | 3.969 | 0.49 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10 | 0.93 | 4.5 | 1 сутки | 4.5 | 0 | 4.5 | 3.57 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10 | 0.091 | 1.021 | 4.5 | 1 сутки | 4.5 | 0 | 4.5 | 3.479
| Ном. Мощность НН, МВА | 10 | 0.17 | 0.66 | 120 | 0.66 | 0 | 0.66 | 0.49 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 10 |  | 0.17 | 0.66 | 120 | 0.66 | 0 | 0.66 | 0.49
7 | ПС 110/10 Забелье | 1*2,5 | 0.31 | 2.15 | 1 сутки | 2.15 | 0 | 2.15 | 1.84 | 1.84 | открыт | 7 | ПС 110/10 Забелье | 1*2,5 | 0.028 | 0.338 | 2.15 | 1 сутки | 2.15 | 0 | 2.15 | 1.812 | 1.812 | открыт
8 | ПС 110/10 Ивница | 1*6,3 | 0.4 | 0.45 | 1 сутки | 0.45 | 0 | 0.45 | 0.05 | 0.05 | открыт | 8 | ПС 110/10 Ивница | 1*6,3 |  | 0.4 | 0.45 | 1 сутки | 0.45 | 0 | 0.45 | 0.05 | 0.05 | открыт
9 | ПС 110/35/10 Лачиново | 1*10,0 | 1.28 | 5.13 | 1 сутки | 5.13 | 0 | 5.13 | 3.85 | 1 | открыт | 9 | ПС 110/35/10 Лачиново | 1*10,0 | 0.49 | 1.77 | 5.13 | 1 сутки | 5.13 | 0 | 5.13 | 3.36 | 0.51 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10 | 0.75 | 3.6 | 1 сутки | 3.6 | 0 | 3.6 | 2.85 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10 | 0 | 0.75 | 3.6 | 1 сутки | 3.6 | 0 | 3.6 | 2.85
| Ном. Мощность НН, МВА | 10 | 0.53 | 1.53 | 1 сутки | 1.53 | 0 | 1.53 | 1 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 10 | 0.49 | 1.02 | 1.53 | 1 сутки | 1.53 | 0 | 1.53 | 0.51
10 | ПС 110/10 Малая Локня | 1*10,0 | 1.2 | 1.4 | 1 сутки | 1.4 | 0 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | открыт | 10 | ПС 110/10 Малая Локня | 1*10,0 | 0.014 | 1.214 | 1.4 | 1 сутки | 1.4 | 0 | 1.4 | 0.186 | 0.186 | открыт
11 | ПС 110/10 Марица | 1*2,5 | 0.99 | 1.92 | 1 сутки | 1.92 | 0 | 1.92 | 0.93 | 0.93 | открыт | 11 | ПС 110/35/10 Марица | 1*6,3 | 0.025 | 1.015 | 1.92 | 1 сутки | 1.92 | 0 | 1.92 | 0.905 | 0.905 | открыт
12 | ПС 110/35/10 Расховец | 1 х 6,3 | 0.56 | 5.89 | 1 сутки | 5.89 | 0 | 5.89 | 5.33 | 1.97 | открыт | 12 | ПС 110/35/10 Расховец | 1 х 6,3 | 0.019 | 0.579 | 5.89 | 1 сутки | 5.89 | 0 | 5.89 | 5.311 | 1.97 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 6.3 | 0.38 | 3.74 | 1 сутки | 3.74 | 0 | 3.74 | 3.36 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 6.3 | 0.019 | 0.399 | 3.74 | 1 сутки | 3.74 | 0 | 3.74 | 3.341
| Ном. Мощность НН, МВА | 6.3 | 0.18 | 2.15 | 1 сутки | 2.15 | 0 | 2.15 | 1.97 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 6.3 |  | 0.18 | 2.15 | 1 сутки | 2.15 | 0 | 2.15 | 1.97
13 | ПС 110/10 Семеновская | 1 х 2,5 | 0.4 | 1.4 | 1 сутки | 1.4 | 0 | 1.4 | 1 | 1 | открыт | 13 | ПС 110/10 Семеновская | 1 х 2,5 | 0.003 | 0.403 | 1.4 | 1 сутки | 1.4 | 0 | 1.4 | 0.997 | 1.097 | открыт
14 | ПС 110/6 Тепличная | 1 х 16,0 | 4.1 | 6.64 | 1 сутки | 6.64 | 0 | 6.64 | 2.54 | 2.54 | открыт | 14 | ПС 110/6 Тепличная | 1 х 16,0 | 5.7 | 9.8 | 6.64 | 1 сутки | 6.64 | 0 | 6.64 | -3.16 | -3.16 | закрыт
15 | ПС 110/35/10 Троицкая | 1 х 10,0 | 3.01 | 7.5 | 1 сутки | 7.5 | 0 | 7.5 | 4.49 | 0.79 | открыт | 15 | ПС 110/35/10 Троицкая | 1 х 10,0 | 1.635 | 4.645 | 7.5 | 1 сутки | 7.5 | 0 | 7.5 | 2.855 | 0.751 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10 | 2.7 | 6.4 | 1 сутки | 6.4 | 0 | 6.4 | 3.7 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10 | 1.599 | 4.299 | 6.4 | 1 сутки | 6.4 | 0 | 6.4 | 2.101
| Ном. Мощность НН, МВА | 10 | 0.31 | 1.1 | 1 сутки | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.79 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 10 | 0.039 | 0.349 | 1.1 | 1 сутки | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.751
16 | ПС 35/10 Автодор | 1 х 2,5 | 0.46 | 0.8 | 1 сутки | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.34 | 0.34 | открыт | 16 | ПС 35/10 Автодор | 1 х 2,5 | 0.043 | 0.503 | 0.8 | 1 сутки | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.297 | 0.297 | открыт
17 | ПС 35/10 Агроном | 1 х 1,8 | 0.7 | 0.95 | 1 сутки | 0.95 | 0 | 0.95 | 0.25 | 0.25 | открыт | 17 | ПС 35/10 Агроном | 1 х 1,8 | 0.195 | 0.895 | 0.95 | 1 сутки | 0.95 | 0 | 0.95 | 0.055 | 0.055 | открыт
18 | ПС 35/10 Акимовка | 1 х 2,5 | 0.25 | 0.68 | 1 сутки | 0.68 | 0 | 0.68 | 0.43 | 0.43 | открыт | 18 | ПС 35/10 Акимовка | 1 х 2,5 |  | 0.25 | 0.68 | 1 сутки | 0.68 | 0 | 0.68 | 0.43 | 0.43 | открыт
19 | ПС 35/10 Алексеевка | 1 х 2,5 | 0.28 | 1.43 | 1 сутки | 1.43 | 0 | 1.43 | 1.15 | 1.15 | открыт | 19 | ПС 35/10 Алексеевка | 1 х 2,5 | 0.015 | 0.295 | 1.43 | 1 сутки | 1.43 | 0 | 1.43 | 1.135 | 1.135 | открыт
20 | ПС 35/10 Афанасьевка (ЗЭС) | 1 х 4,0 | 0.55 | 1.34 | 1 сутки | 1.34 | 0 | 1.34 | 0.79 | 0.79 | открыт | 20 | ПС 35/10 Афанасьевка (ЗЭС) | 1 х 4,0 | 0.029 | 0.579 | 1.34 | 1 сутки | 1.34 | 0 | 1.34 | 0.761 | 0.761 | открыт
21 | ПС 35/10 Б. Гнеушево | 1 х 2,5 | 0.77 | 0.96 | 1 сутки | 0.96 | 0 | 0.96 | 0.19 | 0.19 | открыт | 21 | ПС 35/10 Б. Гнеушево | 1 х 2,5 |  | 0.77 | 0.96 | 1 сутки | 0.96 | 0 | 0.96 | 0.19 | 0.19 | открыт
22 | ПС 35/10 Б.Солдатское 1 | 1 х 3,2 | 1 | 2.83 | 1 сутки | 2.83 | 0 | 2.83 | 1.83 | 1.83 | открыт | 22 | ПС 35/10 Б.Солдатское 1 | 1 х 3,2 | 0.246 | 1.246 | 2.83 | 1 сутки | 2.83 | 0 | 2.83 | 1.584 | 1.584 | открыт
23 | ПС 35/10 Банищи | 1 х 1,6 | 0.22 | 0.64 | 1 сутки | 0.64 | 0 | 0.64 | 0.42 | 0.42 | открыт | 23 | ПС 35/10 Банищи | 1 х 1,6 | 0.015 | 0.235 | 0.64 | 1 сутки | 0.64 | 0 | 0.64 | 0.405 | 0.405 | открыт
24 | ПС 35/10 Бараново | 1 х 4,0 | 0.46 | 1.43 | 1 сутки | 1.43 | 0 | 1.43 | 0.97 | 0.97 | открыт | 24 | ПС 35/10 Бараново | 1 х 4,0 | 0.135 | 0.595 | 1.43 | 1 сутки | 1.43 | 0 | 1.43 | 0.835 | 0.835 | открыт
25 | ПС 35/10 Белгородка | 1 х 2,5 | 0.27 | 2.15 | 1 сутки | 2.15 | 0 | 2.15 | 1.88 | 1.88 | открыт | 25 | ПС 35/10 Белгородка | 1 х 2,5 | 0.015 | 0.285 | 2.15 | 1 сутки | 2.15 | 0 | 2.15 | 1.865 | 1.865 | открыт
26 | ПС 35/10 Белица | 1 х 4,0 | 0.6 | 1.76 | 1 сутки | 1.76 | 0 | 1.76 | 1.16 | 1.16 | открыт | 26 | ПС 35/10 Белица | 1 х 4,0 | 0.274 | 0.874 | 1.76 | 1 сутки | 1.76 | 0 | 1.76 | 0.886 | 0.886 | открыт
27 | ПС 35/10 Бирюковка | 1х1,6 | 0.6 | 0.76 | 1 сутки | 0.76 | 0 | 0.76 | 0.16 | 0.16 | открыт | 27 | ПС 35/10 Бирюковка | 1х1,6 |  | 0.6 | 0.76 | 1 сутки | 0.76 | 0 | 0.76 | 0.16 | 0.16 | открыт
28 | ПС 35/10 Бобровка | 1 х 1,6 | 0.24 | 0.67 | 1 сутки | 0.67 | 0 | 0.67 | 0.43 | 0.43 | открыт | 28 | ПС 35/10 Бобровка | 1 х 1,6 |  | 0.24 | 0.67 | 1 сутки | 0.67 | 0 | 0.67 | 0.43 | 0.43 | открыт
29 | ПС 35/10 Боброво | 1 х 2,5 | 0.42 | 0.76 | 1 сутки | 0.76 | 0 | 0.76 | 0.34 | 0.34 | открыт | 29 | ПС 35/10 Боброво | 1 х 2,5 |  | 0.42 | 0.76 | 1 сутки | 0.76 | 0 | 0.76 | 0.34 | 0.34 | открыт
30 | ПС 35/10 Будки | 1 х 1,0 | 0.68 | 0.74 | 1 сутки | 0.74 | 0 | 0.74 | 0.06 | 0.06 | открыт | 30 | ПС 35/10 Будки | 1 х 1,0 |  | 0.68 | 0.74 | 1 сутки | 0.74 | 0 | 0.74 | 0.06 | 0.06 | открыт
31 | ПС 35/10 Букреевка (ЦЭС) | 1 х 1,8 | 0.59 | 1.6 | 50 | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.01 | 1.01 | открыт | 31 | ПС 35/10 Букреевка (ЦЭС) | 1 х 1,8 | 0.037 | 0.627 | 1.6 | 50 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0.973 | 0.973 | открыт
32 | ПС 35/10 Букреевка (ЗЭС) | 1 х 1,6 | 0.95 | 1 | 1 сутки | 1 | 0 | 1 | 0.05 | 0.05 | открыт | 32 | ПС 35/10 Букреевка (ЗЭС) | 1 х 1,6 | 0.045 | 0.995 | 1 | 1 сутки | 1 | 0 | 1 | 0.005 | 0.005 | открыт
33 | ПС 35/10 Бурцевка | 1 х 1,6 | 0.18 | 1.43 | 1 сутки | 1.43 | 0 | 1.43 | 1.25 | 1.25 | открыт | 33 | ПС 35/10 Бурцевка | 1 х 1,6 | 0.04 | 0.22 | 1.43 | 1 сутки | 1.43 | 0 | 1.43 | 1.21 | 1.21 | открыт
34 | ПС 35/10 Быково | 1 х 4,0 | 0.89 | 1.43 | 1 сутки | 1.43 | 0 | 1.43 | 0.54 | 0.54 | открыт | 34 | ПС 35/10 Быково | 1 х 4,0 | 3.813 | 4.703 | 1.43 | 1 сутки | 1.43 | 0 | 1.43 | -3.273 | -3.273 | закрыт
35 | ПС 35/10 В. Щигор | 1 х 2,5 | 0.12 | 2.15 | 1 сутки | 2.15 | 0 | 2.15 | 2.03 | 2.03 | открыт | 35 | ПС 35/10 В. Щигор | 1 х 2,5 |  | 0.12 | 2.15 | 1 сутки | 2.15 | 0 | 2.15 | 2.03 | 2.03 | открыт
36 | ПС 35/10 Ванино | 1 х 2,5 | 0.41 | 0.8 | 1 сутки | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.39 | 0.39 | открыт | 36 | ПС 35/10 Ванино | 1 х 2,5 | 0.065 | 0.475 | 0.8 | 1 сутки | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.325 | 0.325 | открыт
37 | ПС 35/10 Васильевка | 1 х 2,5 | 0.64 | 1.05 | 1 сутки | 1.05 | 0 | 1.05 | 0.41 | 0.41 | открыт | 37 | ПС 35/10 Васильевка | 1 х 2,5 | 0.035 | 0.675 | 1.05 | 1 сутки | 1.05 | 0 | 1.05 | 0.375 | 0.375 | открыт
38 | ПС 35/10 Водохранилище | 1 х 4,0 | 1.58 | 2.72 | 1 сутки | 2.72 | 0 | 2.72 | 1.14 | 1.14 | открыт | 38 | ПС 35/10 Водохранилище | 1 х 4,0 | 3.545 | 5.125 | 2.72 | 1 сутки | 2.72 | 0 | 2.72 | -2.405 | -2.405 | закрыт
39 | ПС 35/10 Волоконск | 1 х 2,5 | 0.3 | 1.1 | 1 сутки | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | открыт | 39 | ПС 35/10 Волоконск | 1 х 2,5 |  | 0.3 | 1.1 | 1 сутки | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | открыт
40 | ПС 35/10 Воробьевка | 1 х 2,5 | 0.65 | 0.9 | 1 сутки | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.25 | 0.25 | открыт | 40 | ПС 35/10 Воробьевка | 1 х 2,5 | 0.014 | 0.664 | 0.9 | 1 сутки | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.236 | 0.236 | открыт
41 | ПС 35/10 Воронок | 1 х 4,0 | 0.86 | 2.1 | 1 сутки | 2.1 | 0 | 2.1 | 1.24 | 1.24 | открыт | 41 | ПС 35/10 Воронок | 1 х 4,0 | 0.013 | 0.873 | 2.1 | 1 сутки | 2.1 | 0 | 2.1 | 1.227 | 1.227 | открыт
42 | ПС 35/10 Вязовое | 1 х 2,5 | 0.66 | 2.15 | 1 сутки | 2.15 | 0 | 2.15 | 1.49 | 1.49 | открыт | 42 | ПС 35/10 Вязовое | 1 х 2,5 | 0.032 | 0.692 | 2.15 | 1 сутки | 2.15 | 0 | 2.15 | 1.458 | 1.458 | открыт
43 | ПС 35/10 Гахово | 1 х 2,5 | 0.21 | 1.8 | 1 сутки | 1.8 | 0 | 1.8 | 1.59 | 1.59 | открыт | 43 | ПС 35/10 Гахово | 1 х 2,5 | 0.02 | 0.23 | 1.8 | 1 сутки | 1.8 | 0 | 1.8 | 1.57 | 1.57 | открыт
44 | ПС 35/10 Генеральшино | 1 х 2,5 | 0.25 | 1.5 | 1 сутки | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.25 | 1.25 | открыт | 44 | ПС 35/10 Генеральшино | 1 х 2,5 | 0.01 | 0.26 | 1.5 | 1 сутки | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.24 | 1.24 | открыт
45 | ПС 35/10 Глазово | 1 х 2,5 | 0.94 | 1.1 | 1 сутки | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.16 | 0.16 | открыт | 45 | ПС 35/10 Глазово | 1 х 2,5 | 0.02 | 0.96 | 1.1 | 1 сутки | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.14 | 0.14 | открыт
46 | ПС 35/10 Глебово | 1 х 2,5 | 0.49 | 1.4 | 1 сутки | 1.4 | 0 | 1.4 | 0.91 | 0.91 | открыт | 46 | ПС 35/10 Глебово | 1 х 2,5 | 0.018 | 0.508 | 1.4 | 1 сутки | 1.4 | 0 | 1.4 | 0.892 | 0.892 | открыт
47 | ПС 35/10 Гордеевка | 1 х 1,6 | 0.12 | 0.7 | 1 сутки | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.58 | 0.58 | открыт | 47 | ПС 35/10 Гордеевка | 1 х 1,6 | 0.07 | 0.19 | 0.7 | 1 сутки | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.51 | 0.51 | открыт
48 | ПС 35/10 Городенск | 1 х 1,6 | 0.59 | 0.76 | 1 сутки | 0.76 | 0 | 0.76 | 0.17 | 0.17 | открыт | 48 | ПС 35/10 Городенск | 1 х 1,6 | 0.044 | 0.634 | 0.76 | 1 сутки | 0.76 | 0 | 0.76 | 0.126 | 0.126 | открыт
49 | ПС 35/10 Горяйново | 1 х 2,5 | 0.5 | 1.1 | 1 сутки | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | открыт | 49 | ПС 35/10 Горяйново | 1 х 2,5 | 0.025 | 0.525 | 1.1 | 1 сутки | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.575 | 0.575 | открыт
50 | ПС 35/10 12-й Госконезавод | 1 х 2,5 | 0.53 | 1.43 | 1 сутки | 1.43 | 0 | 1.43 | 0.9 | 0.9 | открыт | 50 | ПС 35/10 12-й Госконезавод | 1 х 2,5 |  | 0.53 | 1.43 | 1 сутки | 1.43 | 0 | 1.43 | 0.9 | 0.9 | открыт
51 | ПС 35/10 Грайворонка | 1 х 2,5 | 0.5 | 1.43 | 1 сутки | 1.43 | 0 | 1.43 | 0.93 | 0.93 | открыт | 51 | ПС 35/10 Грайворонка | 1 х 2,5 | 0.042 | 0.542 | 1.43 | 1 сутки | 1.43 | 0 | 1.43 | 0.888 | 0.888 | открыт
52 | ПС 35/10 Гриневка | 1 х 2,5 | 0.28 | 2.85 | 1 сутки | 2.85 | 0 | 2.85 | 2.57 | 2.57 | открыт | 52 | ПС 35/10 Гриневка | 1 х 2,5 | 0.019 | 0.299 | 2.85 | 1 сутки | 2.85 | 0 | 2.85 | 2.551 | 2.551 | открыт
53 | ПС 35/10 Густомой | 1 х 1,6 | 0.21 | 0.94 | 1 сутки | 0.94 | 0 | 0.94 | 0.73 | 0.73 | открыт | 53 | ПС 35/10 Густомой | 1 х 1,6 | 0.009 | 0.219 | 0.94 | 1 сутки | 0.94 | 0 | 0.94 | 0.721 | 0.721 | открыт
54 | ПС 35/10 Дарьино | 1 х 2,5 | 0.4 | 1.8 | 1 сутки | 1.8 | 0 | 1.8 | 1.4 | 1.4 | открыт | 54 | ПС 35/10 Дарьино | 1 х 2,5 | 0.038 | 0.438 | 1.8 | 1 сутки | 1.8 | 0 | 1.8 | 1.362 | 1.362 | открыт
55 | ПС 35/10 Демякино | 1 х 2,5 | 0.43 | 0.8 | 1 сутки | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.37 | 0.37 | открыт | 55 | ПС 35/10 Демякино | 1 х 2,5 | 0.04 | 0.47 | 0.8 | 1 сутки | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.33 | 0.33 | открыт
56 | ПС 35/10 Ефросимовка | 1 х 1,8 | 0.38 | 1.07 | 1 сутки | 1.07 | 0 | 1.07 | 0.69 | 0.69 | открыт | 56 | ПС 35/10 Ефросимовка | 1 х 1,8 | 0.03 | 0.41 | 1.07 | 1 сутки | 1.07 | 0 | 1.07 | 0.66 | 0.66 | открыт
57 | ПС 35/10 Жданово | 1 х 2,5 | 0.38 | 0.85 | 1 сутки | 0.85 | 0 | 0.85 | 0.47 | 0.47 | открыт | 57 | ПС 35/10 Жданово | 1 х 2,5 | 0.038 | 0.418 | 0.85 | 1 сутки | 0.85 | 0 | 0.85 | 0.432 | 0.432 | открыт
58 | ПС 35/10 Защитное | 1 х 1,6 | 0.32 | 2.15 | 1 сутки | 2.15 | 0 | 2.15 | 1.83 | 1.83 | открыт | 58 | ПС 35/10 Защитное | 1 х 1,6 | 0.011 | 0.331 | 2.15 | 1 сутки | 2.15 | 0 | 2.15 | 1.819 | 1.819 | открыт
59 | ПС 35/10 Званное | 1 х 2,5 | 0.6 | 0.84 | 1 сутки | 0.84 | 0 | 0.84 | 0.24 | 0.24 | открыт | 59 | ПС 35/10 Званное | 1 х 2,5 | 0.043 | 0.643 | 0.84 | 1 сутки | 0.84 | 0 | 0.84 | 0.197 | 0.197 | открыт
60 | ПС 35/10 Знаменка | 1 х 1,8 | 1.01 | 2.15 | 1 сутки | 2.15 | 0 | 2.15 | 1.14 | 1.14 | открыт | 60 | ПС 35/10 Знаменка | 1 х 1,8 |  | 1.01 | 2.15 | 1 сутки | 2.15 | 0 | 2.15 | 1.14 | 1.14 | открыт
61 | ПС 35/10 Искра | 1 х 2,5 | 0.26 | 0.58 | 1 сутки | 0.58 | 0 | 0.58 | 0.32 | 0.32 | открыт | 61 | ПС 35/10 Искра | 1 х 2,5 | 0.048 | 0.308 | 0.58 | 1 сутки | 0.58 | 0 | 0.58 | 0.272 | 0.272 | открыт
62 | ПС 35/10 Казанка | 1 х 4,0 | 0.33 | 0.8 | 1 сутки | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.47 | 0.47 | открыт | 62 | ПС 35/10 Казанка | 1 х 4,0 | 0.009 | 0.339 | 0.8 | 1 сутки | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.461 | 0.461 | открыт
63 | ПС 35/10 Калиновка (новая) | 1 х 2,5 | 0.18 | 1.8 | 1 сутки | 1.8 | 0 | 1.8 | 1.62 | 1.62 | открыт | 63 | ПС 35/10 Калиновка (новая) | 1 х 2,5 | 0.06 | 0.24 | 1.8 | 1 сутки | 1.8 | 0 | 1.8 | 1.56 | 1.56 | открыт
64 | ПС 35/10 Карыж | 1 х 1,6 | 0.18 | 0.64 | 1 сутки | 0.64 | 0 | 0.64 | 0.46 | 0.46 | открыт | 64 | ПС 35/10 Карыж | 1 х 1,6 | 0.01 | 0.19 | 0.64 | 1 сутки | 0.64 | 0 | 0.64 | 0.45 | 0.45 | открыт
65 | ПС 35/10 Китаевка | 1 х 1,6 | 0.26 | 0.74 | 1 сутки | 0.74 | 0 | 0.74 | 0.48 | 0.48 | открыт | 65 | ПС 35/10 Китаевка | 1 х 1,6 | 0.257 | 0.517 | 0.74 | 1 сутки | 0.74 | 0 | 0.74 | 0.223 | 0.223 | открыт
66 | ПС 35/10 Кобылки | 1 х 2,5 | 0.68 | 1.53 | 1 сутки | 1.53 | 0 | 1.53 | 0.85 | 0.85 | открыт | 66 | ПС 35/10 Кобылки | 1 х 2,5 | 0.031 | 0.711 | 1.53 | 1 сутки | 1.53 | 0 | 1.53 | 0.819 | 0.819 | открыт
67 | ПС 35/10 Колонтаевка | 1 х 2,5 | 0.26 | 0.84 | 1 сутки | 0.84 | 0 | 0.84 | 0.58 | 0.58 | открыт | 67 | ПС 35/10 Колонтаевка | 1 х 2,5 |  | 0.26 | 0.84 | 1 сутки | 0.84 | 0 | 0.84 | 0.58 | 0.58 | открыт
68 | ПС 35/10 Кондратовка | 1 х 1,8 | 0.55 | 1.42 | 1 сутки | 1.42 | 0 | 1.42 | 0.87 | 0.87 | открыт | 68 | ПС 35/10 Кондратовка | 1 х 1,8 | 0.024 | 0.574 | 1.42 | 1 сутки | 1.42 | 0 | 1.42 | 0.846 | 0.846 | открыт
69 | ПС 35/10 Коровяковка | 1 х 1,6 | 0.21 | 0.76 | 1 сутки | 0.76 | 0 | 0.76 | 0.55 | 0.55 | открыт | 69 | ПС 35/10 Коровяковка | 1 х 1,6 | 0.017 | 0.227 | 0.76 | 1 сутки | 0.76 | 0 | 0.76 | 0.533 | 0.533 | открыт
70 | ПС 35/10 Леженьки | 1 х 2,5 | 0.09 | 1.43 | 1 сутки | 1.43 | 0 | 1.43 | 1.34 | 1.34 | открыт | 70 | ПС 35/10 Леженьки | 1 х 2,5 | 0.014 | 0.104 | 1.43 | 1 сутки | 1.43 | 0 | 1.43 | 1.326 | 1.326 | открыт
71 | ПС 35/10 Ленинская | 1 х 1,8 | 0.78 | 0.83 | 1 сутки | 0.83 | 0 | 0.83 | 0.05 | 0.05 | открыт | 71 | ПС 35/10 Ленинская | 1 х 1,8 | 0.035 | 0.815 | 0.83 | 1 сутки | 0.83 | 0 | 0.83 | 0.015 | 0.015 | открыт
72 | ПС 35/10 Лобазовка | 1 х 2,5 | 0.86 | 1.09 | 1 сутки | 1.09 | 0 | 1.09 | 0.23 | 0.23 | открыт | 72 | ПС 35/10 Лобазовка | 1 х 2,5 | 0.011 | 0.871 | 1.09 | 1 сутки | 1.09 | 0 | 1.09 | 0.219 | 0.219 | открыт
73 | ПС 35/10 Луговка | 1 х 1,6 | 0.54 | 1.29 | 1 сутки | 1.29 | 0 | 1.29 | 0.75 | 0.75 | открыт | 73 | ПС 35/10 Луговка | 1 х 1,6 | 0.035 | 0.575 | 1.29 | 1 сутки | 1.29 | 0 | 1.29 | 0.715 | 0.715 | открыт
74 | ПС 35/10 Любава | 1 х 6,3 | 0.35 | 1.15 | 1 сутки | 1.15 | 0 | 1.15 | 0.8 | 0.8 | открыт | 74 | ПС 35/10 Любава | 1 х 6,3 | 0.011 | 0.361 | 1.15 | 1 сутки | 1.15 | 0 | 1.15 | 0.789 | 0.789 | открыт
75 | ПС 35/10 Любимовка-1 | 1 х 3,2 | 0 | 0.96 | 1 сутки | 0.96 | 0 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | открыт | 75 | ПС 35/10 Любимовка-1 | 1 х 3,2 | 0.041 | 0.041 | 0.96 | 1 сутки | 0.96 | 0 | 0.96 | 0.919 | 0.919 | открыт
76 | ПС 35/10 М. Каменец | 1 х 1,6 | 0.6 | 1.1 | 1 сутки | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | открыт | 76 | ПС 35/10 М. Каменец | 1 х 1,6 | 0.059 | 0.659 | 1.1 | 1 сутки | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.441 | 0.441 | открыт
77 | ПС 35/10 М. Гнеушево | 1 х 4,0 | 0.7 | 1.28 | 1 сутки | 1.28 | 0 | 1.28 | 0.58 | 0.58 | открыт | 77 | ПС 35/10 М. Гнеушево | 1 х 4,0 | 0.015 | 0.715 | 1.28 | 1 сутки | 1.28 | 0 | 1.28 | 0.565 | 0.565 | открыт
78 | ПС 35/10 М. Крюки | 1 х 2,5 | 0.4 | 1.19 | 1 сутки | 1.19 | 0 | 1.19 | 0.79 | 0.79 | открыт | 78 | ПС 35/10 М. Крюки | 1 х 2,5 | 0.01 | 0.41 | 1.19 | 1 сутки | 1.19 | 0 | 1.19 | 0.78 | 0.78 | открыт
79 | ПС 35/10 Марково | 1 х 2,5 | 0.65 | 0.8 | 1 сутки | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.15 | 0.15 | открыт | 79 | ПС 35/10 Марково | 1 х 2,5 | 0.01 | 0.66 | 0.8 | 1 сутки | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.14 | 0.14 | открыт
80 | ПС 35/10 Мармыжи | 1 х 2,5 | 0.21 | 1.33 | 1 сутки | 1.33 | 0 | 1.33 | 1.12 | 1.12 | открыт | 80 | ПС 35/10 Мармыжи | 1 х 2,5 | 0.015 | 0.225 | 1.33 | 1 сутки | 1.33 | 0 | 1.33 | 1.105 | 1.105 | открыт
81 | ПС 35/10 Меловое | 1 х 4,0 | 0.99 | 2.15 | 1 сутки | 2.15 | 0 | 2.15 | 1.16 | 1.16 | открыт | 81 | ПС 35/10 Меловое | 1 х 4,0 | 0.013 | 1.003 | 2.15 | 1 сутки | 2.15 | 0 | 2.15 | 1.147 | 1.147 | открыт
82 | ПС 35/10 Моква | 1 х 4,0 | 0.5 | 2.15 | 1 сутки | 2.15 | 0 | 2.15 | 1.65 | 1.65 | открыт | 82 | ПС 35/10 Моква | 1 х 4,0 | 0.057 | 0.557 | 2.15 | 1 сутки | 2.15 | 0 | 2.15 | 1.593 | 1.593 | открыт
83 | ПС 35/10 Мокрушино | 1 х 1,6 | 0.6 | 1.1 | 1 сутки | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | открыт | 83 | ПС 35/10 Мокрушино | 1 х 1,6 | 0.033 | 0.633 | 1.1 | 1 сутки | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.467 | 0.467 | открыт
84 | ПС 35/10 Молотычи | 1 х 2,5 | 0.4 | 0.9 | 1 сутки | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | открыт | 84 | ПС 35/10 Молотычи | 1 х 2,5 |  | 0.4 | 0.9 | 1 сутки | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | открыт
85 | ПС 35/10 Мочаки | 1 х 2,5 | 0.03 | 1.07 | 1 сутки | 1.07 | 0 | 1.07 | 1.04 | 1.04 | открыт | 85 | ПС 35/10 Мочаки | 1 х 2,5 |  | 0.03 | 1.07 | 1 сутки | 1.07 | 0 | 1.07 | 1.04 | 1.04 | открыт
86 | ПС 35/10 Н. Владимировка | 1 х 2,5 | 0.19 | 4.3 | 1 сутки | 4.3 | 0 | 4.3 | 4.11 | 4.11 | открыт | 86 | ПС 35/10 Н. Владимировка | 1 х 2,5 |  | 0.19 | 4.3 | 1 сутки | 4.3 | 0 | 4.3 | 4.11 | 4.11 | открыт
87 | ПС 35/10 Н. Гурово | 1 х 4,0 | 0.73 | 2.15 | 1 сутки | 2.15 | 0 | 2.15 | 1.42 | 1.42 | открыт | 87 | ПС 35/10 Н. Гурово | 1 х 4,0 | 0.014 | 0.744 | 2.15 | 1 сутки | 2.15 | 0 | 2.15 | 1.406 | 1.406 | открыт
88 | ПС 35/10 Надейка | 1 х 2,5 | 0.16 | 1.4 | 1 сутки | 1.4 | 0 | 1.4 | 1.24 | 1.24 | открыт | 88 | ПС 35/10 Надейка | 1 х 2,5 | 0.008 | 0.168 | 1.4 | 1 сутки | 1.4 | 0 | 1.4 | 1.232 | 1.232 | открыт
89 | ПС 35/10 Нива | 1 х 2,5 | 0.5 | 1.56 | 1 сутки | 1.56 | 0 | 1.56 | 1.06 | 1.06 | открыт | 89 | ПС 35/10 Нива | 1 х 2,5 | 0.015 | 0.515 | 1.56 | 1 сутки | 1.56 | 0 | 1.56 | 1.045 | 1.045 | открыт
90 | ПС 35/10 Ольговка | 1 х 2,5 | 0.41 | 0.97 | 1 сутки | 0.97 | 0 | 0.97 | 0.56 | 0.56 | открыт | 90 | ПС 35/10 Ольговка | 1 х 2,5 | 0.032 | 0.442 | 0.97 | 1 сутки | 0.97 | 0 | 0.97 | 0.528 | 0.528 | открыт
91 | ПС 35/10 Ольховатка | 1 х 4,0 | 0.38 | 0.64 | 1 сутки | 0.64 | 0 | 0.64 | 0.26 | 0.26 | открыт | 91 | ПС 35/10 Ольховатка | 1 х 4,0 | 0.08 | 0.46 | 0.64 | 1 сутки | 0.64 | 0 | 0.64 | 0.18 | 0.18 | открыт
92 | ПС 35/10 Оросительная | 1 х 4,0 | 1.05 | 2.97 | 1 сутки | 2.97 | 0 | 2.97 | 1.92 | 1.92 | открыт | 92 | ПС 35/10 Оросительная | 1 х 4,0 | 0.902 | 1.952 | 2.97 | 1 сутки | 2.97 | 0 | 2.97 | 1.018 | 1.018 | открыт
93 | ПС 35/10 Пены-2 | 1 х 2,5 | 0.6 | 2.32 | 1 сутки | 2.32 | 0 | 2.32 | 1.72 | 1.72 | открыт | 93 | ПС 35/10 Пены-2 | 1 х 2,5 | 0.42 | 1.02 | 2.32 | 1 сутки | 2.32 | 0 | 2.32 | 1.3 | 1.3 | открыт
94 | ПС 35/10 Переступлино (стар) | 1 х 2,5 | 0.16 | 1.4 | 1 сутки | 1.4 | 0 | 1.4 | 1.24 | 1.24 | открыт | 94 | ПС 35/10 Переступлино (стар) | 1 х 2,5 |  | 0.16 | 1.4 | 1 сутки | 1.4 | 0 | 1.4 | 1.24 | 1.24 | открыт
95 | ПС 35/10 Переступлино (нов) | 1 х 2,5 | 0.36 | 1.4 | 1 сутки | 1.4 | 0 | 1.4 | 1.04 | 1.04 | открыт | 95 | ПС 35/10 Переступлино (нов) | 1 х 2,5 |  | 0.36 | 1.4 | 1 сутки | 1.4 | 0 | 1.4 | 1.04 | 1.04 | открыт
96 | ПС 35/10 Петрово | 1 х 6,3 | 1 | 2.15 | 1 сутки | 2.15 | 0 | 2.15 | 1.15 | 1.15 | открыт | 96 | ПС 35/10 Петрово | 1 х 6,3 | 0.143 | 1.143 | 2.15 | 1 сутки | 2.15 | 0 | 2.15 | 1.007 | 1.007 | открыт
97 | ПС 35/10 Петровская | 1 х 2,5 | 0.03 | 0.74 | 1 сутки | 0.74 | 0 | 0.74 | 0.71 | 0.71 | открыт | 97 | ПС 35/10 Петровская | 1 х 2,5 |  | 0.03 | 0.74 | 1 сутки | 0.74 | 0 | 0.74 | 0.71 | 0.71 | открыт
98 | ПС 35/10 Покровское | 1 х 2,5 | 0.27 | 2.15 | 1 сутки | 2.15 | 0 | 2.15 | 1.88 | 1.88 | открыт | 98 | ПС 35/10 Покровское | 1 х 2,5 | 0.015 | 0.285 | 2.15 | 1 сутки | 2.15 | 0 | 2.15 | 1.865 | 1.865 | открыт
99 | ПС 35/10 Прилепы | 1 х 1,6 | 0.53 | 2.15 | 1 сутки | 2.15 | 0 | 2.15 | 1.62 | 1.62 | открыт | 99 | ПС 35/10 Прилепы | 1 х 1,6 | 0.009 | 0.539 | 2.15 | 1 сутки | 2.15 | 0 | 2.15 | 1.611 | 1.611 | открыт
100 | ПС 35/10 Пристень | 1 х 4,0 | 2.3 | 3.3 | 1 сутки | 3.3 | 0 | 3.3 | 1 | 1 | открыт | 100 | ПС 35/10 Пристень | 1 х 4,0 | 0.097 | 2.397 | 3.3 | 1 сутки | 3.3 | 0 | 3.3 | 0.903 | 0.903 | открыт
101 | ПС 35/10 Р. Буды 35/10 | 1 х 4,0 | 0 | 0.74 | 1 сутки | 0.74 | 0 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | открыт | 101 | ПС 35/10 Р. Буды 35/10 | 1 х 4,0 | 0.018 | 0.018 | 0.74 | 1 сутки | 0.74 | 0 | 0.74 | 0.722 | 0.722 | открыт
102 | ПС 35/10 Реут | 1 х 2,5 | 0.16 | 1.1 | 1 сутки | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.94 | 0.94 | открыт | 102 | ПС 35/10 Реут | 1 х 2,5 | 0.916 | 1.076 | 1.1 | 1 сутки | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.024 | 0.024 | открыт
103 | ПС 35/10 Ровенка | 1 х 1,6 | 0.16 | 1.43 | 1 сутки | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.44 | 1.44 | открыт | 103 | ПС 35/10 Ровенка | 1 х 1,6 | 1.385 | 1.545 | 1.6 | 1 сутки | 1.6 | 0 | 1.6 | 0.055 | 0.055 | открыт
104 | ПС 35/10 Родина (СЭС) | 1 х 2,5 | 0.17 | 0.7 | 1 сутки | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.53 | 0.53 | открыт | 104 | ПС 35/10 Родина (СЭС) | 1 х 2,5 | 0.033 | 0.203 | 0.7 | 1 сутки | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.497 | 0.497 | открыт
105 | ПС 35/10 Родина (ВЭС) | 1 х 4,0 | 0.5 | 2.3 | 1 сутки | 2.3 | 0 | 2.3 | 1.8 | 1.8 | открыт | 105 | ПС 35/10 Родина (ВЭС) | 1 х 4,0 |  | 0.5 | 2.3 | 1 сутки | 2.3 | 0 | 2.3 | 1.8 | 1.8 | открыт
106 | ПС 35/10 Рубанщина | 1 х 2,5 | 0.4 | 1.31 | 1 сутки | 1.31 | 0 | 1.31 | 0.91 | 0.91 | открыт | 106 | ПС 35/10 Рубанщина | 1 х 2,5 | 0.018 | 0.418 | 1.31 | 1 сутки | 1.31 | 0 | 1.31 | 0.892 | 0.892 | открыт
107 | ПС 35/10 Русаново | 1 х 1,8 | 0.39 | 1.43 | 1 сутки | 1.43 | 0 | 1.43 | 1.04 | 1.04 | открыт | 107 | ПС 35/10 Русаново | 1 х 1,8 | 0.024 | 0.414 | 1.43 | 1 сутки | 1.43 | 0 | 1.43 | 1.016 | 1.016 | открыт
108 | ПС 35/10 Рышково | 1 х 2,5 | 0.56 | 0.94 | 1 сутки | 0.94 | 0 | 0.94 | 0.38 | 0.38 | открыт | 108 | ПС 35/10 Рышково | 1 х 2,5 | 0.038 | 0.598 | 0.94 | 1 сутки | 0.94 | 0 | 0.94 | 0.342 | 0.342 | открыт
109 | ПС 35/10 Рязаново | 1 х 1,6 | 0.58 | 1.15 | 1 сутки | 1.15 | 0 | 1.15 | 0.57 | 0.57 | открыт | 109 | ПС 35/10 Рязаново | 1 х 1,6 | 0.023 | 0.603 | 1.15 | 1 сутки | 1.15 | 0 | 1.15 | 0.547 | 0.547 | открыт
110 | ПС 35/10 Сазановка | 1 х 2,5 | 0.3 | 1.25 | 1 сутки | 1.25 | 0 | 1.25 | 0.95 | 0.95 | открыт | 110 | ПС 35/10 Сазановка | 1 х 2,5 |  | 0.3 | 1.25 | 1 сутки | 1.25 | 0 | 1.25 | 0.95 | 0.95 | открыт
111 | ПС 35/10 Сергиевка | 1 х 2,5 | 0.4 | 2.7 | 1 сутки | 2.7 | 0 | 2.7 | 2.3 | 2.3 | открыт | 111 | ПС 35/10 Сергиевка | 1 х 2,5 | 0.009 | 0.409 | 2.7 | 1 сутки | 2.7 | 0 | 2.7 | 2.291 | 2.291 | открыт
112 | ПС 35/10 Соколье | 1 х 2,5 | 0.3 | 1.43 | 1 сутки | 1.43 | 0 | 1.43 | 1.13 | 1.13 | открыт | 112 | ПС 35/10 Соколье | 1 х 2,5 | 0.058 | 0.358 | 1.43 | 1 сутки | 1.43 | 0 | 1.43 | 1.072 | 1.072 | открыт
113 | ПС 35/10 Солнцево | 1 х 2,5 | 0.9 | 1.76 | 1 сутки | 1.76 | 0 | 1.76 | 0.86 | 0.86 | открыт | 113 | ПС 35/10 Солнцево | 1 х 2,5 | 0.09 | 0.99 | 1.76 | 1 сутки | 1.76 | 0 | 1.76 | 0.77 | 0.77 | открыт
114 | ПС 35/10 Спасское | 1 х 1,6 | 0.22 | 1.1 | 1 сутки | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.88 | 0.88 | открыт | 114 | ПС 35/10 Спасское | 1 х 1,6 |  | 0.22 | 1.1 | 1 сутки | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.88 | 0.88 | открыт
115 | ПС 35/10 Ср. Ольшанка | 1 х 2,5 | 0.3 | 1.4 | 1 сутки | 1.4 | 0 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | открыт | 115 | ПС 35/10 Ср. Ольшанка | 1 х 2,5 | 0.004 | 0.304 | 1.4 | 1 сутки | 1.4 | 0 | 1.4 | 1.096 | 1.096 | открыт
116 | ПС 35/10 Стрелецкая | 1 х 2,5 | 0.35 | 1.3 | 1 сутки | 1.3 | 0 | 1.3 | 0.95 | 0.95 | открыт | 116 | ПС 35/10 Стрелецкая | 1 х 2,5 | 0.038 | 0.388 | 1.3 | 1 сутки | 1.3 | 0 | 1.3 | 0.912 | 0.912 | открыт
117 | ПС 35/10 Субботино | 1 х 2,5 | 0.6 | 1.34 | 1 сутки | 1.34 | 0 | 1.34 | 0.74 | 0.74 | открыт | 117 | ПС 35/10 Субботино | 1 х 2,5 | 0.015 | 0.615 | 1.34 | 1 сутки | 1.34 | 0 | 1.34 | 0.725 | 0.725 | открыт
118 | ПС 35/10 Сухая | 1 х 1,6 | 0.44 | 0.71 | 1 сутки | 0.71 | 0 | 0.71 | 0.27 | 0.27 | открыт | 118 | ПС 35/10 Сухая | 1 х 1,6 | 0.009 | 0.449 | 0.71 | 1 сутки | 0.71 | 0 | 0.71 | 0.261 | 0.261 | открыт
119 | ПС 35/10 Тельмана | 1 х 2,5 | 0.3 | 1.15 | 1 сутки | 1.15 | 0 | 1.15 | 0.85 | 0.85 | открыт | 119 | ПС 35/10 Тельмана | 1 х 2,5 | 0.025 | 0.325 | 1.15 | 1 сутки | 1.15 | 0 | 1.15 | 0.825 | 0.825 | открыт
120 | ПС 35/10 Теребуж | 1 х 2,5 | 0.46 | 1.43 | 1 сутки | 1.43 | 0 | 1.43 | 0.97 | 0.97 | открыт | 120 | ПС 35/10 Теребуж | 1 х 2,5 | 0.035 | 0.495 | 1.43 | 1 сутки | 1.43 | 0 | 1.43 | 0.935 | 0.935 | открыт
121 | ПС 35/10 Фатеевка | 1 х 2,5 | 0.08 | 0.7 | 1 сутки | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.62 | 0.62 | открыт | 121 | ПС 35/10 Фатеевка | 1 х 2,5 | 0.008 | 0.088 | 0.7 | 1 сутки | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.612 | 0.612 | открыт
122 | ПС 35/10 Фентисово | 1 х 1,6 | 0.17 | 1.72 | 1 сутки | 1.72 | 0 | 1.72 | 1.55 | 1.55 | открыт | 122 | ПС 35/10 Фентисово | 1 х 1,6 | 0.021 | 0.191 | 1.72 | 1 сутки | 1.72 | 0 | 1.72 | 1.529 | 1.529 | открыт
123 | ПС 35/10 Чапаевская | 1 х 2,5 | 0.2 | 1.1 | 1 сутки | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | открыт | 123 | ПС 35/10 Чапаевская | 1 х 2,5 | 0.017 | 0.217 | 1.1 | 1 сутки | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.883 | 0.883 | открыт
124 | ПС 35/10 Чемерки | 1 х 1,6 | 0.06 | 0.85 | 1 сутки | 0.85 | 0 | 0.85 | 0.79 | 0.79 | открыт | 124 | ПС 35/10 Чемерки | 1 х 1,6 |  | 0.06 | 0.85 | 1 сутки | 0.85 | 0 | 0.85 | 0.79 | 0.79 | открыт
125 | ПС 35/10 Чижовка | 1 х 1,6 | 0.35 | 1.43 | 1 сутки | 1.43 | 0 | 1.43 | 1.08 | 1.08 | открыт | 125 | ПС 35/10 Чижовка | 1 х 1,6 | 0.033 | 0.383 | 1.43 | 1 сутки | 1.43 | 0 | 1.43 | 1.047 | 1.047 | открыт
126 | ПС 35/10 Шатиловка | 1 х 2,5 | 0.16 | 1.43 | 1 сутки | 1.43 | 0 | 1.43 | 1.27 | 1.27 | открыт | 126 | ПС 35/10 Шатиловка | 1 х 2,5 | 0.019 | 0.179 | 1.43 | 1 сутки | 1.43 | 0 | 1.43 | 1.251 | 1.251 | открыт
127 | ПС 35/10 Шептуховка | 1 х 2,5 | 0.75 | 1.47 | 1 сутки | 1.47 | 0 | 1.47 | 0.72 | 0.72 | открыт | 127 | ПС 35/10 Шептуховка | 1 х 2,5 | 0.013 | 0.763 | 1.47 | 1 сутки | 1.47 | 0 | 1.47 | 0.707 | 0.707 | открыт
128 | ПС 35/10 Шуклино | 1 х 2,5 | 0.25 | 0.85 | 1 сутки | 0.85 | 0 | 0.85 | 0.6 | 0.6 | открыт | 128 | ПС 35/10 Шуклино | 1 х 2,5 |  | 0.25 | 0.85 | 1 сутки | 0.85 | 0 | 0.85 | 0.6 | 0.6 | открыт
129 | ПС 35/10 Элеватор | 1х6,3 | 0.31 | 0.6 | 1 сутки | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.29 | 0.29 | открыт | 129 | ПС 35/10 Элеватор | 1х6,3 | 0.02 | 0.33 | 0.6 | 1 сутки | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.27 | 0.27 | открыт
130 | ПС 35/10 Яньково | 1 х 1,6 | 0.25 | 0.64 | 1 сутки | 0.64 | 0 | 0.64 | 0.39 | 0.39 | открыт | 130 | ПС 35/10 Яньково | 1 х 1,6 |  | 0.25 | 0.64 | 1 сутки | 0.64 | 0 | 0.64 | 0.39 | 0.39 | открыт
131 | ПС 35/10 Ясенки | 1 х 2,5 | 0.48 | 2.15 | 1 сутки | 2.15 | 0 | 2.15 | 1.67 | 1.67 | открыт | 131 | ПС 35/10 Ясенки | 1 х 2,5 | 3.49 | 3.97 | 2.15 | 1 сутки | 2.15 | 0 | 2.15 | -1.82 | -1.82 | закрыт
Двух- и более трансформаторные ПС | [11 empty] | 1: Двух- и более трансформаторные ПС
1 | ПС 110/6 Аккумуляторная | 2*25 | 10.47 | 0 | 0 | 10.47 | 0 | 26.25 | 15.78 | 15.78 | открыт | 1 | ПС 110/6 Аккумуляторная | 2*25 |  | 10.47 | 0 | 0 | 10.47 | 0 | 26.25 | 15.78 | 15.78 | открыт
2 | ПС 110/10 АРЗ | 6,3+10,0 | 2.62 | 0.9 | 45 | 1.72 | 0 | 6.615 | 4.895 | 4.895 | открыт | 2 | ПС 110/10 АРЗ | 6,3+10,0 |  | 2.62 | 0.9 | 45 | 1.72 | 0 | 6.615 | 4.895 | 4.895 | открыт
3 | ПС 110/35/10 Атомград | 2*25 | 13.07 | 20.2 | 120 | -7.13 | 0 | 26.25 | 33.38 | 26.02 | открыт | 3 | ПС 110/35/10 Атомград | 2*25 | 0.33 | 13.4 | 20.2 | 120 | -6.8 | 0 | 26.25 | 33.05 | 25.938 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 25 | 3.334 | 10.6 | 120 | -7.266 | 0 | 26.25 | 33.516 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 25 | 0.24 | 3.574 | 10.6 | 120 | -7.026 | 0 | 26.25 | 33.276
| Ном. Мощность НН, МВА | 25 | 9.83 | 9.6 | 120 | 0.23 | 0 | 26.25 | 26.02 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 25 | 0.082 | 9.912 | 9.6 | 120 | 0.312 | 0 | 26.25 | 25.938
4 | ПС 110/10 Б. Жирово | 2*6,3 | 0.36 | 0.6 | 120 | -0.24 | 0 | 6.615 | 6.855 | 6.855 | открыт | 4 | ПС 110/10 Б. Жирово | 2*6,3 |  | 0.36 | 0.6 | 120 | -0.24 | 0 | 6.615 | 6.855 | 6.855 | открыт
5 | ПС 110/35/10 Басово | 5,6+10,0 | 1.19 | 6.19 | 15 | -5 | 0 | 5.88 | 10.88 | 5.38 | открыт | 5 | ПС 110/35/10 Басово | 5,6+10,0 | 0.023 | 1.213 | 6.19 | 15 | -4.977 | 0 | 5.88 | 10.857 | 5.368 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 5,6+10,0 | 0.5 | 6 |  | -5.5 | 0 | 5.88 | 11.38 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 5,6+10,0 | 0.011 | 0.511 | 6 |  | -5.489 | 0 | 5.88 | 11.369
| Ном. Мощность НН, МВА | 5,6+10,0 | 0.69 | 0.19 | 120 | 0.5 | 0 | 5.88 | 5.38 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 5,6+10,0 | 0.012 | 0.702 | 0.19 | 120 | 0.512 | 0 | 5.88 | 5.368
6 | ПС 110/35/10 Белая | 2*16,0 | 8.4 | 12 | 120 | -3.6 | 0 | 16.8 | 20.4 | 13.4 | открыт | 6 | ПС 110/35/10 Белая | 2*16,0 | 1.224 | 9.624 | 12 | 120 | -2.376 | 0 | 16.8 | 19.176 | 12.649 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 16 | 3.4 | 0 |  | 3.4 | 0 | 16.8 | 13.4 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 16 | 0.751 | 4.151 | 0 |  | 4.151 | 0 | 16.8 | 12.649
| Ном. Мощность НН, МВА | 16 | 5 | 12 | 120 | -7 | 0 | 16.8 | 23.8 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 16 | 0.423 | 5.423 | 12 | 120 | -6.577 | 0 | 16.8 | 23.377
7 | ПС 110/35/10 Бобрышово | 2*6,3 | 1.2 | 1.3 | 120 | -0.1 | 0 | 6.615 | 6.715 | 6.015 | открыт | 7 | ПС 110/35/10 Бобрышово | 2*6,3 | 0.041 | 1.241 | 1.3 | 120 | -0.059 | 0 | 6.615 | 6.674 | 6.011 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 6.3 | 0.6 |  |  | 0.6 | 0 | 6.615 | 6.015 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 6.3 | 0.004 | 0.604 |  |  | 0.604 | 0 | 6.615 | 6.011
| Ном. Мощность НН, МВА | 6.3 | 0.65 | 1.3 | 120 | -0.65 | 0 | 6.615 | 7.265 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 6.3 | 0.037 | 0.687 | 1.3 | 120 | -0.613 | 0 | 6.615 | 7.228
8 | ПС 110/10 Винниково | 2,5+6,3 | 2.31 | 1.17 | 45 | 1.14 | 0 | 2.625 | 1.485 | 1.485 | открыт | 8 | ПС 110/10 Винниково | 2,5+6,3 | 0.05 | 2.36 | 1.17 | 45 | 1.19 | 0 | 2.625 | 1.435 | 1.435 | открыт
9 | ПС 110/35/6 Волокно | 40,0+2*40,5 | 37.58 | 16.8 | 0 | 20.78 | 0 | 84.525 | 63.745 | 61.275 | открыт | 9 | ПС 110/35/6 Волокно | 40,0+2*40,5 | 1.566 | 39.146 | 16.8 | 0 | 22.346 | 0 | 84.525 | 62.179 | 61.191 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 40,0+2*40,5 | 14.33 | 16.8 | 0 | -2.47 | 0 | 84.525 | 86.995 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 40,0+2*40,5 | 1.482 | 15.812 | 16.8 | 0 | -0.988 | 0 | 84.525 | 85.513
| Ном. Мощность НН, МВА | 40,0+2*40,5 | 23.25 | 0 | 0 | 23.25 | 0 | 84.525 | 61.275 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 40,0+2*40,5 | 0.084 | 23.334 | 0 | 0 | 23.334 | 0 | 84.525 | 61.191
10 | ПС 110/10 Высокая | 2*16,0 | 28.27 | 3.2 | 15 | 25.07 | 0 | 16.8 | -8.27 | -8.27 | открыт | 10 | ПС 110/10 Высокая | 2*16,0 |  | 28.27 | 3.2 | 15 | 25.07 | 0 | 16.8 | -8.27 | -8.27 | закрыт
11 | ПС 110/35/10 Глушково | 2*10,0 | 8.7 | 8.04 | 120 | 0.66 | 0 | 10.5 | 9.84 | 8.44 | открыт | 11 | ПС 110/35/10 Глушково | 2*10,0 | 1.5225 | 10.2225 | 8.04 | 120 | 2.1825 | 0 | 10.5 | 8.3175 | 8.3175 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10 | 5.2 | 6.6 | 120 | -1.4 | 0 | 10.5 | 11.9 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10 | 1.517 | 6.717 | 6.6 | 120 | 0.117 | 0 | 10.5 | 10.383
| Ном. Мощность НН, МВА | 10 | 3.5 | 1.44 | 80 | 2.06 | 0 | 10.5 | 8.44 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 10 | 0.0055 | 3.5055 | 1.44 | 80 | 2.0655 | 0 | 10.5 | 8.4345
12 | ПС 110/10 Городская | 2*25,0 | 10.4 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 26.25 | 15.85 | 15.85 | открыт | 12 | ПС 110/10 Городская | 2*25,0 | 4.53 | 14.93 | 0 | 0 | 14.93 | 0 | 26.25 | 11.32 | 11.32 | открыт
13 | ПС 110/35/10 Горшечное | 10+16,0 | 9.41 | 6.52 | 120 | 2.89 | 0 | 10.5 | 7.61 | 6.25 | открыт | 13 | ПС 110/35/10 Горшечное | 10+16,0 | 11.748 | 21.158 | 6.52 | 120 | 14.638 | 0 | 10.5 | -4.138 | -4.138 | закрыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+16,0 | 6.13 | 6.06 |  | 0.07 | 0 | 10.5 | 10.43 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10+16,0 | 11.275 | 17.405 | 6.06 |  | 11.345 | 0 | 10.5 | -0.845
| Ном. Мощность НН, МВА | 10+16,0 | 4.71 | 0.46 | 120 | 4.25 | 0 | 10.5 | 6.25 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 10+16,0 | 0.429 | 5.139 | 0.46 | 120 | 4.679 | 0 | 10.5 | 5.821
14 | ПС 110/35/10 Дмитриев | 2*10,0 | 7.09 | 10.4 | 120 | -3.31 | 0 | 10.5 | 13.81 | 8.43 | открыт | 14 | ПС 110/35/10 Дмитриев | 2*10,0 | 0.241 | 7.331 | 10.4 | 120 | -3.069 | 0 | 10.5 | 13.569 | 8.207 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10 | 2.02 | 7.4 |  | -5.38 | 0 | 10.5 | 15.88 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10 | 0.024 | 2.044 | 7.4 |  | -5.356 | 0 | 10.5 | 15.856
| Ном. Мощность НН, МВА | 10 | 5.07 | 3 | 80 | 2.07 | 0 | 10.5 | 8.43 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 10 | 0.223 | 5.293 | 3 | 80 | 2.293 | 0 | 10.5 | 8.207
15 | ПС 110/6 Долгие Буды | 2*10,0 | 0.8 | 0.5 | 120 | 0.3 | 0 | 10.5 | 10.2 | 10.2 | открыт | 15 | ПС 110/6 Долгие Буды | 2*10,0 | 0.017 | 0.817 | 0.5 | 120 | 0.317 | 0 | 10.5 | 10.183 | 10.183 | открыт
16 | ПС 110/35/10 Золотухино | 2*25,0 | 6.76 | 22.1 | 80 | -15.34 | 0 | 26.25 | 41.59 | 25.59 | открыт | 16 | ПС 110/35/10 Золотухино | 2*25,0 | 0.57 | 7.33 | 22.1 | 80 | -14.77 | 0 | 26.25 | 41.02 | 25.358 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 25 | 2.8 | 18.8 |  | -16 | 0 | 26.25 | 42.25 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 25 | 0.098 | 2.898 | 18.8 |  | -15.902 | 0 | 26.25 | 42.152
| Ном. Мощность НН, МВА | 25 | 3.96 | 3.3 | 120 | 0.66 | 0 | 26.25 | 25.59 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 25 | 0.232 | 4.192 | 3.3 | 120 | 0.892 | 0 | 26.25 | 25.358
17 | ПС 110/35/10 Камыши | 2*6,3 | 8.59 | 5.45 | 20 | 3.14 | 0 | 6.615 | 3.475 | 3.065 | открыт | 17 | ПС 110/35/10 Камыши | 2*6,3 | 4.129 | 12.719 | 5.45 | 20 | 7.269 | 0 | 6.615 | -0.654 | -0.975 | закрыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 6.3 | 7 | 3.45 |  | 3.55 | 0 | 6.615 | 3.065 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 6.3 | 4.04 | 11.04 | 3.45 |  | 7.59 | 0 | 6.615 | -0.975
| Ном. Мощность НН, МВА | 6.3 | 1.732 | 2 | 20 | -0.268 | 0 | 6.615 | 6.883 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 6.3 | 0.089 | 1.821 | 2 | 20 | -0.179 | 0 | 6.615 | 6.794
18 | ПС 110/35/10 Касторное | 15,0+16,0 | 14.13 | 6.97 | 120 | 7.16 | 0 | 15.75 | 8.59 | 8.59 | открыт | 18 | ПС 110/35/10 Касторное | 15,0+16,0 | 0.54 | 14.67 | 6.97 | 120 | 7.7 | 0 | 15.75 | 8.05 | 8.05 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 15,0+16,0 | 10.63 | 6.6 |  | 4.03 | 0 | 15.75 | 11.72 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 15,0+16,0 | 0.362 | 10.992 | 6.6 |  | 4.392 | 0 | 15.75 | 11.358
| Ном. Мощность НН, МВА | 15,0+16,0 | 3.5 | 0.37 | 120 | 3.13 | 0 | 15.75 | 12.62 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 15,0+16,0 | 0.098 | 3.598 | 0.37 | 120 | 3.228 | 0 | 15.75 | 12.522
19 | ПС 110/35/10 Киликино | 2*16,0 | 2.53 | 6.9 | 120 | -4.37 | 0 | 16.8 | 21.17 | 18.51 | открыт | 19 | ПС 110/35/10 Киликино | 2*16,0 | 0.0948 | 2.6248 | 6.9 | 120 | -4.2752 | 0 | 16.8 | 21.0752 | 18.51 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 16 | 2.34 | 5 |  | -2.66 | 0 | 16.8 | 19.46 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 16 | 0.0948 | 2.4348 | 5 |  | -2.5652 | 0 | 16.8 | 19.3652
| Ном. Мощность НН, МВА | 16 | 0.19 | 1.9 | 120 | -1.71 | 0 | 16.8 | 18.51 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 16 |  | 0.19 | 1.9 | 120 | -1.71 | 0 | 16.8 | 18.51
20 | ПС 110/35/6 Кировская | 2*40,0 | 53.66 | 16.36 | 120 | 37.3 | 0 | 42 | 4.7 | 4.7 | открыт | 20 | ПС 110/35/6 Кировская | 2*40,0 | 2.57 | 56.23 | 16.36 | 120 | 39.87 | 0 | 42 | 2.13 | 2.13 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 40 | 26.67 | 13.06 | 120 | 13.61 | 0 | 42 | 28.39 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 40 |  | 26.67 | 13.06 | 120 | 13.61 | 0 | 42 | 28.39
| Ном. Мощность НН, МВА | 40 | 26.99 | 3.3 | 120 | 23.69 | 0 | 42 | 18.31 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 40 | 2.67 | 29.66 | 3.3 | 120 | 26.36 | 0 | 42 | 15.64
21 | ПС 110/35/10 Клюква | 2*16,0 | 3.28 | 1.2 | 120 | 2.08 | 0 | 16.8 | 14.72 | 14.72 | открыт | 21 | ПС 110/35/10 Клюква | 2*16,0 | 0.385 | 3.665 | 1.2 | 120 | 2.465 | 0 | 16.8 | 14.335 | 14.299 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 16 | 0 |  |  | 0 | 0 | 16.8 | 16.8 |  |  | 2: Ном. Мощность СН, МВА; 3: 16; 5: 0; Мин. 8: 0; Мин. 9: 0; Мин. 10: 16.8; Мин. 11: 16.8
| Ном. Мощность НН, МВА | 16 | 3.28 | 1.2 | 120 | 2.08 | 0 | 16.8 | 14.72 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 16 | 0.421 | 3.701 | 1.2 | 120 | 2.501 | 0 | 16.8 | 14.299
22 | ПС 110/10 Компрессорная | 2*40,0 | 1.11 | 0 | 0 | 1.11 | 0 | 42 | 40.89 | 40.89 | открыт | 22 | ПС 110/10 Компрессорная | 2*40,0 |  | 1.11 | 0 | 0 | 1.11 | 0 | 42 | 40.89 | 40.89 | открыт
23 | ПС 110/35/10 Конышевка | 10,0+16,0 | 9.06 | 8 | 120 | 1.06 | 0 | 10.5 | 9.44 | 9.44 | открыт | 23 | ПС 110/35/10 Конышевка | 10,0+16,0 | 1.107 | 10.167 | 8 | 120 | 2.167 | 0 | 10.5 | 8.333 | 8.333 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10,0+16,0 | 6.94 | 5.9 |  | 1.04 | 0 | 10.5 | 9.46 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10,0+16,0 | 0.111 | 7.051 | 5.9 |  | 1.151 | 0 | 10.5 | 9.349
| Ном. Мощность НН, МВА | 10,0+16,0 | 2.12 | 2.1 |  | 0.02 | 0 | 10.5 | 10.48 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 10,0+16,0 | 0.989 | 3.109 | 2.1 |  | 1.009 | 0 | 10.5 | 9.491
24 | ПС 110/10 Котельная | 10,0+25,0 | 7.8 | 2.1 | 0 | 5.7 | 0 | 10.5 | 4.8 | 4.8 | открыт | 24 | ПС 110/10 Котельная | 10,0+25,0 | 3.621 | 11.421 | 2.1 | 0 | 9.321 | 0 | 10.5 | 1.179 | 1.179 | открыт
25 | ПС 110/35/10 Кшень | 2*10,0 | 8.73 | 6.63 | 10 | 2.1 | 0 | 10.5 | 8.4 | 6.59 | открыт | 25 | ПС 110/35/10 Кшень | 2*10,0 | 2.026 | 10.756 | 6.63 | 10 | 4.126 | 0 | 10.5 | 6.374 | 5.108 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10 | 4.25 | 6.06 |  | -1.81 | 0 | 10.5 | 12.31 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10 | 0.516 | 4.766 | 6.06 |  | -1.294 | 0 | 10.5 | 11.794
| Ном. Мощность НН, МВА | 10 | 4.48 | 0.57 | 120 | 3.91 | 0 | 10.5 | 6.59 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 10 | 1.482 | 5.962 | 0.57 | 120 | 5.392 | 0 | 10.5 | 5.108
26 | ПС 110/6 Лесная | 2*40,0 | 2.37 | 0 | 0 | 2.37 | 0 | 42 | 39.63 | 39.63 | открыт | 26 | ПС 110/6 Лесная | 2*40,0 | 0.9 | 3.27 | 0 | 0 | 3.27 | 0 | 42 | 38.73 | 38.73 | открыт
27 | ПС 110/35/10 Льгов | 2*25,0 | 13.14 | 4 | 120 | 9.14 | 0 | 26.25 | 17.11 | 17.11 | открыт | 27 | ПС 110/35/10 Льгов | 2*25,0 | 0.44 | 13.58 | 4 | 120 | 9.58 | 0 | 26.25 | 16.67 | 16.67 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 25 | 1.66 |  |  | 1.66 | 0 | 26.25 | 24.59 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 25 | 0 | 1.66 |  |  | 1.66 | 0 | 26.25 | 24.59
| Ном. Мощность НН, МВА | 25 | 11.48 | 4 | 120 | 7.48 | 0 | 26.25 | 18.77 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 25 | 0.345 | 11.825 | 4 | 120 | 7.825 | 0 | 26.25 | 18.425
28 | ПС 110/35/10 Лукашевка | 2*16,0 | 8.27 | 10.6 | 120 | -2.33 | 0 | 16.8 | 19.13 | 17.03 | открыт | 28 | ПС 110/35/10 Лукашевка | 2*16,0 | 0.1 | 8.37 | 10.6 | 120 | -2.23 | 0 | 16.8 | 19.03 | 16.93 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 16 | 5.07 | 5.3 |  | -0.23 | 0 | 16.8 | 17.03 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 16 | 0.1 | 5.17 | 5.3 |  | -0.13 | 0 | 16.8 | 16.93
| Ном. Мощность НН, МВА | 16 | 3.2 | 5.3 | 120 | -2.1 | 0 | 16.8 | 18.9 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 16 |  | 3.2 | 5.3 | 120 | -2.1 | 0 | 16.8 | 18.9
29 | ПС 110/35/10 Любостань | 6,3+10,0 | 5.6 | 13.1 | 120 | -7.5 | 0 | 6.615 | 14.115 | 7.285 | открыт | 29 | ПС 110/35/10 Любостань | 6,3+10,0 | 0.138 | 5.738 | 13.1 | 120 | -7.362 | 0 | 6.615 | 13.977 | 7.276 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+10,0 | 5 | 11.8 |  | -6.8 | 0 | 6.615 | 13.415 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+10,0 | 0.129 | 5.129 | 11.8 |  | -6.671 | 0 | 6.615 | 13.286
| Ном. Мощность НН, МВА | 6,3+10,0 | 0.63 | 1.3 |  | -0.67 | 0 | 6.615 | 7.285 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 6,3+10,0 | 0.009 | 0.639 | 1.3 |  | -0.661 | 0 | 6.615 | 7.276
30 | ПС 110/35/6 Мантурово | 2*16,0 | 6.58 | 9.35 | 10 | -2.77 | 0 | 16.8 | 19.57 | 16.86 | открыт | 30 | ПС 110/35/6 Мантурово | 2*16,0 | 0.45 | 7.03 | 9.35 | 10 | -2.32 | 0 | 16.8 | 19.12 | 16.835 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 16 | 6.38 | 9.09 |  | -2.71 | 0 | 16.8 | 19.51 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 16 | 0.425 | 6.805 | 9.09 |  | -2.285 | 0 | 16.8 | 19.085
| Ном. Мощность НН, МВА | 16 | 0.2 | 0.26 | 120 | -0.06 | 0 | 16.8 | 16.86 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 16 | 0.025 | 0.225 | 0.26 | 120 | -0.035 | 0 | 16.8 | 16.835
31 | ПС 110/35/10 8-е Марта | 6,3+10,0 | 7.07 | 9.6 | 120 | -2.53 | 0 | 6.615 | 9.145 | 7.405 | открыт | 31 | ПС 110/35/10 8-е Марта | 6,3+10,0 | 4.93 | 12 | 9.6 | 120 | 2.4 | 0 | 6.615 | 4.215 | 2.484 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+10,0 | 5.81 | 6.6 | 120 | -0.79 | 0 | 6.615 | 7.405 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+10,0 | 4.921 | 10.731 | 6.6 | 120 | 4.131 | 0 | 6.615 | 2.484
| Ном. Мощность НН, МВА | 6,3+10,0 | 1.26 | 3 | 45 | -1.74 | 0 | 6.615 | 8.355 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 6,3+10,0 | 0.009 | 1.269 | 3 | 45 | -1.731 | 0 | 6.615 | 8.346
32 | ПС 110/10 Мартовская | 2*6,3 | 0.74 | 0.55 | 120 | 0.19 | 0 | 6.615 | 6.425 | 6.425 | открыт | 32 | ПС 110/10 Мартовская | 2*6,3 | 0.292 | 1.032 | 0.55 | 120 | 0.482 | 0 | 6.615 | 6.133 | 6.133 | открыт
33 | ПС 110/35/10 Марьино | 10,0+25,0 | 6.15 | 8.11 | 120 | -1.96 | 0 | 10.5 | 12.46 | 11.27 | открыт | 33 | ПС 110/35/10 Марьино | 10,0+25,0 | 0.109 | 6.259 | 8.11 | 120 | -1.851 | 0 | 10.5 | 12.351 | 11.25 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10,0+25,0 | 3.71 | 4.9 |  | -1.19 | 0 | 10.5 | 11.69 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10,0+25,0 | 0.089 | 3.799 | 4.9 |  | -1.101 | 0 | 10.5 | 11.601
| Ном. Мощность НН, МВА | 10,0+25,0 | 2.44 | 3.21 |  | -0.77 | 0 | 10.5 | 11.27 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 10,0+25,0 | 0.02 | 2.46 | 3.21 |  | -0.75 | 0 | 10.5 | 11.25
34 | ПС 110/35/10 Медвенка | 2*10,0 | 5.95 | 19.22 | 120 | -13.27 | 0 | 10.5 | 23.77 | 8.74 | открыт | 34 | ПС 110/35/10 Медвенка | 2*10,0 | 0.446 | 6.396 | 19.22 | 120 | -12.824 | 0 | 10.5 | 23.324 | 8.564 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10 | 2.07 | 17.1 |  | -15.03 | 0 | 10.5 | 25.53 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10 | 0.311 | 2.381 | 17.1 |  | -14.719 | 0 | 10.5 | 25.219
| Ном. Мощность НН, МВА | 10 | 3.88 | 2.12 | 120 | 1.76 | 0 | 10.5 | 8.74 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 10 | 0.176 | 4.056 | 2.12 | 120 | 1.936 | 0 | 10.5 | 8.564
35 | ПС 110/6 Нефтяная | 2*10,0 | 0.28 |  |  | 0.28 | 0 | 10.5 | 10.22 | 10.22 | открыт | 35 | ПС 110/6 Нефтяная | 2*10,0 |  | 0.28 |  |  | 0.28 | 0 | 10.5 | 10.22 | 10.22 | открыт
36 | ПС 110/35/10 Обоянь | 16,0 + 25,0 | 16.1 | 26.86 | 120 | -10.76 | 0 | 16.8 | 27.56 | 12.16 | открыт | 36 | ПС 110/35/10 Обоянь | 16,0 + 25,0 | 1.041 | 17.141 | 26.86 | 120 | -9.719 | 0 | 16.8 | 26.519 | 11.122 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 16,0 + 25,0 | 2 | 17.4 | 0 | -15.4 | 0 | 16.8 | 32.2 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 16,0 + 25,0 | 0.061 | 2.061 | 17.4 | 0 | -15.339 | 0 | 16.8 | 32.139
| Ном. Мощность НН, МВА | 16,0 + 25,0 | 14.1 | 9.46 |  | 4.64 | 0 | 16.8 | 12.16 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 16,0 + 25,0 | 1.038 | 15.138 | 9.46 |  | 5.678 | 0 | 16.8 | 11.122
37 | ПС 110/35/10 Октябрьская | 2 х 16,0 | 8.62 | 15.5 | 120 | -6.88 | 0 | 16.8 | 23.68 | 14.72 | открыт | 37 | ПС 110/35/10 Октябрьская | 2 х 16,0 | 0.392 | 9.012 | 15.5 | 120 | -6.488 | 0 | 16.8 | 23.288 | 14.397 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 16 | 5.54 | 14.5 |  | -8.96 | 0 | 16.8 | 25.76 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 16 | 0.109 | 5.649 | 14.5 |  | -8.851 | 0 | 16.8 | 25.651
| Ном. Мощность НН, МВА | 16 | 3.08 | 1 | 120 | 2.08 | 0 | 16.8 | 14.72 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 16 | 0.323 | 3.403 | 1 | 120 | 2.403 | 0 | 16.8 | 14.397
38 | ПС 110/35/10 Ольховка | 2 х 6,3 | 1.92 | 6.31 | 120 | -4.39 | 0 | 6.615 | 11.005 | 7.705 | открыт | 38 | ПС 110/35/10 Ольховка | 2 х 6,3 | 0.052 | 1.972 | 6.31 | 120 | -4.338 | 0 | 6.615 | 10.953 | 7.686 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 6.3 | 1.7 | 5 | 120 | -3.3 | 0 | 6.615 | 9.915 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 6.3 | 0.033 | 1.733 | 5 | 120 | -3.267 | 0 | 6.615 | 9.882
| Ном. Мощность НН, МВА | 6.3 | 0.22 | 1.31 | 120 | -1.09 | 0 | 6.615 | 7.705 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 6.3 | 0.019 | 0.239 | 1.31 | 120 | -1.071 | 0 | 6.615 | 7.686
39 | ПС 110/10 Паники | 2 х 2,5 | 0.79 | 0.1 | 120 | 0.69 | 0 | 2.625 | 1.935 | 1.935 | открыт | 39 | ПС 110/10 Паники | 2 х 2,5 |  | 0.79 | 0.1 | 120 | 0.69 | 0 | 2.625 | 1.935 | 1.935 | открыт
40 | ПС 110/35/10 Пены | 2 х 16,0 | 9.63 | 6.9 | 120 | 2.73 | 0 | 16.8 | 14.07 | 14.07 | открыт | 40 | ПС 110/35/10 Пены | 2 х 16,0 | 0.179 | 9.809 | 6.9 | 120 | 2.909 | 0 | 16.8 | 13.891 | 13.891 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 16 | 4.37 | 3.5 |  | 0.87 | 0 | 16.8 | 15.93 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 16 | 0.159 | 4.529 | 3.5 |  | 1.029 | 0 | 16.8 | 15.771
| Ном. Мощность НН, МВА | 16 | 5.26 | 3.4 | 120 | 1.86 | 0 | 16.8 | 14.94 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 16 | 0.02 | 5.28 | 3.4 | 120 | 1.88 | 0 | 16.8 | 14.92
41 | ПС 110/35/10 Прибор | 2 х 25,0 | 32.12 | 6.5 | 0 | 25.62 | 0 | 26.25 | 0.63 | 0.63 | открыт | 41 | ПС 110/35/10 Прибор | 2 х 25,0 | 0 | 32.12 | 6.5 | 0 | 25.62 | 0 | 26.25 | 0.63 | 0.63 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 25 | 0 |  |  | 0 | 0 | 26.25 | 26.25 |  |  | 2: Ном. Мощность СН, МВА; 3: 25; 5: 0; Мин. 8: 0; Мин. 9: 0; Мин. 10: 26.25; Мин. 11: 26.25
| Ном. Мощность НН, МВА | 25 | 32.12 | 6.5 | 0 | 25.62 | 0 | 26.25 | 0.63 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 25 |  | 32.12 | 6.5 | 0 | 25.62 | 0 | 26.25 | 0.63
42 | ПС 110/10 Прогресс | 2 х 63,0 | 23.2 | 0 | 0 | 23.2 | 0 | 66.15 | 42.95 | 42.95 | открыт | 42 | ПС 110/10 Прогресс | 2 х 63,0 |  | 23.2 | 0 | 0 | 23.2 | 0 | 66.15 | 42.95 | 42.95 | открыт
43 | ПС 110/10 ПТФ | 6,3 + 10,0 | 5.92 | 0 | 0 | 5.92 | 0 | 6.615 | 0.695 | 0.695 | открыт | 43 | ПС 110/10 ПТФ | 6,3 + 10,0 |  | 5.92 | 0 | 0 | 5.92 | 0 | 6.615 | 0.695 | 0.695 | открыт
44 | ПС 110/35/10 Р. Буды | 2 х 10,0 | 3.4 | 15.7 | 120 | -12.3 | 0 | 10.5 | 22.8 | 15.5 | открыт | 44 | ПС 110/35/10 Р. Буды | 2 х 10,0 | 0.007 | 3.407 | 15.7 | 120 | -12.293 | 0 | 10.5 | 22.793 | 15.493 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10 | 2 | 9.3 |  | -7.3 | 0 | 10.5 | 17.8 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10 | 0 | 2 | 9.3 |  | -7.3 | 0 | 10.5 | 17.8
| Ном. Мощность НН, МВА | 10 | 1.4 | 6.4 |  | -5 | 0 | 10.5 | 15.5 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 10 | 0.007 | 1.407 | 6.4 |  | -4.993 | 0 | 10.5 | 15.493
45 | ПС 110/35/10 Разиньково | 6,3 + 10,0 | 2.9 | 21.4 | 45 | -18.5 | 0 | 6.615 | 25.115 | 9.005 | открыт | 45 | ПС 110/35/10 Разиньково | 6,3 + 10,0 | 1.515 | 4.415 | 21.4 | 45 | -16.985 | 0 | 6.615 | 23.6 | 8.907 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 6,3 + 10,0 | 1.95 | 17.8 |  | -15.85 | 0 | 6.615 | 22.465 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 6,3 + 10,0 | 1.417 | 3.367 | 17.8 |  | -14.433 | 0 | 6.615 | 21.048
| Ном. Мощность НН, МВА | 6,3 + 10,0 | 1.21 | 3.6 | 45 | -2.39 | 0 | 6.615 | 9.005 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 6,3 + 10,0 | 0.098 | 1.308 | 3.6 | 45 | -2.292 | 0 | 6.615 | 8.907
46 | ПС 110/35/10 Рудная | 2 х 31,5 | 20.09 | 3.25 | 10 | 16.84 | 0 | 33.075 | 16.235 | 16.235 | открыт | 46 | ПС 110/35/10 Рудная | 2 х 31,5 | 0.59 | 20.68 | 3.25 | 10 | 17.43 | 0 | 33.075 | 15.645 | 15.645 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 31.5 | 14.23 | 1.7 |  | 12.53 | 0 | 33.075 | 20.545 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 31.5 | 0.572 | 14.802 | 1.7 |  | 13.102 | 0 | 33.075 | 19.973
| Ном. Мощность НН, МВА | 31.5 | 5.86 | 1.55 | 120 | 4.31 | 0 | 33.075 | 28.765 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 31.5 | 0.018 | 5.878 | 1.55 | 120 | 4.328 | 0 | 33.075 | 28.747
47 | ПС 110/35/10 Рыльск | 16,0 + 25,0 | 18.95 | 11 | 120 | 7.95 | 0 | 16.8 | 8.85 | 8.85 | открыт | 47 | ПС 110/35/10 Рыльск | 16,0 + 25,0 | 4.247 | 23.197 | 11 | 120 | 12.197 | 0 | 16.8 | 4.603 | 4.603 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 16,0 + 25,0 | 12.9 | 7 |  | 5.9 | 0 | 16.8 | 10.9 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 16,0 + 25,0 | 4.189 | 17.089 | 7 |  | 10.089 | 0 | 16.8 | 6.711
| Ном. Мощность НН, МВА | 16,0 + 25,0 | 6.05 | 4 | 120 | 2.05 | 0 | 16.8 | 14.75 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 16,0 + 25,0 | 0.058 | 6.108 | 4 | 120 | 2.108 | 0 | 16.8 | 14.692
48 | ПС 110/10 Соловьиная | 2 х 25,0 | 6.91 | 0 | 0 | 6.91 | 0 | 26.25 | 19.34 | 19.34 | открыт | 48 | ПС 110/10 Соловьиная | 2 х 25,0 |  | 6.91 | 0 | 0 | 6.91 | 0 | 26.25 | 19.34 | 19.34 | открыт
49 | ПС 110/10 СТК | 2 х 10,0 | 1.19 | 0 | 0 | 1.19 | 0 | 10.5 | 9.31 | 9.31 | открыт | 49 | ПС 110/10 СТК | 2 х 10,0 |  | 1.19 | 0 | 0 | 1.19 | 0 | 10.5 | 9.31 | 9.31 | открыт
50 | ПС 110/10 Студенок | 2 х 6,3 | 3.62 | 0.7 | 120 | 2.92 | 0 | 6.615 | 3.695 | 3.695 | открыт | 50 | ПС 110/10 Студенок | 2 х 6,3 | 0.126 | 3.746 | 0.7 | 120 | 3.046 | 0 | 6.615 | 3.569 | 3.569 | открыт
51 | ПС 110/35/10 Суджа | 2 х 25,0 | 16.5 | 29 | 120 | -12.5 | 0 | 26.25 | 38.75 | 28.05 | открыт | 51 | ПС 110/35/10 Суджа | 2 х 25,0 | 1.325 | 17.825 | 29 | 120 | -11.175 | 0 | 26.25 | 37.425 | 27.155 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 25 | 6.4 | 17.1 |  | -10.7 | 0 | 26.25 | 36.95 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 25 | 0.499 | 6.899 | 17.1 |  | -10.201 | 0 | 26.25 | 36.451
| Ном. Мощность НН, МВА | 25 | 10.1 | 11.9 |  | -1.8 | 0 | 26.25 | 28.05 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 25 | 0.895 | 10.995 | 11.9 |  | -0.905 | 0 | 26.25 | 27.155
52 | ПС 110/35/10 Счетмаш | 2 х 25,0 | 13.6 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 26.25 | 12.65 | 12.65 | открыт | 52 | ПС 110/35/10 Счетмаш | 2 х 25,0 | 6.661 | 20.261 | 0 | 0 | 20.261 | 0 | 26.25 | 5.989 | 5.989 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 25 | 3.9 |  |  | 3.9 | 0 | 26.25 | 22.35 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 25 | 1.161 | 5.061 |  |  | 5.061 | 0 | 26.25 | 21.189
| Ном. Мощность НН, МВА | 25 | 9.7 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 26.25 | 16.55 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 25 | 5.5 | 15.2 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 26.25 | 11.05
53 | ПС 110/35/10 Теткино | 2 х 10,0 | 5.51 | 3.44 | 120 | 2.07 | 0 | 10.5 | 8.43 | 7.63 | открыт | 53 | ПС 110/35/10 Теткино | 2 х 10,0 | 0.059 | 5.569 | 3.44 | 120 | 2.129 | 0 | 10.5 | 8.371 | 7.588 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10 | 1.2 | 2 |  | -0.8 | 0 | 10.5 | 11.3 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10 | 0.017 | 1.217 | 2 |  | -0.783 | 0 | 10.5 | 11.283
| Ном. Мощность НН, МВА | 10 | 4.31 | 1.44 |  | 2.87 | 0 | 10.5 | 7.63 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 10 | 0.042 | 4.352 | 1.44 |  | 2.912 | 0 | 10.5 | 7.588
54 | ПС 110/35/10 Тим | 6,3 + 16,0 | 5.7 | 9.59 | 120 | -3.89 | 0 | 6.615 | 10.505 | 5.015 | открыт | 54 | ПС 110/35/10 Тим | 6,3 + 16,0 | 0.462 | 6.162 | 9.59 | 120 | -3.428 | 0 | 6.615 | 10.043 | 4.902 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 6,3 + 16,0 | 3.6 | 9.09 |  | -5.49 | 0 | 6.615 | 12.105 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 6,3 + 16,0 | 0.369 | 3.969 | 9.09 |  | -5.121 | 0 | 6.615 | 11.736
| Ном. Мощность НН, МВА | 6,3 + 16,0 | 2.1 | 0.5 | 120 | 1.6 | 0 | 6.615 | 5.015 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 6,3 + 16,0 | 0.113 | 2.213 | 0.5 | 120 | 1.713 | 0 | 6.615 | 4.902
55 | ПС 110/35/10 Уютное | 10,0 + 16,0 | 1.01 | 0.5 | 120 | 0.51 | 0 | 10.5 | 9.99 | 9.83 | открыт | 55 | ПС 110/35/10 Уютное | 10,0 + 16,0 | 0.038 | 1.048 | 0.5 | 120 | 0.548 | 0 | 10.5 | 9.952 | 9.822 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10,0 + 16,0 | 0.67 |  |  | 0.67 | 0 | 10.5 | 9.83 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10,0 + 16,0 | 0.008 | 0.678 |  |  | 0.678 | 0 | 10.5 | 9.822
| Ном. Мощность НН, МВА | 10,0 + 16,0 | 0.34 | 0.5 | 120 | -0.16 | 0 | 10.5 | 10.66 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 10,0 + 16,0 | 0.03 | 0.37 | 0.5 | 120 | -0.13 | 0 | 10.5 | 10.63
56 | ПС 110/35/10 Фатеж | 2 х 16,0 | 6.32 | 17.4 | 120 | -11.08 | 0 | 16.8 | 27.88 | 17.08 | открыт | 56 | ПС 110/35/10 Фатеж | 2 х 16,0 | 2.475 | 8.795 | 17.4 | 120 | -8.605 | 0 | 16.8 | 25.405 | 16.547 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 16 | 2 | 12.8 |  | -10.8 | 0 | 16.8 | 27.6 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 16 | 2.35 | 4.35 | 12.8 |  | -8.45 | 0 | 16.8 | 25.25
| Ном. Мощность НН, МВА | 16 | 4.32 | 4.6 | 120 | -0.28 | 0 | 16.8 | 17.08 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 16 | 0.533 | 4.853 | 4.6 | 120 | 0.253 | 0 | 16.8 | 16.547
57 | ПС 110/35/10 Фосфоритная | 2 х 25,0 | 5.44 | 12.34 | 120 | -6.9 | 0 | 26.25 | 33.15 | 24.41 | открыт | 57 | ПС 110/35/10 Фосфоритная | 2 х 25,0 | 0.254 | 5.694 | 12.34 | 120 | -6.646 | 0 | 26.25 | 32.896 | 24.36 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 25 | 3.38 | 12.12 |  | -8.74 | 0 | 26.25 | 34.99 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 25 | 0.204 | 3.584 | 12.12 |  | -8.536 | 0 | 26.25 | 34.786
| Ном. Мощность НН, МВА | 25 | 2.06 | 0.22 | 10 | 1.84 | 0 | 26.25 | 24.41 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 25 | 0.05 | 2.11 | 0.22 | 10 | 1.89 | 0 | 26.25 | 24.36
58 | ПС 110/35/10 Хомутовка | 7,5 + 10,0 | 5.69 | 6.3 | 80 | -0.61 | 0 | 7.875 | 8.485 | 5.315 | открыт | 58 | ПС 110/35/10 Хомутовка | 7,5 + 10,0 | 0.151 | 5.841 | 6.3 | 80 | -0.459 | 0 | 7.875 | 8.334 | 5.191 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 7,5 + 10,0 | 0.73 | 3.9 |  | -3.17 | 0 | 7.875 | 11.045 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 7,5 + 10,0 | 0.027 | 0.757 | 3.9 |  | -3.143 | 0 | 7.875 | 11.018
| Ном. Мощность НН, МВА | 7,5 + 10,0 | 4.96 | 2.4 | 80 | 2.56 | 0 | 7.875 | 5.315 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 7,5 + 10,0 | 0.124 | 5.084 | 2.4 | 80 | 2.684 | 0 | 7.875 | 5.191
59 | ПС 110/35/10 Черемисиново | 2 х 16,0 | 6.15 | 9.38 | 10 | -3.23 | 0 | 16.8 | 20.03 | 15.06 | открыт | 59 | ПС 110/35/10 Черемисиново | 2 х 16,0 | 0.467 | 6.617 | 9.38 | 10 | -2.763 | 0 | 16.8 | 19.563 | 14.846 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 16 | 4.12 | 9.09 |  | -4.97 | 0 | 16.8 | 21.77 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 16 | 0.206 | 4.326 | 9.09 |  | -4.764 | 0 | 16.8 | 21.564
| Ном. Мощность НН, МВА | 16 | 2.03 | 0.29 | 120 | 1.74 | 0 | 16.8 | 15.06 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 16 | 0.214 | 2.244 | 0.29 | 120 | 1.954 | 0 | 16.8 | 14.846
60 | ПС 110/35/10 Черемошки | 2 х 6,3 | 3.34 | 8.25 | 120 | -4.91 | 0 | 6.615 | 11.525 | 7.085 | открыт | 60 | ПС 110/35/10 Черемошки | 2 х 6,3 | 0.086 | 3.426 | 8.25 | 120 | -4.824 | 0 | 6.615 | 11.439 | 7.08 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 6.3 | 2.56 | 7 |  | -4.44 | 0 | 6.615 | 11.055 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 6.3 | 0.067 | 2.627 | 7 |  | -4.373 | 0 | 6.615 | 10.988
| Ном. Мощность НН, МВА | 6.3 | 0.78 | 1.25 | 129 | -0.47 | 0 | 6.615 | 7.085 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 6.3 | 0.005 | 0.785 | 1.25 | 129 | -0.465 | 0 | 6.615 | 7.08
61 | ПС 110/35/10 Шумаково | 2 х 10,0 | 4.4 | 13.73 | 120 | -9.33 | 0 | 10.5 | 19.83 | 12.03 | открыт | 61 | ПС 110/35/10 Шумаково | 2 х 10,0 | 0.355 | 4.755 | 13.73 | 120 | -8.975 | 0 | 10.5 | 19.475 | 11.938 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10 | 3.8 | 11.2 |  | -7.4 | 0 | 10.5 | 17.9 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10 | 0.263 | 4.063 | 11.2 |  | -7.137 | 0 | 10.5 | 17.637
| Ном. Мощность НН, МВА | 10 | 1 | 2.53 | 120 | -1.53 | 0 | 10.5 | 12.03 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 10 | 0.092 | 1.092 | 2.53 | 120 | -1.438 | 0 | 10.5 | 11.938
62 | ПС 110/35/10 Щигры | 2 х 25,0 | 11.28 | 12.9 | 120 | -1.62 | 0 | 26.25 | 27.87 | 21.3 | открыт | 62 | ПС 110/35/10 Щигры | 2 х 25,0 | 0.582 | 11.862 | 12.9 | 120 | -1.038 | 0 | 26.25 | 27.288 | 21.091 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 25 | 5.55 | 12.12 |  | -6.57 | 0 | 26.25 | 32.82 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 25 | 0.373 | 5.923 | 12.12 |  | -6.197 | 0 | 26.25 | 32.447
| Ном. Мощность НН, МВА | 25 | 5.73 | 0.78 | 120 | 4.95 | 0 | 26.25 | 21.3 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 25 | 0.209 | 5.939 | 0.78 | 120 | 5.159 | 0 | 26.25 | 21.091
63 | ПС 110/35/10 Ястребовка | 7,5 + 10,0 | 2.56 | 6.31 | 10 | -3.75 | 0 | 7.875 | 11.625 | 6.94 | открыт | 63 | ПС 110/35/10 Ястребовка | 7,5 + 10,0 | 0.27 | 2.83 | 6.31 | 10 | -3.48 | 0 | 7.875 | 11.355 | 6.875 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 7,5 + 10,0 | 1.38 | 6.06 |  | -4.68 | 0 | 7.88 | 12.56 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 7,5 + 10,0 | 0.22 | 1.6 | 6.06 |  | -4.46 | 0 | 7.88 | 12.34
| Ном. Мощность НН, МВА | 7,5 + 10,0 | 1.19 | 0.25 | 10 | 0.94 | 0 | 7.88 | 6.94 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 7,5 + 10,0 | 0.065 | 1.255 | 0.25 | 10 | 1.005 | 0 | 7.88 | 6.875
64 | ПС 35/10 Амосовка | 2 х 2,5 | 0.42 | 0.2 | 120 | 0.22 | 0 | 2.625 | 2.405 | 2.405 | открыт | 64 | ПС 35/10 Амосовка | 2 х 2,5 | 0.008 | 0.428 | 0.2 | 120 | 0.228 | 0 | 2.625 | 2.397 | 2.397 | открыт
65 | ПС 35/10 Афанасьевка (ЮЭС) | 1,6 + 2,5 | 0.5 | 0.37 | 120 | 0.13 | 0 | 1.68 | 1.55 | 1.55 | открыт | 65 | ПС 35/10 Афанасьевка (ЮЭС) | 1,6 + 2,5 | 0.023 | 0.523 | 0.37 | 120 | 0.153 | 0 | 1.68 | 1.527 | 1.527 | открыт
66 | ПС 35/10 Б.Солдатское 2 | 2 х 4,0 | 1.4 | 1.1 | 80 | 0.3 | 0 | 4.2 | 3.9 | 3.9 | открыт | 66 | ПС 35/10 Б.Солдатское 2 | 2 х 4,0 |  | 1.4 | 1.1 | 80 | 0.3 | 0 | 4.2 | 3.9 | 3.9 | открыт
67 | ПС 35/10 Б.Змеинец | 2 х 1,6 | 0.23 | 1.43 | 120 | -1.2 | 0 | 1.68 | 2.88 | 2.88 | открыт | 67 | ПС 35/10 Б.Змеинец | 2 х 1,6 | 0.05 | 0.28 | 1.43 | 120 | -1.15 | 0 | 1.68 | 2.83 | 2.83 | открыт
68 | ПС 35/10 Безлесная | 2 х 4,0 | 1.26 | 6.1 | 0 | -4.84 | 0 | 4.2 | 9.04 | 9.04 | открыт | 68 | ПС 35/10 Безлесная | 2 х 4,0 | 0.289 | 1.549 | 6.1 | 0 | -4.551 | 0 | 4.2 | 8.751 | 8.751 | открыт
69 | ПС 35/10 Береза | 1,0 + 2,5 | 0.49 | 0.15 | 120 | 0.34 | 0 | 1.05 | 0.71 | 0.71 | открыт | 69 | ПС 35/10 Береза | 1,0 + 2,5 | 0.0188 | 0.5088 | 0.15 | 120 | 0.3588 | 0 | 1.05 | 0.6912 | 0.6912 | открыт
70 | ПС 35/10 Благодать | 2,5 + 4,0 | 0.99 | 0.29 | 120 | 0.7 | 0 | 2.625 | 1.925 | 1.925 | открыт | 70 | ПС 35/10 Благодать | 2,5 + 4,0 | 0.076 | 1.066 | 0.29 | 120 | 0.776 | 0 | 2.625 | 1.849 | 1.849 | открыт
71 | ПС 35/10 Быканово | 2 х 2,5 | 0.5 | 0.41 | 120 | 0.09 | 0 | 2.625 | 2.535 | 2.535 | открыт | 71 | ПС 35/10 Быканово | 2 х 2,5 | 0.029 | 0.529 | 0.41 | 120 | 0.119 | 0 | 2.625 | 2.506 | 2.506 | открыт
72 | ПС 35/10 В. Любаж | 4,0 + 10,0 | 1.17 | 0.4 | 120 | 0.77 | 0 | 4.2 | 3.43 | 3.43 | открыт | 72 | ПС 35/10 В. Любаж | 4,0 + 10,0 | 0.55 | 1.72 | 0.4 | 120 | 1.32 | 0 | 4.2 | 2.88 | 2.88 | открыт
73 | ПС 35/10 Веселое | 2 х 1,6 | 0.8 | 0.22 | 120 | 0.58 | 0 | 1.68 | 1.1 | 1.1 | открыт | 73 | ПС 35/10 Веселое | 2 х 1,6 | 0.456 | 1.256 | 0.22 | 120 | 1.036 | 0 | 1.68 | 0.644 | 0.644 | открыт
74 | ПС 35/10 Волобуевка | 2,5 + 4,0 | 0.57 | 0.46 | 120 | 0.11 | 0 | 2.625 | 2.515 | 2.515 | открыт | 74 | ПС 35/10 Волобуевка | 2,5 + 4,0 | 0.044 | 0.614 | 0.46 | 120 | 0.154 | 0 | 2.625 | 2.471 | 2.471 | открыт
75 | ПС 35/10 Воропаево | 2 х 4,0 | 0.87 | 0 | 0 | 0.87 | 0 | 4.2 | 3.33 | 3.33 | открыт | 75 | ПС 35/10 Воропаево | 2 х 4,0 | 0.025 | 0.895 | 0 | 0 | 0.895 | 0 | 4.2 | 3.305 | 3.305 | открыт
76 | ПС 35/10 Восточная | 2 х 6,3 | 4.13 | 0.46 | 120 | 3.67 | 0 | 6.615 | 2.945 | 2.945 | открыт | 76 | ПС 35/10 Восточная | 2 х 6,3 | 0.221 | 4.351 | 0.46 | 120 | 3.891 | 0 | 6.615 | 2.724 | 2.724 | открыт
77 | ПС 35/10 Выгорное | 2 х 2,5 | 1.22 | 0.51 | 120 | 0.71 | 0 | 2.625 | 1.915 | 1.915 | открыт | 77 | ПС 35/10 Выгорное | 2 х 2,5 | 0.15 | 1.37 | 0.51 | 120 | 0.86 | 0 | 2.625 | 1.765 | 1.765 | открыт
78 | ПС 35/10 Гастомля | 2 х 1,6 | 0.3 | 0.17 | 120 | 0.13 | 0 | 1.68 | 1.55 | 1.55 | открыт | 78 | ПС 35/10 Гастомля | 2 х 1,6 | 0.009 | 0.309 | 0.17 | 120 | 0.139 | 0 | 1.68 | 1.541 | 1.541 | открыт
79 | ПС 35/10 Городок | 2 х 4,0 | 1.6 | 0.7 | 45 | 0.9 | 0 | 4.2 | 3.3 | 3.3 | открыт | 79 | ПС 35/10 Городок | 2 х 4,0 |  | 1.6 | 0.7 | 45 | 0.9 | 0 | 4.2 | 3.3 | 3.3 | открыт
80 | ПС 35/10 Гуево | 2 х 2,5 | 1.2 | 1.69 | 20 | -0.49 | 0 | 2.625 | 3.115 | 3.115 | открыт | 80 | ПС 35/10 Гуево | 2 х 2,5 |  | 1.2 | 1.69 | 20 | -0.49 | 0 | 2.625 | 3.115 | 3.115 | открыт
81 | ПС 35/10 Долженково | 2 х 1,6 | 0.4 | 0.38 | 120 | 0.02 | 0 | 1.68 | 1.66 | 1.66 | открыт | 81 | ПС 35/10 Долженково | 2 х 1,6 | 0.042 | 0.442 | 0.38 | 120 | 0.062 | 0 | 1.68 | 1.618 | 1.618 | открыт
82 | ПС 35/6 Духовец | 2,5 + 4,0 | 3.33 | 3.5 | 0 | -0.17 | 0 | 2.625 | 2.795 | 2.795 | открыт | 82 | ПС 35/6 Духовец | 2,5 + 4,0 | 0.115 | 3.445 | 3.5 | 0 | -0.055 | 0 | 2.625 | 2.68 | 2.68 | открыт
83 | ПС 35/10 Жерновец | 2 х 2,5 | 0.4 | 0.26 | 120 | 0.14 | 0 | 2.625 | 2.485 | 2.485 | открыт | 83 | ПС 35/10 Жерновец | 2 х 2,5 | 0.005 | 0.405 | 0.26 | 120 | 0.145 | 0 | 2.625 | 2.48 | 2.48 | открыт
84 | ПС 35/6 Западная | 2 х 10,0 | 12.57 | 2.5 | 0 | 10.07 | 0 | 10.5 | 0.43 | 0.43 | открыт | 84 | ПС 35/6 Западная | 2 х 10,0 | 0.01 | 12.58 | 2.5 | 0 | 10.08 | 0 | 10.5 | 0.42 | 0.42 | открыт
85 | ПС 35/10 Золотухинская КРС | 2 х 4,0 | 1.1 | 1.67 | 0 | -0.57 | 0 | 4.2 | 4.77 | 4.77 | открыт | 85 | ПС 35/10 Золотухинская КРС | 2 х 4,0 | 0.625 | 1.725 | 1.67 | 0 | 0.055 | 0 | 4.2 | 4.145 | 4.145 | открыт
86 | ПС 35/10 Зуевка | 1,6 + 2,5 | 0.9 | 0.93 | 45 | -0.03 | 0 | 1.68 | 1.71 | 1.71 | открыт | 86 | ПС 35/10 Зуевка | 1,6 + 2,5 | 0.109 | 1.009 | 0.93 | 45 | 0.079 | 0 | 1.68 | 1.601 | 1.601 | открыт
87 | ПС 35/10 Иванино | 2 х 6,3 | 2.19 | 2.69 | 80 | -0.5 | 0 | 6.615 | 7.115 | 7.115 | открыт | 87 | ПС 35/10 Иванино | 2 х 6,3 | 0.082 | 2.272 | 2.69 | 80 | -0.418 | 0 | 6.615 | 7.033 | 7.033 | открыт
88 | ПС 35/10 Калиновка | 1,8 + 2,5 | 0.68 | 0.5 | 120 | 0.18 | 0 | 1.89 | 1.71 | 1.71 | открыт | 88 | ПС 35/10 Калиновка | 1,8 + 2,5 |  | 0.68 | 0.5 | 120 | 0.18 | 0 | 1.89 | 1.71 | 1.71 | открыт
89 | ПС 35/10 Кириловка | 2 х 1,6 | 0.29 | 0.52 | 120 | -0.23 | 0 | 1.68 | 1.91 | 1.91 | открыт | 89 | ПС 35/10 Кириловка | 2 х 1,6 | 0.015 | 0.305 | 0.52 | 120 | -0.215 | 0 | 1.68 | 1.895 | 1.895 | открыт
90 | ПС 35/6 Кислинская | 2 х 10,0 | 16.7 | 6.25 | 20 | 10.45 | 0 | 10.5 | 0.05 | 0.05 | открыт | 90 | ПС 35/6 Кислинская | 2 х 10,0 | 0.409 | 17.109 | 6.25 | 20 | 10.859 | 0 | 10.5 | -0.359 | -0.359 | закрыт
91 | ПС 35/10 Комбизавод | 4,0+6,3 | 0.29 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 4.2 | 3.91 | 3.91 | открыт | 91 | ПС 35/10 Комбизавод | 4,0+6,3 |  | 0.29 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 4.2 | 3.91 | 3.91 | открыт
92 | ПС 35/10 Комбикормовый завод | 2 х 6,3 | 3.31 | 0.21 | 120 | 3.1 | 0 | 6.615 | 3.515 | 3.515 | открыт | 92 | ПС 35/10 Комбикормовый завод | 2 х 6,3 | 0.083 | 3.393 | 0.21 | 120 | 3.183 | 0 | 6.615 | 3.432 | 3.432 | открыт
93 | ПС 35/10 Коммунальная | 3,2 + 4,0 | 2.66 | 1.14 | 80 | 1.52 | 0 | 3.36 | 1.84 | 1.84 | открыт | 93 | ПС 35/10 Коммунальная | 3,2 + 4,0 | 0.5 | 3.16 | 1.14 | 80 | 2.02 | 0 | 3.36 | 1.34 | 1.34 | открыт
94 | ПС 35/10 Коренево | 4,0 + 6,3 | 3.45 | 1.56 | 80 | 1.89 | 0 | 4.2 | 2.31 | 2.31 | открыт | 94 | ПС 35/10 Коренево | 4,0 + 6,3 | 3.77 | 7.22 | 1.56 | 80 | 5.66 | 0 | 4.2 | -1.46 | -1.46 | закрыт
95 | ПС 35/10 Кремяное | 2,5 + 4,0 | 0.41 | 0.24 | 120 | 0.17 | 0 | 2.625 | 2.455 | 2.455 | открыт | 95 | ПС 35/10 Кремяное | 2,5 + 4,0 |  | 0.41 | 0.24 | 120 | 0.17 | 0 | 2.625 | 2.455 | 2.455 | открыт
96 | ПС 35/10 Крупец | 1,8 + 2,5 | 1.6 | 0.42 | 120 | 1.18 | 0 | 1.89 | 0.71 | 0.71 | открыт | 96 | ПС 35/10 Крупец | 1,8 + 2,5 | 0.164 | 1.764 | 0.42 | 120 | 1.344 | 0 | 1.89 | 0.546 | 0.546 | открыт
97 | ПС 35/10 Кульбаки | 2 х 2,5 | 0.88 | 0.6 | 120 | 0.28 | 0 | 2.625 | 2.345 | 2.345 | открыт | 97 | ПС 35/10 Кульбаки | 2 х 2,5 | 0.967 | 1.847 | 0.6 | 120 | 1.247 | 0 | 2.625 | 1.378 | 1.378 | открыт
98 | ПС 35/10 Культпросвет | 2 х 2,5 | 0.22 | 0.17 | 120 | 0.05 | 0 | 2.625 | 2.575 | 2.575 | открыт | 98 | ПС 35/10 Культпросвет | 2 х 2,5 | 0.003 | 0.223 | 0.17 | 120 | 0.053 | 0 | 2.625 | 2.572 | 2.572 | открыт
99 | ПС 35/10 Курчатов | 2 х 10,0 | 5.143 | 4.5 | 80 | 0.643 | 0 | 10.5 | 9.857 | 9.857 | открыт | 99 | ПС 35/10 Курчатов | 2 х 10,0 | 0.005 | 5.148 | 4.5 | 80 | 0.648 | 0 | 10.5 | 9.852 | 9.852 | открыт
100 | ПС 35/10 Куток | 2 х 2,5 | 0.17 | 0.05 | 120 | 0.12 | 0 | 2.625 | 2.505 | 2.505 | открыт | 100 | ПС 35/10 Куток | 2 х 2,5 | 0.009 | 0.179 | 0.05 | 120 | 0.129 | 0 | 2.625 | 2.496 | 2.496 | открыт
101 | ПС 35/10 Линец | 2 х 2,5 | 0.67 | 0.25 | 120 | 0.42 | 0 | 2.625 | 2.205 | 2.205 | открыт | 101 | ПС 35/10 Линец | 2 х 2,5 | 1.11 | 1.78 | 0.25 | 120 | 1.53 | 0 | 2.625 | 1.095 | 1.095 | открыт
102 | ПС 35/10 Луч | 2 х 6,3 | 2.83 | 0.23 | 120 | 2.6 | 0 | 6.615 | 4.015 | 4.015 | открыт | 102 | ПС 35/10 Луч | 2 х 6,3 | 0.322 | 3.152 | 0.23 | 120 | 2.922 | 0 | 6.615 | 3.693 | 3.693 | открыт
103 | ПС 35/10 Любимовка-2 | 2 х 4,0 | 0.75 | 1.59 | 80 | -0.84 | 0 | 4.2 | 5.04 | 5.04 | открыт | 103 | ПС 35/10 Любимовка-2 | 2 х 4,0 | 0.029 | 0.779 | 1.59 | 80 | -0.811 | 0 | 4.2 | 5.011 | 5.011 | открыт
104 | ПС 35/10 Матвеевка | 2 х 2,5 | 0.67 | 0.08 | 120 | 0.59 | 0 | 2.625 | 2.035 | 2.035 | открыт | 104 | ПС 35/10 Матвеевка | 2 х 2,5 | 0.02 | 0.69 | 0.08 | 120 | 0.61 | 0 | 2.625 | 2.015 | 2.015 | открыт
105 | ПС 35/10 Маяк | 2 х 2,5 | 0.41 | 0.3 | 120 | 0.11 | 0 | 2.625 | 2.515 | 2.515 | открыт | 105 | ПС 35/10 Маяк | 2 х 2,5 | 0.016 | 0.426 | 0.3 | 120 | 0.126 | 0 | 2.625 | 2.499 | 2.499 | открыт
106 | ПС 35/10 Михайловка | 4,0 + 6,3 | 2.15 | 1.7 | 80 | 0.45 | 0 | 4.2 | 3.75 | 3.75 | открыт | 106 | ПС 35/10 Михайловка | 4,0 + 6,3 | 0.17 | 2.32 | 1.7 | 80 | 0.62 | 0 | 4.2 | 3.58 | 3.58 | открыт
107 | ПС 35/10 Мурыновка | 2 х 4,0 | 0.69 | 0.3 | 120 | 0.39 | 0 | 4.2 | 3.81 | 3.81 | открыт | 107 | ПС 35/10 Мурыновка | 2 х 4,0 | 0.195 | 0.885 | 0.3 | 120 | 0.585 | 0 | 4.2 | 3.615 | 3.615 | открыт
108 | ПС 35/10 Н. Борки | 2 х 2,5 | 0.5 | 0.63 | 120 | -0.13 | 0 | 2.625 | 2.755 | 2.755 | открыт | 108 | ПС 35/10 Н. Борки | 2 х 2,5 | 0.02 | 0.52 | 0.63 | 120 | -0.11 | 0 | 2.625 | 2.735 | 2.735 | открыт
109 | ПС 35/10 Никольская | 1,6 + 1,8 | 0.63 | 0.03 | 80 | 0.6 | 0 | 1.68 | 1.08 | 1.08 | открыт | 109 | ПС 35/10 Никольская | 1,6 + 1,8 |  | 0.63 | 0.03 | 80 | 0.6 | 0 | 1.68 | 1.08 | 1.08 | открыт
110 | ПС 35/10 Новая | 2 х 2,5 | 1.08 | 0.4 | 120 | 0.68 | 0 | 2.625 | 1.945 | 1.945 | открыт | 110 | ПС 35/10 Новая | 2 х 2,5 | 0.262 | 1.342 | 0.4 | 120 | 0.942 | 0 | 2.625 | 1.683 | 1.683 | открыт
111 | ПС 35/10 Орехово | 2 х 2,5 | 0.73 | 0.19 | 120 | 0.54 | 0 | 2.625 | 2.085 | 2.085 | открыт | 111 | ПС 35/10 Орехово | 2 х 2,5 | 0.041 | 0.771 | 0.19 | 120 | 0.581 | 0 | 2.625 | 2.044 | 2.044 | открыт
112 | ПС 35/10 Орловка | 2 х 2,5 | 0.17 | 0.52 | 120 | -0.35 | 0 | 2.625 | 2.975 | 2.975 | открыт | 112 | ПС 35/10 Орловка | 2 х 2,5 | 2.574 | 2.744 | 0.52 | 120 | 2.224 | 0 | 2.625 | 0.401 | 0.401 | открыт
113 | ПС 35/10 Осоцкое | 2 х 2,5 | 0.19 | 0.2 | 120 | -0.01 | 0 | 2.625 | 2.635 | 2.635 | открыт | 113 | ПС 35/10 Осоцкое | 2 х 2,5 |  | 0.19 | 0.2 | 120 | -0.01 | 0 | 2.625 | 2.635 | 2.635 | открыт
114 | ПС 35/10 Охочевка | 4,0 + 6,3 | 1.27 | 0.74 | 120 | 0.53 | 0 | 4.2 | 3.67 | 3.67 | открыт | 114 | ПС 35/10 Охочевка | 4,0 + 6,3 | 0.202 | 1.472 | 0.74 | 120 | 0.732 | 0 | 4.2 | 3.468 | 3.468 | открыт
115 | ПС 35/10 Панино | 2 х 2,5 | 0.26 | 0.11 | 80 | 0.15 | 0 | 2.625 | 2.475 | 2.475 | открыт | 115 | ПС 35/10 Панино | 2 х 2,5 | 0.02 | 0.28 | 0.11 | 80 | 0.17 | 0 | 2.625 | 2.455 | 2.455 | открыт
116 | ПС 35/10 Первоавгустовка | 2,5 + 3,2 | 0.74 | 0.52 | 120 | 0.22 | 0 | 2.625 | 2.405 | 2.405 | открыт | 116 | ПС 35/10 Первоавгустовка | 2,5 + 3,2 | 0.066 | 0.806 | 0.52 | 120 | 0.286 | 0 | 2.625 | 2.339 | 2.339 | открыт
117 | ПС 35/10 Петринка | 2,5 + 4,0 | 1.1 | 0.3 | 120 | 0.8 | 0 | 2.625 | 1.825 | 1.825 | открыт | 117 | ПС 35/10 Петринка | 2,5 + 4,0 | 0.716 | 1.816 | 0.3 | 120 | 1.516 | 0 | 2.625 | 1.109 | 1.109 | открыт
118 | ПС 35/10 Платава | 2 х 2,5 | 1.07 | 0.26 | 120 | 0.81 | 0 | 2.625 | 1.815 | 1.815 | открыт | 118 | ПС 35/10 Платава | 2 х 2,5 | 0.014 | 1.084 | 0.26 | 120 | 0.824 | 0 | 2.625 | 1.801 | 1.801 | открыт
119 | ПС 35/10 Погожее | 2 х 1,6 | 0.23 | 0.46 | 120 | -0.23 | 0 | 1.68 | 1.91 | 1.91 | открыт | 119 | ПС 35/10 Погожее | 2 х 1,6 | 0.047 | 0.277 | 0.46 | 120 | -0.183 | 0 | 1.68 | 1.863 | 1.863 | открыт
120 | ПС 35/10 Поречное | 2 х 4,0 | 0.5 | 1.16 | 120 | -0.66 | 0 | 4.2 | 4.86 | 4.86 | открыт | 120 | ПС 35/10 Поречное | 2 х 4,0 | 0.008 | 0.508 | 1.16 | 120 | -0.652 | 0 | 4.2 | 4.852 | 4.852 | открыт
121 | ПС 35/10 Почепное | 2 х 6,3 | 0.13 | 0.08 | 120 | 0.05 | 0 | 6.615 | 6.565 | 6.565 | открыт | 121 | ПС 35/10 Почепное | 2 х 6,3 |  | 0.13 | 0.08 | 120 | 0.05 | 0 | 6.615 | 6.565 | 6.565 | открыт
122 | ПС 35/10 Пригородная | 2 х 2,5 | 0.8 | 0.3 | 80 | 0.5 | 0 | 2.625 | 2.125 | 2.125 | открыт | 122 | ПС 35/10 Пригородная | 2 х 2,5 | 0.274 | 1.074 | 0.3 | 80 | 0.774 | 0 | 2.625 | 1.851 | 1.851 | открыт
123 | ПС 35/10 Пселец | 2 х 1,6 | 0.2 | 0.24 | 120 | -0.04 | 0 | 1.68 | 1.72 | 1.72 | открыт | 123 | ПС 35/10 Пселец | 2 х 1,6 |  | 0.2 | 0.24 | 120 | -0.04 | 0 | 1.68 | 1.72 | 1.72 | открыт
124 | ПС 35/10 Пузачи | 1,6 + 4,0 | 0.4 | 0.43 | 120 | -0.03 | 0 | 1.68 | 1.71 | 1.71 | открыт | 124 | ПС 35/10 Пузачи | 1,6 + 4,0 | 0.04 | 0.44 | 0.43 | 120 | 0.01 | 0 | 1.68 | 1.67 | 1.67 | открыт
125 | ПС 35/10 Пушкарное | 2 х 2,5 | 0.91 | 0.32 | 120 | 0.59 | 0 | 2.625 | 2.035 | 2.035 | открыт | 125 | ПС 35/10 Пушкарное | 2 х 2,5 | 0.183 | 1.093 | 0.32 | 120 | 0.773 | 0 | 2.625 | 1.852 | 1.852 | открыт
126 | ПС 35/10 Р.Колодец | 2 х 2,5 | 0.6 | 0.44 | 120 | 0.16 | 0 | 2.625 | 2.465 | 2.465 | открыт | 126 | ПС 35/10 Р.Колодец | 2 х 2,5 | 0.577 | 1.177 | 0.44 | 120 | 0.737 | 0 | 2.625 | 1.888 | 1.888 | открыт
127 | ПС 35/10 Разветье | 2 х 4,0 | 2.38 | 1.03 | 120 | 1.35 | 0 | 4.2 | 2.85 | 2.85 | открыт | 127 | ПС 35/10 Разветье | 2 х 4,0 | 0.402 | 2.782 | 1.03 | 120 | 1.752 | 0 | 4.2 | 2.448 | 2.448 | открыт
128 | ПС 35/10 В. Реутец | 2 х 4,0 | 0.3 | 0.11 | 120 | 0.19 | 0 | 4.2 | 4.01 | 4.01 | открыт | 128 | ПС 35/10 В. Реутец | 2 х 4,0 | 0.017 | 0.317 | 0.11 | 120 | 0.207 | 0 | 4.2 | 3.993 | 3.993 | открыт
129 | ПС 35/10 Рождественка | 2 х 1,6 | 0.3 | 0.29 | 120 | 0.01 | 0 | 1.68 | 1.67 | 1.67 | открыт | 129 | ПС 35/10 Рождественка | 2 х 1,6 | 0.061 | 0.361 | 0.29 | 120 | 0.071 | 0 | 1.68 | 1.609 | 1.609 | открыт
130 | ПС 35/10 Рубильник | 2 х 2,5 | 0.78 | 1.18 | 80 | -0.4 | 0 | 2.625 | 3.025 | 3.025 | открыт | 130 | ПС 35/10 Рубильник | 2 х 2,5 | 0.045 | 0.825 | 1.18 | 80 | -0.355 | 0 | 2.625 | 2.98 | 2.98 | открыт
131 | ПС 35/10 Рыжково | 2 х 1,6 | 0.23 | 0.08 | 20 | 0.15 | 0 | 1.68 | 1.53 | 1.53 | открыт | 131 | ПС 35/10 Рыжково | 2 х 1,6 | 0.007 | 0.237 | 0.08 | 20 | 0.157 | 0 | 1.68 | 1.523 | 1.523 | открыт
132 | ПС 35/10 Сапогово | 2 х 2,5 | 1.57 | 0.6 | 20 | 0.97 | 0 | 2.625 | 1.655 | 1.655 | открыт | 132 | ПС 35/10 Сапогово | 2 х 2,5 | 0.361 | 1.931 | 0.6 | 20 | 1.331 | 0 | 2.625 | 1.294 | 1.294 | открыт
133 | ПС 35/10 Свобода-сельская | 2 х 6,3 | 4.01 | 2.25 | 80 | 1.76 | 0 | 6.615 | 4.855 | 4.855 | открыт | 133 | ПС 35/10 Свобода-сельская | 2 х 6,3 | 0.311 | 4.321 | 2.25 | 80 | 2.071 | 0 | 6.615 | 4.544 | 4.544 | открыт
134 | ПС 35/10 Селекционная | 2 х 4,0 | 1.56 | 1.4 | 45 | 0.16 | 0 | 4.2 | 4.04 | 4.04 | открыт | 134 | ПС 35/10 Селекционная | 2 х 4,0 | 0.038 | 1.598 | 1.4 | 45 | 0.198 | 0 | 4.2 | 4.002 | 4.002 | открыт
135 | ПС 35/10 Семеновка | 2 х 2,5 | 0.5 | 0 | - | 0.5 | 0 | 2.625 | 2.125 | 2.125 | открыт | 135 | ПС 35/10 Семеновка | 2 х 2,5 | 0.062 | 0.562 | 0 | - | 0.562 | 0 | 2.625 | 2.063 | 2.063 | открыт
136 | ПС 35/10 Семзавод | 2 х 2,5 | 0.6 | 0.6 | 120 | 0 | 0 | 2.625 | 2.625 | 2.625 | открыт | 136 | ПС 35/10 Семзавод | 2 х 2,5 | 0.079 | 0.679 | 0.6 | 120 | 0.079 | 0 | 2.625 | 2.546 | 2.546 | открыт
137 | ПС 35/10 Снагость | 2 х 4,0 | 1.26 | 0.05 | 10 | 1.21 | 0 | 4.2 | 2.99 | 2.99 | открыт | 137 | ПС 35/10 Снагость | 2 х 4,0 | 0.037 | 1.297 | 0.05 | 10 | 1.247 | 0 | 4.2 | 2.953 | 2.953 | открыт
138 | ПС 35/10 СОМ | 1,6 + 4,0 | 1.56 | 0.08 | 10 | 1.48 | 0 | 1.68 | 0.2 | 0.2 | открыт | 138 | ПС 35/10 СОМ | 1,6 + 4,0 | 0.076 | 1.636 | 0.08 | 10 | 1.556 | 0 | 1.68 | 0.124 | 0.124 | открыт
139 | ПС 35/10 Сосновый Бор | 3,2 + 4,0 | 0.69 | 0.69 | 120 | 0 | 0 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | открыт | 139 | ПС 35/10 Сосновый Бор | 3,2 + 4,0 | 0.105 | 0.795 | 0.69 | 120 | 0.105 | 0 | 3.36 | 3.255 | 3.255 | открыт
140 | ПС 35/10 Стаканово | 2 х 2,5 | 1.23 | 0.58 | 80 | 0.65 | 0 | 2.625 | 1.975 | 1.975 | открыт | 140 | ПС 35/10 Стаканово | 2 х 2,5 | 0.051 | 1.281 | 0.58 | 80 | 0.701 | 0 | 2.625 | 1.924 | 1.924 | открыт
141 | ПС 35/10 Старково | 2 х 1,6 | 0.45 | 0.2 | 80 | 0.25 | 0 | 1.68 | 1.43 | 1.43 | открыт | 141 | ПС 35/10 Старково | 2 х 1,6 | 0.009 | 0.459 | 0.2 | 80 | 0.259 | 0 | 1.68 | 1.421 | 1.421 | открыт
142 | ПС 35/10 Старшее | 2 х 1,6 | 0.31 | 0.2 | 120 | 0.11 | 0 | 1.68 | 1.57 | 1.57 | открыт | 142 | ПС 35/10 Старшее | 2 х 1,6 | 0.014 | 0.324 | 0.2 | 120 | 0.124 | 0 | 1.68 | 1.556 | 1.556 | открыт
143 | ПС 35/10 Теплицы | 2 х 4,0 | 2.25 | 1.08 | 45 | 1.17 | 0 | 4.2 | 3.03 | 3.03 | открыт | 143 | ПС 35/10 Теплицы | 2 х 4,0 | 0.095 | 2.345 | 1.08 | 45 | 1.265 | 0 | 4.2 | 2.935 | 2.935 | открыт
144 | ПС 35/10 Туровка | 2 х 2,5 | 0.8 | 0.6 | 120 | 0.2 | 0 | 2.625 | 2.425 | 2.425 | открыт | 144 | ПС 35/10 Туровка | 2 х 2,5 | 0.055 | 0.855 | 0.6 | 120 | 0.255 | 0 | 2.625 | 2.37 | 2.37 | открыт
145 | ПС 35/10 Успенка | 2 х 2,5 | 1.19 | 1 | 80 | 0.19 | 0 | 2.625 | 2.435 | 2.435 | открыт | 145 | ПС 35/10 Успенка | 2 х 2,5 | 0.049 | 1.239 | 1 | 80 | 0.239 | 0 | 2.625 | 2.386 | 2.386 | открыт
146 | ПС 35/6 Центральная | 2 х 25,0 | 24.9 | 5 |  | 19.9 | 0 | 26.25 | 6.35 | 6.35 | открыт | 146 | ПС 35/6 Центральная | 2 х 25,0 | 0.005 | 24.905 | 5 |  | 19.905 | 0 | 26.25 | 6.345 | 6.345 | открыт
147 | ПС 35/10 Чермошное | 2 х 2,5 | 0.45 | 0.5 | 120 | -0.05 | 0 | 2.625 | 2.675 | 2.675 | открыт | 147 | ПС 35/10 Чермошное | 2 х 2,5 |  | 0.45 | 0.5 | 120 | -0.05 | 0 | 2.625 | 2.675 | 2.675 | открыт
148 | ПС 35/10 Шаталовка | 2,5 + 4,0 | 0.31 | 0.21 | 80 | 0.1 | 0 | 2.625 | 2.525 | 2.525 | открыт | 148 | ПС 35/10 Шаталовка | 2,5 + 4,0 | 0.035 | 0.345 | 0.21 | 80 | 0.135 | 0 | 2.625 | 2.49 | 2.49 | открыт
149 | ПС 35/10 Шипы | 2 х 2,5 | 0.2 | 0.3 | 120 | -0.1 | 0 | 2.625 | 2.725 | 2.725 | открыт | 149 | ПС 35/10 Шипы | 2 х 2,5 | 0.012 | 0.212 | 0.3 | 120 | -0.088 | 0 | 2.625 | 2.713 | 2.713 | открыт
150 | ПС 35/10 Элеватор | 4,0 + 6,3 | 2.21 | 0.6 | 120 | 1.61 | 0 | 4.2 | 2.59 | 2.59 | открыт | 150 | ПС 35/10 Элеватор | 4,0 + 6,3 | 0.015 | 2.225 | 0.6 | 120 | 1.625 | 0 | 4.2 | 2.575 | 2.575 | открыт
151 | ПС 35/10 Юго-Западная | 2 х 10,0 | 9.28 | 4.7 | 80 | 4.58 | 0 | 10.5 | 5.92 | 5.92 | открыт | 151 | ПС 35/10 Юго-Западная | 1 х 10,0 | 2.35 | 11.63 | 4.7 | 80 | 6.93 | 0 | 10.5 | 3.57 | 3.57 | открыт
152 | ПС 35/10 ЖБИ | 2 х 2,5 | 1.97 | 3.9 | 120 | -1.93 | 0 | 2.625 | 4.555 | 4.555 | открыт | 152 | ПС 35/10 ЖБИ | 2 х 2,5 |  | 1.97 | 3.9 | 120 | -1.93 | 0 | 2.625 | 4.555 | 4.555 | открыт
| ИТОГО: | 3185.9 | 784.983 | 777.82 | [5 empty] | 1202.197 |  | 2: ИТОГО:; 3: 3185.9; 4: 114.1181; 5: 899.1011; МВА 6: 783.88; Мин. 12: 1139.14
| дефицит | [8 empty] | -8.27 |  | 2: дефицит; Мин. 12: -26.539
| профицит | [8 empty] | 1193.927 |  | 2: профицит; Мин. 12: 1112.6007
| *Примечание: Дефицит мощности по ПС Высокая обусловлен переводом нагрузок с ПС Центральная и будет снят после ввода в эксплуатацию | [10 empty] | 2: *Примечание: Объекты внесены в Инвестиционные программы на 2010-2015 г.г.
| РУ-10 кВ на ПС Центральная. | [10 empty] | 2: Дефицит мощности будет снят после проведения реконструкции и замены установленных трансформаторов на трансформаторы большей мощности.
|  | Зам.директора по техническим вопросам - | [9 empty] | 3: Зам.директора по техническим вопросам -
|  | Главный инженер | [6 empty] | А.Н. Рудневский |  |  | 3: Главный инженер; Мин. 10: А.Н. Рудневский

## свод-текущий дефицит
Перечень закрытых центров питания филиала ОАО "МРСК Центра" - "Курскэнерго" ноябрь 2010 г. (текущий дефицит мощности)
№ п/п | Наименование объекта центра питания, класс напряжения |  | Ожидаемый дефицит , МВА
Курскэнерго
1. | ПС 110/10 Высокая* | 2*16 | -8.27
Итого текущий дефицит (лето 2010) |  |  | -8.27
*Примечание: Дефицит мощности по ПС Высокая обусловлен переводом нагрузок
с ПС Центральная и будет снят после ввода в эксплуатацию

## свод-ожидаемый дефицит
Перечень закрытых центров питания филиала ОАО "МРСК Центра" - "Курскэнерго" по ожидаемым нагрузкам с учетом подключения новых мощностей по технологическому присоединению и дальнейшему развитию э/сетевого комплекса (ожидаемый дефицит мощности) за ноябрь 2010г.
№ п/п | Наименование объекта центра питания, класс напряжения |  | Ожидаемый дефицит, МВА
Курскэнерго
1. | ПС 110/10 Бекетово* | 1 х 6,3 | -0.679
2. | ПС 110/6 Тепличная* | 1 х 16,0 | -3.16
3. | ПС 35/10 кВ Быково* | 1 х 4,0 | -3.273
4. | ПС 35/10 Водохранилище* | 1 х 4,0 | -2.405
5. | ПС 35/10 Ясенки* | 1 х 2,5 | -1.82
6. | ПС 110/10 Высокая* | 2 х 16,0 | -8.27
7. | ПС 110/35/10 Горшечное* | 10,0+16,0 | -4.138
8. | ПС 110/35/10 Камыши* | 2 х 6,3 | -0.975
9. | ПС 35/6 Кислинская* | 2 х 10,0 | -0.359
10. | ПС 35/10 Коренево * | 4,0+6,3 | -1.46
Итого ожидаемый дефицит (зима 2010) |  |  | -26.539
*Примечание: Объекты внесены в Инвестиционные программы на 2010-2015 г.г.
Дефицит мощности будет снят после проведения реконструкции и замены установленных
трансформаторов на трансформаторы большей мощности.