## Орел
№п/п | Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Текущий дефицит | [8 empty] | Примечание
|  | Установленная мощность трансформаторов Sуст. с указанием их количества, шт/ МВА | Суммарная полная мощность ЦП по результатам замеров максимума нагрузки Sмах , МВА | Полная мощность, перераспределяемая в соответствии с ПТЭ, МВА за время |  | Полная мощность с учётом перераспределения, МВА | Ограничивающие факторы, МВА | Допустимая нагрузка расчётная в режиме n-1, МВА | Пропускная способность, МВА | Дефицит/профицит ЦП, МВА
|  |  |  | МВА | Мин.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | ПС 35/10 кВ Алмазово | 2.5 | 0.38 | 0.83 | 30 | 0.83 | 0 | 0.83 | 0.45 | 0.45 | открыт
2 | ПС 35/10 кВ Воронец | 2.5 | 0.31 | 0.91 | 90 | 0.91 | 0 | 0.91 | 0.6 | 0.6 | открыт
3 | ПС 35/10 кВ Гостомль | 2.5 | 0.65 | 0.66 | 120 | 0.66 | 0 | 0.66 | 0.01 | 0.01 | открыт
4 | ПС 35/10 кВ Губкино | 3.2 | 0.47 | 1.56 | 30 | 1.56 | 0 | 1.56 | 1.09 | 1.09 | открыт
5 | ПС 35/10 кВ Девятино | 1.6 | 0.31 | 0.71 | 45 | 0.71 | 0 | 0.71 | 0.4 | 0.4 | открыт
6 | ПС 35/10 кВ Каменка | 2.5 | 0.76 | 1.6 | 1 сутки | 1.6 | 0 | 1.6 | 0.84 | 0.84 | открыт
7 | ПС 35/10 кВ Козьминская | 2.5 | 0.28 | 1.29 | 45 | 1.29 | 0 | 1.29 | 1.01 | 1.01 | открыт
8 | ПС 110/35/10 кВ Малоархангельская | 10 | 5.93 | 6.14 | 60 | 0.21 | 0 | 6.14 | 0.21 | 0.21 | открыт
| Ном. мощность СН; МВА | 10 | 2.66 | 1.94 | 60
| Ном. мощность НН; МВА | 10 | 3.3 | 4.2 | 60 | 0.9 | 0 | 4.2 | 0.9
9 | ПС 110/35/10 кВ Новополево | 16 | 2.74 | 3.71 | 30 | 3.71 | 0 | 3.71 | 0.97 | -0.27 | закрыт
| Ном. мощность СН; МВА | 16 | 1.38 | 2.6 | 30
| Ном. мощность НН; МВА | 16 | 1.38 | 1.11 | 30 | 1.11 | 0 | 1.11 | -0.27
10 | ПС 35/10 кВ Никольская | 2.5 | 0.6 | 1.33 | 45 | 1.33 | 0 | 1.33 | 0.73 | 0.73 | открыт
11 | ПС 35/10 кВ Парамоново | 1.8 | 0.15 | 0.48 | 90 | 0.48 | 0 | 0.48 | 0.33 | 0.33 | открыт
12 | ПС 35/10 кВ Сеньково | 1.6 | 0.31 | 1.29 | 30 | 1.29 | 0 | 1.29 | 0.98 | 0.98 | открыт
13 | ПС 35/10 кВ Сомово | 2.5 | 0.34 | 0.96 | 60 | 0.96 | 0 | 0.96 | 0.62 | 0.62 | открыт
14 | ПС 110/35/10 кВ Тросна | 16 | 2.53 | 4.16 | 45 | 4.16 | 0 | 4.16 | 1.63 | 0.72 | открыт
| Ном. мощность СН; МВА | 16 | 1.46 | 2.36 | 45
| Ном. мощность НН; МВА | 16 | 1.08 | 1.8 | 45 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0.72
15 | ПС 35/10 кВ Шаблыкино | 5.6 | 0.09 | 0.8 | 90 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.71 | 0.71 | открыт
16 | ПС 35/10 кВ Юрьево | 2.5 | 0.18 | 1.07 | 60 | 1.07 | 0 | 1.07 | 0.89 | 0.89 | открыт
17 | ПС 110/35/10 кВ Район В | 10 | 3.77 | 5.4 | 120 | 5.4 | 0 | 5.4 | 1.63 | 1.56 | открыт
| Ном. мощность СН; МВА | 10 | 0 | 0
| Ном. мощность НН; МВА | 10 | 3.84 | 5.4 | 120 | 5.4 | 0 | 5.4 | 1.56
18 | ПС 110/10 кВ Пищевая | 6.3 | 2.57 | 1.875 | 60 | 1.875 | 0 | 1.875 | -0.695 | -0.695 | закрыт
19 | ПС 110/10 кВ Тельчье | 3.2 | 1.65 | 1.46 | 120 | 1.46 | 0 | 1.46 | -0.19 | -0.19 | закрыт
20 | ПС 110/10 кВ Б.Чернь | 2.5 | 0.31 | 1 | 120 | 1 | 0 | 1 | 0.69 | 0.69 | открыт
21 | ПС 35/10 кВ Башкатово | 1.6 | 0.37 | 0.8 | 120 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.43 | 0.43 | открыт
22 | ПС 35/10 кВ Высокое | 1.6 | 0.28 | 1.24 | 120 | 1.24 | 0 | 1.24 | 0.96 | 0.96 | открыт
23 | ПС 35/10 кВ Гладкое | 2.5 | 0.43 | 1.46 | 120 | 1.46 | 0 | 1.46 | 1.03 | 1.03 | открыт
24 | ПС 35/10 кВ Лыково | 2.5 | 0.82 | 1.24 | 120 | 1.24 | 0 | 1.24 | 0.42 | 0.42 | открыт
25 | ПС 35/6 кВ Сахарный завод | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | открыт
26 | ПС 35/10 кВ Гнездилово | 1.6 | 0.3 | 0.68 | 120 | 0.68 | 0 | 0.68 | 0.38 | 0.38 | открыт
27 | ПС 35/10 кВ Коптево | 2.5 | 0.28 | 0.44 | 120 | 0.44 | 0 | 0.44 | 0.16 | 0.16 | открыт
28 | ПС 110/35/10/6 кВ Мясокомбинат | 10 | 1.57 | 2.13 | 120 | 2.13 | 0 | 2.13 | 0.56 | 0.32 | открыт
| Ном. мощность СН; МВА | 10 | 0 | 0 | 0
| Ном. мощность НН; МВА | 10 | 1.81 | 2.13 | 120 | 2.13 | 0 | 2.13 | 0.32
29 | ПС 110/35/10 кВ Шатилово | 10 | 1.43 | 0.69 | 120 | 0.69 | 0 | 0.69 | -0.74 | -0.74 | закрыт
| Ном. мощность СН; МВА | 10 | 0.53 | 0.16 | 180 | 0.16 | 0 | 0.16 | -0.37
| Ном. мощность НН; МВА | 10 | 0.91 | 0.53 | 120 | 0.53 | 0 | 0.53 | -0.38
30 | ПС 110/35/10 кВ Совхозная | 10 | 6.46 | 8.96 | 120 | 8.96 | 0 | 8.96 | 2.5 | 1.23 | открыт
| Ном. мощность СН; МВА | 10 | 5.39 | 6.62 | 120 | 6.62 | 0 | 6.62 | 1.23
| Ном. мощность НН; МВА | 10 | 1.1 | 2.34 | 120 | 2.34 | 0 | 2.34 | 1.24
31 | ПС 35/10 кВ Даниловская | 1.6 | 0.45 | 0.54 | 120 | 0.54 | 0 | 0.54 | 0.09 | 0.09 | открыт
32 | ПС 35/10 кВ Корсеево | 1.8 | 0.02 | 0.88 | 120 | 0.88 | 0 | 0.88 | 0.86 | 0.86 | открыт
33 | ПС 35/10 кВ Липовец | 2.5 | 0.82 | 1.39 | 120 | 1.39 | 0 | 1.39 | 0.57 | 0.57 | открыт
34 | ПС 35/10 кВ Мисайлово | 1.6 | 0.47 | 1.6 | 1сутки | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.13 | 1.13 | открыт
35 | ПС 35/10 кВ Михайловка | 2.5 | 0.26 | 0.31 | 80 | 0.31 | 0 | 0.31 | 0.05 | 0.05 | открыт
36 | ПС 35/10 кВ Паньково | 1.8 | 0.53 | 1.6 | 1сутки | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.07 | 1.07 | открыт
37 | ПС 35/10 кВ Судбищи | 2.5 | 0.73 | 1.6 | 1сутки | 1.6 | 0 | 1.6 | 0.87 | 0.87 | открыт
38 | ПС 35/10 кВ Тим | 1.6 | 0.71 | 1.6 | 1сутки | 1.6 | 0 | 1.6 | 0.89 | 0.89 | открыт
39 | ПС 35/10 кВ Топки | 1 | 0.36 | 1.6 | 1сутки | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.24 | 1.24 | открыт
40 | ПС 35/10 кВ Ярище | 2.5 | 0.4 | 1.6 | 1сутки | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | открыт
41 | ПС 110/10 кВ Альшанская | 10+10 | 6.6 | 3.88 | 30 | 2.72 | 0 | 10.5 | 7.78 | 7.78 | открыт
42 | ПС 35/10 кВ Архангельская | 2,5+2,5 | 0.4 | 0.93 | 90 | -0.53 | 0 | 2.625 | 3.155 | 3.155 | открыт
43 | ПС 35/10 кВ Атяевская | 1,6+2,5 | 0.56 | 0 | - | 0.56 | 0 | 1.68 | 1.12 | 1.12 | открыт
44 | ПС 110/35/10 кВ Богородицкая | 10+10 | 2.9 | 3.06 | 90 | -0.16 | 0 | 10.5 | 10.66 | 10.29 | открыт
45 | Ном. мощность СН; МВА | 10+10 | 2.64 | 2.43 | 90 | 0.21 | 0 | 10.5 | 10.29
| Ном. мощность НН; МВА | 10+10 | 0.23 | 0.63 | 90 | -0.4 | 0 | 10.5 | 10.9
| ПС 35/10 кВ Бакланово | 1,6+1,6 | 0.83 | 0.64 | 60 | 0.19 | 0 | 1.68 | 1.49 | 1.49 | открыт
46 | ПС 35/10 кВ Биофабрика | 6,3+6,3 | 2.88 | 2.05 | 90 | 0.83 | 0 | 6.615 | 5.785 | 5.785 | открыт
47 | ПС 110/10 кВ Володарская | 2,5+6,3 | 3.85 | 1.46 | 30 | 2.39 | 0 | 2.625 | 0.235 | 0.235 | открыт
48 | ПС 110/10 кВ Восточная | 15+15 | 14.87 | 5.87 | 120 | 9 | 0 | 15.75 | 6.75 | 6.75 | открыт
49 | ПС 110/35/10 кВ Дмитровская | 10+10 | 3.64 | 0.45 | 60 | 3.19 | 0 | 10.5 | 7.31 | 7.31 | открыт
50 | Ном. мощность СН; МВА | 10+10 | 0.31 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 10.5 | 10.19
| Ном. мощность НН; МВА | 10+10 | 3.32 | 0.45 | 60 | 2.87 | 0 | 10.5 | 7.63
| ПС 110/10 кВ Железнодорожная | 16+16 | 12.57 | 3.98 | 180 | 8.59 | 0 | 16.8 | 8.21 | 8.21 | открыт
51 | ПС 35/10 кВ Жиляевская | 1,8+1,8 | 1.06 | 0.64 | 60 | 0.42 | 0 | 1.89 | 1.47 | 1.47 | открыт
52 | ПС 110/6 кВ Заводская | 40+25 | 16.07 | 4.39 | 150 | 11.68 | 0 | 26.25 | 14.57 | 14.57 | открыт
53 | ПС 110/6 кВ Западная | 25+25 | 25.03 | 0 | 120 | 25.03 | 0 | 26.25 | 1.22 | 1.22 | открыт
54 | ПС 35/10 кВ Звягинки | 2,5+2,5 | 2.08 | 1.48 | 60 | 0.6 | 0 | 2.625 | 2.025 | 2.025 | открыт
55 | ПС 35/10 кВ Ильинская | 3,2+1,6 | 1.16 | 1.18 | 30 | -0.02 | 0 | 1.68 | 1.7 | 1.7 | открыт
56 | ПС 110/35/10 кВ Куликовская | 10+10 | 5.28 | 1.44 | 90 | 3.84 | 0 | 10.5 | 6.66 | 6.66 | открыт
57 | Ном. мощность СН; МВА | 10+10 | 1.49 | 1 | 90 | 0.49 | 0 | 10.5 | 10.01
| Ном. мощность НН; МВА | 10+10 | 3.82 | 0.44 | 90 | 3.38 | 0 | 10.5 | 7.12
| ПС 110/35/10 кВ Кромская | 16+16 | 8.63 | 6.83 | 45 | 1.8 | 0 | 16.8 | 15 | 14.42 | открыт
58 | Ном. мощность СН; МВА | 16+16 | 5 | 5 | 45 | 0 | 0 | 16.8 | 16.8
| Ном. мощность НН; МВА | 16+16 | 4.21 | 1.83 | 45 | 2.38 | 0 | 16.8 | 14.42
| ПС 35/10 кВ Красноармейская | 2,5+2,5 | 1.16 | 0.95 | 30 | 0.21 | 0 | 2.625 | 2.415 | 2.415 | открыт
59 | ПС 35/10 кВ Куракинская | 1,6+1,8 | 0.83 | 0 | - | 0.83 | 0 | 1.68 | 0.85 | 0.85 | открыт
60 | ПС 35/10 кВ Кутафино | 1,6+1,6 | 0.22 | 0.83 | 30 | -0.61 | 0 | 1.68 | 2.29 | 2.29 | открыт
61 | ПС 35/10 кВ Ловчиково | 2,5+2,5 | 0.55 | 1.59 | 30 | -1.04 | 0 | 2.625 | 3.665 | 3.665 | открыт
62 | ПС 35/10 кВ Лубянская | 1+1,6 | 0.43 | 0.47 | 60 | -0.04 | 0 | 1.05 | 1.09 | 1.09 | открыт
63 | ПС 35/10 кВ Луковец | 1,8+2,5 | 0.42 | 0.99 | 90 | -0.57 | 0 | 1.89 | 2.46 | 2.46 | открыт
64 | ПС 35/10 кВ Малорхангельская | 5,6+5,6 | 0.54 | 1.7 | 30 | -1.16 | 0 | 5.88 | 7.04 | 7.04 | открыт
65 | ПС 110/35/10 кВ Нарышкинская | 10+10 | 7.38 | 1.41 | 90 | 5.97 | 0 | 10.5 | 4.53 | 4.53 | открыт
66 | Ном. мощность СН; МВА | 10+10 | 1.3 | 0.86 | 90 | 0.44 | 0 | 10.5 | 10.06
| Ном. мощность НН; МВА | 10+10 | 6.09 | 0.55 | 90 | 5.54 | 0 | 10.5 | 4.96
| ПС 35/10 кВ Нижняя Слобода | 2,5+5,6 | 0.58 | 1.63 | 45 | -1.05 | 0 | 2.625 | 3.675 | 3.675 | открыт
67 | ПС 35/10 кВ Новопетровка | 2,5+1,6 | 0.45 | 0.73 | 60 | -0.28 | 0 | 1.68 | 1.96 | 1.96 | открыт
68 | ПС 35/10 кВ Путимец | 2,5+2,5 | 0.82 | 1.53 | 90 | -0.71 | 0 | 2.625 | 3.335 | 3.335 | открыт
69 | ПС 110/10 кВ Пищевая | 40+25 | 6.16 | 2.22 | 60 | 3.94 | 0 | 26.25 | 22.31 | 22.31 | открыт
70 | ПС 35/10 кВ Рыжково | 2,5+2,5 | 0.49 | 0.65 | 90 | -0.16 | 0 | 2.625 | 2.785 | 2.785 | открыт
71 | ПС 110/35/10 кВ Свердловская | 10+10 | 3.17 | 1.98 | 45 | 1.19 | 0 | 10.5 | 9.31 | 9.21 | открыт
72 | Ном. мощность СН; МВА | 10+10 | 1.32 | 1.41 | 45 | -0.09 | 0 | 10.5 | 10.59
| Ном. мощность НН; МВА | 10+10 | 1.86 | 0.57 | 45 | 1.29 | 0 | 10.5 | 9.21
| ПС 35/10 кВ Стрелецкая | 4+4 | 2.24 | 0.91 | 90 | 1.33 | 0 | 4.2 | 2.87 | 2.87 | открыт
73 | ПС 110/35/10/6 кВ Советская | 20+20+25+40 | 29.48 | 3.86 | 180 | 25.62 | 0 | 68.25 | 42.63 | 19 | открыт
74 | Ном. мощность СН; МВА | 20+20 | 7.1 | 5.1 | 90 | 2 | 0 | 21 | 19
| Ном. мощность НН; МВА | 20+20+25+40 | 22.28 | 3.86 | 180 | 18.42 | 0 | 68.25 | 49.83
| ПС 35/10 кВ Сосковская | 4+3,2 | 1.49 | 0.64 | 90 | 0.85 | 0 | 3.36 | 2.51 | 2.51 | открыт
75 | ПС 35/10 кВ Тросна | 5,6+3,2 | 0.81 | 1.76 | 30 | -0.95 | 0 | 3.36 | 4.31 | 4.31 | открыт
76 | ПС 110/10 кВ Химмаш | 25+25 | 8.13 | 1.51 | 120 | 6.62 | 0 | 26.25 | 19.63 | 19.63 | открыт
77 | ПС 35/10кВ Хлебопродукты | 5,6+6,3 | 1.12 | 0 | - | 1.12 | 0 | 5.88 | 4.76 | 4.76 | открыт
78 | ПС 35/10 кВ Хотынецкая | 4+2,5 | 2.47 | 1.49 | 80 | 0.98 | 0 | 2.625 | 1.645 | 1.645 | открыт
79 | ПС 35/10 кВ Хотьково | 1,6+1,6 | 0.53 | 1.03 | 80 | -0.5 | 0 | 1.68 | 2.18 | 2.18 | открыт
80 | ПС 110/10/6 кВ Центральная | 25+25 | 13.82 | 3.46 | 135 | 10.36 | 0 | 26.25 | 15.89 | 15.89 | открыт
81 | ПС 110/35/10 кВ Шаблыкино | 6,3+6,3 | 2.37 | 1.36 | 30 | 1.01 | 0 | 6.615 | 5.605 | 5.605 | открыт
82 | Ном. мощность СН; МВА | 6,3+6,3 | 0.97 | 0.54 | 30 | 0.43 | 0 | 6.615 | 6.185
| Ном. мощность НН; МВА | 6,3+6,3 | 1.42 | 0.82 | 30 | 0.6 | 0 | 6.615 | 6.015
| ПС 110/35/10 кВ Шахово | 10+10 | 2.51 | 2.55 | 120 | -0.04 | 0 | 10.5 | 10.54 | 10.07 | открыт
83 | Ном. мощность СН; МВА | 10+10 | 0.82 | 0.39 | 120 | 0.43 | 0 | 10.5 | 10.07
| Ном. мощность НН; МВА | 10+10 | 1.7 | 2.16 | 120 | -0.46 | 0 | 10.5 | 10.96
| ПС 35/10 кВ Шепино | 2,5+1,6 | 1.4 | 1.1 | 120 | 0.3 | 0 | 1.68 | 1.38 | 1.38 | открыт
84 | ПС 110/10/6 кВ Юго-восточная | 25+25 | 10.72 | 0.74 | 60 | 9.98 | 0 | 26.25 | 16.27 | 16.27 | открыт
85 | ПС 110/10 кВ Южная | 10+10 | 9.07 | 1.05 | 90 | 8.02 | 0 | 10.5 | 2.48 | 2.48 | открыт
86 | ПС 220/110/10 кВ Мценск | 40+40 | 9.81 | 0 | - | 9.81 | 0 | 42 | 32.19 | 32.19 | открыт
87 | ПС 110/35/10 кВ Коммаш | 10+16 | 10.51 | 4.65 | 90 | 5.86 | 0 | 10.5 | 4.64 | 4.64 | открыт
88 | Ном. мощность СН; МВА | 10+16 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10.5 | 10.5
| Ном. мощность НН; МВА | 10+16 | 10.5 | 4.65 | 90 | 5.85 | 0 | 10.5 | 4.65
| ПС 110/35/10 кВ Новосергиевка | 6,3+10 | 2.55 | 4.13 | 120 | -1.58 | 0 | 6.615 | 8.195 | 6.695 | открыт
89 | Ном. мощность СН; МВА | 6,3+10 | 2.32 | 2.4 | 120 | -0.08 | 0 | 6.615 | 6.695
| Ном. мощность НН; МВА | 6,3+10 | 0.24 | 1.73 | 120 | -1.49 | 0 | 6.615 | 8.105
| ПС 110/10 кВ 1 Воин | 6,3+6,3 | 2.33 | 1.83 | 120 | 0.5 | 0 | 6.615 | 6.115 | 6.115 | открыт
90 | ПС 110/35/10 кВ Залегощь | 10+16 | 5.94 | 3.95 | 120 | 1.99 | 0 | 10.5 | 8.51 | 8.51 | открыт
91 | Ном. мощность СН; МВА | 10+16 | 2.48 | 2.39 | 120 | 0.09 | 0 | 10.5 | 10.41
| Ном. мощность НН; МВА | 10+16 | 3.43 | 1.56 | 120 | 1.87 | 0 | 10.5 | 8.63
| ПС 110/10 кВ Кочеты | 2,5+2,5 | 0.34 | 0.66 | 120 | -0.32 | 0 | 2.625 | 2.945 | 2.945 | открыт
92 | ПС 110/35/10 кВ Болхов | 10+10 | 8.61 | 4.1 | 120 | 4.51 | 0 | 10.5 | 5.99 | 5.99 | открыт
93 | Ном. мощность СН; МВА | 10+10 | 3.01 | 2.45 | 120 | 0.56 | 0 | 10.5 | 9.94
| Ном. мощность НН; МВА | 10+10 | 5.6 | 1.65 | 120 | 3.95 | 0 | 10.5 | 6.55
| ПС 110/35/10 кВ Новосиль | 10+10 | 4.69 | 2.98 | 120 | 1.71 | 0 | 10.5 | 8.79 | 8.79 | открыт
94 | Ном. мощность СН; МВА | 10+10 | 2.4 | 1.46 | 120 | 0.94 | 0 | 10.5 | 9.56
| Ном. мощность НН; МВА | 10+10 | 2.29 | 1.52 | 120 | 0.77 | 0 | 10.5 | 9.73
| ПС 110/35/10 кВ Знаменская | 10+10 | 2.2 | 1.78 | 120 | 0.42 | 0 | 10.5 | 10.08 | 10.08 | открыт
95 | Ном. мощность СН; МВА | 10+10 | 0.49 | 0.34 | 120 | 0.15 | 0 | 10.5 | 10.35
| Ном. мощность НН; МВА | 10+10 | 1.71 | 1.44 | 120 | 0.27 | 0 | 10.5 | 10.23
| ПС 35/10 кВ Апальково | 1,8+1,8 | 0.43 | 0.48 | 120 | -0.05 | 0 | 1.89 | 1.94 | 1.94 | открыт
96 | ПС 35/10 кВ Подберёзово | 4+1 | 0.26 | 0.59 | 120 | -0.33 | 0 | 1.05 | 1.38 | 1.38 | открыт
97 | ПС 35/10 кВ Протасово | 2,5+1,6 | 0.51 | 0 |  | 0.51 | 0 | 1.68 | 1.17 | 1.17 | открыт
98 | ПС 35/10 кВ Алёшня | 1+1 | 0.34 | 0.24 | 120 | 0.1 | 0 | 1.05 | 0.95 | 0.95 | открыт
99 | ПС 35/10 кВ Ломовое | 2,5+2,5 | 1 | 0 | - | 1 | 0 | 2.625 | 1.625 | 1.625 | открыт
100 | ПС 35/10 кВ Моховое | 2,5+4 | 0.91 | 0.63 | 120 | 0.28 |  | 2.625 | 2.345 | 2.345 | открыт
101 | ПС 35/10 кВ Мишково2 | 1,6+1,6 | 0.23 | 0.47 | 120 | -0.24 | 0 | 1.68 | 1.92 | 1.92 | открыт
102 | ПС 35/10 кВ Вязовое | 2,5+2,5 | 0.32 | 0 | - | 0.32 | 0 | 2.625 | 2.305 | 2.305 | открыт
103 | ПС 35/10 кВ Краснознаменка | 2,5+2,5 | 1.1 | 0.67 | 120 | 0.43 | 0 | 2.625 | 2.195 | 2.195 | открыт
104 | ПС 35/10 кВ Фатнево | 1,6+1,6 | 0.5 | 0.37 | 120 | 0.13 | 0 | 1.68 | 1.55 | 1.55 | открыт
105 | ПС 35/10 кВ Варваринка | 2,5+2,5 | 0.63 | 0.69 | 120 | -0.06 | 0 | 2.625 | 2.685 | 2.685 | открыт
106 | ПС 35/10 кВ Одинок | 1,6+1,6 | 0.38 | 0 | - | 0.38 | 0 | 1.68 | 1.3 | 1.3 | открыт
107 | ПС 35/10 кВ Узкое | 1,6+1 | 0.21 | 0.25 | 120 | -0.04 | 0 | 1.05 | 1.09 | 1.09 | открыт
108 | ПС 35/10 кВ Корсаково | 2,5+4 | 0.76 | 0.69 | 120 | 0.07 | 0 | 2.625 | 2.555 | 2.555 | открыт
109 | ПС 35/10 кВ Парамоново | 4+2,5 | 0.88 | 0.76 | 120 | 0.12 | 0 | 2.625 | 2.505 | 2.505 | открыт
110 | ПС 35/10 кВ Спешнево | 1,6+1,6 | 0.22 | 0 | - | 0.22 | 0 | 1.68 | 1.46 | 1.46 | открыт
111 | ПС 110/35/10 кВ Верховье I | 16+10 | 8.57 | 3.65 | 120 | 4.92 | 0 | 10.5 | 5.58 | 5.58 | открыт
112 | Ном. мощность СН; МВА | 16+10 | 3.01 | 2.05 | 120 | 0.96 | 0 | 10.5 | 9.54
| Ном. мощность НН; МВА | 16+10 | 5.62 | 1.6 | 120 | 4.02 | 0 | 10.5 | 6.48
| ПС 110/35/10 кВ Верховье II | 40+40 | 16.92 | 0.3 | - | 16.62 | 0 | 42 | 25.38 | 25.38 | открыт
113 | Ном. мощность СН; МВА | 40+40 | 0.47 | 0.3 | - | 0.17 | 0 | 42 | 41.83
| Ном. мощность НН; МВА | 40+40 | 16.48 | 0 | - | 16.48 | 0 | 42 | 25.52
| ПС 110/35/10 кВ Долгое | 16+10 | 7.02 | 3.38 | 120 | 3.64 | 0 | 10.5 | 6.86 | 6.86 | открыт
114 | Ном. мощность СН; МВА | 16+10 | 2.67 | 2.38 | 120 | 0.29 | 0 | 10.5 | 10.21
| Ном. мощность НН; МВА | 16+10 | 4.36 | 1 | 120 | 3.36 | 0 | 10.5 | 7.14
| ПС 110/35/10 кВ Колпны-110 | 10+16 | 5.8 | 2.79 | 120 | 3.01 | 0 | 10.5 | 7.49 | 7.49 | открыт
115 | Ном. мощность СН; МВА | 10+16 | 3.92 | 2.46 | 120 | 1.46 | 0 | 10.5 | 9.04
| Ном. мощность НН; МВА | 10+16 | 1.86 | 0.33 | 120 | 1.53 | 0 | 10.5 | 8.97
| ПС 110/35/10 кВ Кр. Заря | 10+10 | 5.24 | 1.54 | 120 | 3.7 | 0 | 10.5 | 6.8 | 6.8 | открыт
116 | Ном. мощность СН; МВА | 10+10 | 1.69 | 1.29 | 120 | 0.4 | 0 | 10.5 | 10.1
| Ном. мощность НН; МВА | 10+10 | 3.56 | 0.25 | 120 | 3.31 | 0 | 10.5 | 7.19
| ПС 110/35/10 кВ Покровская | 10+10 | 5.84 | 2.84 | 120 | 3 | 0 | 10.5 | 7.5 | 7.5 | открыт
117 | Ном. мощность СН; МВА | 10+10 | 2.41 | 2.12 | 120 | 0.29 | 0 | 10.5 | 10.21
| Ном. мощность НН; МВА | 10+10 | 3.45 | 0.72 | 120 | 2.73 | 0 | 10.5 | 7.77
| ПС 110/35/6 кВ Черкасская | 40+25 | 29.08 | 13.39 | 120 | 15.69 | 0 | 26.25 | 10.56 | 10.56 | открыт
118 | Ном. мощность СН; МВА | 40+25 | 13.36 | 10.84 | 120 | 2.52 | 0 | 26.25 | 23.73
| Ном. мощность НН; МВА | 40+25 | 15.87 | 2.55 | 120 | 13.32 | 0 | 26.25 | 12.93
| ПС 110/6 кВ Пластмасс | 16+16 | 10.73 | 0 | - | 10.73 | 0 | 16.8 | 6.07 | 6.07 | открыт
119 | ПС 110/10 кВ ПМ | 10+10 | 5.07 | 0 | - | 5.07 | 0 | 10.5 | 5.43 | 5.43 | открыт
120 | ПС 110/10 кВ Речица | 6,3+6,3 | 1.81 | 1.85 | 120 | -0.04 | 0 | 6.615 | 6.655 | 6.655 | открыт
121 | ПС 110/10 кВ Р.Брод | 5,6+10 | 1.69 | 0.29 | 120 | 1.4 | 0 | 5.88 | 4.48 | 4.48 | открыт
122 | ПС 35/10 кВ Алексеевская | 1,6+1,6 | 0.61 | 0.13 | 120 | 0.48 | 0 | 1.68 | 1.2 | 1.2 | открыт
123 | ПС 35/10 кВ В.Дубрава | 2,5+2,5 | 1.6 | 0.65 | 120 | 0.95 | 0 | 2.625 | 1.675 | 1.675 | открыт
124 | ПС 35/10 кВ В.Ольшаное | 4+2,5 | 0.76 | 0.43 | 120 | 0.33 | 0 | 2.625 | 2.295 | 2.295 | открыт
125 | ПС 35/10 кВ Введенское | 1,6+1,8 | 1.1 | 0.56 | 120 | 0.54 | 0 | 1.68 | 1.14 | 1.14 | открыт
126 | ПС 35/10 кВ Дросково | 4+2,5 | 1.34 | 0 | - | 1.34 | 0 | 2.625 | 1.285 | 1.285 | открыт
127 | ПС 35/10 кВ Колпны-35 | 6,3+6,3 | 2.44 | 0.39 | 120 | 2.05 | 0 | 6.615 | 4.565 | 4.565 | открыт
128 | ПС 35/10 кВ Крутое | 2,5+1,6 | 1.59 | 0.87 | 120 | 0.72 | 0 | 1.68 | 0.96 | 0.96 | открыт
129 | ПС 35/10 кВ Мезенцево | 4+6,3 | 3.15 | 1.11 | 80 | 2.04 | 0 | 4.2 | 2.16 | 2.16 | открыт
130 | ПС 35/10 кВ Н.Жерновец | 1,6+1,6 | 0.12 | 0 | - | 0.12 | 0 | 1.68 | 1.56 | 1.56 | открыт
131 | ПС 35/10 кВ Нетрубеж | 2,5+2,5 | 0.44 | 0.39 | - | 0.05 | 0 | 2.625 | 2.575 | 2.575 | открыт
132 | ПС 35/10 кВ Никольская | 2,5+3,2 | 1.85 | 0.54 | 80 | 1.31 | 0 | 2.625 | 1.315 | 1.315 | открыт
133 | ПС 35/10 кВ Песочная | 3,2+3,2 | 0.47 | 1.67 | 120 | -1.2 | 0 | 3.36 | 4.56 | 4.56 | открыт
134 | ПС 35/6 кВ Пушкарская | 4+4 | 5.27 | 0 |  | 5.27 | 0 | 4.2 | -1.07 | -1.07 | закрыт
135 | ПС 35/10 кВ Рахманово | 2,5+2,5 | 0.68 | 0.25 | 120 | 0.43 | 0 | 2.625 | 2.195 | 2.195 | открыт
136 | ПС 35/10 кВ Росстани | 2,5+2,5 | 1.28 | 0.7 | 80 | 0.58 | 0 | 2.625 | 2.045 | 2.045 | открыт
137 | ПС 35/10 кВ Сергиевская | 4+2,5 | 1.4 | 1.5 | 120 | -0.1 | 0 | 2.625 | 2.725 | 2.725 | открыт
138 | ПС 35/10 кВ Скородное | 1,6+1,6 | 0.47 | 0.33 | 120 | 0.14 | 0 | 1.68 | 1.54 | 1.54 | открыт
139 | ПС 35/10 кВ Спасская | 2,5+1,6 | 0.24 | 0 | 120 | 0.24 | 0 | 1.68 | 1.44 | 1.44 | открыт
140 | ПС 35/10 кВ ССК | 1,6+1 | 0.11 | 0 |  | 0.11 | 0 | 1.05 | 0.94 | 0.94 | открыт
141 | ПС 35/10 кВ Урынок | 1,6+1,6 | 1.23 | 0.52 | 20 | 0.71 | 0 | 1.68 | 0.97 | 0.97 | открыт
142 | ПС 35/10 кВ Хомутово | 4+4 | 2.54 | 0.31 | 80 | 2.23 | 0 | 4.2 | 1.97 | 1.97 | открыт
Итого:
| дефицит | [8 empty] | -2.965
| профицит | [8 empty] | 541.995