## Орел
Пропускная способность Центров питания филиала ОАО "МРСК Центра" - "Орёлэнерго" по итогам зимнего замера максимума нагрузки 2009 г.
таблица 1
№п/п | Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Текущий дефицит | [8 empty] | Примечание | №п/п | Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Ожидаемый дефицит /профицит | [9 empty] | Примечание
|  | Установленная мощность трансформаторов Sуст. с указанием их количества, шт/ МВА | Суммарная полная мощность ЦП по результатам замеров максимума нагрузки Sмах , МВА | Полная мощность, перераспределяемая в соответствии с ПТЭ, МВА за время |  | Полная мощность с учётом перераспределения, МВА | Ограничивающие факторы, МВА | Допустимая нагрузка расчётная в режиме n-1, МВА | Пропускная способность, МВА | Дефицит/профицит ЦП, МВА |  |  |  | Установленная мощность трансформаторов Sуст. с указанием их количества в перспективе при условии выполнения ТУ на ТП или других мероприятий по реконструкции ЦП шт/ МВА | Дополнительная мощность по выданным ТУ на ТП, МВА | Ожидаемая нагрузка ЦП, МВА | Полная перераспределяемая мощность в перспективе с учетом выполнения мероприятий ТУ или других мероприятий по реконструкции сети инвестпрограмм и др. |  | Полная мощность с учётом перераспределения, МВА | Ограничивающие факторы, МВА | Допустимая нагрузка расчётная в режиме n-1, МВА | Пропускная способность, МВА | Дефицит /профицит ЦП, МВА
|  |  |  | МВА | Мин. | [11 empty] | МВА | Мин.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | ПС 35/10 кВ Алмазово | 2.5 | 0.38 | 0.83 | 30 | 0.83 | 0 | 0.83 | 0.45 | 0.45 | открыт | 1 | ПС 35/10 кВ Алмазово | 2.5 | 0.059 | 0.439 | 0.83 | 30 | 0.83 | 0 | 0.83 | 0.391 | 0.391 | открыт
2 | ПС 35/10 кВ Воронец | 2.5 | 0.31 | 0.91 | 90 | 0.91 | 0 | 0.91 | 0.6 | 0.6 | открыт | 2 | ПС 35/10 кВ Воронец | 2.5 | 0 | 0.31 | 0.91 | 90 | 0.91 | 0 | 0.91 | 0.6 | 0.6 | открыт
3 | ПС 35/10 кВ Гостомль | 2.5 | 0.65 | 0.66 | 120 | 0.66 | 0 | 0.66 | 0.01 | 0.01 | открыт | 3 | ПС 35/10 кВ Гостомль | 2.5 | 0.059 | 0.709 | 1.6 | 1 сутки | 1.6 | 0 | 1.6 | 0.891 | 0.891 | открыт
4 | ПС 35/10 кВ Губкино | 3.2 | 0.47 | 1.56 | 30 | 1.56 | 0 | 1.56 | 1.09 | 1.09 | открыт | 4 | ПС 35/10 кВ Губкино | 3.2 | 0.038 | 0.508 | 1.56 | 30 | 1.56 | 0 | 1.56 | 1.052 | 1.052 | открыт
5 | ПС 35/10 кВ Девятино | 1.6 | 0.31 | 0.71 | 45 | 0.71 | 0 | 0.71 | 0.4 | 0.4 | открыт | 5 | ПС 35/10 кВ Девятино | 1.6 | 0.012 | 0.322 | 0.71 | 45 | 0.71 | 0 | 0.71 | 0.388 | 0.388 | открыт
6 | ПС 35/10 кВ Каменка | 2.5 | 0.76 | 1.6 | 1 сутки | 1.6 | 0 | 1.6 | 0.84 | 0.84 | открыт | 6 | ПС 35/10 кВ Каменка | 2.5 | 0.025 | 0.785 | 1.6 | 1 сутки | 1.6 | 0 | 1.6 | 0.815 | 0.815 | открыт
7 | ПС 35/10 кВ Козьминская | 2.5 | 0.28 | 1.29 | 45 | 1.29 | 0 | 1.29 | 1.01 | 1.01 | открыт | 7 | ПС 35/10 кВ Козьминская | 2.5 | 0.056 | 0.336 | 1.29 | 45 | 1.29 | 0 | 1.29 | 0.954 | 0.954 | открыт
8 | ПС 110/35/10 кВ Малоархангельская | 10 | 5.93 | 6.14 | 60 | 0.21 | 0 | 6.14 | 0.21 | 0.21 | открыт | 8 | ПС 110/35/10 кВ Малоархангельская | 10 | 3.163 | 9.123 | 6.14 | 60 | 6.14 | 0 | 6.14 | -2.983 | -2.983 | закрыт
| Ном. мощность СН; МВА | 10 | 2.66 | 1.94 | 60 | [7 empty] | Ном. мощность СН; МВА | 10 | 0.075 | 2.735 | 1.94 | 60 | 1.94 | 0 | 1.94 | -0.795
| Ном. мощность НН; МВА | 10 | 3.3 | 4.2 | 60 | 0.9 | 0 | 4.2 | 0.9 |  |  |  | Ном. мощность НН; МВА | 10 | 3.088 | 6.388 | 4.2 | 60 | 4.2 | 0 | 4.2 | -2.188
9 | ПС 110/35/10 кВ Новополево | 16 | 3.13 | 3.71 | 30 | 3.71 | 0 | 3.71 | 0.58 | -0.27 | закрыт | 9 | ПС 110/35/10 кВ Новополево | 16 | 0.637 | 3.767 | 3.71 | 30 | 3.71 | 0 | 3.71 | -0.057 | -0.695 | закрыт
| Ном. мощность СН; МВА | 16 | 1.75 | 2.6 | 30 | [7 empty] | Ном. мощность СН; МВА | 16 | 0.212 | 1.962 | 2.6 | 30 | 2.6 | 0 | 2.6 | 0.638
| Ном. мощность НН; МВА | 16 | 1.38 | 1.11 | 30 | 1.11 | 0 | 1.11 | -0.27 |  |  |  | Ном. мощность НН; МВА | 16 | 0.425 | 1.805 | 1.11 | 30 | 1.11 | 0 | 1.11 | -0.695
10 | ПС 35/10 кВ Никольская | 2.5 | 0.6 | 1.33 | 45 | 1.33 | 0 | 1.33 | 0.73 | 0.73 | открыт | 10 | ПС 35/10 кВ Никольская | 2.5 | 0.093 | 0.693 | 1.33 | 45 | 1.33 | 0 | 1.33 | 0.637 | 0.637 | открыт
11 | ПС 35/10 кВ Парамоново | 1.8 | 0.15 | 0.48 | 90 | 0.48 | 0 | 0.48 | 0.33 | 0.33 | открыт | 11 | ПС 35/10 кВ Парамоново | 1.8 | 0.082 | 0.232 | 0.48 | 90 | 0.48 | 0 | 0.48 | 0.248 | 0.248 | открыт
12 | ПС 35/10 кВ Сеньково | 1.6 | 0.31 | 1.29 | 30 | 1.29 | 0 | 1.29 | 0.98 | 0.98 | открыт | 12 | ПС 35/10 кВ Сеньково | 1.6 | 0.111 | 0.421 | 1.29 | 30 | 1.29 | 0 | 1.29 | 0.869 | 0.869 | открыт
13 | ПС 35/10 кВ Сомово | 2.5 | 0.34 | 0.96 | 60 | 0.96 | 0 | 0.96 | 0.62 | 0.62 | открыт | 13 | ПС 35/10 кВ Сомово | 2.5 | 0.004 | 0.344 | 0.96 | 60 | 0.96 | 0 | 0.96 | 0.616 | 0.616 | открыт
14 | ПС 110/35/10 кВ Тросна | 16 | 2.53 | 4.16 | 45 | 4.16 | 0 | 4.16 | 1.63 | 0.72 | открыт | 14 | ПС 110/35/10 кВ Тросна | 16 | 0.156 | 2.696 | 4.16 | 45 | 4.16 | 0 | 4.16 | 1.464 | 1.464 | открыт
| Ном. мощность СН; МВА | 16 | 1.46 | 2.36 | 45 | [7 empty] | Ном. мощность СН; МВА | 16 | 0.019 | 1.479 | 2.36 | 45 | 2.36 | 0 | 2.36 | 0.881
| Ном. мощность НН; МВА | 16 | 1.08 | 1.8 | 45 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0.72 |  |  |  | Ном. мощность НН; МВА | 16 | 0.137 | 1.217 | 1.8 | 45 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0.583
15 | ПС 35/10 кВ Шаблыкино | 5.6 | 0.09 | 0.8 | 90 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.71 | 0.71 | открыт | 15 | ПС 35/10 кВ Шаблыкино | 5.6 | 0.015 | 0.105 | 0.8 | 90 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.695 | 0.695 | открыт
16 | ПС 35/10 кВ Юрьево | 2.5 | 0.18 | 1.07 | 60 | 1.07 | 0 | 1.07 | 0.89 | 0.89 | открыт | 16 | ПС 35/10 кВ Юрьево | 2.5 | 0.065 | 0.245 | 1.07 | 60 | 1.07 | 0 | 1.07 | 0.825 | 0.825 | открыт
17 | ПС 110/35/10 кВ Район В | 10 | 3.77 | 5.4 | 120 | 5.4 | 0 | 5.4 | 1.63 | 1.56 | открыт | 17 | ПС 110/35/10 кВ Район В | 10 | 0.2 | 4.04 | 5.4 | 120 | 5.4 | 0 | 5.4 | 1.36 | 1.36 | открыт
| Ном. мощность СН; МВА | 10 | 0 | 0 | [8 empty] | Ном. мощность СН; МВА | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Ном. мощность НН; МВА | 10 | 3.84 | 5.4 | 120 | 5.4 | 0 | 5.4 | 1.56 |  |  |  | Ном. мощность НН; МВА | 10 | 0.2 | 4.04 | 5.4 | 120 | 5.4 | 0 | 5.4 | 1.36
18 | ПС 110/10 кВ Пищевая | 6.3 | 2.57 | 1.875 | 60 | 1.875 | 0 | 1.875 | -0.695 | -0.695 | закрыт | 18 | ПС 110/10 кВ Пищевая | 6.3 | 2.353 | 4.923 | 1.875 | 60 | 1.875 | 0 | 1.875 | -3.048 | -3.048 | закрыт
19 | ПС 110/10 кВ Тельчье | 3.2 | 1.65 | 1.46 | 120 | 1.46 | 0 | 1.46 | -0.19 | -0.19 | закрыт | 19 | ПС 110/10 кВ Тельчье | 3.2 | 0.231 | 1.881 | 1.46 | 120 | 1.46 | 0 | 1.46 | -0.421 | -0.421 | закрыт
20 | ПС 110/10 кВ Б.Чернь | 2.5 | 0.44 | 1 | 120 | 1 | 0 | 1 | 0.56 | 0.56 | открыт | 20 | ПС 110/10 кВ Б.Чернь | 2.5 | 0.262 | 0.702 | 1 | 120 | 1 | 0 | 1 | 0.298 | 0.298 | открыт
21 | ПС 35/10 кВ Башкатово | 1.6 | 0.37 | 0.8 | 120 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.43 | 0.43 | открыт | 21 | ПС 35/10 кВ Башкатово | 1.6 | 0.018 | 0.388 | 0.8 | 120 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.412 | 0.412 | открыт
22 | ПС 35/10 кВ Высокое | 1.6 | 0.28 | 1.24 | 120 | 1.24 | 0 | 1.24 | 0.96 | 0.96 | открыт | 22 | ПС 35/10 кВ Высокое | 1.6 | 0.033 | 0.313 | 1.24 | 120 | 1.24 | 0 | 1.24 | 0.927 | 0.927 | открыт
23 | ПС 35/10 кВ Гладкое | 2.5 | 0.43 | 1.46 | 120 | 1.46 | 0 | 1.46 | 1.03 | 1.03 | открыт | 23 | ПС 35/10 кВ Гладкое | 2.5 | 0.014 | 0.444 | 1.46 | 120 | 1.46 | 0 | 1.46 | 1.016 | 1.016 | открыт
24 | ПС 35/10 кВ Лыково | 2.5 | 0.82 | 1.24 | 120 | 1.24 | 0 | 1.24 | 0.42 | 0.42 | открыт | 24 | ПС 35/10 кВ Лыково | 2.5 | 0.14 | 0.96 | 1.24 | 120 | 1.24 | 0 | 1.24 | 0.28 | 0.28 | открыт
25 | ПС 35/6 кВ Сахарный завод | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | открыт | 25 | ПС 35/6 кВ Сахарный завод | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | открыт
26 | ПС 35/10 кВ Гнездилово | 1.6 | 0.3 | 0.68 | 120 | 0.68 | 0 | 0.68 | 0.38 | 0.38 | открыт | 26 | ПС 35/10 кВ Гнездилово | 1.6 | 0.052 | 0.352 | 0.68 | 120 | 0.68 | 0 | 0.68 | 0.328 | 0.328 | открыт
27 | ПС 35/10 кВ Коптево | 2.5 | 0.28 | 0.44 | 120 | 0.44 | 0 | 0.44 | 0.16 | 0.16 | открыт | 27 | ПС 35/10 кВ Коптево | 2.5 | 0 | 0.28 | 0.44 | 120 | 0.44 | 0 | 0.44 | 0.16 | 0.16 | открыт
28 | ПС 110/35/10/6 кВ Мясокомбинат | 10 | 1.57 | 2.13 | 120 | 2.13 | 0 | 2.13 | 0.56 | 0.32 | открыт | 28 | ПС 110/35/10/6 кВ Мясокомбинат | 10 | 0.012 | 1.829 | 2.13 | 120 | 2.13 | 0 | 2.13 | 0.301 | 0.301 | открыт
| Ном. мощность СН; МВА | 10 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | Ном. мощность СН; МВА | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ном. мощность НН; МВА | 10 | 1.81 | 2.13 | 120 | 2.13 | 0 | 2.13 | 0.32 |  |  |  | Ном. мощность НН; МВА | 10 | 0.019 | 1.829 | 2.13 | 120 | 2.13 | 0 | 2.13 | 0.301
29 | ПС 110/35/10 кВ Шатилово | 10 | 1.43 | 0.69 | 120 | 0.69 | 0 | 0.69 | -0.74 | -0.74 | закрыт | 29 | ПС 110/35/10 кВ Шатилово | 10 | 0.005 | 1.503 | 0.69 | 120 | 0.69 | 0 | 0.69 | -0.813 | -0.813 | закрыт
| Ном. мощность СН; МВА | 10 | 0.53 | 0.16 | 180 | 0.16 | 0 | 0.16 | -0.37 |  |  |  | Ном. мощность СН; МВА | 10 | 0.011 | 0.541 | 0.16 | 180 | 0.16 | 0 | 0.16 | -0.381
| Ном. мощность НН; МВА | 10 | 0.91 | 0.53 | 120 | 0.53 | 0 | 0.53 | -0.38 |  |  |  | Ном. мощность НН; МВА | 10 | 0.052 | 0.962 | 0.53 | 120 | 0.53 | 0 | 0.53 | -0.432
30 | ПС 110/35/10 кВ Совхозная | 10 | 6.46 | 8.96 | 120 | 8.96 | 0 | 8.96 | 2.5 | 1.23 | открыт | 30 | ПС 110/35/10 кВ Совхозная | 10 | 1.462 | 7.952 | 8.96 | 120 | 8.96 | 0 | 8.96 | 1.008 | -0.15 | закрыт
| Ном. мощность СН; МВА | 10 | 5.39 | 6.62 | 120 | 6.62 | 0 | 6.62 | 1.23 |  |  |  | Ном. мощность СН; МВА | 10 | 1.38 | 6.77 | 6.62 | 120 | 6.62 | 0 | 6.62 | -0.15
| Ном. мощность НН; МВА | 10 | 1.1 | 2.34 | 120 | 2.34 | 0 | 2.34 | 1.24 |  |  |  | Ном. мощность НН; МВА | 10 | 0.082 | 1.182 | 2.34 | 120 | 2.34 | 0 | 2.34 | 1.158
31 | ПС 35/10 кВ Даниловская | 1.6 | 0.45 | 0.54 | 120 | 0.54 | 0 | 0.54 | 0.09 | 0.09 | открыт | 31 | ПС 35/10 кВ Даниловская | 1.6 | 0 | 0.45 | 0.54 | 120 | 0.54 | 0 | 0.54 | 0.09 | 0.09 | открыт
32 | ПС 35/10 кВ Корсеево | 1.8 | 0.02 | 0.88 | 120 | 0.88 | 0 | 0.88 | 0.86 | 0.86 | открыт | 32 | ПС 35/10 кВ Корсеево | 1.8 | 0 | 0.02 | 0.88 | 120 | 0.88 | 0 | 0.88 | 0.86 | 0.86 | открыт
33 | ПС 35/10 кВ Липовец | 2.5 | 0.82 | 1.39 | 120 | 1.39 | 0 | 1.39 | 0.57 | 0.57 | открыт | 33 | ПС 35/10 кВ Липовец | 2.5 | 0.022 | 0.842 | 1.39 | 120 | 1.39 | 0 | 1.39 | 0.548 | 0.548 | открыт
34 | ПС 35/10 кВ Мисайлово | 1.6 | 0.47 | 1.6 | 1сутки | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.13 | 1.13 | открыт | 34 | ПС 35/10 кВ Мисайлово | 1.6 | 0.004 | 0.474 | 1.6 |  | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.126 | 1.126 | открыт
35 | ПС 35/10 кВ Михайловка | 2.5 | 0.26 | 0.31 | 80 | 0.31 | 0 | 0.31 | 0.05 | 0.05 | открыт | 35 | ПС 35/10 кВ Михайловка | 2.5 | 0.009 | 0.269 | 0.31 | 80 | 0.31 | 0 | 0.31 | 0.041 | 0.041 | открыт
36 | ПС 35/10 кВ Паньково | 1.8 | 0.53 | 1.6 | 1сутки | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.07 | 1.07 | открыт | 36 | ПС 35/10 кВ Паньково | 1.8 | 0.011 | 0.541 | 1.6 | 1сутки | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.059 | 1.059 | открыт
37 | ПС 35/10 кВ Судбищи | 2.5 | 0.73 | 1.6 | 1сутки | 1.6 | 0 | 1.6 | 0.87 | 0.87 | открыт | 38 | ПС 35/10 кВ Судбищи | 2.5 | 0.015 | 0.745 | 1.6 | 1сутки | 1.6 | 0 | 1.6 | 0.855 | 0.855 | открыт
38 | ПС 35/10 кВ Тим | 1.6 | 0.71 | 1.6 | 1сутки | 1.6 | 0 | 1.6 | 0.89 | 0.89 | открыт | 39 | ПС 35/10 кВ Тим | 1.6 | 0.013 | 0.723 | 1.6 | 1сутки | 1.6 | 0 | 1.6 | 0.877 | 0.877 | открыт
39 | ПС 35/10 кВ Топки | 1 | 0.36 | 1.6 | 1сутки | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.24 | 1.24 | открыт | 40 | ПС 35/10 кВ Топки | 1 | 0.006 | 0.366 | 1.6 | 1сутки | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.234 | 1.234 | открыт
40 | ПС 35/10 кВ Ярище | 2.5 | 0.4 | 1.6 | 1сутки | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | открыт | 41 | ПС 35/10 кВ Ярище | 2.5 | 0.039 | 0.439 | 1.6 | 1сутки | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.161 | 1.161 | открыт
41 | ПС 110/10 кВ Альшанская | 10+10 | 6.6 | 3.88 | 30 | 2.72 | 0 | 10.5 | 7.78 | 7.78 | открыт | 42 | ПС 110/10 кВ Альшанская | 10+10 | 0.554 | 7.154 | 3.88 | 30 | 3.274 | 0 | 10.5 | 7.226 | 7.226 | открыт
42 | ПС 35/10 кВ Архангельская | 2,5+2,5 | 0.4 | 0.93 | 90 | -0.53 | 0 | 2.625 | 3.155 | 3.155 | открыт | 43 | ПС 35/10 кВ Архангельская | 2,5+2,5 | 0.082 | 0.482 | 0.93 | 90 | -0.448 | 0 | 2.625 | 3.073 | 3.073 | открыт
43 | ПС 35/10 кВ Атяевская | 1,6+2,5 | 0.56 | 0 | - | 0.56 | 0 | 1.68 | 1.12 | 1.12 | открыт | 44 | ПС 35/10 кВ Атяевская | 1,6+2,5 | 0.035 | 0.595 | 0 |  | 0.595 | 0 | 1.68 | 1.085 | 1.085 | открыт
44 | ПС 110/35/10 кВ Богородицкая | 10+10 | 2.9 | 3.06 | 90 | -0.16 | 0 | 10.5 | 10.66 | 10.29 | открыт | 45 | ПС 110/35/10 кВ Богородицкая | 10+10 | 2.128 | 4.998 | 3.06 | 90 | 1.938 | 0 | 10.5 | 8.562 | 8.562 | открыт
45 | Ном. мощность СН; МВА | 10+10 | 2.64 | 2.43 | 90 | 0.21 | 0 | 10.5 | 10.29 |  |  |  | Ном. мощность СН; МВА | 10+10 | 0.646 | 3.286 | 2.43 | 90 | 0.856 | 0 | 10.5 | 9.644
| Ном. мощность НН; МВА | 10+10 | 0.23 | 0.63 | 90 | -0.4 | 0 | 10.5 | 10.9 |  |  |  | Ном. мощность НН; МВА | 10+10 | 1.482 | 1.712 | 0.63 | 90 | 1.082 | 0 | 10.5 | 9.418
| ПС 35/10 кВ Бакланово | 1,6+1,6 | 0.83 | 0.64 | 60 | 0.19 | 0 | 1.68 | 1.49 | 1.49 | открыт | 46 | ПС 35/10 кВ Бакланово | 1,6+1,6 | 0.031 | 0.861 | 0.64 | 60 | 0.221 | 0 | 1.68 | 1.459 | 1.459 | открыт
46 | ПС 35/10 кВ Биофабрика | 6,3+6,3 | 2.88 | 2.05 | 90 | 0.83 | 0 | 6.615 | 5.785 | 5.785 | открыт | 47 | ПС 35/10 кВ Биофабрика | 6,3+6,3 | 0.566 | 3.446 | 2.05 | 90 | 1.396 | 0 | 6.615 | 5.219 | 5.219 | открыт
47 | ПС 110/10 кВ Володарская | 2,5+6,3 | 3.85 | 1.46 | 30 | 2.39 | 0 | 2.625 | 0.235 | 0.235 | открыт | 48 | ПС 110/10 кВ Володарская | 2,5+6,3 | 3.692 | 7.542 | 1.46 | 30 | 6.082 | 0 | 2.625 | -3.457 | -3.457 | закрыт
48 | ПС 110/10 кВ Восточная | 15+15 | 14.87 | 5.87 | 120 | 9 | 0 | 15.75 | 6.75 | 6.75 | открыт | 49 | ПС 110/10 кВ Восточная | 15+15 | 0 | 14.87 | 5.87 | 120 | 9 |  | 15.75 | 6.75 | 6.75 | открыт
49 | ПС 110/35/10 кВ Дмитровская | 10+10 | 3.64 | 0.45 | 60 | 3.19 | 0 | 10.5 | 7.31 | 7.31 | открыт | 50 | ПС 110/35/10 кВ Дмитровская | 10+10 | 0.194 | 3.824 | 0.45 | 60 | 3.374 | 0 | 10.5 | 7.126 | 7.126 | открыт
50 | Ном. мощность СН; МВА | 10+10 | 0.31 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 10.5 | 10.19 |  |  |  | Ном. мощность СН; МВА | 10+10 | 0.012 | 0.322 | 0 |  | 0.322 | 0 | 10.5 | 10.178
| Ном. мощность НН; МВА | 10+10 | 3.32 | 0.45 | 60 | 2.87 | 0 | 10.5 | 7.63 |  |  |  | Ном. мощность НН; МВА | 10+10 | 0.182 | 3.502 | 0.45 | 60 | 3.052 | 0 | 10.5 | 7.448
| ПС 110/10 кВ Железнодорожная | 16+16 | 12.57 | 3.98 | 180 | 8.59 | 0 | 16.8 | 8.21 | 8.21 | открыт | 51 | ПС 110/10 кВ Железнодорожная | 16+16 | 1.942 | 14.512 | 3.98 | 180 | 10.532 | 0 | 16.8 | 6.268 | 6.268 | открыт
51 | ПС 35/10 кВ Жиляевская | 1,8+1,8 | 1.06 | 0.64 | 60 | 0.42 | 0 | 1.89 | 1.47 | 1.47 | открыт | 52 | ПС 35/10 кВ Жиляевская | 1,8+1,8 | 0.021 | 1.081 | 0.64 | 60 | 0.441 | 0 | 1.89 | 1.449 | 1.449 | открыт
52 | ПС 110/6 кВ Заводская | 40+25 | 16.07 | 4.39 | 150 | 11.68 | 0 | 26.25 | 14.57 | 14.57 | открыт | 53 | ПС 110/6 кВ Заводская | 40+25 | 1.612 | 17.682 | 4.39 | 150 | 13.292 | 0 | 26.25 | 12.958 | 12.958 | открыт
53 | ПС 110/6 кВ Западная | 25+25 | 25.03 | 0 | 120 | 25.03 | 0 | 26.25 | 1.22 | 1.22 | открыт | 54 | ПС 110/6 кВ Западная | 25+25 | 19.118 | 44.148 | 5.37 | 120 | 38.778 | 0 | 26.25 | -12.528 | -12.528 | закрыт
54 | ПС 35/10 кВ Звягинки | 2,5+2,5 | 2.08 | 1.48 | 60 | 0.6 | 0 | 2.625 | 2.025 | 2.025 | открыт | 55 | ПС 35/10 кВ Звягинки | 2,5+2,5 | 0.62 | 2.7 | 1.48 | 60 | 1.22 | 0 | 2.625 | 1.405 | 1.405 | открыт
55 | ПС 35/10 кВ Ильинская | 3,2+1,6 | 1.16 | 1.18 | 30 | -0.02 | 0 | 1.68 | 1.7 | 1.7 | открыт | 56 | ПС 35/10 кВ Ильинская | 3,2+1,6 | 0.071 | 1.231 | 1.18 | 30 | 0.051 | 0 | 1.68 | 1.629 | 1.629 | открыт
56 | ПС 110/35/10 кВ Куликовская | 10+10 | 5.28 | 1.44 | 90 | 3.84 | 0 | 10.5 | 6.66 | 6.66 | открыт | 57 | ПС 110/35/10 кВ Куликовская | 10+10 | 6.744 | 12.054 | 1.44 | 90 | 10.614 | 0 | 10.5 | -0.114 | -0.114 | закрыт
57 | Ном. мощность СН; МВА | 10+10 | 1.49 | 1 | 90 | 0.49 | 0 | 10.5 | 10.01 |  |  |  | Ном. мощность СН; МВА | 10+10 | 0 | 1.49 | 1 | 90 | 0.49 | 0 | 10.5 | 10.01
| Ном. мощность НН; МВА | 10+10 | 3.82 | 0.44 | 90 | 3.38 | 0 | 10.5 | 7.12 |  |  |  | Ном. мощность НН; МВА | 10+10 | 6.744 | 10.564 | 0.44 | 90 | 10.124 | 0 | 10.5 | 0.376
| ПС 110/35/10 кВ Кромская | 16+16 | 8.63 | 6.83 | 45 | 1.8 | 0 | 16.8 | 15 | 14.42 | открыт | 58 | ПС 110/35/10 кВ Кромская | 16+16 | 6.674 | 15.884 | 6.83 | 45 | 9.054 | 0 | 16.8 | 7.746 | 7.746 | открыт
58 | Ном. мощность СН; МВА | 16+16 | 5 | 5 | 45 | 0 | 0 | 16.8 | 16.8 |  |  |  | Ном. мощность СН; МВА | 16+16 | 6.085 | 11.085 | 5 | 45 | 6.085 | 0 | 16.8 | 10.715
| Ном. мощность НН; МВА | 16+16 | 4.21 | 1.83 | 45 | 2.38 | 0 | 16.8 | 14.42 |  |  |  | Ном. мощность НН; МВА | 16+16 | 0.589 | 4.799 | 1.83 | 45 | 2.969 | 0 | 16.8 | 13.831
| ПС 35/10 кВ Красноармейская | 2,5+2,5 | 1.16 | 0.95 | 30 | 0.21 | 0 | 2.625 | 2.415 | 2.415 | открыт | 59 | ПС 35/10 кВ Красноармейская | 2,5+2,5 | 0.019 | 1.179 | 0.95 | 30 | 0.229 | 0 | 2.625 | 2.396 | 2.396 | открыт
59 | ПС 35/10 кВ Куракинская | 1,6+1,8 | 0.83 | 0 | - | 0.83 | 0 | 1.68 | 0.85 | 0.85 | открыт | 60 | ПС 35/10 кВ Куракинская | 1,6+1,8 | 0.005 | 0.835 | 0 |  | 0.835 | 0 | 1.68 | 0.845 | 0.845 | открыт
60 | ПС 35/10 кВ Кутафино | 1,6+1,6 | 0.27 | 0.83 | 30 | -0.56 | 0 | 1.68 | 2.24 | 2.24 | открыт | 61 | ПС 35/10 кВ Кутафино | 1,6+1,6 | 5.893 | 6.163 | 0.83 | 30 | 5.333 | 0 | 1.68 | -3.653 | -3.653 | закрыт
61 | ПС 35/10 кВ Ловчиково | 2,5+2,5 | 0.6 | 1.59 | 30 | -0.99 | 0 | 2.625 | 3.615 | 3.615 | открыт | 62 | ПС 35/10 кВ Ловчиково | 2,5+2,5 | 0.075 | 0.675 | 1.59 | 30 | -0.915 | 0 | 2.625 | 3.54 | 3.54 | открыт
62 | ПС 35/10 кВ Лубянская | 1+1,6 | 0.43 | 0.47 | 60 | -0.04 | 0 | 1.05 | 1.09 | 1.09 | открыт | 63 | ПС 35/10 кВ Лубянская | 1+1,6 | 0.014 | 0.444 | 0.47 | 60 | -0.026 | 0 | 1.05 | 1.076 | 1.076 | открыт
63 | ПС 35/10 кВ Луковец | 1,8+2,5 | 0.42 | 0.99 | 90 | -0.57 | 0 | 1.89 | 2.46 | 2.46 | открыт | 64 | ПС 35/10 кВ Луковец | 1,8+2,5 | 0.012 | 0.432 | 0.99 | 90 | -0.558 | 0 | 1.89 | 2.448 | 2.448 | открыт
64 | ПС 35/10 кВ Малорхангельская | 5,6+5,6 | 0.54 | 1.7 | 30 | -1.16 | 0 | 5.88 | 7.04 | 7.04 | открыт | 65 | ПС 35/10 кВ Малоархангельская | 5,6+5,6 | 0.353 | 0.893 | 1.7 | 30 | -0.807 | 0 | 5.88 | 6.687 | 6.687 | открыт
65 | ПС 110/35/10 кВ Нарышкинская | 10+10 | 7.38 | 1.41 | 90 | 5.97 | 0 | 10.5 | 4.53 | 4.53 | открыт | 66 | ПС 110/35/10 кВ Нарышкинская | 10+10 | 1.359 | 8.749 | 1.41 | 90 | 7.339 | 0 | 10.5 | 3.161 | 3.161 | открыт
66 | Ном. мощность СН; МВА | 10+10 | 1.3 | 0.86 | 90 | 0.44 | 0 | 10.5 | 10.06 |  |  |  | Ном. мощность СН; МВА | 10+10 | 0.201 | 1.501 | 0.86 | 90 | 0.641 | 0 | 10.5 | 9.859
| Ном. мощность НН; МВА | 10+10 | 6.09 | 0.55 | 90 | 5.54 | 0 | 10.5 | 4.96 |  |  |  | Ном. мощность НН; МВА | 10+10 | 1.158 | 7.248 | 0.55 | 90 | 6.698 | 0 | 10.5 | 3.802
| ПС 35/10 кВ Нижняя Слобода | 2,5+5,6 | 0.58 | 1.63 | 45 | -1.05 | 0 | 2.625 | 3.675 | 3.675 | открыт | 67 | ПС 35/10 кВ Нижняя Слобода | 2,5+5,6 | 0.021 | 0.601 | 1.63 | 45 | -1.029 | 0 | 2.625 | 3.654 | 3.654 | открыт
67 | ПС 35/10 кВ Новопетровка | 2,5+1,6 | 0.45 | 0.73 | 60 | -0.28 | 0 | 1.68 | 1.96 | 1.96 | открыт | 68 | ПС 35/10 кВ Новопетровка | 2,5+1,6 | 0.039 | 0.489 | 0.73 | 60 | -0.241 | 0 | 1.68 | 1.921 | 1.921 | открыт
68 | ПС 35/10 кВ Путимец | 2,5+2,5 | 0.82 | 1.53 | 90 | -0.71 | 0 | 2.625 | 3.335 | 3.335 | открыт | 69 | ПС 35/10 кВ Путимец | 2,5+2,5 | 0.175 | 0.995 | 1.53 | 90 | -0.535 | 0 | 2.625 | 3.16 | 3.16 | открыт
69 | ПС 110/10 кВ Пищевая | 40+25 | 6.16 | 2.22 | 60 | 3.94 | 0 | 26.25 | 22.31 | 22.31 | открыт | 70 | ПС 110/10 кВ Пищевая | 40+25 | 0.426 | 6.586 | 2.22 | 60 | 4.366 | 0 | 26.25 | 21.884 | 21.884 | открыт
70 | ПС 35/10 кВ Рыжково | 2,5+2,5 | 0.49 | 0.65 | 90 | -0.16 | 0 | 2.625 | 2.785 | 2.785 | открыт | 71 | ПС 35/10 кВ Рыжково | 2,5+2,5 | 0.016 | 0.506 | 0.65 | 90 | -0.144 | 0 | 2.625 | 2.769 | 2.769 | открыт
71 | ПС 110/35/10 кВ Свердловская | 10+10 | 3.17 | 1.98 | 45 | 1.19 | 0 | 10.5 | 9.31 | 9.21 | открыт | 72 | ПС 110/35/10 кВ Свердловская | 10+10 | 1.024 | 4.204 | 1.98 | 45 | 2.224 | 0 | 10.5 | 8.276 | 8.276 | открыт
72 | Ном. мощность СН; МВА | 10+10 | 1.32 | 1.41 | 45 | -0.09 | 0 | 10.5 | 10.59 |  |  |  | Ном. мощность СН; МВА | 10+10 | 0.188 | 1.508 | 1.41 | 45 | 0.098 | 0 | 10.5 | 10.402
| Ном. мощность НН; МВА | 10+10 | 1.86 | 0.57 | 45 | 1.29 | 0 | 10.5 | 9.21 |  |  |  | Ном. мощность НН; МВА | 10+10 | 0.836 | 2.696 | 0.57 | 45 | 2.126 | 0 | 10.5 | 8.374
| ПС 35/10 кВ Стрелецкая | 4+4 | 2.24 | 0.91 | 90 | 1.33 | 0 | 4.2 | 2.87 | 2.87 | открыт | 73 | ПС 35/10 кВ Стрелецкая | 4+4 | 1.098 | 3.338 | 0.91 | 90 | 2.428 | 0 | 4.2 | 1.772 | 1.772 | открыт
73 | ПС 110/35/10/6 кВ Советская | 20+20+25+40 | 29.48 | 3.86 | 180 | 25.62 | 0 | 68.25 | 42.63 | 19 | открыт | 74 | ПС 110/35/10/6 кВ Советская | 20+20+25+40 | 8.138 | 37.518 | 3.86 | 180 | 33.658 | 0 | 68.25 | 34.592 | 34.592 | открыт
74 | Ном. мощность СН; МВА | 20+20 | 7.1 | 5.1 | 90 | 2 | 0 | 21 | 19 |  |  |  | Ном. мощность СН; МВА | 20+20 | 1.798 | 8.898 | 5.1 | 90 | 3.798 | 0 | 21 | 17.202
| Ном. мощность НН; МВА | 20+20+25+40 | 22.28 | 3.86 | 180 | 18.42 | 0 | 68.25 | 49.83 |  |  |  | Ном. мощность НН; МВА | 20+20+25+40 | 6.34 | 28.62 | 3.86 | 180 | 24.76 | 0 | 68.25 | 43.49
| ПС 35/10 кВ Сосковская | 4+3,2 | 1.49 | 0.64 | 90 | 0.85 | 0 | 3.36 | 2.51 | 2.51 | открыт | 75 | ПС 35/10 кВ Сосковская | 4+3,2 | 0.068 | 1.558 | 0.64 | 90 | 0.918 | 0 | 3.36 | 2.442 | 2.442 | открыт
75 | ПС 35/10 кВ Тросна | 5,6+3,2 | 0.81 | 1.76 | 30 | -0.95 | 0 | 3.36 | 4.31 | 4.31 | открыт | 76 | ПС 35/10 кВ Тросна | 5,6+3,2 | 0.024 | 0.834 | 1.76 | 30 | -0.926 | 0 | 3.36 | 4.286 | 4.286 | открыт
76 | ПС 110/10 кВ Химмаш | 25+25 | 8.13 | 1.51 | 120 | 6.62 | 0 | 26.25 | 19.63 | 19.63 | открыт | 77 | ПС 110/10 кВ Химмаш | 25+25 | 3.582 | 11.712 | 1.51 | 120 | 10.202 | 0 | 26.25 | 16.048 | 16.048 | открыт
77 | ПС 35/10кВ Хлебопродукты | 5,6+6,3 | 1.12 | 0 | - | 1.12 | 0 | 5.88 | 4.76 | 4.76 | открыт | 78 | ПС 35/10кВ Хлебопродукты | 5,6+6,3 | 0 | 1.12 | 0 |  | 1.12 | 0 | 5.88 | 4.76 | 4.76 | открыт
78 | ПС 35/10 кВ Хотынецкая | 4+2,5 | 2.47 | 1.49 | 80 | 0.98 | 0 | 2.625 | 1.645 | 1.645 | открыт | 79 | ПС 35/10 кВ Хотынецкая | 4+2,5 | 0.581 | 3.051 | 1.49 | 80 | 1.561 | 0 | 2.625 | 1.064 | 1.064 | открыт
79 | ПС 35/10 кВ Хотьково | 1,6+1,6 | 0.53 | 1.03 | 80 | -0.5 | 0 | 1.68 | 2.18 | 2.18 | открыт | 80 | ПС 35/10 кВ Хотьково | 1,6+1,6 | 0.06 | 0.59 | 1.03 | 80 | -0.44 | 0 | 1.68 | 2.12 | 2.12 | открыт
80 | ПС 110/10/6 кВ Центральная | 25+25 | 13.82 | 3.46 | 135 | 10.36 | 0 | 26.25 | 15.89 | 15.89 | открыт | 81 | ПС 110/10/6 кВ Центральная | 25+25 | 0 | 13.82 | 3.46 | 135 | 10.36 | 0 | 26.25 | 15.89 | 15.89 | открыт
81 | ПС 110/35/10 кВ Шаблыкино | 6,3+6,3 | 2.37 | 1.36 | 30 | 1.01 | 0 | 6.615 | 5.605 | 5.605 | открыт | 82 | ПС 110/35/10 кВ Шаблыкино | 6,3+6,3 | 0.124 | 2.514 | 1.36 | 30 | 1.154 | 0 | 6.615 | 5.461 | 5.461 | открыт
82 | Ном. мощность СН; МВА | 6,3+6,3 | 0.97 | 0.54 | 30 | 0.43 | 0 | 6.615 | 6.185 |  |  |  | Ном. мощность СН; МВА | 6,3+6,3 | 0.079 | 1.049 | 0.54 | 30 | 0.509 | 0 | 6.615 | 6.106
| Ном. мощность НН; МВА | 6,3+6,3 | 1.42 | 0.82 | 30 | 0.6 | 0 | 6.615 | 6.015 |  |  |  | Ном. мощность НН; МВА | 6,3+6,3 | 0.045 | 1.465 | 0.82 | 30 | 0.645 | 0 | 6.615 | 5.97
| ПС 110/35/10 кВ Шахово | 10+10 | 2.51 | 2.55 | 120 | -0.04 | 0 | 10.5 | 10.54 | 10.07 | открыт | 83 | ПС 110/35/10 кВ Шахово | 10+10 | 0.357 | 2.877 | 2.55 | 120 | 0.327 | 0 | 10.5 | 10.173 | 10.173 | открыт
83 | Ном. мощность СН; МВА | 10+10 | 0.82 | 0.39 | 120 | 0.43 | 0 | 10.5 | 10.07 |  |  |  | Ном. мощность СН; МВА | 10+10 | 0.175 | 0.995 | 0.39 | 120 | 0.605 | 0 | 10.5 | 9.895
| Ном. мощность НН; МВА | 10+10 | 1.7 | 2.16 | 120 | -0.46 | 0 | 10.5 | 10.96 |  |  |  | Ном. мощность НН; МВА | 10+10 | 0.182 | 1.882 | 2.16 | 120 | -0.278 | 0 | 10.5 | 10.778
| ПС 35/10 кВ Шепино | 2,5+1,6 | 1.4 | 1.1 | 120 | 0.3 | 0 | 1.68 | 1.38 | 1.38 | открыт | 84 | ПС 35/10 кВ Шепино | 2,5+1,6 | 0.234 | 1.634 | 1.1 | 120 | 0.534 | 0 | 1.68 | 1.146 | 1.146 | открыт
84 | ПС 110/10/6 кВ Юго-восточная | 25+25 | 10.72 | 0.74 | 60 | 9.98 | 0 | 26.25 | 16.27 | 16.27 | открыт | 85 | ПС 110/10/6 кВ Юго-восточная | 25+25 | 1.176 | 11.896 | 0.74 | 60 | 11.156 | 0 | 26.25 | 15.094 | 15.094 | открыт
85 | ПС 110/10 кВ Южная | 10+10 | 9.07 | 1.05 | 90 | 8.02 | 0 | 10.5 | 2.48 | 2.48 | открыт | 86 | ПС 110/10 кВ Южная | 10+10 | 2.196 | 11.266 | 1.05 | 90 | 10.216 | 0 | 10.5 | 0.284 | 0.284 | открыт
86 | ПС 220/110/10 кВ Мценск | 40+40 | 9.81 | 0 | - | 9.81 | 0 | 42 | 32.19 | 32.19 | открыт | 87 | ПС 220/110/10 кВ Мценск | 40+40 | 0.721 | 10.531 | 0 |  | 10.531 | 0 | 42 | 31.469 | 31.469 | открыт
87 | ПС 110/35/10 кВ Коммаш | 10+16 | 10.51 | 4.65 | 90 | 5.86 | 0 | 10.5 | 4.64 | 4.64 | открыт | 88 | ПС 110/35/10 кВ Коммаш | 10+16 | 0.111 | 10.611 | 4.65 | 90 | 5.961 | 0 | 10.5 | 4.539 | 4.539 | открыт
88 | Ном. мощность СН; МВА | 10+16 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10.5 | 10.5 |  |  |  | Ном. мощность СН; МВА | 10+16 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10.5 | 10.5
| Ном. мощность НН; МВА | 10+16 | 10.5 | 4.65 | 90 | 5.85 | 0 | 10.5 | 4.65 |  |  |  | Ном. мощность НН; МВА | 10+16 | 0.111 | 10.611 | 4.65 | 90 | 5.961 | 0 | 10.5 | 4.539
| ПС 110/35/10 кВ Новосергиевка | 6,3+10 | 2.55 | 4.13 | 120 | -1.58 | 0 | 6.615 | 8.195 | 6.695 | открыт | 89 | ПС 110/35/10 кВ Новосергиевка | 6,3+10 | 0.237 | 2.797 | 4.13 | 120 | -1.333 | 0 | 6.615 | 7.948 | 7.948 | открыт
89 | Ном. мощность СН; МВА | 6,3+10 | 2.32 | 2.4 | 120 | -0.08 | 0 | 6.615 | 6.695 |  |  |  | Ном. мощность СН; МВА | 6,3+10 | 0.237 | 2.557 | 2.4 | 120 | 0.157 | 0 | 6.615 | 6.458
| Ном. мощность НН; МВА | 6,3+10 | 0.24 | 1.73 | 120 | -1.49 | 0 | 6.615 | 8.105 |  |  |  | Ном. мощность НН; МВА | 6,3+10 | 0 | 0.24 | 1.73 | 120 | -1.49 | 0 | 6.615 | 8.105
| ПС 110/10 кВ 1 Воин | 6,3+6,3 | 2.33 | 1.83 | 120 | 0.5 | 0 | 6.615 | 6.115 | 6.115 | открыт | 90 | ПС 110/10 кВ 1 Воин | 6,3+6,3 | 2.825 | 5.155 | 1.83 | 120 | 3.325 | 0 | 6.615 | 3.29 | 3.29 | открыт
90 | ПС 110/35/10 кВ Залегощь | 10+16 | 5.94 | 3.95 | 120 | 1.99 | 0 | 10.5 | 8.51 | 8.51 | открыт | 91 | ПС 110/35/10 кВ Залегощь | 10+16 | 0.833 | 6.743 | 3.95 | 120 | 2.793 | 0 | 10.5 | 7.707 | 7.707 | открыт
91 | Ном. мощность СН; МВА | 10+16 | 2.48 | 2.39 | 120 | 0.09 | 0 | 10.5 | 10.41 |  |  |  | Ном. мощность СН; МВА | 10+16 | 0.078 | 2.558 | 2.39 | 120 | 0.168 | 0 | 10.5 | 10.332
| Ном. мощность НН; МВА | 10+16 | 3.43 | 1.56 | 120 | 1.87 | 0 | 10.5 | 8.63 |  |  |  | Ном. мощность НН; МВА | 10+16 | 0.755 | 4.185 | 1.56 | 120 | 2.625 | 0 | 10.5 | 7.875
| ПС 110/10 кВ Кочеты | 2,5+2,5 | 0.34 | 0.66 | 120 | -0.32 | 0 | 2.625 | 2.945 | 2.945 | открыт | 92 | ПС 110/10 кВ Кочеты | 2,5+2,5 | 0.165 | 0.505 | 0.66 | 120 | -0.155 | 0 | 2.625 | 2.78 | 2.78 | открыт
92 | ПС 110/35/10 кВ Болхов | 10+10 | 8.61 | 4.1 | 120 | 4.51 | 0 | 10.5 | 5.99 | 5.99 | открыт | 93 | ПС 110/35/10 кВ Болхов | 10+10 | 0.865 | 9.475 | 4.1 | 120 | 5.375 | 0 | 10.5 | 5.125 | 5.125 | открыт
93 | Ном. мощность СН; МВА | 10+10 | 3.01 | 2.45 | 120 | 0.56 | 0 | 10.5 | 9.94 |  |  |  | Ном. мощность СН; МВА | 10+10 | 0.81 | 3.82 | 2.45 | 120 | 1.37 | 0 | 10.5 | 9.13
| Ном. мощность НН; МВА | 10+10 | 5.6 | 1.65 | 120 | 3.95 | 0 | 10.5 | 6.55 |  |  |  | Ном. мощность НН; МВА | 10+10 | 0.055 | 5.655 | 1.65 | 120 | 4.005 | 0 | 10.5 | 6.495
| ПС 110/35/10 кВ Новосиль | 10+10 | 4.69 | 2.98 | 120 | 1.71 | 0 | 10.5 | 8.79 | 8.79 | открыт | 94 | ПС 110/35/10 кВ Новосиль | 10+10 | 0.123 | 4.813 | 2.98 | 120 | 1.833 | 0 | 10.5 | 8.667 | 8.667 | открыт
94 | Ном. мощность СН; МВА | 10+10 | 2.4 | 1.46 | 120 | 0.94 | 0 | 10.5 | 9.56 |  |  |  | Ном. мощность СН; МВА | 10+10 | 0.074 | 2.474 | 1.46 | 120 | 1.014 | 0 | 10.5 | 9.486
| Ном. мощность НН; МВА | 10+10 | 2.29 | 1.52 | 120 | 0.77 | 0 | 10.5 | 9.73 |  |  |  | Ном. мощность НН; МВА | 10+10 | 0.049 | 2.339 | 1.52 | 120 | 0.819 | 0 | 10.5 | 9.681
| ПС 110/35/10 кВ Знаменская | 10+10 | 2.2 | 1.78 | 120 | 0.42 | 0 | 10.5 | 10.08 | 10.08 | открыт | 95 | ПС 110/35/10 кВ Знаменская | 10+10 | 0.096 | 2.296 | 1.78 | 120 | 0.516 | 0 | 10.5 | 9.984 | 9.984 | открыт
95 | Ном. мощность СН; МВА | 10+10 | 0.49 | 0.34 | 120 | 0.15 | 0 | 10.5 | 10.35 |  |  |  | Ном. мощность СН; МВА | 10+10 | 0.018 | 0.508 | 0.34 | 120 | 0.168 | 0 | 10.5 | 10.332
| Ном. мощность НН; МВА | 10+10 | 1.71 | 1.44 | 120 | 0.27 | 0 | 10.5 | 10.23 |  |  |  | Ном. мощность НН; МВА | 10+10 | 0.078 | 1.788 | 1.44 | 120 | 0.348 | 0 | 10.5 | 10.152
| ПС 35/10 кВ Апальково | 1,8+1,8 | 0.43 | 0.48 | 120 | -0.05 | 0 | 1.89 | 1.94 | 1.94 | открыт | 96 | ПС 35/10 кВ Апальково | 1,8+1,8 | 0.192 | 0.622 | 0.48 | 120 | 0.142 | 0 | 1.89 | 1.748 | 1.748 | открыт
96 | ПС 35/10 кВ Подберёзово | 4+1 | 0.26 | 0.59 | 120 | -0.33 | 0 | 1.05 | 1.38 | 1.38 | открыт | 97 | ПС 35/10 кВ Подберёзово | 4+1 | 0.016 | 0.276 | 0.59 | 120 | -0.314 | 0 | 1.05 | 1.364 | 1.364 | открыт
97 | ПС 35/10 кВ Протасово | 2,5+1,6 | 0.51 | 0 |  | 0.51 | 0 | 1.68 | 1.17 | 1.17 | открыт | 98 | ПС 35/10 кВ Протасово | 2,5+1,6 | 0.006 | 0.516 | 0 |  | 0.516 | 0 | 1.68 | 1.164 | 1.164 | открыт
98 | ПС 35/10 кВ Алёшня | 1+1 | 0.34 | 0.24 | 120 | 0.1 | 0 | 1.05 | 0.95 | 0.95 | открыт | 99 | ПС 35/10 кВ Алёшня | 1+1 | 0.02 | 0.36 | 0.24 | 120 | 0.12 | 0 | 1.05 | 0.93 | 0.93 | открыт
99 | ПС 35/10 кВ Ломовое | 2,5+2,5 | 1 | 0 | - | 1 | 0 | 2.625 | 1.625 | 1.625 | открыт | 100 | ПС 35/10 кВ Ломовое | 2,5+2,5 | 0.023 | 1.023 | 0 |  | 1.023 | 0 | 2.625 | 1.602 | 1.602 | открыт
100 | ПС 35/10 кВ Моховое | 2,5+4 | 0.91 | 0.63 | 120 | 0.28 |  | 2.625 | 2.345 | 2.345 | открыт | 101 | ПС 35/10 кВ Моховое | 2,5+4 | 0.035 | 0.945 | 0.63 | 120 | 0.315 | 0 | 2.625 | 2.31 | 2.31 | открыт
101 | ПС 35/10 кВ Мишково2 | 1,6+1,6 | 0.23 | 0.47 | 120 | -0.24 | 0 | 1.68 | 1.92 | 1.92 | открыт | 102 | ПС 35/10 кВ Мишково2 | 1,6+1,6 | 0 | 0.23 | 0.47 | 120 | -0.24 | 0 | 1.68 | 1.92 | 1.92 | открыт
102 | ПС 35/10 кВ Вязовое | 2,5+2,5 | 0.32 | 0 | - | 0.32 | 0 | 2.625 | 2.305 | 2.305 | открыт | 103 | ПС 35/10 кВ Вязовое | 2,5+2,5 | 0 | 0.32 | 0 |  | 0.32 | 0 | 2.625 | 2.305 | 2.305 | открыт
103 | ПС 35/10 кВ Краснознаменка | 2,5+2,5 | 1.1 | 0.67 | 120 | 0.43 | 0 | 2.625 | 2.195 | 2.195 | открыт | 104 | ПС 35/10 кВ Краснознаменка | 2,5+2,5 | 0.516 | 1.616 | 0.67 | 120 | 0.946 | 0 | 2.625 | 1.679 | 1.679 | открыт
104 | ПС 35/10 кВ Фатнево | 1,6+1,6 | 0.5 | 0.37 | 120 | 0.13 | 0 | 1.68 | 1.55 | 1.55 | открыт | 105 | ПС 35/10 кВ Фатнево | 1,6+1,6 | 0.032 | 0.532 | 0.37 | 120 | 0.162 | 0 | 1.68 | 1.518 | 1.518 | открыт
105 | ПС 35/10 кВ Варваринка | 2,5+2,5 | 0.63 | 0.69 | 120 | -0.06 | 0 | 2.625 | 2.685 | 2.685 | открыт | 106 | ПС 35/10 кВ Варваринка | 2,5+2,5 | 0.017 | 0.647 | 0.69 | 120 | -0.043 | 0 | 2.625 | 2.668 | 2.668 | открыт
106 | ПС 35/10 кВ Одинок | 1,6+1,6 | 0.38 | 0 | - | 0.38 | 0 | 1.68 | 1.3 | 1.3 | открыт | 107 | ПС 35/10 кВ Одинок | 1,6+1,6 | 0.039 | 0.419 | 0 |  | 0.419 | 0 | 1.68 | 1.261 | 1.261 | открыт
107 | ПС 35/10 кВ Узкое | 1,6+1 | 0.21 | 0.25 | 120 | -0.04 | 0 | 1.05 | 1.09 | 1.09 | открыт | 108 | ПС 35/10 кВ Узкое | 1,6+1 | 0.018 | 0.228 | 0.25 | 120 | -0.022 | 0 | 1.05 | 1.072 | 1.072 | открыт
108 | ПС 35/10 кВ Корсаково | 2,5+4 | 0.76 | 0.69 | 120 | 0.07 | 0 | 2.625 | 2.555 | 2.555 | открыт | 109 | ПС 35/10 кВ Корсаково | 2,5+4 | 0.072 | 0.832 | 0.69 | 120 | 0.142 | 0 | 2.625 | 2.483 | 2.483 | открыт
109 | ПС 35/10 кВ Парамоново | 4+2,5 | 0.88 | 0.76 | 120 | 0.12 | 0 | 2.625 | 2.505 | 2.505 | открыт | 110 | ПС 35/10 кВ Парамоново | 4+2,5 | 0.018 | 0.898 | 0.76 | 120 | 0.138 | 0 | 2.625 | 2.487 | 2.487 | открыт
110 | ПС 35/10 кВ Спешнево | 1,6+1,6 | 0.22 | 0 | - | 0.22 | 0 | 1.68 | 1.46 | 1.46 | открыт | 111 | ПС 35/10 кВ Спешнево | 1,6+1,6 | 0.034 | 0.254 | 0 |  | 0.254 | 0 | 1.68 | 1.426 | 1.426 | открыт
111 | ПС 110/35/10 кВ Верховье I | 16+10 | 8.57 | 3.65 | 120 | 4.92 | 0 | 10.5 | 5.58 | 5.58 | открыт | 112 | ПС 110/35/10 кВ Верховье I | 16+10 | 0.236 | 8.866 | 3.65 | 120 | 5.216 | 0 | 10.5 | 5.284 | 5.284 | открыт
112 | Ном. мощность СН; МВА | 16+10 | 3.01 | 2.05 | 120 | 0.96 | 0 | 10.5 | 9.54 |  |  |  | Ном. мощность СН; МВА | 16+10 | 0.037 | 3.047 | 2.05 | 120 | 0.997 | 0 | 10.5 | 9.503
| Ном. мощность НН; МВА | 16+10 | 5.62 | 1.6 | 120 | 4.02 | 0 | 10.5 | 6.48 |  |  |  | Ном. мощность НН; МВА | 16+10 | 0.199 | 5.819 | 1.6 | 120 | 4.219 | 0 | 10.5 | 6.281
| ПС 110/35/10 кВ Верховье II | 40+40 | 16.92 | 0.3 | - | 16.62 | 0 | 42 | 25.38 | 25.38 | открыт | 113 | ПС 110/35/10 кВ Верховье II | 40+40 | 0.009 | 16.959 | 0.3 |  | 16.659 | 0 | 42 | 25.341 | 25.341 | открыт
113 | Ном. мощность СН; МВА | 40+40 | 0.47 | 0.3 | - | 0.17 | 0 | 42 | 41.83 |  |  |  | Ном. мощность СН; МВА | 40+40 | 0.009 | 0.479 | 0.3 |  | 0.179 | 0 | 42 | 41.821
| Ном. мощность НН; МВА | 40+40 | 16.48 | 0 | - | 16.48 | 0 | 42 | 25.52 |  |  |  | Ном. мощность НН; МВА | 40+40 | 0 | 16.48 | 0 |  | 16.48 | 0 | 42 | 25.52
| ПС 110/35/10 кВ Долгое | 16+10 | 7.02 | 3.38 | 120 | 3.64 | 0 | 10.5 | 6.86 | 6.86 | открыт | 114 | ПС 110/35/10 кВ Долгое | 16+10 | 0.067 | 7.097 | 3.38 | 120 | 3.717 | 0 | 10.5 | 6.783 | 6.783 | открыт
114 | Ном. мощность СН; МВА | 16+10 | 2.67 | 2.38 | 120 | 0.29 | 0 | 10.5 | 10.21 |  |  |  | Ном. мощность СН; МВА | 16+10 | 0.025 | 2.695 | 2.38 | 120 | 0.315 | 0 | 10.5 | 10.185
| Ном. мощность НН; МВА | 16+10 | 4.36 | 1 | 120 | 3.36 | 0 | 10.5 | 7.14 |  |  |  | Ном. мощность НН; МВА | 16+10 | 0.042 | 4.402 | 1 | 120 | 3.402 | 0 | 10.5 | 7.098
| ПС 110/35/10 кВ Колпны-110 | 10+16 | 5.8 | 2.79 | 120 | 3.01 | 0 | 10.5 | 7.49 | 7.49 | открыт | 115 | ПС 110/35/10 кВ Колпны-110 | 10+16 | 0.099 | 5.879 | 2.79 | 120 | 3.089 | 0 | 10.5 | 7.411 | 7.411 | открыт
115 | Ном. мощность СН; МВА | 10+16 | 3.92 | 2.46 | 120 | 1.46 | 0 | 10.5 | 9.04 |  |  |  | Ном. мощность СН; МВА | 10+16 | 0.028 | 3.948 | 2.46 | 120 | 1.488 | 0 | 10.5 | 9.012
| Ном. мощность НН; МВА | 10+16 | 1.86 | 0.33 | 120 | 1.53 | 0 | 10.5 | 8.97 |  |  |  | Ном. мощность НН; МВА | 10+16 | 0.071 | 1.931 | 0.33 | 120 | 1.601 | 0 | 10.5 | 8.899
| ПС 110/35/10 кВ Кр. Заря | 10+10 | 5.24 | 1.54 | 120 | 3.7 | 0 | 10.5 | 6.8 | 6.8 | открыт | 116 | ПС 110/35/10 кВ Кр. Заря | 10+10 | 0.082 | 5.332 | 1.54 | 120 | 3.792 | 0 | 10.5 | 6.708 | 6.708 | открыт
116 | Ном. мощность СН; МВА | 10+10 | 1.69 | 1.29 | 120 | 0.4 | 0 | 10.5 | 10.1 |  |  |  | Ном. мощность СН; МВА | 10+10 | 0.024 | 1.714 | 1.29 | 120 | 0.424 | 0 | 10.5 | 10.076
| Ном. мощность НН; МВА | 10+10 | 3.56 | 0.25 | 120 | 3.31 | 0 | 10.5 | 7.19 |  |  |  | Ном. мощность НН; МВА | 10+10 | 0.058 | 3.618 | 0.25 | 120 | 3.368 | 0 | 10.5 | 7.132
| ПС 110/35/10 кВ Покровская | 10+10 | 5.84 | 2.84 | 120 | 3 | 0 | 10.5 | 7.5 | 7.5 | открыт | 117 | ПС 110/35/10 кВ Покровская | 10+10 | 0.463 | 6.323 | 2.84 | 120 | 3.483 | 0 | 10.5 | 7.017 | 7.017 | открыт
117 | Ном. мощность СН; МВА | 10+10 | 2.41 | 2.12 | 120 | 0.29 | 0 | 10.5 | 10.21 |  |  |  | Ном. мощность СН; МВА | 10+10 | 0.135 | 2.545 | 2.12 | 120 | 0.425 | 0 | 10.5 | 10.075
| Ном. мощность НН; МВА | 10+10 | 3.45 | 0.72 | 120 | 2.73 | 0 | 10.5 | 7.77 |  |  |  | Ном. мощность НН; МВА | 10+10 | 0.328 | 3.778 | 0.72 | 120 | 3.058 | 0 | 10.5 | 7.442
| ПС 110/35/6 кВ Черкасская | 40+25 | 29.08 | 13.39 | 120 | 15.69 | 0 | 26.25 | 10.56 | 10.56 | открыт | 118 | ПС 110/35/6 кВ Черкасская | 40+25 | 3.65 | 32.88 | 13.39 | 120 | 19.49 | 0 | 26.25 | 6.76 | 6.76 | открыт
118 | Ном. мощность СН; МВА | 40+25 | 13.36 | 10.84 | 120 | 2.52 | 0 | 26.25 | 23.73 |  |  |  | Ном. мощность СН; МВА | 40+25 | 2.685 | 16.045 | 10.84 | 120 | 5.205 | 0 | 26.25 | 21.045
| Ном. мощность НН; МВА | 40+25 | 15.87 | 2.55 | 120 | 13.32 | 0 | 26.25 | 12.93 |  |  |  | Ном. мощность НН; МВА | 40+25 | 0.965 | 16.835 | 2.55 | 120 | 14.285 | 0 | 26.25 | 11.965
| ПС 110/6 кВ Пластмасс | 16+16 | 10.73 | 0 | - | 10.73 | 0 | 16.8 | 6.07 | 6.07 | открыт | 119 | ПС 110/6 кВ Пластмасс | 16+16 | 0 | 10.73 | 0 |  | 10.73 | 0 | 16.8 | 6.07 | 6.07 | открыт
119 | ПС 110/10 кВ ПМ | 10+10 | 5.07 | 0 | - | 5.07 | 0 | 10.5 | 5.43 | 5.43 | открыт | 120 | ПС 110/10 кВ ПМ | 10+10 | 0 | 5.07 | 0 |  | 5.07 | 0 | 10.5 | 5.43 | 5.43 | открыт
120 | ПС 110/10 кВ Речица | 6,3+6,3 | 1.81 | 1.85 | 120 | -0.04 | 0 | 6.615 | 6.655 | 6.655 | открыт | 121 | ПС 110/10 кВ Речица | 6,3+6,3 | 0.033 | 1.843 | 1.85 | 120 | -0.007 | 0 | 6.615 | 6.622 | 6.622 | открыт
121 | ПС 110/10 кВ Р.Брод | 5,6+10 | 1.69 | 0.29 | 120 | 1.4 | 0 | 5.88 | 4.48 | 4.48 | открыт | 122 | ПС 110/10 кВ Р.Брод | 5,6+10 | 0.681 | 2.371 | 0.29 | 120 | 2.081 | 0 | 5.88 | 3.799 | 3.799 | открыт
122 | ПС 35/10 кВ Алексеевская | 1,6+1,6 | 0.61 | 0.13 | 120 | 0.48 | 0 | 1.68 | 1.2 | 1.2 | открыт | 123 | ПС 35/10 кВ Алексеевская | 1,6+1,6 | 0.054 | 0.664 | 0.13 | 120 | 0.534 | 0 | 1.68 | 1.146 | 1.146 | открыт
123 | ПС 35/10 кВ В.Дубрава | 2,5+2,5 | 1.6 | 0.65 | 120 | 0.95 | 0 | 2.625 | 1.675 | 1.675 | открыт | 124 | ПС 35/10 кВ В.Дубрава | 2,5+2,5 | 0.052 | 1.652 | 0.65 | 120 | 1.002 | 0 | 2.625 | 1.623 | 1.623 | открыт
124 | ПС 35/10 кВ В.Ольшаное | 4+2,5 | 0.76 | 0.43 | 120 | 0.33 | 0 | 2.625 | 2.295 | 2.295 | открыт | 125 | ПС 35/10 кВ В.Ольшаное | 4+2,5 | 0 | 0.76 | 0.43 | 120 | 0.33 | 0 | 2.625 | 2.295 | 2.295 | открыт
125 | ПС 35/10 кВ Введенское | 1,6+1,8 | 1.1 | 0.56 | 120 | 0.54 | 0 | 1.68 | 1.14 | 1.14 | открыт | 126 | ПС 35/10 кВ Введенское | 1,6+1,8 | 0.027 | 1.127 | 0.56 | 120 | 0.567 | 0 | 1.68 | 1.113 | 1.113 | открыт
126 | ПС 35/10 кВ Дросково | 4+2,5 | 1.34 | 0 | - | 1.34 | 0 | 2.625 | 1.285 | 1.285 | открыт | 127 | ПС 35/10 кВ Дросково | 4+2,5 | 0.081 | 1.421 | 0 |  | 1.421 | 0 | 2.625 | 1.204 | 1.204 | открыт
127 | ПС 35/10 кВ Колпны-35 | 6,3+6,3 | 2.44 | 0.39 | 120 | 2.05 | 0 | 6.615 | 4.565 | 4.565 | открыт | 128 | ПС 35/10 кВ Колпны-35 | 6,3+6,3 | 0.018 | 2.458 | 0.39 | 120 | 2.068 | 0 | 6.615 | 4.547 | 4.547 | открыт
128 | ПС 35/10 кВ Крутое | 2,5+1,6 | 1.59 | 0.87 | 120 | 0.72 | 0 | 1.68 | 0.96 | 0.96 | открыт | 129 | ПС 35/10 кВ Крутое | 2,5+1,6 | 0.126 | 1.716 | 0.87 | 120 | 0.846 | 0 | 1.68 | 0.834 | 0.834 | открыт
129 | ПС 35/10 кВ Мезенцево | 4+6,3 | 3.15 | 1.11 | 80 | 2.04 | 0 | 4.2 | 2.16 | 2.16 | открыт | 130 | ПС 35/10 кВ Мезенцево | 4+6,3 | 0.265 | 3.415 | 1.11 | 80 | 2.305 | 0 | 4.2 | 1.895 | 1.895 | открыт
130 | ПС 35/10 кВ Н.Жерновец | 1,6+1,6 | 0.15 | 0 | - | 0.15 | 0 | 1.68 | 1.53 | 1.53 | открыт | 131 | ПС 35/10 кВ Н.Жерновец | 1,6+1,6 | 0.008 | 0.158 | 0 |  | 0.158 | 0 | 1.68 | 1.522 | 1.522 | открыт
131 | ПС 35/10 кВ Нетрубеж | 2,5+2,5 | 0.44 | 0.39 | - | 0.05 | 0 | 2.625 | 2.575 | 2.575 | открыт | 132 | ПС 35/10 кВ Нетрубеж | 2,5+2,5 | 0 | 0.44 | 0.39 |  | 0.05 | 0 | 2.625 | 2.575 | 2.575 | открыт
132 | ПС 35/10 кВ Никольская | 2,5+3,2 | 1.85 | 0.54 | 80 | 1.31 | 0 | 2.625 | 1.315 | 1.315 | открыт | 133 | ПС 35/10 кВ Никольская | 2,5+3,2 | 0.093 | 1.943 | 0.54 | 80 | 1.403 | 0 | 2.625 | 1.222 | 1.222 | открыт
133 | ПС 35/10 кВ Песочная | 3,2+3,2 | 0.47 | 1.67 | 120 | -1.2 | 0 | 3.36 | 4.56 | 4.56 | открыт | 134 | ПС 35/10 кВ Песочная | 3,2+3,2 | 0.009 | 0.479 | 1.67 | 120 | -1.191 | 0 | 3.36 | 4.551 | 4.551 | открыт
134 | ПС 35/6 кВ Пушкарская | 4+4 | 5.27 | 0 |  | 5.27 | 0 | 4.2 | -1.07 | -1.07 | закрыт | 135 | ПС 35/6 кВ Пушкарская | 4+4 | 0 | 5.27 | 0 |  | 5.27 | 0 | 4.2 | -1.07 | -1.07 | закрыт
135 | ПС 35/10 кВ Рахманово | 2,5+2,5 | 0.68 | 0.25 | 120 | 0.43 | 0 | 2.625 | 2.195 | 2.195 | открыт | 136 | ПС 35/10 кВ Рахманово | 2,5+2,5 | 0 | 0.68 | 0.25 | 120 | 0.43 | 0 | 2.625 | 2.195 | 2.195 | открыт
136 | ПС 35/10 кВ Росстани | 2,5+2,5 | 1.28 | 0.7 | 80 | 0.58 | 0 | 2.625 | 2.045 | 2.045 | открыт | 137 | ПС 35/10 кВ Росстани | 2,5+2,5 | 0.113 | 1.393 | 0.7 | 80 | 0.693 | 0 | 2.625 | 1.932 | 1.932 | открыт
137 | ПС 35/10 кВ Сергиевская | 4+2,5 | 1.4 | 1.5 | 120 | -0.1 | 0 | 2.625 | 2.725 | 2.725 | открыт | 138 | ПС 35/10 кВ Сергиевская | 4+2,5 | 1.358 | 2.758 | 1.5 | 120 | 1.258 | 0 | 2.625 | 1.367 | 1.367 | открыт
138 | ПС 35/10 кВ Скородное | 1,6+1,6 | 0.47 | 0.33 | 120 | 0.14 | 0 | 1.68 | 1.54 | 1.54 | открыт | 139 | ПС 35/10 кВ Скородное | 1,6+1,6 | 0.013 | 0.483 | 0.33 | 120 | 0.153 | 0 | 1.68 | 1.527 | 1.527 | открыт
139 | ПС 35/10 кВ Спасская | 2,5+1,6 | 0.24 | 0 | 120 | 0.24 | 0 | 1.68 | 1.44 | 1.44 | открыт | 140 | ПС 35/10 кВ Спасская | 2,5+1,6 | 0 | 0.24 | 0 |  | 0.24 | 0 | 1.68 | 1.44 | 1.44 | открыт
140 | ПС 35/10 кВ ССК | 1,6+1 | 0.11 | 0 |  | 0.11 | 0 | 1.05 | 0.94 | 0.94 | открыт | 37 | ПС 35/10 кВ ССК | 1,6+1 | 0.012 | 0.122 | 0 |  | 0.122 | 0 | 1.05 | 0.928 | 0.928 | открыт
141 | ПС 35/10 кВ Урынок | 1,6+1,6 | 1.23 | 0.52 | 20 | 0.71 | 0 | 1.68 | 0.97 | 0.97 | открыт | 141 | ПС 35/10 кВ Урынок | 1,6+1,6 | 0.012 | 1.242 | 0.52 | 20 | 0.722 | 0 | 1.68 | 0.958 | 0.958 | открыт
142 | ПС 35/10 кВ Хомутово | 4+4 | 2.54 | 0.31 | 80 | 2.23 | 0 | 4.2 | 1.97 | 1.97 | открыт | 142 | ПС 35/10 кВ Хомутово | 4+4 | 0.024 | 2.564 | 0.31 | 80 | 2.254 | 0 | 4.2 | 1.946 | 1.946 | открыт
| Итого: | [10 empty] | 2: Итого:; 4: 134.541; 5: 781.596
| дефицит | [8 empty] | -2.965 |  | 2: дефицит; Мин. 12: -28.668
| профицит | [8 empty] | 541.735 |  | 2: профицит; Мин. 12: 505.509

## Сводтек.деф.
Перечень закрытых центров питания ОАО "МРСК Центра" - "Орелэнерго" по зимним нагрузкам 2009 года (текущий дефицит мощности).
№п/п | Наименование объекта центра питания, класс напряжения | [7 empty] | Текущий дефицит , МВА
Орелэнерго
1 | ПС 110/35/10 кВ Новополево | 16 | [6 empty] | -0.27
| Ном. мощность СН; МВА | 16
| Ном. мощность НН; МВА | 16
2 | ПС 110/10 кВ Пищевая | 6.3 | 2.57 | 1.875 | 60 | 1.875 | 0 | 1.875 | -0.695
3 | ПС 110/10 кВ Тельчье | 3.2 | 1.65 | 1.46 | 120 | 1.46 | 0 | 1.46 | -0.19
4 | ПС 110/35/10 кВ Шатилово | 10 | 1.43 | 0.69 | 120 | 0.69 | 0 | 0.69 | -0.74
| Ном. мощность СН; МВА | 10 | 0.53 | 0.16 | 180 | 0.16 | 0 | 0.16
| Ном. мощность НН; МВА | 10 | 0.91 | 0.53 | 120 | 0.53 | 0 | 0.53
5 | ПС 35/6 кВ Пушкарская | 4+4 | 5.27 | 0 | 0 | 5.27 | 0 | 4.2 | -1.07
Итого текущий дефицит | [8 empty] | -2.965

## Свод.ожид.деф.
Перечень закрытых центров питания ОАО "МРСК Центра" - "Орелэнерго" по ожидаемым нагрузкам с учетом подключения новых мощностей по технологическому присоединению и др.развития э/сетевого комплекса.
№п/п | Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Ожидаемый дефицит /профицит | [9 empty] | Примечание
|  | Установленная мощность трансформаторов Sуст. с указанием их количества в перспективе при условии выполнения ТУ на ТП или других мероприятий по реконструкции ЦП шт/ МВА | Дополнительная мощность по выданным ТУ на ТП, МВА | Ожидаемая нагрузка ЦП, МВА | Полная перераспределяемая мощность в перспективе с учетом выполнения мероприятий ТУ или других мероприятий по реконструкции сети инвестпрограмм и др. |  | Полная мощность с учётом перераспределения, МВА | Ограничивающие факторы, МВА | Допустимая нагрузка расчётная в режиме n-1, МВА | Пропускная способность ЦП, МВА | Текущий дефицит/ профицит, МВА
[5 empty] | МВА | Мин.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 4 | 5
Орелэнерго
1 | ПС 110/35/10 кВ Новополево | 16 | [6 empty] | 0 |  | -0.695
| Ном. мощность СН; МВА | 16
| Ном. мощность НН; МВА | 16
2 | ПС 110/35/10 кВ Малоархангельская | 10 | [6 empty] | 0.33 |  | -2.983
| Ном. мощность СН; МВА | 10
| Ном. мощность НН; МВА | 10
3 | ПС 110/10 кВ Пищевая | 6.3 | 2.57 | 1.875 | 60 | 1.875 | 0 | 1.875 | -0.695 | -0.695 | -3.048
4 | ПС 110/10 кВ Тельчье | 3.2 | 1.65 | 1.46 | 120 | 1.46 | 0 | 1.46 | -0.19 | -0.19 | -0.421
5 | ПС 110/35/10 кВ Шатилово | 10 | [6 empty] | 0 |  | -0.813
| Ном. мощность СН; МВА | 10
| Ном. мощность НН; МВА | 10
6 | ПС 110/10 кВ Володарская | 2,5+6,3 | [8 empty] | -3.457
7 | ПС 110/6 кВ Западная | 25+25 | 0.71 | 1.6 | 1сутки | 1.6 | 0 | 1.6 | 0.89 |  | -12.528
8 | ПС 35/10 кВ Кутафино | 1,6+1,6 | [8 empty] | -3.653
9 | ПС 35/6 кВ Пушкарская | 4+4 | [8 empty] | -1.07
10 | ПС 110/35/10кВ Совхозная | 10 | [8 empty] | -0.15
11 | ПС 110/35/10 кВ Куликовская | 10+10 | [8 empty] | -0.114
| Итого: | [9 empty] | -28.932