## Костромаэнерго
[9 empty] | таблица 1 | [11 empty] | таблица 2
№п/п | Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Текущий дефицит | [8 empty] | Примечание | № п/п | Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Ожидаемый дефицит /профицит | [9 empty] | Примечание
|  | Установленная мощность трансформаторов Sуст. с указанием их количества, шт/ МВА | Суммарная полная мощность ЦП по результатам замеров максимума нагрузки Sмах , МВА | Полная мощность, перераспределяемая в соответствии с ПТЭ, МВА за время |  | Полная мощность с учётом перераспределения, МВА | Ограничивающие факторы, МВА | Допустимая нагрузка расчётная в режиме N-1, МВА | Пропускная способность, МВА | Дефицит/профицит ЦП, МВА |  |  |  | Установленная мощность тран-ов Sуст. с указанием их количества в перспективе при условии выполнения ТУ на ТП или других мероприятий по реконструкции ЦП шт/ МВА | Дополнительная мощность по выданным ТУ на ТП, МВА | Ожидаемая нагрузка ЦП, МВА | Полная перераспределяемая мощность в перспективе с учетом выполнения мероприятий ТУ или других мероприятий по реконструкции сети инвестпрограмм и др. |  | Полная мощность с учётом перераспределения, МВА | Ограничивающие факторы, МВА | Допустимая нагрузка расчётная в режиме N-1, МВА | Пропускная способность ЦП, МВА | Дефицит /профицит ЦП, МВА
|  |  |  | МВА | Мин. | [11 empty] | МВА | Мин.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Однотрансформаторные ПС | [11 empty] | 1: Однотрансформаторные ПС
1 | Сандогора 35/6 кВ | 1 | 0.47 | 0.55 | 120 | 0.55 | 0 | 0.55 | 0.08 | 0.08 | открыт | 1 | Сандогора 35/6 кВ | 1 | 0.086 | 0.556 | 0.55 | 120 | 0.006 | 0 | 0.55 | -0.006 | -0.006 | закрыт
2 | Гридино 35/10 кВ | 1.8 | 0.73 | 1.2 | 120 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0.47 | 0.47 | открыт | 2 | Гридино 35/10 кВ | 1.8 | 0.329 | 1.059 | 1.2 | 120 | -0.141 | 0 | 1.2 | 0.141 | 0.141 | открыт
3 | Новинки 35/10 кВ | 1.8 | 0.15 | 1.44 | 120 | 1.44 | 0 | 1.44 | 1.29 | 1.29 | открыт | 3 | Новинки 35/10 кВ | 1.8 | 0.329 | 0.479 | 1.44 | 120 | -0.961 | 0 | 1.44 | 0.961 | 0.961 | открыт
4 | Прискоково 35/10кВ | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 120 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | открыт | 4 | Прискоково 35/10кВ | 2.5 | 0.12 | 1.62 | 1.5 | 120 | 0.12 | 0 | 1.5 | -0.12 | -0.12 | закрыт
5 | Григорцево 110/10 кВ | 2.5 | 0.25 | 1.5 | 120 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.25 | 1.25 | открыт | 5 | Григорцево 110/10 кВ | 2.5 | 0 | 0.25 | 1.5 | 120 | -1.25 | 0 | 1.5 | 1.25 | 1.25 | открыт
6 | Клементьево 110/10 кВ | 6.3 | 0.47 | 3.7 | 120 | 3.7 | 0 | 3.7 | 3.23 | 3.23 | открыт | 6 | Клементьево 110/10 кВ | 6.3 | 0.111 | 0.581 | 3.7 | 120 | -3.119 | 0 | 3.7 | 3.119 | 3.119 | открыт
7 | Рудино 35/10 кВ | 2.5 | 0.27 | 1.5 | 120 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.23 | 1.23 | открыт | 7 | Рудино 35/10 кВ | 2.5 | 0.018 | 0.288 | 1.5 | 120 | -1.212 | 0 | 1.5 | 1.212 | 1.212 | открыт
8 | Стоянково 35/10 кВ | 1.6 | 0.14 | 0.72 | 120 | 0.72 | 0 | 0.72 | 0.58 | 0.58 | открыт | 8 | Стоянково 35/10 кВ | 1.6 | 0.075 | 0.215 | 0.72 | 120 | -0.505 | 0 | 0.72 | 0.505 | 0.505 | открыт
9 | Адищево 35/10 кВ | 4 | 1.35 | 2.6 | 120 | 2.6 | 0 | 2.6 | 1.25 | 1.25 | открыт | 9 | Адищево 35/10 кВ | 4 | 0.026 | 1.376 | 2.6 | 120 | -1.224 | 0 | 2.6 | 1.224 | 1.224 | открыт
10 | Столбово 110/10 кВ | 10 | 0.27 | 4.6 | 120 | 4.6 | 0 | 4.6 | 4.33 | 4.33 | открыт | 10 | Столбово 110/10 кВ | 10 | 0.011 | 0.281 | 4.6 | 120 | -4.319 | 0 | 4.6 | 4.319 | 4.319 | открыт
11 | Раслово 35/10 кВ | 2.5 | 0.54 | 1.38 | 120 | 1.38 | 0 | 1.38 | 0.84 | 0.84 | открыт | 11 | Раслово 35/10 кВ | 2.5 | 0.302 | 0.842 | 1.38 | 120 | -0.538 | 0 | 1.38 | 0.538 | 0.538 | открыт
12 | Андреевское 35/10 кВ | 1.6 | 0.18 | 0.93 | 120 | 0.93 | 0 | 0.93 | 0.75 | 0.75 | открыт | 12 | Андреевское 35/10 кВ | 1.6 | 0.03 | 0.21 | 0.93 | 120 | -0.72 | 0 | 0.93 | 0.72 | 0.72 | открыт
13 | Попадьино 35/10 кВ | 1.6 | 0.22 | 0.88 | 120 | 0.88 | 0 | 0.88 | 0.66 | 0.66 | открыт | 13 | Попадьино 35/10 кВ | 1.6 | 0.124 | 0.344 | 0.88 | 120 | -0.536 | 0 | 0.88 | 0.536 | 0.536 | открыт
14 | Елегино 110/10 кВ | 2.5 | 0.15 | 0.98 | 120 | 0.98 | 0 | 0.98 | 0.83 | 0.83 | открыт | 14 | Елегино 110/10 кВ | 2.5 | 0.251 | 0.401 | 0.98 | 120 | -0.579 | 0 | 0.98 | 0.579 | 0.579 | открыт
15 | Кренёво 35/10 кВ | 2.5 | 0.47 | 2.5 | 1 сутки | 2.5 | 0 | 2.5 | 2.03 | 2.03 | открыт | 15 | Кренёво 35/10 кВ | 2.5 | 0.051 | 0.521 | 2.5 | 1 сутки | -1.979 | 0 | 2.5 | 1.979 | 1.979 | открыт
16 | Семеновское 35/10 кВ | 1.6 | 0.09 | 1.6 | 1 сутки | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.51 | 1.51 | открыт | 16 | Семеновское 35/10 кВ | 1.6 | 0 | 0.09 | 1.6 | 1 сутки | -1.51 | 0 | 1.6 | 1.51 | 1.51 | открыт
17 | Химик 35/10 кВ | 3.2 | 0.1 | 1.44 | 120 | 1.44 | 0 | 1.44 | 1.34 | 1.34 | открыт | 17 | Химик 35/10 кВ | 3.2 | 0 | 0.1 | 1.44 | 120 | -1.34 | 0 | 1.44 | 1.34 | 1.34 | открыт
18 | Н. Берёзовец 35/10 кВ | 2.5 | 0.33 | 0.43 | 120 | 0.43 | 0 | 0.43 | 0.1 | 0.1 | открыт | 18 | Н. Берёзовец 35/10 кВ | 2.5 | 0.017 | 0.347 | 0.43 | 120 | -0.083 | 0 | 0.43 | 0.083 | 0.083 | открыт
19 | Степаново 35/10 кВ | 4 | 0.32 | 2.32 | 120 | 2.32 | 0 | 2.32 | 2 | 2 | открыт | 19 | Степаново 35/10 кВ | 4 | 0.084 | 0.404 | 2.32 | 120 | -1.916 | 0 | 2.32 | 1.916 | 1.916 | открыт
20 | Горбачево 35/10 кВ | 1 | 0.11 | 0.78 | 120 | 0.78 | 0 | 0.78 | 0.67 | 0.67 | открыт | 20 | Горбачево 35/10 кВ | 1 | 0 | 0.11 | 0.78 | 120 | -0.67 | 0 | 0.78 | 0.67 | 0.67 | открыт
21 | Калинино 35/10 кВ | 1 | 0.11 | 0.56 | 120 | 0.56 | 0 | 0.56 | 0.45 | 0.45 | открыт | 21 | Калинино 35/10 кВ | 1 | 0 | 0.11 | 0.56 | 120 | -0.45 | 0 | 0.56 | 0.45 | 0.45 | открыт
22 | Куземино 35/10 кВ | 1.6 | 0.28 | 1.6 | 1 сутки | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.32 | 1.32 | открыт | 22 | Куземино 35/10 кВ | 1.6 | 0 | 0.28 | 1.6 | 1 сутки | -1.32 | 0 | 1.6 | 1.32 | 1.32 | открыт
23 | Совега 35/10 кВ | 1 | 0.09 | 0.65 | 120 | 0.65 | 0 | 0.65 | 0.56 | 0.56 | открыт | 23 | Совега 35/10 кВ | 1 | 0 | 0.09 | 0.65 | 120 | -0.56 | 0 | 0.65 | 0.56 | 0.56 | открыт
24 | Луковцино 110/10 кВ | 2.5 | 0.19 | 1.38 | 120 | 1.38 | 0 | 1.38 | 1.19 | 1.19 | открыт | 24 | Луковцино 110/10 кВ | 2.5 | 0.006 | 0.196 | 1.38 | 120 | -1.184 | 0 | 1.38 | 1.184 | 1.184 | открыт
25 | Фёдоровское 110/10 кВ | 2.5 | 0.15 | 1.5 | 120 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.35 | 1.35 | открыт | 25 | Фёдоровское 110/10 кВ | 2.5 | 0.01 | 0.16 | 1.5 | 120 | -1.34 | 0 | 1.5 | 1.34 | 1.34 | открыт
26 | Панкратово 35/10 кВ | 1 | 0.06 | 0.39 | 120 | 0.39 | 0 | 0.39 | 0.33 | 0.33 | открыт | 26 | Панкратово 35/10 кВ | 1 | 0.034 | 0.094 | 0.39 | 120 | -0.296 | 0 | 0.39 | 0.296 | 0.296 | открыт
27 | Петровское 35/10 кВ | 1.6 | 0.32 | 0.77 | 120 | 0.77 | 0 | 0.77 | 0.45 | 0.45 | открыт | 27 | Петровское 35/10 кВ | 1.6 | 0.024 | 0.344 | 0.77 | 120 | -0.426 | 0 | 0.77 | 0.426 | 0.426 | открыт
28 | Котельниково 35/10 кВ | 1 | 0.13 | 0.26 | 120 | 0.26 | 0 | 0.26 | 0.13 | 0.13 | открыт | 28 | Котельниково 35/10 кВ | 1 | 0 | 0.13 | 0.26 | 120 | -0.13 | 0 | 0.26 | 0.13 | 0.13 | открыт
29 | Легитово 35/10 кВ | 2.5 | 0.31 | 1.1 | 120 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.79 | 0.79 | открыт | 29 | Легитово 35/10 кВ | 2.5 | 0 | 0.31 | 1.1 | 120 | -0.79 | 0 | 1.1 | 0.79 | 0.79 | открыт
30 | Слобода 35/10 кВ | 2.5 | 0.05 | 0.85 | 120 | 0.85 | 0 | 0.85 | 0.8 | 0.8 | открыт | 30 | Слобода 35/10 кВ | 2.5 | 0 | 0.05 | 0.85 | 120 | -0.8 | 0 | 0.85 | 0.8 | 0.8 | открыт
31 | Завражье 35/10 кВ | 1.6 | 0.29 | 0.74 | 120 | 0.74 | 0 | 0.74 | 0.45 | 0.45 | открыт | 31 | Завражье 35/10 кВ | 1.6 | 0.137 | 0.427 | 0.74 | 120 | -0.313 | 0 | 0.74 | 0.313 | 0.313 | открыт
32 | Окулово 35/10 кВ | 1.6 | 0.16 | 0.9 | 120 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.74 | 0.74 | открыт | 32 | Окулово 35/10 кВ | 1.6 | 0.163 | 0.323 | 0.9 | 120 | -0.577 | 0 | 0.9 | 0.577 | 0.577 | открыт
33 | Чернышево 35/10 кВ | 4 | 0.57 | 1.8 | 120 | 1.8 | 0 | 1.8 | 1.23 | 1.23 | открыт | 33 | Чернышево 35/10 кВ | 4 | 0.066 | 0.636 | 1.8 | 120 | -1.164 | 0 | 1.8 | 1.164 | 1.164 | открыт
34 | Яковлево 110/35/10 кВ | 10 | 0.06 | 5.3 | 120 | 5.3 | 0 | 5.3 | 5.24 | 5.24 | открыт | 34 | Яковлево 110/35/10 кВ | 10 | 0.006 | 0.066 | 5.3 | 120 | -5.234 | 0 | 5.3 | 5.234 | 5.234 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ном. Мощность НН, МВА | 10 | 0.06 | 5.3 | 120 | 5.3 | 0 | 5.3 | 5.24 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 10 | 0.006 | 0.066 | 5.3 | 120 | -5.234 | 0 | 5.3 | 5.234
35 | Черменино 35/10 кВ | 1.6 | 0.07 | 0.86 | 120 | 0.86 | 0 | 0.86 | 0.79 | 0.79 | открыт | 35 | Черменино 35/10 кВ | 1.6 | 0 | 0.07 | 0.86 | 120 | -0.79 | 0 | 0.86 | 0.79 | 0.79 | открыт
36 | Нежитино 35/10 кВ | 1 | 0.08 | 0.54 | 120 | 0.54 | 0 | 0.54 | 0.46 | 0.46 | открыт | 36 | Нежитино 35/10 кВ | 1 | 0.051 | 0.131 | 0.54 | 120 | -0.409 | 0 | 0.54 | 0.409 | 0.409 | открыт
37 | Николо-Макарово 35/10 кВ | 1.6 | 0.45 | 0.99 | 120 | 0.99 | 0 | 0.99 | 0.54 | 0.54 | открыт | 37 | Николо-Макарово 35/10 кВ | 1.6 | 0.147 | 0.597 | 0.99 | 120 | -0.393 | 0 | 0.99 | 0.393 | 0.393 | открыт
38 | Гусево 110/10 кВ | 2.5 | 0.29 | 1.63 | 120 | 1.63 | 0 | 1.63 | 1.34 | 1.34 | открыт | 38 | Гусево 110/10 кВ | 2.5 | 0.018 | 0.308 | 1.63 | 120 | -1.322 | 0 | 1.63 | 1.322 | 1.322 | открыт
39 | Медведица 35/10 кВ | 2.5 | 0.53 | 1.3 | 120 | 1.3 | 0 | 1.3 | 0.77 | 0.77 | открыт | 39 | Медведица 35/10 кВ | 2.5 | 0 | 0.53 | 1.3 | 120 | -0.77 | 0 | 1.3 | 0.77 | 0.77 | открыт
40 | Новинское 110/10 кВ | 2.5 | 0.03 | 1.23 | 120 | 1.23 | 0 | 1.23 | 1.2 | 1.2 | открыт | 40 | Новинское 110/10 кВ | 2.5 | 0 | 0.03 | 1.23 | 120 | -1.2 | 0 | 1.23 | 1.2 | 1.2 | открыт
41 | Филино 35/10 кВ | 1.6 | 0.25 | 0.96 | 120 | 0.96 | 0 | 0.96 | 0.71 | 0.71 | открыт | 41 | Филино 35/10 кВ | 1.6 | 0.098 | 0.348 | 0.96 | 120 | -0.612 | 0 | 0.96 | 0.612 | 0.612 | открыт
42 | Дьяконово 110/10 кВ | 2.5 | 0.28 | 1.13 | 120 | 1.13 | 0 | 1.13 | 0.85 | 0.85 | открыт | 42 | Дьяконово 110/10 кВ | 2.5 | 0 | 0.28 | 1.13 | 120 | -0.85 | 0 | 1.13 | 0.85 | 0.85 | открыт
43 | Октябрьская 110/10 кВ | 2.5 | 0.91 | 2.5 | 1 сутки | 2.5 | 0 | 2.5 | 1.59 | 1.59 | открыт | 43 | Октябрьская 110/10 кВ | 2.5 | 0.012 | 0.922 | 2.5 | 1 сутки | -1.578 | 0 | 2.5 | 1.578 | 1.578 | открыт
44 | Кужбал 35/10 кВ | 2.5 | 0.4 | 1.48 | 120 | 1.48 | 0 | 1.48 | 1.08 | 1.08 | открыт | 44 | Кужбал 35/10 кВ | 2.5 | 0.017 | 0.417 | 1.48 | 120 | -1.063 | 0 | 1.48 | 1.063 | 1.063 | открыт
45 | Николо-Полома 110/10 кВ | 2.5 | 1.04 | 1.13 | 120 | 1.13 | 0 | 1.13 | 0.09 | 0.09 | открыт | 45 | Николо-Полома 110/10 кВ | 2.5 | 0.069 | 1.109 | 1.13 | 120 | -0.021 | 0 | 1.13 | 0.021 | 0.021 | открыт
46 | Никола 110/35/10 кВ | 6.3 | 0.28 | 3.15 | 120 | 3.15 | 0 | 3.15 | 2.87 | 2.87 | открыт | 46 | Никола 110/35/10 кВ | 6.3 | 0 | 0.28 | 3.15 | 120 | -2.87 | 0 | 3.15 | 2.87 | 2.87 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 6.3 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ном. Мощность НН, МВА | 6.3 | 0.28 | 3.15 | 120 | 3.15 | 0 | 3.15 | 2.87 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 6.3 | 0 | 0.28 | 3.15 | 120 | -2.87 | 0 | 3.15 | 2.87
47 | Заветлужье 35/10 кВ | 1.6 | 0.11 | 0.67 | 120 | 0.67 | 0 | 0.67 | 0.56 | 0.56 | открыт | 47 | Заветлужье 35/10 кВ | 1.6 | 0 | 0.11 | 0.67 | 120 | -0.56 | 0 | 0.67 | 0.56 | 0.56 | открыт
48 | Талица 35/10 кВ | 1.6 | 0.26 | 1.6 | 1 сутки | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.34 | 1.34 | открыт | 48 | Талица 35/10 кВ | 1.6 | 0 | 0.26 | 1.6 | 1 сутки | -1.34 | 0 | 1.6 | 1.34 | 1.34 | открыт
49 | Хорошая 35/10 кВ | 2.5 | 0.06 | 1.95 | 120 | 1.95 | 0 | 1.95 | 1.89 | 1.89 | открыт | 49 | Хорошая 35/10 кВ | 2.5 | 0 | 0.06 | 1.95 | 120 | -1.89 | 0 | 1.95 | 1.89 | 1.89 | открыт
50 | Забегаево 35/10 кВ | 1.6 | 0.11 | 0.88 | 120 | 0.88 | 0 | 0.88 | 0.77 | 0.77 | открыт | 50 | Забегаево 35/10 кВ | 1.6 | 0 | 0.11 | 0.88 | 120 | -0.77 | 0 | 0.88 | 0.77 | 0.77 | открыт
51 | Ильинское 35/10 кВ | 1.6 | 0.04 | 0.9 | 120 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.86 | 0.86 | открыт | 51 | Ильинское 35/10 кВ | 1.6 | 0 | 0.04 | 0.9 | 120 | -0.86 | 0 | 0.9 | 0.86 | 0.86 | открыт
52 | Луптюг 35/10 кВ | 2.5 | 0.11 | 1.35 | 120 | 1.35 | 0 | 1.35 | 1.24 | 1.24 | открыт | 52 | Луптюг 35/10 кВ | 2.5 | 0 | 0.11 | 1.35 | 120 | -1.24 | 0 | 1.35 | 1.24 | 1.24 | открыт
53 | Соловецкое 35/10 кВ | 1.6 | 0.09 | 0.72 | 120 | 0.72 | 0 | 0.72 | 0.63 | 0.63 | открыт | 53 | Соловецкое 35/10 кВ | 1.6 | 0 | 0.09 | 0.72 | 120 | -0.63 | 0 | 0.72 | 0.63 | 0.63 | открыт
54 | Гудково 110/10 кВ | 2.5 | 0.06 | 1.38 | 120 | 1.38 | 0 | 1.38 | 1.32 | 1.32 | открыт | 54 | Гудково 110/10 кВ | 2.5 | 0 | 0.06 | 1.38 | 120 | -1.32 | 0 | 1.38 | 1.32 | 1.32 | открыт
55 | Шортюг 110/10 кВ | 6.3 | 0.52 | 3.47 | 120 | 3.47 | 0 | 3.47 | 2.95 | 2.95 | открыт | 55 | Шортюг 110/10 кВ | 6.3 | 0.012 | 0.532 | 3.47 | 120 | -2.938 | 0 | 3.47 | 2.938 | 2.938 | открыт
56 | Якшанга 110/10 кВ | 6.3 | 1.41 | 3.47 | 120 | 3.47 | 0 | 3.47 | 2.06 | 2.06 | открыт | 56 | Якшанга 110/10 кВ | 6.3 | 0.104 | 1.514 | 3.47 | 120 | -1.956 | 0 | 3.47 | 1.956 | 1.956 | открыт
57 | Катунино 35/10 кВ | 2.5 | 0.17 | 1.33 | 120 | 1.33 | 0 | 1.33 | 1.16 | 1.16 | открыт | 57 | Катунино 35/10 кВ | 2.5 | 0 | 0.17 | 1.33 | 120 | -1.16 | 0 | 1.33 | 1.16 | 1.16 | открыт
58 | Конёво 35/10 кВ | 1.6 | 0.33 | 0.88 | 120 | 0.88 | 0 | 0.88 | 0.55 | 0.55 | открыт | 58 | Конёво 35/10 кВ | 1.6 | 0.029 | 0.359 | 0.88 | 120 | -0.521 | 0 | 0.88 | 0.521 | 0.521 | открыт
59 | Шекшема 110/10 кВ | 6.3 | 0.58 | 2.5 | 1 сутки | 2.5 | 0 | 2.5 | 1.92 | 1.92 | открыт | 59 | Шекшема 110/10 кВ | 6.3 | 0.041 | 0.621 | 2.5 | 1 сутки | -1.879 | 0 | 2.5 | 1.879 | 1.879 | открыт
60 | Головино 35/10 кВ | 1 | 0.06 | 0.12 | 120 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0.06 | 0.06 | открыт | 60 | Головино 35/10 кВ | 1 | 0 | 0.06 | 0.12 | 120 | -0.06 | 0 | 0.12 | 0.06 | 0.06 | открыт
61 | Пищёвка 35/10 кВ | 1 | 0.19 | 0.45 | 120 | 0.45 | 0 | 0.45 | 0.26 | 0.26 | открыт | 61 | Пищёвка 35/10 кВ | 1 | 0.057 | 0.247 | 0.45 | 120 | -0.203 | 0 | 0.45 | 0.203 | 0.203 | открыт
Двух- и более трансформаторные ПС | [11 empty] | 1: Двух- и более трансформаторные ПС
62 | Василёво 110/35/10 кВ | 10+10 | 2.13 | 0.86 | 120 | 1.27 | 0 | 10.5 | 9.23 | 9.23 | открыт | 62 | Василёво 110/35/10 кВ | 10+10 | 3.861 | 5.991 | 0.86 | 120 | 5.131 | 0 | 10.5 | 5.369 | 5.369 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 0.59 | 0 | 120 | 0.59 | 0 | 10.5 | 9.91 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 0 | 0.59 | 0 | 120 | 0.59 | 0 | 10.5 | 9.91
| Ном. Мощность НН, МВА | 10+10 | 1.54 | 0.86 | 120 | 0.68 | 0 | 10.5 | 9.82 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 10+10 | 3.861 | 5.401 | 0.86 | 120 | 4.541 | 0 | 10.5 | 5.959
63 | Калинки 110/35/10/6 кВ | 10+10+1,6 | 6.12 | 1.15 | 120 | 4.97 | 0 | 12.18 | 7.21 | 7.21 | открыт | 63 | Калинки 110/35/10/6 кВ | 10+10+1,6 | 0.418 | 6.538 | 1.15 | 120 | 5.388 | 0 | 12.18 | 6.792 | 6.792 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+10+1,6 | 4.59 | 0 | 120 | 4.59 | 0 | 12.18 | 7.59 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10+10+1,6 | 0 | 4.59 | 0 | 120 | 4.59 | 0 | 12.18 | 7.59
| Ном. Мощность НН, МВА | 10+10+1,6 | 1.53 | 1.15 | 120 | 0.38 | 0 | 12.18 | 11.8 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 10+10+1,6 | 0.418 | 1.948 | 1.15 | 120 | 0.798 | 0 | 12.18 | 11.382
64 | Апраксино 35/10 кВ | 2,5+2,5 | 1.73 | 0.425 | 120 | 1.305 | 0 | 2.625 | 1.32 | 1.32 | открыт | 64 | Апраксино 35/10 кВ | 2,5+2,5 | 0.795 | 2.525 | 0.425 | 120 | 2.1 | 0 | 2.625 | 0.525 | 0.525 | открыт
65 | Борщино 35/10 кВ | 4+4 | 0.63 | 0.62 | 120 | 0.01 | 0 | 4.2 | 4.19 | 4.19 | открыт | 65 | Борщино 35/10 кВ | 4+4 | 0.581 | 1.211 | 0.62 | 120 | 0.591 | 0 | 4.2 | 3.609 | 3.609 | открыт
66 | Горьковская 35/10 кВ | 1,6+1,6 | 0.2 | 0.11 | 120 | 0.09 | 0 | 1.68 | 1.59 | 1.59 | открыт | 66 | Горьковская 35/10 кВ | 1,6+1,6 | 0.014 | 0.214 | 0.11 | 120 | 0.104 | 0 | 1.68 | 1.576 | 1.576 | открыт
67 | Ильинское 35/10 кВ | 2,5+2,5 | 2.33 | 0.55 | 120 | 1.78 | 0 | 2.625 | 0.845 | 0.845 | открыт | 67 | Ильинское 35/10 кВ | 2,5+2,5 | 0.526 | 2.856 | 0.55 | 120 | 2.306 | 0 | 2.625 | 0.319 | 0.319 | открыт
68 | Кузнецово 35/10 кВ | 2,5+2,5 | 1.1 | 0.4 | 120 | 0.7 | 0 | 2.625 | 1.925 | 1.925 | открыт | 68 | Кузнецово 35/10 кВ | 2,5+2,5 | 0.154 | 1.254 | 0.4 | 120 | 0.854 | 0 | 2.625 | 1.771 | 1.771 | открыт
69 | Кузьмищи 35/10 кВ | 1,6+1,6 | 0.72 | 0.29 | 120 | 0.43 | 0 | 1.68 | 1.25 | 1.25 | открыт | 69 | Кузьмищи 35/10 кВ | 1,6+1,6 | 0.132 | 0.852 | 0.29 | 120 | 0.562 | 0 | 1.68 | 1.118 | 1.118 | открыт
70 | Минское 35/10 кВ | 2,5+2,5 | 1.3 | 0.43 | 120 | 0.87 | 0 | 2.625 | 1.755 | 1.755 | открыт | 70 | Минское 35/10 кВ | 2,5+2,5 | 0.58 | 1.88 | 0.43 | 120 | 1.45 | 0 | 2.625 | 1.175 | 1.175 | открыт
71 | Мисково 35/6 кВ | 1,8+1,8 | 0.35 | 0.2 | 120 | 0.15 | 0 | 1.89 | 1.74 | 1.74 | открыт | 71 | Мисково 35/6 кВ | 1,8+1,8 | 0.114 | 0.464 | 0.2 | 120 | 0.264 | 0 | 1.89 | 1.626 | 1.626 | открыт
72 | Никольское 35/6 кВ | 4+4 | 2.5 | 0.92 | 120 | 1.58 | 0 | 4.2 | 2.62 | 2.62 | открыт | 72 | Никольское 35/6 кВ | 4+4 | 0.736 | 3.236 | 0.92 | 120 | 2.316 | 0 | 4.2 | 1.884 | 1.884 | открыт
73 | Саметь 35/6 кВ | 1,6+4 | 1.43 | 0 | 0 | 1.43 | 0 | 1.68 | 0.25 | 0.25 | открыт | 73 | Саметь 35/6 кВ | 1,6+4 | 0.177 | 1.607 | 0 | 0 | 1.607 | 0 | 1.68 | 0.073 | 0.073 | открыт
74 | Сухоногово 35/10 кВ | 3,2+4 | 2.71 | 0 | 0 | 2.71 | 0 | 3.36 | 0.65 | 0.65 | открыт | 74 | Сухоногово 35/10 кВ | 3,2+4 | 0.632 | 3.342 | 0 | 0 | 3.342 | 0 | 3.36 | 0.018 | 0.018 | открыт
75 | Сущево 35/10 кВ | 4+4 | 3.68 | 0.76 | 120 | 2.92 | 0 | 4.2 | 1.28 | 1.28 | открыт | 75 | Сущево 35/10 кВ | 4+4 | 0.459 | 4.139 | 0.76 | 120 | 3.379 | 0 | 4.2 | 0.821 | 0.821 | открыт
76 | ЭМЗ 35/6 кВ | 1+1 | 0.76 | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 1.05 | 0.29 | 0.29 | открыт | 76 | ЭМЗ 35/6 кВ | 1+1 | 0 | 0.76 | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 1.05 | 0.29 | 0.29 | открыт
77 | Красное 110/35/10 кВ | 16+16 | 12.41 | 0 | 0 | 12.41 | 0 | 16.8 | 4.39 | 4.39 | открыт | 77 | Красное 110/35/10 кВ | 16+16 | 2.141 | 14.551 | 0 | 0 | 14.551 | 0 | 16.8 | 2.249 | 2.249 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 16+16 | 0.77 | 0 | 0 | 0.77 | 0 | 16.8 | 16.03 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 16+16 | 0 | 0.77 | 0 | 0 | 0.77 | 0 | 16.8 | 16.03
| Ном. Мощность НН, МВА | 16+16 | 11.64 | 0 | 0 | 11.64 | 0 | 16.8 | 5.16 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 16+16 | 2.141 | 13.781 | 0 | 0 | 13.781 | 0 | 16.8 | 3.019
78 | Исаево 35/10 кВ | 4+4 | 0.92 | 1.03 | 120 | -0.11 | 0 | 4.2 | 4.31 | 4.31 | открыт | 78 | Исаево 35/10 кВ | 4+4 | 2.859 | 3.779 | 1.03 | 120 | 2.749 | 0 | 4.2 | 1.451 | 1.451 | открыт
79 | Чапаево 35/10 кВ | 2,5+2,5 | 1.27 | 0.43 | 120 | 0.84 | 0 | 2.625 | 1.785 | 1.785 | открыт | 79 | Чапаево 35/10 кВ | 2,5+2,5 | 0.163 | 1.433 | 0.43 | 120 | 1.003 | 0 | 2.625 | 1.622 | 1.622 | открыт
80 | Чернево 35/10 кВ | 1,8+1,8 | 0.37 | 0.43 | 120 | -0.06 | 0 | 1.89 | 1.95 | 1.95 | открыт | 80 | Чернево 35/10 кВ | 1,8+1,8 | 0.01 | 0.38 | 0.43 | 120 | -0.05 | 0 | 1.89 | 1.94 | 1.94 | открыт
81 | Нерехта-1 110/35/6 кВ | 25+25 | 18.51 | 2.75 | 120 | 15.76 | 0 | 26.25 | 10.49 | 10.49 | открыт | 81 | Нерехта-1 110/35/6 кВ | 25+25 | 0.801 | 19.311 | 2.75 | 120 | 16.561 | 0 | 26.25 | 9.689 | 9.689 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 25+25 | 6.52 | 0 | 120 | 6.52 | 0 | 26.25 | 19.73 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 25+25 | 0 | 6.52 | 0 | 120 | 6.52 | 0 | 26.25 | 19.73
| Ном. Мощность НН, МВА | 25+25 | 11.99 | 2.75 | 120 | 9.24 | 0 | 26.25 | 17.01 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 25+25 | 0.801 | 12.791 | 2.75 | 120 | 10.041 | 0 | 26.25 | 16.209
| Нерехта-1 110/10 кВ | 16+16 | 2.41 | 2.2 | 120 | 0.21 | 0 | 16.8 | 16.59 |  |  |  | Нерехта-1 110/10 кВ | 16+16 | 0 | 2.41 | 2.2 | 120 | 0.21 | 0 | 16.8 | 16.59
82 | Нерехта-2 110/10/6 кВ | 5,6+10 | 0.93 | 1.55 | 120 | -0.62 | 0 | 5.88 | 6.5 | 6.5 | открыт | 82 | Нерехта-2 110/10/6 кВ | 10+10 | 5.849 | 6.779 | 1.55 | 120 | 5.229 | 0 | 10.5 | 5.271 | 5.271 | открыт
83 | Владычное 35/10 кВ | 1,6+1,6 | 0.57 | 0.41 | 120 | 0.16 | 0 | 1.68 | 1.52 | 1.52 | открыт | 83 | Владычное 35/10 кВ | 1,6+1,6 | 0.087 | 0.657 | 0.41 | 120 | 0.247 | 0 | 1.68 | 1.433 | 1.433 | открыт
84 | Татарское 35/10 кВ | 1,6+1,6 | 0.36 | 0.23 | 120 | 0.13 | 0 | 6.615 | 6.485 | 6.485 | открыт | 84 | Татарское 35/10 кВ | 1,6+1,6 | 0.002 | 0.362 | 0.23 | 120 | 0.132 | 0 | 6.615 | 6.483 | 6.483 | открыт
85 | Александрово 110/35/10 кВ | 6,3+6,3 | 3.89 | 0.76 | 120 | 3.13 | 0 | 6.615 | 3.485 | 3.305 | открыт | 85 | Александрово 110/35/10 кВ | 6,3+6,3 | 0.092 | 3.982 | 0.76 | 120 | 3.222 | 0 | 6.615 | 3.393 | 3.305 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+6,3 | 3.31 | 0 | 120 | 3.31 | 0 | 6.615 | 3.305 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+6,3 | 0 | 3.31 | 0 | 120 | 3.31 | 0 | 6.615 | 3.305
| Ном. Мощность НН, МВА | 6,3+6,3 | 0.58 | 0.76 | 120 | -0.18 | 0 | 6.615 | 6.795 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 6,3+6,3 | 0.092 | 0.672 | 0.76 | 120 | -0.088 | 0 | 6.615 | 6.703
86 | Красная Поляна 110/35/10 кВ | 10+10 | 3.91 | 1.28 | 120 | 2.63 | 0 | 10.5 | 7.87 | 7.87 | открыт | 86 | Красная Поляна 110/35/10 кВ | 10+10 | 1.22 | 5.13 | 1.28 | 120 | 3.85 | 0 | 10.5 | 6.65 | 6.65 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 0.72 | 0 | 120 | 0.72 | 0 | 10.5 | 9.78 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 0 | 0.72 | 0 | 120 | 0.72 | 0 | 10.5 | 9.78
| Ном. Мощность НН, МВА | 10+10 | 3.19 | 1.28 | 120 | 1.91 | 0 | 10.5 | 8.59 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 10+10 | 1.22 | 4.41 | 1.28 | 120 | 3.13 | 0 | 10.5 | 7.37
87 | Игодово 35/10 кВ | 1,6+1,6 | 0.37 | 0.25 | 120 | 0.12 | 0 | 1.68 | 1.56 | 1.56 | открыт | 87 | Игодово 35/10 кВ | 1,6+1,6 | 0.103 | 0.473 | 0.25 | 120 | 0.223 | 0 | 1.68 | 1.457 | 1.457 | открыт
88 | Клеванцово 35/10 кВ | 1,6+1,6 | 0.8 | 0.56 | 120 | 0.24 | 0 | 1.68 | 1.44 | 1.44 | открыт | 88 | Клеванцово 35/10 кВ | 1,6+1,6 | 0.008 | 0.808 | 0.56 | 120 | 0.248 | 0 | 1.68 | 1.432 | 1.432 | открыт
89 | Островское 35/10 кВ | 2,5+2,5 | 1.32 | 0.52 | 120 | 0.8 | 0 | 2.625 | 1.825 | 1.825 | открыт | 89 | Островское 35/10 кВ | 2,5+2,5 | 0.078 | 1.398 | 0.52 | 120 | 0.878 | 0 | 2.625 | 1.747 | 1.747 | открыт
90 | Судиславль 110/10 кВ | 10+10 | 8.14 | 1.8 | 120 | 6.34 | 0 | 10.5 | 4.16 | 4.16 | открыт | 90 | Судиславль 110/10 кВ | 10+10 | 1.338 | 9.478 | 1.8 | 120 | 7.678 | 0 | 10.5 | 2.822 | 2.822 | открыт
91 | Воронье 35/10 кВ | 1,8+1,8 | 0.49 | 0.4 | 120 | 0.09 | 0 | 1.89 | 1.8 | 1.8 | открыт | 91 | Воронье 35/10 кВ | 1,8+1,8 | 0.076 | 0.566 | 0.4 | 120 | 0.166 | 0 | 1.89 | 1.724 | 1.724 | открыт
92 | Сусанино 110/35/10 кВ | 10+10 | 3.93 | 1.89 | 120 | 2.04 | 0 | 10.5 | 8.46 | 8.46 | открыт | 92 | Сусанино 110/35/10 кВ | 10+10 | 0.566 | 4.496 | 1.89 | 120 | 2.606 | 0 | 10.5 | 7.894 | 7.894 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 0.38 | 0 | 120 | 0.38 | 0 | 10.5 | 10.12 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 0 | 0.38 | 0 | 120 | 0.38 | 0 | 10.5 | 10.12
| Ном. Мощность НН, МВА | 10+10 | 3.55 | 1.89 | 120 | 1.66 | 0 | 10.5 | 8.84 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 10+10 | 0.566 | 4.116 | 1.89 | 120 | 2.226 | 0 | 10.5 | 8.274
93 | Калининская 35/10 кВ | 2,5+2,5 | 0.25 | 0.07 | 120 | 0.18 | 0 | 2.625 | 2.445 | 2.445 | открыт | 93 | Калининская 35/10 кВ | 2,5+2,5 | 0.025 | 0.275 | 0.07 | 120 | 0.205 | 0 | 2.625 | 2.42 | 2.42 | открыт
94 | Аэропорт 110/35/6 кВ | 16+16 | 5.31 | 2.88 | 120 | 2.43 | 0 | 16.8 | 14.37 | 14.37 | открыт | 94 | Аэропорт 110/35/6 кВ | 16+16 | 2.483 | 7.793 | 2.88 | 120 | 4.913 | 0 | 16.8 | 11.887 | 11.887 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 16+16 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 16.8 | 16.8 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 16+16 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 16.8 | 16.8
| Ном. Мощность НН, МВА | 16+16 | 5.31 | 2.88 | 120 | 2.43 | 0 | 16.8 | 14.37 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 16+16 | 2.483 | 7.793 | 2.88 | 120 | 4.913 | 0 | 16.8 | 11.887
95 | Восточная-2 110/35/10 кВ | 25+25 | 23.04 | 0.02 | 120 | 23.02 | 0 | 26.25 | 3.23 | 3.23 | открыт | 95 | Восточная-2 110/35/10 кВ | 25+25 | 2.008 | 25.048 | 0.02 | 120 | 25.028 | 0 | 26.25 | 1.222 | 1.222 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 25+25 | 19.24 | 0 | 120 | 19.24 | 0 | 26.25 | 7.01 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 25+25 | 0 | 19.24 | 0 | 120 | 19.24 | 0 | 26.25 | 7.01
| Ном. Мощность НН, МВА | 25+25 | 3.8 | 0.02 | 120 | 3.78 | 0 | 26.25 | 22.47 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 25+25 | 2.008 | 5.808 | 0.02 | 120 | 5.788 | 0 | 26.25 | 20.462
96 | Кострома-3 110/35/6 кВ | 10+16 | 11.49 | 0 | 120 | 11.49 | 0 | 10.5 | -0.99 | -0.99 | закрыт | 96 | Кострома-3 110/35/6 кВ | 10+16 | 1.833 | 13.323 | 0 | 120 | 13.323 | 0 | 10.5 | -2.823 | -2.823 | закрыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+16 | 2.68 | 0 | 120 | 2.68 | 0 | 10.5 | 7.82 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10+16 | 0 | 2.68 | 0 | 120 | 2.68 | 0 | 10.5 | 7.82
| Ном. Мощность НН, МВА | 10+16 | 8.81 | 0 | 120 | 8.81 | 0 | 10.5 | 1.69 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 10+16 | 1.833 | 10.643 | 0 | 120 | 10.643 | 0 | 10.5 | -0.143
97 | Южная 110/35/10 кВ | 25+25 | 10.9 | 0 | 120 | 10.9 | 0 | 26.25 | 15.35 | 15.35 | открыт | 97 | Южная 110/35/10 кВ | 25+25 | 12.272 | 23.172 | 0 | 120 | 23.172 | 0 | 26.25 | 3.078 | 3.078 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 25+25 | 5.45 | 0 | 120 | 5.45 | 0 | 26.25 | 20.8 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 25+25 | 0 | 5.45 | 0 | 120 | 5.45 | 0 | 26.25 | 20.8
| Ном. Мощность НН, МВА | 25+25 | 5.45 | 0 | 120 | 5.45 | 0 | 26.25 | 20.8 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 25+25 | 12.272 | 17.722 | 0 | 120 | 17.722 | 0 | 26.25 | 8.528
98 | Давыдовская 110/10 кВ | 25+25 | 8.91 | 0.02 | 120 | 8.89 | 0 | 26.25 | 17.36 | 17.36 | открыт | 98 | Давыдовская 110/10 кВ | 25+25 | 2.153 | 11.063 | 0.02 | 120 | 11.043 | 0 | 26.25 | 15.207 | 15.207 | открыт | введен 09.2009 г.
99 | Кострома-1 110/6 кВ | 10+10 | 10.38 | 0 | 0 | 10.38 | 0 | 10.5 | 0.12 | 0.12 | открыт | 99 | Кострома-1 110/6 кВ | 10+10 | 1.079 | 11.459 | 0 | 0 | 11.459 | 0 | 10.5 | -0.959 | -0.959 | закрыт
100 | Северная 110/6 кВ | 20+25 | 19.24 | 0 | 0 | 19.24 | 0 | 21 | 1.76 | 1.76 | открыт | 100 | Северная 110/6 кВ | 20+25 | 2.247 | 21.487 | 0 | 0 | 21.487 | 0 | 21 | -0.487 | -0.487 | закрыт
101 | Строммашина 110/6 кВ | 40+40 | 9.03 | 0 | 0 | 9.03 | 0 | 42 | 32.97 | 32.97 | открыт | 101 | Строммашина 110/6 кВ | 40+40 | 4.39 | 13.42 | 0 | 0 | 13.42 | 0 | 42 | 28.58 | 28.58 | открыт
102 | Центральная 110/10/6 кВ | 25+25 | 16.44 | 0 | 0 | 16.44 | 0 | 26.25 | 9.81 | 9.81 | открыт | 102 | Центральная 110/10/6 кВ | 25+25 | 7.129 | 23.569 | 0 | 0 | 23.569 | 0 | 26.25 | 2.681 | 2.681 | открыт
103 | Байдарка 35/6 кВ | 6,3+6,3 | 1.99 | 1.2 | 120 | 0.79 | 0 | 6.615 | 5.825 | 5.825 | открыт | 103 | Байдарка 35/6 кВ | 6,3+6,3 | 0.793 | 2.783 | 1.2 | 120 | 1.583 | 0 | 6.615 | 5.032 | 5.032 | открыт
104 | Волжская 35/6 кВ | 4+4 | 1.29 | 0.76 | 120 | 0.53 | 0 | 4.2 | 3.67 | 3.67 | открыт | 104 | Волжская 35/6 кВ | 4+4 | 0.377 | 1.667 | 0.76 | 120 | 0.907 | 0 | 4.2 | 3.293 | 3.293 | открыт
105 | Восточная-1 35/6 кВ | 10+10+6,3 | 22.36 | 0 | 0 | 22.36 | 0 | 17.115 | -5.245 | -5.245 | закрыт | 105 | Восточная-1 110/6 кВ | 25+25 | 2.283 | 24.643 | 0 | 0 | 24.643 | 0 | 26.25 | 1.607 | 1.607 | открыт
106 | Караваево 35/10 кВ | 6,3+6,3 | 3.46 | 0 | 0 | 3.46 | 0 | 6.615 | 3.155 | 3.155 | открыт | 106 | Караваево 35/10 кВ | 6,3+6,3 | 1.454 | 4.914 | 0 | 0 | 4.914 | 0 | 6.615 | 1.701 | 1.701 | открыт
107 | Коркино 35/10 кВ | 2,5+2,5 | 1.67 | 0.85 | 120 | 0.82 | 0 | 2.625 | 1.805 | 1.805 | открыт | 107 | Коркино 35/10 кВ | 2,5+2,5 | 0.44 | 2.11 | 0.85 | 120 | 1.26 | 0 | 2.625 | 1.365 | 1.365 | открыт
108 | КПД 110/35/10 кВ | 16+16 | 7.54 | 1.44 | 120 | 6.1 | 0 | 16.8 | 10.7 | 10.7 | открыт | 108 | КПД 110/35/10 кВ | 25+25 | 11.047 | 18.587 | 1.44 | 120 | 17.147 | 0 | 26.25 | 9.103 | 9.103 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 16+16 | 0.62 | 0 | 120 | 0.62 | 0 | 16.8 | 16.18 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 25+25 | 0 | 0.62 | 0 | 120 | 0.62 | 0 | 26.25 | 25.63
| Ном. Мощность НН, МВА | 16+16 | 6.92 | 1.44 | 120 | 5.48 | 0 | 16.8 | 11.32 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 25+25 | 11.047 | 17.967 | 1.44 | 120 | 16.527 | 0 | 26.25 | 9.723
109 | СУ ГРЭС 110/35/6 кВ | 10+16 | 6.48 | 0 | 0 | 6.48 | 0 | 10.5 | 4.02 | 4.02 | открыт | 109 | СУ ГРЭС 110/35/6 кВ | 10+16 | 2.163 | 8.643 | 0 | 0 | 8.643 | 0 | 10.5 | 1.857 | 1.857 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+16 | 0.62 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 10.5 | 9.88 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10+16 | 0 | 0.62 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 10.5 | 9.88
| Ном. Мощность НН, МВА | 10+16 | 5.86 | 0 | 0 | 5.86 | 0 | 10.5 | 4.64 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 10+16 | 2.163 | 8.023 | 0 | 0 | 8.023 | 0 | 10.5 | 2.477
110 | Сидоровское 35/6 кВ | 2,5+4 | 0.76 | 0.82 | 120 | -0.06 | 0 | 2.625 | 2.685 | 2.685 | открыт | 110 | Сидоровское 35/6 кВ | 2,5+4 | 0.672 | 1.432 | 0.82 | 120 | 0.612 | 0 | 2.625 | 2.013 | 2.013 | открыт
111 | Буй (р) 110/35/10 кВ | 4+10 | 1.87 | 0 | 0 | 1.87 | 0 | 4.2 | 2.33 | 2.33 | открыт | 111 | Буй (р) 110/35/10 кВ | 4+10 | 0.375 | 2.245 | 0 | 120 | 2.245 | 0 | 4.2 | 1.955 | 1.955 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 4+10 | 1.87 | 0 | 0 | 1.87 | 0 | 4.2 | 2.33 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 4+10 | 0 | 1.87 | 0 | 120 | 1.87 | 0 | 4.2 | 2.33
| Ном. Мощность НН, МВА | 4+10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 4.2 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 4+10 | 0.375 | 0.375 | 0 | 120 | 0.375 | 0 | 4.2 | 3.825
112 | Буй (с/х) 110/10 кВ | 6,3+6,3 | 6.25 | 1.2 | 120 | 5.05 | 0 | 6.615 | 1.565 | 1.565 | открыт | 112 | Буй (с/х) 110/10 кВ | 6,3+6,3 | 0.714 | 6.964 | 1.2 | 120 | 5.764 | 0 | 6.615 | 0.851 | 0.851 | открыт
113 | Западная 110/10 кВ | 10+10 | 5.08 | 2.63 | 120 | 2.45 | 0 | 10.5 | 8.05 | 8.05 | открыт | 113 | Западная 110/10 кВ | 10+10 | 0.03 | 5.11 | 2.63 | 120 | 2.48 | 0 | 10.5 | 8.02 | 8.02 | открыт
114 | Дор 35/10 кВ | 1,6+1,6 | 0.46 | 0.06 | 120 | 0.4 | 0 | 1.68 | 1.28 | 1.28 | открыт | 114 | Дор 35/10 кВ | 1,6+1,6 | 0.023 | 0.483 | 0.06 | 120 | 0.423 | 0 | 1.68 | 1.257 | 1.257 | открыт
115 | Дьяконово 35/10 кВ | 1+1 | 0.23 | 0.26 | 120 | -0.03 | 0 | 1.05 | 1.08 | 1.08 | открыт | 115 | Дьяконово 35/10 кВ | 1+1 | 0 | 0.23 | 0.26 | 120 | -0.03 | 0 | 1.05 | 1.08 | 1.08 | открыт
116 | Ликурга 35/10 кВ | 1,8+1,6 | 0.2 | 0.12 | 120 | 0.08 | 0 | 1.68 | 1.6 | 1.6 | открыт | 116 | Ликурга 35/10 кВ | 1,8+1,6 | 0.001 | 0.201 | 0.12 | 120 | 0.081 | 0 | 1.68 | 1.599 | 1.599 | открыт
117 | Шушкодом 35/10 кВ | 1+1 | 0.29 | 0.06 | 120 | 0.23 | 0 | 1.05 | 0.82 | 0.82 | открыт | 117 | Шушкодом 35/10 кВ | 1+1 | 0.018 | 0.308 | 0.06 | 120 | 0.248 | 0 | 1.05 | 0.802 | 0.802 | открыт
118 | Новая 110/35/10 кВ | 6,3+6,3 | 2.93 | 0.64 | 120 | 2.29 | 0 | 6.615 | 4.325 | 4.325 | открыт | 118 | Новая 110/35/10 кВ | 6,3+6,3 | 1.431 | 4.361 | 0.64 | 120 | 3.721 | 0 | 6.615 | 2.894 | 2.894 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+6,3 | 1.83 | 0 | 120 | 1.83 | 0 | 6.615 | 4.785 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+6,3 | 0 | 1.83 | 0 | 120 | 1.83 | 0 | 6.615 | 4.785
| Ном. Мощность НН, МВА | 6,3+6,3 | 1.1 | 0.64 | 120 | 0.46 | 0 | 6.615 | 6.155 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 6,3+6,3 | 1.431 | 2.531 | 0.64 | 120 | 1.891 | 0 | 6.615 | 4.724
119 | Орехово 110/35/10 кВ | 6,3+6,3 | 1.36 | 0 | 120 | 1.36 | 0 | 6.615 | 5.255 | 5.255 | открыт | 119 | Орехово 110/35/10 кВ | 6,3+6,3 | 0.131 | 1.491 | 0 | 120 | 1.491 | 0 | 6.615 | 5.124 | 5.124 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+6,3 | 0.53 | 0 | 120 | 0.53 | 0 | 6.615 | 6.085 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+6,3 | 0 | 0.53 | 0 | 120 | 0.53 | 0 | 6.615 | 6.085
| Ном. Мощность НН, МВА | 6,3+6,3 | 0.83 | 0 | 120 | 0.83 | 0 | 6.615 | 5.785 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 6,3+6,3 | 0.131 | 0.961 | 0 | 120 | 0.961 | 0 | 6.615 | 5.654
120 | Лопарево 110/10 кВ | 2,5+2,5 | 0.36 | 0.55 | 120 | -0.19 | 0 | 2.625 | 2.815 | 2.815 | открыт | 120 | Лопарево 110/10 кВ | 2,5+2,5 | 0.237 | 0.597 | 0.55 | 120 | 0.047 | 0 | 2.625 | 2.578 | 2.578 | открыт
121 | ПТФ 35/10 кВ | 4+4 | 1.73 | 1.28 | 120 | 0.45 | 0 | 4.2 | 3.75 | 3.75 | открыт | 121 | ПТФ 35/10 кВ | 4+4 | 0.03 | 1.76 | 1.28 | 120 | 0.48 | 0 | 4.2 | 3.72 | 3.72 | открыт
122 | Кабаново 35/10 кВ | 2,5+2,5 | 0.28 | 0.22 | 120 | 0.06 | 0 | 2.625 | 2.565 | 2.565 | открыт | 122 | Кабаново 35/10 кВ | 2,5+2,5 | 0 | 0.28 | 0.22 | 120 | 0.06 | 0 | 2.625 | 2.565 | 2.565 | открыт
123 | Левково 35/10 кВ | 1,6+1,6 | 0.22 | 0.74 | 120 | -0.52 | 0 | 1.68 | 2.2 | 2.2 | открыт | 123 | Левково 35/10 кВ | 1,6+1,6 | 0 | 0.22 | 0.74 | 120 | -0.52 | 0 | 1.68 | 2.2 | 2.2 | открыт
124 | Пронино 35/10 кВ | 4+2,5 | 0.38 | 0.2 | 120 | 0.18 | 0 | 2.625 | 2.445 | 2.445 | открыт | 124 | Пронино 35/10 кВ | 4+2,5 | 0.01 | 0.39 | 0.2 | 120 | 0.19 | 0 | 2.625 | 2.435 | 2.435 | открыт
125 | Толтуново 35/10 кВ | 2,5+2,5 | 0.2 | 0.13 | 120 | 0.07 | 0 | 2.625 | 2.555 | 2.555 | открыт | 125 | Толтуново 35/10 кВ | 2,5+2,5 | 0.352 | 0.552 | 0.13 | 120 | 0.422 | 0 | 2.625 | 2.203 | 2.203 | открыт
126 | Солигалич 110/35/10 кВ | 10+10 | 5.27 | 1.7 | 120 | 3.57 | 0 | 10.5 | 6.93 | 6.93 | открыт | 126 | Солигалич 110/35/10 кВ | 10+10 | 0.714 | 5.984 | 1.7 | 120 | 4.284 | 0 | 10.5 | 6.216 | 6.216 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 0.94 | 0 | 120 | 0.94 | 0 | 10.5 | 9.56 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 0 | 0.94 | 0 | 120 | 0.94 | 0 | 10.5 | 9.56
| Ном. Мощность НН, МВА | 10+10 | 4.33 | 1.7 | 120 | 2.63 | 0 | 10.5 | 7.87 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 10+10 | 0.714 | 5.044 | 1.7 | 120 | 3.344 | 0 | 10.5 | 7.156
127 | Починок 35/10 кВ | 1,6+2,5 | 0.53 | 0.34 | 120 | 0.19 | 0 | 1.68 | 1.49 | 1.49 | открыт | 127 | Починок 35/10 кВ | 1,6+2,5 | 0.011 | 0.541 | 0.34 | 120 | 0.201 | 0 | 1.68 | 1.479 | 1.479 | открыт
128 | Чухлома 110/35/10 кВ | 6,3+6,3 | 3.97 | 2.06 | 120 | 1.91 | 0 | 6.615 | 4.705 | 4.705 | открыт | 128 | Чухлома 110/35/10 кВ | 6,3+6,3 | 0.668 | 4.638 | 2.06 | 120 | 2.578 | 0 | 6.615 | 4.037 | 4.037 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+6,3 | 1.12 | 0 | 120 | 1.12 | 0 | 6.615 | 5.495 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+6,3 | 0 | 1.12 | 0 | 120 | 1.12 | 0 | 6.615 | 5.495
| Ном. Мощность НН, МВА | 6,3+6,3 | 2.85 | 2.06 | 120 | 0.79 | 0 | 6.615 | 5.825 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 6,3+6,3 | 0.668 | 3.518 | 2.06 | 120 | 1.458 | 0 | 6.615 | 5.157
129 | Судай 35/10 кВ | 1,6+1,6 | 1.01 | 0.49 | 120 | 0.52 | 0 | 1.68 | 1.16 | 1.16 | открыт | 129 | Судай 35/10 кВ | 1,6+1,6 | 0.044 | 1.054 | 0.49 | 120 | 0.564 | 0 | 1.68 | 1.116 | 1.116 | открыт
130 | Антропово (р) 110/35/10 кВ | 6,3+16 | 6.09 | 0.38 | 120 | 5.71 | 0 | 6.615 | 0.905 | 0.905 | открыт | 130 | Антропово (р) 110/35/10 кВ | 6,3+16 | 0.144 | 6.234 | 0.38 | 120 | 5.854 | 0 | 6.615 | 0.761 | 0.761 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+16 | 3.53 | 0 | 120 | 3.53 | 0 | 6.615 | 3.085 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+16 | 0 | 3.53 | 0 | 120 | 3.53 | 0 | 6.615 | 3.085
| Ном. Мощность НН, МВА | 6,3+16 | 2.56 | 0.38 | 120 | 2.18 | 0 | 6.615 | 4.435 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 6,3+16 | 0.144 | 2.704 | 0.38 | 120 | 2.324 | 0 | 6.615 | 4.291
131 | Палкино 35/10 кВ | 2,5+4 | 0.7 | 0.45 | 120 | 0.25 | 0 | 2.625 | 2.375 | 2.375 | открыт | 131 | Палкино 35/10 кВ | 2,5+4 | 0.016 | 0.716 | 0.45 | 120 | 0.266 | 0 | 2.625 | 2.359 | 2.359 | открыт
132 | Словинка 35/10 кВ | 1,6+1,6 | 0.13 | 0.1 | 120 | 0.03 | 0 | 1.68 | 1.65 | 1.65 | открыт | 132 | Словинка 35/10 кВ | 1,6+1,6 | 0.006 | 0.136 | 0.1 | 120 | 0.036 | 0 | 1.68 | 1.644 | 1.644 | открыт
133 | Кадый 110/35/10 кВ | 10+10 | 3.48 | 0.69 | 120 | 2.79 | 0 | 10.5 | 7.71 | 7.71 | открыт | 133 | Кадый 110/35/10 кВ | 10+10 | 0.373 | 3.853 | 0.69 | 120 | 3.163 | 0 | 10.5 | 7.337 | 7.337 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 1.23 | 0 | 120 | 1.23 | 0 | 10.5 | 9.27 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 0 | 1.23 | 0 | 120 | 1.23 | 0 | 10.5 | 9.27
| Ном. Мощность НН, МВА | 10+10 | 2.25 | 0.69 | 120 | 1.56 | 0 | 10.5 | 8.94 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 10+10 | 0.373 | 2.623 | 0.69 | 120 | 1.933 | 0 | 10.5 | 8.567
134 | Екатеринкино 35/10 кВ | 1,6+1,6 | 0.09 | 0.1 | 120 | -0.01 | 0 | 1.68 | 1.69 | 1.69 | открыт | 134 | Екатеринкино 35/10 кВ | 1,6+1,6 | 0.044 | 0.134 | 0.1 | 120 | 0.034 | 0 | 1.68 | 1.646 | 1.646 | открыт
135 | Ильинское 110/35/10 кВ | 10+10 | 5.36 | 0.04 | 120 | 5.32 | 0 | 10.5 | 5.18 | 5.18 | открыт | 135 | Ильинское 110/35/10 кВ | 10+10 | 0 | 5.36 | 0.04 | 120 | 5.32 | 0 | 10.5 | 5.18 | 5.18 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 5.25 | 0 | 120 | 5.25 | 0 | 10.5 | 5.25 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 0 | 5.25 | 0 | 120 | 5.25 | 0 | 10.5 | 5.25
| Ном. Мощность НН, МВА | 10+10 | 0.11 | 0.04 | 120 | 0.07 | 0 | 10.5 | 10.43 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 10+10 | 0 | 0.11 | 0.04 | 120 | 0.07 | 0 | 10.5 | 10.43
136 | Кологрив 35/10 кВ | 4+4 | 2.12 | 1.42 | 120 | 0.7 | 0 | 4.2 | 3.5 | 3.5 | открыт | 136 | Кологрив 35/10 кВ | 4+4 | 0.424 | 2.544 | 1.42 | 120 | 1.124 | 0 | 4.2 | 3.076 | 3.076 | открыт
137 | Овсянниково 35/10 кВ | 1,6+1,6 | 0.23 | 0.08 | 120 | 0.15 | 0 | 1.68 | 1.53 | 1.53 | открыт | 137 | Овсянниково 35/10 кВ | 1,6+1,6 | 0 | 0.23 | 0.08 | 120 | 0.15 | 0 | 1.68 | 1.53 | 1.53 | открыт
138 | Макарьев-1 110/35/10 кВ | 10+10 | 7.54 | 0.8 | 120 | 6.74 | 0 | 10.5 | 3.76 | 3.76 | открыт | 138 | Макарьев-1 110/35/10 кВ | 10+10 | 0.139 | 7.679 | 0.8 | 120 | 6.879 | 0 | 10.5 | 3.621 | 3.621 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 5.36 | 0 | 120 | 5.36 | 0 | 10.5 | 5.14 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 0 | 5.36 | 0 | 120 | 5.36 | 0 | 10.5 | 5.14
| Ном. Мощность НН, МВА | 10+10 | 2.18 | 0.8 | 120 | 1.38 | 0 | 10.5 | 9.12 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 10+10 | 0.139 | 2.319 | 0.8 | 120 | 1.519 | 0 | 10.5 | 8.981
139 | Горчуха 35/10 кВ | 2,5+2,5 | 1.19 | 0 | 0 | 1.19 | 0 | 2.625 | 1.435 | 1.435 | открыт | 139 | Горчуха 35/10 кВ | 2,5+2,5 | 0.042 | 1.232 | 0 | 0 | 1.232 | 0 | 2.625 | 1.393 | 1.393 | открыт
140 | Макарьев-2 35/10 кВ | 4+4 | 3 | 1.58 | 120 | 1.42 | 0 | 4.2 | 2.78 | 2.78 | открыт | 140 | Макарьев-2 35/10 кВ | 4+4 | 0.182 | 3.182 | 1.58 | 120 | 1.602 | 0 | 4.2 | 2.598 | 2.598 | открыт
141 | Тимошино 35/10 кВ | 1+1 | 0.18 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 1.05 | 0.87 | 0.87 | открыт | 141 | Тимошино 35/10 кВ | 1+1 | 0.076 | 0.256 | 0 | 0 | 0.256 | 0 | 1.05 | 0.794 | 0.794 | открыт
142 | Унжа 35/10 кВ | 1+1,6 | 0.81 | 0.1 | 120 | 0.71 | 0 | 1.05 | 0.34 | 0.34 | открыт | 142 | Унжа 35/10 кВ | 1+1,6 | 0 | 0.81 | 0.1 | 120 | 0.71 | 0 | 1.05 | 0.34 | 0.34 | открыт
143 | Якимово 35/10 кВ | 1,6+2,5 | 0.39 | 0.32 | 120 | 0.07 | 0 | 1.68 | 1.61 | 1.61 | открыт | 143 | Якимово 35/10 кВ | 1,6+2,5 | 0.004 | 0.394 | 0.32 | 120 | 0.074 | 0 | 1.68 | 1.606 | 1.606 | открыт
144 | БХЗ 110/6/10 кВ | 25+25 | 2.58 | 0 | 0 | 2.58 | 0 | 26.25 | 23.67 | 23.67 | открыт | 144 | БХЗ 110/6/10 кВ | 25+25 | 0.262 | 2.842 | 0 | 0 | 2.842 | 0 | 26.25 | 23.408 | 23.408 | открыт
145 | Сосновка 35/10 кВ | 2,5+1,6 | 0.44 | 0.15 | 120 | 0.29 | 0 | 1.68 | 1.39 | 1.39 | открыт | 145 | Сосновка 35/10 кВ | 2,5+1,6 | 0.08 | 0.52 | 0.15 | 120 | 0.37 | 0 | 1.68 | 1.31 | 1.31 | открыт
146 | Георгиевское 35/10 кВ | 2,5+2,5 | 2.15 | 1.23 | 120 | 0.92 | 0 | 2.625 | 1.705 | 1.705 | открыт | 146 | Георгиевское 35/10 кВ | 2,5+2,5 | 0.064 | 2.214 | 1.23 | 120 | 0.984 | 0 | 2.625 | 1.641 | 1.641 | открыт
147 | Нея 110/35/27,5/10 кВ | 40+40+6,3 | 16.05 | 3.6 | 120 | 12.45 | 0 | 48.615 | 36.165 | 36.165 | открыт | 147 | Нея 110/35/27,5/10 кВ | 40+40+6,3 | 0.616 | 16.666 | 3.6 | 120 | 13.066 | 0 | 48.615 | 35.549 | 35.549 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 40+40+6,3 | 8.53 | 0 | 120 | 8.53 | 0 | 48.615 | 40.085 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 40+40+6,3 | 0 | 8.53 | 0 | 120 | 8.53 | 0 | 48.615 | 40.085
| Ном. Мощность НН, МВА | 40+40+6,3 | 7.52 | 3.6 | 120 | 3.92 | 0 | 48.615 | 44.695 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 40+40+6,3 | 0.616 | 8.136 | 3.6 | 120 | 4.536 | 0 | 48.615 | 44.079
148 | Вожерово 35/10 кВ | 1,6+1,6 | 0.15 | 0.12 | 120 | 0.03 | 0 | 1.68 | 1.65 | 1.65 | открыт | 148 | Вожерово 35/10 кВ | 1,6+1,6 | 0 | 0.15 | 0.12 | 120 | 0.03 | 0 | 1.68 | 1.65 | 1.65 | открыт
149 | Матвеево 35/10 кВ | 1,8+4 | 0.51 | 0.42 | 120 | 0.09 | 0 | 1.89 | 1.8 | 1.8 | открыт | 149 | Матвеево 35/10 кВ | 1,8+4 | 0 | 0.51 | 0.42 | 120 | 0.09 | 0 | 1.89 | 1.8 | 1.8 | открыт
150 | Парфеньево 35/10 кВ | 4+4 | 2.32 | 1.89 | 120 | 0.43 | 0 | 4.2 | 3.77 | 3.77 | открыт | 150 | Парфеньево 35/10 кВ | 4+4 | 0.049 | 2.369 | 1.89 | 120 | 0.479 | 0 | 4.2 | 3.721 | 3.721 | открыт
151 | Вохма 110/35/10 кВ | 6,3+16 | 5.42 | 0 | 0 | 5.42 | 0 | 6.615 | 1.195 | 1.195 | открыт | 151 | Вохма 110/35/10 кВ | 6,3+16 | 0.234 | 5.654 | 0 | 0 | 5.654 | 0 | 6.615 | 0.961 | 0.961 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+16 | 1.53 | 0 | 0 | 1.53 | 0 | 6.615 | 5.085 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+16 | 0 | 1.53 | 0 | 0 | 1.53 | 0 | 6.615 | 5.085
| Ном. Мощность НН, МВА | 6,3+16 | 3.89 | 0 | 0 | 3.89 | 0 | 6.615 | 2.725 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 6,3+16 | 0.234 | 4.124 | 0 | 0 | 4.124 | 0 | 6.615 | 2.491
152 | Лапшино 35/10 кВ | 2,5+2,5 | 0.36 | 0.05 | 120 | 0.31 | 0 | 2.625 | 2.315 | 2.315 | открыт | 152 | Лапшино 35/10 кВ | 2,5+2,5 | 0 | 0.36 | 0.05 | 120 | 0.31 | 0 | 2.625 | 2.315 | 2.315 | открыт
153 | Спасс 35/10 кВ | 1,6+2,5 | 0.35 | 0.35 | 120 | 0 | 0 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | открыт | 153 | Спасс 35/10 кВ | 1,6+2,5 | 0.006 | 0.356 | 0.35 | 120 | 0.006 | 0 | 1.68 | 1.674 | 1.674 | открыт
154 | Боговарово 35/10 кВ | 2,5+4 | 1.59 | 1 | 120 | 0.59 | 0 | 2.625 | 2.035 | 2.035 | открыт | 154 | Боговарово 35/10 кВ | 2,5+4 | 0.067 | 1.657 | 1 | 120 | 0.657 | 0 | 2.625 | 1.968 | 1.968 | открыт
155 | Павино 110/35/10 кВ | 10+6,3 | 1.69 | 0 | 0 | 1.69 | 0 | 6.615 | 4.925 | 4.925 | открыт | 155 | Павино 110/35/10 кВ | 10+6,3 | 0.074 | 1.764 | 0 | 0 | 1.764 | 0 | 6.615 | 4.851 | 4.851 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+6,3 | 0.18 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 6.615 | 6.435 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10+6,3 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 6.615 | 6.435
| Ном. Мощность НН, МВА | 10+6,3 | 1.51 | 0 | 0 | 1.51 | 0 | 6.615 | 5.105 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 10+6,3 | 0.074 | 1.584 | 0 | 0 | 1.584 | 0 | 6.615 | 5.031
156 | Леденгская 35/10 кВ | 1,6+4 | 0.08 | 0.07 | 120 | 0.01 | 0 | 1.68 | 1.67 | 1.67 | открыт | 156 | Леденгская 35/10 кВ | 1,6+4 | 0.003 | 0.083 | 0.07 | 120 | 0.013 | 0 | 1.68 | 1.667 | 1.667 | открыт
157 | Пыщуг 110/35/10 кВ | 6,3+6,3 | 2.42 | 0 | 0 | 2.42 | 0 | 6.615 | 4.195 | 4.195 | открыт | 157 | Пыщуг 110/35/10 кВ | 6,3+6,3 | 1.525 | 3.945 | 0 | 0 | 3.945 | 0 | 6.615 | 2.67 | 2.67 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+6,3 | 0.12 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 6.615 | 6.495 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+6,3 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 6.615 | 6.495
| Ном. Мощность НН, МВА | 6,3+6,3 | 2.3 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 6.615 | 4.315 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 6,3+6,3 | 1.525 | 3.825 | 0 | 0 | 3.825 | 0 | 6.615 | 2.79
158 | Рождественское 110/35/10 кВ | 10+4 | 1.77 | 0.75 | 120 | 1.02 | 0 | 4.2 | 3.18 | 3.18 | открыт | 158 | Рождественское 110/35/10 кВ | 10+4 | 0.155 | 1.925 | 0.75 | 120 | 1.175 | 0 | 4.2 | 3.025 | 3.025 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+4 | 0.69 | 0 | 120 | 0.69 | 0 | 4.2 | 3.51 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10+4 | 0 | 0.69 | 0 | 120 | 0.69 | 0 | 4.2 | 3.51
| Ном. Мощность НН, МВА | 10+4 | 1.08 | 0.75 | 120 | 0.33 | 0 | 4.2 | 3.87 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 10+4 | 0.155 | 1.235 | 0.75 | 120 | 0.485 | 0 | 4.2 | 3.715
159 | Одоевское 35/10 кВ | 1,6+1,6 | 0.37 | 0.27 | 120 | 0.1 | 0 | 1.68 | 1.58 | 1.58 | открыт | 159 | Одоевское 35/10 кВ | 1,6+1,6 | 0.044 | 0.414 | 0.27 | 120 | 0.144 | 0 | 1.68 | 1.536 | 1.536 | открыт
160 | Шарья (р) 110/35/6 кВ | 20+25 | 19.02 | 2 | 120 | 17.02 | 0 | 21 | 3.98 | 3.98 | открыт | 160 | Шарья (р) 110/35/6 кВ | 20+25 | 0.392 | 19.412 | 2 | 120 | 17.412 | 0 | 21 | 3.588 | 3.588 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 20+25 | 12.2 | 0 | 120 | 12.2 | 0 | 21 | 8.8 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 20+25 | 0 | 12.2 | 0 | 120 | 12.2 | 0 | 21 | 8.8
| Ном. Мощность НН, МВА | 20+25 | 6.82 | 2 | 120 | 4.82 | 0 | 21 | 16.18 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 20+25 | 0.392 | 7.212 | 2 | 120 | 5.212 | 0 | 21 | 15.788
161 | Промузел 110/6/6 кВ | 25+25 | 3.32 | 2.5 | 120 | 0.82 | 0 | 26.25 | 25.43 | 25.43 | открыт | 161 | Промузел 110/6/6 кВ | 25+25 | 0.191 | 3.511 | 2.5 | 120 | 1.011 | 0 | 26.25 | 25.239 | 25.239 | открыт
162 | Кривячка 35/10 кВ | 1,6+1 | 0.82 | 0.57 | 120 | 0.25 | 0 | 1.05 | 0.8 | 0.8 | открыт | 162 | Кривячка 35/10 кВ | 1,6+1 | 0.015 | 0.835 | 0.57 | 120 | 0.265 | 0 | 1.05 | 0.785 | 0.785 | открыт
163 | Николо-Шанга 35/10 кВ | 1,6+1,6 | 0.89 | 0 | 0 | 0.89 | 0 | 1.68 | 0.79 | 0.79 | открыт | 163 | Николо-Шанга 35/10 кВ | 1,6+1,6 | 0.227 | 1.117 | 0 | 0 | 1.117 | 0 | 1.68 | 0.563 | 0.563 | открыт
164 | Центральная 35/6 кВ | 10+10 | 8.96 | 3 | 120 | 5.96 | 0 | 10.5 | 4.54 | 4.54 | открыт | 164 | Центральная 35/6 кВ | 10+10 | 1.829 | 10.789 | 3 | 120 | 7.789 | 0 | 10.5 | 2.711 | 2.711 | открыт
| Итого по Костромаэнерго | 1705 | 403.61 | [8 empty] | 2: Итого по Костромаэнерго; 3: 1751.1; 5: 498.167
| дефицит | [8 empty] | -6.235 |  | 2: дефицит; Мин. 12: -4.395
| профицит | [8 empty] | 523.32 |  | 2: профицит; Мин. 12: 450.22

## Свод.тек. дефицит декабрь2010
Перечень закрытых центров питания филиала ОАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго" по максимальным нагрузкам 2010 года (текущий дефицит мощности).
№ п/п | Наименование объекта центра питания, класс напряжения |  | Текущий дефицит , МВА
Костромаэнерго
1 | Кострома-3 110/35/6 кВ | 10+16 | -0.99
2 | Восточная-1 35/6 кВ | 10+10+6,3 | -5.25
Итого текущий дефицит (2010) |  |  | -6.24

## Свод. ож. дефицит декабрь 2010
Перечень закрытых центров питания филиала ОАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго" по ожидаемым нагрузкам с учетом подключения новых мощностей по технологическому присоединению и др.развития э/сетевого комплекса (ожидаемый дефицит мощности).
№ п/п | Наименование объекта центра питания, класс напряжения |  | Ожидаемый дефицит , МВА
Костромаэнерго
1 | Сандогора 35/6 кВ | 1 | -0.006
2 | Прискоково 35/10 кВ | 2.5 | -0.12
3 | Кострома-3 110/35/6 кВ | 10+16 | -2.823
4 | Кострома-1 110/6 кВ | 10+10 | -0.959
5 | Северная 110/6 кВ | 20+25 | -0.487
Итого ожидаемый дефицит (декабрь 2010) |  |  | -4.395