## Смоленскэнерго
Приложение 2
[9 empty] | таблица 1 | [11 empty] | таблица 2
№ п/п | Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Текущий дефицит | [8 empty] | Примечание | № п/п | Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Ожидаемый дефицит /профицит | [9 empty] | Примечание
|  | Установленная мощность трансформаторов Sуст. с указанием их количества, шт/ МВА | Суммарная полная мощность ЦП по результатам замеров максимума нагрузки Sмах , МВА | Полная мощность, перераспределяемая в соответствии с ПТЭ, МВА за время |  | Полная мощность с учётом перераспределения, МВА | Ограничивающие факторы, МВА | Допустимая нагрузка расчётная в режиме n-1, МВА | Пропускная способность, МВА | Текущий дефицит/ профицит, МВА |  |  |  | Установленная мощность трансформаторов Sуст. с указанием их количества в перспективе при условии выполнения ТУ на ТП или других мероприятий по реконструкции ЦП, шт/ МВА | Дополнительная мощность по выданным ТУ на ТП, МВА | Ожидаемая нагрузка ЦП, МВА | Полная перераспределяемая мощность в перспективе с учетом выполнения мероприятий ТУ или других мероприятий по реконструкции сети инвестпрограмм и др. |  | Полная мощность с учётом перераспределения, МВА | Ограничивающие факторы, МВА | Допустимая нагрузка расчётная в режиме n-1, МВА | Пропускная способность ЦП, МВА | Ожидаемый дефицит/ профицит, МВА
|  |  |  | МВА | Мин. | [11 empty] | МВА | Мин.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Однотрансформаторные ПС | [11 empty] | 1: Однотрансформаторные ПС
1 | Герчики 35/10 | 2.5 | 0.24 | 0.7 | 1 сутки | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.46 | 0.46 | открыт | 1 | Герчики 35/10 | 2.5 | 0.4 | 0.64 | 0.7 | 1 сутки | -0.06 | 0 | 0.7 | 0.06 | 0.06 | открыт
2 | Верховье 35/10 | 4 | 0.59 | 1.36 | 1 сутки | 1.36 | 0 | 1.36 | 0.77 | 0.77 | открыт | 2 | Верховье 35/10 | 4 | 0 | 0.59 | 1.36 | 1 сутки | -0.77 | 0 | 1.36 | 0.77 | 0.77 | открыт
3 | Нейково 35/10 | 2.5 | 0.14 | 1.73 | 1 сутки | 1.73 | 0 | 1.73 | 1.59 | 1.59 | открыт | 3 | Нейково 35/10 | 2.5 | 0 | 0.14 | 1.73 | 1 сутки | -1.59 | 0 | 1.73 | 1.59 | 1.59 | открыт
4 | Мерлино 110/35/10 | 6.3 | 0.34 | 0.34 | 1 сутки | 0.34 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | открыт | 4 | Мерлино 110/35/10 | 6.3 | 0 | 0.34 | 0.34 | 1 сутки | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 6.3 | 0.1 | 0.1 | 1 сутки | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 6.3 | 0 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0.1 | 0
| Ном. мощность НН, МВА | 6.3 | 0.24 | 0.24 | 1 сутки | 0.24 | 0 | 0.24 | 0 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 6.3 | 0 | 0.24 | 0.24 | 1 сутки | 0 | 0 | 0.24 | 0
5 | Беляево 35/10 | 1.6 | 0.3 | 2.11 | 1 сутки | 2.11 | 0 | 2.11 | 1.81 | 1.81 | открыт | 5 | Беляево 35/10 | 1.6 | 0 | 0.3 | 2.11 | 1 сутки | -1.81 | 0 | 2.11 | 1.81 | 1.81 | открыт
6 | Заозерье 35/10 | 1.6 | 0.17 | 0.85 | 1 сутки | 0.85 | 0 | 0.85 | 0.68 | 0.68 | открыт | 6 | Заозерье 35/10 | 1.6 | 0 | 0.17 | 0.85 | 1 сутки | -0.68 | 0 | 0.85 | 0.68 | 0.68 | открыт
7 | Селезни 35/10 | 2.5 | 0.37 | 2.21 | 1 сутки | 2.21 | 0 | 2.21 | 1.84 | 1.84 | открыт | 7 | Селезни 35/10 | 2.5 | 0 | 0.37 | 2.21 | 1 сутки | -1.84 | 0 | 2.21 | 1.84 | 1.84 | открыт
8 | Логово 110/10 | 6.3 | 0.4 | 1.36 | 1 сутки | 1.36 | 0 | 1.36 | 0.96 | 0.96 | открыт | 8 | Логово 110/10 | 6.3 | 0 | 0.4 | 1.36 | 1 сутки | -0.96 | 0 | 1.36 | 0.96 | 0.96 | открыт
9 | Дубровка 35/10 | 2.5 | 0.24 | 1.36 | 1 сутки | 1.36 | 0 | 1.36 | 1.12 | 1.12 | открыт | 9 | Дубровка 35/10 | 2.5 | 0.1 | 0.34 | 1.36 | 1 сутки | -1.02 | 0 | 1.36 | 1.02 | 1.02 | открыт
10 | Свистовичи 35/10 | 2.5 | 0.28 | 0.85 | 1 сутки | 0.85 | 0 | 0.85 | 0.57 | 0.57 | открыт | 10 | Свистовичи 35/10 | 2.5 | 0 | 0.28 | 0.85 | 1 сутки | -0.57 | 0 | 0.85 | 0.57 | 0.57 | открыт
11 | Ельша 35/10 | 1.6 | 0.09 | 0.85 | 1 сутки | 0.85 | 0 | 0.85 | 0.76 | 0.76 | открыт | 11 | Ельша 35/10 | 1.6 | 0 | 0.09 | 0.85 | 1 сутки | -0.76 | 0 | 0.85 | 0.76 | 0.76 | открыт
12 | Сапшо 35/10 | 4 | 0.88 | 2.12 | 1 сутки | 2.12 | 0 | 2.12 | 1.24 | 1.24 | открыт | 12 | Сапшо 35/10 | 4 | 0.18 | 1.06 | 2.12 | 1 сутки | -1.06 | 0 | 2.12 | 1.06 | 1.06 | открыт
13 | Диво 110/10 | 2.5 | 0.6 | 0.85 | 1 сутки | 0.85 | 0 | 0.85 | 0.25 | 0.25 | открыт | 13 | Диво 110/10 | 2.5 | 0.14 | 0.74 | 0.85 | 1 сутки | -0.11 | 0 | 0.85 | 0.11 | 0.11 | открыт
14 | Вачково 35/10 | 2.5 | 0.45 | 1.02 | 1 сутки | 1.02 | 0 | 1.02 | 0.57 | 0.57 | открыт | 14 | Вачково 35/10 | 2.5 | 0 | 0.45 | 1.02 | 1 сутки | -0.57 | 0 | 1.02 | 0.57 | 0.57 | открыт
15 | Замошье 35/10 | 2.5 | 0.07 | 0.68 | 1 сутки | 0.68 | 0 | 0.68 | 0.61 | 0.61 | открыт | 15 | Замошье 35/10 | 2.5 | 0 | 0.07 | 0.68 | 1 сутки | -0.61 | 0 | 0.68 | 0.61 | 0.61 | открыт
16 | Лоино 35/10 | 2.5 | 0.22 | 0.85 | 1 сутки | 0.85 | 0 | 0.85 | 0.63 | 0.63 | открыт | 16 | Лоино 35/10 | 2.5 | 0 | 0.22 | 0.85 | 1 сутки | -0.63 | 0 | 0.85 | 0.63 | 0.63 | открыт
17 | Рокот 35/10 | 2.5 | 0.29 | 1.3 | 1 сутки | 1.3 | 0 | 1.3 | 1.01 | 1.01 | открыт | 17 | Рокот 35/10 | 2.5 | 0 | 0.29 | 1.3 | 1 сутки | -1.01 | 0 | 1.3 | 1.01 | 1.01 | открыт
18 | Никонцы 35/10 | 2.5 | 0.15 | 0.85 | 1 сутки | 0.85 | 0 | 0.85 | 0.7 | 0.7 | открыт | 18 | Никонцы 35/10 | 2.5 | 0 | 0.15 | 0.85 | 1 сутки | -0.7 | 0 | 0.85 | 0.7 | 0.7 | открыт
19 | Батищево 35/10 | 2.5 | 0.09 | 1.73 | 1 сутки | 1.73 | 0 | 1.73 | 1.64 | 1.64 | открыт | 19 | Батищево 35/10 | 2.5 | 0 | 0.09 | 1.73 | 1 сутки | -1.64 | 0 | 1.73 | 1.64 | 1.64 | открыт
20 | Васино 35/10 | 2.5 | 0.31 | 2.55 | 1 сутки | 2.55 | 0 | 2.55 | 2.24 | 2.24 | открыт | 20 | Васино 35/10 | 2.5 | 0 | 0.31 | 2.55 | 1 сутки | -2.24 | 0 | 2.55 | 2.24 | 2.24 | открыт
21 | Булгаково 35/10 | 2.5 | 0.26 | 1.73 | 1 сутки | 1.73 | 0 | 1.73 | 1.47 | 1.47 | открыт | 21 | Булгаково 35/10 | 2.5 | 0 | 0.26 | 1.73 | 1 сутки | -1.47 | 0 | 1.73 | 1.47 | 1.47 | открыт
22 | Спас-Углы 35/10 | 1.6 | 0.16 | 0.68 | 1 сутки | 0.68 | 0 | 0.68 | 0.52 | 0.52 | открыт | 22 | Спас-Углы 35/10 | 1.6 | 0 | 0.16 | 0.68 | 1 сутки | -0.52 | 0 | 0.68 | 0.52 | 0.52 | открыт
23 | Третьяково 35/10 | 4 | 0.25 | 2.55 | 1 сутки | 2.55 | 0 | 2.55 | 2.3 | 2.3 | открыт | 23 | Третьяково 35/10 | 4 | 0 | 0.25 | 2.55 | 1 сутки | -2.3 | 0 | 2.55 | 2.3 | 2.3 | открыт
24 | Велисто 35/10 | 2.5 | 0.09 | 1.3 | 1 сутки | 1.3 | 0 | 1.3 | 1.21 | 1.21 | открыт | 24 | Велисто 35/10 | 2.5 | 0 | 0.09 | 1.3 | 1 сутки | -1.21 | 0 | 1.3 | 1.21 | 1.21 | открыт
25 | Батурино 35/10 | 1.6 | 0.1 | 0.85 | 1 сутки | 0.85 | 0 | 0.85 | 0.75 | 0.75 | открыт | 25 | Батурино 35/10 | 1.6 | 0.18 | 0.28 | 0.85 | 1 сутки | -0.57 | 0 | 0.85 | 0.57 | 0.57 | открыт
26 | Печатники 35/10 | 2.5 | 0.34 | 3.46 | 1 сутки | 3.46 | 0 | 3.46 | 3.12 | 3.12 | открыт | 26 | Печатники 35/10 | 2.5 | 0 | 0.34 | 3.46 | 1 сутки | -3.12 | 0 | 3.46 | 3.12 | 3.12 | открыт
27 | Гаристово 35/10 | 1.6 | 0.18 | 0.85 | 1 сутки | 0.85 | 0 | 0.85 | 0.67 | 0.67 | открыт | 27 | Гаристово 35/10 | 1.6 | 0 | 0.18 | 0.85 | 1 сутки | -0.67 | 0 | 0.85 | 0.67 | 0.67 | открыт
28 | Беззаботы 35/10 | 2.5 | 0.09 | 1.73 | 1 сутки | 1.73 | 0 | 1.73 | 1.64 | 1.64 | открыт | 28 | Беззаботы 35/10 | 2.5 | 0 | 0.09 | 1.73 | 1 сутки | -1.64 | 0 | 1.73 | 1.64 | 1.64 | открыт
29 | Высокое 35/10 | 2.5 | 0.2 | 2.55 | 1 сутки | 2.55 | 0 | 2.55 | 2.35 | 2.35 | открыт | 29 | Высокое 35/10 | 2.5 | 0 | 0.2 | 2.55 | 1 сутки | -2.35 | 0 | 2.55 | 2.35 | 2.35 | открыт
30 | Зайцево 35/10 | 1.6 | 0.35 | 0.85 | 1 сутки | 0.85 | 0 | 0.85 | 0.5 | 0.5 | открыт | 30 | Зайцево 35/10 | 1.6 | 0 | 0.35 | 0.85 | 1 сутки | -0.5 | 0 | 0.85 | 0.5 | 0.5 | открыт
31 | Савеево 35/10 | 2.5 | 0.46 | 0.85 | 1 сутки | 0.85 | 0 | 0.85 | 0.39 | 0.39 | открыт | 31 | Савеево 35/10 | 2.5 | 0 | 0.46 | 0.85 | 1 сутки | -0.39 | 0 | 0.85 | 0.39 | 0.39 | открыт
32 | Гореново 35/10 | 1.6 | 0.26 | 2.55 | 1 сутки | 2.55 | 0 | 2.55 | 2.29 | 2.29 | открыт | 32 | Гореново 35/10 | 1.6 | 0 | 0.26 | 2.55 | 1 сутки | -2.29 | 0 | 2.55 | 2.29 | 2.29 | открыт
33 | Шпунты 35/10 | 2.5 | 0.23 | 0.85 | 1 сутки | 0.85 | 0 | 0.85 | 0.62 | 0.62 | открыт | 33 | Шпунты 35/10 | 2.5 | 0.42 | 0.65 | 0.85 | 1 сутки | -0.2 | 0 | 0.85 | 0.2 | 0.2 | открыт
34 | Кадино 35/10 | 2.5 | 0.2 | 1.73 | 1 сутки | 1.73 | 0 | 1.73 | 1.53 | 1.53 | открыт | 34 | Кадино 35/10 | 2.5 | 0 | 0.2 | 1.73 | 1 сутки | -1.53 | 0 | 1.73 | 1.53 | 1.53 | открыт
35 | Стегримово 35/10 | 2.5 | 0.08 | 2.89 | 1 сутки | 2.89 | 0 | 2.89 | 2.81 | 2.81 | открыт | 35 | Стегримово 35/10 | 2.5 | 0 | 0.08 | 2.89 | 1 сутки | -2.81 | 0 | 2.89 | 2.81 | 2.81 | открыт
36 | Жуково 35/10 | 2.5 | 0.2 | 1.73 | 1 сутки | 1.73 | 0 | 1.73 | 1.53 | 1.53 | открыт | 36 | Жуково 35/10 | 2.5 | 0 | 0.2 | 1.73 | 1 сутки | -1.53 | 0 | 1.73 | 1.53 | 1.53 | открыт
37 | Микшино 35/10 | 2.5 | 0.13 | 1.73 | 1 сутки | 1.73 | 0 | 1.73 | 1.6 | 1.6 | открыт | 37 | Микшино 35/10 | 2.5 | 0 | 0.13 | 1.73 | 1 сутки | -1.6 | 0 | 1.73 | 1.6 | 1.6 | открыт
38 | Петровичи 35/10 | 2.5 | 0.18 | 2.55 | 1 сутки | 2.55 | 0 | 2.55 | 2.37 | 2.37 | открыт | 38 | Петровичи 35/10 | 2.5 | 0 | 0.18 | 2.55 | 1 сутки | -2.37 | 0 | 2.55 | 2.37 | 2.37 | открыт
39 | Микуличи 35/10 | 2.5 | 0.51 | 4.59 | 1 сутки | 4.59 | 0 | 4.59 | 4.08 | 4.08 | открыт | 39 | Микуличи 35/10 | 2.5 | 0.07 | 0.58 | 4.59 | 1 сутки | -4.01 | 0 | 4.59 | 4.01 | 4.01 | открыт
40 | Надейковичи 35/10 | 2.5 | 0.22 | 0.85 | 1 сутки | 0.85 | 0 | 0.85 | 0.63 | 0.63 | открыт | 40 | Недейковичи 35/10 | 2.5 | 0 | 0.22 | 0.85 | 1 сутки | -0.63 | 0 | 0.85 | 0.63 | 0.63 | открыт
41 | Поселки 110/35/10 | 6.3 | 0.71 | 0.94 | 1 сутки | 0.94 | 0 | 0.94 | 0.23 | 0.23 | открыт | 41 | Поселки 110/35/10 | 6.3 | 0 | 0.71 | 0.94 | 1 сутки | -0.23 | 0 | 0.94 | 0.23 | 0.23 | открыт
42 | Кузьмичи 35/10 | 2.5 | 0.34 | 1.73 | 1 сутки | 1.73 | 0 | 1.73 | 1.39 | 1.39 | открыт | 42 | Кузьмичи 35/10 | 2.5 | 0 | 0.34 | 1.73 | 1 сутки | -1.39 | 0 | 1.73 | 1.39 | 1.39 | открыт
43 | Макшеево 110/10 | 6.3 | 0.41 | 2.55 | 1 сутки | 2.55 | 0 | 2.55 | 2.14 | 2.14 | открыт | 43 | Макшеево 110/10 | 6.3 | 0 | 0.41 | 2.55 | 1 сутки | -2.14 | 0 | 2.55 | 2.14 | 2.14 | открыт
44 | Путьково 35/10 | 1.8 | 0.23 | 0.85 | 1 сутки | 0.85 | 0 | 0.85 | 0.62 | 0.62 | открыт | 44 | Путьково 35/10 | 1.8 | 0.06 | 0.29 | 0.85 | 1 сутки | -0.56 | 0 | 0.85 | 0.56 | 0.56 | открыт
45 | Успенское 35/10 | 2.5 | 0.49 | 2.55 | 1 сутки | 2.55 | 0 | 2.55 | 2.06 | 2.06 | открыт | 45 | Успенское 35/10 | 2.5 | 0.15 | 0.64 | 2.55 | 1 сутки | -1.91 | 0 | 2.55 | 1.91 | 1.91 | открыт
46 | Калпита 35/10 | 1.6 | 0.06 | 0.85 | 1 сутки | 0.85 | 0 | 0.85 | 0.79 | 0.79 | открыт | 46 | Калпита 35/10 | 1.6 | 0 | 0.06 | 0.85 | 1 сутки | -0.79 | 0 | 0.85 | 0.79 | 0.79 | открыт
47 | Касня 110/10 | 2.5 | 0.32 | 3.46 | 1 сутки | 3.46 | 0 | 3.46 | 3.14 | 3.14 | открыт | 47 | Касня 110/10 | 2.5 | 0 | 0.32 | 3.46 | 1 сутки | -3.14 | 0 | 3.46 | 3.14 | 3.14 | открыт
48 | Акатово 35/10 | 1.6 | 1.01 | 2.89 | 1 сутки | 2.89 | 0 | 2.89 | 1.88 | 1.88 | открыт | 48 | Акатово 35/10 | 1.6 | 1.62 | 2.63 | 2.89 | 1 сутки | -0.26 | 0 | 2.89 | 0.26 | 0.26 | открыт
49 | Горки 35/10 | 1.6 | 0.18 | 0.68 | 1 сутки | 0.68 | 0 | 0.68 | 0.5 | 0.5 | открыт | 49 | Горки 35/10 | 1.6 | 0 | 0.18 | 0.68 | 1 сутки | -0.5 | 0 | 0.68 | 0.5 | 0.5 | открыт
50 | Дружба 35/10 | 2.5 | 0.79 | 0.85 | 1 сутки | 0.85 | 0 | 0.85 | 0.06 | 0.06 | открыт | 50 | Дружба 35/10 | 2.5 | 0 | 0.35 | 0.85 | 1 сутки | -0.5 | 0 | 0.85 | 0.5 | 0.5 | открыт
51 | НС-21 110/10 | 16 | 0 | 0 | 1 сутки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | открыт | 51 | НС-21 110/10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 сутки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | открыт
52 | НС-22 110/35/10 | 25 | 2.09 | 2.09 | 1 сутки | 2.09 | 0 | 2.09 | 0 | 0 | открыт | 52 | НС-22 110/35/10 | 25 | 1.81 | 3.9 | 3.9 | 1 сутки | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 25 | 2.09 | 2.09 | 1 сутки | 2.09 | 0 | 2.09 | 0 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 25 | 1.81 | 3.9 | 3.9 | 1 сутки | 0 | 0 | 3.9 | 0
| Ном. мощность НН, МВА | 25 | 0 | 0 | 1 сутки | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 сутки | 0 | 0 | 0 | 0
53 | Шуйское 35/10 | 2.5 | 0.47 | 3.46 | 1 сутки | 3.46 | 0 | 3.46 | 2.99 | 2.99 | открыт | 53 | Шуйское 35/10 | 2.5 | 0.05 | 0.52 | 3.46 | 1 сутки | -2.94 | 0 | 3.46 | 2.94 | 2.94 | открыт
54 | Торбеево 110/10 | 6.3 | 0.35 | 2.89 | 1 сутки | 2.89 | 0 | 2.89 | 2.54 | 2.54 | открыт | 54 | Торбеево 110/10 | 6.3 | 0.15 | 0.5 | 2.89 | 1 сутки | -2.39 | 0 | 2.89 | 2.39 | 2.39 | открыт
55 | Леуздово 35/10 | 1 | 0.12 | 0.68 | 1 сутки | 0.68 | 0 | 0.68 | 0.56 | 0.56 | открыт | 55 | Леуздово 35/10 | 1 | 0.3 | 0.42 | 0.68 | 1 сутки | -0.26 | 0 | 0.68 | 0.26 | 0.26 | открыт
56 | Мальцево 35/10 | 2.5 | 0.17 | 1.73 | 1 сутки | 1.73 | 0 | 1.73 | 1.56 | 1.56 | открыт | 56 | Мальцево 35/10 | 2.5 | 0.01 | 0.18 | 1.73 | 1 сутки | -1.55 | 0 | 1.73 | 1.55 | 1.55 | открыт
57 | Аврора 35/10 | 2.5 | 0.09 | 0.68 | 1 сутки | 0.68 | 0 | 0.68 | 0.59 | 0.59 | открыт | 57 | Аврора 35/10 | 2.5 | 3.91 | 4 | 0.68 | 1 сутки | 3.32 | 0 | 0.68 | -3.32 | -3.32 | закрыт
58 | Бехтеево 35/10 | 2.5 | 0.08 | 0.68 | 1 сутки | 0.68 | 0 | 0.68 | 0.6 | 0.6 | открыт | 58 | Бехтеево 35/10 | 2.5 | 0.07 | 0.15 | 0.68 | 1 сутки | -0.53 | 0 | 0.68 | 0.53 | 0.53 | открыт
59 | Середа 35/10 | 2.5 | 0.38 | 0.68 | 1 сутки | 0.68 | 0 | 0.68 | 0.3 | 0.3 | открыт | 59 | Середа 35/10 | 2.5 | 0 | 0.38 | 0.68 | 1 сутки | -0.3 | 0 | 0.68 | 0.3 | 0.3 | открыт
60 | Михали 35/10 | 2.5 | 0.06 | 0.85 | 1 сутки | 0.85 | 0 | 0.85 | 0.79 | 0.79 | открыт | 60 | Михали 35/10 | 2.5 | 0 | 0.06 | 0.85 | 1 сутки | -0.79 | 0 | 0.85 | 0.79 | 0.79 | открыт
61 | Мытишино 35/10 | 1.6 | 0.06 | 0 | 1 сутки | 0 | 0 | 0 | -0.06 | -0.06 | закрыт | 61 | Мытишино 35/10 | 1.6 | 0 | 0.06 | 0 | 1 сутки | 0.06 | 0 | 0 | -0.06 | -0.06 | закрыт
62 | Захарьевское 35/10 | 1.6 | 0.19 | 0.85 | 1 сутки | 0.85 | 0 | 0.85 | 0.66 | 0.66 | открыт | 62 | Захарьевское 35/10 | 1.6 | 0 | 0.19 | 0.85 | 1 сутки | -0.66 | 0 | 0.85 | 0.66 | 0.66 | открыт
63 | Холм 35/10 | 1.6 | 0.05 | 0.85 | 1 сутки | 0.85 | 0 | 0.85 | 0.8 | 0.8 | открыт | 63 | Холм 35/10 | 1.6 | 0 | 0.05 | 0.85 | 1 сутки | -0.8 | 0 | 0.85 | 0.8 | 0.8 | открыт
64 | Баскаковка 35/10 | 4 | 0.21 | 1.73 | 1 сутки | 1.73 | 0 | 1.73 | 1.52 | 1.52 | открыт | 64 | Баскаковка 35/10 | 4 | 0 | 0.21 | 1.73 | 1 сутки | -1.52 | 0 | 1.73 | 1.52 | 1.52 | открыт
65 | Екимцево 110/10 | 2.5 | 0.36 | 1.73 | 1 сутки | 1.73 | 0 | 1.73 | 1.37 | 1.37 | открыт | 65 | Екимцево 110/10 | 2.5 | 0 | 0.36 | 1.73 | 1 сутки | -1.37 | 0 | 1.73 | 1.37 | 1.37 | открыт
Двухтрансформаторные ПС | [11 empty] | 1: Двухтрансформаторные ПС
66 | Смоленск 1 (ФСК) 110/35/6 | 40+40 | 41.67 | 5.68 | 120 | 35.99 | 0 | 42 | 6.01 | 6.01 | открыт | 66 | Смоленск 1 (ФСК) 110/35/6 | 40+40 | 14.6 | 56.27 | 12.49 | 120 | 43.78 | 0 | 42 | -1.78 | -1.78 | закрыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 40+40 | 4.9 | 3.76 |  | 1.14 | 0 | 42 | 40.86 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 40+40 | 5.67 | 10.57 | 10.57 |  | 0 | 0 | 42 | 42
| Ном. мощность НН, МВА | 40+40 | 36.77 | 1.92 | 120 | 34.85 | 0 | 42 | 7.15 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 40+40 | 8.93 | 45.7 | 1.92 | 120 | 43.78 | 0 | 42 | -1.78
67 | Водозабор 35/6 | 4+4 | 2.93 | 1.2 | 120 | 1.73 | 0 | 4.2 | 2.47 | 2.47 | открыт | 67 | Водозабор 35/6 | 4+4 | 2.4 | 5.33 | 1.2 | 120 | 4.13 | 0 | 4.2 | 0.07 | 0.07 | открыт
68 | Тычинино 35/10 | 4+4 | 1.1 | 0.91 | 120 | 0.19 | 0 | 4.2 | 4.01 | 4.01 | открыт | 68 | Тычинино 35/10 | 4+4 | 0.25 | 1.35 | 0.91 | 120 | 0.44 | 0 | 4.2 | 3.76 | 3.76 | открыт
69 | Рябцево 35/10 | 4+4 | 2.4 | 0 | 120 | 2.4 | 0 | 4.2 | 1.8 | 1.8 | открыт | 69 | Рябцево 35/10 | 4+4 | 2.72 | 5.12 | 0 | 120 | 5.12 | 0 | 4.2 | -0.92 | -0.92 | закрыт
70 | Смоленск 2 110/6 | 40+40 | 16.21 | 6.41 | 120 | 9.8 | 0 | 42 | 32.2 | 32.2 | открыт | 70 | Смоленск 2 110/6 | 40+40 | 1.71 | 17.92 | 6.41 | 120 | 11.51 | 0 | 42 | 30.49 | 30.49 | открыт
71 | Восточная 110/6 | 25+16 | 5.71 | 0 | 120 | 5.71 | 0 | 16.8 | 11.09 | 11.09 | открыт | 71 | Восточная 110/6 | 25+16 | 7.02 | 12.73 | 0 | 120 | 12.73 | 0 | 16.8 | 4.07 | 4.07 | открыт
72 | Диффузион 110/6 | 25+25 | 14.69 | 1.06 | 120 | 13.63 | 0 | 26.25 | 12.62 | 12.62 | открыт | 72 | Диффузион 110/6 | 25+25 | 18.8 | 33.49 | 1.06 | 120 | 32.43 | 0 | 26.25 | -6.18 | -6.18 | закрыт
73 | Заводская 110/35/10 | 16+16 | 17.31 | 17.07 | 120 | 0.24 | 0 | 16.8 | 16.56 | 13.12 | открыт | 73 | Заводская 110/35/10 | 16+16 | 12.14 | 29.45 | 23.29 | 120 | 6.16 | 0 | 16.8 | 10.64 | 10.64 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 16+16 | 15.1 | 11.42 |  | 3.68 | 0 | 16.8 | 13.12 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 16+16 | 2.54 | 17.64 | 17.64 |  | 0 | 0 | 16.8 | 16.8
| Ном. мощность НН, МВА | 16+16 | 2.21 | 5.65 | 120 | -3.44 | 0 | 16.8 | 20.24 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 16+16 | 9.6 | 11.81 | 5.65 | 120 | 6.16 | 0 | 16.8 | 10.64
74 | Ясенная 35/6 | 10+10 | 8.98 | 0 | 120 | 8.98 | 0 | 10.5 | 1.52 | 1.52 | открыт | 74 | Ясенная 35/6 | 10+10 | 0.13 | 9.11 | 0 | 120 | 9.11 | 0 | 10.5 | 1.39 | 1.39 | открыт
75 | Гнездово 35/6 | 7,5+7,5 | 4.32 | 0.42 | 120 | 3.9 | 0 | 7.875 | 3.975 | 3.975 | открыт | 75 | Гнездово 35/6 | 7,5+7,5 | 2.45 | 6.77 | 0.42 | 120 | 6.35 | 0 | 7.875 | 1.525 | 1.525 | открыт
76 | Западная 110/6 | 25+16 | 13.58 | 0.63 | 120 | 12.95 | 0 | 16.8 | 3.85 | 3.85 | открыт | 76 | Западная 110/6 | 25+16 | 8.05 | 21.63 | 0.63 | 120 | 21 | 0 | 16.8 | -4.2 | -4.2 | закрыт
77 | Катынь 2 110/35/10 | 10+16 | 4.58 | 2.59 | 120 | 1.99 | 0 | 10.5 | 8.51 | 8.51 | открыт | 77 | Катынь 2 110/35/10 | 10+16 | 9.4 | 13.98 | 7.08 | 120 | 6.9 | 0 | 10.5 | 3.6 | 3.6 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+16 | 2.59 | 2.59 |  | 0 | 0 | 10.5 | 10.5 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10+16 | 4.49 | 7.08 | 7.08 |  | 0 | 0 | 10.5 | 10.5
| Ном. мощность НН, МВА | 10+16 | 1.99 | 0 | 120 | 1.99 | 0 | 10.5 | 8.51 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 10+16 | 4.91 | 6.9 | 0 | 120 | 6.9 | 0 | 10.5 | 3.6
78 | Катынь 1 35/10 | 4+4 | 1.57 | 0.05 | 120 | 1.52 | 0 | 4.2 | 2.68 | 2.68 | открыт | 78 | Катынь 1 35/10 | 4+4 | 1.65 | 3.22 | 0.05 | 120 | 3.17 | 0 | 4.2 | 1.03 | 1.03 | открыт
79 | Лубня 35/10 | 4+4 | 1.33 | 0.13 | 120 | 1.2 | 0 | 4.2 | 3 | 3 | открыт | 79 | Лубня 35/10 | 4+4 | 2.11 | 3.44 | 0.13 | 120 | 3.31 | 0 | 4.2 | 0.89 | 0.89 | открыт
80 | Козино 110/35/10 | 10+10 | 8.41 | 6.51 | 120 | 1.9 | 0 | 10.5 | 8.6 | 8.6 | открыт | 80 | Козино 110/35/10 | 10+10 | 14.51 | 22.92 | 3.11 | 120 | 19.81 | 0 | 10.5 | -9.31 | -9.31 | закрыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 6.5 | 6.5 |  | 0 | 0 | 10.5 | 10.5 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 6.75 | 13.25 | 3.1 |  | 10.15 | 0 | 10.5 | 0.35
| Ном. мощность НН, МВА | 10+10 | 1.91 | 0.01 | 120 | 1.9 | 0 | 10.5 | 8.6 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 10+10 | 7.76 | 9.67 | 0.01 | 120 | 9.66 | 0 | 10.5 | 0.84
81 | Одинцово 35/10 | 6,3+6,3 | 4.55 | 2.15 | 120 | 2.4 | 0 | 6.615 | 4.215 | 4.215 | открыт | 81 | Одинцово 35/10 | 6,3+6,3 | 5.6 | 10.15 | 2.15 | 120 | 8 | 0 | 6.615 | -1.385 | -1.385 | закрыт
82 | Трудилово 35/10 | 2,5+2,5 | 1.29 | 0.08 | 120 | 1.21 | 0 | 2.625 | 1.415 | 1.415 | открыт | 82 | Трудилово 35/10 | 2,5+2,5 | 0.85 | 2.14 | 0.08 | 120 | 2.06 | 0 | 2.625 | 0.565 | 0.565 | открыт
83 | КС-3 ПС №2 110/10 | 40+40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 42 | 42 | 42 | открыт | 83 | КС-3 ПС №2 110/10 | 40+40 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 42 | 42 | 42 | открыт
84 | Пронино 110/35/6 | 10+10 | 6.24 | 4.67 | 120 | 1.57 | 0 | 10.5 | 8.93 | 8.93 | открыт | 84 | Пронино 110/35/6 | 10+10 | 2.45 | 8.69 | 6.17 | 120 | 2.52 | 0 | 10.5 | 7.98 | 7.98 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 3.48 | 3.48 |  | 0 | 0 | 10.5 | 10.5 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 1.5 | 4.98 | 4.98 |  | 0 | 0 | 10.5 | 10.5
| Ном. мощность НН, МВА | 10+10 | 2.76 | 1.19 | 120 | 1.57 | 0 | 10.5 | 8.93 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 10+10 | 0.95 | 3.71 | 1.19 | 120 | 2.52 | 0 | 10.5 | 7.98
85 | Ольша 35/10 | 2,5+2,5 | 0.92 | 0 | 120 | 0.92 | 0 | 2.625 | 1.705 | 1.705 | открыт | 85 | Ольша 35/10 | 2,5+2,5 | 0.95 | 1.87 | 0 | 120 | 1.87 | 0 | 2.625 | 0.755 | 0.755 | открыт
86 | Красный бор 35/6 | 4+4 | 2.58 | 0 | 120 | 2.58 | 0 | 4.2 | 1.62 | 1.62 | открыт | 86 | Красный бор 35/6 | 4+4 | 0.54 | 3.12 | 0 | 120 | 3.12 | 0 | 4.2 | 1.08 | 1.08 | открыт
87 | Северная 110/35/6 | 25+25 | 17.69 | 6.13 | 120 | 11.56 | 0 | 26.25 | 14.69 | 14.69 | открыт | 87 | Северная 110/35/6 | 25+25 | 8.2 | 25.89 | 7.92 | 120 | 17.97 | 0 | 26.25 | 8.28 | 8.28 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 25+25 | 3.54 | 3.54 |  | 0 | 0 | 26.25 | 26.25 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 25+25 | 5.33 | 5.33 | 5.33 |  | 0 | 0 | 26.25 | 26.25
| Ном. мощность НН, МВА | 25+25 | 14.15 | 2.59 | 120 | 11.56 | 0 | 26.25 | 14.69 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 25+25 | 2.87 | 17.02 | 2.59 | 120 | 14.43 | 0 | 26.25 | 11.82
88 | Печерск 35/6 | 4+4 | 2.59 | 0.34 | 120 | 2.25 | 0 | 4.2 | 1.95 | 1.95 | открыт | 88 | Печерск 35/6 | 4+4 | 3.45 | 6.04 | 0.34 | 120 | 5.7 | 0 | 4.2 | -1.5 | -1.5 | закрыт
89 | Колодня 35/6 | 6,3+4 | 2.56 | 0 | 120 | 2.56 | 0 | 4.2 | 1.64 | 1.64 | открыт | 89 | Колодня 35/6 | 6,3+4 | 1.15 | 3.71 | 0 | 120 | 3.71 | 0 | 4.2 | 0.49 | 0.49 | открыт
90 | Центральная 110/10/6 | 25+25 | 20.83 | 5.76 | 120 | 15.07 | 0 | 26.25 | 11.18 | 11.18 | открыт | 90 | Центральная 110/10/6 | 25+25 | 11.6 | 32.43 | 8.43 | 120 | 24 | 0 | 26.25 | 2.25 | 2.25 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 25+25 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 26.25 | 26.25 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 25+25 | 8.78 | 8.78 | 3 |  | 5.78 | 0 | 26.25 | 20.47
| Ном. мощность НН, МВА | 25+25 | 20.83 | 5.76 | 120 | 15.07 | 0 | 26.25 | 11.18 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 25+25 | 2.82 | 23.65 | 5.43 | 120 | 18.22 | 0 | 26.25 | 8.03
91 | Чернушки 110/10/6 | 25+25 | 18.02 | 2.12 | 120 | 15.9 | 0 | 26.25 | 10.35 | 10.35 | открыт | 91 | Чернушки 110/10/6 | 25+25 | 10.43 | 28.45 | 2.12 | 120 | 26.33 | 0 | 26.25 | -0.08 | -0.08 | закрыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 25+25 | 6.43 | 0 |  | 6.43 | 0 | 26.25 | 19.82 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 25+25 | 5.92 | 12.35 | 0 |  | 12.35 | 0 | 26.25 | 13.9
| Ном. мощность НН, МВА | 25+25 | 11.59 | 2.12 | 120 | 9.47 | 0 | 26.25 | 16.78 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 25+25 | 4.51 | 16.1 | 2.12 | 120 | 13.98 | 0 | 26.25 | 12.27
92 | Южная 110/35/6 | 40+40 | 32.46 | 7.03 | 120 | 25.43 | 0 | 42 | 16.57 | 16.57 | открыт | 92 | Южная 110/35/6 | 40+40 | 20.89 | 53.35 | 9.35 | 120 | 44 | 0 | 42 | -2 | -2 | закрыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 40+40 | 1.31 | 1.31 |  | 0 | 0 | 42 | 42 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 40+40 | 2.32 | 3.63 | 3.63 |  | 0 | 0 | 42 | 42
| Ном. мощность НН, МВА | 40+40 | 31.15 | 5.72 | 120 | 25.43 | 0 | 42 | 16.57 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 40+40 | 18.57 | 49.72 | 5.72 | 120 | 44 | 0 | 42 | -2
93 | Карьерная 110/35/6 | 16+16 | 4.43 | 2.39 | 120 | 2.04 | 0 | 16.8 | 14.76 | 14.76 | открыт | 93 | Карьерная 110/35/6 | 16+16 | 5.25 | 9.68 | 5.34 | 120 | 4.34 | 0 | 16.8 | 12.46 | 12.46 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 16+16 | 2.39 | 2.39 |  | 0 | 0 | 16.8 | 16.8 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 16+16 | 2.95 | 5.34 | 5.34 |  | 0 | 0 | 16.8 | 16.8
| Ном. мощность НН, МВА | 16+16 | 2.04 | 0 | 120 | 2.04 | 0 | 16.8 | 14.76 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 16+16 | 2.3 | 4.34 | 0 | 120 | 4.34 | 0 | 16.8 | 12.46
94 | Кощино 35/10 | 4+4 | 0.87 | 0.11 | 120 | 0.76 | 0 | 4.2 | 3.44 | 3.44 | открыт | 94 | Кощино 35/10 | 4+4 | 0.15 | 1.02 | 0.11 | 120 | 0.91 | 0 | 4.2 | 3.29 | 3.29 | открыт
95 | Коммунар 35/10 | 2,5+2,5 | 0.67 | 0.03 | 120 | 0.64 | 0 | 2.625 | 1.985 | 1.985 | открыт | 95 | Коммунар 35/10 | 2,5+2,5 | 0.05 | 0.72 | 0.03 | 120 | 0.69 | 0 | 2.625 | 1.935 | 1.935 | открыт
96 | Каспля 110/35/10 | 10+10 | 3.4 | 3.07 | 120 | 0.33 | 0 | 10.5 | 10.17 | 10.17 | открыт | 96 | Каспля 110/35/10 | 10+10 | 8.14 | 11.54 | 10.91 | 120 | 0.63 | 0 | 10.5 | 9.87 | 9.87 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 2.21 | 2.21 |  | 0 | 0 | 10.5 | 10.5 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 7.84 | 10.05 | 10.05 |  | 0 | 0 | 10.5 | 10.5
| Ном. мощность НН, МВА | 10+10 | 1.19 | 0.86 | 120 | 0.33 | 0 | 10.5 | 10.17 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 10+10 | 0.3 | 1.49 | 0.86 | 120 | 0.63 | 0 | 10.5 | 9.87
97 | Аполье 35/10 | 2,5+2,5 | 0.79 | 0.17 | 120 | 0.62 | 0 | 2.625 | 2.005 | 2.005 | открыт | 97 | Аполье 35/10 | 2,5+2,5 | 0.02 | 0.81 | 0.17 | 120 | 0.64 | 0 | 2.625 | 1.985 | 1.985 | открыт
98 | Жуковская 35/10 | 4+4 | 1.84 | 0.19 | 120 | 1.65 | 0 | 4.2 | 2.55 | 2.55 | открыт | 98 | Жуковская 35/10 | 4+4 | 5.55 | 7.39 | 0.19 | 120 | 7.2 | 0 | 4.2 | -3 | -3 | закрыт
99 | Мазальцево 110/35/10 | 10+10 | 2.59 | 2.16 | 120 | 0.43 | 0 | 10.5 | 10.07 | 10.07 | открыт | 99 | Мазальцево 110/35/10 | 10+10 | 9.06 | 11.65 | 11.2 | 120 | 0.45 | 0 | 10.5 | 10.05 | 10.05 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 1.9 | 1.9 |  | 0 | 0 | 10.5 | 10.5 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 9.04 | 10.94 | 10.94 |  | 0 | 0 | 10.5 | 10.5
| Ном. мощность НН, МВА | 10+10 | 0.69 | 0.26 | 120 | 0.43 | 0 | 10.5 | 10.07 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 10+10 | 0.02 | 0.71 | 0.26 | 120 | 0.45 | 0 | 10.5 | 10.05
100 | Петрищево 35/10 | 1,6+2,5 | 0.3 | 0.01 | 120 | 0.29 | 0 | 1.68 | 1.39 | 1.39 | открыт | 100 | Петрищево 35/10 | 1,6+2,5 | 0 | 0.3 | 0.01 | 120 | 0.29 | 0 | 1.68 | 1.39 | 1.39 | открыт
101 | Красный 110/35/10 | 10+10 | 4.22 | 2.26 | 120 | 1.96 | 0 | 10.5 | 8.54 | 8.54 | открыт | 101 | Красный 110/35/10 | 10+10 | 3.37 | 7.59 | 3.43 | 120 | 4.16 | 0 | 10.5 | 6.34 | 6.34 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 0 | 10.5 | 10.5 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 1.17 | 2.97 | 2.97 |  | 0 | 0 | 10.5 | 10.5
| Ном. мощность НН, МВА | 10+10 | 2.42 | 0.46 | 120 | 1.96 | 0 | 10.5 | 8.54 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 10+10 | 2.2 | 4.62 | 0.46 | 120 | 4.16 | 0 | 10.5 | 6.34
102 | Волоедово 35/10 | 2,5+2,5 | 0.04 | 0.01 | 120 | 0.03 | 0 | 2.625 | 2.595 | 2.595 | открыт | 102 | Волоедово 35/10 | 2,5+2,5 | 0 | 0.04 | 0.01 | 120 | 0.03 | 0 | 2.625 | 2.595 | 2.595 | открыт
103 | Крюково 35/10 | 2,5+2,5 | 0.12 | 0.26 | 120 | -0.14 | 0 | 2.625 | 2.765 | 2.765 | открыт | 103 | Крюково 35/10 | 2,5+2,5 | 0.4 | 0.52 | 0.26 | 120 | 0.26 | 0 | 2.625 | 2.365 | 2.365 | открыт
104 | Миганово 35/10 | 2,5+2,5 | 1.18 | 0.49 | 120 | 0.69 | 0 | 2.625 | 1.935 | 1.935 | открыт | 104 | Миганово 35/10 | 2,5+2,5 | 1.25 | 2.43 | 0.49 | 120 | 1.94 | 0 | 2.625 | 0.685 | 0.685 | открыт
105 | Велиж 110/35/10 | 10+10 | 5.77 | 2.05 | 120 | 3.72 | 0 | 10.5 | 6.78 | 6.78 | открыт | 105 | Велиж 110/35/10 | 10+10 | 2.05 | 7.82 | 2.2 | 120 | 5.62 | 0 | 10.5 | 4.88 | 4.88 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 1.38 | 1.38 |  | 0 | 0 | 10.5 | 10.5 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 0.15 | 1.53 | 1.53 | 120 | 0 | 0 | 10.5 | 10.5
| Ном. мощность НН, МВА | 10+10 | 4.39 | 0.67 | 120 | 3.72 | 0 | 10.5 | 6.78 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 10+10 | 1.9 | 6.29 | 0.67 | 120 | 5.62 | 0 | 10.5 | 4.88
106 | Чепли 35/10 | 2,5+2,5 | 0.4 | 0.09 | 120 | 0.31 | 0 | 2.625 | 2.315 | 2.315 | открыт | 106 | Чепли 35/10 | 2,5+2,5 | 0 | 0.4 | 0.09 | 120 | 0.31 | 0 | 2.625 | 2.315 | 2.315 | открыт
107 | Демидов 110/35/10 | 10+16 | 5.52 | 1.14 | 120 | 4.38 | 0 | 10.5 | 6.12 | 6.12 | открыт | 107 | Демидов 110/35/10 | 10+16 | 2.1 | 7.62 | 1.41 | 120 | 6.21 | 0 | 10.5 | 4.29 | 4.29 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+16 | 0.96 | 0.96 |  | 0 | 0 | 10.5 | 10.5 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10+16 | 0.27 | 1.23 | 1.23 |  | 0 | 0 | 10.5 | 10.5
| Ном. мощность НН, МВА | 10+16 | 4.56 | 0.18 | 120 | 4.38 | 0 | 10.5 | 6.12 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 10+16 | 1.83 | 6.39 | 0.18 | 120 | 6.21 | 0 | 10.5 | 4.29
108 | Старое село 35/10 | 2,5+2,5 | 0.34 | 0.17 | 120 | 0.17 | 0 | 2.625 | 2.455 | 2.455 | открыт | 108 | Старое село 35/10 | 2,5+2,5 | 0 | 0.34 | 0.17 | 120 | 0.17 | 0 | 2.625 | 2.455 | 2.455 | открыт
109 | Закрутье 35/10 | 2,5+2,5 | 0.13 | 0 | 120 | 0.13 | 0 | 2.625 | 2.495 | 2.495 | открыт | 109 | Закрутье 35/10 | 2,5+2,5 | 0 | 0.13 | 0 | 120 | 0.13 | 0 | 2.625 | 2.495 | 2.495 | открыт
110 | Заборье 35/10 | 1,6+2,5 | 0.34 | 0.21 | 120 | 0.13 | 0 | 2.625 | 2.495 | 2.495 | открыт | 110 | Заборье 35/10 | 1,6+2,5 | 0 | 0.34 | 0.21 | 120 | 0.13 | 0 | 2.625 | 2.495 | 2.495 | открыт
111 | Михайловское 110/35/10 | 10+10 | 1.07 | 0.73 | 120 | 0.34 | 0 | 10.5 | 10.16 | 10.16 | открыт | 111 | Михайловское 110/35/10 | 10+10 | 0.6 | 1.67 | 0.91 | 120 | 0.76 | 0 | 10.5 | 9.74 | 9.74 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 0.31 | 0.31 |  | 0 | 0 | 10.5 | 10.5 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 0.18 | 0.49 | 0.49 | 120 | 0 | 0 | 10.5 | 10.5
| Ном. мощность НН, МВА | 10+10 | 0.76 | 0.42 | 120 | 0.34 | 0 | 10.5 | 10.16 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 10+10 | 0.32 | 1.08 | 0.42 | 120 | 0.66 | 0 | 10.5 | 9.84
112 | Кардымово 110/35/10 | 10+16 | 5.69 | 3.2 | 120 | 2.49 | 0 | 10.5 | 8.01 | 8.01 | открыт | 112 | Кардымово 110/35/10 | 10+16 | 6.63 | 12.32 | 5.01 | 120 | 7.31 | 0 | 10.5 | 3.19 | 3.19 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+16 | 2.58 | 2.58 |  | 0 | 0 | 10.5 | 10.5 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10+16 | 1.81 | 4.39 | 4.39 |  | 0 | 0 | 10.5 | 10.5
| Ном. мощность НН, МВА | 10+16 | 2.11 | 0.62 | 120 | 1.49 | 0 | 10.5 | 9.01 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 10+16 | 4.82 | 6.93 | 0.62 | 120 | 6.31 | 0 | 10.5 | 4.19
113 | Синьково 35/6 | 4+2,5 | 0.44 | 0.16 | 120 | 0.28 | 0 | 2.625 | 2.345 | 2.345 | открыт | 113 | Синьково 35/6 | 4+2,5 | 0.05 | 0.49 | 0.16 | 120 | 0.33 | 0 | 2.625 | 2.295 | 2.295 | открыт
114 | Каменка 35/10 | 2,5+2,5 | 1.4 | 0.42 | 120 | 0.98 | 0 | 2.625 | 1.645 | 1.645 | открыт | 114 | Каменка 35/10 | 2,5+2,5 | 0.94 | 2.34 | 0.42 | 120 | 1.92 | 0 | 2.625 | 0.705 | 0.705 | открыт
115 | Соловьево 35/10 | 4+4 | 0.28 | 0.04 | 120 | 0.24 | 0 | 4.2 | 3.96 | 3.96 | открыт | 115 | Соловьево 35/10 | 4+4 | 0.13 | 0.41 | 0.04 | 120 | 0.37 | 0 | 4.2 | 3.83 | 3.83 | открыт
116 | Рудня (ФСК) 110/35/10 | 10+16 | 8.33 | 1.87 | 120 | 6.46 | 0 | 10.5 | 4.04 | 4.04 | открыт | 116 | Рудня (ФСК) 110/35/10 | 10+16 | 3.37 | 11.7 | 2.34 | 120 | 9.36 | 0 | 10.5 | 1.14 | 1.14 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+16 | 0.94 | 0.94 |  | 0 | 0 | 10.5 | 10.5 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10+16 | 0.47 | 1.41 | 1.41 |  | 0 | 0 | 10.5 | 10.5
| Ном. мощность НН, МВА | 10+16 | 7.39 | 0.93 | 120 | 6.46 | 0 | 10.5 | 4.04 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 10+16 | 2.9 | 10.29 | 0.93 | 120 | 9.36 | 0 | 10.5 | 1.14
117 | Жичицы 35/10 | 2,5+2,5 | 0.2 | 0.75 | 120 | -0.55 | 0 | 2.625 | 3.175 | 3.175 | открыт | 117 | Жичицы 35/10 | 2,5+2,5 | 0 | 0.2 | 0.75 | 120 | -0.55 | 0 | 2.625 | 3.175 | 3.175 | открыт
118 | Микулино 35/10 | 6,3+6,3 | 0.88 | 1.1 | 120 | -0.22 | 0 | 6.615 | 6.835 | 6.835 | открыт | 118 | Микулино 35/10 | 6,3+6,3 | 0.18 | 1.06 | 1.1 | 120 | -0.04 | 0 | 6.615 | 6.655 | 6.655 | открыт
119 | Любавичи 35/10 | 2,5+2,5 | 0.52 | 0.74 | 120 | -0.22 | 0 | 2.625 | 2.845 | 2.845 | открыт | 119 | Любавичи 35/10 | 2,5+2,5 | 0.42 | 0.94 | 0.74 | 120 | 0.2 | 0 | 2.625 | 2.425 | 2.425 | открыт
120 | Казимирово 35/10 | 4+4 | 0.12 | 0.02 | 120 | 0.1 | 0 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | открыт | 120 | Казимирово 35/10 | 4+4 | 0.03 | 0.15 | 0.02 | 120 | 0.13 | 0 | 4.2 | 4.07 | 4.07 | открыт
121 | Голынки 110/35/6 | 25+25 | 4.58 | 2.91 | 120 | 1.67 | 0 | 26.25 | 24.58 | 24.58 | открыт | 121 | Голынки 110/35/6 | 25+25 | 4.09 | 8.67 | 6.9 | 120 | 1.77 | 0 | 26.25 | 24.48 | 24.48 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 25+25 | 2.75 | 2.75 |  | 0 | 0 | 26.25 | 26.25 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 25+25 | 3.99 | 6.74 | 6.74 |  | 0 | 0 | 26.25 | 26.25
| Ном. мощность НН, МВА | 25+25 | 1.83 | 0.16 | 120 | 1.67 | 0 | 26.25 | 24.58 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 25+25 | 0.1 | 1.93 | 0.16 | 120 | 1.77 | 0 | 26.25 | 24.48
122 | Белеи 35/10 | 2,5+2,5 | 1.61 | 0.75 | 120 | 0.86 | 0 | 2.625 | 1.765 | 1.765 | открыт | 122 | Белеи 35/10 | 2,5+2,5 | 3.5 | 5.11 | 0.75 | 120 | 4.36 | 0 | 2.625 | -1.735 | -1.735 | закрыт
123 | Понизовье 110/35/10 | 6,3+6,3 | 3.15 | 1.45 | 120 | 1.7 | 0 | 6.615 | 4.915 | 4.915 | открыт | 123 | Понизовье 110/35/10 | 6,3+6,3 | 0.2 | 3.35 | 1.65 | 120 | 1.7 | 0 | 6.615 | 4.915 | 4.915 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+6,3 | 1.39 | 1.39 |  | 0 | 0 | 6.615 | 6.615 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+6,3 | 0.2 | 1.59 | 1.59 | 120 | 0 | 0 | 6.615 | 6.615
| Ном. мощность НН, МВА | 6,3+6,3 | 1.76 | 0.06 | 120 | 1.7 | 0 | 6.615 | 4.915 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 6,3+6,3 | 0 | 1.76 | 0.06 | 120 | 1.7 | 0 | 6.615 | 4.915
124 | Кляриново 35/10 | 2,5+2,5 | 0.19 | 0.19 | 120 | 0 | 0 | 2.625 | 2.625 | 2.625 | открыт | 124 | Кляриново 35/10 | 2,5+2,5 | 0 | 0.19 | 0.19 | 120 | 0 | 0 | 2.625 | 2.625 | 2.625 | открыт
125 | Сафоново 110/6 | 15+20 | 9.25 | 0.06 | 120 | 9.19 | 0 | 15.75 | 6.56 | 6.56 | открыт | 125 | Сафоново 110/6 | 15+20 | 3.51 | 12.76 | 0.06 | 120 | 12.7 | 0 | 15.75 | 3.05 | 3.05 | открыт
126 | Горная 110/35/6 | 25+25 | 11.7 | 11.58 | 120 | 0.12 | 0 | 26.25 | 26.13 | 26.13 | открыт | 126 | Горная 110/35/6 | 25+25 | 3.58 | 15.28 | 14.93 | 120 | 0.35 | 0 | 26.25 | 25.9 | 25.9 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 25+25 | 6.91 | 6.91 |  | 0 | 0 | 26.25 | 26.25 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 25+25 | 3.35 | 10.26 | 10.26 |  | 0 | 0 | 26.25 | 26.25
| Ном. мощность НН, МВА | 25+25 | 4.79 | 4.67 | 120 | 0.12 | 0 | 26.25 | 26.13 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 25+25 | 0.23 | 5.02 | 4.67 | 120 | 0.35 | 0 | 26.25 | 25.9
127 | Водозабор 35/6 | 6,3+4 | 1.68 | 0.69 | 120 | 0.99 | 0 | 4.2 | 3.21 | 3.21 | открыт | 127 | Водозабор 35/6 | 6,3+4 | 0.54 | 2.22 | 0.69 | 120 | 1.53 | 0 | 4.2 | 2.67 | 2.67 | открыт
128 | Вадино 35/10 | 4+4 | 1.23 | 0 | 120 | 1.23 | 0 | 4.2 | 2.97 | 2.97 | открыт | 128 | Вадино 35/10 | 4+4 | 2.18 | 3.41 | 0 | 120 | 3.41 | 0 | 4.2 | 0.79 | 0.79 | открыт
129 | ЗССК 35/6 | 4+4 | 1.61 | 0.75 | 120 | 0.86 | 0 | 4.2 | 3.34 | 3.34 | открыт | 129 | ЗССК 35/6 | 4+4 | 1.03 | 2.64 | 0.75 | 120 | 1.89 | 0 | 4.2 | 2.31 | 2.31 | открыт
130 | Яново 35/10 | 4+6,3 | 0.27 | 0.05 | 120 | 0.22 | 0 | 4.2 | 3.98 | 3.98 | открыт | 130 | Яново 35/10 | 4+6,3 | 0 | 0.27 | 0.05 | 120 | 0.22 | 0 | 4.2 | 3.98 | 3.98 | открыт
131 | Капыревщина 35/10 | 4+4 | 1.26 | 0.22 | 120 | 1.04 | 0 | 4.2 | 3.16 | 3.16 | открыт | 131 | Капыревщина 35/10 | 4+4 | 0 | 1.26 | 0.22 | 120 | 1.04 | 0 | 4.2 | 3.16 | 3.16 | открыт
132 | Мирополье 35/10 | 2,5+2,5 | 0.79 | 0 | 120 | 0.79 | 0 | 2.625 | 1.835 | 1.835 | открыт | 132 | Мирополье 35/10 | 2,5+2,5 | 0 | 0.79 | 0 | 120 | 0.79 | 0 | 2.625 | 1.835 | 1.835 | открыт
133 | Издешково 110/35/10 | 5,6+6,3 | 3.34 | 1.34 | 120 | 2 | 0 | 5.88 | 3.88 | 1.88 | открыт | 133 | Издешково 110/35/10 | 5,6+6,3 | 1.31 | 4.65 | 2.16 | 120 | 2.49 | 0 | 5.88 | 3.39 | 3.39 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 5,6+6,3 | 0.91 | 0.91 |  | 0 | 1 | 5.88 | 4.88 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 5,6+6,3 | 0.82 | 1.73 | 1.73 |  | 0 | 0 | 5.88 | 5.88
| Ном. мощность НН, МВА | 5,6+6,3 | 2.43 | 0.43 | 120 | 2 | 2 | 5.88 | 1.88 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 5,6+6,3 | 0.49 | 2.92 | 0.43 | 120 | 2.49 | 0 | 5.88 | 3.39
134 | Алферово 35/10 | 2,5+2,5 | 0.19 | 0.2 | 120 | -0.01 | 0 | 2.625 | 2.635 | 2.635 | открыт | 134 | Алферово 35/10 | 2,5+2,5 | 0.13 | 0.32 | 0.2 | 120 | 0.12 | 0 | 2.625 | 2.505 | 2.505 | открыт
135 | Казулино 35/10 | 2,5+2,5 | 0.15 | 0 | 120 | 0.15 | 0 | 2.625 | 2.475 | 2.475 | открыт | 135 | Казулино 35/10 | 2,5+2,5 | 0.06 | 0.21 | 0 | 120 | 0.21 | 0 | 2.625 | 2.415 | 2.415 | открыт
136 | Богдановщина 35/10 | 1,6+1,6 | 0.28 | 0.15 | 120 | 0.13 | 0 | 1.68 | 1.55 | 1.55 | открыт | 136 | Богдановщина 35/10 | 1,6+1,6 | 0.65 | 0.93 | 0.15 | 120 | 0.78 | 0 | 1.68 | 0.9 | 0.9 | открыт
137 | Глинка 110/35/10 | 10+6,3 | 2 | 0.44 | 120 | 1.56 | 0 | 6.615 | 5.055 | 3.055 | открыт | 137 | Глинка 110/35/10 | 10+6,3 | 0.45 | 2.45 | 0.87 | 120 | 1.58 | 0 | 6.615 | 5.035 | 5.035 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+6,3 | 0.33 | 0.33 |  | 0 | 1 | 6.615 | 5.615 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10+6,3 | 0.43 | 0.76 | 0.76 |  | 0 | 0 | 6.615 | 6.615
| Ном. мощность НН, МВА | 10+6,3 | 1.67 | 0.11 | 120 | 1.56 | 2 | 6.615 | 3.055 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 10+6,3 | 0.02 | 1.69 | 0.11 | 120 | 1.58 | 0 | 6.615 | 5.035
138 | Добромино 35/10 | 2,5+2,5 | 0.24 | 0 | 120 | 0.24 | 0 | 2.625 | 2.385 | 2.385 | открыт | 138 | Добромино 35/10 | 2,5+2,5 | 0.14 | 0.38 | 0 | 120 | 0.38 | 0 | 2.625 | 2.245 | 2.245 | открыт
139 | Белый холм 35/10 | 1,6+1,6 | 0.09 | 0 | 120 | 0.09 | 0 | 1.68 | 1.59 | 1.59 | открыт | 139 | Белый холм 35/10 | 1,6+1,6 | 0.04 | 0.13 | 0 | 120 | 0.13 | 0 | 1.68 | 1.55 | 1.55 | открыт
140 | Духовщина 110/35/10 | 10+10 | 3.26 | 1.89 | 120 | 1.37 | 0 | 10.5 | 9.13 | 9.13 | открыт | 140 | Духовщина 110/35/10 | 10+10 | 1.67 | 4.93 | 2.94 | 120 | 1.99 | 0 | 10.5 | 8.51 | 8.51 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 1.63 | 1.63 |  | 0 | 0 | 10.5 | 10.5 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 1.05 | 2.68 | 2.68 |  | 0 | 0 | 10.5 | 10.5
| Ном. мощность НН, МВА | 10+10 | 1.63 | 0.26 | 120 | 1.37 | 0 | 10.5 | 9.13 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 10+10 | 0.62 | 2.25 | 0.26 | 120 | 1.99 | 0 | 10.5 | 8.51
141 | Зимец 35/10 | 4+4 | 0.3 | 0.06 | 120 | 0.24 | 0 | 4.2 | 3.96 | 3.96 | открыт | 141 | Зимец 35/10 | 4+4 | 0 | 0.3 | 0.06 | 120 | 0.24 | 0 | 4.2 | 3.96 | 3.96 | открыт
142 | Береснево 35/10 | 1,6+1,6 | 0.3 | 0.01 | 120 | 0.29 | 0 | 1.68 | 1.39 | 1.39 | открыт | 142 | Береснево 35/10 | 1,6+1,6 | 0 | 0.3 | 0.01 | 120 | 0.29 | 0 | 1.68 | 1.39 | 1.39 | открыт
143 | Пречистое 110/35/10 | 6,3+6,3 | 1.92 | 0.14 | 120 | 1.78 | 0 | 6.615 | 4.835 | 4.835 | открыт | 143 | Пречистое 110/35/10 | 6,3+6,3 | 0.21 | 2.13 | 0.14 | 120 | 1.99 | 0 | 6.615 | 4.625 | 4.625 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+6,3 | 1.34 | 0 |  | 1.34 | 0 | 6.615 | 5.275 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+6,3 | 0.21 | 1.55 | 0 |  | 1.55 | 0 | 6.615 | 5.065
| Ном. мощность НН, МВА | 6,3+6,3 | 0.58 | 0.14 | 120 | 0.44 | 0 | 6.615 | 6.175 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 6,3+6,3 | 0 | 0.58 | 0.14 | 120 | 0.44 | 0 | 6.615 | 6.175
144 | Воронцово 35/10 | 2,5+2,5 | 0.38 | 0.07 | 120 | 0.31 | 0 | 2.625 | 2.315 | 2.315 | открыт | 144 | Воронцово 35/10 | 2,5+2,5 | 0 | 0.38 | 0.07 | 120 | 0.31 | 0 | 2.625 | 2.315 | 2.315 | открыт
145 | Озерный 35/10 | 6,3+6,3 | 1.32 | 0.01 | 120 | 1.31 | 0 | 6.615 | 5.305 | 5.305 | открыт | 145 | Озерный 35/10 | 6,3+6,3 | 0.34 | 1.66 | 0.01 | 120 | 1.65 | 0 | 6.615 | 4.965 | 4.965 | открыт
146 | Игоревская 110/10 | 10+10 | 4.94 | 0 | 120 | 4.94 | 0 | 10.5 | 5.56 | 5.56 | открыт | 146 | Игоревская 110/10 | 10+10 | 0.22 | 1.15 | 0 | 120 | 1.15 | 0 | 10.5 | 9.35 | 9.35 | открыт
147 | Канютино 110/35/10 | 5,6+6,3 | 2.78 | 1.68 | 120 | 1.1 | 0 | 5.88 | 4.78 | 4.78 | открыт | 147 | Канютино 110/35/10 | 5,6+6,3 | 2.93 | 5.71 | 5.54 | 120 | 0.17 | 0 | 5.88 | 5.71 | 5.71 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 5,6+6,3 | 2.4 | 2.4 |  | 0 | 0 | 5.88 | 5.88 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 5,6+6,3 | 2.93 | 5.33 | 5.33 |  | 0 | 0 | 5.88 | 5.88
| Ном. мощность НН, МВА | 5,6+6,3 | 0.38 | 0.21 | 120 | 0.17 | 0 | 5.88 | 5.71 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 5,6+6,3 | 0 | 0.38 | 0.21 | 120 | 0.17 | 0 | 5.88 | 5.71
148 | Боголюбово 35/10 | 2,5+2,5 | 1.21 | 0.25 | 120 | 0.96 | 0 | 2.625 | 1.665 | 1.665 | открыт | 148 | Боголюбово 35/10 | 2,5+2,5 | 0 | 1.21 | 0.25 | 120 | 0.96 | 0 | 2.625 | 1.665 | 1.665 | открыт
149 | Холм-Жирки 35/10 | 2,5+4 | 1.8 | 0.4 | 120 | 1.4 | 0 | 2.625 | 1.225 | 1.225 | открыт | 149 | Холм-Жирки 35/10 | 2,5+4 | 0.29 | 2.09 | 0.4 | 120 | 1.69 | 0 | 2.625 | 0.935 | 0.935 | открыт
150 | Дорогобуж 1 110/35/10 | 16+16 | 6.74 | 2.85 | 120 | 3.89 | 0 | 16.8 | 12.91 | 12.91 | открыт | 150 | Дорогобуж 1 110/35/10 | 16+16 | 2.5 | 9.24 | 3.94 | 120 | 5.3 | 0 | 16.8 | 11.5 | 11.5 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 16+16 | 2.33 | 2.33 |  | 0 | 0 | 16.8 | 16.8 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 16+16 | 1.09 | 3.42 | 3.42 |  | 0 | 0 | 16.8 | 16.8
| Ном. мощность НН, МВА | 16+16 | 4.41 | 0.52 | 120 | 3.89 | 0 | 16.8 | 12.91 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 16+16 | 1.41 | 5.82 | 0.52 | 120 | 5.3 | 0 | 16.8 | 11.5
151 | Каськово 35/10 | 1,6+4 | 0.78 | 0.09 | 120 | 0.69 | 0 | 1.68 | 0.99 | 0.99 | открыт | 151 | Каськово 35/10 | 1,6+4 | 0.18 | 0.96 | 0.09 | 120 | 0.87 | 0 | 1.68 | 0.81 | 0.81 | открыт
152 | Усвятье 35/10 | 2,5+4 | 0.89 | 0 | 120 | 0.89 | 0 | 2.625 | 1.735 | 1.735 | открыт | 152 | Усвятье 35/10 | 2,5+4 | 0.68 | 1.57 | 0 | 120 | 1.57 | 0 | 2.625 | 1.055 | 1.055 | открыт
153 | Ушаково 35/10 | 1,6+2,5 | 0.78 | 0 | 120 | 0.78 | 0 | 1.68 | 0.9 | 0.9 | открыт | 153 | Ушаково 35/10 | 1,6+2,5 | 0 | 0.78 | 0 | 120 | 0.78 | 0 | 1.68 | 0.9 | 0.9 | открыт
154 | Артек (ведомств.) 35/10 | 4+4 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | открыт | 154 | Артек 35/10 | 4+4 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | открыт
155 | Ивано-Гудино 110/10 | 6,3+6,3 | 0.16 | 0.04 | 120 | 0.12 | 0 | 6.615 | 6.495 | 6.495 | открыт | 155 | Ивано-Гудино 110/10 | 6,3+6,3 | 0 | 0.16 | 0.04 | 120 | 0.12 | 0 | 6.615 | 6.495 | 6.495 | открыт
156 | Ельня 110/35/10 | 16+16 | 7.26 | 3.03 | 120 | 4.23 | 0 | 16.8 | 12.57 | 12.57 | открыт | 156 | Ельня 110/35/10 | 16+16 | 0.61 | 7.87 | 3.24 | 120 | 4.63 | 0 | 16.8 | 12.17 | 12.17 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 16+16 | 2.49 | 2.49 |  | 0 | 0 | 16.8 | 16.8 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 16+16 | 0.21 | 2.7 | 2.7 |  | 0 | 0 | 16.8 | 16.8
| Ном. мощность НН, МВА | 16+16 | 4.77 | 0.54 | 10 | 4.23 | 0 | 16.8 | 12.57 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 16+16 | 0.4 | 5.17 | 0.54 | 120 | 4.63 | 0 | 16.8 | 12.17
157 | Павлово 35/10 | 2,5+2,5 | 0.28 | 0 | 120 | 0.28 | 0 | 2.625 | 2.345 | 2.345 | открыт | 157 | Павлово 35/10 | 2,5+2,5 | 0 | 0.28 | 0 | 120 | 0.28 | 0 | 2.625 | 2.345 | 2.345 | открыт
158 | Шарапово 35/10 | 4+4 | 0.9 | 1 | 120 | -0.1 | 0 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | открыт | 158 | Шарапово 35/10 | 4+4 | 0 | 0.9 | 1 | 120 | -0.1 | 0 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | открыт
159 | Коробец 35/10 | 2,5+2,5 | 1.05 | 0.17 | 120 | 0.88 | 0 | 2.625 | 1.745 | 1.745 | открыт | 159 | Коробец 35/10 | 2,5+2,5 | 0 | 1.05 | 0.17 | 120 | 0.88 | 0 | 2.625 | 1.745 | 1.745 | открыт
160 | Балтутино 35/10 | 2,5+2,5 | 0.53 | 0 | 120 | 0.53 | 0 | 2.625 | 2.095 | 2.095 | открыт | 160 | Балтутино 35/10 | 2,5+2,5 | 0.15 | 0.68 | 0 | 120 | 0.68 | 0 | 2.625 | 1.945 | 1.945 | открыт
161 | Лапино 110/35/10 | 5,6+5,6 | 1.15 | 0.79 | 120 | 0.36 | 0 | 5.88 | 5.52 | 5.52 | открыт | 161 | Лапино 110/35/10 | 5,6+5,6 | 0.03 | 1.18 | 0.82 | 120 | 0.36 | 0 | 5.88 | 5.52 | 5.52 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 5,6+5,6 | 0.79 | 0.79 |  | 0 | 0 | 5.88 | 5.88 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 5,6+5,6 | 0.03 | 0.82 | 0.82 |  | 0 | 0 | 5.88 | 5.88
| Ном. мощность НН, МВА | 5,6+5,6 | 0.36 | 0 | 120 | 0.36 | 0 | 5.88 | 5.52 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 5,6+5,6 | 0 | 0.36 | 0 | 120 | 0.36 | 0 | 5.88 | 5.52
162 | Мутище 35/10 | 1,6+2,5 | 0.28 | 0.08 | 120 | 0.2 | 0 | 1.68 | 1.48 | 1.48 | открыт | 162 | Мутище 35/10 | 1,6+2,5 | 0 | 0.28 | 0.08 | 120 | 0.2 | 0 | 1.68 | 1.48 | 1.48 | открыт
163 | Суетово 110/35/10 | 6,3+6,3 | 1.91 | 1.56 | 120 | 0.35 | 0 | 6.615 | 6.265 | 6.265 | открыт | 163 | Суетово 110/35/10 | 6,3+6,3 | 1.32 | 3.23 | 2.64 | 120 | 0.59 | 0 | 6.615 | 6.025 | 6.025 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+6,3 | 0.98 | 0.98 |  | 0 | 0 | 6.615 | 6.615 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+6,3 | 1.08 | 2.06 | 2.06 |  | 0 | 0 | 6.615 | 6.615
| Ном. мощность НН, МВА | 6,3+6,3 | 0.93 | 0.58 | 120 | 0.35 | 0 | 6.615 | 6.265 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 6,3+6,3 | 0.24 | 1.17 | 0.58 | 120 | 0.59 | 0 | 6.615 | 6.025
164 | Пушкино 35/10 | 2,5+2,5 | 0.56 | 0.04 | 120 | 0.52 | 0 | 2.625 | 2.105 | 2.105 | открыт | 164 | Пушкино 35/10 | 2,5+2,5 | 1.08 | 1.64 | 0.04 | 120 | 1.6 | 0 | 2.625 | 1.025 | 1.025 | открыт
165 | Ярцево 1 110/10 | 40+40 | 13.57 | 5.34 | 120 | 8.23 | 0 | 42 | 33.77 | 33.77 | открыт | 165 | Ярцево 1 110/10 | 40+40 | 2.68 | 16.25 | 5.34 | 120 | 10.91 | 0 | 42 | 31.09 | 31.09 | открыт
166 | Ярцево 2 110/10 | 16+16 | 10.61 | 0.75 | 120 | 9.86 | 0 | 16.8 | 6.94 | 6.94 | открыт | 166 | Ярцево 2 110/10 | 16+16 | 5.57 | 16.18 | 0.75 | 120 | 15.43 | 0 | 16.8 | 1.37 | 1.37 | открыт
167 | Сапрыкино 110/35/10 | 6,3+6,3 | 0.91 | 0.4 | 120 | 0.51 | 0 | 6.615 | 6.105 | 6.105 | открыт | 167 | Сапрыкино 110/35/10 | 6,3+6,3 | 0.04 | 0.95 | 0.4 | 120 | 0.55 | 0 | 6.615 | 6.065 | 6.065 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+6,3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6.615 | 6.615 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+6,3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6.615 | 6.615
| Ном. мощность НН, МВА | 6,3+6,3 | 0.91 | 0.4 | 120 | 0.51 | 0 | 6.615 | 6.105 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 6,3+6,3 | 0.04 | 0.95 | 0.4 | 120 | 0.55 | 0 | 6.615 | 6.065
168 | Дорогобуж 2 35/10 | 6,3+6,3 | 2.19 | 0 | 120 | 2.19 | 0 | 6.615 | 4.425 | 4.425 | открыт | 168 | Дорогобуж 2 35/10 | 6,3+6,3 | 0.79 | 2.98 | 0 | 120 | 2.98 | 0 | 6.615 | 3.635 | 3.635 | открыт
169 | Егорьево 35/10 | 6,3+6,3 | 4.65 | 0 | 120 | 4.65 | 0 | 6.615 | 1.965 | 1.965 | открыт | 169 | Егорьево 35/10 | 6,3+6,3 | 1.36 | 6.01 | 0 | 120 | 6.01 | 0 | 6.615 | 0.605 | 0.605 | открыт
170 | Шаломино 35/10 | 1,6+2,5 | 0.59 | 0.13 | 120 | 0.46 | 0 | 1.68 | 1.22 | 1.22 | открыт | 170 | Шаломино 35/10 | 1,6+2,5 | 0 | 0.59 | 0.13 | 120 | 0.46 | 0 | 1.68 | 1.22 | 1.22 | открыт
171 | Рославль 110/35/6 | 25+40 | 26.59 | 1.4 | 120 | 25.19 | 0 | 26.25 | 1.06 | 1.06 | открыт | 171 | Рославль 110/35/6 | 25+40 | 1.93 | 28.52 | 1.4 | 120 | 27.12 | 0 | 26.25 | -0.87 | -0.87 | закрыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 25+40 | 11.79 | 1.4 |  | 10.39 | 0 | 26.25 | 15.86 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 25+40 | 0.75 | 12.54 | 1.4 |  | 11.14 | 0 | 26.25 | 15.11
| Ном. мощность НН, МВА | 25+40 | 14.8 | 0 | 120 | 14.8 | 0 | 26.25 | 11.45 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 25+40 | 1.18 | 15.98 | 0 | 120 | 15.98 | 0 | 26.25 | 10.27
172 | Мясокомбинат 35/6 | 6,3+6,3 | 1.88 | 0 | 120 | 1.88 | 0 | 6.615 | 4.735 | 4.735 | открыт | 172 | Мясокомбинат 35/6 | 6,3+6,3 | 0.11 | 1.99 | 0 | 120 | 1.99 | 0 | 6.615 | 4.625 | 4.625 | открыт
173 | Перенка 35/10 | 4+4 | 0.36 | 0 | 120 | 0.36 | 0 | 4.2 | 3.84 | 3.84 | открыт | 173 | Перенка 35/10 | 4+4 | 0.01 | 0.37 | 0 | 120 | 0.37 | 0 | 4.2 | 3.83 | 3.83 | открыт
174 | Хорошево 35/10 | 2,5+4 | 1.19 | 0 | 120 | 1.19 | 0 | 2.625 | 1.435 | 1.435 | открыт | 174 | Хорошево 35/10 | 2,5+4 | 0.08 | 1.27 | 0 | 120 | 1.27 | 0 | 2.625 | 1.355 | 1.355 | открыт
175 | Липовка 35/10 | 2,5+2,5 | 0.52 | 0 | 120 | 0.52 | 0 | 2.625 | 2.105 | 2.105 | открыт | 175 | Липовка 35/10 | 2,5+2,5 | 0 | 0.52 | 0 | 120 | 0.52 | 0 | 2.625 | 2.105 | 2.105 | открыт
176 | Кириллы 35/10 | 2,5+2,5 | 0.81 | 0 | 120 | 0.81 | 0 | 2.625 | 1.815 | 1.815 | открыт | 176 | Кириллы 35/10 | 2,5+2,5 | 0.52 | 1.33 | 0 | 120 | 1.33 | 0 | 2.625 | 1.295 | 1.295 | открыт
177 | Десногорск 110/35/10 | 25+25 | 17.92 | 3.15 | 120 | 14.77 | 0 | 26.25 | 11.48 | 11.48 | открыт | 177 | Десногорск 110/35/10 | 25+25 | 0.63 | 18.55 | 3.16 | 120 | 15.39 | 0 | 26.25 | 10.86 | 10.86 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 25+25 | 3.15 | 3.15 |  | 0 | 0 | 26.25 | 26.25 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 25+25 | 0.62 | 3.77 | 3.16 |  | 0.61 | 0 | 26.25 | 25.64
| Ном. мощность НН, МВА | 25+25 | 14.77 | 0 | 120 | 14.77 | 0 | 26.25 | 11.48 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 25+25 | 0.01 | 14.78 | 0 | 120 | 14.78 | 0 | 26.25 | 11.47
178 | Екимовичи 35/10 | 4+4 | 2.31 | 0.24 | 120 | 2.07 | 0 | 4.2 | 2.13 | 2.13 | открыт | 178 | Екимовичи 35/10 | 4+4 | 0.07 | 2.38 | 0.24 | 120 | 2.14 | 0 | 4.2 | 2.06 | 2.06 | открыт
179 | Ивановская 35/10 | 2,5+2,5 | 0.18 | 0.07 | 120 | 0.11 | 0 | 2.625 | 2.515 | 2.515 | открыт | 179 | Ивановская 35/10 | 2,5+2,5 | 0 | 0.18 | 0.07 | 120 | 0.11 | 0 | 2.625 | 2.515 | 2.515 | открыт
180 | Коханы 35/10 | 1,6+1,6 | 0.33 | 0.09 | 120 | 0.24 | 0 | 1.68 | 1.44 | 1.44 | открыт | 180 | Коханы 35/10 | 1,6+1,6 | 0.09 | 0.42 | 0.09 | 120 | 0.33 | 0 | 1.68 | 1.35 | 1.35 | открыт
181 | Коски 35/10 | 4+4 | 0.49 | 0 | 120 | 0.49 | 0 | 4.2 | 3.71 | 3.71 | открыт | 181 | Коски 35/10 | 4+4 | 0.01 | 0.5 | 0 | 120 | 0.5 | 0 | 4.2 | 3.7 | 3.7 | открыт
182 | Индустриальная 110/35/6 | 16+16 | 4.43 | 0.7 | 120 | 3.73 | 0 | 16.8 | 13.07 | 4.565 | открыт | 182 | Индустриальная 110/35/6 | 16+16 | 2.11 | 6.54 | 0.8 | 120 | 5.74 | 0 | 16.8 | 11.06 | 5.495 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 16,3+5,3 | 0.7 | 0.7 |  | 0 | 1 | 5.565 | 4.565 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 16,3+5,3 | 0.1 | 0.8 | 0.8 |  | 0 | 0 | 5.565 | 5.565
| Ном. мощность НН, МВА | 16+10,7 | 3.73 | 0 | 120 | 3.73 | 2 | 11.235 | 5.505 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 16+10,7 | 2.01 | 5.74 | 0 | 120 | 5.74 | 0 | 11.235 | 5.495
183 | Астапковичи 35/10 | 2,5+2,5 | 0.88 | 0 | 120 | 0.88 | 0 | 2.625 | 1.745 | 1.745 | открыт | 183 | Астапковичи 35/10 | 2,5+2,5 | 0 | 0.88 | 0 | 120 | 0.88 | 0 | 2.625 | 1.745 | 1.745 | открыт
184 | Барсуки 110/35/10 | 6,3+6,3 | 1.11 | 0.72 | 120 | 0.39 | 0 | 6.615 | 6.225 | 6.225 | открыт | 184 | Барсуки 110/35/10 | 6,3+6,3 | 0.03 | 1.14 | 0.75 | 120 | 0.39 | 0 | 6.615 | 6.225 | 6.225 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+6,3 | 0.72 | 0.72 |  | 0 | 0 | 6.615 | 6.615 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+6,3 | 0.03 | 0.75 | 0.75 |  | 0 | 0 | 6.615 | 6.615
| Ном. мощность НН, МВА | 6,3+6,3 | 0.39 | 0 | 120 | 0.39 | 0 | 6.615 | 6.225 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 6,3+6,3 | 0 | 0.39 | 0 | 120 | 0.39 | 0 | 6.615 | 6.225
185 | Богданово 35/10 | 4+4 | 0.54 | 0 | 120 | 0.54 | 0 | 4.2 | 3.66 | 3.66 | открыт | 185 | Богданово 35/10 | 4+4 | 0.02 | 0.56 | 0 | 120 | 0.56 | 0 | 4.2 | 3.64 | 3.64 | открыт
186 | Пригорье 110/35/10 | 10+2,5 | 0.89 | 0.48 | 120 | 0.41 | 0 | 2.625 | 2.215 | 2.215 | открыт | 186 | Пригорье 110/35/10 | 10+2,5 | 0 | 0.89 | 0.48 | 120 | 0.41 | 0 | 2.625 | 2.215 | 2.215 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+2,5 | 0.48 | 0.48 |  | 0 | 0 | 2.625 | 2.625 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10+2,5 | 0 | 0.48 | 0.48 |  | 0 | 0 | 2.625 | 2.625
| Ном. мощность НН, МВА | 10+2,5 | 0.41 | 0 | 120 | 0.41 | 0 | 2.625 | 2.215 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 10+2,5 | 0 | 0.41 | 0 | 120 | 0.41 | 0 | 2.625 | 2.215
187 | Бехово 35/10 | 2,5+2,5 | 0.39 | 0 | 120 | 0.39 | 0 | 2.625 | 2.235 | 2.235 | открыт | 187 | Бехово 35/10 | 2,5+2,5 | 0 | 0.39 | 0 | 120 | 0.39 | 0 | 2.625 | 2.235 | 2.235 | открыт
188 | Починок 110/35/10 | 10+16 | 8.99 | 3.63 | 120 | 5.36 | 0 | 10.5 | 5.14 | 5.14 | открыт | 188 | Починок 110/35/10 | 10+16 | 1.85 | 10.84 | 4.43 | 120 | 6.41 | 0 | 10.5 | 4.09 | 4.09 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+16 | 3.55 | 3.55 |  | 0 | 0 | 10.5 | 10.5 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10+16 | 0.8 | 4.35 | 4.35 |  | 0 | 0 | 10.5 | 10.5
| Ном. мощность НН, МВА | 10+16 | 5.44 | 0.08 | 120 | 5.36 | 0 | 10.5 | 5.14 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 10+16 | 1.05 | 6.49 | 0.08 | 120 | 6.41 | 0 | 10.5 | 4.09
189 | Дивинская 35/10 | 4+4 | 1.23 | 0.17 | 120 | 1.06 | 0 | 4.2 | 3.14 | 3.14 | открыт | 189 | Дивинская 35/10 | 4+4 | 0.04 | 1.27 | 0.17 | 120 | 1.1 | 0 | 4.2 | 3.1 | 3.1 | открыт
190 | Шаталово 35/10 | 2,5+2,5 | 1.75 | 0 | 120 | 1.75 | 0 | 2.625 | 0.875 | 0.875 | открыт | 190 | Шаталово 35/10 | 2,5+2,5 | 0 | 1.75 | 0 | 120 | 1.75 | 0 | 2.625 | 0.875 | 0.875 | открыт
191 | Панская 35/10 | 6,3+6,3 | 1.48 | 0 | 120 | 1.48 | 0 | 6.615 | 5.135 | 5.135 | открыт | 191 | Панская 35/10 | 6,3+6,3 | 0.69 | 2.17 | 0 | 120 | 2.17 | 0 | 6.615 | 4.445 | 4.445 | открыт
192 | Стодолище 110/35/10 | 6,3+6,3 | 3.28 | 1.44 | 120 | 1.84 | 0 | 6.615 | 4.775 | 4.775 | открыт | 192 | Стодолище 110/35/10 | 6,3+6,3 | 2.56 | 5.84 | 1.7 | 120 | 4.14 | 0 | 6.615 | 2.475 | 2.475 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+6,3 | 0.99 | 0.99 |  | 0 | 0 | 6.615 | 6.615 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+6,3 | 0.26 | 1.25 | 1.25 |  | 0 | 0 | 6.615 | 6.615
| Ном. мощность НН, МВА | 6,3+6,3 | 2.29 | 0.45 | 120 | 1.84 | 0 | 6.615 | 4.775 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 6,3+6,3 | 2.3 | 4.59 | 0.45 | 120 | 4.14 | 0 | 6.615 | 2.475
193 | Белик 35/10 | 2,5+2,5 | 0.22 | 0.33 | 120 | -0.11 | 0 | 2.625 | 2.735 | 2.735 | открыт | 193 | Белик 35/10 | 2,5+2,5 | 0 | 0.22 | 0.33 | 120 | -0.11 | 0 | 2.625 | 2.735 | 2.735 | открыт
194 | Первомайсакя 35/10 | 4+4 | 1.4 | 0 | 120 | 1.4 | 0 | 4.2 | 2.8 | 2.8 | открыт | 194 | Первомайсакя 35/10 | 4+4 | 0.07 | 1.47 | 0 | 120 | 1.47 | 0 | 4.2 | 2.73 | 2.73 | открыт
195 | Васьково 110/35/10 | 6,3+6,3 | 1.84 | 2.07 | 120 | -0.23 | 0 | 6.615 | 6.845 | 6.255 | открыт | 195 | Васьково 110/35/10 | 6,3+6,3 | 0.77 | 2.61 | 2.21 | 120 | 0.4 | 0 | 6.615 | 6.215 | 6.215 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+6,3 | 1.27 | 1.27 |  | 0 | 0 | 6.615 | 6.615 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+6,3 | 0.73 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 6.615 | 6.615
| Ном. мощность НН, МВА | 6,3+6,3 | 0.57 | 0.21 | 120 | 0.36 | 0 | 6.615 | 6.255 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 6,3+6,3 | 0.04 | 0.61 | 0.21 | 120 | 0.4 | 0 | 6.615 | 6.215
196 | Стригино 35/10 | 2,5+2,5 | 0.4 | 0 | 120 | 0.4 | 0 | 2.625 | 2.225 | 2.225 | открыт | 196 | Стригино 35/10 | 2,5+2,5 | 0 | 0.4 | 0 | 120 | 0.4 | 0 | 2.625 | 2.225 | 2.225 | открыт
197 | Коминтерн 35/10 | 2,5+2,5 | 0.58 | 0 | 120 | 0.58 | 0 | 2.625 | 2.045 | 2.045 | открыт | 197 | Коминтерн 35/10 | 2,5+2,5 | 0 | 0.58 | 0 | 120 | 0.58 | 0 | 2.625 | 2.045 | 2.045 | открыт
198 | Монастырщина 110/35/10 | 10+10 | 4.37 | 1.9 | 120 | 2.47 | 0 | 10.5 | 8.03 | 8.03 | открыт | 198 | Монастырщина 110/35/10 | 10+10 | 0.16 | 4.53 | 1.94 | 120 | 2.59 | 0 | 10.5 | 7.91 | 7.91 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 1.9 | 1.9 |  | 0 | 0 | 10.5 | 10.5 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 0.04 | 1.94 | 1.94 |  | 0 | 0 | 10.5 | 10.5
| Ном. мощность НН, МВА | 10+10 | 2.47 | 0 | 120 | 2.47 | 0 | 10.5 | 8.03 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 10+10 | 0.12 | 2.59 | 0 | 120 | 2.59 | 0 | 10.5 | 7.91
199 | Н.Михайлов 35/10 | 4+4 | 0.74 | 0 | 120 | 0.74 | 0 | 4.2 | 3.46 | 3.46 | открыт | 199 | Н.Михайлов 35/10 | 4+4 | 0 | 0.74 | 0 | 120 | 0.74 | 0 | 4.2 | 3.46 | 3.46 | открыт
200 | Татарск 35/10 | 3,2+4 | 0.81 | 0 | 120 | 0.81 | 0 | 3.36 | 2.55 | 2.55 | открыт | 200 | Татарск 35/10 | 3,2+4 | 0.02 | 0.83 | 0 | 120 | 0.83 | 0 | 3.36 | 2.53 | 2.53 | открыт
201 | Турки 35/10 | 1,6+1,6 | 0.34 | 0 | 120 | 0.34 | 0 | 1.68 | 1.34 | 1.34 | открыт | 201 | Турки 35/10 | 1,6+1,6 | 0 | 0.34 | 0 | 120 | 0.34 | 0 | 1.68 | 1.34 | 1.34 | открыт
202 | Сож 35/10 | 4+4 | 0.52 | 0 | 120 | 0.52 | 0 | 4.2 | 3.68 | 3.68 | открыт | 202 | Сож 35/10 | 4+4 | 0.02 | 0.54 | 0 | 120 | 0.54 | 0 | 4.2 | 3.66 | 3.66 | открыт
203 | Хиславичи 110/35/10 | 16+16 | 4.11 | 1.61 | 120 | 2.5 | 0 | 16.8 | 14.3 | 14.3 | открыт | 203 | Хиславичи 110/35/10 | 16+16 | 0.49 | 4.6 | 1.81 | 120 | 2.79 | 0 | 16.8 | 14.01 | 14.01 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 16+16 | 1.43 | 1.43 |  | 0 | 0 | 16.8 | 16.8 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 16+16 | 0.2 | 1.63 | 1.63 |  | 0 | 0 | 16.8 | 16.8
| Ном. мощность НН, МВА | 16+16 | 2.68 | 0.18 | 120 | 2.5 | 0 | 16.8 | 14.3 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 16+16 | 0.29 | 2.97 | 0.18 | 120 | 2.79 | 0 | 16.8 | 14.01
204 | Городище 35/10 | 1,8+2,5 | 0.82 | 0 | 120 | 0.82 | 0 | 1.89 | 1.07 | 1.07 | открыт | 204 | Городище 35/10 | 1,8+2,5 | 0 | 0.82 | 0 | 120 | 0.82 | 0 | 1.89 | 1.07 | 1.07 | открыт
205 | Комаровка 35/10 | 4+4 | 0.32 | 0.02 | 120 | 0.3 | 0 | 4.2 | 3.9 | 3.9 | открыт | 205 | Комаровка 35/10 | 4+4 | 0 | 0.32 | 0.02 | 120 | 0.3 | 0 | 4.2 | 3.9 | 3.9 | открыт
206 | Черепово 35/10 | 2,5+2,5 | 0.27 | 0 | 120 | 0.27 | 0 | 2.625 | 2.355 | 2.355 | открыт | 206 | Черепово 35/10 | 2,5+2,5 | 0.05 | 0.32 | 0 | 120 | 0.32 | 0 | 2.625 | 2.305 | 2.305 | открыт
207 | Студенец 35/10 | 1,6+2,5 | 0.34 | 0.01 | 120 | 0.33 | 0 | 1.68 | 1.35 | 1.35 | открыт | 207 | Студенец 35/10 | 1,6+2,5 | 0.15 | 0.49 | 0.01 | 120 | 0.48 | 0 | 1.68 | 1.2 | 1.2 | открыт
208 | Шумячи 110/35/10 | 10+10 | 4.8 | 3.36 | 120 | 1.44 | 0 | 10.5 | 9.06 | 9.06 | открыт | 208 | Шумячи 110/35/10 | 10+10 | 0.55 | 5.35 | 3.55 | 120 | 1.8 | 0 | 10.5 | 8.7 | 8.7 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 2.72 | 2.72 |  | 0 | 0 | 10.5 | 10.5 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 0.19 | 2.91 | 2.91 |  | 0 | 0 | 10.5 | 10.5
| Ном. мощность НН, МВА | 10+10 | 2.08 | 0.64 | 120 | 1.44 | 0 | 10.5 | 9.06 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 10+10 | 0.36 | 2.44 | 0.64 | 120 | 1.8 | 0 | 10.5 | 8.7
209 | Ершичи 110/35/10 | 10+10 | 2.25 | 0.62 | 120 | 1.63 | 0 | 10.5 | 8.87 | 8.87 | открыт | 209 | Ершичи 110/35/10 | 10+10 | 0.39 | 2.64 | 0.62 | 120 | 2.02 | 0 | 10.5 | 8.48 | 8.48 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 0.4 | 0.4 |  | 0 | 0 | 10.5 | 10.5 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 0 | 0.4 | 0.4 |  | 0 | 0 | 10.5 | 10.5
| Ном. мощность НН, МВА | 10+10 | 1.85 | 0.22 | 120 | 1.63 | 0 | 10.5 | 8.87 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 10+10 | 0.39 | 2.24 | 0.22 | 120 | 2.02 | 0 | 10.5 | 8.48
210 | Рухань 35/10 | 2,5+2,5 | 0.45 | 0 | 120 | 0.45 | 0 | 2.625 | 2.175 | 2.175 | открыт | 210 | Рухань 35/10 | 2,5+2,5 | 0 | 0.45 | 0 | 120 | 0.45 | 0 | 2.625 | 2.175 | 2.175 | открыт
211 | Вязьма 1 110/35/10 | 40+40 | 42.21 | 11.83 | 120 | 30.38 | 0 | 42 | 11.62 | 11.62 | открыт | 211 | Вязьма 1 110/35/10 | 40+40 | 17.88 | 60.09 | 15.76 | 120 | 44.33 | 0 | 42 | -2.33 | -2.33 | закрыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 40+40 | 25.68 | 11.27 | 121 | 14.41 | 0 | 42 | 27.59 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 40+40 | 8.77 | 34.45 | 15.2 |  | 19.25 | 0 | 42 | 22.75
| Ном. мощность НН, МВА | 40+40 | 16.53 | 0.56 | 122 | 15.97 | 0 | 42 | 26.03 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 40+40 | 9.11 | 25.64 | 0.56 | 120 | 25.08 | 0 | 42 | 16.92
212 | Вязьма-Брянская 35/10 | 6,3+6,3 | 2.99 | 0 | 120 | 2.99 | 0 | 6.615 | 3.625 | 3.625 | открыт | 212 | Вязьма-Брянская 35/10 | 6,3+6,3 | 1.62 | 4.61 | 0 | 120 | 4.61 | 0 | 6.615 | 2.005 | 2.005 | открыт
213 | Хмелита 35/10 | 1,6+2,5 | 0.49 | 0.11 | 120 | 0.38 | 0 | 1.68 | 1.3 | 1.3 | открыт | 213 | Хмелита 35/10 | 1,6+2,5 | 0.35 | 0.84 | 0.11 | 120 | 0.73 | 0 | 1.68 | 0.95 | 0.95 | открыт
214 | Исаково 35/10 | 2,5+4 | 0.76 | 0.3 | 120 | 0.46 | 0 | 2.625 | 2.165 | 2.165 | открыт | 214 | Исаково 35/10 | 2,5+4 | 0.05 | 0.81 | 0.3 | 120 | 0.51 | 0 | 2.625 | 2.115 | 2.115 | открыт
215 | Ризское 35/10 | 2,5+2,5 | 0.54 | 0.01 | 120 | 0.53 | 0 | 2.625 | 2.095 | 2.095 | открыт | 215 | Ризское 35/10 | 2,5+2,5 | 0.27 | 0.81 | 0.01 | 120 | 0.8 | 0 | 2.625 | 1.825 | 1.825 | открыт
216 | Березка 35/10 | 4+4 | 0.98 | 0 | 120 | 0.98 | 0 | 4.2 | 3.22 | 3.22 | открыт | 216 | Березка 35/10 | 4+4 | 0.42 | 1.4 | 0 | 120 | 1.4 | 0 | 4.2 | 2.8 | 2.8 | открыт
217 | Шиманово 35/10 | 1,8+4 | 0.49 | 0.32 | 120 | 0.17 | 0 | 1.89 | 1.72 | 1.72 | открыт | 217 | Шиманово 35/10 | 1,8+4 | 0.31 | 0.8 | 0.32 | 120 | 0.48 | 0 | 1.89 | 1.41 | 1.41 | открыт
218 | Кайдаково 35/10 | 4+4 | 1.21 | 0.2 | 120 | 1.01 | 0 | 4.2 | 3.19 | 3.19 | открыт | 218 | Кайдаково 35/10 | 4+4 | 0.13 | 1.34 | 0.2 | 120 | 1.14 | 0 | 4.2 | 3.06 | 3.06 | открыт
219 | Мелькомбинат 35/10 | 10+10 | 6.82 | 0.13 | 120 | 6.69 | 0 | 10.5 | 3.81 | 3.81 | открыт | 219 | Мелькомбинат 35/10 | 10+10 | 4.63 | 11.45 | 0.13 | 120 | 11.32 | 0 | 10.5 | -0.82 | -0.82 | закрыт
220 | Кикино 35/10 | 2,5+2,5 | 0.58 | 0.41 | 120 | 0.17 | 0 | 2.625 | 2.455 | 2.455 | открыт | 220 | Кикино 35/10 | 2,5+2,5 | 0.83 | 1.41 | 0.41 | 120 | 1 | 0 | 2.625 | 1.625 | 1.625 | открыт
221 | Вязьма 2 110/10 | 16+16 | 15.42 | 0 | 120 | 15.42 | 0 | 16.8 | 1.38 | 1.38 | открыт | 221 | Вязьма 2 110/10 | 16+16 | 4.95 | 20.37 | 0 | 120 | 20.37 | 0 | 16.8 | -3.57 | -3.57 | закрыт
222 | Туманово 110/35/10 | 6,3+6,3 | 2.59 | 1.18 | 120 | 1.41 | 0 | 6.615 | 5.205 | 5.205 | открыт | 222 | Туманово 110/35/10 | 6,3+6,3 | 0.3 | 2.89 | 1.34 | 120 | 1.55 | 0 | 6.615 | 5.065 | 5.065 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+6,3 | 0.84 | 0.84 |  | 0 | 0 | 6.615 | 6.615 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+6,3 | 0.16 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 6.615 | 6.615
| Ном. мощность НН, МВА | 6,3+6,3 | 1.75 | 0.34 | 120 | 1.41 | 0 | 6.615 | 5.205 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 6,3+6,3 | 0.14 | 1.89 | 0.34 | 120 | 1.55 | 0 | 6.615 | 5.065
223 | Россия 110/35/10 | 10+16 | 2.8 | 1.79 | 120 | 1.01 | 0 | 10.5 | 9.49 | 9.49 | открыт | 223 | Россия 110/35/10 | 10+16 | 1.44 | 4.24 | 3.22 | 120 | 1.02 | 0 | 10.5 | 9.48 | 9.48 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+16 | 1.47 | 1.47 |  | 0 | 0 | 10.5 | 10.5 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10+16 | 1.43 | 2.9 | 2.9 |  | 0 | 0 | 10.5 | 10.5
| Ном. мощность НН, МВА | 10+16 | 1.33 | 0.32 | 120 | 1.01 | 0 | 10.5 | 9.49 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 10+16 | 0.01 | 1.34 | 0.32 | 120 | 1.02 | 0 | 10.5 | 9.48
224 | Семлево 35/10 | 2,5+4 | 0.84 | 0 | 120 | 0.84 | 0 | 2.625 | 1.785 | 1.785 | открыт | 224 | Семлево 35/10 | 2,5+4 | 0.71 | 1.55 | 0 | 120 | 1.55 | 0 | 2.625 | 1.075 | 1.075 | открыт
225 | Артемово 35/10 | 2,5+2,5 | 0.22 | 0 | 120 | 0.22 | 0 | 2.625 | 2.405 | 2.405 | открыт | 225 | Артемово 35/10 | 2,5+2,5 | 0 | 0.22 | 0 | 120 | 0.22 | 0 | 2.625 | 2.405 | 2.405 | открыт
226 | Гагарин 110/35/10 | 25+25 | 19.92 | 4.78 | 120 | 15.14 | 0 | 26.25 | 11.11 | 11.11 | открыт | 226 | Гагарин 110/35/10 | 25+25 | 16.39 | 36.31 | 6.82 | 120 | 29.49 | 0 | 26.25 | -3.24 | -3.24 | закрыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 25+25 | 6.02 | 3.06 |  | 2.96 | 0 | 26.25 | 23.29 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 25+25 | 6.72 | 12.74 | 5.1 |  | 7.64 | 0 | 26.25 | 18.61
| Ном. мощность НН, МВА | 25+25 | 13.9 | 1.72 | 120 | 12.18 | 0 | 26.25 | 14.07 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 25+25 | 9.67 | 23.57 | 1.72 | 120 | 21.85 | 0 | 26.25 | 4.4
227 | Родоманово 35/10 | 4+4 | 0.97 | 1.18 | 120 | -0.21 | 0 | 4.2 | 4.41 | 4.41 | открыт | 227 | Родоманово 35/10 | 4+4 | 2.41 | 3.38 | 1.18 | 120 | 2.2 | 0 | 4.2 | 2 | 2 | открыт
228 | Клушино 35/10 | 4+4 | 0.82 | 0.57 | 120 | 0.25 | 0 | 4.2 | 3.95 | 3.95 | открыт | 228 | Клушино 35/10 | 4+4 | 0.89 | 1.71 | 0.57 | 120 | 1.14 | 0 | 4.2 | 3.06 | 3.06 | открыт
229 | Ивино 35/10 | 1,6+1,6 | 0.22 | 0 | 120 | 0.22 | 0 | 1.68 | 1.46 | 1.46 | открыт | 229 | Ивино 35/10 | 1,6+1,6 | 0 | 0.22 | 0 | 120 | 0.22 | 0 | 1.68 | 1.46 | 1.46 | открыт
230 | Карманово 35/10 | 4+4 | 3.84 | 0.21 | 120 | 3.63 | 0 | 4.2 | 0.57 | 0.57 | открыт | 230 | Карманово 35/10 | 4+4 | 1.5 | 5.34 | 0.21 | 120 | 5.13 | 0 | 4.2 | -0.93 | -0.93 | закрыт
231 | Сверчково 35/10 | 2,5+2,5 | 1.46 | 0.75 | 120 | 0.71 | 0 | 2.625 | 1.915 | 1.915 | открыт | 231 | Сверчково 35/10 | 2,5+2,5 | 0.19 | 1.65 | 0.75 | 120 | 0.9 | 0 | 2.625 | 1.725 | 1.725 | открыт
232 | Лесная 35/10 | 4+4 | 0.74 | 0 | 120 | 0.74 | 0 | 4.2 | 3.46 | 3.46 | открыт | 232 | Лесная 35/10 | 4+4 | 0 | 0.74 | 0 | 120 | 0.74 | 0 | 4.2 | 3.46 | 3.46 | открыт
233 | Тесово 35/10 | 1,6+2,5 | 0.67 | 0.48 | 120 | 0.19 | 0 | 1.68 | 1.49 | 1.49 | открыт | 233 | Тесово 35/10 | 1,6+2,5 | 0.09 | 0.76 | 0.48 | 120 | 0.28 | 0 | 1.68 | 1.4 | 1.4 | открыт
234 | Светотехника 110/10 | 16+16 | 3.92 | 0.97 | 120 | 2.95 | 0 | 16.8 | 13.85 | 13.85 | открыт | 234 | Светотехника 110/10 | 16+16 | 4.31 | 8.23 | 0.97 | 120 | 7.26 | 0 | 16.8 | 9.54 | 9.54 | открыт
235 | Мишино 110/35/10 | 10+10 | 3.98 | 2.2 | 120 | 1.78 | 0 | 10.5 | 8.72 | 8.72 | открыт | 235 | Мишино 110/35/10 | 10+10 | 1.61 | 5.59 | 3.9 | 120 | 1.69 | 0 | 10.5 | 8.81 | 8.81 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 2.44 | 2.44 |  | 0 | 0 | 10.5 | 10.5 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 0.82 | 3.26 | 3.26 |  | 0 | 0 | 10.5 | 10.5
| Ном. мощность НН, МВА | 10+10 | 1.54 | 0.64 | 120 | 0.9 | 0 | 10.5 | 9.6 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 10+10 | 0.79 | 2.33 | 0.64 | 120 | 1.69 | 0 | 10.5 | 8.81
236 | Никольское 35/10 | 6,3+6,3 | 1.35 | 0.59 | 120 | 0.76 | 0 | 6.615 | 5.855 | 5.855 | открыт | 236 | Никольское 35/10 | 6,3+6,3 | 0.6 | 1.95 | 0.59 | 120 | 1.36 | 0 | 6.615 | 5.255 | 5.255 | открыт
237 | Бекрино 35/10 | 2,5+2,5 | 0.55 | 0.09 | 120 | 0.46 | 0 | 2.625 | 2.165 | 2.165 | открыт | 237 | Бекрино 35/10 | 2,5+2,5 | 0 | 0.55 | 0.09 | 120 | 0.46 | 0 | 2.625 | 2.165 | 2.165 | открыт
238 | Трубная 110/10 | 25+25 | 6.38 | 1.57 | 120 | 4.81 | 0 | 26.25 | 21.44 | 21.44 | открыт | 238 | Трубная 110/10 | 25+25 | 5.01 | 11.39 | 1.57 | 120 | 9.82 | 0 | 26.25 | 16.43 | 16.43 | открыт
239 | Темкино 110/35/10 | 10+10 | 3.88 | 1.3 | 120 | 2.58 | 0 | 10.5 | 7.92 | 7.92 | открыт | 239 | Темкино 110/35/10 | 10+10 | 3.08 | 6.96 | 2.22 | 120 | 4.74 | 0 | 10.5 | 5.76 | 5.76 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 1.05 | 1.05 |  | 0 | 0 | 10.5 | 10.5 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 0.92 | 1.97 | 1.97 |  | 0 | 0 | 10.5 | 10.5
| Ном. мощность НН, МВА | 10+10 | 2.83 | 0.25 | 120 | 2.58 | 0 | 10.5 | 7.92 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 10+10 | 2.16 | 4.99 | 0.25 | 120 | 4.74 | 0 | 10.5 | 5.76
240 | Нарытка 35/10 | 2,5+2,5 | 0.15 | 0.05 | 120 | 0.1 | 0 | 2.625 | 2.525 | 2.525 | открыт | 240 | Нарытка 35/10 | 2,5+2,5 | 0 | 0.15 | 0.05 | 120 | 0.1 | 0 | 2.625 | 2.525 | 2.525 | открыт
241 | Новодугино 110/35/10 | 10+10 | 4.6 | 2.48 | 120 | 2.12 | 0 | 10.5 | 8.38 | 8.38 | открыт | 241 | Новодугино 110/35/10 | 10+10 | 1.47 | 6.07 | 3.73 | 120 | 2.34 | 0 | 10.5 | 8.16 | 8.16 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 10.5 | 10.5 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 1.25 | 3.25 | 3.25 |  | 0 | 0 | 10.5 | 10.5
| Ном. мощность НН, МВА | 10+10 | 2.6 | 0.48 | 120 | 2.12 | 0 | 10.5 | 8.38 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 10+10 | 0.22 | 2.82 | 0.48 | 120 | 2.34 | 0 | 10.5 | 8.16
242 | Высокое 35/10 | 1,6+4 | 0.55 | 0.42 | 120 | 0.13 | 0 | 1.68 | 1.55 | 1.55 | открыт | 242 | Высокое 35/10 | 1,6+4 | 0.85 | 1.4 | 0.42 | 120 | 0.98 | 0 | 1.68 | 0.7 | 0.7 | открыт
243 | Хотьково 35/10 | 4+4 | 0.67 | 0.26 | 120 | 0.41 | 0 | 4.2 | 3.79 | 3.79 | открыт | 243 | Хотьково 35/10 | 4+4 | 0 | 0.67 | 0.26 | 120 | 0.41 | 0 | 4.2 | 3.79 | 3.79 | открыт
244 | Днепровск 110/35/10 | 10+10 | 4.66 | 3.47 | 120 | 1.19 | 0 | 10.5 | 9.31 | 9.31 | открыт | 244 | Днепровск 110/35/10 | 10+10 | 1 | 5.66 | 4.44 | 120 | 1.22 | 0 | 10.5 | 9.28 | 9.28 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 3.31 | 3.31 |  | 0 | 0 | 10.5 | 10.5 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 0.97 | 4.28 | 4.28 |  | 0 | 0 | 10.5 | 10.5
| Ном. мощность НН, МВА | 10+10 | 1.35 | 0.16 | 120 | 1.19 | 0 | 10.5 | 9.31 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 10+10 | 0.03 | 1.38 | 0.16 | 120 | 1.22 | 0 | 10.5 | 9.28
245 | Липецы 35/10 | 2,5+2,5 | 0.33 | 0.75 | 120 | -0.42 | 0 | 2.625 | 3.045 | 3.045 | открыт | 245 | Липецы 35/10 | 2,5+2,5 | 0.29 | 0.62 | 0.75 | 120 | -0.13 | 0 | 2.625 | 2.755 | 2.755 | открыт
246 | Нахимовская 35/10 | 1,6+1,6 | 0.52 | 0.7 | 120 | -0.18 | 0 | 1.68 | 1.86 | 1.86 | открыт | 246 | Нахимовская 35/10 | 1,6+1,6 | 0.04 | 0.56 | 0.7 | 120 | -0.14 | 0 | 1.68 | 1.82 | 1.82 | открыт
247 | Сычевка 110/35/10 | 16+25 | 8.78 | 1.47 | 120 | 7.31 | 0 | 16.8 | 9.49 | 9.49 | открыт | 247 | Сычевка 110/35/10 | 16+25 | 7.14 | 15.92 | 1.78 | 120 | 14.14 | 0 | 16.8 | 2.66 | 2.66 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 16+25 | 3.5 | 0.7 |  | 2.8 | 0 | 16.8 | 14 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 16+25 | 3.62 | 7.12 | 1.01 |  | 6.11 | 0 | 16.8 | 10.69
| Ном. мощность НН, МВА | 16+25 | 5.28 | 0.77 | 120 | 4.51 | 0 | 16.8 | 12.29 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 16+25 | 3.52 | 8.8 | 0.77 | 120 | 8.03 | 0 | 16.8 | 8.77
248 | Сутормино 35/10 | 1,8+4 | 0.56 | 0.06 | 120 | 0.5 | 0 | 1.89 | 1.39 | 1.39 | открыт | 248 | Сутормино 35/10 | 1,8+4 | 0 | 0.56 | 0.06 | 120 | 0.5 | 0 | 1.89 | 1.39 | 1.39 | открыт
249 | Караваево 35/10 | 4+4 | 1.14 | 0.29 | 120 | 0.85 | 0 | 4.2 | 3.35 | 3.35 | открыт | 249 | Караваево 35/10 | 4+4 | 0.38 | 1.52 | 0.29 | 120 | 1.23 | 0 | 4.2 | 2.97 | 2.97 | открыт
250 | Лукино 35/10 | 4+1,6 | 0.73 | 0.51 | 120 | 0.22 | 0 | 1.68 | 1.46 | 1.46 | открыт | 250 | Лукино 35/10 | 4+1,6 | 0 | 0.73 | 0.51 | 120 | 0.22 | 0 | 1.68 | 1.46 | 1.46 | открыт
251 | Субботники 110/10 | 6,3+6,3 | 0.66 | 0 | 120 | 0.66 | 0 | 6.615 | 5.955 | 5.955 | открыт | 251 | Субботники 110/10 | 6,3+6,3 | 0.37 | 1.03 | 0 | 120 | 1.03 | 0 | 6.615 | 5.585 | 5.585 | открыт
252 | Угра 110/10 | 6,3+6,3 | 2.82 | 0 | 120 | 2.82 | 0 | 6.615 | 3.795 | 3.795 | открыт | 252 | Угра 110/10 | 6,3+6,3 | 0.72 | 3.54 | 0 | 120 | 3.54 | 0 | 6.615 | 3.075 | 3.075 | открыт
253 | Знаменка 110/35/10 | 10+10 | 2.52 | 1.35 | 120 | 1.17 | 0 | 10.5 | 9.33 | 9.33 | открыт | 253 | Знаменка 110/35/10 | 10+10 | 2.72 | 5.24 | 1.48 | 120 | 3.76 | 0 | 10.5 | 6.74 | 6.74 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 1.32 | 1.32 |  | 0 | 0 | 10.5 | 10.5 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 0.13 | 1.45 | 1.45 | 120 | 0 | 0 | 10.5 | 10.5
| Ном. мощность НН, МВА | 10+10 | 1.2 | 0.03 | 120 | 1.17 | 0 | 10.5 | 9.33 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 10+10 | 2.59 | 3.79 | 0.03 | 120 | 3.76 | 0 | 10.5 | 6.74
254 | Лосьмино 35/10 | 2,5+2,5 | 1.14 | 0.4 | 120 | 0.74 | 0 | 2.625 | 1.885 | 1.885 | открыт | 254 | Лосьмино 35/10 | 2,5+2,5 | 0 | 1.14 | 0.4 | 120 | 0.74 | 0 | 2.625 | 1.885 | 1.885 | открыт
255 | Всходы 110/35/10 | 6,3+6,3 | 1.1 | 0.43 | 120 | 0.67 | 0 | 6.615 | 5.945 | 5.945 | открыт | 255 | Всходы 110/35/10 | 6,3+6,3 | 0.19 | 1.29 | 0.43 | 120 | 0.86 | 0 | 6.615 | 5.755 | 5.755 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+6,3 | 0.42 | 0.42 |  | 0 | 0 | 6.615 | 6.615 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+6,3 | 0 | 0.42 | 0.42 | 120 | 0 | 0 | 6.615 | 6.615
| Ном. мощность НН, МВА | 6,3+6,3 | 0.68 | 0.01 | 120 | 0.67 | 0 | 6.615 | 5.945 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 6,3+6,3 | 0.16 | 0.84 | 0.01 | 120 | 0.83 | 0 | 6.615 | 5.785
| Итого: | 3150.6 | 566.25 | [8 empty] | 2: Итого:; 3: 3150.6; 4: 364.22; 5: 930.47
| дефицит | [8 empty] | -0.06 |  | 2: дефицит; Мин. 12: -47.23
| профицит | [8 empty] | 1074.52 |  | 2: профицит; Мин. 12: 849.89

## Свод. тек. дефицит декабрь 2010
Перечень закрытых центров питания филиала ОАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго" по зимним нагрузкам (текущий дефицит мощности).
№ п/п | Наименование объекта центра питания, класс напряжения, мощность тр-ров(уст. МВА) |  | Текущий дефицит, МВА | Примечание
Смоленскэнерго
1 | Мытишино 35/10 | 1.6 | -0.06 | закрыт
Итого текущий дефицит (Декабрь 2010) |  |  | -0.06

## Свод. ожид. деф. декабрь 2010
Перечень закрытых центров питания филиала ОАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго" по ожидаемым нагрузкам с учетом подключения новых мощностей по технологическому присоединению и др.развития эл.сетевого комплекса
№ п/п | Наименование объекта центра питания, класс напряжения, мощность тр-ров(уст. МВА) |  | Ожидаемый дефицит , МВА | Примечание
Смоленскэнерго
1 | Аврора 35/10 | 2.5 | -3.32 | закрыт
2 | Мытишино 35/10 | 1.6 | -0.06 | закрыт
3 | Смоленск 1 (ФСК) 110/35/6 | 40+40 | -1.78 | закрыт
4 | Рябцево 35/10 | 4+4 | -0.92 | закрыт
5 | Диффузион 110/6 | 25+25 | -6.18 | закрыт
6 | Западная 110/6 | 25+16 | -4.2 | закрыт
7 | Козино 110/35/10 | 10+10 | -9.31 | закрыт
8 | Одинцово 35/10 | 6,3+6,3 | -1.385 | закрыт
9 | Печерск 35/6 | 4+4 | -1.5 | закрыт
10 | Чернушки 110/10/6 | 25+25 | -0.08 | закрыт
11 | Южная 110/35/6 | 40+40 | -2 | закрыт
12 | Жуковская 35/10 | 4+4 | -3 | закрыт
13 | Белеи 35/10 | 2,5+2,5 | -1.735 | закрыт
14 | Рославль 110/35/6 | 25+40 | -0.87 | закрыт
15 | Вязьма 1 110/35/10 | 40+40 | -2.33 | закрыт
16 | Мелькомбинат 35/10 | 10+10 | -0.82 | закрыт
17 | Вязьма 2 110/10 | 16+16 | -3.57 | закрыт
18 | Гагарин 110/35/10 | 25+25 | -3.24 | закрыт
19 | Карманово 35/10 | 4+4 | -0.93 | закрыт
Итого ожидаемый дефицит (Декабрь 2010) |  |  | -47.23