## Тамбовэнерго
[9 empty] | таблица 1 | [11 empty] | таблица 2
№ п/п | Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Текущий дефицит | [8 empty] | Примечание | № п/п | Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Ожидаемый дефицит /профицит | [9 empty] | Примечание
|  | Установленная мощность трансформаторов Sуст. с указанием их количества, шт/ МВА | Суммарная полная мощность ЦП по результатам замеров максимума нагрузки Sмах, МВА | Полная мощность, перераспределяемая в соответствии с ПТЭ, МВА за время |  | Полная мощность с учётом перераспределения, МВА | Ограничивающие факторы, МВА | Допустимая нагрузка расчётная в режиме n-1, МВА | Пропускная способность, МВА | Текущий дефицит/ профицит, МВА |  |  |  | Установленная мощность трансформаторов Sуст. с указанием их количества в перспективе при условии выполнения ТУ на ТП или других мероприятий по реконструкции ЦП, шт/ МВА | Дополнительная мощность по выданным ТУ на ТП, МВА | Ожидаемая нагрузка ЦП, МВА | Полная перераспределяемая мощность в перспективе с учетом выполнения мероприятий ТУ или других мероприятий по реконструкции сети инвестпрограмм и др. |  | Полная мощность с учётом перераспределения, МВА | Ограничивающие факторы, МВА | Допустимая нагрузка расчётная в режиме n-1, МВА | Пропускная способность ЦП, МВА | Ожидаемый дефицит/ профицит, МВА
|  |  |  | МВА | Мин. | [11 empty] | МВА | Мин.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
ПС 110 кВ | [11 empty] | 1: ПС 110 кВ
1 | ПС 110/35/6 Тамбовская №2 | 40 + 25 | 19.2 |  |  | 19.2 | 0 | 26.25 | 7.05 | 7.05 | открыт | 1 | ПС 110/35/6 Тамбовская №2 | 40 + 25 | 0 | 19.2 |  |  | 19.2 | 0 | 26.25 | 7.05 | 7.05 | открыт
2 | ПС 110/6 Тамбовская №3 | 2*25 | 18.44 |  |  | 18.44 | 0 | 26.25 | 7.81 | 7.81 | открыт | 2 | ПС 110/6 Тамбовская №3 | 2*25 | 0 | 18.44 |  |  | 18.44 | 0 | 26.25 | 7.81 | 7.81 | открыт
3 | ПС 110/6 Тамбовская №5 | 16 + 25 | 16.45 |  |  | 16.45 | 12.5 | 13.125 | -3.32 | -3.32 | закрыт | 3 | ПС 110/6 Тамбовская №5 | 16 + 25 | 0 | 16.45 |  |  | 16.45 | 0 | 16.8 | 0.35 | 0.35 | открыт
4 | ПС 110/6 Тамбовская №7 | 2*25 | 21.18 |  |  | 21.18 | 0 | 26.25 | 5.07 | 5.07 | открыт | 4 | ПС 110/6 Тамбовская №7 | 2*25 | 0 | 21.18 |  |  | 21.18 | 0 | 26.25 | 5.07 | 5.07 | открыт
5 | ПС 110/35/6 Пигмент | 2*63 | 33.98 | 27.68 | 80 | 6.3 | 0 | 66.15 | 59.85 | 59.85 | открыт | 5 | ПС 110/35/6 Пигмент | 2*63 | 0 | 33.98 | 27.68 | 80 | 6.3 | 0 | 66.15 | 59.85 | 59.85 | открыт
6 | ПС 110/6 Тамбовская №8 | 40+16 | 13.09 |  |  | 13.09 | 20 | 16.8 | 3.71 | 3.71 | открыт | 6 | ПС 110/6 Тамбовская №8 | 40+16 | 2.24 | 15.33 |  |  | 15.33 | 0 | 16.8 | 1.47 | 1.47 | открыт
7 | ПС 110/35/6 Малиновская | 2*40 | 12.73 | 4.75 | 120 | 7.98 | 0 | 42 | 34.02 | 34.02 | открыт | 7 | ПС 110/35/6 Малиновская | 2*40 | 0 | 12.73 | 4.75 | 120 | 7.98 | 0 | 42 | 34.02 | 34.02 | открыт
8 | ПС 110/35/10 Тамбовская №6 | 2*10 | 9.59 | 1.25 | 120 | 8.34 | 0 | 10.5 | 2.16 | 2.16 | открыт | 8 | ПС 110/35/10 Тамбовская №6 | 2*10 | 2.06 | 11.65 | 1.25 | 120 | 10.4 | 0 | 10.5 | 0.1 | 0.1 | открыт
9 | ПС 110/10 Н.Лядинская | 10+6,3 | 5.08 | 1.62 | 120 | 3.46 | 0 | 6.615 | 3.155 | 3.155 | открыт | 9 | ПС 110/10 Н.Лядинская | 10+6,3 | 0 | 5.08 | 7.18 | 120 | -2.1 | 0 | 6.615 | 8.715 | 8.715 | открыт
10 | ПС 110/35/10 Комсомольская | 2*10 | 8.81 | 4 | 80 | 4.81 | 0 | 10.5 | 5.69 | 5.69 | открыт | 10 | ПС 110/35/10 Комсомольская | 2*10 | 0.67 | 9.48 | 4 | 80 | 5.48 | 0 | 10.5 | 5.02 | 5.02 | открыт
11 | ПС 110/10 М.Талинская | 10 | 0.68 | 0.52 | 1 сутки | 0.16 | 0 | 10.5 | 10.34 | 10.34 | открыт | 11 | ПС 110/10 М.Талинская | 10 | 0 | 0.68 | 0.52 | 1 сутки | 0.16 | 0 | 10.5 | 10.34 | 10.34 | открыт
12 | ПС 110/35/10 Промышленная | 2*40 | 25.61 | 10.2 | 120 | 15.41 | 0 | 42 | 26.59 | 26.59 | открыт | 12 | ПС 110/35/10 Промышленная | 2*40 | 0.19 | 25.8 | 10.2 | 120 | 15.6 | 0 | 42 | 26.4 | 26.4 | открыт
13 | ПС 110/35/10 Арженская | 2*10 | 5.46 | 3.92 | 80 | 1.54 | 0 | 10.5 | 8.96 | 8.96 | открыт | 13 | ПС 110/35/10 Арженская | 2*10 | 0 | 5.46 | 3.92 | 80 | 1.54 | 0 | 10.5 | 8.96 | 8.96 | открыт
14 | ПС 110/10 Телешовская | 2*2,5 | 0.45 |  |  | 0.45 | 0 | 2.625 | 2.175 | 2.175 | открыт | 14 | ПС 110/10 Телешовская | 2*2,5 | 0 | 0.45 |  |  | 0.45 | 0 | 2.625 | 2.175 | 2.175 | открыт
15 | ПС 110/6 Октябрьская | 2*25 | 7.83 |  |  | 7.83 | 0 | 26.25 | 18.42 | 18.42 | открыт | 15 | ПС 110/6 Октябрьская | 2*25 | 0 | 7.83 |  |  | 7.83 | 0 | 26.25 | 18.42 | 18.42 | открыт
16 | ПС 110/10 Спасская | 2*6,3 | 2.43 |  |  | 2.43 | 0 | 6.615 | 4.185 | 4.185 | открыт | 16 | ПС 110/10 Спасская | 2*6,3 | 2.8 | 5.23 |  |  | 5.23 | 0 | 6.615 | 1.385 | 1.385 | открыт
17 | ПС 110/35/10 Кузьминская | 16+10 | 7.41 | 5.02 | 45 | 2.39 | 0 | 10.5 | 8.11 | 8.11 | открыт | 17 | ПС 110/35/10 Кузьминская | 16+10 | 0 | 7.41 | 5.02 | 45 | 2.39 | 0 | 10.5 | 8.11 | 8.11 | открыт
18 | ПС 110/35/10 Сампурская | 10+16 | 6.73 | 4.33 | 80 | 2.4 | 0 | 10.5 | 8.1 | 8.1 | открыт | 18 | ПС 110/35/10 Сампурская | 10+16 | 2.94 | 9.67 | 4.33 | 80 | 5.34 | 0 | 10.5 | 5.16 | 5.16 | открыт
19 | ПС 110/6 Кож.завод | 2*10 | 1.37 |  |  | 1.37 | 0 | 10.5 | 9.13 | 9.13 | открыт | 19 | ПС 110/6 Кож.завод | 2*10 | 0 | 1.37 |  |  | 1.37 | 0 | 10.5 | 9.13 | 9.13 | открыт
20 | ПС 110/35/6 Рассказовская | 25+20 | 17.49 | 3.04 | 120 | 14.45 | 0 | 21 | 6.55 | 6.55 | открыт | 20 | ПС 110/35/6 Рассказовская | 25+20 | 0 | 17.49 | 3.04 | 120 | 14.45 | 0 | 21 | 6.55 | 6.55 | открыт
21 | ПС 110/35/10 Волчковская | 2*10 | 3.5 | 0.95 | 120 | 2.55 | 0 | 10.5 | 7.95 | 7.95 | открыт | 21 | ПС 110/35/10 Волчковская | 2*10 | 0 | 3.5 | 0.95 | 120 | 2.55 | 0 | 10.5 | 7.95 | 7.95 | открыт
22 | ПС 110/35/10 Староюрьевская | 6,3+16 | 2.89 | 1.66 | 120 | 1.23 | 0 | 6.615 | 5.385 | 5.385 | открыт | 22 | ПС 110/35/10 Староюрьевская | 6,3+16 | 0 | 2.89 | 1.66 | 120 | 1.23 | 0 | 6.615 | 5.385 | 5.385 | открыт
23 | ПС 110/35/10 Хмелевская | 2*10 | 3.83 | 0.92 | 120 | 2.91 | 0 | 10.5 | 7.59 | 7.59 | открыт | 23 | ПС 110/35/10 Хмелевская | 2*10 | 0.17 | 4 | 0.92 | 120 | 3.08 | 0 | 10.5 | 7.42 | 7.42 | открыт
24 | ПС 110/35/10 Хоботовская | 2*6,3 | 5.93 | 2.84 | 80 | 3.09 | 0 | 6.615 | 3.525 | 3.525 | открыт | 24 | ПС 110/35/10 Хоботовская | 2*6,3 | 0.08 | 6.01 | 2.84 | 80 | 3.17 | 0 | 6.615 | 3.445 | 3.445 | открыт
25 | ПС 110/35/10 Никифоровская | 10+16 | 5.07 | 2.81 | 120 | 2.26 | 0 | 10.5 | 8.24 | 8.24 | открыт | 25 | ПС 110/35/10 Никифоровская | 10+16 | 0 | 5.07 | 2.81 | 120 | 2.26 | 0 | 10.5 | 8.24 | 8.24 | открыт
26 | ПС 110/10 Н.Сеславинская | 2.5 | 0.41 | 0.47 | 1 сутки | -0.06 | 0 | 2.625 | 2.685 | 2.685 | открыт | 26 | ПС 110/10 Н.Сеславинская | 2.5 | 0 | 0.41 | 0.47 | 1 сутки | -0.06 | 0 | 2.625 | 2.685 | 2.685 | открыт
27 | ПС 110/10 Н.Архангельская | 2.5 | 0.39 | 0.19 | 1 сутки | 0.2 | 0 | 2.625 | 2.425 | 2.425 | открыт | 27 | ПС 110/10 Н.Архангельская | 2.5 | 0.09 | 0.48 | 0.19 | 1 сутки | 0.29 | 0 | 2.625 | 2.335 | 2.335 | открыт
28 | ПС 110/10 Иловайская | 2*2,5 | 0.02 |  |  | 0.02 | 0 | 2.625 | 2.605 | 2.605 | открыт | 28 | ПС 110/10 Иловайская | 2*2,5 | 0 | 0.02 |  |  | 0.02 | 0 | 2.625 | 2.605 | 2.605 | открыт
29 | ПС 110/35/10 Южная | 16 | 9.72 | 8.51 | 1 сутки | 1.21 | 0 | 16.8 | 15.59 | 15.59 | открыт | 29 | ПС 110/35/10 Южная | 16 | 0 | 9.72 | 8.51 | 1 сутки | 1.21 | 0 | 16.8 | 15.59 | 15.59 | открыт
30 | ПС 110/27,5/6 Первомайская | 2*31,5 | 23.36 | 9.45 | 120 | 13.91 | 0 | 33.075 | 19.165 | 19.165 | открыт | 30 | ПС 110/27,5/6 Первомайская | 2*31,5 | 0.24 | 23.6 | 9.45 | 120 | 14.15 | 0 | 33.075 | 18.925 | 18.925 | открыт
31 | ПС 110/35/10 Сосновская | 2*16 | 7.19 | 6.6 | 80 | 0.59 | 0 | 16.8 | 16.21 | 16.21 | открыт | 31 | ПС 110/35/10 Сосновская | 2*16 | 0 | 7.19 | 6.6 | 80 | 0.59 | 0 | 16.8 | 16.21 | 16.21 | открыт
32 | ПС 110/35/10 Пичаевская | 2*10 | 3.68 | 4.19 | 80 | -0.51 | 0 | 10.5 | 11.01 | 11.01 | открыт | 32 | ПС 110/35/10 Пичаевская | 2*10 | 0 | 3.68 | 4.19 | 80 | -0.51 | 0 | 10.5 | 11.01 | 11.01 | открыт
33 | ПС 110/35/10 Алгасовская | 2*40 | 2.99 | 2.9168 | 120 | 0.07322 | 0 | 42 | 41.9268 | 41.9268 | открыт | 33 | ПС 110/35/10 Алгасовская | 2*40 | 0 | 2.99 | 2.9168 | 120 | 0.07322 | 0 | 42 | 41.9268 | 41.9268 | открыт
34 | ПС 110/35/6 Моршанская | 40+25 | 16.96 | 7.2005 | 120 | 9.7595 | 0 | 26.25 | 16.4905 | 16.4905 | открыт | 34 | ПС 110/35/6 Моршанская | 40+25 | 0 | 16.96 | 7.2005 | 120 | 9.7595 | 0 | 26.25 | 16.4905 | 16.4905 | открыт
35 | ПС 110/35/6 Камвольная | 16+25 | 8.19 | 7.2 | 80 | 0.99 | 0 | 16.8 | 15.81 | 15.81 | открыт | 35 | ПС 110/35/6 Камвольная | 16+25 | 0 | 8.19 | 7.2 | 80 | 0.99 | 0 | 16.8 | 15.81 | 15.81 | открыт
36 | ПС 110/35/10 Граждановская | 2*10 | 1.4 | 0.63 | 120 | 0.77 | 0 | 10.5 | 9.73 | 9.73 | открыт | 36 | ПС 110/35/10 Граждановская | 2*10 | 0.67 | 2.07 | 0.63 | 120 | 1.44 | 0 | 10.5 | 9.06 | 9.06 | открыт
37 | ПС 110/35/10 Нащекинская | 2*10 | 5.21 | 2.05 | 120 | 3.16 | 0 | 10.5 | 7.34 | 7.34 | открыт | 37 | ПС 110/35/10 Нащекинская | 2*10 | 0 | 5.21 | 2.05 | 120 | 3.16 | 0 | 10.5 | 7.34 | 7.34 | открыт
38 | ПС 110/10 Шачинская | 2.5 | 0.61 | 0.054495 | 1 сутки | 0.55551 | 0 | 2.625 | 2.0695 | 2.0695 | открыт | 38 | ПС 110/10 Шачинская | 2.5 | 0 | 0.61 | 0.054495 | 1 сутки | 0.55551 | 0 | 2.625 | 2.0695 | 2.0695 | открыт
39 | ПС 110/35/10/6 Уваровская | 16+16 | 9.88 | 9.027 | 45 | 0.85301 | 0 | 16.8 | 15.947 | 15.947 | открыт | 39 | ПС 110/35/10 Уваровская | 16+16 | 0 | 9.88 | 9.027 | 45 | 0.85301 | 0 | 16.8 | 15.947 | 15.947 | открыт
40 | ПС 110/35/10 Мучкапская | 2*10 | 3.68 | 1.3519 | 120 | 2.3281 | 0 | 10.5 | 8.1719 | 8.1719 | открыт | 40 | ПС 110/35/10 Мучкапская | 2*10 | 0 | 3.68 | 1.3519 | 120 | 2.3281 | 0 | 10.5 | 8.1719 | 8.1719 | открыт
41 | ПС 110/10 М.Алабушская | 2*2,5 | 0.88 | 0.66667 | 120 | 0.21333 | 0 | 2.625 | 2.4117 | 2.4117 | открыт | 41 | ПС 110/10 М.Алабушская | 2*2,5 | 0.71 | 1.59 | 0.66667 | 120 | 0.92333 | 0 | 2.625 | 1.7017 | 1.7017 | открыт
42 | ПС 110/35/10 М.Горьковская | 10+16 | 1.94 | 1.2921 | 120 | 0.64795 | 0 | 10.5 | 9.8521 | 9.8521 | открыт | 42 | ПС 110/35/10 М.Горьковская | 10+16 | 0.71 | 2.65 | 1.2921 | 120 | 1.3579 | 0 | 10.5 | 9.1421 | 9.1421 | открыт
43 | ПС 110/10 Шпикуловская | 2*2,5 | 0.68 | 0.61404 | 120 | 0.065965 | 0 | 2.625 | 2.559 | 2.559 | открыт | 43 | ПС 110/10 Шпикуловская | 2*2,5 | 0.21 | 0.89 | 0.61404 | 120 | 0.27596 | 0 | 2.625 | 2.349 | 2.349 | открыт
44 | ПС 110/35/10 Жердевская | 2*16 | 8.1 | 5.6533 | 80 | 2.4467 | 0 | 16.8 | 14.3533 | 14.3533 | открыт | 44 | ПС 110/35/10 Жердевская | 2*16 | 0 | 8.1 | 5.6533 | 80 | 2.4467 | 0 | 16.8 | 14.3533 | 14.3533 | открыт
45 | ПС 110/35/10 Ржаксинская | 2*10 | 4.95 | 0.58824 | 120 | 4.3618 | 0 | 10.5 | 6.1382 | 6.1382 | открыт | 45 | ПС 110/35/10 Ржаксинская | 2*10 | 0 | 4.95 | 0.58824 | 120 | 4.3618 | 0 | 10.5 | 6.1382 | 6.1382 | открыт
46 | ПС 110/10 Богдановская | 2*2,5 | 0.86 | 0.42105 | 120 | 0.43895 | 0 | 2.625 | 2.1861 | 2.1861 | открыт | 46 | ПС 110/10 Богдановская | 2*2,5 | 0 | 0.86 | 0.42105 | 120 | 0.43895 | 0 | 2.625 | 2.1861 | 2.1861 | открыт
47 | ПС 110/35/10 Токаревская | 2*25 | 8.34 | 6.0846 | 120 | 2.2554 | 0 | 26.25 | 23.9946 | 23.9946 | открыт | 47 | ПС 110/35/10 Токаревская | 2*25 | 0 | 8.34 | 6.0846 | 120 | 2.2554 | 0 | 26.25 | 23.9946 | 23.9946 | открыт
48 | ПС 110/35/10 Зверяевская | 6,3+10 | 1.13 | 0.90918 | 120 | 0.22082 | 0 | 6.615 | 6.3942 | 6.3942 | открыт | 48 | ПС 110/35/10 Зверяевская | 6,3+10 | 0 | 1.13 | 0.90918 | 120 | 0.22082 | 0 | 6.615 | 6.3942 | 6.3942 | открыт
49 | ПС 110/35/10 Мордовская | 2*10 | 3.44 | 1.8937 | 120 | 1.5463 | 0 | 10.5 | 8.9537 | 8.9537 | открыт | 49 | ПС 110/35/10 Мордовская | 2*10 | 1.21 | 4.65 | 1.8937 | 120 | 2.7563 | 0 | 10.5 | 7.7437 | 7.7437 | открыт
50 | ПС 110/35/10 Павловская | 10 | 1.58 | 1.56 | 1 сутки | 0.02 | 0 | 10.5 | 10.48 | 10.48 | открыт | 50 | ПС 110/35/10 Павловская | 10 | 0 | 1.58 | 1.56 | 1 сутки | 0.02 | 0 | 10.5 | 10.48 | 10.48 | открыт
51 | ПС 110/35/10 Кирсановская | 2*25 | 13.32 | 5.989 | 120 | 7.331 | 0 | 26.25 | 18.919 | 18.919 | открыт | 51 | ПС 110/35/10 Кирсановская | 2*25 | 0 | 13.32 | 5.989 | 120 | 7.331 | 0 | 26.25 | 18.919 | 18.919 | открыт
52 | ПС 110/35/10 Инжавинская | 2*16 | 8.38 | 3.41 | 120 | 4.97 | 0 | 16.8 | 11.83 | 11.83 | открыт | 52 | ПС 110/35/10 Инжавинская | 2*16 | 0.22 | 8.6 | 3.41 | 120 | 5.19 | 0 | 16.8 | 11.61 | 11.61 | открыт
53 | ПС 110/35/10 Умётская | 2*10 | 1.03 | 4.5 | 80 | -3.47 | 0 | 10.5 | 13.97 | 13.97 | открыт | 53 | ПС 110/35/10 Умётская | 2*10 | 0 | 1.03 | 4.5 | 80 | -3.47 | 0 | 10.5 | 13.97 | 13.97 | открыт
54 | ПС 110/35/10 Ковыльская | 2*10 | 1.27 | 1.347 | 120 | -0.077 | 0 | 10.5 | 10.577 | 10.577 | открыт | 54 | ПС 110/35/10 Ковыльская | 2*10 | 0 | 1.27 | 1.347 | 120 | -0.077 | 0 | 10.5 | 10.577 | 10.577 | открыт
55 | ПС 110/10 Иноковская | 2.5 | 0.16 | 0.184 | 1 сутки | -0.024 | 0 | 2.625 | 2.649 | 2.649 | открыт | 55 | ПС 110/10 Иноковская | 2.5 | 0 | 0.16 | 0.184 | 1 сутки | -0.024 | 0 | 2.625 | 2.649 | 2.649 | открыт
ПС 35 кВ | [11 empty] | 1: ПС 35 кВ
56 | ПС 35/6 Первомайская | 2*2,5 | 1.64 |  |  | 1.64 | 0 | 2.625 | 0.985 | 0.985 | открыт | 56 | ПС 35/6 Первомайская | 2*2,5 | 0 | 1.64 |  |  | 1.64 | 0 | 2.625 | 0.985 | 0.985 | открыт
57 | ПС 35/10 Пичерская | 2*2,5 | 0.68 |  |  | 0.68 | 0 | 2.625 | 1.945 | 1.945 | открыт | 57 | ПС 35/10 Пичерская | 2*2,5 | 0 | 0.68 |  |  | 0.68 | 0 | 2.625 | 1.945 | 1.945 | открыт
58 | ПС 35/10 Осиновская | 2*2,5 | 1.01 |  |  | 1.01 | 0 | 2.625 | 1.615 | 1.615 | открыт | 58 | ПС 35/10 Осиновская | 2*2,5 | 0 | 1.01 |  |  | 1.01 | 0 | 2.625 | 1.615 | 1.615 | открыт
59 | ПС 35/10 Коптевская | 2*2,5 | 0.18 |  |  | 0.18 | 0 | 2.625 | 2.445 | 2.445 | открыт | 59 | ПС 35/10 Коптевская | 2*2,5 | 0 | 0.18 |  |  | 0.18 | 0 | 2.625 | 2.445 | 2.445 | открыт
60 | ПС 35/10 Саюкинская | 2,5+4 | 0.6 | 0.5 | 120 | 0.1 | 0 | 2.625 | 2.525 | 2.525 | открыт | 60 | ПС 35/10 Саюкинская | 2,5+4 | 0 | 0.6 | 0.5 | 120 | 0.1 | 0 | 2.625 | 2.525 | 2.525 | открыт
61 | ПС 35/10 Зелёная-1 | 2*4 | 2.68 |  |  | 2.68 | 0 | 4.2 | 1.52 | 1.52 | открыт | 61 | ПС 35/10 Зелёная-1 | 2*4 | 0 | 2.68 |  |  | 2.68 | 0 | 4.2 | 1.52 | 1.52 | открыт
62 | ПС 35/10 Пятилетка | 2*4 | 0.29 |  |  | 0.29 | 0 | 4.2 | 3.91 | 3.91 | открыт | 62 | ПС 35/10 Пятилетка | 2*4 | 0 | 0.29 |  |  | 0.29 | 0 | 4.2 | 3.91 | 3.91 | открыт
63 | ПС 35/10 Ярославская | 2*2,5 | 0.81 |  |  | 0.81 | 0 | 2.625 | 1.815 | 1.815 | открыт | 63 | ПС 35/10 Ярославская | 2*2,5 | 0 | 0.81 |  |  | 0.81 | 0 | 2.625 | 1.815 | 1.815 | открыт
64 | ПС 35/10 Платоновская | 2*6,3 | 2.71 | 0.24 | 120 | 2.47 | 0 | 6.615 | 4.145 | 4.145 | открыт | 64 | ПС 35/10 Платоновская | 2*6,3 | 0 | 2.71 | 0.24 | 120 | 2.47 | 0 | 6.615 | 4.145 | 4.145 | открыт
65 | ПС 35/10 Знаменская | 2*4 | 3.53 | 1.54 | 120 | 1.99 | 0 | 4.2 | 2.21 | 2.21 | открыт | 65 | ПС 35/10 Знаменская | 2*4 | 0.33 | 3.86 | 1.54 | 120 | 2.32 | 0 | 4.2 | 1.88 | 1.88 | открыт
66 | ПС 35/10 Сухотинская | 2.5 | 0.3 | 0 | 1 сутки | 0.3 | 0 | 0 | -0.3 | -0.3 | закрыт | 66 | ПС 35/10 Сухотинская | 2.5 | 0 | 0.3 | 0 | 1 сутки | 0.3 | 0 | 0 | -0.3 | -0.3 | закрыт
67 | ПС 35/10 П.Марфинская | 2,5+1,6 | 0.91 |  |  | 0.91 | 0 | 1.68 | 0.77 | 0.77 | открыт | 67 | ПС 35/10 П.Марфинская | 2,5+1,6 | 0 | 0.91 |  |  | 0.91 | 0 | 1.68 | 0.77 | 0.77 | открыт
68 | ПС 35/10 Александровская | 1,6+2,5 | 0.45 | 0.29 | 120 | 0.16 | 0 | 1.68 | 1.52 | 1.52 | открыт | 68 | ПС 35/10 Александровская | 1,6+2,5 | 0 | 0.45 | 0.29 | 120 | 0.16 | 0 | 1.68 | 1.52 | 1.52 | открыт
69 | ПС 35/10 Степная | 2*4 | 1.82 | 1.7 | 80 | 0.12 | 0 | 4.2 | 4.08 | 4.08 | открыт | 69 | ПС 35/10 Степная | 2*4 | 0 | 1.82 | 1.7 | 80 | 0.12 | 0 | 4.2 | 4.08 | 4.08 | открыт
70 | ПС 35/10 Ивановская (ТЭС) | 2*4 | 1.16 | 0.97 | 120 | 0.19 | 0 | 4.2 | 4.01 | 4.01 | открыт | 70 | ПС 35/10 Ивановская (ТЭС) | 2*4 | 0 | 1.16 | 0.97 | 120 | 0.19 | 0 | 4.2 | 4.01 | 4.01 | открыт
71 | ПС 35/10 Верхоценская | 2,5+1,6 | 0.39 | 0.47 | 120 | -0.08 | 0 | 1.68 | 1.76 | 1.76 | открыт | 71 | ПС 35/10 Верхоценская | 2,5+1,6 | 0 | 0.39 | 0.47 | 120 | -0.08 | 0 | 1.68 | 1.76 | 1.76 | открыт
72 | ПС 35/10 Горельская | 4+6,3 | 2.09 | 1.71 | 80 | 0.38 | 0 | 4.2 | 3.82 | 3.82 | открыт | 72 | ПС 35/10 Горельская | 4+6,3 | 0.49 | 2.58 | 1.71 | 80 | 0.87 | 0 | 4.2 | 3.33 | 3.33 | открыт
73 | ПС 35/10 Б.Двойнёвская | 2*2,5 | 0.72 |  |  | 0.72 | 0 | 2.625 | 1.905 | 1.905 | открыт | 73 | ПС 35/10 Б.Двойнёвская | 2*2,5 | 0 | 0.72 |  |  | 0.72 | 0 | 2.625 | 1.905 | 1.905 | открыт
74 | ПС 35/10 Авангардская | 2*2,5 | 0.54 |  |  | 0.54 | 0 | 2.625 | 2.085 | 2.085 | открыт | 74 | ПС 35/10 Авангардская | 2*2,5 | 0 | 0.54 |  |  | 0.54 | 0 | 2.625 | 2.085 | 2.085 | открыт
75 | ПС 35/10 Суравская | 1,6+2,5 | 0.54 | 0.45 | 120 | 0.09 | 0 | 1.68 | 1.59 | 1.59 | открыт | 75 | ПС 35/10 Суравская | 1,6+2,5 | 0 | 0.54 | 0.45 | 120 | 0.09 | 0 | 1.68 | 1.59 | 1.59 | открыт
76 | ПС 35/10 Селезнёвская | 3*4 | 3.78 |  |  | 3.78 | 0 | 8.4 | 4.62 | 4.62 | открыт | 76 | ПС 35/10 Селезнёвская | 3*4 | 0.82 | 4.6 |  |  | 4.6 | 0 | 8.4 | 3.8 | 3.8 | закрыт
77 | ПС 35/10 Чернянская | 1,6+2,5 | 1.77 | 0.68 | 80 | 1.09 | 0 | 1.68 | 0.59 | 0.59 | открыт | 77 | ПС 35/10 Чернянская | 1,6+2,5 | 0.07 | 1.84 | 0.68 | 80 | 1.16 | 0 | 1.68 | 0.52 | 0.52 | открыт
78 | ПС 35/10 Викторская | 2.5 | 0.62 |  |  | 0.62 | 0 | 0 | -0.62 | -0.62 | закрыт | 78 | ПС 35/10 Викторская | 2.5 | 0 | 0.62 |  |  | 0.62 | 0 | 0 | -0.62 | -0.62 | закрыт
79 | ПС 35/10 Новосельцевская | 2*1,6 | 0.7 |  |  | 0.7 | 0 | 1.68 | 0.98 | 0.98 | открыт | 79 | ПС 35/10 Новосельцевская | 2*1,6 | 0 | 0.7 |  |  | 0.7 | 0 | 1.68 | 0.98 | 0.98 | открыт
80 | ПС 35/10 Авдеевская | 2*2,5 | 0.83 |  |  | 0.83 | 0 | 2.625 | 1.795 | 1.795 | открыт | 80 | ПС 35/10 Авдеевская | 2*2,5 | 0 | 0.83 |  |  | 0.83 | 0 | 2.625 | 1.795 | 1.795 | открыт
81 | ПС 35/10 Татановская | 2*2,5 | 2.49 |  |  | 2.49 | 0 | 2.625 | 0.135 | 0.135 | открыт | 81 | ПС 35/10 Татановская | 2*2,5 | 0 | 2.49 |  | 120 | 2.49 | 0 | 2.625 | 0.135 | 0.135 | открыт
82 | ПС 35/10 Тимирязевская | 2,5+2,5+4 | 3.35 | 0.63 | 60 | 2.72 | 0 | 5.25 | 2.53 | 2.53 | открыт | 82 | ПС 35/10 Тимирязевская | 2,5+2,5+4 | 0.1 | 3.45 | 0.63 | 60 | 2.82 | 0 | 5.25 | 2.43 | 2.43 | открыт
83 | ПС 35/10 П.Пригородная | 2*6,3 | 5.07 |  |  | 5.07 | 0 | 6.615 | 1.545 | 1.545 | открыт | 83 | ПС 35/10 П.Пригородная | 2*6,3 | 0.19 | 5.26 |  |  | 5.26 | 0 | 6.615 | 1.355 | 1.355 | открыт
84 | ПС 35/10 Бокинская | 2*6,3 | 2.19 | 0.92 | 30 | 1.27 | 0 | 6.615 | 5.345 | 5.345 | открыт | 84 | ПС 35/10 Бокинская | 2*6,3 | 0.47 | 2.66 | 0.92 | 30 | 1.74 | 0 | 6.615 | 4.875 | 4.875 | открыт
85 | ПС 35/10 Столовская | 4 | 0.64 | 0.52 | 1 сутки | 0.12 | 0 | 4.2 | 4.08 | 4.08 | открыт | 85 | ПС 35/10 Столовская | 4 | 0 | 0.64 | 0.52 | 1 сутки | 0.12 | 0 | 4.2 | 4.08 | 4.08 | открыт
86 | ПС 35/10 Тулиновская | 2*2,5 | 1.41 |  |  | 1.41 | 0 | 2.625 | 1.215 | 1.215 | открыт | 86 | ПС 35/10 Тулиновская | 2*2,5 | 0 | 1.41 |  |  | 1.41 | 0 | 2.625 | 1.215 | 1.215 | открыт
87 | ПС 35/6 Макаронная фабрика | 1.6 | 0.16 |  |  | 0.16 | 0 | 1.68 | 1.52 | 1.52 | открыт | 87 | ПС 35/6 Макаронная фабрика | 1.6 | 0 | 0.16 |  |  | 0.16 | 0 | 1.68 | 1.52 | 1.52 | открыт
88 | ПС 35/10 Серебряковская | 2*1,6 | 1.27 |  |  | 1.27 | 0 | 1.68 | 0.41 | 0.41 | открыт | 88 | ПС 35/10 Серебряковская | 2*1,6 | 0 | 1.27 |  |  | 1.27 | 0 | 1.68 | 0.41 | 0.41 | открыт
89 | ПС 35/10 Б.Дорога | 2*1,6 | 0.39 | 0.34 | 60 | 0.05 | 0 | 1.68 | 1.63 | 1.63 | открыт | 89 | ПС 35/10 Б.Дорога | 2*1,6 | 0.11 | 0.5 | 0.34 | 60 | 0.16 | 0 | 1.68 | 1.52 | 1.52 | открыт
90 | ПС 35/10 Б.Избердеевская | 2*2,5 | 0.64 |  |  | 0.64 | 0 | 2.625 | 1.985 | 1.985 | открыт | 90 | ПС 35/10 Б.Избердеевская | 2*2,5 | 0 | 0.64 |  |  | 0.64 | 0 | 2.625 | 1.985 | 1.985 | открыт
91 | ПС 35/10 Вишневская | 2*2,5 | 0.51 | 0.26 | 120 | 0.25 | 0 | 2.625 | 2.375 | 2.375 | открыт | 91 | ПС 35/10 Вишневская | 2*2,5 | 0 | 0.51 | 0.26 | 120 | 0.25 | 0 | 2.625 | 2.375 | 2.375 | открыт
92 | ПС 35/10 Вырубовская | 2*2,5 | 0.4 | 0.32 | 50 | 0.08 | 0 | 2.625 | 2.545 | 2.545 | открыт | 92 | ПС 35/10 Вырубовская | 2*2,5 | 0.12 | 0.52 | 0.32 | 50 | 0.2 | 0 | 2.625 | 2.425 | 2.425 | открыт
93 | ПС 35/10 Глазковская | 2*4 | 0.97 | 0.71 | 120 | 0.26 | 0 | 4.2 | 3.94 | 3.94 | открыт | 93 | ПС 35/10 Глазковская | 2*4 | 0 | 0.97 | 0.71 | 120 | 0.26 | 0 | 4.2 | 3.94 | 3.94 | открыт
94 | ПС 35/10 Дмитриевская | 2*2,5 | 0.08 |  |  | 0.08 | 0 | 2.625 | 2.545 | 2.545 | открыт | 94 | ПС 35/10 Дмитриевская | 2*2,5 | 0 | 0.08 |  |  | 0.08 | 0 | 2.625 | 2.545 | 2.545 | открыт
95 | ПС 35/6 Донская | 6,3+10 | 4.59 | 3.65 | 1 сутки | 0.94 | 0 | 6.615 | 5.675 | 5.675 | открыт | 95 | ПС 35/6 Донская | 6,3+10 | 0 | 4.59 | 3.65 | 1 сутки | 0.94 | 0 | 6.615 | 5.675 | 5.675 | открыт
96 | ПС 35/10 Дружба | 2.5 | 0.16 | 0.16 | 1 сутки | 0 | 0 | 2.625 | 2.625 | 2.625 | открыт | 96 | ПС 35/10 Дружба | 2.5 | 0 | 0.16 | 0.16 | 1 сутки | 0 | 0 | 2.625 | 2.625 | 2.625 | открыт
97 | ПС 35/10 Екатерининская | 2*2,5 | 0.2 | 0.23 | 120 | -0.03 | 0 | 2.625 | 2.655 | 2.655 | открыт | 97 | ПС 35/10 Екатерининская | 2*2,5 | 0 | 0.2 | 0.23 | 120 | -0.03 | 0 | 2.625 | 2.655 | 2.655 | открыт
98 | ПС 35/10 Жидиловская | 2,5+1,6 | 0.66 | 0.25 | 120 | 0.41 | 0 | 1.68 | 1.27 | 1.27 | открыт | 98 | ПС 35/10 Жидиловская | 2,5+1,6 | 0 | 0.66 | 0.25 | 120 | 0.41 | 0 | 1.68 | 1.27 | 1.27 | открыт
99 | ПС 35/10 Изосимовская | 6,3+2,5 | 1.58 | 1.08 | 80 | 0.5 | 0 | 2.625 | 2.125 | 2.125 | открыт | 99 | ПС 35/10 Изосимовская | 6,3+2,5 | 0 | 1.58 | 1.08 | 80 | 0.5 | 0 | 2.625 | 2.125 | 2.125 | открыт
100 | ПС 35/10 КИМ | 2,5+4 | 0.6 | 0.74 | 120 | -0.14 | 0 | 2.625 | 2.765 | 2.765 | открыт | 100 | ПС 35/10 КИМ | 2,5+4 | 0.06 | 0.66 | 0.74 | 120 | -0.08 | 0 | 2.625 | 2.705 | 2.705 | открыт
101 | ПС 35/10 Кленская | 2*2,5 | 0.24 | 0.22 | 120 | 0.02 | 0 | 2.625 | 2.605 | 2.605 | открыт | 101 | ПС 35/10 Кленская | 2*2,5 | 0 | 0.24 | 0.22 | 120 | 0.02 | 0 | 2.625 | 2.605 | 2.605 | открыт
102 | ПС 35/10 Козьмодемьяновская | 2*2,5 | 0.57 | 0.6 | 120 | -0.03 | 0 | 2.625 | 2.655 | 2.655 | открыт | 102 | ПС 35/10 Козьмодемьяновская | 2*2,5 | 0 | 0.57 | 0.6 | 120 | -0.03 | 0 | 2.625 | 2.655 | 2.655 | открыт
103 | ПС 35/10 Коминтерн | 2*2,5 | 0.42 | 0.22 | 120 | 0.2 | 0 | 2.625 | 2.425 | 2.425 | открыт | 103 | ПС 35/10 Коминтерн | 2*2,5 | 0.71 | 1.13 | 0.22 | 120 | 0.91 | 0 | 2.625 | 1.715 | 1.715 | открыт
104 | ПС 35/10 Кочетовская | 6.3 | 0.32 | 0.2 | 1 сутки | 0.12 | 0 | 6.615 | 6.495 | 6.495 | открыт | 104 | ПС 35/10 Кочетовская | 6.3 | 0 | 0.32 | 0.2 | 1 сутки | 0.12 | 0 | 6.615 | 6.495 | 6.495 | открыт
105 | ПС 35/10 Нов.Васильевская | 2*2,5 | 0.15 | 0.14 | 120 | 0.01 | 0 | 2.625 | 2.615 | 2.615 | открыт | 105 | ПС 35/10 Нов.Васильевская | 2*2,5 | 0 | 0.15 | 0.14 | 120 | 0.01 | 0 | 2.625 | 2.615 | 2.615 | открыт
106 | ПС 35/10 Нов.Тарбеевская | 2.5 | 1.06 | 0.66 | 1 сутки | 0.4 | 0 | 2.625 | 2.225 | 2.225 | открыт | 106 | ПС 35/10 Нов.Тарбеевская | 2.5 | 0 | 1.06 | 0.66 | 1 сутки | 0.4 | 0 | 2.625 | 2.225 | 2.225 | открыт
107 | ПС 35/10 Нов.Юрьевская | 2*1,6 | 0.39 | 0.28 | 120 | 0.11 | 0 | 1.68 | 1.57 | 1.57 | открыт | 107 | ПС 35/10 Нов.Юрьевская | 2*1,6 | 0 | 0.39 | 0.28 | 120 | 0.11 | 0 | 1.68 | 1.57 | 1.57 | открыт
108 | ПС 35/10 Петровская | 2*4 | 2.9 | 1.2 | 120 | 1.7 | 0 | 4.2 | 2.5 | 2.5 | открыт | 108 | ПС 35/10 Петровская | 2*4 | 0 | 2.9 | 1.2 | 120 | 1.7 | 0 | 4.2 | 2.5 | 2.5 | открыт
109 | ПС 35/10 Пригородная | 2*5,6 | 0.9 | 0.62 | 120 | 0.28 | 0 | 5.88 | 5.6 | 5.6 | открыт | 109 | ПС 35/10 Пригородная | 2*5,6 | 0 | 0.9 | 0.62 | 120 | 0.28 | 0 | 5.88 | 5.6 | 5.6 | открыт
110 | ПС 35/6 Прогресс | 2*10 | 11.35 |  |  | 11.35 | 0 | 10.5 | -0.85 | -0.85 | закрыт | 110 | ПС 35/6 Прогресс | 2*10 | 0 | 11.35 |  |  | 11.35 | 0 | 10.5 | -0.85 | -0.85 | закрыт
111 | ПС 35/10 Ранинская | 1.6 | 0.27 | 0.32 | 1 сутки | -0.05 | 0 | 1.68 | 1.73 | 1.73 | открыт | 111 | ПС 35/10 Ранинская | 1.6 | 0.06 | 0.33 | 0.32 | 1 сутки | 0.01 | 0 | 1.68 | 1.67 | 1.67 | открыт
112 | ПС 35/10 Рахманинская | 2*1,6 | 0.21 |  |  | 0.21 | 0 | 1.68 | 1.47 | 1.47 | открыт | 112 | ПС 35/10 Рахманинская | 2*1,6 | 0 | 0.21 |  |  | 0.21 | 0 | 1.68 | 1.47 | 1.47 | открыт
113 | ПС 35/10 Сабуровская | 2*2,5 | 1.65 |  |  | 1.65 | 0 | 2.625 | 0.975 | 0.975 | открыт | 113 | ПС 35/10 Сабуровская | 2*2,5 | 0 | 1.65 |  |  | 1.65 | 0 | 2.625 | 0.975 | 0.975 | открыт
114 | ПС 35/10 Сестрёнская | 1.6 | 0.11 |  |  | 0.11 | 0 | 0 | -0.11 | -0.11 | закрыт | 114 | ПС 35/10 Сестрёнская | 1.6 | 0 | 0.11 |  |  | 0.11 | 0 | 0 | -0.11 | -0.11 | закрыт
115 | ПС 35/10 Ситовская | 1.6 | 0.5 | 0.5 | 1 сутки | 0 | 0 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | открыт | 115 | ПС 35/10 Ситовская | 1.6 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 сутки | 0 | 0 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | открыт
116 | ПС 35/10 Скобелевская | 1.6 | 0.27 | 0.24 | 1 сутки | 0.03 | 0 | 1.68 | 1.65 | 1.65 | открыт | 116 | ПС 35/10 Скобелевская | 1.6 | 0 | 0.27 | 0.24 | 1 сутки | 0.03 | 0 | 1.68 | 1.65 | 1.65 | открыт
117 | ПС 35/10 Устьинская | 2.5 | 1.25 | 1.06 | 1 сутки | 0.19 | 0 | 2.625 | 2.435 | 2.435 | открыт | 117 | ПС 35/10 Устьинская | 2.5 | 0 | 1.25 | 1.06 | 1 сутки | 0.19 | 0 | 2.625 | 2.435 | 2.435 | открыт
118 | ПС 35/10 Юрловская | 2*2,5 | 0.54 |  |  | 0.54 | 0 | 2.625 | 2.085 | 2.085 | открыт | 118 | ПС 35/10 Юрловская | 2*2,5 | 0 | 0.54 |  |  | 0.54 | 0 | 2.625 | 2.085 | 2.085 | открыт
119 | ПС 35/10 Яблоновецкая | 2*2,5 | 0.63 |  |  | 0.63 | 0 | 2.625 | 1.995 | 1.995 | открыт | 119 | ПС 35/10 Яблоновецкая | 2*2,5 | 0 | 0.63 |  |  | 0.63 | 0 | 2.625 | 1.995 | 1.995 | открыт
120 | ПС 35/10 Агропром | 2*4 | 1.22 |  |  | 1.22 | 0 | 4.2 | 2.98 | 2.98 | открыт | 120 | ПС 35/10 Агропром | 2*4 | 0 | 1.22 |  |  | 1.22 | 0 | 4.2 | 2.98 | 2.98 | открыт
121 | ПС 35/10 Алексеевская | 1,6+2,5 | 0.28 |  |  | 0.28 | 0 | 1.68 | 1.4 | 1.4 | открыт | 121 | ПС 35/10 Алексеевская | 1,6+2,5 | 0 | 0.28 |  |  | 0.28 | 0 | 1.68 | 1.4 | 1.4 | открыт
122 | ПС 35/10 Вановская | 2*2,5 | 0.1 | 0.07 | 80 | 0.03 | 0 | 2.625 | 2.595 | 2.595 | открыт | 122 | ПС 35/10 Вановская | 2*2,5 | 0 | 0.1 | 0.07 | 80 | 0.03 | 0 | 2.625 | 2.595 | 2.595 | открыт
123 | ПС 35/10 Вяжлинская | 1.8 | 0.72 | 0.81 | 1 сутки | -0.09 | 0 | 1.89 | 1.98 | 1.98 | открыт | 123 | ПС 35/10 Вяжлинская | 1.8 | 0 | 0.72 | 0.81 | 1 сутки | -0.09 | 0 | 1.89 | 1.98 | 1.98 | открыт
124 | ПС 35/10 Заречная | 2*2,5 | 1.25 |  |  | 1.25 | 0 | 2.625 | 1.375 | 1.375 | открыт | 124 | ПС 35/10 Заречная | 2*2,5 | 0 | 1.25 |  |  | 1.25 | 0 | 2.625 | 1.375 | 1.375
125 | ПС 35/10 Крюковская | 2*2,5 | 0.55 | 0.6593 | 120 | -0.1093 | 0 | 2.625 | 2.7343 | 2.7343 | открыт | 125 | ПС 35/10 Крюковская | 2*2,5 | 0 | 0.55 | 0.6593 | 120 | -0.1093 | 0 | 2.625 | 2.7343 | 2.7343 | открыт
126 | ПС 35/6 Коршуновская | 2*2,5 | 0.43 |  |  | 0.43 | 0 | 2.625 | 2.195 | 2.195 | открыт | 126 | ПС 35/6 Коршуновская | 2*2,5 | 0 | 0.43 |  |  | 0.43 | 0 | 2.625 | 2.195 | 2.195 | открыт
127 | ПС 35/6 Луговая | 4 | 0.43 | 0.94977 | 1 сутки | -0.51977 | 0 | 4.2 | 4.7198 | 4.7198 | открыт | 127 | ПС 35/6 Луговая | 4 | 0 | 0.43 | 0.94977 | 1 сутки | -0.51977 | 0 | 4.2 | 4.7198 | 4.7198 | открыт
128 | ПС 35/10 Любвинская | 2*2,5 | 0.11 | 0.1467 | 120 | -0.036704 | 0 | 2.625 | 2.6617 | 2.6617 | открыт | 128 | ПС 35/10 Любвинская | 2*2,5 | 0 | 0.11 | 0.1467 | 120 | -0.036704 | 0 | 2.625 | 2.6617 | 2.6617 | открыт
129 | ПС 35/10 Моршанская | 2*4 | 2.66 |  |  | 2.66 | 0 | 4.2 | 1.54 | 1.54 | открыт | 129 | ПС 35/10 Моршанская | 2*4 | 0.22 | 2.88 |  |  | 2.88 | 0 | 4.2 | 1.32 | 1.32 | открыт
130 | ПС 35/10 Питерская | 2.5 | 1.05 | 0.93 | 1 сутки | 0.12 | 0 | 2.625 | 2.505 | 2.505 | открыт | 130 | ПС 35/10 Питерская | 2.5 | 0 | 1.05 | 0.93 | 1 сутки | 0.12 | 0 | 2.625 | 2.505 | 2.505 | открыт
131 | ПС 35/10 Ракшинская | 2*4 | 1.95 | 1.6137 | 80 | 0.33626 | 0 | 4.2 | 3.8637 | 3.8637 | открыт | 131 | ПС 35/10 Ракшинская | 2*4 | 0 | 1.95 | 1.6137 | 80 | 0.33626 | 0 | 4.2 | 3.8637 | 3.8637 | открыт
132 | ПС 35/10 Рыбинская | 2*2,5 | 0.92 | 1.0536 | 80 | -0.13357 | 0 | 2.625 | 2.7586 | 2.7586 | открыт | 132 | ПС 35/10 Рыбинская | 2*2,5 | 0 | 0.92 | 1.0536 | 80 | -0.13357 | 0 | 2.625 | 2.7586 | 2.7586 | открыт
133 | ПС 35/10 Серповская | 2*2,5 | 0.84 | 0.7 | 120 | 0.14 | 0 | 2.625 | 2.485 | 2.485 | открыт | 133 | ПС 35/10 Серповская | 2*2,5 | 0 | 0.84 | 0.7 | 120 | 0.14 | 0 | 2.625 | 2.485 | 2.485 | открыт
134 | ПС 35/10 Ст.Томниковская | 1 | 0.1 | 0.092555 | 1 сутки | 0.007445 | 0 | 1.05 | 1.0426 | 1.0426 | открыт | 134 | ПС 35/10 Ст.Томниковская | 1 | 0 | 0.1 | 0.092555 | 1 сутки | 0.007445 | 0 | 1.05 | 1.0426 | 1.0426 | открыт
135 | ПС 35/10 Чернитовская | 2.5 | 0.54 | 0.39963 | 1 сутки | 0.14037 | 0 | 2.625 | 2.4846 | 2.4846 | открыт | 135 | ПС 35/10 Чернитовская | 2.5 | 0 | 0.54 | 0.39963 | 1 сутки | 0.14037 | 0 | 2.625 | 2.4846 | 2.4846 | открыт
136 | ПС 35/10 Бондарская | 2*2,5 | 1.53 | 0.93 | 80 | 0.6 | 0 | 2.625 | 2.025 | 2.025 | открыт | 136 | ПС 35/10 Бондарская | 2*2,5 | 0.65 | 2.18 | 0.93 | 80 | 1.25 | 0 | 2.625 | 1.375 | 1.375 | открыт
137 | ПС 35/10 Вернадовская | 2,5+1,6 | 0.5 | 0.53457 | 80 | -0.03457 | 0 | 1.68 | 1.7146 | 1.7146 | открыт | 137 | ПС 35/10 Вернадовская | 2,5+1,6 | 0 | 0.5 | 0.53457 | 80 | -0.03457 | 0 | 1.68 | 1.7146 | 1.7146 | открыт
138 | ПС 35/10 Гагаринская | 2,5+1,6 | 0.15 | 0.14532 | 120 | 0.00468 | 0 | 1.68 | 1.6753 | 1.6753 | открыт | 138 | ПС 35/10 Гагаринская | 2,5+1,6 | 0 | 0.15 | 0.14532 | 120 | 0.00468 | 0 | 1.68 | 1.6753 | 1.6753 | открыт
139 | ПС 35/10 Егоровская | 2,5+3,2 | 0.44 | 0.71276 | 120 | -0.27276 | 0 | 2.625 | 2.8978 | 2.8978 | открыт | 139 | ПС 35/10 Егоровская | 2,5+3,2 | 0 | 0.44 | 0.71276 | 120 | -0.27276 | 0 | 2.625 | 2.8978 | 2.8978 | открыт
140 | ПС 35/10 Кершинская | 1,6+2,5 | 0.24 |  |  | 0.24 | 0 | 1.68 | 1.44 | 1.44 | открыт | 140 | ПС 35/10 Кершинская | 1,6+2,5 | 0 | 0.24 |  |  | 0.24 | 0 | 1.68 | 1.44 | 1.44 | открыт
141 | ПС 35/10 Куровщинская | 2*1,6 | 0.39 | 0.054495 | 120 | 0.3355 | 0 | 1.68 | 1.3445 | 1.3445 | открыт | 141 | ПС 35/10 Куровщинская | 2*1,6 | 0.32 | 0.71 | 0.054495 | 120 | 0.65551 | 0 | 1.68 | 1.0245 | 1.0245 | открыт
142 | ПС 35/10 Липовская | 2.5 | 0.25 | 0.26988 | 1 сутки | -0.01988 | 0 | 2.625 | 2.6449 | 2.6449 | открыт | 142 | ПС 35/10 Липовская | 2.5 | 0 | 0.25 | 0.26988 | 1 сутки | -0.01988 | 0 | 2.625 | 2.6449 | 2.6449 | открыт
143 | ПС 35/10 Ломовисская | 3,2+2,5 | 0.13 | 0.11 | 120 | 0.02 | 0 | 2.625 | 2.605 | 2.605 | открыт | 143 | ПС 35/10 Ломовисская | 3,2+2,5 | 0 | 0.13 | 0.11 | 120 | 0.02 | 0 | 2.625 | 2.605 | 2.605 | открыт
144 | ПС 35/10 Митропольская | 2.5 | 0.2 | 0.28 | 1 сутки | -0.08 | 0 | 2.625 | 2.705 | 2.705 | открыт | 144 | ПС 35/10 Митропольская | 2.5 | 0.47 | 0.67 | 0.28 | 1 сутки | 0.39 | 0 | 2.625 | 2.235 | 2.235 | открыт
145 | ПС 35/10 П.Угловская | 1.6 | 0.36 | 0.35292 | 1 сутки | 0.00708 | 0 | 1.68 | 1.6729 | 1.6729 | открыт | 145 | ПС 35/10 П.Угловская | 1.6 | 0 | 0.36 | 0.35292 | 1 сутки | 0.00708 | 0 | 1.68 | 1.6729 | 1.6729 | открыт
146 | ПС 35/10 Рудовская | 2*2,5 | 0.29 |  |  | 0.29 | 0 | 2.625 | 2.335 | 2.335 | открыт | 146 | ПС 35/10 Рудовская | 2*2,5 | 0 | 0.29 |  |  | 0.29 | 0 | 2.625 | 2.335 | 2.335 | открыт
147 | ПС 35/10 В.Ярославская | 2.5 | 0.31 | 0.23 | 1 сутки | 0.08 | 0 | 2.625 | 2.545 | 2.545 | открыт | 147 | ПС 35/10 В.Ярославская | 2.5 | 0 | 0.31 | 0.23 | 1 сутки | 0.08 | 0 | 2.625 | 2.545 | 2.545 | открыт
148 | ПС 35/10 Дегтянская | 2.5 | 1.16 | 0.9 | 1 сутки | 0.26 | 0 | 2.625 | 2.365 | 2.365 | открыт | 148 | ПС 35/10 Дегтянская | 2.5 | 0 | 1.16 | 0.9 | 1 сутки | 0.26 | 0 | 2.625 | 2.365 | 2.365 | открыт
149 | ПС 35/10 Зелёная-2 | 1.6 | 0.27 | 0.17992 | 1 сутки | 0.09008 | 0 | 1.68 | 1.5899 | 1.5899 | открыт | 149 | ПС 35/10 Зелёная-2 | 1.6 | 0 | 0.27 | 0.17992 | 1 сутки | 0.09008 | 0 | 1.68 | 1.5899 | 1.5899 | открыт
150 | ПС 35/10 Кулеватовская | 2*4 | 1.99 | 1.81 | 80 | 0.18 | 0 | 4.2 | 4.02 | 4.02 | открыт | 150 | ПС 35/10 Кулеватовская | 2*4 | 0 | 1.99 | 1.81 | 80 | 0.18 | 0 | 4.2 | 4.02 | 4.02 | открыт
151 | ПС 35/10 Ламская | 4+2,5 | 0.46 | 0.20362 | 120 | 0.25638 | 0 | 2.625 | 2.3686 | 2.3686 | открыт | 151 | ПС 35/10 Ламская | 4+2,5 | 0 | 0.46 | 0.20362 | 120 | 0.25638 | 0 | 2.625 | 2.3686 | 2.3686 | открыт
152 | ПС 35/10 Грязновская | 2*2,5 | 0.07 |  |  | 0.07 | 0 | 2.625 | 2.555 | 2.555 | открыт | 152 | ПС 35/10 Грязновская | 2*2,5 | 0 | 0.07 |  |  | 0.07 | 0 | 2.625 | 2.555 | 2.555 | открыт
153 | ПС 35/10 Отъясская | 2*2,5 | 0.51 | 0.39963 | 120 | 0.11037 | 0 | 2.625 | 2.5146 | 2.5146 | открыт | 153 | ПС 35/10 Отъясская | 2*2,5 | 0 | 0.51 | 0.39963 | 120 | 0.11037 | 0 | 2.625 | 2.5146 | 2.5146 | открыт
154 | ПС 35/10 П.Васильевская | 1.6 | 0.09 | 0.1903 | 1 сутки | -0.1003 | 0 | 1.68 | 1.7803 | 1.7803 | открыт | 154 | ПС 35/10 П.Васильевская | 1.6 | 0 | 0.09 | 0.1903 | 1 сутки | -0.1003 | 0 | 1.68 | 1.7803 | 1.7803 | открыт
155 | ПС 35/10 Подлесная | 2*2,5 | 0.45 | 0.41935 | 120 | 0.030648 | 0 | 2.625 | 2.5944 | 2.5944 | открыт | 155 | ПС 35/10 Подлесная | 2*2,5 | 0 | 0.45 | 0.41935 | 120 | 0.030648 | 0 | 2.625 | 2.5944 | 2.5944 | открыт
156 | ПС 35/10 Тр.Росляйская (МоЭС) | 2*2,5 | 0.33 | 0.38146 | 120 | -0.051465 | 0 | 2.625 | 2.6765 | 2.6765 | открыт | 156 | ПС 35/10 Тр.Росляйская (МоЭС) | 2*2,5 | 0 | 0.33 | 0.38146 | 120 | -0.051465 | 0 | 2.625 | 2.6765 | 2.6765 | открыт
157 | ПС 35/10 Жердевская | 10 | 2.75 | 2.25 | 1 сутки | 0.5 | 0 | 10.5 | 10 | 10 | открыт | 157 | ПС 35/10 Жердевская | 10 | 0 | 2.75 | 2.25 | 1 сутки | 0.5 | 0 | 10.5 | 10 | 10 | открыт
158 | ПС 35/10 Сукмановская | 2*2,5 | 0.21 |  |  | 0.21 | 0 | 2.625 | 2.415 | 2.415 | открыт | 158 | ПС 35/10 Сукмановская | 2*2,5 | 0 | 0.21 |  |  | 0.21 | 0 | 2.625 | 2.415 | 2.415 | открыт
159 | ПС 35/10 Туголуковская | 2,5+4 | 0.49 | 0.29 | 120 | 0.2 | 0 | 2.625 | 2.425 | 2.425 | открыт | 159 | ПС 35/10 Туголуковская | 2,5+4 | 0.07 | 0.56 | 0.29 | 120 | 0.27 | 0 | 2.625 | 2.355 | 2.355 | открыт
160 | ПС 35/10 Артемовская | 2*2,5 | 0.54 | 0.35 | 120 | 0.19 | 0 | 2.625 | 2.435 | 2.435 | открыт | 160 | ПС 35/10 Артемовская | 2*2,5 | 0 | 0.54 | 0.35 | 120 | 0.19 | 0 | 2.625 | 2.435 | 2.435 | открыт
161 | ПС 35/10 РСХО | 2,5+4 | 1.24 | 1.16 | 80 | 0.08 | 0 | 2.625 | 2.545 | 2.545 | открыт | 161 | ПС 35/10 РСХО | 2,5+4 | 0 | 1.24 | 1.16 | 80 | 0.08 | 0 | 2.625 | 2.545 | 2.545 | открыт
162 | ПС 35/10 Максимовская | 2*1,6 | 0.16 | 0.18 | 120 | -0.02 | 0 | 1.68 | 1.7 | 1.7 | открыт | 162 | ПС 35/10 Максимовская | 2*1,6 | 0 | 0.16 | 0.18 | 120 | -0.02 | 0 | 1.68 | 1.7 | 1.7 | открыт
163 | ПС 35/10 Бурнакская | 5,6+6,3 | 3.44 |  |  | 3.44 | 0 | 5.88 | 2.44 | 2.44 | открыт | 163 | ПС 35/10 Бурнакская | 5,6+6,3 | 0 | 3.44 |  |  | 3.44 | 0 | 5.88 | 2.44 | 2.44 | открыт
164 | ПС 35/10 Полетаевская | 2*4 | 0.29 | 0.19 | 120 | 0.1 | 2.18 | 4.2 | 1.92 | 1.92 | открыт | 164 | ПС 35/10 Полетаевская | 2*4 | 0 | 0.29 | 0.19 | 120 | 0.1 | 2.18 | 4.2 | 1.92 | 1.92 | открыт
165 | ПС 35/10 Т.Росляйская (ЖЭС) | 4+2,5 | 0.71 |  |  | 0.71 | 0 | 4.2 | 3.49 | 3.49 | открыт | 165 | ПС 35/10 Т.Росляйская (ЖЭС) | 4+2,5 | 0.29 | 1 |  |  | 1 | 0 | 4.2 | 3.2 | 3.2 | открыт
166 | ПС 35/10 Пионер | 1,6+2,5 | 1.16 | 0.72 | 60 | 0.44 | 0 | 1.68 | 1.24 | 1.24 | открыт | 166 | ПС 35/10 Пионер | 1,6+2,5 | 0 | 1.16 | 0.72 | 60 | 0.44 | 0 | 1.68 | 1.24 | 1.24 | открыт
167 | ПС 35/10 Львовская | 2*2,5 | 0.6 | 0.47 | 120 | 0.13 | 0 | 2.625 | 2.495 | 2.495 | открыт | 167 | ПС 35/10 Львовская | 2*2,5 | 0 | 0.6 | 0.47 | 120 | 0.13 | 0 | 2.625 | 2.495 | 2.495 | открыт
168 | ПС 35/10 Надеждинская | 1.6 | 0.39 | 0.28 | 1 сутки | 0.11 | 0 | 1.68 | 1.57 | 1.57 | открыт | 168 | ПС 35/10 Надеждинская | 1.6 | 0 | 0.39 | 0.28 | 1 сутки | 0.11 | 0 | 1.68 | 1.57 | 1.57 | открыт
169 | ПС 35/10 Кулешовская | 2.5 | 0.42 | 0.26 | 1 сутки | 0.16 | 0 | 2.625 | 2.465 | 2.465 | открыт | 169 | ПС 35/10 Кулешовская | 2.5 | 0 | 0.42 | 0.26 | 1 сутки | 0.16 | 0 | 2.625 | 2.465 | 2.465 | открыт
170 | ПС 35/10 Черняевская | 4+2,5 | 1.51 |  |  | 1.51 | 0 | 2.625 | 1.115 | 1.115 | открыт | 170 | ПС 35/10 Черняевская | 4+2,5 | 0 | 1.51 |  |  | 1.51 | 0 | 2.625 | 1.115 | 1.115 | открыт
171 | ПС 35/10 Ивановская (ЖЭС) | 2*2,5 | 0.62 |  |  | 0.62 | 0 | 2.625 | 2.005 | 2.005 | открыт | 171 | ПС 35/10 Ивановская (ЖЭС) | 2*2,5 | 0 | 0.62 |  |  | 0.62 | 0 | 2.625 | 2.005 | 2.005 | открыт
172 | ПС 35/10 Шульгинская | 2*4 | 0.77 | 0.02 | 120 | 0.75 | 0 | 4.2 | 3.45 | 3.45 | открыт | 172 | ПС 35/10 Шульгинская | 2*4 | 0 | 0.77 | 0.02 | 120 | 0.75 | 0 | 4.2 | 3.45 | 3.45 | открыт
173 | ПС 35/10 Лавровская | 2*2,5 | 0.13 |  |  | 0.13 | 0 | 2.625 | 2.495 | 2.495 | открыт | 173 | ПС 35/10 Лавровская | 2*2,5 | 0 | 0.13 |  |  | 0.13 | 0 | 2.625 | 2.495 | 2.495 | открыт
174 | ПС 35/10 Н.Сергиевская | 3.2 | 0.58 | 0.49 | 1 сутки | 0.09 | 0 | 3.36 | 3.27 | 3.27 | открыт | 174 | ПС 35/10 Н.Сергиевская | 3.2 | 0 | 0.58 | 0.49 | 1 сутки | 0.09 | 0 | 3.36 | 3.27 | 3.27 | открыт
175 | ПС 35/10 Каменская | 2*2,5 | 0.44 |  |  | 0.44 | 0 | 2.625 | 2.185 | 2.185 | открыт | 175 | ПС 35/10 Каменская | 2*2,5 | 0 | 0.44 |  |  | 0.44 | 0 | 2.625 | 2.185 | 2.185 | открыт
176 | ПС 35/10 Протасовская | 4+2,5 | 0.38 |  |  | 0.38 | 0 | 2.625 | 2.245 | 2.245 | открыт | 176 | ПС 35/10 Протасовская | 4+2,5 | 0 | 0.38 |  |  | 0.38 | 0 | 2.625 | 2.245 | 2.245 | открыт
177 | ПС 35/10 Чакинская | 4 | 0.72 |  |  | 0.72 | 0 | 0 | -0.72 | -0.72 | закрыт | 177 | ПС 35/10 Чакинская | 4 | 0 | 0.72 |  |  | 0.72 | 0 | 0 | -0.72 | -0.72 | закрыт
178 | ПС 35/10 Лукинская | 2.5 | 0.26 | 0.22 | 1 сутки | 0.04 | 0 | 2.625 | 2.585 | 2.585 | открыт | 178 | ПС 35/10 Лукинская | 2.5 | 0 | 0.26 | 0.22 | 1 сутки | 0.04 | 0 | 2.625 | 2.585 | 2.585 | открыт
179 | ПС 35/10 Золотовская | 2.5 | 0.38 | 0.37 | 1 сутки | 0.01 | 0 | 2.625 | 2.615 | 2.615 | открыт | 179 | ПС 35/10 Золотовская | 2.5 | 0 | 0.38 | 0.37 | 1 сутки | 0.01 | 0 | 2.625 | 2.615 | 2.615 | открыт
180 | ПС 35/10 Моздокская | 2.5 | 0.2 |  |  | 0.2 | 0 | 0 | -0.2 | -0.2 | закрыт | 180 | ПС 35/10 Моздокская | 2.5 | 0 | 0.2 |  |  | 0.2 | 0 | 0 | -0.2 | -0.2 | закрыт
181 | ПС 35/10 Обловская | 2*2,5 | 0.37 | 0.65 | 120 | -0.28 | 0 | 2.625 | 2.905 | 2.905 | открыт | 181 | ПС 35/10 Обловская | 2*2,5 | 0 | 0.37 | 0.65 | 120 | -0.28 | 0 | 2.625 | 2.905 | 2.905 | открыт
182 | ПС 35/10 В.Вершинская | 2,5+4 | 0.38 | 0.07 | 120 | 0.31 | 0 | 2.625 | 2.315 | 2.315 | открыт | 182 | ПС 35/10 В.Вершинская | 2,5+4 | 0 | 0.38 | 0.07 | 120 | 0.31 | 0 | 2.625 | 2.315 | 2.315 | открыт
183 | ПС 35/10 Лучевская | 2,5+1,6 | 0.13 |  |  | 0.13 | 0 | 1.68 | 1.55 | 1.55 | открыт | 183 | ПС 35/10 Лучевская | 2,5+1,6 | 0 | 0.13 |  |  | 0.13 | 0 | 1.68 | 1.55 | 1.55 | открыт
184 | ПС 35/10 Ольшанская | 4+2,5 | 1.28 | 0.32 | 120 | 0.96 | 0 | 2.625 | 1.665 | 1.665 | открыт | 184 | ПС 35/10 Ольшанская | 4+2,5 | 0 | 1.28 | 0.32 | 120 | 0.96 | 0 | 2.625 | 1.665 | 1.665 | открыт
185 | ПС 35/10 Павлодарская | 2.5 | 0.41 | 0.1 | 1 сутки | 0.31 | 0 | 2.625 | 2.315 | 2.315 | открыт | 185 | ПС 35/10 Павлодарская | 2.5 | 0 | 0.41 | 0.1 | 1 сутки | 0.31 | 0 | 2.625 | 2.315 | 2.315 | открыт
186 | ПС 35/10 Березовская | 2*2,5 | 0.21 |  |  | 0.21 | 0 | 2.625 | 2.415 | 2.415 | открыт | 186 | ПС 35/10 Березовская | 2*2,5 | 0 | 0.21 |  |  | 0.21 | 0 | 2.625 | 2.415 | 2.415 | открыт
187 | ПС 35/10 К.Звездинская | 2*1,6 | 0.29 | 0.29 | 120 | 0 | 0 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | открыт | 187 | ПС 35/10 К.Звездинская | 2*1,6 | 0 | 0.29 | 0.29 | 120 | 0 | 0 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | открыт
188 | ПС 35/10 Прудковская | 1,6+2,5 | 0.3 |  |  | 0.3 | 0 | 1.68 | 1.38 | 1.38 | открыт | 188 | ПС 35/10 Прудковская | 1,6+2,5 | 0 | 0.3 |  |  | 0.3 | 0 | 1.68 | 1.38 | 1.38 | открыт
189 | ПС 35/10 Шапкинская | 2*4 | 0.51 |  |  | 0.51 | 0 | 4.2 | 3.69 | 3.69 | открыт | 189 | ПС 35/10 Шапкинская | 2*4 | 0 | 0.51 |  |  | 0.51 | 0 | 4.2 | 3.69 | 3.69 | открыт
190 | ПС 35/10 Марьинская | 2*1,6 | 0.23 | 0.25 | 120 | -0.02 | 0 | 1.68 | 1.7 | 1.7 | открыт | 190 | ПС 35/10 Марьинская | 2*1,6 | 0 | 0.23 | 0.25 | 120 | -0.02 | 0 | 1.68 | 1.7 | 1.7 | открыт
191 | ПС 35/10 Ирская | 1,6+2,5 | 0.34 | 0.345 | 120 | -0.005 | 0 | 1.68 | 1.685 | 1.685 | открыт | 191 | ПС 35/10 Ирская | 1,6+2,5 | 0 | 0.34 | 0.345 | 120 | -0.005 | 0 | 1.68 | 1.685 | 1.685 | открыт
192 | ПС 35/10 Заводская | 2*4 | 0.73 | 1.25 | 120 | -0.52 | 0 | 4.2 | 4.72 | 4.72 | открыт | 192 | ПС 35/10 Заводская | 2*4 | 0 | 0.73 | 1.25 | 120 | -0.52 | 0 | 4.2 | 4.72 | 4.72 | открыт
193 | ПС 35/10 Калаисская | 2.5 | 0.5 | 0.58 | 1 сутки | -0.08 | 0 | 2.625 | 2.705 | 2.705 | открыт | 193 | ПС 35/10 Калаисская | 2.5 | 0 | 0.5 | 0.58 | 1 сутки | -0.08 | 0 | 2.625 | 2.705 | 2.705 | открыт
194 | ПС 35/10 Соколовская | 2*2,5 | 1.71 | 1.02 | 80 | 0.69 | 0 | 2.625 | 1.935 | 1.935 | открыт | 194 | ПС 35/10 Соколовская | 2*2,5 | 0 | 1.71 | 1.02 | 80 | 0.69 | 0 | 2.625 | 1.935 | 1.935 | открыт
195 | ПС 35/10 Ветеринарная | 2.5 | 0.13 | 0.13 | 1 сутки | 0 | 0 | 2.625 | 2.625 | 2.625 | открыт | 195 | ПС 35/10 Ветеринарная | 2.5 | 0 | 0.13 | 0.13 | 1 сутки | 0 | 0 | 2.625 | 2.625 | 2.625 | открыт
196 | ПС 35/10 Глуховская | 2.5 | 0.08 | 0.09 | 1 сутки | -0.01 | 0 | 2.625 | 2.635 | 2.635 | открыт | 196 | ПС 35/10 Глуховская | 2.5 | 0 | 0.08 | 0.09 | 1 сутки | -0.01 | 0 | 2.625 | 2.635 | 2.635 | открыт
197 | ПС 35/10 Оржевская | 2.5 | 0.55 | 0.47 | 1 сутки | 0.08 | 0 | 2.625 | 2.545 | 2.545 | открыт | 197 | ПС 35/10 Оржевская | 2.5 | 0 | 0.55 | 0.47 | 1 сутки | 0.08 | 0 | 2.625 | 2.545 | 2.545 | открыт
198 | ПС 35/10 Умётская | 2*4 | 1.64 | 1.54 | 120 | 0.1 | 0 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | открыт | 198 | ПС 35/10 Умётская | 2*4 | 0 | 1.64 | 1.54 | 120 | 0.1 | 0 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | открыт
199 | ПС 35/10 Гавриловская | 2*4 | 1.37 | 0.996 | 120 | 0.374 | 0 | 4.2 | 3.826 | 3.826 | открыт | 199 | ПС 35/10 Гавриловская | 2*4 | 0.29 | 1.66 | 0.996 | 120 | 0.664 | 0 | 4.2 | 3.536 | 3.536 | открыт
200 | ПС 35/10 Пересыпкинская | 2*2,5 | 0.73 | 0.76 | 80 | -0.03 | 0 | 2.625 | 2.655 | 2.655 | открыт | 200 | ПС 35/10 Пересыпкинская | 2*2,5 | 0 | 0.73 | 0.76 | 80 | -0.03 | 0 | 2.625 | 2.655 | 2.655 | открыт
201 | ПС 35/10 Анненская | 2*2,5 | 1.18 | 0.806 | 80 | 0.374 | 0 | 2.625 | 2.251 | 2.251 | открыт | 201 | ПС 35/10 Анненская | 2*2,5 | 0 | 1.18 | 0.806 | 80 | 0.374 | 0 | 2.625 | 2.251 | 2.251 | открыт
202 | ПС 35/10 Филатовская | 2*2,5 | 0.5 | 0.33 | 120 | 0.17 | 0 | 2.625 | 2.455 | 2.455 | открыт | 202 | ПС 35/10 Филатовская | 2*2,5 | 0 | 0.5 | 0.33 | 120 | 0.17 | 0 | 2.625 | 2.455 | 2.455 | открыт
203 | ПС 35/10 Никитинская | 2,5+1,6 | 0.21 | 0.135 | 120 | 0.075 | 0 | 1.68 | 1.605 | 1.605 | открыт | 203 | ПС 35/10 Никитинская | 2,5+1,6 | 0 | 0.21 | 0.135 | 120 | 0.075 | 0 | 1.68 | 1.605 | 1.605 | открыт
204 | ПС 35/10 Балыклейская | 2*2,5 | 1.28 | 0.414 | 120 | 0.866 | 0 | 2.625 | 1.759 | 1.759 | открыт | 204 | ПС 35/10 Балыклейская | 2*2,5 | 0 | 1.28 | 0.414 | 120 | 0.866 | 0 | 2.625 | 1.759 | 1.759 | открыт
205 | ПС 35/10 Караваинская | 2*1,6 | 0.54 | 0.548 | 80 | -0.008 | 0 | 1.68 | 1.688 | 1.688 | открыт | 205 | ПС 35/10 Караваинская | 2*1,6 | 0 | 0.54 | 0.548 | 80 | -0.008 | 0 | 1.68 | 1.688 | 1.688 | открыт
206 | ПС 35/10 ПТФ | 2*2,5 |  |  |  | 0 | 0 | 2.625 | 2.625 | 2.625 | открыт | 206 | ПС 35/10 ПТФ | 2*2,5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2.625 | 2.625 | 2.625 | открыт
207 | ПС 35/10 Павловская | 3.2 | 0.28 | 0.28 | 1 сутки | 0 | 0 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | открыт | 207 | ПС 35/10 Павловская | 3.2 | 0 | 0.28 | 0.28 | 1 сутки | 0 | 0 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | открыт
| Итого: | 2441.2 | 544.36 | [8 empty] | 2: Итого:; 3: 2445.2; 4: 0; 5: 565.41
| дефицит | [8 empty] | -6.12 |  | 2: дефицит; 4: 0; Мин. 12: -2.8
| профицит | [8 empty] | 953.757 |  | 2: профицит; 4: 0; Мин. 12: 938.617

## Свод. тек. дефицит июль 2010
Перечень закрытых центров питания филиала ОАО "МРСК Центра" - "Тамбовэнерго" по зимним замерам нагрузкам по состоянию на 1 июля 2010 года (текущий дефицит мощности).
№ п/п | Наименование объекта центра питания, класс напряжения |  | Текущий дефицит , МВА
Тамбовэнерго
1 | ПС 35/10 Сухотинская | 2.5 | -0.3
2 | ПС 35/10 Викторская | 2.5 | -0.62
3 | ПС 35/10 Сестрёнская | 1.6 | -0.11
4 | ПС 35/10 Чакинская | 4 | -0.72
5 | ПС 35/10 Моздокская | 2.5 | -0.2
6 | ПС 110/6 Тамбовская №5 | 16 + 25 | -3.32
7 | ПС 35/6 Прогресс | 2*10 | -0.85
Итого текущий дефицит (01.07.10) |  |  | -6.12

## Свод. ожид. дефицит июль 2010
Перечень закрытых центров питания филиала ОАО "МРСК Центра" - "Тамбовэнерго" по ожидаемым нагрузкам с учетом подключения новых мощностей по технологическому присоединению и др.развития э/сетевого комплекса по состоянию на 01 июля 2010 года (ожидаемый дефицит мощности).
№ п/п | Наименование объекта центра питания, класс напряжения |  | Ожидаемый дефицит , МВА
Тамбовэнерго
1 | ПС 35/10 Сухотинская | 2.5 | -0.3
2 | ПС 35/10 Викторская | 2.5 | -0.62
3 | ПС 35/10 Сестрёнская | 1.6 | -0.11
4 | ПС 35/10 Чакинская | 4 | -0.72
5 | ПС 35/10 Моздокская | 2.5 | -0.2
6 | ПС 35/6 Прогресс | 2*10 | -0.85
Итого ожидаемый дефицит (01.07.10) |  |  | -2.8