## Тамбовэнерго
[9 empty] | таблица 1 | [11 empty] | таблица 2
№ п/п | Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Текущий дефицит | [8 empty] | Примечание | № п/п | Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Ожидаемый дефицит /профицит | [9 empty] | Примечание
|  | Установленная мощность трансформаторов Sуст. с указанием их количества, шт/ МВА | Суммарная полная мощность ЦП по результатам замеров максимума нагрузки Sмах, МВА | Полная мощность, перераспределяемая в соответствии с ПТЭ, МВА за время |  | Полная мощность с учётом перераспределения, МВА | Ограничивающие факторы, МВА | Допустимая нагрузка расчётная в режиме n-1, МВА | Пропускная способность, МВА | Текущий дефицит/ профицит, МВА |  |  |  | Установленная мощность трансформаторов Sуст. с указанием их количества в перспективе при условии выполнения ТУ на ТП или других мероприятий по реконструкции ЦП, шт/ МВА | Дополнительная мощность по выданным ТУ на ТП, МВА | Ожидаемая нагрузка ЦП, МВА | Полная перераспределяемая мощность в перспективе с учетом выполнения мероприятий ТУ или других мероприятий по реконструкции сети инвестпрограмм и др. |  | Полная мощность с учётом перераспределения, МВА | Ограничивающие факторы, МВА | Допустимая нагрузка расчётная в режиме n-1, МВА | Пропускная способность ЦП, МВА | Ожидаемый дефицит/ профицит, МВА
|  |  |  | МВА | Мин. | [11 empty] | МВА | Мин.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
ПС 110 кВ | [11 empty] | 1: ПС 110 кВ
1 | ПС 110/35/6 Тамбовская №2 | 40 + 25 | 21.45 |  |  | 21.45 | 0 | 26.25 | 4.8 | 4.8 | открыт | 1 | ПС 110/35/6 Тамбовская №2 | 40 + 25 | 0 | 21.45 |  |  | 21.45 | 0 | 26.25 | 4.8 | 4.8 | открыт
2 | ПС 110/6 Тамбовская №3 | 2*25 | 14.6 |  |  | 14.6 | 0 | 26.25 | 11.65 | 11.65 | открыт | 2 | ПС 110/6 Тамбовская №3 | 2*25 | 0 | 14.6 |  |  | 14.6 | 0 | 26.25 | 11.65 | 11.65 | открыт
3 | ПС 110/6 Тамбовская №5 | 2*25 | 14.71 |  |  | 14.71 | 0 | 26.25 | 11.54 | 11.54 | открыт | 3 | ПС 110/6 Тамбовская №5 | 2*25 | 0 | 14.71 |  |  | 14.71 | 0 | 26.25 | 11.54 | 11.54 | открыт
4 | ПС 110/6 Тамбовская №7 | 2*25 | 16.7 |  |  | 16.7 | 0 | 26.25 | 9.55 | 9.55 | открыт | 4 | ПС 110/6 Тамбовская №7 | 2*25 | 0 | 16.7 |  |  | 16.7 | 0 | 26.25 | 9.55 | 9.55 | открыт
5 | ПС 110/35/6 Пигмент | 2*63 | 32.2 | 27.68 | 80 | 4.52 | 0 | 66.15 | 61.63 | 61.63 | открыт | 5 | ПС 110/35/6 Пигмент | 2*63 | 0 | 32.2 | 27.68 | 80 | 4.52 | 0 | 66.15 | 61.63 | 61.63 | открыт
6 | ПС 110/6 Тамбовская №8 | 40+16 | 9.33 |  |  | 9.33 | 0 | 16.8 | 7.47 | 7.47 | открыт | 6 | ПС 110/6 Тамбовская №8 | 2*40 | 8.71 | 18.04 |  |  | 18.04 | 0 | 42 | 23.96 | 23.96 | открыт | Запланированы работы по реконструкции (замена трансформатора мощностью 16 МВА на 40 МВА)
7 | ПС 110/35/6 Малиновская | 2*40 | 16.9 | 4.75 | 120 | 12.15 | 0 | 42 | 29.85 | 29.85 | открыт | 7 | ПС 110/35/6 Малиновская | 2*40 | 0 | 16.9 | 4.75 | 120 | 12.15 | 0 | 42 | 29.85 | 29.85 | открыт
8 | ПС 110/35/10 Тамбовская №6 | 10+16 | 8.84 | 1.25 | 120 | 7.59 | 0 | 10.5 | 2.91 | 2.91 | открыт | 8 | ПС 110/35/10 Тамбовская №6 | 10+16 | 1.86 | 10.7 | 1.25 | 120 | 9.45 | 0 | 10.5 | 1.05 | 1.05 | открыт
9 | ПС 110/10 Н.Лядинская | 10+6,3 | 5.28 | 1.62 | 120 | 3.66 | 0 | 6.615 | 2.955 | 2.955 | открыт | 9 | ПС 110/10 Н.Лядинская | 10+6,3 | 0.08 | 5.36 | 7.18 | 120 | -1.82 | 0 | 6.615 | 8.435 | 8.435 | открыт
10 | ПС 110/35/10 Комсомольская | 2*10 | 7.87 | 4 | 80 | 3.87 | 0 | 10.5 | 6.63 | 6.63 | открыт | 10 | ПС 110/35/10 Комсомольская | 2*10 | 0 | 7.87 | 4 | 80 | 3.87 | 0 | 10.5 | 6.63 | 6.63 | открыт
11 | ПС 110/10 М.Талинская | 10 | 0.62 | 0.52 | 1 сутки | 0.1 | 0 | 10.5 | 10.4 | 10.4 | открыт | 11 | ПС 110/10 М.Талинская | 10 | 0 | 0.62 | 0.52 | 1 сутки | 0.1 | 0 | 10.5 | 10.4 | 10.4 | открыт
12 | ПС 110/35/10 Промышленная | 2*40 | 19.62 | 10.2 | 120 | 9.42 | 0 | 42 | 32.58 | 32.58 | открыт | 12 | ПС 110/35/10 Промышленная | 2*40 | 1.81 | 21.43 | 10.2 | 120 | 11.23 | 0 | 42 | 30.77 | 30.77 | открыт
13 | ПС 110/35/10 Арженская | 2*10 | 4.23 | 3.92 | 80 | 0.31 | 0 | 10.5 | 10.19 | 10.19 | открыт | 13 | ПС 110/35/10 Арженская | 2*10 | 0 | 4.23 | 3.92 | 80 | 0.31 | 0 | 10.5 | 10.19 | 10.19 | открыт
14 | ПС 110/10 Телешовская | 2*2,5 | 0.45 |  |  | 0.45 | 0 | 2.625 | 2.175 | 2.175 | открыт | 14 | ПС 110/10 Телешовская | 2*2,5 | 0 | 0.45 |  |  | 0.45 | 0 | 2.625 | 2.175 | 2.175 | открыт
15 | ПС 110/6 Октябрьская | 2*25 | 3.9 |  |  | 3.9 | 0 | 26.25 | 22.35 | 22.35 | открыт | 15 | ПС 110/6 Октябрьская | 2*25 | 0 | 3.9 |  |  | 3.9 | 0 | 26.25 | 22.35 | 22.35 | открыт
16 | ПС 110/10 Спасская | 2*6,3 | 2.31 |  |  | 2.31 | 0 | 6.615 | 4.305 | 4.305 | открыт | 16 | ПС 110/10 Спасская | 2*6,3 | 2.8 | 5.11 |  |  | 5.11 | 0 | 6.615 | 1.505 | 1.505 | открыт
17 | ПС 110/35/10 Кузьминская | 2*10 | 6.41 | 5.02 | 45 | 1.39 | 0 | 10.5 | 9.11 | 9.11 | открыт | 17 | ПС 110/35/10 Кузьминская | 2*10 | 0 | 6.41 | 5.02 | 45 | 1.39 | 0 | 10.5 | 9.11 | 9.11 | открыт
18 | ПС 110/35/10 Сампурская | 10+16 | 5.8 | 4.33 | 80 | 1.47 | 0 | 10.5 | 9.03 | 9.03 | открыт | 18 | ПС 110/35/10 Сампурская | 10+16 | 2.94 | 8.74 | 4.33 | 80 | 4.41 | 0 | 10.5 | 6.09 | 6.09 | открыт
19 | ПС 110/6 Кож.завод | 2*10 | 1.19 |  |  | 1.19 | 0 | 10.5 | 9.31 | 9.31 | открыт | 19 | ПС 110/6 Кож.завод | 2*10 | 0 | 1.19 |  |  | 1.19 | 0 | 10.5 | 9.31 | 9.31 | открыт
20 | ПС 110/35/6 Рассказовская | 25+20 | 14.21 | 3.04 | 120 | 11.17 | 0 | 21 | 9.83 | 9.83 | открыт | 20 | ПС 110/35/6 Рассказовская | 25+20 | 0 | 14.21 | 3.04 | 120 | 11.17 | 0 | 21 | 9.83 | 9.83 | открыт
21 | ПС 110/35/10 Волчковская | 2*10 | 2.16 | 0.95 | 120 | 1.21 | 0 | 10.5 | 9.29 | 9.29 | открыт | 21 | ПС 110/35/10 Волчковская | 2*10 | 0 | 2.16 | 0.95 | 120 | 1.21 | 0 | 10.5 | 9.29 | 9.29 | открыт
22 | ПС 110/35/10 Староюрьевская | 6,3+16 | 3.33 | 1.66 | 120 | 1.67 | 0 | 6.615 | 4.945 | 4.945 | открыт | 22 | ПС 110/35/10 Староюрьевская | 6,3+16 | 0 | 3.33 | 1.66 | 120 | 1.67 | 0 | 6.615 | 4.945 | 4.945 | открыт
23 | ПС 110/35/10 Хмелевская | 2*10 | 4.21 | 0.92 | 120 | 3.29 | 0 | 10.5 | 7.21 | 7.21 | открыт | 23 | ПС 110/35/10 Хмелевская | 2*10 | 0 | 4.21 | 0.92 | 120 | 3.29 | 0 | 10.5 | 7.21 | 7.21 | открыт
24 | ПС 110/35/10 Хоботовская | 2*6,3 | 5.09 | 2.84 | 80 | 2.25 | 0 | 6.615 | 4.365 | 4.365 | открыт | 24 | ПС 110/35/10 Хоботовская | 2*6,3 | 0.15 | 5.24 | 2.84 | 80 | 2.4 | 0 | 6.615 | 4.215 | 4.215 | открыт
25 | ПС 110/35/10 Никифоровская | 10+16 | 3.22 | 2.81 | 120 | 0.41 | 0 | 10.5 | 10.09 | 10.09 | открыт | 25 | ПС 110/35/10 Никифоровская | 10+16 | 0 | 3.22 | 2.81 | 120 | 0.41 | 0 | 10.5 | 10.09 | 10.09 | открыт
26 | ПС 110/10 Н.Сеславинская | 2.5 | 0.37 | 0.47 | 1 сутки | -0.1 | 0 | 2.625 | 2.725 | 2.725 | открыт | 26 | ПС 110/10 Н.Сеславинская | 2.5 | 0 | 0.37 | 0.47 | 1 сутки | -0.1 | 0 | 2.625 | 2.725 | 2.725 | открыт
27 | ПС 110/10 Н.Архангельская | 2.5 | 0.33 | 0.19 | 1 сутки | 0.14 | 0 | 2.625 | 2.485 | 2.485 | открыт | 27 | ПС 110/10 Н.Архангельская | 2.5 | 0 | 0.33 | 0.19 | 1 сутки | 0.14 | 0 | 2.625 | 2.485 | 2.485 | открыт
28 | ПС 110/10 Иловайская | 2*2,5 | 0.02 |  |  | 0.02 | 0 | 2.625 | 2.605 | 2.605 | открыт | 28 | ПС 110/10 Иловайская | 2*2,5 | 0.25 | 0.27 |  |  | 0.27 | 0 | 2.625 | 2.355 | 2.355 | открыт
29 | ПС 110/35/10 Южная | 16 | 7.4 | 8.51 | 1 сутки | -1.11 | 0 | 16.8 | 17.91 | 17.91 | открыт | 29 | ПС 110/35/10 Южная | 16 | 0 | 7.4 | 8.51 | 1 сутки | -1.11 | 0 | 16.8 | 17.91 | 17.91 | открыт
30 | ПС 110/27,5/6 Первомайская | 2*31,5 | 21.19 | 9.45 | 120 | 11.74 | 0 | 33.075 | 21.335 | 21.335 | открыт | 30 | ПС 110/27,5/6 Первомайская | 2*31,5 | 0.24 | 21.43 | 9.45 | 120 | 11.98 | 0 | 33.075 | 21.095 | 21.095 | открыт
31 | ПС 110/35/10 Сосновская | 2*16 | 8.08 | 6.6 | 80 | 1.48 | 0 | 16.8 | 15.32 | 15.32 | открыт | 31 | ПС 110/35/10 Сосновская | 2*16 | 0 | 8.08 | 6.6 | 80 | 1.48 | 0 | 16.8 | 15.32 | 15.32 | открыт
32 | ПС 110/35/10 Пичаевская | 2*10 | 4.16 | 4.19 | 80 | -0.03 | 0 | 10.5 | 10.53 | 10.53 | открыт | 32 | ПС 110/35/10 Пичаевская | 2*10 | 0 | 4.16 | 4.19 | 80 | -0.03 | 0 | 10.5 | 10.53 | 10.53 | открыт
33 | ПС 110/35/10 Алгасовская | 2*40 | 12.85 | 2.9168 | 120 | 9.9332 | 0 | 42 | 32.0668 | 32.0668 | открыт | 33 | ПС 110/35/10 Алгасовская | 2*40 | 0 | 12.85 | 2.9168 | 120 | 9.9332 | 0 | 42 | 32.0668 | 32.0668 | открыт
34 | ПС 110/35/6 Моршанская | 40+25 | 19.29 | 7.2005 | 120 | 12.0895 | 0 | 26.25 | 14.1605 | 14.1605 | открыт | 34 | ПС 110/35/6 Моршанская | 40+25 | 0 | 19.29 | 7.2005 | 120 | 12.0895 | 0 | 26.25 | 14.1605 | 14.1605 | открыт
35 | ПС 110/35/6 Камвольная | 16+25 | 7.86 | 7.2 | 80 | 0.66 | 0 | 16.8 | 16.14 | 16.14 | открыт | 35 | ПС 110/35/6 Камвольная | 16+25 | 0 | 7.86 | 7.2 | 80 | 0.66 | 0 | 16.8 | 16.14 | 16.14 | открыт
36 | ПС 110/35/10 Граждановская | 2*10 | 2.54 | 0.63 | 120 | 1.91 | 0 | 10.5 | 8.59 | 8.59 | открыт | 36 | ПС 110/35/10 Граждановская | 2*10 | 1.79 | 4.33 | 0.63 | 120 | 3.7 | 0 | 10.5 | 6.8 | 6.8 | открыт
37 | ПС 110/35/10 Нащекинская | 2*10 | 2.52 | 2.05 | 120 | 0.47 | 0 | 10.5 | 10.03 | 10.03 | открыт | 37 | ПС 110/35/10 Нащекинская | 2*10 | 0 | 2.52 | 2.05 | 120 | 0.47 | 0 | 10.5 | 10.03 | 10.03 | открыт
38 | ПС 110/10 Шачинская | 2.5 | 0.06 | 0.054495 | 1 сутки | 0.005505 | 0 | 2.625 | 2.6195 | 2.6195 | открыт | 38 | ПС 110/10 Шачинская | 2.5 | 0 | 0.06 | 0.054495 | 1 сутки | 0.005505 | 0 | 2.625 | 2.6195 | 2.6195 | открыт
39 | ПС 110/35/10/6 Уваровская | 16+16 | 8.85 | 9.027 | 45 | -0.17699 | 0 | 16.8 | 16.977 | 16.977 | открыт | 39 | ПС 110/35/10 Уваровская | 16+16 | 0 | 8.85 | 9.027 | 45 | -0.17699 | 0 | 16.8 | 16.977 | 16.977 | открыт
40 | ПС 110/35/10 Мучкапская | 2*10 | 2.92 | 1.3519 | 120 | 1.5681 | 0 | 10.5 | 8.9319 | 8.9319 | открыт | 40 | ПС 110/35/10 Мучкапская | 2*10 | 0 | 2.92 | 1.3519 | 120 | 1.5681 | 0 | 10.5 | 8.9319 | 8.9319 | открыт
41 | ПС 110/10 М.Алабушская | 2*2,5 | 0.58 | 0.66667 | 120 | -0.086667 | 0 | 2.625 | 2.7117 | 2.7117 | открыт | 41 | ПС 110/10 М.Алабушская | 2*2,5 | 0.71 | 1.29 | 0.66667 | 120 | 0.62333 | 0 | 2.625 | 2.0017 | 2.0017 | открыт
42 | ПС 110/35/10 М.Горьковская | 10+16 | 1.78 | 1.2921 | 120 | 0.48795 | 0 | 10.5 | 10.0121 | 10.0121 | открыт | 42 | ПС 110/35/10 М.Горьковская | 10+16 | 0.71 | 2.49 | 1.2921 | 120 | 1.1979 | 0 | 10.5 | 9.3021 | 9.3021 | открыт
43 | ПС 110/10 Шпикуловская | 6,3+2,5 | 0.68 | 0.61404 | 120 | 0.065965 | 0 | 2.625 | 2.559 | 2.559 | открыт | 43 | ПС 110/10 Шпикуловская | 6,3+2,5 | 0.21 | 0.89 | 0.61404 | 120 | 0.27596 | 0 | 2.625 | 2.349 | 2.349 | открыт
44 | ПС 110/35/10 Жердевская | 2*16 | 6.27 | 5.6533 | 80 | 0.61675 | 0 | 16.8 | 16.1833 | 16.1833 | открыт | 44 | ПС 110/35/10 Жердевская | 2*16 | 0 | 6.27 | 5.6533 | 80 | 0.61675 | 0 | 16.8 | 16.1833 | 16.1833 | открыт
45 | ПС 110/35/10 Ржаксинская | 2*10 | 4.52 | 0.58824 | 120 | 3.9318 | 0 | 10.5 | 6.5682 | 6.5682 | открыт | 45 | ПС 110/35/10 Ржаксинская | 2*10 | 0.07 | 4.59 | 0.58824 | 120 | 4.0018 | 0 | 10.5 | 6.4982 | 6.4982 | открыт
46 | ПС 110/10 Богдановская | 2*2,5 | 0.39 | 0.42105 | 120 | -0.031053 | 0 | 2.625 | 2.6561 | 2.6561 | открыт | 46 | ПС 110/10 Богдановская | 2*2,5 | 0.37 | 0.76 | 0.42105 | 120 | 0.33895 | 0 | 2.625 | 2.2861 | 2.2861 | открыт
47 | ПС 110/35/10 Токаревская | 2*25 | 6.75 | 6.0846 | 120 | 0.66538 | 0 | 26.25 | 25.5846 | 25.5846 | открыт | 47 | ПС 110/35/10 Токаревская | 2*25 | 0 | 6.75 | 6.0846 | 120 | 0.66538 | 0 | 26.25 | 25.5846 | 25.5846 | открыт
48 | ПС 110/35/10 Зверяевская | 6,3+10 | 0.76 | 0.90918 | 120 | -0.14918 | 0 | 6.615 | 6.7642 | 6.7642 | открыт | 48 | ПС 110/35/10 Зверяевская | 6,3+10 | 0 | 0.76 | 0.90918 | 120 | -0.14918 | 0 | 6.615 | 6.7642 | 6.7642 | открыт
49 | ПС 110/35/10 Мордовская | 2*10 | 3.65 | 1.8937 | 120 | 1.7563 | 0 | 10.5 | 8.7437 | 8.7437 | открыт | 49 | ПС 110/35/10 Мордовская | 2*10 | 0.47 | 4.12 | 1.8937 | 120 | 2.2263 | 0 | 10.5 | 8.2737 | 8.2737 | открыт
50 | ПС 110/35/10 Павловская | 10 | 1.14 | 1.56 | 1 сутки | -0.42 | 0 | 10.5 | 10.92 | 10.92 | открыт | 50 | ПС 110/35/10 Павловская | 10 | 0 | 1.14 | 1.56 | 1 сутки | -0.42 | 0 | 10.5 | 10.92 | 10.92 | открыт
51 | ПС 110/35/10 Кирсановская | 2*25 | 13.92 | 5.989 | 120 | 7.931 | 0 | 26.25 | 18.319 | 18.319 | открыт | 51 | ПС 110/35/10 Кирсановская | 2*25 | 0.18 | 14.1 | 5.989 | 120 | 8.111 | 0 | 26.25 | 18.139 | 18.139 | открыт
52 | ПС 110/35/10 Инжавинская | 2*16 | 7.59 | 2.01 | 120 | 5.58 | 0 | 16.8 | 11.22 | 11.22 | открыт | 52 | ПС 110/35/10 Инжавинская | 2*16 | 6.84 | 14.43 | 2.01 | 120 | 12.42 | 0 | 16.8 | 4.38 | 4.38 | открыт
53 | ПС 110/35/10 Умётская | 2*10 | 1.51 | 4.5 | 80 | -2.99 | 0 | 10.5 | 13.49 | 13.49 | открыт | 53 | ПС 110/35/10 Умётская | 2*10 | 0 | 1.51 | 4.5 | 80 | -2.99 | 0 | 10.5 | 13.49 | 13.49 | открыт
54 | ПС 110/35/10 Ковыльская | 2*10 | 0.8 | 1.347 | 120 | -0.547 | 0 | 10.5 | 11.047 | 11.047 | открыт | 54 | ПС 110/35/10 Ковыльская | 2*10 | 0 | 0.8 | 1.347 | 120 | -0.547 | 0 | 10.5 | 11.047 | 11.047 | открыт
55 | ПС 110/10 Иноковская | 2.5 | 0.16 | 0.184 | 1 сутки | -0.024 | 0 | 2.625 | 2.649 | 2.649 | открыт | 55 | ПС 110/10 Иноковская | 2.5 | 0 | 0.16 | 0.184 | 1 сутки | -0.024 | 0 | 2.625 | 2.649 | 2.649 | открыт
ПС 35 кВ | [11 empty] | 1: ПС 35 кВ
56 | ПС 35/6 Первомайская | 2*2,5 | 1.87 |  |  | 1.87 | 0 | 2.625 | 0.755 | 0.755 | открыт | 56 | ПС 35/6 Первомайская | 2*2,5 | 0 | 1.87 |  |  | 1.87 | 0 | 2.625 | 0.755 | 0.755 | открыт
57 | ПС 35/10 Пичерская | 2*2,5 | 0.36 |  |  | 0.36 | 0 | 2.625 | 2.265 | 2.265 | открыт | 57 | ПС 35/10 Пичерская | 2*2,5 | 0 | 0.36 |  |  | 0.36 | 0 | 2.625 | 2.265 | 2.265 | открыт
58 | ПС 35/10 Осиновская | 2*2,5 | 0.46 |  |  | 0.46 | 0 | 2.625 | 2.165 | 2.165 | открыт | 58 | ПС 35/10 Осиновская | 2*2,5 | 0 | 0.46 |  |  | 0.46 | 0 | 2.625 | 2.165 | 2.165 | открыт
59 | ПС 35/10 Коптевская | 2*2,5 | 0.19 |  |  | 0.19 | 0 | 2.625 | 2.435 | 2.435 | открыт | 59 | ПС 35/10 Коптевская | 2*2,5 | 0 | 0.19 |  |  | 0.19 | 0 | 2.625 | 2.435 | 2.435 | открыт
60 | ПС 35/10 Саюкинская | 2,5+4 | 0.53 | 0.5 | 120 | 0.03 | 0 | 2.625 | 2.595 | 2.595 | открыт | 60 | ПС 35/10 Саюкинская | 2,5+4 | 0 | 0.53 | 0.5 | 120 | 0.03 | 0 | 2.625 | 2.595 | 2.595 | открыт
61 | ПС 35/10 Зелёная-1 | 2*4 | 1.84 |  |  | 1.84 | 0 | 4.2 | 2.36 | 2.36 | открыт | 61 | ПС 35/10 Зелёная-1 | 2*4 | 0 | 1.84 |  |  | 1.84 | 0 | 4.2 | 2.36 | 2.36 | открыт
62 | ПС 35/10 Пятилетка | 2*4 | 0.28 |  |  | 0.28 | 0 | 4.2 | 3.92 | 3.92 | открыт | 62 | ПС 35/10 Пятилетка | 2*4 | 0 | 0.28 |  |  | 0.28 | 0 | 4.2 | 3.92 | 3.92 | открыт
63 | ПС 35/10 Ярославская | 2*2,5 | 0.82 |  |  | 0.82 | 0 | 2.625 | 1.805 | 1.805 | открыт | 63 | ПС 35/10 Ярославская | 2*2,5 | 0 | 0.82 |  |  | 0.82 | 0 | 2.625 | 1.805 | 1.805 | открыт
64 | ПС 35/10 Платоновская | 2*6,3 | 2.25 | 0.24 | 120 | 2.01 | 0 | 6.615 | 4.605 | 4.605 | открыт | 64 | ПС 35/10 Платоновская | 2*6,3 | 0 | 2.25 | 0.24 | 120 | 2.01 | 0 | 6.615 | 4.605 | 4.605 | открыт
65 | ПС 35/10 Знаменская | 2*4 | 2.81 | 1.54 | 120 | 1.27 | 0 | 4.2 | 2.93 | 2.93 | открыт | 65 | ПС 35/10 Знаменская | 2*4 | 0.33 | 3.14 | 1.54 | 120 | 1.6 | 0 | 4.2 | 2.6 | 2.6 | открыт
66 | ПС 35/10 Сухотинская | 2.5 | 0.34 | 0 | 1 сутки | 0.34 | 0 | 0 | -0.34 | -0.34 | закрыт | 66 | ПС 35/10 Сухотинская | 2.5 | 0 | 0.34 | 0 | 1 сутки | 0.34 | 0 | 0 | -0.34 | -0.34 | закрыт
67 | ПС 35/10 П.Марфинская | 2,5+1,6 | 0.97 |  |  | 0.97 | 0 | 1.68 | 0.71 | 0.71 | открыт | 67 | ПС 35/10 П.Марфинская | 2,5+1,6 | 0 | 0.97 |  |  | 0.97 | 0 | 1.68 | 0.71 | 0.71 | открыт
68 | ПС 35/10 Александровская | 1,6+2,5 | 0.48 | 0.29 | 120 | 0.19 | 0 | 1.68 | 1.49 | 1.49 | открыт | 68 | ПС 35/10 Александровская | 1,6+2,5 | 0 | 0.48 | 0.29 | 120 | 0.19 | 0 | 1.68 | 1.49 | 1.49 | открыт
69 | ПС 35/10 Степная | 2*4 | 1.41 | 1.7 | 80 | -0.29 | 0 | 4.2 | 4.49 | 4.49 | открыт | 69 | ПС 35/10 Степная | 2*4 | 0 | 1.41 | 1.7 | 80 | -0.29 | 0 | 4.2 | 4.49 | 4.49 | открыт
70 | ПС 35/10 Ивановская (ТЭС) | 2*4 | 0.94 | 0.97 | 120 | -0.03 | 0 | 4.2 | 4.23 | 4.23 | открыт | 70 | ПС 35/10 Ивановская (ТЭС) | 2*4 | 0 | 0.94 | 0.97 | 120 | -0.03 | 0 | 4.2 | 4.23 | 4.23 | открыт
71 | ПС 35/10 Верхоценская | 2,5+1,6 | 0.32 | 0.47 | 120 | -0.15 | 0 | 1.68 | 1.83 | 1.83 | открыт | 71 | ПС 35/10 Верхоценская | 2,5+1,6 | 0 | 0.32 | 0.47 | 120 | -0.15 | 0 | 1.68 | 1.83 | 1.83 | открыт
72 | ПС 35/10 Горельская | 4+6,3 | 1.69 | 1.71 | 80 | -0.02 | 0 | 4.2 | 4.22 | 4.22 | открыт | 72 | ПС 35/10 Горельская | 4+6,3 | 0.83 | 2.52 | 1.71 | 80 | 0.81 | 0 | 4.2 | 3.39 | 3.39 | открыт
73 | ПС 35/10 Б.Двойнёвская | 2*2,5 | 0.81 |  |  | 0.81 | 0 | 2.625 | 1.815 | 1.815 | открыт | 73 | ПС 35/10 Б.Двойнёвская | 2*2,5 | 0 | 0.81 |  |  | 0.81 | 0 | 2.625 | 1.815 | 1.815 | открыт
74 | ПС 35/10 Авангардская | 2*2,5 | 0.26 |  |  | 0.26 | 0 | 2.625 | 2.365 | 2.365 | открыт | 74 | ПС 35/10 Авангардская | 2*2,5 | 0 | 0.26 |  |  | 0.26 | 0 | 2.625 | 2.365 | 2.365 | открыт
75 | ПС 35/10 Суравская | 1,6+2,5 | 0.62 | 0.45 | 120 | 0.17 | 0 | 1.68 | 1.51 | 1.51 | открыт | 75 | ПС 35/10 Суравская | 1,6+2,5 | 0 | 0.62 | 0.45 | 120 | 0.17 | 0 | 1.68 | 1.51 | 1.51 | открыт
76 | ПС 35/10 Селезнёвская | 3*4 | 3.64 |  |  | 3.64 | 0 | 8.4 | 4.76 | 4.76 | открыт | 76 | ПС 35/10 Селезнёвская | 3*4 | 0 | 3.64 |  |  | 3.64 | 0 | 8.4 | 4.76 | 4.76 | закрыт
77 | ПС 35/10 Чернянская | 1,6+2,5 | 1.56 | 0.68 | 80 | 0.88 | 0 | 1.68 | 0.8 | 0.8 | открыт | 77 | ПС 35/10 Чернянская | 1,6+2,5 | 0 | 1.56 | 0.68 | 80 | 0.88 | 0 | 1.68 | 0.8 | 0.8 | открыт
78 | ПС 35/10 Викторская | 2.5 | 0.42 |  |  | 0.42 | 0 | 0 | -0.42 | -0.42 | закрыт | 78 | ПС 35/10 Викторская | 2.5 | 0 | 0.42 |  |  | 0.42 | 0 | 0 | -0.42 | -0.42 | закрыт
79 | ПС 35/10 Новосельцевская | 2*1,6 | 0.69 |  |  | 0.69 | 0 | 1.68 | 0.99 | 0.99 | открыт | 79 | ПС 35/10 Новосельцевская | 2*1,6 | 0 | 0.69 |  |  | 0.69 | 0 | 1.68 | 0.99 | 0.99 | открыт
80 | ПС 35/10 Авдеевская | 2*2,5 | 0.69 |  |  | 0.69 | 0 | 2.625 | 1.935 | 1.935 | открыт | 80 | ПС 35/10 Авдеевская | 2*2,5 | 0 | 0.69 |  |  | 0.69 | 0 | 2.625 | 1.935 | 1.935 | открыт
81 | ПС 35/10 Татановская | 2*2,5 | 2.6 |  |  | 2.6 | 0 | 2.625 | 0.025 | 0.025 | открыт | 81 | ПС 35/10 Татановская | 2*2,5 | 0 | 2.6 |  | 120 | 2.6 | 0 | 2.625 | 0.025 | 0.025 | открыт
82 | ПС 35/10 Тимирязевская | 2,5+2,5+4 | 2.94 | 0.63 | 60 | 2.31 | 0 | 5.25 | 2.94 | 2.94 | открыт | 82 | ПС 35/10 Тимирязевская | 2,5+2,5+4 | 0.1 | 3.04 | 0.63 | 60 | 2.41 | 0 | 5.25 | 2.84 | 2.84 | открыт
83 | ПС 35/10 П.Пригородная | 2*6,3 | 4.18 |  |  | 4.18 | 0 | 6.615 | 2.435 | 2.435 | открыт | 83 | ПС 35/10 П.Пригородная | 2*6,3 | 0 | 4.18 |  |  | 4.18 | 0 | 6.615 | 2.435 | 2.435 | открыт
84 | ПС 35/10 Бокинская | 2*6,3 | 1.95 | 0.92 | 30 | 1.03 | 0 | 6.615 | 5.585 | 5.585 | открыт | 84 | ПС 35/10 Бокинская | 2*6,3 | 0 | 1.95 | 0.92 | 30 | 1.03 | 0 | 6.615 | 5.585 | 5.585 | открыт
85 | ПС 35/10 Столовская | 4 | 0.55 | 0.52 | 1 сутки | 0.03 | 0 | 4.2 | 4.17 | 4.17 | открыт | 85 | ПС 35/10 Столовская | 4 | 0 | 0.55 | 0.52 | 1 сутки | 0.03 | 0 | 4.2 | 4.17 | 4.17 | открыт
86 | ПС 35/10 Тулиновская | 2*2,5 | 1.36 |  |  | 1.36 | 0 | 2.625 | 1.265 | 1.265 | открыт | 86 | ПС 35/10 Тулиновская | 2*2,5 | 0 | 1.36 |  |  | 1.36 | 0 | 2.625 | 1.265 | 1.265 | открыт
87 | ПС 35/6 Макаронная фабрика | 1.6 | 0.08 |  |  | 0.08 | 0 | 1.68 | 1.6 | 1.6 | открыт | 87 | ПС 35/6 Макаронная фабрика | 1.6 | 0 | 0.08 |  |  | 0.08 | 0 | 1.68 | 1.6 | 1.6 | открыт
88 | ПС 35/10 Серебряковская | 2*1,6 | 1.18 |  |  | 1.18 | 0 | 1.68 | 0.5 | 0.5 | открыт | 88 | ПС 35/10 Серебряковская | 2*1,6 | 0 | 1.18 |  |  | 1.18 | 0 | 1.68 | 0.5 | 0.5 | открыт
89 | ПС 35/10 Б.Дорога | 2*1,6 | 0.28 | 0.34 | 60 | -0.06 | 0 | 1.68 | 1.74 | 1.74 | открыт | 89 | ПС 35/10 Б.Дорога | 2*1,6 | 0 | 0.28 | 0.34 | 60 | -0.06 | 0 | 1.68 | 1.74 | 1.74 | открыт
90 | ПС 35/10 Б.Избердеевская | 2*2,5 | 0.57 |  |  | 0.57 | 0 | 2.625 | 2.055 | 2.055 | открыт | 90 | ПС 35/10 Б.Избердеевская | 2*2,5 | 0 | 0.57 |  |  | 0.57 | 0 | 2.625 | 2.055 | 2.055 | открыт
91 | ПС 35/10 Вишневская | 2*2,5 | 0.48 | 0.26 | 120 | 0.22 | 0 | 2.625 | 2.405 | 2.405 | открыт | 91 | ПС 35/10 Вишневская | 2*2,5 | 0 | 0.48 | 0.26 | 120 | 0.22 | 0 | 2.625 | 2.405 | 2.405 | открыт
92 | ПС 35/10 Вырубовская | 2*2,5 | 0.31 | 0.32 | 50 | -0.01 | 0 | 2.625 | 2.635 | 2.635 | открыт | 92 | ПС 35/10 Вырубовская | 2*2,5 | 0.12 | 0.43 | 0.32 | 50 | 0.11 | 0 | 2.625 | 2.515 | 2.515 | открыт
93 | ПС 35/10 Глазковская | 2*4 | 0.84 | 0.71 | 120 | 0.13 | 0 | 4.2 | 4.07 | 4.07 | открыт | 93 | ПС 35/10 Глазковская | 2*4 | 0 | 0.84 | 0.71 | 120 | 0.13 | 0 | 4.2 | 4.07 | 4.07 | открыт
94 | ПС 35/10 Дмитриевская | 2*2,5 | 0.09 |  |  | 0.09 | 0 | 2.625 | 2.535 | 2.535 | открыт | 94 | ПС 35/10 Дмитриевская | 2*2,5 | 0 | 0.09 |  |  | 0.09 | 0 | 2.625 | 2.535 | 2.535 | открыт
95 | ПС 35/6 Донская | 6,3+10 | 4.07 | 3.65 | 1 сутки | 0.42 | 0 | 6.615 | 6.195 | 6.195 | открыт | 95 | ПС 35/6 Донская | 6,3+10 | 0 | 4.07 | 3.65 | 1 сутки | 0.42 | 0 | 6.615 | 6.195 | 6.195 | открыт
96 | ПС 35/10 Дружба | 2.5 | 0.23 | 0.16 | 1 сутки | 0.07 | 0 | 2.625 | 2.555 | 2.555 | открыт | 96 | ПС 35/10 Дружба | 2.5 | 0.08 | 0.31 | 0.16 | 1 сутки | 0.15 | 0 | 2.625 | 2.475 | 2.475 | открыт
97 | ПС 35/10 Екатерининская | 2*2,5 | 0.13 | 0.23 | 120 | -0.1 | 0 | 2.625 | 2.725 | 2.725 | открыт | 97 | ПС 35/10 Екатерининская | 2*2,5 | 0 | 0.13 | 0.23 | 120 | -0.1 | 0 | 2.625 | 2.725 | 2.725 | открыт
98 | ПС 35/10 Жидиловская | 2,5+1,6 | 0.31 | 0.25 | 120 | 0.06 | 0 | 1.68 | 1.62 | 1.62 | открыт | 98 | ПС 35/10 Жидиловская | 2,5+1,6 | 0.06 | 0.37 | 0.25 | 120 | 0.12 | 0 | 1.68 | 1.56 | 1.56 | открыт
99 | ПС 35/10 Изосимовская | 6,3+2,5 | 1.4 | 1.08 | 80 | 0.32 | 0 | 2.625 | 2.305 | 2.305 | открыт | 99 | ПС 35/10 Изосимовская | 6,3+2,5 | 0.06 | 1.46 | 1.08 | 80 | 0.38 | 0 | 2.625 | 2.245 | 2.245 | открыт
100 | ПС 35/10 КИМ | 2,5+4 | 1.24 | 0.74 | 120 | 0.5 | 0 | 2.625 | 2.125 | 2.125 | открыт | 100 | ПС 35/10 КИМ | 2,5+4 | 0.06 | 1.3 | 0.74 | 120 | 0.56 | 0 | 2.625 | 2.065 | 2.065 | открыт
101 | ПС 35/10 Кленская | 2*2,5 | 0.31 | 0.22 | 120 | 0.09 | 0 | 2.625 | 2.535 | 2.535 | открыт | 101 | ПС 35/10 Кленская | 2*2,5 | 0 | 0.31 | 0.22 | 120 | 0.09 | 0 | 2.625 | 2.535 | 2.535 | открыт
102 | ПС 35/10 Козьмодемьяновская | 2*2,5 | 0.59 | 0.6 | 120 | -0.01 | 0 | 2.625 | 2.635 | 2.635 | открыт | 102 | ПС 35/10 Козьмодемьяновская | 2*2,5 | 0 | 0.59 | 0.6 | 120 | -0.01 | 0 | 2.625 | 2.635 | 2.635 | открыт
103 | ПС 35/10 Коминтерн | 2*2,5 | 0.31 | 0.22 | 120 | 0.09 | 0 | 2.625 | 2.535 | 2.535 | открыт | 103 | ПС 35/10 Коминтерн | 2*2,5 | 0.29 | 0.6 | 0.22 | 120 | 0.38 | 0 | 2.625 | 2.245 | 2.245 | открыт
104 | ПС 35/10 Кочетовская | 6.3 | 0.42 | 0.2 | 1 сутки | 0.22 | 0 | 6.615 | 6.395 | 6.395 | открыт | 104 | ПС 35/10 Кочетовская | 6.3 | 0 | 0.42 | 0.2 | 1 сутки | 0.22 | 0 | 6.615 | 6.395 | 6.395 | открыт
105 | ПС 35/10 Нов.Васильевская | 2*2,5 | 0.3 | 0.14 | 120 | 0.16 | 0 | 2.625 | 2.465 | 2.465 | открыт | 105 | ПС 35/10 Нов.Васильевская | 2*2,5 | 0 | 0.3 | 0.14 | 120 | 0.16 | 0 | 2.625 | 2.465 | 2.465 | открыт
106 | ПС 35/10 Тарбеевская | 2.5 | 1.08 | 0.66 | 1 сутки | 0.42 | 0 | 2.625 | 2.205 | 2.205 | открыт | 106 | ПС 35/10 Тарбеевская | 2.5 | 0 | 1.08 | 0.66 | 1 сутки | 0.42 | 0 | 2.625 | 2.205 | 2.205 | открыт
107 | ПС 35/10 Нов.Юрьевская | 2*1,6 | 0.38 | 0.28 | 120 | 0.1 | 0 | 1.68 | 1.58 | 1.58 | открыт | 107 | ПС 35/10 Нов.Юрьевская | 2*1,6 | 0 | 0.38 | 0.28 | 120 | 0.1 | 0 | 1.68 | 1.58 | 1.58 | открыт
108 | ПС 35/10 Петровская | 2*4 | 3.23 | 1.2 | 120 | 2.03 | 0 | 4.2 | 2.17 | 2.17 | открыт | 108 | ПС 35/10 Петровская | 2*4 | 0.08 | 3.31 | 1.2 | 120 | 2.11 | 0 | 4.2 | 2.09 | 2.09 | открыт
109 | ПС 35/10 Пригородная | 2*2,5 | 0.7 | 0.62 | 120 | 0.08 | 0 | 2.625 | 2.545 | 2.545 | открыт | 109 | ПС 35/10 Пригородная | 2*2,5 | 0 | 0.7 | 0.62 | 120 | 0.08 | 0 | 2.625 | 2.545 | 2.545 | открыт
110 | ПС 35/6 Прогресс | 2*10 | 9.55 |  |  | 9.55 | 0 | 10.5 | 0.95 | 0.95 | открыт | 110 | ПС 35/6 Прогресс | 2*10 | 0 | 9.55 |  |  | 9.55 | 0 | 10.5 | 0.95 | 0.95 | открыт
111 | ПС 35/10 Ранинская | 1.6 | 0.22 | 0.32 | 1 сутки | -0.1 | 0 | 1.68 | 1.78 | 1.78 | открыт | 111 | ПС 35/10 Ранинская | 1.6 | 0 | 0.22 | 0.32 | 1 сутки | -0.1 | 0 | 1.68 | 1.78 | 1.78 | открыт
112 | ПС 35/10 Рахманинская | 2*1,6 | 0.4 |  |  | 0.4 | 0 | 1.68 | 1.28 | 1.28 | открыт | 112 | ПС 35/10 Рахманинская | 2*1,6 | 0 | 0.4 |  |  | 0.4 | 0 | 1.68 | 1.28 | 1.28 | открыт
113 | ПС 35/10 Сабуровская | 2*5,6 | 2.26 |  |  | 2.26 | 0 | 5.88 | 3.62 | 3.62 | открыт | 113 | ПС 35/10 Сабуровская | 2*5,6 | 0 | 2.26 |  |  | 2.26 | 0 | 5.88 | 3.62 | 3.62 | открыт
114 | ПС 35/10 Сестрёнская | 1.6 | 0.11 |  |  | 0.11 | 0 | 0 | -0.11 | -0.11 | закрыт | 114 | ПС 35/10 Сестрёнская | 1.6 | 0 | 0.11 |  |  | 0.11 | 0 | 0 | -0.11 | -0.11 | закрыт
115 | ПС 35/10 Ситовская | 1.6 | 0.45 | 0.5 | 1 сутки | -0.05 | 0 | 1.68 | 1.73 | 1.73 | открыт | 115 | ПС 35/10 Ситовская | 1.6 | 0 | 0.45 | 0.5 | 1 сутки | -0.05 | 0 | 1.68 | 1.73 | 1.73 | открыт
116 | ПС 35/10 Скобелевская | 1.6 | 0.21 | 0.24 | 1 сутки | -0.03 | 0 | 1.68 | 1.71 | 1.71 | открыт | 116 | ПС 35/10 Скобелевская | 1.6 | 0 | 0.21 | 0.24 | 1 сутки | -0.03 | 0 | 1.68 | 1.71 | 1.71 | открыт
117 | ПС 35/10 Устьинская | 2.5 | 1.08 | 1.06 | 1 сутки | 0.02 | 0 | 2.625 | 2.605 | 2.605 | открыт | 117 | ПС 35/10 Устьинская | 2.5 | 0 | 1.08 | 1.06 | 1 сутки | 0.02 | 0 | 2.625 | 2.605 | 2.605 | открыт
118 | ПС 35/10 Юрловская | 2*2,5 | 0.49 |  |  | 0.49 | 0 | 2.625 | 2.135 | 2.135 | открыт | 118 | ПС 35/10 Юрловская | 2*2,5 | 0 | 0.49 |  |  | 0.49 | 0 | 2.625 | 2.135 | 2.135 | открыт
119 | ПС 35/10 Яблоновецкая | 2*2,5 | 0.43 |  |  | 0.43 | 0 | 2.625 | 2.195 | 2.195 | открыт | 119 | ПС 35/10 Яблоновецкая | 2*2,5 | 0 | 0.43 |  |  | 0.43 | 0 | 2.625 | 2.195 | 2.195 | открыт
120 | ПС 35/10 Агропром | 2*4 | 1.55 |  |  | 1.55 | 0 | 4.2 | 2.65 | 2.65 | открыт | 120 | ПС 35/10 Агропром | 2*4 | 0 | 1.55 |  |  | 1.55 | 0 | 4.2 | 2.65 | 2.65 | открыт
121 | ПС 35/10 Алексеевская | 1,6+2,5 | 0.2 |  |  | 0.2 | 0 | 1.68 | 1.48 | 1.48 | открыт | 121 | ПС 35/10 Алексеевская | 1,6+2,5 | 0 | 0.2 |  |  | 0.2 | 0 | 1.68 | 1.48 | 1.48 | открыт
122 | ПС 35/10 Вановская | 2*2,5 | 0.12 | 0.07 | 80 | 0.05 | 0 | 2.625 | 2.575 | 2.575 | открыт | 122 | ПС 35/10 Вановская | 2*2,5 | 0 | 0.12 | 0.07 | 80 | 0.05 | 0 | 2.625 | 2.575 | 2.575 | открыт
123 | ПС 35/10 Вяжлинская | 1.8 | 0.42 | 0.81 | 1 сутки | -0.39 | 0 | 1.89 | 2.28 | 2.28 | открыт | 123 | ПС 35/10 Вяжлинская | 1.8 | 0 | 0.42 | 0.81 | 1 сутки | -0.39 | 0 | 1.89 | 2.28 | 2.28 | открыт
124 | ПС 35/10 Заречная | 2*2,5 | 0.93 |  |  | 0.93 | 0 | 2.625 | 1.695 | 1.695 | открыт | 124 | ПС 35/10 Заречная | 2*2,5 | 0 | 0.93 |  |  | 0.93 | 0 | 2.625 | 1.695 | 1.695 | открыт
125 | ПС 35/10 Крюковская | 2*2,5 | 0.72 | 0.6593 | 120 | 0.060697 | 0 | 2.625 | 2.5643 | 2.5643 | открыт | 125 | ПС 35/10 Крюковская | 2*2,5 | 0.11 | 0.83 | 0.6593 | 120 | 0.1707 | 0 | 2.625 | 2.4543 | 2.4543 | открыт
126 | ПС 35/6 Коршуновская | 2*2,5 | 0.47 |  |  | 0.47 | 0 | 2.625 | 2.155 | 2.155 | открыт | 126 | ПС 35/6 Коршуновская | 2*2,5 | 0 | 0.47 |  |  | 0.47 | 0 | 2.625 | 2.155 | 2.155 | открыт
127 | ПС 35/6 Луговая | 4 | 0.63 | 0.94977 | 1 сутки | -0.31977 | 0 | 4.2 | 4.5198 | 4.5198 | открыт | 127 | ПС 35/6 Луговая | 4 | 0 | 0.63 | 0.94977 | 1 сутки | -0.31977 | 0 | 4.2 | 4.5198 | 4.5198 | открыт
128 | ПС 35/10 Любвинская | 2*2,5 | 0.25 | 0.1467 | 120 | 0.1033 | 0 | 2.625 | 2.5217 | 2.5217 | открыт | 128 | ПС 35/10 Любвинская | 2*2,5 | 0 | 0.25 | 0.1467 | 120 | 0.1033 | 0 | 2.625 | 2.5217 | 2.5217 | открыт
129 | ПС 35/10 Моршанская | 2*4 | 2.28 |  |  | 2.28 | 0 | 4.2 | 1.92 | 1.92 | открыт | 129 | ПС 35/10 Моршанская | 2*4 | 0.22 | 2.5 |  |  | 2.5 | 0 | 4.2 | 1.7 | 1.7 | открыт
130 | ПС 35/10 Питерская | 2.5 | 0.84 | 0.93 | 1 сутки | -0.09 | 0 | 2.625 | 2.715 | 2.715 | открыт | 130 | ПС 35/10 Питерская | 2.5 | 0.07 | 0.91 | 0.93 | 1 сутки | -0.02 | 0 | 2.625 | 2.645 | 2.645 | открыт
131 | ПС 35/10 Ракшинская | 2*4 | 1.3 | 1.6137 | 80 | -0.31374 | 0 | 4.2 | 4.5137 | 4.5137 | открыт | 131 | ПС 35/10 Ракшинская | 2*4 | 0.08 | 1.38 | 1.6137 | 80 | -0.23374 | 0 | 4.2 | 4.4337 | 4.4337 | открыт
132 | ПС 35/10 Рыбинская | 2*2,5 | 0.69 | 1.0536 | 80 | -0.36357 | 0 | 2.625 | 2.9886 | 2.9886 | открыт | 132 | ПС 35/10 Рыбинская | 2*2,5 | 0 | 0.69 | 1.0536 | 80 | -0.36357 | 0 | 2.625 | 2.9886 | 2.9886 | открыт
133 | ПС 35/10 Серповская | 2*2,5 | 0.68 | 0.7 | 120 | -0.02 | 0 | 2.625 | 2.645 | 2.645 | открыт | 133 | ПС 35/10 Серповская | 2*2,5 | 0 | 0.68 | 0.7 | 120 | -0.02 | 0 | 2.625 | 2.645 | 2.645 | открыт
134 | ПС 35/10 Ст.Томниковская | 1 | 0.14 | 0.092555 | 1 сутки | 0.047445 | 0 | 1.05 | 1.0026 | 1.0026 | открыт | 134 | ПС 35/10 Ст.Томниковская | 1 | 0 | 0.14 | 0.092555 | 1 сутки | 0.047445 | 0 | 1.05 | 1.0026 | 1.0026 | открыт
135 | ПС 35/10 Чернитовская | 2.5 | 0.44 | 0.39963 | 1 сутки | 0.04037 | 0 | 2.625 | 2.5846 | 2.5846 | открыт | 135 | ПС 35/10 Чернитовская | 2.5 | 0 | 0.44 | 0.39963 | 1 сутки | 0.04037 | 0 | 2.625 | 2.5846 | 2.5846 | открыт
136 | ПС 35/10 Бондарская | 2*2,5 | 1.02 | 0.93 | 80 | 0.09 | 0 | 2.625 | 2.535 | 2.535 | открыт | 136 | ПС 35/10 Бондарская | 2*2,5 | 0.47 | 1.49 | 0.93 | 80 | 0.56 | 0 | 2.625 | 2.065 | 2.065 | открыт
137 | ПС 35/10 Вернадовская | 2,5+1,6 | 0.36 | 0.53457 | 80 | -0.17457 | 0 | 1.68 | 1.8546 | 1.8546 | открыт | 137 | ПС 35/10 Вернадовская | 2,5+1,6 | 0 | 0.36 | 0.53457 | 80 | -0.17457 | 0 | 1.68 | 1.8546 | 1.8546 | открыт
138 | ПС 35/10 Гагаринская | 2,5+1,6 | 0.18 | 0.14532 | 120 | 0.03468 | 0 | 1.68 | 1.6453 | 1.6453 | открыт | 138 | ПС 35/10 Гагаринская | 2,5+1,6 | 0.41 | 0.59 | 0.14532 | 120 | 0.44468 | 0 | 1.68 | 1.2353 | 1.2353 | открыт
139 | ПС 35/10 Егоровская | 2,5+3,2 | 0.66 | 0.71276 | 120 | -0.05276 | 0 | 2.625 | 2.6778 | 2.6778 | открыт | 139 | ПС 35/10 Егоровская | 2,5+3,2 | 0 | 0.66 | 0.71276 | 120 | -0.05276 | 0 | 2.625 | 2.6778 | 2.6778 | открыт
140 | ПС 35/10 Кершинская | 1,6+2,5 | 0.18 |  |  | 0.18 | 0 | 1.68 | 1.5 | 1.5 | открыт | 140 | ПС 35/10 Кершинская | 1,6+2,5 | 0 | 0.18 |  |  | 0.18 | 0 | 1.68 | 1.5 | 1.5 | открыт
141 | ПС 35/10 Куровщинская | 2*1,6 | 0.15 | 0.054495 | 120 | 0.095505 | 0 | 1.68 | 1.5845 | 1.5845 | открыт | 141 | ПС 35/10 Куровщинская | 2*1,6 | 0.89 | 1.04 | 0.054495 | 120 | 0.98551 | 0 | 1.68 | 0.69449 | 0.69449 | открыт
142 | ПС 35/10 Липовская | 2.5 | 0.2 | 0.26988 | 1 сутки | -0.06988 | 0 | 2.625 | 2.6949 | 2.6949 | открыт | 142 | ПС 35/10 Липовская | 2.5 | 0 | 0.2 | 0.26988 | 1 сутки | -0.06988 | 0 | 2.625 | 2.6949 | 2.6949 | открыт
143 | ПС 35/10 Ломовисская | 3,2+2,5 | 0.12 | 0.11 | 120 | 0.01 | 0 | 2.625 | 2.615 | 2.615 | открыт | 143 | ПС 35/10 Ломовисская | 3,2+2,5 | 0 | 0.12 | 0.11 | 120 | 0.01 | 0 | 2.625 | 2.615 | 2.615 | открыт
144 | ПС 35/10 Митропольская | 2.5 | 0.18 | 0.28 | 1 сутки | -0.1 | 0 | 2.625 | 2.725 | 2.725 | открыт | 144 | ПС 35/10 Митропольская | 2.5 | 0 | 0.18 | 0.28 | 1 сутки | -0.1 | 0 | 2.625 | 2.725 | 2.725 | открыт
145 | ПС 35/10 П.Угловская | 1.6 | 0.28 | 0.35292 | 1 сутки | -0.07292 | 0 | 1.68 | 1.7529 | 1.7529 | открыт | 145 | ПС 35/10 П.Угловская | 1.6 | 0 | 0.28 | 0.35292 | 1 сутки | -0.07292 | 0 | 1.68 | 1.7529 | 1.7529 | открыт
146 | ПС 35/10 Рудовская | 2*2,5 | 0.46 |  |  | 0.46 | 0 | 2.625 | 2.165 | 2.165 | открыт | 146 | ПС 35/10 Рудовская | 2*2,5 | 0 | 0.46 |  |  | 0.46 | 0 | 2.625 | 2.165 | 2.165 | открыт
147 | ПС 35/10 В.Ярославская | 2.5 | 0.32 | 0.23 | 1 сутки | 0.09 | 0 | 2.625 | 2.535 | 2.535 | открыт | 147 | ПС 35/10 В.Ярославская | 2.5 | 2 | 2.32 | 0.23 | 1 сутки | 2.09 | 0 | 2.625 | 0.535 | 0.535 | открыт
148 | ПС 35/10 Дегтянская | 2.5 | 1.24 | 0.9 | 1 сутки | 0.34 | 0 | 2.625 | 2.285 | 2.285 | открыт | 148 | ПС 35/10 Дегтянская | 2.5 | 0 | 1.24 | 0.9 | 1 сутки | 0.34 | 0 | 2.625 | 2.285 | 2.285 | открыт
149 | ПС 35/10 Зелёная-2 | 1.6 | 0.15 | 0.17992 | 1 сутки | -0.02992 | 0 | 1.68 | 1.7099 | 1.7099 | открыт | 149 | ПС 35/10 Зелёная-2 | 1.6 | 0 | 0.15 | 0.17992 | 1 сутки | -0.02992 | 0 | 1.68 | 1.7099 | 1.7099 | открыт
150 | ПС 35/10 Кулеватовская | 2*4 | 1.76 | 1.81 | 80 | -0.05 | 0 | 4.2 | 4.25 | 4.25 | открыт | 150 | ПС 35/10 Кулеватовская | 2*4 | 0 | 1.76 | 1.81 | 80 | -0.05 | 0 | 4.2 | 4.25 | 4.25 | открыт
151 | ПС 35/10 Ламская | 4+2,5 | 0.52 | 0.20362 | 120 | 0.31638 | 0 | 2.625 | 2.3086 | 2.3086 | открыт | 151 | ПС 35/10 Ламская | 4+2,5 | 2 | 2.52 | 0.20362 | 120 | 2.3164 | 0 | 2.625 | 0.30862 | 0.30862 | открыт
152 | ПС 35/10 Грязновская | 2*2,5 | 0.16 |  |  | 0.16 | 0 | 2.625 | 2.465 | 2.465 | открыт | 152 | ПС 35/10 Грязновская | 2*2,5 | 0 | 0.16 |  |  | 0.16 | 0 | 2.625 | 2.465 | 2.465 | открыт
153 | ПС 35/10 Отъясская | 2*2,5 | 0.36 | 0.39963 | 120 | -0.03963 | 0 | 2.625 | 2.6646 | 2.6646 | открыт | 153 | ПС 35/10 Отъясская | 2*2,5 | 0 | 0.36 | 0.39963 | 120 | -0.03963 | 0 | 2.625 | 2.6646 | 2.6646 | открыт
154 | ПС 35/10 П.Васильевская | 1.6 | 0.15 | 0.1903 | 1 сутки | -0.0403 | 0 | 1.68 | 1.7203 | 1.7203 | открыт | 154 | ПС 35/10 П.Васильевская | 1.6 | 0 | 0.15 | 0.1903 | 1 сутки | -0.0403 | 0 | 1.68 | 1.7203 | 1.7203 | открыт
155 | ПС 35/10 Подлесная | 2*2,5 | 0.52 | 0.41935 | 120 | 0.10065 | 0 | 2.625 | 2.5244 | 2.5244 | открыт | 155 | ПС 35/10 Подлесная | 2*2,5 | 0 | 0.52 | 0.41935 | 120 | 0.10065 | 0 | 2.625 | 2.5244 | 2.5244 | открыт
156 | ПС 35/10 Тр.Росляйская (МоЭС) | 2*2,5 | 0.43 | 0.38146 | 120 | 0.048535 | 0 | 2.625 | 2.5765 | 2.5765 | открыт | 156 | ПС 35/10 Тр.Росляйская (МоЭС) | 2*2,5 | 0 | 0.43 | 0.38146 | 120 | 0.048535 | 0 | 2.625 | 2.5765 | 2.5765 | открыт
157 | ПС 35/10 Жердевская | 4 | 2.37 | 2.25 | 1 сутки | 0.12 | 0 | 4.2 | 4.08 | 4.08 | открыт | 157 | ПС 35/10 Жердевская | 4 | 0 | 2.37 | 2.25 | 1 сутки | 0.12 | 0 | 4.2 | 4.08 | 4.08 | открыт
158 | ПС 35/10 Сукмановская | 2*2,5 | 0.37 |  |  | 0.37 | 0 | 2.625 | 2.255 | 2.255 | открыт | 158 | ПС 35/10 Сукмановская | 2*2,5 | 0 | 0.37 |  |  | 0.37 | 0 | 2.625 | 2.255 | 2.255 | открыт
159 | ПС 35/10 Туголуковская | 2,5+4 | 0.32 | 0.29 | 120 | 0.03 | 0 | 2.625 | 2.595 | 2.595 | открыт | 159 | ПС 35/10 Туголуковская | 2,5+4 | 0 | 0.32 | 0.29 | 120 | 0.03 | 0 | 2.625 | 2.595 | 2.595 | открыт
160 | ПС 35/10 Артемовская | 2*2,5 | 0.5 | 0.35 | 120 | 0.15 | 0 | 2.625 | 2.475 | 2.475 | открыт | 160 | ПС 35/10 Артемовская | 2*2,5 | 0 | 0.5 | 0.35 | 120 | 0.15 | 0 | 2.625 | 2.475 | 2.475 | открыт
161 | ПС 35/10 РСХО | 2,5+4 | 1.36 | 1.16 | 80 | 0.2 | 0 | 2.625 | 2.425 | 2.425 | открыт | 161 | ПС 35/10 РСХО | 2,5+4 | 0 | 1.36 | 1.16 | 80 | 0.2 | 0 | 2.625 | 2.425 | 2.425 | открыт
162 | ПС 35/10 Максимовская | 2*1,6 | 0.34 | 0.18 | 120 | 0.16 | 0 | 1.68 | 1.52 | 1.52 | открыт | 162 | ПС 35/10 Максимовская | 2*1,6 | 0 | 0.34 | 0.18 | 120 | 0.16 | 0 | 1.68 | 1.52 | 1.52 | открыт
163 | ПС 35/10 Бурнакская | 5,6+6,3 | 2.15 |  |  | 2.15 | 0 | 5.88 | 3.73 | 3.73 | открыт | 163 | ПС 35/10 Бурнакская | 5,6+6,3 | 0 | 2.15 |  |  | 2.15 | 0 | 5.88 | 3.73 | 3.73 | открыт
164 | ПС 35/10 Полетаевская | 2*4 | 0.21 | 0.19 | 120 | 0.02 | 2.18 | 4.2 | 2 | 2 | открыт | 164 | ПС 35/10 Полетаевская | 2*4 | 0 | 0.21 | 0.19 | 120 | 0.02 | 2.18 | 4.2 | 2 | 2 | открыт
165 | ПС 35/10 Т.Росляйская (ЖЭС) | 4+2,5 | 0.83 |  |  | 0.83 | 0 | 4.2 | 3.37 | 3.37 | открыт | 165 | ПС 35/10 Т.Росляйская (ЖЭС) | 4+2,5 | 0 | 0.83 |  |  | 0.83 | 0 | 4.2 | 3.37 | 3.37 | открыт
166 | ПС 35/10 Пионер | 1,6+2,5 | 1.04 | 0.72 | 60 | 0.32 | 0 | 1.68 | 1.36 | 1.36 | открыт | 166 | ПС 35/10 Пионер | 1,6+2,5 | 0 | 1.04 | 0.72 | 60 | 0.32 | 0 | 1.68 | 1.36 | 1.36 | открыт
167 | ПС 35/10 Львовская | 2*2,5 | 0.34 | 0.47 | 120 | -0.13 | 0 | 2.625 | 2.755 | 2.755 | открыт | 167 | ПС 35/10 Львовская | 2*2,5 | 0 | 0.34 | 0.47 | 120 | -0.13 | 0 | 2.625 | 2.755 | 2.755 | открыт
168 | ПС 35/10 Надеждинская | 1.6 | 0.37 | 0.28 | 1 сутки | 0.09 | 0 | 1.68 | 1.59 | 1.59 | открыт | 168 | ПС 35/10 Надеждинская | 1.6 | 0 | 0.37 | 0.28 | 1 сутки | 0.09 | 0 | 1.68 | 1.59 | 1.59 | открыт
169 | ПС 35/10 Кулешовская | 2.5 | 0.36 | 0.26 | 1 сутки | 0.1 | 0 | 2.625 | 2.525 | 2.525 | открыт | 169 | ПС 35/10 Кулешовская | 2.5 | 0 | 0.36 | 0.26 | 1 сутки | 0.1 | 0 | 2.625 | 2.525 | 2.525 | открыт
170 | ПС 35/10 Черняевская | 4+2,5 | 1.3 |  |  | 1.3 | 0 | 2.625 | 1.325 | 1.325 | открыт | 170 | ПС 35/10 Черняевская | 4+2,5 | 0 | 1.3 |  |  | 1.3 | 0 | 2.625 | 1.325 | 1.325 | открыт
171 | ПС 35/10 Ивановская (ЖЭС) | 2*2,5 | 0.34 |  |  | 0.34 | 0 | 2.625 | 2.285 | 2.285 | открыт | 171 | ПС 35/10 Ивановская (ЖЭС) | 2*2,5 | 0 | 0.34 |  |  | 0.34 | 0 | 2.625 | 2.285 | 2.285 | открыт
172 | ПС 35/10 Шульгинская | 2*4 | 0.62 | 0.02 | 120 | 0.6 | 0 | 4.2 | 3.6 | 3.6 | открыт | 172 | ПС 35/10 Шульгинская | 2*4 | 0 | 0.62 | 0.02 | 120 | 0.6 | 0 | 4.2 | 3.6 | 3.6 | открыт
173 | ПС 35/10 Лавровская | 2*2,5 | 0.13 |  |  | 0.13 | 0 | 2.625 | 2.495 | 2.495 | открыт | 173 | ПС 35/10 Лавровская | 2*2,5 | 0 | 0.13 |  |  | 0.13 | 0 | 2.625 | 2.495 | 2.495 | открыт
174 | ПС 35/10 Н.Сергиевская | 3.2 | 0.42 | 0.49 | 1 сутки | -0.07 | 0 | 3.36 | 3.43 | 3.43 | открыт | 174 | ПС 35/10 Н.Сергиевская | 3.2 | 0 | 0.42 | 0.49 | 1 сутки | -0.07 | 0 | 3.36 | 3.43 | 3.43 | открыт
175 | ПС 35/10 Каменская | 2*2,5 | 0.46 |  |  | 0.46 | 0 | 2.625 | 2.165 | 2.165 | открыт | 175 | ПС 35/10 Каменская | 2*2,5 | 0 | 0.46 |  |  | 0.46 | 0 | 2.625 | 2.165 | 2.165 | открыт
176 | ПС 35/10 Протасовская | 4+2,5 | 0.35 |  |  | 0.35 | 0 | 2.625 | 2.275 | 2.275 | открыт | 176 | ПС 35/10 Протасовская | 4+2,5 | 0 | 0.35 |  |  | 0.35 | 0 | 2.625 | 2.275 | 2.275 | открыт
177 | ПС 35/10 Чакинская | 4 | 0.64 |  |  | 0.64 | 0 | 0 | -0.64 | -0.64 | закрыт | 177 | ПС 35/10 Чакинская | 4 | 0 | 0.64 |  |  | 0.64 | 0 | 0 | -0.64 | -0.64 | закрыт
178 | ПС 35/10 Лукинская | 2.5 | 0.26 | 0.22 | 1 сутки | 0.04 | 0 | 2.625 | 2.585 | 2.585 | открыт | 178 | ПС 35/10 Лукинская | 2.5 | 0 | 0.26 | 0.22 | 1 сутки | 0.04 | 0 | 2.625 | 2.585 | 2.585 | открыт
179 | ПС 35/10 Золотовская | 2.5 | 0.52 | 0.37 | 1 сутки | 0.15 | 0 | 2.625 | 2.475 | 2.475 | открыт | 179 | ПС 35/10 Золотовская | 2.5 | 0 | 0.52 | 0.37 | 1 сутки | 0.15 | 0 | 2.625 | 2.475 | 2.475 | открыт
180 | ПС 35/10 Моздокская | 2.5 | 0.28 |  |  | 0.28 | 0 | 0 | -0.28 | -0.28 | закрыт | 180 | ПС 35/10 Моздокская | 2.5 | 0 | 0.28 |  |  | 0.28 | 0 | 0 | -0.28 | -0.28 | закрыт
181 | ПС 35/10 Обловская | 2*2,5 | 0.34 | 0.65 | 120 | -0.31 | 0 | 2.625 | 2.935 | 2.935 | открыт | 181 | ПС 35/10 Обловская | 2*2,5 | 0 | 0.34 | 0.65 | 120 | -0.31 | 0 | 2.625 | 2.935 | 2.935 | открыт
182 | ПС 35/10 В.Вершинская | 2,5+4 | 0.42 | 0.07 | 120 | 0.35 | 0 | 2.625 | 2.275 | 2.275 | открыт | 182 | ПС 35/10 В.Вершинская | 2,5+4 | 0 | 0.42 | 0.07 | 120 | 0.35 | 0 | 2.625 | 2.275 | 2.275 | открыт
183 | ПС 35/10 Лучевская | 2,5+1,6 | 0.26 |  |  | 0.26 | 0 | 1.68 | 1.42 | 1.42 | открыт | 183 | ПС 35/10 Лучевская | 2,5+1,6 | 0 | 0.26 |  |  | 0.26 | 0 | 1.68 | 1.42 | 1.42 | открыт
184 | ПС 35/10 Ольшанская | 4+2,5 | 0.93 | 0.32 | 120 | 0.61 | 0 | 2.625 | 2.015 | 2.015 | открыт | 184 | ПС 35/10 Ольшанская | 4+2,5 | 0 | 0.93 | 0.32 | 120 | 0.61 | 0 | 2.625 | 2.015 | 2.015 | открыт
185 | ПС 35/10 Павлодарская | 2.5 | 0.08 | 0.1 | 1 сутки | -0.02 | 0 | 2.625 | 2.645 | 2.645 | открыт | 185 | ПС 35/10 Павлодарская | 2.5 | 0 | 0.08 | 0.1 | 1 сутки | -0.02 | 0 | 2.625 | 2.645 | 2.645 | открыт
186 | ПС 35/10 Березовская | 2*2,5 | 0.21 |  |  | 0.21 | 0 | 2.625 | 2.415 | 2.415 | открыт | 186 | ПС 35/10 Березовская | 2*2,5 | 0 | 0.21 |  |  | 0.21 | 0 | 2.625 | 2.415 | 2.415 | открыт
187 | ПС 35/10 К.Звездинская | 2*1,6 | 0.37 | 0.29 | 120 | 0.08 | 0 | 1.68 | 1.6 | 1.6 | открыт | 187 | ПС 35/10 К.Звездинская | 2*1,6 | 0 | 0.37 | 0.29 | 120 | 0.08 | 0 | 1.68 | 1.6 | 1.6 | открыт
188 | ПС 35/10 Прудковская | 1,6+2,5 | 0.21 |  |  | 0.21 | 0 | 1.68 | 1.47 | 1.47 | открыт | 188 | ПС 35/10 Прудковская | 1,6+2,5 | 0 | 0.21 |  |  | 0.21 | 0 | 1.68 | 1.47 | 1.47 | открыт
189 | ПС 35/10 Шапкинская | 2*4 | 0.52 |  |  | 0.52 | 0 | 4.2 | 3.68 | 3.68 | открыт | 189 | ПС 35/10 Шапкинская | 2*4 | 0 | 0.52 |  |  | 0.52 | 0 | 4.2 | 3.68 | 3.68 | открыт
190 | ПС 35/10 Марьинская | 2*1,6 | 0.16 | 0.25 | 120 | -0.09 | 0 | 1.68 | 1.77 | 1.77 | открыт | 190 | ПС 35/10 Марьинская | 2*1,6 | 0 | 0.16 | 0.25 | 120 | -0.09 | 0 | 1.68 | 1.77 | 1.77 | открыт
191 | ПС 35/10 Ирская | 1,6+2,5 | 0.17 | 0.345 | 120 | -0.175 | 0 | 1.68 | 1.855 | 1.855 | открыт | 191 | ПС 35/10 Ирская | 1,6+2,5 | 0 | 0.17 | 0.345 | 120 | -0.175 | 0 | 1.68 | 1.855 | 1.855 | открыт
192 | ПС 35/10 Заводская | 2*4 | 1.22 | 1.25 | 120 | -0.03 | 0 | 4.2 | 4.23 | 4.23 | открыт | 192 | ПС 35/10 Заводская | 2*4 | 0 | 1.22 | 1.25 | 120 | -0.03 | 0 | 4.2 | 4.23 | 4.23 | открыт
193 | ПС 35/10 Калаисская | 2.5 | 0.47 | 0.58 | 1 сутки | -0.11 | 0 | 2.625 | 2.735 | 2.735 | открыт | 193 | ПС 35/10 Калаисская | 2.5 | 0 | 0.47 | 0.58 | 1 сутки | -0.11 | 0 | 2.625 | 2.735 | 2.735 | открыт
194 | ПС 35/10 Соколовская | 2*2,5 | 0.92 | 1.02 | 80 | -0.1 | 0 | 2.625 | 2.725 | 2.725 | открыт | 194 | ПС 35/10 Соколовская | 2*2,5 | 0 | 0.92 | 1.02 | 80 | -0.1 | 0 | 2.625 | 2.725 | 2.725 | открыт
195 | ПС 35/10 Ветеринарная | 2.5 | 0.1 | 0.13 | 1 сутки | -0.03 | 0 | 2.625 | 2.655 | 2.655 | открыт | 195 | ПС 35/10 Ветеринарная | 2.5 | 0 | 0.1 | 0.13 | 1 сутки | -0.03 | 0 | 2.625 | 2.655 | 2.655 | открыт
196 | ПС 35/10 Глуховская | 2.5 | 0.23 | 0.09 | 1 сутки | 0.14 | 0 | 2.625 | 2.485 | 2.485 | открыт | 196 | ПС 35/10 Глуховская | 2.5 | 0 | 0.23 | 0.09 | 1 сутки | 0.14 | 0 | 2.625 | 2.485 | 2.485 | открыт
197 | ПС 35/10 Оржевская | 2.5 | 0.4 | 0.47 | 1 сутки | -0.07 | 0 | 2.625 | 2.695 | 2.695 | открыт | 197 | ПС 35/10 Оржевская | 2.5 | 0 | 0.4 | 0.47 | 1 сутки | -0.07 | 0 | 2.625 | 2.695 | 2.695 | открыт
198 | ПС 35/10 Умётская | 2*4 | 1.34 | 1.54 | 120 | -0.2 | 0 | 4.2 | 4.4 | 4.4 | открыт | 198 | ПС 35/10 Умётская | 2*4 | 0 | 1.34 | 1.54 | 120 | -0.2 | 0 | 4.2 | 4.4 | 4.4 | открыт
199 | ПС 35/10 Гавриловская | 2*4 | 1.42 | 0.996 | 120 | 0.424 | 0 | 4.2 | 3.776 | 3.776 | открыт | 199 | ПС 35/10 Гавриловская | 2*4 | 0 | 1.42 | 0.996 | 120 | 0.424 | 0 | 4.2 | 3.776 | 3.776 | открыт
200 | ПС 35/10 Пересыпкинская | 2*2,5 | 0.66 | 0.76 | 80 | -0.1 | 0 | 2.625 | 2.725 | 2.725 | открыт | 200 | ПС 35/10 Пересыпкинская | 2*2,5 | 0 | 0.66 | 0.76 | 80 | -0.1 | 0 | 2.625 | 2.725 | 2.725 | открыт
201 | ПС 35/10 Анненская | 2*2,5 | 1.29 | 0.806 | 80 | 0.484 | 0 | 2.625 | 2.141 | 2.141 | открыт | 201 | ПС 35/10 Анненская | 2*2,5 | 0.11 | 1.4 | 0.806 | 80 | 0.594 | 0 | 2.625 | 2.031 | 2.031 | открыт
202 | ПС 35/10 Филатовская | 2*2,5 | 0.44 | 0.33 | 120 | 0.11 | 0 | 2.625 | 2.515 | 2.515 | открыт | 202 | ПС 35/10 Филатовская | 2*2,5 | 0 | 0.44 | 0.33 | 120 | 0.11 | 0 | 2.625 | 2.515 | 2.515 | открыт
203 | ПС 35/10 Никитинская | 2,5+1,6 | 0.73 | 0.135 | 120 | 0.595 | 0 | 1.68 | 1.085 | 1.085 | открыт | 203 | ПС 35/10 Никитинская | 2*4 | 3.6 | 4.33 | 0.135 | 120 | 4.195 | 0 | 4.2 | 0.005 | 0.005 | открыт
204 | ПС 35/10 Балыклейская | 2*2,5 | 0.96 | 0.414 | 120 | 0.546 | 0 | 2.625 | 2.079 | 2.079 | открыт | 204 | ПС 35/10 Балыклейская | 2*2,5 | 0 | 0.96 | 0.414 | 120 | 0.546 | 0 | 2.625 | 2.079 | 2.079 | открыт
205 | ПС 35/10 Караваинская | 2*1,6 | 0.43 | 0.548 | 80 | -0.118 | 0 | 1.68 | 1.798 | 1.798 | открыт | 205 | ПС 35/10 Караваинская | 2*1,6 | 0 | 0.43 | 0.548 | 80 | -0.118 | 0 | 1.68 | 1.798 | 1.798 | открыт
206 | ПС 35/10 ПТФ | 2*2,5 | 0.26 |  |  | 0.26 | 0 | 2.625 | 2.365 | 2.365 | открыт | 206 | ПС 35/10 ПТФ | 2*2,5 | 0 | 0.26 |  |  | 0.26 | 0 | 2.625 | 2.365 | 2.365 | открыт
207 | ПС 35/10 Павловская | 3.2 | 0.26 | 0.28 | 1 сутки | -0.02 | 0 | 3.36 | 3.38 | 3.38 | открыт | 207 | ПС 35/10 Павловская | 3.2 | 0 | 0.26 | 0.28 | 1 сутки | -0.02 | 0 | 3.36 | 3.38 | 3.38 | открыт
| Итого: | 2452 | 498.87 | [8 empty] | 2: Итого:; 3: 2479.9; 4: 0; 5: 541.03
| дефицит | [8 empty] | -1.79 |  | 2: дефицит; 4: 0; Мин. 12: -1.79
| профицит | [8 empty] | 1000.337 |  | 2: профицит; 4: 0; Мин. 12: 991.457

## Св. тек. дефицит апрель 2011
Перечень закрытых центров питания филиала ОАО "МРСК Центра" - "Тамбовэнерго" по зимним замерам нагрузкам по состоянию на 1 апреля 2011 года (текущий дефицит мощности).
№ п/п | Наименование объекта центра питания, класс напряжения |  | Текущий дефицит , МВА
Тамбовэнерго
1 | ПС 35/10 Сухотинская | 2.5 | -0.34
2 | ПС 35/10 Викторская | 2.5 | -0.42
3 | ПС 35/10 Сестрёнская | 1.6 | -0.11
4 | ПС 35/10 Чакинская | 4 | -0.64
5 | ПС 35/10 Моздокская | 2.5 | -0.28
Итого текущий дефицит (1.04.11) |  |  | -1.79

## Св. ожид. дефицит апрель 2011
Перечень закрытых центров питания филиала ОАО "МРСК Центра" - "Тамбовэнерго" по ожидаемым нагрузкам с учетом подключения новых мощностей по технологическому присоединению и др.развития э/сетевого комплекса по состоянию на 1 апреля 2011 года (ожидаемый дефицит мощности).
№ п/п | Наименование объекта центра питания, класс напряжения |  | Ожидаемый дефицит , МВА
Тамбовэнерго
1 | ПС 35/10 Сухотинская | 2.5 | -0.34
2 | ПС 35/10 Викторская | 2.5 | -0.42
3 | ПС 35/10 Сестрёнская | 1.6 | -0.11
4 | ПС 35/10 Чакинская | 4 | -0.64
5 | ПС 35/10 Моздокская | 2.5 | -0.28
Итого ожидаемый дефицит (01.04.11) |  |  | -1.79