## Итоговая
| Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Текущий дефицит | [11 empty] | Примечание | № п/п | Наименование объекта центра питания, класс напряжения | [12 empty] | Примечание
|  | Установленная мощность трансформаторов Sуст. с указанием их количества, шт/ МВА |  |  |  | Суммарная полная мощность ЦП по результатам замеров максимума нагрузки Sмах , МВА | Полная мощность, перераспределяемая в соответствии с ПТЭ, МВА за время |  | Полная мощность с учётом перераспределения, МВА | Ограничивающие факторы, МВА | Допустимая нагрузка расчётная в режиме n-1, МВА | Пропускная способность МВА | Текущий дефицит/ профицит, МВА |  |  |  | Установленная мощность трансформаторов Sуст. с указанием их количества, шт/ МВА |  |  | Дополнительная мощность по выданным ТУ на ТП, МВА | Ожидаемая нагрузка ЦП, МВА | Полная перераспределяемая мощность в перспективе с учетом выполнения мероприятий ТУ или других мероприятий по реконструкции сети, инвестпрограмм, МВА за время |  | Полная мощность с учётом перераспределения, МВА | Ограничивающие факторы, МВА | Допустимая нагрузка расчётная в режиме n-1, МВА | Пропускная способность ЦП, МВА | Ожидаемый дефицит/ профицит, МВА
№ |  | Т1 | Т2 | Т3 |  |  | МВА | Мин. | [8 empty] | Т1 | Т2 | Т3 |  |  | МВА | мин.
1 | 2 | 4 |  |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 1 | 2 | 4 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12
1 | ПС 110/6 кВ № 44 | 6.3 |  |  | 6.3 | 0.02 | 0 |  | 6.615 | 0 | 6.615 | 6.595 | 6.595 | открыт | 1 | ПС 110/6 кВ № 44 | 6.3 | 0 | 0 | 6.5 | 6.52 | 0 | 0 | 6.52 | 0 | 0 | 0.095 | 0.095 | открыт
2 | ПС 110/10 кВ Ступино | 6.3 | 10 |  | 16.3 | 1.37 | 1.11 | 120 | 18.225 | 0 | 8.225 | 6.855 | 6.855 | открыт | 2 | ПС 110/10 кВ Ступино | 6.3 | 10 | 0 | 7.02 | 8.39 | 1.0375 | 120 | 7.3525 | 0 | 1.0375 | -0.165 | -0.165 | закрыт
3 | ПС 110/10 кВ П.Коммуна | 6.3 |  |  | 6.3 | 0.4 | 0.32 | 120 | 6.935 | 0 | 6.935 | 6.535 | 6.535 | открыт | 3 | ПС 110/10 кВ П.Коммуна | 6.3 | 0 | 0 | 0.02 | 0.42 | 0.5 | 120 | -0.08 | 0 | 0.5 | 6.515 | 6.515 | открыт
4 | ПС 35/10 кВ № 38 | 2.5 |  |  | 2.5 | 0.5 | 0.18165 | 120 | 2.8066 | 0 | 2.8066 | 2.3066 | 2.3066 | открыт | 4 | ПС 35/10 кВ № 38 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.8 | 120 | -0.3 | 0 | 0.8 | 2.3066 | 2.3066 | открыт
5 | ПС 35/6 кВ № 46 | 4 |  |  | 4 | 0.03 | 0 |  | 4.2 | 0 | 4.2 | 4.17 | 4.17 | открыт | 5 | ПС 35/6 кВ № 46 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | открыт
6 | ПС 35/10 кВ Истобное | 4 |  |  | 4 | 0.31 | 0.28 | 120 | 4.48 | 0 | 4.48 | 4.17 | 4.17 | открыт | 6 | ПС 35/10 кВ Истобное | 4 | 0 | 0 | 0.12 | 0.43 | 0.36 | 120 | 0.07 | 0 | 0.36 | 4.05 | 4.05 | открыт
7 | ПС 35/10 кВ Родина | 2.5 |  |  | 2.5 | 0.51 | 0.48 | 120 | 3.105 | 0 | 3.105 | 2.595 | 2.595 | открыт | 7 | ПС 35/10 кВ Родина | 2.5 | 0 | 0 | 0.22 | 0.73 | 2.2 | 120 | -1.47 | 0 | 2.2 | 2.375 | 2.375 | открыт
8 | ПС 35/10 кВ Вязноватовка | 2.5 |  |  | 2.5 | 0.7 | 0 |  | 2.625 | 0 | 2.625 | 1.925 | 1.925 | открыт | 8 | ПС 35/10 кВ Вязноватовка | 2.5 | 0 | 0 | 0.03 | 0.73 | 1.5 | 120 | -0.77 | 0 | 1.5 | 1.895 | 1.895 | открыт
9 | ПС 35/10 кВ В.Турово-1 | 3.2 |  |  | 3.2 | 1.22 | 0.78 | 120 | 4.14 | 0 | 4.14 | 2.92 | 2.92 | открыт | 9 | ПС 35/10 кВ В.Турово-1 | 3.2 | 0 | 0 | 0.28 | 1.5 | 1.5 | 120 | 0 | 0 | 1.5 | 2.64 | 2.64 | открыт
10 | ПС 35/10 кВ Семидесятное | 2.5 |  |  | 2.5 | 0.65 | 0 |  | 2.625 | 0 | 2.625 | 1.975 | 1.975 | открыт | 10 | ПС 35/10 кВ Семидесятное | 2.5 | 0 | 0 | 0.38 | 1.03 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 0 | 1.595 | 1.595 | открыт
11 | ПС 35/10 кВ Хохол-2 | 2.5 |  |  | 2.5 | 1.13 | 0 |  | 2.625 | 0 | 2.625 | 1.495 | 1.495 | открыт | 11 | ПС 35/10 кВ Хохол-2 | 2.5 | 0 | 0 | 0.7 | 1.83 | 0 | 0 | 1.83 | 0 | 0 | 0.795 | 0.795 | открыт
12 | ПС 35/10 кВ Н.Ольшанка | 4 |  |  | 4 | 0.96 |  |  | 4.2 | 0 | 4.2 | 3.24 | 3.24 | открыт | 12 | ПС 35/10 кВ Н.Ольшанка | 4 | 0 | 0 | 1.55 | 2.51 | 0.7574 | 120 | 1.7526 | 0 | 0.7574 | 1.69 | 1.69 | открыт
13 | ПС 35/10 кВ Троицкое | 2.5 |  |  | 2.5 | 0.52 | 0.21798 | 120 | 2.843 | 0 | 2.843 | 2.323 | 2.323 | открыт | 13 | ПС 35/10 кВ Троицкое | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 2.323 | 2.323 | открыт
14 | ПС 35/10 кВ Землянск | 4 |  |  | 4 | 1.25 | 0 |  | 4.2 | 0 | 4.2 | 2.95 | 2.95 | открыт | 14 | ПС 35/10 кВ Землянск | 4 | 0 | 0 | 1.67 | 2.92 | 0 | 0 | 2.92 | 0 | 0 | 1.28 | 1.28 | открыт
15 | ПС 35/10 кВ ЛосевоСЭС | 2.5 |  |  | 2.5 | 0.52 | 0.54 |  | 3.165 | 0 | 3.165 | 2.645 | 2.645 | открыт | 15 | ПС 35/10 кВ ЛосевоСЭС | 2.5 | 0 | 0 | 0.01 | 0.53 | 0.9536 | 120 | -0.4236 | 0 | 0.9536 | 2.635 | 2.635 | открыт
16 | ПС 35/10 кВ Верный | 2.5 |  |  | 2.5 | 1.65 | 1.36 | 120 | 3.985 | 0 | 3.985 | 2.335 | 2.335 | открыт | 16 | ПС 35/10 кВ Верный | 2.5 | 0 | 0 | 0.32 | 1.97 | 2.15 | 120 | -0.18 | 0 | 2.15 | 2.015 | 2.015 | открыт
17 | ПС 35/10 кВ Элеватор | 2.5 |  |  | 2.5 | 1.49 | 0 |  | 2.625 | 0 | 2.625 | 1.135 | 1.135 | открыт | 17 | ПС 35/10 кВ Элеватор | 2.5 | 0 | 0 | 0.03 | 1.52 | 1.1 | 120 | 0.42 | 0 | 1.1 | 1.105 | 1.105 | открыт
18 | ПС 35/10 кВ Юбилейная | 4 |  |  | 4 | 0.93 | 0.84 | 120 | 5.04 | 0 | 5.04 | 4.11 | 4.11 | открыт | 18 | ПС 35/10 кВ Юбилейная | 4 | 0 | 0 | 0.07 | 1 | 1.6 | 120 | -0.6 | 0 | 1.6 | 4.04 | 4.04 | открыт
19 | ПС 35/10 кВ Парусное | 4 |  |  | 4 | 3.49 | 3.09 | 120 | 7.29 | 0 | 7.29 | 3.8 | 3.8 | открыт | 19 | ПС 35/10 кВ Парусное | 4 | 0 | 0 | 0.98 | 4.47 | 3.1584 | 120 | 1.3116 | 0 | 3.1584 | 2.82 | 2.82 | открыт
20 | ПС 35/10 кВ Рогачевка | 4 |  |  | 4 | 1.87 | 1.58 | 120 | 5.78 | 0 | 5.78 | 3.91 | 3.91 | открыт | 20 | ПС 35/10 кВ Рогачевка | 4 | 0 | 0 | 0.09 | 1.96 | 2.05 | 120 | -0.09 | 0 | 2.05 | 3.82 | 3.82 | открыт
21 | ПС 35/10 кВ ПТФРассвет | 2.5 |  |  | 2.5 | 0.08 | 0.08 | 120 | 2.705 | 0 | 2.705 | 2.625 | 2.625 | открыт | 21 | ПС 35/10 кВ ПТФРассвет | 2.5 | 0 | 0 | 1.815 | 1.895 | 0.3 | 120 | 1.595 | 0 | 0.3 | 0.81 | 0.81 | открыт
22 | ПС 35/10 кВ Алена | 6.3 |  |  | 6.3 | 1.8 | 2 | 120 | 8.615 | 0 | 8.615 | 6.815 | 6.815 | открыт | 22 | ПС 35/10 кВ Алена | 6.3 | 0 | 0 | 4.2 | 6 | 1.4 | 120 | 4.6 | 1 | 1.4 | 2.615 | 2.615 | открыт
23 | ПС 35/10 кВ Данково | 2.5 |  |  | 2.5 | 1.05 | 0.27 | 120 | 2.895 | 0 | 2.895 | 1.845 | 1.845 | открыт | 23 | ПС 35/10 кВ Данково | 2.5 | 0 | 0 | 0.02 | 1.07 | 0.899 | 120 | 0.171 | 0 | 0.899 | 1.825 | 1.825 | открыт
24 | ПС 110/35/10 кВ Бугаевка | 16 |  |  | 16 | 8.62 | 2.2 | 90 | 19 | 0 | 19 | 10.38 | 10.38 | открыт | 24 | ПС 110/35/10 кВ Бугаевка | 16 | 0 | 0 | 0.28 | 8.9 | 14 | 90 | -5.1 | 0 | 14 | 10.1 | 10.1 | открыт
25 | ПС 110/35/10 кВ Добрино | 10 |  |  | 10 | 2.01 | 2.76 | 90 | 13.26 | 0 | 13.26 | 11.25 | 11.25 | открыт | 25 | ПС 110/35/10 кВ Добрино | 10 | 0 | 0 | 0.25 | 2.26 | 6.6 | 90 | -4.34 | 0 | 6.6 | 11 | 11 | открыт
26 | ПС 110/10 кВ Н. Калитва | 6.3 |  |  | 6.3 | 1.52 | 0 |  | 6.615 | 0 | 6.615 | 5.095 | 5.095 | открыт | 26 | ПС 110/10 кВ Н. Калитва | 6.3 | 0 | 0 | 0.73 | 2.25 | 2.1 | 240 | 0.15 | 0 | 2.1 | 4.365 | 4.365 | открыт
27 | ПС 110/10 кВ Шишовка | 6.3 |  |  | 6.3 | 0.86 | 0.02 | 180 | 6.635 | 0 | 6.635 | 5.775 | 5.775 | открыт | 27 | ПС 110/10 кВ Шишовка | 6.3 | 0 | 0 | 0.03 | 0.89 | 2.34 | 180 | -1.45 | 0 | 2.34 | 5.745 | 5.745 | открыт
28 | ПС 110/10 кВ Азовка | 10 |  |  | 10 | 2.36 | 0.49 | 180 | 10.99 | 0 | 10.99 | 8.63 | 8.63 | открыт | 28 | ПС 110/10 кВ Азовка | 10 | 0 | 0 | 0.62 | 2.98 | 3.12 | 180 | -0.14 | 0 | 3.12 | 8.01 | 8.01 | открыт
29 | ПС 35/10 кВ Юрасовка | 2.5 |  |  | 2.5 | 0.85 | 0.07 | 120 | 2.695 | 0 | 2.695 | 1.845 | 1.845 | открыт | 29 | ПС 35/10 кВ Юрасовка | 2.5 | 0 | 0 | 0.08 | 0.93 | 1.56 | 120 | -0.63 | 0 | 1.56 | 1.765 | 1.765 | открыт
30 | ПС 35/10 кВ Неровновка | 2.5 |  |  | 2.5 | 0.28 | 1.5 | 240 | 4.125 | 0 | 4.125 | 3.845 | 3.845 | открыт | 30 | ПС 35/10 кВ Неровновка | 2.5 | 0 | 0 | 0.16 | 0.44 | 0.78 | 240 | -0.34 | 0 | 0.78 | 3.685 | 3.685 | открыт
31 | ПС 35/10 кВ Саприно | 1.8 |  |  | 1.8 | 0.36 | 0.1 | 120 | 1.99 | 0 | 1.99 | 1.63 | 1.63 | открыт | 31 | ПС 35/10 кВ Саприно | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 1.8 | 120 | -1.44 | 0 | 1.8 | 1.63 | 1.63 | открыт
32 | ПС 35/10 кВ Сергеевка | 4 |  |  | 4 | 0.51 | 0.02 | 60 | 4.22 | 0 | 4.22 | 3.71 | 3.71 | открыт | 32 | ПС 35/10 кВ Сергеевка | 4 | 0 | 0 | 0.87 | 1.38 | 0 | 0 | 1.38 | 0 | 0 | 2.84 | 2.84 | открыт
33 | ПС 35/10 кВ Степановка | 4 |  |  | 4 | 0.32 | 0.01 | 120 | 4.21 | 0 | 4.21 | 3.89 | 3.89 | открыт | 33 | ПС 35/10 кВ Степановка | 4 | 0 | 0 | 2.93 | 3.25 | 1.56 | 240 | 1.69 | 0 | 1.56 | 0.96 | 0.96 | открыт
34 | ПС 35/10 кВ Колодежанская | 2.5 |  |  | 2.5 | 0.25 | 0.01 | 120 | 2.635 | 0 | 2.635 | 2.385 | 2.385 | открыт | 34 | ПС 35/10 кВ Колодежанская | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.78 | 180 | -0.53 | 0 | 0.78 | 2.385 | 2.385 | открыт
35 | ПС 35/10 кВ Андреевка | 2.5 |  |  | 2.5 | 0.14 | 0 |  | 2.625 | 0 | 2.625 | 2.485 | 2.485 | открыт | 35 | ПС 35/10 кВ Андреевка | 2.5 | 0 | 0 | 0.02 | 0.16 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 2.465 | 2.465 | открыт
36 | ПС 35/10 кВ Куликовка | 4 |  |  | 4 | 1.94 | 0 |  | 4.2 | 0 | 4.2 | 2.26 | 2.26 | открыт | 36 | ПС 35/10 кВ Куликовка | 4 | 0 | 0 | 0.65 | 2.59 | 0 | 0 | 2.59 | 0 | 0 | 1.61 | 1.61 | открыт
37 | ПС 35/10 кВ Лизиновка | 2.5 |  |  | 2.5 | 1.13 | 0 |  | 2.625 | 0 | 2.625 | 1.495 | 1.495 | открыт | 37 | ПС 35/10 кВ Лизиновка | 2.5 | 0 | 0 | 0.08 | 1.21 | 2.5 | 240 | -1.29 | 0 | 2.5 | 1.415 | 1.415 | открыт
38 | ПС 35/10 кВ Сотницкая | 4 |  |  | 4 | 1.3 | 0.05 | 120 | 4.25 | 0 | 4.25 | 2.95 | 2.95 | открыт | 38 | ПС 35/10 кВ Сотницкая | 4 | 0 | 0 | 0.19 | 1.49 | 2.3 | 120 | -0.81 | 0 | 2.3 | 2.76 | 2.76 | открыт
39 | ПС 35/10 кВ Кр. Поляна | 2.5 |  |  | 2.5 | 0.36 | 0.02 | 120 | 2.645 | 0 | 2.645 | 2.285 | 2.285 | открыт | 39 | ПС 35/10 кВ Кр. Поляна | 2.5 | 0 | 0 | 0.03 | 0.39 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 2.255 | 2.255 | открыт
40 | ПС 35/10 кВ Гумны | 4 |  |  | 4 | 0.91 | 0.2 | 120 | 4.4 | 0 | 4.4 | 3.49 | 3.49 | открыт | 40 | ПС 35/10 кВ Гумны | 4 | 0 | 0 | 0.13 | 1.04 | 1.56 | 180 | -0.52 | 0 | 1.56 | 3.36 | 3.36 | открыт
41 | ПС 35/10 кВ Урыв | 2.5 |  |  | 2.5 | 0.72 | 0 |  | 2.625 | 0 | 2.625 | 1.905 | 1.905 | открыт | 41 | ПС 35/10 кВ Урыв | 2.5 | 0 | 0 | 0.13 | 0.85 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 1.775 | 1.775 | открыт
42 | ПС 35/10 кВ Шубное | 4 |  |  | 4 | 1 | 0.26 | 180 | 4.46 | 0 | 4.46 | 3.46 | 3.46 | открыт | 42 | ПС 35/10 кВ Шубное | 4 | 0 | 0 | 0.33 | 1.33 | 1.45 | 180 | -0.12 | 0 | 1.45 | 3.13 | 3.13 | открыт
43 | ПС 35/10 кВ Залужное | 2.5 |  |  | 2.5 | 2.27 | 0.73 | 240 | 3.355 | 0 | 3.355 | 1.085 | 1.085 | открыт | 43 | ПС 35/10 кВ Залужное | 2.5 | 0 | 0 | 1.39 | 3.66 | 2 | 240 | 1.66 | 0 | 2 | -0.305 | -0.305 | закрыт
44 | ПС 110/35/10 кВ Анна-2 | 25 |  |  | 25 | 6.8 | 3.75 | 90 | 30 | 0 | 30 | 23.2 | 23.2 | открыт | 44 | ПС 110/35/10 кВ Анна-2 | 25 | 0 | 0 | 6.77 | 13.57 | 7.8 | 90 | 5.77 | 0 | 7.8 | 16.43 | 16.43 | открыт
45 | ПС 35/6 кВ Восточная | 10 |  |  | 10 | 4.06 | 3.04 | 60 | 13.54 | 0 | 13.54 | 9.48 | 9.48 | открыт | 45 | ПС 35/6 кВ Восточная | 10 | 0 | 0 | 1.3 | 5.36 | 4.8 | 30 | 0.56 | 0 | 4.8 | 8.18 | 8.18 | открыт
46 | ПС 110/10 кВ Большевик БЭС | 6.3 |  |  | 6.3 | 1.06 | 0 |  | 6.615 | 0 | 6.615 | 5.555 | 5.555 | открыт | 46 | ПС 110/10 кВ Большевик БЭС | 6.3 | 0 | 0 | 0.16 | 1.22 | 1.46 | 60 | -0.24 | 0 | 1.46 | 5.395 | 5.395 | открыт
47 | ПС 110/10 кВ Рождество | 6.3 |  |  | 6.3 | 1.51 | 0 |  | 6.615 | 0 | 6.615 | 5.105 | 5.105 | открыт | 47 | ПС 110/10 кВ Рождество | 6.3 | 0 | 0 | 0.35 | 1.86 | 0.75 | 60 | 1.11 | 0 | 0.75 | 4.755 | 4.755 | открыт
48 | ПС 110/10 кВ В. Тойда | 6.3 |  |  | 6.3 | 1.49 |  |  | 6.615 | 0 | 6.615 | 5.125 | 5.125 | открыт | 48 | ПС 110/10 кВ В. Тойда | 6.3 | 0 | 0 | 1.04 | 2.53 | 1.4 | 90 | 1.13 | 0 | 1.4 | 4.085 | 4.085 | открыт
49 | ПС 110/35/6 кВ Восточная-1 | 40 |  |  | 40 | 8 | 8.13 | 30 | 50.13 | 0 | 50.13 | 42.13 | 42.13 | открыт | 49 | ПС 110/35/6 кВ Восточная-1 | 40 | 0 | 0 | 1.14 | 9.14 | 8.13 | 60 | 1.01 | 0 | 8.13 | 40.99 | 40.99 | открыт
50 | ПС 35/10 кВ Макашевка | 2.5 |  |  | 2.5 | 0.44 | 0.14 | 180 | 2.765 | 0 | 2.765 | 2.325 | 2.325 | открыт | 50 | ПС 35/10 кВ Макашевка | 2.5 | 0 | 0 | 0.34 | 0.78 | 0.48 | 180 | 0.3 | 0 | 0.48 | 1.985 | 1.985 | открыт
51 | ПС 35/10 кВ Миролюбие | 4 |  |  | 4 | 0.36 | 0.02 | 60 | 4.22 | 0 | 4.22 | 3.86 | 3.86 | открыт | 51 | ПС 35/10 кВ Миролюбие | 4 | 0 | 0 | 0.39 | 0.75 | 0.5 | 60 | 0.25 | 0 | 0.5 | 3.47 | 3.47 | открыт
52 | ПС 35/10 кВ В. Затон | 2.5 |  |  | 2.5 | 0 | 0.01 | 60 | 2.635 | 0 | 2.635 | 2.635 | 2.635 | открыт | 52 | ПС 35/10 кВ В. Затон | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 60 | -0.01 | 0 | 0.01 | 2.635 | 2.635 | открыт
53 | ПС 35/10 кВ Октябрьское | 2.5 |  |  | 2.5 | 0.75 | 0.05 | 30 | 2.675 | 0 | 2.675 | 1.925 | 1.925 | открыт | 53 | ПС 35/10 кВ Октябрьское | 2.5 | 0 | 0 | 0.05 | 0.8 | 0.8 | 30 | 0 | 0 | 0.8 | 1.875 | 1.875 | открыт
54 | ПС 35/10 кВ Ильмень | 2.5 |  |  | 2.5 | 0.29 | 0.19 | 90 | 2.815 | 0 | 2.815 | 2.525 | 2.525 | открыт | 54 | ПС 35/10 кВ Ильмень | 2.5 | 0 | 0 | 0.02 | 0.31 | 0.38 | 60 | -0.07 | 0 | 0.38 | 2.505 | 2.505 | открыт
55 | ПС 35/10 кВ Вихляевка | 2.5 |  |  | 2.5 | 0.11 | 0.1 | 120 | 2.725 | 0 | 2.725 | 2.615 | 2.615 | открыт | 55 | ПС 35/10 кВ Вихляевка | 2.5 | 0 | 0 | 0.01 | 0.12 | 0.12 | 120 | 0 | 0 | 0.12 | 2.605 | 2.605 | открыт
56 | ПС 35/10 кВ Н. Елань | 2.5 |  |  | 2.5 | 0.6 | 0 |  | 2.625 | 0 | 2.625 | 2.025 | 2.025 | открыт | 56 | ПС 35/10 кВ Н. Елань | 2.5 | 0 | 0 | 0.15 | 0.75 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 1.875 | 1.875 | открыт
57 | ПС 35/10 кВ Б. Алабухи | 2.5 |  |  | 2.5 | 0.82 | 0.07 | 90 | 2.695 | 0 | 2.695 | 1.875 | 1.875 | открыт | 57 | ПС 35/10 кВ Б. Алабухи | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 1.1 | 90 | -0.28 | 0 | 1.1 | 1.875 | 1.875 | открыт
58 | ПС 35/10 кВ Пыховка | 2.5 |  |  | 2.5 | 0.32 | 0 |  | 2.625 | 0 | 2.625 | 2.305 | 2.305 | открыт | 58 | ПС 35/10 кВ Пыховка | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 2.305 | 2.305 | открыт
59 | ПС 35/10 кВ Е. Колено | 4 |  |  | 4 | 2.51 | 0.27 | 120 | 4.47 | 0 | 4.47 | 1.96 | 1.96 | открыт | 59 | ПС 35/10 кВ Е. Колено | 4 | 0 | 0 | 0.1 | 2.61 | 3.33 | 120 | -0.72 | 0 | 3.33 | 1.86 | 1.86 | открыт
60 | ПС 35/10 кВ ПодгорноеБЭС | 2.5 |  |  | 2.5 | 0.33 | 0.07 | 180 | 2.695 | 0 | 2.695 | 2.365 | 2.365 | открыт | 60 | ПС 35/10 кВ ПодгорноеБЭС | 2.5 | 0 | 0 | 0.07 | 0.4 | 0.46 | 180 | -0.06 | 0 | 0.46 | 2.295 | 2.295 | открыт
61 | ПС 35/10 кВ Михайловка-1 | 4 |  |  | 4 | 0.33 | 0.15 | 60 | 4.35 | 0 | 4.35 | 4.02 | 4.02 | открыт | 61 | ПС 35/10 кВ Михайловка-1 | 4 | 0 | 0 | 0.61 | 0.94 | 0.36 | 60 | 0.58 | 0 | 0.36 | 3.41 | 3.41 | открыт
62 | ПС 35/10 кВ Михайловка | 2.5 |  |  | 2.5 | 0.43 | 0 |  | 2.625 | 0 | 2.625 | 2.195 | 2.195 | открыт | 62 | ПС 35/10 кВ Михайловка | 2.5 | 0 | 0 | 0.07 | 0.5 | 0.5 | 60 | 0 | 0 | 0.5 | 2.125 | 2.125 | открыт
63 | ПС 35/10 кВ Гнилуша | 4 |  |  | 4 | 0.8 | 0.22 | 180 | 4.42 | 0 | 4.42 | 3.62 | 3.62 | открыт | 63 | ПС 35/10 кВ Гнилуша | 4 | 0 | 0 | 0.64 | 1.44 | 0.92 | 180 | 0.52 | 0 | 0.92 | 2.98 | 2.98 | открыт
64 | ПС 35/10 кВ Майская | 2.5 |  |  | 2.5 | 0.51 | 0.017 | 120 | 2.642 | 0 | 2.642 | 2.132 | 2.132 | открыт | 64 | ПС 35/10 кВ Майская | 2.5 | 0 | 0 | 0.05 | 0.56 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 2.082 | 2.082 | открыт
65 | ПС 35/10 кВ Хлебородное | 2.5 |  |  | 2.5 | 0.62 | 0.017 | 120 | 2.642 | 0 | 2.642 | 2.022 | 2.022 | открыт | 65 | ПС 35/10 кВ Хлебородное | 2.5 | 0 | 0 | 0.04 | 0.66 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 1.982 | 1.982 | открыт
66 | ПС 35/10 кВ Н. Курлак | 4 |  |  | 4 | 0.46 | 0.12 | 120 | 4.32 | 0 | 4.32 | 3.86 | 3.86 | открыт | 66 | ПС 35/10 кВ Н. Курлак | 4 | 0 | 0 | 0.12 | 0.58 | 0.6 | 120 | -0.02 | 0 | 0.6 | 3.74 | 3.74 | открыт
67 | ПС 35/10 кВ Николаевка | 4 |  |  | 4 | 2.86 | 0.27 | 120 | 4.47 | 0 | 4.47 | 1.61 | 1.61 | открыт | 67 | ПС 35/10 кВ Николаевка | 4 | 0 | 0 | 0.06 | 2.92 | 1.5 | 120 | 1.42 | 0 | 1.5 | 1.55 | 1.55 | открыт
68 | ПС 35/10 кВ ВасильевкаБЭС | 2.5 |  |  | 2.5 | 0.63 | 0.02 | 60 | 2.645 | 0 | 2.645 | 2.015 | 2.015 | открыт | 68 | ПС 35/10 кВ ВасильевкаБЭС | 2.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0.93 | 0.6 | 180 | 0.33 | 0 | 0.6 | 1.715 | 1.715 | открыт
69 | ПС 35/10 кВ Авангард | 2.5 |  |  | 2.5 | 0.91 | 0.78109 | 120 | 3.4061 | 0 | 3.4061 | 2.4961 | 2.4961 | открыт | 69 | ПС 35/10 кВ Авангард | 2.5 | 0 | 0 | 0.35 | 1.26 | 1 | 120 | 0.26 | 0 | 1 | 2.1461 | 2.1461 | открыт
70 | ПС 35/10 кВ Орловка | 2.5 |  |  | 2.5 | 0.51 | 0.02 | 60 | 2.645 | 0 | 2.645 | 2.135 | 2.135 | открыт | 70 | ПС 35/10 кВ Орловка | 2.5 | 0 | 0 | 0.06 | 0.57 | 0.65 | 90 | -0.08 | 0 | 0.65 | 2.075 | 2.075 | открыт
71 | ПС 35/10 кВ Н. Чигла | 2.5 |  |  | 2.5 | 0.65 | 0.37 | 120 | 2.995 | 0 | 2.995 | 2.345 | 2.345 | открыт | 71 | ПС 35/10 кВ Н. Чигла | 2.5 | 0 | 0 | 0.11 | 0.76 | 0.9 | 120 | -0.14 | 0 | 0.9 | 2.235 | 2.235 | открыт
72 | ПС 35/10 кВ Троицкое-1 | 1.6 |  |  | 1.6 | 0.13 | 0.034 | 120 | 1.714 | 0 | 1.714 | 1.584 | 1.584 | открыт | 72 | ПС 35/10 кВ Троицкое-1 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0.2 | 120 | -0.07 | 0 | 0.2 | 1.584 | 1.584 | открыт
73 | ПС 35/10 кВ Тишанка | 2.5 |  |  | 2.5 | 1.33 | 0.051 | 120 | 2.676 | 0 | 2.676 | 1.346 | 1.346 | открыт | 73 | ПС 35/10 кВ Тишанка | 2.5 | 0 | 0 | 0.13 | 1.46 | 1.51 | 120 | -0.05 | 0 | 1.51 | 1.216 | 1.216 | открыт
74 | ПС 110/10 кВ Калачеевская | 6.3 |  |  | 6.3 | 0.64 | 0.78 | 120 | 7.395 | 0 | 7.395 | 6.755 | 6.755 | открыт | 74 | ПС 110/10 кВ Калачеевская | 6.3 | 0 | 0 | 0.25 | 0.89 | 1 | 1 сутки | -0.11 | 0 | 1 | 6.505 | 6.505 | открыт
75 | ПС 110/35/10 кВ Б.Казинка | 6.3 |  |  | 6.3 | 0.69 | 0 |  | 6.615 | 0 | 6.615 | 5.925 | 5.925 | открыт | 75 | ПС 110/35/10 кВ Б.Казинка | 6.3 | 0 | 0 | 3.09 | 3.78 | 0 | 0 | 3.78 | 0 | 0 | 2.835 | 2.835 | открыт
76 | ПС 110/10 кВ Дерезовка | 6.3 |  |  | 6.3 | 0.42 |  |  | 6.615 | 0 | 6.615 | 6.195 | 6.195 | открыт | 76 | ПС 110/10 кВ Дерезовка | 6.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.62 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 0 | 5.995 | 5.995 | открыт
77 | ПС 110/10 кВ Осетровка | 6.3 |  |  | 6.3 | 1.01 | 0.72 | 1 сутки | 7.335 | 0 | 7.335 | 6.325 | 6.325 | открыт | 77 | ПС 110/10 кВ Осетровка | 6.3 | 0 | 0 | 3.04 | 4.05 | 1.5 | 1 сутки | 2.55 | 0 | 1.5 | 3.285 | 3.285 | открыт
78 | ПС 110/35/10 кВ с-з Радченский | 10 |  |  | 10 | 1.46 | 0.12 | 240 | 10.62 | 0 | 10.62 | 9.16 | 9.16 | открыт | 78 | ПС 110/35/10 кВ с-з Радченский | 10 | 0 | 0 | 0.11 | 1.57 | 2 | 1 сутки | -0.43 | 0 | 2 | 9.05 | 9.05 | открыт
79 | ПС 35/10 кВ Клеповка | 4 |  |  | 4 | 1.32 | 0.71 | 120 | 4.91 | 0 | 4.91 | 3.59 | 3.59 | открыт | 79 | ПС 35/10 кВ Клеповка | 4 | 0 | 0 | 0.27 | 1.59 | 1.6 | 120 | -0.01 | 0 | 1.6 | 3.32 | 3.32 | открыт
80 | ПС 35/10 кВ Краснополье | 4 |  |  | 4 | 0.39 | 0.35 | 120 | 4.55 | 0 | 4.55 | 4.16 | 4.16 | открыт | 80 | ПС 35/10 кВ Краснополье | 4 | 0 | 0 | 0.06 | 0.45 | 1 | 120 | -0.55 | 0 | 1 | 4.1 | 4.1 | открыт
81 | ПС 35/10 кВ Никольское | 2.5 |  |  | 2.5 | 0.53 | 0.49 | 45 | 3.115 | 0 | 3.115 | 2.585 | 2.585 | открыт | 81 | ПС 35/10 кВ Никольское | 2.5 | 0 | 0 | 0.04 | 0.57 | 1.5 | 45 | -0.93 | 0 | 1.5 | 2.545 | 2.545 | открыт
82 | ПС 35/10 кВ Н. Лиман | 2.5 |  |  | 2.5 | 0.43 | 0.35 | 90 | 2.975 | 0 | 2.975 | 2.545 | 2.545 | открыт | 82 | ПС 35/10 кВ Н. Лиман | 2.5 | 0 | 0 | 0.01 | 0.44 | 1.5 | 45 | -1.06 | 0 | 1.5 | 2.535 | 2.535 | открыт
83 | ПС 35/10 кВ Березняги | 2.5 |  |  | 2.5 | 0.39 | 0.37 | 45 | 2.995 | 0 | 2.995 | 2.605 | 2.605 | открыт | 83 | ПС 35/10 кВ Березняги | 2.5 | 0 | 0 | 0.22 | 0.61 | 1.5 | 45 | -0.89 | 0 | 1.5 | 2.385 | 2.385 | открыт
84 | ПС 35/10 кВ Кр.Флот | 2.5 |  |  | 2.5 | 0.27 | 0.27 | 45 | 2.895 | 0 | 2.895 | 2.625 | 2.625 | открыт | 84 | ПС 35/10 кВ Кр.Флот | 2.5 | 0 | 0 | 0.14 | 0.41 | 1.5 | 45 | -1.09 | 0 | 1.5 | 2.485 | 2.485 | открыт
85 | ПС 35/10 кВ Р. Журавка | 2.5 |  |  | 2.5 | 0.84 |  |  | 2.625 | 0 | 2.625 | 1.785 | 1.785 | открыт | 85 | ПС 35/10 кВ Р. Журавка | 2.5 | 0 | 0 | 0.32 | 1.16 | 0 | 0 | 1.16 | 0 | 0 | 1.465 | 1.465 | открыт
86 | ПС 35/10 кВ Гороховка | 2.5 |  |  | 2.5 | 0.7 | 0.69 | 45 | 3.315 | 0 | 3.315 | 2.615 | 2.615 | открыт | 86 | ПС 35/10 кВ Гороховка | 2.5 | 0 | 0 | 0.11 | 0.81 | 1.5 | 45 | -0.69 | 0 | 1.5 | 2.505 | 2.505 | открыт
87 | ПС 35/10 кВ Ливенка | 2.5 |  |  | 2.5 | 0.49 | 0.47 | 60 | 3.095 | 0 | 3.095 | 2.605 | 2.605 | открыт | 87 | ПС 35/10 кВ Ливенка | 2.5 | 0 | 0 | 0.08 | 0.57 | 0.5 | 1 сутки | 0.07 | 0 | 0.5 | 2.525 | 2.525 | открыт
88 | ПС 35/10 кВ Р.Буйловка | 2.5 |  |  | 2.5 | 0.59 | 0.65 | 45 | 3.275 | 0 | 3.275 | 2.685 | 2.685 | открыт | 88 | ПС 35/10 кВ Р.Буйловка | 2.5 | 0 | 0 | 0.04 | 0.63 | 1.5 | 45 | -0.87 | 0 | 1.5 | 2.645 | 2.645 | открыт
89 | ПС 35/10 кВ Шуриновка | 2.5 |  |  | 2.5 | 0.36 |  |  | 2.625 | 0 | 2.625 | 2.265 | 2.265 | открыт | 89 | ПС 35/10 кВ Шуриновка | 2.5 | 0 | 0 | 0.04 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 2.225 | 2.225 | открыт
90 | ПС 35/10 кВ Твердохлебовка | 4 |  |  | 4 | 0.31 |  |  | 4.2 | 0 | 4.2 | 3.89 | 3.89 | открыт | 90 | ПС 35/10 кВ Твердохлебовка | 4 | 0 | 0 | 0.29 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 3.6 | 3.6 | открыт
91 | ПС 35/10 кВ Криница | 2.5 |  |  | 2.5 | 0.2 | 0 |  | 2.625 | 0 | 2.625 | 2.425 | 2.425 | открыт | 91 | ПС 35/10 кВ Криница | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 2.425 | 2.425 | открыт
92 | ПС 35/10 кВ Архангельская | 2.5 |  |  | 2.5 | 0.47 | 0.12 | 90 | 2.745 | 0 | 2.745 | 2.275 | 2.275 | открыт | 93 | ПС 35/10 кВ Архангельская | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0.47 | 2 | 0 | 2.275 | 2.275 | открыт
93 | ПС 35/10 кВ Красногоровка | 2.5 |  |  | 2.5 | 0.12 | 0 |  | 2.625 | 0 | 2.625 | 2.505 | 2.505 | открыт | 94 | ПС 35/10 кВ Красногоровка | 2.5 | 0 | 0 | 0.01 | 0.13 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 2.495 | 2.495 | открыт
94 | ПС 110/6 кВ № 2 | 25 | 25 |  | 50 | 23.82 |  |  | 52.5 | 0 | 26.25 | 2.43 | 2.43 | открыт | 95 | ПС 110/6 кВ № 2 | 25 | 25 | 0 | 23.9 | 47.72 | 4.68 | 120 | 43.04 | 0 | 26.25 | -21.47 | -21.47 | закрыт
95 | ПС 35/6 кВ № 3 | 6.3 | 10 |  | 16.3 | 11.56 |  |  | 17.115 | 0 | 6.615 | -4.945 | -4.945 | закрыт | 96 | ПС 35/6 кВ № 3 | 6.3 | 10 | 0 | 0.3 | 11.86 | 3.6 | 120 | 8.26 | 0 | 6.615 | -5.245 | -5.245 | закрыт
96 | ПС 35/6 кВ № 4 | 10 | 10 | 15 | 35 | 14.67 |  |  | 36.75 | 0 | 21 | 6.33 | 6.33 | открыт | 97 | ПС 35/6 кВ № 4 | 10 | 10 | 15 | 1.07 | 15.74 | 0 | 0 | 15.74 | 0 | 21 | 5.26 | 5.26 | открыт
97 | ПС 110/6 кВ № 6 | 25 | 32 |  | 57 | 20.18 |  |  | 59.85 | 0 | 26.25 | 6.07 | 6.07 | открыт | 98 | ПС 110/6 кВ № 6 | 25 | 32 | 0 | 2.4 | 22.58 | 1.6 | 120 | 20.98 | 0 | 26.25 | 3.67 | 3.67 | открыт
98 | ПС 35/10/6 кВ № 7 | 2.5 | 4 |  | 6.5 | 0.82 |  |  | 6.825 | 0 | 2.625 | 1.805 | 1.805 | открыт | 99 | ПС 35/10/6 кВ № 7 | 2.5 | 4 | 0 | 0 | 0.82 | 2.5 | 0 | -1.68 | 0 | 2.625 | 1.805 | 1.805 | открыт
99 | ПС 35/6 кВ № 8 | 4 | 4 | 4 | 12 | 7.35 |  |  | 12.6 | 0 | 8.4 | 1.05 | 1.05 | открыт | 100 | ПС 35/6 кВ № 8 | 4 | 4 | 4 | 0.3 | 7.65 | 0 | 0 | 7.65 | 0 | 8.4 | 0.75 | 0.75 | открыт
100 | ПС 110/6 кВ № 9 | 40 | 40 |  | 80 | 26.7 |  |  | 84 | 0 | 42 | 15.3 | 15.3 | открыт | 101 | ПС 110/6 кВ № 9 | 40 | 40 | 0 | 12.4 | 39.1 | 3.3 | 120 | 35.8 | 0 | 42 | 2.9 | 2.9 | открыт
101 | ПС 110/6 кВ Центральная | 63 | 63 |  | 126 | 42.93 |  |  | 132.3 | 0 | 66.15 | 23.22 | 23.22 | открыт | 102 | ПС 110/6 кВ Центральная | 63 | 63 | 0 | 16.2 | 59.13 | 13.3 | 120 | 45.83 | 0 | 66.15 | 7.02 | 7.02 | открыт
102 | ПС 35/10 кВ № 13 | 16 | 16 |  | 32 | 12.35 |  |  | 33.6 | 0 | 16.8 | 4.45 | 4.45 | открыт | 103 | ПС 35/10 кВ № 13 | 16 | 16 | 0 | 3.4 | 15.75 | 3.7 | 120 | 12.05 | 0 | 16.8 | 1.05 | 1.05 | открыт
103 | ПС 110/35/6 кВ № 14 | 31.5 | 31.5 |  | 63 | 14.22 |  |  | 66.15 | 0 | 33.075 | 18.855 | 18.855 | открыт | 104 | ПС 110/35/6 кВ № 14 | 31.5 | 31.5 | 0 | 6.5 | 20.72 | 1.3 | 120 | 19.42 | 0 | 33.075 | 12.355 | 12.355 | открыт
104 | ПС 110/35/6 кВ № 15 | 40.5 | 40.5 | 63 | 144 | 58.99 |  |  | 151.2 | 0 | 85.05 | 26.06 | 26.06 | открыт | 105 | ПС 110/35/6 кВ № 15 | 40.5 | 40.5 | 63 | 0 | 58.99 | 44.01 | 120 | 14.98 | 0 | 85.05 | 26.06 | 26.06 | открыт
105 | ПС 110/35/6 кВ № 16 | 31.5 | 31.5 | 40 | 103 | 64.95 |  |  | 108.15 | 0 | 66.15 | 1.2 | 1.2 | открыт | 106 | ПС 110/35/6 кВ № 16 | 31.5 | 31.5 | 40 | 3.1 | 68.05 | 4 | 120 | 64.05 | 0 | 66.15 | -1.9 | -1.9 | закрыт
106 | ПС 110/10 кВ № 18 | 6.3 | 6.3 |  | 12.6 | 3.45 |  |  | 13.23 | 0 | 6.615 | 3.165 | 3.165 | открыт | 107 | ПС 110/10 кВ № 18 | 6.3 | 6.3 | 0 | 2.4 | 5.85 | 0 | 0 | 5.85 | 0 | 6.615 | 0.765 | 0.765 | открыт
107 | ПС 110/10/6 кВ № 20 | 40 | 40 |  | 80 | 35.47 |  |  | 84 | 0 | 42 | 6.53 | 6.53 | открыт | 108 | ПС 110/10/6 кВ № 20 | 40 | 40 | 0 | 8.13 | 43.6 | 9.6 | 120 | 34 | 0 | 42 | -1.6 | -1.6 | закрыт
108 | ПС 110/35/6 кВ № 21 | 25 | 20 | 40 | 85 | 47.45 |  |  | 89.25 | 0 | 47.25 | -0.2 | -0.2 | закрыт | 109 | ПС 110/35/6 кВ № 21 | 25 | 20 | 40 | 3.7 | 51.15 | 1.42 | 180 | 49.73 | 0 | 47.25 | -3.9 | -3.9 | закрыт
109 | ПС 35/6 кВ № 23 | 10 | 10 |  | 20 | 7.68 |  |  | 21 | 0 | 10.5 | 2.82 | 2.82 | открыт | 110 | ПС 35/6 кВ № 23 | 10 | 10 | 0 | 0.1 | 7.78 | 0.8 | 120 | 6.98 | 0 | 10.5 | 2.72 | 2.72 | открыт
110 | ПС 35/6 кВ № 24 | 3.2 | 4 |  | 7.2 | 2.2 |  |  | 7.56 | 0 | 3.36 | 1.16 | 1.16 | открыт | 111 | ПС 35/6 кВ № 24 | 3.2 | 4 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 3.36 | 1.16 | 1.16 | открыт
111 | ПС 110/6 кВ № 25 | 40 | 40 | 40 | 120 | 52.66 |  |  | 126 | 0 | 84 | 31.34 | 31.34 | открыт | 112 | ПС 110/6 кВ № 25 | 40 | 40 | 40 | 14.9 | 67.56 | 3.8 | 120 | 63.76 | 0 | 84 | 16.44 | 16.44 | открыт
112 | ПС 110/6 кВ № 27 | 32 | 32 | 63 | 127 | 55.16 |  |  | 133.35 | 0 | 67.2 | 12.04 | 12.04 | открыт | 113 | ПС 110/6 кВ № 27 | 32 | 32 | 63 | 7.6 | 62.76 | 3.3 | 180 | 59.46 | 0 | 67.2 | 4.44 | 4.44 | открыт
113 | ПС 110/10 кВ № 28 | 10 | 10 |  | 20 | 15.95 |  |  | 21 | 0 | 10.5 | -5.45 | -5.45 | закрыт | 114 | ПС 110/10 кВ № 28 | 10 | 10 | 0 | 0 | 15.95 | 0 | 0 | 15.95 | 0 | 10.5 | -5.45 | -5.45 | закрыт
114 | ПС 110/35/6 кВ № 29 | 25 | 25 |  | 50 | 29.1 |  |  | 52.5 | 0 | 26.25 | -2.85 | -2.85 | закрыт | 115 | ПС 110/35/6 кВ № 29 | 25 | 25 | 0 | 0.4 | 29.5 | 5.1 | 120 | 24.4 | 0 | 26.25 | -3.25 | -3.25 | закрыт
115 | ПС 110/35/10 кВ № 30 | 40 | 40 | 63 | 143 | 79.9 |  |  | 150.15 | 0 | 84 | 4.1 | 4.1 | открыт | 116 | ПС 110/35/10 кВ № 30 | 40 | 40 | 63 | 5.9 | 85.8 | 5.1 | 120 | 80.7 | 0 | 84 | -1.8 | -1.8 | закрыт
116 | ПС 110/35/10 кВ № 32 | 25 | 25 |  | 50 | 15.6 |  |  | 52.5 | 0 | 26.25 | 10.65 | 10.65 | открыт | 117 | ПС 110/35/10 кВ № 32 | 25 | 25 | 0 | 1.84 | 17.44 | 8 | 120 | 9.44 | 0 | 26.25 | 8.81 | 8.81 | открыт
117 | ПС 35/10 кВ № 33 | 6.3 | 6.3 |  | 12.6 | 1.86 |  |  | 13.23 | 0 | 6.615 | 4.755 | 4.755 | открыт | 118 | ПС 35/10 кВ № 33 | 6.3 | 6.3 | 0 | 1.13 | 2.99 | 0 | 0 | 2.99 | 0 | 6.615 | 3.625 | 3.625 | открыт
118 | ПС 35/6 кВ№ 34 | 1.8 | 2.5 |  | 4.3 | 1.85 |  |  | 4.515 | 0 | 1.89 | 0.04 | 0.04 | открыт | 119 | ПС 35/6 кВ№ 34 | 1.8 | 2.5 | 0 | 0.63 | 2.48 | 0 | 0 | 2.48 | 0 | 1.89 | -0.59 | -0.59 | закрыт
119 | ПС 35/6 кВ№ 35 | 10 | 10 |  | 20 | 15.6 |  |  | 21 | 0 | 10.5 | -5.1 | -5.1 | закрыт | 120 | ПС 35/6 кВ№ 35 | 10 | 10 | 0 | 0.4 | 16 | 2.4 | 120 | 13.6 | 0 | 10.5 | -5.5 | -5.5 | закрыт
120 | ПС 110/35/10 кВ № 36 | 25 | 25 |  | 50 | 2.74 |  |  | 52.5 | 0 | 26.25 | 23.51 | 23.51 | открыт | 121 | ПС 110/35/10 кВ № 36 | 25 | 25 | 0 | 1.21 | 3.95 | 0 | 0 | 3.95 | 0 | 26.25 | 22.3 | 22.3 | открыт
121 | ПС 110/6 кВ № 39 | 25 | 40 |  | 65 | 31.64 |  |  | 68.25 | 0 | 26.25 | -5.39 | -5.39 | закрыт | 122 | ПС 110/6 кВ № 39 | 25 | 40 | 0 | 4.1 | 35.74 | 7.08 | 120 | 28.66 | 0 | 26.25 | -9.49 | -9.49 | закрыт
122 | ПС 35/6 кВ № 41 | 10 | 10 |  | 20 | 8.05 |  |  | 21 | 0 | 10.5 | 2.45 | 2.45 | открыт | 123 | ПС 35/6 кВ № 41 | 10 | 10 | 0 | 0.22 | 8.27 | 0 | 0 | 8.27 | 0 | 10.5 | 2.23 | 2.23 | открыт
123 | ПС 110/6 кВ № 42 | 25 | 40 |  | 65 | 28.5 |  |  | 68.25 | 0 | 26.25 | -2.25 | -2.25 | закрыт | 124 | ПС 110/6 кВ № 42 | 25 | 40 | 0 | 8.4 | 36.9 | 1.6 | 120 | 35.3 | 0 | 26.25 | -10.65 | -10.65 | закрыт
124 | ПС 110/6 кВ № 43 | 25 | 63 |  | 88 | 21.48 |  |  | 92.4 | 0 | 26.25 | 4.77 | 4.77 | открыт | 125 | ПС 110/6 кВ № 43 | 25 | 63 | 0 | 9.8 | 31.28 | 1.6 | 60 | 29.68 | 0 | 26.25 | -5.03 | -5.03 | закрыт
125 | ПС 110/6 кВ № 45 | 63 | 63 |  | 126 | 44.34 |  |  | 132.3 | 0 | 66.15 | 21.81 | 21.81 | открыт | 126 | ПС 110/6 кВ № 45 | 63 | 63 | 0 | 16.5 | 60.84 | 7.1 | 120 | 53.74 | 0 | 66.15 | 5.31 | 5.31 | открыт
126 | ПС 110/35/6 кВ № 47 | 25 | 25 |  | 50 | 10.91 | 0 |  | 52.5 | 0 | 26.25 | 15.34 | 15.34 | открыт | 127 | ПС 110/35/6 кВ № 47 | 25 | 25 | 0 | 5.4 | 16.31 | 0 | 0 | 16.31 | 0 | 26.25 | 9.94 | 9.94 | открыт
127 | ПС 110/35/10 кВ Панино | 16 | 16 |  | 32 | 11.6 |  |  | 33.6 | 0 | 16.8 | 5.2 | 5.2 | открыт | 128 | ПС 110/35/10 кВ Панино | 16 | 16 | 0 | 2.82 | 14.42 | 5.2 | 120 | 9.22 | 0 | 16.8 | 2.38 | 2.38 | открыт
128 | ПС 35/10 кВ Криуша | 2.5 | 2.5 |  | 5 | 0.9 | 0 |  | 5.25 | 0 | 2.625 | 1.725 | 1.725 | открыт | 129 | ПС 35/10 кВ Криуша | 2.5 | 2.5 | 0 | 0.17 | 1.07 | 0 | 0 | 1.07 | 0 | 2.625 | 1.555 | 1.555 | открыт
129 | ПС 35/10 кВ Сем.Завод | 4 | 4 |  | 8 | 1.56 | 0 |  | 8.4 | 0 | 4.2 | 2.64 | 2.64 | открыт | 130 | ПС 35/10 кВ Сем.Завод | 4 | 4 | 0 | 0.1 | 1.66 | 0 | 0 | 1.66 | 0 | 4.2 | 2.54 | 2.54 | открыт
130 | ПС 110/35/10 кВ Прогресс | 2.5 | 10 |  | 12.5 | 0.55 | 0.48 | 120 | 13.605 | 0 | 3.105 | 2.555 | 2.555 | открыт | 131 | ПС 110/35/10 кВ Прогресс | 2.5 | 10 | 0 | 0.05 | 0.6 | 0.5315 | 120 | 0.0685 | 0 | 3.105 | 2.505 | 2.505 | открыт
131 | ПС 35/10 кВ Катуховка | 2.5 | 2.5 |  | 5 | 0.47 | 0.35 | 120 | 5.6 | 0 | 2.975 | 2.505 | 2.505 | открыт | 132 | ПС 35/10 кВ Катуховка | 2.5 | 2.5 | 0 | 0.02 | 0.49 | 0.385 | 120 | 0.105 | 0 | 2.975 | 2.485 | 2.485 | открыт
132 | ПС 110/35/10 кВ Кр.Лиман | 2.5 | 4 |  | 6.5 | 0.84 | 0 |  | 6.825 | 0 | 2.625 | 1.785 | 1.785 | открыт | 133 | ПС 110/35/10 кВ Кр.Лиман | 2.5 | 4 | 0 | 0.06 | 0.9 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 2.625 | 1.725 | 1.725 | открыт
133 | ПС 35/10 кВ Ивановка | 1.6 | 1.8 |  | 3.4 | 0.4 | 0.18 | 120 | 3.75 | 0 | 1.86 | 1.46 | 1.46 | открыт | 134 | ПС 35/10 кВ Ивановка | 1.6 | 1.8 | 0 | 0 | 0.4 | 0.36 | 120 | 0.04 | 0 | 1.86 | 1.46 | 1.46 | открыт
134 | ПС 35/10 кВ Дон | 6.3 | 6.3 |  | 12.6 | 3.2 | 2 | 120 | 15.23 | 0 | 8.615 | 5.415 | 5.415 | открыт | 135 | ПС 35/10 кВ Дон | 6.3 | 6.3 | 0 | 0.14 | 3.34 | 0 | 0 | 3.34 | 0 | 8.615 | 5.275 | 5.275 | открыт
135 | ПС 35/10 кВ Яблочное | 4 | 4 |  | 8 | 0.5 | 0.53 | 90 | 8.93 | 0 | 4.73 | 4.23 | 4.23 | открыт | 136 | ПС 35/10 кВ Яблочное | 4 | 4 | 0 | 0.33 | 0.83 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 4.73 | 3.9 | 3.9 | открыт
136 | ПС 35/10 кВ Ст.Никольское | 2.5 | 2.5 |  | 5 | 0.86 | 0.4 | 120 | 5.65 | 0 | 3.025 | 2.165 | 2.165 | открыт | 137 | ПС 35/10 кВ Ст.Никольское | 2.5 | 2.5 | 0 | 0.58 | 1.44 | 1.227 | 120 | 0.213 | 0 | 3.025 | 1.585 | 1.585 | открыт
137 | ПС 35/10 кВ Рудкино | 4 | 4 |  | 8 | 2.37 | 2 | 90 | 10.4 | 0 | 6.2 | 3.83 | 3.83 | открыт | 138 | ПС 35/10 кВ Рудкино | 4 | 4 | 0 | 1.81 | 4.18 | 0 | 0 | 4.18 | 0 | 6.2 | 2.02 | 2.02 | открыт
138 | ПС 35/6 кВ Хохол-1 | 6.3 | 6.3 |  | 12.6 | 4.81 | 0 |  | 13.23 | 0 | 6.615 | 1.805 | 1.805 | открыт | 139 | ПС 35/6 кВ Хохол-1 | 6.3 | 6.3 | 0 | 1.54 | 6.35 | 0 | 0 | 6.35 | 0 | 6.615 | 0.265 | 0.265 | открыт
139 | ПС 110/35/6 кВ № 11 | 5.6 | 6.3 |  | 11.9 | 3.06 | 0.5 | 120 | 12.995 | 0 | 6.38 | 3.32 | 3.32 | открыт | 140 | ПС 110/35/6 кВ № 11 | 5.6 | 6.3 | 0 | 0 | 3.06 | 0.5 | 120 | 2.56 | 0 | 6.38 | 3.32 | 3.32 | открыт
140 | ПС 35/10 кВ Березовка | 4 | 4 |  | 8 | 4.5 | 0 |  | 8.4 | 0 | 4.2 | -0.3 | -0.3 | закрыт | 141 | ПС 35/10 кВ Березовка | 4 | 4 | 0 | 2.16 | 6.66 | 0 | 0 | 6.66 | 0 | 4.2 | -2.46 | -2.46 | закрыт
141 | ПС 35/10 кВ Н.Животинное | 6.3 | 6.3 |  | 12.6 | 6.7 |  |  | 13.23 | 0 | 6.615 | -0.085 | -0.085 | закрыт | 142 | ПС 35/10 кВ Н.Животинное | 6.3 | 6.3 | 0 | 10.74 | 17.44 | 0 | 120 | 17.44 |  | 6.615 | -10.825 | -10.825 | закрыт
142 | ПС 35/10/6 кВ Рамонь-1 | 6.3 | 6.3 |  | 12.6 | 5.54 | 0.33 | 120 | 13.56 | 0 | 6.945 | 1.405 | 1.405 | открыт | 143 | ПС 35/10/6 кВ Рамонь-1 | 6.3 | 6.3 | 0 | 1.4 | 6.94 | 6.85 | 120 | 0.09 | 0 | 6.945 | 0.005 | 0.005 | открыт
143 | ПС 110/35/10 кВ Рамонь-2 | 16 | 16 |  | 32 | 22.67 | 0.1 | 60 | 33.7 | 0 | 16.9 | -5.77 | -5.77 | закрыт | 144 | ПС 110/35/10 кВ Рамонь-2 | 16 | 16 | 0 | 0.47 | 23.14 | 10.48 | 120 | 12.66 | 0 | 16.9 | -6.24 | -6.24 | закрыт
144 | ПС 35/10 кВ Верейка | 2.5 | 2.5 |  | 5 | 1.12 | 0 |  | 5.25 | 0 | 2.625 | 1.505 | 1.505 | открыт | 145 | ПС 35/10 кВ Верейка | 2.5 | 2.5 | 0 | 0.56 | 1.68 | 0 | 0 | 1.68 | 0 | 2.625 | 0.945 | 0.945 | открыт
145 | ПС 110/35/10 кВ Комплекс | 10 | 10 |  | 20 | 5.83 |  |  | 21 | 0 | 10.5 | 4.67 | 4.67 | открыт | 146 | ПС 110/35/10 кВ Комплекс | 10 | 10 | 0 | 0 | 5.83 | 3.4 | 180 | 2.43 | 0 | 10.5 | 4.67 | 4.67 | открыт
146 | ПС 110/35/10 кВ Н.Ведуга | 16 | 16 |  | 32 | 3.75 |  |  | 33.6 | 0 | 16.8 | 13.05 | 13.05 | открыт | 147 | ПС 110/35/10 кВ Н.Ведуга | 16 | 16 | 0 | 0.19 | 3.94 | 2.9 | 120 | 1.04 | 0 | 16.8 | 12.86 | 12.86 | открыт
147 | ПС 35/10 кВ Голосновка | 2.5 | 2.5 |  | 5 | 0.37 | 0 |  | 5.25 | 0 | 2.625 | 2.255 | 2.255 | открыт | 148 | ПС 35/10 кВ Голосновка | 2.5 | 2.5 | 0 | 0.06 | 0.43 | 0.512 | 120 | -0.082 | 0 | 2.625 | 2.195 | 2.195 | открыт
148 | ПС 35/10 кВ Медвежье | 3.2 | 4 |  | 7.2 | 1.37 | 0 |  | 7.56 | 0 | 3.36 | 1.99 | 1.99 | открыт | 149 | ПС 35/10 кВ Медвежье | 3.2 | 4 | 0 | 0.11 | 1.48 | 0 | 0 | 1.48 | 0 | 3.36 | 1.88 | 1.88 | открыт
149 | ПС 35/10 кВ Ст.Ведуга | 4 | 4 |  | 8 | 1.07 | 0 |  | 8.4 | 0 | 4.2 | 3.13 | 3.13 | открыт | 150 | ПС 35/10 кВ Ст.Ведуга | 4 | 4 | 0 | 0.03 | 1.1 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 4.2 | 3.1 | 3.1 | открыт
150 | ПС 35/10 кВ М.Покровка | 2.5 | 2.5 |  | 5 | 0.68 | 0 |  | 5.25 | 0 | 2.625 | 1.945 | 1.945 | открыт | 151 | ПС 35/10 кВ М.Покровка | 2.5 | 2.5 | 0 | 0.01 | 0.69 | 0 | 0 | 0.69 | 0 | 2.625 | 1.935 | 1.935 | открыт
151 | ПС 35/10 кВ В.Турово-2 | 2.5 | 2.5 |  | 5 | 0.91 | 1.26 | 120 | 6.51 | 0 | 3.885 | 2.975 | 2.975 | открыт | 152 | ПС 35/10 кВ В.Турово-2 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0.07 | 0.98 | 0.7 | 120 | 0.28 | 0 | 3.885 | 2.905 | 2.905 | открыт
152 | ПС 35/10 кВ С.Липяги | 2.5 | 3.2 |  | 5.7 | 0.86 | 1.44 | 120 | 7.425 | 0 | 4.065 | 3.205 | 3.205 | открыт | 153 | ПС 35/10 кВ С.Липяги | 2.5 | 3.2 | 0 | 2.07 | 2.93 | 2.9638 | 120 | -0.0338 | 0 | 4.065 | 1.135 | 1.135 | открыт
153 | ПС 110/35/10 кВ Н.Девицк | 16 | 25 |  | 41 | 6.69 |  |  | 43.05 | 0 | 16.8 | 10.11 | 10.11 | открыт | 154 | ПС 110/35/10 кВ Н.Девицк | 16 | 25 | 0 | 1.7 | 8.39 | 8.2225 | 180 | 0.1675 | 0 | 16.8 | 8.41 | 8.41 | открыт
154 | ПС 35/10 кВ Репьевка | 4 | 4 |  | 8 | 2.84 | 2.53 | 120 | 10.93 | 0 | 6.73 | 3.89 | 3.89 | открыт | 155 | ПС 35/10 кВ Репьевка | 4 | 4 | 0 | 0.12 | 2.96 | 0.5 | 120 | 2.46 | 0 | 6.73 | 3.77 | 3.77 | открыт
155 | ПС 110/35/10 кВ Краснолипье | 16 | 16 |  | 32 | 11.61 | 1.23 | 120 | 34.83 | 0 | 18.03 | 6.42 | 6.42 | открыт | 156 | ПС 110/35/10 кВ Краснолипье | 16 | 16 | 0 | 0.25 | 11.86 | 2.9 | 120 | 8.96 | 0 | 18.03 | 6.17 | 6.17 | открыт
156 | ПС 110/10 кВ Ульяновка | 6.3 | 6.3 |  | 12.6 | 0.44 | 0.42 | 60 | 13.65 | 0 | 7.035 | 6.595 | 6.595 | открыт | 157 | ПС 110/10 кВ Ульяновка | 6.3 | 6.3 | 0 | 0.11 | 0.55 | 0.04 | 60 | 0.51 | 0 | 7.035 | 6.485 | 6.485 | открыт
157 | ПС 35/10 кВ МОБ | 2.5 | 4 |  | 6.5 | 1.49 | 1.44 | 60 | 8.265 | 0 | 4.065 | 2.575 | 2.575 | открыт | 158 | ПС 35/10 кВ МОБ | 2.5 | 4 | 0 | 0.21 | 1.7 | 0.6 | 60 | 1.1 | 0 | 4.065 | 2.365 | 2.365 | открыт
158 | ПС 35/10 кВ Л.Россошь | 6.3 | 6.3 |  | 12.6 | 6.59 | 0 |  | 13.23 | 0 | 6.615 | 0.025 | 0.025 | открыт | 159 | ПС 35/10 кВ Л.Россошь | 6.3 | 6.3 | 0 | 1.47 | 8.06 | 0 | 0 | 8.06 | 0 | 6.615 | -1.445 | -1.445 | закрыт
159 | ПС 35/10 кВ Каширское | 2.5 | 2.5 |  | 5 | 0.89 |  |  | 5.25 | 0 | 2.625 | 1.735 | 1.735 | открыт | 160 | ПС 35/10 кВ Каширское | 2.5 | 2.5 | 0 | 0.43 | 1.32 | 0 | 0 | 1.32 | 0 | 2.625 | 1.305 | 1.305 | открыт
160 | ПС 35/10 кВ Запрудское | 2.5 | 2.5 |  | 5 | 1.73 | 0 |  | 5.25 | 0 | 2.625 | 0.895 | 0.895 | открыт | 161 | ПС 35/10 кВ Запрудское | 2.5 | 2.5 | 0 | 0.31 | 2.04 | 0 | 0 | 2.04 | 0 | 2.625 | 0.585 | 0.585 | открыт
161 | ПС 110/35/10 кВ Московское | 10 | 10 |  | 20 | 11.83 |  |  | 21 | 0 | 10.5 | -1.33 | -1.33 | закрыт | 162 | ПС 110/35/10 кВ Московское | 10 | 10 | 0 | 0.23 | 12.06 | 1.8 | 120 | 10.26 | 0 | 10.5 | -1.56 | -1.56 | закрыт
162 | ПС ПС 35/10 кВ Семеновка СЭС | 2.5 | 4 |  | 6.5 | 2.73 |  |  | 6.825 | 0 | 2.625 | -0.105 | -0.105 | закрыт | 163 | ПС ПС 35/10 кВ Семеновка СЭС | 2.5 | 4 | 0 | 0.01 | 2.74 | 0 | 0 | 2.74 | 0 | 2.625 | -0.115 | -0.115 | закрыт
163 | ПС 35/10 кВ Н.Байгора | 2.5 | 2.5 |  | 5 | 1.01 | 0.88 | 60 | 6.13 | 0 | 3.505 | 2.495 | 2.495 | открыт | 164 | ПС 35/10 кВ Н.Байгора | 2.5 | 2.5 | 0 | 0.02 | 1.03 | 1.03 | 60 | 0 | 0 | 3.505 | 2.475 | 2.475 | открыт
164 | ПС 35/10 кВ Шукавка | 2.5 | 2.5 |  | 5 | 0.95 | 0.98 | 120 | 6.23 | 0 | 3.605 | 2.655 | 2.655 | открыт | 165 | ПС 35/10 кВ Шукавка | 2.5 | 2.5 | 0 | 0.46 | 1.41 | 0.1 | 120 | 1.31 | 0 | 3.605 | 2.195 | 2.195 | открыт
165 | ПС 35/10 кВ Углянец | 2.5 | 4 |  | 6.5 | 3.09 | 0.3851 | 120 | 7.2101 | 0 | 3.0101 | -0.079902 | -0.079902 | закрыт | 166 | ПС 35/10 кВ Углянец | 2.5 | 4 | 0 | 0.1 | 3.19 | 0.8 | 120 | 2.39 | 0 | 3.0101 | -0.1799 | -0.1799 | закрыт
166 | ПС 110/35/10 кВ В.Хава | 16 | 16 |  | 32 | 17.99 |  |  | 33.6 | 0 | 16.8 | -1.19 | -1.19 | закрыт | 167 | ПС 110/35/10 кВ В.Хава | 16 | 16 | 0 | 2.1 | 20.09 | 0.4 | 120 | 19.69 | 0 | 16.8 | -3.29 | -3.29 | закрыт
167 | ПС 110/10 кВ Новоусманская | 25 | 25 |  | 50 | 14.3 | 1.4169 | 120 | 53.9169 | 0 | 27.6669 | 13.3669 | 13.3669 | открыт | 168 | ПС 110/10 кВ Новоусманская | 25 | 25 | 0 | 5.14 | 19.44 | 0 | 0 | 19.44 | 0 | 27.6669 | 8.2269 | 8.2269 | открыт
168 | ПС 35/10 кВ Н.Усмань-2 | 10 | 10 |  | 20 | 11.24 | 0 |  | 21 | 0 | 10.5 | -0.74 | -0.74 | закрыт | 169 | ПС 35/10 кВ Н.Усмань-2 | 10 | 10 | 0 | 7.25 | 18.49 | 0 | 0 | 18.49 | 0 | 10.5 | -7.99 | -7.99 | закрыт
169 | ПС 35/10 кВ Р.Хава | 4 | 4 |  | 8 | 4.21 | 0.45413 | 120 | 8.8541 | 0 | 4.6541 | 0.44413 | 0.44413 | открыт | 170 | ПС 35/10 кВ Р.Хава | 4 | 4 | 0 | 0.27 | 4.48 | 0.2 | 120 | 4.28 | 0 | 4.6541 | 0.17413 | 0.17413 | открыт
170 | ПС 110/35/10 кВ № 31 | 16 | 25 |  | 41 | 19.24 | 2.7 | 120 | 45.75 | 0 | 19.5 | 0.26 | 0.26 | открыт | 171 | ПС 110/35/10 кВ № 31 | 16 | 25 | 0 | 15.09 | 34.33 | 2.7 | 120 | 31.63 | 0 | 19.5 | -14.83 | -14.83 | закрыт
171 | ПС 35/10 кВ Масловка | 4 | 6.3 |  | 10.3 | 3.94 | 3.58 | 120 | 14.395 | 0 | 7.78 | 3.84 | 3.84 | открыт | 172 | ПС 35/10 кВ Масловка | 4 | 6.3 | 0 | 3.06 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7.78 | 0.78 | 0.78 | открыт
172 | ПС 110/35/10 кВ Подгорная-районная ЛЭС | 16 | 16 |  | 32 | 6.33 | 4.92 | 180 | 38.52 | 0 | 21.72 | 15.39 | 15.39 | открыт | 173 | ПС 110/35/10 кВ Подгорная-районная ЛЭС | 16 | 16 | 0 | 2.96 | 9.29 | 1.6 | 180 | 7.69 | 0 | 21.72 | 12.43 | 12.43 | открыт
173 | ПС 110/35/10 кВ Кантемировка | 10 | 10 |  | 20 | 8.9 |  |  | 21 | 0 | 10.5 | 1.6 | 1.6 | открыт | 174 | ПС 110/35/10 кВ Кантемировка | 10 | 10 | 0 | 3.38 | 12.28 | 1.6 | 60 | 10.68 | 0 | 10.5 | -1.78 | -1.78 | закрыт
174 | ПС 110/35/10/6 кВ Россошь | 16 | 16 | 40 | 72 | 27.98 |  |  | 75.6 | 0 | 33.6 | 5.62 | 5.62 | открыт | 175 | ПС 110/35/10/6 кВ Россошь | 16 | 16 | 40 | 3.51 | 31.49 | 2.68 | 120 | 28.81 | 0 | 33.6 | 2.11 | 2.11 | открыт
175 | ПС 110/35/10 кВ Каменка р-ная ЛЭС | 16 | 16 |  | 32 | 4.16 | 3.44 | 120 | 37.04 | 0 | 20.24 | 16.08 | 16.08 | открыт | 176 | ПС 110/35/10 кВ Каменка р-ная ЛЭС | 16 | 16 | 0 | 1.39 | 5.55 | 0.97 | 120 | 4.58 | 0 | 20.24 | 14.69 | 14.69 | открыт
176 | ПС 110/35/10 кВ Коротояк | 6.3 | 10 |  | 16.3 | 4.96 | 2.7 | 180 | 19.815 | 0 | 9.315 | 4.355 | 4.355 | открыт | 177 | ПС 110/35/10 кВ Коротояк | 6.3 | 10 | 0 | 0.75 | 5.71 | 0.47 | 180 | 5.24 | 0 | 9.315 | 3.605 | 3.605 | открыт
177 | Острогожск | 40.5 | 40.5 |  | 81 | 21.42 |  |  | 85.05 | 0 | 42.525 | 21.105 | 21.105 | открыт | 178 | Острогожск | 40.5 | 40.5 | 0 | 0 | 21.42 | 2.4 | 60 | 19.02 | 0 | 42.525 | 21.105 | 21.105 | открыт
178 | ПС 110/35/10 кВ Хреновое | 6.3 | 16 |  | 22.3 | 5.49 | 0 |  | 23.415 | 0 | 6.615 | 1.125 | 1.125 | открыт | 179 | ПС 110/35/10 кВ Хреновое | 6.3 | 16 | 0 | 2.91 | 8.4 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 6.615 | -1.785 | -1.785 | закрыт
179 | ПС 110/35/6 кВ МЭЗ | 25 | 25 |  | 50 | 20.13 |  |  | 52.5 | 0 | 26.25 | 6.12 | 6.12 | открыт | 180 | ПС 110/35/6 кВ МЭЗ | 25 | 25 | 0 | 0.7 | 20.83 | 7.9 | 120 | 12.93 | 0 | 26.25 | 5.42 | 5.42 | открыт
180 | ПС 110/6 кВ АНП | 6.3 | 6.3 |  | 12.6 | 3.54 | 0.47492 | 120 | 13.7049 | 0 | 7.0899 | 3.5499 | 3.5499 | открыт | 181 | ПС 110/6 кВ АНП | 6.3 | 6.3 | 0 | 2.25 | 4.39 | 0.39 | 120 | 4 | 0 | 7.0899 | 1.2999 | 1.2999 | открыт
181 | ПС 110/10 кВ Ст. Калитва | 6.3 | 6.3 |  | 12.6 | 2.21 | 0 |  | 13.23 | 0 | 6.615 | 4.405 | 4.405 | открыт | 182 | ПС 110/10 кВ Ст. Калитва | 6.3 | 6.3 | 0 | 1.62 | 3.83 | 0.86 | 240 | 2.97 | 0 | 6.615 | 2.785 | 2.785 | открыт
182 | ПС 110/10 кВ Никаноровка | 2.5 | 6.3 |  | 8.8 | 1.81 | 0.04 | 240 | 9.28 | 0 | 2.665 | 0.855 | 0.855 | открыт | 183 | ПС 110/10 кВ Никаноровка | 2.5 | 6.3 | 0 | 0.63 | 2.44 | 0.5 | 240 | 1.94 | 0 | 2.665 | 0.225 | 0.225 | открыт
183 | ПС 110/10 кВ ПТФ | 10 | 10 |  | 20 | 2.63 | 0 |  | 21 | 0 | 10.5 | 7.87 | 7.87 | открыт | 184 | ПС 110/10 кВ ПТФ | 10 | 10 | 0 | 0.82 | 3.45 | 1 | 120 | 2.45 | 0 | 10.5 | 7.05 | 7.05 | открыт
184 | ПС 110/10 кВ Коршево | 6.3 | 6.3 |  | 12.6 | 0.92 | 0.31 | 120 | 13.54 | 0 | 6.925 | 6.005 | 6.005 | открыт | 185 | ПС 110/10 кВ Коршево | 6.3 | 6.3 | 0 | 2.64 | 3.56 | 0.56 | 120 | 3 | 0 | 6.925 | 3.365 | 3.365 | открыт
185 | ПС 110/10 кВ Давыдовка | 6.3 | 6.3 |  | 12.6 | 6.55 | 2.07 | 240 | 15.3 | 0 | 8.685 | 2.135 | 2.135 | открыт | 186 | ПС 110/10 кВ Давыдовка | 6.3 | 6.3 | 0 | 2.9 | 9.45 | 2.11 | 240 | 7.34 | 0 | 8.685 | -0.765 | -0.765 | закрыт
186 | ПС 110/10 кВ 2-я Пятилетка | 6.3 | 6.3 |  | 12.6 | 1.24 | 0.38 | 120 | 13.61 | 0 | 6.995 | 5.755 | 5.755 | открыт | 187 | ПС 110/10 кВ 2-я Пятилетка | 6.3 | 6.3 | 0 | 0.7 | 1.94 | 0.66 | 120 | 1.28 | 0 | 6.995 | 5.055 | 5.055 | открыт
187 | ПС 110/6 кВ Лискинская | 10 | 16 |  | 26 | 6.84 | 0.01 | 120 | 27.31 | 0 | 10.51 | 3.67 | 3.67 | открыт | 188 | ПС 110/6 кВ Лискинская | 10 | 16 | 0 | 1.65 | 8.49 | 0.72 | 120 | 7.77 | 0 | 10.51 | 2.02 | 2.02 | открыт
188 | ПС 35/10 кВ Ольховатка | 4 | 4 |  | 8 | 4.25 | 0.8 | 180 | 9.2 | 0 | 5 | 0.75 | 0.75 | открыт | 189 | ПС 35/10 кВ Ольховатка | 4 | 4 | 0 | 1.1 | 5.35 | 2.55 | 180 | 2.8 | 0 | 5 | -0.35 | -0.35 | закрыт
189 | ПС 35/10 кВ Шапошниковка | 2.5 | 2.5 |  | 5 | 1.21 | 0 |  | 5.25 | 0 | 2.625 | 1.415 | 1.415 | открыт | 190 | ПС 35/10 кВ Шапошниковка | 2.5 | 2.5 | 0 | 0.49 | 1.7 | 0.86 | 180 | 0.84 | 0 | 2.625 | 0.925 | 0.925 | открыт
190 | ПС 35/10 кВ Караяшник | 2.5 | 2.5 |  | 5 | 0.55 | 0.08 | 120 | 5.33 | 0 | 2.705 | 2.155 | 2.155 | открыт | 191 | ПС 35/10 кВ Караяшник | 2.5 | 2.5 | 0 | 0.4 | 0.95 | 0.2875 | 180 | 0.6625 | 0 | 2.705 | 1.755 | 1.755 | открыт
191 | ПС 35/10 кВ Сагуны | 2.5 | 2.5 |  | 5 | 1.07 | 0.08 | 120 | 5.33 | 0 | 2.705 | 1.635 | 1.635 | открыт | 192 | ПС 35/10 кВ Сагуны | 2.5 | 2.5 | 0 | 0.37 | 1.44 | 0.91 | 120 | 0.53 | 0 | 2.705 | 1.265 | 1.265 | открыт
192 | ПС 35/10 кВ Белогорье | 2.5 | 2.5 |  | 5 | 1.04 | 0 |  | 5.25 | 0 | 2.625 | 1.585 | 1.585 | открыт | 193 | ПС 35/10 кВ Белогорье | 2.5 | 2.5 | 0 | 0.29 | 1.33 | 0 | 0 | 1.33 | 0 | 2.625 | 1.295 | 1.295 | открыт
193 | ПС 35/10 кВ Талы | 4 | 4 |  | 8 | 1.58 | 0 |  | 8.4 | 0 | 4.2 | 2.62 | 2.62 | открыт | 194 | ПС 35/10 кВ Талы | 4 | 4 | 0 | 0.47 | 2.05 | 0 | 0 | 2.05 | 0 | 4.2 | 2.15 | 2.15 | открыт
194 | ПС 35/10 кВ Титаревка | 2.5 | 2.5 |  | 5 | 0.98 | 0 |  | 5.25 | 0 | 2.625 | 1.645 | 1.645 | открыт | 195 | ПС 35/10 кВ Титаревка | 2.5 | 2.5 | 0 | 0.36 | 1.34 | 0 | 0 | 1.34 | 0 | 2.625 | 1.285 | 1.285 | открыт
195 | ПС 35/10 кВ Митрофановка | 4 | 4 |  | 8 | 2.8 | 0 |  | 8.4 | 0 | 4.2 | 1.4 | 1.4 | открыт | 196 | ПС 35/10 кВ Митрофановка | 4 | 4 | 0 | 0.79 | 3.59 | 0 | 0 | 3.59 | 0 | 4.2 | 0.61 | 0.61 | открыт
196 | ПС 35/10 кВ Дружба | 4 | 4 |  | 8 | 1.6 | 0 |  | 8.4 | 0 | 4.2 | 2.6 | 2.6 | открыт | 197 | ПС 35/10 кВ Дружба | 4 | 4 | 0 | 0.58 | 2.18 | 0.44 | 150 | 1.74 | 0 | 4.2 | 2.02 | 2.02 | открыт
197 | ПС 35/10 кВ Александровка ЛЭС | 4 | 4 |  | 8 | 2.44 | 0 |  | 8.4 | 0 | 4.2 | 1.76 | 1.76 | открыт | 198 | ПС 35/10 кВ Александровка ЛЭС | 4 | 4 | 0 | 0.37 | 2.81 | 0 | 0 | 2.81 | 0 | 4.2 | 1.39 | 1.39 | открыт
198 | ПС 35/10 кВ Тхоревка | 4 | 4 |  | 8 | 0.95 | 0.44 | 180 | 8.84 | 0 | 4.64 | 3.69 | 3.69 | открыт | 199 | ПС 35/10 кВ Тхоревка | 4 | 4 | 0 | 0.23 | 1.18 | 0.78 | 180 | 0.4 | 0 | 4.64 | 3.46 | 3.46 | открыт
199 | ПС 35/10 кВ Марки | 2.5 | 2.5 |  | 5 | 0.4 | 0.08 | 120 | 5.33 | 0 | 2.705 | 2.305 | 2.305 | открыт | 200 | ПС 35/10 кВ Марки | 2.5 | 2.5 | 0 | 0.11 | 0.51 | 0.27 | 120 | 0.24 | 0 | 2.705 | 2.195 | 2.195 | открыт
200 | ПС 35/10 кВ Ольхов Лог | 2.5 | 2.5 |  | 5 | 0.73 | 0.25777 | 120 | 5.5078 | 0 | 2.8828 | 2.1528 | 2.1528 | открыт | 201 | ПС 35/10 кВ Ольхов Лог | 2.5 | 2.5 | 0 | 0.03 | 0.76 | 0.58 | 120 | 0.18 | 0 | 2.8828 | 2.1228 | 2.1228 | открыт
201 | ПС 35/10 кВ Болдыревка | 2.5 | 2.5 |  | 5 | 1.15 | 0 |  | 5.25 | 0 | 2.625 | 1.475 | 1.475 | открыт | 202 | ПС 35/10 кВ Болдыревка | 2.5 | 2.5 | 0 | 0.32 | 1.47 | 0 | 0 | 1.47 | 0 | 2.625 | 1.155 | 1.155 | открыт
202 | ПС 35/10 кВ Победа | 4 | 4 |  | 8 | 0.57 | 1.5 | 120 | 9.9 | 0 | 5.7 | 5.13 | 5.13 | открыт | 203 | ПС 35/10 кВ Победа | 4 | 4 | 0 | 0.11 | 0.68 | 0 | 0 | 0.68 | 0 | 5.7 | 5.02 | 5.02 | открыт
203 | ПС 35/10 кВ Липовка | 4 | 4 |  | 8 | 1.99 | 0 |  | 8.4 | 0 | 4.2 | 2.21 | 2.21 | открыт | 204 | ПС 35/10 кВ Липовка | 4 | 4 | 0 | 0.98 | 2.97 | 0 | 0 | 2.97 | 0 | 4.2 | 1.23 | 1.23 | открыт
204 | ПС 35/10 кВ Юдановка | 2.5 | 2.5 |  | 5 | 1.04 | 0.11 | 180 | 5.36 | 0 | 2.735 | 1.695 | 1.695 | открыт | 205 | ПС 35/10 кВ Юдановка | 2.5 | 2.5 | 0 | 1.03 | 2.07 | 0.81 | 180 | 1.26 | 0 | 2.735 | 0.665 | 0.665 | открыт
205 | ПС 35/10 кВ Мечетка | 1.6 | 2.5 |  | 4.1 | 0.49 |  |  | 4.305 | 0 | 1.68 | 1.19 | 1.19 | открыт | 206 | ПС 35/10 кВ Мечетка | 1.6 | 2.5 | 0 | 0.05 | 0.54 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 1.68 | 1.14 | 1.14 | открыт
206 | ПС 35/10 кВ Петровская | 4 | 4 |  | 8 | 2.82 | 0.36 | 180 | 8.76 | 0 | 4.56 | 1.74 | 1.74 | открыт | 207 | ПС 35/10 кВ Петровская | 4 | 4 | 0 | 2.08 | 4.9 | 0.03 | 180 | 4.87 | 0 | 4.56 | -0.34 | -0.34 | закрыт
207 | ПС 35/10 кВ Ср. Икорец | 4 | 4 |  | 8 | 3.33 | 0.07 | 120 | 8.47 | 0 | 4.27 | 0.94 | 0.94 | открыт | 208 | ПС 35/10 кВ Ср. Икорец | 4 | 4 | 0 | 0.19 | 3.52 | 0.06 | 120 | 3.46 | 0 | 4.27 | 0.75 | 0.75 | открыт
208 | ПС 35/10 кВ 2-е Сторожевое | 2.5 | 2.5 |  | 5 | 0.56 | 0 |  | 5.25 | 0 | 2.625 | 2.065 | 2.065 | открыт | 209 | ПС 35/10 кВ 2-е Сторожевое | 2.5 | 2.5 | 0 | 1.19 | 1.75 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 2.625 | 0.875 | 0.875 | открыт
209 | ПС 35/6 кВ Оч. Сооружения | 2.5 | 2.5 |  | 5 | 2.36 | 0.55 | 120 | 5.8 | 0 | 3.175 | 0.815 | 0.815 | открыт | 210 | ПС 35/6 кВ Оч. Сооружения | 2.5 | 2.5 | 0 | 2.26 | 4.62 | 0.6 | 120 | 4.02 | 0 | 3.175 | -1.445 | -1.445 | закрыт
210 | ПС 110/35/6 кВ Борисоглебск | 25 | 25 |  | 50 | 27.65 |  |  | 52.5 | 0 | 26.25 | -1.4 | -1.4 | закрыт | 211 | ПС 110/35/6 кВ Борисоглебск | 25 | 25 | 0 | 2.64 | 30.29 | 24.9 | 240 | 5.39 | 0 | 26.25 | -4.04 | -4.04 | закрыт
211 | ПС 110/35/10 кВ Каменка БЭС | 10 | 10 |  | 20 | 5.01 | 0.49 | 180 | 21.49 | 0 | 10.99 | 5.98 | 5.98 | открыт | 212 | ПС 110/35/10 кВ Каменка БЭС | 10 | 10 | 0 | 0.79 | 5.8 | 6.01 | 180 | -0.21 | 0 | 10.99 | 5.19 | 5.19 | открыт
212 | ПС 110/35/10 кВ Таловая | 16 | 16 |  | 32 | 8.15 |  |  | 33.6 | 0 | 16.8 | 8.65 | 8.65 | открыт | 213 | ПС 110/35/10 кВ Таловая | 16 | 16 | 0 | 0.51 | 8.66 | 6.39 | 180 | 2.27 | 0 | 16.8 | 8.14 | 8.14 | открыт
213 | ПС 110/35/10 кВ Анна | 25 | 25 |  | 50 | 14.12 | 8.43 | 150 | 60.93 | 0 | 34.68 | 20.56 | 20.56 | открыт | 214 | ПС 110/35/10 кВ Анна | 25 | 25 | 0 | 1.82 | 15.94 | 14.11 | 150 | 1.83 | 0 | 34.68 | 18.74 | 18.74 | открыт
214 | ПС 110/35/10 кВ Архангельское БЭС | 10 | 10 |  | 20 | 6.5 |  |  | 21 | 0 | 10.5 | 4 | 4 | открыт | 215 | ПС 110/35/10 кВ Архангельское БЭС | 10 | 10 | 0 | 0.01 | 6.51 | 3.02 | 90 | 3.49 | 0 | 10.5 | 3.99 | 3.99 | открыт
215 | ПС 110/35/10 кВ Листопадовка | 10 | 10 |  | 20 | 3.65 |  |  | 21 | 0 | 10.5 | 6.85 | 6.85 | открыт | 216 | ПС 110/35/10 кВ Листопадовка | 10 | 10 | 0 | 0.59 | 4.24 | 3.08 | 90 | 1.16 | 0 | 10.5 | 6.26 | 6.26 | открыт
216 | ПС 110/35/10 кВ В. Карачан | 10 | 10 |  | 20 | 1.92 |  |  | 21 | 0 | 10.5 | 8.58 | 8.58 | открыт | 217 | ПС 110/35/10 кВ В. Карачан | 10 | 10 | 0 | 0.49 | 2.41 | 1.18 | 90 | 1.23 | 0 | 10.5 | 8.09 | 8.09 | открыт
217 | ПС 110/35/10 кВ Терновка | 10 | 10 |  | 20 | 4.32 |  |  | 21 | 0 | 10.5 | 6.18 | 6.18 | открыт | 218 | ПС 110/35/10 кВ Терновка | 10 | 10 | 0 | 0.06 | 4.38 | 1.03 | 60 | 3.35 | 0 | 10.5 | 6.12 | 6.12 | открыт
218 | ПС 110/35/10 кВ Народное | 16 | 10 |  | 26 | 3.7 |  |  | 27.3 | 0 | 16.8 | 13.1 | 13.1 | открыт | 219 | ПС 110/35/10 кВ Народное | 16 | 10 | 0 | 0.47 | 4.17 | 0.93 | 90 | 3.24 | 0 | 16.8 | 12.63 | 12.63 | открыт
219 | ПС 110/35/10 кВ Н. Хоперск | 10 | 16 |  | 26 | 9.92 |  |  | 27.3 | 0 | 10.5 | 0.58 | 0.58 | открыт | 220 | ПС 110/35/10 кВ Н. Хоперск | 10 | 16 | 0 | 2.09 | 12.01 | 1.95 | 120 | 10.06 | 0 | 10.5 | -1.51 | -1.51 | закрыт
220 | ПС 110/35/10 кВ Эртиль | 16 | 16 |  | 32 | 9.76 |  |  | 33.6 | 0 | 16.8 | 7.04 | 7.04 | открыт | 221 | ПС 110/35/10 кВ Эртиль | 16 | 16 | 0 | 0.63 | 10.39 | 1.4 | 180 | 8.99 | 0 | 16.8 | 6.41 | 6.41 | открыт
221 | ПС 110/35/10 кВ Щучье | 6.3 | 6.3 |  | 12.6 | 2.65 | 1.91 | 180 | 15.14 | 0 | 8.525 | 5.875 | 5.875 | открыт | 222 | ПС 110/35/10 кВ Щучье | 6.3 | 6.3 | 0 | 0.8 | 3.45 | 2.33 | 180 | 1.12 | 0 | 8.525 | 5.075 | 5.075 | открыт
222 | ПС 110/10 кВ Докучаево | 10 | 10 |  | 20 | 3.33 |  |  | 21 | 0 | 10.5 | 7.17 | 7.17 | открыт | 223 | ПС 110/10 кВ Докучаево | 10 | 10 | 0 | 2.15 | 5.48 | 0.45 | 120 | 5.03 | 0 | 10.5 | 5.02 | 5.02 | открыт
223 | ПС 110/10 кВ Б. Грибановка | 16 | 16 |  | 32 | 10.12 | 0.07 | 90 | 33.67 | 0 | 16.87 | 6.75 | 6.75 | открыт | 224 | ПС 110/10 кВ Б. Грибановка | 16 | 16 | 0 | 2.44 | 12.56 | 0.24 | 30 | 12.32 | 0 | 16.87 | 4.31 | 4.31 | открыт
224 | ПС 110/6 кВ Химмаш | 16 | 16 |  | 32 | 7.13 | 0 |  | 33.6 | 0 | 16.8 | 9.67 | 9.67 | открыт | 225 | ПС 110/6 кВ Химмаш | 16 | 16 | 0 | 0 | 7.13 | 0 | 0 | 7.13 | 0 | 16.8 | 9.67 | 9.67 | открыт
225 | ПС 35/10 кВ Чигорак | 2.5 | 4 |  | 6.5 | 1.06 | 0 |  | 6.825 | 0 | 2.625 | 1.565 | 1.565 | открыт | 226 | ПС 35/10 кВ Чигорак | 2.5 | 4 | 0 | 0.46 | 1.52 | 0.96 | 90 | 0.56 | 0 | 2.625 | 1.105 | 1.105 | открыт
226 | ПС 35/10 кВ Третьяки | 4 | 4 |  | 8 | 1.52 | 0 |  | 8.4 | 0 | 4.2 | 2.68 | 2.68 | открыт | 227 | ПС 35/10 кВ Третьяки | 4 | 4 | 0 | 1.35 | 2.87 | 0 | 0 | 2.87 | 0 | 4.2 | 1.33 | 1.33 | открыт
227 | ПС 35/10 кВ Губари | 2.5 | 2.5 |  | 5 | 0.44 | 0.08 | 180 | 5.33 | 0 | 2.705 | 2.265 | 2.265 | открыт | 228 | ПС 35/10 кВ Губари | 2.5 | 2.5 | 0 | 0.15 | 0.59 | 0.08 | 180 | 0.51 | 0 | 2.705 | 2.115 | 2.115 | открыт
228 | ПС 35/10 кВ Танцырей | 6.3 | 6.3 |  | 12.6 | 1.32 | 1.5 | 120 | 14.73 | 0 | 8.115 | 6.795 | 6.795 | открыт | 229 | ПС 35/10 кВ Танцырей | 6.3 | 6.3 | 0 | 2.23 | 3.55 | 0 | 0 | 3.55 | 0 | 8.115 | 4.565 | 4.565 | открыт
229 | ПС 35/10 кВ Пески | 4 | 4 |  | 8 | 3.37 | 0 |  | 8.4 | 0 | 4.2 | 0.83 | 0.83 | открыт | 230 | ПС 35/10 кВ Пески | 4 | 4 | 0 | 0.2 | 3.57 | 0 | 0 | 3.57 | 0 | 4.2 | 0.63 | 0.63 | открыт
230 | ПС 35/10 кВ М. Грибановка | 1.6 | 1.6 |  | 3.2 | 0.36 | 0 |  | 3.36 | 0 | 1.68 | 1.32 | 1.32 | открыт | 231 | ПС 35/10 кВ М. Грибановка | 1.6 | 1.6 | 0 | 0.04 | 0.4 | 0.07 | 30 | 0.33 | 0 | 1.68 | 1.28 | 1.28 | открыт
231 | ПС 35/10 кВ Н. Карачан | 2.5 | 2.5 |  | 5 | 0.27 | 0 |  | 5.25 | 0 | 2.625 | 2.355 | 2.355 | открыт | 232 | ПС 35/10 кВ Н. Карачан | 2.5 | 2.5 | 0 | 0.12 | 0.39 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 2.625 | 2.235 | 2.235 | открыт
232 | ПС 35/10 кВ Козловка БЭС | 2.5 | 4 |  | 6.5 | 1.2 | 0 |  | 6.825 | 0 | 2.625 | 1.425 | 1.425 | открыт | 233 | ПС 35/10 кВ Козловка БЭС | 2.5 | 4 | 0 | 0.03 | 1.23 | 0 | 0 | 1.23 | 0 | 2.625 | 1.395 | 1.395 | открыт
233 | ПС 35/10 кВ К. Отделец | 2.5 | 2.5 |  | 5 | 0.27 | 0 |  | 5.25 | 0 | 2.625 | 2.355 | 2.355 | открыт | 234 | ПС 35/10 кВ К. Отделец | 2.5 | 2.5 | 0 | 0.11 | 0.38 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 2.625 | 2.245 | 2.245 | открыт
234 | ПС 35/10 кВ Есипово | 2.5 | 2.5 |  | 5 | 0.85 | 0 |  | 5.25 | 0 | 2.625 | 1.775 | 1.775 | открыт | 235 | ПС 35/10 кВ Есипово | 2.5 | 2.5 | 0 | 0.02 | 0.87 | 0 | 0 | 0.87 | 0 | 2.625 | 1.755 | 1.755 | открыт
235 | ПС 35/10 кВ Кисельное | 2.5 | 2.5 |  | 5 | 0.32 | 0 |  | 5.25 | 0 | 2.625 | 2.305 | 2.305 | открыт | 236 | ПС 35/10 кВ Кисельное | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 2.625 | 2.305 | 2.305 | открыт
236 | ПС 35/10 кВ Красное | 4 | 4 |  | 8 | 3.21 | 0 |  | 8.4 | 0 | 4.2 | 0.99 | 0.99 | открыт | 237 | ПС 35/10 кВ Красное | 4 | 4 | 0 | 0.1 | 3.31 | 0 | 0 | 3.31 | 0 | 4.2 | 0.89 | 0.89 | открыт
237 | ПС 35/10 кВ Троицкое | 2.5 | 2.5 |  | 5 | 0.52 |  |  | 5.25 | 0 | 2.625 | 2.105 | 2.105 | открыт | 238 | ПС 35/10 кВ Троицкое | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 2.625 | 2.105 | 2.105 | открыт
238 | ПС 35/10 кВ Эртиль-город | 6.3 | 6.3 |  | 12.6 | 4.11 | 1.61 | 240 | 14.84 | 0 | 8.225 | 4.115 | 4.115 | открыт | 239 | ПС 35/10 кВ Эртиль-город | 6.3 | 6.3 | 0 | 0.54 | 4.65 | 1.61 | 240 | 3.04 | 0 | 8.225 | 3.575 | 3.575 | открыт
239 | ПС 35/10 кВ Ростоши | 4 | 4 |  | 8 | 1.45 | 0 |  | 8.4 | 0 | 4.2 | 2.75 | 2.75 | открыт | 240 | ПС 35/10 кВ Ростоши | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.45 | 0 | 0 | 1.45 | 0 | 4.2 | 2.75 | 2.75 | открыт
240 | ПС 35/10 кВ Введенка | 2.5 | 2.5 |  | 5 | 0.2 | 0 |  | 5.25 | 0 | 2.625 | 2.425 | 2.425 | открыт | 241 | ПС 35/10 кВ Введенка | 2.5 | 2.5 | 0 | 0.08 | 0.28 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 2.625 | 2.345 | 2.345 | открыт
241 | ПС 35/10 кВ Садовое | 4 | 4 |  | 8 | 2.48 | 0.29 | 120 | 8.69 | 0 | 4.49 | 2.01 | 2.01 | открыт | 242 | ПС 35/10 кВ Садовое | 4 | 4 | 0 | 0.36 | 2.84 | 0 | 0 | 2.84 | 0 | 4.49 | 1.65 | 1.65 | открыт
242 | ПС 35/10 кВ Рубашевка | 2.5 | 2.5 |  | 5 | 1.2 | 0 |  | 5.25 | 0 | 2.625 | 1.425 | 1.425 | открыт | 243 | ПС 35/10 кВ Рубашевка | 2.5 | 2.5 | 0 | 0.04 | 1.24 | 0 | 0 | 1.24 | 0 | 2.625 | 1.385 | 1.385 | открыт
243 | ПС 35/10 кВ Н. Надежденка | 2.5 | 2.5 |  | 5 | 0.48 | 0.37 | 180 | 5.62 | 0 | 2.995 | 2.515 | 2.515 | открыт | 244 | ПС 35/10 кВ Н. Надежденка | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.48 | 0.37 | 180 | 0.11 | 0 | 2.995 | 2.515 | 2.515 | открыт
244 | ПС 35/10 кВ Абрамовка | 4 | 6.3 |  | 10.3 | 2.9 | 0.17 | 120 | 10.985 | 0 | 4.37 | 1.47 | 1.47 | открыт | 245 | ПС 35/10 кВ Абрамовка | 4 | 6.3 | 0 | 0.22 | 3.12 | 0.17 | 120 | 2.95 | 0 | 4.37 | 1.25 | 1.25 | открыт
245 | ПС 35/10 кВ Александровка БЭС | 2.5 | 2.5 |  | 5 | 0.91 | 0.56 | 120 | 5.81 | 0 | 3.185 | 2.275 | 2.275 | открыт | 246 | ПС 35/10 кВ Александровка БЭС | 2.5 | 2.5 | 0 | 1.26 | 2.17 | 0.56 | 120 | 1.61 | 0 | 3.185 | 1.015 | 1.015 | открыт
246 | ПС 35/10 кВ Н. Троицкая | 4 | 4 |  | 8 | 0.5 | 0.238 | 120 | 8.638 | 0 | 4.438 | 3.938 | 3.938 | открыт | 247 | ПС 35/10 кВ Н. Троицкая | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.24 | 0.24 | 120 | 0 | 0 | 4.438 | 3.938 | 3.938 | открыт
247 | ПС 110/35/10 кВ Калач-1 | 25 | 25 |  | 50 | 16.04 | 1.2 | 120 | 53.7 | 0 | 27.45 | 11.41 | 11.41 | открыт | 248 | ПС 110/35/10 кВ Калач-1 | 25 | 25 | 0 | 7.21 | 23.25 | 2.2 | 120 | 21.05 | 0 | 27.45 | 4.2 | 4.2 | открыт
248 | ПС 110/10 кВ Калач-2 | 16 | 16 |  | 32 | 8.81 | 2.2 | 1 сутки | 35.8 | 0 | 19 | 10.19 | 10.19 | открыт | 249 | ПС 110/10 кВ Калач-2 | 16 | 16 | 0 | 2.99 | 11.8 | 2 | 1 сутки | 9.8 | 0 | 19 | 7.2 | 7.2 | открыт
249 | ПС 110/35/10 кВ Бутурлиновка-1 | 16 | 16 |  | 32 | 11.78 | 2 | 120 | 35.6 | 0 | 18.8 | 7.02 | 7.02 | открыт | 250 | ПС 110/35/10 кВ Бутурлиновка-1 | 16 | 16 | 0 | 0.6 | 12.38 | 2 | 120 | 10.38 | 0 | 18.8 | 6.42 | 6.42 | открыт
250 | ПС 110/10 кВ Бутурлиновка-2 | 6.3 | 6.3 |  | 12.6 | 6.09 | 1.5 | 120 | 14.73 | 0 | 8.115 | 2.025 | 2.025 | открыт | 251 | ПС 110/10 кВ Бутурлиновка-2 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0.56 | 6.65 | 1.5 | 120 | 5.15 | 0 | 8.115 | 1.465 | 1.465 | открыт
251 | ПС 110/35/10 кВ Н.Кисляй | 10 | 10 |  | 20 | 6.34 | 1.5 | 120 | 22.5 | 0 | 12 | 5.66 | 5.66 | открыт | 252 | ПС 110/35/10 кВ Н.Кисляй | 10 | 10 | 0 | 0.56 | 6.9 | 1.5 | 120 | 5.4 | 0 | 12 | 5.1 | 5.1 | открыт
252 | ПС 110/10 кВ Козловка КЭС | 2.5 | 6.3 |  | 8.8 | 1.28 | 1.5 | 45 | 10.74 | 0 | 4.125 | 2.845 | 2.845 | открыт | 253 | ПС 110/10 кВ Козловка КЭС | 2.5 | 6.3 | 0 | 0.03 | 1.31 | 1.5 | 45 | -0.19 | 0 | 4.125 | 2.815 | 2.815 | открыт
253 | ПС 110/10 кВ Филиппенково | 6.3 | 6.3 |  | 12.6 | 1.05 | 1.5 | 120 | 14.73 | 0 | 8.115 | 7.065 | 7.065 | открыт | 254 | ПС 110/10 кВ Филиппенково | 6.3 | 6.3 | 0 | 0.02 | 1.07 | 1.5 | 120 | -0.43 | 0 | 8.115 | 7.045 | 7.045 | открыт
254 | ПС 110/35/10 кВ Воробьевка | 16 | 16 |  | 32 | 7.86 | 1 | 120 | 34.6 | 0 | 17.8 | 9.94 | 9.94 | открыт | 255 | ПС 110/35/10 кВ Воробьевка | 16 | 16 | 0 | 0.43 | 8.29 | 1.5 | 120 | 6.79 | 0 | 17.8 | 9.51 | 9.51 | открыт
255 | ПС 110/35/10 кВ Солонцы | 6.3 | 6.3 |  | 12.6 | 2.97 |  |  | 13.23 | 0 | 6.615 | 3.645 | 3.645 | открыт | 256 | ПС 110/35/10 кВ Солонцы | 6.3 | 6.3 | 0 | 0.03 | 3 | 1 | 1 сутки | 2 | 0 | 6.615 | 3.615 | 3.615 | открыт
256 | ПС 110/35/10 кВ Манино | 16 | 16 |  | 32 | 2.17 | 1 | 1 сутки | 34.6 | 0 | 17.8 | 15.63 | 15.63 | открыт | 257 | ПС 110/35/10 кВ Манино | 16 | 16 | 0 | 0.09 | 2.26 | 1.5 | 1 сутки | 0.76 | 0 | 17.8 | 15.54 | 15.54 | открыт
257 | ПС 110/35/10 кВ Петропавловка | 10 | 10 |  | 20 | 4.77 | 1 | 120 | 22 | 0 | 11.5 | 6.73 | 6.73 | открыт | 258 | ПС 110/35/10 кВ Петропавловка | 10 | 10 | 0 | 1.93 | 6.7 | 2 | 120 | 4.7 | 0 | 11.5 | 4.8 | 4.8 | открыт
258 | ПС 110/35/10 кВ В.Мамон | 10 | 16 |  | 26 | 5.51 | 3.21 | 120 | 30.51 | 0 | 13.71 | 8.2 | 8.2 | открыт | 259 | ПС 110/35/10 кВ В.Мамон | 10 | 16 | 0 | 2.77 | 8.28 | 2 | 120 | 6.28 | 0 | 13.71 | 5.43 | 5.43 | открыт
259 | ПС 110/10 кВ Н.Мамон | 2.5 | 6.3 |  | 8.8 | 3.2 | 0 |  | 9.24 | 0 | 2.625 | -0.575 | -0.575 | открыт | 260 | ПС 110/10 кВ Н.Мамон | 2.5 | 6.3 | 0 | 2.2 | 5.4 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 2.625 | -2.775 | -2.775 | открыт
260 | ПС 110/35/10 кВ Павловск-2 | 25 | 25 |  | 50 | 22.36 |  |  | 52.5 | 0 | 26.25 | 3.89 | 3.89 | открыт | 261 | ПС 110/35/10 кВ Павловск-2 | 25 | 25 | 0 | 0.14 | 22.5 | 1.5 | 120 | 21 | 0 | 26.25 | 3.75 | 3.75 | открыт
261 | ПС 110/35/10 кВ Богучарская | 16 | 16 |  | 32 | 12.94 | 1 | 120 | 34.6 | 0 | 17.8 | 4.86 | 4.86 | открыт | 262 | ПС 110/35/10 кВ Богучарская | 16 | 16 | 0 | 5.44 | 18.38 | 2 | 120 | 16.38 | 0 | 17.8 | -0.58 | -0.58 | закрыт
262 | ПС 110/10 кВ Опорная | 6.3 | 6.3 |  | 12.6 | 2.63 | 1.5 | 120 | 14.73 | 0 | 8.115 | 5.485 | 5.485 | открыт | 263 | ПС 110/10 кВ Опорная | 6.3 | 6.3 | 0 | 11.75 | 14.38 | 1.5 | 120 | 12.88 | 0 | 8.115 | -6.265 | -6.265 | закрыт
263 | ПС 35/10 кВ Подгорная КЭС | 2.5 | 2.5 |  | 5 | 0.77 | 0.86 | 120 | 6.11 | 0 | 3.485 | 2.715 | 2.715 | открыт | 264 | ПС 35/10 кВ Подгорная КЭС | 2.5 | 2.5 | 0 | 0.7 | 1.47 | 1 | 120 | 0.47 | 0 | 3.485 | 2.015 | 2.015 | открыт
264 | ПС 35/10 кВ Большевик КЭС | 2.5 | 4 |  | 6.5 | 2.41 | 1.5 | 45 | 8.325 | 0 | 4.125 | 1.715 | 1.715 | открыт | 265 | ПС 35/10 кВ Большевик КЭС | 2.5 | 4 | 0 | 0.62 | 3.03 | 1.5 | 45 | 1.53 | 0 | 4.125 | 1.095 | 1.095 | открыт
265 | ПС 35/10 кВ Семеновка КЭС | 1.8 | 2.5 |  | 4.3 | 0.76 | 0.62 | 80 | 5.135 | 0 | 2.51 | 1.75 | 1.75 | открыт | 266 | ПС 35/10 кВ Семеновка КЭС | 1.8 | 2.5 | 0 | 0.52 | 1.28 | 1 | 80 | 0.28 | 0 | 2.51 | 1.23 | 1.23 | открыт
266 | ПС 35/10 кВ Попасное | 4 | 4 |  | 8 | 0.37 | 0.34 | 120 | 8.74 | 0 | 4.54 | 4.17 | 4.17 | открыт | 267 | ПС 35/10 кВ Попасное | 4 | 4 | 0 | 0.02 | 0.39 | 1.5 | 120 | -1.11 | 0 | 4.54 | 4.15 | 4.15 | открыт
267 | ПС 35/10 кВ Н.Криуша | 2.5 | 2.5 |  | 5 | 1.25 | 0.85 | 45 | 6.1 | 0 | 3.475 | 2.225 | 2.225 | открыт | 268 | ПС 35/10 кВ Н.Криуша | 2.5 | 2.5 | 0 | 1.81 | 3.06 | 1.5 | 45 | 1.56 | 0 | 3.475 | 0.415 | 0.415 | открыт
268 | ПС 35/10 кВ Н.Меловатка | 2.5 | 2.5 |  | 5 | 1.75 | 1.34 | 45 | 6.59 | 0 | 3.965 | 2.215 | 2.215 | открыт | 269 | ПС 35/10 кВ Н.Меловатка | 2.5 | 2.5 | 0 | 0.44 | 2.19 | 1.5 | 45 | 0.69 | 0 | 3.965 | 1.775 | 1.775 | открыт
269 | ПС 35/10 кВ Васильевка КЭС | 4 | 4 |  | 8 | 1.03 | 0.91 | 120 | 9.31 | 0 | 5.11 | 4.08 | 4.08 | открыт | 270 | ПС 35/10 кВ Васильевка КЭС | 4 | 4 | 0 | 0.08 | 1.11 | 1.5 | 120 | -0.39 | 0 | 5.11 | 4 | 4 | открыт
270 | ПС 35/10 кВ В.Октябрь | 4 | 4 |  | 8 | 1.37 | 0.79 | 120 | 9.19 | 0 | 4.99 | 3.62 | 3.62 | открыт | 271 | ПС 35/10 кВ В.Октябрь | 4 | 4 | 0 | 0.05 | 1.42 | 1.5 | 120 | -0.08 | 0 | 4.99 | 3.57 | 3.57 | открыт
271 | ПС 35/10 кВ В.Архангельское | 2.5 | 2.5 |  | 5 | 0.47 | 0.55 | 45 | 5.8 | 0 | 3.175 | 2.705 | 2.705 | открыт | 272 | ПС 35/10 кВ В.Архангельское | 2.5 | 2.5 | 0 | 0.03 | 0.5 | 1.5 | 45 | -1 | 0 | 3.175 | 2.675 | 2.675 | открыт
272 | ПС 35/10 кВ Лещаная | 2.5 | 2.5 |  | 5 | 1.73 | 1.5 | 45 | 6.75 | 0 | 4.125 | 2.395 | 2.395 | открыт | 273 | ПС 35/10 кВ Лещаная | 2.5 | 2.5 | 0 | 0.18 | 1.91 | 1.5 | 45 | 0.41 | 0 | 4.125 | 2.215 | 2.215 | открыт
273 | ПС 35/10 кВ Мужичье | 2.5 | 4 |  | 6.5 | 0.57 | 0.6 | 45 | 7.425 | 0 | 3.225 | 2.655 | 2.655 | открыт | 274 | ПС 35/10 кВ Мужичье | 2.5 | 4 | 0 | 0.06 | 0.63 | 1.5 | 45 | -0.87 | 0 | 3.225 | 2.595 | 2.595 | открыт
274 | ПС 35/10 кВ Рудня | 4 | 4 |  | 8 | 0.59 | 0.53 | 60 | 8.93 | 0 | 4.73 | 4.14 | 4.14 | открыт | 275 | ПС 35/10 кВ Рудня | 4 | 4 | 0 | 0.08 | 0.67 | 1.5 | 120 | -0.83 | 0 | 4.73 | 4.06 | 4.06 | открыт
275 | ПС 35/10 кВ Ст. Меловая | 4 | 4 |  | 8 | 1.07 | 0 |  | 8.4 | 0 | 4.2 | 3.13 | 3.13 | открыт | 276 | ПС 35/10 кВ Ст. Меловая | 4 | 4 | 0 | 0.44 | 1.51 | 0 | 0 | 1.51 | 0 | 4.2 | 2.69 | 2.69 | открыт
276 | ПС 35/10 кВ Ст. Криуша | 2.5 | 4 |  | 6.5 | 1.3 | 0 |  | 6.825 | 0 | 2.625 | 1.325 | 1.325 | открыт | 277 | ПС 35/10 кВ Ст. Криуша | 2.5 | 4 | 0 | 1.12 | 2.42 | 0 | 0 | 2.42 | 0 | 2.625 | 0.205 | 0.205 | открыт
277 | ПС 35/10 кВ Лозовая | 4 | 4 |  | 8 | 0.63 | 1 | 60 | 9.4 | 0 | 5.2 | 4.57 | 4.57 | открыт | 278 | ПС 35/10 кВ Лозовая | 4 | 4 | 0 | 1.57 | 2.2 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 5.2 | 3 | 3 | открыт
278 | ПС 35/10 кВ Павловск-1 | 4 | 4 |  | 8 | 3.79 | 1 | 120 | 9.4 | 0 | 5.2 | 1.41 | 1.41 | открыт | 279 | ПС 35/10 кВ Павловск-1 | 4 | 4 | 0 | 0.38 | 4.17 | 1 | 120 | 3.17 | 0 | 5.2 | 1.03 | 1.03 | открыт
279 | ПС 35/10 кВ Лосево КЭС | 4 | 4 |  | 8 | 3.66 | 0 |  | 8.4 | 0 | 4.2 | 0.54 | 0.54 | открыт | 280 | ПС 35/10 кВ Лосево КЭС | 4 | 4 | 0 | 0.09 | 3.75 | 0 | 0 | 3.75 | 0 | 4.2 | 0.45 | 0.45 | открыт
280 | ПС 35/10 кВ Гаврильск | 4 | 4 |  | 8 | 0.65 | 0 |  | 8.4 | 0 | 4.2 | 3.55 | 3.55 | открыт | 281 | ПС 35/10 кВ Гаврильск | 4 | 4 | 0 | 0.03 | 0.68 | 0 | 0 | 0.68 | 0 | 4.2 | 3.52 | 3.52 | открыт
281 | ПС 35/10 кВ Покровка | 2.5 | 4 |  | 6.5 | 0.98 | 0 |  | 6.825 | 0 | 2.625 | 1.645 | 1.645 | открыт | 282 | ПС 35/10 кВ Покровка | 2.5 | 4 | 0 | 0.02 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.625 | 1.625 | 1.625 | открыт
282 | ПС 35/10 кВ Воронцовка | 4 | 4 |  | 8 | 3.28 | 1.5 | 120 | 9.9 | 0 | 5.7 | 2.42 | 2.42 | открыт | 283 | ПС 35/10 кВ Воронцовка | 4 | 4 | 0 | 2.24 | 5.52 | 1.5 | 120 | 4.02 | 0 | 5.7 | 0.18 | 0.18 | открыт
283 | ПС 35/10 кВ А.Донская | 2.5 | 2.5 |  | 5 | 1.12 | 1.07 | 45 | 6.32 | 0 | 3.695 | 2.575 | 2.575 | открыт | 284 | ПС 35/10 кВ А.Донская | 2.5 | 2.5 | 0 | 0.14 | 1.26 | 1.5 | 45 | -0.24 | 0 | 3.695 | 2.435 | 2.435 | открыт
284 | ПС 35/10 кВ Петровка | 2.5 | 4 |  | 6.5 | 2.11 | 1.5 | 45 | 8.325 | 0 | 4.125 | 2.015 | 2.015 | открыт | 285 | ПС 35/10 кВ Петровка | 2.5 | 4 | 0 | 0.25 | 2.36 | 1.55 | 45 | 0.81 | 0 | 4.125 | 1.765 | 1.765 | открыт
285 | ПС 35/10 кВ Монастырщина | 4 | 4 |  | 8 | 1.35 | 0.71 | 120 | 9.11 | 0 | 4.91 | 3.56 | 3.56 | открыт | 286 | ПС 35/10 кВ Монастырщина | 4 | 4 | 0 | 0.36 | 1.71 | 1.5 | 120 | 0.21 | 0 | 4.91 | 3.2 | 3.2 | открыт
286 | ПС 35/10 кВ Журавка | 1.8 | 2.5 |  | 4.3 | 0.17 | 0 |  | 4.515 | 0 | 1.89 | 1.72 | 1.72 | открыт | 287 | ПС 35/10 кВ Журавка | 1.8 | 2.5 | 0 | 0.1 | 0.27 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 1.89 | 1.62 | 1.62 | открыт
287 | ПС 35/10 кВ Дьяченково | 2.5 | 2.5 |  | 5 | 2.02 | 1.5 | 45 | 6.75 | 0 | 4.125 | 2.105 | 2.105 | открыт | 288 | ПС 35/10 кВ Дьяченково | 2.5 | 2.5 | 0 | 1.99 | 4.01 | 1.5 | 45 | 2.51 | 0 | 4.125 | 0.115 | 0.115 | открыт
288 | ПС 35/10 кВ Радченская | 1.6 | 2.5 |  | 4.1 | 0.92 | 0 |  | 4.305 | 0 | 1.68 | 0.76 | 0.76 | открыт | 289 | ПС 35/10 кВ Радченская | 1.6 | 2.5 | 0 | 0.79 | 1.71 | 0 | 0 | 1.71 | 0 | 1.68 | -0.03 | -0.03 | закрыт
289 | ПС 35/10 кВ Россия | 4 | 4 |  | 8 | 1.39 | 1.5 | 120 | 9.9 | 0 | 5.7 | 4.31 | 4.31 | открыт | 290 | ПС 35/10 кВ Россия | 4 | 4 | 0 | 1.03 | 2.42 | 1.5 | 120 | 0.92 | 0 | 5.7 | 3.28 | 3.28 | открыт
290 | ПС 35/10 кВ Первомайская | 4 | 4 |  | 8 | 0.5 | 0.39 | 120 | 8.79 | 0 | 4.59 | 4.09 | 4.09 | открыт | 291 | ПС 35/10 кВ Первомайская | 4 | 4 | 0 | 0.37 | 0.87 | 1.5 | 120 | -0.63 | 0 | 4.59 | 3.72 | 3.72 | открыт
291 | ПС 35/10 кВ Подколодновка | 2.5 | 3.2 |  | 5.7 | 1.1 | 0 |  | 5.985 | 0 | 2.625 | 1.525 | 1.525 | открыт | 292 | ПС 35/10 кВ Подколодновка | 2.5 | 3.2 | 0 | 0.39 | 1.49 | 0 | 0 | 1.49 | 0 | 2.625 | 1.135 | 1.135 | открыт
292 | ПС 35/10 кВ Южный | 2.5 | 2.5 |  | 5 | 0.12 | 0 |  | 5.25 | 0 | 2.625 | 2.505 | 2.505 | открыт | 295 | ПС 35/10 кВ Южный | 2.5 | 2.5 | 0 | 0.09 | 0.21 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 2.625 | 2.415 | 2.415 | открыт
| ИТОГО: | 4717.3 |  |  | 4717.3 | [7 empty] | 1220.6165 |  |  | Итого | 4717.3 |  |  | мин. 12: 818.6415
| дефицит | [11 empty] | -37.7599 |  |  | дефицит |  |  |  | мин. 12: -146.9449
| профицит | [11 empty] | 1258.3764 |  |  | профицит |  |  |  | мин. 12: 965.5864
Note on V297: не нашел
Note on V298: не нашел
Note on V299: не нашел
Note on V300: не нашел

## Интерактивная карта
Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Год ввода /Год реконструкции(при изменении установленной мощности) | Установленная мощность МВА | Суммарная полная мощность ЦП по результатам замеров максимума нагрузки Sмах, МВА | Фактический резерв мощности с учетом замеров режимного дня, МВА | Мощность по заключенным договорам на ТП, МВА | Мощность по договорам на ТП находящихся на исполнении, МВА | Максимальная разрешенная мощность (по актам ТП), МВт | Планируемые сроки снятия ограничения | Текущий статус | Перспективный статус | Широта | Долгота
ПС 110/6 кВ № 44 | 1989 | 6.3 | 0.02 | 6.595 | 6.5 | 6.5 | 0 |  | открыт | открыт | 51.625 | 39.2556
ПС 110/10 кВ Ступино | 1980 | 6.3 | 1.37 | 6.855 | 7.02 | 7.02 | 0 |  | открыт | закрыт | 51.9767 | 39.3792
ПС 110/10 кВ П.Коммуна | 1990 | 6.3 | 0.4 | 6.535 | 0.02 | 0.02 | 6.515 |  | открыт | открыт | 51.8213 | 39.6411
ПС 35/10 кВ № 38 | 1979 | 2.5 | 0.5 | 2.625 | 0 | 0 | 2.3066 |  | открыт | открыт | 51.6853 | 38.9255
ПС 35/6 кВ № 46 | 1988 | 4 | 0.03 | 4.17 | 0 | 0 | 4.17 |  | открыт | открыт | 51.584 | 39.2384
ПС 35/10 кВ Истобное | 1974 | 4 | 0.31 | 4.17 | 0.12 | 0.12 | 4.05 |  | открыт | открыт | 51.2695 | 38.6486
ПС 35/10 кВ Родина | 1975 | 2.5 | 0.51 | 2.595 | 0.22 | 0.22 | 2.375 |  | открыт | открыт | 51.4983 | 38.3645
ПС 35/10 кВ Вязноватовка | 1973 | 2.5 | 0.7 | 1.925 | 0.03 | 0.03 | 1.895 |  | открыт | открыт | 51.5725 | 38.4698
ПС 35/10 кВ В.Турово-1 | 1974 | 3.2 | 1.22 | 2.92 | 0.28 | 0.28 | 2.64 |  | открыт | открыт | 51.6209 | 38.5874
ПС 35/10 кВ Семидесятное | 1973 | 2.5 | 0.65 | 1.975 | 0.38 | 0.38 | 1.595 |  | открыт | открыт | 51.3356 | 38.7415
ПС 35/10 кВ Хохол-2 | 1979 | 2.5 | 1.13 | 1.495 | 0.7 | 0.7 | 0.795 |  | открыт | открыт | 51.5497 | 38.7244
ПС 35/10 кВ Н.Ольшанка | 1976 | 4 | 0.96 | 3.24 | 1.55 | 1.55 | 1.69 |  | открыт | открыт | 51.6791 | 38.3299
ПС 35/10 кВ Троицкое | 1993 | 2.5 | 0.52 | 2.323 | 0 | 0 | 2.323 |  | открыт | открыт | 51.2682 | 41.5018
ПС 35/10 кВ Землянск | 1960 | 4 | 1.25 | 2.95 | 1.67 | 1.67 | 1.28 |  | открыт | открыт | 51.9283 | 38.7941
ПС 35/10 кВ ЛосевоСЭС | 1980 | 2.5 | 0.52 | 2.645 | 0.01 | 0.01 | 2.635 |  | открыт | открыт | 50.6957 | 40.052
ПС 35/10 кВ Верный | 1977 | 2.5 | 1.65 | 2.335 | 0.32 | 0.32 | 2.015 |  | открыт | открыт | 51.8533 | 39.8517
ПС 35/10 кВ Элеватор | 1983 | 2.5 | 1.49 | 1.135 | 0.03 | 0.03 | 1.105 |  | открыт | открыт | 51.845 | 39.8929
ПС 35/10 кВ Юбилейная | 1981 | 4 | 0.93 | 4.11 | 0.07 | 0.07 | 4.04 |  | открыт | открыт | 51.5527 | 39.7188
ПС 35/10 кВ Парусное | 1982 | 4 | 3.49 | 3.8 | 0.98 | 0.98 | 2.82 |  | открыт | открыт | 51.5944 | 39.5173
ПС 35/10 кВ Рогачевка | 1977 | 4 | 1.87 | 3.91 | 0.09 | 0.09 | 3.82 |  | открыт | открыт | 51.4965 | 39.565
ПС 35/10 кВ ПТФРассвет | 1988 | 2.5 | 0.08 | 2.625 | 1.815 | 1.815 | 0.81 |  | открыт | открыт | 51.7538 | 38.7687
ПС 35/10 кВ Алена | 2010 | 6.3 | 1.8 | 6.815 | 4.2 | 4.2 | 2.615 |  | открыт | открыт | 51.9184 | 39.2303
ПС 35/10 кВ Данково | 1973 | 2.5 | 1.05 | 1.845 | 0.02 | 0.02 | 1.825 |  | открыт | открыт | 51.3022 | 39.525
ПС 110/35/10 кВ Бугаевка | 1988 | 16 | 8.62 | 10.38 | 0.28 | 0.28 | 10.1 |  | открыт | открыт | 50.3151 | 39.3194
ПС 110/35/10 кВ Добрино | 1990 | 10 | 2.01 | 11.25 | 0.25 | 0.25 | 11 |  | открыт | открыт | 51.2103 | 39.5189
ПС 110/10 кВ Н. Калитва | 1983 | 6.3 | 1.52 | 5.095 | 0.73 | 0.73 | 4.365 |  | открыт | открыт | 50.0701 | 40.0054
ПС 110/10 кВ Шишовка | 1968 | 6.3 | 0.86 | 5.775 | 0.03 | 0.03 | 5.745 |  | открыт | открыт | 51.2606 | 40.2107
ПС 110/10 кВ Азовка | 1981 | 10 | 2.36 | 8.63 | 0.62 | 0.62 | 8.01 |  | открыт | открыт | 51.0584 | 39.9542
ПС 35/10 кВ Юрасовка | 1980 | 2.5 | 0.85 | 1.845 | 0.08 | 0.08 | 1.765 |  | открыт | открыт | 50.4788 | 39.1939
ПС 35/10 кВ Неровновка | 1970 | 2.5 | 0.28 | 3.845 | 0.16 | 0.16 | 3.685 |  | открыт | открыт | 50.1491 | 39.2414
ПС 35/10 кВ Саприно | 1965 | 1.8 | 0.36 | 1.63 | 0 | 0 | 1.63 |  | открыт | открыт | 50.472 | 39.3754
ПС 35/10 кВ Сергеевка | 1987 | 4 | 0.51 | 3.71 | 0.87 | 0.87 | 2.84 |  | открыт | открыт | 50.4165 | 39.8039
ПС 35/10 кВ Степановка | 1986 | 4 | 0.32 | 3.89 | 2.93 | 2.93 | 0.96 |  | открыт | открыт | 50.4333 | 39.5528
ПС 35/10 кВ Колодежанская | 1989 | 2.5 | 0.25 | 2.385 | 0 | 0 | 2.385 |  | открыт | открыт | 50.6416 | 39.8037
ПС 35/10 кВ Андреевка | 1992 | 2.5 | 0.14 | 2.485 | 0.02 | 0.02 | 2.465 |  | открыт | открыт | 50.5112 | 39.8039
ПС 35/10 кВ Куликовка | 1985 | 4 | 1.94 | 2.26 | 0.65 | 0.65 | 1.61 |  | открыт | открыт | 49.8234 | 39.491
ПС 35/10 кВ Лизиновка | 1978 | 2.5 | 1.13 | 1.495 | 0.08 | 0.08 | 1.415 |  | открыт | открыт | 50.1181 | 39.4508
ПС 35/10 кВ Сотницкая | 1985 | 4 | 1.3 | 2.95 | 0.19 | 0.19 | 2.76 |  | открыт | открыт | 50.2757 | 39.6051
ПС 35/10 кВ Кр. Поляна | 1984 | 2.5 | 0.36 | 2.285 | 0.03 | 0.03 | 2.255 |  | открыт | открыт | 50.641 | 39.1238
ПС 35/10 кВ Гумны | 1973 | 4 | 0.91 | 3.49 | 0.13 | 0.13 | 3.36 |  | открыт | открыт | 50.7706 | 38.9026
ПС 35/10 кВ Урыв | 1984 | 2.5 | 0.72 | 1.905 | 0.13 | 0.13 | 1.775 |  | открыт | открыт | 51.1253 | 39.1784
ПС 35/10 кВ Шубное | 1987 | 2.5 | 1 | 3.46 | 0.33 | 0.33 | 3.13 |  | открыт | открыт | 50.8807 | 38.8744
ПС 35/10 кВ Залужное | 1975 | 2.5 | 2.27 | 1.085 | 1.39 | 1.39 | 0 |  | открыт | закрыт | 50.9207 | 39.463
ПС 110/35/10 кВ Анна-2 | 1997 | 25 | 6.8 | 23.2 | 6.77 | 6.77 | 16.43 |  | открыт | открыт | 51.4676 | 40.4251
ПС 35/6 кВ Восточная | 1974 | 10 | 4.06 | 9.48 | 1.3 | 1.3 | 8.18 |  | открыт | открыт | 51.3466 | 42.1447
ПС 110/10 кВ Большевик БЭС | 1980 | 6.3 | 1.06 | 5.555 | 0.16 | 0.16 | 5.395 |  | открыт | открыт | 51.1066 | 41.1912
ПС 110/10 кВ Рождество | 1974 | 6.3 | 1.51 | 5.105 | 0.35 | 0.35 | 4.755 |  | открыт | открыт | 51.2407 | 42.1922
ПС 110/10 кВ В. Тойда | 1984 | 6.3 | 1.49 | 5.125 | 1.04 | 1.04 | 4.085 |  | открыт | открыт | 51.4086 | 40.3272
ПС 110/35/6 кВ Восточная-1 | 1993 | 40 | 8 | 42.13 | 1.14 | 1.14 | 40.99 |  | открыт | открыт | 51.3605 | 42.1317
ПС 35/10 кВ Макашевка | 1991 | 2.5 | 0.44 | 2.325 | 0.34 | 0.34 | 1.985 |  | открыт | открыт | 51.5043 | 42.618
ПС 35/10 кВ Миролюбие | 1977 | 4 | 0.36 | 3.86 | 0.39 | 0.39 | 3.47 |  | открыт | открыт | 51.4858 | 42.2975
ПС 35/10 кВ В. Затон | 1965 | 2.5 | 0 | 2.635 | 0 | 0 | 2.635 |  | открыт | открыт | 51.5505 | 42.2432
ПС 35/10 кВ Октябрьское | 1965 | 2.5 | 0.75 | 1.925 | 0.05 | 0.05 | 1.875 |  | открыт | открыт | 51.2319 | 41.9553
ПС 35/10 кВ Ильмень | 1989 | 2.5 | 0.29 | 2.525 | 0.02 | 0.02 | 2.505 |  | открыт | открыт | 51.2638 | 42.5646
ПС 35/10 кВ Вихляевка | 1990 | 2.5 | 0.11 | 2.615 | 0.01 | 0.01 | 2.605 |  | открыт | открыт | 51.2614 | 42.8506
ПС 35/10 кВ Н. Елань | 1977 | 2.5 | 0.6 | 2.025 | 0.15 | 0.15 | 1.875 |  | открыт | открыт | 51.4928 | 41.2578
ПС 35/10 кВ Б. Алабухи | 1982 | 2.5 | 0.82 | 1.875 | 0 | 0 | 1.875 |  | открыт | открыт | 51.5963 | 42.2283
ПС 35/10 кВ Пыховка | 1986 | 2.5 | 0.32 | 2.305 | 0 | 0 | 2.305 |  | открыт | открыт | 51.0211 | 41.4949
ПС 35/10 кВ Е. Колено | 1989 | 4 | 2.51 | 1.96 | 0.1 | 0.1 | 1.86 |  | открыт | открыт | 51.159 | 41.2397
ПС 35/10 кВ ПодгорноеБЭС | 1975 | 2.5 | 0.33 | 2.365 | 0.07 | 0.07 | 2.295 |  | открыт | открыт | 50.4508 | 41.1996
ПС 35/10 кВ Михайловка-1 | 1987 | 4 | 0.33 | 4.02 | 0.61 | 0.61 | 3.41 |  | открыт | открыт | 50.9215 | 41.2647
ПС 35/10 кВ Михайловка | 1970 | 2.5 | 0.43 | 2.195 | 0.07 | 0.07 | 2.125 |  | открыт | открыт | 50.9221 | 41.2762
ПС 35/10 кВ Гнилуша | 1987 | 4 | 0.8 | 3.62 | 0.64 | 0.64 | 2.98 |  | открыт | открыт | 51.8846 | 40.5033
ПС 35/10 кВ Майская | 1987 | 2.5 | 0.51 | 2.132 | 0.05 | 0.05 | 2.082 |  | открыт | открыт | 51.7327 | 40.7175
ПС 35/10 кВ Хлебородное | 1975 | 2.5 | 0.62 | 2.022 | 0.04 | 0.04 | 1.982 |  | открыт | открыт | 51.4782 | 40.6662
ПС 35/10 кВ Н. Курлак | 1986 | 4 | 0.46 | 3.86 | 0.12 | 0.12 | 3.74 |  | открыт | открыт | 51.4336 | 40.564
ПС 35/10 кВ Николаевка | 1979 | 4 | 2.86 | 1.61 | 0.06 | 0.06 | 1.55 |  | открыт | открыт | 51.5067 | 40.2864
ПС 35/10 кВ ВасильевкаБЭС | 1986 | 2.5 | 0.63 | 2.015 | 0.3 | 0.3 | 1.715 |  | открыт | открыт | 51.486 | 40.1921
ПС 35/10 кВ Авангард | 1986 | 2.5 | 0.91 | 2.4961 | 0.35 | 0.35 | 2.1461 |  | открыт | открыт | 51.186 | 40.9087
ПС 35/10 кВ Орловка | 1993 | 2.5 | 0.51 | 2.135 | 0.06 | 0.06 | 2.075 |  | открыт | открыт | 51.0281 | 40.5401
ПС 35/10 кВ Н. Чигла | 1993 | 2.5 | 0.65 | 2.345 | 0.11 | 0.11 | 2.235 |  | открыт | открыт | 51.2404 | 40.4934
ПС 35/10 кВ Троицкое-1 | 1975 | 1.6 | 0.13 | 1.584 | 0 | 0 | 1.584 |  | открыт | открыт | 51.9661 | 38.3959
ПС 35/10 кВ Тишанка | 1967 | 2.5 | 1.33 | 1.346 | 0.13 | 0.13 | 1.216 |  | открыт | открыт | 51.3149 | 40.5341
ПС 110/10 кВ Калачеевская | 1990 | 6.3 | 0.64 | 6.755 | 0.25 | 0.25 | 6.505 |  | открыт | открыт | 50.3395 | 41.1416
ПС 110/35/10 кВ Б.Казинка | 1985 | 6.3 | 0.69 | 5.925 | 3.09 | 3.09 | 2.835 |  | открыт | открыт | 50.2353 | 40.1032
ПС 110/10 кВ Дерезовка | 1988 | 6.3 | 0.42 | 6.195 | 0.2 | 0.2 | 5.995 |  | открыт | открыт | 50.0661 | 40.3175
ПС 110/10 кВ Осетровка | 1989 | 6.3 | 1.01 | 6.325 | 3.04 | 3.04 | 3.285 |  | открыт | открыт | 50.1237 | 40.4709
ПС 110/35/10 кВ с-з Радченский | 1991 | 10 | 1.46 | 9.16 | 0.11 | 0.11 | 9.05 |  | открыт | открыт | 49.8636 | 40.7683
ПС 35/10 кВ Клеповка | 1967 | 4 | 1.32 | 3.59 | 0.27 | 0.27 | 3.32 |  | открыт | открыт | 50.6954 | 40.4454
ПС 35/10 кВ Краснополье | 1981 | 4 | 0.39 | 4.16 | 0.06 | 0.06 | 4.1 |  | открыт | открыт | 50.6076 | 41.299
ПС 35/10 кВ Никольское | 1990 | 2.5 | 0.53 | 2.585 | 0.04 | 0.04 | 2.545 |  | открыт | открыт | 50.5849 | 41.1718
ПС 35/10 кВ Н. Лиман | 1984 | 2.5 | 0.43 | 2.545 | 0.01 | 0.01 | 2.535 |  | открыт | открыт | 49.9489 | 40.9036
ПС 35/10 кВ Березняги | 1986 | 2.5 | 0.39 | 2.605 | 0.22 | 0.22 | 2.385 |  | открыт | открыт | 50.0209 | 41.0771
ПС 35/10 кВ Кр.Флот | 1993 | 2.5 | 0.27 | 2.625 | 0.14 | 0.14 | 2.485 |  | открыт | открыт | 50.0737 | 41.2282
ПС 35/10 кВ Р. Журавка | 1977 | 2.5 | 0.84 | 1.785 | 0.32 | 0.32 | 1.465 |  | открыт | открыт | 50.3646 | 40.5453
ПС 35/10 кВ Гороховка | 1985 | 2.5 | 0.7 | 2.615 | 0.11 | 0.11 | 2.505 |  | открыт | открыт | 50.1193 | 40.1854
ПС 35/10 кВ Ливенка | 1980 | 2.5 | 0.49 | 2.605 | 0.08 | 0.08 | 2.525 |  | открыт | открыт | 50.7431 | 40.2156
ПС 35/10 кВ Р.Буйловка | 1986 | 2.5 | 0.59 | 2.685 | 0.04 | 0.04 | 2.645 |  | открыт | открыт | 50.3473 | 40.0574
ПС 35/10 кВ Шуриновка | 1969 | 2.5 | 0.36 | 2.265 | 0.04 | 0.04 | 2.225 |  | открыт | открыт | 49.739 | 40.4012
ПС 35/10 кВ Твердохлебовка | 1976 | 4 | 0.31 | 3.89 | 0.29 | 0.29 | 3.6 |  | открыт | открыт | 49.9524 | 40.3446
ПС 35/10 кВ Криница | 1976 | 2.5 | 0.2 | 2.425 | 0 | 0 | 2.425 |  | открыт | открыт | 49.7207 | 40.608
ПС 35/10 кВ Архангельская | 1993 | 2.5 | 0.47 | 2.275 | 0 | 0 | 2.275 |  | открыт | открыт | 50.8465 | 40.7513
ПС 35/10 кВ Красногоровка | 1983 | 2.5 | 0.12 | 2.505 | 0.01 | 0.01 | 2.495 |  | открыт | открыт | 49.9047 | 40.767
ПС 110/6 кВ № 2 | 2004 | 50 | 23.82 | 3.15 | 23.9 | 23.9 | 0 |  | открыт | закрыт | 51.6668 | 39.2102
ПС 35/6 кВ № 3 | 1936 | 16.3 | 11.56 | -0.12 | 0.3 | 0.3 | 0 |  | закрыт | закрыт | 51.7141 | 39.2719
ПС 35/6 кВ № 4 | 1958 | 35 | 14.67 | 6.33 | 1.07 | 1.07 | 5.26 |  | открыт | открыт | 51.6948 | 39.0423
ПС 110/6 кВ № 6 | 2003 | 57 | 20.18 | 6.07 | 2.4 | 2.4 | 0 |  | открыт | открыт | 51.6638 | 39.2463
ПС 35/10/6 кВ № 7 | 1987 | 6.5 | 0.82 | 1.805 | 0 | 0 | 1.805 |  | открыт | открыт | 51.6483 | 38.8584
ПС 35/6 кВ № 8 | 1952 | 12 | 7.35 | 0.09 | 0.3 | 0.3 | 0 |  | открыт | открыт | 51.6959 | 39.0554
ПС 110/6 кВ № 9 | 1977 | 80 | 26.7 | 2.9 | 12.4 | 12.4 | 0 |  | открыт | открыт | 51.723 | 39.227
ПС 110/6 кВ Центральная | 2010 | 126 | 42.93 | 23.22 | 16.2 | 16.2 | 0 |  | открыт | открыт | 51.6714 | 39.1863
ПС 35/10 кВ № 13 | 1968 | 32 | 12.35 | 4.45 | 3.4 | 3.4 | 0 |  | открыт | открыт | 51.7502 | 39.1897
ПС 110/35/6 кВ № 14 | 1960 | 63 | 14.22 | 18.855 | 6.5 | 6.5 | 4.575 |  | открыт | открыт | 51.6714 | 39.1407
ПС 110/35/6 кВ № 15 | 1962 | 144 | 58.99 | 26.06 | 0 | 0 | 26.06 |  | открыт | открыт | 51.6837 | 38.9934
ПС 110/35/6 кВ № 16 | 1962 | 103 | 64.95 | 1.2 | 3.1 | 3.1 | 0 |  | открыт | закрыт | 51.655 | 39.1581
ПС 110/10 кВ № 18 | 1975 | 12.6 | 3.45 | 3.165 | 2.4 | 2.4 | 0 |  | открыт | открыт | 51.5951 | 39.0398
ПС 110/10/6 кВ № 20 | 1979 | 80 | 35.47 | 6.53 | 8.13 | 8.13 | 0 |  | открыт | закрыт | 51.6909 | 39.2164
ПС 110/35/6 кВ № 21 | 1965 | 85 | 47.45 | -0.2 | 3.7 | 3.7 | 0 |  | закрыт | закрыт | 51.6616 | 39.2965
ПС 35/6 кВ № 23 | 1966 | 13.8 | 7.68 | 2.82 | 0.1 | 0.1 | 2.6 |  | открыт | открыт | 51.7429 | 39.3553
ПС 35/6 кВ № 24 | 1965 | 7.2 | 2.2 | 1.16 | 0 | 0 | 0.66 |  | открыт | открыт | 51.5325 | 39.1402
ПС 110/6 кВ № 25 | 1974 | 120 | 52.66 | 31.34 | 14.9 | 14.9 | 0 |  | открыт | открыт | 51.659 | 39.1262
ПС 110/6 кВ № 27 | 1971 | 127 | 55.16 | 12.04 | 7.6 | 7.6 | 0 |  | открыт | открыт | 51.6952 | 39.2628
ПС 110/10 кВ № 28 | 1978 | 20 | 15.95 | -5.45 | 0 | 0 | 0 |  | закрыт | закрыт | 51.6228 | 39.0742
ПС 110/35/6 кВ № 29 | 1975 | 50 | 29.1 | -2.85 | 0.4 | 0.4 | 0 |  | закрыт | закрыт | 51.6798 | 39.0963
ПС 110/35/10 кВ № 30 | 1984 | 143 | 79.9 | 4.1 | 5.9 | 5.9 | 0 |  | открыт | закрыт | 51.7233 | 39.1482
ПС 110/35/10 кВ № 32 | 1976 | 50 | 15.6 | 10.65 | 1.84 | 1.84 | 8.81 |  | открыт | открыт | 51.5921 | 39.2758
ПС 35/10 кВ № 33 | 1974 | 12.6 | 1.86 | 4.755 | 1.13 | 1.13 | 3.625 |  | открыт | открыт | 51.7157 | 39.0022
ПС 35/6 кВ№ 34 | 1977 | 4.3 | 1.85 | 0.04 | 0.63 | 0.63 | 0 |  | открыт | закрыт | 51.6582 | 38.953
ПС 35/6 кВ№ 35 | 1976 | 20 | 15.6 | -5.1 | 0.4 | 0.4 | 0 |  | закрыт | закрыт | 51.6386 | 39.299
ПС 110/35/10 кВ № 36 | 1979 | 50 | 2.74 | 23.51 | 1.21 | 1.21 | 22.3 |  | открыт | открыт | 51.5072 | 39.3093
ПС 110/6 кВ № 39 | 1982 | 65 | 31.64 | -5.39 | 4.1 | 4.1 | 0 |  | закрыт | закрыт | 51.6907 | 39.2091
ПС 35/6 кВ № 41 | 1974 | 20 | 8.05 | 2.45 | 0.22 | 0.22 | 2.23 |  | открыт | открыт | 51.7905 | 39.2116
ПС 110/6 кВ № 42 | 1989 | 65 | 28.5 | -2.25 | 8.4 | 8.4 | 0 |  | закрыт | закрыт | 51.6818 | 39.1412
ПС 110/6 кВ № 43 | 1989 | 88 | 21.48 | 4.77 | 9.8 | 9.8 | 0 |  | открыт | закрыт | 51.5907 | 39.2387
ПС 110/6 кВ № 45 | 2006 | 126 | 44.34 | 21.81 | 16.5 | 16.5 | 0 |  | открыт | открыт | 51.67 | 39.1765
ПС 110/35/6 кВ № 47 | 1989 | 50 | 10.91 | 15.34 | 5.4 | 5.4 | 0 |  | открыт | открыт | 51.743 | 39.2744
ПС 110/35/10 кВ Панино | 1973 | 32 | 11.6 | 5.2 | 2.82 | 2.82 | 2.38 |  | открыт | открыт | 51.6634 | 40.1397
ПС 35/10 кВ Криуша | 1981 | 5 | 0.9 | 1.725 | 0.17 | 0.17 | 1.555 |  | открыт | открыт | 51.4739 | 40.06
ПС 35/10 кВ Сем.Завод | 1978 | 8 | 1.56 | 2.64 | 0.1 | 0.1 | 2.54 |  | открыт | открыт | 51.7201 | 40.19
ПС 110/35/10 кВ Прогресс | 1979 | 12.5 | 0.55 | 2.555 | 0.05 | 0.05 | 2.505 |  | открыт | открыт | 51.6165 | 40.2787
ПС 35/10 кВ Катуховка | 1983 | 5 | 0.47 | 2.505 | 0.02 | 0.02 | 2.485 |  | открыт | открыт | 51.6714 | 39.9571
ПС 110/35/10 кВ Кр.Лиман | 1994 | 6.5 | 0.84 | 1.785 | 0.06 | 0.06 | 1.725 |  | открыт | открыт | 49.9506 | 40.5585
ПС 35/10 кВ Ивановка | 1967 | 3.4 | 0.4 | 1.46 | 0 | 0 | 1.46 |  | открыт | открыт | 51.4343 | 38.8765
ПС 35/10 кВ Дон | 1985 | 12.6 | 3.2 | 5.415 | 0.14 | 0.14 | 5.275 | 2014 год | открыт | открыт | 51.5754 | 39.0108
ПС 35/10 кВ Яблочное | 1981 | 8 | 0.5 | 4.23 | 0.33 | 0.33 | 3.9 |  | открыт | открыт | 51.303 | 39.0107
ПС 35/10 кВ Ст.Никольское | 2001 | 5 | 0.86 | 2.165 | 0.58 | 0.58 | 1.585 |  | открыт | открыт | 51.4546 | 38.7405
ПС 35/10 кВ Рудкино | 1976 | 8 | 2.37 | 3.83 | 1.81 | 1.81 | 2.02 |  | открыт | открыт | 51.4389 | 39.0292
ПС 35/6 кВ Хохол-1 | 1975 | 12.6 | 4.81 | 1.805 | 1.54 | 1.54 | 0.265 |  | открыт | открыт | 51.5751 | 38.7706
ПС 110/35/6 кВ № 11 | 1968 | 11.9 | 3.06 | 3.32 | 0 | 0 | 3.32 |  | открыт | открыт | 51.8839 | 39.5282
ПС 35/10 кВ Березовка | 1972 | 8 | 4.5 | -0.3 | 2.16 | 2.16 | 0 |  | закрыт | закрыт | 51.9826 | 39.2288
ПС 35/10 кВ Н.Животинное | 1982 | 12.6 | 6.7 | -0.085 | 10.74 | 10.74 | 0 | 2016 год | закрыт | закрыт | 51.8778 | 39.1825
ПС 35/10/6 кВ Рамонь-1 | 1960 | 12.6 | 5.54 | 1.405 | 1.4 | 1.4 | 0.005 |  | открыт | открыт | 51.9163 | 39.3251
ПС 110/35/10 кВ Рамонь-2 | 1975 | 32 | 22.67 | -5.77 | 0.47 | 0.47 | 0 |  | закрыт | закрыт | 51.938 | 39.3323
ПС 35/10 кВ Верейка | 1983 | 5 | 1.12 | 1.505 | 0.56 | 0.56 | 0.945 |  | открыт | открыт | 52.0148 | 38.9137
ПС 110/35/10 кВ Комплекс | 1987 | 20 | 5.83 | 4.67 | 0 | 0 | 4.67 |  | открыт | открыт | 51.8866 | 38.6979
ПС 110/35/10 кВ Н.Ведуга | 1975 | 32 | 3.75 | 13.05 | 0.19 | 0.19 | 12.86 |  | открыт | открыт | 51.7457 | 38.6447
ПС 35/10 кВ Голосновка | 1975 | 5 | 0.37 | 2.255 | 0.06 | 0.06 | 2.195 |  | открыт | открыт | 51.9522 | 38.53
ПС 35/10 кВ Медвежье | 1971 | 7.2 | 1.37 | 1.99 | 0.11 | 0.11 | 1.88 |  | открыт | открыт | 51.8511 | 38.9718
ПС 35/10 кВ Ст.Ведуга | 1989 | 8 | 1.07 | 3.13 | 0.03 | 0.03 | 3.1 |  | открыт | открыт | 51.8022 | 38.5731
ПС 35/10 кВ М.Покровка | 1992 | 5 | 0.68 | 1.945 | 0.01 | 0.01 | 1.935 |  | открыт | открыт | 51.9936 | 38.6427
ПС 35/10 кВ В.Турово-2 | 1973 | 5 | 0.91 | 2.975 | 0.07 | 0.07 | 2.905 |  | открыт | открыт | 51.6333 | 38.6122
ПС 35/10 кВ С.Липяги | 1987 | 5.7 | 0.86 | 3.205 | 2.07 | 2.07 | 1.135 |  | открыт | открыт | 51.4013 | 38.4527
ПС 110/35/10 кВ Н.Девицк | 1984 | 41 | 6.69 | 10.11 | 1.7 | 1.7 | 8.41 |  | открыт | открыт | 51.5513 | 38.3647
ПС 35/10 кВ Репьевка | 1974 | 8 | 2.84 | 3.89 | 0.12 | 0.12 | 3.77 |  | открыт | открыт | 51.0908 | 38.6609
ПС 110/35/10 кВ Краснолипье | 1967 | 32 | 11.61 | 6.42 | 0.25 | 0.25 | 6.17 |  | открыт | открыт | 51.19 | 38.7705
ПС 110/10 кВ Ульяновка | 1980 | 12.6 | 0.44 | 6.595 | 0.11 | 0.11 | 6.485 |  | открыт | открыт | 51.0349 | 38.8547
ПС 35/10 кВ МОБ | 1987 | 6.5 | 1.49 | 2.575 | 0.21 | 0.21 | 2.365 |  | открыт | открыт | 51.3986 | 39.5606
ПС 35/10 кВ Л.Россошь | 1959 | 12.6 | 6.59 | 0.025 | 1.47 | 1.47 | 0 |  | открыт | закрыт | 51.3566 | 39.3071
ПС 35/10 кВ Каширское | 1964 | 5 | 0.89 | 1.735 | 0.43 | 0.43 | 1.305 |  | открыт | открыт | 51.4079 | 39.6312
ПС 35/10 кВ Запрудское | 1975 | 5 | 1.73 | 0.895 | 0.31 | 0.31 | 0.585 |  | открыт | открыт | 51.3446 | 39.7112
ПС 110/35/10 кВ Московское | 1980 | 20 | 11.83 | -1.33 | 0.23 | 0.23 | 0 |  | закрыт | закрыт | 51.4214 | 39.6036
ПС ПС 35/10 кВ Семеновка СЭС | 1986 | 6.5 | 2.73 | -0.105 | 0.01 | 0.01 | 0 |  | закрыт | закрыт | 50.4207 | 40.6119
ПС 35/10 кВ Н.Байгора | 1990 | 5 | 1.01 | 2.495 | 0.02 | 0.02 | 2.475 |  | открыт | открыт | 51.9296 | 39.9566
ПС 35/10 кВ Шукавка | 1980 | 5 | 0.95 | 2.655 | 0.46 | 0.46 | 2.195 |  | открыт | открыт | 51.8785 | 40.1628
ПС 35/10 кВ Углянец | 1970 | 6.5 | 3.09 | -0.079902 | 0.1 | 0.1 | 0 |  | закрыт | закрыт | 51.8322 | 39.5999
ПС 110/35/10 кВ В.Хава | 1990 | 32 | 17.99 | -1.19 | 2.1 | 2.1 | 0 |  | закрыт | закрыт | 51.8537 | 39.9029
ПС 110/10 кВ Новоусманская | 1958 | 50 | 14.3 | 13.3669 | 5.14 | 5.14 | 8.2269 |  | открыт | открыт | 51.6143 | 39.3679
ПС 35/10 кВ Н.Усмань-2 | 1977 | 20 | 11.24 | -0.74 | 7.25 | 7.25 | 0 |  | закрыт | закрыт | 51.6637 | 39.4115
ПС 35/10 кВ Р.Хава | 1988 | 8 | 4.21 | 0.44413 | 0.27 | 0.27 | 0.17413 |  | открыт | открыт | 51.6562 | 39.6755
ПС 110/35/10 кВ № 31 | 1976 | 41 | 19.24 | 0.26 | 15.09 | 15.09 | 0 |  | открыт | закрыт | 51.7353 | 39.4717
ПС 35/10 кВ Масловка | 1988/2012 | 10.3 | 3.94 | 3.84 | 3.06 | 3.06 | 0.78 |  | открыт | открыт | 51.539 | 39.3635
ПС 110/35/10 кВ Подгорная-районная ЛЭС | 1996 | 32 | 6.33 | 15.39 | 2.96 | 2.96 | 12.43 |  | открыт | открыт | 50.4186 | 39.6566
ПС 110/35/10 кВ Кантемировка | 1974 | 20 | 8.9 | 1.6 | 3.38 | 3.38 | 0 |  | открыт | закрыт | 49.6761 | 39.8508
ПС 110/35/10/6 кВ Россошь | 1964 | 72 | 27.98 | 5.62 | 3.51 | 3.51 | 2.11 |  | открыт | открыт | 50.2087 | 39.5635
ПС 110/35/10 кВ Каменка р-ная ЛЭС | 1993 | 32 | 4.16 | 16.08 | 1.39 | 1.39 | 14.69 |  | открыт | открыт | 51.3336 | 42.6739
ПС 110/35/10 кВ Коротояк | 1966 | 16.3 | 4.96 | 4.355 | 0.75 | 0.75 | 3.605 |  | открыт | открыт | 51.0033 | 39.1541
ПС 110/35/10 Острогожск | 1963 | 81 | 21.42 | 21.105 | 0 | 0 | 21.105 |  | открыт | открыт | 50.8432 | 39.0053
ПС 110/35/10 кВ Хреновое | 1978 | 22.3 | 5.49 | 1.125 | 2.91 | 2.91 | 0 |  | открыт | закрыт | 51.1128 | 40.2811
ПС 110/35/6 кВ МЭЗ | 1966 | 50 | 20.13 | 6.12 | 0.7 | 0.7 | 5.42 |  | открыт | открыт | 50.9788 | 39.5582
ПС 110/6 кВ АНП | 1986 | 12.6 | 3.54 | 3.5499 | 2.25 | 2.25 | 1.2999 |  | открыт | открыт | 51.0164 | 39.4333
ПС 110/10 кВ Ст. Калитва | 1988 | 12.6 | 2.21 | 4.405 | 1.62 | 1.62 | 2.785 |  | открыт | открыт | 50.1388 | 39.9693
ПС 110/10 кВ Никаноровка | 1972 | 8.8 | 1.81 | 0.855 | 0.63 | 0.63 | 0.225 |  | открыт | открыт | 50.2337 | 39.7202
ПС 110/10 кВ ПТФ | 1984 | 20 | 2.63 | 7.87 | 0.82 | 0.82 | 7.05 |  | открыт | открыт | 50.207 | 39.6346
ПС 110/10 кВ Коршево | 1981 | 12.6 | 0.92 | 6.005 | 2.64 | 2.64 | 3.365 |  | открыт | открыт | 51.1962 | 40.1046
ПС 110/10 кВ Давыдовка | 1972 | 12.6 | 6.55 | 2.135 | 2.9 | 2.9 | 0 |  | открыт | закрыт | 51.132 | 39.395
ПС 110/10 кВ 2-я Пятилетка | 1976 | 12.6 | 1.24 | 5.755 | 0.7 | 0.7 | 5.055 |  | открыт | открыт | 51.0779 | 39.5366
ПС 110/6 кВ Лискинская | 1988 | 26 | 6.84 | 3.67 | 1.65 | 1.65 | 2.02 |  | открыт | открыт | 50.9998 | 39.5469
ПС 35/10 кВ Ольховатка | 1973 | 8 | 4.25 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 0 |  | открыт | закрыт | 50.2637 | 39.3102
ПС 35/10 кВ Шапошниковка | 1977 | 5 | 1.21 | 1.415 | 0.49 | 0.49 | 0.925 |  | открыт | открыт | 50.2419 | 39.3843
ПС 35/10 кВ Караяшник | 1981 | 5 | 0.55 | 2.155 | 0.4 | 0.4 | 1.755 |  | открыт | открыт | 50.4283 | 39.2035
ПС 35/10 кВ Сагуны | 1969 | 5 | 1.07 | 1.635 | 0.37 | 0.37 | 1.265 |  | открыт | открыт | 50.5976 | 39.7158
ПС 35/10 кВ Белогорье | 1992 | 5 | 1.04 | 1.585 | 0.29 | 0.29 | 1.295 |  | открыт | открыт | 50.4808 | 39.9936
ПС 35/10 кВ Талы | 1991 | 8 | 1.58 | 2.62 | 0.47 | 0.47 | 2.15 |  | открыт | открыт | 49.8338 | 40.0798
ПС 35/10 кВ Титаревка | 1977 | 5 | 0.98 | 1.645 | 0.36 | 0.36 | 1.285 |  | открыт | открыт | 49.7342 | 40.1456
ПС 35/10 кВ Митрофановка | 1970 | 8 | 2.8 | 1.4 | 0.79 | 0.79 | 0.61 |  | открыт | открыт | 49.9738 | 39.7163
ПС 35/10 кВ Дружба | 1993 | 8 | 1.6 | 2.6 | 0.58 | 0.58 | 2.02 |  | открыт | открыт | 49.7472 | 39.7764
ПС 35/10 кВ Александровка ЛЭС | 1991 | 8 | 2.44 | 1.76 | 0.37 | 0.37 | 1.39 |  | открыт | открыт | 51.2128 | 40.652
ПС 35/10 кВ Тхоревка | 1986 | 8 | 0.95 | 3.69 | 0.23 | 0.23 | 3.46 |  | открыт | открыт | 50.7161 | 39.3232
ПС 35/10 кВ Марки | 1989 | 5 | 0.4 | 2.305 | 0.11 | 0.11 | 2.195 |  | открыт | открыт | 50.7786 | 39.6525
ПС 35/10 кВ Ольхов Лог | 1993 | 5 | 0.73 | 2.1528 | 0.03 | 0.03 | 2.1228 |  | открыт | открыт | 50.5842 | 39.2649
ПС 35/10 кВ Болдыревка | 1972 | 5 | 1.15 | 1.475 | 0.32 | 0.32 | 1.155 |  | открыт | открыт | 51.1355 | 39.0436
ПС 35/10 кВ Победа | 1983 | 8 | 0.57 | 5.13 | 0.11 | 0.11 | 5.02 |  | открыт | открыт | 50.8322 | 39.1372
ПС 35/10 кВ Липовка | 1975 | 8 | 1.99 | 2.21 | 0.98 | 0.98 | 1.23 |  | открыт | открыт | 50.8469 | 39.9947
ПС 35/10 кВ Юдановка | 1977 | 5 | 1.04 | 1.695 | 1.03 | 1.03 | 0.665 |  | открыт | открыт | 51.2761 | 39.8292
ПС 35/10 кВ Мечетка | 1976 | 4.1 | 0.49 | 1.19 | 0.05 | 0.05 | 1.14 |  | открыт | открыт | 50.9122 | 40.0693
ПС 35/10 кВ Петровская | 1986 | 8 | 2.82 | 1.74 | 2.08 | 2.08 | 0 |  | открыт | закрыт | 50.8555 | 39.6082
ПС 35/10 кВ Ср. Икорец | 1971 | 8 | 3.33 | 0.94 | 0.19 | 0.19 | 0.75 |  | открыт | открыт | 51.0661 | 39.7419
ПС 35/10 кВ 2-е Сторожевое | 1993 | 5 | 0.56 | 2.065 | 1.19 | 1.19 | 0.875 |  | открыт | открыт | 51.1209 | 39.6483
ПС 35/6 кВ Оч. Сооружения | 1984 | 5 | 2.36 | 0.815 | 2.26 | 2.26 | 0 |  | открыт | закрыт | 50.9818 | 39.667
ПС 110/35/6 кВ Борисоглебск | 1963 | 50 | 27.65 | -1.4 | 2.64 | 2.64 | 0 |  | закрыт | закрыт | 51.3402 | 42.0827
ПС 110/35/10 кВ Каменка БЭС | 1989 | 20 | 5.01 | 5.98 | 0.79 | 0.79 | 5.19 |  | открыт | открыт | 50.7057 | 39.43
ПС 110/35/10 кВ Таловая | 1991 | 32 | 8.15 | 8.65 | 0.51 | 0.51 | 8.14 |  | открыт | открыт | 51.119 | 40.6668
ПС 110/35/10 кВ Анна | 1965 | 50 | 14.12 | 20.56 | 1.82 | 1.82 | 18.74 |  | открыт | открыт | 51.4882 | 40.4031
ПС 110/35/10 кВ Архангельское БЭС | 1993 | 20 | 6.5 | 4 | 0.01 | 0.01 | 3.99 |  | открыт | открыт | 51.4625 | 40.9129
ПС 110/35/10 кВ Листопадовка | 1989 | 20 | 3.65 | 6.85 | 0.59 | 0.59 | 6.26 |  | открыт | открыт | 51.408 | 41.4314
ПС 110/35/10 кВ В. Карачан | 1992 | 20 | 1.92 | 8.58 | 0.49 | 0.49 | 8.09 |  | открыт | открыт | 51.4167 | 41.7564
ПС 110/35/10 кВ Терновка | 1965 | 20 | 4.32 | 6.18 | 0.06 | 0.06 | 6.12 |  | открыт | открыт | 51.6729 | 41.6068
ПС 110/35/10 кВ Народное | 1986 | 26 | 3.7 | 13.1 | 0.47 | 0.47 | 12.63 |  | открыт | открыт | 51.5798 | 41.7927
ПС 110/35/10 кВ Н. Хоперск | 1976 | 26 | 9.92 | 0.58 | 2.09 | 2.09 | 0 |  | открыт | закрыт | 51.0794 | 41.6222
ПС 110/35/10 кВ Эртиль | 1967 | 32 | 9.76 | 7.04 | 0.63 | 0.63 | 6.41 |  | открыт | открыт | 51.8324 | 40.8093
ПС 110/35/10 кВ Щучье | 1982 | 12.6 | 2.65 | 5.875 | 0.8 | 0.8 | 5.075 |  | открыт | открыт | 51.7509 | 40.4736
ПС 110/10 кВ Докучаево | 1974 | 20 | 3.33 | 7.17 | 2.15 | 2.15 | 5.02 |  | открыт | открыт | 51.0421 | 40.7242
ПС 110/10 кВ Б. Грибановка | 1981 | 32 | 10.12 | 6.75 | 2.44 | 2.44 | 4.31 |  | открыт | открыт | 51.4593 | 41.9348
ПС 110/6 кВ Химмаш | 1978 | 32 | 7.13 | 9.67 | 0 | 0 | 9.67 |  | открыт | открыт | 51.3507 | 42.0954
ПС 35/10 кВ Чигорак | 1977 | 6.5 | 1.06 | 1.565 | 0.46 | 0.46 | 1.105 |  | открыт | открыт | 51.4472 | 42.1452
ПС 35/10 кВ Третьяки | 1989 | 8 | 1.52 | 2.68 | 1.35 | 1.35 | 1.33 |  | открыт | открыт | 51.3825 | 42.5062
ПС 35/10 кВ Губари | 1976 | 5 | 0.44 | 2.265 | 0.15 | 0.15 | 2.115 |  | открыт | открыт | 51.5097 | 42.5366
ПС 35/10 кВ Танцырей | 1991 | 12.6 | 1.32 | 6.795 | 2.23 | 2.23 | 4.565 |  | открыт | открыт | 51.3405 | 42.3598
ПС 35/10 кВ Пески | 1986 | 8 | 3.37 | 0.83 | 0.2 | 0.2 | 0.63 |  | открыт | открыт | 51.2417 | 42.4719
ПС 35/10 кВ М. Грибановка | 1975 | 3.2 | 0.36 | 1.32 | 0.04 | 0.04 | 1.28 |  | открыт | открыт | 51.5252 | 42.086
ПС 35/10 кВ Н. Карачан | 1993 | 5 | 0.27 | 2.355 | 0.12 | 0.12 | 2.235 |  | открыт | открыт | 51.3361 | 41.7577
ПС 35/10 кВ Козловка БЭС | 1978 | 6.5 | 1.2 | 1.425 | 0.03 | 0.03 | 1.395 |  | открыт | открыт | 51.657 | 41.3142
ПС 35/10 кВ К. Отделец | 1973 | 5 | 0.27 | 2.355 | 0.11 | 0.11 | 2.245 |  | открыт | открыт | 51.5355 | 41.4334
ПС 35/10 кВ Есипово | 1972 | 5 | 0.85 | 1.775 | 0.02 | 0.02 | 1.755 |  | открыт | открыт | 51.752 | 41.5114
ПС 35/10 кВ Кисельное | 1993 | 5 | 0.32 | 2.305 | 0 | 0 | 2.305 |  | открыт | открыт | 51.5874 | 41.1267
ПС 35/10 кВ Красное | 1987 | 8 | 3.21 | 0.99 | 0.1 | 0.1 | 0.89 |  | открыт | открыт | 51.1649 | 41.5112
ПС 35/10 кВ Троицкое | 1985 | 5 | 0.52 | 2.105 | 0 | 0 | 2.105 |  | открыт | открыт | 51.1799 | 40.7129
ПС 35/10 кВ Эртиль-город | 1975 | 12.6 | 4.11 | 4.115 | 0.54 | 0.54 | 3.575 |  | открыт | открыт | 51.8391 | 40.7974
ПС 35/10 кВ Ростоши | 1968 | 8 | 1.45 | 2.75 | 0 | 0 | 2.75 |  | открыт | открыт | 51.5809 | 40.9192
ПС 35/10 кВ Введенка | 1977 | 5 | 0.2 | 2.425 | 0.08 | 0.08 | 2.345 |  | открыт | открыт | 51.704 | 40.8376
ПС 35/10 кВ Садовое | 1976 | 8 | 2.48 | 2.01 | 0.36 | 0.36 | 1.65 |  | открыт | открыт | 51.5274 | 40.5087
ПС 35/10 кВ Рубашевка | 1971 | 5 | 1.2 | 1.425 | 0.04 | 0.04 | 1.385 |  | открыт | открыт | 51.625 | 40.6207
ПС 35/10 кВ Н. Надежденка | 1993 | 5 | 0.48 | 2.515 | 0 | 0 | 2.515 |  | открыт | открыт | 51.4457 | 40.2218
ПС 35/10 кВ Абрамовка | 1967 | 10.3 | 2.9 | 1.47 | 0.22 | 0.22 | 1.25 |  | открыт | открыт | 51.1799 | 41.036
ПС 35/10 кВ Александровка БЭС | 1987 | 5 | 0.91 | 2.275 | 1.26 | 1.26 | 1.015 |  | открыт | открыт | 49.9816 | 39.4154
ПС 35/10 кВ Н. Троицкая | 1988 | 8 | 0.5 | 3.938 | 0 | 0 | 3.938 |  | открыт | открыт | 51.2411 | 40.6965
ПС 110/35/10 кВ Калач-1 | 1965 | 50 | 16.04 | 11.41 | 7.21 | 7.21 | 4.2 |  | открыт | открыт | 50.3583 | 41.0279
ПС 110/10 кВ Калач-2 | 1966 | 32 | 8.81 | 10.19 | 2.99 | 2.99 | 7.2 |  | открыт | открыт | 50.428 | 40.9673
ПС 110/35/10 кВ Бутурлиновка-1 | 1965 | 32 | 11.78 | 7.02 | 0.6 | 0.6 | 6.42 |  | открыт | открыт | 50.8111 | 40.628
ПС 110/10 кВ Бутурлиновка-2 | 1981 | 12.6 | 6.09 | 2.025 | 0.56 | 0.56 | 1.465 |  | открыт | открыт | 50.847 | 40.6036
ПС 110/35/10 кВ Н.Кисляй | 1974 | 20 | 6.34 | 5.66 | 0.56 | 0.56 | 5.1 |  | открыт | открыт | 50.8688 | 40.1584
ПС 110/10 кВ Козловка КЭС | 1979 | 8.8 | 1.28 | 2.845 | 0.03 | 0.03 | 2.815 |  | открыт | открыт | 50.8821 | 40.5159
ПС 110/10 кВ Филиппенково | 1988 | 12.6 | 1.05 | 7.065 | 0.02 | 0.02 | 7.045 |  | открыт | открыт | 50.7943 | 40.6452
ПС 110/35/10 кВ Воробьевка | 1982 | 32 | 7.86 | 9.94 | 0.43 | 0.43 | 9.51 |  | открыт | открыт | 50.6352 | 40.9507
ПС 110/35/10 кВ Солонцы | 1970 | 12.6 | 2.97 | 3.645 | 0.03 | 0.03 | 3.615 |  | открыт | открыт | 50.6139 | 40.7168
ПС 110/35/10 кВ Манино | 1981 | 32 | 2.17 | 15.63 | 0.09 | 0.09 | 15.54 |  | открыт | открыт | 50.4798 | 41.3937
ПС 110/35/10 кВ Петропавловка | 1979 | 20 | 4.77 | 6.73 | 1.93 | 1.93 | 4.8 |  | открыт | открыт | 50.1006 | 40.8835
ПС 110/35/10 кВ В.Мамон | 1978 | 26 | 5.51 | 8.2 | 2.77 | 2.77 | 5.43 |  | открыт | открыт | 50.1814 | 40.3668
ПС 110/10 кВ Н.Мамон | 1980 | 8.8 | 3.2 | -0.575 | 2.2 | 2.2 | 0 |  | закрыт | закрыт | 50.1795 | 40.5131
ПС 110/35/10 кВ Павловск-2 | 1981 | 50 | 22.36 | 3.89 | 0.14 | 0.14 | 3.75 |  | открыт | открыт | 50.4437 | 40.1245
ПС 110/35/10 кВ Богучарская | 1965 | 32 | 12.94 | 4.86 | 5.44 | 5.44 | 0 |  | открыт | закрыт | 49.933268 | 40.537269
ПС 110/10 кВ Опорная | 1995 | 12.6 | 2.63 | 5.485 | 11.75 | 11.75 | 0 |  | открыт | закрыт | 49.9522 | 40.5023
ПС 35/10 кВ Подгорная КЭС | 1975 | 5 | 0.77 | 2.715 | 0.7 | 0.7 | 2.015 |  | открыт | открыт | 51.3569 | 41.1507
ПС 35/10 кВ Большевик КЭС | 1981 | 6.5 | 2.41 | 1.715 | 0.62 | 0.62 | 1.095 |  | открыт | открыт | 50.4536 | 41.0306
ПС 35/10 кВ Семеновка КЭС | 1966 | 4.3 | 0.76 | 1.75 | 0.52 | 0.52 | 1.23 |  | открыт | открыт | 51.7738 | 39.793
ПС 35/10 кВ Попасное | 1987 | 8 | 0.37 | 4.17 | 0.02 | 0.02 | 4.15 |  | открыт | открыт | 50.4984 | 40.6557
ПС 35/10 кВ Н.Криуша | 1977 | 5 | 1.25 | 2.225 | 1.81 | 1.81 | 0.415 |  | открыт | открыт | 50.2574 | 41.2884
ПС 35/10 кВ Н.Меловатка | 1974 | 5 | 1.75 | 2.215 | 0.44 | 0.44 | 1.775 |  | открыт | открыт | 50.414 | 40.7829
ПС 35/10 кВ Васильевка КЭС | 1989 | 8 | 1.03 | 4.08 | 0.08 | 0.08 | 4 |  | открыт | открыт | 50.9125 | 40.9516
ПС 35/10 кВ В.Октябрь | 1967 | 8 | 1.37 | 3.62 | 0.05 | 0.05 | 3.57 |  | открыт | открыт | 50.713 | 40.4853
ПС 35/10 кВ В.Архангельское | 1993 | 5 | 0.47 | 2.705 | 0.03 | 0.03 | 2.675 |  | открыт | открыт | 51.2656 | 39.1302
ПС 35/10 кВ Лещаная | 1976 | 5 | 1.73 | 2.395 | 0.18 | 0.18 | 2.215 |  | открыт | открыт | 50.653 | 40.9081
ПС 35/10 кВ Мужичье | 1986 | 6.5 | 0.57 | 2.655 | 0.06 | 0.06 | 2.595 |  | открыт | открыт | 50.7288 | 41.0531
ПС 35/10 кВ Рудня | 1988 | 8 | 0.59 | 4.14 | 0.08 | 0.08 | 4.06 |  | открыт | открыт | 50.5622 | 40.9266
ПС 35/10 кВ Ст. Меловая | 1972 | 8 | 1.07 | 3.13 | 0.44 | 0.44 | 2.69 |  | открыт | открыт | 50.2939 | 40.8645
ПС 35/10 кВ Ст. Криуша | 1979 | 6.5 | 1.3 | 1.325 | 1.12 | 1.12 | 0.205 |  | открыт | открыт | 50.2181 | 41.1518
ПС 35/10 кВ Лозовая | 1983 | 8 | 0.63 | 4.57 | 1.57 | 1.57 | 3 |  | открыт | открыт | 50.2633 | 40.3845
ПС 35/10 кВ Павловск-1 | 1990 | 8 | 3.79 | 1.41 | 0.38 | 0.38 | 1.03 |  | открыт | открыт | 50.4714 | 40.1458
ПС 35/10 кВ Лосево КЭС | 1975 | 8 | 3.66 | 0.54 | 0.09 | 0.09 | 0.45 |  | открыт | открыт | 51.7447 | 38.8547
ПС 35/10 кВ Гаврильск | 1985 | 8 | 0.65 | 3.55 | 0.03 | 0.03 | 3.52 |  | открыт | открыт | 50.4398 | 40.3421
ПС 35/10 кВ Покровка | 1988 | 6.5 | 0.98 | 1.645 | 0.02 | 0.02 | 1.625 |  | открыт | открыт | 50.676 | 39.8616
ПС 35/10 кВ Воронцовка | 1986 | 8 | 3.28 | 2.42 | 2.24 | 2.24 | 0.18 |  | открыт | открыт | 50.6065 | 40.3455
ПС 35/10 кВ А.Донская | 1991 | 5 | 1.12 | 2.575 | 0.14 | 0.14 | 2.435 |  | открыт | открыт | 50.53 | 40.0935
ПС 35/10 кВ Петровка | 1992 | 6.5 | 2.11 | 2.015 | 0.25 | 0.25 | 1.765 |  | открыт | открыт | 50.5002 | 40.253
ПС 35/10 кВ Монастырщина | 1988 | 8 | 1.35 | 3.56 | 0.36 | 0.36 | 3.2 |  | открыт | открыт | 49.8498 | 40.9082
ПС 35/10 кВ Журавка | 1972 | 4.3 | 0.17 | 1.72 | 0.1 | 0.1 | 1.62 |  | открыт | открыт | 50.056 | 40.6074
ПС 35/10 кВ Дьяченково | 1977 | 5 | 2.02 | 2.105 | 1.99 | 1.99 | 0.115 |  | открыт | открыт | 49.9223 | 40.5992
ПС 35/10 кВ Радченская | 1975 | 4.1 | 0.92 | 0.76 | 0.79 | 0.79 | 0 |  | открыт | закрыт | 49.7895 | 40.4983
ПС 35/10 кВ Россия | 1974 | 8 | 1.39 | 4.31 | 1.03 | 1.03 | 3.28 |  | открыт | открыт | 49.8906 | 40.4565
ПС 35/10 кВ Первомайская | 1986 | 8 | 0.5 | 4.09 | 0.37 | 0.37 | 3.72 |  | открыт | открыт | 49.6551 | 40.4055
ПС 35/10 кВ Подколодновка | 1986 | 5.7 | 1.1 | 1.525 | 0.39 | 0.39 | 1.135 |  | открыт | открыт | 50.0082 | 40.6398
ПС 35/10 кВ Южный | 1993 | 5 | 0.12 | 2.505 | 0.09 | 0.09 | 2.415 |  | открыт | открыт | 49.756 | 40.7577
*Данная вкладка является дублирующей вкладкой "Итоговая" и приведена в ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫХ (вспомогательных) целях так как является приложением к программе по графическому и цветовому отображению подстанций на местности. Текущий и перспективный статус подстанций может отличаться от статуса подстанций во вкладе "Итоговая".

## Лист3 (hidden)
№пп | Наименование подстанции (ЦП) | Напряжение, кВ | Установленная мощность трансформаторов Sуст., МВА | Суммарная полная мощность ЦП по результатам замеров максимума нагрузки Sмах, МВА | Текущий дефицит/ профицит, МВА | Ожидаемый дефицит/ профицит, МВА | Текущий статус | Перспективный статус | Широта, град | Долгота, град
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | ПС № 44 | 110/6 | 6.3 |  | 0 | 0 | открыт | открыт | 51.625 | 39.2556
2 | ПС Ступино | 110/10 | 6.3 |  | 0.2575 | -1.2525 | открыт | закрыт | 51.9767 | 39.3792
3 | ПС Парижская Коммуна | 110/10 | 6.3 |  | 0 | 0 | открыт | открыт | 51.8213 | 39.6411
4 | ПС № 38 | 35/10 | 2.5 |  | 0.25 | 0.25 | открыт | открыт | 51.6853 | 38.9255
5 | ПС № 46 | 35/6 | 4 |  | -0.11 | -0.11 | закрыт | закрыт | 51.584 | 39.2384
6 | ПС Истобное | 35/10 | 4 |  | 0.03 | -0.26 | открыт | закрыт | 51.2695 | 38.6486
7 | ПС Родина | 35/10 | 2.5 |  | 2.2 | 2 | открыт | открыт | 51.4983 | 38.3645
8 | ПС Вязноватовка | 35/10 | 2.5 |  | 0.63 | 0.61 | открыт | открыт | 51.5725 | 38.4698
9 | ПС Турово-1 | 35/10 | 3.2 |  | 0.25 | 0.06 | открыт | открыт | 51.6209 | 38.5874
10 | ПС Семидесятное | 35/10 | 2.5 |  | -0.24 | -0.37 | закрыт | закрыт | 51.3356 | 38.7415
11 | ПС Хохол-2 | 35/10 | 2.5 |  | -1.33 | -1.83 | закрыт | закрыт | 51.5497 | 38.7244
12 | ПС Н.Ольшанка | 35/10 | 4 |  | -0.2226 | -0.3226 | закрыт | закрыт | 51.6791 | 38.3299
13 | ПС Троицкое | 35/10 | 2.5 |  | -0.27 | -0.28 | закрыт | закрыт | 51.2682 | 41.5018
14 | ПС Землянск | 35/10 | 4 |  | -0.66 | -1.33 | закрыт | закрыт | 51.9283 | 38.7941
15 | Лосево | 35/10 | 2.5 |  | 0.4036 | 0.4036 | открыт | открыт | 50.6957 | 40.052
16 | ПС Верный | 35/10 | 2.5 |  | 0.62 | 0.49 | открыт | открыт | 51.8533 | 39.8517
17 | ПС Элеватор | 35/10 | 2.5 |  | -0.27 | -0.3 | закрыт | закрыт | 51.845 | 39.8929
18 | ПС Юбилейная | 35/10 | 4 |  | 0.44 | 0.37 | открыт | открыт | 51.5527 | 39.7188
19 | ПС Парусное | 35/10 | 4 |  | 0.5284 | 0.3484 | открыт | открыт | 51.5944 | 39.5173
20 | ПС Рогачёвка | 35/10 | 4 |  | 0.45 | 0.36 | открыт | открыт | 51.4965 | 39.565
21 | ПС Рассвет | 35/10 | 2.5 |  | 0.22 | 0.22 | открыт | открыт | 51.7538 | 38.7687
22 | ПС Алёна | 35/10 | 6.3 |  | 0.03 | 0.03 | открыт | открыт | 51.9184 | 39.2303
23 | ПС Данково | 35/10 | 2.5 |  | 0.099 | 0.079 | открыт | открыт | 51.3022 | 39.525
24 | ПС Бугаевка | 110/35/10 | 16 |  | 1.56 | 1.28 | открыт | открыт | 50.3151 | 39.3194
25 | ПС Добрино | 110/35/10 | 10 |  | 1.12 | 0.88 | открыт | открыт | 51.2103 | 39.5189
26 | ПС Новая Калитва | 110/10 | 6.3 |  | 0.67 | 0.07 | открыт | открыт | 50.0701 | 40.0054
27 | ПС Шишовка | 110/10 | 6.3 |  | 1.65 | 1.23 | открыт | открыт | 51.2606 | 40.2107
28 | ПС Азовка | 110/10 | 10 |  | 1.21 | 0.62 | открыт | открыт | 51.0584 | 39.9542
29 | ПС Юрасовка | 35/10 | 2.5 |  | 0.72 | 0.69 | открыт | открыт | 50.4788 | 39.1939
30 | ПС Неровновка | 35/10 | 2.5 |  | 0.5 | 0.48 | открыт | открыт | 50.1491 | 39.2414
31 | ПС Саприно | 35/10 | 1.8 |  | 1.4 | 1.36 | открыт | открыт | 50.472 | 39.3754
32 | ПС Сергеевка | 35/10 | 4 |  | -0.53 | -0.59 | закрыт | закрыт | 50.4165 | 39.8039
33 | ПС Степановка | 35/10 | 4 |  | 1.24 | 1.17 | открыт | открыт | 50.4333 | 39.5528
34 | ПС Колодежанская | 35/10 | 2.5 |  | 0.54 | 0.4 | открыт | открыт | 50.6416 | 39.8037
35 | ПС Андреевка | 35/10 | 2.5 |  | 0 | 0 | открыт | открыт | 50.5112 | 39.8039
36 | ПС Куликовка | 35/10 | 4 |  | -1.75 | -2.23 | закрыт | закрыт | 49.8234 | 39.491
37 | ПС Лизиновка | 35/10 | 2.5 |  | 1.63 | 1.56 | открыт | открыт | 50.1181 | 39.4508
38 | ПС Сотницкая | 35/10 | 4 |  | 0.85 | 0.68 | открыт | открыт | 50.2757 | 39.6051
39 | ПС Кривая Поляна | 35/10 | 2.5 |  | -0.35 | -0.39 | закрыт | закрыт | 50.641 | 39.1238
40 | ПС Гумны | 35/10 | 4 |  | 0.76 | 0.56 | открыт | открыт | 50.7706 | 38.9026
41 | ПС Урыв | 35/10 | 2.5 |  | -0.67 | -0.8 | закрыт | закрыт | 51.1253 | 39.1784
42 | ПС Шубное | 35/10 | 2.5 |  | 0.27 | 0.07 | открыт | открыт | 50.8807 | 38.8744
43 | ПС Залужное | 35/10 | 2.5 |  | -0.16 | -0.73 | закрыт | закрыт | 50.9207 | 39.463
44 | ПС Анна-2 | 110/35/10 | 25 |  | 0.31 | -2.7 | открыт | закрыт | 51.4676 | 40.4251
45 | ПС Восточная | 35/6 | 10 |  | 1.18 | 0.04 | открыт | открыт | 51.3466 | 42.1447
46 | ПС Большевик | 110/10 | 6.3 |  | 0.56 | 0.5 | открыт | открыт | 51.1066 | 41.1912
47 | ПС Рождество | 110/10 | 6.3 |  | 0.09 | -0.27 | открыт | закрыт | 51.2407 | 42.1922
48 | ПС В.Тойда | 110/10 | 6.3 |  | 0.4 | 0.39 | открыт | открыт | 51.4086 | 40.3272
49 | ПС Восточная-1 | 110/35/6 | 40 |  | -0.54 | -0.8 | закрыт | закрыт | 51.3605 | 42.1317
50 | ПС Макашевка | 35/10 | 2.5 |  | 0.12 | 0 | открыт | открыт | 51.5043 | 42.618
51 | ПС Миролюбие | 35/10 | 4 |  | 0.19 | 0.16 | открыт | открыт | 51.4858 | 42.2975
52 | ПС В.Затон | 35/10 | 2.5 |  | 0.01 | 0.01 | открыт | открыт | 51.5505 | 42.2432
53 | ПС Октябрьское | 35/10 | 2.5 |  | 0.21 | 0.02 | открыт | открыт | 51.2319 | 41.9553
54 | ПС Ильмень | 35/10 | 2.5 |  | 0.14 | 0.09 | открыт | открыт | 51.2638 | 42.5646
55 | ПС Вихляевка | 35/10 | 2.5 |  | 0.02 | 0.01 | открыт | открыт | 51.2614 | 42.8506
56 | ПС Новогольелань | 35/10 | 2.5 |  | -0.5 | -0.55 | закрыт | закрыт | 51.4928 | 41.2578
57 | ПС Б.Алабухи | 35/10 | 2.5 |  | 0.27 | 0.02 | открыт | открыт | 51.5963 | 42.2283
58 | ПС Пыховка | 35/10 | 2.5 |  | -0.25 | -0.25 | закрыт | закрыт | 51.0211 | 41.4949
59 | ПС Е.Колено | 35/10 | 4 |  | 0.37 | 0.27 | открыт | открыт | 51.159 | 41.2397
60 | ПС Подгорное | 35/10 | 2.5 |  | 0.05 | 0.04 | открыт | открыт | 50.4508 | 41.1996
61 | ПС Михайловка-1 | 35/10 | 4 |  | 0.06 | 0.06 | открыт | открыт | 50.9215 | 41.2647
62 | ПС Михайловка | 35/10 | 2.5 |  | 0.19 | 0.18 | открыт | открыт | 50.9221 | 41.2762
63 | ПС Гнилуша | 35/10 | 4 |  | 0.18 | 0.18 | открыт | открыт | 51.8846 | 40.5033
64 | ПС Майская | 35/10 | 2.5 |  | -0.42 | -0.42 | закрыт | закрыт | 51.7327 | 40.7175
65 | ПС Хлебородное | 35/10 | 2.5 |  | -0.49 | -0.61 | закрыт | закрыт | 51.4782 | 40.6662
66 | ПС Н.Курлак | 35/10 | 4 |  | 0.18 | 0.18 | открыт | открыт | 51.4336 | 40.564
67 | ПС Николаевка | 35/10 | 4 |  | 0.17 | 0.11 | открыт | открыт | 51.5067 | 40.2864
68 | ПС Васильевка | 35/10 | 2.5 |  | 0.12 | 0.03 | открыт | открыт | 51.486 | 40.1921
69 | ПС Авангард | 35/10 | 2.5 |  | 0.1 | 0.03 | открыт | открыт | 51.186 | 40.9087
70 | ПС Орловка | 35/10 | 2.5 |  | 0.08 | 0.03 | открыт | открыт | 51.0281 | 40.5401
71 | ПС Чигла | 35/10 | 2.5 |  | 0.31 | 0.2 | открыт | открыт | 51.2404 | 40.4934
72 | ПС Троицкое | 35/10 | 1.6 |  | 0.08 | 0.08 | открыт | открыт | 51.9661 | 38.3959
73 | ПС Тишанка | 35/10 | 2.5 |  | 0.49 | 0.44 | открыт | открыт | 51.3149 | 40.5341
74 | ПС Калачеевская | 110/10 | 6.3 |  | 0.45 | -1.1 | открыт | закрыт | 50.3395 | 41.1416
75 | ПС Б.Казинка | 110/10 | 6.3 |  | -0.51 | -3.6 | закрыт | закрыт | 50.2353 | 40.1032
76 | ПС Дерезовка | 110/10 | 6.3 |  | -0.36 | -0.43 | закрыт | закрыт | 50.0661 | 40.3175
77 | ПС Осетровка | 110/10 | 6.3 |  | 0.62 | -1.6 | открыт | закрыт | 50.1237 | 40.4709
78 | ПС С-з Радченский | 110/35/10 | 10 |  | -2.64 | -2.64 | закрыт | закрыт | 49.8636 | 40.7683
79 | ПС Клеповка | 35/10 | 4 |  | 0.44 | 0.31 | открыт | открыт | 50.6954 | 40.4454
80 | ПС Краснополье | 35/10 | 4 |  | 0.69 | 0.67 | открыт | открыт | 50.6076 | 41.299
81 | ПС Никольское | 35/10 | 2.5 |  | 1.1 | 1.1 | открыт | открыт | 50.5849 | 41.1718
82 | ПС Н.Лиман | 35/10 | 2.5 |  | 1.15 | 1.05 | открыт | открыт | 49.9489 | 40.9036
83 | ПС Березняги | 35/10 | 2.5 |  | 1.2 | 1 | открыт | открыт | 50.0209 | 41.0771
84 | ПС К.Флот | 35/10 | 2.5 |  | 1.23 | 1.09 | открыт | открыт | 50.0737 | 41.2282
85 | ПС Р. Журавка | 35/10 | 2.5 |  | -0.72 | -0.8 | закрыт | закрыт | 50.3646 | 40.5453
86 | ПС Гороховка | 35/10 | 2.5 |  | 0.95 | 0.84 | открыт | открыт | 50.1193 | 40.1854
87 | ПС Ливенка | 35/10 | 2.5 |  | 0.08 | 0.03 | открыт | открыт | 50.7431 | 40.2156
88 | ПС Р. Буйловка | 35/10 | 2.5 |  | 1 | 0.94 | открыт | открыт | 50.3473 | 40.0574
89 | ПС Шуриновка | 35/10 | 2.5 |  | -0.28 | -0.31 | закрыт | закрыт | 49.739 | 40.4012
90 | ПС Твердохлебовка | 35/10 | 4 |  | -0.29 | -0.39 | закрыт | закрыт | 49.9524 | 40.3446
91 | ПС Криница | 35/10 | 2.5 |  | -0.12 | -0.17 | закрыт | закрыт | 49.7207 | 40.608
92 | ПС Заречная | 35/0,4 | 0.1 |  | -0.01 | -0.01 | закрыт | закрыт | 51.4172 | 38.8213
93 | ПС В.Архангельская | 35/10 | 2.5 |  | -0.56 | -0.56 | закрыт | закрыт | 50.8465 | 40.7513
94 | ПС Красногоровка | 35/10 | 2.5 |  | -0.12 | -0.13 | закрыт | закрыт | 49.9047 | 40.767
95 | ПС № 2 | 110/6 | 25+25 |  | 6.33 | 1.46 | открыт | открыт | 51.6668 | 39.2102
96 | ПС № 3 | 35/6 | 6,3 + 10 |  | -0.295 | -0.425 | закрыт | закрыт | 51.7141 | 39.2719
97 | ПС № 4 | 35/6 | 10+10+15 |  | 5.14 | 5.05 | открыт | открыт | 51.6948 | 39.0423
98 | ПС № 6 | 110/6 | 25+32 |  | 12.03 | 7.82 | открыт | открыт | 51.6638 | 39.2463
99 | ПС № 7 | 35/10/6 | 2,5+4 |  | 4.405 | 2.185 | открыт | открыт | 51.6483 | 38.8584
100 | ПС №8 | 35/6 | 4+4+4 |  | 2.29 | -0.98 | открыт | закрыт | 51.6959 | 39.0554
101 | ПС № 9 | 110/10/6 | 40+40 |  | 23.31 | 8.01 | открыт | открыт | 51.723 | 39.227
102 | ПС Центральная | 110/6 | 63+63 |  | 47.59 | 42.43 | открыт | открыт | 51.6714 | 39.1863
103 | ПС № 13 | 35/10 | 6,3+6,3 |  | 0.845 | -4.87 | открыт | закрыт | 51.7502 | 39.1897
104 | ПС № 14 | 110/35/6 | 31,5+31,5 |  | 21.625 | 21.625 | открыт | открыт | 51.6714 | 39.1407
105 | ПС № 15 | 110/35/6 | 40,5+40,5+63,0 |  | 85.05 | 67.98 | открыт | открыт | 51.6837 | 38.9934
106 | ПС № 16 | 110/35/6 | 31,5+31,5+40,0 |  | 10.67 | -6.4 | открыт | закрыт | 51.655 | 39.1581
107 | ПС № 18 | 110/10 | 6,3+6,3 |  | 3.805 | 2.075 | открыт | открыт | 51.5951 | 39.0398
108 | ПС № 20 | 110/10/6 | 25+25 |  | 13.82 | 3.33 | открыт | открыт | 51.6909 | 39.2164
109 | ПС № 21 | 110/35/6 | 25,0+20,0+40,0 |  | 9.55 | 9.3325 | открыт | открыт | 51.6616 | 39.2965
110 | ПС № 23 | 35/6 | 7,5+6,3 |  | 0.955 | 0.955 | открыт | открыт | 51.7429 | 39.3553
111 | ПС № 24 | 35/6 | 3,2+4,0 |  | 1.61 | 1.57 | открыт | открыт | 51.5325 | 39.1402
112 | ПС № 25 | 110/6 | 40+40+40 |  | 42.22 | 36.94 | открыт | открыт | 51.659 | 39.1262
113 | ПС № 27 | 110/6 | 32,0+32,0+63,0 |  | 26.07 | 2 | открыт | открыт | 51.6952 | 39.2628
114 | ПС № 28 | 110/10 | 10+10 |  | -3.73 | -5.53 | закрыт | закрыт | 51.6228 | 39.0742
115 | ПС №29 | 110/35/6 | 25+25 |  | 6.78 | -2.43 | открыт | закрыт | 51.6798 | 39.0963
116 | ПС № 30 | 110/35/10 | 40+40+63 |  | 30.34 | 29.72 | открыт | открыт | 51.7233 | 39.1482
117 | ПС № 32 | 110/35/10 | 25+25 |  | 23.39 | 2.99 | открыт | открыт | 51.5921 | 39.2758
118 | ПС № 33 | 35/10 | 4,0+4,0 |  | 0.4 | -1.58 | открыт | закрыт | 51.7157 | 39.0022
119 | ПС № 34 | 35/6 | 2,5+1,8 |  | -0.2 | -0.55 | закрыт | закрыт | 51.6582 | 38.953
120 | ПС № 35 | 35/6 | 10+10 |  | 0.63 | -0.82 | открыт | закрыт | 51.6386 | 39.299
121 | ПС № 36 | 110/10 | 25+25 |  | 22.44 | 15.84 | открыт | открыт | 51.5072 | 39.3093
122 | ПС № 39 | 110/6 | 40+25 |  | 6.95 | 1.88 | открыт | открыт | 51.6907 | 39.2091
123 | ПС № 41 | 110/10 | 10+10 |  | 1.92 | 1.7 | открыт | открыт | 51.7905 | 39.2116
124 | ПС № 42 | 110/6 | 25+40 |  | 9.39 | 1.74 | открыт | открыт | 51.6818 | 39.1412
125 | ПС № 43 | 110/6 | 63+25 |  | 12.16 | 6.7 | открыт | открыт | 51.5907 | 39.2387
126 | ПС № 45 | 110/6 | 63+63 |  | 28.82 | 6.38 | открыт | открыт | 51.67 | 39.1765
127 | ПС № 47 | 110/35/6 | 25+25 |  | 13.9 | 11.98 | открыт | открыт | 51.743 | 39.2744
128 | ПС Панино | 110/35/10 | 16+16 |  | 11.01 | 8.33 | открыт | открыт | 51.6634 | 40.1397
129 | ПС Криуша | 35/10 | 2,5+2,5 |  | 2.295 | 2.165 | открыт | открыт | 51.4739 | 40.06
130 | ПС Сем.Завод | 35/10 | 4+4 |  | 2.44 | 2.34 | открыт | открыт | 51.7201 | 40.19
131 | ПС Прогресс | 110/10 | 2,5+10 |  | 2.6265 | 2.6165 | открыт | открыт | 51.6165 | 40.2787
132 | ПС Катуховка | 35/10 | 2,5+2,5 |  | 2.65 | 2.63 | открыт | открыт | 51.6714 | 39.9571
133 | Богучар | 110/35/10 | 2,5+4,0 |  | 1.865 | 1.845 | открыт | открыт | 49.9506 | 40.5585
134 | ПС Ивановка | 35/10 | 1,8+1,6 |  | 1.84 | 1.74 | открыт | открыт | 51.4343 | 38.8765
135 | ПС Дон | 35/10 | 2,5+2,5 |  | -0.195 | -2.18 | закрыт | закрыт | 51.5754 | 39.0108
136 | ПС Яблочное | 35/10 | 4+4 |  | 3.84 | 3.75 | открыт | открыт | 51.303 | 39.0107
137 | ПС Староникольская | 35/10 | 2,5+2,5 |  | 3.092 | 2.702 | открыт | открыт | 51.4546 | 38.7405
138 | ПС Рудкино | 35/10 | 4,0+4,0 |  | 2 | 1.47 | открыт | открыт | 51.4389 | 39.0292
139 | ПС Хохол-1 | 35/6 | 6,3+6,3 |  | 2.795 | 0.435 | открыт | открыт | 51.5751 | 38.7706
140 | ПС № 11 Краснолесное | 110/35/6 | 5,6+6,3 |  | 3.16 | 3.16 | открыт | открыт | 51.8839 | 39.5282
141 | ПС Березовка | 35/10 | 4+4 |  | 0.05 | -1.96 | открыт | закрыт | 51.5896 | 39.1371
142 | ПС Н.Животинное | 35/10 | 6,3+6,3 |  | 2.775 | -5.21 | открыт | закрыт | 51.8778 | 39.1825
143 | ПС Рамонь-1 | 35/10/6 | 4+4+4 |  | 10.67 | 9.88 | открыт | открыт | 51.9163 | 39.3251
144 | ПС Рамонь-2 | 110/35/10 | 16,0+16,0 |  | 7.11 | 6.37 | открыт | открыт | 51.938 | 39.3323
145 | ПС Верейка | 35/10 | 2,5+2,5 |  | 1.515 | 1.505 | открыт | открыт | 52.0148 | 38.9137
146 | ПС Комплекс | 110/35/10 | 10+10 |  | 8.09 | 8.09 | открыт | открыт | 51.8866 | 38.6979
147 | ПС Нижняя Ведуга | 110/35/10 | 16+16 |  | 15.68 | 15.68 | открыт | открыт | 51.7457 | 38.6447
148 | ПС Голосновка | 35/10 | 2,5+2,5 |  | 2.687 | 2.667 | открыт | открыт | 51.9522 | 38.53
149 | ПС Медвежье | 35/10 | 3,2+4,0 |  | 2.27 | 2.16 | открыт | открыт | 51.8511 | 38.9718
150 | ПС Старая Ведуга | 35/10 | 4+4 |  | 3.27 | 3.24 | открыт | открыт | 51.8022 | 38.5731
151 | ПС Малая Покровка | 35/10 | 2,5+2,5 |  | 2.185 | 2.175 | открыт | открыт | 51.9936 | 38.6427
152 | ПС Турово-2 | 35/10 | 2,5+2,5 |  | 2.615 | 2.305 | открыт | открыт | 51.6333 | 38.6122
153 | ПС Синие Липяги | 35/10 | 3,2+2,5 |  | 4.0588 | 2.0888 | открыт | открыт | 51.4013 | 38.4527
154 | ПС Нижнедевицк | 110/35/10 | 25+16 |  | 15.81 | 15.81 | открыт | открыт | 51.5513 | 38.3647
155 | ПС Репьёвка | 35/10 | 4+4 |  | 2.17 | 2.05 | открыт | открыт | 51.0908 | 38.6609
156 | ПС Краснолипье | 110/35/10 | 16+16 |  | 8.63 | 8.38 | открыт | открыт | 51.19 | 38.7705
157 | ПС Ульяновка | 110/10 | 6,3+6,3 |  | 6.215 | 6.105 | открыт | открыт | 51.0349 | 38.8547
158 | ПС МОБ | 35/10 | 4+2,5 |  | 1.835 | 1.625 | открыт | открыт | 51.3986 | 39.5606
159 | ПС Левая Россошь | 35/10 | 6,3+6,3 |  | 0.355 | -0.985 | открыт | закрыт | 51.3566 | 39.3071
160 | ПС Кашира | 35/10 | 2,5+2,5 |  | 1.935 | 1.885 | открыт | открыт | 51.4079 | 39.6312
161 | ПС Запрудское | 35/10 | 2,5+2,5 |  | 0.955 | 0.645 | открыт | открыт | 51.3446 | 39.7112
162 | ПС Московская | 110/35/10 | 10+10 |  | 1.44 | 1.44 | открыт | открыт | 51.4214 | 39.6036
163 | ПС Семеновка | 35/10 | 2,5+4,0 |  | 0.585 | 0.575 | открыт | открыт | 50.4207 | 40.6119
164 | ПС Нижняя Байгора | 35/10 | 2,5+2,5 |  | 2.835 | 2.815 | открыт | открыт | 51.9296 | 39.9566
165 | ПС Шукавка | 35/10 | 2,5+2,5 |  | 1.945 | 1.915 | открыт | открыт | 51.8785 | 40.1628
166 | ПС Углянец | 35/10 | 4+2,5 |  | 1.065 | -2.615 | открыт | закрыт | 51.8322 | 39.5999
167 | ПС Верхняя Хава | 110/35/10 | 16+16 |  | 2.47 | -0.51 | открыт | закрыт | 51.8537 | 39.9029
168 | ПС Новоусманская | 110/10 | 25+25 |  | 26.25 | 23.55 | открыт | открыт | 51.6143 | 39.3679
169 | ПС Новая Усмань-2 | 35/10 | 10+10 |  | -0.06 | -4.35 | закрыт | закрыт | 51.6637 | 39.4115
170 | ПС Рожденственская Хава | 35/10 | 4+4 |  | 0.78 | 0.7 | открыт | открыт | 51.6562 | 39.6755
171 | ПС № 31 Воля | 110/35/10 | 16+25 |  | -0.62 | -1.79 | закрыт | закрыт | 51.7353 | 39.4717
172 | ПС Масловка | 35/10 | 4+4 |  | 0.18 | -1.41 | открыт | закрыт | 51.539 | 39.3635
173 | ПС Подгорное | 110/35/10 | 16+16 |  | 13.24 | 10.28 | открыт | открыт | 50.4186 | 39.6566
174 | ПС Кантемировка | 110/35/10 | 10+10 |  | 2.53 | 1.99 | открыт | открыт | 49.6761 | 39.8508
175 | ПС Россошь | 110/35/10/6 | 16+16+40 |  | 12.08 | 10.46 | открыт | открыт | 50.2087 | 39.5635
176 | ПС Каменка | 110/35/10 | 16+16 |  | 14.02 | 12.74 | открыт | открыт | 51.3336 | 42.6739
177 | ПС Коротояк | 110/35/10 | 6,3+10 |  | 3.315 | 2.565 | открыт | открыт | 51.0033 | 39.1541
178 | ПС Острогожск | 110/35/6 | 40,5+40,5 |  | 25.145 | 25.145 | открыт | открыт | 50.8432 | 39.0053
179 | ПС Хреновое | 110/10 | 16+6,3 |  | 2.525 | 1.405 | открыт | открыт | 51.1128 | 40.2811
180 | ПС МЭЗ | 110/35/6 | 25+25 |  | 10.63 | 10.33 | открыт | открыт | 50.9788 | 39.5582
181 | ПС АНП | 110/6/10 | 6,3+6,3 |  | 3.915 | 2.615 | открыт | открыт | 51.0164 | 39.4333
182 | ПС Старая Калитва | 110/10 | 6,3+6,3 |  | 5.855 | 5.635 | открыт | открыт | 50.1388 | 39.9693
183 | ПС Никоноровка | 110/10 | 2,5+6,3 |  | 2.455 | 1.825 | открыт | открыт | 50.2337 | 39.7202
184 | ПС ПТФ | 110/10 | 10+10 |  | 8.13 | 7.33 | открыт | открыт | 50.207 | 39.6346
185 | ПС Коршево | 110/10 | 6,3+6,3 |  | 6.285 | 3.715 | открыт | открыт | 51.1962 | 40.1046
186 | ПС Давыдовка | 110/10 | 6,3+6,3 |  | 2.475 | -0.035 | открыт | закрыт | 51.132 | 39.395
187 | ПС 2-я Пятилетка | 110/10 | 6,3+6,3 |  | 5.995 | 5.315 | открыт | открыт | 51.0779 | 39.5366
188 | ПС Лискинская | 110/6 | 10+16 |  | 4 | 2.47 | открыт | открыт | 50.9998 | 39.5469
189 | ПС Ольховатка | 35/10 | 4+4 |  | 3.2 | 2.14 | открыт | открыт | 50.2637 | 39.3102
190 | ПС Шапошниковка | 35/10 | 2,5+2,5 |  | 2.255 | 1.965 | открыт | открыт | 50.2419 | 39.3843
191 | ПС Караяшник | 35/10 | 2,5+2,5 |  | 2.3125 | 2.2625 | открыт | открыт | 50.4283 | 39.2035
192 | ПС Сагуны | 35/10 | 2,5+2,5 |  | 2.515 | 2.295 | открыт | открыт | 50.5976 | 39.7158
193 | ПС Белогорье | 35/10 | 2,5+2,5 |  | 1.845 | 1.555 | открыт | открыт | 50.4808 | 39.9936
194 | ПС Талы | 35/10 | 4+4 |  | 2.9 | 2.49 | открыт | открыт | 49.8338 | 40.0798
195 | ПС Титаревка | 35/10 | 2,5+2,5 |  | 1.875 | 1.545 | открыт | открыт | 49.7342 | 40.1456
196 | ПС Митрофановка | 35/10 | 4+4 |  | 1.53 | 0.78 | открыт | открыт | 49.9738 | 39.7163
197 | ПС Дружба | 35/10 | 4+4 |  | 2.53 | 2 | открыт | открыт | 49.7472 | 39.7764
198 | ПС Александровка | 35/10 | 4+4 |  | 1.57 | 1.35 | открыт | открыт | 51.2128 | 40.652
199 | ПС Тхоревка | 35/10 | 4+4 |  | 4.16 | 3.98 | открыт | открыт | 50.7161 | 39.3232
200 | ПС Марки | 35/10 | 2,5+2,5 |  | 2.475 | 2.325 | открыт | открыт | 50.7786 | 39.6525
201 | ПС Ольхов Лог | 35/10 | 2,5+2,5 |  | 2.515 | 2.515 | открыт | открыт | 50.5842 | 39.2649
202 | ПС Болдыревка | 35/10 | 2,5+2,5 |  | 1.625 | 1.305 | открыт | открыт | 51.1355 | 39.0436
203 | ПС Победа | 35/10 | 4+4 |  | 3.59 | 3.5 | открыт | открыт | 50.8322 | 39.1372
204 | ПС Липовка | 35/10 | 4+4 |  | 2.56 | -1.01 | открыт | закрыт | 50.8469 | 39.9947
205 | ПС Юдановка | 35/10 | 2,5+2,5 |  | 2.475 | 2.075 | открыт | открыт | 51.2761 | 39.8292
206 | ПС Мечетка | 35/10 | 2,5+1,6 |  | 1.23 | 1.17 | открыт | открыт | 50.9122 | 40.0693
207 | ПС Петровское | 35/10 | 4+4 |  | 1.92 | 0.46 | открыт | открыт | 50.8555 | 39.6082
208 | ПС Средний Икорец | 35/10 | 4+4 |  | 0.62 | -1.25 | открыт | закрыт | 51.0661 | 39.7419
209 | ПС 2-е Сторожевое | 35/10 | 2,5+2,5 |  | 2.265 | 1.875 | открыт | открыт | 51.1209 | 39.6483
210 | ПС Очистные сооружения | 35/6 | 2,5+2,5 |  | 0.815 | -1.225 | открыт | закрыт | 50.9818 | 39.667
211 | ПС Борисоглебск | 110/35/6 | 25+25 |  | 22.14 | 22.14 | открыт | открыт | 51.3402 | 42.0827
212 | ПС Каменка | 110/35/10 | 10+10 |  | 10.25 | 9.62 | открыт | открыт | 50.7057 | 39.43
213 | ПС Таловая | 110/35/10 | 16+16 |  | 15.71 | 15.31 | открыт | открыт | 51.119 | 40.6668
214 | ПС Анна | 110/35/10 | 25+25 |  | 23.76 | 22.24 | открыт | открыт | 51.4882 | 40.4031
215 | ПС Архангельское | 110/35/10 | 10+10 |  | 6.76 | 6.75 | открыт | открыт | 51.4625 | 40.9129
216 | ПС Листопадовка | 110/35/10 | 10+10 |  | 9.28 | 8.76 | открыт | открыт | 51.408 | 41.4314
217 | ПС В.Карачан | 110/35/10 | 10+10 |  | 8.73 | 8.4 | открыт | открыт | 51.4167 | 41.7564
218 | ПС Терновка | 110/35/10 | 10+10 |  | 7.64 | 7.58 | открыт | открыт | 51.6729 | 41.6068
219 | ПС Народное | 110/35/10 | 16+10 |  | 7.68 | 7.21 | открыт | открыт | 51.5798 | 41.7927
220 | ПС Новохоперск | 110/35/10 | 10+16 |  | 4.07 | 2.49 | открыт | открыт | 51.0794 | 41.6222
221 | ПС Эртиль | 110/35/10 | 16+16 |  | 7.35 | 5.83 | открыт | открыт | 51.8324 | 40.8093
222 | ПС Щучье | 110/35/10 | 6,3+6,3 |  | 5.475 | 4.965 | открыт | открыт | 51.7509 | 40.4736
223 | ПС Докучаево | 110/10 | 10+10 |  | 8.63 | 8.55 | открыт | открыт | 51.0421 | 40.7242
224 | ПС Грибановка | 110/10 | 16+16 |  | 7.67 | 5.89 | открыт | открыт | 51.4593 | 41.9348
225 | ПС Химмаш | 110/6 | 16+16 |  | 10.14 | 10.14 | открыт | открыт | 51.3507 | 42.0954
226 | ПС Чигорак | 35/10 | 2,5+4 |  | 2.465 | 2.225 | открыт | открыт | 51.4472 | 42.1452
227 | ПС Третьяки | 35/10 | 4+4 |  | 2.99 | 1.64 | открыт | открыт | 51.3825 | 42.5062
228 | ПС Губари | 35/10 | 2,5+2,5 |  | 2.395 | 2.245 | открыт | открыт | 51.5097 | 42.5366
229 | ПС Танцыреи | 35/10 | 2,5+2,5 |  | 1.825 | 1.555 | открыт | открыт | 51.3405 | 42.3598
230 | ПС Пески | 35/10 | 4+4 |  | 1.03 | -0.96 | открыт | закрыт | 51.2417 | 42.4719
231 | ПС М.Грибановка | 35/10 | 1,6+1,6 |  | 1.37 | 1.04 | открыт | открыт | 51.5252 | 42.086
232 | ПС Н.Карачан | 35/10 | 2,5+2,5 |  | 2.075 | 1.975 | открыт | открыт | 51.3361 | 41.7577
233 | ПС Козловка | 35/10 | 4+2,5 |  | 1.585 | 1.555 | открыт | открыт | 51.657 | 41.3142
234 | ПС К. Отделец | 35/10 | 2,5+2,5 |  | 2.225 | 2.225 | открыт | открыт | 51.5355 | 41.4334
235 | ПС Есипово | 35/10 | 2,5+2,5 |  | 1.815 | 1.795 | открыт | открыт | 51.752 | 41.5114
236 | ПС Кисельное | 35/10 | 2,5+2,5 |  | 2.335 | 2.335 | открыт | открыт | 51.5874 | 41.1267
237 | ПС Красное | 35/10 | 4+4 |  | 3.6 | 2.05 | открыт | открыт | 51.1649 | 41.5112
238 | ПС Н. Троицкая | 35/10 | 2,5+2,5 |  | 2.145 | 2.135 | открыт | открыт | 51.1799 | 40.7129
239 | ПС Эртиль-город | 35/10 | 6,3+6,3 |  | 4.745 | 4.545 | открыт | открыт | 51.8391 | 40.7974
240 | ПС Ростоши | 35/10 | 4+4 |  | 2.88 | 2.88 | открыт | открыт | 51.5809 | 40.9192
241 | ПС Введенка | 35/10 | 2,5+2,5 |  | 2.465 | 2.465 | открыт | открыт | 51.704 | 40.8376
242 | ПС Садовое | 35/10 | 4+4 |  | 1.97 | 1.61 | открыт | открыт | 51.5274 | 40.5087
243 | ПС Рубашевка | 35/10 | 2,5+2,5 |  | 1.825 | 1.795 | открыт | открыт | 51.625 | 40.6207
244 | ПС Н.Надежденка | 35/10 | 2,5+2,5 |  | 2.535 | 2.535 | открыт | открыт | 51.4457 | 40.2218
245 | ПС Абрамовка | 35/10 | 6,3+4 |  | 1.6 | 1.38 | открыт | открыт | 51.1799 | 41.036
246 | ПС Александровка | 35/10 | 2,5+2,5 |  | 2.315 | 2.265 | открыт | открыт | 49.9816 | 39.4154
247 | ПС Троицкая-1 | 35/10 | 4+4 |  | 4.06 | 4.06 | открыт | открыт | 51.2411 | 40.6965
248 | ПС Калач-1 | 110/35/10 | 25+25 |  | 14.58 | 12.28 | открыт | открыт | 50.3583 | 41.0279
249 | ПС Калач-2 | 110/10 | 16+16 |  | 11.14 | 8.62 | открыт | открыт | 50.428 | 40.9673
250 | ПС Бутурлиновка-1 | 110/35/10 | 16+16 |  | 5.32 | 5.01 | открыт | открыт | 50.8111 | 40.628
251 | ПС Бутурлиновка-2 | 110/10 | 6,3+6,3 |  | 3.695 | 3.685 | открыт | открыт | 50.847 | 40.6036
252 | ПС Н.Кисляй | 110/35/10 | 10+10 |  | 6.39 | 5.59 | открыт | открыт | 50.8688 | 40.1584
253 | ПС Козловка | 110/10 | 2,5+6,3 |  | 2.955 | 2.775 | открыт | открыт | 50.8821 | 40.5159
254 | ПС Филипенково | 110/10 | 6,3+6,3 |  | 6.975 | 6.925 | открыт | открыт | 50.7943 | 40.6452
255 | ПС Воробьевка | 110/35/10 | 16+16 |  | 10.82 | 10.39 | открыт | открыт | 50.6352 | 40.9507
256 | ПС Солонцы | 110/35/10 | 6,3+6,3 |  | 5.885 | 5.855 | открыт | открыт | 50.6139 | 40.7168
257 | ПС Манино | 110/35/10 | 16+16 |  | 16.58 | 16.54 | открыт | открыт | 50.4798 | 41.3937
258 | ПС Петропавловка | 110/35/10 | 10+10 |  | 7.67 | 6.18 | открыт | открыт | 50.1006 | 40.8835
259 | ПС В. Мамон | 110/35/10 | 16+10 |  | 6.82 | 5.21 | открыт | открыт | 50.1814 | 40.3668
260 | ПС Н. Мамон | 110/10 | 2,5+6,3 |  | 1.345 | 1.265 | открыт | открыт | 50.1795 | 40.5131
261 | ПС Павловск-2 | 110/35/10 | 25+25 |  | 6.97 | 6.83 | открыт | открыт | 50.4437 | 40.1245
262 | ПС Богучарская | 110/35/10 | 16+16 |  | 8.82 | -1.47 | открыт | закрыт | 49.5669 | 40.33
263 | ПС Опорная | 110/10 | 6,3+6,3 |  | 5.715 | 4.665 | открыт | открыт | 49.9522 | 40.5023
264 | ПС Подгорное | 35/10 | 2,5+2,5 |  | 2.825 | 2.735 | открыт | открыт | 51.3569 | 41.1507
265 | ПС Большевик | 35/10 | 4+2,5 |  | 1.885 | 1.385 | открыт | открыт | 50.4536 | 41.0306
266 | ПС Семёновка | 35/10 | 2,5+1,8 |  | 2.18 | 2.08 | открыт | открыт | 51.7738 | 39.793
267 | ПС Попасное | 35/10 | 4+4 |  | 5.36 | 5.32 | открыт | открыт | 50.4984 | 40.6557
268 | ПС Н.Криуша | 35/10 | 2,5+2,5 |  | 3.235 | 1.515 | открыт | открыт | 50.2574 | 41.2884
269 | ПС Н.Меловатка | 35/10 | 2,5+2,5 |  | 2.685 | 2.425 | открыт | открыт | 50.414 | 40.7829
270 | ПС Васильевка | 35/10 | 4+4 |  | 4.81 | 4.73 | открыт | открыт | 50.9125 | 40.9516
271 | ПС В.Октябрь | 35/10 | 4+4 |  | 3.94 | 3.72 | открыт | открыт | 50.713 | 40.4853
272 | ПС Архангельское | 35/10 | 2,5+2,5 |  | 3.695 | 3.625 | открыт | открыт | 51.2656 | 39.1302
273 | ПС Лещаное | 35/10 | 2,5+2,5 |  | 2.305 | 2.125 | открыт | открыт | 50.653 | 40.9081
274 | ПС Мужичье | 35/10 | 4+2,5 |  | 3.605 | 3.495 | открыт | открыт | 50.7288 | 41.0531
275 | ПС Рудня | 35/10 | 4+4 |  | 5.22 | 5.18 | открыт | открыт | 50.5622 | 40.9266
276 | ПС Ст. Меловая | 35/10 | 4+4 |  | 3.25 | 2.89 | открыт | открыт | 50.2939 | 40.8645
277 | ПС Ст. Криуша | 35/10 | 2,5+4 |  | 1.575 | 1.275 | открыт | открыт | 50.2181 | 41.1518
278 | ПС Лозовая | 35/10 | 4+4 |  | 3.48 | 3.18 | открыт | открыт | 50.2633 | 40.3845
279 | ПС Павловск-1 | 35/10 | 4+4 |  | 1.33 | 0.95 | открыт | открыт | 50.4714 | 40.1458
280 | ПС Лосево | 35/10 | 4+4 |  | 1 | 0.91 | открыт | открыт | 51.7447 | 38.8547
281 | ПС Гаврильск | 35/10 | 4+4 |  | 3.65 | 3.62 | открыт | открыт | 50.4398 | 40.3421
282 | ПС Покровка | 35/10 | 4+2,5 |  | 1.825 | 1.805 | открыт | открыт | 50.676 | 39.8616
283 | ПС Воронцовка | 35/10 | 4+4 |  | 2.71 | 2.01 | открыт | открыт | 50.6065 | 40.3455
284 | ПС А. Донская | 35/10 | 2,5+2,5 |  | 2.995 | 2.855 | открыт | открыт | 50.53 | 40.0935
285 | ПС Петровка | 35/10 | 2,5+4 |  | 2.385 | 0.005 | открыт | открыт | 50.5002 | 40.253
286 | ПС Монастырщина | 35/10 | 4+4 |  | 5.04 | 4.83 | открыт | открыт | 49.8498 | 40.9082
287 | ПС Журавка | 35/10 | 1,8+2,5 |  | 1.74 | 1.71 | открыт | открыт | 50.056 | 40.6074
288 | ПС Дьяченково | 35/10 | 2,5+2,5 |  | 2.295 | 0.765 | открыт | открыт | 49.9223 | 40.5992
289 | ПС Радченская | 35/10 | 1,6+2,5 |  | 0.98 | 0.45 | открыт | открыт | 49.7895 | 40.4983
290 | ПС Россия | 35/10 | 4+4 |  | 4.3 | 3.98 | открыт | открыт | 49.8906 | 40.4565
291 | ПС Первомайская | 35/10 | 4+4 |  | 5.17 | 4.94 | открыт | открыт | 49.6551 | 40.4055
292 | ПС Подколодновка | 35/10 | 2,5+3,2 |  | 1.835 | 1.625 | открыт | открыт | 50.0082 | 40.6398
293 | ПС Новая Усмань-1 | 35/10 | 10+6,3 |  | -4.81 | 0 | открыт | открыт | 51.6095 | 39.3634
294 | ПС Южная | 35/10 | 2,5+2,5 |  | 2.505 | 2.505 | открыт | открыт | 49.756 | 40.7577

## Информация ТП
Приложение № 1 к распоряжению ОАО "МРСК Центра" от ___________ № __________
Сведения о наличии свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания ниже 35 кВ филиала ОАО "МРСК Центра" - "Воронежэнерго" за 3-й квартал 2013 года
№пп | Населенный пункт | Район субъекта РФ | Наименование РЭС | Наименование ЦП, фидера питания | № ТП -6-10/0,4 кВ | Установленная мощность и количество трансформаторов, кВА | Свободная полная трансформаторная мощность для технологического присоединения потребителей * по результатам замера максимума нагрузки, кВА
1 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | Анна, ВЛ 10кВ №1 | ЗТП-10/0,4-1-39 ПС Анна | 250 | 0
2 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | Анна, ВЛ 10кВ №1 | КТП-10/0,4-1-105 ПС Анна | 100 | 0
3 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | Анна, ВЛ 10кВ №1 | КТП-10/0,4-1-25 ПС Анна | 160 | 1.3
4 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | Анна, ВЛ 10кВ №1 | КТП-10/0,4-1-26 ПС Анна | 180 | 4.7
5 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | Анна, ВЛ 10кВ №1 | КТП-10/0,4-1-27 ПС Анна | 100 | 55.02
6 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | Анна, ВЛ 10кВ №1 | КТП-10/0,4-1-28 ПС Анна | 250 | 1.7
7 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | Анна, ВЛ 10кВ №1 | КТП-10/0,4-1-81 ПС Анна | 160 | 5.9
8 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | Анна, ВЛ 10кВ №1 | КТП-10/0,4-1-95 ПС Анна | 400 | 300
9 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | Анна, ВЛ 10кВ №1 | КТП-10/0,4-1-98 ПС Анна | 40 | 7.8
10 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | Анна, ВЛ 10кВ №10 | ЗТП-10/0,4-10-79 ПС Анна | 400 | 156.8
11 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | Анна, ВЛ 10кВ №10 | КТП-10/0,4-10-100 ПС Анна | 250 | 176.6
12 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | Анна, ВЛ 10кВ №10 | КТП-10/0,4-10-109 ПС Анна | 100 | 36.5
13 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | Анна, ВЛ 10кВ №10 | КТП-10/0,4-10-11 ПС Анна | 250 | 142.96
14 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | Анна, ВЛ 10кВ №10 | КТП-10/0,4-10-112 ПС Анна | 400 | 76.5
15 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | Анна, ВЛ 10кВ №10 | КТП-10/0,4-10-117 ПС Анна | 250 | 63.3
16 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | Анна, ВЛ 10кВ №10 | КТП-10/0,4-10-118 ПС Анна | 400 | 1.1
17 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | Анна, ВЛ 10кВ №10 | КТП-10/0,4-10-119 ПС Анна | 400 | 171.4
18 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | Анна, ВЛ 10кВ №10 | КТП-10/0,4-10-120 ПС Анна | 400 | 93.7
19 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | Анна, ВЛ 10кВ №10 | КТП-10/0,4-10-127 ПС Анна | 100 | 27.9
20 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | Анна, ВЛ 10кВ №10 | КТП-10/0,4-10-129 ПС Анна | 63 | 10.36
21 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | Анна, ВЛ 10кВ №10 | КТП-10/0,4-10-130 ПС Анна | 40 | 15.4
22 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | Анна, ВЛ 10кВ №10 | КТП-10/0,4-10-136 ПС Анна | 100 | 21.6
23 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | Анна, ВЛ 10кВ №10 | КТП-10/0,4-10-36 ПС Анна | 400 | 296.5
24 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | Анна, ВЛ 10кВ №10 | КТП-10/0,4-10-5 ПС Анна | 250 | 0.3
25 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | Анна, ВЛ 10кВ №10 | КТП-10/0,4-10-6 ПС Анна | 160 | 0.6
26 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | Анна, ВЛ 10кВ №10 | КТП-10/0,4-10-62 ПС Анна | 400 | 93.9
27 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | Анна, ВЛ 10кВ №10 | КТП-10/0,4-10-7 ПС Анна | 320 | 73.6
28 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | Анна, ВЛ 10кВ №10 | КТП-10/0,4-10-71 ПС Анна | 160 | 27.6
29 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | Анна, ВЛ 10кВ №10 | КТП-10/0,4-10-8 ПС Анна | 250 | 49.9
30 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | Анна, ВЛ 10кВ №10 | КТП-10/0,4-10-82 ПС Анна | 250 | 0
31 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | Анна, ВЛ 10кВ №10 | КТП-10/0,4-10-83 ПС Анна | 250 | 129.2
32 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | Анна, ВЛ 10кВ №10 | КТП-10/0,4-10-87 ПС Анна | 250 | 46.8
33 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | Анна, ВЛ 10кВ №10 | ТП-10/0,4-10-137 ПС Анна | 100 | 47.5
34 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | Анна, ВЛ 10кВ №11 | КТП-10/0,4-11-10 ПС Анна | 250 | 51.6
35 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | Анна, ВЛ 10кВ №11 | КТП-10/0,4-11-12 ПС Анна | 100 | 8.8
36 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | Анна, ВЛ 10кВ №11 | КТП-10/0,4-11-13 ПС Анна | 100 | 89.97
37 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | Анна, ВЛ 10кВ №11 | КТП-10/0,4-11-14 ПС Анна | 160 | 20.6
38 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | Анна, ВЛ 10кВ №11 | КТП-10/0,4-11-15 ПС Анна | 160 | 35.6
39 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | Анна, ВЛ 10кВ №11 | КТП-10/0,4-11-16 ПС Анна | 63 | 12.6
40 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | Анна, ВЛ 10кВ №11 | КТП-10/0,4-11-17 ПС Анна | 250 | 54.8
41 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | Анна, ВЛ 10кВ №11 | КТП-10/0,4-11-3 ПС Анна | 100 | 21.4
42 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | Анна, ВЛ 10кВ №11 | КТП-10/0,4-11-4 ПС Анна | 160 | 28.6
43 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | Анна, ВЛ 10кВ №11 | КТП-10/0,4-11-5 ПС Анна | 100 | 17.5
44 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | Анна, ВЛ 10кВ №11 | КТП-10/0,4-11-6 ПС Анна | 250 | 49.7
45 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | Анна, ВЛ 10кВ №11 | КТП-10/0,4-11-7 ПС Анна | 100 | 16.2
46 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | Анна, ВЛ 10кВ №11 | КТП-10/0,4-11-8 ПС Анна | 630 | 147.3
47 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | Анна, ВЛ 10кВ №11 | КТП-10/0,4-11-9 ПС Анна | 250 | 51.5
48 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | Анна, ВЛ 10кВ №12 | КТП-10/0,4-12-10 ПС Анна | 40 | 8.7
49 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | Анна, ВЛ 10кВ №12 | КТП-10/0,4-12-15 ПС Анна | 63 | 25.86
50 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | Анна, ВЛ 10кВ №12 | КТП-10/0,4-12-17 ПС Анна | 40 | 10.8
51 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | Анна, ВЛ 10кВ №12 | КТП-10/0,4-12-18 ПС Анна | 160 | 47.2
52 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | Анна, ВЛ 10кВ №12 | КТП-10/0,4-12-19 ПС Анна | 160 | 39.6
53 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | Анна, ВЛ 10кВ №12 | КТП-10/0,4-12-2 ПС Анна | 100 | 21.5
54 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | Анна, ВЛ 10кВ №12 | КТП-10/0,4-12-20 ПС Анна | 630 | 229.1
55 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | Анна, ВЛ 10кВ №12 | КТП-10/0,4-12-21 ПС Анна | 1000 | 313.9
56 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | Анна, ВЛ 10кВ №12 | КТП-10/0,4-12-22 ПС Анна | 250 | 77.4
57 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | Анна, ВЛ 10кВ №12 | КТП-10/0,4-12-23 ПС Анна | 630 | 164.4
58 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | Анна, ВЛ 10кВ №12 | КТП-10/0,4-12-24 ПС Анна | 100 | 23.7
59 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | Анна, ВЛ 10кВ №12 | КТП-10/0,4-12-5 ПС Анна | 100 | 20.9
60 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | Анна, ВЛ 10кВ №12 | КТП-10/0,4-12-6 ПС Анна | 400 | 101.8
61 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | Анна, ВЛ 10кВ №12 | КТП-10/0,4-12-7 ПС Анна | 100 | 21.6
62 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | Анна, ВЛ 10кВ №12 | КТП-10/0,4-12-8 ПС Анна | 100 | 18.8
63 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | Анна, ВЛ 10кВ №12 | КТП-10/0,4-12-9 ПС Анна | 250 | 61.1
64 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | Анна, ВЛ 10кВ №13 | КТП-10/0,4-13-2 ПС Анна | 25 | 4.6
65 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | Анна, ВЛ 10кВ №13 | КТП-10/0,4-13-3 ПС Анна | 250 | 66.6
66 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | Анна, ВЛ 10кВ №13 | КТП-10/0,4-13-4 ПС Анна | 100 | 62.4
67 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | Анна, ВЛ 10кВ №13 | КТП-10/0,4-13-5 ПС Анна | 400 | 119.3
68 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | Анна, ВЛ 10кВ №13 | КТП-10/0,4-13-6 ПС Анна | 630 | 188.4
69 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | Анна, ВЛ 10кВ №13 | КТП-10/0,4-13-9 ПС Анна | 63 | 10.41
70 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | Анна, ВЛ 10кВ №14 | КТП-10/0,4-14-1 ПС Анна | 100 | 20.5
71 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | Анна, ВЛ 10кВ №14 | КТП-10/0,4-14-10 ПС Анна | 100 | 15.6
72 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | Анна, ВЛ 10кВ №14 | КТП-10/0,4-14-11 ПС Анна | 40 | 19.47
73 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | Анна, ВЛ 10кВ №14 | КТП-10/0,4-14-13 ПС Анна | 250 | 74.3
74 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | Анна, ВЛ 10кВ №14 | КТП-10/0,4-14-14 ПС Анна | 100 | 17.4
75 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | Анна, ВЛ 10кВ №14 | КТП-10/0,4-14-17 ПС Анна | 100 | 19.7
76 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | Анна, ВЛ 10кВ №14 | КТП-10/0,4-14-2 ПС Анна | 160 | 47.5
77 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | Анна, ВЛ 10кВ №14 | КТП-10/0,4-14-5 ПС Анна | 60 | 12.4
78 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | Анна, ВЛ 10кВ №14 | КТП-10/0,4-14-6 ПС Анна | 40 | 11.8
79 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | Анна, ВЛ 10кВ №14 | КТП-10/0,4-14-8 ПС Анна | 250 | 69.2
80 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | Анна, ВЛ 10кВ №2 | КТП 10/0,4- 2-142 ПС Анна | 63 | 11.7
81 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | Анна, ВЛ 10кВ №2 | КТП-10/0,4-2-125 ПС Анна | 25 | 6.1
82 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | Анна, ВЛ 10кВ №2 | КТП-10/0,4-2-24 ПС Анна | 400 | 307.7
83 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | Анна, ВЛ 10кВ №2 | КТП-10/0,4-2-37 ПС Анна | 250 | 63.8
84 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | Анна, ВЛ 10кВ №2 | КТП-10/0,4-2-74 ПС Анна | 160 | 46.05
85 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | Анна, ВЛ 10кВ №2 | КТП-10/0,4-2-86 ПС Анна | 160 | 15.7
86 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | Анна, ВЛ 10кВ №5 | ЗТП-10/0,4-5-84 ПС Анна | 400 | 311.7
87 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | Анна, ВЛ 10кВ №5 | ЗТП-10/0,4-5-9 ПС Анна | 400 | 263.91
88 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | Анна, ВЛ 10кВ №5 | ЗТП-10/0,4-5-94 ПС Анна | 1030 | 945.3
89 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | Анна, ВЛ 10кВ №5 | ЗТП-10/0,4-5-96 ПС Анна | 180 | 77.9
90 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | Анна, ВЛ 10кВ №5 | КТП-10/0,4-5-1 ПС Анна | 250 | 124.7
91 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | Анна, ВЛ 10кВ №5 | КТП-10/0,4-5-107 ПС Анна | 160 | 83.8
92 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | Анна, ВЛ 10кВ №5 | КТП-10/0,4-5-108 ПС Анна | 400 | 178.9
93 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | Анна, ВЛ 10кВ №5 | КТП-10/0,4-5-113 ПС Анна | 400 | 97.9
94 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | Анна, ВЛ 10кВ №5 | КТП-10/0,4-5-114 ПС Анна | 400 | 221.5
95 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | Анна, ВЛ 10кВ №5 | КТП-10/0,4-5-128 ПС Анна | 160 | 11.8
96 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | Анна, ВЛ 10кВ №5 | КТП-10/0,4-5-16 ПС Анна | 800 | 719.9
97 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | Анна, ВЛ 10кВ №5 | КТП-10/0,4-5-2 ПС Анна | 250 | 32.8
98 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | Анна, ВЛ 10кВ №5 | КТП-10/0,4-5-3 ПС Анна | 60 | 1.5
99 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | Анна, ВЛ 10кВ №5 | КТП-10/0,4-5-4 ПС Анна | 160 | 68.8
100 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | Анна, ВЛ 10кВ №5 | КТП-10/0,4-5-88 ПС Анна | 160 | 111.9
101 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | Анна, ВЛ 10кВ №5 | КТП-10/0,4-5-97 ПС Анна | 160 | 83.8
102 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | Анна, ВЛ 10кВ №5 | КТП-10/0,4-5-9А ПС Анна | 315 | 4.8
103 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | Анна, ВЛ 10кВ №6 | КТП-10/0,4-6-1 ПС Анна | 160 | 28.1
104 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | Анна, ВЛ 10кВ №6 | КТП-10/0,4-6-10 ПС Анна | 250 | 54.1
105 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | Анна, ВЛ 10кВ №6 | КТП-10/0,4-6-11 ПС Анна | 40 | 6.3
106 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | Анна, ВЛ 10кВ №6 | КТП-10/0,4-6-12 ПС Анна | 100 | 16.4
107 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | Анна, ВЛ 10кВ №6 | КТП-10/0,4-6-13 ПС Анна | 250 | 53.5
108 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | Анна, ВЛ 10кВ №6 | КТП-10/0,4-6-14 ПС Анна | 250 | 55.2
109 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | Анна, ВЛ 10кВ №6 | КТП-10/0,4-6-15 ПС Анна | 60 | 10.3
110 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | Анна, ВЛ 10кВ №6 | КТП-10/0,4-6-2 ПС Анна | 160 | 31.3
111 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | Анна, ВЛ 10кВ №6 | КТП-10/0,4-6-4 ПС Анна | 100 | 10.6
112 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | Анна, ВЛ 10кВ №6 | КТП-10/0,4-6-5 ПС Анна | 60 | 7.4
113 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | Анна, ВЛ 10кВ №6 | КТП-10/0,4-6-6 ПС Анна | 63 | 56.52
114 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | Анна, ВЛ 10кВ №6 | КТП-10/0,4-6-7 ПС Анна | 100 | 36.5
115 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | Анна, ВЛ 10кВ №6 | КТП-10/0,4-6-9 ПС Анна | 250 | 70.7
116 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | Анна, ВЛ 10кВ №6 | КТП-10/0.4-6-8 ПС Анна | 160 | 31.4
117 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | Анна, ВЛ 10кВ №8 | ЗТП-10/0,4-8-12 ПС Анна | 560 | 0.6
118 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | Анна, ВЛ 10кВ №8 | ЗТП-10/0,4-8-124 ПС Анна | 800 | 410.3
119 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | Анна, ВЛ 10кВ №8 | ЗТП-10/0,4-8-13 ПС Анна | 250 | 40.5
120 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | Анна, ВЛ 10кВ №8 | ЗТП-10/0,4-8-17 ПС Анна | 320 | 30.3
121 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | Анна, ВЛ 10кВ №8 | ЗТП-10/0,4-8-18 ПС Анна | 400 | 99.5
122 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | Анна, ВЛ 10кВ №8 | ЗТП-10/0,4-8-55 ПС Анна | 315 | 84.2
123 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | Анна, ВЛ 10кВ №8 | ЗТП-10/0,4-8-57 ПС Анна | 630 | 129.1
124 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | Анна, ВЛ 10кВ №8 | ЗТП-10/0,4-8-58 ПС Анна | 400 | 0.2
125 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | Анна, ВЛ 10кВ №8 | ЗТП-10/0,4-8-75 ПС Анна | 250 | 39.1
126 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | Анна, ВЛ 10кВ №8 | ЗТП-10/0,4-8-80 ПС Анна | 400 | 249.7
127 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | Анна, ВЛ 10кВ №8 | ЗТП-10/0,4-8-85 ПС Анна | 250 | 178.5
128 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | Анна, ВЛ 10кВ №8 | ЗТП-10/0,4-8-90 ПС Анна | 400 | 253.5
129 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | Анна, ВЛ 10кВ №8 | КТП 10/0,4-8-116 ПС Анна | 250 | 103.5
130 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | Анна, ВЛ 10кВ №8 | КТП-10/0,4-8-101 ПС Анна | 25 | 16.7
131 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | Анна, ВЛ 10кВ №8 | КТП-10/0,4-8-104 ПС Анна | 250 | 92.5
132 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | Анна, ВЛ 10кВ №8 | КТП-10/0,4-8-11 ПС Анна | 250 | 2.7
133 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | Анна, ВЛ 10кВ №8 | КТП-10/0,4-8-110 ПС Анна | 100 | 1.8
134 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | Анна, ВЛ 10кВ №8 | КТП-10/0,4-8-111 ПС Анна | 100 | 1.8
135 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | Анна, ВЛ 10кВ №8 | КТП-10/0,4-8-126 ПС Анна | 63 | 39.69
136 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | Анна, ВЛ 10кВ №8 | КТП-10/0,4-8-138 ПС Анна | 100 | 49.9
137 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | Анна, ВЛ 10кВ №8 | КТП-10/0,4-8-14 ПС Анна | 400 | 227.7
138 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | Анна, ВЛ 10кВ №8 | КТП-10/0,4-8-141 ПС Анна | 160 | 66.8
139 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | Анна, ВЛ 10кВ №8 | КТП-10/0,4-8-15 ПС Анна | 160 | 51.4
140 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | Анна, ВЛ 10кВ №8 | КТП-10/0,4-8-19 ПС Анна | 400 | 103.4
141 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | Анна, ВЛ 10кВ №8 | КТП-10/0,4-8-22 ПС Анна | 250 | 34.6
142 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | Анна, ВЛ 10кВ №8 | КТП-10/0,4-8-49 ПС Анна | 250 | 0.6
143 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | Анна, ВЛ 10кВ №8 | КТП-10/0,4-8-51 ПС Анна | 250 | 60.6
144 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | Анна, ВЛ 10кВ №8 | КТП-10/0,4-8-52 ПС Анна | 160 | 130.54
145 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | Анна, ВЛ 10кВ №8 | КТП-10/0,4-8-53 ПС Анна | 250 | 125.2
146 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | Анна, ВЛ 10кВ №8 | КТП-10/0,4-8-56 ПС Анна | 100 | 0.5
147 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | Анна, ВЛ 10кВ №8 | КТП-10/0,4-8-64 ПС Анна | 160 | 0.2
148 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | Анна, ВЛ 10кВ №8 | КТП-10/0,4-8-89 ПС Анна | 250 | 0.2
149 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | Анна-2, ВЛ 10кВ №1 | ЗТП-10/0,4-1-60 ПС Анна-2 | 650 | 347.2
150 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | Анна-2, ВЛ 10кВ №1 | ЗТП-10/0,4-1-65 ПС Анна-2 | 400 | 104.7
151 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | Анна-2, ВЛ 10кВ №1 | ЗТП-10/0,4-1-66 ПС Анна-2 | 250 | 53.6
152 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | Анна-2, ВЛ 10кВ №1 | ЗТП-10/0,4-1-67 ПС Анна-2 | 250 | 226.7
153 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | Анна-2, ВЛ 10кВ №1 | КТП-10/0,4-1-140ПС Анна-2 | 250 | 217.9
154 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | Анна-2, ВЛ 10кВ №1 | КТП-10/0,4-1-63 ПС Анна-2 | 400 | 120.5
155 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | Анна-2, ВЛ 10кВ №2 | ЗТП-10/0,4-2-23 ПС Анна-2 | 2000 | 1299.5
156 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | Анна-2, ВЛ 10кВ №3 | ЗТП-10/0,4-3-106 ПС Анна-2 | 630 | 140.6
157 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | Анна-2, ВЛ 10кВ №3 | ЗТП-10/0,4-3-20 ПС Анна-2 | 450 | 267.7
158 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | Анна-2, ВЛ 10кВ №3 | ЗТП-10/0,4-3-21 ПС Анна-2 | 320 | 237.5
159 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | Анна-2, ВЛ 10кВ №3 | ЗТП-10/0,4-3-29 ПС Анна-2 | 400 | 39.1
160 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | Анна-2, ВЛ 10кВ №3 | ЗТП-10/0,4-3-45 ПС Анна-2 | 160 | 58.4
161 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | Анна-2, ВЛ 10кВ №3 | ЗТП-10/0,4-3-54 ПС Анна-2 | 1030 | 795.5
162 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | Анна-2, ВЛ 10кВ №3 | КТП-10/0,4-3-115 ПС Анна-2 | 100 | 57.2
163 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | Анна-2, ВЛ 10кВ №3 | КТП-10/0,4-3-43 ПС Анна-2 | 100 | 81.1
164 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | Анна-2, ВЛ 10кВ №3 | КТП-10/0,4-3-46 ПС Анна-2 | 400 | 193.3
165 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | Анна-2, ВЛ 10кВ №3 | КТП-10/0,4-3-47 ПС Анна-2 | 250 | 0.3
166 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | Анна-2, ВЛ 10кВ №3 | КТП-10/0,4-3-48 ПС Анна-2 | 160 | 0
167 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | Анна-2, ВЛ 10кВ №3 | КТП-10/0,4-3-50 ПС Анна-2 | 250 | 199.95
168 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | Анна-2, ВЛ 10кВ №3 | КТП-10/0,4-3-59 ПС Анна-2 | 250 | 0.8
169 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | Анна-2, ВЛ 10кВ №3 | КТП-10/0,4-3-61 ПС Анна-2 | 63 | 18.9
170 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | Анна-2, ВЛ 10кВ №3 | КТП-10/0,4-3-68 ПС Анна-2 | 630 | 188.4
171 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | Анна-2, ВЛ 10кВ №3 | КТП-10/0,4-3-73 ПС Анна-2 | 100 | 0.3
172 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | Анна-2, ВЛ 10кВ №3 | КТП-10/0,4-3-91 ПС Анна-2 | 160 | 47.4
173 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | Анна-2, ВЛ 10кВ №4 | ЗТП-10/0,4-4-30 ПС Анна-2 | 400 | 115.4
174 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | Анна-2, ВЛ 10кВ №4 | ЗТП-10/0,4-4-44 ПС Анна-2 | 1260 | 773.6
175 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | Анна-2, ВЛ 10кВ №5 | ЗТП-10/0,4-5-102 ПС Анна-2 | 400 | 335.88
176 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | Анна-2, ВЛ 10кВ №5 | ЗТП-10/0,4-5-35 ПС Анна-2 | 200 | 24.8
177 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | Анна-2, ВЛ 10кВ №5 | ЗТП-10/0,4-5-38 ПС Анна-2 | 1260 | 784.4
178 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | Анна-2, ВЛ 10кВ №5 | ЗТП-10/0,4-5-41 ПС Анна-2 | 1260 | 807.4
179 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | Анна-2, ВЛ 10кВ №5 | ЗТП-10/0,4-5-76 ПС Анна-2 | 800 | 512.6
180 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | Анна-2, ВЛ 10кВ №5 | ЗТП-10/0,4-5-99 ПС Анна-2 | 160 | 109.6
181 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | Анна-2, ВЛ 10кВ №5 | КТП-10/0,4-5-33 ПС Анна-2 | 160 | 31.5
182 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | Анна-2, ВЛ 10кВ №5 | КТП-10/0,4-5-40 ПС Анна-2 | 250 | 64.6
183 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | Анна-2, ВЛ 10кВ №5 | КТП-10/0,4-5-42 ПС Анна-2 | 400 | 99.4
184 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | Анна-2, ВЛ 10кВ №5 | КТП-10/0,4-5-77 ПС Анна-2 | 250 | 50
185 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | Анна-2, ВЛ 10кВ №7 | ЗТП-10/0,4-7-69 ПС Анна-2 | 3000 | 2175.7
186 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | Анна-2, ВЛ 10кВ №8 | ЗТП-10/0,4-8-103 ПС Анна-2 | 1260 | 1058.6
187 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | Анна-2, ВЛ 10кВ №8 | ЗТП-10/0,4-8-34 ПС Анна-2 | 250 | 0.7
188 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | Анна-2, ВЛ 10кВ №8 | ЗТП-10/0,4-8-70 ПС Анна-2 | 100 | 40.7
189 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | Анна-2, ВЛ 10кВ №8 | КТП-10/0,4-8-31 ПС Анна-2 | 400 | 99.8
190 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | Анна-2, ВЛ 10кВ №8 | КТП-10/0,4-8-32 ПС Анна-2 | 40 | 12
191 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | Анна-2, ВЛ 10кВ №8 | КТП-10/0,4-8-78 ПС Анна-2 | 250 | 155.4
192 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | Анна-2, ВЛ 10кВ №8 | КТП-10/0,4-8-92 ПС Анна-2 | 160 | 91.3
193 | пгт Анна | Аннинский | Аннинский РЭС | Анна-2, ВЛ 10кВ №8 | КТП-10/0,4-8-93 ПС Анна-2 | 100 | 45.7
194 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | Архангельская, ВЛ 10кВ №1 | КТП-10/0,4-1-1 ПС Архангельская | 250 | 94.88
195 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | Архангельская, ВЛ 10кВ №1 | КТП-10/0,4-1-10 ПС Архангельская | 40 | 0.2
196 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | Архангельская, ВЛ 10кВ №1 | КТП-10/0,4-1-12 ПС Архангельская | 63 | 21.6
197 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | Архангельская, ВЛ 10кВ №1 | КТП-10/0,4-1-2 ПС Архангельская | 25 | 8.62
198 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | Архангельская, ВЛ 10кВ №1 | КТП-10/0,4-1-3 ПС Архангельская | 160 | 51.45
199 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | Архангельская, ВЛ 10кВ №1 | КТП-10/0,4-1-4 ПС Архангельская | 25 | 7.55
200 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | Архангельская, ВЛ 10кВ №1 | КТП-10/0,4-1-5 ПС Архангельская | 630 | 197.8
201 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | Архангельская, ВЛ 10кВ №1 | КТП-10/0,4-1-6 ПС Архангельская | 160 | 63.85
202 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | Архангельская, ВЛ 10кВ №1 | КТП-10/0,4-1-7 ПС Архангельская | 160 | 48.15
203 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | Архангельская, ВЛ 10кВ №1 | КТП-10/0,4-1-8 ПС Архангельская | 25 | 8.8
204 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | Архангельская, ВЛ 10кВ №1 | КТП-10/0,4-1-9 ПС Архангельская | 40 | 12.56
205 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | Архангельская, ВЛ 10кВ №2 | КТП-10/0,4-2-1 ПС Архангельская | 63 | 0.57
206 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | Архангельская, ВЛ 10кВ №2 | КТП-10/0,4-2-10 ПС Архангельская | 40 | 40
207 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | Архангельская, ВЛ 10кВ №2 | КТП-10/0,4-2-11 ПС Архангельская | 400 | 133.83
208 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | Архангельская, ВЛ 10кВ №2 | КТП-10/0,4-2-12 ПС Архангельская | 40 | 14.05
209 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | Архангельская, ВЛ 10кВ №2 | КТП-10/0,4-2-13 ПС Архангельская | 40 | 11.88
210 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | Архангельская, ВЛ 10кВ №2 | КТП-10/0,4-2-14 ПС Архангельская | 40 | 12.75
211 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | Архангельская, ВЛ 10кВ №2 | КТП-10/0,4-2-15 ПС Архангельская | 40 | 14.5
212 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | Архангельская, ВЛ 10кВ №2 | КТП-10/0,4-2-16 ПС Архангельская | 63 | 20.72
213 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | Архангельская, ВЛ 10кВ №2 | КТП-10/0,4-2-17 ПС Архангельская | 63 | 25.54
214 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | Архангельская, ВЛ 10кВ №2 | КТП-10/0,4-2-18 ПС Архангельская | 250 | 250
215 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | Архангельская, ВЛ 10кВ №2 | КТП-10/0,4-2-2 ПС Архангельская | 100 | 29.79
216 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | Архангельская, ВЛ 10кВ №2 | КТП-10/0,4-2-20 ПС Архангельская | 25 | 0
217 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | Архангельская, ВЛ 10кВ №2 | КТП-10/0,4-2-21 ПС Архангельская | 160 | 58.9
218 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | Архангельская, ВЛ 10кВ №2 | КТП-10/0,4-2-23ПС Архангельская | 250 | 80.9
219 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | Архангельская, ВЛ 10кВ №2 | КТП-10/0,4-2-24 ПС Архангельская | 250 | 250
220 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | Архангельская, ВЛ 10кВ №2 | КТП-10/0,4-2-25 ПС Архангельская | 100 | 29.9
221 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | Архангельская, ВЛ 10кВ №2 | КТП-10/0,4-2-26 ПС Архангельская | 160 | 60.85
222 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | Архангельская, ВЛ 10кВ №2 | КТП-10/0,4-2-3 ПС Архангельская | 160 | 52.11
223 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | Архангельская, ВЛ 10кВ №2 | КТП-10/0,4-2-7 ПС Архангельская | 40 | 12.8
224 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | Архангельская, ВЛ 10кВ №2 | КТП-10/0,4-2-8 ПС Архангельская | 160 | 63.22
225 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | Архангельская, ВЛ 10кВ №2 | КТП-10/0,4-2-9 ПС Архангельская | 160 | 51.65
226 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | Архангельская, ВЛ 10кВ №3 | КТП-10/0,4-3-1 ПС Архангельская | 100 | 0
227 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | Архангельская, ВЛ 10кВ №3 | КТП-10/0,4-3-10 ПС Архангельская | 250 | 250
228 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | Архангельская, ВЛ 10кВ №3 | КТП-10/0,4-3-11 ПС Архангельская | 160 | 56.43
229 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | Архангельская, ВЛ 10кВ №3 | КТП-10/0,4-3-12 ПС Архангельская | 40 | 0
230 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | Архангельская, ВЛ 10кВ №3 | КТП-10/0,4-3-13 ПС Архангельская | 160 | 51.1
231 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | Архангельская, ВЛ 10кВ №3 | КТП-10/0,4-3-14 ПС Архангельская | 160 | 60.9
232 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | Архангельская, ВЛ 10кВ №3 | КТП-10/0,4-3-15 ПС Архангельская | 250 | 99.8
233 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | Архангельская, ВЛ 10кВ №3 | КТП-10/0,4-3-17 ПС Архангельская | 63 | 63
234 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | Архангельская, ВЛ 10кВ №3 | КТП-10/0,4-3-18 ПС Архангельская | 63 | 23.85
235 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | Архангельская, ВЛ 10кВ №3 | КТП-10/0,4-3-19 ПС Архангельская | 63 | 0
236 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | Архангельская, ВЛ 10кВ №3 | КТП-10/0,4-3-2 ПС Архангельская | 160 | 0.25
237 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | Архангельская, ВЛ 10кВ №3 | КТП-10/0,4-3-20 ПС Архангельская | 250 | 250
238 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | Архангельская, ВЛ 10кВ №3 | КТП-10/0,4-3-25 ПС Архангельская | 63 | 18.9
239 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | Архангельская, ВЛ 10кВ №3 | КТП-10/0,4-3-3 ПС Архангельская | 160 | 48.85
240 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | Архангельская, ВЛ 10кВ №3 | КТП-10/0,4-3-4 ПС Архангельская | 63 | 20.3
241 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | Архангельская, ВЛ 10кВ №3 | КТП-10/0,4-3-5 ПС Архангельская | 160 | 57.2
242 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | Архангельская, ВЛ 10кВ №3 | КТП-10/0,4-3-6 ПС Архангельская | 100 | 30.25
243 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | Архангельская, ВЛ 10кВ №3 | КТП-10/0,4-3-7 ПС Архангельская | 100 | 29.8
244 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | Архангельская, ВЛ 10кВ №3 | КТП-10/0,4-3-8 ПС Архангельская | 100 | 40.22
245 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | Архангельская, ВЛ 10кВ №3 | КТП-10/0,4-3-9 ПС Архангельская | 63 | 63
246 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | Архангельская, ВЛ 10кВ №4 | КТП-10/0,4-4-1 ПС Архангельская | 250 | 75.1
247 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | Архангельская, ВЛ 10кВ №4 | КТП-10/0,4-4-10 ПС Архангельская | 63 | 25.63
248 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | Архангельская, ВЛ 10кВ №4 | КТП-10/0,4-4-11 ПС Архангельская | 250 | 87.66
249 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | Архангельская, ВЛ 10кВ №4 | КТП-10/0,4-4-14 ПС Архангельская | 100 | 31.55
250 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | Архангельская, ВЛ 10кВ №4 | КТП-10/0,4-4-15 ПС Архангельская | 25 | 7.5
251 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | Архангельская, ВЛ 10кВ №4 | КТП-10/0,4-4-17 ПС Архангельская | 63 | 25.4
252 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | Архангельская, ВЛ 10кВ №4 | КТП-10/0,4-4-2 ПС Архангельская | 100 | 30.05
253 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | Архангельская, ВЛ 10кВ №4 | КТП-10/0,4-4-3 ПС Архангельская | 250 | 0
254 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | Архангельская, ВЛ 10кВ №4 | КТП-10/0,4-4-4 ПС Архангельская | 63 | 25.25
255 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | Архангельская, ВЛ 10кВ №4 | КТП-10/0,4-4-5 ПС Архангельская | 100 | 29.9
256 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | Архангельская, ВЛ 10кВ №4 | КТП-10/0,4-4-6 ПС Архангельская | 100 | 30.9
257 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | Архангельская, ВЛ 10кВ №4 | КТП-10/0,4-4-7 ПС Архангельская | 63 | 20.65
258 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | Архангельская, ВЛ 10кВ №4 | КТП-10/0,4-4-8 ПС Архангельская | 100 | 0
259 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | Архангельская, ВЛ 10кВ №4 | КТП-10/0,4-4-9 ПС Архангельская | 63 | 22.77
260 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | Архангельская, ВЛ 10кВ №5 | КТП-10/0,4-5-1 ПС Архангельская | 100 | 34.46
261 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | Архангельская, ВЛ 10кВ №5 | КТП-10/0,4-5-10 ПС Архангельская | 40 | 16.3
262 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | Архангельская, ВЛ 10кВ №5 | КТП-10/0,4-5-12 ПС Архангельская | 250 | 97.8
263 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | Архангельская, ВЛ 10кВ №5 | КТП-10/0,4-5-13 ПС Архангельская | 160 | 54.5
264 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | Архангельская, ВЛ 10кВ №5 | КТП-10/0,4-5-15 ПС Архангельская | 160 | 64.3
265 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | Архангельская, ВЛ 10кВ №5 | КТП-10/0,4-5-16 ПС Архангельская | 250 | 90.54
266 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | Архангельская, ВЛ 10кВ №5 | КТП-10/0,4-5-17 ПС Архангельская | 63 | 63
267 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | Архангельская, ВЛ 10кВ №5 | КТП-10/0,4-5-18 ПС Архангельская | 40 | 12.2
268 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | Архангельская, ВЛ 10кВ №5 | КТП-10/0,4-5-19 ПС Архангельская | 40 | 13.95
269 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | Архангельская, ВЛ 10кВ №5 | КТП-10/0,4-5-2 ПС Архангельская | 40 | 12.1
270 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | Архангельская, ВЛ 10кВ №5 | КТП-10/0,4-5-20 ПС Архангельская | 63 | 0.15
271 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | Архангельская, ВЛ 10кВ №5 | КТП-10/0,4-5-21 ПС Архангельская | 63 | 22.6
272 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | Архангельская, ВЛ 10кВ №5 | КТП-10/0,4-5-22 ПС Архангельская | 100 | 31.1
273 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | Архангельская, ВЛ 10кВ №5 | КТП-10/0,4-5-24 ПС Архангельская | 60 | 20.75
274 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | Архангельская, ВЛ 10кВ №5 | КТП-10/0,4-5-3 ПС Архангельская | 25 | 0
275 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | Архангельская, ВЛ 10кВ №5 | КТП-10/0,4-5-4 ПС Архангельская | 160 | 55.22
276 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | Архангельская, ВЛ 10кВ №5 | КТП-10/0,4-5-6 ПС Архангельская | 40 | 13.6
277 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | Архангельская, ВЛ 10кВ №5 | КТП-10/0,4-5-7 ПС Архангельская | 160 | 52.67
278 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | Архангельская, ВЛ 10кВ №6 | КТП-10/0,4-6-1 ПС Архангельская | 100 | 24.4
279 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | Архангельская, ВЛ 10кВ №6 | КТП-10/0,4-6-10 ПС Архангельская | 40 | 6.9
280 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | Архангельская, ВЛ 10кВ №6 | КТП-10/0,4-6-11 ПС Архангельская | 63 | 0.2
281 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | Архангельская, ВЛ 10кВ №6 | КТП-10/0,4-6-12 ПС Архангельская | 40 | 7.4
282 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | Архангельская, ВЛ 10кВ №6 | КТП-10/0,4-6-13 ПС Архангельская | 250 | 65.5
283 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | Архангельская, ВЛ 10кВ №6 | КТП-10/0,4-6-14 ПС Архангельская | 250 | 60.3
284 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | Архангельская, ВЛ 10кВ №6 | КТП-10/0,4-6-15 ПС Архангельская | 40 | 10.7
285 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | Архангельская, ВЛ 10кВ №6 | КТП-10/0,4-6-16 ПС Архангельская | 63 | 25.2
286 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | Архангельская, ВЛ 10кВ №6 | КТП-10/0,4-6-2 ПС Архангельская | 100 | 18.4
287 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | Архангельская, ВЛ 10кВ №6 | КТП-10/0,4-6-20 ПС Архангельская | 100 | 7.6
288 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | Архангельская, ВЛ 10кВ №6 | КТП-10/0,4-6-3 ПС Архангельская | 160 | 25.7
289 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | Архангельская, ВЛ 10кВ №6 | КТП-10/0,4-6-4 ПС Архангельская | 40 | 11.1
290 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | Архангельская, ВЛ 10кВ №6 | КТП-10/0,4-6-5 ПС Архангельская | 63 | 10.6
291 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | Архангельская, ВЛ 10кВ №6 | КТП-10/0,4-6-6 ПС Архангельская | 25 | 6.4
292 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | Архангельская, ВЛ 10кВ №6 | КТП-10/0,4-6-8 ПС Архангельская | 40 | 10.7
293 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | Архангельская, ВЛ 10кВ №6 | КТП-10/0,4-6-9 ПС Архангельская | 25 | 7.9
294 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | Архангельская, ВЛ 10кВ №7 | КТП-10/0,4-7-1 ПС Архангельская | 63 | 0.6
295 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | Архангельская, ВЛ 10кВ №7 | КТП-10/0,4-7-10 ПС Архангельская | 160 | 27.6
296 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | Архангельская, ВЛ 10кВ №7 | КТП-10/0,4-7-13 ПС Архангельская | 63 | 11.8
297 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | Архангельская, ВЛ 10кВ №7 | КТП-10/0,4-7-16 ПС Архангельская | 40 | 10.4
298 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | Архангельская, ВЛ 10кВ №7 | КТП-10/0,4-7-17 ПС Архангельская | 63 | 11.8
299 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | Архангельская, ВЛ 10кВ №7 | КТП-10/0,4-7-18 ПС Архангельская | 160 | 31.4
300 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | Архангельская, ВЛ 10кВ №7 | КТП-10/0,4-7-2 ПС Архангельская | 160 | 38.8
301 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | Архангельская, ВЛ 10кВ №7 | КТП-10/0,4-7-3 ПС Архангельская | 400 | 99.6
302 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | Архангельская, ВЛ 10кВ №7 | КТП-10/0,4-7-4 ПС Архангельская | 100 | 26.6
303 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | Архангельская, ВЛ 10кВ №7 | КТП-10/0,4-7-5 ПС Архангельская | 250 | 66.5
304 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | Архангельская, ВЛ 10кВ №7 | КТП-10/0,4-7-6 ПС Архангельская | 100 | 60.2
305 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | Архангельская, ВЛ 10кВ №7 | КТП-10/0,4-7-7 ПС Архангельская | 40 | 10.6
306 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | Архангельская, ВЛ 10кВ №7 | КТП-10/0,4-7-8 ПС Архангельская | 63 | 11.6
307 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | Архангельская, ВЛ 10кВ №7 | КТП-10/0,4-7-9 ПС Архангельская | 160 | 34.6
308 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | Архангельская, ВЛ 10кВ №8 | КТП-10/0,4-8-1 ПС Архангельская | 160 | 44.2
309 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | Архангельская, ВЛ 10кВ №8 | КТП-10/0,4-8-10 ПС Архангельская | 100 | 21.2
310 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | Архангельская, ВЛ 10кВ №8 | КТП-10/0,4-8-11 ПС Архангельская | 160 | 31.9
311 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | Архангельская, ВЛ 10кВ №8 | КТП-10/0,4-8-12 ПС Архангельская | 250 | 51.8
312 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | Архангельская, ВЛ 10кВ №8 | КТП-10/0,4-8-13 ПС Архангельская | 160 | 31.7
313 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | Архангельская, ВЛ 10кВ №8 | КТП-10/0,4-8-14 ПС Архангельская | 100 | 0.4
314 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | Архангельская, ВЛ 10кВ №8 | КТП-10/0,4-8-15 ПС Архангельская | 25 | 0
315 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | Архангельская, ВЛ 10кВ №8 | КТП-10/0,4-8-16 ПС Архангельская | 400 | 2.7
316 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | Архангельская, ВЛ 10кВ №8 | КТП-10/0,4-8-19 ПС Архангельская | 20 | 3.8
317 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | Архангельская, ВЛ 10кВ №8 | КТП-10/0,4-8-2 ПС Архангельская | 250 | 67.2
318 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | Архангельская, ВЛ 10кВ №8 | КТП-10/0,4-8-21 ПС Архангельская | 160 | 36.5
319 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | Архангельская, ВЛ 10кВ №8 | КТП-10/0,4-8-22 ПС Архангельская | 250 | 58.4
320 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | Архангельская, ВЛ 10кВ №8 | КТП-10/0,4-8-3 ПС Архангельская | 100 | 0
321 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | Архангельская, ВЛ 10кВ №8 | КТП-10/0,4-8-4 ПС Архангельская | 250 | 68.6
322 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | Архангельская, ВЛ 10кВ №8 | КТП-10/0,4-8-5 ПС Архангельская | 100 | 20.5
323 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | Архангельская, ВЛ 10кВ №8 | КТП-10/0,4-8-6 ПС Архангельская | 40 | 7.7
324 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | Архангельская, ВЛ 10кВ №8 | КТП-10/0,4-8-7 ПС Архангельская | 63 | 10.7
325 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | Архангельская, ВЛ 10кВ №8 | КТП-10/0,4-8-8 ПС Архангельская | 40 | 11.4
326 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | Архангельская, ВЛ 10кВ №8 | КТП-10/0,4-8-9 ПС Архангельская | 160 | 33.5
327 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | Архангельская, ВЛ 10кВ №9 | КТП-10/0,4-9-5 ПС Архангельская | 800 | 494.3
328 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | Архангельская, ВЛ 10кВ №9 | КТП-10/0,4-9-6 ПС Архангельская | 715 | 418.3
329 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | Архангельская, ВЛ 10кВ №9 | КТП-10/0,4-9-7 ПС Архангельская | 1260 | 807.3
330 | с.Архангельское | Аннинский | Аннинский РЭС | Архангельская, ВЛ 10кВ №9 | КТП-10/0,4-9-8 ПС Архангельская | 800 | 510.3
331 | с.Васильевка | Аннинский | Аннинский РЭС | Васильевка, ВЛ 10кВ №1 | КТП-10/0,4-1-6 ПС Васильевка | 100 | 18.4
332 | с.Васильевка | Аннинский | Аннинский РЭС | Васильевка, ВЛ 10кВ №2 | КТП-10/0,4-2-1 ПС Васильевка | 40 | 4.6
333 | с.Васильевка | Аннинский | Аннинский РЭС | Васильевка, ВЛ 10кВ №2 | КТП-10/0,4-2-10 ПС Васильевка | 63 | 14.6
334 | с.Васильевка | Аннинский | Аннинский РЭС | Васильевка, ВЛ 10кВ №2 | КТП-10/0,4-2-11 ПС Васильевка | 60 | 39.42
335 | с.Васильевка | Аннинский | Аннинский РЭС | Васильевка, ВЛ 10кВ №2 | КТП-10/0,4-2-12 ПС Васильевка | 100 | 17.5
336 | с.Васильевка | Аннинский | Аннинский РЭС | Васильевка, ВЛ 10кВ №2 | КТП-10/0,4-2-2 ПС Васильевка | 40 | 7.6
337 | с.Васильевка | Аннинский | Аннинский РЭС | Васильевка, ВЛ 10кВ №2 | КТП-10/0,4-2-3 ПС Васильевка | 250 | 53.6
338 | с.Васильевка | Аннинский | Аннинский РЭС | Васильевка, ВЛ 10кВ №2 | КТП-10/0,4-2-4 ПС Васильевка | 400 | 94.2
339 | с.Васильевка | Аннинский | Аннинский РЭС | Васильевка, ВЛ 10кВ №2 | КТП-10/0,4-2-5 ПС Васильевка | 100 | 19.8
340 | с.Васильевка | Аннинский | Аннинский РЭС | Васильевка, ВЛ 10кВ №2 | КТП-10/0,4-2-6 ПС Васильевка | 400 | 96.6
341 | с.Васильевка | Аннинский | Аннинский РЭС | Васильевка, ВЛ 10кВ №2 | КТП-10/0,4-2-7 ПС Васильевка | 250 | 49.4
342 | с.Васильевка | Аннинский | Аннинский РЭС | Васильевка, ВЛ 10кВ №2 | КТП-10/0,4-2-8 ПС Васильевка | 63 | 14.5
343 | с.Васильевка | Аннинский | Аннинский РЭС | Васильевка, ВЛ 10кВ №2 | КТП-10/0,4-2-9 ПС Васильевка | 63 | 12.4
344 | с.Васильевка | Аннинский | Аннинский РЭС | Васильевка, ВЛ 10кВ №3 | КТП-10/0,4-3-1 ПС Васильевка | 400 | 59.2
345 | с.Васильевка | Аннинский | Аннинский РЭС | Васильевка, ВЛ 10кВ №3 | КТП-10/0,4-3-10 ПС Васильевка | 40 | 6.5
346 | с.Васильевка | Аннинский | Аннинский РЭС | Васильевка, ВЛ 10кВ №3 | КТП-10/0,4-3-11 ПС Васильевка | 60 | 16.4
347 | с.Васильевка | Аннинский | Аннинский РЭС | Васильевка, ВЛ 10кВ №3 | КТП-10/0,4-3-2 ПС Васильевка | 250 | 50.6
348 | с.Васильевка | Аннинский | Аннинский РЭС | Васильевка, ВЛ 10кВ №3 | КТП-10/0,4-3-3 ПС Васильевка | 63 | 6.6
349 | с.Васильевка | Аннинский | Аннинский РЭС | Васильевка, ВЛ 10кВ №3 | КТП-10/0,4-3-4 ПС Васильевка | 160 | 31.2
350 | с.Васильевка | Аннинский | Аннинский РЭС | Васильевка, ВЛ 10кВ №3 | КТП-10/0,4-3-5 ПС Васильевка | 100 | 18.7
351 | с.Васильевка | Аннинский | Аннинский РЭС | Васильевка, ВЛ 10кВ №3 | КТП-10/0,4-3-8 ПС Васильевка | 250 | 49.7
352 | с.Васильевка | Аннинский | Аннинский РЭС | Васильевка, ВЛ 10кВ №3 | КТП-10/0,4-3-9 ПС Васильевка | 63 | 11.7
353 | п. В.Тойда | Аннинский | Аннинский РЭС | Верхняя Тойда, ВЛ 10кВ №1 | КТП-10/0,4-1-1 ПС Верхняя Тойда | 630 | 189.7
354 | п. В.Тойда | Аннинский | Аннинский РЭС | Верхняя Тойда, ВЛ 10кВ №1 | КТП-10/0,4-1-10 ПС Верхняя Тойда | 250 | 64.5
355 | п. В.Тойда | Аннинский | Аннинский РЭС | Верхняя Тойда, ВЛ 10кВ №1 | КТП-10/0,4-1-11 ПС Верхняя Тойда | 40 | 11.5
356 | п. В.Тойда | Аннинский | Аннинский РЭС | Верхняя Тойда, ВЛ 10кВ №1 | КТП-10/0,4-1-12 ПС Верхняя Тойда | 63 | 14.6
357 | п. В.Тойда | Аннинский | Аннинский РЭС | Верхняя Тойда, ВЛ 10кВ №1 | КТП-10/0,4-1-13 ПС Верхняя Тойда | 400 | 104.9
358 | п. В.Тойда | Аннинский | Аннинский РЭС | Верхняя Тойда, ВЛ 10кВ №1 | КТП-10/0,4-1-14 ПС Верхняя Тойда | 60 | 27.25
359 | п. В.Тойда | Аннинский | Аннинский РЭС | Верхняя Тойда, ВЛ 10кВ №1 | КТП-10/0,4-1-16 ПС Верхняя Тойда | 400 | 132.6
360 | п. В.Тойда | Аннинский | Аннинский РЭС | Верхняя Тойда, ВЛ 10кВ №1 | КТП-10/0,4-1-17 ПС Верхняя Тойда | 63 | 12.4
361 | п. В.Тойда | Аннинский | Аннинский РЭС | Верхняя Тойда, ВЛ 10кВ №1 | КТП-10/0,4-1-2 ПС Верхняя Тойда | 100 | 13.8
362 | п. В.Тойда | Аннинский | Аннинский РЭС | Верхняя Тойда, ВЛ 10кВ №1 | КТП-10/0,4-1-3 ПС Верхняя Тойда | 60 | 12.8
363 | п. В.Тойда | Аннинский | Аннинский РЭС | Верхняя Тойда, ВЛ 10кВ №1 | КТП-10/0,4-1-4 ПС Верхняя Тойда | 63 | 10.9
364 | п. В.Тойда | Аннинский | Аннинский РЭС | Верхняя Тойда, ВЛ 10кВ №1 | КТП-10/0,4-1-5 ПС Верхняя Тойда | 160 | 36.9
365 | п. В.Тойда | Аннинский | Аннинский РЭС | Верхняя Тойда, ВЛ 10кВ №1 | КТП-10/0,4-1-6 ПС Верхняя Тойда | 63 | 12.2
366 | п. В.Тойда | Аннинский | Аннинский РЭС | Верхняя Тойда, ВЛ 10кВ №1 | КТП-10/0,4-1-7 ПС Верхняя Тойда | 250 | 64.8
367 | п. В.Тойда | Аннинский | Аннинский РЭС | Верхняя Тойда, ВЛ 10кВ №1 | КТП-10/0,4-1-8 ПС Верхняя Тойда | 250 | 68.6
368 | п. В.Тойда | Аннинский | Аннинский РЭС | Верхняя Тойда, ВЛ 10кВ №1 | КТП-10/0,4-1-9 ПС Верхняя Тойда | 100 | 39.2
369 | п. В.Тойда | Аннинский | Аннинский РЭС | Верхняя Тойда, ВЛ 10кВ №2 | КТП-10/0,4-2-1 ПС Верхняя Тойда | 250 | 67.8
370 | п. В.Тойда | Аннинский | Аннинский РЭС | Верхняя Тойда, ВЛ 10кВ №2 | КТП-10/0,4-2-2 ПС В.Тойда | 250 | 70.4
371 | п. В.Тойда | Аннинский | Аннинский РЭС | Верхняя Тойда, ВЛ 10кВ №2 | КТП-10/0,4-2-3 ПС В.Тойда | 160 | 38.3
372 | п. В.Тойда | Аннинский | Аннинский РЭС | Верхняя Тойда, ВЛ 10кВ №2 | КТП-10/0,4-2-4 ПС Верхняя Тойда | 100 | 27.6
373 | п. В.Тойда | Аннинский | Аннинский РЭС | Верхняя Тойда, ВЛ 10кВ №2 | КТП-10/0,4-2-5 ПС Верхняя Тойда | 63 | 13.3
374 | п. В.Тойда | Аннинский | Аннинский РЭС | Верхняя Тойда, ВЛ 10кВ №2 | КТП-10/0,4-2-6 ПС Верхняя Тойда | 40 | 4.02
375 | п. В.Тойда | Аннинский | Аннинский РЭС | Верхняя Тойда, ВЛ 10кВ №2 | КТП-10/0,4-2-7 ПС Верхняя Тойда | 160 | 44.65
376 | п. В.Тойда | Аннинский | Аннинский РЭС | Верхняя Тойда, ВЛ 10кВ №2 | КТП-10/0,4-2-8 ПС Верхняя Тойда | 100 | 24.2
377 | п. В.Тойда | Аннинский | Аннинский РЭС | Верхняя Тойда, ВЛ 10кВ №3 | КТП-10/0,4-3-1 ПС Верхняя Тойда | 160 | 34.9
378 | п. В.Тойда | Аннинский | Аннинский РЭС | Верхняя Тойда, ВЛ 10кВ №3 | КТП-10/0,4-3-10 ПС Верхняя Тойда | 630 | 181.8
379 | п. В.Тойда | Аннинский | Аннинский РЭС | Верхняя Тойда, ВЛ 10кВ №3 | КТП-10/0,4-3-11 ПС Верхняя Тойда | 100 | 31.1
380 | п. В.Тойда | Аннинский | Аннинский РЭС | Верхняя Тойда, ВЛ 10кВ №3 | КТП-10/0,4-3-12 ПС Верхняя Тойда | 100 | 38.8
381 | п. В.Тойда | Аннинский | Аннинский РЭС | Верхняя Тойда, ВЛ 10кВ №3 | КТП-10/0,4-3-14 ПС Верхняя Тойда | 100 | 36.9
382 | п. В.Тойда | Аннинский | Аннинский РЭС | Верхняя Тойда, ВЛ 10кВ №3 | КТП-10/0,4-3-15 ПС Верхняя Тойда | 100 | 35.3
383 | п. В.Тойда | Аннинский | Аннинский РЭС | Верхняя Тойда, ВЛ 10кВ №3 | КТП-10/0,4-3-2 ПС Верхняя Тойда | 250 | 64.4
384 | п. В.Тойда | Аннинский | Аннинский РЭС | Верхняя Тойда, ВЛ 10кВ №3 | КТП-10/0,4-3-4 ПС Верхняя Тойда | 160 | 38.8
385 | п. В.Тойда | Аннинский | Аннинский РЭС | Верхняя Тойда, ВЛ 10кВ №3 | КТП-10/0,4-3-5 ПС Верхняя Тойда | 100 | 29.2
386 | п. В.Тойда | Аннинский | Аннинский РЭС | Верхняя Тойда, ВЛ 10кВ №3 | КТП-10/0,4-3-6 ПС Верхняя Тойда | 63 | 12.7
387 | п. В.Тойда | Аннинский | Аннинский РЭС | Верхняя Тойда, ВЛ 10кВ №3 | КТП-10/0,4-3-7 ПС Верхняя Тойда | 160 | 41.6
388 | п. В.Тойда | Аннинский | Аннинский РЭС | Верхняя Тойда, ВЛ 10кВ №3 | КТП-10/0,4-3-8 ПС Верхняя Тойда | 63 | 25.25
389 | п. В.Тойда | Аннинский | Аннинский РЭС | Верхняя Тойда, ВЛ 10кВ №3 | КТП-10/0,4-3-9 ПС Верхняя Тойда | 63 | 10.3
390 | п. В.Тойда | Аннинский | Аннинский РЭС | Верхняя Тойда, ВЛ 10кВ №4 | КТП-10/0,4-4-10 ПС Верхняя Тойда | 160 | 39.6
391 | п. В.Тойда | Аннинский | Аннинский РЭС | Верхняя Тойда, ВЛ 10кВ №4 | КТП-10/0,4-4-12 ПС Верхняя Тойда | 63 | 9.6
392 | п. В.Тойда | Аннинский | Аннинский РЭС | Верхняя Тойда, ВЛ 10кВ №4 | КТП-10/0,4-4-13 ПС Верхняя Тойда | 160 | 40.2
393 | п. В.Тойда | Аннинский | Аннинский РЭС | Верхняя Тойда, ВЛ 10кВ №4 | КТП-10/0,4-4-14 ПС Верхняя Тойда | 63 | 10.87
394 | п. В.Тойда | Аннинский | Аннинский РЭС | Верхняя Тойда, ВЛ 10кВ №4 | КТП-10/0,4-4-16 ПС Верхняя Тойда | 160 | 42.5
395 | п. В.Тойда | Аннинский | Аннинский РЭС | Верхняя Тойда, ВЛ 10кВ №4 | КТП-10/0,4-4-17 ПС Верхняя Тойда | 63 | 16.3
396 | п. В.Тойда | Аннинский | Аннинский РЭС | Верхняя Тойда, ВЛ 10кВ №4 | КТП-10/0,4-4-18 ПС Верхняя Тойда | 63 | 14.1
397 | п. В.Тойда | Аннинский | Аннинский РЭС | Верхняя Тойда, ВЛ 10кВ №4 | КТП-10/0,4-4-19 ПС Верхняя Тойда | 100 | 26.5
398 | п. В.Тойда | Аннинский | Аннинский РЭС | Верхняя Тойда, ВЛ 10кВ №4 | КТП-10/0,4-4-2 ПС Верхняя Тойда | 100 | 21.4
399 | п. В.Тойда | Аннинский | Аннинский РЭС | Верхняя Тойда, ВЛ 10кВ №4 | КТП-10/0,4-4-21 ПС Верхняя Тойда | 100 | 20.6
400 | п. В.Тойда | Аннинский | Аннинский РЭС | Верхняя Тойда, ВЛ 10кВ №4 | КТП-10/0,4-4-22 ПС Верхняя Тойда | 100 | 19.2
401 | п. В.Тойда | Аннинский | Аннинский РЭС | Верхняя Тойда, ВЛ 10кВ №4 | КТП-10/0,4-4-4 ПС Верхняя Тойда | 63 | 11.6
402 | п. В.Тойда | Аннинский | Аннинский РЭС | Верхняя Тойда, ВЛ 10кВ №4 | КТП-10/0,4-4-5 ПС Верхняя Тойда | 100 | 0.3
403 | п. В.Тойда | Аннинский | Аннинский РЭС | Верхняя Тойда, ВЛ 10кВ №4 | КТП-10/0,4-4-6 ПС Верхняя Тойда | 63 | 15.2
404 | п. В.Тойда | Аннинский | Аннинский РЭС | Верхняя Тойда, ВЛ 10кВ №4 | КТП-10/0,4-4-7 ПС Верхняя Тойда | 160 | 29.4
405 | п. В.Тойда | Аннинский | Аннинский РЭС | Верхняя Тойда, ВЛ 10кВ №4 | КТП-10/0,4-4-9 ПС Верхняя Тойда | 160 | 25.6
406 | п. В.Тойда | Аннинский | Аннинский РЭС | Верхняя Тойда, ВЛ 10кВ №5 | КТП-10/0,4-5-1 ПС Верхняя Тойда | 100 | 29.2
407 | п. В.Тойда | Аннинский | Аннинский РЭС | Верхняя Тойда, ВЛ 10кВ №5 | КТП-10/0,4-5-2 ПС Верхняя Тойда | 250 | 64.7
408 | п. В.Тойда | Аннинский | Аннинский РЭС | Верхняя Тойда, ВЛ 10кВ №5 | КТП-10/0,4-5-3 ПС Верхняя Тойда | 63 | 36
409 | с. Николаевка | Аннинский | Аннинский РЭС | Николаевка, ВЛ 10кВ №3 | КТП-10/0,4-3-1 ПС Николаевка | 400 | 101.5
410 | с. Николаевка | Аннинский | Аннинский РЭС | Николаевка, ВЛ 10кВ №3 | КТП-10/0,4-3-2 ПС Николаевка | 630 | 140.2
411 | с. Николаевка | Аннинский | Аннинский РЭС | Николаевка, ВЛ 10кВ №3 | КТП-10/0,4-3-3 ПС Николаевка | 630 | 161.3
412 | с. Николаевка | Аннинский | Аннинский РЭС | Николаевка, ВЛ 10кВ №3 | КТП-10/0,4-3-4 ПС Николаевка | 400 | 79.6
413 | с. Николаевка | Аннинский | Аннинский РЭС | Николаевка, ВЛ 10кВ №4 | КТП-10/0,4-4-1 ПС Николаевка | 40 | 10.4
414 | с. Николаевка | Аннинский | Аннинский РЭС | Николаевка, ВЛ 10кВ №4 | КТП-10/0,4-4-10 ПС Николаевка | 40 | 0.2
415 | с. Николаевка | Аннинский | Аннинский РЭС | Николаевка, ВЛ 10кВ №4 | КТП-10/0,4-4-11 ПС Николаевка | 100 | 20.2
416 | с. Николаевка | Аннинский | Аннинский РЭС | Николаевка, ВЛ 10кВ №4 | КТП-10/0,4-4-12 ПС Николаевка | 100 | 22.7
417 | с. Николаевка | Аннинский | Аннинский РЭС | Николаевка, ВЛ 10кВ №4 | КТП-10/0,4-4-13 ПС Николаевка | 400 | 112.4
418 | с. Николаевка | Аннинский | Аннинский РЭС | Николаевка, ВЛ 10кВ №4 | КТП-10/0,4-4-14 ПС Николаевка | 63 | 0.9
419 | с. Николаевка | Аннинский | Аннинский РЭС | Николаевка, ВЛ 10кВ №4 | КТП-10/0,4-4-15 ПС Николаевка | 630 | 184.2
420 | с. Николаевка | Аннинский | Аннинский РЭС | Николаевка, ВЛ 10кВ №4 | КТП-10/0,4-4-2 ПС Николаевка | 100 | 23.4
421 | с. Николаевка | Аннинский | Аннинский РЭС | Николаевка, ВЛ 10кВ №4 | КТП-10/0,4-4-3 ПС Николаевка | 100 | 24.3
422 | с. Николаевка | Аннинский | Аннинский РЭС | Николаевка, ВЛ 10кВ №4 | КТП-10/0,4-4-4 ПС Николаевка | 160 | 47.4
423 | с. Николаевка | Аннинский | Аннинский РЭС | Николаевка, ВЛ 10кВ №4 | КТП-10/0,4-4-5 ПС Николаевка | 40 | 11.6
424 | с. Николаевка | Аннинский | Аннинский РЭС | Николаевка, ВЛ 10кВ №4 | КТП-10/0,4-4-6 ПС Николаевка | 63 | 14.4
425 | с. Николаевка | Аннинский | Аннинский РЭС | Николаевка, ВЛ 10кВ №4 | КТП-10/0,4-4-7 ПС Николаевка | 100 | 23.5
426 | с. Николаевка | Аннинский | Аннинский РЭС | Николаевка, ВЛ 10кВ №4 | КТП-10/0,4-4-8 ПС Николаевка | 100 | 74.4
427 | с. Николаевка | Аннинский | Аннинский РЭС | Николаевка, ВЛ 10кВ №4 | КТП-10/0,4-4-9 ПС Николаевка | 160 | 33.1
428 | с. Николаевка | Аннинский | Аннинский РЭС | Николаевка, ВЛ 10кВ №5 | КТП-10/0,4-5-1 ПС Николаевка | 630 | 139.6
429 | с. Николаевка | Аннинский | Аннинский РЭС | Николаевка, ВЛ 10кВ №6 | КТП-10/0,4-6-1 ПС Николаевка | 250 | 68.8
430 | с. Николаевка | Аннинский | Аннинский РЭС | Николаевка, ВЛ 10кВ №6 | КТП-10/0,4-6-2 ПС Николаевка | 630 | 133.4
431 | с. Николаевка | Аннинский | Аннинский РЭС | Николаевка, ВЛ 10кВ №6 | КТП-10/0,4-6-3 ПС Николаевка | 100 | 22.3
432 | с. Николаевка | Аннинский | Аннинский РЭС | Николаевка, ВЛ 10кВ №6 | КТП-10/0,4-6-4 ПС Николаевка | 250 | 47.5
433 | с. Николаевка | Аннинский | Аннинский РЭС | Николаевка, ВЛ 10кВ №7 | КТП-10/0,4-7-1 ПС Николаевка | 630 | 181.2
434 | с. Николаевка | Аннинский | Аннинский РЭС | Николаевка, ВЛ 10кВ №7 | КТП-10/0,4-7-2 ПС Николаевка | 630 | 149.4
435 | с. Николаевка | Аннинский | Аннинский РЭС | Николаевка, ВЛ 10кВ №7 | КТП-10/0,4-7-3 ПС Николаевка | 315 | 66.1
436 | с. Николаевка | Аннинский | Аннинский РЭС | Николаевка, ВЛ 10кВ №7 | КТП-10/0,4-7-4 ПС Николаевка | 315 | 82.3
437 | с. Николаевка | Аннинский | Аннинский РЭС | Николаевка, ВЛ 10кВ №7 | КТП-10/0,4-7-5 ПС Николаевка | 315 | 73.2
438 | с. Николаевка | Аннинский | Аннинский РЭС | Николаевка, ВЛ 10кВ №7 | КТП-10/0,4-7-7 ПС Николаевка | 250 | 67.2
439 | с. Новонадежденская | Аннинский | Аннинский РЭС | Новонадежденская, ВЛ 10кВ №1 | КТП-10/0,4-1-1 ПС Новонадежденская | 250 | 62.8
440 | с. Новонадежденская | Аннинский | Аннинский РЭС | Новонадежденская, ВЛ 10кВ №1 | КТП-10/0,4-1-2 ПС Новонадежденская | 400 | 89.2
441 | с. Новонадежденская | Аннинский | Аннинский РЭС | Новонадежденская, ВЛ 10кВ №1 | КТП-10/0,4-1-3 ПС Новонадежденская | 250 | 63.4
442 | с. Новонадежденская | Аннинский | Аннинский РЭС | Новонадежденская, ВЛ 10кВ №1 | КТП-10/0,4-1-4 ПС Новонадежденская | 400 | 103.4
443 | с. Новонадежденская | Аннинский | Аннинский РЭС | Новонадежденская, ВЛ 10кВ №1 | КТП-10/0,4-1-5 ПС Новонадежденская | 250 | 134.78
444 | с. Новонадежденская | Аннинский | Аннинский РЭС | Новонадежденская, ВЛ 10кВ №2 | КТП-10/0,4-2-1 ПС Новонадежденская | 630 | 173.1
445 | с. Новонадежденская | Аннинский | Аннинский РЭС | Новонадежденская, ВЛ 10кВ №2 | КТП-10/0,4-2-2 ПС Новонадежденская | 400 | 84.1
446 | с. Новонадежденская | Аннинский | Аннинский РЭС | Новонадежденская, ВЛ 10кВ №2 | КТП-10/0,4-2-3 ПС Новонадежденская | 400 | 84.9
447 | с. Новонадежденская | Аннинский | Аннинский РЭС | Новонадежденская, ВЛ 10кВ №2 | КТП-10/0,4-2-4 ПС Новонадежденская | 630 | 173.9
448 | с. Новонадежденская | Аннинский | Аннинский РЭС | Новонадежденская, ВЛ 10кВ №2 | КТП-10/0,4-2-5 ПС Новонадежденская | 400 | 95.4
449 | с. Новонадежденская | Аннинский | Аннинский РЭС | Новонадежденская, ВЛ 10кВ №3 | КТП-10/0,4-3-1 ПС Новонадежденская | 400 | 83.7
450 | с. Новонадежденская | Аннинский | Аннинский РЭС | Новонадежденская, ВЛ 10кВ №3 | КТП-10/0,4-3-2 ПС Новонадежденская | 400 | 79.2
451 | с. Новонадежденская | Аннинский | Аннинский РЭС | Новонадежденская, ВЛ 10кВ №3 | КТП-10/0,4-3-3 ПС Новонадежденская | 160 | 107.41
452 | с. Новый Курлак | Аннинский | Аннинский РЭС | Новый Курлак, ВЛ 10кВ №1 | КТП-10/0,4-1-15 ПС Н.Курлак | 250 | 53.2
453 | с. Новый Курлак | Аннинский | Аннинский РЭС | Новый Курлак, ВЛ 10кВ №1 | КТП-10/0,4-1-2 ПС Н.Курлак | 100 | 14.6
454 | с. Новый Курлак | Аннинский | Аннинский РЭС | Новый Курлак, ВЛ 10кВ №1 | КТП-10/0,4-1-3 ПС Н.Курлак | 40 | 2.8
455 | с. Новый Курлак | Аннинский | Аннинский РЭС | Новый Курлак, ВЛ 10кВ №1 | КТП-10/0,4-1-6 ПС Н.Курлак | 250 | 55.2
456 | с. Новый Курлак | Аннинский | Аннинский РЭС | Новый Курлак, ВЛ 10кВ №1 | КТП-10/0,4-1-7 ПС Н.Курлак | 160 | 8.2
457 | с. Новый Курлак | Аннинский | Аннинский РЭС | Новый Курлак, ВЛ 10кВ №1 | КТП-10/0,4-1-8 ПС Н.Курлак | 400 | 69.5
458 | с. Новый Курлак | Аннинский | Аннинский РЭС | Новый Курлак, ВЛ 10кВ №1 | КТП-10/0,4-1-9 ПС Н.Курлак | 160 | 127.25
459 | с. Новый Курлак | Аннинский | Аннинский РЭС | Новый Курлак, ВЛ 10кВ №2 | КТП-10/0,4-2-2 ПС Н.Курлак | 250 | 65.4
460 | с. Новый Курлак | Аннинский | Аннинский РЭС | Новый Курлак, ВЛ 10кВ №2 | КТП-10/0,4-2-3 ПС Н.Курлак | 100 | 24.6
461 | с. Новый Курлак | Аннинский | Аннинский РЭС | Новый Курлак, ВЛ 10кВ №2 | КТП-10/0,4-2-4 ПС Н.Курлак | 63 | 16.3
462 | с. Новый Курлак | Аннинский | Аннинский РЭС | Новый Курлак, ВЛ 10кВ №2 | КТП-10/0,4-2-5 ПС Н.Курлак | 63 | 19.84
463 | с. Новый Курлак | Аннинский | Аннинский РЭС | Новый Курлак, ВЛ 10кВ №2 | КТП-10/0,4-2-6 ПС Н.Курлак | 630 | 147.4
464 | с. Новый Курлак | Аннинский | Аннинский РЭС | Новый Курлак, ВЛ 10кВ №3 | КТП-10/0,4-3-1 ПС Н.Курлак | 63 | 15.1
465 | с. Новый Курлак | Аннинский | Аннинский РЭС | Новый Курлак, ВЛ 10кВ №3 | КТП-10/0,4-3-10 ПС Н.Курлак | 100 | 24.4
466 | с. Новый Курлак | Аннинский | Аннинский РЭС | Новый Курлак, ВЛ 10кВ №3 | КТП-10/0,4-3-11 ПС Н.Курлак | 250 | 63.6
467 | с. Новый Курлак | Аннинский | Аннинский РЭС | Новый Курлак, ВЛ 10кВ №3 | КТП-10/0,4-3-12 ПС Н.Курлак | 100 | 24.6
468 | с. Новый Курлак | Аннинский | Аннинский РЭС | Новый Курлак, ВЛ 10кВ №3 | КТП-10/0,4-3-13 ПС Н.Курлак | 160 | 27.3
469 | с. Новый Курлак | Аннинский | Аннинский РЭС | Новый Курлак, ВЛ 10кВ №3 | КТП-10/0,4-3-16 ПС Н.Курлак | 63 | 59.77
470 | с. Новый Курлак | Аннинский | Аннинский РЭС | Новый Курлак, ВЛ 10кВ №3 | КТП-10/0,4-3-17 ПС Н.Курлак | 63 | 17.2
471 | с. Новый Курлак | Аннинский | Аннинский РЭС | Новый Курлак, ВЛ 10кВ №3 | КТП-10/0,4-3-18 ПС Н.Курлак | 100 | 31.7
472 | с. Новый Курлак | Аннинский | Аннинский РЭС | Новый Курлак, ВЛ 10кВ №3 | КТП-10/0,4-3-19 ПС Н.Курлак | 100 | 29.5
473 | с. Новый Курлак | Аннинский | Аннинский РЭС | Новый Курлак, ВЛ 10кВ №3 | КТП-10/0,4-3-3 ПС Н.Курлак | 250 | 57.6
474 | с. Новый Курлак | Аннинский | Аннинский РЭС | Новый Курлак, ВЛ 10кВ №3 | КТП-10/0,4-3-7 ПС Н.Курлак | 100 | 18.5
475 | с. Новый Курлак | Аннинский | Аннинский РЭС | Новый Курлак, ВЛ 10кВ №3 | КТП-10/0,4-3-8 ПС Н.Курлак | 60 | 12.1
476 | с. Новый Курлак | Аннинский | Аннинский РЭС | Новый Курлак, ВЛ 10кВ №3 | КТП-10/0,4-3-9 ПС Н.Курлак | 100 | 23.6
477 | с. Рубашевка | Аннинский | Аннинский РЭС | Рубашевка, ВЛ 10кВ №2 | КТП-10/0,4-2-1 ПС Рубашевка | 400 | 97.6
478 | с. Рубашевка | Аннинский | Аннинский РЭС | Рубашевка, ВЛ 10кВ №2 | КТП-10/0,4-2-10 ПС Рубашевка | 400 | 345.4
479 | с. Рубашевка | Аннинский | Аннинский РЭС | Рубашевка, ВЛ 10кВ №2 | КТП-10/0,4-2-11 ПС Рубашевка | 40 | 5
480 | с. Рубашевка | Аннинский | Аннинский РЭС | Рубашевка, ВЛ 10кВ №2 | КТП-10/0,4-2-12 ПС Рубашевка | 100 | 17.7
481 | с. Рубашевка | Аннинский | Аннинский РЭС | Рубашевка, ВЛ 10кВ №2 | КТП-10/0,4-2-2 ПС Рубашевка | 160 | 40.6
482 | с. Рубашевка | Аннинский | Аннинский РЭС | Рубашевка, ВЛ 10кВ №2 | КТП-10/0,4-2-3 ПС Рубашевка | 250 | 47.6
483 | с. Рубашевка | Аннинский | Аннинский РЭС | Рубашевка, ВЛ 10кВ №2 | КТП-10/0,4-2-4 ПС Рубашевка | 160 | 31.7
484 | с. Рубашевка | Аннинский | Аннинский РЭС | Рубашевка, ВЛ 10кВ №2 | КТП-10/0,4-2-5 ПС Рубашевка | 250 | 53.7
485 | с. Рубашевка | Аннинский | Аннинский РЭС | Рубашевка, ВЛ 10кВ №2 | КТП-10/0,4-2-6 ПС Рубашевка | 100 | 13.3
486 | с. Рубашевка | Аннинский | Аннинский РЭС | Рубашевка, ВЛ 10кВ №2 | КТП-10/0,4-2-7 ПС Рубашевка | 100 | 14.8
487 | с. Рубашевка | Аннинский | Аннинский РЭС | Рубашевка, ВЛ 10кВ №2 | КТП-10/0,4-2-8 ПС Рубашевка | 160 | 0.2
488 | с. Рубашевка | Аннинский | Аннинский РЭС | Рубашевка, ВЛ 10кВ №2 | КТП-10/0,4-2-9 ПС Рубашевка | 100 | 0.3
489 | с. Рубашевка | Аннинский | Аннинский РЭС | Рубашевка, ВЛ 10кВ №4 | КТП-10/0,4-4-10 ПС Рубашевка | 250 | 58.4
490 | с. Рубашевка | Аннинский | Аннинский РЭС | Рубашевка, ВЛ 10кВ №4 | КТП-10/0,4-4-11 ПС Рубашевка | 100 | 10.4
491 | с. Рубашевка | Аннинский | Аннинский РЭС | Рубашевка, ВЛ 10кВ №4 | КТП-10/0,4-4-12 ПС Рубашевка | 100 | 83.05
492 | с. Рубашевка | Аннинский | Аннинский РЭС | Рубашевка, ВЛ 10кВ №4 | КТП-10/0,4-4-13 ПС Рубашевка | 160 | 18.4
493 | с. Рубашевка | Аннинский | Аннинский РЭС | Рубашевка, ВЛ 10кВ №4 | КТП-10/0,4-4-14 ПС Рубашевка | 160 | 31.5
494 | с. Рубашевка | Аннинский | Аннинский РЭС | Рубашевка, ВЛ 10кВ №4 | КТП-10/0,4-4-16 ПС Рубашевка | 160 | 32.4
495 | с. Рубашевка | Аннинский | Аннинский РЭС | Рубашевка, ВЛ 10кВ №4 | КТП-10/0,4-4-2 ПС Рубашевка | 100 | 20.5
496 | с. Рубашевка | Аннинский | Аннинский РЭС | Рубашевка, ВЛ 10кВ №4 | КТП-10/0,4-4-20 ПС Рубашевка | 40 | 4.5
497 | с. Рубашевка | Аннинский | Аннинский РЭС | Рубашевка, ВЛ 10кВ №4 | КТП-10/0,4-4-4 ПС Рубашевка | 160 | 25.4
498 | с. Рубашевка | Аннинский | Аннинский РЭС | Рубашевка, ВЛ 10кВ №4 | КТП-10/0,4-4-5 ПС Рубашевка | 250 | 55.4
499 | с. Рубашевка | Аннинский | Аннинский РЭС | Рубашевка, ВЛ 10кВ №4 | КТП-10/0,4-4-6 ПС Рубашевка | 250 | 53.3
500 | с. Рубашевка | Аннинский | Аннинский РЭС | Рубашевка, ВЛ 10кВ №4 | КТП-10/0,4-4-7 ПС Рубашевка | 160 | 30.4
501 | с. Рубашевка | Аннинский | Аннинский РЭС | Рубашевка, ВЛ 10кВ №4 | КТП-10/0,4-4-8 ПС Рубашевка | 400 | 89.6
502 | с. Рубашевка | Аннинский | Аннинский РЭС | Рубашевка, ВЛ 10кВ №4 | КТП-10/0,4-4-9 ПС Рубашевка | 160 | 23.6
503 | с. Рубашевка | Аннинский | Аннинский РЭС | Рубашевка, ВЛ 10кВ №5 | КТП-10/0,4-5-1 ПС Рубашевка | 250 | 48.4
504 | с. Рубашевка | Аннинский | Аннинский РЭС | Рубашевка, ВЛ 10кВ №5 | КТП-10/0,4-5-10 ПС Рубашевка | 63 | 11.8
505 | с. Рубашевка | Аннинский | Аннинский РЭС | Рубашевка, ВЛ 10кВ №5 | КТП-10/0,4-5-12 ПС Рубашевка | 100 | 18.4
506 | с. Рубашевка | Аннинский | Аннинский РЭС | Рубашевка, ВЛ 10кВ №5 | КТП-10/0,4-5-13 ПС Рубашевка | 400 | 84.2
507 | с. Рубашевка | Аннинский | Аннинский РЭС | Рубашевка, ВЛ 10кВ №5 | КТП-10/0,4-5-14 ПС Рубашевка | 40 | 4.4
508 | с. Рубашевка | Аннинский | Аннинский РЭС | Рубашевка, ВЛ 10кВ №5 | КТП-10/0,4-5-2 ПС Рубашевка | 250 | 52.3
509 | с. Рубашевка | Аннинский | Аннинский РЭС | Рубашевка, ВЛ 10кВ №5 | КТП-10/0,4-5-3 ПС Рубашевка | 160 | 31.2
510 | с. Рубашевка | Аннинский | Аннинский РЭС | Рубашевка, ВЛ 10кВ №5 | КТП-10/0,4-5-4 ПС Рубашевка | 160 | 30.5
511 | с. Рубашевка | Аннинский | Аннинский РЭС | Рубашевка, ВЛ 10кВ №5 | КТП-10/0,4-5-5 ПС Рубашевка | 250 | 51.4
512 | с. Рубашевка | Аннинский | Аннинский РЭС | Рубашевка, ВЛ 10кВ №5 | КТП-10/0,4-5-6 ПС Рубашевка | 63 | 10.7
513 | с. Рубашевка | Аннинский | Аннинский РЭС | Рубашевка, ВЛ 10кВ №5 | КТП-10/0,4-5-7 ПС Рубашевка | 100 | 16.6
514 | с. Рубашевка | Аннинский | Аннинский РЭС | Рубашевка, ВЛ 10кВ №5 | КТП-10/0,4-5-8 ПС Рубашевка | 100 | 85.93
515 | с. Рубашевка | Аннинский | Аннинский РЭС | Рубашевка, ВЛ 10кВ №5 | КТП-10/0,4-5-9 ПС Рубашевка | 40 | 6.6
516 | с. Рубашевка | Аннинский | Аннинский РЭС | Рубашевка, ВЛ 10кВ №6 | КТП-10/0,4-6-1 ПС Рубашевка | 63 | 15.5
517 | с. Рубашевка | Аннинский | Аннинский РЭС | Рубашевка, ВЛ 10кВ №6 | КТП-10/0,4-6-2 ПС Рубашевка | 100 | 24.6
518 | с. Рубашевка | Аннинский | Аннинский РЭС | Рубашевка, ВЛ 10кВ №6 | КТП-10/0,4-6-3 ПС Рубашевка | 100 | 64.25
519 | с. Садовое | Аннинский | Аннинский РЭС | Садовое, ВЛ 10кВ №1 | КТП-10/0,4-1-23 ПС Садовое | 400 | 364.48
520 | с. Садовое | Аннинский | Аннинский РЭС | Садовое, ВЛ 10кВ №2 | КТП 10/0,4-2-2 ПС Садовое | 160 | 0.2
521 | с. Садовое | Аннинский | Аннинский РЭС | Садовое, ВЛ 10кВ №2 | КТП 10/0,4-2-3 ПС Садовое | 100 | 27.57
522 | с. Садовое | Аннинский | Аннинский РЭС | Садовое, ВЛ 10кВ №2 | КТП 10/0,4-2-30 ПС Садовое | 100 | 31.6
523 | с. Садовое | Аннинский | Аннинский РЭС | Садовое, ВЛ 10кВ №2 | КТП-10/0,4-2-5 ПС Садовое | 630 | 564.44
524 | с. Садовое | Аннинский | Аннинский РЭС | Садовое, ВЛ 10кВ №3 | КТП-10/0,4-3-2 ПС Садовое | 400 | 94.2
525 | с. Садовое | Аннинский | Аннинский РЭС | Садовое, ВЛ 10кВ №3 | КТП-10/0,4-3-3 ПС Садовое | 250 | 49.5
526 | с. Садовое | Аннинский | Аннинский РЭС | Садовое, ВЛ 10кВ №3 | КТП-10/0,4-3-4 ПС Садовое | 315 | 74.6
527 | с. Садовое | Аннинский | Аннинский РЭС | Садовое, ВЛ 10кВ №3 | КТП-10/0,4-3-5 ПС Садовое | 630 | 139.2
528 | с. Садовое | Аннинский | Аннинский РЭС | Садовое, ВЛ 10кВ №3 | КТП-10/0,4-3-6 ПС Садовое | 250 | 44.3
529 | с. Садовое | Аннинский | Аннинский РЭС | Садовое, ВЛ 10кВ №5 | КТП-10/0,4-5-1 ПС Садовое | 400 | 149.3
530 | с. Садовое | Аннинский | Аннинский РЭС | Садовое, ВЛ 10кВ №5 | КТП-10/0,4-5-2 ПС Садовое | 400 | 78.6
531 | с. Садовое | Аннинский | Аннинский РЭС | Садовое, ВЛ 10кВ №5 | КТП-10/0,4-5-3 ПС Садовое | 630 | 133.2
532 | с. Садовое | Аннинский | Аннинский РЭС | Садовое, ВЛ 10кВ №5 | КТП-10/0,4-5-4 ПС Садовое | 250 | 51.4
533 | с. Садовое | Аннинский | Аннинский РЭС | Садовое, ВЛ 10кВ №5 | КТП-10/0,4-5-5 ПС Садовое | 250 | 53.2
534 | с. Садовое | Аннинский | Аннинский РЭС | Садовое, ВЛ 10кВ №7 | КТП-10/0,4-7-1 ПС Садовое | 250 | 53.3
535 | с. Садовое | Аннинский | Аннинский РЭС | Садовое, ВЛ 10кВ №7 | КТП-10/0,4-7-5 ПС Садовое | 250 | 68.4
536 | с. Садовое | Аннинский | Аннинский РЭС | Садовое, ВЛ 10кВ №7 | КТП-10/0,4-7-6 ПС Садовое | 400 | 84.8
537 | с. Садовое | Аннинский | Аннинский РЭС | Садовое, ВЛ 10кВ №7 | КТП-10/0,4-7-7 ПС Садовое | 250 | 235.65
538 | с. Садовое | Аннинский | Аннинский РЭС | Садовое, ВЛ 10кВ №8 | ЗТП 10/0,4-8-20 ПС Садовое | 400 | 0.9
539 | с. Садовое | Аннинский | Аннинский РЭС | Садовое, ВЛ 10кВ №8 | КТП 10/0,4-8-1 ПС Садовое | 100 | 65.2
540 | с. Садовое | Аннинский | Аннинский РЭС | Садовое, ВЛ 10кВ №8 | КТП 10/0,4-8-10 ПС Садовое | 250 | 56.2
541 | с. Садовое | Аннинский | Аннинский РЭС | Садовое, ВЛ 10кВ №8 | КТП 10/0,4-8-11 ПС Садовое | 160 | 34.6
542 | с. Садовое | Аннинский | Аннинский РЭС | Садовое, ВЛ 10кВ №8 | КТП 10/0,4-8-15 ПС Садовое | 250 | 0.7
543 | с. Садовое | Аннинский | Аннинский РЭС | Садовое, ВЛ 10кВ №8 | КТП 10/0,4-8-16 ПС Садовое | 100 | 81.6
544 | с. Садовое | Аннинский | Аннинский РЭС | Садовое, ВЛ 10кВ №8 | КТП 10/0,4-8-17 ПС Садовое | 40 | 3.3
545 | с. Садовое | Аннинский | Аннинский РЭС | Садовое, ВЛ 10кВ №8 | КТП 10/0,4-8-2 ПС Садовое | 40 | 34.7
546 | с. Садовое | Аннинский | Аннинский РЭС | Садовое, ВЛ 10кВ №8 | КТП 10/0,4-8-22 ПС Садовое | 200 | 0.6
547 | с. Садовое | Аннинский | Аннинский РЭС | Садовое, ВЛ 10кВ №8 | КТП 10/0,4-8-29 ПС Садовое | 160 | 66.5
548 | с. Садовое | Аннинский | Аннинский РЭС | Садовое, ВЛ 10кВ №8 | КТП 10/0,4-8-3 ПС Садовое | 160 | 82.73
549 | с. Садовое | Аннинский | Аннинский РЭС | Садовое, ВЛ 10кВ №8 | КТП 10/0,4-8-4 ПС Садовое | 250 | 189.2
550 | с. Садовое | Аннинский | Аннинский РЭС | Садовое, ВЛ 10кВ №8 | КТП 10/0,4-8-6 ПС Садовое | 250 | 1.7
551 | с. Садовое | Аннинский | Аннинский РЭС | Садовое, ВЛ 10кВ №8 | КТП 10/0,4-8-7 ПС Садовое | 160 | 160
552 | с. Садовое | Аннинский | Аннинский РЭС | Садовое, ВЛ 10кВ №8 | КТП 10/0,4-8-8 ПС Садовое | 160 | 0.6
553 | с. Садовое | Аннинский | Аннинский РЭС | Садовое, ВЛ 10кВ №9 | КТП-10/0,4-9-18 ПС Садовое | 160 | 0.1
554 | с. Садовое | Аннинский | Аннинский РЭС | Садовое, ВЛ 10кВ №9 | КТП-10/0,4-9-19 ПС Садовое | 63 | 17.76
555 | с. Садовое | Аннинский | Аннинский РЭС | Садовое, ВЛ 10кВ №9 | КТП-10/0,4-9-21 ПС Садовое | 250 | 199.25
556 | с. Садовое | Аннинский | Аннинский РЭС | Садовое, ВЛ 10кВ №9 | КТП-10/0,4-9-28 ПС Садовое | 100 | 24.3
557 | с. Садовое | Аннинский | Аннинский РЭС | Садовое, ВЛ 10кВ №9 | КТП-10/0,4-9-5 ПС Садовое | 160 | 111.4
558 | с. Хлебородное | Аннинский | Аннинский РЭС | Хлебородное, ВЛ 10кВ №2 | КТП-10/0,4-2-1 ПС Хлебородное | 160 | 21.5
559 | с. Хлебородное | Аннинский | Аннинский РЭС | Хлебородное, ВЛ 10кВ №2 | КТП-10/0,4-2-10 ПС Хлебородное | 160 | 32.6
560 | с. Хлебородное | Аннинский | Аннинский РЭС | Хлебородное, ВЛ 10кВ №2 | КТП-10/0,4-2-11 ПС Хлебородное | 40 | 11.6
561 | с. Хлебородное | Аннинский | Аннинский РЭС | Хлебородное, ВЛ 10кВ №2 | КТП-10/0,4-2-14 ПС Хлебородное | 40 | 20.5
562 | с. Хлебородное | Аннинский | Аннинский РЭС | Хлебородное, ВЛ 10кВ №2 | КТП-10/0,4-2-15 ПС Хлебородное | 63 | 15.4
563 | с. Хлебородное | Аннинский | Аннинский РЭС | Хлебородное, ВЛ 10кВ №2 | КТП-10/0,4-2-17 ПС Хлебородное | 63 | 17.2
564 | с. Хлебородное | Аннинский | Аннинский РЭС | Хлебородное, ВЛ 10кВ №2 | КТП-10/0,4-2-18 ПС Хлебородное | 160 | 38.2
565 | с. Хлебородное | Аннинский | Аннинский РЭС | Хлебородное, ВЛ 10кВ №2 | КТП-10/0,4-2-19 ПС Хлебородное | 250 | 55.8
566 | с. Хлебородное | Аннинский | Аннинский РЭС | Хлебородное, ВЛ 10кВ №2 | КТП-10/0,4-2-21 ПС Хлебородное | 63 | 14.6
567 | с. Хлебородное | Аннинский | Аннинский РЭС | Хлебородное, ВЛ 10кВ №2 | КТП-10/0,4-2-27 ПС Хлебородное | 400 | 103.9
568 | с. Хлебородное | Аннинский | Аннинский РЭС | Хлебородное, ВЛ 10кВ №2 | КТП-10/0,4-2-4 ПС Хлебородное | 160 | 30.9
569 | с. Хлебородное | Аннинский | Аннинский РЭС | Хлебородное, ВЛ 10кВ №2 | КТП-10/0,4-2-6 ПС Хлебородное | 63 | 14.3
570 | с. Хлебородное | Аннинский | Аннинский РЭС | Хлебородное, ВЛ 10кВ №2 | КТП-10/0,4-2-7 ПС Хлебородное | 160 | 35.3
571 | с. Хлебородное | Аннинский | Аннинский РЭС | Хлебородное, ВЛ 10кВ №2 | КТП-10/0,4-2-8 ПС Хлебородное | 100 | 20.3
572 | с. Хлебородное | Аннинский | Аннинский РЭС | Хлебородное, ВЛ 10кВ №2 | КТП-10/0,4-2-9 ПС Хлебородное | 160 | 36.3
573 | с. Хлебородное | Аннинский | Аннинский РЭС | Хлебородное, ВЛ 10кВ №3 | КТП-10/0,4-3-1 ПС Хлебородное | 630 | 167.3
574 | с. Хлебородное | Аннинский | Аннинский РЭС | Хлебородное, ВЛ 10кВ №3 | КТП-10/0,4-3-2 ПС Хлебородное | 63 | 18.9
575 | с. Хлебородное | Аннинский | Аннинский РЭС | Хлебородное, ВЛ 10кВ №3 | КТП-10/0,4-3-3 ПС Хлебородное | 250 | 55.7
576 | с. Хлебородное | Аннинский | Аннинский РЭС | Хлебородное, ВЛ 10кВ №3 | КТП-10/0,4-3-4 ПС Хлебородное | 160 | 38.4
577 | с. Хлебородное | Аннинский | Аннинский РЭС | Хлебородное, ВЛ 10кВ №3 | КТП-10/0,4-3-5 ПС Хлебородное | 100 | 26.4
578 | с. Хлебородное | Аннинский | Аннинский РЭС | Хлебородное, ВЛ 10кВ №3 | КТП-10/0,4-3-6 ПС Хлебородное | 160 | 27.9
579 | с. Хлебородное | Аннинский | Аннинский РЭС | Хлебородное, ВЛ 10кВ №3 | КТП-10/0,4-3-7 ПС Хлебородное | 63 | 50.6
580 | с. Хлебородное | Аннинский | Аннинский РЭС | Хлебородное, ВЛ 10кВ №3 | КТП-10/0,4-3-8 ПС Хлебородное | 63 | 13.7
581 | с. Хлебородное | Аннинский | Аннинский РЭС | Хлебородное, ВЛ 10кВ №3 | КТП-10/0,4-3-9 ПС Хлебородное | 100 | 24.7
582 | с. Хлебородное | Аннинский | Аннинский РЭС | Хлебородное, ВЛ 10кВ №4 | КТП-10/0,4-4-2 ПС Хлебородное | 100 | 62.4
583 | с.Ясенки | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Азовка, ВЛ-10-1 | КТП-1-1 | 160 | 160
584 | с.Ясенки | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Азовка, ВЛ-10-1 | КТП-1-11 | 400 | 400
585 | с.Ясенки | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Азовка, ВЛ-10-1 | КТП-1-12 | 400 | 400
586 | с.Ясенки | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Азовка, ВЛ-10-1 | КТП-1-14 | 400 | 400
587 | с.Ясенки | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Азовка, ВЛ-10-1 | КТП-1-15 | 250 | 250
588 | с.Ясенки | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Азовка, ВЛ-10-1 | КТП-1-27 | 100 | 100
589 | с.Ясенки | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Азовка, ВЛ-10-2 | КТП-2-1 | 63 | 35
590 | с.Ясенки | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Азовка, ВЛ-10-2 | КТП-2-10 | 250 | 212
591 | с.Ясенки | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Азовка, ВЛ-10-2 | КТП-2-11 | 100 | 46
592 | с.Ясенки | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Азовка, ВЛ-10-2 | КТП-2-13 | 250 | 223
593 | с.Ясенки | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Азовка, ВЛ-10-2 | КТП-2-15 | 160 | 126
594 | с.Ясенки | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Азовка, ВЛ-10-2 | КТП-2-16 | 100 | 89
595 | с.Ясенки | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Азовка, ВЛ-10-2 | КТП-2-17 | 315 | 275
596 | с.Ясенки | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Азовка, ВЛ-10-2 | КТП-2-18 | 63 | 31
597 | с.Ясенки | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Азовка, ВЛ-10-2 | КТП-2-8 | 250 | 190
598 | с.Ясенки | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Азовка, ВЛ-10-2 | КТП-2-9 | 40 | 30
599 | с.Ясенки | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Азовка, ВЛ-10-3 | КТП-3-10 | 315 | 315
600 | с.Ясенки | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Азовка, ВЛ-10-3 | КТП-3-11 | 400 | 400
601 | с.Ясенки | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Азовка, ВЛ-10-3 | КТП-3-13 | 630 | 630
602 | с.Ясенки | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Азовка, ВЛ-10-3 | КТП-3-22 | 630 | 630
603 | с.Ясенки | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Азовка, ВЛ-10-3 | КТП-3-5 | 400 | 400
604 | с.Ясенки | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Азовка, ВЛ-10-3 | КТП-3-6 | 400 | 400
605 | с.Ясенки | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Азовка, ВЛ-10-3 | КТП-3-7 | 630 | 630
606 | с.Ясенки | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Азовка, ВЛ-10-3 | КТП-3-8 | 315 | 315
607 | с.Ясенки | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Азовка, ВЛ-10-3 | КТП-3-9 | 315 | 315
608 | с.Ясенки | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Азовка, ВЛ-10-4 | КТП-4-1 | 40 | 9
609 | с.Ясенки | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Азовка, ВЛ-10-4 | КТП-4-10 | 100 | 77
610 | с.Ясенки | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Азовка, ВЛ-10-4 | КТП-4-11 | 160 | 160
611 | с.Ясенки | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Азовка, ВЛ-10-4 | КТП-4-12 | 63 | 63
612 | с.Ясенки | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Азовка, ВЛ-10-4 | КТП-4-13 | 160 | 117
613 | с.Ясенки | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Азовка, ВЛ-10-4 | КТП-4-14 | 40 | 31
614 | с.Ясенки | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Азовка, ВЛ-10-4 | КТП-4-15 | 63 | 15
615 | с.Ясенки | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Азовка, ВЛ-10-4 | КТП-4-16 | 160 | 160
616 | с.Ясенки | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Азовка, ВЛ-10-4 | КТП-4-17 | 100 | 100
617 | с.Ясенки | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Азовка, ВЛ-10-4 | КТП-4-18 | 160 | 98
618 | с.Ясенки | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Азовка, ВЛ-10-4 | КТП-4-19 | 63 | 14
619 | с.Ясенки | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Азовка, ВЛ-10-4 | КТП-4-2 | 100 | 43
620 | с.Ясенки | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Азовка, ВЛ-10-4 | КТП-4-20 | 315 | 315
621 | с.Ясенки | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Азовка, ВЛ-10-4 | КТП-4-24 | 400 | 393
622 | с.Ясенки | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Азовка, ВЛ-10-4 | КТП-4-25 | 100 | 100
623 | с.Ясенки | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Азовка, ВЛ-10-4 | КТП-4-27 | 100 | 64
624 | с.Ясенки | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Азовка, ВЛ-10-4 | КТП-4-28 | 100 | 50
625 | с.Ясенки | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Азовка, ВЛ-10-4 | КТП-4-3 | 160 | 103
626 | с.Ясенки | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Азовка, ВЛ-10-4 | КТП-4-31 | 100 | 100
627 | с.Ясенки | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Азовка, ВЛ-10-4 | КТП-4-33 | 160 | 129
628 | с.Ясенки | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Азовка, ВЛ-10-4 | КТП-4-34 | 400 | 282
629 | с.Ясенки | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Азовка, ВЛ-10-4 | КТП-4-36 | 63 | 63
630 | с.Ясенки | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Азовка, ВЛ-10-4 | КТП-4-38 | 63 | 58
631 | с.Ясенки | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Азовка, ВЛ-10-4 | КТП-4-39 | 40 | 37
632 | с.Ясенки | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Азовка, ВЛ-10-4 | КТП-4-4 | 100 | 46
633 | с.Ясенки | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Азовка, ВЛ-10-4 | КТП-4-5 | 160 | 95
634 | с.Ясенки | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Азовка, ВЛ-10-4 | КТП-4-6 | 315 | 308
635 | с.Ясенки | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Азовка, ВЛ-10-4 | КТП-4-7 | 160 | 139
636 | с.Ясенки | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Азовка, ВЛ-10-4 | КТП-4-8 | 160 | 160
637 | с.Ясенки | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Азовка, ВЛ-10-4 | КТП-4-9 | 160 | 98
638 | г. Бобров | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Бобров, ВЛ-10-18 | КТП-18-1 | 160 | 160
639 | г. Бобров | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Бобров, ВЛ-10-18 | КТП-18-10 | 630 | 630
640 | г. Бобров | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Бобров, ВЛ-10-18 | КТП-18-11 | 250 | 250
641 | г. Бобров | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Бобров, ВЛ-10-18 | КТП-18-12 | 250 | 107
642 | г. Бобров | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Бобров, ВЛ-10-18 | КТП-18-13 | 63 | 21
643 | г. Бобров | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Бобров, ВЛ-10-18 | КТП-18-2 | 63 | 54
644 | г. Бобров | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Бобров, ВЛ-10-18 | КТП-18-3 | 630 | 630
645 | г. Бобров | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Бобров, ВЛ-10-18 | КТП-18-4 | 315 | 315
646 | г. Бобров | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Бобров, ВЛ-10-18 | КТП-18-5 | 250 | 196
647 | г. Бобров | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Бобров, ВЛ-10-18 | КТП-18-7 | 400 | 400
648 | г. Бобров | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Бобров, ВЛ-10-18 | КТП-18-8 | 250 | 250
649 | г. Бобров | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Бобров, ВЛ-10-18 | КТП-18-9 | 400 | 400
650 | г. Бобров | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Бобров, ВЛ-10-27 | КТП-27-1 | 40 | 31
651 | г. Бобров | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Бобров, ВЛ-10-27 | КТП-27-2 | 160 | 158
652 | г. Бобров | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Бобров, ВЛ-10-27 | КТП-27-3 | 40 | 27
653 | г. Бобров | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Бобров, ВЛ-10-27 | КТП-27-4 | 100 | 100
654 | г. Бобров | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Бобров, ВЛ-10-27 | КТП-27-5 | 250 | 250
655 | г. Бобров | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Бобров, ВЛ-10-27 | КТП-27-6 | 630 | 630
656 | г. Бобров | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Бобров, ВЛ-10-27 | КТП-27-7 | 400 | 400
657 | г. Бобров | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Бобров, ВЛ-10-27 | КТП-27-8 | 100 | 100
658 | г. Бобров | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Бобров, ВЛ-10-29 | КТП-29-1 | 10 | 10
659 | г. Бобров | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Бобров, ВЛ-10-29 | КТП-29-10 | 400 | 400
660 | г. Бобров | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Бобров, ВЛ-10-29 | КТП-29-12 | 160 | 160
661 | г. Бобров | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Бобров, ВЛ-10-29 | КТП-29-13 | 100 | 100
662 | г. Бобров | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Бобров, ВЛ-10-29 | КТП-29-14 | 160 | 160
663 | г. Бобров | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Бобров, ВЛ-10-29 | КТП-29-16 | 10 | 10
664 | г. Бобров | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Бобров, ВЛ-10-29 | КТП-29-2 | 10 | 5
665 | г. Бобров | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Бобров, ВЛ-10-29 | КТП-29-4 | 400 | 400
666 | г. Бобров | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Бобров, ВЛ-10-29 | КТП-29-5 | 40 | 24
667 | г. Бобров | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Бобров, ВЛ-10-29 | КТП-29-8 | 100 | 96
668 | г. Бобров | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Бобров, ВЛ-10-29 | КТП-29-9 | 63 | 63
669 | г. Бобров | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Бобров, ВЛ-10-5 | КТП-5-1 | 40 | 40
670 | г. Бобров | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Бобров, ВЛ-10-5 | КТП-5-10 | 400 | 400
671 | г. Бобров | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Бобров, ВЛ-10-5 | КТП-5-2 | 250 | 113
672 | г. Бобров | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Бобров, ВЛ-10-5 | КТП-5-23 | 400 | 400
673 | г. Бобров | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Бобров, ВЛ-10-5 | КТП-5-3 | 400 | 321
674 | г. Бобров | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Бобров, ВЛ-10-5 | КТП-5-4 | 63 | 63
675 | г. Бобров | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Бобров, ВЛ-10-5 | КТП-5-5 | 250 | 138
676 | г. Бобров | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Бобров, ВЛ-10-5 | КТП-5-6 | 400 | 400
677 | г. Бобров | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Бобров, ВЛ-10-5 | КТП-5-7 | 160 | 126
678 | г. Бобров | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Бобров, ВЛ-10-5 | КТП-5-8 | 400 | 400
679 | г. Бобров | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Бобров, ВЛ-10-5 | КТП-5-9 | 63 | 42
680 | с. Коршево | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Коршево, ВЛ-10-1 | КТП-1-10 | 100 | 78
681 | с. Коршево | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Коршево, ВЛ-10-1 | КТП-1-17 | 63 | 49
682 | с. Коршево | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Коршево, ВЛ-10-1 | КТП-1-2 | 63 | 50
683 | с. Коршево | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Коршево, ВЛ-10-1 | КТП-1-7 | 63 | 44
684 | с. Коршево | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Коршево, ВЛ-10-1 | КТП-1-8 | 100 | 67
685 | с. Коршево | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Коршево, ВЛ-10-2 | КТП-2-13 | 250 | 231
686 | с. Коршево | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Коршево, ВЛ-10-2 | КТП-2-15 | 100 | 75
687 | с. Коршево | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Коршево, ВЛ-10-2 | КТП-2-19 | 100 | 72
688 | с. Коршево | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Коршево, ВЛ-10-2 | КТП-2-2 | 100 | 69
689 | с. Коршево | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Коршево, ВЛ-10-2 | КТП-2-20 | 63 | 46
690 | с. Коршево | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Коршево, ВЛ-10-2 | КТП-2-4 | 315 | 315
691 | с. Коршево | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Коршево, ВЛ-10-3 | КТП-3-1 | 63 | 50
692 | с. Коршево | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Коршево, ВЛ-10-3 | КТП-3-10 | 100 | 63
693 | с. Коршево | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Коршево, ВЛ-10-3 | КТП-3-11 | 160 | 133
694 | с. Коршево | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Коршево, ВЛ-10-3 | КТП-3-12 | 100 | 64
695 | с. Коршево | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Коршево, ВЛ-10-3 | КТП-3-13 | 63 | 30
696 | с. Коршево | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Коршево, ВЛ-10-3 | КТП-3-14 | 63 | 63
697 | с. Коршево | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Коршево, ВЛ-10-3 | КТП-3-15 | 63 | 63
698 | с. Коршево | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Коршево, ВЛ-10-3 | КТП-3-16 | 63 | 46
699 | с. Коршево | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Коршево, ВЛ-10-3 | КТП-3-17 | 630 | 630
700 | с. Коршево | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Коршево, ВЛ-10-3 | КТП-3-2 | 63 | 41
701 | с. Коршево | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Коршево, ВЛ-10-3 | КТП-3-3 | 100 | 69
702 | с. Коршево | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Коршево, ВЛ-10-3 | КТП-3-4 | 25 | 25
703 | с. Коршево | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Коршево, ВЛ-10-3 | КТП-3-5 | 100 | 69
704 | с. Коршево | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Коршево, ВЛ-10-3 | КТП-3-6 | 100 | 67
705 | с. Коршево | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Коршево, ВЛ-10-3 | КТП-3-7 | 100 | 73
706 | с. Коршево | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Коршево, ВЛ-10-3 | КТП-3-8 | 100 | 64
707 | с. Коршево | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Коршево, ВЛ-10-3 | КТП-3-9 | 160 | 111
708 | с. Коршево | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Коршево, ВЛ-10-4 | КТП-4-1 | 63 | 55
709 | с. Коршево | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Коршево, ВЛ-10-4 | КТП-4-12 | 63 | 34
710 | с. Коршево | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Коршево, ВЛ-10-4 | КТП-4-13 | 63 | 48
711 | с. Коршево | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Коршево, ВЛ-10-4 | КТП-4-14 | 100 | 81
712 | с. Коршево | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Коршево, ВЛ-10-4 | КТП-4-15 | 63 | 45
713 | с. Коршево | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Коршево, ВЛ-10-4 | КТП-4-18 | 160 | 160
714 | с. Коршево | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Коршево, ВЛ-10-4 | КТП-4-20 | 160 | 129
715 | с. Коршево | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Коршево, ВЛ-10-4 | КТП-4-4 | 63 | 41
716 | с. Коршево | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Коршево, ВЛ-10-4 | КТП-4-5 | 160 | 138
717 | с. Коршево | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Коршево, ВЛ-10-4 | КТП-4-6 | 63 | 41
718 | с. Липовка | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Липовка, ВЛ-10-1 | КТП-1-18 | 400 | 400
719 | с. Липовка | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Липовка, ВЛ-10-1 | КТП-1-19 | 160 | 126
720 | с. Липовка | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Липовка, ВЛ-10-1 | КТП-1-3 | 25 | 12
721 | с. Липовка | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Липовка, ВЛ-10-1 | КТП-1-4 | 100 | 74
722 | с. Липовка | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Липовка, ВЛ-10-1 | КТП-1-6 | 63 | 47
723 | с. Липовка | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Липовка, ВЛ-10-1 | КТП-1-7 | 63 | 41
724 | с. Липовка | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Липовка, ВЛ-10-1 | КТП-1-8 | 25 | 25
725 | с. Липовка | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Липовка, ВЛ-10-2 | КТП ОАО МегаФон | 25 | 25
726 | с. Липовка | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Липовка, ВЛ-10-2 | КТП-2-1 | 63 | 54
727 | с. Липовка | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Липовка, ВЛ-10-2 | КТП-2-10 | 100 | 79
728 | с. Липовка | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Липовка, ВЛ-10-2 | КТП-2-12 | 63 | 48
729 | с. Липовка | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Липовка, ВЛ-10-2 | КТП-2-14 | 160 | 141
730 | с. Липовка | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Липовка, ВЛ-10-2 | КТП-2-15 | 400 | 388
731 | с. Липовка | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Липовка, ВЛ-10-2 | КТП-2-2 | 250 | 221
732 | с. Липовка | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Липовка, ВЛ-10-2 | КТП-2-3 | 63 | 43
733 | с. Липовка | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Липовка, ВЛ-10-2 | КТП-2-4 | 40 | 28
734 | с. Липовка | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Липовка, ВЛ-10-2 | КТП-2-5 | 100 | 78
735 | с. Липовка | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Липовка, ВЛ-10-2 | КТП-2-6 | 63 | 44
736 | с. Липовка | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Липовка, ВЛ-10-2 | КТП-2-7 | 100 | 84
737 | с. Липовка | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Липовка, ВЛ-10-2 | КТП-2-8 | 100 | 82
738 | с. Липовка | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Липовка, ВЛ-10-2 | КТП-2-9 | 250 | 224
739 | с. Липовка | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Липовка, ВЛ-10-3 | КТП ООО Стивенсон | 25 | 25
740 | с. Липовка | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Липовка, ВЛ-10-3 | КТП-3-1 | 63 | 58
741 | с. Липовка | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Липовка, ВЛ-10-3 | КТП-3-10 | 25 | 25
742 | с. Липовка | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Липовка, ВЛ-10-3 | КТП-3-11 | 25 | 25
743 | с. Липовка | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Липовка, ВЛ-10-3 | КТП-3-12 | 25 | 25
744 | с. Липовка | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Липовка, ВЛ-10-3 | КТП-3-19 | 160 | 146
745 | с. Липовка | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Липовка, ВЛ-10-3 | КТП-3-2 | 100 | 79
746 | с. Липовка | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Липовка, ВЛ-10-3 | КТП-3-24 | 160 | 131
747 | с. Липовка | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Липовка, ВЛ-10-3 | КТП-3-27 | 100 | 84
748 | с. Липовка | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Липовка, ВЛ-10-3 | КТП-3-3 | 100 | 88
749 | с. Липовка | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Липовка, ВЛ-10-3 | КТП-3-30 | 100 | 86
750 | с. Липовка | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Липовка, ВЛ-10-3 | КТП-3-36 | 100 | 90
751 | с. Липовка | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Липовка, ВЛ-10-3 | КТП-3-37 | 100 | 88
752 | с. Липовка | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Липовка, ВЛ-10-3 | КТП-3-38 | 40 | 28
753 | с. Липовка | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Липовка, ВЛ-10-3 | КТП-3-4 | 63 | 47
754 | с. Липовка | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Липовка, ВЛ-10-3 | КТП-3-5 | 160 | 132
755 | с. Липовка | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Липовка, ВЛ-10-3 | КТП-3-6 | 160 | 138
756 | с. Липовка | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Липовка, ВЛ-10-3 | КТП-3-7 | 160 | 135
757 | с. Липовка | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Липовка, ВЛ-10-3 | КТП-3-8 | 25 | 24
758 | с. Липовка | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Липовка, ВЛ-10-4 | КТП-4-1 | 160 | 160
759 | с. Липовка | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Липовка, ВЛ-10-4 | КТП-4-10 | 100 | 74
760 | с. Липовка | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Липовка, ВЛ-10-4 | КТП-4-11 | 63 | 42
761 | с. Липовка | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Липовка, ВЛ-10-4 | КТП-4-12 | 400 | 380
762 | с. Липовка | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Липовка, ВЛ-10-4 | КТП-4-13 | 100 | 72
763 | с. Липовка | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Липовка, ВЛ-10-4 | КТП-4-14 | 63 | 36
764 | с. Липовка | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Липовка, ВЛ-10-4 | КТП-4-15 | 63 | 47
765 | с. Липовка | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Липовка, ВЛ-10-4 | КТП-4-16 | 63 | 49
766 | с. Липовка | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Липовка, ВЛ-10-4 | КТП-4-18 | 60 | 51
767 | с. Липовка | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Липовка, ВЛ-10-4 | КТП-4-2 | 160 | 141
768 | с. Липовка | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Липовка, ВЛ-10-4 | КТП-4-22 | 160 | 135
769 | с. Липовка | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Липовка, ВЛ-10-4 | КТП-4-23 | 250 | 231
770 | с. Липовка | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Липовка, ВЛ-10-4 | КТП-4-25 | 100 | 85
771 | с. Липовка | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Липовка, ВЛ-10-4 | КТП-4-3 | 60 | 38
772 | с. Липовка | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Липовка, ВЛ-10-4 | КТП-4-34 | 160 | 125
773 | с. Липовка | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Липовка, ВЛ-10-4 | КТП-4-35 | 1000 | 1000
774 | с. Липовка | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Липовка, ВЛ-10-4 | КТП-4-4 | 100 | 86
775 | с. Липовка | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Липовка, ВЛ-10-4 | КТП-4-5 | 630 | 630
776 | с. Липовка | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Липовка, ВЛ-10-5 | КТП-5-1 | 100 | 81
777 | с. Липовка | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Липовка, ВЛ-10-5 | КТП-5-11 | 100 | 90
778 | с. Липовка | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Липовка, ВЛ-10-5 | КТП-5-12 | 250 | 217
779 | с. Липовка | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Липовка, ВЛ-10-5 | КТП-5-13 | 63 | 54
780 | с. Липовка | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Липовка, ВЛ-10-5 | КТП-5-15 | 250 | 240
781 | с. Липовка | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Липовка, ВЛ-10-5 | КТП-5-2 | 250 | 222
782 | с. Липовка | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Липовка, ВЛ-10-5 | КТП-5-3 | 60 | 41
783 | с. Липовка | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Липовка, ВЛ-10-5 | КТП-5-4 | 25 | 25
784 | с. Липовка | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Липовка, ВЛ-10-5 | КТП-5-5 | 25 | 25
785 | с. Липовка | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Липовка, ВЛ-10-5 | КТП-5-6 | 25 | 25
786 | с. Липовка | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Липовка, ВЛ-10-5 | КТП-5-7 | 160 | 135
787 | с. Липовка | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Липовка, ВЛ-10-5 | КТП-5-8 | 25 | 25
788 | с. Липовка | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Липовка, ВЛ-10-5 | КТП-5-9 | 400 | 400
789 | с. Липовка | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Липовка, ВЛ-10-6 | КТП-6-1 | 250 | 231
790 | с. Липовка | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Липовка, ВЛ-10-6 | КТП-6-17 | 250 | 222
791 | с. Липовка | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Липовка, ВЛ-10-6 | КТП-6-19 | 160 | 126
792 | с. Липовка | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Липовка, ВЛ-10-6 | КТП-6-20 | 100 | 78
793 | с. Липовка | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Липовка, ВЛ-10-6 | КТП-6-21 | 63 | 49
794 | с. Липовка | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Липовка, ВЛ-10-6 | КТП-6-22 | 630 | 625
795 | с. Липовка | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Липовка, ВЛ-10-6 | КТП-6-3 | 160 | 122
796 | с. Липовка | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Липовка, ВЛ-10-6 | КТП-6-5 | 250 | 219
797 | с. Липовка | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Липовка, ВЛ-10-7 | КТП-7-1 | 160 | 146
798 | с. Липовка | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Липовка, ВЛ-10-7 | КТП-7-2 | 630 | 630
799 | с. Липовка | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Липовка, ВЛ-10-8 | КТП-8-1 | 63 | 49
800 | с. Липовка | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Липовка, ВЛ-10-8 | КТП-8-10 | 25 | 23
801 | с. Липовка | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Липовка, ВЛ-10-8 | КТП-8-11 | 40 | 24
802 | с. Липовка | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Липовка, ВЛ-10-8 | КТП-8-2 | 100 | 83
803 | с. Липовка | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Липовка, ВЛ-10-8 | КТП-8-3 | 250 | 226
804 | с. Липовка | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Липовка, ВЛ-10-8 | КТП-8-5 | 100 | 87
805 | с. Липовка | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Липовка, ВЛ-10-8 | КТП-8-6 | 250 | 222
806 | с. Липовка | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Липовка, ВЛ-10-8 | КТП-8-7 | 160 | 129
807 | с. Липовка | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Липовка, ВЛ-10-8 | КТП-8-8 | 63 | 46
808 | с. Липовка | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Липовка, ВЛ-10-8 | КТП-8-9 | 63 | 51
809 | с. Мечетка | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Мечетка, ВЛ-10-1 | КТП-1-10 | 60 | 59
810 | с. Мечетка | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Мечетка, ВЛ-10-1 | КТП-1-11 | 100 | 86
811 | с. Мечетка | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Мечетка, ВЛ-10-1 | КТП-1-12 | 100 | 92
812 | с. Мечетка | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Мечетка, ВЛ-10-1 | КТП-1-16 | 100 | 97
813 | с. Мечетка | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Мечетка, ВЛ-10-1 | КТП-1-6 | 250 | 224
814 | с. Мечетка | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Мечетка, ВЛ-10-1 | КТП-1-7 | 63 | 58
815 | с. Мечетка | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Мечетка, ВЛ-10-1 | КТП-1-8 | 63 | 58
816 | с. Мечетка | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Мечетка, ВЛ-10-1 | КТП-1-9 | 63 | 59
817 | с. Мечетка | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Мечетка, ВЛ-10-2 | КТП-2-1 | 250 | 247
818 | с. Мечетка | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Мечетка, ВЛ-10-2 | КТП-2-10 | 100 | 100
819 | с. Мечетка | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Мечетка, ВЛ-10-2 | КТП-2-11 | 315 | 314
820 | с. Мечетка | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Мечетка, ВЛ-10-2 | КТП-2-12 | 160 | 138
821 | с. Мечетка | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Мечетка, ВЛ-10-2 | КТП-2-15 | 400 | 389
822 | с. Мечетка | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Мечетка, ВЛ-10-2 | КТП-2-26 | 100 | 92
823 | с. Мечетка | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Мечетка, ВЛ-10-2 | КТП-2-27 | 63 | 58
824 | с. Мечетка | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Мечетка, ВЛ-10-2 | КТП-2-34 | 160 | 158
825 | с. Мечетка | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Мечетка, ВЛ-10-2 | КТП-2-36 | 400 | 396
826 | с. Мечетка | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Мечетка, ВЛ-10-2 | КТП-2-7 | 100 | 98
827 | с. Мечетка | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Мечетка, ВЛ-10-2 | КТП-2-8 | 60 | 58
828 | с. Мечетка | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Мечетка, ВЛ-10-3 | КТП-3-1 | 100 | 83
829 | с. Мечетка | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Мечетка, ВЛ-10-3 | КТП-3-2 | 160 | 150
830 | с. Мечетка | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Мечетка, ВЛ-10-3 | КТП-3-3 | 100 | 85
831 | с. Мечетка | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Мечетка, ВЛ-10-3 | КТП-3-4 | 160 | 149
832 | с. Мечетка | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Мечетка, ВЛ-10-3 | КТП-3-5 | 63 | 50
833 | с. Мечетка | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Мечетка, ВЛ-10-4 | КТП-4-1 | 63 | 51
834 | с. Мечетка | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Мечетка, ВЛ-10-4 | КТП-4-3 | 63 | 54
835 | с. Мечетка | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Мечетка, ВЛ-10-4 | КТП-4-4 | 63 | 55
836 | с. Мечетка | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Мечетка, ВЛ-10-4 | КТП-4-6 | 60 | 59
837 | с. Хреновое | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Хреновое, ВЛ-10-1 | КТП-1-1 | 60 | 41
838 | с. Хреновое | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Хреновое, ВЛ-10-1 | КТП-1-10 | 63 | 54
839 | с. Хреновое | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Хреновое, ВЛ-10-1 | КТП-1-11 | 63 | 54
840 | с. Хреновое | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Хреновое, ВЛ-10-1 | КТП-1-13 | 100 | 87
841 | с. Хреновое | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Хреновое, ВЛ-10-1 | КТП-1-14 | 160 | 148
842 | с. Хреновое | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Хреновое, ВЛ-10-1 | КТП-1-15 | 63 | 52
843 | с. Хреновое | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Хреновое, ВЛ-10-1 | КТП-1-16 | 63 | 49
844 | с. Хреновое | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Хреновое, ВЛ-10-1 | КТП-1-18 | 250 | 214
845 | с. Хреновое | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Хреновое, ВЛ-10-1 | КТП-1-2 | 100 | 94
846 | с. Хреновое | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Хреновое, ВЛ-10-1 | КТП-1-22 | 50 | 38
847 | с. Хреновое | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Хреновое, ВЛ-10-1 | КТП-1-24 | 100 | 85
848 | с. Хреновое | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Хреновое, ВЛ-10-1 | КТП-1-25 | 63 | 45
849 | с. Хреновое | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Хреновое, ВЛ-10-1 | КТП-1-28 | 160 | 114
850 | с. Хреновое | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Хреновое, ВЛ-10-1 | КТП-1-29 | 63 | 44
851 | с. Хреновое | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Хреновое, ВЛ-10-1 | КТП-1-3 | 25 | 21
852 | с. Хреновое | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Хреновое, ВЛ-10-1 | КТП-1-32 | 100 | 100
853 | с. Хреновое | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Хреновое, ВЛ-10-1 | КТП-1-4 | 160 | 147
854 | с. Хреновое | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Хреновое, ВЛ-10-1 | КТП-1-45 | 100 | 87
855 | с. Хреновое | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Хреновое, ВЛ-10-1 | КТП-1-5 | 100 | 89
856 | с. Хреновое | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Хреновое, ВЛ-10-1 | КТП-1-6 | 160 | 137
857 | с. Хреновое | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Хреновое, ВЛ-10-1 | КТП-1-7 | 100 | 69
858 | с. Хреновое | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Хреновое, ВЛ-10-1 | КТП-1-9 | 10 | 4
859 | с. Хреновое | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Хреновое, ВЛ-10-10 | КТП-10-10 | 63 | 63
860 | с. Хреновое | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Хреновое, ВЛ-10-10 | КТП-10-8 | 40 | 40
861 | с. Хреновое | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Хреновое, ВЛ-10-17 | КТП-17-1 | 63 | 63
862 | с. Хреновое | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Хреновое, ВЛ-10-17 | КТП-17-10 | 160 | 160
863 | с. Хреновое | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Хреновое, ВЛ-10-17 | КТП-17-11 | 100 | 97
864 | с. Хреновое | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Хреновое, ВЛ-10-17 | КТП-17-12 | 63 | 61
865 | с. Хреновое | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Хреновое, ВЛ-10-17 | КТП-17-2 | 320 | 320
866 | с. Хреновое | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Хреновое, ВЛ-10-19 | КТП-19-3 | 250 | 250
867 | с. Хреновое | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Хреновое, ВЛ-10-2 | КТП-2-1 | 25 | 25
868 | с. Хреновое | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Хреновое, ВЛ-10-2 | КТП-2-16 | 100 | 100
869 | с. Хреновое | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Хреновое, ВЛ-10-2 | КТП-2-18 | 250 | 250
870 | с. Хреновое | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Хреновое, ВЛ-10-2 | КТП-2-19 | 100 | 100
871 | с. Хреновое | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Хреновое, ВЛ-10-2 | КТП-2-2 | 250 | 250
872 | с. Хреновое | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Хреновое, ВЛ-10-2 | КТП-2-21 | 560 | 560
873 | с. Хреновое | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Хреновое, ВЛ-10-2 | КТП-2-22 | 400 | 400
874 | с. Хреновое | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Хреновое, ВЛ-10-2 | КТП-2-24 | 100 | 100
875 | с. Хреновое | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Хреновое, ВЛ-10-2 | КТП-2-25 | 250 | 250
876 | с. Хреновое | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Хреновое, ВЛ-10-2 | КТП-2-27 | 250 | 250
877 | с. Хреновое | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Хреновое, ВЛ-10-2 | КТП-2-28 | 250 | 250
878 | с. Хреновое | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Хреновое, ВЛ-10-2 | КТП-2-29 | 250 | 250
879 | с. Хреновое | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Хреновое, ВЛ-10-2 | КТП-2-30 | 250 | 250
880 | с. Хреновое | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Хреновое, ВЛ-10-2 | КТП-2-9 | 100 | 100
881 | с. Хреновое | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Хреновое, ВЛ-10-20 | КТП-20-1 | 400 | 400
882 | с. Хреновое | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Хреновое, ВЛ-10-4 | КТП-4-1 | 630 | 630
883 | с. Хреновое | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Хреновое, ВЛ-10-4 | КТП-4-3 | 100 | 100
884 | с. Хреновое | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Хреновое, ВЛ-10-4 | КТП-4-8 | 100 | 100
885 | с. Хреновое | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Хреновое, ВЛ-10-5 | КТП-5-1 | 100 | 85
886 | с. Хреновое | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Хреновое, ВЛ-10-5 | КТП-5-17 | 100 | 93
887 | с. Хреновое | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Хреновое, ВЛ-10-5 | КТП-5-19 | 100 | 93
888 | с. Хреновое | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Хреновое, ВЛ-10-5 | КТП-5-20 | 100 | 87
889 | с. Хреновое | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Хреновое, ВЛ-10-5 | КТП-5-3 | 160 | 148
890 | с. Хреновое | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Хреновое, ВЛ-10-5 | КТП-5-37 | 250 | 232
891 | с. Хреновое | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Хреновое, ВЛ-10-5 | КТП-5-38 | 160 | 148
892 | с. Хреновое | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Хреновое, ВЛ-10-5 | КТП-5-4 | 250 | 226
893 | с. Хреновое | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Хреновое, ВЛ-10-5 | КТП-5-42 | 250 | 228
894 | с. Хреновое | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Хреновое, ВЛ-10-5 | КТП-5-5 | 160 | 148
895 | с. Хреновое | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Хреновое, ВЛ-10-5 | КТП-5-6 | 400 | 382
896 | с. Хреновое | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Хреновое, ВЛ-10-8 | КТП-8-1 | 25 | 25
897 | с. Хреновое | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Хреновое, ВЛ-10-8 | КТП-8-10 | 400 | 400
898 | с. Хреновое | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Хреновое, ВЛ-10-8 | КТП-8-11 | 100 | 88
899 | с. Хреновое | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Хреновое, ВЛ-10-8 | КТП-8-13 | 100 | 89
900 | с. Хреновое | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Хреновое, ВЛ-10-8 | КТП-8-14 | 63 | 51
901 | с. Хреновое | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Хреновое, ВЛ-10-8 | КТП-8-15 | 100 | 89
902 | с. Хреновое | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Хреновое, ВЛ-10-8 | КТП-8-16 | 100 | 72
903 | с. Хреновое | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Хреновое, ВЛ-10-8 | КТП-8-17 | 100 | 77
904 | с. Хреновое | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Хреновое, ВЛ-10-8 | КТП-8-2 | 63 | 30
905 | с. Хреновое | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Хреновое, ВЛ-10-8 | КТП-8-35 | 160 | 153
906 | с. Хреновое | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Хреновое, ВЛ-10-8 | КТП-8-36 | 63 | 53
907 | с. Хреновое | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Хреновое, ВЛ-10-8 | КТП-8-39 | 63 | 56
908 | с. Хреновое | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Хреновое, ВЛ-10-8 | КТП-8-9 | 400 | 400
909 | с. Хреновое | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Хреновое, ВЛ-10-9 | КТП-9-1 | 25 | 25
910 | с. Шишовка | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Шишовка, ВЛ-10-1 | КТП-1-1 | 63 | 43
911 | с. Шишовка | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Шишовка, ВЛ-10-2 | КТП-2-1 | 160 | 139
912 | с. Шишовка | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Шишовка, ВЛ-10-2 | КТП-2-10 | 160 | 153
913 | с. Шишовка | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Шишовка, ВЛ-10-2 | КТП-2-11 | 100 | 77
914 | с. Шишовка | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Шишовка, ВЛ-10-2 | КТП-2-12 | 160 | 118
915 | с. Шишовка | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Шишовка, ВЛ-10-2 | КТП-2-13 | 160 | 131
916 | с. Шишовка | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Шишовка, ВЛ-10-2 | КТП-2-15 | 160 | 160
917 | с. Шишовка | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Шишовка, ВЛ-10-2 | КТП-2-16 | 100 | 58
918 | с. Шишовка | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Шишовка, ВЛ-10-2 | КТП-2-17 | 160 | 135
919 | с. Шишовка | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Шишовка, ВЛ-10-2 | КТП-2-18 | 30 | 30
920 | с. Шишовка | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Шишовка, ВЛ-10-2 | КТП-2-2 | 100 | 73
921 | с. Шишовка | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Шишовка, ВЛ-10-2 | КТП-2-3 | 160 | 123
922 | с. Шишовка | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Шишовка, ВЛ-10-2 | КТП-2-4 | 250 | 212
923 | с. Шишовка | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Шишовка, ВЛ-10-2 | КТП-2-5 | 100 | 76
924 | с. Шишовка | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Шишовка, ВЛ-10-3 | КТП-3-1 | 40 | 40
925 | с. Шишовка | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Шишовка, ВЛ-10-3 | КТП-3-3 | 160 | 160
926 | с. Шишовка | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Шишовка, ВЛ-10-3 | КТП-3-4 | 160 | 155
927 | с. Шишовка | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Шишовка, ВЛ-10-3 | КТП-3-9 | 100 | 79
928 | с. Шишовка | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Шишовка, ВЛ-10-6 | КТП-6-1 | 60 | 46
929 | с. Шишовка | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Шишовка, ВЛ-10-6 | КТП-6-10 | 63 | 58
930 | с. Шишовка | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Шишовка, ВЛ-10-6 | КТП-6-11 | 63 | 39
931 | с. Шишовка | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Шишовка, ВЛ-10-6 | КТП-6-12 | 250 | 201
932 | с. Шишовка | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Шишовка, ВЛ-10-6 | КТП-6-14 | 100 | 77
933 | с. Шишовка | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Шишовка, ВЛ-10-6 | КТП-6-15 | 100 | 65
934 | с. Шишовка | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Шишовка, ВЛ-10-6 | КТП-6-16 | 250 | 227
935 | с. Шишовка | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Шишовка, ВЛ-10-6 | КТП-6-17 | 100 | 72
936 | с. Шишовка | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Шишовка, ВЛ-10-6 | КТП-6-19 | 160 | 151
937 | с. Шишовка | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Шишовка, ВЛ-10-6 | КТП-6-2 | 100 | 70
938 | с. Шишовка | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Шишовка, ВЛ-10-6 | КТП-6-3 | 100 | 85
939 | с. Шишовка | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Шишовка, ВЛ-10-6 | КТП-6-4 | 100 | 75
940 | с. Шишовка | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Шишовка, ВЛ-10-6 | КТП-6-5 | 100 | 76
941 | с. Шишовка | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Шишовка, ВЛ-10-6 | КТП-6-6 | 250 | 217
942 | с. Шишовка | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Шишовка, ВЛ-10-6 | КТП-6-7 | 25 | 25
943 | с. Шишовка | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Шишовка, ВЛ-10-6 | КТП-6-8 | 40 | 10
944 | с. Шишовка | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Шишовка, ВЛ-10-6 | КТП-6-9 | 100 | 100
945 | с. Юдановка | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Юдановка, ВЛ-10-1 | КТП 1-1 | 10 | 10
946 | с. Юдановка | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Юдановка, ВЛ-10-1 | КТП 1-12 | 100 | 58
947 | с. Юдановка | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Юдановка, ВЛ-10-1 | КТП 1-13 | 100 | 57
948 | с. Юдановка | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Юдановка, ВЛ-10-1 | КТП 1-14 | 63 | 32
949 | с. Юдановка | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Юдановка, ВЛ-10-1 | КТП 1-17 | 40 | 26
950 | с. Юдановка | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Юдановка, ВЛ-10-1 | КТП 1-18 | 160 | 132
951 | с. Юдановка | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Юдановка, ВЛ-10-1 | КТП 1-2 | 40 | 26
952 | с. Юдановка | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Юдановка, ВЛ-10-1 | КТП 1-3 | 100 | 61
953 | с. Юдановка | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Юдановка, ВЛ-10-1 | КТП 1-4 | 250 | 193
954 | с. Юдановка | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Юдановка, ВЛ-10-1 | КТП 1-5 | 63 | 63
955 | с. Юдановка | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Юдановка, ВЛ-10-1 | КТП 1-7 | 40 | 30
956 | с. Юдановка | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Юдановка, ВЛ-10-2 | КТП 2-1 | 63 | 35
957 | с. Юдановка | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Юдановка, ВЛ-10-2 | КТП 2-2 | 160 | 91
958 | с. Юдановка | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Юдановка, ВЛ-10-2 | КТП 2-4 | 40 | 27
959 | с. Юдановка | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Юдановка, ВЛ-10-2 | КТП 2-5 | 63 | 38
960 | с. Юдановка | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Юдановка, ВЛ-10-2 | КТП 2-8 | 100 | 82
961 | с. Юдановка | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Юдановка, ВЛ-10-3 | КТП 3-2 | 100 | 58
962 | с. Юдановка | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Юдановка, ВЛ-10-4 | КТП 4-1 | 100 | 59
963 | с. Юдановка | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Юдановка, ВЛ-10-4 | КТП 4-11 | 100 | 81
964 | с. Юдановка | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Юдановка, ВЛ-10-4 | КТП 4-12 | 160 | 129
965 | с. Юдановка | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Юдановка, ВЛ-10-4 | КТП 4-13 | 100 | 61
966 | с. Юдановка | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Юдановка, ВЛ-10-4 | КТП 4-14 | 100 | 40
967 | с. Юдановка | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Юдановка, ВЛ-10-4 | КТП 4-15 | 40 | 16
968 | с. Юдановка | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Юдановка, ВЛ-10-4 | КТП 4-16 | 160 | 100
969 | с. Юдановка | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Юдановка, ВЛ-10-4 | КТП 4-17 | 63 | 38
970 | с. Юдановка | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Юдановка, ВЛ-10-4 | КТП 4-18 | 160 | 124
971 | с. Юдановка | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Юдановка, ВЛ-10-4 | КТП 4-19 | 100 | 62
972 | с. Юдановка | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Юдановка, ВЛ-10-4 | КТП 4-2 | 160 | 126
973 | с. Юдановка | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Юдановка, ВЛ-10-4 | КТП 4-20 | 160 | 114
974 | с. Юдановка | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Юдановка, ВЛ-10-4 | КТП 4-21 | 63 | 25
975 | с. Юдановка | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Юдановка, ВЛ-10-4 | КТП 4-23 | 63 | 56
976 | с. Юдановка | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Юдановка, ВЛ-10-4 | КТП 4-24 | 100 | 62
977 | с. Юдановка | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Юдановка, ВЛ-10-4 | КТП 4-25 | 160 | 153
978 | с. Юдановка | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Юдановка, ВЛ-10-4 | КТП 4-26 | 250 | 177
979 | с. Юдановка | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Юдановка, ВЛ-10-4 | КТП 4-29 | 160 | 108
980 | с. Юдановка | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Юдановка, ВЛ-10-4 | КТП 4-30 | 100 | 58
981 | с. Юдановка | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Юдановка, ВЛ-10-4 | КТП 4-31 | 63 | 33
982 | с. Юдановка | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Юдановка, ВЛ-10-4 | КТП 4-33 | 250 | 165
983 | с. Юдановка | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Юдановка, ВЛ-10-4 | КТП 4-34 | 250 | 198
984 | с. Юдановка | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Юдановка, ВЛ-10-4 | КТП 4-35 | 63 | 32
985 | с. Юдановка | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Юдановка, ВЛ-10-4 | КТП 4-9 | 63 | 39
986 | с. Юдановка | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Юдановка, ВЛ-10-4 | КТП ООО Вымпелклм | 25 | 25
987 | с. Юдановка | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Юдановка, ВЛ-10-5 | КТП 5-1 | 100 | 73
988 | с. Юдановка | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Юдановка, ВЛ-10-5 | КТП 5-3 | 160 | 160
989 | с. Юдановка | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Юдановка, ВЛ-10-5 | КТП 5-4 | 63 | 63
990 | с. Юдановка | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Юдановка, ВЛ-10-6 | КТП 6-1 | 63 | 37
991 | с. Юдановка | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Юдановка, ВЛ-10-6 | КТП 6-10 | 100 | 49
992 | с. Юдановка | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Юдановка, ВЛ-10-6 | КТП 6-11 | 160 | 95
993 | с. Юдановка | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Юдановка, ВЛ-10-6 | КТП 6-12 | 100 | 78
994 | с. Юдановка | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Юдановка, ВЛ-10-6 | КТП 6-13 | 100 | 72
995 | с. Юдановка | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Юдановка, ВЛ-10-6 | КТП 6-15 | 250 | 190
996 | с. Юдановка | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Юдановка, ВЛ-10-6 | КТП 6-16 | 250 | 250
997 | с. Юдановка | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Юдановка, ВЛ-10-6 | КТП 6-2 | 250 | 233
998 | с. Юдановка | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Юдановка, ВЛ-10-6 | КТП 6-3 | 100 | 82
999 | с. Юдановка | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Юдановка, ВЛ-10-6 | КТП 6-5 | 100 | 80
1000 | с. Юдановка | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Юдановка, ВЛ-10-6 | КТП 6-6 | 160 | 97
1001 | с. Юдановка | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Юдановка, ВЛ-10-6 | КТП 6-7 | 40 | 28
1002 | с. Юдановка | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Юдановка, ВЛ-10-6 | КТП 6-8 | 400 | 373
1003 | с. Юдановка | Бобровский | Бобровский РЭС | ПС Юдановка, ВЛ-10-6 | КТП 6-9 | 63 | 26
1004 | г. Богучар | Богучарский | Богучарский РЭС | Богучарская ПС, Яч. №11 ВЛ-10-7 | КТП-702 | 63 | 53.63
1005 | г. Богучар | Богучарский | Богучарский РЭС | Богучарская ПС, Яч. №11 ВЛ-10-7 | КТП-703 | 40 | 28.63
1006 | г. Богучар | Богучарский | Богучарский РЭС | Богучарская ПС, Яч. №11 ВЛ-10-7 | КТП-704 | 63 | 46.47
1007 | г. Богучар | Богучарский | Богучарский РЭС | Богучарская ПС, Яч. №11 ВЛ-10-7 | КТП-706 | 100 | 94.15
1008 | г. Богучар | Богучарский | Богучарский РЭС | Богучарская ПС, Яч. №11 ВЛ-10-7 | КТП-707 | 400 | 353.57
1009 | г. Богучар | Богучарский | Богучарский РЭС | Богучарская ПС, Яч. №11 ВЛ-10-7 | КТП-708 | 63 | 43.44
1010 | г. Богучар | Богучарский | Богучарский РЭС | Богучарская ПС, Яч. №11 ВЛ-10-7 | КТП-709 | 100 | 100
1011 | г. Богучар | Богучарский | Богучарский РЭС | Богучарская ПС, Яч. №11 ВЛ-10-7 | КТП-712 | 100 | 69.03
1012 | г. Богучар | Богучарский | Богучарский РЭС | Богучарская ПС, Яч. №11 ВЛ-10-7 | КТП-713 | 40 | 39.4
1013 | г. Богучар | Богучарский | Богучарский РЭС | Богучарская ПС, Яч. №11 ВЛ-10-7 | КТП-714 | 100 | 99.9
1014 | г. Богучар | Богучарский | Богучарский РЭС | Богучарская ПС, Яч. №11 ВЛ-10-7 | КТП-717 | 160 | 159.59
1015 | г. Богучар | Богучарский | Богучарский РЭС | Богучарская ПС, Яч. №11 ВЛ-10-7 | КТП-718 | 100 | 92.18
1016 | г. Богучар | Богучарский | Богучарский РЭС | Богучарская ПС, Яч. №11 ВЛ-10-7 | КТП-720 | 63 | 43.71
1017 | г. Богучар | Богучарский | Богучарский РЭС | Богучарская ПС, Яч. №11 ВЛ-10-7 | КТП-721 | 100 | 87.48
1018 | г. Богучар | Богучарский | Богучарский РЭС | Богучарская ПС, Яч. №11 ВЛ-10-7 | КТП-722 | 63 | 55.38
1019 | г. Богучар | Богучарский | Богучарский РЭС | Богучарская ПС, Яч. №11 ВЛ-10-7 | КТП-725 | 100 | 91.53
1020 | г. Богучар | Богучарский | Богучарский РЭС | Богучарская ПС, Яч. №11 ВЛ-10-7 | КТП-726 | 63 | 55
1021 | г. Богучар | Богучарский | Богучарский РЭС | Богучарская ПС, Яч. №11 ВЛ-10-7 | КТП-731 | 100 | 82.86
1022 | г. Богучар | Богучарский | Богучарский РЭС | Богучарская ПС, Яч. №11 ВЛ-10-7 | КТП-732 | 100 | 76.41
1023 | г. Богучар | Богучарский | Богучарский РЭС | Богучарская ПС, Яч. №12 ВЛ-10-8 | КТП-801 | 250 | 250
1024 | г. Богучар | Богучарский | Богучарский РЭС | Богучарская ПС, Яч. №15 ВЛ-10-3 | КТП-301 | 63 | 61
1025 | г. Богучар | Богучарский | Богучарский РЭС | Богучарская ПС, Яч. №15 ВЛ-10-3 | КТП-303 | 40 | 30
1026 | г. Богучар | Богучарский | Богучарский РЭС | Богучарская ПС, Яч. №15 ВЛ-10-3 | КТП-305 | 160 | 136
1027 | г. Богучар | Богучарский | Богучарский РЭС | Богучарская ПС, Яч. №15 ВЛ-10-3 | КТП-306 | 100 | 83
1028 | г. Богучар | Богучарский | Богучарский РЭС | Богучарская ПС, Яч. №16 ВЛ-10-2 | КТП-204 | 63 | 40
1029 | г. Богучар | Богучарский | Богучарский РЭС | Богучарская ПС, Яч. №16 ВЛ-10-2 | КТП-205 | 63 | 6
1030 | г. Богучар | Богучарский | Богучарский РЭС | Богучарская ПС, Яч. №16 ВЛ-10-2 | КТП-206 | 160 | 50
1031 | г. Богучар | Богучарский | Богучарский РЭС | Богучарская ПС, Яч. №16 ВЛ-10-2 | КТП-207 | 100 | 69
1032 | г. Богучар | Богучарский | Богучарский РЭС | Богучарская ПС, Яч. №16 ВЛ-10-2 | КТП-209 | 160 | 139
1033 | г. Богучар | Богучарский | Богучарский РЭС | Богучарская ПС, Яч. №16 ВЛ-10-2 | КТП-218 | 100 | 59
1034 | г. Богучар | Богучарский | Богучарский РЭС | Богучарская ПС, Яч. №16 ВЛ-10-2 | КТП-219 | 100 | 56
1035 | г. Богучар | Богучарский | Богучарский РЭС | Богучарская ПС, Яч. №16 ВЛ-10-2 | КТП-221 | 63 | 33
1036 | г. Богучар | Богучарский | Богучарский РЭС | Богучарская ПС, Яч. №16 ВЛ-10-2 | КТП-222 | 100 | 65.61
1037 | г. Богучар | Богучарский | Богучарский РЭС | Богучарская ПС, Яч. №16 ВЛ-10-2 | КТП-226 | 63 | 63
1038 | г. Богучар | Богучарский | Богучарский РЭС | Богучарская ПС, Яч. №2 ВЛ-10-12 | КТП-1201 | 250 | 250
1039 | г. Богучар | Богучарский | Богучарский РЭС | Богучарская ПС, Яч. №2 ВЛ-10-12 | КТП-1202 | 100 | 100
1040 | г. Богучар | Богучарский | Богучарский РЭС | Богучарская ПС, Яч. №2 ВЛ-10-12 | КТП-1203 | 100 | 100
1041 | г. Богучар | Богучарский | Богучарский РЭС | Богучарская ПС, Яч. №21 ВЛ-10-1 | КТП-102 | 250 | 187
1042 | г. Богучар | Богучарский | Богучарский РЭС | Богучарская ПС, Яч. №21 ВЛ-10-1 | КТП-104 | 250 | 139
1043 | г. Богучар | Богучарский | Богучарский РЭС | Богучарская ПС, Яч. №21 ВЛ-10-1 | КТП-106 | 630 | 318
1044 | г. Богучар | Богучарский | Богучарский РЭС | Богучарская ПС, Яч. №21 ВЛ-10-1 | КТП-108 | 320 | 205
1045 | г. Богучар | Богучарский | Богучарский РЭС | Богучарская ПС, Яч. №21 ВЛ-10-1 | КТП-110 | 320 | 245
1046 | г. Богучар | Богучарский | Богучарский РЭС | Богучарская ПС, Яч. №21 ВЛ-10-1 | КТП-113 | 160 | 115.1
1047 | г. Богучар | Богучарский | Богучарский РЭС | Богучарская ПС, Яч. №21 ВЛ-10-1 | КТП-124 | 260 | 231.98
1048 | г. Богучар | Богучарский | Богучарский РЭС | Богучарская ПС, Яч. №21 ВЛ-10-1 | КТП-125 | 63 | 5.74
1049 | г. Богучар | Богучарский | Богучарский РЭС | Богучарская ПС, Яч. №21 ВЛ-10-1 | КТП-126 | 160 | 59.6
1050 | г. Богучар | Богучарский | Богучарский РЭС | Богучарская ПС, Яч. №21 ВЛ-10-1 | КТП-128 | 160 | 98.91
1051 | г. Богучар | Богучарский | Богучарский РЭС | Богучарская ПС, Яч. №21 ВЛ-10-1 | КТП-130 | 160 | 131.37
1052 | г. Богучар | Богучарский | Богучарский РЭС | Богучарская ПС, Яч. №22 ВЛ-10-10 | КТП-1001 | 63 | 63
1053 | г. Богучар | Богучарский | Богучарский РЭС | Богучарская ПС, Яч. №22 ВЛ-10-10 | КТП-1002 | 250 | 250
1054 | г. Богучар | Богучарский | Богучарский РЭС | Богучарская ПС, Яч. №22 ВЛ-10-10 | КТП-1003 | 250 | 250
1055 | г. Богучар | Богучарский | Богучарский РЭС | Богучарская ПС, Яч. №23 ВЛ-10-13 | КТП-1301 | 400 | 400
1056 | г. Богучар | Богучарский | Богучарский РЭС | Богучарская ПС, Яч. №23 ВЛ-10-13 | КТП-1303 | 100 | 100
1057 | г. Богучар | Богучарский | Богучарский РЭС | Богучарская ПС, Яч. №24 ВЛ-10-6 | КТП-601 | 400 | 305.05
1058 | г. Богучар | Богучарский | Богучарский РЭС | Богучарская ПС, Яч. №24 ВЛ-10-6 | КТП-602 | 100 | 61
1059 | г. Богучар | Богучарский | Богучарский РЭС | Богучарская ПС, Яч. №24 ВЛ-10-6 | КТП-603 | 250 | 192
1060 | г. Богучар | Богучарский | Богучарский РЭС | Богучарская ПС, Яч. №24 ВЛ-10-6 | КТП-605 | 400 | 158
1061 | г. Богучар | Богучарский | Богучарский РЭС | Богучарская ПС, Яч. №24 ВЛ-10-6 | КТП-606 | 400 | 294
1062 | г. Богучар | Богучарский | Богучарский РЭС | Богучарская ПС, Яч. №24 ВЛ-10-6 | КТП-608 | 250 | 133
1063 | г. Богучар | Богучарский | Богучарский РЭС | Богучарская ПС, Яч. №24 ВЛ-10-6 | КТП-609 | 160 | 139
1064 | г. Богучар | Богучарский | Богучарский РЭС | Богучарская ПС, Яч. №24 ВЛ-10-6 | КТП-610 | 400 | 373
1065 | г. Богучар | Богучарский | Богучарский РЭС | Богучарская ПС, Яч. №24 ВЛ-10-6 | КТП-611 | 100 | 14
1066 | г. Богучар | Богучарский | Богучарский РЭС | Богучарская ПС, Яч. №24 ВЛ-10-6 | КТП-612 | 160 | 96.66
1067 | г. Богучар | Богучарский | Богучарский РЭС | Богучарская ПС, Яч. №24 ВЛ-10-6 | КТП-613 | 100 | 83.47
1068 | г. Богучар | Богучарский | Богучарский РЭС | Богучарская ПС, Яч. №24 ВЛ-10-6 | КТП-615 | 400 | 327.22
1069 | г. Богучар | Богучарский | Богучарский РЭС | Богучарская ПС, Яч. №24 ВЛ-10-6 | КТП-617 | 250 | 120.09
1070 | г. Богучар | Богучарский | Богучарский РЭС | Богучарская ПС, Яч. №24 ВЛ-10-6 | КТП-618 | 100 | 70.16
1071 | г. Богучар | Богучарский | Богучарский РЭС | Богучарская ПС, Яч. №24 ВЛ-10-6 | КТП-619 | 40 | 18.11
1072 | г. Богучар | Богучарский | Богучарский РЭС | Богучарская ПС, Яч. №24 ВЛ-10-6 | КТП-620 | 100 | 100
1073 | г. Богучар | Богучарский | Богучарский РЭС | Богучарская ПС, Яч. №24 ВЛ-10-6 | КТП-623 | 400 | 400
1074 | г. Богучар | Богучарский | Богучарский РЭС | Богучарская ПС, Яч. №24 ВЛ-10-6 | КТП-624 | 100 | 100
1075 | г. Богучар | Богучарский | Богучарский РЭС | Богучарская ПС, Яч. №3 ВЛ-10-5 | КТП-501 | 250 | 184
1076 | г. Богучар | Богучарский | Богучарский РЭС | Богучарская ПС, Яч. №3 ВЛ-10-5 | КТП-502 | 100 | 100
1077 | г. Богучар | Богучарский | Богучарский РЭС | Богучарская ПС, Яч. №3 ВЛ-10-5 | КТП-506 | 250 | 164
1078 | г. Богучар | Богучарский | Богучарский РЭС | Богучарская ПС, Яч. №3 ВЛ-10-5 | КТП-507 | 400 | 288
1079 | г. Богучар | Богучарский | Богучарский РЭС | Богучарская ПС, Яч. №3 ВЛ-10-5 | КТП-511 | 100 | 61
1080 | г. Богучар | Богучарский | Богучарский РЭС | Богучарская ПС, Яч. №3 ВЛ-10-5 | КТП-514 | 320 | 279
1081 | г. Богучар | Богучарский | Богучарский РЭС | Богучарская ПС, Яч. №3 ВЛ-10-5 | КТП-515 | 400 | 348
1082 | г. Богучар | Богучарский | Богучарский РЭС | Богучарская ПС, Яч. №6 ВЛ-10-4 | КТП-405 | 160 | 131
1083 | г. Богучар | Богучарский | Богучарский РЭС | Богучарская ПС, Яч. №6 ВЛ-10-4 | КТП-406 | 250 | 216
1084 | г. Богучар | Богучарский | Богучарский РЭС | Богучарская ПС, Яч. №6 ВЛ-10-4 | КТП-408 | 160 | 109
1085 | г. Богучар | Богучарский | Богучарский РЭС | Богучарская ПС, Яч. №6 ВЛ-10-4 | КТП-409 | 63 | 6
1086 | с. Дьяченково | Богучарский | Богучарский РЭС | Дьяченково ПС, Яч. №1 ВЛ-10-1 | КТП-101 | 160 | 149
1087 | с. Дьяченково | Богучарский | Богучарский РЭС | Дьяченково ПС, Яч. №1 ВЛ-10-1 | КТП-105 | 160 | 102
1088 | с. Дьяченково | Богучарский | Богучарский РЭС | Дьяченково ПС, Яч. №10 ВЛ-10-3 | КТП-303 | 160 | 90
1089 | с. Дьяченково | Богучарский | Богучарский РЭС | Дьяченково ПС, Яч. №10 ВЛ-10-3 | КТП-306 | 63 | 55
1090 | с. Дьяченково | Богучарский | Богучарский РЭС | Дьяченково ПС, Яч. №12 ВЛ-10-4 | КТП-402 | 100 | 71
1091 | с. Дьяченково | Богучарский | Богучарский РЭС | Дьяченково ПС, Яч. №12 ВЛ-10-4 | КТП-403 | 160 | 113
1092 | с. Дьяченково | Богучарский | Богучарский РЭС | Дьяченково ПС, Яч. №12 ВЛ-10-4 | КТП-406 | 100 | 81
1093 | с. Дьяченково | Богучарский | Богучарский РЭС | Дьяченково ПС, Яч. №12 ВЛ-10-4 | КТП-407 | 100 | 73
1094 | с. Дьяченково | Богучарский | Богучарский РЭС | Дьяченково ПС, Яч. №12 ВЛ-10-4 | КТП-409 | 100 | 100
1095 | с. Дьяченково | Богучарский | Богучарский РЭС | Дьяченково ПС, Яч. №2 ВЛ-10-5 | КТП-503 | 63 | 36.39
1096 | с. Дьяченково | Богучарский | Богучарский РЭС | Дьяченково ПС, Яч. №2 ВЛ-10-5 | КТП-504 | 100 | 73
1097 | с. Дьяченково | Богучарский | Богучарский РЭС | Дьяченково ПС, Яч. №2 ВЛ-10-5 | КТП-505 | 63 | 62
1098 | с. Дьяченково | Богучарский | Богучарский РЭС | Дьяченково ПС, Яч. №2 ВЛ-10-5 | КТП-506 | 160 | 59.32
1099 | с. Дьяченково | Богучарский | Богучарский РЭС | Дьяченково ПС, Яч. №2 ВЛ-10-5 | КТП-508 | 100 | 53.43
1100 | с. Дьяченково | Богучарский | Богучарский РЭС | Дьяченково ПС, Яч. №2 ВЛ-10-5 | КТП-511 | 100 | 75
1101 | с. Дьяченково | Богучарский | Богучарский РЭС | Дьяченково ПС, Яч. №2 ВЛ-10-5 | КТП-512 | 100 | 64
1102 | с. Дьяченково | Богучарский | Богучарский РЭС | Дьяченково ПС, Яч. №2 ВЛ-10-5 | КТП-513 | 100 | 72
1103 | с. Дьяченково | Богучарский | Богучарский РЭС | Дьяченково ПС, Яч. №2 ВЛ-10-5 | КТП-514 | 160 | 142
1104 | с. Дьяченково | Богучарский | Богучарский РЭС | Дьяченково ПС, Яч. №2 ВЛ-10-5 | КТП-515 | 100 | 63
1105 | с. Дьяченково | Богучарский | Богучарский РЭС | Дьяченково ПС, Яч. №2 ВЛ-10-5 | КТП-516 | 63 | 54
1106 | с. Дьяченково | Богучарский | Богучарский РЭС | Дьяченково ПС, Яч. №9 ВЛ-10-2 | КТП-201 | 100 | 32
1107 | с. Дьяченково | Богучарский | Богучарский РЭС | Дьяченково ПС, Яч. №9 ВЛ-10-2 | КТП-202 | 63 | 29
1108 | с. Дьяченково | Богучарский | Богучарский РЭС | Дьяченково ПС, Яч. №9 ВЛ-10-2 | КТП-204 | 100 | 93
1109 | с. Дьяченково | Богучарский | Богучарский РЭС | Дьяченково ПС, Яч. №9 ВЛ-10-2 | КТП-205 | 100 | 49
1110 | с. Дьяченково | Богучарский | Богучарский РЭС | Дьяченково ПС, Яч. №9 ВЛ-10-2 | КТП-206 | 63 | 45
1111 | с. Дьяченково | Богучарский | Богучарский РЭС | Дьяченково ПС, Яч. №9 ВЛ-10-2 | КТП-207 | 160 | 128
1112 | с. Дьяченково | Богучарский | Богучарский РЭС | Дьяченково ПС, Яч. №9 ВЛ-10-2 | КТП-208 | 400 | 399
1113 | с. Дьяченково | Богучарский | Богучарский РЭС | Дьяченково ПС, Яч. №9 ВЛ-10-2 | КТП-209 | 100 | 80
1114 | с. Дьяченково | Богучарский | Богучарский РЭС | Дьяченково ПС, Яч. №9 ВЛ-10-2 | КТП-210 | 40 | 18
1115 | с. Дьяченково | Богучарский | Богучарский РЭС | Дьяченково ПС, Яч. №9 ВЛ-10-2 | КТП-212 | 63 | 51
1116 | с. Дьяченково | Богучарский | Богучарский РЭС | Дьяченково ПС, Яч. №9 ВЛ-10-2 | КТП-213 | 63 | 52
1117 | с. Дьяченково | Богучарский | Богучарский РЭС | Дьяченково ПС, Яч. №9 ВЛ-10-2 | КТП-221 | 160 | 85.65
1118 | с. Дьяченково | Богучарский | Богучарский РЭС | Дьяченково ПС, Яч. №9 ВЛ-10-2 | КТП-223 | 25 | 0
1119 | с. Дьяченково | Богучарский | Богучарский РЭС | Дьяченково ПС, Яч. №9 ВЛ-10-2 | КТП-224 | 100 | 74
1120 | с. Дьяченково | Богучарский | Богучарский РЭС | Дьяченково ПС, Яч. №9 ВЛ-10-2 | КТП-233 | 160 | 66
1121 | с. Дьяченково | Богучарский | Богучарский РЭС | Дьяченково ПС, Яч. №9 ВЛ-10-2 | КТП-236 | 63 | 56
1122 | с. Журавка | Богучарский | Богучарский РЭС | Журавка ПС, Яч. №1 ВЛ-10-1 | КТП-101 | 25 | 18
1123 | с. Журавка | Богучарский | Богучарский РЭС | Журавка ПС, Яч. №1 ВЛ-10-1 | КТП-102 | 100 | 100
1124 | с. Журавка | Богучарский | Богучарский РЭС | Журавка ПС, Яч. №10 ВЛ-10-3 | КТП-301 | 250 | 217
1125 | с. Журавка | Богучарский | Богучарский РЭС | Журавка ПС, Яч. №10 ВЛ-10-3 | КТП-302 | 63 | 52
1126 | с. Журавка | Богучарский | Богучарский РЭС | Журавка ПС, Яч. №10 ВЛ-10-3 | КТП-303 | 63 | 52
1127 | с. Журавка | Богучарский | Богучарский РЭС | Журавка ПС, Яч. №10 ВЛ-10-3 | КТП-304 | 63 | 47
1128 | с. Журавка | Богучарский | Богучарский РЭС | Журавка ПС, Яч. №10 ВЛ-10-3 | КТП-306 | 63 | 54
1129 | с. Журавка | Богучарский | Богучарский РЭС | Журавка ПС, Яч. №2 ВЛ-10-2 | КТП-201 | 63 | 44
1130 | с. Журавка | Богучарский | Богучарский РЭС | Журавка ПС, Яч. №2 ВЛ-10-2 | КТП-202 | 160 | 0
1131 | с. Журавка | Богучарский | Богучарский РЭС | Журавка ПС, Яч. №2 ВЛ-10-2 | КТП-210 | 63 | 53
1132 | с. Красногоровка | Богучарский | Богучарский РЭС | Красногоровка ПС, Яч. №4 ВЛ-10-2 | КТП-202 | 250 | 250
1133 | с. Красногоровка | Богучарский | Богучарский РЭС | Красногоровка ПС, Яч. №4 ВЛ-10-2 | КТП-204 | 63 | 63
1134 | с. Красногоровка | Богучарский | Богучарский РЭС | Красногоровка ПС, Яч. №4 ВЛ-10-2 | КТП-205 | 160 | 153
1135 | с. Красногоровка | Богучарский | Богучарский РЭС | Красногоровка ПС, Яч. №4 ВЛ-10-2 | КТП-206 | 160 | 117
1136 | с. Красногоровка | Богучарский | Богучарский РЭС | Красногоровка ПС, Яч. №4 ВЛ-10-2 | КТП-207 | 100 | 59
1137 | с. Красногоровка | Богучарский | Богучарский РЭС | Красногоровка ПС, Яч. №4 ВЛ-10-2 | КТП-208 | 250 | 245
1138 | с. Красногоровка | Богучарский | Богучарский РЭС | Красногоровка ПС, Яч. №4 ВЛ-10-2 | КТП-212 | 40 | 35
1139 | с. Криница | Богучарский | Богучарский РЭС | Криница ПС, Яч. №2 ВЛ-10-2 | КТП-201 | 250 | 240
1140 | с. Криница | Богучарский | Богучарский РЭС | Криница ПС, Яч. №2 ВЛ-10-2 | КТП-202 | 160 | 160
1141 | с. Криница | Богучарский | Богучарский РЭС | Криница ПС, Яч. №2 ВЛ-10-2 | КТП-203 | 250 | 229
1142 | с. Криница | Богучарский | Богучарский РЭС | Криница ПС, Яч. №2 ВЛ-10-2 | КТП-207 | 160 | 158.5
1143 | с. Криница | Богучарский | Богучарский РЭС | Криница ПС, Яч. №2 ВЛ-10-2 | КТП-209 | 100 | 89.9
1144 | с. Криница | Богучарский | Богучарский РЭС | Криница ПС, Яч. №2 ВЛ-10-2 | КТП-211 | 63 | 56
1145 | с. Криница | Богучарский | Богучарский РЭС | Криница ПС, Яч. №2 ВЛ-10-2 | КТП-212 | 100 | 83
1146 | с. Криница | Богучарский | Богучарский РЭС | Криница ПС, Яч. №2 ВЛ-10-2 | КТП-214 | 63 | 57
1147 | с. Криница | Богучарский | Богучарский РЭС | Криница ПС, Яч. №2 ВЛ-10-2 | КТП-215 | 63 | 56
1148 | с. Криница | Богучарский | Богучарский РЭС | Криница ПС, Яч. №2 ВЛ-10-2 | КТП-216 | 160 | 130
1149 | с. Монастырщина | Богучарский | Богучарский РЭС | Монастырщина ПС, Яч. №1 ВЛ-10-1 | КТП-104 | 100 | 100
1150 | с. Монастырщина | Богучарский | Богучарский РЭС | Монастырщина ПС, Яч. №10 ВЛ-10-2 | КТП-201 | 100 | 89
1151 | с. Монастырщина | Богучарский | Богучарский РЭС | Монастырщина ПС, Яч. №10 ВЛ-10-2 | КТП-202 | 63 | 47
1152 | с. Монастырщина | Богучарский | Богучарский РЭС | Монастырщина ПС, Яч. №10 ВЛ-10-2 | КТП-203 | 63 | 52
1153 | с. Монастырщина | Богучарский | Богучарский РЭС | Монастырщина ПС, Яч. №10 ВЛ-10-2 | КТП-204 | 63 | 45
1154 | с. Монастырщина | Богучарский | Богучарский РЭС | Монастырщина ПС, Яч. №10 ВЛ-10-2 | КТП-205 | 100 | 93
1155 | с. Монастырщина | Богучарский | Богучарский РЭС | Монастырщина ПС, Яч. №11 ВЛ-10-6 | КТП-604 | 100 | 73
1156 | с. Монастырщина | Богучарский | Богучарский РЭС | Монастырщина ПС, Яч. №11 ВЛ-10-6 | КТП-605 | 100 | 78
1157 | с. Монастырщина | Богучарский | Богучарский РЭС | Монастырщина ПС, Яч. №11 ВЛ-10-6 | КТП-606 | 250 | 250
1158 | с. Монастырщина | Богучарский | Богучарский РЭС | Монастырщина ПС, Яч. №11 ВЛ-10-6 | КТП-607 | 100 | 49
1159 | с. Монастырщина | Богучарский | Богучарский РЭС | Монастырщина ПС, Яч. №14 ВЛ-10-3 | КТП-302 | 630 | 630
1160 | с. Монастырщина | Богучарский | Богучарский РЭС | Монастырщина ПС, Яч. №14 ВЛ-10-3 | КТП-303 | 100 | 71
1161 | с. Монастырщина | Богучарский | Богучарский РЭС | Монастырщина ПС, Яч. №14 ВЛ-10-3 | КТП-304 | 250 | 239
1162 | с. Монастырщина | Богучарский | Богучарский РЭС | Монастырщина ПС, Яч. №15 ВЛ-10-4 | КТП-401 | 63 | 54
1163 | с. Монастырщина | Богучарский | Богучарский РЭС | Монастырщина ПС, Яч. №15 ВЛ-10-4 | КТП-402 | 160 | 136
1164 | с. Монастырщина | Богучарский | Богучарский РЭС | Монастырщина ПС, Яч. №15 ВЛ-10-4 | КТП-404 | 250 | 213
1165 | с. Монастырщина | Богучарский | Богучарский РЭС | Монастырщина ПС, Яч. №15 ВЛ-10-4 | КТП-405 | 100 | 88
1166 | с. Монастырщина | Богучарский | Богучарский РЭС | Монастырщина ПС, Яч. №15 ВЛ-10-4 | КТП-406 | 63 | 56
1167 | с. Монастырщина | Богучарский | Богучарский РЭС | Монастырщина ПС, Яч. №15 ВЛ-10-4 | КТП-407 | 100 | 82
1168 | с. Монастырщина | Богучарский | Богучарский РЭС | Монастырщина ПС, Яч. №2 ВЛ-10-5 | КТП-501 | 63 | 52
1169 | с. Монастырщина | Богучарский | Богучарский РЭС | Монастырщина ПС, Яч. №2 ВЛ-10-5 | КТП-502 | 40 | 40
1170 | с. Монастырщина | Богучарский | Богучарский РЭС | Монастырщина ПС, Яч. №2 ВЛ-10-5 | КТП-505 | 63 | 63
1171 | с. Монастырщина | Богучарский | Богучарский РЭС | Монастырщина ПС, Яч. №2 ВЛ-10-5 | КТП-506 | 100 | 84
1172 | с. Монастырщина | Богучарский | Богучарский РЭС | Монастырщина ПС, Яч. №2 ВЛ-10-5 | КТП-507 | 100 | 86
1173 | с. Монастырщина | Богучарский | Богучарский РЭС | Монастырщина ПС, Яч. №2 ВЛ-10-5 | КТП-509 | 100 | 81
1174 | с. Монастырщина | Богучарский | Богучарский РЭС | Монастырщина ПС, Яч. №2 ВЛ-10-5 | КТП-510 | 100 | 53
1175 | с. Монастырщина | Богучарский | Богучарский РЭС | Монастырщина ПС, Яч. №2 ВЛ-10-5 | КТП-511 | 160 | 143
1176 | с. Монастырщина | Богучарский | Богучарский РЭС | Монастырщина ПС, Яч. №2 ВЛ-10-5 | КТП-513 | 63 | 63
1177 | с. Монастырщина | Богучарский | Богучарский РЭС | Монастырщина ПС, Яч. №2 ВЛ-10-5 | КТП-514 | 250 | 216
1178 | с. Монастырщина | Богучарский | Богучарский РЭС | Монастырщина ПС, Яч. №2 ВЛ-10-5 | КТП-515 | 160 | 149
1179 | с. Монастырщина | Богучарский | Богучарский РЭС | Монастырщина ПС, Яч. №2 ВЛ-10-5 | КТП-516 | 100 | 87
1180 | с. Монастырщина | Богучарский | Богучарский РЭС | Монастырщина ПС, Яч. №2 ВЛ-10-5 | КТП-517 | 250 | 201
1181 | с. Монастырщина | Богучарский | Богучарский РЭС | Монастырщина ПС, Яч. №2 ВЛ-10-5 | КТП-518 | 63 | 62
1182 | с. Монастырщина | Богучарский | Богучарский РЭС | Монастырщина ПС, Яч. №2 ВЛ-10-5 | КТП-519 | 63 | 38
1183 | г. Богучар | Богучарский | Богучарский РЭС | Опорная ПС, Яч. №2 ВЛ-10-8 | КТП-201 | 1260 | 1256
1184 | г. Богучар | Богучарский | Богучарский РЭС | Опорная ПС, Яч. №2 ВЛ-10-8 | КТП-202 | 800 | 796
1185 | г. Богучар | Богучарский | Богучарский РЭС | Опорная ПС, Яч. №2 ВЛ-10-8 | КТП-401 | 800 | 800
1186 | г. Богучар | Богучарский | Богучарский РЭС | Опорная ПС, Яч. №2 ВЛ-10-8 | КТП-402 | 1260 | 1251
1187 | г. Богучар | Богучарский | Богучарский РЭС | Опорная ПС, Яч. №2 ВЛ-10-8 | КТП-403 | 500 | 500
1188 | г. Богучар | Богучарский | Богучарский РЭС | Опорная ПС, Яч. №2 ВЛ-10-8 | КТП-501 | 1260 | 1260
1189 | г. Богучар | Богучарский | Богучарский РЭС | Опорная ПС, Яч. №23 ВЛ-10-6 | КТП-601 | 400 | 400
1190 | г. Богучар | Богучарский | Богучарский РЭС | Опорная ПС, Яч. №23 ВЛ-10-6 | КТП-602 | 250 | 250
1191 | г. Богучар | Богучарский | Богучарский РЭС | Опорная ПС, Яч. №23 ВЛ-10-6 | КТП-614 | 250 | 126.82
1192 | г. Богучар | Богучарский | Богучарский РЭС | Опорная ПС, Яч. №23 ВЛ-10-6 | КТП-615 | 400 | 358
1193 | г. Богучар | Богучарский | Богучарский РЭС | Опорная ПС, Яч. №23 ВЛ-10-6 | КТП-616 | 100 | 69.4
1194 | г. Богучар | Богучарский | Богучарский РЭС | Опорная ПС, Яч. №23 ВЛ-10-6 | КТП-622 | 100 | 58.06
1195 | г. Богучар | Богучарский | Богучарский РЭС | Опорная ПС, Яч. №23 ВЛ-10-6 | КТП-633 | 63 | 7.56
1196 | г. Богучар | Богучарский | Богучарский РЭС | Опорная ПС, Яч. №5 КЛ-10-1 | ЗТП-102 | 1000 | 1000
1197 | г. Богучар | Богучарский | Богучарский РЭС | Опорная ПС, Яч. №6 ВЛ-10-3 | ЗТП-301 | 1000 | 1000
1198 | г. Богучар | Богучарский | Богучарский РЭС | Опорная ПС, Яч. №6 ВЛ-10-3 | ЗТП-302 | 250 | 250
1199 | г. Богучар | Богучарский | Богучарский РЭС | Опорная ПС, Яч. №6 ВЛ-10-3 | ЗТП-303 | 250 | 247
1200 | г. Богучар | Богучарский | Богучарский РЭС | Опорная ПС, Яч. №6 ВЛ-10-3 | ЗТП-304 | 1000 | 1000
1201 | с. Первомайское | Богучарский | Богучарский РЭС | Первомайская ПС, Яч. №1 ВЛ-10-1 | КТП-101 | 63 | 63
1202 | с. Первомайское | Богучарский | Богучарский РЭС | Первомайская ПС, Яч. №1 ВЛ-10-1 | КТП-102 | 63 | 50
1203 | с. Первомайское | Богучарский | Богучарский РЭС | Первомайская ПС, Яч. №5 ВЛ-10-2 | КТП-201 | 100 | 76
1204 | с. Первомайское | Богучарский | Богучарский РЭС | Первомайская ПС, Яч. №5 ВЛ-10-2 | КТП-205 | 160 | 159
1205 | с. Первомайское | Богучарский | Богучарский РЭС | Первомайская ПС, Яч. №5 ВЛ-10-2 | КТП-206 | 63 | 0
1206 | с. Первомайское | Богучарский | Богучарский РЭС | Первомайская ПС, Яч. №5 ВЛ-10-2 | КТП-207 | 160 | 160
1207 | с. Первомайское | Богучарский | Богучарский РЭС | Первомайская ПС, Яч. №7 ВЛ-10-3 | КТП-301 | 63 | 63
1208 | с. Первомайское | Богучарский | Богучарский РЭС | Первомайская ПС, Яч. №7 ВЛ-10-3 | КТП-302 | 63 | 63
1209 | с. Первомайское | Богучарский | Богучарский РЭС | Первомайская ПС, Яч. №7 ВЛ-10-3 | КТП-305 | 100 | 100
1210 | с. Первомайское | Богучарский | Богучарский РЭС | Первомайская ПС, Яч. №7 ВЛ-10-3 | КТП-306 | 40 | 25
1211 | с. Первомайское | Богучарский | Богучарский РЭС | Первомайская ПС, Яч. №7 ВЛ-10-3 | КТП-308 | 160 | 160
1212 | с. Первомайское | Богучарский | Богучарский РЭС | Первомайская ПС, Яч. №7 ВЛ-10-3 | КТП-309 | 100 | 59
1213 | с. Первомайское | Богучарский | Богучарский РЭС | Первомайская ПС, Яч. №7 ВЛ-10-3 | КТП-310 | 63 | 62
1214 | с. Первомайское | Богучарский | Богучарский РЭС | Первомайская ПС, Яч. №7 ВЛ-10-3 | КТП-312 | 100 | 70.97
1215 | с. Первомайское | Богучарский | Богучарский РЭС | Первомайская ПС, Яч. №7 ВЛ-10-3 | КТП-313 | 100 | 100
1216 | с. Первомайское | Богучарский | Богучарский РЭС | Первомайская ПС, Яч. №7 ВЛ-10-3 | КТП-314 | 250 | 250
1217 | с. Подколодновка | Богучарский | Богучарский РЭС | Подколодновка ПС, Яч. №1 ВЛ-10-1 | КТП-101 | 100 | 74
1218 | с. Подколодновка | Богучарский | Богучарский РЭС | Подколодновка ПС, Яч. №1 ВЛ-10-1 | КТП-103 | 100 | 59
1219 | с. Подколодновка | Богучарский | Богучарский РЭС | Подколодновка ПС, Яч. №1 ВЛ-10-1 | КТП-104 | 160 | 160
1220 | с. Подколодновка | Богучарский | Богучарский РЭС | Подколодновка ПС, Яч. №1 ВЛ-10-1 | КТП-105 | 160 | 143
1221 | с. Подколодновка | Богучарский | Богучарский РЭС | Подколодновка ПС, Яч. №1 ВЛ-10-1 | КТП-106 | 63 | 54
1222 | с. Подколодновка | Богучарский | Богучарский РЭС | Подколодновка ПС, Яч. №1 ВЛ-10-1 | КТП-108 | 400 | 395
1223 | с. Подколодновка | Богучарский | Богучарский РЭС | Подколодновка ПС, Яч. №1 ВЛ-10-1 | КТП-109 | 160 | 133
1224 | с. Подколодновка | Богучарский | Богучарский РЭС | Подколодновка ПС, Яч. №1 ВЛ-10-1 | КТП-113 | 63 | 58
1225 | с. Подколодновка | Богучарский | Богучарский РЭС | Подколодновка ПС, Яч. №1 ВЛ-10-1 | КТП-115 | 100 | 94
1226 | с. Подколодновка | Богучарский | Богучарский РЭС | Подколодновка ПС, Яч. №1 ВЛ-10-1 | КТП-116 | 160 | 138
1227 | с. Подколодновка | Богучарский | Богучарский РЭС | Подколодновка ПС, Яч. №2 ВЛ-10-2 | КТП-202 | 40 | 40
1228 | с. Подколодновка | Богучарский | Богучарский РЭС | Подколодновка ПС, Яч. №2 ВЛ-10-2 | КТП-203 | 100 | 83
1229 | с. Подколодновка | Богучарский | Богучарский РЭС | Подколодновка ПС, Яч. №2 ВЛ-10-2 | КТП-205 | 100 | 53
1230 | с. Подколодновка | Богучарский | Богучарский РЭС | Подколодновка ПС, Яч. №2 ВЛ-10-2 | КТП-207 | 160 | 129
1231 | с. Подколодновка | Богучарский | Богучарский РЭС | Подколодновка ПС, Яч. №2 ВЛ-10-2 | КТП-208 | 100 | 53
1232 | с. Подколодновка | Богучарский | Богучарский РЭС | Подколодновка ПС, Яч. №2 ВЛ-10-2 | КТП-209 | 63 | 55
1233 | с. Подколодновка | Богучарский | Богучарский РЭС | Подколодновка ПС, Яч. №2 ВЛ-10-2 | КТП-210 | 100 | 0
1234 | с. Подколодновка | Богучарский | Богучарский РЭС | Подколодновка ПС, Яч. №2 ВЛ-10-2 | КТП-211 | 160 | 111
1235 | с. Подколодновка | Богучарский | Богучарский РЭС | Подколодновка ПС, Яч. №2 ВЛ-10-2 | КТП-213 | 40 | 40
1236 | с. Подколодновка | Богучарский | Богучарский РЭС | Подколодновка ПС, Яч. №2 ВЛ-10-2 | КТП-214 | 100 | 77
1237 | с. Подколодновка | Богучарский | Богучарский РЭС | Подколодновка ПС, Яч. №2 ВЛ-10-2 | КТП-218 | 63 | 13
1238 | с. Подколодновка | Богучарский | Богучарский РЭС | Подколодновка ПС, Яч. №2 ВЛ-10-2 | КТП-220 | 100 | 100
1239 | с. Подколодновка | Богучарский | Богучарский РЭС | Подколодновка ПС, Яч. №2 ВЛ-10-2 | КТП-221 | 100 | 100
1240 | с. Подколодновка | Богучарский | Богучарский РЭС | Подколодновка ПС, Яч. №5 ВЛ-10-3 | КТП-301 | 40 | 36
1241 | с. Радченское | Богучарский | Богучарский РЭС | Радченская ПС, Яч №1 ВЛ-10-4 | КТП-401 | 63 | 63
1242 | с. Радченское | Богучарский | Богучарский РЭС | Радченская ПС, Яч №1 ВЛ-10-4 | КТП-402 | 160 | 160
1243 | с. Радченское | Богучарский | Богучарский РЭС | Радченская ПС, Яч №1 ВЛ-10-4 | КТП-403 | 60 | 60
1244 | с. Радченское | Богучарский | Богучарский РЭС | Радченская ПС, Яч №1 ВЛ-10-4 | КТП-405 | 100 | 100
1245 | с. Радченское | Богучарский | Богучарский РЭС | Радченская ПС, Яч №1 ВЛ-10-4 | КТП-406 | 100 | 75
1246 | с. Радченское | Богучарский | Богучарский РЭС | Радченская ПС, Яч №1 ВЛ-10-4 | КТП-407 | 63 | 63
1247 | с. Радченское | Богучарский | Богучарский РЭС | Радченская ПС, Яч №1 ВЛ-10-4 | КТП-409 | 63 | 63
1248 | с. Радченское | Богучарский | Богучарский РЭС | Радченская ПС, Яч №1 ВЛ-10-4 | КТП-412 | 160 | 148
1249 | с. Радченское | Богучарский | Богучарский РЭС | Радченская ПС, Яч №1 ВЛ-10-4 | КТП-413 | 63 | 60
1250 | с. Радченское | Богучарский | Богучарский РЭС | Радченская ПС, Яч №1 ВЛ-10-4 | КТП-415 | 63 | 48
1251 | с. Радченское | Богучарский | Богучарский РЭС | Радченская ПС, Яч №1 ВЛ-10-4 | КТП-417 | 63 | 47.68
1252 | с. Радченское | Богучарский | Богучарский РЭС | Радченская ПС, Яч №1 ВЛ-10-4 | КТП-418 | 100 | 100
1253 | с. Радченское | Богучарский | Богучарский РЭС | Радченская ПС, Яч №1 ВЛ-10-4 | КТП-419 | 100 | 76.21
1254 | с. Радченское | Богучарский | Богучарский РЭС | Радченская ПС, Яч. №11 ВЛ-10-3 | КТП-302 | 100 | 90
1255 | с. Радченское | Богучарский | Богучарский РЭС | Радченская ПС, Яч. №11 ВЛ-10-3 | КТП-303 | 40 | 26
1256 | с. Радченское | Богучарский | Богучарский РЭС | Радченская ПС, Яч. №11 ВЛ-10-3 | КТП-305 | 100 | 0
1257 | с. Радченское | Богучарский | Богучарский РЭС | Радченская ПС, Яч. №11 ВЛ-10-3 | КТП-311 | 100 | 97
1258 | с. Радченское | Богучарский | Богучарский РЭС | Радченская ПС, Яч. №11 ВЛ-10-3 | КТП-312 | 100 | 97
1259 | с. Радченское | Богучарский | Богучарский РЭС | Радченская ПС, Яч. №11 ВЛ-10-3 | КТП-313 | 160 | 160
1260 | с. Радченское | Богучарский | Богучарский РЭС | Радченская ПС, Яч. №11 ВЛ-10-3 | КТП-315 | 160 | 160
1261 | с. Радченское | Богучарский | Богучарский РЭС | Радченская ПС, Яч. №11 ВЛ-10-3 | КТП-316 | 100 | 100
1262 | с. Радченское | Богучарский | Богучарский РЭС | Радченская ПС, Яч. №11 ВЛ-10-3 | КТП-317 | 160 | 149
1263 | с. Радченское | Богучарский | Богучарский РЭС | Радченская ПС, Яч. №11 ВЛ-10-3 | КТП-321 | 63 | 63
1264 | с. Радченское | Богучарский | Богучарский РЭС | Радченская ПС, Яч. №11 ВЛ-10-3 | КТП-322 | 100 | 66.86
1265 | с. Радченское | Богучарский | Богучарский РЭС | Радченская ПС, Яч. №11 ВЛ-10-3 | КТП-323 | 63 | 63
1266 | с. Радченское | Богучарский | Богучарский РЭС | Радченская ПС, Яч. №11 ВЛ-10-3 | КТП-324 | 100 | 81.15
1267 | с. Радченское | Богучарский | Богучарский РЭС | Радченская ПС, Яч. №2 ВЛ-10-2 | КТП-230 | 63 | 42
1268 | с. Радченское | Богучарский | Богучарский РЭС | Радченская ПС, Яч. №7 ВЛ-10-5 | КТП-501 | 40 | 10
1269 | с. Радченское | Богучарский | Богучарский РЭС | Радченская ПС, Яч. №7 ВЛ-10-5 | КТП-503 | 160 | 160
1270 | с. Радченское | Богучарский | Богучарский РЭС | Радченская ПС, Яч. №7 ВЛ-10-5 | КТП-505 | 100 | 63
1271 | с. Радченское | Богучарский | Богучарский РЭС | Радченская ПС, Яч. №7 ВЛ-10-5 | КТП-506 | 100 | 56
1272 | с. Радченское | Богучарский | Богучарский РЭС | Радченская ПС, Яч. №9 ВЛ-10-1 | КТП-101 | 60 | 49
1273 | с. Радченское | Богучарский | Богучарский РЭС | Радченская ПС, Яч. №9 ВЛ-10-1 | КТП-102 | 40 | 19
1274 | с. Радченское | Богучарский | Богучарский РЭС | Радченская ПС, Яч. №9 ВЛ-10-1 | КТП-103 | 160 | 160
1275 | с. Радченское | Богучарский | Богучарский РЭС | Радченская ПС, Яч. №9 ВЛ-10-1 | КТП-104 | 63 | 41
1276 | с. Радченское | Богучарский | Богучарский РЭС | Радченская ПС, Яч. №9 ВЛ-10-1 | КТП-106 | 100 | 86
1277 | с. Радченское | Богучарский | Богучарский РЭС | Радченская ПС, Яч. №9 ВЛ-10-1 | КТП-113 | 100 | 81.9
1278 | с. Радченское | Богучарский | Богучарский РЭС | Радченская ПС, Яч. №9 ВЛ-10-1 | КТП-114 | 400 | 400
1279 | с. Лофицкое | Богучарский | Богучарский РЭС | Россия ПС, Яч. №1 ВЛ-10-1 | КТП-104 | 40 | 30
1280 | с. Лофицкое | Богучарский | Богучарский РЭС | Россия ПС, Яч. №1 ВЛ-10-1 | КТП-106 | 100 | 90
1281 | с. Лофицкое | Богучарский | Богучарский РЭС | Россия ПС, Яч. №1 ВЛ-10-1 | КТП-107 | 250 | 228
1282 | с. Лофицкое | Богучарский | Богучарский РЭС | Россия ПС, Яч. №1 ВЛ-10-1 | КТП-108 | 100 | 76
1283 | с. Лофицкое | Богучарский | Богучарский РЭС | Россия ПС, Яч. №1 ВЛ-10-1 | КТП-109 | 400 | 400
1284 | с. Лофицкое | Богучарский | Богучарский РЭС | Россия ПС, Яч. №1 ВЛ-10-1 | КТП-110 | 160 | 103
1285 | с. Лофицкое | Богучарский | Богучарский РЭС | Россия ПС, Яч. №1 ВЛ-10-1 | КТП-111 | 100 | 70
1286 | с. Лофицкое | Богучарский | Богучарский РЭС | Россия ПС, Яч. №1 ВЛ-10-1 | КТП-115 | 100 | 94.36
1287 | с. Лофицкое | Богучарский | Богучарский РЭС | Россия ПС, Яч. №1 ВЛ-10-1 | КТП-116 | 100 | 95
1288 | с. Лофицкое | Богучарский | Богучарский РЭС | Россия ПС, Яч. №1 ВЛ-10-1 | КТП-117 | 40 | 12
1289 | с. Лофицкое | Богучарский | Богучарский РЭС | Россия ПС, Яч. №1 ВЛ-10-1 | КТП-118 | 160 | 107
1290 | с. Лофицкое | Богучарский | Богучарский РЭС | Россия ПС, Яч. №1 ВЛ-10-1 | КТП-120 | 100 | 81
1291 | с. Лофицкое | Богучарский | Богучарский РЭС | Россия ПС, Яч. №1 ВЛ-10-1 | КТП-121 | 160 | 151
1292 | с. Лофицкое | Богучарский | Богучарский РЭС | Россия ПС, Яч. №1 ВЛ-10-1 | КТП-124 | 160 | 135
1293 | с. Лофицкое | Богучарский | Богучарский РЭС | Россия ПС, Яч. №1 ВЛ-10-1 | КТП-125 | 160 | 149
1294 | с. Лофицкое | Богучарский | Богучарский РЭС | Россия ПС, Яч. №1 ВЛ-10-1 | КТП-128 | 250 | 229
1295 | с. Лофицкое | Богучарский | Богучарский РЭС | Россия ПС, Яч. №1 ВЛ-10-1 | КТП-129 | 100 | 100
1296 | с. Лофицкое | Богучарский | Богучарский РЭС | Россия ПС, Яч. №1 ВЛ-10-1 | КТП-130 | 63 | 60
1297 | с. Лофицкое | Богучарский | Богучарский РЭС | Россия ПС, Яч. №1 ВЛ-10-1 | КТП-131 | 100 | 72
1298 | с. Лофицкое | Богучарский | Богучарский РЭС | Россия ПС, Яч. №1 ВЛ-10-1 | КТП-133 | 63 | 56
1299 | с. Лофицкое | Богучарский | Богучарский РЭС | Россия ПС, Яч. №1 ВЛ-10-1 | КТП-134 | 100 | 68.63
1300 | с. Лофицкое | Богучарский | Богучарский РЭС | Россия ПС, Яч. №1 ВЛ-10-1 | КТП-135 | 100 | 90
1301 | с. Лофицкое | Богучарский | Богучарский РЭС | Россия ПС, Яч. №13 ВЛ-10-5 | КТП-502 | 100 | 80
1302 | с. Лофицкое | Богучарский | Богучарский РЭС | Россия ПС, Яч. №13 ВЛ-10-5 | КТП-503 | 63 | 49
1303 | с. Лофицкое | Богучарский | Богучарский РЭС | Россия ПС, Яч. №13 ВЛ-10-5 | КТП-504 | 63 | 44.7
1304 | с. Лофицкое | Богучарский | Богучарский РЭС | Россия ПС, Яч. №13 ВЛ-10-5 | КТП-506 | 100 | 85
1305 | с. Лофицкое | Богучарский | Богучарский РЭС | Россия ПС, Яч. №13 ВЛ-10-5 | КТП-510 | 160 | 117
1306 | с. Лофицкое | Богучарский | Богучарский РЭС | Россия ПС, Яч. №15 ВЛ-10-4 | КТП-401 | 400 | 400
1307 | с. Лофицкое | Богучарский | Богучарский РЭС | Россия ПС, Яч. №15 ВЛ-10-4 | КТП-402 | 160 | 148
1308 | с. Лофицкое | Богучарский | Богучарский РЭС | Россия ПС, Яч. №15 ВЛ-10-4 | КТП-403 | 100 | 82
1309 | с. Лофицкое | Богучарский | Богучарский РЭС | Россия ПС, Яч. №15 ВЛ-10-4 | КТП-404 | 400 | 377
1310 | с. Лофицкое | Богучарский | Богучарский РЭС | Россия ПС, Яч. №15 ВЛ-10-4 | КТП-405 | 160 | 122
1311 | с. Лофицкое | Богучарский | Богучарский РЭС | Россия ПС, Яч. №15 ВЛ-10-4 | КТП-406 | 160 | 137
1312 | с. Лофицкое | Богучарский | Богучарский РЭС | Россия ПС, Яч. №15 ВЛ-10-4 | КТП-407 | 160 | 119
1313 | с. Лофицкое | Богучарский | Богучарский РЭС | Россия ПС, Яч. №15 ВЛ-10-4 | КТП-408 | 63 | 31
1314 | с. Лофицкое | Богучарский | Богучарский РЭС | Россия ПС, Яч. №15 ВЛ-10-4 | КТП-409 | 160 | 118
1315 | с. Лофицкое | Богучарский | Богучарский РЭС | Россия ПС, Яч. №15 ВЛ-10-4 | КТП-412 | 63 | 52
1316 | п. Дубрава | Богучарский | Богучарский РЭС | с/з Радченский ПС, Яч. №3 ВЛ-10-4 | КТП-402 | 63 | 56
1317 | п. Дубрава | Богучарский | Богучарский РЭС | с/з Радченский ПС, Яч. №3 ВЛ-10-4 | КТП-403 | 100 | 100
1318 | п. Дубрава | Богучарский | Богучарский РЭС | с/з Радченский ПС, Яч. №3 ВЛ-10-4 | КТП-404 | 40 | 40
1319 | п. Дубрава | Богучарский | Богучарский РЭС | с/з Радченский ПС, Яч. №3 ВЛ-10-4 | КТП-406 | 100 | 92
1320 | п. Дубрава | Богучарский | Богучарский РЭС | с/з Радченский ПС, Яч. №4 ВЛ-10-3 | КТП-303 | 160 | 150
1321 | п. Дубрава | Богучарский | Богучарский РЭС | с/з Радченский ПС, Яч. №4 ВЛ-10-3 | КТП-305 | 63 | 48
1322 | п. Дубрава | Богучарский | Богучарский РЭС | с/з Радченский ПС, Яч. №4 ВЛ-10-3 | КТП-307 | 100 | 98
1323 | п. Дубрава | Богучарский | Богучарский РЭС | с/з Радченский ПС, Яч. №4 ВЛ-10-3 | КТП-308 | 63 | 60
1324 | п. Дубрава | Богучарский | Богучарский РЭС | с/з Радченский ПС, Яч. №7 ВЛ-10-1 | КТП-104 | 100 | 100
1325 | п. Дубрава | Богучарский | Богучарский РЭС | с/з Радченский ПС, Яч. №7 ВЛ-10-1 | КТП-105 | 100 | 92
1326 | п. Дубрава | Богучарский | Богучарский РЭС | с/з Радченский ПС, Яч. №7 ВЛ-10-1 | КТП-110 | 63 | 51
1327 | п. Дубрава | Богучарский | Богучарский РЭС | с/з Радченский ПС, Яч. №8 ВЛ-10-2 | КТП-201 | 100 | 84
1328 | п. Дубрава | Богучарский | Богучарский РЭС | с/з Радченский ПС, Яч. №8 ВЛ-10-2 | КТП-202 | 160 | 151
1329 | п. Дубрава | Богучарский | Богучарский РЭС | с/з Радченский ПС, Яч. №8 ВЛ-10-2 | КТП-203 | 160 | 137
1330 | п. Дубрава | Богучарский | Богучарский РЭС | с/з Радченский ПС, Яч. №8 ВЛ-10-2 | КТП-205 | 160 | 117
1331 | с.Твердохлебово | Богучарский | Богучарский РЭС | Твердохлебовка ПС, Яч. №2 ВЛ-10-3 | КТП-301 | 100 | 82
1332 | с.Твердохлебово | Богучарский | Богучарский РЭС | Твердохлебовка ПС, Яч. №4 ВЛ-10-2 | КТП-202 | 160 | 159
1333 | с.Твердохлебово | Богучарский | Богучарский РЭС | Твердохлебовка ПС, Яч. №4 ВЛ-10-2 | КТП-205 | 63 | 54
1334 | с.Твердохлебово | Богучарский | Богучарский РЭС | Твердохлебовка ПС, Яч. №7 ВЛ-10-4 | КТП-402 | 250 | 242
1335 | с.Твердохлебово | Богучарский | Богучарский РЭС | Твердохлебовка ПС, Яч. №7 ВЛ-10-4 | КТП-403 | 40 | 31
1336 | с.Твердохлебово | Богучарский | Богучарский РЭС | Твердохлебовка ПС, Яч. №7 ВЛ-10-4 | КТП-404 | 100 | 81
1337 | с.Твердохлебово | Богучарский | Богучарский РЭС | Твердохлебовка ПС, Яч. №7 ВЛ-10-4 | КТП-405 | 100 | 90
1338 | с.Твердохлебово | Богучарский | Богучарский РЭС | Твердохлебовка ПС, Яч. №7 ВЛ-10-4 | КТП-406 | 63 | 55
1339 | с.Твердохлебово | Богучарский | Богучарский РЭС | Твердохлебовка ПС, Яч. №7 ВЛ-10-4 | КТП-410 | 250 | 215
1340 | с.Твердохлебово | Богучарский | Богучарский РЭС | Твердохлебовка ПС, Яч. №7 ВЛ-10-4 | КТП-413 | 100 | 60
1341 | с.Твердохлебово | Богучарский | Богучарский РЭС | Твердохлебовка ПС, Яч. №7 ВЛ-10-4 | КТП-414 | 160 | 95
1342 | с.Твердохлебово | Богучарский | Богучарский РЭС | Твердохлебовка ПС, Яч. №7 ВЛ-10-4 | КТП-416 | 160 | 157
1343 | с.Твердохлебово | Богучарский | Богучарский РЭС | Твердохлебовка ПС, Яч. №7 ВЛ-10-4 | КТП-418 | 250 | 247
1344 | с.Твердохлебово | Богучарский | Богучарский РЭС | Твердохлебовка ПС, Яч. №7 ВЛ-10-4 | КТП-419 | 160 | 116
1345 | с.Твердохлебово | Богучарский | Богучарский РЭС | Твердохлебовка ПС, Яч. №7 ВЛ-10-4 | КТП-420 | 100 | 95.6
1346 | с. Шуриновка | Богучарский | Богучарский РЭС | Шуриновка ПС, Яч. №2 ВЛ-10-1 | КТП-101 | 100 | 63
1347 | с. Шуриновка | Богучарский | Богучарский РЭС | Шуриновка ПС, Яч. №2 ВЛ-10-1 | КТП-102 | 160 | 148
1348 | с. Шуриновка | Богучарский | Богучарский РЭС | Шуриновка ПС, Яч. №2 ВЛ-10-1 | КТП-103 | 63 | 61
1349 | с. Шуриновка | Богучарский | Богучарский РЭС | Шуриновка ПС, Яч. №2 ВЛ-10-1 | КТП-108 | 63 | 55
1350 | с. Шуриновка | Богучарский | Богучарский РЭС | Шуриновка ПС, Яч. №5 ВЛ-10-2 | КТП-201 | 250 | 211
1351 | с. Шуриновка | Богучарский | Богучарский РЭС | Шуриновка ПС, Яч. №5 ВЛ-10-2 | КТП-202 | 100 | 96
1352 | с. Шуриновка | Богучарский | Богучарский РЭС | Шуриновка ПС, Яч. №8 ВЛ-10-4 | КТП-401 | 250 | 219
1353 | с. Шуриновка | Богучарский | Богучарский РЭС | Шуриновка ПС, Яч. №8 ВЛ-10-4 | КТП-402 | 63 | 54
1354 | с. Шуриновка | Богучарский | Богучарский РЭС | Шуриновка ПС, Яч. №8 ВЛ-10-4 | КТП-404 | 160 | 160
1355 | с. Шуриновка | Богучарский | Богучарский РЭС | Шуриновка ПС, Яч. №8 ВЛ-10-4 | КТП-405 | 100 | 62.5
1356 | с. Шуриновка | Богучарский | Богучарский РЭС | Шуриновка ПС, Яч. №8 ВЛ-10-4 | КТП-406 | 160 | 119
1357 | с. Шуриновка | Богучарский | Богучарский РЭС | Шуриновка ПС, Яч. №8 ВЛ-10-4 | КТП-409 | 250 | 246.67
1358 | с. Шуриновка | Богучарский | Богучарский РЭС | Шуриновка ПС, Яч. №8 ВЛ-10-4 | КТП-410 | 250 | 244
1359 | п. Южный | Богучарский | Богучарский РЭС | Южная ПС, Яч. №10 ВЛ-10-3 | КТП-301 | 40 | 29
1360 | п. Южный | Богучарский | Богучарский РЭС | Южная ПС, Яч. №10 ВЛ-10-3 | КТП-303 | 25 | 25
1361 | п. Южный | Богучарский | Богучарский РЭС | Южная ПС, Яч. №11 ВЛ-10-4 | КТП-401 | 100 | 70
1362 | п. Южный | Богучарский | Богучарский РЭС | Южная ПС, Яч. №11 ВЛ-10-4 | КТП-405 | 160 | 139
1363 | п. Южный | Богучарский | Богучарский РЭС | Южная ПС, Яч. №5 ВЛ-10-1 | КТП-101 | 25 | 25
1364 | п. Южный | Богучарский | Богучарский РЭС | Южная ПС, Яч. №5 ВЛ-10-1 | КТП-104 | 100 | 77
1365 | п. Южный | Богучарский | Богучарский РЭС | Южная ПС, Яч. №5 ВЛ-10-1 | КТП-105 | 40 | 33
1366 | п. Южный | Богучарский | Богучарский РЭС | Южная ПС, Яч. №7 ВЛ-10-2 | КТП-204 | 100 | 88
1367 | п. Южный | Богучарский | Богучарский РЭС | Южная ПС, Яч. №7 ВЛ-10-2 | КТП-206 | 160 | 156
1368 | с. Большие Алабухи | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | Б.Алабухи, ВЛ-10 кВ №5 | V-33 | 60 | 27
1369 | г. Борисоглебск | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | ПС Борисоглебск, Яч.№34 линия 6 кВ №23 резерв | ТХН №3 | 360 | 360
1370 | г. Борисоглебск | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | ПС Восточная, Яч.№13 линия 6 кВ №4 база БЭС | IV-1 | 25 | 2
1371 | г. Борисоглебск | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | ПС Восточная, Яч.№13 линия 6 кВ №4 база БЭС | IV-2 | 630 | 402
1372 | г. Борисоглебск | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | ПС Восточная, Яч.№13 линия 6 кВ №4 база БЭС | IV-220 | 800 | 430
1373 | г. Борисоглебск | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | ПС Восточная, Яч.№13 линия 6 кВ №4 база БЭС | IV-244 | 650 | 530
1374 | г. Борисоглебск | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | ПС Восточная, Яч.№13 линия 6 кВ №4 база БЭС | IV-291 | 500 | 417
1375 | г. Борисоглебск | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | ПС Восточная, Яч.№13 линия 6 кВ №4 база БЭС | IV-3 | 63 | 60
1376 | г. Борисоглебск | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | ПС Восточная, Яч.№13 линия 6 кВ №4 база БЭС | IV-4 | 100 | 11
1377 | с. Губари | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | ПС Губари, Яч.№1 ВЛ-10 кВ №1 | I-3 | 250 | 163
1378 | с. Губари | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | ПС Губари, Яч.№1 ВЛ-10 кВ №1 | I-4 | 160 | 119
1379 | с. Губари | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | ПС Губари, Яч.№1 ВЛ-10 кВ №1 | I-5 | 63 | 9
1380 | с. Губари | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | ПС Губари, Яч.№1 ВЛ-10 кВ №1 | I-6 | 63 | 24
1381 | с. Губари | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | ПС Губари, Яч.№1 ВЛ-10 кВ №1 | I-8 | 250 | 250
1382 | с. Губари | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | ПС Губари, Яч.№10 ВЛ-10 кВ №6 | VI-12 | 250 | 182
1383 | с. Губари | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | ПС Губари, Яч.№10 ВЛ-10 кВ №6 | VI-13 | 63 | 39
1384 | с. Губари | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | ПС Губари, Яч.№10 ВЛ-10 кВ №6 | VI-3 | 400 | 240
1385 | с. Губари | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | ПС Губари, Яч.№10 ВЛ-10 кВ №6 | VI-4 | 250 | 181
1386 | с. Губари | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | ПС Губари, Яч.№10 ВЛ-10 кВ №6 | VI-7 | 63 | 16
1387 | с. Губари | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | ПС Губари, Яч.№10 ВЛ-10 кВ №6 | VI-8 | 63 | 10
1388 | с. Губари | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | ПС Губари, Яч.№10 ВЛ-10 кВ №6 | VI-9 | 100 | 94
1389 | с. Губари | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | ПС Губари, Яч.№15 ВЛ-10 кВ №7 | VII-2 | 63 | 30
1390 | с. Губари | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | ПС Губари, Яч.№3 ВЛ-10 кВ №4 | IV-1 | 26 | 22
1391 | с. Губари | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | ПС Губари, Яч.№3 ВЛ-10 кВ №4 | IV-11 | 63 | 16
1392 | с. Губари | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | ПС Губари, Яч.№3 ВЛ-10 кВ №4 | IV-13 | 160 | 132
1393 | с. Губари | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | ПС Губари, Яч.№3 ВЛ-10 кВ №4 | IV-15 | 160 | 128
1394 | с. Губари | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | ПС Губари, Яч.№3 ВЛ-10 кВ №4 | IV-2 | 40 | 17
1395 | с. Губари | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | ПС Губари, Яч.№3 ВЛ-10 кВ №4 | IV-3 | 40 | 23
1396 | с. Губари | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | ПС Губари, Яч.№3 ВЛ-10 кВ №4 | IV-4 | 100 | 20
1397 | с. Губари | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | ПС Губари, Яч.№3 ВЛ-10 кВ №4 | IV-5 | 100 | 66
1398 | с. Губари | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | ПС Губари, Яч.№3 ВЛ-10 кВ №4 | IV-6 | 100 | 66
1399 | с. Губари | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | ПС Губари, Яч.№3 ВЛ-10 кВ №4 | IV-7 | 160 | 52
1400 | с. Губари | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | ПС Губари, Яч.№3 ВЛ-10 кВ №4 | IV-8 | 250 | 183
1401 | с. Губари | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | ПС Губари, Яч.№3 ВЛ-10 кВ №4 | IV-9 | 16 | 7
1402 | с. Губари | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | ПС Губари, Яч.№4 ВЛ-10 кВ №5 | V-1 | 100 | 13
1403 | с. Губари | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | ПС Губари, Яч.№4 ВЛ-10 кВ №5 | V-2 | 160 | 96
1404 | с. Губари | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | ПС Губари, Яч.№4 ВЛ-10 кВ №5 | V-3 | 100 | 43
1405 | с. Губари | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | ПС Губари, Яч.№4 ВЛ-10 кВ №5 | V-4 | 250 | 172
1406 | с. Губари | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | ПС Губари, Яч.№4 ВЛ-10 кВ №5 | V-5 | 100 | 55
1407 | с. Губари | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | ПС Губари, Яч.№4 ВЛ-10 кВ №5 | V-6 | 63 | 3
1408 | с. Губари | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | ПС Губари, Яч.№4 ВЛ-10 кВ №5 | V-7 | 160 | 56
1409 | с. Губари | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | ПС Губари, Яч.№4 ВЛ-10 кВ №5 | V-8 | 63 | 7
1410 | с. Губари | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | ПС Губари, Яч.№4 ВЛ-10 кВ №5 | V-9 | 100 | 95
1411 | с.Макашевка | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | ПС Макашевка, Яч.№1 ВЛ-10 кВ №1 | I-1 | 250 | 224
1412 | с.Макашевка | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | ПС Макашевка, Яч.№1 ВЛ-10 кВ №1 | I-7 | 63 | 54
1413 | с.Макашевка | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | ПС Макашевка, Яч.№2 ВЛ-10 кВ №2 | II-3 | 63 | 5
1414 | с.Макашевка | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | ПС Макашевка, Яч.№2 ВЛ-10 кВ №2 | II-4 | 63 | 28
1415 | с.Макашевка | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | ПС Макашевка, Яч.№2 ВЛ-10 кВ №2 | II-5 | 63 | 25
1416 | с.Макашевка | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | ПС Макашевка, Яч.№2 ВЛ-10 кВ №2 | II-6 | 160 | 64
1417 | с.Макашевка | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | ПС Макашевка, Яч.№5 ВЛ-10 кВ №3 | III-1 | 250 | 106
1418 | с.Макашевка | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | ПС Макашевка, Яч.№5 ВЛ-10 кВ №3 | III-10 | 40 | 6
1419 | с.Макашевка | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | ПС Макашевка, Яч.№5 ВЛ-10 кВ №3 | III-11 | 100 | 72
1420 | с.Макашевка | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | ПС Макашевка, Яч.№5 ВЛ-10 кВ №3 | III-12 | 100 | 47
1421 | с.Макашевка | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | ПС Макашевка, Яч.№5 ВЛ-10 кВ №3 | III-2 | 160 | 128
1422 | с.Макашевка | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | ПС Макашевка, Яч.№5 ВЛ-10 кВ №3 | III-5 | 100 | 33
1423 | с.Макашевка | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | ПС Макашевка, Яч.№5 ВЛ-10 кВ №3 | III-6 | 100 | 56
1424 | с.Макашевка | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | ПС Макашевка, Яч.№5 ВЛ-10 кВ №3 | III-7 | 100 | 29
1425 | с.Макашевка | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | ПС Макашевка, Яч.№5 ВЛ-10 кВ №3 | III-8 | 250 | 172
1426 | с.Макашевка | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | ПС Макашевка, Яч.№7 ВЛ-10 кВ №4 | IV-1 | 63 | 14
1427 | с.Макашевка | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | ПС Макашевка, Яч.№7 ВЛ-10 кВ №4 | IV-11 | 160 | 84
1428 | с.Макашевка | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | ПС Макашевка, Яч.№7 ВЛ-10 кВ №4 | IV-12 | 25 | 9
1429 | с.Макашевка | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | ПС Макашевка, Яч.№7 ВЛ-10 кВ №4 | IV-13 | 100 | 49
1430 | с.Макашевка | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | ПС Макашевка, Яч.№7 ВЛ-10 кВ №4 | IV-2 | 63 | 39
1431 | с.Макашевка | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | ПС Макашевка, Яч.№7 ВЛ-10 кВ №4 | IV-3 | 160 | 68
1432 | с.Макашевка | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | ПС Макашевка, Яч.№7 ВЛ-10 кВ №4 | IV-5 | 63 | 26
1433 | с.Макашевка | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | ПС Макашевка, Яч.№7 ВЛ-10 кВ №4 | IV-6 | 25 | 17
1434 | с.Макашевка | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | ПС Макашевка, Яч.№7 ВЛ-10 кВ №4 | IV-7 | 100 | 53
1435 | с.Макашевка | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | ПС Макашевка, Яч.№7 ВЛ-10 кВ №4 | IV-9 | 63 | 15
1436 | с.Миролюбие | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | ПС Миролюбие, Яч.№10 ВЛ-10 кВ №5 | V-1 | 160 | 123
1437 | с.Миролюбие | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | ПС Миролюбие, Яч.№10 ВЛ-10 кВ №5 | V-2 | 250 | 250
1438 | с.Миролюбие | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | ПС Миролюбие, Яч.№10 ВЛ-10 кВ №5 | V-6 | 63 | 28
1439 | с.Миролюбие | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | ПС Миролюбие, Яч.№13 ВЛ-10 кВ №6 | VI-1 | 40 | 18
1440 | с.Миролюбие | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | ПС Миролюбие, Яч.№13 ВЛ-10 кВ №6 | VI-10 | 25 | 8
1441 | с.Миролюбие | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | ПС Миролюбие, Яч.№13 ВЛ-10 кВ №6 | VI-12 | 100 | 77
1442 | с.Миролюбие | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | ПС Миролюбие, Яч.№13 ВЛ-10 кВ №6 | VI-5 | 400 | 288
1443 | с.Миролюбие | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | ПС Миролюбие, Яч.№15 ВЛ-10 кВ №7 | VII-10 | 160 | 111
1444 | с.Миролюбие | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | ПС Миролюбие, Яч.№15 ВЛ-10 кВ №7 | VII-11 | 40 | 8
1445 | с.Миролюбие | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | ПС Миролюбие, Яч.№15 ВЛ-10 кВ №7 | VII-12 | 100 | 46
1446 | с.Миролюбие | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | ПС Миролюбие, Яч.№15 ВЛ-10 кВ №7 | VII-13 | 63 | 39
1447 | с.Миролюбие | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | ПС Миролюбие, Яч.№15 ВЛ-10 кВ №7 | VII-14 | 25 | 17
1448 | с.Миролюбие | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | ПС Миролюбие, Яч.№15 ВЛ-10 кВ №7 | VII-15 | 100 | 43
1449 | с.Миролюбие | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | ПС Миролюбие, Яч.№15 ВЛ-10 кВ №7 | VII-17 | 250 | 200
1450 | с.Миролюбие | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | ПС Миролюбие, Яч.№15 ВЛ-10 кВ №7 | VII-18 | 200 | 142
1451 | с.Миролюбие | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | ПС Миролюбие, Яч.№15 ВЛ-10 кВ №7 | VII-2 | 25 | 21
1452 | с.Миролюбие | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | ПС Миролюбие, Яч.№15 ВЛ-10 кВ №7 | VII-3 | 100 | 74
1453 | с.Миролюбие | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | ПС Миролюбие, Яч.№15 ВЛ-10 кВ №7 | VII-4 | 100 | 76
1454 | с.Миролюбие | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | ПС Миролюбие, Яч.№15 ВЛ-10 кВ №7 | VII-5 | 63 | 50
1455 | с.Миролюбие | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | ПС Миролюбие, Яч.№15 ВЛ-10 кВ №7 | VII-6 | 63 | 26
1456 | с.Миролюбие | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | ПС Миролюбие, Яч.№15 ВЛ-10 кВ №7 | VII-7 | 160 | 128
1457 | с.Миролюбие | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | ПС Миролюбие, Яч.№15 ВЛ-10 кВ №7 | VII-8 | 400 | 362
1458 | с.Миролюбие | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | ПС Миролюбие, Яч.№15 ВЛ-10 кВ №7 | VII-9 | 100 | 68
1459 | с.Миролюбие | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | ПС Миролюбие, Яч.№9 ВЛ-10 кВ №4 | IV-1 | 160 | 89
1460 | с.Миролюбие | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | ПС Миролюбие, Яч.№9 ВЛ-10 кВ №4 | IV-10 | 63 | 37
1461 | с.Миролюбие | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | ПС Миролюбие, Яч.№9 ВЛ-10 кВ №4 | IV-2 | 100 | 37
1462 | с.Миролюбие | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | ПС Миролюбие, Яч.№9 ВЛ-10 кВ №4 | IV-3 | 250 | 198
1463 | с.Миролюбие | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | ПС Миролюбие, Яч.№9 ВЛ-10 кВ №4 | IV-4 | 63 | 47
1464 | с.Миролюбие | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | ПС Миролюбие, Яч.№9 ВЛ-10 кВ №4 | IV-9 | 63 | 38
1465 | с.Танцыреи | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | ПС Танцырей, Яч.№1 ВЛ-10 кВ №1 | I-1 | 250 | 238
1466 | с.Танцыреи | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | ПС Танцырей, Яч.№1 ВЛ-10 кВ №1 | I-2 | 160 | 160
1467 | с.Танцыреи | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | ПС Танцырей, Яч.№1 ВЛ-10 кВ №1 | I-4 | 63 | 36
1468 | с.Танцыреи | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | ПС Танцырей, Яч.№10 ВЛ-10 кВ №5 | V-1 | 100 | 14
1469 | с.Танцыреи | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | ПС Танцырей, Яч.№10 ВЛ-10 кВ №5 | V-3 | 100 | 15
1470 | с.Танцыреи | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | ПС Танцырей, Яч.№10 ВЛ-10 кВ №5 | V-4 | 250 | 180
1471 | с.Танцыреи | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | ПС Танцырей, Яч.№10 ВЛ-10 кВ №5 | V-5 | 63 | 6
1472 | с.Танцыреи | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | ПС Танцырей, Яч.№10 ВЛ-10 кВ №5 | V-6 | 160 | 43
1473 | с.Танцыреи | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | ПС Танцырей, Яч.№10 ВЛ-10 кВ №5 | V-7 | 250 | 208
1474 | с.Танцыреи | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | ПС Танцырей, Яч.№11 ВЛ-10 кВ №6 | VI-10 | 63 | 8
1475 | с.Танцыреи | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | ПС Танцырей, Яч.№11 ВЛ-10 кВ №6 | VI-11 | 100 | 76
1476 | с.Танцыреи | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | ПС Танцырей, Яч.№11 ВЛ-10 кВ №6 | VI-2 | 63 | 36
1477 | с.Танцыреи | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | ПС Танцырей, Яч.№11 ВЛ-10 кВ №6 | VI-3 | 63 | 20
1478 | с.Танцыреи | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | ПС Танцырей, Яч.№11 ВЛ-10 кВ №6 | VI-4 | 100 | 9
1479 | с.Танцыреи | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | ПС Танцырей, Яч.№11 ВЛ-10 кВ №6 | VI-5 | 160 | 145
1480 | с.Танцыреи | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | ПС Танцырей, Яч.№11 ВЛ-10 кВ №6 | VI-7 | 63 | 12
1481 | с.Танцыреи | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | ПС Танцырей, Яч.№11 ВЛ-10 кВ №6 | VI-8 | 100 | 95
1482 | с.Танцыреи | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | ПС Танцырей, Яч.№11 ВЛ-10 кВ №6 | VI-9 | 100 | 66
1483 | с.Танцыреи | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | ПС Танцырей, Яч.№15 ВЛ-10 кВ №8 п.М.Октябрь | VIII-1 | 25 | 7
1484 | с.Танцыреи | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | ПС Танцырей, Яч.№15 ВЛ-10 кВ №8 п.М.Октябрь | VIII-10 | 63 | 31
1485 | с.Танцыреи | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | ПС Танцырей, Яч.№15 ВЛ-10 кВ №8 п.М.Октябрь | VIII-11 | 63 | 63
1486 | с.Танцыреи | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | ПС Танцырей, Яч.№15 ВЛ-10 кВ №8 п.М.Октябрь | VIII-12 | 100 | 95
1487 | с.Танцыреи | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | ПС Танцырей, Яч.№15 ВЛ-10 кВ №8 п.М.Октябрь | VIII-13 | 63 | 46
1488 | с.Танцыреи | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | ПС Танцырей, Яч.№15 ВЛ-10 кВ №8 п.М.Октябрь | VIII-14 | 10 | 6
1489 | с.Танцыреи | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | ПС Танцырей, Яч.№15 ВЛ-10 кВ №8 п.М.Октябрь | VIII-15 | 63 | 63
1490 | с.Танцыреи | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | ПС Танцырей, Яч.№15 ВЛ-10 кВ №8 п.М.Октябрь | VIII-16 | 10 | 6
1491 | с.Танцыреи | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | ПС Танцырей, Яч.№15 ВЛ-10 кВ №8 п.М.Октябрь | VIII-17 | 63 | 63
1492 | с.Танцыреи | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | ПС Танцырей, Яч.№15 ВЛ-10 кВ №8 п.М.Октябрь | VIII-18 | 100 | 33
1493 | с.Танцыреи | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | ПС Танцырей, Яч.№15 ВЛ-10 кВ №8 п.М.Октябрь | VIII-2 | 25 | 4
1494 | с.Танцыреи | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | ПС Танцырей, Яч.№15 ВЛ-10 кВ №8 п.М.Октябрь | VIII-3 | 25 | 13
1495 | с.Танцыреи | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | ПС Танцырей, Яч.№15 ВЛ-10 кВ №8 п.М.Октябрь | VIII-4 | 100 | 72
1496 | с.Танцыреи | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | ПС Танцырей, Яч.№15 ВЛ-10 кВ №8 п.М.Октябрь | VIII-5 | 40 | 10
1497 | с.Танцыреи | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | ПС Танцырей, Яч.№15 ВЛ-10 кВ №8 п.М.Октябрь | VIII-6 | 63 | 14
1498 | с.Танцыреи | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | ПС Танцырей, Яч.№15 ВЛ-10 кВ №8 п.М.Октябрь | VIII-7 | 63 | 48
1499 | с.Танцыреи | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | ПС Танцырей, Яч.№15 ВЛ-10 кВ №8 п.М.Октябрь | VIII-8 | 25 | 25
1500 | с.Танцыреи | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | ПС Танцырей, Яч.№15 ВЛ-10 кВ №8 п.М.Октябрь | VIII-9 | 100 | 74
1501 | с.Танцыреи | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | ПС Танцырей, Яч.№2 ВЛ-10 кВ №2 | II-1 | 410 | 330
1502 | с.Танцыреи | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | ПС Танцырей, Яч.№2 ВЛ-10 кВ №2 | II-2 | 250 | 143
1503 | с.Танцыреи | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | ПС Танцырей, Яч.№2 ВЛ-10 кВ №2 | II-24 | 63 | 8
1504 | с.Танцыреи | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | ПС Танцырей, Яч.№2 ВЛ-10 кВ №2 | II-6 | 100 | 24
1505 | с.Танцыреи | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | ПС Танцырей, Яч.№2 ВЛ-10 кВ №2 | II-7 | 100 | 8
1506 | с.Танцыреи | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | ПС Танцырей, Яч.№5 ВЛ-10 кВ №3 | III-10 | 100 | 70
1507 | с.Танцыреи | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | ПС Танцырей, Яч.№5 ВЛ-10 кВ №3 | III-11 | 160 | 77
1508 | с.Танцыреи | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | ПС Танцырей, Яч.№5 ВЛ-10 кВ №3 | III-12 | 160 | 80
1509 | с.Танцыреи | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | ПС Танцырей, Яч.№5 ВЛ-10 кВ №3 | III-13 | 160 | 146
1510 | с.Танцыреи | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | ПС Танцырей, Яч.№5 ВЛ-10 кВ №3 | III-14 | 63 | 43
1511 | с.Танцыреи | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | ПС Танцырей, Яч.№5 ВЛ-10 кВ №3 | III-15 | 63 | 5
1512 | с.Танцыреи | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | ПС Танцырей, Яч.№5 ВЛ-10 кВ №3 | III-16 | 100 | 27
1513 | с.Танцыреи | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | ПС Танцырей, Яч.№5 ВЛ-10 кВ №3 | III-20 | 160 | 95
1514 | с.Танцыреи | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | ПС Танцырей, Яч.№5 ВЛ-10 кВ №3 | III-21 | 100 | 58
1515 | с.Танцыреи | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | ПС Танцырей, Яч.№5 ВЛ-10 кВ №3 | III-4 | 25 | 17
1516 | с.Танцыреи | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | ПС Танцырей, Яч.№5 ВЛ-10 кВ №3 | III-9 | 250 | 233
1517 | с.Третьяки | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | ПС Третьяки, Яч.№1 ВЛ-10 кВ №1 | I-1 | 160 | 63
1518 | с.Третьяки | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | ПС Третьяки, Яч.№1 ВЛ-10 кВ №1 | I-2 | 25 | 10
1519 | с.Третьяки | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | ПС Третьяки, Яч.№1 ВЛ-10 кВ №1 | I-3 | 40 | 40
1520 | с.Третьяки | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | ПС Третьяки, Яч.№1 ВЛ-10 кВ №1 | I-6 | 40 | 28
1521 | с.Третьяки | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | ПС Третьяки, Яч.№1 ВЛ-10 кВ №1 | I-7 | 160 | 112
1522 | с.Третьяки | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | ПС Третьяки, Яч.№1 ВЛ-10 кВ №1 | I-8 | 25 | 17
1523 | с.Третьяки | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | ПС Третьяки, Яч.№15 ВЛ-10 кВ №9 | IX-1 | 25 | 11
1524 | с.Третьяки | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | ПС Третьяки, Яч.№15 ВЛ-10 кВ №9 | IX-10 | 160 | 107
1525 | с.Третьяки | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | ПС Третьяки, Яч.№15 ВЛ-10 кВ №9 | IX-11 | 25 | 17
1526 | с.Третьяки | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | ПС Третьяки, Яч.№15 ВЛ-10 кВ №9 | IX-2 | 63 | 35
1527 | с.Третьяки | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | ПС Третьяки, Яч.№15 ВЛ-10 кВ №9 | IX-3 | 40 | 13
1528 | с.Третьяки | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | ПС Третьяки, Яч.№15 ВЛ-10 кВ №9 | IX-5 | 63 | 12
1529 | с.Третьяки | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | ПС Третьяки, Яч.№15 ВЛ-10 кВ №9 | IX-6 | 250 | 110
1530 | с.Третьяки | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | ПС Третьяки, Яч.№15 ВЛ-10 кВ №9 | IX-8 | 100 | 61
1531 | с.Третьяки | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | ПС Третьяки, Яч.№15 ВЛ-10 кВ №9 | IX-9 | 63 | 39
1532 | с.Третьяки | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | ПС Третьяки, Яч.№16 ВЛ-10 кВ №10 | X-1 | 160 | 145
1533 | с.Третьяки | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | ПС Третьяки, Яч.№16 ВЛ-10 кВ №10 | X-10 | 63 | 9
1534 | с.Третьяки | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | ПС Третьяки, Яч.№16 ВЛ-10 кВ №10 | X-11 | 160 | 101
1535 | с.Третьяки | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | ПС Третьяки, Яч.№16 ВЛ-10 кВ №10 | X-12 | 250 | 196
1536 | с.Третьяки | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | ПС Третьяки, Яч.№16 ВЛ-10 кВ №10 | X-13 | 100 | 44
1537 | с.Третьяки | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | ПС Третьяки, Яч.№16 ВЛ-10 кВ №10 | X-2 | 100 | 32
1538 | с.Третьяки | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | ПС Третьяки, Яч.№16 ВЛ-10 кВ №10 | X-21 | 1260 | 740
1539 | с.Третьяки | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | ПС Третьяки, Яч.№16 ВЛ-10 кВ №10 | X-4 | 100 | 19
1540 | с.Третьяки | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | ПС Третьяки, Яч.№16 ВЛ-10 кВ №10 | X-5 | 40 | 4
1541 | с.Третьяки | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | ПС Третьяки, Яч.№16 ВЛ-10 кВ №10 | X-6 | 100 | 58
1542 | с.Третьяки | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | ПС Третьяки, Яч.№16 ВЛ-10 кВ №10 | X-7 | 100 | 52
1543 | с.Третьяки | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | ПС Третьяки, Яч.№16 ВЛ-10 кВ №10 | X-8 | 100 | 45
1544 | с.Третьяки | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | ПС Третьяки, Яч.№16 ВЛ-10 кВ №10 | X-9 | 100 | 78
1545 | с.Третьяки | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | ПС Третьяки, Яч.№2 ВЛ-10 кВ №2 | II-15 | 400 | 268
1546 | с.Третьяки | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | ПС Третьяки, Яч.№2 ВЛ-10 кВ №2 | II-9 | 250 | 125
1547 | с.Третьяки | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | ПС Третьяки, Яч.№3 ВЛ-10 кВ №3 СПК Ширяев Г.И. | III-1 | 400 | 195
1548 | с.Третьяки | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | ПС Третьяки, Яч.№3 ВЛ-10 кВ №3 СПК Ширяев Г.И. | III-2 | 630 | 382
1549 | с.Третьяки | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | ПС Третьяки, Яч.№7 ВЛ-10 кВ №5 с.Воскресеновка | V-1 | 100 | 53
1550 | с.Третьяки | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | ПС Третьяки, Яч.№7 ВЛ-10 кВ №5 с.Воскресеновка | V-10 | 160 | 131
1551 | с.Третьяки | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | ПС Третьяки, Яч.№7 ВЛ-10 кВ №5 с.Воскресеновка | V-11 | 100 | 74
1552 | с.Третьяки | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | ПС Третьяки, Яч.№7 ВЛ-10 кВ №5 с.Воскресеновка | V-12 | 40 | 33
1553 | с.Третьяки | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | ПС Третьяки, Яч.№7 ВЛ-10 кВ №5 с.Воскресеновка | V-3 | 63 | 5
1554 | с.Третьяки | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | ПС Третьяки, Яч.№7 ВЛ-10 кВ №5 с.Воскресеновка | V-4 | 100 | 89
1555 | с.Третьяки | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | ПС Третьяки, Яч.№7 ВЛ-10 кВ №5 с.Воскресеновка | V-5 | 100 | 68
1556 | с.Третьяки | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | ПС Третьяки, Яч.№7 ВЛ-10 кВ №5 с.Воскресеновка | V-6 | 63 | 4
1557 | с.Третьяки | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | ПС Третьяки, Яч.№7 ВЛ-10 кВ №5 с.Воскресеновка | V-7 | 60 | 2
1558 | с.Третьяки | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | ПС Третьяки, Яч.№7 ВЛ-10 кВ №5 с.Воскресеновка | V-8 | 63 | 63
1559 | с. Чигорак | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | ПС Чигорак, Яч.№16 ВЛ-10 кВ №6 с.Чигорак | VI-10 | 100 | 22
1560 | с. Чигорак | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | ПС Чигорак, Яч.№16 ВЛ-10 кВ №6 с.Чигорак | VI-11 | 250 | 164
1561 | с. Чигорак | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | ПС Чигорак, Яч.№16 ВЛ-10 кВ №6 с.Чигорак | VI-13 | 100 | 54
1562 | с. Чигорак | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | ПС Чигорак, Яч.№16 ВЛ-10 кВ №6 с.Чигорак | VI-14 | 100 | 85
1563 | с. Чигорак | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | ПС Чигорак, Яч.№16 ВЛ-10 кВ №6 с.Чигорак | VI-15 | 63 | 20
1564 | с. Чигорак | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | ПС Чигорак, Яч.№16 ВЛ-10 кВ №6 с.Чигорак | VI-16 | 100 | 13
1565 | с. Чигорак | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | ПС Чигорак, Яч.№16 ВЛ-10 кВ №6 с.Чигорак | VI-17 | 100 | 72
1566 | с. Чигорак | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | ПС Чигорак, Яч.№16 ВЛ-10 кВ №6 с.Чигорак | VI-18 | 63 | 44
1567 | с. Чигорак | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | ПС Чигорак, Яч.№16 ВЛ-10 кВ №6 с.Чигорак | VI-2 | 160 | 83
1568 | с. Чигорак | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | ПС Чигорак, Яч.№16 ВЛ-10 кВ №6 с.Чигорак | VI-3 | 100 | 19
1569 | с. Чигорак | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | ПС Чигорак, Яч.№16 ВЛ-10 кВ №6 с.Чигорак | VI-4 | 100 | 47
1570 | с. Чигорак | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | ПС Чигорак, Яч.№16 ВЛ-10 кВ №6 с.Чигорак | VI-5 | 160 | 151
1571 | с. Чигорак | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | ПС Чигорак, Яч.№16 ВЛ-10 кВ №6 с.Чигорак | VI-7 | 250 | 229
1572 | с. Чигорак | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | ПС Чигорак, Яч.№16 ВЛ-10 кВ №6 с.Чигорак | VI-9 | 40 | 12
1573 | с. Чигорак | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | ПС Чигорак, Яч.№17 ВЛ-10 кВ №7 с.Чигорак | VII-3 | 100 | 56
1574 | с. Чигорак | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | ПС Чигорак, Яч.№17 ВЛ-10 кВ №7 с.Чигорак | VII-4 | 100 | 76
1575 | с. Чигорак | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | ПС Чигорак, Яч.№2 ВЛ-10 кВ №4 | IV-10 | 160 | 91
1576 | с. Чигорак | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | ПС Чигорак, Яч.№2 ВЛ-10 кВ №4 | IV-11 | 160 | 39
1577 | с. Чигорак | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | ПС Чигорак, Яч.№2 ВЛ-10 кВ №4 | IV-12 | 100 | 29
1578 | с. Чигорак | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | ПС Чигорак, Яч.№2 ВЛ-10 кВ №4 | IV-13 | 63 | 10
1579 | с. Чигорак | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | ПС Чигорак, Яч.№2 ВЛ-10 кВ №4 | IV-14 | 63 | 12
1580 | с. Чигорак | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | ПС Чигорак, Яч.№2 ВЛ-10 кВ №4 | IV-15 | 100 | 11
1581 | с. Чигорак | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | ПС Чигорак, Яч.№2 ВЛ-10 кВ №4 | IV-17 | 40 | 6
1582 | с. Чигорак | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | ПС Чигорак, Яч.№2 ВЛ-10 кВ №4 | IV-18 | 160 | 67
1583 | с. Чигорак | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | ПС Чигорак, Яч.№2 ВЛ-10 кВ №4 | IV-20 | 100 | 22
1584 | с. Чигорак | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | ПС Чигорак, Яч.№2 ВЛ-10 кВ №4 | IV-22 | 63 | 24
1585 | с. Чигорак | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | ПС Чигорак, Яч.№2 ВЛ-10 кВ №4 | IV-23 | 63 | 63
1586 | с. Чигорак | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | ПС Чигорак, Яч.№2 ВЛ-10 кВ №4 | IV-24 | 25 | 25
1587 | с. Чигорак | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | ПС Чигорак, Яч.№2 ВЛ-10 кВ №4 | IV-25 | 100 | 55
1588 | с. Чигорак | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | ПС Чигорак, Яч.№2 ВЛ-10 кВ №4 | IV-3 | 63 | 11
1589 | с. Чигорак | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | ПС Чигорак, Яч.№2 ВЛ-10 кВ №4 | IV-4 | 160 | 109
1590 | с. Чигорак | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | ПС Чигорак, Яч.№2 ВЛ-10 кВ №4 | IV-5 | 40 | 8
1591 | с. Чигорак | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | ПС Чигорак, Яч.№2 ВЛ-10 кВ №4 | IV-6 | 63 | 14
1592 | с. Чигорак | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | ПС Чигорак, Яч.№2 ВЛ-10 кВ №4 | IV-8 | 160 | 63
1593 | с. Чигорак | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | ПС Чигорак, Яч.№2 ВЛ-10 кВ №4 | IV-9 | 63 | 48
1594 | с. Чигорак | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | ПС Чигорак, Яч.№4 ВЛ-10 кВ №3 хоз.нужды | III-1 | 160 | 18
1595 | с. Чигорак | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | ПС Чигорак, Яч.№7 ВЛ-10 кВ №5 с.Чигорак | V-1 | 63 | 8
1596 | с. Чигорак | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | ПС Чигорак, Яч.№7 ВЛ-10 кВ №5 с.Чигорак | V-10 | 160 | 76
1597 | с. Чигорак | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | ПС Чигорак, Яч.№7 ВЛ-10 кВ №5 с.Чигорак | V-12 | 100 | 100
1598 | с. Чигорак | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | ПС Чигорак, Яч.№7 ВЛ-10 кВ №5 с.Чигорак | V-13 | 250 | 146
1599 | с. Чигорак | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | ПС Чигорак, Яч.№7 ВЛ-10 кВ №5 с.Чигорак | V-14 | 160 | 85
1600 | с. Чигорак | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | ПС Чигорак, Яч.№7 ВЛ-10 кВ №5 с.Чигорак | V-18 | 100 | 29
1601 | с. Чигорак | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | ПС Чигорак, Яч.№7 ВЛ-10 кВ №5 с.Чигорак | V-19 | 63 | 9
1602 | с. Чигорак | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | ПС Чигорак, Яч.№7 ВЛ-10 кВ №5 с.Чигорак | V-2 | 63 | 5
1603 | с. Чигорак | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | ПС Чигорак, Яч.№7 ВЛ-10 кВ №5 с.Чигорак | V-20 | 100 | 24
1604 | с. Чигорак | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | ПС Чигорак, Яч.№7 ВЛ-10 кВ №5 с.Чигорак | V-3 | 63 | 14
1605 | с. Чигорак | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | ПС Чигорак, Яч.№7 ВЛ-10 кВ №5 с.Чигорак | V-4 | 63 | 48
1606 | с. Чигорак | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | ПС Чигорак, Яч.№7 ВЛ-10 кВ №5 с.Чигорак | V-5 | 250 | 250
1607 | с. Чигорак | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | ПС Чигорак, Яч.№7 ВЛ-10 кВ №5 с.Чигорак | V-7 | 250 | 86
1608 | с. Чигорак | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | ПС Чигорак, Яч.№7 ВЛ-10 кВ №5 с.Чигорак | V-8 | 100 | 25
1609 | с. Чигорак | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | ПС Чигорак, Яч.№7 ВЛ-10 кВ №5 с.Чигорак | V-9 | 160 | 40
1610 | г. Бутурлиновка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Бутурлиновка-1, Ячейка 13 (ВЛ-10-7) | 706 | 63 | 63
1611 | г. Бутурлиновка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Бутурлиновка-1, Ячейка 2 (ВЛ-10-6) | 601 | 160 | 160
1612 | г. Бутурлиновка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Бутурлиновка-1, Ячейка 2 (ВЛ-10-6) | 605 | 160 | 153
1613 | г. Бутурлиновка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Бутурлиновка-1, Ячейка 2 (ВЛ-10-6) | 626 | 63 | 56
1614 | г. Бутурлиновка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Бутурлиновка-1, Ячейка 2 (ВЛ-10-6) | 628 | 160 | 159
1615 | г. Бутурлиновка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Бутурлиновка-1, Ячейка 8 (ВЛ-10-8) | 811 | 40 | 40
1616 | г. Бутурлиновка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Бутурлиновка-2, Ячейка 1 (ВЛ-10-3) | 301 | 100 | 75
1617 | г. Бутурлиновка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Бутурлиновка-2, Ячейка 1 (ВЛ-10-3) | 302 | 60 | 49
1618 | г. Бутурлиновка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Бутурлиновка-2, Ячейка 1 (ВЛ-10-3) | 303 | 63 | 55
1619 | г. Бутурлиновка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Бутурлиновка-2, Ячейка 1 (ВЛ-10-3) | 304 | 63 | 46.6
1620 | г. Бутурлиновка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Бутурлиновка-2, Ячейка 1 (ВЛ-10-3) | 305 | 160 | 107
1621 | г. Бутурлиновка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Бутурлиновка-2, Ячейка 1 (ВЛ-10-3) | 306 | 63 | 63
1622 | г. Бутурлиновка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Бутурлиновка-2, Ячейка 1 (ВЛ-10-3) | 314 | 63 | 63
1623 | г. Бутурлиновка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Бутурлиновка-2, Ячейка 3 (ВЛ-10-5) | 503 | 160 | 140
1624 | г. Бутурлиновка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Бутурлиновка-2, Ячейка 3 (ВЛ-10-5) | 505 | 250 | 249
1625 | г. Бутурлиновка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Бутурлиновка-2, Ячейка 4 (ВЛ-10-4) | 402 | 63 | 44
1626 | г. Бутурлиновка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Бутурлиновка-2, Ячейка 4 (ВЛ-10-4) | 404 | 160 | 149.5
1627 | г. Бутурлиновка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Бутурлиновка-2, Ячейка 4 (ВЛ-10-4) | 407 | 60 | 45
1628 | г. Бутурлиновка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Бутурлиновка-2, Ячейка 4 (ВЛ-10-4) | 408 | 100 | 95
1629 | г. Бутурлиновка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Бутурлиновка-2, Ячейка 4 (ВЛ-10-4) | 409 | 250 | 215
1630 | г. Бутурлиновка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Бутурлиновка-2, Ячейка 4 (ВЛ-10-4) | 410 | 250 | 232
1631 | г. Бутурлиновка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Бутурлиновка-2, Ячейка 4 (ВЛ-10-4) | 411 | 160 | 125
1632 | г. Бутурлиновка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Бутурлиновка-2, Ячейка 4 (ВЛ-10-4) | 412 | 100 | 39
1633 | г. Бутурлиновка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Бутурлиновка-2, Ячейка 4 (ВЛ-10-4) | 413 | 63 | 12
1634 | г. Бутурлиновка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Бутурлиновка-2, Ячейка 4 (ВЛ-10-4) | 415 | 160 | 150
1635 | г. Бутурлиновка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Бутурлиновка-2, Ячейка 4 (ВЛ-10-4) | 416 | 100 | 64
1636 | г. Бутурлиновка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Бутурлиновка-2, Ячейка 4 (ВЛ-10-4) | 417 | 63 | 0
1637 | г. Бутурлиновка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Бутурлиновка-2, Ячейка 4 (ВЛ-10-4) | 419 | 63 | 44
1638 | г. Бутурлиновка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Бутурлиновка-2, Ячейка 4 (ВЛ-10-4) | 420 | 63 | 35
1639 | г. Бутурлиновка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Бутурлиновка-2, Ячейка 4 (ВЛ-10-4) | 421 | 100 | 69
1640 | г. Бутурлиновка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Бутурлиновка-2, Ячейка 4 (ВЛ-10-4) | 422 | 63 | 34
1641 | г. Бутурлиновка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Бутурлиновка-2, Ячейка 6 (ВЛ-10-8) | 802 | 100 | 98
1642 | г. Бутурлиновка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Бутурлиновка-2, Ячейка 6 (ВЛ-10-8) | 803 | 100 | 61
1643 | г. Бутурлиновка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Бутурлиновка-2, Ячейка 6 (ВЛ-10-8) | 804 | 63 | 22
1644 | с.В.Архангельское | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | В.Архангельская, Ячейка 1 (ВЛ-10-6) | 601 | 100 | 77
1645 | с.В.Архангельское | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | В.Архангельская, Ячейка 1 (ВЛ-10-6) | 603 | 100 | 66
1646 | с.В.Архангельское | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | В.Архангельская, Ячейка 1 (ВЛ-10-6) | 605 | 160 | 158
1647 | с.В.Архангельское | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | В.Архангельская, Ячейка 1 (ВЛ-10-6) | 606 | 60 | 44
1648 | с.В.Архангельское | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | В.Архангельская, Ячейка 1 (ВЛ-10-6) | 608 | 100 | 100
1649 | с.В.Архангельское | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | В.Архангельская, Ячейка 11 (ВЛ-10-5) | 502 | 63 | 53
1650 | с.В.Архангельское | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | В.Архангельская, Ячейка 11 (ВЛ-10-5) | 503 | 100 | 75
1651 | с.В.Архангельское | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | В.Архангельская, Ячейка 11 (ВЛ-10-5) | 508 | 100 | 64
1652 | с.В.Архангельское | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | В.Архангельская, Ячейка 11 (ВЛ-10-5) | 509 | 63 | 44
1653 | с.В.Архангельское | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | В.Архангельская, Ячейка 14 (ВЛ-10-4) | 403 | 100 | 90.6
1654 | с.В.Архангельское | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | В.Архангельская, Ячейка 2 (ВЛ-10-3) | 308 | 250 | 241
1655 | с.В.Архангельское | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | В.Архангельская, Ячейка 2 (ВЛ-10-3) | 310 | 100 | 73
1656 | с.В.Архангельское | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | В.Архангельская, Ячейка 2 (ВЛ-10-3) | 311 | 250 | 230
1657 | с.В.Архангельское | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | В.Архангельская, Ячейка 2 (ВЛ-10-3) | 315 | 100 | 60
1658 | с.В.Архангельское | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | В.Архангельская, Ячейка 5 (ВЛ-10-2) | 202 | 100 | 76
1659 | с.В.Архангельское | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | В.Архангельская, Ячейка 5 (ВЛ-10-2) | 203 | 100 | 91
1660 | с.В.Архангельское | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | В.Архангельская, Ячейка 5 (ВЛ-10-2) | 204 | 40 | 32
1661 | с.В.Архангельское | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | В.Архангельская, Ячейка 5 (ВЛ-10-2) | 207 | 100 | 90
1662 | с.В.Архангельское | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | В.Архангельская, Ячейка 5 (ВЛ-10-2) | 208 | 100 | 84
1663 | с.В.Архангельское | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | В.Архангельская, Ячейка 5 (ВЛ-10-2) | 212 | 100 | 96
1664 | с.В.Архангельское | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | В.Архангельская, Ячейка 5 (ВЛ-10-2) | 213 | 100 | 98.6
1665 | с.В.Архангельское | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | В.Архангельская, Ячейка 5 (ВЛ-10-2) | 214 | 250 | 242
1666 | с.В.Архангельское | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | В.Архангельская, Ячейка 5 (ВЛ-10-2) | 215 | 63 | 57
1667 | с. Васильевка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Васильевка, Ячейка 1 (ВЛ-10-4) | 401 | 63 | 54
1668 | с. Васильевка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Васильевка, Ячейка 1 (ВЛ-10-4) | 402 | 63 | 47
1669 | с. Васильевка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Васильевка, Ячейка 1 (ВЛ-10-4) | 403 | 100 | 66
1670 | с. Васильевка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Васильевка, Ячейка 1 (ВЛ-10-4) | 404 | 100 | 88
1671 | с. Васильевка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Васильевка, Ячейка 1 (ВЛ-10-4) | 405 | 63 | 43.7
1672 | с. Васильевка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Васильевка, Ячейка 1 (ВЛ-10-4) | 406 | 100 | 79.6
1673 | с. Васильевка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Васильевка, Ячейка 1 (ВЛ-10-4) | 407 | 60 | 46.8
1674 | с. Васильевка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Васильевка, Ячейка 1 (ВЛ-10-4) | 408 | 160 | 138
1675 | с. Васильевка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Васильевка, Ячейка 1 (ВЛ-10-4) | 409 | 100 | 100
1676 | с. Васильевка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Васильевка, Ячейка 1 (ВЛ-10-4) | 411 | 100 | 77
1677 | с. Васильевка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Васильевка, Ячейка 1 (ВЛ-10-4) | 412 | 100 | 74.5
1678 | с. Васильевка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Васильевка, Ячейка 1 (ВЛ-10-4) | 413 | 160 | 140
1679 | с. Васильевка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Васильевка, Ячейка 1 (ВЛ-10-4) | 414 | 160 | 137
1680 | с. Васильевка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Васильевка, Ячейка 1 (ВЛ-10-4) | 417 | 250 | 213.6
1681 | с. Васильевка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Васильевка, Ячейка 1 (ВЛ-10-4) | 418 | 100 | 76
1682 | с. Васильевка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Васильевка, Ячейка 1 (ВЛ-10-4) | 420 | 100 | 23.8
1683 | с. Васильевка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Васильевка, Ячейка 1 (ВЛ-10-4) | 421 | 40 | 31.6
1684 | с. Васильевка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Васильевка, Ячейка 10(ВЛ-10-1) | 101 | 100 | 87
1685 | с. Васильевка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Васильевка, Ячейка 10(ВЛ-10-1) | 102 | 60 | 56
1686 | с. Васильевка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Васильевка, Ячейка 10(ВЛ-10-1) | 104 | 160 | 160
1687 | с. Васильевка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Васильевка, Ячейка 10(ВЛ-10-1) | 105 | 160 | 160
1688 | с. Васильевка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Васильевка, Ячейка 10(ВЛ-10-1) | 106 | 100 | 88
1689 | с. Васильевка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Васильевка, Ячейка 10(ВЛ-10-1) | 107 | 60 | 43
1690 | с. Васильевка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Васильевка, Ячейка 10(ВЛ-10-1) | 108 | 100 | 84
1691 | с. Васильевка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Васильевка, Ячейка 10(ВЛ-10-1) | 109 | 63 | 42.9
1692 | с. Васильевка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Васильевка, Ячейка 10(ВЛ-10-1) | 110 | 160 | 146
1693 | с. Васильевка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Васильевка, Ячейка 10(ВЛ-10-1) | 111 | 100 | 83
1694 | с. Васильевка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Васильевка, Ячейка 10(ВЛ-10-1) | 116 | 63 | 53
1695 | с. Васильевка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Васильевка, Ячейка 10(ВЛ-10-1) | 117 | 100 | 82
1696 | с. Васильевка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Васильевка, Ячейка 10(ВЛ-10-1) | 118 | 63 | 56
1697 | с. Васильевка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Васильевка, Ячейка 10(ВЛ-10-1) | 119 | 400 | 380
1698 | с. Васильевка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Васильевка, Ячейка 10(ВЛ-10-1) | 120 | 160 | 141
1699 | с. Васильевка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Васильевка, Ячейка 10(ВЛ-10-1) | 121 | 160 | 119
1700 | с. Васильевка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Васильевка, Ячейка 11 (ВЛ-10-2) | 202 | 40 | 39
1701 | с. Васильевка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Васильевка, Ячейка 11 (ВЛ-10-2) | 203 | 60 | 43
1702 | с. Васильевка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Васильевка, Ячейка 15 (ВЛ-10-3) | 301 | 63 | 62
1703 | с. Васильевка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Васильевка, Ячейка 15 (ВЛ-10-3) | 303 | 250 | 241
1704 | с. Васильевка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Васильевка, Ячейка 15 (ВЛ-10-3) | 304 | 250 | 243
1705 | с. Васильевка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Васильевка, Ячейка 15 (ВЛ-10-3) | 305 | 160 | 116
1706 | с. Васильевка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Васильевка, Ячейка 15 (ВЛ-10-3) | 306 | 40 | 35
1707 | с. Васильевка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Васильевка, Ячейка 15 (ВЛ-10-3) | 307 | 100 | 86
1708 | с. Васильевка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Васильевка, Ячейка 15 (ВЛ-10-3) | 308 | 160 | 160
1709 | с. Васильевка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Васильевка, Ячейка 15 (ВЛ-10-3) | 310 | 100 | 88
1710 | с. Васильевка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Васильевка, Ячейка 15 (ВЛ-10-3) | 311 | 100 | 95
1711 | с. Васильевка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Васильевка, Ячейка 15 (ВЛ-10-3) | 312 | 160 | 144
1712 | с. Васильевка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Васильевка, Ячейка 15 (ВЛ-10-3) | 315 | 160 | 155
1713 | с. Васильевка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Васильевка, Ячейка 15 (ВЛ-10-3) | 317 | 100 | 69
1714 | с. Васильевка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Васильевка, Ячейка 15 (ВЛ-10-3) | 318 | 160 | 150
1715 | с. Васильевка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Васильевка, Ячейка 15 (ВЛ-10-3) | 319 | 60 | 48.7
1716 | с. Васильевка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Васильевка, Ячейка 2 (ВЛ-10-6) | 602 | 160 | 115
1717 | с. Васильевка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Васильевка, Ячейка 2 (ВЛ-10-6) | 610 | 160 | 126.5
1718 | с. Васильевка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Васильевка, Ячейка 2 (ВЛ-10-6) | 611 | 25 | 25
1719 | с. Васильевка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Васильевка, Ячейка 2 (ВЛ-10-6) | 612 | 160 | 136.6
1720 | с. Васильевка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Васильевка, Ячейка 2 (ВЛ-10-6) | 613 | 160 | 136.7
1721 | с. Васильевка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Васильевка, Ячейка 2 (ВЛ-10-6) | 614 | 40 | 27
1722 | с. Васильевка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Васильевка, Ячейка 2 (ВЛ-10-6) | 615 | 25 | 25
1723 | с. Васильевка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Васильевка, Ячейка 5 (ВЛ-10-5) | 502 | 100 | 81.7
1724 | с. Васильевка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Васильевка, Ячейка 5 (ВЛ-10-5) | 503 | 100 | 72
1725 | с. Васильевка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Васильевка, Ячейка 5 (ВЛ-10-5) | 504 | 250 | 190.8
1726 | с. Васильевка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Васильевка, Ячейка 5 (ВЛ-10-5) | 505 | 160 | 123.6
1727 | с. Васильевка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Васильевка, Ячейка 5 (ВЛ-10-5) | 506 | 160 | 123.5
1728 | с. Васильевка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Васильевка, Ячейка 5 (ВЛ-10-5) | 508 | 100 | 72.6
1729 | с. Васильевка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Васильевка, Ячейка 5 (ВЛ-10-5) | 513 | 100 | 68
1730 | с. Великий Октябрь | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Великий Октябрь, Ячейка 1 (ВЛ-10-5) | 502 | 63 | 29
1731 | с. Великий Октябрь | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Великий Октябрь, Ячейка 1 (ВЛ-10-5) | 504 | 100 | 61
1732 | с. Великий Октябрь | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Великий Октябрь, Ячейка 1 (ВЛ-10-5) | 507 | 100 | 79.6
1733 | с. Великий Октябрь | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Великий Октябрь, Ячейка 1 (ВЛ-10-5) | 509 | 100 | 78
1734 | с. Великий Октябрь | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Великий Октябрь, Ячейка 1 (ВЛ-10-5) | 510 | 63 | 39
1735 | с. Великий Октябрь | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Великий Октябрь, Ячейка 1 (ВЛ-10-5) | 511 | 160 | 113
1736 | с. Великий Октябрь | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Великий Октябрь, Ячейка 1 (ВЛ-10-5) | 512 | 63 | 57.1
1737 | с. Великий Октябрь | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Великий Октябрь, Ячейка 1 (ВЛ-10-5) | 513 | 40 | 31.8
1738 | с. Великий Октябрь | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Великий Октябрь, Ячейка 1 (ВЛ-10-5) | 514 | 40 | 9.5
1739 | с. Великий Октябрь | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Великий Октябрь, Ячейка 1 (ВЛ-10-5) | 517 | 40 | 36
1740 | с. Великий Октябрь | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Великий Октябрь, Ячейка 1 (ВЛ-10-5) | 518 | 63 | 46.5
1741 | с. Великий Октябрь | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Великий Октябрь, Ячейка 1 (ВЛ-10-5) | 519 | 100 | 50
1742 | с. Великий Октябрь | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Великий Октябрь, Ячейка 14 (ВЛ-10-4) | 403 | 100 | 58
1743 | с. Великий Октябрь | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Великий Октябрь, Ячейка 14 (ВЛ-10-4) | 405 | 160 | 131
1744 | с. Великий Октябрь | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Великий Октябрь, Ячейка 14 (ВЛ-10-4) | 406 | 40 | 13
1745 | с. Великий Октябрь | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Великий Октябрь, Ячейка 14 (ВЛ-10-4) | 409 | 63 | 54.5
1746 | с. Великий Октябрь | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Великий Октябрь, Ячейка 14 (ВЛ-10-4) | 410 | 250 | 232.4
1747 | с. Великий Октябрь | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Великий Октябрь, Ячейка 14 (ВЛ-10-4) | 411 | 100 | 81
1748 | с. Великий Октябрь | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Великий Октябрь, Ячейка 14 (ВЛ-10-4) | 412 | 250 | 250
1749 | с. Великий Октябрь | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Великий Октябрь, Ячейка 14 (ВЛ-10-4) | 413 | 250 | 233.5
1750 | с. Великий Октябрь | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Великий Октябрь, Ячейка 14 (ВЛ-10-4) | 416 | 40 | 36.9
1751 | с. Великий Октябрь | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Великий Октябрь, Ячейка 14 (ВЛ-10-4) | 417 | 40 | 13
1752 | с. Великий Октябрь | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Великий Октябрь, Ячейка 14 (ВЛ-10-4) | 418 | 40 | 27.8
1753 | с. Великий Октябрь | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Великий Октябрь, Ячейка 14 (ВЛ-10-4) | 421 | 63 | 55
1754 | с. Великий Октябрь | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Великий Октябрь, Ячейка 15 (ВЛ-10-6) | 601 | 100 | 86.8
1755 | с. Великий Октябрь | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Великий Октябрь, Ячейка 15 (ВЛ-10-6) | 602 | 100 | 75
1756 | с. Великий Октябрь | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Великий Октябрь, Ячейка 15 (ВЛ-10-6) | 603 | 63 | 46
1757 | с. Великий Октябрь | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Великий Октябрь, Ячейка 15 (ВЛ-10-6) | 604 | 100 | 83.8
1758 | с. Великий Октябрь | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Великий Октябрь, Ячейка 15 (ВЛ-10-6) | 606 | 100 | 78.9
1759 | с. Великий Октябрь | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Великий Октябрь, Ячейка 15 (ВЛ-10-6) | 607 | 100 | 100
1760 | с. Великий Октябрь | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Великий Октябрь, Ячейка 15 (ВЛ-10-6) | 609 | 100 | 86
1761 | с. Великий Октябрь | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Великий Октябрь, Ячейка 15 (ВЛ-10-6) | 610 | 100 | 75
1762 | с. Великий Октябрь | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Великий Октябрь, Ячейка 15 (ВЛ-10-6) | 611 | 100 | 74.6
1763 | с. Великий Октябрь | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Великий Октябрь, Ячейка 15 (ВЛ-10-6) | 612 | 100 | 71
1764 | с. Великий Октябрь | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Великий Октябрь, Ячейка 15 (ВЛ-10-6) | 614 | 40 | 25.9
1765 | с. Великий Октябрь | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Великий Октябрь, Ячейка 15 (ВЛ-10-6) | 617 | 63 | 63
1766 | с. Клеповка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Клеповка, Ячейка 2 (ВЛ-10-2) | 202 | 160 | 160
1767 | с. Клеповка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Клеповка, Ячейка 5 (ВЛ-10-3) | 302 | 160 | 149.4
1768 | с. Клеповка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Клеповка, Ячейка 5 (ВЛ-10-3) | 303 | 100 | 85
1769 | с. Клеповка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Клеповка, Ячейка 5 (ВЛ-10-3) | 304 | 63 | 61
1770 | с. Клеповка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Клеповка, Ячейка 5 (ВЛ-10-3) | 305 | 100 | 85.1
1771 | с. Клеповка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Клеповка, Ячейка 5 (ВЛ-10-3) | 306 | 100 | 82.6
1772 | с. Клеповка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Клеповка, Ячейка 5 (ВЛ-10-3) | 307 | 63 | 51.9
1773 | с. Клеповка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Клеповка, Ячейка 5 (ВЛ-10-3) | 308 | 63 | 45
1774 | с. Клеповка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Клеповка, Ячейка 5 (ВЛ-10-3) | 309 | 100 | 75
1775 | с. Клеповка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Клеповка, Ячейка 5 (ВЛ-10-3) | 311 | 100 | 81
1776 | с. Клеповка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Клеповка, Ячейка 5 (ВЛ-10-3) | 313 | 100 | 70
1777 | с. Клеповка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Клеповка, Ячейка 5 (ВЛ-10-3) | 315 | 63 | 52.8
1778 | с. Клеповка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Клеповка, Ячейка 5 (ВЛ-10-3) | 317 | 63 | 63
1779 | с. Клеповка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Клеповка, Ячейка 5 (ВЛ-10-3) | 318 | 100 | 92
1780 | с. Клеповка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Клеповка, Ячейка 5 (ВЛ-10-3) | 319 | 100 | 79.9
1781 | с. Клеповка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Клеповка, Ячейка 5 (ВЛ-10-3) | 320 | 60 | 42
1782 | с. Клеповка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Клеповка, Ячейка 5 (ВЛ-10-3) | 321 | 100 | 69
1783 | с. Клеповка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Клеповка, Ячейка 5 (ВЛ-10-3) | 322 | 63 | 48.7
1784 | с. Клеповка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Клеповка, Ячейка 5 (ВЛ-10-3) | 323 | 40 | 31
1785 | с. Клеповка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Клеповка, Ячейка 5 (ВЛ-10-3) | 324 | 63 | 51
1786 | с. Клеповка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Клеповка, Ячейка 5 (ВЛ-10-3) | 325 | 100 | 81
1787 | с. Клеповка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Клеповка, Ячейка 5 (ВЛ-10-3) | 326 | 100 | 89
1788 | с. Клеповка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Клеповка, Ячейка 5 (ВЛ-10-3) | 327 | 40 | 26
1789 | с. Клеповка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Клеповка, Ячейка 7 (ВЛ-10-8) | 801 | 250 | 236.5
1790 | с. Клеповка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Клеповка, Ячейка 8 (ВЛ-10-4) | РП 10кВ Пузево ВЛ-10-1 КТП-102 | 40 | 40
1791 | с. Клеповка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Клеповка, Ячейка 8 (ВЛ-10-4) | РП 10кВ Пузево ВЛ-10-1 КТП-103 | 40 | 40
1792 | с. Клеповка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Клеповка, Ячейка 8 (ВЛ-10-4) | РП 10кВ Пузево ВЛ-10-1 КТП-104 | 100 | 100
1793 | с. Клеповка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Клеповка, Ячейка 8 (ВЛ-10-4) | РП 10кВ Пузево ВЛ-10-1 КТП-105 | 106 | 93
1794 | с. Клеповка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Клеповка, Ячейка 8 (ВЛ-10-4) | РП 10кВ Пузево ВЛ-10-1 КТП-106 | 63 | 55.8
1795 | с. Клеповка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Клеповка, Ячейка 8 (ВЛ-10-4) | РП 10кВ Пузево ВЛ-10-1 КТП-108 | 100 | 83
1796 | с. Клеповка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Клеповка, Ячейка 8 (ВЛ-10-4) | РП 10кВ Пузево ВЛ-10-1 КТП-109 | 100 | 56.5
1797 | с. Клеповка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Клеповка, Ячейка 8 (ВЛ-10-4) | РП 10кВ Пузево ВЛ-10-1 КТП-110 | 63 | 46
1798 | с. Клеповка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Клеповка, Ячейка 8 (ВЛ-10-4) | РП 10кВ Пузево ВЛ-10-1 КТП-114 | 100 | 79
1799 | с. Клеповка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Клеповка, Ячейка 8 (ВЛ-10-4) | РП 10кВ Пузево ВЛ-10-1 КТП-115 | 160 | 147
1800 | с. Клеповка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Клеповка, Ячейка 8 (ВЛ-10-4) | РП 10кВ Пузево ВЛ-10-1 КТП-116 | 63 | 32.6
1801 | с. Клеповка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Клеповка, Ячейка 8 (ВЛ-10-4) | РП 10кВ Пузево ВЛ-10-1 КТП-117 | 63 | 48
1802 | с. Клеповка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Клеповка, Ячейка 8 (ВЛ-10-4) | РП 10кВ Пузево ВЛ-10-2 КТП-201 | 63 | 57.6
1803 | с. Клеповка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Клеповка, Ячейка 8 (ВЛ-10-4) | РП 10кВ Пузево ВЛ-10-2 КТП-202 | 160 | 121
1804 | с. Клеповка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Клеповка, Ячейка 8 (ВЛ-10-4) | РП 10кВ Пузево ВЛ-10-2 КТП-203 | 160 | 157.7
1805 | с. Клеповка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Клеповка, Ячейка 8 (ВЛ-10-4) | РП 10кВ Пузево ВЛ-10-2 КТП-204 | 40 | 26
1806 | с. Клеповка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Клеповка, Ячейка 8 (ВЛ-10-4) | РП 10кВ Пузево ВЛ-10-2 КТП-205 | 160 | 151.3
1807 | с. Клеповка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Клеповка, Ячейка 8 (ВЛ-10-4) | РП 10кВ Пузево ВЛ-10-2 КТП-206 | 160 | 140
1808 | с. Клеповка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Клеповка, Ячейка 8 (ВЛ-10-4) | РП 10кВ Пузево ВЛ-10-2 КТП-207 | 160 | 78.8
1809 | с. Клеповка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Клеповка, Ячейка 8 (ВЛ-10-4) | РП 10кВ Пузево ВЛ-10-3 КТП-301 | 63 | 32
1810 | с. Клеповка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Клеповка, Ячейка 8 (ВЛ-10-4) | РП 10кВ Пузево ВЛ-10-3 КТП-302 | 63 | 41
1811 | с. Клеповка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Клеповка, Ячейка 8 (ВЛ-10-4) | РП 10кВ Пузево ВЛ-10-3 КТП-305 | 100 | 70
1812 | с. Клеповка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Клеповка, Ячейка 8 (ВЛ-10-4) | РП 10кВ Пузево ВЛ-10-3 КТП-306 | 63 | 13
1813 | с. Клеповка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Клеповка, Ячейка 8 (ВЛ-10-4) | РП 10кВ Пузево ВЛ-10-3 КТП-307 | 100 | 81.5
1814 | с. Клеповка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Клеповка, Ячейка 8 (ВЛ-10-4) | РП 10кВ Пузево ВЛ-10-4 КТП-401 | 63 | 62
1815 | с. Клеповка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Клеповка, Ячейка 8 (ВЛ-10-4) | РП 10кВ Пузево ВЛ-10-4 КТП-402 | 63 | 63
1816 | с. Клеповка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Клеповка, Ячейка 8 (ВЛ-10-4) | РП 10кВ Пузево ВЛ-10-4 КТП-404 | 25 | 21.9
1817 | с. Клеповка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Клеповка, Ячейка 9 (ВЛ-10-6) | 601 | 160 | 156.2
1818 | с. Клеповка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Клеповка, Ячейка 9 (ВЛ-10-6) | 607 | 40 | 19.7
1819 | с. Козловка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Козловка, Ячейка 1 (ВЛ-10-4) | 402 | 100 | 69
1820 | с. Козловка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Козловка, Ячейка 1 (ВЛ-10-4) | 404 | 63 | 41
1821 | с. Козловка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Козловка, Ячейка 1 (ВЛ-10-4) | 405 | 100 | 43
1822 | с. Козловка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Козловка, Ячейка 1 (ВЛ-10-4) | 406 | 63 | 48
1823 | с. Козловка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Козловка, Ячейка 1 (ВЛ-10-4) | 407 | 63 | 45
1824 | с. Козловка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Козловка, Ячейка 1 (ВЛ-10-4) | 409 | 100 | 57
1825 | с. Козловка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Козловка, Ячейка 1 (ВЛ-10-4) | 410 | 160 | 131
1826 | с. Козловка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Козловка, Ячейка 1 (ВЛ-10-4) | 411 | 100 | 72
1827 | с. Козловка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Козловка, Ячейка 1 (ВЛ-10-4) | 412 | 160 | 130
1828 | с. Козловка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Козловка, Ячейка 1 (ВЛ-10-4) | 413 | 63 | 48
1829 | с. Козловка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Козловка, Ячейка 1 (ВЛ-10-4) | 415 | 40 | 40
1830 | с. Козловка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Козловка, Ячейка 1 (ВЛ-10-4) | 416 | 100 | 100
1831 | с. Козловка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Козловка, Ячейка 1 (ВЛ-10-4) | 417 | 100 | 75
1832 | с. Козловка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Козловка, Ячейка 1 (ВЛ-10-4) | 418 | 100 | 77
1833 | с. Козловка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Козловка, Ячейка 10 (ВЛ-10-3) | 301 | 40 | 11
1834 | с. Козловка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Козловка, Ячейка 10 (ВЛ-10-3) | 302 | 63 | 16
1835 | с. Козловка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Козловка, Ячейка 10 (ВЛ-10-3) | 303 | 63 | 38
1836 | с. Козловка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Козловка, Ячейка 10 (ВЛ-10-3) | 304 | 63 | 44
1837 | с. Козловка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Козловка, Ячейка 10 (ВЛ-10-3) | 305 | 100 | 67
1838 | с. Козловка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Козловка, Ячейка 10 (ВЛ-10-3) | 306 | 63 | 42
1839 | с. Козловка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Козловка, Ячейка 10 (ВЛ-10-3) | 309 | 63 | 51
1840 | с. Козловка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Козловка, Ячейка 10 (ВЛ-10-3) | 310 | 250 | 210
1841 | с. Козловка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Козловка, Ячейка 10 (ВЛ-10-3) | 311 | 320 | 210
1842 | с. Козловка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Козловка, Ячейка 10 (ВЛ-10-3) | 312 | 250 | 171
1843 | с. Козловка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Козловка, Ячейка 10 (ВЛ-10-3) | 313 | 63 | 52
1844 | с. Козловка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Козловка, Ячейка 10 (ВЛ-10-3) | 314 | 63 | 32
1845 | с. Козловка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Козловка, Ячейка 10 (ВЛ-10-3) | 316 | 63 | 51
1846 | с. Козловка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Козловка, Ячейка 10 (ВЛ-10-3) | 317 | 63 | 21
1847 | с. Козловка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Козловка, Ячейка 10 (ВЛ-10-3) | 318 | 63 | 38
1848 | с. Козловка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Козловка, Ячейка 10 (ВЛ-10-3) | 319 | 160 | 144
1849 | с. Козловка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Козловка, Ячейка 12 (ВЛ-10-8) | 803 | 160 | 153.5
1850 | с. Козловка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Козловка, Ячейка 13 (ВЛ-10-6) | 602 | 100 | 69
1851 | с. Козловка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Козловка, Ячейка 13 (ВЛ-10-6) | 603 | 160 | 141
1852 | с. Козловка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Козловка, Ячейка 13 (ВЛ-10-6) | 605 | 100 | 65
1853 | с. Козловка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Козловка, Ячейка 13 (ВЛ-10-6) | 606 | 40 | 31
1854 | с. Козловка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Козловка, Ячейка 13 (ВЛ-10-6) | 608 | 160 | 114
1855 | с. Козловка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Козловка, Ячейка 13 (ВЛ-10-6) | 609 | 100 | 67
1856 | с. Козловка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Козловка, Ячейка 13 (ВЛ-10-6) | 610 | 160 | 107
1857 | с. Козловка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Козловка, Ячейка 13 (ВЛ-10-6) | 611 | 100 | 79
1858 | с. Козловка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Козловка, Ячейка 13 (ВЛ-10-6) | 612 | 400 | 347
1859 | с. Козловка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Козловка, Ячейка 13 (ВЛ-10-6) | 613 | 160 | 127
1860 | с. Козловка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Козловка, Ячейка 13 (ВЛ-10-6) | 614 | 100 | 73
1861 | с. Козловка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Козловка, Ячейка 13 (ВЛ-10-6) | 615 | 100 | 84
1862 | с. Козловка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Козловка, Ячейка 13 (ВЛ-10-6) | 616 | 100 | 100
1863 | с. Козловка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Козловка, Ячейка 2 (ВЛ-10-7) | 701 | 63 | 63
1864 | с. Козловка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Козловка, Ячейка 2 (ВЛ-10-7) | 705 | 100 | 81
1865 | с. Козловка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Козловка, Ячейка 5 (ВЛ-10-2) | 201 | 63 | 63
1866 | с. Козловка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Козловка, Ячейка 5 (ВЛ-10-2) | 204 | 160 | 143
1867 | с. Козловка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Козловка, Ячейка 5 (ВЛ-10-2) | 205 | 160 | 146
1868 | с. Козловка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Козловка, Ячейка 5 (ВЛ-10-2) | 206 | 250 | 231
1869 | с. Козловка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Козловка, Ячейка 5 (ВЛ-10-2) | 209 | 160 | 150
1870 | с. Козловка | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Козловка, Ячейка 5 (ВЛ-10-2) | 215 | 250 | 242
1871 | с. Нижний Кисляй | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Нижний Кисляй, Ячейка 1 (ВЛ-10-7) | 701 | 160 | 74
1872 | с. Нижний Кисляй | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Нижний Кисляй, Ячейка 1 (ВЛ-10-7) | 702 | 160 | 48
1873 | с. Нижний Кисляй | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Нижний Кисляй, Ячейка 1 (ВЛ-10-7) | 703 | 100 | 0
1874 | с. Нижний Кисляй | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Нижний Кисляй, Ячейка 1 (ВЛ-10-7) | 704 | 100 | 74.4
1875 | с. Нижний Кисляй | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Нижний Кисляй, Ячейка 1 (ВЛ-10-7) | 705 | 100 | 65
1876 | с. Нижний Кисляй | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Нижний Кисляй, Ячейка 1 (ВЛ-10-7) | 706 | 250 | 114
1877 | с. Нижний Кисляй | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Нижний Кисляй, Ячейка 1 (ВЛ-10-7) | 707 | 100 | 0
1878 | с. Нижний Кисляй | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Нижний Кисляй, Ячейка 1 (ВЛ-10-7) | 707а | 100 | 100
1879 | с. Нижний Кисляй | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Нижний Кисляй, Ячейка 1 (ВЛ-10-7) | 708 | 160 | 92
1880 | с. Нижний Кисляй | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Нижний Кисляй, Ячейка 1 (ВЛ-10-7) | 709 | 63 | 2
1881 | с. Нижний Кисляй | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Нижний Кисляй, Ячейка 1 (ВЛ-10-7) | 710 | 100 | 33
1882 | с. Нижний Кисляй | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Нижний Кисляй, Ячейка 1 (ВЛ-10-7) | 713 | 160 | 123
1883 | с. Нижний Кисляй | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Нижний Кисляй, Ячейка 1 (ВЛ-10-7) | 714 | 100 | 43
1884 | с. Нижний Кисляй | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Нижний Кисляй, Ячейка 1 (ВЛ-10-7) | 715 | 100 | 72
1885 | с. Нижний Кисляй | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Нижний Кисляй, Ячейка 1 (ВЛ-10-7) | 716 | 63 | 46
1886 | с. Нижний Кисляй | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Нижний Кисляй, Ячейка 1 (ВЛ-10-7) | 716а | 100 | 100
1887 | с. Нижний Кисляй | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Нижний Кисляй, Ячейка 1 (ВЛ-10-7) | 717 | 160 | 143
1888 | с. Нижний Кисляй | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Нижний Кисляй, Ячейка 11 (ВЛ-10-2) | 201 | 100 | 78.6
1889 | с. Нижний Кисляй | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Нижний Кисляй, Ячейка 11 (ВЛ-10-2) | 202 | 40 | 17
1890 | с. Нижний Кисляй | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Нижний Кисляй, Ячейка 11 (ВЛ-10-2) | 203 | 100 | 96.5
1891 | с. Нижний Кисляй | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Нижний Кисляй, Ячейка 11 (ВЛ-10-2) | 204 | 160 | 132.7
1892 | с. Нижний Кисляй | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Нижний Кисляй, Ячейка 11 (ВЛ-10-2) | 205 | 63 | 18.3
1893 | с. Нижний Кисляй | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Нижний Кисляй, Ячейка 11 (ВЛ-10-2) | 206 | 63 | 28
1894 | с. Нижний Кисляй | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Нижний Кисляй, Ячейка 11 (ВЛ-10-2) | 208 | 100 | 100
1895 | с. Нижний Кисляй | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Нижний Кисляй, Ячейка 11 (ВЛ-10-2) | 210 | 40 | 13.5
1896 | с. Нижний Кисляй | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Нижний Кисляй, Ячейка 11 (ВЛ-10-2) | 212 | 60 | 55.1
1897 | с. Нижний Кисляй | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Нижний Кисляй, Ячейка 11 (ВЛ-10-2) | 214 | 40 | 34.8
1898 | с. Нижний Кисляй | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Нижний Кисляй, Ячейка 11 (ВЛ-10-2) | 215 | 63 | 44
1899 | с. Нижний Кисляй | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Нижний Кисляй, Ячейка 11 (ВЛ-10-2) | 221 | 100 | 74.6
1900 | с. Нижний Кисляй | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Нижний Кисляй, Ячейка 11 (ВЛ-10-2) | 222 | 63 | 54.3
1901 | с. Нижний Кисляй | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Нижний Кисляй, Ячейка 11 (ВЛ-10-2) | 223 | 63 | 14
1902 | с. Нижний Кисляй | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Нижний Кисляй, Ячейка 15 (ВЛ-10-1) | 104 | 63 | 51.6
1903 | с. Нижний Кисляй | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Нижний Кисляй, Ячейка 15 (ВЛ-10-1) | 106 | 250 | 238.5
1904 | с. Нижний Кисляй | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Нижний Кисляй, Ячейка 15 (ВЛ-10-1) | 108 | 63 | 40.6
1905 | с. Нижний Кисляй | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Нижний Кисляй, Ячейка 15 (ВЛ-10-1) | 109 | 63 | 63
1906 | с. Нижний Кисляй | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Нижний Кисляй, Ячейка 15 (ВЛ-10-1) | 111 | 63 | 45
1907 | с. Нижний Кисляй | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Нижний Кисляй, Ячейка 15 (ВЛ-10-1) | 112 | 100 | 82
1908 | с. Нижний Кисляй | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Нижний Кисляй, Ячейка 4 (ВЛ-10-6) | 601 | 160 | 160
1909 | с. Нижний Кисляй | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Нижний Кисляй, Ячейка 4 (ВЛ-10-6) | 602 | 100 | 100
1910 | с. Нижний Кисляй | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Нижний Кисляй, Ячейка 4 (ВЛ-10-6) | 603 | 100 | 100
1911 | с. Нижний Кисляй | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Нижний Кисляй, Ячейка 4 (ВЛ-10-6) | 604 | 160 | 160
1912 | с. Нижний Кисляй | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Нижний Кисляй, Ячейка 4 (ВЛ-10-6) | 605 | 100 | 100
1913 | с. Нижний Кисляй | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Нижний Кисляй, Ячейка 4 (ВЛ-10-6) | 606 | 100 | 100
1914 | с. Нижний Кисляй | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Нижний Кисляй, Ячейка 4 (ВЛ-10-6) | 607 | 63 | 63
1915 | с. Нижний Кисляй | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Нижний Кисляй, Ячейка 4 (ВЛ-10-6) | 616 | 100 | 100
1916 | с. Нижний Кисляй | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Нижний Кисляй, Ячейка 4 (ВЛ-10-6) | 619 | 630 | 630
1917 | с. Нижний Кисляй | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Нижний Кисляй, Ячейка 4 (ВЛ-10-6) | 620 | 40 | 40
1918 | с. Нижний Кисляй | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Нижний Кисляй, Ячейка 4 (ВЛ-10-6) | 621 | 160 | 160
1919 | с. Нижний Кисляй | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Нижний Кисляй, Ячейка 4 (ВЛ-10-6) | 622 | 100 | 100
1920 | с. Нижний Кисляй | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Нижний Кисляй, Ячейка 4 (ВЛ-10-6) | 623 | 250 | 250
1921 | с. Нижний Кисляй | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Нижний Кисляй, Ячейка 4 (ВЛ-10-6) | 624 | 63 | 63
1922 | с. Нижний Кисляй | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Нижний Кисляй, Ячейка 4 (ВЛ-10-6) | 625 | 160 | 160
1923 | с. Филиппенково | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Филиппенково, Ячейка 11 (ВЛ-10-6) | 602 | 100 | 78
1924 | с. Филиппенково | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Филиппенково, Ячейка 11 (ВЛ-10-6) | 605 | 160 | 147
1925 | с. Филиппенково | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Филиппенково, Ячейка 11 (ВЛ-10-6) | 606 | 160 | 155
1926 | с. Филиппенково | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Филиппенково, Ячейка 11 (ВЛ-10-6) | 607 | 63 | 63
1927 | с. Филиппенково | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Филиппенково, Ячейка 11 (ВЛ-10-6) | 609 | 250 | 225
1928 | с. Филиппенково | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Филиппенково, Ячейка 11 (ВЛ-10-6) | 610 | 100 | 82
1929 | с. Филиппенково | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Филиппенково, Ячейка 11 (ВЛ-10-6) | 611 | 100 | 64
1930 | с. Филиппенково | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Филиппенково, Ячейка 11 (ВЛ-10-6) | 612 | 63 | 43
1931 | с. Филиппенково | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Филиппенково, Ячейка 11 (ВЛ-10-6) | 613 | 100 | 95
1932 | с. Филиппенково | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Филиппенково, Ячейка 11 (ВЛ-10-6) | 617 | 63 | 50
1933 | с. Филиппенково | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Филиппенково, Ячейка 11 (ВЛ-10-6) | 618 | 63 | 48
1934 | с. Филиппенково | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Филиппенково, Ячейка 3 (ВЛ-10-1) | 103 | 100 | 75
1935 | с. Филиппенково | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Филиппенково, Ячейка 5 (ВЛ-10-3) | 301 | 100 | 54
1936 | с. Филиппенково | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Филиппенково, Ячейка 5 (ВЛ-10-3) | 302 | 250 | 250
1937 | с. Филиппенково | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Филиппенково, Ячейка 5 (ВЛ-10-3) | 305 | 250 | 238.6
1938 | с. Филиппенково | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Филиппенково, Ячейка 7 (ВЛ-10-4) | 401 | 100 | 80
1939 | с. Филиппенково | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Филиппенково, Ячейка 7 (ВЛ-10-4) | 402 | 63 | 53
1940 | с. Филиппенково | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Филиппенково, Ячейка 7 (ВЛ-10-4) | 403 | 63 | 40
1941 | с. Филиппенково | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Филиппенково, Ячейка 7 (ВЛ-10-4) | 404 | 160 | 107
1942 | с. В.Мамон | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | ПС В.Мамон, Ячейка№1 | КТП №1503 пс В.Мамон | 800 | 505
1943 | с. В.Мамон | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | ПС В.Мамон, Ячейка№10 | КТП №701 пс В.Мамон | 160 | 48
1944 | с. В.Мамон | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | ПС В.Мамон, Ячейка№10 | КТП №704 пс В.Мамон | 63 | 63
1945 | с. В.Мамон | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | ПС В.Мамон, Ячейка№10 | КТП №705 пс В.Мамон | 160 | 73.5
1946 | с. В.Мамон | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | ПС В.Мамон, Ячейка№10 | КТП №707 пс В.Мамон | 40 | 40
1947 | с. В.Мамон | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | ПС В.Мамон, Ячейка№11 | КТП №1301 пс В.Мамон | 63 | 63
1948 | с. В.Мамон | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | ПС В.Мамон, Ячейка№11 | КТП №1302 пс В.Мамон | 100 | 100
1949 | с. В.Мамон | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | ПС В.Мамон, Ячейка№11 | КТП №1303 пс В.Мамон | 100 | 81
1950 | с. В.Мамон | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | ПС В.Мамон, Ячейка№11 | КТП №1304 пс В.Мамон | 100 | 65.4
1951 | с. В.Мамон | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | ПС В.Мамон, Ячейка№11 | КТП №1305 пс В.Мамон | 100 | 59.9
1952 | с. В.Мамон | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | ПС В.Мамон, Ячейка№11 | КТП №1306 пс В.Мамон | 63 | 31
1953 | с. В.Мамон | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | ПС В.Мамон, Ячейка№11 | КТП №1307 пс В.Мамон | 100 | 62
1954 | с. В.Мамон | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | ПС В.Мамон, Ячейка№12 | КТП №603 пс В.Мамон | 63 | 63
1955 | с. В.Мамон | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | ПС В.Мамон, Ячейка№27 | КТП №1401 пс В.Мамон | 63 | 14.6
1956 | с. В.Мамон | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | ПС В.Мамон, Ячейка№3 | КТП №201 пс В.Мамон | 40 | 27.6
1957 | с. В.Мамон | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | ПС В.Мамон, Ячейка№3 | КТП №202 пс В.Мамон | 63 | 46.4
1958 | с. В.Мамон | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | ПС В.Мамон, Ячейка№3 | КТП №204 пс В.Мамон | 160 | 159
1959 | с. В.Мамон | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | ПС В.Мамон, Ячейка№3 | КТП №205 пс В.Мамон | 63 | 63
1960 | с. В.Мамон | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | ПС В.Мамон, Ячейка№3 | КТП №207 пс В.Мамон | 100 | 42
1961 | с. В.Мамон | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | ПС В.Мамон, Ячейка№3 | КТП №208 пс В.Мамон | 100 | 38
1962 | с. В.Мамон | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | ПС В.Мамон, Ячейка№3 | КТП №209 пс В.Мамон | 63 | 46
1963 | с. В.Мамон | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | ПС В.Мамон, Ячейка№3 | КТП №211 пс В.Мамон | 40 | 34
1964 | с. В.Мамон | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | ПС В.Мамон, Ячейка№31 | КТП №111 пс В.Мамон | 25 | 17.4
1965 | с. В.Мамон | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | ПС В.Мамон, Ячейка№32 | КТП №1201 пс В.Мамон | 100 | 87.6
1966 | с. В.Мамон | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | ПС В.Мамон, Ячейка№4 | КТП №1002 пс В.Мамон | 160 | 92
1967 | с. В.Мамон | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | ПС В.Мамон, Ячейка№4 | КТП №1003 пс В.Мамон | 100 | 28
1968 | с. В.Мамон | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | ПС В.Мамон, Ячейка№4 | КТП №1005 пс В.Мамон | 100 | 27
1969 | с. В.Мамон | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | ПС В.Мамон, Ячейка№4 | КТП №1006 пс В.Мамон | 100 | 35
1970 | с. В.Мамон | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | ПС В.Мамон, Ячейка№4 | КТП №1007 пс В.Мамон | 40 | 0
1971 | с. В.Мамон | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | ПС В.Мамон, Ячейка№4 | КТП №1008 пс В.Мамон | 250 | 66
1972 | с. В.Мамон | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | ПС В.Мамон, Ячейка№4 | КТП №1010 пс В.Мамон | 63 | 11
1973 | с. В.Мамон | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | ПС В.Мамон, Ячейка№4 | КТП №1012 пс В.Мамон | 100 | 21
1974 | с. В.Мамон | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | ПС В.Мамон, Ячейка№4 | КТП №1013 пс В.Мамон | 63 | 20
1975 | с. В.Мамон | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | ПС В.Мамон, Ячейка№4 | КТП №1016 пс В.Мамон | 63 | 56
1976 | с. В.Мамон | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | ПС В.Мамон, Ячейка№4 | КТП №1017 пс В.Мамон | 63 | 39
1977 | с. В.Мамон | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | ПС В.Мамон, Ячейка№4 | КТП №1018 пс В.Мамон | 63 | 48
1978 | с. В.Мамон | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | ПС В.Мамон, Ячейка№4 | КТП №1019 пс В.Мамон | 25 | 24
1979 | с. В.Мамон | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | ПС В.Мамон, Ячейка№4 | КТП №1020 пс В.Мамон | 63 | 49
1980 | с. В.Мамон | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | ПС В.Мамон, Ячейка№4 | КТП №1022 пс В.Мамон | 100 | 0
1981 | с. В.Мамон | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | ПС В.Мамон, Ячейка№5 | КТП №903 пс В.Мамон | 160 | 160
1982 | с. В.Мамон | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | ПС В.Мамон, Ячейка№5 | КТП №904 пс В.Мамон | 160 | 160
1983 | с. В.Мамон | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | ПС В.Мамон, Ячейка№5 | КТП №905 пс В.Мамон | 63 | 45.7
1984 | с. В.Мамон | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | ПС В.Мамон, Ячейка№6 | КТП №301 пс В.Мамон | 100 | 52
1985 | с. В.Мамон | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | ПС В.Мамон, Ячейка№6 | КТП №304 пс В.Мамон | 250 | 246.6
1986 | с. В.Мамон | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | ПС В.Мамон, Ячейка№6 | КТП №306 пс В.Мамон | 160 | 103
1987 | с. В.Мамон | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | ПС В.Мамон, Ячейка№6 | КТП №307 пс В.Мамон | 250 | 38
1988 | с. В.Мамон | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | ПС В.Мамон, Ячейка№6 | КТП №308 пс В.Мамон | 100 | 12
1989 | с. В.Мамон | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | ПС В.Мамон, Ячейка№6 | КТП №310 пс В.Мамон | 63 | 34
1990 | с. В.Мамон | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | ПС В.Мамон, Ячейка№6 | КТП №311 пс В.Мамон | 160 | 81
1991 | с. В.Мамон | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | ПС В.Мамон, Ячейка№6 | КТП №312 пс В.Мамон | 250 | 250
1992 | с. В.Мамон | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | ПС В.Мамон, Ячейка№6 | КТП №317 пс В.Мамон | 250 | 138
1993 | с. В.Мамон | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | ПС В.Мамон, Ячейка№8 | КТП №504 пс В.Мамон | 100 | 43.3
1994 | с. В.Мамон | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | ПС В.Мамон, Ячейка№8 | КТП №506 пс В.Мамон | 100 | 32.2
1995 | с. В.Мамон | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | ПС В.Мамон, Ячейка№8 | КТП №507 пс В.Мамон | 160 | 151.1
1996 | с. В.Мамон | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | ПС В.Мамон, Ячейка№8 | КТП №510 пс В.Мамон | 250 | 228.6
1997 | с. В.Мамон | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | ПС В.Мамон, Ячейка№8 | КТП №511 пс В.Мамон | 100 | 54.4
1998 | с. В.Мамон | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | ПС В.Мамон, Ячейка№8 | КТП №513 пс В.Мамон | 63 | 9
1999 | с. В.Мамон | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | ПС В.Мамон, Ячейка№8 | КТП №514 пс В.Мамон | 40 | 33.1
2000 | с. В.Мамон | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | ПС В.Мамон, Ячейка№8 | КТП №515 пс В.Мамон | 63 | 2.2
2001 | с. В.Мамон | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | ПС В.Мамон, Ячейка№8 | КТП №518 пс В.Мамон | 100 | 56.5
2002 | с. В.Мамон | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | ПС В.Мамон, Ячейка№9 | КТП №801 пс В.Мамон | 400 | 229
2003 | с. В.Мамон | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | ПС В.Мамон, Ячейка№9 | КТП №802 пс В.Мамон | 800 | 579
2004 | с. В.Мамон | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | ПС В.Мамон, Ячейка№9 | КТП №803 пс В.Мамон | 400 | 102
2005 | с. В.Мамон | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | ПС В.Мамон, Ячейка№9 | КТП №804 пс В.Мамон | 500 | 444
2006 | с. В.Мамон | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | ПС В.Мамон, Ячейка№9 | КТП №805 пс В.Мамон | 400 | 253
2007 | с. В.Мамон | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | ПС В.Мамон, Ячейка№9 | КТП №806 пс В.Мамон | 250 | 99
2008 | с. В.Мамон | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | ПС В.Мамон, Ячейка№9 | КТП №807 пс В.Мамон | 100 | 95
2009 | с. Гороховка | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | ПС Гороховка, Ячейка№1 | КТП №101 пс Гороховка | 100 | 100
2010 | с. Гороховка | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | ПС Гороховка, Ячейка№1 | КТП №102 пс Гороховка | 100 | 78
2011 | с. Гороховка | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | ПС Гороховка, Ячейка№1 | КТП №103 пс Гороховка | 63 | 37
2012 | с. Гороховка | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | ПС Гороховка, Ячейка№1 | КТП №104 пс Гороховка | 100 | 38
2013 | с. Гороховка | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | ПС Гороховка, Ячейка№1 | КТП №105 пс Гороховка | 100 | 76
2014 | с. Гороховка | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | ПС Гороховка, Ячейка№1 | КТП №107 пс Гороховка | 160 | 61
2015 | с. Гороховка | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | ПС Гороховка, Ячейка№1 | КТП №109 пс Гороховка | 160 | 91
2016 | с. Гороховка | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | ПС Гороховка, Ячейка№1 | КТП №110 пс Гороховка | 100 | 25
2017 | с. Гороховка | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | ПС Гороховка, Ячейка№1 | КТП №112 пс Гороховка | 160 | 143
2018 | с. Гороховка | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | ПС Гороховка, Ячейка№1 | КТП №113 пс Гороховка | 63 | 39
2019 | с. Гороховка | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | ПС Гороховка, Ячейка№1 | КТП №114 пс Гороховка | 100 | 9
2020 | с. Гороховка | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | ПС Гороховка, Ячейка№1 | КТП №116 пс Гороховка | 160 | 160
2021 | с. Гороховка | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | ПС Гороховка, Ячейка№1 | КТП №118 пс Гороховка | 100 | 70
2022 | с. Гороховка | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | ПС Гороховка, Ячейка№4 | КТП №202 пс Гороховка | 63 | 42
2023 | с. Гороховка | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | ПС Гороховка, Ячейка№4 | КТП №203 пс Гороховка | 100 | 81
2024 | с. Гороховка | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | ПС Гороховка, Ячейка№4 | КТП №204 пс Гороховка | 100 | 91
2025 | с. Гороховка | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | ПС Гороховка, Ячейка№6 | КТП №301 пс Гороховка | 100 | 52
2026 | с. Гороховка | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | ПС Гороховка, Ячейка№6 | КТП №302 пс Гороховка | 63 | 35
2027 | с. Гороховка | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | ПС Гороховка, Ячейка№6 | КТП №303 пс Гороховка | 25 | 25
2028 | с. Гороховка | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | ПС Гороховка, Ячейка№6 | КТП №304 пс Гороховка | 100 | 68
2029 | с. Гороховка | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | ПС Гороховка, Ячейка№6 | КТП №305 пс Гороховка | 160 | 153
2030 | с. Гороховка | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | ПС Гороховка, Ячейка№6 | КТП №306 пс Гороховка | 100 | 38
2031 | с. Гороховка | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | ПС Гороховка, Ячейка№6 | КТП №309 пс Гороховка | 63 | 39
2032 | с. Гороховка | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | ПС Гороховка, Ячейка№7 | КТП №403 пс Гороховка | 100 | 89
2033 | с. Гороховка | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | ПС Гороховка, Ячейка№7 | КТП №404 пс Гороховка | 63 | 18
2034 | с. Гороховка | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | ПС Гороховка, Ячейка№7 | КТП №405 пс Гороховка | 160 | 159
2035 | с. Гороховка | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | ПС Гороховка, Ячейка№7 | КТП №406 пс Гороховка | 63 | 39
2036 | с. Гороховка | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | ПС Гороховка, Ячейка№7 | КТП №409 пс Гороховка | 100 | 64
2037 | с. Гороховка | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | ПС Гороховка, Ячейка№7 | КТП №410 пс Гороховка | 160 | 141
2038 | с. Гороховка | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | ПС Гороховка, Ячейка№7 | КТП №411 пс Гороховка | 63 | 50
2039 | с. Гороховка | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | ПС Гороховка, Ячейка№7 | КТП №412 пс Гороховка | 63 | 43
2040 | с. Гороховка | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | ПС Гороховка, Ячейка№7 | КТП №413 пс Гороховка | 63 | 63
2041 | с. Гороховка | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | ПС Гороховка, Ячейка№7 | КТП №415 пс Гороховка | 100 | 56
2042 | с. Гороховка | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | ПС Гороховка, Ячейка№7 | КТП №416 пс Гороховка | 160 | 159
2043 | с. Гороховка | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | ПС Гороховка, Ячейка№7 | КТП №418 пс Гороховка | 63 | 63
2044 | с. Гороховка | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | ПС Гороховка, Ячейка№7 | КТП №419 пс Гороховка | 63 | 52
2045 | с. Дерезовка | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | ПС Дерезовка, Ячейка№3 | КТП №102 пс Дерезовка | 250 | 207
2046 | с. Дерезовка | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | ПС Дерезовка, Ячейка№3 | КТП №104 пс Дерезовка | 63 | 8
2047 | с. Дерезовка | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | ПС Дерезовка, Ячейка№3 | КТП №105 пс Дерезовка | 250 | 247
2048 | с. Дерезовка | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | ПС Дерезовка, Ячейка№3 | КТП №106 пс Дерезовка | 250 | 144
2049 | с. Дерезовка | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | ПС Дерезовка, Ячейка№3 | КТП №109 пс Дерезовка | 160 | 132
2050 | с. Дерезовка | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | ПС Дерезовка, Ячейка№3 | КТП №110 пс Дерезовка | 63 | 20
2051 | с. Дерезовка | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | ПС Дерезовка, Ячейка№3 | КТП №111 пс Дерезовка | 63 | 42
2052 | с. Дерезовка | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | ПС Дерезовка, Ячейка№3 | КТП №112 пс Дерезовка | 63 | 23
2053 | с. Дерезовка | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | ПС Дерезовка, Ячейка№3 | КТП №114 пс Дерезовка | 160 | 118
2054 | с. Дерезовка | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | ПС Дерезовка, Ячейка№3 | КТП №116 пс Дерезовка | 63 | 29
2055 | с. Дерезовка | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | ПС Дерезовка, Ячейка№3 | КТП №117 пс Дерезовка | 250 | 125
2056 | с. Дерезовка | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | ПС Дерезовка, Ячейка№4 | КТП №202 пс Дерезовка | 100 | 77
2057 | с. Дерезовка | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | ПС Дерезовка, Ячейка№5 | КТП №304 пс Дерезовка | 63 | 47
2058 | с. Дерезовка | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | ПС Дерезовка, Ячейка№5 | КТП №306 пс Дерезовка | 100 | 100
2059 | с. Дерезовка | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | ПС Дерезовка, Ячейка№5 | КТП №309 пс Дерезовка | 63 | 49
2060 | с. Дерезовка | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | ПС Дерезовка, Ячейка№5 | КТП №310 пс Дерезовка | 250 | 240
2061 | с. Лозовое | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | ПС Лозовое, Ячейка№1 | КТП №101 пс Лозовое | 160 | 137.9
2062 | с. Лозовое | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | ПС Лозовое, Ячейка№1 | КТП №102 пс Лозовое | 100 | 87.6
2063 | с. Лозовое | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | ПС Лозовое, Ячейка№1 | КТП №103 пс Лозовое | 160 | 80.5
2064 | с. Лозовое | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | ПС Лозовое, Ячейка№1 | КТП №104 пс Лозовое | 250 | 198.1
2065 | с. Лозовое | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | ПС Лозовое, Ячейка№1 | КТП №105 пс Лозовое | 160 | 101.9
2066 | с. Лозовое | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | ПС Лозовое, Ячейка№1 | КТП №106 пс Лозовое | 100 | 69.6
2067 | с. Лозовое | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | ПС Лозовое, Ячейка№1 | КТП №107 пс Лозовое | 100 | 85.5
2068 | с. Лозовое | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | ПС Лозовое, Ячейка№1 | КТП №108 пс Лозовое | 63 | 26.4
2069 | с. Лозовое | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | ПС Лозовое, Ячейка№1 | КТП №109 пс Лозовое | 63 | 40.2
2070 | с. Лозовое | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | ПС Лозовое, Ячейка№1 | КТП №110 пс Лозовое | 100 | 55.1
2071 | с. Лозовое | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | ПС Лозовое, Ячейка№1 | КТП №111 пс Лозовое | 40 | 0
2072 | с. Лозовое | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | ПС Лозовое, Ячейка№1 | КТП №113 пс Лозовое | 160 | 119.2
2073 | с. Лозовое | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | ПС Лозовое, Ячейка№1 | КТП №114 пс Лозовое | 160 | 157.3
2074 | с. Лозовое | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | ПС Лозовое, Ячейка№1 | КТП №115 пс Лозовое | 40 | 38
2075 | с. Лозовое | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | ПС Лозовое, Ячейка№1 | КТП №118 пс Лозовое | 160 | 97.8
2076 | с. Лозовое | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | ПС Лозовое, Ячейка№11 | КТП №401 пс Лозовое | 40 | 10.3
2077 | с. Лозовое | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | ПС Лозовое, Ячейка№11 | КТП №402 пс Лозовое | 40 | 13.8
2078 | с. Лозовое | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | ПС Лозовое, Ячейка№4 | КТП №202 пс Лозовое | 160 | 112.3
2079 | с. Лозовое | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | ПС Лозовое, Ячейка№4 | КТП №203 пс Лозовое | 160 | 130.3
2080 | с. Лозовое | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | ПС Лозовое, Ячейка№4 | КТП №204 пс Лозовое | 63 | 34
2081 | с. Лозовое | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | ПС Лозовое, Ячейка№4 | КТП №205 пс Лозовое | 100 | 95.9
2082 | с. Лозовое | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | ПС Лозовое, Ячейка№4 | КТП №206 пс Лозовое | 100 | 51.6
2083 | с. Лозовое | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | ПС Лозовое, Ячейка№4 | КТП №207 пс Лозовое | 40 | 32.4
2084 | с. Лозовое | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | ПС Лозовое, Ячейка№4 | КТП №208 пс Лозовое | 400 | 211.1
2085 | с. Лозовое | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | ПС Лозовое, Ячейка№4 | КТП №212 пс Лозовое | 160 | 86
2086 | с. Лозовое | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | ПС Лозовое, Ячейка№4 | КТП №213 пс Лозовое | 63 | 24.3
2087 | с. Лозовое | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | ПС Лозовое, Ячейка№4 | КТП №219 пс Лозовое | 250 | 181.5
2088 | с. Лозовое | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | ПС Лозовое, Ячейка№6 | КТП №601 пс Лозовое | 160 | 106.8
2089 | с. Лозовое | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | ПС Лозовое, Ячейка№6 | КТП №603 пс Лозовое | 160 | 130.3
2090 | с. Лозовое | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | ПС Лозовое, Ячейка№6 | КТП №604 пс Лозовое | 160 | 131
2091 | с. Лозовое | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | ПС Лозовое, Ячейка№6 | КТП №608 пс Лозовое | 63 | 0
2092 | с. Лозовое | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | ПС Лозовое, Ячейка№6 | КТП №609 пс Лозовое | 100 | 35
2093 | с. Лозовое | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | ПС Лозовое, Ячейка№6 | КТП №610 пс Лозовое | 63 | 22.2
2094 | с. Лозовое | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | ПС Лозовое, Ячейка№9 | КТП №301 пс Лозовое | 100 | 40.5
2095 | с. Лозовое | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | ПС Лозовое, Ячейка№9 | КТП №302 пс Лозовое | 40 | 19.3
2096 | с. Лозовое | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | ПС Лозовое, Ячейка№9 | КТП №303 пс Лозовое | 63 | 49.2
2097 | с. Лозовое | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | ПС Лозовое, Ячейка№9 | КТП №304 пс Лозовое | 100 | 95.2
2098 | с. Н.Мамон | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | ПС Н.Мамон, Ячейка№11 | КТП №302 пс Н.Мамон | 63 | 0
2099 | с. Н.Мамон | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | ПС Н.Мамон, Ячейка№11 | КТП №303 пс Н.Мамон | 100 | 14.9
2100 | с. Н.Мамон | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | ПС Н.Мамон, Ячейка№11 | КТП №304 пс Н.Мамон | 100 | 48.8
2101 | с. Н.Мамон | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | ПС Н.Мамон, Ячейка№11 | КТП №305 пс Н.Мамон | 100 | 67.5
2102 | с. Н.Мамон | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | ПС Н.Мамон, Ячейка№11 | КТП №306 пс Н.Мамон | 100 | 93.1
2103 | с. Н.Мамон | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | ПС Н.Мамон, Ячейка№11 | КТП №307 пс Н.Мамон | 160 | 121.3
2104 | с. Н.Мамон | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | ПС Н.Мамон, Ячейка№11 | КТП №320 пс Н.Мамон | 250 | 139.3
2105 | с. Н.Мамон | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | ПС Н.Мамон, Ячейка№11 | КТП №323 пс Н.Мамон | 63 | 46.4
2106 | с. Н.Мамон | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | ПС Н.Мамон, Ячейка№11 | КТП №324 пс Н.Мамон | 63 | 13.2
2107 | с. Н.Мамон | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | ПС Н.Мамон, Ячейка№16 | КТП №401 пс Н.Мамон | 160 | 93.6
2108 | с. Н.Мамон | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | ПС Н.Мамон, Ячейка№16 | КТП №402 пс Н.Мамон | 250 | 220.3
2109 | с. Н.Мамон | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | ПС Н.Мамон, Ячейка№16 | КТП №403 пс Н.Мамон | 100 | 89
2110 | с. Н.Мамон | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | ПС Н.Мамон, Ячейка№16 | КТП №404 пс Н.Мамон | 100 | 53.7
2111 | с. Н.Мамон | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | ПС Н.Мамон, Ячейка№16 | КТП №405 пс Н.Мамон | 100 | 51.6
2112 | с. Н.Мамон | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | ПС Н.Мамон, Ячейка№16 | КТП №407 пс Н.Мамон | 160 | 117.8
2113 | с. Н.Мамон | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | ПС Н.Мамон, Ячейка№16 | КТП №408 пс Н.Мамон | 100 | 48.8
2114 | с. Н.Мамон | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | ПС Н.Мамон, Ячейка№16 | КТП №409 пс Н.Мамон | 100 | 60.6
2115 | с. Н.Мамон | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | ПС Н.Мамон, Ячейка№16 | КТП №410 пс Н.Мамон | 160 | 104
2116 | с. Н.Мамон | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | ПС Н.Мамон, Ячейка№16 | КТП №412 пс Н.Мамон | 63 | 61
2117 | с. Н.Мамон | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | ПС Н.Мамон, Ячейка№17 | КТП №501 пс Н.Мамон | 400 | 291.4
2118 | с. Н.Мамон | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | ПС Н.Мамон, Ячейка№17 | КТП №502 пс Н.Мамон | 160 | 118.5
2119 | с. Н.Мамон | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | ПС Н.Мамон, Ячейка№17 | КТП №503 пс Н.Мамон | 630 | 490.3
2120 | с. Н.Мамон | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | ПС Н.Мамон, Ячейка№17 | КТП №506 пс Н.Мамон | 630 | 543.5
2121 | с. Н.Мамон | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | ПС Н.Мамон, Ячейка№17 | КТП №507 пс Н.Мамон | 400 | 368.9
2122 | с. Н.Мамон | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | ПС Н.Мамон, Ячейка№17 | КТП №508 пс Н.Мамон | 630 | 594.9
2123 | с. Н.Мамон | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | ПС Н.Мамон, Ячейка№2 | КТП №101 пс Н.Мамон | 100 | 39.1
2124 | с. Н.Мамон | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | ПС Н.Мамон, Ячейка№2 | КТП №102 пс Н.Мамон | 160 | 77.7
2125 | с. Н.Мамон | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | ПС Н.Мамон, Ячейка№2 | КТП №103 пс Н.Мамон | 160 | 66.6
2126 | с. Н.Мамон | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | ПС Н.Мамон, Ячейка№2 | КТП №104 пс Н.Мамон | 63 | 34
2127 | с. Н.Мамон | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | ПС Н.Мамон, Ячейка№2 | КТП №106 пс Н.Мамон | 63 | 20.1
2128 | с. Н.Мамон | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | ПС Н.Мамон, Ячейка№2 | КТП №107пс Н.Мамон | 100 | 52.3
2129 | с. Н.Мамон | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | ПС Н.Мамон, Ячейка№2 | КТП №108 пс Н.Мамон | 160 | 96.4
2130 | с. Н.Мамон | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | ПС Н.Мамон, Ячейка№2 | КТП №110 пс Н.Мамон | 63 | 37.4
2131 | с. Н.Мамон | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | ПС Н.Мамон, Ячейка№2 | КТП №112 пс Н.Мамон | 25 | 21.6
2132 | с. Н.Мамон | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | ПС Н.Мамон, Ячейка№2 | КТП №113 пс Н.Мамон | 100 | 89.7
2133 | с. Н.Мамон | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | ПС Н.Мамон, Ячейка№2 | КТП №116 пс Н.Мамон | 63 | 50.6
2134 | с. Н.Мамон | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | ПС Н.Мамон, Ячейка№5 | КТП №202 пс Н.Мамон | 100 | 78.6
2135 | с. Н.Мамон | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | ПС Н.Мамон, Ячейка№5 | КТП №203 пс Н.Мамон | 63 | 53.4
2136 | с. Н.Мамон | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | ПС Н.Мамон, Ячейка№5 | КТП №204 пс Н.Мамон | 160 | 108.1
2137 | с. Н.Мамон | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | ПС Н.Мамон, Ячейка№5 | КТП №206 пс Н.Мамон | 250 | 163.5
2138 | с. Н.Мамон | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | ПС Н.Мамон, Ячейка№5 | КТП №207 пс Н.Мамон | 63 | 38.1
2139 | с. Н.Мамон | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | ПС Н.Мамон, Ячейка№5 | КТП №208 пс Н.Мамон | 25 | 16.1
2140 | с. Н.Мамон | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | ПС Н.Мамон, Ячейка№5 | КТП №209 пс Н.Мамон | 100 | 57.1
2141 | с. Н.Мамон | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | ПС Н.Мамон, Ячейка№5 | КТП №210 пс Н.Мамон | 160 | 141.4
2142 | с. Н.Мамон | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | ПС Н.Мамон, Ячейка№5 | КТП №211 пс Н.Мамон | 25 | 16.1
2143 | с. Н.Мамон | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | ПС Н.Мамон, Ячейка№5 | КТП №212 пс Н.Мамон | 160 | 76.3
2144 | с. Н.Мамон | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | ПС Н.Мамон, Ячейка№5 | КТП №213 пс Н.Мамон | 160 | 93.6
2145 | с. Н.Мамон | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | ПС Н.Мамон, Ячейка№5 | КТП №214 пс Н.Мамон | 63 | 61
2146 | с. Н.Мамон | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | ПС Н.Мамон, Ячейка№5 | КТП №215 пс Н.Мамон | 40 | 29.7
2147 | с. Н.Мамон | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | ПС Н.Мамон, Ячейка№5 | КТП №217 пс Н.Мамон | 63 | 54.7
2148 | с. Н.Мамон | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | ПС Н.Мамон, Ячейка№5 | КТП №219 пс Н.Мамон | 160 | 120.6
2149 | с. Осетровка | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | ПС Осетровка, Ячейка№2 | КТП №101 пс Осетровка | 25 | 0
2150 | с. Осетровка | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | ПС Осетровка, Ячейка№2 | КТП №102 пс Осетровка | 100 | 60
2151 | с. Осетровка | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | ПС Осетровка, Ячейка№2 | КТП №103 пс Осетровка | 160 | 34
2152 | с. Осетровка | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | ПС Осетровка, Ячейка№2 | КТП №104 пс Осетровка | 160 | 71
2153 | с. Осетровка | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | ПС Осетровка, Ячейка№2 | КТП №105 пс Осетровка | 100 | 73
2154 | с. Осетровка | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | ПС Осетровка, Ячейка№3 | КТП №201 пс Осетровка | 160 | 105
2155 | с. Осетровка | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | ПС Осетровка, Ячейка№3 | КТП №202 пс Осетровка | 160 | 136
2156 | с. Осетровка | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | ПС Осетровка, Ячейка№3 | КТП №203 пс Осетровка | 160 | 158
2157 | с. Осетровка | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | ПС Осетровка, Ячейка№3 | КТП №204 пс Осетровка | 100 | 67
2158 | с. Осетровка | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | ПС Осетровка, Ячейка№3 | КТП №205 пс Осетровка | 100 | 35
2159 | с. Осетровка | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | ПС Осетровка, Ячейка№3 | КТП №206 пс Осетровка | 63 | 42
2160 | с. Осетровка | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | ПС Осетровка, Ячейка№7 | КТП №301 пс Осетровка | 100 | 95
2161 | с. Р.Журавка | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | ПС Р.Журавка, Ячейка№1 | КТП №101 пс Р.Журавка | 63 | 60.3
2162 | с. Р.Журавка | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | ПС Р.Журавка, Ячейка№1 | КТП №102 пс Р.Журавка | 100 | 0
2163 | с. Р.Журавка | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | ПС Р.Журавка, Ячейка№1 | КТП №103 пс Р.Журавка | 160 | 90
2164 | с. Р.Журавка | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | ПС Р.Журавка, Ячейка№1 | КТП №104 пс Р.Журавка | 100 | 38
2165 | с. Р.Журавка | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | ПС Р.Журавка, Ячейка№1 | КТП №105 пс Р.Журавка | 160 | 98
2166 | с. Р.Журавка | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | ПС Р.Журавка, Ячейка№1 | КТП №106 пс Р.Журавка | 160 | 79
2167 | с. Р.Журавка | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | ПС Р.Журавка, Ячейка№1 | КТП №107 пс Р.Журавка | 160 | 132
2168 | с. Р.Журавка | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | ПС Р.Журавка, Ячейка№1 | КТП №108 пс Р.Журавка | 63 | 53
2169 | с. Р.Журавка | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | ПС Р.Журавка, Ячейка№1 | КТП №110 пс Р.Журавка | 100 | 74
2170 | с. Р.Журавка | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | ПС Р.Журавка, Ячейка№1 | КТП №111 пс Р.Журавка | 100 | 76
2171 | с. Р.Журавка | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | ПС Р.Журавка, Ячейка№1 | КТП №112 пс Р.Журавка | 160 | 160
2172 | с. Р.Журавка | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | ПС Р.Журавка, Ячейка№1 | КТП №114 пс Р.Журавка | 160 | 130
2173 | с. Р.Журавка | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | ПС Р.Журавка, Ячейка№1 | КТП №115 пс Р.Журавка | 160 | 75
2174 | с. Р.Журавка | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | ПС Р.Журавка, Ячейка№1 | КТП №117 пс Р.Журавка | 63 | 48
2175 | с. Р.Журавка | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | ПС Р.Журавка, Ячейка№1 | КТП №118 пс Р.Журавка | 63 | 28
2176 | с. Р.Журавка | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | ПС Р.Журавка, Ячейка№1 | КТП №119 пс Р.Журавка | 160 | 82
2177 | с. Р.Журавка | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | ПС Р.Журавка, Ячейка№2 | КТП №201 пс Р.Журавка | 250 | 173
2178 | с. Р.Журавка | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | ПС Р.Журавка, Ячейка№2 | КТП №204 пс Р.Журавка | 40 | 26
2179 | с. Р.Журавка | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | ПС Р.Журавка, Ячейка№2 | КТП №205 пс Р.Журавка | 160 | 158
2180 | с. Р.Журавка | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | ПС Р.Журавка, Ячейка№2 | КТП №209 пс Р.Журавка | 100 | 51
2181 | с. Р.Журавка | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | ПС Р.Журавка, Ячейка№5 | КТП №401 пс Р.Журавка | 250 | 250
2182 | с. Р.Журавка | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | ПС Р.Журавка, Ячейка№5 | КТП №402 пс Р.Журавка | 160 | 137
2183 | с. Р.Журавка | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | ПС Р.Журавка, Ячейка№5 | КТП №403 пс Р.Журавка | 63 | 63
2184 | с. Р.Журавка | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | ПС Р.Журавка, Ячейка№6 | КТП №301 пс Р.Журавка | 160 | 115
2185 | с. Р.Журавка | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | ПС Р.Журавка, Ячейка№6 | КТП №302 пс Р.Журавка | 160 | 114
2186 | с. Р.Журавка | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | ПС Р.Журавка, Ячейка№6 | КТП №303 пс Р.Журавка | 250 | 176
2187 | с. Р.Журавка | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | ПС Р.Журавка, Ячейка№6 | КТП №304 пс Р.Журавка | 100 | 63
2188 | с. Р.Журавка | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | ПС Р.Журавка, Ячейка№6 | КТП №306 пс Р.Журавка | 100 | 78
2189 | с. Р.Журавка | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | ПС Р.Журавка, Ячейка№6 | КТП №307 пс Р.Журавка | 63 | 41
2190 | с. Р.Журавка | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | ПС Р.Журавка, Ячейка№6 | КТП №308 пс Р.Журавка | 100 | 56
2191 | с. Р.Журавка | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | ПС Р.Журавка, Ячейка№6 | КТП №309 пс Р.Журавка | 250 | 198
2192 | с. Р.Журавка | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | ПС Р.Журавка, Ячейка№6 | КТП №310 пс Р.Журавка | 25 | 23
2193 | с. Р.Журавка | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | ПС Р.Журавка, Ячейка№6 | КТП №312 пс Р.Журавка | 63 | 29
2194 | с. Р.Журавка | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | ПС Р.Журавка, Ячейка№6 | КТП №313 пс Р.Журавка | 100 | 79
2195 | с. Р.Журавка | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | ПС Р.Журавка, Ячейка№6 | КТП №315 пс Р.Журавка | 25 | 25
2196 | с. Р.Журавка | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | ПС Р.Журавка, Ячейка№6 | КТП №318 пс Р.Журавка | 160 | 115
2197 | с. Р.Журавка | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | ПС Р.Журавка, Ячейка№6 | КТП №319 пс Р.Журавка | 100 | 45
2198 | с. Р.Журавка | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | ПС Р.Журавка, Ячейка№6 | КТП №320 пс Р.Журавка | 63 | 18
2199 | с. Р.Журавка | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | ПС Р.Журавка, Ячейка№6 | КТП №321 пс Р.Журавка | 100 | 100
2200 | с. Р.Журавка | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | ПС Р.Журавка, Ячейка№6 | КТП №322 пс Р.Журавка | 40 | 7
2201 | с. Р.Журавка | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | ПС Р.Журавка, Ячейка№6 | КТП №323 пс Р.Журавка | 40 | 0
2202 | с. Верхняя Хава | В.Хавский | В. Хавский РЭС | В.Хава, В ВЛ-10-21 | 21-1 | 200 | 72.2
2203 | с. Верхняя Хава | В.Хавский | В. Хавский РЭС | В.Хава, В ВЛ-10-21 | 21-2 | 500 | 311.1
2204 | с. Верхняя Хава | В.Хавский | В. Хавский РЭС | В.Хава, В ВЛ-10-21 | 21-3 | 800 | 635
2205 | с. Верхняя Хава | В.Хавский | В. Хавский РЭС | В.Хава, В ВЛ-10-21 | 21-4 | 250 | 115
2206 | с. Верхняя Хава | В.Хавский | В. Хавский РЭС | В.Хава, В ВЛ-10-22 | 22-1 | 400 | 0
2207 | с. Верхняя Хава | В.Хавский | В. Хавский РЭС | В.Хава, В ВЛ-10-22 | 22-10 | 250 | 98.9
2208 | с. Верхняя Хава | В.Хавский | В. Хавский РЭС | В.Хава, В ВЛ-10-22 | 22-11 | 250 | 0
2209 | с. Верхняя Хава | В.Хавский | В. Хавский РЭС | В.Хава, В ВЛ-10-22 | 22-12 | 200 | 0
2210 | с. Верхняя Хава | В.Хавский | В. Хавский РЭС | В.Хава, В ВЛ-10-22 | 22-15 | 160 | 37.8
2211 | с. Верхняя Хава | В.Хавский | В. Хавский РЭС | В.Хава, В ВЛ-10-22 | 22-2 | 400 | 0
2212 | с. Верхняя Хава | В.Хавский | В. Хавский РЭС | В.Хава, В ВЛ-10-22 | 22-3 | 160 | 0
2213 | с. Верхняя Хава | В.Хавский | В. Хавский РЭС | В.Хава, В ВЛ-10-22 | 22-5 | 400 | 72.2
2214 | с. Верхняя Хава | В.Хавский | В. Хавский РЭС | В.Хава, В ВЛ-10-22 | 22-6 | 160 | 85.6
2215 | с. Верхняя Хава | В.Хавский | В. Хавский РЭС | В.Хава, В ВЛ-10-22 | 22-7 | 100 | 16.7
2216 | с. Верхняя Хава | В.Хавский | В. Хавский РЭС | В.Хава, В ВЛ-10-22 | 22-8 | 250 | 17.8
2217 | с. Верхняя Хава | В.Хавский | В. Хавский РЭС | В.Хава, В ВЛ-10-22 | 22-9 | 250 | 0
2218 | с. Верхняя Хава | В.Хавский | В. Хавский РЭС | В.Хава, В ВЛ-10-23 | 23-1 | 500 | 251.1
2219 | с. Верхняя Хава | В.Хавский | В. Хавский РЭС | В.Хава, ВЛ-10-1 | 1-1 | 100 | 0
2220 | с. Верхняя Хава | В.Хавский | В. Хавский РЭС | В.Хава, ВЛ-10-1 | 1-12 | 500 | 500
2221 | с. Верхняя Хава | В.Хавский | В. Хавский РЭС | В.Хава, ВЛ-10-1 | 1-14 | 160 | 62.2
2222 | с. Верхняя Хава | В.Хавский | В. Хавский РЭС | В.Хава, ВЛ-10-1 | 1-17 | 100 | 0
2223 | с. Верхняя Хава | В.Хавский | В. Хавский РЭС | В.Хава, ВЛ-10-1 | 1-18 | 250 | 13.9
2224 | с. Верхняя Хава | В.Хавский | В. Хавский РЭС | В.Хава, ВЛ-10-1 | 1-19 | 160 | 0
2225 | с. Верхняя Хава | В.Хавский | В. Хавский РЭС | В.Хава, ВЛ-10-1 | 1-2 | 160 | 35.6
2226 | с. Верхняя Хава | В.Хавский | В. Хавский РЭС | В.Хава, ВЛ-10-1 | 1-21 | 160 | 4.4
2227 | с. Верхняя Хава | В.Хавский | В. Хавский РЭС | В.Хава, ВЛ-10-1 | 1-22 | 40 | 26.1
2228 | с. Верхняя Хава | В.Хавский | В. Хавский РЭС | В.Хава, ВЛ-10-1 | 1-3 | 100 | 0
2229 | с. Верхняя Хава | В.Хавский | В. Хавский РЭС | В.Хава, ВЛ-10-1 | 1-4 | 100 | 0
2230 | с. Верхняя Хава | В.Хавский | В. Хавский РЭС | В.Хава, ВЛ-10-1 | 1-5 | 160 | 0
2231 | с. Верхняя Хава | В.Хавский | В. Хавский РЭС | В.Хава, ВЛ-10-1 | 1-8 | 250 | 187.8
2232 | с. Верхняя Хава | В.Хавский | В. Хавский РЭС | В.Хава, ВЛ-10-10 | 10-1 | 250 | 141.7
2233 | с. Верхняя Хава | В.Хавский | В. Хавский РЭС | В.Хава, ВЛ-10-10 | 10-10 | 25 | 9.4
2234 | с. Верхняя Хава | В.Хавский | В. Хавский РЭС | В.Хава, ВЛ-10-10 | 10-13 | 400 | 130.6
2235 | с. Верхняя Хава | В.Хавский | В. Хавский РЭС | В.Хава, ВЛ-10-10 | 10-15 | 250 | 0
2236 | с. Верхняя Хава | В.Хавский | В. Хавский РЭС | В.Хава, ВЛ-10-10 | 10-17 | 100 | 20
2237 | с. Верхняя Хава | В.Хавский | В. Хавский РЭС | В.Хава, ВЛ-10-10 | 10-3 | 250 | 0
2238 | с. Верхняя Хава | В.Хавский | В. Хавский РЭС | В.Хава, ВЛ-10-10 | 10-5 | 160 | 28.9
2239 | с. Верхняя Хава | В.Хавский | В. Хавский РЭС | В.Хава, ВЛ-10-10 | 10-6 | 250 | 102.2
2240 | с. Верхняя Хава | В.Хавский | В. Хавский РЭС | В.Хава, ВЛ-10-10 | 10-7 | 160 | 79.4
2241 | с. Верхняя Хава | В.Хавский | В. Хавский РЭС | В.Хава, ВЛ-10-10 | 10-8 | 250 | 107.8
2242 | с. Верхняя Хава | В.Хавский | В. Хавский РЭС | В.Хава, ВЛ-10-10 | 10-9 | 100 | 0
2243 | с. Верхняя Хава | В.Хавский | В. Хавский РЭС | В.Хава, ВЛ-10-12 | 12-1 | 250 | 0
2244 | с. Верхняя Хава | В.Хавский | В. Хавский РЭС | В.Хава, ВЛ-10-13 | 13-1 | 400 | 215.6
2245 | с. Верхняя Хава | В.Хавский | В. Хавский РЭС | В.Хава, ВЛ-10-13 | 13-3 | 40 | 6.7
2246 | с. Верхняя Хава | В.Хавский | В. Хавский РЭС | В.Хава, ВЛ-10-13 | 13-5 | 160 | 65.6
2247 | с. Верхняя Хава | В.Хавский | В. Хавский РЭС | В.Хава, ВЛ-10-2 | 2-2 | 100 | 100
2248 | с. Верхняя Хава | В.Хавский | В. Хавский РЭС | В.Хава, ВЛ-10-2 | 2-22 | 63 | 46.3
2249 | с. Верхняя Хава | В.Хавский | В. Хавский РЭС | В.Хава, ВЛ-10-2 | 2-3 | 250 | 83.3
2250 | с. Верхняя Хава | В.Хавский | В. Хавский РЭС | В.Хава, ВЛ-10-2 | 2-4 | 160 | 96.1
2251 | с. Верхняя Хава | В.Хавский | В. Хавский РЭС | В.Хава, ВЛ-10-2 | 2-6 | 100 | 0
2252 | с. Верхняя Хава | В.Хавский | В. Хавский РЭС | В.Хава, ВЛ-10-2 | 2-7 | 30 | 13.3
2253 | с. Верхняя Хава | В.Хавский | В. Хавский РЭС | В.Хава, ВЛ-10-3 | 3-1 | 250 | 233.3
2254 | с. Верхняя Хава | В.Хавский | В. Хавский РЭС | В.Хава, ВЛ-10-3 | 3-4 | 100 | 25
2255 | с. Верхняя Хава | В.Хавский | В. Хавский РЭС | В.Хава, ВЛ-10-3 | 3-5 | 100 | 8.3
2256 | с. Верхняя Хава | В.Хавский | В. Хавский РЭС | В.Хава, ВЛ-10-3 | 3-6 | 100 | 30.6
2257 | с. Верхняя Хава | В.Хавский | В. Хавский РЭС | В.Хава, ВЛ-10-3 | 3-8 | 63 | 4.7
2258 | с. Верхняя Хава | В.Хавский | В. Хавский РЭС | В.Хава, ВЛ-10-6 | 6-1 | 160 | 35
2259 | с. Верхняя Хава | В.Хавский | В. Хавский РЭС | В.Хава, ВЛ-10-6 | 6-10 | 63 | 7.4
2260 | с. Верхняя Хава | В.Хавский | В. Хавский РЭС | В.Хава, ВЛ-10-6 | 6-14 | 100 | 0
2261 | с. Верхняя Хава | В.Хавский | В. Хавский РЭС | В.Хава, ВЛ-10-6 | 6-15 | 100 | 83.3
2262 | с. Верхняя Хава | В.Хавский | В. Хавский РЭС | В.Хава, ВЛ-10-6 | 6-17 | 63 | 15.8
2263 | с. Верхняя Хава | В.Хавский | В. Хавский РЭС | В.Хава, ВЛ-10-6 | 6-18 | 63 | 0
2264 | с. Верхняя Хава | В.Хавский | В. Хавский РЭС | В.Хава, ВЛ-10-6 | 6-19 | 400 | 400
2265 | с. Верхняя Хава | В.Хавский | В. Хавский РЭС | В.Хава, ВЛ-10-6 | 6-20 | 100 | 49.4
2266 | с. Верхняя Хава | В.Хавский | В. Хавский РЭС | В.Хава, ВЛ-10-6 | 6-23 | 100 | 5
2267 | с. Верхняя Хава | В.Хавский | В. Хавский РЭС | В.Хава, ВЛ-10-6 | 6-24 | 160 | 0
2268 | с. Верхняя Хава | В.Хавский | В. Хавский РЭС | В.Хава, ВЛ-10-6 | 6-25 | 160 | 0
2269 | с. Верхняя Хава | В.Хавский | В. Хавский РЭС | В.Хава, ВЛ-10-6 | 6-26 | 160 | 0
2270 | с. Верхняя Хава | В.Хавский | В. Хавский РЭС | В.Хава, ВЛ-10-6 | 6-3 | 250 | 11.1
2271 | с. Верхняя Хава | В.Хавский | В. Хавский РЭС | В.Хава, ВЛ-10-6 | 6-5 | 160 | 0
2272 | с. Верхняя Хава | В.Хавский | В. Хавский РЭС | В.Хава, ВЛ-10-6 | 6-7 | 100 | 86.1
2273 | с. Верхняя Хава | В.Хавский | В. Хавский РЭС | В.Хава, ВЛ-10-6 | 6-9 | 160 | 0
2274 | с. Верхняя Хава | В.Хавский | В. Хавский РЭС | В.Хава, ВЛ-10-7 | 7-10 | 63 | 49.1
2275 | с. Верхняя Хава | В.Хавский | В. Хавский РЭС | В.Хава, ВЛ-10-7 | 7-11 | 100 | 0
2276 | с. Верхняя Хава | В.Хавский | В. Хавский РЭС | В.Хава, ВЛ-10-7 | 7-12 | 100 | 33.3
2277 | с. Верхняя Хава | В.Хавский | В. Хавский РЭС | В.Хава, ВЛ-10-7 | 7-14 | 100 | 30.6
2278 | с. Верхняя Хава | В.Хавский | В. Хавский РЭС | В.Хава, ВЛ-10-7 | 7-15 | 100 | 0
2279 | с. Верхняя Хава | В.Хавский | В. Хавский РЭС | В.Хава, ВЛ-10-7 | 7-16 | 100 | 33.3
2280 | с. Верхняя Хава | В.Хавский | В. Хавский РЭС | В.Хава, ВЛ-10-7 | 7-17 | 100 | 0
2281 | с. Верхняя Хава | В.Хавский | В. Хавский РЭС | В.Хава, ВЛ-10-7 | 7-18 | 250 | 156.7
2282 | с. Верхняя Хава | В.Хавский | В. Хавский РЭС | В.Хава, ВЛ-10-7 | 7-19 | 160 | 90
2283 | с. Верхняя Хава | В.Хавский | В. Хавский РЭС | В.Хава, ВЛ-10-7 | 7-20 | 100 | 33.3
2284 | с. Верхняя Хава | В.Хавский | В. Хавский РЭС | В.Хава, ВЛ-10-7 | 7-26 | 400 | 400
2285 | с. Верхняя Хава | В.Хавский | В. Хавский РЭС | В.Хава, ВЛ-10-7 | 7-3 | 100 | 17.8
2286 | с. Верхняя Хава | В.Хавский | В. Хавский РЭС | В.Хава, ВЛ-10-7 | 7-4 | 100 | 12.5
2287 | с. Верхняя Хава | В.Хавский | В. Хавский РЭС | В.Хава, ВЛ-10-7 | 7-7 | 100 | 37.8
2288 | с. Верхняя Хава | В.Хавский | В. Хавский РЭС | В.Хава, ВЛ-10-7 | 7-8 | 250 | 50
2289 | с. Верхняя Хава | В.Хавский | В. Хавский РЭС | В.Хава, ВЛ-10-7 | 7-9 | 160 | 2.2
2290 | с. Верхняя Хава | В.Хавский | В. Хавский РЭС | В.Хава, ВЛ-10-8 | 8-1 | 160 | 0
2291 | с. Верхняя Хава | В.Хавский | В. Хавский РЭС | В.Хава, ВЛ-10-8 | 8-2 | 160 | 0
2292 | с. Верхняя Хава | В.Хавский | В. Хавский РЭС | В.Хава, ВЛ-10-8 | 8-3 | 100 | 0
2293 | с. Верхняя Хава | В.Хавский | В. Хавский РЭС | В.Хава, ВЛ-10-8 | 8-6 | 160 | 0
2294 | с. Верхняя Хава | В.Хавский | В. Хавский РЭС | В.Хава, ВЛ-10-8 | 8-7 | 250 | 0
2295 | с. Верхняя Хава | В.Хавский | В. Хавский РЭС | В.Хава, ВЛ-10-8 | 8-8 | 100 | 18.3
2296 | п. Вишневка | В.Хавский | В. Хавский РЭС | Верный, ВЛ-10-3 | 3-1 | 100 | 35
2297 | п. Вишневка | В.Хавский | В. Хавский РЭС | Верный, ВЛ-10-3 | 3-10 | 160 | 74.4
2298 | п. Вишневка | В.Хавский | В. Хавский РЭС | Верный, ВЛ-10-3 | 3-2 | 160 | 46.1
2299 | п. Вишневка | В.Хавский | В. Хавский РЭС | Верный, ВЛ-10-3 | 3-3 | 100 | 32.8
2300 | п. Вишневка | В.Хавский | В. Хавский РЭС | Верный, ВЛ-10-3 | 3-4 | 250 | 44.4
2301 | п. Вишневка | В.Хавский | В. Хавский РЭС | Верный, ВЛ-10-3 | 3-5 | 250 | 90
2302 | п. Вишневка | В.Хавский | В. Хавский РЭС | Верный, ВЛ-10-3 | 3-6 | 100 | 0
2303 | п. Вишневка | В.Хавский | В. Хавский РЭС | Верный, ВЛ-10-3 | 3-7 | 100 | 6.7
2304 | п. Вишневка | В.Хавский | В. Хавский РЭС | Верный, ВЛ-10-3 | 3-8 | 100 | 0
2305 | п. Вишневка | В.Хавский | В. Хавский РЭС | Верный, ВЛ-10-3 | 3-9 | 160 | 56.7
2306 | п. Вишневка | В.Хавский | В. Хавский РЭС | Верный, ВЛ-10-4 | 3-10 | 63 | 27.4
2307 | п. Вишневка | В.Хавский | В. Хавский РЭС | Верный, ВЛ-10-4 | 3-11 | 160 | 120
2308 | п. Вишневка | В.Хавский | В. Хавский РЭС | Верный, ВЛ-10-4 | 3-12 | 100 | 4.4
2309 | п. Вишневка | В.Хавский | В. Хавский РЭС | Верный, ВЛ-10-4 | 4-4 | 100 | 22.2
2310 | п. Вишневка | В.Хавский | В. Хавский РЭС | Верный, ВЛ-10-4 | 4-6 | 100 | 11.1
2311 | п. Вишневка | В.Хавский | В. Хавский РЭС | Верный, ВЛ-10-4 | 4-7 | 100 | 50
2312 | п. Вишневка | В.Хавский | В. Хавский РЭС | Верный, ВЛ-10-4 | 4-8 | 100 | 11.1
2313 | п. Вишневка | В.Хавский | В. Хавский РЭС | Верный, ВЛ-10-4 | 4-9 | 250 | 150
2314 | п. Вишневка | В.Хавский | В. Хавский РЭС | Верный, ВЛ-10-5 | 5-1 | 60 | 0
2315 | п. Вишневка | В.Хавский | В. Хавский РЭС | Верный, ВЛ-10-5 | 5-13 | 100 | 22.2
2316 | п. Вишневка | В.Хавский | В. Хавский РЭС | Верный, ВЛ-10-5 | 5-16 | 63 | 0
2317 | п. Вишневка | В.Хавский | В. Хавский РЭС | Верный, ВЛ-10-5 | 5-2 | 60 | 0
2318 | п. Вишневка | В.Хавский | В. Хавский РЭС | Верный, ВЛ-10-5 | 5-4 | 250 | 0
2319 | п. Вишневка | В.Хавский | В. Хавский РЭС | Верный, ВЛ-10-5 | 5-5 | 250 | 81.1
2320 | п. Вишневка | В.Хавский | В. Хавский РЭС | Верный, ВЛ-10-5 | 5-6 | 100 | 0
2321 | п. Вишневка | В.Хавский | В. Хавский РЭС | Верный, ВЛ-10-5 | 5-7 | 160 | 70
2322 | п. Вишневка | В.Хавский | В. Хавский РЭС | Верный, ВЛ-10-5 | 5-8 | 100 | 25
2323 | п. Вишневка | В.Хавский | В. Хавский РЭС | Верный, ВЛ-10-5 | 5-9 | 250 | 51.1
2324 | с. Нижняя Байгора | В.Хавский | В. Хавский РЭС | Н.Байгора, ВЛ-10-1 | 1-1 | 160 | 46.7
2325 | с. Нижняя Байгора | В.Хавский | В. Хавский РЭС | Н.Байгора, ВЛ-10-1 | 1-2 | 100 | 8.9
2326 | с. Нижняя Байгора | В.Хавский | В. Хавский РЭС | Н.Байгора, ВЛ-10-1 | 1-3 | 100 | 19.4
2327 | с. Нижняя Байгора | В.Хавский | В. Хавский РЭС | Н.Байгора, ВЛ-10-1 | 1-4 | 250 | 145
2328 | с. Нижняя Байгора | В.Хавский | В. Хавский РЭС | Н.Байгора, ВЛ-10-1 | 1-5 | 100 | 27.8
2329 | с. Нижняя Байгора | В.Хавский | В. Хавский РЭС | Н.Байгора, ВЛ-10-2 | 2-1 | 160 | 42.5
2330 | с. Нижняя Байгора | В.Хавский | В. Хавский РЭС | Н.Байгора, ВЛ-10-2 | 2-2 | 160 | 71.1
2331 | с. Нижняя Байгора | В.Хавский | В. Хавский РЭС | Н.Байгора, ВЛ-10-2 | 2-3 | 200 | 31.1
2332 | с. Нижняя Байгора | В.Хавский | В. Хавский РЭС | Н.Байгора, ВЛ-10-2 | 2-4 | 63 | 8
2333 | с. Нижняя Байгора | В.Хавский | В. Хавский РЭС | Н.Байгора, ВЛ-10-2 | 2-5 | 160 | 47.2
2334 | с. Нижняя Байгора | В.Хавский | В. Хавский РЭС | Н.Байгора, ВЛ-10-2 | 2-6 | 160 | 11.7
2335 | с. Нижняя Байгора | В.Хавский | В. Хавский РЭС | Н.Байгора, ВЛ-10-2 | 2-8 | 160 | 44.4
2336 | с. Нижняя Байгора | В.Хавский | В. Хавский РЭС | Н.Байгора, ВЛ-10-3 | 3-1 | 250 | 170
2337 | с. Нижняя Байгора | В.Хавский | В. Хавский РЭС | Н.Байгора, ВЛ-10-3 | 3-2 | 100 | 30
2338 | с. Нижняя Байгора | В.Хавский | В. Хавский РЭС | Н.Байгора, ВЛ-10-3 | 3-3 | 250 | 47.2
2339 | с. Нижняя Байгора | В.Хавский | В. Хавский РЭС | Н.Байгора, ВЛ-10-3 | 3-4 | 400 | 150
2340 | с. Нижняя Байгора | В.Хавский | В. Хавский РЭС | Н.Байгора, ВЛ-10-3 | 3-5 | 63 | 0
2341 | с. Нижняя Байгора | В.Хавский | В. Хавский РЭС | Н.Байгора, ВЛ-10-3 | 3-6 | 160 | 34.4
2342 | с. Нижняя Байгора | В.Хавский | В. Хавский РЭС | Н.Байгора, ВЛ-10-3 | 3-7 | 160 | 42.2
2343 | с. Нижняя Байгора | В.Хавский | В. Хавский РЭС | Н.Байгора, ВЛ-10-3 | 3-8 | 400 | 112.2
2344 | с. Нижняя Байгора | В.Хавский | В. Хавский РЭС | Н.Байгора, ВЛ-10-3 | 3-9 | 100 | 15.3
2345 | с. Нижняя Байгора | В.Хавский | В. Хавский РЭС | Н.Байгора, ВЛ-10-4 | 4-10 | 250 | 86.7
2346 | с. Нижняя Байгора | В.Хавский | В. Хавский РЭС | Н.Байгора, ВЛ-10-4 | 4-11 | 160 | 65.6
2347 | с. Нижняя Байгора | В.Хавский | В. Хавский РЭС | Н.Байгора, ВЛ-10-4 | 4-12 | 100 | 26.1
2348 | с. Нижняя Байгора | В.Хавский | В. Хавский РЭС | Н.Байгора, ВЛ-10-4 | 4-13 | 100 | 50
2349 | с. Нижняя Байгора | В.Хавский | В. Хавский РЭС | Н.Байгора, ВЛ-10-4 | 4-14 | 60 | 3.3
2350 | с. Нижняя Байгора | В.Хавский | В. Хавский РЭС | Н.Байгора, ВЛ-10-4 | 4-3 | 100 | 20
2351 | с. Нижняя Байгора | В.Хавский | В. Хавский РЭС | Н.Байгора, ВЛ-10-4 | 4-4 | 160 | 100
2352 | с. Нижняя Байгора | В.Хавский | В. Хавский РЭС | Н.Байгора, ВЛ-10-4 | 4-5 | 60 | 2.2
2353 | с. Нижняя Байгора | В.Хавский | В. Хавский РЭС | Н.Байгора, ВЛ-10-4 | 4-6 | 100 | 33.3
2354 | с. Нижняя Байгора | В.Хавский | В. Хавский РЭС | Н.Байгора, ВЛ-10-4 | 4-7 | 100 | 26.7
2355 | с. Нижняя Байгора | В.Хавский | В. Хавский РЭС | Н.Байгора, ВЛ-10-4 | 4-8 | 100 | 0
2356 | с. Нижняя Байгора | В.Хавский | В. Хавский РЭС | Н.Байгора, ВЛ-10-4 | 4-9 | 250 | 130.6
2357 | с. Нижняя Байгора | В.Хавский | В. Хавский РЭС | Н.Байгора, ВЛ-10-5 | 5-1 | 63 | 57
2358 | с. Нижняя Байгора | В.Хавский | В. Хавский РЭС | Н.Байгора, ВЛ-10-5 | 5-10 | 160 | 78.3
2359 | с. Нижняя Байгора | В.Хавский | В. Хавский РЭС | Н.Байгора, ВЛ-10-5 | 5-2 | 160 | 96.7
2360 | с. Нижняя Байгора | В.Хавский | В. Хавский РЭС | Н.Байгора, ВЛ-10-5 | 5-4 | 100 | 7.8
2361 | с. Нижняя Байгора | В.Хавский | В. Хавский РЭС | Н.Байгора, ВЛ-10-5 | 5-5 | 250 | 116.7
2362 | с. Нижняя Байгора | В.Хавский | В. Хавский РЭС | Н.Байгора, ВЛ-10-5 | 5-6 | 160 | 0
2363 | с. Нижняя Байгора | В.Хавский | В. Хавский РЭС | Н.Байгора, ВЛ-10-5 | 5-7 | 100 | 0
2364 | с. Нижняя Байгора | В.Хавский | В. Хавский РЭС | Н.Байгора, ВЛ-10-5 | 5-9 | 100 | 65
2365 | с. Забугорье | В.Хавский | В. Хавский РЭС | П.Коммуна, ВЛ-10-1 | 1-1 | 100 | 0
2366 | с. Забугорье | В.Хавский | В. Хавский РЭС | П.Коммуна, ВЛ-10-1 | 1-4 | 400 | 400
2367 | с. Забугорье | В.Хавский | В. Хавский РЭС | П.Коммуна, ВЛ-10-1 | 1-5 | 250 | 108.3
2368 | с. Забугорье | В.Хавский | В. Хавский РЭС | П.Коммуна, ВЛ-10-1 | 1-6 | 160 | 123.9
2369 | с. Забугорье | В.Хавский | В. Хавский РЭС | П.Коммуна, ВЛ-10-1 | 1-9 | 250 | 50
2370 | с. Забугорье | В.Хавский | В. Хавский РЭС | П.Коммуна, ВЛ-10-4 | 4-1 | 160 | 0
2371 | с. Забугорье | В.Хавский | В. Хавский РЭС | П.Коммуна, ВЛ-10-4 | 4-2 | 63 | 48
2372 | с. Семеновка 2-я | В.Хавский | В. Хавский РЭС | Семеновка1, ВЛ-10-1 | 1-11 | 250 | 45.6
2373 | с. Семеновка 2-я | В.Хавский | В. Хавский РЭС | Семеновка1, ВЛ-10-1 | 1-12 | 63 | 11.3
2374 | с. Семеновка 2-я | В.Хавский | В. Хавский РЭС | Семеновка1, ВЛ-10-1 | 1-13 | 160 | 106.7
2375 | с. Семеновка 2-я | В.Хавский | В. Хавский РЭС | Семеновка1, ВЛ-10-1 | 1-2 | 63 | 0
2376 | с. Семеновка 2-я | В.Хавский | В. Хавский РЭС | Семеновка1, ВЛ-10-1 | 1-4 | 63 | 6.3
2377 | с. Семеновка 2-я | В.Хавский | В. Хавский РЭС | Семеновка1, ВЛ-10-1 | 1-5 | 160 | 23.3
2378 | с. Семеновка 2-я | В.Хавский | В. Хавский РЭС | Семеновка1, ВЛ-10-1 | 1-6 | 250 | 112.2
2379 | с. Семеновка 2-я | В.Хавский | В. Хавский РЭС | Семеновка1, ВЛ-10-1 | 1-7 | 100 | 5.6
2380 | с. Семеновка 2-я | В.Хавский | В. Хавский РЭС | Семеновка1, ВЛ-10-1 | 1-8 | 100 | 0
2381 | с. Семеновка 2-я | В.Хавский | В. Хавский РЭС | Семеновка1, ВЛ-10-2 | 2-1 | 100 | 33.3
2382 | с. Семеновка 2-я | В.Хавский | В. Хавский РЭС | Семеновка1, ВЛ-10-2 | 2-2 | 63 | 38
2383 | с. Семеновка 2-я | В.Хавский | В. Хавский РЭС | Семеновка1, ВЛ-10-2 | 2-3 | 160 | 10.6
2384 | с. Семеновка 2-я | В.Хавский | В. Хавский РЭС | Семеновка1, ВЛ-10-2 | 2-4 | 100 | 26.7
2385 | с. Семеновка 2-я | В.Хавский | В. Хавский РЭС | Семеновка1, ВЛ-10-2 | 2-5 | 100 | 25
2386 | с. Семеновка 2-я | В.Хавский | В. Хавский РЭС | Семеновка1, ВЛ-10-3 | 3-2 | 60 | 0
2387 | с. Семеновка 2-я | В.Хавский | В. Хавский РЭС | Семеновка1, ВЛ-10-4 | 4-1 | 100 | 0
2388 | с. Семеновка 2-я | В.Хавский | В. Хавский РЭС | Семеновка1, ВЛ-10-4 | 4-10 | 100 | 16.7
2389 | с. Семеновка 2-я | В.Хавский | В. Хавский РЭС | Семеновка1, ВЛ-10-4 | 4-12 | 100 | 8.9
2390 | с. Семеновка 2-я | В.Хавский | В. Хавский РЭС | Семеновка1, ВЛ-10-4 | 4-14 | 160 | 12.8
2391 | с. Семеновка 2-я | В.Хавский | В. Хавский РЭС | Семеновка1, ВЛ-10-4 | 4-15 | 160 | 65.6
2392 | с. Семеновка 2-я | В.Хавский | В. Хавский РЭС | Семеновка1, ВЛ-10-4 | 4-16 | 400 | 0
2393 | с. Семеновка 2-я | В.Хавский | В. Хавский РЭС | Семеновка1, ВЛ-10-4 | 4-17 | 630 | 510
2394 | с. Семеновка 2-я | В.Хавский | В. Хавский РЭС | Семеновка1, ВЛ-10-4 | 4-18 | 400 | 80
2395 | с. Семеновка 2-я | В.Хавский | В. Хавский РЭС | Семеновка1, ВЛ-10-4 | 4-2 | 63 | 5.2
2396 | с. Семеновка 2-я | В.Хавский | В. Хавский РЭС | Семеновка1, ВЛ-10-4 | 4-3 | 250 | 38.9
2397 | с. Семеновка 2-я | В.Хавский | В. Хавский РЭС | Семеновка1, ВЛ-10-4 | 4-5 | 160 | 4.4
2398 | с. Семеновка 2-я | В.Хавский | В. Хавский РЭС | Семеновка1, ВЛ-10-4 | 4-6 | 160 | 20
2399 | с. Семеновка 2-я | В.Хавский | В. Хавский РЭС | Семеновка1, ВЛ-10-4 | 4-7 | 63 | 0
2400 | с. Семеновка 2-я | В.Хавский | В. Хавский РЭС | Семеновка1, ВЛ-10-4 | 4-8 | 100 | 11.1
2401 | с. Углянец | В.Хавский | В. Хавский РЭС | Углянец, ВЛ-10-4 | 4-1 | 160 | 0
2402 | с. Углянец | В.Хавский | В. Хавский РЭС | Углянец, ВЛ-10-4 | 4-10 | 100 | 0
2403 | с. Углянец | В.Хавский | В. Хавский РЭС | Углянец, ВЛ-10-4 | 4-11 | 160 | 0
2404 | с. Углянец | В.Хавский | В. Хавский РЭС | Углянец, ВЛ-10-4 | 4-12 | 160 | 0
2405 | с. Углянец | В.Хавский | В. Хавский РЭС | Углянец, ВЛ-10-4 | 4-14 | 100 | 0
2406 | с. Углянец | В.Хавский | В. Хавский РЭС | Углянец, ВЛ-10-4 | 4-15 | 250 | 0
2407 | с. Углянец | В.Хавский | В. Хавский РЭС | Углянец, ВЛ-10-4 | 4-17 | 100 | 0
2408 | с. Углянец | В.Хавский | В. Хавский РЭС | Углянец, ВЛ-10-4 | 4-18 | 100 | 0
2409 | с. Углянец | В.Хавский | В. Хавский РЭС | Углянец, ВЛ-10-4 | 4-19 | 160 | 15.6
2410 | с. Углянец | В.Хавский | В. Хавский РЭС | Углянец, ВЛ-10-4 | 4-2 | 160 | 0
2411 | с. Углянец | В.Хавский | В. Хавский РЭС | Углянец, ВЛ-10-4 | 4-21 | 400 | 292
2412 | с. Углянец | В.Хавский | В. Хавский РЭС | Углянец, ВЛ-10-4 | 4-22 | 160 | 0
2413 | с. Углянец | В.Хавский | В. Хавский РЭС | Углянец, ВЛ-10-4 | 4-23 | 160 | 43.3
2414 | с. Углянец | В.Хавский | В. Хавский РЭС | Углянец, ВЛ-10-4 | 4-27 | 400 | 370
2415 | с. Углянец | В.Хавский | В. Хавский РЭС | Углянец, ВЛ-10-4 | 4-4 | 160 | 0
2416 | с. Углянец | В.Хавский | В. Хавский РЭС | Углянец, ВЛ-10-4 | 4-6 | 100 | 0
2417 | с. Углянец | В.Хавский | В. Хавский РЭС | Углянец, ВЛ-10-4 | 4-7 | 250 | 2.2
2418 | с. Углянец | В.Хавский | В. Хавский РЭС | Углянец, ВЛ-10-4 | 4-8 | 400 | 0
2419 | с. Углянец | В.Хавский | В. Хавский РЭС | Углянец, ВЛ-10-4 | 4-9 | 160 | 0
2420 | с. Углянец | В.Хавский | В. Хавский РЭС | Углянец, ВЛ-10-5 | 5-1 | 63 | 0
2421 | с. Углянец | В.Хавский | В. Хавский РЭС | Углянец, ВЛ-10-5 | 5-14 | 160 | 0
2422 | с. Углянец | В.Хавский | В. Хавский РЭС | Углянец, ВЛ-10-5 | 5-3 | 160 | 0
2423 | с. Углянец | В.Хавский | В. Хавский РЭС | Углянец, ВЛ-10-5 | 5-5 | 250 | 80.6
2424 | с. Углянец | В.Хавский | В. Хавский РЭС | Углянец, ВЛ-10-5 | 5-7 | 100 | 0
2425 | с. Углянец | В.Хавский | В. Хавский РЭС | Углянец, ВЛ-10-5 | 5-8 | 100 | 0
2426 | с. Углянец | В.Хавский | В. Хавский РЭС | Углянец, ВЛ-10-5 | 5-9 | 100 | 0
2427 | с. Шукавка | В.Хавский | В. Хавский РЭС | Шукавка, ВЛ-10-1 | 1-1 | 100 | 0
2428 | с. Шукавка | В.Хавский | В. Хавский РЭС | Шукавка, ВЛ-10-1 | 1-24 | 100 | 42.2
2429 | с. Шукавка | В.Хавский | В. Хавский РЭС | Шукавка, ВЛ-10-1 | 1-3 | 160 | 57.2
2430 | с. Шукавка | В.Хавский | В. Хавский РЭС | Шукавка, ВЛ-10-1 | 1-4 | 160 | 88
2431 | с. Шукавка | В.Хавский | В. Хавский РЭС | Шукавка, ВЛ-10-1 | 1-5 | 25 | 5.6
2432 | с. Шукавка | В.Хавский | В. Хавский РЭС | Шукавка, ВЛ-10-1 | 1-6 | 100 | 58
2433 | с. Шукавка | В.Хавский | В. Хавский РЭС | Шукавка, ВЛ-10-2 | 2-10 | 250 | 85.6
2434 | с. Шукавка | В.Хавский | В. Хавский РЭС | Шукавка, ВЛ-10-2 | 2-11 | 160 | 48.9
2435 | с. Шукавка | В.Хавский | В. Хавский РЭС | Шукавка, ВЛ-10-2 | 2-12 | 250 | 208.3
2436 | с. Шукавка | В.Хавский | В. Хавский РЭС | Шукавка, ВЛ-10-2 | 2-2 | 160 | 0
2437 | с. Шукавка | В.Хавский | В. Хавский РЭС | Шукавка, ВЛ-10-2 | 2-3 | 160 | 26.7
2438 | с. Шукавка | В.Хавский | В. Хавский РЭС | Шукавка, ВЛ-10-2 | 2-5 | 100 | 0
2439 | с. Шукавка | В.Хавский | В. Хавский РЭС | Шукавка, ВЛ-10-2 | 2-6 | 250 | 57.2
2440 | с. Шукавка | В.Хавский | В. Хавский РЭС | Шукавка, ВЛ-10-2 | 2-7 | 100 | 17.8
2441 | с. Шукавка | В.Хавский | В. Хавский РЭС | Шукавка, ВЛ-10-3 | 3-10 | 160 | 31.7
2442 | с. Шукавка | В.Хавский | В. Хавский РЭС | Шукавка, ВЛ-10-3 | 3-11 | 160 | 66.7
2443 | с. Шукавка | В.Хавский | В. Хавский РЭС | Шукавка, ВЛ-10-3 | 3-12 | 100 | 33.9
2444 | с. Шукавка | В.Хавский | В. Хавский РЭС | Шукавка, ВЛ-10-3 | 3-13 | 100 | 45.6
2445 | с. Шукавка | В.Хавский | В. Хавский РЭС | Шукавка, ВЛ-10-3 | 3-16 | 160 | 23.9
2446 | с. Шукавка | В.Хавский | В. Хавский РЭС | Шукавка, ВЛ-10-3 | 3-19 | 160 | 88.9
2447 | с. Шукавка | В.Хавский | В. Хавский РЭС | Шукавка, ВЛ-10-3 | 3-20 | 100 | 0
2448 | с. Шукавка | В.Хавский | В. Хавский РЭС | Шукавка, ВЛ-10-3 | 3-21 | 250 | 150.6
2449 | с. Шукавка | В.Хавский | В. Хавский РЭС | Шукавка, ВЛ-10-3 | 3-22 | 100 | 2.8
2450 | с. Шукавка | В.Хавский | В. Хавский РЭС | Шукавка, ВЛ-10-3 | 3-24 | 160 | 17.8
2451 | с. Шукавка | В.Хавский | В. Хавский РЭС | Шукавка, ВЛ-10-3 | 3-25 | 100 | 19.4
2452 | с. Шукавка | В.Хавский | В. Хавский РЭС | Шукавка, ВЛ-10-3 | 3-26 | 63 | 16.3
2453 | с. Шукавка | В.Хавский | В. Хавский РЭС | Шукавка, ВЛ-10-3 | 3-3 | 100 | 11.1
2454 | с. Шукавка | В.Хавский | В. Хавский РЭС | Шукавка, ВЛ-10-3 | 3-4 | 100 | 61.1
2455 | с. Шукавка | В.Хавский | В. Хавский РЭС | Шукавка, ВЛ-10-3 | 3-5 | 160 | 62.8
2456 | с. Шукавка | В.Хавский | В. Хавский РЭС | Шукавка, ВЛ-10-3 | 3-7 | 100 | 2.8
2457 | с. Шукавка | В.Хавский | В. Хавский РЭС | Шукавка, ВЛ-10-3 | 3-9 | 250 | 121.1
2458 | с. Шукавка | В.Хавский | В. Хавский РЭС | Шукавка, ВЛ-10-4 | 4-10 | 160 | 56.7
2459 | с. Шукавка | В.Хавский | В. Хавский РЭС | Шукавка, ВЛ-10-4 | 4-2 | 160 | 44.4
2460 | с. Шукавка | В.Хавский | В. Хавский РЭС | Шукавка, ВЛ-10-4 | 4-22 | 160 | 10
2461 | с. Шукавка | В.Хавский | В. Хавский РЭС | Шукавка, ВЛ-10-4 | 4-3 | 100 | 0
2462 | с. Шукавка | В.Хавский | В. Хавский РЭС | Шукавка, ВЛ-10-4 | 4-5 | 100 | 0
2463 | с. Шукавка | В.Хавский | В. Хавский РЭС | Шукавка, ВЛ-10-4 | 4-7 | 160 | 81.1
2464 | с. Шукавка | В.Хавский | В. Хавский РЭС | Шукавка, ВЛ-10-4 | 4-8 | 160 | 82.2
2465 | с. Шукавка | В.Хавский | В. Хавский РЭС | Шукавка, ВЛ-10-4 | 4-9 | 160 | 53.3
2466 | с. Шукавка | В.Хавский | В. Хавский РЭС | Шукавка, ВЛ-10-5 | 5-10 | 160 | 86.1
2467 | с. Шукавка | В.Хавский | В. Хавский РЭС | Шукавка, ВЛ-10-5 | 5-12 | 100 | 16.7
2468 | с. Шукавка | В.Хавский | В. Хавский РЭС | Шукавка, ВЛ-10-5 | 5-3 | 160 | 23.9
2469 | с. Шукавка | В.Хавский | В. Хавский РЭС | Шукавка, ВЛ-10-5 | 5-4 | 100 | 33.3
2470 | с. Шукавка | В.Хавский | В. Хавский РЭС | Шукавка, ВЛ-10-5 | 5-5 | 63 | 0
2471 | с. Шукавка | В.Хавский | В. Хавский РЭС | Шукавка, ВЛ-10-5 | 5-6 | 100 | 0
2472 | с. Шукавка | В.Хавский | В. Хавский РЭС | Шукавка, ВЛ-10-5 | 5-7 | 100 | 88
2473 | с. Шукавка | В.Хавский | В. Хавский РЭС | Шукавка, ВЛ-10-5 | 5-9 | 160 | 43.3
2474 | с. Шукавка | В.Хавский | В. Хавский РЭС | Шукавка, ВЛ-10-6 | 6-10 | 100 | 0
2475 | с. Шукавка | В.Хавский | В. Хавский РЭС | Шукавка, ВЛ-10-6 | 6-11 | 160 | 65
2476 | с. Шукавка | В.Хавский | В. Хавский РЭС | Шукавка, ВЛ-10-6 | 6-12 | 100 | 35
2477 | с. Шукавка | В.Хавский | В. Хавский РЭС | Шукавка, ВЛ-10-6 | 6-13 | 100 | 15
2478 | с. Шукавка | В.Хавский | В. Хавский РЭС | Шукавка, ВЛ-10-6 | 6-2 | 63 | 10.2
2479 | с. Шукавка | В.Хавский | В. Хавский РЭС | Шукавка, ВЛ-10-6 | 6-3 | 63 | 3
2480 | с. Шукавка | В.Хавский | В. Хавский РЭС | Шукавка, ВЛ-10-6 | 6-4 | 160 | 56.7
2481 | с. Шукавка | В.Хавский | В. Хавский РЭС | Шукавка, ВЛ-10-6 | 6-5 | 160 | 93.9
2482 | с. Шукавка | В.Хавский | В. Хавский РЭС | Шукавка, ВЛ-10-6 | 6-6 | 100 | 60
2483 | с. Шукавка | В.Хавский | В. Хавский РЭС | Шукавка, ВЛ-10-6 | 6-7 | 63 | 0
2484 | с. Шукавка | В.Хавский | В. Хавский РЭС | Шукавка, ВЛ-10-6 | 6-8 | 400 | 133.9
2485 | с. Шукавка | В.Хавский | В. Хавский РЭС | Шукавка, ВЛ-10-6 | 6-9 | 250 | 51.7
2486 |  | В.Хавский | В. Хавский РЭС | Элеватор, ВЛ-10-3 | 3-3 | 250 | 72.2
2487 |  | В.Хавский | В. Хавский РЭС | Элеватор, ВЛ-10-3 | 3-5 | 400 | 144.4
2488 | с. Воробьевка | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Воробьевка ПС, Ячейка 14 (ВЛ-10-8) | КТП №801 | 100 | 100
2489 | с. Воробьевка | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Воробьевка ПС, Ячейка 14 (ВЛ-10-8) | КТП №803 | 100 | 96
2490 | с. Воробьевка | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Воробьевка ПС, Ячейка 14 (ВЛ-10-8) | КТП №804 | 160 | 132
2491 | с. Воробьевка | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Воробьевка ПС, Ячейка 14 (ВЛ-10-8) | КТП №805 | 60 | 31
2492 | с. Воробьевка | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Воробьевка ПС, Ячейка 14 (ВЛ-10-8) | КТП №807 | 250 | 235
2493 | с. Воробьевка | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Воробьевка ПС, Ячейка 14 (ВЛ-10-8) | КТП №808 | 250 | 250
2494 | с. Воробьевка | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Воробьевка ПС, Ячейка 14 (ВЛ-10-8) | КТП №809 | 250 | 250
2495 | с. Воробьевка | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Воробьевка ПС, Ячейка 14 (ВЛ-10-8) | КТП №810 | 100 | 19
2496 | с. Воробьевка | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Воробьевка ПС, Ячейка 14 (ВЛ-10-8) | КТП №811 | 60 | 53
2497 | с. Воробьевка | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Воробьевка ПС, Ячейка 14 (ВЛ-10-8) | КТП №812 | 100 | 0
2498 | с. Воробьевка | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Воробьевка ПС, Ячейка 14 (ВЛ-10-8) | КТП №813 | 60 | 53
2499 | с. Воробьевка | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Воробьевка ПС, Ячейка 14 (ВЛ-10-8) | КТП №814 | 160 | 127
2500 | с. Воробьевка | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Воробьевка ПС, Ячейка 14 (ВЛ-10-8) | КТП №815 | 250 | 235
2501 | с. Воробьевка | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Воробьевка ПС, Ячейка 14 (ВЛ-10-8) | КТП №816 | 100 | 91
2502 | с. Воробьевка | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Воробьевка ПС, Ячейка 14 (ВЛ-10-8) | КТП №817 | 160 | 159
2503 | с. Воробьевка | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Воробьевка ПС, Ячейка 15 (ВЛ-10-3) | КТП-301 | 250 | 246
2504 | с. Воробьевка | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Воробьевка ПС, Ячейка 15 (ВЛ-10-3) | КТП-302 | 250 | 246
2505 | с. Воробьевка | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Воробьевка ПС, Ячейка 15 (ВЛ-10-3) | КТП-305 | 63 | 41
2506 | с. Воробьевка | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Воробьевка ПС, Ячейка 15 (ВЛ-10-3) | КТП-306 | 100 | 84
2507 | с. Воробьевка | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Воробьевка ПС, Ячейка 15 (ВЛ-10-3) | КТП-307 | 100 | 85
2508 | с. Воробьевка | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Воробьевка ПС, Ячейка 15 (ВЛ-10-3) | КТП-308 | 100 | 80
2509 | с. Воробьевка | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Воробьевка ПС, Ячейка 15 (ВЛ-10-3) | КТП-309 | 100 | 96
2510 | с. Воробьевка | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Воробьевка ПС, Ячейка 15 (ВЛ-10-3) | КТП-310 | 63 | 47
2511 | с. Воробьевка | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Воробьевка ПС, Ячейка 15 (ВЛ-10-3) | КТП-311 | 100 | 86
2512 | с. Воробьевка | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Воробьевка ПС, Ячейка 15 (ВЛ-10-3) | КТП-312 | 400 | 250
2513 | с. Воробьевка | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Воробьевка ПС, Ячейка 15 (ВЛ-10-3) | КТП-313 | 100 | 80
2514 | с. Воробьевка | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Воробьевка ПС, Ячейка 15 (ВЛ-10-3) | КТП-314 | 400 | 380
2515 | с. Воробьевка | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Воробьевка ПС, Ячейка 15 (ВЛ-10-3) | КТП-315 | 63 | 24
2516 | с. Воробьевка | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Воробьевка ПС, Ячейка 15 (ВЛ-10-3) | КТП-316 | 100 | 83
2517 | с. Воробьевка | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Воробьевка ПС, Ячейка 15 (ВЛ-10-3) | КТП-317 | 63 | 46
2518 | с. Воробьевка | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Воробьевка ПС, Ячейка 15 (ВЛ-10-3) | КТП-318 | 100 | 62
2519 | с. Воробьевка | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Воробьевка ПС, Ячейка 16 (ВЛ-10-1) | КТП-102 | 250 | 232
2520 | с. Воробьевка | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Воробьевка ПС, Ячейка 16 (ВЛ-10-1) | КТП-103 | 160 | 121
2521 | с. Воробьевка | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Воробьевка ПС, Ячейка 16 (ВЛ-10-1) | КТП-104 | 250 | 212
2522 | с. Воробьевка | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Воробьевка ПС, Ячейка 16 (ВЛ-10-1) | КТП-105 | 100 | 57
2523 | с. Воробьевка | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Воробьевка ПС, Ячейка 19 (ВЛ-10-2) | КТП-201 | 63 | 50
2524 | с. Воробьевка | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Воробьевка ПС, Ячейка 19 (ВЛ-10-2) | КТП-202 | 100 | 73
2525 | с. Воробьевка | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Воробьевка ПС, Ячейка 19 (ВЛ-10-2) | КТП-203 | 40 | 40
2526 | с. Воробьевка | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Воробьевка ПС, Ячейка 19 (ВЛ-10-2) | КТП-205 | 160 | 62
2527 | с. Воробьевка | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Воробьевка ПС, Ячейка 19 (ВЛ-10-2) | КТП-206 | 400 | 300
2528 | с. Воробьевка | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Воробьевка ПС, Ячейка 19 (ВЛ-10-2) | КТП-207 | 160 | 105
2529 | с. Воробьевка | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Воробьевка ПС, Ячейка 19 (ВЛ-10-2) | КТП-208 | 160 | 159
2530 | с. Воробьевка | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Воробьевка ПС, Ячейка 19 (ВЛ-10-2) | КТП-209 | 100 | 75
2531 | с. Воробьевка | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Воробьевка ПС, Ячейка 19 (ВЛ-10-2) | КТП-210 | 160 | 159
2532 | с. Воробьевка | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Воробьевка ПС, Ячейка 19 (ВЛ-10-2) | КТП-211 | 100 | 100
2533 | с. Воробьевка | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Воробьевка ПС, Ячейка 3 (ВЛ-10-4) | КТП-401 | 160 | 60
2534 | с. Воробьевка | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Воробьевка ПС, Ячейка 3 (ВЛ-10-4) | КТП-402 | 250 | 180
2535 | с. Воробьевка | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Воробьевка ПС, Ячейка 3 (ВЛ-10-4) | КТП-403 | 160 | 122
2536 | с. Воробьевка | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Воробьевка ПС, Ячейка 3 (ВЛ-10-4) | КТП-404 | 400 | 378
2537 | с. Воробьевка | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Воробьевка ПС, Ячейка 3 (ВЛ-10-4) | КТП-405 | 250 | 57
2538 | с. Воробьевка | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Воробьевка ПС, Ячейка 3 (ВЛ-10-4) | КТП-406 | 160 | 110
2539 | с. Воробьевка | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Воробьевка ПС, Ячейка 3 (ВЛ-10-4) | КТП-407 | 160 | 110
2540 | с. Воробьевка | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Воробьевка ПС, Ячейка 3 (ВЛ-10-4) | КТП-408 | 160 | 160
2541 | с. Воробьевка | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Воробьевка ПС, Ячейка 3 (ВЛ-10-4) | КТП-409 | 160 | 40
2542 | с. Воробьевка | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Воробьевка ПС, Ячейка 3 (ВЛ-10-4) | КТП-410 | 400 | 42
2543 | с. Воробьевка | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Воробьевка ПС, Ячейка 3 (ВЛ-10-4) | КТП-411 | 100 | 8
2544 | с. Воробьевка | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Воробьевка ПС, Ячейка 3 (ВЛ-10-4) | КТП-412 | 400 | 289
2545 | с. Воробьевка | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Воробьевка ПС, Ячейка 3 (ВЛ-10-4) | КТП-413 | 250 | 206
2546 | с. Воробьевка | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Воробьевка ПС, Ячейка 3 (ВЛ-10-4) | КТП-414 | 400 | 359
2547 | с. Воробьевка | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Воробьевка ПС, Ячейка 3 (ВЛ-10-4) | КТП-415 | 400 | 400
2548 | с. Воробьевка | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Воробьевка ПС, Ячейка 4 (ВЛ-10-5) | ЗТП-509 | 100 | 43
2549 | с. Воробьевка | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Воробьевка ПС, Ячейка 4 (ВЛ-10-5) | КТП-501 | 160 | 105
2550 | с. Воробьевка | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Воробьевка ПС, Ячейка 4 (ВЛ-10-5) | КТП-502 | 250 | 184
2551 | с. Воробьевка | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Воробьевка ПС, Ячейка 4 (ВЛ-10-5) | КТП-503 | 250 | 250
2552 | с. Воробьевка | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Воробьевка ПС, Ячейка 4 (ВЛ-10-5) | КТП-505 | 40 | 34
2553 | с. Воробьевка | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Воробьевка ПС, Ячейка 4 (ВЛ-10-5) | КТП-506 | 25 | 25
2554 | с. Воробьевка | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Воробьевка ПС, Ячейка 4 (ВЛ-10-5) | КТП-507 | 250 | 250
2555 | с. Воробьевка | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Воробьевка ПС, Ячейка 4 (ВЛ-10-5) | КТП-508 | 100 | 40
2556 | с. Воробьевка | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Воробьевка ПС, Ячейка 4 (ВЛ-10-5) | КТП-510 | 100 | 38
2557 | с. Воробьевка | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Воробьевка ПС, Ячейка 4 (ВЛ-10-5) | КТП-511 | 100 | 11
2558 | с. Воробьевка | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Воробьевка ПС, Ячейка 4 (ВЛ-10-5) | КТП-512 | 160 | 82
2559 | с. Воробьевка | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Воробьевка ПС, Ячейка 4 (ВЛ-10-5) | КТП-514 | 250 | 250
2560 | с. Воробьевка | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Воробьевка ПС, Ячейка 4 (ВЛ-10-5) | КТП-515 | 63 | 42
2561 | с. Воробьевка | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Воробьевка ПС, Ячейка 4 (ВЛ-10-5) | КТП-516 | 630 | 630
2562 | с. Воробьевка | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Воробьевка ПС, Ячейка 5 (ВЛ-10-6) | КТП-602 | 100 | 52
2563 | с. Воробьевка | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Воробьевка ПС, Ячейка 5 (ВЛ-10-6) | КТП-603 | 100 | 71
2564 | с. Воробьевка | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Воробьевка ПС, Ячейка 5 (ВЛ-10-6) | КТП-604 | 40 | 40
2565 | с. Воробьевка | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Воробьевка ПС, Ячейка 5 (ВЛ-10-6) | КТП-605 | 100 | 47
2566 | с. Воробьевка | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Воробьевка ПС, Ячейка 5 (ВЛ-10-6) | КТП-606 | 250 | 250
2567 | с. Воробьевка | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Воробьевка ПС, Ячейка 5 (ВЛ-10-6) | КТП-607 | 25 | 0
2568 | с. Воробьевка | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Воробьевка ПС, Ячейка 5 (ВЛ-10-6) | КТП-608 | 250 | 250
2569 | с. Воробьевка | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Воробьевка ПС, Ячейка 5 (ВЛ-10-6) | КТП-610 | 63 | 61
2570 | с. Воробьевка | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Воробьевка ПС, Ячейка 5 (ВЛ-10-6) | КТП-611 | 63 | 63
2571 | с. Воробьевка | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Воробьевка ПС, Ячейка 5 (ВЛ-10-6) | КТП-612 | 100 | 50
2572 | с. Воробьевка | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Воробьевка ПС, Ячейка 5 (ВЛ-10-6) | КТП-613 | 40 | 39
2573 | с. Воробьевка | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Воробьевка ПС, Ячейка 5 (ВЛ-10-6) | КТП-614 | 100 | 20
2574 | с. Воробьевка | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Воробьевка ПС, Ячейка 5 (ВЛ-10-6) | КТП-615 | 250 | 150
2575 | с. Воробьевка | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Воробьевка ПС, Ячейка 5 (ВЛ-10-6) | КТП-616 | 400 | 250
2576 | с. Воробьевка | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Воробьевка ПС, Ячейка 5 (ВЛ-10-6) | КТП-618 | 160 | 160
2577 | с. Воробьевка | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Воробьевка ПС, Ячейка 5 (ВЛ-10-6) | КТП-619 | 100 | 10
2578 | с. Воробьевка | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Воробьевка ПС, Ячейка 5 (ВЛ-10-6) | КТП-620 | 400 | 360
2579 | с. Воробьевка | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Воробьевка ПС, Ячейка 5 (ВЛ-10-6) | КТП-622 | 250 | 220
2580 | с. Воробьевка | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Воробьевка ПС, Ячейка 5 (ВЛ-10-6) | КТП-623 | 100 | 40
2581 | с. Воробьевка | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Воробьевка ПС, Ячейка 5 (ВЛ-10-6) | КТП-624 | 63 | 19
2582 | с. Воробьевка | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Воробьевка ПС, Ячейка 5 (ВЛ-10-6) | КТП-626 | 100 | 50
2583 | с. Воробьевка | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Воробьевка ПС, Ячейка 5 (ВЛ-10-6) | КТП-627 | 100 | 60
2584 | с. Воробьевка | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Воробьевка ПС, Ячейка 5 (ВЛ-10-6) | КТП-628 | 63 | 61
2585 | с. Воробьевка | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Воробьевка ПС, Ячейка 5 (ВЛ-10-6) | КТП-630 | 100 | 84
2586 | с. Воробьевка | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Воробьевка ПС, Ячейка 5 (ВЛ-10-6) | КТП-631 | 630 | 630
2587 | с. Воробьевка | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Воробьевка ПС, Ячейка 6 (ВЛ-10-7) | КТП №701 | 63 | 38
2588 | с. Краснополье | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Краснополье ПС, Ячейка 1 (ВЛ-10-4) | КТП-402 | 4 | 4
2589 | с. Краснополье | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Краснополье ПС, Ячейка 2 (ВЛ-10-2) | КТП-201 | 160 | 160
2590 | с. Краснополье | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Краснополье ПС, Ячейка 2 (ВЛ-10-2) | КТП-203 | 100 | 84
2591 | с. Краснополье | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Краснополье ПС, Ячейка 2 (ВЛ-10-2) | КТП-204 | 100 | 27
2592 | с. Краснополье | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Краснополье ПС, Ячейка 2 (ВЛ-10-2) | КТП-205 | 63 | 62
2593 | с. Краснополье | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Краснополье ПС, Ячейка 2 (ВЛ-10-2) | КТП-206 | 100 | 99
2594 | с. Краснополье | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Краснополье ПС, Ячейка 2 (ВЛ-10-2) | КТП-207 | 100 | 100
2595 | с. Краснополье | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Краснополье ПС, Ячейка 2 (ВЛ-10-2) | КТП-209 | 160 | 148
2596 | с. Краснополье | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Краснополье ПС, Ячейка 2 (ВЛ-10-2) | КТП-210 | 250 | 198
2597 | с. Краснополье | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Краснополье ПС, Ячейка 2 (ВЛ-10-2) | КТП-211 | 63 | 28
2598 | с. Краснополье | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Краснополье ПС, Ячейка 2 (ВЛ-10-2) | КТП-216 | 100 | 100
2599 | с. Краснополье | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Краснополье ПС, Ячейка 2 (ВЛ-10-2) | КТП-218 | 160 | 160
2600 | с. Краснополье | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Краснополье ПС, Ячейка 2 (ВЛ-10-2) | КТП-219 | 100 | 68
2601 | с. Краснополье | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Краснополье ПС, Ячейка 2 (ВЛ-10-2) | КТП-220 | 100 | 48
2602 | с. Краснополье | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Краснополье ПС, Ячейка 2 (ВЛ-10-2) | КТП-221 | 100 | 45
2603 | с. Краснополье | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Краснополье ПС, Ячейка 7 (ВЛ-10-3) | ЗТП-320 | 250 | 249
2604 | с. Краснополье | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Краснополье ПС, Ячейка 7 (ВЛ-10-3) | КТП-302 | 100 | 17
2605 | с. Краснополье | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Краснополье ПС, Ячейка 7 (ВЛ-10-3) | КТП-303 | 160 | 160
2606 | с. Краснополье | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Краснополье ПС, Ячейка 7 (ВЛ-10-3) | КТП-304 | 160 | 155
2607 | с. Краснополье | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Краснополье ПС, Ячейка 7 (ВЛ-10-3) | КТП-306 | 160 | 160
2608 | с. Краснополье | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Краснополье ПС, Ячейка 7 (ВЛ-10-3) | КТП-307 | 100 | 100
2609 | с. Краснополье | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Краснополье ПС, Ячейка 7 (ВЛ-10-3) | КТП-309 | 100 | 95
2610 | с. Краснополье | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Краснополье ПС, Ячейка 7 (ВЛ-10-3) | КТП-310 | 100 | 38
2611 | с. Краснополье | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Краснополье ПС, Ячейка 7 (ВЛ-10-3) | КТП-311 | 160 | 159
2612 | с. Краснополье | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Краснополье ПС, Ячейка 7 (ВЛ-10-3) | КТП-312 | 100 | 94
2613 | с. Краснополье | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Краснополье ПС, Ячейка 7 (ВЛ-10-3) | КТП-313 | 100 | 12
2614 | с. Краснополье | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Краснополье ПС, Ячейка 7 (ВЛ-10-3) | КТП-316 | 100 | 100
2615 | с. Краснополье | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Краснополье ПС, Ячейка 7 (ВЛ-10-3) | КТП-318 | 100 | 79
2616 | с. Краснополье | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Краснополье ПС, Ячейка 7 (ВЛ-10-3) | КТП-321 | 25 | 25
2617 | с. Краснополье | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Краснополье ПС, Ячейка 7 (ВЛ-10-3) | КТП-322 | 4 | 4
2618 | с. Лещаное | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Лещаная ПС, Ячейка 15 (ВЛ-10-1) | КТП-101 | 100 | 20
2619 | с. Лещаное | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Лещаная ПС, Ячейка 15 (ВЛ-10-1) | КТП-103 | 160 | 160
2620 | с. Лещаное | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Лещаная ПС, Ячейка 15 (ВЛ-10-1) | КТП-104 | 63 | 63
2621 | с. Лещаное | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Лещаная ПС, Ячейка 15 (ВЛ-10-1) | КТП-105 | 63 | 63
2622 | с. Лещаное | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Лещаная ПС, Ячейка 15 (ВЛ-10-1) | КТП-107 | 160 | 86
2623 | с. Лещаное | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Лещаная ПС, Ячейка 15 (ВЛ-10-1) | КТП-108 | 100 | 80
2624 | с. Лещаное | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Лещаная ПС, Ячейка 15 (ВЛ-10-1) | КТП-110 | 100 | 100
2625 | с. Лещаное | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Лещаная ПС, Ячейка 15 (ВЛ-10-1) | КТП-111 | 630 | 622
2626 | с. Лещаное | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Лещаная ПС, Ячейка 15 (ВЛ-10-1) | КТП-112 | 160 | 36
2627 | с. Лещаное | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Лещаная ПС, Ячейка 15 (ВЛ-10-1) | КТП-113 | 160 | 112
2628 | с. Лещаное | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Лещаная ПС, Ячейка 15 (ВЛ-10-1) | КТП-114 | 250 | 246
2629 | с. Лещаное | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Лещаная ПС, Ячейка 15 (ВЛ-10-1) | КТП-115 | 160 | 101
2630 | с. Лещаное | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Лещаная ПС, Ячейка 15 (ВЛ-10-1) | КТП-123 | 100 | 39
2631 | с. Лещаное | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Лещаная ПС, Ячейка 15 (ВЛ-10-1) | КТП-124 | 160 | 126
2632 | с. Лещаное | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Лещаная ПС, Ячейка 15 (ВЛ-10-1) | КТП-132 | 63 | 23
2633 | с. Лещаное | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Лещаная ПС, Ячейка 15 (ВЛ-10-1) | КТП-138 | 40 | 5
2634 | с. Лещаное | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Лещаная ПС, Ячейка 16 (ВЛ-10-7) | ЗТП-704 | 800 | 800
2635 | с. Лещаное | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Лещаная ПС, Ячейка 16 (ВЛ-10-7) | ЗТП-706 | 1000 | 1000
2636 | с. Лещаное | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Лещаная ПС, Ячейка 16 (ВЛ-10-7) | КТП-701 | 250 | 250
2637 | с. Лещаное | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Лещаная ПС, Ячейка 16 (ВЛ-10-7) | КТП-703 | 63 | 15
2638 | с. Лещаное | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Лещаная ПС, Ячейка 16 (ВЛ-10-7) | МТП-702 | 63 | 15
2639 | с. Лещаное | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Лещаная ПС, Ячейка 16 (ВЛ-10-7) | МТП-707 | 63 | 12
2640 | с. Лещаное | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Лещаная ПС, Ячейка 3 (ВЛ-10-5) | КТП-501 | 63 | 57
2641 | с. Лещаное | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Лещаная ПС, Ячейка 3 (ВЛ-10-5) | КТП-505 | 160 | 99
2642 | с. Лещаное | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Лещаная ПС, Ячейка 3 (ВЛ-10-5) | КТП-506 | 25 | 25
2643 | с. Лещаное | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Лещаная ПС, Ячейка 3 (ВЛ-10-5) | КТП-507 | 25 | 25
2644 | с. Лещаное | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Лещаная ПС, Ячейка 5 (ВЛ-10-6) | КТП-601 | 100 | 49
2645 | с. Лещаное | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Лещаная ПС, Ячейка 5 (ВЛ-10-6) | КТП-602 | 100 | 52
2646 | с. Лещаное | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Лещаная ПС, Ячейка 5 (ВЛ-10-6) | КТП-603 | 160 | 160
2647 | с. Лещаное | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Лещаная ПС, Ячейка 5 (ВЛ-10-6) | КТП-604 | 160 | 129
2648 | с. Лещаное | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Лещаная ПС, Ячейка 5 (ВЛ-10-6) | КТП-605 | 160 | 136
2649 | с. Лещаное | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Лещаная ПС, Ячейка 6 (ВЛ-10-2) | ЗТП-202 | 250 | 61
2650 | с. Лещаное | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Лещаная ПС, Ячейка 6 (ВЛ-10-2) | КТП-201 | 250 | 172
2651 | с. Лещаное | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Лещаная ПС, Ячейка 6 (ВЛ-10-2) | КТП-207 | 250 | 190
2652 | с. Лещаное | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Лещаная ПС, Ячейка 7 (ВЛ-10-3) | КТП-301 | 100 | 71
2653 | с. Лещаное | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Лещаная ПС, Ячейка 7 (ВЛ-10-3) | КТП-303 | 160 | 136
2654 | с. Лещаное | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Лещаная ПС, Ячейка 7 (ВЛ-10-3) | КТП-304 | 250 | 242
2655 | с. Лещаное | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Лещаная ПС, Ячейка 7 (ВЛ-10-3) | КТП-305 | 100 | 66
2656 | с. Лещаное | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Лещаная ПС, Ячейка 7 (ВЛ-10-3) | КТП-306 | 100 | 92
2657 | с. Лещаное | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Лещаная ПС, Ячейка 7 (ВЛ-10-3) | КТП-307 | 63 | 63
2658 | с. Лещаное | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Лещаная ПС, Ячейка 8 (ВЛ-10-4) | КТП-402 | 100 | 38
2659 | с. Лещаное | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Лещаная ПС, Ячейка 8 (ВЛ-10-4) | КТП-403 | 250 | 250
2660 | с. Лещаное | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Лещаная ПС, Ячейка 8 (ВЛ-10-4) | КТП-404 | 160 | 130
2661 | с. Лещаное | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Лещаная ПС, Ячейка 8 (ВЛ-10-4) | КТП-405 | 100 | 42
2662 | с. Лещаное | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Лещаная ПС, Ячейка 8 (ВЛ-10-4) | КТП-406 | 250 | 242
2663 | с. Лещаное | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Лещаная ПС, Ячейка 8 (ВЛ-10-4) | КТП-407 | 100 | 66
2664 | с. Лещаное | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Лещаная ПС, Ячейка 8 (ВЛ-10-4) | КТП-408 | 63 | 42
2665 | с. Лещаное | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Лещаная ПС, Ячейка 8 (ВЛ-10-4) | КТП-410 | 160 | 133
2666 | с. Лещаное | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Лещаная ПС, Ячейка 8 (ВЛ-10-4) | КТП-412 | 160 | 159
2667 | с. Лещаное | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Лещаная ПС, Ячейка 8 (ВЛ-10-4) | КТП-419 | 100 | 69
2668 | с. Лещаное | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Лещаная ПС, Ячейка 8 (ВЛ-10-4) | КТП-421 | 250 | 235
2669 | с. Лещаное | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Лещаная ПС, Ячейка 8 (ВЛ-10-4) | КТП-422 | 250 | 145
2670 | с. Лещаное | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Лещаная ПС, Ячейка 8 (ВЛ-10-4) | КТП-424 | 160 | 138
2671 | с. Лещаное | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Лещаная ПС, Ячейка 8 (ВЛ-10-4) | КТП-426 | 400 | 379
2672 | с. Лещаное | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Лещаная ПС, Ячейка 8 (ВЛ-10-4) | КТП-427 | 100 | 3
2673 | с. Лещаное | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Лещаная ПС, Ячейка 8 (ВЛ-10-4) | КТП-428 | 250 | 200
2674 | с. Лещаное | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Лещаная ПС, Ячейка 8 (ВЛ-10-4) | КТП-429 | 250 | 250
2675 | с. Лещаное | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Лещаная ПС, Ячейка 9 (ВЛ-10-8) | КТП-801 | 100 | 75
2676 | с. Лещаное | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Лещаная ПС, Ячейка 9 (ВЛ-10-8) | КТП-802 | 63 | 60
2677 | с. Лещаное | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Лещаная ПС, Ячейка 9 (ВЛ-10-8) | КТП-804 | 63 | 53
2678 | с. Мужичье | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Мужичье ПС, Ячейка 1 (ВЛ-10-1) | КТП-101 | 100 | 64
2679 | с. Мужичье | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Мужичье ПС, Ячейка 1 (ВЛ-10-1) | КТП-102 | 160 | 138
2680 | с. Мужичье | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Мужичье ПС, Ячейка 1 (ВЛ-10-1) | КТП-103 | 40 | 29
2681 | с. Мужичье | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Мужичье ПС, Ячейка 1 (ВЛ-10-1) | КТП-104 | 160 | 133
2682 | с. Мужичье | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Мужичье ПС, Ячейка 1 (ВЛ-10-1) | КТП-105 | 100 | 47
2683 | с. Мужичье | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Мужичье ПС, Ячейка 1 (ВЛ-10-1) | КТП-106 | 40 | 40
2684 | с. Мужичье | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Мужичье ПС, Ячейка 1 (ВЛ-10-1) | КТП-107 | 63 | 13
2685 | с. Мужичье | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Мужичье ПС, Ячейка 1 (ВЛ-10-1) | КТП-108 | 160 | 126
2686 | с. Мужичье | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Мужичье ПС, Ячейка 10 (ВЛ-10-6) | КТП-601 | 100 | 78
2687 | с. Мужичье | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Мужичье ПС, Ячейка 11 (ВЛ-10-4) | КТП-401 | 160 | 107
2688 | с. Мужичье | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Мужичье ПС, Ячейка 11 (ВЛ-10-4) | КТП-403 | 100 | 73
2689 | с. Мужичье | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Мужичье ПС, Ячейка 12 (ВЛ-10-7) | КТП-701 | 100 | 100
2690 | с. Мужичье | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Мужичье ПС, Ячейка 12 (ВЛ-10-7) | КТП-702 | 100 | 38
2691 | с. Мужичье | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Мужичье ПС, Ячейка 12 (ВЛ-10-7) | КТП-703 | 100 | 43
2692 | с. Мужичье | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Мужичье ПС, Ячейка 12 (ВЛ-10-7) | КТП-704 | 63 | 63
2693 | с. Мужичье | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Мужичье ПС, Ячейка 12 (ВЛ-10-7) | КТП-705 | 250 | 250
2694 | с. Мужичье | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Мужичье ПС, Ячейка 12 (ВЛ-10-7) | КТП-706 | 100 | 80
2695 | с. Мужичье | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Мужичье ПС, Ячейка 12 (ВЛ-10-7) | КТП-707 | 160 | 127
2696 | с. Мужичье | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Мужичье ПС, Ячейка 12 (ВЛ-10-7) | КТП-708 | 63 | 42
2697 | с. Мужичье | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Мужичье ПС, Ячейка 12 (ВЛ-10-7) | КТП-709 | 100 | 57
2698 | с. Мужичье | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Мужичье ПС, Ячейка 2 (ВЛ-10-5) | КТП-501 | 250 | 202
2699 | с. Мужичье | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Мужичье ПС, Ячейка 2 (ВЛ-10-5) | КТП-502 | 100 | 16
2700 | с. Мужичье | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Мужичье ПС, Ячейка 2 (ВЛ-10-5) | КТП-505 | 160 | 142
2701 | с. Мужичье | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Мужичье ПС, Ячейка 2 (ВЛ-10-5) | КТП-507 | 63 | 29
2702 | с. Мужичье | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Мужичье ПС, Ячейка 2 (ВЛ-10-5) | КТП-508 | 160 | 160
2703 | с. Мужичье | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Мужичье ПС, Ячейка 2 (ВЛ-10-5) | КТП-510 | 160 | 139
2704 | с. Мужичье | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Мужичье ПС, Ячейка 5 (ВЛ-10-2) | КТП-201 | 100 | 92
2705 | с. Мужичье | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Мужичье ПС, Ячейка 5 (ВЛ-10-2) | КТП-203 | 160 | 160
2706 | с. Мужичье | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Мужичье ПС, Ячейка 5 (ВЛ-10-2) | КТП-204 | 100 | 85
2707 | с. Мужичье | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Мужичье ПС, Ячейка 5 (ВЛ-10-2) | КТП-205 | 160 | 130
2708 | с. Мужичье | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Мужичье ПС, Ячейка 5 (ВЛ-10-2) | КТП-209 | 63 | 33
2709 | с. Мужичье | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Мужичье ПС, Ячейка 5 (ВЛ-10-2) | КТП-211 | 100 | 95
2710 | с. Мужичье | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Мужичье ПС, Ячейка 5 (ВЛ-10-2) | КТП-212 | 63 | 45
2711 | с. Мужичье | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Мужичье ПС, Ячейка 5 (ВЛ-10-2) | КТП-213 | 100 | 84
2712 | с. Мужичье | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Мужичье ПС, Ячейка 5 (ВЛ-10-2) | КТП-214 | 100 | 22
2713 | с. Мужичье | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Мужичье ПС, Ячейка 6 (ВЛ-10-3) | ЗТП-307 | 250 | 238
2714 | с. Мужичье | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Мужичье ПС, Ячейка 6 (ВЛ-10-3) | КТП-301 | 160 | 157
2715 | с. Мужичье | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Мужичье ПС, Ячейка 6 (ВЛ-10-3) | КТП-302 | 100 | 77
2716 | с. Мужичье | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Мужичье ПС, Ячейка 6 (ВЛ-10-3) | КТП-303 | 100 | 73
2717 | с. Мужичье | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Мужичье ПС, Ячейка 6 (ВЛ-10-3) | КТП-304 | 100 | 76
2718 | с. Никольское | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Никольское ПС, Ячейка 1 (ВЛ-10-1) | КТП-101 | 100 | 14
2719 | с. Никольское | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Никольское ПС, Ячейка 1 (ВЛ-10-1) | КТП-102 | 100 | 68
2720 | с. Никольское | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Никольское ПС, Ячейка 1 (ВЛ-10-1) | КТП-103 | 100 | 11
2721 | с. Никольское | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Никольское ПС, Ячейка 1 (ВЛ-10-1) | КТП-104 | 100 | 48
2722 | с. Никольское | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Никольское ПС, Ячейка 1 (ВЛ-10-1) | КТП-105 | 160 | 133
2723 | с. Никольское | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Никольское ПС, Ячейка 1 (ВЛ-10-1) | КТП-106 | 100 | 21
2724 | с. Никольское | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Никольское ПС, Ячейка 1 (ВЛ-10-1) | КТП-107 | 40 | 27
2725 | с. Никольское | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Никольское ПС, Ячейка 1 (ВЛ-10-1) | КТП-108 | 63 | 62
2726 | с. Никольское | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Никольское ПС, Ячейка 1 (ВЛ-10-1) | КТП-109 | 63 | 56
2727 | с. Никольское | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Никольское ПС, Ячейка 1 (ВЛ-10-1) | КТП-126 | 63 | 33
2728 | с. Никольское | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Никольское ПС, Ячейка 2 (ВЛ-10-2) | КТП-201 | 250 | 250
2729 | с. Никольское | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Никольское ПС, Ячейка 2 (ВЛ-10-2) | КТП-202 | 40 | 2
2730 | с. Никольское | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Никольское ПС, Ячейка 5 (ВЛ-10-3) | КТП-301 | 63 | 24
2731 | с. Никольское | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Никольское ПС, Ячейка 5 (ВЛ-10-3) | КТП-302 | 160 | 25
2732 | с. Никольское | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Никольское ПС, Ячейка 5 (ВЛ-10-3) | КТП-303 | 100 | 83
2733 | с. Никольское | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Никольское ПС, Ячейка 5 (ВЛ-10-3) | КТП-304 | 160 | 129
2734 | с. Никольское | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Никольское ПС, Ячейка 5 (ВЛ-10-3) | КТП-306 | 100 | 66
2735 | с. Никольское | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Никольское ПС, Ячейка 5 (ВЛ-10-3) | КТП-307 | 160 | 160
2736 | с. Никольское | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Никольское ПС, Ячейка 5 (ВЛ-10-3) | КТП-308 | 160 | 84
2737 | с. Никольское | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Никольское ПС, Ячейка 7 (ВЛ-10-4) | КТП-401 | 250 | 232
2738 | с. Никольское | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Никольское ПС, Ячейка 7 (ВЛ-10-4) | КТП-402 | 250 | 228
2739 | с. Никольское | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Никольское ПС, Ячейка 7 (ВЛ-10-4) | КТП-403 | 100 | 51
2740 | с. Никольское | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Никольское ПС, Ячейка 7 (ВЛ-10-4) | КТП-404 | 160 | 92
2741 | с. Никольское | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Никольское ПС, Ячейка 7 (ВЛ-10-4) | КТП-405 | 63 | 13
2742 | с. Никольское | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Никольское ПС, Ячейка 7 (ВЛ-10-4) | КТП-406 | 100 | 24
2743 | с. Рудня | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Рудня ПС, Ячейка 1 (ВЛ-10-1) | КТП-101 | 250 | 229
2744 | с. Рудня | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Рудня ПС, Ячейка 1 (ВЛ-10-1) | КТП-102 | 100 | 80
2745 | с. Рудня | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Рудня ПС, Ячейка 1 (ВЛ-10-1) | КТП-103 | 100 | 44
2746 | с. Рудня | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Рудня ПС, Ячейка 1 (ВЛ-10-1) | КТП-104 | 250 | 250
2747 | с. Рудня | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Рудня ПС, Ячейка 1 (ВЛ-10-1) | КТП-105 | 100 | 87
2748 | с. Рудня | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Рудня ПС, Ячейка 1 (ВЛ-10-1) | КТП-106 | 315 | 315
2749 | с. Рудня | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Рудня ПС, Ячейка 1 (ВЛ-10-1) | КТП-107 | 100 | 41
2750 | с. Рудня | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Рудня ПС, Ячейка 1 (ВЛ-10-1) | КТП-108 | 160 | 122
2751 | с. Рудня | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Рудня ПС, Ячейка 1 (ВЛ-10-1) | КТП-109 | 250 | 176
2752 | с. Рудня | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Рудня ПС, Ячейка 1 (ВЛ-10-1) | КТП-110 | 100 | 76
2753 | с. Рудня | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Рудня ПС, Ячейка 1 (ВЛ-10-1) | КТП-111 | 63 | 10
2754 | с. Рудня | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Рудня ПС, Ячейка 1 (ВЛ-10-1) | КТП-112 | 63 | 38
2755 | с. Рудня | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Рудня ПС, Ячейка 1 (ВЛ-10-1) | КТП-113 | 1.25 | 1.25
2756 | с. Рудня | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Рудня ПС, Ячейка 1 (ВЛ-10-1) | КТП-114 | 40 | 30
2757 | с. Рудня | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Рудня ПС, Ячейка 14 (ВЛ-10-6) | КТП-601 | 63 | 10
2758 | с. Рудня | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Рудня ПС, Ячейка 14 (ВЛ-10-6) | КТП-602 | 160 | 90
2759 | с. Рудня | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Рудня ПС, Ячейка 14 (ВЛ-10-6) | КТП-603 | 100 | 12
2760 | с. Рудня | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Рудня ПС, Ячейка 14 (ВЛ-10-6) | КТП-604 | 160 | 160
2761 | с. Рудня | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Рудня ПС, Ячейка 14 (ВЛ-10-6) | КТП-605 | 100 | 26
2762 | с. Рудня | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Рудня ПС, Ячейка 14 (ВЛ-10-6) | КТП-606 | 250 | 218
2763 | с. Рудня | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Рудня ПС, Ячейка 14 (ВЛ-10-6) | КТП-607 | 160 | 73
2764 | с. Рудня | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Рудня ПС, Ячейка 15 (ВЛ-10-7) | КТП-701 | 100 | 51
2765 | с. Рудня | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Рудня ПС, Ячейка 15 (ВЛ-10-7) | КТП-702 | 63 | 29
2766 | с. Рудня | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Рудня ПС, Ячейка 15 (ВЛ-10-7) | КТП-703 | 63 | 27
2767 | с. Рудня | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Рудня ПС, Ячейка 15 (ВЛ-10-7) | КТП-704 | 25 | 0
2768 | с. Рудня | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Рудня ПС, Ячейка 15 (ВЛ-10-7) | КТП-705 | 100 | 59
2769 | с. Рудня | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Рудня ПС, Ячейка 2 (ВЛ-10-2) | КТП-205 | 100 | 42
2770 | с. Рудня | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Рудня ПС, Ячейка 2 (ВЛ-10-2) | КТП-206 | 250 | 237
2771 | с. Рудня | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Рудня ПС, Ячейка 2 (ВЛ-10-2) | КТП-210 | 160 | 154
2772 | с. Солонцы | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Солонцы ПС, Ячейка 10 (ВЛ-10-5) | КТП-503 | 63 | 37
2773 | с. Солонцы | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Солонцы ПС, Ячейка 10 (ВЛ-10-5) | КТП-505 | 63 | 52
2774 | с. Солонцы | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Солонцы ПС, Ячейка 3 (ВЛ-10-1) | КТП-101 | 100 | 13
2775 | с. Солонцы | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Солонцы ПС, Ячейка 3 (ВЛ-10-1) | КТП-102 | 63 | 11
2776 | с. Солонцы | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Солонцы ПС, Ячейка 3 (ВЛ-10-1) | КТП-103 | 160 | 112
2777 | с. Солонцы | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Солонцы ПС, Ячейка 3 (ВЛ-10-1) | КТП-104 | 100 | 96
2778 | с. Солонцы | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Солонцы ПС, Ячейка 3 (ВЛ-10-1) | КТП-105 | 160 | 156
2779 | с. Солонцы | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Солонцы ПС, Ячейка 3 (ВЛ-10-1) | КТП-106 | 160 | 160
2780 | с. Солонцы | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Солонцы ПС, Ячейка 3 (ВЛ-10-1) | КТП-107 | 160 | 126
2781 | с. Солонцы | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Солонцы ПС, Ячейка 4 (ВЛ-10-6) | КТП-601 | 160 | 93
2782 | с. Солонцы | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Солонцы ПС, Ячейка 4 (ВЛ-10-6) | КТП-603 | 160 | 156
2783 | с. Солонцы | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Солонцы ПС, Ячейка 4 (ВЛ-10-6) | КТП-606 | 400 | 0
2784 | с. Солонцы | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Солонцы ПС, Ячейка 4 (ВЛ-10-6) | КТП-607 | 160 | 132
2785 | с. Солонцы | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Солонцы ПС, Ячейка 4 (ВЛ-10-6) | КТП-612 | 160 | 147
2786 | с. Солонцы | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Солонцы ПС, Ячейка 4 (ВЛ-10-6) | МТП-613 | 10 | 10
2787 | с. Солонцы | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Солонцы ПС, Ячейка 5 (ВЛ-10-2) | КТП-201 | 250 | 250
2788 | с. Солонцы | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Солонцы ПС, Ячейка 5 (ВЛ-10-2) | КТП-202 | 250 | 67
2789 | с. Солонцы | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Солонцы ПС, Ячейка 5 (ВЛ-10-2) | КТП-203 | 100 | 26
2790 | с. Солонцы | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Солонцы ПС, Ячейка 5 (ВЛ-10-2) | КТП-204 | 100 | 47
2791 | с. Солонцы | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Солонцы ПС, Ячейка 5 (ВЛ-10-2) | КТП-206 | 100 | 47
2792 | с. Солонцы | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Солонцы ПС, Ячейка 5 (ВЛ-10-2) | КТП-207 | 100 | 66
2793 | с. Солонцы | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Солонцы ПС, Ячейка 5 (ВЛ-10-2) | КТП-208 | 250 | 79
2794 | с. Солонцы | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Солонцы ПС, Ячейка 5 (ВЛ-10-2) | КТП-209 | 250 | 155
2795 | с. Солонцы | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Солонцы ПС, Ячейка 5 (ВЛ-10-2) | КТП-210 | 100 | 34
2796 | с. Солонцы | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Солонцы ПС, Ячейка 5 (ВЛ-10-2) | КТП-211 | 250 | 250
2797 | с. Солонцы | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Солонцы ПС, Ячейка 5 (ВЛ-10-2) | КТП-212 | 100 | 91
2798 | с. Солонцы | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Солонцы ПС, Ячейка 5 (ВЛ-10-2) | КТП-213 | 63 | 63
2799 | с. Солонцы | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Солонцы ПС, Ячейка 5 (ВЛ-10-2) | КТП-215 | 100 | 6
2800 | с. Солонцы | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Солонцы ПС, Ячейка 5 (ВЛ-10-2) | КТП-217 | 100 | 5
2801 | с. Солонцы | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Солонцы ПС, Ячейка 5 (ВЛ-10-2) | КТП-218 | 100 | 0
2802 | с. Солонцы | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Солонцы ПС, Ячейка 5 (ВЛ-10-2) | КТП-219 | 63 | 21
2803 | с. Солонцы | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Солонцы ПС, Ячейка 5 (ВЛ-10-2) | КТП-221 | 250 | 250
2804 | с. Солонцы | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Солонцы ПС, Ячейка 5 (ВЛ-10-2) | КТП-222 | 160 | 143
2805 | с. Солонцы | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Солонцы ПС, Ячейка 8 (ВЛ-10-3) | КТП-301 | 100 | 0
2806 | с. Солонцы | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Солонцы ПС, Ячейка 8 (ВЛ-10-3) | КТП-302 | 400 | 352
2807 | с. Солонцы | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Солонцы ПС, Ячейка 8 (ВЛ-10-3) | КТП-303 | 160 | 112
2808 | с. Солонцы | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Солонцы ПС, Ячейка 8 (ВЛ-10-3) | КТП-306 | 100 | 56
2809 | с. Солонцы | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Солонцы ПС, Ячейка 8 (ВЛ-10-3) | КТП-308 | 40 | 2
2810 | с. Солонцы | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Солонцы ПС, Ячейка 8 (ВЛ-10-3) | КТП-310 | 100 | 100
2811 | с. Солонцы | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Солонцы ПС, Ячейка 8 (ВЛ-10-3) | КТП-311 | 160 | 160
2812 | с. Солонцы | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Солонцы ПС, Ячейка 8 (ВЛ-10-3) | КТП-312 | 63 | 27
2813 | с. Солонцы | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Солонцы ПС, Ячейка 8 (ВЛ-10-3) | КТП-313 | 160 | 102
2814 | с. Солонцы | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Солонцы ПС, Ячейка 8 (ВЛ-10-3) | КТП-314 | 100 | 58
2815 | с. Солонцы | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Солонцы ПС, Ячейка 8 (ВЛ-10-3) | КТП-315 | 250 | 246
2816 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС Орлов Лог, ВЛ-6-11 | 11-10 СНТ Отдых | 400 | 395
2817 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС Орлов Лог, ВЛ-6-11 | 11-11 СНТ Алюминий | 160 | 150
2818 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС Орлов Лог, ВЛ-6-11 | 11-12 СНТ Изыскатель | 160 | 158
2819 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС Орлов Лог, ВЛ-6-11 | 11-13 семил. горсеть | 100 | 100
2820 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС Орлов Лог, ВЛ-6-11 | 11-14 отходы | 400 | 400
2821 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС Орлов Лог, ВЛ-6-11 | 11-15 СНТ Грезы | 160 | 153
2822 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС Орлов Лог, ВЛ-6-11 | 11-16 СНТ Родник-2 | 100 | 100
2823 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС Орлов Лог, ВЛ-6-11 | 11-17 СНТ Ветеран | 400 | 400
2824 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС Орлов Лог, ВЛ-6-11 | 11-18 Гранд | 160 | 160
2825 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС Орлов Лог, ВЛ-6-11 | 11-19 СНТ Дон | 100 | 100
2826 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС Орлов Лог, ВЛ-6-11 | 11-2 ЭТУ | 160 | 160
2827 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС Орлов Лог, ВЛ-6-11 | 11-20 АЗС Мир | 160 | 160
2828 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС Орлов Лог, ВЛ-6-11 | 11-21 АЗС Лукойлнижневолжск | 100 | 100
2829 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС Орлов Лог, ВЛ-6-11 | 11-22 СНТ Строитель | 160 | 160
2830 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС Орлов Лог, ВЛ-6-11 | 11-23 ООО Агрокомплекс | 200 | 200
2831 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС Орлов Лог, ВЛ-6-11 | 11-24 п. Южный | 250 | 250
2832 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС Орлов Лог, ВЛ-6-11 | 11-25 СНТ Родник | 250 | 250
2833 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС Орлов Лог, ВЛ-6-11 | 11-26 п. Южный | 400 | 400
2834 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС Орлов Лог, ВЛ-6-11 | 11-27 п. Южный в/ч | 400 | 400
2835 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС Орлов Лог, ВЛ-6-11 | 11-28 водонап. башня п. Южный | 63 | 63
2836 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС Орлов Лог, ВЛ-6-11 | 11-29 АГЗС | 25 | 25
2837 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС Орлов Лог, ВЛ-6-11 | 11-3 КЭЧ | 160 | 160
2838 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС Орлов Лог, ВЛ-6-11 | 11-30 | 160 | 149
2839 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС Орлов Лог, ВЛ-6-11 | 11-31 пекарня | 160 | 160
2840 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС Орлов Лог, ВЛ-6-11 | 11-32 п. Южный (администрация, водозабор) | 100 | 100
2841 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС Орлов Лог, ВЛ-6-11 | 11-33 освещение а/дороги | 25 | 25
2842 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС Орлов Лог, ВЛ-6-11 | 11-34 освещение а/дороги | 25 | 25
2843 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС Орлов Лог, ВЛ-6-11 | 11-4 | 250 | 231
2844 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС Орлов Лог, ВЛ-6-11 | 11-5 | 250 | 181
2845 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС Орлов Лог, ВЛ-6-11 | 11-6 | 250 | 220
2846 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС Орлов Лог, ВЛ-6-11 | 11-7 Аракелян | 25 | 25
2847 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС Орлов Лог, ВЛ-6-11 | 11-8 Родник-1 | 100 | 100
2848 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС Орлов Лог, ВЛ-6-11 | 11-9 СНТ Керамик | 160 | 160
2849 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС-13 ВПИ, ВЛ-10-14 | 14-2 | 250 | 250
2850 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС-13 ВПИ, ВЛ-10-14 | 14-38 ПГСК Политехник | 63 | 63
2851 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС-13 ВПИ, ВЛ-10-14 | 14-43 ООО РСК ГАЛЗ | 63 | 63
2852 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС-13 ВПИ, ВЛ-10-14 | 14-61 | 250 | 224.4
2853 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС-13 ВПИ, ВЛ-10-14 | 14-66 | 250 | 225.5
2854 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС-13 ВПИ, ВЛ-10-14 | 14-68 Витинник В.А. | 100 | 100
2855 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС-13 ВПИ, ВЛ-10-14 | 14-79 ООО Автомикс | 400 | 400
2856 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС-13 ВПИ, ВЛ-10-14 | 14-86 | 250 | 250
2857 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС-13 ВПИ, ВЛ-10-20 | 20-1 | 250 | 223
2858 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС-13 ВПИ, ВЛ-10-20 | 20-10 | 160 | 160
2859 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС-13 ВПИ, ВЛ-10-20 | 20-11 | 160 | 124
2860 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС-13 ВПИ, ВЛ-10-20 | 20-12 | 400 | 238
2861 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС-13 ВПИ, ВЛ-10-20 | 20-13 | 250 | 160
2862 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС-13 ВПИ, ВЛ-10-20 | 20-14 | 100 | 58
2863 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС-13 ВПИ, ВЛ-10-20 | 20-15 | 250 | 197
2864 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС-13 ВПИ, ВЛ-10-20 | 20-16 | 250 | 198
2865 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС-13 ВПИ, ВЛ-10-20 | 20-17 | 250 | 165
2866 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС-13 ВПИ, ВЛ-10-20 | 20-18 | 250 | 213
2867 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС-13 ВПИ, ВЛ-10-20 | 20-19 ЗАО Подгорное | 63 | 63
2868 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС-13 ВПИ, ВЛ-10-20 | 20-2 | 100 | 81
2869 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС-13 ВПИ, ВЛ-10-20 | 20-20 | 250 | 157
2870 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС-13 ВПИ, ВЛ-10-20 | 20-21 | 400 | 266
2871 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС-13 ВПИ, ВЛ-10-20 | 20-22 Освещение М4-ДОН | 100 | 100
2872 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС-13 ВПИ, ВЛ-10-20 | 20-23 | 250 | 194
2873 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС-13 ВПИ, ВЛ-10-20 | 20-24 | 100 | 93
2874 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС-13 ВПИ, ВЛ-10-20 | 20-25 | 100 | 30
2875 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС-13 ВПИ, ВЛ-10-20 | 20-26 | 250 | 160
2876 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС-13 ВПИ, ВЛ-10-20 | 20-27 | 250 | 179
2877 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС-13 ВПИ, ВЛ-10-20 | 20-28 ОАО "РИФ" | 400 | 400
2878 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС-13 ВПИ, ВЛ-10-20 | 20-29 | 400 | 261
2879 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС-13 ВПИ, ВЛ-10-20 | 20-3 | 160 | 106
2880 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС-13 ВПИ, ВЛ-10-20 | 20-30 Акулов Ю.А. | 400 | 400
2881 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС-13 ВПИ, ВЛ-10-20 | 20-31 | 250 | 216
2882 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС-13 ВПИ, ВЛ-10-20 | 20-32 | 250 | 166
2883 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС-13 ВПИ, ВЛ-10-20 | 20-33 | 400 | 280
2884 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС-13 ВПИ, ВЛ-10-20 | 20-34 КФХ Масловское | 160 | 160
2885 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС-13 ВПИ, ВЛ-10-20 | 20-35 | 250 | 250
2886 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС-13 ВПИ, ВЛ-10-20 | 20-36 | 160 | 148
2887 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС-13 ВПИ, ВЛ-10-20 | 20-37 амбулатория | 40 | 40
2888 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС-13 ВПИ, ВЛ-10-20 | 20-38 ж/д Тегза С.С. | 25 | 25
2889 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС-13 ВПИ, ВЛ-10-20 | 20-4 | 400 | 214
2890 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС-13 ВПИ, ВЛ-10-20 | 20-5 | 100 | 56
2891 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС-13 ВПИ, ВЛ-10-20 | 20-6 | 400 | 338
2892 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС-13 ВПИ, ВЛ-10-20 | 20-7 | 250 | 117
2893 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС-13 ВПИ, ВЛ-10-20 | 20-8 | 100 | 43
2894 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС-13 ВПИ, ВЛ-10-20 | 20-9 ЗАО Подгорное | 400 | 400
2895 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС-13 ВПИ, ВЛ-10-3 РП Град | 3-1 | 40 | 40
2896 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС-13 ВПИ, ВЛ-10-3 РП Град | 3-18 | 250 | 198
2897 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС-13 ВПИ, ВЛ-10-3 РП Град | 3-24 | 400 | 344
2898 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС-13 ВПИ, ВЛ-10-3 РП Град | 3-28 Бюна | 160 | 160
2899 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС-13 ВПИ, ВЛ-10-3 РП Град | 3-3 ООО МСФ Контакт | 250 | 250
2900 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС-13 ВПИ, ВЛ-10-3 РП Град | 3-30 СТ Лесная поляна | 100 | 100
2901 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС-13 ВПИ, ВЛ-10-3 РП Град | 3-31 СХ Химреал склад | 250 | 250
2902 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС-13 ВПИ, ВЛ-10-3 РП Град | 3-35 | 250 | 232
2903 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС-13 ВПИ, ВЛ-10-3 РП Град | 3-36 АОЗТ Яменское | 63 | 63
2904 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС-13 ВПИ, ВЛ-10-3 РП Град | 3-37 ООО НПО Технопласт | 160 | 160
2905 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС-13 ВПИ, ВЛ-10-3 РП Град | 3-39 ФГУП Ниис | 160 | 160
2906 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС-13 ВПИ, ВЛ-10-3 РП Град | 3-4 | 250 | 87
2907 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС-13 ВПИ, ВЛ-10-3 РП Град | 3-40 ООО С-Стиль | 400 | 400
2908 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС-13 ВПИ, ВЛ-10-3 РП Град | 3-41 ООО ВОССТ | 400 | 400
2909 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС-13 ВПИ, ВЛ-10-3 РП Град | 3-46 | 250 | 174
2910 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС-13 ВПИ, ВЛ-10-3 РП Град | 3-49 уличком | 160 | 160
2911 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС-13 ВПИ, ВЛ-10-3 РП Град | 3-53 ИП Попов О.С. | 63 | 63
2912 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС-13 ВПИ, ВЛ-10-3 РП Град | 3-56 | 250 | 170
2913 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС-13 ВПИ, ВЛ-10-3 РП Град | 3-62 уличком | 100 | 100
2914 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС-13 ВПИ, ВЛ-10-3 РП Град | 3-63 Панар | 160 | 160
2915 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС-13 ВПИ, ВЛ-10-3 РП Град | 3-65 ООО НПО Технопласт | 630 | 630
2916 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС-13 ВПИ, ВЛ-10-3 РП Град | 3-67 ЧП Дорохова | 100 | 100
2917 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС-13 ВПИ, ВЛ-10-3 РП Град | 3-69 Унипак | 1000 | 1000
2918 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС-13 ВПИ, ВЛ-10-3 РП Град | 3-77 ООО Стройфинанс | 400 | 400
2919 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС-13 ВПИ, ВЛ-10-3 РП Град | 3-85 ИП Гищан | 630 | 630
2920 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС-13 ВПИ, ВЛ-10-3 РП Град | 3-87 уличком Глабин | 160 | 160
2921 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС-13 ВПИ, ВЛ-10-3 РП Град | 3-88 ООО Автолюкс Воронеж | 250 | 250
2922 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС-13 ВПИ, ВЛ-10-3 РП Град | 3-90 | 160 | 158
2923 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС-13 ВПИ, ВЛ-10-3 РП Град | 3-91 | 100 | 97
2924 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС-13 ВПИ, ВЛ-10-9 | 9-1 Котляров И.А. | 63 | 63
2925 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС-13 ВПИ, ВЛ-10-9 | 9-13 | 400 | 327
2926 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС-13 ВПИ, ВЛ-10-9 | 9-14 уличком | 63 | 63
2927 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС-13 ВПИ, ВЛ-10-9 | 9-15 | 160 | 137
2928 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС-13 ВПИ, ВЛ-10-9 | 9-16 | 250 | 196
2929 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС-13 ВПИ, ВЛ-10-9 | 9-17 | 100 | 67
2930 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС-13 ВПИ, ВЛ-10-9 | 9-2 | 100 | 100
2931 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС-13 ВПИ, ВЛ-10-9 | 9-3 | 63 | 47
2932 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС-13 ВПИ, ВЛ-10-9 | 9-34 | 400 | 350
2933 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС-13 ВПИ, ВЛ-10-9 | 9-4 | 400 | 365
2934 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС-13 ВПИ, ВЛ-10-9 | 9-45 | 160 | 104
2935 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС-13 ВПИ, ВЛ-10-9 | 9-47 | 160 | 130
2936 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС-13 ВПИ, ВЛ-10-9 | 9-5 | 1000 | 0
2937 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС-13 ВПИ, ВЛ-10-9 | 9-51 ул.ком Пословский | 63 | 63
2938 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС-13 ВПИ, ВЛ-10-9 | 9-52 | 400 | 381
2939 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС-13 ВПИ, ВЛ-10-9 | 9-54 Апексстройсервис | 100 | 100
2940 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС-13 ВПИ, ВЛ-10-9 | 9-55 ИП Савина В.Е. | 40 | 40
2941 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС-13 ВПИ, ВЛ-10-9 | 9-57 ч/д Полянских А.Г. | 63 | 63
2942 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС-13 ВПИ, ВЛ-10-9 | 9-58 ч/д Актонка Ю.А. | 63 | 63
2943 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС-13 ВПИ, ВЛ-10-9 | 9-59 ч/д Клевцов В.В. | 250 | 250
2944 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС-13 ВПИ, ВЛ-10-9 | 9-60 ч/д Благушин А.В. | 40 | 40
2945 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС-13 ВПИ, ВЛ-10-9 | 9-62 ч/д Дронов А.М. | 40 | 40
2946 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС-13 ВПИ, ВЛ-10-9 | 9-64 ч/д Татарович Е.А. | 25 | 25
2947 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС-13 ВПИ, ВЛ-10-9 | 9-70 ч/д Петухова Е.М. | 70 | 70
2948 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС-13 ВПИ, ВЛ-10-9 | 9-73 Савин А.А. | 63 | 63
2949 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС-13 ВПИ, ВЛ-10-9 | 9-75 ч/д Анфилова | 25 | 25
2950 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС-13 ВПИ, ВЛ-10-9 | 9-76 ч/д Аксенов В.В. | 25 | 25
2951 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС-13 ВПИ, ВЛ-10-9 | 9-78 ч/д Кораблина Е.Н. | 60 | 60
2952 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС-13 ВПИ, ВЛ-10-9 | 9-80 потр. | 100 | 100
2953 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС-13 ВПИ, ВЛ-10-9 | 9-81 | 25 | 12
2954 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС-13 ВПИ, ВЛ-10-9 | 9-83 ч/д Петракова А.Н. | 63 | 63
2955 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС-13 ВПИ, ВЛ-10-9 | 9-84 потр. | 25 | 25
2956 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС-13 ВПИ, ВЛ-10-9 | 9-89 ч/д Складанная | 25 | 25
2957 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС-18 Туббольница, ВЛ-10-4 | 4-1 | 160 | 93
2958 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС-18 Туббольница, ВЛ-10-4 | 4-10 | 160 | 87
2959 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС-18 Туббольница, ВЛ-10-4 | 4-11 | 250 | 194
2960 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС-18 Туббольница, ВЛ-10-4 | 4-12 | 250 | 207
2961 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС-18 Туббольница, ВЛ-10-4 | 4-13 МП Вера | 630 | 630
2962 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС-18 Туббольница, ВЛ-10-4 | 4-14 | 250 | 194
2963 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС-18 Туббольница, ВЛ-10-4 | 4-15 | 250 | 203
2964 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС-18 Туббольница, ВЛ-10-4 | 4-16 | 250 | 179
2965 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС-18 Туббольница, ВЛ-10-4 | 4-17 | 250 | 199
2966 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС-18 Туббольница, ВЛ-10-4 | 4-18 | 250 | 227
2967 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС-18 Туббольница, ВЛ-10-4 | 4-2 | 630 | 630
2968 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС-18 Туббольница, ВЛ-10-4 | 4-3 | 100 | 50
2969 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС-18 Туббольница, ВЛ-10-4 | 4-4 | 250 | 120
2970 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС-18 Туббольница, ВЛ-10-4 | 4-5 | 400 | 366
2971 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС-18 Туббольница, ВЛ-10-4 | 4-6 | 250 | 131
2972 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС-18 Туббольница, ВЛ-10-4 | 4-7 | 250 | 161
2973 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС-18 Туббольница, ВЛ-10-4 | 4-8 | 250 | 188
2974 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС-18 Туббольница, ВЛ-10-4 | 4-9 | 250 | 199
2975 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС-28 Тепличная, ВЛ-10-5 | 5-1 ТОО Тенистый | 400 | 400
2976 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС-28 Тепличная, ВЛ-10-5 | 5-10 ФГУП ДЭУ1 | 250 | 250
2977 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС-28 Тепличная, ВЛ-10-5 | 5-11 горсеть | 250 | 250
2978 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС-28 Тепличная, ВЛ-10-5 | 5-12 квинт | 40 | 40
2979 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС-28 Тепличная, ВЛ-10-5 | 5-13 Верзилин | 250 | 183
2980 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС-28 Тепличная, ВЛ-10-5 | 5-14 ООО Воронежэнергокомплекс | 160 | 160
2981 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС-28 Тепличная, ВЛ-10-5 | 5-15 ЗАО МК-99 | 100 | 100
2982 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС-28 Тепличная, ВЛ-10-5 | 5-16 | 250 | 222
2983 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС-28 Тепличная, ВЛ-10-5 | 5-17 ЧП Жданова | 250 | 250
2984 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС-28 Тепличная, ВЛ-10-5 | 5-18 ИП Петренко | 160 | 160
2985 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС-28 Тепличная, ВЛ-10-5 | 5-19 уличком | 160 | 160
2986 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС-28 Тепличная, ВЛ-10-5 | 5-2 ул.ком 32 | 250 | 250
2987 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС-28 Тепличная, ВЛ-10-5 | 5-21 ОАО ДСК | 40 | 40
2988 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС-28 Тепличная, ВЛ-10-5 | 5-22 АГК | 160 | 160
2989 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС-28 Тепличная, ВЛ-10-5 | 5-23 | 400 | 379
2990 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС-28 Тепличная, ВЛ-10-5 | 5-24 | 400 | 368
2991 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС-28 Тепличная, ВЛ-10-5 | 5-25 | 250 | 222
2992 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС-28 Тепличная, ВЛ-10-5 | 5-26 Жихарев В.А. | 16 | 16
2993 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС-28 Тепличная, ВЛ-10-5 | 5-3 ТОО Тенистый | 100 | 100
2994 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС-28 Тепличная, ВЛ-10-5 | 5-4 | 250 | 122
2995 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС-28 Тепличная, ВЛ-10-5 | 5-5 ЗАО Техника Сервис | 400 | 400
2996 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС-28 Тепличная, ВЛ-10-5 | 5-6 ПФК Факел | 400 | 400
2997 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС-28 Тепличная, ВЛ-10-5 | 5-7 | 160 | 90
2998 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС-28 Тепличная, ВЛ-10-5 | 5-8 горсеть | 160 | 160
2999 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС-28 Тепличная, ВЛ-10-5 | 5-9 | 160 | 111
3000 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС-28 Тепличная, ВЛ-10-8 | 8-1 ТОО Тенистое | 560 | 560
3001 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС-28 Тепличная, ВЛ-10-8 | 8-10 | 400 | 227
3002 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС-28 Тепличная, ВЛ-10-8 | 8-11 | 400 | 295
3003 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС-28 Тепличная, ВЛ-10-8 | 8-12 | 250 | 122
3004 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС-28 Тепличная, ВЛ-10-8 | 8-13 | 250 | 156
3005 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС-28 Тепличная, ВЛ-10-8 | 8-14 | 250 | 172
3006 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС-28 Тепличная, ВЛ-10-8 | 8-15 | 250 | 166
3007 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС-28 Тепличная, ВЛ-10-8 | 8-16 ТЭЦ-2 | 630 | 630
3008 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС-28 Тепличная, ВЛ-10-8 | 8-17 Донречфлот | 400 | 400
3009 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС-28 Тепличная, ВЛ-10-8 | 8-18 ул.ком 32 | 63 | 63
3010 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС-28 Тепличная, ВЛ-10-8 | 8-19 | 250 | 209
3011 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС-28 Тепличная, ВЛ-10-8 | 8-2 | 250 | 197
3012 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС-28 Тепличная, ВЛ-10-8 | 8-20 ж/д | 40 | 40
3013 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС-28 Тепличная, ВЛ-10-8 | 8-21 | 160 | 160
3014 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС-28 Тепличная, ВЛ-10-8 | 8-22 ЧП Светлана | 63 | 63
3015 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС-28 Тепличная, ВЛ-10-8 | 8-23 ж/д | 40 | 40
3016 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС-28 Тепличная, ВЛ-10-8 | 8-24 горсеть | 250 | 250
3017 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС-28 Тепличная, ВЛ-10-8 | 8-25 горсеть | 250 | 250
3018 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС-28 Тепличная, ВЛ-10-8 | 8-26 ИП Шишкин В.Н. | 160 | 160
3019 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС-28 Тепличная, ВЛ-10-8 | 8-27 ИП Мирошин | 100 | 100
3020 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС-28 Тепличная, ВЛ-10-8 | 8-28 | 250 | 204
3021 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС-28 Тепличная, ВЛ-10-8 | 8-29 Жданова Е.Н | 630 | 630
3022 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС-28 Тепличная, ВЛ-10-8 | 8-3 Юкос | 160 | 160
3023 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС-28 Тепличная, ВЛ-10-8 | 8-30 МостТрансГаз | 25 | 25
3024 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС-28 Тепличная, ВЛ-10-8 | 8-31 | 250 | 201
3025 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС-28 Тепличная, ВЛ-10-8 | 8-32 уличком Паринова | 160 | 160
3026 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС-28 Тепличная, ВЛ-10-8 | 8-33 ООО "Катрэн" | 630 | 630
3027 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС-28 Тепличная, ВЛ-10-8 | 8-34 ж/д Григорян А.Э. | 40 | 40
3028 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС-28 Тепличная, ВЛ-10-8 | 8-35 жилой дом | 25 | 25
3029 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС-28 Тепличная, ВЛ-10-8 | 8-36 | 250 | 204
3030 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС-28 Тепличная, ВЛ-10-8 | 8-37 ФАЭТОН | 250 | 250
3031 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС-28 Тепличная, ВЛ-10-8 | 8-4 Выбор | 400 | 400
3032 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС-28 Тепличная, ВЛ-10-8 | 8-5 ЮВЖД | 40 | 40
3033 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС-28 Тепличная, ВЛ-10-8 | 8-6 ИП Тычинин | 100 | 100
3034 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС-28 Тепличная, ВЛ-10-8 | 8-7 | 250 | 25
3035 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС-28 Тепличная, ВЛ-10-8 | 8-8 | 400 | 282
3036 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС-28 Тепличная, ВЛ-10-8 | 8-9 Панар | 160 | 160
3037 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС-28 Тепличная, КЛ-10-6 | 6-1 (ТСН) | 100 | 95
3038 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС-30 Подгорная, ВЛ-10-29 | 29-1 Стройинвестлайн | 160 | 160
3039 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС-30 Подгорная, ВЛ-10-29 | 29-10 ЧП Кретинин | 25 | 25
3040 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС-30 Подгорная, ВЛ-10-29 | 29-11 ТОО Подгорное | 250 | 250
3041 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС-30 Подгорная, ВЛ-10-29 | 29-12 уличное освещение Горсеть | 160 | 160
3042 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС-30 Подгорная, ВЛ-10-29 | 29-2 СКС Лада | 630 | 630
3043 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС-30 Подгорная, ВЛ-10-29 | 29-20 ТОО Подгорное | 250 | 250
3044 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС-30 Подгорная, ВЛ-10-29 | 29-21 | 400 | 245.4
3045 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС-30 Подгорная, ВЛ-10-29 | 29-24 | 100 | 27
3046 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС-30 Подгорная, ВЛ-10-29 | 29-28 | 100 | 22.3
3047 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС-30 Подгорная, ВЛ-10-29 | 29-3 | 25 | 25
3048 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС-30 Подгорная, ВЛ-10-29 | 29-4 плитка | 160 | 160
3049 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС-30 Подгорная, ВЛ-10-29 | 29-5 ИП Мишакин | 100 | 100
3050 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС-30 Подгорная, ВЛ-10-29 | 29-7 | 160 | 93
3051 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС-30 Подгорная, ВЛ-10-29 | 29-8 | 250 | 145
3052 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС-30 Подгорная, ВЛ-10-29 | 29-9 ТОО Интус | 250 | 250
3053 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС-34 Девица, ВЛ-6-2 | 2-1 семил. горсеть | 180 | 180
3054 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС-34 Девица, ВЛ-6-2 | 2-10 освещение ул.Песчаная | 100 | 100
3055 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС-34 Девица, ВЛ-6-2 | 2-2 семил. горсеть | 100 | 100
3056 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС-34 Девица, ВЛ-6-2 | 2-3 | 250 | 249.3
3057 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС-34 Девица, ВЛ-6-2 | 2-4 | 400 | 390.2
3058 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС-34 Девица, ВЛ-6-2 | 2-5 семил. горсеть | 160 | 160
3059 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС-34 Девица, ВЛ-6-2 | 2-6 семил. горсеть | 100 | 100
3060 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС-34 Девица, ВЛ-6-2 | 2-7 семил. горсеть | 63 | 63
3061 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС-34 Девица, ВЛ-6-2 | 2-8 семил. горсеть | 320 | 320
3062 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС-34 Девица, ВЛ-6-2 | 2-9 семил. горсеть | 250 | 250
3063 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС-34 Девица, ВЛ-6-3 | 3-1 семил. горсеть | 63 | 63
3064 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС-34 Девица, ВЛ-6-3 | 3-2 Дет. крепл. путей | 630 | 630
3065 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС-34 Девица, ВЛ-6-3 | 3-3 Дет. крепл. путей | 400 | 400
3066 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС-34 Девица, ВЛ-6-3 | 3-4 семил. горсеть | 180 | 180
3067 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС-34 Девица, ВЛ-6-3 | 3-5 | 40 | 40
3068 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС-34 Девица, ВЛ-6-3 | 3-6 семил. горсеть | 250 | 249.5
3069 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС-34 Девица, ВЛ-6-3 | 3-7 ООО Инсайт Н | 320 | 320
3070 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС-34 Девица, ВЛ-6-3 | 3-8 СХА Октябрьской революции | 400 | 400
3071 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС-34 Девица, ВЛ-6-3 | 3-9 курская трасса | 25 | 25
3072 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС-34 Девица, ВЛ-6-4 | 4-1 семил. горсеть | 100 | 49.6
3073 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС-34 Девица, ВЛ-6-4 | 4-2 ЗАО Птица | 400 | 400
3074 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС-34 Девица, ВЛ-6-4 | 4-3 ЗАО Птица | 400 | 400
3075 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС-34 Девица, ВЛ-6-4 | 4-4 ЗАО Птица | 400 | 400
3076 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС-8, ВЛ-6-1 | 1-1 ВоронежПАЗсервис | 400 | 400
3077 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС-8, ВЛ-6-1 | 1-10 ДонРечФлот | 320 | 320
3078 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС-8, ВЛ-6-1 | 1-10а ДонРечФлот | 320 | 320
3079 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС-8, ВЛ-6-1 | 1-11 | 160 | 95.3
3080 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС-8, ВЛ-6-1 | 1-12 Лесное кладбище | 100 | 100
3081 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС-8, ВЛ-6-1 | 1-13 Воронежтрубопроводстрой | 400 | 400
3082 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС-8, ВЛ-6-1 | 1-14 | 400 | 308
3083 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС-8, ВЛ-6-1 | 1-15 ТОО Гранд | 250 | 250
3084 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС-8, ВЛ-6-1 | 1-16 | 250 | 169.6
3085 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС-8, ВЛ-6-1 | 1-17 | 250 | 221.9
3086 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС-8, ВЛ-6-1 | 1-18 Торгсервис | 63 | 63
3087 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС-8, ВЛ-6-1 | 1-19 АЗС | 63 | 63
3088 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС-8, ВЛ-6-1 | 1-2 | 250 | 198.92
3089 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС-8, ВЛ-6-1 | 1-20 | 250 | 192
3090 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС-8, ВЛ-6-1 | 1-21 Автоинвест | 250 | 250
3091 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС-8, ВЛ-6-1 | 1-22 (ж/д) | 25 | 25
3092 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС-8, ВЛ-6-1 | 1-23 Рябцев Г.Е. | 100 | 100
3093 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС-8, ВЛ-6-1 | 1-24 ИП Ворожбиев | 100 | 100
3094 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС-8, ВЛ-6-1 | 1-25 ЗАО ВКСМ | 250 | 250
3095 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС-8, ВЛ-6-1 | 1-27 (ж/д) | 63 | 63
3096 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС-8, ВЛ-6-1 | 1-28 | 250 | 188.9
3097 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС-8, ВЛ-6-1 | 1-29 ИП Бекназарян | 250 | 250
3098 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС-8, ВЛ-6-1 | 1-3 | 250 | 158.9
3099 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС-8, ВЛ-6-1 | 1-30 | 250 | 205.5
3100 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС-8, ВЛ-6-1 | 1-31 | 160 | 143.7
3101 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС-8, ВЛ-6-1 | 1-32 "ВТК" | 100 | 100
3102 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС-8, ВЛ-6-1 | 1-34 освещение | 25 | 25
3103 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС-8, ВЛ-6-1 | 1-4 школа | 320 | 201.5
3104 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС-8, ВЛ-6-1 | 1-5 | 100 | 56.1
3105 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС-8, ВЛ-6-1 | 1-6 | 250 | 152.9
3106 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС-8, ВЛ-6-1 | 1-7 | 100 | 0
3107 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС-8, ВЛ-6-1 | 1-8 | 250 | 66.3
3108 | г. Воронеж |  | Воронежский РЭС | ПС-8, ВЛ-6-1 | 1-9 | 250 | 0
3109 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | Большие Алабухи, ВЛ-10-4 | ТП IV - 1 | 100 | 100
3110 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | Большие Алабухи, ВЛ-10-4 | ТП IV - 10 | 100 | 100
3111 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | Большие Алабухи, ВЛ-10-4 | ТП IV - 2 | 100 | 100
3112 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | Большие Алабухи, ВЛ-10-4 | ТП IV - 3 | 160 | 160
3113 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | Большие Алабухи, ВЛ-10-4 | ТП IV - 4 | 100 | 100
3114 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | Большие Алабухи, ВЛ-10-4 | ТП IV - 7 | 63 | 63
3115 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | Большие Алабухи, ВЛ-10-4 | ТП IV - 8 | 100 | 100
3116 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | Большие Алабухи, ВЛ-10-4 | ТП IV - 9 | 63 | 63
3117 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | Большие Алабухи, ВЛ-10-5 | ТП V - 1 | 100 | 100
3118 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | Большие Алабухи, ВЛ-10-5 | ТП V - 11 | 25 | 25
3119 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | Большие Алабухи, ВЛ-10-5 | ТП V - 12 | 100 | 100
3120 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | Большие Алабухи, ВЛ-10-5 | ТП V - 13 | 250 | 250
3121 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | Большие Алабухи, ВЛ-10-5 | ТП V - 14 | 160 | 160
3122 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | Большие Алабухи, ВЛ-10-5 | ТП V - 15 | 100 | 100
3123 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | Большие Алабухи, ВЛ-10-5 | ТП V - 16 | 100 | 100
3124 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | Большие Алабухи, ВЛ-10-5 | ТП V - 18 | 100 | 100
3125 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | Большие Алабухи, ВЛ-10-5 | ТП V - 19 | 250 | 250
3126 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | Большие Алабухи, ВЛ-10-5 | ТП V - 20 | 160 | 160
3127 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | Большие Алабухи, ВЛ-10-5 | ТП V - 21 | 250 | 250
3128 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | Большие Алабухи, ВЛ-10-5 | ТП V - 22 | 100 | 100
3129 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | Большие Алабухи, ВЛ-10-5 | ТП V - 23 | 63 | 63
3130 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | Большие Алабухи, ВЛ-10-5 | ТП V - 24 | 160 | 160
3131 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | Большие Алабухи, ВЛ-10-5 | ТП V - 25 | 30 | 30
3132 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | Большие Алабухи, ВЛ-10-5 | ТП V - 27 | 160 | 160
3133 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | Большие Алабухи, ВЛ-10-5 | ТП V - 31 | 250 | 250
3134 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | Большие Алабухи, ВЛ-10-5 | ТП V - 33 | 63 | 63
3135 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | Большие Алабухи, ВЛ-10-6 | ТП VI -11 | 100 | 100
3136 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | Большие Алабухи, ВЛ-10-6 | ТП VI -12 | 100 | 100
3137 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | Большие Алабухи, ВЛ-10-6 | ТП VI -13 | 100 | 100
3138 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | Большие Алабухи, ВЛ-10-6 | ТП VI -14 | 100 | 100
3139 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | Большие Алабухи, ВЛ-10-6 | ТП VI -16 | 100 | 100
3140 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | Большие Алабухи, ВЛ-10-6 | ТП VI -17 | 100 | 100
3141 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | Большие Алабухи, ВЛ-10-6 | ТП VI -18 | 250 | 250
3142 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | Большие Алабухи, ВЛ-10-6 | ТП VI -20 | 63 | 63
3143 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | Большие Алабухи, ВЛ-10-6 | ТП VI -21 | 100 | 100
3144 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | Большие Алабухи, ВЛ-10-6 | ТП VI -22 | 63 | 63
3145 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | Большие Алабухи, ВЛ-10-6 | ТП VI -23 | 100 | 100
3146 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | Большие Алабухи, ВЛ-10-6 | ТП VI -26 | 100 | 100
3147 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | Большие Алабухи, ВЛ-10-6 | ТП VI -27 | 63 | 63
3148 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | Большие Алабухи, ВЛ-10-6 | ТП VI -3 | 250 | 250
3149 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | Большие Алабухи, ВЛ-10-6 | ТП VI -31 | 63 | 63
3150 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | Большие Алабухи, ВЛ-10-6 | ТП VI -6 | 250 | 250
3151 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | Большие Алабухи, ВЛ-10-6 | ТП VI -8 | 160 | 160
3152 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | Большие Алабухи, ВЛ-10-6 | ТП VI -9 | 160 | 160
3153 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | Большие Алабухи, ВЛ-10-7 | ТП VII - 18 | 250 | 250
3154 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | Большие Алабухи, ВЛ-10-7 | ТП VII -11 | 100 | 100
3155 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | Большие Алабухи, ВЛ-10-7 | ТП VII -12 | 100 | 100
3156 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | Большие Алабухи, ВЛ-10-7 | ТП VII -14 | 160 | 160
3157 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | Большие Алабухи, ВЛ-10-7 | ТП VII -15 | 100 | 100
3158 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | Большие Алабухи, ВЛ-10-7 | ТП VII -17 | 100 | 100
3159 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | Большие Алабухи, ВЛ-10-7 | ТП VII -4 | 63 | 63
3160 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | Большие Алабухи, ВЛ-10-7 | ТП VII -5 | 60 | 60
3161 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | Большие Алабухи, ВЛ-10-7 | ТП VII -7 | 100 | 100
3162 | с. Большие Алабухи | Грибановский | Грибановский РЭС | Большие Алабухи, ВЛ-10-7 | ТП VII -9а | 160 | 160
3163 | с. Верхний Карачан | Грибановский | Грибановский РЭС | Верхний Карачан, ВЛ-10-1 | ТП I-10 | 60 | 60
3164 | с. Верхний Карачан | Грибановский | Грибановский РЭС | Верхний Карачан, ВЛ-10-1 | ТП I-11 | 63 | 63
3165 | с. Верхний Карачан | Грибановский | Грибановский РЭС | Верхний Карачан, ВЛ-10-1 | ТП I-12 | 63 | 63
3166 | с. Верхний Карачан | Грибановский | Грибановский РЭС | Верхний Карачан, ВЛ-10-1 | ТП I-13 | 100 | 100
3167 | с. Верхний Карачан | Грибановский | Грибановский РЭС | Верхний Карачан, ВЛ-10-1 | ТП I-15 | 63 | 63
3168 | с. Верхний Карачан | Грибановский | Грибановский РЭС | Верхний Карачан, ВЛ-10-1 | ТП I-2 | 250 | 250
3169 | с. Верхний Карачан | Грибановский | Грибановский РЭС | Верхний Карачан, ВЛ-10-1 | ТП I-4 | 160 | 160
3170 | с. Верхний Карачан | Грибановский | Грибановский РЭС | Верхний Карачан, ВЛ-10-1 | ТП I-5 | 100 | 100
3171 | с. Верхний Карачан | Грибановский | Грибановский РЭС | Верхний Карачан, ВЛ-10-1 | ТП I-6 | 100 | 100
3172 | с. Верхний Карачан | Грибановский | Грибановский РЭС | Верхний Карачан, ВЛ-10-1 | ТП I-7 | 100 | 100
3173 | с. Верхний Карачан | Грибановский | Грибановский РЭС | Верхний Карачан, ВЛ-10-1 | ТП I-8 | 60 | 60
3174 | с. Верхний Карачан | Грибановский | Грибановский РЭС | Верхний Карачан, ВЛ-10-1 | ТП I-9 | 63 | 63
3175 | с. Верхний Карачан | Грибановский | Грибановский РЭС | Верхний Карачан, ВЛ-10-10 | ТП X - 1 | 250 | 250
3176 | с. Верхний Карачан | Грибановский | Грибановский РЭС | Верхний Карачан, ВЛ-10-2 | ТП II - 10 | 100 | 100
3177 | с. Верхний Карачан | Грибановский | Грибановский РЭС | Верхний Карачан, ВЛ-10-2 | ТП II - 11 | 100 | 100
3178 | с. Верхний Карачан | Грибановский | Грибановский РЭС | Верхний Карачан, ВЛ-10-2 | ТП II - 12 | 100 | 100
3179 | с. Верхний Карачан | Грибановский | Грибановский РЭС | Верхний Карачан, ВЛ-10-2 | ТП II - 2 | 250 | 250
3180 | с. Верхний Карачан | Грибановский | Грибановский РЭС | Верхний Карачан, ВЛ-10-2 | ТП II - 3 | 100 | 100
3181 | с. Верхний Карачан | Грибановский | Грибановский РЭС | Верхний Карачан, ВЛ-10-2 | ТП II - 4 | 60 | 60
3182 | с. Верхний Карачан | Грибановский | Грибановский РЭС | Верхний Карачан, ВЛ-10-2 | ТП II - 5 | 100 | 100
3183 | с. Верхний Карачан | Грибановский | Грибановский РЭС | Верхний Карачан, ВЛ-10-2 | ТП II - 6 | 160 | 160
3184 | с. Верхний Карачан | Грибановский | Грибановский РЭС | Верхний Карачан, ВЛ-10-2 | ТП II - 7 | 160 | 160
3185 | с. Верхний Карачан | Грибановский | Грибановский РЭС | Верхний Карачан, ВЛ-10-2 | ТП II - 8 | 60 | 60
3186 | с. Верхний Карачан | Грибановский | Грибановский РЭС | Верхний Карачан, ВЛ-10-2 | ТП II - 9 | 63 | 63
3187 | с. Верхний Карачан | Грибановский | Грибановский РЭС | Верхний Карачан, ВЛ-10-3 | ТП III - 2 | 63 | 63
3188 | с. Верхний Карачан | Грибановский | Грибановский РЭС | Верхний Карачан, ВЛ-10-3 | ТП III - 3 | 250 | 250
3189 | с. Верхний Карачан | Грибановский | Грибановский РЭС | Верхний Карачан, ВЛ-10-3 | ТП III - 4 | 250 | 250
3190 | с. Верхний Карачан | Грибановский | Грибановский РЭС | Верхний Карачан, ВЛ-10-3 | ТП III - 5 | 100 | 100
3191 | с. Верхний Карачан | Грибановский | Грибановский РЭС | Верхний Карачан, ВЛ-10-3 | ТП III - 6 | 100 | 100
3192 | с. Верхний Карачан | Грибановский | Грибановский РЭС | Верхний Карачан, ВЛ-10-3 | ТП III - 7 | 100 | 100
3193 | с. Верхний Карачан | Грибановский | Грибановский РЭС | Верхний Карачан, ВЛ-10-3 | ТП III - 8 | 63 | 63
3194 | с. Верхний Карачан | Грибановский | Грибановский РЭС | Верхний Карачан, ВЛ-10-4 | ТП IV-1 | 100 | 100
3195 | с. Верхний Карачан | Грибановский | Грибановский РЭС | Верхний Карачан, ВЛ-10-4 | ТП IV-10 | 250 | 250
3196 | с. Верхний Карачан | Грибановский | Грибановский РЭС | Верхний Карачан, ВЛ-10-4 | ТП IV-12 | 160 | 160
3197 | с. Верхний Карачан | Грибановский | Грибановский РЭС | Верхний Карачан, ВЛ-10-4 | ТП IV-13 | 160 | 160
3198 | с. Верхний Карачан | Грибановский | Грибановский РЭС | Верхний Карачан, ВЛ-10-4 | ТП IV-14 | 160 | 160
3199 | с. Верхний Карачан | Грибановский | Грибановский РЭС | Верхний Карачан, ВЛ-10-4 | ТП IV-15 | 100 | 100
3200 | с. Верхний Карачан | Грибановский | Грибановский РЭС | Верхний Карачан, ВЛ-10-4 | ТП IV-16 | 63 | 63
3201 | с. Верхний Карачан | Грибановский | Грибановский РЭС | Верхний Карачан, ВЛ-10-4 | ТП IV-17 | 160 | 160
3202 | с. Верхний Карачан | Грибановский | Грибановский РЭС | Верхний Карачан, ВЛ-10-4 | ТП IV-18 | 250 | 250
3203 | с. Верхний Карачан | Грибановский | Грибановский РЭС | Верхний Карачан, ВЛ-10-4 | ТП IV-19 | 40 | 40
3204 | с. Верхний Карачан | Грибановский | Грибановский РЭС | Верхний Карачан, ВЛ-10-4 | ТП IV-2 | 400 | 400
3205 | с. Верхний Карачан | Грибановский | Грибановский РЭС | Верхний Карачан, ВЛ-10-4 | ТП IV-3 | 100 | 100
3206 | с. Верхний Карачан | Грибановский | Грибановский РЭС | Верхний Карачан, ВЛ-10-4 | ТП IV-5 | 63 | 63
3207 | с. Верхний Карачан | Грибановский | Грибановский РЭС | Верхний Карачан, ВЛ-10-4 | ТП IV-6 | 100 | 100
3208 | с. Верхний Карачан | Грибановский | Грибановский РЭС | Верхний Карачан, ВЛ-10-4 | ТП IV-7 | 100 | 100
3209 | с. Верхний Карачан | Грибановский | Грибановский РЭС | Верхний Карачан, ВЛ-10-4 | ТП IV-9 | 160 | 160
3210 | с. Верхний Карачан | Грибановский | Грибановский РЭС | Верхний Карачан, ВЛ-10-5 | ТП V-1 | 100 | 100
3211 | с. Верхний Карачан | Грибановский | Грибановский РЭС | Верхний Карачан, ВЛ-10-5 | ТП V-10 | 160 | 160
3212 | с. Верхний Карачан | Грибановский | Грибановский РЭС | Верхний Карачан, ВЛ-10-5 | ТП V-11 | 160 | 160
3213 | с. Верхний Карачан | Грибановский | Грибановский РЭС | Верхний Карачан, ВЛ-10-5 | ТП V-12 | 160 | 160
3214 | с. Верхний Карачан | Грибановский | Грибановский РЭС | Верхний Карачан, ВЛ-10-5 | ТП V-13 | 100 | 100
3215 | с. Верхний Карачан | Грибановский | Грибановский РЭС | Верхний Карачан, ВЛ-10-5 | ТП V-14 | 63 | 63
3216 | с. Верхний Карачан | Грибановский | Грибановский РЭС | Верхний Карачан, ВЛ-10-5 | ТП V-15 | 100 | 100
3217 | с. Верхний Карачан | Грибановский | Грибановский РЭС | Верхний Карачан, ВЛ-10-5 | ТП V-16 | 100 | 100
3218 | с. Верхний Карачан | Грибановский | Грибановский РЭС | Верхний Карачан, ВЛ-10-5 | ТП V-17 | 100 | 100
3219 | с. Верхний Карачан | Грибановский | Грибановский РЭС | Верхний Карачан, ВЛ-10-5 | ТП V-19 | 160 | 160
3220 | с. Верхний Карачан | Грибановский | Грибановский РЭС | Верхний Карачан, ВЛ-10-5 | ТП V-2 | 100 | 100
3221 | с. Верхний Карачан | Грибановский | Грибановский РЭС | Верхний Карачан, ВЛ-10-5 | ТП V-3 | 160 | 160
3222 | с. Верхний Карачан | Грибановский | Грибановский РЭС | Верхний Карачан, ВЛ-10-5 | ТП V-4 | 60 | 60
3223 | с. Верхний Карачан | Грибановский | Грибановский РЭС | Верхний Карачан, ВЛ-10-5 | ТП V-5 | 100 | 100
3224 | с. Верхний Карачан | Грибановский | Грибановский РЭС | Верхний Карачан, ВЛ-10-5 | ТП V-6 | 60 | 60
3225 | с. Верхний Карачан | Грибановский | Грибановский РЭС | Верхний Карачан, ВЛ-10-5 | ТП V-7 | 63 | 63
3226 | с. Верхний Карачан | Грибановский | Грибановский РЭС | Верхний Карачан, ВЛ-10-5 | ТП V-8 | 250 | 250
3227 | с. Верхний Карачан | Грибановский | Грибановский РЭС | Верхний Карачан, ВЛ-10-5 | ТП V-9 | 100 | 100
3228 | с. Верхний Карачан | Грибановский | Грибановский РЭС | Верхний Карачан, ВЛ-10-6 | ТП VI-3 | 160 | 160
3229 | с. Верхний Карачан | Грибановский | Грибановский РЭС | Верхний Карачан, ВЛ-10-6 | ТП VI-5 | 100 | 100
3230 | с. Верхний Карачан | Грибановский | Грибановский РЭС | Верхний Карачан, ВЛ-10-6 | ТП VI-6 | 63 | 63
3231 | с. Верхний Карачан | Грибановский | Грибановский РЭС | Верхний Карачан, ВЛ-10-7 | ТП VII - 1 | 200 | 200
3232 | с. Верхний Карачан | Грибановский | Грибановский РЭС | Верхний Карачан, ВЛ-10-7 | ТП VII -2 | 215 | 215
3233 | с. Верхний Карачан | Грибановский | Грибановский РЭС | Верхний Карачан, ВЛ-10-7 | ТП VII -3 | 250 | 250
3234 | с. Верхний Карачан | Грибановский | Грибановский РЭС | Верхний Карачан, ВЛ-10-7 | ТП VII -4 | 250 | 250
3235 | с. Верхний Карачан | Грибановский | Грибановский РЭС | Верхний Карачан, ВЛ-10-7 | ТП VII -5 | 630 | 630
3236 | с. Верхний Карачан | Грибановский | Грибановский РЭС | Верхний Карачан, ВЛ-10-7 | ТП VII -6 | 25 | 25
3237 | с. Верхний Карачан | Грибановский | Грибановский РЭС | Верхний Карачан, ВЛ-10-7 | ТП VII -7 | 25 | 25
3238 | с. Верхний Карачан | Грибановский | Грибановский РЭС | Верхний Карачан, ВЛ-10-9 | ТП IX- 10 | 63 | 63
3239 | с. Верхний Карачан | Грибановский | Грибановский РЭС | Верхний Карачан, ВЛ-10-9 | ТП IX- 7 | 63 | 63
3240 | с. Верхний Карачан | Грибановский | Грибановский РЭС | Верхний Карачан, ВЛ-10-9 | ТП IX-11 | 63 | 63
3241 | с. Верхний Карачан | Грибановский | Грибановский РЭС | Верхний Карачан, ВЛ-10-9 | ТП IX-12 | 60 | 60
3242 | с. Верхний Карачан | Грибановский | Грибановский РЭС | Верхний Карачан, ВЛ-10-9 | ТП IX-13 | 160 | 160
3243 | с. Верхний Карачан | Грибановский | Грибановский РЭС | Верхний Карачан, ВЛ-10-9 | ТП IX-14 | 100 | 100
3244 | с. Верхний Карачан | Грибановский | Грибановский РЭС | Верхний Карачан, ВЛ-10-9 | ТП IX-15 | 40 | 40
3245 | с. Верхний Карачан | Грибановский | Грибановский РЭС | Верхний Карачан, ВЛ-10-9 | ТП IX-16 | 63 | 63
3246 | с. Верхний Карачан | Грибановский | Грибановский РЭС | Верхний Карачан, ВЛ-10-9 | ТП IX-17 | 60 | 60
3247 | с. Верхний Карачан | Грибановский | Грибановский РЭС | Верхний Карачан, ВЛ-10-9 | ТП IX-24 | 100 | 100
3248 | с.Грибановка | Грибановский | Грибановский РЭС | Грибановка, ВЛ-10-1 | ТП I-10 | 25 | 25
3249 | с.Грибановка | Грибановский | Грибановский РЭС | Грибановка, ВЛ-10-1 | ТП I-11 | 63 | 63
3250 | с.Грибановка | Грибановский | Грибановский РЭС | Грибановка, ВЛ-10-1 | ТП I-12 | 40 | 40
3251 | с.Грибановка | Грибановский | Грибановский РЭС | Грибановка, ВЛ-10-1 | ТП I-5 | 250 | 250
3252 | с.Грибановка | Грибановский | Грибановский РЭС | Грибановка, ВЛ-10-1 | ТП I-6 | 40 | 40
3253 | с.Грибановка | Грибановский | Грибановский РЭС | Грибановка, ВЛ-10-1 | ТП I-7 | 250 | 250
3254 | с.Грибановка | Грибановский | Грибановский РЭС | Грибановка, ВЛ-10-1 | ТП I-8 | 100 | 100
3255 | с.Грибановка | Грибановский | Грибановский РЭС | Грибановка, ВЛ-10-1 | ТП I-9 | 100 | 100
3256 | с.Грибановка | Грибановский | Грибановский РЭС | Грибановка, ВЛ-10-10 | ТП I0- 1 | 250 | 250
3257 | с.Грибановка | Грибановский | Грибановский РЭС | Грибановка, ВЛ-10-10 | ТП X-3 | 1030 | 1030
3258 | с.Грибановка | Грибановский | Грибановский РЭС | Грибановка, ВЛ-10-11 | ТП XI-1 | 63 | 63
3259 | с.Грибановка | Грибановский | Грибановский РЭС | Грибановка, ВЛ-10-11 | ТП XI-2 | 160 | 160
3260 | с.Грибановка | Грибановский | Грибановский РЭС | Грибановка, ВЛ-10-11 | ТП XI-3 | 63 | 63
3261 | с.Грибановка | Грибановский | Грибановский РЭС | Грибановка, ВЛ-10-11 | ТП XI-4 | 400 | 400
3262 | с.Грибановка | Грибановский | Грибановский РЭС | Грибановка, ВЛ-10-11 | ТП XI-7 | 250 | 250
3263 | с.Грибановка | Грибановский | Грибановский РЭС | Грибановка, ВЛ-10-16 | ТП 16-1 | 160 | 160
3264 | с.Грибановка | Грибановский | Грибановский РЭС | Грибановка, ВЛ-10-16 | ТП 16-10 | 100 | 100
3265 | с.Грибановка | Грибановский | Грибановский РЭС | Грибановка, ВЛ-10-16 | ТП 16-11 | 160 | 160
3266 | с.Грибановка | Грибановский | Грибановский РЭС | Грибановка, ВЛ-10-16 | ТП 16-12 | 63 | 63
3267 | с.Грибановка | Грибановский | Грибановский РЭС | Грибановка, ВЛ-10-16 | ТП 16-2 | 160 | 160
3268 | с.Грибановка | Грибановский | Грибановский РЭС | Грибановка, ВЛ-10-16 | ТП 16-3 | 63 | 63
3269 | с.Грибановка | Грибановский | Грибановский РЭС | Грибановка, ВЛ-10-16 | ТП 16-4 | 400 | 400
3270 | с.Грибановка | Грибановский | Грибановский РЭС | Грибановка, ВЛ-10-16 | ТП 16-5 | 63 | 63
3271 | с.Грибановка | Грибановский | Грибановский РЭС | Грибановка, ВЛ-10-16 | ТП 16-6 | 1000 | 1000
3272 | с.Грибановка | Грибановский | Грибановский РЭС | Грибановка, ВЛ-10-16 | ТП 16-7 | 630 | 630
3273 | с.Грибановка | Грибановский | Грибановский РЭС | Грибановка, ВЛ-10-16 | ТП 16-8 | 630 | 630
3274 | с.Грибановка | Грибановский | Грибановский РЭС | Грибановка, ВЛ-10-16 | ТП 16-9 | 400 | 400
3275 | с.Грибановка | Грибановский | Грибановский РЭС | Грибановка, ВЛ-10-17 | ТП XVII-1 | 250 | 250
3276 | с.Грибановка | Грибановский | Грибановский РЭС | Грибановка, ВЛ-10-17 | ТП XVII-10 | 315 | 315
3277 | с.Грибановка | Грибановский | Грибановский РЭС | Грибановка, ВЛ-10-17 | ТП XVII-11 | 400 | 400
3278 | с.Грибановка | Грибановский | Грибановский РЭС | Грибановка, ВЛ-10-17 | ТП XVII-12 | 160 | 160
3279 | с.Грибановка | Грибановский | Грибановский РЭС | Грибановка, ВЛ-10-17 | ТП XVII-15 | 160 | 160
3280 | с.Грибановка | Грибановский | Грибановский РЭС | Грибановка, ВЛ-10-17 | ТП XVII-16 | 100 | 100
3281 | с.Грибановка | Грибановский | Грибановский РЭС | Грибановка, ВЛ-10-17 | ТП XVII-17 | 100 | 100
3282 | с.Грибановка | Грибановский | Грибановский РЭС | Грибановка, ВЛ-10-17 | ТП XVII-19 | 160 | 160
3283 | с.Грибановка | Грибановский | Грибановский РЭС | Грибановка, ВЛ-10-17 | ТП XVII-2 | 100 | 100
3284 | с.Грибановка | Грибановский | Грибановский РЭС | Грибановка, ВЛ-10-17 | ТП XVII-20 | 63 | 63
3285 | с.Грибановка | Грибановский | Грибановский РЭС | Грибановка, ВЛ-10-17 | ТП XVII-3 | 100 | 100
3286 | с.Грибановка | Грибановский | Грибановский РЭС | Грибановка, ВЛ-10-17 | ТП XVII-4 | 100 | 100
3287 | с.Грибановка | Грибановский | Грибановский РЭС | Грибановка, ВЛ-10-17 | ТП XVII-5 | 100 | 100
3288 | с.Грибановка | Грибановский | Грибановский РЭС | Грибановка, ВЛ-10-17 | ТП XVII-6 | 160 | 160
3289 | с.Грибановка | Грибановский | Грибановский РЭС | Грибановка, ВЛ-10-17 | ТП XVII-7 | 100 | 100
3290 | с.Грибановка | Грибановский | Грибановский РЭС | Грибановка, ВЛ-10-17 | ТП XVII-8 | 100 | 100
3291 | с.Грибановка | Грибановский | Грибановский РЭС | Грибановка, ВЛ-10-17 | ТП XVII-9 | 250 | 250
3292 | с.Грибановка | Грибановский | Грибановский РЭС | Грибановка, ВЛ-10-2 | ТП II - 10 | 63 | 63
3293 | с.Грибановка | Грибановский | Грибановский РЭС | Грибановка, ВЛ-10-2 | ТП II - 11 | 100 | 100
3294 | с.Грибановка | Грибановский | Грибановский РЭС | Грибановка, ВЛ-10-2 | ТП II - 12 | 250 | 250
3295 | с.Грибановка | Грибановский | Грибановский РЭС | Грибановка, ВЛ-10-2 | ТП II - 13 | 40 | 40
3296 | с.Грибановка | Грибановский | Грибановский РЭС | Грибановка, ВЛ-10-2 | ТП II - 15 | 400 | 400
3297 | с.Грибановка | Грибановский | Грибановский РЭС | Грибановка, ВЛ-10-2 | ТП II - 16 | 100 | 100
3298 | с.Грибановка | Грибановский | Грибановский РЭС | Грибановка, ВЛ-10-2 | ТП II - 18 | 160 | 160
3299 | с.Грибановка | Грибановский | Грибановский РЭС | Грибановка, ВЛ-10-2 | ТП II - 19 | 160 | 160
3300 | с.Грибановка | Грибановский | Грибановский РЭС | Грибановка, ВЛ-10-2 | ТП II - 2 | 160 | 160
3301 | с.Грибановка | Грибановский | Грибановский РЭС | Грибановка, ВЛ-10-2 | ТП II - 20 | 160 | 160
3302 | с.Грибановка | Грибановский | Грибановский РЭС | Грибановка, ВЛ-10-2 | ТП II - 21 | 400 | 400
3303 | с.Грибановка | Грибановский | Грибановский РЭС | Грибановка, ВЛ-10-2 | ТП II - 22 | 320 | 320
3304 | с.Грибановка | Грибановский | Грибановский РЭС | Грибановка, ВЛ-10-2 | ТП II - 30 | 63 | 63
3305 | с.Грибановка | Грибановский | Грибановский РЭС | Грибановка, ВЛ-10-2 | ТП II - 31 | 25 | 25
3306 | с.Грибановка | Грибановский | Грибановский РЭС | Грибановка, ВЛ-10-2 | ТП II - 32 | 25 | 25
3307 | с.Грибановка | Грибановский | Грибановский РЭС | Грибановка, ВЛ-10-2 | ТП II - 4 | 250 | 250
3308 | с.Грибановка | Грибановский | Грибановский РЭС | Грибановка, ВЛ-10-2 | ТП II - 5 | 100 | 100
3309 | с.Грибановка | Грибановский | Грибановский РЭС | Грибановка, ВЛ-10-2 | ТП II - 6 | 250 | 250
3310 | с.Грибановка | Грибановский | Грибановский РЭС | Грибановка, ВЛ-10-2 | ТП II - 7 | 400 | 400
3311 | с.Грибановка | Грибановский | Грибановский РЭС | Грибановка, ВЛ-10-2 | ТП II - 8 | 100 | 100
3312 | с.Грибановка | Грибановский | Грибановский РЭС | Грибановка, ВЛ-10-2 | ТП II - 9 | 250 | 250
3313 | с.Грибановка | Грибановский | Грибановский РЭС | Грибановка, ВЛ-10-2 | ТП II -3 | 160 | 160
3314 | с.Грибановка | Грибановский | Грибановский РЭС | Грибановка, ВЛ-10-3 | ТП III - 1 | 60 | 60
3315 | с.Грибановка | Грибановский | Грибановский РЭС | Грибановка, ВЛ-10-3 | ТП III - 2 | 250 | 250
3316 | с.Грибановка | Грибановский | Грибановский РЭС | Грибановка, ВЛ-10-3 | ТП III - 3 | 160 | 160
3317 | с.Грибановка | Грибановский | Грибановский РЭС | Грибановка, ВЛ-10-3 | ТП III - 4 | 60 | 60
3318 | с.Грибановка | Грибановский | Грибановский РЭС | Грибановка, ВЛ-10-3 | ТП III - 5 | 25 | 25
3319 | с.Грибановка | Грибановский | Грибановский РЭС | Грибановка, ВЛ-10-3 | ТП III - 6 | 400 | 400
3320 | с.Грибановка | Грибановский | Грибановский РЭС | Грибановка, ВЛ-10-3 | ТП III - 8 | 250 | 250
3321 | с.Грибановка | Грибановский | Грибановский РЭС | Грибановка, ВЛ-10-3 | ТП III - 9 | 100 | 100
3322 | с.Грибановка | Грибановский | Грибановский РЭС | Грибановка, ВЛ-10-6 | ТП VI - 1 | 100 | 100
3323 | с.Грибановка | Грибановский | Грибановский РЭС | Грибановка, ВЛ-10-6 | ТП VI - 2 | 100 | 100
3324 | с.Грибановка | Грибановский | Грибановский РЭС | Грибановка, ВЛ-10-6 | ТП VI - 3 | 100 | 100
3325 | с.Грибановка | Грибановский | Грибановский РЭС | Грибановка, ВЛ-10-6 | ТП VI - 4 | 400 | 400
3326 | с.Грибановка | Грибановский | Грибановский РЭС | Грибановка, ВЛ-10-6 | ТП VI - 5 | 63 | 63
3327 | с.Грибановка | Грибановский | Грибановский РЭС | Грибановка, ВЛ-10-6 | ТП VI - 6 | 800 | 800
3328 | с.Грибановка | Грибановский | Грибановский РЭС | Грибановка, ВЛ-10-8 | ТП VIII-1 | 160 | 160
3329 | с.Грибановка | Грибановский | Грибановский РЭС | Грибановка, ВЛ-10-8 | ТП VIII-10 | 160 | 160
3330 | с.Грибановка | Грибановский | Грибановский РЭС | Грибановка, ВЛ-10-8 | ТП VIII-11 | 100 | 100
3331 | с.Грибановка | Грибановский | Грибановский РЭС | Грибановка, ВЛ-10-8 | ТП VIII-12 | 250 | 250
3332 | с.Грибановка | Грибановский | Грибановский РЭС | Грибановка, ВЛ-10-8 | ТП VIII-13 | 160 | 160
3333 | с.Грибановка | Грибановский | Грибановский РЭС | Грибановка, ВЛ-10-8 | ТП VIII-15 | 250 | 250
3334 | с.Грибановка | Грибановский | Грибановский РЭС | Грибановка, ВЛ-10-8 | ТП VIII-16 | 250 | 250
3335 | с.Грибановка | Грибановский | Грибановский РЭС | Грибановка, ВЛ-10-8 | ТП VIII-18 | 100 | 100
3336 | с.Грибановка | Грибановский | Грибановский РЭС | Грибановка, ВЛ-10-8 | ТП VIII-2 | 160 | 160
3337 | с.Грибановка | Грибановский | Грибановский РЭС | Грибановка, ВЛ-10-8 | ТП VIII-3 | 100 | 100
3338 | с.Грибановка | Грибановский | Грибановский РЭС | Грибановка, ВЛ-10-8 | ТП VIII-4 | 100 | 100
3339 | с.Грибановка | Грибановский | Грибановский РЭС | Грибановка, ВЛ-10-8 | ТП VIII-5 | 100 | 100
3340 | с.Грибановка | Грибановский | Грибановский РЭС | Грибановка, ВЛ-10-8 | ТП VIII-7 | 1190 | 1190
3341 | с.Грибановка | Грибановский | Грибановский РЭС | Грибановка, ВЛ-10-8 | ТП VIII-8 | 160 | 160
3342 | с.Грибановка | Грибановский | Грибановский РЭС | Грибановка, ВЛ-10-8 | ТП VIII-9 | 160 | 160
3343 | с.Грибановка | Грибановский | Грибановский РЭС | Грибановка, ВЛ-10-9 | ТП IX- 1 | 63 | 63
3344 | с.Грибановка | Грибановский | Грибановский РЭС | Грибановка, ВЛ-10-9 | ТП IX- 10 | 400 | 400
3345 | с.Грибановка | Грибановский | Грибановский РЭС | Грибановка, ВЛ-10-9 | ТП IX- 11 | 100 | 100
3346 | с.Грибановка | Грибановский | Грибановский РЭС | Грибановка, ВЛ-10-9 | ТП IX- 12 | 100 | 100
3347 | с.Грибановка | Грибановский | Грибановский РЭС | Грибановка, ВЛ-10-9 | ТП IX- 14 | 100 | 100
3348 | с.Грибановка | Грибановский | Грибановский РЭС | Грибановка, ВЛ-10-9 | ТП IX- 15 | 160 | 160
3349 | с.Грибановка | Грибановский | Грибановский РЭС | Грибановка, ВЛ-10-9 | ТП IX- 16 | 400 | 400
3350 | с.Грибановка | Грибановский | Грибановский РЭС | Грибановка, ВЛ-10-9 | ТП IX- 2 | 1190 | 1190
3351 | с.Грибановка | Грибановский | Грибановский РЭС | Грибановка, ВЛ-10-9 | ТП IX- 3 | 2630 | 2630
3352 | с.Грибановка | Грибановский | Грибановский РЭС | Грибановка, ВЛ-10-9 | ТП IX- 4 | 100 | 100
3353 | с.Грибановка | Грибановский | Грибановский РЭС | Грибановка, ВЛ-10-9 | ТП IX- 5 | 100 | 100
3354 | с.Грибановка | Грибановский | Грибановский РЭС | Грибановка, ВЛ-10-9 | ТП IX- 6 | 100 | 100
3355 | с.Грибановка | Грибановский | Грибановский РЭС | Грибановка, ВЛ-10-9 | ТП IX- 7 | 630 | 630
3356 | с.Грибановка | Грибановский | Грибановский РЭС | Грибановка, ВЛ-10-9 | ТП IX- 8 | 160 | 160
3357 | с.Грибановка | Грибановский | Грибановский РЭС | Грибановка, ВЛ-10-9 | ТП IX- 9 | 40 | 40
3358 | с. Листопадовка | Грибановский | Грибановский РЭС | Листопадовка, ВЛ-10- 1 | ТП I- 10 | 160 | 160
3359 | с. Листопадовка | Грибановский | Грибановский РЭС | Листопадовка, ВЛ-10- 1 | ТП I- 12 | 160 | 160
3360 | с. Листопадовка | Грибановский | Грибановский РЭС | Листопадовка, ВЛ-10- 1 | ТП I- 14 | 100 | 100
3361 | с. Листопадовка | Грибановский | Грибановский РЭС | Листопадовка, ВЛ-10- 1 | ТП I- 15 | 60 | 60
3362 | с. Листопадовка | Грибановский | Грибановский РЭС | Листопадовка, ВЛ-10- 1 | ТП I- 16 | 100 | 100
3363 | с. Листопадовка | Грибановский | Грибановский РЭС | Листопадовка, ВЛ-10- 1 | ТП I- 21 | 400 | 400
3364 | с. Листопадовка | Грибановский | Грибановский РЭС | Листопадовка, ВЛ-10- 1 | ТП I- 3 | 63 | 63
3365 | с. Листопадовка | Грибановский | Грибановский РЭС | Листопадовка, ВЛ-10- 1 | ТП I- 5 | 100 | 100
3366 | с. Листопадовка | Грибановский | Грибановский РЭС | Листопадовка, ВЛ-10- 1 | ТП I- 6 | 100 | 100
3367 | с. Листопадовка | Грибановский | Грибановский РЭС | Листопадовка, ВЛ-10- 1 | ТП I- 8 | 63 | 63
3368 | с. Листопадовка | Грибановский | Грибановский РЭС | Листопадовка, ВЛ-10- 1 | ТП I- 9 | 100 | 100
3369 | с. Листопадовка | Грибановский | Грибановский РЭС | Листопадовка, ВЛ-10-2 | ТП II- 3 | 40 | 40
3370 | с. Листопадовка | Грибановский | Грибановский РЭС | Листопадовка, ВЛ-10-2 | ТП II- 4 | 100 | 100
3371 | с. Листопадовка | Грибановский | Грибановский РЭС | Листопадовка, ВЛ-10-2 | ТП II- 5 | 100 | 100
3372 | с. Листопадовка | Грибановский | Грибановский РЭС | Листопадовка, ВЛ-10-2 | ТП II- 6 | 100 | 100
3373 | с. Листопадовка | Грибановский | Грибановский РЭС | Листопадовка, ВЛ-10-2 | ТП II- 7 | 63 | 63
3374 | с. Листопадовка | Грибановский | Грибановский РЭС | Листопадовка, ВЛ-10-2 | ТП II- 8 | 25 | 25
3375 | с. Листопадовка | Грибановский | Грибановский РЭС | Листопадовка, ВЛ-10-2 | ТП II- 9 | 160 | 160
3376 | с. Листопадовка | Грибановский | Грибановский РЭС | Листопадовка, ВЛ-10-3 | ТП III - 1 | 250 | 250
3377 | с. Листопадовка | Грибановский | Грибановский РЭС | Листопадовка, ВЛ-10-3 | ТП III - 3 | 100 | 100
3378 | с. Листопадовка | Грибановский | Грибановский РЭС | Листопадовка, ВЛ-10-3 | ТП III - 5 | 100 | 100
3379 | с. Листопадовка | Грибановский | Грибановский РЭС | Листопадовка, ВЛ-10-3 | ТП III - 6 | 100 | 100
3380 | с. Листопадовка | Грибановский | Грибановский РЭС | Листопадовка, ВЛ-10-3 | ТП III - 7 | 250 | 250
3381 | с. Листопадовка | Грибановский | Грибановский РЭС | Листопадовка, ВЛ-10-3 | ТП III - 9 | 100 | 100
3382 | с. Листопадовка | Грибановский | Грибановский РЭС | Листопадовка, ВЛ-10-4 | ТП IV - 10 | 160 | 160
3383 | с. Листопадовка | Грибановский | Грибановский РЭС | Листопадовка, ВЛ-10-4 | ТП IV - 11 | 100 | 100
3384 | с. Листопадовка | Грибановский | Грибановский РЭС | Листопадовка, ВЛ-10-4 | ТП IV - 14 | 100 | 100
3385 | с. Листопадовка | Грибановский | Грибановский РЭС | Листопадовка, ВЛ-10-4 | ТП IV - 16 | 250 | 250
3386 | с. Листопадовка | Грибановский | Грибановский РЭС | Листопадовка, ВЛ-10-4 | ТП IV - 17 | 40 | 40
3387 | с. Листопадовка | Грибановский | Грибановский РЭС | Листопадовка, ВЛ-10-4 | ТП IV - 18 | 40 | 40
3388 | с. Листопадовка | Грибановский | Грибановский РЭС | Листопадовка, ВЛ-10-4 | ТП IV - 19 | 100 | 100
3389 | с. Листопадовка | Грибановский | Грибановский РЭС | Листопадовка, ВЛ-10-4 | ТП IV - 2 | 25 | 25
3390 | с. Листопадовка | Грибановский | Грибановский РЭС | Листопадовка, ВЛ-10-4 | ТП IV - 20 | 40 | 40
3391 | с. Листопадовка | Грибановский | Грибановский РЭС | Листопадовка, ВЛ-10-4 | ТП IV - 21 | 100 | 100
3392 | с. Листопадовка | Грибановский | Грибановский РЭС | Листопадовка, ВЛ-10-4 | ТП IV - 3 | 160 | 160
3393 | с. Листопадовка | Грибановский | Грибановский РЭС | Листопадовка, ВЛ-10-4 | ТП IV - 4 | 63 | 63
3394 | с. Листопадовка | Грибановский | Грибановский РЭС | Листопадовка, ВЛ-10-4 | ТП IV - 5 | 160 | 160
3395 | с. Листопадовка | Грибановский | Грибановский РЭС | Листопадовка, ВЛ-10-4 | ТП IV - 6 | 40 | 40
3396 | с. Листопадовка | Грибановский | Грибановский РЭС | Листопадовка, ВЛ-10-4 | ТП IV - 7 | 100 | 100
3397 | с. Листопадовка | Грибановский | Грибановский РЭС | Листопадовка, ВЛ-10-4 | ТП IV - 8 | 100 | 100
3398 | с. Листопадовка | Грибановский | Грибановский РЭС | Листопадовка, ВЛ-10-4 | ТП IV - 9 | 100 | 100
3399 | с. Листопадовка | Грибановский | Грибановский РЭС | Листопадовка, ВЛ-10-5 | ТП V-1 | 25 | 25
3400 | с. Листопадовка | Грибановский | Грибановский РЭС | Листопадовка, ВЛ-10-5 | ТП V-10 | 250 | 250
3401 | с. Листопадовка | Грибановский | Грибановский РЭС | Листопадовка, ВЛ-10-5 | ТП V-15 | 63 | 63
3402 | с. Листопадовка | Грибановский | Грибановский РЭС | Листопадовка, ВЛ-10-5 | ТП V-16 | 100 | 100
3403 | с. Листопадовка | Грибановский | Грибановский РЭС | Листопадовка, ВЛ-10-5 | ТП V-17 | 100 | 100
3404 | с. Листопадовка | Грибановский | Грибановский РЭС | Листопадовка, ВЛ-10-5 | ТП V-3 | 250 | 250
3405 | с. Листопадовка | Грибановский | Грибановский РЭС | Листопадовка, ВЛ-10-5 | ТП V-6 | 63 | 63
3406 | с. Листопадовка | Грибановский | Грибановский РЭС | Листопадовка, ВЛ-10-5 | ТП V-8 | 63 | 63
3407 | с. Листопадовка | Грибановский | Грибановский РЭС | Листопадовка, ВЛ-10-6 | ТП VI- 10 | 100 | 100
3408 | с. Листопадовка | Грибановский | Грибановский РЭС | Листопадовка, ВЛ-10-6 | ТП VI- 12 | 160 | 160
3409 | с. Листопадовка | Грибановский | Грибановский РЭС | Листопадовка, ВЛ-10-6 | ТП VI- 13 | 160 | 160
3410 | с. Листопадовка | Грибановский | Грибановский РЭС | Листопадовка, ВЛ-10-6 | ТП VI- 14 | 160 | 160
3411 | с. Листопадовка | Грибановский | Грибановский РЭС | Листопадовка, ВЛ-10-6 | ТП VI- 3 | 100 | 100
3412 | с. Листопадовка | Грибановский | Грибановский РЭС | Листопадовка, ВЛ-10-6 | ТП VI- 6 | 63 | 63
3413 | с. Листопадовка | Грибановский | Грибановский РЭС | Листопадовка, ВЛ-10-6 | ТП VI- 8 | 63 | 63
3414 | с. Листопадовка | Грибановский | Грибановский РЭС | Листопадовка, ВЛ-10-7 | ТП VII - 1 | 160 | 160
3415 | с. Листопадовка | Грибановский | Грибановский РЭС | Листопадовка, ВЛ-10-7 | ТП VII - 2 | 25 | 25
3416 | с. Листопадовка | Грибановский | Грибановский РЭС | Листопадовка, ВЛ-10-8 | ТП VIII - 10 | 100 | 100
3417 | с. Листопадовка | Грибановский | Грибановский РЭС | Листопадовка, ВЛ-10-8 | ТП VIII - 13 | 40 | 40
3418 | с. Листопадовка | Грибановский | Грибановский РЭС | Листопадовка, ВЛ-10-8 | ТП VIII - 15 | 63 | 63
3419 | с. Листопадовка | Грибановский | Грибановский РЭС | Листопадовка, ВЛ-10-8 | ТП VIII - 16 | 100 | 100
3420 | с. Листопадовка | Грибановский | Грибановский РЭС | Листопадовка, ВЛ-10-8 | ТП VIII - 17 | 40 | 40
3421 | с. Листопадовка | Грибановский | Грибановский РЭС | Листопадовка, ВЛ-10-8 | ТП VIII - 18 | 100 | 100
3422 | с. Листопадовка | Грибановский | Грибановский РЭС | Листопадовка, ВЛ-10-8 | ТП VIII - 19 | 100 | 100
3423 | с. Листопадовка | Грибановский | Грибановский РЭС | Листопадовка, ВЛ-10-8 | ТП VIII - 2 | 60 | 60
3424 | с. Листопадовка | Грибановский | Грибановский РЭС | Листопадовка, ВЛ-10-8 | ТП VIII - 5 | 100 | 100
3425 | с. Листопадовка | Грибановский | Грибановский РЭС | Листопадовка, ВЛ-10-8 | ТП VIII - 6 | 100 | 100
3426 | с. Листопадовка | Грибановский | Грибановский РЭС | Листопадовка, ВЛ-10-8 | ТП VIII - 7 | 100 | 100
3427 | с. Листопадовка | Грибановский | Грибановский РЭС | Листопадовка, ВЛ-10-8 | ТП VIII - 8 | 250 | 250
3428 | с. Малая Грибановка | Грибановский | Грибановский РЭС | Малая Грибановка, ВЛ-10- 1 | ТП I - 1 | 250 | 250
3429 | с. Малая Грибановка | Грибановский | Грибановский РЭС | Малая Грибановка, ВЛ-10- 1 | ТП I - 2 | 100 | 100
3430 | с. Малая Грибановка | Грибановский | Грибановский РЭС | Малая Грибановка, ВЛ-10- 1 | ТП I - 3 | 25 | 25
3431 | с. Малая Грибановка | Грибановский | Грибановский РЭС | Малая Грибановка, ВЛ-10- 1 | ТП I - 4 | 63 | 63
3432 | с. Малая Грибановка | Грибановский | Грибановский РЭС | Малая Грибановка, ВЛ-10- 1 | ТП I - 5 | 100 | 100
3433 | с. Малая Грибановка | Грибановский | Грибановский РЭС | Малая Грибановка, ВЛ-10- 1 | ТП I - 6 | 160 | 160
3434 | с. Малая Грибановка | Грибановский | Грибановский РЭС | Малая Грибановка, ВЛ-10- 1 | ТП I - 7 | 25 | 25
3435 | с. Малая Грибановка | Грибановский | Грибановский РЭС | Малая Грибановка, ВЛ-10-2 | ТП II-1 | 200 | 200
3436 | с. Малая Грибановка | Грибановский | Грибановский РЭС | Малая Грибановка, ВЛ-10-2 | ТП II-10 | 63 | 63
3437 | с. Малая Грибановка | Грибановский | Грибановский РЭС | Малая Грибановка, ВЛ-10-2 | ТП II-11 | 63 | 63
3438 | с. Малая Грибановка | Грибановский | Грибановский РЭС | Малая Грибановка, ВЛ-10-2 | ТП II-12 | 40 | 40
3439 | с. Малая Грибановка | Грибановский | Грибановский РЭС | Малая Грибановка, ВЛ-10-2 | ТП II-13 | 63 | 63
3440 | с. Малая Грибановка | Грибановский | Грибановский РЭС | Малая Грибановка, ВЛ-10-2 | ТП II-15 | 100 | 100
3441 | с. Малая Грибановка | Грибановский | Грибановский РЭС | Малая Грибановка, ВЛ-10-2 | ТП II-16 | 25 | 25
3442 | с. Малая Грибановка | Грибановский | Грибановский РЭС | Малая Грибановка, ВЛ-10-2 | ТП II-2 | 100 | 100
3443 | с. Малая Грибановка | Грибановский | Грибановский РЭС | Малая Грибановка, ВЛ-10-2 | ТП II-3 | 60 | 60
3444 | с. Малая Грибановка | Грибановский | Грибановский РЭС | Малая Грибановка, ВЛ-10-2 | ТП II-4 | 160 | 160
3445 | с. Малая Грибановка | Грибановский | Грибановский РЭС | Малая Грибановка, ВЛ-10-2 | ТП II-5 | 100 | 100
3446 | с. Малая Грибановка | Грибановский | Грибановский РЭС | Малая Грибановка, ВЛ-10-2 | ТП II-6 | 25 | 25
3447 | с. Малая Грибановка | Грибановский | Грибановский РЭС | Малая Грибановка, ВЛ-10-2 | ТП II-7 | 100 | 100
3448 | с. Малая Грибановка | Грибановский | Грибановский РЭС | Малая Грибановка, ВЛ-10-2 | ТП II-8 | 100 | 100
3449 | с. Малая Грибановка | Грибановский | Грибановский РЭС | Малая Грибановка, ВЛ-10-2 | ТП II-9 | 25 | 25
3450 | с. Малая Грибановка | Грибановский | Грибановский РЭС | Малая Грибановка, ВЛ-10-3 | ТП III - 17 | 250 | 250
3451 | с. Малая Грибановка | Грибановский | Грибановский РЭС | Малая Грибановка, ВЛ-10-3 | ТП III - 5 | 100 | 100
3452 | с. Малая Грибановка | Грибановский | Грибановский РЭС | Малая Грибановка, ВЛ-10-3 | ТП III - 6 | 250 | 250
3453 | с. Малая Грибановка | Грибановский | Грибановский РЭС | Малая Грибановка, ВЛ-10-3 | ТП III- 1 | 100 | 100
3454 | с. Малая Грибановка | Грибановский | Грибановский РЭС | Малая Грибановка, ВЛ-10-3 | ТП III- 16 | 63 | 63
3455 | с. Малая Грибановка | Грибановский | Грибановский РЭС | Малая Грибановка, ВЛ-10-3 | ТП III- 18 | 63 | 63
3456 | с. Малая Грибановка | Грибановский | Грибановский РЭС | Малая Грибановка, ВЛ-10-5 | ТП V - 1 | 100 | 100
3457 | с. Малая Грибановка | Грибановский | Грибановский РЭС | Малая Грибановка, ВЛ-10-5 | ТП V -10 | 160 | 160
3458 | с. Малая Грибановка | Грибановский | Грибановский РЭС | Малая Грибановка, ВЛ-10-5 | ТП V -2 | 100 | 100
3459 | с. Малая Грибановка | Грибановский | Грибановский РЭС | Малая Грибановка, ВЛ-10-5 | ТП V -3 | 160 | 160
3460 | с. Малая Грибановка | Грибановский | Грибановский РЭС | Малая Грибановка, ВЛ-10-5 | ТП V -4 | 100 | 100
3461 | с. Малая Грибановка | Грибановский | Грибановский РЭС | Малая Грибановка, ВЛ-10-5 | ТП V -5 | 250 | 250
3462 | с. Малая Грибановка | Грибановский | Грибановский РЭС | Малая Грибановка, ВЛ-10-5 | ТП V -6 | 160 | 160
3463 | с. Малая Грибановка | Грибановский | Грибановский РЭС | Малая Грибановка, ВЛ-10-5 | ТП V -7 | 100 | 100
3464 | с. Малая Грибановка | Грибановский | Грибановский РЭС | Малая Грибановка, ВЛ-10-5 | ТП V -8 | 63 | 63
3465 | с. Малая Грибановка | Грибановский | Грибановский РЭС | Малая Грибановка, ВЛ-10-5 | ТП V -9 | 100 | 100
3466 | с. Нижний Карачан | Грибановский | Грибановский РЭС | Нижний Карачан, ВЛ-10-1 | 1-1 | 40 | 40
3467 | с. Нижний Карачан | Грибановский | Грибановский РЭС | Нижний Карачан, ВЛ-10-1 | 1-2 | 40 | 40
3468 | с. Нижний Карачан | Грибановский | Грибановский РЭС | Нижний Карачан, ВЛ-10-1 | 1-3 | 100 | 100
3469 | с. Нижний Карачан | Грибановский | Грибановский РЭС | Нижний Карачан, ВЛ-10-1 | 1-4 | 60 | 60
3470 | с. Нижний Карачан | Грибановский | Грибановский РЭС | Нижний Карачан, ВЛ-10-1 | 1-5 | 100 | 100
3471 | с. Нижний Карачан | Грибановский | Грибановский РЭС | Нижний Карачан, ВЛ-10-1 | 1-7 | 100 | 100
3472 | с. Нижний Карачан | Грибановский | Грибановский РЭС | Нижний Карачан, ВЛ-10-1 | 1-9 | 250 | 250
3473 | с. Нижний Карачан | Грибановский | Грибановский РЭС | Нижний Карачан, ВЛ-10-1 | ТП I-12 | 100 | 100
3474 | с. Нижний Карачан | Грибановский | Грибановский РЭС | Нижний Карачан, ВЛ-10-1 | ТП I-13 | 100 | 100
3475 | с. Нижний Карачан | Грибановский | Грибановский РЭС | Нижний Карачан, ВЛ-10-1 | ТП I-15 | 60 | 60
3476 | с. Нижний Карачан | Грибановский | Грибановский РЭС | Нижний Карачан, ВЛ-10-1 | ТП I-16 | 100 | 100
3477 | с. Нижний Карачан | Грибановский | Грибановский РЭС | Нижний Карачан, ВЛ-10-1 | ТП I-17 | 63 | 63
3478 | с. Нижний Карачан | Грибановский | Грибановский РЭС | Нижний Карачан, ВЛ-10-1 | ТП I-18 | 100 | 100
3479 | с. Нижний Карачан | Грибановский | Грибановский РЭС | Нижний Карачан, ВЛ-10-2 | ТП II -1 | 63 | 63
3480 | с. Нижний Карачан | Грибановский | Грибановский РЭС | Нижний Карачан, ВЛ-10-2 | ТП II -2 | 40 | 40
3481 | с. Нижний Карачан | Грибановский | Грибановский РЭС | Нижний Карачан, ВЛ-10-2 | ТП II -3 | 100 | 100
3482 | с. Нижний Карачан | Грибановский | Грибановский РЭС | Нижний Карачан, ВЛ-10-2 | ТП II -5 | 250 | 250
3483 | с. Нижний Карачан | Грибановский | Грибановский РЭС | Нижний Карачан, ВЛ-10-2 | ТП II -7 | 63 | 63
3484 | с. Нижний Карачан | Грибановский | Грибановский РЭС | Нижний Карачан, ВЛ-10-4 | ТП IV - 11 | 63 | 63
3485 | с. Нижний Карачан | Грибановский | Грибановский РЭС | Нижний Карачан, ВЛ-10-4 | ТП IV - 14 | 63 | 63
3486 | с. Нижний Карачан | Грибановский | Грибановский РЭС | Нижний Карачан, ВЛ-10-4 | ТП IV - 15 | 100 | 100
3487 | с. Нижний Карачан | Грибановский | Грибановский РЭС | Нижний Карачан, ВЛ-10-4 | ТП IV - 16 | 63 | 63
3488 | с. Нижний Карачан | Грибановский | Грибановский РЭС | Нижний Карачан, ВЛ-10-4 | ТП IV - 17 | 63 | 63
3489 | с. Нижний Карачан | Грибановский | Грибановский РЭС | Нижний Карачан, ВЛ-10-4 | ТП IV - 18 | 63 | 63
3490 | с. Нижний Карачан | Грибановский | Грибановский РЭС | Нижний Карачан, ВЛ-10-4 | ТП IV - 20 | 63 | 63
3491 | с. Нижний Карачан | Грибановский | Грибановский РЭС | Нижний Карачан, ВЛ-10-4 | ТП IV - 21 | 100 | 100
3492 | с. Нижний Карачан | Грибановский | Грибановский РЭС | Нижний Карачан, ВЛ-10-4 | ТП IV - 22 | 160 | 160
3493 | с. Нижний Карачан | Грибановский | Грибановский РЭС | Нижний Карачан, ВЛ-10-4 | ТП IV - 23 | 40 | 40
3494 | с. Нижний Карачан | Грибановский | Грибановский РЭС | Нижний Карачан, ВЛ-10-4 | ТП IV - 24 | 60 | 60
3495 | с. Нижний Карачан | Грибановский | Грибановский РЭС | Нижний Карачан, ВЛ-10-4 | ТП IV - 25 | 100 | 100
3496 | с. Нижний Карачан | Грибановский | Грибановский РЭС | Нижний Карачан, ВЛ-10-4 | ТП IV - 8 | 40 | 40
3497 | с. Нижний Карачан | Грибановский | Грибановский РЭС | Нижний Карачан, ВЛ-10-4 | ТП IV -26 | 100 | 100
3498 | с. Нижний Карачан | Грибановский | Грибановский РЭС | Нижний Карачан, ВЛ-10-4 | ТП IV -9 | 400 | 400
3499 | с. Нижний Карачан | Грибановский | Грибановский РЭС | Нижний Карачан, ВЛ-10-6 | ТП VI - 10 | 160 | 160
3500 | с. Нижний Карачан | Грибановский | Грибановский РЭС | Нижний Карачан, ВЛ-10-6 | ТП VI - 2 | 63 | 63
3501 | с. Нижний Карачан | Грибановский | Грибановский РЭС | Нижний Карачан, ВЛ-10-6 | ТП VI - 3 | 60 | 60
3502 | с. Нижний Карачан | Грибановский | Грибановский РЭС | Нижний Карачан, ВЛ-10-6 | ТП VI - 4 | 63 | 63
3503 | с. Нижний Карачан | Грибановский | Грибановский РЭС | Нижний Карачан, ВЛ-10-6 | ТП VI - 6 | 100 | 100
3504 | с. Нижний Карачан | Грибановский | Грибановский РЭС | Нижний Карачан, ВЛ-10-6 | ТП VI - 7 | 63 | 63
3505 | с. Нижний Карачан | Грибановский | Грибановский РЭС | Нижний Карачан, ВЛ-10-6 | ТП VI - 8 | 63 | 63
3506 | с. Нижний Карачан | Грибановский | Грибановский РЭС | Нижний Карачан, ВЛ-10-6 | ТП VI - 9 | 100 | 100
3507 | с. Нижний Карачан | Грибановский | Грибановский РЭС | Нижний Карачан, ВЛ-10-7 | ТП VII - 7 | 60 | 60
3508 | с. Новогольелань | Грибановский | Грибановский РЭС | Новогольелань, ВЛ-10-1 | ТП I - 1 | 25 | 25
3509 | с. Новогольелань | Грибановский | Грибановский РЭС | Новогольелань, ВЛ-10-1 | ТП I - 12 | 250 | 250
3510 | с. Новогольелань | Грибановский | Грибановский РЭС | Новогольелань, ВЛ-10-1 | ТП I - 13 | 160 | 160
3511 | с. Новогольелань | Грибановский | Грибановский РЭС | Новогольелань, ВЛ-10-1 | ТП I - 14 | 100 | 100
3512 | с. Новогольелань | Грибановский | Грибановский РЭС | Новогольелань, ВЛ-10-1 | ТП I - 15 | 25 | 25
3513 | с. Новогольелань | Грибановский | Грибановский РЭС | Новогольелань, ВЛ-10-1 | ТП I - 17 | 100 | 100
3514 | с. Новогольелань | Грибановский | Грибановский РЭС | Новогольелань, ВЛ-10-1 | ТП I - 19 | 160 | 160
3515 | с. Новогольелань | Грибановский | Грибановский РЭС | Новогольелань, ВЛ-10-1 | ТП I - 2 | 100 | 100
3516 | с. Новогольелань | Грибановский | Грибановский РЭС | Новогольелань, ВЛ-10-1 | ТП I - 20 | 40 | 40
3517 | с. Новогольелань | Грибановский | Грибановский РЭС | Новогольелань, ВЛ-10-1 | ТП I - 21 | 160 | 160
3518 | с. Новогольелань | Грибановский | Грибановский РЭС | Новогольелань, ВЛ-10-1 | ТП I - 3 | 100 | 100
3519 | с. Новогольелань | Грибановский | Грибановский РЭС | Новогольелань, ВЛ-10-1 | ТП I - 4 | 25 | 25
3520 | с. Новогольелань | Грибановский | Грибановский РЭС | Новогольелань, ВЛ-10-1 | ТП I - 6 | 250 | 250
3521 | с. Новогольелань | Грибановский | Грибановский РЭС | Новогольелань, ВЛ-10-1 | ТП I - 8 | 100 | 100
3522 | с. Новогольелань | Грибановский | Грибановский РЭС | Новогольелань, ВЛ-10-1 | ТП I - 9 | 100 | 100
3523 | с. Новогольелань | Грибановский | Грибановский РЭС | Новогольелань, ВЛ-10-2 | ТП II - 10 | 60 | 60
3524 | с. Новогольелань | Грибановский | Грибановский РЭС | Новогольелань, ВЛ-10-2 | ТП II - 11 | 63 | 63
3525 | с. Новогольелань | Грибановский | Грибановский РЭС | Новогольелань, ВЛ-10-2 | ТП II - 12 | 63 | 63
3526 | с. Новогольелань | Грибановский | Грибановский РЭС | Новогольелань, ВЛ-10-2 | ТП II - 13 | 40 | 40
3527 | с. Новогольелань | Грибановский | Грибановский РЭС | Новогольелань, ВЛ-10-2 | ТП II - 3 | 100 | 100
3528 | с. Новогольелань | Грибановский | Грибановский РЭС | Новогольелань, ВЛ-10-2 | ТП II - 4 | 63 | 63
3529 | с. Новогольелань | Грибановский | Грибановский РЭС | Новогольелань, ВЛ-10-2 | ТП II - 5 | 63 | 63
3530 | с. Новогольелань | Грибановский | Грибановский РЭС | Новогольелань, ВЛ-10-2 | ТП II - 6 | 63 | 63
3531 | с. Новогольелань | Грибановский | Грибановский РЭС | Новогольелань, ВЛ-10-2 | ТП II - 7 | 250 | 250
3532 | с. Новогольелань | Грибановский | Грибановский РЭС | Новогольелань, ВЛ-10-2 | ТП II - 8 | 100 | 100
3533 | с. Новогольелань | Грибановский | Грибановский РЭС | Новогольелань, ВЛ-10-2 | ТП II - 9 | 100 | 100
3534 | с. Новогольелань | Грибановский | Грибановский РЭС | Новогольелань, ВЛ-10-3 | ТП III - 1 | 250 | 250
3535 | с. Новогольелань | Грибановский | Грибановский РЭС | Новогольелань, ВЛ-10-3 | ТП III - 11 | 63 | 63
3536 | с. Новогольелань | Грибановский | Грибановский РЭС | Новогольелань, ВЛ-10-3 | ТП III - 12 | 63 | 63
3537 | с. Новогольелань | Грибановский | Грибановский РЭС | Новогольелань, ВЛ-10-3 | ТП III - 13 | 160 | 160
3538 | с. Новогольелань | Грибановский | Грибановский РЭС | Новогольелань, ВЛ-10-3 | ТП III - 2 | 160 | 160
3539 | с. Новогольелань | Грибановский | Грибановский РЭС | Новогольелань, ВЛ-10-3 | ТП III - 3 | 63 | 63
3540 | с. Новогольелань | Грибановский | Грибановский РЭС | Новогольелань, ВЛ-10-3 | ТП III - 5 | 160 | 160
3541 | с. Новогольелань | Грибановский | Грибановский РЭС | Новогольелань, ВЛ-10-3 | ТП III - 6 | 100 | 100
3542 | с. Новогольелань | Грибановский | Грибановский РЭС | Новогольелань, ВЛ-10-3 | ТП III - 8 | 40 | 40
3543 | с. Новогольелань | Грибановский | Грибановский РЭС | Новогольелань, ВЛ-10-3 | ТП III - 9 | 63 | 63
3544 | с. Новогольелань | Грибановский | Грибановский РЭС | Новогольелань, ВЛ-10-4 | ТП IV - 1 | 63 | 63
3545 | с. Новогольелань | Грибановский | Грибановский РЭС | Новогольелань, ВЛ-10-4 | ТП IV - 2 | 630 | 630
3546 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Большевик, ВВЛ10кВ-№1 | ТП-101 | 400 | 337
3547 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Большевик, ВВЛ10кВ-№1 | ТП-102 | 250 | 180
3548 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Большевик, ВВЛ10кВ-№1 | ТП-103 | 160 | 110
3549 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Большевик, ВВЛ10кВ-№1 | ТП-104 | 400 | 362
3550 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Большевик, ВВЛ10кВ-№1 | ТП-105 | 160 | 145
3551 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Большевик, ВВЛ10кВ-№1 | ТП-107 | 100 | 81
3552 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Большевик, ВВЛ10кВ-№1 | ТП-108 | 160 | 155
3553 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Большевик, ВВЛ10кВ-№1 | ТП-109 | 63 | 46
3554 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Большевик, ВВЛ10кВ-№1 | ТП-110 | 63 | 52
3555 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Большевик, ВВЛ10кВ-№1 | ТП-112 | 63 | 52
3556 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Большевик, ВВЛ10кВ-№1 | ТП-114 | 100 | 82
3557 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Большевик, ВВЛ10кВ-№1 | ТП-115 | 100 | 67
3558 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Большевик, ВВЛ10кВ-№1 | ТП-116 | 63 | 56
3559 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Большевик, ВВЛ10кВ-№1 | ТП-117 | 400 | 360
3560 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Большевик, ВВЛ10кВ-№2 | ТП-201 | 100 | 37
3561 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Большевик, ВВЛ10кВ-№2 | ТП-202 | 160 | 160
3562 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Большевик, ВВЛ10кВ-№2 | ТП-204 | 250 | 181
3563 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Большевик, ВВЛ10кВ-№2 | ТП-205 | 63 | 31
3564 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Большевик, ВВЛ10кВ-№3 | ТП-302 | 100 | 72
3565 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Большевик, ВВЛ10кВ-№3 | ТП-303 | 160 | 105
3566 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Большевик, ВВЛ10кВ-№3 | ТП-304 | 250 | 186
3567 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Большевик, ВВЛ10кВ-№3 | ТП-305 | 100 | 44
3568 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Большевик, ВВЛ10кВ-№3 | ТП-306 | 250 | 216
3569 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Большевик, ВВЛ10кВ-№3 | ТП-308 | 250 | 239
3570 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Большевик, ВВЛ10кВ-№3 | ТП-309 | 160 | 127
3571 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Большевик, ВВЛ10кВ-№3 | ТП-313 | 400 | 369
3572 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Большевик, ВВЛ10кВ-№3 | ТП-314 | 250 | 186
3573 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Большевик, ВВЛ10кВ-№3 | ТП-315 | 250 | 218
3574 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Большевик, ВВЛ10кВ-№3 | ТП-316 | 100 | 80
3575 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Большевик, ВВЛ10кВ-№6 | ТП-602 | 160 | 102
3576 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Большевик, ВВЛ10кВ-№6 | ТП-604 | 250 | 185
3577 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Большевик, ВВЛ10кВ-№6 | ТП-605 | 160 | 69
3578 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Большевик, ВВЛ10кВ-№6 | ТП-606 | 100 | 44
3579 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Большевик, ВВЛ10кВ-№6 | ТП-607 | 400 | 300
3580 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Большевик, ВВЛ10кВ-№6 | ТП-608 | 160 | 104
3581 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Большевик, ВВЛ10кВ-№6 | ТП-609 | 560 | 508
3582 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Большевик, ВВЛ10кВ-№6 | ТП-610 | 250 | 122
3583 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Большевик, ВВЛ10кВ-№6 | ТП-612 | 500 | 347
3584 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Большевик, ВВЛ10кВ-№6 | ТП-613 | 100 | 45
3585 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Большевик, ВВЛ10кВ-№6 | ТП-614 | 250 | 191
3586 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Большевик, ВВЛ10кВ-№6 | ТП-615 | 800 | 741
3587 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Большевик, ВВЛ10кВ-№6 | ТП-616 | 160 | 160
3588 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Калач-1, ВВЛ10кВ-№1 | ТП-103 | 250 | 250
3589 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Калач-1, ВВЛ10кВ-№1 | ТП-105 | 100 | 71
3590 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Калач-1, ВВЛ10кВ-№1 | ТП-106 | 160 | 93
3591 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Калач-1, ВВЛ10кВ-№1 | ТП-107 | 160 | 92
3592 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Калач-1, ВВЛ10кВ-№1 | ТП-109 | 100 | 41
3593 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Калач-1, ВВЛ10кВ-№1 | ТП-111 | 160 | 102
3594 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Калач-1, ВВЛ10кВ-№1 | ТП-112 | 160 | 105
3595 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Калач-1, ВВЛ10кВ-№1 | ТП-117 | 250 | 204
3596 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Калач-1, ВВЛ10кВ-№1 | ТП-118 | 100 | 62
3597 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Калач-1, ВВЛ10кВ-№1 | ТП-119 | 160 | 101
3598 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Калач-1, ВВЛ10кВ-№1 | ТП-120 | 160 | 134
3599 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Калач-1, ВВЛ10кВ-№1 | ТП-121 | 250 | 236
3600 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Калач-1, ВВЛ10кВ-№1 | ТП-160 | 25 | 13
3601 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Калач-1, ВВЛ10кВ-№1 | ТП-166 | 100 | 57
3602 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Калач-1, ВВЛ10кВ-№1 | ТП-187 | 100 | 79
3603 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Калач-1, ВВЛ10кВ-№1 | ТП-189 | 160 | 131
3604 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Калач-1, ВВЛ10кВ-№10 | ТП-1001 | 100 | 63
3605 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Калач-1, ВВЛ10кВ-№10 | ТП-1002 | 1000 | 1000
3606 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Калач-1, ВВЛ10кВ-№10 | ТП-1005 | 100 | 60
3607 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Калач-1, ВВЛ10кВ-№10 | ТП-1007 | 100 | 25
3608 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Калач-1, ВВЛ10кВ-№10 | ТП-1011 | 100 | 49
3609 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Калач-1, ВВЛ10кВ-№10 | ТП-1012 | 63 | 33
3610 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Калач-1, ВВЛ10кВ-№10 | ТП-1013 | 160 | 112
3611 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Калач-1, ВВЛ10кВ-№10 | ТП-1014 | 250 | 198
3612 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Калач-1, ВВЛ10кВ-№10 | ТП-1015 | 250 | 202
3613 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Калач-1, ВВЛ10кВ-№10 | ТП-1016 | 40 | 40
3614 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Калач-1, ВВЛ10кВ-№10 | ТП-1017 | 160 | 125
3615 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Калач-1, ВВЛ10кВ-№10 | ТП-1021 | 250 | 80
3616 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Калач-1, ВВЛ10кВ-№10 | ТП-1022 | 250 | 172
3617 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Калач-1, ВВЛ10кВ-№10 | ТП-1023 | 400 | 343
3618 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Калач-1, ВВЛ10кВ-№10 | ТП-1025 | 100 | 99.9
3619 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Калач-1, ВВЛ10кВ-№10 | ТП-1026 | 30 | 13
3620 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Калач-1, ВВЛ10кВ-№10 | ТП-1027 | 730 | 701
3621 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Калач-1, ВВЛ10кВ-№10 | ТП-1028 | 1000 | 1000
3622 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Калач-1, ВВЛ10кВ-№10 | ТП-1029 | 400 | 339
3623 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Калач-1, ВВЛ10кВ-№10 | ТП-1030 | 400 | 357
3624 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Калач-1, ВВЛ10кВ-№10 | ТП-1031 | 100 | 43
3625 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Калач-1, ВВЛ10кВ-№10 | ТП-1033 | 63 | 27
3626 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Калач-1, ВВЛ10кВ-№10 | ТП-1034 | 250 | 204
3627 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Калач-1, ВВЛ10кВ-№10 | ТП-1040 | 250 | 180
3628 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Калач-1, ВВЛ10кВ-№12 | ТП-1201 | 800 | 800
3629 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Калач-1, ВВЛ10кВ-№12 | ТП-1202 | 1260 | 1260
3630 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Калач-1, ВВЛ10кВ-№12 | ТП-1203 | 100 | 20
3631 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Калач-1, ВВЛ10кВ-№13 | ТП-1301 | 160 | 160
3632 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Калач-1, ВВЛ10кВ-№13 | ТП-1302 | 63 | 31
3633 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Калач-1, ВВЛ10кВ-№13 | ТП-1303 | 100 | 67
3634 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Калач-1, ВВЛ10кВ-№13 | ТП-1304 | 100 | 100
3635 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Калач-1, ВВЛ10кВ-№13 | ТП-1305 | 100 | 100
3636 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Калач-1, ВВЛ10кВ-№13 | ТП-1306 | 25 | 25
3637 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Калач-1, ВВЛ10кВ-№13 | ТП-1307 | 63 | 26
3638 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Калач-1, ВВЛ10кВ-№13 | ТП-1309 | 63 | 26
3639 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Калач-1, ВВЛ10кВ-№13 | ТП-1311 | 160 | 112
3640 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Калач-1, ВВЛ10кВ-№13 | ТП-1312 | 40 | 38
3641 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Калач-1, ВВЛ10кВ-№13 | ТП-1313 | 100 | 88
3642 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Калач-1, ВВЛ10кВ-№13 | ТП-1314 | 63 | 34
3643 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Калач-1, ВВЛ10кВ-№13 | ТП-1315 | 100 | 72
3644 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Калач-1, ВВЛ10кВ-№13 | ТП-1316 | 160 | 125
3645 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Калач-1, ВВЛ10кВ-№13 | ТП-1317 | 25 | 3
3646 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Калач-1, ВВЛ10кВ-№13 | ТП-1319 | 250 | 218
3647 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Калач-1, ВВЛ10кВ-№13 | ТП-1326 | 100 | 71
3648 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Калач-1, ВВЛ10кВ-№13 | ТП-1330 | 250 | 213
3649 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Калач-1, ВВЛ10кВ-№13 | ТП-1331 | 63 | 62.9
3650 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Калач-1, ВВЛ10кВ-№18 | ТП-1803 | 400 | 349
3651 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Калач-1, ВВЛ10кВ-№18 | ТП-1805 | 63 | 49
3652 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Калач-1, ВВЛ10кВ-№18 | ТП-1806 | 100 | 71
3653 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Калач-1, ВВЛ10кВ-№18 | ТП-1807 | 160 | 100
3654 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Калач-1, ВВЛ10кВ-№2 | ТП-201 | 100 | 34
3655 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Калач-1, ВВЛ10кВ-№2 | ТП-202 | 100 | 79
3656 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Калач-1, ВВЛ10кВ-№2 | ТП-203 | 160 | 145
3657 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Калач-1, ВВЛ10кВ-№2 | ТП-204 | 100 | 54
3658 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Калач-1, ВВЛ10кВ-№2 | ТП-205 | 100 | 22
3659 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Калач-1, ВВЛ10кВ-№2 | ТП-206 | 100 | 48
3660 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Калач-1, ВВЛ10кВ-№2 | ТП-208 | 160 | 121
3661 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Калач-1, ВВЛ10кВ-№2 | ТП-209 | 100 | 58
3662 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Калач-1, ВВЛ10кВ-№2 | ТП-215 | 63 | 12
3663 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Калач-1, ВВЛ10кВ-№2 | ТП-216 | 250 | 199
3664 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Калач-1, ВВЛ10кВ-№2 | ТП-223 | 63 | 43
3665 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Калач-1, ВВЛ10кВ-№2 | ТП-237 | 160 | 137
3666 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Калач-1, ВВЛ10кВ-№2 | ТП-239 | 40 | 32
3667 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Калач-1, ВВЛ10кВ-№2 | ТП-240 | 63 | 50
3668 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Калач-1, ВВЛ10кВ-№2 | ТП-242 | 250 | 236
3669 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Калач-1, ВВЛ10кВ-№2 | ТП-243 | 1260 | 1189
3670 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Калач-1, ВВЛ10кВ-№20 | ТП-2001 | 100 | 66
3671 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Калач-1, ВВЛ10кВ-№20 | ТП-2002 | 160 | 141
3672 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Калач-1, ВВЛ10кВ-№20 | ТП-2004 | 160 | 146
3673 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Калач-1, ВВЛ10кВ-№20 | ТП-2005 | 160 | 145
3674 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Калач-1, ВВЛ10кВ-№20 | ТП-2006 | 250 | 180
3675 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Калач-1, ВВЛ10кВ-№20 | ТП-2007 | 100 | 74
3676 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Калач-1, ВВЛ10кВ-№20 | ТП-2008 | 400 | 340
3677 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Калач-1, ВВЛ10кВ-№20 | ТП-2009 | 160 | 113
3678 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Калач-1, ВВЛ10кВ-№20 | ТП-2010 | 250 | 237
3679 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Калач-1, ВВЛ10кВ-№20 | ТП-2011 | 160 | 114
3680 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Калач-1, ВВЛ10кВ-№20 | ТП-2012 | 180 | 117
3681 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Калач-1, ВВЛ10кВ-№20 | ТП-2013 | 160 | 153
3682 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Калач-1, ВВЛ10кВ-№20 | ТП-2014 | 160 | 141
3683 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Калач-1, ВВЛ10кВ-№20 | ТП-2015 | 160 | 146
3684 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Калач-1, ВВЛ10кВ-№4 | ТП-401 | 400 | 359
3685 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Калач-1, ВВЛ10кВ-№4 | ТП-402 | 160 | 136
3686 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Калач-1, ВВЛ10кВ-№4 | ТП-405 | 405 | 370
3687 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Калач-1, ВВЛ10кВ-№4 | ТП-408 | 160 | 154
3688 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Калач-1, ВВЛ10кВ-№4 | ТП-410 | 160 | 107
3689 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Калач-1, ВВЛ10кВ-№4 | ТП-411 | 250 | 150
3690 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Калач-1, ВВЛ10кВ-№4 | ТП-412 | 100 | 48
3691 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Калач-1, ВВЛ10кВ-№4 | ТП-413 | 100 | 99
3692 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Калач-1, ВВЛ10кВ-№4 | ТП-414 | 100 | 30
3693 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Калач-1, ВВЛ10кВ-№4 | ТП-416 | 63 | 45
3694 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Калач-1, ВВЛ10кВ-№4 | ТП-417 | 60 | 41
3695 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Калач-1, ВВЛ10кВ-№4 | ТП-419 | 63 | 13
3696 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Калач-1, ВВЛ10кВ-№4 | ТП-420 | 25 | 24
3697 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Калач-1, ВВЛ10кВ-№4 | ТП-421 | 60 | 42
3698 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Калач-1, ВВЛ10кВ-№4 | ТП-423 | 100 | 65
3699 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Калач-1, ВВЛ10кВ-№4 | ТП-426 | 100 | 64
3700 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Калач-1, ВВЛ10кВ-№4 | ТП-427 | 100 | 83
3701 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Калач-1, ВВЛ10кВ-№4 | ТП-428 | 160 | 134
3702 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Калач-1, ВВЛ10кВ-№4 | ТП-431 | 100 | 68
3703 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Калач-1, ВВЛ10кВ-№4 | ТП-432 | 100 | 97
3704 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Калач-1, ВВЛ10кВ-№4 | ТП-434 | 40 | 40
3705 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Калач-1, ВВЛ10кВ-№4 | ТП-446 | 400 | 386
3706 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Калач-1, ВВЛ10кВ-№4 | ТП-449 | 400 | 337
3707 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Калач-1, ВВЛ10кВ-№4 | ТП-453 | 400 | 381
3708 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Калач-1, ВВЛ10кВ-№4 | ТП-456 | 160 | 128
3709 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Калач-1, ВВЛ10кВ-№4 | ТП-459 | 400 | 390
3710 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Калач-1, ВВЛ10кВ-№4 | ТП-468 | 30 | 20
3711 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Калач-1, ВВЛ10кВ-№4 | ТП-470 | 250 | 164
3712 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Калач-1, ВВЛ10кВ-№4 | ТП-473 | 63 | 39
3713 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Калач-1, ВВЛ10кВ-№5 | ТП-504 | 160 | 108
3714 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Калач-1, ВВЛ10кВ-№5 | ТП-510 | 100 | 100
3715 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Калач-1, ВКЛ10кВ-№16 | ТП-1601 | 800 | 625
3716 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Калач-1, ВКЛ10кВ-№17 | ТП-1701 | 500 | 380
3717 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Калач-1, ВКЛ10кВ-№17 | ТП-1702 | 500 | 477
3718 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Калач-1, ВКЛ10кВ-№17 | ТП-1703 | 500 | 320
3719 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Калач-1, ВКЛ10кВ-№17 | ТП-1704 | 800 | 628
3720 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Калач-1, ВКЛ10кВ-№17 | ТП-1705 | 800 | 700
3721 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Калач-2, ВВЛ10кВ-№1, 12 | ТП-101 | 160 | 135
3722 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Калач-2, ВВЛ10кВ-№1, 12 | ТП-104 | 320 | 264
3723 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Калач-2, ВВЛ10кВ-№1, 12 | ТП-106 | 500 | 298
3724 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Калач-2, ВВЛ10кВ-№1, 12 | ТП-107 | 250 | 245
3725 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Калач-2, ВВЛ10кВ-№1, 12 | ТП-108 | 250 | 184
3726 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Калач-2, ВВЛ10кВ-№1, 12 | ТП-109 | 250 | 245
3727 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Калач-2, ВВЛ10кВ-№1, 12 | ТП-110 | 160 | 108
3728 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Калач-2, ВВЛ10кВ-№1, 12 | ТП-1201 | 160 | 105
3729 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Калач-2, ВВЛ10кВ-№1, 12 | ТП-1202 | 100 | 67
3730 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Калач-2, ВВЛ10кВ-№1, 12 | ТП-1203 | 160 | 131
3731 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Калач-2, ВВЛ10кВ-№1, 12 | ТП-1204 | 250 | 175
3732 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Калач-2, ВВЛ10кВ-№2 | ТП-203 | 100 | 20
3733 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Калач-2, ВВЛ10кВ-№2 | ТП-205 | 160 | 35
3734 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Калач-2, ВВЛ10кВ-№2 | ТП-206 | 63 | 38
3735 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Калач-2, ВВЛ10кВ-№2 | ТП-207 | 160 | 20
3736 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Калач-2, ВВЛ10кВ-№2 | ТП-208 | 250 | 50
3737 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Калач-2, ВВЛ10кВ-№2 | ТП-211 | 160 | 25
3738 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Калач-2, ВВЛ10кВ-№2 | ТП-212 | 250 | 45
3739 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Калач-2, ВВЛ10кВ-№2 | ТП-213 | 400 | 100
3740 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Калач-2, ВВЛ10кВ-№2 | ТП-215 | 250 | 50
3741 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Калач-2, ВВЛ10кВ-№2 | ТП-221 | 800 | 400
3742 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Калач-2, ВВЛ10кВ-№2 | ТП-222 | 200 | 90
3743 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Калач-2, ВВЛ10кВ-№2 | ТП-229 | 250 | 50
3744 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Калач-2, ВВЛ10кВ-№2 | ТП-230 | 160 | 40
3745 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Калач-2, ВВЛ10кВ-№3 | ТП-302 | 63 | 33
3746 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Калач-2, ВВЛ10кВ-№3 | ТП-303 | 100 | 64
3747 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Калач-2, ВВЛ10кВ-№3 | ТП-305 | 160 | 128
3748 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Калач-2, ВВЛ10кВ-№3 | ТП-306 | 400 | 269
3749 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Калач-2, ВВЛ10кВ-№3 | ТП-307 | 100 | 88
3750 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Калач-2, ВВЛ10кВ-№3 | ТП-310 | 250 | 153
3751 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Калач-2, ВВЛ10кВ-№3 | ТП-311 | 160 | 110
3752 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Калач-2, ВВЛ10кВ-№3 | ТП-312 | 160 | 116
3753 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Калач-2, ВВЛ10кВ-№3 | ТП-315 | 160 | 155
3754 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Калач-2, ВВЛ10кВ-№3 | ТП-316 | 100 | 60
3755 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Калач-2, ВВЛ10кВ-№3 | ТП-318 | 100 | 57
3756 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Калач-2, ВВЛ10кВ-№3 | ТП-319 | 160 | 114
3757 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Калач-2, ВВЛ10кВ-№3 | ТП-320 | 250 | 217
3758 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Калач-2, ВВЛ10кВ-№3 | ТП-321 | 100 | 46
3759 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Калач-2, ВВЛ10кВ-№3 | ТП-322 | 160 | 64
3760 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Калач-2, ВВЛ10кВ-№3 | ТП-323 | 160 | 108
3761 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Калач-2, ВВЛ10кВ-№3 | ТП-324 | 40 | 35
3762 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Калач-2, ВВЛ10кВ-№3 | ТП-325 | 100 | 95
3763 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Калач-2, ВВЛ10кВ-№3 | ТП-354 | 250 | 199
3764 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Калач-2, ВВЛ10кВ-№3 | ТП-355 | 100 | 84
3765 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Калач-2, ВВЛ10кВ-№6 (11,13) | ТП-1101 | 400 | 220
3766 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Калач-2, ВВЛ10кВ-№6 (11,13) | ТП-1102 | 500 | 440
3767 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Калач-2, ВВЛ10кВ-№6 (11,13) | ТП-1103 | 250 | 157
3768 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Калач-2, ВВЛ10кВ-№6 (11,13) | ТП-1104 | 250 | 196
3769 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Калач-2, ВВЛ10кВ-№6 (11,13) | ТП-1105 | 400 | 250
3770 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Калач-2, ВВЛ10кВ-№6 (11,13) | ТП-1301 | 800 | 643
3771 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Калач-2, ВВЛ10кВ-№6 (11,13) | ТП-1302 | 160 | 95
3772 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Калач-2, ВВЛ10кВ-№6 (11,13) | ТП-1303 | 160 | 114
3773 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Калач-2, ВВЛ10кВ-№6 (11,13) | ТП-1305 | 100 | 7
3774 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Калач-2, ВВЛ10кВ-№6 (11,13) | ТП-1309 | 400 | 348
3775 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Калач-2, ВВЛ10кВ-№6 (11,13) | ТП-1310 | 400 | 203
3776 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Калач-2, ВВЛ10кВ-№6 (11,13) | ТП-1312 | 250 | 188
3777 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Калач-2, ВВЛ10кВ-№6 (11,13) | ТП-1313 | 260 | 198
3778 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Калач-2, ВВЛ10кВ-№6 (11,13) | ТП-1315 | 160 | 93
3779 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Калач-2, ВВЛ10кВ-№6 (11,13) | ТП-1316 | 160 | 107
3780 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Калач-2, ВВЛ10кВ-№6 (11,13) | ТП-1317 | 100 | 71
3781 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Калач-2, ВВЛ10кВ-№6 (11,13) | ТП-1318 | 800 | 296
3782 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Калач-2, ВВЛ10кВ-№6 (11,13) | ТП-1331 | 250 | 114
3783 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Калач-2, ВВЛ10кВ-№6 (11,13) | ТП-602 | 250 | 169
3784 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Калач-2, ВВЛ10кВ-№6 (11,13) | ТП-604 | 250 | 208
3785 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Калач-2, ВВЛ10кВ-№6 (11,13) | ТП-605 | 400 | 324
3786 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Калач-2, ВВЛ10кВ-№6 (11,13) | ТП-606 | 800 | 700
3787 | г. Калач | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Калач-2, ВВЛ10кВ-№7 | ТП-703 | 100 | 100
3788 | п. Калачеевский | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Калачеевская, ВВЛ10-1 | ТП-101 | 100 | 82
3789 | п. Калачеевский | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Калачеевская, ВВЛ10-1 | ТП-104 | 100 | 95
3790 | п. Калачеевский | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Калачеевская, ВВЛ10-1 | ТП-105 | 100 | 95
3791 | п. Калачеевский | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Калачеевская, ВВЛ10-1 | ТП-106 | 400 | 395
3792 | п. Калачеевский | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Калачеевская, ВВЛ10-1 | ТП-107 | 100 | 100
3793 | п. Калачеевский | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Калачеевская, ВВЛ10-1 | ТП-110 | 160 | 148
3794 | п. Калачеевский | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Калачеевская, ВВЛ10-1 | ТП-111 | 100 | 98
3795 | п. Калачеевский | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Калачеевская, ВВЛ10-1 | ТП-112 | 400 | 344
3796 | п. Калачеевский | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Калачеевская, ВВЛ10-1 | ТП-113 | 100 | 89
3797 | п. Калачеевский | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Калачеевская, ВВЛ10-1 | ТП-114 | 160 | 153
3798 | п. Калачеевский | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Калачеевская, ВВЛ10-1 | ТП-115 | 100 | 90
3799 | п. Калачеевский | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Калачеевская, ВВЛ10-1 | ТП-117 | 40 | 35
3800 | п. Калачеевский | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Калачеевская, ВВЛ10-1 | ТП-118 | 63 | 52
3801 | п. Калачеевский | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Калачеевская, ВВЛ10-2 | ТП-201 | 63 | 42
3802 | п. Калачеевский | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Калачеевская, ВВЛ10-2 | ТП-202 | 160 | 158
3803 | п. Калачеевский | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Калачеевская, ВВЛ10-3 | ТП-301 | 160 | 140
3804 | п. Калачеевский | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Калачеевская, ВВЛ10-3 | ТП-302 | 100 | 86
3805 | п. Калачеевский | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Калачеевская, ВВЛ10-3 | ТП-303 | 63 | 63
3806 | п. Калачеевский | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Калачеевская, ВВЛ10-3 | ТП-304 | 100 | 100
3807 | п. Калачеевский | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Калачеевская, ВВЛ10-3 | ТП-305 | 40 | 28
3808 | п. Калачеевский | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Калачеевская, ВВЛ10-4 | ТП-402 | 100 | 88
3809 | п. Калачеевский | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Калачеевская, ВВЛ10-4 | ТП-403 | 250 | 223
3810 | п. Калачеевский | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Калачеевская, ВВЛ10-4 | ТП-404 | 400 | 390
3811 | п. Калачеевский | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Калачеевская, ВВЛ10-4 | ТП-405 | 250 | 248
3812 | п. Калачеевский | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Калачеевская, ВВЛ10-4 | ТП-406 | 160 | 146
3813 | п. Калачеевский | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Калачеевская, ВВЛ10-4 | ТП-407 | 160 | 142
3814 | п. Калачеевский | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Калачеевская, ВВЛ10-4 | ТП-408 | 160 | 143
3815 | п. Калачеевский | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Калачеевская, ВВЛ10-6 | ТП-601 | 630 | 630
3816 | п. Калачеевский | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Калачеевская, ВВЛ10-6 | ТП-602 | 1000 | 1000
3817 | п. Калачеевский | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Калачеевская, ВВЛ10-6 | ТП-603 | 630 | 630
3818 | с. Манино | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Манино, ВВЛ10-1 | ТП-101 | 100 | 61
3819 | с. Манино | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Манино, ВВЛ10-1 | ТП-102 | 160 | 154
3820 | с. Манино | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Манино, ВВЛ10-1 | ТП-103 | 40 | 24
3821 | с. Манино | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Манино, ВВЛ10-1 | ТП-104 | 100 | 54
3822 | с. Манино | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Манино, ВВЛ10-1 | ТП-105 | 160 | 58
3823 | с. Манино | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Манино, ВВЛ10-1 | ТП-107 | 63 | 32
3824 | с. Манино | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Манино, ВВЛ10-1 | ТП-139 | 160 | 54
3825 | с. Манино | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Манино, ВВЛ10-2 | ТП-201 | 100 | 60
3826 | с. Манино | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Манино, ВВЛ10-2 | ТП-202 | 100 | 43
3827 | с. Манино | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Манино, ВВЛ10-2 | ТП-203 | 40 | 25
3828 | с. Манино | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Манино, ВВЛ10-2 | ТП-204 | 100 | 56
3829 | с. Манино | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Манино, ВВЛ10-2 | ТП-207 | 160 | 102
3830 | с. Манино | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Манино, ВВЛ10-2 | ТП-208 | 40 | 27
3831 | с. Манино | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Манино, ВВЛ10-2 | ТП-211 | 40 | 39
3832 | с. Манино | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Манино, ВВЛ10-2 | ТП-212 | 100 | 80
3833 | с. Манино | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Манино, ВВЛ10-2 | ТП-217 | 160 | 109
3834 | с. Манино | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Манино, ВВЛ10-2 | ТП-223 | 160 | 125
3835 | с. Манино | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Манино, ВВЛ10-3 | ТП-309 | 100 | 48
3836 | с. Манино | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Манино, ВВЛ10-3 | ТП-310 | 100 | 42
3837 | с. Манино | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Манино, ВВЛ10-3 | ТП-311 | 250 | 167
3838 | с. Манино | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Манино, ВВЛ10-3 | ТП-312 | 160 | 160
3839 | с. Манино | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Манино, ВВЛ10-3 | ТП-313 | 40 | 40
3840 | с. Манино | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Манино, ВВЛ10-3 | ТП-315 | 160 | 145
3841 | с. Манино | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Манино, ВВЛ10-3 | ТП-316 | 100 | 42
3842 | с. Манино | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Манино, ВВЛ10-3 | ТП-317 | 250 | 176
3843 | с. Манино | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Манино, ВВЛ10-3 | ТП-318 | 100 | 51
3844 | с. Манино | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Манино, ВВЛ10-3 | ТП-319 | 100 | 58
3845 | с. Манино | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Манино, ВВЛ10-3 | ТП-320 | 100 | 0
3846 | с. Манино | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Манино, ВВЛ10-3 | ТП-321 | 40 | 24
3847 | с. Манино | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Манино, ВВЛ10-3 | ТП-322 | 160 | 109
3848 | с. Манино | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Манино, ВВЛ10-3 | ТП-324 | 63 | 27
3849 | с. Манино | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Манино, ВВЛ10-3 | ТП-325 | 160 | 136
3850 | с. Манино | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Манино, ВВЛ10-3 | ТП-337 | 100 | 88
3851 | с. Манино | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Манино, ВВЛ10-3 | ТП-338 | 250 | 250
3852 | с. Манино | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Манино, ВВЛ10-3 | ТП-341 | 250 | 179
3853 | с. Манино | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Манино, ВВЛ10-4 | ТП-401 | 63 | 3
3854 | с. Манино | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Манино, ВВЛ10-4 | ТП-402 | 250 | 89
3855 | с. Манино | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Манино, ВВЛ10-4 | ТП-403 | 63 | 19
3856 | с. Манино | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Манино, ВВЛ10-4 | ТП-404 | 160 | 101
3857 | с. Манино | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Манино, ВВЛ10-4 | ТП-407 | 63 | 46
3858 | с. Манино | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Манино, ВВЛ10-4 | ТП-409 | 40 | 29
3859 | с. Манино | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Манино, ВВЛ10-4 | ТП-411 | 250 | 141
3860 | с. Манино | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Манино, ВВЛ10-5 | ТП-502 | 250 | 183
3861 | с. Манино | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Манино, ВВЛ10-7 | ТП-700 | 63 | 37
3862 | с. Манино | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Манино, ВВЛ10-7 | ТП-704 | 63 | 11
3863 | с. Манино | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Манино, ВВЛ10-7 | ТП-705 | 160 | 93
3864 | с. Манино | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Манино, ВВЛ10-7 | ТП-706 | 160 | 52
3865 | с. Н.Криуша | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Н.Криуша, ВВЛ10-1 | ТП-101 | 100 | 77
3866 | с. Н.Криуша | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Н.Криуша, ВВЛ10-1 | ТП-102 | 250 | 240
3867 | с. Н.Криуша | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Н.Криуша, ВВЛ10-1 | ТП-105 | 160 | 132
3868 | с. Н.Криуша | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Н.Криуша, ВВЛ10-1 | ТП-107 | 250 | 219
3869 | с. Н.Криуша | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Н.Криуша, ВВЛ10-1 | ТП-109 | 100 | 59
3870 | с. Н.Криуша | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Н.Криуша, ВВЛ10-1 | ТП-110 | 315 | 268
3871 | с. Н.Криуша | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Н.Криуша, ВВЛ10-1 | ТП-111 | 160 | 160
3872 | с. Н.Криуша | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Н.Криуша, ВВЛ10-1 | ТП-113 | 63 | 55
3873 | с. Н.Криуша | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Н.Криуша, ВВЛ10-2 | ТП-201 | 160 | 127
3874 | с. Н.Криуша | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Н.Криуша, ВВЛ10-2 | ТП-202 | 63 | 58
3875 | с. Н.Криуша | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Н.Криуша, ВВЛ10-2 | ТП-203 | 63 | 44
3876 | с. Н.Криуша | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Н.Криуша, ВВЛ10-2 | ТП-204 | 160 | 156
3877 | с. Н.Криуша | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Н.Криуша, ВВЛ10-2 | ТП-205 | 40 | 38
3878 | с. Н.Криуша | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Н.Криуша, ВВЛ10-2 | ТП-213 | 160 | 150
3879 | с. Н.Криуша | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Н.Криуша, ВВЛ10-2 | ТП-214 | 400 | 395
3880 | с. Н.Криуша | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Н.Криуша, ВВЛ10-2 | ТП-218 | 160 | 125
3881 | с. Н.Криуша | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Н.Криуша, ВВЛ10-3 | ТП-302 | 160 | 146
3882 | с. Н.Криуша | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Н.Криуша, ВВЛ10-4 | ТП-401 | 160 | 146
3883 | с. Н.Криуша | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Н.Криуша, ВВЛ10-4 | ТП-402 | 160 | 145
3884 | с. Н.Криуша | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Н.Криуша, ВВЛ10-4 | ТП-403 | 160 | 155
3885 | с. Н.Криуша | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Н.Криуша, ВВЛ10-4 | ТП-404 | 63 | 49
3886 | с. Н.Криуша | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Н.Криуша, ВВЛ10-4 | ТП-407 | 63 | 54
3887 | с. Н.Криуша | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Н.Криуша, ВВЛ10-4 | ТП-410 | 100 | 86
3888 | с. Н.Криуша | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Н.Криуша, ВВЛ10-4 | ТП-411 | 250 | 250
3889 | с. Н.Криуша | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Н.Криуша, ВВЛ10-5 | ТП-501 | 250 | 245
3890 | с. Н.Криуша | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Н.Криуша, ВВЛ10-5 | ТП-506 | 100 | 76
3891 | с. Н.Криуша | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Н.Криуша, ВВЛ10-5 | ТП-507 | 250 | 250
3892 | с. Н.Криуша | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Н.Криуша, ВВЛ10-5 | ТП-508 | 100 | 81
3893 | с. Н.Криуша | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Н.Криуша, ВВЛ10-5 | ТП-510 | 100 | 85
3894 | с. Н.Криуша | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Н.Криуша, ВВЛ10-5 | ТП-511 | 160 | 138
3895 | с. Н.Криуша | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Н.Криуша, ВВЛ10-5 | ТП-514 | 400 | 389
3896 | с. Н.Криуша | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Н.Криуша, ВВЛ10-5 | ТП-515 | 100 | 70
3897 | с. Н.Криуша | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Н.Криуша, ВВЛ10-5 | ТП-516 | 30 | 30
3898 | с. Н.Криуша | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Н.Криуша, ВВЛ10-5 | ТП-517 | 20 | 3
3899 | с. Н.Криуша | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Н.Криуша, ВВЛ10-5 | ТП-519 | 100 | 100
3900 | с. Н.Криуша | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Н.Криуша, ВВЛ10-5 | ТП-520 | 160 | 132
3901 | с. Н.Криуша | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Н.Криуша, ВВЛ10-5 | ТП-521 | 500 | 500
3902 | с. Н.Криуша | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Н.Криуша, ВВЛ10-6 | ТП-604 | 20 | 20
3903 | с. Н.Криуша | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Н.Криуша, ВВЛ10-6 | ТП-605 | 160 | 142
3904 | с. Н.Криуша | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Н.Криуша, ВВЛ10-6 | ТП-606 | 100 | 83
3905 | с. Н.Криуша | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Н.Криуша, ВВЛ10-6 | ТП-607 | 100 | 93
3906 | с. Н.Криуша | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Н.Криуша, ВВЛ10-6 | ТП-608 | 160 | 143
3907 | с. Н.Криуша | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Н.Криуша, ВВЛ10-6 | ТП-609 | 63 | 56
3908 | с. Н.Криуша | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Н.Криуша, ВВЛ10-6 | ТП-610 | 100 | 85
3909 | с. Н.Криуша | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Н.Криуша, ВВЛ10-6 | ТП-611 | 250 | 229
3910 | с. Н.Криуша | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Н.Криуша, ВВЛ10-6 | ТП-612 | 160 | 133
3911 | с. Н.Криуша | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Н.Криуша, ВВЛ10-6 | ТП-613 | 63 | 54
3912 | с. Н.Криуша | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Н.Криуша, ВВЛ10-6 | ТП-614 | 100 | 88
3913 | с. Н.Криуша | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Н.Криуша, ВВЛ10-6 | ТП-615 | 100 | 100
3914 | с. Н.Криуша | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Н.Криуша, ВВЛ10-7 | ТП-601 | 630 | 630
3915 | с. Н.Криуша | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Н.Криуша, ВВЛ10-7 | ТП602 | 1000 | 1000
3916 | с. Н.Криуша | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Н.Криуша, ВВЛ10-7 | ТП603 | 630 | 630
3917 | с. Н.Меловатка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Н.Меловатка, ВВЛ10-1 | ТП-100 | 63 | 58
3918 | с. Н.Меловатка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Н.Меловатка, ВВЛ10-1 | ТП-101 | 63 | 56
3919 | с. Н.Меловатка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Н.Меловатка, ВВЛ10-1 | ТП-102 | 40 | 31
3920 | с. Н.Меловатка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Н.Меловатка, ВВЛ10-1 | ТП-103 | 63 | 48
3921 | с. Н.Меловатка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Н.Меловатка, ВВЛ10-1 | ТП-104 | 100 | 90
3922 | с. Н.Меловатка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Н.Меловатка, ВВЛ10-1 | ТП-105 | 100 | 91
3923 | с. Н.Меловатка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Н.Меловатка, ВВЛ10-1 | ТП-106 | 100 | 65
3924 | с. Н.Меловатка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Н.Меловатка, ВВЛ10-1 | ТП-108 | 250 | 250
3925 | с. Н.Меловатка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Н.Меловатка, ВВЛ10-1 | ТП-109 | 63 | 40
3926 | с. Н.Меловатка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Н.Меловатка, ВВЛ10-1 | ТП-110 | 160 | 106
3927 | с. Н.Меловатка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Н.Меловатка, ВВЛ10-1 | ТП-111 | 160 | 152
3928 | с. Н.Меловатка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Н.Меловатка, ВВЛ10-1 | ТП-112 | 160 | 145
3929 | с. Н.Меловатка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Н.Меловатка, ВВЛ10-1 | ТП-113 | 100 | 90
3930 | с. Н.Меловатка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Н.Меловатка, ВВЛ10-1 | ТП-114 | 100 | 100
3931 | с. Н.Меловатка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Н.Меловатка, ВВЛ10-1 | ТП-115 | 250 | 250
3932 | с. Н.Меловатка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Н.Меловатка, ВВЛ10-1 | ТП-118 | 63 | 56
3933 | с. Н.Меловатка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Н.Меловатка, ВВЛ10-1 | ТП-119 | 100 | 63
3934 | с. Н.Меловатка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Н.Меловатка, ВВЛ10-1 | ТП-120 | 40 | 36
3935 | с. Н.Меловатка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Н.Меловатка, ВВЛ10-1 | ТП-121 | 63 | 59
3936 | с. Н.Меловатка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Н.Меловатка, ВВЛ10-1 | ТП-122 | 100 | 71
3937 | с. Н.Меловатка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Н.Меловатка, ВВЛ10-1 | ТП-123 | 160 | 159
3938 | с. Н.Меловатка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Н.Меловатка, ВВЛ10-1 | ТП-124 | 100 | 78
3939 | с. Н.Меловатка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Н.Меловатка, ВВЛ10-1 | ТП-126 | 100 | 88
3940 | с. Н.Меловатка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Н.Меловатка, ВВЛ10-1 | ТП-128 | 160 | 149
3941 | с. Н.Меловатка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Н.Меловатка, ВВЛ10-1 | ТП-130 | 250 | 240
3942 | с. Н.Меловатка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Н.Меловатка, ВВЛ10-1 | ТП-131 | 100 | 94
3943 | с. Н.Меловатка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Н.Меловатка, ВВЛ10-1 | ТП-132 | 63 | 50
3944 | с. Н.Меловатка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Н.Меловатка, ВВЛ10-1 | ТП-133 | 160 | 155
3945 | с. Н.Меловатка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Н.Меловатка, ВВЛ10-1 | ТП-134 | 100 | 99.9
3946 | с. Н.Меловатка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Н.Меловатка, ВВЛ10-1 | ТП-135 | 60 | 52
3947 | с. Н.Меловатка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Н.Меловатка, ВВЛ10-1 | ТП-136 | 250 | 238
3948 | с. Н.Меловатка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Н.Меловатка, ВВЛ10-1 | ТП-137 | 250 | 234
3949 | с. Н.Меловатка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Н.Меловатка, ВВЛ10-1 | ТП-138 | 100 | 87
3950 | с. Н.Меловатка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Н.Меловатка, ВВЛ10-1 | ТП-140 | 25 | 24
3951 | с. Н.Меловатка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Н.Меловатка, ВВЛ10-1 | ТП-141 | 160 | 155
3952 | с. Н.Меловатка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Н.Меловатка, ВВЛ10-1 | ТП-142 | 160 | 160
3953 | с. Н.Меловатка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Н.Меловатка, ВВЛ10-3 | ТП-300 | 160 | 140
3954 | с. Н.Меловатка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Н.Меловатка, ВВЛ10-3 | ТП-303 | 250 | 250
3955 | с. Н.Меловатка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Н.Меловатка, ВВЛ10-3 | ТП-304 | 500 | 481
3956 | с. Н.Меловатка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Н.Меловатка, ВВЛ10-3 | ТП-311 | 250 | 209
3957 | с. Н.Меловатка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Н.Меловатка, ВВЛ10-3 | ТП-312 | 160 | 135
3958 | с. Н.Меловатка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Н.Меловатка, ВВЛ10-3 | ТП-313 | 63 | 52
3959 | с. Н.Меловатка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Н.Меловатка, ВВЛ10-3 | ТП-315 | 160 | 145
3960 | с. Н.Меловатка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Н.Меловатка, ВВЛ10-3 | ТП-316 | 400 | 322
3961 | с. Н.Меловатка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Н.Меловатка, ВВЛ10-3 | ТП-319 | 250 | 218
3962 | с. Н.Меловатка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Н.Меловатка, ВВЛ10-3 | ТП-344 | 100 | 86
3963 | с. Н.Меловатка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Н.Меловатка, ВВЛ10-4 | ТП-400 | 100 | 85
3964 | с. Н.Меловатка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Н.Меловатка, ВВЛ10-4 | ТП-403 | 63 | 51
3965 | с. Н.Меловатка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Н.Меловатка, ВВЛ10-4 | ТП-404 | 100 | 82
3966 | с. Н.Меловатка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Н.Меловатка, ВВЛ10-4 | ТП-405 | 100 | 86
3967 | с. Н.Меловатка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Н.Меловатка, ВВЛ10-4 | ТП-406 | 160 | 150
3968 | с. Н.Меловатка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Н.Меловатка, ВВЛ10-4 | ТП-407 | 100 | 86
3969 | с. Н.Меловатка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Н.Меловатка, ВВЛ10-4 | ТП-408 | 60 | 50
3970 | с. Н.Меловатка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Н.Меловатка, ВВЛ10-4 | ТП-409 | 100 | 92
3971 | с. Н.Меловатка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Н.Меловатка, ВВЛ10-4 | ТП-410 | 63 | 49
3972 | с. Н.Меловатка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Н.Меловатка, ВВЛ10-4 | ТП-411 | 63 | 55
3973 | с. Н.Меловатка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Н.Меловатка, ВВЛ10-4 | ТП-412 | 100 | 77
3974 | с. Н.Меловатка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Н.Меловатка, ВВЛ10-4 | ТП-413 | 100 | 74
3975 | с. Н.Меловатка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Н.Меловатка, ВВЛ10-4 | ТП-415 | 160 | 144
3976 | с. Н.Меловатка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Н.Меловатка, ВВЛ10-4 | ТП-416 | 160 | 139
3977 | с. Н.Меловатка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Н.Меловатка, ВВЛ10-4 | ТП-417 | 160 | 157
3978 | с. Н.Меловатка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Н.Меловатка, ВВЛ10-5 | ТП-500 | 30 | 30
3979 | с. Н.Меловатка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Н.Меловатка, ВВЛ10-6 | ТП-601 | 63 | 53
3980 | с. Н.Меловатка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Н.Меловатка, ВВЛ10-6 | ТП-602 | 250 | 171
3981 | с. Н.Меловатка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Н.Меловатка, ВВЛ10-6 | ТП-603 | 100 | 81
3982 | с. Н.Меловатка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Н.Меловатка, ВВЛ10-6 | ТП-605 | 100 | 76
3983 | с. Н.Меловатка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Н.Меловатка, ВВЛ10-6 | ТП-609 | 250 | 236
3984 | с. Н.Меловатка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Н.Меловатка, ВВЛ10-6 | ТП-610 | 160 | 141
3985 | с. Н.Меловатка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Н.Меловатка, ВВЛ10-6 | ТП-611 | 160 | 150
3986 | с. Н.Меловатка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Н.Меловатка, ВВЛ10-6 | ТП-613 | 63 | 53
3987 | с. Н.Меловатка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Н.Меловатка, ВВЛ10-6 | ТП-614 | 160 | 81
3988 | с. Н.Меловатка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Н.Меловатка, ВВЛ10-6 | ТП-615 | 250 | 219
3989 | с. Н.Меловатка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Н.Меловатка, ВВЛ10-6 | ТП-616 | 100 | 73
3990 | с. Н.Меловатка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Н.Меловатка, ВВЛ10-6 | ТП-620 | 100 | 76
3991 | с. Н.Меловатка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Н.Меловатка, ВВЛ10-6 | ТП-621 | 25 | 19
3992 | с. Н.Меловатка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Н.Меловатка, ВВЛ10-6 | ТП-622 | 250 | 230
3993 | с. Н.Меловатка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Н.Меловатка, ВВЛ10-7 | ТП-701 | 250 | 235
3994 | с. Н.Меловатка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Н.Меловатка, ВВЛ10-7 | ТП-703 | 160 | 144
3995 | с. Подгорное | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Подгорная, ВВЛ10-1 | ТП-104 | 100 | 84
3996 | с. Подгорное | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Подгорная, ВВЛ10-1 | ТП-107 | 25 | 15
3997 | с. Подгорное | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Подгорная, ВВЛ10-1 | ТП-108 | 40 | 25
3998 | с. Подгорное | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Подгорная, ВВЛ10-1 | ТП-109 | 40 | 38
3999 | с. Подгорное | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Подгорная, ВВЛ10-2 | ТП-201 | 160 | 138
4000 | с. Подгорное | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Подгорная, ВВЛ10-2 | ТП-202 | 160 | 143
4001 | с. Подгорное | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Подгорная, ВВЛ10-2 | ТП-203 | 100 | 89
4002 | с. Подгорное | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Подгорная, ВВЛ10-2 | ТП-205 | 63 | 63
4003 | с. Подгорное | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Подгорная, ВВЛ10-2 | ТП-206 | 100 | 89
4004 | с. Подгорное | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Подгорная, ВВЛ10-2 | ТП-207 | 100 | 85
4005 | с. Подгорное | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Подгорная, ВВЛ10-2 | ТП-208 | 100 | 75
4006 | с. Подгорное | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Подгорная, ВВЛ10-2 | ТП-209 | 100 | 71
4007 | с. Подгорное | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Подгорная, ВВЛ10-2 | ТП-211 | 100 | 67
4008 | с. Подгорное | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Подгорная, ВВЛ10-2 | ТП-212 | 160 | 117
4009 | с. Подгорное | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Подгорная, ВВЛ10-2 | ТП-213 | 400 | 357
4010 | с. Подгорное | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Подгорная, ВВЛ10-4 | ТП-402 | 40 | 18
4011 | с. Подгорное | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Подгорная, ВВЛ10-4 | ТП-403 | 100 | 59
4012 | с. Подгорное | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Подгорная, ВВЛ10-4 | ТП-404 | 160 | 75
4013 | с. Подгорное | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Подгорная, ВВЛ10-4 | ТП-405 | 100 | 100
4014 | с. Подгорное | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Подгорная, ВВЛ10-4 | ТП-406 | 63 | 8
4015 | с. Подгорное | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Подгорная, ВВЛ10-4 | ТП-407 | 63 | 49
4016 | с. Подгорное | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Подгорная, ВВЛ10-4 | ТП-413 | 100 | 70
4017 | с. Подгорное | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Подгорная, ВВЛ10-4 | ТП-414 | 160 | 100
4018 | с. Подгорное | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Подгорная, ВВЛ10-4 | ТП-415 | 100 | 100
4019 | с. Подгорное | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Подгорная, ВВЛ10-4 | ТП-416 | 40 | 0
4020 | с. Подгорное | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Подгорная, ВВЛ10-4 | ТП-418 | 250 | 204
4021 | с. Подгорное | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Подгорная, ВВЛ10-4 | ТП-419 | 160 | 63
4022 | с. Подгорное | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Подгорная, ВВЛ10-4 | ТП-424 | 250 | 96
4023 | с. Подгорное | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Подгорная, ВВЛ10-4 | ТП-426 | 250 | 250
4024 | с. Подгорное | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Подгорная, ВВЛ10-4 | ТП-427 | 160 | 32
4025 | с. Подгорное | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Подгорная, ВВЛ10-4 | ТП-428 | 250 | 215
4026 | с. Подгорное | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Подгорная, ВВЛ10-4 | ТП-431 | 100 | 70
4027 | с. Подгорное | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Подгорная, ВВЛ10-5 | ТП-501 | 100 | 7
4028 | с. Подгорное | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Подгорная, ВВЛ10-5 | ТП-502 | 25 | 11
4029 | с. Подгорное | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Подгорная, ВВЛ10-5 | ТП-503 | 250 | 186
4030 | с. Подгорное | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Подгорная, ВВЛ10-5 | ТП-504 | 250 | 191
4031 | с. Подгорное | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Подгорная, ВВЛ10-5 | ТП-505 | 250 | 184
4032 | с. Подгорное | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Подгорная, ВВЛ10-7 | ТП-708 | 160 | 160
4033 | с. Подгорное | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Подгорная, ВВЛ10-7 | ТП-709 | 63 | 7
4034 | с. Подгорное | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Подгорная, ВВЛ10-7 | ТП-710 | 250 | 150
4035 | с. Подгорное | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Подгорная, ВВЛ10-7 | ТП-711 | 63 | 28
4036 | с. Подгорное | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Подгорная, ВВЛ10-7 | ТП-713 | 100 | 100
4037 | с. Подгорное | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Подгорная, ВВЛ10-7 | ТП-714 | 40 | 25
4038 | с. Попасное | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Попасное, ВВЛ10-1 | ТП-102 | 40 | 25
4039 | с. Попасное | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Попасное, ВВЛ10-1 | ТП-104 | 100 | 83
4040 | с. Попасное | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Попасное, ВВЛ10-1 | ТП-105 | 63 | 49
4041 | с. Попасное | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Попасное, ВВЛ10-1 | ТП-107 | 250 | 247
4042 | с. Попасное | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Попасное, ВВЛ10-1 | ТП-109 | 63 | 63
4043 | с. Попасное | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Попасное, ВВЛ10-1 | ТП-111 | 160 | 139
4044 | с. Попасное | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Попасное, ВВЛ10-1 | ТП-112 | 63 | 46
4045 | с. Попасное | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Попасное, ВВЛ10-1 | ТП-114 | 400 | 358
4046 | с. Попасное | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Попасное, ВВЛ10-1 | ТП-116 | 100 | 84
4047 | с. Попасное | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Попасное, ВВЛ10-2 | ТП-201 | 250 | 242
4048 | с. Попасное | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Попасное, ВВЛ10-2 | ТП-202 | 160 | 151
4049 | с. Попасное | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Попасное, ВВЛ10-2 | ТП-203 | 63 | 63
4050 | с. Попасное | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Попасное, ВВЛ10-2 | ТП-204 | 63 | 52
4051 | с. Попасное | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Попасное, ВВЛ10-2 | ТП-208 | 40 | 22
4052 | с. Попасное | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Попасное, ВВЛ10-2 | ТП-209 | 63 | 51
4053 | с. Попасное | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Попасное, ВВЛ10-2 | ТП-213 | 25 | 22
4054 | с. Попасное | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Попасное, ВВЛ10-3 | ТП-303 | 160 | 129
4055 | с. Попасное | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Попасное, ВВЛ10-3 | ТП-307 | 63 | 58
4056 | с. Попасное | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Попасное, ВВЛ10-4 | ТП-401 | 500 | 462
4057 | с. Попасное | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Попасное, ВВЛ10-4 | ТП-402 | 320 | 305
4058 | с. Попасное | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Попасное, ВВЛ10-5 | ТП-501 | 250 | 245
4059 | с. Попасное | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Попасное, ВВЛ10-5 | ТП-503 | 400 | 400
4060 | с. Попасное | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Попасное, ВВЛ10-5 | ТП-506 | 40 | 27
4061 | с. Попасное | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Попасное, ВВЛ10-6 | ТП-601 | 100 | 84
4062 | с. Семеновка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Семеновка, ВВЛ10-1 | ТП-101 | 160 | 151
4063 | с. Семеновка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Семеновка, ВВЛ10-1 | ТП-102 | 63 | 54
4064 | с. Семеновка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Семеновка, ВВЛ10-1 | ТП-103 | 160 | 135
4065 | с. Семеновка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Семеновка, ВВЛ10-1 | ТП-105 | 160 | 144
4066 | с. Семеновка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Семеновка, ВВЛ10-1 | ТП-107 | 60 | 48
4067 | с. Семеновка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Семеновка, ВВЛ10-1 | ТП-110 | 100 | 94
4068 | с. Семеновка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Семеновка, ВВЛ10-1 | ТП-111 | 250 | 249.9
4069 | с. Семеновка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Семеновка, ВВЛ10-1 | ТП-112 | 100 | 77
4070 | с. Семеновка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Семеновка, ВВЛ10-2 | ТП-201 | 63 | 58
4071 | с. Семеновка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Семеновка, ВВЛ10-2 | ТП-202 | 63 | 63
4072 | с. Семеновка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Семеновка, ВВЛ10-2 | ТП-206 | 160 | 152
4073 | с. Семеновка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Семеновка, ВВЛ10-2 | ТП-207 | 100 | 84
4074 | с. Семеновка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Семеновка, ВВЛ10-2 | ТП-210 | 63 | 58
4075 | с. Семеновка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Семеновка, ВВЛ10-2 | ТП-211 | 250 | 238
4076 | с. Семеновка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Семеновка, ВВЛ10-2 | ТП-212 | 160 | 160
4077 | с. Семеновка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Семеновка, ВВЛ10-2 | ТП-214 | 250 | 236
4078 | с. Семеновка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Семеновка, ВВЛ10-2 | ТП-215 | 160 | 95
4079 | с. Семеновка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Семеновка, ВВЛ10-2 | ТП-216 | 60 | 47
4080 | с. Семеновка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Семеновка, ВВЛ10-2 | ТП-218 | 100 | 79
4081 | с. Семеновка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Семеновка, ВВЛ10-2 | ТП-219 | 63 | 52
4082 | с. Семеновка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Семеновка, ВВЛ10-2 | ТП-220 | 100 | 95
4083 | с. Семеновка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Семеновка, ВВЛ10-4 | ТП-401 | 160 | 146
4084 | с. Семеновка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Семеновка, ВВЛ10-4 | ТП-402 | 100 | 90
4085 | с. Семеновка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Семеновка, ВВЛ10-4 | ТП-403 | 100 | 79
4086 | с. Семеновка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Семеновка, ВВЛ10-4 | ТП-404 | 160 | 129
4087 | с. Семеновка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Семеновка, ВВЛ10-4 | ТП-421 | 160 | 128
4088 | с. Семеновка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Семеновка, ВВЛ10-4 | ТП-422 | 100 | 88
4089 | с. Семеновка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Семеновка, ВВЛ10-5 | ТП-506 | 100 | 85
4090 | с. Семеновка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Семеновка, ВВЛ10-5 | ТП-507 | 400 | 389
4091 | с. Семеновка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Семеновка, ВВЛ10-5 | ТП-508 | 40 | 29
4092 | с. Семеновка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Семеновка, ВВЛ10-5 | ТП-509 | 100 | 86
4093 | с. Семеновка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Семеновка, ВВЛ10-5 | ТП-510 | 100 | 89
4094 | с. Семеновка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Семеновка, ВВЛ10-5 | ТП-517 | 100 | 90
4095 | с. Семеновка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Семеновка, ВВЛ10-5 | ТП-520 | 60 | 47
4096 | с. Семеновка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Семеновка, ВВЛ10-5 | ТП-521 | 40 | 29
4097 | с. Семеновка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Семеновка, ВВЛ10-5 | ТП-522 | 63 | 55
4098 | с. Семеновка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Семеновка, ВВЛ10-5 | ТП-523 | 250 | 237
4099 | с. Семеновка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Семеновка, ВВЛ10-5 | ТП-525 | 100 | 89
4100 | с. Семеновка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Семеновка, ВВЛ10-5 | ТП-526 | 250 | 250
4101 | с. Семеновка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Семеновка, ВВЛ10-5 | ТП-529 | 160 | 155
4102 | с. Семеновка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Семеновка, ВВЛ10-5 | ТП-530 | 100 | 90
4103 | с. Семеновка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Семеновка, ВВЛ10-5 | ТП-533 | 400 | 299
4104 | с. Семеновка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Семеновка, ВВЛ10-5 | ТП-534 | 63 | 50
4105 | с. Семеновка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Семеновка, ВВЛ10-5 | ТП-535 | 160 | 104
4106 | с. Семеновка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Семеновка, ВВЛ10-5 | ТП-536 | 63 | 54
4107 | с. Семеновка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Семеновка, ВВЛ10-5 | ТП-537 | 25 | 17
4108 | с. Семеновка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Семеновка, ВВЛ10-5 | ТП-538 | 250 | 240
4109 | с. Семеновка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Семеновка, ВВЛ10-5 | ТП-539 | 100 | 92
4110 | с. Семеновка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Семеновка, ВВЛ10-5 | ТП-542 | 40 | 31
4111 | с. Семеновка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Семеновка, ВВЛ10-5 | ТП-543 | 100 | 83
4112 | с. Семеновка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Семеновка, ВВЛ10-6 | ТП-602 | 100 | 93
4113 | с. Семеновка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Семеновка, ВВЛ10-6 | ТП-604 | 160 | 160
4114 | с. Семеновка | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Семеновка, ВВЛ10-6 | ТП-605 | 160 | 144
4115 | пгт Каменка | Каменский | Каменский РЭС | ПС ЕМЖК, Ячейка ВЛ-6-4 | ЗТП-6/0,4-4-04 ПС "ЕМЖК" | 560 | 560
4116 | пгт Каменка | Каменский | Каменский РЭС | ПС Каменка, Ячейка ВЛ-10-1 | ЗТП-10/0,4-1-03 ПС "Каменка" | 400 | 378.52
4117 | пгт Каменка | Каменский | Каменский РЭС | ПС Каменка, Ячейка ВЛ-10-1 | ЗТП-10/0,4-1-04 ПС "Каменка" (потр) | 400 | 322.4
4118 | пгт Каменка | Каменский | Каменский РЭС | ПС Каменка, Ячейка ВЛ-10-1 | ЗТП-10/0,4-1-05 ПС "Каменка" | 250 | 92.73
4119 | пгт Каменка | Каменский | Каменский РЭС | ПС Каменка, Ячейка ВЛ-10-1 | ЗТП-10/0,4-1-07 ПС "Каменка" | 800 | 703.7
4120 | пгт Каменка | Каменский | Каменский РЭС | ПС Каменка, Ячейка ВЛ-10-1 | ЗТП-10/0,4-1-12 ПС "Каменка" (потр) | 500 | 500
4121 | пгт Каменка | Каменский | Каменский РЭС | ПС Каменка, Ячейка ВЛ-10-1 | ЗТП-10/0,4-1-19 ПС "Каменка" (потр) | 250 | 250
4122 | пгт Каменка | Каменский | Каменский РЭС | ПС Каменка, Ячейка ВЛ-10-1 | КТП-10/0,4-1-01 ПС "Каменка" | 250 | 222.1
4123 | пгт Каменка | Каменский | Каменский РЭС | ПС Каменка, Ячейка ВЛ-10-1 | КТП-10/0,4-1-02 ПС "Каменка" (потр) | 100 | 100
4124 | пгт Каменка | Каменский | Каменский РЭС | ПС Каменка, Ячейка ВЛ-10-1 | КТП-10/0,4-1-06 ПС "Каменка" | 200 | 161.2
4125 | пгт Каменка | Каменский | Каменский РЭС | ПС Каменка, Ячейка ВЛ-10-1 | КТП-10/0,4-1-09 ПС "Каменка" | 400 | 366.51
4126 | пгт Каменка | Каменский | Каменский РЭС | ПС Каменка, Ячейка ВЛ-10-1 | КТП-10/0,4-1-11 ПС "Каменка" | 100 | 78.75
4127 | пгт Каменка | Каменский | Каменский РЭС | ПС Каменка, Ячейка ВЛ-10-1 | КТП-10/0,4-1-13 ПС "Каменка" | 250 | 246.77
4128 | пгт Каменка | Каменский | Каменский РЭС | ПС Каменка, Ячейка ВЛ-10-1 | КТП-10/0,4-1-15 ПС "Каменка" | 160 | 123.97
4129 | пгт Каменка | Каменский | Каменский РЭС | ПС Каменка, Ячейка ВЛ-10-1 | КТП-10/0,4-1-17 ПС "Каменка" | 250 | 233.83
4130 | пгт Каменка | Каменский | Каменский РЭС | ПС Каменка, Ячейка ВЛ-10-1 | КТП-10/0,4-1-18 ПС "Каменка" | 40 | 40
4131 | пгт Каменка | Каменский | Каменский РЭС | ПС Каменка, Ячейка ВЛ-10-1 | КТП-10/0,4-1-20 ПС "Каменка" | 250 | 221.36
4132 | пгт Каменка | Каменский | Каменский РЭС | ПС Каменка, Ячейка ВЛ-10-1 | КТП-10/0,4-1-21 ПС "Каменка" | 40 | 38.9
4133 | пгт Каменка | Каменский | Каменский РЭС | ПС Каменка, Ячейка ВЛ-10-1 | КТП-10/0,4-1-22 ПС "Каменка" | 63 | 51.68
4134 | пгт Каменка | Каменский | Каменский РЭС | ПС Каменка, Ячейка ВЛ-10-1 | КТП-10/0,4-1-23 ПС "Каменка" | 63 | 46.83
4135 | пгт Каменка | Каменский | Каменский РЭС | ПС Каменка, Ячейка ВЛ-10-1 | КТП-10/0,4-1-24 ПС "Каменка" | 25 | 24
4136 | пгт Каменка | Каменский | Каменский РЭС | ПС Каменка, Ячейка ВЛ-10-1 | КТП-10/0,4-1-25 ПС "Каменка" | 100 | 93.07
4137 | пгт Каменка | Каменский | Каменский РЭС | ПС Каменка, Ячейка ВЛ-10-1 | КТП-10/0,4-1-26 ПС "Каменка" | 160 | 120.1
4138 | пгт Каменка | Каменский | Каменский РЭС | ПС Каменка, Ячейка ВЛ-10-1 | МТП-10/0,4-1-08 ПС "Каменка" | 250 | 212.4
4139 | пгт Каменка | Каменский | Каменский РЭС | ПС Каменка, Ячейка ВЛ-10-1 | МТП-10/0,4-1-10 ПС "Каменка" | 40 | 40
4140 | пгт Каменка | Каменский | Каменский РЭС | ПС Каменка, Ячейка ВЛ-10-1 | МТП-10/0,4-1-14 ПС "Каменка" | 160 | 132.1
4141 | пгт Каменка | Каменский | Каменский РЭС | ПС Каменка, Ячейка ВЛ-10-1 | МТП-10/0,4-1-16 ПС "Каменка" | 100 | 82.7
4142 | пгт Каменка | Каменский | Каменский РЭС | ПС Каменка, Ячейка ВЛ-10-13 | КТП-10/0,4-13-01 ПС Каменка | 160 | 160
4143 | пгт Каменка | Каменский | Каменский РЭС | ПС Каменка, Ячейка ВЛ-10-17 | ЗТП-10/0,4-17-02 ПС Каменка (потр) | 630 | 630
4144 | пгт Каменка | Каменский | Каменский РЭС | ПС Каменка, Ячейка ВЛ-10-17 | ЗТП-10/0,4-17-25 ПС "Каменка" (потр) | 630 | 630
4145 | пгт Каменка | Каменский | Каменский РЭС | ПС Каменка, Ячейка ВЛ-10-17 | ККТП-10/0,4-17-18 ПС "Каменка" | 250 | 207.5
4146 | пгт Каменка | Каменский | Каменский РЭС | ПС Каменка, Ячейка ВЛ-10-17 | КТП-10/0,4-17-04 ПС Каменка | 63 | 49.4
4147 | пгт Каменка | Каменский | Каменский РЭС | ПС Каменка, Ячейка ВЛ-10-17 | КТП-10/0,4-17-06 ПС Каменка (потр) | 250 | 250
4148 | пгт Каменка | Каменский | Каменский РЭС | ПС Каменка, Ячейка ВЛ-10-17 | КТП-10/0,4-17-10 ПС Каменка (потр) | 100 | 86.4
4149 | пгт Каменка | Каменский | Каменский РЭС | ПС Каменка, Ячейка ВЛ-10-17 | КТП-10/0,4-17-11 ПС Каменка | 160 | 136.7
4150 | пгт Каменка | Каменский | Каменский РЭС | ПС Каменка, Ячейка ВЛ-10-17 | КТП-10/0,4-17-13 ПС Каменка (потр) | 630 | 630
4151 | пгт Каменка | Каменский | Каменский РЭС | ПС Каменка, Ячейка ВЛ-10-17 | КТП-10/0,4-17-15 ПС Каменка (потр) | 630 | 630
4152 | пгт Каменка | Каменский | Каменский РЭС | ПС Каменка, Ячейка ВЛ-10-17 | КТП-10/0,4-17-16 ПС Каменка (потр) | 630 | 630
4153 | пгт Каменка | Каменский | Каменский РЭС | ПС Каменка, Ячейка ВЛ-10-17 | КТП-10/0,4-17-17 ПС "Каменка" | 250 | 241
4154 | пгт Каменка | Каменский | Каменский РЭС | ПС Каменка, Ячейка ВЛ-10-17 | КТП-10/0,4-17-19 ПС Каменка | 100 | 89.4
4155 | пгт Каменка | Каменский | Каменский РЭС | ПС Каменка, Ячейка ВЛ-10-17 | КТП-10/0,4-17-21 ПС "Каменка"(потр) | 63 | 63
4156 | пгт Каменка | Каменский | Каменский РЭС | ПС Каменка, Ячейка ВЛ-10-17 | КТП-10/0,4-17-26 ПС "Каменка" (потр) | 160 | 160
4157 | пгт Каменка | Каменский | Каменский РЭС | ПС Каменка, Ячейка ВЛ-10-17 | МТП-10/0,4-17-12 ПС Каменка (потр) | 4 | 4
4158 | пгт Каменка | Каменский | Каменский РЭС | ПС Каменка, Ячейка ВЛ-10-17 | МТП-10/0,4-17-14 ПС Каменка | 250 | 171
4159 | пгт Каменка | Каменский | Каменский РЭС | ПС Каменка, Ячейка ВЛ-10-18 | ЗТП-10/0,4-18-06ПС Каменка | 250 | 250
4160 | пгт Каменка | Каменский | Каменский РЭС | ПС Каменка, Ячейка ВЛ-10-18 | КТП-10/0,4-18-01 ПС Каменка | 100 | 81.76
4161 | пгт Каменка | Каменский | Каменский РЭС | ПС Каменка, Ячейка ВЛ-10-18 | КТП-10/0,4-18-02 ПС Каменка | 160 | 153.6
4162 | пгт Каменка | Каменский | Каменский РЭС | ПС Каменка, Ячейка ВЛ-10-18 | КТП-10/0,4-18-03 ПС Каменка | 250 | 243.3
4163 | пгт Каменка | Каменский | Каменский РЭС | ПС Каменка, Ячейка ВЛ-10-18 | КТП-10/0,4-18-04 ПС Каменка | 100 | 84.76
4164 | пгт Каменка | Каменский | Каменский РЭС | ПС Каменка, Ячейка ВЛ-10-18 | КТП-10/0,4-18-05 ПС Каменка | 400 | 315
4165 | пгт Каменка | Каменский | Каменский РЭС | ПС Каменка, Ячейка ВЛ-10-18 | КТП-10/0,4-18-07 ПС Каменка | 100 | 86.4
4166 | пгт Каменка | Каменский | Каменский РЭС | ПС Каменка, Ячейка ВЛ-10-18 | КТП-10/0,4-18-08 ПС Каменка | 100 | 91.46
4167 | пгт Каменка | Каменский | Каменский РЭС | ПС Каменка, Ячейка ВЛ-10-18 | КТП-10/0,4-18-09 ПС Каменка | 63 | 63
4168 | пгт Каменка | Каменский | Каменский РЭС | ПС Каменка, Ячейка ВЛ-10-18 | КТП-10/0,4-18-10 ПС Каменка | 100 | 93
4169 | пгт Каменка | Каменский | Каменский РЭС | ПС Каменка, Ячейка ВЛ-10-18 | КТП-10/0,4-18-11 ПС Каменка | 100 | 82
4170 | пгт Каменка | Каменский | Каменский РЭС | ПС Каменка, Ячейка ВЛ-10-19 | КТП-10/0,4-19-05 ПС Каменка | 40 | 33
4171 | пгт Каменка | Каменский | Каменский РЭС | ПС Каменка, Ячейка ВЛ-10-19 | КТП-10/0,4-19-06 ПС Каменка | 100 | 92.84
4172 | пгт Каменка | Каменский | Каменский РЭС | ПС Каменка, Ячейка ВЛ-10-19 | КТП-10/0,4-19-07 ПС Каменка (потр) | 160 | 160
4173 | пгт Каменка | Каменский | Каменский РЭС | ПС Каменка, Ячейка ВЛ-10-19 | КТП-10/0,4-19-08 ПС Каменка | 250 | 249.77
4174 | пгт Каменка | Каменский | Каменский РЭС | ПС Каменка, Ячейка ВЛ-10-19 | КТП-10/0,4-19-09 ПС Каменка | 250 | 250
4175 | пгт Каменка | Каменский | Каменский РЭС | ПС Каменка, Ячейка ВЛ-10-19 | КТП-10/0,4-19-12 ПС Каменка | 100 | 91.22
4176 | пгт Каменка | Каменский | Каменский РЭС | ПС Каменка, Ячейка ВЛ-10-19 | КТП-10/0,4-19-14 ПС Каменка | 160 | 150.76
4177 | пгт Каменка | Каменский | Каменский РЭС | ПС Каменка, Ячейка ВЛ-10-19 | КТП-10/0,4-19-16 ПС Каменка (потр) | 160 | 160
4178 | пгт Каменка | Каменский | Каменский РЭС | ПС Каменка, Ячейка ВЛ-10-19 | КТП-10/0,4-19-20 ПС Каменка | 250 | 247.23
4179 | пгт Каменка | Каменский | Каменский РЭС | ПС Каменка, Ячейка ВЛ-10-19 | КТП-10/0,4-19-21 ПС Каменка | 100 | 87.53
4180 | пгт Каменка | Каменский | Каменский РЭС | ПС Каменка, Ячейка ВЛ-10-19 | КТП-10/0,4-19-22 ПС Каменка | 100 | 79.4
4181 | пгт Каменка | Каменский | Каменский РЭС | ПС Каменка, Ячейка ВЛ-10-19 | КТП-10/0,4-19-23 ПС Каменка | 63 | 39.2
4182 | пгт Каменка | Каменский | Каменский РЭС | ПС Каменка, Ячейка ВЛ-10-19 | КТП-10/0,4-19-26 ПС Каменка | 100 | 92.38
4183 | пгт Каменка | Каменский | Каменский РЭС | ПС Каменка, Ячейка ВЛ-10-19 | КТП-10/0,4-19-27 ПС Каменка (потр) | 250 | 250
4184 | пгт Каменка | Каменский | Каменский РЭС | ПС Каменка, Ячейка ВЛ-10-19 | МТП-10/0,4-19-15 ПС Каменка | 63 | 61.61
4185 | пгт Каменка | Каменский | Каменский РЭС | ПС Каменка, Ячейка ВЛ-10-2 | ЗТП-10/0,4-2-05 ПС "Каменка" (потр) | 100 | 100
4186 | пгт Каменка | Каменский | Каменский РЭС | ПС Каменка, Ячейка ВЛ-10-2 | ЗТП-10/0,4-2-06 ПС "Каменка" | 160 | 75.3
4187 | пгт Каменка | Каменский | Каменский РЭС | ПС Каменка, Ячейка ВЛ-10-2 | ЗТП-10/0,4-2-07 ПС "Каменка" (потр) | 800 | 800
4188 | пгт Каменка | Каменский | Каменский РЭС | ПС Каменка, Ячейка ВЛ-10-2 | ЗТП-10/0,4-2-13 ПС "Каменка" | 250 | 124.37
4189 | пгт Каменка | Каменский | Каменский РЭС | ПС Каменка, Ячейка ВЛ-10-2 | ЗТП-10/0,4-2-20 ПС "Каменка" | 250 | 124.14
4190 | пгт Каменка | Каменский | Каменский РЭС | ПС Каменка, Ячейка ВЛ-10-2 | ЗТП-10/0,4-2-24 ПС "Каменка" | 800 | 699.4
4191 | пгт Каменка | Каменский | Каменский РЭС | ПС Каменка, Ячейка ВЛ-10-2 | ЗТП-10/0,4-2-27 ПС "Каменка" | 250 | 219.28
4192 | пгт Каменка | Каменский | Каменский РЭС | ПС Каменка, Ячейка ВЛ-10-2 | ЗТП-10/0,4-2-28 ПС "Каменка" | 400 | 279.68
4193 | пгт Каменка | Каменский | Каменский РЭС | ПС Каменка, Ячейка ВЛ-10-2 | ККТП-10/0,4-2-17 ПС "Каменка" | 250 | 221.13
4194 | пгт Каменка | Каменский | Каменский РЭС | ПС Каменка, Ячейка ВЛ-10-2 | КТП-10/0,4-2-01 ПС "Каменка" (потр) | 250 | 250
4195 | пгт Каменка | Каменский | Каменский РЭС | ПС Каменка, Ячейка ВЛ-10-2 | КТП-10/0,4-2-02 ПС "Каменка" (потр) | 250 | 250
4196 | пгт Каменка | Каменский | Каменский РЭС | ПС Каменка, Ячейка ВЛ-10-2 | КТП-10/0,4-2-04 ПС "Каменка" (потр) | 250 | 250
4197 | пгт Каменка | Каменский | Каменский РЭС | ПС Каменка, Ячейка ВЛ-10-2 | КТП-10/0,4-2-09 ПС "Каменка" | 320 | 306.84
4198 | пгт Каменка | Каменский | Каменский РЭС | ПС Каменка, Ячейка ВЛ-10-2 | КТП-10/0,4-2-10 ПС "Каменка" (потр) | 100 | 100
4199 | пгт Каменка | Каменский | Каменский РЭС | ПС Каменка, Ячейка ВЛ-10-2 | КТП-10/0,4-2-11 ПС "Каменка" | 63 | 57.92
4200 | пгт Каменка | Каменский | Каменский РЭС | ПС Каменка, Ячейка ВЛ-10-2 | КТП-10/0,4-2-12 ПС "Каменка" (потр) | 160 | 160
4201 | пгт Каменка | Каменский | Каменский РЭС | ПС Каменка, Ячейка ВЛ-10-2 | КТП-10/0,4-2-14 ПС "Каменка" | 250 | 206.35
4202 | пгт Каменка | Каменский | Каменский РЭС | ПС Каменка, Ячейка ВЛ-10-2 | КТП-10/0,4-2-18 ПС "Каменка" | 400 | 321.71
4203 | пгт Каменка | Каменский | Каменский РЭС | ПС Каменка, Ячейка ВЛ-10-2 | КТП-10/0,4-2-29 ПС "Каменка" | 160 | 137.37
4204 | пгт Каменка | Каменский | Каменский РЭС | ПС Каменка, Ячейка ВЛ-10-2 | МКТП-10/0,4-2-21 ПС "Каменка" | 250 | 144.3
4205 | пгт Каменка | Каменский | Каменский РЭС | ПС Каменка, Ячейка ВЛ-10-2 | МТП-10/0,4-2-15 ПС "Каменка" (потр) | 60 | 60
4206 | пгт Каменка | Каменский | Каменский РЭС | ПС Каменка, Ячейка ВЛ-10-2 | МТП-10/0,4-2-19 ПС "Каменка" | 160 | 99.49
4207 | пгт Каменка | Каменский | Каменский РЭС | ПС Каменка, Ячейка ВЛ-10-2 | МТП-10/0,4-2-22 ПС "Каменка" | 100 | 82.68
4208 | пгт Каменка | Каменский | Каменский РЭС | ПС Каменка, Ячейка ВЛ-10-20 | КТП-10/0,4-20-04 ПС Каменка | 63 | 62.4
4209 | пгт Каменка | Каменский | Каменский РЭС | ПС Каменка, Ячейка ВЛ-10-20 | КТП-10/0,4-20-06 ПС Каменка | 100 | 96.54
4210 | пгт Каменка | Каменский | Каменский РЭС | ПС Каменка, Ячейка ВЛ-10-20 | КТП-10/0,4-20-07 ПС Каменка | 126 | 110.3
4211 | пгт Каменка | Каменский | Каменский РЭС | ПС Каменка, Ячейка ВЛ-10-20 | КТП-10/0,4-20-08 ПС Каменка | 100 | 84.07
4212 | пгт Каменка | Каменский | Каменский РЭС | ПС Каменка, Ячейка ВЛ-10-20 | КТП-10/0,4-20-09 ПС Каменка | 63 | 53
4213 | пгт Каменка | Каменский | Каменский РЭС | ПС Каменка, Ячейка ВЛ-10-20 | КТП-10/0,4-20-10 ПС Каменка | 40 | 30
4214 | пгт Каменка | Каменский | Каменский РЭС | ПС Каменка, Ячейка ВЛ-10-20 | КТП-10/0,4-20-11 ПС Каменка | 40 | 38.7
4215 | пгт Каменка | Каменский | Каменский РЭС | ПС Каменка, Ячейка ВЛ-10-20 | КТП-10/0,4-20-12 ПС Каменка | 160 | 158.38
4216 | пгт Каменка | Каменский | Каменский РЭС | ПС Каменка, Ячейка ВЛ-10-20 | КТП-10/0,4-20-13 ПС Каменка | 63 | 57.46
4217 | пгт Каменка | Каменский | Каменский РЭС | ПС Каменка, Ячейка ВЛ-10-20 | КТП-10/0,4-20-14 ПС Каменка | 63 | 60.92
4218 | пгт Каменка | Каменский | Каменский РЭС | ПС Каменка, Ячейка ВЛ-10-20 | МТП-10/0,4-20-05 ПС Каменка (потр) | 4 | 4
4219 | пгт Каменка | Каменский | Каменский РЭС | ПС Каменка, Ячейка ВЛ-10-21 | КТП-10/0,4-21-03 ПС Каменка | 100 | 100
4220 | пгт Каменка | Каменский | Каменский РЭС | ПС Каменка, Ячейка ВЛ-10-21 | КТП-10/0,4-21-04 ПС Каменка | 100 | 87.99
4221 | пгт Каменка | Каменский | Каменский РЭС | ПС Каменка, Ячейка ВЛ-10-21 | КТП-10/0,4-21-05 ПС Каменка | 160 | 154.92
4222 | пгт Каменка | Каменский | Каменский РЭС | ПС Каменка, Ячейка ВЛ-10-21 | КТП-10/0,4-21-07 ПС Каменка | 100 | 81.52
4223 | пгт Каменка | Каменский | Каменский РЭС | ПС Каменка, Ячейка ВЛ-10-21 | КТП-10/0,4-21-09 ПС Каменка | 63 | 62.31
4224 | пгт Каменка | Каменский | Каменский РЭС | ПС Каменка, Ячейка ВЛ-10-21 | КТП-10/0,4-21-10 ПС Каменка | 100 | 84.99
4225 | пгт Каменка | Каменский | Каменский РЭС | ПС Каменка, Ячейка ВЛ-10-21 | КТП-10/0,4-21-11 ПС Каменка | 100 | 70.44
4226 | пгт Каменка | Каменский | Каменский РЭС | ПС Каменка, Ячейка ВЛ-10-21 | КТП-10/0,4-21-12 ПС Каменка | 40 | 31.69
4227 | пгт Каменка | Каменский | Каменский РЭС | ПС Каменка, Ячейка ВЛ-10-21 | КТП-10/0,4-21-14 ПС Каменка (потр) | 63 | 63
4228 | пгт Каменка | Каменский | Каменский РЭС | ПС Каменка, Ячейка ВЛ-10-8 | ЗТП-10/0,4-8-01 ПС Каменка | 160 | 150.76
4229 | пгт Каменка | Каменский | Каменский РЭС | ПС Каменка, Ячейка ВЛ-10-8 | КТП-10/0,4-8-04 ПС Каменка | 40 | 25.5
4230 | пгт Каменка | Каменский | Каменский РЭС | ПС Каменка, Ячейка ВЛ-10-8 | КТП-10/0,4-8-05 ПС Каменка | 160 | 152.8
4231 | пгт Каменка | Каменский | Каменский РЭС | ПС Каменка, Ячейка ВЛ-10-8 | КТП-10/0,4-8-09 ПС Каменка | 160 | 152.8
4232 | пгт Каменка | Каменский | Каменский РЭС | ПС Каменка, Ячейка ВЛ-10-8 | КТП-10/0,4-8-11 ПС Каменка | 100 | 87.5
4233 | пгт Каменка | Каменский | Каменский РЭС | ПС Каменка, Ячейка ВЛ-10-8 | КТП-10/0,4-8-12 ПС Каменка | 63 | 49
4234 | пгт Каменка | Каменский | Каменский РЭС | ПС Каменка, Ячейка ВЛ-10-8 | КТП-10/0,4-8-14 ПС Каменка | 63 | 59.54
4235 | пгт Каменка | Каменский | Каменский РЭС | ПС Каменка, Ячейка ВЛ-10-8 | КТП-10/0,4-8-15 ПС Каменка | 40 | 35.8
4236 | пгт Каменка | Каменский | Каменский РЭС | ПС Каменка, Ячейка ВЛ-10-8 | КТП-10/0,4-8-20 ПС Каменка | 63 | 60.7
4237 | пгт Каменка | Каменский | Каменский РЭС | ПС Каменка, Ячейка ВЛ-10-8 | КТП-10/0,4-8-21 ПС Каменка | 100 | 92.2
4238 | пгт Каменка | Каменский | Каменский РЭС | ПС Каменка, Ячейка ВЛ-10-8 | КТП-10/0,4-8-23 ПС Каменка (потрб.) | 25 | 25
4239 | пгт Каменка | Каменский | Каменский РЭС | ПС Каменка, Ячейка ВЛ-10-8 | МТП-10/0,4-8-19 ПС Каменка | 60 | 59.8
4240 | с. Марки | Каменский | Каменский РЭС | ПС Марки, Ячейка ВЛ-10-1 | КТП-10/0,4-1-05 ПС Марки | 40 | 28.71
4241 | с. Марки | Каменский | Каменский РЭС | ПС Марки, Ячейка ВЛ-10-1 | КТП-10/0,4-1-07 ПС Марки | 40 | 16.93
4242 | с. Марки | Каменский | Каменский РЭС | ПС Марки, Ячейка ВЛ-10-1 | КТП-10/0,4-1-12 ПС Марки | 60 | 57
4243 | с. Марки | Каменский | Каменский РЭС | ПС Марки, Ячейка ВЛ-10-1 | КТП-10/0,4-1-14 ПС Марки | 25 | 25
4244 | с. Марки | Каменский | Каменский РЭС | ПС Марки, Ячейка ВЛ-10-1 | МТП-10/0,4-1-13 ПС Марки | 100 | 98.52
4245 | с. Марки | Каменский | Каменский РЭС | ПС Марки, Ячейка ВЛ-10-10 | КТП-10/0,4-10-01 ПС Марки | 63 | 59.3
4246 | с. Марки | Каменский | Каменский РЭС | ПС Марки, Ячейка ВЛ-10-10 | КТП-10/0,4-10-02 ПС Марки | 100 | 87.3
4247 | с. Марки | Каменский | Каменский РЭС | ПС Марки, Ячейка ВЛ-10-10 | КТП-10/0,4-10-03 ПС Марки | 100 | 91.7
4248 | с. Марки | Каменский | Каменский РЭС | ПС Марки, Ячейка ВЛ-10-10 | КТП-10/0,4-10-06 ПС Марки | 40 | 39.31
4249 | с. Марки | Каменский | Каменский РЭС | ПС Марки, Ячейка ВЛ-10-10 | КТП-10/0,4-10-08 ПС Марки | 40 | 19
4250 | с. Марки | Каменский | Каменский РЭС | ПС Марки, Ячейка ВЛ-10-10 | КТП-10/0,4-10-10 ПС Марки | 63 | 61.15
4251 | с. Марки | Каменский | Каменский РЭС | ПС Марки, Ячейка ВЛ-10-14 | КТП 10/0,4-14-01 ПС Марки | 63 | 53.07
4252 | с. Марки | Каменский | Каменский РЭС | ПС Марки, Ячейка ВЛ-10-14 | КТП 10/0,4-14-02 ПС Марки | 250 | 219
4253 | с. Марки | Каменский | Каменский РЭС | ПС Марки, Ячейка ВЛ-10-14 | КТП 10/0,4-14-04 ПС Марки | 100 | 76
4254 | с. Марки | Каменский | Каменский РЭС | ПС Марки, Ячейка ВЛ-10-14 | КТП 10/0,4-14-05 ПС Марки | 63 | 49
4255 | с. Марки | Каменский | Каменский РЭС | ПС Марки, Ячейка ВЛ-10-14 | КТП 10/0,4-14-07 ПС Марки | 100 | 92
4256 | с. Марки | Каменский | Каменский РЭС | ПС Марки, Ячейка ВЛ-10-14 | КТП 10/0,4-14-08 ПС Марки | 63 | 51
4257 | с. Марки | Каменский | Каменский РЭС | ПС Марки, Ячейка ВЛ-10-14 | КТП 10/0,4-14-10 ПС Марки | 63 | 53
4258 | с. Марки | Каменский | Каменский РЭС | ПС Марки, Ячейка ВЛ-10-14 | КТП 10/0,4-14-12 ПС Марки | 100 | 92.15
4259 | с. Марки | Каменский | Каменский РЭС | ПС Марки, Ячейка ВЛ-10-14 | КТП 10/0,4-14-13 ПС Марки | 160 | 138.8
4260 | с. Марки | Каменский | Каменский РЭС | ПС Марки, Ячейка ВЛ-10-14 | КТП 10/0,4-14-14 ПС Марки | 100 | 81.6
4261 | с. Марки | Каменский | Каменский РЭС | ПС Марки, Ячейка ВЛ-10-14 | КТП-10/0,4-14-17 Марки (потр) | 63 | 63
4262 | с. Марки | Каменский | Каменский РЭС | ПС Марки, Ячейка ВЛ-10-14 | КТП-10/0,4-14-18 ПС Марки (потр) | 160 | 160
4263 | с. Марки | Каменский | Каменский РЭС | ПС Марки, Ячейка ВЛ-10-14 | МТП-10/0,4-14-11 Марки (потр) | 100 | 100
4264 | с. Марки | Каменский | Каменский РЭС | ПС Марки, Ячейка ВЛ-10-2 | КТП-10/0,4-2-05 ПС Марки | 160 | 154
4265 | с. Марки | Каменский | Каменский РЭС | ПС Марки, Ячейка ВЛ-10-2 | КТП-10/0,4-2-07 ПС Марки | 100 | 94.69
4266 | с. Марки | Каменский | Каменский РЭС | ПС Марки, Ячейка ВЛ-10-2 | КТП-10/0,4-2-08 ПС Марки | 100 | 93.76
4267 | с. Марки | Каменский | Каменский РЭС | ПС Марки, Ячейка ВЛ-10-2 | КТП-10/0,4-2-09 ПС Марки | 63 | 61.15
4268 | с. Марки | Каменский | Каменский РЭС | ПС Марки, Ячейка ВЛ-10-2 | КТП-10/0,4-2-11 ПС Марки | 40 | 31.69
4269 | с. Марки | Каменский | Каменский РЭС | ПС Марки, Ячейка ВЛ-10-2 | КТП-10/0,4-2-12 ПС Марки | 40 | 39.08
4270 | с. Марки | Каменский | Каменский РЭС | ПС Марки, Ячейка ВЛ-10-2 | КТП-10/0,4-2-15 ПС Марки (потрб.) | 25 | 25
4271 | с.Ольхов Лог | Каменский | Каменский РЭС | ПС Ольхов Лог, Ячейка ВЛ-10-11 | ЗТП-10/0,4-11-04 ПС Ольхов-лог | 160 | 124.7
4272 | с.Ольхов Лог | Каменский | Каменский РЭС | ПС Ольхов Лог, Ячейка ВЛ-10-11 | ЗТП-10/0,4-11-06 ПС Ольхов-лог | 400 | 327
4273 | с.Ольхов Лог | Каменский | Каменский РЭС | ПС Ольхов Лог, Ячейка ВЛ-10-11 | КТП-10/0,4-11-01 ПС Ольхов-лог | 250 | 196.2
4274 | с.Ольхов Лог | Каменский | Каменский РЭС | ПС Ольхов Лог, Ячейка ВЛ-10-11 | КТП-10/0,4-11-02 ПС Ольхов-лог | 63 | 60
4275 | с.Ольхов Лог | Каменский | Каменский РЭС | ПС Ольхов Лог, Ячейка ВЛ-10-11 | КТП-10/0,4-11-03 ПС Ольхов-лог | 100 | 94
4276 | с.Ольхов Лог | Каменский | Каменский РЭС | ПС Ольхов Лог, Ячейка ВЛ-10-11 | КТП-10/0,4-11-05 ПС Ольхов-лог | 100 | 93.3
4277 | с.Ольхов Лог | Каменский | Каменский РЭС | ПС Ольхов Лог, Ячейка ВЛ-10-11 | КТП-10/0,4-11-07 ПС Ольхов-лог | 63 | 62.54
4278 | с.Ольхов Лог | Каменский | Каменский РЭС | ПС Ольхов Лог, Ячейка ВЛ-10-11 | КТП-10/0,4-11-08 ПС Ольхов-лог | 63 | 62.54
4279 | с.Ольхов Лог | Каменский | Каменский РЭС | ПС Ольхов Лог, Ячейка ВЛ-10-11 | КТП-10/0,4-11-09 ПС Ольхов-лог | 60 | 49.8
4280 | с.Ольхов Лог | Каменский | Каменский РЭС | ПС Ольхов Лог, Ячейка ВЛ-10-11 | КТП-10/0,4-11-10 ПС Ольхов-лог | 100 | 99.77
4281 | с.Ольхов Лог | Каменский | Каменский РЭС | ПС Ольхов Лог, Ячейка ВЛ-10-14 | КТП-10/0,4-14-03 Ольхов Лог | 100 | 99.54
4282 | с.Ольхов Лог | Каменский | Каменский РЭС | ПС Ольхов Лог, Ячейка ВЛ-10-15 | КТП-10/0,4-15-02 ПС Ольхов-лог | 100 | 92.38
4283 | с.Ольхов Лог | Каменский | Каменский РЭС | ПС Ольхов Лог, Ячейка ВЛ-10-15 | КТП-10/0,4-15-06 ПС Ольхов-лог | 100 | 94.92
4284 | с.Ольхов Лог | Каменский | Каменский РЭС | ПС Ольхов Лог, Ячейка ВЛ-10-15 | КТП-10/0,4-15-07 ПС Ольхов-лог | 100 | 93.3
4285 | с.Ольхов Лог | Каменский | Каменский РЭС | ПС Ольхов Лог, Ячейка ВЛ-10-15 | КТП-10/0,4-15-08 ПС Ольхов-лог | 250 | 214
4286 | с.Ольхов Лог | Каменский | Каменский РЭС | ПС Ольхов Лог, Ячейка ВЛ-10-15 | КТП-10/0,4-15-09 ПС Ольхов-лог | 100 | 74.6
4287 | с.Ольхов Лог | Каменский | Каменский РЭС | ПС Ольхов Лог, Ячейка ВЛ-10-15 | КТП-10/0,4-15-10 ПС Ольхов-лог | 160 | 154.46
4288 | с.Ольхов Лог | Каменский | Каменский РЭС | ПС Ольхов Лог, Ячейка ВЛ-10-15 | КТП-10/0,4-15-13 ПС Ольхов-лог | 160 | 157.23
4289 | с.Ольхов Лог | Каменский | Каменский РЭС | ПС Ольхов Лог, Ячейка ВЛ-10-15 | КТП-10/0,4-15-15 ПС Ольхов-лог | 100 | 94.92
4290 | с.Ольхов Лог | Каменский | Каменский РЭС | ПС Ольхов Лог, Ячейка ВЛ-10-15 | МТП-10/0,4-15-04 ПС Ольхов-лог | 160 | 151.92
4291 | с.Ольхов Лог | Каменский | Каменский РЭС | ПС Ольхов Лог, Ячейка ВЛ-10-15 | МТП-10/0,4-15-05 ПС Ольхов-лог | 40 | 37.92
4292 | с.Ольхов Лог | Каменский | Каменский РЭС | ПС Ольхов Лог, Ячейка ВЛ-10-15 | МТП-10/0,4-15-16 ПС Ольхов-лог | 100 | 94
4293 | с.Ольхов Лог | Каменский | Каменский РЭС | ПС Ольхов Лог, Ячейка ВЛ-10-2 | КТП-10/0,4-2-01 Ольхов Лог | 100 | 99.4
4294 | с.Ольхов Лог | Каменский | Каменский РЭС | ПС Ольхов Лог, Ячейка ВЛ-10-2 | КТП-10/0,4-2-02 ПС Ольхов Лог | 100 | 92.38
4295 | с.Ольхов Лог | Каменский | Каменский РЭС | ПС Ольхов Лог, Ячейка ВЛ-10-2 | КТП-10/0,4-2-03 ПС Ольхов Лог | 100 | 95.38
4296 | с.Ольхов Лог | Каменский | Каменский РЭС | ПС Ольхов Лог, Ячейка ВЛ-10-2 | КТП-10/0,4-2-04 ПС Ольхов Лог | 100 | 97.69
4297 | с.Ольхов Лог | Каменский | Каменский РЭС | ПС Ольхов Лог, Ячейка ВЛ-10-5 | КТП-10/0,4-5-01 ПС Ольхов-лог | 40 | 40
4298 | с.Ольхов Лог | Каменский | Каменский РЭС | ПС Ольхов Лог, Ячейка ВЛ-10-5 | КТП-10/0,4-5-02 ПС Ольхов-лог | 63 | 63
4299 | с.Ольхов Лог | Каменский | Каменский РЭС | ПС Ольхов Лог, Ячейка ВЛ-10-5 | КТП-10/0,4-5-03 ПС Ольхов-лог | 160 | 106.4
4300 | с.Ольхов Лог | Каменский | Каменский РЭС | ПС Ольхов Лог, Ячейка ВЛ-10-5 | КТП-10/0,4-5-04 ПС Ольхов-лог | 63 | 48.2
4301 | с.Ольхов Лог | Каменский | Каменский РЭС | ПС Ольхов Лог, Ячейка ВЛ-10-5 | КТП-10/0,4-5-05 ПС Ольхов-лог | 250 | 242.61
4302 | с.Ольхов Лог | Каменский | Каменский РЭС | ПС Ольхов Лог, Ячейка ВЛ-10-5 | КТП-10/0,4-5-06 ПС Ольхов-лог | 63 | 53.3
4303 | с.Ольхов Лог | Каменский | Каменский РЭС | ПС Ольхов Лог, Ячейка ВЛ-10-5 | КТП-10/0,4-5-07 ПС Ольхов-лог | 63 | 57.23
4304 | с.Ольхов Лог | Каменский | Каменский РЭС | ПС Ольхов Лог, Ячейка ВЛ-10-5 | КТП-10/0,4-5-08 ПС Ольхов-лог | 40 | 31.92
4305 | с.Ольхов Лог | Каменский | Каменский РЭС | ПС Ольхов Лог, Ячейка ВЛ-10-5 | КТП-10/0,4-5-10 ПС Ольхов-лог | 40 | 26.9
4306 | с.Ольхов Лог | Каменский | Каменский РЭС | ПС Ольхов Лог, Ячейка ВЛ-10-5 | КТП-10/0,4-5-11 ПС Ольхов-лог | 63 | 60.46
4307 | с.Ольхов Лог | Каменский | Каменский РЭС | ПС Ольхов Лог, Ячейка ВЛ-10-5 | КТП-10/0,4-5-12 ПС Ольхов-лог | 250 | 245.84
4308 | с.Ольхов Лог | Каменский | Каменский РЭС | ПС Ольхов Лог, Ячейка ВЛ-10-5 | КТП-10/0,4-5-13 ПС Ольхов-лог | 40 | 39.54
4309 | с.Ольхов Лог | Каменский | Каменский РЭС | ПС Ольхов Лог, Ячейка ВЛ-10-5 | КТП-10/0,4-5-14 ПС Ольхов-лог | 250 | 250
4310 | с.Ольхов Лог | Каменский | Каменский РЭС | ПС Ольхов Лог, Ячейка ВЛ-10-5 | КТП-10/0,4-5-16 ПС Ольхов-лог | 100 | 83.6
4311 | с.Ольхов Лог | Каменский | Каменский РЭС | ПС Ольхов Лог, Ячейка ВЛ-10-5 | КТП-10/0,4-5-17 ПС Ольхов-лог | 100 | 79.2
4312 | с.Ольхов Лог | Каменский | Каменский РЭС | ПС Ольхов Лог, Ячейка ВЛ-10-5 | КТП-10/0,4-5-18 ПС Ольхов-лог | 63 | 60
4313 | с.Ольхов Лог | Каменский | Каменский РЭС | ПС Ольхов Лог, Ячейка ВЛ-10-5 | КТП-10/0,4-5-19 ПС Ольхов-лог | 40 | 36.07
4314 | с.Ольхов Лог | Каменский | Каменский РЭС | ПС Ольхов Лог, Ячейка ВЛ-10-5 | КТП-10/0,4-5-21 ПС Ольхов-лог | 40 | 40
4315 | с.Ольхов Лог | Каменский | Каменский РЭС | ПС Ольхов Лог, Ячейка ВЛ-10-5 | КТП-10/0,4-5-23 ПС Ольхов Лог (потрб.) | 25 | 25
4316 | с. Тхоревка | Каменский | Каменский РЭС | ПС Тхоревка, Ячейка ВЛ-10-13 | КТП-10/0,4-13-01 ПС Каменка | 100 | 98.15
4317 | с. Тхоревка | Каменский | Каменский РЭС | ПС Тхоревка, Ячейка ВЛ-10-13 | КТП-10/0,4-13-03 ПС Тхоревка | 30 | 19
4318 | с. Тхоревка | Каменский | Каменский РЭС | ПС Тхоревка, Ячейка ВЛ-10-13 | КТП-10/0,4-13-04 ПС Тхоревка | 63 | 56.1
4319 | с. Тхоревка | Каменский | Каменский РЭС | ПС Тхоревка, Ячейка ВЛ-10-13 | КТП-10/0,4-13-05 ПС Тхоревка | 63 | 55.4
4320 | с. Тхоревка | Каменский | Каменский РЭС | ПС Тхоревка, Ячейка ВЛ-10-13 | КТП-10/0,4-13-07 ПС Тхоревка | 63 | 61.38
4321 | с. Тхоревка | Каменский | Каменский РЭС | ПС Тхоревка, Ячейка ВЛ-10-13 | КТП-10/0,4-13-10 ПС Тхоревка | 40 | 37.7
4322 | с. Тхоревка | Каменский | Каменский РЭС | ПС Тхоревка, Ячейка ВЛ-10-13 | КТП-10/0,4-13-11 ПС Тхоревка | 250 | 195.5
4323 | с. Тхоревка | Каменский | Каменский РЭС | ПС Тхоревка, Ячейка ВЛ-10-13 | КТП-10/0,4-13-12 ПС Тхоревка | 63 | 61.6
4324 | с. Тхоревка | Каменский | Каменский РЭС | ПС Тхоревка, Ячейка ВЛ-10-13 | КТП-10/0,4-13-14 ПС Тхоревка | 30 | 30
4325 | с. Тхоревка | Каменский | Каменский РЭС | ПС Тхоревка, Ячейка ВЛ-10-14 | КТП-10/0,4-14-01 ПС Тхоревка (потр) | 63 | 63
4326 | с. Тхоревка | Каменский | Каменский РЭС | ПС Тхоревка, Ячейка ВЛ-10-14 | КТП-10/0,4-14-02 ПС Тхоревка | 60 | 56.9
4327 | с. Тхоревка | Каменский | Каменский РЭС | ПС Тхоревка, Ячейка ВЛ-10-14 | КТП-10/0,4-14-04 ПС Тхоревка | 160 | 158.61
4328 | с. Тхоревка | Каменский | Каменский РЭС | ПС Тхоревка, Ячейка ВЛ-10-14 | КТП-10/0,4-14-05 ПС Тхоревка | 160 | 139.3
4329 | с. Тхоревка | Каменский | Каменский РЭС | ПС Тхоревка, Ячейка ВЛ-10-14 | КТП-10/0,4-14-06 ПС Тхоревка | 250 | 248.61
4330 | с. Тхоревка | Каменский | Каменский РЭС | ПС Тхоревка, Ячейка ВЛ-10-14 | КТП-10/0,4-14-07 ПС Тхоревка | 160 | 158.61
4331 | с. Тхоревка | Каменский | Каменский РЭС | ПС Тхоревка, Ячейка ВЛ-10-14 | КТП-10/0,4-14-08 ПС Тхоревка | 250 | 248.61
4332 | с. Тхоревка | Каменский | Каменский РЭС | ПС Тхоревка, Ячейка ВЛ-10-14 | КТП-10/0,4-14-10 ПС Тхоревка | 100 | 98.61
4333 | с. Тхоревка | Каменский | Каменский РЭС | ПС Тхоревка, Ячейка ВЛ-10-14 | КТП-10/0,4-14-12 ПС Тхоревка | 160 | 158.61
4334 | с. Тхоревка | Каменский | Каменский РЭС | ПС Тхоревка, Ячейка ВЛ-10-14 | КТП-10/0,4-14-13 ПС Тхоревка (потр) | 630 | 630
4335 | с. Тхоревка | Каменский | Каменский РЭС | ПС Тхоревка, Ячейка ВЛ-10-14 | КТП-10/0,4-14-16 ПС Тхоревка | 40 | 38.61
4336 | с. Тхоревка | Каменский | Каменский РЭС | ПС Тхоревка, Ячейка ВЛ-10-14 | КТП-14-03 ПС "Тхоревка" (потр Мобиком Це | 25 | 25
4337 | с. Тхоревка | Каменский | Каменский РЭС | ПС Тхоревка, Ячейка ВЛ-10-14 | МТП-10/0,4-14-09 ПС Тхоревка | 160 | 158.61
4338 | с. Тхоревка | Каменский | Каменский РЭС | ПС Тхоревка, Ячейка ВЛ-10-3 | КТП-10/0,4-3-01 ПС Тхоревка | 160 | 151.92
4339 | с. Тхоревка | Каменский | Каменский РЭС | ПС Тхоревка, Ячейка ВЛ-10-3 | КТП-10/0,4-3-02 ПС Тхоревка | 160 | 149.7
4340 | с. Тхоревка | Каменский | Каменский РЭС | ПС Тхоревка, Ячейка ВЛ-10-3 | КТП-10/0,4-3-03 ПС Тхоревка | 160 | 152.84
4341 | с. Тхоревка | Каменский | Каменский РЭС | ПС Тхоревка, Ячейка ВЛ-10-3 | КТП-10/0,4-3-05 ПС Тхоревка | 250 | 234.53
4342 | с. Тхоревка | Каменский | Каменский РЭС | ПС Тхоревка, Ячейка ВЛ-10-3 | КТП-10/0,4-3-06 ПС Тхоревка | 250 | 227.8
4343 | с. Тхоревка | Каменский | Каменский РЭС | ПС Тхоревка, Ячейка ВЛ-10-3 | КТП-10/0,4-3-07 ПС Тхоревка | 100 | 84.76
4344 | с. Тхоревка | Каменский | Каменский РЭС | ПС Тхоревка, Ячейка ВЛ-10-3 | КТП-10/0,4-3-08 ПС Тхоревка | 63 | 61.85
4345 | с. Тхоревка | Каменский | Каменский РЭС | ПС Тхоревка, Ячейка ВЛ-10-3 | КТП-10/0,4-3-10 ПС Тхоревка | 100 | 89.61
4346 | с. Тхоревка | Каменский | Каменский РЭС | ПС Тхоревка, Ячейка ВЛ-10-3 | КТП-10/0,4-3-11 ПС Тхоревка | 40 | 34
4347 | с. Тхоревка | Каменский | Каменский РЭС | ПС Тхоревка, Ячейка ВЛ-10-3 | КТП-10/0,4-3-12 ПС Тхоревка | 160 | 147.3
4348 | с. Тхоревка | Каменский | Каменский РЭС | ПС Тхоревка, Ячейка ВЛ-10-3 | КТП-10/0,4-3-14 ПС Тхоревка | 100 | 77.8
4349 | с. Тхоревка | Каменский | Каменский РЭС | ПС Тхоревка, Ячейка ВЛ-10-3 | КТП-10/0,4-3-15 ПС Тхоревка | 100 | 87.3
4350 | с. Тхоревка | Каменский | Каменский РЭС | ПС Тхоревка, Ячейка ВЛ-10-3 | КТП-10/0,4-3-16 ПС Тхоревка | 160 | 118.5
4351 | с. Тхоревка | Каменский | Каменский РЭС | ПС Тхоревка, Ячейка ВЛ-10-3 | КТП-10/0,4-3-17 ПС Тхоревка | 160 | 154
4352 | с. Тхоревка | Каменский | Каменский РЭС | ПС Тхоревка, Ячейка ВЛ-10-3 | КТП-10/0,4-3-18 ПС Тхоревка | 250 | 211.7
4353 | с. Тхоревка | Каменский | Каменский РЭС | ПС Тхоревка, Ячейка ВЛ-10-3 | КТП-10/0,4-3-19 ПС Тхоревка | 250 | 242.8
4354 | с. Тхоревка | Каменский | Каменский РЭС | ПС Тхоревка, Ячейка ВЛ-10-3 | КТП-10/0,4-3-20 ПС Тхоревка | 25 | 23.7
4355 | с. Тхоревка | Каменский | Каменский РЭС | ПС Тхоревка, Ячейка ВЛ-10-3 | КТП-10/0,4-3-21 ПС Тхоревка (потр) | 100 | 100
4356 | с. Тхоревка | Каменский | Каменский РЭС | ПС Тхоревка, Ячейка ВЛ-10-7 | КТП-10/0,4-7-03 ПС Тхоревка | 250 | 246.77
4357 | с. Тхоревка | Каменский | Каменский РЭС | ПС Тхоревка, Ячейка ВЛ-10-7 | КТП-10/0,4-7-04 ПС Тхоревка | 100 | 91.22
4358 | с. Тхоревка | Каменский | Каменский РЭС | ПС Тхоревка, Ячейка ВЛ-10-7 | КТП-10/0,4-7-05 ПС Тхоревка | 250 | 224.4
4359 | с. Тхоревка | Каменский | Каменский РЭС | ПС Тхоревка, Ячейка ВЛ-10-7 | КТП-10/0,4-7-06 ПС Тхоревка | 100 | 92.38
4360 | с. Тхоревка | Каменский | Каменский РЭС | ПС Тхоревка, Ячейка ВЛ-10-7 | КТП-10/0,4-7-12 ПС Тхоревка | 100 | 95.6
4361 | с. Тхоревка | Каменский | Каменский РЭС | ПС Тхоревка, Ячейка ВЛ-10-7 | КТП-10/0,4-7-13 ПС Тхоревка | 100 | 96
4362 | с. Тхоревка | Каменский | Каменский РЭС | ПС Тхоревка, Ячейка ВЛ-10-7 | КТП-10/0,4-7-14 ПС Тхоревка | 100 | 99.6
4363 | с. Тхоревка | Каменский | Каменский РЭС | ПС Тхоревка, Ячейка ВЛ-10-7 | КТП-10/0,4-7-18 ПС Тхоревка | 100 | 87.3
4364 | с. Тхоревка | Каменский | Каменский РЭС | ПС Тхоревка, Ячейка ВЛ-10-7 | КТП-10/0,4-7-20 ПС Тхоревка | 250 | 246.2
4365 | с. Тхоревка | Каменский | Каменский РЭС | ПС Тхоревка, Ячейка ВЛ-10-7 | КТП-10/0,4-7-21 ПС Тхоревка | 160 | 151.7
4366 | с. Тхоревка | Каменский | Каменский РЭС | ПС Тхоревка, Ячейка ВЛ-10-7 | КТП-10/0,4-7-22 ПС Тхоревка | 100 | 92.4
4367 | с. Тхоревка | Каменский | Каменский РЭС | ПС Тхоревка, Ячейка ВЛ-10-7 | КТП-10/0,4-7-25 ПС Тхоревка (потр) | 100 | 100
4368 | с. Тхоревка | Каменский | Каменский РЭС | ПС Тхоревка, Ячейка ВЛ-10-9 | КТП-10/0,4-9-01 ПС Тхоревка | 160 | 152.4
4369 | с. Тхоревка | Каменский | Каменский РЭС | ПС Тхоревка, Ячейка ВЛ-10-9 | КТП-10/0,4-9-02 ПС Тхоревка | 50 | 36.9
4370 | с. Тхоревка | Каменский | Каменский РЭС | ПС Тхоревка, Ячейка ВЛ-10-9 | КТП-10/0,4-9-03 ПС Тхоревка | 63 | 54
4371 | с. Тхоревка | Каменский | Каменский РЭС | ПС Тхоревка, Ячейка ВЛ-10-9 | КТП-10/0,4-9-04 ПС Тхоревка | 63 | 59.8
4372 | с. Тхоревка | Каменский | Каменский РЭС | ПС Тхоревка, Ячейка ВЛ-10-9 | КТП-10/0,4-9-06 ПС Тхоревка | 63 | 61
4373 | с. Тхоревка | Каменский | Каменский РЭС | ПС Тхоревка, Ячейка ВЛ-10-9 | КТП-10/0,4-9-08 ПС Тхоревка | 250 | 234.5
4374 | с. Тхоревка | Каменский | Каменский РЭС | ПС Тхоревка, Ячейка ВЛ-10-9 | КТП-10/0,4-9-09 ПС Тхоревка | 100 | 92.4
4375 | с. Тхоревка | Каменский | Каменский РЭС | ПС Тхоревка, Ячейка ВЛ-10-9 | КТП-10/0,4-9-10 ПС Тхоревка | 100 | 96.6
4376 | с. Тхоревка | Каменский | Каменский РЭС | ПС Тхоревка, Ячейка ВЛ-10-9 | КТП-10/0,4-9-11 ПС Тхоревка | 40 | 37.92
4377 | с. Тхоревка | Каменский | Каменский РЭС | ПС Тхоревка, Ячейка ВЛ-10-9 | МТП-10/0,4-9-05 ПС Тхоревка (потр) | 10 | 10
4378 | с. Тхоревка | Каменский | Каменский РЭС | ПС Тхоревка, Ячейка ВЛ-10-9 | МТП-10/0,4-9-12 ПС Тхоревка | 63 | 59
4379 | с.Касьяновка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Дружба ПС, ВЛ-10-1 | КТП-105 | 63 | 58.17
4380 | с.Касьяновка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Дружба ПС, ВЛ-10-1 | КТП-106 | 50 | 44.48
4381 | с.Касьяновка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Дружба ПС, ВЛ-10-1 | КТП-111 | 250 | 239.65
4382 | с.Касьяновка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Дружба ПС, ВЛ-10-1 | КТП-112 | 250 | 181
4383 | с.Касьяновка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Дружба ПС, ВЛ-10-1 | КТП-113 | 100 | 79.99
4384 | с.Касьяновка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Дружба ПС, ВЛ-10-1 | КТП-114 | 40 | 40
4385 | с.Касьяновка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Дружба ПС, ВЛ-10-1 | КТП-115 | 63 | 33.33
4386 | с.Касьяновка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Дружба ПС, ВЛ-10-1 | КТП-116 | 100 | 77.23
4387 | с.Касьяновка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Дружба ПС, ВЛ-10-1 | КТП-117 | 25 | 17.41
4388 | с.Касьяновка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Дружба ПС, ВЛ-10-1 | КТП-118 | 100 | 91.72
4389 | с.Касьяновка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Дружба ПС, ВЛ-10-1 | КТП-119 | 40 | 5.5
4390 | с.Касьяновка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Дружба ПС, ВЛ-10-1 | КТП-121 | 40 | 37.24
4391 | с.Касьяновка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Дружба ПС, ВЛ-10-1 | КТП-124 | 160 | 123.43
4392 | с.Касьяновка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Дружба ПС, ВЛ-10-1 | КТП-126 | 100 | 69.64
4393 | с.Касьяновка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Дружба ПС, ВЛ-10-1 | КТП-129 | 160 | 126.19
4394 | с.Касьяновка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Дружба ПС, ВЛ-10-2 | КТП-201 | 160 | 126.19
4395 | с.Касьяновка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Дружба ПС, ВЛ-10-2 | КТП-202 | 400 | 308.92
4396 | с.Касьяновка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Дружба ПС, ВЛ-10-2 | КТП-204 | 100 | 61.36
4397 | с.Касьяновка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Дружба ПС, ВЛ-10-2 | КТП-205 | 160 | 139.3
4398 | с.Касьяновка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Дружба ПС, ВЛ-10-2 | КТП-206 | 100 | 72.4
4399 | с.Касьяновка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Дружба ПС, ВЛ-10-2 | КТП-207 | 160 | 131.02
4400 | с.Касьяновка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Дружба ПС, ВЛ-10-2 | КТП-208 | 25 | 25
4401 | с.Касьяновка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Дружба ПС, ВЛ-10-2 | КТП-209 | 63 | 60.93
4402 | с.Касьяновка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Дружба ПС, ВЛ-10-2 | КТП-210 | 100 | 85.51
4403 | с.Касьяновка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Дружба ПС, ВЛ-10-2 | КТП-211 | 60 | 25.5
4404 | с.Касьяновка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Дружба ПС, ВЛ-10-2 | КТП-212 | 100 | 86.89
4405 | с.Касьяновка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Дружба ПС, ВЛ-10-2 | КТП-213 | 100 | 55.15
4406 | с.Касьяновка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Дружба ПС, ВЛ-10-2 | КТП-214 | 250 | 246.34
4407 | с.Касьяновка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Дружба ПС, ВЛ-10-2 | КТП-215 | 160 | 124.81
4408 | с.Касьяновка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Дружба ПС, ВЛ-10-2 | КТП-216 | 100 | 55.15
4409 | с.Касьяновка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Дружба ПС, ВЛ-10-2 | КТП-217 | 63 | 37.47
4410 | с.Касьяновка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Дружба ПС, ВЛ-10-2 | КТП-219 | 400 | 392.41
4411 | с.Касьяновка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Дружба ПС, ВЛ-10-2 | КТП-220 | 100 | 73.09
4412 | с.Касьяновка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Дружба ПС, ВЛ-10-2 | КТП-221 | 63 | 63
4413 | с.Касьяновка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Дружба ПС, ВЛ-10-3 | КТП-303 | 160 | 157.72
4414 | с.Касьяновка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Дружба ПС, ВЛ-10-3 | КТП-304 | 63 | 43.68
4415 | с.Касьяновка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Дружба ПС, ВЛ-10-3 | КТП-305 | 60 | 52.41
4416 | с.Касьяновка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Дружба ПС, ВЛ-10-3 | КТП-306 | 100 | 69.64
4417 | с.Касьяновка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Дружба ПС, ВЛ-10-3 | КТП-307 | 400 | 400
4418 | с.Касьяновка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Дружба ПС, ВЛ-10-4 | КТП-401 | 160 | 104.11
4419 | с.Касьяновка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Дружба ПС, ВЛ-10-4 | КТП-402 | 100 | 77.92
4420 | с.Касьяновка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Дружба ПС, ВЛ-10-4 | КТП-403 | 100 | 52.39
4421 | с.Касьяновка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Дружба ПС, ВЛ-10-4 | КТП-406 | 40 | 28.96
4422 | с.Касьяновка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Дружба ПС, ВЛ-10-4 | КТП-407 | 60 | 50.34
4423 | с.Касьяновка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Дружба ПС, ВЛ-10-4 | КТП-408 | 63 | 61.62
4424 | с.Касьяновка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Дружба ПС, ВЛ-10-4 | КТП-409 | 63 | 61.62
4425 | с.Касьяновка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Дружба ПС, ВЛ-10-4 | КТП-410 | 63 | 63
4426 | с.Касьяновка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Дружба ПС, ВЛ-10-4 | КТП-411 | 400 | 400
4427 | с.Касьяновка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Дружба ПС, ВЛ-10-4 | КТП-412 | 630 | 630
4428 | с.Касьяновка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Дружба ПС, ВЛ-10-4 | КТП-413 | 63 | 63
4429 | с.Касьяновка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Дружба ПС, ВЛ-10-4 | КТП-414 | 25 | 25
4430 | с.Касьяновка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Дружба ПС, ВЛ-10-5 | КТП-501 | 250 | 198.94
4431 | с.Касьяновка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Дружба ПС, ВЛ-10-5 | КТП-503 | 100 | 68.26
4432 | с.Касьяновка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Дружба ПС, ВЛ-10-5 | КТП-504 | 250 | 247.24
4433 | с.Касьяновка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Дружба ПС, ВЛ-10-5 | КТП-505 | 400 | 349.63
4434 | с.Касьяновка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Дружба ПС, ВЛ-10-5 | КТП-508 | 63 | 49.2
4435 | с.Касьяновка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Дружба ПС, ВЛ-10-6 | КТП-601 | 63 | 46.44
4436 | с.Касьяновка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Дружба ПС, ВЛ-10-6 | КТП-602 | 63 | 50.58
4437 | с.Касьяновка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Дружба ПС, ВЛ-10-6 | КТП-604 | 160 | 137.23
4438 | с.Касьяновка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Дружба ПС, ВЛ-10-6 | КТП-605 | 60 | 48.27
4439 | с.Касьяновка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Дружба ПС, ВЛ-10-6 | КТП-606 | 63 | 60.24
4440 | с.Касьяновка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Дружба ПС, ВЛ-10-6 | КТП-607 | 100 | 87.58
4441 | пгт Кантемировка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Журавка-Тяговая ПС, ВЛ-10-3 | КТП-301 | 160 | 142.06
4442 | пгт Кантемировка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Журавка-Тяговая ПС, ВЛ-10-3 | КТП-302 | 100 | 100
4443 | пгт Кантемировка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Журавка-Тяговая ПС, ВЛ-10-3 | КТП-303 | 750 | 750
4444 | пгт Кантемировка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Журавка-Тяговая ПС, ВЛ-10-3 | КТП-305 | 250 | 250
4445 | пгт Кантемировка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Журавка-Тяговая ПС, ВЛ-10-3 | КТП-307 | 100 | 100
4446 | пгт Кантемировка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Кантемировка ПС, ВЛ-10-1 | КТП-102 | 40 | 40
4447 | пгт Кантемировка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Кантемировка ПС, ВЛ-10-1 | КТП-104 | 100 | 96.55
4448 | пгт Кантемировка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Кантемировка ПС, ВЛ-10-1 | КТП-107 | 250 | 227.23
4449 | пгт Кантемировка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Кантемировка ПС, ВЛ-10-1 | КТП-108 | 60 | 42.75
4450 | пгт Кантемировка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Кантемировка ПС, ВЛ-10-1 | КТП-109 | 63 | 48.51
4451 | пгт Кантемировка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Кантемировка ПС, ВЛ-10-1 | КТП-110 | 40 | 40
4452 | пгт Кантемировка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Кантемировка ПС, ВЛ-10-1 | КТП-111 | 100 | 92.41
4453 | пгт Кантемировка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Кантемировка ПС, ВЛ-10-1 | КТП-112 | 63 | 63
4454 | пгт Кантемировка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Кантемировка ПС, ВЛ-10-1 | КТП-114 | 100 | 86.2
4455 | пгт Кантемировка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Кантемировка ПС, ВЛ-10-10 | КТП-1001 | 250 | 209.98
4456 | пгт Кантемировка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Кантемировка ПС, ВЛ-10-10 | КТП-1002 | 100 | 95.86
4457 | пгт Кантемировка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Кантемировка ПС, ВЛ-10-10 | КТП-1006 | 250 | 227.92
4458 | пгт Кантемировка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Кантемировка ПС, ВЛ-10-10 | КТП-1008 | 100 | 100
4459 | пгт Кантемировка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Кантемировка ПС, ВЛ-10-10 | КТП-1009 | 100 | 100
4460 | пгт Кантемировка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Кантемировка ПС, ВЛ-10-10 | КТП-1010 | 63 | 54.72
4461 | пгт Кантемировка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Кантемировка ПС, ВЛ-10-10 | КТП-1011 | 100 | 100
4462 | пгт Кантемировка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Кантемировка ПС, ВЛ-10-11 | КТП-1103 | 100 | 87.06
4463 | пгт Кантемировка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Кантемировка ПС, ВЛ-10-11 | КТП-1104 | 160 | 122.05
4464 | пгт Кантемировка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Кантемировка ПС, ВЛ-10-11 | КТП-1107 | 100 | 100
4465 | пгт Кантемировка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Кантемировка ПС, ВЛ-10-11 | КТП-1108 | 100 | 76.54
4466 | пгт Кантемировка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Кантемировка ПС, ВЛ-10-11 | КТП-1110 | 160 | 160
4467 | пгт Кантемировка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Кантемировка ПС, ВЛ-10-13 | КТП-1301 | 1260 | 1260
4468 | пгт Кантемировка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Кантемировка ПС, ВЛ-10-2 | КТП-203 | 160 | 114.46
4469 | пгт Кантемировка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Кантемировка ПС, ВЛ-10-2 | КТП-217 | 400 | 395.17
4470 | пгт Кантемировка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Кантемировка ПС, ВЛ-10-2 | КТП-218 | 160 | 160
4471 | пгт Кантемировка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Кантемировка ПС, ВЛ-10-2 | КТП-223 | 160 | 154.48
4472 | пгт Кантемировка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Кантемировка ПС, ВЛ-10-2 | КТП-229 | 250 | 176.86
4473 | пгт Кантемировка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Кантемировка ПС, ВЛ-10-3 | КТП-301 | 100 | 100
4474 | пгт Кантемировка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Кантемировка ПС, ВЛ-10-3 | КТП-320 | 160 | 160
4475 | пгт Кантемировка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Кантемировка ПС, ВЛ-10-3 | КТП-343 | 160 | 160
4476 | пгт Кантемировка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Кантемировка ПС, ВЛ-10-3 | КТП-345 | 800 | 800
4477 | пгт Кантемировка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Кантемировка ПС, ВЛ-10-4 | КТП-401 | 100 | 98.41
4478 | пгт Кантемировка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Кантемировка ПС, ВЛ-10-4 | КТП-402 | 63 | 63
4479 | пгт Кантемировка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Кантемировка ПС, ВЛ-10-4 | КТП-403 | 60 | 42.75
4480 | пгт Кантемировка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Кантемировка ПС, ВЛ-10-4 | КТП-404 | 160 | 144.13
4481 | пгт Кантемировка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Кантемировка ПС, ВЛ-10-4 | КТП-405 | 160 | 119.29
4482 | пгт Кантемировка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Кантемировка ПС, ВЛ-10-4 | КТП-406 | 100 | 75.85
4483 | пгт Кантемировка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Кантемировка ПС, ВЛ-10-4 | КТП-408 | 100 | 49.63
4484 | пгт Кантемировка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Кантемировка ПС, ВЛ-10-4 | КТП-410 | 100 | 65.5
4485 | пгт Кантемировка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Кантемировка ПС, ВЛ-10-4 | КТП-412 | 63 | 59.55
4486 | пгт Кантемировка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Кантемировка ПС, ВЛ-10-4 | КТП-417 | 60 | 53.1
4487 | пгт Кантемировка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Кантемировка ПС, ВЛ-10-4 | КТП-420 | 250 | 172.03
4488 | пгт Кантемировка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Кантемировка ПС, ВЛ-10-4 | КТП-421 | 160 | 72.37
4489 | пгт Кантемировка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Кантемировка ПС, ВЛ-10-4 | КТП-425 | 40 | 38.62
4490 | пгт Кантемировка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Кантемировка ПС, ВЛ-10-4 | КТП-426 | 60 | 44.82
4491 | пгт Кантемировка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Кантемировка ПС, ВЛ-10-4 | КТП-427 | 250 | 183.76
4492 | пгт Кантемировка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Кантемировка ПС, ВЛ-10-6 | КТП-603 | 100 | 88.96
4493 | пгт Кантемировка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Кантемировка ПС, ВЛ-10-6 | КТП-605 | 100 | 92.41
4494 | пгт Кантемировка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Кантемировка ПС, ВЛ-10-6 | КТП-606 | 100 | 58.6
4495 | пгт Кантемировка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Кантемировка ПС, ВЛ-10-6 | КТП-607 | 400 | 373.78
4496 | пгт Кантемировка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Кантемировка ПС, ВЛ-10-6 | КТП-610 | 63 | 27.12
4497 | пгт Кантемировка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Кантемировка ПС, ВЛ-10-6 | КТП-611 | 100 | 66.88
4498 | пгт Кантемировка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Кантемировка ПС, ВЛ-10-6 | КТП-612 | 63 | 33.33
4499 | пгт Кантемировка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Кантемировка ПС, ВЛ-10-6 | КТП-618 | 63 | 40.92
4500 | пгт Кантемировка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Кантемировка ПС, ВЛ-10-6 | КТП-620 | 100 | 87.58
4501 | пгт Кантемировка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Кантемировка ПС, ВЛ-10-6 | КТП-623 | 100 | 100
4502 | пгт Кантемировка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Кантемировка ПС, ВЛ-10-7 | КТП-701 | 100 | 73.78
4503 | пгт Кантемировка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Кантемировка ПС, ВЛ-10-9 | КТП-901 | 160 | 160
4504 | пгт Кантемировка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Кантемировка ПС, ВЛ-10-9 | КТП-904 | 100 | 100
4505 | пгт Кантемировка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Кантемировка ПС, ВЛ-10-9 | КТП-905 | 400 | 400
4506 | с. Куликовка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Куликовка ПС, ВЛ-10-1 | КТП-101 | 25 | 20.17
4507 | с. Куликовка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Куликовка ПС, ВЛ-10-1 | КТП-102 | 160 | 131.02
4508 | с. Куликовка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Куликовка ПС, ВЛ-10-1 | КТП-103 | 250 | 188.59
4509 | с. Куликовка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Куликовка ПС, ВЛ-10-1 | КТП-104 | 160 | 159.31
4510 | с. Куликовка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Куликовка ПС, ВЛ-10-1 | КТП-105 | 63 | 42.3
4511 | с. Куликовка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Куликовка ПС, ВЛ-10-1 | КТП-106 | 63 | 59.55
4512 | с. Куликовка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Куликовка ПС, ВЛ-10-1 | КТП-107 | 100 | 82.75
4513 | с. Куликовка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Куликовка ПС, ВЛ-10-1 | КТП-108 | 40 | 33.79
4514 | с. Куликовка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Куликовка ПС, ВЛ-10-1 | КТП-109 | 100 | 75.16
4515 | с. Куликовка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Куликовка ПС, ВЛ-10-1 | КТП-110 | 63 | 32.64
4516 | с. Куликовка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Куликовка ПС, ВЛ-10-1 | КТП-111 | 100 | 79.99
4517 | с. Куликовка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Куликовка ПС, ВЛ-10-1 | КТП-112 | 400 | 400
4518 | с. Куликовка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Куликовка ПС, ВЛ-10-1 | КТП-113 | 40 | 17.23
4519 | с. Куликовка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Куликовка ПС, ВЛ-10-1 | КТП-114 | 250 | 246.24
4520 | с. Куликовка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Куликовка ПС, ВЛ-10-1 | КТП-115 | 100 | 61.36
4521 | с. Куликовка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Куликовка ПС, ВЛ-10-1 | КТП-117 | 30 | 21.72
4522 | с. Куликовка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Куликовка ПС, ВЛ-10-1 | КТП-118 | 100 | 53.08
4523 | с. Куликовка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Куликовка ПС, ВЛ-10-1 | КТП-119 | 160 | 132.4
4524 | с. Куликовка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Куликовка ПС, ВЛ-10-1 | КТП-120 | 250 | 197.56
4525 | с. Куликовка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Куликовка ПС, ВЛ-10-1 | КТП-121 | 40 | 31.72
4526 | с. Куликовка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Куликовка ПС, ВЛ-10-1 | КТП-122 | 63 | 47.13
4527 | с. Куликовка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Куликовка ПС, ВЛ-10-1 | КТП-123 | 160 | 111.01
4528 | с. Куликовка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Куликовка ПС, ВЛ-10-1 | КТП-124 | 63 | 47.13
4529 | с. Куликовка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Куликовка ПС, ВЛ-10-1 | КТП-128 | 100 | 37.9
4530 | с. Куликовка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Куликовка ПС, ВЛ-10-1 | КТП-131 | 40 | 40
4531 | с. Куликовка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Куликовка ПС, ВЛ-10-1 | КТП-132 | 160 | 136.54
4532 | с. Куликовка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Куликовка ПС, ВЛ-10-1 | КТП-133 | 40 | 33.1
4533 | с. Куликовка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Куликовка ПС, ВЛ-10-1 | КТП-134 | 160 | 135.16
4534 | с. Куликовка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Куликовка ПС, ВЛ-10-1 | КТП-135 | 40 | 21.37
4535 | с. Куликовка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Куликовка ПС, ВЛ-10-2 | КТП-202 | 100 | 100
4536 | с. Куликовка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Куликовка ПС, ВЛ-10-2 | КТП-203 | 250 | 218.95
4537 | с. Куликовка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Куликовка ПС, ВЛ-10-2 | КТП-204 | 250 | 243.1
4538 | с. Куликовка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Куликовка ПС, ВЛ-10-2 | КТП-205 | 50 | 19.64
4539 | с. Куликовка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Куликовка ПС, ВЛ-10-2 | КТП-206 | 25 | 11.2
4540 | с. Куликовка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Куликовка ПС, ВЛ-10-2 | КТП-214 | 160 | 125.5
4541 | с. Куликовка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Куликовка ПС, ВЛ-10-2 | КТП-215 | 160 | 134.47
4542 | с. Куликовка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Куликовка ПС, ВЛ-10-2 | КТП-216 | 400 | 336.52
4543 | с. Куликовка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Куликовка ПС, ВЛ-10-3 | КТП-303 | 160 | 102.04
4544 | с. Куликовка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Куликовка ПС, ВЛ-10-3 | КТП-304 | 60 | 0
4545 | с. Куликовка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Куликовка ПС, ВЛ-10-3 | КТП-305 | 100 | 74.47
4546 | с. Куликовка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Куликовка ПС, ВЛ-10-3 | КТП-306 | 100 | 70.33
4547 | с. Куликовка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Куликовка ПС, ВЛ-10-3 | КТП-307 | 63 | 17.46
4548 | с. Куликовка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Куликовка ПС, ВЛ-10-3 | КТП-308 | 160 | 137.23
4549 | с. Куликовка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Куликовка ПС, ВЛ-10-3 | КТП-309 | 100 | 94.48
4550 | с. Куликовка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Куликовка ПС, ВЛ-10-3 | КТП-310 | 63 | 34.71
4551 | с. Куликовка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Куликовка ПС, ВЛ-10-3 | КТП-311 | 63 | 63
4552 | с. Куликовка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Куликовка ПС, ВЛ-10-3 | КТП-312 | 250 | 228.61
4553 | с. Куликовка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Куликовка ПС, ВЛ-10-3 | КТП-314 | 250 | 223.09
4554 | с. Куликовка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Куликовка ПС, ВЛ-10-4 | КТП-402 | 100 | 77.23
4555 | с. Куликовка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Куликовка ПС, ВЛ-10-4 | КТП-407 | 160 | 140.68
4556 | с. Куликовка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Куликовка ПС, ВЛ-10-4 | КТП-408 | 100 | 28.24
4557 | с. Куликовка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Куликовка ПС, ВЛ-10-4 | КТП-410 | 50 | 43.1
4558 | с. Куликовка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Куликовка ПС, ВЛ-10-4 | КТП-413 | 400 | 388.96
4559 | с. Куликовка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Куликовка ПС, ВЛ-10-5 | КТП-501 | 100 | 86.2
4560 | с. Куликовка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Куликовка ПС, ВЛ-10-5 | КТП-502 | 40 | 40
4561 | с. Куликовка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Куликовка ПС, ВЛ-10-5 | КТП-503 | 600 | 600
4562 | с. Куликовка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Куликовка ПС, ВЛ-10-6 | КТП-6101 | 10 | 10
4563 | с. Куликовка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Куликовка ПС, ВЛ-10-6 | КТП-6103 | 40 | 4.81
4564 | с. Куликовка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Куликовка ПС, ВЛ-10-6 | КТП-6104 | 100 | 64.81
4565 | с. Куликовка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Куликовка ПС, ВЛ-10-6 | КТП-6106 | 63 | 43.65
4566 | с. Куликовка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Куликовка ПС, ВЛ-10-6 | КТП-6107 | 250 | 178.24
4567 | с. Куликовка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Куликовка ПС, ВЛ-10-6 | КТП-6108 | 250 | 187.21
4568 | с. Куликовка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Куликовка ПС, ВЛ-10-6 | КТП-6109 | 160 | 93.07
4569 | с. Куликовка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Куликовка ПС, ВЛ-10-6 | КТП-6110 | 250 | 133.39
4570 | с. Куликовка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Куликовка ПС, ВЛ-10-6 | КТП-6111 | 250 | 217.57
4571 | с. Куликовка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Куликовка ПС, ВЛ-10-6 | КТП-6112 | 63 | 43.68
4572 | с. Куликовка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Куликовка ПС, ВЛ-10-6 | КТП-6113 | 100 | 68.95
4573 | с. Куликовка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Куликовка ПС, ВЛ-10-6 | КТП-6114 | 160 | 126.19
4574 | с. Куликовка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Куликовка ПС, ВЛ-10-6 | КТП-6115 | 60 | 25.5
4575 | с. Куликовка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Куликовка ПС, ВЛ-10-6 | КТП-6201 | 63 | 56.1
4576 | с. Куликовка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Куликовка ПС, ВЛ-10-6 | КТП-6202 | 50 | 34.13
4577 | с. Куликовка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Куликовка ПС, ВЛ-10-6 | КТП-6203 | 100 | 71.02
4578 | с. Куликовка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Куликовка ПС, ВЛ-10-6 | КТП-6204 | 160 | 126.88
4579 | с. Куликовка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Куликовка ПС, ВЛ-10-6 | КТП-6205 | 160 | 108.25
4580 | с. Куликовка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Куликовка ПС, ВЛ-10-6 | КТП-6207 | 100 | 86.2
4581 | с. Куликовка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Куликовка ПС, ВЛ-10-6 | КТП-6209 | 160 | 156.55
4582 | с. Куликовка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Куликовка ПС, ВЛ-10-6 | КТП-6210 | 25 | 23.62
4583 | с. Куликовка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Куликовка ПС, ВЛ-10-6 | КТП-6211 | 40 | 34.48
4584 | с. Куликовка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Куликовка ПС, ВЛ-10-6 | КТП-6213 | 160 | 160
4585 | с. Митрофановка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Митрофановка ПС, ВЛ-10-1 | КТП-100 | 63 | 60.24
4586 | с. Митрофановка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Митрофановка ПС, ВЛ-10-1 | КТП-101 | 100 | 62.74
4587 | с. Митрофановка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Митрофановка ПС, ВЛ-10-1 | КТП-102 | 250 | 225.16
4588 | с. Митрофановка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Митрофановка ПС, ВЛ-10-1 | КТП-103 | 250 | 250
4589 | с. Митрофановка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Митрофановка ПС, ВЛ-10-1 | КТП-104 | 50 | 10.67
4590 | с. Митрофановка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Митрофановка ПС, ВЛ-10-1 | КТП-105 | 63 | 25.05
4591 | с. Митрофановка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Митрофановка ПС, ВЛ-10-2 | КТП-200 | 160 | 160
4592 | с. Митрофановка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Митрофановка ПС, ВЛ-10-2 | КТП-201 | 630 | 630
4593 | с. Митрофановка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Митрофановка ПС, ВЛ-10-2 | КТП-202 | 1000 | 1000
4594 | с. Митрофановка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Митрофановка ПС, ВЛ-10-2 | КТП-203 | 1000 | 1000
4595 | с. Митрофановка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Митрофановка ПС, ВЛ-10-2 | КТП-204 | 1000 | 1000
4596 | с. Митрофановка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Митрофановка ПС, ВЛ-10-2 | КТП-205 | 400 | 400
4597 | с. Митрофановка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Митрофановка ПС, ВЛ-10-2 | КТП-206 | 1000 | 1000
4598 | с. Митрофановка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Митрофановка ПС, ВЛ-10-2 | КТП-207 | 1000 | 1000
4599 | с. Митрофановка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Митрофановка ПС, ВЛ-10-2 | КТП-208 | 100 | 77.92
4600 | с. Митрофановка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Митрофановка ПС, ВЛ-10-2 | КТП-209 | 400 | 400
4601 | с. Митрофановка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Митрофановка ПС, ВЛ-10-2 | КТП-210 | 1000 | 1000
4602 | с. Митрофановка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Митрофановка ПС, ВЛ-10-2 | КТП-211 | 400 | 400
4603 | с. Митрофановка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Митрофановка ПС, ВЛ-10-4 | КТП-401 | 63 | 63
4604 | с. Митрофановка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Митрофановка ПС, ВЛ-10-4 | КТП-402 | 63 | 63
4605 | с. Митрофановка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Митрофановка ПС, ВЛ-10-4 | КТП-403 | 400 | 400
4606 | с. Митрофановка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Митрофановка ПС, ВЛ-10-4 | КТП-404 | 630 | 630
4607 | с. Митрофановка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Митрофановка ПС, ВЛ-10-4 | КТП-406 | 30 | 15.51
4608 | с. Митрофановка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Митрофановка ПС, ВЛ-10-4 | КТП-407 | 400 | 385.51
4609 | с. Митрофановка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Митрофановка ПС, ВЛ-10-4 | КТП-409 | 630 | 630
4610 | с. Митрофановка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Митрофановка ПС, ВЛ-10-4 | КТП-410 | 63 | 23.67
4611 | с. Митрофановка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Митрофановка ПС, ВЛ-10-4 | КТП-411 | 250 | 227.23
4612 | с. Митрофановка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Митрофановка ПС, ВЛ-10-4 | КТП-412 | 100 | 73.78
4613 | с. Митрофановка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Митрофановка ПС, ВЛ-10-4 | КТП-413 | 100 | 28.24
4614 | с. Митрофановка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Митрофановка ПС, ВЛ-10-4 | КТП-415 | 630 | 630
4615 | с. Митрофановка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Митрофановка ПС, ВЛ-10-4 | КТП-416 | 25 | 25
4616 | с. Митрофановка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Митрофановка ПС, ВЛ-10-5 | КТП-501 | 1000 | 1000
4617 | с. Митрофановка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Митрофановка ПС, ВЛ-10-5 | КТП-502 | 1000 | 1000
4618 | с. Митрофановка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Митрофановка ПС, ВЛ-10-5 | КТП-503 | 1000 | 1000
4619 | с. Митрофановка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Митрофановка ПС, ВЛ-10-6 | КТП-601 | 160 | 117.22
4620 | с. Митрофановка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Митрофановка ПС, ВЛ-10-6 | КТП-603 | 400 | 315.82
4621 | с. Митрофановка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Митрофановка ПС, ВЛ-10-6 | КТП-604 | 100 | 88.96
4622 | с. Митрофановка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Митрофановка ПС, ВЛ-10-6 | КТП-605 | 40 | 1.36
4623 | с. Митрофановка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Митрофановка ПС, ВЛ-10-6 | КТП-606 | 40 | 0
4624 | с. Митрофановка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Митрофановка ПС, ВЛ-10-6 | КТП-607 | 100 | 59.98
4625 | с. Митрофановка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Митрофановка ПС, ВЛ-10-6 | КТП-609 | 250 | 250
4626 | с. Митрофановка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Митрофановка ПС, ВЛ-10-6 | КТП-610 | 63 | 5.04
4627 | с. Митрофановка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Митрофановка ПС, ВЛ-10-6 | КТП-613 | 250 | 240.34
4628 | с. Митрофановка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Митрофановка ПС, ВЛ-10-6 | КТП-615 | 100 | 55.15
4629 | с. Митрофановка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Митрофановка ПС, ВЛ-10-6 | КТП-616 | 10 | 10
4630 | с. Митрофановка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Митрофановка ПС, ВЛ-10-6 | КТП-617 | 30 | 3.78
4631 | с. Митрофановка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Митрофановка ПС, ВЛ-10-6 | КТП-618 | 10 | 10
4632 | с. Митрофановка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Митрофановка ПС, ВЛ-10-7 | КТП-702 | 250 | 250
4633 | с. Митрофановка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Митрофановка ПС, ВЛ-10-7 | КТП-703 | 100 | 53.08
4634 | с. Митрофановка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Митрофановка ПС, ВЛ-10-7 | КТП-704 | 250 | 219.64
4635 | с. Митрофановка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Митрофановка ПС, ВЛ-10-7 | КТП-705 | 100 | 81.37
4636 | с. Митрофановка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Митрофановка ПС, ВЛ-10-7 | КТП-706 | 100 | 100
4637 | с. Митрофановка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Митрофановка ПС, ВЛ-10-7 | КТП-707 | 50 | 50
4638 | с. Митрофановка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Митрофановка ПС, ВЛ-10-7 | КТП-709 | 250 | 208.6
4639 | с. Митрофановка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Митрофановка ПС, ВЛ-10-7 | КТП-712 | 50 | 5.84
4640 | с. Митрофановка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Митрофановка ПС, ВЛ-10-7 | КТП-713 | 100 | 48.94
4641 | с. Митрофановка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Митрофановка ПС, ВЛ-10-7 | КТП-714 | 63 | 43.68
4642 | с. Митрофановка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Митрофановка ПС, ВЛ-10-7 | КТП-715 | 40 | 27.58
4643 | с. Митрофановка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Митрофановка ПС, ВЛ-10-7 | КТП-720 | 400 | 400
4644 | с. Митрофановка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Митрофановка ПС, ВЛ-10-7 | КТП-722 | 250 | 250
4645 | с. Митрофановка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Митрофановка ПС, ВЛ-10-7 | КТП-725 | 500 | 500
4646 | с. Митрофановка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Митрофановка ПС, ВЛ-10-7 | КТП-726 | 100 | 69.64
4647 | с. Митрофановка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Митрофановка ПС, ВЛ-10-7 | КТП-727 | 400 | 400
4648 | с. Митрофановка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Митрофановка ПС, ВЛ-10-7 | КТП-728 | 100 | 100
4649 | с. Митрофановка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Митрофановка ПС, ВЛ-10-7 | КТП-729 | 400 | 400
4650 | с. Талы | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Талы ПС, ВЛ-10-1 | КТП-107 | 50 | 40.34
4651 | с. Талы | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Талы ПС, ВЛ-10-1 | КТП-108 | 160 | 146.2
4652 | с. Талы | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Талы ПС, ВЛ-10-1 | КТП-109 | 100 | 93.1
4653 | с. Талы | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Талы ПС, ВЛ-10-1 | КТП-110 | 60 | 49.65
4654 | с. Талы | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Талы ПС, ВЛ-10-2 | КТП-201 | 100 | 73.09
4655 | с. Талы | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Талы ПС, ВЛ-10-2 | КТП-202 | 250 | 241.03
4656 | с. Талы | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Талы ПС, ВЛ-10-2 | КТП-203 | 160 | 144.82
4657 | с. Талы | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Талы ПС, ВЛ-10-2 | КТП-205 | 160 | 151.72
4658 | с. Талы | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Талы ПС, ВЛ-10-2 | КТП-206 | 25 | 21.55
4659 | с. Талы | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Талы ПС, ВЛ-10-2 | КТП-207 | 250 | 232.75
4660 | с. Талы | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Талы ПС, ВЛ-10-2 | КТП-208 | 100 | 84.13
4661 | с. Талы | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Талы ПС, ВЛ-10-2 | КТП-209 | 25 | 21.55
4662 | с. Талы | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Талы ПС, ВЛ-10-2 | КТП-210 | 160 | 140.68
4663 | с. Талы | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Талы ПС, ВЛ-10-2 | КТП-211 | 25 | 21.55
4664 | с. Талы | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Талы ПС, ВЛ-10-2 | КТП-212 | 160 | 150.34
4665 | с. Талы | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Талы ПС, ВЛ-10-2 | КТП-213 | 160 | 142.75
4666 | с. Талы | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Талы ПС, ВЛ-10-2 | КТП-214 | 100 | 88.96
4667 | с. Талы | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Талы ПС, ВЛ-10-2 | КТП-216 | 40 | 24.82
4668 | с. Талы | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Талы ПС, ВЛ-10-2 | КТП-218 | 400 | 388.27
4669 | с. Талы | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Талы ПС, ВЛ-10-2 | КТП-219 | 100 | 94.48
4670 | с. Талы | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Талы ПС, ВЛ-10-2 | КТП-222 | 250 | 233.44
4671 | с. Талы | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Талы ПС, ВЛ-10-2 | КТП-225 | 100 | 87.58
4672 | с. Талы | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Талы ПС, ВЛ-10-3 | КТП-301 | 250 | 214.12
4673 | с. Талы | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Талы ПС, ВЛ-10-3 | КТП-302 | 100 | 86.2
4674 | с. Талы | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Талы ПС, ВЛ-10-3 | КТП-303 | 63 | 51.96
4675 | с. Талы | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Талы ПС, ВЛ-10-3 | КТП-304 | 40 | 23.44
4676 | с. Талы | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Талы ПС, ВЛ-10-3 | КТП-305 | 40 | 37.24
4677 | с. Талы | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Талы ПС, ВЛ-10-3 | КТП-306 | 40 | 39.31
4678 | с. Талы | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Талы ПС, ВЛ-10-3 | КТП-307 | 100 | 88.96
4679 | с. Талы | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Талы ПС, ВЛ-10-3 | КТП-308 | 60 | 46.89
4680 | с. Талы | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Талы ПС, ВЛ-10-3 | КТП-310 | 160 | 142.75
4681 | с. Талы | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Талы ПС, ВЛ-10-3 | КТП-312 | 40 | 27.12
4682 | с. Талы | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Талы ПС, ВЛ-10-3 | КТП-313 | 100 | 85.51
4683 | с. Талы | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Талы ПС, ВЛ-10-3 | КТП-316 | 63 | 18.84
4684 | с. Талы | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Талы ПС, ВЛ-10-3 | КТП-317 | 250 | 234.82
4685 | с. Талы | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Талы ПС, ВЛ-10-3 | КТП-320 | 60 | 43.44
4686 | с. Талы | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Талы ПС, ВЛ-10-3 | КТП-321 | 100 | 82.06
4687 | с. Талы | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Талы ПС, ВЛ-10-3 | КТП-323 | 100 | 58.6
4688 | с. Талы | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Талы ПС, ВЛ-10-3 | КТП-324 | 400 | 379.3
4689 | с. Талы | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Талы ПС, ВЛ-10-3 | КТП-326 | 250 | 201.7
4690 | с. Талы | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Талы ПС, ВЛ-10-3 | КТП-327 | 160 | 145.51
4691 | с. Талы | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Талы ПС, ВЛ-10-3 | КТП-328 | 100 | 77.23
4692 | с. Талы | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Талы ПС, ВЛ-10-3 | КТП-329 | 100 | 82.75
4693 | с. Талы | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Талы ПС, ВЛ-10-3 | КТП-330 | 100 | 85.51
4694 | с. Талы | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Талы ПС, ВЛ-10-3 | КТП-331 | 100 | 86.2
4695 | с. Талы | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Талы ПС, ВЛ-10-3 | КТП-332 | 63 | 49.2
4696 | с. Талы | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Талы ПС, ВЛ-10-3 | КТП-333 | 63 | 44.37
4697 | с. Талы | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Талы ПС, ВЛ-10-3 | КТП-334 | 100 | 87.58
4698 | с. Талы | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Талы ПС, ВЛ-10-3 | КТП-335 | 160 | 140.68
4699 | с. Талы | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Талы ПС, ВЛ-10-3 | КТП-336 | 25 | 18.1
4700 | с. Талы | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Талы ПС, ВЛ-10-3 | КТП-337 | 250 | 212.05
4701 | с. Талы | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Талы ПС, ВЛ-10-3 | КТП-338 | 100 | 79.99
4702 | с. Талы | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Талы ПС, ВЛ-10-4 | КТП-400 | 100 | 88.96
4703 | с. Талы | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Талы ПС, ВЛ-10-4 | КТП-401 | 160 | 149.65
4704 | с. Талы | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Талы ПС, ВЛ-10-4 | КТП-402 | 100 | 93.1
4705 | с. Талы | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Талы ПС, ВЛ-10-4 | КТП-403 | 250 | 230.68
4706 | с. Талы | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Талы ПС, ВЛ-10-4 | КТП-404 | 250 | 214.12
4707 | с. Талы | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Талы ПС, ВЛ-10-4 | КТП-406 | 63 | 54.72
4708 | с. Талы | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Талы ПС, ВЛ-10-4 | КТП-407 | 250 | 250
4709 | с. Талы | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Талы ПС, ВЛ-10-4 | КТП-408 | 40 | 31.72
4710 | с. Талы | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Талы ПС, ВЛ-10-4 | КТП-409 | 63 | 63
4711 | с. Талы | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Талы ПС, ВЛ-10-4 | КТП-414 | 100 | 100
4712 | с. Талы | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Талы ПС, ВЛ-10-4 | КТП-415 | 250 | 243.1
4713 | с. Титаревка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Титаревка ПС, ВЛ-10-1 | КТП-101 | 100 | 86.89
4714 | с. Титаревка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Титаревка ПС, ВЛ-10-1 | КТП-104 | 250 | 237.81
4715 | с. Титаревка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Титаревка ПС, ВЛ-10-1 | КТП-105 | 63 | 50.58
4716 | с. Титаревка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Титаревка ПС, ВЛ-10-1 | КТП-106 | 100 | 100
4717 | с. Титаревка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Титаревка ПС, ВЛ-10-1 | КТП-110 | 40 | 40
4718 | с. Титаревка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Титаревка ПС, ВЛ-10-1 | КТП-113 | 315 | 312.24
4719 | с. Титаревка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Титаревка ПС, ВЛ-10-1 | КТП-116 | 100 | 91.03
4720 | с. Титаревка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Титаревка ПС, ВЛ-10-1 | КТП-117 | 160 | 148.96
4721 | с. Титаревка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Титаревка ПС, ВЛ-10-1 | КТП-121 | 100 | 89.65
4722 | с. Титаревка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Титаревка ПС, ВЛ-10-2 | КТП-201 | 100 | 71.02
4723 | с. Титаревка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Титаревка ПС, ВЛ-10-2 | КТП-202 | 50 | 42.41
4724 | с. Титаревка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Титаревка ПС, ВЛ-10-2 | КТП-207 | 60 | 59.31
4725 | с. Титаревка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Титаревка ПС, ВЛ-10-2 | КТП-208 | 60 | 55.86
4726 | с. Титаревка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Титаревка ПС, ВЛ-10-2 | КТП-209 | 60 | 53.79
4727 | с. Титаревка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Титаревка ПС, ВЛ-10-2 | КТП-210 | 160 | 159.31
4728 | с. Титаревка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Титаревка ПС, ВЛ-10-2 | КТП-215 | 160 | 144.13
4729 | с. Титаревка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Титаревка ПС, ВЛ-10-2 | КТП-216 | 63 | 56.1
4730 | с. Титаревка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Титаревка ПС, ВЛ-10-2 | КТП-217 | 100 | 92.41
4731 | с. Титаревка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Титаревка ПС, ВЛ-10-2 | КТП-222 | 400 | 338.82
4732 | с. Титаревка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Титаревка ПС, ВЛ-10-3 | КТП-301 | 250 | 222.4
4733 | с. Титаревка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Титаревка ПС, ВЛ-10-3 | КТП-302 | 160 | 153.1
4734 | с. Титаревка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Титаревка ПС, ВЛ-10-3 | КТП-303 | 160 | 148.96
4735 | с. Титаревка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Титаревка ПС, ВЛ-10-3 | КТП-306 | 160 | 160
4736 | с. Титаревка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Титаревка ПС, ВЛ-10-3 | КТП-310 | 40 | 39.31
4737 | с. Титаревка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Титаревка ПС, ВЛ-10-3 | КТП-312 | 100 | 91.03
4738 | с. Титаревка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Титаревка ПС, ВЛ-10-3 | КТП-313 | 40 | 24.13
4739 | с. Титаревка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Титаревка ПС, ВЛ-10-3 | КТП-315 | 100 | 88.96
4740 | с. Титаревка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Титаревка ПС, ВЛ-10-3 | КТП-318 | 160 | 143.44
4741 | с. Титаревка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Титаревка ПС, ВЛ-10-3 | КТП-319 | 63 | 56.1
4742 | с. Титаревка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Титаревка ПС, ВЛ-10-4 | КТП-401 | 100 | 80.68
4743 | с. Титаревка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Титаревка ПС, ВЛ-10-4 | КТП-402 | 60 | 53.1
4744 | с. Титаревка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Титаревка ПС, ВЛ-10-4 | КТП-406 | 160 | 155.86
4745 | с. Титаревка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Титаревка ПС, ВЛ-10-4 | КТП-407 | 250 | 233.44
4746 | с. Титаревка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Титаревка ПС, ВЛ-10-4 | КТП-409 | 160 | 148.96
4747 | с. Титаревка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Титаревка ПС, ВЛ-10-4 | КТП-410 | 100 | 85.51
4748 | с. Титаревка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Титаревка ПС, ВЛ-10-4 | КТП-411 | 160 | 153.79
4749 | с. Титаревка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Титаревка ПС, ВЛ-10-4 | КТП-414 | 250 | 216.88
4750 | с. Титаревка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Титаревка ПС, ВЛ-10-4 | КТП-417 | 40 | 40
4751 | с. Титаревка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Титаревка ПС, ВЛ-10-4 | КТП-418 | 100 | 91.72
4752 | с. Титаревка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Титаревка ПС, ВЛ-10-5 | КТП-502 | 40 | 35.17
4753 | с. Титаревка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Титаревка ПС, ВЛ-10-6 | КТП-601 | 100 | 95.17
4754 | с. Титаревка | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Титаревка ПС, ВЛ-10-6 | КТП-611 | 100 | 96.55
4755 | с. Данково | Каширский | Каширский РЭС | Данково, Ячейка ВЛ-10-1 | 1-1 | 63 | 29
4756 | с. Данково | Каширский | Каширский РЭС | Данково, Ячейка ВЛ-10-1 | 1-2 | 40 | 17
4757 | с. Данково | Каширский | Каширский РЭС | Данково, Ячейка ВЛ-10-1 | 1-5 | 100 | 77
4758 | с. Данково | Каширский | Каширский РЭС | Данково, Ячейка ВЛ-10-2 | 2-1 | 63 | 12
4759 | с. Данково | Каширский | Каширский РЭС | Данково, Ячейка ВЛ-10-2 | 2-2(потребительская) | 25 | 25
4760 | с. Данково | Каширский | Каширский РЭС | Данково, Ячейка ВЛ-10-2 | 2-5 | 250 | 211
4761 | с. Данково | Каширский | Каширский РЭС | Данково, Ячейка ВЛ-10-2 | 2-7 | 100 | 92
4762 | с. Данково | Каширский | Каширский РЭС | Данково, Ячейка ВЛ-10-2 | 2-8(потребительская) | 400 | 400
4763 | с. Данково | Каширский | Каширский РЭС | Данково, Ячейка ВЛ-10-3 | 3-1 | 100 | 31
4764 | с. Данково | Каширский | Каширский РЭС | Данково, Ячейка ВЛ-10-3 | 3-10 | 63 | 27
4765 | с. Данково | Каширский | Каширский РЭС | Данково, Ячейка ВЛ-10-3 | 3-11 | 160 | 155
4766 | с. Данково | Каширский | Каширский РЭС | Данково, Ячейка ВЛ-10-3 | 3-2 | 250 | 145
4767 | с. Данково | Каширский | Каширский РЭС | Данково, Ячейка ВЛ-10-3 | 3-3 | 160 | 115
4768 | с. Данково | Каширский | Каширский РЭС | Данково, Ячейка ВЛ-10-3 | 3-4 | 160 | 120
4769 | с. Данково | Каширский | Каширский РЭС | Данково, Ячейка ВЛ-10-3 | 3-5 | 100 | 42
4770 | с. Данково | Каширский | Каширский РЭС | Данково, Ячейка ВЛ-10-3 | 3-7 | 160 | 66
4771 | с. Данково | Каширский | Каширский РЭС | Данково, Ячейка ВЛ-10-3 | 3-8 | 100 | 89
4772 | с. Данково | Каширский | Каширский РЭС | Данково, Ячейка ВЛ-10-3 | 3-9 | 63 | 41
4773 | с. Данково | Каширский | Каширский РЭС | Данково, Ячейка ВЛ-10-4 | 4-10 | 63 | 57
4774 | с. Данково | Каширский | Каширский РЭС | Данково, Ячейка ВЛ-10-4 | 4-11 | 100 | 80
4775 | с. Данково | Каширский | Каширский РЭС | Данково, Ячейка ВЛ-10-4 | 4-13 | 100 | 59
4776 | с. Данково | Каширский | Каширский РЭС | Данково, Ячейка ВЛ-10-4 | 4-14 | 160 | 156
4777 | с. Данково | Каширский | Каширский РЭС | Данково, Ячейка ВЛ-10-4 | 4-15 | 100 | 58
4778 | с. Данково | Каширский | Каширский РЭС | Данково, Ячейка ВЛ-10-4 | 4-16 | 16 | 16
4779 | с. Данково | Каширский | Каширский РЭС | Данково, Ячейка ВЛ-10-4 | 4-2 | 250 | 244
4780 | с. Данково | Каширский | Каширский РЭС | Данково, Ячейка ВЛ-10-4 | 4-3 | 100 | 65
4781 | с. Данково | Каширский | Каширский РЭС | Данково, Ячейка ВЛ-10-4 | 4-5 | 63 | 62
4782 | с. Данково | Каширский | Каширский РЭС | Данково, Ячейка ВЛ-10-4 | 4-7 | 160 | 92
4783 | с. Данково | Каширский | Каширский РЭС | Данково, Ячейка ВЛ-10-4 | 4-8 | 160 | 137
4784 | с. Данково | Каширский | Каширский РЭС | Данково, Ячейка ВЛ-10-4 | 4-9 | 160 | 122
4785 | с. Данково | Каширский | Каширский РЭС | Данково, Ячейка ВЛ-10-5 | 5-1 | 100 | 65
4786 | с. Данково | Каширский | Каширский РЭС | Данково, Ячейка ВЛ-10-5 | 5-2 | 160 | 130
4787 | с. Запрудское | Каширский | Каширский РЭС | Запрудская, Ячейка ВЛ-10-1 | 1-1 | 200 | 158
4788 | с. Запрудское | Каширский | Каширский РЭС | Запрудская, Ячейка ВЛ-10-1 | 1-10 | 100 | 22
4789 | с. Запрудское | Каширский | Каширский РЭС | Запрудская, Ячейка ВЛ-10-1 | 1-11 | 40 | 40
4790 | с. Запрудское | Каширский | Каширский РЭС | Запрудская, Ячейка ВЛ-10-1 | 1-12 | 160 | 160
4791 | с. Запрудское | Каширский | Каширский РЭС | Запрудская, Ячейка ВЛ-10-1 | 1-13(потребительская) | 25 | 25
4792 | с. Запрудское | Каширский | Каширский РЭС | Запрудская, Ячейка ВЛ-10-1 | 1-2 | 63 | 29
4793 | с. Запрудское | Каширский | Каширский РЭС | Запрудская, Ячейка ВЛ-10-1 | 1-3 | 250 | 226
4794 | с. Запрудское | Каширский | Каширский РЭС | Запрудская, Ячейка ВЛ-10-1 | 1-4 | 400 | 327
4795 | с. Запрудское | Каширский | Каширский РЭС | Запрудская, Ячейка ВЛ-10-1 | 1-6(потребительская) | 63 | 63
4796 | с. Запрудское | Каширский | Каширский РЭС | Запрудская, Ячейка ВЛ-10-1 | 1-7 | 160 | 160
4797 | с. Запрудское | Каширский | Каширский РЭС | Запрудская, Ячейка ВЛ-10-1 | 1-8 | 250 | 223
4798 | с. Запрудское | Каширский | Каширский РЭС | Запрудская, Ячейка ВЛ-10-1 | 1-9 | 160 | 136
4799 | с. Запрудское | Каширский | Каширский РЭС | Запрудская, Ячейка ВЛ-10-2 | 2-13 | 250 | 231
4800 | с. Запрудское | Каширский | Каширский РЭС | Запрудская, Ячейка ВЛ-10-2 | 2-14 | 160 | 160
4801 | с. Запрудское | Каширский | Каширский РЭС | Запрудская, Ячейка ВЛ-10-2 | 2-15 | 160 | 141
4802 | с. Запрудское | Каширский | Каширский РЭС | Запрудская, Ячейка ВЛ-10-2 | 2-19 | 160 | 141
4803 | с. Запрудское | Каширский | Каширский РЭС | Запрудская, Ячейка ВЛ-10-2 | 2-2 | 160 | 160
4804 | с. Запрудское | Каширский | Каширский РЭС | Запрудская, Ячейка ВЛ-10-2 | 2-20 | 40 | 40
4805 | с. Запрудское | Каширский | Каширский РЭС | Запрудская, Ячейка ВЛ-10-2 | 2-3 | 160 | 160
4806 | с. Запрудское | Каширский | Каширский РЭС | Запрудская, Ячейка ВЛ-10-2 | 2-4 | 250 | 250
4807 | с. Запрудское | Каширский | Каширский РЭС | Запрудская, Ячейка ВЛ-10-3 | 3-1 | 40 | 40
4808 | с. Запрудское | Каширский | Каширский РЭС | Запрудская, Ячейка ВЛ-10-3 | 3-10(потребительская) | 160 | 160
4809 | с. Запрудское | Каширский | Каширский РЭС | Запрудская, Ячейка ВЛ-10-3 | 3-3 | 100 | 100
4810 | с. Запрудское | Каширский | Каширский РЭС | Запрудская, Ячейка ВЛ-10-3 | 3-4 | 250 | 231
4811 | с. Запрудское | Каширский | Каширский РЭС | Запрудская, Ячейка ВЛ-10-3 | 3-6 | 160 | 150
4812 | с. Запрудское | Каширский | Каширский РЭС | Запрудская, Ячейка ВЛ-10-3 | 3-7 | 160 | 141
4813 | с. Запрудское | Каширский | Каширский РЭС | Запрудская, Ячейка ВЛ-10-3 | 3-8 | 250 | 198
4814 | с. Запрудское | Каширский | Каширский РЭС | Запрудская, Ячейка ВЛ-10-3 | 3-9 | 160 | 56
4815 | с. Запрудское | Каширский | Каширский РЭС | Запрудская, Ячейка ВЛ-10-4 | 4-1 | 100 | 45
4816 | с. Запрудское | Каширский | Каширский РЭС | Запрудская, Ячейка ВЛ-10-4 | 4-10 | 160 | 125
4817 | с. Запрудское | Каширский | Каширский РЭС | Запрудская, Ячейка ВЛ-10-4 | 4-12 | 320 | 308
4818 | с. Запрудское | Каширский | Каширский РЭС | Запрудская, Ячейка ВЛ-10-4 | 4-2 | 25 | 24.85
4819 | с. Запрудское | Каширский | Каширский РЭС | Запрудская, Ячейка ВЛ-10-4 | 4-5 | 160 | 98
4820 | с. Запрудское | Каширский | Каширский РЭС | Запрудская, Ячейка ВЛ-10-4 | 4-6 | 320 | 269
4821 | с. Запрудское | Каширский | Каширский РЭС | Запрудская, Ячейка ВЛ-10-4 | 4-7 | 100 | 100
4822 | с. Запрудское | Каширский | Каширский РЭС | Запрудская, Ячейка ВЛ-10-4 | 4-9 | 100 | 97
4823 | с. Запрудское | Каширский | Каширский РЭС | Запрудская, Ячейка ВЛ-10-5 | 5-1(потребительская) | 25 | 25
4824 | с. Запрудское | Каширский | Каширский РЭС | Запрудская, Ячейка ВЛ-10-5 | 5-10 | 320 | 284
4825 | с. Запрудское | Каширский | Каширский РЭС | Запрудская, Ячейка ВЛ-10-5 | 5-11(потребительская) | 63 | 63
4826 | с. Запрудское | Каширский | Каширский РЭС | Запрудская, Ячейка ВЛ-10-5 | 5-12 | 100 | 90
4827 | с. Запрудское | Каширский | Каширский РЭС | Запрудская, Ячейка ВЛ-10-5 | 5-13 | 63 | 40
4828 | с. Запрудское | Каширский | Каширский РЭС | Запрудская, Ячейка ВЛ-10-5 | 5-15 | 100 | 88
4829 | с. Запрудское | Каширский | Каширский РЭС | Запрудская, Ячейка ВЛ-10-5 | 5-16(потребительская) | 63 | 63
4830 | с. Запрудское | Каширский | Каширский РЭС | Запрудская, Ячейка ВЛ-10-5 | 5-17(потребительская) | 63 | 63
4831 | с. Запрудское | Каширский | Каширский РЭС | Запрудская, Ячейка ВЛ-10-5 | 5-19 | 63 | 44
4832 | с. Запрудское | Каширский | Каширский РЭС | Запрудская, Ячейка ВЛ-10-5 | 5-2 | 160 | 115
4833 | с. Запрудское | Каширский | Каширский РЭС | Запрудская, Ячейка ВЛ-10-5 | 5-3(потребительская) | 160 | 160
4834 | с. Запрудское | Каширский | Каширский РЭС | Запрудская, Ячейка ВЛ-10-5 | 5-4 | 100 | 100
4835 | с. Запрудское | Каширский | Каширский РЭС | Запрудская, Ячейка ВЛ-10-5 | 5-5 | 100 | 100
4836 | с. Запрудское | Каширский | Каширский РЭС | Запрудская, Ячейка ВЛ-10-5 | 5-6 | 100 | 65
4837 | с. Запрудское | Каширский | Каширский РЭС | Запрудская, Ячейка ВЛ-10-5 | 5-8(потребительская) | 63 | 63
4838 | с. Запрудское | Каширский | Каширский РЭС | Запрудская, Ячейка ВЛ-10-5 | 5-9 | 400 | 400
4839 | с. Запрудское | Каширский | Каширский РЭС | Запрудская, Ячейка ВЛ-10-6 | 6-1(потребительская) | 500 | 500
4840 | с. Запрудское | Каширский | Каширский РЭС | Запрудская, Ячейка ВЛ-10-6 | 6-11 | 160 | 114
4841 | с. Запрудское | Каширский | Каширский РЭС | Запрудская, Ячейка ВЛ-10-6 | 6-2(потребительская) | 500 | 500
4842 | с. Запрудское | Каширский | Каширский РЭС | Запрудская, Ячейка ВЛ-10-6 | 6-3 | 100 | 100
4843 | с. Запрудское | Каширский | Каширский РЭС | Запрудская, Ячейка ВЛ-10-7 | 7-1 | 40 | 14
4844 | с. Запрудское | Каширский | Каширский РЭС | Запрудская, Ячейка ВЛ-10-7 | 7-10(потребительская) | 63 | 63
4845 | с. Запрудское | Каширский | Каширский РЭС | Запрудская, Ячейка ВЛ-10-7 | 7-11(потребительская) | 63 | 63
4846 | с. Запрудское | Каширский | Каширский РЭС | Запрудская, Ячейка ВЛ-10-7 | 7-12(потребительская) | 30 | 30
4847 | с. Запрудское | Каширский | Каширский РЭС | Запрудская, Ячейка ВЛ-10-7 | 7-13(потребительская) | 100 | 100
4848 | с. Запрудское | Каширский | Каширский РЭС | Запрудская, Ячейка ВЛ-10-7 | 7-14(потребительская) | 63 | 63
4849 | с. Запрудское | Каширский | Каширский РЭС | Запрудская, Ячейка ВЛ-10-7 | 7-15(потребительская) | 25 | 25
4850 | с. Запрудское | Каширский | Каширский РЭС | Запрудская, Ячейка ВЛ-10-7 | 7-16(потребительская) | 63 | 63
4851 | с. Запрудское | Каширский | Каширский РЭС | Запрудская, Ячейка ВЛ-10-7 | 7-2(потребительская) | 25 | 25
4852 | с. Запрудское | Каширский | Каширский РЭС | Запрудская, Ячейка ВЛ-10-7 | 7-3 | 250 | 250
4853 | с. Запрудское | Каширский | Каширский РЭС | Запрудская, Ячейка ВЛ-10-7 | 7-4 | 100 | 76
4854 | с. Запрудское | Каширский | Каширский РЭС | Запрудская, Ячейка ВЛ-10-7 | 7-5 | 180 | 144
4855 | с. Запрудское | Каширский | Каширский РЭС | Запрудская, Ячейка ВЛ-10-7 | 7-6 | 63 | 0
4856 | с. Запрудское | Каширский | Каширский РЭС | Запрудская, Ячейка ВЛ-10-7 | 7-7(потребительская) | 63 | 63
4857 | с. Запрудское | Каширский | Каширский РЭС | Запрудская, Ячейка ВЛ-10-7 | 7-8 | 63 | 61
4858 | с. Запрудское | Каширский | Каширский РЭС | Запрудская, Ячейка ВЛ-10-7 | 7-9 | 100 | 62
4859 | с. Запрудское | Каширский | Каширский РЭС | Запрудская, Ячейка ВЛ-10-8 | 8-1 | 100 | 74
4860 | с. Запрудское | Каширский | Каширский РЭС | Запрудская, Ячейка ВЛ-10-8 | 8-10 | 63 | 63
4861 | с. Запрудское | Каширский | Каширский РЭС | Запрудская, Ячейка ВЛ-10-8 | 8-11(потребительская) | 63 | 63
4862 | с. Запрудское | Каширский | Каширский РЭС | Запрудская, Ячейка ВЛ-10-8 | 8-3 | 160 | 114
4863 | с. Запрудское | Каширский | Каширский РЭС | Запрудская, Ячейка ВЛ-10-8 | 8-5 | 63 | 63
4864 | с. Запрудское | Каширский | Каширский РЭС | Запрудская, Ячейка ВЛ-10-8 | 8-6 | 100 | 65
4865 | с. Каширское | Каширский | Каширский РЭС | Кашира, Ячейка ВЛ-10-1 | 1-12 | 100 | 83
4866 | с. Каширское | Каширский | Каширский РЭС | Кашира, Ячейка ВЛ-10-1 | 1-2 | 100 | 44
4867 | с. Каширское | Каширский | Каширский РЭС | Кашира, Ячейка ВЛ-10-1 | 1-3 | 63 | 28
4868 | с. Каширское | Каширский | Каширский РЭС | Кашира, Ячейка ВЛ-10-1 | 1-4 | 100 | 53
4869 | с. Каширское | Каширский | Каширский РЭС | Кашира, Ячейка ВЛ-10-1 | 1-6 | 250 | 110
4870 | с. Каширское | Каширский | Каширский РЭС | Кашира, Ячейка ВЛ-10-1 | 1-9 | 160 | 102
4871 | с. Каширское | Каширский | Каширский РЭС | Кашира, Ячейка ВЛ-10-2 | 2-1(потребительская) | 160 | 160
4872 | с. Каширское | Каширский | Каширский РЭС | Кашира, Ячейка ВЛ-10-2 | 2-10 | 100 | 39
4873 | с. Каширское | Каширский | Каширский РЭС | Кашира, Ячейка ВЛ-10-2 | 2-2 | 250 | 166
4874 | с. Каширское | Каширский | Каширский РЭС | Кашира, Ячейка ВЛ-10-2 | 2-3 | 40 | 40
4875 | с. Каширское | Каширский | Каширский РЭС | Кашира, Ячейка ВЛ-10-2 | 2-4 | 100 | 88
4876 | с. Каширское | Каширский | Каширский РЭС | Кашира, Ячейка ВЛ-10-2 | 2-5 | 160 | 125
4877 | с. Каширское | Каширский | Каширский РЭС | Кашира, Ячейка ВЛ-10-2 | 2-6(потребительская) | 250 | 250
4878 | с. Каширское | Каширский | Каширский РЭС | Кашира, Ячейка ВЛ-10-2 | 2-7 | 100 | 88
4879 | с. Каширское | Каширский | Каширский РЭС | Кашира, Ячейка ВЛ-10-2 | 2-8 | 160 | 86
4880 | с. Каширское | Каширский | Каширский РЭС | Кашира, Ячейка ВЛ-10-2 | 2-9 | 63 | 25
4881 | с. Каширское | Каширский | Каширский РЭС | Кашира, Ячейка ВЛ-10-6 | 6-1 | 63 | 63
4882 | с. Каширское | Каширский | Каширский РЭС | Кашира, Ячейка ВЛ-10-6 | 6-10 | 63 | 13
4883 | с. Каширское | Каширский | Каширский РЭС | Кашира, Ячейка ВЛ-10-6 | 6-11 | 63 | 33
4884 | с. Каширское | Каширский | Каширский РЭС | Кашира, Ячейка ВЛ-10-6 | 6-12(потребительская) | 250 | 250
4885 | с. Каширское | Каширский | Каширский РЭС | Кашира, Ячейка ВЛ-10-6 | 6-13(потребительская) | 100 | 100
4886 | с. Каширское | Каширский | Каширский РЭС | Кашира, Ячейка ВЛ-10-6 | 6-14 | 63 | 17
4887 | с. Каширское | Каширский | Каширский РЭС | Кашира, Ячейка ВЛ-10-6 | 6-15 | 100 | 78
4888 | с. Каширское | Каширский | Каширский РЭС | Кашира, Ячейка ВЛ-10-6 | 6-2 | 160 | 141
4889 | с. Каширское | Каширский | Каширский РЭС | Кашира, Ячейка ВЛ-10-6 | 6-3 | 63 | 43
4890 | с. Каширское | Каширский | Каширский РЭС | Кашира, Ячейка ВЛ-10-6 | 6-4 | 100 | 40
4891 | с. Каширское | Каширский | Каширский РЭС | Кашира, Ячейка ВЛ-10-6 | 6-5 | 100 | 77
4892 | с. Каширское | Каширский | Каширский РЭС | Кашира, Ячейка ВЛ-10-6 | 6-6 | 160 | 160
4893 | с. Каширское | Каширский | Каширский РЭС | Кашира, Ячейка ВЛ-10-6 | 6-7 | 100 | 100
4894 | с. Каширское | Каширский | Каширский РЭС | Кашира, Ячейка ВЛ-10-6 | 6-8 | 100 | 100
4895 | с. Каширское | Каширский | Каширский РЭС | Кашира, Ячейка ВЛ-10-6 | 6-9 | 25 | 25
4896 | с. Каширское | Каширский | Каширский РЭС | К-Тяговая, Ячейка ВЛ-10-2 | 2-1 | 100 | 87
4897 | с. Каширское | Каширский | Каширский РЭС | К-Тяговая, Ячейка ВЛ-10-2 | 2-2(потребительская) | 500 | 500
4898 | с. Каширское | Каширский | Каширский РЭС | К-Тяговая, Ячейка ВЛ-10-2 | 2-3(потребительская) | 160 | 160
4899 | с. Каширское | Каширский | Каширский РЭС | К-Тяговая, Ячейка ВЛ-10-2 | 2-4 | 100 | 100
4900 | с. Каширское | Каширский | Каширский РЭС | К-Тяговая, Ячейка ВЛ-10-2 | 2-5(потребительская) | 16 | 16
4901 | с. Каширское | Каширский | Каширский РЭС | К-Тяговая, Ячейка ВЛ-10-2 | 2-6(потребительская) | 160 | 160
4902 | с. Каширское | Каширский | Каширский РЭС | К-Тяговая, Ячейка ВЛ-10-2 | 2-7 | 16 | 16
4903 | с. Каширское | Каширский | Каширский РЭС | К-Тяговая, Ячейка ВЛ-10-4 | 4-1(потребительская) | 1260 | 1260
4904 | с. Каширское | Каширский | Каширский РЭС | К-Тяговая, Ячейка ВЛ-10-4 | 4-2(потребительская) | 800 | 800
4905 | с. Каширское | Каширский | Каширский РЭС | К-Тяговая, Ячейка ВЛ-10-4 | 4-3(потребительская) | 400 | 400
4906 | с. Каширское | Каширский | Каширский РЭС | К-Тяговая, Ячейка ВЛ-10-4 | 1933-04-01 | 400 | 400
4907 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | Л.Россошь, Ячейка ВЛ-10-1 | 1-1 | 160 | 84.1
4908 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | Л.Россошь, Ячейка ВЛ-10-1 | 1-13(потребительская) | 400 | 400
4909 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | Л.Россошь, Ячейка ВЛ-10-1 | 1-2 | 100 | 0
4910 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | Л.Россошь, Ячейка ВЛ-10-1 | 1-5 | 160 | 0
4911 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | Л.Россошь, Ячейка ВЛ-10-1 | 1-7(потребительская) | 630 | 630
4912 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | Л.Россошь, Ячейка ВЛ-10-2 | 2-10 | 63 | 11
4913 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | Л.Россошь, Ячейка ВЛ-10-2 | 2-12 | 63 | 8
4914 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | Л.Россошь, Ячейка ВЛ-10-2 | 2-13 | 250 | 250
4915 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | Л.Россошь, Ячейка ВЛ-10-2 | 2-14 | 100 | 100
4916 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | Л.Россошь, Ячейка ВЛ-10-2 | 2-15 | 100 | 53
4917 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | Л.Россошь, Ячейка ВЛ-10-2 | 2-16 | 40 | 40
4918 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | Л.Россошь, Ячейка ВЛ-10-2 | 2-17 | 160 | 104
4919 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | Л.Россошь, Ячейка ВЛ-10-2 | 2-18 | 100 | 75
4920 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | Л.Россошь, Ячейка ВЛ-10-2 | 2-19 | 160 | 160
4921 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | Л.Россошь, Ячейка ВЛ-10-2 | 2-2 | 100 | 100
4922 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | Л.Россошь, Ячейка ВЛ-10-2 | 2-20 | 100 | 100
4923 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | Л.Россошь, Ячейка ВЛ-10-2 | 2-21 | 40 | 5
4924 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | Л.Россошь, Ячейка ВЛ-10-2 | 2-22(потребительская) | 100 | 100
4925 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | Л.Россошь, Ячейка ВЛ-10-2 | 2-23 | 250 | 250
4926 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | Л.Россошь, Ячейка ВЛ-10-2 | 2-24(потребительская) | 400 | 400
4927 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | Л.Россошь, Ячейка ВЛ-10-2 | 2-25 | 100 | 100
4928 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | Л.Россошь, Ячейка ВЛ-10-2 | 2-26 | 100 | 100
4929 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | Л.Россошь, Ячейка ВЛ-10-2 | 2-3 | 100 | 100
4930 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | Л.Россошь, Ячейка ВЛ-10-2 | 2-4 | 250 | 230
4931 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | Л.Россошь, Ячейка ВЛ-10-2 | 2-5 | 40 | 28
4932 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | Л.Россошь, Ячейка ВЛ-10-2 | 2-6 | 100 | 13
4933 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | Л.Россошь, Ячейка ВЛ-10-2 | 2-7 | 100 | 75
4934 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | Л.Россошь, Ячейка ВЛ-10-2 | 2-8 | 100 | 54
4935 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | Л.Россошь, Ячейка ВЛ-10-2 | 2-9(потребительская) | 250 | 250
4936 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | Л.Россошь, Ячейка ВЛ-10-3 | 3-1 | 160 | 144
4937 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | Л.Россошь, Ячейка ВЛ-10-3 | 3-10(потребительская) | 40 | 40
4938 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | Л.Россошь, Ячейка ВЛ-10-3 | 3-11(потребительская) | 250 | 250
4939 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | Л.Россошь, Ячейка ВЛ-10-3 | 3-12 | 100 | 12
4940 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | Л.Россошь, Ячейка ВЛ-10-3 | 3-13 | 160 | 121
4941 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | Л.Россошь, Ячейка ВЛ-10-3 | 3-14(потребительская) | 250 | 250
4942 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | Л.Россошь, Ячейка ВЛ-10-3 | 3-15(потребительская) | 250 | 250
4943 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | Л.Россошь, Ячейка ВЛ-10-3 | 3-16 | 63 | 63
4944 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | Л.Россошь, Ячейка ВЛ-10-3 | 3-17 | 100 | 73
4945 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | Л.Россошь, Ячейка ВЛ-10-3 | 3-18 | 100 | 66
4946 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | Л.Россошь, Ячейка ВЛ-10-3 | 3-19 | 160 | 67
4947 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | Л.Россошь, Ячейка ВЛ-10-3 | 3-2(потребительская) | 160 | 160
4948 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | Л.Россошь, Ячейка ВЛ-10-3 | 3-20(потребительская) | 63 | 63
4949 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | Л.Россошь, Ячейка ВЛ-10-3 | 3-21 | 250 | 225
4950 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | Л.Россошь, Ячейка ВЛ-10-3 | 3-22 | 100 | 54
4951 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | Л.Россошь, Ячейка ВЛ-10-3 | 3-23(потребительская) | 160 | 160
4952 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | Л.Россошь, Ячейка ВЛ-10-3 | 3-24 | 63 | 33
4953 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | Л.Россошь, Ячейка ВЛ-10-3 | 3-25 | 100 | 20
4954 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | Л.Россошь, Ячейка ВЛ-10-3 | 3-26 | 100 | 94
4955 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | Л.Россошь, Ячейка ВЛ-10-3 | 3-28(потребительская) | 100 | 100
4956 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | Л.Россошь, Ячейка ВЛ-10-3 | 3-29(потребительская) | 126 | 126
4957 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | Л.Россошь, Ячейка ВЛ-10-3 | 3-3(потребительская) | 160 | 160
4958 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | Л.Россошь, Ячейка ВЛ-10-3 | 3-30(потребительская) | 100 | 100
4959 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | Л.Россошь, Ячейка ВЛ-10-3 | 3-35(потребительская) | 160 | 160
4960 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | Л.Россошь, Ячейка ВЛ-10-3 | 3-36(потребительская) | 100 | 100
4961 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | Л.Россошь, Ячейка ВЛ-10-3 | 3-37(потребительская) | 250 | 250
4962 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | Л.Россошь, Ячейка ВЛ-10-3 | 3-38(потребительская) | 100 | 100
4963 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | Л.Россошь, Ячейка ВЛ-10-3 | 3-39(потребительская) | 400 | 400
4964 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | Л.Россошь, Ячейка ВЛ-10-3 | 3-4 | 250 | 182
4965 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | Л.Россошь, Ячейка ВЛ-10-3 | 3-40 | 63 | 63
4966 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | Л.Россошь, Ячейка ВЛ-10-3 | 3-5 | 500 | 457
4967 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | Л.Россошь, Ячейка ВЛ-10-3 | 3-6 | 160 | 121
4968 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | Л.Россошь, Ячейка ВЛ-10-3 | 3-7 | 63 | 18
4969 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | Л.Россошь, Ячейка ВЛ-10-3 | 3-8 | 160 | 88
4970 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | Л.Россошь, Ячейка ВЛ-10-3 | 3-9(потребительская) | 25 | 25
4971 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | Л.Россошь, Ячейка ВЛ-10-4 | 4-1 | 160 | 73
4972 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | Л.Россошь, Ячейка ВЛ-10-4 | 4-10 | 160 | 112
4973 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | Л.Россошь, Ячейка ВЛ-10-4 | 4-11 | 100 | 36
4974 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | Л.Россошь, Ячейка ВЛ-10-4 | 4-12(потребительская) | 100 | 100
4975 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | Л.Россошь, Ячейка ВЛ-10-4 | 4-13 | 100 | 29
4976 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | Л.Россошь, Ячейка ВЛ-10-4 | 4-14 | 400 | 352
4977 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | Л.Россошь, Ячейка ВЛ-10-4 | 4-15(потребительская) | 160 | 160
4978 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | Л.Россошь, Ячейка ВЛ-10-4 | 4-16 | 25 | 25
4979 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | Л.Россошь, Ячейка ВЛ-10-4 | 4-18(потребительская) | 100 | 100
4980 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | Л.Россошь, Ячейка ВЛ-10-4 | 4-2 | 160 | 63
4981 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | Л.Россошь, Ячейка ВЛ-10-4 | 4-20(потребительская) | 160 | 160
4982 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | Л.Россошь, Ячейка ВЛ-10-4 | 4-25 | 250 | 151
4983 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | Л.Россошь, Ячейка ВЛ-10-4 | 4-27 | 250 | 228
4984 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | Л.Россошь, Ячейка ВЛ-10-4 | 4-29 | 100 | 77
4985 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | Л.Россошь, Ячейка ВЛ-10-4 | 4-3 | 160 | 38
4986 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | Л.Россошь, Ячейка ВЛ-10-4 | 4-1 | 100 | 100
4987 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | Л.Россошь, Ячейка ВЛ-10-4 | 4-1 | 160 | 160
4988 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | Л.Россошь, Ячейка ВЛ-10-4 | 4-4 | 160 | 27
4989 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | Л.Россошь, Ячейка ВЛ-10-4 | 4-5 | 250 | 116
4990 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | Л.Россошь, Ячейка ВЛ-10-4 | 4-6 | 160 | 44
4991 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | Л.Россошь, Ячейка ВЛ-10-4 | 4-7 | 250 | 143
4992 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | Л.Россошь, Ячейка ВЛ-10-4 | 4-8(потребительская) | 20 | 20
4993 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | Л.Россошь, Ячейка ВЛ-10-4 | 4-9 | 160 | 106
4994 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | Л.Россошь, Ячейка ВЛ-10-5 | 5-1(потребительская) | 63 | 63
4995 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | Л.Россошь, Ячейка ВЛ-10-5 | 5-10 | 160 | 128
4996 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | Л.Россошь, Ячейка ВЛ-10-5 | 5-11 | 100 | 36
4997 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | Л.Россошь, Ячейка ВЛ-10-5 | 5-12 | 100 | 100
4998 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | Л.Россошь, Ячейка ВЛ-10-5 | 5-13 | 63 | 18
4999 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | Л.Россошь, Ячейка ВЛ-10-5 | 5-14 | 100 | 100
5000 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | Л.Россошь, Ячейка ВЛ-10-5 | 5-15 | 250 | 210
5001 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | Л.Россошь, Ячейка ВЛ-10-5 | 5-16(потребительская) | 60 | 60
5002 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | Л.Россошь, Ячейка ВЛ-10-5 | 5-17 | 60 | 43
5003 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | Л.Россошь, Ячейка ВЛ-10-5 | 5-18(потребительская) | 250 | 250
5004 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | Л.Россошь, Ячейка ВЛ-10-5 | 5-19(потребительская) | 63 | 63
5005 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | Л.Россошь, Ячейка ВЛ-10-5 | 5-2 | 100 | 0
5006 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | Л.Россошь, Ячейка ВЛ-10-5 | 5-20(потребительская) | 100 | 100
5007 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | Л.Россошь, Ячейка ВЛ-10-5 | 5-21 | 100 | 10
5008 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | Л.Россошь, Ячейка ВЛ-10-5 | 5-22 | 250 | 189
5009 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | Л.Россошь, Ячейка ВЛ-10-5 | 5-25(потребительская) | 630 | 630
5010 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | Л.Россошь, Ячейка ВЛ-10-5 | 5-26(потребительская) | 400 | 400
5011 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | Л.Россошь, Ячейка ВЛ-10-5 | 5-27 | 160 | 81
5012 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | Л.Россошь, Ячейка ВЛ-10-5 | 5-28(потребительская) | 40 | 40
5013 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | Л.Россошь, Ячейка ВЛ-10-5 | 5-29(потребительская) | 250 | 250
5014 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | Л.Россошь, Ячейка ВЛ-10-5 | 5-3 | 100 | 59
5015 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | Л.Россошь, Ячейка ВЛ-10-5 | 5-30 | 100 | 45
5016 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | Л.Россошь, Ячейка ВЛ-10-5 | 5-32(потребительская) | 160 | 160
5017 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | Л.Россошь, Ячейка ВЛ-10-5 | 5-34 | 160 | 97
5018 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | Л.Россошь, Ячейка ВЛ-10-5 | 5-35(потребительская) | 400 | 400
5019 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | Л.Россошь, Ячейка ВЛ-10-5 | 5-36(потребительская) | 320 | 320
5020 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | Л.Россошь, Ячейка ВЛ-10-5 | 5-37(потребительская) | 250 | 250
5021 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | Л.Россошь, Ячейка ВЛ-10-5 | 5-38(потребительская) | 100 | 100
5022 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | Л.Россошь, Ячейка ВЛ-10-5 | 5-39(потребительская) | 63 | 63
5023 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | Л.Россошь, Ячейка ВЛ-10-5 | 5-4 | 160 | 137
5024 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | Л.Россошь, Ячейка ВЛ-10-5 | 5-40(потребительская) | 100 | 100
5025 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | Л.Россошь, Ячейка ВЛ-10-5 | 5-41 | 63 | 60
5026 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | Л.Россошь, Ячейка ВЛ-10-5 | 5-42 | 63 | 37
5027 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | Л.Россошь, Ячейка ВЛ-10-5 | 5-43(потребительская) | 25 | 25
5028 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | Л.Россошь, Ячейка ВЛ-10-5 | 5-5(потребительская) | 100 | 100
5029 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | Л.Россошь, Ячейка ВЛ-10-5 | 5-6 | 100 | 100
5030 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | Л.Россошь, Ячейка ВЛ-10-5 | 5-7(потребительская) | 160 | 160
5031 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | Л.Россошь, Ячейка ВЛ-10-5 | 5-8 | 63 | 63
5032 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | Л.Россошь, Ячейка ВЛ-10-5 | 5-9 | 100 | 38
5033 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | Л.Россошь, Ячейка ВЛ-10-6 | 6-1 | 250 | 200
5034 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | Л.Россошь, Ячейка ВЛ-10-6 | 6-11 | 63 | 24
5035 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | Л.Россошь, Ячейка ВЛ-10-6 | 6-12 | 400 | 358
5036 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | Л.Россошь, Ячейка ВЛ-10-6 | 6-13 | 100 | 100
5037 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | Л.Россошь, Ячейка ВЛ-10-6 | 6-16 | 250 | 239
5038 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | Л.Россошь, Ячейка ВЛ-10-6 | 6-2(потребительская) | 160 | 160
5039 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | Л.Россошь, Ячейка ВЛ-10-6 | 6-23 | 160 | 137
5040 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | Л.Россошь, Ячейка ВЛ-10-6 | 6-24 | 250 | 201
5041 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | Л.Россошь, Ячейка ВЛ-10-6 | 6-25(потребительская) | 25 | 25
5042 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | Л.Россошь, Ячейка ВЛ-10-6 | 6-4 | 60 | 0
5043 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | Л.Россошь, Ячейка ВЛ-10-6 | 6-5 | 160 | 109
5044 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | Л.Россошь, Ячейка ВЛ-10-6 | 6-6 | 63 | 7
5045 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | Л.Россошь, Ячейка ВЛ-10-6 | 6-7 | 100 | 56
5046 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | Л.Россошь, Ячейка ВЛ-10-6 | 6-8 | 100 | 58
5047 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | Л.Россошь, Ячейка ВЛ-10-6 | 6-9 | 100 | 28
5048 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | Л.Россошь, Ячейка ВЛ-10-7 | 7-1 | 100 | 100
5049 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | Л.Россошь, Ячейка ВЛ-10-7 | 7-10 | 250 | 250
5050 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | Л.Россошь, Ячейка ВЛ-10-7 | 7-12(потребительская) | 63 | 63
5051 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | Л.Россошь, Ячейка ВЛ-10-7 | 7-13(потребительская) | 250 | 250
5052 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | Л.Россошь, Ячейка ВЛ-10-7 | 7-14(потребительская) | 250 | 250
5053 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | Л.Россошь, Ячейка ВЛ-10-7 | 7-2 | 40 | 40
5054 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | Л.Россошь, Ячейка ВЛ-10-7 | 7-3 | 63 | 0
5055 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | Л.Россошь, Ячейка ВЛ-10-7 | 7-4 | 100 | 59
5056 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | Л.Россошь, Ячейка ВЛ-10-7 | 7-5 | 63 | 33
5057 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | Л.Россошь, Ячейка ВЛ-10-7 | 7-6 | 100 | 19
5058 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | Л.Россошь, Ячейка ВЛ-10-7 | 7-7 | 250 | 173
5059 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | Л.Россошь, Ячейка ВЛ-10-7 | 7-8 | 250 | 165
5060 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | Л.Россошь, Ячейка ВЛ-10-7 | 7-9 | 100 | 34
5061 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | Л.Россошь, Ячейка ВЛ-10-8 | 8-1 | 100 | 100
5062 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | Л.Россошь, Ячейка ВЛ-10-8 | 8-10 | 100 | 100
5063 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | Л.Россошь, Ячейка ВЛ-10-8 | 8-11 | 100 | 100
5064 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | Л.Россошь, Ячейка ВЛ-10-8 | 8-13 | 100 | 0
5065 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | Л.Россошь, Ячейка ВЛ-10-8 | 8-16 | 100 | 100
5066 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | Л.Россошь, Ячейка ВЛ-10-8 | 8-17 | 180 | 180
5067 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | Л.Россошь, Ячейка ВЛ-10-8 | 8-19 | 63 | 63
5068 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | Л.Россошь, Ячейка ВЛ-10-8 | 8-2(потребительская) | 1000 | 1000
5069 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | Л.Россошь, Ячейка ВЛ-10-8 | 8-3 | 1260 | 1260
5070 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | Л.Россошь, Ячейка ВЛ-10-8 | 8-6(потребительская) | 160 | 160
5071 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | Л.Россошь, Ячейка ВЛ-10-8 | 8-7 | 100 | 70
5072 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | Л.Россошь, Ячейка ВЛ-10-8 | 8-8 | 60 | 60
5073 | с. Л.Россошь | Каширский | Каширский РЭС | Л.Россошь, Ячейка ВЛ-10-8 | 8-9 | 250 | 250
5074 |  | Каширский | Каширский РЭС | МОБ, Ячейка ВЛ-10-1 | 1-1 | 100 | 28
5075 |  | Каширский | Каширский РЭС | МОБ, Ячейка ВЛ-10-1 | 1-10 | 100 | 62
5076 |  | Каширский | Каширский РЭС | МОБ, Ячейка ВЛ-10-1 | 1-11 | 250 | 93
5077 |  | Каширский | Каширский РЭС | МОБ, Ячейка ВЛ-10-1 | 1-12 | 100 | 68
5078 |  | Каширский | Каширский РЭС | МОБ, Ячейка ВЛ-10-1 | 1-13(потребительская) | 100 | 100
5079 |  | Каширский | Каширский РЭС | МОБ, Ячейка ВЛ-10-1 | 1-14(потребительская) | 63 | 63
5080 |  | Каширский | Каширский РЭС | МОБ, Ячейка ВЛ-10-1 | 1-15(потребительская) | 400 | 400
5081 |  | Каширский | Каширский РЭС | МОБ, Ячейка ВЛ-10-1 | 1-16 | 63 | 36
5082 |  | Каширский | Каширский РЭС | МОБ, Ячейка ВЛ-10-1 | 1-17(потребительская) | 63 | 63
5083 |  | Каширский | Каширский РЭС | МОБ, Ячейка ВЛ-10-1 | 1-18 | 100 | 71
5084 |  | Каширский | Каширский РЭС | МОБ, Ячейка ВЛ-10-1 | 1-19(потребительская) | 63 | 63
5085 |  | Каширский | Каширский РЭС | МОБ, Ячейка ВЛ-10-1 | 1-2 | 100 | 50
5086 |  | Каширский | Каширский РЭС | МОБ, Ячейка ВЛ-10-1 | 1-3 | 160 | 121
5087 |  | Каширский | Каширский РЭС | МОБ, Ячейка ВЛ-10-1 | 1-4 | 400 | 400
5088 |  | Каширский | Каширский РЭС | МОБ, Ячейка ВЛ-10-1 | 1-5(потребительская) | 40 | 40
5089 |  | Каширский | Каширский РЭС | МОБ, Ячейка ВЛ-10-1 | 1-6 | 400 | 343
5090 |  | Каширский | Каширский РЭС | МОБ, Ячейка ВЛ-10-1 | 1-7 | 160 | 72
5091 |  | Каширский | Каширский РЭС | МОБ, Ячейка ВЛ-10-1 | 1-8 | 100 | 67
5092 |  | Каширский | Каширский РЭС | МОБ, Ячейка ВЛ-10-1 | 1-9(потребительская) | 100 | 100
5093 |  | Каширский | Каширский РЭС | МОБ, Ячейка ВЛ-10-5 | 5-10 | 160 | 160
5094 |  | Каширский | Каширский РЭС | МОБ, Ячейка ВЛ-10-5 | 5-12(потребительская) | 100 | 100
5095 |  | Каширский | Каширский РЭС | МОБ, Ячейка ВЛ-10-5 | 5-13 | 100 | 100
5096 |  | Каширский | Каширский РЭС | МОБ, Ячейка ВЛ-10-5 | 5-14 | 63 | 63
5097 |  | Каширский | Каширский РЭС | МОБ, Ячейка ВЛ-10-5 | 5-2 | 160 | 98
5098 |  | Каширский | Каширский РЭС | МОБ, Ячейка ВЛ-10-5 | 5-4(потребительская) | 250 | 250
5099 |  | Каширский | Каширский РЭС | МОБ, Ячейка ВЛ-10-5 | 5-5 | 250 | 249
5100 |  | Каширский | Каширский РЭС | МОБ, Ячейка ВЛ-10-5 | 5-6 | 250 | 202
5101 |  | Каширский | Каширский РЭС | МОБ, Ячейка ВЛ-10-5 | 5-8 | 250 | 250
5102 |  | Каширский | Каширский РЭС | МОБ, Ячейка ВЛ-10-5 | 5-9 | 100 | 100
5103 |  | Каширский | Каширский РЭС | МОБ, Ячейка ВЛ-10-6 | 6-1 | 63 | 63
5104 |  | Каширский | Каширский РЭС | МОБ, Ячейка ВЛ-10-6 | 6-10(потребительская) | 250 | 250
5105 |  | Каширский | Каширский РЭС | МОБ, Ячейка ВЛ-10-6 | 6-11(потребительская) | 500 | 500
5106 |  | Каширский | Каширский РЭС | МОБ, Ячейка ВЛ-10-6 | 6-12 | 100 | 100
5107 |  | Каширский | Каширский РЭС | МОБ, Ячейка ВЛ-10-6 | 6-13(потребительская) | 160 | 160
5108 |  | Каширский | Каширский РЭС | МОБ, Ячейка ВЛ-10-6 | 6-14 | 63 | 63
5109 |  | Каширский | Каширский РЭС | МОБ, Ячейка ВЛ-10-6 | 6-16 | 100 | 100
5110 |  | Каширский | Каширский РЭС | МОБ, Ячейка ВЛ-10-6 | 6-17(потребительская) | 40 | 40
5111 |  | Каширский | Каширский РЭС | МОБ, Ячейка ВЛ-10-6 | 6-2 | 63 | 63
5112 |  | Каширский | Каширский РЭС | МОБ, Ячейка ВЛ-10-6 | 6-3(потребительская) | 250 | 250
5113 |  | Каширский | Каширский РЭС | МОБ, Ячейка ВЛ-10-6 | 6-4(потребительская) | 63 | 63
5114 |  | Каширский | Каширский РЭС | МОБ, Ячейка ВЛ-10-6 | 6-5 | 63 | 63
5115 |  | Каширский | Каширский РЭС | МОБ, Ячейка ВЛ-10-6 | 6-6 | 250 | 250
5116 |  | Каширский | Каширский РЭС | МОБ, Ячейка ВЛ-10-6 | 6-7((потребительская) | 40 | 40
5117 |  | Каширский | Каширский РЭС | МОБ, Ячейка ВЛ-10-6 | 6-8(потребительская) | 100 | 100
5118 |  | Каширский | Каширский РЭС | МОБ, Ячейка ВЛ-10-6 | 6-9(потребительская) | 400 | 400
5119 |  | Каширский | Каширский РЭС | МОБ, Ячейка ВЛ-10-7 | 7-1(потребительская) | 100 | 100
5120 |  | Каширский | Каширский РЭС | МОБ, Ячейка ВЛ-10-7 | 7-2(потребительская) | 400 | 400
5121 |  | Каширский | Каширский РЭС | МОБ, Ячейка ВЛ-10-7 | 7-3(потребительская) | 1260 | 1260
5122 | с. Каширское | Каширский | Каширский РЭС | Московская, Ячейка ВЛ-10-2 | 2-1 | 100 | 41.1
5123 | с. Каширское | Каширский | Каширский РЭС | Московская, Ячейка ВЛ-10-2 | 2-3 | 160 | 85.9
5124 | с. Каширское | Каширский | Каширский РЭС | Московская, Ячейка ВЛ-10-2 | 2-4 | 160 | 75.2
5125 | с. Каширское | Каширский | Каширский РЭС | Московская, Ячейка ВЛ-10-4 | 4-1 | 100 | 46
5126 | с. Каширское | Каширский | Каширский РЭС | Московская, Ячейка ВЛ-10-4 | 4-2 | 250 | 250
5127 | с. Каширское | Каширский | Каширский РЭС | Московская, Ячейка ВЛ-10-4 | 4-3 | 100 | 88
5128 | с. Каширское | Каширский | Каширский РЭС | Московская, Ячейка ВЛ-10-4 | 4-4 | 1260 | 1234
5129 | с. Каширское | Каширский | Каширский РЭС | Московская, Ячейка ВЛ-10-5 | 5-1 | 100 | 41
5130 | с. Каширское | Каширский | Каширский РЭС | Московская, Ячейка ВЛ-10-5 | 5-10 | 500 | 415
5131 | с. Каширское | Каширский | Каширский РЭС | Московская, Ячейка ВЛ-10-5 | 5-11 | 250 | 208
5132 | с. Каширское | Каширский | Каширский РЭС | Московская, Ячейка ВЛ-10-5 | 5-13 | 400 | 348
5133 | с. Каширское | Каширский | Каширский РЭС | Московская, Ячейка ВЛ-10-5 | 5-14 | 100 | 96
5134 | с. Каширское | Каширский | Каширский РЭС | Московская, Ячейка ВЛ-10-5 | 5-3(потребительская) | 250 | 250
5135 | с. Каширское | Каширский | Каширский РЭС | Московская, Ячейка ВЛ-10-5 | 5-4 | 160 | 160
5136 | с. Каширское | Каширский | Каширский РЭС | Московская, Ячейка ВЛ-10-5 | 5-9 | 250 | 250
5137 | с. Каширское | Каширский | Каширский РЭС | Московская, Ячейка ВЛ-10-6 | 6-1 | 100 | 49
5138 | с. Каширское | Каширский | Каширский РЭС | Московская, Ячейка ВЛ-10-6 | 6-10 | 160 | 112
5139 | с. Каширское | Каширский | Каширский РЭС | Московская, Ячейка ВЛ-10-6 | 6-2 | 63 | 63
5140 | с. Каширское | Каширский | Каширский РЭС | Московская, Ячейка ВЛ-10-6 | 6-3 | 100 | 83
5141 | с. Каширское | Каширский | Каширский РЭС | Московская, Ячейка ВЛ-10-6 | 6-4 | 100 | 90
5142 | с. Каширское | Каширский | Каширский РЭС | Московская, Ячейка ВЛ-10-6 | 6-5 | 100 | 46
5143 | с. Каширское | Каширский | Каширский РЭС | Московская, Ячейка ВЛ-10-6 | 6-6 | 100 | 78
5144 | с. Каширское | Каширский | Каширский РЭС | Московская, Ячейка ВЛ-10-6 | 6-7 | 160 | 93
5145 | с. Каширское | Каширский | Каширский РЭС | Московская, Ячейка ВЛ-10-6 | 6-8 | 100 | 12
5146 | с. Каширское | Каширский | Каширский РЭС | Московская, Ячейка ВЛ-10-6 | 6-9 | 320 | 303
5147 | с. Каширское | Каширский | Каширский РЭС | Профилакторий, Ячейка ВЛ-10-1 | 1-1 | 160 | 160
5148 | с. Каширское | Каширский | Каширский РЭС | Профилакторий, Ячейка ВЛ-10-1 | 1-2(потребительская) | 400 | 400
5149 | с. Каширское | Каширский | Каширский РЭС | Профилакторий, Ячейка ВЛ-10-1 | 1-3(потребительская) | 25 | 25
5150 | с. Каширское | Каширский | Каширский РЭС | Профилакторий, Ячейка ВЛ-10-1 | 1-4(потребительская) | 400 | 400
5151 | с. 2-е Сторожевое | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС 2-е Сторожевое, Ячейка 15 | КТП 2-1 | 160 | 91
5152 | с. 2-е Сторожевое | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС 2-е Сторожевое, Ячейка 15 | КТП 2-11 | 100 | 72
5153 | с. 2-е Сторожевое | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС 2-е Сторожевое, Ячейка 15 | КТП 2-3 | 160 | 91
5154 | с. 2-е Сторожевое | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС 2-е Сторожевое, Ячейка 15 | КТП 2-4 | 160 | 112
5155 | с. 2-е Сторожевое | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС 2-е Сторожевое, Ячейка 15 | КТП 2-5 | 250 | 202
5156 | с. 2-е Сторожевое | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС 2-е Сторожевое, Ячейка 15 | КТП 2-8 | 160 | 98
5157 | с. 2-е Сторожевое | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС 2-е Сторожевое, Ячейка 15 | ПТП-2-2 | 800 | 800
5158 | с. 2-е Сторожевое | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС 2-е Сторожевое, Ячейка 15 | ПТП-2-6 | 400 | 400
5159 | с. 2-е Сторожевое | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС 2-е Сторожевое, Ячейка 15 | ПТП-2-7 | 250 | 250
5160 | с. 2-я Пятилетка | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС 2-я Пятилетка, Ячейка 1 | КТП-1-3 | 400 | 400
5161 | с. 2-я Пятилетка | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС 2-я Пятилетка, Ячейка 1 | ПТП-1-4 | 630 | 630
5162 | с. 2-я Пятилетка | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС 2-я Пятилетка, Ячейка 1 | ТП-1-22 | 63 | 63
5163 | с. 2-я Пятилетка | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС 2-я Пятилетка, Ячейка 12 | ПТП 7-1 | 160 | 160
5164 | с. 2-я Пятилетка | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС 2-я Пятилетка, Ячейка 13 | КТП-4-7 | 160 | 123
5165 | с. 2-я Пятилетка | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС 2-я Пятилетка, Ячейка 13 | ТП 4-1 | 160 | 127
5166 | с. 2-я Пятилетка | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС 2-я Пятилетка, Ячейка 13 | ТП 4-2 | 160 | 109
5167 | с. 2-я Пятилетка | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС 2-я Пятилетка, Ячейка 13 | ТП 4-3 | 63 | 29
5168 | с. 2-я Пятилетка | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС 2-я Пятилетка, Ячейка 13 | ТП 4-4 | 100 | 52
5169 | с. 2-я Пятилетка | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС 2-я Пятилетка, Ячейка 13 | ТП 4-5 | 100 | 61
5170 | с. 2-я Пятилетка | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС 2-я Пятилетка, Ячейка 13 | ТП 4-6 | 63 | 33
5171 | с. 2-я Пятилетка | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС 2-я Пятилетка, Ячейка 19 | МТП 5-1 | 160 | 116
5172 | с. 2-я Пятилетка | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС 2-я Пятилетка, Ячейка 19 | МТП 5-5 | 250 | 197
5173 | с. 2-я Пятилетка | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС 2-я Пятилетка, Ячейка 19 | ПТП 5-12 | 25 | 25
5174 | с. 2-я Пятилетка | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС 2-я Пятилетка, Ячейка 19 | ПТП 5-8 | 10 | 10
5175 | с. 2-я Пятилетка | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС 2-я Пятилетка, Ячейка 19 | ПТП-5-11 | 250 | 250
5176 | с. 2-я Пятилетка | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС 2-я Пятилетка, Ячейка 19 | ТП 5-10 | 100 | 59
5177 | с. 2-я Пятилетка | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС 2-я Пятилетка, Ячейка 19 | ТП 5-2 | 250 | 208
5178 | с. 2-я Пятилетка | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС 2-я Пятилетка, Ячейка 19 | ТП 5-3 | 250 | 202
5179 | с. 2-я Пятилетка | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС 2-я Пятилетка, Ячейка 19 | ТП 5-4 | 250 | 188
5180 | с. 2-я Пятилетка | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС 2-я Пятилетка, Ячейка 19 | ТП 5-6 | 100 | 42
5181 | с. 2-я Пятилетка | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС 2-я Пятилетка, Ячейка 19 | ТП 5-7 | 630 | 567
5182 | с. 2-я Пятилетка | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС 2-я Пятилетка, Ячейка 19 | ТП 5-9 | 160 | 116
5183 | с. 2-я Пятилетка | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС 2-я Пятилетка, Ячейка 5 | КТП 2-1 | 40 | 40
5184 | с. 2-я Пятилетка | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС 2-я Пятилетка, Ячейка 5 | КТП 2-2 | 6.3 | 6.3
5185 | с. 2-я Пятилетка | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС 2-я Пятилетка, Ячейка 5 | КТП 2-6 | 63 | 63
5186 | с. 2-я Пятилетка | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС 2-я Пятилетка, Ячейка 5 | КТП-2-8 | 25 | 25
5187 | с. 2-я Пятилетка | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС 2-я Пятилетка, Ячейка 7 | КТП 6-1 | 400 | 356
5188 | с. 2-я Пятилетка | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС 2-я Пятилетка, Ячейка 8 | ПТП-3-1 | 160 | 160
5189 | с. 2-я Пятилетка | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС 2-я Пятилетка, Ячейка 8 | ПТП-3-3 | 160 | 160
5190 | с. 2-я Пятилетка | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС 2-я Пятилетка, Ячейка 8 | ПТП-3-4 | 250 | 250
5191 | с. 2-я Пятилетка | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС 2-я Пятилетка, Ячейка 8 | ПТП-3-5 | 250 | 250
5192 | с. 2-я Пятилетка | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС 2-я Пятилетка, Ячейка 8 | ПТП-3-6 | 400 | 400
5193 | с. 2-я Пятилетка | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС 2-я Пятилетка, Ячейка 8 | ПТП-3-7 | 400 | 400
5194 | с. 2-я Пятилетка | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС 2-я Пятилетка, Ячейка 8 | ПТП-3-8 | 400 | 400
5195 | с. Старая Покровка | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС АНП, Ячейка 11 | ПТП ООО Газпромтрансгаз Москва | 1000 | 1000
5196 | с. Старая Покровка | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС АНП, Ячейка 12 | ПТП 12-11 | 250 | 250
5197 | с. Старая Покровка | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС АНП, Ячейка 12 | ПТП 12-12 | 250 | 250
5198 | с. Старая Покровка | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС АНП, Ячейка 12 | ПТП 12-15 | 10 | 10
5199 | с. Старая Покровка | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС АНП, Ячейка 12 | ПТП 12-18 | 250 | 250
5200 | с. Старая Покровка | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС АНП, Ячейка 12 | ПТП 12-22 | 160 | 160
5201 | с. Старая Покровка | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС АНП, Ячейка 12 | ПТП 12-27 | 250 | 250
5202 | с. Старая Покровка | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС АНП, Ячейка 12 | ПТП 12-42 | 63 | 63
5203 | с. Старая Покровка | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС АНП, Ячейка 12 | ПТП 12-7 | 25 | 25
5204 | с. Старая Покровка | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС АНП, Ячейка 12 | ТП 12-13 | 100 | 83
5205 | с. Старая Покровка | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС АНП, Ячейка 12 | ТП 12-14 | 100 | 90
5206 | с. Старая Покровка | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС АНП, Ячейка 12 | ТП 12-16 | 63 | 63
5207 | с. Старая Покровка | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС АНП, Ячейка 12 | ТП 12-17 | 160 | 150
5208 | с. Старая Покровка | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС АНП, Ячейка 12 | ТП 12-19 | 160 | 118
5209 | с. Старая Покровка | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС АНП, Ячейка 12 | ТП 12-20 | 100 | 87
5210 | с. Старая Покровка | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС АНП, Ячейка 12 | ТП 12-21 | 100 | 70
5211 | с. Старая Покровка | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС АНП, Ячейка 12 | ТП 12-23 | 100 | 69
5212 | с. Старая Покровка | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС АНП, Ячейка 12 | ТП 12-25 | 100 | 35
5213 | с. Старая Покровка | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС АНП, Ячейка 12 | ТП 12-29 | 100 | 76
5214 | с. Старая Покровка | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС АНП, Ячейка 12 | ТП 12-40 | 160 | 160
5215 | с. Старая Покровка | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС АНП, Ячейка 12 | ТП 12-41 | 63 | 53
5216 | с. Старая Покровка | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС АНП, Ячейка 12 | ТП 12-8 | 160 | 105
5217 | с. Старая Покровка | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС АНП, Ячейка 12 | ТП-12-10 | 100 | 100
5218 | с. Старая Покровка | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС АНП, Ячейка 5 | ПТП 1-1 | 400 | 400
5219 | с. Старая Покровка | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС АНП, Ячейка 5 | ПТП 1-2 | 400 | 400
5220 | с. Старая Покровка | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС АНП, Ячейка 6 | ПТП ООО Газпромтрансгаз Москва | 1000 | 1000
5221 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Давыдовка, Ячейка 10 | КТП 4-10 | 100 | 24
5222 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Давыдовка, Ячейка 10 | КТП 4-11 | 160 | 150
5223 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Давыдовка, Ячейка 10 | КТП 4-12 | 250 | 178
5224 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Давыдовка, Ячейка 10 | КТП 4-13 | 63 | 33
5225 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Давыдовка, Ячейка 10 | КТП 4-15 | 63 | 50
5226 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Давыдовка, Ячейка 10 | КТП 4-16 | 160 | 118
5227 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Давыдовка, Ячейка 10 | КТП 4-17 | 160 | 115
5228 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Давыдовка, Ячейка 10 | КТП 4-18 | 160 | 148
5229 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Давыдовка, Ячейка 10 | КТП 4-19 | 250 | 138
5230 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Давыдовка, Ячейка 10 | КТП 4-2 | 100 | 23
5231 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Давыдовка, Ячейка 10 | КТП 4-20 | 160 | 126
5232 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Давыдовка, Ячейка 10 | КТП 4-21 | 100 | 45
5233 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Давыдовка, Ячейка 10 | КТП 4-22 | 100 | 84
5234 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Давыдовка, Ячейка 10 | КТП 4-23 | 160 | 151
5235 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Давыдовка, Ячейка 10 | КТП 4-26 | 160 | 143
5236 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Давыдовка, Ячейка 10 | КТП 4-27 | 100 | 38
5237 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Давыдовка, Ячейка 10 | КТП 4-28 | 250 | 212
5238 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Давыдовка, Ячейка 10 | КТП 4-3 | 160 | 130
5239 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Давыдовка, Ячейка 10 | КТП 4-31 | 160 | 160
5240 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Давыдовка, Ячейка 10 | КТП 4-32 | 250 | 84
5241 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Давыдовка, Ячейка 10 | КТП 4-34 | 250 | 242
5242 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Давыдовка, Ячейка 10 | КТП 4-35 | 160 | 138
5243 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Давыдовка, Ячейка 10 | КТП 4-37 | 160 | 153
5244 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Давыдовка, Ячейка 10 | КТП 4-4 | 160 | 126
5245 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Давыдовка, Ячейка 10 | КТП 4-40 | 100 | 65
5246 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Давыдовка, Ячейка 10 | КТП 4-41 | 160 | 136
5247 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Давыдовка, Ячейка 10 | КТП 4-7 | 160 | 136
5248 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Давыдовка, Ячейка 10 | КТП 4-8 | 250 | 215
5249 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Давыдовка, Ячейка 10 | КТП 4-9 | 160 | 133
5250 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Давыдовка, Ячейка 10 | ПТП 4-24 | 63 | 63
5251 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Давыдовка, Ячейка 10 | ПТП 4-39 | 400 | 372
5252 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Давыдовка, Ячейка 10 | ПТП 4-42 | 25 | 25
5253 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Давыдовка, Ячейка 10 | ПТП 4-5 | 160 | 153
5254 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Давыдовка, Ячейка 13 | ЗТП 5-31 | 250 | 213
5255 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Давыдовка, Ячейка 13 | ЗТП 5-32 | 400 | 377
5256 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Давыдовка, Ячейка 13 | КТП 5-1 | 63 | 44
5257 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Давыдовка, Ячейка 13 | КТП 5-12 | 160 | 116
5258 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Давыдовка, Ячейка 13 | КТП 5-13 | 63 | 51
5259 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Давыдовка, Ячейка 13 | КТП 5-2 | 100 | 49
5260 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Давыдовка, Ячейка 13 | КТП 5-3 | 100 | 90
5261 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Давыдовка, Ячейка 13 | КТП 5-30 | 160 | 134
5262 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Давыдовка, Ячейка 13 | КТП 5-4 | 100 | 65
5263 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Давыдовка, Ячейка 13 | КТП 5-41 | 63 | 61
5264 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Давыдовка, Ячейка 13 | КТП 5-42 | 100 | 79
5265 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Давыдовка, Ячейка 13 | КТП 5-7 | 100 | 87
5266 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Давыдовка, Ячейка 13 | КТП 5-8 | 160 | 145
5267 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Давыдовка, Ячейка 13 | ПТП 5-11 | 400 | 400
5268 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Давыдовка, Ячейка 13 | ПТП 5-25 | 400 | 400
5269 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Давыдовка, Ячейка 13 | ПТП 5-28 | 100 | 100
5270 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Давыдовка, Ячейка 13 | ТП 5-10 | 100 | 76
5271 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Давыдовка, Ячейка 13 | ТП 5-13 | 6.3 | 6.3
5272 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Давыдовка, Ячейка 13 | ТП 5-17 | 100 | 47
5273 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Давыдовка, Ячейка 13 | ТП 5-23 | 100 | 100
5274 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Давыдовка, Ячейка 13 | ТП 5-26 | 100 | 94
5275 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Давыдовка, Ячейка 13 | ТП 5-29 | 63 | 24
5276 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Давыдовка, Ячейка 13 | ТП 5-33 | 160 | 129
5277 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Давыдовка, Ячейка 13 | ТП 5-35 | 100 | 50
5278 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Давыдовка, Ячейка 13 | ТП 5-36 | 250 | 233
5279 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Давыдовка, Ячейка 13 | ТП 5-37 | 100 | 54
5280 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Давыдовка, Ячейка 13 | ТП 5-38 | 100 | 85
5281 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Давыдовка, Ячейка 13 | ТП 5-39 | 100 | 54
5282 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Давыдовка, Ячейка 13 | ТП 5-40 | 160 | 148
5283 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Давыдовка, Ячейка 13 | ТП 5-6 | 63 | 46
5284 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Давыдовка, Ячейка 13 | ТП 5-9 | 63 | 41
5285 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Давыдовка, Ячейка 14 | КТП 8-1 | 250 | 246
5286 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Давыдовка, Ячейка 14 | КТП 8-13 | 100 | 90
5287 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Давыдовка, Ячейка 14 | КТП 8-14 | 63 | 45
5288 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Давыдовка, Ячейка 14 | КТП 8-15 | 160 | 152
5289 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Давыдовка, Ячейка 14 | КТП 8-17 | 160 | 111
5290 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Давыдовка, Ячейка 14 | КТП 8-2 | 100 | 99
5291 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Давыдовка, Ячейка 14 | КТП 8-41 | 160 | 160
5292 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Давыдовка, Ячейка 14 | КТП 8-5 | 250 | 250
5293 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Давыдовка, Ячейка 14 | КТП 8-6 | 250 | 244
5294 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Давыдовка, Ячейка 14 | КТП 8-7 | 160 | 133
5295 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Давыдовка, Ячейка 14 | ПТП 8-11 | 63 | 63
5296 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Давыдовка, Ячейка 14 | ПТП 8-12 | 400 | 400
5297 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Давыдовка, Ячейка 14 | ПТП 8-16 | 25 | 25
5298 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Давыдовка, Ячейка 14 | ПТП 8-18 | 25 | 25
5299 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Давыдовка, Ячейка 14 | ПТП 8-4 | 400 | 400
5300 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Давыдовка, Ячейка 14 | ПТП 8-8 | 160 | 160
5301 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Давыдовка, Ячейка 14 | ПТП 8-9 | 160 | 160
5302 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Давыдовка, Ячейка 14 | ТП 8-19 | 260 | 206
5303 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Давыдовка, Ячейка 14 | ТП 8-21 | 163 | 123
5304 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Давыдовка, Ячейка 14 | ТП 8-22 | 100 | 48
5305 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Давыдовка, Ячейка 14 | ТП 8-23 | 100 | 58
5306 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Давыдовка, Ячейка 14 | ТП 8-26 | 160 | 145
5307 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Давыдовка, Ячейка 14 | ТП 8-27 | 100 | 67
5308 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Давыдовка, Ячейка 14 | ТП 8-28 | 160 | 141
5309 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Давыдовка, Ячейка 14 | ТП 8-37 | 250 | 207
5310 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Давыдовка, Ячейка 14 | ТП 8-39 | 250 | 250
5311 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Давыдовка, Ячейка 14 | ТП 8-42 | 100 | 55
5312 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Давыдовка, Ячейка 14 | ТП 8-43 | 100 | 72
5313 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Давыдовка, Ячейка 14 | ТП 8-46 | 100 | 58
5314 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Давыдовка, Ячейка 14 | ТП 8-47 | 100 | 50
5315 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Давыдовка, Ячейка 14 | ТП 8-48 | 160 | 122
5316 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Давыдовка, Ячейка 3 | ПТП-1-10 | 630 | 630
5317 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Давыдовка, Ячейка 3 | ПТП-1-33 | 250 | 166
5318 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Давыдовка, Ячейка 3 | ТП 1-1 | 400 | 390
5319 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Давыдовка, Ячейка 3 | ТП 1-11 | 160 | 123
5320 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Давыдовка, Ячейка 3 | ТП 1-12 | 160 | 128
5321 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Давыдовка, Ячейка 3 | ТП 1-13 | 250 | 250
5322 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Давыдовка, Ячейка 3 | ТП 1-16 | 160 | 153
5323 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Давыдовка, Ячейка 3 | ТП 1-18 | 160 | 148
5324 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Давыдовка, Ячейка 3 | ТП 1-19 | 160 | 142
5325 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Давыдовка, Ячейка 3 | ТП 1-2 | 100 | 65
5326 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Давыдовка, Ячейка 3 | ТП 1-20 | 100 | 68
5327 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Давыдовка, Ячейка 3 | ТП 1-21 | 100 | 100
5328 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Давыдовка, Ячейка 3 | ТП 1-22 | 315 | 285
5329 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Давыдовка, Ячейка 3 | ТП 1-23 | 250 | 218
5330 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Давыдовка, Ячейка 3 | ТП 1-24 | 100 | 63
5331 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Давыдовка, Ячейка 3 | ТП 1-25 | 160 | 139
5332 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Давыдовка, Ячейка 3 | ТП 1-26 | 160 | 150
5333 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Давыдовка, Ячейка 3 | ТП 1-27 | 160 | 157
5334 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Давыдовка, Ячейка 3 | ТП 1-28 | 400 | 383
5335 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Давыдовка, Ячейка 3 | ТП 1-3 | 160 | 148
5336 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Давыдовка, Ячейка 3 | ТП 1-30 | 250 | 231
5337 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Давыдовка, Ячейка 3 | ТП 1-31 | 100 | 88
5338 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Давыдовка, Ячейка 3 | ТП 1-32 | 250 | 210
5339 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Давыдовка, Ячейка 3 | ТП 1-34 | 160 | 158
5340 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Давыдовка, Ячейка 3 | ТП 1-36 | 100 | 100
5341 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Давыдовка, Ячейка 3 | ТП 1-40 | 160 | 139
5342 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Давыдовка, Ячейка 3 | ТП 1-42 | 160 | 159
5343 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Давыдовка, Ячейка 3 | ТП 1-43 | 100 | 63
5344 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Давыдовка, Ячейка 3 | ТП 1-5 | 100 | 39
5345 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Давыдовка, Ячейка 3 | ТП 1-6 | 100 | 48
5346 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Давыдовка, Ячейка 3 | ТП 1-7 | 250 | 181
5347 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Давыдовка, Ячейка 3 | ТП 1-8 | 100 | 79
5348 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Давыдовка, Ячейка 3 | ТП 1-9 | 160 | 143
5349 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Давыдовка, Ячейка 3 | ТП-1-35 | 4 | 4
5350 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Давыдовка, Ячейка 6 | КТП 6-1 | 400 | 400
5351 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Давыдовка, Ячейка 6 | КТП 6-13 | 100 | 58
5352 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Давыдовка, Ячейка 6 | КТП 6-14 | 100 | 56
5353 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Давыдовка, Ячейка 6 | КТП 6-3 | 250 | 225
5354 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Давыдовка, Ячейка 6 | ПТП 6-9 | 160 | 160
5355 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Давыдовка, Ячейка 6 | ТП 6-10 | 250 | 250
5356 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Давыдовка, Ячейка 6 | ТП 6-12 | 250 | 247
5357 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Давыдовка, Ячейка 6 | ТП 6-4 | 100 | 64
5358 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Давыдовка, Ячейка 6 | ТП 6-5 | 100 | 47
5359 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Давыдовка, Ячейка 6 | ТП 6-6 | 160 | 118
5360 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Давыдовка, Ячейка 6 | ТП 6-7 | 250 | 157
5361 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Давыдовка, Ячейка 6 | ТП 6-8 | 25 | 25
5362 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Давыдовка, Ячейка 7 | ПТП 3-15 | 250 | 224
5363 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Давыдовка, Ячейка 7 | ПТП 3-16 | 160 | 160
5364 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Давыдовка, Ячейка 7 | ПТП 3-21 | 800 | 800
5365 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Давыдовка, Ячейка 7 | ПТП 3-3 | 630 | 630
5366 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Давыдовка, Ячейка 7 | ПТП 3-33 | 250 | 250
5367 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Давыдовка, Ячейка 7 | ПТП 3-39 | 500 | 500
5368 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Давыдовка, Ячейка 7 | ТП 3-10 | 400 | 266
5369 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Давыдовка, Ячейка 7 | ТП 3-11 | 100 | 67
5370 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Давыдовка, Ячейка 7 | ТП 3-12 | 160 | 102
5371 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Давыдовка, Ячейка 7 | ТП 3-13 | 100 | 86
5372 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Давыдовка, Ячейка 7 | ТП 3-14 | 100 | 89
5373 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Давыдовка, Ячейка 7 | ТП 3-2 | 100 | 59
5374 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Давыдовка, Ячейка 7 | ТП 3-22 | 160 | 113
5375 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Давыдовка, Ячейка 7 | ТП 3-24 | 100 | 71
5376 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Давыдовка, Ячейка 7 | ТП 3-25 | 160 | 91
5377 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Давыдовка, Ячейка 7 | ТП 3-26 | 400 | 342
5378 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Давыдовка, Ячейка 7 | ТП 3-29 | 250 | 227
5379 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Давыдовка, Ячейка 7 | ТП 3-30 | 160 | 120
5380 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Давыдовка, Ячейка 7 | ТП 3-32 | 250 | 159
5381 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Давыдовка, Ячейка 7 | ТП 3-34 | 100 | 83
5382 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Давыдовка, Ячейка 7 | ТП 3-36 | 160 | 85
5383 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Давыдовка, Ячейка 7 | ТП 3-38 | 160 | 81
5384 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Давыдовка, Ячейка 7 | ТП 3-4 | 160 | 109
5385 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Давыдовка, Ячейка 7 | ТП 3-40 | 160 | 91
5386 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Давыдовка, Ячейка 7 | ТП 3-43 | 100 | 70
5387 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Давыдовка, Ячейка 7 | ТП 3-44 | 100 | 92
5388 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Давыдовка, Ячейка 7 | ТП 3-45 | 160 | 148
5389 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Давыдовка, Ячейка 7 | ТП 3-5 | 160 | 129
5390 | с. Давыдовка | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Давыдовка, Ячейка 7 | ТП 3-7 | 160 | 160
5391 | с. Тресоруково | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Добрино, Ячейка 2 | КТП 3-11 | 100 | 78
5392 | с. Тресоруково | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Добрино, Ячейка 2 | КТП 3-12 | 63 | 33
5393 | с. Тресоруково | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Добрино, Ячейка 2 | КТП 3-13 | 100 | 65
5394 | с. Тресоруково | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Добрино, Ячейка 2 | КТП 3-15 | 250 | 238
5395 | с. Тресоруково | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Добрино, Ячейка 2 | КТП 3-16 | 100 | 76
5396 | с. Тресоруково | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Добрино, Ячейка 2 | КТП 3-17 | 10 | 10
5397 | с. Тресоруково | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Добрино, Ячейка 2 | КТП 3-2 | 10 | 0
5398 | с. Тресоруково | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Добрино, Ячейка 2 | КТП 3-25 | 10 | 10
5399 | с. Тресоруково | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Добрино, Ячейка 2 | КТП 3-26 | 100 | 65
5400 | с. Тресоруково | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Добрино, Ячейка 2 | КТП 3-5 | 100 | 85
5401 | с. Тресоруково | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Добрино, Ячейка 2 | КТП 3-6 | 63 | 42
5402 | с. Тресоруково | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Добрино, Ячейка 2 | КТП 3-8 | 250 | 202
5403 | с. Тресоруково | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Добрино, Ячейка 2 | КТП 3-9 | 63 | 39
5404 | с. Тресоруково | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Добрино, Ячейка 2 | ПТП 3-10 | 250 | 245
5405 | с. Тресоруково | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Добрино, Ячейка 2 | ПТП-3-28 | 400 | 400
5406 | с. Тресоруково | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Добрино, Ячейка 2 | ТП 3-1 | 100 | 89
5407 | с. Тресоруково | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Добрино, Ячейка 2 | ТП 3-18 | 100 | 79
5408 | с. Тресоруково | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Добрино, Ячейка 2 | ТП 3-22 | 100 | 68
5409 | с. Тресоруково | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Добрино, Ячейка 2 | ТП 3-27 | 250 | 230
5410 | с. Тресоруково | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Добрино, Ячейка 2 | ТП 3-3 | 100 | 100
5411 | с. Тресоруково | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Добрино, Ячейка 2 | ТП 3-3 | 100 | 93
5412 | с. Тресоруково | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Добрино, Ячейка 2 | ТП 3-4 | 160 | 98
5413 | с. Тресоруково | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Добрино, Ячейка 3 | КТП 4-1 | 250 | 246
5414 | с. Тресоруково | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Добрино, Ячейка 3 | КТП 4-10 | 10 | 10
5415 | с. Тресоруково | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Добрино, Ячейка 3 | КТП 4-3 | 10 | 10
5416 | с. Тресоруково | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Добрино, Ячейка 3 | КТП 4-4 | 100 | 96
5417 | с. Тресоруково | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Добрино, Ячейка 3 | ТП 4-9 | 250 | 244
5418 | с. Тресоруково | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Добрино, Ячейка 7 | КТП 2-2 | 100 | 52
5419 | с. Тресоруково | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Добрино, Ячейка 7 | ТП 2-4 | 160 | 118
5420 | с. Тресоруково | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Добрино, Ячейка 8 | КТП 1-2 | 170 | 150
5421 | с. Тресоруково | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Добрино, Ячейка 8 | КТП-1-1 | 160 | 102
5422 | с. Тресоруково | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Добрино, Ячейка 8 | КТП-1-14 | 100 | 86
5423 | с. Тресоруково | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Добрино, Ячейка 8 | КТП-1-16 | 100 | 78
5424 | с. Тресоруково | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Добрино, Ячейка 8 | КТП-1-3 | 160 | 160
5425 | с. Тресоруково | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Добрино, Ячейка 8 | ПТП-1-18 | 40 | 40
5426 | с. Тресоруково | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Добрино, Ячейка 8 | ТП 1-10 | 63 | 61
5427 | с. Тресоруково | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Добрино, Ячейка 8 | ТП 1-11 | 63 | 48
5428 | с. Тресоруково | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Добрино, Ячейка 8 | ТП 1-12 | 160 | 121
5429 | с. Тресоруково | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Добрино, Ячейка 8 | ТП 1-15 | 160 | 129
5430 | с. Тресоруково | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Добрино, Ячейка 8 | ТП 1-17 | 100 | 52
5431 | с. Тресоруково | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Добрино, Ячейка 8 | ТП 1-5 | 160 | 142
5432 | с. Тресоруково | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Добрино, Ячейка 8 | ТП 1-6 | 160 | 150
5433 | с. Тресоруково | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Добрино, Ячейка 8 | ТП 1-8 | 400 | 384
5434 | с. Тресоруково | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Добрино, Ячейка 8 | ТП-1-4 | 100 | 67
5435 | с. Залужное | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Залужное, Ячейка 1 | ПТП-1-18 | 160 | 160
5436 | с. Залужное | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Залужное, Ячейка 1 | ПТП-1-19 | 400 | 400
5437 | с. Залужное | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Залужное, Ячейка 1 | ПТП-1-20 | 250 | 250
5438 | с. Залужное | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Залужное, Ячейка 1 | ПТП-1-31 | 25 | 25
5439 | с. Залужное | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Залужное, Ячейка 1 | ТП-1-10 | 250 | 219
5440 | с. Залужное | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Залужное, Ячейка 1 | ТП-1-11 | 250 | 240
5441 | с. Залужное | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Залужное, Ячейка 1 | ТП-1-12 | 160 | 105
5442 | с. Залужное | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Залужное, Ячейка 1 | ТП-1-14 | 100 | 81
5443 | с. Залужное | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Залужное, Ячейка 1 | ТП-1-15 | 160 | 109
5444 | с. Залужное | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Залужное, Ячейка 1 | ТП-1-16 | 100 | 63
5445 | с. Залужное | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Залужное, Ячейка 1 | ТП-1-17 | 100 | 63
5446 | с. Залужное | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Залужное, Ячейка 1 | ТП-1-19 | 100 | 100
5447 | с. Залужное | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Залужное, Ячейка 1 | ТП-1-2 | 100 | 82
5448 | с. Залужное | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Залужное, Ячейка 1 | ТП-1-21 | 100 | 61
5449 | с. Залужное | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Залужное, Ячейка 1 | ТП-1-22 | 63 | 33
5450 | с. Залужное | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Залужное, Ячейка 1 | ТП-1-23 | 160 | 125
5451 | с. Залужное | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Залужное, Ячейка 1 | ТП-1-26 | 100 | 56
5452 | с. Залужное | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Залужное, Ячейка 1 | ТП-1-27 | 100 | 56
5453 | с. Залужное | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Залужное, Ячейка 1 | ТП-1-28 | 160 | 116
5454 | с. Залужное | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Залужное, Ячейка 1 | ТП-1-30 | 63 | 49
5455 | с. Залужное | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Залужное, Ячейка 1 | ТП-1-4 | 100 | 61
5456 | с. Залужное | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Залужное, Ячейка 1 | ТП-1-5 | 100 | 72
5457 | с. Залужное | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Залужное, Ячейка 1 | ТП-1-6 | 160 | 111
5458 | с. Залужное | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Залужное, Ячейка 1 | ТП-1-7 | 160 | 112
5459 | с. Залужное | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Залужное, Ячейка 1 | ТП-1-8 | 160 | 102
5460 | с. Залужное | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Залужное, Ячейка 1 | ТП-1-9 | 160 | 107
5461 | с. Залужное | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Залужное, Ячейка 4 | КТП-2-10 | 40 | 40
5462 | с. Залужное | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Залужное, Ячейка 4 | ПТП 2-1 | 400 | 400
5463 | с. Залужное | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Залужное, Ячейка 4 | ПТП 2-7 | 400 | 400
5464 | с. Залужное | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Залужное, Ячейка 4 | ПТП 2-8 | 400 | 400
5465 | с. Залужное | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Залужное, Ячейка 4 | ПТП 2-9 | 400 | 400
5466 | с. Залужное | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Залужное, Ячейка 4 | ТП 2-5 | 63 | 26
5467 | с. Залужное | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Залужное, Ячейка 6 | ТП 3-1 | 100 | 85
5468 | с. Залужное | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Залужное, Ячейка 6 | ТП 3-10 | 160 | 130
5469 | с. Залужное | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Залужное, Ячейка 6 | ТП 3-11 | 2.5 | 2.5
5470 | с. Залужное | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Залужное, Ячейка 6 | ТП 3-12 | 100 | 78
5471 | с. Залужное | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Залужное, Ячейка 6 | ТП 3-16 | 100 | 100
5472 | с. Залужное | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Залужное, Ячейка 6 | ТП 3-2 | 100 | 83
5473 | с. Залужное | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Залужное, Ячейка 6 | ТП 3-3 | 250 | 194
5474 | с. Залужное | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Залужное, Ячейка 6 | ТП 3-5 | 63 | 28
5475 | с. Залужное | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Залужное, Ячейка 6 | ТП 3-9 | 250 | 235
5476 | с. Залужное | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Залужное, Ячейка 6 | ТП-3-8 | 160 | 127
5477 | с. Залужное | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Залужное, Ячейка 7 | КТП 4-11 | 2.5 | 0
5478 | с. Залужное | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Залужное, Ячейка 7 | КТП 4-12 | 2.5 | 0
5479 | с. Залужное | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Залужное, Ячейка 7 | КТП 4-13 | 2.5 | 2.5
5480 | с. Залужное | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Залужное, Ячейка 7 | КТП 4-15 | 400 | 400
5481 | с. Залужное | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Залужное, Ячейка 7 | КТП 4-16 | 410 | 410
5482 | с. Залужное | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Залужное, Ячейка 7 | КТП 4-17 | 2.5 | 0
5483 | с. Залужное | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Залужное, Ячейка 7 | КТП 4-18 | 160 | 106
5484 | с. Залужное | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Залужное, Ячейка 7 | КТП 4-20 | 250 | 196
5485 | с. Залужное | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Залужное, Ячейка 7 | КТП 4-35 | 160 | 160
5486 | с. Залужное | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Залужное, Ячейка 7 | КТП 4-36 | 160 | 160
5487 | г. Лиски | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Лискинская, Ячейка 12 | ПТП 1-1 | 40 | 40
5488 | г. Лиски | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Лискинская, Ячейка 12 | ПТП 1-6 | 400 | 400
5489 | г. Лиски | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Лискинская, Ячейка 12 | ПТП 1-7 | 160 | 160
5490 | г. Лиски | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Лискинская, Ячейка 12 | ТП 1-18 | 250 | 193
5491 | г. Лиски | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Лискинская, Ячейка 12 | ТП 1-19 | 250 | 217
5492 | г. Лиски | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Лискинская, Ячейка 12 | ТП 1-2 | 560 | 393
5493 | г. Лиски | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Лискинская, Ячейка 12 | ТП 1-20 | 250 | 242
5494 | г. Лиски | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Лискинская, Ячейка 12 | ТП 1-21 | 180 | 149
5495 | г. Лиски | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Лискинская, Ячейка 12 | ТП 1-22 | 400 | 334
5496 | г. Лиски | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Лискинская, Ячейка 12 | ТП 1-3 | 630 | 575
5497 | г. Лиски | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Лискинская, Ячейка 12 | ТП 1-31 | 400 | 392
5498 | г. Лиски | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Лискинская, Ячейка 12 | ТП 1-33 | 160 | 123
5499 | г. Лиски | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Лискинская, Ячейка 12 | ТП 1-4 | 630 | 586
5500 | г. Лиски | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Лискинская, Ячейка 12 | ТП 1-5 | 320 | 281
5501 | г. Лиски | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Лискинская, Ячейка 12 | ТП 1-8 | 250 | 226
5502 | г. Лиски | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС МЭЗ, Ячейка 18 | ПТП 18-1 | 800 | 800
5503 | г. Лиски | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС МЭЗ, Ячейка 18 | ПТП 18-10 | 63 | 63
5504 | г. Лиски | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС МЭЗ, Ячейка 18 | ПТП 18-2 | 800 | 800
5505 | г. Лиски | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС МЭЗ, Ячейка 18 | ПТП 18-3 | 1260 | 1260
5506 | г. Лиски | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС МЭЗ, Ячейка 18 | ПТП 18-4 | 630 | 630
5507 | г. Лиски | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС МЭЗ, Ячейка 18 | ПТП 18-5 | 400 | 400
5508 | г. Лиски | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС МЭЗ, Ячейка 18 | ПТП 18-6 | 100 | 100
5509 | г. Лиски | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС МЭЗ, Ячейка 18 | ПТП 18-7 | 160 | 160
5510 | г. Лиски | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС МЭЗ, Ячейка 18 | ПТП 18-8 | 100 | 100
5511 | г. Лиски | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС МЭЗ, Ячейка 18 | ПТП 18-9 | 25 | 25
5512 | г. Лиски | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС МЭЗ, Ячейка 3 | ПТП 3-1 | 250 | 250
5513 | г. Лиски | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС МЭЗ, Ячейка 3 | ПТП 3-2 | 320 | 320
5514 | г. Лиски | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС МЭЗ, Ячейка 3 | ПТП 3-3 | 25 | 25
5515 | г. Лиски | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС МЭЗ, Ячейка 3 | ПТП 3-7 | 63 | 63
5516 | г. Лиски | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС МЭЗ, Ячейка 3 | ПТП 3-8 | 63 | 63
5517 | г. Лиски | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС МЭЗ, Ячейка 3 | ПТП 3-9 | 63 | 63
5518 | г. Лиски | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС МЭЗ, Ячейка 3 | ТП 3-4 | 40 | 0
5519 | г. Лиски | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС МЭЗ, Ячейка 3 | ТП 3-5 | 160 | 125
5520 | г. Лиски | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС МЭЗ, Ячейка 37 | ПТП 800 кВА НГЧ-2 | 800 | 800
5521 | г. Лиски | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС МЭЗ, Ячейка 73 | ПТП Кристалл-Парфюм (ДСПМК) | 400 | 400
5522 | с. Н.Икорец | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Оч.Сооружения, Ячейка 1 | ПТП 1-1 | 160 | 160
5523 | с. Н.Икорец | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Оч.Сооружения, Ячейка 1 | ПТП 1-2 | 63 | 63
5524 | с. Н.Икорец | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Оч.Сооружения, Ячейка 1 | ПТП 1-6 | 560 | 560
5525 | с. Н.Икорец | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Оч.Сооружения, Ячейка 1 | ПТП 1-7 | 320 | 320
5526 | с. Н.Икорец | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Оч.Сооружения, Ячейка 1 | ПТП 1-8 | 320 | 320
5527 | с. Н.Икорец | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Оч.Сооружения, Ячейка 1 | ТП 1-3 | 63 | 63
5528 | с. Н.Икорец | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Оч.Сооружения, Ячейка 15 | ПТП 6-11 | 100 | 52
5529 | с. Н.Икорец | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Оч.Сооружения, Ячейка 15 | ТП 6-10 | 63 | 56
5530 | с. Н.Икорец | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Оч.Сооружения, Ячейка 15 | ТП 6-13 | 160 | 129
5531 | с. Н.Икорец | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Оч.Сооружения, Ячейка 15 | ТП 6-14 | 100 | 45
5532 | с. Н.Икорец | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Оч.Сооружения, Ячейка 15 | ТП 6-15 | 400 | 390
5533 | с. Н.Икорец | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Оч.Сооружения, Ячейка 15 | ТП 6-16 | 400 | 379
5534 | с. Н.Икорец | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Оч.Сооружения, Ячейка 15 | ТП 6-18 | 100 | 62
5535 | с. Н.Икорец | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Оч.Сооружения, Ячейка 15 | ТП 6-20 | 100 | 52
5536 | с. Н.Икорец | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Оч.Сооружения, Ячейка 15 | ТП 6-25 | 100 | 38
5537 | с. Н.Икорец | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Оч.Сооружения, Ячейка 15 | ТП 6-26 | 250 | 153
5538 | с. Н.Икорец | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Оч.Сооружения, Ячейка 15 | ТП 6-30 | 100 | 45
5539 | с. Н.Икорец | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Оч.Сооружения, Ячейка 15 | ТП 6-5 | 160 | 91
5540 | с. Н.Икорец | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Оч.Сооружения, Ячейка 15 | ТП 6-6 | 250 | 160
5541 | с. Н.Икорец | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Оч.Сооружения, Ячейка 15 | ТП 6-7 | 100 | 48
5542 | с. Н.Икорец | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Оч.Сооружения, Ячейка 15 | ТП 6-8 | 250 | 167
5543 | с. Н.Икорец | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Оч.Сооружения, Ячейка 15 | ТП 6-9 | 250 | 205
5544 | с. Петровское | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Петровское, Ячейка 11 | КТП 2-1 | 160 | 121.3
5545 | с. Петровское | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Петровское, Ячейка 11 | КТП 2-10 | 250 | 135
5546 | с. Петровское | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Петровское, Ячейка 11 | КТП 2-11 | 160 | 119.9
5547 | с. Петровское | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Петровское, Ячейка 11 | КТП 2-13 | 160 | 160
5548 | с. Петровское | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Петровское, Ячейка 11 | КТП 2-14 | 100 | 74.4
5549 | с. Петровское | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Петровское, Ячейка 11 | КТП 2-15 | 100 | 82.7
5550 | с. Петровское | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Петровское, Ячейка 11 | КТП 2-17 | 40 | 40
5551 | с. Петровское | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Петровское, Ячейка 11 | КТП 2-18 | 160 | 146.9
5552 | с. Петровское | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Петровское, Ячейка 11 | КТП 2-19 | 100 | 81.3
5553 | с. Петровское | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Петровское, Ячейка 11 | КТП 2-2 | 100 | 91
5554 | с. Петровское | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Петровское, Ячейка 11 | КТП 2-21 | 160 | 129.6
5555 | с. Петровское | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Петровское, Ячейка 11 | КТП 2-22 | 63 | 63
5556 | с. Петровское | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Петровское, Ячейка 11 | КТП 2-23 | 63 | 49.9
5557 | с. Петровское | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Петровское, Ячейка 11 | КТП 2-25 | 160 | 124
5558 | с. Петровское | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Петровское, Ячейка 11 | КТП 2-3 | 63 | 56.1
5559 | с. Петровское | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Петровское, Ячейка 11 | КТП 2-4 | 63 | 49.2
5560 | с. Петровское | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Петровское, Ячейка 11 | КТП 2-5 | 63 | 55.4
5561 | с. Петровское | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Петровское, Ячейка 11 | КТП 2-6 | 250 | 115.6
5562 | с. Петровское | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Петровское, Ячейка 11 | КТП 2-7 | 400 | 376.5
5563 | с. Петровское | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Петровское, Ячейка 11 | КТП 2-8 | 100 | 64.7
5564 | с. Петровское | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Петровское, Ячейка 11 | КТП 2-9 | 250 | 146.1
5565 | с. Петровское | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Петровское, Ячейка 11 | КТП-2-24 | 400 | 307.2
5566 | с. Петровское | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Петровское, Ячейка 11 | ПТП-2-12 | 25 | 25
5567 | с. Петровское | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Петровское, Ячейка 11 | ПТП-2-16 | 40 | 40
5568 | с. Петровское | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Петровское, Ячейка 14 | КТП 3-1 | 63 | 48
5569 | с. Петровское | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Петровское, Ячейка 14 | КТП 3-2 | 100 | 90
5570 | с. Петровское | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Петровское, Ячейка 14 | КТП 3-3 | 160 | 148
5571 | с. Петровское | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Петровское, Ячейка 14 | КТП 3-4 | 100 | 88
5572 | с. Петровское | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Петровское, Ячейка 14 | ПТП 3-6 | 400 | 367
5573 | с. Петровское | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Петровское, Ячейка 14 | ПТП 3-7 | 25 | 13
5574 | с. Петровское | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Петровское, Ячейка 14 | ПТП 3-8 | 250 | 167
5575 | с. Петровское | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Петровское, Ячейка 15 | КТП 4-10 | 160 | 95
5576 | с. Петровское | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Петровское, Ячейка 15 | КТП 4-13 | 100 | 91
5577 | с. Петровское | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Петровское, Ячейка 15 | КТП 4-15 | 400 | 360
5578 | с. Петровское | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Петровское, Ячейка 15 | КТП 4-2 | 160 | 130
5579 | с. Петровское | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Петровское, Ячейка 15 | КТП 4-21 | 250 | 250
5580 | с. Петровское | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Петровское, Ячейка 15 | КТП 4-22 | 63 | 48
5581 | с. Петровское | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Петровское, Ячейка 15 | КТП 4-23 | 250 | 224
5582 | с. Петровское | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Петровское, Ячейка 15 | КТП 4-25 | 40 | 25
5583 | с. Петровское | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Петровское, Ячейка 15 | КТП 4-26 | 40 | 18
5584 | с. Петровское | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Петровское, Ячейка 15 | КТП 4-27 | 63 | 63
5585 | с. Петровское | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Петровское, Ячейка 15 | КТП 4-28 | 40 | 31
5586 | с. Петровское | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Петровское, Ячейка 15 | КТП 4-29 | 63 | 49
5587 | с. Петровское | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Петровское, Ячейка 15 | КТП 4-3 | 25 | 20
5588 | с. Петровское | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Петровское, Ячейка 15 | КТП 4-31 | 63 | 48
5589 | с. Петровское | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Петровское, Ячейка 15 | КТП 4-33 | 63 | 48
5590 | с. Петровское | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Петровское, Ячейка 15 | КТП 4-35 | 100 | 72
5591 | с. Петровское | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Петровское, Ячейка 15 | КТП 4-4 | 100 | 69
5592 | с. Петровское | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Петровское, Ячейка 15 | КТП 4-9 | 100 | 72
5593 | с. Петровское | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Петровское, Ячейка 15 | КТП-4-36 | 160 | 94
5594 | с. Петровское | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Петровское, Ячейка 15 | ПТП-4-37 | 400 | 400
5595 | с. Петровское | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Петровское, Ячейка 15 | ПТП-4-6 | 630 | 630
5596 | с. Петровское | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Петровское, Ячейка 15 | ПТП-4-8 | 160 | 160
5597 | с. Петровское | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Петровское, Ячейка 2 | КТП 1-1 | 160 | 155.2
5598 | с. Петровское | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Петровское, Ячейка 2 | КТП 1-2 | 250 | 242.4
5599 | с. Петровское | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Петровское, Ячейка 2 | КТП 1-20 | 100 | 90.4
5600 | с. Петровское | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Петровское, Ячейка 2 | КТП 1-21 | 40 | 40
5601 | с. Петровское | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Петровское, Ячейка 2 | КТП 1-3 | 250 | 166.9
5602 | с. Петровское | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Петровское, Ячейка 2 | КТП 1-4 | 160 | 137.9
5603 | с. Петровское | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Петровское, Ячейка 2 | КТП 1-5 | 160 | 116.4
5604 | с. Петровское | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Петровское, Ячейка 2 | КТП 1-6 | 250 | 227.9
5605 | с. Петровское | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Петровское, Ячейка 2 | КТП 1-7 | 100 | 100
5606 | с. Петровское | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Петровское, Ячейка 2 | КТП 1-8 | 160 | 134.4
5607 | с. Петровское | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Петровское, Ячейка 2 | КТП 1-9 | 100 | 68.2
5608 | с. Петровское | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Петровское, Ячейка 2 | ПТП-1-10 | 400 | 400
5609 | с. Петровское | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Петровское, Ячейка 7 | КТП 7-10 | 160 | 125.4
5610 | с. Петровское | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Петровское, Ячейка 7 | КТП 7-11 | 63 | 37.4
5611 | с. Петровское | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Петровское, Ячейка 7 | КТП 7-14 | 160 | 134.4
5612 | с. Петровское | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Петровское, Ячейка 7 | КТП 7-2 | 63 | 58.2
5613 | с. Петровское | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Петровское, Ячейка 7 | КТП 7-21 | 100 | 84.1
5614 | с. Петровское | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Петровское, Ячейка 7 | КТП 7-23 | 250 | 214
5615 | с. Петровское | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Петровское, Ячейка 7 | КТП 7-3 | 63 | 47.1
5616 | с. Петровское | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Петровское, Ячейка 7 | КТП 7-5 | 100 | 76.5
5617 | с. Петровское | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Петровское, Ячейка 7 | КТП 7-6 | 400 | 368.2
5618 | с. Петровское | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Петровское, Ячейка 7 | КТП 7-7 | 250 | 215.4
5619 | с. Петровское | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Петровское, Ячейка 7 | КТП 7-8 | 250 | 235.5
5620 | с. Петровское | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Петровское, Ячейка 7 | КТП 7-9 | 400 | 377.9
5621 | с. Петровское | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Петровское, Ячейка 7 | ПТП 7-12 | 250 | 250
5622 | с. Петровское | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Петровское, Ячейка 7 | ПТП 7-13 | 25 | 25
5623 | с. Петровское | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Петровское, Ячейка 7 | ПТП 7-18 | 63 | 40.9
5624 | с. Петровское | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Петровское, Ячейка 7 | ПТП-7-20 | 400 | 400
5625 | с. Петровское | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Петровское, Ячейка1 | КТП 6-2 | 160 | 160
5626 | с. Петровское | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Петровское, Ячейка1 | КТП 6-5 | 250 | 236
5627 | с. Петровское | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Петровское, Ячейка1 | КТП 6-7 | 400 | 328
5628 | с. Петровское | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Петровское, Ячейка1 | КТП 6-8 | 63 | 44
5629 | с. Петровское | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Петровское, Ячейка1 | ПТП 6-3 | 400 | 400
5630 | с. Петровское | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Петровское, Ячейка1 | ПТП-6-6 | 250 | 250
5631 | с. Петровское | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Петровское, Ячейка1 | ТП 6-9 | 160 | 136
5632 | с. Ср.Икорец | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Ср.Икорец, Ячейка 1 | КТП 1-23 | 160 | 84
5633 | с. Ср.Икорец | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Ср.Икорец, Ячейка 1 | КТП-1-31 | 160 | 98
5634 | с. Ср.Икорец | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Ср.Икорец, Ячейка 1 | ПТП 1-11 | 160 | 160
5635 | с. Ср.Икорец | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Ср.Икорец, Ячейка 1 | ПТП 1-29 | 10 | 10
5636 | с. Ср.Икорец | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Ср.Икорец, Ячейка 1 | ПТП 1-32 | 100 | 100
5637 | с. Ср.Икорец | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Ср.Икорец, Ячейка 1 | ПТП 1-34 | 160 | 160
5638 | с. Ср.Икорец | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Ср.Икорец, Ячейка 1 | ТП 1-1 | 100 | 55
5639 | с. Ср.Икорец | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Ср.Икорец, Ячейка 1 | ТП 1-10 | 40 | 40
5640 | с. Ср.Икорец | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Ср.Икорец, Ячейка 1 | ТП 1-13 | 160 | 125
5641 | с. Ср.Икорец | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Ср.Икорец, Ячейка 1 | ТП 1-15 | 40 | 19
5642 | с. Ср.Икорец | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Ср.Икорец, Ячейка 1 | ТП 1-16 | 63 | 46
5643 | с. Ср.Икорец | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Ср.Икорец, Ячейка 1 | ТП 1-19 | 63 | 63
5644 | с. Ср.Икорец | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Ср.Икорец, Ячейка 1 | ТП 1-22 | 160 | 98
5645 | с. Ср.Икорец | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Ср.Икорец, Ячейка 1 | ТП 1-33 | 63 | 39
5646 | с. Ср.Икорец | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Ср.Икорец, Ячейка 1 | ТП 1-35 | 63 | 30
5647 | с. Ср.Икорец | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Ср.Икорец, Ячейка 1 | ТП 1-5 | 160 | 80
5648 | с. Ср.Икорец | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Ср.Икорец, Ячейка 1 | ТП 1-5а | 160 | 73
5649 | с. Ср.Икорец | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Ср.Икорец, Ячейка 1 | ТП 1-7 | 100 | 69
5650 | с. Ср.Икорец | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Ср.Икорец, Ячейка 1 | ТП 1-8 | 40 | 40
5651 | с. Ср.Икорец | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Ср.Икорец, Ячейка 1 | ТП 1-9 | 100 | 65
5652 | с. Ср.Икорец | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Ср.Икорец, Ячейка 1 | ТП-1-21 | 160 | 160
5653 | с. Ср.Икорец | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Ср.Икорец, Ячейка 11 | КТП 3-1 | 160 | 105
5654 | с. Ср.Икорец | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Ср.Икорец, Ячейка 14 | ПТП 4-29 | 10 | 10
5655 | с. Ср.Икорец | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Ср.Икорец, Ячейка 14 | ТП 4-1 | 63 | 35
5656 | с. Ср.Икорец | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Ср.Икорец, Ячейка 14 | ТП 4-2 | 100 | 52
5657 | с. Ср.Икорец | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Ср.Икорец, Ячейка 14 | ТП 4-31 | 160 | 91
5658 | с. Ср.Икорец | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Ср.Икорец, Ячейка 14 | ТП 4-32 | 160 | 77
5659 | с. Ср.Икорец | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Ср.Икорец, Ячейка 16 | ПТП 7-1 | 250 | 250
5660 | с. Ср.Икорец | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Ср.Икорец, Ячейка 16 | ПТП 7-2 | 1260 | 1260
5661 | с. Ср.Икорец | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Ср.Икорец, Ячейка 16 | ПТП 7-3 | 100 | 100
5662 | с. Ср.Икорец | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Ср.Икорец, Ячейка 16 | ПТП 7-5 | 800 | 800
5663 | с. Ср.Икорец | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Ср.Икорец, Ячейка 17 | КТП-6-14 | 100 | 45
5664 | с. Ср.Икорец | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Ср.Икорец, Ячейка 17 | ПТП 6-15 | 800 | 800
5665 | с. Ср.Икорец | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Ср.Икорец, Ячейка 17 | ПТП 6-3 | 100 | 100
5666 | с. Ср.Икорец | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Ср.Икорец, Ячейка 17 | ПТП 6-4 | 250 | 250
5667 | с. Ср.Икорец | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Ср.Икорец, Ячейка 17 | ПТП 6-5 | 100 | 31
5668 | с. Ср.Икорец | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Ср.Икорец, Ячейка 17 | ПТП 6-6 | 1000 | 910
5669 | с. Ср.Икорец | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Ср.Икорец, Ячейка 17 | ПТП 6-8 | 100 | 17
5670 | с. Ср.Икорец | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Ср.Икорец, Ячейка 17 | ПТП-6-19 | 25 | 25
5671 | с. Ср.Икорец | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Ср.Икорец, Ячейка 17 | ТП 6-1 | 160 | 98
5672 | с. Ср.Икорец | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Ср.Икорец, Ячейка 17 | ТП 6-10 | 100 | 31
5673 | с. Ср.Икорец | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Ср.Икорец, Ячейка 17 | ТП 6-12 | 250 | 160
5674 | с. Ср.Икорец | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Ср.Икорец, Ячейка 17 | ТП 6-13 | 160 | 91
5675 | с. Ср.Икорец | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Ср.Икорец, Ячейка 17 | ТП 6-16 | 160 | 91
5676 | с. Ср.Икорец | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Ср.Икорец, Ячейка 17 | ТП 6-17 | 160 | 98
5677 | с. Ср.Икорец | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Ср.Икорец, Ячейка 17 | ТП 6-18 | 25 | 25
5678 | с. Ср.Икорец | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Ср.Икорец, Ячейка 17 | ТП 6-2 | 160 | 129
5679 | с. Ср.Икорец | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Ср.Икорец, Ячейка 17 | ТП 6-7 | 160 | 108
5680 | с. Ср.Икорец | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Ср.Икорец, Ячейка 17 | ТП 6-9 | 250 | 160
5681 | с. Ср.Икорец | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Ср.Икорец, Ячейка 2 | КТП 2-30 | 160 | 95
5682 | с. Ср.Икорец | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Ср.Икорец, Ячейка 2 | КТП 2-31 | 250 | 156
5683 | с. Ср.Икорец | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Ср.Икорец, Ячейка 2 | КТП 2-34 | 250 | 163
5684 | с. Ср.Икорец | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Ср.Икорец, Ячейка 2 | КТП 2-7 | 100 | 34
5685 | с. Ср.Икорец | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Ср.Икорец, Ячейка 2 | КТП-2-1 | 100 | 63
5686 | с. Ср.Икорец | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Ср.Икорец, Ячейка 2 | КТП-2-33 | 250 | 174
5687 | с. Ср.Икорец | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Ср.Икорец, Ячейка 2 | ПТП 2-10 | 100 | 100
5688 | с. Ср.Икорец | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Ср.Икорец, Ячейка 2 | ПТП 2-11 | 25 | 25
5689 | с. Ср.Икорец | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Ср.Икорец, Ячейка 2 | ПТП 2-12 | 40 | 40
5690 | с. Ср.Икорец | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Ср.Икорец, Ячейка 2 | ПТП 2-13 | 160 | 160
5691 | с. Ср.Икорец | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Ср.Икорец, Ячейка 2 | ПТП 2-20 | 100 | 100
5692 | с. Ср.Икорец | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Ср.Икорец, Ячейка 2 | ПТП 2-35 | 160 | 160
5693 | с. Ср.Икорец | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Ср.Икорец, Ячейка 2 | ПТП 2-4 | 100 | 100
5694 | с. Ср.Икорец | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Ср.Икорец, Ячейка 2 | ПТП 2-6 | 100 | 100
5695 | с. Ср.Икорец | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Ср.Икорец, Ячейка 2 | ПТП 2-9 | 63 | 63
5696 | с. Ср.Икорец | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Ср.Икорец, Ячейка 2 | ТП 2-2 | 63 | 34
5697 | с. Ср.Икорец | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Ср.Икорец, Ячейка 2 | ТП 2-23 | 63 | 25
5698 | с. Ср.Икорец | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Ср.Икорец, Ячейка 2 | ТП 2-25 | 160 | 84
5699 | с. Ср.Икорец | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Ср.Икорец, Ячейка 2 | ТП 2-29 | 160 | 87
5700 | с. Ср.Икорец | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Ср.Икорец, Ячейка 2 | ТП 2-3 | 63 | 42
5701 | с. Ср.Икорец | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Ср.Икорец, Ячейка 2 | ТП 2-32 | 250 | 146
5702 | с. Ср.Икорец | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Ср.Икорец, Ячейка 2 | ТП 2-5 | 250 | 159
5703 | с. Ср.Икорец | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Ср.Икорец, Ячейка 2 | ТП 2-8 | 160 | 85
5704 | с. Ср.Икорец | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Ср.Икорец, Ячейка 3 | ПТП 8-1 | 400 | 400
5705 | с. Ср.Икорец | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Ср.Икорец, Ячейка 3 | ПТП 8-2 | 400 | 400
5706 | с. Ср.Икорец | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Ср.Икорец, Ячейка 3 | ТП 8-3 | 250 | 198
5707 | с. Ср.Икорец | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Ср.Икорец, Ячейка 8 | КТП-5-1 | 320 | 320
5708 | с. Ср.Икорец | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Ср.Икорец, Ячейка 8 | КТП-5-9 | 40 | 23
5709 | с. Ср.Икорец | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Ср.Икорец, Ячейка 8 | ПТП 5-12 | 160 | 160
5710 | с. Ср.Икорец | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Ср.Икорец, Ячейка 8 | ПТП 5-13 | 100 | 49
5711 | с. Ср.Икорец | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Ср.Икорец, Ячейка 8 | ПТП 5-14 | 160 | 160
5712 | с. Ср.Икорец | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Ср.Икорец, Ячейка 8 | ПТП 5-18 | 63 | 63
5713 | с. Ср.Икорец | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Ср.Икорец, Ячейка 8 | ПТП 5-19 | 40 | 40
5714 | с. Ср.Икорец | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Ср.Икорец, Ячейка 8 | ПТП 5-2 | 25 | 25
5715 | с. Ср.Икорец | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Ср.Икорец, Ячейка 8 | ПТП 5-20 | 25 | 25
5716 | с. Ср.Икорец | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Ср.Икорец, Ячейка 8 | ПТП 5-21 | 25 | 25
5717 | с. Ср.Икорец | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Ср.Икорец, Ячейка 8 | ПТП 5-23 | 25 | 25
5718 | с. Ср.Икорец | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Ср.Икорец, Ячейка 8 | ПТП 5-24 | 63 | 63
5719 | с. Ср.Икорец | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Ср.Икорец, Ячейка 8 | ПТП 5-27 | 63 | 63
5720 | с. Ср.Икорец | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Ср.Икорец, Ячейка 8 | ПТП 5-28 | 25 | 25
5721 | с. Ср.Икорец | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Ср.Икорец, Ячейка 8 | ПТП 5-29 | 1260 | 1260
5722 | с. Ср.Икорец | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Ср.Икорец, Ячейка 8 | ПТП 5-30 | 40 | 40
5723 | с. Ср.Икорец | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Ср.Икорец, Ячейка 8 | ПТП 5-31 | 25 | 25
5724 | с. Ср.Икорец | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Ср.Икорец, Ячейка 8 | ПТП 5-32 | 250 | 250
5725 | с. Ср.Икорец | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Ср.Икорец, Ячейка 8 | ПТП 5-33 | 100 | 100
5726 | с. Ср.Икорец | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Ср.Икорец, Ячейка 8 | ПТП 5-36 | 25 | 25
5727 | с. Ср.Икорец | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Ср.Икорец, Ячейка 8 | ПТП 5-37 | 40 | 40
5728 | с. Ср.Икорец | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Ср.Икорец, Ячейка 8 | ПТП 5-5 | 320 | 320
5729 | с. Ср.Икорец | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Ср.Икорец, Ячейка 8 | ПТП 5-6 | 100 | 100
5730 | с. Ср.Икорец | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Ср.Икорец, Ячейка 8 | ПТП 5-8 | 160 | 160
5731 | с. Ср.Икорец | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Ср.Икорец, Ячейка 8 | ТП 5-10 | 100 | 100
5732 | с. Ср.Икорец | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Ср.Икорец, Ячейка 8 | ТП 5-11 | 100 | 48
5733 | с. Ср.Икорец | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Ср.Икорец, Ячейка 8 | ТП 5-16 | 100 | 45
5734 | с. Ср.Икорец | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Ср.Икорец, Ячейка 8 | ТП 5-3 | 100 | 58
5735 | с. Ср.Икорец | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Ср.Икорец, Ячейка 8 | ТП 5-34 | 40 | 26
5736 | с. Ср.Икорец | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Ср.Икорец, Ячейка 8 | ТП 5-4 | 100 | 48
5737 | с. Ср.Икорец | Лискинский | Лискинский РЭС | ПС Ср.Икорец, Ячейка 8 | ТП 5-7 | 160 | 63
5738 | с. В.Турово | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | В.Турово-1, ВЛ-10-1 | КТП 1-1 | 100 | 74
5739 | с. В.Турово | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | В.Турово-1, ВЛ-10-1 | КТП 1-16 | 63 | 61
5740 | с. В.Турово | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | В.Турово-1, ВЛ-10-1 | КТП 1-17 | 100 | 80
5741 | с. В.Турово | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | В.Турово-1, ВЛ-10-1 | КТП 1-18 | 160 | 31
5742 | с. В.Турово | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | В.Турово-1, ВЛ-10-1 | КТП 1-19 | 100 | 67
5743 | с. В.Турово | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | В.Турово-1, ВЛ-10-1 | КТП 1-2 | 160 | 126
5744 | с. В.Турово | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | В.Турово-1, ВЛ-10-1 | КТП 1-20 | 100 | 78
5745 | с. В.Турово | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | В.Турово-1, ВЛ-10-1 | КТП 1-21 | 100 | 92
5746 | с. В.Турово | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | В.Турово-1, ВЛ-10-1 | КТП 1-3 | 63 | 26
5747 | с. В.Турово | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | В.Турово-1, ВЛ-10-1 | КТП 1-5 | 180 | 108
5748 | с. В.Турово | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | В.Турово-1, ВЛ-10-1 | КТП 1-6 | 100 | 34
5749 | с. В.Турово | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | В.Турово-1, ВЛ-10-1 | КТП 1-7 | 160 | 99
5750 | с. В.Турово | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | В.Турово-1, ВЛ-10-1 | КТП 1-8 | 100 | 67
5751 | с. В.Турово | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | В.Турово-1, ВЛ-10-1 | КТП 1-9 | 160 | 130
5752 | с. В.Турово | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | В.Турово-1, ВЛ-10-2 | КТП 2-1 | 100 | 58
5753 | с. В.Турово | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | В.Турово-1, ВЛ-10-2 | КТП 2-10 | 250 | 124
5754 | с. В.Турово | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | В.Турово-1, ВЛ-10-2 | КТП 2-11 | 250 | 237
5755 | с. В.Турово | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | В.Турово-1, ВЛ-10-2 | КТП 2-12 | 160 | 143
5756 | с. В.Турово | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | В.Турово-1, ВЛ-10-2 | КТП 2-13 | 60 | 53
5757 | с. В.Турово | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | В.Турово-1, ВЛ-10-2 | КТП 2-14 | 60 | 38
5758 | с. В.Турово | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | В.Турово-1, ВЛ-10-2 | КТП 2-15 | 63 | 32
5759 | с. В.Турово | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | В.Турово-1, ВЛ-10-2 | КТП 2-16 | 250 | 209
5760 | с. В.Турово | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | В.Турово-1, ВЛ-10-2 | КТП 2-17 | 160 | 160
5761 | с. В.Турово | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | В.Турово-1, ВЛ-10-2 | КТП 2-18 | 40 | 3
5762 | с. В.Турово | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | В.Турово-1, ВЛ-10-2 | КТП 2-19 | 40 | 29
5763 | с. В.Турово | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | В.Турово-1, ВЛ-10-2 | КТП 2-2 | 60 | 54
5764 | с. В.Турово | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | В.Турово-1, ВЛ-10-2 | КТП 2-20 | 60 | 53.5
5765 | с. В.Турово | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | В.Турово-1, ВЛ-10-2 | КТП 2-22 | 63 | 46
5766 | с. В.Турово | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | В.Турово-1, ВЛ-10-2 | КТП 2-26 | 250 | 248
5767 | с. В.Турово | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | В.Турово-1, ВЛ-10-2 | КТП 2-28 | 40 | 31
5768 | с. В.Турово | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | В.Турово-1, ВЛ-10-2 | КТП 2-3 | 100 | 100
5769 | с. В.Турово | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | В.Турово-1, ВЛ-10-2 | КТП 2-31 | 100 | 86
5770 | с. В.Турово | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | В.Турово-1, ВЛ-10-2 | КТП 2-33 | 400 | 400
5771 | с. В.Турово | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | В.Турово-1, ВЛ-10-2 | КТП 2-35 | 63 | 47.5
5772 | с. В.Турово | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | В.Турово-1, ВЛ-10-2 | КТП 2-38 | 250 | 221
5773 | с. В.Турово | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | В.Турово-1, ВЛ-10-2 | КТП 2-39 | 250 | 206
5774 | с. В.Турово | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | В.Турово-1, ВЛ-10-2 | КТП 2-4 | 40 | 7
5775 | с. В.Турово | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | В.Турово-1, ВЛ-10-2 | КТП 2-5 | 40 | 6
5776 | с. В.Турово | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | В.Турово-1, ВЛ-10-2 | КТП 2-6 | 100 | 55.5
5777 | с. В.Турово | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | В.Турово-1, ВЛ-10-2 | КТП 2-7 | 60 | 58
5778 | с. В.Турово | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | В.Турово-1, ВЛ-10-2 | КТП 2-9 | 63 | 40
5779 | с. В.Турово | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | В.Турово-1, ВЛ-10-4 | КТП 4-1 | 60 | 42
5780 | с. В.Турово | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | В.Турово-1, ВЛ-10-4 | КТП 4-10 | 40 | 35
5781 | с. В.Турово | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | В.Турово-1, ВЛ-10-4 | КТП 4-11 | 100 | 96
5782 | с. В.Турово | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | В.Турово-1, ВЛ-10-4 | КТП 4-16 | 40 | 26.5
5783 | с. В.Турово | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | В.Турово-1, ВЛ-10-4 | КТП 4-17 | 40 | 40
5784 | с. В.Турово | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | В.Турово-1, ВЛ-10-4 | КТП 4-18 | 250 | 238
5785 | с. В.Турово | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | В.Турово-1, ВЛ-10-4 | КТП 4-19 | 160 | 136
5786 | с. В.Турово | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | В.Турово-1, ВЛ-10-4 | КТП 4-2 | 100 | 49
5787 | с. В.Турово | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | В.Турово-1, ВЛ-10-4 | КТП 4-20 | 250 | 229
5788 | с. В.Турово | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | В.Турово-1, ВЛ-10-4 | КТП 4-21 | 63 | 34
5789 | с. В.Турово | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | В.Турово-1, ВЛ-10-4 | КТП 4-22 | 60 | 42
5790 | с. В.Турово | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | В.Турово-1, ВЛ-10-4 | КТП 4-23 | 100 | 89
5791 | с. В.Турово | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | В.Турово-1, ВЛ-10-4 | КТП 4-24 | 60 | 55
5792 | с. В.Турово | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | В.Турово-1, ВЛ-10-4 | КТП 4-25 | 100 | 12
5793 | с. В.Турово | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | В.Турово-1, ВЛ-10-4 | КТП 4-26 | 160 | 119
5794 | с. В.Турово | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | В.Турово-1, ВЛ-10-4 | КТП 4-28 | 160 | 104
5795 | с. В.Турово | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | В.Турово-1, ВЛ-10-4 | КТП 4-5 | 63 | 31
5796 | с. В.Турово | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | В.Турово-1, ВЛ-10-4 | КТП 4-6 | 100 | 56
5797 | с. В.Турово | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | В.Турово-1, ВЛ-10-4 | КТП 4-7 | 100 | 53
5798 | с. В.Турово | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | В.Турово-1, ВЛ-10-4 | КТП 4-8 | 100 | 82
5799 | с. В.Турово | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | В.Турово-1, ВЛ-10-4 | КТП 4-9 | 100 | 97
5800 | с. В.Турово | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | В.Турово-1, ВЛ-10-5 | КТП 5-1 | 63 | 33
5801 | с. В.Турово | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | В.Турово-1, ВЛ-10-5 | КТП 5-2 | 160 | 54
5802 | с. В.Турово | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | В.Турово-1, ВЛ-10-5 | КТП 5-5 | 100 | 60
5803 | с. В.Турово | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | В.Турово-1, ВЛ-10-5 | КТП 5-6 | 100 | 45
5804 | с. В.Турово | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | В.Турово-2, ВЛ-10-2 | КТП 2-1 | 100 | 82
5805 | с. В.Турово | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | В.Турово-2, ВЛ-10-2 | КТП 2-10 | 250 | 139
5806 | с. В.Турово | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | В.Турово-2, ВЛ-10-2 | КТП 2-11 | 100 | 0
5807 | с. В.Турово | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | В.Турово-2, ВЛ-10-2 | КТП 2-12 | 160 | 10
5808 | с. В.Турово | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | В.Турово-2, ВЛ-10-2 | КТП 2-13 | 100 | 56
5809 | с. В.Турово | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | В.Турово-2, ВЛ-10-2 | КТП 2-3 | 320 | 231
5810 | с. В.Турово | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | В.Турово-2, ВЛ-10-2 | КТП 2-4 | 160 | 14
5811 | с. В.Турово | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | В.Турово-2, ВЛ-10-2 | КТП 2-5 | 100 | 33
5812 | с. В.Турово | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | В.Турово-2, ВЛ-10-2 | КТП 2-6 | 100 | 52
5813 | с. В.Турово | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | В.Турово-2, ВЛ-10-2 | КТП 2-9 | 250 | 106
5814 | с. В.Турово | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | В.Турово-2, ВЛ-10-3 | КТП 3-1 | 100 | 96
5815 | с. В.Турово | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | В.Турово-2, ВЛ-10-3 | КТП 3-3 | 160 | 153
5816 | с. В.Турово | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | В.Турово-2, ВЛ-10-3 | КТП 3-4 | 250 | 237
5817 | с. В.Турово | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | В.Турово-2, ВЛ-10-3 | КТП 3-5 | 100 | 91
5818 | с. В.Турово | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | В.Турово-2, ВЛ-10-3 | КТП 3-6 | 160 | 160
5819 | с. В.Турово | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | В.Турово-2, ВЛ-10-3 | КТП 3-7 | 250 | 164
5820 | с. В.Турово | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | В.Турово-2, ВЛ-10-4 | КТП 4-1 | 400 | 350
5821 | с. В.Турово | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | В.Турово-2, ВЛ-10-4 | КТП 4-4 | 250 | 159
5822 | с. В.Турово | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | В.Турово-2, ВЛ-10-4 | КТП 4-5 | 160 | 139
5823 | с. Вязноватка | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | Вязноватовка, ВЛ-10-1 | КТП 1-1 | 160 | 48
5824 | с. Вязноватка | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | Вязноватовка, ВЛ-10-1 | КТП 1-2 | 100 | 80
5825 | с. Вязноватка | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | Вязноватовка, ВЛ-10-1 | КТП 1-5 | 100 | 79
5826 | с. Вязноватка | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | Вязноватовка, ВЛ-10-1 | КТП 1-6 | 160 | 141
5827 | с. Вязноватка | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | Вязноватовка, ВЛ-10-2 | КТП 2-1 | 63 | 47
5828 | с. Вязноватка | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | Вязноватовка, ВЛ-10-2 | КТП 2-3 | 160 | 160
5829 | с. Вязноватка | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | Вязноватовка, ВЛ-10-2 | КТП 2-4 | 160 | 100
5830 | с. Вязноватка | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | Вязноватовка, ВЛ-10-2 | КТП 2-5 | 160 | 92
5831 | с. Вязноватка | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | Вязноватовка, ВЛ-10-2 | КТП 2-6 | 400 | 230
5832 | с. Вязноватка | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | Вязноватовка, ВЛ-10-3 | КТП 3-2 | 40 | 19
5833 | с. Вязноватка | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | Вязноватовка, ВЛ-10-4 | КТП 4-1 | 400 | 379
5834 | с. Вязноватка | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | Вязноватовка, ВЛ-10-4 | КТП 4-2 | 400 | 378
5835 | с. Вязноватка | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | Вязноватовка, ВЛ-10-5 | КТП 5-1 | 60 | 49
5836 | с. Вязноватка | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | Вязноватовка, ВЛ-10-5 | КТП 5-10 | 63 | 40
5837 | с. Вязноватка | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | Вязноватовка, ВЛ-10-5 | КТП 5-11 | 63 | 57
5838 | с. Вязноватка | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | Вязноватовка, ВЛ-10-5 | КТП 5-12 | 60 | 47
5839 | с. Вязноватка | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | Вязноватовка, ВЛ-10-5 | КТП 5-13 | 100 | 94
5840 | с. Вязноватка | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | Вязноватовка, ВЛ-10-5 | КТП 5-4 | 100 | 77
5841 | с. Вязноватка | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | Вязноватовка, ВЛ-10-5 | КТП 5-5 | 160 | 156
5842 | с. Вязноватка | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | Вязноватовка, ВЛ-10-5 | КТП 5-7 | 60 | 32
5843 | с. Вязноватка | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | Вязноватовка, ВЛ-10-5 | КТП 5-8 | 40 | 31
5844 | с. Вязноватка | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | Вязноватовка, ВЛ-10-5 | КТП 5-9 | 40 | 37
5845 | с. Н.Девицк | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | Н.Девицк, ВЛ-10-1 | КТП 1-11 | 160 | 146
5846 | с. Н.Девицк | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | Н.Девицк, ВЛ-10-1 | КТП 1-2 | 250 | 250
5847 | с. Н.Девицк | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | Н.Девицк, ВЛ-10-1 | КТП 1-20 | 60 | 53
5848 | с. Н.Девицк | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | Н.Девицк, ВЛ-10-1 | КТП 1-21 | 100 | 94
5849 | с. Н.Девицк | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | Н.Девицк, ВЛ-10-1 | КТП 1-22 | 100 | 77
5850 | с. Н.Девицк | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | Н.Девицк, ВЛ-10-1 | КТП 1-23 | 100 | 74
5851 | с. Н.Девицк | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | Н.Девицк, ВЛ-10-1 | КТП 1-24 | 100 | 80
5852 | с. Н.Девицк | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | Н.Девицк, ВЛ-10-1 | КТП 1-25 | 100 | 88
5853 | с. Н.Девицк | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | Н.Девицк, ВЛ-10-1 | КТП 1-26 | 100 | 86
5854 | с. Н.Девицк | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | Н.Девицк, ВЛ-10-1 | КТП 1-28 | 100 | 91
5855 | с. Н.Девицк | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | Н.Девицк, ВЛ-10-1 | КТП 1-31 | 40 | 39
5856 | с. Н.Девицк | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | Н.Девицк, ВЛ-10-1 | КТП 1-35 | 250 | 222
5857 | с. Н.Девицк | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | Н.Девицк, ВЛ-10-1 | КТП 1-38 | 100 | 60
5858 | с. Н.Девицк | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | Н.Девицк, ВЛ-10-1 | КТП 1-40 | 400 | 335
5859 | с. Н.Девицк | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | Н.Девицк, ВЛ-10-1 | КТП 1-41 | 63 | 36
5860 | с. Н.Девицк | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | Н.Девицк, ВЛ-10-1 | КТП 1-5 | 100 | 80
5861 | с. Н.Девицк | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | Н.Девицк, ВЛ-10-1 | КТП 1-6 | 160 | 149
5862 | с. Н.Девицк | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | Н.Девицк, ВЛ-10-1 | КТП 1-8 | 160 | 160
5863 | с. Н.Девицк | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | Н.Девицк, ВЛ-10-10 | КТП-4-1 | 400 | 300
5864 | с. Н.Девицк | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | Н.Девицк, ВЛ-10-10 | КТП-4-2 | 400 | 300
5865 | с. Н.Девицк | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | Н.Девицк, ВЛ-10-2 | КТП 2-1 | 160 | 27
5866 | с. Н.Девицк | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | Н.Девицк, ВЛ-10-2 | КТП 2-11 | 25 | 25
5867 | с. Н.Девицк | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | Н.Девицк, ВЛ-10-2 | КТП 2-12 | 100 | 89
5868 | с. Н.Девицк | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | Н.Девицк, ВЛ-10-2 | КТП 2-15 | 63 | 32
5869 | с. Н.Девицк | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | Н.Девицк, ВЛ-10-2 | КТП 2-16 | 63 | 18
5870 | с. Н.Девицк | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | Н.Девицк, ВЛ-10-2 | КТП 2-17 (потр.) | 100 | 52
5871 | с. Н.Девицк | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | Н.Девицк, ВЛ-10-2 | КТП 2-18 | 250 | 89
5872 | с. Н.Девицк | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | Н.Девицк, ВЛ-10-2 | КТП 2-2 | 100 | 73
5873 | с. Н.Девицк | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | Н.Девицк, ВЛ-10-2 | КТП 2-4 | 100 | 40
5874 | с. Н.Девицк | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | Н.Девицк, ВЛ-10-2 | КТП 2-5 | 63 | 23
5875 | с. Н.Девицк | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | Н.Девицк, ВЛ-10-2 | КТП 2-6 | 250 | 214
5876 | с. Н.Девицк | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | Н.Девицк, ВЛ-10-2 | КТП 2-7 | 160 | 36
5877 | с. Н.Девицк | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | Н.Девицк, ВЛ-10-2 | КТП 2-8 | 160 | 160
5878 | с. Н.Девицк | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | Н.Девицк, ВЛ-10-2 | КТП 2-9 | 100 | 20
5879 | с. Н.Девицк | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | Н.Девицк, ВЛ-10-2 | КТП-2-17 | 100 | 86
5880 | с. Н.Девицк | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | Н.Девицк, ВЛ-10-3 | КТП 3-1 | 100 | 89
5881 | с. Н.Девицк | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | Н.Девицк, ВЛ-10-3 | КТП 3-10 | 400 | 218
5882 | с. Н.Девицк | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | Н.Девицк, ВЛ-10-3 | КТП 3-12 | 400 | 82
5883 | с. Н.Девицк | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | Н.Девицк, ВЛ-10-3 | КТП 3-13 | 250 | 183
5884 | с. Н.Девицк | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | Н.Девицк, ВЛ-10-3 | КТП 3-14 | 400 | 340
5885 | с. Н.Девицк | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | Н.Девицк, ВЛ-10-3 | КТП 3-15 | 100 | 70
5886 | с. Н.Девицк | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | Н.Девицк, ВЛ-10-3 | КТП 3-16 | 630 | 604
5887 | с. Н.Девицк | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | Н.Девицк, ВЛ-10-3 | КТП 3-17 | 800 | 724
5888 | с. Н.Девицк | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | Н.Девицк, ВЛ-10-3 | КТП 3-18 | 250 | 123
5889 | с. Н.Девицк | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | Н.Девицк, ВЛ-10-3 | КТП 3-19 | 400 | 10
5890 | с. Н.Девицк | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | Н.Девицк, ВЛ-10-3 | КТП 3-2 | 160 | 148
5891 | с. Н.Девицк | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | Н.Девицк, ВЛ-10-3 | КТП 3-20 | 160 | 5
5892 | с. Н.Девицк | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | Н.Девицк, ВЛ-10-3 | КТП 3-4 | 160 | 25
5893 | с. Н.Девицк | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | Н.Девицк, ВЛ-10-3 | КТП 3-6 | 400 | 221
5894 | с. Н.Девицк | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | Н.Девицк, ВЛ-10-3 | КТП 3-7 | 400 | 152
5895 | с. Н.Девицк | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | Н.Девицк, ВЛ-10-3 | КТП 3-8 | 400 | 214
5896 | с. Н.Девицк | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | Н.Девицк, ВЛ-10-3 | КТП 3-9 | 630 | 493
5897 | с. Н.Девицк | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | Н.Девицк, ВЛ-10-4 | КТП 4-1 | 250 | 246
5898 | с. Н.Девицк | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | Н.Девицк, ВЛ-10-4 | КТП 4-3 | 250 | 28
5899 | с. Н.Девицк | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | Н.Девицк, ВЛ-10-7 | КТП 7-1 | 1260 | 950
5900 | с. Н.Девицк | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | Н.Девицк, ВЛ-10-7 | КТП 7-2 | 250 | 66
5901 | с. Н.Девицк | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | Н.Девицк, ВЛ-10-7 | КТП 7-3 | 400 | 98
5902 | с. Н.Девицк | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | Н.Девицк, ВЛ-10-7 | КТП 7-4 | 160 | 90
5903 | с. Н.Девицк | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | Н.Девицк, ВЛ-10-7 | КТП 7-5 | 250 | 175
5904 | с. Н.Девицк | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | Н.Девицк, ВЛ-10-7 | КТП 7-6 | 160 | 113
5905 | с. Н.Девицк | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | Н.Девицк, ВЛ-10-7 | КТП 7-7 | 100 | 98
5906 | с. Н.Девицк | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | Н.Девицк, ВЛ-10-7 | КТП 7-8 | 160 | 42
5907 | С. Н.Ольшанка | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | Н.Ольшанка, ВЛ-10-1 | КТП 1-10 | 250 | 203
5908 | С. Н.Ольшанка | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | Н.Ольшанка, ВЛ-10-1 | КТП 1-13 | 250 | 125
5909 | С. Н.Ольшанка | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | Н.Ольшанка, ВЛ-10-1 | КТП 1-14 | 630 | 629
5910 | С. Н.Ольшанка | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | Н.Ольшанка, ВЛ-10-1 | КТП 1-15 | 100 | 88
5911 | С. Н.Ольшанка | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | Н.Ольшанка, ВЛ-10-1 | КТП 1-18 | 100 | 98.5
5912 | С. Н.Ольшанка | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | Н.Ольшанка, ВЛ-10-1 | КТП 1-19 | 100 | 95.4
5913 | С. Н.Ольшанка | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | Н.Ольшанка, ВЛ-10-1 | КТП 1-29 | 40 | 37
5914 | С. Н.Ольшанка | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | Н.Ольшанка, ВЛ-10-1 | КТП 1-32 | 160 | 129
5915 | С. Н.Ольшанка | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | Н.Ольшанка, ВЛ-10-1 | КТП 1-34 | 250 | 209
5916 | С. Н.Ольшанка | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | Н.Ольшанка, ВЛ-10-3 | КТП 3-1 | 100 | 98
5917 | С. Н.Ольшанка | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | Н.Ольшанка, ВЛ-10-3 | КТП 3-10 | 40 | 37.5
5918 | С. Н.Ольшанка | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | Н.Ольшанка, ВЛ-10-3 | КТП 3-11 | 60 | 58.5
5919 | С. Н.Ольшанка | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | Н.Ольшанка, ВЛ-10-3 | КТП 3-12 | 250 | 242
5920 | С. Н.Ольшанка | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | Н.Ольшанка, ВЛ-10-3 | КТП 3-13 | 160 | 79
5921 | С. Н.Ольшанка | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | Н.Ольшанка, ВЛ-10-3 | КТП 3-14 | 60 | 58
5922 | С. Н.Ольшанка | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | Н.Ольшанка, ВЛ-10-3 | КТП 3-15 | 60 | 49
5923 | С. Н.Ольшанка | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | Н.Ольшанка, ВЛ-10-3 | КТП 3-16 | 100 | 99
5924 | С. Н.Ольшанка | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | Н.Ольшанка, ВЛ-10-3 | КТП 3-17 | 60 | 30
5925 | С. Н.Ольшанка | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | Н.Ольшанка, ВЛ-10-3 | КТП 3-19 | 40 | 36.5
5926 | С. Н.Ольшанка | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | Н.Ольшанка, ВЛ-10-3 | КТП 3-22 | 100 | 81
5927 | С. Н.Ольшанка | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | Н.Ольшанка, ВЛ-10-3 | КТП 3-3 | 63 | 61.5
5928 | С. Н.Ольшанка | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | Н.Ольшанка, ВЛ-10-3 | КТП 3-4 | 160 | 159
5929 | С. Н.Ольшанка | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | Н.Ольшанка, ВЛ-10-3 | КТП 3-5 | 160 | 160
5930 | С. Н.Ольшанка | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | Н.Ольшанка, ВЛ-10-3 | КТП 3-6 | 100 | 100
5931 | С. Н.Ольшанка | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | Н.Ольшанка, ВЛ-10-3 | КТП 3-7 | 160 | 131.5
5932 | С. Н.Ольшанка | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | Н.Ольшанка, ВЛ-10-3 | КТП 3-8 | 100 | 63
5933 | С. Н.Ольшанка | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | Н.Ольшанка, ВЛ-10-3 | КТП 3-9 | 60 | 56.5
5934 | С. Н.Ольшанка | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | Н.Ольшанка, ВЛ-10-4 | КТП 4-1 | 63 | 42
5935 | С. Н.Ольшанка | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | Н.Ольшанка, ВЛ-10-4 | КТП 4-10 | 160 | 129.5
5936 | С. Н.Ольшанка | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | Н.Ольшанка, ВЛ-10-4 | КТП 4-16 | 160 | 93
5937 | С. Н.Ольшанка | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | Н.Ольшанка, ВЛ-10-4 | КТП 4-17 | 100 | 64
5938 | С. Н.Ольшанка | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | Н.Ольшанка, ВЛ-10-4 | КТП 4-2 | 60 | 49
5939 | С. Н.Ольшанка | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | Н.Ольшанка, ВЛ-10-4 | КТП 4-3 | 250 | 171
5940 | С. Н.Ольшанка | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | Н.Ольшанка, ВЛ-10-4 | КТП 4-4 | 315 | 197
5941 | С. Н.Ольшанка | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | Н.Ольшанка, ВЛ-10-4 | КТП 4-5 | 100 | 66
5942 | С. Н.Ольшанка | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | Н.Ольшанка, ВЛ-10-4 | КТП 4-7 | 63 | 11
5943 | С. Н.Ольшанка | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | Н.Ольшанка, ВЛ-10-4 | КТП 4-8 | 60 | 34
5944 | с. Першино | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | Родина, ВЛ-10-1 | КТП 1-1 | 160 | 72
5945 | с. Першино | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | Родина, ВЛ-10-1 | КТП 1-11 | 63 | 63
5946 | с. Першино | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | Родина, ВЛ-10-1 | КТП 1-13 | 160 | 157
5947 | с. Першино | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | Родина, ВЛ-10-1 | КТП 1-14 | 160 | 129
5948 | с. Першино | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | Родина, ВЛ-10-1 | КТП 1-6 | 250 | 237
5949 | с. Першино | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | Родина, ВЛ-10-1 | КТП 1-8 | 100 | 91
5950 | с. Першино | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | Родина, ВЛ-10-2 | КТП 2-1 | 100 | 82
5951 | с. Першино | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | Родина, ВЛ-10-3 | КТП 3-1 | 250 | 104
5952 | с. Першино | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | Родина, ВЛ-10-3 | КТП 3-10 | 250 | 188
5953 | с. Першино | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | Родина, ВЛ-10-3 | КТП 3-11 | 100 | 87
5954 | с. Першино | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | Родина, ВЛ-10-3 | КТП 3-13 | 250 | 219
5955 | с. Першино | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | Родина, ВЛ-10-3 | КТП 3-14 | 160 | 148
5956 | с. Першино | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | Родина, ВЛ-10-3 | КТП 3-16 | 63 | 37
5957 | с. Першино | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | Родина, ВЛ-10-3 | КТП 3-17 | 250 | 241
5958 | с. Першино | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | Родина, ВЛ-10-3 | КТП 3-18 | 160 | 126
5959 | с. Першино | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | Родина, ВЛ-10-3 | КТП 3-2 | 315 | 215
5960 | с. Першино | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | Родина, ВЛ-10-3 | КТП 3-20 | 63 | 16
5961 | с. Першино | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | Родина, ВЛ-10-3 | КТП 3-21 | 100 | 56
5962 | с. Першино | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | Родина, ВЛ-10-3 | КТП 3-3 | 100 | 83
5963 | с. Першино | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | Родина, ВЛ-10-3 | КТП 3-5 | 250 | 232
5964 | с. Першино | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | Родина, ВЛ-10-3 | КТП 3-6 | 60 | 54
5965 | с. Першино | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | Родина, ВЛ-10-3 | КТП 3-7 | 250 | 186
5966 | с. Першино | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | Родина, ВЛ-10-3 | КТП 3-8 | 160 | 138
5967 | с. Першино | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | Родина, ВЛ-10-4 | ТП 8-1 | 250 | 229
5968 | с. Першино | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | Родина, ВЛ-10-4 | ТП 8-2 | 630 | 604
5969 | с. Першино | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | Родина, ВЛ-10-4 | ТП 8-3 | 160 | 142
5970 | с. Першино | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | Родина, ВЛ-10-4 | ТП 8-4 | 100 | 85
5971 | с. С.Липяги | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | С.Липяги, ВЛ-10-1 | КТП 1-1 | 60 | 32
5972 | с. С.Липяги | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | С.Липяги, ВЛ-10-1 | КТП 1-10 | 160 | 158
5973 | с. С.Липяги | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | С.Липяги, ВЛ-10-1 | КТП 1-16 | 100 | 65
5974 | с. С.Липяги | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | С.Липяги, ВЛ-10-1 | КТП 1-17 | 160 | 105.5
5975 | с. С.Липяги | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | С.Липяги, ВЛ-10-1 | КТП 1-18 | 60 | 59
5976 | с. С.Липяги | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | С.Липяги, ВЛ-10-1 | КТП 1-19 | 250 | 238
5977 | с. С.Липяги | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | С.Липяги, ВЛ-10-1 | КТП 1-2 | 160 | 150
5978 | с. С.Липяги | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | С.Липяги, ВЛ-10-1 | КТП 1-21 | 160 | 76.5
5979 | с. С.Липяги | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | С.Липяги, ВЛ-10-1 | КТП 1-22 | 160 | 125
5980 | с. С.Липяги | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | С.Липяги, ВЛ-10-1 | КТП 1-23 | 160 | 128
5981 | с. С.Липяги | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | С.Липяги, ВЛ-10-1 | КТП 1-24 | 160 | 90
5982 | с. С.Липяги | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | С.Липяги, ВЛ-10-1 | КТП 1-27 | 40 | 4
5983 | с. С.Липяги | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | С.Липяги, ВЛ-10-1 | КТП 1-6 | 40 | 35
5984 | с. С.Липяги | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | С.Липяги, ВЛ-10-1 | КТП 1-7 | 63 | 42.5
5985 | с. С.Липяги | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | С.Липяги, ВЛ-10-1 | КТП 1-8 | 63 | 35
5986 | с. С.Липяги | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | С.Липяги, ВЛ-10-1 | КТП 1-9 | 250 | 232
5987 | с. С.Липяги | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | С.Липяги, ВЛ-10-2 | КТП 2-10 | 160 | 116
5988 | с. С.Липяги | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | С.Липяги, ВЛ-10-2 | КТП 2-11 | 400 | 400
5989 | с. С.Липяги | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | С.Липяги, ВЛ-10-2 | КТП 2-12 | 250 | 223
5990 | с. С.Липяги | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | С.Липяги, ВЛ-10-2 | КТП 2-15 | 160 | 111
5991 | с. С.Липяги | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | С.Липяги, ВЛ-10-2 | КТП 2-19 | 100 | 31
5992 | с. С.Липяги | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | С.Липяги, ВЛ-10-2 | КТП 2-21 | 250 | 211
5993 | с. С.Липяги | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | С.Липяги, ВЛ-10-2 | КТП 2-23 | 160 | 153
5994 | с. С.Липяги | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | С.Липяги, ВЛ-10-2 | КТП 2-24 | 160 | 91.5
5995 | с. С.Липяги | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | С.Липяги, ВЛ-10-2 | КТП 2-25 | 250 | 247.5
5996 | с. С.Липяги | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | С.Липяги, ВЛ-10-2 | КТП 2-3 | 160 | 134.5
5997 | с. С.Липяги | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | С.Липяги, ВЛ-10-2 | КТП 2-9 | 250 | 206
5998 | с. С.Липяги | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | С.Липяги, ВЛ-10-3 | КТП 3-14 | 160 | 116
5999 | с. С.Липяги | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | С.Липяги, ВЛ-10-4 | КТП 4-1 | 100 | 71
6000 | с. С.Липяги | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | С.Липяги, ВЛ-10-4 | КТП 4-10 | 100 | 87
6001 | с. С.Липяги | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | С.Липяги, ВЛ-10-4 | КТП 4-11 | 60 | 16
6002 | с. С.Липяги | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | С.Липяги, ВЛ-10-4 | КТП 4-12 | 63 | 57.5
6003 | с. С.Липяги | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | С.Липяги, ВЛ-10-4 | КТП 4-13 | 30 | 23
6004 | с. С.Липяги | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | С.Липяги, ВЛ-10-4 | КТП 4-14 | 250 | 188
6005 | с. С.Липяги | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | С.Липяги, ВЛ-10-4 | КТП 4-16 | 160 | 154
6006 | с. С.Липяги | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | С.Липяги, ВЛ-10-4 | КТП 4-17 | 40 | 34.5
6007 | с. С.Липяги | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | С.Липяги, ВЛ-10-4 | КТП 4-18 | 160 | 160
6008 | с. С.Липяги | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | С.Липяги, ВЛ-10-4 | КТП 4-19 | 100 | 62.5
6009 | с. С.Липяги | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | С.Липяги, ВЛ-10-4 | КТП 4-2 | 160 | 139
6010 | с. С.Липяги | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | С.Липяги, ВЛ-10-4 | КТП 4-21 | 60 | 55.5
6011 | с. С.Липяги | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | С.Липяги, ВЛ-10-4 | КТП 4-3 | 100 | 98.5
6012 | с. С.Липяги | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | С.Липяги, ВЛ-10-4 | КТП 4-5 | 100 | 98.3
6013 | с. С.Липяги | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | С.Липяги, ВЛ-10-4 | КТП 4-6 | 160 | 148
6014 | с. С.Липяги | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | С.Липяги, ВЛ-10-4 | КТП 4-7 | 250 | 246
6015 | с. С.Липяги | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | С.Липяги, ВЛ-10-5 | КТП 5-10 | 100 | 89
6016 | с. С.Липяги | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | С.Липяги, ВЛ-10-5 | КТП 5-11 | 160 | 142
6017 | с. С.Липяги | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | С.Липяги, ВЛ-10-5 | КТП 5-12 | 40 | 27
6018 | с. С.Липяги | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | С.Липяги, ВЛ-10-5 | КТП 5-14 | 100 | 76.5
6019 | с. С.Липяги | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | С.Липяги, ВЛ-10-5 | КТП 5-15 | 100 | 84
6020 | с. С.Липяги | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | С.Липяги, ВЛ-10-5 | КТП 5-17 | 250 | 246
6021 | с. С.Липяги | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | С.Липяги, ВЛ-10-5 | КТП 5-18 | 40 | 36.5
6022 | с. С.Липяги | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | С.Липяги, ВЛ-10-5 | КТП 5-19 | 63 | 59.5
6023 | с. С.Липяги | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | С.Липяги, ВЛ-10-5 | КТП 5-24 | 63 | 41
6024 | с. С.Липяги | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | С.Липяги, ВЛ-10-5 | КТП 5-25 | 63 | 2
6025 | с. С.Липяги | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | С.Липяги, ВЛ-10-5 | КТП 5-26 | 100 | 92.8
6026 | с. С.Липяги | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | С.Липяги, ВЛ-10-5 | КТП 5-27 | 250 | 243
6027 | с. С.Липяги | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | С.Липяги, ВЛ-10-5 | КТП 5-29 | 160 | 137
6028 | с. С.Липяги | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | С.Липяги, ВЛ-10-5 | КТП 5-3 | 60 | 57
6029 | с. С.Липяги | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | С.Липяги, ВЛ-10-5 | КТП 5-30 | 160 | 151
6030 | с. С.Липяги | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | С.Липяги, ВЛ-10-5 | КТП 5-31 | 160 | 122.5
6031 | с. С.Липяги | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | С.Липяги, ВЛ-10-5 | КТП 5-32 | 100 | 96
6032 | с. С.Липяги | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | С.Липяги, ВЛ-10-5 | КТП 5-33 | 100 | 89
6033 | с. С.Липяги | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | С.Липяги, ВЛ-10-5 | КТП 5-34 | 40 | 38.5
6034 | с. С.Липяги | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | С.Липяги, ВЛ-10-5 | КТП 5-36 | 160 | 156.5
6035 | с. С.Липяги | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | С.Липяги, ВЛ-10-5 | КТП 5-37 | 63 | 52
6036 | с. С.Липяги | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | С.Липяги, ВЛ-10-5 | КТП 5-38 | 63 | 62
6037 | с. С.Липяги | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | С.Липяги, ВЛ-10-5 | КТП 5-39 | 60 | 57.7
6038 | с. С.Липяги | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | С.Липяги, ВЛ-10-5 | КТП 5-4 | 63 | 61.8
6039 | с. С.Липяги | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | С.Липяги, ВЛ-10-5 | КТП 5-40 | 40 | 36.5
6040 | с. С.Липяги | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | С.Липяги, ВЛ-10-5 | КТП 5-5 | 250 | 215
6041 | с. С.Липяги | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | С.Липяги, ВЛ-10-5 | КТП 5-6 | 250 | 208
6042 | с. С.Липяги | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | С.Липяги, ВЛ-10-5 | КТП 5-7 | 250 | 203
6043 | с. С.Липяги | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | С.Липяги, ВЛ-10-5 | КТП 5-8 | 250 | 221.7
6044 | с. С.Липяги | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | С.Липяги, ВЛ-10-5 | КТП 5-9 | 60 | 56
6045 | с. С.Липяги | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | С.Липяги, ВЛ-10-5 | ТП 5-23 (потр.) | 250 | 250
6046 | с. С.Липяги | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | С.Липяги, ВЛ-10-6 | КТП 6-2 | 160 | 70
6047 | с. С.Липяги | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | С.Липяги, ВЛ-10-6 | КТП 6-3 | 160 | 92.5
6048 | с. С.Липяги | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | С.Липяги, ВЛ-10-6 | КТП 6-4 | 160 | 135.6
6049 | с. С.Липяги | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | С.Липяги, ВЛ-10-6 | КТП 6-5 | 60 | 33
6050 | с. С.Липяги | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | С.Липяги, ВЛ-10-6 | КТП 6-7 | 160 | 84.5
6051 | с. С.Липяги | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | С.Липяги, ВЛ-10-7 | КТП 7-10 | 100 | 69
6052 | с. С.Липяги | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | С.Липяги, ВЛ-10-7 | КТП 7-11 | 250 | 216.5
6053 | с. С.Липяги | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | С.Липяги, ВЛ-10-7 | КТП 7-12 | 400 | 282
6054 | с. С.Липяги | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | С.Липяги, ВЛ-10-7 | КТП 7-16 | 250 | 238.3
6055 | с. С.Липяги | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | С.Липяги, ВЛ-10-7 | КТП 7-19 | 60 | 53.7
6056 | с. С.Липяги | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | С.Липяги, ВЛ-10-7 | КТП 7-2 | 160 | 136.4
6057 | с. С.Липяги | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | С.Липяги, ВЛ-10-7 | КТП 7-20 | 160 | 141
6058 | с. С.Липяги | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | С.Липяги, ВЛ-10-7 | КТП 7-3 | 100 | 48.6
6059 | с. С.Липяги | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | С.Липяги, ВЛ-10-7 | КТП 7-6 | 40 | 31
6060 | с. С.Липяги | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | С.Липяги, ВЛ-10-7 | КТП 7-7 | 63 | 50
6061 | с. С.Липяги | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | С.Липяги, ВЛ-10-7 | КТП 7-8 | 250 | 222
6062 | с. С.Липяги | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | С.Липяги, ВЛ-10-7 | КТП 7-9 | 160 | 103.2
6063 | с. С.Липяги | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | С.Липяги, ВЛ-10-8 | КТП 8-1 | 250 | 61
6064 | с. С.Липяги | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | С.Липяги, ВЛ-10-8 | КТП 8-2 | 630 | 599
6065 | с. С.Липяги | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | С.Липяги, ВЛ-10-8 | КТП 8-3 | 160 | 48
6066 | с. С.Липяги | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | С.Липяги, ВЛ-10-8 | КТП 8-4 | 100 | 77
6067 | с.Семилукские Выселки | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №24 Плотина, ВЛ-6-1 | №1-1 | 800 | 800
6068 | с.Семилукские Выселки | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №24 Плотина, ВЛ-6-1 | №1-2 | 250 | 250
6069 | с.Семилукские Выселки | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №24 Плотина, ВЛ-6-1 | №1-3 | 630 | 630
6070 | с.Семилукские Выселки | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №24 Плотина, ВЛ-6-1 | №1-4 | 630 | 630
6071 | с.Семилукские Выселки | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №24 Плотина, ВЛ-6-1 | №1-5 | 250 | 250
6072 | с.Семилукские Выселки | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №24 Плотина, ВЛ-6-3 | №3-1 | 100 | 100
6073 | с.Семилукские Выселки | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №24 Плотина, ВЛ-6-3 | №3-11 | 25 | 25
6074 | с.Семилукские Выселки | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №24 Плотина, ВЛ-6-3 | №3-13 | 250 | 250
6075 | с.Семилукские Выселки | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №24 Плотина, ВЛ-6-3 | №3-21 | 250 | 250
6076 | с.Семилукские Выселки | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №24 Плотина, ВЛ-6-3 | №3-22 | 800 | 800
6077 | с.Семилукские Выселки | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №24 Плотина, ВЛ-6-3 | №3-23 | 160 | 160
6078 | с.Семилукские Выселки | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №24 Плотина, ВЛ-6-3 | №3-3 | 1000 | 1000
6079 | с.Семилукские Выселки | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №24 Плотина, ВЛ-6-3 | №3-4 | 250 | 250
6080 | с.Семилукские Выселки | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №24 Плотина, ВЛ-6-3 | №3-5 | 160 | 160
6081 | с.Семилукские Выселки | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №24 Плотина, ВЛ-6-3 | №3-8 | 250 | 250
6082 | с.Семилукские Выселки | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №24 Плотина, ВЛ-6-4 | №4-1 | 250 | 250
6083 | с.Семилукские Выселки | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №24 Плотина, ВЛ-6-4 | №4-10 | 400 | 400
6084 | с.Семилукские Выселки | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №24 Плотина, ВЛ-6-4 | №4-11 | 160 | 160
6085 | с.Семилукские Выселки | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №24 Плотина, ВЛ-6-4 | №4-12 | 160 | 160
6086 | с.Семилукские Выселки | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №24 Плотина, ВЛ-6-4 | №4-13 | 160 | 160
6087 | с.Семилукские Выселки | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №24 Плотина, ВЛ-6-4 | №4-16 | 250 | 250
6088 | с.Семилукские Выселки | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №24 Плотина, ВЛ-6-4 | №4-17 | 250 | 250
6089 | с.Семилукские Выселки | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №24 Плотина, ВЛ-6-4 | №4-2 | 160 | 160
6090 | с.Семилукские Выселки | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №24 Плотина, ВЛ-6-4 | №4-3 | 100 | 100
6091 | с.Семилукские Выселки | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №24 Плотина, ВЛ-6-4 | №4-4 | 63 | 63
6092 | с.Семилукские Выселки | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №24 Плотина, ВЛ-6-4 | №4-5 | 160 | 160
6093 | с.Семилукские Выселки | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №24 Плотина, ВЛ-6-4 | №4-6 | 250 | 250
6094 | с.Семилукские Выселки | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №24 Плотина, ВЛ-6-4 | №4-7 | 160 | 160
6095 | с.Семилукские Выселки | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №24 Плотина, ВЛ-6-4 | №4-8 | 250 | 250
6096 | с.Семилукские Выселки | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №24 Плотина, ВЛ-6-4 | №4-9 | 160 | 160
6097 | с.Семилукские Выселки | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №24 Плотина, ВЛ-6-6 | №6-1 | 100 | 100
6098 | с.Семилукские Выселки | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №24 Плотина, ВЛ-6-6 | №6-10 | 400 | 400
6099 | с.Семилукские Выселки | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №24 Плотина, ВЛ-6-6 | №6-11 | 160 | 160
6100 | с.Семилукские Выселки | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №24 Плотина, ВЛ-6-6 | №6-12 | 160 | 160
6101 | с.Семилукские Выселки | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №24 Плотина, ВЛ-6-6 | №6-2 | 160 | 160
6102 | с.Семилукские Выселки | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №24 Плотина, ВЛ-6-6 | №6-3 | 100 | 100
6103 | с.Семилукские Выселки | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №24 Плотина, ВЛ-6-6 | №6-4 | 63 | 63
6104 | с.Семилукские Выселки | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №24 Плотина, ВЛ-6-6 | №6-5 | 160 | 160
6105 | с.Семилукские Выселки | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №24 Плотина, ВЛ-6-6 | №6-6 | 25 | 25
6106 | с.Семилукские Выселки | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №24 Плотина, ВЛ-6-6 | №6-7 | 400 | 400
6107 | с.Семилукские Выселки | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №24 Плотина, ВЛ-6-6 | №6-8 | 400 | 400
6108 | с.Семилукские Выселки | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №24 Плотина, ВЛ-6-6 | №6-9 | 160 | 160
6109 | с.Семилукские Выселки | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №24 Плотина, ВЛ-6-7 | №7-1 | 100 | 100
6110 | с.Семилукские Выселки | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №24 Плотина, ВЛ-6-7 | №7-2 | 100 | 100
6111 | с.Семилукские Выселки | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №24 Плотина, ВЛ-6-7 | №7-3 | 160 | 160
6112 | с.Семилукские Выселки | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №24 Плотина, ВЛ-6-7 | №7-4 | 100 | 100
6113 | с.Семилукские Выселки | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №24 Плотина, ВЛ-6-7 | №7-5 | 100 | 100
6114 | с.Семилукские Выселки | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №24 Плотина, ВЛ-6-7 | №7-6 | 100 | 100
6115 | п. Воля | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №31 Воля, ВЛ-10-1 | №1-1 | 250 | 250
6116 | п. Воля | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №31 Воля, ВЛ-10-1 | №1-10 | 100 | 100
6117 | п. Воля | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №31 Воля, ВЛ-10-1 | №1-11 | 160 | 160
6118 | п. Воля | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №31 Воля, ВЛ-10-1 | №1-12 | 400 | 400
6119 | п. Воля | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №31 Воля, ВЛ-10-1 | №1-13 | 160 | 160
6120 | п. Воля | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №31 Воля, ВЛ-10-1 | №1-14 | 25 | 25
6121 | п. Воля | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №31 Воля, ВЛ-10-1 | №1-15 | 100 | 100
6122 | п. Воля | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №31 Воля, ВЛ-10-1 | №1-2 | 160 | 160
6123 | п. Воля | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №31 Воля, ВЛ-10-1 | №1-22 | 1260 | 1260
6124 | п. Воля | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №31 Воля, ВЛ-10-1 | №1-23 | 250 | 250
6125 | п. Воля | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №31 Воля, ВЛ-10-1 | №1-24 | 100 | 100
6126 | п. Воля | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №31 Воля, ВЛ-10-1 | №1-25 | 160 | 160
6127 | п. Воля | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №31 Воля, ВЛ-10-1 | №1-26 | 250 | 250
6128 | п. Воля | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №31 Воля, ВЛ-10-1 | №1-27 | 160 | 160
6129 | п. Воля | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №31 Воля, ВЛ-10-1 | №1-29 | 160 | 160
6130 | п. Воля | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №31 Воля, ВЛ-10-1 | №1-3 | 160 | 160
6131 | п. Воля | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №31 Воля, ВЛ-10-1 | №1-30 | 100 | 100
6132 | п. Воля | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №31 Воля, ВЛ-10-1 | №1-31 | 100 | 100
6133 | п. Воля | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №31 Воля, ВЛ-10-1 | №1-32 | 250 | 250
6134 | п. Воля | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №31 Воля, ВЛ-10-1 | №1-33 | 250 | 250
6135 | п. Воля | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №31 Воля, ВЛ-10-1 | №1-34 | 250 | 250
6136 | п. Воля | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №31 Воля, ВЛ-10-1 | №1-4 | 250 | 250
6137 | п. Воля | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №31 Воля, ВЛ-10-1 | №1-41 | 160 | 160
6138 | п. Воля | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №31 Воля, ВЛ-10-1 | №1-42 | 250 | 250
6139 | п. Воля | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №31 Воля, ВЛ-10-1 | №1-5 | 250 | 250
6140 | п. Воля | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №31 Воля, ВЛ-10-1 | №1-6 | 400 | 400
6141 | п. Воля | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №31 Воля, ВЛ-10-1 | №1-7 | 100 | 100
6142 | п. Воля | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №31 Воля, ВЛ-10-1 | №1-8 | 63 | 63
6143 | п. Воля | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №31 Воля, ВЛ-10-1 | №1-9 | 160 | 160
6144 | п. Воля | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №31 Воля, ВЛ-10-3 | №3-1 | 800 | 800
6145 | п. Воля | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №31 Воля, ВЛ-10-3 | №3-10 | 160 | 160
6146 | п. Воля | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №31 Воля, ВЛ-10-3 | №3-11 | 100 | 100
6147 | п. Воля | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №31 Воля, ВЛ-10-3 | №3-12 | 250 | 250
6148 | п. Воля | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №31 Воля, ВЛ-10-3 | №3-13 | 630 | 630
6149 | п. Воля | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №31 Воля, ВЛ-10-3 | №3-14 | 250 | 250
6150 | п. Воля | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №31 Воля, ВЛ-10-3 | №3-15 | 630 | 630
6151 | п. Воля | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №31 Воля, ВЛ-10-3 | №3-16 | 630 | 630
6152 | п. Воля | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №31 Воля, ВЛ-10-3 | №3-2 | 250 | 250
6153 | п. Воля | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №31 Воля, ВЛ-10-3 | №3-3 | 250 | 250
6154 | п. Воля | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №31 Воля, ВЛ-10-3 | №3-4 | 250 | 250
6155 | п. Воля | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №31 Воля, ВЛ-10-3 | №3-5 | 63 | 63
6156 | п. Воля | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №31 Воля, ВЛ-10-3 | №3-6 | 160 | 160
6157 | п. Воля | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №31 Воля, ВЛ-10-3 | №3-8 | 400 | 400
6158 | п. Воля | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №31 Воля, ВЛ-10-3 | №3-9 | 160 | 160
6159 | п. Воля | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №31 Воля, ВЛ-10-4 | №4-1 | 400 | 400
6160 | п. Воля | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №31 Воля, ВЛ-10-4 | №4-10 | 400 | 400
6161 | п. Воля | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №31 Воля, ВЛ-10-4 | №4-11 | 100 | 100
6162 | п. Воля | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №31 Воля, ВЛ-10-4 | №4-12 | 400 | 400
6163 | п. Воля | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №31 Воля, ВЛ-10-4 | №4-14 | 250 | 250
6164 | п. Воля | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №31 Воля, ВЛ-10-4 | №4-15 | 100 | 100
6165 | п. Воля | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №31 Воля, ВЛ-10-4 | №4-16 | 100 | 100
6166 | п. Воля | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №31 Воля, ВЛ-10-4 | №4-17 | 100 | 100
6167 | п. Воля | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №31 Воля, ВЛ-10-4 | №4-18 | 100 | 100
6168 | п. Воля | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №31 Воля, ВЛ-10-4 | №4-19 | 400 | 400
6169 | п. Воля | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №31 Воля, ВЛ-10-4 | №4-2 | 250 | 250
6170 | п. Воля | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №31 Воля, ВЛ-10-4 | №4-23 | 250 | 250
6171 | п. Воля | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №31 Воля, ВЛ-10-4 | №4-25 | 160 | 160
6172 | п. Воля | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №31 Воля, ВЛ-10-4 | №4-28 | 63 | 63
6173 | п. Воля | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №31 Воля, ВЛ-10-4 | №4-3 | 160 | 160
6174 | п. Воля | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №31 Воля, ВЛ-10-4 | №4-4 | 100 | 100
6175 | п. Воля | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №31 Воля, ВЛ-10-4 | №4-5 | 250 | 250
6176 | п. Воля | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №31 Воля, ВЛ-10-4 | №4-6 | 160 | 160
6177 | п. Воля | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №31 Воля, ВЛ-10-4 | №4-7 | 63 | 63
6178 | п. Воля | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №31 Воля, ВЛ-10-4 | №4-8 | 100 | 100
6179 | п. Воля | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №31 Воля, ВЛ-10-4 | №4-9 | 63 | 63
6180 | п. Воля | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №31 Воля, ВЛ-10-5 | №5-1 | 160 | 160
6181 | п. Воля | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №31 Воля, ВЛ-10-5 | №5-10 | 400 | 400
6182 | п. Воля | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №31 Воля, ВЛ-10-5 | №5-2 | 400 | 400
6183 | п. Воля | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №31 Воля, ВЛ-10-5 | №5-3 | 1030 | 1030
6184 | п. Воля | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №31 Воля, ВЛ-10-5 | №5-4 | 630 | 630
6185 | п. Воля | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №31 Воля, ВЛ-10-5 | №5-6 | 160 | 160
6186 | п. Воля | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №31 Воля, ВЛ-10-5 | №5-7 | 160 | 160
6187 | п. Воля | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №31 Воля, ВЛ-10-6 | №6-1 | 100 | 100
6188 | п. Воля | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №31 Воля, ВЛ-10-6 | №6-10 | 160 | 160
6189 | п. Воля | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №31 Воля, ВЛ-10-6 | №6-11 | 400 | 400
6190 | п. Воля | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №31 Воля, ВЛ-10-6 | №6-12 | 100 | 100
6191 | п. Воля | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №31 Воля, ВЛ-10-6 | №6-13 | 160 | 160
6192 | п. Воля | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №31 Воля, ВЛ-10-6 | №6-14 | 63 | 63
6193 | п. Воля | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №31 Воля, ВЛ-10-6 | №6-15 | 250 | 250
6194 | п. Воля | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №31 Воля, ВЛ-10-6 | №6-16 | 160 | 160
6195 | п. Воля | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №31 Воля, ВЛ-10-6 | №6-17 | 400 | 400
6196 | п. Воля | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №31 Воля, ВЛ-10-6 | №6-18 | 400 | 400
6197 | п. Воля | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №31 Воля, ВЛ-10-6 | №6-19 | 160 | 160
6198 | п. Воля | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №31 Воля, ВЛ-10-6 | №6-2 | 160 | 160
6199 | п. Воля | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №31 Воля, ВЛ-10-6 | №6-20 | 1260 | 1260
6200 | п. Воля | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №31 Воля, ВЛ-10-6 | №6-21 | 1260 | 1260
6201 | п. Воля | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №31 Воля, ВЛ-10-6 | №6-22 | 400 | 400
6202 | п. Воля | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №31 Воля, ВЛ-10-6 | №6-23 | 630 | 630
6203 | п. Воля | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №31 Воля, ВЛ-10-6 | №6-24 | 400 | 400
6204 | п. Воля | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №31 Воля, ВЛ-10-6 | №6-25 | 400 | 400
6205 | п. Воля | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №31 Воля, ВЛ-10-6 | №6-26 | 63 | 63
6206 | п. Воля | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №31 Воля, ВЛ-10-6 | №6-27 | 2000 | 2000
6207 | п. Воля | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №31 Воля, ВЛ-10-6 | №6-28 | 320 | 320
6208 | п. Воля | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №31 Воля, ВЛ-10-6 | №6-29 | 63 | 63
6209 | п. Воля | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №31 Воля, ВЛ-10-6 | №6-3 | 250 | 250
6210 | п. Воля | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №31 Воля, ВЛ-10-6 | №6-30 | 160 | 160
6211 | п. Воля | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №31 Воля, ВЛ-10-6 | №6-31 | 250 | 250
6212 | п. Воля | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №31 Воля, ВЛ-10-6 | №6-32 | 63 | 63
6213 | п. Воля | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №31 Воля, ВЛ-10-6 | №6-4 | 250 | 250
6214 | п. Воля | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №31 Воля, ВЛ-10-6 | №6-5 | 160 | 160
6215 | п. Воля | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №31 Воля, ВЛ-10-6 | №6-6 | 100 | 100
6216 | п. Воля | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №31 Воля, ВЛ-10-6 | №6-7 | 100 | 100
6217 | п. Воля | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №31 Воля, ВЛ-10-6 | №6-8 | 160 | 160
6218 | п. Воля | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №31 Воля, ВЛ-10-6 | №6-9 | 250 | 250
6219 | п. Воля | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №31 Воля, ВЛ-10-7 | №7-1 | 160 | 160
6220 | п. Воля | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №31 Воля, ВЛ-10-7 | №7-10 | 100 | 100
6221 | п. Воля | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №31 Воля, ВЛ-10-7 | №7-13 | 250 | 250
6222 | п. Воля | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №31 Воля, ВЛ-10-7 | №7-14 | 250 | 250
6223 | п. Воля | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №31 Воля, ВЛ-10-7 | №7-15 | 250 | 250
6224 | п. Воля | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №31 Воля, ВЛ-10-7 | №7-16 | 160 | 160
6225 | п. Воля | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №31 Воля, ВЛ-10-7 | №7-18 | 160 | 160
6226 | п. Воля | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №31 Воля, ВЛ-10-7 | №7-19 | 100 | 100
6227 | п. Воля | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №31 Воля, ВЛ-10-7 | №7-2 | 160 | 160
6228 | п. Воля | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №31 Воля, ВЛ-10-7 | №7-20 | 250 | 250
6229 | п. Воля | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №31 Воля, ВЛ-10-7 | №7-21 | 63 | 63
6230 | п. Воля | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №31 Воля, ВЛ-10-7 | №7-3 | 250 | 250
6231 | п. Воля | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №31 Воля, ВЛ-10-7 | №7-35 | 4 | 4
6232 | п. Воля | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №31 Воля, ВЛ-10-7 | №7-36 | 160 | 160
6233 | п. Воля | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №31 Воля, ВЛ-10-7 | №7-38 | 25 | 25
6234 | п. Воля | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №31 Воля, ВЛ-10-7 | №7-39 | 63 | 63
6235 | п. Воля | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №31 Воля, ВЛ-10-7 | №7-4 | 250 | 250
6236 | п. Воля | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №31 Воля, ВЛ-10-7 | №7-40 | 160 | 160
6237 | п. Воля | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №31 Воля, ВЛ-10-7 | №7-41 | 160 | 160
6238 | п. Воля | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №31 Воля, ВЛ-10-7 | №7-5 | 160 | 160
6239 | п. Воля | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №31 Воля, ВЛ-10-7 | №7-6 | 160 | 160
6240 | п. Воля | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №31 Воля, ВЛ-10-7 | №7-7 | 100 | 100
6241 | п. Воля | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №31 Воля, ВЛ-10-7 | №7-8 | 160 | 160
6242 | п. Воля | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №31 Воля, ВЛ-10-7 | №7-9 | 250 | 250
6243 | с. Никольское | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №32 Никольская, КЛ-10-1 | №2-1 | 2600 | 2600
6244 | с. Никольское | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №32 Никольская, КЛ-10-1 | №2-11 | 400 | 400
6245 | с. Никольское | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №32 Никольская, КЛ-10-1 | №2-12 | 630 | 630
6246 | с. Никольское | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №32 Никольская, КЛ-10-1 | №2-13 | 630 | 630
6247 | с. Никольское | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №32 Никольская, КЛ-10-1 | №2-14 | 160 | 160
6248 | с. Никольское | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №32 Никольская, КЛ-10-1 | №2-15 | 630 | 630
6249 | с. Никольское | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №32 Никольская, КЛ-10-1 | №2-16 | 630 | 630
6250 | с. Никольское | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №32 Никольская, КЛ-10-1 | №2-17 | 400 | 400
6251 | с. Никольское | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №32 Никольская, КЛ-10-1 | №2-18 | 63 | 63
6252 | с. Никольское | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №32 Никольская, КЛ-10-1 | №2-19 | 100 | 100
6253 | с. Никольское | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №32 Никольская, КЛ-10-1 | №2-2 | 400 | 400
6254 | с. Никольское | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №32 Никольская, КЛ-10-1 | №2-20 | 100 | 100
6255 | с. Никольское | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №32 Никольская, КЛ-10-1 | №2-22 | 40 | 40
6256 | с. Никольское | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №32 Никольская, КЛ-10-1 | №2-24 | 250 | 250
6257 | с. Никольское | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №32 Никольская, КЛ-10-1 | №2-25 | 160 | 160
6258 | с. Никольское | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №32 Никольская, КЛ-10-1 | №2-26 | 100 | 100
6259 | с. Никольское | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №32 Никольская, КЛ-10-1 | №2-27 | 250 | 250
6260 | с. Никольское | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №32 Никольская, КЛ-10-1 | №2-28 | 400 | 400
6261 | с. Никольское | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №32 Никольская, КЛ-10-1 | №2-3 | 400 | 400
6262 | с. Никольское | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №32 Никольская, КЛ-10-1 | №2-30 | 40 | 40
6263 | с. Никольское | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №32 Никольская, КЛ-10-1 | №2-31 | 160 | 160
6264 | с. Никольское | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №32 Никольская, КЛ-10-1 | №2-32 | 400 | 400
6265 | с. Никольское | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №32 Никольская, КЛ-10-1 | №2-33 | 400 | 400
6266 | с. Никольское | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №32 Никольская, КЛ-10-1 | №2-34 | 250 | 250
6267 | с. Никольское | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №32 Никольская, КЛ-10-1 | №2-35 | 160 | 160
6268 | с. Никольское | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №32 Никольская, КЛ-10-1 | №2-36 | 400 | 400
6269 | с. Никольское | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №32 Никольская, КЛ-10-1 | №2-4 | 250 | 250
6270 | с. Никольское | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №32 Никольская, КЛ-10-1 | №2-5 | 400 | 400
6271 | с. Никольское | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №32 Никольская, КЛ-10-1 | №2-6 | 100 | 100
6272 | с. Никольское | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №32 Никольская, КЛ-10-12 | №4-1 | 320 | 320
6273 | с. Никольское | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №32 Никольская, КЛ-10-12 | №4-10 | 1630 | 1630
6274 | с. Никольское | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №32 Никольская, КЛ-10-12 | №4-11 | 400 | 400
6275 | с. Никольское | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №32 Никольская, КЛ-10-12 | №4-12 | 160 | 160
6276 | с. Никольское | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №32 Никольская, КЛ-10-12 | №4-13 | 63 | 63
6277 | с. Никольское | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №32 Никольская, КЛ-10-12 | №4-14 | 250 | 250
6278 | с. Никольское | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №32 Никольская, КЛ-10-12 | №4-15 | 16 | 16
6279 | с. Никольское | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №32 Никольская, КЛ-10-12 | №4-16 | 1000 | 1000
6280 | с. Никольское | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №32 Никольская, КЛ-10-12 | №4-17 | 250 | 250
6281 | с. Никольское | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №32 Никольская, КЛ-10-12 | №4-18 | 250 | 250
6282 | с. Никольское | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №32 Никольская, КЛ-10-12 | №4-19 | 160 | 160
6283 | с. Никольское | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №32 Никольская, КЛ-10-12 | №4-2 | 250 | 250
6284 | с. Никольское | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №32 Никольская, КЛ-10-12 | №4-20 | 630 | 630
6285 | с. Никольское | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №32 Никольская, КЛ-10-12 | №4-21 | 250 | 250
6286 | с. Никольское | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №32 Никольская, КЛ-10-12 | №4-22 | 320 | 320
6287 | с. Никольское | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №32 Никольская, КЛ-10-14 | №3-1 | 800 | 800
6288 | с. Никольское | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №32 Никольская, КЛ-10-14 | №3-2 | 160 | 160
6289 | с. Никольское | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №32 Никольская, КЛ-10-14 | №3-4 | 400 | 400
6290 | с. Никольское | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №32 Никольская, КЛ-10-14 | №3-7 | 800 | 800
6291 | с. Никольское | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №32 Никольская, КЛ-10-14 | №3-8 | 350 | 350
6292 | с. Никольское | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №32 Никольская, КЛ-10-14 | №3-9 | 160 | 160
6293 | с. Никольское | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №32 Никольская, КЛ-10-8 | №8-1 | 100 | 100
6294 | с. Никольское | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №32 Никольская, КЛ-10-8 | №8-10 | 250 | 250
6295 | с. Никольское | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №32 Никольская, КЛ-10-8 | №8-11 | 160 | 160
6296 | с. Никольское | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №32 Никольская, КЛ-10-8 | №8-12 | 250 | 250
6297 | с. Никольское | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №32 Никольская, КЛ-10-8 | №8-13 | 100 | 100
6298 | с. Никольское | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №32 Никольская, КЛ-10-8 | №8-2 | 1000 | 1000
6299 | с. Никольское | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №32 Никольская, КЛ-10-8 | №8-3 | 1000 | 1000
6300 | с. Никольское | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №32 Никольская, КЛ-10-8 | №8-4 | 1000 | 1000
6301 | с. Никольское | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №32 Никольская, КЛ-10-8 | №8-5 | 1000 | 1000
6302 | с. Никольское | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №32 Никольская, КЛ-10-8 | №8-7 | 800 | 800
6303 | с. Никольское | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №32 Никольская, КЛ-10-8 | №8-8 | 250 | 250
6304 | с. Никольское | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №32 Никольская, КЛ-10-8 | №8-9 | 400 | 400
6305 | пос.совхоза "Воронежский" | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Воронежская, КЛ-10-11 | №3-1 | 250 | 250
6306 | пос.совхоза "Воронежский" | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Воронежская, КЛ-10-11 | №3-2 | 40 | 40
6307 | пос.совхоза "Воронежский" | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Воронежская, КЛ-10-11 | №3-3 | 250 | 250
6308 | пос.совхоза "Воронежский" | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Воронежская, КЛ-10-11 | №3-4 | 160 | 160
6309 | пос.совхоза "Воронежский" | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Воронежская, КЛ-10-11 | №3-5 | 63 | 63
6310 | пос.совхоза "Воронежский" | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Воронежская, КЛ-10-11 | №3-6 | 100 | 100
6311 | пос.совхоза "Воронежский" | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Воронежская, КЛ-10-4 | №5-1 | 100 | 100
6312 | пос.совхоза "Воронежский" | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Воронежская, КЛ-10-4 | №5-10 | 40 | 40
6313 | пос.совхоза "Воронежский" | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Воронежская, КЛ-10-4 | №5-3 | 25 | 25
6314 | пос.совхоза "Воронежский" | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Воронежская, КЛ-10-4 | №5-4 | 160 | 160
6315 | пос.совхоза "Воронежский" | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Воронежская, КЛ-10-4 | №5-5 | 160 | 160
6316 | пос.совхоза "Воронежский" | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Воронежская, КЛ-10-4 | №5-6 | 160 | 160
6317 | пос.совхоза "Воронежский" | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Воронежская, КЛ-10-4 | №5-7 | 400 | 400
6318 | пос.совхоза "Воронежский" | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Воронежская, КЛ-10-4 | №5-8 | 100 | 100
6319 | пос.совхоза "Воронежский" | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Воронежская, КЛ-10-4 | №5-9 | 100 | 100
6320 | пос.совхоза "Воронежский" | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Воронежская, КЛ-10-8 | №4-10 | 100 | 100
6321 | пос.совхоза "Воронежский" | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Воронежская, КЛ-10-8 | №4-13 | 400 | 400
6322 | пос.совхоза "Воронежский" | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Воронежская, КЛ-10-8 | №4-14 | 63 | 63
6323 | пос.совхоза "Воронежский" | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Воронежская, КЛ-10-8 | №4-15 | 63 | 63
6324 | пос.совхоза "Воронежский" | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Воронежская, КЛ-10-8 | №4-16 | 25 | 25
6325 | пос.совхоза "Воронежский" | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Воронежская, КЛ-10-8 | №4-17 | 250 | 250
6326 | пос.совхоза "Воронежский" | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Воронежская, КЛ-10-8 | №4-2 | 4 | 4
6327 | пос.совхоза "Воронежский" | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Воронежская, КЛ-10-8 | №4-3 | 400 | 400
6328 | пос.совхоза "Воронежский" | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Воронежская, КЛ-10-8 | №4-4 | 250 | 250
6329 | пос.совхоза "Воронежский" | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Воронежская, КЛ-10-8 | №4-5 | 400 | 400
6330 | пос.совхоза "Воронежский" | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Воронежская, КЛ-10-8 | №4-6 | 160 | 160
6331 | пос.совхоза "Воронежский" | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Воронежская, КЛ-10-8 | №4-9 | 400 | 400
6332 | пос. 1-ое отделение совхоза "Масловский" | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Масловка, ВЛ 10-1 | ЗТП 1-2 | 630 | 630
6333 | пос. 1-ое отделение совхоза "Масловский" | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Масловка, ВЛ 10-1 | КТП 1-1 | 400 | 400
6334 | пос. 1-ое отделение совхоза "Масловский" | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Масловка, ВЛ 10-1 | КТП 1-3 | 250 | 250
6335 | пос. 1-ое отделение совхоза "Масловский" | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Масловка, ВЛ 10-2 | ЗТП 2-1 | 160 | 160
6336 | пос. 1-ое отделение совхоза "Масловский" | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Масловка, ВЛ 10-2 | КТП 2-2 | 160 | 160
6337 | пос. 1-ое отделение совхоза "Масловский" | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Масловка, ВЛ 10-2 | КТП 2-3 | 400 | 400
6338 | пос. 1-ое отделение совхоза "Масловский" | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Масловка, ВЛ 10-2 | КТП 2-4 | 160 | 160
6339 | пос. 1-ое отделение совхоза "Масловский" | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Масловка, ВЛ 10-2 | КТП 2-5 | 250 | 250
6340 | пос. 1-ое отделение совхоза "Масловский" | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Масловка, ВЛ 10-2 | КТП 2-6 | 160 | 160
6341 | пос. 1-ое отделение совхоза "Масловский" | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Масловка, ВЛ 10-2 | КТП 2-7 | 100 | 100
6342 | пос. 1-ое отделение совхоза "Масловский" | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Масловка, ВЛ 10-2 | КТП 2-8 | 250 | 250
6343 | пос. 1-ое отделение совхоза "Масловский" | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Масловка, ВЛ 10-2 | КТП 2-9 | 250 | 250
6344 | пос. 1-ое отделение совхоза "Масловский" | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Масловка, ВЛ 10-3 | КТП 3-1 | 630 | 630
6345 | пос. 1-ое отделение совхоза "Масловский" | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Масловка, ВЛ 10-3 | КТП 3-2 | 400 | 400
6346 | пос. 1-ое отделение совхоза "Масловский" | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Масловка, ВЛ 10-3 | КТП 3-3 | 400 | 400
6347 | пос. 1-ое отделение совхоза "Масловский" | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Масловка, ВЛ 10-3 | КТП 3-4 | 400 | 400
6348 | пос. 1-ое отделение совхоза "Масловский" | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Масловка, ВЛ 10-4 | ЗТП 4-3 | 630 | 630
6349 | пос. 1-ое отделение совхоза "Масловский" | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Масловка, ВЛ 10-4 | КТП 4-10 | 630 | 630
6350 | пос. 1-ое отделение совхоза "Масловский" | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Масловка, ВЛ 10-4 | КТП 4-11 | 100 | 100
6351 | пос. 1-ое отделение совхоза "Масловский" | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Масловка, ВЛ 10-4 | КТП 4-12 | 160 | 160
6352 | пос. 1-ое отделение совхоза "Масловский" | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Масловка, ВЛ 10-4 | КТП 4-14 | 160 | 160
6353 | пос. 1-ое отделение совхоза "Масловский" | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Масловка, ВЛ 10-4 | КТП 4-2 | 400 | 400
6354 | пос. 1-ое отделение совхоза "Масловский" | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Масловка, ВЛ 10-4 | КТП 4-4 | 250 | 250
6355 | пос. 1-ое отделение совхоза "Масловский" | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Масловка, ВЛ 10-4 | КТП 4-5 | 250 | 250
6356 | пос. 1-ое отделение совхоза "Масловский" | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Масловка, ВЛ 10-4 | КТП 4-6 | 160 | 160
6357 | пос. 1-ое отделение совхоза "Масловский" | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Масловка, ВЛ 10-4 | КТП 4-7 | 315 | 315
6358 | пос. 1-ое отделение совхоза "Масловский" | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Масловка, ВЛ 10-4 | КТП 4-8 | 160 | 160
6359 | пос. 1-ое отделение совхоза "Масловский" | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Масловка, ВЛ 10-4 | КТП 4-9 | 63 | 63
6360 | пос. 1-ое отделение совхоза "Масловский" | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Масловка, ВЛ 10-5 | КТП 5-10 | 63 | 63
6361 | пос. 1-ое отделение совхоза "Масловский" | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Масловка, ВЛ 10-5 | КТП 5-3 | 63 | 63
6362 | пос. 1-ое отделение совхоза "Масловский" | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Масловка, ВЛ 10-5 | КТП 5-4 | 100 | 100
6363 | пос. 1-ое отделение совхоза "Масловский" | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Масловка, ВЛ 10-5 | КТП 5-6 | 100 | 100
6364 | пос. 1-ое отделение совхоза "Масловский" | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Масловка, ВЛ 10-5 | КТП 5-7 | 160 | 160
6365 | пос. 1-ое отделение совхоза "Масловский" | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Масловка, ВЛ 10-5 | КТП 5-8 | 400 | 400
6366 | пос. 1-ое отделение совхоза "Масловский" | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Масловка, ВЛ 10-6 | КТП 6-1 | 2900 | 2900
6367 | пос. 1-ое отделение совхоза "Масловский" | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Масловка, ВЛ 10-6 | КТП 6-10 | 160 | 160
6368 | пос. 1-ое отделение совхоза "Масловский" | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Масловка, ВЛ 10-6 | КТП 6-11 | 16 | 16
6369 | пос. 1-ое отделение совхоза "Масловский" | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Масловка, ВЛ 10-6 | КТП 6-12 | 16 | 16
6370 | пос. 1-ое отделение совхоза "Масловский" | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Масловка, ВЛ 10-6 | КТП 6-13 | 250 | 250
6371 | пос. 1-ое отделение совхоза "Масловский" | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Масловка, ВЛ 10-6 | КТП 6-14 | 100 | 100
6372 | пос. 1-ое отделение совхоза "Масловский" | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Масловка, ВЛ 10-6 | КТП 6-15 | 400 | 400
6373 | пос. 1-ое отделение совхоза "Масловский" | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Масловка, ВЛ 10-6 | КТП 6-16 | 160 | 160
6374 | пос. 1-ое отделение совхоза "Масловский" | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Масловка, ВЛ 10-6 | КТП 6-17 | 160 | 160
6375 | пос. 1-ое отделение совхоза "Масловский" | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Масловка, ВЛ 10-6 | КТП 6-18 | 100 | 100
6376 | пос. 1-ое отделение совхоза "Масловский" | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Масловка, ВЛ 10-6 | КТП 6-19 | 250 | 250
6377 | пос. 1-ое отделение совхоза "Масловский" | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Масловка, ВЛ 10-6 | КТП 6-2 | 250 | 250
6378 | пос. 1-ое отделение совхоза "Масловский" | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Масловка, ВЛ 10-6 | КТП 6-20 | 250 | 250
6379 | пос. 1-ое отделение совхоза "Масловский" | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Масловка, ВЛ 10-6 | КТП 6-21 | 250 | 250
6380 | пос. 1-ое отделение совхоза "Масловский" | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Масловка, ВЛ 10-6 | КТП 6-22 | 250 | 250
6381 | пос. 1-ое отделение совхоза "Масловский" | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Масловка, ВЛ 10-6 | КТП 6-23 | 100 | 100
6382 | пос. 1-ое отделение совхоза "Масловский" | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Масловка, ВЛ 10-6 | КТП 6-24 | 160 | 160
6383 | пос. 1-ое отделение совхоза "Масловский" | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Масловка, ВЛ 10-6 | КТП 6-25 | 250 | 250
6384 | пос. 1-ое отделение совхоза "Масловский" | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Масловка, ВЛ 10-6 | КТП 6-29 | 63 | 63
6385 | пос. 1-ое отделение совхоза "Масловский" | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Масловка, ВЛ 10-6 | КТП 6-3 | 400 | 400
6386 | пос. 1-ое отделение совхоза "Масловский" | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Масловка, ВЛ 10-6 | КТП 6-30 | 30 | 30
6387 | пос. 1-ое отделение совхоза "Масловский" | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Масловка, ВЛ 10-6 | КТП 6-31 | 40 | 40
6388 | пос. 1-ое отделение совхоза "Масловский" | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Масловка, ВЛ 10-6 | КТП 6-32 | 63 | 63
6389 | пос. 1-ое отделение совхоза "Масловский" | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Масловка, ВЛ 10-6 | КТП 6-33 | 100 | 100
6390 | пос. 1-ое отделение совхоза "Масловский" | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Масловка, ВЛ 10-6 | КТП 6-34 | 25 | 25
6391 | пос. 1-ое отделение совхоза "Масловский" | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Масловка, ВЛ 10-6 | КТП 6-36 | 250 | 250
6392 | пос. 1-ое отделение совхоза "Масловский" | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Масловка, ВЛ 10-6 | КТП 6-4 | 100 | 100
6393 | пос. 1-ое отделение совхоза "Масловский" | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Масловка, ВЛ 10-6 | КТП 6-5 | 25 | 25
6394 | пос. 1-ое отделение совхоза "Масловский" | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Масловка, ВЛ 10-6 | КТП 6-6 | 250 | 250
6395 | пос. 1-ое отделение совхоза "Масловский" | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Масловка, ВЛ 10-6 | КТП 6-7 | 160 | 160
6396 | пос. 1-ое отделение совхоза "Масловский" | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Масловка, ВЛ 10-6 | КТП 6-9 | 63 | 63
6397 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Новоусманская, ВЛ-10-11 | №9-1 | 800 | 800
6398 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Новоусманская, ВЛ-10-11 | №9-2 | 800 | 800
6399 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Новоусманская, ВЛ-10-11 | №9-3 | 400 | 400
6400 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Новоусманская, ВЛ-10-11 | №9-4 | 800 | 800
6401 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Новоусманская, ВЛ-10-11 | №9-5 | 400 | 400
6402 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Новоусманская, ВЛ-10-11 | №9-6 | 800 | 800
6403 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Новоусманская, ВЛ-10-11 | №9-7 | 250 | 250
6404 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Новоусманская, ВЛ-10-11 | №9-8 | 800 | 800
6405 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Новоусманская, ВЛ-10-11 | №9-9 | 160 | 160
6406 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Новоусманская, ВЛ-10-13 | №8-1 | 630 | 630
6407 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Новоусманская, ВЛ-10-14 | №7-1 | 250 | 250
6408 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Новоусманская, ВЛ-10-14 | №7-5 | 630 | 630
6409 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Новоусманская, ВЛ-10-14 | №7-7 | 400 | 400
6410 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Новоусманская, ВЛ-10-16 | №5-1 | 250 | 250
6411 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Новоусманская, ВЛ-10-16 | №5-10 | 630 | 630
6412 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Новоусманская, ВЛ-10-16 | №5-11 | 160 | 160
6413 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Новоусманская, ВЛ-10-16 | №5-12 | 100 | 100
6414 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Новоусманская, ВЛ-10-16 | №5-13 | 25 | 25
6415 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Новоусманская, ВЛ-10-16 | №5-14 | 160 | 160
6416 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Новоусманская, ВЛ-10-16 | №5-15 | 100 | 100
6417 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Новоусманская, ВЛ-10-16 | №5-16 | 630 | 630
6418 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Новоусманская, ВЛ-10-16 | №5-17 | 63 | 63
6419 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Новоусманская, ВЛ-10-16 | №5-18 | 40 | 40
6420 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Новоусманская, ВЛ-10-16 | №5-19 | 63 | 63
6421 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Новоусманская, ВЛ-10-16 | №5-2 | 250 | 250
6422 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Новоусманская, ВЛ-10-16 | №5-20 | 160 | 160
6423 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Новоусманская, ВЛ-10-16 | №5-21 | 160 | 160
6424 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Новоусманская, ВЛ-10-16 | №5-23 | 160 | 160
6425 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Новоусманская, ВЛ-10-16 | №5-3 | 160 | 160
6426 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Новоусманская, ВЛ-10-16 | №5-4 | 250 | 250
6427 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Новоусманская, ВЛ-10-16 | №5-5 | 315 | 315
6428 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Новоусманская, ВЛ-10-16 | №5-6 | 160 | 160
6429 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Новоусманская, ВЛ-10-16 | №5-7 | 160 | 160
6430 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Новоусманская, ВЛ-10-16 | №5-8 | 100 | 100
6431 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Новоусманская, ВЛ-10-16 | №5-9 | 160 | 160
6432 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Новоусманская, ВЛ-10-18 | №4-1 | 100 | 100
6433 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Новоусманская, ВЛ-10-18 | №4-10 | 160 | 160
6434 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Новоусманская, ВЛ-10-18 | №4-11 | 160 | 160
6435 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Новоусманская, ВЛ-10-18 | №4-12 | 250 | 250
6436 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Новоусманская, ВЛ-10-18 | №4-13 | 160 | 160
6437 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Новоусманская, ВЛ-10-18 | №4-14 | 100 | 100
6438 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Новоусманская, ВЛ-10-18 | №4-15 | 160 | 160
6439 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Новоусманская, ВЛ-10-18 | №4-16 | 160 | 160
6440 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Новоусманская, ВЛ-10-18 | №4-17 | 40 | 40
6441 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Новоусманская, ВЛ-10-18 | №4-18 | 160 | 160
6442 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Новоусманская, ВЛ-10-18 | №4-19 | 160 | 160
6443 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Новоусманская, ВЛ-10-18 | №4-2 | 250 | 250
6444 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Новоусманская, ВЛ-10-18 | №4-20 | 400 | 400
6445 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Новоусманская, ВЛ-10-18 | №4-21 | 100 | 100
6446 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Новоусманская, ВЛ-10-18 | №4-22 | 250 | 250
6447 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Новоусманская, ВЛ-10-18 | №4-23 | 250 | 250
6448 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Новоусманская, ВЛ-10-18 | №4-24 | 400 | 400
6449 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Новоусманская, ВЛ-10-18 | №4-25 | 160 | 160
6450 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Новоусманская, ВЛ-10-18 | №4-26 | 250 | 250
6451 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Новоусманская, ВЛ-10-18 | №4-27 | 250 | 250
6452 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Новоусманская, ВЛ-10-18 | №4-28 | 250 | 250
6453 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Новоусманская, ВЛ-10-18 | №4-29 | 250 | 250
6454 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Новоусманская, ВЛ-10-18 | №4-3 | 400 | 400
6455 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Новоусманская, ВЛ-10-18 | №4-30 | 250 | 250
6456 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Новоусманская, ВЛ-10-18 | №4-31 | 100 | 100
6457 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Новоусманская, ВЛ-10-18 | №4-32 | 100 | 100
6458 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Новоусманская, ВЛ-10-18 | №4-33 | 63 | 63
6459 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Новоусманская, ВЛ-10-18 | №4-34 | 40 | 40
6460 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Новоусманская, ВЛ-10-18 | №4-35 | 400 | 400
6461 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Новоусманская, ВЛ-10-18 | №4-36 | 160 | 160
6462 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Новоусманская, ВЛ-10-18 | №4-37 | 160 | 160
6463 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Новоусманская, ВЛ-10-18 | №4-38 | 160 | 160
6464 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Новоусманская, ВЛ-10-18 | №4-39 | 250 | 250
6465 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Новоусманская, ВЛ-10-18 | №4-4 | 400 | 400
6466 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Новоусманская, ВЛ-10-18 | №4-41 | 250 | 250
6467 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Новоусманская, ВЛ-10-18 | №4-44 | 100 | 100
6468 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Новоусманская, ВЛ-10-18 | №4-45 | 250 | 250
6469 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Новоусманская, ВЛ-10-18 | №4-47 | 160 | 160
6470 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Новоусманская, ВЛ-10-18 | №4-49 | 400 | 400
6471 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Новоусманская, ВЛ-10-18 | №4-5 | 250 | 250
6472 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Новоусманская, ВЛ-10-18 | №4-51 | 400 | 400
6473 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Новоусманская, ВЛ-10-18 | №4-52 | 100 | 100
6474 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Новоусманская, ВЛ-10-18 | №4-54 | 160 | 160
6475 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Новоусманская, ВЛ-10-18 | №4-55 | 250 | 250
6476 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Новоусманская, ВЛ-10-18 | №4-56 | 400 | 400
6477 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Новоусманская, ВЛ-10-18 | №4-57 | 250 | 250
6478 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Новоусманская, ВЛ-10-18 | №4-58 | 40 | 40
6479 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Новоусманская, ВЛ-10-18 | №4-59 | 250 | 250
6480 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Новоусманская, ВЛ-10-18 | №4-6 | 160 | 160
6481 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Новоусманская, ВЛ-10-18 | №4-61 | 250 | 250
6482 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Новоусманская, ВЛ-10-18 | №4-62 | 160 | 160
6483 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Новоусманская, ВЛ-10-18 | №4-63 | 250 | 250
6484 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Новоусманская, ВЛ-10-18 | №4-7 | 250 | 250
6485 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Новоусманская, ВЛ-10-18 | №4-8 | 100 | 100
6486 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Новоусманская, ВЛ-10-18 | №4-9 | 630 | 630
6487 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Новоусманская, ВЛ-10-6 | ЗТП №1-1 | 1000 | 1000
6488 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Новоусманская, ВЛ-10-6 | КТП №1-2 | 63 | 63
6489 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Новоусманская, ВЛ-10-7 | №3-10 | 100 | 100
6490 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Новоусманская, ВЛ-10-7 | №3-11 | 250 | 250
6491 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Новоусманская, ВЛ-10-7 | №3-12 | 100 | 100
6492 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Новоусманская, ВЛ-10-7 | №3-13 | 63 | 63
6493 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Новоусманская, ВЛ-10-7 | №3-14 | 63 | 63
6494 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Новоусманская, ВЛ-10-7 | №3-15 | 63 | 63
6495 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Новоусманская, ВЛ-10-7 | №3-16 | 250 | 250
6496 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Новоусманская, ВЛ-10-7 | №3-17 | 250 | 250
6497 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Новоусманская, ВЛ-10-7 | №3-18 | 160 | 160
6498 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Новоусманская, ВЛ-10-7 | №3-19 | 25 | 25
6499 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Новоусманская, ВЛ-10-7 | №3-20 | 160 | 160
6500 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Новоусманская, ВЛ-10-7 | №3-21 | 160 | 160
6501 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Новоусманская, ВЛ-10-7 | №3-22 | 40 | 40
6502 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Новоусманская, ВЛ-10-7 | №3-23 | 160 | 160
6503 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Новоусманская, ВЛ-10-7 | №3-24 | 400 | 400
6504 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Новоусманская, ВЛ-10-7 | №3-25 | 160 | 160
6505 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Новоусманская, ВЛ-10-7 | №3-26 | 100 | 100
6506 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Новоусманская, ВЛ-10-7 | №3-27 | 250 | 250
6507 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Новоусманская, ВЛ-10-7 | №3-28 | 160 | 160
6508 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Новоусманская, ВЛ-10-7 | №3-29 | 250 | 250
6509 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Новоусманская, ВЛ-10-7 | №3-30 | 160 | 160
6510 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Новоусманская, ВЛ-10-7 | №3-31 | 63 | 63
6511 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Новоусманская, ВЛ-10-7 | №3-32 | 160 | 160
6512 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Новоусманская, ВЛ-10-7 | №3-33 | 40 | 40
6513 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Новоусманская, ВЛ-10-7 | №3-34 | 400 | 400
6514 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Новоусманская, ВЛ-10-7 | №3-35 | 250 | 250
6515 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Новоусманская, ВЛ-10-7 | №3-36 | 63 | 63
6516 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Новоусманская, ВЛ-10-7 | №3-37 | 100 | 100
6517 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Новоусманская, ВЛ-10-7 | №3-38 | 63 | 63
6518 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Новоусманская, ВЛ-10-7 | №3-39 | 100 | 100
6519 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Новоусманская, ВЛ-10-7 | №3-40 | 160 | 160
6520 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Новоусманская, ВЛ-10-7 | №3-41 | 25 | 25
6521 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Новоусманская, ВЛ-10-7 | №3-42 | 63 | 63
6522 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Новоусманская, ВЛ-10-7 | №3-43 | 250 | 250
6523 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Новоусманская, ВЛ-10-7 | №3-44 | 100 | 100
6524 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Новоусманская, ВЛ-10-7 | №3-45 | 100 | 100
6525 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Новоусманская, ВЛ-10-7 | №3-46 | 63 | 63
6526 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Новоусманская, ВЛ-10-7 | №3-47 | 100 | 100
6527 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Новоусманская, ВЛ-10-7 | №3-48 | 25 | 25
6528 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Новоусманская, ВЛ-10-7 | №3-49 | 63 | 63
6529 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Новоусманская, ВЛ-10-7 | №3-5 | 250 | 250
6530 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Новоусманская, ВЛ-10-7 | №3-50 | 250 | 250
6531 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Новоусманская, ВЛ-10-7 | №3-51 | 16 | 16
6532 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Новоусманская, ВЛ-10-7 | №3-52 | 250 | 250
6533 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Новоусманская, ВЛ-10-7 | №3-53 | 1260 | 1260
6534 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Новоусманская, ВЛ-10-7 | №3-54 | 160 | 160
6535 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Новоусманская, ВЛ-10-7 | №3-55 | 160 | 160
6536 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Новоусманская, ВЛ-10-7 | №3-56 | 250 | 250
6537 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Новоусманская, ВЛ-10-7 | №3-58 | 160 | 160
6538 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Новоусманская, ВЛ-10-7 | №3-6 | 315 | 315
6539 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Новоусманская, ВЛ-10-7 | №3-7 | 250 | 250
6540 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Новоусманская, ВЛ-10-7 | №3-8 | 250 | 250
6541 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Новоусманская, ВЛ-10-7 | №3-9 | 63 | 63
6542 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Новоусманская, ВЛ-10-7 | КТП №3-1 | 100 | 100
6543 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Новоусманская, ВЛ-10-7 | КТП №3-2 | 400 | 400
6544 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Новоусманская, ВЛ-10-7 | КТП №3-3 | 160 | 160
6545 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Новоусманская, ВЛ-10-7 | КТП №3-4 | 630 | 630
6546 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Новоусманская, ВЛ-10-8 | ЗТП №2-6 | 160 | 160
6547 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Новоусманская, ВЛ-10-8 | КТП №2-1 | 4 | 4
6548 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Новоусманская, ВЛ-10-8 | КТП №2-3 | 400 | 400
6549 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Новоусманская, ВЛ-10-8 | КТП №2-4 | 400 | 400
6550 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Новоусманская, ВЛ-10-8 | КТП №2-5 | 400 | 400
6551 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Новоусманская, ВЛ-10-9 | №6-1 | 400 | 400
6552 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Новоусманская, ВЛ-10-9 | №6-10 | 250 | 250
6553 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Новоусманская, ВЛ-10-9 | №6-11 | 63 | 63
6554 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Новоусманская, ВЛ-10-9 | №6-12 | 630 | 630
6555 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Новоусманская, ВЛ-10-9 | №6-13 | 400 | 400
6556 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Новоусманская, ВЛ-10-9 | №6-14 | 100 | 100
6557 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Новоусманская, ВЛ-10-9 | №6-15 | 250 | 250
6558 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Новоусманская, ВЛ-10-9 | №6-2 | 160 | 160
6559 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Новоусманская, ВЛ-10-9 | №6-3 | 250 | 250
6560 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Новоусманская, ВЛ-10-9 | №6-4 | 100 | 100
6561 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Новоусманская, ВЛ-10-9 | №6-5 | 400 | 400
6562 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Новоусманская, ВЛ-10-9 | №6-7 | 630 | 630
6563 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Новоусманская, ВЛ-10-9 | №6-8 | 160 | 160
6564 | с. Новая Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Новоусманская, ВЛ-10-9 | №6-9 | 400 | 400
6565 | с. Парусное | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Парусная, ВЛ-10-1 | №1-1 | 100 | 100
6566 | с. Парусное | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Парусная, ВЛ-10-1 | №1-11 | 400 | 400
6567 | с. Парусное | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Парусная, ВЛ-10-1 | №1-12 | 100 | 100
6568 | с. Парусное | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Парусная, ВЛ-10-1 | №1-2 | 63 | 63
6569 | с. Парусное | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Парусная, ВЛ-10-1 | №1-4 | 100 | 100
6570 | с. Парусное | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Парусная, ВЛ-10-1 | №1-5 | 100 | 100
6571 | с. Парусное | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Парусная, ВЛ-10-1 | №1-9 | 800 | 800
6572 | с. Парусное | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Парусная, ВЛ-10-2 | №2-1 | 100 | 100
6573 | с. Парусное | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Парусная, ВЛ-10-2 | №2-10 | 63 | 63
6574 | с. Парусное | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Парусная, ВЛ-10-2 | №2-11 | 250 | 250
6575 | с. Парусное | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Парусная, ВЛ-10-2 | №2-12 | 160 | 160
6576 | с. Парусное | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Парусная, ВЛ-10-2 | №2-13 | 40 | 40
6577 | с. Парусное | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Парусная, ВЛ-10-2 | №2-14 | 160 | 160
6578 | с. Парусное | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Парусная, ВЛ-10-2 | №2-15 | 100 | 100
6579 | с. Парусное | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Парусная, ВЛ-10-2 | №2-16 | 100 | 100
6580 | с. Парусное | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Парусная, ВЛ-10-2 | №2-17 | 63 | 63
6581 | с. Парусное | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Парусная, ВЛ-10-2 | №2-18 | 25 | 25
6582 | с. Парусное | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Парусная, ВЛ-10-2 | №2-19 | 250 | 250
6583 | с. Парусное | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Парусная, ВЛ-10-2 | №2-2 | 100 | 100
6584 | с. Парусное | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Парусная, ВЛ-10-2 | №2-20 | 160 | 160
6585 | с. Парусное | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Парусная, ВЛ-10-2 | №2-21 | 63 | 63
6586 | с. Парусное | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Парусная, ВЛ-10-2 | №2-22 | 63 | 63
6587 | с. Парусное | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Парусная, ВЛ-10-2 | №2-23 | 100 | 100
6588 | с. Парусное | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Парусная, ВЛ-10-2 | №2-24 | 160 | 160
6589 | с. Парусное | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Парусная, ВЛ-10-2 | №2-25 | 25 | 25
6590 | с. Парусное | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Парусная, ВЛ-10-2 | №2-3 | 630 | 630
6591 | с. Парусное | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Парусная, ВЛ-10-2 | №2-4 | 100 | 100
6592 | с. Парусное | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Парусная, ВЛ-10-2 | №2-5 | 100 | 100
6593 | с. Парусное | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Парусная, ВЛ-10-2 | №2-6 | 160 | 160
6594 | с. Парусное | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Парусная, ВЛ-10-2 | №2-7 | 160 | 160
6595 | с. Парусное | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Парусная, ВЛ-10-2 | №2-8 | 100 | 100
6596 | с. Парусное | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Парусная, ВЛ-10-2 | №2-9 | 250 | 250
6597 | с. Парусное | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Парусная, ВЛ-10-3 | №3-1 | 250 | 250
6598 | с. Парусное | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Парусная, ВЛ-10-3 | №3-10 | 400 | 400
6599 | с. Парусное | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Парусная, ВЛ-10-3 | №3-11 | 160 | 160
6600 | с. Парусное | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Парусная, ВЛ-10-3 | №3-12 | 160 | 160
6601 | с. Парусное | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Парусная, ВЛ-10-3 | №3-13 | 250 | 250
6602 | с. Парусное | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Парусная, ВЛ-10-3 | №3-14 | 160 | 160
6603 | с. Парусное | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Парусная, ВЛ-10-3 | №3-15 | 100 | 100
6604 | с. Парусное | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Парусная, ВЛ-10-3 | №3-16 | 25 | 25
6605 | с. Парусное | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Парусная, ВЛ-10-3 | №3-17 | 100 | 100
6606 | с. Парусное | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Парусная, ВЛ-10-3 | №3-18 | 100 | 100
6607 | с. Парусное | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Парусная, ВЛ-10-3 | №3-19 | 100 | 100
6608 | с. Парусное | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Парусная, ВЛ-10-3 | №3-2 | 160 | 160
6609 | с. Парусное | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Парусная, ВЛ-10-3 | №3-20 | 25 | 25
6610 | с. Парусное | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Парусная, ВЛ-10-3 | №3-21 | 25 | 25
6611 | с. Парусное | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Парусная, ВЛ-10-3 | №3-22 | 250 | 250
6612 | с. Парусное | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Парусная, ВЛ-10-3 | №3-23 | 630 | 630
6613 | с. Парусное | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Парусная, ВЛ-10-3 | №3-25 | 100 | 100
6614 | с. Парусное | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Парусная, ВЛ-10-3 | №3-26 | 100 | 100
6615 | с. Парусное | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Парусная, ВЛ-10-3 | №3-3 | 160 | 160
6616 | с. Парусное | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Парусная, ВЛ-10-3 | №3-4 | 400 | 400
6617 | с. Парусное | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Парусная, ВЛ-10-3 | №3-5 | 400 | 400
6618 | с. Парусное | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Парусная, ВЛ-10-3 | №3-6 | 63 | 63
6619 | с. Парусное | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Парусная, ВЛ-10-3 | №3-7 | 400 | 400
6620 | с. Парусное | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Парусная, ВЛ-10-3 | №3-8 | 100 | 100
6621 | с. Парусное | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Парусная, ВЛ-10-3 | №3-9 | 250 | 250
6622 | с. Парусное | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Парусная, ВЛ-10-4 | №4-1 | 160 | 160
6623 | с. Парусное | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Парусная, ВЛ-10-4 | №4-10 | 100 | 100
6624 | с. Парусное | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Парусная, ВЛ-10-4 | №4-11 | 100 | 100
6625 | с. Парусное | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Парусная, ВЛ-10-4 | №4-12 | 160 | 160
6626 | с. Парусное | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Парусная, ВЛ-10-4 | №4-13 | 100 | 100
6627 | с. Парусное | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Парусная, ВЛ-10-4 | №4-14 | 160 | 160
6628 | с. Парусное | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Парусная, ВЛ-10-4 | №4-15 | 160 | 160
6629 | с. Парусное | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Парусная, ВЛ-10-4 | №4-16 | 40 | 40
6630 | с. Парусное | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Парусная, ВЛ-10-4 | №4-17 | 63 | 63
6631 | с. Парусное | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Парусная, ВЛ-10-4 | №4-18 | 25 | 25
6632 | с. Парусное | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Парусная, ВЛ-10-4 | №4-19 | 100 | 100
6633 | с. Парусное | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Парусная, ВЛ-10-4 | №4-2 | 160 | 160
6634 | с. Парусное | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Парусная, ВЛ-10-4 | №4-20 | 63 | 63
6635 | с. Парусное | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Парусная, ВЛ-10-4 | №4-3 | 250 | 250
6636 | с. Парусное | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Парусная, ВЛ-10-4 | №4-4 | 400 | 400
6637 | с. Парусное | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Парусная, ВЛ-10-4 | №4-5 | 25 | 25
6638 | с. Парусное | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Парусная, ВЛ-10-4 | №4-6 | 25 | 25
6639 | с. Парусное | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Парусная, ВЛ-10-4 | №4-7 | 800 | 800
6640 | с. Парусное | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Парусная, ВЛ-10-4 | №4-8 | 800 | 800
6641 | с. Парусное | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Парусная, ВЛ-10-4 | №4-9 | 100 | 100
6642 | с. Рогачевка | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Рогачевка, ВЛ 10-1 | КТП 1-10 | 63 | 63
6643 | с. Рогачевка | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Рогачевка, ВЛ 10-1 | КТП 1-15 | 630 | 630
6644 | с. Рогачевка | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Рогачевка, ВЛ 10-1 | КТП 1-16 | 40 | 40
6645 | с. Рогачевка | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Рогачевка, ВЛ 10-2 | КТП 2-1 | 63 | 63
6646 | с. Рогачевка | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Рогачевка, ВЛ 10-2 | КТП 2-2 | 160 | 160
6647 | с. Рогачевка | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Рогачевка, ВЛ 10-2 | КТП 2-3 | 630 | 630
6648 | с. Рогачевка | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Рогачевка, ВЛ 10-2 | КТП 2-6 | 100 | 100
6649 | с. Рогачевка | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Рогачевка, ВЛ 10-2 | КТП 2-7 | 100 | 100
6650 | с. Рогачевка | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Рогачевка, ВЛ 10-3 | КТП 3-1 | 100 | 100
6651 | с. Рогачевка | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Рогачевка, ВЛ 10-3 | КТП 3-11 | 160 | 160
6652 | с. Рогачевка | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Рогачевка, ВЛ 10-3 | КТП 3-15 | 100 | 100
6653 | с. Рогачевка | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Рогачевка, ВЛ 10-3 | КТП 3-2 | 250 | 250
6654 | с. Рогачевка | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Рогачевка, ВЛ 10-3 | КТП 3-3 | 160 | 160
6655 | с. Рогачевка | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Рогачевка, ВЛ 10-3 | КТП 3-4 | 100 | 100
6656 | с. Рогачевка | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Рогачевка, ВЛ 10-3 | КТП 3-5 | 400 | 400
6657 | с. Рогачевка | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Рогачевка, ВЛ 10-3 | КТП 3-6 | 250 | 250
6658 | с. Рогачевка | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Рогачевка, ВЛ 10-3 | КТП 3-8 | 100 | 100
6659 | с. Рогачевка | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Рогачевка, ВЛ 10-3 | КТП 3-9 | 100 | 100
6660 | с. Рогачевка | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Рогачевка, ВЛ 10-4 | КТП 4-1 | 160 | 160
6661 | с. Рогачевка | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Рогачевка, ВЛ 10-4 | КТП 4-10 | 250 | 250
6662 | с. Рогачевка | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Рогачевка, ВЛ 10-4 | КТП 4-11 | 100 | 100
6663 | с. Рогачевка | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Рогачевка, ВЛ 10-4 | КТП 4-12 | 63 | 63
6664 | с. Рогачевка | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Рогачевка, ВЛ 10-4 | КТП 4-13 | 160 | 160
6665 | с. Рогачевка | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Рогачевка, ВЛ 10-4 | КТП 4-16 | 160 | 160
6666 | с. Рогачевка | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Рогачевка, ВЛ 10-4 | КТП 4-19 | 160 | 160
6667 | с. Рогачевка | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Рогачевка, ВЛ 10-4 | КТП 4-2 | 400 | 400
6668 | с. Рогачевка | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Рогачевка, ВЛ 10-4 | КТП 4-21 | 400 | 400
6669 | с. Рогачевка | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Рогачевка, ВЛ 10-4 | КТП 4-3 | 63 | 63
6670 | с. Рогачевка | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Рогачевка, ВЛ 10-4 | КТП 4-4 | 100 | 100
6671 | с. Рогачевка | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Рогачевка, ВЛ 10-4 | КТП 4-5 | 160 | 160
6672 | с. Рогачевка | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Рогачевка, ВЛ 10-4 | КТП 4-6 | 250 | 250
6673 | с. Рогачевка | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Рогачевка, ВЛ 10-4 | КТП 4-7 | 63 | 63
6674 | с. Рогачевка | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Рогачевка, ВЛ 10-4 | КТП 4-8 | 250 | 250
6675 | с. Рогачевка | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Рогачевка, ВЛ 10-4 | КТП 4-9 | 400 | 400
6676 | с. Рогачевка | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Рогачевка, ВЛ 10-5 | КТП 5-1 | 320 | 320
6677 | с. Рождественская Хава | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Р-Хава, ВЛ-10-1 | №1-1 | 100 | 100
6678 | с. Рождественская Хава | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Р-Хава, ВЛ-10-1 | №1-10 | 160 | 160
6679 | с. Рождественская Хава | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Р-Хава, ВЛ-10-1 | №1-11 | 160 | 160
6680 | с. Рождественская Хава | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Р-Хава, ВЛ-10-1 | №1-13 | 250 | 250
6681 | с. Рождественская Хава | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Р-Хава, ВЛ-10-1 | №1-14 | 100 | 100
6682 | с. Рождественская Хава | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Р-Хава, ВЛ-10-1 | №1-15 | 100 | 100
6683 | с. Рождественская Хава | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Р-Хава, ВЛ-10-1 | №1-16 | 160 | 160
6684 | с. Рождественская Хава | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Р-Хава, ВЛ-10-1 | №1-17 | 10 | 10
6685 | с. Рождественская Хава | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Р-Хава, ВЛ-10-1 | №1-18 | 400 | 400
6686 | с. Рождественская Хава | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Р-Хава, ВЛ-10-1 | №1-19 | 100 | 100
6687 | с. Рождественская Хава | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Р-Хава, ВЛ-10-1 | №1-2 | 100 | 100
6688 | с. Рождественская Хава | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Р-Хава, ВЛ-10-1 | №1-20 | 160 | 160
6689 | с. Рождественская Хава | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Р-Хава, ВЛ-10-1 | №1-21 | 250 | 250
6690 | с. Рождественская Хава | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Р-Хава, ВЛ-10-1 | №1-22 | 4 | 4
6691 | с. Рождественская Хава | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Р-Хава, ВЛ-10-1 | №1-23 | 160 | 160
6692 | с. Рождественская Хава | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Р-Хава, ВЛ-10-1 | №1-25 | 160 | 160
6693 | с. Рождественская Хава | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Р-Хава, ВЛ-10-1 | №1-26 | 63 | 63
6694 | с. Рождественская Хава | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Р-Хава, ВЛ-10-1 | №1-27 | 250 | 250
6695 | с. Рождественская Хава | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Р-Хава, ВЛ-10-1 | №1-28 | 250 | 250
6696 | с. Рождественская Хава | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Р-Хава, ВЛ-10-1 | №1-3 | 160 | 160
6697 | с. Рождественская Хава | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Р-Хава, ВЛ-10-1 | №1-4 | 250 | 250
6698 | с. Рождественская Хава | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Р-Хава, ВЛ-10-1 | №1-7 | 160 | 160
6699 | с. Рождественская Хава | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Р-Хава, ВЛ-10-1 | №1-9 | 100 | 100
6700 | с. Рождественская Хава | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Р-Хава, ВЛ-10-2 | №2-1 | 160 | 160
6701 | с. Рождественская Хава | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Р-Хава, ВЛ-10-2 | №2-13 | 630 | 630
6702 | с. Рождественская Хава | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Р-Хава, ВЛ-10-2 | №2-17 | 100 | 100
6703 | с. Рождественская Хава | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Р-Хава, ВЛ-10-2 | №2-2 | 400 | 400
6704 | с. Рождественская Хава | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Р-Хава, ВЛ-10-2 | №2-21 | 100 | 100
6705 | с. Рождественская Хава | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Р-Хава, ВЛ-10-2 | №2-22 | 315 | 315
6706 | с. Рождественская Хава | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Р-Хава, ВЛ-10-2 | №2-23 | 160 | 160
6707 | с. Рождественская Хава | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Р-Хава, ВЛ-10-2 | №2-3 | 160 | 160
6708 | с. Рождественская Хава | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Р-Хава, ВЛ-10-2 | №2-39 | 400 | 400
6709 | с. Рождественская Хава | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Р-Хава, ВЛ-10-2 | №2-4 | 400 | 400
6710 | с. Рождественская Хава | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Р-Хава, ВЛ-10-2 | №2-45 | 160 | 160
6711 | с. Рождественская Хава | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Р-Хава, ВЛ-10-2 | №2-46 | 400 | 400
6712 | с. Рождественская Хава | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Р-Хава, ВЛ-10-2 | №2-5 | 160 | 160
6713 | с. Рождественская Хава | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Р-Хава, ВЛ-10-2 | №2-50 | 160 | 160
6714 | с. Рождественская Хава | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Р-Хава, ВЛ-10-2 | №2-51 | 160 | 160
6715 | с. Рождественская Хава | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Р-Хава, ВЛ-10-2 | №2-52 | 100 | 100
6716 | с. Рождественская Хава | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Р-Хава, ВЛ-10-2 | №2-53 | 250 | 250
6717 | с. Рождественская Хава | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Р-Хава, ВЛ-10-2 | №2-6 | 315 | 315
6718 | с. Рождественская Хава | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Р-Хава, ВЛ-10-2 | №2-7 | 10 | 10
6719 | с. Рождественская Хава | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Р-Хава, ВЛ-10-2 | №2-8 | 10 | 10
6720 | с. Рождественская Хава | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Р-Хава, ВЛ-10-2 | №2-9 | 25 | 25
6721 | с. Рождественская Хава | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Р-Хава, ВЛ-10-3 | №3-1 | 100 | 100
6722 | с. Рождественская Хава | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Р-Хава, ВЛ-10-3 | №3-10 | 25 | 25
6723 | с. Рождественская Хава | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Р-Хава, ВЛ-10-3 | №3-2 | 250 | 250
6724 | с. Рождественская Хава | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Р-Хава, ВЛ-10-3 | №3-28 | 100 | 100
6725 | с. Рождественская Хава | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Р-Хава, ВЛ-10-3 | №3-29 | 250 | 250
6726 | с. Рождественская Хава | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Р-Хава, ВЛ-10-3 | №3-3 | 160 | 160
6727 | с. Рождественская Хава | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Р-Хава, ВЛ-10-3 | №3-4 | 250 | 250
6728 | с. Рождественская Хава | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Р-Хава, ВЛ-10-3 | №3-5 | 63 | 63
6729 | с. Рождественская Хава | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Р-Хава, ВЛ-10-3 | №3-6 | 100 | 100
6730 | с. Рождественская Хава | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Р-Хава, ВЛ-10-3 | №3-7 | 250 | 250
6731 | с. Рождественская Хава | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Р-Хава, ВЛ-10-3 | №3-8 | 160 | 160
6732 | с. Рождественская Хава | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Р-Хава, ВЛ-10-4 | №4-18 | 250 | 250
6733 | с. Рождественская Хава | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Р-Хава, ВЛ-10-4 | №4-2 | 160 | 160
6734 | с. Рождественская Хава | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Р-Хава, ВЛ-10-4 | №4-21 | 250 | 250
6735 | с. Рождественская Хава | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Р-Хава, ВЛ-10-4 | №4-23 | 250 | 250
6736 | с. Рождественская Хава | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Р-Хава, ВЛ-10-4 | №4-25 | 250 | 250
6737 | с. Рождественская Хава | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Р-Хава, ВЛ-10-4 | №4-29 | 250 | 250
6738 | с. Рождественская Хава | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Р-Хава, ВЛ-10-4 | №4-3 | 40 | 40
6739 | с. Рождественская Хава | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Р-Хава, ВЛ-10-4 | №4-4 | 160 | 160
6740 | с. Рождественская Хава | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Р-Хава, ВЛ-10-4 | №4-5 | 40 | 40
6741 | с. Рождественская Хава | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Р-Хава, ВЛ-10-4 | №4-6 | 50 | 50
6742 | с. Рождественская Хава | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Р-Хава, ВЛ-10-4 | №4-7 | 100 | 100
6743 | с. Рождественская Хава | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Р-Хава, ВЛ-10-4 | №4-8 | 250 | 250
6744 | с. Рождественская Хава | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Р-Хава, ВЛ-10-5 | №5-10 | 160 | 160
6745 | с. Рождественская Хава | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Р-Хава, ВЛ-10-5 | №5-11 | 250 | 250
6746 | с. Рождественская Хава | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Р-Хава, ВЛ-10-5 | №5-12 | 250 | 250
6747 | с. Рождественская Хава | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Р-Хава, ВЛ-10-5 | №5-14 | 100 | 100
6748 | с. Рождественская Хава | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Р-Хава, ВЛ-10-5 | №5-15 | 250 | 250
6749 | с. Рождественская Хава | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Р-Хава, ВЛ-10-5 | №5-16 | 250 | 250
6750 | с. Рождественская Хава | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Р-Хава, ВЛ-10-5 | №5-17 | 160 | 160
6751 | с. Рождественская Хава | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Р-Хава, ВЛ-10-5 | №5-18 | 63 | 63
6752 | с. Рождественская Хава | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Р-Хава, ВЛ-10-5 | №5-19 | 250 | 250
6753 | с. Рождественская Хава | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Р-Хава, ВЛ-10-5 | №5-2 | 160 | 160
6754 | с. Рождественская Хава | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Р-Хава, ВЛ-10-5 | №5-20 | 250 | 250
6755 | с. Рождественская Хава | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Р-Хава, ВЛ-10-5 | №5-21 | 160 | 160
6756 | с. Рождественская Хава | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Р-Хава, ВЛ-10-5 | №5-24 | 60 | 60
6757 | с. Рождественская Хава | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Р-Хава, ВЛ-10-5 | №5-25 | 63 | 63
6758 | с. Рождественская Хава | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Р-Хава, ВЛ-10-5 | №5-26 | 63 | 63
6759 | с. Рождественская Хава | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Р-Хава, ВЛ-10-5 | №5-27 | 63 | 63
6760 | с. Рождественская Хава | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Р-Хава, ВЛ-10-5 | №5-28 | 250 | 250
6761 | с. Рождественская Хава | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Р-Хава, ВЛ-10-5 | №5-4 | 100 | 100
6762 | с. Рождественская Хава | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Р-Хава, ВЛ-10-5 | №5-5 | 400 | 400
6763 | с. Рождественская Хава | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Р-Хава, ВЛ-10-5 | №5-6 | 250 | 250
6764 | с. Рождественская Хава | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Р-Хава, ВЛ-10-5 | №5-7 | 50 | 50
6765 | с. Рождественская Хава | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Р-Хава, ВЛ-10-5 | №5-8 | 100 | 100
6766 | с. Рождественская Хава | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Р-Хава, ВЛ-10-5 | №5-9 | 160 | 160
6767 | с. Рождественская Хава | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Р-Хава, ВЛ-10-6 | №6-1 | 63 | 63
6768 | с. Рождественская Хава | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Р-Хава, ВЛ-10-6 | №6-11 | 400 | 400
6769 | с. Рождественская Хава | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Р-Хава, ВЛ-10-6 | №6-12 | 100 | 100
6770 | с. Рождественская Хава | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Р-Хава, ВЛ-10-6 | №6-13 | 250 | 250
6771 | с. Рождественская Хава | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Р-Хава, ВЛ-10-6 | №6-14 | 1000 | 1000
6772 | с. Рождественская Хава | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Р-Хава, ВЛ-10-6 | №6-15 | 63 | 63
6773 | с. Рождественская Хава | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Р-Хава, ВЛ-10-6 | №6-16 | 63 | 63
6774 | с. Рождественская Хава | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Р-Хава, ВЛ-10-6 | №6-17 | 4 | 4
6775 | с. Рождественская Хава | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Р-Хава, ВЛ-10-6 | №6-19 | 160 | 160
6776 | с. Рождественская Хава | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Р-Хава, ВЛ-10-6 | №6-2 | 250 | 250
6777 | с. Рождественская Хава | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Р-Хава, ВЛ-10-6 | №6-20 | 160 | 160
6778 | с. Рождественская Хава | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Р-Хава, ВЛ-10-6 | №6-21 | 250 | 250
6779 | с. Рождественская Хава | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Р-Хава, ВЛ-10-6 | №6-22 | 160 | 160
6780 | с. Рождественская Хава | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Р-Хава, ВЛ-10-6 | №6-23 | 250 | 250
6781 | с. Рождественская Хава | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Р-Хава, ВЛ-10-6 | №6-24 | 250 | 250
6782 | с. Рождественская Хава | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Р-Хава, ВЛ-10-6 | №6-25 | 100 | 100
6783 | с. Рождественская Хава | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Р-Хава, ВЛ-10-6 | №6-26 | 160 | 160
6784 | с. Рождественская Хава | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Р-Хава, ВЛ-10-6 | №6-27 | 25 | 25
6785 | с. Рождественская Хава | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Р-Хава, ВЛ-10-6 | №6-28 | 25 | 25
6786 | с. Рождественская Хава | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Р-Хава, ВЛ-10-6 | №6-29 | 25 | 25
6787 | с. Рождественская Хава | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Р-Хава, ВЛ-10-6 | №6-3 | 250 | 250
6788 | с. Рождественская Хава | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Р-Хава, ВЛ-10-6 | №6-4 | 160 | 160
6789 | с. Рождественская Хава | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Р-Хава, ВЛ-10-6 | №6-5 | 100 | 100
6790 | с. Рождественская Хава | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Р-Хава, ВЛ-10-6 | №6-6 | 250 | 250
6791 | с. Рождественская Хава | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Р-Хава, ВЛ-10-6 | №6-7 | 400 | 400
6792 | с. Рождественская Хава | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Р-Хава, ВЛ-10-6 | №6-8 | 250 | 250
6793 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Усмань-2, ВЛ 10-1 | КТП 1-1 | 250 | 250
6794 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Усмань-2, ВЛ 10-1 | КТП 1-2 | 250 | 250
6795 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Усмань-2, ВЛ 10-1 | КТП 1-3 | 160 | 160
6796 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Усмань-2, ВЛ 10-1 | КТП 1-4 | 160 | 160
6797 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Усмань-2, ВЛ 10-2 | №2-10 | 100 | 100
6798 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Усмань-2, ВЛ 10-2 | №2-11 | 63 | 63
6799 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Усмань-2, ВЛ 10-2 | №2-12 | 160 | 160
6800 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Усмань-2, ВЛ 10-2 | №2-13 | 25 | 25
6801 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Усмань-2, ВЛ 10-2 | №2-14 | 100 | 100
6802 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Усмань-2, ВЛ 10-2 | №2-15 | 25 | 25
6803 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Усмань-2, ВЛ 10-2 | №2-23 | 100 | 100
6804 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Усмань-2, ВЛ 10-2 | №2-25 | 160 | 160
6805 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Усмань-2, ВЛ 10-2 | №2-7 | 250 | 250
6806 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Усмань-2, ВЛ 10-2 | №2-9 | 25 | 25
6807 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Усмань-2, ВЛ 10-2 | ЗТП 2-8 | 400 | 400
6808 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Усмань-2, ВЛ 10-2 | КТП 2-1 | 400 | 400
6809 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Усмань-2, ВЛ 10-2 | КТП 2-16 | 160 | 160
6810 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Усмань-2, ВЛ 10-2 | КТП 2-19 | 400 | 400
6811 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Усмань-2, ВЛ 10-2 | КТП 2-2 | 250 | 250
6812 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Усмань-2, ВЛ 10-2 | КТП 2-21 | 250 | 250
6813 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Усмань-2, ВЛ 10-2 | КТП 2-24 | 160 | 160
6814 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Усмань-2, ВЛ 10-2 | КТП 2-3 | 160 | 160
6815 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Усмань-2, ВЛ 10-2 | КТП 2-4 | 250 | 250
6816 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Усмань-2, ВЛ 10-2 | КТП 2-5 | 400 | 400
6817 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Усмань-2, ВЛ 10-2 | КТП 2-6 | 400 | 400
6818 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Усмань-2, ВЛ 10-3 | ЗТП 3-1 | 1030 | 1030
6819 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Усмань-2, ВЛ 10-3 | ЗТП 3-2 | 250 | 250
6820 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Усмань-2, ВЛ 10-3 | ЗТП 3-6 | 315 | 315
6821 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Усмань-2, ВЛ 10-4 | №4-10 | 630 | 630
6822 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Усмань-2, ВЛ 10-4 | №4-13 | 160 | 160
6823 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Усмань-2, ВЛ 10-4 | №4-14 | 400 | 400
6824 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Усмань-2, ВЛ 10-4 | №4-15 | 630 | 630
6825 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Усмань-2, ВЛ 10-4 | №4-16 | 10 | 10
6826 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Усмань-2, ВЛ 10-4 | №4-18 | 25 | 25
6827 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Усмань-2, ВЛ 10-4 | №4-19 | 40 | 40
6828 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Усмань-2, ВЛ 10-4 | №4-20 | 40 | 40
6829 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Усмань-2, ВЛ 10-4 | №4-23 | 63 | 63
6830 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Усмань-2, ВЛ 10-4 | №4-24 | 630 | 630
6831 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Усмань-2, ВЛ 10-4 | №4-4 | 320 | 320
6832 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Усмань-2, ВЛ 10-4 | №4-5 | 160 | 160
6833 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Усмань-2, ВЛ 10-4 | №4-6 | 10 | 10
6834 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Усмань-2, ВЛ 10-4 | №4-7 | 40 | 40
6835 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Усмань-2, ВЛ 10-4 | ЗТП 4-3 | 360 | 360
6836 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Усмань-2, ВЛ 10-4 | ЗТП 4-8 | 800 | 800
6837 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Усмань-2, ВЛ 10-4 | КТП 4-1 | 250 | 250
6838 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Усмань-2, ВЛ 10-4 | КТП 4-11 | 63 | 63
6839 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Усмань-2, ВЛ 10-4 | КТП 4-12 | 160 | 160
6840 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Усмань-2, ВЛ 10-4 | КТП 4-17 | 160 | 160
6841 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Усмань-2, ВЛ 10-4 | КТП 4-2 | 400 | 400
6842 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Усмань-2, ВЛ 10-4 | КТП 4-21 | 250 | 250
6843 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Усмань-2, ВЛ 10-4 | КТП 4-22 | 250 | 250
6844 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Усмань-2, ВЛ 10-4 | КТП 4-25 | 250 | 250
6845 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Усмань-2, ВЛ 10-4 | КТП 4-26 | 250 | 250
6846 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Усмань-2, ВЛ 10-4 | КТП 4-27 | 160 | 160
6847 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Усмань-2, ВЛ 10-4 | КТП 4-28 | 160 | 160
6848 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Усмань-2, ВЛ 10-4 | КТП 4-9 | 400 | 400
6849 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Усмань-2, ВЛ 10-5 | №5-3 | 100 | 100
6850 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Усмань-2, ВЛ 10-5 | №5-8 | 160 | 160
6851 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Усмань-2, ВЛ 10-5 | №5-9 | 250 | 250
6852 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Усмань-2, ВЛ 10-5 | ЗТП 5-1 | 800 | 800
6853 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Усмань-2, ВЛ 10-5 | ЗТП 5-4 | 500 | 500
6854 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Усмань-2, ВЛ 10-5 | КТП 5-11 | 400 | 400
6855 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Усмань-2, ВЛ 10-5 | КТП 5-12 | 250 | 250
6856 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Усмань-2, ВЛ 10-5 | КТП 5-13 | 250 | 250
6857 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Усмань-2, ВЛ 10-5 | КТП 5-2 | 400 | 400
6858 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Усмань-2, ВЛ 10-5 | КТП 5-5 | 160 | 160
6859 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Усмань-2, ВЛ 10-5 | КТП 5-6 | 160 | 160
6860 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Усмань-2, ВЛ 10-5 | КТП 5-7 | 250 | 250
6861 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Усмань-2, ВЛ 10-6 | № 6-10 | 16 | 16
6862 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Усмань-2, ВЛ 10-6 | № 6-11 | 63 | 63
6863 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Усмань-2, ВЛ 10-6 | № 6-12 | 25 | 25
6864 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Усмань-2, ВЛ 10-6 | № 6-13 | 25 | 25
6865 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Усмань-2, ВЛ 10-6 | № 6-18 | 160 | 160
6866 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Усмань-2, ВЛ 10-6 | № 6-20 | 63 | 63
6867 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Усмань-2, ВЛ 10-6 | № 6-22 | 400 | 400
6868 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Усмань-2, ВЛ 10-6 | № 6-23 | 25 | 25
6869 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Усмань-2, ВЛ 10-6 | № 6-24 | 160 | 160
6870 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Усмань-2, ВЛ 10-6 | № 6-25 | 63 | 63
6871 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Усмань-2, ВЛ 10-6 | № 6-26 | 63 | 63
6872 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Усмань-2, ВЛ 10-6 | № 6-27 | 250 | 250
6873 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Усмань-2, ВЛ 10-6 | № 6-28 | 100 | 100
6874 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Усмань-2, ВЛ 10-6 | № 6-29 | 250 | 250
6875 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Усмань-2, ВЛ 10-6 | № 6-30 | 25 | 25
6876 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Усмань-2, ВЛ 10-6 | № 6-36 | 63 | 63
6877 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Усмань-2, ВЛ 10-6 | № 6-38 | 25 | 25
6878 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Усмань-2, ВЛ 10-6 | № 6-4 | 160 | 160
6879 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Усмань-2, ВЛ 10-6 | № 6-41 | 160 | 160
6880 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Усмань-2, ВЛ 10-6 | № 6-43 | 25 | 25
6881 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Усмань-2, ВЛ 10-6 | № 6-6 | 400 | 400
6882 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Усмань-2, ВЛ 10-6 | КТП 6-1 | 160 | 160
6883 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Усмань-2, ВЛ 10-6 | КТП 6-14 | 250 | 250
6884 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Усмань-2, ВЛ 10-6 | КТП 6-15 | 400 | 400
6885 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Усмань-2, ВЛ 10-6 | КТП 6-16 | 400 | 400
6886 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Усмань-2, ВЛ 10-6 | КТП 6-17 | 250 | 250
6887 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Усмань-2, ВЛ 10-6 | КТП 6-19 | 400 | 400
6888 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Усмань-2, ВЛ 10-6 | КТП 6-2 | 160 | 160
6889 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Усмань-2, ВЛ 10-6 | КТП 6-21 | 250 | 250
6890 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Усмань-2, ВЛ 10-6 | КТП 6-3 | 160 | 160
6891 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Усмань-2, ВЛ 10-6 | КТП 6-31 | 250 | 250
6892 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Усмань-2, ВЛ 10-6 | КТП 6-32 | 250 | 250
6893 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Усмань-2, ВЛ 10-6 | КТП 6-33 | 250 | 250
6894 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Усмань-2, ВЛ 10-6 | КТП 6-34 | 250 | 250
6895 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Усмань-2, ВЛ 10-6 | КТП 6-35 | 160 | 160
6896 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Усмань-2, ВЛ 10-6 | КТП 6-37 | 250 | 250
6897 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Усмань-2, ВЛ 10-6 | КТП 6-39 | 16 | 16
6898 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Усмань-2, ВЛ 10-6 | КТП 6-40 | 250 | 250
6899 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Усмань-2, ВЛ 10-6 | КТП 6-42 | 250 | 250
6900 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Усмань-2, ВЛ 10-6 | КТП 6-44 | 100 | 100
6901 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Усмань-2, ВЛ 10-6 | КТП 6-45 | 160 | 160
6902 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Усмань-2, ВЛ 10-6 | КТП 6-46 | 160 | 160
6903 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Усмань-2, ВЛ 10-6 | КТП 6-5 | 250 | 250
6904 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Усмань-2, ВЛ 10-6 | КТП 6-7 | 100 | 100
6905 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Усмань-2, ВЛ 10-6 | КТП 6-8 | 250 | 250
6906 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Усмань-2, ВЛ 10-6 | КТП 6-9 | 250 | 250
6907 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Усмань-2, ВЛ 10-7 | № 7-12 | 160 | 160
6908 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Усмань-2, ВЛ 10-7 | № 7-13 | 100 | 100
6909 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Усмань-2, ВЛ 10-7 | № 7-15 | 250 | 250
6910 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Усмань-2, ВЛ 10-7 | № 7-22 | 63 | 63
6911 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Усмань-2, ВЛ 10-7 | № 7-29 | 400 | 400
6912 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Усмань-2, ВЛ 10-7 | № 7-31 | 25 | 25
6913 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Усмань-2, ВЛ 10-7 | № 7-32 | 63 | 63
6914 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Усмань-2, ВЛ 10-7 | № 7-33 | 40 | 40
6915 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Усмань-2, ВЛ 10-7 | № 7-34 | 40 | 40
6916 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Усмань-2, ВЛ 10-7 | № 7-36 | 25 | 25
6917 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Усмань-2, ВЛ 10-7 | № 7-37 | 160 | 160
6918 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Усмань-2, ВЛ 10-7 | № 7-38 | 63 | 63
6919 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Усмань-2, ВЛ 10-7 | № 7-39 | 40 | 40
6920 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Усмань-2, ВЛ 10-7 | № 7-40 | 40 | 40
6921 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Усмань-2, ВЛ 10-7 | № 7-42 | 250 | 250
6922 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Усмань-2, ВЛ 10-7 | № 7-44 | 400 | 400
6923 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Усмань-2, ВЛ 10-7 | № 7-46 | 100 | 100
6924 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Усмань-2, ВЛ 10-7 | № 7-50 | 63 | 63
6925 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Усмань-2, ВЛ 10-7 | № 7-57 | 250 | 250
6926 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Усмань-2, ВЛ 10-7 | № 7-58 | 630 | 630
6927 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Усмань-2, ВЛ 10-7 | № 7-6 | 40 | 40
6928 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Усмань-2, ВЛ 10-7 | № 7-8 | 50 | 50
6929 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Усмань-2, ВЛ 10-7 | № 7-9 | 63 | 63
6930 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Усмань-2, ВЛ 10-7 | КТП 7-1 | 160 | 160
6931 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Усмань-2, ВЛ 10-7 | КТП 7-10 | 160 | 160
6932 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Усмань-2, ВЛ 10-7 | КТП 7-11 | 250 | 250
6933 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Усмань-2, ВЛ 10-7 | КТП 7-14 | 250 | 250
6934 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Усмань-2, ВЛ 10-7 | КТП 7-16 | 250 | 250
6935 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Усмань-2, ВЛ 10-7 | КТП 7-17 | 250 | 250
6936 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Усмань-2, ВЛ 10-7 | КТП 7-18 | 250 | 250
6937 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Усмань-2, ВЛ 10-7 | КТП 7-19 | 250 | 250
6938 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Усмань-2, ВЛ 10-7 | КТП 7-2 | 250 | 250
6939 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Усмань-2, ВЛ 10-7 | КТП 7-20 | 250 | 250
6940 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Усмань-2, ВЛ 10-7 | КТП 7-21 | 400 | 400
6941 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Усмань-2, ВЛ 10-7 | КТП 7-23 | 100 | 100
6942 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Усмань-2, ВЛ 10-7 | КТП 7-24 | 250 | 250
6943 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Усмань-2, ВЛ 10-7 | КТП 7-25 | 160 | 160
6944 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Усмань-2, ВЛ 10-7 | КТП 7-26 | 160 | 160
6945 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Усмань-2, ВЛ 10-7 | КТП 7-27 | 400 | 400
6946 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Усмань-2, ВЛ 10-7 | КТП 7-3 | 100 | 100
6947 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Усмань-2, ВЛ 10-7 | КТП 7-35 | 400 | 400
6948 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Усмань-2, ВЛ 10-7 | КТП 7-4 | 160 | 160
6949 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Усмань-2, ВЛ 10-7 | КТП 7-47 | 250 | 250
6950 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Усмань-2, ВЛ 10-7 | КТП 7-49 | 250 | 250
6951 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Усмань-2, ВЛ 10-7 | КТП 7-5 | 400 | 400
6952 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Усмань-2, ВЛ 10-7 | КТП 7-51 | 100 | 100
6953 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Усмань-2, ВЛ 10-7 | КТП 7-52 | 100 | 100
6954 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Усмань-2, ВЛ 10-7 | КТП 7-53 | 100 | 100
6955 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Усмань-2, ВЛ 10-7 | КТП 7-54 | 160 | 160
6956 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Усмань-2, ВЛ 10-7 | КТП 7-55 | 250 | 250
6957 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Усмань-2, ВЛ 10-7 | КТП 7-56 | 25 | 25
6958 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Усмань-2, ВЛ 10-7 | КТП 7-59 | 160 | 160
6959 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Усмань-2, ВЛ 10-7 | КТП 7-60 | 250 | 250
6960 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Усмань-2, ВЛ 10-7 | КТП 7-61 | 100 | 100
6961 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Усмань-2, ВЛ 10-7 | КТП 7-62 | 250 | 250
6962 | с.Н.Усмань | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Усмань-2, ВЛ 10-7 | КТП 7-7 | 100 | 100
6963 | село Средний Икорец | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Юбилейная, ВЛ 10-1 | №1-10 | 160 | 160
6964 | село Средний Икорец | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Юбилейная, ВЛ 10-1 | №1-12 | 25 | 25
6965 | село Средний Икорец | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Юбилейная, ВЛ 10-1 | №1-13 | 250 | 250
6966 | село Средний Икорец | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Юбилейная, ВЛ 10-1 | №1-14 | 100 | 100
6967 | село Средний Икорец | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Юбилейная, ВЛ 10-1 | №1-15 | 100 | 100
6968 | село Средний Икорец | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Юбилейная, ВЛ 10-1 | №1-16 | 10 | 10
6969 | село Средний Икорец | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Юбилейная, ВЛ 10-1 | №1-2 | 63 | 63
6970 | село Средний Икорец | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Юбилейная, ВЛ 10-1 | №1-3 | 100 | 100
6971 | село Средний Икорец | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Юбилейная, ВЛ 10-1 | №1-4 | 400 | 400
6972 | село Средний Икорец | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Юбилейная, ВЛ 10-1 | №1-6 | 400 | 400
6973 | село Средний Икорец | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Юбилейная, ВЛ 10-1 | №1-7 | 250 | 250
6974 | село Средний Икорец | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Юбилейная, ВЛ 10-1 | №1-9 | 250 | 250
6975 | село Средний Икорец | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Юбилейная, ВЛ 10-2 | №2-1 | 160 | 160
6976 | село Средний Икорец | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Юбилейная, ВЛ 10-2 | №2-10 | 4 | 4
6977 | село Средний Икорец | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Юбилейная, ВЛ 10-2 | №2-2 | 40 | 40
6978 | село Средний Икорец | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Юбилейная, ВЛ 10-2 | №2-3 | 100 | 100
6979 | село Средний Икорец | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Юбилейная, ВЛ 10-2 | №2-4 | 400 | 400
6980 | село Средний Икорец | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Юбилейная, ВЛ 10-2 | №2-5 | 100 | 100
6981 | село Средний Икорец | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Юбилейная, ВЛ 10-2 | №2-6 | 100 | 100
6982 | село Средний Икорец | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Юбилейная, ВЛ 10-2 | №2-7 | 100 | 100
6983 | село Средний Икорец | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Юбилейная, ВЛ 10-2 | №2-8 | 160 | 160
6984 | село Средний Икорец | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Юбилейная, ВЛ 10-2 | №2-9 | 100 | 100
6985 | село Средний Икорец | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Юбилейная, ВЛ 10-3 | №3-2 | 63 | 63
6986 | село Средний Икорец | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Юбилейная, ВЛ 10-3 | №3-5 | 100 | 100
6987 | село Средний Икорец | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Юбилейная, ВЛ 10-3 | №3-6 | 160 | 160
6988 | село Средний Икорец | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Юбилейная, ВЛ 10-3 | №3-7 | 100 | 100
6989 | село Средний Икорец | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Юбилейная, ВЛ 10-3 | №3-8 | 63 | 63
6990 | село Средний Икорец | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Юбилейная, ВЛ 10-4 | №4-1 | 63 | 63
6991 | село Средний Икорец | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Юбилейная, ВЛ 10-4 | №4-10 | 63 | 63
6992 | село Средний Икорец | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Юбилейная, ВЛ 10-4 | №4-11 | 250 | 250
6993 | село Средний Икорец | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Юбилейная, ВЛ 10-4 | №4-12 | 100 | 100
6994 | село Средний Икорец | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Юбилейная, ВЛ 10-4 | №4-13 | 100 | 100
6995 | село Средний Икорец | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Юбилейная, ВЛ 10-4 | №4-2 | 400 | 400
6996 | село Средний Икорец | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Юбилейная, ВЛ 10-4 | №4-3 | 250 | 250
6997 | село Средний Икорец | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Юбилейная, ВЛ 10-4 | №4-4 | 250 | 250
6998 | село Средний Икорец | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Юбилейная, ВЛ 10-4 | №4-6 | 63 | 63
6999 | село Средний Икорец | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Юбилейная, ВЛ 10-4 | №4-7 | 100 | 100
7000 | с.Елань-Колено | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 110 кВ Большевик, ВЛ-10 №1 | КТП-10/0,4 1-10 ПС Большевик | 100 | 94.14
7001 | с.Елань-Колено | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 110 кВ Большевик, ВЛ-10 №1 | КТП-10/0,4 1-13 ПС Большевик | 100 | 90.7
7002 | с.Елань-Колено | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 110 кВ Большевик, ВЛ-10 №1 | КТП-10/0,4 1-2 ПС Большевик | 160 | 138.12
7003 | с.Елань-Колено | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 110 кВ Большевик, ВЛ-10 №1 | КТП-10/0,4 1-3 ПС Большевик | 100 | 71.73
7004 | с.Елань-Колено | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 110 кВ Большевик, ВЛ-10 №1 | КТП-10/0,4 1-4 ПС Большевик | 100 | 80
7005 | с.Елань-Колено | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 110 кВ Большевик, ВЛ-10 №1 | КТП-10/0,4 1-5 ПС Большевик | 100 | 85.47
7006 | с.Елань-Колено | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 110 кВ Большевик, ВЛ-10 №1 | КТП-10/0,4 1-6 ПС Большевик | 63 | 57.93
7007 | с.Елань-Колено | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 110 кВ Большевик, ВЛ-10 №1 | КТП-10/0,4 1-7 ПС Большевик | 250 | 237.73
7008 | с.Елань-Колено | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 110 кВ Большевик, ВЛ-10 №1 | КТП-10/0,4 1-8 ПС Большевик | 100 | 89.73
7009 | с.Елань-Колено | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 110 кВ Большевик, ВЛ-10 №2 | ЗТП-10/0,4 2-11 ПС Большевик | 250 | 217.61
7010 | с.Елань-Колено | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 110 кВ Большевик, ВЛ-10 №2 | ЗТП-10/0,4 2-13 ПС Большевик | 160 | 125.56
7011 | с.Елань-Колено | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 110 кВ Большевик, ВЛ-10 №2 | ЗТП-10/0,4 2-14 ПС Большевик | 250 | 184.93
7012 | с.Елань-Колено | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 110 кВ Большевик, ВЛ-10 №2 | КТП 10/0,4 2-10 ПС Большевик | 100 | 78.95
7013 | с.Елань-Колено | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 110 кВ Большевик, ВЛ-10 №2 | КТП 10/0,4 2-9 ПС Большевик | 100 | 87.33
7014 | с.Елань-Колено | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 110 кВ Большевик, ВЛ-10 №2 | КТП-10/0,4 2-3 ПС Большевик | 63 | 53.94
7015 | с.Елань-Колено | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 110 кВ Большевик, ВЛ-10 №2 | КТП-10/0,4 2-4 ПС Большевик | 160 | 153.47
7016 | с.Елань-Колено | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 110 кВ Большевик, ВЛ-10 №2 | КТП-10/0,4 2-5 ПС Большевик | 63 | 62.32
7017 | с.Елань-Колено | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 110 кВ Большевик, ВЛ-10 №2 | КТП-10/0,4 2-6 ПС Большевик | 160 | 159.32
7018 | с.Елань-Колено | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 110 кВ Большевик, ВЛ-10 №2 | КТП-10/0,4 2-7 ПС Большевик | 40 | 38.8
7019 | с.Елань-Колено | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 110 кВ Большевик, ВЛ-10 №2 | КТП-10/0,4 2-8 ПС Большевик | 100 | 86.61
7020 | с.Елань-Колено | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 110 кВ Большевик, ВЛ-10 №2 | МТП-10/0,4 2-12 ПС Большевик | 250 | 221.85
7021 | с.Елань-Колено | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 110 кВ Большевик, ВЛ-10 №3 | ЗТП-10/0,4 3-11 ПС Большевик | 250 | 209.14
7022 | с.Елань-Колено | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 110 кВ Большевик, ВЛ-10 №3 | ЗТП-10/0,4 3-12 ПС Большевик | 160 | 150.93
7023 | с.Елань-Колено | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 110 кВ Большевик, ВЛ-10 №3 | КТП-10/0,4 3-10 ПС Большевик | 160 | 134.44
7024 | с.Елань-Колено | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 110 кВ Большевик, ВЛ-10 №3 | КТП-10/0,4 3-16 ПС Большевик | 400 | 400
7025 | с.Елань-Колено | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 110 кВ Большевик, ВЛ-10 №3 | КТП-10/0,4 3-18 ПС Большевик | 100 | 94.53
7026 | с.Елань-Колено | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 110 кВ Большевик, ВЛ-10 №3 | КТП-10/0,4 3-20 ПС Большевик | 250 | 246.58
7027 | с.Елань-Колено | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 110 кВ Большевик, ВЛ-10 №3 | КТП-10/0,4 3-21 ПС Большевик | 63 | 58.9
7028 | с.Елань-Колено | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 110 кВ Большевик, ВЛ-10 №3 | КТП-10/0,4 3-23 ПС Большевик | 63 | 59.13
7029 | с.Елань-Колено | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 110 кВ Большевик, ВЛ-10 №3 | КТП-10/0,4 3-3 ПС Большевик | 40 | 39.04
7030 | с.Елань-Колено | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 110 кВ Большевик, ВЛ-10 №3 | КТП-10/0,4 3-4 ПС Большевик | 100 | 95.9
7031 | с.Елань-Колено | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 110 кВ Большевик, ВЛ-10 №3 | КТП-10/0,4 3-5 ПС Большевик | 63 | 61.5
7032 | с.Елань-Колено | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 110 кВ Большевик, ВЛ-10 №3 | КТП-10/0,4 3-6 ПС Большевик | 250 | 241.4
7033 | с.Елань-Колено | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 110 кВ Большевик, ВЛ-10 №3 | КТП-10/0,4 3-7 ПС Большевик | 160 | 158.67
7034 | с.Елань-Колено | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 110 кВ Большевик, ВЛ-10 №4 | КТП 10/0,4 4-11 ПС Большевик | 63 | 47.69
7035 | с.Елань-Колено | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 110 кВ Большевик, ВЛ-10 №4 | КТП 10/0,4 4-12 ПС Большевик | 100 | 92.67
7036 | с.Елань-Колено | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 110 кВ Большевик, ВЛ-10 №4 | КТП 10/0,4 4-13 ПС Большевик | 160 | 137.86
7037 | с.Елань-Колено | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 110 кВ Большевик, ВЛ-10 №4 | КТП 10/0,4 4-14 ПС Большевик | 160 | 140.53
7038 | с.Елань-Колено | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 110 кВ Большевик, ВЛ-10 №4 | КТП 10/0,4 4-4 ПС Большевик | 63 | 63
7039 | с.Елань-Колено | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 110 кВ Большевик, ВЛ-10 №4 | КТП 10/0,4 4-5 ПС Большевик | 250 | 250
7040 | с.Елань-Колено | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 110 кВ Большевик, ВЛ-10 №4 | КТП 10/0,4 4-6 ПС Большевик | 63 | 49.4
7041 | с.Елань-Колено | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 110 кВ Большевик, ВЛ-10 №5 | КТП-10/0,4 5-1 ПС Большевик | 60 | 58.09
7042 | с.Елань-Колено | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 110 кВ Большевик, ВЛ-10 №5 | КТП-10/0,4 5-4 ПС Большевик | 100 | 88.45
7043 | с.Елань-Колено | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 110 кВ Большевик, ВЛ-10 №5 | КТП-10/0,4 5-7 ПС Большевик | 160 | 141.17
7044 | с.Елань-Колено | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 110 кВ Большевик, ВЛ-10 №5 | КТП-10/0,4 5-9 ПС Большевик | 250 | 246.18
7045 | с.Елань-Колено | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 110 кВ Большевик, ВЛ-10 №6 | КТП-10/0,4 6-1 ПС Большевик | 40 | 40
7046 | с.Елань-Колено | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 110 кВ Большевик, ВЛ-10 №6 | КТП-10/0,4 6-3 ПС Большевик | 160 | 153.44
7047 | с.Елань-Колено | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 110 кВ Большевик, ВЛ-10 №6 | КТП-10/0,4 6-6 ПС Большевик | 250 | 235.8
7048 | с.Елань-Колено | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 110кВ Елань Колено-тяговая, Ф-10 №1 | КТП-10/0,4 1-1 ВЛ 10-1 ПС Е-Колено тягов | 63 | 63
7049 | с.Елань-Колено | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 110кВ Елань Колено-тяговая, Ф-10 №1 | КТП-10/0,4 1-2 ВЛ 10-1 ПС Е-Колено тягов | 25 | 25
7050 | с.Елань-Колено | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 110кВ Елань Колено-тяговая, Ф-10 №1 | КТП-10/0,4 1-3 ВЛ 10-1 ПС Е-Колено тягов | 25 | 25
7051 | с.Елань-Колено | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 35 кВ Е. Колено, ВЛ-10 №1 | ЗТП-10/0,4 1-1 ПС Е-Колено | 160 | 129.07
7052 | с.Елань-Колено | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 35 кВ Е. Колено, ВЛ-10 №1 | ЗТП-10/0,4 1-6 ПС Е-Колено | 100 | 77.34
7053 | с.Елань-Колено | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 35 кВ Е. Колено, ВЛ-10 №1 | КТП-10/0,4 1-10 ПС Е-Колено | 250 | 205.6
7054 | с.Елань-Колено | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 35 кВ Е. Колено, ВЛ-10 №1 | КТП-10/0,4 1-11 ПС Е-Колено | 100 | 68.93
7055 | с.Елань-Колено | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 35 кВ Е. Колено, ВЛ-10 №1 | КТП-10/0,4 1-12 ПС Е-Колено | 160 | 125.5
7056 | с.Елань-Колено | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 35 кВ Е. Колено, ВЛ-10 №1 | КТП-10/0,4 1-13 ПС Е-Колено | 100 | 76.93
7057 | с.Елань-Колено | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 35 кВ Е. Колено, ВЛ-10 №1 | КТП-10/0,4 1-14 ПС Е-Колено | 63 | 63
7058 | с.Елань-Колено | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 35 кВ Е. Колено, ВЛ-10 №1 | КТП-10/0,4 1-15 ПС Е-Колено | 100 | 63.47
7059 | с.Елань-Колено | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 35 кВ Е. Колено, ВЛ-10 №1 | КТП-10/0,4 1-2 ПС Е-Колено | 160 | 124.13
7060 | с.Елань-Колено | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 35 кВ Е. Колено, ВЛ-10 №1 | КТП-10/0,4 1-3 ПС Е-Колено | 250 | 250
7061 | с.Елань-Колено | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 35 кВ Е. Колено, ВЛ-10 №1 | КТП-10/0,4 1-4 ПС Е-Колено | 160 | 151.6
7062 | с.Елань-Колено | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 35 кВ Е. Колено, ВЛ-10 №1 | КТП-10/0,4 1-5 ПС Е-Колено | 250 | 201.6
7063 | с.Елань-Колено | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 35 кВ Е. Колено, ВЛ-10 №1 | КТП-10/0,4 1-7 ПС Е-Колено | 160 | 139.87
7064 | с.Елань-Колено | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 35 кВ Е. Колено, ВЛ-10 №1 | КТП-10/0,4 1-9 ПС Е-Колено | 160 | 145.47
7065 | с.Елань-Колено | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 35 кВ Е. Колено, ВЛ-10 №2 | ЗТП-10/0,4 2-6 ПС Е-Колено | 250 | 240.8
7066 | с.Елань-Колено | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 35 кВ Е. Колено, ВЛ-10 №2 | КТП-10/0,4 2-1 ПС Е-Колено | 40 | 37.2
7067 | с.Елань-Колено | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 35 кВ Е. Колено, ВЛ-10 №2 | КТП-10/0,4 2-17 ПС Е-Колено | 160 | 151.73
7068 | с.Елань-Колено | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 35 кВ Е. Колено, ВЛ-10 №2 | КТП-10/0,4 2-18 ПС Е-Колено | 63 | 54.33
7069 | с.Елань-Колено | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 35 кВ Е. Колено, ВЛ-10 №2 | КТП-10/0,4 2-2 ПС Е-Колено | 160 | 156.67
7070 | с.Елань-Колено | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 35 кВ Е. Колено, ВЛ-10 №2 | КТП-10/0,4 2-21 ПС Е-Колено | 100 | 83.73
7071 | с.Елань-Колено | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 35 кВ Е. Колено, ВЛ-10 №2 | КТП-10/0,4 2-7 ПС Е-Колено | 100 | 93.47
7072 | с.Елань-Колено | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 35 кВ Е. Колено, ВЛ-10 №2 | КТП-10/0,4 2-8 ПС Е-Колено | 63 | 52.6
7073 | с.Елань-Колено | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 35 кВ Е. Колено, ВЛ-10 №3 | ЗТП-10/0,4 3-25 ПС Е-Колено | 250 | 204.8
7074 | с.Елань-Колено | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 35 кВ Е. Колено, ВЛ-10 №3 | ЗТП-10/0,4 3-26 ПС Е-Колено | 250 | 185.6
7075 | с.Елань-Колено | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 35 кВ Е. Колено, ВЛ-10 №3 | ЗТП-10/0,4 3-27 ПС Е-Колено | 160 | 135.87
7076 | с.Елань-Колено | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 35 кВ Е. Колено, ВЛ-10 №3 | КТП-10/0,4 3-1 ПС Е-Колено | 40 | 36
7077 | с.Елань-Колено | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 35 кВ Е. Колено, ВЛ-10 №3 | КТП-10/0,4 3-20 ПС Е-Колено | 100 | 89.2
7078 | с.Елань-Колено | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 35 кВ Е. Колено, ВЛ-10 №3 | КТП-10/0,4 3-21 ПС Е-Колено | 160 | 137.33
7079 | с.Елань-Колено | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 35 кВ Е. Колено, ВЛ-10 №3 | КТП-10/0,4 3-22 ПС Е-Колено | 250 | 219.07
7080 | с.Елань-Колено | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 35 кВ Е. Колено, ВЛ-10 №3 | КТП-10/0,4 3-23 ПС Е-Колено | 400 | 319.33
7081 | с.Елань-Колено | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 35 кВ Е. Колено, ВЛ-10 №3 | КТП-10/0,4 3-24 ПС Е-Колено | 160 | 111.2
7082 | с.Елань-Колено | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 35 кВ Е. Колено, ВЛ-10 №3 | КТП-10/0,4 3-3 ПС Е-Колено | 63 | 63
7083 | с.Елань-Колено | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 35 кВ Е. Колено, ВЛ-10 №3 | КТП-10/0,4 3-7 ПС Е-Колено | 63 | 59.13
7084 | с.Елань-Колено | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 35 кВ Е. Колено, ВЛ-10 №3 | КТП-10/0,4 3-9 ПС Е-Колено | 250 | 250
7085 | с.Елань-Колено | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 35 кВ Е. Колено, ВЛ-10 №4 | ЗТП-10/0,4 4-2 ПС Е-Колено | 400 | 400
7086 | с.Елань-Колено | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 35 кВ Е. Колено, ВЛ-10 №4 | ЗТП-10/0,4 4-9 ПС Е-Колено | 250 | 250
7087 | с.Елань-Колено | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 35 кВ Е. Колено, ВЛ-10 №4 | КТП 4-7 ПС Подгорное (от ВЛ 10-2 Е-Кол) | 100 | 100
7088 | с.Елань-Колено | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 35 кВ Е. Колено, ВЛ-10 №4 | КТП 4-8 ПС Подгорное (от ВЛ 10-2 Е-Кол) | 250 | 236.59
7089 | с.Елань-Колено | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 35 кВ Е. Колено, ВЛ-10 №4 | КТП-10/0,4 4-10 ПС Е-Колено | 63 | 63
7090 | с.Елань-Колено | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 35 кВ Е. Колено, ВЛ-10 №4 | КТП-10/0,4 4-11 ПС Е-Колено POTR | 10 | 10
7091 | с.Елань-Колено | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 35 кВ Е. Колено, ВЛ-10 №4 | КТП-10/0,4 4-15 ПС Е-Колено | 100 | 100
7092 | с.Елань-Колено | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 35 кВ Е. Колено, ВЛ-10 №4 | КТП-10/0,4 4-16 ПС Е-Колено | 63 | 55.8
7093 | с.Елань-Колено | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 35 кВ Е. Колено, ВЛ-10 №4 | КТП-10/0,4 4-17 ПС Е-Колено | 25 | 25
7094 | с.Елань-Колено | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 35 кВ Е. Колено, ВЛ-10 №4 | КТП-10/0,4 4-18 ПС Е-Колено | 63 | 57.27
7095 | с.Елань-Колено | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 35 кВ Е. Колено, ВЛ-10 №4 | КТП-10/0,4 4-19 ПС Е-Колено | 100 | 76.87
7096 | с.Елань-Колено | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 35 кВ Е. Колено, ВЛ-10 №4 | КТП-10/0,4 4-22 ПС Е-Колено | 100 | 92.77
7097 | с.Елань-Колено | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 35 кВ Е. Колено, ВЛ-10 №4 | КТП-10/0,4 4-4 ПС Е-Колено | 63 | 59.27
7098 | с.Елань-Колено | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 35 кВ Е. Колено, ВЛ-10 №4 | КТП-10/0,4 4-5 ПС Е-Колено | 250 | 222.76
7099 | с.Елань-Колено | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 35 кВ Е. Колено, ВЛ-10 №4 | КТП-10/0,4 4-6 ПС Е-Колено | 250 | 249.75
7100 | с.Елань-Колено | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 35 кВ Е. Колено, ВЛ-10 №4 | КТП-10/0,4 4-8 ПС Е-Колено | 250 | 236.59
7101 | с.Елань-Колено | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 35 кВ Е. Колено, ВЛ-10 №8 | ЗТП-10/0,4 8-18 ПС Е-Колено | 400 | 386.7
7102 | с.Елань-Колено | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 35 кВ Е. Колено, ВЛ-10 №8 | ЗТП-10/0,4 8-19 ПС Е-Колено | 160 | 130.67
7103 | с.Елань-Колено | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 35 кВ Е. Колено, ВЛ-10 №8 | ЗТП-10/0,4 8-5 ПС Е-Колено | 400 | 379.33
7104 | с.Елань-Колено | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 35 кВ Е. Колено, ВЛ-10 №8 | КТП-10/0,4 8-1 ПС Е-Колено | 250 | 241.2
7105 | с.Елань-Колено | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 35 кВ Е. Колено, ВЛ-10 №8 | КТП-10/0,4 8-10 ПС Е-Колено | 100 | 69.07
7106 | с.Елань-Колено | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 35 кВ Е. Колено, ВЛ-10 №8 | КТП-10/0,4 8-11 ПС Е-Колено | 160 | 151.07
7107 | с.Елань-Колено | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 35 кВ Е. Колено, ВЛ-10 №8 | КТП-10/0,4 8-12 ПС Е-Колено | 63 | 46.6
7108 | с.Елань-Колено | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 35 кВ Е. Колено, ВЛ-10 №8 | КТП-10/0,4 8-13 ПС Е-Колено | 160 | 133.2
7109 | с.Елань-Колено | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 35 кВ Е. Колено, ВЛ-10 №8 | КТП-10/0,4 8-14 ПС Е-Колено | 63 | 63
7110 | с.Елань-Колено | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 35 кВ Е. Колено, ВЛ-10 №8 | КТП-10/0,4 8-15 ПС Е-Колено | 160 | 134
7111 | с.Елань-Колено | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 35 кВ Е. Колено, ВЛ-10 №8 | КТП-10/0,4 8-16 ПС Е-Колено | 160 | 102.14
7112 | с.Елань-Колено | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 35 кВ Е. Колено, ВЛ-10 №8 | КТП-10/0,4 8-17 ПС Е-Колено POTR | 160 | 160
7113 | с.Елань-Колено | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 35 кВ Е. Колено, ВЛ-10 №8 | КТП-10/0,4 8-2 ПС Е-Колено | 63 | 56.73
7114 | с.Елань-Колено | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 35 кВ Е. Колено, ВЛ-10 №8 | КТП-10/0,4 8-3 ПС Е-Колено | 100 | 95.73
7115 | с.Елань-Колено | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 35 кВ Е. Колено, ВЛ-10 №8 | КТП-10/0,4 8-4 ПС Е-Колено | 250 | 214.67
7116 | с.Елань-Колено | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 35 кВ Е. Колено, ВЛ-10 №8 | КТП-10/0,4 8-6 ПС Е-Колено | 100 | 88.8
7117 | с.Елань-Колено | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 35 кВ Е. Колено, ВЛ-10 №8 | КТП-10/0,4 8-7 ПС Е-Колено | 100 | 72
7118 | с.Елань-Колено | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 35 кВ Е. Колено, ВЛ-10 №8 | КТП-10/0,4 8-8 ПС Е-Колено | 100 | 80.4
7119 | с.Елань-Колено | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 35 кВ Е. Колено, ВЛ-10 №8 | КТП-10/0,4 8-9 ПС Е-Колено | 100 | 83.4
7120 | с.Михайловка | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 35 кВ Михайловка, ВЛ-10 №1 | КТП-10/0,4 1-1 ПС Михайловка | 100 | 94.27
7121 | с.Михайловка | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 35 кВ Михайловка, ВЛ-10 №1 | КТП-10/0,4 1-10 ПС Михайловка | 100 | 99.07
7122 | с.Михайловка | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 35 кВ Михайловка, ВЛ-10 №1 | КТП-10/0,4 1-13 ПС Михайловка | 250 | 248.93
7123 | с.Михайловка | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 35 кВ Михайловка, ВЛ-10 №1 | КТП-10/0,4 1-15 ПС Михайловка | 63 | 61.27
7124 | с.Михайловка | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 35 кВ Михайловка, ВЛ-10 №1 | КТП-10/0,4 1-4 ПС Михайловка | 250 | 216.27
7125 | с.Михайловка | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 35 кВ Михайловка, ВЛ-10 №1 | КТП-10/0,4 1-7 ПС Михайловка | 250 | 249.33
7126 | с.Михайловка | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 35 кВ Михайловка, ВЛ-10 №1 | КТП-10/0,4 1-8 ПС Михайловка | 63 | 60.73
7127 | с.Михайловка | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 35 кВ Михайловка, ВЛ-10 №2 | КТП-10/0,4 2-1 ПС Михайловка | 100 | 95.73
7128 | с.Михайловка | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 35 кВ Михайловка, ВЛ-10 №2 | КТП-10/0,4 2-2 ПС Михайловка | 160 | 132.67
7129 | с.Михайловка | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 35 кВ Михайловка, ВЛ-10 №2 | КТП-10/0,4 2-3 ПС Михайловка | 100 | 92.93
7130 | с.Михайловка | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 35 кВ Михайловка, ВЛ-10 №2 | КТП-10/0,4 2-4 ПС Михайловка | 63 | 46.07
7131 | с.Михайловка | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 35 кВ Михайловка, ВЛ-10 №2 | КТП-10/0,4 2-6 ПС Михайловка | 160 | 159.07
7132 | с.Михайловка | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 35 кВ Михайловка, ВЛ-10 №2 | КТП-10/0,4 2-7 ПС Михайловка | 100 | 85.87
7133 | с.Михайловка | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 35 кВ Михайловка, ВЛ-10 №3 | КТП-10/0,4 3-1 ПС Михайловка | 40 | 35.2
7134 | с.Михайловка | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 35 кВ Михайловка, ВЛ-10 №3 | КТП-10/0,4 3-11 ПС Михайловка | 100 | 94.4
7135 | с.Михайловка | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 35 кВ Михайловка, ВЛ-10 №3 | КТП-10/0,4 3-12 ПС Михайловка | 250 | 221.6
7136 | с.Михайловка | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 35 кВ Михайловка, ВЛ-10 №3 | КТП-10/0,4 3-13 ПС Михайловка | 160 | 160
7137 | с.Михайловка | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 35 кВ Михайловка, ВЛ-10 №3 | КТП-10/0,4 3-14 ПС Михайловка | 160 | 150.8
7138 | с.Михайловка | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 35 кВ Михайловка, ВЛ-10 №3 | КТП-10/0,4 3-15 ПС Михайловка | 100 | 89.07
7139 | с.Михайловка | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 35 кВ Михайловка, ВЛ-10 №3 | КТП-10/0,4 3-16 ПС Михайловка | 160 | 139.73
7140 | с.Михайловка | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 35 кВ Михайловка, ВЛ-10 №3 | КТП-10/0,4 3-18 ПС Михайловка | 100 | 72.4
7141 | с.Михайловка | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 35 кВ Михайловка, ВЛ-10 №3 | КТП-10/0,4 3-2 ПС Михайловка | 100 | 96.53
7142 | с.Михайловка | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 35 кВ Михайловка, ВЛ-10 №3 | КТП-10/0,4 3-22 ПС Михайловка | 160 | 132.13
7143 | с.Михайловка | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 35 кВ Михайловка, ВЛ-10 №3 | КТП-10/0,4 3-3 ПС Михайловка | 160 | 150.53
7144 | с.Михайловка | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 35 кВ Михайловка, ВЛ-10 №3 | КТП-10/0,4 3-3А ПС Михайловка | 160 | 155.07
7145 | с.Михайловка | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 35 кВ Михайловка, ВЛ-10 №3 | КТП-10/0,4 3-4 ПС Михайловка | 63 | 57.8
7146 | с.Михайловка | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 35 кВ Михайловка, ВЛ-10 №3 | КТП-10/0,4 3-5 ПС Михайловка | 250 | 241.47
7147 | с.Михайловка | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 35 кВ Михайловка, ВЛ-10 №3 | КТП-10/0,4 3-6 ПС Михайловка | 160 | 145.6
7148 | с.Михайловка | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 35 кВ Михайловка, ВЛ-10 №3 | КТП-10/0,4 3-9 ПС Михайловка | 63 | 63
7149 | с.Михайловка | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 35 кВ Михайловка-1, ВЛ-10 №4 | КТП-10/0,4 4-1 ПС Михайловка-1 | 100 | 99.47
7150 | с.Михайловка | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 35 кВ Михайловка-1, ВЛ-10 №4 | КТП-10/0,4 4-11 ПС Михайловка-1 | 400 | 398.13
7151 | с.Михайловка | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 35 кВ Михайловка-1, ВЛ-10 №4 | КТП-10/0,4 4-13 ПС Михайловка-1 | 160 | 151.07
7152 | с.Михайловка | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 35 кВ Михайловка-1, ВЛ-10 №4 | КТП-10/0,4 4-15 ПС Михайловка-1 | 63 | 63
7153 | с.Михайловка | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 35 кВ Михайловка-1, ВЛ-10 №4 | КТП-10/0,4 4-16 ПС Михайловка-1 | 160 | 148
7154 | с.Михайловка | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 35 кВ Михайловка-1, ВЛ-10 №4 | КТП-10/0,4 4-18 ПС Михайловка-1 | 100 | 100
7155 | с.Михайловка | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 35 кВ Михайловка-1, ВЛ-10 №4 | КТП-10/0,4 4-19 ПС Михайловка-1 | 250 | 232.93
7156 | с.Михайловка | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 35 кВ Михайловка-1, ВЛ-10 №4 | КТП-10/0,4 4-2 ПС Михайловка-1 | 160 | 150.4
7157 | с.Михайловка | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 35 кВ Михайловка-1, ВЛ-10 №4 | КТП-10/0,4 4-20 ПС Михайловка-1 | 63 | 63
7158 | с.Михайловка | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 35 кВ Михайловка-1, ВЛ-10 №4 | КТП-10/0,4 4-3 ПС Михайловка-1 | 100 | 97.47
7159 | с.Михайловка | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 35 кВ Михайловка-1, ВЛ-10 №4 | КТП-10/0,4 4-4 ПС Михайловка-1 | 100 | 98.67
7160 | с.Михайловка | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 35 кВ Михайловка-1, ВЛ-10 №4 | КТП-10/0,4 4-5 ПС Михайловка-1 | 100 | 97.47
7161 | с.Михайловка | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 35 кВ Михайловка-1, ВЛ-10 №4 | КТП-10/0,4 4-6 ПС Михайловка-1 | 100 | 96.53
7162 | с.Михайловка | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 35 кВ Михайловка-1, ВЛ-10 №4 | КТП-10/0,4 4-9 ПС Михайловка-1 | 250 | 250
7163 | с.Михайловка | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 35 кВ Михайловка-1, ВЛ-10 №5 | КТП-10/0,4 5-1 ПС Михайловка-1 | 100 | 92.4
7164 | с.Михайловка | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 35 кВ Михайловка-1, ВЛ-10 №6 | КТП-10/0,4 6-10 ПС Михайловка-1 | 160 | 160
7165 | с.Михайловка | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 35 кВ Михайловка-1, ВЛ-10 №6 | КТП-10/0,4 6-2 ПС Михайловка-1 | 100 | 92
7166 | с.Михайловка | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 35 кВ Михайловка-1, ВЛ-10 №6 | КТП-10/0,4 6-3 ПС Михайловка-1 | 100 | 91.47
7167 | с.Михайловка | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 35 кВ Михайловка-1, ВЛ-10 №6 | КТП-10/0,4 6-4 ПС Михайловка-1 | 400 | 363.73
7168 | с.Михайловка | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 35 кВ Михайловка-1, ВЛ-10 №6 | КТП-10/0,4 6-5 ПС Михайловка-1 | 250 | 226.4
7169 | с.Михайловка | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 35 кВ Михайловка-1, ВЛ-10 №6 | КТП-10/0,4 6-6 ПС Михайловка-1 | 250 | 236.67
7170 | с.Михайловка | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 35 кВ Михайловка-1, ВЛ-10 №6 | КТП-10/0,4 6-7 ПС Михайловка-1 | 250 | 216.4
7171 | с.Михайловка | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 35 кВ Михайловка-1, ВЛ-10 №6 | КТП-10/0,4 6-8 ПС Михайловка-1 | 100 | 89.73
7172 | с.Михайловка | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 35 кВ Михайловка-1, ВЛ-10 №6 | МТП-10/0,4 6-9 ПС Михайловка-1 | 100 | 93.87
7173 | с.Красное | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 35 кВ Красное, ВЛ-10 №1 | КТП 10/0,4 1-11 ПС Красное | 100 | 96.93
7174 | с.Красное | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 35 кВ Красное, ВЛ-10 №1 | КТП 10/0,4 1-12 ПС Красное | 63 | 59.27
7175 | с.Красное | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 35 кВ Красное, ВЛ-10 №1 | КТП 10/0,4 1-13 ПС Красное | 160 | 147.2
7176 | с.Красное | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 35 кВ Красное, ВЛ-10 №1 | КТП 10/0,4 1-14 ПС Красное | 100 | 96.53
7177 | с.Красное | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 35 кВ Красное, ВЛ-10 №1 | КТП 10/0,4 1-15 ПС Красное | 100 | 96.53
7178 | с.Красное | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 35 кВ Красное, ВЛ-10 №1 | КТП 10/0,4 1-4 ПС Красное | 100 | 94.8
7179 | с.Красное | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 35 кВ Красное, ВЛ-10 №1 | КТП 10/0,4 1-5 ПС Красное | 63 | 54.33
7180 | с.Красное | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 35 кВ Красное, ВЛ-10 №1 | КТП 10/0,4 1-6 ПС Красное | 250 | 234.53
7181 | с.Красное | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 35 кВ Красное, ВЛ-10 №1 | КТП 10/0,4 1-7 ПС Красное | 100 | 100
7182 | с.Красное | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 35 кВ Красное, ВЛ-10 №1 | КТП 10/0,4 1-8 ПС Красное | 160 | 152.8
7183 | с.Красное | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 35 кВ Красное, ВЛ-10 №1 | КТП 10/0,4 1-9 ПС Красное | 100 | 96.53
7184 | с.Красное | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 35 кВ Красное, ВЛ-10 №2 | КТП-10 0,4 2-1 ПС Красное | 160 | 109.2
7185 | с.Красное | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 35 кВ Красное, ВЛ-10 №2 | КТП-10/0,4 2-10 ПС Красное | 40 | 34.4
7186 | с.Красное | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 35 кВ Красное, ВЛ-10 №2 | КТП-10/0,4 2-11 ПС Красное | 40 | 33.6
7187 | с.Красное | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 35 кВ Красное, ВЛ-10 №2 | КТП-10/0,4 2-12 ПС Красное | 400 | 400
7188 | с.Красное | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 35 кВ Красное, ВЛ-10 №2 | КТП-10/0,4 2-13 ПС Красное | 25 | 19.4
7189 | с.Красное | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 35 кВ Красное, ВЛ-10 №2 | КТП-10/0,4 2-14 ПС Красное | 63 | 49.67
7190 | с.Красное | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 35 кВ Красное, ВЛ-10 №2 | КТП-10/0,4 2-15 ПС Красное | 40 | 31.6
7191 | с.Красное | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 35 кВ Красное, ВЛ-10 №2 | КТП-10/0,4 2-16 ПС Красное | 250 | 250
7192 | с.Красное | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 35 кВ Красное, ВЛ-10 №2 | КТП-10/0,4 2-17 ПС Красное | 100 | 95.87
7193 | с.Красное | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 35 кВ Красное, ВЛ-10 №2 | КТП-10/0,4 2-18 ПС Красное | 160 | 129.2
7194 | с.Красное | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 35 кВ Красное, ВЛ-10 №2 | КТП-10/0,4 2-19 ПС Красное | 250 | 250
7195 | с.Красное | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 35 кВ Красное, ВЛ-10 №2 | КТП-10/0,4 2-2 ПС Красное | 63 | 42.87
7196 | с.Красное | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 35 кВ Красное, ВЛ-10 №2 | КТП-10/0,4 2-3 ПС Красное | 250 | 229.6
7197 | с.Красное | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 35 кВ Красное, ВЛ-10 №2 | КТП-10/0,4 2-4 ПС Красное | 63 | 40.34
7198 | с.Красное | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 35 кВ Красное, ВЛ-10 №2 | КТП-10/0,4 2-5 ПС Красное | 250 | 176.93
7199 | с.Красное | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 35 кВ Красное, ВЛ-10 №2 | КТП-10/0,4 2-6 ПС Красное | 100 | 55.87
7200 | с.Красное | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 35 кВ Красное, ВЛ-10 №2 | КТП-10/0,4 2-7 ПС Красное | 40 | 33.33
7201 | с.Красное | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 35 кВ Красное, ВЛ-10 №2 | КТП-10/0,4 2-8 ПС Красное | 25 | 19.13
7202 | с.Красное | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 35 кВ Красное, ВЛ-10 №2 | КТП-10/0,4 2-9 ПС Красное | 100 | 97.2
7203 | с.Красное | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 35 кВ Красное, ВЛ-10 №3 | ЗТП-10/0,4 3-5 ПС Красное | 2000 | 2000
7204 | с.Красное | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 35 кВ Красное, ВЛ-10 №3 | КТП-10/0,4 3-1 ПС Красное | 63 | 51.67
7205 | с.Красное | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 35 кВ Красное, ВЛ-10 №3 | КТП-10/0,4 3-2 ПС Красное | 160 | 103.07
7206 | с.Красное | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 35 кВ Красное, ВЛ-10 №3 | КТП-10/0,4 3-3 ПС Красное | 250 | 250
7207 | с.Красное | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 35 кВ Красное, ВЛ-10 №3 | КТП-10/0,4 3-4 ПС Красное | 250 | 250
7208 | с.Красное | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 35 кВ Красное, ВЛ-10 №3 | КТП-10/0,4 3-6 ПС Красное | 100 | 95.33
7209 | с.Красное | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 35 кВ Красное, ВЛ-10 №4 | КТП-10/0,4 4-10 ПС Красное | 63 | 53.8
7210 | с.Красное | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 35 кВ Красное, ВЛ-10 №4 | КТП-10/0,4 4-11 ПС Красное | 250 | 250
7211 | с.Красное | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 35 кВ Красное, ВЛ-10 №4 | КТП-10/0,4 4-12 ПС Красное | 100 | 87.6
7212 | с.Красное | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 35 кВ Красное, ВЛ-10 №4 | КТП-10/0,4 4-13 ПС Красное | 100 | 100
7213 | с.Красное | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 35 кВ Красное, ВЛ-10 №4 | КТП-10/0,4 4-14 ПС Красное | 63 | 53.93
7214 | с.Красное | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 35 кВ Красное, ВЛ-10 №4 | КТП-10/0,4 4-15 ПС Красное | 100 | 83.6
7215 | с.Красное | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 35 кВ Красное, ВЛ-10 №4 | КТП-10/0,4 4-2 ПС Красное | 250 | 250
7216 | с.Красное | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 35 кВ Красное, ВЛ-10 №4 | КТП-10/0,4 4-3 ПС Красное | 63 | 49.67
7217 | с.Красное | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 35 кВ Красное, ВЛ-10 №4 | КТП-10/0,4 4-4 ПС Красное | 400 | 400
7218 | с.Красное | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 35 кВ Красное, ВЛ-10 №4 | КТП-10/0,4 4-5 ПС Красное | 400 | 400
7219 | с.Красное | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 35 кВ Красное, ВЛ-10 №4 | КТП-10/0,4 4-6 ПС Красное | 2000 | 2000
7220 | с.Красное | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 35 кВ Красное, ВЛ-10 №4 | КТП-10/0,4 4-7 ПС Красное | 40 | 35.6
7221 | с.Красное | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 35 кВ Красное, ВЛ-10 №4 | КТП-10/0,4 4-8 ПС Красное | 640 | 640
7222 | с.Красное | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 35 кВ Красное, ВЛ-10 №4 | КТП-10/0,4 4-9 ПС Красное | 63 | 53.27
7223 | с.Красное | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 35 кВ Красное, ВЛ-10 №5 | ЗТП-10/0,4 5-1 ПС Красное | 2000 | 2000
7224 | с.Красное | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 35 кВ Красное, ВЛ-10 №5 | ЗТП-10/0,4 5-2 ПС Красное | 630 | 630
7225 | с.Красное | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 35 кВ Красное, ВЛ-10 №6 | КТП-10/0,4 6-1 ПС Красное | 100 | 100
7226 | с.Красное | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 35 кВ Красное, ВЛ-10 №6 | КТП-10/0,4 6-2 ПС Красное | 630 | 630
7227 | с.Красное | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 35 кВ Красное, ВЛ-10 №6 | КТП-10/0,4 6-3 ПС Красное | 630 | 630
7228 | с.Красное | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 35 кВ Красное, ВЛ-10 №6 | КТП-10/0,4 6-4 ПС Красное | 400 | 400
7229 | с.Красное | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 35 кВ Красное, ВЛ-10 №6 | КТП-10/0,4 6-5 ПС Красное | 630 | 630
7230 | с.Красное | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 35 кВ Красное, ВЛ-10 №7 | КТП-10/0,4 7-1 ПС Красное | 160 | 160
7231 | с.Красное | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 35 кВ Красное, ВЛ-10 №8 | КТП-10/0,4 8-1 ПС Красное | 100 | 83.2
7232 | с.Красное | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 35 кВ Красное, ВЛ-10 №9 | КТП-10/0,4 кВ 9-1 ПС Красное | 2000 | 2000
7233 | с.Красное | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 35 кВ Красное, ВЛ-10 №9 | КТП-10/0,4 кВ 9-2 ПС Красное | 1260 | 1260
7234 | с.Красное | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 35 кВ Красное, ВЛ-10 №9 | КТП-10/0,4 кВ 9-3 ПС Красное | 1260 | 1260
7235 | с.Троицкое | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 35 кВ Троицкое, ВЛ-10 №2 | КТП-10/0,4 2-1 ПС Троицкое | 250 | 247.84
7236 | с.Троицкое | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 35 кВ Троицкое, ВЛ-10 №2 | КТП-10/0,4 2-4 ПС Троицкое | 63 | 56.27
7237 | с.Троицкое | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 35 кВ Троицкое, ВЛ-10 №2 | КТП-10/0,4 2-5 ПС Троицкое | 100 | 92.8
7238 | с.Троицкое | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 35 кВ Троицкое, ВЛ-10 №2 | КТП-10/0,4 2-7 ПС Троицкое | 250 | 249.91
7239 | с.Троицкое | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 35 кВ Троицкое, ВЛ-10 №2 | КТП-10/0,4 2-9 ПС Троицкое | 100 | 92.8
7240 | с.Троицкое | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 35 кВ Троицкое, ВЛ-10 №3 | КТП-10/0,4 3-3 ПС Троицкое | 100 | 94.53
7241 | с.Троицкое | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 35 кВ Троицкое, ВЛ-10 №3 | КТП-10/0,4 3-4 ПС Троицкое | 63 | 63
7242 | с.Троицкое | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 35 кВ Троицкое, ВЛ-10 №3 | КТП-10/0,4 3-5 ПС Троицкое | 100 | 97.99
7243 | с.Троицкое | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 35 кВ Троицкое, ВЛ-10 №3 | КТП-10/0,4 3-7 ПС Троицкое | 63 | 58.4
7244 | с.Троицкое | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 35 кВ Троицкое, ВЛ-10 №3 | КТП-10/0,4 3-9 ПС Троицкое | 25 | 24.68
7245 | с.Троицкое | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 35 кВ Троицкое, ВЛ-10 №4 | ЗТП-10/0,4 4-8 ПС Троицкое | 250 | 236.8
7246 | с.Троицкое | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 35 кВ Троицкое, ВЛ-10 №4 | КТП-10/0,4 4-1 ПС Троицкое | 250 | 214.8
7247 | с.Троицкое | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 35 кВ Троицкое, ВЛ-10 №4 | КТП-10/0,4 4-2 ПС Троицкое POTR | 25 | 25
7248 | с.Троицкое | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 35 кВ Троицкое, ВЛ-10 №4 | КТП-10/0,4 4-3 ПС Троицкое | 400 | 398.4
7249 | с.Троицкое | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 35 кВ Троицкое, ВЛ-10 №4 | КТП-10/0,4 4-4 ПС Троицкое | 160 | 159.83
7250 | с.Троицкое | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 35 кВ Троицкое, ВЛ-10 №4 | КТП-10/0,4 4-5 ПС Троицкое | 100 | 79.87
7251 | с.Троицкое | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 35 кВ Троицкое, ВЛ-10 №5 | КТП-10/0,4 5-1 ПС Троицкое | 100 | 89.2
7252 | с.Троицкое | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 35 кВ Троицкое, ВЛ-10 №5 | КТП-10/0,4 5-2 ПС Троицкое | 400 | 392.4
7253 | с.Троицкое | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 35 кВ Троицкое, ВЛ-10 №5 | КТП-10/0,4 5-3 ПС Троицкое | 63 | 62.6
7254 | с.Троицкое | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 35 кВ Троицкое, ВЛ-10 №5 | КТП-10/0,4 5-4 ПС Троицкое | 400 | 399.33
7255 | с.Троицкое | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 35 кВ Троицкое, ВЛ-10 №5 | КТП-10/0,4 5-5 ПС Троицкое | 63 | 59.53
7256 | с.Троицкое | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 35 кВ Троицкое, ВЛ-10 №5 | КТП-10/0,4 5-6 ПС Троицкое | 30 | 26
7257 | с.Троицкое | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 35 кВ Троицкое, ВЛ-10 №5 | КТП-10/0,4 5-7 ПС Троицкое | 100 | 95.47
7258 | с.Троицкое | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 35 кВ Троицкое, ВЛ-10 №6 | КТП-10/0,4 6-1 ПС Троицкое | 63 | 55.13
7259 | с.Троицкое | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 35 кВ Троицкое, ВЛ-10 №6 | КТП-10/0,4 6-10 ПС Троицкое | 100 | 96.4
7260 | с.Троицкое | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 35 кВ Троицкое, ВЛ-10 №6 | КТП-10/0,4 6-2 ПС Троицкое | 100 | 96.67
7261 | с.Троицкое | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 35 кВ Троицкое, ВЛ-10 №6 | КТП-10/0,4 6-3 ПС Троицкое | 63 | 52.87
7262 | с.Троицкое | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 35 кВ Троицкое, ВЛ-10 №6 | КТП-10/0,4 6-4 ПС Троицкое | 40 | 39.64
7263 | с.Троицкое | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 35 кВ Троицкое, ВЛ-10 №6 | КТП-10/0,4 6-5 ПС Троицкое | 63 | 59.13
7264 | с.Троицкое | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 35 кВ Троицкое, ВЛ-10 №6 | КТП-10/0,4 6-6 ПС Троицкое | 100 | 94.27
7265 | с.Троицкое | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 35 кВ Троицкое, ВЛ-10 №6 | КТП-10/0,4 6-7 ПС Троицкое | 250 | 247.33
7266 | с.Троицкое | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 35 кВ Троицкое, ВЛ-10 №6 | КТП-10/0,4 6-8 ПС Троицкое | 100 | 92.53
7267 | с.Троицкое | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС 35 кВ Троицкое, ВЛ-10 №6 | КТП-10/0,4 6-9 ПС Троицкое | 160 | 160
7268 | г.Новохоперск | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС Новохоперск, ВЛ-10 №1 | КТП-10/0,4 1-1 ПС Новохоперск | 100 | 80.8
7269 | г.Новохоперск | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС Новохоперск, ВЛ-10 №1 | КТП-10/0,4 1-11 ПС Новохоперск | 250 | 248.65
7270 | г.Новохоперск | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС Новохоперск, ВЛ-10 №1 | КТП-10/0,4 1-2 ПС Новохоперск | 160 | 148.3
7271 | г.Новохоперск | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС Новохоперск, ВЛ-10 №1 | КТП-10/0,4 1-3 ПС Новохоперск | 63 | 44.47
7272 | г.Новохоперск | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС Новохоперск, ВЛ-10 №1 | КТП-10/0,4 1-4 ПС Новохоперск | 100 | 87.63
7273 | г.Новохоперск | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС Новохоперск, ВЛ-10 №1 | КТП-10/0,4 1-5 ПС Новохоперск | 100 | 95
7274 | г.Новохоперск | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС Новохоперск, ВЛ-10 №1 | КТП-10/0,4 1-7 ПС Новохоперск | 63 | 51.92
7275 | г.Новохоперск | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС Новохоперск, ВЛ-10 №1 | КТП-10/0,4 1-8 ПС Новохоперск | 250 | 235.87
7276 | г.Новохоперск | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС Новохоперск, ВЛ-10 №2 | ЗТП-10/0,4 2-2 ЦРП Калинино POTR | 160 | 160
7277 | г.Новохоперск | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС Новохоперск, ВЛ-10 №2 | КТП-10/0,4 1-2 ЦРП Калинино | 63 | 61.43
7278 | г.Новохоперск | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС Новохоперск, ВЛ-10 №2 | КТП-10/0,4 1-3 ЦРП Калинино | 63 | 57.68
7279 | г.Новохоперск | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС Новохоперск, ВЛ-10 №2 | КТП-10/0,4 1-4 ЦРП Калинино | 100 | 94.67
7280 | г.Новохоперск | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС Новохоперск, ВЛ-10 №2 | КТП-10/0,4 1-5 ЦРП Калинино | 63 | 56.6
7281 | г.Новохоперск | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС Новохоперск, ВЛ-10 №2 | КТП-10/0,4 1-8 ЦРП Калинино | 100 | 79.73
7282 | г.Новохоперск | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС Новохоперск, ВЛ-10 №2 | КТП-10/0,4 2-1 ПС Новохоперск | 100 | 98.12
7283 | г.Новохоперск | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС Новохоперск, ВЛ-10 №2 | КТП-10/0,4 2-1 ЦРП Калинино | 160 | 146.8
7284 | г.Новохоперск | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС Новохоперск, ВЛ-10 №2 | КТП-10/0,4 2-2 ПС Новохоперск | 100 | 84.93
7285 | г.Новохоперск | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС Новохоперск, ВЛ-10 №2 | КТП-10/0,4 2-3 ПС Новохоперск | 160 | 144.8
7286 | г.Новохоперск | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС Новохоперск, ВЛ-10 №2 | КТП-10/0,4 2-3 ЦРП Калинино | 100 | 82.53
7287 | г.Новохоперск | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС Новохоперск, ВЛ-10 №2 | КТП-10/0,4 2-4 ЦРП Калинино | 25 | 24.73
7288 | г.Новохоперск | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС Новохоперск, ВЛ-10 №2 | КТП-10/0,4 2-5 ПС Новохоперск | 100 | 92.53
7289 | г.Новохоперск | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС Новохоперск, ВЛ-10 №2 | КТП-10/0,4 2-5 ЦРП Калинино | 63 | 61.77
7290 | г.Новохоперск | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС Новохоперск, ВЛ-10 №2 | КТП-10/0,4 2-6 ПС Новохоперск | 63 | 52
7291 | г.Новохоперск | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС Новохоперск, ВЛ-10 №2 | КТП-10/0,4 3-1 ЦРП Калинино | 100 | 98.77
7292 | г.Новохоперск | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС Новохоперск, ВЛ-10 №2 | КТП-10/0,4 3-2 ЦРП Калинино | 160 | 144.53
7293 | г.Новохоперск | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС Новохоперск, ВЛ-10 №2 | КТП-10/0,4 3-3 ЦРП Калинино | 160 | 152.8
7294 | г.Новохоперск | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС Новохоперск, ВЛ-10 №3 | КТП-10/0,4 3-1 ПС Новохоперск | 100 | 65.33
7295 | г.Новохоперск | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС Новохоперск, ВЛ-10 №3 | КТП-10/0,4 3-2 ПС Новохоперск | 160 | 138.53
7296 | г.Новохоперск | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС Новохоперск, ВЛ-10 №3 | КТП-10/0,4 3-3 ПС Новохоперск POTR | 160 | 160
7297 | г.Новохоперск | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС Новохоперск, ВЛ-10 №4 | ЗТП-10/0,4 4-11 ПС Новохоперск POTR | 1260 | 1260
7298 | г.Новохоперск | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС Новохоперск, ВЛ-10 №4 | ЗТП-10/0,4 4-13 ПС Новохоперск | 250 | 118
7299 | г.Новохоперск | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС Новохоперск, ВЛ-10 №4 | ЗТП-10/0,4 4-16 ПС Новохоперск | 630 | 566.13
7300 | г.Новохоперск | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС Новохоперск, ВЛ-10 №4 | ЗТП-10/0,4 4-17 ПС Новохоперск | 400 | 304.93
7301 | г.Новохоперск | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС Новохоперск, ВЛ-10 №4 | ЗТП-10/0,4 4-20 ПС Новохоперск POTR | 250 | 250
7302 | г.Новохоперск | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС Новохоперск, ВЛ-10 №4 | ЗТП-10/0,4 4-21 ПС Новохоперск POTR | 1260 | 1260
7303 | г.Новохоперск | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС Новохоперск, ВЛ-10 №4 | ЗТП-10/0,4 4-6 ПС Новохоперск | 500 | 447.2
7304 | г.Новохоперск | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС Новохоперск, ВЛ-10 №4 | КТП-10/0,4 4-1 ПС Новохоперск | 250 | 184.4
7305 | г.Новохоперск | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС Новохоперск, ВЛ-10 №4 | КТП-10/0,4 4-10 ПС Новохоперск | 160 | 98.8
7306 | г.Новохоперск | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС Новохоперск, ВЛ-10 №4 | КТП-10/0,4 4-12 ПС Новохоперск | 100 | 84.27
7307 | г.Новохоперск | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС Новохоперск, ВЛ-10 №4 | КТП-10/0,4 4-18 ПС Новохоперск | 100 | 69.8
7308 | г.Новохоперск | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС Новохоперск, ВЛ-10 №4 | КТП-10/0,4 4-19 ПС Новохоперск | 100 | 75.33
7309 | г.Новохоперск | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС Новохоперск, ВЛ-10 №4 | КТП-10/0,4 4-2 ПС Новохоперск | 100 | 92
7310 | г.Новохоперск | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС Новохоперск, ВЛ-10 №4 | КТП-10/0,4 4-22 ПС Новохоперск | 100 | 100
7311 | г.Новохоперск | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС Новохоперск, ВЛ-10 №4 | КТП-10/0,4 4-23 ПС Новохоперск | 25 | 23.67
7312 | г.Новохоперск | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС Новохоперск, ВЛ-10 №4 | КТП-10/0,4 4-3 ПС Новохоперск | 100 | 77.07
7313 | г.Новохоперск | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС Новохоперск, ВЛ-10 №4 | КТП-10/0,4 4-4 ПС Новохоперск | 160 | 128.76
7314 | г.Новохоперск | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС Новохоперск, ВЛ-10 №4 | КТП-10/0,4 4-8 ПС Новохоперск | 160 | 155.73
7315 | г.Новохоперск | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС Новохоперск, ВЛ-10 №4 | КТП-10/0,4 4-9 ПС Новохоперск | 160 | 107.43
7316 | г.Новохоперск | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС Новохоперск, ВЛ-10 №5 | ЗТП-10/0,4 5-15 ПС Новохоперск | 400 | 393.07
7317 | г.Новохоперск | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС Новохоперск, ВЛ-10 №5 | ЗТП-10/0,4 5-18 ПС Новохоперск | 565 | 544.47
7318 | г.Новохоперск | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС Новохоперск, ВЛ-10 №5 | ЗТП-10/0,4 5-20 ПС Новохоперск | 250 | 247.33
7319 | г.Новохоперск | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС Новохоперск, ВЛ-10 №5 | ЗТП-10/0,4 5-23 ПС Новохоперск | 160 | 136
7320 | г.Новохоперск | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС Новохоперск, ВЛ-10 №5 | ЗТП-10/0,4 5-6 ПС Новохоперск POTR | 1260 | 1260
7321 | г.Новохоперск | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС Новохоперск, ВЛ-10 №5 | ЗТП-10/0,4 5-7 ПС Новохоперск | 160 | 122
7322 | г.Новохоперск | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС Новохоперск, ВЛ-10 №5 | КТП-10/0,4 5-1 ПС Новохоперск POTR | 250 | 250
7323 | г.Новохоперск | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС Новохоперск, ВЛ-10 №5 | КТП-10/0,4 5-10 ПС Новохоперск POTR | 250 | 250
7324 | г.Новохоперск | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС Новохоперск, ВЛ-10 №5 | КТП-10/0,4 5-11 ПС Новохоперск POTR | 63 | 63
7325 | г.Новохоперск | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС Новохоперск, ВЛ-10 №5 | КТП-10/0,4 5-12 ПС Новохоперск | 100 | 66.4
7326 | г.Новохоперск | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС Новохоперск, ВЛ-10 №5 | КТП-10/0,4 5-13 ПС Новохоперск | 160 | 136.27
7327 | г.Новохоперск | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС Новохоперск, ВЛ-10 №5 | КТП-10/0,4 5-14 ПС Новохоперск | 100 | 80
7328 | г.Новохоперск | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС Новохоперск, ВЛ-10 №5 | КТП-10/0,4 5-16 ПС Новохоперск | 250 | 238.53
7329 | г.Новохоперск | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС Новохоперск, ВЛ-10 №5 | КТП-10/0,4 5-17 ПС Новохоперск | 100 | 72.13
7330 | г.Новохоперск | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС Новохоперск, ВЛ-10 №5 | КТП-10/0,4 5-19 ПС Новохоперск | 250 | 232.4
7331 | г.Новохоперск | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС Новохоперск, ВЛ-10 №5 | КТП-10/0,4 5-2 ПС Новохоперск | 100 | 78.67
7332 | г.Новохоперск | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС Новохоперск, ВЛ-10 №5 | КТП-10/0,4 5-26 ПС Новохоперск | 100 | 84.93
7333 | г.Новохоперск | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС Новохоперск, ВЛ-10 №5 | КТП-10/0,4 5-27 ПС Новохоперск | 100 | 51.43
7334 | г.Новохоперск | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС Новохоперск, ВЛ-10 №5 | КТП-10/0,4 5-9 ПС Новохоперск | 160 | 149.6
7335 | г.Новохоперск | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС Новохоперск, ВЛ-10 №6 | ЗТП-10/0,4 6-1 ПС Новохоперск POTR | 500 | 500
7336 | г.Новохоперск | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС Новохоперск, ВЛ-10 №6 | КТП-10/0,4 6-2 ПС Новохоперск | 160 | 144
7337 | г.Новохоперск | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС Новохоперск, ВЛ-10 №6 | КТП-10/0,4 6-3 ПС Новохоперск | 250 | 237.47
7338 | г.Новохоперск | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС Новохоперск, ВЛ-10 №6 | КТП-10/0,4 6-6 ПС Новохоперск | 100 | 96.93
7339 | г.Новохоперск | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС Новохоперск, ВЛ-10 №7 | ЗТП-10/0,4 7-11 ПС Новохоперск | 250 | 234
7340 | г.Новохоперск | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС Новохоперск, ВЛ-10 №7 | ЗТП-10/0,4 7-15 ПС Новохоперск | 500 | 459.33
7341 | г.Новохоперск | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС Новохоперск, ВЛ-10 №7 | ЗТП-10/0,4 7-17 ПС Новохоперск | 250 | 188.13
7342 | г.Новохоперск | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС Новохоперск, ВЛ-10 №7 | ЗТП-10/0,4 7-21 ПС Новохоперск | 250 | 218.13
7343 | г.Новохоперск | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС Новохоперск, ВЛ-10 №7 | ЗТП-10/0,4 7-3 ПС Новохоперск | 400 | 383.33
7344 | г.Новохоперск | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС Новохоперск, ВЛ-10 №7 | ЗТП-10/0,4 7-5 ПС Новохоперск | 180 | 147.33
7345 | г.Новохоперск | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС Новохоперск, ВЛ-10 №7 | КТП-10/0,4 7-1 ПС Новохоперск | 250 | 234.27
7346 | г.Новохоперск | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС Новохоперск, ВЛ-10 №7 | КТП-10/0,4 7-10 ПС Новохоперск | 25 | 14.5
7347 | г.Новохоперск | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС Новохоперск, ВЛ-10 №7 | КТП-10/0,4 7-12 ПС Новохоперск | 250 | 226.93
7348 | г.Новохоперск | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС Новохоперск, ВЛ-10 №7 | КТП-10/0,4 7-13 ПС Новохоперск | 100 | 77.47
7349 | г.Новохоперск | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС Новохоперск, ВЛ-10 №7 | КТП-10/0,4 7-14 ПС Новохоперск | 250 | 222.8
7350 | г.Новохоперск | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС Новохоперск, ВЛ-10 №7 | КТП-10/0,4 7-16 ПС Новохоперск | 100 | 77.33
7351 | г.Новохоперск | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС Новохоперск, ВЛ-10 №7 | КТП-10/0,4 7-18 ПС Новохоперск | 160 | 129.07
7352 | г.Новохоперск | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС Новохоперск, ВЛ-10 №7 | КТП-10/0,4 7-19 ПС Новохоперск | 160 | 148
7353 | г.Новохоперск | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС Новохоперск, ВЛ-10 №7 | КТП-10/0,4 7-2 ПС Новохоперск | 250 | 230.67
7354 | г.Новохоперск | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС Новохоперск, ВЛ-10 №7 | КТП-10/0,4 7-20 ПС Новохоперск | 250 | 224
7355 | г.Новохоперск | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС Новохоперск, ВЛ-10 №7 | КТП-10/0,4 7-22 ПС Новохоперск | 250 | 217.73
7356 | г.Новохоперск | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС Новохоперск, ВЛ-10 №7 | КТП-10/0,4 7-23 ПС Новохоперск | 160 | 156.93
7357 | г.Новохоперск | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС Новохоперск, ВЛ-10 №7 | КТП-10/0,4 7-4 ПС Новохоперск | 100 | 77.47
7358 | г.Новохоперск | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС Новохоперск, ВЛ-10 №7 | КТП-10/0,4 7-6 ПС Новохоперск | 100 | 76.4
7359 | г.Новохоперск | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС Новохоперск, ВЛ-10 №7 | КТП-10/0,4 7-7 ПС Новохоперск | 100 | 96.13
7360 | г.Новохоперск | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС Новохоперск, ВЛ-10 №8 | ЗТП-10/0,4 8-11 ПС Новохоперск POTR | 40 | 40
7361 | г.Новохоперск | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС Новохоперск, ВЛ-10 №8 | ЗТП-10/0,4 8-12 ПС Новохоперск | 250 | 243.6
7362 | г.Новохоперск | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС Новохоперск, ВЛ-10 №8 | ЗТП-10/0,4 8-14 ПС Новохоперск | 250 | 226.93
7363 | г.Новохоперск | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС Новохоперск, ВЛ-10 №8 | КТП-10/0,4 8-1 ПС Новохоперск POTR | 63 | 63
7364 | г.Новохоперск | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС Новохоперск, ВЛ-10 №8 | КТП-10/0,4 8-10 ПС Новохоперск | 100 | 83.87
7365 | г.Новохоперск | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС Новохоперск, ВЛ-10 №8 | КТП-10/0,4 8-13 ПС Новохоперск | 160 | 146.4
7366 | г.Новохоперск | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС Новохоперск, ВЛ-10 №8 | КТП-10/0,4 8-16 ПС Новохоперск | 100 | 84.53
7367 | г.Новохоперск | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС Новохоперск, ВЛ-10 №8 | КТП-10/0,4 8-17 ПС Новохоперск | 160 | 148.67
7368 | г.Новохоперск | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС Новохоперск, ВЛ-10 №8 | КТП-10/0,4 8-18 ПС Новохоперск | 63 | 54.2
7369 | г.Новохоперск | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС Новохоперск, ВЛ-10 №8 | КТП-10/0,4 8-19 ПС Новохоперск | 100 | 83.33
7370 | г.Новохоперск | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС Новохоперск, ВЛ-10 №8 | КТП-10/0,4 8-2 ПС Новохоперск POTR | 400 | 400
7371 | г.Новохоперск | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС Новохоперск, ВЛ-10 №8 | КТП-10/0,4 8-20 ПС Новохоперск | 100 | 86.8
7372 | г.Новохоперск | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС Новохоперск, ВЛ-10 №8 | КТП-10/0,4 8-21 ПС Новохоперск POTR | 250 | 250
7373 | г.Новохоперск | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС Новохоперск, ВЛ-10 №8 | КТП-10/0,4 8-3 ПС Новохоперск POTR | 63 | 63
7374 | г.Новохоперск | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС Новохоперск, ВЛ-10 №8 | КТП-10/0,4 8-4 ПС Новохоперск POTR | 63 | 63
7375 | г.Новохоперск | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС Новохоперск, ВЛ-10 №8 | КТП-10/0,4 8-5 ПС Новохоперск POTR | 100 | 100
7376 | г.Новохоперск | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС Новохоперск, ВЛ-10 №8 | КТП-10/0,4 8-6 ПС Новохоперск | 100 | 86.27
7377 | г.Новохоперск | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС Новохоперск, ВЛ-10 №8 | КТП-10/0,4 8-7 ПС Новохоперск | 250 | 248.93
7378 | г.Новохоперск | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС Новохоперск, ВЛ-10 №8 | КТП-10/0,4 8-8 ПС Новохоперск | 160 | 145.73
7379 | г.Новохоперск | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС Новохоперск, ВЛ-10 №8 | КТП-10/0,4 8-9 ПС Новохоперск | 63 | 52.87
7380 | г.Новохоперск | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС Новохоперск, ВЛ-10 №8 | МТП-10/0,4 8-15 ПС Новохоперск | 100 | 90.4
7381 | с.Подгорное | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС Подгорное 35/10 кВ, ВЛ-10 №2 | КТП 10/0,4 2-1 ПС Подгорное | 63 | 54.47
7382 | с.Подгорное | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС Подгорное 35/10 кВ, ВЛ-10 №2 | КТП 10/0,4 2-10 ПС Подгорное | 250 | 248
7383 | с.Подгорное | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС Подгорное 35/10 кВ, ВЛ-10 №2 | КТП 10/0,4 2-2 ПС Подгорное | 250 | 233.74
7384 | с.Подгорное | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС Подгорное 35/10 кВ, ВЛ-10 №2 | КТП 10/0,4 2-3 ПС Подгорное | 160 | 154.67
7385 | с.Подгорное | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС Подгорное 35/10 кВ, ВЛ-10 №2 | КТП 10/0,4 2-4 ПС Подгорное | 63 | 39.4
7386 | с.Подгорное | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС Подгорное 35/10 кВ, ВЛ-10 №2 | КТП 10/0,4 2-5 ПС Подгорное | 16 | 16
7387 | с.Подгорное | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС Подгорное 35/10 кВ, ВЛ-10 №2 | КТП 10/0,4 2-8 ПС Подгорное | 100 | 90.13
7388 | с.Подгорное | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС Подгорное 35/10 кВ, ВЛ-10 №2 | КТП 10/0,4 2-9 ПС Подгорное | 100 | 99.33
7389 | с.Подгорное | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС Подгорное 35/10 кВ, ВЛ-10 №3 | КТП-10/0,4 3-1 ПС Подгорное | 40 | 24.53
7390 | с.Подгорное | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС Подгорное 35/10 кВ, ВЛ-10 №3 | КТП-10/0,4 3-10 ПС Подгорное | 250 | 226.67
7391 | с.Подгорное | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС Подгорное 35/10 кВ, ВЛ-10 №3 | КТП-10/0,4 3-11 ПС Подгорное | 63 | 50.73
7392 | с.Подгорное | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС Подгорное 35/10 кВ, ВЛ-10 №3 | КТП-10/0,4 3-12 ПС Подгорное | 100 | 82.27
7393 | с.Подгорное | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС Подгорное 35/10 кВ, ВЛ-10 №3 | КТП-10/0,4 3-2 ПС Подгорное | 100 | 94.53
7394 | с.Подгорное | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС Подгорное 35/10 кВ, ВЛ-10 №3 | КТП-10/0,4 3-4 ПС Подгорное | 250 | 246.27
7395 | с.Подгорное | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС Подгорное 35/10 кВ, ВЛ-10 №3 | КТП-10/0,4 3-5 ПС Подгорное | 400 | 398.27
7396 | с.Подгорное | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС Подгорное 35/10 кВ, ВЛ-10 №3 | КТП-10/0,4 3-7 ПС Подгорное | 100 | 89.87
7397 | с.Подгорное | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС Подгорное 35/10 кВ, ВЛ-10 №3 | КТП-10/0,4 3-8 ПС Подгорное | 100 | 85.33
7398 | с.Подгорное | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС Подгорное 35/10 кВ, ВЛ-10 №3 | КТП-10/0,4 3-9 ПС Подгорное | 100 | 78
7399 | с.Подгорное | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС Подгорное 35/10 кВ, ВЛ-10 №4 | КТП 4-7 ПС Подгорное (от ВЛ 10-2 Е-Кол) | 100 | 91.2
7400 | с.Подгорное | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС Подгорное 35/10 кВ, ВЛ-10 №4 | КТП 4-8 ПС Подгорное (от ВЛ 10-2 Е-Кол) | 250 | 235.73
7401 | с.Подгорное | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС Подгорное 35/10 кВ, ВЛ-10 №4 | КТП-10/0,4 4-1 ПС Подгорное | 25 | 25
7402 | с.Подгорное | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС Подгорное 35/10 кВ, ВЛ-10 №4 | КТП-10/0,4 4-2 ПС Подгорное | 160 | 156.4
7403 | с.Подгорное | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС Подгорное 35/10 кВ, ВЛ-10 №4 | КТП-10/0,4 4-3 ПС Подгорное | 30 | 28.53
7404 | с.Подгорное | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС Подгорное 35/10 кВ, ВЛ-10 №4 | КТП-10/0,4 4-5 ПС Подгорное | 100 | 94
7405 | с.Подгорное | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС Подгорное 35/10 кВ, ВЛ-10 №5 | КТП-10/0,4 5-1 ПС Подгорное | 100 | 97.73
7406 | с.Подгорное | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС Подгорное 35/10 кВ, ВЛ-10 №5 | КТП-10/0,4 5-2 ПС Подгорное | 100 | 69.07
7407 | с.Пыховка | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС Пыховка, ВЛ-10 №1 | КТП-10/0,4 1-1 ПС Пыховка | 100 | 97.54
7408 | с.Пыховка | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС Пыховка, ВЛ-10 №1 | КТП-10/0,4 1-3 ПС Пыховка | 25 | 14.2
7409 | с.Пыховка | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС Пыховка, ВЛ-10 №1 | КТП-10/0,4 1-4 ПС Пыховка | 100 | 98.48
7410 | с.Пыховка | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС Пыховка, ВЛ-10 №2 | КТП 10/0,4 2-1 ПС Пыховка | 400 | 366.65
7411 | с.Пыховка | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС Пыховка, ВЛ-10 №2 | КТП 10/0,4 2-3 ПС Пыховка | 63 | 54.46
7412 | с.Пыховка | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС Пыховка, ВЛ-10 №2 | КТП 10/0,4 2-4 ПС Пыховка | 40 | 39.13
7413 | с.Пыховка | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС Пыховка, ВЛ-10 №2 | КТП 10/0,4 2-8 ПС Пыховка | 100 | 92.2
7414 | с.Пыховка | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС Пыховка, ВЛ-10 №3 | КТП-10/0.4 3-1 ПС Пыховка | 63 | 51.03
7415 | с.Пыховка | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС Пыховка, ВЛ-10 №3 | КТП-10/0.4 3-11 ПС Пыховка | 160 | 158.47
7416 | с.Пыховка | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС Пыховка, ВЛ-10 №3 | КТП-10/0.4 3-2 ПС Пыховка | 63 | 58.47
7417 | с.Пыховка | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС Пыховка, ВЛ-10 №3 | КТП-10/0.4 3-3 ПС Пыховка | 160 | 136
7418 | с.Пыховка | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС Пыховка, ВЛ-10 №3 | КТП-10/0.4 3-4 ПС Пыховка | 160 | 154.2
7419 | с.Пыховка | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС Пыховка, ВЛ-10 №3 | КТП-10/0.4 3-5 ПС Пыховка | 100 | 85.96
7420 | с.Пыховка | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС Пыховка, ВЛ-10 №3 | КТП-10/0.4 3-6 ПС Пыховка | 160 | 150.73
7421 | с.Пыховка | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС Пыховка, ВЛ-10 №3 | КТП-10/0.4 3-7 ПС Пыховка | 160 | 153.56
7422 | с.Пыховка | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС Пыховка, ВЛ-10 №3 | КТП-10/0.4 3-8 ПС Пыховка | 100 | 96.84
7423 | с.Пыховка | Новохоперский | Новохоперский РЭС | ПС Пыховка, ВЛ-10 №3 | КТП-10/0.4 3-9 ПС Пыховка | 100 | 99.09
7424 | с.Бугаевка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Бугаевка, Ячейка 1 | ТП 1-01 | 25 | 24
7425 | с.Бугаевка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Бугаевка, Ячейка 1 | ТП 1-02 | 63 | 61
7426 | с.Бугаевка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Бугаевка, Ячейка 1 | ТП 1-03 | 100 | 93
7427 | с.Бугаевка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Бугаевка, Ячейка 1 | ТП 1-03а | 250 | 228
7428 | с.Бугаевка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Бугаевка, Ячейка 1 | ТП 1-04 | 63 | 51
7429 | с.Бугаевка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Бугаевка, Ячейка 1 | ТП 1-06 | 160 | 55
7430 | с.Бугаевка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Бугаевка, Ячейка 1 | ТП 1-08 | 160 | 143
7431 | с.Бугаевка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Бугаевка, Ячейка 1 | ТП 1-09 | 25 | 9
7432 | с.Бугаевка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Бугаевка, Ячейка 2 | ТП 11-11 ЦРП Гвоздовка | 63 | 43
7433 | с.Бугаевка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Бугаевка, Ячейка 2 | ТП 11-2 ЦРП Гвоздовка | 160 | 126
7434 | с.Бугаевка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Бугаевка, Ячейка 2 | ТП 11-3 ЦРП Гвоздовка | 160 | 116
7435 | с.Бугаевка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Бугаевка, Ячейка 2 | ТП 11-4 ЦРП Гвоздовка | 320 | 312
7436 | с.Бугаевка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Бугаевка, Ячейка 2 | ТП 11-5 ЦРП Гвоздовка | 160 | 142
7437 | с.Бугаевка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Бугаевка, Ячейка 2 | ТП 11-6 ЦРП Гвоздовка | 60 | 31
7438 | с.Бугаевка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Бугаевка, Ячейка 2 | ТП 11-8 ЦРП Гвоздовка | 60 | 25
7439 | с.Бугаевка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Бугаевка, Ячейка 2 | ТП 12-1 ЦРП Гвоздовка | 250 | 215
7440 | с.Бугаевка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Бугаевка, Ячейка 2 | ТП 12-2 ЦРП Гвоздовка | 40 | 30
7441 | с.Бугаевка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Бугаевка, Ячейка 2 | ТП 12-4 ЦРП Гвоздовка | 100 | 24
7442 | с.Бугаевка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Бугаевка, Ячейка 2 | ТП 2-32 | 100 | 79
7443 | с.Бугаевка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Бугаевка, Ячейка 2 | ТП 2-34 | 100 | 71
7444 | с.Бугаевка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Бугаевка, Ячейка 3 | ТП 3-16 | 100 | 63
7445 | с.Бугаевка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Бугаевка, Ячейка 3 | ТП 3-17 | 160 | 99
7446 | с.Бугаевка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Бугаевка, Ячейка 3 | ТП 3-18 | 100 | 92
7447 | с.Бугаевка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Бугаевка, Ячейка 3 | ТП 3-23 | 100 | 64
7448 | с.Бугаевка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Бугаевка, Ячейка 3 | ТП 3-27 | 63 | 32
7449 | с.Бугаевка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Бугаевка, Ячейка 3 | ТП 3-28 | 100 | 64
7450 | с.Бугаевка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Бугаевка, Ячейка 3 | ТП 3-29 | 60 | 54
7451 | с.Бугаевка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Бугаевка, Ячейка 3 | ТП 3-31 | 100 | 84
7452 | с.Бугаевка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Бугаевка, Ячейка 3 | ТП 3-32 | 100 | 48
7453 | с.Бугаевка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Бугаевка, Ячейка 3 | ТП 3-34 | 40 | 13
7454 | с.Бугаевка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Бугаевка, Ячейка 3 | ТП 3-35 | 63 | 29
7455 | с.Бугаевка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Бугаевка, Ячейка 3 | ТП 3-37 | 320 | 314
7456 | с.Бугаевка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Бугаевка, Ячейка 3 | ТП 3-39 | 63 | 32
7457 | с.Бугаевка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Бугаевка, Ячейка 3 | ТП 3-40 | 100 | 77
7458 | с.Бугаевка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Бугаевка, Ячейка 3 | ТП 3-44 | 100 | 84
7459 | с.Бугаевка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Бугаевка, Ячейка 4 | ТП 4-01 | 160 | 137
7460 | с.Бугаевка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Бугаевка, Ячейка 4 | ТП 4-02 | 100 | 60
7461 | с.Бугаевка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Бугаевка, Ячейка 4 | ТП 4-03 | 160 | 94
7462 | с.Бугаевка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Бугаевка, Ячейка 4 | ТП 4-04 | 250 | 217
7463 | с.Бугаевка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Бугаевка, Ячейка 4 | ТП 4-05 | 250 | 204
7464 | с.Бугаевка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Бугаевка, Ячейка 4 | ТП 4-06 | 160 | 146
7465 | с.Бугаевка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Бугаевка, Ячейка 4 | ТП 4-08 | 250 | 215
7466 | с.Бугаевка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Бугаевка, Ячейка 4 | ТП 4-09 | 100 | 44
7467 | с.Бугаевка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Бугаевка, Ячейка 4 | ТП 4-10 | 400 | 212
7468 | с.Бугаевка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Бугаевка, Ячейка 4 | ТП 4-11 | 100 | 57
7469 | с.Бугаевка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Бугаевка, Ячейка 4 | ТП 4-12 | 160 | 124
7470 | с.Бугаевка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Бугаевка, Ячейка 4 | ТП 4-13 | 100 | 44
7471 | с.Бугаевка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Бугаевка, Ячейка 4 | ТП 4-15 | 100 | 36
7472 | с.Бугаевка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Бугаевка, Ячейка 4 | ТП 4-16 | 160 | 75
7473 | с.Бугаевка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Бугаевка, Ячейка 4 | ТП 4-17 | 250 | 209
7474 | с.Бугаевка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Бугаевка, Ячейка 4 | ТП 4-18 | 60 | 60
7475 | с.Бугаевка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Бугаевка, Ячейка 4 | ТП 4-19 | 250 | 250
7476 | с.Бугаевка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Бугаевка, Ячейка 4 | ТП 4-20 | 160 | 160
7477 | с.Бугаевка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Бугаевка, Ячейка 4 | ТП 4-21 | 250 | 250
7478 | с.Бугаевка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Бугаевка, Ячейка 4 | ТП 4-26 | 63 | 63
7479 | с.Бугаевка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Бугаевка, Ячейка 4 | ТП 4-37 | 160 | 160
7480 | с.Бугаевка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Бугаевка, Ячейка 4 | ТП 4-41 | 63 | 63
7481 | с.Бугаевка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Бугаевка, Ячейка 4 | ТП 4-45 | 63 | 63
7482 | с.Бугаевка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Бугаевка, Ячейка 4 | ТП 4-48 | 160 | 160
7483 | с.Бугаевка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Бугаевка, Ячейка 5 | ТП 5-01 | 160 | 134
7484 | с.Бугаевка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Бугаевка, Ячейка 5 | ТП 5-02 | 63 | 30
7485 | с.Бугаевка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Бугаевка, Ячейка 5 | ТП 5-03 | 160 | 104
7486 | с.Бугаевка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Бугаевка, Ячейка 5 | ТП 5-04 | 160 | 83
7487 | с.Бугаевка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Бугаевка, Ячейка 5 | ТП 5-05 | 250 | 136
7488 | с.Бугаевка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Бугаевка, Ячейка 5 | ТП 5-06 | 250 | 223
7489 | с.Бугаевка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Бугаевка, Ячейка 5 | ТП 5-09 | 400 | 398
7490 | с.Бугаевка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Бугаевка, Ячейка 5 | ТП 5-10 | 250 | 160
7491 | с.Бугаевка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Бугаевка, Ячейка 5 | ТП 5-24 | 160 | 79
7492 | с.Бугаевка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Бугаевка, Ячейка 5 | ТП 5-36 | 40 | 24
7493 | с.Бугаевка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Бугаевка, Ячейка 5 | ТП 5-45 | 250 | 186
7494 | с.Бугаевка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Бугаевка, Ячейка 6 | ТП 6-01 | 1260 | 1260
7495 | с.Бугаевка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Бугаевка, Ячейка 6 | ТП 6-03 | 1260 | 1260
7496 | х.Ново-Московский | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Караяшник, Ячейка 1 | ТП 1-01 | 160 | 126
7497 | х.Ново-Московский | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Караяшник, Ячейка 1 | ТП 1-03 | 250 | 234
7498 | х.Ново-Московский | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Караяшник, Ячейка 1 | ТП 1-10 | 250 | 238
7499 | х.Ново-Московский | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Караяшник, Ячейка 1 | ТП 1-11 | 160 | 138
7500 | х.Ново-Московский | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Караяшник, Ячейка 1 | ТП 1-14 | 63 | 28
7501 | х.Ново-Московский | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Караяшник, Ячейка 1 | ТП 1-16 | 100 | 85
7502 | х.Ново-Московский | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Караяшник, Ячейка 1 | ТП 1-26 | 63 | 56
7503 | х.Ново-Московский | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Караяшник, Ячейка 1 | ТП 1-28 | 63 | 41
7504 | х.Ново-Московский | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Караяшник, Ячейка 2 | ТП 2-01 | 63 | 44
7505 | х.Ново-Московский | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Караяшник, Ячейка 2 | ТП 2-04 | 160 | 114
7506 | х.Ново-Московский | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Караяшник, Ячейка 2 | ТП 2-05 | 100 | 74
7507 | х.Ново-Московский | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Караяшник, Ячейка 2 | ТП 2-06 | 63 | 27
7508 | х.Ново-Московский | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Караяшник, Ячейка 2 | ТП 2-07 | 63 | 10
7509 | х.Ново-Московский | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Караяшник, Ячейка 2 | ТП 2-09 | 100 | 89
7510 | х.Ново-Московский | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Караяшник, Ячейка 2 | ТП 2-14 | 250 | 247
7511 | х.Ново-Московский | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Караяшник, Ячейка 2 | ТП 2-15 | 160 | 160
7512 | х.Ново-Московский | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Караяшник, Ячейка 3 | ТП 3-03 | 63 | 55
7513 | х.Ново-Московский | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Караяшник, Ячейка 3 | ТП 3-13 | 250 | 212
7514 | х.Ново-Московский | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Караяшник, Ячейка 3 | ТП 3-17 | 100 | 42
7515 | х.Ново-Московский | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Караяшник, Ячейка 3 | ТП 3-18 | 100 | 52
7516 | х.Ново-Московский | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Караяшник, Ячейка 3 | ТП 3-19 | 63 | 29
7517 | х.Ново-Московский | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Караяшник, Ячейка 3 | ТП 3-21 | 60 | 34
7518 | х.Ново-Московский | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Караяшник, Ячейка 3 | ТП 3-22 | 63 | 32
7519 | х.Ново-Московский | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Караяшник, Ячейка 3 | ТП 3-23 | 40 | 25
7520 | с.Неровновка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Неровновка, Ячейка 1 | ТП 1-01 | 100 | 88
7521 | с.Неровновка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Неровновка, Ячейка 1 | ТП 1-02 | 100 | 89
7522 | с.Неровновка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Неровновка, Ячейка 1 | ТП 1-04 | 100 | 83
7523 | с.Неровновка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Неровновка, Ячейка 1 | ТП 1-05 | 40 | 37
7524 | с.Неровновка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Неровновка, Ячейка 1 | ТП 1-06 | 100 | 75
7525 | с.Неровновка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Неровновка, Ячейка 1 | ТП 1-07 | 160 | 100
7526 | с.Неровновка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Неровновка, Ячейка 1 | ТП 1-08 | 160 | 144
7527 | с.Неровновка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Неровновка, Ячейка 1 | ТП 1-09 | 100 | 77
7528 | с.Неровновка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Неровновка, Ячейка 1 | ТП 1-10 | 160 | 146
7529 | с.Неровновка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Неровновка, Ячейка 1 | ТП 1-12 | 100 | 92
7530 | с.Неровновка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Неровновка, Ячейка 1 | ТП 1-13 | 63 | 51
7531 | с.Неровновка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Неровновка, Ячейка 1 | ТП 1-14 | 250 | 230
7532 | с.Неровновка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Неровновка, Ячейка 1 | ТП 1-19 | 160 | 154
7533 | с.Неровновка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Неровновка, Ячейка 1 | ТП 1-20 | 25 | 21
7534 | с.Неровновка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Неровновка, Ячейка 1 | ТП 1-21 | 100 | 77
7535 | с.Неровновка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Неровновка, Ячейка 1 | ТП 1-26 | 400 | 400
7536 | с.Неровновка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Неровновка, Ячейка 3 | ТП 3-01 | 100 | 69
7537 | с.Неровновка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Неровновка, Ячейка 3 | ТП 3-02 | 100 | 70
7538 | с.Неровновка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Неровновка, Ячейка 3 | ТП 3-04 | 100 | 67
7539 | с.Неровновка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Неровновка, Ячейка 3 | ТП 3-05 | 100 | 79
7540 | с.Неровновка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Неровновка, Ячейка 3 | ТП 3-07 | 160 | 151
7541 | с.Неровновка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Неровновка, Ячейка 4 | ТП 4-01 | 63 | 59
7542 | с.Неровновка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Неровновка, Ячейка 4 | ТП 4-03 | 100 | 97
7543 | с.Заболотовка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Ольховатка, Ячейка 2 | ТП 2-01 | 1800 | 1384
7544 | с.Заболотовка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Ольховатка, Ячейка 2 | ТП 2-02 | 160 | 57
7545 | с.Заболотовка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Ольховатка, Ячейка 2 | ТП 2-03 | 250 | 73
7546 | с.Заболотовка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Ольховатка, Ячейка 2 | ТП 2-04 | 250 | 95
7547 | с.Заболотовка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Ольховатка, Ячейка 2 | ТП 2-05 | 100 | 62
7548 | с.Заболотовка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Ольховатка, Ячейка 2 | ТП 2-13 | 63 | 33
7549 | с.Заболотовка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Ольховатка, Ячейка 2 | ТП 2-20 | 400 | 270
7550 | с.Заболотовка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Ольховатка, Ячейка 2 | ТП 2-38 | 160 | 115
7551 | с.Заболотовка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Ольховатка, Ячейка 3 | ТП 3-01 | 100 | 17
7552 | с.Заболотовка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Ольховатка, Ячейка 3 | ТП 3-02 | 160 | 63
7553 | с.Заболотовка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Ольховатка, Ячейка 3 | ТП 3-03 | 100 | 88
7554 | с.Заболотовка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Ольховатка, Ячейка 3 | ТП 3-04 | 100 | 14
7555 | с.Заболотовка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Ольховатка, Ячейка 3 | ТП 3-08 | 250 | 211
7556 | с.Заболотовка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Ольховатка, Ячейка 3 | ТП 3-10 | 63 | 24
7557 | с.Заболотовка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Ольховатка, Ячейка 3 | ТП 3-24 | 40 | 31
7558 | с.Заболотовка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Ольховатка, Ячейка 3 | ТП 3-42 | 63 | 30
7559 | с.Заболотовка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Ольховатка, Ячейка 3 | ТП 3-43 | 100 | 60
7560 | с.Заболотовка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Ольховатка, Ячейка 4 | ТП 4-01 | 630 | 615
7561 | с.Заболотовка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Ольховатка, Ячейка 4 | ТП 4-02 | 160 | 137
7562 | с.Заболотовка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Ольховатка, Ячейка 4 | ТП 4-03 | 100 | 74
7563 | с.Заболотовка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Ольховатка, Ячейка 4 | ТП 4-04 | 410 | 219
7564 | с.Заболотовка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Ольховатка, Ячейка 4 | ТП 4-05 | 630 | 613
7565 | с.Заболотовка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Ольховатка, Ячейка 4 | ТП 4-06 | 100 | 67
7566 | с.Заболотовка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Ольховатка, Ячейка 4 | ТП 4-07 | 400 | 251
7567 | с.Заболотовка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Ольховатка, Ячейка 4 | ТП 4-08 | 250 | 195
7568 | с.Заболотовка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Ольховатка, Ячейка 5 | ТП 5-01 | 250 | 179
7569 | с.Заболотовка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Ольховатка, Ячейка 5 | ТП 5-02 | 100 | 46
7570 | с.Заболотовка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Ольховатка, Ячейка 5 | ТП 5-03 | 100 | 37
7571 | с.Заболотовка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Ольховатка, Ячейка 5 | ТП 5-04 | 400 | 382
7572 | с.Заболотовка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Ольховатка, Ячейка 5 | ТП 5-05 | 100 | 39
7573 | с.Заболотовка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Ольховатка, Ячейка 5 | ТП 5-07 | 320 | 306
7574 | с.Заболотовка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Ольховатка, Ячейка 5 | ТП 5-08 | 100 | 18
7575 | с.Заболотовка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Ольховатка, Ячейка 5 | ТП 5-09 | 160 | 137
7576 | с.Заболотовка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Ольховатка, Ячейка 5 | ТП 5-10 | 63 | 50
7577 | с.Заболотовка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Ольховатка, Ячейка 5 | ТП 5-11 | 100 | 72
7578 | с.Заболотовка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Ольховатка, Ячейка 5 | ТП 5-12 | 400 | 385
7579 | с.Заболотовка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Ольховатка, Ячейка 5 | ТП 5-14 | 63 | 38
7580 | с.Заболотовка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Ольховатка, Ячейка 5 | ТП 5-15 | 400 | 374
7581 | с.Заболотовка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Ольховатка, Ячейка 5 | ТП 5-16 | 100 | 98
7582 | с.Заболотовка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Ольховатка, Ячейка 5 | ТП 5-18 | 100 | 45
7583 | с.Заболотовка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Ольховатка, Ячейка 5 | ТП 5-21 | 60 | 60
7584 | с.Заболотовка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Ольховатка, Ячейка 5 | ТП 5-23 | 100 | 100
7585 | с.Заболотовка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Ольховатка, Ячейка 5 | ТП 5-30 | 100 | 100
7586 | с.Заболотовка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Ольховатка, Ячейка 5 | ТП 5-33 | 250 | 250
7587 | с.Заболотовка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Ольховатка, Ячейка 5 | ТП 5-35 | 560 | 560
7588 | с.Заболотовка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Ольховатка, Ячейка 5 | ТП 5-36 | 400 | 400
7589 | с.Заболотовка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Ольховатка, Ячейка 6 | ТП 6-01 | 250 | 197
7590 | с.Заболотовка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Ольховатка, Ячейка 6 | ТП 6-02 | 400 | 326
7591 | с.Заболотовка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Ольховатка, Ячейка 6 | ТП 6-04 | 100 | 80
7592 | с.Заболотовка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Ольховатка, Ячейка 6 | ТП 6-05 | 25 | 5
7593 | с.Заболотовка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Ольховатка, Ячейка 6 | ТП 6-06 | 25 | 15
7594 | с.Заболотовка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Ольховатка, Ячейка 6 | ТП 6-08 | 160 | 128
7595 | с.Заболотовка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Ольховатка, Ячейка 6 | ТП 6-17 | 160 | 150
7596 | с.Заболотовка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Ольховатка, Ячейка 6 | ТП 6-19 | 250 | 233
7597 | с.Заболотовка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Ольховатка, Ячейка 7 | ТП 13-3 ЦРП Гвоздовка | 250 | 246
7598 | с.Заболотовка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Ольховатка, Ячейка 7 | ТП 14-1 ЦРП Гвоздовка | 160 | 130
7599 | с.Заболотовка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Ольховатка, Ячейка 7 | ТП 14-10 ЦРП Гвоздовка | 250 | 109
7600 | с.Заболотовка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Ольховатка, Ячейка 7 | ТП 14-13 ЦРП Гвоздовка | 63 | 55
7601 | с.Заболотовка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Ольховатка, Ячейка 7 | ТП 14-2 ЦРП Гвоздовка | 160 | 148
7602 | с.Заболотовка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Ольховатка, Ячейка 7 | ТП 14-3 ЦРП Гвоздовка | 100 | 93
7603 | с.Заболотовка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Ольховатка, Ячейка 7 | ТП 14-4 ЦРП Гвоздовка | 63 | 58
7604 | с.Заболотовка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Ольховатка, Ячейка 7 | ТП 14-5 ЦРП Гвоздовка | 100 | 89
7605 | с.Заболотовка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Ольховатка, Ячейка 7 | ТП 14-6 ЦРП Гвоздовка | 250 | 190
7606 | с.Заболотовка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Ольховатка, Ячейка 7 | ТП 14-9 ЦРП Гвоздовка | 63 | 61
7607 | с.Заболотовка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Ольховатка, Ячейка 7 | ТП 7-01 | 25 | 21
7608 | с.Заболотовка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Ольховатка, Ячейка 7 | ТП 7-02 | 250 | 136
7609 | с.Заболотовка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Ольховатка, Ячейка 7 | ТП 7-03 | 630 | 620
7610 | с.Заболотовка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Ольховатка, Ячейка 7 | ТП 7-04 | 250 | 101
7611 | с.Заболотовка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Ольховатка, Ячейка 7 | ТП 7-05 | 100 | 60
7612 | с.Заболотовка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Ольховатка, Ячейка 7 | ТП 7-06 | 63 | 63
7613 | с.Заболотовка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Ольховатка, Ячейка 7 | ТП 7-07 | 5 | 5
7614 | с.Заболотовка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Ольховатка, Ячейка 7 | ТП 7-08 | 400 | 400
7615 | с.Заболотовка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Ольховатка, Ячейка 7 | ТП 7-09 | 63 | 63
7616 | с.Заболотовка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Ольховатка, Ячейка 7 | ТП 7-14 | 250 | 250
7617 | с.Заболотовка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Ольховатка, Ячейка 7 | ТП 7-17 | 100 | 100
7618 | с.Заболотовка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Ольховатка, Ячейка 8 | ТП 8-01а | 200 | 171
7619 | с.Заболотовка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Ольховатка, Ячейка 8 | ТП 8-02 | 100 | 67
7620 | с.Заболотовка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Ольховатка, Ячейка 8 | ТП 8-04 | 160 | 112
7621 | с.Заболотовка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Ольховатка, Ячейка 8 | ТП 8-05 | 400 | 346
7622 | с.Заболотовка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Ольховатка, Ячейка 8 | ТП 8-06 | 250 | 200
7623 | с.Заболотовка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Ольховатка, Ячейка 8 | ТП 8-07 | 400 | 306
7624 | с.Заболотовка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Ольховатка, Ячейка 8 | ТП 8-08 | 160 | 139
7625 | с.Заболотовка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Ольховатка, Ячейка 8 | ТП 8-14 | 40 | 30
7626 | с.Заболотовка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Ольховатка, Ячейка 8 | ТП 8-19 | 250 | 147
7627 | с.Заболотовка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Ольховатка, Ячейка 8 | ТП 8-42 | 250 | 210
7628 | с.Заболотовка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Ольховатка, Ячейка 8 | ТП 8-43 | 250 | 227
7629 | х.Песчаный | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Шапошниковка, Ячейка 1 | ТП 1-01 | 63 | 34
7630 | х.Песчаный | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Шапошниковка, Ячейка 2 | ТП 2-02 | 160 | 114
7631 | х.Песчаный | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Шапошниковка, Ячейка 3 | ТП 3-01 | 100 | 92
7632 | х.Песчаный | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Шапошниковка, Ячейка 3 | ТП 3-02 | 160 | 111
7633 | х.Песчаный | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Шапошниковка, Ячейка 3 | ТП 3-07 | 63 | 0
7634 | х.Песчаный | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Шапошниковка, Ячейка 3 | ТП 3-08 | 100 | 41
7635 | х.Песчаный | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Шапошниковка, Ячейка 3 | ТП 3-09 | 100 | 90
7636 | х.Песчаный | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Шапошниковка, Ячейка 3 | ТП 3-10 | 400 | 321
7637 | х.Песчаный | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Шапошниковка, Ячейка 3 | ТП 3-22 | 100 | 27
7638 | х.Песчаный | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Шапошниковка, Ячейка 3 | ТП 3-24 | 100 | 59
7639 | х.Песчаный | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Шапошниковка, Ячейка 4 | КТП-401 | 160 | 160
7640 | х.Песчаный | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Шапошниковка, Ячейка 4 | КТП-402 | 100 | 100
7641 | х.Песчаный | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Шапошниковка, Ячейка 4 | КТП-403 | 10 | 10
7642 | х.Песчаный | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Шапошниковка, Ячейка 4 | КТП-406 | 250 | 250
7643 | х.Песчаный | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Шапошниковка, Ячейка 4 | КТП-408 | 100 | 100
7644 | х.Песчаный | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Шапошниковка, Ячейка 4 | КТП-409 | 160 | 160
7645 | х.Песчаный | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Шапошниковка, Ячейка 4 | КТП-410 | 160 | 160
7646 | х.Песчаный | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Шапошниковка, Ячейка 4 | КТП-411 | 100 | 100
7647 | х.Песчаный | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Шапошниковка, Ячейка 4 | КТП-412 | 800 | 800
7648 | х.Песчаный | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Шапошниковка, Ячейка 4 | КТП-414 | 63 | 63
7649 | х.Песчаный | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Шапошниковка, Ячейка 4 | КТП-415 | 100 | 100
7650 | х.Песчаный | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Шапошниковка, Ячейка 4 | КТП-416 | 63 | 63
7651 | х.Песчаный | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Шапошниковка, Ячейка 4 | КТП-417 | 160 | 160
7652 | х.Песчаный | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Шапошниковка, Ячейка 4 | КТП-418 | 63 | 63
7653 | х.Песчаный | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Шапошниковка, Ячейка 4 | КТП-419 | 160 | 160
7654 | х.Песчаный | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Шапошниковка, Ячейка 4 | КТП-421 | 63 | 63
7655 | х.Песчаный | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Шапошниковка, Ячейка 5 | КТП-501 | 100 | 100
7656 | х.Песчаный | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Шапошниковка, Ячейка 5 | КТП-502 | 63 | 63
7657 | х.Песчаный | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Шапошниковка, Ячейка 5 | ТП 5-03 | 100 | 93
7658 | х.Песчаный | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Шапошниковка, Ячейка 6 | ТП 6-01 | 63 | 35
7659 | х.Песчаный | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Шапошниковка, Ячейка 6 | ТП 6-12 | 100 | 79
7660 | х.Песчаный | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Шапошниковка, Ячейка 6 | ТП 6-13 | 160 | 83
7661 | х.Песчаный | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Шапошниковка, Ячейка 6 | ТП 6-25 | 100 | 26
7662 | х.Песчаный | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Шапошниковка, Ячейка 6 | ТП 6-26 | 100 | 45
7663 | х.Песчаный | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Шапошниковка, Ячейка 6 | ТП 6-28 | 100 | 84
7664 | ,с.Юрасовка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Юрасовка, Ячейка 1 | ТП 1-04 | 60 | 53
7665 | ,с.Юрасовка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Юрасовка, Ячейка 1 | ТП 1-06 | 100 | 79
7666 | ,с.Юрасовка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Юрасовка, Ячейка 1 | ТП 1-15 | 160 | 117
7667 | ,с.Юрасовка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Юрасовка, Ячейка 1 | ТП 1-26 | 100 | 66
7668 | ,с.Юрасовка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Юрасовка, Ячейка 1 | ТП 1-27 | 250 | 178
7669 | ,с.Юрасовка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Юрасовка, Ячейка 2 | ТП 2-01 | 25 | 0
7670 | ,с.Юрасовка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Юрасовка, Ячейка 2 | ТП 2-01а | 100 | 61
7671 | ,с.Юрасовка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Юрасовка, Ячейка 2 | ТП 2-02 | 100 | 39
7672 | ,с.Юрасовка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Юрасовка, Ячейка 2 | ТП 2-03 | 40 | 22
7673 | ,с.Юрасовка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Юрасовка, Ячейка 2 | ТП 2-04 | 63 | 42
7674 | ,с.Юрасовка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Юрасовка, Ячейка 2 | ТП 2-05 | 100 | 58
7675 | ,с.Юрасовка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Юрасовка, Ячейка 2 | ТП 2-14 | 63 | 46
7676 | ,с.Юрасовка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Юрасовка, Ячейка 2 | ТП 2-16 | 400 | 344
7677 | ,с.Юрасовка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Юрасовка, Ячейка 2 | ТП 2-18 | 63 | 15
7678 | ,с.Юрасовка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Юрасовка, Ячейка 2 | ТП 2-28 | 160 | 89
7679 | ,с.Юрасовка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Юрасовка, Ячейка 2 | ТП 2-30 | 160 | 109
7680 | ,с.Юрасовка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Юрасовка, Ячейка 3 | ТП 3-01 | 100 | 52
7681 | ,с.Юрасовка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Юрасовка, Ячейка 3 | ТП 3-02 | 160 | 117
7682 | ,с.Юрасовка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Юрасовка, Ячейка 3 | ТП 3-03 | 25 | 24
7683 | ,с.Юрасовка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Юрасовка, Ячейка 3 | ТП 3-05 | 100 | 88
7684 | ,с.Юрасовка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Юрасовка, Ячейка 4 | ТП 4-01а | 40 | 34
7685 | ,с.Юрасовка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Юрасовка, Ячейка 4 | ТП 4-02 | 250 | 232
7686 | ,с.Юрасовка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Юрасовка, Ячейка 4 | ТП 4-03 | 100 | 69
7687 | ,с.Юрасовка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Юрасовка, Ячейка 4 | ТП 4-04 | 63 | 8
7688 | ,с.Юрасовка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Юрасовка, Ячейка 4 | ТП 4-05 | 250 | 185
7689 | ,с.Юрасовка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Юрасовка, Ячейка 4 | ТП 4-06 | 63 | 59
7690 | ,с.Юрасовка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Юрасовка, Ячейка 4 | ТП 4-07 | 60 | 40
7691 | ,с.Юрасовка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Юрасовка, Ячейка 4 | ТП 4-08 | 100 | 71
7692 | ,с.Юрасовка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Юрасовка, Ячейка 4 | ТП 4-09 | 60 | 31
7693 | ,с.Юрасовка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Юрасовка, Ячейка 4 | ТП 4-10 | 63 | 41
7694 | ,с.Юрасовка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Юрасовка, Ячейка 4 | ТП 4-11 | 63 | 53
7695 | ,с.Юрасовка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Юрасовка, Ячейка 4 | ТП 4-18 | 100 | 58
7696 | ,с.Юрасовка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Юрасовка, Ячейка 4 | ТП 4-19 | 63 | 40
7697 | ,с.Юрасовка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Юрасовка, Ячейка 4 | ТП 4-20 | 63 | 43
7698 | ,с.Юрасовка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Юрасовка, Ячейка 4 | ТП 4-21 | 160 | 100
7699 | ,с.Юрасовка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Юрасовка, Ячейка 4 | ТП 4-22 | 40 | 40
7700 | ,с.Юрасовка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Юрасовка, Ячейка 4 | ТП 4-23 | 63 | 63
7701 | ,с.Юрасовка | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Юрасовка, Ячейка 4 | ТП 4-24 | 160 | 160
7702 | село Болдыревка | Острогожский | Острогожский РЭС | "Болдыревка", Ячейка 1 | КТП 1-31 | 100 | 57
7703 | село Болдыревка | Острогожский | Острогожский РЭС | "Болдыревка", Ячейка 1 | КТП 1-32 | 100 | 51
7704 | село Болдыревка | Острогожский | Острогожский РЭС | "Болдыревка", Ячейка 1 | КТП 1-37 | 100 | 82
7705 | село Болдыревка | Острогожский | Острогожский РЭС | "Болдыревка", Ячейка 14 | КТП 2-1 | 10 | 5
7706 | село Болдыревка | Острогожский | Острогожский РЭС | "Болдыревка", Ячейка 14 | КТП 2-20 | 100 | 72
7707 | село Болдыревка | Острогожский | Острогожский РЭС | "Болдыревка", Ячейка 14 | КТП 2-21 | 100 | 60
7708 | село Болдыревка | Острогожский | Острогожский РЭС | "Болдыревка", Ячейка 14 | КТП 2-3 | 63 | 44
7709 | село Болдыревка | Острогожский | Острогожский РЭС | "Болдыревка", Ячейка 14 | КТП 2-4 | 100 | 94
7710 | село Болдыревка | Острогожский | Острогожский РЭС | "Болдыревка", Ячейка 14 | КТП 2-5 | 100 | 58.5
7711 | село Болдыревка | Острогожский | Острогожский РЭС | "Болдыревка", Ячейка 14 | КТП 2-6 | 63 | 56
7712 | село Болдыревка | Острогожский | Острогожский РЭС | "Болдыревка", Ячейка 14 | КТП 2-7 | 63 | 54.7
7713 | село Болдыревка | Острогожский | Острогожский РЭС | "Болдыревка", Ячейка 14 | КТП 2-8 | 250 | 228
7714 | село Болдыревка | Острогожский | Острогожский РЭС | "Болдыревка", Ячейка 15 | КТП 3-1 | 60 | 38
7715 | село Болдыревка | Острогожский | Острогожский РЭС | "Болдыревка", Ячейка 15 | КТП 3-10 | 40 | 0
7716 | село Болдыревка | Острогожский | Острогожский РЭС | "Болдыревка", Ячейка 15 | КТП 3-11 | 160 | 133.7
7717 | село Болдыревка | Острогожский | Острогожский РЭС | "Болдыревка", Ячейка 15 | КТП 3-12 | 25 | 15
7718 | село Болдыревка | Острогожский | Острогожский РЭС | "Болдыревка", Ячейка 15 | КТП 3-17 | 100 | 54.3
7719 | село Болдыревка | Острогожский | Острогожский РЭС | "Болдыревка", Ячейка 15 | КТП 3-2 | 63 | 32
7720 | село Болдыревка | Острогожский | Острогожский РЭС | "Болдыревка", Ячейка 15 | КТП 3-25 | 100 | 49
7721 | село Болдыревка | Острогожский | Острогожский РЭС | "Болдыревка", Ячейка 15 | КТП 3-28 | 10 | 5
7722 | село Болдыревка | Острогожский | Острогожский РЭС | "Болдыревка", Ячейка 15 | КТП 3-3 | 100 | 65.4
7723 | село Болдыревка | Острогожский | Острогожский РЭС | "Болдыревка", Ячейка 15 | КТП 3-31 | 160 | 145
7724 | село Болдыревка | Острогожский | Острогожский РЭС | "Болдыревка", Ячейка 15 | КТП 3-32 | 63 | 34
7725 | село Болдыревка | Острогожский | Острогожский РЭС | "Болдыревка", Ячейка 15 | КТП 3-33 | 250 | 238.3
7726 | село Болдыревка | Острогожский | Острогожский РЭС | "Болдыревка", Ячейка 15 | КТП 3-35 | 250 | 236.1
7727 | село Болдыревка | Острогожский | Острогожский РЭС | "Болдыревка", Ячейка 15 | КТП 3-36 | 100 | 57
7728 | село Болдыревка | Острогожский | Острогожский РЭС | "Болдыревка", Ячейка 15 | КТП 3-4 | 63 | 35
7729 | село Болдыревка | Острогожский | Острогожский РЭС | "Болдыревка", Ячейка 15 | КТП 3-5 | 60 | 31
7730 | село Болдыревка | Острогожский | Острогожский РЭС | "Болдыревка", Ячейка 15 | КТП 3-6 | 100 | 51.5
7731 | село Болдыревка | Острогожский | Острогожский РЭС | "Болдыревка", Ячейка 15 | КТП 3-7 | 100 | 60
7732 | село Болдыревка | Острогожский | Острогожский РЭС | "Болдыревка", Ячейка 15 | КТП 3-9 | 400 | 400
7733 | село Болдыревка | Острогожский | Острогожский РЭС | "Болдыревка", Ячейка 16 | КТП 7-2 | 100 | 90.3
7734 | село Болдыревка | Острогожский | Острогожский РЭС | "Болдыревка", Ячейка 16 | КТП 7-7 | 160 | 117.1
7735 | село Болдыревка | Острогожский | Острогожский РЭС | "Болдыревка", Ячейка 16 | КТП 7-8 | 100 | 59.8
7736 | село Болдыревка | Острогожский | Острогожский РЭС | "Болдыревка", Ячейка 2 | КТП 5-11 | 25 | 13
7737 | село Болдыревка | Острогожский | Острогожский РЭС | "Болдыревка", Ячейка 2 | КТП 5-12 | 10 | 5
7738 | село Болдыревка | Острогожский | Острогожский РЭС | "Болдыревка", Ячейка 2 | КТП 5-4 | 100 | 67
7739 | село Болдыревка | Острогожский | Острогожский РЭС | "Болдыревка", Ячейка 2 | КТП 5-7 | 160 | 54
7740 | село Болдыревка | Острогожский | Острогожский РЭС | "Болдыревка", Ячейка 2 | КТП 5-9 | 400 | 311
7741 | село Болдыревка | Острогожский | Острогожский РЭС | "Болдыревка", Ячейка 5 | КТП 9-1 | 100 | 54.4
7742 | село Болдыревка | Острогожский | Острогожский РЭС | "Болдыревка", Ячейка 5 | КТП 9-10 | 10 | 5
7743 | село Болдыревка | Острогожский | Острогожский РЭС | "Болдыревка", Ячейка 5 | КТП 9-12 | 63 | 34
7744 | село Болдыревка | Острогожский | Острогожский РЭС | "Болдыревка", Ячейка 5 | КТП 9-13 | 100 | 59.8
7745 | село Болдыревка | Острогожский | Острогожский РЭС | "Болдыревка", Ячейка 5 | КТП 9-2 | 250 | 180.8
7746 | село Болдыревка | Острогожский | Острогожский РЭС | "Болдыревка", Ячейка 5 | КТП 9-4 | 100 | 59.8
7747 | село Болдыревка | Острогожский | Острогожский РЭС | "Болдыревка", Ячейка 5 | КТП 9-5 | 160 | 101.2
7748 | село Болдыревка | Острогожский | Острогожский РЭС | "Болдыревка", Ячейка 5 | КТП 9-8 | 400 | 389.6
7749 | село Болдыревка | Острогожский | Острогожский РЭС | "Болдыревка", Ячейка 5 | КТП 9-9 | 10 | 5
7750 | село Болдыревка | Острогожский | Острогожский РЭС | "Болдыревка", Ячейка 7 | КТП 6-1 | 250 | 209.8
7751 | село Болдыревка | Острогожский | Острогожский РЭС | "Болдыревка", Ячейка 7 | КТП 6-2 | 10 | 5
7752 | село Болдыревка | Острогожский | Острогожский РЭС | "Болдыревка", Ячейка 7 | КТП 6-6 | 400 | 325
7753 | село Болдыревка | Острогожский | Острогожский РЭС | "Болдыревка", Ячейка 8 | КТП 4-1 | 160 | 88
7754 | село Болдыревка | Острогожский | Острогожский РЭС | "Болдыревка", Ячейка 8 | КТП 4-10 | 63 | 51.3
7755 | село Болдыревка | Острогожский | Острогожский РЭС | "Болдыревка", Ячейка 8 | КТП 4-11 | 40 | 31.7
7756 | село Болдыревка | Острогожский | Острогожский РЭС | "Болдыревка", Ячейка 8 | КТП 4-14 | 63 | 34
7757 | село Болдыревка | Острогожский | Острогожский РЭС | "Болдыревка", Ячейка 8 | КТП 4-3 | 100 | 61
7758 | село Болдыревка | Острогожский | Острогожский РЭС | "Болдыревка", Ячейка 8 | КТП 4-5 | 100 | 52
7759 | село Болдыревка | Острогожский | Острогожский РЭС | "Болдыревка", Ячейка 8 | КТП 4-6 | 250 | 146
7760 | село Болдыревка | Острогожский | Острогожский РЭС | "Болдыревка", Ячейка 8 | КТП 4-7 | 100 | 53
7761 | село Веретье | Острогожский | Острогожский РЭС | "Гумны", Ячейка 1 | КТП 5-1 | 100 | 51
7762 | село Веретье | Острогожский | Острогожский РЭС | "Гумны", Ячейка 2 | КТП 1-1 | 60 | 0
7763 | село Веретье | Острогожский | Острогожский РЭС | "Гумны", Ячейка 2 | КТП 1-2 | 25 | 0
7764 | село Веретье | Острогожский | Острогожский РЭС | "Гумны", Ячейка 2 | КТП 1-3 | 250 | 199
7765 | село Веретье | Острогожский | Острогожский РЭС | "Гумны", Ячейка 2 | КТП 1-32 | 63 | 52.6
7766 | село Веретье | Острогожский | Острогожский РЭС | "Гумны", Ячейка 2 | КТП 1-5 | 250 | 228.5
7767 | село Веретье | Острогожский | Острогожский РЭС | "Гумны", Ячейка 2 | КТП 1-7 | 100 | 26
7768 | село Веретье | Острогожский | Острогожский РЭС | "Гумны", Ячейка 4 | КТП 2-1 | 100 | 19
7769 | село Веретье | Острогожский | Острогожский РЭС | "Гумны", Ячейка 4 | КТП 2-11 | 63 | 0
7770 | село Веретье | Острогожский | Острогожский РЭС | "Гумны", Ячейка 4 | КТП 2-12 | 63 | 17.4
7771 | село Веретье | Острогожский | Острогожский РЭС | "Гумны", Ячейка 4 | КТП 2-13 | 40 | 7
7772 | село Веретье | Острогожский | Острогожский РЭС | "Гумны", Ячейка 4 | КТП 2-14 | 100 | 39
7773 | село Веретье | Острогожский | Острогожский РЭС | "Гумны", Ячейка 4 | КТП 2-15 | 63 | 27
7774 | село Веретье | Острогожский | Острогожский РЭС | "Гумны", Ячейка 4 | КТП 2-2 | 160 | 89.5
7775 | село Веретье | Острогожский | Острогожский РЭС | "Гумны", Ячейка 4 | КТП 2-4 | 160 | 116.4
7776 | село Веретье | Острогожский | Острогожский РЭС | "Гумны", Ячейка 4 | КТП 2-5 | 100 | 69.5
7777 | село Веретье | Острогожский | Острогожский РЭС | "Гумны", Ячейка 4 | КТП 2-6 | 63 | 18.7
7778 | село Веретье | Острогожский | Острогожский РЭС | "Гумны", Ячейка 4 | КТП 2-7 | 160 | 86.5
7779 | село Веретье | Острогожский | Острогожский РЭС | "Гумны", Ячейка 4 | КТП 2-8 | 400 | 334.3
7780 | село Веретье | Острогожский | Острогожский РЭС | "Гумны", Ячейка 4 | КТП 2-9 | 100 | 46
7781 | село Веретье | Острогожский | Острогожский РЭС | "Гумны", Ячейка 7 | КТП 3-1 | 160 | 83.2
7782 | село Веретье | Острогожский | Острогожский РЭС | "Гумны", Ячейка 7 | КТП 3-10 | 1000 | 370
7783 | село Веретье | Острогожский | Острогожский РЭС | "Гумны", Ячейка 7 | КТП 3-12 | 63 | 38.3
7784 | село Веретье | Острогожский | Острогожский РЭС | "Гумны", Ячейка 7 | КТП 3-13 | 400 | 362
7785 | село Веретье | Острогожский | Острогожский РЭС | "Гумны", Ячейка 7 | КТП 3-14 | 400 | 332.2
7786 | село Веретье | Острогожский | Острогожский РЭС | "Гумны", Ячейка 7 | КТП 3-15 | 160 | 105.3
7787 | село Веретье | Острогожский | Острогожский РЭС | "Гумны", Ячейка 7 | КТП 3-16 | 100 | 67
7788 | село Веретье | Острогожский | Острогожский РЭС | "Гумны", Ячейка 7 | КТП 3-17 | 63 | 0
7789 | село Веретье | Острогожский | Острогожский РЭС | "Гумны", Ячейка 7 | КТП 3-19 | 100 | 4
7790 | село Веретье | Острогожский | Острогожский РЭС | "Гумны", Ячейка 7 | КТП 3-2 | 160 | 122
7791 | село Веретье | Острогожский | Острогожский РЭС | "Гумны", Ячейка 7 | КТП 3-20 | 63 | 0
7792 | село Веретье | Острогожский | Острогожский РЭС | "Гумны", Ячейка 7 | КТП 3-21 | 100 | 38.2
7793 | село Веретье | Острогожский | Острогожский РЭС | "Гумны", Ячейка 7 | КТП 3-22 | 100 | 42.6
7794 | село Веретье | Острогожский | Острогожский РЭС | "Гумны", Ячейка 7 | КТП 3-23 | 63 | 0
7795 | село Веретье | Острогожский | Острогожский РЭС | "Гумны", Ячейка 7 | КТП 3-25 | 10 | 5
7796 | село Веретье | Острогожский | Острогожский РЭС | "Гумны", Ячейка 7 | КТП 3-27 | 10 | 5
7797 | село Веретье | Острогожский | Острогожский РЭС | "Гумны", Ячейка 7 | КТП 3-28 | 160 | 110
7798 | село Веретье | Острогожский | Острогожский РЭС | "Гумны", Ячейка 7 | КТП 3-29 | 250 | 213
7799 | село Веретье | Острогожский | Острогожский РЭС | "Гумны", Ячейка 7 | КТП 3-3 | 60 | 19
7800 | село Веретье | Острогожский | Острогожский РЭС | "Гумны", Ячейка 7 | КТП 3-33 | 100 | 82.7
7801 | село Веретье | Острогожский | Острогожский РЭС | "Гумны", Ячейка 7 | КТП 3-35 | 10 | 5
7802 | село Веретье | Острогожский | Острогожский РЭС | "Гумны", Ячейка 7 | КТП 3-4 | 250 | 189.8
7803 | село Веретье | Острогожский | Острогожский РЭС | "Гумны", Ячейка 7 | КТП 3-5 | 160 | 122.7
7804 | село Веретье | Острогожский | Острогожский РЭС | "Гумны", Ячейка 7 | КТП 3-6 | 100 | 47
7805 | село Веретье | Острогожский | Острогожский РЭС | "Гумны", Ячейка 7 | КТП 3-7 | 63 | 26
7806 | село Веретье | Острогожский | Острогожский РЭС | "Гумны", Ячейка 7 | КТП 3-8 | 100 | 67.5
7807 | село Веретье | Острогожский | Острогожский РЭС | "Гумны", Ячейка 7 | КТП 3-9 | 63 | 17.3
7808 | село Веретье | Острогожский | Острогожский РЭС | "Гумны", Ячейка 8 | КТП 4-1 | 100 | 70
7809 | село Веретье | Острогожский | Острогожский РЭС | "Гумны", Ячейка 8 | КТП 4-2 | 250 | 162.1
7810 | село Веретье | Острогожский | Острогожский РЭС | "Гумны", Ячейка 8 | КТП 4-3 | 100 | 37.7
7811 | село Веретье | Острогожский | Острогожский РЭС | "Гумны", Ячейка 8 | КТП 4-4 | 100 | 42
7812 | село Веретье | Острогожский | Острогожский РЭС | "Гумны", Ячейка 8 | КТП 4-5 | 25 | 0
7813 | село Веретье | Острогожский | Острогожский РЭС | "Гумны", Ячейка 8 | КТП 4-8 | 160 | 105.4
7814 | село Веретье | Острогожский | Острогожский РЭС | "Гумны", Ячейка 9 | КТП 6-1 | 400 | 298
7815 | село Веретье | Острогожский | Острогожский РЭС | "Гумны", Ячейка 9 | КТП 6-2 | 250 | 171
7816 | село Коротояк | Острогожский | Острогожский РЭС | "Коротояк", Ячейка 1 | ТП 3-1 | 160 | 77
7817 | село Коротояк | Острогожский | Острогожский РЭС | "Коротояк", Ячейка 1 | ТП 3-14 | 160 | 76.3
7818 | село Коротояк | Острогожский | Острогожский РЭС | "Коротояк", Ячейка 1 | ТП 3-15 | 100 | 49.5
7819 | село Коротояк | Острогожский | Острогожский РЭС | "Коротояк", Ячейка 1 | ТП 3-16 | 100 | 75
7820 | село Коротояк | Острогожский | Острогожский РЭС | "Коротояк", Ячейка 1 | ТП 3-17 | 180 | 111
7821 | село Коротояк | Острогожский | Острогожский РЭС | "Коротояк", Ячейка 1 | ТП 3-18 | 400 | 275
7822 | село Коротояк | Острогожский | Острогожский РЭС | "Коротояк", Ячейка 1 | ТП 3-19 | 60 | 15.7
7823 | село Коротояк | Острогожский | Острогожский РЭС | "Коротояк", Ячейка 1 | ТП 3-2 | 25 | 15
7824 | село Коротояк | Острогожский | Острогожский РЭС | "Коротояк", Ячейка 1 | ТП 3-21 | 100 | 71.6
7825 | село Коротояк | Острогожский | Острогожский РЭС | "Коротояк", Ячейка 1 | ТП 3-23 | 100 | 77
7826 | село Коротояк | Острогожский | Острогожский РЭС | "Коротояк", Ячейка 1 | ТП 3-30 | 100 | 72.3
7827 | село Коротояк | Острогожский | Острогожский РЭС | "Коротояк", Ячейка 1 | ТП 3-36 | 100 | 32.5
7828 | село Коротояк | Острогожский | Острогожский РЭС | "Коротояк", Ячейка 1 | ТП 3-4 | 10 | 5
7829 | село Коротояк | Острогожский | Острогожский РЭС | "Коротояк", Ячейка 1 | ТП 3-40 | 63 | 34.6
7830 | село Коротояк | Острогожский | Острогожский РЭС | "Коротояк", Ячейка 1 | ТП 3-5 | 250 | 162
7831 | село Коротояк | Острогожский | Острогожский РЭС | "Коротояк", Ячейка 1 | ТП 3-6 | 250 | 191.2
7832 | село Коротояк | Острогожский | Острогожский РЭС | "Коротояк", Ячейка 1 | ТП 3-7 | 160 | 129
7833 | село Коротояк | Острогожский | Острогожский РЭС | "Коротояк", Ячейка 10 | ТП 1-1 | 250 | 186.33
7834 | село Коротояк | Острогожский | Острогожский РЭС | "Коротояк", Ячейка 10 | ТП 1-10 | 250 | 211.94
7835 | село Коротояк | Острогожский | Острогожский РЭС | "Коротояк", Ячейка 10 | ТП 1-13 | 40 | 11.6
7836 | село Коротояк | Острогожский | Острогожский РЭС | "Коротояк", Ячейка 10 | ТП 1-18 | 63 | 36.7
7837 | село Коротояк | Острогожский | Острогожский РЭС | "Коротояк", Ячейка 10 | ТП 1-19 | 10 | 5
7838 | село Коротояк | Острогожский | Острогожский РЭС | "Коротояк", Ячейка 10 | ТП 1-2 | 250 | 211.94
7839 | село Коротояк | Острогожский | Острогожский РЭС | "Коротояк", Ячейка 10 | ТП 1-20 | 10 | 5
7840 | село Коротояк | Острогожский | Острогожский РЭС | "Коротояк", Ячейка 10 | ТП 1-21 | 10 | 5
7841 | село Коротояк | Острогожский | Острогожский РЭС | "Коротояк", Ячейка 10 | ТП 1-27 | 63 | 35.3
7842 | село Коротояк | Острогожский | Острогожский РЭС | "Коротояк", Ячейка 10 | ТП 1-28 | 100 | 68.86
7843 | село Коротояк | Острогожский | Острогожский РЭС | "Коротояк", Ячейка 10 | ТП 1-3 | 160 | 87.4
7844 | село Коротояк | Острогожский | Острогожский РЭС | "Коротояк", Ячейка 10 | ТП 1-4 | 250 | 123.4
7845 | село Коротояк | Острогожский | Острогожский РЭС | "Коротояк", Ячейка 10 | ТП 1-41 | 400 | 398
7846 | село Коротояк | Острогожский | Острогожский РЭС | "Коротояк", Ячейка 10 | ТП 1-5 | 100 | 4.5
7847 | село Коротояк | Острогожский | Острогожский РЭС | "Коротояк", Ячейка 10 | ТП 1-6 | 10 | 5
7848 | село Коротояк | Острогожский | Острогожский РЭС | "Коротояк", Ячейка 10 | ТП 1-7 | 10 | 5
7849 | село Коротояк | Острогожский | Острогожский РЭС | "Коротояк", Ячейка 10 | ТП 1-8 | 10 | 5
7850 | село Коротояк | Острогожский | Острогожский РЭС | "Коротояк", Ячейка 10 | ТП 1-9 | 40 | 30
7851 | село Коротояк | Острогожский | Острогожский РЭС | "Коротояк", Ячейка 11 | ТП 6-1 | 63 | 0
7852 | село Коротояк | Острогожский | Острогожский РЭС | "Коротояк", Ячейка 13 | ТП 16-1 | 400 | 350
7853 | село Коротояк | Острогожский | Острогожский РЭС | "Коротояк", Ячейка 13 | ТП 17-1 | 100 | 54.3
7854 | село Коротояк | Острогожский | Острогожский РЭС | "Коротояк", Ячейка 13 | ТП 17-2 | 63 | 53
7855 | село Коротояк | Острогожский | Острогожский РЭС | "Коротояк", Ячейка 13 | ТП 22-1 | 30 | 16
7856 | село Коротояк | Острогожский | Острогожский РЭС | "Коротояк", Ячейка 13 | ТП 22-2 | 63 | 62.3
7857 | село Коротояк | Острогожский | Острогожский РЭС | "Коротояк", Ячейка 13 | ТП 22-3 | 25 | 13
7858 | село Коротояк | Острогожский | Острогожский РЭС | "Коротояк", Ячейка 13 | ТП 7-1 | 100 | 51.5
7859 | село Коротояк | Острогожский | Острогожский РЭС | "Коротояк", Ячейка 13 | ТП 7-2 | 63 | 49.1
7860 | село Коротояк | Острогожский | Острогожский РЭС | "Коротояк", Ячейка 13 | ТП 7-4 | 100 | 51
7861 | село Коротояк | Острогожский | Острогожский РЭС | "Коротояк", Ячейка 13 | ТП 7-5 | 10 | 5
7862 | село Коротояк | Острогожский | Острогожский РЭС | "Коротояк", Ячейка 13 | ТП 7-6 | 63 | 25.6
7863 | село Коротояк | Острогожский | Острогожский РЭС | "Коротояк", Ячейка 13 | ТП 7-8 | 100 | 54
7864 | село Коротояк | Острогожский | Острогожский РЭС | "Коротояк", Ячейка 16 | ТП 9-1 | 63 | 63
7865 | село Коротояк | Острогожский | Острогожский РЭС | "Коротояк", Ячейка 18 | ТП 4-1 | 250 | 158
7866 | село Коротояк | Острогожский | Острогожский РЭС | "Коротояк", Ячейка 18 | ТП 4-10 | 63 | 18.4
7867 | село Коротояк | Острогожский | Острогожский РЭС | "Коротояк", Ячейка 18 | ТП 4-12 | 100 | 27.7
7868 | село Коротояк | Острогожский | Острогожский РЭС | "Коротояк", Ячейка 18 | ТП 4-15 | 63 | 31
7869 | село Коротояк | Острогожский | Острогожский РЭС | "Коротояк", Ячейка 18 | ТП 4-2 | 1000 | 685
7870 | село Коротояк | Острогожский | Острогожский РЭС | "Коротояк", Ячейка 18 | ТП 4-3 | 100 | 57.4
7871 | село Коротояк | Острогожский | Острогожский РЭС | "Коротояк", Ячейка 18 | ТП 4-4 | 63 | 38
7872 | село Коротояк | Острогожский | Острогожский РЭС | "Коротояк", Ячейка 18 | ТП 4-5 | 250 | 165.5
7873 | село Коротояк | Острогожский | Острогожский РЭС | "Коротояк", Ячейка 18 | ТП 4-6 | 63 | 31.9
7874 | село Коротояк | Острогожский | Острогожский РЭС | "Коротояк", Ячейка 18 | ТП 4-7 | 250 | 182
7875 | село Коротояк | Острогожский | Острогожский РЭС | "Коротояк", Ячейка 18 | ТП 4-8 | 40 | 4.5
7876 | село Коротояк | Острогожский | Острогожский РЭС | "Коротояк", Ячейка 18 | ТП 4-9 | 1000 | 785
7877 | село Коротояк | Острогожский | Острогожский РЭС | "Коротояк", Ячейка 2 | ТП 2-1 | 63 | 25
7878 | село Коротояк | Острогожский | Острогожский РЭС | "Коротояк", Ячейка 2 | ТП 2-11 | 100 | 58.5
7879 | село Коротояк | Острогожский | Острогожский РЭС | "Коротояк", Ячейка 2 | ТП 2-13 | 160 | 160
7880 | село Коротояк | Острогожский | Острогожский РЭС | "Коротояк", Ячейка 2 | ТП 2-14 | 100 | 64
7881 | село Коротояк | Острогожский | Острогожский РЭС | "Коротояк", Ячейка 2 | ТП 2-17 | 160 | 84
7882 | село Коротояк | Острогожский | Острогожский РЭС | "Коротояк", Ячейка 2 | ТП 2-18 | 400 | 177
7883 | село Коротояк | Острогожский | Острогожский РЭС | "Коротояк", Ячейка 2 | ТП 2-19 | 160 | 80
7884 | село Коротояк | Острогожский | Острогожский РЭС | "Коротояк", Ячейка 2 | ТП 2-2 | 100 | 48
7885 | село Коротояк | Острогожский | Острогожский РЭС | "Коротояк", Ячейка 2 | ТП 2-20 | 100 | 69.5
7886 | село Коротояк | Острогожский | Острогожский РЭС | "Коротояк", Ячейка 2 | ТП 2-21 | 100 | 75
7887 | село Коротояк | Острогожский | Острогожский РЭС | "Коротояк", Ячейка 2 | ТП 2-28 | 10 | 5
7888 | село Коротояк | Острогожский | Острогожский РЭС | "Коротояк", Ячейка 2 | ТП 2-3 | 40 | 18.5
7889 | село Коротояк | Острогожский | Острогожский РЭС | "Коротояк", Ячейка 2 | ТП 2-30 | 100 | 51
7890 | село Коротояк | Острогожский | Острогожский РЭС | "Коротояк", Ячейка 2 | ТП 2-31 | 63 | 63
7891 | село Коротояк | Острогожский | Острогожский РЭС | "Коротояк", Ячейка 2 | ТП 2-4 | 160 | 74.2
7892 | село Коротояк | Острогожский | Острогожский РЭС | "Коротояк", Ячейка 2 | ТП 2-5 | 100 | 74.4
7893 | село Коротояк | Острогожский | Острогожский РЭС | "Коротояк", Ячейка 2 | ТП 2-6 | 63 | 37
7894 | село Коротояк | Острогожский | Острогожский РЭС | "Коротояк", Ячейка 2 | ТП 2-7 | 100 | 74.4
7895 | село Коротояк | Острогожский | Острогожский РЭС | "Коротояк", Ячейка 2 | ТП 2-8 | 160 | 89
7896 | село Коротояк | Острогожский | Острогожский РЭС | "Коротояк", Ячейка 2 | ТП 2-9 | 25 | 15
7897 | село Коротояк | Острогожский | Острогожский РЭС | "Коротояк", Ячейка 3 | ТП 5-1 | 250 | 198
7898 | село Коротояк | Острогожский | Острогожский РЭС | "Коротояк", Ячейка 3 | ТП 5-2 | 100 | 57.7
7899 | село Коротояк | Острогожский | Острогожский РЭС | "Коротояк", Ячейка 3 | ТП 5-4 | 40 | 40
7900 | село Коротояк | Острогожский | Острогожский РЭС | "Коротояк", Ячейка 3 | ТП 5-5 | 10 | 5
7901 | село Коротояк | Острогожский | Острогожский РЭС | "Коротояк", Ячейка 3 | ТП 5-6 | 100 | 70
7902 | село Коротояк | Острогожский | Острогожский РЭС | "Коротояк", Ячейка 4 | ТП 18-1 | 160 | 74.2
7903 | село Коротояк | Острогожский | Острогожский РЭС | "Коротояк", Ячейка 4 | ТП 18-2 | 400 | 250
7904 | село Коротояк | Острогожский | Острогожский РЭС | "Коротояк", Ячейка 4 | ТП 18-3 | 160 | 82
7905 | село Коротояк | Острогожский | Острогожский РЭС | "Коротояк", Ячейка 4 | ТП 18-5 | 100 | 66.8
7906 | село Коротояк | Острогожский | Острогожский РЭС | "Коротояк", Ячейка 4 | ТП 19-1 | 320 | 218
7907 | село Коротояк | Острогожский | Острогожский РЭС | "Коротояк", Ячейка 4 | ТП 19-2 | 400 | 311
7908 | село Коротояк | Острогожский | Острогожский РЭС | "Коротояк", Ячейка 4 | ТП 21-10 | 100 | 56.4
7909 | село Коротояк | Острогожский | Острогожский РЭС | "Коротояк", Ячейка 4 | ТП 21-11 | 100 | 55
7910 | село Коротояк | Острогожский | Острогожский РЭС | "Коротояк", Ячейка 4 | ТП 21-12 | 100 | 57
7911 | село Коротояк | Острогожский | Острогожский РЭС | "Коротояк", Ячейка 4 | ТП 21-13 | 250 | 126
7912 | село Коротояк | Острогожский | Острогожский РЭС | "Коротояк", Ячейка 4 | ТП 21-14 | 400 | 209.7
7913 | село Коротояк | Острогожский | Острогожский РЭС | "Коротояк", Ячейка 4 | ТП 21-2 | 100 | 54
7914 | село Коротояк | Острогожский | Острогожский РЭС | "Коротояк", Ячейка 4 | ТП 21-3 | 250 | 124.7
7915 | село Коротояк | Острогожский | Острогожский РЭС | "Коротояк", Ячейка 4 | ТП 21-4 | 250 | 210
7916 | село Коротояк | Острогожский | Острогожский РЭС | "Коротояк", Ячейка 4 | ТП 21-5 | 250 | 212
7917 | село Коротояк | Острогожский | Острогожский РЭС | "Коротояк", Ячейка 4 | ТП 21-6 | 100 | 55
7918 | село Коротояк | Острогожский | Острогожский РЭС | "Коротояк", Ячейка 4 | ТП 21-7 | 400 | 339
7919 | село Коротояк | Острогожский | Острогожский РЭС | "Коротояк", Ячейка 4 | ТП 21-8 | 40 | 25.5
7920 | село Коротояк | Острогожский | Острогожский РЭС | "Коротояк", Ячейка 4 | ТП 21-9 | 63 | 19.4
7921 | село Кривая Поляна | Острогожский | Острогожский РЭС | "Кривая Поляна", Ячейка 2 | КТП 3-28 | 160 | 102
7922 | село Кривая Поляна | Острогожский | Острогожский РЭС | "Кривая Поляна", Ячейка 2 | КТП 3-29 | 160 | 89.4
7923 | село Кривая Поляна | Острогожский | Острогожский РЭС | "Кривая Поляна", Ячейка 2 | КТП 3-30 | 100 | 18
7924 | село Кривая Поляна | Острогожский | Острогожский РЭС | "Кривая Поляна", Ячейка 2 | КТП 3-31 | 250 | 196
7925 | село Кривая Поляна | Острогожский | Острогожский РЭС | "Кривая Поляна", Ячейка 2 | КТП 3-33 | 250 | 223
7926 | село Кривая Поляна | Острогожский | Острогожский РЭС | "Кривая Поляна", Ячейка 2 | КТП 3-34 | 63 | 32.5
7927 | село Кривая Поляна | Острогожский | Острогожский РЭС | "Кривая Поляна", Ячейка 2 | КТП 3-35 | 25 | 11.5
7928 | село Кривая Поляна | Острогожский | Острогожский РЭС | "Кривая Поляна", Ячейка 5 | КТП 2-1 | 250 | 207
7929 | село Кривая Поляна | Острогожский | Острогожский РЭС | "Кривая Поляна", Ячейка 5 | КТП 2-10 | 100 | 78.5
7930 | село Кривая Поляна | Острогожский | Острогожский РЭС | "Кривая Поляна", Ячейка 5 | КТП 2-2 | 63 | 43
7931 | село Кривая Поляна | Острогожский | Острогожский РЭС | "Кривая Поляна", Ячейка 5 | КТП 2-23 | 100 | 51.5
7932 | село Кривая Поляна | Острогожский | Острогожский РЭС | "Кривая Поляна", Ячейка 5 | КТП 2-4 | 10 | 5
7933 | село Кривая Поляна | Острогожский | Острогожский РЭС | "Кривая Поляна", Ячейка 5 | КТП 2-5 | 63 | 10
7934 | село Кривая Поляна | Острогожский | Острогожский РЭС | "Кривая Поляна", Ячейка 5 | КТП 2-9 | 100 | 54
7935 | село Кривая Поляна | Острогожский | Острогожский РЭС | "Кривая Поляна", Ячейка 6 | КТП 4-1 | 160 | 106
7936 | село Кривая Поляна | Острогожский | Острогожский РЭС | "Кривая Поляна", Ячейка 6 | КТП 4-10 | 63 | 31.8
7937 | село Кривая Поляна | Острогожский | Острогожский РЭС | "Кривая Поляна", Ячейка 6 | КТП 4-11 | 10 | 10
7938 | село Кривая Поляна | Острогожский | Острогожский РЭС | "Кривая Поляна", Ячейка 6 | КТП 4-12 | 25 | 7.7
7939 | село Кривая Поляна | Острогожский | Острогожский РЭС | "Кривая Поляна", Ячейка 6 | КТП 4-13 | 25 | 25
7940 | село Кривая Поляна | Острогожский | Острогожский РЭС | "Кривая Поляна", Ячейка 6 | КТП 4-15 | 10 | 10
7941 | село Кривая Поляна | Острогожский | Острогожский РЭС | "Кривая Поляна", Ячейка 6 | КТП 4-16 | 63 | 63
7942 | село Кривая Поляна | Острогожский | Острогожский РЭС | "Кривая Поляна", Ячейка 6 | КТП 4-17 | 100 | 89.6
7943 | село Кривая Поляна | Острогожский | Острогожский РЭС | "Кривая Поляна", Ячейка 6 | КТП 4-2 | 250 | 175.3
7944 | село Кривая Поляна | Острогожский | Острогожский РЭС | "Кривая Поляна", Ячейка 6 | КТП 4-24 | 100 | 41
7945 | село Кривая Поляна | Острогожский | Острогожский РЭС | "Кривая Поляна", Ячейка 6 | КТП 4-25 | 100 | 42
7946 | село Кривая Поляна | Острогожский | Острогожский РЭС | "Кривая Поляна", Ячейка 6 | КТП 4-26 | 10 | 5
7947 | село Кривая Поляна | Острогожский | Острогожский РЭС | "Кривая Поляна", Ячейка 6 | КТП 4-27 | 10 | 5
7948 | село Кривая Поляна | Острогожский | Острогожский РЭС | "Кривая Поляна", Ячейка 6 | КТП 4-28 | 10 | 5
7949 | село Кривая Поляна | Острогожский | Острогожский РЭС | "Кривая Поляна", Ячейка 6 | КТП 4-29 | 10 | 5
7950 | село Кривая Поляна | Острогожский | Острогожский РЭС | "Кривая Поляна", Ячейка 6 | КТП 4-30 | 10 | 5
7951 | село Кривая Поляна | Острогожский | Острогожский РЭС | "Кривая Поляна", Ячейка 6 | КТП 4-31 | 10 | 5
7952 | село Кривая Поляна | Острогожский | Острогожский РЭС | "Кривая Поляна", Ячейка 6 | КТП 4-32 | 10 | 5
7953 | село Кривая Поляна | Острогожский | Острогожский РЭС | "Кривая Поляна", Ячейка 6 | КТП 4-4 | 63 | 34
7954 | село Кривая Поляна | Острогожский | Острогожский РЭС | "Кривая Поляна", Ячейка 6 | КТП 4-5 | 63 | 6.3
7955 | село Кривая Поляна | Острогожский | Острогожский РЭС | "Кривая Поляна", Ячейка 6 | КТП 4-6 | 100 | 20
7956 | село Кривая Поляна | Острогожский | Острогожский РЭС | "Кривая Поляна", Ячейка 6 | КТП 4-7 | 100 | 70.3
7957 | село Кривая Поляна | Острогожский | Острогожский РЭС | "Кривая Поляна", Ячейка 6 | КТП 4-8 | 160 | 104
7958 | село Кривая Поляна | Острогожский | Острогожский РЭС | "Кривая Поляна", Ячейка 6 | КТП 4-9 | 100 | 29.5
7959 | поселок Победа | Острогожский | Острогожский РЭС | "Победа", Ячейка 1 | КТП 5-3 | 160 | 44
7960 | поселок Победа | Острогожский | Острогожский РЭС | "Победа", Ячейка 1 | КТП 5-4 | 100 | 24
7961 | поселок Победа | Острогожский | Острогожский РЭС | "Победа", Ячейка 12 | КТП 4-10 | 100 | 61.3
7962 | поселок Победа | Острогожский | Острогожский РЭС | "Победа", Ячейка 12 | КТП 4-11 | 160 | 131
7963 | поселок Победа | Острогожский | Острогожский РЭС | "Победа", Ячейка 12 | КТП 4-12 | 100 | 100
7964 | поселок Победа | Острогожский | Острогожский РЭС | "Победа", Ячейка 12 | КТП 4-13 | 63 | 0
7965 | поселок Победа | Острогожский | Острогожский РЭС | "Победа", Ячейка 12 | КТП 4-2 | 160 | 112.2
7966 | поселок Победа | Острогожский | Острогожский РЭС | "Победа", Ячейка 12 | КТП 4-3 | 160 | 86.5
7967 | поселок Победа | Острогожский | Острогожский РЭС | "Победа", Ячейка 12 | КТП 4-4 | 100 | 49
7968 | поселок Победа | Острогожский | Острогожский РЭС | "Победа", Ячейка 12 | КТП 4-7 | 63 | 40
7969 | поселок Победа | Острогожский | Острогожский РЭС | "Победа", Ячейка 12 | КТП 4-8 | 63 | 0
7970 | поселок Победа | Острогожский | Острогожский РЭС | "Победа", Ячейка 2 | КТП 2-1 | 40 | 10
7971 | поселок Победа | Острогожский | Острогожский РЭС | "Победа", Ячейка 2 | КТП 2-5 | 63 | 51.2
7972 | поселок Победа | Острогожский | Острогожский РЭС | "Победа", Ячейка 2 | КТП 2-6 | 160 | 122.6
7973 | поселок Победа | Острогожский | Острогожский РЭС | "Победа", Ячейка 2 | КТП 2-8 | 250 | 149
7974 | поселок Победа | Острогожский | Острогожский РЭС | "Победа", Ячейка 5 | КТП 3-1 | 315 | 211.8
7975 | поселок Победа | Острогожский | Острогожский РЭС | "Победа", Ячейка 5 | КТП 3-10 | 160 | 45
7976 | поселок Победа | Острогожский | Острогожский РЭС | "Победа", Ячейка 5 | КТП 3-11 | 100 | 30.8
7977 | поселок Победа | Острогожский | Острогожский РЭС | "Победа", Ячейка 5 | КТП 3-13 | 63 | 31.8
7978 | поселок Победа | Острогожский | Острогожский РЭС | "Победа", Ячейка 5 | КТП 3-14 | 60 | 13
7979 | поселок Победа | Острогожский | Острогожский РЭС | "Победа", Ячейка 5 | КТП 3-15 | 63 | 0
7980 | поселок Победа | Острогожский | Острогожский РЭС | "Победа", Ячейка 5 | КТП 3-2 | 63 | 0
7981 | поселок Победа | Острогожский | Острогожский РЭС | "Победа", Ячейка 5 | КТП 3-20 | 63 | 50
7982 | поселок Победа | Острогожский | Острогожский РЭС | "Победа", Ячейка 5 | КТП 3-25 | 250 | 143
7983 | поселок Победа | Острогожский | Острогожский РЭС | "Победа", Ячейка 5 | КТП 3-26 | 63 | 63
7984 | поселок Победа | Острогожский | Острогожский РЭС | "Победа", Ячейка 5 | КТП 3-27 | 160 | 143.4
7985 | поселок Победа | Острогожский | Острогожский РЭС | "Победа", Ячейка 5 | КТП 3-4 | 250 | 206
7986 | поселок Победа | Острогожский | Острогожский РЭС | "Победа", Ячейка 5 | КТП 3-5 | 100 | 55
7987 | поселок Победа | Острогожский | Острогожский РЭС | "Победа", Ячейка 5 | КТП 3-6 | 160 | 123
7988 | поселок Победа | Острогожский | Острогожский РЭС | "Победа", Ячейка 5 | КТП 3-7 | 250 | 206.4
7989 | поселок Победа | Острогожский | Острогожский РЭС | "Победа", Ячейка 5 | КТП 3-8 | 63 | 28.4
7990 | поселок Победа | Острогожский | Острогожский РЭС | "Победа", Ячейка 5 | КТП 3-9 | 40 | 10
7991 | поселок Победа | Острогожский | Острогожский РЭС | "Победа", Ячейка 7 | КТП 8-1 | 630 | 400
7992 | село Урыв | Острогожский | Острогожский РЭС | "Урыв", Ячейка 1 | КТП 6-10 | 160 | 125.4
7993 | село Урыв | Острогожский | Острогожский РЭС | "Урыв", Ячейка 1 | КТП 6-13 | 160 | 158.6
7994 | село Урыв | Острогожский | Острогожский РЭС | "Урыв", Ячейка 1 | КТП 6-3 | 100 | 50
7995 | село Урыв | Острогожский | Острогожский РЭС | "Урыв", Ячейка 1 | КТП 6-4 | 100 | 57
7996 | село Урыв | Острогожский | Острогожский РЭС | "Урыв", Ячейка 1 | КТП 6-5 | 100 | 50
7997 | село Урыв | Острогожский | Острогожский РЭС | "Урыв", Ячейка 1 | КТП 6-8 | 100 | 57
7998 | село Урыв | Острогожский | Острогожский РЭС | "Урыв", Ячейка 2 | КТП 1-1 | 250 | 175
7999 | село Урыв | Острогожский | Острогожский РЭС | "Урыв", Ячейка 2 | КТП 1-2 | 250 | 236.2
8000 | село Урыв | Острогожский | Острогожский РЭС | "Урыв", Ячейка 2 | КТП 1-3 | 100 | 54
8001 | село Урыв | Острогожский | Острогожский РЭС | "Урыв", Ячейка 2 | КТП 1-4 | 100 | 58.5
8002 | село Урыв | Острогожский | Острогожский РЭС | "Урыв", Ячейка 5 | КТП 2-13 | 400 | 298
8003 | село Урыв | Острогожский | Острогожский РЭС | "Урыв", Ячейка 5 | КТП 2-14 | 100 | 91
8004 | село Урыв | Острогожский | Острогожский РЭС | "Урыв", Ячейка 5 | КТП 2-16 | 100 | 65.4
8005 | село Урыв | Острогожский | Острогожский РЭС | "Урыв", Ячейка 5 | КТП 2-17 | 100 | 86.1
8006 | село Урыв | Острогожский | Острогожский РЭС | "Урыв", Ячейка 5 | КТП 2-18 | 160 | 94
8007 | село Урыв | Острогожский | Острогожский РЭС | "Урыв", Ячейка 5 | КТП 2-19 | 160 | 117
8008 | село Урыв | Острогожский | Острогожский РЭС | "Урыв", Ячейка 5 | КТП 2-20 | 100 | 71
8009 | село Урыв | Острогожский | Острогожский РЭС | "Урыв", Ячейка 5 | КТП 2-21 | 250 | 207
8010 | село Урыв | Острогожский | Острогожский РЭС | "Урыв", Ячейка 5 | КТП 2-22 | 100 | 60
8011 | село Урыв | Острогожский | Острогожский РЭС | "Урыв", Ячейка 5 | КТП 2-24 | 160 | 134
8012 | село Урыв | Острогожский | Острогожский РЭС | "Урыв", Ячейка 5 | КТП 2-25 | 100 | 96
8013 | село Урыв | Острогожский | Острогожский РЭС | "Урыв", Ячейка 5 | КТП 2-27 | 100 | 76.5
8014 | село Урыв | Острогожский | Острогожский РЭС | "Урыв", Ячейка 5 | КТП 2-6 | 25 | 5.5
8015 | село Урыв | Острогожский | Острогожский РЭС | "Урыв", Ячейка 7 | КТП 3-1 | 160 | 108.8
8016 | село Урыв | Острогожский | Острогожский РЭС | "Урыв", Ячейка 7 | КТП 3-2 | 400 | 383.4
8017 | село Урыв | Острогожский | Острогожский РЭС | "Урыв", Ячейка 7 | КТП 3-6 | 63 | 35.3
8018 | село Урыв | Острогожский | Острогожский РЭС | "Урыв", Ячейка 8 | КТП 5-1 | 160 | 143.4
8019 | село Урыв | Острогожский | Острогожский РЭС | "Урыв", Ячейка 8 | КТП 5-4 | 160 | 129
8020 | село Урыв | Острогожский | Острогожский РЭС | "Урыв", Ячейка 9 | КТП 4-10 | 63 | 35.3
8021 | село Урыв | Острогожский | Острогожский РЭС | "Урыв", Ячейка 9 | КТП 4-12 | 63 | 40
8022 | село Урыв | Острогожский | Острогожский РЭС | "Урыв", Ячейка 9 | КТП 4-14 | 250 | 165.6
8023 | село Урыв | Острогожский | Острогожский РЭС | "Урыв", Ячейка 9 | КТП 4-15 | 63 | 37
8024 | село Урыв | Острогожский | Острогожский РЭС | "Урыв", Ячейка 9 | КТП 4-2 | 100 | 51.5
8025 | село Урыв | Острогожский | Острогожский РЭС | "Урыв", Ячейка 9 | КТП 4-3 | 250 | 250
8026 | село Урыв | Острогожский | Острогожский РЭС | "Урыв", Ячейка 9 | КТП 4-6 | 250 | 222.3
8027 | село Урыв | Острогожский | Острогожский РЭС | "Урыв", Ячейка 9 | КТП 4-8 | 100 | 72.3
8028 | село Урыв | Острогожский | Острогожский РЭС | "Урыв", Ячейка 9 | КТП 4-9 | 63 | 39.5
8029 | село Шубное | Острогожский | Острогожский РЭС | "Шубное", Ячейка 1 | КТП 1-1 | 100 | 55
8030 | село Шубное | Острогожский | Острогожский РЭС | "Шубное", Ячейка 1 | КТП 1-2 | 160 | 86.7
8031 | село Шубное | Острогожский | Острогожский РЭС | "Шубное", Ячейка 1 | КТП 1-3 | 250 | 175
8032 | село Шубное | Острогожский | Острогожский РЭС | "Шубное", Ячейка 1 | КТП 1-4 | 100 | 31
8033 | село Шубное | Острогожский | Острогожский РЭС | "Шубное", Ячейка 1 | КТП 1-5 | 100 | 4.6
8034 | село Шубное | Острогожский | Острогожский РЭС | "Шубное", Ячейка 1 | КТП 1-6 | 100 | 100
8035 | село Шубное | Острогожский | Острогожский РЭС | "Шубное", Ячейка 1 | КТП 1-7 | 100 | 18
8036 | село Шубное | Острогожский | Острогожский РЭС | "Шубное", Ячейка 2 | КТП 2-1 | 100 | 4.5
8037 | село Шубное | Острогожский | Острогожский РЭС | "Шубное", Ячейка 2 | КТП 2-2 | 160 | 75
8038 | село Шубное | Острогожский | Острогожский РЭС | "Шубное", Ячейка 2 | КТП 2-3 | 100 | 65.4
8039 | село Шубное | Острогожский | Острогожский РЭС | "Шубное", Ячейка 2 | КТП 2-4 | 160 | 96
8040 | село Шубное | Острогожский | Острогожский РЭС | "Шубное", Ячейка 2 | КТП 2-5 | 400 | 295
8041 | село Шубное | Острогожский | Острогожский РЭС | "Шубное", Ячейка 2 | КТП 2-6 | 160 | 89.5
8042 | село Шубное | Острогожский | Острогожский РЭС | "Шубное", Ячейка 2 | КТП 2-7 | 100 | 75
8043 | село Шубное | Острогожский | Острогожский РЭС | "Шубное", Ячейка 2 | КТП 2-8 | 100 | 57
8044 | село Шубное | Острогожский | Острогожский РЭС | "Шубное", Ячейка 2 | КТП 2-9 | 400 | 312
8045 | село Шубное | Острогожский | Острогожский РЭС | "Шубное", Ячейка 5 | КТП 3-1 | 160 | 90.8
8046 | село Шубное | Острогожский | Острогожский РЭС | "Шубное", Ячейка 5 | КТП 3-10 | 160 | 114
8047 | село Шубное | Острогожский | Острогожский РЭС | "Шубное", Ячейка 5 | КТП 3-11 | 400 | 294
8048 | село Шубное | Острогожский | Острогожский РЭС | "Шубное", Ячейка 5 | КТП 3-2 | 63 | 30.5
8049 | село Шубное | Острогожский | Острогожский РЭС | "Шубное", Ячейка 5 | КТП 3-3 | 63 | 35.2
8050 | село Шубное | Острогожский | Острогожский РЭС | "Шубное", Ячейка 5 | КТП 3-6 | 63 | 4.2
8051 | село Шубное | Острогожский | Острогожский РЭС | "Шубное", Ячейка 5 | КТП 3-7 | 63 | 32
8052 | село Шубное | Острогожский | Острогожский РЭС | "Шубное", Ячейка 5 | КТП 3-9 | 100 | 49
8053 | село Шубное | Острогожский | Острогожский РЭС | "Шубное", Ячейка 7 | КТП 4-2 | 250 | 35
8054 | село Шубное | Острогожский | Острогожский РЭС | "Шубное", Ячейка 8 | КТП 5-1 | 100 | 48
8055 | село Шубное | Острогожский | Острогожский РЭС | "Шубное", Ячейка 8 | КТП 5-10 | 40 | 17.2
8056 | село Шубное | Острогожский | Острогожский РЭС | "Шубное", Ячейка 8 | КТП 5-3 | 63 | 35.3
8057 | село Шубное | Острогожский | Острогожский РЭС | "Шубное", Ячейка 8 | КТП 5-4 | 100 | 9.4
8058 | село Шубное | Острогожский | Острогожский РЭС | "Шубное", Ячейка 8 | КТП 5-5 | 63 | 33
8059 | село Шубное | Острогожский | Острогожский РЭС | "Шубное", Ячейка 8 | КТП 5-8 | 63 | 16
8060 | село Шубное | Острогожский | Острогожский РЭС | "Шубное", Ячейка 8 | КТП 5-9 | 63 | 34.7
8061 | село Шубное | Острогожский | Острогожский РЭС | "Шубное", Ячейка 9 | КТП 6-1 | 250 | 110
8062 | село Шубное | Острогожский | Острогожский РЭС | "Шубное", Ячейка 9 | КТП 6-10 | 100 | 53
8063 | село Шубное | Острогожский | Острогожский РЭС | "Шубное", Ячейка 9 | КТП 6-11 | 63 | 34.6
8064 | село Шубное | Острогожский | Острогожский РЭС | "Шубное", Ячейка 9 | КТП 6-12 | 100 | 51.6
8065 | село Шубное | Острогожский | Острогожский РЭС | "Шубное", Ячейка 9 | КТП 6-13 | 250 | 110
8066 | село Шубное | Острогожский | Острогожский РЭС | "Шубное", Ячейка 9 | КТП 6-14 | 250 | 150
8067 | село Шубное | Острогожский | Острогожский РЭС | "Шубное", Ячейка 9 | КТП 6-15 | 630 | 330
8068 | село Шубное | Острогожский | Острогожский РЭС | "Шубное", Ячейка 9 | КТП 6-16 | 100 | 57
8069 | село Шубное | Острогожский | Острогожский РЭС | "Шубное", Ячейка 9 | КТП 6-17 | 100 | 54.3
8070 | село Шубное | Острогожский | Острогожский РЭС | "Шубное", Ячейка 9 | КТП 6-18 | 160 | 125
8071 | село Шубное | Острогожский | Острогожский РЭС | "Шубное", Ячейка 9 | КТП 6-19 | 100 | 51
8072 | село Шубное | Острогожский | Острогожский РЭС | "Шубное", Ячейка 9 | КТП 6-2 | 250 | 124
8073 | село Шубное | Острогожский | Острогожский РЭС | "Шубное", Ячейка 9 | КТП 6-20 | 25 | 15
8074 | село Шубное | Острогожский | Острогожский РЭС | "Шубное", Ячейка 9 | КТП 6-3 | 100 | 51.5
8075 | село Шубное | Острогожский | Острогожский РЭС | "Шубное", Ячейка 9 | КТП 6-4 | 63 | 49.1
8076 | село Шубное | Острогожский | Острогожский РЭС | "Шубное", Ячейка 9 | КТП 6-5 | 100 | 51
8077 | село Шубное | Острогожский | Острогожский РЭС | "Шубное", Ячейка 9 | КТП 6-7 | 100 | 52
8078 | село Шубное | Острогожский | Острогожский РЭС | "Шубное", Ячейка 9 | КТП 6-8 | 100 | 53
8079 | село Александровка Донская | Павловский | Павловский РЭС | А.Донская, ВЛ-10-2 | 201х | 25 | 25
8080 | село Александровка Донская | Павловский | Павловский РЭС | А.Донская, ВЛ-10-2 | 205х | 160 | 160
8081 | село Александровка Донская | Павловский | Павловский РЭС | А.Донская, ВЛ-10-2 | 207 | 100 | 84.7
8082 | село Александровка Донская | Павловский | Павловский РЭС | А.Донская, ВЛ-10-2 | 209 | 100 | 78.2
8083 | село Александровка Донская | Павловский | Павловский РЭС | А.Донская, ВЛ-10-2 | 210 | 100 | 41.2
8084 | село Александровка Донская | Павловский | Павловский РЭС | А.Донская, ВЛ-10-2 | 211 | 100 | 100
8085 | село Александровка Донская | Павловский | Павловский РЭС | А.Донская, ВЛ-10-2 | 212 | 100 | 94.88
8086 | село Александровка Донская | Павловский | Павловский РЭС | А.Донская, ВЛ-10-2 | 217 | 30 | 29.43
8087 | село Александровка Донская | Павловский | Павловский РЭС | А.Донская, ВЛ-10-2 | 220 | 100 | 89.7
8088 | село Александровка Донская | Павловский | Павловский РЭС | А.Донская, ВЛ-10-2 | 222х | 160 | 160
8089 | село Александровка Донская | Павловский | Павловский РЭС | А.Донская, ВЛ-10-2 | 223 | 25 | 24.77
8090 | село Александровка Донская | Павловский | Павловский РЭС | А.Донская, ВЛ-10-3 | 303 | 63 | 43.8
8091 | село Александровка Донская | Павловский | Павловский РЭС | А.Донская, ВЛ-10-3 | 304х | 160 | 160
8092 | село Александровка Донская | Павловский | Павловский РЭС | А.Донская, ВЛ-10-3 | 305 | 160 | 158.87
8093 | село Александровка Донская | Павловский | Павловский РЭС | А.Донская, ВЛ-10-3 | 306 | 63 | 11.6
8094 | село Александровка Донская | Павловский | Павловский РЭС | А.Донская, ВЛ-10-3 | 307 | 63 | 40.3
8095 | село Александровка Донская | Павловский | Павловский РЭС | А.Донская, ВЛ-10-3 | 309х | 400 | 400
8096 | село Александровка Донская | Павловский | Павловский РЭС | А.Донская, ВЛ-10-3 | 310 | 160 | 158.9
8097 | село Александровка Донская | Павловский | Павловский РЭС | А.Донская, ВЛ-10-3 | 311 | 100 | 86.8
8098 | село Александровка Донская | Павловский | Павловский РЭС | А.Донская, ВЛ-10-3 | 312 | 63 | 36
8099 | село Александровка Донская | Павловский | Павловский РЭС | А.Донская, ВЛ-10-3 | 313х | 100 | 100
8100 | село Александровка Донская | Павловский | Павловский РЭС | А.Донская, ВЛ-10-3 | 314х | 100 | 100
8101 | село Александровка Донская | Павловский | Павловский РЭС | А.Донская, ВЛ-10-4 | 402х | 315 | 315
8102 | село Александровка Донская | Павловский | Павловский РЭС | А.Донская, ВЛ-10-4 | 403х | 400 | 400
8103 | село Александровка Донская | Павловский | Павловский РЭС | А.Донская, ВЛ-10-4 | 404х | 1260 | 1260
8104 | село Александровка Донская | Павловский | Павловский РЭС | А.Донская, ВЛ-10-4 | 405 | 100 | 95
8105 | село Александровка Донская | Павловский | Павловский РЭС | А.Донская, ВЛ-10-5 | 504 | 160 | 103.9
8106 | село Александровка Донская | Павловский | Павловский РЭС | А.Донская, ВЛ-10-5 | 505 | 63 | 10.2
8107 | село Александровка Донская | Павловский | Павловский РЭС | А.Донская, ВЛ-10-5 | 506 | 160 | 160
8108 | село Александровка Донская | Павловский | Павловский РЭС | А.Донская, ВЛ-10-5 | 507 | 100 | 87.9
8109 | село Александровка Донская | Павловский | Павловский РЭС | А.Донская, ВЛ-10-5 | 508 | 100 | 69.6
8110 | село Александровка Донская | Павловский | Павловский РЭС | А.Донская, ВЛ-10-5 | 509 | 160 | 145.3
8111 | село Александровка Донская | Павловский | Павловский РЭС | А.Донская, ВЛ-10-5 | 510 | 160 | 141
8112 | село Александровка Донская | Павловский | Павловский РЭС | А.Донская, ВЛ-10-5 | 511х | 160 | 160
8113 | село Александровка Донская | Павловский | Павловский РЭС | А.Донская, ВЛ-10-5 | 512 | 100 | 16
8114 | село Александровка Донская | Павловский | Павловский РЭС | А.Донская, ВЛ-10-5 | 515 | 100 | 65
8115 | село Александровка Донская | Павловский | Павловский РЭС | А.Донская, ВЛ-10-5 | 516х | 25 | 25
8116 | село Александровка Донская | Павловский | Павловский РЭС | А.Донская, ВЛ-10-6 | 601 | 100 | 95
8117 | село Александровка Донская | Павловский | Павловский РЭС | А.Донская, ВЛ-10-6 | 602 | 100 | 98
8118 | село Александровка Донская | Павловский | Павловский РЭС | А.Донская, ВЛ-10-6 | 603 | 100 | 53
8119 | село Александровка Донская | Павловский | Павловский РЭС | А.Донская, ВЛ-10-6 | 605х | 250 | 250
8120 | село Александровка Донская | Павловский | Павловский РЭС | А.Донская, ВЛ-10-6 | 606х | 10 | 10
8121 | село Александровка Донская | Павловский | Павловский РЭС | А.Донская, ВЛ-10-6 | 607х | 10 | 10
8122 | село Александровка Донская | Павловский | Павловский РЭС | А.Донская, ВЛ-10-6 | 608х | 10 | 10
8123 | село Александровка Донская | Павловский | Павловский РЭС | А.Донская, ВЛ-10-6 | 609х | 400 | 400
8124 | село Александровка Донская | Павловский | Павловский РЭС | А.Донская, ВЛ-10-6 | 610 | 100 | 84
8125 | село Большая Казинка | Павловский | Павловский РЭС | Б.Казинка, ВЛ-10-1 | 101 | 40 | 32.88
8126 | село Большая Казинка | Павловский | Павловский РЭС | Б.Казинка, ВЛ-10-1 | 105 | 100 | 79.72
8127 | село Большая Казинка | Павловский | Павловский РЭС | Б.Казинка, ВЛ-10-1 | 107(х) | 63 | 63
8128 | село Большая Казинка | Павловский | Павловский РЭС | Б.Казинка, ВЛ-10-2 | 202 | 100 | 82
8129 | село Большая Казинка | Павловский | Павловский РЭС | Б.Казинка, ВЛ-10-2 | 204 | 250 | 179.62
8130 | село Большая Казинка | Павловский | Павловский РЭС | Б.Казинка, ВЛ-10-2 | 205 | 160 | 148
8131 | село Большая Казинка | Павловский | Павловский РЭС | Б.Казинка, ВЛ-10-2 | 206 | 100 | 88.9
8132 | село Большая Казинка | Павловский | Павловский РЭС | Б.Казинка, ВЛ-10-2 | 207 | 40 | 28
8133 | село Большая Казинка | Павловский | Павловский РЭС | Б.Казинка, ВЛ-10-2 | 209 | 160 | 152.18
8134 | село Большая Казинка | Павловский | Павловский РЭС | Б.Казинка, ВЛ-10-2 | 210(х) | 100 | 100
8135 | село Большая Казинка | Павловский | Павловский РЭС | Б.Казинка, ВЛ-10-2 | 211 | 100 | 42.7
8136 | село Большая Казинка | Павловский | Павловский РЭС | Б.Казинка, ВЛ-10-2 | 212 | 40 | 33
8137 | село Большая Казинка | Павловский | Павловский РЭС | Б.Казинка, ВЛ-10-2 | 214 | 250 | 248.9
8138 | село Большая Казинка | Павловский | Павловский РЭС | Б.Казинка, ВЛ-10-2 | 215 | 63 | 35.8
8139 | село Большая Казинка | Павловский | Павловский РЭС | Б.Казинка, ВЛ-10-2 | 216 | 60 | 46.6
8140 | село Большая Казинка | Павловский | Павловский РЭС | Б.Казинка, ВЛ-10-2 | 217 (х) | 160 | 160
8141 | село Большая Казинка | Павловский | Павловский РЭС | Б.Казинка, ВЛ-10-2 | 218х | 100 | 100
8142 | село Большая Казинка | Павловский | Павловский РЭС | Б.Казинка, ВЛ-10-2 | 220х | 400 | 400
8143 | село Большая Казинка | Павловский | Павловский РЭС | Б.Казинка, ВЛ-10-2 | 223 | 250 | 229.1
8144 | село Большая Казинка | Павловский | Павловский РЭС | Б.Казинка, ВЛ-10-2 | 224х | 100 | 100
8145 | село Большая Казинка | Павловский | Павловский РЭС | Б.Казинка, ВЛ-10-2 | 225х | 25 | 25
8146 | село Большая Казинка | Павловский | Павловский РЭС | Б.Казинка, ВЛ-10-3 | 301 | 160 | 123.3
8147 | село Большая Казинка | Павловский | Павловский РЭС | Б.Казинка, ВЛ-10-3 | 302 (х) | 400 | 400
8148 | село Воронцовка | Павловский | Павловский РЭС | Воронцовка, ВЛ-10-1 | 101 | 100 | 86.8
8149 | село Воронцовка | Павловский | Павловский РЭС | Воронцовка, ВЛ-10-1 | 102 | 100 | 79
8150 | село Воронцовка | Павловский | Павловский РЭС | Воронцовка, ВЛ-10-1 | 103х | 400 | 400
8151 | село Воронцовка | Павловский | Павловский РЭС | Воронцовка, ВЛ-10-1 | 104 | 40 | 25
8152 | село Воронцовка | Павловский | Павловский РЭС | Воронцовка, ВЛ-10-1 | 105 | 63 | 40.8
8153 | село Воронцовка | Павловский | Павловский РЭС | Воронцовка, ВЛ-10-1 | 106 | 63 | 54.7
8154 | село Воронцовка | Павловский | Павловский РЭС | Воронцовка, ВЛ-10-1 | 107 | 63 | 55
8155 | село Воронцовка | Павловский | Павловский РЭС | Воронцовка, ВЛ-10-1 | 113 | 160 | 124
8156 | село Воронцовка | Павловский | Павловский РЭС | Воронцовка, ВЛ-10-1 | 114 | 100 | 97
8157 | село Воронцовка | Павловский | Павловский РЭС | Воронцовка, ВЛ-10-1 | 116 | 100 | 91
8158 | село Воронцовка | Павловский | Павловский РЭС | Воронцовка, ВЛ-10-1 | 117х | 160 | 160
8159 | село Воронцовка | Павловский | Павловский РЭС | Воронцовка, ВЛ-10-1 | 118 | 63 | 56
8160 | село Воронцовка | Павловский | Павловский РЭС | Воронцовка, ВЛ-10-2 | 201 | 160 | 160
8161 | село Воронцовка | Павловский | Павловский РЭС | Воронцовка, ВЛ-10-2 | 202х | 100 | 100
8162 | село Воронцовка | Павловский | Павловский РЭС | Воронцовка, ВЛ-10-2 | 203 | 100 | 91.5
8163 | село Воронцовка | Павловский | Павловский РЭС | Воронцовка, ВЛ-10-2 | 204 | 100 | 88.9
8164 | село Воронцовка | Павловский | Павловский РЭС | Воронцовка, ВЛ-10-2 | 206 | 160 | 136
8165 | село Воронцовка | Павловский | Павловский РЭС | Воронцовка, ВЛ-10-2 | 207 | 100 | 75.8
8166 | село Воронцовка | Павловский | Павловский РЭС | Воронцовка, ВЛ-10-2 | 209 | 40 | 38.5
8167 | село Воронцовка | Павловский | Павловский РЭС | Воронцовка, ВЛ-10-2 | 210 | 160 | 156.4
8168 | село Воронцовка | Павловский | Павловский РЭС | Воронцовка, ВЛ-10-2 | 211х | 160 | 160
8169 | село Воронцовка | Павловский | Павловский РЭС | Воронцовка, ВЛ-10-2 | 212 | 63 | 41
8170 | село Воронцовка | Павловский | Павловский РЭС | Воронцовка, ВЛ-10-2 | 213 | 100 | 87.89
8171 | село Воронцовка | Павловский | Павловский РЭС | Воронцовка, ВЛ-10-2 | 225х | 100 | 100
8172 | село Воронцовка | Павловский | Павловский РЭС | Воронцовка, ВЛ-10-2 | 228 | 40 | 30
8173 | село Воронцовка | Павловский | Павловский РЭС | Воронцовка, ВЛ-10-2 | 230 | 100 | 66
8174 | село Воронцовка | Павловский | Павловский РЭС | Воронцовка, ВЛ-10-2 | 236 | 160 | 139
8175 | село Воронцовка | Павловский | Павловский РЭС | Воронцовка, ВЛ-10-2 | 242х | 250 | 250
8176 | село Воронцовка | Павловский | Павловский РЭС | Воронцовка, ВЛ-10-2 | 248х | 100 | 100
8177 | село Воронцовка | Павловский | Павловский РЭС | Воронцовка, ВЛ-10-2 | 251 | 100 | 79
8178 | село Воронцовка | Павловский | Павловский РЭС | Воронцовка, ВЛ-10-2 | 255х | 400 | 400
8179 | село Воронцовка | Павловский | Павловский РЭС | Воронцовка, ВЛ-10-2 | 256 | 40 | 38
8180 | село Воронцовка | Павловский | Павловский РЭС | Воронцовка, ВЛ-10-2 | 257 | 160 | 148.9
8181 | село Воронцовка | Павловский | Павловский РЭС | Воронцовка, ВЛ-10-3 | 301х | 63 | 63
8182 | село Воронцовка | Павловский | Павловский РЭС | Воронцовка, ВЛ-10-3 | 302 | 100 | 47
8183 | село Воронцовка | Павловский | Павловский РЭС | Воронцовка, ВЛ-10-3 | 303 | 60 | 37
8184 | село Воронцовка | Павловский | Павловский РЭС | Воронцовка, ВЛ-10-3 | 304 | 100 | 88
8185 | село Воронцовка | Павловский | Павловский РЭС | Воронцовка, ВЛ-10-3 | 306 | 160 | 44
8186 | село Воронцовка | Павловский | Павловский РЭС | Воронцовка, ВЛ-10-3 | 307 | 250 | 178
8187 | село Воронцовка | Павловский | Павловский РЭС | Воронцовка, ВЛ-10-3 | 308х | 250 | 250
8188 | село Воронцовка | Павловский | Павловский РЭС | Воронцовка, ВЛ-10-3 | 309 | 100 | 78
8189 | село Воронцовка | Павловский | Павловский РЭС | Воронцовка, ВЛ-10-3 | 311 | 40 | 39
8190 | село Воронцовка | Павловский | Павловский РЭС | Воронцовка, ВЛ-10-3 | 312 | 100 | 91.5
8191 | село Воронцовка | Павловский | Павловский РЭС | Воронцовка, ВЛ-10-3 | 313 | 100 | 87.8
8192 | село Воронцовка | Павловский | Павловский РЭС | Воронцовка, ВЛ-10-3 | 314 | 400 | 348
8193 | село Воронцовка | Павловский | Павловский РЭС | Воронцовка, ВЛ-10-3 | 316 | 25 | 24
8194 | село Воронцовка | Павловский | Павловский РЭС | Воронцовка, ВЛ-10-3 | 317 | 160 | 160
8195 | село Воронцовка | Павловский | Павловский РЭС | Воронцовка, ВЛ-10-3 | 318 | 63 | 33
8196 | село Воронцовка | Павловский | Павловский РЭС | Воронцовка, ВЛ-10-3 | 319 | 160 | 140
8197 | село Воронцовка | Павловский | Павловский РЭС | Воронцовка, ВЛ-10-3 | 321 | 100 | 46.5
8198 | село Воронцовка | Павловский | Павловский РЭС | Воронцовка, ВЛ-10-3 | 323х | 25 | 25
8199 | село Воронцовка | Павловский | Павловский РЭС | Воронцовка, ВЛ-10-3 | 324х | 400 | 400
8200 | село Воронцовка | Павловский | Павловский РЭС | Воронцовка, ВЛ-10-3 | 325 | 100 | 77.8
8201 | село Воронцовка | Павловский | Павловский РЭС | Воронцовка, ВЛ-10-3 | 326 | 160 | 102.5
8202 | село Воронцовка | Павловский | Павловский РЭС | Воронцовка, ВЛ-10-3 | 327х | 100 | 100
8203 | село Воронцовка | Павловский | Павловский РЭС | Воронцовка, ВЛ-10-3 | 329х | 60 | 60
8204 | село Воронцовка | Павловский | Павловский РЭС | Воронцовка, ВЛ-10-3 | 330х | 250 | 250
8205 | село Воронцовка | Павловский | Павловский РЭС | Воронцовка, ВЛ-10-3 | 334 | 100 | 93.5
8206 | село Воронцовка | Павловский | Павловский РЭС | Воронцовка, ВЛ-10-3 | 335х | 63 | 63
8207 | село Воронцовка | Павловский | Павловский РЭС | Воронцовка, ВЛ-10-3 | 337 | 63 | 40
8208 | село Воронцовка | Павловский | Павловский РЭС | Воронцовка, ВЛ-10-3 | 339 | 160 | 133
8209 | село Воронцовка | Павловский | Павловский РЭС | Воронцовка, ВЛ-10-3 | 342 | 250 | 231
8210 | село Воронцовка | Павловский | Павловский РЭС | Воронцовка, ВЛ-10-3 | 343 | 400 | 377.5
8211 | село Воронцовка | Павловский | Павловский РЭС | Воронцовка, ВЛ-10-3 | 346 | 250 | 228.5
8212 | село Воронцовка | Павловский | Павловский РЭС | Воронцовка, ВЛ-10-4 | 400 | 63 | 43.97
8213 | село Воронцовка | Павловский | Павловский РЭС | Воронцовка, ВЛ-10-4 | 402 | 400 | 375
8214 | село Воронцовка | Павловский | Павловский РЭС | Воронцовка, ВЛ-10-4 | 405 | 200 | 193
8215 | село Воронцовка | Павловский | Павловский РЭС | Воронцовка, ВЛ-10-4 | 411 | 100 | 93.7
8216 | село Воронцовка | Павловский | Павловский РЭС | Воронцовка, ВЛ-10-4 | 414 | 160 | 118
8217 | село Воронцовка | Павловский | Павловский РЭС | Воронцовка, ВЛ-10-4 | 415х | 63 | 63
8218 | село Воронцовка | Павловский | Павловский РЭС | Воронцовка, ВЛ-10-4 | 416х | 100 | 100
8219 | село Воронцовка | Павловский | Павловский РЭС | Воронцовка, ВЛ-10-6 | 601х | 100 | 100
8220 | село Воронцовка | Павловский | Павловский РЭС | Воронцовка, ВЛ-10-6 | 602 | 160 | 128.9
8221 | село Воронцовка | Павловский | Павловский РЭС | Воронцовка, ВЛ-10-6 | 603 | 250 | 113
8222 | село Воронцовка | Павловский | Павловский РЭС | Воронцовка, ВЛ-10-6 | 604 | 100 | 81.3
8223 | село Воронцовка | Павловский | Павловский РЭС | Воронцовка, ВЛ-10-6 | 605 | 160 | 109.5
8224 | село Воронцовка | Павловский | Павловский РЭС | Воронцовка, ВЛ-10-6 | 606 | 60 | 55.8
8225 | село Воронцовка | Павловский | Павловский РЭС | Воронцовка, ВЛ-10-6 | 607х | 320 | 320
8226 | село Воронцовка | Павловский | Павловский РЭС | Воронцовка, ВЛ-10-6 | 609 | 160 | 116.4
8227 | село Воронцовка | Павловский | Павловский РЭС | Воронцовка, ВЛ-10-6 | 610х | 400 | 400
8228 | село Воронцовка | Павловский | Павловский РЭС | Воронцовка, ВЛ-10-6 | 611 | 100 | 92.2
8229 | село Воронцовка | Павловский | Павловский РЭС | Воронцовка, ВЛ-10-6 | 612 | 63 | 60.2
8230 | село Воронцовка | Павловский | Павловский РЭС | Воронцовка, ВЛ-10-6 | 618 | 250 | 225.8
8231 | село Воронцовка | Павловский | Павловский РЭС | Воронцовка, ВЛ-10-6 | 619 | 250 | 210.9
8232 | село Воронцовка | Павловский | Павловский РЭС | Воронцовка, ВЛ-10-6 | 620 | 250 | 187.7
8233 | село Воронцовка | Павловский | Павловский РЭС | Воронцовка, ВЛ-10-6 | 621х | 100 | 100
8234 | село Воронцовка | Павловский | Павловский РЭС | Воронцовка, ВЛ-10-6 | 622 | 60 | 53.8
8235 | село Воронцовка | Павловский | Павловский РЭС | Воронцовка, ВЛ-10-6 | 623 | 100 | 77.9
8236 | село Воронцовка | Павловский | Павловский РЭС | Воронцовка, ВЛ-10-6 | 624 | 160 | 134.4
8237 | село Воронцовка | Павловский | Павловский РЭС | Воронцовка, ВЛ-10-6 | 625 | 100 | 60.8
8238 | село Воронцовка | Павловский | Павловский РЭС | Воронцовка, ВЛ-10-7 | 710х | 160 | 160
8239 | село Воронцовка | Павловский | Павловский РЭС | Воронцовка, ВЛ-10-7 | 711 | 100 | 40
8240 | село Воронцовка | Павловский | Павловский РЭС | Воронцовка, ВЛ-10-7 | 712 | 100 | 75
8241 | село Воронцовка | Павловский | Павловский РЭС | Воронцовка, ВЛ-10-7 | 714 | 160 | 148
8242 | село Воронцовка | Павловский | Павловский РЭС | Воронцовка, ВЛ-10-8 | 801 | 1260 | 1233
8243 | село Воронцовка | Павловский | Павловский РЭС | Воронцовка, ВЛ-10-8 | 802 | 1260 | 1125.8
8244 | село Воронцовка | Павловский | Павловский РЭС | Воронцовка, ВЛ-10-8 | 803 | 2000 | 1988
8245 | село Гаврильск | Павловский | Павловский РЭС | Гаврильск, ВЛ-10-1 | 102 | 40 | 34
8246 | село Гаврильск | Павловский | Павловский РЭС | Гаврильск, ВЛ-10-1 | 105 | 40 | 36.9
8247 | село Гаврильск | Павловский | Павловский РЭС | Гаврильск, ВЛ-10-1 | 107х | 250 | 250
8248 | село Гаврильск | Павловский | Павловский РЭС | Гаврильск, ВЛ-10-1 | 108 | 40 | 27
8249 | село Гаврильск | Павловский | Павловский РЭС | Гаврильск, ВЛ-10-2 | 202 | 160 | 145.5
8250 | село Гаврильск | Павловский | Павловский РЭС | Гаврильск, ВЛ-10-2 | 204 | 250 | 214
8251 | село Гаврильск | Павловский | Павловский РЭС | Гаврильск, ВЛ-10-2 | 205 | 63 | 50
8252 | село Гаврильск | Павловский | Павловский РЭС | Гаврильск, ВЛ-10-2 | 206х | 400 | 400
8253 | село Гаврильск | Павловский | Павловский РЭС | Гаврильск, ВЛ-10-2 | 208 | 160 | 160
8254 | село Гаврильск | Павловский | Павловский РЭС | Гаврильск, ВЛ-10-2 | 209х | 400 | 400
8255 | село Гаврильск | Павловский | Павловский РЭС | Гаврильск, ВЛ-10-2 | 210х | 160 | 160
8256 | село Гаврильск | Павловский | Павловский РЭС | Гаврильск, ВЛ-10-2 | 211 | 63 | 31.9
8257 | село Гаврильск | Павловский | Павловский РЭС | Гаврильск, ВЛ-10-2 | 212х | 250 | 250
8258 | село Гаврильск | Павловский | Павловский РЭС | Гаврильск, ВЛ-10-2 | 213х | 63 | 63
8259 | село Гаврильск | Павловский | Павловский РЭС | Гаврильск, ВЛ-10-3 | 301 | 60 | 54.9
8260 | село Гаврильск | Павловский | Павловский РЭС | Гаврильск, ВЛ-10-3 | 302 | 100 | 97.5
8261 | село Гаврильск | Павловский | Павловский РЭС | Гаврильск, ВЛ-10-3 | 303 | 40 | 39.8
8262 | село Гаврильск | Павловский | Павловский РЭС | Гаврильск, ВЛ-10-3 | 307 | 100 | 97.5
8263 | село Гаврильск | Павловский | Павловский РЭС | Гаврильск, ВЛ-10-3 | 309 | 100 | 93
8264 | село Гаврильск | Павловский | Павловский РЭС | Гаврильск, ВЛ-10-3 | 310х | 160 | 160
8265 | село Гаврильск | Павловский | Павловский РЭС | Гаврильск, ВЛ-10-3 | 311 | 250 | 210
8266 | село Гаврильск | Павловский | Павловский РЭС | Гаврильск, ВЛ-10-3 | 313х | 10 | 10
8267 | село Гаврильск | Павловский | Павловский РЭС | Гаврильск, ВЛ-10-3 | 317х | 25 | 25
8268 | село Гаврильск | Павловский | Павловский РЭС | Гаврильск, ВЛ-10-3 | 318х | 160 | 160
8269 | село Гаврильск | Павловский | Павловский РЭС | Гаврильск, ВЛ-10-3 | 319 | 25 | 25
8270 | село Гаврильск | Павловский | Павловский РЭС | Гаврильск, ВЛ-10-4 | 403 | 100 | 47.9
8271 | село Гаврильск | Павловский | Павловский РЭС | Гаврильск, ВЛ-10-4 | 404 | 100 | 91.7
8272 | село Гаврильск | Павловский | Павловский РЭС | Гаврильск, ВЛ-10-4 | 405х | 250 | 250
8273 | село Гаврильск | Павловский | Павловский РЭС | Гаврильск, ВЛ-10-4 | 406х | 800 | 800
8274 | село Гаврильск | Павловский | Павловский РЭС | Гаврильск, ВЛ-10-4 | 407х | 250 | 250
8275 | село Гаврильск | Павловский | Павловский РЭС | Гаврильск, ВЛ-10-4 | 408х | 100 | 100
8276 | село Гаврильск | Павловский | Павловский РЭС | Гаврильск, ВЛ-10-4 | 412 | 160 | 127
8277 | село Гаврильск | Павловский | Павловский РЭС | Гаврильск, ВЛ-10-4 | 413 | 160 | 151
8278 | село Гаврильск | Павловский | Павловский РЭС | Гаврильск, ВЛ-10-4 | 414 | 250 | 236
8279 | село Гаврильск | Павловский | Павловский РЭС | Гаврильск, ВЛ-10-4 | 415 | 250 | 245.8
8280 | село Гаврильск | Павловский | Павловский РЭС | Гаврильск, ВЛ-10-5 | 501х | 10 | 10
8281 | село Гаврильск | Павловский | Павловский РЭС | Гаврильск, ВЛ-10-5 | 502-х | 100 | 100
8282 | село Гаврильск | Павловский | Павловский РЭС | Гаврильск, ВЛ-10-5 | 503х | 25 | 25
8283 | село Ливенка | Павловский | Павловский РЭС | Ливенка, ВЛ-10-2 | 201 | 60 | 48.5
8284 | село Ливенка | Павловский | Павловский РЭС | Ливенка, ВЛ-10-2 | 202 | 100 | 82.7
8285 | село Ливенка | Павловский | Павловский РЭС | Ливенка, ВЛ-10-2 | 203 | 160 | 138.5
8286 | село Ливенка | Павловский | Павловский РЭС | Ливенка, ВЛ-10-2 | 204 | 100 | 95.8
8287 | село Ливенка | Павловский | Павловский РЭС | Ливенка, ВЛ-10-2 | 205 | 100 | 82
8288 | село Ливенка | Павловский | Павловский РЭС | Ливенка, ВЛ-10-2 | 206 | 100 | 95
8289 | село Ливенка | Павловский | Павловский РЭС | Ливенка, ВЛ-10-2 | 207 | 160 | 159
8290 | село Ливенка | Павловский | Павловский РЭС | Ливенка, ВЛ-10-2 | 210 | 100 | 38
8291 | село Ливенка | Павловский | Павловский РЭС | Ливенка, ВЛ-10-2 | 211 | 160 | 126.4
8292 | село Ливенка | Павловский | Павловский РЭС | Ливенка, ВЛ-10-2 | 212 | 100 | 91.7
8293 | село Ливенка | Павловский | Павловский РЭС | Ливенка, ВЛ-10-2 | 213 | 63 | 62
8294 | село Ливенка | Павловский | Павловский РЭС | Ливенка, ВЛ-10-2 | 214х | 160 | 160
8295 | село Ливенка | Павловский | Павловский РЭС | Ливенка, ВЛ-10-2 | 215х | 160 | 160
8296 | село Ливенка | Павловский | Павловский РЭС | Ливенка, ВЛ-10-2 | 216х | 160 | 160
8297 | село Ливенка | Павловский | Павловский РЭС | Ливенка, ВЛ-10-2 | 217 | 100 | 89.6
8298 | село Ливенка | Павловский | Павловский РЭС | Ливенка, ВЛ-10-2 | 220 | 100 | 77.9
8299 | село Ливенка | Павловский | Павловский РЭС | Ливенка, ВЛ-10-2 | 221 | 100 | 92.4
8300 | село Ливенка | Павловский | Павловский РЭС | Ливенка, ВЛ-10-2 | 222 | 63 | 61.9
8301 | село Ливенка | Павловский | Павловский РЭС | Ливенка, ВЛ-10-2 | 223 | 160 | 159.3
8302 | село Ливенка | Павловский | Павловский РЭС | Ливенка, ВЛ-10-2 | 224 | 320 | 288
8303 | село Ливенка | Павловский | Павловский РЭС | Ливенка, ВЛ-10-2 | 226 | 60 | 56.5
8304 | село Ливенка | Павловский | Павловский РЭС | Ливенка, ВЛ-10-2 | 227 | 30 | 22.4
8305 | село Ливенка | Павловский | Павловский РЭС | Ливенка, ВЛ-10-2 | 228 | 100 | 79.8
8306 | село Ливенка | Павловский | Павловский РЭС | Ливенка, ВЛ-10-2 | 229х | 10 | 10
8307 | село Ливенка | Павловский | Павловский РЭС | Ливенка, ВЛ-10-3 | 304 | 100 | 100
8308 | село Ливенка | Павловский | Павловский РЭС | Ливенка, ВЛ-10-3 | 305 | 100 | 99.5
8309 | село Ливенка | Павловский | Павловский РЭС | Ливенка, ВЛ-10-3 | 306 | 100 | 91.7
8310 | село Ливенка | Павловский | Павловский РЭС | Ливенка, ВЛ-10-3 | 308 | 60 | 50
8311 | село Ливенка | Павловский | Павловский РЭС | Ливенка, ВЛ-10-3 | 309 | 100 | 78.5
8312 | село Ливенка | Павловский | Павловский РЭС | Ливенка, ВЛ-10-3 | 310 | 63 | 60.6
8313 | село Ливенка | Павловский | Павловский РЭС | Ливенка, ВЛ-10-3 | 311х | 30 | 30
8314 | село Ливенка | Павловский | Павловский РЭС | Ливенка, ВЛ-10-3 | 313 | 100 | 75.8
8315 | село Ливенка | Павловский | Павловский РЭС | Ливенка, ВЛ-10-3 | 314 | 40 | 25.5
8316 | село Ливенка | Павловский | Павловский РЭС | Ливенка, ВЛ-10-3 | 315 | 100 | 99
8317 | село Ливенка | Павловский | Павловский РЭС | Ливенка, ВЛ-10-5 | 501 | 250 | 246.5
8318 | село Ливенка | Павловский | Павловский РЭС | Ливенка, ВЛ-10-5 | 502 | 160 | 160
8319 | село Ливенка | Павловский | Павловский РЭС | Ливенка, ВЛ-10-5 | 503х | 250 | 250
8320 | село Ливенка | Павловский | Павловский РЭС | Ливенка, ВЛ-10-5 | 504 | 160 | 160
8321 | село Ливенка | Павловский | Павловский РЭС | Ливенка, ВЛ-10-5 | 505 | 100 | 86.2
8322 | село Лосево | Павловский | Павловский РЭС | Лосево, ВЛ-10-1 | 101 | 100 | 81.9
8323 | село Лосево | Павловский | Павловский РЭС | Лосево, ВЛ-10-1 | 102 | 40 | 34.3
8324 | село Лосево | Павловский | Павловский РЭС | Лосево, ВЛ-10-1 | 103 | 100 | 87.2
8325 | село Лосево | Павловский | Павловский РЭС | Лосево, ВЛ-10-1 | 104 | 160 | 122
8326 | село Лосево | Павловский | Павловский РЭС | Лосево, ВЛ-10-1 | 105 | 250 | 172
8327 | село Лосево | Павловский | Павловский РЭС | Лосево, ВЛ-10-1 | 106 | 30 | 23.8
8328 | село Лосево | Павловский | Павловский РЭС | Лосево, ВЛ-10-1 | 107 | 100 | 87.2
8329 | село Лосево | Павловский | Павловский РЭС | Лосево, ВЛ-10-1 | 108 | 100 | 94
8330 | село Лосево | Павловский | Павловский РЭС | Лосево, ВЛ-10-1 | 109 | 40 | 39.3
8331 | село Лосево | Павловский | Павловский РЭС | Лосево, ВЛ-10-1 | 110 | 63 | 51
8332 | село Лосево | Павловский | Павловский РЭС | Лосево, ВЛ-10-1 | 111х | 100 | 100
8333 | село Лосево | Павловский | Павловский РЭС | Лосево, ВЛ-10-1 | 141х | 160 | 160
8334 | село Лосево | Павловский | Павловский РЭС | Лосево, ВЛ-10-1 | 142 | 160 | 130
8335 | село Лосево | Павловский | Павловский РЭС | Лосево, ВЛ-10-1 | 146 | 160 | 94
8336 | село Лосево | Павловский | Павловский РЭС | Лосево, ВЛ-10-1 | 148 | 160 | 135.8
8337 | село Лосево | Павловский | Павловский РЭС | Лосево, ВЛ-10-1 | 151х | 160 | 160
8338 | село Лосево | Павловский | Павловский РЭС | Лосево, ВЛ-10-1 | 152х | 250 | 250
8339 | село Лосево | Павловский | Павловский РЭС | Лосево, ВЛ-10-1 | 155х | 160 | 160
8340 | село Лосево | Павловский | Павловский РЭС | Лосево, ВЛ-10-1 | 156 | 160 | 156.4
8341 | село Лосево | Павловский | Павловский РЭС | Лосево, ВЛ-10-1 | 157 | 63 | 55.5
8342 | село Лосево | Павловский | Павловский РЭС | Лосево, ВЛ-10-2 | 201 | 100 | 82
8343 | село Лосево | Павловский | Павловский РЭС | Лосево, ВЛ-10-2 | 202х | 250 | 250
8344 | село Лосево | Павловский | Павловский РЭС | Лосево, ВЛ-10-2 | 204х | 25 | 25
8345 | село Лосево | Павловский | Павловский РЭС | Лосево, ВЛ-10-2 | 205 | 100 | 68
8346 | село Лосево | Павловский | Павловский РЭС | Лосево, ВЛ-10-2 | 206х | 250 | 250
8347 | село Лосево | Павловский | Павловский РЭС | Лосево, ВЛ-10-2 | 207х | 250 | 250
8348 | село Лосево | Павловский | Павловский РЭС | Лосево, ВЛ-10-2 | 208 | 400 | 363.7
8349 | село Лосево | Павловский | Павловский РЭС | Лосево, ВЛ-10-2 | 209х | 100 | 100
8350 | село Лосево | Павловский | Павловский РЭС | Лосево, ВЛ-10-2 | 210 | 400 | 350
8351 | село Лосево | Павловский | Павловский РЭС | Лосево, ВЛ-10-2 | 211 | 160 | 135.8
8352 | село Лосево | Павловский | Павловский РЭС | Лосево, ВЛ-10-2 | 212 | 63 | 48.9
8353 | село Лосево | Павловский | Павловский РЭС | Лосево, ВЛ-10-2 | 214 | 63 | 59.5
8354 | село Лосево | Павловский | Павловский РЭС | Лосево, ВЛ-10-2 | 218 | 100 | 75
8355 | село Лосево | Павловский | Павловский РЭС | Лосево, ВЛ-10-2 | 219 | 160 | 104
8356 | село Лосево | Павловский | Павловский РЭС | Лосево, ВЛ-10-2 | 220 | 160 | 159
8357 | село Лосево | Павловский | Павловский РЭС | Лосево, ВЛ-10-2 | 221 | 160 | 159
8358 | село Лосево | Павловский | Павловский РЭС | Лосево, ВЛ-10-2 | 222 | 160 | 89
8359 | село Лосево | Павловский | Павловский РЭС | Лосево, ВЛ-10-2 | 223х | 630 | 630
8360 | село Лосево | Павловский | Павловский РЭС | Лосево, ВЛ-10-2 | 225 | 100 | 48
8361 | село Лосево | Павловский | Павловский РЭС | Лосево, ВЛ-10-2 | 226 | 250 | 188
8362 | село Лосево | Павловский | Павловский РЭС | Лосево, ВЛ-10-2 | 227х | 63 | 63
8363 | село Лосево | Павловский | Павловский РЭС | Лосево, ВЛ-10-2 | 242 | 100 | 99.5
8364 | село Лосево | Павловский | Павловский РЭС | Лосево, ВЛ-10-2 | 243х | 100 | 100
8365 | село Лосево | Павловский | Павловский РЭС | Лосево, ВЛ-10-3 | 301 | 160 | 82.7
8366 | село Лосево | Павловский | Павловский РЭС | Лосево, ВЛ-10-3 | 302х | 400 | 400
8367 | село Лосево | Павловский | Павловский РЭС | Лосево, ВЛ-10-3 | 303 | 160 | 0
8368 | село Лосево | Павловский | Павловский РЭС | Лосево, ВЛ-10-3 | 304х | 400 | 400
8369 | село Лосево | Павловский | Павловский РЭС | Лосево, ВЛ-10-3 | 305х | 100 | 100
8370 | село Лосево | Павловский | Павловский РЭС | Лосево, ВЛ-10-3 | 306 | 100 | 38.6
8371 | село Лосево | Павловский | Павловский РЭС | Лосево, ВЛ-10-3 | 307 | 160 | 67.9
8372 | село Лосево | Павловский | Павловский РЭС | Лосево, ВЛ-10-3 | 308х | 160 | 160
8373 | село Лосево | Павловский | Павловский РЭС | Лосево, ВЛ-10-3 | 309 | 63 | 4.9
8374 | село Лосево | Павловский | Павловский РЭС | Лосево, ВЛ-10-3 | 310 | 100 | 65
8375 | село Лосево | Павловский | Павловский РЭС | Лосево, ВЛ-10-3 | 311 | 160 | 109
8376 | село Лосево | Павловский | Павловский РЭС | Лосево, ВЛ-10-3 | 312 | 160 | 102
8377 | село Лосево | Павловский | Павловский РЭС | Лосево, ВЛ-10-3 | 313 | 250 | 94.6
8378 | село Лосево | Павловский | Павловский РЭС | Лосево, ВЛ-10-3 | 314 | 100 | 76
8379 | село Лосево | Павловский | Павловский РЭС | Лосево, ВЛ-10-3 | 315 | 100 | 48.8
8380 | село Лосево | Павловский | Павловский РЭС | Лосево, ВЛ-10-3 | 316х | 160 | 160
8381 | село Лосево | Павловский | Павловский РЭС | Лосево, ВЛ-10-4 | 401 | 100 | 94.8
8382 | село Лосево | Павловский | Павловский РЭС | Лосево, ВЛ-10-4 | 402 | 160 | 144.6
8383 | село Лосево | Павловский | Павловский РЭС | Лосево, ВЛ-10-4 | 403 | 160 | 128.8
8384 | село Лосево | Павловский | Павловский РЭС | Лосево, ВЛ-10-4 | 404 | 160 | 126
8385 | село Лосево | Павловский | Павловский РЭС | Лосево, ВЛ-10-4 | 405 | 100 | 100
8386 | село Лосево | Павловский | Павловский РЭС | Лосево, ВЛ-10-4 | 425 | 100 | 77
8387 | село Лосево | Павловский | Павловский РЭС | Лосево, ВЛ-10-4 | 426 | 60 | 51
8388 | село Лосево | Павловский | Павловский РЭС | Лосево, ВЛ-10-4 | 428 | 100 | 82
8389 | село Лосево | Павловский | Павловский РЭС | Лосево, ВЛ-10-4 | 429 | 63 | 54.5
8390 | село Лосево | Павловский | Павловский РЭС | Лосево, ВЛ-10-4 | 430 | 100 | 79.9
8391 | село Лосево | Павловский | Павловский РЭС | Лосево, ВЛ-10-4 | 437 | 250 | 217
8392 | село Лосево | Павловский | Павловский РЭС | Лосево, ВЛ-10-4 | 438 | 160 | 153
8393 | село Лосево | Павловский | Павловский РЭС | Лосево, ВЛ-10-4 | 441 | 160 | 127.5
8394 | село Лосево | Павловский | Павловский РЭС | Лосево, ВЛ-10-4 | 442 | 250 | 231.9
8395 | село Лосево | Павловский | Павловский РЭС | Лосево, ВЛ-10-4 | 444 | 160 | 119.7
8396 | село Лосево | Павловский | Павловский РЭС | Лосево, ВЛ-10-5 | 501 | 63 | 60.9
8397 | село Лосево | Павловский | Павловский РЭС | Лосево, ВЛ-10-5 | 502 | 100 | 100
8398 | село Лосево | Павловский | Павловский РЭС | Лосево, ВЛ-10-5 | 504х | 160 | 160
8399 | село Лосево | Павловский | Павловский РЭС | Лосево, ВЛ-10-5 | 505 | 40 | 36.3
8400 | село Лосево | Павловский | Павловский РЭС | Лосево, ВЛ-10-6 | 602 | 250 | 225.8
8401 | пос.Заосередные Сады | Павловский | Павловский РЭС | Павловск-1, ВЛ-10-1 | 102 | 160 | 128.7
8402 | пос.Заосередные Сады | Павловский | Павловский РЭС | Павловск-1, ВЛ-10-1 | 104 | 30 | 28.8
8403 | пос.Заосередные Сады | Павловский | Павловский РЭС | Павловск-1, ВЛ-10-1 | 105х | 10 | 10
8404 | пос.Заосередные Сады | Павловский | Павловский РЭС | Павловск-1, ВЛ-10-1 | 106 | 100 | 95.6
8405 | пос.Заосередные Сады | Павловский | Павловский РЭС | Павловск-1, ВЛ-10-1 | 107х | 100 | 100
8406 | пос.Заосередные Сады | Павловский | Павловский РЭС | Павловск-1, ВЛ-10-1 | 108х | 100 | 100
8407 | пос.Заосередные Сады | Павловский | Павловский РЭС | Павловск-1, ВЛ-10-1 | 109х | 100 | 100
8408 | пос.Заосередные Сады | Павловский | Павловский РЭС | Павловск-1, ВЛ-10-1 | 110х | 400 | 400
8409 | пос.Заосередные Сады | Павловский | Павловский РЭС | Павловск-1, ВЛ-10-1 | 111х | 160 | 160
8410 | пос.Заосередные Сады | Павловский | Павловский РЭС | Павловск-1, ВЛ-10-1 | 112 | 60 | 58.9
8411 | пос.Заосередные Сады | Павловский | Павловский РЭС | Павловск-1, ВЛ-10-1 | 116 | 60 | 43
8412 | пос.Заосередные Сады | Павловский | Павловский РЭС | Павловск-1, ВЛ-10-1 | 117 | 100 | 86
8413 | пос.Заосередные Сады | Павловский | Павловский РЭС | Павловск-1, ВЛ-10-2 | 201 | 63 | 53
8414 | пос.Заосередные Сады | Павловский | Павловский РЭС | Павловск-1, ВЛ-10-2 | 202 | 63 | 45.8
8415 | пос.Заосередные Сады | Павловский | Павловский РЭС | Павловск-1, ВЛ-10-2 | 203х | 100 | 100
8416 | пос.Заосередные Сады | Павловский | Павловский РЭС | Павловск-1, ВЛ-10-2 | 204 | 40 | 25.6
8417 | пос.Заосередные Сады | Павловский | Павловский РЭС | Павловск-1, ВЛ-10-2 | 247х | 63 | 63
8418 | пос.Заосередные Сады | Павловский | Павловский РЭС | Павловск-1, ВЛ-10-2 | 248х | 63 | 63
8419 | пос.Заосередные Сады | Павловский | Павловский РЭС | Павловск-1, ВЛ-10-2 | 249 | 100 | 29.3
8420 | пос.Заосередные Сады | Павловский | Павловский РЭС | Павловск-1, ВЛ-10-2 | 250х | 40 | 40
8421 | пос.Заосередные Сады | Павловский | Павловский РЭС | Павловск-1, ВЛ-10-3 | 301 | 100 | 32.9
8422 | пос.Заосередные Сады | Павловский | Павловский РЭС | Павловск-1, ВЛ-10-4 | 401х | 63 | 63
8423 | пос.Заосередные Сады | Павловский | Павловский РЭС | Павловск-1, ВЛ-10-4 | 402 | 160 | 159
8424 | пос.Заосередные Сады | Павловский | Павловский РЭС | Павловск-1, ВЛ-10-4 | 403 | 63 | 36.7
8425 | пос.Заосередные Сады | Павловский | Павловский РЭС | Павловск-1, ВЛ-10-4 | 404 | 63 | 37
8426 | пос.Заосередные Сады | Павловский | Павловский РЭС | Павловск-1, ВЛ-10-4 | 405 | 100 | 82
8427 | пос.Заосередные Сады | Павловский | Павловский РЭС | Павловск-1, ВЛ-10-4 | 406х | 160 | 160
8428 | пос.Заосередные Сады | Павловский | Павловский РЭС | Павловск-1, ВЛ-10-4 | 407 | 160 | 140.5
8429 | пос.Заосередные Сады | Павловский | Павловский РЭС | Павловск-1, ВЛ-10-4 | 408х | 100 | 100
8430 | пос.Заосередные Сады | Павловский | Павловский РЭС | Павловск-1, ВЛ-10-4 | 409 | 160 | 97
8431 | пос.Заосередные Сады | Павловский | Павловский РЭС | Павловск-1, ВЛ-10-4 | 410 | 63 | 22
8432 | пос.Заосередные Сады | Павловский | Павловский РЭС | Павловск-1, ВЛ-10-4 | 411 | 63 | 60.1
8433 | пос.Заосередные Сады | Павловский | Павловский РЭС | Павловск-1, ВЛ-10-4 | 412 | 160 | 96.3
8434 | пос.Заосередные Сады | Павловский | Павловский РЭС | Павловск-1, ВЛ-10-4 | 413 | 100 | 82.8
8435 | пос.Заосередные Сады | Павловский | Павловский РЭС | Павловск-1, ВЛ-10-4 | 414х | 630 | 630
8436 | пос.Заосередные Сады | Павловский | Павловский РЭС | Павловск-1, ВЛ-10-4 | 415 | 100 | 68
8437 | пос.Заосередные Сады | Павловский | Павловский РЭС | Павловск-1, ВЛ-10-4 | 416 | 100 | 96.7
8438 | пос.Заосередные Сады | Павловский | Павловский РЭС | Павловск-1, ВЛ-10-4 | 417 | 63 | 28.5
8439 | пос.Заосередные Сады | Павловский | Павловский РЭС | Павловск-1, ВЛ-10-4 | 418х | 63 | 63
8440 | пос.Заосередные Сады | Павловский | Павловский РЭС | Павловск-1, ВЛ-10-4 | 419х | 100 | 100
8441 | пос.Заосередные Сады | Павловский | Павловский РЭС | Павловск-1, ВЛ-10-4 | 420 | 63 | 54.7
8442 | пос.Заосередные Сады | Павловский | Павловский РЭС | Павловск-1, ВЛ-10-4 | 429 | 100 | 83.6
8443 | пос.Заосередные Сады | Павловский | Павловский РЭС | Павловск-1, ВЛ-10-4 | 431 | 160 | 141
8444 | пос.Заосередные Сады | Павловский | Павловский РЭС | Павловск-1, ВЛ-10-4 | 434 | 100 | 74
8445 | пос.Заосередные Сады | Павловский | Павловский РЭС | Павловск-1, ВЛ-10-4 | 435 | 160 | 137.6
8446 | пос.Заосередные Сады | Павловский | Павловский РЭС | Павловск-1, ВЛ-10-4 | 437х | 25 | 25
8447 | г.Павловск | Павловский | Павловский РЭС | Павловск-2, ВЛ-10-1 | 105 | 160 | 105.6
8448 | г.Павловск | Павловский | Павловский РЭС | Павловск-2, ВЛ-10-3 | 301 | 100 | 88.2
8449 | г.Павловск | Павловский | Павловский РЭС | Павловск-2, ВЛ-10-3 | 303 | 30 | 0
8450 | г.Павловск | Павловский | Павловский РЭС | Павловск-2, ВЛ-10-3 | 304х | 100 | 100
8451 | г.Павловск | Павловский | Павловский РЭС | Павловск-2, ВЛ-10-3 | 305 | 60 | 22
8452 | г.Павловск | Павловский | Павловский РЭС | Павловск-2, ВЛ-10-3 | 306 | 100 | 88.6
8453 | г.Павловск | Павловский | Павловский РЭС | Павловск-2, ВЛ-10-3 | 307 | 63 | 51
8454 | г.Павловск | Павловский | Павловский РЭС | Павловск-2, ВЛ-10-3 | 308 | 100 | 67.53
8455 | г.Павловск | Павловский | Павловский РЭС | Павловск-2, ВЛ-10-3 | 309 | 60 | 34.6
8456 | г.Павловск | Павловский | Павловский РЭС | Павловск-2, ВЛ-10-3 | 310 | 160 | 134.6
8457 | г.Павловск | Павловский | Павловский РЭС | Павловск-2, ВЛ-10-3 | 311 | 100 | 71.4
8458 | г.Павловск | Павловский | Павловский РЭС | Павловск-2, ВЛ-10-3 | 314х | 160 | 160
8459 | г.Павловск | Павловский | Павловский РЭС | Павловск-2, ВЛ-10-3 | 315х | 63 | 63
8460 | г.Павловск | Павловский | Павловский РЭС | Павловск-2, ВЛ-10-3 | 324 | 100 | 100
8461 | г.Павловск | Павловский | Павловский РЭС | Павловск-2, ВЛ-10-3 | 330х | 400 | 400
8462 | г.Павловск | Павловский | Павловский РЭС | Павловск-2, ВЛ-10-3 | 357х | 630 | 630
8463 | г.Павловск | Павловский | Павловский РЭС | Павловск-2, ВЛ-10-3 | 358х | 63 | 63
8464 | г.Павловск | Павловский | Павловский РЭС | Павловск-2, ВЛ-10-6 | 601 | 250 | 219.4
8465 | г.Павловск | Павловский | Павловский РЭС | Павловск-2, ВЛ-10-6 | 602 | 160 | 131.8
8466 | г.Павловск | Павловский | Павловский РЭС | Павловск-2, ВЛ-10-6 | 603 | 630 | 630
8467 | с. Петровка | Павловский | Павловский РЭС | Петровка, ВЛ-10-1 | 101 | 30 | 18.9
8468 | с. Петровка | Павловский | Павловский РЭС | Петровка, ВЛ-10-1 | 102х | 63 | 63
8469 | с. Петровка | Павловский | Павловский РЭС | Петровка, ВЛ-10-1 | 103х | 10 | 10
8470 | с. Петровка | Павловский | Павловский РЭС | Петровка, ВЛ-10-1 | 104х | 630 | 630
8471 | с. Петровка | Павловский | Павловский РЭС | Петровка, ВЛ-10-1 | 105х | 400 | 400
8472 | с. Петровка | Павловский | Павловский РЭС | Петровка, ВЛ-10-1 | 106х | 250 | 250
8473 | с. Петровка | Павловский | Павловский РЭС | Петровка, ВЛ-10-1 | 107х | 315 | 315
8474 | с. Петровка | Павловский | Павловский РЭС | Петровка, ВЛ-10-1 | 108х | 630 | 630
8475 | с. Петровка | Павловский | Павловский РЭС | Петровка, ВЛ-10-1 | 119х | 10 | 10
8476 | с. Петровка | Павловский | Павловский РЭС | Петровка, ВЛ-10-1 | 120х | 25 | 25
8477 | с. Петровка | Павловский | Павловский РЭС | Петровка, ВЛ-10-2 | 202х | 250 | 250
8478 | с. Петровка | Павловский | Павловский РЭС | Петровка, ВЛ-10-2 | 203х | 250 | 250
8479 | с. Петровка | Павловский | Павловский РЭС | Петровка, ВЛ-10-3 | 302 | 100 | 64
8480 | с. Петровка | Павловский | Павловский РЭС | Петровка, ВЛ-10-3 | 304 | 63 | 35
8481 | с. Петровка | Павловский | Павловский РЭС | Петровка, ВЛ-10-4 | 402 | 160 | 144
8482 | с. Петровка | Павловский | Павловский РЭС | Петровка, ВЛ-10-4 | 403 | 250 | 211
8483 | с. Петровка | Павловский | Павловский РЭС | Петровка, ВЛ-10-4 | 404 | 400 | 393.5
8484 | с. Петровка | Павловский | Павловский РЭС | Петровка, ВЛ-10-4 | 405х | 100 | 100
8485 | с. Петровка | Павловский | Павловский РЭС | Петровка, ВЛ-10-4 | 406 | 100 | 57
8486 | с. Петровка | Павловский | Павловский РЭС | Петровка, ВЛ-10-4 | 407 | 100 | 76.7
8487 | с. Петровка | Павловский | Павловский РЭС | Петровка, ВЛ-10-4 | 408 | 100 | 75
8488 | с. Петровка | Павловский | Павловский РЭС | Петровка, ВЛ-10-4 | 409 | 160 | 106.5
8489 | с. Петровка | Павловский | Павловский РЭС | Петровка, ВЛ-10-4 | 410х | 100 | 100
8490 | с. Петровка | Павловский | Павловский РЭС | Петровка, ВЛ-10-4 | 411 | 100 | 77.9
8491 | с. Петровка | Павловский | Павловский РЭС | Петровка, ВЛ-10-4 | 412х | 250 | 250
8492 | с. Петровка | Павловский | Павловский РЭС | Петровка, ВЛ-10-4 | 419 | 60 | 9.7
8493 | с. Петровка | Павловский | Павловский РЭС | Петровка, ВЛ-10-4 | 422х | 10 | 10
8494 | с. Петровка | Павловский | Павловский РЭС | Петровка, ВЛ-10-5 | 503х | 400 | 400
8495 | с. Петровка | Павловский | Павловский РЭС | Петровка, ВЛ-10-5 | 515 | 100 | 81.8
8496 | с. Петровка | Павловский | Павловский РЭС | Петровка, ВЛ-10-5 | 517 | 63 | 21.7
8497 | с. Петровка | Павловский | Павловский РЭС | Петровка, ВЛ-10-5 | 518 | 63 | 17
8498 | с. Петровка | Павловский | Павловский РЭС | Петровка, ВЛ-10-6 | 601х | 630 | 630
8499 | с. Петровка | Павловский | Павловский РЭС | Петровка, ВЛ-10-6 | 602х | 400 | 400
8500 | с. Петровка | Павловский | Павловский РЭС | Петровка, ВЛ-10-6 | 603х | 25 | 25
8501 | с. Петровка | Павловский | Павловский РЭС | Петровка, ВЛ-10-6 | 605 | 100 | 100
8502 | село Покровка | Павловский | Павловский РЭС | Покровка, ВЛ-10-2 | 208 | 250 | 230.6
8503 | село Покровка | Павловский | Павловский РЭС | Покровка, ВЛ-10-3 | 301 | 63 | 46
8504 | село Покровка | Павловский | Павловский РЭС | Покровка, ВЛ-10-3 | 302х | 630 | 630
8505 | село Покровка | Павловский | Павловский РЭС | Покровка, ВЛ-10-3 | 303 | 100 | 86.2
8506 | село Покровка | Павловский | Павловский РЭС | Покровка, ВЛ-10-3 | 304х | 400 | 400
8507 | село Покровка | Павловский | Павловский РЭС | Покровка, ВЛ-10-3 | 305 | 250 | 213.6
8508 | село Покровка | Павловский | Павловский РЭС | Покровка, ВЛ-10-3 | 306 | 100 | 100
8509 | село Покровка | Павловский | Павловский РЭС | Покровка, ВЛ-10-4 | 401х | 250 | 250
8510 | село Покровка | Павловский | Павловский РЭС | Покровка, ВЛ-10-4 | 402 | 63 | 55.4
8511 | село Покровка | Павловский | Павловский РЭС | Покровка, ВЛ-10-4 | 403 | 25 | 20.8
8512 | село Покровка | Павловский | Павловский РЭС | Покровка, ВЛ-10-4 | 404 | 100 | 81.3
8513 | село Покровка | Павловский | Павловский РЭС | Покровка, ВЛ-10-4 | 406 | 250 | 205.7
8514 | село Покровка | Павловский | Павловский РЭС | Покровка, ВЛ-10-4 | 407х | 400 | 400
8515 | село Покровка | Павловский | Павловский РЭС | Покровка, ВЛ-10-4 | 408 | 100 | 84.8
8516 | село Покровка | Павловский | Павловский РЭС | Покровка, ВЛ-10-4 | 409 | 100 | 76
8517 | село Покровка | Павловский | Павловский РЭС | Покровка, ВЛ-10-4 | 411 | 100 | 92.4
8518 | село Покровка | Павловский | Павловский РЭС | Покровка, ВЛ-10-4 | 412 | 25 | 24.3
8519 | село Покровка | Павловский | Павловский РЭС | Покровка, ВЛ-10-5 | 501 | 250 | 195.3
8520 | село Покровка | Павловский | Павловский РЭС | Покровка, ВЛ-10-5 | 502х | 400 | 400
8521 | село Покровка | Павловский | Павловский РЭС | Покровка, ВЛ-10-5 | 503 | 100 | 87.9
8522 | село Покровка | Павловский | Павловский РЭС | Покровка, ВЛ-10-5 | 506 | 100 | 79.9
8523 | село Покровка | Павловский | Павловский РЭС | Покровка, ВЛ-10-6 | 601 | 160 | 83.9
8524 | село Покровка | Павловский | Павловский РЭС | Покровка, ВЛ-10-6 | 602 | 100 | 93.6
8525 | село Покровка | Павловский | Павловский РЭС | Покровка, ВЛ-10-6 | 603 | 100 | 76.5
8526 | село Покровка | Павловский | Павловский РЭС | Покровка, ВЛ-10-6 | 604 | 160 | 160
8527 | село Покровка | Павловский | Павловский РЭС | Покровка, ВЛ-10-6 | 605 | 63 | 60.2
8528 | село Покровка | Павловский | Павловский РЭС | Покровка, ВЛ-10-6 | 606 | 25 | 25
8529 | село Покровка | Павловский | Павловский РЭС | Покровка, ВЛ-10-6 | 607 | 100 | 79.9
8530 | село Покровка | Павловский | Павловский РЭС | Покровка, ВЛ-10-6 | 608 | 63 | 55.4
8531 | село Покровка | Павловский | Павловский РЭС | Покровка, ВЛ-10-6 | 610 | 63 | 59.5
8532 | село Покровка | Павловский | Павловский РЭС | Покровка, ВЛ-10-7 | 701 | 63 | 63
8533 | с. Русская Буйловка | Павловский | Павловский РЭС | Р.Буйловка, ВЛ-10-1 | 101 | 160 | 160
8534 | с. Русская Буйловка | Павловский | Павловский РЭС | Р.Буйловка, ВЛ-10-1 | 102х | 250 | 250
8535 | с. Русская Буйловка | Павловский | Павловский РЭС | Р.Буйловка, ВЛ-10-1 | 103 | 250 | 216
8536 | с. Русская Буйловка | Павловский | Павловский РЭС | Р.Буйловка, ВЛ-10-1 | 109х | 63 | 63
8537 | с. Русская Буйловка | Павловский | Павловский РЭС | Р.Буйловка, ВЛ-10-2 | 201 | 40 | 39
8538 | с. Русская Буйловка | Павловский | Павловский РЭС | Р.Буйловка, ВЛ-10-2 | 202 | 100 | 98
8539 | с. Русская Буйловка | Павловский | Павловский РЭС | Р.Буйловка, ВЛ-10-2 | 203 | 100 | 65
8540 | с. Русская Буйловка | Павловский | Павловский РЭС | Р.Буйловка, ВЛ-10-2 | 204 | 63 | 13
8541 | с. Русская Буйловка | Павловский | Павловский РЭС | Р.Буйловка, ВЛ-10-2 | 205 | 60 | 44
8542 | с. Русская Буйловка | Павловский | Павловский РЭС | Р.Буйловка, ВЛ-10-2 | 206х | 160 | 160
8543 | с. Русская Буйловка | Павловский | Павловский РЭС | Р.Буйловка, ВЛ-10-2 | 207 | 250 | 200.2
8544 | с. Русская Буйловка | Павловский | Павловский РЭС | Р.Буйловка, ВЛ-10-2 | 208 | 100 | 94.3
8545 | с. Русская Буйловка | Павловский | Павловский РЭС | Р.Буйловка, ВЛ-10-2 | 209х | 63 | 63
8546 | с. Русская Буйловка | Павловский | Павловский РЭС | Р.Буйловка, ВЛ-10-2 | 210 | 250 | 240
8547 | с. Русская Буйловка | Павловский | Павловский РЭС | Р.Буйловка, ВЛ-10-4 | 401 | 60 | 52.6
8548 | с. Русская Буйловка | Павловский | Павловский РЭС | Р.Буйловка, ВЛ-10-4 | 402 | 100 | 63
8549 | с. Русская Буйловка | Павловский | Павловский РЭС | Р.Буйловка, ВЛ-10-4 | 403 | 160 | 159
8550 | с. Русская Буйловка | Павловский | Павловский РЭС | Р.Буйловка, ВЛ-10-4 | 405 | 100 | 55
8551 | с. Русская Буйловка | Павловский | Павловский РЭС | Р.Буйловка, ВЛ-10-4 | 406х | 160 | 160
8552 | с. Русская Буйловка | Павловский | Павловский РЭС | Р.Буйловка, ВЛ-10-4 | 407 | 400 | 371
8553 | с. Русская Буйловка | Павловский | Павловский РЭС | Р.Буйловка, ВЛ-10-4 | 408х | 400 | 400
8554 | с. Русская Буйловка | Павловский | Павловский РЭС | Р.Буйловка, ВЛ-10-4 | 409х | 250 | 250
8555 | с. Русская Буйловка | Павловский | Павловский РЭС | Р.Буйловка, ВЛ-10-5 | 504 | 100 | 90
8556 | с. Русская Буйловка | Павловский | Павловский РЭС | Р.Буйловка, ВЛ-10-5 | 505 | 100 | 79
8557 | с Солонцы | Павловский | Павловский РЭС | Солонцы, ВЛ-10-4 | 402 | 60 | 49.6
8558 | с Солонцы | Павловский | Павловский РЭС | Солонцы, ВЛ-10-4 | 403 | 60 | 45
8559 | с Солонцы | Павловский | Павловский РЭС | Солонцы, ВЛ-10-4 | 404 | 160 | 156.5
8560 | с Солонцы | Павловский | Павловский РЭС | Солонцы, ВЛ-10-4 | 406х | 100 | 100
8561 | с.Верхняя Катуховкаа | Панинский | Панинский РЭС | Катуховка ПС, Ячейка 1 | КТП 101 | 160 | 160
8562 | с.Верхняя Катуховкаа | Панинский | Панинский РЭС | Катуховка ПС, Ячейка 1 | КТП 102 | 160 | 160
8563 | с.Верхняя Катуховкаа | Панинский | Панинский РЭС | Катуховка ПС, Ячейка 1 | КТП 103 | 400 | 400
8564 | с.Верхняя Катуховкаа | Панинский | Панинский РЭС | Катуховка ПС, Ячейка 1 | КТП 104 | 100 | 59
8565 | с.Верхняя Катуховкаа | Панинский | Панинский РЭС | Катуховка ПС, Ячейка 3 | КТП 301 | 100 | 100
8566 | с.Верхняя Катуховкаа | Панинский | Панинский РЭС | Катуховка ПС, Ячейка 3 | КТП 302 | 160 | 160
8567 | с.Верхняя Катуховкаа | Панинский | Панинский РЭС | Катуховка ПС, Ячейка 3 | КТП 303 | 100 | 100
8568 | с.Верхняя Катуховкаа | Панинский | Панинский РЭС | Катуховка ПС, Ячейка 3 | КТП 304 | 100 | 78
8569 | с.Верхняя Катуховкаа | Панинский | Панинский РЭС | Катуховка ПС, Ячейка 3 | КТП 305 | 160 | 160
8570 | с.Верхняя Катуховкаа | Панинский | Панинский РЭС | Катуховка ПС, Ячейка 3 | КТП 306 | 25 | 25
8571 | с.Верхняя Катуховкаа | Панинский | Панинский РЭС | Катуховка ПС, Ячейка 3 | КТП 307 П | 100 | 100
8572 | с.Верхняя Катуховкаа | Панинский | Панинский РЭС | Катуховка ПС, Ячейка 4 | КТП 401 | 63 | 63
8573 | с.Верхняя Катуховкаа | Панинский | Панинский РЭС | Катуховка ПС, Ячейка 4 | КТП 402 | 63 | 63
8574 | с.Верхняя Катуховкаа | Панинский | Панинский РЭС | Катуховка ПС, Ячейка 4 | КТП 404 | 60 | 60
8575 | с.Верхняя Катуховкаа | Панинский | Панинский РЭС | Катуховка ПС, Ячейка 4 | КТП 405 | 160 | 137
8576 | с.Верхняя Катуховкаа | Панинский | Панинский РЭС | Катуховка ПС, Ячейка 5 | КТП 502 | 63 | 63
8577 | с.Верхняя Катуховкаа | Панинский | Панинский РЭС | Катуховка ПС, Ячейка 6 | КТП 601 | 160 | 160
8578 | с.Верхняя Катуховкаа | Панинский | Панинский РЭС | Катуховка ПС, Ячейка 6 | КТП 602 | 160 | 160
8579 | с.Верхняя Катуховкаа | Панинский | Панинский РЭС | Катуховка ПС, Ячейка 6 | КТП 603 | 25 | 25
8580 | с.Верхняя Катуховкаа | Панинский | Панинский РЭС | Катуховка ПС, Ячейка 6 | КТП 604 | 60 | 60
8581 | с.Верхняя Катуховкаа | Панинский | Панинский РЭС | Катуховка ПС, Ячейка 6 | КТП 605 | 100 | 100
8582 | с.Верхняя Катуховкаа | Панинский | Панинский РЭС | Катуховка ПС, Ячейка 6 | КТП 607 | 100 | 65
8583 | с. Красный Лиман 2-й | Панинский | Панинский РЭС | Кр. Лиман ПС, Ячейка 1 | КТП 101 П | 250 | 245
8584 | с. Красный Лиман 2-й | Панинский | Панинский РЭС | Кр. Лиман ПС, Ячейка 2 | КТП 201 | 100 | 91
8585 | с. Красный Лиман 2-й | Панинский | Панинский РЭС | Кр. Лиман ПС, Ячейка 2 | КТП 203 | 100 | 100
8586 | с. Красный Лиман 2-й | Панинский | Панинский РЭС | Кр. Лиман ПС, Ячейка 2 | КТП 205 П | 63 | 63
8587 | с. Красный Лиман 2-й | Панинский | Панинский РЭС | Кр. Лиман ПС, Ячейка 4 | КТП 401 | 30 | 30
8588 | с. Красный Лиман 2-й | Панинский | Панинский РЭС | Кр. Лиман ПС, Ячейка 4 | КТП 402 | 100 | 100
8589 | с. Красный Лиман 2-й | Панинский | Панинский РЭС | Кр. Лиман ПС, Ячейка 4 | КТП 403 | 100 | 100
8590 | с. Красный Лиман 2-й | Панинский | Панинский РЭС | Кр. Лиман ПС, Ячейка 4 | КТП 404 | 250 | 250
8591 | с. Красный Лиман 2-й | Панинский | Панинский РЭС | Кр. Лиман ПС, Ячейка 4 | КТП 406 | 100 | 100
8592 | с. Красный Лиман 2-й | Панинский | Панинский РЭС | Кр. Лиман ПС, Ячейка 4 | КТП 407 | 160 | 160
8593 | с. Красный Лиман 2-й | Панинский | Панинский РЭС | Кр. Лиман ПС, Ячейка 4 | КТП 409 | 60 | 30
8594 | с. Красный Лиман 2-й | Панинский | Панинский РЭС | Кр. Лиман ПС, Ячейка 4 | КТП 411 | 100 | 100
8595 | с. Красный Лиман 2-й | Панинский | Панинский РЭС | Кр. Лиман ПС, Ячейка 4 | КТП 412 | 160 | 160
8596 | с. Красный Лиман 2-й | Панинский | Панинский РЭС | Кр. Лиман ПС, Ячейка 4 | КТП 413 | 100 | 100
8597 | с. Красный Лиман 2-й | Панинский | Панинский РЭС | Кр. Лиман ПС, Ячейка 4 | КТП 414 П | 63 | 63
8598 | с. Красный Лиман 2-й | Панинский | Панинский РЭС | Кр. Лиман ПС, Ячейка 4 | КТП 415 | 40 | 40
8599 | с. Красный Лиман 2-й | Панинский | Панинский РЭС | Кр. Лиман ПС, Ячейка 4 | КТП 416 | 40 | 40
8600 | с. Красный Лиман 2-й | Панинский | Панинский РЭС | Кр. Лиман ПС, Ячейка 4 | КТП 417 | 250 | 250
8601 | с. Красный Лиман 2-й | Панинский | Панинский РЭС | Кр. Лиман ПС, Ячейка 5 | КТП 501 | 63 | 63
8602 | с. Красный Лиман 2-й | Панинский | Панинский РЭС | Кр. Лиман ПС, Ячейка 5 | КТП 502 | 63 | 63
8603 | с. Красный Лиман 2-й | Панинский | Панинский РЭС | Кр. Лиман ПС, Ячейка 5 | КТП 503 | 160 | 160
8604 | с. Красный Лиман 2-й | Панинский | Панинский РЭС | Кр. Лиман ПС, Ячейка 5 | КТП 504 | 40 | 40
8605 | с. Красный Лиман 2-й | Панинский | Панинский РЭС | Кр. Лиман ПС, Ячейка 5 | КТП 505 | 40 | 40
8606 | с. Красный Лиман 2-й | Панинский | Панинский РЭС | Кр. Лиман ПС, Ячейка 5 | КТП 507 | 160 | 160
8607 | с. Красный Лиман 2-й | Панинский | Панинский РЭС | Кр. Лиман ПС, Ячейка 5 | КТП 508 | 250 | 250
8608 | с. Красный Лиман 2-й | Панинский | Панинский РЭС | Кр. Лиман ПС, Ячейка 5 | КТП 509 | 63 | 0
8609 | с. Красный Лиман 2-й | Панинский | Панинский РЭС | Кр. Лиман ПС, Ячейка 5 | КТП 510 | 160 | 160
8610 | с. Красный Лиман 2-й | Панинский | Панинский РЭС | Кр. Лиман ПС, Ячейка 5 | КТП 511 | 400 | 400
8611 | с. Красный Лиман 2-й | Панинский | Панинский РЭС | Кр. Лиман ПС, Ячейка 6 | КТП 601 | 160 | 160
8612 | с. Красный Лиман 2-й | Панинский | Панинский РЭС | Кр. Лиман ПС, Ячейка 6 | КТП 603 | 160 | 160
8613 | с. Красный Лиман 2-й | Панинский | Панинский РЭС | Кр. Лиман ПС, Ячейка 6 | КТП 604 | 160 | 160
8614 | с. Красный Лиман 2-й | Панинский | Панинский РЭС | Кр. Лиман ПС, Ячейка 6 | КТП 605 | 250 | 235
8615 | с. Красный Лиман 2-й | Панинский | Панинский РЭС | Кр. Лиман ПС, Ячейка 6 | КТП 606 | 160 | 160
8616 | с. Красный Лиман 2-й | Панинский | Панинский РЭС | Кр. Лиман ПС, Ячейка 6 | КТП 608 П | 400 | 400
8617 | с. Красный Лиман 2-й | Панинский | Панинский РЭС | Кр. Лиман ПС, Ячейка 7 | КТП 701 | 63 | 63
8618 | с. Красный Лиман 2-й | Панинский | Панинский РЭС | Кр. Лиман ПС, Ячейка 7 | КТП 702 | 160 | 160
8619 | с. Красный Лиман 2-й | Панинский | Панинский РЭС | Кр. Лиман ПС, Ячейка 7 | КТП 703 | 160 | 160
8620 | с. Красный Лиман 2-й | Панинский | Панинский РЭС | Кр. Лиман ПС, Ячейка 7 | КТП 704 | 160 | 160
8621 | с. Красный Лиман 2-й | Панинский | Панинский РЭС | Кр. Лиман ПС, Ячейка 7 | КТП 705 | 100 | 100
8622 | с. Красный Лиман 2-й | Панинский | Панинский РЭС | Кр. Лиман ПС, Ячейка 7 | КТП 708 | 100 | 100
8623 | с. Красный Лиман 2-й | Панинский | Панинский РЭС | Кр. Лиман ПС, Ячейка 7 | КТП 712 | 100 | 100
8624 | с. Красный Лиман 2-й | Панинский | Панинский РЭС | Кр. Лиман ПС, Ячейка 7 | КТП 713 | 63 | 63
8625 | с. Красный Лиман 2-й | Панинский | Панинский РЭС | Кр. Лиман ПС, Ячейка 7 | КТП 716 | 100 | 100
8626 | с. Красный Лиман 2-й | Панинский | Панинский РЭС | Кр. Лиман ПС, Ячейка 7 | КТП 717 | 160 | 160
8627 | с. Красный Лиман 2-й | Панинский | Панинский РЭС | Кр. Лиман ПС, Ячейка 7 | КТП 719 | 160 | 136
8628 | с. Красный Лиман 2-й | Панинский | Панинский РЭС | Кр. Лиман ПС, Ячейка 7 | КТП 721 | 250 | 250
8629 | с. Красный Лиман 2-й | Панинский | Панинский РЭС | Кр. Лиман ПС, Ячейка 8 | КТП 801 | 60 | 60
8630 | с. Красный Лиман 2-й | Панинский | Панинский РЭС | Кр. Лиман ПС, Ячейка 8 | КТП 802 | 60 | 60
8631 | с. Красный Лиман 2-й | Панинский | Панинский РЭС | Кр. Лиман ПС, Ячейка 8 | КТП 804 | 100 | 100
8632 | с. Красный Лиман 2-й | Панинский | Панинский РЭС | Кр. Лиман ПС, Ячейка 8 | КТП 805 | 63 | 63
8633 | с. Красный Лиман 2-й | Панинский | Панинский РЭС | Кр. Лиман ПС, Ячейка 8 | КТП 807 | 100 | 100
8634 | с. Красный Лиман 2-й | Панинский | Панинский РЭС | Кр. Лиман ПС, Ячейка 8 | КТП 808 | 63 | 63
8635 | с. Красный Лиман 2-й | Панинский | Панинский РЭС | Кр. Лиман ПС, Ячейка 8 | КТП 809 | 100 | 40
8636 | с.Криуша | Панинский | Панинский РЭС | Криуша ПС, Ячейка 1 | КТП 101 | 100 | 100
8637 | с.Криуша | Панинский | Панинский РЭС | Криуша ПС, Ячейка 1 | КТП 102 | 63 | 0
8638 | с.Криуша | Панинский | Панинский РЭС | Криуша ПС, Ячейка 1 | КТП 104 | 160 | 160
8639 | с.Криуша | Панинский | Панинский РЭС | Криуша ПС, Ячейка 1 | КТП 105 П | 250 | 250
8640 | с.Криуша | Панинский | Панинский РЭС | Криуша ПС, Ячейка 1 | КТП 106 | 320 | 320
8641 | с.Криуша | Панинский | Панинский РЭС | Криуша ПС, Ячейка 1 | КТП 107 | 160 | 160
8642 | с.Криуша | Панинский | Панинский РЭС | Криуша ПС, Ячейка 1 | КТП 109 | 100 | 100
8643 | с.Криуша | Панинский | Панинский РЭС | Криуша ПС, Ячейка 1 | КТП 113 | 400 | 400
8644 | с.Криуша | Панинский | Панинский РЭС | Криуша ПС, Ячейка 1 | КТП 119 | 160 | 160
8645 | с.Криуша | Панинский | Панинский РЭС | Криуша ПС, Ячейка 2 | КТП 202 | 63 | 63
8646 | с.Криуша | Панинский | Панинский РЭС | Криуша ПС, Ячейка 2 | КТП 204 | 160 | 160
8647 | с.Криуша | Панинский | Панинский РЭС | Криуша ПС, Ячейка 2 | КТП 205 | 63 | 0
8648 | с.Криуша | Панинский | Панинский РЭС | Криуша ПС, Ячейка 2 | КТП 206 П | 63 | 63
8649 | с.Криуша | Панинский | Панинский РЭС | Криуша ПС, Ячейка 2 | КТП 207 | 63 | 63
8650 | с.Криуша | Панинский | Панинский РЭС | Криуша ПС, Ячейка 2 | КТП 208 | 160 | 160
8651 | с.Криуша | Панинский | Панинский РЭС | Криуша ПС, Ячейка 2 | КТП 210 П | 40 | 40
8652 | с.Криуша | Панинский | Панинский РЭС | Криуша ПС, Ячейка 2 | КТП 211 | 160 | 160
8653 | с.Криуша | Панинский | Панинский РЭС | Криуша ПС, Ячейка 2 | КТП 212 П | 160 | 160
8654 | с.Криуша | Панинский | Панинский РЭС | Криуша ПС, Ячейка 2 | КТП 213 | 400 | 400
8655 | с.Криуша | Панинский | Панинский РЭС | Криуша ПС, Ячейка 2 | КТП 214 | 100 | 100
8656 | с.Криуша | Панинский | Панинский РЭС | Криуша ПС, Ячейка 2 | КТП 217 | 160 | 160
8657 | с.Криуша | Панинский | Панинский РЭС | Криуша ПС, Ячейка 2 | КТП 219 | 63 | 63
8658 | с.Криуша | Панинский | Панинский РЭС | Криуша ПС, Ячейка 3 | КТП 301 | 100 | 100
8659 | с.Криуша | Панинский | Панинский РЭС | Криуша ПС, Ячейка 3 | КТП 303 | 160 | 160
8660 | с.Криуша | Панинский | Панинский РЭС | Криуша ПС, Ячейка 3 | КТП 305 | 160 | 160
8661 | с.Криуша | Панинский | Панинский РЭС | Криуша ПС, Ячейка 3 | КТП 306 | 160 | 160
8662 | с.Криуша | Панинский | Панинский РЭС | Криуша ПС, Ячейка 3 | КТП 310 | 400 | 400
8663 | с.Криуша | Панинский | Панинский РЭС | Криуша ПС, Ячейка 3 | КТП 312 | 100 | 100
8664 | с.Криуша | Панинский | Панинский РЭС | Криуша ПС, Ячейка 3 | КТП 313 | 160 | 160
8665 | с.Криуша | Панинский | Панинский РЭС | Криуша ПС, Ячейка 3 | КТП 314 | 250 | 250
8666 | с.Криуша | Панинский | Панинский РЭС | Криуша ПС, Ячейка 3 | КТП 315 | 100 | 100
8667 | с.Криуша | Панинский | Панинский РЭС | Криуша ПС, Ячейка 3 | КТП 316 | 400 | 400
8668 | с.Криуша | Панинский | Панинский РЭС | Криуша ПС, Ячейка 3 | КТП 317 | 250 | 250
8669 | с.Криуша | Панинский | Панинский РЭС | Криуша ПС, Ячейка 3 | КТП 318 | 100 | 77
8670 | с.Криуша | Панинский | Панинский РЭС | Криуша ПС, Ячейка 3 | КТП 319 | 160 | 160
8671 | с.Криуша | Панинский | Панинский РЭС | Криуша ПС, Ячейка 3 | КТП 320 | 250 | 250
8672 | с.Криуша | Панинский | Панинский РЭС | Криуша ПС, Ячейка 4 | КТП 401 П | 100 | 100
8673 | с.Криуша | Панинский | Панинский РЭС | Криуша ПС, Ячейка 4 | КТП 402 | 63 | 63
8674 | с.Криуша | Панинский | Панинский РЭС | Криуша ПС, Ячейка 4 | КТП 403 | 160 | 139
8675 | с.Криуша | Панинский | Панинский РЭС | Криуша ПС, Ячейка 4 | КТП 404 П | 25 | 25
8676 | с.Криуша | Панинский | Панинский РЭС | Криуша ПС, Ячейка 4 | КТП 405 | 160 | 160
8677 | с.Криуша | Панинский | Панинский РЭС | Криуша ПС, Ячейка 5 | КТП 501 П | 25 | 25
8678 | с.Криуша | Панинский | Панинский РЭС | Криуша ПС, Ячейка 5 | КТП 502 П | 25 | 25
8679 | с.Криуша | Панинский | Панинский РЭС | Криуша ПС, Ячейка 5 | КТП 503 П | 25 | 25
8680 | р.п.Панино | Панинский | Панинский РЭС | Панино ПС, Ячейка 1 | КТП 101 | 400 | 400
8681 | р.п.Панино | Панинский | Панинский РЭС | Панино ПС, Ячейка 1 | КТП 102 | 100 | 100
8682 | р.п.Панино | Панинский | Панинский РЭС | Панино ПС, Ячейка 1 | КТП 103 | 250 | 250
8683 | р.п.Панино | Панинский | Панинский РЭС | Панино ПС, Ячейка 1 | КТП 104 | 250 | 250
8684 | р.п.Панино | Панинский | Панинский РЭС | Панино ПС, Ячейка 1 | КТП 105 | 250 | 250
8685 | р.п.Панино | Панинский | Панинский РЭС | Панино ПС, Ячейка 1 | КТП 106 | 250 | 250
8686 | р.п.Панино | Панинский | Панинский РЭС | Панино ПС, Ячейка 1 | КТП 107 | 250 | 250
8687 | р.п.Панино | Панинский | Панинский РЭС | Панино ПС, Ячейка 1 | КТП 108 | 250 | 250
8688 | р.п.Панино | Панинский | Панинский РЭС | Панино ПС, Ячейка 1 | КТП 109 | 250 | 123
8689 | р.п.Панино | Панинский | Панинский РЭС | Панино ПС, Ячейка 1 | КТП 110 | 160 | 160
8690 | р.п.Панино | Панинский | Панинский РЭС | Панино ПС, Ячейка 10 | КТП 10-1 | 100 | 100
8691 | р.п.Панино | Панинский | Панинский РЭС | Панино ПС, Ячейка 10 | КТП 10-10 | 160 | 160
8692 | р.п.Панино | Панинский | Панинский РЭС | Панино ПС, Ячейка 10 | КТП 10-11 | 250 | 250
8693 | р.п.Панино | Панинский | Панинский РЭС | Панино ПС, Ячейка 10 | КТП 10-12 | 160 | 160
8694 | р.п.Панино | Панинский | Панинский РЭС | Панино ПС, Ячейка 10 | КТП 10-16 | 400 | 400
8695 | р.п.Панино | Панинский | Панинский РЭС | Панино ПС, Ячейка 10 | КТП 10-19 | 100 | 66
8696 | р.п.Панино | Панинский | Панинский РЭС | Панино ПС, Ячейка 10 | КТП 10-20 | 100 | 100
8697 | р.п.Панино | Панинский | Панинский РЭС | Панино ПС, Ячейка 10 | КТП 10-3 | 100 | 100
8698 | р.п.Панино | Панинский | Панинский РЭС | Панино ПС, Ячейка 10 | КТП 10-4 | 63 | 63
8699 | р.п.Панино | Панинский | Панинский РЭС | Панино ПС, Ячейка 10 | КТП 10-5 | 100 | 100
8700 | р.п.Панино | Панинский | Панинский РЭС | Панино ПС, Ячейка 10 | КТП 10-6 | 60 | 60
8701 | р.п.Панино | Панинский | Панинский РЭС | Панино ПС, Ячейка 10 | КТП 10-9 | 100 | 100
8702 | р.п.Панино | Панинский | Панинский РЭС | Панино ПС, Ячейка 11 | КТП 11-1 | 250 | 250
8703 | р.п.Панино | Панинский | Панинский РЭС | Панино ПС, Ячейка 11 | КТП 11-10 | 250 | 250
8704 | р.п.Панино | Панинский | Панинский РЭС | Панино ПС, Ячейка 11 | КТП 11-11 | 400 | 400
8705 | р.п.Панино | Панинский | Панинский РЭС | Панино ПС, Ячейка 11 | КТП 11-12 П | 63 | 63
8706 | р.п.Панино | Панинский | Панинский РЭС | Панино ПС, Ячейка 11 | КТП 11-13 | 160 | 160
8707 | р.п.Панино | Панинский | Панинский РЭС | Панино ПС, Ячейка 11 | КТП 11-14 | 160 | 111
8708 | р.п.Панино | Панинский | Панинский РЭС | Панино ПС, Ячейка 11 | КТП 11-2 | 250 | 250
8709 | р.п.Панино | Панинский | Панинский РЭС | Панино ПС, Ячейка 11 | КТП 11-3 | 250 | 250
8710 | р.п.Панино | Панинский | Панинский РЭС | Панино ПС, Ячейка 11 | КТП 11-4 | 250 | 250
8711 | р.п.Панино | Панинский | Панинский РЭС | Панино ПС, Ячейка 11 | КТП 11-5 | 160 | 160
8712 | р.п.Панино | Панинский | Панинский РЭС | Панино ПС, Ячейка 11 | КТП 11-6 | 250 | 250
8713 | р.п.Панино | Панинский | Панинский РЭС | Панино ПС, Ячейка 11 | КТП 11-7 | 250 | 250
8714 | р.п.Панино | Панинский | Панинский РЭС | Панино ПС, Ячейка 11 | КТП 11-8 П | 250 | 250
8715 | р.п.Панино | Панинский | Панинский РЭС | Панино ПС, Ячейка 11 | КТП 11-9 | 250 | 250
8716 | р.п.Панино | Панинский | Панинский РЭС | Панино ПС, Ячейка 12 | КТП 12-2 П | 40 | 40
8717 | р.п.Панино | Панинский | Панинский РЭС | Панино ПС, Ячейка 12 | КТП 12-3 | 100 | 67
8718 | р.п.Панино | Панинский | Панинский РЭС | Панино ПС, Ячейка 12 | КТП 12-4 | 160 | 160
8719 | р.п.Панино | Панинский | Панинский РЭС | Панино ПС, Ячейка 2 | КТП 201 | 630 | 630
8720 | р.п.Панино | Панинский | Панинский РЭС | Панино ПС, Ячейка 2 | КТП 202 | 560 | 560
8721 | р.п.Панино | Панинский | Панинский РЭС | Панино ПС, Ячейка 2 | КТП 203 | 320 | 320
8722 | р.п.Панино | Панинский | Панинский РЭС | Панино ПС, Ячейка 2 | КТП 204 | 630 | 630
8723 | р.п.Панино | Панинский | Панинский РЭС | Панино ПС, Ячейка 3 | КТП 301 | 60 | 60
8724 | р.п.Панино | Панинский | Панинский РЭС | Панино ПС, Ячейка 3 | КТП 302 П | 63 | 63
8725 | р.п.Панино | Панинский | Панинский РЭС | Панино ПС, Ячейка 3 | КТП 303 | 160 | 126
8726 | р.п.Панино | Панинский | Панинский РЭС | Панино ПС, Ячейка 3 | КТП 304 | 100 | 100
8727 | р.п.Панино | Панинский | Панинский РЭС | Панино ПС, Ячейка 3 | КТП 306 | 100 | 100
8728 | р.п.Панино | Панинский | Панинский РЭС | Панино ПС, Ячейка 3 | КТП 307 | 60 | 60
8729 | р.п.Панино | Панинский | Панинский РЭС | Панино ПС, Ячейка 3 | КТП 309 П | 400 | 400
8730 | р.п.Панино | Панинский | Панинский РЭС | Панино ПС, Ячейка 3 | КТП 310 | 160 | 160
8731 | р.п.Панино | Панинский | Панинский РЭС | Панино ПС, Ячейка 3 | КТП 311 | 100 | 100
8732 | р.п.Панино | Панинский | Панинский РЭС | Панино ПС, Ячейка 3 | КТП 313 | 160 | 160
8733 | р.п.Панино | Панинский | Панинский РЭС | Панино ПС, Ячейка 3 | КТП 314 | 100 | 100
8734 | р.п.Панино | Панинский | Панинский РЭС | Панино ПС, Ячейка 3 | КТП 315 | 60 | 60
8735 | р.п.Панино | Панинский | Панинский РЭС | Панино ПС, Ячейка 3 | КТП 316 | 60 | 40
8736 | р.п.Панино | Панинский | Панинский РЭС | Панино ПС, Ячейка 3 | КТП 317 | 100 | 100
8737 | р.п.Панино | Панинский | Панинский РЭС | Панино ПС, Ячейка 3 | КТП 318 | 60 | 60
8738 | р.п.Панино | Панинский | Панинский РЭС | Панино ПС, Ячейка 3 | КТП 321 | 100 | 100
8739 | р.п.Панино | Панинский | Панинский РЭС | Панино ПС, Ячейка 3 | КТП 322 | 100 | 100
8740 | р.п.Панино | Панинский | Панинский РЭС | Панино ПС, Ячейка 3 | КТП 323 | 160 | 160
8741 | р.п.Панино | Панинский | Панинский РЭС | Панино ПС, Ячейка 3 | КТП 327 | 100 | 100
8742 | р.п.Панино | Панинский | Панинский РЭС | Панино ПС, Ячейка 3 | КТП 328 П | 40 | 40
8743 | р.п.Панино | Панинский | Панинский РЭС | Панино ПС, Ячейка 4 | КТП 402 | 160 | 160
8744 | р.п.Панино | Панинский | Панинский РЭС | Панино ПС, Ячейка 4 | КТП 403 | 160 | 160
8745 | р.п.Панино | Панинский | Панинский РЭС | Панино ПС, Ячейка 4 | КТП 405 | 160 | 160
8746 | р.п.Панино | Панинский | Панинский РЭС | Панино ПС, Ячейка 4 | КТП 406 | 160 | 160
8747 | р.п.Панино | Панинский | Панинский РЭС | Панино ПС, Ячейка 4 | КТП 407 | 250 | 250
8748 | р.п.Панино | Панинский | Панинский РЭС | Панино ПС, Ячейка 5 | КТП 501 П | 250 | 250
8749 | р.п.Панино | Панинский | Панинский РЭС | Панино ПС, Ячейка 5 | КТП 502 | 250 | 250
8750 | р.п.Панино | Панинский | Панинский РЭС | Панино ПС, Ячейка 5 | КТП 503 | 63 | 63
8751 | р.п.Панино | Панинский | Панинский РЭС | Панино ПС, Ячейка 5 | КТП 504 | 60 | 60
8752 | р.п.Панино | Панинский | Панинский РЭС | Панино ПС, Ячейка 5 | КТП 505 | 630 | 630
8753 | р.п.Панино | Панинский | Панинский РЭС | Панино ПС, Ячейка 5 | КТП 506 | 60 | 60
8754 | р.п.Панино | Панинский | Панинский РЭС | Панино ПС, Ячейка 5 | КТП 507 | 100 | 100
8755 | р.п.Панино | Панинский | Панинский РЭС | Панино ПС, Ячейка 5 | КТП 508 | 100 | 100
8756 | р.п.Панино | Панинский | Панинский РЭС | Панино ПС, Ячейка 5 | КТП 509 | 400 | 400
8757 | р.п.Панино | Панинский | Панинский РЭС | Панино ПС, Ячейка 5 | КТП 510 | 100 | 100
8758 | р.п.Панино | Панинский | Панинский РЭС | Панино ПС, Ячейка 5 | КТП 511 | 100 | 100
8759 | р.п.Панино | Панинский | Панинский РЭС | Панино ПС, Ячейка 5 | КТП 512 | 100 | 100
8760 | р.п.Панино | Панинский | Панинский РЭС | Панино ПС, Ячейка 5 | КТП 513 | 60 | 60
8761 | р.п.Панино | Панинский | Панинский РЭС | Панино ПС, Ячейка 5 | КТП 514 П | 63 | 63
8762 | р.п.Панино | Панинский | Панинский РЭС | Панино ПС, Ячейка 5 | КТП 515 | 160 | 160
8763 | р.п.Панино | Панинский | Панинский РЭС | Панино ПС, Ячейка 5 | КТП 516 П | 400 | 400
8764 | р.п.Панино | Панинский | Панинский РЭС | Панино ПС, Ячейка 5 | КТП 517 | 100 | 100
8765 | р.п.Панино | Панинский | Панинский РЭС | Панино ПС, Ячейка 5 | КТП 518 П | 1 | 1
8766 | р.п.Панино | Панинский | Панинский РЭС | Панино ПС, Ячейка 5 | КТП 519 | 160 | 160
8767 | р.п.Панино | Панинский | Панинский РЭС | Панино ПС, Ячейка 5 | КТП 520 П | 25 | 25
8768 | р.п.Панино | Панинский | Панинский РЭС | Панино ПС, Ячейка 5 | КТП 521 | 160 | 160
8769 | р.п.Панино | Панинский | Панинский РЭС | Панино ПС, Ячейка 5 | КТП 522 | 100 | 100
8770 | р.п.Панино | Панинский | Панинский РЭС | Панино ПС, Ячейка 5 | КТП 524 | 100 | 100
8771 | р.п.Панино | Панинский | Панинский РЭС | Панино ПС, Ячейка 5 | КТП 525 | 40 | 40
8772 | р.п.Панино | Панинский | Панинский РЭС | Панино ПС, Ячейка 5 | КТП 526 | 250 | 250
8773 | р.п.Панино | Панинский | Панинский РЭС | Панино ПС, Ячейка 5 | КТП 528 П | 5 | 5
8774 | р.п.Панино | Панинский | Панинский РЭС | Панино ПС, Ячейка 5 | КТП 529 | 160 | 160
8775 | р.п.Панино | Панинский | Панинский РЭС | Панино ПС, Ячейка 5 | КТП 530 | 60 | 41
8776 | р.п.Панино | Панинский | Панинский РЭС | Панино ПС, Ячейка 5 | КТП 601 | 100 | 100
8777 | р.п.Панино | Панинский | Панинский РЭС | Панино ПС, Ячейка 5 | КТП 602 | 160 | 160
8778 | р.п.Панино | Панинский | Панинский РЭС | Панино ПС, Ячейка 5 | КТП 603 | 160 | 54
8779 | р.п.Панино | Панинский | Панинский РЭС | Панино ПС, Ячейка 5 | КТП 604 | 250 | 250
8780 | р.п.Панино | Панинский | Панинский РЭС | Панино ПС, Ячейка 5 | КТП 605 | 160 | 160
8781 | р.п.Панино | Панинский | Панинский РЭС | Панино ПС, Ячейка 6 | КТП 601 П | 63 | 63
8782 | р.п.Панино | Панинский | Панинский РЭС | Панино ПС, Ячейка 6 | КТП 602 П | 400 | 400
8783 | р.п.Панино | Панинский | Панинский РЭС | Панино ПС, Ячейка 6 | КТП 603 П | 63 | 63
8784 | р.п.Панино | Панинский | Панинский РЭС | Панино ПС, Ячейка 6 | КТП 604 П | 400 | 400
8785 | р.п.Панино | Панинский | Панинский РЭС | Панино ПС, Ячейка 6 | КТП 605 П | 400 | 400
8786 | р.п.Панино | Панинский | Панинский РЭС | Панино ПС, Ячейка 6 | КТП 606 П | 100 | 100
8787 | р.п.Панино | Панинский | Панинский РЭС | Панино ПС, Ячейка 6 | КТП 607 П | 400 | 400
8788 | р.п.Панино | Панинский | Панинский РЭС | Панино ПС, Ячейка 6 | КТП 608 П | 63 | 63
8789 | р.п.Панино | Панинский | Панинский РЭС | Панино ПС, Ячейка 6 | КТП 609 П | 40 | 40
8790 | р.п.Панино | Панинский | Панинский РЭС | Панино ПС, Ячейка 6 | КТП 610 П | 160 | 160
8791 | р.п.Панино | Панинский | Панинский РЭС | Панино ПС, Ячейка 6 | КТП 611 | 100 | 100
8792 | р.п.Панино | Панинский | Панинский РЭС | Панино ПС, Ячейка 6 | КТП 612 | 160 | 160
8793 | р.п.Панино | Панинский | Панинский РЭС | Панино ПС, Ячейка 6 | КТП 613 | 160 | 160
8794 | р.п.Панино | Панинский | Панинский РЭС | Панино ПС, Ячейка 6 | КТП 614 | 100 | 100
8795 | р.п.Панино | Панинский | Панинский РЭС | Панино ПС, Ячейка 6 | КТП 615 | 60 | 42
8796 | р.п.Панино | Панинский | Панинский РЭС | Панино ПС, Ячейка 6 | КТП 616 П | 40 | 40
8797 | р.п.Панино | Панинский | Панинский РЭС | Панино ПС, Ячейка 6 | КТП 617 П | 5 | 5
8798 | р.п.Панино | Панинский | Панинский РЭС | Панино ПС, Ячейка 7 | КТП 701 П | 100 | 100
8799 | р.п.Панино | Панинский | Панинский РЭС | Панино ПС, Ячейка 7 | КТП 702 П | 60 | 60
8800 | р.п.Панино | Панинский | Панинский РЭС | Панино ПС, Ячейка 7 | КТП 703 | 400 | 400
8801 | р.п.Панино | Панинский | Панинский РЭС | Панино ПС, Ячейка 7 | КТП 704 П | 630 | 630
8802 | р.п.Панино | Панинский | Панинский РЭС | Панино ПС, Ячейка 7 | КТП 705 П | 1000 | 1000
8803 | р.п.Панино | Панинский | Панинский РЭС | Панино ПС, Ячейка 7 | КТП 706 П | 160 | 160
8804 | р.п.Панино | Панинский | Панинский РЭС | Панино ПС, Ячейка 7 | КТП 707 П | 630 | 630
8805 | р.п.Панино | Панинский | Панинский РЭС | Панино ПС, Ячейка 7 | КТП 708 П | 400 | 400
8806 | р.п.Панино | Панинский | Панинский РЭС | Панино ПС, Ячейка 7 | КТП 709 П | 250 | 250
8807 | р.п.Панино | Панинский | Панинский РЭС | Панино ПС, Ячейка 7 | КТП 710 П | 630 | 230
8808 | р.п.Панино | Панинский | Панинский РЭС | Панино ПС, Ячейка 7 | КТП 711 П | 630 | 630
8809 | р.п.Панино | Панинский | Панинский РЭС | Панино ПС, Ячейка 7 | КТП 712 П | 100 | 100
8810 | р.п.Панино | Панинский | Панинский РЭС | Панино ПС, Ячейка 8 | КТП 802 | 100 | 100
8811 | р.п.Панино | Панинский | Панинский РЭС | Панино ПС, Ячейка 8 | КТП 803 | 40 | 40
8812 | р.п.Панино | Панинский | Панинский РЭС | Панино ПС, Ячейка 8 | КТП 806 | 160 | 160
8813 | р.п.Панино | Панинский | Панинский РЭС | Панино ПС, Ячейка 8 | КТП 808 | 160 | 160
8814 | р.п.Панино | Панинский | Панинский РЭС | Панино ПС, Ячейка 8 | КТП 809 | 160 | 160
8815 | р.п.Панино | Панинский | Панинский РЭС | Панино ПС, Ячейка 8 | КТП 810 | 100 | 49
8816 | р.п.Панино | Панинский | Панинский РЭС | Панино ПС, Ячейка 9 | КТП 901 | 250 | 250
8817 | р.п.Панино | Панинский | Панинский РЭС | Панино ПС, Ячейка 9 | КТП 902 | 250 | 250
8818 | р.п.Панино | Панинский | Панинский РЭС | Панино ПС, Ячейка 9 | КТП 903 П | 400 | 204
8819 | р.п.Панино | Панинский | Панинский РЭС | Панино ПС, Ячейка 9 | КТП 904 П | 250 | 250
8820 | р.п.Панино | Панинский | Панинский РЭС | Панино ПС, Ячейка 9 | КТП 905 П | 400 | 400
8821 | пос.1-е отд.с-за Михайловский | Панинский | Панинский РЭС | Прогресс ПС, Ячейка 1 | КТП 102 | 60 | 60
8822 | пос.1-е отд.с-за Михайловский | Панинский | Панинский РЭС | Прогресс ПС, Ячейка 1 | КТП 103 | 63 | 63
8823 | пос.1-е отд.с-за Михайловский | Панинский | Панинский РЭС | Прогресс ПС, Ячейка 1 | КТП 105 | 60 | 60
8824 | пос.1-е отд.с-за Михайловский | Панинский | Панинский РЭС | Прогресс ПС, Ячейка 1 | КТП 106 | 100 | 100
8825 | пос.1-е отд.с-за Михайловский | Панинский | Панинский РЭС | Прогресс ПС, Ячейка 1 | КТП 108 | 40 | 40
8826 | пос.1-е отд.с-за Михайловский | Панинский | Панинский РЭС | Прогресс ПС, Ячейка 1 | КТП 110 | 40 | 40
8827 | пос.1-е отд.с-за Михайловский | Панинский | Панинский РЭС | Прогресс ПС, Ячейка 1 | КТП 111 | 40 | 40
8828 | пос.1-е отд.с-за Михайловский | Панинский | Панинский РЭС | Прогресс ПС, Ячейка 1 | КТП 112 | 250 | 250
8829 | пос.1-е отд.с-за Михайловский | Панинский | Панинский РЭС | Прогресс ПС, Ячейка 1 | КТП 113 | 160 | 160
8830 | пос.1-е отд.с-за Михайловский | Панинский | Панинский РЭС | Прогресс ПС, Ячейка 1 | КТП 114 | 250 | 250
8831 | пос.1-е отд.с-за Михайловский | Панинский | Панинский РЭС | Прогресс ПС, Ячейка 1 | КТП 115 | 250 | 250
8832 | пос.1-е отд.с-за Михайловский | Панинский | Панинский РЭС | Прогресс ПС, Ячейка 1 | КТП 117 | 100 | 100
8833 | пос.1-е отд.с-за Михайловский | Панинский | Панинский РЭС | Прогресс ПС, Ячейка 1 | КТП 118 | 60 | 8
8834 | пос.1-е отд.с-за Михайловский | Панинский | Панинский РЭС | Прогресс ПС, Ячейка 1 | КТП 119 | 60 | 60
8835 | пос.1-е отд.с-за Михайловский | Панинский | Панинский РЭС | Прогресс ПС, Ячейка 1 | КТП 120 | 40 | 40
8836 | пос.1-е отд.с-за Михайловский | Панинский | Панинский РЭС | Прогресс ПС, Ячейка 2 | КТП 201 | 250 | 250
8837 | пос.1-е отд.с-за Михайловский | Панинский | Панинский РЭС | Прогресс ПС, Ячейка 2 | КТП 202 | 250 | 250
8838 | пос.1-е отд.с-за Михайловский | Панинский | Панинский РЭС | Прогресс ПС, Ячейка 2 | КТП 203 | 160 | 150
8839 | пос.1-е отд.с-за Михайловский | Панинский | Панинский РЭС | Прогресс ПС, Ячейка 3 | КТП 302 | 250 | 223
8840 | пос.1-е отд.с-за Михайловский | Панинский | Панинский РЭС | Прогресс ПС, Ячейка 3 | КТП 303 | 100 | 100
8841 | пос.1-е отд.с-за Михайловский | Панинский | Панинский РЭС | Прогресс ПС, Ячейка 3 | КТП 304 | 250 | 250
8842 | р.п. Перелешинский | Панинский | Панинский РЭС | Сем. Завод ПС, Ячейка 1 | КТП 101 П | 1200 | 1200
8843 | р.п. Перелешинский | Панинский | Панинский РЭС | Сем. Завод ПС, Ячейка 2 | КТП 201 | 250 | 250
8844 | р.п. Перелешинский | Панинский | Панинский РЭС | Сем. Завод ПС, Ячейка 2 | КТП 202 | 400 | 400
8845 | р.п. Перелешинский | Панинский | Панинский РЭС | Сем. Завод ПС, Ячейка 2 | КТП 203 | 630 | 183
8846 | р.п. Перелешинский | Панинский | Панинский РЭС | Сем. Завод ПС, Ячейка 2 | КТП 204 | 250 | 250
8847 | р.п. Перелешинский | Панинский | Панинский РЭС | Сем. Завод ПС, Ячейка 2 | КТП 205 | 100 | 100
8848 | р.п. Перелешинский | Панинский | Панинский РЭС | Сем. Завод ПС, Ячейка 2 | КТП 206 | 60 | 60
8849 | р.п. Перелешинский | Панинский | Панинский РЭС | Сем. Завод ПС, Ячейка 2 | КТП 207 | 630 | 630
8850 | р.п. Перелешинский | Панинский | Панинский РЭС | Сем. Завод ПС, Ячейка 3 | КТП 301 П | 1000 | 1000
8851 | р.п. Перелешинский | Панинский | Панинский РЭС | Сем. Завод ПС, Ячейка 3 | КТП 302 П | 630 | 630
8852 | р.п. Перелешинский | Панинский | Панинский РЭС | Сем. Завод ПС, Ячейка 3 | КТП 303 П | 500 | 500
8853 | р.п. Перелешинский | Панинский | Панинский РЭС | Сем. Завод ПС, Ячейка 4 | КТП 401 П | 1600 | 1600
8854 | р.п. Перелешинский | Панинский | Панинский РЭС | Сем. Завод ПС, Ячейка 4 | КТП 402 П | 800 | 800
8855 | р.п. Перелешинский | Панинский | Панинский РЭС | Сем. Завод ПС, Ячейка 5 | КТП 501 | 100 | 100
8856 | р.п. Перелешинский | Панинский | Панинский РЭС | Сем. Завод ПС, Ячейка 5 | КТП 502 | 100 | 100
8857 | р.п. Перелешинский | Панинский | Панинский РЭС | Сем. Завод ПС, Ячейка 5 | КТП 503 | 63 | 63
8858 | р.п. Перелешинский | Панинский | Панинский РЭС | Сем. Завод ПС, Ячейка 5 | КТП 504 | 250 | 250
8859 | р.п. Перелешинский | Панинский | Панинский РЭС | Сем. Завод ПС, Ячейка 5 | КТП 505 | 60 | 60
8860 | р.п. Перелешинский | Панинский | Панинский РЭС | Сем. Завод ПС, Ячейка 5 | КТП 506 | 63 | 63
8861 | р.п. Перелешинский | Панинский | Панинский РЭС | Сем. Завод ПС, Ячейка 5 | КТП 507 П | 100 | 100
8862 | р.п. Перелешинский | Панинский | Панинский РЭС | Сем. Завод ПС, Ячейка 5 | КТП 508 | 100 | 100
8863 | р.п. Перелешинский | Панинский | Панинский РЭС | Сем. Завод ПС, Ячейка 5 | КТП 509 П | 250 | 250
8864 | р.п. Перелешинский | Панинский | Панинский РЭС | Сем. Завод ПС, Ячейка 5 | КТП 510 | 100 | 100
8865 | р.п. Перелешинский | Панинский | Панинский РЭС | Сем. Завод ПС, Ячейка 5 | КТП 511 | 100 | 100
8866 | р.п. Перелешинский | Панинский | Панинский РЭС | Сем. Завод ПС, Ячейка 5 | КТП 512 | 250 | 250
8867 | р.п. Перелешинский | Панинский | Панинский РЭС | Сем. Завод ПС, Ячейка 5 | КТП 513 | 100 | 5
8868 | р.п. Перелешинский | Панинский | Панинский РЭС | Сем. Завод ПС, Ячейка 5 | КТП 514 | 40 | 40
8869 | р.п. Перелешинский | Панинский | Панинский РЭС | Сем. Завод ПС, Ячейка 5 | КТП 515 П | 5 | 5
8870 | р.п. Перелешинский | Панинский | Панинский РЭС | Сем. Завод ПС, Ячейка 6 | КТП 604 П | 400 | 400
8871 | р.п. Перелешинский | Панинский | Панинский РЭС | Сем. Завод ПС, Ячейка 7 | КТП 701 | 160 | 160
8872 | р.п. Перелешинский | Панинский | Панинский РЭС | Сем. Завод ПС, Ячейка 7 | КТП 702 | 160 | 160
8873 | р.п. Перелешинский | Панинский | Панинский РЭС | Сем. Завод ПС, Ячейка 7 | КТП 703 | 160 | 160
8874 | р.п. Перелешинский | Панинский | Панинский РЭС | Сем. Завод ПС, Ячейка 7 | КТП 704 | 250 | 250
8875 | р.п. Перелешинский | Панинский | Панинский РЭС | Сем. Завод ПС, Ячейка 7 | КТП 705 | 250 | 250
8876 | р.п. Перелешинский | Панинский | Панинский РЭС | Сем. Завод ПС, Ячейка 7 | КТП 706 | 706 | 706
8877 | р.п. Перелешинский | Панинский | Панинский РЭС | Сем. Завод ПС, Ячейка 7 | КТП 707 | 400 | 163
8878 | с.Березняги | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Березняги, Ячейка №1 (ВЛ-10 кВ №1) | КТП-101 | 63 | 59.5
8879 | с.Березняги | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Березняги, Ячейка №5 (ВЛ-10 кВ №3) | КТП-304 | 160 | 155.8
8880 | с.Березняги | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Березняги, Ячейка №5 (ВЛ-10 кВ №3) | КТП-306 | 160 | 150.2
8881 | с.Березняги | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Березняги, Ячейка №5 (ВЛ-10 кВ №3) | КТП-308 | 63 | 61.6
8882 | с.Березняги | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Березняги, Ячейка №5 (ВЛ-10 кВ №3) | КТП-309 | 100 | 75.5
8883 | с.Березняги | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Березняги, Ячейка №5 (ВЛ-10 кВ №3) | КТП-310 | 100 | 94.4
8884 | с.Березняги | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Березняги, Ячейка №5 (ВЛ-10 кВ №3) | КТП-311 | 60 | 18.7
8885 | с.Березняги | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Березняги, Ячейка №5 (ВЛ-10 кВ №3) | КТП-315 | 40 | 23.9
8886 | с.Березняги | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Березняги, Ячейка №5 (ВЛ-10 кВ №3) | КТП-316 | 63 | 55.3
8887 | с.Березняги | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Березняги, Ячейка №5 (ВЛ-10 кВ №3) | КТП-317 | 100 | 74.8
8888 | с.Березняги | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Березняги, Ячейка №5 (ВЛ-10 кВ №3) | КТП-318 | 100 | 81.1
8889 | с.Березняги | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Березняги, Ячейка №5 (ВЛ-10 кВ №3) | КТП-319 | 250 | 229.7
8890 | с.Березняги | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Березняги, Ячейка №5 (ВЛ-10 кВ №3) | КТП-321 | 100 | 86.7
8891 | с.Березняги | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Березняги, Ячейка №5 (ВЛ-10 кВ №3) | МТП-305 | 100 | 95.1
8892 | с.Березняги | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Березняги, Ячейка №7 (ВЛ-10 кВ №4) | КТП-403 | 100 | 82.5
8893 | с.Березняги | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Березняги, Ячейка №7 (ВЛ-10 кВ №4) | КТП-404 | 100 | 76.9
8894 | с.Березняги | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Березняги, Ячейка №7 (ВЛ-10 кВ №4) | КТП-406 | 63 | 39.9
8895 | с.Березняги | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Березняги, Ячейка №7 (ВЛ-10 кВ №4) | КТП-407 | 63 | 46.2
8896 | с.Березняги | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Березняги, Ячейка №7 (ВЛ-10 кВ №4) | КТП-409 | 25 | 8.2
8897 | с.Березняги | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Березняги, Ячейка №7 (ВЛ-10 кВ №4) | КТП-410 | 100 | 83.2
8898 | с.Березняги | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Березняги, Ячейка №7 (ВЛ-10 кВ №4) | КТП-411 | 63 | 39.9
8899 | с.Березняги | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Березняги, Ячейка №7 (ВЛ-10 кВ №4) | КТП-412 | 40 | 23.2
8900 | с.Березняги | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Березняги, Ячейка №7 (ВЛ-10 кВ №4) | КТП-413 | 25 | 20.1
8901 | с.Березняги | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Березняги, Ячейка №7 (ВЛ-10 кВ №4) | КТП-415 | 160 | 127.8
8902 | с.Березняги | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Березняги, Ячейка №7 (ВЛ-10 кВ №4) | МТП-408 | 63 | 39.9
8903 | с.Березняги | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Березняги, Ячейка №8 (ВЛ-10 кВ №5) | КТП-501 | 100 | 76.2
8904 | с.Березняги | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Березняги, Ячейка №8 (ВЛ-10 кВ №5) | КТП-502 | 63 | 42.7
8905 | с.Березняги | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Березняги, Ячейка №8 (ВЛ-10 кВ №5) | КТП-504 | 100 | 97.9
8906 | с.Березняги | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Березняги, Ячейка №8 (ВЛ-10 кВ №5) | КТП-506 | 63 | 28
8907 | с.Березняги | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Березняги, Ячейка №8 (ВЛ-10 кВ №5) | КТП-508 | 160 | 158.6
8908 | с.Краснофлотское | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Красный Флот, Ячейка №1 (ВЛ-10 кВ №1) | КТП-101 | 63 | 56
8909 | с.Краснофлотское | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Красный Флот, Ячейка №1 (ВЛ-10 кВ №1) | КТП-102 | 100 | 95.1
8910 | с.Краснофлотское | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Красный Флот, Ячейка №1 (ВЛ-10 кВ №1) | КТП-104 | 63 | 34.3
8911 | с.Краснофлотское | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Красный Флот, Ячейка №1 (ВЛ-10 кВ №1) | МТП-103 | 60 | 50.2
8912 | с.Краснофлотское | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Красный Флот, Ячейка №2 (ВЛ-10 кВ №2) | КТП-201 | 100 | 98.6
8913 | с.Краснофлотское | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Красный Флот, Ячейка №2 (ВЛ-10 кВ №2) | КТП-203 | 100 | 94.4
8914 | с.Краснофлотское | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Красный Флот, Ячейка №2 (ВЛ-10 кВ №2) | КТП-205 | 160 | 118
8915 | с.Краснофлотское | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Красный Флот, Ячейка №2 (ВЛ-10 кВ №2) | КТП-206 | 100 | 58.7
8916 | с.Краснофлотское | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Красный Флот, Ячейка №2 (ВЛ-10 кВ №2) | КТП-207 | 63 | 42.7
8917 | с.Краснофлотское | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Красный Флот, Ячейка №2 (ВЛ-10 кВ №2) | КТП-208 | 40 | 34.4
8918 | с.Краснофлотское | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Красный Флот, Ячейка №2 (ВЛ-10 кВ №2) | КТП-210 | 63 | 38.5
8919 | с.Краснофлотское | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Красный Флот, Ячейка №6 (ВЛ-10 кВ №3) | КТП-301 | 63 | 47.6
8920 | с.Краснофлотское | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Красный Флот, Ячейка №6 (ВЛ-10 кВ №3) | КТП-302 | 160 | 146.7
8921 | с.Краснофлотское | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Красный Флот, Ячейка №6 (ВЛ-10 кВ №3) | КТП-305 | 25 | 16.6
8922 | с.Краснофлотское | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Красный Флот, Ячейка №6 (ВЛ-10 кВ №3) | КТП-306 | 63 | 51.1
8923 | с.Краснофлотское | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Красный Флот, Ячейка №7 (ВЛ-10 кВ №4) | КТП-401 | 63 | 49.7
8924 | с.Краснофлотское | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Красный Флот, Ячейка №7 (ВЛ-10 кВ №4) | КТП-402 | 63 | 53.2
8925 | с.Краснофлотское | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Красный Флот, Ячейка №7 (ВЛ-10 кВ №4) | КТП-404 | 25 | 8.2
8926 | с.Краснофлотское | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Красный Флот, Ячейка №7 (ВЛ-10 кВ №4) | КТП-405 | 100 | 72.7
8927 | с.Краснофлотское | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Красный Флот, Ячейка №7 (ВЛ-10 кВ №4) | КТП-406 | 160 | 124.3
8928 | с.Краснофлотское | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Красный Флот, Ячейка №7 (ВЛ-10 кВ №4) | КТП-407 | 100 | 64.3
8929 | с.Краснофлотское | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Красный Флот, Ячейка №7 (ВЛ-10 кВ №4) | КТП-408 | 100 | 92.3
8930 | с.Краснофлотское | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Красный Флот, Ячейка №7 (ВЛ-10 кВ №4) | КТП-409 | 100 | 78.3
8931 | с.Краснофлотское | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Красный Флот, Ячейка №7 (ВЛ-10 кВ №4) | КТП-411 | 40 | 26.7
8932 | с.Краснофлотское | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Красный Флот, Ячейка №7 (ВЛ-10 кВ №4) | КТП-412 | 100 | 45
8933 | с.Краснофлотское | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Красный Флот, Ячейка №7 (ВЛ-10 кВ №4) | КТП-413 | 63 | 14
8934 | с.Краснофлотское | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Красный Флот, Ячейка №7 (ВЛ-10 кВ №4) | МТП-403 | 100 | 91.6
8935 | с Новый .Лиман | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Новый Лиман, Ячейка №2 (ВЛ-10 кВ №4) | КТП-401 | 4 | 4
8936 | с Новый .Лиман | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Новый Лиман, Ячейка №2 (ВЛ-10 кВ №4) | КТП-402 | 100 | 51
8937 | с Новый .Лиман | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Новый Лиман, Ячейка №2 (ВЛ-10 кВ №4) | КТП-404 | 160 | 121.5
8938 | с Новый .Лиман | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Новый Лиман, Ячейка №2 (ВЛ-10 кВ №4) | КТП-406 | 63 | 30.8
8939 | с Новый .Лиман | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Новый Лиман, Ячейка №5 (ВЛ-10 кВ №2) | КТП-201 | 100 | 71.3
8940 | с Новый .Лиман | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Новый Лиман, Ячейка №5 (ВЛ-10 кВ №2) | КТП-202 | 160 | 143.2
8941 | с Новый .Лиман | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Новый Лиман, Ячейка №5 (ВЛ-10 кВ №2) | КТП-203 | 250 | 219.9
8942 | с Новый .Лиман | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Новый Лиман, Ячейка №5 (ВЛ-10 кВ №2) | КТП-204 | 160 | 138.3
8943 | с Новый .Лиман | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Новый Лиман, Ячейка №5 (ВЛ-10 кВ №2) | КТП-205 | 63 | 27.3
8944 | с Новый .Лиман | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Новый Лиман, Ячейка №5 (ВЛ-10 кВ №2) | КТП-206 | 63 | 63
8945 | с Новый .Лиман | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Новый Лиман, Ячейка №5 (ВЛ-10 кВ №2) | КТП-207 | 63 | 58.1
8946 | с Новый .Лиман | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Новый Лиман, Ячейка №7 (ВЛ-10 кВ №1) | КТП-101 | 100 | 75.5
8947 | с Новый .Лиман | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Новый Лиман, Ячейка №7 (ВЛ-10 кВ №1) | КТП-103 | 160 | 159
8948 | с Новый .Лиман | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Новый Лиман, Ячейка №7 (ВЛ-10 кВ №1) | КТП-104 | 160 | 159.3
8949 | с Новый .Лиман | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Новый Лиман, Ячейка №7 (ВЛ-10 кВ №1) | КТП-108 | 100 | 94.4
8950 | с Новый .Лиман | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Новый Лиман, Ячейка №7 (ВЛ-10 кВ №1) | КТП-110 | 160 | 118.7
8951 | с Новый .Лиман | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Новый Лиман, Ячейка №7 (ВЛ-10 кВ №1) | КТП-112 | 63 | 21
8952 | с Новый .Лиман | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Новый Лиман, Ячейка №7 (ВЛ-10 кВ №1) | КТП-117 | 100 | 70.6
8953 | с Новый .Лиман | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Новый Лиман, Ячейка №7 (ВЛ-10 кВ №1) | КТП-118 | 63 | 32.9
8954 | с Новый .Лиман | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Новый Лиман, Ячейка №7 (ВЛ-10 кВ №1) | КТП-119 | 40 | 26.7
8955 | с Новый .Лиман | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Новый Лиман, Ячейка №7 (ВЛ-10 кВ №1) | КТП-120 | 100 | 92.3
8956 | с.Петропавловка | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Петропавловка, Ячейка №1 (ВЛ-10 кВ №3) | КТП-301 | 100 | 52.4
8957 | с.Петропавловка | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Петропавловка, Ячейка №1 (ВЛ-10 кВ №3) | КТП-302 | 250 | 190.5
8958 | с.Петропавловка | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Петропавловка, Ячейка №1 (ВЛ-10 кВ №3) | КТП-303 | 25 | 23.6
8959 | с.Петропавловка | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Петропавловка, Ячейка №1 (ВЛ-10 кВ №3) | КТП-304 | 100 | 88.8
8960 | с.Петропавловка | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Петропавловка, Ячейка №1 (ВЛ-10 кВ №3) | КТП-305 | 160 | 135
8961 | с.Петропавловка | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Петропавловка, Ячейка №1 (ВЛ-10 кВ №3) | КТП-307 | 160 | 159.3
8962 | с.Петропавловка | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Петропавловка, Ячейка №1 (ВЛ-10 кВ №3) | КТП-308 | 100 | 44
8963 | с.Петропавловка | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Петропавловка, Ячейка №1 (ВЛ-10 кВ №3) | КТП-309 | 160 | 148.1
8964 | с.Петропавловка | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Петропавловка, Ячейка №1 (ВЛ-10 кВ №3) | КТП-310 | 63 | 46
8965 | с.Петропавловка | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Петропавловка, Ячейка №1 (ВЛ-10 кВ №3) | КТП-311 | 100 | 53.1
8966 | с.Петропавловка | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Петропавловка, Ячейка №1 (ВЛ-10 кВ №3) | КТП-312 | 160 | 104
8967 | с.Петропавловка | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Петропавловка, Ячейка №10 (ВЛ-10 кВ №6) | КТП-602 | 100 | 79.7
8968 | с.Петропавловка | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Петропавловка, Ячейка №10 (ВЛ-10 кВ №6) | КТП-605 | 100 | 67.8
8969 | с.Петропавловка | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Петропавловка, Ячейка №10 (ВЛ-10 кВ №6) | КТП-607 | 160 | 91.4
8970 | с.Петропавловка | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Петропавловка, Ячейка №10 (ВЛ-10 кВ №6) | КТП-608 | 160 | 155.8
8971 | с.Петропавловка | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Петропавловка, Ячейка №10 (ВЛ-10 кВ №6) | КТП-609 | 160 | 142.5
8972 | с.Петропавловка | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Петропавловка, Ячейка №10 (ВЛ-10 кВ №6) | КТП-612 | 160 | 128.5
8973 | с.Петропавловка | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Петропавловка, Ячейка №10 (ВЛ-10 кВ №6) | КТП-613 | 160 | 113.8
8974 | с.Петропавловка | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Петропавловка, Ячейка №11 (ВЛ-10 кВ №2) | ЗТП-201 | 160 | 52.1
8975 | с.Петропавловка | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Петропавловка, Ячейка №11 (ВЛ-10 кВ №2) | ЗТП-228 | 250 | 122.7
8976 | с.Петропавловка | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Петропавловка, Ячейка №11 (ВЛ-10 кВ №2) | ЗТП-229 | 160 | 118.5
8977 | с.Петропавловка | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Петропавловка, Ячейка №11 (ВЛ-10 кВ №2) | ЗТП-230 | 250 | 173.2
8978 | с.Петропавловка | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Петропавловка, Ячейка №11 (ВЛ-10 кВ №2) | КТП-202 | 63 | 26.4
8979 | с.Петропавловка | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Петропавловка, Ячейка №11 (ВЛ-10 кВ №2) | КТП-203 | 160 | 127.8
8980 | с.Петропавловка | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Петропавловка, Ячейка №11 (ВЛ-10 кВ №2) | КТП-204 | 30 | 16.7
8981 | с.Петропавловка | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Петропавловка, Ячейка №11 (ВЛ-10 кВ №2) | КТП-205 | 160 | 71.1
8982 | с.Петропавловка | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Петропавловка, Ячейка №11 (ВЛ-10 кВ №2) | КТП-206 | 100 | 68.5
8983 | с.Петропавловка | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Петропавловка, Ячейка №11 (ВЛ-10 кВ №2) | КТП-207 | 160 | 109.6
8984 | с.Петропавловка | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Петропавловка, Ячейка №11 (ВЛ-10 кВ №2) | КТП-208 | 160 | 153
8985 | с.Петропавловка | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Петропавловка, Ячейка №11 (ВЛ-10 кВ №2) | КТП-209 | 60 | 36.2
8986 | с.Петропавловка | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Петропавловка, Ячейка №11 (ВЛ-10 кВ №2) | КТП-210 | 160 | 134.8
8987 | с.Петропавловка | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Петропавловка, Ячейка №11 (ВЛ-10 кВ №2) | КТП-216 | 63 | 41.3
8988 | с.Петропавловка | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Петропавловка, Ячейка №11 (ВЛ-10 кВ №2) | КТП-243 | 160 | 145.3
8989 | с.Петропавловка | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Петропавловка, Ячейка №16 (ВЛ-10 кВ №1) | КТП-101 | 63 | 30.5
8990 | с.Петропавловка | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Петропавловка, Ячейка №16 (ВЛ-10 кВ №1) | КТП-102 | 100 | 83.4
8991 | с.Петропавловка | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Петропавловка, Ячейка №16 (ВЛ-10 кВ №1) | КТП-103 | 25 | 23.7
8992 | с.Петропавловка | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Петропавловка, Ячейка №16 (ВЛ-10 кВ №1) | КТП-105 | 25 | 0
8993 | с.Петропавловка | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Петропавловка, Ячейка №16 (ВЛ-10 кВ №1) | КТП-108 | 40 | 25.5
8994 | с.Петропавловка | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Петропавловка, Ячейка №16 (ВЛ-10 кВ №1) | КТП-149 | 63 | 61
8995 | с.Петропавловка | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Петропавловка, Ячейка №16 (ВЛ-10 кВ №1) | КТП-156 | 100 | 85.5
8996 | с.Петропавловка | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Петропавловка, Ячейка №16 (ВЛ-10 кВ №1) | КТП-175 | 63 | 48.5
8997 | с.Петропавловка | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Петропавловка, Ячейка №16 (ВЛ-10 кВ №1) | КТП-182 | 25 | 9.1
8998 | с.Петропавловка | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Петропавловка, Ячейка №18 (ВЛ-10 кВ №7) | КТП-701 | 160 | 101.9
8999 | с.Петропавловка | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Петропавловка, Ячейка №18 (ВЛ-10 кВ №7) | КТП-702 | 63 | 23.8
9000 | с.Петропавловка | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Петропавловка, Ячейка №18 (ВЛ-10 кВ №7) | КТП-703 | 160 | 143.9
9001 | с.Петропавловка | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Петропавловка, Ячейка №18 (ВЛ-10 кВ №7) | КТП-706 | 100 | 91.6
9002 | с.Петропавловка | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Петропавловка, Ячейка №18 (ВЛ-10 кВ №7) | КТП-711 | 250 | 173
9003 | с.Петропавловка | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Петропавловка, Ячейка №18 (ВЛ-10 кВ №7) | КТП-712 | 160 | 87.2
9004 | с.Петропавловка | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Петропавловка, Ячейка №18 (ВЛ-10 кВ №7) | КТП-713 | 63 | 21
9005 | с.Петропавловка | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Петропавловка, Ячейка №18 (ВЛ-10 кВ №7) | КТП-714 | 63 | 37.8
9006 | с.Петропавловка | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Петропавловка, Ячейка №18 (ВЛ-10 кВ №7) | КТП-717 | 160 | 127.8
9007 | с.Петропавловка | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Петропавловка, Ячейка №18 (ВЛ-10 кВ №7) | КТП-718 | 100 | 97.9
9008 | с.Петропавловка | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Петропавловка, Ячейка №18 (ВЛ-10 кВ №7) | КТП-721 | 25 | 19.4
9009 | с.Петропавловка | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Петропавловка, Ячейка №18 (ВЛ-10 кВ №7) | КТП-722 | 63 | 58.1
9010 | с.Петропавловка | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Петропавловка, Ячейка №18 (ВЛ-10 кВ №7) | КТП-724 | 160 | 155.1
9011 | с.Петропавловка | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Петропавловка, Ячейка №18 (ВЛ-10 кВ №7) | КТП-725 | 100 | 84.6
9012 | с.Петропавловка | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Петропавловка, Ячейка №18 (ВЛ-10 кВ №7) | КТП-726 | 40 | 19
9013 | с.Петропавловка | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Петропавловка, Ячейка №18 (ВЛ-10 кВ №7) | КТП-728 | 160 | 142.5
9014 | с.Петропавловка | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Петропавловка, Ячейка №18 (ВЛ-10 кВ №7) | КТП-729 | 100 | 86
9015 | с.Петропавловка | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Петропавловка, Ячейка №18 (ВЛ-10 кВ №7) | КТП-730 | 160 | 136.2
9016 | с.Петропавловка | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Петропавловка, Ячейка №18 (ВЛ-10 кВ №7) | КТП-731 | 40 | 37.9
9017 | с.Петропавловка | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Петропавловка, Ячейка №18 (ВЛ-10 кВ №7) | КТП-732 | 250 | 195.4
9018 | с.Петропавловка | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Петропавловка, Ячейка №18 (ВЛ-10 кВ №7) | КТП-734 | 60 | 48.1
9019 | с.Петропавловка | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Петропавловка, Ячейка №18 (ВЛ-10 кВ №7) | КТП-735 | 100 | 83.9
9020 | с.Петропавловка | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Петропавловка, Ячейка №18 (ВЛ-10 кВ №7) | КТП-736 | 63 | 63
9021 | с.Петропавловка | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Петропавловка, Ячейка №18 (ВЛ-10 кВ №7) | КТП-737 | 100 | 100
9022 | с.Петропавловка | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Петропавловка, Ячейка №18 (ВЛ-10 кВ №7) | КТП-738 | 100 | 60.1
9023 | с.Петропавловка | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Петропавловка, Ячейка №18 (ВЛ-10 кВ №7) | КТП-739 | 160 | 159.3
9024 | с.Петропавловка | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Петропавловка, Ячейка №18 (ВЛ-10 кВ №7) | КТП-740 | 63 | 41.3
9025 | с.Петропавловка | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Петропавловка, Ячейка №18 (ВЛ-10 кВ №7) | КТП-741 | 160 | 146
9026 | с.Петропавловка | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Петропавловка, Ячейка №18 (ВЛ-10 кВ №7) | КТП-742 | 160 | 154.4
9027 | с.Петропавловка | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Петропавловка, Ячейка №18 (ВЛ-10 кВ №7) | КТП-743 | 100 | 72
9028 | с.Петропавловка | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Петропавловка, Ячейка №18 (ВЛ-10 кВ №7) | КТП-744 | 100 | 100
9029 | с.Петропавловка | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Петропавловка, Ячейка №18 (ВЛ-10 кВ №7) | КТП-745 | 100 | 88.8
9030 | с.Петропавловка | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Петропавловка, Ячейка №18 (ВЛ-10 кВ №7) | КТП-747 | 100 | 65.7
9031 | с.Петропавловка | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Петропавловка, Ячейка №2 (ВЛ-10 кВ №4) | КТП-402 | 160 | 129.2
9032 | с.Петропавловка | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Петропавловка, Ячейка №2 (ВЛ-10 кВ №4) | МТП-403 | 100 | 39.8
9033 | с.Петропавловка | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Петропавловка, Ячейка №22 (ВЛ-10 кВ №5) | КТП-501 | 63 | 25.9
9034 | с.Петропавловка | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Петропавловка, Ячейка №22 (ВЛ-10 кВ №5) | КТП-502 | 63 | 41.3
9035 | с.Петропавловка | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Петропавловка, Ячейка №22 (ВЛ-10 кВ №5) | КТП-503 | 25 | 23.6
9036 | с.Петропавловка | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Петропавловка, Ячейка №22 (ВЛ-10 кВ №5) | КТП-504 | 63 | 56
9037 | с.Петропавловка | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Петропавловка, Ячейка №22 (ВЛ-10 кВ №5) | КТП-506 | 160 | 127.8
9038 | с.Петропавловка | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Петропавловка, Ячейка №22 (ВЛ-10 кВ №5) | КТП-507 | 63 | 34.3
9039 | с.Петропавловка | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Петропавловка, Ячейка №22 (ВЛ-10 кВ №5) | КТП-508 | 160 | 158.6
9040 | с.Петропавловка | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Петропавловка, Ячейка №22 (ВЛ-10 кВ №5) | КТП-509 | 63 | 46.9
9041 | с.Петропавловка | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Петропавловка, Ячейка №22 (ВЛ-10 кВ №5) | КТП-510 | 63 | 48.3
9042 | с.Петропавловка | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Петропавловка, Ячейка №22 (ВЛ-10 кВ №5) | КТП-511 | 40 | 32.3
9043 | с.Петропавловка | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Петропавловка, Ячейка №22 (ВЛ-10 кВ №5) | КТП-513 | 100 | 83.9
9044 | с.Петропавловка | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Петропавловка, Ячейка №22 (ВЛ-10 кВ №5) | КТП-515 | 63 | 51.1
9045 | с.Петропавловка | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Петропавловка, Ячейка №22 (ВЛ-10 кВ №5) | КТП-516 | 40 | 39.3
9046 | с.Петропавловка | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Петропавловка, Ячейка №22 (ВЛ-10 кВ №5) | МТП-505 | 100 | 85
9047 | с.Петропавловка | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Петропавловка, Ячейка №23 (ВЛ-10 кВ №8) | КТП-801 | 63 | 49
9048 | с.Петропавловка | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Петропавловка, Ячейка №23 (ВЛ-10 кВ №8) | КТП-802 | 100 | 97.2
9049 | с.Петропавловка | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Петропавловка, Ячейка №23 (ВЛ-10 кВ №8) | КТП-806 | 25 | 23.6
9050 | с.Петропавловка | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Петропавловка, Ячейка №23 (ВЛ-10 кВ №8) | КТП-808 | 100 | 98.6
9051 | с.Петропавловка | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Петропавловка, Ячейка №23 (ВЛ-10 кВ №8) | КТП-809 | 63 | 48.3
9052 | с.Петропавловка | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Петропавловка, Ячейка №23 (ВЛ-10 кВ №8) | КТП-810 | 100 | 73.4
9053 | с.Петропавловка | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Петропавловка, Ячейка №23 (ВЛ-10 кВ №8) | КТП-811 | 100 | 74.8
9054 | с.Петропавловка | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Петропавловка, Ячейка №23 (ВЛ-10 кВ №8) | КТП-812 | 160 | 158.6
9055 | с.Петропавловка | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Петропавловка, Ячейка №23 (ВЛ-10 кВ №8) | КТП-813 | 63 | 50.4
9056 | с.Петропавловка | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Петропавловка, Ячейка №23 (ВЛ-10 кВ №8) | КТП-814 | 63 | 55.3
9057 | с.Петропавловка | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Петропавловка, Ячейка №23 (ВЛ-10 кВ №8) | КТП-815 | 100 | 62.9
9058 | с.Петропавловка | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Петропавловка, Ячейка №23 (ВЛ-10 кВ №8) | КТП-816 | 100 | 76.2
9059 | с.Ст.Криуша | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Старая Криуша, Ячейка №11 (ВЛ-10 кВ №6) | КТП-602 | 100 | 86.7
9060 | с.Ст.Криуша | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Старая Криуша, Ячейка №11 (ВЛ-10 кВ №6) | КТП-603 | 160 | 160
9061 | с.Ст.Криуша | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Старая Криуша, Ячейка №11 (ВЛ-10 кВ №6) | КТП-604 | 63 | 63
9062 | с.Ст.Криуша | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Старая Криуша, Ячейка №11 (ВЛ-10 кВ №6) | КТП-605 | 100 | 62.9
9063 | с.Ст.Криуша | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Старая Криуша, Ячейка №11 (ВЛ-10 кВ №6) | КТП-606 | 100 | 82.5
9064 | с.Ст.Криуша | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Старая Криуша, Ячейка №11 (ВЛ-10 кВ №6) | КТП-607 | 100 | 98.6
9065 | с.Ст.Криуша | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Старая Криуша, Ячейка №11 (ВЛ-10 кВ №6) | КТП-608 | 100 | 88.8
9066 | с.Ст.Криуша | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Старая Криуша, Ячейка №11 (ВЛ-10 кВ №6) | КТП-609 | 160 | 143.9
9067 | с.Ст.Криуша | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Старая Криуша, Ячейка №11 (ВЛ-10 кВ №6) | КТП-610 | 100 | 97.2
9068 | с.Ст.Криуша | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Старая Криуша, Ячейка №11 (ВЛ-10 кВ №6) | КТП-611 | 160 | 159.3
9069 | с.Ст.Криуша | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Старая Криуша, Ячейка №11 (ВЛ-10 кВ №6) | КТП-612 | 100 | 76.2
9070 | с.Ст.Криуша | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Старая Криуша, Ячейка №11 (ВЛ-10 кВ №6) | КТП-613 | 63 | 51.1
9071 | с.Ст.Криуша | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Старая Криуша, Ячейка №11 (ВЛ-10 кВ №6) | КТП-614 | 63 | 59.5
9072 | с.Ст.Криуша | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Старая Криуша, Ячейка №11 (ВЛ-10 кВ №6) | КТП-615 | 40 | 38.6
9073 | с.Ст.Криуша | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Старая Криуша, Ячейка №11 (ВЛ-10 кВ №6) | КТП-616 | 100 | 44
9074 | с.Ст.Криуша | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Старая Криуша, Ячейка №11 (ВЛ-10 кВ №6) | КТП-617 | 63 | 62.3
9075 | с.Ст.Криуша | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Старая Криуша, Ячейка №11 (ВЛ-10 кВ №6) | КТП-618 | 63 | 56
9076 | с.Ст.Криуша | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Старая Криуша, Ячейка №12 (ВЛ-10 кВ №1) | КТП-101 | 100 | 91.6
9077 | с.Ст.Криуша | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Старая Криуша, Ячейка №12 (ВЛ-10 кВ №1) | КТП-102 | 100 | 57.3
9078 | с.Ст.Криуша | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Старая Криуша, Ячейка №12 (ВЛ-10 кВ №1) | КТП-103 | 100 | 69.9
9079 | с.Ст.Криуша | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Старая Криуша, Ячейка №12 (ВЛ-10 кВ №1) | КТП-104 | 63 | 58.1
9080 | с.Ст.Криуша | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Старая Криуша, Ячейка №12 (ВЛ-10 кВ №1) | КТП-105 | 63 | 63
9081 | с.Ст.Криуша | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Старая Криуша, Ячейка №12 (ВЛ-10 кВ №1) | КТП-119 | 63 | 36.4
9082 | с.Ст.Криуша | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Старая Криуша, Ячейка №12 (ВЛ-10 кВ №1) | КТП-120 | 63 | 48.3
9083 | с.Ст.Криуша | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Старая Криуша, Ячейка №12 (ВЛ-10 кВ №1) | КТП-129 | 100 | 98.6
9084 | с.Ст.Криуша | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Старая Криуша, Ячейка №12 (ВЛ-10 кВ №1) | КТП-130 | 63 | 50.4
9085 | с.Ст.Криуша | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Старая Криуша, Ячейка №12 (ВЛ-10 кВ №1) | КТП-133 | 63 | 55.3
9086 | с.Ст.Криуша | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Старая Криуша, Ячейка №13 (ВЛ-10 кВ №2) | КТП-201 | 40 | 2.9
9087 | с.Ст.Криуша | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Старая Криуша, Ячейка №13 (ВЛ-10 кВ №2) | КТП-202 | 63 | 39.2
9088 | с.Ст.Криуша | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Старая Криуша, Ячейка №13 (ВЛ-10 кВ №2) | КТП-203 | 160 | 127.1
9089 | с.Ст.Криуша | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Старая Криуша, Ячейка №13 (ВЛ-10 кВ №2) | КТП-205 | 40 | 23.2
9090 | с.Ст.Криуша | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Старая Криуша, Ячейка №13 (ВЛ-10 кВ №2) | КТП-206 | 100 | 69.9
9091 | с.Ст.Криуша | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Старая Криуша, Ячейка №13 (ВЛ-10 кВ №2) | КТП-210 | 100 | 85.3
9092 | с.Ст.Криуша | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Старая Криуша, Ячейка №13 (ВЛ-10 кВ №2) | КТП-211 | 63 | 53.2
9093 | с.Ст.Криуша | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Старая Криуша, Ячейка №13 (ВЛ-10 кВ №2) | КТП-212 | 100 | 90.2
9094 | с.Ст.Криуша | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Старая Криуша, Ячейка №13 (ВЛ-10 кВ №2) | КТП-214 | 160 | 145.3
9095 | с.Ст.Криуша | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Старая Криуша, Ячейка №13 (ВЛ-10 кВ №2) | КТП-215 | 100 | 85.3
9096 | с.Ст.Криуша | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Старая Криуша, Ячейка №13 (ВЛ-10 кВ №2) | КТП-218 | 160 | 152.3
9097 | с.Ст.Криуша | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Старая Криуша, Ячейка №13 (ВЛ-10 кВ №2) | КТП-220 | 100 | 1.3
9098 | с.Ст.Криуша | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Старая Криуша, Ячейка №13 (ВЛ-10 кВ №2) | КТП-221 | 40 | 2.9
9099 | с.Ст.Криуша | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Старая Криуша, Ячейка №13 (ВЛ-10 кВ №2) | КТП-230 | 63 | 30.8
9100 | с.Ст.Криуша | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Старая Криуша, Ячейка №13 (ВЛ-10 кВ №2) | КТП-231 | 100 | 86.7
9101 | с.Ст.Криуша | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Старая Криуша, Ячейка №13 (ВЛ-10 кВ №2) | КТП-238 | 100 | 0
9102 | с.Ст.Криуша | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Старая Криуша, Ячейка №13 (ВЛ-10 кВ №2) | КТП-248 | 100 | 53.1
9103 | с.Ст.Криуша | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Старая Криуша, Ячейка №18 (ВЛ-10 кВ №4) | КТП-401 | 160 | 109.6
9104 | с.Ст.Криуша | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Старая Криуша, Ячейка №18 (ВЛ-10 кВ №4) | КТП-402 | 160 | 153
9105 | с.Ст.Криуша | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Старая Криуша, Ячейка №18 (ВЛ-10 кВ №4) | КТП-403 | 100 | 97.2
9106 | с.Ст.Криуша | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Старая Криуша, Ячейка №18 (ВЛ-10 кВ №4) | КТП-405 | 160 | 134.8
9107 | с.Ст.Криуша | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Старая Криуша, Ячейка №18 (ВЛ-10 кВ №4) | КТП-406 | 100 | 83.2
9108 | с.Ст.Криуша | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Старая Криуша, Ячейка №18 (ВЛ-10 кВ №4) | КТП-407 | 200 | 178.3
9109 | с.Ст.Криуша | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Старая Криуша, Ячейка №18 (ВЛ-10 кВ №4) | КТП-408 | 40 | 36.5
9110 | с.Ст.Криуша | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Старая Криуша, Ячейка №18 (ВЛ-10 кВ №4) | КТП-409 | 100 | 96.5
9111 | с.Ст.Криуша | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Старая Криуша, Ячейка №19 (ВЛ-10 кВ №7) | КТП-703 | 30 | 27.2
9112 | с.Ст.Криуша | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Старая Криуша, Ячейка №2 (ВЛ-10 кВ №10) | КТП-1001 | 40 | 33
9113 | с.Ст.Криуша | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Старая Криуша, Ячейка №2 (ВЛ-10 кВ №10) | КТП-1002 | 40 | 38.6
9114 | с.Ст.Криуша | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Старая Криуша, Ячейка №20 (ВЛ-10 кВ №8) | ТП-801 | 16 | 11
9115 | с.Ст.Криуша | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Старая Криуша, Ячейка №20 (ВЛ-10 кВ №8) | ТП-802 | 40 | 35
9116 | с.Ст.Криуша | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Старая Криуша, Ячейка №20 (ВЛ-10 кВ №8) | ТП-803 | 100 | 100
9117 | с.Ст.Криуша | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Старая Криуша, Ячейка №20 (ВЛ-10 кВ №8) | ТП-804 | 100 | 74
9118 | с.Ст.Криуша | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Старая Криуша, Ячейка №20 (ВЛ-10 кВ №8) | ТП-805 | 63 | 40
9119 | с.Ст.Криуша | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Старая Криуша, Ячейка №20 (ВЛ-10 кВ №8) | ТП-806 | 63 | 47
9120 | с.Ст.Криуша | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Старая Криуша, Ячейка №20 (ВЛ-10 кВ №8) | ТП-808 | 400 | 366
9121 | с.Ст.Криуша | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Старая Криуша, Ячейка №20 (ВЛ-10 кВ №8) | ТП-809 | 400 | 350
9122 | с.Ст.Криуша | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Старая Криуша, Ячейка №20 (ВЛ-10 кВ №8) | ТП-810 | 160 | 112
9123 | с.Ст.Криуша | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Старая Криуша, Ячейка №20 (ВЛ-10 кВ №8) | ТП-811 | 100 | 81
9124 | с.Ст.Криуша | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Старая Криуша, Ячейка №20 (ВЛ-10 кВ №8) | ТП-814 | 100 | 74
9125 | с.Ст.Криуша | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Старая Криуша, Ячейка №8 (ВЛ-10 кВ №11) | КТП-1101 | 100 | 95.8
9126 | с.Старая.Меловая | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Старая Меловая, Ячейка №1 (ВЛ-10 кВ №5) | КТП-501 | 40 | 40
9127 | с.Старая.Меловая | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Старая Меловая, Ячейка №1 (ВЛ-10 кВ №5) | КТП-504 | 100 | 69.9
9128 | с.Старая.Меловая | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Старая Меловая, Ячейка №13 (ВЛ-10 кВ №3) | КТП-302 | 40 | 16.9
9129 | с.Старая.Меловая | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Старая Меловая, Ячейка №13 (ВЛ-10 кВ №3) | КТП-303 | 100 | 88.1
9130 | с.Старая.Меловая | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Старая Меловая, Ячейка №13 (ВЛ-10 кВ №3) | КТП-304 | 40 | 4.3
9131 | с.Старая.Меловая | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Старая Меловая, Ячейка №13 (ВЛ-10 кВ №3) | КТП-306 | 100 | 86.7
9132 | с.Старая.Меловая | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Старая Меловая, Ячейка №13 (ВЛ-10 кВ №3) | КТП-308 | 160 | 111
9133 | с.Старая.Меловая | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Старая Меловая, Ячейка №13 (ВЛ-10 кВ №3) | КТП-309 | 100 | 86
9134 | с.Старая.Меловая | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Старая Меловая, Ячейка №13 (ВЛ-10 кВ №3) | КТП-310 | 100 | 61.5
9135 | с.Старая.Меловая | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Старая Меловая, Ячейка №13 (ВЛ-10 кВ №3) | КТП-311 | 25 | 18
9136 | с.Старая.Меловая | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Старая Меловая, Ячейка №13 (ВЛ-10 кВ №3) | КТП-312 | 40 | 16.2
9137 | с.Старая.Меловая | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Старая Меловая, Ячейка №13 (ВЛ-10 кВ №3) | КТП-313 | 100 | 67.8
9138 | с.Старая.Меловая | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Старая Меловая, Ячейка №13 (ВЛ-10 кВ №3) | КТП-314 | 160 | 138.3
9139 | с.Старая.Меловая | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Старая Меловая, Ячейка №13 (ВЛ-10 кВ №3) | КТП-316 | 100 | 90.9
9140 | с.Старая.Меловая | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Старая Меловая, Ячейка №13 (ВЛ-10 кВ №3) | КТП-319 | 100 | 45.4
9141 | с.Старая.Меловая | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Старая Меловая, Ячейка №13 (ВЛ-10 кВ №3) | МТП-301 | 30 | 28.6
9142 | с.Старая.Меловая | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Старая Меловая, Ячейка №14 (ВЛ-10 кВ №7) | ЗТП-701 | 100 | 97.9
9143 | с.Старая.Меловая | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Старая Меловая, Ячейка №14 (ВЛ-10 кВ №7) | КТП-702 | 100 | 65
9144 | с.Старая.Меловая | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Старая Меловая, Ячейка №14 (ВЛ-10 кВ №7) | КТП-703 | 100 | 82.5
9145 | с.Старая.Меловая | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Старая Меловая, Ячейка №14 (ВЛ-10 кВ №7) | КТП-704 | 160 | 144.6
9146 | с.Старая.Меловая | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Старая Меловая, Ячейка №14 (ВЛ-10 кВ №7) | КТП-705 | 160 | 77.4
9147 | с.Старая.Меловая | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Старая Меловая, Ячейка №14 (ВЛ-10 кВ №7) | КТП-706 | 100 | 67.8
9148 | с.Старая.Меловая | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Старая Меловая, Ячейка №18 (ВЛ-10 кВ №4) | КТП-402 | 63 | 48.3
9149 | с.Старая.Меловая | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Старая Меловая, Ячейка №18 (ВЛ-10 кВ №4) | КТП-403 | 63 | 59.5
9150 | с.Старая.Меловая | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Старая Меловая, Ячейка №18 (ВЛ-10 кВ №4) | КТП-405 | 30 | 24.4
9151 | с.Старая.Меловая | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Старая Меловая, Ячейка №2 (ВЛ-10 кВ №1) | КТП-101 | 63 | 49.7
9152 | с.Старая.Меловая | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Старая Меловая, Ячейка №2 (ВЛ-10 кВ №1) | КТП-103 | 40 | 35.1
9153 | с.Старая.Меловая | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Старая Меловая, Ячейка №2 (ВЛ-10 кВ №1) | КТП-104 | 40 | 32.3
9154 | с.Старая.Меловая | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Старая Меловая, Ячейка №2 (ВЛ-10 кВ №1) | КТП-105 | 40 | 34.4
9155 | с.Старая.Меловая | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Старая Меловая, Ячейка №3 (ВЛ-10 кВ №6) | КТП-602 | 40 | 34.4
9156 | с.Старая.Меловая | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Старая Меловая, Ячейка №3 (ВЛ-10 кВ №6) | КТП-612 | 60 | 46.7
9157 | с.Старая.Меловая | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Старая Меловая, Ячейка №3 (ВЛ-10 кВ №6) | КТП-614 | 60 | 52.3
9158 | с.Старая.Меловая | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Старая Меловая, Ячейка №3 (ВЛ-10 кВ №6) | КТП-616 | 160 | 131.3
9159 | с.Старая.Меловая | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Старая Меловая, Ячейка №3 (ВЛ-10 кВ №6) | КТП-617 | 160 | 150.2
9160 | с.Старая.Меловая | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Старая Меловая, Ячейка №3 (ВЛ-10 кВ №6) | КТП-618 | 40 | 31.6
9161 | с.Старая.Меловая | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Старая Меловая, Ячейка №3 (ВЛ-10 кВ №6) | КТП-619 | 100 | 83.1
9162 | с.Старая.Меловая | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Старая Меловая, Ячейка №3 (ВЛ-10 кВ №6) | КТП-620 | 100 | 69.9
9163 | с.Старая.Меловая | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Старая Меловая, Ячейка №4 (ВЛ-10 кВ №2) | КТП-203 | 63 | 58.1
9164 | с.Старая.Меловая | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Старая Меловая, Ячейка №4 (ВЛ-10 кВ №2) | КТП-204 | 40 | 30.2
9165 | с.Старая.Меловая | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Старая Меловая, Ячейка №4 (ВЛ-10 кВ №2) | КТП-219 | 100 | 98.6
9166 | с.Старая.Меловая | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Старая Меловая, Ячейка №4 (ВЛ-10 кВ №2) | КТП-221 | 63 | 34.3
9167 | с.Старая.Меловая | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Старая Меловая, Ячейка №4 (ВЛ-10 кВ №2) | КТП-222 | 30 | 29.3
9168 | с.Старая.Меловая | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Старая Меловая, Ячейка №4 (ВЛ-10 кВ №2) | КТП-229 | 100 | 94.4
9169 | с.Старая.Меловая | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Старая Меловая, Ячейка №4 (ВЛ-10 кВ №2) | КТП-230 | 100 | 58.7
9170 | с.Старая.Меловая | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Старая Меловая, Ячейка №4 (ВЛ-10 кВ №2) | КТП-231 | 100 | 58
9171 | с.Старая.Меловая | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Старая Меловая, Ячейка №4 (ВЛ-10 кВ №2) | КТП-232 | 160 | 104
9172 | с.Старая.Меловая | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Старая Меловая, Ячейка №4 (ВЛ-10 кВ №2) | КТП-233 | 40 | 30.9
9173 | с.Вихляевка | Поворинский | Поворинский РЭС | Вихляевка, ВЛ-10 кВ №3 | КТП 10/0,4 кВ №3-1 | 100 | 94
9174 | с.Вихляевка | Поворинский | Поворинский РЭС | Вихляевка, ВЛ-10 кВ №3 | КТП 10/0,4 кВ №3-3 | 250 | 235.68
9175 | с.Вихляевка | Поворинский | Поворинский РЭС | Вихляевка, ВЛ-10 кВ №3 | КТП 10/0,4 кВ №3-4 | 63 | 58.38
9176 | с.Вихляевка | Поворинский | Поворинский РЭС | Вихляевка, ВЛ-10 кВ №3 | КТП 10/0,4 кВ №3-5 | 250 | 248
9177 | с.Вихляевка | Поворинский | Поворинский РЭС | Вихляевка, ВЛ-10 кВ №3 | КТП 10/0,4 кВ №3-6 | 100 | 93.76
9178 | с.Вихляевка | Поворинский | Поворинский РЭС | Вихляевка, ВЛ-10 кВ №3 | КТП 10/0,4 кВ №3-7 | 160 | 147.76
9179 | с.Мазурка | Поворинский | Поворинский РЭС | Ильмень, ВЛ-10 кВ №2 | КТП 10/0,4 кВ №2-11 | 160 | 151.46
9180 | с.Мазурка | Поворинский | Поворинский РЭС | Ильмень, ВЛ-10 кВ №2 | КТП 10/0,4 кВ №2-12 | 100 | 97.92
9181 | с.Мазурка | Поворинский | Поворинский РЭС | Ильмень, ВЛ-10 кВ №2 | КТП 10/0,4 кВ №2-13 | 63 | 54.92
9182 | с.Мазурка | Поворинский | Поворинский РЭС | Ильмень, ВЛ-10 кВ №2 | КТП 10/0,4 кВ №2-14 | 100 | 86.84
9183 | с.Мазурка | Поворинский | Поворинский РЭС | Ильмень, ВЛ-10 кВ №2 | КТП 10/0,4 кВ №2-15 | 100 | 94.92
9184 | с.Мазурка | Поворинский | Поворинский РЭС | Ильмень, ВЛ-10 кВ №2 | КТП 10/0,4 кВ №2-16 | 100 | 97.46
9185 | с.Мазурка | Поворинский | Поворинский РЭС | Ильмень, ВЛ-10 кВ №2 | КТП 10/0,4 кВ №2-2 | 63 | 57.92
9186 | с.Мазурка | Поворинский | Поворинский РЭС | Ильмень, ВЛ-10 кВ №2 | КТП 10/0,4 кВ №2-3 | 160 | 157.46
9187 | с.Мазурка | Поворинский | Поворинский РЭС | Ильмень, ВЛ-10 кВ №2 | КТП 10/0,4 кВ №2-4 | 100 | 92.15
9188 | с.Мазурка | Поворинский | Поворинский РЭС | Ильмень, ВЛ-10 кВ №2 | КТП 10/0,4 кВ №2-6 | 63 | 49.84
9189 | с.Мазурка | Поворинский | Поворинский РЭС | Ильмень, ВЛ-10 кВ №2 | КТП 10/0,4 кВ №2-7 | 100 | 66.7
9190 | с.Мазурка | Поворинский | Поворинский РЭС | Ильмень, ВЛ-10 кВ №3 | КТП 10/0,4 кВ №3-11 | 63 | 57.69
9191 | с.Мазурка | Поворинский | Поворинский РЭС | Ильмень, ВЛ-10 кВ №3 | КТП 10/0,4 кВ №3-12 | 160 | 159
9192 | с.Мазурка | Поворинский | Поворинский РЭС | Ильмень, ВЛ-10 кВ №3 | КТП 10/0,4 кВ №3-13 | 4 | 3
9193 | с.Мазурка | Поворинский | Поворинский РЭС | Ильмень, ВЛ-10 кВ №3 | КТП 10/0,4 кВ №3-2 | 100 | 93.76
9194 | с.Мазурка | Поворинский | Поворинский РЭС | Ильмень, ВЛ-10 кВ №3 | КТП 10/0,4 кВ №3-3 | 100 | 84.3
9195 | с.Мазурка | Поворинский | Поворинский РЭС | Ильмень, ВЛ-10 кВ №3 | КТП 10/0,4 кВ №3-6 | 160 | 159.1
9196 | с.Мазурка | Поворинский | Поворинский РЭС | Ильмень, ВЛ-10 кВ №3 | КТП 10/0,4 кВ №3-7 | 250 | 249
9197 | с.Мазурка | Поворинский | Поворинский РЭС | Ильмень, ВЛ-10 кВ №3 | КТП 10/0,4 кВ №3-8 | 160 | 141.99
9198 | с.Байчурово | Поворинский | Поворинский РЭС | Каменка, ВЛ-10 кВ №1 | КТП 10/0,4 кВ №1-12 | 63 | 55.38
9199 | с.Байчурово | Поворинский | Поворинский РЭС | Каменка, ВЛ-10 кВ №1 | КТП 10/0,4 кВ №1-13 | 250 | 247.69
9200 | с.Байчурово | Поворинский | Поворинский РЭС | Каменка, ВЛ-10 кВ №1 | КТП 10/0,4 кВ №1-14 | 63 | 40.37
9201 | с.Байчурово | Поворинский | Поворинский РЭС | Каменка, ВЛ-10 кВ №1 | КТП 10/0,4 кВ №1-15 | 63 | 61.39
9202 | с.Байчурово | Поворинский | Поворинский РЭС | Каменка, ВЛ-10 кВ №1 | КТП 10/0,4 кВ №1-18 | 100 | 86.61
9203 | с.Байчурово | Поворинский | Поворинский РЭС | Каменка, ВЛ-10 кВ №1 | КТП 10/0,4 кВ №1-19 | 100 | 96.3
9204 | с.Байчурово | Поворинский | Поворинский РЭС | Каменка, ВЛ-10 кВ №1 | КТП 10/0,4 кВ №1-21 | 63 | 63
9205 | с.Байчурово | Поворинский | Поворинский РЭС | Каменка, ВЛ-10 кВ №1 | КТП 10/0,4 кВ №1-22 | 100 | 90.54
9206 | с.Байчурово | Поворинский | Поворинский РЭС | Каменка, ВЛ-10 кВ №1 | КТП 10/0,4 кВ №1-23 | 250 | 240.3
9207 | с.Байчурово | Поворинский | Поворинский РЭС | Каменка, ВЛ-10 кВ №1 | КТП 10/0,4 кВ №1-24 | 100 | 100
9208 | с.Байчурово | Поворинский | Поворинский РЭС | Каменка, ВЛ-10 кВ №1 | КТП 10/0,4 кВ №1-25 | 63 | 60.92
9209 | с.Байчурово | Поворинский | Поворинский РЭС | Каменка, ВЛ-10 кВ №1 | КТП 10/0,4 кВ №1-8 | 160 | 157.92
9210 | с.Байчурово | Поворинский | Поворинский РЭС | Каменка, ВЛ-10 кВ №3 | КТП 10/0,4 кВ №3-13 | 63 | 63
9211 | с.Байчурово | Поворинский | Поворинский РЭС | Каменка, ВЛ-10 кВ №3 | КТП 10/0,4 кВ №3-2 | 63 | 62.5
9212 | с.Байчурово | Поворинский | Поворинский РЭС | Каменка, ВЛ-10 кВ №3 | КТП 10/0,4 кВ №3-3 | 100 | 84.07
9213 | с.Байчурово | Поворинский | Поворинский РЭС | Каменка, ВЛ-10 кВ №3 | КТП 10/0,4 кВ №3-4 | 100 | 86.8
9214 | с.Байчурово | Поворинский | Поворинский РЭС | Каменка, ВЛ-10 кВ №3 | КТП 10/0,4 кВ №3-5 | 100 | 98.4
9215 | с.Байчурово | Поворинский | Поворинский РЭС | Каменка, ВЛ-10 кВ №3 | КТП 10/0,4 кВ №3-9 | 63 | 57
9216 | с.Байчурово | Поворинский | Поворинский РЭС | Каменка, ВЛ-10 кВ №5 | КТП 10/0,4 кВ №5-10 | 100 | 92.15
9217 | с.Байчурово | Поворинский | Поворинский РЭС | Каменка, ВЛ-10 кВ №5 | КТП 10/0,4 кВ №5-11 | 63 | 43.6
9218 | с.Байчурово | Поворинский | Поворинский РЭС | Каменка, ВЛ-10 кВ №5 | КТП 10/0,4 кВ №5-2 | 63 | 62.31
9219 | с.Байчурово | Поворинский | Поворинский РЭС | Каменка, ВЛ-10 кВ №5 | КТП 10/0,4 кВ №5-5 | 40 | 37.92
9220 | с.Байчурово | Поворинский | Поворинский РЭС | Каменка, ВЛ-10 кВ №5 | КТП 10/0,4 кВ №5-7 | 160 | 118.92
9221 | с.Байчурово | Поворинский | Поворинский РЭС | Каменка, ВЛ-10 кВ №5 | КТП 10/0,4 кВ №5-8 | 160 | 147.5
9222 | с.Байчурово | Поворинский | Поворинский РЭС | Каменка, ВЛ-10 кВ №5 | КТП 10/0,4 кВ №5-9 | 160 | 156.07
9223 | с.Байчурово | Поворинский | Поворинский РЭС | Каменка, ВЛ-10 кВ №6 | КТП 10/0,4 кВ №6-2 | 160 | 160
9224 | с.Байчурово | Поворинский | Поворинский РЭС | Каменка, ВЛ-10 кВ №8 | КТП 10/0,4 кВ №8-11 | 100 | 100
9225 | с.Байчурово | Поворинский | Поворинский РЭС | Каменка, ВЛ-10 кВ №8 | КТП 10/0,4 кВ №8-12 | 63 | 63
9226 | с.Байчурово | Поворинский | Поворинский РЭС | Каменка, ВЛ-10 кВ №9 | КТП 10/0,4 кВ №9-1 | 160 | 137.6
9227 | с.Байчурово | Поворинский | Поворинский РЭС | Каменка, ВЛ-10 кВ №9 | КТП 10/0,4 кВ №9-10 | 400 | 393.3
9228 | с.Байчурово | Поворинский | Поворинский РЭС | Каменка, ВЛ-10 кВ №9 | КТП 10/0,4 кВ №9-11 | 63 | 54.46
9229 | с.Байчурово | Поворинский | Поворинский РЭС | Каменка, ВЛ-10 кВ №9 | КТП 10/0,4 кВ №9-13 | 100 | 96.77
9230 | с.Байчурово | Поворинский | Поворинский РЭС | Каменка, ВЛ-10 кВ №9 | КТП 10/0,4 кВ №9-14 | 160 | 160
9231 | с.Байчурово | Поворинский | Поворинский РЭС | Каменка, ВЛ-10 кВ №9 | КТП 10/0,4 кВ №9-15 | 160 | 142.45
9232 | с.Байчурово | Поворинский | Поворинский РЭС | Каменка, ВЛ-10 кВ №9 | КТП 10/0,4 кВ №9-16 | 160 | 138.75
9233 | с.Байчурово | Поворинский | Поворинский РЭС | Каменка, ВЛ-10 кВ №9 | КТП 10/0,4 кВ №9-2 | 63 | 56.53
9234 | с.Байчурово | Поворинский | Поворинский РЭС | Каменка, ВЛ-10 кВ №9 | КТП 10/0,4 кВ №9-3 | 40 | 29.61
9235 | с.Байчурово | Поворинский | Поворинский РЭС | Каменка, ВЛ-10 кВ №9 | КТП 10/0,4 кВ №9-4 | 100 | 97.2
9236 | с.Байчурово | Поворинский | Поворинский РЭС | Каменка, ВЛ-10 кВ №9 | КТП 10/0,4 кВ №9-5 | 100 | 82.68
9237 | с.Байчурово | Поворинский | Поворинский РЭС | Каменка, ВЛ-10 кВ №9 | КТП 10/0,4 кВ №9-7 | 160 | 133.21
9238 | с.Байчурово | Поворинский | Поворинский РЭС | Каменка, ВЛ-10 кВ №9 | КТП 10/0,4 кВ №9-9 | 63 | 47.07
9239 | с.Октябрьское | Поворинский | Поворинский РЭС | Октябрьское, ВЛ-10 кВ №1 | КТП 10/0,4 кВ №1-1 | 100 | 89.37
9240 | с.Октябрьское | Поворинский | Поворинский РЭС | Октябрьское, ВЛ-10 кВ №1 | КТП 10/0,4 кВ №1-10 | 25 | 24.3
9241 | с.Октябрьское | Поворинский | Поворинский РЭС | Октябрьское, ВЛ-10 кВ №1 | КТП 10/0,4 кВ №1-2 | 100 | 94.2
9242 | с.Октябрьское | Поворинский | Поворинский РЭС | Октябрьское, ВЛ-10 кВ №1 | КТП 10/0,4 кВ №1-3 | 100 | 96.07
9243 | с.Октябрьское | Поворинский | Поворинский РЭС | Октябрьское, ВЛ-10 кВ №1 | КТП 10/0,4 кВ №1-4 | 100 | 81.06
9244 | с.Октябрьское | Поворинский | Поворинский РЭС | Октябрьское, ВЛ-10 кВ №1 | КТП 10/0,4 кВ №1-5 | 63 | 57.9
9245 | с.Октябрьское | Поворинский | Поворинский РЭС | Октябрьское, ВЛ-10 кВ №1 | КТП 10/0,4 кВ №1-6 | 400 | 398.6
9246 | с.Октябрьское | Поворинский | Поворинский РЭС | Октябрьское, ВЛ-10 кВ №1 | КТП 10/0,4 кВ №1-7 | 100 | 98.9
9247 | с.Октябрьское | Поворинский | Поворинский РЭС | Октябрьское, ВЛ-10 кВ №1 | КТП 10/0,4 кВ №1-8 | 100 | 91.68
9248 | с.Октябрьское | Поворинский | Поворинский РЭС | Октябрьское, ВЛ-10 кВ №2 | КТП 10/0,4 кВ №2-1 | 100 | 97.4
9249 | с.Октябрьское | Поворинский | Поворинский РЭС | Октябрьское, ВЛ-10 кВ №2 | КТП 10/0,4 кВ №2-12 | 40 | 40
9250 | с.Октябрьское | Поворинский | Поворинский РЭС | Октябрьское, ВЛ-10 кВ №2 | КТП 10/0,4 кВ №2-13 | 100 | 90.5
9251 | с.Октябрьское | Поворинский | Поворинский РЭС | Октябрьское, ВЛ-10 кВ №2 | КТП 10/0,4 кВ №2-14 | 160 | 156.1
9252 | с.Октябрьское | Поворинский | Поворинский РЭС | Октябрьское, ВЛ-10 кВ №2 | КТП 10/0,4 кВ №2-16 | 100 | 98.3
9253 | с.Октябрьское | Поворинский | Поворинский РЭС | Октябрьское, ВЛ-10 кВ №2 | КТП 10/0,4 кВ №2-17 | 63 | 56.77
9254 | с.Октябрьское | Поворинский | Поворинский РЭС | Октябрьское, ВЛ-10 кВ №2 | КТП 10/0,4 кВ №2-18 | 250 | 250
9255 | с.Октябрьское | Поворинский | Поворинский РЭС | Октябрьское, ВЛ-10 кВ №2 | КТП 10/0,4 кВ №2-2 | 250 | 242.4
9256 | с.Октябрьское | Поворинский | Поворинский РЭС | Октябрьское, ВЛ-10 кВ №2 | КТП 10/0,4 кВ №2-3 | 160 | 137.37
9257 | с.Октябрьское | Поворинский | Поворинский РЭС | Октябрьское, ВЛ-10 кВ №2 | КТП 10/0,4 кВ №2-4 | 250 | 250
9258 | с.Октябрьское | Поворинский | Поворинский РЭС | Октябрьское, ВЛ-10 кВ №2 | КТП 10/0,4 кВ №2-5 | 63 | 31.14
9259 | с.Октябрьское | Поворинский | Поворинский РЭС | Октябрьское, ВЛ-10 кВ №2 | КТП 10/0,4 кВ №2-6 | 100 | 88.91
9260 | с.Октябрьское | Поворинский | Поворинский РЭС | Октябрьское, ВЛ-10 кВ №3 | КТП 10/0,4 кВ №3-1 | 100 | 100
9261 | с.Октябрьское | Поворинский | Поворинский РЭС | Октябрьское, ВЛ-10 кВ №3 | КТП 10/0,4 кВ №3-4 | 100 | 100
9262 | с.Октябрьское | Поворинский | Поворинский РЭС | Октябрьское, ВЛ-10 кВ №3 | КТП 10/0,4 кВ №3-5 | 40 | 40
9263 | с.Октябрьское | Поворинский | Поворинский РЭС | Октябрьское, ВЛ-10 кВ №4 | КТП 10/0,4 кВ №4-10 | 160 | 159.31
9264 | с.Октябрьское | Поворинский | Поворинский РЭС | Октябрьское, ВЛ-10 кВ №4 | КТП 10/0,4 кВ №4-11 | 100 | 94.92
9265 | с.Октябрьское | Поворинский | Поворинский РЭС | Октябрьское, ВЛ-10 кВ №4 | КТП 10/0,4 кВ №4-12 | 250 | 249.1
9266 | с.Октябрьское | Поворинский | Поворинский РЭС | Октябрьское, ВЛ-10 кВ №4 | КТП 10/0,4 кВ №4-14 | 100 | 97.23
9267 | с.Октябрьское | Поворинский | Поворинский РЭС | Октябрьское, ВЛ-10 кВ №4 | КТП 10/0,4 кВ №4-5 | 100 | 94.46
9268 | с.Октябрьское | Поворинский | Поворинский РЭС | Октябрьское, ВЛ-10 кВ №4 | КТП 10/0,4 кВ №4-6 | 400 | 377.83
9269 | с.Октябрьское | Поворинский | Поворинский РЭС | Октябрьское, ВЛ-10 кВ №4 | КТП 10/0,4 кВ №4-8 | 160 | 140.14
9270 | с.Октябрьское | Поворинский | Поворинский РЭС | Октябрьское, ВЛ-10 кВ №5 | КТП 10/0,4 кВ №5-4 | 100 | 99
9271 | с.Пески | Поворинский | Поворинский РЭС | Пески, ВЛ-10 кВ №1 | КТП 10/0,4 кВ №1-5 | 160 | 160
9272 | с.Пески | Поворинский | Поворинский РЭС | Пески, ВЛ-10 кВ №11 | КТП 10/0,4 кВ №11-6 | 63 | 63
9273 | с.Пески | Поворинский | Поворинский РЭС | Пески, ВЛ-10 кВ №12 | КТП 10/0,4 кВ №12-1 | 160 | 138.5
9274 | с.Пески | Поворинский | Поворинский РЭС | Пески, ВЛ-10 кВ №2 | КТП 10/0,4 кВ №2-1 | 160 | 136.2
9275 | с.Пески | Поворинский | Поворинский РЭС | Пески, ВЛ-10 кВ №2 | КТП 10/0,4 кВ №2-10 | 100 | 97.33
9276 | с.Пески | Поворинский | Поворинский РЭС | Пески, ВЛ-10 кВ №2 | КТП 10/0,4 кВ №2-12 | 250 | 228.98
9277 | с.Пески | Поворинский | Поворинский РЭС | Пески, ВЛ-10 кВ №2 | КТП 10/0,4 кВ №2-15 | 160 | 141.52
9278 | с.Пески | Поворинский | Поворинский РЭС | Пески, ВЛ-10 кВ №2 | КТП 10/0,4 кВ №2-2 | 250 | 227.83
9279 | с.Пески | Поворинский | Поворинский РЭС | Пески, ВЛ-10 кВ №2 | КТП 10/0,4 кВ №2-3 | 63 | 51.68
9280 | с.Пески | Поворинский | Поворинский РЭС | Пески, ВЛ-10 кВ №2 | КТП 10/0,4 кВ №2-5 | 100 | 86.93
9281 | с.Пески | Поворинский | Поворинский РЭС | Пески, ВЛ-10 кВ №2 | КТП 10/0,4 кВ №2-6 | 160 | 150
9282 | с.Пески | Поворинский | Поворинский РЭС | Пески, ВЛ-10 кВ №2 | КТП 10/0,4 кВ №2-7 | 100 | 89.09
9283 | с.Пески | Поворинский | Поворинский РЭС | Пески, ВЛ-10 кВ №2 | КТП 10/0,4 кВ №2-8 | 63 | 52.89
9284 | с.Пески | Поворинский | Поворинский РЭС | Пески, ВЛ-10 кВ №2 | КТП 10/0,4 кВ №2-9 | 40 | 36.22
9285 | с.Пески | Поворинский | Поворинский РЭС | Пески, ВЛ-10 кВ №3 | КТП 10/0,4 кВ №3-1 | 160 | 160
9286 | с.Пески | Поворинский | Поворинский РЭС | Пески, ВЛ-10 кВ №3 | КТП 10/0,4 кВ №3-2 | 400 | 395.61
9287 | с.Пески | Поворинский | Поворинский РЭС | Пески, ВЛ-10 кВ №3 | КТП 10/0,4 кВ №3-5 | 160 | 160
9288 | с.Пески | Поворинский | Поворинский РЭС | Пески, ВЛ-10 кВ №4 | КТП 10/0,4 кВ №4-1 | 100 | 89.52
9289 | с.Пески | Поворинский | Поворинский РЭС | Пески, ВЛ-10 кВ №4 | КТП 10/0,4 кВ №4-10 | 400 | 378.74
9290 | с.Пески | Поворинский | Поворинский РЭС | Пески, ВЛ-10 кВ №4 | КТП 10/0,4 кВ №4-11 | 100 | 88.96
9291 | с.Пески | Поворинский | Поворинский РЭС | Пески, ВЛ-10 кВ №4 | КТП 10/0,4 кВ №4-12 | 63 | 49.71
9292 | с.Пески | Поворинский | Поворинский РЭС | Пески, ВЛ-10 кВ №4 | КТП 10/0,4 кВ №4-13 | 400 | 400
9293 | с.Пески | Поворинский | Поворинский РЭС | Пески, ВЛ-10 кВ №4 | КТП 10/0,4 кВ №4-14 | 400 | 379.68
9294 | с.Пески | Поворинский | Поворинский РЭС | Пески, ВЛ-10 кВ №4 | КТП 10/0,4 кВ №4-15 | 250 | 250
9295 | с.Пески | Поворинский | Поворинский РЭС | Пески, ВЛ-10 кВ №4 | КТП 10/0,4 кВ №4-16 | 63 | 63
9296 | с.Пески | Поворинский | Поворинский РЭС | Пески, ВЛ-10 кВ №4 | КТП 10/0,4 кВ №4-17 | 100 | 80.6
9297 | с.Пески | Поворинский | Поворинский РЭС | Пески, ВЛ-10 кВ №4 | КТП 10/0,4 кВ №4-18 | 160 | 142.36
9298 | с.Пески | Поворинский | Поворинский РЭС | Пески, ВЛ-10 кВ №4 | КТП 10/0,4 кВ №4-19 | 100 | 69.05
9299 | с.Пески | Поворинский | Поворинский РЭС | Пески, ВЛ-10 кВ №4 | КТП 10/0,4 кВ №4-2 | 400 | 384.61
9300 | с.Пески | Поворинский | Поворинский РЭС | Пески, ВЛ-10 кВ №4 | КТП 10/0,4 кВ №4-3 | 63 | 52.5
9301 | с.Пески | Поворинский | Поворинский РЭС | Пески, ВЛ-10 кВ №4 | КТП 10/0,4 кВ №4-4 | 250 | 240.35
9302 | с.Пески | Поворинский | Поворинский РЭС | Пески, ВЛ-10 кВ №4 | КТП 10/0,4 кВ №4-5 | 160 | 135.67
9303 | с.Пески | Поворинский | Поворинский РЭС | Пески, ВЛ-10 кВ №4 | КТП 10/0,4 кВ №4-6 | 100 | 100
9304 | с.Пески | Поворинский | Поворинский РЭС | Пески, ВЛ-10 кВ №4 | КТП 10/0,4 кВ №4-7 | 250 | 218.9
9305 | с.Пески | Поворинский | Поворинский РЭС | Пески, ВЛ-10 кВ №4 | КТП 10/0,4 кВ №4-8 | 400 | 372.65
9306 | с.Пески | Поворинский | Поворинский РЭС | Пески, ВЛ-10 кВ №4 | КТП 10/0,4 кВ №4-9 | 250 | 119.73
9307 | с.Пески | Поворинский | Поворинский РЭС | Пески, ВЛ-10 кВ №5 | КТП 10/0,4 кВ №5-10 | 100 | 47.81
9308 | с.Пески | Поворинский | Поворинский РЭС | Пески, ВЛ-10 кВ №5 | КТП 10/0,4 кВ №5-11 | 400 | 386.4
9309 | с.Пески | Поворинский | Поворинский РЭС | Пески, ВЛ-10 кВ №5 | КТП 10/0,4 кВ №5-12 | 160 | 160
9310 | с.Пески | Поворинский | Поворинский РЭС | Пески, ВЛ-10 кВ №5 | КТП 10/0,4 кВ №5-13 | 400 | 399.3
9311 | с.Пески | Поворинский | Поворинский РЭС | Пески, ВЛ-10 кВ №5 | КТП 10/0,4 кВ №5-14 | 100 | 81.99
9312 | с.Пески | Поворинский | Поворинский РЭС | Пески, ВЛ-10 кВ №5 | КТП 10/0,4 кВ №5-16 | 63 | 63
9313 | с.Пески | Поворинский | Поворинский РЭС | Пески, ВЛ-10 кВ №5 | КТП 10/0,4 кВ №5-17 | 160 | 137.83
9314 | с.Пески | Поворинский | Поворинский РЭС | Пески, ВЛ-10 кВ №5 | КТП 10/0,4 кВ №5-18 | 160 | 160
9315 | с.Пески | Поворинский | Поворинский РЭС | Пески, ВЛ-10 кВ №5 | КТП 10/0,4 кВ №5-19 | 63 | 63
9316 | с.Пески | Поворинский | Поворинский РЭС | Пески, ВЛ-10 кВ №5 | КТП 10/0,4 кВ №5-4 | 100 | 100
9317 | с.Пески | Поворинский | Поворинский РЭС | Пески, ВЛ-10 кВ №5 | КТП 10/0,4 кВ №5-5 | 100 | 67.3
9318 | с.Пески | Поворинский | Поворинский РЭС | Пески, ВЛ-10 кВ №5 | КТП 10/0,4 кВ №5-6 | 100 | 58.66
9319 | с.Пески | Поворинский | Поворинский РЭС | Пески, ВЛ-10 кВ №5 | КТП 10/0,4 кВ №5-7 | 160 | 138.3
9320 | с.Пески | Поворинский | Поворинский РЭС | Пески, ВЛ-10 кВ №5 | КТП 10/0,4 кВ №5-8 | 100 | 64.44
9321 | с.Пески | Поворинский | Поворинский РЭС | Пески, ВЛ-10 кВ №5 | КТП 10/0,4 кВ №5-9 | 250 | 242.61
9322 | с.Пески | Поворинский | Поворинский РЭС | Пески, ВЛ-10 кВ №8 | КТП 10/0,4 кВ №8-2 | 63 | 44.1
9323 | с.Пески | Поворинский | Поворинский РЭС | Пески, ВЛ-10 кВ №8 | КТП 10/0,4 кВ №8-3 | 160 | 135.1
9324 | с.Пески | Поворинский | Поворинский РЭС | Пески, ВЛ-10 кВ №8 | КТП 10/0,4 кВ №8-4 | 160 | 133.5
9325 | с.Пески | Поворинский | Поворинский РЭС | Пески, ВЛ-10 кВ №8 | КТП 10/0,4 кВ №8-5 | 400 | 397.99
9326 | с.Пески | Поворинский | Поворинский РЭС | Пески, ВЛ-10 кВ №8 | КТП 10/0,4 кВ №8-6 | 100 | 60.5
9327 | с.Поворино | Поворинский | Поворинский РЭС | Поворино-Т, ВЛ-6 кВ №10 | КТП 6/0,4 кВ №10-10 | 250 | 174.71
9328 | с.Поворино | Поворинский | Поворинский РЭС | Поворино-Т, ВЛ-6 кВ №10 | КТП 6/0,4 кВ №10-11 | 400 | 303.24
9329 | с.Поворино | Поворинский | Поворинский РЭС | Поворино-Т, ВЛ-6 кВ №10 | КТП 6/0,4 кВ №10-12 | 250 | 96.89
9330 | с.Поворино | Поворинский | Поворинский РЭС | Поворино-Т, ВЛ-6 кВ №10 | КТП 6/0,4 кВ №10-13 | 400 | 276.22
9331 | с.Поворино | Поворинский | Поворинский РЭС | Поворино-Т, ВЛ-6 кВ №10 | КТП 6/0,4 кВ №10-14 | 400 | 317.32
9332 | с.Поворино | Поворинский | Поворинский РЭС | Поворино-Т, ВЛ-6 кВ №10 | КТП 6/0,4 кВ №10-15 | 160 | 160
9333 | с.Поворино | Поворинский | Поворинский РЭС | Поворино-Т, ВЛ-6 кВ №10 | КТП 6/0,4 кВ №10-16 | 250 | 161.78
9334 | с.Поворино | Поворинский | Поворинский РЭС | Поворино-Т, ВЛ-6 кВ №10 | КТП 6/0,4 кВ №10-19 | 630 | 314.77
9335 | с.Поворино | Поворинский | Поворинский РЭС | Поворино-Т, ВЛ-6 кВ №10 | КТП 6/0,4 кВ №10-2 | 400 | 369.75
9336 | с.Поворино | Поворинский | Поворинский РЭС | Поворино-Т, ВЛ-6 кВ №10 | КТП 6/0,4 кВ №10-20 | 400 | 313.4
9337 | с.Поворино | Поворинский | Поворинский РЭС | Поворино-Т, ВЛ-6 кВ №10 | КТП 6/0,4 кВ №10-22 | 500 | 408.09
9338 | с.Поворино | Поворинский | Поворинский РЭС | Поворино-Т, ВЛ-6 кВ №10 | КТП 6/0,4 кВ №10-23 | 250 | 121.83
9339 | с.Поворино | Поворинский | Поворинский РЭС | Поворино-Т, ВЛ-6 кВ №10 | КТП 6/0,4 кВ №10-24 | 160 | 154.69
9340 | с.Поворино | Поворинский | Поворинский РЭС | Поворино-Т, ВЛ-6 кВ №10 | КТП 6/0,4 кВ №10-25 | 100 | 100
9341 | с.Поворино | Поворинский | Поворинский РЭС | Поворино-Т, ВЛ-6 кВ №10 | КТП 6/0,4 кВ №10-26 | 400 | 378.52
9342 | с.Поворино | Поворинский | Поворинский РЭС | Поворино-Т, ВЛ-6 кВ №10 | КТП 6/0,4 кВ №10-29 | 800 | 715.94
9343 | с.Поворино | Поворинский | Поворинский РЭС | Поворино-Т, ВЛ-6 кВ №10 | КТП 6/0,4 кВ №10-3 | 100 | 72.52
9344 | с.Поворино | Поворинский | Поворинский РЭС | Поворино-Т, ВЛ-6 кВ №10 | КТП 6/0,4 кВ №10-31 | 400 | 333.95
9345 | с.Поворино | Поворинский | Поворинский РЭС | Поворино-Т, ВЛ-6 кВ №10 | КТП 6/0,4 кВ №10-4 | 160 | 160
9346 | с.Поворино | Поворинский | Поворинский РЭС | Поворино-Т, ВЛ-6 кВ №10 | КТП 6/0,4 кВ №10-6 | 400 | 400
9347 | с.Поворино | Поворинский | Поворинский РЭС | Поворино-Т, ВЛ-6 кВ №10 | КТП 6/0,4 кВ №10-7 | 100 | 100
9348 | с.Поворино | Поворинский | Поворинский РЭС | Поворино-Т, ВЛ-6 кВ №10 | КТП 6/0,4 кВ №10-8 | 400 | 283.38
9349 | с.Поворино | Поворинский | Поворинский РЭС | Поворино-Т, ВЛ-6 кВ №4 | КТП 6/0,4 кВ №4-1 | 400 | 345.27
9350 | с.Поворино | Поворинский | Поворинский РЭС | Поворино-Т, ВЛ-6 кВ №4 | КТП 6/0,4 кВ №4-2 | 250 | 231.52
9351 | с.Поворино | Поворинский | Поворинский РЭС | Поворино-Т, ВЛ-6 кВ №4 | КТП 6/0,4 кВ №4-3 | 160 | 146.37
9352 | с.Поворино | Поворинский | Поворинский РЭС | Поворино-Т, ВЛ-6 кВ №4 | КТП 6/0,4 кВ №4-5 | 400 | 394.46
9353 | с.Поворино | Поворинский | Поворинский РЭС | Поворино-Т, ВЛ-6 кВ №4 | КТП 6/0,4 кВ №4-6 | 100 | 59.35
9354 | с.Поворино | Поворинский | Поворинский РЭС | Поворино-Т, ВЛ-6 кВ №4 | КТП 6/0,4 кВ №4-7 | 160 | 125.36
9355 | с.Поворино | Поворинский | Поворинский РЭС | Поворино-Т, ВЛ-6 кВ №7 | КТП 6/0,4 кВ №7-1 | 100 | 93.53
9356 | с.Поворино | Поворинский | Поворинский РЭС | Поворино-Т, ВЛ-6 кВ №7 | КТП 6/0,4 кВ №7-2 | 63 | 56.53
9357 | с.Поворино | Поворинский | Поворинский РЭС | Поворино-Т, ВЛ-6 кВ №7 | КТП 6/0,4 кВ №7-4 | 25 | 25
9358 | с.Поворино | Поворинский | Поворинский РЭС | Поворино-Т, ВЛ-6 кВ №7 | КТП 6/0,4 кВ №7-6 | 160 | 154
9359 | с.Поворино | Поворинский | Поворинский РЭС | Поворино-Т, ВЛ-6 кВ №7 | КТП 6/0,4 кВ №7-7 | 160 | 145.91
9360 | с.Поворино | Поворинский | Поворинский РЭС | Поворино-Т, ВЛ-6 кВ №9 | КТП 6/0,4 кВ №9-1 | 160 | 135.75
9361 | с.Поворино | Поворинский | Поворинский РЭС | Поворино-Т, ВЛ-6 кВ №9 | КТП 6/0,4 кВ №9-10 | 160 | 130.67
9362 | с.Поворино | Поворинский | Поворинский РЭС | Поворино-Т, ВЛ-6 кВ №9 | КТП 6/0,4 кВ №9-11 | 160 | 120.05
9363 | с.Поворино | Поворинский | Поворинский РЭС | Поворино-Т, ВЛ-6 кВ №9 | КТП 6/0,4 кВ №9-12 | 160 | 64.4
9364 | с.Поворино | Поворинский | Поворинский РЭС | Поворино-Т, ВЛ-6 кВ №9 | КТП 6/0,4 кВ №9-14 | 160 | 116.12
9365 | с.Поворино | Поворинский | Поворинский РЭС | Поворино-Т, ВЛ-6 кВ №9 | КТП 6/0,4 кВ №9-15 | 160 | 128.59
9366 | с.Поворино | Поворинский | Поворинский РЭС | Поворино-Т, ВЛ-6 кВ №9 | КТП 6/0,4 кВ №9-16 | 160 | 128.8
9367 | с.Поворино | Поворинский | Поворинский РЭС | Поворино-Т, ВЛ-6 кВ №9 | КТП 6/0,4 кВ №9-17 | 160 | 138.75
9368 | с.Поворино | Поворинский | Поворинский РЭС | Поворино-Т, ВЛ-6 кВ №9 | КТП 6/0,4 кВ №9-18 | 400 | 349.2
9369 | с.Поворино | Поворинский | Поворинский РЭС | Поворино-Т, ВЛ-6 кВ №9 | КТП 6/0,4 кВ №9-19 | 160 | 136.91
9370 | с.Поворино | Поворинский | Поворинский РЭС | Поворино-Т, ВЛ-6 кВ №9 | КТП 6/0,4 кВ №9-2 | 400 | 290.77
9371 | с.Поворино | Поворинский | Поворинский РЭС | Поворино-Т, ВЛ-6 кВ №9 | КТП 6/0,4 кВ №9-20 | 160 | 101.57
9372 | с.Поворино | Поворинский | Поворинский РЭС | Поворино-Т, ВЛ-6 кВ №9 | КТП 6/0,4 кВ №9-22 | 160 | 131.36
9373 | с.Поворино | Поворинский | Поворинский РЭС | Поворино-Т, ВЛ-6 кВ №9 | КТП 6/0,4 кВ №9-23 | 180 | 159.68
9374 | с.Поворино | Поворинский | Поворинский РЭС | Поворино-Т, ВЛ-6 кВ №9 | КТП 6/0,4 кВ №9-3 | 100 | 0
9375 | с.Поворино | Поворинский | Поворинский РЭС | Поворино-Т, ВЛ-6 кВ №9 | КТП 6/0,4 кВ №9-4 | 100 | 4.85
9376 | с.Поворино | Поворинский | Поворинский РЭС | Поворино-Т, ВЛ-6 кВ №9 | КТП 6/0,4 кВ №9-5 | 160 | 160
9377 | с.Поворино | Поворинский | Поворинский РЭС | Поворино-Т, ВЛ-6 кВ №9 | КТП 6/0,4 кВ №9-6 | 400 | 276
9378 | с.Поворино | Поворинский | Поворинский РЭС | Поворино-Т, ВЛ-6 кВ №9 | КТП 6/0,4 кВ №9-7 | 160 | 71.55
9379 | с.Поворино | Поворинский | Поворинский РЭС | Поворино-Т, ВЛ-6 кВ №9 | КТП 6/0,4 кВ №9-8 | 100 | 100
9380 | с.Поворино | Поворинский | Поворинский РЭС | Поворино-Т, ВЛ-6 кВ №9 | КТП 6/0,4 кВ №9-9 | 160 | 116.12
9381 | с.Рождественское | Поворинский | Поворинский РЭС | Рождество, ВЛ-10 кВ №1 | КТП 10/0,4 кВ №1-1 | 100 | 76.91
9382 | с.Рождественское | Поворинский | Поворинский РЭС | Рождество, ВЛ-10 кВ №1 | КТП 10/0,4 кВ №1-10 | 100 | 97
9383 | с.Рождественское | Поворинский | Поворинский РЭС | Рождество, ВЛ-10 кВ №1 | КТП 10/0,4 кВ №1-2 | 160 | 126.98
9384 | с.Рождественское | Поворинский | Поворинский РЭС | Рождество, ВЛ-10 кВ №1 | КТП 10/0,4 кВ №1-3 | 100 | 80.37
9385 | с.Рождественское | Поворинский | Поворинский РЭС | Рождество, ВЛ-10 кВ №1 | КТП 10/0,4 кВ №1-4 | 100 | 66.28
9386 | с.Рождественское | Поворинский | Поворинский РЭС | Рождество, ВЛ-10 кВ №1 | КТП 10/0,4 кВ №1-5 | 160 | 141.99
9387 | с.Рождественское | Поворинский | Поворинский РЭС | Рождество, ВЛ-10 кВ №1 | КТП 10/0,4 кВ №1-6 | 250 | 249
9388 | с.Рождественское | Поворинский | Поворинский РЭС | Рождество, ВЛ-10 кВ №1 | КТП 10/0,4 кВ №1-7 | 250 | 239.61
9389 | с.Рождественское | Поворинский | Поворинский РЭС | Рождество, ВЛ-10 кВ №2 | КТП 10/0,4 кВ №2-1 | 63 | 39.3
9390 | с.Рождественское | Поворинский | Поворинский РЭС | Рождество, ВЛ-10 кВ №2 | КТП 10/0,4 кВ №2-10 | 400 | 400
9391 | с.Рождественское | Поворинский | Поворинский РЭС | Рождество, ВЛ-10 кВ №2 | КТП 10/0,4 кВ №2-12 | 160 | 143.6
9392 | с.Рождественское | Поворинский | Поворинский РЭС | Рождество, ВЛ-10 кВ №2 | КТП 10/0,4 кВ №2-13 | 160 | 152.6
9393 | с.Рождественское | Поворинский | Поворинский РЭС | Рождество, ВЛ-10 кВ №2 | КТП 10/0,4 кВ №2-15 | 100 | 57.97
9394 | с.Рождественское | Поворинский | Поворинский РЭС | Рождество, ВЛ-10 кВ №2 | КТП 10/0,4 кВ №2-16 | 160 | 117.7
9395 | с.Рождественское | Поворинский | Поворинский РЭС | Рождество, ВЛ-10 кВ №2 | КТП 10/0,4 кВ №2-17 | 100 | 84.99
9396 | с.Рождественское | Поворинский | Поворинский РЭС | Рождество, ВЛ-10 кВ №2 | КТП 10/0,4 кВ №2-18 | 100 | 84.99
9397 | с.Рождественское | Поворинский | Поворинский РЭС | Рождество, ВЛ-10 кВ №2 | КТП 10/0,4 кВ №2-19 | 100 | 84.99
9398 | с.Рождественское | Поворинский | Поворинский РЭС | Рождество, ВЛ-10 кВ №2 | КТП 10/0,4 кВ №2-2 | 63 | 36.67
9399 | с.Рождественское | Поворинский | Поворинский РЭС | Рождество, ВЛ-10 кВ №2 | КТП 10/0,4 кВ №2-20 | 100 | 100
9400 | с.Рождественское | Поворинский | Поворинский РЭС | Рождество, ВЛ-10 кВ №2 | КТП 10/0,4 кВ №2-21 | 250 | 245.61
9401 | с.Рождественское | Поворинский | Поворинский РЭС | Рождество, ВЛ-10 кВ №2 | КТП 10/0,4 кВ №2-3 | 160 | 119.35
9402 | с.Рождественское | Поворинский | Поворинский РЭС | Рождество, ВЛ-10 кВ №2 | КТП 10/0,4 кВ №2-5 | 250 | 205.66
9403 | с.Рождественское | Поворинский | Поворинский РЭС | Рождество, ВЛ-10 кВ №2 | КТП 10/0,4 кВ №2-6 | 250 | 242.1
9404 | с.Рождественское | Поворинский | Поворинский РЭС | Рождество, ВЛ-10 кВ №2 | КТП 10/0,4 кВ №2-8 | 100 | 76.3
9405 | с.Рождественское | Поворинский | Поворинский РЭС | Рождество, ВЛ-10 кВ №2 | КТП 10/0,4 кВ №2-9 | 100 | 94.92
9406 | с.Рождественское | Поворинский | Поворинский РЭС | Рождество, ВЛ-10 кВ №5 | КТП 10/0,4 кВ №5-11 | 400 | 399
9407 | с.Рождественское | Поворинский | Поворинский РЭС | Рождество, ВЛ-10 кВ №5 | КТП 10/0,4 кВ №5-14 | 100 | 100
9408 | с.Рождественское | Поворинский | Поворинский РЭС | Рождество, ВЛ-10 кВ №5 | КТП 10/0,4 кВ №5-2 | 160 | 160
9409 | с.Рождественское | Поворинский | Поворинский РЭС | Рождество, ВЛ-10 кВ №5 | КТП 10/0,4 кВ №5-4 | 40 | 40
9410 | с.Рождественское | Поворинский | Поворинский РЭС | Рождество, ВЛ-10 кВ №6 | КТП 10/0,4 кВ №6-1 | 63 | 63
9411 | с.Рождественское | Поворинский | Поворинский РЭС | Рождество, ВЛ-10 кВ №6 | КТП 10/0,4 кВ №6-2 | 100 | 87.1
9412 | с.Рождественское | Поворинский | Поворинский РЭС | Рождество, ВЛ-10 кВ №6 | КТП 10/0,4 кВ №6-4 | 40 | 38.5
9413 | с.Андреевка | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Андреевка, Ячейка ВЛ-10-1 | КТП-10/0,4-1-1 Андреевка | 60 | 60
9414 | с.Андреевка | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Андреевка, Ячейка ВЛ-10-3 | КТП-10/0,4-3-1 Андреевка | 160 | 160
9415 | с.Андреевка | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Андреевка, Ячейка ВЛ-10-6 | КТП-10/0,4-6-1 Андреевка | 160 | 160
9416 | с.Андреевка | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Андреевка, Ячейка ВЛ-10-6 | КТП-10/0,4-6-3 Андреевка | 100 | 100
9417 | с.Андреевка | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Андреевка, Ячейка ВЛ-10-6 | КТП-10/0,4-6-4 Андреевка | 63 | 63
9418 | с.Андреевка | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Андреевка, Ячейка ВЛ-10-6 | КТП-10/0,4-6-5 Андреевка | 250 | 250
9419 | с.Белогорье | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Белогорье, Ячейка ВЛ-10-1 | КТП-10/0,4-1-1 Белогорье | 63 | 47.01
9420 | с.Белогорье | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Белогорье, Ячейка ВЛ-10-1 | КТП-10/0,4-1-10 Белогорье | 160 | 113.26
9421 | с.Белогорье | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Белогорье, Ячейка ВЛ-10-1 | КТП-10/0,4-1-12 Белогорье | 100 | 93.85
9422 | с.Белогорье | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Белогорье, Ячейка ВЛ-10-1 | КТП-10/0,4-1-13 Белогорье | 63 | 0.27
9423 | с.Белогорье | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Белогорье, Ячейка ВЛ-10-1 | КТП-10/0,4-1-14 Белогорье | 25 | 19.08
9424 | с.Белогорье | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Белогорье, Ячейка ВЛ-10-1 | КТП-10/0,4-1-15 Белогорье | 160 | 116.95
9425 | с.Белогорье | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Белогорье, Ячейка ВЛ-10-1 | КТП-10/0,4-1-16 Белогорье | 100 | 61.87
9426 | с.Белогорье | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Белогорье, Ячейка ВЛ-10-1 | КТП-10/0,4-1-17 Белогорье | 160 | 154.08
9427 | с.Белогорье | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Белогорье, Ячейка ВЛ-10-1 | КТП-10/0,4-1-18 Белогорье | 100 | 94.93
9428 | с.Белогорье | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Белогорье, Ячейка ВЛ-10-1 | КТП-10/0,4-1-2 Белогорье | 100 | 82.78
9429 | с.Белогорье | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Белогорье, Ячейка ВЛ-10-1 | КТП-10/0,4-1-21 Белогорье | 100 | 58.18
9430 | с.Белогорье | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Белогорье, Ячейка ВЛ-10-1 | КТП-10/0,4-1-22 Белогорье | 250 | 237.7
9431 | с.Белогорье | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Белогорье, Ячейка ВЛ-10-1 | КТП-10/0,4-1-25 Белогорье | 100 | 94.6
9432 | с.Белогорье | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Белогорье, Ячейка ВЛ-10-1 | КТП-10/0,4-1-27 Белогорье | 160 | 129.25
9433 | с.Белогорье | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Белогорье, Ячейка ВЛ-10-1 | КТП-10/0,4-1-28 Белогорье | 40 | 32.62
9434 | с.Белогорье | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Белогорье, Ячейка ВЛ-10-1 | КТП-10/0,4-1-3 Белогорье | 160 | 128.02
9435 | с.Белогорье | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Белогорье, Ячейка ВЛ-10-1 | КТП-10/0,4-1-6 Белогорье | 400 | 394.8
9436 | с.Белогорье | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Белогорье, Ячейка ВЛ-10-1 | КТП-10/0,4-1-7 Белогорье | 63 | 55.62
9437 | с.Белогорье | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Белогорье, Ячейка ВЛ-10-1 | КТП-10/0,4-1-9 Белогорье | 40 | 11.71
9438 | с.Белогорье | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Белогорье, Ячейка ВЛ-10-10 | КТП-10/0,4-10-1 Белогорье | 63 | 40.86
9439 | с.Белогорье | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Белогорье, Ячейка ВЛ-10-10 | КТП-10/0,4-10-10 Белогорье | 40 | 32.13
9440 | с.Белогорье | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Белогорье, Ячейка ВЛ-10-10 | КТП-10/0,4-10-11 Белогорье | 100 | 78.48
9441 | с.Белогорье | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Белогорье, Ячейка ВЛ-10-10 | КТП-10/0,4-10-12 Белогорье | 160 | 115.72
9442 | с.Белогорье | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Белогорье, Ячейка ВЛ-10-10 | КТП-10/0,4-10-13 Белогорье | 63 | 48.24
9443 | с.Белогорье | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Белогорье, Ячейка ВЛ-10-10 | КТП-10/0,4-10-3 Белогорье | 40 | 33.85
9444 | с.Белогорье | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Белогорье, Ячейка ВЛ-10-10 | КТП-10/0,4-10-4 Белогорье | 100 | 61.87
9445 | с.Белогорье | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Белогорье, Ячейка ВЛ-10-10 | КТП-10/0,4-10-5 Белогорье | 160 | 146.47
9446 | с.Белогорье | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Белогорье, Ячейка ВЛ-10-10 | КТП-10/0,4-10-6 Белогорье | 100 | 70.48
9447 | с.Белогорье | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Белогорье, Ячейка ВЛ-10-10 | КТП-10/0,4-10-8 Белогорье | 25 | 19
9448 | с.Белогорье | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Белогорье, Ячейка ВЛ-10-11 | КТП-10/0,4-11-4 Белогорье | 63 | 34.1
9449 | с.Белогорье | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Белогорье, Ячейка ВЛ-10-2 | КТП-10/0,4-2-10 Белогорье | 40 | 33.85
9450 | с.Белогорье | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Белогорье, Ячейка ВЛ-10-2 | КТП-10/0,4-2-11 Белогорье | 100 | 82.17
9451 | с.Белогорье | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Белогорье, Ячейка ВЛ-10-2 | КТП-10/0,4-2-12 Белогорье | 40 | 33.85
9452 | с.Белогорье | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Белогорье, Ячейка ВЛ-10-2 | КТП-10/0,4-2-2 Белогорье | 100 | 76.63
9453 | с.Белогорье | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Белогорье, Ячейка ВЛ-10-2 | КТП-10/0,4-2-3 Белогорье | 40 | 28.44
9454 | с.Белогорье | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Белогорье, Ячейка ВЛ-10-2 | КТП-10/0,4-2-4 Белогорье | 160 | 151.27
9455 | с.Белогорье | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Белогорье, Ячейка ВЛ-10-2 | КТП-10/0,4-2-5 Белогорье | 100 | 94.8
9456 | с.Белогорье | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Белогорье, Ячейка ВЛ-10-2 | КТП-10/0,4-2-6 Белогорье | 63 | 57.3
9457 | с.Белогорье | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Белогорье, Ячейка ВЛ-10-2 | КТП-10/0,4-2-9 Белогорье | 25 | 19.6
9458 | с.Белогорье | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Белогорье, Ячейка ВЛ-10-5 | КТП-10/0,4-5-10 Белогорье | 63 | 29.79
9459 | с.Белогорье | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Белогорье, Ячейка ВЛ-10-5 | КТП-10/0,4-5-11 Белогорье | 100 | 82.42
9460 | с.Белогорье | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Белогорье, Ячейка ВЛ-10-5 | КТП-10/0,4-5-13 Белогорье | 100 | 67.78
9461 | с.Белогорье | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Белогорье, Ячейка ВЛ-10-5 | КТП-10/0,4-5-15 Белогорье | 160 | 89.89
9462 | с.Белогорье | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Белогорье, Ячейка ВЛ-10-5 | КТП-10/0,4-5-2 Белогорье | 63 | 39.63
9463 | с.Белогорье | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Белогорье, Ячейка ВЛ-10-5 | КТП-10/0,4-5-4 Белогорье | 160 | 49.3
9464 | с.Белогорье | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Белогорье, Ячейка ВЛ-10-5 | КТП-10/0,4-5-6 Белогорье | 63 | 35.94
9465 | с.Белогорье | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Белогорье, Ячейка ВЛ-10-5 | КТП-10/0,4-5-7 Белогорье | 250 | 211.87
9466 | с.Колодежное | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Колодежанская, Ячейка ВЛ-10-1 | КТП-10/0,4-1-1 Колодежанская | 60 | 60
9467 | с.Колодежное | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Колодежанская, Ячейка ВЛ-10-1 | КТП-10/0,4-1-10 Колодежанская | 160 | 160
9468 | с.Колодежное | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Колодежанская, Ячейка ВЛ-10-1 | КТП-10/0,4-1-12 Колодежанская | 100 | 100
9469 | с.Колодежное | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Колодежанская, Ячейка ВЛ-10-1 | КТП-10/0,4-1-4 Колодежанская | 100 | 100
9470 | с.Колодежное | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Колодежанская, Ячейка ВЛ-10-1 | КТП-10/0,4-1-6 Колодежанская | 100 | 100
9471 | с.Колодежное | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Колодежанская, Ячейка ВЛ-10-1 | КТП-10/0,4-1-9 Колодежанская | 160 | 160
9472 | с.Колодежное | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Колодежанская, Ячейка ВЛ-10-2 | КТП-10/0,4-2-4 Колодежанская | 100 | 100
9473 | с.Колодежное | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Колодежанская, Ячейка ВЛ-10-2 | КТП-10/0,4-2-5 Колодежанская | 160 | 160
9474 | с.Колодежное | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Колодежанская, Ячейка ВЛ-10-2 | КТП-10/0,4-2-6 Колодежанская | 100 | 100
9475 | с.Колодежное | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Колодежанская, Ячейка ВЛ-10-2 | КТП-10/0,4-2-7 Колодежанская | 63 | 63
9476 | с.Колодежное | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Колодежанская, Ячейка ВЛ-10-2 | КТП-10/0,4-2-8 Колодежанская | 63 | 63
9477 | с.Колодежное | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Колодежанская, Ячейка ВЛ-10-2 | КТП-10/0,4-2-9 Колодежанская | 100 | 100
9478 | с.Колодежное | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Колодежанская, Ячейка ВЛ-10-5 | КТП-10/0,4-5-2 Колодежанская | 100 | 100
9479 | п.г.т.Подгоренский | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Подгорное, Ячейка ВЛ-10-11 | КТП-10/0,4-11-5 Подгорное | 63 | 54.5
9480 | п.г.т.Подгоренский | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Подгорное, Ячейка ВЛ-10-11 | КТП-10/0,4-11-6 Подгорное | 100 | 93.5
9481 | п.г.т.Подгоренский | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Подгорное, Ячейка ВЛ-10-11 | КТП-10/0,4-11-7 Подгорное | 63 | 32.5
9482 | п.г.т.Подгоренский | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Подгорное, Ячейка ВЛ-10-15 | КТП-10/0,4-15-11 Подгорное | 250 | 224.3
9483 | п.г.т.Подгоренский | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Подгорное, Ячейка ВЛ-10-15 | КТП-10/0,4-15-12 Подгорное | 160 | 140.8
9484 | п.г.т.Подгоренский | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Подгорное, Ячейка ВЛ-10-15 | КТП-10/0,4-15-13 Подгорное | 100 | 67.8
9485 | п.г.т.Подгоренский | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Подгорное, Ячейка ВЛ-10-15 | КТП-10/0,4-15-14 Подгорное | 160 | 150.4
9486 | п.г.т.Подгоренский | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Подгорное, Ячейка ВЛ-10-15 | КТП-10/0,4-15-15 Подгорное | 100 | 66.62
9487 | п.г.т.Подгоренский | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Подгорное, Ячейка ВЛ-10-15 | КТП-10/0,4-15-16 Подгорное | 40 | 11.43
9488 | п.г.т.Подгоренский | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Подгорное, Ячейка ВЛ-10-15 | КТП-10/0,4-15-17 Подгорное | 100 | 85.58
9489 | п.г.т.Подгоренский | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Подгорное, Ячейка ВЛ-10-15 | КТП-10/0,4-15-4 Подгорное | 40 | 28.2
9490 | п.г.т.Подгоренский | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Подгорное, Ячейка ВЛ-10-15 | КТП-10/0,4-15-5 Подгорное | 100 | 34.7
9491 | п.г.т.Подгоренский | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Подгорное, Ячейка ВЛ-10-15 | КТП-10/0,4-15-6 Подгорное | 63 | 54.8
9492 | п.г.т.Подгоренский | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Подгорное, Ячейка ВЛ-10-15 | КТП-10/0,4-15-7 Подгорное | 63 | 4.8
9493 | п.г.т.Подгоренский | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Подгорное, Ячейка ВЛ-10-15 | КТП-10/0,4-15-8 Подгорное | 160 | 153.32
9494 | п.г.т.Подгоренский | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Подгорное, Ячейка ВЛ-10-15 | КТП-10/0,4-15-9 Подгорное | 63 | 41.5
9495 | п.г.т.Подгоренский | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Подгорное, Ячейка ВЛ-10-16 | КТП-10/0,4-16-1 Подгорное | 250 | 250
9496 | п.г.т.Подгоренский | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Подгорное, Ячейка ВЛ-10-16 | КТП-10/0,4-16-10 Подгорное | 100 | 92.65
9497 | п.г.т.Подгоренский | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Подгорное, Ячейка ВЛ-10-16 | КТП-10/0,4-16-11 Подгорное | 160 | 160
9498 | п.г.т.Подгоренский | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Подгорное, Ячейка ВЛ-10-16 | КТП-10/0,4-16-4 Подгорное | 63 | 63
9499 | п.г.т.Подгоренский | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Подгорное, Ячейка ВЛ-10-16 | КТП-10/0,4-16-5 Подгорное | 100 | 78.5
9500 | п.г.т.Подгоренский | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Подгорное, Ячейка ВЛ-10-16 | КТП-10/0,4-16-7 Подгорное | 63 | 48
9501 | п.г.т.Подгоренский | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Подгорное, Ячейка ВЛ-10-16 | КТП-10/0,4-16-9 Подгорное | 63 | 45.47
9502 | п.г.т.Подгоренский | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Подгорное, Ячейка ВЛ-10-17 | КТП-10/0,4-17-15 Подгорное | 250 | 177.37
9503 | п.г.т.Подгоренский | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Подгорное, Ячейка ВЛ-10-17 | КТП-10/0,4-17-18 Подгорное | 100 | 70.61
9504 | п.г.т.Подгоренский | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Подгорное, Ячейка ВЛ-10-17 | КТП-10/0,4-17-19 Подгорное | 100 | 100
9505 | п.г.т.Подгоренский | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Подгорное, Ячейка ВЛ-10-17 | КТП-10/0,4-17-21 Подгорное | 100 | 87.43
9506 | п.г.т.Подгоренский | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Подгорное, Ячейка ВЛ-10-17 | КТП-10/0,4-17-22 Подгорное | 250 | 243.2
9507 | п.г.т.Подгоренский | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Подгорное, Ячейка ВЛ-10-17 | КТП-10/0,4-17-23 Подгорное | 100 | 88.37
9508 | п.г.т.Подгоренский | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Подгорное, Ячейка ВЛ-10-17 | КТП-10/0,4-17-24 Подгорное | 160 | 130.61
9509 | п.г.т.Подгоренский | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Подгорное, Ячейка ВЛ-10-17 | КТП-10/0,4-17-26 Подгорное | 60 | 52.7
9510 | п.г.т.Подгоренский | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Подгорное, Ячейка ВЛ-10-17 | КТП-10/0,4-17-3 Подгорное | 60 | 52.23
9511 | п.г.т.Подгоренский | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Подгорное, Ячейка ВЛ-10-17 | КТП-10/0,4-17-5 Подгорное | 63 | 50.39
9512 | п.г.т.Подгоренский | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Подгорное, Ячейка ВЛ-10-17 | КТП-10/0,4-17-8 Подгорное | 25 | 19.35
9513 | п.г.т.Подгоренский | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Подгорное, Ячейка ВЛ-10-21 | КТП-10/0,4-21-3 Подгорное | 160 | 95.31
9514 | п.г.т.Подгоренский | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Подгорное, Ячейка ВЛ-10-21 | КТП-10/0,4-21-4 Подгорное | 160 | 110.68
9515 | п.г.т.Подгоренский | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Подгорное, Ячейка ВЛ-10-21 | КТП-10/0,4-21-5 Подгорное | 100 | 66.79
9516 | п.г.т.Подгоренский | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Подгорное, Ячейка ВЛ-10-21 | КТП-10/0,4-21-6 Подгорное | 100 | 69
9517 | п.г.т.Подгоренский | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Подгорное, Ячейка ВЛ-10-21 | КТП-10/0,4-21-7 Подгорное | 100 | 66.79
9518 | п.г.т.Подгоренский | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Подгорное, Ячейка ВЛ-10-22 | КТП-10/0,4-22-10 Подгорное | 40 | 29.18
9519 | п.г.т.Подгоренский | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Подгорное, Ячейка ВЛ-10-22 | КТП-10/0,4-22-11 Подгорное | 100 | 79.59
9520 | п.г.т.Подгоренский | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Подгорное, Ячейка ВЛ-10-22 | КТП-10/0,4-22-12 Подгорное | 100 | 71.22
9521 | п.г.т.Подгоренский | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Подгорное, Ячейка ВЛ-10-22 | КТП-10/0,4-22-14 Подгорное | 63 | 34.35
9522 | п.г.т.Подгоренский | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Подгорное, Ячейка ВЛ-10-22 | КТП-10/0,4-22-15 Подгорное | 160 | 152.5
9523 | п.г.т.Подгоренский | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Подгорное, Ячейка ВЛ-10-22 | КТП-10/0,4-22-17 Подгорное | 160 | 146.6
9524 | п.г.т.Подгоренский | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Подгорное, Ячейка ВЛ-10-22 | КТП-10/0,4-22-19 Подгорное | 100 | 86.47
9525 | п.г.т.Подгоренский | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Подгорное, Ячейка ВЛ-10-22 | КТП-10/0,4-22-20 Подгорное | 40 | 32.87
9526 | п.г.т.Подгоренский | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Подгорное, Ячейка ВЛ-10-22 | КТП-10/0,4-22-4 Подгорное | 100 | 83.4
9527 | п.г.т.Подгоренский | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Подгорное, Ячейка ВЛ-10-22 | КТП-10/0,4-22-5 Подгорное | 60 | 50.53
9528 | п.г.т.Подгоренский | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Подгорное, Ячейка ВЛ-10-22 | КТП-10/0,4-22-6 Подгорное | 63 | 63
9529 | п.г.т.Подгоренский | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Подгорное, Ячейка ВЛ-10-22 | КТП-10/0,4-22-7 Подгорное | 100 | 85.74
9530 | п.г.т.Подгоренский | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Подгорное, Ячейка ВЛ-10-23 | КТП-10/0,4-23-10 Подгорное | 100 | 83.28
9531 | п.г.т.Подгоренский | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Подгорное, Ячейка ВЛ-10-23 | КТП-10/0,4-23-11 Подгорное | 250 | 153.82
9532 | п.г.т.Подгоренский | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Подгорное, Ячейка ВЛ-10-23 | КТП-10/0,4-23-12 Подгорное | 315 | 176.26
9533 | п.г.т.Подгоренский | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Подгорное, Ячейка ВЛ-10-23 | КТП-10/0,4-23-13 Подгорное | 100 | 83.03
9534 | п.г.т.Подгоренский | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Подгорное, Ячейка ВЛ-10-23 | КТП-10/0,4-23-16 Подгорное | 100 | 100
9535 | п.г.т.Подгоренский | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Подгорное, Ячейка ВЛ-10-23 | КТП-10/0,4-23-17 Подгорное | 100 | 94.4
9536 | п.г.т.Подгоренский | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Подгорное, Ячейка ВЛ-10-23 | КТП-10/0,4-23-18 Подгорное | 100 | 67.3
9537 | п.г.т.Подгоренский | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Подгорное, Ячейка ВЛ-10-23 | КТП-10/0,4-23-7 Подгорное | 160 | 133.93
9538 | п.г.т.Подгоренский | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Подгорное, Ячейка ВЛ-10-23 | КТП-10/0,4-23-8 Подгорное | 400 | 376.88
9539 | п.г.т.Подгоренский | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Подгорное, Ячейка ВЛ-10-23 | КТП-10/0,4-23-9 Подгорное | 400 | 370.61
9540 | п.г.т.Подгоренский | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Подгорное, Ячейка ВЛ-10-24 | ЗТП-10/0,4-24-1 Подгорное | 250 | 226.27
9541 | п.г.т.Подгоренский | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Подгорное, Ячейка ВЛ-10-24 | ЗТП-10/0,4-24-11 Подгорное | 400 | 185.62
9542 | п.г.т.Подгоренский | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Подгорное, Ячейка ВЛ-10-24 | ЗТП-10/0,4-24-4 Подгорное | 400 | 316.86
9543 | п.г.т.Подгоренский | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Подгорное, Ячейка ВЛ-10-24 | ЗТП-10/0,4-24-8 Подгорное | 400 | 290.9
9544 | п.г.т.Подгоренский | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Подгорное, Ячейка ВЛ-10-24 | ЗТП-10/0,4-24-9 Подгорное | 400 | 109.7
9545 | п.г.т.Подгоренский | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Подгорное, Ячейка ВЛ-10-24 | КТП-10/0,4-24-10 Подгорное | 250 | 146.07
9546 | п.г.т.Подгоренский | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Подгорное, Ячейка ВЛ-10-24 | КТП-10/0,4-24-2 Подгорное | 400 | 344.53
9547 | п.г.т.Подгоренский | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Подгорное, Ячейка ВЛ-10-24 | КТП-10/0,4-24-5 Подгорное | 250 | 196
9548 | п.г.т.Подгоренский | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Подгорное, Ячейка ВЛ-10-24 | КТП-10/0,4-24-6 Подгорное | 160 | 107.98
9549 | п.г.т.Подгоренский | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Подгорное, Ячейка ВЛ-10-24 | КТП-10/0,4-24-7 Подгорное | 250 | 168.33
9550 | п.г.т.Подгоренский | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Подгорное, Ячейка ВЛ-10-25 | КТП-10/0,4-25-1 Подгорное | 250 | 250
9551 | п.г.т.Подгоренский | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Подгорное, Ячейка ВЛ-10-4 | КТП-10/0,4-4-00 Подгорное | 40 | 35.2
9552 | п.г.т.Подгоренский | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Подгорное, Ячейка ВЛ-10-4 | КТП-10/0,4-4-05 Подгорное | 63 | 58.2
9553 | п.г.т.Подгоренский | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Подгорное, Ячейка ВЛ-10-4 | КТП-10/0,4-4-15 Подгорное | 40 | 14.5
9554 | п.г.т.Подгоренский | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Подгорное, Ячейка ВЛ-10-4 | КТП-10/0,4-4-16 Подгорное | 160 | 109
9555 | п.г.т.Подгоренский | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Подгорное, Ячейка ВЛ-10-4 | КТП-10/0,4-4-17 Подгорное | 63 | 58.54
9556 | п.г.т.Подгоренский | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Подгорное, Ячейка ВЛ-10-4 | КТП-10/0,4-4-18 Подгорное | 40 | 35.39
9557 | п.г.т.Подгоренский | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Подгорное, Ячейка ВЛ-10-4 | КТП-10/0,4-4-19 Подгорное | 100 | 89.2
9558 | п.г.т.Подгоренский | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Подгорное, Ячейка ВЛ-10-4 | КТП-10/0,4-4-21 Подгорное | 63 | 57.2
9559 | п.г.т.Подгоренский | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Подгорное, Ячейка ВЛ-10-4 | КТП-10/0,4-4-31 Подгорное | 63 | 22.9
9560 | п.г.т.Подгоренский | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Подгорное, Ячейка ВЛ-10-7 | ЗТП-10/0,4-7-3 Подгорное | 250 | 131.19
9561 | п.г.т.Подгоренский | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Подгорное, Ячейка ВЛ-10-7 | ЗТП-10/0,4-7-4 Подгорное | 250 | 120.73
9562 | п.г.т.Подгоренский | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Подгорное, Ячейка ВЛ-10-7 | КТП-10/0,4-7-1(24-3) Подгорное | 1260 | 1260
9563 | п.г.т.Подгоренский | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Подгорное, Ячейка ВЛ-10-7 | КТП-10/0,4-7-2 Подгорное | 250 | 226.51
9564 | п.г.т.Подгоренский | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Подгорное, Ячейка ВЛ-10-7 | КТП-10/0,4-7-5 Подгорное | 250 | 155.17
9565 | п.г.т.Подгоренский | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Подгорное, Ячейка ВЛ-10-7 | КТП-10/0,4-7-6 Подгорное | 160 | 115.1
9566 | п.г.т.Подгоренский | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Подгорное, Ячейка ВЛ-10-7 | КТП-10/0,4-7-7 Подгорное | 160 | 114.62
9567 | п.г.т.Подгоренский | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Подгорное, Ячейка ВЛ-10-7 | КТП-10/0,4-7-8(407) Подгорное | 800 | 640.72
9568 | п.г.т.Подгоренский | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Подгорное, Ячейка ВЛ-10-7 | КТП-10/0,4-7-9 Подгорное | 160 | 121.75
9569 | сл.Сагуны | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Сагуны, Ячейка ВЛ-10-1 | КТП-10/0,4-1-12 Сагуны | 25 | 25
9570 | сл.Сагуны | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Сагуны, Ячейка ВЛ-10-1 | КТП-10/0,4-1-14 Сагуны | 100 | 100
9571 | сл.Сагуны | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Сагуны, Ячейка ВЛ-10-1 | КТП-10/0,4-1-15 Сагуны | 63 | 63
9572 | сл.Сагуны | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Сагуны, Ячейка ВЛ-10-1 | КТП-10/0,4-1-18 Сагуны | 63 | 63
9573 | сл.Сагуны | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Сагуны, Ячейка ВЛ-10-1 | КТП-10/0,4-1-19 Сагуны | 63 | 63
9574 | сл.Сагуны | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Сагуны, Ячейка ВЛ-10-1 | КТП-10/0,4-1-2 Сагуны | 160 | 160
9575 | сл.Сагуны | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Сагуны, Ячейка ВЛ-10-1 | КТП-10/0,4-1-20 Сагуны | 100 | 100
9576 | сл.Сагуны | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Сагуны, Ячейка ВЛ-10-1 | КТП-10/0,4-1-21 Сагуны | 100 | 100
9577 | сл.Сагуны | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Сагуны, Ячейка ВЛ-10-1 | КТП-10/0,4-1-26 Сагуны | 160 | 160
9578 | сл.Сагуны | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Сагуны, Ячейка ВЛ-10-1 | КТП-10/0,4-1-27 Сагуны | 63 | 63
9579 | сл.Сагуны | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Сагуны, Ячейка ВЛ-10-1 | КТП-10/0,4-1-28 Сагуны | 100 | 100
9580 | сл.Сагуны | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Сагуны, Ячейка ВЛ-10-1 | КТП-10/0,4-1-29 Сагуны | 63 | 63
9581 | сл.Сагуны | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Сагуны, Ячейка ВЛ-10-1 | КТП-10/0,4-1-33 Сагуны | 63 | 63
9582 | сл.Сагуны | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Сагуны, Ячейка ВЛ-10-1 | КТП-10/0,4-1-34 Сагуны | 40 | 40
9583 | сл.Сагуны | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Сагуны, Ячейка ВЛ-10-1 | КТП-10/0,4-1-7 Сагуны | 63 | 63
9584 | сл.Сагуны | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Сагуны, Ячейка ВЛ-10-1 | КТП-10/0,4-1-8 Сагуны | 250 | 250
9585 | сл.Сагуны | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Сагуны, Ячейка ВЛ-10-1 | КТП-10/0,4-1-9 Сагуны | 160 | 160
9586 | сл.Сагуны | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Сагуны, Ячейка ВЛ-10-10 | КТП-10/0,4-10-1 Сагуны | 63 | 63
9587 | сл.Сагуны | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Сагуны, Ячейка ВЛ-10-10 | КТП-10/0,4-10-4 Сагуны | 160 | 160
9588 | сл.Сагуны | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Сагуны, Ячейка ВЛ-10-10 | КТП-10/0,4-10-5 Сагуны | 63 | 63
9589 | сл.Сагуны | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Сагуны, Ячейка ВЛ-10-10 | КТП-10/0,4-10-6 Сагуны | 63 | 63
9590 | сл.Сагуны | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Сагуны, Ячейка ВЛ-10-12 | КТП-10/0,4-12-10 Сагуны | 160 | 160
9591 | сл.Сагуны | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Сагуны, Ячейка ВЛ-10-12 | КТП-10/0,4-12-12 Сагуны | 63 | 63
9592 | сл.Сагуны | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Сагуны, Ячейка ВЛ-10-12 | КТП-10/0,4-12-14 Сагуны | 100 | 100
9593 | сл.Сагуны | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Сагуны, Ячейка ВЛ-10-12 | КТП-10/0,4-12-2 Сагуны | 160 | 160
9594 | сл.Сагуны | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Сагуны, Ячейка ВЛ-10-12 | КТП-10/0,4-12-4 Сагуны | 40 | 40
9595 | сл.Сагуны | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Сагуны, Ячейка ВЛ-10-12 | КТП-10/0,4-12-5 Сагуны | 63 | 63
9596 | сл.Сагуны | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Сагуны, Ячейка ВЛ-10-12 | КТП-10/0,4-12-7 Сагуны | 160 | 160
9597 | сл.Сагуны | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Сагуны, Ячейка ВЛ-10-12 | КТП-10/0,4-12-8 Сагуны | 100 | 100
9598 | сл.Сагуны | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Сагуны, Ячейка ВЛ-10-3 | КТП-10/0,4-3-3 Сагуны | 250 | 250
9599 | сл.Сагуны | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Сагуны, Ячейка ВЛ-10-3 | КТП-10/0,4-3-4 Сагуны | 100 | 100
9600 | сл.Сагуны | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Сагуны, Ячейка ВЛ-10-3 | КТП-10/0,4-3-6 Сагуны | 160 | 160
9601 | сл.Сагуны | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Сагуны, Ячейка ВЛ-10-3 | КТП-10/0,4-3-7 Сагуны | 100 | 100
9602 | сл.Сагуны | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Сагуны, Ячейка ВЛ-10-6 | КТП-10/0,4-6-1 Сагуны | 63 | 63
9603 | сл.Сагуны | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Сагуны, Ячейка ВЛ-10-6 | КТП-10/0,4-6-10 Сагуны | 40 | 40
9604 | сл.Сагуны | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Сагуны, Ячейка ВЛ-10-6 | КТП-10/0,4-6-12 Сагуны | 160 | 160
9605 | сл.Сагуны | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Сагуны, Ячейка ВЛ-10-6 | КТП-10/0,4-6-15 Сагуны | 250 | 250
9606 | сл.Сагуны | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Сагуны, Ячейка ВЛ-10-6 | КТП-10/0,4-6-16 Сагуны | 63 | 63
9607 | сл.Сагуны | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Сагуны, Ячейка ВЛ-10-6 | КТП-10/0,4-6-17 Сагуны | 63 | 63
9608 | сл.Сагуны | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Сагуны, Ячейка ВЛ-10-6 | КТП-10/0,4-6-18 Сагуны | 63 | 63
9609 | сл.Сагуны | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Сагуны, Ячейка ВЛ-10-6 | КТП-10/0,4-6-19 Сагуны | 160 | 160
9610 | сл.Сагуны | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Сагуны, Ячейка ВЛ-10-6 | КТП-10/0,4-6-2 Сагуны | 250 | 250
9611 | сл.Сагуны | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Сагуны, Ячейка ВЛ-10-6 | КТП-10/0,4-6-22 Сагуны | 63 | 63
9612 | сл.Сагуны | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Сагуны, Ячейка ВЛ-10-6 | КТП-10/0,4-6-23 Сагуны | 63 | 63
9613 | сл.Сагуны | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Сагуны, Ячейка ВЛ-10-6 | КТП-10/0,4-6-25 Сагуны | 100 | 100
9614 | сл.Сагуны | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Сагуны, Ячейка ВЛ-10-6 | КТП-10/0,4-6-26 Сагуны | 250 | 250
9615 | сл.Сагуны | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Сагуны, Ячейка ВЛ-10-6 | КТП-10/0,4-6-27 Сагуны | 160 | 160
9616 | сл.Сагуны | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Сагуны, Ячейка ВЛ-10-6 | КТП-10/0,4-6-28 Сагуны | 100 | 100
9617 | сл.Сагуны | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Сагуны, Ячейка ВЛ-10-6 | КТП-10/0,4-6-29 Сагуны | 63 | 63
9618 | сл.Сагуны | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Сагуны, Ячейка ВЛ-10-6 | КТП-10/0,4-6-4 Сагуны | 400 | 400
9619 | сл.Сагуны | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Сагуны, Ячейка ВЛ-10-6 | КТП-10/0,4-6-5 Сагуны | 63 | 63
9620 | сл.Сагуны | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Сагуны, Ячейка ВЛ-10-6 | КТП-10/0,4-6-6 Сагуны | 250 | 250
9621 | сл.Сагуны | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Сагуны, Ячейка ВЛ-10-6 | КТП-10/0,4-6-7 Сагуны | 100 | 100
9622 | х.Саприно | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Саприно, Ячейка ВЛ-10-1 | КТП-10/0,4-1-1 Саприно | 60 | 60
9623 | х.Саприно | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Саприно, Ячейка ВЛ-10-1 | КТП-10/0,4-1-11 Саприно | 63 | 57.4
9624 | х.Саприно | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Саприно, Ячейка ВЛ-10-1 | КТП-10/0,4-1-12 Саприно | 40 | 40
9625 | х.Саприно | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Саприно, Ячейка ВЛ-10-1 | КТП-10/0,4-1-13 Саприно | 100 | 78.11
9626 | х.Саприно | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Саприно, Ячейка ВЛ-10-1 | КТП-10/0,4-1-14 Саприно | 25 | 25
9627 | х.Саприно | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Саприно, Ячейка ВЛ-10-1 | КТП-10/0,4-1-15 Саприно | 63 | 56.1
9628 | х.Саприно | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Саприно, Ячейка ВЛ-10-1 | КТП-10/0,4-1-16 Саприно | 100 | 74.3
9629 | х.Саприно | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Саприно, Ячейка ВЛ-10-1 | КТП-10/0,4-1-18 Саприно | 100 | 94.7
9630 | х.Саприно | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Саприно, Ячейка ВЛ-10-1 | КТП-10/0,4-1-2 Саприно | 60 | 60
9631 | х.Саприно | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Саприно, Ячейка ВЛ-10-1 | КТП-10/0,4-1-20 Саприно | 63 | 38.65
9632 | х.Саприно | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Саприно, Ячейка ВЛ-10-1 | КТП-10/0,4-1-22 Саприно | 160 | 154.2
9633 | х.Саприно | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Саприно, Ячейка ВЛ-10-1 | КТП-10/0,4-1-23 Саприно | 60 | 53.2
9634 | х.Саприно | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Саприно, Ячейка ВЛ-10-1 | КТП-10/0,4-1-24 Саприно | 63 | 57.1
9635 | х.Саприно | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Саприно, Ячейка ВЛ-10-1 | КТП-10/0,4-1-26 Саприно | 25 | 19.7
9636 | х.Саприно | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Саприно, Ячейка ВЛ-10-1 | КТП-10/0,4-1-3 Саприно | 40 | 33.5
9637 | х.Саприно | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Саприно, Ячейка ВЛ-10-1 | КТП-10/0,4-1-4 Саприно | 100 | 59.78
9638 | х.Саприно | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Саприно, Ячейка ВЛ-10-1 | КТП-10/0,4-1-7 Саприно | 63 | 24.87
9639 | х.Саприно | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Саприно, Ячейка ВЛ-10-1 | КТП-10/0,4-1-8 Саприно | 250 | 218.27
9640 | х.Саприно | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Саприно, Ячейка ВЛ-10-2 | КТП-10/0,4-2-2 Саприно | 100 | 100
9641 | х.Саприно | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Саприно, Ячейка ВЛ-10-2 | КТП-10/0,4-2-3 Саприно | 100 | 100
9642 | х.Саприно | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Саприно, Ячейка ВЛ-10-2 | КТП-10/0,4-2-4 Саприно | 100 | 100
9643 | х.Саприно | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Саприно, Ячейка ВЛ-10-2 | КТП-10/0,4-2-6 Саприно | 100 | 100
9644 | х.Саприно | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Саприно, Ячейка ВЛ-10-6 | КТП-10/0,4-6-1 Саприно | 60 | 60
9645 | х.Саприно | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Саприно, Ячейка ВЛ-10-6 | КТП-10/0,4-6-2 Саприно | 63 | 63
9646 | х.Саприно | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Саприно, Ячейка ВЛ-10-6 | КТП-10/0,4-6-3 Саприно | 100 | 100
9647 | х.Саприно | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Саприно, Ячейка ВЛ-10-6 | КТП-10/0,4-6-4 Саприно | 63 | 63
9648 | с.Сергеевка | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Сергеевка, Ячейка ВЛ-10-10 | КТП-10/0,4-10-2 Сергеевка | 100 | 87.7
9649 | с.Сергеевка | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Сергеевка, Ячейка ВЛ-10-10 | КТП-10/0,4-10-3 Сергеевка | 63 | 57.6
9650 | с.Сергеевка | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Сергеевка, Ячейка ВЛ-10-10 | КТП-10/0,4-10-4 Сергеевка | 100 | 80.32
9651 | с.Сергеевка | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Сергеевка, Ячейка ВЛ-10-10 | КТП-10/0,4-10-5 Сергеевка | 250 | 203.26
9652 | с.Сергеевка | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Сергеевка, Ячейка ВЛ-10-10 | КТП-10/0,4-10-8 Сергеевка | 100 | 59.41
9653 | с.Сергеевка | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Сергеевка, Ячейка ВЛ-10-2 | КТП-10/0,4-2-1 Сергеевка | 100 | 68.64
9654 | с.Сергеевка | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Сергеевка, Ячейка ВЛ-10-2 | КТП-10/0,4-2-2 Сергеевка | 160 | 116.95
9655 | с.Сергеевка | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Сергеевка, Ячейка ВЛ-10-2 | КТП-10/0,4-2-3 Сергеевка | 60 | 44.01
9656 | с.Сергеевка | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Сергеевка, Ячейка ВЛ-10-2 | КТП-10/0,4-2-4 Сергеевка | 63 | 38.4
9657 | с.Сергеевка | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Сергеевка, Ячейка ВЛ-10-2 | КТП-10/0,4-2-5 Сергеевка | 100 | 44.73
9658 | с.Сергеевка | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Сергеевка, Ячейка ВЛ-10-2 | КТП-10/0,4-2-6 Сергеевка | 63 | 63
9659 | с.Сергеевка | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Сергеевка, Ячейка ВЛ-10-2 | КТП-10/0,4-2-7 Сергеевка | 40 | 27.7
9660 | с.Сергеевка | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Сергеевка, Ячейка ВЛ-10-5 | КТП-10/0,4-5-2 Сергеевка | 160 | 114.13
9661 | с.Сергеевка | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Сергеевка, Ячейка ВЛ-10-5 | КТП-10/0,4-5-3 Сергеевка | 63 | 58
9662 | с.Сергеевка | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Сергеевка, Ячейка ВЛ-10-5 | КТП-10/0,4-5-4 Сергеевка | 250 | 237.7
9663 | с.Сергеевка | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Сергеевка, Ячейка ВЛ-10-5 | КТП-10/0,4-5-5 Сергеевка | 250 | 206.46
9664 | с.Сергеевка | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Сергеевка, Ячейка ВЛ-10-5 | КТП-10/0,4-5-7 Сергеевка | 100 | 50.8
9665 | с.Сергеевка | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Сергеевка, Ячейка ВЛ-10-7 | КТП-10/0,4-7-4 Сергеевка | 160 | 132.33
9666 | с.Сергеевка | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Сергеевка, Ячейка ВЛ-10-9 | КТП-10/0,4-9-1 Сергеевка | 40 | 22.42
9667 | с.Сергеевка | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Сергеевка, Ячейка ВЛ-10-9 | КТП-10/0,4-9-3 Сергеевка | 40 | 29.3
9668 | с.Сергеевка | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Сергеевка, Ячейка ВЛ-10-9 | КТП-10/0,4-9-4 Сергеевка | 60 | 45.86
9669 | х.Серпанки | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Степановка, Ячейка ВЛ-10-3 | КТП-10/0,4-3-10 Степановка | 40 | 40
9670 | х.Серпанки | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Степановка, Ячейка ВЛ-10-3 | КТП-10/0,4-3-4 Степановка | 63 | 45.75
9671 | х.Серпанки | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Степановка, Ячейка ВЛ-10-3 | КТП-10/0,4-3-5 Степановка | 160 | 122.66
9672 | х.Серпанки | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Степановка, Ячейка ВЛ-10-3 | КТП-10/0,4-3-6 Степановка | 250 | 250
9673 | х.Серпанки | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Степановка, Ячейка ВЛ-10-3 | КТП-10/0,4-3-7 Степановка | 63 | 37.26
9674 | х.Серпанки | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Степановка, Ячейка ВЛ-10-3 | КТП-10/0,4-3-8 Степановка | 63 | 56.55
9675 | х.Серпанки | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Степановка, Ячейка ВЛ-10-4 | КТП-10/0,4-4-1 Степановка | 250 | 239.54
9676 | х.Серпанки | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Степановка, Ячейка ВЛ-10-4 | КТП-10/0,4-4-2 Степановка | 100 | 71.43
9677 | х.Серпанки | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Степановка, Ячейка ВЛ-10-4 | КТП-10/0,4-4-3 Степановка | 40 | 34.39
9678 | х.Серпанки | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Степановка, Ячейка ВЛ-10-7 | КТП-10/0,4-7-1 Степановка | 63 | 48.58
9679 | х.Серпанки | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Степановка, Ячейка ВЛ-10-7 | КТП-10/0,4-7-10 Степановка | 63 | 49.99
9680 | х.Серпанки | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Степановка, Ячейка ВЛ-10-7 | КТП-10/0,4-7-11 Степановка | 60 | 60
9681 | х.Серпанки | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Степановка, Ячейка ВЛ-10-7 | КТП-10/0,4-7-2 Степановка | 60 | 44.16
9682 | х.Серпанки | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Степановка, Ячейка ВЛ-10-7 | КТП-10/0,4-7-3 Степановка | 60 | 53.85
9683 | х.Серпанки | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Степановка, Ячейка ВЛ-10-7 | КТП-10/0,4-7-4 Степановка | 60 | 50.67
9684 | х.Серпанки | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Степановка, Ячейка ВЛ-10-7 | КТП-10/0,4-7-6 Степановка | 100 | 92.65
9685 | х.Серпанки | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Степановка, Ячейка ВЛ-10-7 | КТП-10/0,4-7-7 Степановка | 63 | 55.65
9686 | х.Серпанки | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Степановка, Ячейка ВЛ-10-7 | КТП-10/0,4-7-8 Степановка | 100 | 78.79
9687 | х.Серпанки | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Степановка, Ячейка ВЛ-10-7 | КТП-10/0,4-7-9 Степановка | 100 | 86.77
9688 | х.Серпанки | Подгоренский | Подгоренский РЭС | ПС Степановка, Ячейка ВЛ-10-9 | КТП-10/0,4-9-1 Степановка | 40 | 40
9689 | с. Чертовицы | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Алёна, ВЛ-10-1 | КТП 1-50 | 400 | 338.9
9690 | с. Чертовицы | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Алёна, ВЛ-10-1 | КТП 1-1 | 160 | 147.2
9691 | с. Чертовицы | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Алёна, ВЛ-10-1 | КТП 1-11 | 160 | 142.3
9692 | с. Чертовицы | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Алёна, ВЛ-10-1 | КТП 1-16 | 100 | 81.7
9693 | с. Чертовицы | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Алёна, ВЛ-10-1 | КТП 1-20 | 160 | 148.5
9694 | с. Чертовицы | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Алёна, ВЛ-10-1 | КТП 1-21 | 200 | 191.4
9695 | с. Чертовицы | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Алёна, ВЛ-10-1 | КТП 1-22 | 160 | 145.7
9696 | с. Чертовицы | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Алёна, ВЛ-10-1 | КТП 1-24 | 250 | 219
9697 | с. Чертовицы | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Алёна, ВЛ-10-1 | КТП 1-34 | 100 | 80.7
9698 | с. Чертовицы | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Алёна, ВЛ-10-1 | КТП 1-35 | 400 | 311.3
9699 | с. Чертовицы | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Алёна, ВЛ-10-1 | КТП 1-36 | 400 | 328.9
9700 | с. Чертовицы | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Алёна, ВЛ-10-1 | КТП 1-38 | 250 | 207.8
9701 | с. Чертовицы | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Алёна, ВЛ-10-1 | КТП 1-39 | 160 | 143.3
9702 | с. Чертовицы | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Алёна, ВЛ-10-1 | КТП 1-47 | 160 | 146.7
9703 | с. Чертовицы | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Алёна, ВЛ-10-1 | КТП 1-49 | 400 | 333.4
9704 | с. Чертовицы | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Алёна, ВЛ-10-1 | КТП 1-51 | 100 | 100
9705 | с. Чертовицы | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Алёна, ВЛ-10-1 | КТП 1-6 | 160 | 142.3
9706 | с. Чертовицы | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Алёна, ВЛ-10-1 | КТП 1-7 | 40 | 38
9707 | с. Чертовицы | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Алёна, ВЛ-10-1 | МТП 1-40 | 100 | 86.8
9708 | с. Березовка | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Берёзовка, ВЛ-10-1 | КТП 1-1 | 250 | 226.8
9709 | с. Березовка | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Берёзовка, ВЛ-10-1 | КТП 1-10 | 100 | 73
9710 | с. Березовка | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Берёзовка, ВЛ-10-1 | КТП 1-11 | 800 | 791.24
9711 | с. Березовка | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Берёзовка, ВЛ-10-1 | КТП 1-12 | 100 | 95.5
9712 | с. Березовка | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Берёзовка, ВЛ-10-1 | КТП 1-18 | 800 | 761.1
9713 | с. Березовка | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Берёзовка, ВЛ-10-1 | КТП 1-23 | 100 | 91.4
9714 | с. Березовка | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Берёзовка, ВЛ-10-1 | КТП 1-28 | 100 | 87
9715 | с. Березовка | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Берёзовка, ВЛ-10-1 | КТП 1-29 | 160 | 134.2
9716 | с. Березовка | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Берёзовка, ВЛ-10-1 | КТП 1-31 | 250 | 245
9717 | с. Березовка | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Берёзовка, ВЛ-10-1 | КТП 1-5 | 160 | 138.1
9718 | с. Березовка | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Берёзовка, ВЛ-10-1 | КТП 1-6 | 100 | 100
9719 | с. Березовка | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Берёзовка, ВЛ-10-1 | КТП 1-7 | 160 | 150.8
9720 | с. Березовка | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Берёзовка, ВЛ-10-2 | КТП 2-15 | 63 | 49.4
9721 | с. Березовка | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Берёзовка, ВЛ-10-2 | КТП 2-2 | 160 | 138.3
9722 | с. Березовка | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Берёзовка, ВЛ-10-2 | КТП 2-24 | 160 | 118.2
9723 | с. Березовка | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Берёзовка, ВЛ-10-2 | КТП 2-26 | 250 | 230.1
9724 | с. Березовка | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Берёзовка, ВЛ-10-2 | КТП 2-27 | 400 | 359.7
9725 | с. Березовка | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Берёзовка, ВЛ-10-2 | КТП 2-3 | 400 | 388.6
9726 | с. Березовка | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Берёзовка, ВЛ-10-2 | КТП 2-30 | 800 | 790.3
9727 | с. Березовка | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Берёзовка, ВЛ-10-2 | КТП 2-4 | 250 | 238
9728 | с. Березовка | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Берёзовка, ВЛ-10-2 | КТП 2-42 | 25 | 25
9729 | с. Березовка | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Берёзовка, ВЛ-10-2 | КТП 2-5 | 25 | 18.2
9730 | с. Березовка | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Берёзовка, ВЛ-10-2 | КТП 2-9 | 160 | 132.5
9731 | с. Березовка | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Берёзовка, ВЛ-10-3 | КТП 3-18 | 160 | 130.8
9732 | с. Березовка | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Берёзовка, ВЛ-10-3 | КТП 3-3 | 250 | 208.8
9733 | с. Березовка | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Берёзовка, ВЛ-10-3 | КТП 3-31 | 63 | 63
9734 | с. Березовка | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Берёзовка, ВЛ-10-3 | КТП 3-4 | 160 | 121.7
9735 | с. Березовка | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Берёзовка, ВЛ-10-3 | КТП 3-48 | 63 | 63
9736 | с. Березовка | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Берёзовка, ВЛ-10-3 | КТП 3-7 | 100 | 97.7
9737 | с. Березовка | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Берёзовка, ВЛ-10-5 | КТП 5-9 | 100 | 86.9
9738 | с. Березовка | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Берёзовка, ВЛ-10-7 | КТП 7-3 | 250 | 227.6
9739 |  | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Бор(потребительская), ВЛ-10-1 | КТП 1-1 | 250 | 202.1
9740 |  | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Бор(потребительская), ВЛ-10-1 | КТП 1-2 | 400 | 400
9741 | с. Б.Верейка | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Верейка, ВЛ-10-1 | КТП 1-10 | 160 | 160
9742 | с. Б.Верейка | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Верейка, ВЛ-10-1 | КТП 1-11 | 100 | 100
9743 | с. Б.Верейка | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Верейка, ВЛ-10-1 | КТП 1-12 | 40 | 40
9744 | с. Б.Верейка | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Верейка, ВЛ-10-1 | КТП 1-13 | 63 | 63
9745 | с. Б.Верейка | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Верейка, ВЛ-10-1 | КТП 1-15 | 40 | 40
9746 | с. Б.Верейка | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Верейка, ВЛ-10-1 | КТП 1-16 | 63 | 63
9747 | с. Б.Верейка | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Верейка, ВЛ-10-1 | КТП 1-17 | 100 | 100
9748 | с. Б.Верейка | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Верейка, ВЛ-10-1 | КТП 1-23 | 160 | 160
9749 | с. Б.Верейка | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Верейка, ВЛ-10-1 | КТП 1-26 | 250 | 250
9750 | с. Б.Верейка | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Верейка, ВЛ-10-1 | КТП 1-27 | 630 | 630
9751 | с. Б.Верейка | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Верейка, ВЛ-10-1 | КТП 1-28 | 63 | 63
9752 | с. Б.Верейка | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Верейка, ВЛ-10-1 | КТП 1-29 | 160 | 160
9753 | с. Б.Верейка | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Верейка, ВЛ-10-1 | КТП 1-4 | 100 | 100
9754 | с. Б.Верейка | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Верейка, ВЛ-10-3 | 2013-03-03 | 160 | 160
9755 | с. Б.Верейка | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Верейка, ВЛ-10-3 | КТП 3-1 | 63 | 63
9756 | с. Б.Верейка | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Верейка, ВЛ-10-3 | КТП 3-10 | 250 | 217.7
9757 | с. Б.Верейка | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Верейка, ВЛ-10-3 | КТП 3-13 | 100 | 88.7
9758 | с. Б.Верейка | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Верейка, ВЛ-10-3 | КТП 3-15 | 400 | 344.9
9759 | с. Б.Верейка | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Верейка, ВЛ-10-3 | КТП 3-16 | 250 | 231.2
9760 | с. Б.Верейка | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Верейка, ВЛ-10-3 | КТП 3-17 | 250 | 232.9
9761 | с. Б.Верейка | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Верейка, ВЛ-10-3 | КТП 3-2 | 160 | 149.6
9762 | с. Б.Верейка | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Верейка, ВЛ-10-3 | КТП 3-6 | 160 | 150.1
9763 | с. Б.Верейка | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Верейка, ВЛ-10-3 | КТП 3-7 | 63 | 56.8
9764 | с. Б.Верейка | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Верейка, ВЛ-10-3 | КТП 3-8 | 40 | 38.6
9765 | с. Б.Верейка | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Верейка, ВЛ-10-3 | КТП 3-9 | 40 | 39.2
9766 | с. Б.Верейка | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Верейка, ВЛ-10-4 | КТП 4-1 | 63 | 53.5
9767 | с. Б.Верейка | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Верейка, ВЛ-10-4 | КТП 4-10 | 250 | 224.9
9768 | с. Б.Верейка | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Верейка, ВЛ-10-4 | КТП 4-11 | 315 | 282.7
9769 | с. Б.Верейка | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Верейка, ВЛ-10-4 | КТП 4-12 | 400 | 311.7
9770 | с. Б.Верейка | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Верейка, ВЛ-10-4 | КТП 4-13 | 500 | 438.6
9771 | с. Б.Верейка | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Верейка, ВЛ-10-4 | КТП 4-14 | 30 | 29.7
9772 | с. Б.Верейка | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Верейка, ВЛ-10-4 | КТП 4-15 | 100 | 88.8
9773 | с. Б.Верейка | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Верейка, ВЛ-10-4 | КТП 4-16 | 250 | 227.7
9774 | с. Б.Верейка | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Верейка, ВЛ-10-4 | КТП 4-17 | 160 | 128.9
9775 | с. Б.Верейка | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Верейка, ВЛ-10-4 | КТП 4-18 | 60 | 56.7
9776 | с. Б.Верейка | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Верейка, ВЛ-10-4 | КТП 4-19 | 40 | 36.7
9777 | с. Б.Верейка | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Верейка, ВЛ-10-4 | КТП 4-20 | 100 | 88.4
9778 | с. Б.Верейка | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Верейка, ВЛ-10-4 | КТП 4-21 | 160 | 133.7
9779 | с. Б.Верейка | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Верейка, ВЛ-10-4 | КТП 4-26 | 30 | 29.2
9780 | с. Б.Верейка | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Верейка, ВЛ-10-4 | КТП 4-33 | 160 | 160
9781 | с. Б.Верейка | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Верейка, ВЛ-10-4 | КТП 4-4 | 63 | 54.2
9782 | с. Б.Верейка | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Верейка, ВЛ-10-4 | КТП 4-5 | 160 | 145.1
9783 | п. Сомово | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Землянск, ВЛ-10-1 | КТП 1-10 | 160 | 141.7
9784 | п. Сомово | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Землянск, ВЛ-10-1 | КТП 1-11 | 63 | 58.5
9785 | п. Сомово | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Землянск, ВЛ-10-1 | КТП 1-12 | 100 | 88.6
9786 | п. Сомово | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Землянск, ВЛ-10-1 | КТП 1-14 | 160 | 147.8
9787 | п. Сомово | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Землянск, ВЛ-10-1 | КТП 1-15 | 63 | 51.9
9788 | п. Сомово | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Землянск, ВЛ-10-1 | КТП 1-16 | 63 | 54
9789 | п. Сомово | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Землянск, ВЛ-10-1 | КТП 1-2 | 40 | 38.5
9790 | п. Сомово | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Землянск, ВЛ-10-1 | КТП 1-20 | 160 | 145
9791 | п. Сомово | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Землянск, ВЛ-10-1 | КТП 1-3 | 100 | 79.7
9792 | п. Сомово | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Землянск, ВЛ-10-1 | КТП 1-4 | 160 | 142.7
9793 | п. Сомово | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Землянск, ВЛ-10-1 | КТП 1-6 | 100 | 87.6
9794 | п. Сомово | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Землянск, ВЛ-10-1 | КТП 1-7 | 63 | 60
9795 | п. Сомово | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Землянск, ВЛ-10-1 | КТП 1-8 | 100 | 87.8
9796 | п. Сомово | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Землянск, ВЛ-10-1 | КТП 1-9 | 160 | 151.1
9797 | п. Сомово | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Землянск, ВЛ-10-2 | КТП 2-1 | 250 | 234.5
9798 | п. Сомово | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Землянск, ВЛ-10-2 | КТП 2-12 | 63 | 55
9799 | п. Сомово | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Землянск, ВЛ-10-2 | КТП 2-14 | 100 | 85.7
9800 | п. Сомово | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Землянск, ВЛ-10-2 | КТП 2-15 | 160 | 145.7
9801 | п. Сомово | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Землянск, ВЛ-10-2 | КТП 2-2 | 63 | 56.9
9802 | п. Сомово | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Землянск, ВЛ-10-2 | КТП 2-3 | 160 | 138.9
9803 | п. Сомово | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Землянск, ВЛ-10-2 | КТП 2-5 | 63 | 57.8
9804 | п. Сомово | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Землянск, ВЛ-10-2 | КТП 2-7 | 63 | 61.3
9805 | п. Сомово | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Землянск, ВЛ-10-2 | КТП 2-8 | 30 | 28.6
9806 | п. Сомово | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Землянск, ВЛ-10-2 | КТП 2-9 | 100 | 69.7
9807 | п. Сомово | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Землянск, ВЛ-10-2 | СТП 2-18 | 100 | 95.6
9808 | п. Сомово | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Землянск, ВЛ-10-3 | КТП 3-1 | 160 | 126.9
9809 | п. Сомово | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Землянск, ВЛ-10-3 | КТП 3-2 | 160 | 130.1
9810 | п. Сомово | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Землянск, ВЛ-10-3 | КТП 3-3 | 63 | 46.4
9811 | п. Сомово | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Землянск, ВЛ-10-3 | КТП 3-4 | 100 | 85.5
9812 | п. Сомово | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Землянск, ВЛ-10-3 | КТП 3-5 | 160 | 141.6
9813 | п. Сомово | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Землянск, ВЛ-10-5 | КТП 5-1 | 63 | 57.9
9814 | п. Сомово | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Землянск, ВЛ-10-5 | КТП 5-3 | 63 | 58.6
9815 | п. Сомово | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Землянск, ВЛ-10-5 | КТП 5-4 | 400 | 336.9
9816 | п. Сомово | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Землянск, ВЛ-10-6 | КТП 6-1 | 30 | 29.2
9817 | п. Сомово | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Землянск, ВЛ-10-6 | КТП 6-12 | 250 | 232.2
9818 | п. Сомово | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Землянск, ВЛ-10-6 | КТП 6-2 | 100 | 87.7
9819 | п. Сомово | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Землянск, ВЛ-10-6 | КТП 6-3 | 160 | 131.8
9820 | п. Сомово | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Землянск, ВЛ-10-6 | КТП 6-4 | 100 | 84.6
9821 | п. Сомово | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Землянск, ВЛ-10-6 | КТП 6-7 | 400 | 312.8
9822 | п. Сомово | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Землянск, ВЛ-10-6 | КТП 6-8 | 40 | 39.3
9823 | п. Сомово | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Землянск, ВЛ-10-6 | КТП 6-9 | 100 | 88.2
9824 | с. Н.Животинное | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Н.Животинное, ВЛ-10-1 | КТП 1-1 | 100 | 82
9825 | с. Н.Животинное | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Н.Животинное, ВЛ-10-1 | КТП 1-10 | 250 | 214
9826 | с. Н.Животинное | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Н.Животинное, ВЛ-10-1 | КТП 1-11 | 63 | 42.3
9827 | с. Н.Животинное | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Н.Животинное, ВЛ-10-1 | КТП 1-12 | 63 | 55.5
9828 | с. Н.Животинное | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Н.Животинное, ВЛ-10-1 | КТП 1-18 | 100 | 90.4
9829 | с. Н.Животинное | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Н.Животинное, ВЛ-10-1 | КТП 1-19 | 100 | 86.3
9830 | с. Н.Животинное | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Н.Животинное, ВЛ-10-1 | КТП 1-2 | 160 | 120.4
9831 | с. Н.Животинное | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Н.Животинное, ВЛ-10-1 | КТП 1-20 | 160 | 135.6
9832 | с. Н.Животинное | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Н.Животинное, ВЛ-10-1 | КТП 1-21 | 250 | 197.7
9833 | с. Н.Животинное | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Н.Животинное, ВЛ-10-1 | КТП 1-22 | 60 | 54.7
9834 | с. Н.Животинное | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Н.Животинное, ВЛ-10-1 | КТП 1-23 | 100 | 87.6
9835 | с. Н.Животинное | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Н.Животинное, ВЛ-10-1 | КТП 1-24 | 160 | 151.4
9836 | с. Н.Животинное | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Н.Животинное, ВЛ-10-1 | КТП 1-25 | 250 | 197.7
9837 | с. Н.Животинное | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Н.Животинное, ВЛ-10-1 | КТП 1-26 | 63 | 53.4
9838 | с. Н.Животинное | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Н.Животинное, ВЛ-10-1 | КТП 1-27 | 160 | 160
9839 | с. Н.Животинное | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Н.Животинное, ВЛ-10-1 | КТП 1-28 | 400 | 387.6
9840 | с. Н.Животинное | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Н.Животинное, ВЛ-10-1 | КТП 1-29 | 63 | 57.7
9841 | с. Н.Животинное | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Н.Животинное, ВЛ-10-1 | КТП 1-3 | 250 | 207.4
9842 | с. Н.Животинное | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Н.Животинное, ВЛ-10-1 | КТП 1-4 | 100 | 88.6
9843 | с. Н.Животинное | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Н.Животинное, ВЛ-10-1 | КТП 1-40 | 100 | 79.3
9844 | с. Н.Животинное | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Н.Животинное, ВЛ-10-1 | КТП 1-45 | 100 | 80.1
9845 | с. Н.Животинное | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Н.Животинное, ВЛ-10-1 | КТП 1-46 | 160 | 128
9846 | с. Н.Животинное | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Н.Животинное, ВЛ-10-1 | КТП 1-47 | 160 | 121.7
9847 | с. Н.Животинное | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Н.Животинное, ВЛ-10-1 | КТП 1-5 | 60 | 51.2
9848 | с. Н.Животинное | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Н.Животинное, ВЛ-10-1 | КТП 1-51 | 160 | 160
9849 | с. Н.Животинное | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Н.Животинное, ВЛ-10-1 | КТП 1-6 | 30 | 0
9850 | с. Н.Животинное | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Н.Животинное, ВЛ-10-2 | КТП 2-22 | 63 | 41.3
9851 | с. Н.Животинное | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Н.Животинное, ВЛ-10-2 | КТП 2-25 | 100 | 93.9
9852 | с. Н.Животинное | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Н.Животинное, ВЛ-10-2 | КТП 2-3 | 63 | 57.3
9853 | с. Н.Животинное | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Н.Животинное, ВЛ-10-2 | КТП 2-37 | 250 | 184.7
9854 | с. Н.Животинное | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Н.Животинное, ВЛ-10-2 | КТП 2-40 | 250 | 162.4
9855 | с. Н.Животинное | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Н.Животинное, ВЛ-10-2 | КТП 2-42 | 400 | 374.2
9856 | с. Н.Животинное | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Н.Животинное, ВЛ-10-2 | КТП 2-43 | 63 | 49.3
9857 | с. Н.Животинное | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Н.Животинное, ВЛ-10-2 | КТП 2-45 | 250 | 224.2
9858 | с. Н.Животинное | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Н.Животинное, ВЛ-10-2 | КТП 2-46 | 400 | 312.4
9859 | с. Н.Животинное | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Н.Животинное, ВЛ-10-2 | КТП 2-47 | 100 | 86.3
9860 | с. Н.Животинное | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Н.Животинное, ВЛ-10-2 | КТП 2-48 | 100 | 87.6
9861 | с. Н.Животинное | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Н.Животинное, ВЛ-10-2 | КТП 2-49 | 100 | 86.3
9862 | с. Н.Животинное | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Н.Животинное, ВЛ-10-2 | КТП 2-5 | 160 | 142
9863 | с. Н.Животинное | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Н.Животинное, ВЛ-10-2 | КТП 2-50 | 250 | 224.2
9864 | с. Н.Животинное | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Н.Животинное, ВЛ-10-2 | КТП 2-51 | 400 | 334.7
9865 | с. Н.Животинное | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Н.Животинное, ВЛ-10-2 | КТП 2-57 | 100 | 88.6
9866 | с. Н.Животинное | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Н.Животинное, ВЛ-10-2 | КТП 2-59 | 400 | 361.7
9867 | с. Н.Животинное | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Н.Животинное, ВЛ-10-2 | КТП 2-60 | 40 | 36.4
9868 | с. Н.Животинное | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Н.Животинное, ВЛ-10-2 | КТП 2-62 | 160 | 138.3
9869 | с. Н.Животинное | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Н.Животинное, ВЛ-10-2 | КТП 2-63 | 160 | 160
9870 | с. Н.Животинное | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Н.Животинное, ВЛ-10-2 | КТП 2-9 | 160 | 139.3
9871 | с. Н.Животинное | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Н.Животинное, ВЛ-10-4 | КТП 4-1 | 160 | 141.6
9872 | с. Н.Животинное | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Н.Животинное, ВЛ-10-4 | КТП 4-10 | 100 | 87.3
9873 | с. Н.Животинное | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Н.Животинное, ВЛ-10-4 | КТП 4-13 | 160 | 154
9874 | с. Н.Животинное | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Н.Животинное, ВЛ-10-4 | КТП 4-14 | 63 | 62.8
9875 | с. Н.Животинное | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Н.Животинное, ВЛ-10-4 | КТП 4-16 | 100 | 92.4
9876 | с. Н.Животинное | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Н.Животинное, ВЛ-10-4 | КТП 4-2 | 160 | 154.7
9877 | с. Н.Животинное | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Н.Животинное, ВЛ-10-4 | КТП 4-20 | 160 | 152.5
9878 | с. Н.Животинное | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Н.Животинное, ВЛ-10-4 | КТП 4-21 | 160 | 151.24
9879 | с. Н.Животинное | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Н.Животинное, ВЛ-10-4 | КТП 4-22 | 160 | 150.4
9880 | с. Н.Животинное | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Н.Животинное, ВЛ-10-4 | КТП 4-39 | 250 | 157
9881 | с. Н.Животинное | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Н.Животинное, ВЛ-10-4 | КТП 4-4 | 63 | 59.7
9882 | с. Н.Животинное | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Н.Животинное, ВЛ-10-4 | КТП 4-45 | 63 | 58.2
9883 | с. Н.Животинное | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Н.Животинное, ВЛ-10-4 | КТП 4-8 | 160 | 146.1
9884 | с. Н.Животинное | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Н.Животинное, ВЛ-10-5 | КТП 5-2 | 160 | 152.2
9885 | с. Н.Животинное | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Н.Животинное, ВЛ-10-5 | КТП 5-3 | 100 | 91.9
9886 | с. Н.Животинное | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Н.Животинное, ВЛ-10-5 | КТП 5-4 | 40 | 39.5
9887 | с. Н.Животинное | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Н.Животинное, ВЛ-10-5 | КТП 5-41 | 160 | 143.7
9888 | с. Н.Животинное | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Н.Животинное, ВЛ-10-5 | КТП 5-47 | 25 | 24.8
9889 | с. Н.Животинное | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Н.Животинное, ВЛ-10-5 | КТП 5-61 | 160 | 148.6
9890 | с. Н.Животинное | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Н.Животинное, ВЛ-10-5 | КТП 5-64 | 25 | 24.8
9891 | с. Н.Животинное | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Н.Животинное, ВЛ-10-5 | КТП 5-67 | 25 | 24.9
9892 | с. Н.Животинное | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Н.Животинное, ВЛ-10-5 | СТП 5-69 | 25 | 24.7
9893 | пгт Рамонь | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Рамонь-1, ВЛ-10-3 | КТП 3-17 | 250 | 168.4
9894 | пгт Рамонь | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Рамонь-1, ВЛ-10-3 | КТП 3-4 | 400 | 298.1
9895 | пгт Рамонь | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Рамонь-1, ВЛ-10-3 | КТП 3-6 | 630 | 526.2
9896 | пгт Рамонь | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Рамонь-1, ВЛ-10-5 | КТП 5-12 | 400 | 339.6
9897 | пгт Рамонь | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Рамонь-1, ВЛ-10-5 | КТП 5-13 | 250 | 247.4
9898 | пгт Рамонь | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Рамонь-1, ВЛ-10-5 | КТП 5-16 | 400 | 376.8
9899 | пгт Рамонь | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Рамонь-1, ВЛ-10-5 | КТП 5-17 | 400 | 380.8
9900 | пгт Рамонь | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Рамонь-1, ВЛ-10-5 | КТП 5-2 | 400 | 397
9901 | пгт Рамонь | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Рамонь-1, ВЛ-10-5 | КТП 5-5 | 250 | 247
9902 | пгт Рамонь | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Рамонь-1, ВЛ-10-5 | КТП 5-6 | 63 | 61
9903 | пгт Рамонь | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Рамонь-1, ВЛ-10-5 | КТП 5-8 | 250 | 214.7
9904 | пгт Рамонь | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Рамонь-1, ВЛ-10-5 | КТП 5-9 | 400 | 380.8
9905 | пгт Рамонь | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Рамонь-1, ВЛ-10-6 | КТП 6-1 | 160 | 130
9906 | пгт Рамонь | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Рамонь-1, ВЛ-10-6 | КТП 6-10 | 100 | 42.1
9907 | пгт Рамонь | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Рамонь-1, ВЛ-10-6 | КТП 6-101 | 160 | 154.9
9908 | пгт Рамонь | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Рамонь-1, ВЛ-10-6 | КТП 6-102 | 400 | 387.8
9909 | пгт Рамонь | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Рамонь-1, ВЛ-10-6 | КТП 6-103 | 63 | 61.5
9910 | пгт Рамонь | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Рамонь-1, ВЛ-10-6 | КТП 6-104 | 63 | 60.9
9911 | пгт Рамонь | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Рамонь-1, ВЛ-10-6 | КТП 6-105 | 63 | 61.2
9912 | пгт Рамонь | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Рамонь-1, ВЛ-10-6 | КТП 6-106 | 63 | 63
9913 | пгт Рамонь | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Рамонь-1, ВЛ-10-6 | КТП 6-107 | 63 | 61.7
9914 | пгт Рамонь | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Рамонь-1, ВЛ-10-6 | КТП 6-11 | 160 | 150.7
9915 | пгт Рамонь | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Рамонь-1, ВЛ-10-6 | КТП 6-110 | 160 | 160
9916 | пгт Рамонь | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Рамонь-1, ВЛ-10-6 | КТП 6-15 | 160 | 154
9917 | пгт Рамонь | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Рамонь-1, ВЛ-10-6 | КТП 6-3 | 100 | 94.5
9918 | пгт Рамонь | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Рамонь-1, ВЛ-10-6 | КТП 6-31 | 160 | 154.4
9919 | пгт Рамонь | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Рамонь-1, ВЛ-10-6 | КТП 6-32 | 250 | 237.8
9920 | пгт Рамонь | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Рамонь-1, ВЛ-10-6 | КТП 6-38 | 63 | 58.5
9921 | пгт Рамонь | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Рамонь-1, ВЛ-10-6 | КТП 6-4 | 250 | 240
9922 | пгт Рамонь | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Рамонь-1, ВЛ-10-6 | КТП 6-47 | 160 | 158.7
9923 | пгт Рамонь | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Рамонь-1, ВЛ-10-6 | КТП 6-50 | 400 | 394.5
9924 | пгт Рамонь | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Рамонь-1, ВЛ-10-6 | КТП 6-6 | 400 | 380.8
9925 | пгт Рамонь | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Рамонь-1, ВЛ-10-6 | КТП 6-68 | 160 | 153.2
9926 | пгт Рамонь | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Рамонь-1, ВЛ-10-6 | КТП 6-92 | 160 | 143
9927 | пгт Рамонь | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Рамонь-1, ВЛ-10-6 | КТП 6-97 | 160 | 157.1
9928 | пгт Рамонь | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Рамонь-1, ВЛ-10-6 | КТП 6-98 | 250 | 230.8
9929 | пгт Рамонь | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Рамонь-1, ВЛ-10-6 | МТП 6-95 | 160 | 160
9930 | пгт Рамонь | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Рамонь-1, ВЛ-10-6 | МТП 6-96 | 40 | 38.1
9931 | пгт Рамонь | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Рамонь-1, ВЛ-6-1 | 2013-01-26 | 63 | 53.2
9932 | пгт Рамонь | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Рамонь-1, ВЛ-6-1 | ЗТП 1-20 | 400 | 331.6
9933 | пгт Рамонь | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Рамонь-1, ВЛ-6-1 | ЗТП 1-21 | 320 | 219.5
9934 | пгт Рамонь | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Рамонь-1, ВЛ-6-1 | КТП 1-11 | 250 | 249
9935 | пгт Рамонь | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Рамонь-1, ВЛ-6-1 | КТП 1-13 | 200 | 193.6
9936 | пгт Рамонь | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Рамонь-1, ВЛ-6-1 | КТП 1-22 | 180 | 172
9937 | пгт Рамонь | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Рамонь-1, ВЛ-6-1 | КТП 1-23 | 250 | 240.8
9938 | пгт Рамонь | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Рамонь-1, ВЛ-6-1 | КТП 1-24 | 250 | 236
9939 | пгт Рамонь | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Рамонь-1, ВЛ-6-1 | КТП 1-25 | 100 | 100
9940 | пгт Рамонь | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Рамонь-1, ВЛ-6-1 | КТП 1-9 | 100 | 86.8
9941 | пгт Рамонь | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Рамонь-1, ВЛ-6-2 | КТП 2-21 | 40 | 39.1
9942 | пгт Рамонь | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Рамонь-1, ВЛ-6-4 | КТП 4-1 | 200 | 172.5
9943 | пгт Рамонь | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Рамонь-1, ВЛ-6-4 | КТП 4-11 | 160 | 146.9
9944 | пгт Рамонь | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Рамонь-1, ВЛ-6-4 | КТП 4-12 | 400 | 381.3
9945 | пгт Рамонь | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Рамонь-1, ВЛ-6-4 | КТП 4-13 | 200 | 114.3
9946 | пгт Рамонь | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Рамонь-1, ВЛ-6-4 | КТП 4-15 | 160 | 147
9947 | пгт Рамонь | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Рамонь-1, ВЛ-6-4 | КТП 4-18 | 250 | 240.1
9948 | пгт Рамонь | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Рамонь-1, ВЛ-6-4 | КТП 4-19 | 160 | 121.2
9949 | пгт Рамонь | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Рамонь-1, ВЛ-6-4 | КТП 4-2 | 200 | 162
9950 | пгт Рамонь | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Рамонь-1, ВЛ-6-4 | КТП 4-20 | 250 | 244.1
9951 | пгт Рамонь | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Рамонь-1, ВЛ-6-4 | КТП 4-5 | 400 | 348.5
9952 | пгт Рамонь | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Рамонь-1, ВЛ-6-4 | КТП 4-6 | 400 | 370.2
9953 | пгт Рамонь | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Рамонь-1, ВЛ-6-4 | КТП 4-7 | 250 | 236.2
9954 | пгт Рамонь | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Рамонь-1, ВЛ-6-4 | КТП 4-8 | 160 | 160
9955 | пгт Рамонь | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Рамонь-1, ВЛ-6-4 | КТП 4-9 | 160 | 125.2
9956 | пгт Рамонь | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Рамонь-2, ВЛ-10-1 | КТП 1-1 | 180 | 152.3
9957 | пгт Рамонь | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Рамонь-2, ВЛ-10-1 | КТП 1-13 | 160 | 117.9
9958 | пгт Рамонь | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Рамонь-2, ВЛ-10-1 | КТП 1-17 | 160 | 157.8
9959 | пгт Рамонь | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Рамонь-2, ВЛ-10-1 | КТП 1-19 | 160 | 121.9
9960 | пгт Рамонь | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Рамонь-2, ВЛ-10-1 | КТП 1-2 | 160 | 132.8
9961 | пгт Рамонь | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Рамонь-2, ВЛ-10-1 | КТП 1-20 | 400 | 361.1
9962 | пгт Рамонь | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Рамонь-2, ВЛ-10-1 | КТП 1-21 | 630 | 560.7
9963 | пгт Рамонь | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Рамонь-2, ВЛ-10-1 | КТП 1-27 | 160 | 147.3
9964 | пгт Рамонь | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Рамонь-2, ВЛ-10-1 | КТП 1-28 | 250 | 221.3
9965 | пгт Рамонь | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Рамонь-2, ВЛ-10-1 | КТП 1-29 | 160 | 147.3
9966 | пгт Рамонь | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Рамонь-2, ВЛ-10-1 | КТП 1-31 | 250 | 242
9967 | пгт Рамонь | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Рамонь-2, ВЛ-10-1 | КТП 1-32 | 400 | 385
9968 | пгт Рамонь | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Рамонь-2, ВЛ-10-1 | КТП 1-33 | 100 | 88.4
9969 | пгт Рамонь | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Рамонь-2, ВЛ-10-1 | КТП 1-34 | 63 | 61.1
9970 | пгт Рамонь | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Рамонь-2, ВЛ-10-1 | КТП 1-37 | 250 | 235.7
9971 | пгт Рамонь | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Рамонь-2, ВЛ-10-1 | КТП 1-38 | 250 | 226.8
9972 | пгт Рамонь | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Рамонь-2, ВЛ-10-1 | КТП 1-39 | 100 | 97
9973 | пгт Рамонь | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Рамонь-2, ВЛ-10-1 | КТП 1-4 | 160 | 120.7
9974 | пгт Рамонь | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Рамонь-2, ВЛ-10-1 | КТП 1-40 | 400 | 387
9975 | пгт Рамонь | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Рамонь-2, ВЛ-10-1 | КТП 1-41 | 100 | 93.8
9976 | пгт Рамонь | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Рамонь-2, ВЛ-10-1 | КТП 1-45 | 30 | 29
9977 | пгт Рамонь | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Рамонь-2, ВЛ-10-1 | КТП 1-5 | 160 | 135.6
9978 | пгт Рамонь | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Рамонь-2, ВЛ-10-1 | КТП 1-50 | 250 | 226.8
9979 | пгт Рамонь | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Рамонь-2, ВЛ-10-1 | КТП 1-51 | 100 | 88.6
9980 | пгт Рамонь | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Рамонь-2, ВЛ-10-1 | КТП 1-52 | 40 | 40
9981 | пгт Рамонь | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Рамонь-2, ВЛ-10-1 | КТП 1-61 | 250 | 228.1
9982 | пгт Рамонь | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Рамонь-2, ВЛ-10-1 | КТП 1-62 | 160 | 148.3
9983 | пгт Рамонь | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Рамонь-2, ВЛ-10-1 | КТП 1-63 | 160 | 148
9984 | пгт Рамонь | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Рамонь-2, ВЛ-10-1 | КТП 1-64 | 250 | 226.7
9985 | пгт Рамонь | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Рамонь-2, ВЛ-10-1 | КТП 1-65 | 160 | 149.1
9986 | пгт Рамонь | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Рамонь-2, ВЛ-10-1 | КТП 1-66 | 250 | 231.3
9987 | пгт Рамонь | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Рамонь-2, ВЛ-10-1 | КТП 1-67 | 100 | 90.2
9988 | пгт Рамонь | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Рамонь-2, ВЛ-10-1 | КТП 1-68 | 160 | 156.4
9989 | пгт Рамонь | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Рамонь-2, ВЛ-10-1 | КТП 1-70 | 160 | 155.2
9990 | пгт Рамонь | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Рамонь-2, ВЛ-10-3 | ЗТП 3-2 | 800 | 731.9
9991 | пгт Рамонь | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Рамонь-2, ВЛ-10-3 | КТП 3-10 | 250 | 211.6
9992 | пгт Рамонь | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Рамонь-2, ВЛ-10-3 | КТП 3-11 | 100 | 98.1
9993 | пгт Рамонь | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Рамонь-2, ВЛ-10-3 | КТП 3-12 | 100 | 84.7
9994 | пгт Рамонь | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Рамонь-2, ВЛ-10-3 | КТП 3-17 | 160 | 141
9995 | пгт Рамонь | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Рамонь-2, ВЛ-10-3 | КТП 3-5 | 400 | 346.7
9996 | пгт Рамонь | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Рамонь-2, ВЛ-10-3 | КТП 3-9 | 250 | 221.5
9997 | пгт Рамонь | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Рамонь-2, ВЛ-10-4 | КТП 4-1 | 160 | 141.9
9998 | пгт Рамонь | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Рамонь-2, ВЛ-10-4 | КТП 4-11 | 400 | 351.2
9999 | пгт Рамонь | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Рамонь-2, ВЛ-10-4 | КТП 4-3 | 250 | 236.1
10000 | пгт Рамонь | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Рамонь-2, ВЛ-10-4 | КТП 4-4 | 400 | 330.7
10001 | пгт Рамонь | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Рамонь-2, ВЛ-10-4 | КТП 4-5 | 250 | 228.5
10002 | пгт Рамонь | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Рамонь-2, ВЛ-10-4 | КТП 4-6 | 160 | 138.3
10003 | пгт Рамонь | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Рамонь-2, ВЛ-10-4 | КТП 4-7 | 160 | 141.9
10004 | пгт Рамонь | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Рамонь-2, ВЛ-10-4 | КТП 4-9 | 40 | 37.9
10005 | пгт Рамонь | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Рамонь-2, ВЛ-10-4 | МТП 4-10 | 100 | 84.3
10006 | с. Ступино | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Ступино, ВЛ-10-1 | КТП 1-1 | 400 | 368
10007 | с. Ступино | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Ступино, ВЛ-10-2 | КТП 2-1 | 400 | 374.2
10008 | с. Ступино | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Ступино, ВЛ-10-2 | КТП 2-13 | 100 | 99.7
10009 | с. Ступино | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Ступино, ВЛ-10-2 | КТП 2-19 | 160 | 143.4
10010 | с. Ступино | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Ступино, ВЛ-10-2 | КТП 2-20 | 160 | 154.3
10011 | с. Ступино | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Ступино, ВЛ-10-2 | КТП 2-21 | 160 | 151.7
10012 | с. Ступино | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Ступино, ВЛ-10-2 | КТП 2-25 | 100 | 96.3
10013 | с. Ступино | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Ступино, ВЛ-10-2 | КТП 2-3 | 63 | 43.9
10014 | с. Ступино | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Ступино, ВЛ-10-2 | КТП 2-5 | 100 | 79.2
10015 | с. Ступино | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Ступино, ВЛ-10-2 | КТП 2-6 | 250 | 250
10016 | с. Ступино | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Ступино, ВЛ-10-2 | КТП 2-7 | 100 | 77.7
10017 | с. Ступино | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Ступино, ВЛ-10-2 | КТП 2-8 | 63 | 56
10018 | с. Ступино | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Ступино, ВЛ-10-2 | КТП 2-9 | 160 | 127.6
10019 | с. Ступино | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Ступино, ВЛ-10-2 | СТП 2-26 | 40 | 38.9
10020 | с. Ступино | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Ступино, ВЛ-10-3 | КТП 3-1 | 100 | 72.8
10021 | с. Ступино | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Ступино, ВЛ-10-3 | КТП 3-10 | 100 | 80.8
10022 | с. Ступино | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Ступино, ВЛ-10-3 | КТП 3-2 | 160 | 123.7
10023 | с. Ступино | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Ступино, ВЛ-10-3 | КТП 3-6 | 160 | 139.6
10024 | с. Ступино | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Ступино, ВЛ-10-3 | КТП 3-8 | 63 | 50.5
10025 | с. Ступино | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Ступино, ВЛ-10-3 | КТП 3-9 | 100 | 78.4
10026 | с. Ступино | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Ступино, ВЛ-10-4 | КТП 4-1 | 160 | 149.7
10027 | с. Ступино | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Ступино, ВЛ-10-4 | КТП 4-10 | 100 | 91.4
10028 | с. Ступино | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Ступино, ВЛ-10-4 | КТП 4-11 | 400 | 388.5
10029 | с. Ступино | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Ступино, ВЛ-10-4 | КТП 4-2 | 160 | 148
10030 | с. Ступино | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Ступино, ВЛ-10-4 | КТП 4-3 | 40 | 38.4
10031 | с. Ступино | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Ступино, ВЛ-10-4 | КТП 4-6 | 160 | 143.2
10032 | с. Ступино | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Ступино, ВЛ-10-4 | КТП 4-7 | 25 | 24.4
10033 | с. Ступино | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Ступино, ВЛ-10-4 | КТП 4-8 | 100 | 92.7
10034 | с. Ступино | Рамонский | Рамонский РЭС | ПС Ступино, ВЛ-10-4 | КТП 4-9 | 160 | 139
10035 | с. Истобное | Репьевский | Репьевский РЭС | Истобное, Ячейка ВЛ-10-2 | КТП-2-1 | 100 | 72.5
10036 | с. Истобное | Репьевский | Репьевский РЭС | Истобное, Ячейка ВЛ-10-2 | КТП-2-11 | 100 | 58.58
10037 | с. Истобное | Репьевский | Репьевский РЭС | Истобное, Ячейка ВЛ-10-2 | КТП-2-14 | 250 | 241.77
10038 | с. Истобное | Репьевский | Репьевский РЭС | Истобное, Ячейка ВЛ-10-2 | КТП-2-15 | 100 | 46.83
10039 | с. Истобное | Репьевский | Репьевский РЭС | Истобное, Ячейка ВЛ-10-2 | КТП-2-17 | 100 | 99.9
10040 | с. Истобное | Репьевский | Репьевский РЭС | Истобное, Ячейка ВЛ-10-2 | КТП-2-18 | 60 | 59.42
10041 | с. Истобное | Репьевский | Репьевский РЭС | Истобное, Ячейка ВЛ-10-2 | КТП-2-2 | 160 | 128.56
10042 | с. Истобное | Репьевский | Репьевский РЭС | Истобное, Ячейка ВЛ-10-2 | КТП-2-20 | 160 | 130.5
10043 | с. Истобное | Репьевский | Репьевский РЭС | Истобное, Ячейка ВЛ-10-2 | КТП-2-3 | 100 | 42.18
10044 | с. Истобное | Репьевский | Репьевский РЭС | Истобное, Ячейка ВЛ-10-2 | КТП-2-4 | 100 | 34.18
10045 | с. Истобное | Репьевский | Репьевский РЭС | Истобное, Ячейка ВЛ-10-2 | КТП-2-5 | 60 | 23.12
10046 | с. Истобное | Репьевский | Репьевский РЭС | Истобное, Ячейка ВЛ-10-2 | КТП-2-6 | 60 | 54.89
10047 | с. Истобное | Репьевский | Репьевский РЭС | Истобное, Ячейка ВЛ-10-3 | КТП-3-1 | 100 | 37.36
10048 | с. Истобное | Репьевский | Репьевский РЭС | Истобное, Ячейка ВЛ-10-3 | КТП-3-2 | 250 | 247.16
10049 | с. Истобное | Репьевский | Репьевский РЭС | Истобное, Ячейка ВЛ-10-3 | КТП-3-3 | 60 | 24.25
10050 | с. Истобное | Репьевский | Репьевский РЭС | Истобное, Ячейка ВЛ-10-3 | КТП-3-4 | 160 | 76.59
10051 | с. Краснолипье | Репьевский | Репьевский РЭС | Краснолипье, Ячейка ВЛ-10-1 | КТП-1-1 | 40 | 32.68
10052 | с. Краснолипье | Репьевский | Репьевский РЭС | Краснолипье, Ячейка ВЛ-10-1 | КТП-1-10 | 40 | 26.5
10053 | с. Краснолипье | Репьевский | Репьевский РЭС | Краснолипье, Ячейка ВЛ-10-1 | КТП-1-16 | 100 | 99.5
10054 | с. Краснолипье | Репьевский | Репьевский РЭС | Краснолипье, Ячейка ВЛ-10-1 | КТП-1-17 | 40 | 33.99
10055 | с. Краснолипье | Репьевский | Репьевский РЭС | Краснолипье, Ячейка ВЛ-10-1 | КТП-1-18 | 60 | 44.62
10056 | с. Краснолипье | Репьевский | Репьевский РЭС | Краснолипье, Ячейка ВЛ-10-1 | КТП-1-21 | 60 | 31.8
10057 | с. Краснолипье | Репьевский | Репьевский РЭС | Краснолипье, Ячейка ВЛ-10-1 | КТП-1-22 | 160 | 126.01
10058 | с. Краснолипье | Репьевский | Репьевский РЭС | Краснолипье, Ячейка ВЛ-10-1 | КТП-1-23 | 100 | 39.11
10059 | с. Краснолипье | Репьевский | Репьевский РЭС | Краснолипье, Ячейка ВЛ-10-1 | КТП-1-24 | 160 | 112.51
10060 | с. Краснолипье | Репьевский | Репьевский РЭС | Краснолипье, Ячейка ВЛ-10-1 | КТП-1-27 | 250 | 237.69
10061 | с. Краснолипье | Репьевский | Репьевский РЭС | Краснолипье, Ячейка ВЛ-10-1 | КТП-1-28 | 60 | 2.12
10062 | с. Краснолипье | Репьевский | Репьевский РЭС | Краснолипье, Ячейка ВЛ-10-1 | КТП-1-29 | 60 | 51.26
10063 | с. Краснолипье | Репьевский | Репьевский РЭС | Краснолипье, Ячейка ВЛ-10-1 | КТП-1-30 | 60 | 58.19
10064 | с. Краснолипье | Репьевский | Репьевский РЭС | Краснолипье, Ячейка ВЛ-10-1 | КТП-1-31 | 160 | 147.06
10065 | с. Краснолипье | Репьевский | Репьевский РЭС | Краснолипье, Ячейка ВЛ-10-1 | КТП-1-33 | 100 | 55.12
10066 | с. Краснолипье | Репьевский | Репьевский РЭС | Краснолипье, Ячейка ВЛ-10-1 | КТП-1-35 | 60 | 51.5
10067 | с. Краснолипье | Репьевский | Репьевский РЭС | Краснолипье, Ячейка ВЛ-10-1 | КТП-1-36 | 60 | 59.77
10068 | с. Краснолипье | Репьевский | Репьевский РЭС | Краснолипье, Ячейка ВЛ-10-1 | КТП-1-37 | 60 | 33.79
10069 | с. Краснолипье | Репьевский | Репьевский РЭС | Краснолипье, Ячейка ВЛ-10-1 | КТП-1-39 | 60 | 44.85
10070 | с. Краснолипье | Репьевский | Репьевский РЭС | Краснолипье, Ячейка ВЛ-10-1 | КТП-1-4 | 100 | 98.59
10071 | с. Краснолипье | Репьевский | Репьевский РЭС | Краснолипье, Ячейка ВЛ-10-1 | КТП-1-41 | 250 | 249.5
10072 | с. Краснолипье | Репьевский | Репьевский РЭС | Краснолипье, Ячейка ВЛ-10-1 | КТП-1-42 | 250 | 193.99
10073 | с. Краснолипье | Репьевский | Репьевский РЭС | Краснолипье, Ячейка ВЛ-10-1 | КТП-1-43 | 100 | 99.77
10074 | с. Краснолипье | Репьевский | Репьевский РЭС | Краснолипье, Ячейка ВЛ-10-1 | КТП-1-45 | 60 | 40.09
10075 | с. Краснолипье | Репьевский | Репьевский РЭС | Краснолипье, Ячейка ВЛ-10-1 | КТП-1-5 | 40 | 39.5
10076 | с. Краснолипье | Репьевский | Репьевский РЭС | Краснолипье, Ячейка ВЛ-10-1 | КТП-1-7 | 100 | 99.15
10077 | с. Краснолипье | Репьевский | Репьевский РЭС | Краснолипье, Ячейка ВЛ-10-1 | КТП-1-8 | 100 | 27.82
10078 | с. Краснолипье | Репьевский | Репьевский РЭС | Краснолипье, Ячейка ВЛ-10-2 | КТП-2-13 | 60 | 25.39
10079 | с. Краснолипье | Репьевский | Репьевский РЭС | Краснолипье, Ячейка ВЛ-10-2 | КТП-2-14 | 100 | 79.57
10080 | с. Краснолипье | Репьевский | Репьевский РЭС | Краснолипье, Ячейка ВЛ-10-2 | КТП-2-15 | 160 | 94.18
10081 | с. Краснолипье | Репьевский | Репьевский РЭС | Краснолипье, Ячейка ВЛ-10-2 | КТП-2-16 | 60 | 24.65
10082 | с. Краснолипье | Репьевский | Репьевский РЭС | Краснолипье, Ячейка ВЛ-10-2 | КТП-2-17 | 100 | 81.56
10083 | с. Краснолипье | Репьевский | Репьевский РЭС | Краснолипье, Ячейка ВЛ-10-2 | КТП-2-18 | 100 | 68.22
10084 | с. Краснолипье | Репьевский | Репьевский РЭС | Краснолипье, Ячейка ВЛ-10-2 | КТП-2-19 | 100 | 17.72
10085 | с. Краснолипье | Репьевский | Репьевский РЭС | Краснолипье, Ячейка ВЛ-10-2 | КТП-2-24 | 100 | 83.83
10086 | с. Краснолипье | Репьевский | Репьевский РЭС | Краснолипье, Ячейка ВЛ-10-2 | КТП-2-33 | 160 | 117.47
10087 | с. Краснолипье | Репьевский | Репьевский РЭС | Краснолипье, Ячейка ВЛ-10-2 | КТП-2-34 | 100 | 73.33
10088 | с. Краснолипье | Репьевский | Репьевский РЭС | Краснолипье, Ячейка ВЛ-10-3 | КТП-3-1 | 250 | 189
10089 | с. Краснолипье | Репьевский | Репьевский РЭС | Краснолипье, Ячейка ВЛ-10-3 | КТП-3-10 | 60 | 59.5
10090 | с. Краснолипье | Репьевский | Репьевский РЭС | Краснолипье, Ячейка ВЛ-10-3 | КТП-3-3 | 160 | 13.03
10091 | с. Краснолипье | Репьевский | Репьевский РЭС | Краснолипье, Ячейка ВЛ-10-3 | КТП-3-4 | 100 | 14.89
10092 | с. Краснолипье | Репьевский | Репьевский РЭС | Краснолипье, Ячейка ВЛ-10-3 | КТП-3-6 | 100 | 80.71
10093 | с. Краснолипье | Репьевский | Репьевский РЭС | Краснолипье, Ячейка ВЛ-10-3 | КТП-3-8 | 60 | 26.52
10094 | с. Краснолипье | Репьевский | Репьевский РЭС | Краснолипье, Ячейка ВЛ-10-3 | КТП-3-9 | 60 | 48.08
10095 | с. Краснолипье | Репьевский | Репьевский РЭС | Краснолипье, Ячейка ВЛ-10-4 | КТП-4-1 | 100 | 98.3
10096 | с. Краснолипье | Репьевский | Репьевский РЭС | Краснолипье, Ячейка ВЛ-10-4 | КТП-4-11 | 250 | 216.52
10097 | с. Краснолипье | Репьевский | Репьевский РЭС | Краснолипье, Ячейка ВЛ-10-4 | КТП-4-12 | 250 | 209.71
10098 | с. Краснолипье | Репьевский | Репьевский РЭС | Краснолипье, Ячейка ВЛ-10-4 | КТП-4-16 | 100 | 59.15
10099 | с. Краснолипье | Репьевский | Репьевский РЭС | Краснолипье, Ячейка ВЛ-10-4 | КТП-4-17 | 250 | 209.15
10100 | с. Краснолипье | Репьевский | Репьевский РЭС | Краснолипье, Ячейка ВЛ-10-4 | КТП-4-2 | 60 | 60
10101 | с. Краснолипье | Репьевский | Репьевский РЭС | Краснолипье, Ячейка ВЛ-10-4 | КТП-4-20 | 60 | 2.12
10102 | с. Краснолипье | Репьевский | Репьевский РЭС | Краснолипье, Ячейка ВЛ-10-4 | КТП-4-21 | 100 | 67.66
10103 | с. Краснолипье | Репьевский | Репьевский РЭС | Краснолипье, Ячейка ВЛ-10-4 | КТП-4-27 | 100 | 70.49
10104 | с. Краснолипье | Репьевский | Репьевский РЭС | Краснолипье, Ячейка ВЛ-10-4 | КТП-4-28 | 100 | 82.98
10105 | с. Краснолипье | Репьевский | Репьевский РЭС | Краснолипье, Ячейка ВЛ-10-4 | КТП-4-29 | 60 | 16.31
10106 | с. Краснолипье | Репьевский | Репьевский РЭС | Краснолипье, Ячейка ВЛ-10-4 | КТП-4-3 | 100 | 33.6
10107 | с. Краснолипье | Репьевский | Репьевский РЭС | Краснолипье, Ячейка ВЛ-10-4 | КТП-4-33 | 60 | 37.87
10108 | с. Краснолипье | Репьевский | Репьевский РЭС | Краснолипье, Ячейка ВЛ-10-4 | КТП-4-34 | 100 | 98.87
10109 | с. Краснолипье | Репьевский | Репьевский РЭС | Краснолипье, Ячейка ВЛ-10-4 | КТП-4-35 | 40 | 8.79
10110 | с. Краснолипье | Репьевский | Репьевский РЭС | Краснолипье, Ячейка ВЛ-10-4 | КТП-4-36 | 100 | 94.33
10111 | с. Краснолипье | Репьевский | Репьевский РЭС | Краснолипье, Ячейка ВЛ-10-4 | КТП-4-37 | 20 | 19.5
10112 | с. Краснолипье | Репьевский | Репьевский РЭС | Краснолипье, Ячейка ВЛ-10-4 | КТП-4-4 | 160 | 140.7
10113 | с. Краснолипье | Репьевский | Репьевский РЭС | Краснолипье, Ячейка ВЛ-10-4 | КТП-4-5 | 160 | 54.46
10114 | с. Краснолипье | Репьевский | Репьевский РЭС | Краснолипье, Ячейка ВЛ-10-4 | КТП-4-6 | 60 | 22.66
10115 | с. Краснолипье | Репьевский | Репьевский РЭС | Краснолипье, Ячейка ВЛ-10-4 | КТП-4-7 | 60 | 0
10116 | с. Краснолипье | Репьевский | Репьевский РЭС | Краснолипье, Ячейка ВЛ-10-4 | КТП-4-8 | 100 | 37.58
10117 | с. Краснолипье | Репьевский | Репьевский РЭС | Краснолипье, Ячейка ВЛ-10-5 | КТП-5-1 | 160 | 117.9
10118 | с. Краснолипье | Репьевский | Репьевский РЭС | Краснолипье, Ячейка ВЛ-10-5 | КТП-5-2 | 250 | 225.09
10119 | с. Репьевка | Репьевский | Репьевский РЭС | Репьёвка, Ячейка ВЛ-10-1 | КТП-1-1 | 60 | 0
10120 | с. Репьевка | Репьевский | Репьевский РЭС | Репьёвка, Ячейка ВЛ-10-1 | КТП-1-10 | 250 | 102.47
10121 | с. Репьевка | Репьевский | Репьевский РЭС | Репьёвка, Ячейка ВЛ-10-1 | КТП-1-11 | 250 | 182.47
10122 | с. Репьевка | Репьевский | Репьевский РЭС | Репьёвка, Ячейка ВЛ-10-1 | КТП-1-12 | 250 | 222.2
10123 | с. Репьевка | Репьевский | Репьевский РЭС | Репьёвка, Ячейка ВЛ-10-1 | КТП-1-13 | 250 | 126.02
10124 | с. Репьевка | Репьевский | Репьевский РЭС | Репьёвка, Ячейка ВЛ-10-1 | КТП-1-14 | 400 | 332.19
10125 | с. Репьевка | Репьевский | Репьевский РЭС | Репьёвка, Ячейка ВЛ-10-1 | КТП-1-16 | 160 | 159.55
10126 | с. Репьевка | Репьевский | Репьевский РЭС | Репьёвка, Ячейка ВЛ-10-1 | КТП-1-18 | 160 | 68.08
10127 | с. Репьевка | Репьевский | Репьевский РЭС | Репьёвка, Ячейка ВЛ-10-1 | КТП-1-21 | 250 | 184.75
10128 | с. Репьевка | Репьевский | Репьевский РЭС | Репьёвка, Ячейка ВЛ-10-1 | КТП-1-22 | 250 | 174.53
10129 | с. Репьевка | Репьевский | Репьевский РЭС | Репьёвка, Ячейка ВЛ-10-1 | КТП-1-23 | 250 | 159.78
10130 | с. Репьевка | Репьевский | Репьевский РЭС | Репьёвка, Ячейка ВЛ-10-1 | КТП-1-24 | 60 | 2.12
10131 | с. Репьевка | Репьевский | Репьевский РЭС | Репьёвка, Ячейка ВЛ-10-1 | КТП-1-3 | 250 | 227.02
10132 | с. Репьевка | Репьевский | Репьевский РЭС | Репьёвка, Ячейка ВЛ-10-1 | КТП-1-4 | 180 | 171.55
10133 | с. Репьевка | Репьевский | Репьевский РЭС | Репьёвка, Ячейка ВЛ-10-1 | КТП-1-5 | 250 | 171.13
10134 | с. Репьевка | Репьевский | Репьевский РЭС | Репьёвка, Ячейка ВЛ-10-1 | КТП-1-6 | 60 | 58.47
10135 | с. Репьевка | Репьевский | Репьевский РЭС | Репьёвка, Ячейка ВЛ-10-1 | КТП-1-7 | 250 | 0
10136 | с. Репьевка | Репьевский | Репьевский РЭС | Репьёвка, Ячейка ВЛ-10-1 | КТП-1-8 | 630 | 433.95
10137 | с. Репьевка | Репьевский | Репьевский РЭС | Репьёвка, Ячейка ВЛ-10-1 | КТП-1-9 | 250 | 0
10138 | с. Репьевка | Репьевский | Репьевский РЭС | Репьёвка, Ячейка ВЛ-10-2 | КТП-2-1 | 250 | 155.24
10139 | с. Репьевка | Репьевский | Репьевский РЭС | Репьёвка, Ячейка ВЛ-10-2 | КТП-2-10 | 160 | 118.18
10140 | с. Репьевка | Репьевский | Репьевский РЭС | Репьёвка, Ячейка ВЛ-10-2 | КТП-2-11 | 100 | 99.89
10141 | с. Репьевка | Репьевский | Репьевский РЭС | Репьёвка, Ячейка ВЛ-10-2 | КТП-2-12 | 160 | 123.29
10142 | с. Репьевка | Репьевский | Репьевский РЭС | Репьёвка, Ячейка ВЛ-10-2 | КТП-2-14 | 100 | 77.08
10143 | с. Репьевка | Репьевский | Репьевский РЭС | Репьёвка, Ячейка ВЛ-10-2 | КТП-2-16 | 160 | 59.74
10144 | с. Репьевка | Репьевский | Репьевский РЭС | Репьёвка, Ячейка ВЛ-10-2 | КТП-2-2 | 100 | 54.04
10145 | с. Репьевка | Репьевский | Репьевский РЭС | Репьёвка, Ячейка ВЛ-10-2 | КТП-2-3 | 250 | 148.03
10146 | с. Репьевка | Репьевский | Репьевский РЭС | Репьёвка, Ячейка ВЛ-10-2 | КТП-2-4 | 250 | 119.66
10147 | с. Репьевка | Репьевский | Репьевский РЭС | Репьёвка, Ячейка ВЛ-10-2 | КТП-2-5 | 400 | 136.14
10148 | с. Репьевка | Репьевский | Репьевский РЭС | Репьёвка, Ячейка ВЛ-10-2 | КТП-2-7 | 400 | 187.89
10149 | с. Репьевка | Репьевский | Репьевский РЭС | Репьёвка, Ячейка ВЛ-10-2 | КТП-2-9 | 100 | 74.52
10150 | с. Репьевка | Репьевский | Репьевский РЭС | Репьёвка, Ячейка ВЛ-10-3 | КТП-3-1 | 100 | 0
10151 | с. Репьевка | Репьевский | Репьевский РЭС | Репьёвка, Ячейка ВЛ-10-3 | КТП-3-10 | 250 | 241.26
10152 | с. Репьевка | Репьевский | Репьевский РЭС | Репьёвка, Ячейка ВЛ-10-3 | КТП-3-2 | 100 | 80.14
10153 | с. Репьевка | Репьевский | Репьевский РЭС | Репьёвка, Ячейка ВЛ-10-3 | КТП-3-3 | 100 | 77.99
10154 | с. Репьевка | Репьевский | Репьевский РЭС | Репьёвка, Ячейка ВЛ-10-3 | КТП-3-4 | 100 | 66.92
10155 | с. Репьевка | Репьевский | Репьевский РЭС | Репьёвка, Ячейка ВЛ-10-3 | КТП-3-8 | 400 | 392.85
10156 | с. Репьевка | Репьевский | Репьевский РЭС | Репьёвка, Ячейка ВЛ-10-3 | КТП-3-9 | 320 | 234.15
10157 | с. Репьевка | Репьевский | Репьевский РЭС | Репьёвка, Ячейка ВЛ-10-5 | КТП-5-1 | 160 | 128.34
10158 | с. Репьевка | Репьевский | Репьевский РЭС | Репьёвка, Ячейка ВЛ-10-5 | КТП-5-10 | 100 | 96.14
10159 | с. Репьевка | Репьевский | Репьевский РЭС | Репьёвка, Ячейка ВЛ-10-5 | КТП-5-11 | 100 | 85.7
10160 | с. Репьевка | Репьевский | Репьевский РЭС | Репьёвка, Ячейка ВЛ-10-5 | КТП-5-13 | 40 | 37.79
10161 | с. Репьевка | Репьевский | Репьевский РЭС | Репьёвка, Ячейка ВЛ-10-5 | КТП-5-14 | 100 | 96.43
10162 | с. Репьевка | Репьевский | Репьевский РЭС | Репьёвка, Ячейка ВЛ-10-5 | КТП-5-15 | 60 | 47.97
10163 | с. Репьевка | Репьевский | Репьевский РЭС | Репьёвка, Ячейка ВЛ-10-5 | КТП-5-16 | 40 | 35.01
10164 | с. Репьевка | Репьевский | Репьевский РЭС | Репьёвка, Ячейка ВЛ-10-5 | КТП-5-17 | 40 | 39.38
10165 | с. Репьевка | Репьевский | Репьевский РЭС | Репьёвка, Ячейка ВЛ-10-5 | КТП-5-18 | 400 | 381.67
10166 | с. Репьевка | Репьевский | Репьевский РЭС | Репьёвка, Ячейка ВЛ-10-5 | КТП-5-19 | 100 | 80.25
10167 | с. Репьевка | Репьевский | Репьевский РЭС | Репьёвка, Ячейка ВЛ-10-5 | КТП-5-20 | 40 | 23.66
10168 | с. Репьевка | Репьевский | Репьевский РЭС | Репьёвка, Ячейка ВЛ-10-5 | КТП-5-21 | 60 | 0
10169 | с. Репьевка | Репьевский | Репьевский РЭС | Репьёвка, Ячейка ВЛ-10-5 | КТП-5-23 | 250 | 241.32
10170 | с. Репьевка | Репьевский | Репьевский РЭС | Репьёвка, Ячейка ВЛ-10-5 | КТП-5-24 | 160 | 134.69
10171 | с. Репьевка | Репьевский | Репьевский РЭС | Репьёвка, Ячейка ВЛ-10-5 | КТП-5-26 | 100 | 62.89
10172 | с. Репьевка | Репьевский | Репьевский РЭС | Репьёвка, Ячейка ВЛ-10-5 | КТП-5-27 | 60 | 55.29
10173 | с. Репьевка | Репьевский | Репьевский РЭС | Репьёвка, Ячейка ВЛ-10-5 | КТП-5-28 | 40 | 26.21
10174 | с. Репьевка | Репьевский | Репьевский РЭС | Репьёвка, Ячейка ВЛ-10-5 | КТП-5-29 | 60 | 59.09
10175 | с. Репьевка | Репьевский | Репьевский РЭС | Репьёвка, Ячейка ВЛ-10-5 | КТП-5-3 | 60 | 49.17
10176 | с. Репьевка | Репьевский | Репьевский РЭС | Репьёвка, Ячейка ВЛ-10-5 | КТП-5-30 | 100 | 69.24
10177 | с. Репьевка | Репьевский | Репьевский РЭС | Репьёвка, Ячейка ВЛ-10-5 | КТП-5-31 | 100 | 95.23
10178 | с. Репьевка | Репьевский | Репьевский РЭС | Репьёвка, Ячейка ВЛ-10-5 | КТП-5-32 | 160 | 121.7
10179 | с. Репьевка | Репьевский | Репьевский РЭС | Репьёвка, Ячейка ВЛ-10-5 | КТП-5-33 | 250 | 228.72
10180 | с. Репьевка | Репьевский | Репьевский РЭС | Репьёвка, Ячейка ВЛ-10-5 | КТП-5-34 | 250 | 248.92
10181 | с. Репьевка | Репьевский | Репьевский РЭС | Репьёвка, Ячейка ВЛ-10-5 | КТП-5-35 | 160 | 139.63
10182 | с. Репьевка | Репьевский | Репьевский РЭС | Репьёвка, Ячейка ВЛ-10-5 | КТП-5-36 | 100 | 77.93
10183 | с. Репьевка | Репьевский | Репьевский РЭС | Репьёвка, Ячейка ВЛ-10-5 | КТП-5-37 | 100 | 74.47
10184 | с. Репьевка | Репьевский | Репьевский РЭС | Репьёвка, Ячейка ВЛ-10-5 | КТП-5-38 | 60 | 59.09
10185 | с. Репьевка | Репьевский | Репьевский РЭС | Репьёвка, Ячейка ВЛ-10-5 | КТП-5-39 | 60 | 40.93
10186 | с. Репьевка | Репьевский | Репьевский РЭС | Репьёвка, Ячейка ВЛ-10-5 | КТП-5-5 | 160 | 59.68
10187 | с. Репьевка | Репьевский | Репьевский РЭС | Репьёвка, Ячейка ВЛ-10-5 | КТП-5-6 | 100 | 45.36
10188 | с. Репьевка | Репьевский | Репьевский РЭС | Репьёвка, Ячейка ВЛ-10-5 | КТП-5-7 | 100 | 57.95
10189 | с. Репьевка | Репьевский | Репьевский РЭС | Репьёвка, Ячейка ВЛ-10-5 | КТП-5-8 | 100 | 93.59
10190 | с. Репьевка | Репьевский | Репьевский РЭС | Репьёвка, Ячейка ВЛ-10-5 | КТП-5-9 | 60 | 59.5
10191 | с. Репьевка | Репьевский | Репьевский РЭС | Репьёвка, Ячейка ВЛ-10-6 | КТП-6-7 | 40 | 38.7
10192 | с. Репьевка | Репьевский | Репьевский РЭС | Репьёвка, Ячейка ВЛ-10-8 | КТП-8-11 | 60 | 1.55
10193 | с. Репьевка | Репьевский | Репьевский РЭС | Репьёвка, Ячейка ВЛ-10-8 | КТП-8-3 | 160 | 135.6
10194 | с. Репьевка | Репьевский | Репьевский РЭС | Репьёвка, Ячейка ВЛ-10-8 | КТП-8-7 | 250 | 108.14
10195 | с. Ульяновка | Репьевский | Репьевский РЭС | Ульяновка, Ячейка ВЛ-10-1 | КТП-1-1 | 100 | 19.42
10196 | с. Ульяновка | Репьевский | Репьевский РЭС | Ульяновка, Ячейка ВЛ-10-1 | КТП-1-10 | 160 | 128.79
10197 | с. Ульяновка | Репьевский | Репьевский РЭС | Ульяновка, Ячейка ВЛ-10-1 | КТП-1-11 | 60 | 9.5
10198 | с. Ульяновка | Репьевский | Репьевский РЭС | Ульяновка, Ячейка ВЛ-10-1 | КТП-1-12 | 160 | 127.09
10199 | с. Ульяновка | Репьевский | Репьевский РЭС | Ульяновка, Ячейка ВЛ-10-1 | КТП-1-14 | 100 | 79.57
10200 | с. Ульяновка | Репьевский | Репьевский РЭС | Ульяновка, Ячейка ВЛ-10-1 | КТП-1-15 | 100 | 97.73
10201 | с. Ульяновка | Репьевский | Репьевский РЭС | Ульяновка, Ячейка ВЛ-10-1 | КТП-1-16 | 60 | 32.76
10202 | с. Ульяновка | Репьевский | Репьевский РЭС | Ульяновка, Ячейка ВЛ-10-1 | КТП-1-18 | 40 | 10.49
10203 | с. Ульяновка | Репьевский | Репьевский РЭС | Ульяновка, Ячейка ВЛ-10-1 | КТП-1-19 | 100 | 48.93
10204 | с. Ульяновка | Репьевский | Репьевский РЭС | Ульяновка, Ячейка ВЛ-10-1 | КТП-1-2 | 100 | 97.1
10205 | с. Ульяновка | Репьевский | Репьевский РЭС | Ульяновка, Ячейка ВЛ-10-1 | КТП-1-20 | 160 | 114.04
10206 | с. Ульяновка | Репьевский | Репьевский РЭС | Ульяновка, Ячейка ВЛ-10-1 | КТП-1-25 | 250 | 200.07
10207 | с. Ульяновка | Репьевский | Репьевский РЭС | Ульяновка, Ячейка ВЛ-10-1 | КТП-1-29 | 160 | 147.52
10208 | с. Ульяновка | Репьевский | Репьевский РЭС | Ульяновка, Ячейка ВЛ-10-1 | КТП-1-4 | 60 | 58.3
10209 | с. Ульяновка | Репьевский | Репьевский РЭС | Ульяновка, Ячейка ВЛ-10-1 | КТП-1-8 | 60 | 39.57
10210 | с. Ульяновка | Репьевский | Репьевский РЭС | Ульяновка, Ячейка ВЛ-10-1 | КТП-1-9 | 100 | 55.74
10211 | с. Ульяновка | Репьевский | Репьевский РЭС | Ульяновка, Ячейка ВЛ-10-2 | КТП-2-5 | 400 | 361.98
10212 | с. Ульяновка | Репьевский | Репьевский РЭС | Ульяновка, Ячейка ВЛ-10-3 | КТП-3-1 | 250 | 191.55
10213 | с. Ульяновка | Репьевский | Репьевский РЭС | Ульяновка, Ячейка ВЛ-10-3 | КТП-3-10 | 100 | 79.57
10214 | с. Ульяновка | Репьевский | Репьевский РЭС | Ульяновка, Ячейка ВЛ-10-3 | КТП-3-11 | 60 | 19.71
10215 | с. Ульяновка | Репьевский | Репьевский РЭС | Ульяновка, Ячейка ВЛ-10-3 | КТП-3-12 | 100 | 61.98
10216 | с. Ульяновка | Репьевский | Репьевский РЭС | Ульяновка, Ячейка ВЛ-10-3 | КТП-3-14 | 40 | 9.93
10217 | с. Ульяновка | Репьевский | Репьевский РЭС | Ульяновка, Ячейка ВЛ-10-3 | КТП-3-16 | 60 | 58.3
10218 | с. Ульяновка | Репьевский | Репьевский РЭС | Ульяновка, Ячейка ВЛ-10-3 | КТП-3-17 | 100 | 55.74
10219 | с. Ульяновка | Репьевский | Репьевский РЭС | Ульяновка, Ячейка ВЛ-10-3 | КТП-3-18 | 100 | 98.3
10220 | с. Ульяновка | Репьевский | Репьевский РЭС | Ульяновка, Ячейка ВЛ-10-3 | КТП-3-2 | 160 | 106.66
10221 | с. Ульяновка | Репьевский | Репьевский РЭС | Ульяновка, Ячейка ВЛ-10-3 | КТП-3-21 | 100 | 56.31
10222 | с. Ульяновка | Репьевский | Репьевский РЭС | Ульяновка, Ячейка ВЛ-10-3 | КТП-3-3 | 180 | 164.11
10223 | с. Ульяновка | Репьевский | Репьевский РЭС | Ульяновка, Ячейка ВЛ-10-3 | КТП-3-4 | 100 | 63.12
10224 | с. Ульяновка | Репьевский | Репьевский РЭС | Ульяновка, Ячейка ВЛ-10-3 | КТП-3-5 | 100 | 52.34
10225 | с. Ульяновка | Репьевский | Репьевский РЭС | Ульяновка, Ячейка ВЛ-10-3 | КТП-3-6 | 100 | 72.2
10226 | с. Ульяновка | Репьевский | Репьевский РЭС | Ульяновка, Ячейка ВЛ-10-3 | КТП-3-7 | 60 | 48.08
10227 | с. Александровка | Россошанский | Россошанский РЭС | Александровка, Ячейка 1 | КТП-501 | 160 | 119
10228 | с. Александровка | Россошанский | Россошанский РЭС | Александровка, Ячейка 1 | КТП-502 | 100 | 93
10229 | с. Александровка | Россошанский | Россошанский РЭС | Александровка, Ячейка 1 | КТП-503 | 160 | 132
10230 | с. Александровка | Россошанский | Россошанский РЭС | Александровка, Ячейка 1 | КТП-504 | 160 | 125
10231 | с. Александровка | Россошанский | Россошанский РЭС | Александровка, Ячейка 1 | КТП-508 | 250 | 215
10232 | с. Александровка | Россошанский | Россошанский РЭС | Александровка, Ячейка 1 | КТП-509 | 100 | 79
10233 | с. Александровка | Россошанский | Россошанский РЭС | Александровка, Ячейка 1 | КТП-511 | 100 | 82
10234 | с. Александровка | Россошанский | Россошанский РЭС | Александровка, Ячейка 1 | КТП-512 | 100 | 84
10235 | с. Александровка | Россошанский | Россошанский РЭС | Александровка, Ячейка 1 | КТП-513 | 63 | 33
10236 | с. Александровка | Россошанский | Россошанский РЭС | Александровка, Ячейка 1 | КТП-514 | 160 | 139
10237 | с. Александровка | Россошанский | Россошанский РЭС | Александровка, Ячейка 1 | КТП-515 | 180 | 140
10238 | с. Александровка | Россошанский | Россошанский РЭС | Александровка, Ячейка 1 | КТП-517 | 100 | 44
10239 | с. Александровка | Россошанский | Россошанский РЭС | Александровка, Ячейка 1 | КТП-522 | 160 | 119
10240 | с. Александровка | Россошанский | Россошанский РЭС | Александровка, Ячейка 1 | КТП-523 | 250 | 196
10241 | с. Александровка | Россошанский | Россошанский РЭС | Александровка, Ячейка 1 | КТП-524 | 100 | 67
10242 | с. Александровка | Россошанский | Россошанский РЭС | Александровка, Ячейка 1 | КТП-525 | 100 | 89
10243 | с. Александровка | Россошанский | Россошанский РЭС | Александровка, Ячейка 1 | КТП-526 | 63 | 63
10244 | с. Александровка | Россошанский | Россошанский РЭС | Александровка, Ячейка 10 | КТП-801 | 100 | 98
10245 | с. Александровка | Россошанский | Россошанский РЭС | Александровка, Ячейка 10 | КТП-802 | 400 | 358
10246 | с. Александровка | Россошанский | Россошанский РЭС | Александровка, Ячейка 10 | КТП-803 | 250 | 204
10247 | с. Александровка | Россошанский | Россошанский РЭС | Александровка, Ячейка 10 | КТП-804 | 100 | 67
10248 | с. Александровка | Россошанский | Россошанский РЭС | Александровка, Ячейка 10 | КТП-805 | 250 | 216
10249 | с. Александровка | Россошанский | Россошанский РЭС | Александровка, Ячейка 11 | КТП-401 | 160 | 160
10250 | с. Александровка | Россошанский | Россошанский РЭС | Александровка, Ячейка 11 | КТП-402 | 100 | 78
10251 | с. Александровка | Россошанский | Россошанский РЭС | Александровка, Ячейка 11 | КТП-403 | 40 | 7
10252 | с. Александровка | Россошанский | Россошанский РЭС | Александровка, Ячейка 11 | КТП-404 | 63 | 49
10253 | с. Александровка | Россошанский | Россошанский РЭС | Александровка, Ячейка 11 | КТП-405 | 100 | 85
10254 | с. Александровка | Россошанский | Россошанский РЭС | Александровка, Ячейка 11 | КТП-406 | 100 | 48
10255 | с. Александровка | Россошанский | Россошанский РЭС | Александровка, Ячейка 11 | КТП-407 | 250 | 222
10256 | с. Александровка | Россошанский | Россошанский РЭС | Александровка, Ячейка 11 | КТП-408 | 100 | 57
10257 | с. Александровка | Россошанский | Россошанский РЭС | Александровка, Ячейка 11 | КТП-409 | 160 | 117
10258 | с. Александровка | Россошанский | Россошанский РЭС | Александровка, Ячейка 11 | КТП-410 | 160 | 104
10259 | с. Александровка | Россошанский | Россошанский РЭС | Александровка, Ячейка 11 | КТП-411 | 160 | 125
10260 | с. Александровка | Россошанский | Россошанский РЭС | Александровка, Ячейка 11 | КТП-412 | 100 | 100
10261 | с. Александровка | Россошанский | Россошанский РЭС | Александровка, Ячейка 11 | КТП-413 | 250 | 201
10262 | с. Александровка | Россошанский | Россошанский РЭС | Александровка, Ячейка 11 | КТП-414 | 100 | 73
10263 | с. Александровка | Россошанский | Россошанский РЭС | Александровка, Ячейка 11 | КТП-415 | 63 | 33
10264 | с. Александровка | Россошанский | Россошанский РЭС | Александровка, Ячейка 11 | КТП-416 | 50 | 50
10265 | с. Александровка | Россошанский | Россошанский РЭС | Александровка, Ячейка 11 | КТП-417 | 160 | 136
10266 | с. Александровка | Россошанский | Россошанский РЭС | Александровка, Ячейка 11 | КТП-418 | 63 | 18
10267 | с. Александровка | Россошанский | Россошанский РЭС | Александровка, Ячейка 11 | КТП-419 | 160 | 116
10268 | с. Александровка | Россошанский | Россошанский РЭС | Александровка, Ячейка 11 | КТП-420 | 100 | 100
10269 | с. Александровка | Россошанский | Россошанский РЭС | Александровка, Ячейка 11 | КТП-421 | 100 | 67
10270 | с. Александровка | Россошанский | Россошанский РЭС | Александровка, Ячейка 11 | КТП-422 | 100 | 77
10271 | с. Александровка | Россошанский | Россошанский РЭС | Александровка, Ячейка 11 | КТП-425 | 100 | 68
10272 | с. Александровка | Россошанский | Россошанский РЭС | Александровка, Ячейка 11 | КТП-426 | 400 | 400
10273 | с. Александровка | Россошанский | Россошанский РЭС | Александровка, Ячейка 11 | КТП-427 | 100 | 20
10274 | с. Александровка | Россошанский | Россошанский РЭС | Александровка, Ячейка 11 | КТП-428 | 63 | 63
10275 | с. Александровка | Россошанский | Россошанский РЭС | Александровка, Ячейка 11 | КТП-429 | 250 | 207
10276 | с. Александровка | Россошанский | Россошанский РЭС | Александровка, Ячейка 11 | КТП-431 | 100 | 67
10277 | с. Александровка | Россошанский | Россошанский РЭС | Александровка, Ячейка 11 | КТП-432 | 400 | 400
10278 | с. Александровка | Россошанский | Россошанский РЭС | Александровка, Ячейка 11 | КТП-433 | 250 | 201
10279 | с. Александровка | Россошанский | Россошанский РЭС | Александровка, Ячейка 11 | КТП-434 | 100 | 74
10280 | с. Александровка | Россошанский | Россошанский РЭС | Александровка, Ячейка 11 | КТП-435 | 100 | 65
10281 | с. Александровка | Россошанский | Россошанский РЭС | Александровка, Ячейка 11 | КТП-436 | 100 | 66
10282 | с. Александровка | Россошанский | Россошанский РЭС | Александровка, Ячейка 11 | КТП-437 | 400 | 400
10283 | с. Александровка | Россошанский | Россошанский РЭС | Александровка, Ячейка 14 | КТП-701 | 63 | 24
10284 | с. Александровка | Россошанский | Россошанский РЭС | Александровка, Ячейка 14 | КТП-702 | 100 | 68
10285 | с. Александровка | Россошанский | Россошанский РЭС | Александровка, Ячейка 14 | КТП-703 | 63 | 40
10286 | с. Александровка | Россошанский | Россошанский РЭС | Александровка, Ячейка 14 | КТП-704 | 30 | 3
10287 | с. Александровка | Россошанский | Россошанский РЭС | Александровка, Ячейка 14 | КТП-705 | 160 | 117
10288 | с. Александровка | Россошанский | Россошанский РЭС | Александровка, Ячейка 14 | КТП-706 | 100 | 83
10289 | с. Александровка | Россошанский | Россошанский РЭС | Александровка, Ячейка 14 | КТП-707 | 160 | 123
10290 | с. Александровка | Россошанский | Россошанский РЭС | Александровка, Ячейка 14 | КТП-708 | 63 | 29
10291 | с. Александровка | Россошанский | Россошанский РЭС | Александровка, Ячейка 14 | КТП-709 | 100 | 89
10292 | с. Александровка | Россошанский | Россошанский РЭС | Александровка, Ячейка 15 | КТП-103 | 250 | 206
10293 | с. Александровка | Россошанский | Россошанский РЭС | Александровка, Ячейка 15 | КТП-104 | 250 | 243
10294 | с. Александровка | Россошанский | Россошанский РЭС | Александровка, Ячейка 15 | КТП-105 | 63 | 63
10295 | с. Александровка | Россошанский | Россошанский РЭС | Александровка, Ячейка 15 | КТП-106 | 250 | 199
10296 | с. Александровка | Россошанский | Россошанский РЭС | Александровка, Ячейка 15 | КТП-107 | 100 | 100
10297 | с. Александровка | Россошанский | Россошанский РЭС | Александровка, Ячейка 15 | КТП-108 | 160 | 73
10298 | с. Александровка | Россошанский | Россошанский РЭС | Александровка, Ячейка 15 | КТП-109 | 400 | 368
10299 | с. Александровка | Россошанский | Россошанский РЭС | Александровка, Ячейка 15 | КТП-110 | 63 | 38
10300 | с. Александровка | Россошанский | Россошанский РЭС | Александровка, Ячейка 15 | КТП-111 | 100 | 58
10301 | с. Александровка | Россошанский | Россошанский РЭС | Александровка, Ячейка 15 | КТП-112 | 25 | 25
10302 | с. Александровка | Россошанский | Россошанский РЭС | Александровка, Ячейка 15 | КТП-113 | 25 | 25
10303 | с. Александровка | Россошанский | Россошанский РЭС | Александровка, Ячейка 2 | КТП-201 | 160 | 121
10304 | с. Александровка | Россошанский | Россошанский РЭС | Александровка, Ячейка 2 | КТП-202 | 160 | 127
10305 | с. Александровка | Россошанский | Россошанский РЭС | Александровка, Ячейка 2 | КТП-221 | 100 | 70
10306 | с. Александровка | Россошанский | Россошанский РЭС | Александровка, Ячейка 2 | КТП-223 | 250 | 250
10307 | с. Александровка | Россошанский | Россошанский РЭС | Александровка, Ячейка 2 | КТП-224 | 100 | 55
10308 | с. Александровка | Россошанский | Россошанский РЭС | Александровка, Ячейка 2 | КТП-225 | 63 | 49
10309 | с. Александровка | Россошанский | Россошанский РЭС | Александровка, Ячейка 2 | КТП-226 | 100 | 94
10310 | с. Александровка | Россошанский | Россошанский РЭС | Александровка, Ячейка 2 | КТП-227 | 100 | 57
10311 | с. Александровка | Россошанский | Россошанский РЭС | Александровка, Ячейка 2 | КТП-228 | 160 | 115
10312 | с. Александровка | Россошанский | Россошанский РЭС | Александровка, Ячейка 5 | КТП-301 | 160 | 144
10313 | с. Александровка | Россошанский | Россошанский РЭС | Александровка, Ячейка 5 | КТП-307 | 160 | 141
10314 | с. Александровка | Россошанский | Россошанский РЭС | Александровка, Ячейка 5 | КТП-308 | 160 | 104
10315 | с. Александровка | Россошанский | Россошанский РЭС | Александровка, Ячейка 5 | КТП-309 | 40 | 16
10316 | с. Александровка | Россошанский | Россошанский РЭС | Александровка, Ячейка 5 | КТП-310 | 40 | 28
10317 | с. Александровка | Россошанский | Россошанский РЭС | Александровка, Ячейка 5 | КТП-311 | 100 | 44
10318 | с. Александровка | Россошанский | Россошанский РЭС | Александровка, Ячейка 5 | КТП-312 | 100 | 60
10319 | с. Александровка | Россошанский | Россошанский РЭС | Александровка, Ячейка 5 | КТП-313 | 40 | 12
10320 | с. Александровка | Россошанский | Россошанский РЭС | Александровка, Ячейка 5 | КТП-314 | 63 | 11
10321 | с. Александровка | Россошанский | Россошанский РЭС | Александровка, Ячейка 5 | КТП-315 | 160 | 125
10322 | с. Александровка | Россошанский | Россошанский РЭС | Александровка, Ячейка 5 | КТП-316 | 160 | 128
10323 | с. Александровка | Россошанский | Россошанский РЭС | Александровка, Ячейка 5 | КТП-318 | 40 | 2
10324 | с. Александровка | Россошанский | Россошанский РЭС | Александровка, Ячейка 5 | КТП-319 | 63 | 63
10325 | с. Александровка | Россошанский | Россошанский РЭС | Александровка, Ячейка 5 | КТП-324 | 250 | 188
10326 | с. Александровка | Россошанский | Россошанский РЭС | Александровка, Ячейка 5 | КТП-325 | 100 | 93
10327 | с. Александровка | Россошанский | Россошанский РЭС | Александровка, Ячейка 5 | КТП-326 | 160 | 117
10328 | с. Александровка | Россошанский | Россошанский РЭС | Александровка, Ячейка 5 | КТП-327 | 63 | 30
10329 | с. Александровка | Россошанский | Россошанский РЭС | Александровка, Ячейка 5 | КТП-328 | 100 | 72
10330 | с. Александровка | Россошанский | Россошанский РЭС | Александровка, Ячейка 5 | КТП-330 | 100 | 59
10331 | с. Александровка | Россошанский | Россошанский РЭС | Александровка, Ячейка 5 | КТП-332 | 100 | 55
10332 | с. Александровка | Россошанский | Россошанский РЭС | Александровка, Ячейка 5 | КТП-335 | 400 | 400
10333 | с. Александровка | Россошанский | Россошанский РЭС | Александровка, Ячейка 5 | КТП-336 | 63 | 57
10334 | с. Александровка | Россошанский | Россошанский РЭС | Александровка, Ячейка 5 | КТП-337 | 100 | 85
10335 | с. Александровка | Россошанский | Россошанский РЭС | Александровка, Ячейка 7 | КТП-602 | 100 | 63
10336 | с. Александровка | Россошанский | Россошанский РЭС | Александровка, Ячейка 7 | КТП-603 | 160 | 124
10337 | с. Александровка | Россошанский | Россошанский РЭС | Александровка, Ячейка 7 | КТП-605 | 400 | 382
10338 | с. Александровка | Россошанский | Россошанский РЭС | Александровка, Ячейка 7 | КТП-606 | 160 | 141
10339 | с. Александровка | Россошанский | Россошанский РЭС | Александровка, Ячейка 7 | КТП-607 | 100 | 34
10340 | с. Александровка | Россошанский | Россошанский РЭС | Александровка, Ячейка 7 | КТП-608 | 63 | 27
10341 | с. Александровка | Россошанский | Россошанский РЭС | Александровка, Ячейка 7 | КТП-610 | 63 | 52
10342 | с. Александровка | Россошанский | Россошанский РЭС | Александровка, Ячейка 7 | КТП-611 | 100 | 77
10343 | с. Александровка | Россошанский | Россошанский РЭС | Александровка, Ячейка 7 | КТП-612 | 63 | 26
10344 | с. Александровка | Россошанский | Россошанский РЭС | Александровка, Ячейка 7 | КТП-613 | 100 | 89
10345 | с.Лизиновка | Россошанский | Россошанский РЭС | Лизиновка, Ячейка 1 | КТП-101 | 63 | 49
10346 | с.Лизиновка | Россошанский | Россошанский РЭС | Лизиновка, Ячейка 1 | КТП-102 | 160 | 30
10347 | с.Лизиновка | Россошанский | Россошанский РЭС | Лизиновка, Ячейка 1 | КТП-103 | 100 | 44
10348 | с.Лизиновка | Россошанский | Россошанский РЭС | Лизиновка, Ячейка 1 | КТП-104 | 250 | 236
10349 | с.Лизиновка | Россошанский | Россошанский РЭС | Лизиновка, Ячейка 1 | КТП-105 | 160 | 40
10350 | с.Лизиновка | Россошанский | Россошанский РЭС | Лизиновка, Ячейка 1 | КТП-106 | 100 | 40
10351 | с.Лизиновка | Россошанский | Россошанский РЭС | Лизиновка, Ячейка 1 | КТП-108 | 63 | 23
10352 | с.Лизиновка | Россошанский | Россошанский РЭС | Лизиновка, Ячейка 1 | КТП-109 | 63 | 30
10353 | с.Лизиновка | Россошанский | Россошанский РЭС | Лизиновка, Ячейка 1 | КТП-110 | 60 | 23
10354 | с.Лизиновка | Россошанский | Россошанский РЭС | Лизиновка, Ячейка 1 | КТП-111 | 63 | 17
10355 | с.Лизиновка | Россошанский | Россошанский РЭС | Лизиновка, Ячейка 1 | КТП-112 | 63 | 26
10356 | с.Лизиновка | Россошанский | Россошанский РЭС | Лизиновка, Ячейка 1 | КТП-113 | 60 | 25
10357 | с.Лизиновка | Россошанский | Россошанский РЭС | Лизиновка, Ячейка 1 | КТП-114 | 25 | 25
10358 | с.Лизиновка | Россошанский | Россошанский РЭС | Лизиновка, Ячейка 2 | КТП-201 | 100 | 28
10359 | с.Лизиновка | Россошанский | Россошанский РЭС | Лизиновка, Ячейка 2 | КТП-202 | 100 | 33
10360 | с.Лизиновка | Россошанский | Россошанский РЭС | Лизиновка, Ячейка 2 | КТП-203 | 160 | 61
10361 | с.Лизиновка | Россошанский | Россошанский РЭС | Лизиновка, Ячейка 2 | КТП-204 | 60 | 13
10362 | с.Лизиновка | Россошанский | Россошанский РЭС | Лизиновка, Ячейка 2 | КТП-205 | 250 | 102
10363 | с.Лизиновка | Россошанский | Россошанский РЭС | Лизиновка, Ячейка 2 | КТП-207 | 400 | 202
10364 | с.Лизиновка | Россошанский | Россошанский РЭС | Лизиновка, Ячейка 2 | КТП-208 | 250 | 250
10365 | с.Лизиновка | Россошанский | Россошанский РЭС | Лизиновка, Ячейка 5 | КТП-301 | 100 | 30
10366 | с.Лизиновка | Россошанский | Россошанский РЭС | Лизиновка, Ячейка 5 | КТП-302 | 63 | 22
10367 | с.Лизиновка | Россошанский | Россошанский РЭС | Лизиновка, Ячейка 5 | КТП-303 | 60 | 14
10368 | с.Лизиновка | Россошанский | Россошанский РЭС | Лизиновка, Ячейка 5 | КТП-304 | 160 | 58
10369 | с.Лизиновка | Россошанский | Россошанский РЭС | Лизиновка, Ячейка 5 | КТП-305 | 320 | 119
10370 | с.Лизиновка | Россошанский | Россошанский РЭС | Лизиновка, Ячейка 5 | КТП-306 | 60 | 18
10371 | с.Лизиновка | Россошанский | Россошанский РЭС | Лизиновка, Ячейка 5 | КТП-307 | 63 | 18
10372 | с.Лизиновка | Россошанский | Россошанский РЭС | Лизиновка, Ячейка 5 | КТП-308 | 500 | 500
10373 | с.Лизиновка | Россошанский | Россошанский РЭС | Лизиновка, Ячейка 5 | КТП-309 | 500 | 500
10374 | с.Лизиновка | Россошанский | Россошанский РЭС | Лизиновка, Ячейка 5 | КТП-314 | 63 | 63
10375 | с.Лизиновка | Россошанский | Россошанский РЭС | Лизиновка, Ячейка 7 | КТП-401 | 25 | 25
10376 | с.Лизиновка | Россошанский | Россошанский РЭС | Лизиновка, Ячейка 7 | КТП-402 | 400 | 400
10377 | с.Лизиновка | Россошанский | Россошанский РЭС | Лизиновка, Ячейка 7 | КТП-403 | 400 | 400
10378 | с.Лизиновка | Россошанский | Россошанский РЭС | Лизиновка, Ячейка 7 | КТП-404 | 250 | 250
10379 | с. Никоноровка | Россошанский | Россошанский РЭС | Никоноровка, Ячейка 1 | КТП-601 | 63 | 63
10380 | с. Никоноровка | Россошанский | Россошанский РЭС | Никоноровка, Ячейка 1 | КТП-603 | 100 | 100
10381 | с. Никоноровка | Россошанский | Россошанский РЭС | Никоноровка, Ячейка 10 | КТП-200 | 25 | 18
10382 | с. Никоноровка | Россошанский | Россошанский РЭС | Никоноровка, Ячейка 10 | КТП-202 | 40 | 32
10383 | с. Никоноровка | Россошанский | Россошанский РЭС | Никоноровка, Ячейка 10 | КТП-203 | 100 | 96
10384 | с. Никоноровка | Россошанский | Россошанский РЭС | Никоноровка, Ячейка 10 | КТП-204 | 100 | 65
10385 | с. Никоноровка | Россошанский | Россошанский РЭС | Никоноровка, Ячейка 10 | КТП-205 | 63 | 61
10386 | с. Никоноровка | Россошанский | Россошанский РЭС | Никоноровка, Ячейка 10 | КТП-207 | 63 | 40
10387 | с. Никоноровка | Россошанский | Россошанский РЭС | Никоноровка, Ячейка 13 | КТП-702 | 400 | 400
10388 | с. Никоноровка | Россошанский | Россошанский РЭС | Никоноровка, Ячейка 13 | КТП-703 | 100 | 92
10389 | с. Никоноровка | Россошанский | Россошанский РЭС | Никоноровка, Ячейка 13 | КТП-704 | 40 | 40
10390 | с. Никоноровка | Россошанский | Россошанский РЭС | Никоноровка, Ячейка 13 | КТП-705 | 250 | 249.3
10391 | с. Никоноровка | Россошанский | Россошанский РЭС | Никоноровка, Ячейка 13 | КТП-707 | 160 | 160
10392 | с. Никоноровка | Россошанский | Россошанский РЭС | Никоноровка, Ячейка 14 | КТП-501 | 630 | 630
10393 | с. Никоноровка | Россошанский | Россошанский РЭС | Никоноровка, Ячейка 14 | КТП-502 | 63 | 63
10394 | с. Никоноровка | Россошанский | Россошанский РЭС | Никоноровка, Ячейка 15 | КТП-901 | 100 | 98.5
10395 | с. Никоноровка | Россошанский | Россошанский РЭС | Никоноровка, Ячейка 15 | КТП-902 | 160 | 151
10396 | с. Никоноровка | Россошанский | Россошанский РЭС | Никоноровка, Ячейка 19 | КТП-302 | 400 | 255
10397 | с. Никоноровка | Россошанский | Россошанский РЭС | Никоноровка, Ячейка 19 | КТП-303 | 63 | 55
10398 | с. Никоноровка | Россошанский | Россошанский РЭС | Никоноровка, Ячейка 19 | КТП-304 | 63 | 62
10399 | с. Никоноровка | Россошанский | Россошанский РЭС | Никоноровка, Ячейка 19 | КТП-305 | 250 | 176
10400 | с. Никоноровка | Россошанский | Россошанский РЭС | Никоноровка, Ячейка 19 | КТП-307 | 100 | 50
10401 | с. Никоноровка | Россошанский | Россошанский РЭС | Никоноровка, Ячейка 19 | КТП-309 | 160 | 158
10402 | с. Никоноровка | Россошанский | Россошанский РЭС | Никоноровка, Ячейка 19 | КТП-312 | 10 | 10
10403 | с. Никоноровка | Россошанский | Россошанский РЭС | Никоноровка, Ячейка 19 | КТП-313 | 400 | 400
10404 | с. Никоноровка | Россошанский | Россошанский РЭС | Никоноровка, Ячейка 19 | КТП-315 | 100 | 100
10405 | с. Никоноровка | Россошанский | Россошанский РЭС | Никоноровка, Ячейка 19 | КТП-316 | 63 | 63
10406 | с. Никоноровка | Россошанский | Россошанский РЭС | Никоноровка, Ячейка 19 | КТП-317 | 63 | 35
10407 | с. Никоноровка | Россошанский | Россошанский РЭС | Никоноровка, Ячейка 19 | КТП-318 | 160 | 160
10408 | с. Никоноровка | Россошанский | Россошанский РЭС | Никоноровка, Ячейка 2 | КТП-424 | 63 | 43
10409 | с. Никоноровка | Россошанский | Россошанский РЭС | Никоноровка, Ячейка 2 | КТП-425 | 100 | 22
10410 | с. Никоноровка | Россошанский | Россошанский РЭС | Никоноровка, Ячейка 2 | КТП-427 | 160 | 121
10411 | с. Никоноровка | Россошанский | Россошанский РЭС | Никоноровка, Ячейка 2 | КТП-428 | 160 | 96
10412 | с. Никоноровка | Россошанский | Россошанский РЭС | Никоноровка, Ячейка 2 | КТП-430 | 160 | 138
10413 | с. Никоноровка | Россошанский | Россошанский РЭС | Никоноровка, Ячейка 2 | КТП-435 | 40 | 38.5
10414 | с. Никоноровка | Россошанский | Россошанский РЭС | Никоноровка, Ячейка 20 | КТП-801 | 400 | 400
10415 | с. Никоноровка | Россошанский | Россошанский РЭС | Никоноровка, Ячейка 20 | КТП-803 | 250 | 250
10416 | с. Никоноровка | Россошанский | Россошанский РЭС | Никоноровка, Ячейка 3 | КТП-100 | 63 | 45
10417 | с. Никоноровка | Россошанский | Россошанский РЭС | Никоноровка, Ячейка 3 | КТП-101 | 160 | 111
10418 | с. Никоноровка | Россошанский | Россошанский РЭС | Никоноровка, Ячейка 3 | КТП-102 | 160 | 97
10419 | с. Никоноровка | Россошанский | Россошанский РЭС | Никоноровка, Ячейка 3 | КТП-104 | 63 | 21
10420 | с. Никоноровка | Россошанский | Россошанский РЭС | Никоноровка, Ячейка 3 | КТП-105 | 40 | 35
10421 | с. Никоноровка | Россошанский | Россошанский РЭС | Никоноровка, Ячейка 3 | КТП-106 | 63 | 32
10422 | с. Никоноровка | Россошанский | Россошанский РЭС | Никоноровка, Ячейка 3 | КТП-108 | 100 | 43
10423 | с. Н.Калитва | Россошанский | Россошанский РЭС | Новая Калитва, Ячейка 1 | КТП-702 | 250 | 197
10424 | с. Н.Калитва | Россошанский | Россошанский РЭС | Новая Калитва, Ячейка 1 | КТП-703 | 250 | 234
10425 | с. Н.Калитва | Россошанский | Россошанский РЭС | Новая Калитва, Ячейка 1 | КТП-704 | 63 | 52
10426 | с. Н.Калитва | Россошанский | Россошанский РЭС | Новая Калитва, Ячейка 1 | КТП-705 | 25 | 18
10427 | с. Н.Калитва | Россошанский | Россошанский РЭС | Новая Калитва, Ячейка 1 | КТП-707 | 63 | 48
10428 | с. Н.Калитва | Россошанский | Россошанский РЭС | Новая Калитва, Ячейка 1 | КТП-708 | 100 | 88
10429 | с. Н.Калитва | Россошанский | Россошанский РЭС | Новая Калитва, Ячейка 1 | КТП-709 | 63 | 41
10430 | с. Н.Калитва | Россошанский | Россошанский РЭС | Новая Калитва, Ячейка 1 | КТП-710 | 160 | 144
10431 | с. Н.Калитва | Россошанский | Россошанский РЭС | Новая Калитва, Ячейка 1 | КТП-712 | 100 | 56
10432 | с. Н.Калитва | Россошанский | Россошанский РЭС | Новая Калитва, Ячейка 1 | КТП-713 | 63 | 63
10433 | с. Н.Калитва | Россошанский | Россошанский РЭС | Новая Калитва, Ячейка 10 | КТП-502 | 160 | 103
10434 | с. Н.Калитва | Россошанский | Россошанский РЭС | Новая Калитва, Ячейка 10 | КТП-503 | 250 | 250
10435 | с. Н.Калитва | Россошанский | Россошанский РЭС | Новая Калитва, Ячейка 10 | КТП-504 | 100 | 58
10436 | с. Н.Калитва | Россошанский | Россошанский РЭС | Новая Калитва, Ячейка 10 | КТП-505 | 250 | 250
10437 | с. Н.Калитва | Россошанский | Россошанский РЭС | Новая Калитва, Ячейка 10 | КТП-507 | 400 | 400
10438 | с. Н.Калитва | Россошанский | Россошанский РЭС | Новая Калитва, Ячейка 10 | КТП-508 | 160 | 98
10439 | с. Н.Калитва | Россошанский | Россошанский РЭС | Новая Калитва, Ячейка 10 | КТП-509 | 160 | 125
10440 | с. Н.Калитва | Россошанский | Россошанский РЭС | Новая Калитва, Ячейка 11 | КТП-601 | 63 | 34
10441 | с. Н.Калитва | Россошанский | Россошанский РЭС | Новая Калитва, Ячейка 11 | КТП-602 | 100 | 35
10442 | с. Н.Калитва | Россошанский | Россошанский РЭС | Новая Калитва, Ячейка 11 | КТП-605 | 25 | 25
10443 | с. Н.Калитва | Россошанский | Россошанский РЭС | Новая Калитва, Ячейка 11 | КТП-608 | 40 | 27
10444 | с. Н.Калитва | Россошанский | Россошанский РЭС | Новая Калитва, Ячейка 11 | КТП-610 | 100 | 71
10445 | с. Н.Калитва | Россошанский | Россошанский РЭС | Новая Калитва, Ячейка 11 | КТП-611 | 63 | 42
10446 | с. Н.Калитва | Россошанский | Россошанский РЭС | Новая Калитва, Ячейка 11 | КТП-612 | 63 | 31
10447 | с. Н.Калитва | Россошанский | Россошанский РЭС | Новая Калитва, Ячейка 11 | КТП-613 | 40 | 40
10448 | с. Н.Калитва | Россошанский | Россошанский РЭС | Новая Калитва, Ячейка 11 | КТП-616 | 250 | 140
10449 | с. Н.Калитва | Россошанский | Россошанский РЭС | Новая Калитва, Ячейка 11 | КТП-617 | 250 | 217
10450 | с. Н.Калитва | Россошанский | Россошанский РЭС | Новая Калитва, Ячейка 11 | КТП-620 | 63 | 48
10451 | с. Н.Калитва | Россошанский | Россошанский РЭС | Новая Калитва, Ячейка 11 | КТП-621 | 160 | 125
10452 | с. Н.Калитва | Россошанский | Россошанский РЭС | Новая Калитва, Ячейка 11 | КТП-626 | 100 | 77
10453 | с. Н.Калитва | Россошанский | Россошанский РЭС | Новая Калитва, Ячейка 11 | КТП-627 | 160 | 131
10454 | с. Н.Калитва | Россошанский | Россошанский РЭС | Новая Калитва, Ячейка 11 | КТП-628 | 250 | 218
10455 | с. Н.Калитва | Россошанский | Россошанский РЭС | Новая Калитва, Ячейка 11 | КТП-629 | 100 | 93
10456 | с. Н.Калитва | Россошанский | Россошанский РЭС | Новая Калитва, Ячейка 11 | КТП-630 | 250 | 250
10457 | с. Н.Калитва | Россошанский | Россошанский РЭС | Новая Калитва, Ячейка 2 | КТП-101 | 40 | 36
10458 | с. Н.Калитва | Россошанский | Россошанский РЭС | Новая Калитва, Ячейка 2 | КТП-102 | 63 | 53
10459 | с. Н.Калитва | Россошанский | Россошанский РЭС | Новая Калитва, Ячейка 2 | КТП-103 | 63 | 54
10460 | с. Н.Калитва | Россошанский | Россошанский РЭС | Новая Калитва, Ячейка 2 | КТП-104 | 250 | 194
10461 | с. Н.Калитва | Россошанский | Россошанский РЭС | Новая Калитва, Ячейка 2 | КТП-105 | 160 | 160
10462 | с. Н.Калитва | Россошанский | Россошанский РЭС | Новая Калитва, Ячейка 2 | КТП-106 | 63 | 63
10463 | с. Н.Калитва | Россошанский | Россошанский РЭС | Новая Калитва, Ячейка 2 | КТП-107 | 25 | 25
10464 | с. Н.Калитва | Россошанский | Россошанский РЭС | Новая Калитва, Ячейка 2 | КТП-115 | 100 | 84
10465 | с. Н.Калитва | Россошанский | Россошанский РЭС | Новая Калитва, Ячейка 2 | КТП-117 | 100 | 90
10466 | с. Н.Калитва | Россошанский | Россошанский РЭС | Новая Калитва, Ячейка 3 | КТП-204 | 160 | 156
10467 | с. Н.Калитва | Россошанский | Россошанский РЭС | Новая Калитва, Ячейка 3 | КТП-205 | 40 | 34
10468 | с. Н.Калитва | Россошанский | Россошанский РЭС | Новая Калитва, Ячейка 3 | КТП-206 | 100 | 51
10469 | с. Н.Калитва | Россошанский | Россошанский РЭС | Новая Калитва, Ячейка 3 | КТП-207 | 100 | 83
10470 | с. Н.Калитва | Россошанский | Россошанский РЭС | Новая Калитва, Ячейка 3 | КТП-208 | 160 | 155
10471 | с. Н.Калитва | Россошанский | Россошанский РЭС | Новая Калитва, Ячейка 3 | КТП-210 | 63 | 56
10472 | с. Н.Калитва | Россошанский | Россошанский РЭС | Новая Калитва, Ячейка 3 | КТП-212 | 40 | 34
10473 | с. Н.Калитва | Россошанский | Россошанский РЭС | Новая Калитва, Ячейка 3 | КТП-213 | 63 | 37
10474 | с. Н.Калитва | Россошанский | Россошанский РЭС | Новая Калитва, Ячейка 3 | КТП-214 | 63 | 44
10475 | с. Н.Калитва | Россошанский | Россошанский РЭС | Новая Калитва, Ячейка 3 | КТП-215 | 40 | 30
10476 | с. Н.Калитва | Россошанский | Россошанский РЭС | Новая Калитва, Ячейка 3 | КТП-216 | 250 | 212
10477 | с. Н.Калитва | Россошанский | Россошанский РЭС | Новая Калитва, Ячейка 7 | КТП-301 | 100 | 14
10478 | с. Н.Калитва | Россошанский | Россошанский РЭС | Новая Калитва, Ячейка 7 | КТП-302 | 100 | 58
10479 | с. Н.Калитва | Россошанский | Россошанский РЭС | Новая Калитва, Ячейка 7 | КТП-304 | 160 | 149
10480 | с. Н.Калитва | Россошанский | Россошанский РЭС | Новая Калитва, Ячейка 7 | КТП-305 | 400 | 400
10481 | с. Н.Калитва | Россошанский | Россошанский РЭС | Новая Калитва, Ячейка 7 | КТП-306 | 100 | 10
10482 | с. Н.Калитва | Россошанский | Россошанский РЭС | Новая Калитва, Ячейка 7 | КТП-307 | 250 | 162
10483 | с. Н.Калитва | Россошанский | Россошанский РЭС | Новая Калитва, Ячейка 7 | КТП-308 | 160 | 142
10484 | с. Н.Калитва | Россошанский | Россошанский РЭС | Новая Калитва, Ячейка 7 | КТП-309 | 160 | 137
10485 | с. Н.Калитва | Россошанский | Россошанский РЭС | Новая Калитва, Ячейка 7 | КТП-310 | 160 | 160
10486 | с. Н.Калитва | Россошанский | Россошанский РЭС | Новая Калитва, Ячейка 7 | КТП-311 | 250 | 250
10487 | с. Н.Калитва | Россошанский | Россошанский РЭС | Новая Калитва, Ячейка 9 | КТП-401 | 250 | 165
10488 | с. Н.Калитва | Россошанский | Россошанский РЭС | Новая Калитва, Ячейка 9 | КТП-402 | 40 | 0
10489 | с. Н.Калитва | Россошанский | Россошанский РЭС | Новая Калитва, Ячейка 9 | КТП-403 | 100 | 55
10490 | с. Н.Калитва | Россошанский | Россошанский РЭС | Новая Калитва, Ячейка 9 | КТП-404 | 160 | 160
10491 | с. Н.Калитва | Россошанский | Россошанский РЭС | Новая Калитва, Ячейка 9 | КТП-407 | 63 | 51
10492 | с. Н.Калитва | Россошанский | Россошанский РЭС | Новая Калитва, Ячейка 9 | КТП-410 | 100 | 81
10493 | с. Н.Калитва | Россошанский | Россошанский РЭС | Новая Калитва, Ячейка 9 | КТП-411 | 63 | 19
10494 | с. Н.Калитва | Россошанский | Россошанский РЭС | Новая Калитва, Ячейка 9 | КТП-412 | 160 | 125
10495 | с. Н.Калитва | Россошанский | Россошанский РЭС | Новая Калитва, Ячейка 9 | КТП-413 | 250 | 250
10496 | с. Н.Калитва | Россошанский | Россошанский РЭС | Новая Калитва, Ячейка 9 | КТП-414 | 100 | 57
10497 | г. Россошь | Россошанский | Россошанский РЭС | ПТФ, Ячейка 12 | КТП-100 | 100 | 42
10498 | г. Россошь | Россошанский | Россошанский РЭС | ПТФ, Ячейка 12 | КТП-102 | 400 | 400
10499 | г. Россошь | Россошанский | Россошанский РЭС | ПТФ, Ячейка 12 | КТП-103 | 100 | 48
10500 | г. Россошь | Россошанский | Россошанский РЭС | ПТФ, Ячейка 12 | КТП-104 | 60 | 22
10501 | г. Россошь | Россошанский | Россошанский РЭС | ПТФ, Ячейка 17 | ТП-1 | 1260 | 1260
10502 | г. Россошь | Россошанский | Россошанский РЭС | ПТФ, Ячейка 2 | КТП-604 | 250 | 250
10503 | г. Россошь | Россошанский | Россошанский РЭС | ПТФ, Ячейка 2 | КТП-605 | 160 | 160
10504 | г. Россошь | Россошанский | Россошанский РЭС | ПТФ, Ячейка 3 | КТП-701 | 160 | 160
10505 | г. Россошь | Россошанский | Россошанский РЭС | ПТФ, Ячейка 4 | КТП-401 | 1000 | 1000
10506 | г. Россошь | Россошанский | Россошанский РЭС | ПТФ, Ячейка 7 | КТП-201 | 630 | 630
10507 | г. Россошь | Россошанский | Россошанский РЭС | ПТФ, Ячейка 7 | КТП-202 | 400 | 400
10508 | г. Россошь | Россошанский | Россошанский РЭС | ПТФ, Ячейка 7 | КТП-203 | 400 | 400
10509 | г. Россошь | Россошанский | Россошанский РЭС | ПТФ, Ячейка 8 | КТП-301 | 25 | 25
10510 | г. Россошь | Россошанский | Россошанский РЭС | ПТФ, Ячейка 8 | КТП-303 | 1260 | 1260
10511 | г. Россошь | Россошанский | Россошанский РЭС | ПТФ, Ячейка 8 | КТП-304 | 63 | 23
10512 | г. Россошь | Россошанский | Россошанский РЭС | ПТФ, Ячейка 8 | КТП-305 | 160 | 160
10513 | г. Россошь | Россошанский | Россошанский РЭС | ПТФ, Ячейка 8 | КТП-308 | 63 | 37
10514 | г. Россошь | Россошанский | Россошанский РЭС | ПТФ, Ячейка 8 | КТП-310 | 100 | 53
10515 | г. Россошь | Россошанский | Россошанский РЭС | ПТФ, Ячейка 8 | КТП-311 | 250 | 232
10516 | г. Россошь | Россошанский | Россошанский РЭС | ПТФ, Ячейка 8 | КТП-312 | 160 | 106
10517 | г. Россошь | Россошанский | Россошанский РЭС | ПТФ, Ячейка 8 | КТП-314 | 25 | 8
10518 | г. Россошь | Россошанский | Россошанский РЭС | ПТФ, Ячейка 8 | КТП-315 | 160 | 95
10519 | г. Россошь | Россошанский | Россошанский РЭС | ПТФ, Ячейка 8 | КТП-316 | 400 | 338
10520 | г. Россошь | Россошанский | Россошанский РЭС | ПТФ, Ячейка 8 | КТП-318 | 100 | 49
10521 | г. Россошь | Россошанский | Россошанский РЭС | ПТФ, Ячейка 8 | КТП-320 | 60 | 19
10522 | г. Россошь | Россошанский | Россошанский РЭС | ПТФ, Ячейка 8 | КТП-321 | 160 | 160
10523 | г. Россошь | Россошанский | Россошанский РЭС | ПТФ, Ячейка 8 | КТП-323 | 25 | 25
10524 | г. Россошь | Россошанский | Россошанский РЭС | ПТФ, Ячейка 8 | КТП-324 | 630 | 630
10525 | г. Россошь | Россошанский | Россошанский РЭС | ПТФ, Ячейка 8 | КТП-327 | 250 | 214
10526 | г. Россошь | Россошанский | Россошанский РЭС | ПТФ, Ячейка 8 | КТП-329 | 63 | 20
10527 | г. Россошь | Россошанский | Россошанский РЭС | ПТФ, Ячейка 8 | КТП-330 | 100 | 31
10528 | г. Россошь | Россошанский | Россошанский РЭС | ПТФ, Ячейка 8 | КТП-333 | 160 | 63
10529 | г. Россошь | Россошанский | Россошанский РЭС | ПТФ, Ячейка 8 | КТП-340 | 63 | 63
10530 | г. Россошь | Россошанский | Россошанский РЭС | ПТФ, Ячейка 8 | КТП-341 | 160 | 160
10531 | г. Россошь | Россошанский | Россошанский РЭС | ПТФ, Ячейка 8 | КТП-342 | 400 | 389
10532 | г. Россошь | Россошанский | Россошанский РЭС | ПТФ, Ячейка 9 | ТП-2 | 2000 | 2000
10533 | с. Райновское | Россошанский | Россошанский РЭС | Райновская, Ячейка 1 | КТП-101 | 160 | 54
10534 | с. Райновское | Россошанский | Россошанский РЭС | Райновская, Ячейка 1 | КТП-102 | 40 | 19
10535 | с. Райновское | Россошанский | Россошанский РЭС | Райновская, Ячейка 1 | КТП-103 | 100 | 32
10536 | с. Райновское | Россошанский | Россошанский РЭС | Райновская, Ячейка 1 | КТП-104 | 100 | 20
10537 | с. Райновское | Россошанский | Россошанский РЭС | Райновская, Ячейка 1 | КТП-105 | 160 | 50
10538 | с. Райновское | Россошанский | Россошанский РЭС | Райновская, Ячейка 1 | КТП-106 | 100 | 65
10539 | с. Райновское | Россошанский | Россошанский РЭС | Райновская, Ячейка 1 | КТП-107 | 160 | 54
10540 | с. Райновское | Россошанский | Россошанский РЭС | Райновская, Ячейка 1 | КТП-108 | 160 | 59
10541 | с. Райновское | Россошанский | Россошанский РЭС | Райновская, Ячейка 1 | КТП-109 | 100 | 48
10542 | с. Райновское | Россошанский | Россошанский РЭС | Райновская, Ячейка 1 | КТП-110 | 60 | 29
10543 | с. Райновское | Россошанский | Россошанский РЭС | Райновская, Ячейка 1 | КТП-111 | 400 | 242
10544 | с. Райновское | Россошанский | Россошанский РЭС | Райновская, Ячейка 1 | КТП-112 | 100 | 30
10545 | с. Райновское | Россошанский | Россошанский РЭС | Райновская, Ячейка 1 | КТП-113 | 160 | 58
10546 | с. Райновское | Россошанский | Россошанский РЭС | Райновская, Ячейка 1 | КТП-114 | 100 | 22
10547 | с. Райновское | Россошанский | Россошанский РЭС | Райновская, Ячейка 1 | КТП-115 | 63 | 15
10548 | с. Райновское | Россошанский | Россошанский РЭС | Райновская, Ячейка 1 | КТП-116 | 100 | 51
10549 | с. Райновское | Россошанский | Россошанский РЭС | Райновская, Ячейка 1 | КТП-117 | 100 | 39
10550 | с. Райновское | Россошанский | Россошанский РЭС | Райновская, Ячейка 1 | КТП-118 | 250 | 212
10551 | с. Райновское | Россошанский | Россошанский РЭС | Райновская, Ячейка 1 | КТП-119 | 100 | 25
10552 | с. Райновское | Россошанский | Россошанский РЭС | Райновская, Ячейка 1 | КТП-120 | 100 | 12
10553 | с. Райновское | Россошанский | Россошанский РЭС | Райновская, Ячейка 1 | КТП-121 | 100 | 32
10554 | с. Райновское | Россошанский | Россошанский РЭС | Райновская, Ячейка 4 | КТП-403 | 40 | 14
10555 | с. Райновское | Россошанский | Россошанский РЭС | Райновская, Ячейка 4 | КТП-404 | 25 | 25
10556 | с. Райновское | Россошанский | Россошанский РЭС | Райновская, Ячейка 4 | КТП-405 | 63 | 33
10557 | с. Райновское | Россошанский | Россошанский РЭС | Райновская, Ячейка 4 | КТП-406 | 250 | 62
10558 | с. Райновское | Россошанский | Россошанский РЭС | Райновская, Ячейка 4 | КТП-407 | 160 | 87
10559 | с. Райновское | Россошанский | Россошанский РЭС | Райновская, Ячейка 4 | КТП-408 | 100 | 35
10560 | с. Райновское | Россошанский | Россошанский РЭС | Райновская, Ячейка 4 | КТП-409 | 100 | 26
10561 | с. Райновское | Россошанский | Россошанский РЭС | Райновская, Ячейка 4 | КТП-410 | 160 | 160
10562 | с. Райновское | Россошанский | Россошанский РЭС | Райновская, Ячейка 5 | КТП-502 | 63 | 63
10563 | с. Райновское | Россошанский | Россошанский РЭС | Райновская, Ячейка 5 | КТП-503 | 63 | 63
10564 | с. Райновское | Россошанский | Россошанский РЭС | Райновская, Ячейка 5 | КТП-507 | 250 | 104
10565 | с. Райновское | Россошанский | Россошанский РЭС | Райновская, Ячейка 5 | КТП-508 | 100 | 87
10566 | с. Райновское | Россошанский | Россошанский РЭС | Райновская, Ячейка 5 | КТП-509 | 100 | 86
10567 | с. Райновское | Россошанский | Россошанский РЭС | Райновская, Ячейка 5 | КТП-510 | 63 | 63
10568 | с. Райновское | Россошанский | Россошанский РЭС | Райновская, Ячейка 5 | КТП-511 | 250 | 115
10569 | с. Райновское | Россошанский | Россошанский РЭС | Райновская, Ячейка 5 | КТП-512 | 250 | 82
10570 | с. Райновское | Россошанский | Россошанский РЭС | Райновская, Ячейка 5 | КТП-513 | 160 | 38
10571 | с. Райновское | Россошанский | Россошанский РЭС | Райновская, Ячейка 5 | КТП-514 | 100 | 28
10572 | с. Райновское | Россошанский | Россошанский РЭС | Райновская, Ячейка 5 | КТП-516 | 100 | 28
10573 | с. Райновское | Россошанский | Россошанский РЭС | Райновская, Ячейка 5 | КТП-517 | 100 | 48
10574 | г.Россошь | Россошанский | Россошанский РЭС | Россошь, Ячейка 10 | КТП-500 | 100 | 100
10575 | г.Россошь | Россошанский | Россошанский РЭС | Россошь, Ячейка 10 | КТП-501 | 160 | 160
10576 | г.Россошь | Россошанский | Россошанский РЭС | Россошь, Ячейка 10 | КТП-502 | 800 | 800
10577 | г.Россошь | Россошанский | Россошанский РЭС | Россошь, Ячейка 10 | КТП-504 | 800 | 800
10578 | г.Россошь | Россошанский | Россошанский РЭС | Россошь, Ячейка 10 | КТП-505 | 1030 | 1030
10579 | г.Россошь | Россошанский | Россошанский РЭС | Россошь, Ячейка 10 | КТП-507 | 630 | 630
10580 | г.Россошь | Россошанский | Россошанский РЭС | Россошь, Ячейка 10 | КТП-508 | 250 | 250
10581 | г.Россошь | Россошанский | Россошанский РЭС | Россошь, Ячейка 10 | КТП-510 | 160 | 160
10582 | г.Россошь | Россошанский | Россошанский РЭС | Россошь, Ячейка 10 | КТП-511 | 250 | 250
10583 | г.Россошь | Россошанский | Россошанский РЭС | Россошь, Ячейка 10 | КТП-512 | 100 | 100
10584 | г.Россошь | Россошанский | Россошанский РЭС | Россошь, Ячейка 10 | КТП-513 | 100 | 100
10585 | г.Россошь | Россошанский | Россошанский РЭС | Россошь, Ячейка 10 | КТП-514 | 400 | 400
10586 | г.Россошь | Россошанский | Россошанский РЭС | Россошь, Ячейка 10 | КТП-515 | 250 | 250
10587 | г.Россошь | Россошанский | Россошанский РЭС | Россошь, Ячейка 10 | КТП-516 | 100 | 100
10588 | г.Россошь | Россошанский | Россошанский РЭС | Россошь, Ячейка 10 | КТП-517 | 100 | 100
10589 | г.Россошь | Россошанский | Россошанский РЭС | Россошь, Ячейка 10 | КТП-518 | 63 | 63
10590 | г.Россошь | Россошанский | Россошанский РЭС | Россошь, Ячейка 10 | КТП-519 | 63 | 63
10591 | г.Россошь | Россошанский | Россошанский РЭС | Россошь, Ячейка 10 | КТП-520 | 63 | 63
10592 | г.Россошь | Россошанский | Россошанский РЭС | Россошь, Ячейка 10 | КТП-521 | 100 | 100
10593 | г.Россошь | Россошанский | Россошанский РЭС | Россошь, Ячейка 10 | КТП-522 | 63 | 63
10594 | г.Россошь | Россошанский | Россошанский РЭС | Россошь, Ячейка 10 | КТП-536 | 630 | 630
10595 | г.Россошь | Россошанский | Россошанский РЭС | Россошь, Ячейка 10 | КТП-537 | 400 | 400
10596 | г.Россошь | Россошанский | Россошанский РЭС | Россошь, Ячейка 10 | КТП-539 | 40 | 40
10597 | г.Россошь | Россошанский | Россошанский РЭС | Россошь, Ячейка 10 | КТП-540 | 100 | 48
10598 | г.Россошь | Россошанский | Россошанский РЭС | Россошь, Ячейка 10 | КТП-541 | 400 | 400
10599 | г.Россошь | Россошанский | Россошанский РЭС | Россошь, Ячейка 10 | КТП-542 | 63 | 63
10600 | г.Россошь | Россошанский | Россошанский РЭС | Россошь, Ячейка 11 | КТП 744 | 250 | 250
10601 | г.Россошь | Россошанский | Россошанский РЭС | Россошь, Ячейка 11 | КТП-700 | 250 | 250
10602 | г.Россошь | Россошанский | Россошанский РЭС | Россошь, Ячейка 11 | КТП-701 | 400 | 400
10603 | г.Россошь | Россошанский | Россошанский РЭС | Россошь, Ячейка 11 | КТП-702 | 160 | 160
10604 | г.Россошь | Россошанский | Россошанский РЭС | Россошь, Ячейка 11 | КТП-705 | 100 | 100
10605 | г.Россошь | Россошанский | Россошанский РЭС | Россошь, Ячейка 11 | КТП-706 | 250 | 99
10606 | г.Россошь | Россошанский | Россошанский РЭС | Россошь, Ячейка 11 | КТП-707 | 100 | 31
10607 | г.Россошь | Россошанский | Россошанский РЭС | Россошь, Ячейка 11 | КТП-709 | 60 | 24
10608 | г.Россошь | Россошанский | Россошанский РЭС | Россошь, Ячейка 11 | КТП-710 | 630 | 630
10609 | г.Россошь | Россошанский | Россошанский РЭС | Россошь, Ячейка 11 | КТП-711 | 180 | 67
10610 | г.Россошь | Россошанский | Россошанский РЭС | Россошь, Ячейка 11 | КТП-715 | 630 | 404
10611 | г.Россошь | Россошанский | Россошанский РЭС | Россошь, Ячейка 11 | КТП-716 | 250 | 250
10612 | г.Россошь | Россошанский | Россошанский РЭС | Россошь, Ячейка 11 | КТП-718 | 250 | 159
10613 | г.Россошь | Россошанский | Россошанский РЭС | Россошь, Ячейка 11 | КТП-721 | 160 | 160
10614 | г.Россошь | Россошанский | Россошанский РЭС | Россошь, Ячейка 11 | КТП-722 | 400 | 400
10615 | г.Россошь | Россошанский | Россошанский РЭС | Россошь, Ячейка 11 | КТП-723 | 250 | 250
10616 | г.Россошь | Россошанский | Россошанский РЭС | Россошь, Ячейка 11 | КТП-724 | 100 | 100
10617 | г.Россошь | Россошанский | Россошанский РЭС | Россошь, Ячейка 11 | КТП-725 | 250 | 250
10618 | г.Россошь | Россошанский | Россошанский РЭС | Россошь, Ячейка 11 | КТП-726 | 100 | 100
10619 | г.Россошь | Россошанский | Россошанский РЭС | Россошь, Ячейка 11 | КТП-727 | 100 | 100
10620 | г.Россошь | Россошанский | Россошанский РЭС | Россошь, Ячейка 11 | КТП-728 | 160 | 160
10621 | г.Россошь | Россошанский | Россошанский РЭС | Россошь, Ячейка 11 | КТП-729 | 160 | 160
10622 | г.Россошь | Россошанский | Россошанский РЭС | Россошь, Ячейка 11 | КТП-730 | 100 | 100
10623 | г.Россошь | Россошанский | Россошанский РЭС | Россошь, Ячейка 11 | КТП-733 | 100 | 100
10624 | г.Россошь | Россошанский | Россошанский РЭС | Россошь, Ячейка 11 | КТП-735 | 63 | 63
10625 | г.Россошь | Россошанский | Россошанский РЭС | Россошь, Ячейка 11 | КТП-736 | 250 | 250
10626 | г.Россошь | Россошанский | Россошанский РЭС | Россошь, Ячейка 11 | КТП-737 | 250 | 250
10627 | г.Россошь | Россошанский | Россошанский РЭС | Россошь, Ячейка 11 | КТП-739 | 250 | 154
10628 | г.Россошь | Россошанский | Россошанский РЭС | Россошь, Ячейка 11 | КТП-740 | 250 | 250
10629 | г.Россошь | Россошанский | Россошанский РЭС | Россошь, Ячейка 11 | КТП-741 | 40 | 40
10630 | г.Россошь | Россошанский | Россошанский РЭС | Россошь, Ячейка 11 | КТП-742 | 160 | 160
10631 | г.Россошь | Россошанский | Россошанский РЭС | Россошь, Ячейка 11 | КТП-743 | 63 | 24
10632 | г.Россошь | Россошанский | Россошанский РЭС | Россошь, Ячейка 19 | КТП-191 | 25 | 8
10633 | г.Россошь | Россошанский | Россошанский РЭС | Россошь, Ячейка 19 | КТП-19-12 | 63 | 31
10634 | г.Россошь | Россошанский | Россошанский РЭС | Россошь, Ячейка 19 | КТП-19-14 | 40 | 40
10635 | г.Россошь | Россошанский | Россошанский РЭС | Россошь, Ячейка 19 | КТП-192 | 100 | 24
10636 | г.Россошь | Россошанский | Россошанский РЭС | Россошь, Ячейка 19 | КТП-193 | 160 | 80
10637 | г.Россошь | Россошанский | Россошанский РЭС | Россошь, Ячейка 19 | КТП-194 | 40 | 14
10638 | г.Россошь | Россошанский | Россошанский РЭС | Россошь, Ячейка 19 | КТП-195 | 100 | 57
10639 | г.Россошь | Россошанский | Россошанский РЭС | Россошь, Ячейка 19 | КТП-196 | 40 | 13
10640 | г.Россошь | Россошанский | Россошанский РЭС | Россошь, Ячейка 19 | КТП-198 | 100 | 42
10641 | г.Россошь | Россошанский | Россошанский РЭС | Россошь, Ячейка 19 | КТП-199 | 160 | 49
10642 | г.Россошь | Россошанский | Россошанский РЭС | Россошь, Ячейка 2 | КТП-201 | 160 | 42
10643 | г.Россошь | Россошанский | Россошанский РЭС | Россошь, Ячейка 2 | КТП-202 | 160 | 93
10644 | г.Россошь | Россошанский | Россошанский РЭС | Россошь, Ячейка 2 | КТП-203 | 100 | 34
10645 | г.Россошь | Россошанский | Россошанский РЭС | Россошь, Ячейка 2 | КТП-204 | 250 | 143
10646 | г.Россошь | Россошанский | Россошанский РЭС | Россошь, Ячейка 2 | КТП-205 | 100 | 44
10647 | г.Россошь | Россошанский | Россошанский РЭС | Россошь, Ячейка 2 | КТП-206 | 100 | 38
10648 | г.Россошь | Россошанский | Россошанский РЭС | Россошь, Ячейка 2 | КТП-207 | 200 | 129
10649 | г.Россошь | Россошанский | Россошанский РЭС | Россошь, Ячейка 2 | КТП-208 | 250 | 250
10650 | г.Россошь | Россошанский | Россошанский РЭС | Россошь, Ячейка 2 | КТП-209 | 160 | 96
10651 | г.Россошь | Россошанский | Россошанский РЭС | Россошь, Ячейка 2 | КТП-215 | 630 | 630
10652 | г.Россошь | Россошанский | Россошанский РЭС | Россошь, Ячейка 2 | КТП-217 | 400 | 400
10653 | г.Россошь | Россошанский | Россошанский РЭС | Россошь, Ячейка 2 | КТП-218 | 160 | 67
10654 | г.Россошь | Россошанский | Россошанский РЭС | Россошь, Ячейка 2 | КТП-219 | 100 | 35
10655 | г.Россошь | Россошанский | Россошанский РЭС | Россошь, Ячейка 2 | КТП-221 | 160 | 70
10656 | г.Россошь | Россошанский | Россошанский РЭС | Россошь, Ячейка 2 | КТП-222 | 160 | 82
10657 | г.Россошь | Россошанский | Россошанский РЭС | Россошь, Ячейка 2 | КТП-223 | 250 | 250
10658 | г.Россошь | Россошанский | Россошанский РЭС | Россошь, Ячейка 2 | КТП-224 | 160 | 106
10659 | г.Россошь | Россошанский | Россошанский РЭС | Россошь, Ячейка 2 | КТП-225 | 100 | 34
10660 | г.Россошь | Россошанский | Россошанский РЭС | Россошь, Ячейка 4 | КТП-158 | 400 | 400
10661 | г.Россошь | Россошанский | Россошанский РЭС | Россошь, Ячейка 6 | КТП-34 | 400 | 400
10662 | г.Россошь | Россошанский | Россошанский РЭС | Россошь, Ячейка 9 | КТП-301 | 250 | 250
10663 | с. Сотницкое | Россошанский | Россошанский РЭС | Сотницкая, Ячейка 1 | КТП-101 | 250 | 158
10664 | с. Сотницкое | Россошанский | Россошанский РЭС | Сотницкая, Ячейка 1 | КТП-102 | 250 | 106
10665 | с. Сотницкое | Россошанский | Россошанский РЭС | Сотницкая, Ячейка 1 | КТП-103 | 160 | 103
10666 | с. Сотницкое | Россошанский | Россошанский РЭС | Сотницкая, Ячейка 1 | КТП-106 | 1030 | 1030
10667 | с. Сотницкое | Россошанский | Россошанский РЭС | Сотницкая, Ячейка 1 | КТП-113 | 250 | 250
10668 | с. Сотницкое | Россошанский | Россошанский РЭС | Сотницкая, Ячейка 4 | КТП-403 | 40 | 40
10669 | с. Сотницкое | Россошанский | Россошанский РЭС | Сотницкая, Ячейка 4 | КТП-404 | 250 | 250
10670 | с. Сотницкое | Россошанский | Россошанский РЭС | Сотницкая, Ячейка 4 | КТП-405 | 100 | 11
10671 | с. Сотницкое | Россошанский | Россошанский РЭС | Сотницкая, Ячейка 4 | КТП-406 | 250 | 105
10672 | с. Сотницкое | Россошанский | Россошанский РЭС | Сотницкая, Ячейка 4 | КТП-407 | 250 | 80
10673 | с. Сотницкое | Россошанский | Россошанский РЭС | Сотницкая, Ячейка 4 | КТП-408 | 160 | 66
10674 | с. Сотницкое | Россошанский | Россошанский РЭС | Сотницкая, Ячейка 4 | КТП-409 | 60 | 19
10675 | с. Сотницкое | Россошанский | Россошанский РЭС | Сотницкая, Ячейка 4 | КТП-410 | 63 | 21
10676 | с. Сотницкое | Россошанский | Россошанский РЭС | Сотницкая, Ячейка 4 | КТП-411 | 160 | 55
10677 | с. Сотницкое | Россошанский | Россошанский РЭС | Сотницкая, Ячейка 4 | КТП-412 | 160 | 75
10678 | с. Сотницкое | Россошанский | Россошанский РЭС | Сотницкая, Ячейка 4 | КТП-413 | 160 | 63
10679 | с. Сотницкое | Россошанский | Россошанский РЭС | Сотницкая, Ячейка 4 | КТП-414 | 60 | 25
10680 | с. Сотницкое | Россошанский | Россошанский РЭС | Сотницкая, Ячейка 4 | КТП-415 | 25 | 25
10681 | с. Сотницкое | Россошанский | Россошанский РЭС | Сотницкая, Ячейка 4 | КТП-416 | 100 | 100
10682 | с. Сотницкое | Россошанский | Россошанский РЭС | Сотницкая, Ячейка 4 | КТП-417 | 160 | 75
10683 | с. Сотницкое | Россошанский | Россошанский РЭС | Сотницкая, Ячейка 4 | КТП-418 | 160 | 21
10684 | с. Сотницкое | Россошанский | Россошанский РЭС | Сотницкая, Ячейка 4 | КТП-419 | 160 | 58
10685 | с. Сотницкое | Россошанский | Россошанский РЭС | Сотницкая, Ячейка 4 | КТП-420 | 100 | 39
10686 | с. Сотницкое | Россошанский | Россошанский РЭС | Сотницкая, Ячейка 4 | КТП-421 | 63 | 39
10687 | с. Сотницкое | Россошанский | Россошанский РЭС | Сотницкая, Ячейка 4 | КТП-422 | 100 | 33
10688 | с. Сотницкое | Россошанский | Россошанский РЭС | Сотницкая, Ячейка 4 | КТП-423 | 100 | 42
10689 | с. Сотницкое | Россошанский | Россошанский РЭС | Сотницкая, Ячейка 4 | КТП-424 | 100 | 33
10690 | с. Сотницкое | Россошанский | Россошанский РЭС | Сотницкая, Ячейка 4 | КТП-425 | 160 | 160
10691 | с. Сотницкое | Россошанский | Россошанский РЭС | Сотницкая, Ячейка 4 | КТП-426 | 100 | 33
10692 | с. Сотницкое | Россошанский | Россошанский РЭС | Сотницкая, Ячейка 4 | КТП-427 | 400 | 400
10693 | с. Сотницкое | Россошанский | Россошанский РЭС | Сотницкая, Ячейка 7 | КТП-501 | 63 | 22
10694 | с. Сотницкое | Россошанский | Россошанский РЭС | Сотницкая, Ячейка 7 | КТП-503 | 40 | 19
10695 | с. Сотницкое | Россошанский | Россошанский РЭС | Сотницкая, Ячейка 7 | КТП-504 | 160 | 65
10696 | с. Сотницкое | Россошанский | Россошанский РЭС | Сотницкая, Ячейка 7 | КТП-506 | 100 | 33
10697 | с. Сотницкое | Россошанский | Россошанский РЭС | Сотницкая, Ячейка 9 | КТП-601 | 400 | 400
10698 | с. Сотницкое | Россошанский | Россошанский РЭС | Сотницкая, Ячейка 9 | КТП-602 | 315 | 315
10699 | с. Сотницкое | Россошанский | Россошанский РЭС | Сотницкая, Ячейка 9 | КТП-603 | 630 | 630
10700 | с. Сотницкое | Россошанский | Россошанский РЭС | Сотницкая, Ячейка 9 | КТП-604 | 100 | 100
10701 | с. Сотницкое | Россошанский | Россошанский РЭС | Сотницкая, Ячейка 9 | КТП-605 | 400 | 400
10702 | с. Сотницкое | Россошанский | Россошанский РЭС | Сотницкая, Ячейка 9 | КТП-606 | 250 | 250
10703 | с. Ст.Калитва | Россошанский | Россошанский РЭС | Старая Калитва, Ячейка 12 | КТП-501 | 63 | 48
10704 | с. Ст.Калитва | Россошанский | Россошанский РЭС | Старая Калитва, Ячейка 12 | КТП-502 | 100 | 84
10705 | с. Ст.Калитва | Россошанский | Россошанский РЭС | Старая Калитва, Ячейка 12 | КТП-503 | 63 | 63
10706 | с. Ст.Калитва | Россошанский | Россошанский РЭС | Старая Калитва, Ячейка 12 | КТП-505 | 25 | 25
10707 | с. Ст.Калитва | Россошанский | Россошанский РЭС | Старая Калитва, Ячейка 12 | КТП-506 | 400 | 400
10708 | с. Ст.Калитва | Россошанский | Россошанский РЭС | Старая Калитва, Ячейка 12 | КТП-507 | 250 | 250
10709 | с. Ст.Калитва | Россошанский | Россошанский РЭС | Старая Калитва, Ячейка 12 | КТП-508 | 40 | 40
10710 | с. Ст.Калитва | Россошанский | Россошанский РЭС | Старая Калитва, Ячейка 12 | КТП-509 | 250 | 250
10711 | с. Ст.Калитва | Россошанский | Россошанский РЭС | Старая Калитва, Ячейка 12 | КТП-510 | 400 | 400
10712 | с. Ст.Калитва | Россошанский | Россошанский РЭС | Старая Калитва, Ячейка 12 | КТП-511 | 160 | 111
10713 | с. Ст.Калитва | Россошанский | Россошанский РЭС | Старая Калитва, Ячейка 12 | КТП-512 | 160 | 160
10714 | с. Ст.Калитва | Россошанский | Россошанский РЭС | Старая Калитва, Ячейка 12 | КТП-513 | 400 | 400
10715 | с. Ст.Калитва | Россошанский | Россошанский РЭС | Старая Калитва, Ячейка 12 | КТП-514 | 63 | 52
10716 | с. Ст.Калитва | Россошанский | Россошанский РЭС | Старая Калитва, Ячейка 12 | КТП-515 | 160 | 112
10717 | с. Ст.Калитва | Россошанский | Россошанский РЭС | Старая Калитва, Ячейка 12 | КТП-516 | 100 | 25
10718 | с. Ст.Калитва | Россошанский | Россошанский РЭС | Старая Калитва, Ячейка 12 | КТП-517 | 160 | 130
10719 | с. Ст.Калитва | Россошанский | Россошанский РЭС | Старая Калитва, Ячейка 12 | КТП-518 | 160 | 98
10720 | с. Ст.Калитва | Россошанский | Россошанский РЭС | Старая Калитва, Ячейка 12 | КТП-519 | 160 | 96
10721 | с. Ст.Калитва | Россошанский | Россошанский РЭС | Старая Калитва, Ячейка 12 | КТП-520 | 160 | 121
10722 | с. Ст.Калитва | Россошанский | Россошанский РЭС | Старая Калитва, Ячейка 12 | КТП-531 | 160 | 157
10723 | с. Ст.Калитва | Россошанский | Россошанский РЭС | Старая Калитва, Ячейка 12 | КТП-536 | 160 | 116
10724 | с. Ст.Калитва | Россошанский | Россошанский РЭС | Старая Калитва, Ячейка 12 | КТП-537 | 160 | 160
10725 | с. Ст.Калитва | Россошанский | Россошанский РЭС | Старая Калитва, Ячейка 13 | КТП-601 | 250 | 208
10726 | с. Ст.Калитва | Россошанский | Россошанский РЭС | Старая Калитва, Ячейка 13 | КТП-602 | 63 | 10
10727 | с. Ст.Калитва | Россошанский | Россошанский РЭС | Старая Калитва, Ячейка 13 | КТП-606 | 160 | 97
10728 | с. Ст.Калитва | Россошанский | Россошанский РЭС | Старая Калитва, Ячейка 13 | КТП-607 | 160 | 160
10729 | с. Ст.Калитва | Россошанский | Россошанский РЭС | Старая Калитва, Ячейка 13 | КТП-608 | 160 | 160
10730 | с. Ст.Калитва | Россошанский | Россошанский РЭС | Старая Калитва, Ячейка 13 | КТП-609 | 100 | 89
10731 | с. Ст.Калитва | Россошанский | Россошанский РЭС | Старая Калитва, Ячейка 13 | КТП-616 | 100 | 61
10732 | с. Ст.Калитва | Россошанский | Россошанский РЭС | Старая Калитва, Ячейка 13 | КТП-617 | 160 | 69
10733 | с. Ст.Калитва | Россошанский | Россошанский РЭС | Старая Калитва, Ячейка 5 | КТП-201 | 630 | 630
10734 | с. Ст.Калитва | Россошанский | Россошанский РЭС | Старая Калитва, Ячейка 5 | КТП-209 | 250 | 243
10735 | с. Ст.Калитва | Россошанский | Россошанский РЭС | Старая Калитва, Ячейка 5 | КТП-210 | 100 | 70
10736 | с. Ст.Калитва | Россошанский | Россошанский РЭС | Старая Калитва, Ячейка 5 | КТП-211 | 63 | 57
10737 | с. Ст.Калитва | Россошанский | Россошанский РЭС | Старая Калитва, Ячейка 5 | КТП-212 | 100 | 86
10738 | с. Ст.Калитва | Россошанский | Россошанский РЭС | Старая Калитва, Ячейка 5 | КТП-213 | 160 | 141
10739 | с. Ст.Калитва | Россошанский | Россошанский РЭС | Старая Калитва, Ячейка 5 | КТП-214 | 100 | 85
10740 | с. Ст.Калитва | Россошанский | Россошанский РЭС | Старая Калитва, Ячейка 5 | КТП-215 | 63 | 44
10741 | с. Ст.Калитва | Россошанский | Россошанский РЭС | Старая Калитва, Ячейка 5 | КТП-216 | 100 | 83
10742 | с. Ст.Калитва | Россошанский | Россошанский РЭС | Старая Калитва, Ячейка 5 | КТП-217 | 100 | 98
10743 | с. Ст.Калитва | Россошанский | Россошанский РЭС | Старая Калитва, Ячейка 5 | КТП-218 | 100 | 92
10744 | с. Ст.Калитва | Россошанский | Россошанский РЭС | Старая Калитва, Ячейка 5 | КТП-220 | 160 | 160
10745 | с. Ст.Калитва | Россошанский | Россошанский РЭС | Старая Калитва, Ячейка 5 | КТП-221 | 100 | 78
10746 | с. Ст.Калитва | Россошанский | Россошанский РЭС | Старая Калитва, Ячейка 5 | КТП-222 | 160 | 127
10747 | с. Ст.Калитва | Россошанский | Россошанский РЭС | Старая Калитва, Ячейка 5 | КТП-223 | 250 | 195
10748 | с. Ст.Калитва | Россошанский | Россошанский РЭС | Старая Калитва, Ячейка 5 | КТП-224 | 100 | 80
10749 | с. Ст.Калитва | Россошанский | Россошанский РЭС | Старая Калитва, Ячейка 5 | КТП-225 | 25 | 19
10750 | с. Ст.Калитва | Россошанский | Россошанский РЭС | Старая Калитва, Ячейка 5 | КТП-226 | 160 | 160
10751 | с. Ст.Калитва | Россошанский | Россошанский РЭС | Старая Калитва, Ячейка 5 | КТП-228 | 100 | 100
10752 | с. Ст.Калитва | Россошанский | Россошанский РЭС | Старая Калитва, Ячейка 5 | КТП-230 | 100 | 55
10753 | с. Бл.Ляпино | Семилукский | Семилукский РЭС | Бл.Ляпино, ВЛ 10кВ №02 | ТП 2-1 | 100 | 50
10754 | с. Бл.Ляпино | Семилукский | Семилукский РЭС | Бл.Ляпино, ВЛ 10кВ №02 | ТП 2-3 | 160 | 100
10755 | с. Бл.Ляпино | Семилукский | Семилукский РЭС | Бл.Ляпино, ВЛ 10кВ №03 | ТП 3-1 | 250 | 200
10756 | с. Бл.Ляпино | Семилукский | Семилукский РЭС | Бл.Ляпино, ВЛ 10кВ №03 | ТП 3-2 | 160 | 110
10757 | с. Бл.Ляпино | Семилукский | Семилукский РЭС | Бл.Ляпино, ВЛ 10кВ №03 | ТП 3-4 | 160 | 120
10758 | с. Бл.Ляпино | Семилукский | Семилукский РЭС | Бл.Ляпино, ВЛ 10кВ №03 | ТП 3-6 | 60 | 50
10759 | с. Бл.Ляпино | Семилукский | Семилукский РЭС | Бл.Ляпино, ВЛ 10кВ №03 | ТП 3-7 | 160 | 140
10760 | с. Бл.Ляпино | Семилукский | Семилукский РЭС | Бл.Ляпино, ВЛ 10кВ №03 | ТП 3-9 | 160 | 140
10761 | с. Бл.Ляпино | Семилукский | Семилукский РЭС | Бл.Ляпино, ВЛ 10кВ №04 | ТП 4-1 | 160 | 140
10762 | с. Бл.Ляпино | Семилукский | Семилукский РЭС | Бл.Ляпино, ВЛ 10кВ №04 | ТП 4-3 | 160 | 0
10763 | с. Голосновка | Семилукский | Семилукский РЭС | Голосновка, ВЛ-10 кВ №02 | ТП 344 | 100 | 80
10764 | с. Голосновка | Семилукский | Семилукский РЭС | Голосновка, ВЛ-10 кВ №03 | ТП 346 | 260 | 240
10765 | с. Голосновка | Семилукский | Семилукский РЭС | Голосновка, ВЛ-10 кВ №03 | ТП 347 | 100 | 100
10766 | с. Голосновка | Семилукский | Семилукский РЭС | Голосновка, ВЛ-10 кВ №03 | ТП 348 | 100 | 90
10767 | с. Голосновка | Семилукский | Семилукский РЭС | Голосновка, ВЛ-10 кВ №03 | ТП349 | 120 | 110
10768 | с. Голосновка | Семилукский | Семилукский РЭС | Голосновка, ВЛ-10 кВ №03 | ТП352 | 250 | 240
10769 | с. Голосновка | Семилукский | Семилукский РЭС | Голосновка, ВЛ-10 кВ №03 | ТП358 | 250 | 240
10770 | с. Голосновка | Семилукский | Семилукский РЭС | Голосновка, ВЛ-10 кВ №03 | ТП359 | 250 | 240
10771 | с. Голосновка | Семилукский | Семилукский РЭС | Голосновка, ВЛ-10 кВ №03 | ТП360 | 60 | 40
10772 | с. Голосновка | Семилукский | Семилукский РЭС | Голосновка, ВЛ-10 кВ №06 | ТП362 | 100 | 70
10773 | с. Девица | Семилукский | Семилукский РЭС | Девица, ВЛ 6кВ №01 | ТП 1-10 | 160 | 160
10774 | с. Ендовище | Семилукский | Семилукский РЭС | Ендовище, ВЛ 10кВ №01 | ТП 001 | 60 | 30
10775 | с. Ендовище | Семилукский | Семилукский РЭС | Ендовище, ВЛ 10кВ №01 | ТП 002 | 60 | 30
10776 | с. Ендовище | Семилукский | Семилукский РЭС | Ендовище, ВЛ 10кВ №01 | ТП 003 | 100 | 60
10777 | с. Ендовище | Семилукский | Семилукский РЭС | Ендовище, ВЛ 10кВ №01 | ТП 004 | 100 | 70
10778 | с. Ендовище | Семилукский | Семилукский РЭС | Ендовище, ВЛ 10кВ №02 | КТП 013 | 250 | 200
10779 | с. Ендовище | Семилукский | Семилукский РЭС | Ендовище, ВЛ 10кВ №02 | КТП 014 | 160 | 160
10780 | с. Ендовище | Семилукский | Семилукский РЭС | Ендовище, ВЛ 10кВ №02 | КТП 015 | 200 | 170
10781 | с. Ендовище | Семилукский | Семилукский РЭС | Ендовище, ВЛ 10кВ №02 | ТП 007 | 100 | 90
10782 | с. Ендовище | Семилукский | Семилукский РЭС | Ендовище, ВЛ 10кВ №02 | ТП 008 | 100 | 80
10783 | с. Ендовище | Семилукский | Семилукский РЭС | Ендовище, ВЛ 10кВ №02 | ТП 009 | 250 | 220
10784 | с. Ендовище | Семилукский | Семилукский РЭС | Ендовище, ВЛ 10кВ №02 | ТП 010 | 60 | 20
10785 | с. Ендовище | Семилукский | Семилукский РЭС | Ендовище, ВЛ 10кВ №03 | КТП 021 | 250 | 220
10786 | с. Ендовище | Семилукский | Семилукский РЭС | Ендовище, ВЛ 10кВ №03 | КТП 022 | 160 | 100
10787 | с. Ендовище | Семилукский | Семилукский РЭС | Ендовище, ВЛ 10кВ №03 | ТП 025 | 320 | 320
10788 | с. Ендовище | Семилукский | Семилукский РЭС | Ендовище, ВЛ 10кВ №03 | ТП 026 | 100 | 60
10789 | с. Ендовище | Семилукский | Семилукский РЭС | Ендовище, ВЛ 10кВ №03 | ТП 027 | 160 | 110
10790 | с. Ендовище | Семилукский | Семилукский РЭС | Ендовище, ВЛ 10кВ №03 | ТП 030 | 100 | 100
10791 | с. Ендовище | Семилукский | Семилукский РЭС | Ендовище, ВЛ 10кВ №03 | ТП 031 | 60 | 40
10792 | с. Ендовище | Семилукский | Семилукский РЭС | Ендовище, ВЛ 10кВ №03 | ТП 032 | 160 | 130
10793 | с. Ендовище | Семилукский | Семилукский РЭС | Ендовище, ВЛ 10кВ №03 | ТП 033 | 250 | 230
10794 | с. Ендовище | Семилукский | Семилукский РЭС | Ендовище, ВЛ 10кВ №03 | ТП 035 | 250 | 190
10795 | с. Ендовище | Семилукский | Семилукский РЭС | Ендовище, ВЛ 10кВ №03 | ТП 036 | 100 | 90
10796 | с. Ендовище | Семилукский | Семилукский РЭС | Ендовище, ВЛ 10кВ №03 | ТП 039 | 160 | 150
10797 | с. Ендовище | Семилукский | Семилукский РЭС | Ендовище, ВЛ 10кВ №03 | ТП 040 | 100 | 80
10798 | с. Ендовище | Семилукский | Семилукский РЭС | Ендовище, ВЛ 10кВ №03 | ТП 042 | 100 | 90
10799 | с. Ендовище | Семилукский | Семилукский РЭС | Ендовище, ВЛ 10кВ №03 | ТП-050 | 250 | 230
10800 | с. Ендовище | Семилукский | Семилукский РЭС | Ендовище, ВЛ 10кВ №03 | ТП-053 | 60 | 50
10801 | с. Ендовище | Семилукский | Семилукский РЭС | Ендовище, ВЛ 10кВ №03 | ТП-054 | 400 | 380
10802 | с. Ендовище | Семилукский | Семилукский РЭС | Ендовище, ВЛ 10кВ №03 | ТП-532 | 100 | 90
10803 | с. Ендовище | Семилукский | Семилукский РЭС | Ендовище, ВЛ 10кВ №03 | ТП-533 | 60 | 50
10804 | с. Ендовище | Семилукский | Семилукский РЭС | Ендовище, ВЛ 10кВ №04 | ТП-055 | 100 | 100
10805 | с. Ендовище | Семилукский | Семилукский РЭС | Ендовище, ВЛ 10кВ №04 | ТП-056 | 250 | 250
10806 | с. Ендовище | Семилукский | Семилукский РЭС | Ендовище, ВЛ 10кВ №04 | ТП-057 | 100 | 100
10807 | с. Ендовище | Семилукский | Семилукский РЭС | Ендовище, ВЛ 10кВ №04 | ТП-058 | 100 | 100
10808 | с. Ендовище | Семилукский | Семилукский РЭС | Ендовище, ВЛ 10кВ №04 | ТП-059 | 100 | 100
10809 | с. Ендовище | Семилукский | Семилукский РЭС | Ендовище, ВЛ 10кВ №04 | ТП-060 | 100 | 100
10810 | с. Ендовище | Семилукский | Семилукский РЭС | Ендовище, ВЛ 10кВ №04 | ТП-062 | 100 | 100
10811 | с. Ендовище | Семилукский | Семилукский РЭС | Ендовище, ВЛ 10кВ №04 | ТП-063 | 100 | 100
10812 | с. Ендовище | Семилукский | Семилукский РЭС | Ендовище, ВЛ 10кВ №04 | ТП-064 | 410 | 410
10813 | с. Ендовище | Семилукский | Семилукский РЭС | Ендовище, ВЛ 10кВ №04 | ТП-065 | 160 | 160
10814 | с. Ендовище | Семилукский | Семилукский РЭС | Ендовище, ВЛ 10кВ №04 | ТП-066 | 250 | 250
10815 | с. Ендовище | Семилукский | Семилукский РЭС | Ендовище, ВЛ 10кВ №04 | ТП-067 | 200 | 200
10816 | с. Ендовище | Семилукский | Семилукский РЭС | Ендовище, ВЛ 10кВ №04 | ТП-068 | 100 | 100
10817 | с. Ендовище | Семилукский | Семилукский РЭС | Ендовище, ВЛ 10кВ №04 | ТП-072 | 100 | 100
10818 | с. Ендовище | Семилукский | Семилукский РЭС | Ендовище, ВЛ 10кВ №04 | ТП-073 | 100 | 100
10819 | с. Ендовище | Семилукский | Семилукский РЭС | Ендовище, ВЛ 10кВ №04 | ТП-074 | 250 | 250
10820 | с. Ендовище | Семилукский | Семилукский РЭС | Ендовище, ВЛ 10кВ №06 | ТП-079 | 630 | 630
10821 | с. Ендовище | Семилукский | Семилукский РЭС | Ендовище, ВЛ 10кВ №08 | ТП-082 | 100 | 100
10822 | с. Ендовище | Семилукский | Семилукский РЭС | Ендовище, ВЛ 10кВ №08 | ТП-083 | 160 | 160
10823 | с. Ендовище | Семилукский | Семилукский РЭС | Ендовище, ВЛ 10кВ №08 | ТП-084 | 60 | 60
10824 | с. Землянск | Семилукский | Семилукский РЭС | Комплекс, ВЛ 10 кВ №01 | ТП 1-1 | 160 | 140
10825 | с. Землянск | Семилукский | Семилукский РЭС | Комплекс, ВЛ 10 кВ №01 | ТП 1-10 | 60 | 40
10826 | с. Землянск | Семилукский | Семилукский РЭС | Комплекс, ВЛ 10 кВ №01 | ТП 1-11 | 250 | 210
10827 | с. Землянск | Семилукский | Семилукский РЭС | Комплекс, ВЛ 10 кВ №01 | ТП 1-12 | 100 | 80
10828 | с. Землянск | Семилукский | Семилукский РЭС | Комплекс, ВЛ 10 кВ №01 | ТП 1-13 | 100 | 80
10829 | с. Землянск | Семилукский | Семилукский РЭС | Комплекс, ВЛ 10 кВ №01 | ТП 1-14 | 60 | 40
10830 | с. Землянск | Семилукский | Семилукский РЭС | Комплекс, ВЛ 10 кВ №01 | ТП 1-15 | 160 | 100
10831 | с. Землянск | Семилукский | Семилукский РЭС | Комплекс, ВЛ 10 кВ №01 | ТП 1-16 | 100 | 80
10832 | с. Землянск | Семилукский | Семилукский РЭС | Комплекс, ВЛ 10 кВ №01 | ТП 1-18 | 180 | 160
10833 | с. Землянск | Семилукский | Семилукский РЭС | Комплекс, ВЛ 10 кВ №01 | ТП 1-19 | 100 | 80
10834 | с. Землянск | Семилукский | Семилукский РЭС | Комплекс, ВЛ 10 кВ №01 | ТП 1-2 | 160 | 120
10835 | с. Землянск | Семилукский | Семилукский РЭС | Комплекс, ВЛ 10 кВ №01 | ТП 1-20 | 250 | 230
10836 | с. Землянск | Семилукский | Семилукский РЭС | Комплекс, ВЛ 10 кВ №01 | ТП 1-21 | 160 | 140
10837 | с. Землянск | Семилукский | Семилукский РЭС | Комплекс, ВЛ 10 кВ №01 | ТП 1-22 | 60 | 30
10838 | с. Землянск | Семилукский | Семилукский РЭС | Комплекс, ВЛ 10 кВ №01 | ТП 1-26 | 250 | 200
10839 | с. Землянск | Семилукский | Семилукский РЭС | Комплекс, ВЛ 10 кВ №01 | ТП 1-27 | 100 | 80
10840 | с. Землянск | Семилукский | Семилукский РЭС | Комплекс, ВЛ 10кВ №02 | ТП 2-1 | 250 | 220
10841 | с. Землянск | Семилукский | Семилукский РЭС | Комплекс, ВЛ 10кВ №02 | ТП 2-10 | 160 | 130
10842 | с. Землянск | Семилукский | Семилукский РЭС | Комплекс, ВЛ 10кВ №02 | ТП 2-12 | 100 | 50
10843 | с. Землянск | Семилукский | Семилукский РЭС | Комплекс, ВЛ 10кВ №02 | ТП 2-17 | 60 | 40
10844 | с. Землянск | Семилукский | Семилукский РЭС | Комплекс, ВЛ 10кВ №02 | ТП 2-19 | 100 | 80
10845 | с. Землянск | Семилукский | Семилукский РЭС | Комплекс, ВЛ 10кВ №02 | ТП 2-2 | 60 | 40
10846 | с. Землянск | Семилукский | Семилукский РЭС | Комплекс, ВЛ 10кВ №02 | ТП 2-20 | 250 | 200
10847 | с. Землянск | Семилукский | Семилукский РЭС | Комплекс, ВЛ 10кВ №02 | ТП 2-4 | 60 | 20
10848 | с. Землянск | Семилукский | Семилукский РЭС | Комплекс, ВЛ 10кВ №02 | ТП 2-6 | 60 | 10
10849 | с. Землянск | Семилукский | Семилукский РЭС | Комплекс, ВЛ 10кВ №02 | ТП 2-7 | 60 | 10
10850 | с. Землянск | Семилукский | Семилукский РЭС | Комплекс, ВЛ 10кВ №02 | ТП 2-8 | 250 | 180
10851 | с. Землянск | Семилукский | Семилукский РЭС | Комплекс, ВЛ 10кВ №02 | ТП 2-9 | 250 | 190
10852 | с. Землянск | Семилукский | Семилукский РЭС | Комплекс, ВЛ 10кВ №03 | ТП 3-1 | 60 | 40
10853 | с. Землянск | Семилукский | Семилукский РЭС | Комплекс, ВЛ 10кВ №03 | ТП 3-12 | 60 | 40
10854 | с. Землянск | Семилукский | Семилукский РЭС | Комплекс, ВЛ 10кВ №03 | ТП 3-2 | 100 | 50
10855 | с. Землянск | Семилукский | Семилукский РЭС | Комплекс, ВЛ 10кВ №03 | ТП 3-3 | 250 | 230
10856 | с. Землянск | Семилукский | Семилукский РЭС | Комплекс, ВЛ 10кВ №03 | ТП 3-4 | 160 | 100
10857 | с. Землянск | Семилукский | Семилукский РЭС | Комплекс, ВЛ 10кВ №03 | ТП 3-6 | 160 | 110
10858 | с. Землянск | Семилукский | Семилукский РЭС | Комплекс, ВЛ 10кВ №03 | ТП 3-8 | 100 | 80
10859 | с. Землянск | Семилукский | Семилукский РЭС | Комплекс, ВЛ 10кВ №03 | ТП 3-9 | 160 | 130
10860 | с. Землянск | Семилукский | Семилукский РЭС | Комплекс, ВЛ 10кВ №05 | ТП 5-4 | 160 | 130
10861 | с. Землянск | Семилукский | Семилукский РЭС | Комплекс, ВЛ 10кВ №05 | ТП5-7 | 60 | 50
10862 | с. Землянск | Семилукский | Семилукский РЭС | Комплекс, ВЛ 10кВ №06 | ТП 6-1 | 250 | 240
10863 | с.Лосево | Семилукский | Семилукский РЭС | Лосево, ВЛ-10 кВ №01 | КТП 1-1 | 160 | 140
10864 | с.Лосево | Семилукский | Семилукский РЭС | Лосево, ВЛ-10 кВ №01 | КТП 1-2 | 100 | 80
10865 | с.Лосево | Семилукский | Семилукский РЭС | Лосево, ВЛ-10 кВ №01 | КТП 1-3 | 60 | 50
10866 | с.Лосево | Семилукский | Семилукский РЭС | Лосево, ВЛ-10 кВ №01 | КТП 1-5 | 250 | 230
10867 | с.Лосево | Семилукский | Семилукский РЭС | Лосево, ВЛ-10 кВ №02 | КТП 2-1 | 160 | 110
10868 | с.Лосево | Семилукский | Семилукский РЭС | Лосево, ВЛ-10 кВ №02 | КТП 2-2 | 250 | 140
10869 | с.Лосево | Семилукский | Семилукский РЭС | Лосево, ВЛ-10 кВ №02 | КТП 2-3 | 100 | 80
10870 | с.Лосево | Семилукский | Семилукский РЭС | Лосево, ВЛ-10 кВ №02 | КТП 2-4 | 400 | 380
10871 | с.Лосево | Семилукский | Семилукский РЭС | Лосево, ВЛ-10 кВ №03 | КТП 3-1 | 100 | 80
10872 | с.Лосево | Семилукский | Семилукский РЭС | Лосево, ВЛ-10 кВ №03 | КТП 3-2 | 100 | 90
10873 | с.Лосево | Семилукский | Семилукский РЭС | Лосево, ВЛ-10 кВ №03 | КТП 3-3 | 40 | 30
10874 | с.Лосево | Семилукский | Семилукский РЭС | Лосево, ВЛ-10 кВ №03 | КТП 3-4 | 60 | 40
10875 | с.Лосево | Семилукский | Семилукский РЭС | Лосево, ВЛ-10 кВ №03 | КТП 3-5 | 60 | 50
10876 | с.Лосево | Семилукский | Семилукский РЭС | Лосево, ВЛ-10 кВ №03 | КТП 3-6 | 250 | 190
10877 | с.Лосево | Семилукский | Семилукский РЭС | Лосево, ВЛ-10 кВ №03 | ТП 3-10 | 250 | 230
10878 | с.Лосево | Семилукский | Семилукский РЭС | Лосево, ВЛ-10 кВ №03 | ТП 3-11 | 160 | 140
10879 | с.Лосево | Семилукский | Семилукский РЭС | Лосево, ВЛ-10 кВ №03 | ТП 3-14 | 400 | 330
10880 | с.Лосево | Семилукский | Семилукский РЭС | Лосево, ВЛ-10 кВ №03 | ТП 3-7 | 160 | 120
10881 | с.Лосево | Семилукский | Семилукский РЭС | Лосево, ВЛ-10 кВ №03 | ТП 3-8 | 800 | 750
10882 | с.Лосево | Семилукский | Семилукский РЭС | Лосево, ВЛ-10 кВ №03 | ТП 3-9 | 100 | 90
10883 | с.Лосево | Семилукский | Семилукский РЭС | Лосево, ВЛ-10 кВ №04 | ТП 4-1 | 40 | 20
10884 | с.Лосево | Семилукский | Семилукский РЭС | Лосево, ВЛ-10 кВ №04 | ТП 4-1 | 160 | 160
10885 | с.Лосево | Семилукский | Семилукский РЭС | Лосево, ВЛ-10 кВ №04 | ТП 4-2 | 100 | 90
10886 | с.Лосево | Семилукский | Семилукский РЭС | Лосево, ВЛ-10 кВ №04 | ТП 4-3 | 60 | 40
10887 | с.Лосево | Семилукский | Семилукский РЭС | Лосево, ВЛ-10 кВ №04 | ТП 4-4 | 100 | 90
10888 | с.Лосево | Семилукский | Семилукский РЭС | Лосево, ВЛ-10 кВ №04 | ТП 4-6 | 100 | 60
10889 | с.Лосево | Семилукский | Семилукский РЭС | Лосево, ВЛ-10 кВ №04 | ТП 4-7 | 160 | 150
10890 | с.Лосево | Семилукский | Семилукский РЭС | Лосево, ВЛ-10 кВ №04 | ТП 4-9 | 400 | 380
10891 | с. М.Покровка | Семилукский | Семилукский РЭС | М.Покровка, ВЛ 10кВ №01 | ТП 1-1 | 60 | 50
10892 | с. М.Покровка | Семилукский | Семилукский РЭС | М.Покровка, ВЛ 10кВ №01 | ТП 1-10 | 100 | 50
10893 | с. М.Покровка | Семилукский | Семилукский РЭС | М.Покровка, ВЛ 10кВ №01 | ТП 1-11 | 100 | 50
10894 | с. М.Покровка | Семилукский | Семилукский РЭС | М.Покровка, ВЛ 10кВ №01 | ТП 1-2 | 250 | 170
10895 | с. М.Покровка | Семилукский | Семилукский РЭС | М.Покровка, ВЛ 10кВ №01 | ТП 1-4 | 250 | 170
10896 | с. М.Покровка | Семилукский | Семилукский РЭС | М.Покровка, ВЛ 10кВ №01 | ТП 1-5 | 100 | 90
10897 | с. М.Покровка | Семилукский | Семилукский РЭС | М.Покровка, ВЛ 10кВ №01 | ТП 1-6 | 100 | 70
10898 | с. М.Покровка | Семилукский | Семилукский РЭС | М.Покровка, ВЛ 10кВ №01 | ТП 1-7 | 180 | 170
10899 | с. М.Покровка | Семилукский | Семилукский РЭС | М.Покровка, ВЛ 10кВ №01 | ТП 1-8 | 100 | 60
10900 | с. М.Покровка | Семилукский | Семилукский РЭС | М.Покровка, ВЛ 10кВ №01 | ТП 1-9 | 100 | 70
10901 | с. М.Покровка | Семилукский | Семилукский РЭС | М.Покровка, ВЛ 10кВ №02 | ТП 2-1 | 100 | 100
10902 | с. М.Покровка | Семилукский | Семилукский РЭС | М.Покровка, ВЛ 10кВ №02 | ТП 2-2 | 100 | 90
10903 | с. М.Покровка | Семилукский | Семилукский РЭС | М.Покровка, ВЛ 10кВ №02 | ТП 2-3 | 100 | 100
10904 | с. М.Покровка | Семилукский | Семилукский РЭС | М.Покровка, ВЛ 10кВ №02 | ТП 2-4 | 100 | 70
10905 | с. М.Покровка | Семилукский | Семилукский РЭС | М.Покровка, ВЛ 10кВ №02 | ТП 2-5 | 100 | 60
10906 | с. М.Покровка | Семилукский | Семилукский РЭС | М.Покровка, ВЛ 10кВ №02 | ТП 2-6 | 250 | 190
10907 | с. М.Покровка | Семилукский | Семилукский РЭС | М.Покровка, ВЛ 10кВ №02 | ТП 2-8 | 160 | 120
10908 | с. М.Покровка | Семилукский | Семилукский РЭС | М.Покровка, ВЛ 10кВ №02 | ТП 2-9 | 100 | 40
10909 | с. М.Покровка | Семилукский | Семилукский РЭС | М.Покровка, ВЛ 10кВ №03 | ТП 3-1 | 60 | 40
10910 | с. М.Покровка | Семилукский | Семилукский РЭС | М.Покровка, ВЛ 10кВ №03 | ТП 3-2 | 100 | 80
10911 | с. М.Покровка | Семилукский | Семилукский РЭС | М.Покровка, ВЛ 10кВ №03 | ТП 3-4 | 250 | 200
10912 | с. М.Покровка | Семилукский | Семилукский РЭС | М.Покровка, ВЛ 10кВ №03 | ТП 3-7 | 250 | 190
10913 | с. М.Покровка | Семилукский | Семилукский РЭС | М.Покровка, ВЛ 10кВ №03 | ТП 3-8 | 160 | 100
10914 | с. М.Покровка | Семилукский | Семилукский РЭС | М.Покровка, ВЛ 10кВ №03 | ТП 3-9 | 250 | 240
10915 | с. М.Покровка | Семилукский | Семилукский РЭС | М.Покровка, ВЛ 10кВ №04 | ТП 4-1 | 160 | 140
10916 | с. М.Покровка | Семилукский | Семилукский РЭС | М.Покровка, ВЛ 10кВ №04 | ТП 4-10 | 160 | 110
10917 | с. М.Покровка | Семилукский | Семилукский РЭС | М.Покровка, ВЛ 10кВ №04 | ТП 4-11 | 100 | 60
10918 | с. М.Покровка | Семилукский | Семилукский РЭС | М.Покровка, ВЛ 10кВ №04 | ТП 4-12 | 100 | 50
10919 | с. М.Покровка | Семилукский | Семилукский РЭС | М.Покровка, ВЛ 10кВ №04 | ТП 4-13 | 60 | 40
10920 | с. М.Покровка | Семилукский | Семилукский РЭС | М.Покровка, ВЛ 10кВ №04 | ТП 4-14 | 100 | 90
10921 | с. М.Покровка | Семилукский | Семилукский РЭС | М.Покровка, ВЛ 10кВ №04 | ТП 4-15 | 100 | 80
10922 | с. М.Покровка | Семилукский | Семилукский РЭС | М.Покровка, ВЛ 10кВ №04 | ТП 4-18 | 160 | 100
10923 | с. М.Покровка | Семилукский | Семилукский РЭС | М.Покровка, ВЛ 10кВ №04 | ТП 4-3 | 60 | 30
10924 | с. М.Покровка | Семилукский | Семилукский РЭС | М.Покровка, ВЛ 10кВ №04 | ТП 4-4 | 100 | 70
10925 | с. М.Покровка | Семилукский | Семилукский РЭС | М.Покровка, ВЛ 10кВ №04 | ТП 4-7 | 250 | 190
10926 | с. М.Покровка | Семилукский | Семилукский РЭС | М.Покровка, ВЛ 10кВ №04 | ТП 4-8 | 250 | 190
10927 | с. М.Покровка | Семилукский | Семилукский РЭС | М.Покровка, ВЛ 10кВ №04 | ТП 4-9 | 100 | 70
10928 | с. Медвежье | Семилукский | Семилукский РЭС | Медвежье, ВЛ-10 кВ №01 | КТП 1-1 | 100 | 80
10929 | с. Медвежье | Семилукский | Семилукский РЭС | Медвежье, ВЛ-10 кВ №01 | КТП 1-13 | 250 | 220
10930 | с. Медвежье | Семилукский | Семилукский РЭС | Медвежье, ВЛ-10 кВ №01 | КТП 1-2 | 100 | 90
10931 | с. Медвежье | Семилукский | Семилукский РЭС | Медвежье, ВЛ-10 кВ №01 | КТП 1-5 | 250 | 190
10932 | с. Медвежье | Семилукский | Семилукский РЭС | Медвежье, ВЛ-10 кВ №01 | КТП 1-6 | 400 | 380
10933 | с. Медвежье | Семилукский | Семилукский РЭС | Медвежье, ВЛ-10 кВ №01 | КТП 1-7 | 160 | 130
10934 | с. Медвежье | Семилукский | Семилукский РЭС | Медвежье, ВЛ-10 кВ №01 | КТП 1-8 | 250 | 200
10935 | с. Медвежье | Семилукский | Семилукский РЭС | Медвежье, ВЛ-10 кВ №02 | КТП 2-14 | 160 | 140
10936 | с. Медвежье | Семилукский | Семилукский РЭС | Медвежье, ВЛ-10 кВ №02 | КТП 2-15 | 100 | 40
10937 | с. Медвежье | Семилукский | Семилукский РЭС | Медвежье, ВЛ-10 кВ №02 | КТП 2-16 | 160 | 140
10938 | с. Медвежье | Семилукский | Семилукский РЭС | Медвежье, ВЛ-10 кВ №02 | КТП 2-19 | 400 | 380
10939 | с. Медвежье | Семилукский | Семилукский РЭС | Медвежье, ВЛ-10 кВ №02 | КТП 2-20 | 160 | 140
10940 | с. Медвежье | Семилукский | Семилукский РЭС | Медвежье, ВЛ-10 кВ №02 | КТП 2-22 | 100 | 90
10941 | с. Медвежье | Семилукский | Семилукский РЭС | Медвежье, ВЛ-10 кВ №02 | КТП 2-23 | 400 | 370
10942 | с. Медвежье | Семилукский | Семилукский РЭС | Медвежье, ВЛ-10 кВ №02 | КТП 2-24 | 160 | 150
10943 | с. Медвежье | Семилукский | Семилукский РЭС | Медвежье, ВЛ-10 кВ №02 | КТП 2-25 | 160 | 140
10944 | с. Медвежье | Семилукский | Семилукский РЭС | Медвежье, ВЛ-10 кВ №03 | КТП 3-1 | 100 | 80
10945 | с. Медвежье | Семилукский | Семилукский РЭС | Медвежье, ВЛ-10 кВ №03 | КТП 3-2 | 60 | 40
10946 | с. Медвежье | Семилукский | Семилукский РЭС | Медвежье, ВЛ-10 кВ №03 | КТП 3-3 | 400 | 390
10947 | с. Медвежье | Семилукский | Семилукский РЭС | Медвежье, ВЛ-10 кВ №03 | КТП 3-4 | 60 | 40
10948 | с. Медвежье | Семилукский | Семилукский РЭС | Медвежье, ВЛ-10 кВ №03 | КТП 3-5 | 60 | 50
10949 | с. Медвежье | Семилукский | Семилукский РЭС | Медвежье, ВЛ-10 кВ №04 | КТП 4-11 | 160 | 130
10950 | с. Медвежье | Семилукский | Семилукский РЭС | Медвежье, ВЛ-10 кВ №04 | КТП 4-12 | 100 | 90
10951 | с. Медвежье | Семилукский | Семилукский РЭС | Медвежье, ВЛ-10 кВ №04 | КТП 4-14 | 60 | 40
10952 | с. Медвежье | Семилукский | Семилукский РЭС | Медвежье, ВЛ-10 кВ №04 | КТП 4-15 | 100 | 80
10953 | с. Медвежье | Семилукский | Семилукский РЭС | Медвежье, ВЛ-10 кВ №04 | КТП 4-16 | 160 | 140
10954 | с. Медвежье | Семилукский | Семилукский РЭС | Медвежье, ВЛ-10 кВ №04 | КТП 4-17 | 160 | 130
10955 | с. Медвежье | Семилукский | Семилукский РЭС | Медвежье, ВЛ-10 кВ №04 | КТП 4-18 | 160 | 130
10956 | с. Медвежье | Семилукский | Семилукский РЭС | Медвежье, ВЛ-10 кВ №04 | КТП 4-19 | 60 | 40
10957 | с. Медвежье | Семилукский | Семилукский РЭС | Медвежье, ВЛ-10 кВ №04 | КТП 4-2 | 60 | 40
10958 | с. Медвежье | Семилукский | Семилукский РЭС | Медвежье, ВЛ-10 кВ №04 | КТП 4-20 | 160 | 140
10959 | с. Медвежье | Семилукский | Семилукский РЭС | Медвежье, ВЛ-10 кВ №04 | КТП 4-21 | 250 | 210
10960 | с. Медвежье | Семилукский | Семилукский РЭС | Медвежье, ВЛ-10 кВ №04 | КТП 4-22 | 160 | 130
10961 | с. Медвежье | Семилукский | Семилукский РЭС | Медвежье, ВЛ-10 кВ №04 | КТП 4-23 | 60 | 30
10962 | с. Медвежье | Семилукский | Семилукский РЭС | Медвежье, ВЛ-10 кВ №04 | КТП 4-24 | 100 | 70
10963 | с. Медвежье | Семилукский | Семилукский РЭС | Медвежье, ВЛ-10 кВ №04 | КТП 4-26 | 60 | 40
10964 | с. Медвежье | Семилукский | Семилукский РЭС | Медвежье, ВЛ-10 кВ №04 | КТП 4-29 | 60 | 40
10965 | с. Медвежье | Семилукский | Семилукский РЭС | Медвежье, ВЛ-10 кВ №04 | КТП 4-3 | 160 | 120
10966 | с. Медвежье | Семилукский | Семилукский РЭС | Медвежье, ВЛ-10 кВ №04 | КТП 4-32 | 400 | 390
10967 | с. Медвежье | Семилукский | Семилукский РЭС | Медвежье, ВЛ-10 кВ №04 | КТП 4-33 | 250 | 220
10968 | с. Медвежье | Семилукский | Семилукский РЭС | Медвежье, ВЛ-10 кВ №04 | КТП 4-4 | 40 | 20
10969 | с. Медвежье | Семилукский | Семилукский РЭС | Медвежье, ВЛ-10 кВ №04 | КТП 4-5 | 100 | 90
10970 | с. Медвежье | Семилукский | Семилукский РЭС | Медвежье, ВЛ-10 кВ №04 | КТП 4-6 | 40 | 20
10971 | с. Медвежье | Семилукский | Семилукский РЭС | Медвежье, ВЛ-10 кВ №04 | КТП 4-8 | 60 | 50
10972 | с. Медвежье | Семилукский | Семилукский РЭС | Медвежье, ВЛ-10 кВ №04 | КТП 4-9 | 250 | 230
10973 | с. Медвежье | Семилукский | Семилукский РЭС | Медвежье, ВЛ-10 кВ №04 | КТП4-1 | 100 | 80
10974 | с. Н.Ведуга | Семилукский | Семилукский РЭС | Н.Ведуга, ВЛ 10 кВ №01 | 2013-01-30 | 100 | 60
10975 | с. Н.Ведуга | Семилукский | Семилукский РЭС | Н.Ведуга, ВЛ 10 кВ №01 | 2013-01-09 | 250 | 210
10976 | с. Н.Ведуга | Семилукский | Семилукский РЭС | Н.Ведуга, ВЛ 10 кВ №01 | ТП 1-10 | 250 | 220
10977 | с. Н.Ведуга | Семилукский | Семилукский РЭС | Н.Ведуга, ВЛ 10 кВ №01 | ТП 1-11 | 160 | 110
10978 | с. Н.Ведуга | Семилукский | Семилукский РЭС | Н.Ведуга, ВЛ 10 кВ №01 | ТП 1-12 | 100 | 70
10979 | с. Н.Ведуга | Семилукский | Семилукский РЭС | Н.Ведуга, ВЛ 10 кВ №01 | ТП 1-13 | 100 | 100
10980 | с. Н.Ведуга | Семилукский | Семилукский РЭС | Н.Ведуга, ВЛ 10 кВ №01 | ТП 1-16 | 60 | 30
10981 | с. Н.Ведуга | Семилукский | Семилукский РЭС | Н.Ведуга, ВЛ 10 кВ №01 | ТП 1-17 | 250 | 200
10982 | с. Н.Ведуга | Семилукский | Семилукский РЭС | Н.Ведуга, ВЛ 10 кВ №01 | ТП 1-18 | 160 | 100
10983 | с. Н.Ведуга | Семилукский | Семилукский РЭС | Н.Ведуга, ВЛ 10 кВ №01 | ТП 1-19 | 400 | 380
10984 | с. Н.Ведуга | Семилукский | Семилукский РЭС | Н.Ведуга, ВЛ 10 кВ №01 | ТП 1-20 | 60 | 50
10985 | с. Н.Ведуга | Семилукский | Семилукский РЭС | Н.Ведуга, ВЛ 10 кВ №01 | ТП 1-21 | 100 | 90
10986 | с. Н.Ведуга | Семилукский | Семилукский РЭС | Н.Ведуга, ВЛ 10 кВ №01 | ТП 1-22 | 60 | 0
10987 | с. Н.Ведуга | Семилукский | Семилукский РЭС | Н.Ведуга, ВЛ 10 кВ №01 | ТП 1-23 | 160 | 150
10988 | с. Н.Ведуга | Семилукский | Семилукский РЭС | Н.Ведуга, ВЛ 10 кВ №01 | ТП 1-26 | 60 | 40
10989 | с. Н.Ведуга | Семилукский | Семилукский РЭС | Н.Ведуга, ВЛ 10 кВ №01 | ТП 1-27 | 60 | 40
10990 | с. Н.Ведуга | Семилукский | Семилукский РЭС | Н.Ведуга, ВЛ 10 кВ №01 | ТП 1-28 | 60 | 40
10991 | с. Н.Ведуга | Семилукский | Семилукский РЭС | Н.Ведуга, ВЛ 10 кВ №01 | ТП-1-31 | 180 | 160
10992 | с. Н.Ведуга | Семилукский | Семилукский РЭС | Н.Ведуга, ВЛ 10 кВ №01 | ТП-1-32 | 250 | 230
10993 | с. Н.Ведуга | Семилукский | Семилукский РЭС | Н.Ведуга, ВЛ 10 кВ №01 | ТП-1-33 | 400 | 390
10994 | с. Н.Ведуга | Семилукский | Семилукский РЭС | Н.Ведуга, ВЛ 10 кВ №01 | ТП-1-34 | 360 | 340
10995 | с. Н.Ведуга | Семилукский | Семилукский РЭС | Н.Ведуга, ВЛ 10 кВ №01 | ТП-1-35 | 630 | 620
10996 | с. Н.Ведуга | Семилукский | Семилукский РЭС | Н.Ведуга, ВЛ 10 кВ №01 | ТП-1-36 | 360 | 340
10997 | с. Н.Ведуга | Семилукский | Семилукский РЭС | Н.Ведуга, ВЛ 10 кВ №01 | ТП-1-38 | 400 | 370
10998 | с. Н.Ведуга | Семилукский | Семилукский РЭС | Н.Ведуга, ВЛ 10 кВ №01 | ТП-1-39 | 60 | 50
10999 | с. Н.Ведуга | Семилукский | Семилукский РЭС | Н.Ведуга, ВЛ 10 кВ №01 | ТП-1-44 | 60 | 50
11000 | с. Н.Ведуга | Семилукский | Семилукский РЭС | Н.Ведуга, ВЛ 10 кВ №2 | ТП-2-10 | 100 | 100
11001 | с. Н.Ведуга | Семилукский | Семилукский РЭС | Н.Ведуга, ВЛ 10 кВ №2 | ТП-2-11 | 400 | 390
11002 | с. Н.Ведуга | Семилукский | Семилукский РЭС | Н.Ведуга, ВЛ 10 кВ №2 | ТП-2-12 | 160 | 140
11003 | с. Н.Ведуга | Семилукский | Семилукский РЭС | Н.Ведуга, ВЛ 10 кВ №2 | ТП-2-3 | 10 | 0
11004 | с. Н.Ведуга | Семилукский | Семилукский РЭС | Н.Ведуга, ВЛ 10 кВ №2 | ТП-2-7 | 250 | 250
11005 | с. Н.Ведуга | Семилукский | Семилукский РЭС | Н.Ведуга, ВЛ 10 кВ №2 | ТП-2-8 | 630 | 620
11006 | с. Н.Ведуга | Семилукский | Семилукский РЭС | Н.Ведуга, ВЛ 10 кВ №2 | ТП-2-9 | 630 | 600
11007 | с. Н.Ведуга | Семилукский | Семилукский РЭС | Н.Ведуга, ВЛ 10 кВ №3 | ТП-3-1 | 160 | 140
11008 | с. Н.Ведуга | Семилукский | Семилукский РЭС | Н.Ведуга, ВЛ 10 кВ №3 | ТП-3-10 | 250 | 230
11009 | с. Н.Ведуга | Семилукский | Семилукский РЭС | Н.Ведуга, ВЛ 10 кВ №3 | ТП-3-11 | 100 | 70
11010 | с. Н.Ведуга | Семилукский | Семилукский РЭС | Н.Ведуга, ВЛ 10 кВ №3 | ТП-3-17 | 410 | 340
11011 | с. Н.Ведуга | Семилукский | Семилукский РЭС | Н.Ведуга, ВЛ 10 кВ №3 | ТП-3-2 | 100 | 100
11012 | с. Н.Ведуга | Семилукский | Семилукский РЭС | Н.Ведуга, ВЛ 10 кВ №3 | ТП-3-3 | 100 | 90
11013 | с. Н.Ведуга | Семилукский | Семилукский РЭС | Н.Ведуга, ВЛ 10 кВ №3 | ТП-3-4 | 60 | 40
11014 | с. Н.Ведуга | Семилукский | Семилукский РЭС | Н.Ведуга, ВЛ 10 кВ №3 | ТП-3-5 | 250 | 240
11015 | с. Н.Ведуга | Семилукский | Семилукский РЭС | Н.Ведуга, ВЛ 10 кВ №3 | ТП-3-6 | 250 | 240
11016 | с. Н.Ведуга | Семилукский | Семилукский РЭС | Н.Ведуга, ВЛ 10 кВ №3 | ТП-3-7 | 250 | 240
11017 | с. Н.Ведуга | Семилукский | Семилукский РЭС | Н.Ведуга, ВЛ 10 кВ №3 | ТП-3-8 | 60 | 40
11018 | с. Н.Ведуга | Семилукский | Семилукский РЭС | Н.Ведуга, ВЛ 10 кВ №3 | ТП-3-9 | 20 | 20
11019 | с. Н.Ведуга | Семилукский | Семилукский РЭС | Н.Ведуга, ВЛ 10 кВ №4 | ТП-4-1 | 160 | 120
11020 | с. Н.Ведуга | Семилукский | Семилукский РЭС | Н.Ведуга, ВЛ 10 кВ №4 | ТП-4-7 | 60 | 60
11021 | с. Н.Ведуга | Семилукский | Семилукский РЭС | Н.Ведуга, ВЛ 10 кВ №6 | ТП-6-1 | 160 | 150
11022 | с. Н.Ведуга | Семилукский | Семилукский РЭС | Н.Ведуга, ВЛ 10 кВ №6 | ТП-6-3 | 250 | 220
11023 | с. Н.Ведуга | Семилукский | Семилукский РЭС | Н.Ведуга, ВЛ 10 кВ №6 | ТП-6-4 | 400 | 370
11024 | с. Н.Ведуга | Семилукский | Семилукский РЭС | Н.Ведуга, ВЛ 10 кВ №6 | ТП-6-5 | 160 | 140
11025 | с. Рассвет | Семилукский | Семилукский РЭС | Рассвет, ВЛ 10 кВ №01 | ТП 1-1 | 100 | 90
11026 | с. Рассвет | Семилукский | Семилукский РЭС | Рассвет, ВЛ 10 кВ №04 | ТП 4-4 | 160 | 110
11027 | с. Ст. Ведуга | Семилукский | Семилукский РЭС | Ст.Ведуга, ВЛ 10 кВ №01 | ТП 293 | 60 | 40
11028 | с. Ст. Ведуга | Семилукский | Семилукский РЭС | Ст.Ведуга, ВЛ 10 кВ №01 | ТП 294 | 100 | 70
11029 | с. Ст. Ведуга | Семилукский | Семилукский РЭС | Ст.Ведуга, ВЛ 10 кВ №01 | ТП 295 | 60 | 50
11030 | с. Ст. Ведуга | Семилукский | Семилукский РЭС | Ст.Ведуга, ВЛ 10 кВ №01 | ТП 296 | 60 | 40
11031 | с. Ст. Ведуга | Семилукский | Семилукский РЭС | Ст.Ведуга, ВЛ 10 кВ №01 | ТП 297 | 250 | 240
11032 | с. Ст. Ведуга | Семилукский | Семилукский РЭС | Ст.Ведуга, ВЛ 10 кВ №01 | ТП 298 | 100 | 80
11033 | с. Ст. Ведуга | Семилукский | Семилукский РЭС | Ст.Ведуга, ВЛ 10 кВ №01 | ТП 299 | 160 | 130
11034 | с. Ст. Ведуга | Семилукский | Семилукский РЭС | Ст.Ведуга, ВЛ 10 кВ №01 | ТП 300 | 60 | 40
11035 | с. Ст. Ведуга | Семилукский | Семилукский РЭС | Ст.Ведуга, ВЛ 10 кВ №01 | ТП 301 | 250 | 190
11036 | с. Ст. Ведуга | Семилукский | Семилукский РЭС | Ст.Ведуга, ВЛ 10 кВ №01 | ТП 302 | 400 | 340
11037 | с. Ст. Ведуга | Семилукский | Семилукский РЭС | Ст.Ведуга, ВЛ 10 кВ №01 | ТП 303 | 400 | 390
11038 | с. Ст. Ведуга | Семилукский | Семилукский РЭС | Ст.Ведуга, ВЛ 10 кВ №01 | ТП 304 | 60 | 40
11039 | с. Ст. Ведуга | Семилукский | Семилукский РЭС | Ст.Ведуга, ВЛ 10 кВ №01 | ТП 305 | 400 | 390
11040 | с. Ст. Ведуга | Семилукский | Семилукский РЭС | Ст.Ведуга, ВЛ 10 кВ №01 | ТП 306 | 160 | 130
11041 | с. Ст. Ведуга | Семилукский | Семилукский РЭС | Ст.Ведуга, ВЛ 10 кВ №01 | ТП 307 | 60 | 50
11042 | с. Ст. Ведуга | Семилукский | Семилукский РЭС | Ст.Ведуга, ВЛ 10 кВ №01 | ТП 308 | 160 | 130
11043 | с. Ст. Ведуга | Семилукский | Семилукский РЭС | Ст.Ведуга, ВЛ 10 кВ №02 | ТП 310 | 60 | 40
11044 | с. Ст. Ведуга | Семилукский | Семилукский РЭС | Ст.Ведуга, ВЛ 10 кВ №02 | ТП 311 | 160 | 130
11045 | с. Ст. Ведуга | Семилукский | Семилукский РЭС | Ст.Ведуга, ВЛ 10 кВ №02 | ТП 312 | 160 | 130
11046 | с. Ст. Ведуга | Семилукский | Семилукский РЭС | Ст.Ведуга, ВЛ 10 кВ №02 | ТП 313 | 400 | 370
11047 | с. Ст. Ведуга | Семилукский | Семилукский РЭС | Ст.Ведуга, ВЛ 10 кВ №02 | ТП 314 | 160 | 130
11048 | с. Ст. Ведуга | Семилукский | Семилукский РЭС | Ст.Ведуга, ВЛ 10 кВ №02 | ТП 315 | 160 | 130
11049 | с. Ст. Ведуга | Семилукский | Семилукский РЭС | Ст.Ведуга, ВЛ 10 кВ №02 | ТП 316 | 400 | 340
11050 | с. Ст. Ведуга | Семилукский | Семилукский РЭС | Ст.Ведуга, ВЛ 10 кВ №02 | ТП 317 | 400 | 390
11051 | с. Ст. Ведуга | Семилукский | Семилукский РЭС | Ст.Ведуга, ВЛ 10 кВ №03 | ТП 319 | 100 | 80
11052 | с. Ст. Ведуга | Семилукский | Семилукский РЭС | Ст.Ведуга, ВЛ 10 кВ №03 | ТП 320 | 60 | 50
11053 | с. Ст. Ведуга | Семилукский | Семилукский РЭС | Ст.Ведуга, ВЛ 10 кВ №03 | ТП 321 | 60 | 30
11054 | с. Ст. Ведуга | Семилукский | Семилукский РЭС | Ст.Ведуга, ВЛ 10 кВ №03 | ТП 323 | 250 | 220
11055 | с. Ст. Ведуга | Семилукский | Семилукский РЭС | Ст.Ведуга, ВЛ 10 кВ №03 | ТП 324 | 100 | 70
11056 | с. Ст. Ведуга | Семилукский | Семилукский РЭС | Ст.Ведуга, ВЛ 10 кВ №03 | ТП 325 | 250 | 190
11057 | с. Ст. Ведуга | Семилукский | Семилукский РЭС | Ст.Ведуга, ВЛ 10 кВ №03 | ТП 326 | 160 | 140
11058 | с. Ст. Ведуга | Семилукский | Семилукский РЭС | Ст.Ведуга, ВЛ 10 кВ №03 | ТП 327 | 160 | 150
11059 | с. Ст. Ведуга | Семилукский | Семилукский РЭС | Ст.Ведуга, ВЛ 10 кВ №03 | ТП 328 | 60 | 30
11060 | с. Ст. Ведуга | Семилукский | Семилукский РЭС | Ст.Ведуга, ВЛ 10 кВ №03 | ТП 329 | 60 | 60
11061 | с. Ст. Ведуга | Семилукский | Семилукский РЭС | Ст.Ведуга, ВЛ 10 кВ №03 | ТП 330 | 60 | 50
11062 | с. Ст. Ведуга | Семилукский | Семилукский РЭС | Ст.Ведуга, ВЛ 10 кВ №03 | ТП 331 | 400 | 390
11063 | с. Ст. Ведуга | Семилукский | Семилукский РЭС | Ст.Ведуга, ВЛ 10 кВ №03 | ТП 332 | 100 | 80
11064 | с. Ст. Ведуга | Семилукский | Семилукский РЭС | Ст.Ведуга, ВЛ 10 кВ №03 | ТП 333 | 250 | 230
11065 | с. Ст. Ведуга | Семилукский | Семилукский РЭС | Ст.Ведуга, ВЛ 10 кВ №04 | ТП 334 | 250 | 220
11066 | с. Ст. Ведуга | Семилукский | Семилукский РЭС | Ст.Ведуга, ВЛ 10 кВ №06 | ТП 337 | 60 | 30
11067 | с. Ст. Ведуга | Семилукский | Семилукский РЭС | Ст.Ведуга, ВЛ 10 кВ №06 | ТП 338 | 60 | 50
11068 | с. Ст. Ведуга | Семилукский | Семилукский РЭС | Ст.Ведуга, ВЛ 10 кВ №06 | ТП 339 | 400 | 350
11069 | с. Ст. Ведуга | Семилукский | Семилукский РЭС | Ст.Ведуга, ВЛ 10 кВ №06 | ТП 340 | 160 | 120
11070 | с. Ст. Ведуга | Семилукский | Семилукский РЭС | Ст.Ведуга, ВЛ 10 кВ №06 | ТП 341 | 60 | 50
11071 | с. Ст. Ведуга | Семилукский | Семилукский РЭС | Ст.Ведуга, ВЛ 10 кВ №06 | ТП 342 | 60 | 60
11072 | с. Ст. Ведуга | Семилукский | Семилукский РЭС | Ст.Ведуга, ВЛ 10 кВ №06 | ТП 343 | 60 | 60
11073 | с. Троицкое | Семилукский | Семилукский РЭС | Троицкое, ВЛ 10кВ №01 | КТП 1-1 | 100 | 60
11074 | с. Троицкое | Семилукский | Семилукский РЭС | Троицкое, ВЛ 10кВ №01 | КТП 1-10 | 20 | 10
11075 | с. Троицкое | Семилукский | Семилукский РЭС | Троицкое, ВЛ 10кВ №01 | КТП 1-11 | 400 | 350
11076 | с. Троицкое | Семилукский | Семилукский РЭС | Троицкое, ВЛ 10кВ №01 | КТП 1-2 | 100 | 80
11077 | с. Троицкое | Семилукский | Семилукский РЭС | Троицкое, ВЛ 10кВ №01 | КТП 1-4 | 160 | 110
11078 | с. Троицкое | Семилукский | Семилукский РЭС | Троицкое, ВЛ 10кВ №01 | КТП 1-6 | 100 | 60
11079 | с. Троицкое | Семилукский | Семилукский РЭС | Троицкое, ВЛ 10кВ №01 | КТП 1-7 | 60 | 50
11080 | с. Троицкое | Семилукский | Семилукский РЭС | Троицкое, ВЛ 10кВ №01 | КТП 1-8 | 160 | 110
11081 | с. Троицкое | Семилукский | Семилукский РЭС | Троицкое, ВЛ 10кВ №02 | КТП 2-3 | 60 | 30
11082 | с. Троицкое | Семилукский | Семилукский РЭС | Троицкое, ВЛ 10кВ №02 | КТП 2-4 | 60 | 40
11083 | с. Троицкое | Семилукский | Семилукский РЭС | Троицкое, ВЛ 10кВ №02 | КТП 2-6 | 60 | 40
11084 | с. Троицкое | Семилукский | Семилукский РЭС | Троицкое, ВЛ 10кВ №02 | КТП 2-7 | 100 | 60
11085 | с. Троицкое | Семилукский | Семилукский РЭС | Троицкое, ВЛ 10кВ №02 | КТП 2-8 | 160 | 120
11086 | с. Троицкое | Семилукский | Семилукский РЭС | Троицкое, ВЛ 10кВ №03 | КТП 3-1 | 160 | 110
11087 | с. Троицкое | Семилукский | Семилукский РЭС | Троицкое, ВЛ 10кВ №03 | КТП 3-2 | 100 | 60
11088 | с. Троицкое | Семилукский | Семилукский РЭС | Троицкое, ВЛ 10кВ №03 | КТП 3-3 | 250 | 190
11089 | с. Абрамовка | Таловский | Таловский РЭС | Абрамовка, ВЛ-10-1 | ТП-1-1 | 63 | 21
11090 | с. Абрамовка | Таловский | Таловский РЭС | Абрамовка, ВЛ-10-1 | ТП-1-10 | 63 | 31
11091 | с. Абрамовка | Таловский | Таловский РЭС | Абрамовка, ВЛ-10-1 | ТП-1-11 | 63 | 32
11092 | с. Абрамовка | Таловский | Таловский РЭС | Абрамовка, ВЛ-10-1 | ТП-1-13 | 100 | 37
11093 | с. Абрамовка | Таловский | Таловский РЭС | Абрамовка, ВЛ-10-1 | ТП-1-2 | 63 | 6
11094 | с. Абрамовка | Таловский | Таловский РЭС | Абрамовка, ВЛ-10-1 | ТП-1-3 | 250 | 219
11095 | с. Абрамовка | Таловский | Таловский РЭС | Абрамовка, ВЛ-10-1 | ТП-1-5 | 160 | 106
11096 | с. Абрамовка | Таловский | Таловский РЭС | Абрамовка, ВЛ-10-1 | ТП-1-6 | 160 | 128
11097 | с. Абрамовка | Таловский | Таловский РЭС | Абрамовка, ВЛ-10-1 | ТП-1-8 | 63 | 47
11098 | с. Абрамовка | Таловский | Таловский РЭС | Абрамовка, ВЛ-10-1 | ТП-1-9 | 63 | 28
11099 | с. Абрамовка | Таловский | Таловский РЭС | Абрамовка, ВЛ-10-2 | ТП-2-12 | 100 | 72
11100 | с. Абрамовка | Таловский | Таловский РЭС | Абрамовка, ВЛ-10-2 | ТП-2-13 | 160 | 118
11101 | с. Абрамовка | Таловский | Таловский РЭС | Абрамовка, ВЛ-10-2 | ТП-2-14 | 63 | 5
11102 | с. Абрамовка | Таловский | Таловский РЭС | Абрамовка, ВЛ-10-2 | ТП-2-15 | 160 | 95
11103 | с. Абрамовка | Таловский | Таловский РЭС | Абрамовка, ВЛ-10-2 | ТП-2-3 | 100 | 36
11104 | с. Абрамовка | Таловский | Таловский РЭС | Абрамовка, ВЛ-10-2 | ТП-2-5 | 100 | 66
11105 | с. Абрамовка | Таловский | Таловский РЭС | Абрамовка, ВЛ-10-2 | ТП-2-6 | 40 | 27
11106 | с. Абрамовка | Таловский | Таловский РЭС | Абрамовка, ВЛ-10-2 | ТП-2-7 | 100 | 84
11107 | с. Абрамовка | Таловский | Таловский РЭС | Абрамовка, ВЛ-10-2 | ТП-2-8 | 250 | 234
11108 | с. Абрамовка | Таловский | Таловский РЭС | Абрамовка, ВЛ-10-2 | ТП-2-9 | 160 | 132
11109 | с. Абрамовка | Таловский | Таловский РЭС | Абрамовка, ВЛ-10-3 | КТП 3-8 | 100 | 63
11110 | с. Абрамовка | Таловский | Таловский РЭС | Абрамовка, ВЛ-10-3 | ТП-3-1 | 63 | 0
11111 | с. Абрамовка | Таловский | Таловский РЭС | Абрамовка, ВЛ-10-3 | ТП-3-10 | 63 | 11
11112 | с. Абрамовка | Таловский | Таловский РЭС | Абрамовка, ВЛ-10-3 | ТП-3-12 | 160 | 94
11113 | с. Абрамовка | Таловский | Таловский РЭС | Абрамовка, ВЛ-10-3 | ТП-3-13 | 160 | 115
11114 | с. Абрамовка | Таловский | Таловский РЭС | Абрамовка, ВЛ-10-3 | ТП-3-14 | 100 | 43
11115 | с. Абрамовка | Таловский | Таловский РЭС | Абрамовка, ВЛ-10-3 | ТП-3-4 | 250 | 201
11116 | с. Абрамовка | Таловский | Таловский РЭС | Абрамовка, ВЛ-10-3 | ТП-3-5 | 250 | 195
11117 | с. Абрамовка | Таловский | Таловский РЭС | Абрамовка, ВЛ-10-3 | ТП-3-6 | 160 | 98
11118 | с. Абрамовка | Таловский | Таловский РЭС | Абрамовка, ВЛ-10-3 | ТП-3-9 | 40 | 12
11119 | с. Абрамовка | Таловский | Таловский РЭС | Абрамовка, ВЛ-10-4 | ТП-4-1 | 400 | 270
11120 | с. Абрамовка | Таловский | Таловский РЭС | Абрамовка, ВЛ-10-4 | ТП-4-3 | 160 | 99
11121 | с. Абрамовка | Таловский | Таловский РЭС | Абрамовка, ВЛ-10-5 | ТП-5-1 | 250 | 180
11122 | с. Абрамовка | Таловский | Таловский РЭС | Абрамовка, ВЛ-10-5 | ТП-5-2 | 63 | 41
11123 | с. Абрамовка | Таловский | Таловский РЭС | Абрамовка, ВЛ-10-5 | ТП-5-3 | 100 | 8
11124 | с. Абрамовка | Таловский | Таловский РЭС | Абрамовка, ВЛ-10-5 | ТП-5-4 | 100 | 20
11125 | с. Абрамовка | Таловский | Таловский РЭС | Абрамовка, ВЛ-10-5 | ТП-5-5 | 63 | 17
11126 | с. Абрамовка | Таловский | Таловский РЭС | Абрамовка, ВЛ-10-6 | ТП-6-1 | 100 | 50
11127 | с. Абрамовка | Таловский | Таловский РЭС | Абрамовка, ВЛ-10-6 | ТП-6-10 | 160 | 110
11128 | с. Абрамовка | Таловский | Таловский РЭС | Абрамовка, ВЛ-10-6 | ТП-6-11 | 100 | 50
11129 | с. Абрамовка | Таловский | Таловский РЭС | Абрамовка, ВЛ-10-6 | ТП-6-12 | 100 | 45
11130 | с. Абрамовка | Таловский | Таловский РЭС | Абрамовка, ВЛ-10-6 | ТП-6-2 | 160 | 84
11131 | с. Абрамовка | Таловский | Таловский РЭС | Абрамовка, ВЛ-10-6 | ТП-6-3 | 160 | 115
11132 | с. Абрамовка | Таловский | Таловский РЭС | Абрамовка, ВЛ-10-6 | ТП-6-4 | 160 | 97
11133 | с. Абрамовка | Таловский | Таловский РЭС | Абрамовка, ВЛ-10-6 | ТП-6-5 | 160 | 81
11134 | с. Абрамовка | Таловский | Таловский РЭС | Абрамовка, ВЛ-10-6 | ТП-6-6 | 250 | 125
11135 | с. Абрамовка | Таловский | Таловский РЭС | Абрамовка, ВЛ-10-6 | ТП-6-7 | 40 | 24
11136 | с. Абрамовка | Таловский | Таловский РЭС | Абрамовка, ВЛ-10-6 | ТП-6-9 | 100 | 55
11137 | с. Абрамовка | Таловский | Таловский РЭС | Абрамовка, ВЛ-10-7 | ТП-7-10 | 63 | 19
11138 | с. Абрамовка | Таловский | Таловский РЭС | Абрамовка, ВЛ-10-7 | ТП-7-11 | 250 | 227
11139 | с. Абрамовка | Таловский | Таловский РЭС | Абрамовка, ВЛ-10-7 | ТП-7-2 | 63 | 24
11140 | с. Абрамовка | Таловский | Таловский РЭС | Абрамовка, ВЛ-10-7 | ТП-7-7 | 100 | 49
11141 | с. Абрамовка | Таловский | Таловский РЭС | Абрамовка, ВЛ-10-8 | ТП-8-10 | 160 | 144
11142 | с. Абрамовка | Таловский | Таловский РЭС | Абрамовка, ВЛ-10-8 | ТП-8-11 | 160 | 146
11143 | с. Абрамовка | Таловский | Таловский РЭС | Абрамовка, ВЛ-10-8 | ТП-8-12 | 63 | 19
11144 | с. Абрамовка | Таловский | Таловский РЭС | Абрамовка, ВЛ-10-8 | ТП-8-14 | 160 | 100
11145 | с. Абрамовка | Таловский | Таловский РЭС | Абрамовка, ВЛ-10-8 | ТП-8-15 | 250 | 218
11146 | с. Абрамовка | Таловский | Таловский РЭС | Абрамовка, ВЛ-10-8 | ТП-8-17 | 100 | 80
11147 | с. Абрамовка | Таловский | Таловский РЭС | Абрамовка, ВЛ-10-8 | ТП-8-18 | 63 | 52
11148 | с. Абрамовка | Таловский | Таловский РЭС | Абрамовка, ВЛ-10-8 | ТП-8-19 | 63 | 22
11149 | с. Абрамовка | Таловский | Таловский РЭС | Абрамовка, ВЛ-10-8 | ТП-8-7 | 160 | 110
11150 | с. Абрамовка | Таловский | Таловский РЭС | Абрамовка, ВЛ-10-8 | ТП-8-9 | 160 | 107
11151 | с. Абрамовка | Таловский | Таловский РЭС | Абрамовка, ВЛ-10-9 | ТП-9-1 | 100 | 87
11152 | с. Абрамовка | Таловский | Таловский РЭС | Абрамовка, ВЛ-10-9 | ТП-9-11 | 400 | 381
11153 | с. Абрамовка | Таловский | Таловский РЭС | Абрамовка, ВЛ-10-9 | ТП-9-12 | 160 | 139
11154 | с. Абрамовка | Таловский | Таловский РЭС | Абрамовка, ВЛ-10-9 | ТП-9-13 | 160 | 132
11155 | с. Абрамовка | Таловский | Таловский РЭС | Абрамовка, ВЛ-10-9 | ТП-9-14 | 100 | 80
11156 | с. Абрамовка | Таловский | Таловский РЭС | Абрамовка, ВЛ-10-9 | ТП-9-15 | 400 | 336
11157 | с. Абрамовка | Таловский | Таловский РЭС | Абрамовка, ВЛ-10-9 | ТП-9-16 | 100 | 43
11158 | с. Абрамовка | Таловский | Таловский РЭС | Абрамовка, ВЛ-10-9 | ТП-9-17 | 63 | 35
11159 | с. Абрамовка | Таловский | Таловский РЭС | Абрамовка, ВЛ-10-9 | ТП-9-18 | 160 | 129
11160 | с. Абрамовка | Таловский | Таловский РЭС | Абрамовка, ВЛ-10-9 | ТП-9-2 | 100 | 98
11161 | с. Абрамовка | Таловский | Таловский РЭС | Абрамовка, ВЛ-10-9 | ТП-9-4 | 160 | 107
11162 | с. Абрамовка | Таловский | Таловский РЭС | Абрамовка, ВЛ-10-9 | ТП-9-5 | 100 | 76
11163 | с. Абрамовка | Таловский | Таловский РЭС | Абрамовка, ВЛ-10-9 | ТП-9-6 | 100 | 59
11164 | с. Абрамовка | Таловский | Таловский РЭС | Абрамовка, ВЛ-10-9 | ТП-9-7 | 160 | 142
11165 | с. Абрамовка | Таловский | Таловский РЭС | Абрамовка, ВЛ-10-9 | ТП-9-8 | 63 | 61
11166 | с. Абрамовка | Таловский | Таловский РЭС | Абрамовка, ВЛ-10-9 | ТП-9-9 | 100 | 55
11167 | п. Участок №37 | Таловский | Таловский РЭС | Авангард, ВЛ-10-1 | ТП-1-10 | 100 | 87
11168 | п. Участок №37 | Таловский | Таловский РЭС | Авангард, ВЛ-10-1 | ТП-1-11 | 100 | 50
11169 | п. Участок №37 | Таловский | Таловский РЭС | Авангард, ВЛ-10-1 | ТП-1-13 | 63 | 55
11170 | п. Участок №37 | Таловский | Таловский РЭС | Авангард, ВЛ-10-1 | ТП-1-14 | 40 | 15
11171 | п. Участок №37 | Таловский | Таловский РЭС | Авангард, ВЛ-10-1 | ТП-1-2 | 40 | 18
11172 | п. Участок №37 | Таловский | Таловский РЭС | Авангард, ВЛ-10-1 | ТП-1-4 | 160 | 133
11173 | п. Участок №37 | Таловский | Таловский РЭС | Авангард, ВЛ-10-1 | ТП-1-5 | 160 | 150
11174 | п. Участок №37 | Таловский | Таловский РЭС | Авангард, ВЛ-10-1 | ТП-1-7 | 250 | 222
11175 | п. Участок №37 | Таловский | Таловский РЭС | Авангард, ВЛ-10-1 | ТП-1-8 | 160 | 148
11176 | п. Участок №37 | Таловский | Таловский РЭС | Авангард, ВЛ-10-1 | ТП-1-9 | 400 | 374
11177 | п. Участок №37 | Таловский | Таловский РЭС | Авангард, ВЛ-10-3 | ТП-3-1 | 40 | 27
11178 | п. Участок №37 | Таловский | Таловский РЭС | Авангард, ВЛ-10-3 | ТП-3-10 | 63 | 47
11179 | п. Участок №37 | Таловский | Таловский РЭС | Авангард, ВЛ-10-3 | ТП-3-11 | 63 | 50
11180 | п. Участок №37 | Таловский | Таловский РЭС | Авангард, ВЛ-10-3 | ТП-3-13 | 63 | 3
11181 | п. Участок №37 | Таловский | Таловский РЭС | Авангард, ВЛ-10-3 | ТП-3-14 | 160 | 126
11182 | п. Участок №37 | Таловский | Таловский РЭС | Авангард, ВЛ-10-3 | ТП-3-16 | 63 | 36
11183 | п. Участок №37 | Таловский | Таловский РЭС | Авангард, ВЛ-10-3 | ТП-3-17 | 100 | 89
11184 | п. Участок №37 | Таловский | Таловский РЭС | Авангард, ВЛ-10-3 | ТП-3-18 | 160 | 110
11185 | п. Участок №37 | Таловский | Таловский РЭС | Авангард, ВЛ-10-3 | ТП-3-2 | 63 | 51
11186 | п. Участок №37 | Таловский | Таловский РЭС | Авангард, ВЛ-10-3 | ТП-3-4 | 250 | 218
11187 | п. Участок №37 | Таловский | Таловский РЭС | Авангард, ВЛ-10-3 | ТП-3-5 | 63 | 40
11188 | п. Участок №37 | Таловский | Таловский РЭС | Авангард, ВЛ-10-3 | ТП-3-6 | 100 | 87
11189 | п. Участок №37 | Таловский | Таловский РЭС | Авангард, ВЛ-10-3 | ТП-3-7 | 100 | 88
11190 | п. Участок №37 | Таловский | Таловский РЭС | Авангард, ВЛ-10-3 | ТП-3-8 | 100 | 78
11191 | п. Участок №37 | Таловский | Таловский РЭС | Авангард, ВЛ-10-3 | ТП-3-9 | 100 | 78
11192 | с. Александровка | Таловский | Таловский РЭС | Александровка., ВЛ-10-1 | ТП-1-1 | 100 | 74
11193 | с. Александровка | Таловский | Таловский РЭС | Александровка., ВЛ-10-1 | ТП-1-11 | 63 | 53
11194 | с. Александровка | Таловский | Таловский РЭС | Александровка., ВЛ-10-1 | ТП-1-12 | 63 | 49
11195 | с. Александровка | Таловский | Таловский РЭС | Александровка., ВЛ-10-1 | ТП-1-13 | 100 | 69
11196 | с. Александровка | Таловский | Таловский РЭС | Александровка., ВЛ-10-1 | ТП-1-14 | 100 | 82
11197 | с. Александровка | Таловский | Таловский РЭС | Александровка., ВЛ-10-1 | ТП-1-15 | 100 | 70
11198 | с. Александровка | Таловский | Таловский РЭС | Александровка., ВЛ-10-1 | ТП-1-16 | 160 | 149
11199 | с. Александровка | Таловский | Таловский РЭС | Александровка., ВЛ-10-1 | ТП-1-17 | 250 | 237
11200 | с. Александровка | Таловский | Таловский РЭС | Александровка., ВЛ-10-1 | ТП-1-18 | 160 | 126
11201 | с. Александровка | Таловский | Таловский РЭС | Александровка., ВЛ-10-1 | ТП-1-2 | 63 | 29
11202 | с. Александровка | Таловский | Таловский РЭС | Александровка., ВЛ-10-1 | ТП-1-20 | 63 | 51
11203 | с. Александровка | Таловский | Таловский РЭС | Александровка., ВЛ-10-1 | ТП-1-21 | 160 | 118
11204 | с. Александровка | Таловский | Таловский РЭС | Александровка., ВЛ-10-1 | ТП-1-22 | 160 | 139
11205 | с. Александровка | Таловский | Таловский РЭС | Александровка., ВЛ-10-1 | ТП-1-23 | 400 | 336
11206 | с. Александровка | Таловский | Таловский РЭС | Александровка., ВЛ-10-1 | ТП-1-24 | 63 | 47
11207 | с. Александровка | Таловский | Таловский РЭС | Александровка., ВЛ-10-1 | ТП-1-3 | 160 | 134
11208 | с. Александровка | Таловский | Таловский РЭС | Александровка., ВЛ-10-1 | ТП-1-4 | 250 | 205
11209 | с. Александровка | Таловский | Таловский РЭС | Александровка., ВЛ-10-1 | ТП-1-5 | 63 | 53
11210 | с. Александровка | Таловский | Таловский РЭС | Александровка., ВЛ-10-1 | ТП-1-6 | 63 | 51
11211 | с. Александровка | Таловский | Таловский РЭС | Александровка., ВЛ-10-1 | ТП-1-7 | 63 | 58
11212 | с. Александровка | Таловский | Таловский РЭС | Александровка., ВЛ-10-2 | ТП-2-1 | 100 | 76
11213 | с. Александровка | Таловский | Таловский РЭС | Александровка., ВЛ-10-2 | ТП-2-2 | 100 | 79
11214 | с. Александровка | Таловский | Таловский РЭС | Александровка., ВЛ-10-2 | ТП-2-3 | 160 | 150
11215 | с. Александровка | Таловский | Таловский РЭС | Александровка., ВЛ-10-3 | ТП-3-11 | 160 | 142
11216 | с. Александровка | Таловский | Таловский РЭС | Александровка., ВЛ-10-3 | ТП-3-2 | 100 | 41
11217 | с. Александровка | Таловский | Таловский РЭС | Александровка., ВЛ-10-3 | ТП-3-5 | 100 | 68
11218 | с. Александровка | Таловский | Таловский РЭС | Александровка., ВЛ-10-3 | ТП-3-9 | 160 | 110
11219 | с. Александровка | Таловский | Таловский РЭС | Александровка., ВЛ-10-5 | ТП-5-1 | 63 | 59
11220 | с. Александровка | Таловский | Таловский РЭС | Александровка., ВЛ-10-6 | ТП-6-1 | 63 | 30
11221 | с. Александровка | Таловский | Таловский РЭС | Александровка., ВЛ-10-6 | ТП-6-2 | 100 | 75
11222 | с. Александровка | Таловский | Таловский РЭС | Александровка., ВЛ-10-6 | ТП-6-3 | 63 | 26
11223 | с. Александровка | Таловский | Таловский РЭС | Александровка., ВЛ-10-6 | ТП-6-4 | 63 | 23
11224 | с. Александровка | Таловский | Таловский РЭС | Александровка., ВЛ-10-6 | ТП-6-5 | 400 | 332
11225 | с. Александровка | Таловский | Таловский РЭС | Александровка., ВЛ-10-6 | ТП-6-6 | 250 | 211
11226 | с. Александровка | Таловский | Таловский РЭС | Александровка., ВЛ-10-6 | ТП-6-7 | 250 | 212
11227 | с. Александровка | Таловский | Таловский РЭС | Александровка., ВЛ-10-6 | ТП-6-8 | 63 | 51
11228 | с. Александровка | Таловский | Таловский РЭС | Александровка., ВЛ-10-7 | ТП-7-1 | 160 | 125
11229 | с. Александровка | Таловский | Таловский РЭС | Александровка., ВЛ-10-7 | ТП-7-2 | 160 | 128
11230 | с. Александровка | Таловский | Таловский РЭС | Александровка., ВЛ-10-7 | ТП-7-3 | 400 | 344
11231 | с. Александровка | Таловский | Таловский РЭС | Александровка., ВЛ-10-7 | ТП-7-4 | 160 | 134
11232 | с. Докучаево | Таловский | Таловский РЭС | Докучаево, ВЛ-10-1 | ТП-1-10 | 63 | 24
11233 | с. Докучаево | Таловский | Таловский РЭС | Докучаево, ВЛ-10-1 | ТП-1-11 | 30 | 8
11234 | с. Докучаево | Таловский | Таловский РЭС | Докучаево, ВЛ-10-1 | ТП-1-15 | 63 | 14
11235 | с. Докучаево | Таловский | Таловский РЭС | Докучаево, ВЛ-10-1 | ТП-1-16 | 100 | 50
11236 | с. Докучаево | Таловский | Таловский РЭС | Докучаево, ВЛ-10-1 | ТП-1-17 | 160 | 114
11237 | с. Докучаево | Таловский | Таловский РЭС | Докучаево, ВЛ-10-1 | ТП-1-18 | 160 | 48
11238 | с. Докучаево | Таловский | Таловский РЭС | Докучаево, ВЛ-10-1 | ТП-1-21 | 100 | 87
11239 | с. Докучаево | Таловский | Таловский РЭС | Докучаево, ВЛ-10-1 | ТП-1-22 | 100 | 80
11240 | с. Докучаево | Таловский | Таловский РЭС | Докучаево, ВЛ-10-1 | ТП-1-7 | 160 | 134
11241 | с. Докучаево | Таловский | Таловский РЭС | Докучаево, ВЛ-10-1 | ТП-1-8 | 100 | 20
11242 | с. Докучаево | Таловский | Таловский РЭС | Докучаево, ВЛ-10-1 | ТП-1-9 | 63 | 26
11243 | с. Докучаево | Таловский | Таловский РЭС | Докучаево, ВЛ-10-10 | ТП-10-1 | 100 | 50
11244 | с. Докучаево | Таловский | Таловский РЭС | Докучаево, ВЛ-10-11 | ТП-11-1 | 63 | 45
11245 | с. Докучаево | Таловский | Таловский РЭС | Докучаево, ВЛ-10-11 | ТП-11-10 | 250 | 163
11246 | с. Докучаево | Таловский | Таловский РЭС | Докучаево, ВЛ-10-11 | ТП-11-12 | 100 | 61
11247 | с. Докучаево | Таловский | Таловский РЭС | Докучаево, ВЛ-10-11 | ТП-11-13 | 100 | 29
11248 | с. Докучаево | Таловский | Таловский РЭС | Докучаево, ВЛ-10-11 | ТП-11-14 | 100 | 86
11249 | с. Докучаево | Таловский | Таловский РЭС | Докучаево, ВЛ-10-11 | ТП-11-15 | 63 | 37
11250 | с. Докучаево | Таловский | Таловский РЭС | Докучаево, ВЛ-10-11 | ТП-11-16 | 63 | 28
11251 | с. Докучаево | Таловский | Таловский РЭС | Докучаево, ВЛ-10-11 | ТП-11-17 | 250 | 123
11252 | с. Докучаево | Таловский | Таловский РЭС | Докучаево, ВЛ-10-11 | ТП-11-18 | 100 | 64
11253 | с. Докучаево | Таловский | Таловский РЭС | Докучаево, ВЛ-10-11 | ТП-11-2 | 250 | 148
11254 | с. Докучаево | Таловский | Таловский РЭС | Докучаево, ВЛ-10-11 | ТП-11-20 | 160 | 27
11255 | с. Докучаево | Таловский | Таловский РЭС | Докучаево, ВЛ-10-11 | ТП-11-21 | 250 | 93
11256 | с. Докучаево | Таловский | Таловский РЭС | Докучаево, ВЛ-10-11 | ТП-11-23 | 160 | 118
11257 | с. Докучаево | Таловский | Таловский РЭС | Докучаево, ВЛ-10-11 | ТП-11-24 | 100 | 31
11258 | с. Докучаево | Таловский | Таловский РЭС | Докучаево, ВЛ-10-11 | ТП-11-26 | 40 | 8
11259 | с. Докучаево | Таловский | Таловский РЭС | Докучаево, ВЛ-10-11 | ТП-11-3 | 100 | 64
11260 | с. Докучаево | Таловский | Таловский РЭС | Докучаево, ВЛ-10-11 | ТП-11-4 | 250 | 153
11261 | с. Докучаево | Таловский | Таловский РЭС | Докучаево, ВЛ-10-11 | ТП-11-6 | 250 | 137
11262 | с. Докучаево | Таловский | Таловский РЭС | Докучаево, ВЛ-10-11 | ТП-11-7 | 160 | 14
11263 | с. Докучаево | Таловский | Таловский РЭС | Докучаево, ВЛ-10-11 | ТП-11-8 | 40 | 14
11264 | с. Докучаево | Таловский | Таловский РЭС | Докучаево, ВЛ-10-2 | ТП-2-10 | 40 | 16
11265 | с. Докучаево | Таловский | Таловский РЭС | Докучаево, ВЛ-10-2 | ТП-2-11 | 100 | 29
11266 | с. Докучаево | Таловский | Таловский РЭС | Докучаево, ВЛ-10-2 | ТП-2-13 | 160 | 74
11267 | с. Докучаево | Таловский | Таловский РЭС | Докучаево, ВЛ-10-2 | ТП-2-14 | 100 | 64
11268 | с. Докучаево | Таловский | Таловский РЭС | Докучаево, ВЛ-10-2 | ТП-2-16 | 100 | 74
11269 | с. Докучаево | Таловский | Таловский РЭС | Докучаево, ВЛ-10-2 | ТП-2-2 | 160 | 128
11270 | с. Докучаево | Таловский | Таловский РЭС | Докучаево, ВЛ-10-2 | ТП-2-3 | 100 | 64
11271 | с. Докучаево | Таловский | Таловский РЭС | Докучаево, ВЛ-10-2 | ТП-2-4 | 63 | 36
11272 | с. Докучаево | Таловский | Таловский РЭС | Докучаево, ВЛ-10-2 | ТП-2-7 | 160 | 116
11273 | с. Докучаево | Таловский | Таловский РЭС | Докучаево, ВЛ-10-3 | ТП-3-10 | 160 | 132
11274 | с. Докучаево | Таловский | Таловский РЭС | Докучаево, ВЛ-10-3 | ТП-3-11 | 63 | 46
11275 | с. Докучаево | Таловский | Таловский РЭС | Докучаево, ВЛ-10-3 | ТП-3-12 | 160 | 126
11276 | с. Докучаево | Таловский | Таловский РЭС | Докучаево, ВЛ-10-3 | ТП-3-14 | 250 | 190
11277 | с. Докучаево | Таловский | Таловский РЭС | Докучаево, ВЛ-10-3 | ТП-3-16 | 100 | 66
11278 | с. Докучаево | Таловский | Таловский РЭС | Докучаево, ВЛ-10-3 | ТП-3-18 | 250 | 199
11279 | с. Докучаево | Таловский | Таловский РЭС | Докучаево, ВЛ-10-3 | ТП-3-19 | 63 | 33
11280 | с. Докучаево | Таловский | Таловский РЭС | Докучаево, ВЛ-10-3 | ТП-3-2 | 40 | 28
11281 | с. Докучаево | Таловский | Таловский РЭС | Докучаево, ВЛ-10-3 | ТП-3-5 | 200 | 166
11282 | с. Докучаево | Таловский | Таловский РЭС | Докучаево, ВЛ-10-3 | ТП-3-6 | 100 | 68
11283 | с. Докучаево | Таловский | Таловский РЭС | Докучаево, ВЛ-10-3 | ТП-3-7 | 100 | 70
11284 | с. Докучаево | Таловский | Таловский РЭС | Докучаево, ВЛ-10-3 | ТП-3-9 | 63 | 37
11285 | с. Докучаево | Таловский | Таловский РЭС | Докучаево, ВЛ-10-4 | ТП-4-1 | 160 | 81
11286 | с. Докучаево | Таловский | Таловский РЭС | Докучаево, ВЛ-10-4 | ТП-4-2 | 400 | 298
11287 | с. Докучаево | Таловский | Таловский РЭС | Докучаево, ВЛ-10-4 | ТП-4-3 | 630 | 420
11288 | с. Докучаево | Таловский | Таловский РЭС | Докучаево, ВЛ-10-5 | ТП-5-1 | 250 | 90
11289 | с. Докучаево | Таловский | Таловский РЭС | Докучаево, ВЛ-10-6 | ТП-6-1 | 160 | 112
11290 | с. Докучаево | Таловский | Таловский РЭС | Докучаево, ВЛ-10-6 | ТП-6-2 | 250 | 138
11291 | с. Докучаево | Таловский | Таловский РЭС | Докучаево, ВЛ-10-6 | ТП-6-3 | 1260 | 1032
11292 | с. Докучаево | Таловский | Таловский РЭС | Докучаево, ВЛ-10-6 | ТП-6-4 | 250 | 70
11293 | с. Докучаево | Таловский | Таловский РЭС | Докучаево, ВЛ-10-6 | ТП-6-5 | 250 | 202
11294 | с. Докучаево | Таловский | Таловский РЭС | Докучаево, ВЛ-10-6 | ТП-6-6 | 250 | 168
11295 | с. Докучаево | Таловский | Таловский РЭС | Докучаево, ВЛ-10-6 | ТП-6-7 | 160 | 100
11296 | с. Докучаево | Таловский | Таловский РЭС | Докучаево, ВЛ-10-7 | ТП-7-1 | 100 | 21
11297 | с. Докучаево | Таловский | Таловский РЭС | Докучаево, ВЛ-10-7 | ТП-7-14 | 160 | 127
11298 | с. Докучаево | Таловский | Таловский РЭС | Докучаево, ВЛ-10-7 | ТП-7-15 | 160 | 62
11299 | с. Докучаево | Таловский | Таловский РЭС | Докучаево, ВЛ-10-7 | ТП-7-16 | 160 | 25
11300 | с. Докучаево | Таловский | Таловский РЭС | Докучаево, ВЛ-10-7 | ТП-7-17 | 100 | 41
11301 | с. Докучаево | Таловский | Таловский РЭС | Докучаево, ВЛ-10-7 | ТП-7-2 | 63 | 43
11302 | с. Докучаево | Таловский | Таловский РЭС | Докучаево, ВЛ-10-7 | ТП-7-3 | 160 | 61
11303 | с. Докучаево | Таловский | Таловский РЭС | Докучаево, ВЛ-10-7 | ТП-7-4 | 160 | 133
11304 | с. Докучаево | Таловский | Таловский РЭС | Докучаево, ВЛ-10-7 | ТП-7-7 | 400 | 325
11305 | с. Докучаево | Таловский | Таловский РЭС | Докучаево, ВЛ-10-7 | ТП-7-8 | 100 | 30
11306 | с. Докучаево | Таловский | Таловский РЭС | Докучаево, ВЛ-10-8 | ТП-8-1 | 63 | 33
11307 | с. Докучаево | Таловский | Таловский РЭС | Докучаево, ВЛ-10-8 | ТП-8-14 | 100 | 34
11308 | с. Докучаево | Таловский | Таловский РЭС | Докучаево, ВЛ-10-8 | ТП-8-2 | 60 | 28
11309 | с. Докучаево | Таловский | Таловский РЭС | Докучаево, ВЛ-10-8 | ТП-8-21 | 63 | 20
11310 | с. Докучаево | Таловский | Таловский РЭС | Докучаево, ВЛ-10-8 | ТП-8-25 | 160 | 59
11311 | с. Докучаево | Таловский | Таловский РЭС | Докучаево, ВЛ-10-8 | ТП-8-28 | 63 | 8
11312 | с. Докучаево | Таловский | Таловский РЭС | Докучаево, ВЛ-10-8 | ТП-8-29 | 200 | 98
11313 | с. Докучаево | Таловский | Таловский РЭС | Докучаево, ВЛ-10-8 | ТП-8-3 | 100 | 32
11314 | с. Докучаево | Таловский | Таловский РЭС | Докучаево, ВЛ-10-8 | ТП-8-30 | 200 | 151
11315 | с. Докучаево | Таловский | Таловский РЭС | Докучаево, ВЛ-10-8 | ТП-8-31 | 100 | 41
11316 | с. Докучаево | Таловский | Таловский РЭС | Докучаево, ВЛ-10-8 | ТП-8-32 | 100 | 65
11317 | с. Докучаево | Таловский | Таловский РЭС | Докучаево, ВЛ-10-8 | ТП-8-33 | 160 | 33
11318 | с. Докучаево | Таловский | Таловский РЭС | Докучаево, ВЛ-10-8 | ТП-8-34 | 63 | 25
11319 | с. Докучаево | Таловский | Таловский РЭС | Докучаево, ВЛ-10-8 | ТП-8-35 | 100 | 0
11320 | с. Докучаево | Таловский | Таловский РЭС | Докучаево, ВЛ-10-8 | ТП-8-6 | 160 | 116
11321 | с. Докучаево | Таловский | Таловский РЭС | Докучаево, ВЛ-10-8 | ТП-8-7 | 63 | 59
11322 | с. Докучаево | Таловский | Таловский РЭС | Докучаево, ВЛ-10-8 | ТП-8-8 | 100 | 63
11323 | с. Докучаево | Таловский | Таловский РЭС | Докучаево, ВЛ-10-8 | ТП-8-9 | 160 | 151
11324 | с.Н.Троицкое | Таловский | Таловский РЭС | Н. Троицкое, ВЛ-10-5 | ТП-5-1 | 40 | 29
11325 | с.Н.Троицкое | Таловский | Таловский РЭС | Н. Троицкое, ВЛ-10-5 | ТП-5-2 | 160 | 99
11326 | с.Н.Троицкое | Таловский | Таловский РЭС | Н. Троицкое, ВЛ-10-5 | ТП-5-3 | 160 | 113
11327 | с.Н.Троицкое | Таловский | Таловский РЭС | Н. Троицкое, ВЛ-10-5 | ТП-5-4 | 250 | 199
11328 | с.Н.Троицкое | Таловский | Таловский РЭС | Н. Троицкое, ВЛ-10-5 | ТП-5-5 | 100 | 32
11329 | с.Н.Троицкое | Таловский | Таловский РЭС | Н. Троицкое, ВЛ-10-5 | ТП-5-6 | 160 | 116
11330 | с.Н.Троицкое | Таловский | Таловский РЭС | Н. Троицкое, ВЛ-10-5 | ТП-5-7 | 40 | 26
11331 | с. Орловка | Таловский | Таловский РЭС | Орловка, ВЛ-10-1 | ТП-1-1 | 250 | 195
11332 | с. Орловка | Таловский | Таловский РЭС | Орловка, ВЛ-10-1 | ТП-1-4 | 40 | 16
11333 | с. Орловка | Таловский | Таловский РЭС | Орловка, ВЛ-10-1 | ТП-1-6 | 63 | 4
11334 | с. Орловка | Таловский | Таловский РЭС | Орловка, ВЛ-10-2 | ТП-2-1 | 100 | 29
11335 | с. Орловка | Таловский | Таловский РЭС | Орловка, ВЛ-10-2 | ТП-2-10 | 100 | 30
11336 | с. Орловка | Таловский | Таловский РЭС | Орловка, ВЛ-10-2 | ТП-2-2 | 63 | 36
11337 | с. Орловка | Таловский | Таловский РЭС | Орловка, ВЛ-10-2 | ТП-2-6 | 250 | 226
11338 | с. Орловка | Таловский | Таловский РЭС | Орловка, ВЛ-10-2 | ТП-2-8 | 100 | 20
11339 | с. Орловка | Таловский | Таловский РЭС | Орловка, ВЛ-10-3 | ТП-3-1 | 100 | 51
11340 | с. Орловка | Таловский | Таловский РЭС | Орловка, ВЛ-10-3 | ТП-3-3 | 100 | 45
11341 | с. Орловка | Таловский | Таловский РЭС | Орловка, ВЛ-10-4 | ТП-4-1 | 160 | 63
11342 | с. Орловка | Таловский | Таловский РЭС | Орловка, ВЛ-10-4 | ТП-4-10 | 63 | 46
11343 | с. Орловка | Таловский | Таловский РЭС | Орловка, ВЛ-10-4 | ТП-4-11 | 160 | 95
11344 | с. Орловка | Таловский | Таловский РЭС | Орловка, ВЛ-10-4 | ТП-4-12 | 100 | 57
11345 | с. Орловка | Таловский | Таловский РЭС | Орловка, ВЛ-10-4 | ТП-4-13 | 63 | 17
11346 | с. Орловка | Таловский | Таловский РЭС | Орловка, ВЛ-10-4 | ТП-4-2 | 250 | 197
11347 | с. Орловка | Таловский | Таловский РЭС | Орловка, ВЛ-10-4 | ТП-4-3 | 100 | 23
11348 | с. Орловка | Таловский | Таловский РЭС | Орловка, ВЛ-10-4 | ТП-4-4 | 400 | 358
11349 | с. Орловка | Таловский | Таловский РЭС | Орловка, ВЛ-10-4 | ТП-4-5 | 100 | 38
11350 | с. Орловка | Таловский | Таловский РЭС | Орловка, ВЛ-10-4 | ТП-4-6 | 100 | 41
11351 | с. Орловка | Таловский | Таловский РЭС | Орловка, ВЛ-10-4 | ТП-4-7 | 100 | 73
11352 | с. Орловка | Таловский | Таловский РЭС | Орловка, ВЛ-10-4 | ТП-4-8 | 63 | 43
11353 | с. Орловка | Таловский | Таловский РЭС | Орловка, ВЛ-10-4 | ТП-4-9 | 100 | 53
11354 | п. Таловая | Таловский | Таловский РЭС | Таловая р., ВЛ-10-1 | ТП-1-10 | 25 | 24
11355 | п. Таловая | Таловский | Таловский РЭС | Таловая р., ВЛ-10-1 | ТП-1-14 | 160 | 119
11356 | п. Таловая | Таловский | Таловский РЭС | Таловая р., ВЛ-10-1 | ТП-1-15 | 100 | 58
11357 | п. Таловая | Таловский | Таловский РЭС | Таловая р., ВЛ-10-1 | ТП-1-16 | 63 | 20
11358 | п. Таловая | Таловский | Таловский РЭС | Таловая р., ВЛ-10-1 | ТП-1-19 | 100 | 14
11359 | п. Таловая | Таловский | Таловский РЭС | Таловая р., ВЛ-10-1 | ТП-1-21 | 100 | 80
11360 | п. Таловая | Таловский | Таловский РЭС | Таловая р., ВЛ-10-1 | ТП-1-22 | 40 | 38
11361 | п. Таловая | Таловский | Таловский РЭС | Таловая р., ВЛ-10-1 | ТП-1-23 | 25 | 23
11362 | п. Таловая | Таловский | Таловский РЭС | Таловая р., ВЛ-10-1 | ТП-1-24 | 63 | 30
11363 | п. Таловая | Таловский | Таловский РЭС | Таловая р., ВЛ-10-1 | ТП-1-25 | 25 | 8
11364 | п. Таловая | Таловский | Таловский РЭС | Таловая р., ВЛ-10-1 | ТП-1-6 | 100 | 86
11365 | п. Таловая | Таловский | Таловский РЭС | Таловая р., ВЛ-10-1 | ТП-1-9 | 63 | 38
11366 | п. Таловая | Таловский | Таловский РЭС | Таловая р., ВЛ-10-2 | ТП-2-1 | 160 | 135
11367 | п. Таловая | Таловский | Таловский РЭС | Таловая р., ВЛ-10-4 | ТП-4-1 | 63 | 43
11368 | п. Таловая | Таловский | Таловский РЭС | Таловая р., ВЛ-10-4 | ТП-4-10 | 160 | 147
11369 | п. Таловая | Таловский | Таловский РЭС | Таловая р., ВЛ-10-4 | ТП-4-2 | 160 | 140
11370 | п. Таловая | Таловский | Таловский РЭС | Таловая р., ВЛ-10-4 | ТП-4-3 | 63 | 50
11371 | п. Таловая | Таловский | Таловский РЭС | Таловая р., ВЛ-10-4 | ТП-4-7 | 160 | 55
11372 | п. Таловая | Таловский | Таловский РЭС | Таловая р., ВЛ-10-4 | ТП-4-9 | 40 | 7
11373 | п. Таловая | Таловский | Таловский РЭС | Таловая р., ВЛ-10-6 | ТП-6-1 | 40 | 16
11374 | п. Таловая | Таловский | Таловский РЭС | Таловая р., ВЛ-10-6 | ТП-6-12 | 100 | 86
11375 | п. Таловая | Таловский | Таловский РЭС | Таловая р., ВЛ-10-6 | ТП-6-13 | 160 | 94
11376 | п. Таловая | Таловский | Таловский РЭС | Таловая р., ВЛ-10-6 | ТП-6-14 | 160 | 134
11377 | п. Таловая | Таловский | Таловский РЭС | Таловая р., ВЛ-10-6 | ТП-6-15 | 100 | 76
11378 | п. Таловая | Таловский | Таловский РЭС | Таловая р., ВЛ-10-6 | ТП-6-16 | 100 | 47
11379 | п. Таловая | Таловский | Таловский РЭС | Таловая р., ВЛ-10-6 | ТП-6-17 | 100 | 34
11380 | п. Таловая | Таловский | Таловский РЭС | Таловая р., ВЛ-10-6 | ТП-6-18 | 250 | 224
11381 | п. Таловая | Таловский | Таловский РЭС | Таловая р., ВЛ-10-6 | ТП-6-19 | 63 | 47
11382 | п. Таловая | Таловский | Таловский РЭС | Таловая р., ВЛ-10-6 | ТП-6-21 | 100 | 17
11383 | п. Таловая | Таловский | Таловский РЭС | Таловая р., ВЛ-10-6 | ТП-6-22 | 160 | 106
11384 | п. Таловая | Таловский | Таловский РЭС | Таловая р., ВЛ-10-6 | ТП-6-25 | 63 | 62
11385 | п. Таловая | Таловский | Таловский РЭС | Таловая р., ВЛ-10-6 | ТП-6-3 | 160 | 15
11386 | п. Таловая | Таловский | Таловский РЭС | Таловая р., ВЛ-10-6 | ТП-6-5 | 160 | 29
11387 | п. Таловая | Таловский | Таловский РЭС | Таловая р., ВЛ-10-6 | ТП-6-6 | 250 | 73
11388 | п. Таловая | Таловский | Таловский РЭС | Таловая р., ВЛ-10-6 | ТП-6-9 | 100 | 88
11389 | п. Таловая | Таловский | Таловский РЭС | Таловая р., ВЛ-10-7 | ТП-7-10 | 63 | 49
11390 | п. Таловая | Таловский | Таловский РЭС | Таловая р., ВЛ-10-7 | ТП-7-2 | 63 | 36
11391 | п. Таловая | Таловский | Таловский РЭС | Таловая р., ВЛ-10-7 | ТП-7-3 | 160 | 146
11392 | п. Таловая | Таловский | Таловский РЭС | Таловая р., ВЛ-10-7 | ТП-7-4 | 100 | 74
11393 | п. Таловая | Таловский | Таловский РЭС | Таловая р., ВЛ-10-7 | ТП-7-5 | 63 | 50
11394 | п. Таловая | Таловский | Таловский РЭС | Таловая р., ВЛ-10-7 | ТП-7-7 | 63 | 62
11395 | п. Таловая | Таловский | Таловский РЭС | Таловая р., ВЛ-10-7 | ТП-7-8 | 250 | 205
11396 | п. Таловая | Таловский | Таловский РЭС | Таловая- Тяговая, ВЛ-10-3 | ТП-3-5 | 160 | 125
11397 | п. Таловая | Таловский | Таловский РЭС | Таловая- Тяговая, ВЛ-10-3 | ТП-3-8 | 40 | 14
11398 | п. Таловая | Таловский | Таловский РЭС | Таловая- Тяговая, ВЛ-10-3 | ТП-3-9 | 250 | 103
11399 | п. Таловая | Таловский | Таловский РЭС | Таловая- Тяговая, ВЛ-10-4 | ТП-4-1 | 630 | 600
11400 | п. Таловая | Таловский | Таловский РЭС | Таловая- Тяговая, ВЛ-10-7 | ТП-7-1 | 250 | 105
11401 | п. Таловая | Таловский | Таловский РЭС | Таловая- Тяговая, ВЛ-10-7 | ТП-7-10 | 400 | 190
11402 | п. Таловая | Таловский | Таловский РЭС | Таловая- Тяговая, ВЛ-10-7 | ТП-7-11 | 160 | 75
11403 | п. Таловая | Таловский | Таловский РЭС | Таловая- Тяговая, ВЛ-10-7 | ТП-7-12 | 250 | 110
11404 | п. Таловая | Таловский | Таловский РЭС | Таловая- Тяговая, ВЛ-10-7 | ТП-7-13 | 160 | 75
11405 | п. Таловая | Таловский | Таловский РЭС | Таловая- Тяговая, ВЛ-10-7 | ТП-7-14 | 250 | 99
11406 | п. Таловая | Таловский | Таловский РЭС | Таловая- Тяговая, ВЛ-10-7 | ТП-7-15 | 400 | 168
11407 | п. Таловая | Таловский | Таловский РЭС | Таловая- Тяговая, ВЛ-10-7 | ТП-7-16 | 400 | 203
11408 | п. Таловая | Таловский | Таловский РЭС | Таловая- Тяговая, ВЛ-10-7 | ТП-7-17 | 250 | 211
11409 | п. Таловая | Таловский | Таловский РЭС | Таловая- Тяговая, ВЛ-10-7 | ТП-7-18 | 160 | 94
11410 | п. Таловая | Таловский | Таловский РЭС | Таловая- Тяговая, ВЛ-10-7 | ТП-7-2 | 400 | 212
11411 | п. Таловая | Таловский | Таловский РЭС | Таловая- Тяговая, ВЛ-10-7 | ТП-7-3 | 100 | 28
11412 | п. Таловая | Таловский | Таловский РЭС | Таловая- Тяговая, ВЛ-10-7 | ТП-7-4 | 250 | 111
11413 | п. Таловая | Таловский | Таловский РЭС | Таловая- Тяговая, ВЛ-10-7 | ТП-7-5 | 160 | 61
11414 | п. Таловая | Таловский | Таловский РЭС | Таловая- Тяговая, ВЛ-10-7 | ТП-7-6 | 250 | 92
11415 | п. Таловая | Таловский | Таловский РЭС | Таловая- Тяговая, ВЛ-10-7 | ТП-7-7 | 250 | 132
11416 | п. Таловая | Таловский | Таловский РЭС | Таловая- Тяговая, ВЛ-10-7 | ТП-7-8 | 630 | 455
11417 | п. Таловая | Таловский | Таловский РЭС | Таловая- Тяговая, ВЛ-10-7 | ТП-7-9 | 250 | 110
11418 | п. Таловая | Таловский | Таловский РЭС | Таловая- Тяговая, ВЛ-10-8 | ТП-8-1 | 160 | 55
11419 | п. Таловая | Таловский | Таловский РЭС | Таловая- Тяговая, ВЛ-10-8 | ТП-8-10 | 160 | 75
11420 | п. Таловая | Таловский | Таловский РЭС | Таловая- Тяговая, ВЛ-10-8 | ТП-8-11 | 160 | 68
11421 | п. Таловая | Таловский | Таловский РЭС | Таловая- Тяговая, ВЛ-10-8 | ТП-8-12 | 400 | 159
11422 | п. Таловая | Таловский | Таловский РЭС | Таловая- Тяговая, ВЛ-10-8 | ТП-8-13 | 250 | 169
11423 | п. Таловая | Таловский | Таловский РЭС | Таловая- Тяговая, ВЛ-10-8 | ТП-8-14 | 400 | 155
11424 | п. Таловая | Таловский | Таловский РЭС | Таловая- Тяговая, ВЛ-10-8 | ТП-8-15 | 160 | 55
11425 | п. Таловая | Таловский | Таловский РЭС | Таловая- Тяговая, ВЛ-10-8 | ТП-8-16 | 160 | 84
11426 | п. Таловая | Таловский | Таловский РЭС | Таловая- Тяговая, ВЛ-10-8 | ТП-8-18 | 40 | 17
11427 | п. Таловая | Таловский | Таловский РЭС | Таловая- Тяговая, ВЛ-10-8 | ТП-8-19 | 160 | 59
11428 | п. Таловая | Таловский | Таловский РЭС | Таловая- Тяговая, ВЛ-10-8 | ТП-8-21 | 100 | 23
11429 | п. Таловая | Таловский | Таловский РЭС | Таловая- Тяговая, ВЛ-10-8 | ТП-8-22 | 160 | 61
11430 | п. Таловая | Таловский | Таловский РЭС | Таловая- Тяговая, ВЛ-10-8 | ТП-8-3 | 100 | 28
11431 | п. Таловая | Таловский | Таловский РЭС | Таловая- Тяговая, ВЛ-10-8 | ТП-8-5 | 160 | 19
11432 | п. Таловая | Таловский | Таловский РЭС | Таловая- Тяговая, ВЛ-10-8 | ТП-8-7 | 400 | 155
11433 | п. Таловая | Таловский | Таловский РЭС | Таловая- Тяговая, ВЛ-10-8 | ТП-8-9 | 100 | 30
11434 | с. Тишанка | Таловский | Таловский РЭС | Тишанка, ВЛ-10-1 | ТП-1-1 | 60 | 39
11435 | с. Тишанка | Таловский | Таловский РЭС | Тишанка, ВЛ-10-1 | ТП-1-10 | 63 | 56
11436 | с. Тишанка | Таловский | Таловский РЭС | Тишанка, ВЛ-10-1 | ТП-1-11 | 100 | 78
11437 | с. Тишанка | Таловский | Таловский РЭС | Тишанка, ВЛ-10-1 | ТП-1-12 | 100 | 67
11438 | с. Тишанка | Таловский | Таловский РЭС | Тишанка, ВЛ-10-1 | ТП-1-15 | 63 | 20
11439 | с. Тишанка | Таловский | Таловский РЭС | Тишанка, ВЛ-10-1 | ТП-1-2 | 60 | 13
11440 | с. Тишанка | Таловский | Таловский РЭС | Тишанка, ВЛ-10-1 | ТП-1-3 | 400 | 354
11441 | с. Тишанка | Таловский | Таловский РЭС | Тишанка, ВЛ-10-1 | ТП-1-4 | 100 | 55
11442 | с. Тишанка | Таловский | Таловский РЭС | Тишанка, ВЛ-10-1 | ТП-1-5 | 160 | 128
11443 | с. Тишанка | Таловский | Таловский РЭС | Тишанка, ВЛ-10-1 | ТП-1-6 | 100 | 77
11444 | с. Тишанка | Таловский | Таловский РЭС | Тишанка, ВЛ-10-1 | ТП-1-7 | 100 | 32
11445 | с. Тишанка | Таловский | Таловский РЭС | Тишанка, ВЛ-10-1 | ТП-1-8 | 60 | 23
11446 | с. Тишанка | Таловский | Таловский РЭС | Тишанка, ВЛ-10-1 | ТП-1-9 | 40 | 4
11447 | с. Тишанка | Таловский | Таловский РЭС | Тишанка, ВЛ-10-2 | ТП-2-1 | 100 | 57
11448 | с. Тишанка | Таловский | Таловский РЭС | Тишанка, ВЛ-10-2 | ТП-2-10 | 63 | 42
11449 | с. Тишанка | Таловский | Таловский РЭС | Тишанка, ВЛ-10-2 | ТП-2-11 | 160 | 124
11450 | с. Тишанка | Таловский | Таловский РЭС | Тишанка, ВЛ-10-2 | ТП-2-12 | 100 | 59
11451 | с. Тишанка | Таловский | Таловский РЭС | Тишанка, ВЛ-10-2 | ТП-2-13 | 100 | 53
11452 | с. Тишанка | Таловский | Таловский РЭС | Тишанка, ВЛ-10-2 | ТП-2-15 | 160 | 134
11453 | с. Тишанка | Таловский | Таловский РЭС | Тишанка, ВЛ-10-2 | ТП-2-16 | 400 | 371
11454 | с. Тишанка | Таловский | Таловский РЭС | Тишанка, ВЛ-10-2 | ТП-2-17 | 160 | 143
11455 | с. Тишанка | Таловский | Таловский РЭС | Тишанка, ВЛ-10-2 | ТП-2-18 | 63 | 22
11456 | с. Тишанка | Таловский | Таловский РЭС | Тишанка, ВЛ-10-2 | ТП-2-2 | 160 | 91
11457 | с. Тишанка | Таловский | Таловский РЭС | Тишанка, ВЛ-10-2 | ТП-2-20 | 63 | 42
11458 | с. Тишанка | Таловский | Таловский РЭС | Тишанка, ВЛ-10-2 | ТП-2-4 | 100 | 55
11459 | с. Тишанка | Таловский | Таловский РЭС | Тишанка, ВЛ-10-2 | ТП-2-5 | 100 | 69
11460 | с. Тишанка | Таловский | Таловский РЭС | Тишанка, ВЛ-10-2 | ТП-2-6 | 100 | 57
11461 | с. Тишанка | Таловский | Таловский РЭС | Тишанка, ВЛ-10-2 | ТП-2-7 | 400 | 362
11462 | с. Тишанка | Таловский | Таловский РЭС | Тишанка, ВЛ-10-2 | ТП-2-8 | 63 | 49
11463 | с. Тишанка | Таловский | Таловский РЭС | Тишанка, ВЛ-10-2 | ТП-2-9 | 250 | 207
11464 | с. Тишанка | Таловский | Таловский РЭС | Тишанка, ВЛ-10-3 | ТП-3-1 | 63 | 31
11465 | с. Тишанка | Таловский | Таловский РЭС | Тишанка, ВЛ-10-3 | ТП-3-2 | 100 | 78
11466 | с. Тишанка | Таловский | Таловский РЭС | Тишанка, ВЛ-10-4 | ТП-4-2 | 160 | 155
11467 | с. Тишанка | Таловский | Таловский РЭС | Тишанка, ВЛ-10-4 | ТП-4-4 | 100 | 59
11468 | с. Тишанка | Таловский | Таловский РЭС | Тишанка, ВЛ-10-4 | ТП-4-6 | 160 | 129
11469 | с. Тишанка | Таловский | Таловский РЭС | Тишанка, ВЛ-10-5 | ТП-5-1 | 60 | 29
11470 | с. Тишанка | Таловский | Таловский РЭС | Тишанка, ВЛ-10-5 | ТП-5-10 | 100 | 73
11471 | с. Тишанка | Таловский | Таловский РЭС | Тишанка, ВЛ-10-5 | ТП-5-11 | 40 | 35
11472 | с. Тишанка | Таловский | Таловский РЭС | Тишанка, ВЛ-10-5 | ТП-5-13 | 160 | 146
11473 | с. Тишанка | Таловский | Таловский РЭС | Тишанка, ВЛ-10-5 | ТП-5-2 | 100 | 60
11474 | с. Тишанка | Таловский | Таловский РЭС | Тишанка, ВЛ-10-5 | ТП-5-6 | 400 | 363
11475 | с. Тишанка | Таловский | Таловский РЭС | Тишанка, ВЛ-10-5 | ТП-5-8 | 250 | 171
11476 | с. Тишанка | Таловский | Таловский РЭС | Тишанка, ВЛ-10-5 | ТП-5-9 | 100 | 64
11477 | с. Троицкое | Таловский | Таловский РЭС | Троицкая-1, ВЛ-10-4 | ТП-4-1 | 63 | 46
11478 | с. Троицкое | Таловский | Таловский РЭС | Троицкая-1, ВЛ-10-4 | ТП-4-3 | 160 | 78
11479 | с. Троицкое | Таловский | Таловский РЭС | Троицкая-1, ВЛ-10-4 | ТП-4-4 | 63 | 42
11480 | с. Троицкое | Таловский | Таловский РЭС | Троицкая-1, ВЛ-10-4 | ТП-4-6 | 60 | 33
11481 | с. Троицкое | Таловский | Таловский РЭС | Троицкая-1, ВЛ-10-4 | ТП-4-7 | 160 | 130
11482 | с. Чигла | Таловский | Таловский РЭС | Чигла, ВЛ-10-4 | ТП-4-4 | 63 | 40
11483 | с. Чигла | Таловский | Таловский РЭС | Чигла, ВЛ-10-5 | ТП-5-1 | 250 | 166
11484 | с. Чигла | Таловский | Таловский РЭС | Чигла, ВЛ-10-5 | ТП-5-10 | 63 | 21
11485 | с. Чигла | Таловский | Таловский РЭС | Чигла, ВЛ-10-5 | ТП-5-11 | 60 | 29
11486 | с. Чигла | Таловский | Таловский РЭС | Чигла, ВЛ-10-5 | ТП-5-12 | 63 | 39
11487 | с. Чигла | Таловский | Таловский РЭС | Чигла, ВЛ-10-5 | ТП-5-13 | 63 | 36
11488 | с. Чигла | Таловский | Таловский РЭС | Чигла, ВЛ-10-5 | ТП-5-14 | 100 | 61
11489 | с. Чигла | Таловский | Таловский РЭС | Чигла, ВЛ-10-5 | ТП-5-17 | 100 | 55
11490 | с. Чигла | Таловский | Таловский РЭС | Чигла, ВЛ-10-5 | ТП-5-18 | 250 | 239
11491 | с. Чигла | Таловский | Таловский РЭС | Чигла, ВЛ-10-5 | ТП-5-2 | 63 | 41
11492 | с. Чигла | Таловский | Таловский РЭС | Чигла, ВЛ-10-5 | ТП-5-20 | 250 | 133
11493 | с. Чигла | Таловский | Таловский РЭС | Чигла, ВЛ-10-5 | ТП-5-3 | 100 | 76
11494 | с. Чигла | Таловский | Таловский РЭС | Чигла, ВЛ-10-5 | ТП-5-4 | 63 | 46
11495 | с. Чигла | Таловский | Таловский РЭС | Чигла, ВЛ-10-5 | ТП-5-5 | 250 | 188
11496 | с. Чигла | Таловский | Таловский РЭС | Чигла, ВЛ-10-5 | ТП-5-6 | 160 | 110
11497 | с. Чигла | Таловский | Таловский РЭС | Чигла, ВЛ-10-5 | ТП-5-7 | 100 | 58
11498 | с. Чигла | Таловский | Таловский РЭС | Чигла, ВЛ-10-5 | ТП-5-8 | 100 | 79
11499 | с. Чигла | Таловский | Таловский РЭС | Чигла, ВЛ-10-5 | ТП-5-9 | 250 | 188
11500 | с. Чигла | Таловский | Таловский РЭС | Чигла, ВЛ-10-6 | ТП-6-1 | 100 | 63
11501 | с. Чигла | Таловский | Таловский РЭС | Чигла, ВЛ-10-6 | ТП-6-10 | 63 | 36
11502 | с. Чигла | Таловский | Таловский РЭС | Чигла, ВЛ-10-6 | ТП-6-2 | 100 | 68
11503 | с. Чигла | Таловский | Таловский РЭС | Чигла, ВЛ-10-6 | ТП-6-3 | 63 | 3
11504 | с. Чигла | Таловский | Таловский РЭС | Чигла, ВЛ-10-6 | ТП-6-4 | 63 | 31
11505 | с. Чигла | Таловский | Таловский РЭС | Чигла, ВЛ-10-6 | ТП-6-5 | 40 | 33
11506 | с. Чигла | Таловский | Таловский РЭС | Чигла, ВЛ-10-6 | ТП-6-6 | 100 | 64
11507 | с. Чигла | Таловский | Таловский РЭС | Чигла, ВЛ-10-6 | ТП-6-7 | 100 | 71
11508 | с. Чигла | Таловский | Таловский РЭС | Чигла, ВЛ-10-6 | ТП-6-8 | 160 | 158
11509 | с. Чигла | Таловский | Таловский РЭС | Чигла, ВЛ-10-6 | ТП-6-9 | 100 | 71
11510 | с. Чигла | Таловский | Таловский РЭС | Чигла, ВЛ-10-7 | ТП-7-1 | 100 | 79
11511 | с. Чигла | Таловский | Таловский РЭС | Чигла, ВЛ-10-7 | ТП-7-2 | 100 | 68
11512 | с. Чигла | Таловский | Таловский РЭС | Чигла, ВЛ-10-7 | ТП-7-3 | 400 | 367
11513 | с. Чигла | Таловский | Таловский РЭС | Чигла, ВЛ-10-7 | ТП-7-4 | 25 | 23
11514 | с. Чигла | Таловский | Таловский РЭС | Чигла, ВЛ-10-8 | ТП-8-2 | 250 | 228
11515 | с. Чигла | Таловский | Таловский РЭС | Чигла, ВЛ-10-8 | ТП-8-3 | 63 | 49
11516 | с. Чигла | Таловский | Таловский РЭС | Чигла, ВЛ-10-8 | ТП-8-4 | 160 | 137
11517 | с. Есипово | Терновский | Терновский РЭС | Есипово, ВЛ-10 №1 | КТП 10-0.4-1-2 | 160 | 160
11518 | с. Есипово | Терновский | Терновский РЭС | Есипово, ВЛ-10 №1 | КТП 10-0.4-1-3 | 160 | 160
11519 | с. Есипово | Терновский | Терновский РЭС | Есипово, ВЛ-10 №1 | КТП 10-0.4-1-4 | 63 | 63
11520 | с. Есипово | Терновский | Терновский РЭС | Есипово, ВЛ-10 №1 | КТП 10-0.4-1-5 | 250 | 250
11521 | с. Есипово | Терновский | Терновский РЭС | Есипово, ВЛ-10 №1 | КТП 10-0.4-1-6 | 40 | 40
11522 | с. Есипово | Терновский | Терновский РЭС | Есипово, ВЛ-10 №1 | КТП-10/0,4кВ №1-1 | 100 | 100
11523 | с. Есипово | Терновский | Терновский РЭС | Есипово, ВЛ-10 №2 | КТП 10-0.4-2-1 | 250 | 250
11524 | с. Есипово | Терновский | Терновский РЭС | Есипово, ВЛ-10 №2 | КТП 10-0.4-2-2 | 250 | 250
11525 | с. Есипово | Терновский | Терновский РЭС | Есипово, ВЛ-10 №3 | КТП 10-0.4 3-1 | 63 | 63
11526 | с. Есипово | Терновский | Терновский РЭС | Есипово, ВЛ-10 №3 | КТП 10-0.4 3-4 | 100 | 100
11527 | с. Есипово | Терновский | Терновский РЭС | Есипово, ВЛ-10 №3 | КТП 10-0.4-3-2 | 63 | 63
11528 | с. Есипово | Терновский | Терновский РЭС | Есипово, ВЛ-10 №3 | КТП 10-0.4-3-3 | 100 | 100
11529 | с. Есипово | Терновский | Терновский РЭС | Есипово, ВЛ-10 №3 | КТП 10-0.4-3-5 | 250 | 250
11530 | с. Есипово | Терновский | Терновский РЭС | Есипово, ВЛ-10 №3 | КТП 10-0.4-3-6 | 250 | 250
11531 | с. Есипово | Терновский | Терновский РЭС | Есипово, ВЛ-10 №3 | КТП 10-0.4-3-7 | 63 | 63
11532 | с. Есипово | Терновский | Терновский РЭС | Есипово, ВЛ-10 №4 | КТП 10-0,4 4-16 | 40 | 40
11533 | с. Есипово | Терновский | Терновский РЭС | Есипово, ВЛ-10 №4 | КТП 10-0.4 4-10 | 100 | 100
11534 | с. Есипово | Терновский | Терновский РЭС | Есипово, ВЛ-10 №4 | КТП 10-0.4 4-11 | 400 | 400
11535 | с. Есипово | Терновский | Терновский РЭС | Есипово, ВЛ-10 №4 | КТП 10-0.4 4-12 | 400 | 400
11536 | с. Есипово | Терновский | Терновский РЭС | Есипово, ВЛ-10 №4 | КТП 10-0.4 4-14 | 100 | 100
11537 | с. Есипово | Терновский | Терновский РЭС | Есипово, ВЛ-10 №4 | КТП 10-0.4 4-20 | 160 | 160
11538 | с. Есипово | Терновский | Терновский РЭС | Есипово, ВЛ-10 №4 | КТП 10-0.4 4-21 | 100 | 100
11539 | с. Есипово | Терновский | Терновский РЭС | Есипово, ВЛ-10 №4 | КТП 10-0.4 4-22 | 160 | 160
11540 | с. Есипово | Терновский | Терновский РЭС | Есипово, ВЛ-10 №4 | КТП 10-0.4 4-23 | 63 | 63
11541 | с. Есипово | Терновский | Терновский РЭС | Есипово, ВЛ-10 №4 | КТП 10-0.4 4-24 | 40 | 40
11542 | с. Есипово | Терновский | Терновский РЭС | Есипово, ВЛ-10 №4 | КТП 10-0.4 4-25 | 100 | 100
11543 | с. Есипово | Терновский | Терновский РЭС | Есипово, ВЛ-10 №4 | КТП 10-0.4 4-27 | 250 | 250
11544 | с. Есипово | Терновский | Терновский РЭС | Есипово, ВЛ-10 №4 | КТП 10-0.4 4-29 | 250 | 250
11545 | с. Есипово | Терновский | Терновский РЭС | Есипово, ВЛ-10 №4 | КТП 10-0.4 4-3 | 63 | 63
11546 | с. Есипово | Терновский | Терновский РЭС | Есипово, ВЛ-10 №4 | КТП 10-0.4 4-4 | 100 | 100
11547 | с. Есипово | Терновский | Терновский РЭС | Есипово, ВЛ-10 №4 | КТП 10-0.4 4-5 | 100 | 100
11548 | с. Есипово | Терновский | Терновский РЭС | Есипово, ВЛ-10 №4 | КТП 10-0.4 4-6 | 100 | 100
11549 | с. Есипово | Терновский | Терновский РЭС | Есипово, ВЛ-10 №4 | КТП 10-0.4 4-8 | 40 | 40
11550 | с. Есипово | Терновский | Терновский РЭС | Есипово, ВЛ-10 №4 | КТП 10-0.4 4-9 | 160 | 160
11551 | с. Есипово | Терновский | Терновский РЭС | Есипово, ВЛ-10 №4 | КТП 10-0.4-4-1 | 63 | 63
11552 | с. Есипово | Терновский | Терновский РЭС | Есипово, ВЛ-10 №4 | КТП 10-0.4-4-7 | 100 | 100
11553 | с. Есипово | Терновский | Терновский РЭС | Есипово, ВЛ-10 №4 | КТП-10/0,4 4-15 | 63 | 63
11554 | с. Есипово | Терновский | Терновский РЭС | Есипово, ВЛ-10 №4 | КТП-10/0,4 4-26 | 100 | 100
11555 | с. Есипово | Терновский | Терновский РЭС | Есипово, ВЛ-10 №5 | КТП 10-0,4 5-1 | 160 | 71
11556 | с. Есипово | Терновский | Терновский РЭС | Есипово, ВЛ-10 №5 | КТП 10-0,4 5-2 | 100 | 32
11557 | с. Есипово | Терновский | Терновский РЭС | Есипово, ВЛ-10 №5 | КТП 10-0,4 5-3 | 100 | 35
11558 | с. Есипово | Терновский | Терновский РЭС | Есипово, ВЛ-10 №5 | КТП 10-0,4 5-6 | 100 | 100
11559 | с. Есипово | Терновский | Терновский РЭС | Есипово, ВЛ-10 №5 | КТП 10-0,4 5-8 | 100 | 25
11560 | с. Есипово | Терновский | Терновский РЭС | Есипово, ВЛ-10 №6 | КТП 10-0,4 6-1 | 250 | 250
11561 | с. Есипово | Терновский | Терновский РЭС | Есипово, ВЛ-10 №6 | КТП 10-0,4 6-2 | 260 | 260
11562 | с. Есипово | Терновский | Терновский РЭС | Есипово, ВЛ-10 №6 | КТП 10-0,4 6-6 | 250 | 250
11563 | с. Есипово | Терновский | Терновский РЭС | Есипово, ВЛ-10 №6 | КТП 10-0,4 6-7 | 100 | 100
11564 | с. К.Отделец | Терновский | Терновский РЭС | К.Отделец, ВЛ-10 №1 | КТП 10-0.4 1-2 | 100 | 100
11565 | с. К.Отделец | Терновский | Терновский РЭС | К.Отделец, ВЛ-10 №1 | КТП 10-0.4-1-1 | 63 | 63
11566 | с. К.Отделец | Терновский | Терновский РЭС | К.Отделец, ВЛ-10 №1 | КТП 10-0.4-1-10 | 100 | 100
11567 | с. К.Отделец | Терновский | Терновский РЭС | К.Отделец, ВЛ-10 №1 | КТП 10-0.4-1-11 | 40 | 40
11568 | с. К.Отделец | Терновский | Терновский РЭС | К.Отделец, ВЛ-10 №1 | КТП 10-0.4-1-12 | 63 | 63
11569 | с. К.Отделец | Терновский | Терновский РЭС | К.Отделец, ВЛ-10 №1 | КТП 10-0.4-1-3 | 100 | 100
11570 | с. К.Отделец | Терновский | Терновский РЭС | К.Отделец, ВЛ-10 №1 | КТП 10-0.4-1-4 | 63 | 63
11571 | с. К.Отделец | Терновский | Терновский РЭС | К.Отделец, ВЛ-10 №1 | КТП 10-0.4-1-5 | 100 | 100
11572 | с. К.Отделец | Терновский | Терновский РЭС | К.Отделец, ВЛ-10 №1 | КТП 10-0.4-1-6 | 100 | 100
11573 | с. К.Отделец | Терновский | Терновский РЭС | К.Отделец, ВЛ-10 №1 | КТП 10-0.4-1-7 | 100 | 100
11574 | с. К.Отделец | Терновский | Терновский РЭС | К.Отделец, ВЛ-10 №1 | КТП 10-0.4-1-8 | 100 | 100
11575 | с. К.Отделец | Терновский | Терновский РЭС | К.Отделец, ВЛ-10 №2 | КТП 10/0,4 2-4 | 100 | 100
11576 | с. К.Отделец | Терновский | Терновский РЭС | К.Отделец, ВЛ-10 №2 | КТП 10-0.4 2-1 | 63 | 63
11577 | с. К.Отделец | Терновский | Терновский РЭС | К.Отделец, ВЛ-10 №2 | КТП 10-0.4 2-6 | 100 | 100
11578 | с. К.Отделец | Терновский | Терновский РЭС | К.Отделец, ВЛ-10 №2 | КТП 10-0.4 2-8 | 160 | 160
11579 | с. К.Отделец | Терновский | Терновский РЭС | К.Отделец, ВЛ-10 №2 | КТП 10-0.4-2-10 | 250 | 250
11580 | с. К.Отделец | Терновский | Терновский РЭС | К.Отделец, ВЛ-10 №2 | КТП 10-0.4-2-2 | 100 | 100
11581 | с. К.Отделец | Терновский | Терновский РЭС | К.Отделец, ВЛ-10 №2 | КТП 10-0.4-2-3 | 63 | 63
11582 | с. К.Отделец | Терновский | Терновский РЭС | К.Отделец, ВЛ-10 №2 | КТП 10-0.4-2-5 | 160 | 160
11583 | с. К.Отделец | Терновский | Терновский РЭС | К.Отделец, ВЛ-10 №2 | КТП 10-0.4-2-7 | 100 | 100
11584 | с. К.Отделец | Терновский | Терновский РЭС | К.Отделец, ВЛ-10 №2 | КТП 10-0.4-2-9 | 63 | 63
11585 | с. К.Отделец | Терновский | Терновский РЭС | К.Отделец, ВЛ-10 №2 | КТП-10-0,4 2-11 | 63 | 63
11586 | с. К.Отделец | Терновский | Терновский РЭС | К.Отделец, ВЛ-10 №4 | КТП 10-0.4-4-1 | 25 | 25
11587 | с. К.Отделец | Терновский | Терновский РЭС | К.Отделец, ВЛ-10 №4 | КТП 10-0.4-4-2 | 100 | 100
11588 | с. К.Отделец | Терновский | Терновский РЭС | К.Отделец, ВЛ-10 №4 | КТП 10-0.4-4-3 | 400 | 400
11589 | с. К.Отделец | Терновский | Терновский РЭС | К.Отделец, ВЛ-10 №9 | КТП 10-0,4 9-3 | 63 | 63
11590 | с. К.Отделец | Терновский | Терновский РЭС | К.Отделец, ВЛ-10 №9 | КТП 10-0,4-9-1 | 100 | 100
11591 | с. К.Отделец | Терновский | Терновский РЭС | К.Отделец, ВЛ-10 №9 | КТП 10-0,4-9-2 | 100 | 100
11592 | с. К.Отделец | Терновский | Терновский РЭС | К.Отделец, ВЛ-10 №9 | КТП 10-0,4-9-4 | 63 | 63
11593 | с. Кисельное | Терновский | Терновский РЭС | Кисельное, ВЛ-10 №1 | КТП 10-0.4-1-1 | 160 | 160
11594 | с. Кисельное | Терновский | Терновский РЭС | Кисельное, ВЛ-10 №2 | КТП 10-0.4 2-2 | 400 | 400
11595 | с. Кисельное | Терновский | Терновский РЭС | Кисельное, ВЛ-10 №3 | КТП 10-0.4 3-12 | 100 | 100
11596 | с. Кисельное | Терновский | Терновский РЭС | Кисельное, ВЛ-10 №3 | КТП 10-0.4 3-14 | 160 | 160
11597 | с. Кисельное | Терновский | Терновский РЭС | Кисельное, ВЛ-10 №3 | КТП 10-0.4 3-9 | 250 | 250
11598 | с. Кисельное | Терновский | Терновский РЭС | Кисельное, ВЛ-10 №3 | КТП 10-0.4-3-1 | 63 | 63
11599 | с. Кисельное | Терновский | Терновский РЭС | Кисельное, ВЛ-10 №3 | КТП 10-0.4-3-10 | 250 | 250
11600 | с. Кисельное | Терновский | Терновский РЭС | Кисельное, ВЛ-10 №3 | КТП 10-0.4-3-11 | 160 | 160
11601 | с. Кисельное | Терновский | Терновский РЭС | Кисельное, ВЛ-10 №3 | КТП 10-0.4-3-5 | 250 | 250
11602 | с. Кисельное | Терновский | Терновский РЭС | Кисельное, ВЛ-10 №3 | КТП 10-0.4-3-6 | 160 | 160
11603 | с. Кисельное | Терновский | Терновский РЭС | Кисельное, ВЛ-10 №3 | КТП 10-0.4-3-8 | 160 | 160
11604 | с. Кисельное | Терновский | Терновский РЭС | Кисельное, ВЛ-10 №3 | КТП-10/0.4 3-3 | 160 | 160
11605 | с. Кисельное | Терновский | Терновский РЭС | Кисельное, ВЛ-10 №4 | КТП 10-0.4 4-3 | 63 | 63
11606 | с. Кисельное | Терновский | Терновский РЭС | Кисельное, ВЛ-10 №4 | КТП 10-0.4 4-4 | 160 | 160
11607 | с. Кисельное | Терновский | Терновский РЭС | Кисельное, ВЛ-10 №4 | КТП 10-0.4 4-5 | 160 | 160
11608 | с. Кисельное | Терновский | Терновский РЭС | Кисельное, ВЛ-10 №4 | КТП 10-0.4-4-1 | 100 | 100
11609 | с. Кисельное | Терновский | Терновский РЭС | Кисельное, ВЛ-10 №4 | КТП 10-0.4-4-2 | 160 | 160
11610 | с. Кисельное | Терновский | Терновский РЭС | Кисельное, ВЛ-10 №4 | КТП 10-0.4-4-6 | 63 | 63
11611 | с. Кисельное | Терновский | Терновский РЭС | Кисельное, ВЛ-10 №5 | КТП 10-0,4 5-7 | 63 | 63
11612 | с. Кисельное | Терновский | Терновский РЭС | Кисельное, ВЛ-10 №5 | КТП 10-0,4-5-1 | 63 | 63
11613 | с. Кисельное | Терновский | Терновский РЭС | Кисельное, ВЛ-10 №5 | КТП 10-0,4-5-2 | 63 | 63
11614 | с. Кисельное | Терновский | Терновский РЭС | Кисельное, ВЛ-10 №5 | КТП 10-0,4-5-4 | 250 | 250
11615 | с. Кисельное | Терновский | Терновский РЭС | Кисельное, ВЛ-10 №5 | КТП 10-0,4-5-8 | 160 | 74
11616 | с. Козловка | Терновский | Терновский РЭС | Козловка, ВЛ-10 №1 | КТП 10-0.4 1-15 | 250 | 250
11617 | с. Козловка | Терновский | Терновский РЭС | Козловка, ВЛ-10 №1 | КТП 10-0.4-1-14 | 100 | 100
11618 | с. Козловка | Терновский | Терновский РЭС | Козловка, ВЛ-10 №1 | КТП 10-0.4-1-16 | 63 | 63
11619 | с. Козловка | Терновский | Терновский РЭС | Козловка, ВЛ-10 №1 | КТП 10-0.4-1-17 | 250 | 250
11620 | с. Козловка | Терновский | Терновский РЭС | Козловка, ВЛ-10 №1 | КТП 10-0.4-1-4 | 100 | 100
11621 | с. Козловка | Терновский | Терновский РЭС | Козловка, ВЛ-10 №1 | КТП 10-0.4-1-7 | 100 | 100
11622 | с. Козловка | Терновский | Терновский РЭС | Козловка, ВЛ-10 №1 | КТП 10-0.4-1-8 | 250 | 250
11623 | с. Козловка | Терновский | Терновский РЭС | Козловка, ВЛ-10 №1 | КТП 10-0.4-1-9 | 63 | 63
11624 | с. Козловка | Терновский | Терновский РЭС | Козловка, ВЛ-10 №2 | КТП-10-0,4 2-2 | 63 | 63
11625 | с. Козловка | Терновский | Терновский РЭС | Козловка, ВЛ-10 №2 | КТП-10-0,4-2-1 | 25 | 25
11626 | с. Козловка | Терновский | Терновский РЭС | Козловка, ВЛ-10 №2 | КТП-10-0,4-2-3 | 100 | 100
11627 | с. Козловка | Терновский | Терновский РЭС | Козловка, ВЛ-10 №2 | КТП-10-0,4-2-4 | 160 | 160
11628 | с. Козловка | Терновский | Терновский РЭС | Козловка, ВЛ-10 №2 | КТП-10-0,4-2-5 | 40 | 40
11629 | с. Козловка | Терновский | Терновский РЭС | Козловка, ВЛ-10 №2 | КТП-10-0,4-2-6 | 160 | 160
11630 | с. Козловка | Терновский | Терновский РЭС | Козловка, ВЛ-10 №2 | КТП-10-0,4-2-7 | 100 | 100
11631 | с. Козловка | Терновский | Терновский РЭС | Козловка, ВЛ-10 №2 | КТП-10-0,4-2-8 | 63 | 63
11632 | с. Козловка | Терновский | Терновский РЭС | Козловка, ВЛ-10 №3 | КТП 10-0.4 -3-1 | 63 | 63
11633 | с. Козловка | Терновский | Терновский РЭС | Козловка, ВЛ-10 №4 | КТП 10-0.4-4-10 | 160 | 160
11634 | с. Козловка | Терновский | Терновский РЭС | Козловка, ВЛ-10 №4 | КТП 10-0.4-4-2 | 63 | 63
11635 | с. Козловка | Терновский | Терновский РЭС | Козловка, ВЛ-10 №4 | КТП 10-0.4-4-3 | 63 | 63
11636 | с. Козловка | Терновский | Терновский РЭС | Козловка, ВЛ-10 №4 | КТП 10-0.4-4-4 | 160 | 160
11637 | с. Козловка | Терновский | Терновский РЭС | Козловка, ВЛ-10 №4 | КТП 10-0.4-4-5 | 160 | 160
11638 | с. Козловка | Терновский | Терновский РЭС | Козловка, ВЛ-10 №4 | КТП 10-0.4-4-6 | 160 | 160
11639 | с. Козловка | Терновский | Терновский РЭС | Козловка, ВЛ-10 №4 | КТП 10-0.4-4-7 | 40 | 40
11640 | с. Козловка | Терновский | Терновский РЭС | Козловка, ВЛ-10 №4 | КТП 10-0.4-4-9 | 250 | 250
11641 | с. Козловка | Терновский | Терновский РЭС | Козловка, ВЛ-10 №5 | КТП-10-0,4-5-5 | 160 | 160
11642 | с. Козловка | Терновский | Терновский РЭС | Козловка, ВЛ-10 №5 | КТП-10-0,4-5-6 | 40 | 40
11643 | с. Козловка | Терновский | Терновский РЭС | Козловка, ВЛ-10 №5 | КТП-10-0.4 5-3 | 250 | 250
11644 | с. Козловка | Терновский | Терновский РЭС | Козловка, ВЛ-10 №5 | КТП-10-0.4-5-1 | 100 | 100
11645 | с. Козловка | Терновский | Терновский РЭС | Козловка, ВЛ-10 №5 | КТП-10-0.4-5-2 | 250 | 250
11646 | с. Козловка | Терновский | Терновский РЭС | Козловка, ВЛ-10 №5 | КТП-10-0.4-5-4 | 250 | 250
11647 | с. Козловка | Терновский | Терновский РЭС | Козловка, ВЛ-10 №6 | КТП 10-0.4-6-7 | 40 | 40
11648 | с. Козловка | Терновский | Терновский РЭС | Козловка, ВЛ-10 №6 | КТП-10-0.4 6-15 | 250 | 250
11649 | с. Козловка | Терновский | Терновский РЭС | Козловка, ВЛ-10 №6 | КТП-10-0.4 6-2 | 100 | 100
11650 | с. Козловка | Терновский | Терновский РЭС | Козловка, ВЛ-10 №6 | КТП-10-0.4 6-5 | 100 | 100
11651 | с. Козловка | Терновский | Терновский РЭС | Козловка, ВЛ-10 №6 | КТП-10-0.4 6-6 | 400 | 400
11652 | с. Козловка | Терновский | Терновский РЭС | Козловка, ВЛ-10 №6 | КТП-10-0.4-6-10 | 400 | 400
11653 | с. Козловка | Терновский | Терновский РЭС | Козловка, ВЛ-10 №6 | КТП-10-0.4-6-11 | 160 | 160
11654 | с. Козловка | Терновский | Терновский РЭС | Козловка, ВЛ-10 №6 | КТП-10-0.4-6-12 | 250 | 250
11655 | с. Козловка | Терновский | Терновский РЭС | Козловка, ВЛ-10 №6 | КТП-10-0.4-6-13 | 63 | 63
11656 | с. Козловка | Терновский | Терновский РЭС | Козловка, ВЛ-10 №6 | КТП-10-0.4-6-14 | 63 | 63
11657 | с. Козловка | Терновский | Терновский РЭС | Козловка, ВЛ-10 №6 | КТП-10-0.4-6-8 | 160 | 160
11658 | с. Козловка | Терновский | Терновский РЭС | Козловка, ВЛ-10 №6 | КТП-10-0.4-6-9 | 100 | 100
11659 | с. Козловка | Терновский | Терновский РЭС | Козловка, ВЛ-10 №7 | КТП 10-0,4-7-3 | 63 | 63
11660 | с. Козловка | Терновский | Терновский РЭС | Козловка, ВЛ-10 №7 | КТП-10-0.4 7-15 | 100 | 100
11661 | с. Козловка | Терновский | Терновский РЭС | Козловка, ВЛ-10 №7 | КТП-10-0.4 7-4 | 100 | 100
11662 | с. Козловка | Терновский | Терновский РЭС | Козловка, ВЛ-10 №7 | КТП-10-0.4 7-7 | 100 | 100
11663 | с. Козловка | Терновский | Терновский РЭС | Козловка, ВЛ-10 №7 | КТП-10-0.4-7-1 | 100 | 100
11664 | с. Козловка | Терновский | Терновский РЭС | Козловка, ВЛ-10 №7 | КТП-10-0.4-7-10 | 160 | 160
11665 | с. Козловка | Терновский | Терновский РЭС | Козловка, ВЛ-10 №7 | КТП-10-0.4-7-11 | 100 | 100
11666 | с. Козловка | Терновский | Терновский РЭС | Козловка, ВЛ-10 №7 | КТП-10-0.4-7-12 | 160 | 160
11667 | с. Козловка | Терновский | Терновский РЭС | Козловка, ВЛ-10 №7 | КТП-10-0.4-7-14 | 63 | 63
11668 | с. Козловка | Терновский | Терновский РЭС | Козловка, ВЛ-10 №7 | КТП-10-0.4-7-16 | 400 | 400
11669 | с. Козловка | Терновский | Терновский РЭС | Козловка, ВЛ-10 №7 | КТП-10-0.4-7-17 | 40 | 40
11670 | с. Козловка | Терновский | Терновский РЭС | Козловка, ВЛ-10 №7 | КТП-10-0.4-7-5 | 40 | 40
11671 | с. Козловка | Терновский | Терновский РЭС | Козловка, ВЛ-10 №7 | КТП-10-0.4-7-6 | 250 | 250
11672 | с. Козловка | Терновский | Терновский РЭС | Козловка, ВЛ-10 №7 | КТП-10-0.4-7-8 | 160 | 160
11673 | с. Козловка | Терновский | Терновский РЭС | Козловка, ВЛ-10 №7 | КТП-10-0.4-7-9 | 250 | 250
11674 | с. Козловка | Терновский | Терновский РЭС | Козловка, ВЛ-10 №8 | КТП 10-0.4-8-6 | 63 | 63
11675 | с. Народное | Терновский | Терновский РЭС | Народное, ВЛ-10 №1 | КТП-10/0.4-1-1 "Хознужды" | 100 | 100
11676 | с. Народное | Терновский | Терновский РЭС | Народное, ВЛ-10 №1 | КТП-10/0.4-1-10 | 63 | 63
11677 | с. Народное | Терновский | Терновский РЭС | Народное, ВЛ-10 №1 | КТП-10/0.4-1-11 | 250 | 250
11678 | с. Народное | Терновский | Терновский РЭС | Народное, ВЛ-10 №1 | КТП-10/0.4-1-12 | 250 | 250
11679 | с. Народное | Терновский | Терновский РЭС | Народное, ВЛ-10 №1 | КТП-10/0.4-1-13 | 100 | 100
11680 | с. Народное | Терновский | Терновский РЭС | Народное, ВЛ-10 №1 | КТП-10/0.4-1-14 | 100 | 100
11681 | с. Народное | Терновский | Терновский РЭС | Народное, ВЛ-10 №1 | КТП-10/0.4-1-15 | 63 | 63
11682 | с. Народное | Терновский | Терновский РЭС | Народное, ВЛ-10 №1 | КТП-10/0.4-1-2 | 250 | 250
11683 | с. Народное | Терновский | Терновский РЭС | Народное, ВЛ-10 №1 | КТП-10/0.4-1-3 | 63 | 63
11684 | с. Народное | Терновский | Терновский РЭС | Народное, ВЛ-10 №1 | КТП-10/0.4-1-5 | 63 | 63
11685 | с. Народное | Терновский | Терновский РЭС | Народное, ВЛ-10 №1 | КТП-10/0.4-1-6 | 63 | 63
11686 | с. Народное | Терновский | Терновский РЭС | Народное, ВЛ-10 №1 | КТП-10/0.4-1-7 | 63 | 63
11687 | с. Народное | Терновский | Терновский РЭС | Народное, ВЛ-10 №1 | КТП-10/0.4-1-8 | 160 | 160
11688 | с. Народное | Терновский | Терновский РЭС | Народное, ВЛ-10 №1 | КТП-10/0.4-1-9 | 250 | 250
11689 | с. Народное | Терновский | Терновский РЭС | Народное, ВЛ-10 №1 | КТП-10-0,4-1-4 | 40 | 40
11690 | с. Народное | Терновский | Терновский РЭС | Народное, ВЛ-10 №2 | КТП 10-0,4 2-11 | 100 | 100
11691 | с. Народное | Терновский | Терновский РЭС | Народное, ВЛ-10 №2 | КТП-10/0.4- 2-15 | 250 | 250
11692 | с. Народное | Терновский | Терновский РЭС | Народное, ВЛ-10 №2 | КТП-10/0.4-2-14 | 160 | 160
11693 | с. Народное | Терновский | Терновский РЭС | Народное, ВЛ-10 №2 | КТП-10/0.4-2-2 | 250 | 250
11694 | с. Народное | Терновский | Терновский РЭС | Народное, ВЛ-10 №2 | КТП-10/0.4-2-3 | 100 | 100
11695 | с. Народное | Терновский | Терновский РЭС | Народное, ВЛ-10 №2 | КТП-10/0.4-2-4 | 400 | 400
11696 | с. Народное | Терновский | Терновский РЭС | Народное, ВЛ-10 №2 | КТП-10/0.4-2-7 | 250 | 250
11697 | с. Народное | Терновский | Терновский РЭС | Народное, ВЛ-10 №2 | КТП-10/0.4-2-8 | 100 | 100
11698 | с. Народное | Терновский | Терновский РЭС | Народное, ВЛ-10 №2 | КТП-10/0.4-2-9 | 100 | 100
11699 | с. Народное | Терновский | Терновский РЭС | Народное, ВЛ-10 №3 | КТП-10/0.4-3-1 | 250 | 250
11700 | с. Народное | Терновский | Терновский РЭС | Народное, ВЛ-10 №3 | КТП-10/0.4-3-2 | 250 | 250
11701 | с. Народное | Терновский | Терновский РЭС | Народное, ВЛ-10 №3 | КТП-10/0.4-3-3 | 100 | 100
11702 | с. Народное | Терновский | Терновский РЭС | Народное, ВЛ-10 №4 | КТП 10/0,4 4-22 | 100 | 100
11703 | с. Народное | Терновский | Терновский РЭС | Народное, ВЛ-10 №4 | КТП 10-0,4-4-1 | 100 | 100
11704 | с. Народное | Терновский | Терновский РЭС | Народное, ВЛ-10 №4 | КТП 10-0,4-4-12 | 160 | 160
11705 | с. Народное | Терновский | Терновский РЭС | Народное, ВЛ-10 №4 | КТП 10-0,4-4-13 | 63 | 63
11706 | с. Народное | Терновский | Терновский РЭС | Народное, ВЛ-10 №4 | КТП 10-0,4-4-14 | 100 | 100
11707 | с. Народное | Терновский | Терновский РЭС | Народное, ВЛ-10 №4 | КТП 10-0,4-4-15 | 100 | 100
11708 | с. Народное | Терновский | Терновский РЭС | Народное, ВЛ-10 №4 | КТП 10-0,4-4-16 | 100 | 100
11709 | с. Народное | Терновский | Терновский РЭС | Народное, ВЛ-10 №4 | КТП 10-0,4-4-17 | 63 | 63
11710 | с. Народное | Терновский | Терновский РЭС | Народное, ВЛ-10 №4 | КТП 10-0,4-4-18 | 100 | 100
11711 | с. Народное | Терновский | Терновский РЭС | Народное, ВЛ-10 №4 | КТП 10-0,4-4-19 | 100 | 100
11712 | с. Народное | Терновский | Терновский РЭС | Народное, ВЛ-10 №4 | КТП 10-0,4-4-20 | 63 | 63
11713 | с. Народное | Терновский | Терновский РЭС | Народное, ВЛ-10 №4 | КТП 10-0,4-4-21 | 63 | 63
11714 | с. Народное | Терновский | Терновский РЭС | Народное, ВЛ-10 №4 | КТП 10-0,4-4-3 | 250 | 250
11715 | с. Народное | Терновский | Терновский РЭС | Народное, ВЛ-10 №4 | КТП 10-0,4-4-4 | 63 | 63
11716 | с. Народное | Терновский | Терновский РЭС | Народное, ВЛ-10 №4 | КТП 10-0,4-4-5 | 40 | 40
11717 | с. Народное | Терновский | Терновский РЭС | Народное, ВЛ-10 №4 | КТП 10-0,4-4-6 | 100 | 100
11718 | с. Народное | Терновский | Терновский РЭС | Народное, ВЛ-10 №4 | КТП 10-0,4-4-7 | 63 | 63
11719 | с. Народное | Терновский | Терновский РЭС | Народное, ВЛ-10 №4 | КТП 10-0,4-4-8 | 250 | 250
11720 | с. Народное | Терновский | Терновский РЭС | Народное, ВЛ-10 №5 | КТП-10-0,4-5-11 | 100 | 100
11721 | с. Народное | Терновский | Терновский РЭС | Народное, ВЛ-10 №5 | КТП-10-0,4-5-12 | 100 | 100
11722 | с. Народное | Терновский | Терновский РЭС | Народное, ВЛ-10 №5 | КТП-10-0,4-5-13 | 100 | 100
11723 | с. Народное | Терновский | Терновский РЭС | Народное, ВЛ-10 №5 | КТП-10-0,4-5-16 | 40 | 40
11724 | с. Народное | Терновский | Терновский РЭС | Народное, ВЛ-10 №5 | КТП-10-0,4-5-17 | 250 | 250
11725 | с. Народное | Терновский | Терновский РЭС | Народное, ВЛ-10 №5 | КТП-10-0,4-5-19 | 100 | 100
11726 | с. Народное | Терновский | Терновский РЭС | Народное, ВЛ-10 №5 | КТП-10-0,4-5-2 | 250 | 250
11727 | с. Народное | Терновский | Терновский РЭС | Народное, ВЛ-10 №5 | КТП-10-0,4-5-3 | 100 | 100
11728 | с. Народное | Терновский | Терновский РЭС | Народное, ВЛ-10 №5 | КТП-10-0,4-5-4 | 63 | 63
11729 | с. Народное | Терновский | Терновский РЭС | Народное, ВЛ-10 №5 | КТП-10-0,4-5-7 | 100 | 100
11730 | с. Народное | Терновский | Терновский РЭС | Народное, ВЛ-10 №5 | КТП-10-0,4-5-8 | 100 | 100
11731 | с. Народное | Терновский | Терновский РЭС | Народное, ВЛ-10 №5 | КТП-10-0,4-5-9 | 100 | 100
11732 | с. Народное | Терновский | Терновский РЭС | Народное, ВЛ-10 №6 | КТП 10/0,4 кВ-6-3 | 100 | 100
11733 | с. Народное | Терновский | Терновский РЭС | Народное, ВЛ-10 №7 | КТП 10/0,4-7-3 | 250 | 250
11734 | с. Народное | Терновский | Терновский РЭС | Народное, ВЛ-10 №7 | КТП 10/0,4-7-4 | 100 | 100
11735 | с. Народное | Терновский | Терновский РЭС | Народное, ВЛ-10 №7 | КТП 10-0,4-7-1 | 100 | 100
11736 | с. Народное | Терновский | Терновский РЭС | Народное, ВЛ-10 №7 | КТП 10-0,4-7-10 | 100 | 100
11737 | с. Народное | Терновский | Терновский РЭС | Народное, ВЛ-10 №7 | КТП 10-0,4-7-12 | 100 | 100
11738 | с. Народное | Терновский | Терновский РЭС | Народное, ВЛ-10 №7 | КТП 10-0,4-7-13 | 100 | 100
11739 | с. Народное | Терновский | Терновский РЭС | Народное, ВЛ-10 №7 | КТП 10-0,4-7-14 | 250 | 250
11740 | с. Народное | Терновский | Терновский РЭС | Народное, ВЛ-10 №7 | КТП 10-0,4-7-15 | 63 | 63
11741 | с. Народное | Терновский | Терновский РЭС | Народное, ВЛ-10 №7 | КТП 10-0,4-7-16 | 40 | 40
11742 | с. Народное | Терновский | Терновский РЭС | Народное, ВЛ-10 №7 | КТП 10-0,4-7-2 | 100 | 100
11743 | с. Народное | Терновский | Терновский РЭС | Народное, ВЛ-10 №7 | КТП 10-0,4-7-5 | 100 | 100
11744 | с. Народное | Терновский | Терновский РЭС | Народное, ВЛ-10 №7 | КТП 10-0,4-7-6 | 100 | 100
11745 | с. Народное | Терновский | Терновский РЭС | Народное, ВЛ-10 №7 | КТП 10-0,4-7-8 | 25 | 25
11746 | с. Народное | Терновский | Терновский РЭС | Народное, ВЛ-10 №7 | КТП 10-0.4-7-11 | 160 | 160
11747 | с. Народное | Терновский | Терновский РЭС | Народное, ВЛ-10 №8 | КТП-10/0.4-8-1 | 40 | 40
11748 | с. Народное | Терновский | Терновский РЭС | Народное, ВЛ-10 №8 | КТП-10/0.4-8-11 | 25 | 25
11749 | с. Народное | Терновский | Терновский РЭС | Народное, ВЛ-10 №8 | КТП-10/0.4-8-12 | 100 | 100
11750 | с. Народное | Терновский | Терновский РЭС | Народное, ВЛ-10 №8 | КТП-10/0.4-8-13 | 63 | 63
11751 | с. Народное | Терновский | Терновский РЭС | Народное, ВЛ-10 №8 | КТП-10/0.4-8-16 | 100 | 100
11752 | с. Народное | Терновский | Терновский РЭС | Народное, ВЛ-10 №8 | КТП-10/0.4-8-2 | 160 | 160
11753 | с. Народное | Терновский | Терновский РЭС | Народное, ВЛ-10 №8 | КТП-10/0.4-8-3 | 63 | 63
11754 | с. Народное | Терновский | Терновский РЭС | Народное, ВЛ-10 №8 | КТП-10/0.4-8-4 | 160 | 160
11755 | с. Народное | Терновский | Терновский РЭС | Народное, ВЛ-10 №8 | КТП-10/0.4-8-5 | 100 | 100
11756 | с. Народное | Терновский | Терновский РЭС | Народное, ВЛ-10 №8 | КТП-10/0.4-8-8 | 160 | 160
11757 | с. Терновка | Терновский | Терновский РЭС | Терновка, ВЛ-10 №1 | КТП 10/0,4-1-1 | 1260 | 1260
11758 | с. Терновка | Терновский | Терновский РЭС | Терновка, ВЛ-10 №1 | КТП 10-0,4-1-2 | 100 | 100
11759 | с. Терновка | Терновский | Терновский РЭС | Терновка, ВЛ-10 №1 | КТП 10-0,4-1-4 | 40 | 40
11760 | с. Терновка | Терновский | Терновский РЭС | Терновка, ВЛ-10 №1 | КТП 10-0,4-1-6 | 25 | 25
11761 | с. Терновка | Терновский | Терновский РЭС | Терновка, ВЛ-10 №1 | КТП 10-0,4-1-8 | 100 | 100
11762 | с. Терновка | Терновский | Терновский РЭС | Терновка, ВЛ-10 №1 | КТП 10-0,4-1-9 | 25 | 25
11763 | с. Терновка | Терновский | Терновский РЭС | Терновка, ВЛ-10 №10 | КТП 10-0.4-10-1 | 250 | 250
11764 | с. Терновка | Терновский | Терновский РЭС | Терновка, ВЛ-10 №10 | КТП 10-0.4-10-2 | 100 | 100
11765 | с. Терновка | Терновский | Терновский РЭС | Терновка, ВЛ-10 №10 | КТП 10-0.4-10-3 | 630 | 630
11766 | с. Терновка | Терновский | Терновский РЭС | Терновка, ВЛ-10 №10 | КТП 10-0.4-10-6 | 630 | 630
11767 | с. Терновка | Терновский | Терновский РЭС | Терновка, ВЛ-10 №10 | КТП 10-0.4-10-7 | 400 | 400
11768 | с. Терновка | Терновский | Терновский РЭС | Терновка, ВЛ-10 №10 | КТП 10-0.4-10-8 | 160 | 160
11769 | с. Терновка | Терновский | Терновский РЭС | Терновка, ВЛ-10 №10 | КТП 10-0.4-10-9 | 40 | 40
11770 | с. Терновка | Терновский | Терновский РЭС | Терновка, ВЛ-10 №11 | КТП 10-0,4 11-5 | 250 | 250
11771 | с. Терновка | Терновский | Терновский РЭС | Терновка, ВЛ-10 №11 | КТП 10-0,4-11-1 | 160 | 160
11772 | с. Терновка | Терновский | Терновский РЭС | Терновка, ВЛ-10 №11 | КТП 10-0,4-11-2 | 250 | 250
11773 | с. Терновка | Терновский | Терновский РЭС | Терновка, ВЛ-10 №11 | КТП 10-0,4-11-3 | 400 | 400
11774 | с. Терновка | Терновский | Терновский РЭС | Терновка, ВЛ-10 №11 | КТП 10-0,4-11-4 | 400 | 400
11775 | с. Терновка | Терновский | Терновский РЭС | Терновка, ВЛ-10 №11 | КТП 10-0,4-11-6 | 250 | 250
11776 | с. Терновка | Терновский | Терновский РЭС | Терновка, ВЛ-10 №11 | КТП 10-0,4-11-7 | 160 | 160
11777 | с. Терновка | Терновский | Терновский РЭС | Терновка, ВЛ-10 №11 | КТП 10-0,4-11-8 | 250 | 250
11778 | с. Терновка | Терновский | Терновский РЭС | Терновка, ВЛ-10 №12 | КТП 10-0,4 12-5 | 315 | 315
11779 | с. Терновка | Терновский | Терновский РЭС | Терновка, ВЛ-10 №12 | КТП 10-0,4-12-2 | 100 | 100
11780 | с. Терновка | Терновский | Терновский РЭС | Терновка, ВЛ-10 №12 | КТП 10-0,4-12-3 | 250 | 250
11781 | с. Терновка | Терновский | Терновский РЭС | Терновка, ВЛ-10 №12 | КТП 10-0,4-12-4 | 100 | 100
11782 | с. Терновка | Терновский | Терновский РЭС | Терновка, ВЛ-10 №12 | КТП 10-0,4-12-6 | 250 | 250
11783 | с. Терновка | Терновский | Терновский РЭС | Терновка, ВЛ-10 №12 | КТП 10-0,4-12-7 | 250 | 250
11784 | с. Терновка | Терновский | Терновский РЭС | Терновка, ВЛ-10 №12 | КТП 10-0,4-12-8 | 160 | 160
11785 | с. Терновка | Терновский | Терновский РЭС | Терновка, ВЛ-10 №2 | КТП 10/0,4 2-1 | 100 | 100
11786 | с. Терновка | Терновский | Терновский РЭС | Терновка, ВЛ-10 №2 | КТП 10/0,4 2-11 | 250 | 250
11787 | с. Терновка | Терновский | Терновский РЭС | Терновка, ВЛ-10 №2 | КТП 10/0,4 2-12 | 160 | 160
11788 | с. Терновка | Терновский | Терновский РЭС | Терновка, ВЛ-10 №2 | КТП 10/0,4 2-14 | 160 | 160
11789 | с. Терновка | Терновский | Терновский РЭС | Терновка, ВЛ-10 №2 | КТП 10/0,4 2-16 | 160 | 160
11790 | с. Терновка | Терновский | Терновский РЭС | Терновка, ВЛ-10 №2 | КТП 10/0,4 2-18 | 100 | 100
11791 | с. Терновка | Терновский | Терновский РЭС | Терновка, ВЛ-10 №2 | КТП 10/0,4 2-19 | 100 | 100
11792 | с. Терновка | Терновский | Терновский РЭС | Терновка, ВЛ-10 №2 | КТП 10/0,4 2-2 | 100 | 100
11793 | с. Терновка | Терновский | Терновский РЭС | Терновка, ВЛ-10 №2 | КТП 10/0,4 2-3 | 160 | 160
11794 | с. Терновка | Терновский | Терновский РЭС | Терновка, ВЛ-10 №2 | КТП 10/0,4 2-5 | 250 | 250
11795 | с. Терновка | Терновский | Терновский РЭС | Терновка, ВЛ-10 №2 | КТП 10/0,4 2-6 | 100 | 100
11796 | с. Терновка | Терновский | Терновский РЭС | Терновка, ВЛ-10 №2 | КТП 10/0,4 2-8 | 63 | 63
11797 | с. Терновка | Терновский | Терновский РЭС | Терновка, ВЛ-10 №2 | КТП 10/0,4-2-20 | 100 | 100
11798 | с. Терновка | Терновский | Терновский РЭС | Терновка, ВЛ-10 №2 | КТП 10/0,4-2-7 | 160 | 160
11799 | с. Терновка | Терновский | Терновский РЭС | Терновка, ВЛ-10 №2 | КТП 10-0,4 2-13 | 160 | 160
11800 | с. Терновка | Терновский | Терновский РЭС | Терновка, ВЛ-10 №2 | КТП 10-0,4 2-15 | 63 | 63
11801 | с. Терновка | Терновский | Терновский РЭС | Терновка, ВЛ-10 №2 | КТП 10-0,4-2-10 | 315 | 315
11802 | с. Терновка | Терновский | Терновский РЭС | Терновка, ВЛ-10 №2 | КТП 10-0,4-2-17 | 100 | 100
11803 | с. Терновка | Терновский | Терновский РЭС | Терновка, ВЛ-10 №3 | КТП 10/0,4 3-15 | 250 | 250
11804 | с. Терновка | Терновский | Терновский РЭС | Терновка, ВЛ-10 №3 | КТП 10/0,4 3-20 | 160 | 160
11805 | с. Терновка | Терновский | Терновский РЭС | Терновка, ВЛ-10 №3 | КТП 10/0,4 3-21 | 100 | 100
11806 | с. Терновка | Терновский | Терновский РЭС | Терновка, ВЛ-10 №3 | КТП 10/0,4 3-23 | 40 | 40
11807 | с. Терновка | Терновский | Терновский РЭС | Терновка, ВЛ-10 №3 | КТП 10/0,4 3-29 | 25 | 25
11808 | с. Терновка | Терновский | Терновский РЭС | Терновка, ВЛ-10 №3 | КТП 10/0,4-3-1 | 40 | 40
11809 | с. Терновка | Терновский | Терновский РЭС | Терновка, ВЛ-10 №3 | КТП 10/0,4-3-10 | 40 | 40
11810 | с. Терновка | Терновский | Терновский РЭС | Терновка, ВЛ-10 №3 | КТП 10/0,4-3-11 | 160 | 160
11811 | с. Терновка | Терновский | Терновский РЭС | Терновка, ВЛ-10 №3 | КТП 10/0,4-3-12 | 100 | 100
11812 | с. Терновка | Терновский | Терновский РЭС | Терновка, ВЛ-10 №3 | КТП 10/0,4-3-13 | 160 | 160
11813 | с. Терновка | Терновский | Терновский РЭС | Терновка, ВЛ-10 №3 | КТП 10/0,4-3-14 | 100 | 100
11814 | с. Терновка | Терновский | Терновский РЭС | Терновка, ВЛ-10 №3 | КТП 10/0,4-3-18 | 100 | 100
11815 | с. Терновка | Терновский | Терновский РЭС | Терновка, ВЛ-10 №3 | КТП 10/0,4-3-19 | 250 | 250
11816 | с. Терновка | Терновский | Терновский РЭС | Терновка, ВЛ-10 №3 | КТП 10/0,4-3-2 | 100 | 100
11817 | с. Терновка | Терновский | Терновский РЭС | Терновка, ВЛ-10 №3 | КТП 10/0,4-3-22 | 100 | 100
11818 | с. Терновка | Терновский | Терновский РЭС | Терновка, ВЛ-10 №3 | КТП 10/0,4-3-25 | 40 | 40
11819 | с. Терновка | Терновский | Терновский РЭС | Терновка, ВЛ-10 №3 | КТП 10/0,4-3-26 | 100 | 100
11820 | с. Терновка | Терновский | Терновский РЭС | Терновка, ВЛ-10 №3 | КТП 10/0,4-3-3 | 100 | 100
11821 | с. Терновка | Терновский | Терновский РЭС | Терновка, ВЛ-10 №3 | КТП 10/0,4-3-4 | 100 | 100
11822 | с. Терновка | Терновский | Терновский РЭС | Терновка, ВЛ-10 №3 | КТП 10/0,4-3-5 | 250 | 250
11823 | с. Терновка | Терновский | Терновский РЭС | Терновка, ВЛ-10 №3 | КТП 10/0,4-3-6 | 100 | 100
11824 | с. Терновка | Терновский | Терновский РЭС | Терновка, ВЛ-10 №3 | КТП 10/0,4-3-7 | 100 | 100
11825 | с. Терновка | Терновский | Терновский РЭС | Терновка, ВЛ-10 №3 | КТП 10/0,4-3-8 | 63 | 63
11826 | с. Терновка | Терновский | Терновский РЭС | Терновка, ВЛ-10 №3 | КТП 10/0,4-3-9 | 160 | 160
11827 | с. Терновка | Терновский | Терновский РЭС | Терновка, ВЛ-10 №3 | КТП 10-0,4 3-17 | 100 | 100
11828 | с. Терновка | Терновский | Терновский РЭС | Терновка, ВЛ-10 №3 | КТП-10/0,4 3-16 | 100 | 100
11829 | с. Терновка | Терновский | Терновский РЭС | Терновка, ВЛ-10 №8 | КТП 10/0,4 8-8 | 100 | 100
11830 | с. Терновка | Терновский | Терновский РЭС | Терновка, ВЛ-10 №8 | КТП 10/0,4-8-1 | 400 | 400
11831 | с. Терновка | Терновский | Терновский РЭС | Терновка, ВЛ-10 №8 | КТП 10/0,4-8-10 | 100 | 100
11832 | с. Терновка | Терновский | Терновский РЭС | Терновка, ВЛ-10 №8 | КТП 10/0,4-8-11 | 100 | 100
11833 | с. Терновка | Терновский | Терновский РЭС | Терновка, ВЛ-10 №8 | КТП 10/0,4-8-12 | 250 | 250
11834 | с. Терновка | Терновский | Терновский РЭС | Терновка, ВЛ-10 №8 | КТП 10/0,4-8-13 | 40 | 40
11835 | с. Терновка | Терновский | Терновский РЭС | Терновка, ВЛ-10 №8 | КТП 10/0,4-8-14 | 250 | 250
11836 | с. Терновка | Терновский | Терновский РЭС | Терновка, ВЛ-10 №8 | КТП 10/0,4-8-15 | 160 | 160
11837 | с. Терновка | Терновский | Терновский РЭС | Терновка, ВЛ-10 №8 | КТП 10/0,4-8-3 | 400 | 400
11838 | с. Терновка | Терновский | Терновский РЭС | Терновка, ВЛ-10 №8 | КТП 10/0,4-8-4 | 160 | 160
11839 | с. Терновка | Терновский | Терновский РЭС | Терновка, ВЛ-10 №8 | КТП 10/0,4-8-5 | 40 | 40
11840 | с. Терновка | Терновский | Терновский РЭС | Терновка, ВЛ-10 №8 | КТП 10/0,4-8-7 | 40 | 40
11841 | с. Терновка | Терновский | Терновский РЭС | Терновка, ВЛ-10 №8 | КТП 10/0,4-8-9 | 100 | 100
11842 | с. Терновка | Терновский | Терновский РЭС | Терновка, ВЛ-10 №8 | КТП 10-0,4 8-16 | 100 | 100
11843 | с. Терновка | Терновский | Терновский РЭС | Терновка, ВЛ-10 №9 | КТП 10-0,4 9-1 | 100 | 100
11844 | с. Терновка | Терновский | Терновский РЭС | Терновка, ВЛ-10 №9 | КТП 10-0,4 9-3 | 63 | 63
11845 | с. Терновка | Терновский | Терновский РЭС | Терновка, ВЛ-10 №9 | КТП 10-0,4 9-5 | 100 | 100
11846 | с. Терновка | Терновский | Терновский РЭС | Терновка, ВЛ-10 №9 | КТП 10-0,4-9-10 | 40 | 40
11847 | с. Терновка | Терновский | Терновский РЭС | Терновка, ВЛ-10 №9 | КТП 10-0,4-9-12 | 25 | 25
11848 | с. Терновка | Терновский | Терновский РЭС | Терновка, ВЛ-10 №9 | КТП 10-0,4-9-13 | 250 | 250
11849 | с. Терновка | Терновский | Терновский РЭС | Терновка, ВЛ-10 №9 | КТП 10-0,4-9-6 | 100 | 100
11850 | с. Терновка | Терновский | Терновский РЭС | Терновка, ВЛ-10 №9 | КТП 10-0,4-9-7 | 160 | 160
11851 | с. Терновка | Терновский | Терновский РЭС | Терновка, ВЛ-10 №9 | КТП 10-0,4-9-8 | 100 | 100
11852 | с. Терновка | Терновский | Терновский РЭС | Терновка, ВЛ-10 №9 | КТП 10-0,4-9-9 | 63 | 63
11853 | с. Архангельское | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Архангельское, Ячейка №1 ВЛ 10-1 | КТП 1-16 | 100 | 94.3
11854 | с. Архангельское | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Архангельское, Ячейка №1 ВЛ 10-1 | КТП 1-17 | 100 | 97.1
11855 | с. Архангельское | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Архангельское, Ячейка №1 ВЛ 10-1 | КТП 1-18 | 100 | 93.56
11856 | с. Архангельское | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Архангельское, Ячейка №2 ВЛ 10-2 | КТП 2-2 | 400 | 398.3
11857 | с. Архангельское | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Архангельское, Ячейка №2 ВЛ 10-2 | КТП 2-4 | 63 | 56
11858 | с. Архангельское | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Архангельское, Ячейка №2 ВЛ 10-2 | КТП 2-5 (потреб. Домик рыбака) | 63 | 63
11859 | с. Архангельское | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Архангельское, Ячейка №2 ВЛ 10-2 | КТП 2-6 | 63 | 48.4
11860 | с. Архангельское | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Архангельское, Ячейка №2 ВЛ 10-2 | КТП 2-7 | 63 | 52.5
11861 | с. Архангельское | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Архангельское, Ячейка №2 ВЛ 10-2 | КТП 2-8 | 100 | 56
11862 | с. Архангельское | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Архангельское, Ячейка №3 ВЛ 10-3 | КТП 3-1 | 160 | 128.9
11863 | с. Архангельское | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Архангельское, Ячейка №3 ВЛ 10-3 | КТП 3-10 | 63 | 50.82
11864 | с. Архангельское | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Архангельское, Ячейка №3 ВЛ 10-3 | КТП 3-2 | 100 | 77.5
11865 | с. Архангельское | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Архангельское, Ячейка №3 ВЛ 10-3 | КТП 3-3 | 400 | 348.4
11866 | с. Архангельское | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Архангельское, Ячейка №3 ВЛ 10-3 | КТП 3-4 | 100 | 53.8
11867 | с. Архангельское | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Архангельское, Ячейка №3 ВЛ 10-3 | КТП 3-5 | 250 | 246.29
11868 | с. Архангельское | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Архангельское, Ячейка №3 ВЛ 10-3 | КТП 3-6 | 250 | 241.3
11869 | с. Архангельское | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Архангельское, Ячейка №3 ВЛ 10-3 | КТП 3-7 | 100 | 82.5
11870 | с. Архангельское | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Архангельское, Ячейка №3 ВЛ 10-3 | КТП 3-8 | 315 | 288.05
11871 | с. Архангельское | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Архангельское, Ячейка №3 ВЛ 10-3 | КТП 3-9 | 160 | 157.6
11872 | с. Архангельское | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Архангельское, Ячейка №4 ВЛ 10-4 | КТП 4-4 | 250 | 248.95
11873 | с. Архангельское | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Архангельское, Ячейка №5 ВЛ 10-5 | КТП 5-1 | 63 | 57.8
11874 | с. Архангельское | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Архангельское, Ячейка №5 ВЛ 10-5 | КТП 5-10 | 100 | 74.5
11875 | с. Архангельское | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Архангельское, Ячейка №5 ВЛ 10-5 | КТП 5-11 | 100 | 83.13
11876 | с. Архангельское | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Архангельское, Ячейка №5 ВЛ 10-5 | КТП 5-13 | 100 | 90.9
11877 | с. Архангельское | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Архангельское, Ячейка №5 ВЛ 10-5 | КТП 5-14 | 25 | 16.1
11878 | с. Архангельское | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Архангельское, Ячейка №5 ВЛ 10-5 | КТП 5-15 | 160 | 131.16
11879 | с. Архангельское | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Архангельское, Ячейка №5 ВЛ 10-5 | КТП 5-16 (потреб. Воронежавтодор) | 25 | 25
11880 | с. Архангельское | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Архангельское, Ячейка №5 ВЛ 10-5 | КТП 5-17 (потреб.) | 100 | 100
11881 | с. Архангельское | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Архангельское, Ячейка №5 ВЛ 10-5 | КТП 5-2 (потреб. Агронефтеснаб) | 40 | 40
11882 | с. Архангельское | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Архангельское, Ячейка №5 ВЛ 10-5 | КТП 5-3 | 400 | 375.64
11883 | с. Архангельское | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Архангельское, Ячейка №5 ВЛ 10-5 | КТП 5-4 | 63 | 57.9
11884 | с. Архангельское | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Архангельское, Ячейка №5 ВЛ 10-5 | КТП 5-5 | 100 | 77.5
11885 | с. Архангельское | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Архангельское, Ячейка №5 ВЛ 10-5 | КТП 5-6 | 100 | 85.5
11886 | с. Архангельское | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Архангельское, Ячейка №5 ВЛ 10-5 | КТП 5-7 | 100 | 79.15
11887 | с. Архангельское | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Архангельское, Ячейка №5 ВЛ 10-5 | КТП 5-8 | 100 | 95.7
11888 | с. Архангельское | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Архангельское, Ячейка №5 ВЛ 10-5 | КТП 5-9 | 250 | 226
11889 | с. Устье | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Дон, Ячейка №1 ВЛ 10-1 | КТП 1-1 | 250 | 188.5
11890 | с. Устье | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Дон, Ячейка №1 ВЛ 10-1 | КТП 1-10 | 160 | 115.9
11891 | с. Устье | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Дон, Ячейка №1 ВЛ 10-1 | КТП 1-11 (потреб. маслоцех Юность) | 250 | 250
11892 | с. Устье | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Дон, Ячейка №1 ВЛ 10-1 | КТП 1-2 | 160 | 89.3
11893 | с. Устье | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Дон, Ячейка №1 ВЛ 10-1 | КТП 1-3 | 400 | 298.5
11894 | с. Устье | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Дон, Ячейка №1 ВЛ 10-1 | КТП 1-4 | 250 | 215.7
11895 | с. Устье | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Дон, Ячейка №1 ВЛ 10-1 | КТП 1-6 | 250 | 221.3
11896 | с. Устье | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Дон, Ячейка №1 ВЛ 10-1 | КТП 1-7 | 160 | 92
11897 | с. Устье | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Дон, Ячейка №1 ВЛ 10-1 | КТП 1-8 | 160 | 104.7
11898 | с. Устье | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Дон, Ячейка №1 ВЛ 10-1 | КТП 1-9 | 160 | 127.8
11899 | с. Устье | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Дон, Ячейка №2 ВЛ 10-2 | КТП 2-1 (потреб. МТС) | 16 | 16
11900 | с. Устье | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Дон, Ячейка №2 ВЛ 10-2 | КТП 2-10 (потреб.) | 25 | 25
11901 | с. Устье | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Дон, Ячейка №2 ВЛ 10-2 | КТП 2-11 | 63 | 56.7
11902 | с. Устье | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Дон, Ячейка №2 ВЛ 10-2 | КТП 2-13 | 400 | 339.1
11903 | с. Устье | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Дон, Ячейка №2 ВЛ 10-2 | КТП 2-14 | 250 | 40.7
11904 | с. Устье | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Дон, Ячейка №2 ВЛ 10-2 | КТП 2-15 (потреб. транснефтепродуктпровод) | 25 | 25
11905 | с. Устье | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Дон, Ячейка №2 ВЛ 10-2 | КТП 2-16 | 100 | 53.1
11906 | с. Устье | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Дон, Ячейка №2 ВЛ 10-2 | КТП 2-17 | 100 | 53.1
11907 | с. Устье | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Дон, Ячейка №2 ВЛ 10-2 | КТП 2-18 | 160 | 90.7
11908 | с. Устье | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Дон, Ячейка №2 ВЛ 10-2 | КТП 2-19 (потреб. Вор. УМГ) | 10 | 10
11909 | с. Устье | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Дон, Ячейка №2 ВЛ 10-2 | КТП 2-2 | 63 | 36.4
11910 | с. Устье | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Дон, Ячейка №2 ВЛ 10-2 | КТП 2-20 (потребитель. АБЗ) | 400 | 400
11911 | с. Устье | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Дон, Ячейка №2 ВЛ 10-2 | КТП 2-24 | 100 | 84.6
11912 | с. Устье | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Дон, Ячейка №2 ВЛ 10-2 | КТП 2-25 | 100 | 58.7
11913 | с. Устье | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Дон, Ячейка №2 ВЛ 10-2 | КТП 2-28 | 100 | 58
11914 | с. Устье | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Дон, Ячейка №2 ВЛ 10-2 | КТП 2-29 | 250 | 227.6
11915 | с. Устье | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Дон, Ячейка №2 ВЛ 10-2 | КТП 2-3 | 250 | 244.4
11916 | с. Устье | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Дон, Ячейка №2 ВЛ 10-2 | КТП 2-30 | 400 | 400
11917 | с. Устье | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Дон, Ячейка №2 ВЛ 10-2 | КТП 2-4 | 320 | 320
11918 | с. Устье | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Дон, Ячейка №2 ВЛ 10-2 | КТП 2-5 | 400 | 263.5
11919 | с. Устье | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Дон, Ячейка №2 ВЛ 10-2 | КТП 2-6 | 100 | 58
11920 | с. Устье | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Дон, Ячейка №2 ВЛ 10-2 | КТП 2-7 | 160 | 123.6
11921 | с. Устье | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Дон, Ячейка №2 ВЛ 10-2 | КТП 2-8 | 250 | 227.6
11922 | с. Устье | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Дон, Ячейка №2 ВЛ 10-2 | КТП 2-9 | 250 | 219.9
11923 | с. Устье | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Дон, Ячейка №3 ВЛ 10-3 | КТП 3-1 (потреб. п. Орловка) | 250 | 250
11924 | с. Устье | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Дон, Ячейка №3 ВЛ 10-3 | КТП 3-2 (потреб. п. Орловка скважина) | 400 | 400
11925 | с. Устье | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Дон, Ячейка №3 ВЛ 10-3 | КТП 3-4 | 160 | 107.5
11926 | с. Устье | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Дон, Ячейка №3 ВЛ 10-3 | КТП 3-5 | 250 | 161.8
11927 | с. Устье | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Дон, Ячейка №3 ВЛ 10-3 | КТП 3-6 | 160 | 97
11928 | с. Устье | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Дон, Ячейка №3 ВЛ 10-3 | КТП 3-7 | 100 | 9
11929 | с. Устье | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Дон, Ячейка №3 ВЛ 10-3 | КТП 3-8 (потреб. Дачи Колос) | 160 | 160
11930 | с. Устье | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Дон, Ячейка №3 ВЛ 10-3 | КТП 3-9 | 100 | 98.6
11931 | с. Устье | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Дон, Ячейка №6 ВЛ 10-6 | КТП 6-1 (потреб. Стройгранит) | 250 | 250
11932 | с. Устье | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Дон, Ячейка №6 ВЛ 10-6 | КТП 6-10 (потреб. с. Орловка ВОКПБ) | 250 | 250
11933 | с. Устье | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Дон, Ячейка №6 ВЛ 10-6 | КТП 6-11 (потреб. с. Орловка ВОКПБ) | 400 | 400
11934 | с. Устье | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Дон, Ячейка №6 ВЛ 10-6 | КТП 6-12 (потреб. АЗС "Гермес-Черноземье") | 160 | 160
11935 | с. Устье | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Дон, Ячейка №6 ВЛ 10-6 | КТП 6-13 (потреб. п. Опытное) | 25 | 25
11936 | с. Устье | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Дон, Ячейка №6 ВЛ 10-6 | КТП 6-14 (потреб. АЗС) | 40 | 40
11937 | с. Устье | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Дон, Ячейка №6 ВЛ 10-6 | КТП 6-15 (потреб. с.Опытное) | 100 | 100
11938 | с. Устье | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Дон, Ячейка №6 ВЛ 10-6 | КТП 6-16 (потреб. Мострансгаз) | 25 | 25
11939 | с. Устье | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Дон, Ячейка №6 ВЛ 10-6 | КТП 6-17 (потреб. ООО "ВЭС") | 160 | 160
11940 | с. Устье | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Дон, Ячейка №6 ВЛ 10-6 | КТП 6-18 (потреб. ИП Маковеев) | 100 | 100
11941 | с. Устье | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Дон, Ячейка №6 ВЛ 10-6 | КТП 6-2 (потреб. Даси Надежда) | 160 | 160
11942 | с. Устье | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Дон, Ячейка №6 ВЛ 10-6 | КТП 6-3 (потреб. Дачи Медик) | 100 | 100
11943 | с. Устье | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Дон, Ячейка №6 ВЛ 10-6 | КТП 6-4 (потреб. с. Опытное) | 160 | 160
11944 | с. Устье | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Дон, Ячейка №6 ВЛ 10-6 | КТП 6-5 (потреб. с. опытное) | 400 | 400
11945 | с. Устье | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Дон, Ячейка №6 ВЛ 10-6 | КТП 6-6 (потреб. с. Орловка) | 400 | 400
11946 | с. Устье | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Дон, Ячейка №6 ВЛ 10-6 | КТП 6-7 (потреб. с. Орловка ВОКПБ) | 400 | 400
11947 | с. Устье | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Дон, Ячейка №6 ВЛ 10-6 | КТП 6-8 (потреб. с. Орловка ВОКПБ) | 630 | 630
11948 | с. Устье | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Дон, Ячейка №6 ВЛ 10-6 | КТП 6-9 (потреб. с. Опытное) | 400 | 400
11949 | с. Устье | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Дон, Ячейка №8 ВЛ 10-8 | КТП 8-1 | 100 | 79.7
11950 | с. Устье | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Дон, Ячейка №8 ВЛ 10-8 | КТП 8-10 | 100 | 96.5
11951 | с. Устье | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Дон, Ячейка №8 ВЛ 10-8 | КТП 8-11 (потреб. дачи Мичуринец) | 160 | 160
11952 | с. Устье | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Дон, Ячейка №8 ВЛ 10-8 | КТП 8-12 (потреб. Газопровод) | 25 | 25
11953 | с. Устье | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Дон, Ячейка №8 ВЛ 10-8 | КТП 8-13 | 63 | 56.7
11954 | с. Устье | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Дон, Ячейка №8 ВЛ 10-8 | КТП 8-14 (потреб. дачи Астра) | 160 | 160
11955 | с. Устье | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Дон, Ячейка №8 ВЛ 10-8 | КТП 8-15 (потреб. НСТ Энергия) | 250 | 250
11956 | с. Устье | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Дон, Ячейка №8 ВЛ 10-8 | КТП 8-16 (потреб. Дачи Автомобилист) | 250 | 250
11957 | с. Устье | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Дон, Ячейка №8 ВЛ 10-8 | КТП 8-17 | 100 | 95.8
11958 | с. Устье | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Дон, Ячейка №8 ВЛ 10-8 | КТП 8-18 (потреб. Дачи автомобилист, Энергетик) | 400 | 400
11959 | с. Устье | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Дон, Ячейка №8 ВЛ 10-8 | КТП 8-19 (потреб. дачи Комплектатор) | 400 | 400
11960 | с. Устье | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Дон, Ячейка №8 ВЛ 10-8 | КТП 8-2 (потреб. дачи Весна) | 100 | 100
11961 | с. Устье | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Дон, Ячейка №8 ВЛ 10-8 | КТП 8-20 | 63 | 46.9
11962 | с. Устье | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Дон, Ячейка №8 ВЛ 10-8 | КТП 8-21 (потреб. дачи Крона-3) | 250 | 250
11963 | с. Устье | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Дон, Ячейка №8 ВЛ 10-8 | КТП 8-22 (потреб. дачи Еманча, Крона) | 40 | 40
11964 | с. Устье | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Дон, Ячейка №8 ВЛ 10-8 | КТП 8-23 (потреб. дачи Еманча) | 400 | 400
11965 | с. Устье | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Дон, Ячейка №8 ВЛ 10-8 | КТП 8-24 (потреб. дачи Еманча) | 250 | 250
11966 | с. Устье | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Дон, Ячейка №8 ВЛ 10-8 | КТП 8-25 (потреб. дачи Крона-3) | 250 | 250
11967 | с. Устье | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Дон, Ячейка №8 ВЛ 10-8 | КТП 8-26 (потреб. дачи Крона) | 60 | 60
11968 | с. Устье | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Дон, Ячейка №8 ВЛ 10-8 | КТП 8-27 (потреб. дачи Крона) | 100 | 100
11969 | с. Устье | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Дон, Ячейка №8 ВЛ 10-8 | КТП 8-28 (потреб. дачи Крона) | 250 | 250
11970 | с. Устье | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Дон, Ячейка №8 ВЛ 10-8 | КТП 8-29 (потреб. дачи Флора) | 250 | 250
11971 | с. Устье | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Дон, Ячейка №8 ВЛ 10-8 | КТП 8-3 | 100 | 95.1
11972 | с. Устье | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Дон, Ячейка №8 ВЛ 10-8 | КТП 8-30 (потреб. маслоцех Болдырев) | 400 | 400
11973 | с. Устье | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Дон, Ячейка №8 ВЛ 10-8 | КТП 8-31 (потреб.газопровод) | 25 | 25
11974 | с. Устье | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Дон, Ячейка №8 ВЛ 10-8 | КТП 8-32 | 100 | 18.1
11975 | с. Устье | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Дон, Ячейка №8 ВЛ 10-8 | КТП 8-33 (потреб. газопровод) | 25 | 25
11976 | с. Устье | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Дон, Ячейка №8 ВЛ 10-8 | КТП 8-4 | 25 | 21.5
11977 | с. Устье | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Дон, Ячейка №8 ВЛ 10-8 | КТП 8-5 | 100 | 100
11978 | с. Устье | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Дон, Ячейка №8 ВЛ 10-8 | КТП 8-6 | 250 | 207.3
11979 | с. Устье | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Дон, Ячейка №8 ВЛ 10-8 | КТП 8-7 | 250 | 243.7
11980 | с. Устье | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Дон, Ячейка №8 ВЛ 10-8 | КТП 8-8 | 160 | 150.9
11981 | с. Устье | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Дон, Ячейка №8 ВЛ 10-8 | КТП 8-9 | 100 | 95.8
11982 | с. Ивановка | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Ивановка, Ячейка №1 ВЛ 10-1 | КТП 1-25 (потреб. дачи Дон) | 100 | 100
11983 | с. Ивановка | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Ивановка, Ячейка №4 ВЛ 10-4 | КТП 4-1 (потреб. СНТ Спутник) | 400 | 400
11984 | с. Ивановка | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Ивановка, Ячейка №4 ВЛ 10-4 | КТП 4-12 | 160 | 148.1
11985 | с. Ивановка | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Ивановка, Ячейка №4 ВЛ 10-4 | КТП 4-13 | 100 | 67.8
11986 | с. Ивановка | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Ивановка, Ячейка №4 ВЛ 10-4 | КТП 4-16 | 100 | 79.7
11987 | с. Ивановка | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Ивановка, Ячейка №4 ВЛ 10-4 | КТП 4-17 | 100 | 51
11988 | с. Ивановка | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Ивановка, Ячейка №4 ВЛ 10-4 | КТП 4-19 | 250 | 245.1
11989 | с. Ивановка | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Ивановка, Ячейка №4 ВЛ 10-4 | КТП 4-2 | 40 | 40
11990 | с. Ивановка | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Ивановка, Ячейка №4 ВЛ 10-4 | КТП 4-20 (потреб. дачи Спутник) | 250 | 250
11991 | с. Ивановка | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Ивановка, Ячейка №4 ВЛ 10-4 | КТП 4-22 | 40 | 32.3
11992 | с. Ивановка | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Ивановка, Ячейка №4 ВЛ 10-4 | КТП 4-6 | 40 | 40
11993 | с. Ивановка | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Ивановка, Ячейка №6 ВЛ 10-6 | КТП 6-1 | 100 | 92.3
11994 | с. Ивановка | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Ивановка, Ячейка №6 ВЛ 10-6 | КТП 6-3 | 100 | 92.3
11995 | с. Ивановка | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Ивановка, Ячейка №6 ВЛ 10-6 | КТП 6-4 (потреб. газопровод) | 25 | 25
11996 | с. Ивановка | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Ивановка, Ячейка №6 ВЛ 10-6 | КТП 6-5 | 100 | 76.2
11997 | с. Ивановка | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Ивановка, Ячейка №6 ВЛ 10-6 | КТП 6-6 (потреб. ООО Гремячье) | 160 | 160
11998 | с. Рудкино | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Рудкино, Ячейка №1 ВЛ 10-1 | КТП 1-1 | 100 | 97.1
11999 | с. Рудкино | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Рудкино, Ячейка №1 ВЛ 10-1 | КТП 1-10 | 100 | 80.8
12000 | с. Рудкино | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Рудкино, Ячейка №1 ВЛ 10-1 | КТП 1-12 | 160 | 113.3
12001 | с. Рудкино | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Рудкино, Ячейка №1 ВЛ 10-1 | КТП 1-15 | 100 | 97
12002 | с. Рудкино | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Рудкино, Ячейка №1 ВЛ 10-1 | КТП 1-17 | 250 | 247.8
12003 | с. Рудкино | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Рудкино, Ячейка №1 ВЛ 10-1 | КТП 1-18 | 250 | 214.85
12004 | с. Рудкино | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Рудкино, Ячейка №1 ВЛ 10-1 | КТП 1-19 | 100 | 85.3
12005 | с. Рудкино | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Рудкино, Ячейка №1 ВЛ 10-1 | КТП 1-2 (потреб. СМУ) | 400 | 400
12006 | с. Рудкино | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Рудкино, Ячейка №1 ВЛ 10-1 | КТП 1-20 | 160 | 135.4
12007 | с. Рудкино | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Рудкино, Ячейка №1 ВЛ 10-1 | КТП 1-22 | 160 | 132.1
12008 | с. Рудкино | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Рудкино, Ячейка №1 ВЛ 10-1 | КТП 1-23 | 250 | 232
12009 | с. Рудкино | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Рудкино, Ячейка №1 ВЛ 10-1 | КТП 1-25 | 100 | 77.6
12010 | с. Рудкино | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Рудкино, Ячейка №1 ВЛ 10-1 | КТП 1-26 | 40 | 20.1
12011 | с. Рудкино | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Рудкино, Ячейка №1 ВЛ 10-1 | КТП 1-27 (потреб. лыжная база) | 100 | 100
12012 | с. Рудкино | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Рудкино, Ячейка №1 ВЛ 10-1 | КТП 1-29 (потреб. СУВАСТ) | 10 | 10
12013 | с. Рудкино | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Рудкино, Ячейка №1 ВЛ 10-1 | КТП 1-3 | 100 | 83.2
12014 | с. Рудкино | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Рудкино, Ячейка №1 ВЛ 10-1 | КТП 1-31 | 40 | 29.85
12015 | с. Рудкино | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Рудкино, Ячейка №1 ВЛ 10-1 | КТП 1-32 | 40 | 21.1
12016 | с. Рудкино | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Рудкино, Ячейка №1 ВЛ 10-1 | КТП 1-33 | 250 | 237.2
12017 | с. Рудкино | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Рудкино, Ячейка №1 ВЛ 10-1 | КТП 1-34 | 100 | 81.4
12018 | с. Рудкино | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Рудкино, Ячейка №1 ВЛ 10-1 | КТП 1-35 | 100 | 78.5
12019 | с. Рудкино | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Рудкино, Ячейка №1 ВЛ 10-1 | КТП 1-36 | 400 | 379
12020 | с. Рудкино | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Рудкино, Ячейка №1 ВЛ 10-1 | КТП 1-37 | 160 | 135.5
12021 | с. Рудкино | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Рудкино, Ячейка №1 ВЛ 10-1 | КТП 1-38 | 100 | 93.4
12022 | с. Рудкино | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Рудкино, Ячейка №1 ВЛ 10-1 | КТП 1-39 (потреб. Агрополк) | 100 | 100
12023 | с. Рудкино | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Рудкино, Ячейка №1 ВЛ 10-1 | КТП 1-4 (потреб. ЗАО Теле-2) | 25 | 25
12024 | с. Рудкино | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Рудкино, Ячейка №1 ВЛ 10-1 | КТП 1-40 (потреб. Реком) | 25 | 25
12025 | с. Рудкино | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Рудкино, Ячейка №1 ВЛ 10-1 | КТП 1-41 (потреб. катодная защита) | 10 | 10
12026 | с. Рудкино | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Рудкино, Ячейка №1 ВЛ 10-1 | КТП 1-8 | 63 | 61.6
12027 | с. Рудкино | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Рудкино, Ячейка №1 ВЛ 10-1 | КТП 1-9 | 160 | 129.6
12028 | с. Рудкино | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Рудкино, Ячейка №3 ВЛ 10-3 | КТП 3-1 | 315 | 250.6
12029 | с. Рудкино | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Рудкино, Ячейка №3 ВЛ 10-3 | КТП 3-11 | 315 | 315
12030 | с. Рудкино | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Рудкино, Ячейка №3 ВЛ 10-3 | КТП 3-13 | 100 | 74.1
12031 | с. Рудкино | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Рудкино, Ячейка №3 ВЛ 10-3 | КТП 3-14 (потреб. военный мемориал) | 63 | 63
12032 | с. Рудкино | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Рудкино, Ячейка №3 ВЛ 10-3 | КТП 3-2 | 250 | 233.9
12033 | с. Рудкино | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Рудкино, Ячейка №3 ВЛ 10-3 | КТП 3-4 | 250 | 250
12034 | с. Рудкино | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Рудкино, Ячейка №3 ВЛ 10-3 | КТП 3-5 | 250 | 244.4
12035 | с. Рудкино | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Рудкино, Ячейка №3 ВЛ 10-3 | КТП 3-6 | 100 | 44.7
12036 | с. Рудкино | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Рудкино, Ячейка №3 ВЛ 10-3 | КТП 3-7 | 250 | 222
12037 | с. Рудкино | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Рудкино, Ячейка №3 ВЛ 10-3 | КТП 3-8 | 63 | 4.2
12038 | с. Рудкино | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Рудкино, Ячейка №3 ВЛ 10-3 | КТП 3-9 | 63 | 63
12039 | с. Рудкино | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Рудкино, Ячейка №4 ВЛ 10-4 | КТП 4-1 | 100 | 26.5
12040 | с. Рудкино | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Рудкино, Ячейка №4 ВЛ 10-4 | КТП 4-10 | 100 | 96.5
12041 | с. Рудкино | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Рудкино, Ячейка №4 ВЛ 10-4 | КТП 4-11 | 160 | 148.8
12042 | с. Рудкино | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Рудкино, Ячейка №4 ВЛ 10-4 | КТП 4-13 | 100 | 53.1
12043 | с. Рудкино | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Рудкино, Ячейка №4 ВЛ 10-4 | КТП 4-15 (потреб. газопровод) | 10 | 10
12044 | с. Рудкино | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Рудкино, Ячейка №4 ВЛ 10-4 | КТП 4-17 | 160 | 114.5
12045 | с. Рудкино | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Рудкино, Ячейка №4 ВЛ 10-4 | КТП 4-2 | 250 | 130.3
12046 | с. Рудкино | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Рудкино, Ячейка №4 ВЛ 10-4 | КТП 4-20 (потреб. Гремяченская ИПС) | 100 | 100
12047 | с. Рудкино | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Рудкино, Ячейка №4 ВЛ 10-4 | КТП 4-22 | 160 | 107.5
12048 | с. Рудкино | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Рудкино, Ячейка №4 ВЛ 10-4 | КТП 4-23 | 100 | 69.2
12049 | с. Рудкино | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Рудкино, Ячейка №4 ВЛ 10-4 | КТП 4-25 | 400 | 400
12050 | с. Рудкино | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Рудкино, Ячейка №4 ВЛ 10-4 | КТП 4-26 (потреб. ХДТП) | 100 | 100
12051 | с. Рудкино | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Рудкино, Ячейка №4 ВЛ 10-4 | КТП 4-27 | 160 | 105.4
12052 | с. Рудкино | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Рудкино, Ячейка №4 ВЛ 10-4 | КТП 4-28 | 160 | 127.1
12053 | с. Рудкино | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Рудкино, Ячейка №4 ВЛ 10-4 | КТП 4-3 | 100 | 26.5
12054 | с. Рудкино | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Рудкино, Ячейка №4 ВЛ 10-4 | КТП 4-4 | 250 | 212.2
12055 | с. Рудкино | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Рудкино, Ячейка №4 ВЛ 10-4 | КТП 4-5 | 250 | 201
12056 | с. Рудкино | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Рудкино, Ячейка №4 ВЛ 10-4 | КТП 4-6 | 250 | 191.9
12057 | с. Рудкино | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Рудкино, Ячейка №4 ВЛ 10-4 | КТП 4-7 | 250 | 229
12058 | с. Рудкино | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Рудкино, Ячейка №4 ВЛ 10-4 | КТП 4-8 | 250 | 222
12059 | с. Рудкино | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Рудкино, Ячейка №5 ВЛ 10-5 | КТП 5-1 | 100 | 95.1
12060 | с. Рудкино | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Рудкино, Ячейка №5 ВЛ 10-5 | КТП 5-10 | 250 | 95.3
12061 | с. Рудкино | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Рудкино, Ячейка №5 ВЛ 10-5 | КТП 5-11 (потреб. Билайн) | 16 | 16
12062 | с. Рудкино | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Рудкино, Ячейка №5 ВЛ 10-5 | КТП 5-12 | 63 | 53.9
12063 | с. Рудкино | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Рудкино, Ячейка №5 ВЛ 10-5 | КТП 5-14 | 160 | 129.2
12064 | с. Рудкино | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Рудкино, Ячейка №5 ВЛ 10-5 | КТП 5-15 | 250 | 250
12065 | с. Рудкино | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Рудкино, Ячейка №5 ВЛ 10-5 | КТП 5-16 | 100 | 57.3
12066 | с. Рудкино | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Рудкино, Ячейка №5 ВЛ 10-5 | КТП 5-18 (потреб. ТОО) | 500 | 500
12067 | с. Рудкино | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Рудкино, Ячейка №5 ВЛ 10-5 | КТП 5-19 | 250 | 242.3
12068 | с. Рудкино | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Рудкино, Ячейка №5 ВЛ 10-5 | КТП 5-2 | 100 | 51
12069 | с. Рудкино | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Рудкино, Ячейка №5 ВЛ 10-5 | КТП 5-20 | 100 | 50.3
12070 | с. Рудкино | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Рудкино, Ячейка №5 ВЛ 10-5 | КТП 5-21 (потреб.) | 25 | 25
12071 | с. Рудкино | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Рудкино, Ячейка №5 ВЛ 10-5 | КТП 5-3 | 160 | 148.8
12072 | с. Рудкино | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Рудкино, Ячейка №5 ВЛ 10-5 | КТП 5-4 | 160 | 141.8
12073 | с. Рудкино | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Рудкино, Ячейка №5 ВЛ 10-5 | КТП 5-5 | 63 | 37.1
12074 | с. Рудкино | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Рудкино, Ячейка №5 ВЛ 10-5 | КТП 5-6 (потреб. ДОСААФ) | 160 | 160
12075 | с. Рудкино | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Рудкино, Ячейка №5 ВЛ 10-5 | КТП 5-7 (потреб. АТП) | 400 | 400
12076 | с. Рудкино | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Рудкино, Ячейка №5 ВЛ 10-5 | КТП 5-8 | 160 | 116.6
12077 | с. Рудкино | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Рудкино, Ячейка №5 ВЛ 10-5 | КТП 5-9 (потреб. больница) | 320 | 320
12078 | с. Семидесятное | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Семидесятное, Ячейка №1 ВЛ 10-1 | КТП 1-1 | 160 | 149.5
12079 | с. Семидесятное | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Семидесятное, Ячейка №1 ВЛ 10-1 | КТП 1-2 | 30 | 15.3
12080 | с. Семидесятное | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Семидесятное, Ячейка №1 ВЛ 10-1 | КТП 1-4 | 160 | 148.1
12081 | с. Семидесятное | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Семидесятное, Ячейка №1 ВЛ 10-1 | КТП 1-5 | 160 | 148.8
12082 | с. Семидесятное | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Семидесятное, Ячейка №2 ВЛ 10-2 | КТП 2-1 | 250 | 227.6
12083 | с. Семидесятное | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Семидесятное, Ячейка №2 ВЛ 10-2 | КТП 2-10 | 100 | 97.9
12084 | с. Семидесятное | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Семидесятное, Ячейка №2 ВЛ 10-2 | КТП 2-12 | 160 | 139.7
12085 | с. Семидесятное | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Семидесятное, Ячейка №2 ВЛ 10-2 | КТП 2-2 | 160 | 142.5
12086 | с. Семидесятное | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Семидесятное, Ячейка №2 ВЛ 10-2 | КТП 2-3 | 160 | 143.9
12087 | с. Семидесятное | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Семидесятное, Ячейка №2 ВЛ 10-2 | КТП 2-4 | 250 | 231.8
12088 | с. Семидесятное | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Семидесятное, Ячейка №2 ВЛ 10-2 | КТП 2-5 | 63 | 58.8
12089 | с. Семидесятное | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Семидесятное, Ячейка №2 ВЛ 10-2 | КТП 2-6 | 250 | 234.6
12090 | с. Семидесятное | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Семидесятное, Ячейка №2 ВЛ 10-2 | КТП 2-7 | 250 | 238.1
12091 | с. Семидесятное | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Семидесятное, Ячейка №2 ВЛ 10-2 | КТП 2-8 | 63 | 55.3
12092 | с. Семидесятное | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Семидесятное, Ячейка №2 ВЛ 10-2 | КТП 2-9 | 100 | 81.8
12093 | с. Семидесятное | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Семидесятное, Ячейка №3 ВЛ 10-3 | КТП 3-1 | 63 | 56.7
12094 | с. Семидесятное | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Семидесятное, Ячейка №3 ВЛ 10-3 | КТП 3-10 | 60 | 50.9
12095 | с. Семидесятное | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Семидесятное, Ячейка №3 ВЛ 10-3 | КТП 3-11 | 100 | 88.1
12096 | с. Семидесятное | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Семидесятное, Ячейка №3 ВЛ 10-3 | КТП 3-3 | 100 | 64.3
12097 | с. Семидесятное | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Семидесятное, Ячейка №3 ВЛ 10-3 | КТП 3-4 | 63 | 47.6
12098 | с. Семидесятное | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Семидесятное, Ячейка №3 ВЛ 10-3 | КТП 3-5 | 60 | 46
12099 | с. Семидесятное | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Семидесятное, Ячейка №3 ВЛ 10-3 | КТП 3-6 (потреб. Вотек Мобайл) | 25 | 25
12100 | с. Семидесятное | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Семидесятное, Ячейка №3 ВЛ 10-3 | КТП 3-7 | 160 | 133.4
12101 | с. Семидесятное | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Семидесятное, Ячейка №4 ВЛ 10-4 | КТП 4-10 | 160 | 147.4
12102 | с. Семидесятное | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Семидесятное, Ячейка №4 ВЛ 10-4 | КТП 4-11 | 63 | 42.7
12103 | с. Семидесятное | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Семидесятное, Ячейка №4 ВЛ 10-4 | КТП 4-12 | 63 | 53.9
12104 | с. Семидесятное | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Семидесятное, Ячейка №4 ВЛ 10-4 | КТП 4-13 | 160 | 157.9
12105 | с. Семидесятное | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Семидесятное, Ячейка №4 ВЛ 10-4 | КТП 4-14 | 250 | 238.1
12106 | с. Семидесятное | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Семидесятное, Ячейка №4 ВЛ 10-4 | КТП 4-16 | 250 | 236
12107 | с. Семидесятное | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Семидесятное, Ячейка №4 ВЛ 10-4 | КТП 4-2 (потреб. ЗАО Мобиком Центр) | 10 | 10
12108 | с. Семидесятное | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Семидесятное, Ячейка №4 ВЛ 10-4 | КТП 4-5 | 100 | 81.8
12109 | с. Семидесятное | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Семидесятное, Ячейка №4 ВЛ 10-4 | КТП 4-6 | 160 | 150.2
12110 | с. Семидесятное | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Семидесятное, Ячейка №4 ВЛ 10-4 | КТП 4-7 | 100 | 77.6
12111 | с. Семидесятное | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Семидесятное, Ячейка №4 ВЛ 10-4 | КТП 4-8 | 250 | 242.3
12112 | с. Семидесятное | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Семидесятное, Ячейка №4 ВЛ 10-4 | КТП 4-9 | 160 | 152.3
12113 | с. Староникольское | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Староникольское, Ячейка №1 ВЛ 10-1 | КТП 1-1 | 100 | 71.3
12114 | с. Староникольское | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Староникольское, Ячейка №1 ВЛ 10-1 | КТП 1-10 | 63 | 63
12115 | с. Староникольское | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Староникольское, Ячейка №1 ВЛ 10-1 | КТП 1-11 (потреб. НПР) | 400 | 400
12116 | с. Староникольское | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Староникольское, Ячейка №1 ВЛ 10-1 | КТП 1-12 | 25 | 25
12117 | с. Староникольское | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Староникольское, Ячейка №1 ВЛ 10-1 | КТП 1-13 | 100 | 93.7
12118 | с. Староникольское | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Староникольское, Ячейка №1 ВЛ 10-1 | КТП 1-14 | 40 | 26.7
12119 | с. Староникольское | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Староникольское, Ячейка №1 ВЛ 10-1 | КТП 1-16 | 63 | 48.3
12120 | с. Староникольское | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Староникольское, Ячейка №1 ВЛ 10-1 | КТП 1-17 | 63 | 50.4
12121 | с. Староникольское | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Староникольское, Ячейка №1 ВЛ 10-1 | КТП 1-18 | 40 | 30.9
12122 | с. Староникольское | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Староникольское, Ячейка №1 ВЛ 10-1 | КТП 1-2 | 100 | 88.1
12123 | с. Староникольское | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Староникольское, Ячейка №1 ВЛ 10-1 | КТП 1-3 | 250 | 236.7
12124 | с. Староникольское | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Староникольское, Ячейка №1 ВЛ 10-1 | КТП 1-4 | 250 | 237.4
12125 | с. Староникольское | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Староникольское, Ячейка №1 ВЛ 10-1 | КТП 1-5 | 100 | 78.3
12126 | с. Староникольское | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Староникольское, Ячейка №1 ВЛ 10-1 | КТП 1-6 | 250 | 224.1
12127 | с. Староникольское | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Староникольское, Ячейка №1 ВЛ 10-1 | КТП 1-7 | 100 | 91.6
12128 | с. Староникольское | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Староникольское, Ячейка №1 ВЛ 10-1 | КТП 1-8 | 100 | 87.4
12129 | с. Староникольское | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Староникольское, Ячейка №1 ВЛ 10-1 | КТП 1-9 (потреб. газопровод) | 40 | 40
12130 | с. Староникольское | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Староникольское, Ячейка №2 ВЛ 10-2 | КТП 2-10 | 63 | 45.5
12131 | с. Староникольское | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Староникольское, Ячейка №2 ВЛ 10-2 | КТП 2-15 | 400 | 400
12132 | с. Староникольское | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Староникольское, Ячейка №2 ВЛ 10-2 | КТП 2-18 | 250 | 243
12133 | с. Староникольское | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Староникольское, Ячейка №2 ВЛ 10-2 | КТП 2-19 | 63 | 49.7
12134 | с. Староникольское | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Староникольское, Ячейка №2 ВЛ 10-2 | КТП 2-2 | 100 | 86
12135 | с. Староникольское | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Староникольское, Ячейка №2 ВЛ 10-2 | КТП 2-20 | 100 | 74.1
12136 | с. Староникольское | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Староникольское, Ячейка №2 ВЛ 10-2 | КТП 2-21 | 250 | 233.2
12137 | с. Староникольское | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Староникольское, Ячейка №2 ВЛ 10-2 | КТП 2-22 | 63 | 53.2
12138 | с. Староникольское | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Староникольское, Ячейка №2 ВЛ 10-2 | КТП 2-23 | 400 | 381.1
12139 | с. Староникольское | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Староникольское, Ячейка №2 ВЛ 10-2 | КТП 2-3 | 400 | 381.1
12140 | с. Староникольское | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Староникольское, Ячейка №2 ВЛ 10-2 | КТП 2-4 | 100 | 84.6
12141 | с. Староникольское | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Староникольское, Ячейка №2 ВЛ 10-2 | КТП 2-5 | 250 | 243
12142 | с. Староникольское | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Староникольское, Ячейка №2 ВЛ 10-2 | КТП 2-6 | 63 | 55.3
12143 | с. Староникольское | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Староникольское, Ячейка №2 ВЛ 10-2 | КТП 2-7 | 160 | 146.7
12144 | с. Староникольское | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Староникольское, Ячейка №2 ВЛ 10-2 | КТП 2-8 | 100 | 100
12145 | с. Староникольское | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Староникольское, Ячейка №3 ВЛ 10-3 | КТП 3-1 | 160 | 148.8
12146 | с. Староникольское | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Староникольское, Ячейка №3 ВЛ 10-3 | КТП 3-10 | 100 | 86.7
12147 | с. Староникольское | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Староникольское, Ячейка №3 ВЛ 10-3 | КТП 3-11 | 160 | 159.3
12148 | с. Староникольское | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Староникольское, Ячейка №3 ВЛ 10-3 | КТП 3-12 | 250 | 213.6
12149 | с. Староникольское | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Староникольское, Ячейка №3 ВЛ 10-3 | КТП 3-15 | 160 | 141.8
12150 | с. Староникольское | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Староникольское, Ячейка №3 ВЛ 10-3 | КТП 3-16 | 100 | 100
12151 | с. Староникольское | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Староникольское, Ячейка №3 ВЛ 10-3 | КТП 3-2 | 250 | 230.4
12152 | с. Староникольское | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Староникольское, Ячейка №3 ВЛ 10-3 | КТП 3-3 | 250 | 233.2
12153 | с. Староникольское | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Староникольское, Ячейка №3 ВЛ 10-3 | КТП 3-4 | 400 | 351
12154 | с. Староникольское | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Староникольское, Ячейка №3 ВЛ 10-3 | КТП 3-5 | 100 | 95.1
12155 | с. Староникольское | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Староникольское, Ячейка №3 ВЛ 10-3 | КТП 3-6 | 63 | 63
12156 | с. Староникольское | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Староникольское, Ячейка №3 ВЛ 10-3 | КТП 3-7 | 63 | 63
12157 | с. Староникольское | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Староникольское, Ячейка №3 ВЛ 10-3 | КТП 3-8 | 160 | 132.7
12158 | с. Староникольское | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Староникольское, Ячейка №4 ВЛ 10-4 | КТП 4-10 | 160 | 143.2
12159 | с. Староникольское | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Староникольское, Ячейка №4 ВЛ 10-4 | КТП 4-11 | 250 | 233.9
12160 | с. Староникольское | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Староникольское, Ячейка №4 ВЛ 10-4 | КТП 4-12 | 63 | 53.2
12161 | с. Староникольское | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Староникольское, Ячейка №4 ВЛ 10-4 | КТП 4-7 | 400 | 383.9
12162 | с. Староникольское | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Староникольское, Ячейка №4 ВЛ 10-4 | КТП 4-8 | 250 | 219.2
12163 | с. Староникольское | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Староникольское, Ячейка №5 ВЛ 10-5 | КТП 5-1 | 100 | 80.4
12164 | с. Староникольское | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Староникольское, Ячейка №5 ВЛ 10-5 | КТП 5-12 | 63 | 55.3
12165 | с. Староникольское | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Староникольское, Ячейка №5 ВЛ 10-5 | КТП 5-3 | 63 | 63
12166 | с. Староникольское | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Староникольское, Ячейка №5 ВЛ 10-5 | КТП 5-4 | 63 | 52.5
12167 | с. Староникольское | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Староникольское, Ячейка №5 ВЛ 10-5 | КТП 5-5 | 100 | 84.6
12168 | с. Староникольское | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Староникольское, Ячейка №5 ВЛ 10-5 | КТП 5-6 | 100 | 97.9
12169 | с. Староникольское | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Староникольское, Ячейка №5 ВЛ 10-5 | КТП 5-7 (потреб. Теле-2) | 25 | 25
12170 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Хохол-1, Ячейка №1 ВЛ 6-1 | КТП 1-1 | 400 | 361.5
12171 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Хохол-1, Ячейка №1 ВЛ 6-1 | КТП 1-2 | 400 | 356.6
12172 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Хохол-1, Ячейка №1 ВЛ 6-1 | КТП 1-3 | 400 | 342.6
12173 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Хохол-1, Ячейка №1 ВЛ 6-1 | КТП 1-4 | 630 | 577.5
12174 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Хохол-1, Ячейка №1 ВЛ 6-1 | КТП 1-5 | 520 | 488.5
12175 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Хохол-1, Ячейка №1 ВЛ 6-1 | КТП 1-6 | 800 | 740.5
12176 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Хохол-1, Ячейка №1 ВЛ 6-1 | КТП 1-7 (потреб.) | 320 | 320
12177 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Хохол-1, Ячейка №2 ВЛ 6-2 | КТП 2-1 | 630 | 602
12178 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Хохол-1, Ячейка №2 ВЛ 6-2 | КТП 2-10 | 100 | 92.3
12179 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Хохол-1, Ячейка №2 ВЛ 6-2 | КТП 2-11 (потреб. ДСПМК) | 400 | 400
12180 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Хохол-1, Ячейка №2 ВЛ 6-2 | КТП 2-12 (потреб. ДСПМК) | 630 | 630
12181 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Хохол-1, Ячейка №2 ВЛ 6-2 | КТП 2-13 | 100 | 93
12182 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Хохол-1, Ячейка №2 ВЛ 6-2 | КТП 2-14 (потреб. ДСПМК) | 400 | 400
12183 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Хохол-1, Ячейка №2 ВЛ 6-2 | КТП 2-15 (потреб. ДСПМК) | 400 | 400
12184 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Хохол-1, Ячейка №2 ВЛ 6-2 | КТП 2-16 (потреб. ЮВЖД, АЗС) | 100 | 100
12185 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Хохол-1, Ячейка №2 ВЛ 6-2 | КТП 2-19 (потреб. н/провод) | 25 | 25
12186 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Хохол-1, Ячейка №2 ВЛ 6-2 | КТП 2-2 | 180 | 176.5
12187 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Хохол-1, Ячейка №2 ВЛ 6-2 | КТП 2-21 | 250 | 222
12188 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Хохол-1, Ячейка №2 ВЛ 6-2 | КТП 2-22 (потреб. Диалог ЗА) | 40 | 40
12189 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Хохол-1, Ячейка №2 ВЛ 6-2 | КТП 2-23 | 63 | 35
12190 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Хохол-1, Ячейка №2 ВЛ 6-2 | КТП 2-3 | 160 | 145.3
12191 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Хохол-1, Ячейка №2 ВЛ 6-2 | КТП 2-4 (потреб. Аркада) | 400 | 400
12192 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Хохол-1, Ячейка №2 ВЛ 6-2 | КТП 2-5 (потреб. Финист) | 1260 | 1260
12193 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Хохол-1, Ячейка №2 ВЛ 6-2 | КТП 2-9 (потреб. ДСПМК) | 100 | 100
12194 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Хохол-1, Ячейка №3 ВЛ 6-3 | КТП 3-1 (потр. ИП Киселев) | 250 | 250
12195 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Хохол-1, Ячейка №3 ВЛ 6-3 | КТП 3-10 (потр. Агропромтранс) | 250 | 250
12196 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Хохол-1, Ячейка №3 ВЛ 6-3 | КТП 3-11 (потреб. Агропромснаб) | 100 | 100
12197 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Хохол-1, Ячейка №3 ВЛ 6-3 | КТП 3-12 | 160 | 94.9
12198 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Хохол-1, Ячейка №3 ВЛ 6-3 | КТП 3-13 | 60 | 49.5
12199 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Хохол-1, Ячейка №3 ВЛ 6-3 | КТП 3-16 (потреб. ПТФ) | 800 | 800
12200 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Хохол-1, Ячейка №3 ВЛ 6-3 | КТП 3-17 | 250 | 226.9
12201 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Хохол-1, Ячейка №3 ВЛ 6-3 | КТП 3-18 | 100 | 86
12202 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Хохол-1, Ячейка №3 ВЛ 6-3 | КТП 3-2 | 250 | 232.5
12203 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Хохол-1, Ячейка №3 ВЛ 6-3 | КТП 3-3 | 400 | 361.5
12204 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Хохол-1, Ячейка №3 ВЛ 6-3 | КТП 3-4 | 160 | 142.5
12205 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Хохол-1, Ячейка №3 ВЛ 6-3 | КТП 3-5 (потр. ПТФ) | 800 | 800
12206 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Хохол-1, Ячейка №3 ВЛ 6-3 | КТП 3-6 | 400 | 333.5
12207 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Хохол-1, Ячейка №3 ВЛ 6-3 | КТП 3-7 (потр. ПТФ) | 400 | 400
12208 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Хохол-1, Ячейка №3 ВЛ 6-3 | КТП 3-8 (потр. ПТФ) | 400 | 400
12209 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Хохол-1, Ячейка №4 ВЛ 6-4 | КТП 4-1 | 160 | 142.5
12210 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Хохол-1, Ячейка №4 ВЛ 6-4 | КТП 4-10 | 160 | 118
12211 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Хохол-1, Ячейка №4 ВЛ 6-4 | КТП 4-11 | 100 | 58
12212 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Хохол-1, Ячейка №4 ВЛ 6-4 | КТП 4-22 | 250 | 236
12213 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Хохол-1, Ячейка №4 ВЛ 6-4 | КТП 4-23 (потреб. Санэпидемстанция) | 63 | 63
12214 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Хохол-1, Ячейка №4 ВЛ 6-4 | КТП 4-24 (потреб. МОУ Хохольская СОШ) | 250 | 250
12215 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Хохол-1, Ячейка №4 ВЛ 6-4 | КТП 4-3 | 160 | 132
12216 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Хохол-1, Ячейка №4 ВЛ 6-4 | КТП 4-5 | 400 | 372
12217 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Хохол-1, Ячейка №4 ВЛ 6-4 | КТП 4-6 | 250 | 236
12218 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Хохол-1, Ячейка №4 ВЛ 6-4 | КТП 4-7 | 160 | 132
12219 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Хохол-1, Ячейка №4 ВЛ 6-4 | КТП 4-8 | 160 | 125
12220 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Хохол-1, Ячейка №4 ВЛ 6-4 | КТП 4-9 | 100 | 82.5
12221 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Хохол-1, Ячейка №5 ВЛ 6-5 | КТП 5-1 (потреб. СПТУ-50) | 250 | 250
12222 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Хохол-1, Ячейка №5 ВЛ 6-5 | КТП 5-11 (потреб. хлебозавод) | 1260 | 1260
12223 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Хохол-1, Ячейка №5 ВЛ 6-5 | КТП 5-12 | 100 | 93
12224 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Хохол-1, Ячейка №5 ВЛ 6-5 | КТП 5-13 | 160 | 132
12225 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Хохол-1, Ячейка №5 ВЛ 6-5 | КТП 5-14 | 250 | 194
12226 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Хохол-1, Ячейка №5 ВЛ 6-5 | КТП 5-15 | 100 | 86
12227 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Хохол-1, Ячейка №5 ВЛ 6-5 | КТП 5-16 (потреб. ПК) | 400 | 400
12228 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Хохол-1, Ячейка №5 ВЛ 6-5 | КТП 5-17 | 100 | 87.4
12229 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Хохол-1, Ячейка №5 ВЛ 6-5 | КТП 5-2 | 400 | 396.5
12230 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Хохол-1, Ячейка №5 ВЛ 6-5 | КТП 5-3 | 160 | 142.5
12231 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Хохол-1, Ячейка №5 ВЛ 6-5 | КТП 5-4 | 200 | 179
12232 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Хохол-1, Ячейка №5 ВЛ 6-5 | КТП 5-5 | 160 | 111
12233 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Хохол-1, Ячейка №5 ВЛ 6-5 | КТП 5-6 (потреб. ПК) | 630 | 630
12234 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Хохол-1, Ячейка №5 ВЛ 6-5 | КТП 5-7 (потреб. ПК) | 400 | 400
12235 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Хохол-1, Ячейка №5 ВЛ 6-5 | КТП 5-8 (потреб. карьер) | 160 | 160
12236 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Хохол-1, Ячейка №5 ВЛ 6-5 | КТП 5-9 (потреб ХПП) | 960 | 960
12237 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Хохол-1, Ячейка №6 ВЛ 6-6 | КТП 6-16 | 160 | 149.5
12238 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Хохол-1, Ячейка №6 ВЛ 6-6 | КТП 6-17 | 40 | 37
12239 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Хохол-1, Ячейка №6 ВЛ 6-6 | КТП 6-18 | 100 | 96.5
12240 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Хохол-1, Ячейка №6 ВЛ 6-6 | КТП 6-19 | 100 | 96.5
12241 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Хохол-1, Ячейка №6 ВЛ 6-6 | КТП 6-2 (потреб. сады ВАЗ) | 100 | 100
12242 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Хохол-1, Ячейка №6 ВЛ 6-6 | КТП 6-20 | 100 | 96.5
12243 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Хохол-1, Ячейка №6 ВЛ 6-6 | КТП 6-21 | 63 | 59.5
12244 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Хохол-1, Ячейка №6 ВЛ 6-6 | КТП 6-26 | 100 | 96.5
12245 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Хохол-1, Ячейка №6 ВЛ 6-6 | КТП 6-27 | 250 | 224.1
12246 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Хохол-1, Ячейка №6 ВЛ 6-6 | КТП 6-29 (потреб. карьер) | 63 | 63
12247 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Хохол-1, Ячейка №6 ВЛ 6-6 | КТП 6-3 | 100 | 72
12248 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Хохол-1, Ячейка №6 ВЛ 6-6 | КТП 6-30 (потреб. колхоз) | 800 | 800
12249 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Хохол-1, Ячейка №6 ВЛ 6-6 | КТП 6-31 (потреб. колхоз В. Октябрь) | 320 | 320
12250 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Хохол-1, Ячейка №6 ВЛ 6-6 | КТП 6-34 | 160 | 142.5
12251 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Хохол-1, Ячейка №6 ВЛ 6-6 | КТП 6-35 (потреб. ООО Капитель) | 400 | 400
12252 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Хохол-1, Ячейка №6 ВЛ 6-6 | КТП 6-4 | 160 | 149.5
12253 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Хохол-1, Ячейка №6 ВЛ 6-6 | КТП 6-5 | 180 | 177.2
12254 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Хохол-1, Ячейка №6 ВЛ 6-6 | КТП 6-7 | 250 | 243
12255 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Хохол-1, Ячейка №6 ВЛ 6-6 | КТП 6-8 | 400 | 350.3
12256 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Хохол-1, Ячейка №7 ВЛ 6-7 | КТП 7-1 | 400 | 372
12257 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Хохол-1, Ячейка №7 ВЛ 6-7 | КТП 7-10 | 250 | 238.1
12258 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Хохол-1, Ячейка №7 ВЛ 6-7 | КТП 7-11 | 100 | 86
12259 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Хохол-1, Ячейка №7 ВЛ 6-7 | КТП 7-13 | 100 | 81.1
12260 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Хохол-1, Ячейка №7 ВЛ 6-7 | КТП 7-14 (потреб. налоговая) | 720 | 720
12261 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Хохол-1, Ячейка №7 ВЛ 6-7 | КТП 7-15 | 250 | 229
12262 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Хохол-1, Ячейка №7 ВЛ 6-7 | КТП 7-16 | 180 | 161.1
12263 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Хохол-1, Ячейка №7 ВЛ 6-7 | КТП 7-17 | 400 | 400
12264 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Хохол-1, Ячейка №7 ВЛ 6-7 | КТП 7-18 | 100 | 97.2
12265 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Хохол-1, Ячейка №7 ВЛ 6-7 | КТП 7-19 | 250 | 215
12266 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Хохол-1, Ячейка №7 ВЛ 6-7 | КТП 7-2 | 400 | 358
12267 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Хохол-1, Ячейка №7 ВЛ 6-7 | КТП 7-20 | 320 | 295.5
12268 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Хохол-1, Ячейка №7 ВЛ 6-7 | КТП 7-21 | 400 | 330
12269 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Хохол-1, Ячейка №7 ВЛ 6-7 | КТП 7-22 | 250 | 215
12270 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Хохол-1, Ячейка №7 ВЛ 6-7 | КТП 7-23 (потреб. заправка) | 40 | 40
12271 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Хохол-1, Ячейка №7 ВЛ 6-7 | КТП 7-24 | 250 | 224.1
12272 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Хохол-1, Ячейка №7 ВЛ 6-7 | КТП 7-25 | 160 | 153
12273 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Хохол-1, Ячейка №7 ВЛ 6-7 | КТП 7-26 | 160 | 139
12274 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Хохол-1, Ячейка №7 ВЛ 6-7 | КТП 7-4 | 250 | 236
12275 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Хохол-1, Ячейка №7 ВЛ 6-7 | КТП 7-5 | 180 | 166
12276 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Хохол-1, Ячейка №7 ВЛ 6-7 | КТП 7-6 | 250 | 236
12277 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Хохол-1, Ячейка №7 ВЛ 6-7 | КТП 7-7 | 160 | 144.6
12278 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Хохол-1, Ячейка №7 ВЛ 6-7 | КТП 7-8 | 400 | 379
12279 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Хохол-1, Ячейка №7 ВЛ 6-7 | КТП 7-9 | 250 | 218.5
12280 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Хохол-1, Ячейка №8 ВЛ 6-8 | КТП 8-1 (потреб. спецхоз Юбилейный) | 400 | 400
12281 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Хохол-1, Ячейка №8 ВЛ 6-8 | КТП 8-2 (потреб. спецхоз Юбилейный) | 320 | 320
12282 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Хохол-1, Ячейка №8 ВЛ 6-8 | КТП 8-3 (потреб. спецхоз Юбилейный) | 800 | 800
12283 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Хохол-1, Ячейка №8 ВЛ 6-8 | КТП 8-4 (потреб. спецхоз Юбилейный) | 400 | 400
12284 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Хохол-1, Ячейка №8 ВЛ 6-8 | КТП 8-5 | 160 | 149.5
12285 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Хохол-1, Ячейка №8 ВЛ 6-8 | КТП 8-6 (потреб. спецхоз Юбилейный) | 800 | 800
12286 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Хохол-1, Ячейка №8 ВЛ 6-8 | КТП 8-7 | 160 | 118
12287 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Хохол-1, Ячейка №8 ВЛ 6-8 | КТП 8-8 (потреб. нефтебаза) | 250 | 250
12288 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Хохол-1, Ячейка №8 ВЛ 6-8 | КТП 8-9 (потреб. Реком) | 25 | 25
12289 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Хохол-2, Ячейка №1 ВЛ 10-1 | КТП 1-1 | 160 | 135.5
12290 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Хохол-2, Ячейка №1 ВЛ 10-1 | КТП 1-10 | 63 | 56
12291 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Хохол-2, Ячейка №1 ВЛ 10-1 | КТП 1-11 | 250 | 243
12292 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Хохол-2, Ячейка №1 ВЛ 10-1 | КТП 1-12 | 400 | 372
12293 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Хохол-2, Ячейка №1 ВЛ 10-1 | КТП 1-15 | 400 | 393
12294 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Хохол-2, Ячейка №1 ВЛ 10-1 | КТП 1-17 (потреб. Сады Кооператив) | 250 | 250
12295 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Хохол-2, Ячейка №1 ВЛ 10-1 | КТП 1-18 (потреб. Сады Нива) | 63 | 63
12296 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Хохол-2, Ячейка №1 ВЛ 10-1 | КТП 1-19 | 63 | 59.5
12297 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Хохол-2, Ячейка №1 ВЛ 10-1 | КТП 1-2 | 160 | 90
12298 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Хохол-2, Ячейка №1 ВЛ 10-1 | КТП 1-20 (потреб. Сады Нива) | 250 | 250
12299 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Хохол-2, Ячейка №1 ВЛ 10-1 | КТП 1-21 | 250 | 215.7
12300 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Хохол-2, Ячейка №1 ВЛ 10-1 | КТП 1-22 | 250 | 202.4
12301 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Хохол-2, Ячейка №1 ВЛ 10-1 | КТП 1-23 | 63 | 56
12302 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Хохол-2, Ячейка №1 ВЛ 10-1 | КТП 1-24 (потреб. Сада Дзержинец-2) | 250 | 250
12303 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Хохол-2, Ячейка №1 ВЛ 10-1 | КТП 1-25 | 100 | 86.7
12304 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Хохол-2, Ячейка №1 ВЛ 10-1 | КТП 1-26 (потреб. сады Магнолия) | 100 | 100
12305 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Хохол-2, Ячейка №1 ВЛ 10-1 | КТП 1-27 (потреб. Сады Эфир) | 160 | 160
12306 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Хохол-2, Ячейка №1 ВЛ 10-1 | КТП 1-28 (потреб. АЗС Цветиков) | 160 | 160
12307 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Хохол-2, Ячейка №1 ВЛ 10-1 | КТП 1-29 (потреб. Молокозавод) | 400 | 400
12308 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Хохол-2, Ячейка №1 ВЛ 10-1 | КТП 1-3 | 400 | 379
12309 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Хохол-2, Ячейка №1 ВЛ 10-1 | КТП 1-30 | 63 | 51.1
12310 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Хохол-2, Ячейка №1 ВЛ 10-1 | КТП 1-5 | 160 | 142.5
12311 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Хохол-2, Ячейка №1 ВЛ 10-1 | КТП 1-6 | 100 | 86.7
12312 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Хохол-2, Ячейка №1 ВЛ 10-1 | КТП 1-7 | 400 | 396.5
12313 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Хохол-2, Ячейка №1 ВЛ 10-1 | КТП 1-8 | 40 | 23.2
12314 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Хохол-2, Ячейка №1 ВЛ 10-1 | КТП 3-16 (потреб., ПТФ, ПС Хохол-1) | 400 | 400
12315 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Хохол-2, Ячейка №1 ВЛ 10-1 | КТП 3-5 (потреб ПТФ, ПС Хохол-1) | 400 | 400
12316 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Хохол-2, Ячейка №2 ВЛ 10-2 | КТП 2-1 | 630 | 598.5
12317 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Хохол-2, Ячейка №2 ВЛ 10-2 | КТП 2-11 | 100 | 89.5
12318 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Хохол-2, Ячейка №2 ВЛ 10-2 | КТП 2-12 | 400 | 358
12319 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Хохол-2, Ячейка №2 ВЛ 10-2 | КТП 2-2 | 100 | 96.5
12320 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Хохол-2, Ячейка №2 ВЛ 10-2 | КТП 2-3 | 100 | 96.5
12321 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Хохол-2, Ячейка №2 ВЛ 10-2 | КТП 2-4 | 100 | 95.8
12322 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Хохол-2, Ячейка №2 ВЛ 10-2 | КТП 2-5 | 100 | 90.2
12323 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Хохол-2, Ячейка №2 ВЛ 10-2 | КТП 2-7 | 160 | 118
12324 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Хохол-2, Ячейка №2 ВЛ 10-2 | КТП 2-9 | 63 | 54.6
12325 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Хохол-2, Ячейка №3 ВЛ 10-3 | КТП 3-1 (потреб.) | 160 | 160
12326 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Хохол-2, Ячейка №3 ВЛ 10-3 | КТП 3-13 | 160 | 104
12327 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Хохол-2, Ячейка №3 ВЛ 10-3 | КТП 3-15 | 250 | 222
12328 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Хохол-2, Ячейка №3 ВЛ 10-3 | КТП 3-16 | 160 | 135.5
12329 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Хохол-2, Ячейка №3 ВЛ 10-3 | КТП 3-18 | 100 | 86
12330 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Хохол-2, Ячейка №3 ВЛ 10-3 | КТП 3-19 | 100 | 79
12331 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Хохол-2, Ячейка №3 ВЛ 10-3 | КТП 3-20 | 250 | 208
12332 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Хохол-2, Ячейка №3 ВЛ 10-3 | КТП 3-21 | 63 | 55.3
12333 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Хохол-2, Ячейка №3 ВЛ 10-3 | КТП 3-22 | 250 | 215.7
12334 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Хохол-2, Ячейка №3 ВЛ 10-3 | КТП 3-3 | 160 | 118
12335 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Хохол-2, Ячейка №3 ВЛ 10-3 | КТП 3-4 | 250 | 248
12336 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Хохол-2, Ячейка №3 ВЛ 10-3 | КТП 3-5 (потреб. газопровод) | 10 | 10
12337 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Хохол-2, Ячейка №3 ВЛ 10-3 | КТП 3-6 (потреб. АЗС Промитей) | 40 | 40
12338 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Хохол-2, Ячейка №3 ВЛ 10-3 | КТП 3-7 (потреб. ПТФ) | 630 | 630
12339 | с. Хохол | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Хохол-2, Ячейка №3 ВЛ 10-3 | КТП 3-8 | 160 | 104
12340 | с. Яблочное | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Яблочное, Ячейка №1 ВЛ 10-1 | КТП 1-1 | 63 | 61.81
12341 | с. Яблочное | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Яблочное, Ячейка №1 ВЛ 10-1 | КТП 1-10 (потреб. газопровод) | 10 | 10
12342 | с. Яблочное | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Яблочное, Ячейка №1 ВЛ 10-1 | КТП 1-11 (потреб. ООО "Мострансгаз") | 10 | 10
12343 | с. Яблочное | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Яблочное, Ячейка №1 ВЛ 10-1 | КТП 1-18 (потреб. Артскважина) | 63 | 63
12344 | с. Яблочное | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Яблочное, Ячейка №1 ВЛ 10-1 | КТП 1-2 (потреб. ООО "Колобок") | 100 | 100
12345 | с. Яблочное | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Яблочное, Ячейка №1 ВЛ 10-1 | КТП 1-28 (потреб. катодная защита) | 10 | 10
12346 | с. Яблочное | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Яблочное, Ячейка №1 ВЛ 10-1 | КТП 1-6 | 400 | 353.24
12347 | с. Яблочное | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Яблочное, Ячейка №1 ВЛ 10-1 | КТП 1-9 (потреб. ИП Мирошников) | 63 | 63
12348 | с. Яблочное | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Яблочное, Ячейка №2 ВЛ 10-2 | КТП 2-10 (потреб. освещение прудов рыбхоза) | 63 | 63
12349 | с. Яблочное | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Яблочное, Ячейка №2 ВЛ 10-2 | КТП 2-6 | 100 | 90.9
12350 | с. Яблочное | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Яблочное, Ячейка №3 ВЛ 10-3 | КТП 3-1 | 400 | 396.22
12351 | с. Яблочное | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Яблочное, Ячейка №3 ВЛ 10-3 | КТП 3-10 | 250 | 196.73
12352 | с. Яблочное | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Яблочное, Ячейка №3 ВЛ 10-3 | КТП 3-11 | 63 | 61.25
12353 | с. Яблочное | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Яблочное, Ячейка №3 ВЛ 10-3 | КТП 3-13 | 100 | 76.06
12354 | с. Яблочное | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Яблочное, Ячейка №3 ВЛ 10-3 | КТП 3-14 | 250 | 230.33
12355 | с. Яблочное | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Яблочное, Ячейка №3 ВЛ 10-3 | КТП 3-15 | 100 | 78.37
12356 | с. Яблочное | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Яблочное, Ячейка №3 ВЛ 10-3 | КТП 3-2 | 160 | 148.59
12357 | с. Яблочное | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Яблочное, Ячейка №3 ВЛ 10-3 | КТП 3-22 | 250 | 233.06
12358 | с. Яблочное | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Яблочное, Ячейка №3 ВЛ 10-3 | КТП 3-23 | 250 | 250
12359 | с. Яблочное | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Яблочное, Ячейка №3 ВЛ 10-3 | КТП 3-26 (потреб. Газопровод) | 10 | 10
12360 | с. Яблочное | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Яблочное, Ячейка №3 ВЛ 10-3 | КТП 3-27 (потреб. катодная защита) | 10 | 10
12361 | с. Яблочное | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Яблочное, Ячейка №3 ВЛ 10-3 | КТП 3-3 | 250 | 221.09
12362 | с. Яблочное | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Яблочное, Ячейка №3 ВЛ 10-3 | КТП 3-4 | 250 | 243.28
12363 | с. Яблочное | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Яблочное, Ячейка №3 ВЛ 10-3 | КТП 3-6 | 160 | 135.5
12364 | с. Яблочное | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Яблочное, Ячейка №3 ВЛ 10-3 | КТП 3-7 | 100 | 90.9
12365 | с. Яблочное | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Яблочное, Ячейка №3 ВЛ 10-3 | КТП 3-8 | 100 | 97.48
12366 | с. Яблочное | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Яблочное, Ячейка №3 ВЛ 10-3 | КТП 3-9 | 250 | 222.21
12367 | с. Яблочное | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Яблочное, Ячейка №4 ВЛ 10-4 | КТП 4-1 | 160 | 139.21
12368 | с. Яблочное | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Яблочное, Ячейка №4 ВЛ 10-4 | КТП 4-10 | 63 | 60.06
12369 | с. Яблочное | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Яблочное, Ячейка №4 ВЛ 10-4 | КТП 4-11 (потреб. Реком) | 25 | 25
12370 | с. Яблочное | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Яблочное, Ячейка №4 ВЛ 10-4 | КТП 4-12 | 160 | 145.16
12371 | с. Яблочное | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Яблочное, Ячейка №4 ВЛ 10-4 | КТП 4-13 (потреб. ООО "Мострансгаз") | 10 | 10
12372 | с. Яблочное | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Яблочное, Ячейка №4 ВЛ 10-4 | КТП 4-2 | 250 | 208.63
12373 | с. Яблочное | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Яблочное, Ячейка №4 ВЛ 10-4 | КТП 4-3 | 160 | 137.04
12374 | с. Яблочное | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Яблочное, Ячейка №4 ВЛ 10-4 | КТП 4-4 | 100 | 81.31
12375 | с. Яблочное | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Яблочное, Ячейка №4 ВЛ 10-4 | КТП 4-6 | 100 | 82.15
12376 | с. Яблочное | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Яблочное, Ячейка №4 ВЛ 10-4 | КТП 4-8 | 160 | 142.5
12377 | с. Яблочное | Хохольский | Хохольский РЭС | ПС Яблочное, Ячейка №4 ВЛ 10-4 | КТП 4-9 (потреб. Вымпел-Ком) | 25 | 25
12378 | с. Введенка | Эртильский | Эртильский РЭС | Введенка, ВЛ №6 | 6-1 | 200 | 182
12379 | с. Введенка | Эртильский | Эртильский РЭС | Введенка, ВЛ №6 | 6-2 | 100 | 83
12380 | с. Введенка | Эртильский | Эртильский РЭС | Введенка, ВЛ №6 | 6-3 | 40 | 17
12381 | с. Введенка | Эртильский | Эртильский РЭС | Введенка, ВЛ №7 | 7-1 | 63 | 21
12382 | с. Введенка | Эртильский | Эртильский РЭС | Введенка, ВЛ №7 | 7-10 | 100 | 48
12383 | с. Введенка | Эртильский | Эртильский РЭС | Введенка, ВЛ №7 | 7-11 | 160 | 87
12384 | с. Введенка | Эртильский | Эртильский РЭС | Введенка, ВЛ №7 | 7-2 | 100 | 35
12385 | с. Введенка | Эртильский | Эртильский РЭС | Введенка, ВЛ №7 | 7-5 | 250 | 164
12386 | с. Введенка | Эртильский | Эртильский РЭС | Введенка, ВЛ №7 | 7-6 | 250 | 176
12387 | с. Введенка | Эртильский | Эртильский РЭС | Введенка, ВЛ №7 | 7-7 | 400 | 217
12388 | с. Введенка | Эртильский | Эртильский РЭС | Введенка, ВЛ №7 | 7-8 | 250 | 148
12389 | с. Введенка | Эртильский | Эртильский РЭС | Введенка, ВЛ №7 | 7-9 | 250 | 158
12390 | с. Гнилуши | Эртильский | Эртильский РЭС | Гнилуша, ВЛ №1 | 1-1 | 100 | 58
12391 | с. Гнилуши | Эртильский | Эртильский РЭС | Гнилуша, ВЛ №1 | 1-2 | 160 | 64
12392 | с. Гнилуши | Эртильский | Эртильский РЭС | Гнилуша, ВЛ №1 | 1-3 | 100 | 63
12393 | с. Гнилуши | Эртильский | Эртильский РЭС | Гнилуша, ВЛ №1 | 1-4 | 160 | 79
12394 | с. Гнилуши | Эртильский | Эртильский РЭС | Гнилуша, ВЛ №1 | 1-5 | 63 | 26
12395 | с. Гнилуши | Эртильский | Эртильский РЭС | Гнилуша, ВЛ №1 | 1-6 | 100 | 66
12396 | с. Гнилуши | Эртильский | Эртильский РЭС | Гнилуша, ВЛ №1 | 1-8 | 63 | 24
12397 | с. Гнилуши | Эртильский | Эртильский РЭС | Гнилуша, ВЛ №2 | 2-1 | 100 | 39
12398 | с. Гнилуши | Эртильский | Эртильский РЭС | Гнилуша, ВЛ №2 | 2-10 | 250 | 160
12399 | с. Гнилуши | Эртильский | Эртильский РЭС | Гнилуша, ВЛ №2 | 2-11 | 100 | 38
12400 | с. Гнилуши | Эртильский | Эртильский РЭС | Гнилуша, ВЛ №2 | 2-12 | 250 | 168
12401 | с. Гнилуши | Эртильский | Эртильский РЭС | Гнилуша, ВЛ №2 | 2-2 | 25 | 10
12402 | с. Гнилуши | Эртильский | Эртильский РЭС | Гнилуша, ВЛ №2 | 2-4 | 100 | 97
12403 | с. Гнилуши | Эртильский | Эртильский РЭС | Гнилуша, ВЛ №2 | 2-5 | 100 | 52
12404 | с. Гнилуши | Эртильский | Эртильский РЭС | Гнилуша, ВЛ №2 | 2-6 | 60 | 48
12405 | с. Гнилуши | Эртильский | Эртильский РЭС | Гнилуша, ВЛ №2 | 2-8 | 160 | 123
12406 | с. Гнилуши | Эртильский | Эртильский РЭС | Гнилуша, ВЛ №2 | 2-9 POTR | 250 | 250
12407 | с. Гнилуши | Эртильский | Эртильский РЭС | Гнилуша, ВЛ №3 | 3-1 | 63 | 22
12408 | с. Гнилуши | Эртильский | Эртильский РЭС | Гнилуша, ВЛ №3 | 3-10а | 250 | 94
12409 | с. Гнилуши | Эртильский | Эртильский РЭС | Гнилуша, ВЛ №3 | 3-11 | 100 | 55
12410 | с. Гнилуши | Эртильский | Эртильский РЭС | Гнилуша, ВЛ №3 | 3-12 | 250 | 116
12411 | с. Гнилуши | Эртильский | Эртильский РЭС | Гнилуша, ВЛ №3 | 3-13 | 250 | 160
12412 | с. Гнилуши | Эртильский | Эртильский РЭС | Гнилуша, ВЛ №3 | 3-14 | 63 | 4
12413 | с. Гнилуши | Эртильский | Эртильский РЭС | Гнилуша, ВЛ №3 | 3-15 | 63 | 25
12414 | с. Гнилуши | Эртильский | Эртильский РЭС | Гнилуша, ВЛ №3 | 3-16 | 40 | 40
12415 | с. Гнилуши | Эртильский | Эртильский РЭС | Гнилуша, ВЛ №3 | 3-17 | 100 | 54
12416 | с. Гнилуши | Эртильский | Эртильский РЭС | Гнилуша, ВЛ №3 | 3-2 | 63 | 20
12417 | с. Гнилуши | Эртильский | Эртильский РЭС | Гнилуша, ВЛ №3 | 3-20 | 100 | 57
12418 | с. Гнилуши | Эртильский | Эртильский РЭС | Гнилуша, ВЛ №3 | 3-22 | 100 | 44
12419 | с. Гнилуши | Эртильский | Эртильский РЭС | Гнилуша, ВЛ №3 | 3-23 | 250 | 165
12420 | с. Гнилуши | Эртильский | Эртильский РЭС | Гнилуша, ВЛ №3 | 3-25 | 100 | 51
12421 | с. Гнилуши | Эртильский | Эртильский РЭС | Гнилуша, ВЛ №3 | 3-26 | 40 | 16
12422 | с. Гнилуши | Эртильский | Эртильский РЭС | Гнилуша, ВЛ №3 | 3-27 | 100 | 67
12423 | с. Гнилуши | Эртильский | Эртильский РЭС | Гнилуша, ВЛ №3 | 3-29 | 100 | 41
12424 | с. Гнилуши | Эртильский | Эртильский РЭС | Гнилуша, ВЛ №3 | 3-3 | 100 | 49
12425 | с. Гнилуши | Эртильский | Эртильский РЭС | Гнилуша, ВЛ №3 | 3-30 | 500 | 500
12426 | с. Гнилуши | Эртильский | Эртильский РЭС | Гнилуша, ВЛ №3 | 3-4 | 250 | 180
12427 | с. Гнилуши | Эртильский | Эртильский РЭС | Гнилуша, ВЛ №3 | 3-5 | 63 | 17
12428 | с. Гнилуши | Эртильский | Эртильский РЭС | Гнилуша, ВЛ №3 | 3-7 | 63 | 21
12429 | с. Гнилуши | Эртильский | Эртильский РЭС | Гнилуша, ВЛ №3 | 3-8 | 100 | 93
12430 | с. Гнилуши | Эртильский | Эртильский РЭС | Гнилуша, ВЛ №3 | 3-9 | 100 | 33
12431 | с. Майское | Эртильский | Эртильский РЭС | Майская, ВЛ №1 | 1-1 | 100 | 44
12432 | с. Майское | Эртильский | Эртильский РЭС | Майская, ВЛ №1 | 1-2 | 63 | 31
12433 | с. Майское | Эртильский | Эртильский РЭС | Майская, ВЛ №1 | 1-3 | 160 | 68
12434 | с. Майское | Эртильский | Эртильский РЭС | Майская, ВЛ №2 | 2-1 | 100 | 54
12435 | с. Майское | Эртильский | Эртильский РЭС | Майская, ВЛ №2 | 2-10 | 160 | 64
12436 | с. Майское | Эртильский | Эртильский РЭС | Майская, ВЛ №2 | 2-11 | 160 | 103
12437 | с. Майское | Эртильский | Эртильский РЭС | Майская, ВЛ №2 | 2-12 | 160 | 79
12438 | с. Майское | Эртильский | Эртильский РЭС | Майская, ВЛ №2 | 2-13 | 160 | 101
12439 | с. Майское | Эртильский | Эртильский РЭС | Майская, ВЛ №2 | 2-14 | 160 | 102
12440 | с. Майское | Эртильский | Эртильский РЭС | Майская, ВЛ №2 | 2-15 | 160 | 141
12441 | с. Майское | Эртильский | Эртильский РЭС | Майская, ВЛ №2 | 2-16 | 63 | 25
12442 | с. Майское | Эртильский | Эртильский РЭС | Майская, ВЛ №2 | 2-17 | 250 | 180
12443 | с. Майское | Эртильский | Эртильский РЭС | Майская, ВЛ №2 | 2-2 | 100 | 43
12444 | с. Майское | Эртильский | Эртильский РЭС | Майская, ВЛ №2 | 2-3 | 100 | 58
12445 | с. Майское | Эртильский | Эртильский РЭС | Майская, ВЛ №2 | 2-4 | 60 | 40
12446 | с. Майское | Эртильский | Эртильский РЭС | Майская, ВЛ №2 | 2-5 | 63 | 31
12447 | с. Майское | Эртильский | Эртильский РЭС | Майская, ВЛ №2 | 2-6 | 160 | 90
12448 | с. Майское | Эртильский | Эртильский РЭС | Майская, ВЛ №2 | 2-7 | 160 | 87
12449 | с. Майское | Эртильский | Эртильский РЭС | Майская, ВЛ №2 | 2-8 | 160 | 121
12450 | с. Майское | Эртильский | Эртильский РЭС | Майская, ВЛ №2 | 2-9 | 250 | 154
12451 | с. Майское | Эртильский | Эртильский РЭС | Майская, ВЛ №3 | 3-1 | 250 | 240
12452 | с. Майское | Эртильский | Эртильский РЭС | Майская, ВЛ №3 | 3-13 | 160 | 87
12453 | с. Майское | Эртильский | Эртильский РЭС | Майская, ВЛ №3 | 3-14 | 100 | 34
12454 | с. Майское | Эртильский | Эртильский РЭС | Майская, ВЛ №3 | 3-18 | 400 | 388
12455 | с. Майское | Эртильский | Эртильский РЭС | Майская, ВЛ №3 | 3-3 | 160 | 64
12456 | с. Майское | Эртильский | Эртильский РЭС | Майская, ВЛ №3 | 3-4 | 100 | 30
12457 | с. Майское | Эртильский | Эртильский РЭС | Майская, ВЛ №3 | 3-5 | 160 | 89
12458 | с. Майское | Эртильский | Эртильский РЭС | Майская, ВЛ №3 | 3-7 | 40 | 25
12459 | с. Ростоши | Эртильский | Эртильский РЭС | Ростоши, ВЛ №1 | 1-10 | 250 | 128
12460 | с. Ростоши | Эртильский | Эртильский РЭС | Ростоши, ВЛ №1 | 1-11 | 160 | 90
12461 | с. Ростоши | Эртильский | Эртильский РЭС | Ростоши, ВЛ №1 | 1-12 | 250 | 155
12462 | с. Ростоши | Эртильский | Эртильский РЭС | Ростоши, ВЛ №1 | 1-13 | 100 | 59
12463 | с. Ростоши | Эртильский | Эртильский РЭС | Ростоши, ВЛ №1 | 1-14 | 100 | 65
12464 | с. Ростоши | Эртильский | Эртильский РЭС | Ростоши, ВЛ №1 | 1-15 | 63 | 28
12465 | с. Ростоши | Эртильский | Эртильский РЭС | Ростоши, ВЛ №1 | 1-16 | 63 | 29
12466 | с. Ростоши | Эртильский | Эртильский РЭС | Ростоши, ВЛ №1 | 1-17 | 100 | 63
12467 | с. Ростоши | Эртильский | Эртильский РЭС | Ростоши, ВЛ №1 | 1-19 | 40 | 15
12468 | с. Ростоши | Эртильский | Эртильский РЭС | Ростоши, ВЛ №1 | 1-2 | 63 | 30
12469 | с. Ростоши | Эртильский | Эртильский РЭС | Ростоши, ВЛ №1 | 1-21 | 250 | 188
12470 | с. Ростоши | Эртильский | Эртильский РЭС | Ростоши, ВЛ №1 | 1-3 | 63 | 10
12471 | с. Ростоши | Эртильский | Эртильский РЭС | Ростоши, ВЛ №1 | 1-4 | 40 | 15
12472 | с. Ростоши | Эртильский | Эртильский РЭС | Ростоши, ВЛ №1 | 1-6 | 63 | 13
12473 | с. Ростоши | Эртильский | Эртильский РЭС | Ростоши, ВЛ №1 | 1-7 | 63 | 21
12474 | с. Ростоши | Эртильский | Эртильский РЭС | Ростоши, ВЛ №1 | 1-8 | 250 | 179
12475 | с. Ростоши | Эртильский | Эртильский РЭС | Ростоши, ВЛ №1 | 1-9 | 250 | 105
12476 | с. Ростоши | Эртильский | Эртильский РЭС | Ростоши, ВЛ №2 | 2-1 | 63 | 48
12477 | с. Ростоши | Эртильский | Эртильский РЭС | Ростоши, ВЛ №2 | 2-10 | 250 | 209
12478 | с. Ростоши | Эртильский | Эртильский РЭС | Ростоши, ВЛ №2 | 2-11 | 100 | 94
12479 | с. Ростоши | Эртильский | Эртильский РЭС | Ростоши, ВЛ №2 | 2-12 | 100 | 90
12480 | с. Ростоши | Эртильский | Эртильский РЭС | Ростоши, ВЛ №2 | 2-13 | 160 | 114
12481 | с. Ростоши | Эртильский | Эртильский РЭС | Ростоши, ВЛ №2 | 2-15 | 250 | 215
12482 | с. Ростоши | Эртильский | Эртильский РЭС | Ростоши, ВЛ №2 | 2-16 | 250 | 234
12483 | с. Ростоши | Эртильский | Эртильский РЭС | Ростоши, ВЛ №2 | 2-17 | 63 | 63
12484 | с. Ростоши | Эртильский | Эртильский РЭС | Ростоши, ВЛ №2 | 2-19 | 160 | 142
12485 | с. Ростоши | Эртильский | Эртильский РЭС | Ростоши, ВЛ №2 | 2-2 | 25 | 25
12486 | с. Ростоши | Эртильский | Эртильский РЭС | Ростоши, ВЛ №2 | 2-20 | 250 | 247
12487 | с. Ростоши | Эртильский | Эртильский РЭС | Ростоши, ВЛ №2 | 2-22 | 100 | 89
12488 | с. Ростоши | Эртильский | Эртильский РЭС | Ростоши, ВЛ №2 | 2-23 | 40 | 17
12489 | с. Ростоши | Эртильский | Эртильский РЭС | Ростоши, ВЛ №2 | 2-3 | 100 | 95
12490 | с. Ростоши | Эртильский | Эртильский РЭС | Ростоши, ВЛ №2 | 2-5 | 250 | 200
12491 | с. Ростоши | Эртильский | Эртильский РЭС | Ростоши, ВЛ №2 | 2-6 | 40 | 29
12492 | с. Ростоши | Эртильский | Эртильский РЭС | Ростоши, ВЛ №2 | 2-7 | 250 | 184
12493 | с. Ростоши | Эртильский | Эртильский РЭС | Ростоши, ВЛ №2 | 2-8 | 250 | 173
12494 | с. Ростоши | Эртильский | Эртильский РЭС | Ростоши, ВЛ №2 | 2-9 | 250 | 153
12495 | с. Ростоши | Эртильский | Эртильский РЭС | Ростоши, ВЛ №3 | 3- | 63 | 15
12496 | с. Ростоши | Эртильский | Эртильский РЭС | Ростоши, ВЛ №3 | 3-10 | 160 | 80
12497 | с. Ростоши | Эртильский | Эртильский РЭС | Ростоши, ВЛ №3 | 3-11 | 40 | 0
12498 | с. Ростоши | Эртильский | Эртильский РЭС | Ростоши, ВЛ №3 | 3-12 | 100 | 31
12499 | с. Ростоши | Эртильский | Эртильский РЭС | Ростоши, ВЛ №3 | 3-2 | 250 | 152
12500 | с. Ростоши | Эртильский | Эртильский РЭС | Ростоши, ВЛ №3 | 3-3 | 160 | 90
12501 | с. Ростоши | Эртильский | Эртильский РЭС | Ростоши, ВЛ №3 | 3-4 | 160 | 88
12502 | с. Ростоши | Эртильский | Эртильский РЭС | Ростоши, ВЛ №3 | 3-5 | 160 | 107
12503 | с. Ростоши | Эртильский | Эртильский РЭС | Ростоши, ВЛ №3 | 3-6 | 160 | 118
12504 | с. Ростоши | Эртильский | Эртильский РЭС | Ростоши, ВЛ №3 | 3-7 | 250 | 138
12505 | с. Ростоши | Эртильский | Эртильский РЭС | Ростоши, ВЛ №3 | 3-9 | 160 | 72
12506 | с. Ростоши | Эртильский | Эртильский РЭС | Ростоши, ВЛ №4 | 4-10 | 40 | 25
12507 | с. Ростоши | Эртильский | Эртильский РЭС | Ростоши, ВЛ №4 | 4-11 | 160 | 94
12508 | с. Ростоши | Эртильский | Эртильский РЭС | Ростоши, ВЛ №4 | 4-12 | 100 | 60
12509 | с. Ростоши | Эртильский | Эртильский РЭС | Ростоши, ВЛ №4 | 4-20 | 160 | 95
12510 | с. Ростоши | Эртильский | Эртильский РЭС | Ростоши, ВЛ №4 | 4-22 | 250 | 135
12511 | с. Ростоши | Эртильский | Эртильский РЭС | Ростоши, ВЛ №4 | 4-7 | 160 | 89
12512 | с. Ростоши | Эртильский | Эртильский РЭС | Ростоши, ВЛ №4 | 4-9 | 250 | 164
12513 | с. Ростоши | Эртильский | Эртильский РЭС | Ростоши, ВЛ №6 | 6-1 | 25 | 25
12514 | с. Ростоши | Эртильский | Эртильский РЭС | Ростоши, ВЛ №6 | 6-10 | 40 | 40
12515 | с. Ростоши | Эртильский | Эртильский РЭС | Ростоши, ВЛ №6 | 6-11 | 100 | 54
12516 | с. Ростоши | Эртильский | Эртильский РЭС | Ростоши, ВЛ №6 | 6-12 | 160 | 90
12517 | с. Ростоши | Эртильский | Эртильский РЭС | Ростоши, ВЛ №6 | 6-13 POTR | 160 | 160
12518 | с. Ростоши | Эртильский | Эртильский РЭС | Ростоши, ВЛ №6 | 6-14 | 63 | 31
12519 | с. Ростоши | Эртильский | Эртильский РЭС | Ростоши, ВЛ №6 | 6-15 | 160 | 143
12520 | с. Ростоши | Эртильский | Эртильский РЭС | Ростоши, ВЛ №6 | 6-16 | 40 | 15
12521 | с. Ростоши | Эртильский | Эртильский РЭС | Ростоши, ВЛ №6 | 6-17 | 40 | 20
12522 | с. Ростоши | Эртильский | Эртильский РЭС | Ростоши, ВЛ №6 | 6-2 | 250 | 128
12523 | с. Ростоши | Эртильский | Эртильский РЭС | Ростоши, ВЛ №6 | 6-3 | 250 | 161
12524 | с. Ростоши | Эртильский | Эртильский РЭС | Ростоши, ВЛ №6 | 6-4 | 63 | 28
12525 | с. Ростоши | Эртильский | Эртильский РЭС | Ростоши, ВЛ №6 | 6-5 | 63 | 31
12526 | с. Ростоши | Эртильский | Эртильский РЭС | Ростоши, ВЛ №6 | 6-6 | 100 | 48
12527 | с. Ростоши | Эртильский | Эртильский РЭС | Ростоши, ВЛ №6 | 6-7 | 40 | 25
12528 | с. Ростоши | Эртильский | Эртильский РЭС | Ростоши, ВЛ №6 | 6-8 | 160 | 97
12529 | с. Ростоши | Эртильский | Эртильский РЭС | Ростоши, ВЛ №6 | 6-9 | 100 | 62
12530 | с. Ростоши | Эртильский | Эртильский РЭС | Ростоши, ВЛ №7 | 7-1 | 400 | 195
12531 | с. Ростоши | Эртильский | Эртильский РЭС | Ростоши, ВЛ №7 | 7-10 | 160 | 67
12532 | с. Ростоши | Эртильский | Эртильский РЭС | Ростоши, ВЛ №7 | 7-11 | 63 | 17
12533 | с. Ростоши | Эртильский | Эртильский РЭС | Ростоши, ВЛ №7 | 7-2 | 100 | 47
12534 | с. Ростоши | Эртильский | Эртильский РЭС | Ростоши, ВЛ №7 | 7-3 | 40 | 40
12535 | с. Ростоши | Эртильский | Эртильский РЭС | Ростоши, ВЛ №7 | 7-4 | 160 | 145
12536 | с. Ростоши | Эртильский | Эртильский РЭС | Ростоши, ВЛ №7 | 7-5 | 63 | 30
12537 | с. Ростоши | Эртильский | Эртильский РЭС | Ростоши, ВЛ №7 | 7-6 | 63 | 47
12538 | с. Ростоши | Эртильский | Эртильский РЭС | Ростоши, ВЛ №7 | 7-7 | 250 | 149
12539 | с. Ростоши | Эртильский | Эртильский РЭС | Ростоши, ВЛ №7 | 7-8 | 100 | 41
12540 | с. Ростоши | Эртильский | Эртильский РЭС | Ростоши, ВЛ №7 | 7-9 | 160 | 128
12541 | с. Щучье | Эртильский | Эртильский РЭС | Щучье, ВЛ №4 | 4-1 | 63 | 63
12542 | с. Щучье | Эртильский | Эртильский РЭС | Щучье, ВЛ №4 | 4-10 | 250 | 179
12543 | с. Щучье | Эртильский | Эртильский РЭС | Щучье, ВЛ №4 | 4-11 | 160 | 64
12544 | с. Щучье | Эртильский | Эртильский РЭС | Щучье, ВЛ №4 | 4-13 | 100 | 47
12545 | с. Щучье | Эртильский | Эртильский РЭС | Щучье, ВЛ №4 | 4-15 | 100 | 48
12546 | с. Щучье | Эртильский | Эртильский РЭС | Щучье, ВЛ №4 | 4-16 | 100 | 54
12547 | с. Щучье | Эртильский | Эртильский РЭС | Щучье, ВЛ №4 | 4-17 | 40 | 25
12548 | с. Щучье | Эртильский | Эртильский РЭС | Щучье, ВЛ №4 | 4-18 | 100 | 30
12549 | с. Щучье | Эртильский | Эртильский РЭС | Щучье, ВЛ №4 | 4-2 | 63 | 5
12550 | с. Щучье | Эртильский | Эртильский РЭС | Щучье, ВЛ №4 | 4-21 | 160 | 111
12551 | с. Щучье | Эртильский | Эртильский РЭС | Щучье, ВЛ №4 | 4-22 | 160 | 90
12552 | с. Щучье | Эртильский | Эртильский РЭС | Щучье, ВЛ №4 | 4-23 | 100 | 44
12553 | с. Щучье | Эртильский | Эртильский РЭС | Щучье, ВЛ №4 | 4-3 | 250 | 180
12554 | с. Щучье | Эртильский | Эртильский РЭС | Щучье, ВЛ №4 | 4-4 | 63 | 26
12555 | с. Щучье | Эртильский | Эртильский РЭС | Щучье, ВЛ №4 | 4-5 | 40 | 40
12556 | с. Щучье | Эртильский | Эртильский РЭС | Щучье, ВЛ №4 | 4-6 | 100 | 10
12557 | с. Щучье | Эртильский | Эртильский РЭС | Щучье, ВЛ №4 | 4-7 | 250 | 176
12558 | с. Щучье | Эртильский | Эртильский РЭС | Щучье, ВЛ №4 | 4-8 | 100 | 62
12559 | с. Щучье | Эртильский | Эртильский РЭС | Щучье, ВЛ №4 | 4-9 | 100 | 100
12560 | с. Щучье | Эртильский | Эртильский РЭС | Щучье, ВЛ №5 | 5-1 | 100 | 49
12561 | с. Щучье | Эртильский | Эртильский РЭС | Щучье, ВЛ №5 | 5-14 | 100 | 66
12562 | с. Щучье | Эртильский | Эртильский РЭС | Щучье, ВЛ №5 | 5-15 | 40 | 19
12563 | с. Щучье | Эртильский | Эртильский РЭС | Щучье, ВЛ №5 | 5-16 | 160 | 64
12564 | с. Щучье | Эртильский | Эртильский РЭС | Щучье, ВЛ №5 | 5-19 | 63 | 17
12565 | с. Щучье | Эртильский | Эртильский РЭС | Щучье, ВЛ №5 | 5-2 | 160 | 88
12566 | с. Щучье | Эртильский | Эртильский РЭС | Щучье, ВЛ №5 | 5-20 | 63 | 29
12567 | с. Щучье | Эртильский | Эртильский РЭС | Щучье, ВЛ №5 | 5-22 | 63 | 16
12568 | с. Щучье | Эртильский | Эртильский РЭС | Щучье, ВЛ №5 | 5-3 | 100 | 59
12569 | с. Щучье | Эртильский | Эртильский РЭС | Щучье, ВЛ №5 | 5-4 | 63 | 31
12570 | с. Щучье | Эртильский | Эртильский РЭС | Щучье, ВЛ №5 | 5-5 | 100 | 47
12571 | с. Щучье | Эртильский | Эртильский РЭС | Щучье, ВЛ №5 | 5-6 | 100 | 51
12572 | с. Щучье | Эртильский | Эртильский РЭС | Щучье, ВЛ №5 | 5-7 | 63 | 22
12573 | с. Щучье | Эртильский | Эртильский РЭС | Щучье, ВЛ №5 | 5-8 | 160 | 89
12574 | с. Щучье | Эртильский | Эртильский РЭС | Щучье, ВЛ №5 | 5-9 | 100 | 100
12575 | с. Щучье | Эртильский | Эртильский РЭС | Щучье, ВЛ №6 | 6-1 | 100 | 46
12576 | с. Щучье | Эртильский | Эртильский РЭС | Щучье, ВЛ №6 | 6-10 | 160 | 45
12577 | с. Щучье | Эртильский | Эртильский РЭС | Щучье, ВЛ №6 | 6-11 | 100 | 45
12578 | с. Щучье | Эртильский | Эртильский РЭС | Щучье, ВЛ №6 | 6-12 | 160 | 89
12579 | с. Щучье | Эртильский | Эртильский РЭС | Щучье, ВЛ №6 | 6-13 | 40 | 36
12580 | с. Щучье | Эртильский | Эртильский РЭС | Щучье, ВЛ №6 | 6-14 | 100 | 85
12581 | с. Щучье | Эртильский | Эртильский РЭС | Щучье, ВЛ №6 | 6-17 | 63 | 18
12582 | с. Щучье | Эртильский | Эртильский РЭС | Щучье, ВЛ №6 | 6-18 | 100 | 94
12583 | с. Щучье | Эртильский | Эртильский РЭС | Щучье, ВЛ №6 | 6-19 | 160 | 160
12584 | с. Щучье | Эртильский | Эртильский РЭС | Щучье, ВЛ №6 | 6-2 | 160 | 128
12585 | с. Щучье | Эртильский | Эртильский РЭС | Щучье, ВЛ №6 | 6-20 | 100 | 0
12586 | с. Щучье | Эртильский | Эртильский РЭС | Щучье, ВЛ №6 | 6-24 | 100 | 50
12587 | с. Щучье | Эртильский | Эртильский РЭС | Щучье, ВЛ №6 | 6-25 | 100 | 41
12588 | с. Щучье | Эртильский | Эртильский РЭС | Щучье, ВЛ №6 | 6-26 | 63 | 21
12589 | с. Щучье | Эртильский | Эртильский РЭС | Щучье, ВЛ №6 | 6-3 | 250 | 168
12590 | с. Щучье | Эртильский | Эртильский РЭС | Щучье, ВЛ №6 | 6-4 | 160 | 19
12591 | с. Щучье | Эртильский | Эртильский РЭС | Щучье, ВЛ №6 | 6-5 | 160 | 102
12592 | с. Щучье | Эртильский | Эртильский РЭС | Щучье, ВЛ №6 | 6-6 | 250 | 187
12593 | с. Щучье | Эртильский | Эртильский РЭС | Щучье, ВЛ №6 | 6-7 | 160 | 160
12594 | с. Щучье | Эртильский | Эртильский РЭС | Щучье, ВЛ №6 | 6-9 | 160 | 107
12595 | с. Щучье | Эртильский | Эртильский РЭС | Щучье, ВЛ №7 | 7-1 POTR | 250 | 250
12596 | с. Щучье | Эртильский | Эртильский РЭС | Щучье, ВЛ №7 | 7-2 | 160 | 77
12597 | с. Щучье | Эртильский | Эртильский РЭС | Щучье, ВЛ №7 | 7-5 POTR | 400 | 400
12598 | с. Щучье | Эртильский | Эртильский РЭС | Щучье, ВЛ №7 | 7-7 | 63 | 17
12599 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | Эртиль-город, ВЛ №1 | 1-1 | 400 | 257
12600 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | Эртиль-город, ВЛ №1 | 1-12 POTR | 250 | 250
12601 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | Эртиль-город, ВЛ №1 | 1-13 | 160 | 107
12602 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | Эртиль-город, ВЛ №1 | 1-18 | 250 | 112
12603 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | Эртиль-город, ВЛ №1 | 1-19 POTR | 100 | 100
12604 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | Эртиль-город, ВЛ №1 | 1-2 | 160 | 88
12605 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | Эртиль-город, ВЛ №1 | 1-25 | 250 | 169
12606 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | Эртиль-город, ВЛ №1 | 1-26 | 63 | 53
12607 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | Эртиль-город, ВЛ №1 | 1-28 | 100 | 27
12608 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | Эртиль-город, ВЛ №1 | 1-3 POTR | 250 | 250
12609 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | Эртиль-город, ВЛ №1 | 1-31 | 400 | 400
12610 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | Эртиль-город, ВЛ №1 | 1-38 | 250 | 153
12611 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | Эртиль-город, ВЛ №1 | 1-4 | 250 | 250
12612 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | Эртиль-город, ВЛ №1 | 1-40 | 250 | 226
12613 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | Эртиль-город, ВЛ №2 | 2-1 POTR | 160 | 160
12614 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | Эртиль-город, ВЛ №2 | 2-14 | 160 | 76
12615 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | Эртиль-город, ВЛ №2 | 2-16 | 160 | 113
12616 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | Эртиль-город, ВЛ №2 | 2-17 POTR | 250 | 250
12617 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | Эртиль-город, ВЛ №2 | 2-2 POTR | 400 | 400
12618 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | Эртиль-город, ВЛ №2 | 2-22 | 100 | 61
12619 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | Эртиль-город, ВЛ №2 | 2-24 POTR | 160 | 160
12620 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | Эртиль-город, ВЛ №2 | 2-29 | 250 | 154
12621 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | Эртиль-город, ВЛ №2 | 2-3 | 160 | 160
12622 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | Эртиль-город, ВЛ №2 | 2-32 | 400 | 309
12623 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | Эртиль-город, ВЛ №2 | 2-37 POTR | 100 | 100
12624 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | Эртиль-город, ВЛ №2 | 2-39 | 100 | 58
12625 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | Эртиль-город, ВЛ №2 | 2-55 | 250 | 186
12626 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | Эртиль-город, ВЛ №2 | 2-59 | 160 | 64
12627 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | Эртиль-город, ВЛ №2 | 2-63 | 100 | 46
12628 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | Эртиль-город, ВЛ №2 | 2-69 | 160 | 137
12629 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | Эртиль-город, ВЛ №3 | 3-1 | 40 | 25
12630 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | Эртиль-город, ВЛ №3 | 3-2 POTR | 500 | 500
12631 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | Эртиль-город, ВЛ №3 | 3-21 | 250 | 236
12632 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | Эртиль-город, ВЛ №3 | 3-27 | 100 | 99
12633 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | Эртиль-город, ВЛ №3 | 3-4 POTR | 63 | 63
12634 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | Эртиль-город, ВЛ №3 | 3-51 | 250 | 215
12635 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | Эртиль-город, ВЛ №3 | 3-64 | 160 | 115
12636 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | Эртиль-город, ВЛ №4 | 4-1 POTR | 100 | 100
12637 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | Эртиль-город, ВЛ №4 | 4-2 | 250 | 198
12638 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | Эртиль-город, ВЛ №4 | 4-2а | 400 | 241
12639 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | Эртиль-город, ВЛ №4 | 4-3 POTR | 630 | 630
12640 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | Эртиль-город, ВЛ №4 | 4-4 POTR | 400 | 400
12641 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | Эртиль-город, ВЛ №4 | 4-43 | 250 | 179
12642 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | Эртиль-город, ВЛ №4 | 4-45 | 100 | 0
12643 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | Эртиль-город, ВЛ №4 | 4-6 | 250 | 250
12644 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | Эртиль-город, ВЛ №4 | 4-8 POTR | 160 | 160
12645 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | Эртиль-город, ВЛ №5 | 5-1 POTR | 100 | 100
12646 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | Эртиль-город, ВЛ №5 | 5-10 | 250 | 155
12647 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | Эртиль-город, ВЛ №5 | 5-11 | 250 | 145
12648 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | Эртиль-город, ВЛ №5 | 5-12 | 250 | 250
12649 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | Эртиль-город, ВЛ №5 | 5-18 POTR | 250 | 250
12650 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | Эртиль-город, ВЛ №5 | 5-20 POTR | 160 | 160
12651 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | Эртиль-город, ВЛ №5 | 5-30 | 100 | 100
12652 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | Эртиль-город, ВЛ №5 | 5-36 | 400 | 369
12653 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | Эртиль-город, ВЛ №5 | 5-48 | 250 | 148
12654 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | Эртиль-город, ВЛ №5 | 5-49 | 100 | 67
12655 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | Эртиль-город, ВЛ №5 | 5-52 | 250 | 120
12656 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | Эртиль-город, ВЛ №5 | 5-53 | 400 | 326
12657 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | Эртиль-город, ВЛ №5 | 5-57 | 160 | 86
12658 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | Эртиль-город, ВЛ №5 | 5-61 | 400 | 357
12659 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | Эртиль-город, ВЛ №5 | 5-66 | 160 | 133
12660 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | Эртиль-город, ВЛ №5 | 5-7 | 160 | 73
12661 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | Эртиль-город, ВЛ №5 | 5-70 | 160 | 110
12662 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | Эртиль-город, ВЛ №5 | 5-71 | 100 | 51
12663 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | Эртиль-город, ВЛ №5 | 5-72 | 400 | 272
12664 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | Эртиль-город, ВЛ №5 | 5-8 | 160 | 95
12665 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | Эртиль-город, ВЛ №5 | 5-9 | 250 | 224
12666 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | Эртиль-город, ВЛ №8 | 8-1 | 160 | 94
12667 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | Эртиль-город, ВЛ №8 | 8-3 | 400 | 164
12668 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | Эртиль-город, ВЛ №8 | 8-33 | 250 | 159
12669 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | Эртиль-город, ВЛ №8 | 8-35 | 100 | 0
12670 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | Эртиль-город, ВЛ №8 | 8-4 | 160 | 90
12671 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | Эртиль-город, ВЛ №8 | 8-47 | 250 | 129
12672 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | Эртиль-город, ВЛ №8 | 8-5 | 250 | 159
12673 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | Эртиль-город, ВЛ №8 | 8-50 | 100 | 49
12674 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | Эртиль-город, ВЛ №8 | 8-54 | 250 | 140
12675 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | Эртиль-город, ВЛ №8 | 8-56 | 250 | 160
12676 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | Эртиль-город, ВЛ №8 | 8-6 | 400 | 265
12677 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | Эртиль-город, ВЛ №8 | 8-65 | 100 | 41
12678 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | Эртиль-город, ВЛ №8 | 8-7 | 160 | 109
12679 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | Эртиль-город, ВЛ №8 | 8-8 | 160 | 97
12680 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | Эртильская, ВЛ №1 | 1-1 | 63 | 6
12681 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | Эртильская, ВЛ №1 | 1-10 | 160 | 42
12682 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | Эртильская, ВЛ №1 | 1-11 POTR | 400 | 400
12683 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | Эртильская, ВЛ №1 | 1-12 | 400 | 130
12684 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | Эртильская, ВЛ №1 | 1-13 POTR | 250 | 250
12685 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | Эртильская, ВЛ №1 | 1-2 POTR | 250 | 250
12686 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | Эртильская, ВЛ №1 | 1-3 POTR | 250 | 250
12687 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | Эртильская, ВЛ №1 | 1-5 POTR | 250 | 250
12688 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | Эртильская, ВЛ №1 | 1-6 | 250 | 80
12689 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | Эртильская, ВЛ №1 | 1-9 | 100 | 37
12690 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | Эртильская, ВЛ №2 | 2-1 | 160 | 46
12691 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | Эртильская, ВЛ №2 | 2-11 | 100 | 65
12692 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | Эртильская, ВЛ №2 | 2-12 | 100 | 11
12693 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | Эртильская, ВЛ №2 | 2-2 | 250 | 94
12694 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | Эртильская, ВЛ №2 | 2-4 | 100 | 56
12695 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | Эртильская, ВЛ №2 | 2-5 | 160 | 63
12696 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | Эртильская, ВЛ №2 | 2-6 | 63 | 40
12697 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | Эртильская, ВЛ №2 | 2-9 | 100 | 23
12698 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | Эртильская, ВЛ №3 | 3-1 | 100 | 49
12699 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | Эртильская, ВЛ №3 | 3-2 POTR | 25 | 25
12700 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | Эртильская, ВЛ №3 | 3-3 | 60 | 22
12701 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | Эртильская, ВЛ №3 | 3-4 POTR | 4 | 4
12702 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | Эртильская, ВЛ №3 | 3-5 | 160 | 160
12703 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | Эртильская, ВЛ №4 | 4-18 | 100 | 53
12704 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | Эртильская, ВЛ №4 | 4-21 | 40 | 0
12705 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | Эртильская, ВЛ №5 | 5-1 | 250 | 156
12706 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | Эртильская, ВЛ №5 | 5-13 | 100 | 51
12707 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | Эртильская, ВЛ №5 | 5-14 | 63 | 16
12708 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | Эртильская, ВЛ №5 | 5-15 | 100 | 100
12709 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | Эртильская, ВЛ №5 | 5-16 | 40 | 40
12710 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | Эртильская, ВЛ №5 | 5-17 | 160 | 64
12711 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | Эртильская, ВЛ №5 | 5-2 | 63 | 41
12712 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | Эртильская, ВЛ №5 | 5-21 | 63 | 18
12713 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | Эртильская, ВЛ №5 | 5-22 | 100 | 67
12714 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | Эртильская, ВЛ №5 | 5-23 | 63 | 26
12715 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | Эртильская, ВЛ №5 | 5-24 | 63 | 26
12716 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | Эртильская, ВЛ №5 | 5-3 | 250 | 209
12717 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | Эртильская, ВЛ №5 | 5-5 | 250 | 127
12718 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | Эртильская, ВЛ №5 | 5-6 | 100 | 23
12719 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | Эртильская, ВЛ №5 | 5-7 | 100 | 23
12720 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | Эртильская, ВЛ №5 | 5-8 | 63 | 0
12721 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | Эртильская, ВЛ №5 | 5-9 | 160 | 108
12722 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | Эртильская, ВЛ №6 | 6-1 | 100 | 27
12723 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | Эртильская, ВЛ №6 | 6-10 | 100 | 23
12724 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | Эртильская, ВЛ №6 | 6-11 | 100 | 54
12725 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | Эртильская, ВЛ №6 | 6-12 | 160 | 90
12726 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | Эртильская, ВЛ №6 | 6-13 | 160 | 96
12727 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | Эртильская, ВЛ №6 | 6-14 | 160 | 88
12728 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | Эртильская, ВЛ №6 | 6-15 | 63 | 4
12729 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | Эртильская, ВЛ №6 | 6-16 | 100 | 59
12730 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | Эртильская, ВЛ №6 | 6-17 | 63 | 23
12731 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | Эртильская, ВЛ №6 | 6-3 | 100 | 2
12732 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | Эртильская, ВЛ №6 | 6-4 | 100 | 20
12733 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | Эртильская, ВЛ №6 | 6-5 | 250 | 146
12734 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | Эртильская, ВЛ №6 | 6-6 | 100 | 60
12735 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | Эртильская, ВЛ №6 | 6-9 | 250 | 204
12736 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | Эртильская, ВЛ №7 | 7-1 | 100 | 100
12737 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | Эртильская, ВЛ №7 | 7-10 | 40 | 7
12738 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | Эртильская, ВЛ №7 | 7-11 | 40 | 10
12739 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | Эртильская, ВЛ №7 | 7-12 | 160 | 95
12740 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | Эртильская, ВЛ №7 | 7-13 | 100 | 55
12741 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | Эртильская, ВЛ №7 | 7-14 | 400 | 400
12742 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | Эртильская, ВЛ №7 | 7-15 | 400 | 256
12743 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | Эртильская, ВЛ №7 | 7-16 | 400 | 148
12744 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | Эртильская, ВЛ №7 | 7-17 | 250 | 250
12745 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | Эртильская, ВЛ №7 | 7-18 | 160 | 102
12746 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | Эртильская, ВЛ №7 | 7-19 | 63 | 25
12747 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | Эртильская, ВЛ №7 | 7-2 | 63 | 31
12748 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | Эртильская, ВЛ №7 | 7-20 | 63 | 42
12749 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | Эртильская, ВЛ №7 | 7-21 POTR | 400 | 400
12750 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | Эртильская, ВЛ №7 | 7-22 POTR | 400 | 400
12751 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | Эртильская, ВЛ №7 | 7-23 POTR | 630 | 630
12752 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | Эртильская, ВЛ №7 | 7-24 | 160 | 96
12753 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | Эртильская, ВЛ №7 | 7-25 | 160 | 98
12754 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | Эртильская, ВЛ №7 | 7-26 | 63 | 63
12755 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | Эртильская, ВЛ №7 | 7-3 | 63 | 33
12756 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | Эртильская, ВЛ №7 | 7-4 | 63 | 23
12757 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | Эртильская, ВЛ №7 | 7-5 POTR | 10 | 10
12758 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | Эртильская, ВЛ №7 | 7-7 | 160 | 106
12759 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | Эртильская, ВЛ №7 | 7-8 | 160 | 57
12760 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | Эртильская, ВЛ №7 | 7-9 | 400 | 292
12761 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | Эртильская, ВЛ №8 | 8-1 | 100 | 41
12762 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | Эртильская, ВЛ №8 | 8-10 | 400 | 271
12763 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | Эртильская, ВЛ №8 | 8-11 POTR | 250 | 250
12764 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | Эртильская, ВЛ №8 | 8-12 | 160 | 160
12765 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | Эртильская, ВЛ №8 | 8-13 | 63 | 63
12766 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | Эртильская, ВЛ №8 | 8-14 | 100 | 76
12767 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | Эртильская, ВЛ №8 | 8-15 POTR | 320 | 320
12768 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | Эртильская, ВЛ №8 | 8-2 | 250 | 144
12769 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | Эртильская, ВЛ №8 | 8-3 | 160 | 97
12770 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | Эртильская, ВЛ №8 | 8-4 | 400 | 290
12771 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | Эртильская, ВЛ №8 | 8-5 | 40 | 8
12772 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | Эртильская, ВЛ №8 | 8-6 | 250 | 172
12773 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | Эртильская, ВЛ №8 | 8-7 | 100 | 23
12774 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | Эртильская, ВЛ №8 | 8-8 POTR | 760 | 760
12775 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | Эртильская, ВЛ №8 | 8-9 | 400 | 231
12776 | г. Эртиль | Эртильский | Эртильский РЭС | Эртильская, ОСШ | Хоз.нужды | 400 | 400
* Для потребителей 3 категории надежности; для потребителей 1 и 2 категории надежности расчет производится при проектировании

## Приоритет
Перечень ПС 35-110 кВ к которым возможно осуществить технологическое присоединение производителей сельскохозяйственной продукции
№ п/п | Район субъекта РФ | Наименование РЭС | Наименованиецентрапитания | Класс напряжения | Установленная мощность трансформаторов | Существующая нагрузка по замерам, МВА | Фактический резерв мощности с учетом замеров режимного дня, МВА | Приоритетная категория надежности электроснабжения при указанном резерве мощности, (не выше)
1 | Лискинский | Лискинский РЭС | 2-еСторожевое | 35/10 | 2,5+2,5 | 0.56 | 2.065 | 2
2 | Лискинский | Лискинский РЭС | 2-яПятилетка | 110/10 | 6,3+6,3 | 1.24 | 5.755 | 2
3 | Рамонский | Рамонский | №11 | 110/35/6 | 5,6+6,3 | 3.06 | 3.32 | 3
4 |  |  | №14 | 110/35/6 | 31,5+31,5 | 14.22 | 18.855 | 3
5 | г.Семилуки | Семилукский | №15 | 110/35/6 | 40,5+40,5+63 | 58.99 | 26.06 | 3
6 | г.Воронеж |  | №16 | 110/35/6 | 31,5+31,5+40 | 64.95 | 1.2 | 3
7 | г. Воронеж | Воронежский РЭС | №18 | 110/10 | 6,3+6,3 | 3.45 | 3.165 | 2
8 | г.Воронеж |  | №2 | 110/6 | 25+25 | 23.82 | 3.15 | 2
9 | г.Воронеж |  | №20 | 110/10/6 | 40+40 | 35.47 | 6.53 | 3
10 | г.Воронеж |  | №23 | 35/6 | 6,3+7,5 | 7.68 | 2.82 | 3
11 | г.Воронеж |  | №25 | 110/6 | 40+40+40 | 52.66 | 31.34 | 3
12 | г.Воронеж |  | №27 | 110/6 | 63+32+32 | 55.16 | 11.97 | 3
14 | г.Воронеж |  | №30 | 110/35/10 | 40+40+63 | 79.9 | 4.1 | 3
15 | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №32 | 110/35/10 | 25+25 | 15.6 | 10.65 | 3
16 | Семилукский | Семилукский | №33 | 35/10 | 6,3+6,3 | 1.86 | 3.625 | 2
17 | Новоусманский | Новоусманский РЭС | №36 | 110/35/10/6 | 25+25 | 2.74 | 22.3 | 3
19 | г.Семилуки | Семилукский | №4 | 35/6 | 10+10+15 | 14.67 | 5.26 | 3
20 | г.Воронеж |  | №41 | 35/6 | 10+10 | 8.05 | 2.23 | 2
22 | г.Воронеж |  | №43 | 110/6 | 63+25 | 21.48 | 4.77 | 2
23 | г.Воронеж |  | №45 | 110/6 | 63+63 | 44.34 | 21.81 | 2
24 | г.Воронеж |  | №47 | 110/35/6 | 25+25 | 10.91 | 15.34 | 3
25 | г.Воронеж |  | №6 | 110/6 | 25+32 | 20.18 | 6.07 | 2
26 | Семилукский | Семилукский | №7 | 35/10 | 2,5+4 | 0.82 | 1.805 | 3
27 | г.Воронеж |  | №9 | 110/6 | 40+40 | 26.7 | 2.9 | 3
28 | Павловский | Павловский РЭС | А.Донская | 35/10 | 2,5+2,5 | 1.12 | 2.575 | 3
29 | Таловский | Таловский РЭС | Абрамовка | 35/10 | 6,3+4 | 2.9 | 1.25 | 2
30 | Россошанский | Россошанский РЭС | АлександровкаБЭС | 35/10 | 2,5+2,5 | 0.91 | 1.645 | 2
31 | Таловский | Таловский РЭС | АлександровкаЛЭС | 35/10 | 4+4 | 2.44 | 1.39 | 2
32 | Аннинский | Аннинский РЭС | Анна | 110/35/10 | 25+25 | 14.12 | 20.56 | 3
33 | Лискинский | Лискинский РЭС | АНП | 110/6 | 6,3+6,3 | 3.54 | 3 | 2
34 | Аннинский | Аннинский | АрхангельскоеБЭС | 110/35/10 | 10+10 | 6.5 | 4 | 3
35 | Подгоренский | Подгоренский РЭС | Белогорье | 35/10 | 2,5+2,5 | 1.04 | 1.295 | 2
36 | Острогожский | Острогожский РЭС | Болдыревка | 35/10 | 2,5+2,5 | 1.15 | 1.155 | 2
37 | Калачеевский | Калачеевский РЭС | БольшевикКЭС | 35/10 | 2,5+4 | 2.41 | 1.095 | 3
39 | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Бутурлиновка-1 | 110/35/10 | 16+16 | 11.78 | 6.92 | 3
40 | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Бутурлиновка-2 | 110/10 | 6,3+6,3 | 6.09 | 1.965 | 3
41 | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | В.Архангельское | 35/10 | 2,5+2,5 | 0.47 | 2.705 | 3
42 | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | В.Мамон | 110/35/10 | 16+10 | 5.51 | 4.22 | 3
43 | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | В.Турово-2 | 35/10 | 2,5+2,5 | 0.91 | 2.975 | 3
45 | Грибановский | Грибановский | В.Карачан | 110/35/10 | 10+10 | 1.92 | 8.58 | 3
46 | Бутурлиновский | Бутурлиновский | ВасильевкаКЭС | 35/10 | 4+4 | 1.03 | 4.08 | 3
47 | Эртильский | Эртильский РЭС | Введенка | 35/10 | 2,5+2,5 | 0.2 | 2.425 | 2
48 | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | В.Октябрь | 35/10 | 4+4 | 1.37 | 3.62 | 3
49 | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Воробьевка | 110/35/10 | 16+16 | 7.86 | 9.94 | 3
50 | Павловский | Павловский РЭС | Гаврильск | 35/10 | 4+4 | 0.65 | 3.52 | 2
51 | Семилукский | Семилукский РЭС | Голосновка | 35/10 | 2,5+2,5 | 0.37 | 2.2532 | 2
52 | Грибановский | Грибановский РЭС | Б.Грибановка | 110/10 | 16+16 | 10.12 | 4.24 | 2
53 | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | Губари | 35/10 | 2,5+2,5 | 0.44 | 2.115 | 2
54 | Хохольский | Хохольский | Дон | 35/10 | 6,3+6,3 | 3.2 | 3.415 | 2
55 | Таловский | Таловский РЭС | Докучаево | 110/10 | 10+10 | 3.33 | 6.98 | 2
56 | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Дружба | 35/10 | 4+4 | 1.6 | 2.02 | 2
57 | Терновский | Терновский РЭС | Есипово | 35/10 | 2,5+2,5 | 0.85 | 1.755 | 2
58 | Богучарский | Богучарский РЭС | Журавка | 35/10 | 1,8+2,5 | 0.17 | 1.62 | 2
59 | Хохольский | Хохольский РЭС | Ивановка | 35/10 | 1,8+1,6 | 0.4 | 1.2972 | 2
60 | Терновский | Терновский РЭС | К.Отделец | 35/10 | 2,5+2,5 | 0.27 | 2.245 | 2
61 | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Калач-1 | 110/35/10 | 25+25 | 16.04 | 11.41 | 3
62 | Поворинский | Поворинский РЭС | КаменкаБЭС | 110/35/10 | 10+10 | 5.01 | 5.98 | 3
63 | Каменский | Каменский РЭС | Каменкар-наяЛЭС | 110/35/10 | 16+16 | 4.16 | 16.08 | 3
64 | Ольховатский | Ольховатский РЭС | Караяшник | 35/10 | 2,5+2,5 | 0.55 | 2.105 | 3
65 | Панинский | Панинский РЭС | Катуховка | 35/10 | 2,5+2,5 | 0.47 | 2.1568 | 2
66 | Каширский | Каширский РЭС | Каширское | 35/10 | 2,5+2,5 | 0.89 | 1.565 | 2
67 | Терновский | Терновский РЭС | Кисельное | 35/10 | 2,5+2,5 | 0.32 | 2.305 | 2
68 | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | КозловкаБЭС | 35/10 | 2,5+4 | 1.2 | 1.395 | 2
69 | Терновский | Терновский РЭС | КозловкаКЭС | 110/10 | 6,3+2,5 | 1.28 | 2.815 | 3
70 | Семилукский | Семилукский РЭС | Комплекс | 110/35/10 | 10+10 | 5.83 | 4.67 | 3
71 | Острогожский | Острогожский РЭС | Коротояк | 110/35/10 | 6,3+10 | 4.96 | 1.375 | 3
72 | Бобровский | Бобровский РЭС | Коршево | 110/10 | 6,3+6,3 | 0.92 | 6.005 | 2
73 | Панинский | Панинский РЭС | Кр.Лиман | 110/35/10 | 2,5+4 | 0.84 | 1.725 | 3
74 | Репьевский | Репьевский РЭС | Краснолипье | 110/35/10 | 16+16 | 11.61 | 6.42 | 3
75 | Панинский | Панинский РЭС | Криуша | 35/10 | 2,5+2,5 | 0.9 | 1.725 | 2
76 | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Лещаная | 35/10 | 2,5+2,5 | 1.73 | 2.215 | 3
77 | Бобровский | Бобровский РЭС | Липовка | 35/10 | 4+4 | 1.99 | 2.2 | 2
78 | Лискинский | Лискинский РЭС | Лискинская | 110/6 | 16+10 | 6.84 | 3.67 | 2
79 | Грибановский | Грибановский РЭС | Листопадовка | 110/35/10 | 10+10 | 3.65 | 6.85 | 3
80 | В.Мамонский | В. Мамонский РЭС | Лозовая | 35/10 | 4+4 | 0.63 | 3.27 | 2
81 | Семилукский | Семилукский РЭС | М.Покровка | 35/10 | 2,5+2,5 | 0.68 | 1.935 | 2
82 | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Манино | 110/35/10 | 16+16 | 2.17 | 15.63 | 3
83 | Каменский | Каменский РЭС | Марки | 35/10 | 2,5+2,5 | 0.4 | 2.105 | 2
84 | Семилукский | Семилукский РЭС | Медвежье | 35/10 | 3,2+4 | 1.37 | 1.88 | 3
85 | Бобровский | Бобровский РЭС | Мечетка | 35/10 | 1,6+2,5 | 0.49 | 1.11 | 2
86 | Каширский | Каширский РЭС | МОБ | 35/10 | 2,5+4 | 1.49 | 1.6334 | 3
87 | Богучарский | Богучарский РЭС | Монастырщина | 35/10 | 4+4 | 1.35 | 3.56 | 3
88 | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Мужичье | 35/10 | 2,5+4 | 0.57 | 2.655 | 3
89 | Лискинский | Лискинский РЭС | МЭЗ | 110/35/6 | 25+25 | 20.13 | 6.12 | 3
90 | В.Хавский | В. Хавский РЭС | Н.Байгора | 35/10 | 2,5+2,5 | 1.01 | 1.9583 | 3
91 | Семилукский | Семилукский РЭС | Н.Ведуга | 110/35/10 | 16+16 | 3.75 | 13.05 | 3
92 | Нижнедевицкий | Нижнедевицкий РЭС | Н.Девицк | 110/35/10 | 25+16 | 6.69 | 10.11 | 3
93 | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Н.Криуша | 35/10 | 2,5+2,5 | 1.25 | 1.065 | 2
94 | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Н.Меловатка | 35/10 | 2,5+2,5 | 1.75 | 1.935 | 3
95 | Таловский | Таловский РЭС | Н.Троицкая | 35/10 | 4+4 | 0.5 | 3.938 | 3
96 | Терновский | Терновский РЭС | Народное | 110/35/10 | 16+10 | 3.7 | 7.26 | 3
97 | Грибановский | Грибановский РЭС | Н.Карачан | 35/10 | 2,5+2,5 | 0.27 | 2.235 | 2
98 | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Н.Кисляй | 110/35/10 | 10+10 | 6.34 | 5.1 | 3
99 | Аннинский | Аннинский РЭС | Н.Надежденка | 35/10 | 2,5+2,5 | 0.48 | 2.515 | 3
100 | Новоусманский | Новоусманский РЭС | Новоусманская | 110/10 | 25+25 | 14.3 | 13.3669 | 2
101 | Каменский | Каменский РЭС | ОльховЛог | 35/10 | 2,5+2,5 | 0.73 | 2.1228 | 3
102 | Богучарский | Богучарский РЭС | Опорная | 110/10 | 6,3+6,3 | 2.63 | 4 | 3
103 | г.Острогожск |  | Острогожск | 110/35/10 | 40,5+40,5 | 21.42 | 21.105 | 3
104 | Павловский | Павловский РЭС | Павловск-1 | 35/10 | 4+4 | 3.79 | 1.03 | 3
105 | Павловский | Павловский РЭС | Павловск-2 | 110/35/10 | 25+25 | 22.36 | 3.89 | 3
106 | Панинский | Панинский РЭС | Панино | 110/35/10 | 16+16 | 11.6 | 5.2 | 3
107 | Богучарский | Богучарский РЭС | Первомайская | 35/10 | 4+4 | 0.5 | 4.09 | 3
108 | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Петропавловка | 110/35/10 | 10+10 | 4.77 | 5.8 | 3
109 | Острогожский | Острогожский РЭС | Победа | 35/10 | 4+4 | 0.57 | 5.13 | 3
110 | Калачеевский | Калачеевский РЭС | ПодгорнаяКЭС | 35/10 | 2,5+2,5 | 0.77 | 2.215 | 3
111 | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Подгорная-районнаяЛЭС | 110/35/10 | 16+16 | 6.33 | 9.11 | 3
112 | Богучарский | Богучарский РЭС | Подколодновка | 35/10 | 2,5+3,2 | 1.1 | 1.135 | 3
113 | Павловский | Павловский РЭС | Покровка | 35/10 | 2,5+4 | 0.98 | 1.625 | 3
114 | Калачеевский | Калачеевский РЭС | Попасное | 35/10 | 4+4 | 0.37 | 4.17 | 3
115 | Панинский | Панинский РЭС | Прогресс | 110/35/10 | 2,5+10 | 0.55 | 2.555 | 3
116 | Россошанский | Россошанский РЭС | ПТФ | 110/10 | 10+10 | 2.63 | 7.05 | 2
117 | Рамонский | Рамонский РЭС | Рамонь-1 | 35/10/6 | 4+4+6,3 | 5.54 | 1.405 | 3
119 | Репьевский | Репьевский РЭС | Репьевка | 35/10 | 4+4 | 2.84 | 1.5851 | 3
120 | Богучарский | Богучарский РЭС | Россия | 35/10 | 4+4 | 1.39 | 3.28 | 3
121 | Россошанский | Россошанский РЭС | Россошь | 110/35/10/6 | 16+16+40 | 27.98 | 4.79 | 3
122 | Эртильский | Эртильский РЭС | Ростоши | 35/10 | 4+4 | 1.45 | 2.75 | 2
123 | Аннинский | Аннинский РЭС | Рубашевка | 35/10 | 2,5+2,5 | 1.2 | 1.385 | 2
124 | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Рудня | 35/10 | 4+4 | 0.59 | 4.14 | 3
125 | Подгоренский | Подгоренский РЭС | Сагуны | 35/10 | 2,5+2,5 | 1.07 | 1.265 | 2
126 | Аннинский | Аннинский РЭС | Садовое | 35/10 | 4+4 | 2.48 | 1.65 | 2
127 | Панинский | Панинский РЭС | Сем.Завод | 35/10 | 4+4 | 1.56 | 2.54 | 2
128 | Калачеевский | Калачеевский РЭС | СеменовкаКЭС | 35/10 | 2,5+1,8 | 0.76 | 1.43 | 3
129 | Воробьевский | Воробьевский РЭС | Солонцы | 110/35/10 | 6,3+6,3 | 2.97 | 3.645 | 3
130 | Семилукский | Семилукский РЭС | Ст.Ведуга | 35/10 | 4+4 | 1.07 | 3.1 | 2
131 | Россошанский | Россошанский РЭС | Ст.Калитва | 110/10 | 6,3+6,3 | 2.21 | 4.405 | 2
132 | Петропавловский | Петропавловский РЭС | Ст.Меловая | 35/10 | 4+4 | 1.07 | 2.69 | 2
133 | Хохольский | Хохольский РЭС | Ст.Никольское | 35/10 | 2,5+2,5 | 0.86 | 1.553 | 2
134 | Таловский | Таловский РЭС | Таловая | 110/35/10 | 16+16 | 8.15 | 8.65 | 3
135 | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Талы | 35/10 | 4+4 | 1.58 | 2.15 | 2
136 | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | Танцырей | 35/10 | 2,5+2,5 | 1.32 | 1.035 | 2
137 | Терновский | Терновский РЭС | Терновка | 110/35/10 | 10+10 | 4.32 | 6.18 | 3
138 | Кантемировский | Кантемировский РЭС | Титаревка | 35/10 | 2,5+2,5 | 0.98 | 1.285 | 2
139 | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | Третьяки | 35/10 | 4+4 | 1.52 | 1.33 | 2
140 | Семилукский | Семилукский РЭС | Троицкое | 35/10 | 2,5+2,5 | 0.52 | 2.095 | 2
141 | Каменский | Каменский РЭС | Тхоревка | 35/10 | 4+4 | 0.95 | 3.46 | 3
142 | Репьевский | Репьевский РЭС | Ульяновка | 110/10 | 6,3+6,3 | 0.44 | 6.1013 | 2
143 | Бутурлиновка | Бутурлиновский РЭС | Филиппенково | 110/10 | 6,3+6,3 | 1.05 | 7.045 | 3
144 | Г.Борисоглебск |  | Химмаш | 110/6 | 16+16 | 7.13 | 9.67 | 2
145 | Хохольский | Хохольский РЭС | Хохол-1 | 35/6 | 6,3+6,3 | 4.81 | 1.8 | 2
146 | Бобровский | Бобровский РЭС | Хреновое | 110/35/10 | 16+6,3 | 5.49 | 1.1 | 3
147 | г.Воронеж |  | Центральная | 110/6 | 63+63 | 42.93 | 23.22 | 2
148 | Борисоглебский | Борисоглебский РЭС | Чигорак | 35/10 | 2,5+4 | 1.06 | 1.105 | 2
149 | В.Хавский | В. Хавский РЭС | Шукавка | 35/10 | 2,5+2,5 | 0.95 | 1.3313 | 2
150 | Эртильский | Эртильский РЭС | Щучье | 110/35/10 | 6,3+6,3 | 2.65 | 5.495 | 3
151 | Эртильский | Эртильский РЭС | Эртиль-город | 35/10 | 6,3+6,3 | 4.11 | 4.115 | 3
152 | Эртильский | Эртильский РЭС | Эртиль | 110/35/10 | 16+16 | 9.76 | 7.04 | 3
153 | Богучарский | Богучарский РЭС | Южный | 35/10 | 2,5+2,5 | 0.12 | 2.415 | 2
154 | Хохольский | Хохольский РЭС | Яблочное | 35/10 | 4+4 | 0.5 | 3.37 | 2