## Итоговая
Пропускная способность центров питания филиала ОАО "МРСК Центра" - "Курскэнерго" по итогам зимнего замера максимума нагрузки 2014 г. | [11 empty] | Пропускная способность центров питания филиала ОАО "МРСК Центра" - "Курскэнерго" по итогам зимнего замера максимума нагрузки 2014 г.
[9 empty] | таблица 1 | [12 empty] | таблица 2
№п/п | Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Текущий дефицит | [8 empty] | Примечание | №п/п | Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Ожидаемый дефицит/профицит | [9 empty] | Примечание | cosφ
|  | Установленная мощность трансформаторов Sуст. с указанием их количества, шт/ МВА | Суммарная полная мощность ЦП по результатам замеров максимума нагрузки Sмах , МВА | Полная мощность, перераспределяемая в соответствии с ПТЭ, МВА за время |  | Полная мощность с учётом перераспределения, МВА | Ограничивающие факторы, МВА | Допустимая нагрузка расчётная в режиме n-1, МВА | Дефицит /профицит ЦП, МВА |  |  |  |  | Установленная мощность трансформаторов Sуст. с указанием их количества, шт/ МВА | Дополнительная мощность по выданным ТУ (с начала года), МВА | Ожидаемая нагрузка на ЦП | Полная мощность, перераспределяемая в соответствии с ПТЭ, МВА за время |  | Полная мощность с учётом перераспределения, МВА | Ограничивающие факторы, МВА | Допустимая нагрузка расчётная в режиме n-1, МВА | Дефицит /профицит ЦП, МВА
|  |  |  | МВА | Мин. | [11 empty] | МВА | Мин.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | ПС 110/35/10 Артюховка | 6.3 | 2.1059 | 6.3 | 1 сутки | 6.3 | 0 | 6.3 | 4.1941 | 0.48824 | открыт | 1 | ПС 110/35/10 Артюховка | 6.3 | 0.32118 | 2.4271 | 6.3 | 1 сутки | 6.3 | 0 | 6.3 | 3.8729 | 0.18 | открыт | 0.85
| Ном. Мощность СН, МВА | 6.3 | 1.8118 | 2.3 | 1 сутки | 2.3 | 0 | 2.3 | 0.48824 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 6.3 | 0.30824 | 2.12 | 2.3 | 1 сутки | 2.3 | 0 | 2.3 | 0.18
| Ном. Мощность НН, МВА | 6.3 | 0.29412 | 4 | 1 сутки | 4 | 0 | 4 | 3.7059 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 6.3 | 0.012941 | 0.30706 | 4 | 1 сутки | 4 | 0 | 4 | 3.6929
2 | ПС 110/35/10 Беседино | 6.3 | 1.5955 | 6.8 | 1 сутки | 6.8 | 0 | 6.8 | 5.2045 | 1.8843 | открыт | 2 | ПС 110/35/10 Беседино | 6.3 | 0.68258 | 2.2781 | 6.8 | 1 сутки | 6.8 | 0 | 6.8 | 4.5219 | 1.264 | открыт | 0.89
| Ном. Мощность СН, МВА | 6.3 | 0.17978 | 3.5 | 1 сутки | 3.5 | 0 | 3.5 | 3.3202 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 6.3 | 0.062353 | 0.24213 | 3.5 | 1 сутки | 3.5 | 0 | 3.5 | 3.2579
| Ном. Мощность НН, МВА | 6.3 | 1.4157 | 3.3 | 1 сутки | 3.3 | 0 | 3.3 | 1.8843 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 6.3 | 0.62022 | 2.036 | 3.3 | 1 сутки | 3.3 | 0 | 3.3 | 1.264
3 | ПС 110/10 Восход | 10 | 1.4603 | 2.5 | 1 сутки | 2.5 | 0 | 2.5 | 1.0397 | 1.0397 | открыт | 3 | ПС 110/10 Восход | 10 | 0.081776 | 1.5421 | 2.5 | 1 сутки | 2.5 | 0 | 2.5 | 0.95794 | 0.95794 | открыт | 0.856
4 | ПС 110/35/10 Журятино | 6.3 | 1.0843 | 2.3 | 1 сутки | 2.3 | 0 | 2.3 | 1.2157 | 1.2157 | открыт | 4 | ПС 110/35/10 Журятино | 6.3 | 0.077108 | 1.1614 | 2.3 | 1 сутки | 2.3 | 0 | 2.3 | 1.1386 | 1.1386 | открыт | 0.83
5 | ПС 110/35/10 Жуковка | 10 | 0.51579 | 5.06 | 120 | 5.06 | 0 | 5.06 | 4.5442 | 0.49684 | открыт | 5 | ПС 110/35/10 Жуковка | 10 | 0.29697 | 0.81276 | 5.06 | 120 | 5.06 | 0 | 5.06 | 4.2472 | 0.48105 | открыт | 0.95
| Ном. Мощность СН, МВА | 10 | 0.45263 | 4.5 | 1 сутки | 4.5 | 0 | 4.5 | 4.0474 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10 | 0.28118 | 0.73381 | 4.5 | 1 сутки | 4.5 | 0 | 4.5 | 3.7662
| Ном. Мощность НН, МВА | 10 | 0.063158 | 0.56 | 120 | 0.56 | 0 | 0.56 | 0.49684 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 10 | 0.015789 | 0.078947 | 0.56 | 120 | 0.56 | 0 | 0.56 | 0.48105
6 | ПС 110/10 Забелье | 2.5 | 0.34146 | 2.15 | 1 сутки | 2.15 | 0 | 2.15 | 1.8085 | 1.8085 | открыт | 6 | ПС 110/10 Забелье | 2.5 | 0 | 0.34146 | 2.15 | 1 сутки | 2.15 | 0 | 2.15 | 1.8085 | 1.8085 | открыт | 0.82
7 | ПС 110/10 Ивница | 6.3 | 0.57647 | 0.67 | 1 сутки | 0.67 | 0 | 0.67 | 0.093529 | 0.093529 | открыт | 7 | ПС 110/10 Ивница | 6.3 | 0 | 0.57647 | 0.67 | 1 сутки | 0.67 | 0 | 0.67 | 0.093529 | 0.093529 | открыт | 0.85
8 | ПС 110/35/10 Лачиново | 10 | 1.2188 | 5.13 | 1 сутки | 5.13 | 0 | 5.13 | 3.9112 | 1.1535 | открыт | 8 | ПС 110/35/10 Лачиново | 10 | 0.0011765 | 1.22 | 5.13 | 1 сутки | 5.13 | 0 | 5.13 | 3.91 | 1.1535 | открыт | 0.85
| Ном. Мощность СН, МВА | 10 | 0.84235 | 3.6 | 1 сутки | 3.6 | 0 | 3.6 | 2.7576 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10 | 0.0011765 | 0.84353 | 3.6 | 1 сутки | 3.6 | 0 | 3.6 | 2.7565
| Ном. Мощность НН, МВА | 10 | 0.37647 | 1.53 | 1 сутки | 1.53 | 0 | 1.53 | 1.1535 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 10 | 0 | 0.37647 | 1.53 | 1 сутки | 1.53 | 0 | 1.53 | 1.1535
9 | ПС 110/10 Малая Локня | 10 | 1.6747 | 3.21 | 1 сутки | 3.21 | 0 | 3.21 | 1.5353 | 1.5353 | открыт | 9 | ПС 110/10 Малая Локня | 10 | 0 | 1.6747 | 3.21 | 1 сутки | 3.21 | 0 | 3.21 | 1.5353 | 1.5353 | открыт | 0.83
10 | ПС 110/10 Марица | 2.5 | 1.6778 | 2.5 | 1 сутки | 2.5 | 0 | 2.5 | 0.82222 | 0.82222 | открыт | 10 | ПС 110/35/10 Марица | 2.5 | 0.0033333 | 1.6811 | 2.5 | 1 сутки | 2.5 | 0 | 2.5 | 0.81889 | 0.81889 | открыт | 0.9
11 | ПС 110/35/10 Расховец | 6.3 | 0.51765 | 5.89 | 1 сутки | 5.89 | 0 | 5.89 | 5.3724 | 2.0441 | открыт | 11 | ПС 110/35/10 Расховец | 6.3 | 0.26437 | 0.78201 | 5.89 | 1 сутки | 5.89 | 0 | 5.89 | 5.108 | 2.0441 | открыт | 0.85
| Ном. Мощность СН, МВА | 6.3 | 0.41176 | 3.74 | 1 сутки | 3.74 | 0 | 3.74 | 3.3282 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 6.3 | 0.26437 | 0.67613 | 3.74 | 1 сутки | 3.74 | 0 | 3.74 | 3.0639
| Ном. Мощность НН, МВА | 6.3 | 0.10588 | 2.15 | 1 сутки | 2.15 | 0 | 2.15 | 2.0441 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 6.3 | 0 | 0.10588 | 2.15 | 1 сутки | 2.15 | 0 | 2.15 | 2.0441
12 | ПС 110/10 Семеновская | 2.5 | 0.058411 | 1.4 | 1 сутки | 1.4 | 0 | 1.4 | 1.3416 | 1.3416 | открыт | 12 | ПС 110/10 Семеновская | 2.5 | 0.01285 | 0.071262 | 1.4 | 1 сутки | 1.4 | 0 | 1.4 | 1.3287 | 1.3287 | открыт | 0.856
13 | ПС 110/35/10 Троицкая | 10 | 4.3059 | 7.5 | 1 сутки | 7.5 | 0 | 7.5 | 3.1941 | 0.54706 | открыт | 13 | ПС 110/35/10 Троицкая | 10 | 0.28921 | 4.5951 | 7.5 | 1 сутки | 7.5 | 0 | 7.5 | 2.9049 | 0.53529 | открыт | 0.85
| Ном. Мощность СН, МВА | 10 | 3.7529 | 6.4 | 1 сутки | 6.4 | 0 | 6.4 | 2.6471 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10 | 0.27745 | 4.0304 | 6.4 | 1 сутки | 6.4 | 0 | 6.4 | 2.3696
| Ном. Мощность НН, МВА | 10 | 0.55294 | 1.1 | 1 сутки | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.54706 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 10 | 0.011765 | 0.56471 | 1.1 | 1 сутки | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.53529
14 | ПС 35/10 Автодор | 2.5 | 0.47059 | 0.8 | 1 сутки | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.32941 | 0.32941 | открыт | 14 | ПС 35/10 Автодор | 2.5 | 0.035294 | 0.50588 | 0.8 | 1 сутки | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.29412 | 0.29412 | открыт | 0.85
15 | ПС 35/10 Агроном | 1.8 | 0.94118 | 0.95 | 1 сутки | 0.95 | 0 | 0.95 | 0.0088235 | 0.0088235 | открыт | 15 | ПС 35/10 Агроном | 1.8 | 0 | 0.94118 | 0.95 | 1 сутки | 0.95 | 0 | 0.95 | 0.0088235 | 0.0088235 | открыт | 0.85
16 | ПС 35/10 Акимовка | 2.5 | 0.35047 | 0.68 | 1 сутки | 0.68 | 0 | 0.68 | 0.32953 | 0.32953 | открыт | 16 | ПС 35/10 Акимовка | 2.5 | 0 | 0.35047 | 0.68 | 1 сутки | 0.68 | 0 | 0.68 | 0.32953 | 0.32953 | открыт | 0.856
17 | ПС 35/10 Алексеевка | 2.5 | 0.16471 | 1.43 | 1 сутки | 1.43 | 0 | 1.43 | 1.2653 | 1.2653 | открыт | 17 | ПС 35/10 Алексеевка | 2.5 | 0 | 0.16471 | 1.43 | 1 сутки | 1.43 | 0 | 1.43 | 1.2653 | 1.2653 | открыт | 0.85
18 | ПС 35/10 Афанасьевка (ЗЭС) | 4 | 0.87059 | 1.34 | 1 сутки | 1.34 | 0 | 1.34 | 0.46941 | 0.46941 | открыт | 18 | ПС 35/10 Афанасьевка (ЗЭС) | 4 | 0.018824 | 0.88941 | 1.34 | 1 сутки | 1.34 | 0 | 1.34 | 0.45059 | 0.45059 | открыт | 0.85
19 | ПС 35/10 Б. Гнеушево | 2.5 | 1.0588 | 1.25 | 1 сутки | 1.25 | 0 | 1.25 | 0.19118 | 0.19118 | открыт | 19 | ПС 35/10 Б. Гнеушево | 2.5 | 0.0012941 | 1.0601 | 1.25 | 1 сутки | 1.25 | 0 | 1.25 | 0.18988 | 0.18988 | открыт | 0.85
20 | ПС 35/10 Б.Солдатское 1 | 3.2 | 0 | 2.83 | 1 сутки | 2.83 | 0 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | открыт | 20 | ПС 35/10 Б.Солдатское 1 | 3.2 | 0.035294 | 0.035294 | 2.83 | 1 сутки | 2.83 | 0 | 2.83 | 2.7947 | 2.7947 | открыт | 0.85
21 | ПС 35/10 Банищи | 1.6 | 0.52632 | 0.64 | 1 сутки | 0.64 | 0 | 0.64 | 0.11368 | 0.11368 | открыт | 21 | ПС 35/10 Банищи | 1.6 | 0.046316 | 0.57263 | 0.64 | 1 сутки | 0.64 | 0 | 0.64 | 0.067368 | 0.067368 | открыт | 0.95
22 | ПС 35/10 Бараново | 4 | 0.43529 | 1.43 | 1 сутки | 1.43 | 0 | 1.43 | 0.99471 | 0.99471 | открыт | 22 | ПС 35/10 Бараново | 4 | 0.23647 | 0.67176 | 1.43 | 1 сутки | 1.43 | 0 | 1.43 | 0.75824 | 0.75824 | открыт | 0.85
23 | ПС 35/10 Белгородка | 2.5 | 0.36585 | 2.15 | 1 сутки | 2.15 | 0 | 2.15 | 1.7841 | 1.7841 | открыт | 23 | ПС 35/10 Белгородка | 2.5 | 0 | 0.36585 | 2.15 | 1 сутки | 2.15 | 0 | 2.15 | 1.7841 | 1.7841 | открыт | 0.82
24 | ПС 35/10 Белица | 4 | 1.5059 | 1.76 | 1 сутки | 1.76 | 0 | 1.76 | 0.25412 | 0.25412 | открыт | 24 | ПС 35/10 Белица | 4 | 0.18118 | 1.6871 | 1.76 | 1 сутки | 1.76 | 0 | 1.76 | 0.072941 | 0.072941 | открыт | 0.85
25 | ПС 35/10 Бирюковка | 1.6 | 0.58824 | 0.76 | 1 сутки | 0.76 | 0 | 0.76 | 0.17176 | 0.17176 | открыт | 25 | ПС 35/10 Бирюковка | 1.6 | 0 | 0.58824 | 0.76 | 1 сутки | 0.76 | 0 | 0.76 | 0.17176 | 0.17176 | открыт | 0.85
26 | ПС 35/10 Бобровка | 1.6 | 0.18824 | 0.67 | 1 сутки | 0.67 | 0 | 0.67 | 0.48176 | 0.48176 | открыт | 26 | ПС 35/10 Бобровка | 1.6 | 0 | 0.18824 | 0.67 | 1 сутки | 0.67 | 0 | 0.67 | 0.48176 | 0.48176 | открыт | 0.85
27 | ПС 35/10 Боброво | 2.5 | 0.56471 | 0.76 | 1 сутки | 0.76 | 0 | 0.76 | 0.19529 | 0.19529 | открыт | 27 | ПС 35/10 Боброво | 2.5 | 0.014118 | 0.57882 | 0.76 | 1 сутки | 0.76 | 0 | 0.76 | 0.18118 | 0.18118 | открыт | 0.85
28 | ПС 35/10 Будки | 1 | 0.47059 | 0.74 | 1 сутки | 0.74 | 0 | 0.74 | 0.26941 | 0.26941 | открыт | 28 | ПС 35/10 Будки | 1 | 0 | 0.47059 | 0.74 | 1 сутки | 0.74 | 0 | 0.74 | 0.26941 | 0.26941 | открыт | 0.85
29 | ПС 35/10 Букреевка (ЦЭС) | 1.8 | 0.6 | 1.6 | 50 | 1.6 | 0 | 1.6 | 1 | 1 | открыт | 29 | ПС 35/10 Букреевка (ЦЭС) | 1.8 | 0.51765 | 1.1176 | 1.6 | 50 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0.48235 | 0.48235 | открыт | 0.85
30 | ПС 35/10 Букреевка (ЗЭС) | 1.6 | 0.61176 | 1 | 1 сутки | 1 | 0 | 1 | 0.38824 | 0.38824 | открыт | 30 | ПС 35/10 Букреевка (ЗЭС) | 1.6 | 0.0082353 | 0.62 | 1 | 1 сутки | 1 | 0 | 1 | 0.38 | 0.38 | открыт | 0.85
31 | ПС 35/10 Бурцевка | 1.6 | 0.34118 | 1.43 | 1 сутки | 1.43 | 0 | 1.43 | 1.0888 | 1.0888 | открыт | 31 | ПС 35/10 Бурцевка | 1.6 | 0.063529 | 0.40471 | 1.43 | 1 сутки | 1.43 | 0 | 1.43 | 1.0253 | 1.0253 | открыт | 0.85
32 | ПС 35/10 В. Щигор | 2.5 | 0.10514 | 2.15 | 1 сутки | 2.15 | 0 | 2.15 | 2.0449 | 2.0449 | открыт | 32 | ПС 35/10 В. Щигор | 2.5 | 0.014019 | 0.11916 | 2.15 | 1 сутки | 2.15 | 0 | 2.15 | 2.0308 | 2.0308 | открыт | 0.856
33 | ПС 35/10 Ванино | 2.5 | 0.51765 | 1.25 | 1 сутки | 1.25 | 0 | 1.25 | 0.73235 | 0.73235 | открыт | 33 | ПС 35/10 Ванино | 2.5 | 0.0058824 | 0.52353 | 1.25 | 1 сутки | 1.25 | 0 | 1.25 | 0.72647 | 0.72647 | открыт | 0.85
34 | ПС 35/10 Васильевка | 2.5 | 0.47191 | 1.05 | 1 сутки | 1.05 | 0 | 1.05 | 0.57809 | 0.57809 | открыт | 34 | ПС 35/10 Васильевка | 2.5 | 0.5618 | 1.0337 | 1.05 | 1 сутки | 1.05 | 0 | 1.05 | 0.016292 | 0.016292 | открыт | 0.89
35 | ПС 35/10 Водохранилище | 4 | 1.6588 | 2.72 | 1 сутки | 2.72 | 0 | 2.72 | 1.0612 | 1.0612 | открыт | 35 | ПС 35/10 Водохранилище | 4 | 2.8 | 4.4588 | 2.72 | 1 сутки | 2.72 | 0 | 2.72 | -1.7388 | -1.7388 | закрыт | 0.85
36 | ПС 35/10 Волоконск | 2.5 | 0.45161 | 1.1 | 1 сутки | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.64839 | 0.64839 | открыт | 36 | ПС 35/10 Волоконск | 2.5 | 0.010753 | 0.46237 | 1.1 | 1 сутки | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.63763 | 0.63763 | открыт | 0.93
37 | ПС 35/10 Воробьевка | 2.5 | 0.14118 | 0.9 | 1 сутки | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.75882 | 0.75882 | открыт | 37 | ПС 35/10 Воробьевка | 2.5 | 0.017647 | 0.15882 | 0.9 | 1 сутки | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.74118 | 0.74118 | открыт | 0.85
38 | ПС 35/10 Воронок | 4 | 1.1954 | 2.1 | 1 сутки | 2.1 | 0 | 2.1 | 0.9046 | 0.9046 | открыт | 38 | ПС 35/10 Воронок | 4 | 0.011494 | 1.2069 | 2.1 | 1 сутки | 2.1 | 0 | 2.1 | 0.8931 | 0.8931 | открыт | 0.87
39 | ПС 35/10 Вязовое | 2.5 | 0.16471 | 2.15 | 1 сутки | 2.15 | 0 | 2.15 | 1.9853 | 1.9853 | открыт | 39 | ПС 35/10 Вязовое | 2.5 | 0 | 0.16471 | 2.15 | 1 сутки | 2.15 | 0 | 2.15 | 1.9853 | 1.9853 | открыт | 0.85
40 | ПС 35/10 Гахово | 2.5 | 0.2907 | 1.8 | 1 сутки | 1.8 | 0 | 1.8 | 1.5093 | 1.5093 | открыт | 40 | ПС 35/10 Гахово | 2.5 | 0.017442 | 0.30814 | 1.8 | 1 сутки | 1.8 | 0 | 1.8 | 1.4919 | 1.4919 | открыт | 0.86
41 | ПС 35/10 Генеральшино | 2.5 | 0.29412 | 1.5 | 1 сутки | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.2059 | 1.2059 | открыт | 41 | ПС 35/10 Генеральшино | 2.5 | 0 | 0.29412 | 1.5 | 1 сутки | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.2059 | 1.2059 | открыт | 0.85
42 | ПС 35/10 Глазово | 2.5 | 0.37079 | 1.5 | 1 сутки | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.1292 | 1.1292 | открыт | 42 | ПС 35/10 Глазово | 2.5 | 0 | 0.37079 | 1.5 | 1 сутки | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.1292 | 1.1292 | открыт | 0.89
43 | ПС 35/10 Глебово | 2.5 | 0.40888 | 1.4 | 1 сутки | 1.4 | 0 | 1.4 | 0.99112 | 0.99112 | открыт | 43 | ПС 35/10 Глебово | 2.5 | 0.001285 | 0.41016 | 1.4 | 1 сутки | 1.4 | 0 | 1.4 | 0.98984 | 0.98984 | открыт | 0.856
44 | ПС 35/10 Гордеевка | 1.6 | 0.32941 | 0.7 | 1 сутки | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.37059 | 0.37059 | открыт | 44 | ПС 35/10 Гордеевка | 1.6 | 0 | 0.32941 | 0.7 | 1 сутки | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.37059 | 0.37059 | открыт | 0.85
45 | ПС 35/10 Городенск | 1.6 | 1.0235 | 1.2 | 1 сутки | 1.2 | 0 | 1.2 | 0.17647 | 0.17647 | открыт | 45 | ПС 35/10 Городенск | 1.6 | 0.014118 | 1.0376 | 1.2 | 1 сутки | 1.2 | 0 | 1.2 | 0.16235 | 0.16235 | открыт | 0.85
46 | ПС 35/10 Горяиново | 2.5 | 0.55914 | 1.4 | 1 сутки | 1.4 | 0 | 1.4 | 0.84086 | 0.84086 | открыт | 46 | ПС 35/10 Горяиново | 2.5 | 0.4086 | 0.96774 | 1.4 | 1 сутки | 1.4 | 0 | 1.4 | 0.43226 | 0.43226 | открыт | 0.93
47 | ПС 35/10 12-й Госконезавод | 2.5 | 0.32941 | 1.43 | 1 сутки | 1.43 | 0 | 1.43 | 1.1006 | 1.1006 | открыт | 47 | ПС 35/10 12-й Госконезавод | 2.5 | 0.0011765 | 0.33059 | 1.43 | 1 сутки | 1.43 | 0 | 1.43 | 1.0994 | 1.0994 | открыт | 0.85
48 | ПС 35/10 Грайворонка | 2.5 | 0.44318 | 1.43 | 1 сутки | 1.43 | 0 | 1.43 | 0.98682 | 0.98682 | открыт | 48 | ПС 35/10 Грайворонка | 2.5 | 0.010227 | 0.45341 | 1.43 | 1 сутки | 1.43 | 0 | 1.43 | 0.97659 | 0.97659 | открыт | 0.88
49 | ПС 35/10 Гриневка | 2.5 | 0.37931 | 2.85 | 1 сутки | 2.85 | 0 | 2.85 | 2.4707 | 2.4707 | открыт | 49 | ПС 35/10 Гриневка | 2.5 | 0.26437 | 0.64368 | 2.85 | 1 сутки | 2.85 | 0 | 2.85 | 2.2063 | 2.2063 | открыт | 0.87
50 | ПС 35/10 Густомой | 1.6 | 0.28235 | 0.94 | 1 сутки | 0.94 | 0 | 0.94 | 0.65765 | 0.65765 | открыт | 50 | ПС 35/10 Густомой | 1.6 | 0.017647 | 0.3 | 0.94 | 1 сутки | 0.94 | 0 | 0.94 | 0.64 | 0.64 | открыт | 0.85
51 | ПС 35/10 Дарьино | 2.5 | 0.48837 | 1.8 | 1 сутки | 1.8 | 0 | 1.8 | 1.3116 | 1.3116 | открыт | 51 | ПС 35/10 Дарьино | 2.5 | 0.3314 | 0.81977 | 1.8 | 1 сутки | 1.8 | 0 | 1.8 | 0.98023 | 0.98023 | открыт | 0.86
52 | ПС 35/10 Демякино | 2.5 | 0.71765 | 0.9 | 1 сутки | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.18235 | 0.18235 | открыт | 52 | ПС 35/10 Демякино | 2.5 | 0.017647 | 0.73529 | 0.9 | 1 сутки | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.16471 | 0.16471 | открыт | 0.85
53 | ПС 35/10 Ефросимовка | 1.8 | 0.2375 | 1.07 | 1 сутки | 1.07 | 0 | 1.07 | 0.8325 | 0.8325 | открыт | 53 | ПС 35/10 Ефросимовка | 1.8 | 0.001375 | 0.23887 | 1.07 | 1 сутки | 1.07 | 0 | 1.07 | 0.83113 | 0.83113 | открыт | 0.8
54 | ПС 35/10 Жданово | 2.5 | 0.42056 | 0.85 | 1 сутки | 0.85 | 0 | 0.85 | 0.42944 | 0.42944 | открыт | 54 | ПС 35/10 Жданово | 2.5 | 0 | 0.42056 | 0.85 | 1 сутки | 0.85 | 0 | 0.85 | 0.42944 | 0.42944 | открыт | 0.856
55 | ПС 35/10 Защитное | 1.6 | 0.33708 | 2.15 | 1 сутки | 2.15 | 0 | 2.15 | 1.8129 | 1.8129 | открыт | 55 | ПС 35/10 Защитное | 1.6 | 0 | 0.33708 | 2.15 | 1 сутки | 2.15 | 0 | 2.15 | 1.8129 | 1.8129 | открыт | 0.89
56 | ПС 35/10 Званное | 2.5 | 1.1765 | 1.25 | 1 сутки | 1.25 | 0 | 1.25 | 0.073529 | 0.073529 | открыт | 56 | ПС 35/10 Званное | 2.5 | 0.031765 | 1.2082 | 1.25 | 1 сутки | 1.25 | 0 | 1.25 | 0.041765 | 0.041765 | открыт | 0.85
57 | ПС 35/10 Знаменка | 1.8 | 0.43529 | 2.15 | 1 сутки | 2.15 | 0 | 2.15 | 1.7147 | 1.7147 | открыт | 57 | ПС 35/10 Знаменка | 1.8 | 0.0047059 | 0.44 | 2.15 | 1 сутки | 2.15 | 0 | 2.15 | 1.71 | 1.71 | открыт | 0.85
58 | ПС 35/10 Искра | 2.5 | 0.16471 | 0.58 | 1 сутки | 0.58 | 0 | 0.58 | 0.41529 | 0.41529 | открыт | 58 | ПС 35/10 Искра | 2.5 | 0.062353 | 0.22706 | 0.58 | 1 сутки | 0.58 | 0 | 0.58 | 0.35294 | 0.35294 | открыт | 0.85
59 | ПС 35/10 Казанка | 4 | 0.36471 | 0.8 | 1 сутки | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.43529 | 0.43529 | открыт | 59 | ПС 35/10 Казанка | 4 | 0.006 | 0.37071 | 0.8 | 1 сутки | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.42929 | 0.42929 | открыт | 0.85
60 | ПС 35/10 Калиновка (новая) | 2.5 | 0.18824 | 1.8 | 1 сутки | 1.8 | 0 | 1.8 | 1.6118 | 1.6118 | открыт | 60 | ПС 35/10 Калиновка (новая) | 2.5 | 0 | 0.18824 | 1.8 | 1 сутки | 1.8 | 0 | 1.8 | 1.6118 | 1.6118 | открыт | 0.85
61 | ПС 35/10 Карыж | 1.6 | 0.98824 | 1.15 | 1 сутки | 1.15 | 0 | 1.15 | 0.16176 | 0.16176 | открыт | 61 | ПС 35/10 Карыж | 1.6 | 0.12941 | 1.1176 | 1.15 | 1 сутки | 1.15 | 0 | 1.15 | 0.032353 | 0.032353 | открыт | 0.85
62 | ПС 35/10 Китаевка | 1.6 | 0.23529 | 0.74 | 1 сутки | 0.74 | 0 | 0.74 | 0.50471 | 0.50471 | открыт | 62 | ПС 35/10 Китаевка | 1.6 | 0 | 0.23529 | 0.74 | 1 сутки | 0.74 | 0 | 0.74 | 0.50471 | 0.50471 | открыт | 0.85
63 | ПС 35/10 Кобылки | 2.5 | 1.4824 | 1.53 | 1 сутки | 1.53 | 0 | 1.53 | 0.047647 | 0.047647 | открыт | 63 | ПС 35/10 Кобылки | 2.5 | 0.034118 | 1.5165 | 1.53 | 1 сутки | 1.53 | 0 | 1.53 | 0.013529 | 0.013529 | открыт | 0.85
64 | ПС 35/10 Колонтаевка | 2.5 | 0.72941 | 0.84 | 1 сутки | 0.84 | 0 | 0.84 | 0.11059 | 0.11059 | открыт | 64 | ПС 35/10 Колонтаевка | 2.5 | 0.022353 | 0.75176 | 0.84 | 1 сутки | 0.84 | 0 | 0.84 | 0.088235 | 0.088235 | открыт | 0.85
65 | ПС 35/10 Кондратовка | 1.8 | 0.7732 | 1.42 | 1 сутки | 1.42 | 0 | 1.42 | 0.6468 | 0.6468 | открыт | 65 | ПС 35/10 Кондратовка | 1.8 | 0.015464 | 0.78866 | 1.42 | 1 сутки | 1.42 | 0 | 1.42 | 0.63134 | 0.63134 | открыт | 0.97
66 | ПС 35/10 Коровяковка | 1.6 | 0.61176 | 0.76 | 1 сутки | 0.76 | 0 | 0.76 | 0.14824 | 0.14824 | открыт | 66 | ПС 35/10 Коровяковка | 1.6 | 0 | 0.61176 | 0.76 | 1 сутки | 0.76 | 0 | 0.76 | 0.14824 | 0.14824 | открыт | 0.85
67 | ПС 35/10 Леженьки | 2.5 | 0.15 | 1.43 | 1 сутки | 1.43 | 0 | 1.43 | 1.28 | 1.28 | открыт | 67 | ПС 35/10 Леженьки | 2.5 | 0.0125 | 0.1625 | 1.43 | 1 сутки | 1.43 | 0 | 1.43 | 1.2675 | 1.2675 | открыт | 0.8
68 | ПС 35/10 Ленинская | 1.8 | 0.58824 | 0.83 | 1 сутки | 0.83 | 0 | 0.83 | 0.24176 | 0.24176 | открыт | 68 | ПС 35/10 Ленинская | 1.8 | 0.18471 | 0.77294 | 0.83 | 1 сутки | 0.83 | 0 | 0.83 | 0.057059 | 0.057059 | открыт | 0.85
69 | ПС 35/10 Лобазовка | 2.5 | 0.70588 | 1.1 | 1 сутки | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.39412 | 0.39412 | открыт | 69 | ПС 35/10 Лобазовка | 2.5 | 0.30824 | 1.0141 | 1.1 | 1 сутки | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.085882 | 0.085882 | открыт | 0.85
70 | ПС 35/10 Луговка | 1.6 | 0.75294 | 1.29 | 1 сутки | 1.29 | 0 | 1.29 | 0.53706 | 0.53706 | открыт | 70 | ПС 35/10 Луговка | 1.6 | 0.14353 | 0.89647 | 1.29 | 1 сутки | 1.29 | 0 | 1.29 | 0.39353 | 0.39353 | открыт | 0.85
71 | ПС 35/10 Любава | 6.3 | 0.47059 | 1.15 | 1 сутки | 1.15 | 0 | 1.15 | 0.67941 | 0.67941 | открыт | 71 | ПС 35/10 Любава | 6.3 | 0.021176 | 0.49176 | 1.15 | 1 сутки | 1.15 | 0 | 1.15 | 0.65824 | 0.65824 | открыт | 0.85
72 | ПС 35/10 Любимовка-1 | 3.2 | 0 | 0.96 | 1 сутки | 0.96 | 0 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | открыт | 72 | ПС 35/10 Любимовка-1 | 3.2 | 0.088235 | 0.088235 | 0.96 | 1 сутки | 0.96 | 0 | 0.96 | 0.87176 | 0.87176 | открыт | 0.85
73 | ПС 35/10 М. Каменец | 1.6 | 0.70588 | 1.1 | 1 сутки | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.39412 | 0.39412 | открыт | 73 | ПС 35/10 М. Каменец | 1.6 | 0.0058824 | 0.71176 | 1.1 | 1 сутки | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.38824 | 0.38824 | открыт | 0.85
74 | ПС 35/10 М. Гнеушево | 4 | 0.91121 | 1.28 | 1 сутки | 1.28 | 0 | 1.28 | 0.36879 | 0.36879 | открыт | 74 | ПС 35/10 М. Гнеушево | 4 | 0.35631 | 1.2675 | 1.28 | 1 сутки | 1.28 | 0 | 1.28 | 0.012477 | 0.012477 | открыт | 0.856
75 | ПС 35/10 М. Крюки | 2.5 | 0.21348 | 1.19 | 1 сутки | 1.19 | 0 | 1.19 | 0.97652 | 0.97652 | открыт | 75 | ПС 35/10 М. Крюки | 2.5 | 0.033708 | 0.24719 | 1.19 | 1 сутки | 1.19 | 0 | 1.19 | 0.94281 | 0.94281 | открыт | 0.89
76 | ПС 35/10 Мансурово | 6.3 | на момент режимного дня не введена в работу | [8 empty] | 1: 76; 2: ПС 35/10 Мансурово; 3: 6.3; 4: на момент режимного дня не введена в работу
77 | ПС 35/10 Марково | 2.5 | 1.0353 | 1.22 | 1 сутки | 1.22 | 0 | 1.22 | 0.18471 | 0.18471 | открыт | 77 | ПС 35/10 Марково | 2.5 | 0.010588 | 1.0459 | 1.22 | 1 сутки | 1.22 | 0 | 1.22 | 0.17412 | 0.17412 | открыт | 0.85
78 | ПС 35/10 Мармыжи | 2.5 | 0.67059 | 1.33 | 1 сутки | 1.33 | 0 | 1.33 | 0.65941 | 0.65941 | открыт | 78 | ПС 35/10 Мармыжи | 2.5 | 0.010588 | 0.68118 | 1.33 | 1 сутки | 1.33 | 0 | 1.33 | 0.64882 | 0.64882 | открыт | 0.85
79 | ПС 35/10 Меловое | 4 | 0.5 | 2.15 | 1 сутки | 2.15 | 0 | 2.15 | 1.65 | 1.65 | открыт | 79 | ПС 35/10 Меловое | 4 | 0.0225 | 0.5225 | 2.15 | 1 сутки | 2.15 | 0 | 2.15 | 1.6275 | 1.6275 | открыт | 0.8
80 | ПС 35/10 Моква | 4 | 0.7 | 2.15 | 1 сутки | 2.15 | 0 | 2.15 | 1.45 | 1.45 | открыт | 80 | ПС 35/10 Моква | 4 | 0.53889 | 1.2389 | 2.15 | 1 сутки | 2.15 | 0 | 2.15 | 0.91111 | 0.91111 | открыт | 0.9
81 | ПС 35/10 Мокрушино | 1.6 | 0.75281 | 1.1 | 1 сутки | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.34719 | 0.34719 | открыт | 81 | ПС 35/10 Мокрушино | 1.6 | 0.001236 | 0.75404 | 1.1 | 1 сутки | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.34596 | 0.34596 | открыт | 0.89
82 | ПС 35/10 Молотычи | 2.5 | 0.18692 | 0.9 | 1 сутки | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.71308 | 0.71308 | открыт | 82 | ПС 35/10 Молотычи | 2.5 | 0 | 0.18692 | 0.9 | 1 сутки | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.71308 | 0.71308 | открыт | 0.856
83 | ПС 35/10 Мочаки | 2.5 | 0.011765 | 1.07 | 1 сутки | 1.07 | 0 | 1.07 | 1.0582 | 1.0582 | открыт | 83 | ПС 35/10 Мочаки | 2.5 | 0 | 0.011765 | 1.07 | 1 сутки | 1.07 | 0 | 1.07 | 1.0582 | 1.0582 | открыт | 0.85
84 | ПС 35/10 Н. Владимировка | 2.5 | 0.075 | 2.3 | 1 сутки | 2.3 | 0 | 2.3 | 2.225 | 2.225 | открыт | 84 | ПС 35/10 Н. Владимировка | 2.5 | 0 | 0.075 | 2.3 | 1 сутки | 2.3 | 0 | 2.3 | 2.225 | 2.225 | открыт | 0.8
85 | ПС 35/10 Н. Гурово | 4 | 0.4625 | 2.15 | 1 сутки | 2.15 | 0 | 2.15 | 1.6875 | 1.6875 | открыт | 85 | ПС 35/10 Н. Гурово | 4 | 0.04625 | 0.50875 | 2.15 | 1 сутки | 2.15 | 0 | 2.15 | 1.6412 | 1.6412 | открыт | 0.8
86 | ПС 35/10 Надейка | 2.5 | 0.058824 | 1.4 | 1 сутки | 1.4 | 0 | 1.4 | 1.3412 | 1.3412 | открыт | 86 | ПС 35/10 Надейка | 2.5 | 0.017647 | 0.076471 | 1.4 | 1 сутки | 1.4 | 0 | 1.4 | 1.3235 | 1.3235 | открыт | 0.85
87 | ПС 35/10 Нива | 2.5 | 1.6235 | 2.15 | 1 сутки | 2.15 | 0 | 2.15 | 0.52647 | 0.52647 | открыт | 87 | ПС 35/10 Нива | 2.5 | 0.31765 | 1.9412 | 2.15 | 1 сутки | 2.15 | 0 | 2.15 | 0.20882 | 0.20882 | открыт | 0.85
88 | ПС 35/10 Ольговка | 2.5 | 0.68235 | 0.97 | 1 сутки | 0.97 | 0 | 0.97 | 0.28765 | 0.28765 | открыт | 88 | ПС 35/10 Ольговка | 2.5 | 0.0070588 | 0.68941 | 0.97 | 1 сутки | 0.97 | 0 | 0.97 | 0.28059 | 0.28059 | открыт | 0.85
89 | ПС 35/10 Ольховатка | 4 | 0.42353 | 0.84 | 1 сутки | 0.84 | 0 | 0.84 | 0.41647 | 0.41647 | открыт | 89 | ПС 35/10 Ольховатка | 4 | 0.13529 | 0.55882 | 0.84 | 1 сутки | 0.84 | 0 | 0.84 | 0.28118 | 0.28118 | открыт | 0.85
90 | ПС 35/10 Оросительная | 4 | 2.6304 | 2.97 | 1 сутки | 2.97 | 0 | 2.97 | 0.33957 | 0.33957 | открыт | 90 | ПС 35/10 Оросительная | 4 | 5.0543 | 7.6848 | 2.97 | 1 сутки | 2.97 | 0 | 2.97 | -4.7148 | -4.7148 | закрыт | 0.92
91 | ПС 35/10 Пены-2 | 2.5 | 0.82143 | 2.32 | 1 сутки | 2.32 | 0 | 2.32 | 1.4986 | 1.4986 | открыт | 91 | ПС 35/10 Пены-2 | 2.5 | 0.0017857 | 0.82321 | 2.32 | 1 сутки | 2.32 | 0 | 2.32 | 1.4968 | 1.4968 | открыт | 0.84
92 | ПС 35/10 Переступлино (стар) | 2.5 | 0.15294 | 1.4 | 1 сутки | 1.4 | 0 | 1.4 | 1.2471 | 1.2471 | открыт | 92 | ПС 35/10 Переступлино (стар) | 2.5 | 0.0011882 | 0.15413 | 1.4 | 1 сутки | 1.4 | 0 | 1.4 | 1.2459 | 1.2459 | открыт | 0.85
93 | ПС 35/10 Переступлино (нов) | 2.5 | 0.24706 | 1.4 | 1 сутки | 1.4 | 0 | 1.4 | 1.1529 | 1.1529 | открыт | 93 | ПС 35/10 Переступлино (нов) | 2.5 | 0.018824 | 0.26588 | 1.4 | 1 сутки | 1.4 | 0 | 1.4 | 1.1341 | 1.1341 | открыт | 0.85
94 | ПС 35/10 Петрово | 6.3 | 0.57647 | 2.15 | 1 сутки | 2.15 | 0 | 2.15 | 1.5735 | 1.5735 | открыт | 94 | ПС 35/10 Петрово | 6.3 | 0.045882 | 0.62235 | 2.15 | 1 сутки | 2.15 | 0 | 2.15 | 1.5276 | 1.5276 | открыт | 0.85
95 | ПС 35/10 Петровская | 2.5 | 0.058824 | 0.74 | 1 сутки | 0.74 | 0 | 0.74 | 0.68118 | 0.68118 | открыт | 95 | ПС 35/10 Петровская | 2.5 | 0 | 0.058824 | 0.74 | 1 сутки | 0.74 | 0 | 0.74 | 0.68118 | 0.68118 | открыт | 0.85
96 | ПС 35/10 Покровское | 2.5 | 0.17647 | 2.15 | 1 сутки | 2.15 | 0 | 2.15 | 1.9735 | 1.9735 | открыт | 96 | ПС 35/10 Покровское | 2.5 | 0.00088235 | 0.17735 | 2.15 | 1 сутки | 2.15 | 0 | 2.15 | 1.9726 | 1.9726 | открыт | 0.85
97 | ПС 35/10 Прилепы | 1.6 | 0.15294 | 2.15 | 1 сутки | 2.15 | 0 | 2.15 | 1.9971 | 1.9971 | открыт | 97 | ПС 35/10 Прилепы | 1.6 | 0 | 0.15294 | 2.15 | 1 сутки | 2.15 | 0 | 2.15 | 1.9971 | 1.9971 | открыт | 0.85
98 | ПС 35/10 Р. Буды 35/10 | 4 | 0 | 0.74 | 1 сутки | 0.74 | 0 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | открыт | 98 | ПС 35/10 Р. Буды 35/10 | 4 | 0.070588 | 0.070588 | 0.74 | 1 сутки | 0.74 | 0 | 0.74 | 0.66941 | 0.66941 | открыт | 0.85
99 | ПС 35/10 Реут | 2.5 | 0.41176 | 1.1 | 1 сутки | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.68824 | 0.68824 | открыт | 99 | ПС 35/10 Реут | 2.5 | 0.0025882 | 0.41435 | 1.1 | 1 сутки | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.68565 | 0.68565 | открыт | 0.85
100 | ПС 35/10 Ровенка | 1.6 | 0.28235 | 1.6 | 1 сутки | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.3176 | 1.3176 | открыт | 100 | ПС 35/10 Ровенка | 1.6 | 0.025882 | 0.30824 | 1.6 | 1 сутки | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.2918 | 1.2918 | открыт | 0.85
101 | ПС 35/10 Родина (СЭС) | 2.5 | 0.15294 | 0.7 | 1 сутки | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.54706 | 0.54706 | открыт | 101 | ПС 35/10 Родина (СЭС) | 2.5 | 0.0094118 | 0.16235 | 0.7 | 1 сутки | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.53765 | 0.53765 | открыт | 0.85
102 | ПС 35/10 Родина (ВЭС) | 4 | 0.60256 | 2.3 | 1 сутки | 2.3 | 0 | 2.3 | 1.6974 | 1.6974 | открыт | 102 | ПС 35/10 Родина (ВЭС) | 4 | 0.0014103 | 0.60397 | 2.3 | 1 сутки | 2.3 | 0 | 2.3 | 1.696 | 1.696 | открыт | 0.78
103 | ПС 35/10 Рубанщина | 2.5 | 0.94118 | 1.41 | 1 сутки | 1.41 | 0 | 1.41 | 0.46882 | 0.46882 | открыт | 103 | ПС 35/10 Рубанщина | 2.5 | 0.017647 | 0.95882 | 1.41 | 1 сутки | 1.41 | 0 | 1.41 | 0.45118 | 0.45118 | открыт | 0.85
104 | ПС 35/10 Русаново | 2.5 | 0.31034 | 1.43 | 1 сутки | 1.43 | 0 | 1.43 | 1.1197 | 1.1197 | открыт | 104 | ПС 35/10 Русаново | 2.5 | 0.0091954 | 0.31954 | 1.43 | 1 сутки | 1.43 | 0 | 1.43 | 1.1105 | 1.1105 | открыт | 0.87
105 | ПС 35/10 Рышково | 2.5 | 0.37647 | 0.94 | 1 сутки | 0.94 | 0 | 0.94 | 0.56353 | 0.56353 | открыт | 105 | ПС 35/10 Рышково | 2.5 | 0.035294 | 0.41176 | 0.94 | 1 сутки | 0.94 | 0 | 0.94 | 0.52824 | 0.52824 | открыт | 0.85
106 | ПС 35/10 Рязаново | 1.6 | 0.78824 | 1.15 | 1 сутки | 1.15 | 0 | 1.15 | 0.36176 | 0.36176 | открыт | 106 | ПС 35/10 Рязаново | 1.6 | 0 | 0.78824 | 1.15 | 1 сутки | 1.15 | 0 | 1.15 | 0.36176 | 0.36176 | открыт | 0.85
107 | ПС 35/10 Сазановка | 2.5 | 0.4 | 1.25 | 1 сутки | 1.25 | 0 | 1.25 | 0.85 | 0.85 | открыт | 107 | ПС 35/10 Сазановка | 2.5 | 0.0012941 | 0.40129 | 1.25 | 1 сутки | 1.25 | 0 | 1.25 | 0.84871 | 0.84871 | открыт | 0.85
108 | ПС 35/10 Сергиевка | 2.5 | 0.27059 | 2.7 | 1 сутки | 2.7 | 0 | 2.7 | 2.4294 | 2.4294 | открыт | 108 | ПС 35/10 Сергиевка | 2.5 | 0 | 0.27059 | 2.7 | 1 сутки | 2.7 | 0 | 2.7 | 2.4294 | 2.4294 | открыт | 0.85
109 | ПС 35/10 Соколье | 2.5 | 0.23529 | 1.43 | 1 сутки | 1.43 | 0 | 1.43 | 1.1947 | 1.1947 | открыт | 109 | ПС 35/10 Соколье | 2.5 | 0.017647 | 0.25294 | 1.43 | 1 сутки | 1.43 | 0 | 1.43 | 1.1771 | 1.1771 | открыт | 0.85
110 | ПС 35/10 Солнцево | 2.5 | 1.0353 | 1.76 | 1 сутки | 1.76 | 0 | 1.76 | 0.72471 | 0.72471 | открыт | 110 | ПС 35/10 Солнцево | 2.5 | 0.021176 | 1.0565 | 1.76 | 1 сутки | 1.76 | 0 | 1.76 | 0.70353 | 0.70353 | открыт | 0.85
111 | ПС 35/10 Спасское | 1.6 | 0.27907 | 1.1 | 1 сутки | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.82093 | 0.82093 | открыт | 111 | ПС 35/10 Спасское | 1.6 | 0.017442 | 0.29651 | 1.1 | 1 сутки | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.80349 | 0.80349 | открыт | 0.86
112 | ПС 35/10 Ср. Ольшанка | 4 | 1.4045 | 3.1 | 1 сутки | 3.1 | 0 | 3.1 | 1.6955 | 1.6955 | открыт | 112 | ПС 35/10 Ср. Ольшанка | 4 | 0.66742 | 2.0719 | 3.1 | 1 сутки | 3.1 | 0 | 3.1 | 1.0281 | 1.0281 | открыт | 0.89
113 | ПС 35/10 Стрелецкая | 2.5 | 0.42353 | 1.3 | 1 сутки | 1.3 | 0 | 1.3 | 0.87647 | 0.87647 | открыт | 113 | ПС 35/10 Стрелецкая | 2.5 | 0.12 | 0.54353 | 1.3 | 1 сутки | 1.3 | 0 | 1.3 | 0.75647 | 0.75647 | открыт | 0.85
114 | ПС 35/10 Субботино | 2.5 | 0.86207 | 1.34 | 1 сутки | 1.34 | 0 | 1.34 | 0.47793 | 0.47793 | открыт | 114 | ПС 35/10 Субботино | 2.5 | 0.0025287 | 0.8646 | 1.34 | 1 сутки | 1.34 | 0 | 1.34 | 0.4754 | 0.4754 | открыт | 0.87
115 | ПС 35/10 Сухая | 1.6 | 0.8 | 0.9 | 1 сутки | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | открыт | 115 | ПС 35/10 Сухая | 1.6 | 0.018824 | 0.81882 | 0.9 | 1 сутки | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.081176 | 0.081176 | открыт | 0.85
116 | ПС 35/10 Тельмана | 2.5 | 0.37383 | 1.15 | 1 сутки | 1.15 | 0 | 1.15 | 0.77617 | 0.77617 | открыт | 116 | ПС 35/10 Тельмана | 2.5 | 0.025701 | 0.39953 | 1.15 | 1 сутки | 1.15 | 0 | 1.15 | 0.75047 | 0.75047 | открыт | 0.856
117 | ПС 35/10 Теребуж | 2.5 | 0.32941 | 1.43 | 1 сутки | 1.43 | 0 | 1.43 | 1.1006 | 1.1006 | открыт | 117 | ПС 35/10 Теребуж | 2.5 | 0 | 0.32941 | 1.43 | 1 сутки | 1.43 | 0 | 1.43 | 1.1006 | 1.1006 | открыт | 0.85
118 | ПС 35/10 Фатеевка | 2.5 | 0.18824 | 0.7 | 1 сутки | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.51176 | 0.51176 | открыт | 118 | ПС 35/10 Фатеевка | 2.5 | 0 | 0.18824 | 0.7 | 1 сутки | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.51176 | 0.51176 | открыт | 0.85
119 | ПС 35/10 Чапаевская | 2.5 | 0.16471 | 1.1 | 1 сутки | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.93529 | 0.93529 | открыт | 119 | ПС 35/10 Чапаевская | 2.5 | 0.0047059 | 0.16941 | 1.1 | 1 сутки | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.93059 | 0.93059 | открыт | 0.85
120 | ПС 35/10 Чемерки | 1.6 | 0.18824 | 0.85 | 1 сутки | 0.85 | 0 | 0.85 | 0.66176 | 0.66176 | открыт | 120 | ПС 35/10 Чемерки | 1.6 | 0.017647 | 0.20588 | 0.85 | 1 сутки | 0.85 | 0 | 0.85 | 0.64412 | 0.64412 | открыт | 0.85
121 | ПС 35/10 Чижовка | 1.6 | 0.48235 | 1.43 | 1 сутки | 1.43 | 0 | 1.43 | 0.94765 | 0.94765 | открыт | 121 | ПС 35/10 Чижовка | 1.6 | 0 | 0.48235 | 1.43 | 1 сутки | 1.43 | 0 | 1.43 | 0.94765 | 0.94765 | открыт | 0.85
122 | ПС 35/10 Шатиловка | 2.5 | 0.10345 | 1.43 | 1 сутки | 1.43 | 0 | 1.43 | 1.3266 | 1.3266 | открыт | 122 | ПС 35/10 Шатиловка | 2.5 | 0.017241 | 0.12069 | 1.43 | 1 сутки | 1.43 | 0 | 1.43 | 1.3093 | 1.3093 | открыт | 0.87
123 | ПС 35/10 Шептуховка | 2.5 | 0.75294 | 1.47 | 1 сутки | 1.47 | 0 | 1.47 | 0.71706 | 0.71706 | открыт | 123 | ПС 35/10 Шептуховка | 2.5 | 0.042353 | 0.79529 | 1.47 | 1 сутки | 1.47 | 0 | 1.47 | 0.67471 | 0.67471 | открыт | 0.85
124 | ПС 35/10 Шуклино | 2.5 | 0.12941 | 0.85 | 1 сутки | 0.85 | 0 | 0.85 | 0.72059 | 0.72059 | открыт | 124 | ПС 35/10 Шуклино | 2.5 | 0 | 0.12941 | 0.85 | 1 сутки | 0.85 | 0 | 0.85 | 0.72059 | 0.72059 | открыт | 0.85
125 | ПС 35/10 Яньково | 1.6 | 0.35294 | 0.64 | 1 сутки | 0.64 | 0 | 0.64 | 0.28706 | 0.28706 | открыт | 125 | ПС 35/10 Яньково | 1.6 | 0.058824 | 0.41176 | 0.64 | 1 сутки | 0.64 | 0 | 0.64 | 0.22824 | 0.22824 | открыт | 0.85
126 | ПС 35/10 Ясенки | 6.3 | 1.0366 | 5.8 | 1 сутки | 5.8 | 0 | 5.8 | 4.7634 | 4.7634 | открыт | 126 | ПС 35/10 Ясенки | 6.3 | 0.017073 | 1.0537 | 5.8 | 1 сутки | 5.8 | 0 | 5.8 | 4.7463 | 4.7463 | открыт | 0.82
127 | ПС 110/6 Аккумуляторная | 25+25 | 10.8824 | 0 | 0 | 10.8824 | 0 | 26.25 | 15.3676 | 15.3676 | открыт | 127 | ПС 110/6 Аккумуляторная | 25+25 | 2.9647 | 13.8471 | 0 | 0 | 13.8471 | 0 | 26.25 | 12.4029 | 12.4029 | открыт | 0.85
128 | ПС 110/10 АРЗ | 6,3+10 | 3.6471 | 0.9 | 45 | 2.7471 | 0 | 6.615 | 3.8679 | 3.8679 | открыт | 128 | ПС 110/10 АРЗ | 6,3+10 | 0.18824 | 3.8353 | 0.9 | 45 | 2.9353 | 0 | 6.615 | 3.6797 | 3.6797 | открыт | 0.85
129 | ПС 110/35/10 Атомград | 25+25 | 13.3882 | 20.2 | 120 | -6.8118 | 0 | 26.25 | 33.0618 | 26.4618 | открыт | 129 | ПС 110/35/10 Атомград | 25+25 | 0.80362 | 14.1919 | 20.2 | 120 | -6.0081 | 0 | 26.25 | 32.2581 | 25.9959 | открыт | 0.85
| Ном. Мощность СН, МВА | 25 | 4 | 10.6 | 120 | -6.6 | 0 | 26.25 | 32.85 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 25 | 0.33774 | 4.3377 | 10.6 | 120 | -6.2623 | 0 | 26.25 | 32.5123
| Ном. Мощность НН, МВА | 25 | 9.3882 | 9.6 | 120 | -0.21176 | 0 | 26.25 | 26.4618 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 25 | 0.46588 | 9.8541 | 9.6 | 120 | 0.25412 | 0 | 26.25 | 25.9959
130 | ПС 110/10 Б. Жирово | 6,3+6,3 | 0.83529 | 0.6 | 120 | 0.23529 | 0 | 6.615 | 6.3797 | 6.3797 | открыт | 130 | ПС 110/10 Б. Жирово | 6,3+6,3 | 0.023529 | 0.85882 | 0.6 | 120 | 0.25882 | 0 | 6.615 | 6.3562 | 6.3562 | открыт | 0.85
131 | ПС 110/35/10 Басово | 5,6+10 | 1.2706 | 6.19 | 15 | -4.9194 | 0 | 5.88 | 10.7994 | 5.2935 | открыт | 131 | ПС 110/35/10 Басово | 5,6+10 | 0.10235 | 1.3729 | 6.19 | 15 | -4.8171 | 0 | 5.88 | 10.6971 | 5.1912 | открыт | 0.85
| Ном. Мощность СН, МВА | 5,6+10 | 0.49412 | 6 |  | -5.5059 | 0 | 5.88 | 11.3859 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 5,6+10 | 0 | 0.49412 | 6 |  | -5.5059 | 0 | 5.88 | 11.3859
| Ном. Мощность НН, МВА | 5,6+10 | 0.77647 | 0.19 | 120 | 0.58647 | 0 | 5.88 | 5.2935 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 5,6+10 | 0.10235 | 0.87882 | 0.19 | 120 | 0.68882 | 0 | 5.88 | 5.1912
132 | ПС 110/10 Бекетово | 6,3+6,3 | 1.9263 | 2.6 | 1 сутки | 2.6 | 0 | 6.615 | 4.015 | 4.015 | открыт | 132 | ПС 110/10 Бекетово | 6,3+6,3 | 0.084211 | 2.0105 | 2.6 | 120 | 2.6 | 0 | 6.615 | 4.015 | 4.015 | открыт | 0.95
133 | ПС 110/35/10 Белая | 16+16 | 12.0588 | 12 | 120 | 0.058824 | 0 | 16.8 | 16.7412 | 12.3765 | открыт | 133 | ПС 110/35/10 Белая | 16+16 | 0.61966 | 12.6785 | 12 | 120 | 0.67849 | 0 | 16.8 | 16.1215 | 12.1768 | открыт | 0.85
| Ном. Мощность СН, МВА | 16 | 4.4235 | 0 |  | 4.4235 | 0 | 16.8 | 12.3765 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 16 | 0.19966 | 4.6232 | 0 |  | 4.6232 | 0 | 16.8 | 12.1768
| Ном. Мощность НН, МВА | 16 | 7.6353 | 12 | 120 | -4.3647 | 0 | 16.8 | 21.1647 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 16 | 0.42 | 8.0553 | 12 | 120 | -3.9447 | 0 | 16.8 | 20.7447
134 | ПС 110/35/10 Бобрышово | 6,3+6,3 | 5.093 | 1.3 | 120 | 3.793 | 0 | 6.615 | 2.822 | 2.822 | открыт | 134 | ПС 110/35/10 Бобрышово | 6,3+6,3 | 0.7023 | 5.7953 | 1.3 | 120 | 4.4953 | 0 | 6.615 | 2.1197 | 2.1197 | открыт | 0.86
| Ном. Мощность СН, МВА | 6.3 | 2.3953 |  |  | 2.3953 | 0 | 6.615 | 4.2197 |  |  | 2: Ном. Мощность СН, МВА; 3: 6.3; 4: 0.66742; 5: 3.0628; Мин. 8: 3.0628; Мин. 9: 0; Мин. 10: 6.615; Мин. 11: 3.5522
| Ном. Мощность НН, МВА | 6.3 | 2.6977 | 1.3 | 120 | 1.3977 | 0 | 6.615 | 5.2173 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 6.3 | 0.034884 | 2.7326 | 1.3 | 120 | 1.4326 | 0 | 6.615 | 5.1824
135 | ПС 35/10 Быково | 6,3+6,3 | 3.0353 | 1.42 | 1 сутки | 1.6153 | 0 | 6.615 | 4.9997 | 4.9997 | открыт | 135 | ПС 35/10 Быково | 6,3+6,3 | 0.016471 | 3.0518 | 1.42 | 1 сутки | 1.6318 | 0 | 6.615 | 4.9832 | 4.9832 | открыт | 0.85
136 | ПС 110/10 Возрождение | 10+10 | 0.68337 | 0 |  | 0.68337 | 0 | 10.5 | 9.8166 | 9.8166 | открыт | 136 | ПС 110/10 Возрождение | 10+10 | 8.656 | 9.3394 | 0 |  | 9.3394 | 0 | 10.5 | 1.1606 | 1.1606 | открыт | 0.878
137 | ПС 110/10 Винниково | 2,5+6,3 | 1.6047 | 1.17 | 45 | 0.43465 | 0 | 2.625 | 2.1903 | 2.1903 | открыт | 137 | ПС 110/10 Винниково | 2,5+6,3 | 0.31744 | 1.9221 | 1.17 | 45 | 0.75209 | 0 | 2.625 | 1.8729 | 1.8729 | открыт | 0.86
138 | ПС 110/35/6 Волокно | 40+40,5+40,5 | 27.3647 | 16.8 | 0 | 10.5647 | 0 | 84.525 | 73.9603 | 62.7838 | открыт | 138 | ПС 110/35/6 Волокно | 40+40,5+40,5 | 2.4614 | 29.8261 | 16.8 | 0 | 13.0261 | 0 | 84.525 | 71.4989 | 62.2426 | открыт | 0.85
| Ном. Мощность СН, МВА | 40+40,5+40,5 | 5.6235 | 16.8 | 0 | -11.1765 | 0 | 84.525 | 95.7015 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 40+40,5+40,5 | 1.9202 | 7.5437 | 16.8 | 0 | -9.2563 | 0 | 84.525 | 93.7813
| Ном. Мощность НН, МВА | 40+40,5+40,5 | 21.7412 | 0 | 0 | 21.7412 | 0 | 84.525 | 62.7838 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 40+40,5+40,5 | 0.54118 | 22.2824 | 0 | 0 | 22.2824 | 0 | 84.525 | 62.2426
139 | ПС 110/10 Высокая | 16+16 | 26.8913 | 3 | 15 | 23.8913 | 0 | 16.8 | -7.0913 | -7.0913 | закрыт | 139 | ПС 110/10 Высокая | 16+16 | 0 | 26.8913 | 3 | 15 | 23.8913 | 0 | 16.8 | -7.0913 | -7.0913 | закрыт | 0.92
140 | ПС 110/35/10 Глушково | 10+10 | 10.4737 | 8.04 | 120 | 2.4337 | 0 | 10.5 | 8.0663 | 8.0663 | открыт | 140 | ПС 110/35/10 Глушково | 10+10 | 1.5223 | 11.996 | 8.04 | 120 | 3.956 | 0 | 10.5 | 6.544 | 6.544 | открыт | 0.95
| Ном. Мощность СН, МВА | 10 | 6.9474 | 6.6 | 120 | 0.34737 | 0 | 10.5 | 10.1526 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10 | 0.21914 | 7.1665 | 6.6 | 120 | 0.5665 | 0 | 10.5 | 9.9335
| Ном. Мощность НН, МВА | 10 | 3.5263 | 1.44 | 80 | 2.0863 | 0 | 10.5 | 8.4137 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 10 | 1.3032 | 4.8295 | 1.44 | 80 | 3.3895 | 0 | 10.5 | 7.1105
141 | ПС 110/10 Городская | 25+25 | 6.9412 | 0 | 0 | 6.9412 | 0 | 26.25 | 19.3088 | 19.3088 | открыт | 141 | ПС 110/10 Городская | 25+25 | 0.00023529 | 6.9414 | 0 | 0 | 6.9414 | 0 | 26.25 | 19.3086 | 19.3086 | открыт | 0.85
142 | ПС 110/35/10 Горшечное | 25+25 | 17.0125 | 4.68 | 120 | 12.3325 | 0 | 26.25 | 13.9175 | 13.9175 | открыт | 142 | ПС 110/35/10 Горшечное | 25+25 | 12.8622 | 29.8747 | 4.68 | 120 | 25.1947 | 0 | 26.25 | 1.0553 | 1.0553 | открыт | 0.8
| Ном. Мощность СН, МВА | 25+25 | 4.9 | 4.3 |  | 0.6 | 0 | 26.25 | 25.65 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 25+25 | 0.17466 | 5.0747 | 4.3 |  | 0.77466 | 0 | 26.25 | 25.4753
| Ном. Мощность НН, МВА | 25+25 | 12.1125 | 0.38 | 120 | 11.7325 | 0 | 26.25 | 14.5175 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 25+25 | 12.6875 | 24.8 | 0.38 | 120 | 24.42 | 0 | 26.25 | 1.83
143 | ПС 110/35/10 Дмитриев | 10+10 | 3.0824 | 10.4 | 120 | -7.3176 | 0 | 10.5 | 17.8176 | 11.5235 | открыт | 143 | ПС 110/35/10 Дмитриев | 10+10 | 1.5193 | 4.6016 | 10.4 | 120 | -5.7984 | 0 | 10.5 | 16.2984 | 11.2388 | открыт | 0.85
| Ном. Мощность СН, МВА | 10 | 1.1059 | 7.4 |  | -6.2941 | 0 | 10.5 | 16.7941 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10 | 1.2346 | 2.3405 | 7.4 |  | -5.0595 | 0 | 10.5 | 15.5595
| Ном. Мощность НН, МВА | 10 | 1.9765 | 3 | 80 | -1.0235 | 0 | 10.5 | 11.5235 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 10 | 0.28471 | 2.2612 | 3 | 80 | -0.73882 | 0 | 10.5 | 11.2388
144 | ПС 110/6 Долгие Буды | 10+10 | 1.9765 | 0.5 | 120 | 1.4765 | 0 | 10.5 | 9.0235 | 9.0235 | открыт | 144 | ПС 110/6 Долгие Буды | 10+10 | 0.06 | 2.0365 | 0.5 | 120 | 1.5365 | 0 | 10.5 | 8.9635 | 8.9635 | открыт | 0.85
145 | ПС 110/35/10 Золотухино | 25+25 | 6.1765 | 22.1 | 80 | -15.9235 | 0 | 26.25 | 42.1735 | 26.4559 | открыт | 145 | ПС 110/35/10 Золотухино | 25+25 | 0.64482 | 6.8213 | 22.1 | 80 | -15.2787 | 0 | 26.25 | 41.5287 | 26.2206 | открыт | 0.85
| Ном. Мощность СН, МВА | 25 | 3.0824 | 18.8 |  | -15.7176 | 0 | 26.25 | 41.9676 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 25 | 0.40953 | 3.4919 | 18.8 |  | -15.3081 | 0 | 26.25 | 41.5581
| Ном. Мощность НН, МВА | 25 | 3.0941 | 3.3 | 120 | -0.20588 | 0 | 26.25 | 26.4559 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 25 | 0.23529 | 3.3294 | 3.3 | 120 | 0.029412 | 0 | 26.25 | 26.2206
146 | ПС 110/35/10 Камыши | 6,3+6,3 | 7.2121 | 5.45 | 20 | 1.7621 | 0 | 6.615 | 4.8529 | 3.7519 | открыт | 146 | ПС 110/35/10 Камыши | 6,3+6,3 | 4.6963 | 11.9084 | 5.45 | 20 | 6.4584 | 0 | 6.615 | 0.15656 | -0.39596 | закрыт | 0.99
| Ном. Мощность СН, МВА | 6.3 | 6.3131 | 3.45 |  | 2.8631 | 0 | 6.615 | 3.7519 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 6.3 | 4.1478 | 10.461 | 3.45 |  | 7.011 | 0 | 6.615 | -0.39596
| Ном. Мощность НН, МВА | 6.3 | 0.89899 | 2 | 20 | -1.101 | 0 | 6.615 | 7.716 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 6.3 | 0.54848 | 1.4475 | 2 | 20 | -0.55253 | 0 | 6.615 | 7.1675
147 | ПС 110/35/10 Касторное | 15+16 | 8.1882 | 6.97 | 120 | 1.2182 | 0 | 15.75 | 14.5318 | 13.8494 | открыт | 147 | ПС 110/35/10 Касторное | 15+16 | 0.065177 | 8.2534 | 6.97 | 120 | 1.2834 | 0 | 15.75 | 14.4666 | 13.8476 | открыт | 0.85
| Ном. Мощность СН, МВА | 15+16 | 5.9176 | 6.6 |  | -0.68235 | 0 | 15.75 | 16.4324 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 15+16 | 0.063412 | 5.9811 | 6.6 |  | -0.61894 | 0 | 15.75 | 16.3689
| Ном. Мощность НН, МВА | 15+16 | 2.2706 | 0.37 | 120 | 1.9006 | 0 | 15.75 | 13.8494 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 15+16 | 0.0017647 | 2.2724 | 0.37 | 120 | 1.9024 | 0 | 15.75 | 13.8476
148 | ПС 110/35/10 Киликино | 16+16 | 1.8161 | 4.5 | 120 | -2.6839 | 0 | 16.8 | 19.4839 | 17.7678 | открыт | 148 | ПС 110/35/10 Киликино | 16+16 | 0.40421 | 2.2203 | 4.5 | 120 | -2.2797 | 0 | 16.8 | 19.0797 | 17.3809 | открыт | 0.87
| Ном. Мощность СН, МВА | 16 | 1.6322 | 2.6 |  | -0.96782 | 0 | 16.8 | 17.7678 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 16 | 0.38697 | 2.0191 | 2.6 |  | -0.58085 | 0 | 16.8 | 17.3809
| Ном. Мощность НН, МВА | 16 | 0.18391 | 1.9 | 120 | -1.7161 | 0 | 16.8 | 18.5161 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 16 | 0.017241 | 0.20115 | 1.9 | 120 | -1.6989 | 0 | 16.8 | 18.4989
149 | ПС 110/35/6 Кировская | 40+40 | 41.5263 | 16.36 | 120 | 25.1663 | 0 | 42 | 16.8337 | 16.8337 | открыт | 149 | ПС 110/35/6 Кировская | 40+40 | 6.8939 | 48.4202 | 16.36 | 120 | 32.0602 | 0 | 42 | 9.9398 | 9.9398 | открыт | 0.95
| Ном. Мощность СН, МВА | 40 | 17.6316 | 13.06 | 120 | 4.5716 | 0 | 42 | 37.4284 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 40 | 6.6833 | 24.3149 | 13.06 | 120 | 11.2549 | 0 | 42 | 30.7451
| Ном. Мощность НН, МВА | 40 | 23.8947 | 3.3 | 120 | 20.5947 | 0 | 42 | 21.4053 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 40 | 0.21053 | 24.1053 | 3.3 | 120 | 20.8053 | 0 | 42 | 21.1947
150 | ПС 110/35/10 Клюква | 16+16 | 2.1882 | 1.2 | 120 | 0.98824 | 0 | 16.8 | 15.8118 | 15.8118 | открыт | 150 | ПС 110/35/10 Клюква | 16+16 | 1.1647 | 3.3529 | 1.2 | 120 | 2.1529 | 0 | 16.8 | 14.6471 | 14.6471 | открыт | 0.85
151 | ПС 110/10 Компрессорная | 40+40 | 0.24706 | 0 | 0 | 0.24706 | 0 | 42 | 41.7529 | 41.7529 | открыт | 151 | ПС 110/10 Компрессорная | 40+40 | 0.0047059 | 0.25176 | 0 | 0 | 0.25176 | 0 | 42 | 41.7482 | 41.7482 | открыт | 0.85
152 | ПС 110/35/10 Конышевка | 10+16 | 7.9647 | 8 | 120 | -0.035294 | 0 | 10.5 | 10.5353 | 9.6941 | открыт | 152 | ПС 110/35/10 Конышевка | 10+16 | 2.5667 | 10.5314 | 8 | 120 | 2.5314 | 0 | 10.5 | 7.9686 | 7.1862 | открыт | 0.85
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+16 | 6.7059 | 5.9 |  | 0.80588 | 0 | 10.5 | 9.6941 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10+16 | 2.5079 | 9.2138 | 5.9 |  | 3.3138 | 0 | 10.5 | 7.1862
| Ном. Мощность НН, МВА | 10+16 | 1.2588 | 2.1 |  | -0.84118 | 0 | 10.5 | 11.3412 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 10+16 | 0.058824 | 1.3176 | 2.1 |  | -0.78235 | 0 | 10.5 | 11.2824
153 | ПС 110/10 Котельная | 10+25 | 3.1685 | 4.1 | 0 | -0.93146 | 0 | 10.5 | 11.4315 | 11.4315 | открыт | 153 | ПС 110/10 Котельная | 10+25 | 1.2573 | 4.4258 | 4.1 | 0 | 0.32584 | 0 | 10.5 | 10.1742 | 10.1742 | открыт | 0.89
154 | ПС 110/35/10 Кшень | 10+10 | 10.5647 | 7.91 | 10 | 2.6547 | 0 | 10.5 | 7.8453 | 7.1029 | открыт | 154 | ПС 110/35/10 Кшень | 10+10 | 0.86964 | 11.4344 | 7.91 | 10 | 3.5244 | 0 | 10.5 | 6.9756 | 6.3112 | открыт | 0.85
| Ном. Мощность СН, МВА | 10 | 5.3176 | 6.06 |  | -0.74235 | 0 | 10.5 | 11.2424 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10 | 0.07788 | 5.3955 | 6.06 |  | -0.66447 | 0 | 10.5 | 11.1645
| Ном. Мощность НН, МВА | 10 | 5.2471 | 1.85 | 120 | 3.3971 | 0 | 10.5 | 7.1029 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 10 | 0.79176 | 6.0388 | 1.85 | 120 | 4.1888 | 0 | 10.5 | 6.3112
155 | ПС 110/6 Лесная | 40+40 | 2.0706 | 0 | 0 | 2.0706 | 0 | 42 | 39.9294 | 39.9294 | открыт | 155 | ПС 110/6 Лесная | 40+40 | 0 | 2.0706 | 0 | 0 | 2.0706 | 0 | 42 | 39.9294 | 39.9294 | открыт | 0.85
156 | ПС 110/35/10 Льгов | 25+25 | 10.8471 | 4 | 120 | 6.8471 | 0 | 26.25 | 19.4029 | 19.4029 | открыт | 156 | ПС 110/35/10 Льгов | 25+25 | 0.68706 | 11.5341 | 4 | 120 | 7.5341 | 0 | 26.25 | 18.7159 | 18.7159 | открыт | 0.85
| Ном. Мощность СН, МВА | 25 | 1.3059 | 0 |  | 1.3059 | 0 | 26.25 | 24.9441 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 25 | 0 | 1.3059 | 0 |  | 1.3059 | 0 | 26.25 | 24.9441
| Ном. Мощность НН, МВА | 25 | 9.5412 | 4 | 120 | 5.5412 | 0 | 26.25 | 20.7088 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 25 | 0.68706 | 10.2282 | 4 | 120 | 6.2282 | 0 | 26.25 | 20.0218
157 | ПС 110/35/10 Лукашевка | 16+16 | 7.8118 | 10.6 | 120 | -2.7882 | 0 | 16.8 | 19.5882 | 17.5118 | открыт | 157 | ПС 110/35/10 Лукашевка | 16+16 | 2.45 | 10.2618 | 10.6 | 120 | -0.33824 | 0 | 16.8 | 17.1382 | 16.6412 | открыт | 0.85
| Ном. Мощность СН, МВА | 16 | 4.5882 | 5.3 |  | -0.71176 | 0 | 16.8 | 17.5118 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 16 | 0.21471 | 4.8029 | 5.3 |  | -0.49706 | 0 | 16.8 | 17.2971
| Ном. Мощность НН, МВА | 16 | 3.2235 | 5.3 | 120 | -2.0765 | 0 | 16.8 | 18.8765 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 16 | 2.2353 | 5.4588 | 5.3 | 120 | 0.15882 | 0 | 16.8 | 16.6412
158 | ПС 110/35/10 Любостань | 6,3+10 | 6.5529 | 13.1 | 120 | -6.5471 | 0 | 6.615 | 13.1621 | 6.3503 | открыт | 158 | ПС 110/35/10 Любостань | 6,3+10 | 0.11664 | 6.6696 | 13.1 | 120 | -6.4304 | 0 | 6.615 | 13.0454 | 6.3385 | открыт | 0.85
| Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+10 | 4.9882 | 11.8 |  | -6.8118 | 0 | 6.615 | 13.4268 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+10 | 0.10487 | 5.0931 | 11.8 |  | -6.7069 | 0 | 6.615 | 13.3219
| Ном. Мощность НН, МВА | 6,3+10 | 1.5647 | 1.3 |  | 0.26471 | 0 | 6.615 | 6.3503 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 6,3+10 | 0.011765 | 1.5765 | 1.3 |  | 0.27647 | 0 | 6.615 | 6.3385
159 | ПС 110/35/6 Мантурово | 16+16 | 7.9881 | 9.35 | 10 | -1.3619 | 0 | 16.8 | 18.1619 | 16.8219 | открыт | 159 | ПС 110/35/6 Мантурово | 16+16 | 0.87189 | 8.86 | 9.35 | 10 | -0.49001 | 0 | 16.8 | 17.29 | 16.804 | открыт | 0.84
| Ном. Мощность СН, МВА | 16 | 7.75 | 9.09 |  | -1.34 | 0 | 16.8 | 18.14 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 16 | 0.85403 | 8.604 | 9.09 |  | -0.48597 | 0 | 16.8 | 17.286
| Ном. Мощность НН, МВА | 16 | 0.2381 | 0.26 | 120 | -0.021905 | 0 | 16.8 | 16.8219 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 16 | 0.017857 | 0.25595 | 0.26 | 120 | -0.0040476 | 0 | 16.8 | 16.804
160 | ПС 110/35/10 8-е Марта | 6,3+10 | 8.4642 | 9.6 | 120 | -1.1358 | 0 | 6.615 | 7.7508 | 5.4776 | открыт | 160 | ПС 110/35/10 8-е Марта | 6,3+10 | 0.17067 | 8.6349 | 9.6 | 120 | -0.96508 | 0 | 6.615 | 7.5801 | 5.3082 | открыт | 0.853
| Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+10 | 7.7374 | 6.6 | 120 | 1.1374 | 0 | 6.615 | 5.4776 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+10 | 0.16939 | 7.9068 | 6.6 | 120 | 1.3068 | 0 | 6.615 | 5.3082
| Ном. Мощность НН, МВА | 6,3+10 | 0.72685 | 3 | 45 | -2.2732 | 0 | 6.615 | 8.8882 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 6,3+10 | 0.0012896 | 0.72814 | 3 | 45 | -2.2719 | 0 | 6.615 | 8.8869
161 | ПС 110/10 Мартовская | 6,3+6,3 | 1.1176 | 0.55 | 120 | 0.56765 | 0 | 6.615 | 6.0474 | 6.0474 | открыт | 161 | ПС 110/10 Мартовская | 6,3+6,3 | 0.044706 | 1.1624 | 0.55 | 120 | 0.61235 | 0 | 6.615 | 6.0026 | 6.0026 | открыт | 0.85
162 | ПС 110/35/10 Марьино | 10+25 | 11.5574 | 8.11 | 120 | 3.4474 | 0 | 10.5 | 7.0526 | 7.0526 | открыт | 162 | ПС 110/35/10 Марьино | 10+25 | 0.23763 | 11.795 | 8.11 | 120 | 3.685 | 0 | 10.5 | 6.815 | 6.815 | открыт | 0.854
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+25 | 7.7283 | 4.9 |  | 2.8283 | 0 | 10.5 | 7.6717 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10+25 | 0.18143 | 7.9098 | 4.9 |  | 3.0098 | 0 | 10.5 | 7.4902
| Ном. Мощность НН, МВА | 10+25 | 3.829 | 3.21 |  | 0.61904 | 0 | 10.5 | 9.881 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 10+25 | 0.056206 | 3.8852 | 3.21 |  | 0.67525 | 0 | 10.5 | 9.8248
163 | ПС 110/35/10 Медвенка | 10+10 | 6.0682 | 19.22 | 120 | -13.1518 | 0 | 10.5 | 23.6518 | 9.2223 | открыт | 163 | ПС 110/35/10 Медвенка | 10+10 | 1.0191 | 7.0873 | 19.22 | 120 | -12.1327 | 0 | 10.5 | 22.6327 | 8.3405 | открыт | 0.88
| Ном. Мощность СН, МВА | 10 | 2.6705 | 17.1 |  | -14.4295 | 0 | 10.5 | 24.9295 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10 | 0.13729 | 2.8077 | 17.1 |  | -14.2923 | 0 | 10.5 | 24.7923
| Ном. Мощность НН, МВА | 10 | 3.3977 | 2.12 | 120 | 1.2777 | 0 | 10.5 | 9.2223 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 10 | 0.88182 | 4.2795 | 2.12 | 120 | 2.1595 | 0 | 10.5 | 8.3405
164 | ПС 110/6 Нефтяная | 10+10 | 0.25581 | 0 |  | 0.25581 | 0 | 10.5 | 10.2442 | 10.2442 | открыт | 164 | ПС 110/6 Нефтяная | 10+10 | 0 | 0.25581 | 0 |  | 0.25581 | 0 | 10.5 | 10.2442 | 10.2442 | открыт | 0.86
165 | ПС 110/35/10 Обоянь | 16+25 | 18.241 | 26.86 | 120 | -8.619 | 0 | 16.8 | 25.419 | 9.9347 | открыт | 165 | ПС 110/35/10 Обоянь | 16+25 | 1.0816 | 19.3226 | 26.86 | 120 | -7.5374 | 0 | 16.8 | 24.3374 | 9.313 | открыт | 0.83
| Ном. Мощность СН, МВА | 16+25 | 1.9157 | 17.4 | 0 | -15.4843 | 0 | 16.8 | 32.2843 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 16+25 | 0.45996 | 2.3756 | 17.4 | 0 | -15.0244 | 0 | 16.8 | 31.8244
| Ном. Мощность НН, МВА | 16+25 | 16.3253 | 9.46 |  | 6.8653 | 0 | 16.8 | 9.9347 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 16+25 | 0.62169 | 16.947 | 9.46 |  | 7.487 | 0 | 16.8 | 9.313
166 | ПС 110/35/10 Октябрьская | 16+16 | 11.8118 | 15.5 | 120 | -3.6882 | 0 | 16.8 | 20.4882 | 14.0706 | открыт | 166 | ПС 110/35/10 Октябрьская | 16+16 | 1.1587 | 12.9705 | 15.5 | 120 | -2.5295 | 0 | 16.8 | 19.3295 | 13.2659 | открыт | 0.85
| Ном. Мощность СН, МВА | 16 | 8.0824 | 14.5 |  | -6.4176 | 0 | 16.8 | 23.2176 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 16 | 0.35398 | 8.4363 | 14.5 |  | -6.0637 | 0 | 16.8 | 22.8637
| Ном. Мощность НН, МВА | 16 | 3.7294 | 1 | 120 | 2.7294 | 0 | 16.8 | 14.0706 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 16 | 0.80471 | 4.5341 | 1 | 120 | 3.5341 | 0 | 16.8 | 13.2659
167 | ПС 110/35/10 Ольховка | 6,3+6,3 | 1.7176 | 6.31 | 120 | -4.5924 | 0 | 6.615 | 11.2074 | 7.6074 | открыт | 167 | ПС 110/35/10 Ольховка | 6,3+6,3 | 0.037659 | 1.7553 | 6.31 | 120 | -4.5547 | 0 | 6.615 | 11.1697 | 7.6074 | открыт | 0.85
| Ном. Мощность СН, МВА | 6.3 | 1.4 | 5 | 120 | -3.6 | 0 | 6.615 | 10.215 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 6.3 | 0.037659 | 1.4377 | 5 | 120 | -3.5623 | 0 | 6.615 | 10.1773
| Ном. Мощность НН, МВА | 6.3 | 0.31765 | 1.31 | 120 | -0.99235 | 0 | 6.615 | 7.6074 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 6.3 | 0 | 0.31765 | 1.31 | 120 | -0.99235 | 0 | 6.615 | 7.6074
168 | ПС 110/10 Паники | 2,5+2,5 | 0.38095 | 0.6 | 120 | -0.21905 | 0 | 2.625 | 2.844 | 2.844 | открыт | 168 | ПС 110/10 Паники | 2,5+2,5 | 2.381 | 2.7619 | 0.6 | 120 | 2.1619 | 0 | 2.625 | 0.4631 | 0.4631 | открыт | 0.84
169 | ПС 110/35/10 Пены | 16+16 | 11.8235 | 6.9 | 120 | 4.9235 | 0 | 16.8 | 11.8765 | 11.8765 | открыт | 169 | ПС 110/35/10 Пены | 16+16 | 0.33873 | 12.1623 | 6.9 | 120 | 5.2623 | 0 | 16.8 | 11.5377 | 11.5377 | открыт | 0.85
| Ном. Мощность СН, МВА | 16 | 8.1176 | 3.5 |  | 4.6176 | 0 | 16.8 | 12.1824 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 16 | 0.28344 | 8.4011 | 3.5 |  | 4.9011 | 0 | 16.8 | 11.8989
| Ном. Мощность НН, МВА | 16 | 3.7059 | 3.4 | 120 | 0.30588 | 0 | 16.8 | 16.4941 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 16 | 0.055294 | 3.7612 | 3.4 | 120 | 0.36118 | 0 | 16.8 | 16.4388
170 | ПС 110/35/10 Прибор | 25+25 | 33.3789 | 8.5 | 0 | 24.8789 | 0 | 26.25 | 1.3711 | 1.3711 | открыт | 170 | ПС 110/35/10 Прибор | 25+25 | 0 | 33.3789 | 8.5 | 0 | 24.8789 | 0 | 26.25 | 1.3711 | 1.3711 | открыт | 0.95
171 | ПС 110/10 Прогресс | 63+63 | 0.38095 | 0 | 0 | 0.38095 | 0 | 66.15 | 65.769 | 65.769 | открыт | 171 | ПС 110/10 Прогресс | 63+63 | 0 | 0.38095 | 0 | 0 | 0.38095 | 0 | 66.15 | 65.769 | 65.769 | открыт | 0.84
172 | ПС 110/10 ПТФ | 6,3+10 | 2.9579 | 2.2 | 0 | 0.75789 | 0 | 6.615 | 5.8571 | 5.8571 | открыт | 172 | ПС 110/10 ПТФ | 6,3+10 | 5.2421 | 8.2 | 2.2 | 0 | 6 | 0 | 6.615 | 0.615 | 0.615 | открыт | 0.95
173 | ПС 110/35/10 Р. Буды | 10+10 | 4.0471 | 15.7 | 120 | -11.6529 | 0 | 10.5 | 22.1529 | 14.9941 | открыт | 173 | ПС 110/35/10 Р. Буды | 10+10 | 0.10065 | 4.1477 | 15.7 | 120 | -11.5523 | 0 | 10.5 | 22.0523 | 14.9941 | открыт | 0.85
| Ном. Мощность СН, МВА | 10 | 2.1412 | 9.3 |  | -7.1588 | 0 | 10.5 | 17.6588 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10 | 0.10065 | 2.2418 | 9.3 |  | -7.0582 | 0 | 10.5 | 17.5582
| Ном. Мощность НН, МВА | 10 | 1.9059 | 6.4 |  | -4.4941 | 0 | 10.5 | 14.9941 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 10 | 0 | 1.9059 | 6.4 |  | -4.4941 | 0 | 10.5 | 14.9941
174 | ПС 110/35/10 Разиньково | 6,3 +10 | 2.4353 | 21.4 | 45 | -18.9647 | 0 | 6.615 | 25.5797 | 9.5562 | открыт | 174 | ПС 110/35/10 Разиньково | 6,3 +10 | 2.1576 | 4.5929 | 21.4 | 45 | -16.8071 | 0 | 6.615 | 23.4221 | 9.4279 | открыт | 0.85
| Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+10 | 1.7765 | 17.8 |  | -16.0235 | 0 | 6.615 | 22.6385 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+10 | 2.0294 | 3.8059 | 17.8 |  | -13.9941 | 0 | 6.615 | 20.6091
| Ном. Мощность НН, МВА | 6,3+10 | 0.65882 | 3.6 | 45 | -2.9412 | 0 | 6.615 | 9.5562 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 6,3+10 | 0.12824 | 0.78706 | 3.6 | 45 | -2.8129 | 0 | 6.615 | 9.4279
175 | ПС 110/10 Родники | 25+25 | 8.7558 | 9.2 | 120 | -0.44419 | 0 | 26.25 | 26.6942 | 26.6942 | открыт | 175 | ПС 110/10 Родники | 25+25 | 10.4593 | 19.2151 | 9.2 | 120 | 10.0151 | 0 | 26.25 | 16.2349 | 16.2349 | открыт | 0.86
176 | ПС 110/35/10 Рудная | 31,5+31,5 | 19.8353 | 3.25 | 10 | 16.5853 | 0 | 33.075 | 16.4897 | 16.4897 | открыт | 176 | ПС 110/35/10 Рудная | 31,5+31,5 | 2.6387 | 22.474 | 3.25 | 10 | 19.224 | 0 | 33.075 | 13.851 | 13.851 | открыт | 0.85
| Ном. Мощность СН, МВА | 31.5 | 13.2235 | 1.7 |  | 11.5235 | 0 | 33.075 | 21.5515 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 31.5 | 2.1411 | 15.3646 | 1.7 |  | 13.6646 | 0 | 33.075 | 19.4104
| Ном. Мощность НН, МВА | 31.5 | 6.6118 | 1.55 | 120 | 5.0618 | 0 | 33.075 | 28.0132 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 31.5 | 0.49765 | 7.1094 | 1.55 | 120 | 5.5594 | 0 | 33.075 | 27.5156
177 | ПС 110/35/10 Рыльск | 16+25 | 26.8824 | 13 | 120 | 13.8824 | 0 | 16.8 | 2.9176 | 2.9176 | открыт | 177 | ПС 110/35/10 Рыльск | 16+25 | 1.5903 | 28.4726 | 13 | 120 | 15.4726 | 0 | 16.8 | 1.3274 | 1.3274 | открыт | 0.85
| Ном. Мощность СН, МВА | 16+25 | 14.5882 | 8 |  | 6.5882 | 0 | 16.8 | 10.2118 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 16+25 | 0.88674 | 15.475 | 8 |  | 7.475 | 0 | 16.8 | 9.325
| Ном. Мощность НН, МВА | 16+25 | 12.2941 | 5 | 120 | 7.2941 | 0 | 16.8 | 9.5059 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 16+25 | 0.70353 | 12.9976 | 5 | 120 | 7.9976 | 0 | 16.8 | 8.8024
178 | ПС 110/10 Соловьиная | 25+25 | 5.4023 | 0 | 0 | 5.4023 | 0 | 26.25 | 20.8477 | 20.8477 | открыт | 178 | ПС 110/10 Соловьиная | 25+25 | 0.034483 | 5.4368 | 0 | 0 | 5.4368 | 0 | 26.25 | 20.8132 | 20.8132 | открыт | 0.87
179 | ПС 110/10 СТК | 10+10 | 0.91765 | 0 | 0 | 0.91765 | 0 | 10.5 | 9.5824 | 9.5824 | открыт | 179 | ПС 110/10 СТК | 10+10 | 0.070588 | 0.98824 | 0 | 0 | 0.98824 | 0 | 10.5 | 9.5118 | 9.5118 | открыт | 0.85
180 | ПС 110/10 Студенок | 6,3+6,3 | 4.3059 | 0.7 | 120 | 3.6059 | 0 | 6.615 | 3.0091 | 3.0091 | открыт | 180 | ПС 110/10 Студенок | 6,3+6,3 | 0.31176 | 4.6176 | 0.7 | 120 | 3.9176 | 0 | 6.615 | 2.6974 | 2.6974 | открыт | 0.85
181 | ПС 110/35/10 Суджа | 25+25 | 23.5294 | 29 | 120 | -5.4706 | 0 | 26.25 | 31.7206 | 23.3735 | открыт | 181 | ПС 110/35/10 Суджа | 25+25 | 0.833 | 24.3624 | 29 | 120 | -4.6376 | 0 | 26.25 | 30.8876 | 22.9594 | открыт | 0.85
| Ном. Мощность СН, МВА | 25 | 8.7529 | 17.1 |  | -8.3471 | 0 | 26.25 | 34.5971 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 25 | 0.41889 | 9.1718 | 17.1 |  | -7.9282 | 0 | 26.25 | 34.1782
| Ном. Мощность НН, МВА | 25 | 14.7765 | 11.9 |  | 2.8765 | 0 | 26.25 | 23.3735 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 25 | 0.41412 | 15.1906 | 11.9 |  | 3.2906 | 0 | 26.25 | 22.9594
182 | ПС 110/35/10 Счетмаш | 25+16 | 6.6 | 6.5 | 0 | 0.1 | 0 | 16.8 | 16.7 | 10.4941 | открыт | 182 | ПС 110/35/10 Счетмаш | 25+16 | 11.9977 | 18.5977 | 6.5 | 0 | 12.0977 | 0 | 16.8 | 4.7023 | 2.8376 | открыт | 0.85
| Ном. Мощность СН, МВА | 25+16 | 6.3059 | 0 |  | 6.3059 | 0 | 16.8 | 10.4941 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 25+16 | 7.6565 | 13.9624 | 0 |  | 13.9624 | 0 | 16.8 | 2.8376
| Ном. Мощность НН, МВА | 25+16 | 0.29412 | 6.5 | 0 | -6.2059 | 0 | 16.8 | 23.0059 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 25+16 | 4.3412 | 4.6353 | 6.5 | 0 | -1.8647 | 0 | 16.8 | 18.6647
183 | ПС 110/6 Тепличная | 25+25 | 12.4194 | 3.1 | 1 сутки | 9.3194 | 0 | 26.25 | 16.9306 | 16.9306 | открыт | 183 | ПС 110/6 Тепличная | 25+25 | 0 | 12.4194 | 3.1 | 0 | 9.3194 | 0 | 26.25 | 16.9306 | 16.9306 | открыт | 0.93
184 | ПС 110/35/10 Теткино | 10+10 | 4.9643 | 3.44 | 120 | 1.5243 | 0 | 10.5 | 8.9757 | 8.309 | открыт | 184 | ПС 110/35/10 Теткино | 10+10 | 0.017857 | 4.9821 | 3.44 | 120 | 1.5421 | 0 | 10.5 | 8.9579 | 8.2912 | открыт | 0.84
| Ном. Мощность СН, МВА | 10 | 1.3333 | 2 |  | -0.66667 | 0 | 10.5 | 11.1667 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10 | 0 | 1.3333 | 2 |  | -0.66667 | 0 | 10.5 | 11.1667
| Ном. Мощность НН, МВА | 10 | 3.631 | 1.44 |  | 2.191 | 0 | 10.5 | 8.309 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 10 | 0.017857 | 3.6488 | 1.44 |  | 2.2088 | 0 | 10.5 | 8.2912
185 | ПС 110/35/10 Тим | 6,3+16 | 4.1412 | 9.59 | 120 | -5.4488 | 0 | 6.615 | 12.0638 | 5.8797 | открыт | 185 | ПС 110/35/10 Тим | 6,3+16 | 0.28658 | 4.4278 | 9.59 | 120 | -5.1622 | 0 | 6.615 | 11.7772 | 5.7797 | открыт | 0.85
| Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+16 | 2.9059 | 9.09 |  | -6.1841 | 0 | 6.615 | 12.7991 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+16 | 0.18658 | 3.0925 | 9.09 |  | -5.9975 | 0 | 6.615 | 12.6125
| Ном. Мощность НН, МВА | 6,3+16 | 1.2353 | 0.5 | 120 | 0.73529 | 0 | 6.615 | 5.8797 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 6,3+16 | 0.1 | 1.3353 | 0.5 | 120 | 0.83529 | 0 | 6.615 | 5.7797
186 | ПС 110/35/10 Уютное | 10+16 | 1.5176 | 0.5 | 120 | 1.0176 | 0 | 10.5 | 9.4824 | 9.1824 | открыт | 186 | ПС 110/35/10 Уютное | 10+16 | 0.013636 | 1.5313 | 0.5 | 120 | 1.0313 | 0 | 10.5 | 9.4687 | 9.1687 | открыт | 0.85
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+16 | 1.3176 | 0 |  | 1.3176 | 0 | 10.5 | 9.1824 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10+16 | 0.013636 | 1.3313 | 0 |  | 1.3313 | 0 | 10.5 | 9.1687
| Ном. Мощность НН, МВА | 10+16 | 0.2 | 0.5 | 120 | -0.3 | 0 | 10.5 | 10.8 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 10+16 | 0 | 0.2 | 0.5 | 120 | -0.3 | 0 | 10.5 | 10.8
187 | ПС 110/35/10 Фатеж | 16+16 | 10.4941 | 17.4 | 120 | -6.9059 | 0 | 16.8 | 23.7059 | 14.4706 | открыт | 187 | ПС 110/35/10 Фатеж | 16+16 | 3.4895 | 13.9836 | 17.4 | 120 | -3.4164 | 0 | 16.8 | 20.2164 | 13.0706 | открыт | 0.85
| Ном. Мощность СН, МВА | 16 | 3.5647 | 12.8 |  | -9.2353 | 0 | 16.8 | 26.0353 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 16 | 2.0895 | 5.6542 | 12.8 |  | -7.1458 | 0 | 16.8 | 23.9458
| Ном. Мощность НН, МВА | 16 | 6.9294 | 4.6 | 120 | 2.3294 | 0 | 16.8 | 14.4706 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 16 | 1.4 | 8.3294 | 4.6 | 120 | 3.7294 | 0 | 16.8 | 13.0706
188 | ПС 110/35/10 Фосфоритная | 25+25 | 5.8161 | 12.34 | 120 | -6.5239 | 0 | 26.25 | 32.7739 | 22.1711 | открыт | 188 | ПС 110/35/10 Фосфоритная | 25+25 | 0.19468 | 6.0108 | 12.34 | 120 | -6.3292 | 0 | 26.25 | 32.5792 | 22.1137 | открыт | 0.87
| Ном. Мощность СН, МВА | 25 | 1.5172 | 12.12 |  | -10.6028 | 0 | 26.25 | 36.8528 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 25 | 0.1372 | 1.6544 | 12.12 |  | -10.4656 | 0 | 26.25 | 36.7156
| Ном. Мощность НН, МВА | 25 | 4.2989 | 0.22 | 10 | 4.0789 | 0 | 26.25 | 22.1711 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 25 | 0.057471 | 4.3563 | 0.22 | 10 | 4.1363 | 0 | 26.25 | 22.1137
189 | ПС 110/35/10 Хомутовка | 7,5+10 | 3.1529 | 6.3 | 80 | -3.1471 | 0 | 7.875 | 11.0221 | 7.8985 | открыт | 189 | ПС 110/35/10 Хомутовка | 7,5+10 | 0.090588 | 3.2435 | 6.3 | 80 | -3.0565 | 0 | 7.875 | 10.9315 | 7.8456 | открыт | 0.85
| Ном. Мощность СН, МВА | 7,5+10 | 0.77647 | 3.9 |  | -3.1235 | 0 | 7.875 | 10.9985 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 7,5+10 | 0.037647 | 0.81412 | 3.9 |  | -3.0859 | 0 | 7.875 | 10.9609
| Ном. Мощность НН, МВА | 7,5+10 | 2.3765 | 2.4 | 80 | -0.023529 | 0 | 7.875 | 7.8985 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 7,5+10 | 0.052941 | 2.4294 | 2.4 | 80 | 0.029412 | 0 | 7.875 | 7.8456
190 | ПС 110/10 Центральная | 40+40 | 5.1111 | 5 |  | 0.11111 | 0 | 42 | 41.8889 | 41.8889 | открыт | 190 | ПС 110/10 Центральная | 40+40 | 6.6833 | 11.7944 | 5 |  | 6.7944 | 0 | 42 | 35.2056 | 35.2056 | открыт | 0.9
191 | ПС 110/35/10 Черемисиново | 16+16 | 5.3133 | 9.38 | 10 | -4.0667 | 0 | 16.8 | 20.8667 | 14.9816 | открыт | 191 | ПС 110/35/10 Черемисиново | 16+16 | 0.22235 | 5.5356 | 9.38 | 10 | -3.8444 | 0 | 16.8 | 20.6444 | 14.9346 | открыт | 0.83
| Ном. Мощность СН, МВА | 16 | 3.2048 | 9.09 |  | -5.8852 | 0 | 16.8 | 22.6852 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 16 | 0.17537 | 3.3802 | 9.09 |  | -5.7098 | 0 | 16.8 | 22.5098
| Ном. Мощность НН, МВА | 16 | 2.1084 | 0.29 | 120 | 1.8184 | 0 | 16.8 | 14.9816 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 16 | 0.046988 | 2.1554 | 0.29 | 120 | 1.8654 | 0 | 16.8 | 14.9346
192 | ПС 110/35/10 Черемошки | 6,3+6,3 | 4.5199 | 8.25 | 120 | -3.7301 | 0 | 6.615 | 10.3451 | 6.1554 | открыт | 192 | ПС 110/35/10 Черемошки | 6,3+6,3 | 0.14681 | 4.6667 | 8.25 | 120 | -3.5833 | 0 | 6.615 | 10.1983 | 6.1027 | открыт | 0.854
| Ном. Мощность СН, МВА | 6.3 | 2.8103 | 7 |  | -4.1897 | 0 | 6.615 | 10.8047 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 6.3 | 0.094118 | 2.9044 | 7 |  | -4.0956 | 0 | 6.615 | 10.7106
| Ном. Мощность НН, МВА | 6.3 | 1.7096 | 1.25 | 129 | 0.4596 | 0 | 6.615 | 6.1554 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 6.3 | 0.052693 | 1.7623 | 1.25 | 129 | 0.5123 | 0 | 6.615 | 6.1027
193 | ПС 110/35/10 Шумаково | 10+10 | 7.1176 | 13.73 | 120 | -6.6124 | 0 | 10.5 | 17.1124 | 11.5594 | открыт | 193 | ПС 110/35/10 Шумаково | 10+10 | 0.82157 | 7.9392 | 13.73 | 120 | -5.7908 | 0 | 10.5 | 16.2908 | 10.9441 | открыт | 0.85
| Ном. Мощность СН, МВА | 10 | 5.6471 | 11.2 |  | -5.5529 | 0 | 10.5 | 16.0529 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10 | 0.20628 | 5.8533 | 11.2 |  | -5.3467 | 0 | 10.5 | 15.8467
| Ном. Мощность НН, МВА | 10 | 1.4706 | 2.53 | 120 | -1.0594 | 0 | 10.5 | 11.5594 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 10 | 0.61529 | 2.0859 | 2.53 | 120 | -0.44412 | 0 | 10.5 | 10.9441
194 | ПС 110/35/10 Щигры | 25+25 | 9.5349 | 12.9 | 120 | -3.3651 | 0 | 26.25 | 29.6151 | 20.3556 | открыт | 194 | ПС 110/35/10 Щигры | 25+25 | 0.29023 | 9.8251 | 12.9 | 120 | -3.0749 | 0 | 26.25 | 29.3249 | 20.1579 | открыт | 0.86
| Ном. Мощность СН, МВА | 25 | 2.8605 | 12.12 |  | -9.2595 | 0 | 26.25 | 35.5095 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 25 | 0.092553 | 2.953 | 12.12 |  | -9.167 | 0 | 26.25 | 35.417
| Ном. Мощность НН, МВА | 25 | 6.6744 | 0.78 | 120 | 5.8944 | 0 | 26.25 | 20.3556 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 25 | 0.19767 | 6.8721 | 0.78 | 120 | 6.0921 | 0 | 26.25 | 20.1579
195 | ПС 110/35/10 Ястребовка | 7,5+10 | 2.9765 | 6.31 | 10 | -3.3335 | 0 | 7.875 | 11.2085 | 6.9418 | открыт | 195 | ПС 110/35/10 Ястребовка | 7,5+10 | 0.50726 | 3.4837 | 6.31 | 10 | -2.8263 | 0 | 7.875 | 10.7013 | 6.7359 | открыт | 0.85
| Ном. Мощность СН, МВА | 7,5+10 | 1.7882 | 6.06 |  | -4.2718 | 0 | 7.88 | 12.1518 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 7,5+10 | 0.30138 | 2.0896 | 6.06 |  | -3.9704 | 0 | 7.88 | 11.8504
| Ном. Мощность НН, МВА | 7,5+10 | 1.1882 | 0.25 | 10 | 0.93824 | 0 | 7.88 | 6.9418 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 7,5+10 | 0.20588 | 1.3941 | 0.25 | 10 | 1.1441 | 0 | 7.88 | 6.7359
196 | ПС 35/10 Амосовка | 2,5+2,5 | 0.36585 | 0.2 | 120 | 0.16585 | 0 | 2.625 | 2.4591 | 2.4591 | открыт | 196 | ПС 35/10 Амосовка | 2,5+2,5 | 0.02439 | 0.39024 | 0.2 | 120 | 0.19024 | 0 | 2.625 | 2.4348 | 2.4348 | открыт | 0.82
197 | ПС 35/10 Афанасьевка (ЮЭС) | 1,6+2,5 | 0.66667 | 0.37 | 120 | 0.29667 | 0 | 1.68 | 1.3833 | 1.3833 | открыт | 197 | ПС 35/10 Афанасьевка (ЮЭС) | 1,6+2,5 | 0.0071429 | 0.67381 | 0.37 | 120 | 0.30381 | 0 | 1.68 | 1.3762 | 1.3762 | открыт | 0.84
198 | ПС 35/10 Б.Солдатское 2 | 4+4 | 2.9524 | 1.1 | 80 | 1.8524 | 0 | 4.2 | 2.3476 | 2.3476 | открыт | 198 | ПС 35/10 Б.Солдатское 2 | 4+4 | 0 | 2.9524 | 1.1 | 80 | 1.8524 | 0 | 4.2 | 2.3476 | 2.3476 | открыт | 0.84
199 | ПС 35/10 Б.Змеинец | 1,6+1,6 | 0.14458 | 1.43 | 120 | -1.2854 | 0 | 1.68 | 2.9654 | 2.9654 | открыт | 199 | ПС 35/10 Б.Змеинец | 1,6+1,6 | 0 | 0.14458 | 1.43 | 120 | -1.2854 | 0 | 1.68 | 2.9654 | 2.9654 | открыт | 0.83
200 | ПС 35/10 Безлесная | 4+4 | 2.0787 | 6.1 | 0 | -4.0213 | 0 | 4.2 | 8.2213 | 8.2213 | открыт | 200 | ПС 35/10 Безлесная | 4+4 | 1.1955 | 3.2742 | 6.1 | 0 | -2.8258 | 0 | 4.2 | 7.0258 | 7.0258 | открыт | 0.89
201 | ПС 35/10 Береза | 1+2,5 | 0.18182 | 0.15 | 120 | 0.031818 | 0 | 1.05 | 1.0182 | 1.0182 | открыт | 201 | ПС 35/10 Береза | 1+2,5 | 0.022727 | 0.20455 | 0.15 | 120 | 0.054545 | 0 | 1.05 | 0.99545 | 0.99545 | открыт | 0.88
202 | ПС 35/10 Благодать | 2,5+4 | 1.1294 | 0.29 | 120 | 0.83941 | 0 | 2.625 | 1.7856 | 1.7856 | открыт | 202 | ПС 35/10 Благодать | 2,5+4 | 0 | 1.1294 | 0.29 | 120 | 0.83941 | 0 | 2.625 | 1.7856 | 1.7856 | открыт | 0.85
203 | ПС 35/10 Быканово | 2,5+2,5 | 0.59756 | 0.41 | 120 | 0.18756 | 0 | 2.625 | 2.4374 | 2.4374 | открыт | 203 | ПС 35/10 Быканово | 2,5+2,5 | 0.018293 | 0.61585 | 0.41 | 120 | 0.20585 | 0 | 2.625 | 2.4191 | 2.4191 | открыт | 0.82
204 | ПС 35/10 В. Любаж | 4+10 | 1.2118 | 0.4 | 120 | 0.81176 | 0 | 4.2 | 3.3882 | 3.3882 | открыт | 204 | ПС 35/10 В. Любаж | 4+10 | 0.056471 | 1.2682 | 0.4 | 120 | 0.86824 | 0 | 4.2 | 3.3318 | 3.3318 | открыт | 0.85
205 | ПС 35/10 Веселое | 1,6+1,6 | 1.1325 | 0.22 | 120 | 0.91253 | 0 | 1.68 | 0.76747 | 0.76747 | открыт | 205 | ПС 35/10 Веселое | 1,6+1,6 | 0.013253 | 1.1458 | 0.22 | 120 | 0.92578 | 0 | 1.68 | 0.75422 | 0.75422 | открыт | 0.83
206 | ПС 35/10 Волобуевка | 2,5+4 | 0.52941 | 0.46 | 120 | 0.069412 | 0 | 2.625 | 2.5556 | 2.5556 | открыт | 206 | ПС 35/10 Волобуевка | 2,5+4 | 0.0025882 | 0.532 | 0.46 | 120 | 0.072 | 0 | 2.625 | 2.553 | 2.553 | открыт | 0.85
207 | ПС 35/10 Воропаево | 4+4 | 0.55814 | 0 | 0 | 0.55814 | 0 | 4.2 | 3.6419 | 3.6419 | открыт | 207 | ПС 35/10 Воропаево | 4+4 | 0.02907 | 0.58721 | 0 | 0 | 0.58721 | 0 | 4.2 | 3.6128 | 3.6128 | открыт | 0.86
208 | ПС 35/10 Восточная | 6,3+4 | 2.7412 | 0.46 | 120 | 2.2812 | 0 | 4.2 | 1.9188 | 1.9188 | открыт | 208 | ПС 35/10 Восточная | 6,3+4 | 0.029412 | 2.7706 | 0.46 | 120 | 2.3106 | 0 | 4.2 | 1.8894 | 1.8894 | открыт | 0.85
209 | ПС 35/10 Выгорное | 2,5+2,5 | 1.4405 | 0.51 | 120 | 0.93048 | 0 | 2.625 | 1.6945 | 1.6945 | открыт | 209 | ПС 35/10 Выгорное | 2,5+2,5 | 0.13095 | 1.5714 | 0.51 | 120 | 1.0614 | 0 | 2.625 | 1.5636 | 1.5636 | открыт | 0.84
210 | ПС 35/10 Гастомля | 1,6+1,6 | 0.48276 | 0.17 | 120 | 0.31276 | 0 | 1.68 | 1.3672 | 1.3672 | открыт | 210 | ПС 35/10 Гастомля | 1,6+1,6 | 0.034483 | 0.51724 | 0.17 | 120 | 0.34724 | 0 | 1.68 | 1.3328 | 1.3328 | открыт | 0.87
211 | ПС 35/10 Городок | 4+4 | 1.4706 | 0.7 | 45 | 0.77059 | 0 | 4.2 | 3.4294 | 3.4294 | открыт | 211 | ПС 35/10 Городок | 4+4 | 0 | 1.4706 | 0.7 | 45 | 0.77059 | 0 | 4.2 | 3.4294 | 3.4294 | открыт | 0.85
212 | ПС 35/10 Гуево | 2,5+2,5 | 1.7209 | 1.69 | 20 | 0.03093 | 0 | 2.625 | 2.5941 | 2.5941 | открыт | 212 | ПС 35/10 Гуево | 2,5+2,5 | 0.005814 | 1.7267 | 1.69 | 20 | 0.036744 | 0 | 2.625 | 2.5883 | 2.5883 | открыт | 0.86
213 | ПС 35/10 Долженково | 1,6+1,6 | 0.37647 | 0.38 | 120 | -0.0035294 | 0 | 1.68 | 1.6835 | 1.6835 | открыт | 213 | ПС 35/10 Долженково | 1,6+1,6 | 0 | 0.37647 | 0.38 | 120 | -0.0035294 | 0 | 1.68 | 1.6835 | 1.6835 | открыт | 0.85
214 | ПС 35/6 Духовец | 2,5+4 | 2.6118 | 3.5 | 0 | -0.88824 | 0 | 2.625 | 3.5132 | 3.5132 | открыт | 214 | ПС 35/6 Духовец | 2,5+4 | 0.016471 | 2.6282 | 3.5 | 0 | -0.87176 | 0 | 2.625 | 3.4968 | 3.4968 | открыт | 0.85
215 | ПС 35/10 Жерновец | 2,5+2,5 | 0.32432 | 0.26 | 120 | 0.064324 | 0 | 2.625 | 2.5607 | 2.5607 | открыт | 215 | ПС 35/10 Жерновец | 2,5+2,5 | 0.0014865 | 0.32581 | 0.26 | 120 | 0.065811 | 0 | 2.625 | 2.5592 | 2.5592 | открыт | 0.74
216 | ПС 35/6 Западная | 10+10 | 9.8795 | 2.5 | 0 | 7.3795 | 0 | 10.5 | 3.1205 | 3.1205 | открыт | 216 | ПС 35/6 Западная | 10+10 | 0.0096386 | 9.8892 | 2.5 | 0 | 7.3892 | 0 | 10.5 | 3.1108 | 3.1108 | открыт | 0.83
217 | ПС 35/10 Золотухинская КРС | 4+4 | 0.6 | 1.67 | 0 | -1.07 | 0 | 4.2 | 5.27 | 5.27 | открыт | 217 | ПС 35/10 Золотухинская КРС | 4+4 | 0.23529 | 0.83529 | 1.67 | 0 | -0.83471 | 0 | 4.2 | 5.0347 | 5.0347 | открыт | 0.85
218 | ПС 35/10 Зуевка | 1,6+2,5 | 0.96552 | 0.93 | 45 | 0.035517 | 0 | 1.68 | 1.6445 | 1.6445 | открыт | 218 | ПС 35/10 Зуевка | 1,6+2,5 | 0.057471 | 1.023 | 0.93 | 45 | 0.092989 | 0 | 1.68 | 1.587 | 1.587 | открыт | 0.87
219 | ПС 35/10 Иванино | 6,3+6,3 | 3.2273 | 2.69 | 80 | 0.53727 | 0 | 6.615 | 6.0777 | 6.0777 | открыт | 219 | ПС 35/10 Иванино | 6,3+6,3 | 0.26932 | 3.4966 | 2.69 | 80 | 0.80659 | 0 | 6.615 | 5.8084 | 5.8084 | открыт | 0.88
220 | ПС 35/10 Калиновка | 1,8+2,5 | 0.47126 | 0.5 | 120 | -0.028736 | 0 | 1.89 | 1.9187 | 1.9187 | открыт | 220 | ПС 35/10 Калиновка | 1,8+2,5 | 0 | 0.47126 | 0.5 | 120 | -0.028736 | 0 | 1.89 | 1.9187 | 1.9187 | открыт | 0.87
221 | ПС 35/10 Кириловка | 1,6+1,6 | 0.26136 | 0.52 | 120 | -0.25864 | 0 | 1.68 | 1.9386 | 1.9386 | открыт | 221 | ПС 35/10 Кириловка | 1,6+1,6 | 0 | 0.26136 | 0.52 | 120 | -0.25864 | 0 | 1.68 | 1.9386 | 1.9386 | открыт | 0.88
222 | ПС 35/10 Комбикормовая | 6,3+6,3 | 1.7955 | 0.21 | 120 | 1.5855 | 0 | 6.615 | 5.0295 | 5.0295 | открыт | 222 | ПС 35/10 Комбикормовая | 6,3+6,3 | 0.031818 | 1.8273 | 0.21 | 120 | 1.6173 | 0 | 6.615 | 4.9977 | 4.9977 | открыт | 0.88
223 | ПС 35/10 Коммунальная | 3,2+4 | 2.2759 | 1.14 | 80 | 1.1359 | 0 | 3.36 | 2.2241 | 2.2241 | открыт | 223 | ПС 35/10 Коммунальная | 3,2+4 | 1.1621 | 3.4379 | 1.14 | 80 | 2.2979 | 0 | 3.36 | 1.0621 | 1.0621 | открыт | 0.87
224 | ПС 35/10 Коренево | 4+6,3 | 5.5765 | 1.8 | 80 | 3.7765 | 0 | 4.2 | 0.42353 | 0.42353 | открыт | 224 | ПС 35/10 Коренево | 4+6,3 | 0.029412 | 5.6059 | 1.8 | 80 | 3.8059 | 0 | 4.2 | 0.39412 | 0.39412 | открыт | 0.85
225 | ПС 35/10 Кремяное | 2,5+4 | 0.70588 | 0.24 | 120 | 0.46588 | 0 | 2.625 | 2.1591 | 2.1591 | открыт | 225 | ПС 35/10 Кремяное | 2,5+4 | 0.021176 | 0.72706 | 0.24 | 120 | 0.48706 | 0 | 2.625 | 2.1379 | 2.1379 | открыт | 0.85
226 | ПС 35/10 Крупец | 1,8+2,5 | 2.2588 | 0.8 | 120 | 1.4588 | 0 | 1.89 | 0.43118 | 0.43118 | открыт | 226 | ПС 35/10 Крупец | 1,8+2,5 | 0.029412 | 2.2882 | 0.8 | 120 | 1.4882 | 0 | 1.89 | 0.40176 | 0.40176 | открыт | 0.85
227 | ПС 35/10 Кульбаки | 2,5+2,5 | 1.9059 | 0.6 | 120 | 1.3059 | 0 | 2.625 | 1.3191 | 1.3191 | открыт | 227 | ПС 35/10 Кульбаки | 2,5+2,5 | 0 | 1.9059 | 0.6 | 120 | 1.3059 | 0 | 2.625 | 1.3191 | 1.3191 | открыт | 0.85
228 | ПС 35/10 Культпросвет | 2,5+2,5 | 0.2 | 0.17 | 120 | 0.03 | 0 | 2.625 | 2.595 | 2.595 | открыт | 228 | ПС 35/10 Культпросвет | 2,5+2,5 | 0 | 0.2 | 0.17 | 120 | 0.03 | 0 | 2.625 | 2.595 | 2.595 | открыт | 0.85
229 | ПС 35/10 Курчатов | 10+10 | 2.9529 | 4.5 | 80 | -1.5471 | 0 | 10.5 | 12.0471 | 12.0471 | открыт | 229 | ПС 35/10 Курчатов | 10+10 | 0.047059 | 3 | 4.5 | 80 | -1.5 | 0 | 10.5 | 12 | 12 | открыт | 0.85
230 | ПС 35/10 Куток | 2,5+2,5 | 0.18824 | 0.05 | 120 | 0.13824 | 0 | 2.625 | 2.4868 | 2.4868 | открыт | 230 | ПС 35/10 Куток | 2,5+2,5 | 0.58824 | 0.77647 | 0.05 | 120 | 0.72647 | 0 | 2.625 | 1.8985 | 1.8985 | открыт | 0.85
231 | ПС 35/10 Линец | 2,5+2,5 | 1.1647 | 0.45 | 120 | 0.71471 | 0 | 2.625 | 1.9103 | 1.9103 | открыт | 231 | ПС 35/10 Линец | 2,5+2,5 | 1.7965 | 2.9612 | 0.45 | 120 | 2.5112 | 0 | 2.625 | 0.11382 | 0.11382 | открыт | 0.85
232 | ПС 35/10 Луч | 6,3+6,3 | 3.0227 | 0.23 | 120 | 2.7927 | 0 | 6.615 | 3.8223 | 3.8223 | открыт | 232 | ПС 35/10 Луч | 6,3+6,3 | 0.81477 | 3.8375 | 0.23 | 120 | 3.6075 | 0 | 6.615 | 3.0075 | 3.0075 | открыт | 0.88
233 | ПС 35/10 Любимовка-2 | 4+4 | 1.8276 | 1.59 | 80 | 0.23759 | 0 | 4.2 | 3.9624 | 3.9624 | открыт | 233 | ПС 35/10 Любимовка-2 | 4+4 | 0 | 1.8276 | 1.59 | 80 | 0.23759 | 0 | 4.2 | 3.9624 | 3.9624 | открыт | 0.87
234 | ПС 35/10 Матвеевка | 2,5+2,5 | 0.79545 | 0.08 | 120 | 0.71545 | 0 | 2.625 | 1.9095 | 1.9095 | открыт | 234 | ПС 35/10 Матвеевка | 2,5+2,5 | 0.022727 | 0.81818 | 0.08 | 120 | 0.73818 | 0 | 2.625 | 1.8868 | 1.8868 | открыт | 0.88
235 | ПС 35/10 Маяк | 2,5+2,5 | 0.47059 | 0.3 | 120 | 0.17059 | 0 | 2.625 | 2.4544 | 2.4544 | открыт | 235 | ПС 35/10 Маяк | 2,5+2,5 | 0.14588 | 0.61647 | 0.3 | 120 | 0.31647 | 0 | 2.625 | 2.3085 | 2.3085 | открыт | 0.85
236 | ПС 35/10 Михайловка | 4+6,3 | 1.7586 | 1.7 | 80 | 0.058621 | 0 | 4.2 | 4.1414 | 4.1414 | открыт | 236 | ПС 35/10 Михайловка | 4+6,3 | 0.15402 | 1.9126 | 1.7 | 80 | 0.21264 | 0 | 4.2 | 3.9874 | 3.9874 | открыт | 0.87
237 | ПС 35/10 Мурыновка | 4+4 | 1.089 | 0.3 | 120 | 0.78899 | 0 | 4.2 | 3.411 | 3.411 | открыт | 237 | ПС 35/10 Мурыновка | 4+4 | 0.33607 | 1.4251 | 0.3 | 120 | 1.1251 | 0 | 4.2 | 3.0749 | 3.0749 | открыт | 0.854
238 | ПС 35/10 Н. Борки | 2,5+2,5 | 0.77647 | 0.63 | 120 | 0.14647 | 0 | 2.625 | 2.4785 | 2.4785 | открыт | 238 | ПС 35/10 Н. Борки | 2,5+2,5 | 0.070588 | 0.84706 | 0.63 | 120 | 0.21706 | 0 | 2.625 | 2.4079 | 2.4079 | открыт | 0.85
239 | ПС 35/10 Никольская | 1,6+1,8 | 0.28169 | 0.03 | 80 | 0.25169 | 0 | 1.68 | 1.4283 | 1.4283 | открыт | 239 | ПС 35/10 Никольская | 1,6+1,8 | 0 | 0.28169 | 0.03 | 80 | 0.25169 | 0 | 1.68 | 1.4283 | 1.4283 | открыт | 0.852
240 | ПС 35/10 Новая | 2,5+2,5 | 1.0317 | 0.8 | 120 | 0.23165 | 0 | 2.625 | 2.3933 | 2.3933 | открыт | 240 | ПС 35/10 Новая | 2,5+2,5 | 2.0633 | 3.095 | 0.8 | 120 | 2.295 | 0 | 2.625 | 0.33004 | 0.33004 | открыт | 0.853
241 | ПС 35/10 Орехово | 2,5+2,5 | 0.49315 | 0.19 | 120 | 0.30315 | 0 | 2.625 | 2.3218 | 2.3218 | открыт | 241 | ПС 35/10 Орехово | 2,5+2,5 | 0.032877 | 0.52603 | 0.19 | 120 | 0.33603 | 0 | 2.625 | 2.289 | 2.289 | открыт | 0.73
242 | ПС 35/10 Орловка | 4+4 | 0.33721 | 0.6 | 120 | -0.26279 | 0 | 4.2 | 4.4628 | 4.4628 | открыт | 242 | ПС 35/10 Орловка | 4+4 | 0.017442 | 0.35465 | 0.6 | 120 | -0.24535 | 0 | 4.2 | 4.4453 | 4.4453 | открыт | 0.86
243 | ПС 35/10 Осоцкое | 2,5+2,5 | 0.37931 | 0.2 | 120 | 0.17931 | 0 | 2.625 | 2.4457 | 2.4457 | открыт | 243 | ПС 35/10 Осоцкое | 2,5+2,5 | 0 | 0.37931 | 0.2 | 120 | 0.17931 | 0 | 2.625 | 2.4457 | 2.4457 | открыт | 0.87
244 | ПС 35/10 Охочевка | 4+6,3 | 0.83529 | 0.74 | 120 | 0.095294 | 0 | 4.2 | 4.1047 | 4.1047 | открыт | 244 | ПС 35/10 Охочевка | 4+6,3 | 0.048235 | 0.88353 | 0.74 | 120 | 0.14353 | 0 | 4.2 | 4.0565 | 4.0565 | открыт | 0.85
245 | ПС 35/10 Панино | 2,5+2,5 | 0.37647 | 0.11 | 80 | 0.26647 | 0 | 2.625 | 2.3585 | 2.3585 | открыт | 245 | ПС 35/10 Панино | 2,5+2,5 | 0.043529 | 0.42 | 0.11 | 80 | 0.31 | 0 | 2.625 | 2.315 | 2.315 | открыт | 0.85
246 | ПС 35/10 Первоавгустовка | 2,5+3,2 | 0.42045 | 0.52 | 120 | -0.099545 | 0 | 2.625 | 2.7245 | 2.7245 | открыт | 246 | ПС 35/10 Первоавгустовка | 2,5+3,2 | 0.34659 | 0.76705 | 0.52 | 120 | 0.24705 | 0 | 2.625 | 2.378 | 2.378 | открыт | 0.88
247 | ПС 35/10 Петринка | 2,5+4 | 1.9059 | 0.7 | 120 | 1.2059 | 0 | 2.625 | 1.4191 | 1.4191 | открыт | 247 | ПС 35/10 Петринка | 2,5+4 | 0.58824 | 2.4941 | 0.7 | 120 | 1.7941 | 0 | 2.625 | 0.83088 | 0.83088 | открыт | 0.85
248 | ПС 35/10 Платава | 2,5+2,5 | 1.8182 | 0.26 | 120 | 1.5582 | 0 | 2.625 | 1.0668 | 1.0668 | открыт | 248 | ПС 35/10 Платава | 2,5+2,5 | 0.59659 | 2.4148 | 0.26 | 120 | 2.1548 | 0 | 2.625 | 0.47023 | 0.47023 | открыт | 0.88
249 | ПС 35/10 Погожее | 1,6+1,6 | 0.24675 | 0.46 | 120 | -0.21325 | 0 | 1.68 | 1.8932 | 1.8932 | открыт | 249 | ПС 35/10 Погожее | 1,6+1,6 | 0 | 0.24675 | 0.46 | 120 | -0.21325 | 0 | 1.68 | 1.8932 | 1.8932 | открыт | 0.77
250 | ПС 35/10 Поречное | 4+4 | 1.2759 | 1.16 | 120 | 0.11586 | 0 | 4.2 | 4.0841 | 4.0841 | открыт | 250 | ПС 35/10 Поречное | 4+4 | 0.028736 | 1.3046 | 1.16 | 120 | 0.1446 | 0 | 4.2 | 4.0554 | 4.0554 | открыт | 0.87
251 | ПС 35/10 Почепное | 6,3+6,3 | 0.090909 | 0.08 | 120 | 0.010909 | 0 | 6.615 | 6.6041 | 6.6041 | открыт | 251 | ПС 35/10 Почепное | 6,3+6,3 | 0.013636 | 0.10455 | 0.08 | 120 | 0.024545 | 0 | 6.615 | 6.5905 | 6.5905 | открыт | 0.88
252 | ПС 35/10 Пригородная | 2,5+2,5 | 0.65882 | 0.3 | 80 | 0.35882 | 0 | 2.625 | 2.2662 | 2.2662 | открыт | 252 | ПС 35/10 Пригородная | 2,5+2,5 | 0.22353 | 0.88235 | 0.3 | 80 | 0.58235 | 0 | 2.625 | 2.0426 | 2.0426 | открыт | 0.85
253 | ПС 35/10 Пристень | 6,3+6,3 | 3.5455 | 1.3 | 1 сутки | 2.2455 | 0 | 6.615 | 4.3695 | 4.3695 | открыт | 253 | ПС 35/10 Пристень | 6,3+6,3 | 0.875 | 4.4205 | 1.3 | 1 сутки | 3.1205 | 0 | 6.615 | 3.4945 | 3.4945 | открыт | 0.88
254 | ПС 35/10 Пселец | 1,6+1,6 | 1.0787 | 0.42 | 120 | 0.65865 | 0 | 1.68 | 1.0213 | 1.0213 | открыт | 254 | ПС 35/10 Пселец | 1,6+1,6 | 0.070787 | 1.1494 | 0.42 | 120 | 0.72944 | 0 | 1.68 | 0.95056 | 0.95056 | открыт | 0.89
255 | ПС 35/10 Пузачи | 1,6+4 | 0.48276 | 0.65 | 120 | -0.16724 | 0 | 1.68 | 1.8472 | 1.8472 | открыт | 255 | ПС 35/10 Пузачи | 1,6+4 | 0.028736 | 0.51149 | 0.65 | 120 | -0.13851 | 0 | 1.68 | 1.8185 | 1.8185 | открыт | 0.87
256 | ПС 35/10 Пушкарное | 2,5+2,5 | 1.2941 | 0.32 | 120 | 0.97412 | 0 | 2.625 | 1.6509 | 1.6509 | открыт | 256 | ПС 35/10 Пушкарное | 2,5+2,5 | 0.22353 | 1.5176 | 0.32 | 120 | 1.1976 | 0 | 2.625 | 1.4274 | 1.4274 | открыт | 0.85
257 | ПС 35/10 Р.Колодец | 2,5+2,5 | 0.51724 | 0.44 | 120 | 0.077241 | 0 | 2.625 | 2.5478 | 2.5478 | открыт | 257 | ПС 35/10 Р.Колодец | 2,5+2,5 | 0.0012644 | 0.51851 | 0.44 | 120 | 0.078506 | 0 | 2.625 | 2.5465 | 2.5465 | открыт | 0.87
258 | ПС 35/10 Разветье | 4+4 | 2.4706 | 1.03 | 120 | 1.4406 | 0 | 4.2 | 2.7594 | 2.7594 | открыт | 258 | ПС 35/10 Разветье | 4+4 | 1.9871 | 4.4576 | 1.03 | 120 | 3.4276 | 0 | 4.2 | 0.77235 | 0.77235 | открыт | 0.85
259 | ПС 35/10 В. Реутец | 4+4 | 0.22727 | 0.11 | 120 | 0.11727 | 0 | 4.2 | 4.0827 | 4.0827 | открыт | 259 | ПС 35/10 В. Реутец | 4+4 | 0 | 0.22727 | 0.11 | 120 | 0.11727 | 0 | 4.2 | 4.0827 | 4.0827 | открыт | 0.88
260 | ПС 35/10 Рождественка | 1,6+1,6 | 0.3253 | 0.29 | 120 | 0.035301 | 0 | 1.68 | 1.6447 | 1.6447 | открыт | 260 | ПС 35/10 Рождественка | 1,6+1,6 | 0.022892 | 0.34819 | 0.29 | 120 | 0.058193 | 0 | 1.68 | 1.6218 | 1.6218 | открыт | 0.83
261 | ПС 35/10 Рубильник | 2,5+2,5 | 2.8235 | 1.18 | 80 | 1.6435 | 0 | 2.625 | 0.98147 | 0.98147 | открыт | 261 | ПС 35/10 Рубильник | 2,5+2,5 | 0.098824 | 2.9224 | 1.18 | 80 | 1.7424 | 0 | 2.625 | 0.88265 | 0.88265 | открыт | 0.85
262 | ПС 35/10 Рыжково | 1,6+1,6 | 0.94118 | 0.8 | 20 | 0.14118 | 0 | 1.68 | 1.5388 | 1.5388 | открыт | 262 | ПС 35/10 Рыжково | 1,6+1,6 | 0.13529 | 1.0765 | 0.8 | 20 | 0.27647 | 0 | 1.68 | 1.4035 | 1.4035 | открыт | 0.85
263 | ПС 35/10 Сапогово | 2,5+2,5 | 2.8824 | 2.5 | 20 | 0.38235 | 0 | 2.625 | 2.2426 | 2.2426 | открыт | 263 | ПС 35/10 Сапогово | 2,5+2,5 | 0.98824 | 3.8706 | 2.5 | 20 | 1.3706 | 0 | 2.625 | 1.2544 | 1.2544 | открыт | 0.85
264 | ПС 35/10 Свобода-сельская | 6,3+6,3 | 2.8824 | 2.25 | 80 | 0.63235 | 0 | 6.615 | 5.9826 | 5.9826 | открыт | 264 | ПС 35/10 Свобода-сельская | 6,3+6,3 | 0.49412 | 3.3765 | 2.25 | 80 | 1.1265 | 0 | 6.615 | 5.4885 | 5.4885 | открыт | 0.85
265 | ПС 35/10 Селекционная | 4+4 | 3.0824 | 1.4 | 45 | 1.6824 | 0 | 4.2 | 2.5176 | 2.5176 | открыт | 265 | ПС 35/10 Селекционная | 4+4 | 0.070588 | 3.1529 | 1.4 | 45 | 1.7529 | 0 | 4.2 | 2.4471 | 2.4471 | открыт | 0.85
266 | ПС 35/10 Семеновка | 2,5+2,5 | 0.2809 | 0 | - | 0.2809 | 0 | 2.625 | 2.3441 | 2.3441 | открыт | 266 | ПС 35/10 Семеновка | 2,5+2,5 | 0.0011236 | 0.28202 | 0 | - | 0.28202 | 0 | 2.625 | 2.343 | 2.343 | открыт | 0.89
267 | ПС 35/10 Семзавод | 2,5+2,5 | 1.7011 | 0.6 | 120 | 1.1011 | 0 | 2.625 | 1.5239 | 1.5239 | открыт | 267 | ПС 35/10 Семзавод | 2,5+2,5 | 0.044828 | 1.746 | 0.6 | 120 | 1.146 | 0 | 2.625 | 1.479 | 1.479 | открыт | 0.87
268 | ПС 35/10 Снагость | 4+4 | 1.4091 | 0.05 | 10 | 1.3591 | 0 | 4.2 | 2.8409 | 2.8409 | открыт | 268 | ПС 35/10 Снагость | 4+4 | 0.034091 | 1.4432 | 0.05 | 10 | 1.3932 | 0 | 4.2 | 2.8068 | 2.8068 | открыт | 0.88
269 | ПС 35/10 СОМ | 4+4 | 1.4 | 0.08 | 10 | 1.32 | 0 | 4.2 | 2.88 | 2.88 | открыт | 269 | ПС 35/10 СОМ | 4+4 | 0.010526 | 1.4105 | 0.08 | 10 | 1.3305 | 0 | 4.2 | 2.8695 | 2.8695 | открыт | 0.95
270 | ПС 35/10 Сосновый Бор | 3,2+4 | 0.94118 | 0.69 | 120 | 0.25118 | 0 | 3.36 | 3.1088 | 3.1088 | открыт | 270 | ПС 35/10 Сосновый Бор | 3,2+4 | 0.017647 | 0.95882 | 0.69 | 120 | 0.26882 | 0 | 3.36 | 3.0912 | 3.0912 | открыт | 0.85
271 | ПС 35/10 Стаканово | 2,5+2,5 | 0.79625 | 0.58 | 80 | 0.21625 | 0 | 2.625 | 2.4087 | 2.4087 | открыт | 271 | ПС 35/10 Стаканово | 2,5+2,5 | 0.10539 | 0.90164 | 0.58 | 80 | 0.32164 | 0 | 2.625 | 2.3034 | 2.3034 | открыт | 0.854
272 | ПС 35/10 Старково | 1,6+1,6 | 0.47126 | 0.2 | 80 | 0.27126 | 0 | 1.68 | 1.4087 | 1.4087 | открыт | 272 | ПС 35/10 Старково | 1,6+1,6 | 0.0057471 | 0.47701 | 0.2 | 80 | 0.27701 | 0 | 1.68 | 1.403 | 1.403 | открыт | 0.87
273 | ПС 35/10 Старшее | 1,6+2,5 | 0.27059 | 0.2 | 120 | 0.070588 | 0 | 1.68 | 1.6094 | 1.6094 | открыт | 273 | ПС 35/10 Старшее | 1,6+2,5 | 0.037647 | 0.30824 | 0.2 | 120 | 0.10824 | 0 | 1.68 | 1.5718 | 1.5718 | открыт | 0.85
274 | ПС 35/10 Теплицы | 4+4 | 2.9605 | 1.08 | 45 | 1.8805 | 0 | 4.2 | 2.3195 | 2.3195 | открыт | 274 | ПС 35/10 Теплицы | 4+4 | 0.15 | 3.1105 | 1.08 | 45 | 2.0305 | 0 | 4.2 | 2.1695 | 2.1695 | открыт | 0.76
275 | ПС 35/10 Туровка | 2,5+2,5 | 0.83529 | 0.6 | 120 | 0.23529 | 0 | 2.625 | 2.3897 | 2.3897 | открыт | 275 | ПС 35/10 Туровка | 2,5+2,5 | 0.011765 | 0.84706 | 0.6 | 120 | 0.24706 | 0 | 2.625 | 2.3779 | 2.3779 | открыт | 0.85
276 | ПС 35/10 Успенка | 2,5+2,5 | 1.6882 | 1 | 80 | 0.68816 | 0 | 2.625 | 1.9368 | 1.9368 | открыт | 276 | ПС 35/10 Успенка | 2,5+2,5 | 0.14068 | 1.8288 | 1 | 80 | 0.82884 | 0 | 2.625 | 1.7962 | 1.7962 | открыт | 0.853
277 | ПС 35/10 Фентисово | 1,6+4 | 0.26869 | 1.2 | 1 сутки | 1.2 | 0 | 1.68 | 0.48 | 0.48 | открыт | 277 | ПС 35/10 Фентисово | 1,6+4 | 0 | 0.26869 | 1.2 | 1 сутки | 1.2 | 0 | 1.68 | 0.48 | 0.48 | открыт | 0.856
278 | ПС 35/10 Чермошное | 2,5+2,5 | 0.64403 | 0.5 | 120 | 0.14403 | 0 | 2.625 | 2.481 | 2.481 | открыт | 278 | ПС 35/10 Чермошное | 2,5+2,5 | 0.0023419 | 0.64637 | 0.5 | 120 | 0.14637 | 0 | 2.625 | 2.4786 | 2.4786 | открыт | 0.854
279 | ПС 35/10 Шаталовка | 2,5+4 | 0.45 | 0.21 | 80 | 0.24 | 0 | 2.625 | 2.385 | 2.385 | открыт | 279 | ПС 35/10 Шаталовка | 2,5+4 | 0.0125 | 0.4625 | 0.21 | 80 | 0.2525 | 0 | 2.625 | 2.3725 | 2.3725 | открыт | 0.8
280 | ПС 35/10 Шипы | 2,5+2,5 | 0.15584 | 0.3 | 120 | -0.14416 | 0 | 2.625 | 2.7692 | 2.7692 | открыт | 280 | ПС 35/10 Шипы | 2,5+2,5 | 0 | 0.15584 | 0.3 | 120 | -0.14416 | 0 | 2.625 | 2.7692 | 2.7692 | открыт | 0.77
281 | ПС 35/10 Элеватор | 4+6,3 | 0.78049 | 0.6 | 120 | 0.18049 | 0 | 4.2 | 4.0195 | 4.0195 | открыт | 281 | ПС 35/10 Элеватор (СЭС) | 4+6,3 | 0.64634 | 1.4268 | 0.6 | 120 | 0.82683 | 0 | 4.2 | 3.3732 | 3.3732 | открыт | 0.82
282 | ПС 35/10 Юго-Западная | 10+10 | 8.4432 | 4.7 | 80 | 3.7432 | 0 | 10.5 | 6.7568 | 6.7568 | открыт | 282 | ПС 35/10 Юго-Западная | 10+10 | 0 | 8.4432 | 4.7 | 80 | 3.7432 | 0 | 10.5 | 6.7568 | 6.7568 | открыт | 0.88
283 | ПС 35/10 ЖБИ | 2,5+2,5 | 1.5765 | 3.9 | 120 | -2.3235 | 0 | 2.625 | 4.9485 | 4.9485 | открыт | 283 | ПС 35/10 ЖБИ | 2,5+2,5 | 0.10588 | 1.6824 | 3.9 | 120 | -2.2176 | 0 | 2.625 | 4.8426 | 4.8426 | открыт | 0.85
| ИТОГО: | 3363 | 761.2324 | 803.94 |  |  |  | 1717.13 |  | 1333.202 |  | 2: ИТОГО:; 3: 3363; 4: 144.611; 5: 905.8434; МВА 6: 803.94; Мин. 12: 1222.1013
| дефицит | [8 empty] | -7.0913 |  | 2: дефицит; Мин. 12: -13.9409
| профицит | [8 empty] | 1326.111 |  | 2: профицит; Мин. 12: 1208.1603
| *Примечание: Дефицит мощности по ПС Высокая обусловлен переводом нагрузок с ПС Центральная и будет снят после перевода потребительских сетей (ООО "ККЭС") | [10 empty] | 2: *Примечание: Объекты внесены в Инвестиционные программы на 2015-2018 г.г.
| в РУ-10 кВ ПС Центральная. | [10 empty] | 2: Дефицит мощности будет снят после проведения реконструкции и замены установленных трансформаторов на трансформаторы большей мощности.
|  | И.о первого заместителя директора - | [9 empty] | 3: И.о первого заместителя директора -
|  | главного инженера | [6 empty] | А.А. Муратов |  |  | 3: главного инженера; Мин. 10: А.А. Муратов

## интерактивная карта
Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Год ввода /Год реконструкции(при изменении установленной мощности) | Установленная мощность трансформаторов | Существующая нагрузка по замерам, МВА | Фактический резерв мощности с учетом замеров режимного дня, МВА | Мощность по заключенным договорам на ТП, МВА | Мощность по договорам на ТП находящихся на исполнении, МВА | Максимальная разрешенная мощность (по актам ТП), МВт | Планируемые сроки снятия ограничения | Текущий статус | Перспективный статус | Широта | Долгота
ПС 110/35/10 Артюховка | 1984 | 6.3 | 2.1059 | 0.48824 | 0.321 | 0.32118 | 0.18 |  | открыт | открыт | 51.5705202275816 | 35.7424125755201
ПС 110/35/10 Беседино | 1977 | 6.3 | 1.5955 | 1.8843 | 0.406 | 0.68258 | 1.264 |  | открыт | открыт | 51.7116510579766 | 36.4887627963753
ПС 110/10 Восход | 1988 | 10 | 1.4603 | 1.0397 | 0.053 | 0.081776 | 0.95794 |  | открыт | открыт | 51.1352440007992 | 35.5485949793887
ПС 110/35/10 Журятино | 1991 | 6.3 | 1.0843 | 1.2157 | 0.019 | 0.077108 | 1.1386 |  | открыт | открыт | 51.647925284194 | 34.7348888387189
ПС 110/35/10 Жуковка | 1990 | 10 | 0.51579 | 0.49684 | 0.164 | 0.29697 | 0.48105 |  | открыт | открыт | 52.2066841809661 | 36.2235773986728
ПС 110/10 Забелье | 1978 | 2.5 | 0.34146 | 1.8085 | 0 | 0 | 1.8085 |  | открыт | открыт | 51.7299353926526 | 37.134825126561
ПС 110/10 Ивница | 1980 | 6.3 | 0.57647 | 0.093529 | 0 | 0 | 0.093529 |  | открыт | открыт | 51.4165997421764 | 35.2981204681161
ПС 110/35/10 Лачиново | 1979 | 10 | 1.2188 | 1.1535 | 0.001 | 0.0011765 | 1.1535 |  | открыт | открыт | 51.7962891332117 | 37.9165575577788
ПС 110/10 Малая Локня | 1971 | 10 | 1.6747 | 1.5353 | 0 | 0 | 1.5353 |  | открыт | открыт | 51.3338069071287 | 35.2307843655997
ПС 110/10 Марица | 1977 | 2.5 | 1.6778 | 0.82222 | 0 | 0.0033333 | 0.81889 |  | открыт | открыт | 51.7574178045801 | 35.2980781189473
ПС 110/35/10 Расховец | 1972 | 6.3 | 0.51765 | 2.0441 | 0.278 | 0.26437 | 2.0441 |  | открыт | открыт | 51.898111633993 | 37.4251885200775
ПС 110/10 Семеновская | 1975 | 2.5 | 0.058411 | 1.3416 | 0.013 | 0.01285 | 1.3287 |  | открыт | открыт | 52.4133386987502 | 35.6050761997873
ПС 110/35/10 Троицкая | 1977 | 10 | 4.3059 | 0.54706 | 0.28 | 0.28921 | 0.53529 |  | открыт | открыт | 52.1982939093214 | 35.6122747002461
ПС 35/10 Автодор | 1994 | 2.5 | 0.47059 | 0.32941 | 0.018 | 0.035294 | 0.29412 |  | открыт | открыт | 51.6312114820478 | 35.9807838793579
ПС 35/10 Агроном | 1987 | 1.8 | 0.94118 | 0.0088235 | 0 | 0 | 0.0088235 |  | открыт | открыт | 51.2119773173596 | 35.3957296906318
ПС 35/10 Акимовка | 1982 | 2.5 | 0.35047 | 0.32953 | 0 | 0 | 0.32953 |  | открыт | открыт | 51.5157332334824 | 34.3834314220883
ПС 35/10 Алексеевка | 1974 | 2.5 | 0.16471 | 1.2653 | 0 | 0 | 1.2653 |  | открыт | открыт | 52.0235318632024 | 36.827133670982
ПС 35/10 Афанасьевка (ЗЭС) | 1969 | 4 | 0.87059 | 0.46941 | 0.007 | 0.018824 | 0.45059 |  | открыт | открыт | 51.7763068762118 | 35.6018682334755
ПС 35/10 Б. Гнеушево | 1975 | 2.5 | 1.0588 | 0.19118 | 0.001 | 0.0012941 | 0.18988 |  | открыт | открыт | 51.7010694598159 | 34.4967437601208
ПС 35/10 Б.Солдатское 1 | 1971 | 3.2 | 0 | 2.83 | 0.035 | 0.035294 | 2.7947 |  | открыт | открыт | 51.2980500135466 | 35.498027494389
ПС 35/10 Банищи | 1978 | 1.6 | 0.52632 | 0.11368 | 0 | 0.046316 | 0.067368 |  | открыт | открыт | 51.6859814347394 | 35.0557034711446
ПС 35/10 Бараново | 1981 | 4 | 0.43529 | 0.99471 | 0.071 | 0.23647 | 0.75824 |  | открыт | открыт | 51.389638772043 | 37.7076088117127
ПС 35/10 Белгородка | 1973 | 2.5 | 0.36585 | 1.7841 | 0 | 0 | 1.7841 |  | открыт | открыт | 51.5060864721176 | 37.6958254504252
ПС 35/10 Белица | 1975 | 4 | 1.5059 | 0.25412 | 0.16 | 0.18118 | 0.072941 |  | открыт | открыт | 51.0885926355327 | 35.5764546141702
ПС 35/10 Бирюковка | 2007 | 1.6 | 0.58824 | 0.17176 | 0 | 0 | 0.17176 |  | открыт | открыт | 51.2738749952452 | 35.4616578451465
ПС 35/10 Бобровка | 1988 | 1.6 | 0.18824 | 0.48176 | 0 | 0 | 0.48176 |  | открыт | открыт | 52.2180471099194 | 36.4369829815598
ПС 35/10 Боброво | 1987 | 2.5 | 0.56471 | 0.19529 | 0 | 0.014118 | 0.18118 |  | открыт | открыт | 51.5598942983442 | 34.5409926424669
ПС 35/10 Будки | 1982 | 1 | 0.47059 | 0.26941 | 0 | 0 | 0.26941 |  | открыт | открыт | 51.3966148608845 | 34.5673357358916
ПС 35/10 Букреевка (ЦЭС) | 1979 | 1.8 | 0.6 | 1 | 0.082 | 0.51765 | 0.48235 |  | открыт | открыт | 51.848258418056 | 36.2611616717383
ПС 35/10 Букреевка (ЗЭС) | 1993 | 1.6 | 0.61176 | 0.38824 | 0.008 | 0.0082353 | 0.38 |  | открыт | открыт | 51.4922774993757 | 35.4229416660767
ПС 35/10 Бурцевка | 1987 | 1.6 | 0.34118 | 1.0888 | 0.052 | 0.063529 | 1.0253 |  | открыт | открыт | 51.4234252786148 | 37.4206741340671
ПС 35/10 В. Щигор | 1977 | 2.5 | 0.10514 | 2.0449 | 0 | 0.014019 | 2.0308 |  | открыт | открыт | 51.9652746124524 | 37.2176161944175
ПС 35/10 Ванино | 1975 | 2.5 | 0.51765 | 0.73235 | 0 | 0.0058824 | 0.72647 |  | открыт | открыт | 51.6884194760736 | 35.8792938384769
ПС 35/10 Васильевка | 1982 | 2.5 | 0.47191 | 0.57809 | 0.562 | 0.5618 | 0.016292 |  | открыт | открыт | 51.9214632163626 | 35.136561761796
ПС 35/10 Водохранилище | 1979 | 4 | 1.6588 | 1.0612 | 0.529 | 2.8 | 0 | 2016 | открыт | закрыт | 51.7837867303595 | 36.2390845837846
ПС 35/10 Волоконск | 1990 | 2.5 | 0.45161 | 0.64839 | 0 | 0.010753 | 0.63763 |  | открыт | открыт | 51.4371701583289 | 35.4208344514322
ПС 35/10 Воробьевка | 1967 | 2.5 | 0.14118 | 0.75882 | 0.018 | 0.017647 | 0.74118 |  | открыт | открыт | 51.4316135887194 | 36.4057747332866
ПС 35/10 Воронок | 1976 | 4 | 1.1954 | 0.9046 | 0.011 | 0.011494 | 0.8931 |  | открыт | открыт | 51.6277902014716 | 34.3129105149617
ПС 35/10 Вязовое | 1979 | 2.5 | 0.16471 | 1.9853 | 0 | 0 | 1.9853 |  | открыт | открыт | 51.905812829803 | 36.9697972997637
ПС 35/10 Гахово | 1975 | 2.5 | 0.2907 | 1.5093 | 0.017 | 0.017442 | 1.4919 |  | открыт | открыт | 51.3678865804659 | 35.8303211940544
ПС 35/10 Генеральшино | 1990 | 2.5 | 0.29412 | 1.2059 | 0 | 0 | 1.2059 |  | открыт | открыт | 52.0828134574291 | 35.2823164663425
ПС 35/10 Глазово | 1979 | 2.5 | 0.37079 | 1.1292 | 0 | 0 | 1.1292 |  | открыт | открыт | 51.9056838456529 | 35.4525374090944
ПС 35/10 Глебово | 1982 | 2.5 | 0.40888 | 0.99112 | 0 | 0.001285 | 0.98984 |  | открыт | открыт | 52.08061460981 | 35.9947793743017
ПС 35/10 Гордеевка | 1989 | 1.6 | 0.32941 | 0.37059 | 0 | 0 | 0.37059 |  | открыт | открыт | 51.2134923260523 | 34.872947893054
ПС 35/10 Городенск | 1990 | 1.6 | 1.0235 | 0.17647 | 0 | 0.014118 | 0.16235 |  | открыт | открыт | 51.6787090141864 | 35.3703814480081
ПС 35/10 Горяйново | 1965 | 2.5 | 0.55914 | 0.84086 | 0.032 | 0.4086 | 0.43226 |  | открыт | открыт | 51.1763439939091 | 36.3045195641269
ПС 35/10 12-й Госконезавод | 1994 | 2.5 | 0.32941 | 1.1006 | 0.001 | 0.0011765 | 1.0994 |  | открыт | открыт | 51.7385716320563 | 37.9042054003594
ПС 35/10 Грайворонка | 1990 | 2.5 | 0.44318 | 0.98682 | 0.008 | 0.010227 | 0.97659 |  | открыт | открыт | 51.7857241329517 | 37.7700842616786
ПС 35/10 Гриневка | 1989 | 2.5 | 0.37931 | 2.4707 | 0.002 | 0.26437 | 2.2063 |  | открыт | открыт | 51.92386076045 | 37.5770320278708
ПС 35/10 Густомой | 1988 | 1.6 | 0.28235 | 0.65765 | 0 | 0.017647 | 0.64 |  | открыт | открыт | 51.6385865381933 | 35.0715043894497
ПС 35/10 Дарьино | 1971 | 2.5 | 0.48837 | 1.3116 | 0.314 | 0.3314 | 0.98023 |  | открыт | открыт | 51.2640833734789 | 35.2712979314025
ПС 35/10 Демякино | 1978 | 2.5 | 0.71765 | 0.18235 | 0.018 | 0.017647 | 0.16471 |  | открыт | открыт | 52.0140205557661 | 36.5613403851105
ПС 35/10 Ефросимовка | 1975 | 1.8 | 0.2375 | 0.8325 | 0.009 | 0.001375 | 0.83113 |  | открыт | открыт | 51.6122285240366 | 37.5255558596771
ПС 35/10 Жданово | 1983 | 2.5 | 0.42056 | 0.42944 | 0 | 0 | 0.42944 |  | открыт | открыт | 52.1089357675193 | 35.659640869868
ПС 35/10 Защитное | 1985 | 1.6 | 0.33708 | 1.8129 | 0 | 0 | 1.8129 |  | открыт | открыт | 51.713879595488 | 36.7407518585289
ПС 35/10 Званное | 1984 | 2.5 | 1.1765 | 0.073529 | 0.011 | 0.031765 | 0.041765 |  | открыт | открыт | 51.3619035021945 | 34.5604294524772
ПС 35/10 Знаменка | 1982 | 1.8 | 0.43529 | 1.7147 | 0 | 0.0047059 | 1.71 |  | открыт | открыт | 51.4819443427205 | 37.7640768603031
ПС 35/10 Искра | 1979 | 2.5 | 0.16471 | 0.41529 | 0.018 | 0.062353 | 0.35294 |  | открыт | открыт | 51.6237839718194 | 36.5271518519055
ПС 35/10 Казанка | 1973 | 4 | 0.36471 | 0.43529 | 0.005 | 0.006 | 0.42929 |  | открыт | открыт | 52.1469495051726 | 36.6503607693047
ПС 35/10 Калиновка (новая) | 1993 | 2.5 | 0.18824 | 1.6118 | 0 | 0 | 1.6118 |  | открыт | открыт | 51.8917811194598 | 34.4960944513833
ПС 35/10 Карыж | 1985 | 1.6 | 0.98824 | 0.16176 | 0.013 | 0.12941 | 0.032353 |  | открыт | открыт | 51.3633374955298 | 34.4447474001883
ПС 35/10 Китаевка | 1983 | 1.6 | 0.23529 | 0.50471 | 0 | 0 | 0.50471 |  | открыт | открыт | 51.4903773220405 | 36.3343834531597
ПС 35/10 Кобылки | 1983 | 2.5 | 1.4824 | 0.047647 | 0.027 | 0.034118 | 0.013529 |  | открыт | открыт | 51.3157781673744 | 34.6646429957873
ПС 35/10 Колонтаевка | 1992 | 2.5 | 0.72941 | 0.11059 | 0 | 0.022353 | 0.088235 |  | открыт | открыт | 51.5634129490912 | 35.1184752641436
ПС 35/10 Кондратовка | 1965 | 1.8 | 0.7732 | 0.6468 | 0.015 | 0.015464 | 0.63134 |  | открыт | открыт | 50.9846340240904 | 35.4649436930903
ПС 35/10 Коровяковка | 1991 | 1.6 | 0.61176 | 0.14824 | 0 | 0 | 0.14824 |  | открыт | открыт | 51.3222301718624 | 34.3820870384184
ПС 35/10 Леженьки | 1991 | 2.5 | 0.15 | 1.28 | 0.013 | 0.0125 | 1.2675 |  | открыт | открыт | 51.7412865550631 | 37.0563024298642
ПС 35/10 Ленинская | 1960 | 1.8 | 0.58824 | 0.24176 | 0.171 | 0.18471 | 0.057059 |  | открыт | открыт | 51.6534333305932 | 35.9422597221061
ПС 35/10 Лобазовка | 1985 | 2.5 | 0.70588 | 0.39412 | 0 | 0.30824 | 0.085882 |  | открыт | открыт | 51.5669055454083 | 35.9319917407211
ПС 35/10 Луговка | 1982 | 1.6 | 0.75294 | 0.53706 | 0.107 | 0.14353 | 0.39353 |  | открыт | открыт | 51.5411862663343 | 34.6269791865207
ПС 35/10 Любава | 1974 | 6.3 | 0.47059 | 0.67941 | 0 | 0.021176 | 0.65824 |  | открыт | открыт | 51.5904281742608 | 34.892133560193
ПС 35/10 Любимовка-1 | 1963 | 3.2 | 0 | 0.96 | 0.001 | 0.088235 | 0.87176 |  | открыт | открыт | 51.5040285517447 | 35.6374572898898
ПС 35/10 М. Каменец | 1989 | 1.6 | 0.70588 | 0.39412 | 0.006 | 0.0058824 | 0.38824 |  | открыт | открыт | 51.2904129741611 | 35.6359229413851
ПС 35/10 М. Гнеушево | 1985 | 4 | 0.91121 | 0.36879 | 0.356 | 0.35631 | 0.012477 |  | открыт | открыт | 51.5334918349467 | 34.744588159087
ПС 35/10 М. Крюки | 1987 | 2.5 | 0.21348 | 0.97652 | 0.034 | 0.033708 | 0.94281 |  | открыт | открыт | 51.3289325448195 | 36.3433372722042
ПС 35/10 Мансурово | 2015 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | открыт | закрыт | 51.7599 | 37.6044
ПС 35/10 Марково | 1968 | 2.5 | 1.0353 | 0.18471 | 0.011 | 0.010588 | 0.17412 |  | открыт | открыт | 51.4160422447193 | 34.4023033234458
ПС 35/10 Мармыжи | 1976 | 2.5 | 0.67059 | 0.65941 | 0.011 | 0.010588 | 0.64882 |  | открыт | открыт | 51.821090586962 | 35.4880741182794
ПС 35/10 Меловое | 1976 | 4 | 0.5 | 1.65 | 0.015 | 0.0225 | 1.6275 |  | открыт | открыт | 51.3970353726198 | 38.1575702457172
ПС 35/10 Моква | 1968 | 4 | 0.7 | 1.45 | 0.162 | 0.53889 | 0.91111 |  | открыт | открыт | 51.7601192624735 | 36.0067686837899
ПС 35/10 Мокрушино | 1979 | 1.6 | 0.75281 | 0.34719 | 0 | 0.001236 | 0.34596 |  | открыт | открыт | 50.9841920492979 | 35.6471615271626
ПС 35/10 Молотычи | 1990 | 2.5 | 0.18692 | 0.71308 | 0 | 0 | 0.71308 |  | открыт | открыт | 52.242302262106 | 35.9505710894052
ПС 35/10 Мочаки | 1981 | 2.5 | 0.011765 | 1.0582 | 0 | 0 | 1.0582 |  | открыт | открыт | 51.6849308220444 | 37.8486555214381
ПС 35/10 Н. Владимировка | 1989 | 2.5 | 0.075 | 2.225 | 0 | 0 | 2.225 |  | открыт | открыт | 51.8774690169823 | 36.8882980298814
ПС 35/10 Н. Гурово | 1975 | 4 | 0.4625 | 1.6875 | 0 | 0.04625 | 1.6412 |  | открыт | открыт | 51.9279305299829 | 37.6740015131277
ПС 35/10 Надейка | 1989 | 2.5 | 0.058824 | 1.3412 | 0 | 0.017647 | 1.3235 |  | открыт | открыт | 51.7504607482015 | 34.6023001358311
ПС 35/10 Нива | 1983 | 2.5 | 1.6235 | 0.52647 | 0.03 | 0.31765 | 0.20882 |  | открыт | открыт | 51.2438930755771 | 36.8379185824717
ПС 35/10 Ольговка | 1991 | 2.5 | 0.68235 | 0.28765 | 0.001 | 0.0070588 | 0.28059 |  | открыт | открыт | 51.4051337241577 | 35.0066700882421
ПС 35/10 Ольховатка | 1991 | 4 | 0.42353 | 0.41647 | 0.018 | 0.13529 | 0.28118 |  | открыт | открыт | 52.2579655056124 | 36.1372734821832
ПС 35/10 Оросительная | 1974 | 4 | 2.6304 | 0.33957 | 2.2 | 5.0543 | 0 |  | открыт | закрыт | 51.7093976595209 | 36.0664090493016
ПС 35/10 Пены-2 | 1976 | 2.5 | 0.82143 | 1.4986 | 0 | 0.0017857 | 1.4968 |  | открыт | открыт | 51.6897707901663 | 35.9071410188745
ПС 35/10 Переступлино (стар) | 1964 | 2.5 | 0.15294 | 1.2471 | 0 | 0.0011882 | 1.2459 |  | открыт | открыт | 51.7928905051943 | 34.7411436171268
ПС 35/10 Переступлино (нов) | 1994 | 2.5 | 0.24706 | 1.1529 | 0.018 | 0.018824 | 1.1341 |  | открыт | открыт | 51.7935127763999 | 34.7500396034276
ПС 35/10 Петрово | 1975 | 6.3 | 0.57647 | 1.5735 | 0.022 | 0.045882 | 1.5276 |  | открыт | открыт | 51.8896852702056 | 37.2112590252208
ПС 35/10 Петровская | 1990 | 2.5 | 0.058824 | 0.68118 | 0 | 0 | 0.68118 |  | открыт | открыт | 51.8385044421051 | 34.8671139575132
ПС 35/10 Покровское | 1979 | 2.5 | 0.17647 | 0.001 | 0.001 | 0.00088235 | 1.9726 |  | открыт | открыт | 51.8122719557731 | 37.252314272285
ПС 35/10 Прилепы | 1971 | 1.6 | 0.15294 | 1.9971 | 0 | 0 | 1.9971 |  | открыт | открыт | 51.5541884568352 | 37.3287347170828
ПС 35/10 Р. Буды | 1965 | 4 | 0 | 0.74 | 0.053 | 0.070588 | 0.66941 |  | открыт | открыт | 51.1895144509445 | 35.9646694755118
ПС 35/10 Реут | 1970 | 2.5 | 0.41176 | 0.68824 | 0.001 | 0.0025882 | 0.68565 |  | открыт | открыт | 52.1786465985313 | 35.754406099014
ПС 35/10 Ровенка | 1986 | 1.6 | 0.28235 | 1.3176 | 0 | 0.025882 | 1.2918 |  | открыт | открыт | 51.4311630682911 | 38.0425129365878
ПС 35/10 Родина (СЭС) | 1988 | 2.5 | 0.15294 | 0.54706 | 0 | 0.0094118 | 0.53765 |  | открыт | открыт | 51.8666535782026 | 37.7006041109986
ПС 35/10 Родина (ВЭС) | 1979 | 4 | 0.60256 | 1.6974 | 0 | 0.0014103 | 1.696 |  | открыт | открыт | 51.8990030428493 | 35.7681700416972
ПС 35/10 Рубанщина | 1988 | 2.5 | 0.94118 | 0.46882 | 0 | 0.017647 | 0.45118 |  | открыт | открыт | 51.1913714454395 | 35.1737080961646
ПС 35/10 Русаново | 1983 | 2.5 | 0.31034 | 1.1197 | 0.009 | 0.0091954 | 1.1105 |  | открыт | открыт | 51.9139482198723 | 37.077014041129
ПС 35/10 Рышково | 1987 | 2.5 | 0.37647 | 0.56353 | 0.018 | 0.035294 | 0.52824 |  | открыт | открыт | 52.1706387481776 | 35.4497400190178
ПС 35/10 Рязаново | 1992 | 1.6 | 0.78824 | 0.36176 | 0 | 0 | 0.36176 |  | открыт | открыт | 51.508032195954 | 35.5999517927783
ПС 35/10 Сазановка | 1969 | 2.5 | 0.4 | 0.85 | 0.001 | 0.0012941 | 0.84871 |  | открыт | открыт | 51.323384111669 | 36.9336589936218
ПС 35/10 Сергиевка | 1976 | 2.5 | 0.27059 | 2.4294 | 0 | 0 | 2.4294 |  | открыт | открыт | 52.0575957440516 | 36.1573402687466
ПС 35/10 Соколье | 1988 | 2.5 | 0.23529 | 1.1947 | 0.018 | 0.017647 | 1.1771 |  | открыт | открыт | 51.4201818895943 | 36.7402032607112
ПС 35/10 Солнцево | 1994 | 2.5 | 1.0353 | 0.72471 | 0.021 | 0.021176 | 0.70353 |  | открыт | открыт | 51.4201818895943 | 36.7402032607112
ПС 35/10 Спасское | 1986 | 1.6 | 0.27907 | 0.82093 | 0 | 0.017442 | 0.80349 |  | открыт | открыт | 51.4533725384926 | 35.929075335066
ПС 35/10 Ср. Ольшанка | 1991/2013 | 4 | 1.4045 | 1.6955 | 0 | 0.66742 | 1.0281 |  | открыт | открыт | 51.1636615282689 | 36.5796965657824
ПС 35/10 Стрелецкая | 1966 | 2.5 | 0.42353 | 0.87647 | 0.085 | 0.12 | 0.75647 |  | открыт | открыт | 51.5751173994958 | 36.0685807121279
ПС 35/10 Субботино | 1980 | 2.5 | 0.86207 | 0.47793 | 0.003 | 0.0025287 | 0.4754 |  | открыт | открыт | 51.4360881433677 | 36.8773835117931
ПС 35/10 Сухая | 1986 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.018 | 0.018824 | 0.081176 |  | открыт | открыт | 51.4469926481546 | 34.6110783449452
ПС 35/10 Тельмана | 1975 | 2.5 | 0.37383 | 0.77617 | 0.012 | 0.025701 | 0.75047 |  | открыт | открыт | 51.5197775888568 | 35.0123594950311
ПС 35/10 Теребуж | 1967 | 2.5 | 0.32941 | 1.1006 | 0 | 0 | 1.1006 |  | открыт | открыт | 52.0765002491386 | 36.6968802705321
ПС 35/10 Фатеевка | 1989 | 2.5 | 0.18824 | 0.51176 | 0 | 0 | 0.51176 |  | открыт | открыт | 52.0698527782118 | 34.8928942743813
ПС 35/10 Чапаевская | 1980 | 2.5 | 0.16471 | 0.93529 | 0.005 | 0.0047059 | 0.93059 |  | открыт | открыт | 52.0628609766014 | 36.4744934071234
ПС 35/10 Чемерки | 1987 | 1.6 | 0.18824 | 0.66176 | 0.018 | 0.017647 | 0.64412 |  | открыт | открыт | 52.2873404945432 | 34.9840805353892
ПС 35/10 Чижовка | 1979 | 1.6 | 0.48235 | 0.94765 | 0 | 0 | 0.94765 |  | открыт | открыт | 51.9845229094292 | 36.6886294323616
ПС 35/10 Шатиловка | 1991 | 2.5 | 0.10345 | 1.3266 | 0.017 | 0.017241 | 1.3093 |  | открыт | открыт | 51.7939922623611 | 37.5383846627529
ПС 35/10 Шептуховка | 1990 | 2.5 | 0.75294 | 0.71706 | 0.018 | 0.042353 | 0.67471 |  | открыт | открыт | 51.4470212882113 | 35.1694259133439
ПС 35/10 Шуклино | 1976 | 2.5 | 0.12941 | 0.72059 | 0 | 0 | 0.72059 |  | открыт | открыт | 51.9759046546112 | 35.6762452682451
ПС 35/10 Яньково | 1983 | 1.6 | 0.35294 | 0.28706 | 0.018 | 0.058824 | 0.22824 |  | открыт | открыт | 51.6183886042505 | 34.5967297267186
ПС 35/10 Ясенки | 1989/2011 | 6.3 | 1.0366 | 4.7634 | 0.009 | 0.017073 | 4.7463 |  | открыт | открыт | 51.5543264748805 | 38.1855477677358
ПС 110/6 Аккумуляторная | 1992 | 25+25 | 10.8824 | 15.3676 | 2.491 | 2.9647 | 12.4029 |  | открыт | открыт | 51.6691019704241 | 36.1150170826014
ПС 110/10 АРЗ | 1975 | 6,3+10 | 3.6471 | 3.8679 | 0.176 | 0.18824 | 3.6797 |  | открыт | открыт | 51.5478758431522 | 34.7419720370494
ПС 110/35/10 Атомград | 1997 | 25+25 | 13.3882 | 26.4618 | 0.458 | 0.80362 | 25.9959 |  | открыт | открыт | 51.659053621109 | 35.691721857474
ПС 110/10 Б. Жирово | 1968 | 6,3+6,3 | 0.83529 | 6.3797 | 0.018 | 0.023529 | 6.3562 |  | открыт | открыт | 51.9615060813174 | 35.9562291733717
ПС 110/35/10 Басово | 1982 | 5,6+10 | 1.2706 | 5.2935 | 0.021 | 0.10235 | 5.1912 |  | открыт | открыт | 51.7586026120768 | 36.6732781659335
ПС 110/10 Бекетово | 1971/2013 | 6,3+6,3 | 1.9263 | 4.015 | 0.084 | 0.084211 | 4.015 |  | открыт | открыт | 51.4384110823657 | 37.8814161407642
ПС 110/35/10 Белая | 1970 | 16+16 | 12.0588 | 12.3765 | 0.306 | 0.61966 | 12.1768 |  | открыт | открыт | 51.0441250845961 | 35.7459005021545
ПС 110/35/10 Бобрышово | 1972 | 6,3+6,3 | 5.093 | 2.822 | 0.684 | 0.7023 | 2.1197 |  | открыт | открыт | 51.2179955995032 | 36.4379680510874
ПС 35/10 Быково | 1980/2012 | 6,3+6,3 | 3.0353 | 4.9997 | 0.007 | 0.016471 | 4.9832 |  | открыт | открыт | 51.6255712703625 | 37.7297931844477
ПС 110/10 Возрождение | 2014 | 10+10 | 0.68337 | 9.8166 | 0 | 8.656 | 1.1606 |  | открыт | открыт | 51.31277 | 36.55478
ПС 110/10 Винниково | 1987 | 2,5+6,3 | 1.6047 | 2.1903 | 0.237 | 0.31744 | 1.8729 |  | открыт | открыт | 51.8006834231989 | 36.4833140519222
ПС 110/35/6 Волокно | 1965 | 40+40,5+40,5 | 27.3647 | 62.7838 | 1.959 | 2.4614 | 62.2426 |  | открыт | открыт | 51.6579986282727 | 36.063440549013
ПС 110/10 Высокая | 1970/2002 | 16+16 | 26.8913 | -7.0913 | 0 | 0 | 0 | 2018 | закрыт | закрыт | 51.7561657992396 | 36.205845429398
ПС 110/35/10 Глушково | 1978 | 10+10 | 10.4737 | 8.0663 | 0.248 | 1.5223 | 6.544 |  | открыт | открыт | 51.352865760965 | 34.6151704346585
ПС 110/10 Городская | 1989 | 25+25 | 6.9412 | 19.3088 | 0 | 0.00023529 | 19.3086 |  | открыт | открыт | 51.7115321303788 | 36.1527296212814
ПС 110/35/10 Горшечное | 1966/2013 | 25+25 | 17.0125 | 13.9175 | 1.592 | 12.8622 | 1.0553 |  | открыт | открыт | 51.52393770919 | 38.0042135501322
ПС 110/35/10 Дмитриев | 1959 | 10+10 | 3.0824 | 11.5235 | 0.324 | 1.5193 | 11.2388 |  | открыт | открыт | 52.1466366357473 | 35.0730376894161
ПС 110/6 Долгие Буды | 1974 | 10+10 | 1.9765 | 9.0235 | 0.053 | 0.06 | 8.9635 |  | открыт | открыт | 51.1568294908738 | 35.7890545724429
ПС 110/35/10 Золотухино | 1973 | 25+25 | 6.1765 | 26.4559 | 0.335 | 0.64482 | 26.2206 |  | открыт | открыт | 52.0907686856294 | 36.3944849125236
ПС 110/35/10 Камыши | 1982 | 6,3+6,3 | 7.2121 | 3.7519 | 4.236 | 4.6963 | 0 |  | открыт | закрыт | 51.808169903059 | 36.2718417285531
ПС 110/35/10 Касторное | 1965 | 15+16 | 8.1882 | 13.8494 | 0.078 | 0.065177 | 12.803 |  | открыт | открыт | 51.7637475177896 | 38.1088086241739
ПС 110/35/10 Киликино | 1987 | 16+16 | 1.8161 | 17.7678 | 0.046 | 0.40421 | 17.3809 |  | открыт | открыт | 52.2168354520192 | 35.1655360653296
ПС 110/35/6 Кировская | 1971 | 40+40 | 41.5263 | 16.8337 | 6.877 | 6.8939 | 9.9398 |  | открыт | открыт | 51.7487495079275 | 36.2535008423232
ПС 110/35/10 Клюква | 1993 | 16+16 | 2.1882 | 15.8118 | 0.451 | 1.1647 | 14.6471 |  | открыт | открыт | 51.718500191951 | 36.3310701592709
ПС 110/10 Компрессорная | 1985 | 40+40 | 0.24706 | 41.7529 | 0 | 0.0047059 | 41.7482 |  | открыт | открыт | 51.4879096919121 | 36.0979986657308
ПС 110/35/10 Конышевка | 1978 | 10+16 | 7.9647 | 9.6941 | 2.547 | 2.5667 | 7.1862 |  | открыт | открыт | 51.8330050058454 | 35.3055230669735
ПС 110/10 Котельная | 1990 | 10+25 | 3.1685 | 11.4315 | 0.012 | 1.2573 | 10.1742 |  | открыт | открыт | 51.7613509727253 | 36.1444825965514
ПС 110/35/10 Кшень | 1966 | 10+10 | 10.5647 | 7.1029 | 0.773 | 0.86964 | 6.3112 |  | открыт | открыт | 51.8301834769578 | 37.6711760469616
ПС 110/6 Лесная | 1989 | 40+40 | 2.0706 | 39.9294 | 0 | 0 | 39.9294 |  | открыт | открыт | 51.7211511187425 | 36.2771584953701
ПС 110/35/10 Льгов | 1967 | 25+25 | 10.8471 | 19.4029 | 0.121 | 0.68706 | 18.7159 |  | открыт | открыт | 51.6659562667618 | 35.2728431872137
ПС 110/35/10 Лукашевка | 1968 | 16+16 | 7.8118 | 17.5118 | 0.245 | 2.45 | 16.6412 |  | открыт | открыт | 51.6626078889923 | 35.6093286496802
ПС 110/35/10 Любостань | 1979 | 6,3+10 | 6.5529 | 6.3503 | 0.117 | 0.11664 | 6.3385 |  | открыт | открыт | 51.3758278896481 | 35.6790391378114
ПС 110/35/6 Мантурово | 1977 | 16+16 | 7.9881 | 16.8219 | 0.943 | 0.87189 | 16.804 |  | открыт | открыт | 51.4276088966338 | 37.12597413245
ПС 110/35/10 8-е Марта | 1981 | 6,3+10 | 8.4642 | 5.4776 | 0.132 | 0.17067 | 5.3082 |  | открыт | открыт | 51.2974103008651 | 35.0158409498398
ПС 110/10 Мартовская | 1984 | 6,3+6,3 | 1.1176 | 6.0474 | 0.032 | 0.044706 | 6.0026 |  | открыт | открыт | 52.3050571479938 | 35.5532779113232
ПС 110/35/10 Марьино | 1971 | 10+25 | 11.5574 | 7.0526 | 0.236 | 0.23763 | 6.815 |  | открыт | открыт | 51.5840871624968 | 34.9803730922509
ПС 110/35/10 Медвенка | 1977 | 10+10 | 6.0682 | 9.2223 | 0.346 | 1.0191 | 8.3405 |  | открыт | открыт | 51.4357371624177 | 36.0986757436848
ПС 110/6 Нефтяная | 1977 | 10+10 | 0.25581 | 10.2442 | 0 | 0 | 10.2442 |  | открыт | открыт | 51.8175351355075 | 38.0498685147162
ПС 110/35/10 Обоянь | 1964 | 16+25 | 18.241 | 9.9347 | 0.794 | 1.0816 | 9.313 |  | открыт | открыт | 51.2149147142309 | 36.3067865355109
ПС 110/35/10 Октябрьская | 1975 | 16+16 | 11.8118 | 14.0706 | 0.753 | 1.1587 | 13.2659 |  | открыт | открыт | 51.6572737128648 | 35.9774190549975
ПС 110/35/10 Ольховка | 1980 | 6,3+6,3 | 1.7176 | 7.6074 | 0.039 | 0.037659 | 7.6074 |  | открыт | открыт | 51.8370795377473 | 34.619446701407
ПС 110/10 Паники | 1988 | 2,5+2,5 | 0.38095 | 2.844 | 0.001 | 2.381 | 0.4631 |  | открыт | открыт | 51.3809568786593 | 36.1761956659117
ПС 110/35/10 Пены | 1962 | 16+16 | 11.8235 | 11.8765 | 0.209 | 0.33873 | 11.5377 |  | открыт | открыт | 51.6039594007625 | 35.4867170640332
ПС 110/35/10 Прибор | 1977 | 25+25 | 33.3789 | 1.3711 | 0 | 0 | 1.3711 |  | открыт | открыт | 51.7386358195988 | 36.1468474475241
ПС 110/10 Прогресс | 1990 | 63+63 | 0.38095 | 65.769 | 0 | 0 | 65.769 |  | открыт | открыт | 51.5029244304884 | 36.0746588042008
ПС 110/10 ПТФ | 1975 | 6,3+10 | 2.9579 | 5.8571 | 1.895 | 5.2421 | 0.615 |  | открыт | открыт | 51.6175602326134 | 36.0351596050034
ПС 110/35/10 Р. Буды | 1981 | 10+10 | 4.0471 | 14.9941 | 0.114 | 0.10065 | 14.9941 |  | открыт | открыт | 51.1895144509445 | 35.9646694755118
ПС 110/35/10 Разиньково | 1978 | 6,3 +10 | 2.4353 | 9.5562 | 1.573 | 2.1576 | 9.4279 |  | открыт | открыт | 51.8511869952654 | 35.9183661546501
ПС 110/10 Родники | 2011 | 25+25 | 8.7558 | 26.6942 | 0.013 | 10.4593 | 16.2349 |  | открыт | открыт | 51.7111778343612 | 36.1485142080289
ПС 110/35/10 Рудная | 1959 | 31,5+31,5 | 19.8353 | 16.4897 | 2.282 | 2.6387 | 16.2349 |  | открыт | открыт | 52.3449362338865 | 35.4049442523816
ПС 110/35/10 Рыльск | 1975 | 16+25 | 26.8824 | 2.9176 | 1.173 | 1.5903 | 1.3274 |  | открыт | открыт | 51.5719249753848 | 34.6582123588236
ПС 110/10 Соловьиная | 1975 | 25+25 | 5.4023 | 20.8477 | 0.018 | 0.034483 | 20.8132 |  | открыт | открыт | 51.7052569624078 | 36.1717002100172
ПС 110/10 СТК | 1979 | 10+10 | 0.91765 | 9.5824 | 0 | 0.070588 | 9.5118 |  | открыт | открыт | 52.4107844804414 | 35.536677473387
ПС 110/10 Студенок | 1981 | 6,3+6,3 | 4.3059 | 3.0091 | 0.046 | 0.31176 | 2.6974 |  | открыт | открыт | 52.3675430478103 | 35.2927244149593
ПС 110/35/10 Суджа | 1964 | 25+25 | 23.5294 | 23.3735 | 0.727 | 0.833 | 22.9594 |  | открыт | открыт | 51.1858197659415 | 35.3212691034076
ПС 110/35/10 Счетмаш | 1990 | 25+16 | 6.6 | 10.4941 | 7.401 | 11.9977 | 2.8376 |  | открыт | открыт | 51.7575683847526 | 36.1256952289822
ПС 110/6 Тепличная | 1990/2011 | 25+25 | 12.4194 | 16.9306 | 0 | 0 | 16.9306 |  | открыт | открыт | 51.6416007065533 | 36.1238171803573
ПС 110/35/10 Теткино | 1970 | 10+10 | 4.9643 | 8.309 | 0 | 0.017857 | 8.2912 |  | открыт | открыт | 51.2771610373296 | 34.3005840669667
ПС 110/35/10 Тим | 1977 | 6,3+16 | 4.1412 | 5.8797 | 0.205 | 0.28658 | 5.7797 |  | открыт | открыт | 51.6367634369537 | 37.1169570941023
ПС 110/35/10 Уютное | 1974 | 10+16 | 1.5176 | 9.1824 | 0.014 | 0.013636 | 9.1687 |  | открыт | открыт | 52.0451570729966 | 34.8035993776665
ПС 110/35/10 Фатеж | 1962 | 16+16 | 10.4941 | 14.4706 | 0.901 | 3.4895 | 13.0706 |  | открыт | открыт | 52.1007751998785 | 35.8371606399655
ПС 110/35/10 Фосфоритная | 1968 | 25+25 | 5.8161 | 22.1711 | 0.158 | 0.19468 | 22.1137 |  | открыт | открыт | 51.859027096446 | 36.9829883177561
ПС 110/35/10 Хомутовка | 1962 | 7,5+10 | 3.1529 | 7.8985 | 0.026 | 0.090588 | 7.8456 |  | открыт | открыт | 51.9392426930022 | 34.5547634289197
ПС 110/10 Центральная | 2008 | 40+40 | 5.1111 | 41.8889 | 0.017 | 6.6833 | 35.2056 |  | открыт | открыт | 51.7342513041838 | 36.1895293564499
ПС 110/35/10 Черемисиново | 1967 | 16+16 | 5.3133 | 14.9816 | 0.212 | 0.22235 | 14.9346 |  | открыт | открыт | 51.8714043284584 | 37.255061375606
ПС 110/35/10 Черемошки | 1977 | 6,3+6,3 | 4.5199 | 6.1554 | 0.086 | 0.14681 | 6.1027 |  | открыт | открыт | 51.5246577484781 | 35.261675083488
ПС 110/35/10 Шумаково | 1974 | 10+10 | 7.1176 | 11.5594 | 0.2 | 0.82157 | 10.9441 |  | открыт | открыт | 51.4931211209917 | 36.6529138465105
ПС 110/35/10 Щигры | 1968 | 25+25 | 9.5349 | 20.3556 | 0.122 | 0.29023 | 20.1579 |  | открыт | открыт | 51.8849833876919 | 36.8990647948711
ПС 110/35/10 Ястребовка | 1973 | 7,5+10 | 2.9765 | 6.9418 | 0.377 | 0.50726 | 6.7359 |  | открыт | открыт | 51.4588625787213 | 37.5501029764789
ПС 35/10 Амосовка | 1975 | 2,5+2,5 | 0.36585 | 2.4591 | 0.001 | 0.02439 | 2.4348 |  | открыт | открыт | 51.6067928836813 | 36.2909646144491
ПС 35/10 Афанасьевка (ЮЭС) | 1969 | 1,6+2,5 | 0.66667 | 1.3833 | 0.001 | 0.0071429 | 1.3762 |  | открыт | открыт | 51.5885984348644 | 36.7930812016281
ПС 35/10 Б.Солдатское 2 | 1982 | 4+4 | 2.9524 | 2.3476 | 0 | 0 | 2.3476 |  | открыт | открыт | 51.3069250442844 | 35.494906429024
ПС 35/10 Б.Змеинец | 1987 | 1,6+1,6 | 0.14458 | 2.9654 | 0 | 0 | 2.9654 |  | открыт | открыт | 52.0876362625646 | 36.8650322908226
ПС 35/10 Безлесная | 1975 | 4+4 | 2.0787 | 8.2213 | 0.494 | 1.1955 | 7.0258 |  | открыт | открыт | 51.5217223130636 | 36.17167489134
ПС 35/10 Береза | 1964 | 1+2,5 | 0.18182 | 1.0182 | 0.023 | 0.022727 | 0.99545 |  | открыт | открыт | 51.9799084876876 | 34.9157394800144
ПС 35/10 Благодать | 1973 | 2,5+4 | 1.1294 | 1.7856 | 0 | 0 | 1.7856 |  | открыт | открыт | 51.7227749554613 | 38.207392645902
ПС 35/10 Быканово | 1984 | 2,5+2,5 | 0.59756 | 2.4374 | 0 | 0.018293 | 2.4191 |  | открыт | открыт | 51.2723920980165 | 36.1802031930768
ПС 35/10 В. Любаж | 1967 | 4+10 | 1.2118 | 3.3882 | 0.039 | 0.056471 | 3.3318 |  | открыт | открыт | 52.2128569286082 | 35.8248808283817
ПС 35/10 Веселое | 1986 | 1,6+1,6 | 1.1325 | 0.76747 | 0.013 | 0.013253 | 0.75422 |  | открыт | открыт | 51.2772511790329 | 34.5689702045195
ПС 35/10 Волобуевка | 1975 | 2,5+4 | 0.52941 | 2.5556 | 0 | 0.0025882 | 2.553 |  | открыт | открыт | 51.6862930450486 | 37.3903872555306
ПС 35/10 Воропаево | 1975 | 4+4 | 0.55814 | 3.6419 | 0.013 | 0.02907 | 3.6128 |  | открыт | открыт | 52.1468429445078 | 35.3392119984979
ПС 35/10 Восточная | 1975 | 4+6,3 | 2.7412 | 1.9188 | 0.018 | 0.029412 | 1.8894 |  | открыт | открыт | 51.8160678265114 | 38.1301530468218
ПС 35/10 Выгорное | 1965 | 2,5+2,5 | 1.4405 | 1.6945 | 0.119 | 0.13095 | 1.5636 |  | открыт | открыт | 51.6292583820359 | 37.1074834267836
ПС 35/10 Гастомля | 1989 | 1,6+1,6 | 0.48276 | 1.3672 | 0.011 | 0.034483 | 1.3328 |  | открыт | открыт | 51.437879004185 | 35.8296630203539
ПС 35/10 Городок | 1982 | 4+4 | 1.4706 | 3.4294 | 0 | 0 | 3.4294 |  | открыт | открыт | 51.7577270095547 | 36.3115614988149
ПС 35/10 Гуево | 1973 | 2,5+2,5 | 1.7209 | 2.5941 | 0.006 | 0.005814 | 2.5883 |  | открыт | открыт | 51.0905913114834 | 35.3225801019405
ПС 35/10 Долженково | 1987 | 1,6+1,6 | 0.37647 | 1.6835 | 0 | 0 | 1.6835 |  | открыт | открыт | 51.2278682697721 | 35.8728030796038
ПС 35/6 Духовец | 1991 | 2,5+4 | 2.6118 | 3.5132 | 0.008 | 0.016471 | 3.4968 |  | открыт | открыт | 51.6613788935217 | 36.0685415527218
ПС 35/10 Жерновец | 1965 | 2,5+2,5 | 0.32432 | 2.5607 | 0 | 0.0014865 | 2.5592 |  | открыт | открыт | 51.69702081959 | 37.8522921396897
ПС 35/6 Западная | 1955 | 10+10 | 9.8795 | 3.1205 | 0 | 0.0096386 | 3.1108 |  | открыт | открыт | 51.7099923356361 | 36.1552093082942
ПС 35/10 Золотухинская КРС | 1989 | 4+4 | 0.6 | 5.27 | 0.175 | 0.23529 | 5.0347 |  | открыт | открыт | 52.018010367203 | 36.3550817821098
ПС 35/10 Зуевка | 1984 | 1,6+2,5 | 0.96552 | 1.6445 | 0.034 | 0.057471 | 1.587 |  | открыт | открыт | 51.4181964678413 | 36.8081225228248
ПС 35/10 Иванино | 1989 | 6,3+6,3 | 3.2273 | 6.0777 | 0.091 | 0.26932 | 5.8084 |  | открыт | открыт | 51.6379565246108 | 35.5791215245367
ПС 35/10 Калиновка | 1963 | 1,8+2,5 | 0.47126 | 1.9187 | 0 | 0 | 1.9187 |  | открыт | открыт | 51.8965933236002 | 34.5022341064554
ПС 35/10 Кириловка | 1986 | 1,6+1,6 | 0.26136 | 1.9386 | 0.001 | 0 | 1.9386 |  | открыт | открыт | 51.8764854636043 | 34.8448077550134
ПС 35/10 Комбикормовая | 1988 | 6,3+6,3 | 1.7955 | 5.0295 | 0.024 | 0.031818 | 4.9977 |  | открыт | открыт | 51.695523738589 | 35.232334740364
ПС 35/10 Коммунальная | 1964 | 3,2+4 | 2.2759 | 2.2241 | 0 | 1.1621 | 1.0621 |  | открыт | открыт | 51.8183146864193 | 35.28284581196
ПС 35/10 Коренево | 1969 | 4+6,3 | 5.5765 | 0.42353 | 0.021 | 0.029412 | 0.39412 |  | открыт | открыт | 51.4264851626872 | 34.8815352645833
ПС 35/10 Кремяное | 1974 | 2,5+4 | 0.70588 | 2.1591 | 0.001 | 0.021176 | 2.1379 |  | открыт | открыт | 51.3909116919289 | 35.0881115797509
ПС 35/10 Крупец | 1974 | 1,8+2,5 | 2.2588 | 0.43118 | 0.018 | 0.029412 | 0.40176 |  | открыт | открыт | 51.6262857430507 | 34.3652110492076
ПС 35/10 Кульбаки | 1969 | 2,5+2,5 | 1.9059 | 1.3191 | 0 | 0 | 1.3191 |  | открыт | открыт | 51.2470525658661 | 34.7765999862143
ПС 35/10 Культпросвет | 1976 | 2,5+2,5 | 0.2 | 2.595 | 0 | 0 | 2.595 |  | открыт | открыт | 51.9973673603174 | 34.4816444760207
ПС 35/10 Курчатов | 1973 | 10+10 | 2.9529 | 12.0471 | 0.026 | 0.047059 | 12 |  | открыт | открыт | 51.667876848626 | 35.6471031413499
ПС 35/10 Куток | 1976 | 2,5+2,5 | 0.18824 | 2.4868 | 0.018 | 0.58824 | 1.8985 |  | открыт | открыт | 52.0572519996294 | 35.167804384058
ПС 35/10 Линец | 1987 | 2,5+2,5 | 1.1647 | 1.9103 | 1.528 | 1.7965 | 0.11382 |  | открыт | открыт | 52.0838039462905 | 35.5212289935973
ПС 35/10 Луч | 1999 | 6,3+6,3 | 3.0227 | 3.8223 | 0.057 | 0.81477 | 3.0075 |  | открыт | открыт | 51.4525368768529 | 37.1293350420805
ПС 35/10 Любимовка-2 | 1981 | 4+4 | 1.8276 | 3.9624 | 0 | 0 | 3.9624 |  | открыт | открыт | 51.4883016220901 | 35.654408431889
ПС 35/10 Матвеевка | 1973 | 2,5+2,5 | 0.79545 | 1.9095 | 0.017 | 0.022727 | 1.8868 |  | открыт | открыт | 51.9858255240301 | 35.2428777363129
ПС 35/10 Маяк | 1992 | 2,5+2,5 | 0.47059 | 2.4544 | 0.127 | 0.14588 | 2.3085 |  | открыт | открыт | 52.3150830934478 | 36.3319555780379
ПС 35/10 Михайловка | 1982 | 4+6,3 | 1.7586 | 4.1414 | 0.057 | 0.15402 | 3.9874 |  | открыт | открыт | 52.2391562748443 | 35.3593770843984
ПС 35/10 Мурыновка | 1977 | 4+4 | 1.089 | 3.411 | 0.111 | 0.33607 | 3.0749 |  | открыт | открыт | 51.7450695966751 | 36.2405944315409
ПС 35/10 Н. Борки | 1976 | 2,5+2,5 | 0.77647 | 2.4785 | 0.014 | 0.070588 | 2.4079 |  | открыт | открыт | 51.4293350621297 | 38.1110944314553
ПС 35/10 Никольская | 1962 | 1,6+1,8 | 0.28169 | 1.4283 | 0 | 0 | 1.4283 |  | открыт | открыт | 51.8243091859819 | 35.7044050813934
ПС 35/10 Новая | 1973 | 2,5+2,5 | 1.0317 | 2.3933 | 0.627 | 2.0633 | 0.33004 |  | открыт | открыт | 51.7466652283911 | 36.0272715709957
ПС 35/10 Орехово | 1974 | 2,5+2,5 | 0.49315 | 2.3218 | 0.016 | 0.032877 | 2.289 |  | открыт | открыт | 51.7550415069979 | 38.3623186220855
ПС 35/10 Орловка | 1977/2013 | 4+4 | 0.33721 | 4.4628 | 0.017 | 0.017442 | 4.4453 |  | открыт | открыт | 51.5943033470913 | 38.0942946122013
ПС 35/10 Осоцкое | 1981 | 2,5+2,5 | 0.37931 | 2.4457 | 0 | 0 | 2.4457 |  | открыт | открыт | 52.127498901267 | 34.8051686974053
ПС 35/10 Охочевка | 1980 | 4+6,3 | 0.83529 | 4.1047 | 0 | 0.048235 | 4.0565 |  | открыт | открыт | 51.8869169619942 | 36.7604709769237
ПС 35/10 Панино | 1983 | 2,5+2,5 | 0.37647 | 2.3585 | 0.015 | 0.043529 | 2.315 |  | открыт | открыт | 51.5348264544871 | 36.1270408499765
ПС 35/10 Первоавгустовка | 1962 | 2,5+3,2 | 0.42045 | 2.7245 | 0.347 | 0.34659 | 2.378 |  | открыт | открыт | 52.2226860454239 | 35.0379634235412
ПС 35/10 Петринка | 1978 | 2,5+4 | 1.9059 | 1.4191 | 0.094 | 0.58824 | 0.83088 |  | открыт | открыт | 51.5942064225107 | 36.2514453320415
ПС 35/10 Платава | 1979 | 2,5+2,5 | 1.8182 | 1.0668 | 0.585 | 0.59659 | 0.47023 |  | открыт | открыт | 51.790247232774 | 35.0619813939351
ПС 35/10 Погожее | 1984 | 1,6+1,6 | 0.24675 | 1.8932 | 0 | 0 | 1.8932 |  | открыт | открыт | 51.6012175165625 | 37.2685063907538
ПС 35/10 Поречное | 1977 | 4+4 | 1.2759 | 4.0841 | 0.025 | 0.028736 | 4.0554 |  | открыт | открыт | 51.2738086977674 | 35.3270968752833
ПС 35/10 Почепное | 1974 | 6,3+6,3 | 0.090909 | 6.6041 | 0 | 0.013636 | 6.5905 |  | открыт | открыт | 52.0018485505566 | 34.825228577236
ПС 35/10 Пригородная | 1985 | 2,5+2,5 | 0.65882 | 2.2662 | 0.224 | 0.22353 | 2.0426 |  | открыт | открыт | 51.8361853533396 | 36.0618478424779
ПС 35/10 Пристень | 1980/2013 | 6,3+6,3 | 3.5455 | 4.3695 | 0.018 | 0.875 | 3.4945 |  | открыт | открыт | 51.2372871403137 | 36.6966430029451
ПС 35/10 Пселец | 1987 | 1,6+1,6 | 1.0787 | 1.0213 | 0 | 0.070787 | 0.95056 |  | открыт | открыт | 51.3075096263482 | 36.5287182821759
ПС 35/10 Пузачи | 1983 | 1,6+4 | 0.48276 | 1.8472 | 0.01 | 0.028736 | 1.8185 |  | открыт | открыт | 51.4841067060222 | 37.2139750564238
ПС 35/10 Пушкарное | 1980 | 2,5+2,5 | 1.2941 | 1.6509 | 0.071 | 0.22353 | 1.4274 |  | открыт | открыт | 51.476838718693 | 34.8326759422675
ПС 35/10 Р.Колодец | 1974 | 2,5+2,5 | 0.51724 | 2.5478 | 0.001 | 0.0012644 | 2.5465 |  | открыт | открыт | 51.712318726365 | 37.5259489882205
ПС 35/10 Разветье | 1971 | 4+4 | 2.4706 | 2.7594 | 0.684 | 1.9871 | 0.77235 |  | открыт | открыт | 52.3007660082395 | 35.3345675930256
ПС 35/10 В. Реутец | 1980 | 4+4 | 0.22727 | 4.0827 | 0 | 0 | 4.0827 |  | открыт | открыт | 51.3311389389495 | 36.0006956898371
ПС 35/10 Рождественка | 1977 | 1,6+1,6 | 0.3253 | 1.6447 | 0.023 | 0.022892 | 1.6218 |  | открыт | открыт | 51.6610394851266 | 36.8847173838184
ПС 35/10 Рубильник | 1968 | 2,5+2,5 | 2.8235 | 0.98147 | 0.031 | 0.098824 | 0.88265 |  | открыт | открыт | 51.3944846100897 | 34.8850797698345
ПС 35/10 Рыжково | 1987 | 1,6+1,6 | 0.94118 | 1.5388 | 0.013 | 0.13529 | 1.4035 |  | открыт | открыт | 51.9759264070772 | 35.5050645863545
ПС 35/10 Сапогово | 1980 | 2,5+2,5 | 2.8824 | 2.2426 | 0.941 | 0.98824 | 1.2544 |  | открыт | открыт | 51.8228929643877 | 36.1934097144057
ПС 35/10 Свобода-сельская | 1992 | 6,3+6,3 | 2.8824 | 5.9826 | 0.294 | 0.49412 | 5.4885 |  | открыт | открыт | 51.9711914432993 | 36.3088522459085
ПС 35/10 Селекционная | 1976 | 4+4 | 3.0824 | 2.5176 | 0.04 | 0.070588 | 2.4471 |  | открыт | открыт | 51.6333589197319 | 35.1691287050824
ПС 35/10 Семеновка | 1983 | 2,5+2,5 | 0.2809 | 2.3441 | 0 | 0.0011236 | 2.343 |  | открыт | открыт | 51.8753858198628 | 38.3006835912822
ПС 35/10 Семзавод | 1982 | 2,5+2,5 | 1.7011 | 1.5239 | 0.011 | 0.044828 | 1.479 |  | открыт | открыт | 51.2847919080186 | 36.693866109185
ПС 35/10 Снагость | 1978 | 4+4 | 1.4091 | 2.8409 | 0.009 | 0.034091 | 2.8068 |  | открыт | открыт | 51.2965067304282 | 34.9239395718725
ПС 35/10 СОМ | 1983 | 4+4 | 1.4 | 2.88 | 0 | 0.010526 | 2.8695 |  | открыт | открыт | 51.3296294499837 | 37.0657586732739
ПС 35/10 Сосновый Бор | 1989 | 3,2+4 | 0.94118 | 3.1088 | 0.018 | 0.017647 | 3.0912 |  | открыт | открыт | 51.7085580266515 | 35.7005229280764
ПС 35/10 Стаканово | 1966 | 2,5+2,5 | 0.79625 | 2.4087 | 0.026 | 0.10539 | 2.3034 |  | открыт | открыт | 52.0168694852978 | 37.0254545901626
ПС 35/10 Старково | 1988 | 1,6+1,6 | 0.47126 | 1.4087 | 0 | 0.0057471 | 1.403 |  | открыт | открыт | 51.7241990993485 | 35.8578446524474
ПС 35/10 Старшее | 1986 | 1,6+2,5 | 0.27059 | 1.6094 | 0 | 0.037647 | 1.5718 |  | открыт | открыт | 51.9895120237207 | 34.6439028674135
ПС 35/10 Теплицы | 1987 | 4+4 | 2.9605 | 2.3195 | 0.09 | 0.15 | 2.1695 |  | открыт | открыт | 51.6483430130847 | 35.6260766502285
ПС 35/10 Туровка | 1972 | 2,5+2,5 | 0.83529 | 2.3897 | 0 | 0.011765 | 2.3779 |  | открыт | открыт | 51.4276088966338 | 37.12597413245
ПС 35/10 Успенка | 1972 | 2,5+2,5 | 1.6882 | 1.9368 | 0.042 | 0.14068 | 1.7962 |  | открыт | открыт | 51.6460460001511 | 35.7375092033352
ПС 35/10 Фентисово | 1983 | 1,6+4 | 0.26869 | 0.48 | 0 | 0 | 0.48 |  | открыт | открыт | 52.1217522668781 | 36.4054364477418
ПС 35/10 Чермошное | 1976 | 2,5+2,5 | 0.64403 | 2.481 | 0.002 | 0.0023419 | 2.4786 |  | открыт | открыт | 51.3891202766487 | 36.5538258999014
ПС 35/10 Шаталовка | 1974 | 2,5+4 | 0.45 | 2.385 | 0.013 | 0.0125 | 2.3725 |  | открыт | открыт | 51.8716420509051 | 36.831085065949
ПС 35/10 Шипы | 1988 | 2,5+2,5 | 0.15584 | 2.7692 | 0 | 0 | 2.7692 |  | открыт | открыт | 51.1252202608686 | 36.4158928323648
ПС 35/10 Элеватор | 1966 | 4+6,3 | 0.78049 | 4.0195 | 0.64 | 0.64634 | 3.3732 |  | открыт | открыт | 51.8465089508511 | 37.7288849547833
ПС 35/10 Юго-Западная | 1974 | 10+10 | 8.4432 | 6.7568 | 0 | 0 | 6.7568 |  | открыт | открыт | 51.7098810154511 | 36.1278028851279
ПС 35/10 ЖБИ | 1976 | 2,5+2,5 | 1.5765 | 4.9485 | 0.059 | 0.10588 | 4.8426 |  | открыт | открыт | 51.6595976048031 | 35.9189399148857
*Данная вкладка является дублирующей вкладкой "Итоговая" и приведена в ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫХ (вспомогательных) целях так как является приложением к программе по графическому и цветовому отображению подстанций на местности. Текущий и перспективный статус подстанций может отличаться от статуса подстанций во вкладе "Итоговая".

## Сведения для ТП
Приложение № 1 к распоряжению ОАО "МРСК Центра" от 08.05.2013 № ЦА-25/65-р
Сведения о наличии свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания ниже 35 кВ филиала ОАО "МРСК Центра" - "2"-й квартал 2015 года
Населенный пункт | Район субъекта РФ | Наименование РЭС | № ТП -6-10/0,4 кВ | Установленная мощность и количество трансформаторов, кВА | Свободная полная трансформаторная мощность для технологического присоединения потребителей * по результатам замера нагрузки, кВА
Большесолдатский РЭС
с. Скородное | Большесолдатский район | Большесолдатский РЭС | КТП-10кВ №001 (211 1/63) | 1*63 | 30
с. Скородное | Большесолдатский район | Большесолдатский РЭС | КТП-10кВ №002 (211 2/100) | 1*100 | 40
с. Скородное | Большесолдатский район | Большесолдатский РЭС | КТП-10кВ №003 (211 3/160) | 1*160 | 90
с. Скородное | Большесолдатский район | Большесолдатский РЭС | КТП-10кВ №004 (211 4/160) | 1*160 | 97
с. Скородное | Большесолдатский район | Большесолдатский РЭС | КТП-10кВ №005 (211 5/100) | 1*100 | 40
с. Скородное | Большесолдатский район | Большесолдатский РЭС | КТП-10кВ №006 (211 6/100) | 1*100 | 44
с. Скородное | Большесолдатский район | Большесолдатский РЭС | КТП-10кВ №008 (211 8/40) | 1*40 | 30
с. Любостань | Большесолдатский район | Большесолдатский РЭС | КТП-10кВ №044 (2114 1/160) | 1*160 | 50
с. Любостань | Большесолдатский район | Большесолдатский РЭС | КТП-10кВ №045 (2114 2/25) | 1*25 | 10
с. Любостань | Большесолдатский район | Большесолдатский РЭС | КТП-10кВ №046 (2114-1 1/250) | 1*250 | 0
с. Любостань | Большесолдатский район | Большесолдатский РЭС | КТП-10кВ №047 (2114-1 2/63) | 1*63 | 20
д. Рыбница | Большесолдатский район | Большесолдатский РЭС | КТП-10кВ №048 (2114-1 3/160) | 1*160 | 60
д. Рыбница | Большесолдатский район | Большесолдатский РЭС | КТП-10кВ №049 (2114-1 4/63) | 1*63 | 15
д. Рыбница | Большесолдатский район | Большесолдатский РЭС | КТП-10кВ №050 (2114-1 5/100) | 1*100 | 61
с. Любостань | Большесолдатский район | Большесолдатский РЭС | КТП-10кВ №051 (2114-2 1/160) | 1*160 | 60
с. Любостань | Большесолдатский район | Большесолдатский РЭС | КТП-10кВ №052 (2114-2 2/160) | 1*160 | 40
с. Любостань | Большесолдатский район | Большесолдатский РЭС | КТП-10кВ №053 (2114-2 3/250) | 1*250 | 125
с. Любостань | Большесолдатский район | Большесолдатский РЭС | КТП-10кВ №055 (2114-2 5/63) | 1*63 | 40
с. Любостань | Большесолдатский район | Большесолдатский РЭС | КТП-10кВ №056 (2114-2 6/100) | 1*100 | 63
с. Леоновка | Большесолдатский район | Большесолдатский РЭС | КТП-10кВ №057 (2114-3 1/160) | 1*160 | 100
с. Леоновка | Большесолдатский район | Большесолдатский РЭС | КТП-10кВ №058 (2114-3 2/100) | 1*100 | 76
с. Леоновка | Большесолдатский район | Большесолдатский РЭС | КТП-10кВ №059 (2114-3 3/160) | 1*160 | 60
с. Леоновка | Большесолдатский район | Большесолдатский РЭС | КТП-10кВ №060 (2114-3 4/100) | 1*100 | 30
с. Леоновка | Большесолдатский район | Большесолдатский РЭС | КТП-10кВ №061 (2114-3 5/160) | 1*160 | 100
с. Леоновка | Большесолдатский район | Большесолдатский РЭС | КТП-10кВ №062 (2114-3 6/160) | 1*160 | 90
с. Леоновка | Большесолдатский район | Большесолдатский РЭС | КТП-10кВ №063 (2114-3 7/160) | 1*160 | 90
с. Леоновка | Большесолдатский район | Большесолдатский РЭС | КТП-10кВ №064 (2114-3 8/250) | 1*250 | 98
с. Леоновка | Большесолдатский район | Большесолдатский РЭС | КТП-10кВ №065 (2114-3 9/100) | 1*100 | 20
с. Леоновка | Большесолдатский район | Большесолдатский РЭС | КТП-10кВ №066 (2114-3 10/100) | 1*100 | 30
с. Леоновка | Большесолдатский район | Большесолдатский РЭС | КТП-10кВ №067 (2114-3 11/63) | 1*63 | 30
с. Любостань | Большесолдатский район | Большесолдатский РЭС | СКТП-10кВ №054 (2114-2 4/400) | 1*400 | 120
с.Н-Гридино | Большесолдатский район | Большесолдатский РЭС | ЗТП-10кВ №015 (212 7/2*400) | 2*400 | 150
д. Немча | Большесолдатский район | Большесолдатский РЭС | КТП-10кВ №009 (212 1/160) | 1*160 | 50
д. Немча | Большесолдатский район | Большесолдатский РЭС | КТП-10кВ №010 (212 2/160) | 1*160 | 60
д. Немча | Большесолдатский район | Большесолдатский РЭС | КТП-10кВ №011 (212 3/100) | 1*100 | 40
с.Н-Гридино | Большесолдатский район | Большесолдатский РЭС | КТП-10кВ №013 (212 5/60) | 1*60 | 20
с.Н-Гридино | Большесолдатский район | Большесолдатский РЭС | КТП-10кВ №017 (212 9/60) | 1*60 | 30
с.Н-Гридино | Большесолдатский район | Большесолдатский РЭС | КТП-10кВ №018 (212 10/63) | 1*63 | 10
с.Н-Гридино | Большесолдатский район | Большесолдатский РЭС | КТП-10кВ №019 (212 11/160) | 1*160 | 80
х. Согласие | Большесолдатский район | Большесолдатский РЭС | КТП-10кВ №020 (212 12/63) | 1*63 | 30
д. Сула | Большесолдатский район | Большесолдатский РЭС | КТП-10кВ №021 (212 13/40) | 1*40 | 20
д. Сула | Большесолдатский район | Большесолдатский РЭС | КТП-10кВ №022 (212 14/40) | 1*40 | 20
д. Сула | Большесолдатский район | Большесолдатский РЭС | КТП-10кВ №023 (212 15/100) | 1*100 | 50
д. Сула | Большесолдатский район | Большесолдатский РЭС | КТП-10кВ №024 (212 16/40) | 1*40 | 15
д. Сула | Большесолдатский район | Большесолдатский РЭС | КТП-10кВ №025 (212 17/40) | 1*40 | 20
д. Сула | Большесолдатский район | Большесолдатский РЭС | КТП-10кВ №026 (212 18/100) | 1*100 | 60
д. Сула | Большесолдатский район | Большесолдатский РЭС | КТП-10кВ №027 (212 19/250) | 1*250 | 30
д. Сула | Большесолдатский район | Большесолдатский РЭС | КТП-10кВ №028 (212 20/40) | 1*40 | 9
с.Н-Гридино | Большесолдатский район | Большесолдатский РЭС | СКТП-10кВ №012 (212 4/2*160) | 2*160 | 120
с.Н-Гридино | Большесолдатский район | Большесолдатский РЭС | СКТП-10кВ №014 (212 6/630) | 1*630 | 200
с.Н-Гридино | Большесолдатский район | Большесолдатский РЭС | СКТП-10кВ №016 (212 8/250) | 1*250 | 90
д. Немча | Большесолдатский район | Большесолдатский РЭС | ЗТП-10кВ №031 (213 3/250) | 1*250 | 160
д. Немча | Большесолдатский район | Большесолдатский РЭС | КТП-10кВ №029 (213 1/250) | 1*250 | 150
д. Немча | Большесолдатский район | Большесолдатский РЭС | КТП-10кВ №030 (213 2/250) | 1*250 | 100
д. Немча | Большесолдатский район | Большесолдатский РЭС | КТП-10кВ №032 (213 5/160) | 1*160 | 80
д. Подлес | Большесолдатский район | Большесолдатский РЭС | КТП-10кВ №033 (213 6/160) | 1*160 | 100
д. Подлес | Большесолдатский район | Большесолдатский РЭС | КТП-10кВ №034 (213 7/40) | 1*40 | 20
с. Скородное | Большесолдатский район | Большесолдатский РЭС | КТП-10кВ №035 (213 8/160) | 1*160 | 33
с. Скородное | Большесолдатский район | Большесолдатский РЭС | КТП-10кВ №036 (213 9/250) | 1*250 | 50
с. Скородное | Большесолдатский район | Большесолдатский РЭС | КТП-10кВ №037 (213 11/250) | 1*250 | 100
с. Скородное | Большесолдатский район | Большесолдатский РЭС | КТП-10кВ №038 (213 12/250) | 1*250 | 100
с. Скородное | Большесолдатский район | Большесолдатский РЭС | КТП-10кВ №039 (213 13/250) | 1*250 | 100
с. Скородное | Большесолдатский район | Большесолдатский РЭС | КТП-10кВ №040 (213 14/40) | 1*40 | 10
с. Скородное | Большесолдатский район | Большесолдатский РЭС | КТП-10кВ №041 (213 15/40) | 1*40 | 10
д. Б-Каменец | Большесолдатский район | Большесолдатский РЭС | КТП-10кВ №042 (213 16/100) | 1*100 | 48
д. Бирюковка | Большесолдатский район | Большесолдатский РЭС | СКТП-10кВ №263 (283 1/2*400) | 2*400 | 20
д. Будище | Большесолдатский район | Большесолдатский РЭС | СКТП-10кВ №287 (СТФ) | 2*630 | 55
д. Бирюковка | Большесолдатский район | Большесолдатский РЭС | КТП-10кВ №264 (284 1/250) | 1*250 | демонтирована
д. Бирюковка | Большесолдатский район | Большесолдатский РЭС | КТП-10кВ №265 (284 2/100) | 1*100 | 40
д. Бирюковка | Большесолдатский район | Большесолдатский РЭС | КТП-10кВ №266 (284 3/160) | 1*160 | 50
д. Бирюковка | Большесолдатский район | Большесолдатский РЭС | КТП-10кВ №267 (284 4/160) | 1*160 | 95
д. Бирюковка | Большесолдатский район | Большесолдатский РЭС | КТП-10кВ №268 (284 5/100) | 1*100 | 60
д. Бирюковка | Большесолдатский район | Большесолдатский РЭС | КТП-10кВ №269 (284 6/63) | 1*63 | 20
д. Бирюковка | Большесолдатский район | Большесолдатский РЭС | КТП-10кВ №270 (284 7/100) | 1*100 | 40
д. Бирюковка | Большесолдатский район | Большесолдатский РЭС | КТП-10кВ №271 (284 8/160) | 1*160 | 50
д. Бирюковка | Большесолдатский район | Большесолдатский РЭС | КТП-10кВ №272 (284 9/160) | 1*160 | 100
д. Бирюковка | Большесолдатский район | Большесолдатский РЭС | КТП-10кВ №273 (284 10/60) | 1*60 | 25
с. Б-Солдатское | Большесолдатский район | Большесолдатский РЭС | КТП-10кВ №155 (2510 1/60) | 1*60 | 40
с. Б-Солдатское | Большесолдатский район | Большесолдатский РЭС | КТП-10кВ №157 (2510 3/250) | 1*250 | 50
с. Б-Солдатское | Большесолдатский район | Большесолдатский РЭС | КТП-10кВ №158 (2510 4/100) | 1*100 | 50
с. Б-Солдатское | Большесолдатский район | Большесолдатский РЭС | КТП-10кВ №159 (2510 5/160) | 1*160 | 60
с. Б-Солдатское | Большесолдатский район | Большесолдатский РЭС | КТП-10кВ №160 (2510 6/250) | 1*250 | 50
с. Б-Солдатское | Большесолдатский район | Большесолдатский РЭС | КТП-10кВ №161 (2510 7/160) | 1*160 | 100
с. Б-Солдатское | Большесолдатский район | Большесолдатский РЭС | КТП-10кВ №162 (2510 8/250) | 1*250 | 90
д. Левшино | Большесолдатский район | Большесолдатский РЭС | КТП-10кВ №165 (2510 11/160) | 1*160 | 90
д. Левшино | Большесолдатский район | Большесолдатский РЭС | КТП-10кВ №166 (2510 12/400) | 1*400 | 50
д. Левшино | Большесолдатский район | Большесолдатский РЭС | КТП-10кВ №167 (2510 13/63) | 1*63 | 40
д. Ширково | Большесолдатский район | Большесолдатский РЭС | КТП-10кВ №168 (2510 14/100) | 1*100 | 60
д. Ширково | Большесолдатский район | Большесолдатский РЭС | КТП-10кВ №170 (2510 16/160) | 1*160 | 80
д. Нелидовка | Большесолдатский район | Большесолдатский РЭС | КТП-10кВ №171 (2510 18/160) | 1*160 | 80
д. Шагарово | Большесолдатский район | Большесолдатский РЭС | КТП-10кВ №172 (2510 19/100) | 1*100 | 50
п. Новосотницкий | Большесолдатский район | Большесолдатский РЭС | КТП-10кВ №116 (251 1/100) | 1*100 | 37
п. Новосотницкий | Большесолдатский район | Большесолдатский РЭС | КТП-10кВ №117 (251 2/160) | 1*160 | 50
п. Новосотницкий | Большесолдатский район | Большесолдатский РЭС | КТП-10кВ №118 (251 3/400) | 1*400 | 150
п. Новосотницкий | Большесолдатский район | Большесолдатский РЭС | КТП-10кВ №119 (251 4/250) | 1*250 | 100
х. Бердин | Большесолдатский район | Большесолдатский РЭС | КТП-10кВ №120 (251 5/160) | 1*160 | 100
х. Бердин | Большесолдатский район | Большесолдатский РЭС | КТП-10кВ №121 (251 6/400) | 1*63 | 40
с. Розгребли | Большесолдатский район | Большесолдатский РЭС | КТП-10кВ №122 (251 7/160) | 1*160 | 50
с. Розгребли | Большесолдатский район | Большесолдатский РЭС | КТП-10кВ №123 (251 8/100) | 1*100 | 10
с. Розгребли | Большесолдатский район | Большесолдатский РЭС | КТП-10кВ №124 (251 9/100) | 1*100 | 20
с. Розгребли | Большесолдатский район | Большесолдатский РЭС | КТП-10кВ №125 (251 10/250) | 1*250 | 100
с. Розгребли | Большесолдатский район | Большесолдатский РЭС | КТП-10кВ №126 (251 11/100) | 1*100 | 10
с. Розгребли | Большесолдатский район | Большесолдатский РЭС | КТП-10кВ №127 (251 12/100) | 1*100 | 20
д. Паровая | Большесолдатский район | Большесолдатский РЭС | КТП-10кВ №128 (251 13/160) | 1*160 | 80
д. Паровая | Большесолдатский район | Большесолдатский РЭС | КТП-10кВ №129 (251 14/100) | 1*100 | 70
д. Ямская Степь | Большесолдатский район | Большесолдатский РЭС | КТП-10кВ №130 (251 15/100) | 1*100 | 60
с. Розгребли | Большесолдатский район | Большесолдатский РЭС | СТП-10кВ №285 | 1*40 | 20
с. Б-Солдатское | Большесолдатский район | Большесолдатский РЭС | КТП-10кВ №173 (2512 1/250) | 1*250 | 50
с. Б-Солдатское | Большесолдатский район | Большесолдатский РЭС | КТП-10кВ №215 (2526 13/160) | 1*160 | 50
с. Б-Солдатское | Большесолдатский район | Большесолдатский РЭС | КТП-10кВ №216 (2526 14/250) | 1*250 | 40
с. Б-Солдатское | Большесолдатский район | Большесолдатский РЭС | КТП-10кВ №174 (2515 1/63) | 1*63 | 20
д. Первомайское | Большесолдатский район | Большесолдатский РЭС | КТП-10кВ №179 (2515 5/100) | 1*100 | 42
д. Первомайское | Большесолдатский район | Большесолдатский РЭС | КТП-10кВ №180 (2515 6/100) | 1*100 | 50
с. Ржава | Большесолдатский район | Большесолдатский РЭС | КТП-10кВ №181 (2515 7/63) | 1*63 | 40
с. Ржава | Большесолдатский район | Большесолдатский РЭС | КТП-10кВ №182 (2515 8/40) | 1*40 | 20
с. Ржава | Большесолдатский район | Большесолдатский РЭС | КТП-10кВ №183 (2515 9/40) | 1*40 | 10
с. Ржава | Большесолдатский район | Большесолдатский РЭС | КТП-10кВ №184 (2515 10/250) | 1*250 | 0
с. Б-Солдатское | Большесолдатский район | Большесолдатский РЭС | МТП-10кВ №177 (2515 3а/63) | 1*63 | 15
д. Махов Колодезь | Большесолдатский район | Большесолдатский РЭС | КТП-10кВ №132 (252 2/100) | 1*100 | 10
д. Махов Колодезь | Большесолдатский район | Большесолдатский РЭС | КТП-10кВ №133 (252 3/160) | 1*160 | 60
д. Махов Колодезь | Большесолдатский район | Большесолдатский РЭС | КТП-10кВ №134 (252 4/100) | 1*100 | 40
д. Махов Колодезь | Большесолдатский район | Большесолдатский РЭС | КТП-10кВ №135 (252 5/100) | 1*100 | 50
д. Махов Колодезь | Большесолдатский район | Большесолдатский РЭС | КТП-10кВ №136 (252 6/100) | 1*100 | 20
д. Растворово | Большесолдатский район | Большесолдатский РЭС | КТП-10кВ №137 (252 7/100) | 1*100 | 21
д. Растворово | Большесолдатский район | Большесолдатский РЭС | КТП-10кВ №138 (252 8/60) | 1*60 | 30
д. Растворово | Большесолдатский район | Большесолдатский РЭС | КТП-10кВ №139 (252 9/60) | 1*60 | 30
с. Саморядово | Большесолдатский район | Большесолдатский РЭС | КТП-10кВ №140 (252 10/100) | 1*100 | 30
с. Саморядово | Большесолдатский район | Большесолдатский РЭС | КТП-10кВ №141 (252 11/250) | 1*250 | 50
с. Саморядово | Большесолдатский район | Большесолдатский РЭС | КТП-10кВ №142 (252 12/100) | 1*100 | 20
с. Саморядово | Большесолдатский район | Большесолдатский РЭС | КТП-10кВ №143 (252 13/63) | 1*63 | 15
с. Саморядово | Большесолдатский район | Большесолдатский РЭС | КТП-10кВ №144 (252 14/160) | 1*160 | 40
д. Будище | Большесолдатский район | Большесолдатский РЭС | КТП-10кВ №145 (252 15/250) | 1*250 | 90
д. Будище | Большесолдатский район | Большесолдатский РЭС | КТП-10кВ №146 (252 16/63) | 1*63 | 20
д. Будище | Большесолдатский район | Большесолдатский РЭС | КТП-10кВ №147 (252 17/160) | 1*160 | 100
д. Будище | Большесолдатский район | Большесолдатский РЭС | КТП-10кВ №148 (252 18/60) | 1*60 | 10
д. Будище | Большесолдатский район | Большесолдатский РЭС | КТП-10кВ №149 (252 19/100) | 1*100 | 90
д. Будище | Большесолдатский район | Большесолдатский РЭС | СКТП-10кВ №281 (СТФ) | 1*400 | 50
с. Б-Солдатское | Большесолдатский район | Большесолдатский РЭС | ЗТП-10кВ 255 1/100 водозабор | 1*100 | 50
с. Б-Солдатское | Большесолдатский район | Большесолдатский РЭС | КТП-10кВ №150 (255 1/160) | 1*160 | 130
с. Б-Солдатское | Большесолдатский район | Большесолдатский РЭС | КТП-10кВ №152 (255 3/100) | 1*100 | 50
с. Б-Солдатское | Большесолдатский район | Большесолдатский РЭС | КТП-10кВ №153 (255 4/160) | 1*160 | 50
с. Б-Солдатское | Большесолдатский район | Большесолдатский РЭС | КТП-10кВ №154 (255 5/100) | 1*100 | 39
с. Б-Солдатское | Большесолдатский район | Большесолдатский РЭС | КТП-10кВ №274 (дет. Сад ) | 1*160 | 100
с. Б-Солдатское | Большесолдатский район | Большесолдатский РЭС | ЗТП-10кВ №207 (2526 5/2*400) | 2*400 | 50
с. Б-Солдатское | Большесолдатский район | Большесолдатский РЭС | КТП-10кВ №203 (2526 1/250) | 1*250 | 65
с. Б-Солдатское | Большесолдатский район | Большесолдатский РЭС | КТП-10кВ №204 (2526 2/160) | 1*160 | 20
с. Б-Солдатское | Большесолдатский район | Большесолдатский РЭС | КТП-10кВ №205 (2526 3/63) | 1*63 | 15
с. Б-Солдатское | Большесолдатский район | Большесолдатский РЭС | КТП-10кВ №206 (2526 4/160) | 1*160 | 50
с. Б-Солдатское | Большесолдатский район | Большесолдатский РЭС | КТП-10кВ №208 (2526 6/400) | 1*400 | 60
с. Б-Солдатское | Большесолдатский район | Большесолдатский РЭС | КТП-10кВ №209 (2526 7/100) | 1*100 | 20
с. Б-Солдатское | Большесолдатский район | Большесолдатский РЭС | КТП-10кВ №210 (2526 8/100) | 1*100 | 10
с. Б-Солдатское | Большесолдатский район | Большесолдатский РЭС | КТП-10кВ №212 (2526 10/160) | 1*160 | 40
с. Ржава | Большесолдатский район | Большесолдатский РЭС | КТП-10кВ №185 (2515 11/250) | 1*250 | 50
с. Ржава | Большесолдатский район | Большесолдатский РЭС | КТП-10кВ №186 (2515 12/400) | 1*400 | 0
д. Кр Клин | Большесолдатский район | Большесолдатский РЭС | КТП-10кВ №187 (2515 13/160) | 1*160 | 80
д. Кр Клин | Большесолдатский район | Большесолдатский РЭС | КТП-10кВ №188 (2515 14/63) | 1*63 | 30
д. Щербачевка | Большесолдатский район | Большесолдатский РЭС | КТП-10кВ №189 (2515 15/63) | 1*63 | 30
д. Щербачевка | Большесолдатский район | Большесолдатский РЭС | КТП-10кВ №190 (2515 16/100) | 1*100 | 40
д. Щербачевка | Большесолдатский район | Большесолдатский РЭС | КТП-10кВ №191 (2515 17/250) | 1*250 | 150
д. Щербачевка | Большесолдатский район | Большесолдатский РЭС | КТП-10кВ №192 (2515 18/60) | 1*60 | 10
д. Махов Колодезь | Большесолдатский район | Большесолдатский РЭС | СКТП-10кВ №288 СТФ Маховое | 2*630 | 97
с. Б-Солдатское | Большесолдатский район | Большесолдатский РЭС | КТП-10кВ №195 (2520 2/250) | 1*250 | 146
с. Б-Солдатское | Большесолдатский район | Большесолдатский РЭС | КТП-10кВ №198 (2520 5/100) | 1*100 | 15
с. Б-Солдатское | Большесолдатский район | Большесолдатский РЭС | КТП-10кВ №199 (2520 6/25) | 1*25 | 10
с. Б-Солдатское | Большесолдатский район | Большесолдатский РЭС | КТП-10кВ №200 (2520 7/160) | 1*160 | 50
с. Б-Солдатское | Большесолдатский район | Большесолдатский РЭС | КТП-10кВ №201 (2520 8/400) | 1*400 | 300
с. Б-Солдатское | Большесолдатский район | Большесолдатский РЭС | КТП-10кВ №202 (2520 9/250) | 1*250 | 60
с. Б-Солдатское | Большесолдатский район | Большесолдатский РЭС | СТП-10кВ №280 (Горянка) | 1*63 | 10
с. Волоконск | Большесолдатский район | Большесолдатский РЭС | КТП-10кВ №244 (272 1/250) | 1*250 | 150
с. Волоконск | Большесолдатский район | Большесолдатский РЭС | КТП-10кВ №245 (272 2/160) | 1*160 | 60
с. Волоконск | Большесолдатский район | Большесолдатский РЭС | КТП-10кВ №246 (272 3/160) | 1*160 | 50
с. Волоконск | Большесолдатский район | Большесолдатский РЭС | КТП-10кВ №247 (272 4/250) | 1*250 | 90
с. Волоконск | Большесолдатский район | Большесолдатский РЭС | КТП-10кВ №248 (272 5/250с.) | 1*250 | 100
с. Волоконск | Большесолдатский район | Большесолдатский РЭС | КТП-10кВ №249 (272 6/160) | 1*160 | 60
с. Волоконск | Большесолдатский район | Большесолдатский РЭС | КТП-10кВ №250 (272 7/100) | 1*100 | 40
с. Волоконск | Большесолдатский район | Большесолдатский РЭС | КТП-10кВ №251 (272 8/63) | 1*63 | 30
с. Волоконск | Большесолдатский район | Большесолдатский РЭС | КТП-10кВ №252 (272 9/100) | 1*100 | 30
с. Волоконск | Большесолдатский район | Большесолдатский РЭС | КТП-10кВ №253 (272 10/40) | 1*40 | 10
с. Волоконск | Большесолдатский район | Большесолдатский РЭС | КТП-10кВ №254 (272 11/40) | 1*40 | 30
с. Волоконск | Большесолдатский район | Большесолдатский РЭС | КТП-10кВ №255 (272 12/100) | 1*100 | 90
с. Волоконск | Большесолдатский район | Большесолдатский РЭС | КТП-10кВ №256 (272 13/100) | 1*100 | 60
с. Волоконск | Большесолдатский район | Большесолдатский РЭС | СКТП-10кВ №282 (дом инвалидов инвалидов) | 1*160 | 0
с. Волоконск | Большесолдатский район | Большесолдатский РЭС | КТП-10кВ №257 (275 1/40) | 1*40 | 10
с. Волоконск | Большесолдатский район | Большесолдатский РЭС | КТП-10кВ №258 (275 2/63) | 1*63 | 50
с. Волоконск | Большесолдатский район | Большесолдатский РЭС | КТП-10кВ №260 (277 1/63) | 1*63 | 10
с. Волоконск | Большесолдатский район | Большесолдатский РЭС | КТП-10кВ №261 (277 2/100) | 1*100 | 67
с. Волоконск | Большесолдатский район | Большесолдатский РЭС | КТП-10кВ №262 (277 3/60) | 1*60 | 30
с. Любимовка | Большесолдатский район | Большесолдатский РЭС | КТП-10кВ №082 (2311 1/160) | 1*160 | 50
с. Любимовка | Большесолдатский район | Большесолдатский РЭС | КТП-10кВ №069 (2410 2/100) | 1*100 | 50
д. Борщень | Большесолдатский район | Большесолдатский РЭС | КТП-10кВ №070 (2410 3/160) | 1*160 | 90
д. Борщень | Большесолдатский район | Большесолдатский РЭС | КТП-10кВ №071 (2410 4/160) | 1*160 | 80
д. Борщень | Большесолдатский район | Большесолдатский РЭС | КТП-10кВ №072 (2410 5/100) | 1*100 | 30
д. Борщень | Большесолдатский район | Большесолдатский РЭС | КТП-10кВ №073 (2410 6/160) | 1*160 | 80
д. Борщень | Большесолдатский район | Большесолдатский РЭС | КТП-10кВ №074 (2410 7/160) | 1*160 | 70
д. Борщень | Большесолдатский район | Большесолдатский РЭС | КТП-10кВ №075 (2410 8/160) | 1*160 | 90
д. Борщень | Большесолдатский район | Большесолдатский РЭС | КТП-10кВ №076 (2410 9/250) | 1*250 | 100
д. Борщень | Большесолдатский район | Большесолдатский РЭС | КТП-10кВ №077 (2410 10/250) | 1*250 | 70
д. Борщень | Большесолдатский район | Большесолдатский РЭС | КТП-10кВ №078 (2410 11/250) | 1*250 | 160
д. Борщень | Большесолдатский район | Большесолдатский РЭС | КТП-10кВ №079 (2410 12/250) | 1*250 | 100
д. Борщень | Большесолдатский район | Большесолдатский РЭС | КТП-10кВ №080 (2410 13/250) | 1*250 | 100
д. Борщень | Большесолдатский район | Большесолдатский РЭС | КТП-10кВ №081 (2410 14/100) | 1*100 | 40
с. Любимовка | Большесолдатский район | Большесолдатский РЭС | КТП-10кВ №083 (241 1//160) | 1*160 | 65
с. Любимовка | Большесолдатский район | Большесолдатский РЭС | СКТП-10кВ №085 ( 1-я Рабочая) | 1*160 | 80
с. Любимовка | Большесолдатский район | Большесолдатский РЭС | КТП-10кВ №088 (2415 1/250) | 1*250 | 60
с. Любимовка | Большесолдатский район | Большесолдатский РЭС | КТП-10кВ №090 (2415 2/250) | 1*250 | 100
с. Любимовка | Большесолдатский район | Большесолдатский РЭС | КТП-10кВ №091 (2415 3/250д.) | 1*250 | 100
с. Любимовка | Большесолдатский район | Большесолдатский РЭС | КТП-10кВ №092 (2415 4/250) | 1*250 | 110
с. Любимовка | Большесолдатский район | Большесолдатский РЭС | КТП-10кВ №093 (2415 5/250) | 1*250 | 60
с. Любимовка | Большесолдатский район | Большесолдатский РЭС | КТП-10кВ №094 (2415 6/100д.) | 1*100 | 60
с. Любимовка | Большесолдатский район | Большесолдатский РЭС | КТП-10кВ №095 (2415 7/100) | 1*100 | 50
д. Толдамчевка | Большесолдатский район | Большесолдатский РЭС | КТП-10кВ №096 (2415 8/100) | 1*100 | 70
д. Касторная | Большесолдатский район | Большесолдатский РЭС | КТП-10кВ №098 (2415 10/160) | 1*160 | 40
д. Масловка | Большесолдатский район | Большесолдатский РЭС | КТП-10кВ №099 (2415 11/100) | 1*100 | 50
д. Житень | Большесолдатский район | Большесолдатский РЭС | КТП-10кВ №100 (2415 12/100) | 1*100 | 40
д. Житень | Большесолдатский район | Большесолдатский РЭС | КТП-10кВ №101 (2415 13/100) | 1*100 | 40
д. Житень | Большесолдатский район | Большесолдатский РЭС | КТП-10кВ №102 (2415 14/100) | 1*100 | 49
д. Житень | Большесолдатский район | Большесолдатский РЭС | КТП-10кВ №103 (2415 15/160) | 1*160 | 30
с. Любимовка | Большесолдатский район | Большесолдатский РЭС | СКТП-10кВ №089 (2415 1а/250) | 1*250 | 90
д. Касторная | Большесолдатский район | Большесолдатский РЭС | СКТП-10кВ №097 (2415 9/400) | 1*400 | 200
с. Любимовка | Большесолдатский район | Большесолдатский РЭС | СКТП-10кВ №277 (Н. Любимовка ) | 1*250 | 0
с. Любимовка | Большесолдатский район | Большесолдатский РЭС | КТП-10кВ 2416 1/100 Любимовка | 1*100 | 40
с. Любимовка | Большесолдатский район | Большесолдатский РЭС | КТП-10кВ №106 (2416 3/100) | 1*100 | 60
с. 1-е мальцево | Большесолдатский район | Большесолдатский РЭС | КТП-10кВ №107 (2416 4/160) | 1*160 | 50
с. 1-е мальцево | Большесолдатский район | Большесолдатский РЭС | КТП-10кВ №108 (2416 5/100) | 1*100 | 20
с. 1-е мальцево | Большесолдатский район | Большесолдатский РЭС | КТП-10кВ №109 (2416 6/100) | 1*100 | 30
с. 2-е мальцево | Большесолдатский район | Большесолдатский РЭС | КТП-10кВ №110 (2416 7/100) | 1*100 | 50
с. 2-е мальцево | Большесолдатский район | Большесолдатский РЭС | КТП-10кВ №111 (2416 8/100) | 1*100 | 50
п. Долгий | Большесолдатский район | Большесолдатский РЭС | КТП-10кВ №113 (2416 10/100) | 1*100 | 30
п. Долгий | Большесолдатский район | Большесолдатский РЭС | КТП-10кВ №114 (2416 11/100) | 1*100 | 50
п. Долгий | Большесолдатский район | Большесолдатский РЭС | КТП-10кВ №115 (2416 12/100) | 1*100 | 50
с. Любимовка | Большесолдатский район | Большесолдатский РЭС | СКТП-10кВ №104 ( Жемовая) | 1*160 | 100
с. Любимовка | Большесолдатский район | Большесолдатский РЭС | СКТП-10кВ №276 (Клубная) | 1*250 | 50
д. Козыревка | Большесолдатский район | Большесолдатский РЭС | ККТП-10кВ №278 (новое МТФ) | 1*400 | 290
д. Козыревка | Большесолдатский район | Большесолдатский РЭС | КТП-10кВ №218 (261 1а/100) | 1*100 | 50
д. Козыревка | Большесолдатский район | Большесолдатский РЭС | КТП-10кВ №219 (261 2/160) | 1*160 | 40
д. Козыревка | Большесолдатский район | Большесолдатский РЭС | КТП-10кВ №220 (261 3/160) | 1*160 | 50
д. Козыревка | Большесолдатский район | Большесолдатский РЭС | КТП-10кВ №221 (261 4/400) | 1*400 | 62
д. Козыревка | Большесолдатский район | Большесолдатский РЭС | КТП-10кВ №222 (261 5/160) | 1*160 | 50
д. Козыревка | Большесолдатский район | Большесолдатский РЭС | СКТП-10кВ №217 (261 1/250) | 1*250 | 100
с. Сторожевое | Большесолдатский район | Большесолдатский РЭС | КТП-10кВ №224 (262 2/250) | 1*250 | 0
с. Сторожевое | Большесолдатский район | Большесолдатский РЭС | КТП-10кВ №225 (265 1/63) | 1*63 | 20
с. Сторожевое | Большесолдатский район | Большесолдатский РЭС | КТП-10кВ №226 (265 2/160) | 1*160 | 40
с. Сторожевое | Большесолдатский район | Большесолдатский РЭС | КТП-10кВ №227 (265 3/160) | 1*160 | 50
с. Сторожевое | Большесолдатский район | Большесолдатский РЭС | КТП-10кВ №228 (265 4/100) | 1*100 | 50
д. Заломное | Большесолдатский район | Большесолдатский РЭС | КТП-10кВ №229 (265 5/100) | 1*100 | 70
д. Веселый | Большесолдатский район | Большесолдатский РЭС | КТП-10кВ №230 (265 6/100) | 1*100 | 30
д. Шелеповка | Большесолдатский район | Большесолдатский РЭС | КТП-10кВ №231 (265 7/40) | 1*40 | 20
д. Шелеповка | Большесолдатский район | Большесолдатский РЭС | КТП-10кВ №232 (265 8/400) | 1*400 | 100
д. Шелеповка | Большесолдатский район | Большесолдатский РЭС | КТП-10кВ №233 (265 9/63 ) | 1*63 | 20
д. Шелеповка | Большесолдатский район | Большесолдатский РЭС | КТП-10кВ №234 (265 10/100) | 1*100 | 60
д. М-Каменец | Большесолдатский район | Большесолдатский РЭС | КТП-10кВ №235 (265 11/250) | 1*250 | 90
д. М-Каменец | Большесолдатский район | Большесолдатский РЭС | КТП-10кВ №236 (265 12/250) | 1*250 | 40
д. М-Каменец | Большесолдатский район | Большесолдатский РЭС | КТП-10кВ №237 (265 13/160) | 1*160 | 40
д. М-Каменец | Большесолдатский район | Большесолдатский РЭС | КТП-10кВ №238 (265 14/2*160) | 2*160 | 95
д. М-Каменец | Большесолдатский район | Большесолдатский РЭС | КТП-10кВ №239 (265 15/100) | 1*100 | 40
д. Дубрава | Большесолдатский район | Большесолдатский РЭС | КТП-10кВ №240 (265 16/100) | 1*100 | 30
д. Дубрава | Большесолдатский район | Большесолдатский РЭС | КТП-10кВ №241 (265 17/250) | 1*250 | 50
д. Дубрава | Большесолдатский район | Большесолдатский РЭС | КТП-10кВ №242 (265 18/100) | 1*100 | 40
Беловский РЭС
Белая | Беловский район | Беловский РЭС | КТП-10кВ 119 1/400 | 1/400 | 75
Крупец | Беловский район | Беловский РЭС | ТП 10кВ 1310 24/63 | 1/63 | 18
Белая | Беловский район | Беловский РЭС | ТП-10кВ 119 10/100 | 1/100 | 17
Малое Солдатское | Беловский район | Беловский РЭС | ЗТП-10кв 1111 1/2*250 | 2/250 | 50
Пены | Беловский район | Беловский РЭС | ЗТП-10кВ 147 1/250 | 1/250 | 170
Кондратовка | Беловский район | Беловский РЭС | КТП 333 Ф-Р (151) | 2/400 | 120
Коммунар | Беловский район | Беловский РЭС | КТП 175 12/400 | 1/400 | 110
Коммунар | Беловский район | Беловский РЭС | КТП 175 13/400 | 1/400 | 130
Коммунар | Беловский район | Беловский РЭС | КТП 175 14/250 | 1/250 | 80
Коммунар | Беловский район | Беловский РЭС | КТП 175 15/160 | 1/160 | 70
Коммунар | Беловский район | Беловский РЭС | КТП 175 19/100 | 1/100 | 42
Петровы Буды | Беловский район | Беловский РЭС | КТП 175 8/100 | 1/100 | 40
Петровы Буды | Беловский район | Беловский РЭС | КТП 175 9/100 | 1/100 | 38
Бобрава | Беловский район | Беловский РЭС | КТП 10кВ 112 1/100 | 1/100 | 46
Бобрава | Беловский район | Беловский РЭС | КТП 10кВ 112 2/250 | 1/250 | 110
Бобрава | Беловский район | Беловский РЭС | КТП 10кВ 112 4/60 | 1/60 | 10
Бобрава | Беловский район | Беловский РЭС | КТП 10кВ 112 5/100 | 1/100 | 35
Бобрава | Беловский район | Беловский РЭС | КТП 10кВ 112 8/60 | 1/60 | 12
Бобрава | Беловский район | Беловский РЭС | КТП 10кВ 114 1/100 | 1/100 | 41
Корочка | Беловский район | Беловский РЭС | КТП 10кВ 116 22/160 | 1/160 | 70
Песчаное | Беловский район | Беловский РЭС | КТП 10кВ 118 3/250 | 1/250 | 110
Белая | Беловский район | Беловский РЭС | КТП 10кВ 119 11/63 | 1/63 | 15
Чернецкий | Беловский район | Беловский РЭС | КТП 10кВ 1211 1/60 | 1/60 | 10
Гочево | Беловский район | Беловский РЭС | КТП 10кВ 1211 10/60 | 1/60 | 11
Гочево | Беловский район | Беловский РЭС | КТП 10кВ 1211 11/100 | 1/100 | 37
Стригослы | Беловский район | Беловский РЭС | КТП 10кВ 1211 2/60 | 1/60 | 14
Стригослы | Беловский район | Беловский РЭС | КТП 10кВ 1211 4/400 | 1/400 | 175
Гочево | Беловский район | Беловский РЭС | КТП 10кВ 1211 5/60 | 1/60 | 14
Гочево | Беловский район | Беловский РЭС | КТП 10кВ 1211 6/100 | 1/100 | 43
Гочево | Беловский район | Беловский РЭС | КТП 10кВ 1211 8/400 | 1/400 | 180
Гочево | Беловский район | Беловский РЭС | КТП 10кВ 1211 9/250 | 1/250 | 120
Долгие Буды | Беловский район | Беловский РЭС | КТП 10кВ 1212 2/100 | 1/100 | 34
Малое Солдатское | Беловский район | Беловский РЭС | КТП 10кВ 122 1/160 | 1/160 | 75
Малое Солдатское | Беловский район | Беловский РЭС | КТП 10кВ 122 2/250 | 1/250 | 120
Малое Солдатское | Беловский район | Беловский РЭС | КТП 10кВ 122 3/160 | 1/160 | 75
Малое Солдатское | Беловский район | Беловский РЭС | КТП 10кВ 122 4/160 | 1/160 | 82
Малое Солдатское | Беловский район | Беловский РЭС | КТП 10кВ 122 5/250 | 1/250 | 140
Малое Солдатское | Беловский район | Беловский РЭС | КТП 10кВ 122 7/100 | 1/100 | 32
Вишнево | Беловский район | Беловский РЭС | КТП 10кВ 123 1/400 | 1/400 | 160
Вишнево | Беловский район | Беловский РЭС | КТП 10кВ 123 10/250 | 1/250 | 54
Вишнево | Беловский район | Беловский РЭС | КТП 10кВ 123 11/100 | 1/100 | 35
Вишнево | Беловский район | Беловский РЭС | КТП 10кВ 123 2/400 | 1/400 | 140
Вишнево | Беловский район | Беловский РЭС | КТП 10кВ 123 3/250 | 1/250 | 120
Вишнево | Беловский район | Беловский РЭС | КТП 10кВ 123 4/160 | 1/160 | 85
Вишнево | Беловский район | Беловский РЭС | КТП 10кВ 123 5/160 | 1/160 | 92
Вишнево | Беловский район | Беловский РЭС | КТП 10кВ 123 6/400 | 1/400 | 175
Вишнево | Беловский район | Беловский РЭС | КТП 10кВ 123 6/400 | 1/400 | 180
Вишнево | Беловский район | Беловский РЭС | КТП 10кВ 123 7/400 | 1/400 | 145
Вишнево | Беловский район | Беловский РЭС | КТП 10кВ 123 8/250 | 1/250 | 90
Вишнево | Беловский район | Беловский РЭС | КТП 10кВ 123 9/100 | 1/100 | 25
Долгие Буды | Беловский район | Беловский РЭС | КТП 10кВ 127 1/160 | 1/160 | 81
Переверзевка | Беловский район | Беловский РЭС | КТП 10кВ 127 10/100 | 1/100 | 42
Долгие Буды | Беловский район | Беловский РЭС | КТП 10кВ 127 11/250 | 1/250 | 110
Долгие Буды | Беловский район | Беловский РЭС | КТП 10кВ 127 12/100 | 1/100 | 40
Долгие Буды | Беловский район | Беловский РЭС | КТП 10кВ 127 13/100 | 1/100 | 38
Долгие Буды | Беловский район | Беловский РЭС | КТП 10кВ 127 14/100 | 1/100 | 46
Кривицкие Буды | Беловский район | Беловский РЭС | КТП 10кВ 127 17/250 | 1/250 | 120
Кривицкие Буды | Беловский район | Беловский РЭС | КТП 10кВ 127 18/250 | 1/250 | 140
Кривицкие Буды | Беловский район | Беловский РЭС | КТП 10кВ 127 19/250 | 1/250 | 120
Долгие Буды | Беловский район | Беловский РЭС | КТП 10кВ 127 2/160 | 1/160 | 87
Кривицкие Буды | Беловский район | Беловский РЭС | КТП 10кВ 127 20/250 | 1/250 | 130
Долгие Буды | Беловский район | Беловский РЭС | КТП 10кВ 127 22/100 | 1/100 | 22
Кривицкие Буды | Беловский район | Беловский РЭС | КТП 10кВ 127 3/40 | 1/40 | 10
Кривицкие Буды | Беловский район | Беловский РЭС | КТП 10кВ 127 4/250 | 1/250 | 87
Кривицкие Буды | Беловский район | Беловский РЭС | КТП 10кВ 127 5/250 | 1/250 | 120
Кривицкие Буды | Беловский район | Беловский РЭС | КТП 10кВ 127 6/100 | 1/100 | 32
Кривицкие Буды | Беловский район | Беловский РЭС | КТП 10кВ 127 8/60 | 1/60 | 25
Гирьи | Беловский район | Беловский РЭС | КТП 10кВ 1310 1/160 | 1/160 | 75
Гирьи | Беловский район | Беловский РЭС | КТП 10кВ 1310 11/250 | 1/250 | 85
Песчанский | Беловский район | Беловский РЭС | КТП 10кВ 1310 17/400 | 1/400 | 120
Камышное | Беловский район | Беловский РЭС | КТП 10кВ 1310 18/160 | 1/160 | 80
Камышное | Беловский район | Беловский РЭС | КТП 10кВ 1310 19/250 | 1/250 | 65
Гирьи | Беловский район | Беловский РЭС | КТП 10кВ 1310 2/160 | 1/160 | 45
Камышное | Беловский район | Беловский РЭС | КТП 10кВ 1310 20/160 | 1/160 | 30
Камышное | Беловский район | Беловский РЭС | КТП 10кВ 1310 21/60 | 1/60 | 20
Камышное | Беловский район | Беловский РЭС | КТП 10кВ 1310 22/250 | 1/250 | 52
Крупец | Беловский район | Беловский РЭС | КТП 10кВ 1310 25/60 | 1/60 | 18
Крупец | Беловский район | Беловский РЭС | КТП 10кВ 1310 28/250 | 1/250 | 65
Гирьи | Беловский район | Беловский РЭС | КТП 10кВ 1310 3/250 | 1/250 | 58
Гирьи | Беловский район | Беловский РЭС | КТП 10кВ 1310 30/250 | 1/250 | 67
Гирьи | Беловский район | Беловский РЭС | КТП 10кВ 1310 31/250 | 1/250 | 80
Гирьи | Беловский район | Беловский РЭС | КТП 10кВ 1310 5/250 | 1/250 | 75
Гирьи | Беловский район | Беловский РЭС | КТП 10кВ 1310 8/100 | 1/100 | 42
Белица | Беловский район | Беловский РЭС | КТП 10кВ 1316 2/250 | 1/250 | 95
Белица | Беловский район | Беловский РЭС | КТП 10кВ 1316 4/100 | 1/100 | 45
Белица | Беловский район | Беловский РЭС | КТП 10кВ 1316 5/250 | 1/250 | 75
Белица | Беловский район | Беловский РЭС | КТП 10кВ 1318 1/160 | 1/160 | 87
Белица | Беловский район | Беловский РЭС | КТП 10кВ 1318 2/250 | 1/250 | 85
Белица | Беловский район | Беловский РЭС | КТП 10кВ 1318 3/40 | 1/40 | 12
Белица | Беловский район | Беловский РЭС | КТП 10кВ 1318 4/60 | 1/60 | 22
Пены | Беловский район | Беловский РЭС | КТП 10кВ 141 1/100 | 1/100 | 52
Пены | Беловский район | Беловский РЭС | КТП 10кВ 141 2/250 | 1/250 | 75
Пены | Беловский район | Беловский РЭС | КТП 10кВ 141 3/250 | 1/250 | 90
Пены | Беловский район | Беловский РЭС | КТП 10кВ 141 4/250 | 1/250 | 82
Пены | Беловский район | Беловский РЭС | КТП 10кВ 141 5/160 | 1/160 | 45
Пены | Беловский район | Беловский РЭС | КТП 10кВ 141 6/160 | 1/160 | 30
Пены | Беловский район | Беловский РЭС | КТП 10кВ 141 7/100 | 1/100 | 50
Пены | Беловский район | Беловский РЭС | КТП 10кВ 141 8/160 | 1/160 | 45
Пены | Беловский район | Беловский РЭС | КТП 10кВ 141 9/250 | 1/250 | 84
Пены | Беловский район | Беловский РЭС | КТП 10кВ 142 1/100 | 1/100 | 42
Пены | Беловский район | Беловский РЭС | КТП 10кВ 142 2/400 | 1/400 | 110
Пены | Беловский район | Беловский РЭС | КТП 10кВ 142 3/160 | 1/160 | 39
Пены | Беловский район | Беловский РЭС | КТП 10кВ 144 1/250 | 1/250 | 67
Пены | Беловский район | Беловский РЭС | КТП 10кВ 144 10/40 | 1/40 | 11
Пены | Беловский район | Беловский РЭС | КТП 10кВ 144 11/160 | 1/160 | 35
Пены | Беловский район | Беловский РЭС | КТП 10кВ 144 12/100 | 1/100 | 40
Пены | Беловский район | Беловский РЭС | КТП 10кВ 144 2/100 | 1/100 | 35
Пены | Беловский район | Беловский РЭС | КТП 10кВ 144 3/160 | 1/160 | 42
Пены | Беловский район | Беловский РЭС | КТП 10кВ 144 4/160 | 1/160 | 37
Пены | Беловский район | Беловский РЭС | КТП 10кВ 144 5/100 | 1/100 | 37
Пены | Беловский район | Беловский РЭС | КТП 10кВ 144 6/100 | 1/100 | 52
Пены | Беловский район | Беловский РЭС | КТП 10кВ 144 7/100 | 1/100 | 45
Пены | Беловский район | Беловский РЭС | КТП 10кВ 144 8/100 | 1/100 | 43
Пены | Беловский район | Беловский РЭС | КТП 10кВ 144 9/100 | 1/100 | 40
Пены | Беловский район | Беловский РЭС | КТП 10кВ 147 3/250 | 1/250 | 50
Пены | Беловский район | Беловский РЭС | КТП 10кВ 148 3/250 | 1/250 | 89
Пенский | Беловский район | Беловский РЭС | КТП 10кВ 148 4/100 | 1/100 | 40
Озёрки | Беловский район | Беловский РЭС | КТП 10кВ 151 2/160 | 1/160 | 52
Озёрки | Беловский район | Беловский РЭС | КТП 10кВ 151 3/160 | 1/160 | 31
Озёрки | Беловский район | Беловский РЭС | КТП 10кВ 151 4/400 | 1/400 | 140
Озёрки | Беловский район | Беловский РЭС | КТП 10кВ 151 5/160 | 1/160 | 40
Озёрки | Беловский район | Беловский РЭС | КТП 10кВ 151 6/160 | 1/160 | 52
Озёрки | Беловский район | Беловский РЭС | КТП 10кВ 151 8/400 | 1/400 | 120
Озёрки | Беловский район | Беловский РЭС | КТП 10кВ 151 9/160 | 1/160 | 50
Кондратовка | Беловский район | Беловский РЭС | КТП 10кВ 152 1/250 | 1/250 | 94
Кондратовка | Беловский район | Беловский РЭС | КТП 10кВ 152 2/60 | 1/60 | 19
Кондратовка | Беловский район | Беловский РЭС | КТП 10кВ 152 3/250 | 1/250 | 100
Кондратовка | Беловский район | Беловский РЭС | КТП 10кВ 152 4/160 | 1/160 | 54
Кондратовка | Беловский район | Беловский РЭС | КТП 10кВ 152 6/100 | 1/100 | 47
Кондратовка | Беловский район | Беловский РЭС | КТП 10кВ 152 7/250 | 1/250 | 110
Гоптаровка | Беловский район | Беловский РЭС | КТП 10кВ 156 1/60 | 1/60 | 30
Кондратовка | Беловский район | Беловский РЭС | КТП 10кВ 156 10/250 | 1/250 | 85
Гоптаровка | Беловский район | Беловский РЭС | КТП 10кВ 156 2/60 | 1/60 | 28
Гоптаровка | Беловский район | Беловский РЭС | КТП 10кВ 156 3/160 | 1/160 | 45
Кучеров | Беловский район | Беловский РЭС | КТП 10кВ 156 5/2*400 | 2/400 | 260
Кучеров | Беловский район | Беловский РЭС | КТП 10кВ 156 6/160 | 1/160 | 68
Кучеров | Беловский район | Беловский РЭС | КТП 10кВ 156 7/100 | 1/100 | 52
Гоптаровка | Беловский район | Беловский РЭС | КТП 10кВ 156 8/100 | 1/100 | 56
Забужевка | Беловский район | Беловский РЭС | КТП 10кВ 158 1/100 | 1/100 | 28
Забужевка | Беловский район | Беловский РЭС | КТП 10кВ 158 11/100 | 1/100 | 34
Забужевка | Беловский район | Беловский РЭС | КТП 10кВ 158 2/100 | 1/100 | 29
Забужевка | Беловский район | Беловский РЭС | КТП 10кВ 158 3/400 | 1/400 | 130
Забужевка | Беловский район | Беловский РЭС | КТП 10кВ 158 4/63 | 1/63 | 15
Забужевка | Беловский район | Беловский РЭС | КТП 10кВ 158 5/60 | 1/60 | 26
Забужевка | Беловский район | Беловский РЭС | КТП 10кВ 158 6/40 | 1/40 | 8
Забужевка | Беловский район | Беловский РЭС | КТП 10кВ 158 7/60 | 1/60 | 24
Кондратовка | Беловский район | Беловский РЭС | КТП 10кВ 158 9/100 | 1/100 | 38
Коммунар | Беловский район | Беловский РЭС | КТП 10кВ 1616 1/630 | 1/630 | 222
Коммунар | Беловский район | Беловский РЭС | КТП 10кВ 1616 2/630 | 1/630 | 250
Коммунар | Беловский район | Беловский РЭС | КТП 10кВ 1616 5/630 | 1/630 | 189
Коммунар | Беловский район | Беловский РЭС | КТП 10кВ 1616 7/160 | 1/160 | 34
Щеголёк | Беловский район | Беловский РЭС | КТП 10кВ 173 4/63 | 1/63 | 24
Илёк | Беловский район | Беловский РЭС | КТП 10кВ 1810 2/100 | 1/100 | 42
Илёк | Беловский район | Беловский РЭС | КТП 10кВ 1810 3/63 | 1/63 | 28
Илёк | Беловский район | Беловский РЭС | КТП 10кВ 1810 4/400 | 1/400 | 135
Илёк | Беловский район | Беловский РЭС | КТП 10кВ 1810 5/160 | 1/160 | 40
Илёк | Беловский район | Беловский РЭС | КТП 10кВ 1810 7/160 | 1/160 | 45
Илёк | Беловский район | Беловский РЭС | КТП 10кВ 1810 9/63 | 1/63 | 22
Илёк | Беловский район | Беловский РЭС | КТП 10кВ 1812 1/400 | 1/400 | 141
Мокрушино | Беловский район | Беловский РЭС | КТП 10кВ 1815 1/160 | 1/160 | 62
Мокрушино | Беловский район | Беловский РЭС | КТП 10кВ 1815 10/63 | 1/63 | 23
Мокрушино | Беловский район | Беловский РЭС | КТП 10кВ 1815 11/63 | 1/63 | 22
Мокрушино | Беловский район | Беловский РЭС | КТП 10кВ 1815 13/250 | 1/250 | 94
Мокрушино | Беловский район | Беловский РЭС | КТП 10кВ 1815 15/250 | 1/250 | 95
Мокрушино | Беловский район | Беловский РЭС | КТП 10кВ 1815 16/250 | 1/250 | 110
Мокрушино | Беловский район | Беловский РЭС | КТП 10кВ 1815 2/250 | 1/250 | 90
Мокрушино | Беловский район | Беловский РЭС | КТП 10кВ 1815 4/160 | 1/160 | 45
Мокрушино | Беловский район | Беловский РЭС | КТП 10кВ 1815 5/160 | 1/160 | 40
Мокрушино | Беловский район | Беловский РЭС | КТП 10кВ 1815 6/100 | 1/100 | 52
Мокрушино | Беловский район | Беловский РЭС | КТП 10кВ 1815 8/160 | 1/160 | 42
Мокрушино | Беловский район | Беловский РЭС | КТП 10кВ 1815 9/160 | 1/160 | 65
Коммунар | Беловский район | Беловский РЭС | КТП №1 175 18/100 | 1/100 | 35
Малое Солдатское | Беловский район | Беловский РЭС | КТП-10 кВ 1112 16/2*160 | 2/160 | 40
Белая | Беловский район | Беловский РЭС | КТП-10 кВ 117 11/250 | 1/250 | 95
Белая | Беловский район | Беловский РЭС | КТП-10 кВ 117 12/100 | 1/100 | 40
Белая | Беловский район | Беловский РЭС | КТП-10 кВ 117 3/250 | 1/250 | 85
Белая | Беловский район | Беловский РЭС | КТП-10 кВ 117 4/100 | 1/100 | 41
Белая | Беловский район | Беловский РЭС | КТП-10 кВ 117 5/400 | 1/400 | 60
Гирьи | Беловский район | Беловский РЭС | КТП-10 кВ 1310 12/100 | 1/100 | 42
Илёк | Беловский район | Беловский РЭС | КТП-10 кВ 1810 8/100 | 1/100 | 52
Белая | Беловский район | Беловский РЭС | КТП-10кВ 1111 2/250 | 1/250 | 85
Белая | Беловский район | Беловский РЭС | КТП-10кВ 1111 3/160 | 1/160 | 52
Белая | Беловский район | Беловский РЭС | КТП-10кВ 1111 4/160 | 1/160 | 48
Белая | Беловский район | Беловский РЭС | КТП-10кВ 1111 5/250 | 1/250 | 85
Малое Солдатское | Беловский район | Беловский РЭС | КТП-10кВ 1112 1/100 | 1/100 | 56
Вишнево | Беловский район | Беловский РЭС | КТП-10кВ 1112 11/60 | 1/60 | 20
Малое Солдатское | Беловский район | Беловский РЭС | КТП-10кВ 1112 12/100 | 1/100 | 38
Малое Солдатское | Беловский район | Беловский РЭС | КТП-10кВ 1112 13/160 | 1/160 | 67
Малое Солдатское | Беловский район | Беловский РЭС | КТП-10кВ 1112 2/160 | 1/160 | 64
Малое Солдатское | Беловский район | Беловский РЭС | КТП-10кВ 1112 3/400 | 1/400 | 50
Малое Солдатское | Беловский район | Беловский РЭС | КТП-10кВ 1112 4/100 | 1/100 | 39
Малое Солдатское | Беловский район | Беловский РЭС | КТП-10кВ 1112 5/40 | 1/40 | 10
Вишнево | Беловский район | Беловский РЭС | КТП-10кВ 1112 6/60 | 1/60 | 27
Вишнево | Беловский район | Беловский РЭС | КТП-10кВ 1112 8/160 | 1/160 | 54
Пенский | Беловский район | Беловский РЭС | КТП-10кВ 1113 1/100 | 1/100 | 42
Пенский | Беловский район | Беловский РЭС | КТП-10кВ 1113 10/160 | 1/160 | 62
Пенский | Беловский район | Беловский РЭС | КТП-10кВ 1113 12/160 | 1/160 | 54
Пенский | Беловский район | Беловский РЭС | КТП-10кВ 1113 13/100 | 1/100 | 52
Пенский | Беловский район | Беловский РЭС | КТП-10кВ 1113 2/160 | 1/160 | 49
Пенский | Беловский район | Беловский РЭС | КТП-10кВ 1113 3/100 | 1/100 | 42
Пенский | Беловский район | Беловский РЭС | КТП-10кВ 1113 5/160 | 1/160 | 68
Пенский | Беловский район | Беловский РЭС | КТП-10кВ 1113 6/250 | 1/250 | 92
Пенский | Беловский район | Беловский РЭС | КТП-10кВ 1113 7/60 | 1/60 | 28
Пенский | Беловский район | Беловский РЭС | КТП-10кВ 1113 8/250 | 1/250 | 110
Пенский | Беловский район | Беловский РЭС | КТП-10кВ 1113 9/250 | 1/250 | 100
Ивановский | Беловский район | Беловский РЭС | КТП-10кВ 1114 1/100 | 1/100 | 44
Бобрава | Беловский район | Беловский РЭС | КТП-10кВ 1114 3/160 | 1/160 | 52
Бобрава | Беловский район | Беловский РЭС | КТП-10кВ 1114 4/100 | 1/100 | 55
Бобрава | Беловский район | Беловский РЭС | КТП-10кВ 1114 5/40 | 1/40 | 11
Бобрава | Беловский район | Беловский РЭС | КТП-10кВ 1114 6/160 | 1/160 | 49
Бобрава | Беловский район | Беловский РЭС | КТП-10кВ 1114 7/63 | 1/63 | 26
Бобрава | Беловский район | Беловский РЭС | КТП-10кВ 1114 8/160 | 1/160 | 50
Долгий Колодезь | Беловский район | Беловский РЭС | КТП-10кВ 1115 3/60 | 1/60 | 29
Долгий Колодезь | Беловский район | Беловский РЭС | КТП-10кВ 1115 4/630 | 1/63 | 24
Лошаковка | Беловский район | Беловский РЭС | КТП-10кВ 116 1/60 | 1/60 | 32
Корочка | Беловский район | Беловский РЭС | КТП-10кВ 116 10/100 | 1/100 | 35
Корочка | Беловский район | Беловский РЭС | КТП-10кВ 116 11/100 | 1/100 | 30
Лошаковка | Беловский район | Беловский РЭС | КТП-10кВ 116 12/40 | 1/40 | 12
Лошаковка | Беловский район | Беловский РЭС | КТП-10кВ 116 14/100 | 1/100 | 28
Коммунар | Беловский район | Беловский РЭС | КТП-10кВ 116 18/250 | 1/250 | 115
Лошаковка | Беловский район | Беловский РЭС | КТП-10кВ 116 3/160 | 1/160 | 45
Корочка | Беловский район | Беловский РЭС | КТП-10кВ 116 4/100 | 1/100 | 45
Корочка | Беловский район | Беловский РЭС | КТП-10кВ 116 5/250 | 1/250 | 95
Корочка | Беловский район | Беловский РЭС | КТП-10кВ 116 6/100 | 1/100 | 35
Слободка | Беловский район | Беловский РЭС | КТП-10кВ 116 7/60 | 1/60 | 35
Слободка | Беловский район | Беловский РЭС | КТП-10кВ 116 8/160 | 1/160 | 67
Белая | Беловский район | Беловский РЭС | КТП-10кВ 117 1/100 | 1/100 | 42
Белая | Беловский район | Беловский РЭС | КТП-10кВ 117 10/100 | 1/100 | 25
Белая | Беловский район | Беловский РЭС | КТП-10кВ 117 6/250 | 1/250 | 70
Белая | Беловский район | Беловский РЭС | КТП-10кВ 117 7/100 | 1/100 | 20
Белая | Беловский район | Беловский РЭС | КТП-10кВ 117 9/160 | 1/160 | 54
Песчаное | Беловский район | Беловский РЭС | КТП-10кВ 118 1/100 | 1/100 | 5
Песчаное | Беловский район | Беловский РЭС | КТП-10кВ 118 11/160 | 1/160 | 50
Белая | Беловский район | Беловский РЭС | КТП-10кВ 118 12/100 | 1/100 | 24
Песчаное | Беловский район | Беловский РЭС | КТП-10кВ 118 13/63 | 1/63 | 25
Песчаное | Беловский район | Беловский РЭС | КТП-10кВ 118 14/400 | 1/400 | 110
Песчаное | Беловский район | Беловский РЭС | КТП-10кВ 118 16/63 | 1/63 | 20
Гирьи | Беловский район | Беловский РЭС | КТП-10кВ 118 17/100 | 1/100 | 22
Песчаное | Беловский район | Беловский РЭС | КТП-10кВ 118 19/100 | 1/100 | 20
Песчаное | Беловский район | Беловский РЭС | КТП-10кВ 118 2/250 | 1/250 | 92
Гирьи | Беловский район | Беловский РЭС | КТП-10кВ 118 20/160 | 1/160 | 48
Суходол | Беловский район | Беловский РЭС | КТП-10кВ 118 4/100 | 1/100 | 40
Суходол | Беловский район | Беловский РЭС | КТП-10кВ 118 5/160 | 1/160 | 49
Лошаковка | Беловский район | Беловский РЭС | КТП-10кВ 118 6/250 | 1/250 | 110
Песчанский | Беловский район | Беловский РЭС | КТП-10кВ 118 7/63 | 1/63 | 18
Песчанский | Беловский район | Беловский РЭС | КТП-10кВ 118 8/160 | 1/160 | 58
Песчанский | Беловский район | Беловский РЭС | КТП-10кВ 118 9/160 | 1/160 | 60
Белая | Беловский район | Беловский РЭС | КТП-10кВ 119 12/160 | 1/160 | 67
Белая | Беловский район | Беловский РЭС | КТП-10кВ 119 13/100 | 1/100 | 35
Белая | Беловский район | Беловский РЭС | КТП-10кВ 119 2/100 | 1/100 | 35
Белая | Беловский район | Беловский РЭС | КТП-10кВ 119 3/250 | 1/250 | 92
Белая | Беловский район | Беловский РЭС | КТП-10кВ 119 4/100 | 1/100 | 40
Белая | Беловский район | Беловский РЭС | КТП-10кВ 119 5/250 | 1/250 | 55
Белая | Беловский район | Беловский РЭС | КТП-10кВ 119 6/250 | 1/250 | 90
Белая | Беловский район | Беловский РЭС | КТП-10кВ 119 7/250 | 1/250 | 105
Малое Солдатское | Беловский район | Беловский РЭС | КТП-10кВ 119 8/160 | 1/160 | 65
Малое Солдатское | Беловский район | Беловский РЭС | КТП-10кВ 119 9/400 | 1/400 | 160
Пены | Беловский район | Беловский РЭС | КТП-10кВ 141 10/100 | 1/100 | 35
Щеголёк | Беловский район | Беловский РЭС | КТП-10кВ 173 10/63 | 1/63 | 19
Щеголёк | Беловский район | Беловский РЭС | КТП-10кВ 173 11/63 МТФ | 1/63 | 22
Щеголёк | Беловский район | Беловский РЭС | КТП-10кВ 173 12/100 | 1/100 | 40
Щеголёк | Беловский район | Беловский РЭС | КТП-10кВ 173 13/160 | 1/160 | 62
Щеголёк | Беловский район | Беловский РЭС | КТП-10кВ 173 14/160 | 1/160 | 50
Щеголёк | Беловский район | Беловский РЭС | КТП-10кВ 173 2/40 | 1/40 | 14
Щеголёк | Беловский район | Беловский РЭС | КТП-10кВ 173 3/160 | 1/160 | 49
Щеголёк | Беловский район | Беловский РЭС | КТП-10кВ 173 5/100 | 1/100 | 28
Щеголёк | Беловский район | Беловский РЭС | КТП-10кВ 173 6/250МТФ | 1/250 | 85
Щеголёк | Беловский район | Беловский РЭС | КТП-10кВ 173 7/63 | 1/63 | 25
Щеголёк | Беловский район | Беловский РЭС | КТП-10кВ 173 8/63 | 1/63 | 29
Щеголёк | Беловский район | Беловский РЭС | КТП-10кВ 173 9/160 | 1/160 | 52
Камышное | Беловский район | Беловский РЭС | КТП-10кВ 174 1/40 | 1/40 | 15
Камышное | Беловский район | Беловский РЭС | КТП-10кВ 174 2/63 | 1/63 | 22
Камышное | Беловский район | Беловский РЭС | КТП-10кВ 174 3/100 | 1/100 | 52
Камышное | Беловский район | Беловский РЭС | КТП-10кВ 174 4/160 | 1/160 | 54
Белица | Беловский район | Беловский РЭС | КТП-10кВ 175 1/160 | 1/160 | 64
Петровы Буды | Беловский район | Беловский РЭС | КТП-10кВ 175 10/60 | 1/60 | 25
Петровы Буды | Беловский район | Беловский РЭС | КТП-10кВ 175 11/250 | 1/250 | 90
Белица | Беловский район | Беловский РЭС | КТП-10кВ 175 16/250 | 1/250 | 90
Белица | Беловский район | Беловский РЭС | КТП-10кВ 175 17/250 | 1/250 | 110
Белица | Беловский район | Беловский РЭС | КТП-10кВ 175 2/160 | 1/160 | 50
Белица | Беловский район | Беловский РЭС | КТП-10кВ 175 3/250 | 1/250 | 85
Белица | Беловский район | Беловский РЭС | КТП-10кВ 175 4/250 | 1/250 | 112
Свердловский | Беловский район | Беловский РЭС | КТП-10кВ 175 5/60 | 1/60 | 27
Свердловский | Беловский район | Беловский РЭС | КТП-10кВ 175 6/250 | 1/250 | 110
Коммунар | Беловский район | Беловский РЭС | КТП-10кВ 175 7/60 | 1/60 | 22
Долгий Колодезь | Беловский район | Беловский РЭС | КТП-1115 1/250 | 1/250 | 110
Долгий Колодезь | Беловский район | Беловский РЭС | КТП-1115 2/60 | 1/60 | 15
Долгие Буды | Беловский район | Беловский РЭС | КТП-6кВ 1211 1/400 Модуль | 2/400 | 200
Бобрава | Беловский район | Беловский РЭС | СТП - 323 ( Ф-Р 1114 ) | 1/60 | 20
Озёрки | Беловский район | Беловский РЭС | СТП - 318 Ф-Р (151) | 1/40 | 10
Бобрава | Беловский район | Беловский РЭС | СТП - 324 Ф-Р (1114) | 1/60 | 14
Бобрава | Беловский район | Беловский РЭС | СТП - 325 Ф-Р (112) | 1/40 | 14
Белая | Беловский район | Беловский РЭС | СТП - 328 Ф-Р (119) Бычков | 1/40 | 11
Бобрава | Беловский район | Беловский РЭС | ТП 10/0,4кВ №113-1/2х400 | 2/400 | 50
Корочка | Беловский район | Беловский РЭС | ТП 10/0,4кВ № 334 (шепелев) | 1/40 | 15
Гирьи | Беловский район | Беловский РЭС | ТП 10/0,4кВ № 336 (Нерябов) | 1/25 | 10
Бесединский РЭС
Полевая | Курский район | Бесединский РЭС | КТП 128.18 203/25 | 25 | 12
Ноздрачево | Курский район | Бесединский РЭС | КТП 117.10 206 | 40 | 0
Ноздрачево | Курский район | Бесединский РЭС | КТП 117.10 024 | 250 | 170
Ноздрачево | Курский район | Бесединский РЭС | КТП 117.10 023 | 160 | 110
Ноздрачево | Курский район | Бесединский РЭС | КТП 117.10 026 | 100 | 35
Подлесный | Курский район | Бесединский РЭС | КТП-176.120 189/160 | 160 | 50
Полевая-Лиманы | Курский район | Бесединский РЭС | СКТП 128.4-191/100 | 100 | 45
Постоялые Дворы | Курский район | Бесединский РЭС | СТП - 10 кВ 117.05- 194/16 | 16 | 8
Ноздрачево | Курский район | Бесединский РЭС | КТП 117.10 025 | 63 | 15
Лисово | Курский район | Бесединский РЭС | КТП 126.11 4/160 | 160 | 75
Полевая | Курский район | Бесединский РЭС | КТП-128.5 326 | 400 | 100
Полевая | Курский район | Бесединский РЭС | КТП-128.5 327 | 250 | 150
Липовец | Курский район | Бесединский РЭС | КТП 117.12- 308/400 | 400 | 350
Б.Шумаково | Курский район | Бесединский РЭС | КТП-128.18 085 | 25 | 5
Беседино | Курский район | Бесединский РЭС | КТП 129.04- 118\400 | 400 | 300
Беломестное | Курский район | Бесединский РЭС | КТП 129.14- 205/100 | 100 | 20
Барышниково | Курский район | Бесединский РЭС | КТП 126.11 2/250 | 250 | 80
Полевая | Курский район | Бесединский РЭС | КТП 128.4 4/100 | 100 | 15
Винниково | Курский район | Бесединский РЭС | КТП 117.05- 001/160 | 160 | 25
Отрешково | Курский район | Бесединский РЭС | КТП 117.05 003 | 160 | 12
Отрешково | Курский район | Бесединский РЭС | КТП 117.05 004 | 100 | 30
Семидесный | Курский район | Бесединский РЭС | КТП 117.05 002 | 100 | 50
Постоялые Дворы | Курский район | Бесединский РЭС | КТП 117.05 005 | 100 | 30
2-е Винниково | Курский район | Бесединский РЭС | КТП 117.6 006 | 40 | 0
Водяное | Курский район | Бесединский РЭС | КТП 117.6 007 | 100 | 20
Водяное | Курский район | Бесединский РЭС | КТП 117.6 307 | 160 | 150
1-е Винниково | Курский район | Бесединский РЭС | КТП 117.11 010 | 250 | 10
Каменка | Курский район | Бесединский РЭС | КТП 117.11 011 | 100 | 70
Харламовка | Курский район | Бесединский РЭС | КТП 117.11 012 | 100 | 70
Виногробль | Курский район | Бесединский РЭС | КТП 117.11 013 | 160 | 150
Виногробль | Курский район | Бесединский РЭС | КТП 117.11 014 | 63 | 10
Виногробль | Курский район | Бесединский РЭС | КТП 117.11 015 | 250 | 150
Игначевка | Курский район | Бесединский РЭС | КТП 117.11 016 | 160 | 80
Новоселовка | Курский район | Бесединский РЭС | КТП 117.11 017 | 160 | 80
1-е Винниково | Курский район | Бесединский РЭС | КТП 117.7 008 | 160 | 50
2-е Винниково | Курский район | Бесединский РЭС | КТП 117.7 009 | 63 | 10
Липовец | Курский район | Бесединский РЭС | СТП 117.10 198 | 40 | 5
Липовец | Курский район | Бесединский РЭС | КТП 117.10 018 | 250 | 50
Липовец | Курский район | Бесединский РЭС | КТП 117.10 019 | 63 | 0
Липовец | Курский район | Бесединский РЭС | СТП 117.10 192 | 40 | 5
Малиновый | Курский район | Бесединский РЭС | КТП 117.10 020 | 400 | 90
Малиновый | Курский район | Бесединский РЭС | КТП 117.10 021 | 250 | 150
Ханок | Курский район | Бесединский РЭС | КТП 117.10 022 | 100 | 20
Еськово | Курский район | Бесединский РЭС | КТП 117.10 027 | 100 | 40
Шагарово | Курский район | Бесединский РЭС | КТП 117.10 028 | 63 | 0
Шагарово | Курский район | Бесединский РЭС | КТП 117.10 029 | 100 | 20
Шагарово | Курский район | Бесединский РЭС | КТП 117.10 030 | 100 | 15
Ноздрачево | Курский район | Бесединский РЭС | КТП 117.10 031 | 160 | 5
Ноздрачево | Курский район | Бесединский РЭС | КТП 117.10 032 | 25 | 3
Ноздрачево | Курский район | Бесединский РЭС | КТП 117.10 033 | 100 | 70
Ноздрачево | Курский район | Бесединский РЭС | КТП 117.10 034 | 160 | 15
Ноздрачево | Курский район | Бесединский РЭС | КТП 117.10 035 | 160 | 110
Барышниково | Курский район | Бесединский РЭС | КТП 126.14 1/100 | 100 | 20
Барышниково | Курский район | Бесединский РЭС | КТП 126.14 2/250 | 250 | 25
Муравлево | Курский район | Бесединский РЭС | КТП 126.14 4/100 | 100 | 40
Зорино | Курский район | Бесединский РЭС | КТП 126.14 5/100 | 100 | 25
Ельково | Курский район | Бесединский РЭС | КТП 126.14 6/100 | 100 | 35
Лисово | Курский район | Бесединский РЭС | КТП 126.14 7/100 | 100 | 20
Лисово | Курский район | Бесединский РЭС | КТП 126.14 9/100 | 100 | 25
Лисово | Курский район | Бесединский РЭС | КТП 126.14 11/100 | 100 | 30
Лисово | Курский район | Бесединский РЭС | КТП 126.14 17/63 | 63 | 10
Дёмино | Курский район | Бесединский РЭС | КТП 126.14 18/400 | 400 | 100
Дёмино | Курский район | Бесединский РЭС | КТП 126.14 13/100 | 100 | 25
Выворотково | Курский район | Бесединский РЭС | КТП 126.14 14/63 | 63 | 50
Выворотково | Курский район | Бесединский РЭС | КТП 126.14 15/250 | 250 | 100
Выворотково | Курский район | Бесединский РЭС | КТП 126.14 16/160 | 160 | 70
Полевая | Курский район | Бесединский РЭС | КТП 128.4 1/160 | 160 | 10
Полевая | Курский район | Бесединский РЭС | КТП 128.4 3/160 | 160 | 0
Полевая | Курский район | Бесединский РЭС | КТП 128.4 5/100 | 100 | 5
Полевая | Курский район | Бесединский РЭС | КТП 128.4 6/100 | 100 | 10
Гуторово | Курский район | Бесединский РЭС | КТП 128.4 8/160 | 160 | 30
Гуторово | Курский район | Бесединский РЭС | КТП 128.4 9/100 | 100 | 25
Гуторово | Курский район | Бесединский РЭС | КТП 128.4 10/160 | 160 | 15
Гуторово | Курский район | Бесединский РЭС | КТП 128.4 11/100 | 100 | 50
Гуторово | Курский район | Бесединский РЭС | КТП 128.4 211 | 40 | 30
Полевая | Курский район | Бесединский РЭС | КТП 128.5 3/400 | 400 | 100
Полевая | Курский район | Бесединский РЭС | КТП 128.5 4/250 | 250 | 100
Полевая | Курский район | Бесединский РЭС | КТП 128.5 10/250 | 250 | 45
Полевая | Курский район | Бесединский РЭС | КТП 128.5 8/250 | 250 | 100
Полевая | Курский район | Бесединский РЭС | КТП 128.13 1/160 | 160 | 10
Майково | Курский район | Бесединский РЭС | КТП 128.13 2/40 | 40 | 40
Майково | Курский район | Бесединский РЭС | КТП 128.13 3/63 | 63 | 5
Хвостово | Курский район | Бесединский РЭС | КТП 128.13 5/100 | 100 | 2
Майково | Курский район | Бесединский РЭС | КТП 128.13 4/400 | 400 | 350
Полевая | Курский район | Бесединский РЭС | КТП 128.17 4/100 | 100 | 50
Полевая | Курский район | Бесединский РЭС | КТП 128.17 1/160 | 160 | 80
х. Настин | Курский район | Бесединский РЭС | КТП 128.17 12/63 | 63 | 50
Кизилово | Курский район | Бесединский РЭС | КТП 128.17 5/100 | 100 | 25
Кизилово | Курский район | Бесединский РЭС | КТП 128.17 6/100 | 100 | 75
Кизилово | Курский район | Бесединский РЭС | КТП 128.17 7/100 | 100 | 10
Гуторово | Курский район | Бесединский РЭС | КТП 128.17 10/63 | 63 | 10
Кизилово | Курский район | Бесединский РЭС | КТП 128.17 9/250 | 250 | 50
Кизилово | Курский район | Бесединский РЭС | КТП 128.17 16/63 | 63 | 10
Полевая | Курский район | Бесединский РЭС | КТП 128.18 1/100 | 100 | 30
Колодное | Курский район | Бесединский РЭС | КТП 128.18 4/160 | 160 | 50
Колодное | Курский район | Бесединский РЭС | КТП 128.18 8/100 | 100 | 60
Колодное | Курский район | Бесединский РЭС | КТП 128.18 5/40 | 40 | 30
Колодное | Курский район | Бесединский РЭС | КТП 128.18 11/100 | 100 | 10
Колодное | Курский район | Бесединский РЭС | КТП 128.18 9/100 | 100 | 30
Колодное | Курский район | Бесединский РЭС | КТП 128.18 6/100 | 100 | 30
Колодное | Курский район | Бесединский РЭС | КТП 128.18 10/100 | 100 | 5
Колодное | Курский район | Бесединский РЭС | КТП 128.18 12/100 | 100 | 10
Б. Шумаково | Курский район | Бесединский РЭС | КТП 128.18 13/100 | 100 | 15
Б. Шумаково | Курский район | Бесединский РЭС | КТП 128.18 21/100 | 100 | 20
Б. Шумаково | Курский район | Бесединский РЭС | КТП 128.18 14/100 | 100 | 45
Б. Шумаково | Курский район | Бесединский РЭС | КТП 128.18 15/250 | 250 | 150
Б. Шумаково | Курский район | Бесединский РЭС | КТП 128.18 084 | 250 | 15
Б. Шумаково | Курский район | Бесединский РЭС | КТП 128.18 20/63 | 63 | 10
Б. Шумаково | Курский район | Бесединский РЭС | КТП 128.18 18/63 | 63 | 15
М.Шумаково | Курский район | Бесединский РЭС | КТП 128.18 31/100 | 100 | 45
М.Шумаково | Курский район | Бесединский РЭС | КТП 128.18 26/63 | 63 | 35
М.Шумаково | Курский район | Бесединский РЭС | КТП 128.18 23/250 | 250 | 20
Введенское | Курский район | Бесединский РЭС | КТП 128.18 32/100 | 100 | 45
Введенское | Курский район | Бесединский РЭС | КТП 128.18 25/100 | 100 | 28
Введенское | Курский район | Бесединский РЭС | КТП 128.18 27/250 | 250 | 240
Введенское | Курский район | Бесединский РЭС | КТП 128.18 28/160 | 160 | 60
Конорево | Курский район | Бесединский РЭС | КТП 128.18 29/160 | 160 | 30
Конорево | Курский район | Бесединский РЭС | КТП 128.18 33/100 | 100 | 65
Писклово | Курский район | Бесединский РЭС | КТП 129.07 096 | 160 | 85
Писклово | Курский район | Бесединский РЭС | КТП 129.07 097 | 100 | 50
Писклово | Курский район | Бесединский РЭС | КТП 129.07 098 | 160 | 150
Петровское | Курский район | Бесединский РЭС | КТП 129.07 099 | 400 | 60
Петровское | Курский район | Бесединский РЭС | КТП 129.07 100 | 160 | 75
Петровское | Курский район | Бесединский РЭС | КТП 129.07 101 | 250 | 150
Петровское | Курский район | Бесединский РЭС | КТП 129.07 102 | 63 | 15
Б.Мальцево | Курский район | Бесединский РЭС | КТП 129.07 103 | 100 | 40
Петровское | Курский район | Бесединский РЭС | КТП 129.07 104 | 400 | 300
Безобразово | Курский район | Бесединский РЭС | КТП 129.07 105 | 160 | 85
Безобразово | Курский район | Бесединский РЭС | КТП 129.07 106 | 100 | 90
Калиновка | Курский район | Бесединский РЭС | КТП 129.07 107 | 63 | 50
Петровское | Курский район | Бесединский РЭС | КТП 129.07 108 | 100 | 40
Троица | Курский район | Бесединский РЭС | КТП 129.07 109 | 100 | 50
Троица | Курский район | Бесединский РЭС | КТП 129.07 110 | 160 | 120
Троица | Курский район | Бесединский РЭС | КТП 129.07 111 | 63 | 10
Троица | Курский район | Бесединский РЭС | КТП 129.07 112 | 100 | 50
Троица | Курский район | Бесединский РЭС | КТП 129.07 113 | 63 | 20
Букреевская Роща | Курский район | Бесединский РЭС | КТП 129.09 114 | 100 | 85
Дубовец | Курский район | Бесединский РЭС | КТП 129.09 115 | 100 | 80
Беседино | Курский район | Бесединский РЭС | КТП 129.04 116 | 250 | 15
Беседино | Курский район | Бесединский РЭС | КТП 129.04 117 | 160 | 60
Воронцово | Курский район | Бесединский РЭС | КТП 129.04 119 | 160 | 20
Воронцово | Курский район | Бесединский РЭС | КТП 129.04 120 | 160 | 35
Карасевка | Курский район | Бесединский РЭС | КТП 129.04 121 | 160 | 55
Карасевка | Курский район | Бесединский РЭС | КТП 129.04 122 | 100 | 35
Букреево | Курский район | Бесединский РЭС | КТП 129.04 123 | 160 | 43
Букреево | Курский район | Бесединский РЭС | КТП 129.04 124 | 63 | 20
Беседино | Курский район | Бесединский РЭС | КТП 129.06 127 | 250 | 50
Беседино | Курский район | Бесединский РЭС | КТП 129.06 128 | 100 | 45
Шеховцово | Курский район | Бесединский РЭС | КТП 129.06 129 | 100 | 35
Шеховцово | Курский район | Бесединский РЭС | КТП 129.06 130 | 63 | 25
Шеховцово | Курский район | Бесединский РЭС | КТП 129.06 131 | 160 | 120
Городище | Курский район | Бесединский РЭС | КТП 129.06 132 | 100 | 75
1-е Красниково | Курский район | Бесединский РЭС | КТП 129.06 133 | 100 | 40
1-е Красниково | Курский район | Бесединский РЭС | КТП 129.06 135 | 100 | 48
1-е Красниково | Курский район | Бесединский РЭС | КТП 129.06 136 | 100 | 50
2-е Красниково | Курский район | Бесединский РЭС | КТП 129.06 137 | 100 | 30
Беседино | Курский район | Бесединский РЭС | КТП 129.12 138 | 160 | 40
Беседино | Курский район | Бесединский РЭС | КТП 129.12 139 | 100 | 5
Беседино | Курский район | Бесединский РЭС | КТП 129.12 140 | 160 | 60
Беседино | Курский район | Бесединский РЭС | КТП 129.12 141 | 250 | 0
Беседино | Курский район | Бесединский РЭС | КТП 129.12 142 | 160 | 85
Беседино | Курский район | Бесединский РЭС | КТП 129.12 143 | 100 | 45
1-е Красниково | Курский район | Бесединский РЭС | КТП 129.12 144 | 100 | 50
1-е Красниково | Курский район | Бесединский РЭС | КТП 129.12 145 | 32 | 5
1-е Красниково | Курский район | Бесединский РЭС | КТП 129.12 146 | 63 | 10
1-е Красниково | Курский район | Бесединский РЭС | КТП 129.12 147 | 32 | 5
1-е Красниково | Курский район | Бесединский РЭС | КТП 129.12 148 | 32 | 5
Беседино | Курский район | Бесединский РЭС | КТП 129.14 150 | 250 | 75
Беседино | Курский район | Бесединский РЭС | КТП 129.14 151 | 160 | 85
Беседино | Курский район | Бесединский РЭС | КТП 129.14 152 | 250 | 100
Беседино | Курский район | Бесединский РЭС | КТП 129.14 153 | 160 | 95
Кутепова | Курский район | Бесединский РЭС | КТП 129.14 154 | 100 | 40
Чуйково | Курский район | Бесединский РЭС | КТП 129.14 155 | 100 | 35
Алябьево | Курский район | Бесединский РЭС | КТП 129.14 156 | 250 | 80
Алябьево | Курский район | Бесединский РЭС | КТП 129.14 157 | 25 | 5
Алябьево | Курский район | Бесединский РЭС | КТП 129.14 158 | 100 | 45
Беломестное | Курский район | Бесединский РЭС | КТП 129.14 159 | 400 | 60
Кувшинное | Курский район | Бесединский РЭС | КТП 129.14 160 | 160 | 100
Кувшинное | Курский район | Бесединский РЭС | КТП 129.14 161 | 63 | 0
Беломестное | Курский район | Бесединский РЭС | КТП 129.14 195 | 160 | 0
Подлесный | Курский район | Бесединский РЭС | КТП 176.120 2/400 | 400 | 75
Подлесный | Курский район | Бесединский РЭС | КТП 176.120 1/100 | 100 | 25
Халино | Курский район | Бесединский РЭС | КТП 176.209 3/100 | 100 | 30
Халино | Курский район | Бесединский РЭС | КТП 176.209 9/100 | 100 | 40
Халино | Курский район | Бесединский РЭС | КТП 176.209 8/100 | 100 | 35
Халино | Курский район | Бесединский РЭС | КТП 176.209 4/100 | 100 | 40
Халино | Курский район | Бесединский РЭС | КТП 176.209 5/100 | 100 | 30
Халино | Курский район | Бесединский РЭС | КТП 176.209 10/63 | 63 | 3
Долгое | Курский район | Бесединский РЭС | КТП 176.209 212 | 63 | 20
Клюква | Курский район | Бесединский РЭС | КТП 176.118 1/100 | 100 | 20
Клюква | Курский район | Бесединский РЭС | КТП 176.118 11/100 | 100 | 20
Клюква | Курский район | Бесединский РЭС | КТП 176.118 167 | 250 | 0
Клюква | Курский район | Бесединский РЭС | КТП 176.118 168 | 160 | 30
Клюква | Курский район | Бесединский РЭС | КТП 176.118 16/250 | 250 | 200
Клюква | Курский район | Бесединский РЭС | КТП 176.118 22/250 | 250 | 93
Клюква | Курский район | Бесединский РЭС | КТП 176.118 24/250 | 250 | 120
Звягинцево | Курский район | Бесединский РЭС | КТП 176.118 172 | 100 | 0
Звягинцево | Курский район | Бесединский РЭС | КТП 176.118 174 | 63 | 0
Якунино | Курский район | Бесединский РЭС | КТП 176.118 26/250 | 250 | 70
Звягинцево | Курский район | Бесединский РЭС | КТП 176.118 17/100 | 100 | 20
Звягинцево | Курский район | Бесединский РЭС | КТП 176.118 185/160 | 160 | 110
Клюква | Курский район | Бесединский РЭС | КТП176.118 4/100 | 100 | 0
Дурнево | Курский район | Бесединский РЭС | КТП 176.118 164 | 160 | 0
Дурнево | Курский район | Бесединский РЭС | КТП 176.118 165 | 400 | 0
Дурнево | Курский район | Бесединский РЭС | КТП 176.118 186 | 160 | 82
Клюква | Курский район | Бесединский РЭС | КТП 176.118 173 | 100 | 0
Якунино | Курский район | Бесединский РЭС | КТП 176.118 193 | 40 | 0
Клюква | Курский район | Бесединский РЭС | КТП 176.118 190 | 160 | 40
Введенское | Курский район | Бесединский РЭС | КТП 176.118 209 | 250 | 155
Дурнево-Лесная | Курский район | Бесединский РЭС | КТП 190.3 4/160 | 160 | 15
Подлесный | Курский район | Бесединский РЭС | КТП 176.120 187 | 63 | 25
Подлесный | Курский район | Бесединский РЭС | КТП 176.120 184 | 400 | 100
Подлесный | Курский район | Бесединский РЭС | КТП 176.120 183 | 16 | 0
Подлесный | Курский район | Бесединский РЭС | КТП 176.120 188 | 25 | 13
Подлесный | Курский район | Бесединский РЭС | КТП 176.120 200 | 100 | 40
Глушковский РЭС
Глушково | Глушковский район | Глушковский РЭС | 375 | 1*250 | 79
Глушково | Глушковский район | Глушковский РЭС | 301-01/160 | 1*160 | 13
Глушково | Глушковский район | Глушковский РЭС | 302-01/100 | 1*100 | 15
Глушково | Глушковский район | Глушковский РЭС | 302-03/100 | 1*100 | 19
Глушково | Глушковский район | Глушковский РЭС | 302-18/63 | 1*63 | 11
Глушково | Глушковский район | Глушковский РЭС | 303-01/250 | 1*250 | 40
Глушково | Глушковский район | Глушковский РЭС | 303-04/250 | 1*250 | 27
Глушково | Глушковский район | Глушковский РЭС | 303-18/250 | 1*250 | 33
Глушково | Глушковский район | Глушковский РЭС | 303-27/250 | 1*250 | 39
Глушково | Глушковский район | Глушковский РЭС | 303-32/250 | 1*250 | 42
Званное | Глушковский район | Глушковский РЭС | 317-05/250 | 1*250 | 29
Званное | Глушковский район | Глушковский РЭС | 317-06/160 | 1*160 | 11
Глушково | Глушковский район | Глушковский РЭС | 317-07/250 | 1*250 | 13
Попово-Лежачи | Глушковский район | Глушковский РЭС | 380 | 1*160 | 25
Попово-Лежачи | Глушковский район | Глушковский РЭС | 351 (358) – 05/400 | 1*400 | 19
Попово-Лежачи | Глушковский район | Глушковский РЭС | 351-01/63 | 1*63 | 17
Попово-Лежачи | Глушковский район | Глушковский РЭС | 351-02/100 | 1*100 | 14
Попово-Лежачи | Глушковский район | Глушковский РЭС | 352-02/400 | 1*400 | 22
Попово-Лежачи | Глушковский район | Глушковский РЭС | 352-11/250 | 1*250 | 26
Попово-Лежачи | Глушковский район | Глушковский РЭС | 353-02/400 | 1*400 | 17
Попово-Лежачи | Глушковский район | Глушковский РЭС | 353-03/63 | 1*63 | 9
Попово-Лежачи | Глушковский район | Глушковский РЭС | 353-06/400 | 1*400 | 46
Попово-Лежачи | Глушковский район | Глушковский РЭС | 353-08/250 | 1*250 | 13
Попово-Лежачи | Глушковский район | Глушковский РЭС | 353-16/160 | 1*160 | 17
Попово-Лежачи | Глушковский район | Глушковский РЭС | 353-17/250 | 1*250 | 15
Попово-Лежачи | Глушковский район | Глушковский РЭС | 353-19/160 | 1*160 | 16
Попово-Лежачи | Глушковский район | Глушковский РЭС | 358-01/160 | 1*160 | 17
Попово-Лежачи | Глушковский район | Глушковский РЭС | 358-02/250 | 1*250 | 25
Попово-Лежачи | Глушковский район | Глушковский РЭС | 358-03/100 | 1*100 | 17
Попово-Лежачи | Глушковский район | Глушковский РЭС | 358-04/160 | 1*160 | 11
Попово-Лежачи | Глушковский район | Глушковский РЭС | 358-06/100 | 1*100 | 19
Попово-Лежачи | Глушковский район | Глушковский РЭС | 358-07/100 | 1*100 | ТП демонтировано
Попово-Лежачи | Глушковский район | Глушковский РЭС | 358-09/250 | 1*250 | 23
Попово-Лежачи | Глушковский район | Глушковский РЭС | 358-11/160 | 1*160 | 18
Тяжино | Глушковский район | Глушковский РЭС | 30701-01/400 | 1*400 | 49
Тяжино | Глушковский район | Глушковский РЭС | 30701-02/400 | 1*400 | 29
Коровяковка | Глушковский район | Глушковский РЭС | 30702-01/160 | 1*160 | 47
Коровяковка | Глушковский район | Глушковский РЭС | 30702-02/100 | 1*100 | 57
Коровяковка | Глушковский район | Глушковский РЭС | 30702-04/100 | 1*100 | 57
Коровяковка | Глушковский район | Глушковский РЭС | 30702-05/100 | 1*100 | 57
Коровяковка | Глушковский район | Глушковский РЭС | 30702-06/250 | 1*250 | 104
Коровяковка | Глушковский район | Глушковский РЭС | 30703-01/100 | 1*100 | 57
Коровяковка | Глушковский район | Глушковский РЭС | 30703-03/100 | 1*100 | 57
Коровяковка | Глушковский район | Глушковский РЭС | 30703-04/100 | 1*100 | 57
Коровяковка | Глушковский район | Глушковский РЭС | 30703-05/100 | 1*100 | 19
Коровяковка | Глушковский район | Глушковский РЭС | 30703-08/160 | 1*160 | 69
Коровяковка | Глушковский район | Глушковский РЭС | 30703-17/160 | 1*160 | 46
Коровяковка | Глушковский район | Глушковский РЭС | 30703-18/100 | 1*100 | 57
Коровяковка | Глушковский район | Глушковский РЭС | 30703-19/25 | 1*25 | 14
Бырдин | Глушковский район | Глушковский РЭС | 30705-01/160 | 1*160 | 73
Бырдин | Глушковский район | Глушковский РЭС | 30705-02/160 | 1*160 | 67
Бырдин | Глушковский район | Глушковский РЭС | 30705-03/63 | 1*63 | 36
Будки | Глушковский район | Глушковский РЭС | 3134-01/250 | 1*250 | 67
Лещиновка | Глушковский район | Глушковский РЭС | 3134-03/250 | 1*250 | 89
Лещиновка | Глушковский район | Глушковский РЭС | 3134-04/63 | 1*63 | 36
Лещиновка | Глушковский район | Глушковский РЭС | 3134-05/100 | 1*100 | 43
Лещиновка | Глушковский район | Глушковский РЭС | 3134-06/63 | 1*63 | 35
Лещиновка | Глушковский район | Глушковский РЭС | 3136-01/160 | 1*160 | 63
Лещиновка | Глушковский район | Глушковский РЭС | 3136-02/160 | 1*160 | 65
Лещиновка | Глушковский район | Глушковский РЭС | 3136-03/63 | 1*63 | 34
Веселое | Глушковский район | Глушковский РЭС | 3119-01/63 | 1*63 | 29
Веселое | Глушковский район | Глушковский РЭС | 3119-02/160 | 1*160 | 61
Веселое | Глушковский район | Глушковский РЭС | 3119-03/250 | 1*250 | 98
Веселое | Глушковский район | Глушковский РЭС | 3112-01/250 | 1*250 | 87
Веселое | Глушковский район | Глушковский РЭС | 3112-02/400 | 1*400 | 180
Веселое | Глушковский район | Глушковский РЭС | 3112-10/2х630 | 2*630 | 359
Веселое | Глушковский район | Глушковский РЭС | 3113-01/100 | 1*100 | 43
Веселое | Глушковский район | Глушковский РЭС | 3113-03/160 | 1*160 | 56
Веселое | Глушковский район | Глушковский РЭС | 3113-04/100 | 1*100 | 37
Веселое | Глушковский район | Глушковский РЭС | 3113-05/100 | 1*100 | 32
Веселое | Глушковский район | Глушковский РЭС | 3113-06/63 | 1*63 | 25
Веселое | Глушковский район | Глушковский РЭС | 3113-07/250 | 1*250 | 31
Веселое | Глушковский район | Глушковский РЭС | 3115-01/315 | 1*315 | 133
Веселое | Глушковский район | Глушковский РЭС | 3115-03/630 | 1*630 | 340
Веселое | Глушковский район | Глушковский РЭС | 3117-01/250 | 1*250 | 107
Веселое | Глушковский район | Глушковский РЭС | 3117-02/160 | 1*160 | 74
Веселое | Глушковский район | Глушковский РЭС | 3117-03/60 | 1*60 | 26
Веселое | Глушковский район | Глушковский РЭС | 3117-04/100 | 1*100 | 43
Веселое | Глушковский район | Глушковский РЭС | 3117-05/160 | 1*160 | 69
Обуховка | Глушковский район | Глушковский РЭС | 3117-06/40 | 1*40 | 17
Веселое | Глушковский район | Глушковский РЭС | 3117-07/250 | 1*250 | 120
Званное | Глушковский район | Глушковский РЭС | 376 | 1*63 | 25
Званное | Глушковский район | Глушковский РЭС | 381-01/100 | 1*100 | 43
Званное | Глушковский район | Глушковский РЭС | 381-02/160 | 1*160 | 79
Званное | Глушковский район | Глушковский РЭС | 381-04/100 | 1*100 | 46
Званное | Глушковский район | Глушковский РЭС | 382-01/100 | 1*100 | 52
Званное | Глушковский район | Глушковский РЭС | 382-02/100 | 1*100 | 26
Званное | Глушковский район | Глушковский РЭС | 382-03/250 | 1*250 | 103
Званное | Глушковский район | Глушковский РЭС | 382-04/100 | 1*100 | 39
Званное | Глушковский район | Глушковский РЭС | 382-05/63 | 1*63 | 27
Званное | Глушковский район | Глушковский РЭС | 382-06/160 | 1*160 | 90
Званное | Глушковский район | Глушковский РЭС | 382-07/100 | 1*100 | 53
Званное | Глушковский район | Глушковский РЭС | 382-08/100 | 1*100 | 54
Званное | Глушковский район | Глушковский РЭС | 382-09/63 | 1*63 | 32
Званное | Глушковский район | Глушковский РЭС | 386-02/400 | 1*400 | 170
Званное | Глушковский район | Глушковский РЭС | 386-03/250 | 1*250 | 103
Званное | Глушковский район | Глушковский РЭС | 386-04/250 | 1*250 | 115
Званное | Глушковский район | Глушковский РЭС | 386-05/160 | 1*160 | 110
Званное | Глушковский район | Глушковский РЭС | 386-06/250 | 1*250 | 102
Званное | Глушковский район | Глушковский РЭС | 386-07/160 | 1*160 | 69
Званное | Глушковский район | Глушковский РЭС | 386-08/40 | 1*40 | 21
Званное | Глушковский район | Глушковский РЭС | 386-09/100 | 1*100 | 43
Званное | Глушковский район | Глушковский РЭС | 386-11/160 | 1*160 | 48
Карыж | Глушковский район | Глушковский РЭС | 3108-01/100 | 1*100 | 42
Карыж | Глушковский район | Глушковский РЭС | 3108-02/160 | 1*160 | 89
Карыж | Глушковский район | Глушковский РЭС | 3108-04/100 | 1*100 | 75
Карыж | Глушковский район | Глушковский РЭС | 3108-06/100 | 1*100 | 58
Карыж | Глушковский район | Глушковский РЭС | 3108-07/250 | 1*250 | 99
Карыж | Глушковский район | Глушковский РЭС | 3108-08/63 | 1*63 | 21
Карыж | Глушковский район | Глушковский РЭС | 3108-09/160 | 1*160 | 11
Карыж | Глушковский район | Глушковский РЭС | 3109-01/160 | 1*160 | 87
Карыж | Глушковский район | Глушковский РЭС | 3109-02/400 | 1*400 | 165
Карыж | Глушковский район | Глушковский РЭС | 3109-03/250 | 1*250 | 87
Ходяковка | Глушковский район | Глушковский РЭС | 3106-02/100 | 1*100 | 36
Ходяковка | Глушковский район | Глушковский РЭС | 3106-04/63 | 1*63 | 24
Ходяковка | Глушковский район | Глушковский РЭС | 3106-05/250 | 1*250 | 89
Кобылки | Глушковский район | Глушковский РЭС | 377 | 1*40 | 12
Станция Глушково | Глушковский район | Глушковский РЭС | 341(30214)-09/2*1600 | 2*1600 | 459
Кобылки | Глушковский район | Глушковский РЭС | 341-02/160 | 1*160 | 87
Кобылки | Глушковский район | Глушковский РЭС | 341-03/63 | 1*63 | 26
Кобылки | Глушковский район | Глушковский РЭС | 341-04/400 | 1*400 | 146
Кобылки | Глушковский район | Глушковский РЭС | 341-05/63 | 1*63 | 25
Кобылки | Глушковский район | Глушковский РЭС | 341-07/63 | 1*63 | 27
Кобылки | Глушковский район | Глушковский РЭС | 341-08/63 | 1*63 | 19
Кобылки | Глушковский район | Глушковский РЭС | 341-14/250 | 1*250 | 109
Кобылки | Глушковский район | Глушковский РЭС | 341-17/160 | 1*160 | 91
Кобылки | Глушковский район | Глушковский РЭС | 342-01/250 | 1*250 | 87
Кобылки | Глушковский район | Глушковский РЭС | 342-02/100 | 1*100 | 24
Кобылки | Глушковский район | Глушковский РЭС | 342-03/160 | 1*160 | 29
Кобылки | Глушковский район | Глушковский РЭС | 342-04/100 | 1*100 | 37
Кобылки | Глушковский район | Глушковский РЭС | 342-05/100 | 1*100 | 28
Кобылки | Глушковский район | Глушковский РЭС | 342-06/63 | 1*63 | 21
Кобылки | Глушковский район | Глушковский РЭС | 342-07/400 | 1*400 | 169
Кобылки | Глушковский район | Глушковский РЭС | 342-08/2х160 | 2*160 | 78
Кобылки | Глушковский район | Глушковский РЭС | 344-01/100 | 1*100 | 23
Кобылки | Глушковский район | Глушковский РЭС | 344-04/100 | 1*100 | 19
Глушково | Глушковский район | Глушковский РЭС | 349-30/250 | 1*250 | 15
Глушково | Глушковский район | Глушковский РЭС | 349-33/250 | 1*250 | 18
Кульбаки | Глушковский район | Глушковский РЭС | 382 | 1*160 | 21
Кобылки | Глушковский район | Глушковский РЭС | 30201-05/2х630 | 2*630 | 261
Политотдельский | Глушковский район | Глушковский РЭС | 30201-08/2х250 | 2*250 | 26
Кульбаки | Глушковский район | Глушковский РЭС | 30206-04/160 | 1*160 | 17
Кульбаки | Глушковский район | Глушковский РЭС | 30206-18/100 | 1*100 | 25
Кульбаки | Глушковский район | Глушковский РЭС | 30208-02/160 | 1*160 | 19
Кульбаки | Глушковский район | Глушковский РЭС | 30208-03/160 | 1*160 | 17
Кульбаки | Глушковский район | Глушковский РЭС | 30208-04/63 | 1*63 | 23
Кульбаки | Глушковский район | Глушковский РЭС | 30208-05/160 | 1*160 | 28
Кульбаки | Глушковский район | Глушковский РЭС | 30208-11/400 | 1*400 | 24
Кульбаки | Глушковский район | Глушковский РЭС | 30210-02/250 | 1*250 | 26
Кульбаки | Глушковский район | Глушковский РЭС | 30210-03/160 | 1*160 | 56
Кульбаки | Глушковский район | Глушковский РЭС | 30210-07/160 | 1*160 | 45
Новоивановка | Глушковский район | Глушковский РЭС | 30210-08/160 | 1*160 | 61
Кульбаки | Глушковский район | Глушковский РЭС | 30210-09/160 | 1*160 | 59
Кульбаки | Глушковский район | Глушковский РЭС | 30210-19/160 | 1*160 | 49
Кульбаки | Глушковский район | Глушковский РЭС | 30211-01/100 | 1*100 | 15
Мужица 2-я | Глушковский район | Глушковский РЭС | 30211-02/63 | 1*63 | 14
Кульбаки | Глушковский район | Глушковский РЭС | 30211-03/63 | 1*63 | 13
Кульбаки | Глушковский район | Глушковский РЭС | 30211-04/100 | 1*100 | 23
Медвежье | Глушковский район | Глушковский РЭС | 30211-07/63 | 1*63 | 63
Медвежье | Глушковский район | Глушковский РЭС | 30211-09/63 | 1*63 | 63
Мужица 1-я | Глушковский район | Глушковский РЭС | 30211-12/100 | 1*100 | 12
Мужица 2-я | Глушковский район | Глушковский РЭС | 30211-13/160 | 1*160 | 18
Новоивановка | Глушковский район | Глушковский РЭС | 30211-14/100 | 1*100 | 23
Мужица 1-я | Глушковский район | Глушковский РЭС | 30211-16/100 | 1*100 | 25
Политотдельский | Глушковский район | Глушковский РЭС | 30214-02/250 | 1*250 | 99
Политотдельский | Глушковский район | Глушковский РЭС | 30214-03/160 | 1*160 | 91
Сергеевка | Глушковский район | Глушковский РЭС | 30214-04/100 | 1*100 | 15
Сергеевка | Глушковский район | Глушковский РЭС | 30214-05/100 | 1*100 | 17
Политотдельский | Глушковский район | Глушковский РЭС | 30214-06/160 | 1*160 | 36
Политотдельский | Глушковский район | Глушковский РЭС | 30214-07/250 | 1*250 | 25
Елизаветовка | Глушковский район | Глушковский РЭС | 30214-13/160 | 1*160 | 34
Елизаветовка | Глушковский район | Глушковский РЭС | 30214-14/160 | 1*160 | 25
Елизаветовка | Глушковский район | Глушковский РЭС | 30214-15/250 | 1*250 | 16
Елизаветовка | Глушковский район | Глушковский РЭС | 30214-16/250 | 1*250 | 17
Елизаветовка | Глушковский район | Глушковский РЭС | 30214-19/160 | 1*160 | 23
Елизаветовка | Глушковский район | Глушковский РЭС | 30214-20/160 | 1*160 | 29
Елизаветовка | Глушковский район | Глушковский РЭС | 30214-21/400 | 1*400 | 51
Елизаветовка | Глушковский район | Глушковский РЭС | 30214-22/400 | 1*400 | 72
Самарка | Глушковский район | Глушковский РЭС | 330-01/63 | 1*63 | 23
Самарка | Глушковский район | Глушковский РЭС | 330-02/40 | 1*40 | 10
Марково | Глушковский район | Глушковский РЭС | 332-01/250 | 1*250 | 89
Марково | Глушковский район | Глушковский РЭС | 332-03/160 | 1*160 | 78
Марково | Глушковский район | Глушковский РЭС | 332-04/100 | 1*100 | 23
Марково | Глушковский район | Глушковский РЭС | 332-05/250 | 1*250 | 25
Кабановка | Глушковский район | Глушковский РЭС | 332-09/40 | 1*40 | 13
Марково | Глушковский район | Глушковский РЭС | 335-02/100 | 1*100 | 27
Марково | Глушковский район | Глушковский РЭС | 335-03/250 | 1*250 | 89
Марково | Глушковский район | Глушковский РЭС | 335-04/400 | 1*400 | 109
Марково | Глушковский район | Глушковский РЭС | 335-05/400 | 1*400 | 136
Марково | Глушковский район | Глушковский РЭС | 335-06/2х160 | 2*160 | 85
Марково | Глушковский район | Глушковский РЭС | 335-07/160 | 1*160 | 56
Марково | Глушковский район | Глушковский РЭС | 337-01/160 | 1*160 | 47
Марково | Глушковский район | Глушковский РЭС | 337-04/250 | 1*250 | 0
Дроновка | Глушковский район | Глушковский РЭС | 364-01/160 | 1*160 | 25
Дроновка | Глушковский район | Глушковский РЭС | 364-02/100 | 1*100 | 31
Дроновка | Глушковский район | Глушковский РЭС | 364-03/160 | 1*160 | 78
Алексеевка | Глушковский район | Глушковский РЭС | 31601-01/100 | 1*100 | 23
Алексеевка | Глушковский район | Глушковский РЭС | 31601-02/100 | 1*100 | 23
Алексеевка | Глушковский район | Глушковский РЭС | 31601-03/63 | 1*63 | 24
Алексеевка | Глушковский район | Глушковский РЭС | 31601-04/100 | 1*100 | 24
Алексеевка | Глушковский район | Глушковский РЭС | 31601-07/160 | 1*160 | 13
Алексеевка | Глушковский район | Глушковский РЭС | 31601-08/100 | 1*100 | 14
Алексеевка | Глушковский район | Глушковский РЭС | 31601-09/100 | 1*100 | 26
Алексеевка | Глушковский район | Глушковский РЭС | 31602-05/160 | 1*160 | 61
Алексеевка | Глушковский район | Глушковский РЭС | 31602-06/160 | 1*160 | 42
Алексеевка | Глушковский район | Глушковский РЭС | 31603-01/160 | 1*160 | 24
Алексеевка | Глушковский район | Глушковский РЭС | 31603-03/250 | 1*250 | 82
Неониловка | Глушковский район | Глушковский РЭС | 361-07/100 | 1*100 | 41
Неониловка | Глушковский район | Глушковский РЭС | 361-08/100 | 1*100 | 36
Неониловка | Глушковский район | Глушковский РЭС | 361-09/100 | 1*100 | 14
Неониловка | Глушковский район | Глушковский РЭС | 361-10/100 | 1*100 | 23
Неониловка | Глушковский район | Глушковский РЭС | 361-11/63 | 1*63 | 12
Краснооктябрьский | Глушковский район | Глушковский РЭС | 3141-02/100 | 1*100 | 36
Краснооктябрьский | Глушковский район | Глушковский РЭС | 3141-03/63 | 1*63 | 24
Заря | Глушковский район | Глушковский РЭС | 3143-03/160 | 1*160 | ТП демонтировано
Краснооктябрьский | Глушковский район | Глушковский РЭС | 3143-04/63 | 1*63 | 24
Ольхожемчугов | Глушковский район | Глушковский РЭС | 3143-05/63 | 1*63 | 31
Волфинский | Глушковский район | Глушковский РЭС | 3143-07/40 | 1*40 | 17
Волфинский | Глушковский район | Глушковский РЭС | 3143-10/100 | 1*100 | 42
Краснооктябрьский | Глушковский район | Глушковский РЭС | 3143-13/160 | 1*160 | 91
Краснооктябрьский | Глушковский район | Глушковский РЭС | 3144-01/250 | 1*250 | 23
Краснооктябрьский | Глушковский район | Глушковский РЭС | 3144-03/63 | 1*63 | 24
Шагарово | Глушковский район | Глушковский РЭС | 393-01/63 | 1*63 | 21
Ржаво | Глушковский район | Глушковский РЭС | 393-03/100 | 1*100 | 23
Ржаво | Глушковский район | Глушковский РЭС | 393-04/400 | 1*400 | 119
Ржаво | Глушковский район | Глушковский РЭС | 393-05/250 | 1*250 | 83
Ржаво | Глушковский район | Глушковский РЭС | 393-06/160 | 1*160 | 79
Ржаво | Глушковский район | Глушковский РЭС | 393-07/100 | 1*100 | 32
Ржаво | Глушковский район | Глушковский РЭС | 393-08/250 | 1*250 | 99
Высокое | Глушковский район | Глушковский РЭС | 393-09/250 | 1*250 | 78
Высокое | Глушковский район | Глушковский РЭС | 393-10/250 | 1*250 | 89
Высокое | Глушковский район | Глушковский РЭС | 393-11/63 | 1*63 | 24
Высокое | Глушковский район | Глушковский РЭС | 393-12/100 | 1*100 | 33
Высокое | Глушковский район | Глушковский РЭС | 393-13/100 | 1*100 | 27
Высокое | Глушковский район | Глушковский РЭС | 393-14/60 | 1*60 | 23
Высокое | Глушковский район | Глушковский РЭС | 393-16/250 | 1*250 | 91
Нижний Мордок | Глушковский район | Глушковский РЭС | 394-01/100 | 1*100 | 36
Нижний Мордок | Глушковский район | Глушковский РЭС | 394-02/160 | 1*160 | 91
Нижний Мордок | Глушковский район | Глушковский РЭС | 394-03/63 | 1*63 | 24
Нижний Мордок | Глушковский район | Глушковский РЭС | 394-04/100 | 1*100 | 29
Нижний Мордок | Глушковский район | Глушковский РЭС | 394-05/40 | 1*40 | 17
Нижний Мордок | Глушковский район | Глушковский РЭС | 394-06/160 | 1*160 | 89
Нижний Мордок | Глушковский район | Глушковский РЭС | 394-07/100 | 1*100 | 3
Нижний Мордок | Глушковский район | Глушковский РЭС | 394-08/63 | 1*63 | ТП демонтировано
Нижний Мордок | Глушковский район | Глушковский РЭС | 394-09/100 | 1*100 | 25
Нижний Мордок | Глушковский район | Глушковский РЭС | 394-10/63 | 1*63 | 24
Нижний Мордок | Глушковский район | Глушковский РЭС | 395-01/250 | 1*250 | 89
Нижний Мордок | Глушковский район | Глушковский РЭС | 395-03/400 | 1*400 | 103
Кекино | Глушковский район | Глушковский РЭС | 396-01/250 | 1*250 | 52
Кекино | Глушковский район | Глушковский РЭС | 396-02/63 | 1*63 | 17
Кекино | Глушковский район | Глушковский РЭС | 396-03/63 | 1*63 | 21
Кекино | Глушковский район | Глушковский РЭС | 396-05/63 | 1*63 | 18
Сухиновка | Глушковский район | Глушковский РЭС | 31501-01/250 | 1*250 | 63
Сухиновка | Глушковский район | Глушковский РЭС | 31501-02/63 | 1*63 | 25
Сухиновка | Глушковский район | Глушковский РЭС | 31501-03/100 | 1*100 | 31
Сухиновка | Глушковский район | Глушковский РЭС | 31501-04/100 | 1*100 | 17
Сухиновка | Глушковский район | Глушковский РЭС | 31501-05/63 | 1*63 | 21
Сухиновка | Глушковский район | Глушковский РЭС | 31501-07/250 | 1*250 | 36
Сухиновка | Глушковский район | Глушковский РЭС | 31503-01/63 | 1*63 | 31
Сухиновка | Глушковский район | Глушковский РЭС | 31504-01/63 | 1*63 | 37
Сухиновка | Глушковский район | Глушковский РЭС | 31504-02/250 | 1*250 | 109
Сухиновка | Глушковский район | Глушковский РЭС | 31504-03/160 | 1*160 | 79
Сухиновка | Глушковский район | Глушковский РЭС | 31504-04/400 | 1*400 | 117
Сухиновка | Глушковский район | Глушковский РЭС | 31507-01/63 | 1*63 | 13
Козыревка | Глушковский район | Глушковский РЭС | 31507-02/63 | 1*63 | 19
Калинина | Глушковский район | Глушковский РЭС | 31507-03/63 | 1*63 | 27
Панкратовка | Глушковский район | Глушковский РЭС | 31507-04/63 | 1*63 | 21
Урусы | Глушковский район | Глушковский РЭС | 3123-01/160 | 1*160 | 63
Урусы | Глушковский район | Глушковский РЭС | 3123-03/400 | 1*400 | 11
Урусы | Глушковский район | Глушковский РЭС | 3125-01/63 | 1*63 | 12
Урусы | Глушковский район | Глушковский РЭС | 3125-06/63 | 1*63 | 19
Колодежи | Глушковский район | Глушковский РЭС | 3126-01/63 | 1*63 | 21
Колодежи | Глушковский район | Глушковский РЭС | 3126-02/63 | 1*63 | 27
Горшеченский РЭС
с Бекетово | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 442 | 2*630 | 0
с Бекетово | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 443 | 2*630 | 0
с Бекетово | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 122 1/63 (136) | 1*63 | 21
с Бекетово | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 122 2/100 (137) | 1*100 | 31
с Бекетово | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 122 3/63 (138) | 1*63 | 18
с Бекетово | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 122 4/400 (139) | 1*400 | 120
с Бекетово | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 122 5/400 (140) | 1*400 | 107
с Бекетово | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 122 6/63 (141) | 1*63 | 22
с Бекетово | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 122 7/100 (142) | 1*100 | 31
с Бекетово | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 122 8/400 (143) | 1*400 | 128
с Бекетово | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 123 2/100 (145) | 1*100 | 11
с Бекетово | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 123 6/100 (146) | 1*100 | 24
с Бекетово | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 123 7/100 (147) | 1*100 | 38
с Богдановка | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 123 8/100 (151) | 1*100 | 25
ПТФ №2 | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 372(2*630) (372) | 2*630 | 0
ПТФ №2 | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 373(2*630) (373) | 2*630 | 0
с Михайловка | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 126 8/400 (156) | 1*400 | 189
с Бекетово | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 127 2/100 (159) | 1*100 | 36
п Горшечное | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 111 1/160 (001) | 1*160 | 30
п Горшечное | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 111 14/400 (011) | 1*400 | 250
п Горшечное | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 111 2/400 (002) | 2*400 | 250
п Горшечное | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 111 20/400 (015) | 1*400 | 172
п Горшечное | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 111 22/160 (017) | 1*160 | 82
п Горшечное | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 111 23/400 (018) | 1*400 | 127
п Горшечное | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 111 8/250 (006) | 1*250 | 54
п Горшечное | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 111 9/250 (007) | 1*250 | 50
с.Рындино | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 1112 1/250 (076) | 1*250 | 87
с.Солдатское | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 1112 11/160 (086) | 1*160 | 46
с.Солдатское | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 1112 12/160 (087) | 1*160 | 32
с.Солдатское | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 1112 13/630 (088) | 1*630 | 250
с.Солдатское | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 1112 14/160 (089) | 1*160 | 43
с.Солдатское | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 1112 15/250 (090) | 1*250 | 71
с.Рындино | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 1112 2/160 (077) | 1*160 | 44
с.Солдатское | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 1112 3/160 (078) | 1*160 | 53
с.Солдатское | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 1112 4/400 (079) | 1*400 | 122
с.Солдатское | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 1112 5/160 (080) | 1*160 | 34
с.Солдатское | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 1112 6/100 (081) | 1*100 | 36
с.Солдатское | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 1112 7/100 (082) | 1*100 | 33
с.Солдатское | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 1112 8/160 (083) | 1*160 | 41
с.Солдатское | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 1112 9/400 (084) | 1*400 | 131
с Роговое | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 1114 5/250 (094) | 1*100 | 71
с Роговое | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 1114 10/60 (098) | 1*60 | 33
с Роговое | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 1114 11/63 (099) | 1*63 | 21
с Роговое | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 1114 12/100 (100) | 1*100 | 29
с Роговое | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 1114 13/100 (101) | 1*100 | 38
с.Залесье | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 1114 15/250 (103) | 1*250 | 67
с.Залесье | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 1114 16/160 (104) | 1*160 | 56
с Роговое | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 1114 3/250 (092) | 1*250 | 78
с Роговое | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 1114 4/250 (093) | 1*160 | 82
с Роговое | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 1114 6/250 (095) | 1*250 | 68
с Роговое | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 1114 7/160 (096) | 1*160 | 81
с Роговое | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 1114 8/100 (097) | 1*100 | 32
ПТФ №7 | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 444(2*630) | 2*630 | 0
ПТФ №7 | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 445(2*630) | 2*630 | 0
п.Горшечное | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 1117 1/250 (107) | 1*250 | 82
п.Горшечное | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 1117 2/250 (108) | 1*250 | 87
п.Горшечное | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 1117 3/100 (109) | 1*100 | 32
п.Горшечное | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 1118 1/400 (110) | 1*400 | 94
п.Горшечное | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 1118 11/400 (119) | 1*400 | 120
п.Горшечное | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 1118 12/100 (120) | 1*100 | 31
п.Горшечное | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 1118 13/250 (121) | 1*250 | 31
п.Горшечное | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 1118 15/250 (123) | 1*250 | 61
п.Горшечное | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 1118 16/100 (124) | 1*100 | 20
п.Горшечное | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 1118 4/100 (112) | 1*100 | 32
п.Горшечное | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 1118 5/250 (113) | 1*250 | 46
п.Горшечное | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 1118 6/2*160 (114) | 2*160 | 65
п.Горшечное | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 1118 7/250 (115) | 1*250 | 97
п.Горшечное | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 1119 1/400 (125) | 1*400 | 85
п.Горшечное | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 1119 2/2*100 (127) | 2*100 | 76
п.Горшечное ЦРБ | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 1119 3/2*630 (128) | 2*630 | 35
п.Горшечное | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 1119 31/100 (129) | 1*100 | 30
п.Горшечное | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 1119 34/100 (130) | 1*100 | 56
п.Горшечное | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 1119 44/250 (131) | 1*250 | 52
п.Горшечное | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 454 | 1*160 | 89
п Горшечное | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 114 10/100 (027) | 1*100 | 44
п Горшечное | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 114 13/100 (028) | 1*100 | 27
п Горшечное | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 114 14/250 (029) | 1*250 | 101
п Горшечное | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 114 16/100 (031) | 1*100 | 30
п Горшечное | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 114 2/100 (020) | 1*100 | 32
п Горшечное | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 114 9/100 (026) | 1*100 | 31
п Горшечное | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 115 43/160 (045) | 1*63 | 2
п Горшечное | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 10/2*1000 (376) | 2*1000 | 0
п Горшечное | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 115 10/400 (038) | 1*400 | 81
п Горшечное | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 115 11/250 (039) | 1*250 | 68
п Горшечное | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 115 12/250 (040) | 1*250 | 32
п Горшечное | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 115 15/160 (041) | 1*160 | 20
п Горшечное | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 115 32/100 (042) | 1*100 | 27
п Горшечное | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 115 4/160 (032) | 1*160 | 20
п Горшечное | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 115 40/2*250 (043) | 2*250 | 123
п Горшечное | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 115 42/100 (044) | 1*100 | 41
п Горшечное | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 115 44/250 (046) | 1*250 | 65
п Горшечное | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 115 5/100 (033) | 1*100 | 35
п Горшечное | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 115 6/160 (034) | 1*160 | 39
п Горшечное | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 115 7/63 (035) | 1*63 | 20
п Горшечное | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 115 8/250 (036) | 1*250 | 87
п Горшечное | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 115 9/200 (037) | 1*200 | 72
п Горшечное | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 306 | 1*160 | 38
п Горшечное | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 309 | 1*250 | 50
п Горшечное | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 371 | 1*100 | 0
п Горшечное | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 9/2*1000 (432) | 2*1000 | 0
п Горшечное | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 118 1/250 (047) | 1*250 | 71
п Горшечное | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 118 14/63 (057) | 1*63 | 15
д.Ряполово | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 118 16/160 (059) | 1*160 | 42
д.Ряполово | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 118 17/100 (060) | 1*100 | 31
п Горшечное | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 118 2/160 (048) | 1*160 | 35
п Горшечное | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 118 3/160 (049) | 1*160 | 41
п Горшечное | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 118 4/250 (050) | 1*250 | 78
п Горшечное | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 118 5/160 (051) | 1*160 | 16
п Горшечное | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 118 6/160 (052) | 1*160 | 32
п Горшечное | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 118 8/400 (053) | 1*400 | 112
п Горшечное | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 119 1/160 (064) | 1*160 | 38
с Ключ | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 119 10/400 (070) | 1*400 | 134
с Ключ | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 119 11/250 (071) | 1*250 | 87
сБыстрик | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 119 18/100 (429) | 1*100 | 45
с Отрада | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 119 22/63 (073) | 1*63 | 24
с Ключ | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 119 4/63 (066) | 1*63 | 38
с Ключ | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 119 7/100 (067) | 1*100 | 32
с Ключ | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 119 8/100 (068) | 1*100 | 39
с Ключ | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 119 9/100 (069) | 1*100 | 35
ППК | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 365 | 2*1000 | 0
ППК | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 366 | 2*1000 | 0
ППК | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 367 | 2*1000 | 0
ППК | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 368 | 2*1000 | 0
ПТФ №3 | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 439 | 2*630 | 0
ПТФ №3 | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 440 | 2*630 | 0
с Ржавец | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 324 3/100 (377) | 1*100 | 30
с Ржавец | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 324 4/400 (378) | 1*400 | 120
с Ржавец | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 324 5/100 (379) | 1*100 | 24
с Ржавец | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 324 6/63 (380) | 1*63 | 10
с Ржавец | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 324 7/160 (381) | 1*160 | 63
с Ржавец | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 455 | 1*63 | 15
с Никольское | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 325 10/250 (386) | 1*250 | 80
с Никольское | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 325 11/160 (387) | 1*160 | 50
с Никольское | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 325 12/100 (388) | 1*100 | 40
с Никольское | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 325 4/100 (382) | 1*100 | 36
с Никольское | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 325 6/250 (383) | 1*250 | 85
с Никольское | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 325 7/160 (384) | 1*160 | 65
с Никольское | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 325 9/160 (385) | 1*160 | 60
с Никольское | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 433 | 1*25 | 0
с Среднедородное | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 326 10/160 (396) | 1*160 | 45
с Среднедородное | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 326 11/400 (397) | 1*400 | 200
с Среднедородное | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 326 13/160 (399) | 1*160 | 50
с.Дегтярное | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 326 15/63 (401) | 1*63 | 5
с.Дегтярное | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 326 16/100 (402) | 1*100 | 25
с Среднедородное | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 326 2/250 (389) | 1*250 | 100
с Среднедородное | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 326 3/63 (400) | 1*63 | 15
с Среднедородное | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 326 4/250 (391) | 1*250 | 105
с Среднедородное | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 326 5/400 (392) | 1*400 | 250
с Среднедородное | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 326 6/63 (393) | 1*63 | 10
с Среднедородное | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 326 8/25 (394) | 1*25 | 0
с Среднедородное | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 326 9/100 (395) | 1*100 | 30
с Бараново | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 172 1/250 (260) | 1*250 | 87
с Бараново | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 172 2/400 (261) | 1*400 | 43
с. Бараново, Зеленый берег | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 172 5/400 (263) | 1*400 | 138
с Бараново | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 447 | 1*40 | 15
с Бараново | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 175 1/250 (264) | 1*250 | 68
с Бараново | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 175 10/100 (272) | 1*100 | 18
с Бараново | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 175 11/250 (273) | 1*250 | 85
с Бараново | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 175 12/160 (274) | 1*160 | 45
с Бараново | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 175 2/2*63 (265) | 1*2*63 | 36
с Бараново | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 175 3/630 (266) | 1*630 | 108
с Бараново | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 175 4/63 (267) | 1*63 | 0
с Бараново | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 175 5/160 (268) | 1*160 | 38
с Бараново | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 175 6/400 (269) | 1*400 | 109
с Кунье | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 175 7/630 (270) | 1*630 | 38
с Бараново | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 175 8/63 (271) | 1*63 | 5
с Бараново | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 441 | 1*63 | 10
с.Ср.Апочки | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 133 1/160 (160) | 1*160 | 75
с.Ср.Апочки | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 136 1/63 (161) | 1*63 | 18
с Боровка | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 136 10/100 (169) | 1*100 | 31
с Боровка | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 136 12/100 (170) | 1*100 | 40
с.Ср.Апочки | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 136 2/63 (162) | 1*63 | 29
с.Ср.Апочки | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 136 3/100 (163) | 1*100 | 41
с.Ср.Апочки | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 136 5/100 (165) | 1*100 | 29
с Боровка | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 136 6/100 (166) | 1*100 | 35
с Боровка | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 136 7/400 (167) | 1*400 | 126
с Боровка | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 136 9/100 (168) | 1*100 | 32
с.Ср.Апочки | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 138 2/100 (172) | 1*100 | 31
с.Ср.Апочки | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 138 3/400 (173) | 1*400 | 123
с Белгородка | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 138 4/250 (174) | 1*250 | 89
с Белгородка | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 138 5/160 (175) | 1*160 | 80
с Белгородка | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 138 6/100 (176) | 1*100 | 36
с Белгородка | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 138 7/160 (177) | 1*160 | 75
с Белгородка | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 138 8/63 (178) | 1*63 | 21
с.Ср.Апочки | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 139 1/63 (179) | 1*63 | 31
с.Ср.Апочки | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 139 2/250 (180) | 1*250 | 85
с.Ср.Апочки | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 139 3/100 (181) | 1*100 | 36
с.Ср.Апочки | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 139 4/160 (182) | 1*160 | 85
с.Ср.Апочки | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 139 5/100 (183) | 1*100 | 45
с.Ср.Апочки | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 139 7/100 (185) | 1*100 | 48
с.Ср.Апочки | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 139 8/100 (186) | 1*100 | 49
с.Ср.Апочки | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 139 9/160 (187) | 1*160 | 75
с Ровное | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 181 1/100 (275) | 1*100 | 30
с Ровное | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 181 3/100 (276) | 1*100 | 45
с Ровное | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 181 4/100 (277) | 1*100 | 40
с Отрада | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 181 5/250 (278) | 1*250 | 56
с Отрада | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 181 6/63 (279) | 1*63 | 20
ПТФ №4 | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 374(2*630) | 2*630 | 0
ПТФ №4 | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 375(2*630) | 2*630 | 0
ПТФ №5 | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 434(2*630) | 2*630 | 0
ПТФ №5 | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 435(2*630) | 2*630 | 0
с Богатырево | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 182 10/160 (286) | 1*160 | 62
с Богатырево | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 182 12/160 (287) | 1*160 | 75
с Богатырево | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 182 13/100 (288) | 1*100 | 35
с Богатырево | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 182 15/100 (289) | 1*100 | 42
с Богатырево | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 182 16/250 (450) | 1*250 | 102
с Богатырево | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 182 17/100 (290) | 1*100 | 35
с Богатырево | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 182 18/100 (291) | 1*100 | 56
с Соколовка | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 182 19/160 (292) | 1*160 | 79
с Соколовка | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 182 20/63 (293) | 1*63 | 21
с Богатырево | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 182 3/100 (281) | 1*100 | 40
с Богатырево | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 182 4/100 (282) | 1*100 | 30
с Богатырево | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 182 6/100 (448) | 1*100 | 30
с Богатырево | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 182 7/100 (283) | 1*100 | 40
с Богатырево | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 182 8/160 (284) | 1*160 | 57
с Быково | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 185 1/100 (295) | 1*100 | 45
с Быково | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 185 11/400 (302) | 1*100 | 102
с Быково | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 185 3/63 (296) | 1*63 | 0
с Быково | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 185 4/100 (297) | 1*100 | 32
с Быково | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 185 5/160 (298) | 1*160 | 45
с Быково | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 185 7/100 (299) | 1*100 | 45
с Быково | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 185 8/250 (300) | 1*250 | 50
с Быково | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 185 9/400 (301) | 1*400 | 150
с Быково | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 187 1/100 (303) | 1*100 | 75
с Быково | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 187 2/400 (304) | 1*400 | 150
с Быстрик | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 187 4/63 (305) | 1*63 | 25
с Быстрик | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 187 5/100 (307) | 1*100 | 35
с Быстрик | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 187 7/250 (308) | 1*250 | 90
ПТФ №6 | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 436 | 2*630 | 0
ПТФ №6 | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 437 | 2*630 | 0
ППП | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 446 | 2*160 | 0
с Знаменка | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 191 1/100 (313) | 1*100 | 30
с Знаменка | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 191 2/100 (314) | 1*100 | 30
с Знаменка | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 191 3/250 (315) | 1*250 | 45
с Знаменка | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 195 1/63 (316) | 1*63 | 10
с Знаменка | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 195 2/250 (317) | 1*250 | 85
с Знаменка | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 195 3/100 (318) | 1*100 | 36
с Знаменка | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 195 4/100 (319) | 1*100 | 41
с Знаменка | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 195 5/100 (320) | 1*100 | 29
с Знаменка | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 195 7/160 (322) | 1*160 | 56
с Знаменка | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 197 1/100 (324) | 1*100 | 46
с Знаменка | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 197 2/250 (325) | 1*250 | 86
с Знаменка | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 197 4/250 (326) | 1*250 | 90
с Мелавое | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 152 1/63 (212) | 1*63 | 18
с Мелавое | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 152 10/250 (221) | 1*250 | 24
с Мелавое | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 152 15/160 (222) | 1*160 | 12
с Мелавое | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 152 16/63 (223) | 1*63 | 12
с Мелавое | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 152 2/160 (213) | 1*160 | 52
с Мелавое | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 152 3/160 (214) | 1*160 | 56
с Мелавое | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 152 4/160 (215) | 1*160 | 66
с Мелавое | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 152 5/250 (216) | 1*250 | 101
с Мелавое | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 152 7/250 (218) | 1*250 | 109
с Мелавое | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 152 8/100 (219) | 1*100 | 41
с Мелавое | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 152 9/100 (220) | 1*100 | 37
с Мелавое | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 153 1/400 (224) | 1*400 | 148
с Мелавое | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 153 10/160 (232) | 1*160 | 39
с Мелавое | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 153 2/100 (225) | 1*100 | 35
с Мелавое | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 153 3/160 (226) | 1*160 | 78
с Мелавое | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 153 5/400 (227) | 1*400 | 164
с Мелавое | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 153 6/400 (228) | 1*400 | 178
с Мелавое | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 153 7/63 (229) | 1*63 | 18
с Мелавое | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 153 8/250 (230) | 1*250 | 92
с Мелавое | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 153 9/250 (231) | 1*250 | 109
КРС | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 158 1/400 (234) | 1*400 | 163
п Мелавский | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 159 1/63 (235) | 1*63 | 33
п Мелавский | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 159 2/630 (236) | 1*630 | 207
с Болото | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 159 4/250 (237) | 1*250 | 102
с Болото | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 159 5/250 (238) | 1*250 | 109
с Болото | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 159 6/160 (239) | 1*160 | 43
с Н.Борки | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 1412 1/100 (201) | 1*100 | 27
с Н.Борки | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 1412 2/100 (202) | 1*100 | 39
с Болото | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 1412 3/63 (203) | 1*63 | 20
с Болото | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 1412 4/63 (204) | 1*63 | 22
с Болото | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 1412 5/630 (205) | 1*630 | 121
с Болото | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 1412 7/40 (208) | 1*40 | 21
с Болото | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 453 | 1*160 | 51
с Н.Борки | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 1413 1/160 (209) | 1*160 | 36
с Сосновка | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 1413 2/250 (210) | 1*250 | 98
с Н.Борки | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 142 1/400 (188) | 1*400 | 60
с.Вислое | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 142 10/100 (152) | 1*100 | 31
с Н.Борки | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 142 3/400 (189) | 1*400 | 51
с Н.Борки | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 142 4/160 (148) | 1*160 | 52
с Н.Борки | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 142 5/100 (149) | 1*100 | 35
с.Вислое | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 142 7/100 (150) | 1*100 | 20
с.Вислое | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 142 9/100 (190) | 1*100 | 45
с Болото | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 147 11/250 (199) | 1*250 | 25
с Болото | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 147 12/1,25 (200) | 1*1,25 | 0
с Болото | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 147 2/160 (191) | 1*160 | 35
с Болото | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 147 4/160 (192) | 1*160 | 75
с Болото | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 147 5/100 (193) | 1*100 | 51
с Болото | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 147 6/100 (194) | 1*100 | 24
с Мокрец | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 147 7/250 (195) | 1*250 | 80
с Мокрец | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 147 8/100 (196) | 1*100 | 45
с Мокрец | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 147 9/160 (197) | 1*160 | 55
с Удобное | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 1613 1/630 (247) | 1*630 | 278
с Удобное | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 1613 2/100 (248) | 1*100 | 35
с Удобное | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 1613 3/160 (249) | 1*160 | 36
с Шеенка | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 1613 4/63 (250) | 1*63 | 21
с Кожановка | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 1613 5/10 (251) | 1*10 | 0
с Просторное | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 1613 6/100 (252) | 1*100 | 29
с Просторное | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 1613 7/100 (253) | 1*100 | 35
с Просторное | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 1613 8/63 (254) | 1*63 | 20
с Удобное | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 1613 9/160 (255) | 1*160 | 45
с Орловка | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 165 1/160 (240) | 1*160 | 45
с Ивановка | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 167 2/63 (241) | 1*63 | 21
с Ивановка | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 167 3/100 | 1*100 | 20
с Ивановка | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 167 4/160 (242) | 1*160 | 52
с Ивановка | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 167 6/63 (244) | 1*63 | 10
с.Богородицкое | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 1101 1/160 (327) | 1*160 | 58
с.Богородицкое | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 1101 2/100 (328) | 1*100 | 41
с.Богородицкое | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 1101 3/63 (330) | 1*63 | 0
с.Богородицкое | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 1101 4/250 (331) | 1*250 | 95
с.Богородицкое | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 1101 5/250 (332) | 1*250 | 59
с.Богородицкое | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 1101 6/100 (333) | 1*100 | 36
с.Богородицкое | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 1101 7/250 (334) | 1*250 | 123
с.Богородицкое | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 1101 8/40 (335) | 1*40 | 0
с Ровенка | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 1105 1/160 (336) | 1*160 | 50
с Ровенка | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 1105 2/400 (337) | 1*400 | 150
с Ровенка | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 1105 3/40 (338) | 1*40 | 0
с Ровенка | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 1105 4/160 (339) | 1*160 | 23
с Залесье | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 1105 5/100 (340) | 1*100 | 20
с.Ясенки | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 1111 1/100 (341) | 1*100 | 32
с.Ясенки | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 1111 10/25 (352) | 1*25 | 0
с.Ясенки | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 1111 2/160 (342) | 1*160 | 52
с.Ясенки | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 1111 3/160 (343) | 1*160 | 50
с.Ясенки | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 1111 5/250 (347) | 1*250 | 70
с.Ясенки | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 1111 6/63 (348) | 1*63 | 0
с.Ясенки | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 1111 7/100 (349) | 1*100 | 20
с.Ясенки | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 1111 8/100 (350) | 1*100 | 22
с.Ясенки | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 1111 9/160 (351) | 1*160 | 52
с.Ясенки | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 1114 1/63 (354) | 1*63 | 20
с.Ясенки | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 1114 3/400 (356) | 1*400 | 50
с.Ясенки | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 1114 4/400 (357) | 1*400 | 50
с.Ясенки | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 1114 5/250 (358) | 1*250 | 62
с.Ясенки | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 1114 6/63 (359) | 1*63 | 15
с.Ясенки | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 1114 7/63 (360) | 1*63 | 10
с Кулевка | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 1116 11/100 (370) | 1*100 | 35
с Кулевка | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 1116 2/250 (362) | 1*250 | 85
с Кулевка | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 1116 3/100 (363) | 1*100 | 41
с Кулевка | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 1116 4/160 (364) | 1*160 | 63
с Кулевка | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 1116 5/63 (365) | 1*63 | 10
с Кулевка | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 1116 6/160 (366) | 1*160 | 56
с Кулевка | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 1116 7/250 (367) | 1*250 | 100
с Кулевка | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 1116 8/250 (368) | 1*250 | 102
с Кулевка | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 1116 9/250 (369) | 1*250 | 108
Инкубатор | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 1117 10/2*1000 (376) | 2*1000 | 0
Инкубатор | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 1117 9/2*1000 (432) | 2*1000 | 0
п Горшечное | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 438 | 1*25 | 5
с Сосновка | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 1121 1/160 (403) | 1*160 | 35
с Сосновка | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 1121 10/160 (345) | 1*160 | 58
с Сосновка | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 1121 11/160 (410) | 1*160 | 69
с Сосновка | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 1121 12/63 (411) | 1*63 | 12
с Сосновка | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 1121 2/160 (404) | 1*160 | 50
с Сосновка | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 1121 3/250 (405) | 1*250 | 50
с Сосновка | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 1121 4/250 (406) | 1*250 | 90
с Сосновка | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 1121 5/100 (407) | 1*100 | 30
с Сосновка | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 1121 6/400 (408) | 1*400 | 200
с Сосновка | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 1121 7/63 (409) | 1*63 | 10
с Сосновка | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 1121 9/100 (344) | 1*100 | 26
с Березово | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 1123 1/100 (412) | 1*100 | 35
с Решетовка | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 1123 12/40 (423) | 1*40 | 20
с Березово | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 1123 2/40 (413) | 1*40 | 0
с Березово | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 1123 3/63 (414) | 1*63 | 10
с Березово | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 1123 4/100 (415) | 1*100 | 31
с Березово | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 1123 6/100 (417) | 1*100 | 25
с Березово | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 1123 7/40 (418) | 1*40 | 0
с Березово | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 1123 8/100 (419) | 1*100 | 35
с Решетовка | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 1123 9/40 (420) | 1*40 | 0
с Сосновка | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 1126 2/63 (425) | 1*63 | 20
с Сомовка | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 1126 3/100 (426) | 1*100 | 41
с Сомовка | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 1126 5/40 (427) | 1*40 | 10
с Сомовка | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 1126 6/100 (421) | 1*100 | 35
с Сомовка | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | 422 | 1*25 | 0
Дмитриевский РЭС
с. Крупец, Хозцентр | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 1110-01/250 | 1*250 | 70
с. Ладыгино, Колобок | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 1110-02-63 | 1*63 | 15
с. Татарка, Детсад | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 1110-04/160 | 1*160 | 40
с. Татарка, Луг | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 1110-05/63 | 1*63 | 15
с. Татарка | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 1110-07/63 | 1*63 | 15
с. Крупец, с/с | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 1110-08/250 | 1*250 | 50
с. Крупец, ст. Школа | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 1110-09/160 | 1*160 | 40
с. Крупец | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 1110-11/160 | 1*160 | 20
п. Томский | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 1110-12/100 | 1*100 | 30
с. Крупец, Клуб | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 1110-13/100 | 1*100 | 30
с. Ладыгино | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | МТП 1110-03/160 | 1*160 | 20
с. Татарка, КРС | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | ТП 1110-06/250 | 1*250 | 200
п. Нива | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | ЗКТП1114-05*2/250 | 2*250 | 10
с. Д.Кузнецовка, Вода | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 1114-03/40 | 1*40 | 20
с. Д.Кузнецовка, Вода | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 1114-04/40 | 1*40 | 20
с. Д.Кузнецовка | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 1114-08/63 | 1*63 | 15
с. Крупец, на балансе | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 1114-12/100 | 1*100 | 20
г. Дмитриев | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | ЗТП 1.1.15-04/320 | 1*320 | 30
г. Дмитриев | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | ЗТП 1.1.15-09/400 | 1*400 | 130
г. Дмитриев | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | ЗТП 1.1.15-10/400 | 1*400 | 200
г. Дмитриев | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | ЗТП 1.1.15-13/250 | 1*250 | 40
г. Дмитриев | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | ЗТП 1.1.15-16/160 | 1*160 | 20
г. Дмитриев | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | ЗТП 1.1.15-19/315 | 1*315 | 5
г. Дмитриев | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | ЗТП 1.1.15-23/400 | 1*400 | 25
г. Дмитриев | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | ЗТП 1.1.15-39/400 | 1*400 | 150
г. Дмитриев | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 1.1.15-06/400 | 1*250 | 40
г. Дмитриев | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 1.1.15-15/160 | 1*160 | 20
г. Дмитриев | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 1.1.15-21/250 | 1*250 | 50
г. Дмитриев | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 1.1.15-27/630 | 1*630 | 250
г. Дмитриев | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 1.1.15-33/100 | 1*100 | 20
г. Дмитриев | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 1.1.15-35/200 | 1*200 | 20
г. Дмитриев | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 1.1.15-40/63 | 1*63 | 63
п. Нива | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 1118-03/63 п.Нива. | 1*63 | 15
п. Октябрьский, Генерал | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 1118-07/63 | 1*63 | 30
п. Октябрьский | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 1118-08/100 | 1*100 | 50
п. Чуриловский | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 1118-10/40 | 1*40 | 20
ДЭУ, заправка | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 1118-15/40 | 1*40 | 15
п. Беликово | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 1118-16/63 | 1*63 | 30
п. Владимеровский | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 1118-17/40 | 1*40 | 20
п. Будёновский | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | МТП 1118-06/100 | 1*100 | 50
п. Майский, свинокомплекс | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | ТП 153 | 2*630 | 0
с. Фокино, свинокомплекс | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | ТП 183 | 2*630 | 0
с. Гришино | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 1119-04/100 | 1*100 | 50
с. Снижа, лесхоз | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 1119-06/160 | 1*160 | 60
с. Татарка, газ | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | ТП-072 ПГБ | 1*10 | 0
с. Татарка, газ | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | ТП-073СКЗ | 1*10 | 0
г. Дмитриев, быт | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 1121-01/63 | 1*63 | 15
п. Нива, кирпичный | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 1.1.23-02/160 | 1*160 | 30
п. Заречный | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 1123-05/40 | 1*40 | 15
г. Дмитриев | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | ТП 1.1.5-01/630 | 1*630 | 300
г. Дмитриев | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | ТП 1.1.5-05/400 | 1*400 | 100
г. Дмитриев | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | ТП 1.1.5-24/630 | 1*400 | 200
г. Дмитриев | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | ТП 1.1.5-26/2*400 | 2*400 | 200/10
г. Дмитриев | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | ТП 1.1.5-31/160 | 1*160 | 30
с. Фокино | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 116/22/160 | 1*160 | 60
с. Крупец | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 116-01/63 | 1*63 | 10
с. Крупец | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 116-02/63 | 1*63 | 15
с. Фокино, магазин | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 116-03/100 | 1*100 | 30
с. Фокино, Таня | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 116-04/100 | 1*100 | 20
с. Фокино, Зайчик | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 116-05/63 | 1*63 | 15
с. Фокино | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 116-06/160 | 1*160 | 70
с. Хинецкое | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 116-09/63 | 1*63 | 15
с. Хинецкое, Вода | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 116-10/63 | 1*63 | 15
с. Хинецкое | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 116-11/63 | 1*63 | 20
с. Фокино, Выгон 1 | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 116-13/63 | 1*63 | 15
с. Фокино | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 116-14/250 | 1*250 | 50
п. Григорьевский | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 116-16/63 | 1*63 | 20
п. Мартовский | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 116-17/40 | 1*40 | 20
с. Фокино, Выгон 2 | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 116-18/63 | 1*63 | 15
с. Фокино | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 116-21/100 | 1*100 | 50
с. Фокино | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 116-23/100 | 1*100 | 15
г. Дмитриев | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | ЗТП 1.1.8-11/250 | 1*250 | 40
г. Дмитриев | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | ЗТП 1.1.8-22/400 | 1*400 | 200
г. Дмитриев | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | ЗТП 1.1.8-57/2*400 | 2*400 | 110/110
г. Дмитриев | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 1.1.8-08/250 | 1*250 | 40
г. Дмитриев | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 1.1.8-12/630 | 1*630 | 300
г. Дмитриев | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 1.1.8-17/250 | 1*250 | 90
г. Дмитриев | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 1.1.8-20/160 | 1*160 | 30
г. Дмитриев | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 1.1.8-36/250 | 1*160 | 60
г. Дмитриев | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 1.1.8-38/400 | 1*250 | 90
с. Киликино | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 11014-01/63 | 1*63 | 15
с. Богословка | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 11014-02/63 с.Богословка | 1*63 | 25
с. Киликино, магазин | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 11014-03/63 с.Киликино (Магазин) | 1*63 | 15
п. Лесной, быт | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 11014-04/63 | 1*63 | 20
п. Лесной, вода | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 11014-05/160 | 1*160 | 60
с. Киликино, каменка | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 11020-01/160 с.Киликино (Каменка) | 1*160 | 50
п. Терпиловка | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 11020-02/63 п Терпиловка | 1*63 | 15
с. Полозовка, КФК | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 11020-04/160 с.Полозовка (КФК) | 1*160 | 70
с. Полозовка, магазин | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 11020-05/100 с.Полозовка (Магазин) | 1*100 | 30
с. Полозовка, вода | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 11020-06/63 с Полозовка (вода) | 1*63 | 15
с. Полозовка | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | МТП 11020-03/63 с.Полозовка | 1*63 | 15
с. Пальцево, иваненьшино | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 11022-02/63 с.Пальцево (Иваненьшино) | 1*63 | 15
с. Пальцево, магазин | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 11022-03/100 с.Пальцево (Магазин) | 1*100 | 20
с. Пальцево, табор | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 11022-07/60 сПальцево (табор) | 1*60 | 15
с. Пальцево, Роженский | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 11022-09/63 с.Пальцево (Роженский) | 1*63 | 15
с. Селино, ток | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 171-02/250 | 1*250 | 60
с. Селино, школа | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 171-04/250 | 1*250 | 70
с. Селино, магазин | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 171-05/63 | 1*63 | 15
с. Селино, влда | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 171-06/63 | 1*63 | 15
с. Селино, быт | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 171-07/63 | 1*63 | 15
с. Селино, пилорама | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | МТП 171-03/160 | 1*160 | 35
п. Ясная Поляна | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 1711-01/63 | 1*63 | 15
с. Зелёная Роща | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 1711-02/100 | 1*100 | 50
п. Ульяновский | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 1711-03/63 | 1*63 | 20
с. Пробыжье | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 1711-06/100 | 1*100 | 50
с. Поповкино, ток | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 1711-11/100 | 1*100 | 50
с. Пробыжье | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | МТП 1711-04/63 | 1*63 | 20
с. Поповкино, табор | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | МТП 1711-07/160 | 1*160 | 80
п. Орлов | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 1712-01/100 | 1*100 | 50
с. Глубое, магазин | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 1712-02/100 | 1*100 | 50
с. Глубое, быт | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 1712-04/100 | 1*100 | 50
п. Орлов | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 1712-05/63 | 1*63 | 15
п. Корчагин | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 1713-02/63 | 1*63 | 15
с. Селино, СТФ | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 1713-03/160 | 1*160 | 40
п. Уютное | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | МТП1713-01/100 | 1*100 | 50
п. Лозливое | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 176-01/100 | 1*100 | 50
п. Лозливое, вода | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 177-01/160 | 1*160 | 80
п. Лозливое | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 177-03/40 | 1*40 | 20
с. Харасея, стф | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 151-02/160 | 1*160 | 40
с. Бреховка | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 151-03/100 | 1*100 | 30
с. Харасея,баня | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 151-04/100 | 1*100 | 40
с. Арбузово, вода | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 151-05/160 | 1*160 | 60
с. Чёрная Грязь | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 151-06/160 | 1*160 | 40
с. Чёрная Грязь | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 151-07/63 | 1*63 | 15
с. Арбузово, магазин | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 151-09/40 | 1*40 | 10
с. Харасея, ток | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 151-10/250 | 1*250 | 150
с. Харасея, клуб | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 151-12/60 | 1*60 | 10
с. Харасея, сепоратор | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 151-13/63 | 1*63 | 15
с. Харасея, детсад | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 151-14/160 | 1*160 | 60
с. Берёза | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 1511-01/160 | 1*160 | 40
с. Берёза за мостом | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 1511-03/100 | 1*100 | 30
с. Берёза, быт | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 1511-04/100 | 1*100 | 25
с. Берёза, луг | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 1511-05/100 | 1*100 | 40
с. Берёза, ржавец | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 1511-06/63 | 1*63 | 15
п. Моисеево | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 1511-08/100 | 1*100 | 60
с. Берёза, табор | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 1511-10/160 | 1*160 | 40
с. Берёза, авм | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 1511-12/250 | 1*250 | 50
с. Берёза, летний лагерь | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 1511-13/63 | 1*63 | 15
с. Берёза, больница | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 1511-15/160 | 1*160 | 50
с. Берёза, больница | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 1511-16/160 | 1*160 | 40
п. Городище | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 1513-01/40 | 1*40 | 10
п. Жерновка | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 152-03/40 | 1*40 | 10
с. Пушкарёво | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 157-02/160 | 1*160 | 80
с. Пушкарёво, быт | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 157-03/100 | 1*100 | 50
с. Буциновка | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 11610-03/160 | 1*160 | 75
с. Буциновка, СТФ | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | СТП 11610-02/10 | 1*10 | 4
с. Щербачево, МТФ | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 11612-01/250 | 1*250 | 50
с. Генеральшино, табор | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 11612-02/100 | 1*100 | 10
с. Генеральшино, ток | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 11615-01/250 | 1*250 | 20
с. Генеральшино, детсад | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 11615-02/160 | 1*160 | 25
с. Генеральшино, правление | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 11615-05/160 | 1*160 | 35
с. Щербачево | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 11615-06/63 | 1*63 | 20
с. Щербачево | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 11615-07/40 | 1*40 | 15
с. Петраковка, магазин | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 1.16.16-03/100 | 1*100 | 20
с. Генеральшино, Польша | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 11616-01/63 | 1*63 | 20
с. Петраковка | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 11616-02/63 | 1*63 | 20
с. Генеральшино | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 11616-04/100 | 1*100 | 20
с. Петраковка, ток | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 11616-05-100 | 1*100 | 30
с. Петраковка, детсад | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 11616-06/160 | 1*160 | 40
с. Генеральшино, вода | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 11616-07/40 | 1*40 | 15
с. Новоалексеевка | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 11617-04/160 | 1*160 | 80
с. Новоалексеевка | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 11617-05/100 | 1*100 | 40
с. Романовка, церковь | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 1213-01/100 | 1*100 | 50
с. Романовка | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 1213-03/63 | 1*63 | 15
с. Романовка,полигон | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | МТП1213-02/100 | 1*100 | 50
с. Н.Першино, КФХ Росинка | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 127-02/160 | 1*160 | 30
с. Н.Першино, правление | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 127-05/100 | 1*100 | 20
с. Н.Першино, гостиница | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 127-06-160 | 1*160 | 40
с. Н.Першино | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 127-08/160 | 1*160 | 30
с. Старо Першино | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | М ТП127-03/100 | 1*100 | 20
с. Куток | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | МТП127-01/100 | 1*100 | 20
с. Д.Колония | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 128-01/40 | 1*40 | 20
с. Сухой Ровец | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | МТП 128-02/63 | 1*63 | 25
с. Поповкино, вода | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 1810-01/63 | 1*63 | 15
с. Поповкино, сельсовет | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 1810-02/100 | 1*100 | 20
с. Поповкино, школа | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 1810-03/63 | 1*63 | 15
с. Поповкино, правление | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 1810-04/160 | 1*160 | 40
с. Поповкино, вода | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 1810-05/100 | 1*100 | 20
с. Меловое | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 1810-08/100 | 1*100 | 20
с. Меркуловка | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 1812-02/100 | 1*100 | 30
с. Меловое, клуб | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 1812-05/100 | 1*100 | 30
с. Меловое, пилорама | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 1812-06/160 | 1*160 | 100
п. Ивановский | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 1812-09/63 | 1*63 | 20
с. Меловое, детсад | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 1812-11/160 | 1*160 | 40
с. Меловое, ток | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 1812-12/250 | 1*250 | 45
с. Поповкино, луг | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 1812-14/40 | 1*40 | 10
с. Меловое | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП1812-13/100 | 1*100 | 20
с. Осоцкое | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | МТП 1812-01/63 | 1*63 | 20
с. Меркуловка | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | МТП 1812-03/63 | 1*63 | 15
с. Осоцкое | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 1816-02/160 | 1*160 | 50
с. Погодино, понизовка | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 1816-03/63 | 1*63 | 15
с .Погодино, детсад | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 1816-04/160 | 1*160 | 50
с. Коробкино, табор | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 184-02/63 | 1*63 | 10
с. Коробкино, ток | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 184-03/100 | 1*100 | 30
с. Коробкино, быт | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 184-04/63 | 1*63 | 15
с. Коробкино, школа | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 184-05/100 | 1*100 | 40
п. Маркино | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 184-07/100 | 1*100 | 50
с. Коробкино, мтф | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 184-09/250 | 1*250 | 50
с. Коробкино, гостиница | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 184-11/100 | 1*100 | 30
с. Осоцкое, мтф | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 186-01/250 | 1*250 | 150
с. Осоцкое, кормоцех | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 186-02/250 | 1*250 | 150
п. Первоавгустовка, ул. Баланди | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 131-01/100 | 1*100 | 50
п. Пристанционный | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 131-03/100 | 1*100 | 50
п. Майский, табор | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 131-04/100 | 1*100 | 50
п. Майский | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 131-06/63 | 1*63 | 15
п. Майский, новая улица | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 131-09/100 | 1*100 | 50
п. Первоавгустовка | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 1.3.10-08/63 | 1*63 | 15
п. Первоавгустовка | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 1.3.10-09/100 | 1*100 | 50
п. Первоавгустовка, с-з Бычковский | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 1310-01/100 | 1*100 | 40
п. Мелгора | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 1310-02/63 | 1*63 | 15
с. Дерюгино, фомичев | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 1310-03/63 | 1*63 | 15
с. Дерюгино, красная горка | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 1310-04/40 | 1*40 | 20
с. Бычки, центр | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 1310-07/250 | 1*250 | 50
п. Первоавгустовка, ул. Победы | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 1310-10/160 | 1*160 | 60
п. Первоавгустовка | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП-1310-06/63 | 1*63 | 15
п. Первоавгустовка | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП-1310-11/400 | 1*250 | 60
п. Первоавгустовка | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 1.3.14-01/160 | 1*160 | 60
с. Бычки, крс | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | ЗКТП1315-01/250 | 1*250 | 125
с. Бычки, КРС | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | ЗКТП1315-01-2*250 | 2*250 | 250/250
с. Бычки, сельсовет | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 1315-03/160 | 1*160 | 40
с. Бычки, магазин | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 1315-04/63 | 1*63 | 15
с. Бычки, магазин | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 1315-04/63 | 1*63 | 15
с. Бычки | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 1315-06/100 | 1*100 | 50
с. Бычки, пьяный | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 1315-07/100 | 1*100 | 40
с. Бычки, ток | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 1315-08/250 | 1*250 | 60
с. Бычки, пасека | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 1315-09/40 | 1*40 | 20
с. Бычки, въезд | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 1315-10-40 | 1*40 | 15
с. Бычки | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 1315-11/40 | 1*40 | 15
с. Бычки, вода | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 1315-14/25 | 1*25 | 10
п. Первоавгустовка | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 1.3.16-02/100 | 1*100 | 40
п. Первоавгустовка | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 1.3.16-03/100 | 1*100 | 10
п. Первоавгустовка | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 1.3.16-05/250 | 1*250 | 50
п. Первоавгустовка | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 1.3.16-06/160 | 1*160 | 60
п. Первоавгустовка | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 1.3.16-07/100 | 1*100 | 30
п. Первоавгустовка | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 1.3.16-08/63 | 1*63 | 15
п. Первоавгустовка | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | МТП 1.3.16-01/63 | 1*63 | 15
п. Первоавгустовка | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТПНУ 2*630 | 2*630 | 250
с. Дерюгино, магазин | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 135-01/160 | 1*160 | 30
с. Дерюгино, с/с | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 135-02/100 | 1*100 | 20
с. Дерюгино, ток | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 135-03/160 | 1*160 | 30
с. Дерюгино, быт | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 135-05/100 | 1*100 | 20
с. Дерюгино, МТФ | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 135-06/40 | 1*40 | 20
п. Стундийский | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 135-07/40 | 1*40 | 20
п. Камуна | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 135-08/40 | 1*40 | 20
с. Дерюгино, детсад | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 135-10/160 | 1*160 | 30
с. Дерюгино, овчарня | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 135-11/63 | 1*63 | 15
с. Дерюгино, церковь | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 135-12/63 | 1*63 | 15
с. Дерюгино, клуб | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 135-13/160 | 1*160 | 30
с. Дерюгино, школа | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 135-14/100 | 1*100 | 20
Дмитриевский | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | ТП 179 | 1*250 | 80
с. Почепное, табор | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 191-01/250 | 1*250 | 250
с. Почепное, сельсовет | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 195-01/100 | 1*100 | 40
с. Почепное, клуб | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 195-03/63 | 1*63 | 20
с. Почепное, быт | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 197-02/100 | 1*100 | 40
с. Почепное, быт | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 197-03/100 | 1*100 | 30
с. Почепное | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 197-04/100 | 1*100 | 45
с. Почепное, мтф | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 197-05/160 | 1*160 | 50
с. Почепное, нов.поселок | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 197-06-100 | 1*100 | 30
с. Почепное, мтф | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | МТП 197-01/100 | 1*100 | 30
с. Фатеевка, КФХ Импульс | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 1153-01/160 | 1*160 | 40
с. Фатеевка, ток | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 1153-02/160 | 1*160 | 40
с. Фатеевка, быт | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 1153-04/63 | 1*63 | 20
с. Фатеевка | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | МТП 1153-03/100 | 1*100 | 35
с. Фатеевка, табор | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 1154-03/250 | 1*250 | 80
с. Фатеевка, с/с | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | М ТП1154-01/160 | 1*160 | 40
п. Жеденовка | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 1156-04/63 | 1*63 | 20
п. Белитино | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | МТП 1156-02/100 | 1*100 | 50
с. Черневка | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 1141-03/63 | 1*63 | 20
с. Черневка, школа | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 1141-04/100 | 1*100 | 50
с. Черневка, правление | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 1141-06/160 | 1*160 | 80
с. Черневка | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 1141-09/63 | 1*63 | 20
с. Неварь, ток | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 1142-01-100 | 1*100 | 40
с. Неварь, правление | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 1142-02/100 | 1*100 | 35
с. Неварь, баня | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 1142-03/63 | 1*63 | 15
с. Неварь, мельница | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 1142-04/100 | 1*100 | 35
с. Неварь, магазин | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 1142-05/100 | 1*100 | 30
с. Неварь, школа | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 1142-08/100 | 1*100 | 40
Галицино Кузнецовка | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 1142-10/100 | 1*100 | 40
с. Неварь, гл. Кузнецовка | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 1142-11/40 | 1*40 | 10
с. Неварь, детсад | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 1142-12/160 | 1*160 | 55
с. Неварь, вода | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | МТП 1142-06-320 | 1*320 | 120
п. Чемёрки | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 1145-01/100 | 1*100 | 40
с. Кубань | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 1145-02/100 | 1*100 | 40
с. Кубань | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 1145-03/63 | 1*63 | 20
п. Лобановский | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 1145-05/63 | 1*63 | 20
г. Дмитриев | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 1.6.10-29/100 | 1*100 | 15
г. Дмитриев, угольный | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | ТП-303 | 1*10 | 5
с. Старый Город, быт, вода | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 1613-01/100 | 1*100 | 20
с. Старый Город, магазин | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 1613-02/160 | 1*160 | 40
с. Злыдино | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 1613-04/63 | 1*63 | 15
с. Шагаро Петровское | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 1613-07/63 | 1*63 | 15
с. Быховка | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 1613-09/63 | 1*63 | 15
с. Старый Город, быт | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 1613-10/160 | 1*160 | 40
с. Старый Город, школа | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 1613-11-63 | 1*63 | 15
п. Шамрицкий | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | МТП 1613-05/10 | 1*10 | 5
с. Старый Город | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 1616-01/160 | 1*160 | 40
с. Старый Город, ток | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 1616-02/250 | 1*250 | 40
с. Старый Город, стф | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 1616-03/160 | 1*160 | 40
с. К.Кузнецовка | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 1617-04/100 | 1*100 | 50
п. Колос | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 1617-07/250 | 1*250 | 60
п. Луговой | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | МТП 1617-03/63 | 1*63 | 15
г. Дмитриев, база РЭС | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 1.6.2-08/250 | 1*250 | 15
г. Дмитриев, база РЭС | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 162-01/100 | 1*100 | 10
п. Колос | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 162-05/160 | 1*160 | 20
г. Дмитриев, быт | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 162-07/40 | 1*40 | 10
с. Старый Город, табор | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 166-08/100 | 1*100 | 20
п. Борки | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 166-01/100 | 1*100 | 25
с. Рогозна, быт | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 166-02/40 | 1*40 | 10
с. Рогозна, церковь | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 166-03/63 | 1*63 | 15
п. Красная Дубрава | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 166-07/250 | 1*250 | 30
п. Пенькозавод | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 166-12/100 | 1*100 | 20
г. Дмитриев | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | ЗТП 1.4.8-52/400 | 1*400 | 200
г. Дмитриев | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | ЗТП 1.4.8-53/320 | 1*320 | 120
г. Дмитриев | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 1.4.8-03/160 | 1*160 | 20
г. Дмитриев | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 1.4.8-14/200 | 1*200 | 50
г. Дмитриев | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 1.4.8-18/400 | 1*400 | 200
г. Дмитриев | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 1.4.8-30/250 | 1*250 | 50
г. Дмитриев | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | ЗТП 1.12.6-02/320 | 1*320 | 120
г. Дмитриев | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 1.12.6-07/250 РСУ | 1*250 | 50
г. Дмитриев | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 1.12.6-34/160 | 1*250 | 40
г. Дмитриев | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 1.12.6-50/160 Пилорама | 1*160 | 100
с. Моршнево, фермер | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 1.11.1-01/100 с Моршнево (ФЕРМЕР) | 1*100 | 20
с. Моршнево, центр | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 1112-01/160 с.Моршнево (Центр) | 1*160 | 40
с. Моршнево, АВМ | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 1.11.9-02/160 с.Моршнево (АВМ) | 1*160 | 40
с. Моршнево, ст.школа | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 1.11.9-03/100 с.Моршнево (Ст.Школа) | 1*100 | 35
с. Моршнево, ток | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | МТП 1.11.9-01/100 с.Моршнево (Ток) | 1*100 | 20
г. Дмитриев | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 1.12.1-37/160 | 1*160 | 15
г. Дмитриев | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 1.12.1-44/400 | 1*400 | 400
с. Красный Клин, магазин | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 1173-04/60 | 1*60 | 35
с. Погодино, правление | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 1173-01/160 | 1*160 | 55
с. Погодино | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 1173-02/100 | 1*100 | 25
с. Красный Клин, вода | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 1173-03/160 | 1*160 | 90
с. Красный Клин | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 1173-05/100 | 1*100 | 40
с. Погодино, церковь | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 1174-03/100 | 1*100 | 35
с. Погодино, быт | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 1174-04/160 | 1*160 | 55
с. Погодино, ток | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | МТП 1174-01/100 | 1*100 | 30
с. Снижа, правление | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 1135-02/63 | 1*63 | 20
с. Снижа, магазин | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 1135-03/250 | 1*250 | 70
с. Снижа,школа | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 1135-04/160 | 1*160 | 60
с. Снижа, быт, клуб | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП1135-05/160 | 1*160 | 40
с. Снижа, золотой | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | МТП1135-01/160 | 1*160 | 80
с. Снижа, табор | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 1136-01/100 | 1*100 | 35
с. Снижа, кормоцех | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 1136-02/250 | 1*250 | 40
с. Рострыгино | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 1137-03/100 | 1*100 | 50
с. Рострыгино, клуб | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 1137-04/63 | 1*63 | 20
с. Снижа, мтф | Дмитриевский район | Дмитриевский РЭС | КТП 1138-01/63 | 1*63 | 15
Железногорский РЭС
Погарище | Железногорский район | Железногорский РЭС | СТП 103/25 | 1*25 | 19
с/о Родничок | Железногорский район | Железногорский РЭС | СТП 115/25 | 1*25 | 8
Горсады | Железногорский район | Железногорский РЭС | СТП 117/25 | 1*25 | 15
н.п.Погарище | Железногорский район | Железногорский РЭС | ТП 105/100 | 1*100 | 51
н.п.Трубичино | Железногорский район | Железногорский РЭС | ТП 110/100 | 1*100 | 52
н.п.Звезда | Железногорский район | Железногорский РЭС | ТП 111/63 | 1*63 | 13
н.п.Хуторской | Железногорский район | Железногорский РЭС | ТП 112/160 | 1*160 | 82
н.п.Ермолаевский | Железногорский район | Железногорский РЭС | ТП 114/100 | 1*100 | 50
Студенок Дачи | Железногорский район | Железногорский РЭС | ТП 116/10 | 1*10 | 3
Родничок - Трубичино | Железногорский район | Железногорский РЭС | СТП 104/25 | 1*25 | 5
Студенок | Железногорский район | Железногорский РЭС | СТП 128/16 | 1*16 | 7
Студенок | Железногорский район | Железногорский РЭС | ТП 118/100 | 1*100 | 75
Студенок | Железногорский район | Железногорский РЭС | ТП 119/2х400 | 2*400 | 260+345
Студенок | Железногорский район | Железногорский РЭС | ТП 120/2х250 | 2*250 | 60+60
Студенок | Железногорский район | Железногорский РЭС | ТП 121/100 | 1*100 | 59
Студенок | Железногорский район | Железногорский РЭС | ТП 123/100 | 1*100 | 53
н.п.Студенок | Железногорский район | Железногорский РЭС | ТП 126/100 | 1*100 | 61
н.п.Капенки | Железногорский район | Железногорский РЭС | КТП-2.10.10 10/160 | 1*160 | 72
н.п.Богатыревский | Железногорский район | Железногорский РЭС | КТП-2.10.10 11/63 | 1*63 | 12
н.п.Капенки | Железногорский район | Железногорский РЭС | КТП-2.10.10 3/100 | 1*100 | 60
н.п.Капенки | Железногорский район | Железногорский РЭС | КТП-2.10.10 4/250 | 1*250 | 199
н.п.Капенки | Железногорский район | Железногорский РЭС | КТП-2.10.10 5/160 | 1*160 | 117
н.п.Н.Радубичи | Железногорский район | Железногорский РЭС | КТП-2.10.10 6/250 | 1*250 | 81
н.п.Н.Радубичи | Железногорский район | Железногорский РЭС | КТП-2.10.10 7/100 | 1*100 | 54
н.п.В.Радубичи | Железногорский район | Железногорский РЭС | КТП-2.10.10 8/100 | 1*100 | 61
н.п.Капенки | Железногорский район | Железногорский РЭС | КТП-2.10.10 9/250 | 1*250 | 190
Н. Анросово (б/о АПК) | Железногорский район | Железногорский РЭС | СТП-2.10.10 541/63 | 1*63 | 29
н.п.Капенки | Железногорский район | Железногорский РЭС | ТП 2.10.10 526/250 | 1*250 | 0
Н. Андросово (КНС) | Железногорский район | Железногорский РЭС | ЗТП-2.10.11 4/2*250 | 2*250 | 130+110
Н.Андросово (КНС) | Железногорский район | Железногорский РЭС | КМТП-2.10.11 2/63 | 1*63 | 23
Н. Андросово (Интернат) | Железногорский район | Железногорский РЭС | КТП-10 кВ 2.10.11 3/400 | 1*400 | 242
Котельная | Железногорский район | Железногорский РЭС | КТП-2.10.4 1/2*160 | 2*160 | 120+109
н.п. Андросово | Железногорский район | Железногорский РЭС | КТП-2.10.4 6/160 | 1*160 | 115
н.п. Андросово (ток) | Железногорский район | Железногорский РЭС | КТП-2.10.4 8/400 | 1*400 | 331
н.п.Л.Толстой | Железногорский район | Железногорский РЭС | КТП-2.10.5 2/63 | 1*63 | 33
н.п.Б.Боброво | Железногорский район | Железногорский РЭС | КТП-2.10.5 3/63 | 1*63 | 37
н.п.Л.Толстой | Железногорский район | Железногорский РЭС | КТП-2.10.5 6/160 | 1*160 | 140
н.п.Боброво | Железногорский район | Железногорский РЭС | КТП-2.10.5 7/63 | 1*63 | 26
Н. Андросово (котельная) | Железногорский район | Железногорский РЭС | ЗТП-2.10.6 5/2*250 | 2*250 | 95+100
Н. Андросово | Железногорский район | Железногорский РЭС | ЗТП-2.10.6 6/250+160 | 250+160 | 90+50
Н. Андросово (Интернат) | Железногорский район | Железногорский РЭС | КТП-10 кВ 2.10.6 3/400 | 1*400 | 270
Н. Андросово (Очистные) | Железногорский район | Железногорский РЭС | КТП-2.10.6 7/63 | 1*63 | 38
Н. Андросово (Упаковочные решения) | Железногорский район | Железногорский РЭС | ТП 2.10.6 506/100 | 1*100 | 77
н.п.Городное | Железногорский район | Железногорский РЭС | КТП-2.10.9 10/100 | 1*100 | 72
н.п.Городное | Железногорский район | Железногорский РЭС | КТП-2.10.9 11/100 | 1*100 | 84
н.п.Тишимля | Железногорский район | Железногорский РЭС | КТП-2.10.9 12/100 | 1*100 | 78
н.п.Цыганка | Железногорский район | Железногорский РЭС | КТП-2.10.9 13/63 | 1*63 | 32
н.п.Городное (ток) | Железногорский район | Железногорский РЭС | КТП-2.10.9 14/100 | 1*100 | 57
н.п.Городное (ток) | Железногорский район | Железногорский РЭС | КТП-2.10.9 15/250 | 1*250 | 240
н.п.Городное | Железногорский район | Железногорский РЭС | КТП-2.10.9 19/160 | 1*160 | 121
н.п.Городное | Железногорский район | Железногорский РЭС | КТП-2.10.9 21/100 | 1*100 | 77
н.п.Городное | Железногорский район | Железногорский РЭС | КТП-2.10.9 22/100 | 1*100 | 43
н.п. Мартовский | Железногорский район | Железногорский РЭС | КТП-2.10.9 4/63 | 1*63 | 39
н.п.Городное | Железногорский район | Железногорский РЭС | КТП-2.10.9 8/160 | 1*160 | 145
н.п.Городное | Железногорский район | Железногорский РЭС | КТП-2.10.9 9/40 | 1*40 | 7
н.п.Мартовский (ООО АПК Курск) | Железногорский район | Железногорский РЭС | ТП 542/2*630 | 2*630 | 0
н.п.Озерки | Железногорский район | Железногорский РЭС | ТП 098/63 | 1*63 | 39
н.п.Св.Дунай | Железногорский район | Железногорский РЭС | ТП 099/100 | 1*100 | 70
н.п.Азаровский | Железногорский район | Железногорский РЭС | ТП 100/100 | 1*100 | 65
н.п.Гр.Дубрава | Железногорский район | Железногорский РЭС | ТП 101/100 | 1*100 | 59
н.п.Сафрошинский | Железногорский район | Железногорский РЭС | ТП 089/100 | 1*100 | 88
н.п.Коровино | Железногорский район | Железногорский РЭС | ТП 090/100 | 1*100 | 80
ПС Семеновская н.п. Городное | Железногорский район | Железногорский РЭС | ТП 091/100 | 1*100 | 71
н.п.Городное | Железногорский район | Железногорский РЭС | ТП 092/160 | 1*160 | 160
н.п. Городное | Железногорский район | Железногорский РЭС | ТП 093/160 | 1*160 | 128
н.п.Слободка | Железногорский район | Железногорский РЭС | ТП 084/63 | 1*63 | 31
н.п.Троицкое,ток | Железногорский район | Железногорский РЭС | ТП 2.2.5 046/100 | 1*100 | 90
н.п.Троицкое | Железногорский район | Железногорский РЭС | ТП 2.2.5 047/100 | 1*100 | 67
н.п.Троицкое | Железногорский район | Железногорский РЭС | ТП 2.2.5 048/160 | 1*160 | 108
н.п.Троицкое | Железногорский район | Железногорский РЭС | ТП 2.2.5 049/40 | 1*40 | 14
Троицкое, (АПК-Курск АБК) | Железногорский район | Железногорский РЭС | ТП 2.2.5 050/160 | 1*160 | 75
Троицкое, (АПК-Курск мастерские) | Железногорский район | Железногорский РЭС | ТП 2.2.5 051/250 | 1*250 | 160
н.п. Ст.Бузец | Железногорский район | Железногорский РЭС | ТП 2.2.5 059/160 | 1*160 | 126
н.п. Ст.Бузец | Железногорский район | Железногорский РЭС | ТП 2.2.5 060/250 | 1*250 | 202
н.п. Ст.Бузец | Железногорский район | Железногорский РЭС | ТП 2.2.5 061/100 | 1*100 | 61
н.п. Ст.Бузец | Железногорский район | Железногорский РЭС | ТП 2.2.5 062/100 | 1*100 | 41
н.п.Гнездилово | Железногорский район | Железногорский РЭС | КТП-2.2.6 1/250 | 1*250 | 250
н.п.Гнездилово | Железногорский район | Железногорский РЭС | КТП-2.2.6 2/160 | 1*160 | 160
н.п.Гнездилово | Железногорский район | Железногорский РЭС | КТП-2.2.6 3/100 | 1*100 | 75
н.п.Гнездилово | Железногорский район | Железногорский РЭС | КТП-2.2.6 4/100 | 1*100 | 69
н.п.Гнездилово | Железногорский район | Железногорский РЭС | КТП-2.2.6 5/160 | 1*160 | 139
н.п.Гнездилово | Железногорский район | Железногорский РЭС | КТП-2.2.6 6/63 | 1*63 | 44
н.п.Гнездилово | Железногорский район | Железногорский РЭС | КТП-2.2.6 7/63 | 1*63 | 25
н.п.Гнездилово | Железногорский район | Железногорский РЭС | ТП 2.2.6 074/100 | 1*100 | 64
н.п.Троицкое | Железногорский район | Железногорский РЭС | КТП-2.2.7 2/100 | 1*100 | 21
н.п. Ильинский | Железногорский район | Железногорский РЭС | КТП-2.1.25 10/63 | 1*63 | 33
База ЖРЭС | Железногорский район | Железногорский РЭС | КТП-2.1.25 12/160 | 1*160 | 85
н.п. Панино | Железногорский район | Железногорский РЭС | КТП-2.1.25 13/100 | 1*100 | 65
н.п. Пасерково | Железногорский район | Железногорский РЭС | КТП-2.1.25 19/63 | 1*63 | 38
база РЭС | Железногорский район | Железногорский РЭС | КТП-2.1.25 2/630+400 | 630+400 | 530+360
н.п. Пасерково | Железногорский район | Железногорский РЭС | КТП-2.1.25 20/100 | 1*100 | 32
н.п. Пасерково | Железногорский район | Железногорский РЭС | КТП-2.1.25 21/100 | 1*100 | 40
н.п. Пасерково | Железногорский район | Железногорский РЭС | КТП-2.1.25 22/63 | 1*63 | 16
Верхний и Н. Рынок | Железногорский район | Железногорский РЭС | КТП-2.1.25 23/180 | 1*180 | 100
н.п. Волково | Железногорский район | Железногорский РЭС | КТП-2.1.25 24/250 | 1*250 | 194
н.п. Бугор | Железногорский район | Железногорский РЭС | КТП-2.1.25 25/63 | 1*63 | 25
н.п. Волково | Железногорский район | Железногорский РЭС | КТП-2.1.25 27/160 | 1*160 | 80
н.п. Рясник | Железногорский район | Железногорский РЭС | КТП-2.1.25 29/63 | 1*63 | 28
н.п. Георгиевский | Железногорский район | Железногорский РЭС | КТП-2.1.25 5/63 | 1*63 | 13
н.п. Рясник | Железногорский район | Железногорский РЭС | КТП-2.1.25 6/100 | 1*100 | 32
н.п. Ивановский | Железногорский район | Железногорский РЭС | КТП-2.1.25 7/100 | 1*100 | 73
н.п. Новая Жизнь | Железногорский район | Железногорский РЭС | КТП-2.1.25 8/160 | 1*160 | 98
н.п. Никольский | Железногорский район | Железногорский РЭС | КТП-2.1.25 9/63 | 1*63 | 33
Железногорск (Гурова) | Железногорский район | Железногорский РЭС | СТП 2.1.25 030/16 | 1*16 | 5
н.п.Рясник, (Беженар) | Железногорский район | Железногорский РЭС | СТП-2.1.25-034/16 | 1*16 | 14
Железногорск С/о Шахтер | Железногорский район | Железногорский РЭС | СТП 2.1.25 031/25 | 1*25 | 2
Железногорск Казюлин | Железногорский район | Железногорский РЭС | СТП 2.1.25 032/40 | 1*40 | 8
Подзагонники | Железногорский район | Железногорский РЭС | ТП 426/100 | 1*100 | 71
п.Гудиловка | Железногорский район | Железногорский РЭС | ТП 432/63 | 1*63 | 35
н.п. Молодежный | Железногорский район | Железногорский РЭС | ТП 433/315 | 1*315 | 267
н.п. Толмачевка | Железногорский район | Железногорский РЭС | ТП 449/160 | 1*160 | 120
Воропаево | Железногорский район | Железногорский РЭС | ТП 450/160 | 1*160 | 124
н.п. Погорельцево | Железногорский район | Железногорский РЭС | ТП 440/160 | 1*160 | 134
н.п.Погорельцево | Железногорский район | Железногорский РЭС | ТП 441/63 | 1*63 | 44
н.п. Мокрыж | Железногорский район | Железногорский РЭС | ТП 443/100 | 1*100 | 65
н.п. Снецкое | Железногорский район | Железногорский РЭС | ТП 444/250 | 1*250 | 201
н.п. Снецкое | Железногорский район | Железногорский РЭС | ТП 445/250 | 1*250 | 192
н.п. Погорельцево | Железногорский район | Железногорский РЭС | ТП 460/63 | 1*63 | 43
н.п. Снецкое | Железногорский район | Железногорский РЭС | ТП 461/400 | 1*400 | 353
н.п. Снецкое | Железногорский район | Железногорский РЭС | ТП 462/160 | 1*160 | 121
н.п. Снецкое | Железногорский район | Железногорский РЭС | ТП 463/63 | 1*63 | 34
н.п. Снецкое | Железногорский район | Железногорский РЭС | ТП 465/250 | 1*250 | 212
н.п Заречье | Железногорский район | Железногорский РЭС | ТП 469/160 | 1*160 | 124
н.п.Шумило | Железногорский район | Железногорский РЭС | ТП 470/100 | 1*100 | 72
н.п.Карманово | Железногорский район | Железногорский РЭС | ТП 471/160 | 1*160 | 113
н.п. Карманово | Железногорский район | Железногорский РЭС | ТП 472/160 | 1*160 | 120
н.п. Карманово | Железногорский район | Железногорский РЭС | ТП 473/250 | 1*250 | 192
н.п. Голдай | Железногорский район | Железногорский РЭС | ТП 474/63 | 1*63 | 38
н.п.Заречье | Железногорский район | Железногорский РЭС | КТП-2.12.4 1/63 | 1*63 | 44
н.п.Жданово КЗС | Железногорский район | Железногорский РЭС | КТП-2.12.4 2/250 | 1*250 | 213
н.п.Журавинка | Железногорский район | Железногорский РЭС | КТП-2.12.4 5/60 | 1*60 | 40
н.п.Клюшниково | Железногорский район | Железногорский РЭС | ТП-2.12.4 619/40 | 1*40 | 25
н.п.Жданово | Железногорский район | Железногорский РЭС | КТП-2.12.5 1/100 | 1*100 | 76
н.п.Жданово | Железногорский район | Железногорский РЭС | КТП-2.12.5 2/160 | 1*160 | 150
н.п.Жданово | Железногорский район | Железногорский РЭС | КТП-2.12.5 3/63 | 1*63 | 40
н.п.Жданово | Железногорский район | Железногорский РЭС | КТП-2.12.5 4/100 | 1*100 | 42
н.п.Жданово | Железногорский район | Железногорский РЭС | КТП-2.12.5 5/250 | 1*250 | 171
н.п.Овсянниково | Железногорский район | Железногорский РЭС | КТП-2.12.7 3/100 | 1*100 | 70
н.п.Овсянниково | Железногорский район | Железногорский РЭС | КТП-2.12.7 4/100 | 1*100 | 79
н.п.Жданово | Железногорский район | Железногорский РЭС | КТП-2.12.7 5/100 | 1*100 | 81
н.п.Жданово | Железногорский район | Железногорский РЭС | КТП-2.12.7 6/160 | 1*160 | 112
н.п. Ст.Бузец, (АПК площ. №1) | Железногорский район | Железногорский РЭС | ТП 009/2х630 | 2*630 | 525+455
н.п. Ст.Бузец, (АПК площ.№2) | Железногорский район | Железногорский РЭС | ТП 064/2х250 | 2*250 | 183+170
Ст. Бузец, (АПК площадка №3) | Железногорский район | Железногорский РЭС | ТП 840/2х400 | 2*400 | 280+280
Линец | Железногорский район | Железногорский РЭС | ТП 586/100 №02 | 1*100 | 52
н.п.Линец | Железногорский район | Железногорский РЭС | ТП 588/100 | 1*100 | 75
н.п.Козюлькино | Железногорский район | Железногорский РЭС | ТП 593/100 | 1*100 | 51
н.п.Шатохино | Железногорский район | Железногорский РЭС | ТП 594/63 | 1*63 | 31
н.п.Комаровка | Железногорский район | Железногорский РЭС | ТП 595/100 | 1*100 | 50
н.п.Жилинка | Железногорский район | Железногорский РЭС | ТП 596/63 | 1*63 | 31
н.п.Линец (стройка АПК) | Железногорский район | Железногорский РЭС | ТП 597/250 | 1*250 | 0
н.п.Линец (стройка АПК) | Железногорский район | Железногорский РЭС | ТП 598/250 | 1*250 | 0
н.п.Козлянка | Железногорский район | Железногорский РЭС | ТП 601/100 | 1*100 | 52
н.п.Линец | Железногорский район | Железногорский РЭС | ТП 602/100 | 1*100 | 57
н.п.Роговинка | Железногорский район | Железногорский РЭС | ТП 603/100 | 1*100 | 65
Заречье | Железногорский район | Железногорский РЭС | СТП 576/40 | 1*40 | 18
н.п.Линец | Железногорский район | Железногорский РЭС | ТП 549/40 | 1*40 | 30
н.п.Радубеж | Железногорский район | Железногорский РЭС | ТП 551/100 | 1*100 | 80
н.п.Журавинка | Железногорский район | Железногорский РЭС | ТП 552/100 | 1*100 | 80
н.п.Журавинка | Железногорский район | Железногорский РЭС | ТП 553/160 | 1*160 | 96
н.п.Радубеж | Железногорский район | Железногорский РЭС | ТП 554/63 | 1*63 | 35
н.п.Толстовка | Железногорский район | Железногорский РЭС | ТП 555/63 | 1*63 | 44
н.п.Княжевка | Железногорский район | Железногорский РЭС | ТП 556/63 | 1*63 | 44
н.п.Линец (стройка АПК) | Железногорский район | Железногорский РЭС | ТП 599/250 | 1*250 | 0
н.п.Линец (стройка АПК) | Железногорский район | Железногорский РЭС | ТП 600/250 | 1*250 | 0
н.п.Ясная поляна | Железногорский район | Железногорский РЭС | ТП 564/63 | 1*63 | 32
н.п.Ясная поляна | Железногорский район | Железногорский РЭС | ТП 565/160 | 1*160 | 102
н.п.Басово | Железногорский район | Железногорский РЭС | ТП 566/63 | 1*63 | 37
н.п.Басово | Железногорский район | Железногорский РЭС | ТП 567/160 | 1*160 | 80
н.п.Басово | Железногорский район | Железногорский РЭС | ТП 568/400 | 1*400 | 260
н.п.Басово | Железногорский район | Железногорский РЭС | ТП 569/100 | 1*100 | 75
ПС Линец | Железногорский район | Железногорский РЭС | ТП 570/160 | 1*160 | 107
н.п.Сухаревка | Железногорский район | Железногорский РЭС | ТП 571/63 | 1*63 | 40
Заречье | Железногорский район | Железногорский РЭС | ТП 574/63 | 1*63 | 35
н.п.Колесниково | Железногорский район | Железногорский РЭС | ТП 575/100 | 1*100 | 64
Заречье | Железногорский район | Железногорский РЭС | СТП 576/40 | 1*40 | 20
х.Веселый | Железногорский район | Железногорский РЭС | ТП 581/100 | 1*100 | 58
х.Веселый | Железногорский район | Железногорский РЭС | ТП 582/100 | 1*100 | 75
Линец | Железногорский район | Железногорский РЭС | ТП 583/160 | 1*160 | 107
н.п.Линец | Железногорский район | Железногорский РЭС | ТП 607/160 | 1*160 | 86
н.п.Линец | Железногорский район | Железногорский РЭС | ТП 608/250 | 1*250 | 133
н.п. Михайловка | Железногорский район | Железногорский РЭС | ТП 312/100 | 1*100 | 65
н.п. Михайловка | Железногорский район | Железногорский РЭС | ТП 313/100 | 1*100 | 58
н.п. Михайловка | Железногорский район | Железногорский РЭС | ТП 314/100 | 1*160 | 130
н.п. Михайловка | Железногорский район | Железногорский РЭС | ТП 316/160 | 1*160 | 65
н.п.Михайловка ул.Зареч | Железногорский район | Железногорский РЭС | ТП 320/160 | 1*160 | 123
н.п. Михайловка | Железногорский район | Железногорский РЭС | ТП 319/100 | 1*100 | 53
н.п.Михайловка | Железногорский район | Железногорский РЭС | ТП 321/160 | 1*160 | 105
н.п.Михайловка | Железногорский район | Железногорский РЭС | ТП 322/63 | 1*63 | 25
н.п.Михайловка | Железногорский район | Железногорский РЭС | ТП 326/250 | 1*250 | 181
н.п.Михайловка | Железногорский район | Железногорский РЭС | ТП 325/250 | 1*250 | 166
п.Зеленый | Железногорский район | Железногорский РЭС | ТП 339/160 | 1*160 | 145
н.п. Михайловка | Железногорский район | Железногорский РЭС | ТП 332 6/63 | 1*63 | 8
Промальянс | Железногорский район | Железногорский РЭС | СТП 411/16 | 1*16 | 10
Гнань, с/о Медик | Железногорский район | Железногорский РЭС | СТП 410/16 | 1*16 | 6
н.п. Гнань | Железногорский район | Железногорский РЭС | ТП 343/100 | 1*100 | 42
н.п.Сторжи | Железногорский район | Железногорский РЭС | ТП 346/63 | 1*63 | 38
н.п. Остапово МТФ | Железногорский район | Железногорский РЭС | ТП 347/160 | 1*160 | 119
н.п. Остапово | Железногорский район | Железногорский РЭС | ТП 348/160 | 1*160 | 124
н.п. Остапово-Лозы | Железногорский район | Железногорский РЭС | ТП 404/100 | 1*100 | 66
н.п.Хлынино | Железногорский район | Железногорский РЭС | ТП 405/50 | 1*50 | 27
н.п. Андросово | Железногорский район | Железногорский РЭС | ТП 406/63 | 1*63 | 25
н.п.Ст.Андросово | Железногорский район | Железногорский РЭС | ТП 407/250 | 1*250 | 199
н.п.Макарово | Железногорский район | Железногорский РЭС | ТП 408/160 | 1*160 | 152
Золотой, Нов.кладбище | Железногорский район | Железногорский РЭС | ТП 413/63 | 1*63 | 43
н.п. Михайловка | Железногорский район | Железногорский РЭС | ТП 412/63 | 1*63 | 23
Золотой | Железногорский район | Железногорский РЭС | ТП 414/160 | 1*160 | 70
Мемориал Б.Дуб | Железногорский район | Железногорский РЭС | ТП 415/100 | 1*100 | 69
Веретенино | Железногорский район | Железногорский РЭС | ТП 416/250 | 1*250 | 232
Веретенино | Железногорский район | Железногорский РЭС | ТП 417/160 | 1*160 | 95
н.п. Веретенино | Железногорский район | Железногорский РЭС | ТП 420/100 | 1*100 | 48
Карманово | Железногорский район | Железногорский РЭС | ТП 250/63 | 1*63 | 63
н.п. Масловка | Железногорский район | Железногорский РЭС | ТП 259/60 | 1*60 | 17
Михайловка (Пожарка) | Железногорский район | Железногорский РЭС | ТП 244/250 | 1*250 | 230
н.п. Каменец | Железногорский район | Железногорский РЭС | ТП 245/63 | 1*63 | 28
н.п. Ратманово | Железногорский район | Железногорский РЭС | ТП 248/100 | 1*100 | 52
н.п. Первомайский | Железногорский район | Железногорский РЭС | ТП 255/160 | 1*160 | 126
н.п. Пролетарский | Железногорский район | Железногорский РЭС | ТП 256/100 | 1*100 | 60
н.п. Клишино | Железногорский район | Железногорский РЭС | ТП 257/100 | 1*100 | 44
н.п. Бугровка | Железногорский район | Железногорский РЭС | ТП 258/100 | 1*100 | 70
н.п. Михайловка (Митасова) | Железногорский район | Железногорский РЭС | ТП 260/25 | 1*25 | 20
н.п. Михайловка | Железногорский район | Железногорский РЭС | ТП 265/100 | 1*100 | 32
н.п. Михайловка | Железногорский район | Железногорский РЭС | ТП 266/100 | 1*100 | 55
н.п. Михайловка, (котельная) | Железногорский район | Железногорский РЭС | ТП 270/63 | 1*63 | 23
н.п. Михайловка | Железногорский район | Железногорский РЭС | ТП 267/100 | 1*100 | 66
н.п. Михайловка | Железногорский район | Железногорский РЭС | ТП 274/100 | 1*100 | 47
н.п. Михайловка | Железногорский район | Железногорский РЭС | ТП 275/100 | 1*100 | 54
н.п. Михайловка | Железногорский район | Железногорский РЭС | ТП276/100 | 1*100 | 22
н.п. Жидеевка | Железногорский район | Железногорский РЭС | ТП 292/100 | 1*100 | 54
н.п. Громашовка | Железногорский район | Железногорский РЭС | ТП-294/250 | 1*250 | 165
н.п. Михайловка | Железногорский район | Железногорский РЭС | ТП 295/160 | 1*160 | 125
н.п. Громашовка | Железногорский район | Железногорский РЭС | ТП 293/250 | 1*250 | 120
н.п.Михайловка | Железногорский район | Железногорский РЭС | ТП 281/100 | 1*100 | 35
н.п. Михайловка | Железногорский район | Железногорский РЭС | ТП 282/250 | 1*250 | 130
н.п. Михайловка | Железногорский район | Железногорский РЭС | ТП 288/25 | 1*25 | 4
н.п. Жидеевка | Железногорский район | Железногорский РЭС | ТП 291/160 | 1*160 | 125
н.п. Жидеевка | Железногорский район | Железногорский РЭС | ТП 290/160 | 1*160 | 133
н.п. Жидеевка (б/о Мих. Слобода) | Железногорский район | Железногорский РЭС | СТП 297/16 | 1*16 | 6
н.п.Солдаты | Железногорский район | Железногорский РЭС | СТП 308/16 | 1*16 | 9
н.п.Солдаты | Железногорский район | Железногорский РЭС | ТП 303/100 | 1*100 | 75
н.п.Солдаты | Железногорский район | Железногорский РЭС | ТП 304/160 | 1*160 | 126
н.п.Кукуевка | Железногорский район | Железногорский РЭС | ТП 305/40 | 1*40 | 29
н.п. Хлынино | Железногорский район | Железногорский РЭС | ТП 306/100 | 1*100 | 61
н.п.Зорино | Железногорский район | Железногорский РЭС | ТП 307/63 | 1*63 | 44
н.п.Глотовец | Железногорский район | Железногорский РЭС | ТП 138/100 | 1*100 | 71
н.п.Смородиновец | Железногорский район | Железногорский РЭС | ТП 139/40 | 1*40 | 10
н.п.Круглый | Железногорский район | Железногорский РЭС | ТП 140/63 | 1*63 | 48
н.п.Лубышево | Железногорский район | Железногорский РЭС | ТП 141/250 | 1*250 | 225
н.п.Лубошево | Железногорский район | Железногорский РЭС | ТП 142/100 | 1*100 | 82
н.п.Понизовка | Железногорский район | Железногорский РЭС | ТП 143/100 | 1*100 | 59
н.п.Лубошево | Железногорский район | Железногорский РЭС | ТП 144/100 | 1*100 | 65
н.п.Уютный | Железногорский район | Железногорский РЭС | ТП 145/100 | 1*63 | 39
н.п.Ажово | Железногорский район | Железногорский РЭС | ТП 132/40 | 1*40 | 28
н.п.Березовка | Железногорский район | Железногорский РЭС | ТП 134/100 | 1*100 | 64
н.п.Антоновец | Железногорский район | Железногорский РЭС | ТП 136/63 | 1*63 | 35
н.п.Панютино | Железногорский район | Железногорский РЭС | ТП 135/100 | 1*100 | 80
н.п.Ажово | Железногорский район | Железногорский РЭС | ТП 137/100 | 1*100 | 58
н.п.Разветье | Железногорский район | Железногорский РЭС | ТП 191/250 | 1*250 | 110
н.п.Разветье быт | Железногорский район | Железногорский РЭС | ТП 195/100 | 1*100 | 58
н.п.Разветье | Железногорский район | Железногорский РЭС | ТП 196/250 | 1*250 | 211
н.п.Филиповка | Железногорский район | Железногорский РЭС | ТП 197/63 | 1*63 | 34
н.п.Разветье (Анащенков) | Железногорский район | Железногорский РЭС | ТП 198/25 | 1*25 | 0
н.п.Собачевка | Железногорский район | Железногорский РЭС | ТП 201/40 | 1*40 | 8
н.п.Гавриловский | Железногорский район | Железногорский РЭС | ТП 216/160 | 1*160 | 141
н.п.Хохловка | Железногорский район | Железногорский РЭС | ТП 214/250 | 1*250 | 205
н.п.Шахово | Железногорский район | Железногорский РЭС | ТП 213/100 | 1*100 | 41
н.п.Трояново | Железногорский район | Железногорский РЭС | ТП 211/100 | 1*100 | 40
н.п.Володино | Железногорский район | Железногорский РЭС | ТП 208/63 | 1*63 | 39
н.п.Кузьминки | Железногорский район | Железногорский РЭС | ТП 215/100 | 1*100 | 77
н.п.Заверх | Железногорский район | Железногорский РЭС | ТП 203/63 | 1*63 | 13
н.п.Осинки | Железногорский район | Железногорский РЭС | ТП 204/40 | 1*40 | 12
н.п.Молодежный | Железногорский район | Железногорский РЭС | ТП 207/400 | 1*400 | 326
н.п.Трояново | Железногорский район | Железногорский РЭС | ТП 206/160 | 1*160 | 112
н.п. Разветье | Железногорский район | Железногорский РЭС | ТП 202/100 | 1*100 | 30
н.п.Ольховский | Железногорский район | Железногорский РЭС | ТП 205/63 | 1*63 | 15
Н.Ольховка | Железногорский район | Железногорский РЭС | ТП 217/63 | 1*63 | 15
н.п.Трояново, пилорама Лужкин | Железногорский район | Железногорский РЭС | ТП 219/160 | 1*160 | 121
н.п.Разветье (скважина) | Железногорский район | Железногорский РЭС | ТП 200/100 | 1*100 | 6
н.п.Разветье (Саков) | Железногорский район | Железногорский РЭС | ТП 199/40 | 1*40 | 0
н.п. Заречный | Железногорский район | Железногорский РЭС | ТП 235/250 | 1*250 | 157
н.п.Заречный | Железногорский район | Железногорский РЭС | ТП 236/400 | 1*400 | 250
н.п. Заречный (Голубев) | Железногорский район | Железногорский РЭС | СТП 237/63 | 1*63 | 42
н.п. Заречный (Кулагин) | Железногорский район | Железногорский РЭС | СТП 238/63 | 1*63 | 33
н.п. Заречный (Солонникова) | Железногорский район | Железногорский РЭС | СТП 239/63 | 1*63 | 45
н.п.Заречный (Михайлович) | Железногорский район | Железногорский РЭС | СТП 229/63 | 1*63 | 57
н.п.Заречный (Воронин) | Железногорский район | Железногорский РЭС | СТП 231/63 | 1*63 | 57
н.п.Заречный (Табаков) | Железногорский район | Железногорский РЭС | СТП 232/63 | 1*63 | 59
н.п.Заречный (Герасимук) | Железногорский район | Железногорский РЭС | СТП 233/63 | 1*63 | 59
н.п.Заречный (Толобаева) | Железногорский район | Железногорский РЭС | СТП 228/63 | 1*63 | 8
н.п.Заречный (Черных) | Железногорский район | Железногорский РЭС | СТП 710/63 | 1*63 | 8
н.п.Заречный (Питателев) | Железногорский район | Железногорский РЭС | СТП 712/63 | 1*63 | 8
н.п.Заречный (Заозерье) | Железногорский район | Железногорский РЭС | СТП 713/63 | 1*63 | 8
н.п.Заречный (Зеленова) | Железногорский район | Железногорский РЭС | СТП 716/40 | 1*40 | 0
н.п. Разветье (Транс ПАК) | Железногорский район | Железногорский РЭС | ТП 719/160 | 1*160 | 0
н.п. Заречный (Калмыков) | Железногорский район | Железногорский РЭС | ТП 720/63 | 1*63 | 8
н.п. Заречный (Матюшин) | Железногорский район | Железногорский РЭС | ТП 721/63 | 1*63 | 8
н.п.Клишино | Железногорский район | Железногорский РЭС | ТП 161/250 | 1*250 | 209
н.п.Клишино | Железногорский район | Железногорский РЭС | ТП 157/400 | 1*400 | 364
н.п.Клишино | Железногорский район | Железногорский РЭС | ТП 156/63 | 1*63 | 63
н.п.Уголек | Железногорский район | Железногорский РЭС | ТП 149/25 | 1*25 | 5
н.п.Клишино | Железногорский район | Железногорский РЭС | ТП 160/250 | 1*250 | 190
н.п.Николаевский | Железногорский район | Железногорский РЭС | ТП 150/63 | 1*63 | 38
н.п.Сбородной | Железногорский район | Железногорский РЭС | ТП 151/63 | 1*63 | 30
н.п.Б.Остров | Железногорский район | Железногорский РЭС | ТП 152/63 | 1*63 | 26
н.п.А.Щека | Железногорский район | Железногорский РЭС | ТП 153/63 | 1*63 | 37
н.п.Расторог | Железногорский район | Железногорский РЭС | ТП 154/50 | 1*50 | 10
н.п.Расторог | Железногорский район | Железногорский РЭС | ТП 155/40 | 1*40 | 9
Плотина | Железногорский район | Железногорский РЭС | ТП 162/63 | 1*63 | 22
н.п.Долгая Щека | Железногорский район | Железногорский РЭС | ТП 165/100 | 1*100 | 54
н.п.Горняцкий | Железногорский район | Железногорский РЭС | ТП 168/160 | 1*160 | 75
н.п.Горняцкий | Железногорский район | Железногорский РЭС | ТП 169/160 | 1*160 | 60
н.п.Ударник | Железногорский район | Железногорский РЭС | ТП 171/100 | 1*100 | 55
н.п.Горки | Железногорский район | Железногорский РЭС | ТП 172/160 | 1*160 | 122
н.п.Веретенино | Железногорский район | Железногорский РЭС | ТП 173/160 | 1*160 | 120
н.п.Поповка | Железногорский район | Железногорский РЭС | ТП 179/160 | 1*160 | 90
н.п.Разветье | Железногорский район | Железногорский РЭС | ТП 178/100 | 1*100 | 49
н.п.Алексеевский | Железногорский район | Железногорский РЭС | ТП 180/63 | 1*160 | 55
н.п.Платоновский | Железногорский район | Железногорский РЭС | ТП 181/63 | 1*63 | 33
н.п.Разветье (дачи) | Железногорский район | Железногорский РЭС | ТП 182/25 | 1*25 | 12
Поповка | Железногорский район | Железногорский РЭС | ТП 452/40 | 1*40 | 17
Громашовка | Железногорский район | Железногорский РЭС | ТП 486/100 | 1*100 | 50
Громашовка | Железногорский район | Железногорский РЭС | ТП 487/100 | 1*100 | 64
Громашовка | Железногорский район | Железногорский РЭС | ТП 488/100 | 1*100 | 58
Громашовка | Железногорский район | Железногорский РЭС | ТП 489/100 | 1*100 | 50
Громашовка | Железногорский район | Железногорский РЭС | ТП 490/160 | 1*160 | 104
Громашовка | Железногорский район | Железногорский РЭС | ТП 693/100 | 1*100 | 70
Громашовка | Железногорский район | Железногорский РЭС | ТП 694/60 | 1*60 | 48
ПС Рышково | Железногорский район | Железногорский РЭС | ТП 456/250 | 1*250 | 190
Нижневка | Железногорский район | Железногорский РЭС | ТП 467/160 | 1*160 | 127
Нижневка | Железногорский район | Железногорский РЭС | ТП 695/400 | 1*400 | 260
Масловка | Железногорский район | Железногорский РЭС | ТП 696/100 | 1*100 | 74
Масловка | Железногорский район | Железногорский РЭС | ТП 697/63 | 1*63 | 44
Масловка | Железногорский район | Железногорский РЭС | ТП 698/160 | 1*160 | 96
Рышково (овцеферма) | Железногорский район | Железногорский РЭС | ТП 699/25 | 1*25 | 0
Фоминка (ток) | Железногорский район | Железногорский РЭС | ТП 731/250 | 1*250 | 200
Фоминка | Железногорский район | Железногорский РЭС | ТП 732/250 | 1*250 | 175
Фоминка | Железногорский район | Железногорский РЭС | ТП 733/160 | 1*160 | 107
Фоминка | Железногорский район | Железногорский РЭС | ТП 734/63 | 1*63 | 41
Фоминка | Железногорский район | Железногорский РЭС | ТП 735/100 | 1*100 | 75
Рышково | Железногорский район | Железногорский РЭС | ТП 476/100 | 1*100 | 80
Рышково | Железногорский район | Железногорский РЭС | ТП 477/100 | 1*100 | 80
Рышково | Железногорский район | Железногорский РЭС | ТП 478/63 | 1*63 | 38
Алексеевский | Железногорский район | Железногорский РЭС | ТП 481/63 | 1*63 | 44
н.п. Яблоновский | Железногорский район | Железногорский РЭС | КТП-56.10 1/63 | 1*63 | 38
Пасерково (ГРС) | Железногорский район | Железногорский РЭС | КТП-56.10 2/63 | 1*63 | 25
н.п. Пасерково (МК-76) | Железногорский район | Железногорский РЭС | КТП-56.10 4/160 | 1*160 | 70
Золотухинский РЭС
п.Золотухино | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 022 | 1*16 | 5
п.Золотухино | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 10/100 | 1*100 | 31.2
п.Золотухино | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 12/100 | 1*100 | 42.5
п.Золотухино | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 13/630+400 | 630+400 | 382
д.Букляты | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 23/100 | 1*100 | 46.4
п.Золотухино | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 35/315 | 1*315 | 139.1
п.Золотухино | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 4/400 | 1*400 | 183.3
п.Золотухино | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 40/400 | 1*400 | 182.8
п.Золотухино | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 44/160 | 1*160 | 53.6
п.Золотухино | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 398 | 1*100 | 12
д.Боево | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 1/400 | 1*400 | 328.3
д.Боево | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 2/160 | 1*160 | 78.5
д.Боево | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 3/100 | 1*100 | 41.2
д.Боево | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 4/100 | 1*100 | 55.6
д.Боево | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 5/63 | 1*63 | 28.8
д.Боево | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 1/40 | 1*40 | 8
д.Новоспасское | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 10/100 | 1*100 | 63.3
д.Новоспасское | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 11/100 | 1*100 | 66
д.Новоспасское | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 14/63 | 1*63 | 28.6
д.Новоспасское | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 15/63 | 1*63 | 10.5
д.Новоспасское | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 16/250 | 1*250 | 126.8
д.Новоспасское | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 17/250 | 1*250 | 138.9
д.Новоспасское | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 18/400 | 1*400 | 107.6
д.Новоспасское | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 21/40 | 1*40 | 9
д.Тишино | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 3/100 | 1*100 | 62.3
д.Новоспасское | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 31/100 | 1*100 | 58.6
п.Золотухино | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 32/100 | 1*100 | 62.4
д.Тишино | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 4/100 | 1*100 | 33.8
д.Новоспасское | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 5/63 | 1*63 | 18.9
д.Новоспасское | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 6/160 | 1*160 | 72
д.Новоспасское | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 9/100 | 1*100 | 58.1
д.Некрасово | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 1/63 | 1*63 | 35.6
д.Плота | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 2/40 | 1*40 | 21.3
д.Лутовка | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 3/40 | 1*40 | 18.7
д.Николаевка | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 1/40 | 1*40 | 12.3
д.Косогор | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 10/100 | 1*100 | 65
д.Показатель | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 11/63 | 1*63 | 48.3
д.Николаевка | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 2/100 | 1*100 | 67.8
п.Золотухино | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 22/40 | 1*40 | 24
д.Николаевка | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 3/63 | 1*63 | 38.1
д.Николаевка | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 4/160 | 1*160 | 95.7
д.Николаевка | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 5/160 | 1*160 | 115.5
д.Николаевка | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 6/160 | 1*160 | 121.3
д.Николаевка | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 7/630 | 1*630 | 384
д.Николаевка | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 8/100 | 1*100 | 75.8
д.Косогор | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 9/63 | 1*63 | 27
п.Золотухино | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 11/2*160 | 2*160 | 88.7
п.Золотухино | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 14/400 | 1*400 | 280.2
п.Золотухино | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 32/160 | 1*160 | 45
п.Золотухино | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 5/400 | 1*400 | 153
п.Золотухино | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 9/2*250 | 2*250 | 218.8
п.Золотухино | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 1/250 | 1*250 | 81
п.Золотухино | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 2/100 | 1*100 | 24.1
д.Боево | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 3/250 | 1*250 | 198.8
п.Золотухино | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 009/16 | 1*16 | 0
п.Золотухино | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 1/160 | 1*160 | 46.3
д.Дерлово | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 10/100 | 1*100 | 64.3
д.Дерлово | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 11/100 | 1*100 | 72.1
д.Дерлово | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 12/100 | 1*100 | 62.7
п.Золотухино | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 13/160 | 1*160 | 102.6
п.Золотухино | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 14/400 | 1*400 | 238
п.Золотухино | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 15/400 | 1*400 | 137
п.Золотухино | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 16/160 | 1*160 | 48
п.Золотухино | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 17/160 | 1*160 | 86.9
п.Золотухино | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 19/160 | 1*160 | 25.2
д.Лиман | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 2/40 | 1*40 | 16.3
п.Золотухино | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 20/250 | 1*250 | 92.3
п.Золотухино | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 22/160 | 1*160 | 85.6
п.Золотухино | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 23/250 | 1*250 | 156.5
д.Дерлово | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 25/16 | 1*16 | 10
п.Золотухино | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 28/250 | 1*250 | 172.5
п.Золотухино | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 29/100 | 1*100 | 48
д.Лиман | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 3/100 | 1*100 | 45.8
п.Золотухино | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 30/100 | 1*100 | 70.2
п.Золотухино | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 39/100 | 1*100 | 28.3
д.Щурово | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 4/100 | 1*100 | 30
д.Щурово | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 5/100 | 1*100 | 61.8
п.Золотухино | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 6/63 | 1*63 | 37.2
д.Щурово | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 7/250 | 1*250 | 160
д.Дерлово | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 8/63 | 1*63 | 35.6
д.Дерлово | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 9/100 | 1*100 | 57.8
п.Золотухино | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 1/160 | 1*160 | 102.8
д.Матвеевка | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 2/40 | 1*40 | 30
д.Матвеевка | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 3/160 | 1*160 | 123.4
д.Барановка | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 4/100 | 1*100 | 62.1
х.Степь | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 5/40 | 1*40 | 21.5
д.Чаплыгино | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 7/100 | 1*100 | 83.8
п.Золотухино | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 8/400 | 1*400 | 165.2
м.Свобода | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 1/100 | 1*100 | 21.2
м.Свобода | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 2/160 | 1*160 | 114.8
м.Свобода | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 3/2*400 | 2*400 | 105.2
м.Свобода | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 5/2*400 | 2*400 | 325
д.Долгое | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 1/160 | 1*160 | 55
д.Никольское | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 10/100 | 1*100 | 63
д.Терепша | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 119 (7/100) | 1*100 | 67
д.Прилепы | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 2/100 | 1*100 | 60
д.Кобзево | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 3/160 | 1*160 | 141.5
д.Шумское | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 4/63 | 1*63 | 28.9
д.Никольское | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 5/250 | 1*250 | 145.6
д.Терепша | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 6/100 | 1*100 | 62.8
д.Мешково | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 8/160 | 1*160 | 63.2
д.Никольское | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 9/250 | 1*250 | 164
д.Зиборово | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 1/2*400 | 2*400 | 595.6
д.Посашки | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 10/100 | 1*100 | 76.3
д.Боево | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 11/100 | 1*100 | 79.5
д.Боево | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 12/63 | 1*63 | 38.6
д.Хворостов | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 14/160 | 1*160 | 123.1
д.Н.Шеховцово | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 15/160 | 1*160 | 142.3
м.Свобода | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 16/160 | 1*160 | 40
д.Н.Шеховцово | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 3/63 | 1*63 | 39.4
д.В.Шеховцово | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 4/160 | 1*160 | 131
д.Зиборово | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 6/160 | 1*160 | 140.8
д.Барбинка | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 9/40 | 1*40 | 13
м.Свобода | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 1/250 | 1*250 | 109
д.Апальково | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 10/160 | 1*160 | 114.7
д.Апальково | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 11/250 | 1*250 | 137.2
д.Апальково | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 12/63 | 1*63 | 22
д.Кононыхино | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 13/100 | 1*100 | 54.2
д.Умеренково | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 14/100 | 1*100 | 71.8
д.Самара | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 15/160 | 1*160 | 110
м.Свобода | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 16/250 | 1*250 | 78.5
м.Свобода | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 182 | 1*160 | 27
д.Пойменово | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 403 | 1*25 | 0
д.Полянка | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 2/40 | 1*40 | 32.1
д.Полянка | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 3/63 | 1*63 | 41
д.Пойменово | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 6/160 | 1*160 | 87.4
д.Апальково | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 9/160 | 1*160 | 128.2
д.Долгое | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 1/250 | 1*250 | 240
д.Жерновец | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 10/100 | 1*100 | 6
д.Жерновец | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 12/100 | 1*100 | 24.8
д.Жерновец | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 13/250 | 1*250 | 182.3
д.Тазово | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 15/160 | 1*160 | 38
д.Мешановка | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 16/160 | 1*160 | 69
д.Кобелёвка | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 17/100 | 1*100 | 49
м.Свобода | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 2/63 | 1*63 | 25
д.Тазово | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 3/100 | 1*100 | 12.8
д.Тазово | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 4/100 | 1*100 | 12.3
д.Жерновец | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 8/250 | 1*250 | 89.5
д.Жерновец | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 9/400 | 1*400 | 217
д.1-я Гусиновка | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 1/100 | 1*100 | 55.6
м.Свобода | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 11/250 | 1*250 | 57
д.Подазовка | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 13/100 | 1*100 | 14.6
д.Березовка | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 2/100 | 1*100 | 38.4
д.2-я Гусиновка | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 3/100 | 1*100 | 63.8
д.Будановка | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 339 | 1*63 | 16
д.Будановка | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 4/160 | 1*160 | 52.6
д.Будановка | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 5/63 | 1*63 | 8
д.Кузьминка | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 6/160 | 1*160 | 84
д.Будановка | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 7/160 | 1*160 | 56
м.Свобода | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 9/160 | 1*160 | 99
д.Пашино | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 1/100 | 1*100 | 64.3
д.Чибисовка | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 10/40 | 1*40 | 26.7
д.Озерово | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 2/63 | 1*63 | 32
д.Озерово | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 3/63 | 1*63 | 39.4
д.Озерово | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 4/63 | 1*63 | 48.5
д.Батурино | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 6/100 | 1*100 | 68.6
д.1-я Воробъевка | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 7/100 | 1*100 | 79.2
д.1-я Воробъевка | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 8/160 | 1*160 | 112.8
д.Чурилово | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 1/100 | 1*100 | 48
д.Гремячка | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 10/100 | 1*100 | 26.7
д.Гремячка | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 12/100 | 1*100 | 67.3
д.Гремячка | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 13/100 | 1*100 | 78.5
д.Гремячка | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 14/400 | 1*400 | 236.6
д.Гремячка | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 16/160 | 1*160 | 68.9
д.Гремячка | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 18/16 | 1*16 | 15
д.Гремячка | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 2/160 | 1*160 | 62
д.Гремячка | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 3/100 | 1*100 | 58.4
д.Гремячка | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 4/160 | 1*160 | 48.1
д.Гремячка | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 5/160 | 1*160 | 71
д.Гремячка | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 7/160 | 1*160 | 89.4
д.Гремячка | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 8/160 | 1*160 | 75.6
д.Гремячка | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 9/400 | 1*400 | 266.1
д.Ковыршено | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 1/100 | 1*100 | 56
д.1-я Воробъевка | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 10/100 | 1*100 | 79
д.Колошино | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 11/40 | 1*40 | 30
д.Ст.Александровка | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 2/40 | 1*40 | 37
д.Александровка | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 3/100 | 1*100 | 61
д.Демякино | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 5/250 | 1*250 | 116
д.Демякино | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 6/160 | 1*160 | 144
д.Лазовка | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 7/100 | 1*100 | 75
д.Копаневка | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 8/40 | 1*40 | 27
д.Луганка | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 9/100 | 1*100 | 67
д.Пузановка | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 1/40 | 1*40 | 18
д.Вереитиново | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 10/160 | 1*160 | 128
д.Вереитиново | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 11/160 | 1*160 | 114
д.Рогозинка | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 12/160 | 1*160 | 102
д.Кононыхинка | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 13/63 | 1*63 | 42
д.Мужланово | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 2/160 | 1*160 | 101
д.Штевец | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 3/250 | 1*250 | 157
д.Штевец | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 4/160 | 1*160 | 96
д.Вереитиново | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 5/63 | 1*63 | 37
д.Вереитиново | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 6/63 | 1*63 | 41
д.Вереитиново | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 7/100 | 1*100 | 68
д.Вереитиново | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 8/100 | 1*100 | 72
д.Вереитиново | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 9/160 | 1*160 | 149
д.Залесье | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 1/100 | 1*100 | 63.4
д.Можаевка | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 2/40 | 1*40 | 28.6
д.Ануфриевка | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 3/250 | 1*250 | 239.9
д.Ануфриевка | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 4/63 | 1*63 | 42.5
д.Ануфриевка | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 6/100 | 1*100 | 81.4
д.Ануфриевка | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 7/250 | 1*250 | 160
д.Бугры | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 8/160 | 1*160 | 75.3
д.Луги | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 9/63 | 1*63 | 45.8
д.Казанка | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 1/100 | 1*100 | 38.2
д.Казанка | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 2/250 | 1*250 | 156
д.Казанка | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 3/400 | 1*400 | 380
д.Казанка | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 4/250 | 1*250 | 182.5
д.Казанка | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 5/250 | 1*250 | 164.3
д.Казанка | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 6/160 | 1*160 | 77
д.Казанка | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 7/250 | 1*250 | 171.8
д.Казанка | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 8/160 | 1*160 | 80.6
д.2-я Казанка | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 1/63 | 1*63 | 18.9
д.Брусовка | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 2/40 | 1*40 | 30
д.Даймен | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 3/160 | 1*160 | 88.2
д.Даймен | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 4/100 | 1*100 | 46.6
д.Индюховка | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 1/160 | 1*160 | 137.4
д.Марфинка | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 10/160 | 1*160 | 135.6
д.Матвеевка | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 11/63 | 1*63 | 58.1
д.Ивановка | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 2/160 | 1*160 | 72.5
д.Ивановка | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 3/100 | 1*100 | 46.2
д.Седмиховка | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 4/16 | 1*16 | 10
д.Седмиховка | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 5/250 | 1*250 | 139
д.Седмиховка | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 7/100 | 1*100 | 10
д.Седмиховка | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 8/100 | 1*100 | 16
д.Марфинка | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 9/63 | 1*63 | 42
д.Никулино | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 1/160 | 1*160 | 75
д.Карасевка | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 10/40 | 1*40 | 12
м.Свобода | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 12/40 | 1*40 | 6
м.Свобода | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 13/160 | 1*160 | 62
м.Свобода | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 15/160 | 1*160 | 150
д.Никулино | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 2/250 | 1*250 | 226
д.Никулино | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 4/100 | 1*100 | 48
д.2-я Ворбьевка | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 5/100 | 1*100 | 72
д.2-я Ворбьевка | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 6/63 | 1*63 | 37
д.Дубовец | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 7/100 | 1*100 | 66
д.Дубовец | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 8/100 | 1*100 | 79
м.Свобода | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 9/160 | 1*160 | 48
д.Луганка | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 1/40 | 1*40 | 13
д.Лягушено | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 11 /100 | 1*100 | 59
п.Солнечный | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 13/160 | 1*160 | 51
д.Никулино | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 2/160 | 1*160 | 71
д.Донское | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 3/160 | 1*160 | 136
д.Реутово | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 4/40 | 1*40 | 6
д.Реутово | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 5/400 | 1*400 | 365
д.Реутово | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 6/160 | 1*160 | 69
д.Реутово | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 7/63 | 1*63 | 42
д.Реутово | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 8/100 | 1*100 | 27
д.Щурово | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 9/63 | 1*63 | 21
д.Сергиевка | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 1/63 | 1*63 | 46.6
д.Дмитриевка | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 12/100 | 1*100 | 33.8
д.Дмитриевка | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 14/250 | 1*250 | 147.7
д.Останково | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 16/160 | 1*160 | 142.6
д.Останково | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 17/63 | 1*63 | 52.7
д.Шумское | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 190 | 1*16 | 1
д.Сергиевка | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 2/40 | 1*40 | 10
д.Сергиевка | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 3/160 | 1*160 | 88.8
д.Телегино | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 4/100 | 1*100 | 78.2
д.Александровка | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 6/100 | 1*100 | 74.5
д.Харьков | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 7/100 | 1*100 | 66.7
д.Шумское | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 8/100 | 1*100 | 57.5
д.Сергиевка | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 1/100 | 1*100 | 44.3
д.Сергиевка | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 10/160 | 1*160 | 89.4
д.Монголия | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 11/100 | 1*100 | 76.3
д.Дерлово | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 12/63 | 1*63 | 30.1
д.Сергиевка | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 2/160 | 1*160 | 87
д.Сергиевка | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 3/400 | 1*400 | 375.2
х.Бурцев | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 4/63 | 1*63 | 40.8
д.Родительское | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 5/250 | 1*250 | 211.7
д.Федоровка | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 7/100 | 1*100 | 78.5
д.Сухая Неполка | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 8/100 | 1*100 | 65
д.Сухая Неполка | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 9/100 | 1*100 | 46
д.Сороковые Дворы | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 1/160 | 1*160 | 111.6
д.Конево | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 1/160 | 1*160 | 82.1
д.Александровка | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 2/160 | 1*160 | 135.3
д.Конево | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 3/63 | 1*63 | 25.6
д.Конево | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 4/63 | 1*63 | 13.2
д.Конево | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 5/63 | 1*63 | 31.5
д.Конево | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 6/63 | 1*63 | 18.4
д.Конево | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 7/160 | 1*160 | 131
д.Конево | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 8/160 | 1*160 | 131.8
д.Конево | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 9/63 | 1*63 | 32.3
д.Букреевка | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 1/16 | 1*16 | 3
д.Букреевка | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 3/160 | 1*160 | 142
д.Протасово | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 5/100 | 1*100 | 68
д.Фентисово | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 1/250 | 1*250 | 232
д.Хутарка | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 11/100 | 1*100 | 56
д.Какуринка | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 12/63 | 1*63 | 29
д.Букреевка | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 13/400 | 1*400 | 289
д.Фентисово | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 14/400 | 1*400 | 228
д.Фентисово | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 2/100 | 1*100 | 52
д.Фентисово | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 3/250 | 1*250 | 115
д.Фентисово | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 4/100 | 1*100 | 44
д.Коронино | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 7/100 | 1*100 | 67
д.Коронино | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 8/100 | 1*100 | 75
д.Сергеевское | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 1/250 | 1*250 | 115
д.Сергеевское | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 3/250 | 1*250 | 219
д.Кондринка | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 10/40 | 1*40 | 28
д.Белое | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 11/250 | 1*250 | 213
д.Белое | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 3/160 | 1*160 | 74
д.Белое | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 4/250 | 1*250 | 196
д.Белое | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 5/63 | 1*63 | 43
д.Белое | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 7/100 | 1*100 | 68
д.Кондринка | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 8/160 | 1*160 | 126
д.Кондринка | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 9/250 | 1*250 | 182
д.Плота | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 2/40 | 1*40 | 18
п.Солнечный | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 1/25 | 1*25 | 21
п.Солнечный | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 1/2х160 | 2*160 | 69
п.Солнечный | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 2/1000 | 1*1000 | 279
п.Солнечный | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 3/160 | 1*160 | 65
п.Солнечный | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 4/2х250 | 2*250 | 213
п.Солнечный | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 6/2х630 | 2*630 | 622
п.Солнечный | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 380.02 390/25 | 1*25 | 11
д.Ст.Сухоребрик | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 10/100 | 1*100 | 79
д.1-я Воробъевка | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 11/160 | 1*160 | 82
д.1-я Воробъевка | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 12/100 | 1*100 | 65
д.1-я Воробъевка | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 13/160 | 1*160 | 136
д.Коврашовка | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 2/40 | 1*40 | 23
д.Горяйновка | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 3/40 | 1*40 | 19
д.2-я Воробьевка | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 4/63 | 1*63 | 36
д.Уколово | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 5/63 | 1*63 | 27
д.Уколово | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 6/160 | 1*160 | 150
д.Уколово | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 7/40 | 1*40 | 11
д.Н.Сухоребрик | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 8/160 | 1*160 | 122
д.Ст.Сухоребрик | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 9/63 | 1*63 | 58
д.Мощенка | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 11/63 | 1*63 | 29
д.Красная Поляна | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 12/40 | 1*40 | 15
д.Будановка | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 2/160 | 1*160 | 90
д.Будановка | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 3/160 | 1*160 | 59
д.Будановка | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 33/400 | 1*400 | 270
д.Будановка | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 4/400 | 1*400 | 256
д.Будановка | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 5/100 | 1*100 | 5
д.Будановка | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 8/400 | 1*400 | 108
д.Будановка | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 9/100 | 1*100 | 49
д.Пойменово | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 263 | 1*63 | 60
м.Свобода | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 401 | 16 | 6
п.Золотухино | Золотухинский район | Золотухинский РЭС | 404 | 2*160 | 294
Касторенский РЭС
п. Касторное | Касторенский район | Касторенский РЭС | 1 | 100 | 11
д. Андреевка | Касторенский район | Касторенский РЭС | 2 | 100 | 84
д. Андреевка | Касторенский район | Касторенский РЭС | 3 | 250 | 0
д. Андреевка | Касторенский район | Касторенский РЭС | 4 | 250 | 114
д. Андреевка | Касторенский район | Касторенский РЭС | 5 | 250 | потребительская
д. Андреевка | Касторенский район | Касторенский РЭС | 8 | 60 | потребительская
д. Хлебороб | Касторенский район | Касторенский РЭС | 9 | 100 | 78
д. Бухловка | Касторенский район | Касторенский РЭС | 10 | 63 | 46
п. Цветочный | Касторенский район | Касторенский РЭС | 11 | 160 | 16
п. Цветочный | Касторенский район | Касторенский РЭС | 12 | 250 | 164
д. Скакун | Касторенский район | Касторенский РЭС | 13 | 100 | 85
д. Ольховатка | Касторенский район | Касторенский РЭС | 14 | 100 | 52
д. Скакун | Касторенский район | Касторенский РЭС | 329 | 25 | 20
п. Касторное | Касторенский район | Касторенский РЭС | 1 | 250 | 10
п. Касторное | Касторенский район | Касторенский РЭС | 2 | 400 | 5
п. Касторное | Касторенский район | Касторенский РЭС | 3 | 250 | потребительская
п. Касторное | Касторенский район | Касторенский РЭС | 4 | 100 | потребительская
п. Касторное | Касторенский район | Касторенский РЭС | 5 | 100 | 5
п. Касторное | Касторенский район | Касторенский РЭС | 6 | 160 | 20
п. Касторное | Касторенский район | Касторенский РЭС | 7 | 250 | 0
п. Касторное | Касторенский район | Касторенский РЭС | 8 | 400 | 0
п. Касторное | Касторенский район | Касторенский РЭС | 9 | 250 | 50
п. Касторное | Касторенский район | Касторенский РЭС | 10 | 250 | 0
п. Касторное | Касторенский район | Касторенский РЭС | 11 | 160 | потребительская
п. Касторное | Касторенский район | Касторенский РЭС | 12 | 250 | 35
п. Касторное | Касторенский район | Касторенский РЭС | 13 | 400 | 325
п. Касторное | Касторенский район | Касторенский РЭС | 14 | 160 | 0
п. Касторное | Касторенский район | Касторенский РЭС | 15 | 250 | 5
п. Касторное | Касторенский район | Касторенский РЭС | 1 | 250 | 160
п. Касторное | Касторенский район | Касторенский РЭС | 2 | 100 | 15
с. Успенка | Касторенский район | Касторенский РЭС | 3 | 100 | 45
с. Успенка | Касторенский район | Касторенский РЭС | 4 | 160 | 62
с. Успенка | Касторенский район | Касторенский РЭС | 5 | 40 | 5
с. Успенка | Касторенский район | Касторенский РЭС | 6 | 250 | 45
с. Успенка | Касторенский район | Касторенский РЭС | 7 | 100 | 15
с. Успенка | Касторенский район | Касторенский РЭС | 8 | 250 | 50
с. Успенка | Касторенский район | Касторенский РЭС | 9 | 100 | 10
с. Успенка | Касторенский район | Касторенский РЭС | 10 | 100 | 5
с. Успенка | Касторенский район | Касторенский РЭС | 11 | 250 | потребительская
с. Успенка | Касторенский район | Касторенский РЭС | 12 | 63 | 5
п. Касторное | Касторенский район | Касторенский РЭС | 13 | 400 | 35
п. Касторное | Касторенский район | Касторенский РЭС | 15 | 25 | потребительская
п. Касторное | Касторенский район | Касторенский РЭС | 1 | 250 | 27
п. Касторное | Касторенский район | Касторенский РЭС | 2 | 250 | 150
п. Касторное | Касторенский район | Касторенский РЭС | 3 | 160 | 10
п. Касторное | Касторенский район | Касторенский РЭС | 4 | 160 | потребительская
п. Касторное | Касторенский район | Касторенский РЭС | 15 | 250 | 5
п. Касторное | Касторенский район | Касторенский РЭС | 17 | 250 | 0
п. Касторное | Касторенский район | Касторенский РЭС | 5 | 160 | 0
п. Касторное | Касторенский район | Касторенский РЭС | 7 | 250 | 10
п. Касторное | Касторенский район | Касторенский РЭС | 8 | 250 | 125
п. Касторное | Касторенский район | Касторенский РЭС | 10 | 160 | 0
п. Касторное | Касторенский район | Касторенский РЭС | 12 | 100 | потребительская
п. Касторное | Касторенский район | Касторенский РЭС | 13 | 100 | 5
п. Касторное | Касторенский район | Касторенский РЭС | 14 | 100 | 5
п. Касторное | Касторенский район | Касторенский РЭС | 16 | 63 | потребительская
п. Касторное | Касторенский район | Касторенский РЭС | 137 | 160 | 12
п. Касторное | Касторенский район | Касторенский РЭС | 138 | 400 | 25
п. Касторное | Касторенский район | Касторенский РЭС | 13 | 160 | 45
д. Знамя Колтовская | Касторенский район | Касторенский РЭС | 1 | 100 | 0
п. Касторное | Касторенский район | Касторенский РЭС | 14 | 100 | 0
п. Ленинский | Касторенский район | Касторенский РЭС | 2 | 250 | 25
п. Ленинский | Касторенский район | Касторенский РЭС | 3 | 630 | 46
п. Ленинский | Касторенский район | Касторенский РЭС | 4 | 160 | 36
п. Ленинский | Касторенский район | Касторенский РЭС | 5 | 400 | 180
п. Ленинский | Касторенский район | Касторенский РЭС | 6 | 250 | 25
д. Михнево | Касторенский район | Касторенский РЭС | 7 | 63 | 45
с. Хлюстино | Касторенский район | Касторенский РЭС | 8 | 160 | 15
с. Хлюстино | Касторенский район | Касторенский РЭС | 9 | 160 | 20
с. Хлюстино | Касторенский район | Касторенский РЭС | 10 | 100 | 85
с. Хлюстино | Касторенский район | Касторенский РЭС | 11 | 63 | 38
д. Слизневка | Касторенский район | Касторенский РЭС | 12 | 100 | 25
п. Ленинский | Касторенский район | Касторенский РЭС | 15 | 25 | потребительская
п. Касторное | Касторенский район | Касторенский РЭС | 1 | 100 | 10
п. Касторное | Касторенский район | Касторенский РЭС | 2 | 100 | 0
п. Касторное | Касторенский район | Касторенский РЭС | 4 | 250 | 45
п. Касторное | Касторенский район | Касторенский РЭС | 7 | 160 | 1
п. Касторное | Касторенский район | Касторенский РЭС | 10 | 100 | потребительская
п. Касторное | Касторенский район | Касторенский РЭС | 11 | 100 | потребительская
п. Касторное | Касторенский район | Касторенский РЭС | 12 | 250 | потребительская
п. Касторное | Касторенский район | Касторенский РЭС | 6 | 100 | потребительская
п. Касторное | Касторенский район | Касторенский РЭС | 5 | 160 | потребительская
п. Касторное | Касторенский район | Касторенский РЭС | 8 | 250 | потребительская
п. Касторное | Касторенский район | Касторенский РЭС | 9 | 250 | потребительская
п. Касторное | Касторенский район | Касторенский РЭС | 16 | 100 | потребительская
п. Касторное | Касторенский район | Касторенский РЭС | 3 | 63 | потребительская
д. Бунино | Касторенский район | Касторенский РЭС | 1 | 63 | 55
д. Бунино | Касторенский район | Касторенский РЭС | 2 | 63 | 12
п. Олымский | Касторенский район | Касторенский РЭС | 11 | 400 | 35
п. Олымский | Касторенский район | Касторенский РЭС | 12 | 160 | 5
п. Олымский | Касторенский район | Касторенский РЭС | 13 | 250 | 36
п. Н-Касторное | Касторенский район | Касторенский РЭС | 5 | 100 | 0
д. Благодать | Касторенский район | Касторенский РЭС | 3 | 400 | 285
д. Благодать | Касторенский район | Касторенский РЭС | 6 | 400 | 300
д. Октябрь | Касторенский район | Касторенский РЭС | 4 | 160 | 21
п. Н-Касторное | Касторенский район | Касторенский РЭС | 1 | 250 | 48
п. Н-Касторное | Касторенский район | Касторенский РЭС | 2 | 160 | 35
с. Красная Долина | Касторенский район | Касторенский РЭС | 3 | 100 | 15
с. Красная Долина | Касторенский район | Касторенский РЭС | 4 | 250 | 25
с. Красная Долина | Касторенский район | Касторенский РЭС | 5 | 250 | 32
с. Красная Долина | Касторенский район | Касторенский РЭС | 6 | 40 | 20
с. Красная Долина | Касторенский район | Касторенский РЭС | 7 | 160 | 30
с. Красная Долина | Касторенский район | Касторенский РЭС | 8 | 160 | 20
с. Красная Долина | Касторенский район | Касторенский РЭС | 9 | 100 | 10
с. Красная Долина | Касторенский район | Касторенский РЭС | 10 | 160 | 45
с. Красная Долина | Касторенский район | Касторенский РЭС | 11 | 100 | 10
с. Красная Долина | Касторенский район | Касторенский РЭС | 12 | 63 | 15
с. Красная Долина | Касторенский район | Касторенский РЭС | 13 | 63 | 18
с. Красная Долина | Касторенский район | Касторенский РЭС | 14 | 250 | 85
с. Красная Долина | Касторенский район | Касторенский РЭС | 15 | 100 | 32
с. Красная Долина | Касторенский район | Касторенский РЭС | 16 | 160 | 55
с. Красная Долина | Касторенский район | Касторенский РЭС | 17 | 100 | 5
с. Красная Долина | Касторенский район | Касторенский РЭС | 18 | 40 | 5
с. Красная Долина | Касторенский район | Касторенский РЭС | 19 | 250 | 235
п. Н-Касторное | Касторенский район | Касторенский РЭС | 1 | 400 | 125
п. Н-Касторное | Касторенский район | Касторенский РЭС | 3 | 40 | 0
п. Н-Касторное | Касторенский район | Касторенский РЭС | 2 | 160 | 130
д. Азарово | Касторенский район | Касторенский РЭС | 1 | 160 | 135
д. Дмитриевка | Касторенский район | Касторенский РЭС | 2 | 60 | 20
п. Н-Касторное | Касторенский район | Касторенский РЭС | 5 | 400 | потребительская
п. Н-Касторное | Касторенский район | Касторенский РЭС | 4 | 630 | потребительская
п. Н-Касторное | Касторенский район | Касторенский РЭС | 6 | 25 | потребительская
д. Евгеньевка | Касторенский район | Касторенский РЭС | 1 | 250 | 235
д. Веревкино | Касторенский район | Касторенский РЭС | 16 | 63 | 10
п. Касторное | Касторенский район | Касторенский РЭС | 6 | 400 | потребительская
п. Касторное | Касторенский район | Касторенский РЭС | 7 | 250 | 15
д. Шепелевка | Касторенский район | Касторенский РЭС | 8 | 60 | 40
с. Вознесеновка | Касторенский район | Касторенский РЭС | 9 | 100 | 70
с. Вознесеновка | Касторенский район | Касторенский РЭС | 10 | 100 | 15
с. Вознесеновка | Касторенский район | Касторенский РЭС | 11 | 160 | 20
с. Вознесеновка | Касторенский район | Касторенский РЭС | 12 | 400 | 130
с. Вознесеновка | Касторенский район | Касторенский РЭС | 13 | 250 | 10
с. Вознесеновка | Касторенский район | Касторенский РЭС | 14 | 100 | 20
с. Вознесеновка | Касторенский район | Касторенский РЭС | 15 | 100 | 15
д. Евгеньевка | Касторенский район | Касторенский РЭС | 1 | 160 | 35
п. Садовый | Касторенский район | Касторенский РЭС | 2 | 160 | 10
д. Озерки | Касторенский район | Касторенский РЭС | 3 | 100 | 23
п. Новодворский | Касторенский район | Касторенский РЭС | 2 | 400 | 0
п. Новодворский | Касторенский район | Касторенский РЭС | 7 | 63 | 40
п. Новодворский | Касторенский район | Касторенский РЭС | 3 | 250 | потребительская
п. Новодворский | Касторенский район | Касторенский РЭС | 5 | 160 | потребительская
п. Новодворский | Касторенский район | Касторенский РЭС | 6 | 25 | потребительская
п. Лачиново | Касторенский район | Касторенский РЭС | 1 | 100 | 65
п. Лачиново | Касторенский район | Касторенский РЭС | 2 | 40 | 10
д. Успено-Раевка | Касторенский район | Касторенский РЭС | 3 | 400 | 150
х. Красовские дворы | Касторенский район | Касторенский РЭС | 4 | 40 | 20
с. Егорьевка | Касторенский район | Касторенский РЭС | 5 | 250 | 10
с. Егорьевка | Касторенский район | Касторенский РЭС | 6 | 250 | 150
с. Егорьевка | Касторенский район | Касторенский РЭС | 7 | 250 | 35
с. Егорьевка | Касторенский район | Касторенский РЭС | 8 | 250 | 25
с. Егорьевка | Касторенский район | Касторенский РЭС | 9 | 100 | 10
с. Егорьевка | Касторенский район | Касторенский РЭС | 10 | 100 | 5
с. Егорьевка | Касторенский район | Касторенский РЭС | 11 | 400 | на обслуживании
д. Успено-Раевка | Касторенский район | Касторенский РЭС | 1 | 160 | 60
д. Успено-Раевка | Касторенский район | Касторенский РЭС | 2 | 250 | 95
д. Успено-Раевка | Касторенский район | Касторенский РЭС | 3 | 250 | 10
д. Успено-Раевка | Касторенский район | Касторенский РЭС | 4 | 100 | 5
д. Успено-Раевка | Касторенский район | Касторенский РЭС | 5 | 100 | 15
д. Телепневка | Касторенский район | Касторенский РЭС | 6 | 100 | 60
с. Вознесеновка | Касторенский район | Касторенский РЭС | 7 | 100 | 60
с. Вознесеновка | Касторенский район | Касторенский РЭС | 8 | 100 | 20
п. Лачиново | Касторенский район | Касторенский РЭС | 1 | 100 | 5
п. Лачиново | Касторенский район | Касторенский РЭС | 2 | 160 | 10
п. Лачиново | Касторенский район | Касторенский РЭС | 3 | 63 | 0
п. Лачиново | Касторенский район | Касторенский РЭС | 4 | 250 | 0
п. Лачиново | Касторенский район | Касторенский РЭС | 5 | 160 | потребительская
п. Лачиново | Касторенский район | Касторенский РЭС | 6 | 160 | потребительская
с. Жерновец | Касторенский район | Касторенский РЭС | 1 | 160 | 10
с. Жерновец | Касторенский район | Касторенский РЭС | 2 | 63 | 20
д. Матвеевка | Касторенский район | Касторенский РЭС | 3 | 100 | 60
д. Матвеевка | Касторенский район | Касторенский РЭС | 4 | 100 | 40
д. Матвеевка | Касторенский район | Касторенский РЭС | 5 | 100 | 53
с. В- Грайворонка | Касторенский район | Касторенский РЭС | 1 | 250 | 15
с. В- Грайворонка | Касторенский район | Касторенский РЭС | 3 | 63 | 5
с. В- Грайворонка | Касторенский район | Касторенский РЭС | 4 | 63 | 5
с. В- Грайворонка | Касторенский район | Касторенский РЭС | 5 | 63 | 8
с. В- Грайворонка | Касторенский район | Касторенский РЭС | 6 | 160 | 10
с. В- Грайворонка | Касторенский район | Касторенский РЭС | 8 | 160 | 5
с. В- Грайворонка | Касторенский район | Касторенский РЭС | 9 | 100 | 0
с. В- Грайворонка | Касторенский район | Касторенский РЭС | 11 | 250 | 85
с. В- Грайворонка | Касторенский район | Касторенский РЭС | 10 | 100 | потребительская
с. В- Грайворонка | Касторенский район | Касторенский РЭС | 13 | 250 | 40
с. В- Грайворонка | Касторенский район | Касторенский РЭС | 7 | 100 | 25
с. Жерновец | Касторенский район | Касторенский РЭС | 1 | 400 | 85
с. Жерновец | Касторенский район | Касторенский РЭС | 2 | 250 | 125
с. Жерновец | Касторенский район | Касторенский РЭС | 3 | 100 | 9
с. Жерновец | Касторенский район | Касторенский РЭС | 4 | 63 | 4
с. Жерновец | Касторенский район | Касторенский РЭС | 6 | 160 | 14
с. Жерновец | Касторенский район | Касторенский РЭС | 7 | 63 | 4
с. Жерновец | Касторенский район | Касторенский РЭС | 8 | 100 | 9
с. Жерновец | Касторенский район | Касторенский РЭС | 330 | 25 | 15
с. Жерновец | Касторенский район | Касторенский РЭС | 1 | 250 | 35
с. Жерновец | Касторенский район | Касторенский РЭС | 2 | 160 | 0
с. Жерновец | Касторенский район | Касторенский РЭС | 3 | 100 | 10
с. Жерновец | Касторенский район | Касторенский РЭС | 4 | 160 | 145
с. Горяйнево | Касторенский район | Касторенский РЭС | 2 | 160 | 100
х. Хохлы | Касторенский район | Касторенский РЭС | 3 | 63 | 15
с. Горяйнево | Касторенский район | Касторенский РЭС | 4 | 250 | 150
с. Горяйнево | Касторенский район | Касторенский РЭС | 5 | 40 | 0
с. Горяйнево | Касторенский район | Касторенский РЭС | 6 | 250 | 90
с. Горяйнево | Касторенский район | Касторенский РЭС | 8 | 160 | 25
с. Горяйнево | Касторенский район | Касторенский РЭС | 10 | 40 | 5
х. Ченяны | Касторенский район | Касторенский РЭС | 11 | 63 | 25
с. Мелавка | Касторенский район | Касторенский РЭС | 1 | 400 | 150
с. Мелавка | Касторенский район | Касторенский РЭС | 3 | 63 | 15
с. Мелавка | Касторенский район | Касторенский РЭС | 4 | 250 | 135
с. Мелавка | Касторенский район | Касторенский РЭС | 5 | 160 | 30
с. Мелавка | Касторенский район | Касторенский РЭС | 6 | 160 | 30
с. Мелавка | Касторенский район | Касторенский РЭС | 7 | 160 | 100
с. Мелавка | Касторенский район | Касторенский РЭС | 8 | 63 | 18
х. Окоп | Касторенский район | Касторенский РЭС | 9 | 40 | 10
д. Долгуша | Касторенский район | Касторенский РЭС | 10 | 100 | 45
д. Долгуша | Касторенский район | Касторенский РЭС | 11 | 100 | 40
д. Долгуша | Касторенский район | Касторенский РЭС | 12 | 400 | 320
х. Панино | Касторенский район | Касторенский РЭС | 13 | 63 | 55
с. Семеновка | Касторенский район | Касторенский РЭС | 1 | 400 | 300
д. Русанчик | Касторенский район | Касторенский РЭС | 3 | 250 | 215
д. Колганчик | Касторенский район | Касторенский РЭС | 5 | 100 | 40
д. Верхотопье | Касторенский район | Касторенский РЭС | 7 | 250 | 15
д. Верхотопье | Касторенский район | Касторенский РЭС | 8 | 250 | 35
д. Верхотопье | Касторенский район | Касторенский РЭС | 9 | 100 | 10
д. Верхотопье | Касторенский район | Касторенский РЭС | 10 | 400 | 305
х. Нарезок | Касторенский район | Касторенский РЭС | 12 | 100 | 60
х. Нарезок | Касторенский район | Касторенский РЭС | 11 | 100 | 40
х. Нарезок | Касторенский район | Касторенский РЭС | 2 | 63 | 15
х. Нарезок | Касторенский район | Касторенский РЭС | 6 | 63 | 10
с. Семеновка | Касторенский район | Касторенский РЭС | 1 | 250 | 10
с. Семеновка | Касторенский район | Касторенский РЭС | 2 | 160 | 0
с. Семеновка | Касторенский район | Касторенский РЭС | 3 | 100 | 35
с. Семеновка | Касторенский район | Касторенский РЭС | 4 | 250 | 210
д. Малейчик | Касторенский район | Касторенский РЭС | 5 | 63 | 18
с-з. Семеновский | Касторенский район | Касторенский РЭС | 6 | 250 | 145
с-з. Семеновский | Касторенский район | Касторенский РЭС | 7 | 100 | 10
с. Семеновка | Касторенский район | Касторенский РЭС | 1 | 250 | 10
с. Семеновка | Касторенский район | Касторенский РЭС | 2 | 250 | 10
с. Семеновка | Касторенский район | Касторенский РЭС | 4 | 250 | 40
д. Волжанчик | Касторенский район | Касторенский РЭС | 5 | 40 | 10
д. Волжанчик | Касторенский район | Касторенский РЭС | 3 | 250 | 40
п. Белогорье | Касторенский район | Касторенский РЭС | 1 | 250 | 55
д. Лозовка | Касторенский район | Касторенский РЭС | 3 | 160 | 20
с. Погожево | Касторенский район | Касторенский РЭС | 4 | 100 | 5
с. Погожево | Касторенский район | Касторенский РЭС | 5 | 250 | 235
с. Погожево | Касторенский район | Касторенский РЭС | 6 | 250 | 45
с. Погожево | Касторенский район | Касторенский РЭС | 8 | 250 | 10
с. Погожево | Касторенский район | Касторенский РЭС | 9 | 160 | 10
д. Лозовка | Касторенский район | Касторенский РЭС | 10 | 250 | потребительская
д. Лозовка | Касторенский район | Касторенский РЭС | 11 | 250 | 20
д. Лозовка | Касторенский район | Касторенский РЭС | 12 | 100 | 60
д. Лозовка | Касторенский район | Касторенский РЭС | 2 | 250 | 60
д. Лозовка | Касторенский район | Касторенский РЭС | 7 | 250 | 30
д. Гудовка | Касторенский район | Касторенский РЭС | 2 | 160 | 120
д. Гудовка | Касторенский район | Касторенский РЭС | 1 | 250 | потребительская
с. Котовка | Касторенский район | Касторенский РЭС | 1 | 63 | 3
с. Котовка | Касторенский район | Касторенский РЭС | 2 | 250 | 225
с. Котовка | Касторенский район | Касторенский РЭС | 3 | 250 | 12
с. Котовка | Касторенский район | Касторенский РЭС | 4 | 160 | 55
с. Котовка | Касторенский район | Касторенский РЭС | 5 | 160 | 7
с. Котовка | Касторенский район | Касторенский РЭС | 6 | 25 | потребительская
с. Котовка | Касторенский район | Касторенский РЭС | 7 | 250 | 40
с. Котовка | Касторенский район | Касторенский РЭС | 8 | 400 | потребительская
с. Котовка | Касторенский район | Касторенский РЭС | 9 | 400 | потребительская
с. Олым | Касторенский район | Касторенский РЭС | 1 | 250 | 20
с. Олым | Касторенский район | Касторенский РЭС | 2 | 250 | 20
с. Олым | Касторенский район | Касторенский РЭС | 3 | 250 | 45
с. Олым | Касторенский район | Касторенский РЭС | 4 | 160 | 40
с. Олым | Касторенский район | Касторенский РЭС | 5 | 100 | 30
с. Олым | Касторенский район | Касторенский РЭС | 6 | 63 | 10
с. Олым | Касторенский район | Касторенский РЭС | 7 | 160 | 0
с. Олым | Касторенский район | Касторенский РЭС | 8 | 400 | 110
с. Олым | Касторенский район | Касторенский РЭС | 9 | 160 | 15
с. Олым | Касторенский район | Касторенский РЭС | 11 | 60 | 15
с. Олым | Касторенский район | Касторенский РЭС | 12 | 63 | 20
с. Олым | Касторенский район | Касторенский РЭС | 13 | 63 | 20
с. Олым | Касторенский район | Касторенский РЭС | 10 | 250 | 40
д. Николаевка | Касторенский район | Касторенский РЭС | 3 | 60 | 15
д. Петровка | Касторенский район | Касторенский РЭС | 4 | 63 | 33
д. Петровка | Касторенский район | Касторенский РЭС | 5 | 63 | 5
д. Васильевка | Касторенский район | Касторенский РЭС | 10 | 100 | 25
д. Васильевка | Касторенский район | Касторенский РЭС | 7 | 250 | потребительская
д. Васильевка | Касторенский район | Касторенский РЭС | 6 | 100 | 20
д. Васильевка | Касторенский район | Касторенский РЭС | 8 | 160 | 15
д. Васильевка | Касторенский район | Касторенский РЭС | 9 | 100 | 20
с. Орехово | Касторенский район | Касторенский РЭС | 1 | 63 | 33
с. Орехово | Касторенский район | Касторенский РЭС | 2 | 160 | 25
с. Орехово | Касторенский район | Касторенский РЭС | 3 | 160 | 40
с. Орехово | Касторенский район | Касторенский РЭС | 4 | 250 | 35
с. Орехово | Касторенский район | Касторенский РЭС | 5 | 400 | 120
с. Орехово | Касторенский район | Касторенский РЭС | 6 | 160 | 55
х. Заверх | Касторенский район | Касторенский РЭС | 7 | 63 | 33
с. Плоское | Касторенский район | Касторенский РЭС | 8 | 63 | 38
с. Плоское | Касторенский район | Касторенский РЭС | 9 | 250 | 145
с. Плоское | Касторенский район | Касторенский РЭС | 10 | 63 | потребительская
с. Орехово | Касторенский район | Касторенский РЭС | 1 | 250 | 45
с. Орехово | Касторенский район | Касторенский РЭС | 2 | 400 | 235
с. Орехово | Касторенский район | Касторенский РЭС | 3 | 400 | 240
с. Орехово | Касторенский район | Касторенский РЭС | 4 | 400 | 295
с. Орехово | Касторенский район | Касторенский РЭС | 5 | 400 | 120
с. Орехово | Касторенский район | Касторенский РЭС | 1 | 250 | 210
х. Курбатов | Касторенский район | Касторенский РЭС | 2 | 10 | 0
х. Курбатов | Касторенский район | Касторенский РЭС | 3 | 63 | 15
с. Орехово | Касторенский район | Касторенский РЭС | 1 | 400 | 340
с. Орехово | Касторенский район | Касторенский РЭС | 1 | 250 | 15
с. Орехово | Касторенский район | Касторенский РЭС | 2 | 160 | 20
с. Орехово | Касторенский район | Касторенский РЭС | 3 | 100 | 10
с. Орехово | Касторенский район | Касторенский РЭС | 4 | 100 | 80
д. Владимировка | Касторенский район | Касторенский РЭС | 5 | 160 | 130
М. Гнилуша | Касторенский район | Касторенский РЭС | 6 | 40 | 25
с. Орехово | Касторенский район | Касторенский РЭС | 7 | 160 | 100
с. Раздолье | Касторенский район | Касторенский РЭС | 1 | 63 | 0
с. Раздолье | Касторенский район | Касторенский РЭС | 2 | 100 | 80
с. Раздолье | Касторенский район | Касторенский РЭС | 3 | 250 | 10
с. Раздолье | Касторенский район | Касторенский РЭС | 4 | 100 | 5
д. Евграфовка | Касторенский район | Касторенский РЭС | 5 | 100 | 10
х. Никольский | Касторенский район | Касторенский РЭС | 7 | 100 | 5
х. Никольский | Касторенский район | Касторенский РЭС | 6 | 160 | 30
х. Никольский | Касторенский район | Касторенский РЭС | 8 | 60 | потребительская
х. Никольский | Касторенский район | Касторенский РЭС | 9 | 100 | потребительская
п. Александровский | Касторенский район | Касторенский РЭС | 1 | 100 | 5
п. Александровский | Касторенский район | Касторенский РЭС | 2 | 40 | 30
д. Екатериновка | Касторенский район | Касторенский РЭС | 3 | 63 | 10
д. Екатериновка | Касторенский район | Касторенский РЭС | 4 | 25 | потребительская
п. Александровский | Касторенский район | Касторенский РЭС | 1 | 400 | 55
п. Александровский | Касторенский район | Касторенский РЭС | 3 | 160 | 0
п. Александровский | Касторенский район | Касторенский РЭС | 4 | 250 | 95
п. Александровский | Касторенский район | Касторенский РЭС | 5 | 100 | 5
п. Александровский | Касторенский район | Касторенский РЭС | 6 | 250 | 105
п. Александровский | Касторенский район | Касторенский РЭС | 7 | 100 | 5
д. Павловка | Касторенский район | Касторенский РЭС | 8 | 60 | 20
с. Алексеевка | Касторенский район | Касторенский РЭС | 9 | 100 | 10
с. Алексеевка | Касторенский район | Касторенский РЭС | 10 | 100 | 15
с. Никольское | Касторенский район | Касторенский РЭС | 12 | 160 | 100
с. Никольское | Касторенский район | Касторенский РЭС | 2 | 400 | 60
с. Никольское | Касторенский район | Касторенский РЭС | 11 | 25 | потребительская
с. Бычок | Касторенский район | Касторенский РЭС | 1 | 250 | 190
с. Бычок | Касторенский район | Касторенский РЭС | 2 | 63 | 5
с. Бычок | Касторенский район | Касторенский РЭС | 3 | 100 | 0
с. Бычок | Касторенский район | Касторенский РЭС | 4 | 160 | 10
с. Бычок | Касторенский район | Касторенский РЭС | 5 | 630 | 495
с. Бычок | Касторенский район | Касторенский РЭС | 6 | 250 | 145
с. Бычок | Касторенский район | Касторенский РЭС | 7 | 250 | 30
д. Бочаровка | Касторенский район | Касторенский РЭС | 9 | 160 | 95
д. 2-я Алексеевка | Касторенский район | Касторенский РЭС | 10 | 160 | 110
д. 2-я Алексеевка | Касторенский район | Касторенский РЭС | 13 | 25 | потребительская
д. 1-я Алексеевка | Касторенский район | Касторенский РЭС | 11 | 160 | 115
х.Васильевский | Касторенский район | Касторенский РЭС | 8 | 250 | 30
Конышевский РЭС
Конышевка | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП-10кВ 70502 03/160 | 1*160 | 140
п. Конышевка | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП 10кВ 70514 08/400 ул. Гагарина | 1*400 | 180
Севенки | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП 10кВ 70514 2/160 | 1*160 | 145
Севенки | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП 10кВ 70514 3/63 | 1*63 | 42
Севенки | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП 10кВ 70514 5/63 | 1*63 | 43
Севенки | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП 70514 1/100 Севенки | 1*100 | 75
Севенки | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП 70514 4/250 МТФ | 1*250 | 210
Севенки | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП 70514 6/160 мастерск. | 1*160 | 140
М.Городьково | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП №71504 6/160 М.Городьково | 1*160 | 120
д.Тураевка | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП-10 кВ 70515 16/100 клуб д.Тураевка | 1*100 | 50
Конышевка | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП-10кВ 70508 01/160 | 1*160 | 130
х.Сорокин | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП-10кВ 70515 02/160 | 1*160 | 147
д.Черемошки | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП-10кВ 70515 03/63 | 1*63 | 30
Ветровка | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП-10кВ 70515 04/40 | 1*40 | 28
д.Черемошки | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП-10кВ 70515 06/60 | 1*60 | 50
с.Котлево | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП-10кВ 70515 11/100 | 1*100 | 73
с.Котлево | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП-10кВ 70515 12/100 | 1*100 | 65
с.Тураевка | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП-10кВ 005 (70515 10/160) с.Тураевка | 1*160 | 147
Черемошки | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП-10кВ 009 (70515 14/100 Черемошки) | 1*100 | 90
Котлево | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП-10кВ 70515 12 (09)/60 Котлево | 1*60 | 30
Котлево | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП-10кВ 70515 13(10)/160 ток Котлево | 1*160 | 130
Полозовка | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП-10кВ 741 01/63 Полозовка | 1*63 | 40
Старая Белица | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП-10кВ 741 02/100 | 1*100 | 71
Старая Белица | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП-10кВ 741 04/160 насел. Ст.Белица | 1*160 | 82
Старая Белица | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП-10кВ 741 05/250 маст. Ст.Белица | 1*250 | 180
Олешенка | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП-10кВ 741 06/160 СТФ | 1*160 | 115
х.Красный | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП-10кВ 741 08/63 | 1*63 | 25
Кусаково Белица | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП-10кВ 741 09/60 | 1*60 | 40
Сергеевка | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП-10 кВ 742 6/100 Сергеевка | 1*100 | 80
Машкино | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП-10кВ 7409 01/250 | 1*250 | 200
Машкино | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП-10кВ 7409 02/160 Машкино пилорам,быт | 1*160 | 118
Машкино | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП-10кВ 7410 01/63 Машкино с/а | 1*63 | 41
Колпаковка | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП-10кВ 7410 02/63 | 1*63 | 30
Булгаковка | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП-10кВ 7410 05/63 | 1*63 | 30
Булгаковка | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП-10кВ 7410 06/100 | 1*100 | 52
Верхопрудка | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП-10кВ 7410 8/63 Верхопрудка | 1*63 | 45
Старая Белица | Конышевский район | Конышевский РЭС | ЗТП 742 4/400*630 Агрогор. Ст.Белица | 1*400 | 260
Старая Белица | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП-10кВ 742 02/100 мастерск. Ст.Белица | 1*100 | 60
Старая Белица | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП-10кВ 742 05/100 | 1*100 | 68
Старая Белица | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП-10кВ 742 1/100 Ст.Белица | 1*100 | 75
Старая Белица | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП-10кВ 746 01/630 | 1*630 | 550
Старая Белица | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП-10кВ 746 02/160 | 1*160 | 126
Новороссийск | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП-10кВ 746 03/63 | 1*63 | 35
Старая Белица | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП-10кВ 746 04/250 | 1*250 | 200
Старая Белица | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП-10кВ 746 05/160 | 1*160 | 122
Белый Ключ | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП-10кВ 746 06/25 Бел.Ключ | 1*25 | 14
х.Добралет | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП-10кВ 746 09/100 | 1*100 | 73
Дегтярный | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП-10кВ 746 10/40 | 1*40 | 24
Будановский | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП-10кВ 746 11/100 | 1*100 | 73
Старая Белица | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП-10кВ 746 12/160 Агрогородок | 1*160 | 121
Матвеевка | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП-10кВ 746 13/60 | 1*60 | 45
Машкино | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП-10кВ 747 01/63 СТФ | 1*63 | 40
Машкино | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП-10кВ 747 2/250 Машкино | 1*250 | ОТКЛЮЧЕНА
д. Хатуша | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП-10 кВ 777. 12/100 населен д. Хатуша | 1*100 | 86
Наумовка | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП-10 кВ 771 12/400 Наумовка контора | 1*400 | 339
Никифоровка | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП-10кВ 771 01/160 | 1*160 | 130
д.Наумовка | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП-10кВ 771 03/100 | 1*100 | 76
с.Соковнинка | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП-10кВ 771 06/160 | 1*160 | 144
с.Соковнинка | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП-10кВ 771 07/63 | 1*63 | 33
с.Соковнинка | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП-10кВ 771 09/160 | 1*160 | 100
с.Соковнинка | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП-10кВ 771 10/160 | 1*160 | 138
с.Соковнинка | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП-10кВ 771 11/60 | 1*60 | 24
Васильевка | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП-10кВ 771 02/100 Васильевка маст | 1*100 | 77
Васильевка | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП-10кВ 771 04/630 Васильевка ток | 1*630 | 400
д.Арсеньевка | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП-10кВ 771 05/100 насел. д.Арсеньевка | 1*100 | 80
д.Хатуша | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП-10кВ 775 01/40 | 1*40 | 21
д.Хатуша | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП-10кВ 775 02/100 | 1*100 | 53
Никифоровка | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП-10кВ 775 05/250 | 1*250 | 212
Васильевка | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП-10кВ 777 01/160 | 1*160 | 130
х.Троицкий | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП-10кВ 777 03/400 | 1*400 | 320
х.Троицкий | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП-10кВ 777 04/60 | 1*60 | 39
Васильевка | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП-10кВ 777 05/100 | 1*100 | 50
Васильевка | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП-10кВ 777 06/100 | 1*100 | 80
Беляево | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП 778 5/100 население д. Беляево | 1*100 | 60
х.Изотовка | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП-10кВ 778 01/63 | 1*63 | 30
д.Малахово | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП-10кВ 778 02/100 | 1*100 | 46
д.Малахово | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП-10кВ 778 03/100 | 1*100 | 60
Малахово | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП-10кВ 778 04/250 Малахово МТФ | 1*250 | 216
Малахово | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП-10кВ 778 06/40 Пенькозавод | 1*40 | 30
Беляево | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП-10кВ 778 07/400 Беляево маст. | 1*400 | 355
с.Глазово | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП 10кВ №761 3/250 Школа с.Глазово | 1*250 | 220
Юрьевка | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП-10 кВ 762 3/100 Юрьевка | 1*100 | 70
Глазово | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП-10кВ 761 02/60 насел. Глазово | 1*60 | 32
с.Озеровка | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП-10кВ 762 01/63 | 1*63 | 49
д.Юрьевка | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП-10кВ 762 03/100 | 1*100 | 86
Березовец | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП-10кВ 763 01/160 | 1*160 | 124
Глазово | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП-10кВ 765 01/100 | 1*100 | 61
Глазово | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП-10кВ 765 02/400 | 1*400 | 368
Врхняя Вабля | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП-10кВ 765 04/63 | 1*63 | Отключена
Тростница | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП-10кВ 7016 5 /63 Тростница | 1*63 | 55
Конышевка | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП 10кВ 70502 1/400 База РЭС | 1*400 | 350
с. Яцено | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП-10 кВ7409. 4/250 школа с. Яцено | 1*250 | 220
д. Ст. Белица | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП-10 кВ 741 3/63 население д. Ст. Бели | 1*63 | 48
Кусаково Белица | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП-10 кВ 741.10/40 кр Белица | 1*40 | 20
с.Булгаковка | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП 10кВ №7410 3/100 с.Булгаковка | 1*100 | 75
Старая Белица | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП-10 кВ 742.3 Ст.Белица школа | 1*250 | 216
х.Пески | Конышевский район | Конышевский РЭС | СТП-10 кВ 746 14/25 х.Пески | 1*25 | 20
с.Машкино | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП-10 кВ 747 2/250 с.Машкино зерноток | 1*250 | 220
х Липница | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП-10 кВ 721. 9/63 х Липница | 1*63 | 50
Шустово | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП-10кВ 721 01/100 контора | 1*100 | 80
Шустово | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП-10кВ 721 02/100 | 1*100 | 82
Ржевка | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП-10кВ 721 04/63 | 1*63 | 40
с.Коробкино | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП-10кВ 721 07/63 | 1*63 | 41
с.Коробкино | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП-10кВ 721 08/160 | 1*160 | 125
с.Шустово | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП-10кВ 721 13/250 | 1*250 | 219
Шустово | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП-10кВ 721 14/400 д.сад. Шустово | 1*400 | 347
Коробкино | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП-10кВ 721 03/100 Коробкино л/л | 1*100 | 71
Шустово | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП-10кВ 721 05/160 Шустово СТФ | 1*160 | 125
Шустово | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП-10кВ 721 06/160 Шустово МТФ | 1*160 | 120
Коробкино | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП-10кВ 721 11/100 Коробкино пион/лагер | 1*100 | 58
Новоселовка | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП-10 кВ 723.4/60 х. Новоселовка | 1*60 | 47
д. Шустово | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП-10 кВ 723.5/160 мастерские д. Шусто | 1*160 | 100
с.Шустово | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП-10кВ 723 01/63 | 1*63 | 42
Шустово | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП-10кВ 723 02/250 Шустово ток | 1*250 | 190
с.Платава | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП-10кВ 726 01/100 | 1*100 | 58
с.Хрылево | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП-10кВ 726 02/100 | 1*100 | 87
х.Трости | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП-10кВ 726 10/40 | 1*40 | 19
Хрылёво | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП-10кВ 726 3/100 Хрылёво | 1*100 | 63
д. Платава | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП-10 кВ 729.8/100 МТФ д. Платава | 1*100 | 66
с.Платава | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП-10кВ 729 01/100 | 1*100 | 50
с.Платава | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП-10кВ 729 03/400 | 1*400 | 350
с.Платава | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП-10кВ 729 04/63 | 1*63 | 22
с.Платава | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП-10кВ 729 06/160 | 1*160 | 117
Кашара | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП 732 02/400 с.Кашара | 1*400 | 338
Кашара | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП 732 3/250 мастерски с.Кашара | 1*250 | 208
Кашара | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП 734 04/63 с.Кашара | 1*63 | 25
Кашара | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП 734 2/100 с.Кашара | 1*100 | 60
Кашара | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП 734 3/60 с. Кашара | 1*60 | 25
Кашара | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП-10кВ 734 01/160 | 1*160 | 110
Кашара | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП-10кВ 734 05/100 Кашара МТФ | 1*100 | 78
с.Кашара | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП-10 кВ 735.1/100 летний лагерь с.Каш | 1*100 | 62
с.Комаровка | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП-10кВ 736 01/100 | 1*100 | 60
Гряды | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП-10кВ 736 02/63 | 1*63 | 35
д. Семеновка | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП-10кВ 736 05/100 | 1*100 | 47
д. Семеновка | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП-10кВ 736 06/63 | 1*63 | 38
Гряды | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП-10кВ 736 03/160 Гряды ток | 1*160 | 115
Гряды | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП-10кВ 736 04/160 Гряды МТФ | 1*160 | 99
Лукъянчиково | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП-10кВ 7101 01/160 | 1*160 | 133
Вабля | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП 71010 2/100 Вабля | 1*100 | 70
Рыжково | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП-10кВ 71013 02/ 250 | 1*250 | 220
Рыжково | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП-10кВ 71013 01/ 250 Рыжково ток | 1*250 | 220
с.Жигаево | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП 10кВ №7104 6/60 с.Жигаево | 1*60 | 30
Жигаево | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП-10 кВ 7104 2/100 Жигаево | 1*100 | 84
Жигаево | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП-10кВ 7104 05/ 40 | 1*40 | 30
Жигаево | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП-10кВ 7104 08/ 250 | 1*250 | 228
Зоринка | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП-10кВ 7104 09/100 | 1*100 | 70
Красота | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП-10кВ 7104 10/ 40 | 1*40 | 21
Жигаево | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП-10кВ 7104 11/ 100 | 1*100 | 76
Трубецкой | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП-10кВ 7104 12/ 63 | 1*63 | 48
Жигаево | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП-10кВ 7104 03/ 160 школа | 1*160 | 120
Жигаево | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП-10кВ 7104 04/ 160 церковь | 1*160 | 130
Волково | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП-10кВ 7104 13/250 Волково | 1*250 | 212
Волково | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП-10кВ 7106 1 / 60 | 1*60 | 40
с.Берлово | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП-10 кВ 7108 6/63 с.Берлово | 1*63 | 58
Рыжково | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП-10кВ 7108 01/ 160 | 1*160 | 125
Орлянка | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП-10кВ 7108 02/63 Орлянка | 1*63 | 50
Берлово | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП-10кВ 7108 05/ 100 | 1*100 | 80
Рыжково | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП-10кВ 7108 07/ 100 | 1*100 | 67
Рассвет | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП-10кВ 7108 11/ 63 | 1*63 | 48
Рассвет | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП-10кВ 7108 12/ 63 | 1*63 | 59
Рассвет | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП-10кВ 7108 13/ 63 | 1*63 | 46
Рассвет | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП-10кВ 7108 14/ 160 | 1*160 | 145
Рыжково | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП-10кВ 7108 03/ 63 Рыжково водокачка | 1*63 | 48
Беляево | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП-10кВ 71702 01/160 | 1*160 | 128
Беляево | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП-10кВ 71702 02/250 | 1*250 | 220
Беляево | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП-10кВ 71702 03/400 | 1*400 | 377
Беляево | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП 10кВ 244 (№71704 3/250 Школа) | 1*250 | 220
Беляево | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП-10кВ 241 (71704 04/160) | 1*160 | 126
Беляево | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП-10кВ 242 (71704 01/100) | 1*100 | 65
Беляево | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП-10кВ 243 (71704 02/250 мед.пункт) | 1*250 | 198
Беляево | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП-10кВ 71705 01/100 | 1*100 | 80
Вабля | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП-10кВ 71801 01/250 | 1*250 | 200
Вабля | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП-10кВ 71804 01/250 | 1*250 | 230
Дубовый | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП-10кВ 71804 03/63 | 1*63 | 40
Вожжово | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП-10кВ 71804 04/63 | 1*63 | 38
Вабля | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП-10кВ 71805 01/250 | 1*250 | Демонтирована
Вабля | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП-10 кВ 71804.2мастерские | 1*250 | 248
Захарково | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП-10кВ 71901 01/100 | 1*100 | 84
Захарково | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП-10кВ 71901 02/250 | 1*250 | 198
Сопатый | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП-10кВ 71901 03/63 | 1*63 | 56
Захарково | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП-10кВ 71901 04/100 Захарково водокач | 1*100 | 80
Захарково | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП-10кВ 71902 01/160 | 1*160 | 143
Зауловка | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП-10кВ 71904 01/160 | 1*160 | 150
Панкеево | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП-10кВ 71904 05/ 60 Панкеево | 1*60 | 47
Павловка | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП-10кВ 71904 06/60 | 1*60 | 30
Кашара | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП-10кВ 71603 01/400 | 1*400 | 400
Ясный | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП-10кВ 71604 01/40 | 1*40 | 24
Липница | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП-10кВ 71604 04/60 Липница | 1*60 | 40
Липница | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП-10кВ 71604 06/63 | 1*63 | 49
Нижнее Песочное | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП-10кВ 71604 08/100 | 1*100 | 86
Нижнее Песочное | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП-10кВ 71604 09/160 Н.Песочное | 1*160 | 120
В.Песочное | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП-10кВ 71604 13/100 В.Песочное МТФ | 1*100 | 77
Макаро-Петровское | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП-10кВ 782 1/100 | 1*100 | 73
Макаро-Петровское | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП-10кВ 782 2/100 | 1*100 | 75
Макаро-Петровское | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП-10кВ 782 3/100 | 1*100 | 80
Макаро-Петровское | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП-10кВ 782 4/60 насел. М.Петровка | 1*60 | 33
Макаро-Петровское | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП-10кВ 782 5/250 нов.ток М.Петровка | 1*250 | 227
Майский | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП-10кВ 784 1/63 Майский | 1*63 | 41
с.Пески | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП-10 кВ 783. 6/40 с.Пески | 1*40 | 30
Белые Берега | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП-10 кВ 783.4/63 б.Берега | 1*63 | 50
Майский | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП-10 кВ 784 1/63 М.Петров Майский | 1*63 | 50
д. М-Петровка | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП-10 кВ 784.2/160 СТФ д. М-Петровка | 1*160 | 134
Яцено | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП-10кВ 71401 01/160 | 1*160 | 140
Яцено | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП-10кВ 71401 03/63 | 1*63 | 45
Яцено | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП-10кВ 71401 04/100 | 1*100 | 80
Форсов | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП-10кВ 71402 01/100 | 1*100 | 87
Богдановка | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП-10кВ 71402 03/100 | 1*100 | 89
Богдановка | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП-10кВ 71402 04/63 | 1*63 | 50
Машкино | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП-10кВ 71402 05/160 | 1*160 | 132
Машкино | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП-10кВ 71402 06/ 63 | 1*63 | 47
Рожня | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП-10кВ 71402 02/100 Рожня | 1*100 | 88
Машкино | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП-10кВ 71406 01/ 60 | 1*60 | 40
Толкачёвка | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП-10кВ 7111 02/ 160 | 1*160 | 130
Толкачёвка | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП-10кВ 7111 03/ 160 | 1*160 | 115
Прилепы | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП-10кВ 7111 04/ 160 | 1*160 | 105
Прилепы | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП-10кВ 7111 05/ 100 | 1*100 | 70
Прилепы | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП-10кВ 7111 06/ 160 | 1*160 | 96
Прилепы | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП-10кВ 7112 01/ 160 | 1*160 | 130
Толкачёвка | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП-10кВ 7112 05/ 160 | 1*160 | 144
х.Заветенский | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП-10кВ 7112 11/63 х.Заветенский | 1*63 | 44
с.Конышевка | Конышевский район | Конышевский РЭС | ЗТП-10кВ 7115 02/160 | 1*160 | 146
с.Конышевка | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП-10кВ 7115 01/ 400 | 1*400 | 310
с.Конышевка | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП-10кВ 7115 03/ 250 | 1*250 | 205
с.Конышевка | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП-10кВ 7115 04/ 160 | 1*160 | 135
с.Сосонки | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП-10кВ 7115 05/ 63 | 1*63 | 58
с.Конышевка | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП-10кВ 7115 06/ 160 | 1*160 | 133
Прилепы | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП-10кВ 7116 01/ 160 | 1*160 | 89
Прилепы | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП-10кВ 7116 05/ 100 | 1*100 | 70
Прилепы | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП-10кВ 7116 04/ 160 Прилепы | 1*160 | 115
Прилепы | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП-10кВ 7116 03/400 СТФ Прилепы | 1*400 | 380
Прилепы | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП-10 кВ 7112 3/160 стар.ток Прил | 1*160 | 140
д.Толкачёвка | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП-10 кВ 7112 9/100 население д. Толка | 1*100 | 82
д. Толкачёвка | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП-10 кВ 7112. 2/160 баня д. Толкачёвка | 1*160 | 118
д.Толкачёвка | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТПН-10кВ №295 свинокомплекс №1 | 2*630 | 0
д.Толкачёвка | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТПН-10кВ №297 свинокомплекс №2 | 2*360 | 0
с. Красная Слобода | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП-10кВ 70901 01/60 | 1*60 | 30
с. Слобода | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП-10кВ 70901 02/63 | 1*63 | 32
с. Слобода | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП-10кВ 70901 03/250 | 1*250 | 226
с.Черничено | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП-10кВ 70903 01/160 | 1*160 | 125
с.Черничено | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП-10кВ 70903 02/100 | 1*100 | 73
Черничено | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП-10кВ 70903 03/100 Черничено быт | 1*100 | 70
Черничено | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП-10кВ 70903 04/250 контора Черничено | 1*250 | 228
Черничено | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП-10кВ 70903 05/160 школа Черничено | 1*160 | 135
с.Черничено | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП-10кВ 70904 02/160 | 1*160 | 120
с.Черничено | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП-10кВ 70904 03/160 | 1*160 | 129
Черничено | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП-10кВ 70904 01/250 ток Черничено | 1*250 | 228
Артаково-Вандарец | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП-10 кВ 70905 2/100 маст. А-Вандарец | 1*100 | 80
Артаково-Вандарец | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП-10 кВ 70905 7/250 СТФ А-Вандарец | 1*250 | 216
Артаково-Вандарец | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП-10кВ 70905 03/100 | 1*100 | 75
Артаково-Вандарец | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП-10кВ 70905 1/ 63 насел. А.-Вандарец | 1*63 | 40
Большевик | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП 10 кВ 7121 01/160 | 1*160 | 140
Ширково | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП-10 кВ 7121 3/160 СТФ | 1*160 | 132
Большевик | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП-10кВ 7121 02/ 400 | 1*400 | 356
Ширково | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП-10кВ 7121 06/ 100 | 1*100 | 70
Ширково | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП-10кВ 7121 05/ 100 | 1*100 | 84
Ширково | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП 10кВ 7124 02/63 | 1*63 | 35
Ширково | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП-10кВ 7124 01/ 60 | 1*60 | 36
с.Ширково | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП 10кВ №7125 1/160Школа с.Ширково | 1*160 | 138
Ширково | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП-10кВ 7125 02/63 | 1*63 | 28
Яковлево | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП-10 кВ 71501.4/60 Яковлево | 1*60 | 46
Яковлево | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП-10кВ 71501 02/250 | 1*250 | 222
Кусты | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП-10кВ 71504 01/63 | 1*63 | 58
М.Городьково | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП-10кВ 71504 02/63 | 1*63 | 50
М.Городьково | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП-10кВ 71504 04/160 | 1*160 | 128
М.Городьково | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП-10кВ 71504 05/250 | 1*250 | 220
Клёсово | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП-10кВ 285 (71505 01/60 Клёсово) | 1*60 | 40
Б.Городьково | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП-10кВ 71505 06/100 клуб | 1*100 | 80
Б.Городьково | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП-10кВ 71505 09/63 Поздняков | 1*63 | 37
М.Городьково | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП-10кВ 71505 02/250 ток | 1*250 | 240
М.Городьково | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП-10кВ 71505 03/250 М.Городьково МТФ | 1*250 | 227
Б.Городьково | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП-10кВ 71505 07/250 Б.Городьково МТФ | 1*250 | 238
Б.Городьково | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП-10кВ 71505 8/63 Б.Городьково | 1*63 | 46
с. Яндовище | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП-10 кВ 7133 3/100 школа с. Яндовище | 1*100 | 70
Яндовищи | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП-10кВ 7133 01/63 | 1*63 | 47
Яндовищи | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП-10кВ 7133 02/100 | 1*100 | 79
Яндовищи | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП-10кВ 7133 03/100 | 1*100 | 76
Яндовищи | Конышевский район | Конышевский РЭС | ЗТП-10кВ 7134 4/400 | 1*400 | 373
Мармыжи | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП-10кВ 7134 01/100 | 1*100 | 80
Заслонки | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП-10кВ 7134 05/100 | 1*100 | 73
Заслонки | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП-10кВ 7134 06/63 | 1*63 | 43
Мармыжи | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТП-10кВ 7134 02/160 Ц.Усадьба | 1*160 | 115
д. Рассвет | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТПН-10кВ №295 свинокомплекс Репродуктор | 2*630 | 0
д. Васильевка | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТПН-10кВ №299 свинокомплекс Репродуктор | 2*630 | 0
Д. Наумовка | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТПН-10кВ №301 свинокомплекс Откорм | 2*630 | 0
д. Вабля | Конышевский район | Конышевский РЭС | КТПН-10кВ №302 свинокомплекс Откорм | 2*630 | 0
Кореневский РЭС
д.Коллычевка | Кореневский район | Кореневский РЭС | 601-05-100 | 1*100 | 20
д.Коллычевка | Кореневский район | Кореневский РЭС | 601-03-100 | 1*100 | 25
д.Коллычевка | Кореневский район | Кореневский РЭС | 601-06-2*630 | 2*630 | 1000
с.Толпино | Кореневский район | Кореневский РЭС | 616-01-100 | 1*100 | 70
с.Толпино | Кореневский район | Кореневский РЭС | 616-02-160 | 1*160 | 15
с.Толпино | Кореневский район | Кореневский РЭС | 616-03-160 | 1*160 | 20
с.Толпино | Кореневский район | Кореневский РЭС | 616-04-100 | 1*100 | 5
с.Толпино | Кореневский район | Кореневский РЭС | ТП-255 | 1*16 | 5
с.Обуховка | Кореневский район | Кореневский РЭС | 60903 01-100 | 1*100 | 30
с.Обуховка | Кореневский район | Кореневский РЭС | 60903 02-63 | 1*63 | 15
с.Снагость | Кореневский район | Кореневский РЭС | 60905 01-250 | 1*250 | 180
с.Снагость | Кореневский район | Кореневский РЭС | 60909 01-630 | 1*630 | 400
с.Снагость | Кореневский район | Кореневский РЭС | 60909 02-100 | 1*100 | 50
с.Снагость | Кореневский район | Кореневский РЭС | 60909 03-100 | 1*100 | 25
с.Снагость | Кореневский район | Кореневский РЭС | 60909 04-250 | 1*250 | 60
с.Снагость | Кореневский район | Кореневский РЭС | 60909 05-160 | 1*160 | 90
с.Снагость | Кореневский район | Кореневский РЭС | 60909 06-160 | 1*160 | 20
с.Снагость | Кореневский район | Кореневский РЭС | 60909 07-100 | 1*100 | 70
с.Снагость | Кореневский район | Кореневский РЭС | 60909 08-250 | 1*250 | 30
с.Снагость | Кореневский район | Кореневский РЭС | 60909 09-400 | 1*400 | 250
с.Снагость | Кореневский район | Кореневский РЭС | 60909 10-100 | 1*100 | 30
с.Снагость | Кореневский район | Кореневский РЭС | 60909 11-250 | 1*250 | 45
с.Снагость | Кореневский район | Кореневский РЭС | ТП 248 | 1*100 | 30
с.Снагость | Кореневский район | Кореневский РЭС | 60913 01-63 | 1*63 | 10
с.Внезапное | Кореневский район | Кореневский РЭС | ЗТП-10кВ "Внезапное" | 2*630 | 1100
с.Шептуховка | Кореневский район | Кореневский РЭС | ЗТП -10кВ "Шептуховка" | 2*630 | 700
с.Шептуховка | Кореневский район | Кореневский РЭС | 62001 01-400 | 1*400 | 200
с.Шептуховка | Кореневский район | Кореневский РЭС | 62001 02-250 | 1*250 | 50
с.Шептуховка | Кореневский район | Кореневский РЭС | 62001 03-100 | 1*100 | 30
с.Шептуховка | Кореневский район | Кореневский РЭС | 62001 04-63 | 1*63 | 30
с.Шептуховка | Кореневский район | Кореневский РЭС | 62001 05-63 | 1*63 | 25
с.Шептуховка | Кореневский район | Кореневский РЭС | 62001 06-400 | 1*400 | 100
с.Шептуховка | Кореневский район | Кореневский РЭС | 62002 01-250 | 1*250 | 120
с.Шептуховка | Кореневский район | Кореневский РЭС | 62002 -03-160 | 1*160 | 0
с.Шептуховка | Кореневский район | Кореневский РЭС | 62002 -04-160 | 1*160 | 50
с.Шептуховка | Кореневский район | Кореневский РЭС | 62005 01-160 | 1*160 | 50
с.Шептуховка | Кореневский район | Кореневский РЭС | 62005 02-63 | 1*63 | 25
с.Шептуховка | Кореневский район | Кореневский РЭС | 62005 06-63 | 1*63 | 5
п.Каучук | Кореневский район | Кореневский РЭС | ЗТП-10кВ "Плодосовхоз" | 2*630 | 1100
с.Сафоновка | Кореневский район | Кореневский РЭС | ЗТП-10кВ "Сафоновка" | 1*160 | 120
с.Шептуховка | Кореневский район | Кореневский РЭС | 62007-01-250 | 1*250 | 200
с.Шептуховка | Кореневский район | Кореневский РЭС | 62007-05/100 | 1*100 | 0
с.Скрылевка | Кореневский район | Кореневский РЭС | 62007-06-100 | 1*100 | 20
с.Скрылевка | Кореневский район | Кореневский РЭС | 62007-02-100 | 1*100 | 20
с.Скрылевка | Кореневский район | Кореневский РЭС | 62007-07-250 | 1*250 | 220
с.Ольговка | Кореневский район | Кореневский РЭС | 62113 01-400 | 1*400 | 120
с.Ольговка | Кореневский район | Кореневский РЭС | 62113 02-250 | 1*250 | 40
с.Ольговка | Кореневский район | Кореневский РЭС | 62113 03-400 | 1*400 | 60
с.Ветреное | Кореневский район | Кореневский РЭС | 62114 03-63 | 1*63 | 20
с.Ветреное | Кореневский район | Кореневский РЭС | 62114 04-160 | 1*160 | 40
с.Ветреное | Кореневский район | Кореневский РЭС | 62114 02-63 | 1*63 | 15
с.Ольговка | Кореневский район | Кореневский РЭС | 62118 03-100 | 1*100 | 15
д.Дуровка | Кореневский район | Кореневский РЭС | 62118 04-250 | 1*250 | 180
д.Жеболовка | Кореневский район | Кореневский РЭС | 62118 02-100 | 1*100 | 50
д.Жеболовка | Кореневский район | Кореневский РЭС | 62118-01-250 | 1*250 | 130
с.Ольговка | Кореневский район | Кореневский РЭС | 62119 01-160 | 1*160 | 10
с.Ольговка | Кореневский район | Кореневский РЭС | 62119 02-250 | 1*250 | 25
с.Ольговка | Кореневский район | Кореневский РЭС | 62119 03-160 | 1*160 | 15
с.Ольговка | Кореневский район | Кореневский РЭС | 62119 04-63 | 1*63 | 3
с.Ольговка | Кореневский район | Кореневский РЭС | ЗТП №1 62119 | 1*400 | 280
с.Ольговка | Кореневский район | Кореневский РЭС | ЗТП №2 62119 | 1*400 | 180
д.Лобановка | Кореневский район | Кореневский РЭС | 60208 01-100 | 1*100 | 0
д.Лобановка | Кореневский район | Кореневский РЭС | 60208 05-100 | 1*100 | 0
с.Коренево | Кореневский район | Кореневский РЭС | 60208 04-100 | 1*100 | 0
с.Коренево | Кореневский район | Кореневский РЭС | 60210 02-160 | 1*160 | 20
с.Коренево | Кореневский район | Кореневский РЭС | 60210 03-160 | 1*160 | 15
с.Жадино | Кореневский район | Кореневский РЭС | 61105 01-100 (ТП-064) | 1*100 | 10
с.Жадино | Кореневский район | Кореневский РЭС | 61105 02-160 | 1*160 | 25
с.Жадино | Кореневский район | Кореневский РЭС | 61105 09-100 | 1*100 | 15
с.Секерино | Кореневский район | Кореневский РЭС | 61105 08-100 | 1*100 | 30
с.Жадино | Кореневский район | Кореневский РЭС | 61105 10-63 | 1*63 | 5
с.Жадино | Кореневский район | Кореневский РЭС | 61105 04-250 (ТП-066) | 1*250 | 25
с.Жадино | Кореневский район | Кореневский РЭС | 61105 11-63 | 1*63 | 25
с.Жадино | Кореневский район | Кореневский РЭС | 61105 05-250 (ТП-067) | 1*250 | 15
с.Жадино | Кореневский район | Кореневский РЭС | ТП-251 | 1*16 | 16
с.Жадино | Кореневский район | Кореневский РЭС | ТП-252 | 1*16 | 16
с.Жадино | Кореневский район | Кореневский РЭС | ТП-253 | 1*16 | 16
д.Дубрава | Кореневский район | Кореневский РЭС | 61110 06-63 | 1*63 | 25
Пушкарский с/совет (Алпут) | Кореневский район | Кореневский РЭС | ТП-249 | 1*63 | 20
Пушкарное | Кореневский район | Кореневский РЭС | 61110 07-40 | 1*40 | 25
Пушкарное | Кореневский район | Кореневский РЭС | 61110 01-100 | 1*100 | 10
Пушкарное | Кореневский район | Кореневский РЭС | 61110 02-100 | 1*100 | 15
Пушкарное | Кореневский район | Кореневский РЭС | 61110 03-250 | 1*250 | 50
Пушкарное | Кореневский район | Кореневский РЭС | 61110 04-100 | 1*100 | 9
Пушкарное | Кореневский район | Кореневский РЭС | 61110 08-100 | 1*100 | 15
Пушкарное | Кореневский район | Кореневский РЭС | 61110 09-160 | 1*160 | 50
Пушкарное | Кореневский район | Кореневский РЭС | 61110 11-100 | 1*100 | 8
с.Благодатное | Кореневский район | Кореневский РЭС | ЗТП-10кВ "Благодатное" | 1*40 | 10
с.Троицкое | Кореневский район | Кореневский РЭС | 6182 01-250 | 1*250 | 85
с.Троицкое | Кореневский район | Кореневский РЭС | 6182 02-250 | 1*250 | 0
с.Гордеевка | Кореневский район | Кореневский РЭС | 6185 01-160 | 1*160 | 90
с.Гордеевка | Кореневский район | Кореневский РЭС | 6186 01-160 | 1*160 | 45
с.Успеновка | Кореневский район | Кореневский РЭС | 6186 02-160 | 1*100 | 65
с.Успеновка | Кореневский район | Кореневский РЭС | 6186 03-63 | 1*63 | 10
с.Троицкое | Кореневский район | Кореневский РЭС | 6180 01-100 | 1*100 | 10
с.Троицкое | Кореневский район | Кореневский РЭС | 6180 02-160 | 1*160 | 25
с.Любимовка | Кореневский район | Кореневский РЭС | 6131 01-100 | 1*100 | 15
с.Любимовка | Кореневский район | Кореневский РЭС | 6132 01-160 | 1*160 | 15
с.Любимовка | Кореневский район | Кореневский РЭС | 6132 03-250 | 1*250 | 180
с.Любимовка | Кореневский район | Кореневский РЭС | 6132 04-250 | 1*250 | 90
с.Любимовка | Кореневский район | Кореневский РЭС | 6132 05-250 | 1*250 | 160
с.Любимовка | Кореневский район | Кореневский РЭС | 6132 06-63 | 1*63 | 5
с.Любимовка | Кореневский район | Кореневский РЭС | 6132 07-100 | 1*100 | 25
с.Любимовка | Кореневский район | Кореневский РЭС | 6133-04-160 | 1*160 | 25
с.Любимовка | Кореневский район | Кореневский РЭС | 6133-01-100 | 1*100 | 15
с.Любимовка | Кореневский район | Кореневский РЭС | 6133-05-63 | 1*63 | 5
с.Любимовка | Кореневский район | Кореневский РЭС | 6137-03-100 | 1*100 | 25
с.Любимовка | Кореневский район | Кореневский РЭС | 6137-01-250 | 1*250 | 220
с.Любимовка | Кореневский район | Кореневский РЭС | 6138 04-160 | 1*160 | 120
с.Обохувка | Кореневский район | Кореневский РЭС | 6139 02-100 | 1*100 | 19
с.Верхняя Груня | Кореневский район | Кореневский РЭС | 631 01-160 | 1*160 | 60
с.Верхняя Груня | Кореневский район | Кореневский РЭС | 631 10-250 | 1*250 | 90
с.Верхняя Груня | Кореневский район | Кореневский РЭС | 631 04-63 | 1*63 | 5
с.Нижняя Груня | Кореневский район | Кореневский РЭС | 631 03-100 | 1*100 | 30
с.Нижняя Груня | Кореневский район | Кореневский РЭС | 631 02-160 | 1*160 | 50
с.Ковыневка | Кореневский район | Кореневский РЭС | 631 05-100 | 1*100 | 30
с.Ковыневка | Кореневский район | Кореневский РЭС | 631 07-63 | 1*63 | 25
с.Благодатное | Кореневский район | Кореневский РЭС | 631 08-100 | 1*100 | 20
п.Южный | Кореневский район | Кореневский РЭС | 632 04-63 | 1*63 | 25
п.Южный 2 категория | Кореневский район | Кореневский РЭС | 632 05-630 | 1*630 | 250
с.Благодатное | Кореневский район | Кореневский РЭС | 632 02-250 | 1*250 | 90
х.Старостинка | Кореневский район | Кореневский РЭС | 632 03-63 | 1*63 | 40
п.Южный | Кореневский район | Кореневский РЭС | 633 01-63 | 1*63 | 25
х.Михайловка | Кореневский район | Кореневский РЭС | 637 02-160 | 1*160 | 120
с.Общий Колодезь | Кореневский район | Кореневский РЭС | 637 03-400 | 1*400 | 170
с.Верхняя Груня | Кореневский район | Кореневский РЭС | 637 04-100 | 1*100 | 25
п.Южный | Кореневский район | Кореневский РЭС | 637 01-100 | 1*100 | 70
с.Верхняя Груня | Кореневский район | Кореневский РЭС | 638 01-25 | 1*25 | 5
с.Верхняя Груня | Кореневский район | Кореневский РЭС | 638 02-250 | 1*250 | 190
с.Верхняя Груня | Кореневский район | Кореневский РЭС | 638 03-160 | 1*160 | 35
с.Верхняя Груня | Кореневский район | Кореневский РЭС | 638 03-160 | 1*160 | 35
с.Верхняя Груня | Кореневский район | Кореневский РЭС | 638 04-63 | 1*63 | 5
с.Верхняя Груня | Кореневский район | Кореневский РЭС | 638 05-100 | 1*100 | 15
с.Кремяное | Кореневский район | Кореневский РЭС | 651 01-100 | 1*100 | 80
с.Кремяное | Кореневский район | Кореневский РЭС | 651 02-100 | 1*100 | 0
с.Кремяное | Кореневский район | Кореневский РЭС | 651 03-250 | 1*250 | 0
с.Кремяное | Кореневский район | Кореневский РЭС | 651 04-400 | 1*400 | 90
с.Кремяное | Кореневский район | Кореневский РЭС | 651 05-160 | 1*160 | 120
с.Кремяное | Кореневский район | Кореневский РЭС | 651 06-250 | 1*250 | 10
д.Журавля | Кореневский район | Кореневский РЭС | 656 05-250 | 1*250 | 45
д.Журавля | Кореневский район | Кореневский РЭС | 656 04-160 | 1*160 | 40
д.Журавля | Кореневский район | Кореневский РЭС | 656 02-100 | 1*100 | 50
д.Журавля | Кореневский район | Кореневский РЭС | 656 03-63 | 1*63 | 30
с.Кремяное | Кореневский район | Кореневский РЭС | 6510 01-63 | 1*63 | 0
с.Кремяное | Кореневский район | Кореневский РЭС | 6514 01-100 | 1*100 | 30
с.Кремяное | Кореневский район | Кореневский РЭС | 6514 03-100 | 1*100 | 10
с.Кремяное | Кореневский район | Кореневский РЭС | 6514 04-160 | 1*160 | 0
с.Кремяное | Кореневский район | Кореневский РЭС | 6514 05-250 | 1*250 | 20
с.Кремяное | Кореневский район | Кореневский РЭС | 6514 07-250 | 1*250 | 75
с.Кремяное | Кореневский район | Кореневский РЭС | 6514 09-63 | 1*63 | 0
с.Шептуховка | Кореневский район | Кореневский РЭС | ТП-254 | 1*16 | 6
с.Краснооктябрьское | Кореневский район | Кореневский РЭС | 675 02-250 | 1*250 | 25
с.Краснооктябрьское | Кореневский район | Кореневский РЭС | 675 06-160 | 1*160 | 0
с.Краснооктябрьское | Кореневский район | Кореневский РЭС | ТП-250 | 1*63 | 5
с.Краснооктябрьское | Кореневский район | Кореневский РЭС | КТП 675 07-160 | 1*160 | 20
с.Краснооктябрьское | Кореневский район | Кореневский РЭС | КТП 675 03-100 | 1*100 | 40
с.Снагость | Кореневский район | Кореневский РЭС | КТП 677 01-160 | 1*160 | 50
с.Снагость | Кореневский район | Кореневский РЭС | КТП 677 02-63 | 1*63 | 5
с.Общий Колодезь | Кореневский район | Кореневский РЭС | 6195 02-160 | 1*160 | 130
с.Общий Колодезь | Кореневский район | Кореневский РЭС | 6195 03-63 | 1*63 | 15
с.Сафоновка | Кореневский район | Кореневский РЭС | 6196 01-160 | 1*160 | 80
с.Сафоновка | Кореневский район | Кореневский РЭС | 6196 02-160 | 1*160 | 50
с.Сафоновка | Кореневский район | Кореневский РЭС | 6196 03-63 | 1*63 | 5
с.Сафоновка | Кореневский район | Кореневский РЭС | 6196 06-63 | 1*63 | 40
с.Петровское | Кореневский район | Кореневский РЭС | 6196 05-100 | 1*100 | 50
с.Внезапное | Кореневский район | Кореневский РЭС | 6101 02-160 | 1*160 | 60
с.Внезапное | Кореневский район | Кореневский РЭС | 6101 04-160 | 1*160 | 60
с.Викторовка | Кореневский район | Кореневский РЭС | 6106 03-100 | 1*100 | 30
с.Викторовка | Кореневский район | Кореневский РЭС | 6106 04-160 | 1*160 | 60
с.Внезапное | Кореневский район | Кореневский РЭС | 6106 01-400 | 1*400 | 180
с.Внезапное | Кореневский район | Кореневский РЭС | 6106 05-250 | 1*250 | 100
с.Комаровка | Кореневский район | Кореневский РЭС | 6161 10-160 | 1*160 | 45
с.Комаровка | Кореневский район | Кореневский РЭС | 6161 03-250 | 1*250 | 80
с.Комаровка | Кореневский район | Кореневский РЭС | 6161 09-160 | 1*160 | 30
с.Комаровка | Кореневский район | Кореневский РЭС | 6161 04-160 | 1*160 | 25
с.Комаровка | Кореневский район | Кореневский РЭС | 6161 05-100 | 1*100 | 5
с.Комаровка | Кореневский район | Кореневский РЭС | 6161 06-100 | 1*100 | 15
с.Комаровка | Кореневский район | Кореневский РЭС | 6161 08-250 | 1*250 | 40
с.Комаровка | Кореневский район | Кореневский РЭС | 6161 11-100 | 1*100 | 25
с.Комаровка | Кореневский район | Кореневский РЭС | 6161 02-160 | 1*160 | 30
с.Комаровка | Кореневский район | Кореневский РЭС | 6161 01-160 | 1*160 | 70
с.Комаровка | Кореневский район | Кореневский РЭС | 6161 13-750+400 | 750+400 | 950
с.Апонасовка | Кореневский район | Кореневский РЭС | 6164 01-160 | 1*160 | 55
с.Апонасовка | Кореневский район | Кореневский РЭС | 6164 03-160 | 1*160 | 100
с.Апонасовка | Кореневский район | Кореневский РЭС | 6164 04-100 | 1*100 | 25
с.Апонасовка | Кореневский район | Кореневский РЭС | 6164 05-63 | 1*63 | 5
с.Бяхово | Кореневский район | Кореневский РЭС | 6164 08-100 | 1*100 | 50
с.Бяхово | Кореневский район | Кореневский РЭС | 6164 09-63 | 1*63 | 45
с.Внезапное | Кореневский район | Кореневский РЭС | 6164 10-250 | 1*250 | 65
с.Коренево | Кореневский район | Кореневский РЭС | 641 02-250 | 1*250 | 60
с.Коренево | Кореневский район | Кореневский РЭС | 641 05-160 | 1*160 | 5
с.Коренево | Кореневский район | Кореневский РЭС | 641 03-100 | 1*100 | 15
с.Коренево | Кореневский район | Кореневский РЭС | 642 04-160 | 1*160 | 12
с.Коренево | Кореневский район | Кореневский РЭС | 642 02-40 | 1*40 | 0
с.Коренево | Кореневский район | Кореневский РЭС | 642 01-100 | 1*100 | 10
д.Матвеевка | Кореневский район | Кореневский РЭС | 642 03-100 | 1*100 | 45
с.Коренево | Кореневский район | Кореневский РЭС | 645 01-160 | 1*160 | 7
с.Коренево | Кореневский район | Кореневский РЭС | 645 02-160 | 1*160 | 30
с.Коренево | Кореневский район | Кореневский РЭС | 645 03-160 | 1*160 | 25
с.Коренево | Кореневский район | Кореневский РЭС | 645 07-250 | 1*250 | 100
с.Коренево | Кореневский район | Кореневский РЭС | 645 006-400 | 1*400 | 140
с.Коренево | Кореневский район | Кореневский РЭС | 612-01-100 | 1*100 | 40
с.Коренево | Кореневский район | Кореневский РЭС | 612-02-250 | 1*250 | 0
с.Коренево | Кореневский район | Кореневский РЭС | 612-03-160 | 1*160 | 0
с.Благодатное | Кореневский район | Кореневский РЭС | 6121 06-160 | 1*160 | 30
д.Дерюгино | Кореневский район | Кореневский РЭС | 6121 01-100 | 1*100 | 30
д.Дерюгино | Кореневский район | Кореневский РЭС | 6121 02-100 | 1*100 | 40
д.Дерюгино | Кореневский район | Кореневский РЭС | 6121 03-60 | 1*60 | 15
д.Дерюгино | Кореневский район | Кореневский РЭС | 6121 04-63 | 1*63 | 40
с.Благодатное | Кореневский район | Кореневский РЭС | 6126-02-63 | 1*63 | 10
с.Благодатное | Кореневский район | Кореневский РЭС | 6126-04-100 | 1*100 | 25
с.Благодатное | Кореневский район | Кореневский РЭС | 6126-06-160 | 1*160 | 50
с.Благодатное | Кореневский район | Кореневский РЭС | 6126 05-160 | 1*160 | 60
с.Благодатное | Кореневский район | Кореневский РЭС | 6126 03/2*400 | 2*400 | 593
п.Каучук | Кореневский район | Кореневский РЭС | 6151 10-250 | 1*250 | 200
п.Каучук | Кореневский район | Кореневский РЭС | 6151 08-63 | 1*63 | 0
п.Каучук | Кореневский район | Кореневский РЭС | 6151 02-250 | 1*250 | 0
п.Каучук | Кореневский район | Кореневский РЭС | 6151 03-250 | 1*250 | 0
п.Каучук | Кореневский район | Кореневский РЭС | 6151 06-100 | 1*100 | 0
п.Каучук | Кореневский район | Кореневский РЭС | 6151 05-160 | 1*160 | 20
п.Каучук | Кореневский район | Кореневский РЭС | 6151 04-2*250 | 2*250 | 0
п.Каучук | Кореневский район | Кореневский РЭС | 6156 01-250 | 1*250 | 200
х.Мордвин | Кореневский район | Кореневский РЭС | 6156 02-100 | 1*100 | 65
с.Толпино | Кореневский район | Кореневский РЭС | 62201 01-400 | 1*400 | 100
с.Толпино | Кореневский район | Кореневский РЭС | 62201 02-250 | 1*250 | 60
с.Толпино | Кореневский район | Кореневский РЭС | 62201 03-250 | 1*250 | 75
с.Толпино | Кореневский район | Кореневский РЭС | 62203 01-160 | 1*160 | 45
с.Толпино | Кореневский район | Кореневский РЭС | 62203 03-250 | 1*250 | 64
с.Толпино | Кореневский район | Кореневский РЭС | 62203 05-100 | 1*100 | 35
с.Толпино | Кореневский район | Кореневский РЭС | 62203 02-250 | 1*250 | 55
с.Толпино | Кореневский район | Кореневский РЭС | 62203 04-400 | 1*400 | 180
с.Толпино | Кореневский район | Кореневский РЭС | 62203 06-100 | 1*100 | 65
д.Гавриловка | Кореневский район | Кореневский РЭС | 62204 02-63 | 1*63 | 10
п.Южный 2 категория | Кореневский район | Кореневский РЭС | 62204 05-630 | 1*630 | 250
с.Александровка | Кореневский район | Кореневский РЭС | 62204 01-100 | 1*100 | 15
с.Александровка | Кореневский район | Кореневский РЭС | 62204 03-63 | 1*63 | 15
с.Александровка | Кореневский район | Кореневский РЭС | 62205 04-160 | 1*160 | 35
с.Александровка | Кореневский район | Кореневский РЭС | 62205 03-400 | 1*400 | 120
с.Александровка | Кореневский район | Кореневский РЭС | 62205 01-250 | 1*250 | 70
с.Александровка | Кореневский район | Кореневский РЭС | 62205 02-250 | 1*250 | 60
с.Обуховка | Кореневский район | Кореневский РЭС | 62302 01-400 | 1*400 | 250
с.Обуховка | Кореневский район | Кореневский РЭС | 62302 02-250 | 1*250 | 180
с.Обуховка | Кореневский район | Кореневский РЭС | 62302 03-160 | 1*160 | 50
с.Обуховка | Кореневский район | Кореневский РЭС | 62303 03-250 | 1*250 | 65
с.Обуховка | Кореневский район | Кореневский РЭС | 62303 02-160 | 1*160 | 70
с.Обуховка | Кореневский район | Кореневский РЭС | 62303 01-160 | 1*160 | 90
Курский РЭС
Щетинка | Курский район | Курский РЭС | 14/2*400 | 2*400 | 340
Шуклинка | Курский район | Курский РЭС | 3/63 | 1*63 | 5
Шуклинка | Курский район | Курский РЭС | 8/100 | 1*100 | 15
Шуклинка | Курский район | Курский РЭС | 9/160 | 1*160 | 25
Искра | Курский район | Курский РЭС | 13/160 | 1*160 | 35
Искра | Курский район | Курский РЭС | 14/100 | 1*100 | 15
Искра | Курский район | Курский РЭС | 643 | 1*400 | 58
Искра | Курский район | Курский РЭС | 14/160 | 1*160 | 35
Искра | Курский район | Курский РЭС | 15/100 | 1*100 | 10
Искра | Курский район | Курский РЭС | 695 | 1*100 | 25
Курск | Курский район | Курский РЭС | 716 | 1*25 | 10
Зубков | Курский район | Курский РЭС | 1/100 | 1*100 | 15
Ворошнево | Курский район | Курский РЭС | 2/400 | 2*400 | 290
Ворошнево | Курский район | Курский РЭС | 2/400 | 1*400 | 75
Ворошнево | Курский район | Курский РЭС | 3/400 | 1*400 | 85
Ворошнево | Курский район | Курский РЭС | 5/320 | 2*160 | 150
Ворошнево | Курский район | Курский РЭС | 6/250 | 1*250 | 45
Ворошнево | Курский район | Курский РЭС | 7/160 | 1*160 | 80
Ворошнево | Курский район | Курский РЭС | 8/25 | 1*25 | 0
Ворошнево | Курский район | Курский РЭС | 9/160 | 1*160 | 35
Ворошнево | Курский район | Курский РЭС | 10/100 | 1*100 | 15
Ворошнево | Курский район | Курский РЭС | 11/63 | 1*63 | 15
Ворошнево | Курский район | Курский РЭС | 12/250 | 1*250 | 90
Ворошнево | Курский район | Курский РЭС | 17/40 | 1*40 | 5
Ворошнево | Курский район | Курский РЭС | 18/250 | 1*250 | 90
Цветово | Курский район | Курский РЭС | 4/100 | 1*100 | 25
Цветово | Курский район | Курский РЭС | 5/250 | 1*250 | 65
Цветово | Курский район | Курский РЭС | 6/250 | 1*250 | 55
Цветово | Курский район | Курский РЭС | 7/63 | 1*63 | 15
Цветово | Курский район | Курский РЭС | 558/63 | 1*63 | 15
Цветово (СНТ Знание) | Курский район | Курский РЭС | 676 | 1*25 | 0
д. Духовец | Курский район | Курский РЭС | 020/100 | 1*100 | 10
д. Духовец | Курский район | Курский РЭС | 021/250 | 1*250 | 65
Цветово | Курский район | Курский РЭС | 023/100 | 1*100 | 15
Цветово | Курский район | Курский РЭС | 024/250 | 1*250 | 80
Цветово | Курский район | Курский РЭС | 025/40 | 1*40 | 15
Цветово | Курский район | Курский РЭС | 027/160 | 1*160 | 100
Цветово | Курский район | Курский РЭС | 028/100 | 1*100 | 60
Цветово | Курский район | Курский РЭС | 029/100 | 1*100 | 50
Цветово | Курский район | Курский РЭС | 030/160 | 1*160 | 90
Кукуевка | Курский район | Курский РЭС | 034/100 | 1*100 | 45
Кукуевка | Курский район | Курский РЭС | 035/100 | 1*100 | 70
Цветово | Курский район | Курский РЭС | 554/63 | 1*63 | 5
Цветово | Курский район | Курский РЭС | 555/63 | 1*63 | 5
Кукуевка | Курский район | Курский РЭС | 610/250 | 1*250 | 15
Кукуевка | Курский район | Курский РЭС | 615/160 | 1*160 | 10
Кукуевка | Курский район | Курский РЭС | 619/160 | 1*160 | 50
Кукуевка | Курский район | Курский РЭС | 620/63 | 1*63 | 5
Лавсан | Курский район | Курский РЭС | 641 | 1*25 | 0
Курск | Курский район | Курский РЭС | 656 | 1*25 | 0
Курск | Курский район | Курский РЭС | 685 | 1*25 | 0
Курск | Курский район | Курский РЭС | 703 | 1*25 | 0
Кислино | Курский район | Курский РЭС | 6/250 | 1*250 | 45
Кислино | Курский район | Курский РЭС | 7/160 | 1*160 | 25
Кислино | Курский район | Курский РЭС | 9/160 | 1*160 | 35
Кислино | Курский район | Курский РЭС | 553/40 | 1*40 | 15
Кукуевка | Курский район | Курский РЭС | 654 | 1*40 | 15
Кукуевка | Курский район | Курский РЭС | 673 | 1*25 | 0
Кукуевка | Курский район | Курский РЭС | 700 | 1*25 | 0
Кислино | Курский район | Курский РЭС | 705 | 1*25 | 0
Петринка | Курский район | Курский РЭС | 5/100 | 1*100 | 45
Петринка | Курский район | Курский РЭС | 8/40 | 1*40 | 10
Петринка | Курский район | Курский РЭС | 9/630 | 1*630 | 140
Петринка | Курский район | Курский РЭС | 696 | 1*25 | 0
Черемушки | Курский район | Курский РЭС | 2/2*400 | 2*400 | 440
Курск | Курский район | Курский РЭС | 672 | 1*25 | 0
Курск снт | Курский район | Курский РЭС | 3/100 | 1*100 | 15
Гремячка | Курский район | Курский РЭС | 14/100 | 1*100 | 35
Гремячка | Курский район | Курский РЭС | 15/160 | 1*160 | 15
Гремячка | Курский район | Курский РЭС | 17/160 | 1*160 | 10
Гремячка | Курский район | Курский РЭС | 098/160 | 1*160 | 15
Курск (ст Вишенка) | Курский район | Курский РЭС | 652 | 1*25 | 0
Курск (ст Вишенка) | Курский район | Курский РЭС | 664 | 1*25 | 0
Курск (ст Золотая Осень) | Курский район | Курский РЭС | 683 | 1*25 | 0
Полянское | Курский район | Курский РЭС | 2/2*630 | 2*630 | 690
Гремячка | Курский район | Курский РЭС | 1/25 | 1*25 | 0
Гремячка | Курский район | Курский РЭС | 3/63 | 1*63 | 15
Курск | Курский район | Курский РЭС | 11/160 | 1*160 | 10
Курск | Курский район | Курский РЭС | 14/63 | 1*63 | 5
Курск | Курский район | Курский РЭС | 15/160 | 1*160 | 15
Курск | Курский район | Курский РЭС | 16/160 | 1*160 | 35
Курск | Курский район | Курский РЭС | 17/63 | 1*63 | 15
Курск | Курский район | Курский РЭС | 18/160 | 1*160 | 35
Курск | Курский район | Курский РЭС | 19/63 | 1*63 | 10
Курск | Курский район | Курский РЭС | 20/160 | 1*160 | 15
Курск | Курский район | Курский РЭС | 21/63 | 1*63 | 10
Курск | Курский район | Курский РЭС | 22/100 | 1*100 | 25
Курск(ст Крутой лог) | Курский район | Курский РЭС | 659 | 1*40 | 25
Курск (ст Курск) | Курский район | Курский РЭС | 691 | 1*25 | 0
Курск (ст Курск) | Курский район | Курский РЭС | 692 | 1*25 | 0
Курск (ст Курск) | Курский район | Курский РЭС | 702 | 1*63 | 25
Май заря | Курский район | Курский РЭС | 580/100 | 1*100 | 25
Май заря | Курский район | Курский РЭС | 601/40 | 1*40 | 5
Май заря | Курский район | Курский РЭС | 1/160 | 1*160 | 35
Духовец | Курский район | Курский РЭС | 2/100 | 1*100 | 15
Духовец | Курский район | Курский РЭС | 3/63 | 1*63 | 10
Касторная | Курский район | Курский РЭС | 134 | 1*100 | 25
Май заря | Курский район | Курский РЭС | 12/160 | 1*160 | 25
Надежда снт | Курский район | Курский РЭС | 603 | 1*250 | 50
Жеребцово | Курский район | Курский РЭС | 605/100 | 1*100 | 25
Жеребцово | Курский район | Курский РЭС | 616/100 | 1*100 | 25
Духовец | Курский район | Курский РЭС | 625/100 | 1*100 | 45
Духовец | Курский район | Курский РЭС | 627 | 1*40 | 5
Духовец (стФиалка) | Курский район | Курский РЭС | 645 | 1*40 | 25
Май.Заря | Курский район | Курский РЭС | 646 | 1*40 | 25
Духовец (ст Фиалка) | Курский район | Курский РЭС | 651 | 1*25 | 0
Духовец | Курский район | Курский РЭС | 594/100 | 1*100 | 35
Духовец | Курский район | Курский РЭС | 595/100 | 1*100 | 25
Духовец | Курский район | Курский РЭС | 602/100 | 1*100 | 45
Духовец | Курский район | Курский РЭС | 674 | 1*25 | 0
Моква | Курский район | Курский РЭС | 1/250 | 1*250 | 15
Моква | Курский район | Курский РЭС | 2/250 | 1*250 | 35
Моква | Курский район | Курский РЭС | 3/160 | 1*160 | 15
Зубков | Курский район | Курский РЭС | 6/160 | 1*160 | 60
Зубков | Курский район | Курский РЭС | 7/160 | 1*160 | 15
Моква | Курский район | Курский РЭС | 10/100 | 1*100 | 25
Моква | Курский район | Курский РЭС | 11/160 | 1*160 | 45
Моква | Курский район | Курский РЭС | 12/160 | 1*160 | 25
Моква | Курский район | Курский РЭС | 13/160 | 1*160 | 25
Моква, ул. Набережная, ул. Гагарина, ул. Пионерская | Курский район | Курский РЭС | 586/100 | 1*100 | 25
Моква | Курский район | Курский РЭС | 628/16 | 1*16 | 0
Моква | Курский район | Курский РЭС | 694 | 1*25 | 0
Моква | Курский район | Курский РЭС | 1/100 | 1*100 | 45
Моква | Курский район | Курский РЭС | 2/160 | 1*160 | 5
Моква | Курский район | Курский РЭС | 3/160 | 1*160 | 25
Моква | Курский район | Курский РЭС | 5/250 | 1*250 | 25
Моква | Курский район | Курский РЭС | 6/400 | 1*400 | 250
Моква | Курский район | Курский РЭС | 8/160 | 1*160 | 15
Моква | Курский район | Курский РЭС | 11/100 | 1*100 | 25
Моква | Курский район | Курский РЭС | 12/160 | 1*160 | 25
Моква | Курский район | Курский РЭС | 16/250 | 1*250 | 27
Моква | Курский район | Курский РЭС | 19/160 | 1*160 | 10
Моква | Курский район | Курский РЭС | 678 | 1*160 | 10
Крутой лог | Курский район | Курский РЭС | 2/400 | 1*400 | 390
Моква | Курский район | Курский РЭС | 4/63 | 1*63 | 10
Моква | Курский район | Курский РЭС | 7/100 | 1*100 | 10
Моква | Курский район | Курский РЭС | 8/100 | 1*100 | 15
Моква | Курский район | Курский РЭС | 9/160 | 1*160 | 15
Моква | Курский район | Курский РЭС | 11/25 | 1*25 | 0
Моква | Курский район | Курский РЭС | 13/25 | 1*25 | 0
Моква | Курский район | Курский РЭС | 561 (12/100) | 1*100 | 15
Гремячка | Курский район | Курский РЭС | 642 | 1*40 | 27
Моква | Курский район | Курский РЭС | 707 | 1*25 | 0
Моква | Курский район | Курский РЭС | 723 | 1*63 | 45
Слиховы дворы | Курский район | Курский РЭС | 1/40 | 1*40 | 10
Слиховы дворы | Курский район | Курский РЭС | 2/250 | 1*250 | 15
Слиховы дворы | Курский район | Курский РЭС | 3/400 | 1*400 | 340
Слиховы дворы | Курский район | Курский РЭС | 7/100 | 1*100 | 5
Слиховы дворы | Курский район | Курский РЭС | 187/100 | 1*100 | 15
Слиховы дворы | Курский район | Курский РЭС | 188(1/100) | 1*100 | 15
Слиховы дворы | Курский район | Курский РЭС | 189(2/250) | 1*250 | 27
Слиховы дворы | Курский район | Курский РЭС | 191(4/250) | 1*250 | 10
Слиховы дворы | Курский район | Курский РЭС | 192(5/100) | 1*100 | 15
Слиховы дворы | Курский район | Курский РЭС | 620(7/100) | 1*100 | 15
Екатериновка | Курский район | Курский РЭС | 194(8/160) | 1*160 | 45
Екатериновка | Курский район | Курский РЭС | 195(9/63) | 1*63 | 15
Александровка | Курский район | Курский РЭС | 196(10/100) | 1*100 | 10
Александровка | Курский район | Курский РЭС | 197(11/100) | 1*100 | 35
Разиньково | Курский район | Курский РЭС | 1/100 | 1*100 | 10
Разиньково | Курский район | Курский РЭС | 2/100 | 1*100 | 10
Толмачево | Курский район | Курский РЭС | 3/100 | 1*100 | 10
Толмачево | Курский район | Курский РЭС | 4/400 | 1*400 | 40
Толмачево | Курский район | Курский РЭС | 5/100 | 1*100 | 35
Потапово | Курский район | Курский РЭС | 6/100 | 1*100 | 27
Разиньково | Курский район | Курский РЭС | 7/100 | 1*100 | 15
Разиньково | Курский район | Курский РЭС | 8/100 | 1*100 | 15
Разиньково | Курский район | Курский РЭС | 9/100 | 1*100 | 27
Разиньково | Курский район | Курский РЭС | 10/100 | 1*100 | 45
Разиньково | Курский район | Курский РЭС | 11/100 | 1*100 | 10
Разиньково | Курский район | Курский РЭС | 12/63 | 1*63 | 10
Разиньково | Курский район | Курский РЭС | 1/160 | 1*160 | 15
Разиньково | Курский район | Курский РЭС | 2/160 | 1*160 | 15
Яблочный | Курский район | Курский РЭС | 4/100 | 1*100 | 10
Яблочный | Курский район | Курский РЭС | 5/100 | 1*100 | 10
Курица | Курский район | Курский РЭС | 6/40 | 1*40 | 10
Дроняево | Курский район | Курский РЭС | 7/400 | 1*400 | 230
Дроняево | Курский район | Курский РЭС | 8/63 | 1*63 | 10
Дроняево | Курский район | Курский РЭС | 9/160 | 1*160 | 45
Дроняево | Курский район | Курский РЭС | 10/40 | 1*40 | 10
Разиньково | Курский район | Курский РЭС | 1/63 | 1*63 | 15
В.Косиново | Курский район | Курский РЭС | 3/2*400 | 1*400 | 350
В.Косиново | Курский район | Курский РЭС | 4/250 | 1*250 | 15
В.Косиново | Курский район | Курский РЭС | 5/100 | 1*100 | 15
В.Косиново | Курский район | Курский РЭС | 6/250 | 1*250 | 10
В.Косиново | Курский район | Курский РЭС | 7/250 | 1*250 | 10
В.Косиново | Курский район | Курский РЭС | 8/100 | 1*100 | 27
В.Косиново | Курский район | Курский РЭС | 9/100 | 1*100 | 15
Брежнево | Курский район | Курский РЭС | 10/100 | 1*100 | 15
Гнездилово | Курский район | Курский РЭС | 11/63 | 1*63 | 10
В.Косиново (ст. Ласточка) | Курский район | Курский РЭС | 724 | 1*63 | 40
Камыши | Курский район | Курский РЭС | 1/100 | 1*100 | 10
Камыши | Курский район | Курский РЭС | 2/100 | 1*100 | 27
Камыши | Курский район | Курский РЭС | 3/100 | 1*100 | 10
Камыши | Курский район | Курский РЭС | 5/100 | 1*100 | 15
Камыши | Курский район | Курский РЭС | 6/100 | 1*100 | 27
Камыши | Курский район | Курский РЭС | 7/63 | 1*63 | 15
Саблин | Курский район | Курский РЭС | 8/63 | 1*63 | 15
Саблин | Курский район | Курский РЭС | 9/63 | 1*63 | 10
Камыши | Курский район | Курский РЭС | 14/40 | 1*40 | 15
Камыши | Курский район | Курский РЭС | 552/40 | 1*40 | 10
Саблин | Курский район | Курский РЭС | 613 | 1*25 | 0
Щетинка Химфарм | Курский район | Курский РЭС | 649 | 1*25 | 0
Каменево | Курский район | Курский РЭС | 1/25 | 1*25 | 0
Каменево | Курский район | Курский РЭС | 5/100 | 1*100 | 10
Камыши | Курский район | Курский РЭС | 6/160 | 1*160 | 15
Камыши | Курский район | Курский РЭС | 9/100 | 1*100 | 15
Камыши | Курский район | Курский РЭС | 10/160 | 1*160 | 15
Камыши | Курский район | Курский РЭС | 5/40 | 1*40 | 10
Анпилогово | Курский район | Курский РЭС | 1/160 | 1*160 | 20
Анпилогово | Курский район | Курский РЭС | 2/100 | 1*100 | 10
Анпилогово | Курский район | Курский РЭС | 3/250 | 1*250 | 50
Анпилогово | Курский район | Курский РЭС | 4/100 | 1*100 | 10
Анпилогово | Курский район | Курский РЭС | 6/40 | 1*40 | 5
Анпилогово | Курский район | Курский РЭС | 7/100 | 1*100 | 27
Н.Косиново | Курский район | Курский РЭС | 8/100 | 1*100 | 10
Н.Косиново | Курский район | Курский РЭС | 9/250 | 1*250 | 50
Н.Косиново | Курский район | Курский РЭС | 10/63 | 1*63 | 10
Полянское | Курский район | Курский РЭС | 607 | 1*25 | 0
Лукино | Курский район | Курский РЭС | 1/160 | 1*160 | 27
Лукино | Курский район | Курский РЭС | 2/100 | 1*100 | 15
Лукино | Курский район | Курский РЭС | 3/250 | 1*250 | 10
Жердево | Курский район | Курский РЭС | 4/40 | 1*40 | 5
Жердево | Курский район | Курский РЭС | 5/63 | 1*63 | 27
Жердево | Курский район | Курский РЭС | 6/63 | 1*63 | 10
Полянское | Курский район | Курский РЭС | 1/100 | 1*100 | 15
Полянское | Курский район | Курский РЭС | 3/160 | 1*160 | 10
Нартово | Курский район | Курский РЭС | 5/63 | 1*63 | 10
Жиляево | Курский район | Курский РЭС | 6/100 | 1*100 | 10
Саморядово | Курский район | Курский РЭС | 7/250 | 1*250 | 50
Саморядово | Курский район | Курский РЭС | 8/100 | 1*100 | 10
Тутово | Курский район | Курский РЭС | 10/100 | 1*100 | 10
Хардиково | Курский район | Курский РЭС | 11/63 | 1*63 | 25
Хардиково | Курский район | Курский РЭС | 12/100 | 1*100 | 10
Жеребцово | Курский район | Курский РЭС | 13/100 | 1*100 | 10
Жеребцово | Курский район | Курский РЭС | 14/63 | 1*63 | 10
Пименово | Курский район | Курский РЭС | 15/63 | 1*63 | 10
Полянское | Курский район | Курский РЭС | 1/250 | 1*250 | 15
Полянское | Курский район | Курский РЭС | 2/250 | 1*250 | 45
Полянское | Курский район | Курский РЭС | 4/160 | 1*160 | 27
Полянское | Курский район | Курский РЭС | 5/250 | 1*250 | 35
Жеребцово | Курский район | Курский РЭС | 7/250 | 1*250 | 45
Жеребцово | Курский район | Курский РЭС | 8/63 | 1*63 | 10
Жеребцово | Курский район | Курский РЭС | 9/63 | 1*63 | 10
Полянское | Курский район | Курский РЭС | 569/63 | 1*63 | 10
Жеребцово | Курский район | Курский РЭС | 599/40 | 1*40 | 10
Жеребцово | Курский район | Курский РЭС | 622 | 1*25 | 0
Поляна | Курский район | Курский РЭС | 637 | 1*16 | 0
Жеребцово | Курский район | Курский РЭС | 644 | 1*25 | 0
Жеребцово | Курский район | Курский РЭС | 682 | 1*25 | 0
Лазурный | Курский район | Курский РЭС | 1/2*160 | 2*160 | 140
Лазурный | Курский район | Курский РЭС | 2/2*160 | 2*160 | 140
Лазурный | Курский район | Курский РЭС | 3/2*400 | 2*400 | 340
Муравлево | Курский район | Курский РЭС | 4/100 | 1*100 | 10
Муравлево | Курский район | Курский РЭС | 5/63 | 1*63 | 10
Михайловка | Курский район | Курский РЭС | 6/100 | 1*100 | 15
Михайловка | Курский район | Курский РЭС | 7/100 | 1*100 | 10
Семеновка | Курский район | Курский РЭС | 8/100 | 1*100 | 10
Лазурный | Курский район | Курский РЭС | 9/250 | 1*250 | 10
Юбилейный | Курский район | Курский РЭС | 1/250 | 1*250 | 10
Юбилейный | Курский район | Курский РЭС | 3/400 | 1*400 | 15
Юбилейный | Курский район | Курский РЭС | 4/250 | 1*250 | 15
Юбилейный | Курский район | Курский РЭС | 5/400 | 1*400 | 45
Юбилейный | Курский район | Курский РЭС | 6/160 | 1*160 | 10
Юбилейный | Курский район | Курский РЭС | 650 | 1*25 | 0
Млодать | Курский район | Курский РЭС | 1/100 | 1*100 | 15
Черемушки | Курский район | Курский РЭС | 3/400 | 1*400 | 130
Безлесная | Курский район | Курский РЭС | 4/63 | 1*63 | 10
Безлесная | Курский район | Курский РЭС | 657 | 1*25 | 0
Безлесная | Курский район | Курский РЭС | 2/160 | 1*160 | 10
Безлесная | Курский район | Курский РЭС | 345/100 | 1*100 | 10
Безлесная | Курский район | Курский РЭС | 346 | 1*100 | 10
Смородное | Курский район | Курский РЭС | 349/100 | 1*100 | 10
Смородное | Курский район | Курский РЭС | 348 | 1*100 | 10
Смородное | Курский район | Курский РЭС | 350/63 | 1*63 | 10
Фитилевка | Курский район | Курский РЭС | 351/63 | 1*63 | 15
Букреевка | Курский район | Курский РЭС | 352/40 | 1*40 | 10
Радино | Курский район | Курский РЭС | 353/100 | 1*100 | 10
Безлесная | Курский район | Курский РЭС | 665 | 1*25 | 0
Черемушки | Курский район | Курский РЭС | 357/250 | 1*250 | 15
Роговка | Курский район | Курский РЭС | 358/100 | 1*100 | 10
Букреево | Курский район | Курский РЭС | 359/100 | 1*100 | 10
Маховое | Курский район | Курский РЭС | 362/40 | 1*40 | 10
Лебяжье | Курский район | Курский РЭС | 364/160 | 1*160 | 15
Лебяжье | Курский район | Курский РЭС | 366/250 | 1*250 | 27
Лебяжье | Курский район | Курский РЭС | 367/160 | 1*160 | 15
Толмачево | Курский район | Курский РЭС | 368/100 | 1*100 | 10
Толмачево | Курский район | Курский РЭС | 369/100 | 1*100 | 10
Лебяжье | Курский район | Курский РЭС | 371/100 | 1*100 | 27
Дворики | Курский район | Курский РЭС | 372/100 | 1*100 | 15
Сахаровка | Курский район | Курский РЭС | 373/100 | 1*100 | 10
Сахаровка | Курский район | Курский РЭС | 374/63 | 1*63 | 10
Зорино | Курский район | Курский РЭС | 376/100 | 1*100 | 27
Зорино | Курский район | Курский РЭС | 377 | 1*250 | 55
Зорино | Курский район | Курский РЭС | 378/100 | 1*100 | 15
Зорино | Курский район | Курский РЭС | 379/250 | 1*250 | 15
Зорино | Курский район | Курский РЭС | 380/160 | 1*160 | 15
Зорино | Курский район | Курский РЭС | 381/160 | 1*160 | 15
Толмачево | Курский район | Курский РЭС | 546/250 | 1*250 | 15
Толмачево | Курский район | Курский РЭС | 547 | 1*250 | 45
Толмачево | Курский район | Курский РЭС | 579/100 | 1*100 | 15
Шумаково | Курский район | Курский РЭС | 606 | 1*25 | 0
Зорино | Курский район | Курский РЭС | 635/63 | 1*63 | 10
Букреевка | Курский район | Курский РЭС | 1/400 | 1*400 | 75
Чурилово | Курский район | Курский РЭС | 3/160 | 1*160 | 15
Чурилово | Курский район | Курский РЭС | 626 | 2*160 | 140
Букреевка | Курский район | Курский РЭС | 385(1/100) | 1*100 | 15
Куркино | Курский район | Курский РЭС | 386(2/100) | 1*100 | 2
Куркино | Курский район | Курский РЭС | 387(3/100) | 1*100 | 27
Волобуево | Курский район | Курский РЭС | 390(6/100) | 1*100 | 10
Волобуево | Курский район | Курский РЭС | 391(7/100) | 1*100 | 10
Малахово | Курский район | Курский РЭС | 394(11/100) | 1*100 | 10
Малахово | Курский район | Курский РЭС | 395(12/160) | 1*160 | 10
Малахово | Курский район | Курский РЭС | 396(13/160) | 1*160 | 15
Малахово | Курский район | Курский РЭС | 397(14/100) | 1*100 | 10
Малахово | Курский район | Курский РЭС | 398(15/63) | 1*63 | 10
Малахово | Курский район | Курский РЭС | 399(16/160) | 1*160 | 10
Малахово | Курский район | Курский РЭС | 384 | 1*25 | 0
Малахово | Курский район | Курский РЭС | 551/63 | 1*63 | 15
Малахово | Курский район | Курский РЭС | 638 | 1*25 | 0
Малахово | Курский район | Курский РЭС | 661 | 1*63 | 20
Малахово | Курский район | Курский РЭС | 670 | 1*63 | 20
Волобуево (ст Рассвет-2) | Курский район | Курский РЭС | 697 | 1*63 | 10
Букреевка | Курский район | Курский РЭС | 699 | 1*250 | 27
Букреевка | Курский район | Курский РЭС | 710 | 1*250 | 95
Щетинка | Курский район | Курский РЭС | 3/400 | 1*400 | 95
Щетинка | Курский район | Курский РЭС | 549/63 | 1*63 | 10
Щетинка | Курский район | Курский РЭС | 611 | 1*100 | 15
Щетинка | Курский район | Курский РЭС | 662 | 1*25 | 0
Щетинка | Курский район | Курский РЭС | 698 | 1*25 | 0
Щетинка | Курский район | Курский РЭС | 9/160 | 1*160 | 45
Щетинка | Курский район | Курский РЭС | 10/160 | 1*160 | 10
Щетинка | Курский район | Курский РЭС | 11/160 | 1*160 | 50
Щетинка (ст Лазурный) | Курский район | Курский РЭС | 669 | 1*25 | 0
Щетинка (ст Лазурный) | Курский район | Курский РЭС | 684 | 1*25 | 0
Щетинка (ст Приморское) | Курский район | Курский РЭС | 688 | 1*100 | 35
Щетинка (ст Приморское) | Курский район | Курский РЭС | 689 | 1*63 | 10
Щетинка (ст Приморское) | Курский район | Курский РЭС | 715 | 1*40 | 0
Щетинка (ст Строитель) | Курский район | Курский РЭС | 721 | 1*63 | 20
Сапогово | Курский район | Курский РЭС | 2/100 | 1*100 | 27
Овсянниково | Курский район | Курский РЭС | 7/160 | 1*160 | 45
Пашин | Курский район | Курский РЭС | 9/100 | 1*100 | 10
Сосково | Курский район | Курский РЭС | 10/160 | 1*160 | 15
Глебово | Курский район | Курский РЭС | 11/160 | 1*160 | 27
Денисово | Курский район | Курский РЭС | 12/100 | 1*160 | 35
Богданово | Курский район | Курский РЭС | 13/100 | 1*100 | 10
Чаплыгино | Курский район | Курский РЭС | 14/100 | 1*100 | 10
Чаплыгино | Курский район | Курский РЭС | 15/100 | 1*100 | 10
Чаплыгино | Курский район | Курский РЭС | 16/100 | 1*100 | 10
Чаплыгино | Курский район | Курский РЭС | 20/160 | 1*160 | 10
Чаплыгино | Курский район | Курский РЭС | 21/250 | 1*250 | 75
Чаплыгино | Курский район | Курский РЭС | 24/63 | 1*63 | 10
Курасово-1 | Курский район | Курский РЭС | 25/100 | 1*100 | 10
Мошкино | Курский район | Курский РЭС | 28/100 | 1*100 | 10
Верховье | Курский район | Курский РЭС | 598 | 1*25 | 0
Чаплыгино | Курский район | Курский РЭС | 609 | 1*25 | 0
Искра | Курский район | Курский РЭС | 640 | 1*400 | 45
ст Биолог | Курский район | Курский РЭС | 648 | 1*63 | 27
Русское поле | Курский район | Курский РЭС | 585 | 1*25 | 0
Чаплыгино | Курский район | Курский РЭС | 718 | 1*25 | 10
Татаренково | Курский район | Курский РЭС | 444(6/160) | 1*160 | 15
Татаренково | Курский район | Курский РЭС | 445(7/160) | 1*160 | 10
Татаренково | Курский район | Курский РЭС | 446(8/160) | 1*160 | 10
Татаренково | Курский район | Курский РЭС | 447(9/100) | 1*100 | 88
Татаренково | Курский район | Курский РЭС | 448(10/160) | 1*160 | 148
Татаренково | Курский район | Курский РЭС | 568 | 1*100 | 70
Татаренково | Курский район | Курский РЭС | 647 | 1*40 | 15
Татаренково | Курский район | Курский РЭС | 550 | 1*400 | 170
Московский | Курский район | Курский РЭС | 675 | 2*100 | 90
Искра | Курский район | Курский РЭС | 542 | 1*250 | 25
Искра | Курский район | Курский РЭС | 544 | 1*250 | 25
Искра | Курский район | Курский РЭС | 541 | 1*500 | 230
Искра | Курский район | Курский РЭС | 543 | 1*250 | 25
Искра | Курский район | Курский РЭС | 545 | 2*400 | 270
Курасово | Курский район | Курский РЭС | 1/100 | 1*100 | 10
Сотниково | Курский район | Курский РЭС | 4/40 | 1*40 | 15
Реут | Курский район | Курский РЭС | 8/63 | 1*63 | 10
Курасово-2 | Курский район | Курский РЭС | 9/160 | 1*160 | 27
Курасово-2 | Курский район | Курский РЭС | 10/250 | 1*250 | 60
Курасово-2 | Курский район | Курский РЭС | 11/160 | 1*160 | 15
Татаренково | Курский район | Курский РЭС | 441(2/160) | 1*160 | 10
Искра | Курский район | Курский РЭС | 1/2*160 | 2*320 | 140
Курск | Курский район | Курский РЭС | 639 | 1*25 | 0
Фестивальное | Курский район | Курский РЭС | 655 | 1*25 | 0
Татаренково | Курский район | Курский РЭС | 708 | 1*40 | 10
В.Медведица | Курский район | Курский РЭС | 491(1/400) | 1*400 | 55
В.Медведица | Курский район | Курский РЭС | 492(2/63) | 1*63 | 10
В.Медведица | Курский район | Курский РЭС | 493(3/100) | 1*100 | 10
Хмелевое | Курский район | Курский РЭС | 494(4/100) | 1*100 | 10
Конево | Курский район | Курский РЭС | 495(5/160) | 1*160 | 10
В.Медведица | Курский район | Курский РЭС | 596/40 | 1*40 | 10
Фестивальное | Курский район | Курский РЭС | 653 | 1*25 | 0
В.Медведица | Курский район | Курский РЭС | 1/250 | 1*250 | 45
В.Медведица | Курский район | Курский РЭС | 6/160 | 1*160 | 10
В.Медведица | Курский район | Курский РЭС | 8/160 | 1*160 | 25
В.Медведица | Курский район | Курский РЭС | 9/100 | 1*100 | 25
Пузановка | Курский район | Курский РЭС | 500(5/63) | 1*63 | 10
Н.Медведица | Курский район | Курский РЭС | 506(11/160) | 1*160 | 45
Пашин | Курский район | Курский РЭС | 510(15/100) | 1*100 | 35
СНТ 1 Мая | Курский район | Курский РЭС | 636 | 1*25 | 0
СНТ Росинка | Курский район | Курский РЭС | 668 | 1*25 | 0
СНТ Ласточка | Курский район | Курский РЭС | 686 | 1*25 | 0
Журавлин | Курский район | Курский РЭС | 521(5/160) | 1*160 | 35
Журавлин | Курский район | Курский РЭС | 302(6/160) | 1*160 | 10
Татаренково | Курский район | Курский РЭС | 559/63 | 1*63 | 10
Татаренково | Курский район | Курский РЭС | 8/100 | 1*100 | 60
1 Мая | Курский район | Курский РЭС | 671 | 1*25 | 0
Московский | Курский район | Курский РЭС | 675 | 2*100 | 90
Н.Заболоть | Курский район | Курский РЭС | 1/100 | 1*100 | 10
Н.Заболоть | Курский район | Курский РЭС | 2/63 | 1*63 | 10
В.Заболоть | Курский район | Курский РЭС | 3/63 | 1*63 | 10
Быковский | Курский район | Курский РЭС | 6/40 | 1*40 | 10
Курица | Курский район | Курский РЭС | 8/160 | 1*160 | 27
Шемякино-2е | Курский район | Курский РЭС | 11/100 | 1*100 | 10
Шемякино 1-е | Курский район | Курский РЭС | 12/250 | 1*250 | 45
Шемякино 1-е | Курский район | Курский РЭС | 13/160 | 1*160 | 25
Шемякино 1-е | Курский район | Курский РЭС | 14/100 | 1*100 | 10
Шемякино 1-е | Курский район | Курский РЭС | 15/160 | 1*160 | 35
Шемякино 1-е | Курский район | Курский РЭС | 16/160 | 1*160 | 10
Ивановка | Курский район | Курский РЭС | 17/100 | 1*100 | 10
Ивановка | Курский район | Курский РЭС | 18/100 | 1*100 | 10
Курица | Курский район | Курский РЭС | 687 | 1*25 | 0
Шпилек | Курский район | Курский РЭС | 2/40 | 1*40 | 10
Бартенево | Курский район | Курский РЭС | 3/63 | 1*63 | 15
Калинов | Курский район | Курский РЭС | 4/63 | 1*63 | 10
Рышково | Курский район | Курский РЭС | 1/100 | 1*100 | 15
Рышково | Курский район | Курский РЭС | 3/100 | 1*100 | 10
Рышково | Курский район | Курский РЭС | 4/100 | 1*100 | 10
Рышково | Курский район | Курский РЭС | 5/100 | 1*100 | 10
Рышково | Курский район | Курский РЭС | 6/250 | 1*250 | 10
Рышково | Курский район | Курский РЭС | 8/100 | 1*100 | 10
Рышково | Курский район | Курский РЭС | 9/100 | 1*100 | 15
Рышково | Курский район | Курский РЭС | 10/160 | 1*160 | 40
Рышково | Курский район | Курский РЭС | 11/250 | 1*250 | 15
Рышково | Курский район | Курский РЭС | 12/250 | 1*250 | 27
Рышково | Курский район | Курский РЭС | 13/100 | 1*100 | 25
Рышково | Курский район | Курский РЭС | 14/160 | 1*160 | 10
Рышково (ст Взлет) | Курский район | Курский РЭС | 660 | 1*25 | 0
Ворошнево | Курский район | Курский РЭС | 679 | 1*25 | 0
Ворошнево | Курский район | Курский РЭС | 680 | 1*100 | 27
Ворошнево | Курский район | Курский РЭС | 681 | 1*160 | 5
Курчатовский РЭС
с.Успенка | Курчатовский район | Курчатовский РЭС | ТП 001 | 1*160 | 0
с.Успенка | Курчатовский район | Курчатовский РЭС | ТП 003 | 1*250 | 2
с.Успенка | Курчатовский район | Курчатовский РЭС | ТП 013 | 1*40 | 3
с.Успенка | Курчатовский район | Курчатовский РЭС | ТП 013 | 1*630 | 30
с.Успенка | Курчатовский район | Курчатовский РЭС | ТП 009 | 1*40 | 20
п.К.Либкнехта | Курчатовский район | Курчатовский РЭС | ТП 001 | 1*40 | 10
п.К.Либкнехта | Курчатовский район | Курчатовский РЭС | ТП 003 | 1*250 | 4
п.К.Либкнехта | Курчатовский район | Курчатовский РЭС | ТП 001 | 1*160 | 100
с.Хреновка | Курчатовский район | Курчатовский РЭС | ТП 001 | 1*100 | 17
с.Дичня | Курчатовский район | Курчатовский РЭС | ТП 001 | 2*400 | 400
с.Дичня | Курчатовский район | Курчатовский РЭС | ТП 002 | 2*400 | 400
с.Рахмановка | Курчатовский район | Курчатовский РЭС | ТП 004 | 1*100 | 9
с.Мезенцево | Курчатовский район | Курчатовский РЭС | ТП 005 | 1*160 | 2
с.Рахмановка | Курчатовский район | Курчатовский РЭС | ТП 007 | 1*160 | 10
с.Рахмановка | Курчатовский район | Курчатовский РЭС | ТП 009 | 1*100 | 20
с.Рахмановка | Курчатовский район | Курчатовский РЭС | ТП 011 | 1*63 | 0
с.Мезенцево | Курчатовский район | Курчатовский РЭС | ТП 013 | 1*160 | 30
с.Дичня | Курчатовский район | Курчатовский РЭС | ТП 014 | 1*160 | 90
с.Дичня | Курчатовский район | Курчатовский РЭС | ТП 004 | 1*100 | Демонтирована
с.Дичня | Курчатовский район | Курчатовский РЭС | ТП 005 | 1*100 | Демонтирована
с.Дичня | Курчатовский район | Курчатовский РЭС | ТП 007 | 1*250 | 100
с.Дичня | Курчатовский район | Курчатовский РЭС | ТП 007 | 1*250 | 50
с.Дичня | Курчатовский район | Курчатовский РЭС | ТП 003 | 2*630 | 630
с.Дичня | Курчатовский район | Курчатовский РЭС | ТП 001 | 1*40 | 20
с.Дичня | Курчатовский район | Курчатовский РЭС | ТП 004 | 1*100 | 80
с.Макаровка | Курчатовский район | Курчатовский РЭС | ТП 002 | 1*160 | 5
с.Дроняево | Курчатовский район | Курчатовский РЭС | ТП 005 | 1*63 | 30
с.Дроняево | Курчатовский район | Курчатовский РЭС | ТП 006 | 1*63 | 12
с.Дроняево | Курчатовский район | Курчатовский РЭС | ТП 007 | 1*160 | 60
с.Дроняево | Курчатовский район | Курчатовский РЭС | ТП 009 | 1*250 | 0
п.Иванино | Курчатовский район | Курчатовский РЭС | ТП 012 | 1*100 | 10
с.Быки | Курчатовский район | Курчатовский РЭС | ТП 001 | 1*63 | 5
с.Быки | Курчатовский район | Курчатовский РЭС | ТП 003 | 1*100 | 6
с.Быки | Курчатовский район | Курчатовский РЭС | ТП 004 | 1*100 | 7
с.Быки | Курчатовский район | Курчатовский РЭС | ТП 005 | 1*63 | 10
с.Макаровка | Курчатовский район | Курчатовский РЭС | ТП 006 | 1*250 | 5
с.Макаровка | Курчатовский район | Курчатовский РЭС | ТП 007 | 1*160 | 13
с.Макаровка | Курчатовский район | Курчатовский РЭС | ТП 009 | 1*160 | 60
с.Быки | Курчатовский район | Курчатовский РЭС | ТП 011 | 1*100 | 8
с.Быки | Курчатовский район | Курчатовский РЭС | ТП 012 | 1*60 | 10
с.Макаровка | Курчатовский район | Курчатовский РЭС | ТП 013 | 1*100 | 14
с.Быки | Курчатовский район | Курчатовский РЭС | ТП 014 | 1*160 | 5
с.Макаровка | Курчатовский район | Курчатовский РЭС | ТП 015 | 1*40 | 20
х.Лужок | Курчатовский район | Курчатовский РЭС | ТП 001 | 1*63 | 10
с.Мармыжи | Курчатовский район | Курчатовский РЭС | ТП 002 | 1*100 | 5
с.Мармыжи | Курчатовский район | Курчатовский РЭС | ТП 003 | 1*100 | 6
с.Мармыжи | Курчатовский район | Курчатовский РЭС | ТП 005 | 1*63 | 3
д.Загрядское | Курчатовский район | Курчатовский РЭС | ТП 007 | 1*40 | 20
с.Мармыжи | Курчатовский район | Курчатовский РЭС | ТП 001 | 1*100 | 50
с.Костельцево | Курчатовский район | Курчатовский РЭС | ТП 001 | 2*400 | 200
д.Журавинка | Курчатовский район | Курчатовский РЭС | ТП 001 | 1*40 | 10
д.Журавинка | Курчатовский район | Курчатовский РЭС | ТП 002 | 1*63 | 15
д.Запрутье | Курчатовский район | Курчатовский РЭС | ТП 004 | 1*63 | 17
д.Запрутье | Курчатовский район | Курчатовский РЭС | ТП 005 | 1*63 | 10
д.Запрутье | Курчатовский район | Курчатовский РЭС | ТП 006 | 1*63 | 9
д.Мухино | Курчатовский район | Курчатовский РЭС | ТП 008 | 1*100 | 20
д.Троицкое | Курчатовский район | Курчатовский РЭС | ТП 009 | 1*63 | 16
с.Дарница | Курчатовский район | Курчатовский РЭС | ТП 010 | 1*63 | 2
с.Болованово | Курчатовский район | Курчатовский РЭС | ТП 011 | 1*63 | 40
д.Плаксино | Курчатовский район | Курчатовский РЭС | ТП 002 | 1*160 | 20
д.Плаксино | Курчатовский район | Курчатовский РЭС | ТП 003 | 1*63 | 40
д.Березуцкое | Курчатовский район | Курчатовский РЭС | ТП 006 | 1*40 | 6
с.Н.Сосково | Курчатовский район | Курчатовский РЭС | ТП 010 | 1*40 | 0
с.Н.Сосково | Курчатовский район | Курчатовский РЭС | ТП 016 | 1*100 | 60
Пастбище | Курчатовский район | Курчатовский РЭС | ТП 001 | 1*40 | 20
п.Дроняевский | Курчатовский район | Курчатовский РЭС | ТП 002 | 1*40 | 20
п.Дроняевский | Курчатовский район | Курчатовский РЭС | ТП 003 | 1*63 | 10
п.Дроняевский | Курчатовский район | Курчатовский РЭС | ТП 004 | 1*63 | 9
д.Мосолово | Курчатовский район | Курчатовский РЭС | ТП 005 | 1*63 | 3
д.Мосолово | Курчатовский район | Курчатовский РЭС | ТП 006 | 1*100 | 20
д.Мосолово | Курчатовский район | Курчатовский РЭС | ТП 007 | 1*630 | 20
с.Гусиновка | Курчатовский район | Курчатовский РЭС | ТП 002 | 1*63 | 11
с.Гусиновка | Курчатовский район | Курчатовский РЭС | ТП 003 | 1*63 | 10
с.Рязаново | Курчатовский район | Курчатовский РЭС | ТП 001 | 1*40 | 10
с.Рязаново | Курчатовский район | Курчатовский РЭС | ТП 002 | 1*63 | 10
КЗОМС | Курчатовский район | Курчатовский РЭС | ТП 003 | 1*630 | 30
с.Солдацкое | Курчатовский район | Курчатовский РЭС | ТП 002 | 1*63 | 15
с.Колпаково | Курчатовский район | Курчатовский РЭС | ТП 005 | 1*100 | 40
с.Колпаково | Курчатовский район | Курчатовский РЭС | ТП 007 | 1*250 | 60
с.Сопеловка | Курчатовский район | Курчатовский РЭС | ТП 001 | 1*160 | 58
с.Сопеловка | Курчатовский район | Курчатовский РЭС | ТП 003 | 1*250 | 50
с.Бородино | Курчатовский район | Курчатовский РЭС | ТП 007 | 1*100 | 20
с.Шинаки | Курчатовский район | Курчатовский РЭС | ТП 001 | 1*63 | 13
КЗОМС | Курчатовский район | Курчатовский РЭС | ТП 002 | 1*250 | Демонтирована
КЗОМС | Курчатовский район | Курчатовский РЭС | ТП 003 | 1*160 | 20
с.Афанасьевка | Курчатовский район | Курчатовский РЭС | ТП 001 | 1*40 | 20
д.Рогово | Курчатовский район | Курчатовский РЭС | ТП 003 | 1*63 | 10
д.Соглаево | Курчатовский район | Курчатовский РЭС | ТП 004 | 1*63 | 11
д.Соглаево | Курчатовский район | Курчатовский РЭС | ТП 005 | 1*63 | 15
с.Афанасьевка | Курчатовский район | Курчатовский РЭС | ТП 006 | 1*63 | 60
д.Чечевизна | Курчатовский район | Курчатовский РЭС | ТП 007 | 1*40 | 40
д.Жмакино | Курчатовский район | Курчатовский РЭС | ТП 001 | 1*160 | 15
д.Жмакино | Курчатовский район | Курчатовский РЭС | ТП 002 | 1*100 | 20
с.Афанасьевка | Курчатовский район | Курчатовский РЭС | ТП 004 | 2*400 | 485
с.Афанасьевка | Курчатовский район | Курчатовский РЭС | ТП 001 | 1*250 | 50
с.Афанасьевка | Курчатовский район | Курчатовский РЭС | ТП 003 | 1*63 | 20
с.Болованово | Курчатовский район | Курчатовский РЭС | ТП 005 | 1*250 | 60
с.Болованово | Курчатовский район | Курчатовский РЭС | ТП 007 | 1*160 | 40
д.Махоньки | Курчатовский район | Курчатовский РЭС | ТП 001 | 1*63 | 40
с.Дурнево | Курчатовский район | Курчатовский РЭС | ТП 002 | 1*250 | 32
д.Чечевизна | Курчатовский район | Курчатовский РЭС | ТП 002 | 1*100 | 40
д.Чечевизна | Курчатовский район | Курчатовский РЭС | ТП 004 | 1*100 | 50
х.Садовый | Курчатовский район | Курчатовский РЭС | ТП 006 | 1*40 | 10
х.Александровский | Курчатовский район | Курчатовский РЭС | ТП 002 | 1*100 | 20
с.Леоновка | Курчатовский район | Курчатовский РЭС | ТП 001 | 1*63 | 30
с.Леоновка | Курчатовский район | Курчатовский РЭС | ТП 002 | 1*25 | 15
с.Успенка | Курчатовский район | Курчатовский РЭС | ТП 004 | 1*100 | 33
с.Дичня | Курчатовский район | Курчатовский РЭС | ТП 009 | 1*160 | 0
с.Дичня | Курчатовский район | Курчатовский РЭС | ЗТП Сан.Курск | 2*400 | 530
д.Самара | Курчатовский район | Курчатовский РЭС | ТП 001 | 1*250 | 0
д.Самара | Курчатовский район | Курчатовский РЭС | ТП 002 | 1*63 | 10
д.Самара | Курчатовский район | Курчатовский РЭС | ТП 003 | 1*63 | 18
д.Самара | Курчатовский район | Курчатовский РЭС | ТП 004 | 1*100 | 80
с.Н.Сергеевка | Курчатовский район | Курчатовский РЭС | ТП 006 | 1*250 | 60
с.Павловка | Курчатовский район | Курчатовский РЭС | ТП 001 | 1*100 | 20
с.Павловка | Курчатовский район | Курчатовский РЭС | ТП 003 | 1*100 | 20
с.Н.Сергеевка | Курчатовский район | Курчатовский РЭС | ТП 001 | 1*250 | 60
с.Н.Сергеевка | Курчатовский район | Курчатовский РЭС | ТП 002 | 2*250 | 300
с.Н.Сергеевка | Курчатовский район | Курчатовский РЭС | ТП 005 | 1*250 | 220
с.Н.Сергеевка | Курчатовский район | Курчатовский РЭС | ТП 006 | 1*100 | 10
с.Н.Сергеевка | Курчатовский район | Курчатовский РЭС | ТП 007 | 1*63 | 5
с.Н.Сергеевка | Курчатовский район | Курчатовский РЭС | ТП 008 | 1*100 | 10
с.Н.Сергеевка | Курчатовский район | Курчатовский РЭС | ТП 009 | 1*40 | 10
пс Букреевка | Курчатовский район | Курчатовский РЭС | ТП 001 | 1*40 | 10
с.Макаровка | Курчатовский район | Курчатовский РЭС | ТП 003 | 1*160 | 16
с.Макаровка | Курчатовский район | Курчатовский РЭС | ТП 005 | 1*100 | 0
с.Макаровка | Курчатовский район | Курчатовский РЭС | ТП 006 | 1*160 | 20
с.Макаровка | Курчатовский район | Курчатовский РЭС | ТП 007 | 1*250 | 50
с.Макаровка | Курчатовский район | Курчатовский РЭС | ТП 008 | 1*160 | 30
с.Макаровка | Курчатовский район | Курчатовский РЭС | ТП 009 | 2*400 | 500
с.Макаровка | Курчатовский район | Курчатовский РЭС | ТП 010 | 1*250 | 150
х.Средний | Курчатовский район | Курчатовский РЭС | ТП 001 | 1*63 | 10
х.Босота | Курчатовский район | Курчатовский РЭС | ТП 002 | 1*63 | 60
х.Красный | Курчатовский район | Курчатовский РЭС | ТП 003 | 1*40 | 10
д.Кожля | Курчатовский район | Курчатовский РЭС | ТП 004 | 1*63 | 20
х.Санаторский | Курчатовский район | Курчатовский РЭС | ТП 005 | 1*100 | 5
х.Санаторский | Курчатовский район | Курчатовский РЭС | ТП 006 | 1*250 | 30
с.Чапли | Курчатовский район | Курчатовский РЭС | ТП 001 | 1*40 | 20
х.Забегайловка | Курчатовский район | Курчатовский РЭС | ТП 003 | 1*63 | 15
с.Благодатное | Курчатовский район | Курчатовский РЭС | ТП 004 | 1*100 | 30
с.Благодатное | Курчатовский район | Курчатовский РЭС | ТП 005 | 1*63 | 40
с.Благодатное | Курчатовский район | Курчатовский РЭС | ТП 006 | 1*63 | 12
с.Чапли | Курчатовский район | Курчатовский РЭС | ТП 002 | 1*63 | 40
с.Чапли | Курчатовский район | Курчатовский РЭС | ТП 003 | 2*160 | 160
с.Чапли | Курчатовский район | Курчатовский РЭС | ТП 004 | 1*160 | 3
с.Чапли | Курчатовский район | Курчатовский РЭС | ТП 005 | 1*160 | 10
с.Чапли | Курчатовский район | Курчатовский РЭС | ТП 006 | 1*160 | 6
с.Чапли | Курчатовский район | Курчатовский РЭС | ТП 007 | 1*160 | 10
с.Чапли | Курчатовский район | Курчатовский РЭС | ТП 008 | 1*250 | 50
с.Комякино | Курчатовский район | Курчатовский РЭС | ТП 009 | 1*160 | 20
с.Комякино | Курчатовский район | Курчатовский РЭС | ТП 010 | 1*25 | 10
с.Дружное | Курчатовский район | Курчатовский РЭС | ТП 003 | 1*100 | 0
п.1-майск | Курчатовский район | Курчатовский РЭС | ТП 004 | 1*40 | 10
с.Дружное | Курчатовский район | Курчатовский РЭС | ТП 005 | 1*250 | 70
с.Дружное | Курчатовский район | Курчатовский РЭС | ТП 006 | 1*160 | 40
с.Дружное | Курчатовский район | Курчатовский РЭС | ТП 007 | 1*400 | 76
с.Дружное | Курчатовский район | Курчатовский РЭС | ТП 009 | 1*63 | 40
с.Дружное | Курчатовский район | Курчатовский РЭС | ТП 010 | 1*160 | 20
п.1-майск | Курчатовский район | Курчатовский РЭС | ТП 012 | 1*100 | 4
с.Дружное | Курчатовский район | Курчатовский РЭС | ТП 013 | 1*400 | 100
с.Дружное | Курчатовский район | Курчатовский РЭС | ТП 014 | 1*160 | 30
с.Дружное | Курчатовский район | Курчатовский РЭС | ТП 001 | 1*250 | 60
с.Дружное | Курчатовский район | Курчатовский РЭС | ТП 004 | 1*250 | 20
д.Николаевка | Курчатовский район | Курчатовский РЭС | ТП 001 | 1*40 | 20
д.Николаевка | Курчатовский район | Курчатовский РЭС | ТП 002 | 1*160 | 10
х.Русаново | Курчатовский район | Курчатовский РЭС | ТП 001 | 1*100 | 20
д.Николаевка | Курчатовский район | Курчатовский РЭС | ТП 002 | 1*250 | 60
д.Николаевка | Курчатовский район | Курчатовский РЭС | ТП 003 | 1*160 | 100
д.Николаевка | Курчатовский район | Курчатовский РЭС | ТП 005 | 1*100 | 30
с.Ширково | Курчатовский район | Курчатовский РЭС | ТП 007 | 1*100 | 21
с.Ширково | Курчатовский район | Курчатовский РЭС | ТП 008 | 1*100 | 23
с.Ширково | Курчатовский район | Курчатовский РЭС | ТП 009 | 1*40 | 20
с.Ширково | Курчатовский район | Курчатовский РЭС | ТП 010 | 1*40 | 5
д.Николаевка | Курчатовский район | Курчатовский РЭС | ТП 011 | 1*250 | 70
д.Николаевка | Курчатовский район | Курчатовский РЭС | ТП 013 | 1*250 | 75
х.Ильин | Курчатовский район | Курчатовский РЭС | ТП 001 | 1*100 | 60
х.Раздолье | Курчатовский район | Курчатовский РЭС | ТП 002 | 1*63 | 19
х.Раздолье | Курчатовский район | Курчатовский РЭС | ТП 003 | 1*160 | 120
д.Николаевка | Курчатовский район | Курчатовский РЭС | ТП 001 | 1*63 | 40
с.Болованово | Курчатовский район | Курчатовский РЭС | ТП 001 | 1*63 | 40
с.Болованово | Курчатовский район | Курчатовский РЭС | ТП 002 | 1*63 | 23
с.Костельцево | Курчатовский район | Курчатовский РЭС | ТП 003 | 1*100 | 30
с.Костельцево | Курчатовский район | Курчатовский РЭС | ТП 004 | 1*250 | 50
с.Костельцево | Курчатовский район | Курчатовский РЭС | ТП 005 | 1*40 | 10
с.Костельцево | Курчатовский район | Курчатовский РЭС | ТП 006 | 1*250 | 60
с.Н.Сосково | Курчатовский район | Курчатовский РЭС | ТП 001 | 1*160 | 30
с.Н.Сосково | Курчатовский район | Курчатовский РЭС | ТП 002 | 1*250 | 60
с.В.Сосково | Курчатовский район | Курчатовский РЭС | ТП 003 | 1*63 | 15
с.В.Сосково | Курчатовский район | Курчатовский РЭС | ТП 001 | 1*40 | 10
с.Дроняево | Курчатовский район | Курчатовский РЭС | ТП 001 | 1*250 | 20
с.Дроняево | Курчатовский район | Курчатовский РЭС | ТП 004 | 1*250 | 0
с.Дроняево | Курчатовский район | Курчатовский РЭС | ТП 005 | 1*400 | 30
с.Дроняево | Курчатовский район | Курчатовский РЭС | ТП 002 | 1*63 | 12
с.Дроняево | Курчатовский район | Курчатовский РЭС | ТП 003 | 1*63 | 17
с.Дроняево | Курчатовский район | Курчатовский РЭС | ТП 001 | 1*250 | 0
с.Дроняево | Курчатовский район | Курчатовский РЭС | ТП 002 | 1*250 | 0
д.Мосолово | Курчатовский район | Курчатовский РЭС | ТП 001 | 2*400 | 420
д.Мосолово | Курчатовский район | Курчатовский РЭС | ТП 001 | 1*250 | 0
д.Мосолово | Курчатовский район | Курчатовский РЭС | ТП 002 | 1*100 | 4
п.Лукашовка | Курчатовский район | Курчатовский РЭС | ТП 002 | 1*160 | 18
п.Лукашовка | Курчатовский район | Курчатовский РЭС | ТП 003 | 1*100 | 20
с.Любицкое | Курчатовский район | Курчатовский РЭС | ТП 001 | 1*63 | 10
с.Любицкое | Курчатовский район | Курчатовский РЭС | ТП 002 | 1*100 | 30
с.Любицкое | Курчатовский район | Курчатовский РЭС | ТП 003 | 1*100 | 10
с.Любицкое | Курчатовский район | Курчатовский РЭС | ТП 004 | 1*100 | 2
с.Любицкое | Курчатовский район | Курчатовский РЭС | ТП 007 | 1*100 | 10
с.Любицкое | Курчатовский район | Курчатовский РЭС | ТП 008 | 1*160 | 60
Льговский РЭС
Фитиж | Льговский район | Льговский РЭС | ЗТП Фитиж-2*630(1314-01/630+400) | 2*630 | 932
Льгов | Льговский район | Льговский РЭС | КТП 6-ЖД/400 | 1*400 | 0
Льгов | Льговский район | Льговский РЭС | ТП-113-50/250 ул.Вокзальная маслобаза(ж | 1*250 | 0
Льгов | Льговский район | Льговский РЭС | ТП-3 ул. Шатохина ( ж.д.) | жд | 0
Льгов | Льговский район | Льговский РЭС | ТП-116/250 ул. Свердлова | 1*250 | 0
Ольшанка | Льговский район | Льговский РЭС | КТП-168 ВЛ-10 кВ№1111 Ольшанка(котельная | 1*100 | 32
Иванчиково | Льговский район | Льговский РЭС | ТП 400 (КТП-1111-01/250) | 1*250 | 145
Иванчиково | Льговский район | Льговский РЭС | ТП 401( КТП-1111-02/160) | 1*160 | 62
Иванчиково | Льговский район | Льговский РЭС | ТП 402 (КТП-1111-03/100) | 1*100 | 31
Иванчиково | Льговский район | Льговский РЭС | ТП 403 (КТП-1111-04/60) | 1*60 | 25
Иванчиково | Льговский район | Льговский РЭС | ТП 404 (КТП-1111-05/63) | 1*63 | 19
Иванчиково | Льговский район | Льговский РЭС | ТП 405 (КТП-1111-06/60) | 1*60 | 26
Иванчиково | Льговский район | Льговский РЭС | КТП-1112-01/250 | 1*250 | 186
Иванчиково | Льговский район | Льговский РЭС | КТП-1112-02/63 | 1*63 | 28
Иванчиково | Льговский район | Льговский РЭС | КТП-1112-03/100 | 1*100 | 34
Иванчиково | Льговский район | Льговский РЭС | КТП-1112-04/400 | 1*400 | 264
Иванчиково | Льговский район | Льговский РЭС | КТП-1112-05/100 | 1*100 | 51
Иванчиково | Льговский район | Льговский РЭС | КТП-1117-02/100 | 1*100 | 36
Ольшанка | Льговский район | Льговский РЭС | КТП 1194-05/63 | 1*63 | 31
Марийца | Льговский район | Льговский РЭС | КТП 191-01/250 | 1*250 | 94
Марийца | Льговский район | Льговский РЭС | КТП 193-02/100 | 1*100 | 52
Марица | Льговский район | Льговский РЭС | КТП-193-03/250 | 1*250 | 51
Марица | Льговский район | Льговский РЭС | КТП-193-04/320 | 1*320 | 46
Марица | Льговский район | Льговский РЭС | КТП-193-05/100 | 1*100 | 27
Марица | Льговский район | Льговский РЭС | КТП-193-06/100 | 1*100 | 31
Марица | Льговский район | Льговский РЭС | КТП-193-07/100 | 1*100 | 25
Марица | Льговский район | Льговский РЭС | КТП-193-08/160 | 1*160 | 41
Марица | Льговский район | Льговский РЭС | ТП 141 (КТП-193-01/100) | 1*100 | 18
Дубрава | Льговский район | Льговский РЭС | КТП 196-04/250 (151) | 1*250 | 69
Дубрава | Льговский район | Льговский РЭС | КТП 196-05/60 (152) | 1*60 | 25
Марица | Льговский район | Льговский РЭС | КТП-196-01/100 (148) | 1*100 | 18
Марица | Льговский район | Льговский РЭС | КТП-196-02/30 (149) | 1*30 | 0
Марица | Льговский район | Льговский РЭС | КТП-196-03/40 (150) | 1*40 | 0
Марица | Льговский район | Льговский РЭС | КТП-197-02/160 (ТП 153) | 1*160 | 14
Марица | Льговский район | Льговский РЭС | КТП-197-04/100 (ТП 154) | 1*100 | 28
Полячково | Льговский район | Льговский РЭС | ТП 156 ( КТП-198-01/40) | 1*40 | 7
Полячково | Льговский район | Льговский РЭС | ТП 157 (КТП-198-02/100) | 1*100 | 38
Марица | Льговский район | Льговский РЭС | КТП-199-03/260 | 1*250 | 48
Мануйловка | Льговский район | Льговский РЭС | КТП 1206-03/250 | 1*250 | 64
Б.Угоны | Льговский район | Льговский РЭС | КТП 1208-03/400 | 1*400 | 278
Льгов | Льговский район | Льговский РЭС | КТП-119-107/400 | 1*400 | 0
Льгов | Льговский район | Льговский РЭС | КТП-119-11/400 | 1*400 | 0
Льгов | Льговский район | Льговский РЭС | КТП-119-17/40 | 1*40 | 0
Льгов | Льговский район | Льговский РЭС | КТП-119-39/100 | 1*100 | 0
Льгов | Льговский район | Льговский РЭС | КТП-119-94/160 | 1*160 | 0
Городенск | Льговский район | Льговский РЭС | КТП-1213-01/25 | 1*25 | 0
Городенск | Льговский район | Льговский РЭС | КТП-1213-02/100 | 1*100 | 20
Городенск | Льговский район | Льговский РЭС | КТП-1213-03/100 | 1*100 | 19
Городенск | Льговский район | Льговский РЭС | КТП-1213-04/100 | 1*100 | 24
Городенск | Льговский район | Льговский РЭС | КТП-1213-05/160 | 1*160 | 21
Городенск | Льговский район | Льговский РЭС | КТП-1213-06/250 | 1*250 | 18
Городенск | Льговский район | Льговский РЭС | КТП-1213-07/250 | 1*250 | 12
Городенск | Льговский район | Льговский РЭС | КТП-1213-09/63 | 1*63 | 8
Городенск | Льговский район | Льговский РЭС | КТП-1213-10/63 | 1*63 | 14
Городенск | Льговский район | Льговский РЭС | КТП-1213-11/160 | 1*160 | 20
Городенск | Льговский район | Льговский РЭС | КТП-1213-12/100 | 1*100 | 15
Льгов | Льговский район | Льговский РЭС | КТП-1215-109/250 | 1*250 | 0
Льгов | Льговский район | Льговский РЭС | КТП-1215-60/250 | 1*250 | 0
Льгов | Льговский район | Льговский РЭС | КТП-1215-86/250 | 1*250 | 0
Льгов | Льговский район | Льговский РЭС | ТП-№158 250кВа от ВЛ-10 кВ№1215 | 1*250 | 0
Льгов | Льговский район | Льговский РЭС | ЗТП-1231-31/400+400 (Льговхлеб) | 2*400 | 40
Льгов | Льговский район | Льговский РЭС | ТП 161 ул.ГагаринаВЛ-10кВ №1231 | 1*63 | 0
Льгов | Льговский район | Льговский РЭС | ТП 161(КТП-1231-54/400) | 1*400 | 0
Льгов | Льговский район | Льговский РЭС | ТП 167 (КТП-1231-02/250) | 1*250 | 0
Пригородняя Слободка | Льговский район | Льговский РЭС | ТП 452 (КТП-1231-03/100) | 1*100 | 38
Льгов | Льговский район | Льговский РЭС | КТП 1232-01/250 | 1*250 | 17
Льгов | Льговский район | Льговский РЭС | КТП 1232-02/100 | 1*100 | 22
Льгов | Льговский район | Льговский РЭС | КТП 1232-03/160 | 1*160 | 12
Льгов | Льговский район | Льговский РЭС | КТП-119-57/400 | 1*400 | 0
Льгов | Льговский район | Льговский РЭС | ТП 101-46/250 | 1*250 | 18
Льгов | Льговский район | Льговский РЭС | КТП-104-28/100 | 1*100 | 0
Льгов | Льговский район | Льговский РЭС | КТП-104-81/100 | 1*100 | 0
Льгов | Льговский район | Льговский РЭС | ТП-"16/400" | 1*400 | 0
Льгов | Льговский район | Льговский РЭС | ЗТП-108-34/100+160 | 100+160 | 15
Льгов | Льговский район | Льговский РЭС | ЗТП 111-52/400 Льгов | 1*400 | 40
Льгов | Льговский район | Льговский РЭС | ЗТП-111-06/400 | 1*400 | 0
Льгов | Льговский район | Льговский РЭС | ЗТП-111-20/320 | 1*320 | 0
Льгов | Льговский район | Льговский РЭС | ЗТП-111-24/160 | 1*160 | 0
Льгов | Льговский район | Льговский РЭС | КТП-111-01/100 | 1*100 | 14
Льгов | Льговский район | Льговский РЭС | КТП-111-12/100 | 1*100 | 0
Льгов | Льговский район | Льговский РЭС | КТП-111-41/160 | 1*160 | 0
Льгов | Льговский район | Льговский РЭС | КТП-111-45/100 | 1*100 | 0
Льгов | Льговский район | Льговский РЭС | КТП-111-48/250 | 1*250 | 0
Льгов | Льговский район | Льговский РЭС | КТП-111-87/160 | 1*160 | 0
Льгов | Льговский район | Льговский РЭС | КТП 112-111/250 | 1*250 | 0
Льгов | Льговский район | Льговский РЭС | КТП-112-108/250 | 1*250 | 18
Льгов | Льговский район | Льговский РЭС | КТП-112-110/250 | 1*250 | 23
Льгов | Льговский район | Льговский РЭС | КТП 115-"Гаражи /250 | 1*250 | 18
Льгов | Льговский район | Льговский РЭС | ЗТП-116-19/400 | 1*400 | 46
Льгов | Льговский район | Льговский РЭС | ЗТП-116-35/250 | 1*250 | 0
Льгов | Льговский район | Льговский РЭС | ЗТП-116-44/320 | 1*320 | 24
Льгов | Льговский район | Льговский РЭС | ЗТП-116-84/320+400 | 320+400 | 38
Льгов | Льговский район | Льговский РЭС | КТП 116-73/100 | 1*100 | 0
Льгов | Льговский район | Льговский РЭС | КТП 116-85/100 | 1*100 | 0
Льгов | Льговский район | Льговский РЭС | КТП 116-9/160 | 1*160 | 0
Льгов | Льговский район | Льговский РЭС | КТП-116-10/250 | 1*250 | 0
Льгов | Льговский район | Льговский РЭС | КТП-116-104/100 | 1*100 | 0
Льгов | Льговский район | Льговский РЭС | КТП-116-106/250 | 1*250 | 0
Льгов | Льговский район | Льговский РЭС | КТП-116-25/250 | 1*250 | 0
Льгов | Льговский район | Льговский РЭС | КТП-116-36/200 | 1*200 | 0
Льгов | Льговский район | Льговский РЭС | ТП- 133 160 кВа от ВЛ-10кВ №116 г.Льгов | 1*160 | 0
Льгов | Льговский район | Льговский РЭС | ТП- 218 | 1*100 | 0
Фитиж | Льговский район | Льговский РЭС | КТП 1161-04/160 | 1*160 | 42
Льгов | Льговский район | Льговский РЭС | ЗТП-119-22/250 | 1*250 | 28
Льгов | Льговский район | Льговский РЭС | ЗТП-119-29/315+320 | 315+320 | 31
Льгов | Льговский район | Льговский РЭС | ЗТП-119-38/100+160 | 100+160 | 0
Льгов | Льговский район | Льговский РЭС | ЗТП-119-55/400+400 | 400+400 | 0
Льгов | Льговский район | Льговский РЭС | МТП-119-58/250 | 1*250 | 0
Льгов | Льговский район | Льговский РЭС | СТП - 119/40 (ВЛ-10кв№104заправка)ТП 119 | 1*40 | 0
Льгов | Льговский район | Льговский РЭС | ЗТП 120-05/250 | 1*250 | 0
Нижние Деревеньки | Льговский район | Льговский РЭС | СТП10/0,4 118/ 63кВ ф120 Н.Деревньки | 1*63 | 0
Льгов | Льговский район | Льговский РЭС | ТП 132(КТП-120-01/250) | 1*250 | 14
Нижние Деревеньки | Льговский район | Льговский РЭС | ТП 260(КТП 120-02/250) | 1*250 | 28
Нижние Деревеньки | Льговский район | Льговский РЭС | ТП 261(КТП-120-03/100) | 1*100 | 0
Городенск | Льговский район | Льговский РЭС | КТП 1213-08/250 | 1*250 | 56
Нижние Деревеньки | Льговский район | Льговский РЭС | ТП 484(КТП-1221-01/250) | 1*250 | 64
Нижние Деревеньки | Льговский район | Льговский РЭС | ТП 485(КТП-1221-02/100) | 1*100 | 0
Сугрово | Льговский район | Льговский РЭС | ТП 398(КТП 1224-13/160 ул.Боярская) | 1*160 | 0
Сугрово | Льговский район | Льговский РЭС | ТП 486(КТП-1224-01/100) | 1*100 | 14
Сугрово | Льговский район | Льговский РЭС | ТП 487(КТП-1224-02/63) | 1*63 | 0
Сугрово | Льговский район | Льговский РЭС | ТП 488(КТП-1224-03/100) | 1*100 | 24
Сугрово | Льговский район | Льговский РЭС | ТП 489(КТП-1224-04/100) | 1*100 | 18
Сугрово | Льговский район | Льговский РЭС | ТП 490(КТП 1224-06/100) | 1*100 | 26
Сугрово | Льговский район | Льговский РЭС | ТП 491(КТП-1224-05/63) | 1*63 | 13
Сугрово | Льговский район | Льговский РЭС | Тп 492(КТП-1224-07/40) | 1*40 | 0
Сугрово | Льговский район | Льговский РЭС | ТП 493(КТП-1224-08/60) | 1*60 | 17
Сугрово | Льговский район | Льговский РЭС | ТП 494(КТП-1224-09/63) | 1*63 | 10
Сугрово | Льговский район | Льговский РЭС | ТП 495(КТП-1224-10/63) | 1*63 | 15
Сугрово | Льговский район | Льговский РЭС | ТП 496(КТП-1224-11/40) | 1*40 | 5
Сугрово | Льговский район | Льговский РЭС | ТП 497(КТП-1224-12/63) | 1*63 | 19
Льгов | Льговский район | Льговский РЭС | ТП № 128 100 кВА от ВЛ 10 кВ №116 ул.Красная | 1*100 | 15
Льгов | Льговский район | Льговский РЭС | ЗТП 7-59/160 | 1*160 | 0
Льгов | Льговский район | Льговский РЭС | ЗТП-7-15/630 | 1*630 | 0
Льгов | Льговский район | Льговский РЭС | ЗТП-7-26/400 | 1*400 | 0
Льгов | Льговский район | Льговский РЭС | ЗТП-7-32/400+630 | 1*400+630 | 0
Льгов | Льговский район | Льговский РЭС | ЗТП-7-37/250 | 1*250 | 0
Льгов | Льговский район | Льговский РЭС | ЗТП-7-56/400 | 1*400 | 0
Льгов | Льговский район | Льговский РЭС | ЗТП-7-98/180 | 1*180 | 0
Льгов | Льговский район | Льговский РЭС | КТП 7-31/400+400 | 2*400 | 0
Льгов | Льговский район | Льговский РЭС | КТП-10 кВ 7-62/160 | 1*160 | 0
Льгов | Льговский район | Льговский РЭС | КТП-7-08/100 | 1*100 | 0
Льгов | Льговский район | Льговский РЭС | КТП-7-101/200 | 1*200 | 0
Льгов | Льговский район | Льговский РЭС | КТП-7-103/250 | 1*250 | 0
Льгов | Льговский район | Льговский РЭС | КТП-7-112/100 | 1*100 | 0
Льгов | Льговский район | Льговский РЭС | КТП-7-117/100 от ВЛ-10 кВ №7 мост | 1*100 | 0
Льгов | Льговский район | Льговский РЭС | ТП 23 (КТП-7-23/250) | 1*250 | 0
Льгов | Льговский район | Льговский РЭС | ТП 30 (КТП-7-30/160) | 1*160 | 0
Льгов | Льговский район | Льговский РЭС | (ЗТП-8-02/400+630) ЗТП №02 | 400+630 | 76
Льгов | Льговский район | Льговский РЭС | (ЗТП-8-18/160) ЗТП №18 | 1*160 | 0
Льгов | Льговский район | Льговский РЭС | (ЗТП-8-21/630) ЗТП №21 | 1*630 | 69
Льгов | Льговский район | Льговский РЭС | (ЗТП-8-47/200) ЗТП №47 | 1*200 | 0
Льгов | Льговский район | Льговский РЭС | (ЗТП-8-53/180+400) ЗТП № 53 | 180+400 | 0
Льгов | Льговский район | Льговский РЭС | (КТП-8-51/250) КТП № 51 | 1*250 | 0
Льгов | Льговский район | Льговский РЭС | ЗТП-8-105/160 | 1*160 | 0
Льгов | Льговский район | Льговский РЭС | ЗТП-8-33/250+250 | 2*250 | 0
Надеждовка | Льговский район | Льговский РЭС | КТП 1305-01/160 | 1*160 | 64
Горностаевка | Льговский район | Льговский РЭС | КТП-22902-01/160 | 1*160 | 105
Эмануйловка | Льговский район | Льговский РЭС | КТП-1206-01/40 | 1*40 | 0
Эмануйловка | Льговский район | Льговский РЭС | КТП-1206-02/250 | 1*250 | 95
Б.Угоны | Льговский район | Льговский РЭС | КТП-1207-01/250 | 1*250 | 82
Б.Угоны | Льговский район | Льговский РЭС | КТП-1207-02/100 | 1*100 | 32
Б.Угоны | Льговский район | Льговский РЭС | КТП-1207-05/400 | 1*400 | 143
Б.Угоны | Льговский район | Льговский РЭС | КТП-1207-06/400 | 1*400 | 80
Б.Угоны | Льговский район | Льговский РЭС | КТП-1207-07/160 | 1*160 | 31
Б.Угоны | Льговский район | Льговский РЭС | КТП-1207-10/63 | 1*63 | 15
Б.Угоны | Льговский район | Льговский РЭС | КТП-1207-11/400 | 1*400 | 162
Б.Угоны | Льговский район | Льговский РЭС | КТП-1207-13/160 | 1*160 | 71
Б.Угоны | Льговский район | Льговский РЭС | КТП-1207-14/250 | 1*250 | 68
Большие Угоны | Льговский район | Льговский РЭС | ЗТП-1208-04/400+180 Б.Угоны | 400+180 | 98
Б.Угоны | Льговский район | Льговский РЭС | КТП-1208-01/630 | 1*630 | 46
Б.Угоны | Льговский район | Льговский РЭС | КТП-1208-02/400 | 1*400 | 69
Б.Угоны | Льговский район | Льговский РЭС | КТП-1281-01/100 (ТП 429) | 1*100 | 31
Б.Угоны | Льговский район | Льговский РЭС | КТП-1281-02/63 ( ТП 433) | 1*63 | 15
М.Угоны | Льговский район | Льговский РЭС | КТП-1281-03/100 (ТП 210) | 1*100 | 22
М.Угоны | Льговский район | Льговский РЭС | КТП-1281-05/63 (ТП 446) | 1*63 | 0
М.Угоны | Льговский район | Льговский РЭС | КТП-1281-06/100 (ТП 431) | 1*100 | 36
Глушица | Льговский район | Льговский РЭС | КТП-1281-07/63 (ТП 432) | 1*63 | 21
Малые Угоны | Льговский район | Льговский РЭС | МТП 1281-430/160 с.М.Угоны | 1*160 | 47
Анастасьевка | Льговский район | Льговский РЭС | КТП-1131-02/160 | 1*160 | 19
Анастасьевка | Льговский район | Льговский РЭС | КТП-1131-03/100 | 1*100 | 43
Анастасьевка | Льговский район | Льговский РЭС | КТП-1131-04/250 | 1*250 | 190
Анастасьевка | Льговский район | Льговский РЭС | КТП-1131-05/60 | 1*60 | 33
Кром Быки | Льговский район | Льговский РЭС | КТП- 1135-04/100 | 1*100 | 3
Кром Быки | Льговский район | Льговский РЭС | КТП- 470 (1135-01/250) | 1*250 | 52
Кром Быки | Льговский район | Льговский РЭС | ТП 471(КТП-1135-02/100) | 1*100 | 40
Кром Быки | Льговский район | Льговский РЭС | ТП 472(ЗТП-(ЦРП Школа)1135-03/2*250) | 1*250 | 45
Кром Быки | Льговский район | Льговский РЭС | ТП 474(КТП-1135-05/100) | 1*100 | 28
Кром Быки | Льговский район | Льговский РЭС | ТП 475(КТП-1135-06/160) | 1*160 | 47
Верхние деревеньки | Льговский район | Льговский РЭС | КТП 1152-01/63 | 1*63 | 8
Верхние деревеньки | Льговский район | Льговский РЭС | КТП 1152-02/160 | 1*160 | 37
Черемошки | Льговский район | Льговский РЭС | КТП-1154-01/63 | 1*63 | 20
Левшинка | Льговский район | Льговский РЭС | КТП-13102-01/100 | 1*100 | 24
Левшинка | Льговский район | Льговский РЭС | КТП-13102-02/100 | 1*100 | 30
Левшинка | Льговский район | Льговский РЭС | КТП-13102-03/100 | 1*100 | 40
Волжен | Льговский район | Льговский РЭС | КТП-13102-04/63 | 1*63 | 16
Левшинка | Льговский район | Льговский РЭС | КТП-13103-01/60 | 1*60 | 22
Левшинка | Льговский район | Льговский РЭС | КТП-13103-02(5)/160 | 1*160 | 61
Любомировка | Льговский район | Льговский РЭС | КТП-13104-01/100 | 1*100 | 33
Левшинка | Льговский район | Льговский РЭС | МТП 13104-02/100 | 1*100 | 24
Черемошки | Льговский район | Льговский РЭС | КТП-1406-01/60 | 1*60 | 28
Черемошки | Льговский район | Льговский РЭС | ЗТП-1417-01/630+400 | 630+400 | 44
Черемошки | Льговский район | Льговский РЭС | ЗТП-1417-03/630+400 | 630+400 | 390
Черемошки | Льговский район | Льговский РЭС | КТП-1419-01/63 | 1*63 | 19
Черемошки | Льговский район | Льговский РЭС | КТП-1419-03/25 | 1*25 | 0
Черемошки | Льговский район | Льговский РЭС | МТП-1419-02/100 | 1*100 | 30
Льгов | Льговский район | Льговский РЭС | ЗТП-10кВ РП ЛЬГОВ | 1*160 | 0
Банищи | Льговский район | Льговский РЭС | КТП 161-01/160 | 1*160 | 41
Банищи | Льговский район | Льговский РЭС | КТП-161-02/250 | 1*250 | 67
Банищи | Льговский район | Льговский РЭС | КТП-164-02/ 60 | 1*60 | 22
Банищи | Льговский район | Льговский РЭС | КТП-164-03/160 | 1*160 | 36
Банищи | Льговский район | Льговский РЭС | КТП-164-04/250 | 1*250 | 37
Банищи | Льговский район | Льговский РЭС | КТП-164-05/63 | 1*63 | 10
Банищи | Льговский район | Льговский РЭС | КТП-164-06/100 | 1*100 | 24
Банищи | Льговский район | Льговский РЭС | КТП-164-08/60 | 1*60 | 13
Банищи | Льговский район | Льговский РЭС | КТП-164-09/63 | 1*63 | 9
Банищи | Льговский район | Льговский РЭС | КТП-164-11/63 | 1*63 | 14
Банищи | Льговский район | Льговский РЭС | КТП-166-01/250 | 1*250 | 37
Банищи | Льговский район | Льговский РЭС | КТП-166-02/160 | 1*160 | 41
Банищи | Льговский район | Льговский РЭС | КТП-166-03/400 | 1*400 | 59
Банищи | Льговский район | Льговский РЭС | КТП 167-03/100 | 1*100 | 24
Пристень | Льговский район | Льговский РЭС | КТП 167-04/63 | 1*63 | 14
Банищи | Льговский район | Льговский РЭС | КТП-167-01/100 | 1*100 | 18
Банищи | Льговский район | Льговский РЭС | КТП-167-02/100 | 1*100 | 20
Банищи | Льговский район | Льговский РЭС | КТП-167-05/100 | 1*100 | 26
Банищи | Льговский район | Льговский РЭС | КТП-167-06/250 | 1*250 | 69
Банищи | Льговский район | Льговский РЭС | КТП-167-07/63 | 1*63 | 8
Жилище | Льговский район | Льговский РЭС | КТП-167-08/100 | 1*100 | 14
Ревель | Льговский район | Льговский РЭС | СТП - 227 кВ 16кВа ВЛ-10кВ №167 Ревель | 1*16 | 1
Цуканово Бобрик | Льговский район | Льговский РЭС | КТП-11401-06/250 | 1*250 | 114
Цуканово Бобрик | Льговский район | Льговский РЭС | КТП-11401-07/160 | 1*160 | 41
Стремоуховка | Льговский район | Льговский РЭС | КТП-1271-02/250 | 1*250 | 56
Стрем Бобрик | Льговский район | Льговский РЭС | КТП-11401-01/30 | 1*30 | 0
Стрем Бобрик | Льговский район | Льговский РЭС | КТП-11401-02/100 | 1*100 | 62
Стрем Бобрик | Льговский район | Льговский РЭС | КТП-11401-03/160 | 1*160 | 76
Стрем Бобрик | Льговский район | Льговский РЭС | КТП-11401-04/250 | 1*250 | 80
Стрем Бобрик | Льговский район | Льговский РЭС | КТП-11401-05/100 | 1*100 | 38
Стрем Бобрик | Льговский район | Льговский РЭС | КТП-11401-08/250 | 1*250 | 138
Цуканово Бобрик | Льговский район | Льговский РЭС | КТП-11404-01/250 | 1*250 | 86
Волженко | Льговский район | Льговский РЭС | КТП-11404-02/60 | 1*60 | 10
Цуканово Бобрик | Льговский район | Льговский РЭС | КТП-11404-03/63 | 1*63 | 18
Дуровка | Льговский район | Льговский РЭС | КТП-11404-04/160 | 1*160 | 97
Дуровка | Льговский район | Льговский РЭС | КТП-11404-05/63 | 1*63 | 19
Стремоухово Бобрик | Льговский район | Льговский РЭС | КТП 11405-01/250 | 1*250 | 57
Стрем Бобрик | Льговский район | Льговский РЭС | КТП-11408-01/63 | 1*63 | 27
Стрем Бобрик | Льговский район | Льговский РЭС | КТП-11408-02/63 | 1*63 | 24
Стрем Бобрик | Льговский район | Льговский РЭС | КТП-11408-03/60 | 1*60 | 36
Цуканово Бобрик | Льговский район | Льговский РЭС | МТП-11408-04/63 | 1*63 | 19
Верхние деревеньки | Льговский район | Льговский РЭС | КТП-1155-01/60 | 1*60 | 33
Стрем Бобрик | Льговский район | Льговский РЭС | КТП-1263-01/250 | 1*250 | 21
Стрем Бобрик | Льговский район | Льговский РЭС | КТП-1263-02/100 | 1*100 | 17
Колонтаевка | Льговский район | Льговский РЭС | СТП 244(КТП-13001-01/250 пере-н 13002) | 1*250 | 42
Износково | Льговский район | Льговский РЭС | ТП 305(КТП-13007-04/63) | 1*63 | 16
Городенск | Льговский район | Льговский РЭС | КТП-1101-01/100 | 1*100 | 54
Городенск | Льговский район | Льговский РЭС | КТП-1101-02/40 | 1*40 | 10
Городенск | Льговский район | Льговский РЭС | КТП-1101-03/250 | 1*250 | 180
Городенск | Льговский район | Льговский РЭС | КТП-1101-04/250 | 1*250 | 143
Городенск | Льговский район | Льговский РЭС | КТП-1101-05/60 | 1*60 | 17
Городенск | Льговский район | Льговский РЭС | КТП-1101-06/160 | 1*160 | 50
Городенск | Льговский район | Льговский РЭС | КТП 1102-04/40 | 1*40 | 8
Городенск | Льговский район | Льговский РЭС | КТП-1102-01/60 | 1*60 | 14
Городенск | Льговский район | Льговский РЭС | КТП-1102-02/160 | 1*160 | 67
Городенск | Льговский район | Льговский РЭС | КТП-1102-03-100 | 1*100 | 46
Городенск | Льговский район | Льговский РЭС | КТП-1102-05/40 | 1*40 | 21
Городенск | Льговский район | Льговский РЭС | КТП-1103-01/60 | 1*60 | 30
Городенск | Льговский район | Льговский РЭС | КТП-1103-02/400 | 1*400 | 86
Городенск | Льговский район | Льговский РЭС | КТП-1103-03/63 | 1*63 | 16
Городенск | Льговский район | Льговский РЭС | КТПБ 1105-1108-01/2*400 | 2*400 | 157
Николаевка | Льговский район | Льговский РЭС | КТП 1109-08/63 | 1*63 | 17
Городенск | Льговский район | Льговский РЭС | КТП-1109-01/63 | 1*63 | 23
Городенск | Льговский район | Льговский РЭС | КТП-1109-02/60 | 1*60 | 37
Новая Жизнь | Льговский район | Льговский РЭС | КТП-1109-03/100 | 1*100 | 28
Николаево | Льговский район | Льговский РЭС | КТП-1109-04/63 | 1*63 | 19
Погореловка | Льговский район | Льговский РЭС | КТП-1109-05/100 | 1*100 | 35
Погореловка | Льговский район | Льговский РЭС | КТП-1109-06/100 | 1*100 | 25
Погореловка | Льговский район | Льговский РЭС | КТП-1109-07/100 | 1*100 | 44
Густомой | Льговский район | Льговский РЭС | КТП-1254-01/160 | 1*160 | 28
Густомой | Льговский район | Льговский РЭС | ТП 209 (КТП-1254-02/160) | 1*160 | 47
Густомой | Льговский район | Льговский РЭС | ТП 211 (КТП 1259-01/60) | 1*60 | 8
Густомой | Льговский район | Льговский РЭС | ТП 212 (КТП1259-03/160) | 1*160 | 41
Густомой | Льговский район | Льговский РЭС | ТП 213 (КТП 1259-04/63) | 1*63 | 12
Густомой | Льговский район | Льговский РЭС | ТП 214(КТП-1259-06/160) | 1*160 | 46
Густомой | Льговский район | Льговский РЭС | ТП 215(КТП-1259-07/250) | 1*250 | 84
Густомой | Льговский район | Льговский РЭС | ТП 216(КТП-1259-08/160) | 1*160 | 61
Густомой | Льговский район | Льговский РЭС | ТП 217 (КТП 1259-09/160) | 1*160 | 32.9
Густомой | Льговский район | Льговский РЭС | ТП 243 (КТП 1259-02/100) | 1*100 | 10
Густомой | Льговский район | Льговский РЭС | ТП 263(КТП-1259-05/250) | 1*250 | 78
Густомой | Льговский район | Льговский РЭС | ТП 264(КТП-1259-10/160) | 1*160 | 27
Стремоуховка | Льговский район | Льговский РЭС | КТП-1271-01/100 | 1*100 | 57
Колонтаевка | Льговский район | Льговский РЭС | КТП-13005-01/250 | 1*250 | 150
Цуканово Бобрик | Льговский район | Льговский РЭС | ТП 319(КТП-11407-01/63) | 1*63 | 20
Цуканово Бобрик | Льговский район | Льговский РЭС | ТП 320(КТП-11407-02/63) | 1*63 | 17
Цуканово Бобрик | Льговский район | Льговский РЭС | ТП 321(КТП-11407-03/160) | 1*160 | 71
Цуканово Бобрик | Льговский район | Льговский РЭС | ТП 322(КТП-11407-04/40) | 1*40 | 19
Цуканово Бобрик | Льговский район | Льговский РЭС | ТП 323(КТП-11407-05/63) | 1*63 | 32
Цуканово Бобрик | Льговский район | Льговский РЭС | ТП 324(КТП-11407-06/63) | 1*63 | 41
Арсеньевка | Льговский район | Льговский РЭС | ТП 332(КТП-1185-02/160) | 1*160 | 31
Булгаковка | Льговский район | Льговский РЭС | ТП 333(КТП-1185-03/160) | 1*160 | 41
Арсеньевка | Льговский район | Льговский РЭС | ТП 334(КТП-1185-04/100) | 1*100 | 46
Булгаковка | Льговский район | Льговский РЭС | ТП 335(КТП-1185-05/160) | 1*160 | 31
Булгаковка | Льговский район | Льговский РЭС | ТП 336(КТП 1185-06/160) | 1*160 | 10
Арсеньевка | Льговский район | Льговский РЭС | ТП 337(КТП-1185-08/63) | 1*63 | 0
Льгов | Льговский район | Льговский РЭС | ТП-171 160 кВа от ВЛ-10 кВ №122 | 1*160 | 0
Малеевка | Льговский район | Льговский РЭС | ТП339 (КТП-122-01/63) | 1*63 | 0
Колонтаевка | Льговский район | Льговский РЭС | МТП-13001-02/100 | 1*100 | 28
Колонтаевка | Льговский район | Льговский РЭС | КТП-13002-01/100 | 1*100 | 24
Екатериновка | Льговский район | Льговский РЭС | КТП-13002-02/100 | 1*100 | 33
Малеевка | Льговский район | Льговский РЭС | КТП-13002-03/400 | 1*400 | 192
Колонтаевка | Льговский район | Льговский РЭС | КТП-13005-03/160 | 1*160 | 46
Колонтаевка | Льговский район | Льговский РЭС | КТП-13005-04/250 | 1*250 | 45
Колонтаевка | Льговский район | Льговский РЭС | КТП-13007-01/40 | 1*40 | 0
Колонтаевка | Льговский район | Льговский РЭС | КТП-13007-02/100 | 1*100 | 24
Колонтаевка | Льговский район | Льговский РЭС | КТП-13007-03/63 | 1*63 | 25
Износково | Льговский район | Льговский РЭС | КТП-13007-05(08)/250 | 1*250 | 153
Износково | Льговский район | Льговский РЭС | КТП-13007-06/250 | 1*250 | 245
Износково | Льговский район | Льговский РЭС | КТП-13007-07/160 | 1*160 | 52
Износково | Льговский район | Льговский РЭС | КТП-13007-09/63 | 1*63 | 17
Износково | Льговский район | Льговский РЭС | КТП-13007-10/160 | 1*160 | 56
Износково | Льговский район | Льговский РЭС | КТП-13007-11/100 | 1*100 | 61
Износково | Льговский район | Льговский РЭС | КТП-13007-12/60 | 1*60 | 18
Износково | Льговский район | Льговский РЭС | КТП-13007-13/100 | 1*100 | 20
Кудинцево | Льговский район | Льговский РЭС | КТП-1117-01/100 | 1*100 | 46
Кудинцево | Льговский район | Льговский РЭС | КТП-1175-03/160 ТП 519 | 1*160 | 12
Кудинцево | Льговский район | Льговский РЭС | КТП-1171-01/160 | 1*160 | 84
Кудинцево | Льговский район | Льговский РЭС | КТП-1171-02(06)/250 | 1*250 | 73
Кудинцево | Льговский район | Льговский РЭС | КТП-1171-03/60 | 1*60 | 22
Кудинцево | Льговский район | Льговский РЭС | КТП-1171-04/250 | 1*250 | 95
Кудинцево | Льговский район | Льговский РЭС | КТП-1171-05/100 | 1*100 | 36
Кудинцево | Льговский район | Льговский РЭС | КТП-1174-01/100 | 1*100 | 41
Кудинцево | Льговский район | Льговский РЭС | КТП-1174-02/160 | 1*160 | 58
Кудинцево | Льговский район | Льговский РЭС | КТП-1174-04/100 | 1*100 | 46
Кудинцево | Льговский район | Льговский РЭС | КТП-1174-05/100 | 1*100 | 37
Кудинцево | Льговский район | Льговский РЭС | КТП 1175-05/160 ТП 523 | 1*160 | 27
Кудинцево | Льговский район | Льговский РЭС | КТП-1175-01/250 ТП 518 | 1*250 | 92
Кудинцево | Льговский район | Льговский РЭС | КТП-1175-04/250 ТП 522 | 1*250 | 141
Кудинцево | Льговский район | Льговский РЭС | КТП-1175-06/100 ТП 521 | 1*100 | 19
Воронино | Льговский район | Льговский РЭС | КТП 157-03/160 | 1*160 | 21
Кудинцево | Льговский район | Льговский РЭС | КТП-157-01/100 | 1*100 | 12
Воронино | Льговский район | Льговский РЭС | КТП-157-02/250 | 1*250 | 34
Воронино | Льговский район | Льговский РЭС | КТП 159-01/160 | 1*160 | 17
Воронино | Льговский район | Льговский РЭС | КТП 159-02/100 | 1*100 | 10
Воронино | Льговский район | Льговский РЭС | ТП-160 СТП - 25/10/0,4 ВЛ-10 кВ №159 | 1*25 | 0
Ольшанка | Льговский район | Льговский РЭС | КТП-1192-01/160 | 1*160 | 56
Ольшанка | Льговский район | Льговский РЭС | КТП-1194-01/100 | 1*100 | 46
Ольшанка | Льговский район | Льговский РЭС | КТП-1194-02/100 | 1*100 | 38
Ольшанка | Льговский район | Льговский РЭС | КТП-1194-03/250 | 1*250 | 84
Ольшанка | Льговский район | Льговский РЭС | КТП-1195-01/160 | 1*160 | 63
Ольшанка | Льговский район | Льговский РЭС | КТП-1195-02/100 | 1*100 | 42
Ольшанка | Льговский район | Льговский РЭС | КТП-1195-04/100 | 1*100 | 37
Ольшанка | Льговский район | Льговский РЭС | КТП-1195-05/63 | 1*63 | 28
Ольшанка | Льговский район | Льговский РЭС | КТП-1195-06/250 | 1*250 | 78
Льгов | Льговский район | Льговский РЭС | КТП-128-07/200 | 1*200 | 0
Льгов | Льговский район | Льговский РЭС | КТП-128-90/63 | 1*63 | 0
Льгов | Льговский район | Льговский РЭС | КТП 13201-04/160 | 1*160 | 24
Льгов | Льговский район | Льговский РЭС | КТП 13201-МКЗ/160 ул.Придороржная | 1*160 | 60
Льгов | Льговский район | Льговский РЭС | КТП ф 13201 /160кВа ул.Придорожная | 1*160 | 47
Фитиж | Льговский район | Льговский РЭС | КТП-1161-01/100 | 1*100 | 45
Фитиж | Льговский район | Льговский РЭС | КТП-1161-02/250 | 1*250 | 115
Фитиж | Льговский район | Льговский РЭС | КТП-1161-03/400 | 1*400 | 195
Фитиж | Льговский район | Льговский РЭС | КТП-1161-05/100 | 1*100 | 15
Фитиж | Льговский район | Льговский РЭС | КТП-1161-06/400 | 1*400 | 127
Фитиж | Льговский район | Льговский РЭС | КТП-1161-07/63 | 1*63 | 17
Фитиж | Льговский район | Льговский РЭС | КТП-1161-08/40 | 1*40 | 10
Льгов | Льговский район | Льговский РЭС | ТП-189 ВЛ-10кВ№128 СТП -25/10/0,4 | 1*25 | 0
Льгов | Льговский район | Льговский РЭС | КТП 4/100 | 1*100 | 0
Селекционный | Льговский район | Льговский РЭС | КТП 10кВ с.станция КЗС/250 | 1*250 | 0
Селекционный | Льговский район | Льговский РЭС | КТП 10кВ С.станция/160 | 1*160 | 0
Льгов | Льговский район | Льговский РЭС | ТП №250 25 кВА от ВЛ-10кВ №128 | 1*25 | 0
Селекционная | Льговский район | Льговский РЭС | ЗТП-10кВ ф.1313 с.ст. теплица/400 | 1*400 | 121
Льгов | Льговский район | Льговский РЭС | ЗТП База ЗЭС/630+1000 | 630+1000 | 90
Льгов | Льговский район | Льговский РЭС | КТП 121-40/63 | 1*63 | 0
Льгов | Льговский район | Льговский РЭС | КТП-121-01/100 | 1*100 | 8
Льгов | Льговский район | Льговский РЭС | КТП-121-02/160 | 1*160 | 14
Льгов | Льговский район | Льговский РЭС | КТП-121-03/160 | 1*160 | 12
Льгов | Льговский район | Льговский РЭС | КТП-121-04/160 | 1*160 | 19
Льгов | Льговский район | Льговский РЭС | КТП-121-05/160 | 1*160 | 9
Льгов | Льговский район | Льговский РЭС | КТП-121-06/250 | 1*250 | 12
Льгов | Льговский район | Льговский РЭС | КТП-121-07/250 | 1*250 | 10
Льгов | Льговский район | Льговский РЭС | КТП-121-08/160 | 1*160 | 8
Коросевка | Льговский район | Льговский РЭС | КТП-123-04/160 | 1*160 | 34
Коллектив | Льговский район | Льговский РЭС | КТП-123-05/63 | 1*63 | 15
Орловка | Льговский район | Льговский РЭС | КТП-123-06/100 | 1*100 | 37
Орловка | Льговский район | Льговский РЭС | КТП-123-07/100 | 1*100 | 27
Верхние деревеньки | Льговский район | Льговский РЭС | КТП-123-08/100 | 1*100 | 36
Верхние деревеньки | Льговский район | Льговский РЭС | КТП-123-09/100 | 1*100 | 54
Верхние деревеньки | Льговский район | Льговский РЭС | КТП-123-10/100 | 1*100 | 28
Верхние деревеньки | Льговский район | Льговский РЭС | КТП-123-11/250 | 1*250 | 62
Верхние деревеньки | Льговский район | Льговский РЭС | КТП-123-12/250 | 1*250 | 39
Верхние деревеньки | Льговский район | Льговский РЭС | КТП-123-13/63 | 1*63 | 23
Верхние деревеньки | Льговский район | Льговский РЭС | КТП-123-14/100 | 1*100 | 17
Верхние деревеньки | Льговский район | Льговский РЭС | КТП-123-15/250 | 1*250 | 35
Льгов | Льговский район | Льговский РЭС | ЗТП 127-14/250 | 1*250 | 0
Льгов | Льговский район | Льговский РЭС | КТП-127-42/100 | 1*100 | 0
Льгов | Льговский район | Льговский РЭС | КТП-127-49/250 | 1*250 | 0
Льгов | Льговский район | Льговский РЭС | ЗТП 128-43/250 | 1*250 | 0
Льгов | Льговский район | Льговский РЭС | ЗТП 128- 77/63 ул.Придорожная | 1*63 | 0
Льгов | Льговский район | Льговский РЭС | КТП 128-114/160 | 1*160 | 0
Селекционный | Льговский район | Льговский РЭС | КТП 10 кВ с.станция луг/100 | 1*100 | 27
Селекционный | Льговский район | Льговский РЭС | КТП 10кВ с.станция МТФ/250 | 1*250 | 48
Шерекино | Льговский район | Льговский РЭС | КТП 1301-06/160 | 1*160 | 22
Шерекино | Льговский район | Льговский РЭС | КТП-1301-02/100 | 1*100 | 36
Шерекино | Льговский район | Льговский РЭС | КТП-1301-03/250 | 1*250 | 142
Шерекино | Льговский район | Льговский РЭС | КТП-1301-04/160 | 1*160 | 68
Шерекино | Льговский район | Льговский РЭС | КТП-1301-05/250 | 1*250 | 132
Шерекино | Льговский район | Льговский РЭС | КТП-1301-13/100 | 1*100 | 7
Селекционная | Льговский район | Льговский РЭС | КТП 1304-Корм цех | 1*250 | 58
Новый Мир | Льговский район | Льговский РЭС | МТП-1304-01/100 | 1*100 | 15
Селекционный | Льговский район | Льговский РЭС | ЗТП-1308 котельная/2*250 с/ст. | 2*250 | 57
Селекционная | Льговский район | Льговский РЭС | КТП-1308-1/250 (199) | 1*250 | 27
Селекционная | Льговский район | Льговский РЭС | КТП-10 кВ С/ст ф.1309/160 Новый поселок | 1*160 | 31
Викторовка | Льговский район | Льговский РЭС | КТП-10 кВ Селекст/63 Викторовка ф.1309 | 1*63 | 30
Селекционная | Льговский район | Льговский РЭС | ТП 176 (КТП 1309-01/100) | 1*100 | 22
Селекионная | Льговский район | Льговский РЭС | ТП 178 (КТП 1309-02/400) | 1*400 | 128
Селекционная | Льговский район | Льговский РЭС | ТП 179 (КТП 1309-03/160) | 1*160 | 57
Селекционная | Льговский район | Льговский РЭС | ТП 181 (КТП 1309-05/100) | 1*100 | 16
Селекционная | Льговский район | Льговский РЭС | ТП 182 (КТП1309-04/250) | 1*250 | 84
Селекционная | Льговский район | Льговский РЭС | КТП-1313-2/160 (500) | 1*160 | 0
Фитиж | Льговский район | Льговский РЭС | КТП-1314-02/160 (349) | 1*160 | 0
Льгов | Льговский район | Льговский РЭС | КТП-13201-01/400 | 1*400 | 28
Льгов | Льговский район | Льговский РЭС | КТП-13201-02/320 | 1*320 | 98
Марица | Льговский район | Льговский РЭС | КТП-12901-01/160 | 1*160 | 43
Марица | Льговский район | Льговский РЭС | КТП-12901-02/30 | 1*30 | 0
Марица | Льговский район | Льговский РЭС | КТП-12905-01/250 | 1*250 | 146
Иванчиково | Льговский район | Льговский РЭС | (КТП-197-05/400) ТП 155 | 1*400 | 185
Льгов | Льговский район | Льговский РЭС | ТП- 250 | *160 | 15
Льгов | Льговский район | Льговский РЭС | ТП- 520 | 1*400 | 0
Льгов | Льговский район | Льговский РЭС | ТП-64 | 100 | 7
Льгов | Льговский район | Льговский РЭС | ТП- 375 | 2*100 | 40
Мантуровский РЭС
с. Ястребовка | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 022 | 100 | 41
с. Ястребовка | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 023 | 160 | 115
с. Ястребовка | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 024 | 250 | 110
с. Ястребовка | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 025 | 100 | 47
с. Ястребовка | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 026 | 400 | 234
с. Ястребовка | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 3213 1/100 | 100 | 25
с. Ястребовка | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 3213 2/160 | 160 | 57
с. Стужень | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 3213 3/160 | 160 | 41
с. Стужень | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 3213 5/160 | 160 | 107
с. Стужень | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 3213 6/100 | 100 | 50
с. Стужень | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 3213 7/100 | 100 | 47
с. Стужень | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 3213 8/160 | 160 | 22
с. Стужень | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 3213 9/160 | 160 | 81
с. Стужень | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 3213 10/63 | 63 | 46
С. Репец | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 3213 11/63 | 63 | 21
С. Репец | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 3213 12/160 | 160 | 84
С. Репец | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 3213 13/400 | 400 | 215
С. Репец | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 3213 14/250 | 250 | 47
С. Репец | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 3213 15/250 | 250 | 54
С. Репец | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 3213 17/160 | 160 | 23
С. Репец | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 3213 18/63 | 63 | 21
С. Репец | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 3213 19/63 | 63 | 29
С. Репец | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 3213 20/160 | 160 | 32
с. Безлепкино | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 3213 22/250 | 250 | 72
с. Безлепкино | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 3213 23/160 | 160 | 22
с. Безлепкино | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 3213 24/160 | 160 | 26
с. Безлепкино | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 3213 25/160 | 160 | 81
с. Безлепкино | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 3213 26/250 | 250 | 78
с. Безлепкино | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 3213 27/63 | 63 | 17
с. Безлепкино | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 3213 28/250 | 250 | 128
с. Безлепкино | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 3213 29/160 | 160 | 21
с. Безлепкино | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 3213 30/400 | 400 | 119
с. Безлепкино | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 3213 31/100 | 100 | 60
с. Безлепкино | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 3213 32/250 | 250 | 21
с. Безлепкино | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 3213 33/250 | 250 | 46
с. Безлепкино | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 3213 34/400 | 400 | 32
с. Ястребовка | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 3218 2/160 | 160 | 84
с. Ястребовка | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 3218 4/63 | 63 | 19
с. Ястребовка | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 3218 3/40 | 40 | 15
с. Ястребовка | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 3218 5/400 | 400 | 62
с. Ястребовка | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 3218 6/100 | 100 | 21
с. Ястребовка | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 3218 7/40 | 40 | 15
с. Ястребовка | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 3219 1/100 | 100 | 23
с. Ястребовка | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 3219 2/100 | 100 | 51
с. Ястребовка | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 3219 4/250 | 250 | 88
с. Ястребовка | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 3219 6/100 | 100 | 22
с. Ястребовка | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 3219 7/160 | 160 | 38
с. Ястребовка | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 3219 8/100 | 100 | 21
с. Ястребовка | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 3219 9/250 | 250 | 91
с. Ястребовка | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 3219 10/100 | 100 | 35
с. Ястребовка | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 3219 12/100 | 100 | 38
с. Ястребовка | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 3219 13/160 | 160 | 52
с. Ястребовка | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 3219 14/63 | 63 | 14
с. Мантурово | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 331 1/400 | 400 | 41
с. Останино | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 002 | 250 | 81
с. Останино | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 003 | 250 | 16
с. Останино | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 004 | 160 | 13
с. Останино | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 005 | 40 | 26
с. Останино | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 006 | 160 | 18
с. Останино | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 007 | 100 | 55
с. Останино | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 008 | 160 | 20
с. Останино | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 009 | 100 | 27
с. Останино | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 010 | 100 | 21
с. Останино | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 011 | 100 | 12
с. Останино | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 012 | 250 | 50
с. Останино | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 013 | 100 | 38
с. Останино | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 014 | 100 | 15
с. Останино | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 015 | 63 | 18
с.Мантурово | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 001 | 100 | 41
с. Свинец | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 382 1/160 | 160 | 26
с. Свинец | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 382 2/160 | 160 | 40
с. Свинец | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 384 1/160 | 160 | 44
с. Свинец | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 384 2/160 | 160 | 28
с. Свинец | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 384 3/250 | 250 | 24
с. Свинец | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 384 4/160 | 160 | 15
с. Свинец | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 384 5/160 | 160 | 41
х. Колодезёк | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 384 6/100 | 100 | 39
х. Колодезёк | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 384 7/100 | 100 | 19
х. Колодезёк | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 384 9/250 | 250 | 81
х. Гребенное | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 384 10/100 | 100 | 51
с. Свинец | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 385 1/250 | 250 | 22
с. Свинец | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 385 3/160 | 160 | 10
д. Борзёнково | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 336 2/250 | 250 | 82
д. Борзёнково | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 336 3/250 | 250 | 97
д. Борзёнково | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 336 4/100 | 100 | 45
с. Мяснянка | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 336 5/160 | 160 | 68
с. Мяснянка | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 336 6/250 | 250 | 72
с. Мяснянка | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 336 7/400 | 400 | 61
с. Мяснянка | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 336 8/100 | 100 | 48
с. Мяснянка | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 336 9/100 | 100 | 38
с. Мяснянка | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 336 10/250 | 250 | 10
с. Мяснянка | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 336 11/250 | 250 | 30
с. Мяснянка | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 336 12/160 | 160 | 47
с. Мяснянка | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 336 13/100 | 100 | 24
с. Мяснянка | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 336 14/160 | 160 | 48
с. Гущино | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 336 16/160 | 160 | 46
с. Гущино | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 336 19/100 | 100 | 78
с. Гущино | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 336 20/63 | 63 | 43
с. Гущино | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 336 21/160 | 160 | 40
с. Гущино | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 336 22/100 | 100 | 75
с. Гущино | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 336 23/100 | 100 | 7
с. Гущино | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 336 24/100 | 100 | 74
с. 2-Засеймье | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 336 26/250 | 250 | 35
с. 2-Засеймье | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 336 28/250 | 250 | 80
с. 2-Засеймье | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 336 29/100 | 100 | 55.5
с. 2-Засеймье | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 336 30/160 | 160 | 20
с. 2-Засеймье | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 336 31/160 | 160 | 26
с. 2-Засеймье | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 336 33/100 | 100 | 50
с. 2-Засеймье | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 336 34/63 | 63 | 22
с. Мантурово | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 337 1/250 | 250 | 53
с. Мантурово | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 337 2/250 | 250 | 85
х. Собачёвка | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 337 5/63 | 63 | 25
с. Мантурово | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 3311 1/400 | 400 | 134
с. Мантурово | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 3311 2/250 | 250 | 28
с. Мантурово | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 3311 3/400 | 400 | 19
с. Мантурово | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 3311 4/250 | 250 | 32
с. Мантурово | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 3311 5/100 | 100 | 3
с. Мантурово | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 3311 6/100 | 100 | 61
с. Мантурово | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 3311 7/100 | 100 | 47
с. Мантурово | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 3311 8/25 | 25 | 18
с. Мантурово | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 3311 9/160 | 160 | 66
с. Мантурово | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 3311 10/160 | 160 | 74
с. Мантурово | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 3311 11/100 | 100 | 52
с. Мантурово | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 3311 12/630 | 630 | 37
с. Мантурово | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 3311 13/250 | 250 | 11
с. Мантурово | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 3311 14/400 | 400 | 30
с. Мантурово | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 338 1/250 | 250 | 90
с. Мантурово | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 338 2/250 | 250 | 65
с. Мантурово | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 338 4/250 | 250 | 73
с. Мантурово | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 338 6/160 | 160 | 45
с. Мантурово | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 338 7/250 | 250 | 75
с. Мантурово | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 3316 8/250 | 250 | 10
с. Мантурово | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 3316 10/400 | 400 | 73
с. Мантурово | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 3316 12/160 | 160 | 16
с. Мантурово | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 3316 13/250 | 250 | 11
с. Мантурово | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 3316 14/160 | 160 | 16
с. Мантурово | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 3316 16/250 | 250 | 1
с. Мантурово | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 338 17/250 | 250 | 42
с. Мантурово | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 3315 1/250 | 250 | 105
с. 1-Засеймье | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 3315 2/160 | 160 | 8
с. 1-Засеймье | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 3315 3/160 | 160 | 41
с. 1-Засеймье | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 3315 4/160 | 160 | 9
с. 1-Засеймье | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 3315 5/160 | 160 | 30
с. 1-Засеймье | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 3315 6/160 | 160 | 71
с. 1-Засеймье | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 3315 7/160 | 160 | 28
с. 1-Засеймье | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 3315 8/160 | 160 | 52
с. 1-Засеймье | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 3315 9/100 | 100 | 47
с. 1-Засеймье | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 3315 10/250 | 250 | 79
с. 1-Засеймье | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 3315 11/100 | 100 | 42
с. 1-Засеймье | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 3315 12/100 | 100 | 84
с. 1-Засеймье | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 3315 13/160 | 160 | 60
с. 1-Засеймье | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 3315 14/160 | 160 | 18
с. 1-Засеймье | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 3315 15/100 | 100 | 39
с. 1-Засеймье | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 3315 16/250 | 250 | 50
с. 1-Засеймье | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 3315 17/100 | 100 | 56
с. 1-Засеймье | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 3315 18/63 | 63 | 44
с. 1-Засеймье | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 3315 19/100 | 100 | 37
с. 1-Засеймье | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 3315 20/25 | 25 | 18
с. Мантурово | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 3316 1/160 | 160 | 51
с. Мантурово | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 3316 2/63 | 63 | 13
с. Мантурово | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 3316 3/100 | 100 | 24
с. Мантурово | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 3316 4/250 | 250 | 148
с. Мантурово | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 3316 6/160 | 160 | 71
с. Сейм | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 341 2/250 | 250 | 42
с. Сейм | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 341 3/250 | 250 | 50
с. Сейм | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 341 4/400 | 400 | 135
с. Сейм | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 341 5/400 | 400 | 27
с. Сейм | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 341 6/250 | 250 | 31
с. Сейм | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 341 7/400 | 400 | 30
с. Сейм | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 341 8/400 | 400 | 138
с. Сейм | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 341 9/400 | 400 | 78
с. Кривец | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 346 1/160 | 160 | 19
с. Кривец | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 346 2/160 | 160 | 105
с. Кривец | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 346 4/160 | 160 | 50
с. Кривец | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 346 15а/100 | 100 | 45
с. Кривец | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 346 6/100 | 100 | 33
с. Кривец | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 346 7/400 | 400 | 84
с. Кривец | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 346 8/100 | 100 | 46
с. Кривец | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 346 9/40 | 40 | 26
с. Кривец | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 346 10/100 | 100 | 71
с. Кривец | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 346 11/63 | 63 | 19
с. Кривец | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 346 12/160 | 160 | 41
с. Кривец | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 346 13/160 | 160 | 19
с. Кривец | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 346 14/100 | 100 | 56
с. Кривец | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 346 15/250 | 250 | 48
с. Кривец | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 346 16/100 | 100 | 30
с. Кривец | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 346 17/250 | 250 | 81
с. Михельполье | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 346 18/250 | 250 | 82
с. Михельполье | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 346 22/160 | 160 | 12
с. Кривец | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 346 23/100 | 100 | 48
с. Кривец | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 346 24/160 | 160 | 50
с. Кривец | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 346 25/160 | 160 | 81
с. Сейм | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 3410 1/250 | 250 | 49
с. Заречье | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 351 1/100 | 100 | 10
с. Заречье | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 351 2/160 | 160 | 30
с. Заречье | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 351 3/160 | 160 | 21
с. Заречье | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 351 4/100 | 100 | 68
с. Заречье | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 351 5/100 | 100 | 15
с. Заречье | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 351 6/100 | 100 | 18
с. Заречье | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 351 8/63 | 63 | 41
с. Куськино | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 016 | 160 | 38
с. Куськино | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 017 | 100 | 45
с. Куськино | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 018 | 100 | 87
с. Куськино | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 019 | 250 | 83
с. Куськино | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 020 | 250 | 15
с. Куськино | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 021 | 160 | 68
с. Заречье | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 357 1/400 | 400 | 52
с. Заречье | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 357 2/100 | 100 | 18
с. Заречье | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 357 3/100 | 100 | 54
с. Пузачи | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 364 1/630 | 630 | 35
с. Пузачи | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 365 1/160 | 160 | 51
с. Пузачи | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 365 2/250 | 250 | 50
с. Пузачи | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 365 3/160 | 160 | 22
с. Пузачи | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 365 4/100 | 100 | 13
с. Пузачи | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 365 5/160 | 160 | 61
с. Пузачи | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 365 6/100 | 100 | 21
с. Пузачи | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 365 7/40 | 40 | 17
с. Пузачи | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 367 1/160 | 160 | 30
с. Пузачи | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 367 2/400 | 400 | 17
с. Пузачи | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 367 3/250 | 250 | 24
с. Пузачи | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 367 4/100 | 100 | 30
с. Пузачи | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 367 5/100 | 100 | 23
с. Пузачи | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 367 7/160 | 160 | 30
д. Екатериновка | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 251 | 160 | 9
д. Екатериновка | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 252 | 100 | 15
с. Реп.-Плата | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 253 | 100 | 25
с. Реп.-Плата | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 254 | 160 | 30
с. Реп.-Плата | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 255 | 250 | 65
с. Реп.-Плата | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 256 | 63 | 20
с. Реп.-Плата | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 257 | 250 | 17
с. Реп.-Плата | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 258 | 160 | 30
с. Реп.-Плата | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 259 | 250 | 64
с. Реп.-Плата | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 260 | 250 | 23
с. Реп.-Плата | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 261 | 63 | 40
с. Реп.-Плата | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 262 | 100 | 26
с. Куськино | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 3615 1/100 | 100 | 10
с. Куськино | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 3615 2/160 | 160 | 101
с. Куськино | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 3615 3/250 | 250 | 49
д. Ил. Дворы | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 3615 4/40 | 40 | 24
д. Ил. Дворы | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 3615 5/63 | 63 | 50
х. Шиповка | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 3615 7/100 | 100 | 9
с. Роговое | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 3615 8/160 | 160 | 33
с. Роговое | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 3615 9/160 | 160 | 76
с. Роговое | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 3615 10/63 | 63 | 15
с. Роговое | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 3615 11/100 | 100 | 40
с. Роговое | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 3615 12/160 | 160 | 118
с. Роговое | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 3615 13/100 | 100 | 39
с. Роговое | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 3615 14/100 | 100 | 54
с. Роговое | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 3615 15/160 | 160 | 48
с. Роговое | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 3615 16/100 | 100 | 50
с. Роговое | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 3615 17/25 | 25 | 10
с. Бурцевка | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 371 1/250 | 250 | 72
с. Бурцевка | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 371 2/160 | 160 | 138
с. Бурцевка | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 371 3/100 | 100 | 41
с. Бурцевка | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 371 4/100 | 100 | 40
с. Бурцевка | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 371 5/100 | 100 | 45
с. Бурцевка | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 371 6/63 | 63 | 29
с. Бурцевка | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 371 7/100 | 100 | 82
с. Бурцевка | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 375 1/160 | 160 | 23
с. Бурцевка | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 375 2/63 | 63 | 15
с. Б. Бутырки | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 375 4/100 | 100 | 70
с. Б. Бутырки | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 375 5/400 | 400 | 54
с. Б. Бутырки | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 375 6/160 | 160 | 24
с. Б. Бутырки | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 375 7/160 | 160 | 19
с. Б. Бутырки | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 375 8/100 | 100 | 45
с. Б. Бутырки | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 375 9/63 | 63 | 55
с. Б. Бутырки | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 375 10/250 | 250 | 14
с. Б. Бутырки | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 375 11/63 | 63 | 52
с. Б. Бутырки | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 375 12/160 | 160 | 10
с. Б. Бутырки | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 375 13/63 | 63 | 31
с. Б. Бутырки | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 375 14/63 | 63 | 25
с. Б. Бутырки | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 375 15/63 | 63 | 39
с. Бурцевка | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 377 1/160 | 160 | 38
с. Бурцевка | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 377 2/63 | 63 | 31
с. Бурцевка | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 377 3/250 | 250 | 55
с. Бурцевка | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 377 4/100 | 100 | 68
с. Бурцевка | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 377 5/160 | 160 | 81
с. Бурцевка | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 377 6/160 | 160 | 32
с. Бурцевка | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 377 7/160 | 160 | 30
х. Говейник | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | ТП 377 8/100 | 100 | 21
Медвенский РЭС
Соломыкинские дворы | Медвенский район | Медвенский РЭС | 001 | 40 | 37
Орешное | Медвенский район | Медвенский РЭС | 002 | 160 | 123
Свиридово | Медвенский район | Медвенский РЭС | 003 | 100 | 85
Соломыкинские дворы | Медвенский район | Медвенский РЭС | 004 | 25 | 15
Высокое | Медвенский район | Медвенский РЭС | 005 | 100 | 8
Сафоновка | Медвенский район | Медвенский РЭС | 006 | 63 | 15
Воробжа | Медвенский район | Медвенский РЭС | 007 | 63 | 0
Воробжа | Медвенский район | Медвенский РЭС | 008 | 160 | 15
Высоконские дворы | Медвенский район | Медвенский РЭС | 010 | 100 | 97
Черниченские дворы | Медвенский район | Медвенский РЭС | 011 | 160 | 120
Святое | Медвенский район | Медвенский РЭС | 012 | 63 | 54
Николаевка | Медвенский район | Медвенский РЭС | 013 | 160 | 102
Абисиния | Медвенский район | Медвенский РЭС | 015 | 63 | 20
Панино | Медвенский район | Медвенский РЭС | 016 | 100 | 95
Панино | Медвенский район | Медвенский РЭС | 018 | 250 | 198
Панино | Медвенский район | Медвенский РЭС | 019 | 160 | 80
Тарусовка | Медвенский район | Медвенский РЭС | 021 | 160 | 130
Осиновый | Медвенский район | Медвенский РЭС | 022 | 100 | 51
Тарусовка | Медвенский район | Медвенский РЭС | 023 | 63 | 55
Тарусовка | Медвенский район | Медвенский РЭС | 024 | 100 | 48
Медвенка | Медвенский район | Медвенский РЭС | 026 | 250 | 187
Чермошное | Медвенский район | Медвенский РЭС | 027 | 160 | 76
Осиновый | Медвенский район | Медвенский РЭС | 028 | 63 | 3
Чермошное | Медвенский район | Медвенский РЭС | 029 | 60 | 30
Чермошное | Медвенский район | Медвенский РЭС | 030 | 160 | 125
Косилов | Медвенский район | Медвенский РЭС | 031 | 30 | 25
Чермошное | Медвенский район | Медвенский РЭС | 032 | 250 | 200
Чермошное | Медвенский район | Медвенский РЭС | 034 | 160 | 151
Буды | Медвенский район | Медвенский РЭС | 037 | 160 | 108
Аксеновка | Медвенский район | Медвенский РЭС | 038 | 63 | 51
Н.Дубовец | Медвенский район | Медвенский РЭС | 039 | 160 | 120
Знаменка | Медвенский район | Медвенский РЭС | 040 | 63 | 42
Знаменка | Медвенский район | Медвенский РЭС | 041 | 250 | 12
Знаменка | Медвенский район | Медвенский РЭС | 042 | 100 | 41
Садовый | Медвенский район | Медвенский РЭС | 043 | 100 | 85
Паники | Медвенский район | Медвенский РЭС | 044 | 250 | 180
Паники | Медвенский район | Медвенский РЭС | 045 | 630 | 450
Паники | Медвенский район | Медвенский РЭС | 046 | 100 | 78
Паники | Медвенский район | Медвенский РЭС | 047 | 60 | 43
Паники | Медвенский район | Медвенский РЭС | 048 | 250 | 145
Паники | Медвенский район | Медвенский РЭС | 049 | 160 | 102
Драчевка | Медвенский район | Медвенский РЭС | 051 | 100 | 78
Драческа | Медвенский район | Медвенский РЭС | 052 | 100 | 12
Драчевка | Медвенский район | Медвенский РЭС | 053 | 100 | 75
Драчевка | Медвенский район | Медвенский РЭС | 054 | 100 | 79
Б. Радино | Медвенский район | Медвенский РЭС | 055 | 63 | 52
Паники | Медвенский район | Медвенский РЭС | 056 | 100 | 78
Б. Радино | Медвенский район | Медвенский РЭС | 057 | 100 | 81
Б. Радино | Медвенский район | Медвенский РЭС | 058 | 250 | 12
Танеевка | Медвенский район | Медвенский РЭС | 059 | 40 | 38
Монастырский | Медвенский район | Медвенский РЭС | 060 | 40 | 12
Рассвет | Медвенский район | Медвенский РЭС | 062 | 100 | 64
Буденый | Медвенский район | Медвенский РЭС | 063 | 100 | 71
Н. Реутец | Медвенский район | Медвенский РЭС | 064 | 400 | 280
Н. Реутец | Медвенский район | Медвенский РЭС | 065 | 160 | 112
Н. Реутец | Медвенский район | Медвенский РЭС | 066 | 100 | 75
Н. Реутец | Медвенский район | Медвенский РЭС | 067 | 400 | 270
Роща | Медвенский район | Медвенский РЭС | 068 | 250 | 53
Гольевка | Медвенский район | Медвенский РЭС | 069 | 60 | 8
Соломыково | Медвенский район | Медвенский РЭС | 070 | 100 | 86
Скотское | Медвенский район | Медвенский РЭС | 071 | 63 | 51
Ильичевский | Медвенский район | Медвенский РЭС | 072 | 100 | 57
Ильичевский | Медвенский район | Медвенский РЭС | 073 | 100 | 72
Коммунарское | Медвенский район | Медвенский РЭС | 074 | 63 | 51
Коммунарское | Медвенский район | Медвенский РЭС | 075 | 100 | 12
Высокое | Медвенский район | Медвенский РЭС | 077 | 250 | 172
Камышенка | Медвенский район | Медвенский РЭС | 078 | 160 | 16
Камышенка | Медвенский район | Медвенский РЭС | 079 | 250 | 18
Кондратьевка | Медвенский район | Медвенский РЭС | 080 | 160 | 61
Кондратьевка | Медвенский район | Медвенский РЭС | 081 | 63 | 38
Высокое | Медвенский район | Медвенский РЭС | 082 | 63 | 42
Организация | Медвенский район | Медвенский РЭС | 083 | 63 | 49
Любач | Медвенский район | Медвенский РЭС | 086 | 100 | 78
Спасские выселки | Медвенский район | Медвенский РЭС | 087 | 100 | 89
Переверзевка | Медвенский район | Медвенский РЭС | 088 | 63 | 34
Переверзевка | Медвенский район | Медвенский РЭС | 089 | 160 | 16
Сомовка | Медвенский район | Медвенский РЭС | 090 | 63 | 51
Сомовка | Медвенский район | Медвенский РЭС | 091 | 63 | 48
Спасское | Медвенский район | Медвенский РЭС | 092 | 400 | 25
Спасское | Медвенский район | Медвенский РЭС | 093 | 63 | 48
Медвенка | Медвенский район | Медвенский РЭС | 094 | 100 | 19
Медвенка | Медвенский район | Медвенский РЭС | 095 | 100 | 81
Медвенка | Медвенский район | Медвенский РЭС | 100 | 400 | 160
Медвенка | Медвенский район | Медвенский РЭС | 102 | 160 | 0
1-е Никольское | Медвенский район | Медвенский РЭС | 106 | 100 | 25
2-е Никольское | Медвенский район | Медвенский РЭС | 107 | 63 | 38
Шумовка | Медвенский район | Медвенский РЭС | 108 | 63 | 6
Лубянка | Медвенский район | Медвенский РЭС | 109 | 160 | 102
Денисовка | Медвенский район | Медвенский РЭС | 110 | 400 | 0
Любицкое | Медвенский район | Медвенский РЭС | 111 | 160 | 81
Любицкое | Медвенский район | Медвенский РЭС | 112 | 250 | 67
Полный | Медвенский район | Медвенский РЭС | 113 | 63 | 56
Моздок | Медвенский район | Медвенский РЭС | 114 | 100 | 44
Камышовка | Медвенский район | Медвенский РЭС | 115 | 250 | 168
Разбегайловка | Медвенский район | Медвенский РЭС | 116 | 63 | 36
Камышовка | Медвенский район | Медвенский РЭС | 117 | 100 | 53
Китаевка | Медвенский район | Медвенский РЭС | 118 | 400 | 260
Китаевка | Медвенский район | Медвенский РЭС | 119 | 315 | 120
Китаевка | Медвенский район | Медвенский РЭС | 120 | 63 | 41
Зеленая Стерь | Медвенский район | Медвенский РЭС | 121 | 100 | 85
Знаменка | Медвенский район | Медвенский РЭС | 122 | 100 | 45
Красное | Медвенский район | Медвенский РЭС | 123 | 160 | 75
Райхутор | Медвенский район | Медвенский РЭС | 124 | 25 | 15
Зыбовка | Медвенский район | Медвенский РЭС | 125 | 160 | 108
Заикин | Медвенский район | Медвенский РЭС | 127 | 250 | 14
Дунаец | Медвенский район | Медвенский РЭС | 128 | 63 | 16
В. Дубовец | Медвенский район | Медвенский РЭС | 129 | 250 | 140
В. Дубовец | Медвенский район | Медвенский РЭС | 130 | 60 | 43
Медвенка | Медвенский район | Медвенский РЭС | 131 | 100 | 74
В. Дубовец | Медвенский район | Медвенский РЭС | 132 | 160 | 92
Трубацкое | Медвенский район | Медвенский РЭС | 133 | 100 | 10
Гахово | Медвенский район | Медвенский РЭС | 134 | 100 | 72
ЦУ | Медвенский район | Медвенский РЭС | 135 | 630 | 142
Медвенка | Медвенский район | Медвенский РЭС | 136 | 2*100 | 84
Любач | Медвенский район | Медвенский РЭС | 137 | 250 | 170
Любач | Медвенский район | Медвенский РЭС | 138 | 160 | 120
Любач | Медвенский район | Медвенский РЭС | 139 | 100 | 43
Липовец | Медвенский район | Медвенский РЭС | 140 | 250 | 190
Липовец | Медвенский район | Медвенский РЭС | 141 | 100 | 76
Липовец | Медвенский район | Медвенский РЭС | 142 | 100 | 79
Рожновка | Медвенский район | Медвенский РЭС | 144 | 63 | 42
Медвенка | Медвенский район | Медвенский РЭС | 145 | 63 | 10
Рожновка | Медвенский район | Медвенский РЭС | 146 | 160 | 60
Гахово | Медвенский район | Медвенский РЭС | 147 | 60 | 43
Гахово | Медвенский район | Медвенский РЭС | 148 | 40 | 8
Гахово | Медвенский район | Медвенский РЭС | 149 | 160 | 98
Гахово | Медвенский район | Медвенский РЭС | 150 | 160 | 58
Лесновка | Медвенский район | Медвенский РЭС | 151 | 63 | 23
Н.Реутец | Медвенский район | Медвенский РЭС | 153 | 25 | 15
Гахово | Медвенский район | Медвенский РЭС | 154 | 250 | 33
Курасы | Медвенский район | Медвенский РЭС | 155 | 160 | 94
Тарасово | Медвенский район | Медвенский РЭС | 156 | 63 | 15
Плесы | Медвенский район | Медвенский РЭС | 157 | 100 | 68
2-е Плесы | Медвенский район | Медвенский РЭС | 158 | 100 | 25
2-я Гостомля | Медвенский район | Медвенский РЭС | 159 | 40 | 31
Липник | Медвенский район | Медвенский РЭС | 160 | 100 | 45
2-е Плесы | Медвенский район | Медвенский РЭС | 161 | 63 | 42
Гусиновка | Медвенский район | Медвенский РЭС | 162 | 63 | 49
Глебово | Медвенский район | Медвенский РЭС | 163 | 63 | 42
Тарасово | Медвенский район | Медвенский РЭС | 164 | 100 | 75
Медвенка | Медвенский район | Медвенский РЭС | 165 | 160 | 117
Медвенка | Медвенский район | Медвенский РЭС | 166 | 250 | 120
Тарасово | Медвенский район | Медвенский РЭС | 167 | 250 | 94
Белое | Медвенский район | Медвенский РЭС | 168 | 100 | 22
Самсоново | Медвенский район | Медвенский РЭС | 169 | 100 | 35
Н. Глебово | Медвенский район | Медвенский РЭС | 170 | 63 | 31
Бугряновка | Медвенский район | Медвенский РЭС | 171 | 100 | 65
Домры | Медвенский район | Медвенский РЭС | 172 | 40 | 32
2-я Гостомля | Медвенский район | Медвенский РЭС | 173 | 100 | 56
1-я Гостомля | Медвенский район | Медвенский РЭС | 174 | 100 | 89
1-я Гостомля | Медвенский район | Медвенский РЭС | 175 | 160 | 94
1-я Гостомля | Медвенский район | Медвенский РЭС | 176 | 250 | 78
Свидное | Медвенский район | Медвенский РЭС | 179 | 180 | 60
М. Владимировка | Медвенский район | Медвенский РЭС | 181 | 160 | 87
Амосовка | Медвенский район | Медвенский РЭС | 182 | 160 | 63
Амосовка | Медвенский район | Медвенский РЭС | 183 | 180 | 72
Амосовка | Медвенский район | Медвенский РЭС | 184 | 250 | 69
Амосовка | Медвенский район | Медвенский РЭС | 185 | 180 | 78
Амосовка | Медвенский район | Медвенский РЭС | 186 | 100 | 56
Березовый | Медвенский район | Медвенский РЭС | 187 | 40 | 13
Андреевка | Медвенский район | Медвенский РЭС | 188 | 63 | 33
Петропавловка | Медвенский район | Медвенский РЭС | 190 | 160 | 104
Стрелица | Медвенский район | Медвенский РЭС | 191 | 100 | 21
Петропавловка | Медвенский район | Медвенский РЭС | 192 | 250 | 112
Гавриловка | Медвенский район | Медвенский РЭС | 194 | 100 | 87
В. Реутец | Медвенский район | Медвенский РЭС | 197 | 100 | 87
В. Реутец | Медвенский район | Медвенский РЭС | 198 | 250 | 167
В. Реутец | Медвенский район | Медвенский РЭС | 199 | 250 | 179
Грунт | Медвенский район | Медвенский РЭС | 200 | 160 | 67
В. Реутец | Медвенский район | Медвенский РЭС | 201 | 100 | 78
Горяйновка | Медвенский район | Медвенский РЭС | 202 | 160 | 76
Бугор | Медвенский район | Медвенский РЭС | 203 | 250 | 55
1-е отделение | Медвенский район | Медвенский РЭС | 205 | 160 | 109
Александровка | Медвенский район | Медвенский РЭС | 208 | 100 | 82
Александровка | Медвенский район | Медвенский РЭС | 209 | 160 | 12
Дрозды | Медвенский район | Медвенский РЭС | 210 | 60 | 45
2-я Гостомля | Медвенский район | Медвенский РЭС | 212 | 250 | 156
Тарасово | Медвенский район | Медвенский РЭС | 213 | 160 | 106
Рождественка | Медвенский район | Медвенский РЭС | 214 | 2*250 | 169
Кувшиновка | Медвенский район | Медвенский РЭС | 216 | 63 | 37
Амосовка | Медвенский район | Медвенский РЭС | 217 | 400 | 280
Губановка | Медвенский район | Медвенский РЭС | 218 | 100 | 87
Гавриловка | Медвенский район | Медвенский РЭС | 219 | 63 | 36
Медвенка | Медвенский район | Медвенский РЭС | 220 | 180 | 130
Драчевка | Медвенский район | Медвенский РЭС | 221 | 250 | 135
2-я Гостомля | Медвенский район | Медвенский РЭС | 222 | 40 | 31
Спасское | Медвенский район | Медвенский РЭС | 223 | 400 | 94
Благодатное | Медвенский район | Медвенский РЭС | 224 | 40 | 35
Красная Поляна | Медвенский район | Медвенский РЭС | 226 | 63 | 38
Паники | Медвенский район | Медвенский РЭС | 227 | 250 | 128
Высокое | Медвенский район | Медвенский РЭС | 228 | 250 | 16
Высокое | Медвенский район | Медвенский РЭС | 229 | 250 | 163
Амосовка | Медвенский район | Медвенский РЭС | 230 | 2*250 | 189
Гахово | Медвенский район | Медвенский РЭС | 233 | 100 | 58
Медвенка | Медвенский район | Медвенский РЭС | 238 | 2*100 | 68
Кленовое | Медвенский район | Медвенский РЭС | 239 | 250 | 89
Кленовое | Медвенский район | Медвенский РЭС | 240 | 100 | 45
Медвенка | Медвенский район | Медвенский РЭС | 241 | 160 | 120
Н.Реутец | Медвенский район | Медвенский РЭС | 242 | 100 | 65
Святое | Медвенский район | Медвенский РЭС | 243 | 160 | 120
Роща | Медвенский район | Медвенский РЭС | 244 | 100 | 54
Любицкое | Медвенский район | Медвенский РЭС | 245 | 63 | 45
Губановка | Медвенский район | Медвенский РЭС | 246 | 100 | 87
Любицкое | Медвенский район | Медвенский РЭС | 249 | 40 | 31
Медвенка | Медвенский район | Медвенский РЭС | 250 | 160 | 137
Денисовка | Медвенский район | Медвенский РЭС | 251 | 160 | 47
Любач | Медвенский район | Медвенский РЭС | 252 | 400 | 260
Паники | Медвенский район | Медвенский РЭС | 253 | 63 | 56
Чермошное | Медвенский район | Медвенский РЭС | 254 | 100 | 56
1-е отделение | Медвенский район | Медвенский РЭС | 255 | 400 | 120
Чермошное | Медвенский район | Медвенский РЭС | 259 | 250 | 120
Гахово | Медвенский район | Медвенский РЭС | 260 | 315 | 124
Сафоновка | Медвенский район | Медвенский РЭС | 263 | 25 | 21
Тарасово | Медвенский район | Медвенский РЭС | 266 | 250 | 132
Орешное | Медвенский район | Медвенский РЭС | 267 | 250 | 127
Любицкое | Медвенский район | Медвенский РЭС | 269 | 250 | 120
В. Реутец | Медвенский район | Медвенский РЭС | 270 | 180 | 98
Амосовка | Медвенский район | Медвенский РЭС | 272 | 400 | 180
Паники | Медвенский район | Медвенский РЭС | 274 | 250 | 0
Чермошное | Медвенский район | Медвенский РЭС | 275 | 100 | 48
Спасское | Медвенский район | Медвенский РЭС | 277 | 250 | 125
Амосовка | Медвенский район | Медвенский РЭС | 278 | 2*400 | 248
Медвенка | Медвенский район | Медвенский РЭС | 280 | 160 | 132
Высокое | Медвенский район | Медвенский РЭС | 284 | 250 | 123
Моздок | Медвенский район | Медвенский РЭС | 285 | 160 | 28
Сорочи | Медвенский район | Медвенский РЭС | 289 | 63 | 38
Амосовка | Медвенский район | Медвенский РЭС | 290 | 400 | 168
Медвенка | Медвенский район | Медвенский РЭС | 293 | 25 | 15
Танеевка | Медвенский район | Медвенский РЭС | 294 | 160 | 42
Масловка | Медвенский район | Медвенский РЭС | 296 | 100 | 46
Паники | Медвенский район | Медвенский РЭС | 298 | 160 | 69
Медвенка | Медвенский район | Медвенский РЭС | 299 | 160 | 150
Денисовка | Медвенский район | Медвенский РЭС | 301 | 250 | 120
В. Реутец | Медвенский район | Медвенский РЭС | 304 | 160 | 98
1-е отделение | Медвенский район | Медвенский РЭС | 305 | 100 | 69
Панино | Медвенский район | Медвенский РЭС | 306 | 2*400 | 160
М. Владимировка | Медвенский район | Медвенский РЭС | 307 | 250 | 98
Осиновый | Медвенский район | Медвенский РЭС | 308 | 400 | 16
Амосовка | Медвенский район | Медвенский РЭС | 309 | 160 | 120
В. Реутец | Медвенский район | Медвенский РЭС | 310 | 160 | 68
Липовец | Медвенский район | Медвенский РЭС | 311 | 250 | 18
Китаевка | Медвенский район | Медвенский РЭС | 314 | 160 | 69
Рождественка | Медвенский район | Медвенский РЭС | 315 | 250 | 5
Любицкое | Медвенский район | Медвенский РЭС | 316 | 250 | 89
Высокое | Медвенский район | Медвенский РЭС | 317 | 63 | 49
Спасское | Медвенский район | Медвенский РЭС | 320 | 160 | 120
Долгая Дубрава | Медвенский район | Медвенский РЭС | 321 | 100 | 89
Аксеновка | Медвенский район | Медвенский РЭС | 322 | 250 | 87
Амосовка | Медвенский район | Медвенский РЭС | 323 | 250 | 96
Гостомля | Медвенский район | Медвенский РЭС | 324 | 250 | 108
Губановка | Медвенский район | Медвенский РЭС | 325 | 100 | 87
Аксеновка | Медвенский район | Медвенский РЭС | 326 | 160 | 36
Камышенка | Медвенский район | Медвенский РЭС | 327 | 40 | 28
Свидное | Медвенский район | Медвенский РЭС | 328 | 100 | 65
Белая гора | Медвенский район | Медвенский РЭС | 329 | 40 | 38
Зеленовка | Медвенский район | Медвенский РЭС | 330 | 40 | 28
Лугань | Медвенский район | Медвенский РЭС | 331 | 40 | 31
Аксеновка | Медвенский район | Медвенский РЭС | 332 | 250 | 140
Высокое | Медвенский район | Медвенский РЭС | 333 | 40 | 34
Высокое | Медвенский район | Медвенский РЭС | 334 | 100 | 90
Любач | Медвенский район | Медвенский РЭС | 335 | 250 | 165
Н. Реутец | Медвенский район | Медвенский РЭС | 337 | 160 | 128
Медвенка | Медвенский район | Медвенский РЭС | 338 | 25 | 16
Медвенка | Медвенский район | Медвенский РЭС | 339 | 25 | 16
Китаевка | Медвенский район | Медвенский РЭС | 341 | 160 | 87
Амосовка | Медвенский район | Медвенский РЭС | 342 | 250 | 86
Свидное | Медвенский район | Медвенский РЭС | 343 | 400 | 162
Медвенка | Медвенский район | Медвенский РЭС | 346 | 250 | 165
Амосовка | Медвенский район | Медвенский РЭС | 347 | 100 | 65
Спасское | Медвенский район | Медвенский РЭС | 348 | 250 | 16
Ильичевский | Медвенский район | Медвенский РЭС | 349 | 250 | 89
Липовец | Медвенский район | Медвенский РЭС | 351 | 160 | 10
Любач | Медвенский район | Медвенский РЭС | 352 | 160 | 38
Красная Новь | Медвенский район | Медвенский РЭС | 353 | 100 | 89
Амосовка | Медвенский район | Медвенский РЭС | 354 | 160 | 85
В. Дубовец | Медвенский район | Медвенский РЭС | 355 | 160 | 89
В. Дубовец | Медвенский район | Медвенский РЭС | 356 | 160 | 85
Губановка | Медвенский район | Медвенский РЭС | 357 | 160 | 45
Тарасово | Медвенский район | Медвенский РЭС | 358 | 250 | 89
Тарасово | Медвенский район | Медвенский РЭС | 359 | 250 | 64
Медвенка | Медвенский район | Медвенский РЭС | 363 | 100 | 65
Денисовка | Медвенский район | Медвенский РЭС | 367 | 250 | 48
Спасское | Медвенский район | Медвенский РЭС | 368 | 100 | 62
Денисовка | Медвенский район | Медвенский РЭС | 370 | 100 | 46
Лубянка | Медвенский район | Медвенский РЭС | 371 | 160 | 61
Панино | Медвенский район | Медвенский РЭС | 372 | 400 | 163
Панино | Медвенский район | Медвенский РЭС | 373 | 250 | 87
Николаевка | Медвенский район | Медвенский РЭС | 378 | 63 | 52
Клиновое | Медвенский район | Медвенский РЭС | 381 | 63 | 38
В. Дубовец | Медвенский район | Медвенский РЭС | 382 | 160 | 62
Черниченские дворы | Медвенский район | Медвенский РЭС | 383 | 250 | 87
Панино | Медвенский район | Медвенский РЭС | 384 | 2*400 | 121
Амосовка | Медвенский район | Медвенский РЭС | 385 | 160 | 98
Амосовка | Медвенский район | Медвенский РЭС | 386 | 100 | 69
Денисовка | Медвенский район | Медвенский РЭС | 387 | 2*400 | 83
Паники | Медвенский район | Медвенский РЭС | 389 | 250 | 68
Белое | Медвенский район | Медвенский РЭС | 390 | 250 | 68
Чермошное | Медвенский район | Медвенский РЭС | 394 | 250 | 87
Любицкое | Медвенский район | Медвенский РЭС | 395 | 250 | 85
Медвенка | Медвенский район | Медвенский РЭС | 397 | 60 | 51
Клиновое | Медвенский район | Медвенский РЭС | 398 | 63 | 41
Гахово | Медвенский район | Медвенский РЭС | 402 | 100 | 49
Павловка | Медвенский район | Медвенский РЭС | 404 | 63 | 52
Соломыковские дв. | Медвенский район | Медвенский РЭС | 407 | 25 | 10
Спасское | Медвенский район | Медвенский РЭС | 409 | 100 | 46
Медвенка | Медвенский район | Медвенский РЭС | 501 | 100 | 95
Медвенка | Медвенский район | Медвенский РЭС | 502 | 160 | 142
Медвенка | Медвенский район | Медвенский РЭС | 504 | 250 | 182
Медвенка | Медвенский район | Медвенский РЭС | 505 | 100 | 48
Медвенка | Медвенский район | Медвенский РЭС | 506 | 2*250 | 168
Медвенка | Медвенский район | Медвенский РЭС | 508 | 63 | 54
Медвенка | Медвенский район | Медвенский РЭС | 509 | 2*160 | 125
Медвенка | Медвенский район | Медвенский РЭС | 510 | 160 | 145
Медвенка | Медвенский район | Медвенский РЭС | 511 | 250 | 120
Медвенка | Медвенский район | Медвенский РЭС | 512 | 250 | 135
Медвенка | Медвенский район | Медвенский РЭС | 516 | 250 | 195
Медвенка | Медвенский район | Медвенский РЭС | 517 | 250 | 136
Медвенка | Медвенский район | Медвенский РЭС | 518 | 250 | 157
Медвенка | Медвенский район | Медвенский РЭС | 533 | 160 | 108
Обоянский РЭС
пос.Рудавскй | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №200 (4127 12/250) п.Рудавский | 1*250 | 188
пос.Рудавскй | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №201(4127 13/250) п. Рудавский | 1*250 | 195
пос.Рудавскй | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №202 (4127 14/250) п.Рудавский | 1*250 | 155
с. Кулига | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №113 (411 11/100) с. Кулига | 1*100 | 48
с. Кулига | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №106 (411 5/250) мех. цех. | 1*250 | 164
с. Рудавец | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №212 (4127 9/40) с. Рудавец | 1*40 | 5
с. Калиновка | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №209 (4127 6/100) с. Калиновка | 1*100 | 11
Мартаковка | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №206 (4127 2/63) Мартаковка | 1*63 | 4
с. Стрелецкое | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №135 (415 6/160) с. Стрелецкое | 1*160 | 102
с. Рудавец | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №211 (4127 8/250) с. Рудавец | 1*250 | 185
с. Рудавец | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №208 (4127 4/100) с.Рудавец ДК | 1*100 | 47
с. Пушкарное | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП № 496 (415 7/63) с. Пушкарное | 1*63 | 21
с. Стрелецкое | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №115 (413 2/100) с. Стрелецкое | 1*100 | 35
с. Пушкарное | Обоянский район | Обоянский РЭС | СТП №136 с. Пушкарное кладбище | 1*63 | 12
с. Рудавец | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №210 (4127 7/63) Колбасовка | 1*63 | 21
с. Рудавец | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №207 (4127 3/160) Поповка | 1*160 | 124
с. Кулига | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №111 (411 8/100) с. Кулига быт | 1*100 | 45
х.Харлановка | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №196 (4125 8/100) х. Харлановка | 1*100 | 47
Дачи | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №197 (4125 5/63) дачи Шумаковка | 1*63 | 14
с. Кулига | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №112 (411 10/100) ДК с. Кулига | 1*100 | 41
с.Быканово | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №320 (4514 17/40) с. Быканово | 1*40 | 6
х.Версковое | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №430 (475 3/63) х. Версковое | 1*63 | 58
х.Крючек | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №429 (475 2/63) х. Крючек | 1*63 | 55
х.Ильиновка | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №431 (475 5/63) х. Ильинка | 1*63 | 46
с.Камынино | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №228 (426 6/100) с. Камынино | 1*100 | 44
с. Стрелецкое | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №471 (415 3/160) МТФ c. Стрелецкое | 1*160 | 92
с.М-Крюки | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №426 (472 9/100) с. М-Крюки | 1*100 | 50
с.М-Крюки | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №425 (472 8/160) с. М-Крюки | 1*160 | 95
х.Успеновка | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №428 (475 1/63) х. Успеновка | 1*63 | 35
х.Гремячка | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №427 (472 10/250) х. Гремячка | 1*250 | 154
с.М-Крюки | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №424 (472 7/100) с. М-Крюки | 1*100 | 13
с.М-Крюки | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №420 (472 2/250) с. М-Крюки | 1*250 | 183
с.М-Крюки | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №422 (472 4/400) х. Кавказ | 1*400 | 300
с.М-Крюки | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №421 (472 3/400) с. М-Крюки | 1*400 | 332
с.Знобиловка | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №233 (426 16/100) с. Знобиловка | 1*100 | 45
с.Знобиловка | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №234 (426 14/160) с. Знобиловка | 1*160 | 68
с.П-Котельниково | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №407 (471 1/100) с. П-Котельниково | 1*100 | 51
с.Камынино | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №231 (426 13/250) с. Камынино | 1*250 | 165
с.Афанасьево | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №227 (426 2/100) с. Афанасьево | 1*100 | 29
с.Знобиловка | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №235 (426 19/63) с. Знобиловка | 1*63 | 9
с.Павловка | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №246 (447 4/160) с. Павловка | 1*160 | 68
с.Знобиловка | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №232 (426 15/250) с. Знобиловка | 1*250 | 187
с.Камынино | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №229 (426 5/63) с. Камынино | 1*63 | 18
с.Камынино | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №230 (426 9/250) с. Камынино | 1*250 | 156
с.Потопахино | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №413 (471 7/40) с. Потопахино | 1*40 | 16
с.П-Котельниково | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №416 (471 11/100) с.П-Котельниково | 1*100 | 63
х.Задолженский | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №432 (475 6/100) х.Задолженский | 1*100 | 53
с.Потопахино | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №409 (471 3/40) с. Потопахино | 1*40 | 12
с.П-Котельниково | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №418 (471 14/40) с. П-Котельниково | 1*40 | 20
пос.Рудавскй | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №101 (411 17/63) Пилорама | 1*63 | 47
с.Потопахино | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №411 (471 5/400) с. Потопахино | 1*400 | 294
с.П-Котельниково | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №417 (471 12/63) с. П-Котельниково | 1*63 | 25
с.П-Котельниково | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №408 (471 2/100) с.П-Котельниково | 1*100 | 36
с.Потопахино | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №415 (471 9/630) с. Потопахино | 1*630 | 535
с.Гридасово | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №281 (4415 2/250) с. Гридасово | 1*250 | 195
с.Гридасово | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №283 (4415 4/160) с. Гридасово | 1*160 | 93
с.Гридасово | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №284 (4415 5/63) с. Гридасово | 1*63 | 34
с.Чекмари | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №328 (4514 26/63) х.Садовая Роща | 1*63 | 29
с.Воробьевка | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №285 (4415 6/100) с. Воробъевка | 1*100 | 42
х.Луневка | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №282 (4415 3/63) х. Луневка | 1*63 | 49
с.Быканово | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП № 495 (4514 1/250) Зерноток | 1*250 | 241
с.Быканово | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №312 (4514 8/63) х. Знаменка | 1*63 | 8
с.Чекмари | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №326 (4514 24/63) х. Садовая Роща | 1*63 | 47
с.Быканово | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №309 (4514 5/250) с. Быканово | 1*250 | 184
с.Усланка | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №274 (4412 17/250) с. Усланка | 1*250 | 201
с.Усланка | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП № 273 (4412 16/100) Бойня Усланка | 1*100 | 54
с.Павловка | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №248 (447 8/100) с. Павловка | 1*100 | 63
с.Усланка | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №262 (4412 3/100) З. Ток с. Усланка | 1*100 | 21
с.Усланка | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №264 (4412 6/250) с. Усланка | 1*250 | 180
с.Усланка | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №267 (4412 9/160) с. Усланка | 1*160 | 102
с.Трубеж | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №147 (415 18/100) с. Трубеж луг | 1*100 | 33
с.Трубеж | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №149 (415 20/40) с. Трубеж | 1*40 | 13
с.Усланка | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №263 (4412 4/40) с. Усланка | 1*40 | 1
с.Трубеж | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №150 (415 21/100) с. Трубеж | 1*100 | 28
с.Туровка | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №265 (4412 7/40) с. Туровка | 1*40 | 5
с.Усланка | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №272 (4412 15/400) с. Усланка | 1*400 | 300
с.Трубеж | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №151 (415 23/63) с. Трубеж | 1*63 | 7
с.Анахино | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №279 (4412 23/100) Анахино | 1*100 | 70
с.Усланка | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №270 (4412 12/100) с. Усланка | 1*100 | 46
с.Усланка | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №268 (4412 10/100) с. Усланка | 1*100 | 52
с.Усланка | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №276 (4412 19/400) с. Усланка | 1*400 | 300
с.Трубеж | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №148 (415 19/160) с.Кочегуровка | 1*160 | 112
с.Усланка | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №275 (4412 18/400) с. Усланка | 1*400 | 333
с.Анахино | Обоянский район | Обоянский РЭС | ЗТП №154 (415 24/2*400) с. Анахино | 1*400 | 373
с.Трубеж | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №153 (415 22/250) с. Трубеж | 1*250 | 182
с.Котельниково | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №297 (457 7/100) с.Котельниково | 1*100 | 54
х.Точилин | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №290 (457 2/63) х. Точилин | 1*63 | 49
с.Котельниково | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №295 (457 8/100) с.Котельниково | 1*100 | 51
с.Котельниково | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №291 (457 3/250) с.Котельниково | 1*250 | 202
с.Котельниково | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №292 (457 5/100) с.Котельниково | 1*100 | 74
с.Котельниково | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №293 (457 6/250) с.Котельниково | 1*250 | 185
с.Котельниково | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №299 (457 13/100) с. Котельниково | 1*100 | 23
с.Котельниково | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №296 (457 10/160) с.Котельниково | 1*160 | 124
с.Котельниково | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №297 (457 11/250) с.Котельниково | 1*250 | 16
с.Котельниково | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №298 (457 12/160) с. Котельниково | 1*160 | 135
с.Котельниково | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №300 (457 14/40) с. Котельниково | 1*40 | 14
Дачи | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №195 (4125 7/100) Дачи | 1*100 | 72
с.Котельниково | Обоянский район | Обоянский РЭС | ЗТП №433 (477 1/2*250)КРС с.Котельниково | 2*250 | 201
Дачи | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №194 (4125 6/100) Дачи | 1*100 | 73
с.Пушкарное | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №137 (415 8/160) с. Пушкарное | 1*160 | 122
г.Обоянь | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТПК №159 (417 3/400) База ОРЭС | 1*400 | 333
г.Обоянь | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №157 (417 1/160) Поселок энергетиков | 1*160 | 141
пос.Рудавскй | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №104 (411 4/160) ул. Школьная | 1*160 | 102
с.Кулига | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №110 (411 7/250) с. Кулига | 1*250 | 181
с.Горяйново | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №238 (428 4/100) с. Горяйново | 1*100 | 52
г.Обоянь | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №190 (4125 9/630) база ОРЭС | 1*630 | 580
с.Усланка | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №269 (4412 11/250) с. Усланка школа | 1*250 | 245
с.Семяновка | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №219 (422 10/100) c. Семяновка | 1*100 | 64
с.Бавыкино | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №214 (422 2/160) с. Бавыкино ГИБДД | 1*160 | 94
с.Горяйново | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №167 (4113 11/100) с. Горяйново | 1*100 | 41
с.Семяновка | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №221 (422 12/63) с. Семяновка | 1*63 | 49
с.Афанасьево | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №166 (4113 10/160) с. Афанасьев | 1*160 | 135
с.Горяйново | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №239 (428 3/160) с. Горяйново | 1*160 | 123
п.Пригородный | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №161 (4113 5/250) п. Пригородный | 1*250 | 184
с.Афанасьево | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №168 (4113 12/63) Дет. сад | 1*63 | 6
с.Афанасьево | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №169 (4113 13/100) Школа с. Афанас. | 1*100 | 41
с.Афанасьево | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №171 (4113 14/100) с.Афанасьево | 1*100 | 27
с.Бавыкино | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №218 (422 9/100) c. Бавыкино | 1*100 | 74
с.Бавыкино | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №217 (422 7/100) с. Бавыкино | 1*100 | 71
с.Афанасьево | Обоянский район | Обоянский РЭС | ЗТП №172 (421 1/2*250) с. Афанасьево КРС | 2*250 | 179
с.Солотино | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №223 (422 15/100) ул. Заплатино | 1*100 | 74
с.Афанасьево | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №236 (428 1/400) с. Афанасьево | 1*400 | 311
х.Запселье | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №225 (422 19/100) х. Запселье | 1*100 | 65
с.Афанасьево | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №237 (428 2/400) с. Афанасьево | 1*400 | 344
с.Семяновка | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №220 (422 11/63) с. Семяновка | 1*63 | 51
с.Афанасьево | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №226 (426 1/250) с. Афанасьево | 1*250 | 192
с.Башкатово | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №393 (469 6/63) с. Башкатово | 1*63 | 27
с.Усланка | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №266 (4412 8/100) с. Усланка | 1*100 | 55
с.Чекмари | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №324 (4514 22/250) с. Чекмари | 1*250 | 215
с.Быканово | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №216 (422 6/160) с. Бавыкино | 1*160 | 92
с.Потопахино | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №410 (471 4/400) с. Потопахино | 1*400 | 345
г.Обоянь | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №131 (415 33/63) ЧП Кузьмин | 1*63 | 20
с.Башкатово | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №391 (469 3/100) с. Башкатово | 1*100 | 51
с.Башкатово | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №392 (469 4/100) с. Башкатово | 1*100 | 32
с.Дрозды | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №305 (4511 7/400) с. Дрозды | 1*400 | 297
с.Павловка | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №251 (447 9/250) с. Павловка | 1*250 | 169
с.Р-Буды | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №333 (462 6/100) с. Р-Буды | 1*100 | 65
с.Н-Солотино | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №222 (422 14/100) с. Н-Солотино | 1*100 | 45
с.Потопахино | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №414 (471 8/100) с. Потопахино | 1*100 | 82
с.Башкатово | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №396 (469 10/100) с. Башкатово | 1*100 | 45
с.Усланка | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №271 (4412 13/100) с. Усланка | 1*100 | 23
с.Шевелево | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №403 (469 22/40) с. Шевелево | 1*40 | 23
с.Шевелево | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №398 (469 14/63) с. Шевелево | 1*63 | 37
с.Гридасово | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №289 (455 7/25) с. Гридасово | 1*25 | 9
с.Шевелево | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №240 (444 1/100) с. Шевелево пионер | 1*100 | 36
с.Шевелево | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №395 (469 8/160) с. Шевелево | 1*160 | 123
с.Лунино | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №277 (4412 20/160) с. Лунино | 1*160 | 114
с.Шевелево | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №397 (469 13/100) с. Шевелево | 1*100 | 62
х.Плотя | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №404 (469 24/40) х. Плотя | 1*40 | 11
с.Трубеж | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №152 (415 27/63) с. Трубеж | 1*63 | 33
с.Плотоновка | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №406 (469 26/40) с. Платоновка | 1*40 | 9
с.Шевелево | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №401 (469 20/160) с. Шевелево | 1*160 | 114
с.Шевелево | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №402 (469 21/250) с. Шевелево | 1*250 | 194
с.Шевелево | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №400 (469 17/400) с. Шевелево | 1*400 | 365
г.Обоянь | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №132 (415 29/63) ул. Заводская | 1*63 | 47
с.Каменка | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №386 (468 9/160) с. Каменка школа | 1*160 | 103
с.Башкатово | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №394 (469 7/250) с. Башкатово | 1*250 | 184
с.Анахино | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №278 (4412 22/250с. Анахино | 1*250 | 204
с.Долженково | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №445 (4811 5/100) с. Долженково | 1*100 | 54
с.Долженково | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №454 (4815 6/100) с.Долженково | 1*100 | 33
с.Долженково | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №455 (4815 7/100) с.Долженково | 1*100 | 61
с.Долженково | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №456 (4815 8/40) с.Долженково | 1*40 | 24
с.Долженково | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №442 (4811 2/100) с. Долженково | 1*100 | 65
с.Долженково | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №450 (4815 1/400) ДК с.Долженково | 1*400 | 334
с.Филатово | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №443 (4811 3/40) с. Филатово | 1*40 | 31
с.Долженково | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №451 (4815 2/400) АВМ, З.Ток | 1*400 | 300
с.Филатово | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №436 (4810 2/160) с. Филатово | 1*160 | 144
с.Филатово | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №438 (4810 4/160) с. Филатово | 1*160 | 136
с.Филатово | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №435 (4810 1/63) с. Филатово | 1*63 | 8
с.Долженково | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №444 (4811 4/63) с. Долженково | 1*63 | 18
с.Долженково | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №453 (4815 5/250) с.Долженково | 1*250 | 180
с.Филатово | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №434 (487 1/100) с. Филатово | 1*100 | 54
с.Филатово | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №440 (4810 6/100) с. Филатово | 1*100 | 72
с.Филатово | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №437 (4810 3/160) с. Филатово | 1*160 | 101
с.Долженково | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №441 (4811 1/63) с. Долженково | 1*63 | 16
с.Р-Буды | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №332 (462 5/250) с. Р-Буды | 1*250 | 182
х.Мехеев | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №365 (464 17/100) х. Михеев | 1*100 | 62
с.Р-Буды | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №334 (462 7/250) с. Р-Буды | 1*250 | 159
с.Р-Буды | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №338 (462 11/160) с. Р-Буды | 1*160 | 91
с.Р-Буды | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №336 (462 9/100) с. Р-Буды | 1*100 | 38
с.Р-Буды | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №357 (464 1/63) с. Р-Буды хутор | 1*63 | 49
с.Р-Буды | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №341 (462 14/160) с. Р-Буды | 1*160 | 135
с.Р-Буды | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №343 (463 1/100) с. Р-Буды | 1*100 | 64
с.Косиново | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №360 (464 7/160) с. Косиново | 1*160 | 104
с.Р-Буды | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №329 (462 1/160) РПБ ПС Р-Буды | 1*160 | 116
с.Р-Буды | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №340 (462 13/160) с. Р-Буды | 1*160 | 145
с.Р-Буды | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №342 (462 17/100) с. Р-Буды | 1*100 | 39
с.Косиново | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №362 (464 8/100) с. Косиново | 1*100 | 46
с.Косиново | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №363 (464 9/100) с. Косиново | 1*100 | 54
с.Р-Буды | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №337 (462 10/250) с. Р-Буды | 1*250 | 194
с.Р-Буды | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №331 (462 4/250) с. Р-Буды | 1*250 | 203
с.Р-Буды | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №339 (462 12/100) с. Р-Буды | 1*100 | 44
с.Р-Буды | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №335 (462 8/100) с. Р-Буды | 1*100 | 51
с.Бабино | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №346 (463 6/250) с. Бабино | 1*250 | 203
с.Бабино | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №354 (463 15/250) с. Бабино | 1*250 | 181
с.Бабино | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №352 (463 13/400) с. Н-Бабино | 1*400 | 371
х.Долгая Вишня | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №349 (463 10/63) х. Долгая Вишня | 1*63 | 44
с.Бабино | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №350 (463 11/63) с. Бабино | 1*63 | 32
с.Бабино | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №356 (463 18/250) с. Бабино | 1*250 | 191
с.Бабино | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №355 (463 16/400) с. В-Бабино | 1*400 | 339
с.Косиново | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №361 (464 6/160) школа с. Косиново | 1*160 | 100
с.Бабино | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №353 (463 14/100) с. Н. Бабино | 1*100 | 34
с.Бабино | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №348 (463 9/100) с. Н-Бабино | 1*100 | 63
с.Бабино | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №351 (463 12/100) с. Бабино | 1*100 | 55
с.Каменка | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №383 (468 6/100) с. Каменка | 1*100 | 34
с.Гремячка | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №378 (468 1/40) с. Гремячка | 1*40 | 24
с.Гремячка | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №379 (468 2/100) с. Гремячка | 1*100 | 84
с.Чекмари | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №325 (4514 23/250) с. Чекмари | 1*250 | 183
с Каменка | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №389 (468 14/250) с. Каменка | 1*250 | 185
с.Бабино | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №347 (463 8/63) с. Бабино | 1*63 | 8
с.Стрелецкое | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №134 (415 4/250) с. Стрелецкое | 1*250 | 236
с.Косиново | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №381 (468 4/250) с. Каменка | 1*250 | 198
с.Косиново | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №359 (464 5/100) с. Косиново | 1*100 | 34
с.Каменка | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №385 (468 8/160) с. Каменка | 1*160 | 125
с.Каменка | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №390 (468 15/63) с. Каменка | 1*63 | 29
с.Коптево | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №387 (468 10/250) с. Коптево | 1*250 | 179
с.Каменка | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №380 (468 11/63) с. Каменка | 1*63 | 38
с.Каменка | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №382 (468 5/100) с. Каменка | 1*100 | 45
с.Бушмено | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №372 (467 8/63) с. Бушмено | 1*63 | 49
с.Каменка | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №388 (468 12/250) с. Каменка | 1*250 | 233
с.Каменка | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №384 (468 7/63) с. Каменка | 1*63 | 42
с.Шмырево | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №368 (467 4/63) с. Шмырево | 1*63 | 20
с.Бушмено | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №371 (467 7/250) с. Бушмено | 1*250 | 157
с.Бушмено | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №373 (467 9/400) с. Бушмено | 1*400 | 318
с.Бегичево | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №446 (4814 1/100) с. Бегичево | 1*100 | 58
с.Бегичево | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №377 (467 14/100) с. Бегичево | 1*100 | 65
с.Долженково | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №344 (463 2/100) с. Долженково | 1*100 | 35
х.Лазы | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №358 (464 4/100) х. Лазы | 1*100 | 53
с.Шмырево | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №366 (467 2/40) с. Шмырево | 1*40 | 27
с.Бушмено | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №376 (467 13/400) с. Бушмено | 1*400 | 384
с.Шмырево | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №367 (467 3/160) с. Шмырево | 1*160 | 136
с.Бушмено | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №374 (467 10/63) с. Бушмено | 1*63 | 27
с.Бушмено | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №375 (467 11/250) с. Бушмено | 1*250 | 208
с.Картамышево | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №369 (467 5/160) с. Картамышево | 1*160 | 98
с.Картамышево | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №370 (467 6/63) с. Картамышево | 1*63 | 38
с.Косиново | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №364 (464 11/400) с. Косиново | 1*400 | 357
с.Н-Солотино | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №224 (422 16/100) с. Н-Солотино | 1*100 | 52
с.Шмырево | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №478 (467 15/160) с. Шмырево | 1*160 | 134
с.Камынино | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №449 (4814 6/63) д. Гусиновка | 1*63 | 12
с.Быканово | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №318 (4514 15/100) с. Быканово | 1*100 | 33
с.Бегичево | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №448 (4814 4/63) с. Бегичево | 1*63 | 37
с.Чекмари | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №323 (4514 21/400) с. Чекмари | 1*400 | 312
с.Зорино | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №185(4121 16/63) с. Зорино | 1*63 | 46
с.Шипы | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №461 (4914 1/100) с. Шипы | 1*100 | 86
п.Пригородный | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №164 (4113 8/250) п.Пригородный | 1*250 | 183
п.Пригородный | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №162 (4113 6/100) Терапия | 1*100 | 32
с.Афанасьево | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №170 (4113 15/100) с.Афанасьево | 1*100 | 65
с.Шипы | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №462 (4914 2/63) с. Пятилетка | 1*63 | 37
п.Пригородный | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №165 (4113 9/160) п.Пригородный | 1*160 | 90
п.Пригородный | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №175 (4121 5/250) п.Пригородный | 1*250 | 154
с.Зорино | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №177 (4121 7/160) с. Зорино | 1*160 | 48
п.Пригородный | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №163 (4113 7/160) п.Пригородный | 1*160 | 125
с.Семяновка | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №463 (4915 3/250) с.Семеновка | 1*250 | 184
с.Пересыпь | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №465 (4915 8/250) с.Пересыпь | 1*250 | 202
с.Пересыпь | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №466 (4915 9/63) с. Пересыпь | 1*63 | 39
с.Шипы | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №460 (492 1/400) с. Шипы | 1*400 | 334
с.Зорино | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №178 (4121 8/160) с. Зорино | 1*160 | 85
с.Зорино | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №183 (4121 12/250) с.Зорино | 1*250 | 184
с.Зорино | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №184 (4121 14/100) с. Зорино | 1*100 | 86
с.Пересыпь | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №464 (4915 5/63) с. Пересыпь | 1*63 | 17
с.Павловка | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №254 (447 13/250) с. Павловка | 1*250 | 160
с.Павловка | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №244 (447 2/160) с. Павловка | 1*160 | 105
с.Белое | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №249 (447 6/63) с. Белое | 1*63 | 28
с.Зорино | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №179 (4121 18/100) с. Зорино | 1*100 | 62
с.Зорино | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №182 (4121 11/160) с.Зорино | 1*160 | 93
с.Зорино | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №181 (4121 10/160) с. Зорино | 1*160 | 116
с.Зорино | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №180 (4121 9/250) с. Зорино | 1*250 | 155
с.Шипы | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №458 (491 2/40) с. Шипы | 1*40 | 25
с.Пасечное | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №128 (413 16/250) быт с.Пасечное | 1*250 | 193
с. Шипы | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №457 (491 1/160) с. Шипы | 1*160 | 80
с. Павловка | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №243 (447 20/100) с. Павловка | 1*100 | 76
с. Павловка | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №250 (447 7/100) с. Павловка | 1*100 | 70
с.Зорино | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №186 (4121 17/63ул. Березовка | 1*63 | 47
с. Павловка | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №255 (447 14/400) с. Павловка | 1*400 | 343
с. Павловка | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №245 (447 3/160) с. Павловка | 1*160 | 94
с. Павловка | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №247 (447 5/250) с. Павловка | 1*250 | 212
х.Поросючка | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №242 (447 1/40) х. Поросючка | 1*40 | 22
с. Павловка | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №252 (447 10/100) | 1*100 | 80
с. Павловка | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №253 (447 11/400) с. Павловка | 1*400 | 302
х.Запселье | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №259 (447 18/100) х. Запселье | 1*100 | 73
х.Запселье | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №260 (447 19/100) х. Запселье | 1*100 | 45
с. Дрозды | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №301 (4511 1/40) с. Дрозды | 1*40 | 16
с. Дрозды | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №303 (4511 4/250) с. Дрозды | 1*250 | 188
с. Дрозды | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №307 (4511 11/400) х. Дрозды | 1*400 | 347
с. Дрозды | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №304 (4511 6/320) с. Дрозды | 1*400 | 352
с. Дрозды | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №306 (4511 10/320) с. Дрозды | 1*400 | 375
с.Быканово | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №313 (4514 10/250) с. Быканово | 1*250 | 186
с.Быканово | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №308 (4514 2/100) с. Быканово | 1*100 | 33
с.Быканово | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №314 (4514 11/400) с. Быканово | 1*400 | 352
п.Майский | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №286 (455 10/250) п. Майский | 1*250 | 186
с.Быканово | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №315 (4514 12/160) с. Быканово | 1*160 | 113
с.Быканово | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №317 (4514 14/160) с. Быканово | 1*160 | 94
с.Быканово | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №319 (4514 16/63) с. Быканово | 1*63 | 14
с.Быканово | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №310 (4514 6/100) с. Быканово | 1*100 | 75
п.Рудавский | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №102 (411 3/63) п. Рудавский | 1*63 | 18
с.Пасечное | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №125 (413 18/250) с. Пасечное | 1*250 | 195
с.Дрозды | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №302 (4511 2/63) Дрозды Телевышка | 1*63 | 43
с.Афанасьево | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №213 (422 1/160) с. Афанасьево | 1*160 | 133
г.Обоянь | Обоянский район | Обоянский РЭС | ЗТП №056 (419 56/100) | 1*100 | 63
г.Обоянь | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №012 (419 12/250) ул. Московская | 1*250 | 208
г.Обоянь | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №027 (419 27/63) ул. Московская скв | 1*63 | 19
г.Обоянь | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №036 (419 36/250) ул. Московская | 1*250 | 203
г.Обоянь | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №049 (419 49/100) пер. Московский | 1*100 | 52
с.М-Крюки | Обоянский район | Обоянский РЭС | ТП №423 (472 6/250) с. М-Крюки | 1*250 | 184
с.Дрозды | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №474 (4511 13/63) АЗС с. Дрозды | 1*63 | 36
п.Пригородный | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №467 (4113 16/160) ДК п.Пригор. | 1*160 | 119
г.Обоянь | Обоянский район | Обоянский РЭС | ЗТП № 096 (4115 96/250) ул. Ленина | 1*250 | 207
г.Обоянь | Обоянский район | Обоянский РЭС | ЗТП №003 (419 3/400) Школа № 2 | 1*400 | 353
г.Обоянь | Обоянский район | Обоянский РЭС | ЗТП №035 (4115 35/560) Микрорайон | 1*560 | 446
г.Обоянь | Обоянский район | Обоянский РЭС | ЗТП №094 (419 94/400) Горгаз | 1*400 | 302
г.Обоянь | Обоянский район | Обоянский РЭС | ЗТП №020 (4115 20/160) ул. Федоровского | 1*160 | 72
г.Обоянь | Обоянский район | Обоянский РЭС | ЗТП №005 (419 5/160) Кирпичный з-д | 1*160 | 94
г.Обоянь | Обоянский район | Обоянский РЭС | ЗТП №045 (4115 45/250) Общежитие | 1*250 | 175
г.Обоянь | Обоянский район | Обоянский РЭС | ЗТП №050 (4115 50/2*160) ул. Псельская | 2*160 | 106
г.Обоянь | Обоянский район | Обоянский РЭС | ЗТП №028 (4115 28/250) Дом Престарелых | 1*250 | 181
г.Обоянь | Обоянский район | Обоянский РЭС | ЗТП №001 (419 1/250) ЦРП-1 г. Обоянь | 1*250 | 122
г.Обоянь | Обоянский район | Обоянский РЭС | ЗТП №018 (419 18/2*250) Баня г. Обоянь | 1*250 | 140
г.Обоянь | Обоянский район | Обоянский РЭС | ЗТП №009 (419 9/250) Гастроном | 1*250 | 172
г.Обоянь | Обоянский район | Обоянский РЭС | ЗТП №010 (419 10/2*250) Автовокзал | 2*250 | 45
г.Обоянь | Обоянский район | Обоянский РЭС | ЗТП №011 (419 11/250) Валяльня г.Обоянь | 1*250 | 157
г.Обоянь | Обоянский район | Обоянский РЭС | ЗТП №008 (419 8/100) ул. Мичурина | 1*100 | 52
г.Обоянь | Обоянский район | Обоянский РЭС | ЗТП №030 (419 30/250) "НОТЕХ" | 1*250 | 145
г.Обоянь | Обоянский район | Обоянский РЭС | ЗТП №007 (419 7/100) ул. Кирова | 1*100 | 43
г.Обоянь | Обоянский район | Обоянский РЭС | ЗТП №002 (419 2/100) ЦРП-2 г. Обоянь | 1*100 | 24
г.Обоянь | Обоянский район | Обоянский РЭС | ЗТП №070 (4115 2/250) Хирургия | 1*250 | 165
г.Обоянь | Обоянский район | Обоянский РЭС | ЗТП №016 (419 16/180) ул. Федоровского | 1*160 | 93
г.Обоянь | Обоянский район | Обоянский РЭС | ЗТП №031 (419 31/250) Лесхоз г. Обоянь | 1*250 | 173
г.Обоянь | Обоянский район | Обоянский РЭС | ЗТП №052 (419 52/250) ПМК-3 | 1*250 | 182
г.Обоянь | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №015 (419 15/100) Нефтепровод | 1*100 | 35
г.Обоянь | Обоянский район | Обоянский РЭС | ЗТП №021 (419 21/400) ул. Фрунзе | 1*400 | 353
г.Обоянь | Обоянский район | Обоянский РЭС | ЗТП №025 (419 25/180) Стадион г.Обоянь | 1*160 | 93
г.Обоянь | Обоянский район | Обоянский РЭС | ЗТП №039 (4115 39/2*400) ДК г. Обоянь | 2*400 | 236
г.Обоянь | Обоянский район | Обоянский РЭС | ЗТП №097 (419 97/160+250) Ресторан | 1*160+1*250 | 77
г.Обоянь | Обоянский район | Обоянский РЭС | ЗТП №091 (419 91/2*400) Милиция | 2*400 | 298
г.Обоянь | Обоянский район | Обоянский РЭС | ТП № 066 (419 66/63) Освещение | 1*63 | 29
г.Обоянь | Обоянский район | Обоянский РЭС | ЗТП №004 (419 4/250) Мебельная ф-ка | 1*250 | 203
г.Обоянь | Обоянский район | Обоянский РЭС | ЗТП №006 (419 6/250) Столовая №3 | 1*250 | 183
г.Обоянь | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №013 (419 13/100) ул. Набережная | 1*100 | 32
г.Обоянь | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №014 (419 14/250) Школа № 3 | 1*250 | 170
г.Обоянь | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №019 (419 19/100) ул. Красноармейск | 1*100 | 53
г.Обоянь | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №022 (419 22/160) ул. Свердлова | 1*160 | 94
г.Обоянь | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №023 (419 23/160) ул. Весенняя | 1*160 | 83
г.Обоянь | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №024 (4115 24/100) Сахалин | 1*100 | 12
г.Обоянь | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №026 (419 26/250) Больница | 1*250 | 163
г.Обоянь | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №032 (419 32/100) ул. Гагарина | 1*100 | 33
г.Обоянь | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №034 (4115 34/160) Нефтебаза | 1*160 | 113
г.Обоянь | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №053 (419 53/100) ул. Льва Толстого | 1*100 | 45
г.Обоянь | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №054 (419 54/100) ул. Молодежная | 1*100 | 65
г.Обоянь | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №055 (419 55/160) ул. Союзная | 1*160 | 33
г.Обоянь | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №057 (4115 57/160) ул. Элеваторная | 1*160 | 116
г.Обоянь | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №058 (419 58/100) ул. Есенина | 1*100 | 82
г.Обоянь | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №087 (4115 87/160) РАЙТОП г. Обоянь | 1*160 | 93
г.Обоянь | Обоянский район | Обоянский РЭС | СТП №470 (413 23/100) ул.Ломоносова | 1*100 | 34
г.Обоянь | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №473 (417 5/25) АЗС | 1*25 | 0
г.Обоянь | Обоянский район | Обоянский РЭС | CТП №129 (413 24/25) Автодром ПУ-23 | 1*25 | 0
г.Обоянь | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №491 (422 100) АЗС Объездная | 1*100 | 54
с.Гридасово | Обоянский район | Обоянский РЭС | СТП №481 (455 12/25) ИП Щербаков | 1*25 | 6
г.Обоянь | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТПК № 042 (4115 42/100) гаражи | 1*100 | 54
с.Пушкарное | Обоянский район | Обоянский РЭС | СТП №468 (413 24/40) с. Пушкарное | 1*40 | 14
г.Обоянь | Обоянский район | Обоянский РЭС | ТП №492 (4115 2Х160 ) Ст. 3-го подъема | 2*160 | 93
г.Обоянь | Обоянский район | Обоянский РЭС | СТП 10 кВ № 494 (Автомойка Малыхин) | 1*40 | 2
с.Быканово | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №311 (4514 7/63) х. Знаменка | 1*63 | 36
с.Плотоновка | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №405 (469 25/63) с. Платоновка | 1*63 | 9
г.Обоянь | Обоянский район | Обоянский РЭС | ТП №083 (4115 83/250) РПБ Обоянск. РЭС | 1*250 | 148
с.Шевелево | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №399 (469 12/400) с. Шевелево | 1*400 | 333
с.Р-Буды | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №330 (462 3/400) с. Р-Буды | 1*400 | 312
г.Обоянь | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП 4115 26/250 Больница резерв | 1*250 | 201
п.Пригородный | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №173 (4121 19/160) п.Пригородн | 1*160 | 94
г.Обоянь | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТПК №204 (413 21/160) ул. Есенина | 1*160 | 103
с.Чекмари | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №321 (4514 27/25) с. Чекмари | 1*25 | 7
г.Обоянь | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №065 (419 65/160) ПФР г. Обоянь | 1*160 | 93
г.Обоянь | Обоянский район | Обоянский РЭС | ЗТП № 029 (4115 29/250) РСУ | 1*250 | 150
г.Обоянь | Обоянский район | Обоянский РЭС | ЗТП № 037 (419 37/250) ПУ-23 г. Обоянь | 1*250 | 203
г.Обоянь | Обоянский район | Обоянский РЭС | ЗТП № 038 (4115 38/250) Гор. котельная | 1*250 | 182
г.Обоянь | Обоянский район | Обоянский РЭС | ЗТП № 043 (419 43/250) Маслозавод | 1*250 | 202
г.Обоянь | Обоянский район | Обоянский РЭС | ЗТП № 046 (419 46/250) Водоканал | 1*250 | 224
г.Обоянь | Обоянский район | Обоянский РЭС | ЗТП № 047 (4115 47/250) ЗАО "Артель" | 1*250 | 152
г.Обоянь | Обоянский район | Обоянский РЭС | ЗТП № 048 (4115 48/250) Модуль | 1*250 | 250
г.Обоянь | Обоянский район | Обоянский РЭС | ЗТП № 051 (4115 51/400) Водоканал | 1*400 | 356
г.Обоянь | Обоянский район | Обоянский РЭС | ЗТП № 060 (4115 60/63) ЗАО "Артель" | 1*63 | 0
г.Обоянь | Обоянский район | Обоянский РЭС | ЗТП № 061 (4115 61/250) Акватон | 1*250 | 147
г.Обоянь | Обоянский район | Обоянский РЭС | ЗТП № 071 (419 71/250) ПМК-3 | 1*250 | 181
г.Обоянь | Обоянский район | Обоянский РЭС | ЗТП № 074 (419 74/160) ПУ-23 | 1*160 | 105
г.Обоянь | Обоянский район | Обоянский РЭС | ЗТП № 080 (4115 80/400) Транссервис | 1*400 | 333
г.Обоянь | Обоянский район | Обоянский РЭС | ЗТП № 081 (4115 81/630) Ремзавод | 1*630 | 615
г.Обоянь | Обоянский район | Обоянский РЭС | ЗТП № 082 (419 82/250) Стройгаз | 1*250 | 162
г.Обоянь | Обоянский район | Обоянский РЭС | ЗТП № 084 (419 84/630) Кирп. завод № 2 | 1*630 | 563
г.Обоянь | Обоянский район | Обоянский РЭС | ЗТП № 086 (4115 86/250) ЮВЖД | 1*250 | 202
г.Обоянь | Обоянский район | Обоянский РЭС | ЗТП № 092 (4115 92/250) Мясокомбинат | 1*250 | 221
г.Обоянь | Обоянский район | Обоянский РЭС | ЗТП № 098 (4115 98/400) ЧП Лукин | 1*400 | 352
г.Обоянь | Обоянский район | Обоянский РЭС | ЗТП № 099 (419 99/63) ЮВЖД | 1*63 | 19
г.Обоянь | Обоянский район | Обоянский РЭС | ЗТП № 100 (419 100/400) Обоянский ДЭП | 1*400 | 354
г.Обоянь | Обоянский район | Обоянский РЭС | ЗТП №114 (413 1/2Х400) МСО | 2*400 | 312
г.Обоянь | Обоянский район | Обоянский РЭС | ЗТП №119 (415 12/2*400) Хлебозавод | 2*400 | 307
г.Обоянь | Обоянский район | Обоянский РЭС | ЗТП №124 (413 11/400) Фрукт. | 1*400 | 308
г.Обоянь | Обоянский район | Обоянский РЭС | ЗТП №192 (4125 2/250) Водозабор | 1*250 | 152
г.Обоянь | Обоянский район | Обоянский РЭС | ЗТП-10кВ 4129 1/160в | 1*160 | 109
г.Обоянь | Обоянский район | Обоянский РЭС | ЗТП-10кВ 4129 2/160в | 1*160 | 30
г.Обоянь | Обоянский район | Обоянский РЭС | ЗТП-10кВ № 114 МСО потребитель | 1*400 | 334
г.Обоянь | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП 10кВ 4119 1/630в | 1*630 | 552
г.Обоянь | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП 10кВ 4119 2/400в | 1*400 | 313
г.Обоянь | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП № 033 (4115 33/160) ресторан Нептун | 1*160 | 61
г.Обоянь | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП № 041 (4115 41/250) ВторЧерМет | 1*250 | 177
г.Обоянь | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП № 062 (4115 62/250) СТО | 1*250 | 200
г.Обоянь | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП № 063 (419 63/25) "Мегафон" | 1*25 | 1
г.Обоянь | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП № 064 (419 64/25) УПРДОР Мос-Харьков | 1*25 | 1
г.Обоянь | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП № 085 (4115 85/250) консервный з-д | 1*250 | 199
с.Пушкарное | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП № 117 (413 8/160) ЧП Шарапов | 1*160 | 160
п.Рудавский | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №105 (411 2/100) потребитель | 1*100 | 32
п.Рудавский | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №107 (411 12/63) потребитель | 1*63 | 15
п.Рудавский | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №109 (411 16/250) Русь | 1*250 | 203
г.Обоянь | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №118 (413 19/25) Билайн | 1*25 | 9
х.Нагорный | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №120 (413 5/100) Нефтепровод | 1*100 | 78
учхоз | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №122 (413 9/160) "Учхоз" | 1*160 | 93
г.Обоянь | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №130 (415 30/400) ЧП Киреев | 1*400 | 332
г.Обоянь | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №139 (415 10/25) Билайн | 1*25 | 0
г.Обоянь | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №140 (415 11/100) Ветснаб | 1*100 | 66
г.Обоянь | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №141 (415 28/63) Автомастерская | 1*63 | 8
г.Обоянь | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №142 (415 17/63) Фермер. хоз-во | 1*63 | 17
г.Обоянь | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №143 (415 13/100) АЗС | 1*100 | 64
г.Обоянь | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №144 (415 14/160) Водозабор | 1*160 | 142
г.Обоянь | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №146 (415 34/63) Газ. АЗС | 1*63 | 25
г.Обоянь | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №155 (415 25/400) Русь | 1*400 | 345
г.Обоянь | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №156 (415 26/320) Русь | 1*360 | 298
г.Обоянь | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №158 (417 2/250) СТО Изоплит | 1*250 | 158
г.Обоянь | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №160 (4113 4/160) ПЛ-№38 | 1*160 | 117
г.Обоянь | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №174 (4121 4/250) ПЛ-№38 | 1*250 | 202
п.Пригородный | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №187 (4123 2/160) Рыбхоз | 1*160 | 139
п.Пригородный | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №188 (4123 3/2Х400) Фруктохранилище | 2*400 | 365
п.Пригородный | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №189 (4123 5/400) Плодозавод | 1*400 | 352
г.Обоянь | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №191 (4125 10/250) Станция обезжел. | 1*250 | 187
с.Дрозды | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №205 (4511 12/25) Реком | 1*25 | 4
с.Бавыкино | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №215 (422 20/250) АЗС | 1*250 | 202
с.Туровка | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №241 (444 5/160) Фермер | 1*160 | 138
с.Туровка | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №261 (4412 1/250) Кирп. з-д Туровка | 1*250 | 186
с.Туровка | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №280 (4415 12/100) с.Туровец | 1*100 | 53
с.Быканово | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №287 (455 11/160) Фермер | 1*160 | 111
с.Гридасово | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №288 (455 8/100) Щербаков | 1*100 | 81
х.Нагорный | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №469 (413 22/40) УПРДОР | 1*40 | 18
г.Обоянь | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №472 (415 35/40) Объездная освещен. | 1*40 | 9
с.Бавыкино | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №475 (422 21/25) Освещение объездная | 1*25 | 11
с.Р-Буды | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №476 (464 18/25) "Билайн" | 1*25 | 6
с.Павловка | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №477 (447 22/25) "Мегафон" | 1*25 | 1
г.Обоянь | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №479 (413 20/100) Реком | 1*100 | 59
с.Гридасово | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №480 (455 9/100) Орошение | 1*100 | 43
с.Пасечное | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №482 (ВЛ 413) Орошение | 1*100 | 62
с.Пасечное | Обоянский район | Обоянский РЭС | ТП №127 (413 15/400) Скважина | 1*400 | 377
с.Пушкарное | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №116 (413 3/160) х. Пушкарное | 1*160 | 97
х.Нагорный | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №121 (413 7/63) х. Нагорный | 1*63 | 16
с.Пасечное | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №126 (413 14/100) с. Пасечное | 1*100 | 45
с.Стрелецкое | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №133 (415 2/250) Зерноток | 1*250 | 225
с.Пушкарное | Обоянский район | Обоянский РЭС | КТП №138 (415 9/100) с. Пушкарное | 1*100 | 34
Октябрьский РЭС
Прямицыно | Октябрьский район | Октябрьский РЭС | КТП 5 | 250 | 90
Прямицыно | Октябрьский район | Октябрьский РЭС | КТП 65 | 100 | 60
Прямицыно | Октябрьский район | Октябрьский РЭС | КТП 69 | 160 | 50
Прямицыно | Октябрьский район | Октябрьский РЭС | КТП 397 | 40 | 20
Прямицыно | Октябрьский район | Октябрьский РЭС | КТП 450 | 160 | 23
Прямицыно | Октябрьский район | Октябрьский РЭС | КТП 457 | 63 | 30
Черницыно | Октябрьский район | Октябрьский РЭС | КТП 74 | 63 | 20
Черницыно | Октябрьский район | Октябрьский РЭС | КТП 307 | 40 | 10
Дьяконово | Октябрьский район | Октябрьский РЭС | КТП 97 | 100 | 35
Дьяконово | Октябрьский район | Октябрьский РЭС | КТП98 | 100 | 15
Дьяконово | Октябрьский район | Октябрьский РЭС | КТП 99 | 100 | 10
Лобазовка | Октябрьский район | Октябрьский РЭС | КТП 100 | 160 | 60
Лобазовка | Октябрьский район | Октябрьский РЭС | КТП 101 | 160 | 30
Лобазовка | Октябрьский район | Октябрьский РЭС | КТП 352 | 40 | 25
Лобазовка | Октябрьский район | Октябрьский РЭС | КТП 446 | 25 | 15
Лобазовка | Октябрьский район | Октябрьский РЭС | КТП 119 | 160 | 50
Лобазовка | Октябрьский район | Октябрьский РЭС | КТП 106 | 100 | 50
Лобазовка | Октябрьский район | Октябрьский РЭС | КТП 108 | 100 | 40
Лобазовка | Октябрьский район | Октябрьский РЭС | КТП 124 | 100 | 35
Плотава | Октябрьский район | Октябрьский РЭС | КТП 110 | 250 | 200
Плотава | Октябрьский район | Октябрьский РЭС | КТП 114 | 100 | 40
Плотава | Октябрьский район | Октябрьский РЭС | КТП 109 | 100 | 50
Плотава | Октябрьский район | Октябрьский РЭС | КТП 95 | 160 | 45
Плотава | Октябрьский район | Октябрьский РЭС | КТП 112 | 100 | 80
Плотава | Октябрьский район | Октябрьский РЭС | КТП 113 | 160 | 50
Плотава | Октябрьский район | Октябрьский РЭС | КТП 115 | 160 | 80
Плотава | Октябрьский район | Октябрьский РЭС | КТП 116 | 250 | 80
Плотава | Октябрьский район | Октябрьский РЭС | КТП 118 | 100 | 30
Плотава | Октябрьский район | Октябрьский РЭС | КТП 120 | 250 | 200
Плотава | Октябрьский район | Октябрьский РЭС | КТП 125 | 100 | 30
Плотава | Октябрьский район | Октябрьский РЭС | КТП 96 | 30 | 10
Лобазовка | Октябрьский район | Октябрьский РЭС | КТП 251 | 250 | 15
Лобазовка | Октябрьский район | Октябрьский РЭС | КТП 335 | 40 | 10
Журавлино | Октябрьский район | Октябрьский РЭС | КТП 411 | 63 | 15
Лобазовка | Октябрьский район | Октябрьский РЭС | КТП 248 | 250 | 60
Лобазовка | Октябрьский район | Октябрьский РЭС | КТП 103 | 160 | 40
Лобазовка | Октябрьский район | Октябрьский РЭС | КТП 250 | 160 | 70
Лобазовка | Октябрьский район | Октябрьский РЭС | КТП 302 | 40 | 20
Лобазовка | Октябрьский район | Октябрьский РЭС | КТП 327 | 160 | 10
Лобазовка | Октябрьский район | Октябрьский РЭС | КТП 330 | 63 | 30
Лобазовка | Октябрьский район | Октябрьский РЭС | КТП 104 | 40 | 0
Лобазовка | Октябрьский район | Октябрьский РЭС | КТП 105 | 160 | 30
Лобазовка | Октябрьский район | Октябрьский РЭС | КТП 281 | 100 | 80
Лобазовка | Октябрьский район | Октябрьский РЭС | КТП 334 | 40 | 20
Артюховка | Октябрьский район | Октябрьский РЭС | КТП 53 | 100 | 30
Артюховка | Октябрьский район | Октябрьский РЭС | КТП 54 | 100 | 30
Артюховка | Октябрьский район | Октябрьский РЭС | КТП 385 | 63 | 30
Артюховка | Октябрьский район | Октябрьский РЭС | КТП 396 | 63 | 20
Артюховка | Октябрьский район | Октябрьский РЭС | КТП 292 | 100 | 33
Артюховка | Октябрьский район | Октябрьский РЭС | КТП 57 | 100 | 70
Артюховка | Октябрьский район | Октябрьский РЭС | КТП 94 | 100 | 20
Артюховка | Октябрьский район | Октябрьский РЭС | КТП 52 | 400 | 240
Артюховка | Октябрьский район | Октябрьский РЭС | КТП 51 | 63 | 20
Артюховка | Октябрьский район | Октябрьский РЭС | КТП 358 | 630 | 400
Артюховка | Октябрьский район | Октябрьский РЭС | КТП 42 | 63 | 10
Артюховка | Октябрьский район | Октябрьский РЭС | КТП 46 | 160 | 40
Артюховка | Октябрьский район | Октябрьский РЭС | КТП 45 | 63 | 10
Артюховка | Октябрьский район | Октябрьский РЭС | КТП 41 | 63 | 10
Артюховка | Октябрьский район | Октябрьский РЭС | КТП 48 | 40 | 5
Артюховка | Октябрьский район | Октябрьский РЭС | КТП 368 | 250 | 30
Артюховка | Октябрьский район | Октябрьский РЭС | КТП 369 | 250 | 40
Артюховка | Октябрьский район | Октябрьский РЭС | КТП 370 | 250 | 40
Артюховка | Октябрьский район | Октябрьский РЭС | КТП 38 | 250 | 100
Прямицыно | Октябрьский район | Октябрьский РЭС | КТП 3 | 400 | 220
Прямицыно | Октябрьский район | Октябрьский РЭС | КТП 377 | 160 | 0
Прямицыно | Октябрьский район | Октябрьский РЭС | КТП 361 | 160 | 30
Прямицыно | Октябрьский район | Октябрьский РЭС | КТП 316 | 100 | 30
Прямицыно | Октябрьский район | Октябрьский РЭС | КТП 326 | 160 | 0
Прямицыно | Октябрьский район | Октябрьский РЭС | КТП 222 | 400 | 110
Прямицыно | Октябрьский район | Октябрьский РЭС | КТП 11 | 400 | 45
Прямицыно | Октябрьский район | Октябрьский РЭС | КТП 348 | 250 | 0
Прямицыно | Октябрьский район | Октябрьский РЭС | КТП 9 | 160 | 30
Прямицыно | Октябрьский район | Октябрьский РЭС | КТП 275 | 160 | 50
Прямицыно | Октябрьский район | Октябрьский РЭС | КТП 12 | 250 | 27
Прямицыно | Октябрьский район | Октябрьский РЭС | КТП 13 | 250 | 10
Прямицыно | Октябрьский район | Октябрьский РЭС | КТП 14 | 250 | 0
Прямицыно | Октябрьский район | Октябрьский РЭС | КТП 304 | 160 | 5
Прямицыно | Октябрьский район | Октябрьский РЭС | КТП 466 | 160 | 80
Прямицыно | Октябрьский район | Октябрьский РЭС | КТП 475 | 25 | 0
Прямицыно | Октябрьский район | Октябрьский РЭС | КТП 1 | 160 | 60
Прямицыно | Октябрьский район | Октябрьский РЭС | КТП 425 | 40 | 0
Прямицыно | Октябрьский район | Октябрьский РЭС | КТП 27 | 160 | 0
Ванино | Октябрьский район | Октябрьский РЭС | КТП 16 | 63 | 30
Ванино | Октябрьский район | Октябрьский РЭС | КТП 262 | 250 | 33
Ванино | Октябрьский район | Октябрьский РЭС | КТП 18 | 160 | 38
Ванино | Октябрьский район | Октябрьский РЭС | КТП 447 | 25 | 15
Ванино | Октябрьский район | Октябрьский РЭС | КТП 462 | 63 | 25
Ванино | Октябрьский район | Октябрьский РЭС | КТП 478 | 63 | 15
Дьяконово | Октябрьский район | Октябрьский РЭС | КТП 19 | 160 | 0
Дьяконово | Октябрьский район | Октябрьский РЭС | КТП 263 | 250 | 40
Дьяконово | Октябрьский район | Октябрьский РЭС | КТП 20 | 100 | 30
Дьяконово | Октябрьский район | Октябрьский РЭС | КТП 21 | 250 | 0
Дьяконово | Октябрьский район | Октябрьский РЭС | КТП 39 | 160 | 35
Дьяконово | Октябрьский район | Октябрьский РЭС | КТП 22 | 63 | 0
Дьяконово | Октябрьский район | Октябрьский РЭС | КТП 24 | 100 | 0
Дьяконово | Октябрьский район | Октябрьский РЭС | КТП 247 | 63 | 0
Половнево | Октябрьский район | Октябрьский РЭС | КТП 25 | 63 | 0
Половнево | Октябрьский район | Октябрьский РЭС | КТП 26 | 160 | 40
Митрофаново | Октябрьский район | Октябрьский РЭС | КТП 35 | 160 | 0
Малютино | Октябрьский район | Октябрьский РЭС | КТП 463 | 63 | 20
Митрофаново | Октябрьский район | Октябрьский РЭС | КТП 378 | 40 | 10
Митрофаново | Октябрьский район | Октябрьский РЭС | КТП 28 | 250 | 25
Митрофаново | Октябрьский район | Октябрьский РЭС | КТП 313 | 160 | 40
Митрофаново | Октябрьский район | Октябрьский РЭС | КТП 346 | 250 | 20
Лозовское | Октябрьский район | Октябрьский РЭС | КТП 298 | 250 | 110
Лозовское | Октябрьский район | Октябрьский РЭС | КТП 31 | 63 | 0
Лозовское | Октябрьский район | Октябрьский РЭС | КТП 33 | 250 | 30
Лозовское | Октябрьский район | Октябрьский РЭС | КТП 284 | 250 | 80
Лозовское | Октябрьский район | Октябрьский РЭС | КТП 325 | 160 | 40
Малютино | Октябрьский район | Октябрьский РЭС | КТП 360 | 160 | 45
Малютино | Октябрьский район | Октябрьский РЭС | КТП 34 | 160 | 40
Малютино | Октябрьский район | Октябрьский РЭС | КТП 56 | 250 | 125
Малютино | Октябрьский район | Октябрьский РЭС | КТП 458 | 250 | 126
Малютино | Октябрьский район | Октябрьский РЭС | КТП 464 | 63 | 20
Малютино | Октябрьский район | Октябрьский РЭС | КТП 479 | 25 | 0
Малютино | Октябрьский район | Октябрьский РЭС | КТП 474 | 25 | 0
Малютино | Октябрьский район | Октябрьский РЭС | КТП 359 | 160 | 50
Малютино | Октябрьский район | Октябрьский РЭС | КТП 484 | 40 | 0
Воробжа | Октябрьский район | Октябрьский РЭС | КТП 66 | 100 | 20
Воробжа | Октябрьский район | Октябрьский РЭС | КТП 62 | 100 | 30
Воробжа | Октябрьский район | Октябрьский РЭС | КТП 61 | 160 | 40
Дьяконово | Октябрьский район | Октябрьский РЭС | КТП 295 | 40 | 10
Дьяконово | Октябрьский район | Октябрьский РЭС | КТП 81 | 160 | 20
Дьяконово | Октябрьский район | Октябрьский РЭС | КТП 288 | 100 | 15
Дьяконово | Октябрьский район | Октябрьский РЭС | КТП 79 | 100 | 30
Дьяконово | Октябрьский район | Октябрьский РЭС | КТП 76 | 100 | 0
Дьяконово | Октябрьский район | Октябрьский РЭС | КТП 317 | 100 | 27
Дьяконово | Октябрьский район | Октябрьский РЭС | КТП 287 | 100 | 0
Дьяконово | Октябрьский район | Октябрьский РЭС | КТП 78 | 100 | 0
Дьяконово | Октябрьский район | Октябрьский РЭС | КТП 356 | 160 | 40
Дьяконово | Октябрьский район | Октябрьский РЭС | КТП 77 | 63 | 20
Дьяконово | Октябрьский район | Октябрьский РЭС | КТП 83 | 63 | 15
Дьяконово | Октябрьский район | Октябрьский РЭС | КТП 85 | 63 | 0
Дьяконово | Октябрьский район | Октябрьский РЭС | КТП 285 | 160 | 30
Дьяконово | Октябрьский район | Октябрьский РЭС | КТП 467 | 40 | 25
Дьяконово | Октябрьский район | Октябрьский РЭС | КТП 364 | 160 | 15
Дьяконово | Октябрьский район | Октябрьский РЭС | КТП 87 | 100 | 0
Дьяконово | Октябрьский район | Октябрьский РЭС | КТП 384 | 160 | 30
Дьяконово | Октябрьский район | Октябрьский РЭС | КТП 89 | 160 | 40
Дьяконово | Октябрьский район | Октябрьский РЭС | КТП 90 | 63 | 20
Дьяконово | Октябрьский район | Октябрьский РЭС | КТП 93 | 63 | 20
Дьяконово | Октябрьский район | Октябрьский РЭС | КТП 88 | 250 | 20
Дьяконово | Октябрьский район | Октябрьский РЭС | КТП 481 | 16 | 0
Прямицыно | Октябрьский район | Октябрьский РЭС | ЗТП 2 | 2*250 | 0
Прямицыно | Октябрьский район | Октябрьский РЭС | КТП 7 | 2*160 | 0
Прямицыно | Октябрьский район | Октябрьский РЭС | КТП 194 | 100 | 23
Прямицыно | Октябрьский район | Октябрьский РЭС | КТП 449 | 160 | 16
Прямицыно | Октябрьский район | Октябрьский РЭС | КТП 399 | 63 | 10
Прямицыно | Октябрьский район | Октябрьский РЭС | КТП 60 | 100 | 30
Првоторово | Октябрьский район | Октябрьский РЭС | КТП 132 | 100 | 40
Косиново | Октябрьский район | Октябрьский РЭС | КТП 133 | 100 | 30
Стояново | Октябрьский район | Октябрьский РЭС | КТП 134 | 40 | 0
Дюмино | Октябрьский район | Октябрьский РЭС | КТП 135 | 250 | 30
Дюмино | Октябрьский район | Октябрьский РЭС | КТП 136 | 250 | 150
Дюмино | Октябрьский район | Октябрьский РЭС | КТП 145 | 100 | 20
Дюмино | Октябрьский район | Октябрьский РЭС | КТП 137 | 100 | 30
Тарасово | Октябрьский район | Октябрьский РЭС | КТП 139 | 100 | 20
Рожково | Октябрьский район | Октябрьский РЭС | КТП 141 | 40 | 10
Пыжово | Октябрьский район | Октябрьский РЭС | КТП 142 | 63 | 10
Умрихино | Октябрьский район | Октябрьский РЭС | КТП 143 | 100 | 40
Быканово | Октябрьский район | Октябрьский РЭС | КТП 146 | 160 | 50
Быканово | Октябрьский район | Октябрьский РЭС | КТП 147 | 40 | 10
Быканово | Октябрьский район | Октябрьский РЭС | КТП 148 | 100 | 40
Алябьево | Октябрьский район | Октябрьский РЭС | КТП 149 | 63 | 20
Алябьево | Октябрьский район | Октябрьский РЭС | КТП 349 | 250 | 220
Првоторово | Октябрьский район | Октябрьский РЭС | КТП 278 | 100 | 30
Якшино | Октябрьский район | Октябрьский РЭС | КТП 168 | 100 | 20
Гуляево | Октябрьский район | Октябрьский РЭС | КТП 169 | 100 | 30
Ванино | Октябрьский район | Октябрьский РЭС | КТП 171 | 100 | 30
Ванино | Октябрьский район | Октябрьский РЭС | КТП 328 | 250 | 90
Ванино | Октябрьский район | Октябрьский РЭС | КТП 172 | 160 | 40
Ванино | Октябрьский район | Октябрьский РЭС | КТП 456 | 100 | 50
Ванино | Октябрьский район | Октябрьский РЭС | КТП 174 | 63 | 8
Липино | Октябрьский район | Октябрьский РЭС | КТП 177 | 250 | 130
Липино | Октябрьский район | Октябрьский РЭС | КТП 178 | 100 | 50
Авдеево | Октябрьский район | Октябрьский РЭС | КТП 181 | 160 | 50
Авдеево | Октябрьский район | Октябрьский РЭС | КТП 350 | 250 | 40
Авдеево | Октябрьский район | Октябрьский РЭС | КТП 351 | 100 | 60
Сорокино | Октябрьский район | Октябрьский РЭС | КТП 182 | 63 | 5
Плаксино | Октябрьский район | Октябрьский РЭС | КТП 183 | 40 | 10
Б.Долженково | Октябрьский район | Октябрьский РЭС | КТП 320 | 160 | 40
Б.Долженково | Октябрьский район | Октябрьский РЭС | КТП 185 | 250 | 150
Б.Долженково | Октябрьский район | Октябрьский РЭС | КТП 186 | 400 | 246
Б.Долженково | Октябрьский район | Октябрьский РЭС | КТП 187 | 160 | 46
Горбулино | Октябрьский район | Октябрьский РЭС | КТП 190 | 250 | 95
Поповка | Октябрьский район | Октябрьский РЭС | КТП 191 | 40 | 10
Горбулино | Октябрьский район | Октябрьский РЭС | КТП 389 | 160 | 40
Горбулино | Октябрьский район | Октябрьский РЭС | КТП 310 | 160 | 85
Ванино | Октябрьский район | Октябрьский РЭС | КТП 17 | 160 | 40
М.Долженково | Октябрьский район | Октябрьский РЭС | КТП 167 | 100 | 35
Соглаево | Октябрьский район | Октябрьский РЭС | КТП 273 | 63 | 20
Старково | Октябрьский район | Октябрьский РЭС | КТП 297 | 160 | 90
Старково | Октябрьский район | Октябрьский РЭС | КТП 163 | 40 | 10
Старково | Октябрьский район | Октябрьский РЭС | КТП 161 | 100 | 30
Старково | Октябрьский район | Октябрьский РЭС | КТП 160 | 40 | 10
Алябьево | Октябрьский район | Октябрьский РЭС | КТП 156 | 160 | 100
Алябьево | Октябрьский район | Октябрьский РЭС | КТП 155 | 63 | 20
Алябьево | Октябрьский район | Октябрьский РЭС | КТП 309 | 100 | 30
Алябьево | Октябрьский район | Октябрьский РЭС | КТП 308 | 40 | 10
Алябьево | Октябрьский район | Октябрьский РЭС | КТП 151 | 40 | 5
Алябьево | Октябрьский район | Октябрьский РЭС | КТП 152 | 250 | 90
Алябьево | Октябрьский район | Октябрьский РЭС | КТП 153 | 63 | 20
Алябьево | Октябрьский район | Октябрьский РЭС | КТП 154 | 250 | 20
Алябьево | Октябрьский район | Октябрьский РЭС | КТП 423 | 160 | 0
Соболево | Октябрьский район | Октябрьский РЭС | КТП 157 | 100 | 20
Кобелево | Октябрьский район | Октябрьский РЭС | КТП 158 | 100 | 30
Старково | Октябрьский район | Октябрьский РЭС | КТП 164 | 250 | 30
Старково | Октябрьский район | Октябрьский РЭС | КТП 282 | 160 | 35
Старково | Октябрьский район | Октябрьский РЭС | КТП 344 | 250 | 50
Старково | Октябрьский район | Октябрьский РЭС | КТП 413 | 160 | 40
Старково | Октябрьский район | Октябрьский РЭС | КТП 192 | 100 | 30
Черницыно | Октябрьский район | Октябрьский РЭС | КТП 424 | 63 | 0
Черницыно | Октябрьский район | Октябрьский РЭС | КТП 195 | 250 | 5
Черницыно | Октябрьский район | Октябрьский РЭС | КТП 196 | 160 | 0
Черницыно | Октябрьский район | Октябрьский РЭС | КТП 405 | 100 | 10
Черницыно | Октябрьский район | Октябрьский РЭС | КТП 197 | 250 | 10
Черницыно | Октябрьский район | Октябрьский РЭС | КТП 198 | 160 | 0
Черницыно | Октябрьский район | Октябрьский РЭС | КТП 404 | 160 | 10
Черницыно | Октябрьский район | Октябрьский РЭС | КТП 199 | 100 | 0
Черницыно | Октябрьский район | Октябрьский РЭС | КТП 270 | 160 | 10
Анахино | Октябрьский район | Октябрьский РЭС | КТП 63 | 160 | 20
Анахино | Октябрьский район | Октябрьский РЭС | КТП 202 | 160 | 35
Анахино | Октябрьский район | Октябрьский РЭС | КТП 321 | 63 | 30
Анахино | Октябрьский район | Октябрьский РЭС | КТП 203 | 63 | 0
Ворошнево | Октябрьский район | Октябрьский РЭС | КТП 277 | 160 | 14
Анахино | Октябрьский район | Октябрьский РЭС | КТП 408 | 100 | 0
Анахино | Октябрьский район | Октябрьский РЭС | КТП 204 | 160 | 0
Ворошнево | Октябрьский район | Октябрьский РЭС | КТП 272 | 100 | 0
Ворошнево | Октябрьский район | Октябрьский РЭС | КТП 205 | 160 | 40
Ворошнево | Октябрьский район | Октябрьский РЭС | КТП 274 | 63 | 0
Анахино | Октябрьский район | Октябрьский РЭС | КТП 269 | 250 | 83
Анахино | Октябрьский район | Октябрьский РЭС | КТП 453 | 160 | 0
Анахино | Октябрьский район | Октябрьский РЭС | КТП 455 | 250 | 0
Анахино | Октябрьский район | Октябрьский РЭС | КТП 451 | 250 | 39
Анахино | Октябрьский район | Октябрьский РЭС | КТП 452 | 160 | 0
Анахино | Октябрьский район | Октябрьский РЭС | КТП 23 | 100 | 30
Геологов | Октябрьский район | Октябрьский РЭС | КТП 477 | 160 | 90
Анахино | Октябрьский район | Октябрьский РЭС | КТП 476 | 25 | 0
Геологов | Октябрьский район | Октябрьский РЭС | КТП 271 | 630 | 46
Прямицыно | Октябрьский район | Октябрьский РЭС | КТП 366 | 100 | 10
Прямицыно | Октябрьский район | Октябрьский РЭС | КТП 15 | 2*400 | 30
Поныровский РЭС
Бобровка | Поныровский район | Поныровский РЭС | 1/160 | 1*160 | 110
Бобровка | Поныровский район | Поныровский РЭС | 1/250 | 1*250 | 223
Бобровка | Поныровский район | Поныровский РЭС | 2/160 | 1*160 | 128
Бобровка | Поныровский район | Поныровский РЭС | 3/100 | 1*100 | 57
Бобровка | Поныровский район | Поныровский РЭС | 4/63 | 1*63 | 52
Бобровка | Поныровский район | Поныровский РЭС | 2/400 | 2*400 | 422
Бобровка | Поныровский район | Поныровский РЭС | 2/100 | 1*100 | 53
Бобровка | Поныровский район | Поныровский РЭС | 3/63 | 1*63 | 56
Бобровка | Поныровский район | Поныровский РЭС | 4/160 | 1*160 | 146
Бобровка | Поныровский район | Поныровский РЭС | 5/63 | 1*63 | 54
Становое | Поныровский район | Поныровский РЭС | 2/63 | 1*63 | 53
Становое | Поныровский район | Поныровский РЭС | 3/100 | 1*100 | 22
Становое | Поныровский район | Поныровский РЭС | 4/160 | 1*160 | 143
Становое | Поныровский район | Поныровский РЭС | 7/160 | 1*160 | 143
Становое | Поныровский район | Поныровский РЭС | 8/250 | 1*250 | 223
Становое | Поныровский район | Поныровский РЭС | 9/100 | 1*100 | 94
Становое | Поныровский район | Поныровский РЭС | 10/250 | 1*250 | 233
Становое | Поныровский район | Поныровский РЭС | 11/100 | 1*100 | 58
Ольховатка | Поныровский район | Поныровский РЭС | ТП 019 | 1*100 | 66
Ольховатка | Поныровский район | Поныровский РЭС | ТП 020 | 1*40 | 33
Ольховатка | Поныровский район | Поныровский РЭС | ТП 021 | 1*63 | 55
Ольховатка | Поныровский район | Поныровский РЭС | ТП 022 | 1*100 | 86
Ольховатка | Поныровский район | Поныровский РЭС | ТП 023 | 1*63 | 50
Ольховатка | Поныровский район | Поныровский РЭС | ТП 024 | 1*100 | 86
Ольховатка | Поныровский район | Поныровский РЭС | ТП 025 | 1*250 | 226
Ольховатка | Поныровский район | Поныровский РЭС | ТП 026 | 1*40 | 33
Ольховатка | Поныровский район | Поныровский РЭС | ТП 027 | 1*100 | 86
Ольховатка | Поныровский район | Поныровский РЭС | ТП 028 | 1*100 | 83
Ольховатка | Поныровский район | Поныровский РЭС | ТП 029 | 1*100 | 60
Ольховатка | Поныровский район | Поныровский РЭС | ТП 030 | 1*400 | 334
Ольховатка | Поныровский район | Поныровский РЭС | ТП 031 | 1*160 | 124
Ольховатка | Поныровский район | Поныровский РЭС | ТП 032 | 1*160 | 127
Ольховатка | Поныровский район | Поныровский РЭС | ТП 033 | 1*160 | 69
Ольховатка | Поныровский район | Поныровский РЭС | ТП 034 | 1*63 | 27
Теплое | Поныровский район | Поныровский РЭС | ТП 035 | 1*63 | 50
Теплое | Поныровский район | Поныровский РЭС | ТП 036 | 1*63 | 26
Теплое | Поныровский район | Поныровский РЭС | ТП 037 | 1*250 | 216
Теплое | Поныровский район | Поныровский РЭС | ТП 197 | 1*25 | 15
Игишево | Поныровский район | Поныровский РЭС | ТП 038 | 1*63 | 62
Игишево | Поныровский район | Поныровский РЭС | ТП 046 | 1*63 | 27
Игишево | Поныровский район | Поныровский РЭС | ТП 040 | 1*160 | 56
Игишево | Поныровский район | Поныровский РЭС | ТП 041 | 1*100 | 89
Игишево | Поныровский район | Поныровский РЭС | ТП 039 | 1*250 | 194
Игишево | Поныровский район | Поныровский РЭС | ТП 042 | 1*63 | 40
Игишево | Поныровский район | Поныровский РЭС | ТП 043 | 1*160 | 123
Игишево | Поныровский район | Поныровский РЭС | ТП 044 | 1*250 | 202
Игишево | Поныровский район | Поныровский РЭС | ТП 045 | 1*160 | 140
п. Поныри | Поныровский район | Поныровский РЭС | ТП 051 | 1*63 | 43
п. Поныри | Поныровский район | Поныровский РЭС | ТП 052 | 1*63 | 43
с. 2-е Поныри | Поныровский район | Поныровский РЭС | ТП 053 | 1*100 | 77
с. 2-е Поныри | Поныровский район | Поныровский РЭС | ТП 054 | 1*100 | 97
с. 2-е Поныри | Поныровский район | Поныровский РЭС | ТП 055 | 1*100 | 84
с. 2-е Поныри | Поныровский район | Поныровский РЭС | ТП 056 | 1*63 | 49
с. 2-е Поныри | Поныровский район | Поныровский РЭС | ТП 057 | 1*160 | 76
с. 2-е Поныри | Поныровский район | Поныровский РЭС | ТП 059 | 1*100 | 78
с. 2-е Поныри | Поныровский район | Поныровский РЭС | ТП 060 | 1*250 | 178
с. 2-е Поныри | Поныровский район | Поныровский РЭС | ТП 061 | 1*250 | 197
с. 2-е Поныри | Поныровский район | Поныровский РЭС | ТП 062 | 1*250 | 218
с. 2-е Поныри | Поныровский район | Поныровский РЭС | ТП 058 | 2*250 | 434
с. 2-е Поныри | Поныровский район | Поныровский РЭС | ТП 063 | 1*250 | 220
с. 2-е Поныри | Поныровский район | Поныровский РЭС | ТП 064 | 1*160 | 114
с. 2-е Поныри | Поныровский район | Поныровский РЭС | ТП 065 | 1*250 | 232
п. Поныри | Поныровский район | Поныровский РЭС | ТП 050 | 1*250 | 125
с. 1-е Поныри | Поныровский район | Поныровский РЭС | ТП 066 | 1*100 | 82
с. 1-е Поныри | Поныровский район | Поныровский РЭС | ТП 067 | 1*63 | 47
с. Первомайское | Поныровский район | Поныровский РЭС | ТП 068 | 1*100 | 71
с. Первомайское | Поныровский район | Поныровский РЭС | ТП 069 | 1*100 | 70
с. Первомайское | Поныровский район | Поныровский РЭС | ТП 070 | 1*400 | 376
с. Первомайское | Поныровский район | Поныровский РЭС | ТП 071 | 1*160 | 34
с. Первомайское | Поныровский район | Поныровский РЭС | ТП 072 | 1*63 | 56
с. Первомайское | Поныровский район | Поныровский РЭС | ТП 073 | 1*63 | 44
с. Первомайское | Поныровский район | Поныровский РЭС | ТП 074 | 1*100 | 86
п. Поныри | Поныровский район | Поныровский РЭС | 1/160 | 1*160 | 120
п. Поныри | Поныровский район | Поныровский РЭС | 2/630 | 1*630 | 498
п. Поныри | Поныровский район | Поныровский РЭС | 1/100 | 1*100 | 67
п. Поныри | Поныровский район | Поныровский РЭС | 1/250 | 1*250 | 197
п. Поныри | Поныровский район | Поныровский РЭС | 8/160 | 1*160 | 0
п. Поныри | Поныровский район | Поныровский РЭС | 12/100 | 1*100 | 34
с. Брусовое | Поныровский район | Поныровский РЭС | 2/100 | 1*100 | 65
с. Брусовое | Поныровский район | Поныровский РЭС | 4/160 | 1*160 | 125
с. Брусовое | Поныровский район | Поныровский РЭС | 6/250 | 1*250 | 207
с. Брусовое | Поныровский район | Поныровский РЭС | 7/250 | 1*250 | 141
с. Брусовое | Поныровский район | Поныровский РЭС | 10/63 | 1*63 | 37
с. Брусовое | Поныровский район | Поныровский РЭС | 11/25 | 1*25 | 18
с. Брусовое | Поныровский район | Поныровский РЭС | 12/100 | 1*100 | 60
с. Брусовое | Поныровский район | Поныровский РЭС | 13/63 | 1*63 | 13
с. Брусовое | Поныровский район | Поныровский РЭС | 15/250 | 1*250 | 223
с. Брусовое | Поныровский район | Поныровский РЭС | 16/160 | 1*160 | 158
п. Возы | Поныровский район | Поныровский РЭС | 18/400 | 1*400 | 281
с. Брусовое | Поныровский район | Поныровский РЭС | ТП 094 | 1*100 | 37
с. Брусовое | Поныровский район | Поныровский РЭС | ТП 095 | 1*63 | 53
с. Горяйново | Поныровский район | Поныровский РЭС | ТП 096 | 1*250 | 221
с. Горяйново | Поныровский район | Поныровский РЭС | ТП 097 | 1*100 | 23
с. Горяйново | Поныровский район | Поныровский РЭС | ТП 098 | 1*400 | 306
с. Горяйново | Поныровский район | Поныровский РЭС | ТП 099 | 1*250 | 242
с. Горяйново | Поныровский район | Поныровский РЭС | ТП 100 | 1*63 | 27
с. Горяйново | Поныровский район | Поныровский РЭС | ТП 101 | 1*100 | 92
с. Горяйново | Поныровский район | Поныровский РЭС | ТП 102 | 1*100 | 88
с. Горяйново | Поныровский район | Поныровский РЭС | ТП 103 | 1*100 | 84
с. Горяйново | Поныровский район | Поныровский РЭС | ТП 104 | 1*100 | 86
с. Горяйново | Поныровский район | Поныровский РЭС | ТП 105 | 1*100 | 83
с. Горяйново | Поныровский район | Поныровский РЭС | ТП 106 | 1*160 | 140
с. Н-Смородино | Поныровский район | Поныровский РЭС | ТП 108 | 1*63 | 56
с. Н-Смородино | Поныровский район | Поныровский РЭС | ТП 111 | 1*63 | 56
с. Н-Смородино | Поныровский район | Поныровский РЭС | ТП 109 | 1*63 | 56
с. Н-Смородино | Поныровский район | Поныровский РЭС | ТП 110 | 1*100 | 90
с. Н-Смородино | Поныровский район | Поныровский РЭС | ТП 112 | 1*63 | 53
с. Н-Смородино | Поныровский район | Поныровский РЭС | ТП 113 | 1*63 | 53
с. Н-Смородино | Поныровский район | Поныровский РЭС | ТП 114 | 1*250 | 177
с. Н-Смородино | Поныровский район | Поныровский РЭС | ТП 115 | 1*160 | 146
с. Н-Смородино | Поныровский район | Поныровский РЭС | ТП 116 | 1*100 | 44
с. Н-Смородино | Поныровский район | Поныровский РЭС | ТП 117 | 1*100 | 61
с. Н-Смородино | Поныровский район | Поныровский РЭС | ТП 118 | 1*160 | 136
с. Н-Смородино | Поныровский район | Поныровский РЭС | ТП 119 | 1*63 | 52
с. Н-Смородино | Поныровский район | Поныровский РЭС | ТП 120 | 1*250 | 240
с. Н-Смородино | Поныровский район | Поныровский РЭС | ТП 122 | 1*63 | 53
с. Н-Смородино | Поныровский район | Поныровский РЭС | ТП 121 | 1*160 | 104
с. Н-Смородино | Поныровский район | Поныровский РЭС | ТП 123 | 1*63 | 49
с. Н-Смородино | Поныровский район | Поныровский РЭС | ТП 124 | 1*100 | 74
с. Н-Смородино | Поныровский район | Поныровский РЭС | ТП 125 | 1*100 | 78
с. Н-Смородино | Поныровский район | Поныровский РЭС | 3/100 | 1*100 | 66
с. Н-Смородино | Поныровский район | Поныровский РЭС | 4/63 | 1*63 | 56
с. Н-Смородино | Поныровский район | Поныровский РЭС | 1/100 | 1*100 | 44
с. Н-Смородино | Поныровский район | Поныровский РЭС | ТП 127 | 1*63 | 12
с. В-Смородино | Поныровский район | Поныровский РЭС | ТП 130 | 1*160 | 135
с. В-Смородино | Поныровский район | Поныровский РЭС | ТП 131 | 1*63 | 53
с. В-Смородино | Поныровский район | Поныровский РЭС | ТП 132 | 1*40 | 26
с. В-Смородино | Поныровский район | Поныровский РЭС | ТП 133 | 1*63 | 50
с. В-Смородино | Поныровский район | Поныровский РЭС | ТП 135 | 1*63 | 56
с. В-Смородино | Поныровский район | Поныровский РЭС | ТП 136 | 1*100 | 84
с. В-Смородино | Поныровский район | Поныровский РЭС | ТП 137 | 1*100 | 90
с. В-Смородино | Поныровский район | Поныровский РЭС | ТП 134 | 1*100 | 90
п. Возы | Поныровский район | Поныровский РЭС | 1/100 | 1*100 | 14
п. Возы | Поныровский район | Поныровский РЭС | 2/100 | 1*100 | 90
п. Возы | Поныровский район | Поныровский РЭС | 3/63 | 1*63 | 60
п. Возы | Поныровский район | Поныровский РЭС | 2/400 | 1*400 | 9
п. Возы | Поныровский район | Поныровский РЭС | 5/160 | 1*160 | 60
с. 1-е Поныри | Поныровский район | Поныровский РЭС | 3/250 | 1*250 | 230
с. Первомайское | Поныровский район | Поныровский РЭС | 1/100 | 1*100 | 6
с. Первомайское | Поныровский район | Поныровский РЭС | 2/100 | 1*100 | 70
с. Первомайское | Поныровский район | Поныровский РЭС | 3/250 | 1*250 | 173
с. Первомайское | Поныровский район | Поныровский РЭС | 4/160 | 1*160 | 150
с. Первомайское | Поныровский район | Поныровский РЭС | 5/100 | 1*100 | 86
с. Первомайское | Поныровский район | Поныровский РЭС | 7/100 | 1*100 | 82
с. Первомайское | Поныровский район | Поныровский РЭС | ТП 198 | 1*25 | 15
с. 1-е Поныри | Поныровский район | Поныровский РЭС | ТП 150 | 1*63 | 47
с. 1-е Поныри | Поныровский район | Поныровский РЭС | ТП 151 | 1*100 | 83
с. 1-е Поныри | Поныровский район | Поныровский РЭС | ТП 152 | 1*40 | 7
с. 1-е Поныри | Поныровский район | Поныровский РЭС | ТП 153 | 1*100 | 89
с. 1-е Поныри | Поныровский район | Поныровский РЭС | ТП 154 | 1*250 | 225
с. 1-е Поныри | Поныровский район | Поныровский РЭС | ТП 156 | 1*100 | 85
с. 1-е Поныри | Поныровский район | Поныровский РЭС | ТП 157 | 1*100 | 75
с. 1-е Поныри | Поныровский район | Поныровский РЭС | ТП 158 | 1*160 | 135
с. 1-е Поныри | Поныровский район | Поныровский РЭС | ТП 159 | 1*100 | 29
с. 1-е Поныри | Поныровский район | Поныровский РЭС | ТП 160 | 1*100 | 56
с. 2-е Поныри | Поныровский район | Поныровский РЭС | ТП 155 | 1*63 | 40
с. 2-е Поныри | Поныровский район | Поныровский РЭС | ТП 161 | 1*100 | 60
с. 2-е Поныри | Поныровский район | Поныровский РЭС | ТП 162 | 1*100 | 90
с. 2-е Поныри | Поныровский район | Поныровский РЭС | ТП 164 | 1*100 | 86
с. 1-е Поныри | Поныровский район | Поныровский РЭС | 4/250 | 1*250 | 240
с. 1-е Поныри | Поныровский район | Поныровский РЭС | 1/250 | 1*250 | 202
с. 1-е Поныри | Поныровский район | Поныровский РЭС | 7/100 | 1*100 | 83
с. 1-е Поныри | Поныровский район | Поныровский РЭС | 5/40 | 1*40 | 25
с. 1-е Поныри | Поныровский район | Поныровский РЭС | 6/63 | 1*63 | 50
с. 1-е Поныри | Поныровский район | Поныровский РЭС | 2/160 | 1*160 | 112
с. 1-е Поныри | Поныровский район | Поныровский РЭС | 3/100 | 1*100 | 83
п. Поныри | Поныровский район | Поныровский РЭС | 1/160 | 1*160 | 94
п. Поныри | Поныровский район | Поныровский РЭС | 2/250 | 1*250 | 171
п. Поныри | Поныровский район | Поныровский РЭС | 3/250 | 1*250 | 168
с. Брусовое | Поныровский район | Поныровский РЭС | 12/100 | 1*100 | 76
с. Березовец | Поныровский район | Поныровский РЭС | 2/160 | 1*160 | 144
с. Березовец | Поныровский район | Поныровский РЭС | 3/250 | 1*250 | 229
с. Березовец | Поныровский район | Поныровский РЭС | 4/63 | 1*63 | 41
с. Березовец | Поныровский район | Поныровский РЭС | 5/63 | 1*63 | 30
с. Березовец | Поныровский район | Поныровский РЭС | 6/100 | 1*100 | 90
с. Березовец | Поныровский район | Поныровский РЭС | 7/100 | 1*100 | 86
с. Березовец | Поныровский район | Поныровский РЭС | 8/63 | 1*63 | 17
с. Березовец | Поныровский район | Поныровский РЭС | 9/160 | 1*160 | 96
с. Березовец | Поныровский район | Поныровский РЭС | 10/63 | 1*63 | 57
с. Березовец | Поныровский район | Поныровский РЭС | 11/100 | 1*100 | 92
с. В-Смородино | Поныровский район | Поныровский РЭС | ТП 187 | 1*250 | 185
с. В-Смородино | Поныровский район | Поныровский РЭС | ТП 189 | 1*63 | 55
с. В-Смородино | Поныровский район | Поныровский РЭС | ТП 190 | 1*63 | 56
с. В-Смородино | Поныровский район | Поныровский РЭС | ТП 191 | 1*63 | 41
с. В-Смородино | Поныровский район | Поныровский РЭС | ТП 192 | 1*100 | 90
с. В-Смородино | Поныровский район | Поныровский РЭС | ТП 193 | 1*100 | 89
с. В-Смородино | Поныровский район | Поныровский РЭС | ТП 194 | 1*100 | 94
с. В-Смородино | Поныровский район | Поныровский РЭС | ТП 188 | 1*160 | 78
с. Березовец | Поныровский район | Поныровский РЭС | 5/63 | 1*63 | 30
с. Березовец | Поныровский район | Поныровский РЭС | 6/100 | 1*100 | 90
с. Березовец | Поныровский район | Поныровский РЭС | 7/100 | 1*100 | 86
с. Березовец | Поныровский район | Поныровский РЭС | 8/63 | 1*63 | 17
с. Березовец | Поныровский район | Поныровский РЭС | 9/160 | 1*160 | 96
с. Березовец | Поныровский район | Поныровский РЭС | 10/63 | 1*63 | 57
с. Березовец | Поныровский район | Поныровский РЭС | 11/100 | 1*100 | 92
с. В-Смородино | Поныровский район | Поныровский РЭС | ТП 187 | 1*250 | 185
с. В-Смородино | Поныровский район | Поныровский РЭС | ТП 189 | 1*63 | 55
с. В-Смородино | Поныровский район | Поныровский РЭС | ТП 190 | 1*63 | 56
с. В-Смородино | Поныровский район | Поныровский РЭС | ТП 191 | 1*63 | 56
с. В-Смородино | Поныровский район | Поныровский РЭС | ТП 192 | 1*100 | 90
с. В-Смородино | Поныровский район | Поныровский РЭС | ТП 193 | 1*100 | 89
с. В-Смородино | Поныровский район | Поныровский РЭС | ТП 194 | 1*100 | 94
с. В-Смородино | Поныровский район | Поныровский РЭС | ТП 188 | 1*160 | 78
Пристенский РЭС
Котово.школа | Пристенский район | Пристенский РЭС | ТП 001(513 1/63) | 1*63 | 28
Котово.ток | Пристенский район | Пристенский РЭС | ТП 002( 513 3/160) | 1*160 | 50
Котово.ул Лесная | Пристенский район | Пристенский РЭС | ТП 003(513 5/100) | 1*100 | 22
Яковлевка, лет лагерь | Пристенский район | Пристенский РЭС | ТП 004 (513 6/40) | 1*40 | 13
Яковлевка, магазин | Пристенский район | Пристенский РЭС | ТП 005 (513 7/100) | 1*100 | 35
х Машкин | Пристенский район | Пристенский РЭС | ТП 006 (513 10/63) | 1*63 | 21
Б Крюки 5бригада | Пристенский район | Пристенский РЭС | ТП 007 ( 513 11/60) | 1*60 | 20
Б Крюки контора | Пристенский район | Пристенский РЭС | ТП 008(513 13/100) | 1*100 | 30
Б Крюки.стф | Пристенский район | Пристенский РЭС | ТП 009(513 14/160) | 1*160 | 47
Б Крюки.ток | Пристенский район | Пристенский РЭС | ТП 010(513 15/250) | 1*250 | 58
потребитель | Пристенский район | Пристенский РЭС | ТП 011 (513 нефтепр) |  | 0
с Бобрышово,д/сад | Пристенский район | Пристенский РЭС | ТП 012 (514 1/250) | 1*250 | 77
Ковалевка | Пристенский район | Пристенский РЭС | ТП 013 (514 3/160) | 1*160 | 41
Красниково,ул Советская | Пристенский район | Пристенский РЭС | ТП 014 (514 4/100) | 1*100 | 30
Красниково | Пристенский район | Пристенский РЭС | ТП 015 (514 5/250) | 1*250 | 63
Красниково | Пристенский район | Пристенский РЭС | ТП 016 (514 6/100) | 1*100 | 33
Красниково | Пристенский район | Пристенский РЭС | ТП 017 (514 7/100) | 1*100 | 31
с Бобрышово | Пристенский район | Пристенский РЭС | ТП 019 (515 3/160) | 1*160 | 54
с Бобрышово.уп Березовка | Пристенский район | Пристенский РЭС | ТП 020 (515 4/40) | 1*40 | 10
с Бобрышово.уп Лесная | Пристенский район | Пристенский РЭС | ТП 021 (515 5/100) | 1*100 | 31
с Кривцово. Магазин | Пристенский район | Пристенский РЭС | ТП 022 (515 7/100) | 1*100 | 35
с Кривцово.ток | Пристенский район | Пристенский РЭС | ТП 023 (515 10/160) | 1*160 | 54
с Кривцово | Пристенский район | Пристенский РЭС | ТП 024 (515 12/40) | 1*40 | 12
с Бобрышово. Заречка | Пристенский район | Пристенский РЭС | ТП 025 (515 15/160) | 1*160 | 45
с Бобрышово. Заречка | Пристенский район | Пристенский РЭС | ТП 026 (515 16/160) | 1*160 | 48
с Бобрышово. Заречка | Пристенский район | Пристенский РЭС | ТП 027 (515 17/63) | 1*63 | 14
с Бобрышово. Заречка | Пристенский район | Пристенский РЭС | ТП 028 (515 18/40) | 1*40 | 15
с Бобрышово. Заречка | Пристенский район | Пристенский РЭС | ТП 029 (515 20/63) | 1*63 | 22
Кривцово. Мираторг,репродуктор | Пристенский район | Пристенский РЭС | ТП 239 | 2*630 | 0
Кривцово. Мираторг, откорм 1 | Пристенский район | Пристенский РЭС | ТП 240 | 2*400 | 0
Ракитинка. Мираторг, откорм 2 | Пристенский район | Пристенский РЭС | ТП 241 | 2*400 | 0
с Троицкое | Пристенский район | Пристенский РЭС | ТП 030 (5117 1/40) | 1*40 | 15
с Троицкое.магазин | Пристенский район | Пристенский РЭС | ТП 032 (5117 4/100) | 1*100 | 36
Ракитинка,ул Косой Плант | Пристенский район | Пристенский РЭС | ТП 033 (5117 6/40) | 1*40 | 12
Ракитинка, ток | Пристенский район | Пристенский РЭС | ТП 034 (5117 9/160) | 1*160 | 33
Ракитинка, школа | Пристенский район | Пристенский РЭС | ТП 035 ( 5117 10/160) | 1*160 | 48
Ракитинка, | Пристенский район | Пристенский РЭС | ТП 036 ( 5117 12/160) | 1*160 | 34
Колодезь | Пристенский район | Пристенский РЭС | ТП 037 (5117 15/160) | 1*160 | 35
Купринка.магазин | Пристенский район | Пристенский РЭС | ТП 038 ( 5117 17/100 ) | 1*100 | 27
с Нагольное,КРС | Пристенский район | Пристенский РЭС | ТП 039 (5117 20/2*630) | 2*630 | 145
с Нагольное, | Пристенский район | Пристенский РЭС | ТП 040 (5117 21/63) | 1*63 | 20
с Нагольное, МТП,пруд | Пристенский район | Пристенский РЭС | ТП 041 (5117 25/160) | 1*160 | 46
с Бобрышово. Больница | Пристенский район | Пристенский РЭС | ТП 042 (5118 1/160) | 1*160 | 64
Еренка,сад | Пристенский район | Пристенский РЭС | ТП 043 ( 5118 2/100 ) | 1*100 | 31
Еренка, | Пристенский район | Пристенский РЭС | ТП 044 ( 5118 5/100 ) | 1*100 | 26
Еренка, | Пристенский район | Пристенский РЭС | ТП 045 ( 5118 6/40 ) | 1*40 | 15
с Сазановка,схт | Пристенский район | Пристенский РЭС | ТП 046 (521 1/400 | 1*400 | 86
с Сазановка,схт | Пристенский район | Пристенский РЭС | ТП 047 (521 2/160 | 1*160 | 55
с Сазановка, Дубки | Пристенский район | Пристенский РЭС | ТП 048 (525 1/63) | 1*63 | 22
с Сазановка, Екатериновка | Пристенский район | Пристенский РЭС | ТП 049 (525 3/250) | 1*250 | 54
с Сазановка, Васильевка | Пристенский район | Пристенский РЭС | ТП 050 (525 4/63) | 1*63 | 10
с Сазановка, Шатиловка | Пристенский район | Пристенский РЭС | ТП 051 (525 6/160) | 1*160 | 54
с В Плоское | Пристенский район | Пристенский РЭС | ТП 052 (525 7/160) | 1*160 | 74
с Сазановка, | Пристенский район | Пристенский РЭС | ТП 053 (527 1/100) | 1*100 | 36
с Сазановка, ул Восточная | Пристенский район | Пристенский РЭС | ТП 054 ( 527 2/160) | 1*160 | 38
с Сазановка, | Пристенский район | Пристенский РЭС | ТП 055 ( 527 3/160 ) | 1*160 | 49
с Сазановка, | Пристенский район | Пристенский РЭС | ТП 056 (527 4/250 ) | 1*250 | 66
с Сазановка, ток | Пристенский район | Пристенский РЭС | ТП 057 (527 5/400) | 1*400 | 110
с Сазановка, ул Лугавка | Пристенский район | Пристенский РЭС | ТП 058 (527 7/250) | 1*250 | 60
с Сазановка, | Пристенский район | Пристенский РЭС | ТП 059 (527 8/160) | 1*160 | 80
с Сазановка, Романовка | Пристенский район | Пристенский РЭС | ТП 060 (527 9/160) | 1*100 | 32
с Сазановка, Глазовка | Пристенский район | Пристенский РЭС | ТП 061 (527 11/100) | 1*100 | 20
с Сазановка, столбовое тп | Пристенский район | Пристенский РЭС | КТП 10кВ 527 12/25 | 1*25 | 10
п Кировский семзавод. Потребитель | Пристенский район | Пристенский РЭС | ТП 062 (534 1/160 | 1*160 | 50
х Мокренький | Пристенский район | Пристенский РЭС | ТП 063 (535 1/100) | 1*100 | 35
п Кировский Пионерлагерь. | Пристенский район | Пристенский РЭС | ТП 064 (535 2/250) | 1*250 | 50
п Кировский Больница | Пристенский район | Пристенский РЭС | ТП 065 (535 3/160) | 1*160 | 60
п Кировский контора | Пристенский район | Пристенский РЭС | ТП 066 ( 535 4/100 ) | 1*100 | 30
п Кировский ул 8 Марта | Пристенский район | Пристенский РЭС | ТП 067 ( 535 6/160 ) | 1*160 | 30
п Кировский ул Ватутина | Пристенский район | Пристенский РЭС | ТП 068 ( 535 7/160 ) | 1*160 | 48
п Кировский , стойцех | Пристенский район | Пристенский РЭС | ТП 069 ( 535 8/160 ) | 1*160 | 46
п Кировский , атп | Пристенский район | Пристенский РЭС | ТП 070 (535 9/63) | 1*63 | 20
п Кировский , музей | Пристенский район | Пристенский РЭС | ТП 071 ( 535 10/250 ) | 1*250 | 60
п Кировский , круг | Пристенский район | Пристенский РЭС | ТП 072 ( 535 15/160 ) | 1*160 | 52
п Кировский , ул Садовая | Пристенский район | Пристенский РЭС | ТП 073 (535 16/160) | 1*160 | 41
п Кировский , ул Ценнтральная | Пристенский район | Пристенский РЭС | ТП 074 (535 18/100) | 1*100 | 32
п Кировский , ул Гагарина | Пристенский район | Пристенский РЭС | ТП 075 (535 19/100) | 1*100 | 32
п Кировский , ул Красная Степь | Пристенский район | Пристенский РЭС | ТП 076 (535 20/63) | 1*63 | 22
п Кировский , ул Красная Степь | Пристенский район | Пристенский РЭС | ТП 077 ( 535 21/63 ) | 1*63 | 18
п Кировский. ДЭП | Пристенский район | Пристенский РЭС | ТП 079 (535 22/400 ( | 1*400 | 90
п Кировский | Пристенский район | Пристенский РЭС | ТП 078 (535 25/25) | 1*25 | 9
х Луг | Пристенский район | Пристенский РЭС | ТП 081 (5312 2/63) | 1*63 | 22
х Лугу л Молодежная | Пристенский район | Пристенский РЭС | ТП 082 (5312 4/160) | 1*160 | 41
х Луг школа | Пристенский район | Пристенский РЭС | ТП 083 (5312 6/250) | 1*250 | 45
Чибисовка | Пристенский район | Пристенский РЭС | ТП 084 (5312 7/25 | 1*25 | 7
Озерки ток | Пристенский район | Пристенский РЭС | ТП 085 (5312 8/160) | 1*160 | 45
Малая Колбасовка | Пристенский район | Пристенский РЭС | ТП 086 (5315 2/63) | 1*63 | 18
х Свободный | Пристенский район | Пристенский РЭС | ТП 087 (5315 3/40) | 1*40 | 12
п Кировский | Пристенский район | Пристенский РЭС | ТП 088 (5315 6/400) | 1*400 | 92
п Кировский ул Ломоносова | Пристенский район | Пристенский РЭС | ТП 089 (5315 7/250) | 1*250 | 54
п Кировский | Пристенский район | Пристенский РЭС | ТП 090 (5315 8/250) | 1*250 | 42
п Кировский | Пристенский район | Пристенский РЭС | ТП 091 (5315 9/250) | 1*250 | 52
п Кировский | Пристенский район | Пристенский РЭС | ТП 092 ( 5315 10/100 ) | 1*100 | 32
п Кировский | Пристенский район | Пристенский РЭС | ТП 093 ( 5315 11/100 ) | 1*100 | 34
п Кировский | Пристенский район | Пристенский РЭС | ТП 094 (5315 1/160 ) | 1*160 | 50
п Кировский | Пристенский район | Пристенский РЭС | ТП 095 (5315 4/160) | 1*160 | 35
х Заводновка | Пристенский район | Пристенский РЭС | ТП 096 (677 10/25 ) | 1*25 | 12
п Пристень | Пристенский район | Пристенский РЭС | ТП 097 ( 5413 1/100 ) | 1*100 | 40
Ком отделение | Пристенский район | Пристенский РЭС | ТП 098 ( 5413 4/100 ) | 1*100 | 38
В Ольшанка | Пристенский район | Пристенский РЭС | ТП 099 ( 5413 6/100 ) | 1*100 | 32
В Ольшанка | Пристенский район | Пристенский РЭС | ТП 100 ( 5413 7/63 ) | 1*63 | 23
В Ольшанка | Пристенский район | Пристенский РЭС | ТП 101 ( 5413 8/100 ) | 1*100 | 35
В Ольшанка | Пристенский район | Пристенский РЭС | ТП 102 ( 5413 9/160) | 1*160 | 30
В Ольшанка | Пристенский район | Пристенский РЭС | ТП 103 (5413 10/63) | 1*63 | 27
Вихровское отделение | Пристенский район | Пристенский РЭС | ТП 104 ( 5413 11/250 ) | 1*250 | 90
п Пристеньул Ватутина | Пристенский район | Пристенский РЭС | ТП 107 (5415 18/400) | 1*400 | 92
х Ржавчик | Пристенский район | Пристенский РЭС | ТП 111 (544 4/100) | 1*100 | 35
х Ржавчик. Мастерские | Пристенский район | Пристенский РЭС | ТП 112 (544 5/160) | 1*160 | 51
х Ржавчик | Пристенский район | Пристенский РЭС | ТП 113 (544 8/160) | 1*160 | 40
с Нагольное. Дубовец | Пристенский район | Пристенский РЭС | ТП 114 (544 10/160) | 1*160 | 38
с Нагольное. Дубовец | Пристенский район | Пристенский РЭС | ТП 115 (544 12/250) | 1*250 | 58
с Нагольное. Ток | Пристенский район | Пристенский РЭС | ТП 116 (544 14/400) | 1*400 | 105
с Нагольное. Мастерские | Пристенский район | Пристенский РЭС | ТП 117 (544 15/160) | 1*160 | 35
с Нагольное. Ток | Пристенский район | Пристенский РЭС | ТП 118 (544 16/160) | 1*160 | 80
с Нагольное. Контора | Пристенский район | Пристенский РЭС | ТП 119 (544 18/250) | 1*250 | 101
с Нагольное. Грачевка | Пристенский район | Пристенский РЭС | ТП 120 (544 19/25) | 1*25 | 11
х Ржавчик,л/л КРС | Пристенский район | Пристенский РЭС | ТП 121 (544 22/40) | 1*40 | 5
Дубовец. л/л КРС | Пристенский район | Пристенский РЭС | ТП 122 (544 23/40) | 1*40 | 5
х Ржавачик | Пристенский район | Пристенский РЭС | ТП 123 (544 24/100) | 1*100 | 19
п Пристень база ПРЭС | Пристенский район | Пристенский РЭС | ТП 124 (548 1/160) | 1*160 | 43
п Пристень. мтс | Пристенский район | Пристенский РЭС | ТП 128 (548 5/25 | 1*25 | 5
п Пристень билайн | Пристенский район | Пристенский РЭС | ТП 127 (548 4/25 | 1*25 | 5
п Пристень | Пристенский район | Пристенский РЭС | КТП 10кВ 548 6/25 | 1*25 | 7
Пристенное. Репродуктор,СК Мираторг | Пристенский район | Пристенский РЭС | ТП 236 | 2*630 | 0
Пристенное. Откорм 1,СК Мираторг | Пристенский район | Пристенский РЭС | ТП 237 | 2*400 | 0
Пристенное. Откорм 2,СК Мираторг | Пристенский район | Пристенский РЭС | ТП 238 | 2*400 | 0
с Прелепы | Пристенский район | Пристенский РЭС | ТП 019 (551 1/63) | 1*63 | 20
с Прелепы | Пристенский район | Пристенский РЭС | ТП 130 (551 3/63) | 1*63 | 20
с Ильинка | Пристенский район | Пристенский РЭС | ТП 131 (551 4/40) | 1*40 | 15
с Ильинка | Пристенский район | Пристенский РЭС | ТП 132 (551 5/63) | 1*63 | 29
с Ильинка | Пристенский район | Пристенский РЭС | ТП 133 (551 6/250) | 1*250 | 62
с Горка | Пристенский район | Пристенский РЭС | ТП 134 (551 8/100) | 1*100 | 22
с Горка | Пристенский район | Пристенский РЭС | ТП 135 (551 9/100) | 1*100 | 35
с Горка | Пристенский район | Пристенский РЭС | ТП 136 (551 10/100) | 1*100 | 30
Залесье | Пристенский район | Пристенский РЭС | ТП 137 (551 11/63) | 1*63 | 21
с Горка | Пристенский район | Пристенский РЭС | ТП 138 (551 12/100 | 1*100 | 17
с Южное Двоелучное | Пристенский район | Пристенский РЭС | ТП 139 (552 1/63) | 1*63 | 10
с Сев Двоелучное | Пристенский район | Пристенский РЭС | ТП 141 (552 3/160) | 1*160 | 40
с Сев Двоелучное | Пристенский район | Пристенский РЭС | ТП 142 (552 4/100) | 1*100 | 33
с Прелепы | Пристенский район | Пристенский РЭС | ТП 143 (555 2/400) | 1*400 | 87
с Прелепы | Пристенский район | Пристенский РЭС | ТП 144 (555 4/63) | 1*63 | 22
с Б Сети | Пристенский район | Пристенский РЭС | ТП 146 (555 12/100) | 1*100 | 29
с Б Сети | Пристенский район | Пристенский РЭС | ТП 146 (555 15/100) | 1*100 | 33
с Б Сети | Пристенский район | Пристенский РЭС | ТП 147 (555 16/250) | 1*250 | 65
с Б Сети | Пристенский район | Пристенский РЭС | ТП 148 (555 18/100) | 1*100 | 31
с Б Сети | Пристенский район | Пристенский РЭС | ТП 149 (555 19/100) | 1*100 | 32
с Б Сети | Пристенский район | Пристенский РЭС | ТП 150 (555 20/100) | 1*100 | 31
с Б Сети | Пристенский район | Пристенский РЭС | ТП 151 (555 21/63) | 1*63 | 23
с Черновец | Пристенский район | Пристенский РЭС | ТП 152 (556 1/100) | 1*100 | 25
с Черновец,Буденовка | Пристенский район | Пристенский РЭС | ТП 153 (556 2/160) | 1*160 | 42
с Черновец | Пристенский район | Пристенский РЭС | ТП 154 (556 3/160) | 1*160 | 40
с Черновец | Пристенский район | Пристенский РЭС | ТП 155 (556 4/250) | 1*250 | 121
с Черновец | Пристенский район | Пристенский РЭС | ТП 156 (556 5/250) | 1*250 | 54
с Черновец | Пристенский район | Пристенский РЭС | ТП 157 (556 6/400) | 1*400 | 73
с Б Крюки | Пристенский район | Пристенский РЭС | ТП 159 ( 561 2/100 ) | 1*100 | 35
с Б Крюки | Пристенский район | Пристенский РЭС | ТП 160 (561 3/100) | 1*100 | 20
х Казначеев | Пристенский район | Пристенский РЭС | ТП 161 (561 4/63) | 1*63 | 18
х Панин | Пристенский район | Пристенский РЭС | ТП 162 (561 6/160) | 1*160 | 32
Пселец.мираторг. СК. репродуктор | Пристенский район | Пристенский РЭС | ТП 229 | 2*630 | 0
Мираторг. СК. Откорм 1 Чибисовка | Пристенский район | Пристенский РЭС | ТП 230 | 2*400 | 0
Мираторг. СК. Откорм 2Чибисовка | Пристенский район | Пристенский РЭС | ТП 231 | 2*400 | 0
Пселец,Сторожевое | Пристенский район | Пристенский РЭС | ТП 163 (5611 1/250) | 1*250 | 50
Пселец | Пристенский район | Пристенский РЭС | ТП 164 (5611 2/160) | 1*160 | 29
Пселец | Пристенский район | Пристенский РЭС | ТП 168 (5611 6/160) | 1*160 | 33
Пселец | Пристенский район | Пристенский РЭС | ТП 165 (5611 3/100) | 1*100 | 23
Пселец | Пристенский район | Пристенский РЭС | ТП 166 (5611 4/63) | 1*63 | 20
Пселец | Пристенский район | Пристенский РЭС | ТП 167 (5611 5/160) | 1*160 | 44
Пселец | Пристенский район | Пристенский РЭС | ТП 169 (5611 7/160 ) | 1*160 | 40
Пселец | Пристенский район | Пристенский РЭС | ТП 170 ( 5611 8/25) | 1*25 | 11
Пселец | Пристенский район | Пристенский РЭС | ТП 171 ( 5611 9/160 ) | 1*160 | 27
Пселец | Пристенский район | Пристенский РЭС | ТП 172 ( 5611 10/100 ) | 1*100 | 40
Пселец | Пристенский район | Пристенский РЭС | ТП 173 (5611 11/160) | 1*160 | 43
Пселец | Пристенский район | Пристенский РЭС | ТП 174 (565 3/63) | 1*63 | 17
Пселец | Пристенский район | Пристенский РЭС | ТП 177 (565 4/400) | 1*400 | 154
Пселец | Пристенский район | Пристенский РЭС | ТП 176 (565 2/250) | 1*250 | 53
п Пристень. Водокачка | Пристенский район | Пристенский РЭС | ТП 178 (572 1/25 ) | 1*25 | 7
Пристенное | Пристенский район | Пристенский РЭС | ТП 179 (573 4/160) | 1*160 | 44
Пристенное | Пристенский район | Пристенский РЭС | ТП 180 ( 573 5/400 ) | 1*400 | 65
Пристенное | Пристенский район | Пристенский РЭС | ТП 181 ( 573 8/250 ) | 1*250 | 50
Пристенное | Пристенский район | Пристенский РЭС | ТП 182 ( 573 9/160 ) | 1*160 | 44
Пристенное | Пристенский район | Пристенский РЭС | ТП 183 ( 573 11/25 ) | 1*25 | 8
Пристенное | Пристенский район | Пристенский РЭС | ТП 184 ( 573 12/40 ) | 1*40 | 18
Пристенное | Пристенский район | Пристенский РЭС | ТП 185 ( 573 13/160 ) | 1*160 | 41
Второе Плоское | Пристенский район | Пристенский РЭС | ТП 186 (574 1/160 ) | 1*160 | 45
Второе Плоское | Пристенский район | Пристенский РЭС | ТП 187 (574 3/160) | 1*160 | 49
Ярыгино | Пристенский район | Пристенский РЭС | ТП 189 (574 5/250) | 1*250 | 86
Соловьевка | Пристенский район | Пристенский РЭС | ТП 190 (574 8/160) | 1*160 | 30
Вихровка | Пристенский район | Пристенский РЭС | ТП 191 (574 9/63) | 1*63 | 20
Вихровка,магазин | Пристенский район | Пристенский РЭС | ТП 192 (574 10/250) | 1*250 | 58
Лашинка | Пристенский район | Пристенский РЭС | ТП 193 (574 11/63) | 1*63 | 24
Б Колбасовка | Пристенский район | Пристенский РЭС | ТП 194 (575 2/100) | 1*100 | 31
Б Колбасовка,ток | Пристенский район | Пристенский РЭС | ТП 196 (575 5/400) | 1*400 | 104
Середочка | Пристенский район | Пристенский РЭС | ТП 197 (581 1/63) | 1*63 | 19
Ср Ольшанка,ток | Пристенский район | Пристенский РЭС | ТП 198 (581 2/400) | 1*400 | 113
Брянцовка | Пристенский район | Пристенский РЭС | ТП 199 (581 4/100) | 1*100 | 27
Иванцовка | Пристенский район | Пристенский РЭС | ТП 200 (581 6/63) | 1*63 | 22
Цыгановка | Пристенский район | Пристенский РЭС | ТП 201 (582 1/63) | 1*63 | 26
Авиловка | Пристенский район | Пристенский РЭС | ТП 202 (582 2/160) | 1*160 | 30
Серебряный | Пристенский район | Пристенский РЭС | ТП 204 ( 582 7/40 ) | 1*40 | 10
Остренький | Пристенский район | Пристенский РЭС | ТП 205 ( 582 8/250 ) | 1*250 | 44
Корытный | Пристенский район | Пристенский РЭС | ТП 206 ( 582 9/30 ) | 1*30 | 9
х Серебряный репродуктор,СК Мираторг | Пристенский район | Пристенский РЭС | ТП 233 | 2*630 | 0
х Корытный откорм 1, СК Мираторг | Пристенский район | Пристенский РЭС | ТП 234 | 2*400 | 0
х Остренький откорм 2 ,СК Мираторг | Пристенский район | Пристенский РЭС | ТП 235 | 2*400 | 0
Ср Ольшанка, Мираторг,зерновая компания | Пристенский район | Пристенский РЭС | ТП 232 | 2*400 | 0
Большаковка | Пристенский район | Пристенский РЭС | ТП 207(КТП 585 1/63 | 1*63 | 21
В Ольшанка | Пристенский район | Пристенский РЭС | ТП 208( КТП 585 2/250 | 1*250 | 60
В Ольшанка | Пристенский район | Пристенский РЭС | ТП 209(КТП 585 3/100 | 1*100 | 31
В Ольшанка | Пристенский район | Пристенский РЭС | ТП 210(КТП 585 4/160 | 1*160 | 44
В Ольшанка | Пристенский район | Пристенский РЭС | ТП 211( КТП 585 6/160 | 1*160 | 58
В Ольшанка | Пристенский район | Пристенский РЭС | ТП 212(КТП 585 9/250 | 1*250 | 56
В Ольшанка | Пристенский район | Пристенский РЭС | ТП 213(КТП 585 12/250 | 1*250 | 70
Ср Ольшанка | Пристенский район | Пристенский РЭС | ТП 214 (587 2/100) | 1*100 | 34
Ср Ольшанка | Пристенский район | Пристенский РЭС | ТП 215 (587 3/160) | 1*160 | 33
Троицкое | Пристенский район | Пристенский РЭС | ТП 216 (593 2/160) | 1*160 | 45
Троицкое | Пристенский район | Пристенский РЭС | ТП 217 (593 3/160) | 1*160 | 41
Троицкое | Пристенский район | Пристенский РЭС | ТП 218 (593 4/25) | 1*25 | 12
Бабровка | Пристенский район | Пристенский РЭС | ТП 219 (594 1/63) | 1*63 | 31
В Плоское | Пристенский район | Пристенский РЭС | ТП 220 (594 3/250) | 1*250 | 84
В Плоское | Пристенский район | Пристенский РЭС | ТП 221 (594 5/63) | 1*63 | 32
Владимировка | Пристенский район | Пристенский РЭС | ТП 222 (595 1/400) | 1*400 | 126
Владимировка | Пристенский район | Пристенский РЭС | ТП 223 (595 2/160) | 1*160 | 38
Павловка | Пристенский район | Пристенский РЭС | ТП 224 (595 5/100) | 1*100 | 30
Девятигорье | Пристенский район | Пристенский РЭС | ТП 225 (595 6/63) | 1*63 | 18
Прудки | Пристенский район | Пристенский РЭС | ТП 226 (595 7/100) | 1*100 | 28
Масловка | Пристенский район | Пристенский РЭС | ТП 227 (595 8/25) | 1*25 | 10
В Плоское,Калиновка | Пристенский район | Пристенский РЭС | ТП 228 (595 9/100) | 1*100 | 27
Рыльский РЭС
Рыльск | Рыльский район | Рыльский РЭС | ТП-10 кВ №208-90-160 | 160 | 20
Семеново | Рыльский район | Рыльский РЭС | ЗТП (ЦРП)-10кВ Семёново | 160 | 30
Александровка | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП-10кВ №20513-06-100 | 100 | 40
Александровка | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП-10кВ№20513-04-30 | 30 | 0
Александровка | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП-10кВ№20513-01-40 | 40 | 0
Александровка | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП-10кВ№20513-08-60 | 60 | 0
Ст. Крупец | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП-10кВ №2138-07-40 | 40 | 0
Дурово | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП-10кВ №2123-03-160 | 160 | 60
Дурово | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП-10кВ №2123-04-30 | 30 | 0
Дурово | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП-10кВ "2123-01-63 | 63 | 40
Дурово | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП-10кВ №2123-09-60 | 60 | 10
Дурово | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП-10кВ №2123-07-250 | 250 | 20
Дурово | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП-10кВ №2123-06-160 | 160 | 20
Дурово | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП-10кВ №2123-05-63 | 63 | 10
Поповка | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП-10кВ №2215-04-160 | 160 | 60
Большегнеушево | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП-10кВ №2211-05-60 | 60 | 10
Большегнеушево | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП-10кВ №2211-11-100 | 100 | 0
Большегнеушево | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП-10кВ №2211-09/160 | 160 | 30
Большегнеушево | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП-10кВ №2211-02-100 | 100 | 20
Журятино | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП-10кВ №21402-01-60 | 60 | 30
Стропицы | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП-10кВ №21401-03-250 | 250 | 150
Стропицы | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП-10кВ №21401-05-100 | 100 | 50
Стропицы | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП-10кВ №21401-04-60 | 60 | 20
Висколь | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП-10кВ №21401-01-100 | 100 | 90
Висколь | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП-10кВ №21401-02-100 | 100 | 75
Березники | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП-10кВ №21401-07-60 | 60 | 20
Воронок | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП-10кВ №2139-08-60 | 60 | 0
Березники | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП-10кВ №21401-11-160 | 160 | 15
Высторонь | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП-10кВ №21403-01-100 | 100 | 20
Конопляновка | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП-10кВ №21408-01-60 | 60 | 40
Игнатьево | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП-10кВ №21408-02-60 | 60 | 40
Асмолово | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП-10кВ №21409-02-160 | 160 | 60
Капыстичи | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП-10кВ №21409-03-100 | 100 | 25
Кольтичеево | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП-10кВ №21410-03-63 | 63 | 15
Кольтичеево | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП-10кВ №21410-02-100 | 100 | 80
Воронок | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП-10кВ №2138-01-100 | 100 | 0
Воронок | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП-10кВ №2138-02-250 | 250 | 0
Воронок | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП-10кВ №2138-03-60 | 60 | 0
Воронок | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП-10кВ №2138-04-100 | 100 | 0
Валетовка | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП-10кВ №2138-05-400 | 400 | 0
Воронок | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП-10кВ №2138-06-63 | 63 | 0
Обеста | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП-10кВ №2164-01-60 | 60 | 0
Обеста | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП-10кВ №2164-02-100 | 100 | 0
Обеста | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП-10кВ №2165-01-250 | 250 | 0
Обеста | Рыльский район | Рыльский РЭС | ЗТП-10кВ №2165-02-400 | 400 | 0
Воронок | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП-10кВ №2139-01-100 | 100 | 0
Воронок | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП-10кВ №2139-03-60 | 60 | 0
Новоивановка | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП-10кВ №2131-04-100 | 100 | 0
Тереховка | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП-10кВ №20506-08-100 | 100 | 0
Обеста | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП-10кВ №20506-09-160 | 160 | 0
Тереховка | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП-10кВ №20506-03-160 | 160 | 0
Тереховка | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП-10кВ №20506-06-250 | 250 | 0
Ишутино | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП-10кВ №2231-04-60 | 60 | 0
Артюшково | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП-10кВ №2232-02-100 | 100 | 40
Артюшково | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП-10кВ №2232-03-100 | 100 | 40
Артюшково | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП-10кВ №2233-01-160 | 160 | 20
Артюшково | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП-10кВ №2233-03-160 | 160 | 20
Артюшково | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП-10кВ №2233-04-100 | 100 | 10
Моршнево | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП-10кВ №2233-05-60 | 60 | 40
Волобуево | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП-10кВ №2233-07-160 | 160 | 40
Моршнево | Рыльский район | Рыльский РЭС | СТП-10кВ №367 | 25 | 10
Крупец | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП-10кВ №20512-01-100 | 100 | 0
Крупец | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП-10кВ №20512-03-160 | 160 | 0
Крупец | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП-10кВ №304 (20512-06-100) | 100 | 0
Крупец | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП-10кВ№20512-07-250 | 250 | 0
Крупец | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП-10кВ№20512-08-160 | 160 | 0
Подсадовка | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП-10кВ №20502-01-63 | 63 | 0
Крупец | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП-10кВ № 20506-01/160 | 160 | 0
Крупец | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП-10кВ № 20506-02/63 | 63 | 0
Крупец | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП-10кВ №20506-04/100 | 100 | 0
Крупец | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП-10кВ №20506-05/40 | 40 | 0
Крупец | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП-10кВ №20506-07/100 | 100 | 0
Садовый | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП-10кВ №2215-01/100 | 100 | 60
Матвеевка | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП-10кВ №2215-04/100 | 100 | 30
Плесы | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП-10кВ №2215-02/100 | 100 | 30
Поповка | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП-10кВ №2216-01/250 | 250 | 0
Поповка | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП-10кВ №2216-02/100 | 100 | 30
Поповка | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП-10кВ №2216-03/63 | 63 | 0
Поповка | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП-10кВ №2216-04/100 | 100 | 20
Поповка | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП-10кВ №2216-05/100 | 100 | 20
Поповка | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП-10кВ №2216-07/160 | 160 | 20
Большенизовцево | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП-10кВ №2118-01/100 | 100 | 20
Большенизовцево | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП-10кВ №2118-03/100 | 100 | 30
Большенизовцево | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП-10кВ №2118-04/100 | 100 | 20
Большенизовцево | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП-10кВ №2118-05/60 | 60 | 20
Большенизовцево | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП-10кВ №2118-06/250 | 250 | 150
Сухая | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП-10кВ №2116-02/60 | 60 | 40
Сухая | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП-10кВ №2116-03/60 | 60 | 40
Сухая | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП-10кВ №2111-01/160 | 160 | 10
Сухая | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП-10кВ №2111-02/100 | 100 | 35
Сухая | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП-10кВ №2111-03/100 | 100 | 20
Сухая | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП-10кВ №2111-04/63 | 63 | 15
Дурово | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП-10кВ №2123-02/60 | 60 | 20
Нехаевка | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП-10кВ №2217-01/400 | 400 | 100
Нехаевка | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП-10кВ №2217-02/100 | 100 | 15
Нехаевка | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП-10кВ №2217-03/30 | 30 | 0
Нехаевка | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП-10кВ №2217-04/160 | 160 | 20
Нехаевка | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП-10кВ №2181-03/160 | 160 | 20
Бегоща | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП-10кВ №2181-04/100 | 100 | 20
Бегоща | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП-10кВ №2181-05/63 | 63 | 0
Бегоща | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП-10кВ №2181-10/100 | 100 | 0
Бегоща | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП-10кВ №2183-01/250 | 250 | 0
Бегоща | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП-10кВ №2183-02/160 | 160 | 20
Новониколаевка | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП-10кВ №2183-05/100 | 100 | 20
Новониколаевка | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП-10кВ №2183-06/60 | 60 | 0
Яньково | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП-10кВ №2155-01/60 | 60 | 20
Яньково | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП-10кВ №2155-02/250 | 250 | 50
Яньково | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП-10кВ №2155-03/100 | 100 | 30
Яньково | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП-10кВ №2155-04/100 | 100 | 30
Яньково | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП-10кВ №2155-05/63 | 63 | 15
Яньково | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП-10кВ №2157-02/60 | 60 | 20
Горелухово | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП-10кВ №2157-03/160 | 160 | 40
Яньково | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП-10кВ №2157-05/100 | 100 | 40
Яньково | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП-10кВ №2157-01-100 | 100 | 15
Семеново | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП-10кВ №123 (2121-01/60) | 60 | 20
Романово | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП-10кВ №2121-04/60 | 60 | 20
Малонизовцево | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП-10кВ №2121-05/100 | 100 | 30
Луговка | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП-10кВ №2121-01/100 | 100 | 30
Семеново | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП-10кВ №2195-01/160 | 160 | 15
Семеново | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП-10кВ №2195-02/400 | 400 | 30
Некрасово | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП-10кВ №2195-03/250 | 250 | 60
Некрасово | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП-10кВ №2195-07/160 | 160 | 15
Некрасово | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП-10кВ №133 (2195-08/60) | 60 | 0
Тимохино | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП-10кВ №2121-07/100 | 100 | 15
Рыльск | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП-10кВ №208-93-160 | 160 | 15
Ивановское | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП-10кВ №2303-02/100 | 100 | 15
Ивановское | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП-10кВ №22901-01/100 | 100 | 30
Ивановское | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП-10кВ №22901-02/160 | 160 | 30
Ивановское | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП-10кВ №22901-03/100 | 100 | 30
Ивановское | Рыльский район | Рыльский РЭС | МТП-10кВ №22901-04/100 | 100 | 30
Ивановское | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП-10кВ №22902-01/250 | 250 | 200
Зеленино | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП-10кВ №22902-03/160 | 160 | 30
Зеленино | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП-10кВ №22902-05/100 | 100 | 0
Зеленино | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП-10кВ №22902-06/63 | 63 | 15
Ивановское | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП-10кВ №22701-61(02)/320 | 320 | 15
Ивановское | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП-10кВ №22701-48(06)/100 | 100 | 15
Ивановское | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП-10кВ №22701-50(07)/100 | 100 | 15
Ивановское | Рыльский район | Рыльский РЭС | МТП-10кВ №22701-52(08)/250 | 250 | 15
Ивановское | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП-10кВ №22701-56(11)/100 | 100 | 15
Ивановское | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП-10кВ №22701-57(12)/100 | 100 | 15
Ивановское | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП 10кВ №22703-62(15)/250 | 250 | 15
Ивановское | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП 10кВ № 22701-58(13)/160 | 160 | 15
Зеленый ГАЙ | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП 10кВ№2312-05/160 | 160 | 15
Ивановское | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП 10кВ №22703-63(02)/160 | 160 | 15
Зеленый ГАЙ | Рыльский район | Рыльский РЭС | МТП-10кВ №2312-02/250 | 250 | 15
Зеленый ГАЙ | Рыльский район | Рыльский РЭС | ЗТП-10/04кВ -2312-02-160кВа, | 160 | 15
Ивановское | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП-10кВ №2303-02/100 | 100 | 0
Барашек | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП-10кВ №2312-06/63 | 63 | 15
Мухин Пруд | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП-10кВ №2316-06/100 | 100 | 15
Локоть | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП 10кВ №2164-04/160 | 160 | 30
Локоть | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП 10кВ №2164-05/100 | 100 | 30
Локоть | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП 10кВ №2164-06/250 | 250 | 30
Локоть | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП 10кВ №2164-07/100 | 100 | 30
Локоть | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП 10кВ №2164-08/160 | 160 | 30
Локоть | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП 10кВ №2164-09/60 | 60 | 15
Локоть | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП 10кВ №2164-03/100 | 100 | 15
Козино | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП 10кВ №23001-01/60 | 60 | 15
Козино | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП 10кВ №23001-02/160 | 160 | 15
Козино | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП 10кВ №23001-03/63 | 63 | 15
Козино | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП 10кВ №23001-04/100 | 100 | 15
Козино | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП 10кВ №23003-03/160 | 160 | 15
Козино | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП 10кВ №23003-04/100 | 100 | 15
Козино | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП 10кВ №23003-05/160 | 160 | 20
Козино | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП 10кВ №23003-06/63 | 63 | 10
Козино | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП 10кВ №23003-07/250 | 250 | 150
Фонов | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП 10кВ №218-01/100 | 100 | 0
Фонов | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП 10кВ №218-02/60 | 60 | 0
Фонов | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП 10кВ №222-02/100 | 100 | 20
Звягин | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП-10кВ №224-03/60 | 60 | 20
Звягин | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП-10кВ №224-05/100 | 100 | 40
Рыльск | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТПк -10кВ № 94 | 100 | 40
Волынка | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП-10кВ №2242-01/60 | 60 | 40
Акимовка | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП 10кВ №287-01/100 | 100 | 25
Кленная | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП 10кВ №21405-06/100 | 100 | 40
Кленная | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП 10кВ №21405-10/160 | 160 | 60
Кленная | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП 10кВ №21405-07/100 | 100 | 60
Пригородняя Слободка | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТПН-10кВ №2245-02/250 | 250 | 15
Лухтоново | Рыльский район | Рыльский РЭС | МТП-10кВ №2265-05/160 | 160 | 30
Боброво | Рыльский район | Рыльский РЭС | ЗТП-10кВ №2265-08/60 | 60 | 15
Малогнеушево | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП 10кВ №2251-01/160 | 160 | 15
Малогнеушево | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП 10кВ №2251-02/250 | 250 | 30
Малогнеушево | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП 10кВ №2251-03/100 | 100 | 15
Износково | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП 10кВ №2258-03/100 | 100 | 15
Куйбышева | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП 10кВ №2258-07/250 | 250 | 15
Куйбышева | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП 10кВ №2258-05/100 | 100 | 15
Износково | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП 10кВ №2258-06/100 | 100 | 15
Марьино | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП 10кВ №2305-10/100 | 100 | 0
Марьино | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП 10кВ №2305-08/100 | 100 | 0
Марьино | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП 10кВ №2305-09/100 | 100 | 0
Марьино | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП 10кВ №2305-44/60 | 60 | 0
Марьино | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП 10кВ №2305-46/60 | 60 | 0
Марьино | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП 10кВ №2305-43/320 | 320 | 30
Марьино | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП 10кВ №2305-42/400 | 400 | 30
Марьино | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП 10кВ №2305-41/100 | 100 | 15
Зеленый ГАЙ | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП 10кВ №2312-07/63 | 63 | 0
Зеленый ГАЙ | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП 10кВ №2312-03/100 | 100 | 15
Кулига | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП 10кВ №2265-01/100 | 100 | 15
Кулига | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП 10кВ №2265-03/60 | 60 | 30
Боброво | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП 10кВ №2267-01/63 | 63 | 20
Боброво | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП 10кВ №2267-02/250 | 250 | 150
Боброво | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП 10кВ №2267-05/160 | 160 | 60
Боброво | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП 10кВ №2267-03/60 | 60 | 20
Капыстичи | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП 10кВ №21408-04/100 | 100 | 30
Капыстичи | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП 10кВ №21408-05/160 | 160 | 60
Капыстичи | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП 10кВ №21409-07/400 | 400 | 60
Кострова | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП 10кВ №21404-01/63 | 63 | 15
Кострова | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП 10кВ №21404-02/160 | 160 | 60
Кострова | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП 10кВ №21404-03/160 | 160 | 60
Кострова | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП 10кВ №21404-04/250 | 250 | 0
Кострова | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП 10кВ №21404-05/250 | 250 | 100
Кострова | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП 10кВ №21404-06/100 | 100 | 20
Кострова | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП 10кВ №21404-07/160 | 160 | 60
Кострова | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП 10кВ №21404-09/160 | 160 | 60
Агарково | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП 10кВ №21405-01/160 | 160 | 30
Тураево | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП 10кВ №21405-02/160 | 160 | 30
Кленная | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП 10кВ №21405-04/63 | 63 | 15
Шустовка | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП 10кВ №21405-05/60 | 60 | 15
Гниловка | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП 10кВ №287-02/160 | 160 | 30
Гниловка | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП 10кВ №287-03/160 | 160 | 30
Кулемзино | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП 10кВ №287-05/63 | 63 | 15
Кулемзино | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП 10кВ №287-09/100 | 100 | 20
Щекино | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП 10кВ №2222-01/160 | 160 | 30
Карькова Каменка | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП 10кВ №2261-01/160 | 160 | 30
Щекино | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП 10кВ №2261-02/160 | 160 | 30
Щекино | Рыльский район | Рыльский РЭС | ЗТП 10кВ №2223-02/400 | 400 | 30
Коренское | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП 10кВ №2223-03/100 | 100 | 15
Дугино | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП 10кВ №2225-01/160 | 160 | 30
Дугино | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП 10кВ №2225-02/60 | 60 | 15
Александровка | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП 10кВ №20513-03/100 | 100 | 15
Парменовка | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП 10кВ №20515-02/100 | 100 | 15
Октябрьское | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП 10кВ №295-05/60 | 60 | 30
Октябрьское | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП 10кВ №295-06/60 | 60 | 30
Октябрьское | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП 10кВ №295-07/250 | 250 | 60
Октябрьское | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП 10кВ №295-08/63 | 63 | 15
Октябрьское | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП 10кВ №295-09/100 | 100 | 30
Мазеповка | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП 10кВ №22706-02/63 | 63 | 30
Мазеповка | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП 10кВ №22706-03/60 | 60 | 30
Степановка | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП 10кВ №22706-05/60 | 60 | 15
Степановка | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП 10кВ №22706-06/100 | 100 | 30
Степановка | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП 10кВ №22706-07/100 | 100 | 30
Степановка | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП 10кВ №22706-09/160 | 160 | 60
Степановка | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП 10кВ №22706-10/100 | 100 | 30
Акимовка | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП 10кВ №281-02/160 | 160 | 30
Акимовка | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП 10кВ №281-03/160 | 160 | 60
Акимовка | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП 10кВ №281-04/40 | 40 | 0
Акимовка | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП 10кВ №281-01/40 | 40 | 0
Акимовка | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП 10кВ №282-01/100 | 100 | 15
Анатольевка | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП 10кВ №282-02/60 | 60 | 15
Анатольевка | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП 10кВ №282-03/250 | 250 | 0
Анатольевка | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП 10кВ №282-04/160 | 160 | 15
Макеево | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП 10кВ №2218-02/100 | 100 | 30
Макеево | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП 10кВ №2218-06/100 | 100 | 15
Макеево | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП 10кВ №2218-07/100 | 100 | 15
Макеево | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП 10кВ №2218-01/63 | 63 | 15
Макеево | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП 10кВ №2218-08/100 | 100 | 15
Макеево | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП 10кВ №2218-04/60 | 60 | 15
Макеево | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП 10кВ №2218-05/100 | 100 | 30
Яньково | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП 10кВ №2155-06/100 | 100 | 30
Киреево | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП 10кВ №2155-09/60 | 60 | 15
Никольниково | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП 10кВ №2155-08/160 | 160 | 30
Викторовка | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП 10кВ №20516-02/30 | 30 | 0
Викторовка | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП 10кВ №20516-01/315 | 315 | 100
Михайловка | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП 10кВ №22805-01/60 | 60 | 15
Михайловка | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП 10кВ №22805-02/250 | 250 | 30
Михайловка | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП 10кВ №22805-03/160 | 160 | 30
Успешное | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП 10кВ №22802-03/100 | 100 | 15
Успешное | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП 10кВ №22802-01/30 | 30 | 0
Успешное | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП 10кВ №22801-02/250 | 250 | 60
Ломакино | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП 10кВ №2119-06/100 | 100 | 30
Ломакино | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП 10кВ №2119-03/63 | 63 | 15
Ломакино | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП 10кВ №2119-05/60 | 60 | 15
Ломакино | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП 10кВ №2119-04/250 | 250 | 60
Ломакино | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП 10кВ №2119-01/63 | 63 | 15
Степановка | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП 10кВ№22706-04-160 | 160 | 15
Рыльск | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП 10кВ №295-01-100 | 100 | 60
Рыльск | Рыльский район | Рыльский РЭС | ЗТП 1 | 250 | 50
Рыльск | Рыльский район | Рыльский РЭС | ЗТП 2 | 320 | 50
Рыльск | Рыльский район | Рыльский РЭС | ЗТП 3 | 250 | 40
Рыльск | Рыльский район | Рыльский РЭС | ЗТП 4 | 250 | 35
Рыльск | Рыльский район | Рыльский РЭС | ЗТП 5 | 160 | 15
Рыльск | Рыльский район | Рыльский РЭС | ЗТП 6 | 400 | 100
Рыльск | Рыльский район | Рыльский РЭС | ЗТП 7 | 400 | 100
Рыльск | Рыльский район | Рыльский РЭС | ЗТП 8 | 160 | 30
Рыльск | Рыльский район | Рыльский РЭС | ЗТП 9 | 160 | 25
Рыльск | Рыльский район | Рыльский РЭС | ЗТП10 | 400 | 100
Рыльск | Рыльский район | Рыльский РЭС | ЗТП 11 | 250 | 50
Рыльск | Рыльский район | Рыльский РЭС | ЗТП 12 | 200 | 100
Рыльск | Рыльский район | Рыльский РЭС | ЗТП 13 | 400 | 200
Рыльск | Рыльский район | Рыльский РЭС | ЗТП 14 | 250 | 0
Рыльск | Рыльский район | Рыльский РЭС | ЗТП 14а | 2х250 | 250
Рыльск | Рыльский район | Рыльский РЭС | ЗТП 15 | 250+400 | 400
Рыльск | Рыльский район | Рыльский РЭС | ЗТП 16 | 630 | 30
Рыльск | Рыльский район | Рыльский РЭС | ЗТП 17 | 160 | 50
Рыльск | Рыльский район | Рыльский РЭС | ЗТП 18 | 100 | 0
Рыльск | Рыльский район | Рыльский РЭС | ЗТП 19 | 2x400 | 0
Рыльск | Рыльский район | Рыльский РЭС | ЗТП 20 | 320+400 | 0
Рыльск | Рыльский район | Рыльский РЭС | ЗТП 21 | 750 | 0
Рыльск | Рыльский район | Рыльский РЭС | ЗТП 22 | 250 | 0
Рыльск | Рыльский район | Рыльский РЭС | ЗТП 23 | 320+400 | 0
Рыльск | Рыльский район | Рыльский РЭС | ЗТП 24 | 2x400 | 0
Рыльск | Рыльский район | Рыльский РЭС | ЗТП 24а | 2x400 | 0
Рыльск | Рыльский район | Рыльский РЭС | ЗТП 25 | 180 | 50
Рыльск | Рыльский район | Рыльский РЭС | ЗТП 26 | 320 | 150
Рыльск | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП 27 | 160 | 60
Рыльск | Рыльский район | Рыльский РЭС | ЗТП 28 | 630+400 | 0
Рыльск | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП 29 | 100 | 0
Рыльск | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП ЗО | 100 | 0
Рыльск | Рыльский район | Рыльский РЭС | ЗТП 31 | 400+250 | 0
Рыльск | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП 32 | 400 | 0
Рыльск | Рыльский район | Рыльский РЭС | ЗТП 33 | 250 | 50
Рыльск | Рыльский район | Рыльский РЭС | ЗТП 34 | 160 | 0
Рыльск | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТПН 35 | 160 | 0
Рыльск | Рыльский район | Рыльский РЭС | ЗТП 36 | 2*250 | 100
Рыльск | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТПН 37 | 400 | 0
Рыльск | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП 38 | 40 | 0
Рыльск | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТПП39 | 160 | 0
Рыльск | Рыльский район | Рыльский РЭС | ЗТП 40 | 2x400 | 0
Рыльск | Рыльский район | Рыльский РЭС | ЗТП 41 | 2x400 | 0
Рыльск | Рыльский район | Рыльский РЭС | ЗТП 42 | 2x400 | 400
Рыльск | Рыльский район | Рыльский РЭС | ЗТП 43 | 320 | 50
Рыльск | Рыльский район | Рыльский РЭС | ЗТП 44 | 2*160 | 0
Рыльск | Рыльский район | Рыльский РЭС | ЗТП 45 | 250+400 | 250
Рыльск | Рыльский район | Рыльский РЭС | ЗТП 46 | 2x250 | 0
Рыльск | Рыльский район | Рыльский РЭС | 3TI1 47 | 250 | 0
Рыльск | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП 48 | 160 | 0
Рыльск | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТПН 49 | 2x160 | 0
Рыльск | Рыльский район | Рыльский РЭС | ЗТП 50 | 2x400 | 100
Рыльск | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП 51 | 160 | 0
Рыльск | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТПН S2 | 250 | 0
Рыльск | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТПН 53 | 750 | 0
Рыльск | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТПН 54 | 250 | 0
Рыльск | Рыльский район | Рыльский РЭС | ЗТП 55 | 250+400 | 0
Рыльск | Рыльский район | Рыльский РЭС | 3TI1 56 | 2x400 | 0
Рыльск | Рыльский район | Рыльский РЭС | ЗТП 57 | 250 | 0
Рыльск | Рыльский район | Рыльский РЭС | РП59 |  | 0
Рыльск | Рыльский район | Рыльский РЭС | ЗТП 60 | 2^400 | 0
Рыльск | Рыльский район | Рыльский РЭС | ЗТП 61 | 250+400 | 0
Рыльск | Рыльский район | Рыльский РЭС | ЗТП 62 | 2x250 | 0
Рыльск | Рыльский район | Рыльский РЭС | 3ТП 63 | 2x630 | 0
Рыльск | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТПН 64 | 250 | 0
Рыльск | Рыльский район | Рыльский РЭС | ЗТП 65 | 2x400 | 0
Рыльск | Рыльский район | Рыльский РЭС | ЗТП 66 | 2x250 | 0
Рыльск | Рыльский район | Рыльский РЭС | ЗТП 67 | 2x250 | 0
Рыльск | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП 68 | 250 | 0
Рыльск | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТПН69 | 320 | 0
Рыльск | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП 70 | 400 | 0
Рыльск | Рыльский район | Рыльский РЭС | ЗТП 71 | 180 | 0
Рыльск | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП 72 | 160 | 0
Рыльск | Рыльский район | Рыльский РЭС | ЗТП 73 | 250 | 0
Рыльск | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТПН 74 | 160 | 0
Рыльск | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП 75 | 100 | 0
Рыльск | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТПН 76 | 160 | 0
Рыльск | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП 77 | 160 | 0
Рыльск | Рыльский район | Рыльский РЭС | 3 ГП 78 | 2^630 | 0
Рыльск | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП 79 | 160 | 0
Рыльск | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП 80 | 160 | 0
Рыльск | Рыльский район | Рыльский РЭС | ЗТП 81 | 160 | 0
Рыльск | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП 82 | 160 | 0
Рыльск | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП 83 | 250 | 0
Рыльск | Рыльский район | Рыльский РЭС | ЗТП 84 | 2x400 | 283
Рыльск | Рыльский район | Рыльский РЭС | ЗТП 85 | 2x630 | 0
Рыльск | Рыльский район | Рыльский РЭС | 3TI1 86 | 630-560 | 0
Рыльск | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП 87 | 100 | 0
Рыльск | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТП 88 | 160 | 0
Рыльск | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТПН 89 | 160 | 0
Рыльск | Рыльский район | Рыльский РЭС | МТП 90 | 63 | 0
Рыльск | Рыльский район | Рыльский РЭС | ЗТП 91 | 160 | 0
Рыльск | Рыльский район | Рыльский РЭС | ЗТП 92 | 2*400 | 0
Рыльск | Рыльский район | Рыльский РЭС | КТПН93 | 160 | 0
Советский РЭС
д. Мочаки | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП № 487 1/63 | 1*63 | 15
д.Желябово | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №455 3/400 | 1*400 | 100
д.Пожидаевка | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №455 6/63 | 1*63 | 10
д.Пожидаевка | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №455 7/160 | 1*160 | 50
д.Пожидаевка | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №455 9/250 | 1*250 | 100
д.Мансурово | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №455 13/160 | 1*160 | 160
с.Кшень | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №457 1/250 | 1*250 | 70
д.Желябово | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №457 1а/63 | 1*63 | 0
с.Кшень | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №457 2/100 | 1*100 | 50
с.Кшень | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №457 5/100 | 1*100 | 0
с.Кшень | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №457 6/400 | 1*400 | 150
с.Кшень | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №457 8/160 | 1*160 | 90
с.Кшень | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №457 10/100 | 1*100 | 20
д.Панское | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №457 11/100 | 1*100 | 70
д.Панское | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №457 12/160 | 1*160 | 60
д.Панское | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №457 13/63 | 1*63 | 15
д.Городище | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №459 1/160 | 1*100 | 40
д.Городище | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №459 5/40 | 1*40 | 25
д.Городище | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №4514 1/100 | 1*100 | 0
д.Городище | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №4514 2/100 | 1*100 | 80
д.Городище | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №4514 3/100 | 1*100 | 15
д.Шушляпинка | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №4514 5/63 | 1*63 | 30
д.Анино | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №4514 6/40 | 1*40 | 10
д.Александровка | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №4514 7/160 | 1*160 | 15
д.Александровка | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №4514 8/250 | 1*250 | 70
д.Куйбышевка | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №4514 9/160 | 1*160 | 100
д.Грязное | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №4514 10/100 | 1*100 | 30
д.Грязное | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №4514 11/40 | 1*40 | 0
д.Грязное | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №4514 12/250 | 1*250 | 25
д.Грязное | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №4514 13/63 | 1*63 | 30
д.Грязное | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №4514 14/100 | 1*100 | 60
д.Грязное | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №4514 15/100 | 1*100 | 75
д.Грязное | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №4514 16/100 | 1*100 | 0
д.Петропаловка | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №4515 1/160 | 1*160 | 60
д.Петропаловка | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №4515 2/63 | 1*63 | 0
д.Петропаловка | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №4515 4/250 | 1*250 | 120
д.Петропаловка | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №4515 5/250 | 1*250 | 200
д.Петропаловка | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №4515 6/160 | 1*160 | 40
д.Каменогорка | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №4515 7/250 | 1*250 | 200
д.Каменогорка | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №4515 8/160 | 1*160 | 30
д.Захаровка | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №4515 9/100 | 1*100 | 30
д.Захаровка | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №4515 10/100 | 1*100 | 20
д.Платоновка | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №4515 12/63 | 1*63 | 20
д.Грайворонка | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №4101 1/100 | 1*100 | 40
д.Натальино | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №4101 3/100 | 1*100 | 30
д.Павловка | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №4101 4/63 | 1*63 | 20
д.Савины | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №4101 6/160 | 1*160 | 60
д.Савины | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №4101 8/63 | 1*63 | 10
д.Натальино | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №4101 9/250 | 1*250 | 120
д.Золотые Ключи | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №4101 12/160 | 1*160 | 140
д.Золотые Ключи | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №4101 13/63 | 1*63 | 20
д.Грайворонка | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №4102 1/100 | 1*100 | 25
д.Грайворонка | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №4102 2/100 | 1*100 | 20
д.Грайворонка | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №4102 3/400 | 1*400 | 150
д.Грайворонка | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №4102 4/250 | 4*250 | 150
д.Грайворонка | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №4102 6/160 | 1*160 | 90
д.Грайворонка | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №4102 7/63 | 1*40 | 15
д.Грайворонка | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №4102 8/160 | 1*160 | 20
д.Грайворонка | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №4107 1/100 | 1*100 | 0
д.Грайворонка | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №4107 2/160 | 1*160 | 80
д.Васильевка | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №4107 3/100 | 1*100 | 25
д.Васильевка | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №4107 4/100 | 1*100 | 0
д.Васильевка | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №4107 5/40 | 1*40 | 25
д.Васильевка | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №4107 6/160 | 1*160 | 80
д.Васильевка | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №4107 7/160 | 1*160 | 50
д.Васильевка | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №4107 8/100 | 1*100 | 20
д.Васильевка | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №4107 9/160 | 1*160 | 60
д.Васильевка | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №4107 10/63 | 1*63 | 10
д.Васильевка | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №4107 11/250 | 1*250 | 0
д.Коммунар | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №4107 12/160 | 1*160 | 30
д.Дицево | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №4107 13/160 | 1*160 | 40
д.Васильевка | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №4107 3а/100 | 1*100 | 80
д.Гринёвка | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №493 2/100 | 1*100 | 60
д.Гринёвка | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №493 4/100 | 1*100 | 40
д.Гринёвка | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №493 6/160 | 1*160 | 30
д.Гринёвка | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №493 7/100 | 1*100 | 0
п.им.Ленина | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №493 11/25 | 1*25 | 15
д.Гринёвка | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №493 12/160 | 1*160 | 30
д.Гринёвка | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №493 13/250 | 1*250 | 40
д.Гринёвка | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №493 14/160 | 1*160 | 30
д.Гринёвка | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №493 15/250 | 1*250 | 40
д.Брёхово | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №494 2/160 | 1*160 | 60
с.Ледовское | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №494 3/100 | 1*100 | 30
с.Ледовское | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №494 4/250 | 1*250 | 60
с.Ледовское | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №494 5/160 | 2*160 | 40
с.Ледовское | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №494 6/63 | 1*63 | 50
с.Ледовское | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №494 7/400 | 1*400 | 250
с.Ледовское | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №494 10/63 | 1*63 | 15
с.Ледовское | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №494 9/100 | 1*100 | 25
д.Гринёвка | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №497 1/63 | 1*63 | 10
д.Гринёвка | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №497 2/160 | 1*160 | 70
д.М-Анненка | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №441 1/16 | 1*16 | 8
д.Пролетарий | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №441 10/40 | 1*40 | 30
д.П.Карцево | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №441 11/160 | 1*160 | 20
д.П.Карцево | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №441 13/630 | 1*630 | 585
д.Мелавка | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №441 14/63 | 1*63 | 10
д.М-Анненка | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №441 2/100 | 1*100 | 50
д.Луг | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №441 3/63 | 1*63 | 20
д.Сенное | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №441 5/63 | 1*63 | 30
д.П.Карцево | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №441 6/180 | 1*180 | 100
д.П.Карцево | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №441 7/160 | 1*160 | 120
д.П.Карцево | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №441 8/63 | 1*63 | 50
д.П.Карцево | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №441 9/63 | 1*63 | 10
д.Н.Гурово | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №442 2/100 | 1*100 | 90
д.М-Анненка | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №442 10/100 | 1*100 | 20
д.М-Анненка | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №442 11/160 | 1*160 | 60
д.М-Анненка | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №442 12/250 | 1*250 | 100
д.Платовец | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №442 15/250 | 1*250 | 160
п.Садовый | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №442 16/100 | 1*100 | 20
п.Садовый | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №442 17/160 | 1*100 | 50
д.Н.Гурово | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №442 1А/100 | 1*100 | 20
д.Мазовка | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №442 3/100 | 1*100 | 20
д.Быстрик | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №442 4/100 | 1*100 | 40
д.М-Анненка | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №442 6/60 | 1*60 | 0
д.М-Анненка | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №442 7/250 | 1*250 | 40
д.М-Анненка | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №442 8/100 | 1*100 | 10
д.М-Анненка | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №442 9/160 | 1*160 | 50
д.Фотинка | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №444 2/250 | 1*250 | 120
д.Кириловка | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №444 5/250 | 1*250 | 120
д.Кириловка | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №444 6/160 | 1*160 | 60
д.Кириловка | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №444 7/400 | 1*400 | 200
д.Кириловка | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №444 8/60 | 1*60 | 12
д.Кириловка | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №444 9/100 | 1*100 | 52
д.Кириловка | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №444 10/100 | 1*100 | 15
д.Кириловка | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №444 11/250 | 1*250 | 70
д.Кириловка | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №444 12/250 | 1*250 | 80
д.Кириловка | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №444 14/250 | 1*250 | 70
д.Плотовец | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №444 15/40 | 1*250 | 10
д.Веденятинка | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №444 16/200 | 1*200 | 70
д.Н.Гурово | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №447 1/63 | 1*63 | 12
д.Н.Гурово | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №447 2/100 | 1*100 | 30
д.Н.Гурово | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №447 3/160 | 1*160 | 48
д.Н.Гурово | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №447 6/63 | 1*63 | 16
д.Н.Гурово | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №448 1/100 | 1*100 | 0
д.Н.Гурово | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №448 2/160 | 1*160 | 48
д.Птичка | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №448 4/100 | 1*100 | 24
д.Брёхово | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №448 5/100 | 1*100 | 21
д.Брёхово | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №448 6/100 | 1*100 | 18
д.Адамовка | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №448 8/100 | 1*100 | 32
д.Ефросимовка | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №435 1/40 | 1*40 | 8
д.Ефросимовка | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №435 2/160 | 1*160 | 18
д.Ефросимовка | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №435 3/250 | 1*250 | 128
д.Ефросимовка | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №435 4/100 | 1*100 | 28
д.Ефросимовка | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №435 5/100 | 1*100 | 32
д.Ефросимовка | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №435 6/100 | 1*100 | 14
д.Сенное | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №437 2/16 | 1*16 | 5
д.Чепелёвка | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №437 3/100 | 1*100 | 30
д.В.Апочки | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №437 4/160 | 1*160 | 60
д.Шиловка | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №437 5/100 | 1*100 | 23
д.Шиловка | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №437 6/160 | 1*160 | 80
д.В.Апочки | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №437 7/250 | 1*250 | 140
д.В.Апочки | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №437 8/100 | 1*100 | 28
д.Улитовка | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №437 9/63 | 1*63 | 14
д.В.Апочки | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №437 10/100 | 1*100 | 16
д.В.Апочки | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №437 11/160 | 2*160 | 80
д.В.Апочки | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №437 12/250 | 1*250 | 170
д.В.Апочки | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №437 13/100 | 1*100 | 28
д.В.Апочки | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №437 14/100 | 1*100 | 32
д.Москва | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №437 15/63 | 1*63 | 15
д.Яруга | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №437 16/63 | 1*63 | 16
д.Богдановка | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №437 18/63 | 1*63 | 17
д.Победитель | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №437 19/63 | 1*63 | 14
д.Победитель | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №437 20/60 | 1*60 | 20
д.Дубиновка | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №438 1/100 | 1*100 | 18
д.Дубиновка | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №438 2/250 | 1*250 | 78
д.Волжанчик | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №461 2/250 | 2*250 | 60
д.Волжанчик | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №461 3/160 | 1*160 | 10
д.Голощаповка | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №462 1/100 | 1*100 | 0
д.Крыловка | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №462 10/63 | 1*63 | 8
д.Б.Карповка | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №462 12/100 | 1*100 | 60
д.Б.Карповка | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №462 13/63 | 1*63 | 0
д.Волжанец | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №462 1а/100 | 1*100 | 30
д.Волжанец | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №462 2/250 | 1*250 | 38
д.Кр.Парус | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №462 3/160 | 1*160 | 30
д.Крыловка | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №462 4/63 | 1*63 | 12
д.Серебряковка | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №462 5/63 | 1*63 | 40
д.Боренка | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №462 5а/40 | 1*40 | 30
д.Боренка | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №462 6/100 | 1*100 | 22
д.Дицево | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №462 7/160 | 1*160 | 30
д.Дицево | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №462 8/250 | 1*250 | 20
д.Голощаповка | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №465 1/250 | 1*250 | 60
д.Голощаповка | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №465 2/63 | 1*63 | 10
д.Голощаповка | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №465 3/160 | 1*160 | 28
д.Голощаповка | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №467 1/250 | 1*250 | 0
д.Голощаповка | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №467 2/630 | 1*630 | 0
д.Мелехово | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №467 3/100 | 1*100 | 80
д.Мелехово | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №467 4/250 | 1*250 | 60
д.Мелехово | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №467 5/100 | 1*100 | 12
с.Расховец | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №4212 2/160 | 1*160 | 40
с.Расховец | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №4212 3/250 | 1*250 | 70
с.Расховец | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №4212 4/160 | 1*160 | 60
с.Расховец | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №4213 5/250 | 1*250 | 40
с.Расховец | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №4214 1/63 | 1*63 | 12
с.Расховец | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №4214 10/100 | 1*100 | 60
с.Расховец | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №4214 2/100 | 1*100 | 0
с.Расховец | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №4214 3/160 | 1*160 | 40
с.Расховец | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №4214 4/100 | 1*100 | 32
с.Расховец | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №4214 5/63 | 1*63 | 15
с.Расховец | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №4214 7/100 | 1*100 | 18
с.Расховец | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №4214 8/100 | 1*100 | 35
с.Расховец | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №4214 9/100 | 1*100 | 40
д.Пушкино | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №471 1/160 | 1*160 | 50
д.Пушкино | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №471 2/400 | 1*400 | 140
д.Пушкино | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №471 3/400 | 1*400 | 130
д.Махновка | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №472 1/100 | 1*100 | 35
д.Петровка | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №472 2/63 | 1*63 | 15
д.Кр.Долина | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №472 3/100 | 1*100 | 18
д.Петровка | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №472 4/250 | 1*250 | 65
д.Кр.Долина | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №472 5/400 | 1*400 | 130
д.Марьевка | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №472 6/250 | 1*250 | 90
д.Александровка | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №472 7/250 | 1*250 | 30
д.Александровка | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №472 8/250 | 1*250 | 40
д.Луч | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №472 9/100 | 1*100 | 10
д.Горяиновка | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №4111 2/315 | 1*315 | 35
д.Горяиновка | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №4111 4/250 | 1*250 | 130
д.Горяиновка | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №4111 5/100 | 1*100 | 15
с.Мармыжи | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №4111 6/100 | 1*100 | 40
с.Мармыжи | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №4111 6А/160 | 1*160 | 100
с.Мармыжи | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №4111 7/63 | 1*63 | 25
д.Луг | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №4111 8/60 | 1*60 | 40
д.Переволочное | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №4114 11/40 | 1*40 | 10
д.Переволочное | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №4114 14/63 | 1*63 | 40
д.Переволочное | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №4114 15/40 | 1*40 | 20
д.Сухотиновка | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №4114 2/160 | 1*160 | 70
д.Юрасово | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №4114 4/250 | 1*250 | 100
д.Переволочное | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №4114 6/63 | 1*63 | 20
д.Переволочное | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №4114 7/100 | 1*100 | 0
д.Волжанец | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №412 2/100 | 1*100 | 10
п.Кшенский | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №412 2а/160 | 1*160 | 35
п.Кшенский | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №412 3/250 | 1*250 | 25
п.Кшенский | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №412 3а/630 | 1*630 | 60
п.Кшенский | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №412 6/100 | 1*100 | 0
п.Кшенский | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №412 7/400 | 1*400 | 0
п.Кшенский | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №412 9/250 | 1*400 | 60
п.Кшенский | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №412 11/250 | 1*250 | 0
д.Волжанец | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №412 13а/250 | 1*250 | 40
п.Кшенский | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №412 16/250 | 1*250 | 0
д.Коммунар | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №412 16а/160 | 1*160 | 40
п.Кшенский | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №412 18/400 | 1*400 | 70
п.Кшенский | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №412 25/630 | 1*630 | 400
с.Крестище | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №4110 11/40 | 1*40 | 20
д.Березовчик | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №4110 1/160 | 1*160 | 35
с.Крестище | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №4110 7/63 | 1*63 | 20
с.Крестище | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №4110 12/400 | 1*400 | 70
с.Крестище | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №4110 13/160 | 1*160 | 80
с.Крестище | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №4110 14/63 | 1*63 | 15
с.Крестище | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №4110 15/160 | 1*160 | 70
с.Крестище | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №4110 17/250 | 1*250 | 80
с.Крестище | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №4110 18/100 | 1*100 | 0
д.Березовчик | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №4110 2/63 | 1*63 | 18
с.Екатериновка | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №4110 20/100 | 1*100 | 25
с.Мансурово | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №4110 22/250 | 1*250 | 70
с.Мансурово | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №4110 23/250 | 1*250 | 90
с.Мансурово | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №4110 24/160 | 1*160 | 50
с.Мансурово | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №4110 25/160 | 1*160 | 40
с.Мансурово | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №4110 26/250 | 1*250 | 60
с.Мансурово | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №4110 27/100 | 1*100 | 30
с.Мансурово | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №4110 28/63 | 1*63 | 25
д.Серебряновка | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №4110 3/160 | 1*160 | 18
д.Серебряновка | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №4110 4/400 | 1*400 | 300
д.Серебряновка | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №4110 5/160 | 1*160 | 30
д.Ланцыри | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №4110 6/60 | 1*160 | 35
с.Крестище | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №4110 8/100 | 1*100 | 15
с.Мансурово | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №4110 1а/250 | 1*250 | 0
с.Мансурово | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №4110 2а/250 | 1*250 | 0
с.Мансурово | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №4110 4а/160 | 1*160 | 0
с.Мансурово | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №4110 5а/160 | 1*160 | 0
с.Мансурово | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №4110 6а/160 | 1*160 | 0
с.Мансурово | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №4110 7а/250 | 1*250 | 0
с.Мансурово | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №4110 3а/400 | 1*400 | 0
д.Свежинчик | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №4118 1/160 | 1*160 | 60
д.Ивановка | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №4118 2/100 | 1*100 | 15
д.Соколовка | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №4118 3/100 | 1*100 | 15
д.Ивановка | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №4118 4/100 | 1*100 | 12
п.Кшенский | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №4118 7/100 | 1*100 | 10
п.Кшенский | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №4118 9/250 | 1*250 | 30
п.Кшенский | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №4118 10/250 | 1*250 | 60
п.Кшенский | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №4118 11/400 | 1*400 | 40
п.Кшенский | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №4118 12/250 | 1*250 | 65
п.Кшенский | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №4118 13/630 | 1*630 | 45
п.Кшенский | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №4119 1а/160 | 1*160 | 40
п.Кшенский | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №4119 14а/40 | 1*40 | 20
п.Кшенский | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №4119 16/250 | 1*250 | 20
п.Кшенский | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №4119 17/160 | 1*160 | 20
п.Кшенский | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №4119 19/400 | 1*400 | 40
п.Кшенский | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №4119 20/250 | 1*250 | 0
п.Кшенский | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №4119 21/630 | 1*630 | 120
п.Кшенский | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №4119 25/630 | 1*630 | 110
п.Кшенский | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №4119 22/100 | 1*100 | 35
п.Кшенский | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №4119 30/160 | 1*160 | 20
п.Кшенский | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №4119 32/160 | 1*160 | 15
п.Кшенский | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №4119 33/250 | 1*250 | 20
п.Кшенский | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №4119 34/63 | 1*63 | 0
с.Липовчик | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №4121 1/63 | 1*63 | 30
с.Липовчик | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №4121 2/250 | 1*250 | 45
с.Липовчик | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №4121 3/63 | 1*63 | 8
д.Волжанец | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №4121 4а/160 | 1*160 | 35
д.Волжанец | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №4121 5/160 | 1*160 | 25
д.Волжанец | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №4121 6/160 | 1*160 | 0
п.Кшенский | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №4121 7/63 | 1*63 | 10
п.Кшенский | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №4121 8/400 | 1*400 | 120
п.Кшенский | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №4121 10/160 | 1*160 | 60
п.Кшенский | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №4121 11/250 | 1*250 | 40
д.Волжанец | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №4121 12/63 | 1*63 | 0
д.Волжанец | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №4121 13/400 | 1*400 | 60
д.Ефросимовка | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №485 1/100 | 1*100 | 100
с.Крестище | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №452 1/2*630 | 2*630 | 0
с.Крестище | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №452 2/2*630 | 2*630 | 0
с.Крестище | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №452 3/2*1000 | 2*100 | 0
с.Крестище | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №452 4/2*1600 | 2*1600 | 0
с.Крестище | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №452 5/2*1600 | 2*1600 | 0
с.Крестище | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №452 6/2*630 | 2*630 | 0
с.Крестище | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №452 7/2*630 | 2*630 | 0
с.Крестище | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №452 8/2*400 | 2*400 | 0
д.Расховец | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №4212 2/160 | 1*160 | 60
д.Расховец | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №4212 3/250 | 1*250 | 40
д.Расховец | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №4212 4/160 | 1*160 | 35
д.Расховец | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №4213 5/250 | 1*250 | 0
д.Расховец | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №4214 1/100 | 1*100 | 15
д.Расховец | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №4214 2/100 | 1*100 | 0
д.Расховец | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №4214 3/160 | 1*160 | 35
д.Расховец | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №4214 4/100 | 1*100 | 25
д.Расховец | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №4214 5/63 | 1*63 | 10
д.Расховец | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №4214 7/100 | 1*100 | 27
д.Расховец | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №4214 8/63 | 1*63 | 12
д.Расховец | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №4214 9/100 | 1*100 | 35
д.Расховец | Советский район | Советский РЭС | 10/0,4 кВ КТП №4214 10/100 | 1*100 | 55
Солнцевский РЭС
Белая Гора | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 618 10/63 | 1*63 | 5
Машнино | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 655 11/100 | 1*100 | 21
Бунино | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 655 5/63 | 1*63 | 15
Бунино | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 016/160 | 1*160 | 25
Бунино | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 017/160 | 1*160 | 30
Ипьичевка | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 018/250 | 1*250 | 75
Бунино | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 019/25 | 1*25 | 5
Бунино | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 020/250 | 1*250 | 50
Бунино | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 021/100 | 1*100 | 25
д.Машкино | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 022/100 | 1*100 | 20
Шумаково | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 023/25 | 1*25 | 0
Шумаково | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 024/100 | 1*100 | 32
Шумаково | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 025/100 | 1*100 | 40
Шумаково | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 026/63 | 1*63 | 15
Шумаково | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 027/250 | 1*250 | 70
Шумаково | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 028/63 | 1*63 | 10
Шумаково | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 029/160 | 1*160 | 35
Шумаково | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 030/160 | 1*160 | 23
Шумаково | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 031/160 | 1*160 | 40
д.Алексеевка | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 610 1/250 | 1*250 | 28
д.Максомово | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 610 10/100 | 1*100 | 42
Дорохо-доренское | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 610 12/63 | 1*63 | 61
д.Максомово | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 610 13/630 | 1*630 | 0
д.Максомово | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 610 14/630 | 1*630 | 0
д.Конарево | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 610 15/630 | 1*630 | 0
д.Конарево | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 610 16/160 | 1*160 | 32
х.Баранов | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 610 3/100 | 1*100 | 71
х.Баранов | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 610 5/160 | 1*160 | 48
Шумаково | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 610 8/160 | 1*160 | 8
Шумаково | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 615 1/25 | 1*25 | 0
Шумаково | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 615 3/63 | 1*63 | 20
Барановка | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 618 1/100 | 1*100 | 0
Мелидовка | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 618 11/63 | 1*63 | 0
Плоское | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 618 12/100 | 1*100 | 20
Контора | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 618 13/100 | 1*100 | 30
Бунино | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 618 15/160 | 1*160 | 25
Плоское | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 618 16/160 | 1*160 | 32
Красниково | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 618 17/63 | 1*63 | 15
Плоское | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 618 19/160 | 1*160 | 40
Еремино | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 618 2/630 | 1*630 | 80
Еремино | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 618 3/25 | 1*25 | 0
Плоское | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 618 4/100 | 1*100 | 27
Сорочино | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 618 5/100 | 1*100 | 40
х.Татарскии | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 618 6/250 | 1*250 | 60
Семибратское | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 618 7/250 | 1*250 | 50
Шумаково | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 618 8/160 | 1*160 | 25
Плоское | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 618.084 | 1*250 | 180
Шумаково | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 618 9/160 | 1*160 | 35
Афанасьевка | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 619 1/400 | 1*400 | 0
Кулига | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 619 2/250 | 1*250 | 0
Афанасьевка | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 099/63 | 1*63 | 20
Апухтино | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 088/100 | 1*100 | 55
Апухтино | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 089/16 | 1*16 | 5
Апухтино | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 090/100 | 1*100 | 30
Апухтино | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 091/100 | 1*100 | 60
Букреевка | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 092/400 | 1*400 | 80
Мальнево | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 093/100 | 1*100 | 30
Яковлево | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 094/400 | 1*400 | 120
Яковлево | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 095/100 | 1*100 | 40
Топмачевка | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 096/160 | 1*160 | 30
Топмачевка | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 097/40 | 1*40 | 15
Топмачевка | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 098/40 | 1*40 | 10
Апухтино | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 620 1/250 | 1*250 | 65
Лещ-Плота | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 620 10/40 | 1*40 | 10
Афанасьевка | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 620 11/40 | 1*40 | 11
Афанасьевка | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 620 2/100 | 1*100 | 30
Горенка | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 620 3/40 | 1*40 | 15
Горенка | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 620 4/60 | 1*60 | 20
Горенка | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 620 5/63 | 1*63 | 15
Гололобовка | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 620 8/250 | 1*250 | 75
Ниженка | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 620 9/160 | 1*160 | 44
Клевцовка | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 621 1/25 | 1*25 | 5
Клевцовка | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 621 10/250 | 1*250 | 41
Ниженка | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 621 11/100 | 1*100 | 25
Богдановка | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 621 12/63 | 1*63 | 10
Кологреевка | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 621 2/63 | 1*63 | 36
Ханок | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 621 3/160 | 1*160 | 25
Тереховка | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 621 4/100 | 1*100 | 38
Тереховка | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 621 5/100 | 1*100 | 20
ЕФРОСИМОВКА | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 621 6/100 | 1*100 | 19
Афанасьевка | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 621 7/100 | 1*100 | 30
Афанасьевка | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 621 8/160 | 1*160 | 45
Поповы дворы | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 621 9/250 | 1*250 | 55
Рязанка | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 6211 2/315 | 1*315 | 31
Рязанка | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 6211 3/100 | 1*100 | 26
Протасово | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 622 1/160 | 1*160 | 45
Разумово | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 622 3/250 | 1*250 | 79
Разумово | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 622 4/63 | 1*63 | 20
Доброе | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 622 5/250 | 1*250 | 57
х.Максим | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 622 6/400 | 1*400 | 24
Доброе | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 622 7/100 | 1*100 | 38
Доброе | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 80 | 1*250 | 45
Брынцево | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 81 | 1*40 | 0
Захарово | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 82 | 1*100 | 20
Ефросимовка | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 83 | 1*160 | 30
Ефросимовка | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 84 | 1*250 | 40
Белагино | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 85 | 1*250 | 42
Белагино | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 03/232 | 1*25 | 0
Белагино | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 03/233 | 1*250 | 27
Белагино | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 03/234 | 1*63 | 17
Белагино | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 03/235 | 1*160 | 34
Белагино | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 03/236 | 1*250 | 41
Воробьевка | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 03/237 | 1*63 | 12
Воробьевка | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 03/238 | 1*400 | 38
Воробьевка | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 03/239 | 1*63 | 33
Воробьевка | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 03/240 | 1*100 | 27
Чермошное | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 03/241 | 1*100 | 24
Чермошное | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 03/242 | 1*63 | 25
Богдановка | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 03/243 | 1*100 | 42
Букреевка | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 09/245 | 1*63 | 23
1-я Екатериновка | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 09/246 | 1*160 | 27
1-я Екатериновка | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 09/247 | 1*250 | 19
х.Шлях | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 09/248 | 1*100 | 0
х.Шлях | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 09/249 | 1*100 | 0
Клуб | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 09/250 | 1*250 | 36
х.Зеленый | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 09/251 | 1*400 | 49
Чермошное | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 09/252 | 1*160 | 24
Чермошное | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 661 1/63 | 1*63 | 0
Чермошное | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 661 10/160 | 1*160 | 10
Чермошное | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 661 11/100 | 1*100 | 32
Кочетовка | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 661 12/160 | 1*160 | 26
Ивица | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 661 13/160 | 1*160 | 41
Чермошное | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 661 14/160 | 1*160 | 32
2-яЕкатериновка | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 661 15/100 | 1*100 | 23
Н.Ивица | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 661 16/100 | 1*100 | 27
Чермошное | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 661 17/100 | 1*100 | 0
Чермошное | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 661 18/100 | 1*100 | 22
Б.Иица | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 661 19/160 | 1*160 | 43
МТФ | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 661 2/25 | 1*25 | 0
П.Солнцево | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 661 20/160 | 1*160 | 0
П.Солнцево | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 661 21/160 | 1*160 | 19
П.Солнцево | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 661 216 | 1*63 | 23
П.Солнцево | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 661 22/250 | 1*250 | 13
П.Солнцево | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 661 222 | 1*63 | 36
П.Солнцево | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 661 23/250 | 1*250 | 18
П.Солнцево | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 661 24/63 | 1*63 | 29
П.Солнцево | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 661 25/250 | 1*250 | 14
П.Солнцево | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 661 26/100 | 1*100 | 24
П.Солнцево | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 661 27/160 | 1*160 | 32
П.Солнцево | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 661 28/100 | 1*100 | 0
П.Солнцево | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 661 29/160 | 1*160 | 19
П.Солнцево | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 661 3/63 | 1*63 | 6
П.Солнцево | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 661 30/160 | 1*160 | 34
П.Солнцево | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 661 4/160 | 1*160 | 27
П.Солнцево | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 661 5/250 | 1*250 | 43
П.Солнцево | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 661 6/100 | 1*100 | 21
П.Солнцево | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 661 7/63 | 1*63 | 11
П.Солнцево | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 661 8/40 | 1*40 | 9
П.Солнцево | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 661 9/40 | 1*40 | 25
П.Солнцево | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 311 | 1*100 | 44
П.Солнцево | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 253 | 1*250 | 51
П.Солнцево | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 259 | 1*63 | 52
П.Солнцево | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 260 | 1*40 | 24
П.Солнцево | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 262 | 1*160 | 52
П.Солнцево | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 263 | 1*100 | 46
П.Солнцево | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 265 | 1*315 | 42
П.Солнцево | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 266 | 1*400 | 36
Субботино | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 267 | 1*250 | 0
Воробьевка | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 264 | 1*400 | 0
Субботино | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 255 | 1*25 | 0
х.Белый | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 256 | 1*40 | 40
Нефтепровод | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 257 | 1*63 | 47
Самсоновка | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 258 | 1*100 | 36
Самсоновка | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 09/244 | 1*100 | 36
Субботино | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 261 | 1*100 | 33
Субботино | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 671 1/250 | 1*250 | 39
Субботино | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 673.1746 | 1*63 | 20
Субботино | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 673 8/400 | 1*400 | 58
Субботино | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 673 1/250 | 1*250 | 37
сев.Субботино | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 673 10/25 | 1*25 | 10
Ст.Лещин | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 673 12/63 | 1*63 | 0
Ст.Лещин | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 673 13/160 | 1*160 | 49
Заречье | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 673 2/160 | 1*160 | 0
Заречье | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 673 3/160 | 1*160 | 26
Ст.Лещин | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 673 4/250 | 1*250 | 31
Ст.Лещин | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 673 5/63 | 1*63 | 53
Ст.Лещин | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 673 6/250 | 1*250 | 46
Ст.Лещин | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 673 7/160 | 1*160 | 67
Ст.Лещин | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 673 9/160 | 1*160 | 41
Ст.Лещин | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 676 1/250 | 1*250 | 0
Богдановка | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 676 10/400 | 1*400 | 0
С.Субботино Свинокомплекс | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 676 2/250 | 1*250 | 0
С.Субботино Свинокомплекс | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 676 3/400 | 1*400 | 0
С.Субботино Свинокомплекс | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 676 4/250 | 1*250 | 0
С.Субботино Свинокомплекс | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 676 5/250 | 1*250 | 0
Меловатка | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 676 6/250 | 1*250 | 0
Меловатка | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 676 7/250 | 1*250 | 0
ГРП | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 676 8/400 | 1*400 | 0
Гридасово | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 676 9/630 | 1*630 | 0
Гридасово | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 677 1/250 | 1*250 | 63
Гридасово | Пристенский район | Пристенский РЭС | 677 10/100 | 1*100 | 0
Гридасово | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 677 2/63 | 1*63 | 0
Гридасово | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 677 3/400 | 1*400 | 40
Выползово | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 677 4/63 | 1*63 | 0
Выползово | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 677 5/25 | 1*25 | 0
Выползово | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 677 6/160 | 1*160 | 65
Выползово | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 677 8/160 | 1*160 | 32
Выползово | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 677 9/63 | 1*63 | 5
Выползово | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 651 1/160 | 1*160 | 46
х.Калинов | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 651 2/63 | 1*63 | 17
Водозабор | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 651 3/100 | 1*100 | 21
ул.Комсомольская | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 652 1/400 | 1*400 | 65
Никольское | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 652 2/40 | 1*40 | 3
Школа | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 652 3/25 | 1*25 | 0
Ивановка | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 652 4/100 | 1*100 | 23
Ивановка | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 652 5/160 | 1*160 | 18
Дом.Газовиков | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 652 6/250 | 1*250 | 89
1.Луговая | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 655 1/100 | 1*100 | 0
Никольское | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 655 10/250 | 1*250 | 44
Солнцево | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 655 12/160 | 1*160 | 42
Солнцево | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 655 13/250 | 1*250 | 33
Солнцево | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 655 14/250 | 1*250 | 49
Солнцево | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 655 15/63 | 1*63 | 14
Солнцево | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 655 17/160 | 1*160 | 29
Солнцево | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 655 2/63 | 1*63 | 13
Солнцево | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 655 3/250 | 1*250 | 45
Солнцево | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 655 4/63 | 1*63 | 16
Нефтепровод | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 655 6/63 | 1*63 | 9
Александровка | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 655 7/160 | 1*160 | 38
Пузановка | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 655 8/63 | 1*63 | 7
Дежевка | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 655 9/160 | 1*160 | 21
Дежевка | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 657 1/630 | 1*630 | 0
Лужок | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 657 2/315 | 1*315 | 0
Дежевка | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 657 3/400 | 1*400 | 0
Малиновка | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 657 4/400 | 1*400 | 0
Сараевка | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 121/63 | 1*63 | 0
Сараевка | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 122 | 1*250 | 60
Сараевка | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 123 | 1*100 | 30
Сараевка | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 124 | 1*250 | 75
М.Зуевка | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 125 | 1*100 | 42
Зуевка | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 126 | 1*63 | 20
Зуевка | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 127 | 1*250 | 78
Зуевка | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 128 | 1*250 | 95
Солнцево | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 129 | 1*100 | 40
Солнцево | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 130 | 1*100 | 23
Солнцево | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 131 | 1*63 | 10
Зуевка | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 112 | 1*400 | 24
Зуевка | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 113 | 1*160 | 32
Княжая | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 114 | 1*250 | 58
Княжая | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 115 | 1*250 | 46
Нефтепровод | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 116 | 1*160 | 32
Горбуновка | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 117 | 1*40 | 7
Горбуновка | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 118 | 1*400 | 39
Лучки | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 119 | 1*100 | 15
Сеймица | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 120 | 1*16 | 3
Горбунок-Конек | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 6315 1/100 | 1*100 | 34
Лягушевка | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 6315 2/160 | 1*160 | 56
Водозабор | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 6315 3/63 | 1*63 | 13
Орлянка | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 6315 4/63 | 1*63 | 15
Орлянка | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 635 1/63 | 1*63 | 11
Зверосовхоз | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 635 10/25 | 1*25 | 0
Зверосовхоз | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 635 11/63 | 1*63 | 10
Зверосовхоз | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 635 12/100 | 1*100 | 29
Зверосовхоз | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 635 2/100 | 1*100 | 25
с.Никольское | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 635 3/40 | 1*40 | 3
с.Никольское | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 635 5/63 | 1*63 | 0
с.Никольское | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 635 7/100 | 1*100 | 18
с.Никольское | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 635 8/250 | 1*250 | 67
Солнцево | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 635 9/100 | 1*100 | 41
х.Солнцев | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 6413 1/250 | 1*250 | 34
с.Никольское | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 6413 10/400 | 1*400 | 0
д.Ивановка | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 6413 11/250 | 1*250 | 24
д.Ивановка | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 6413 12/250 | 1*250 | 0
Большевик 2 бригада | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 6413 13/160 | 1*160 | 11
д.Конорево | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 6413 14/250 | 1*250 | 24
ул.Полевая | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 6413 15/250 | 1*250 | 15
Питомник | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 6413 16/160 | 1*160 | 24
ул.Садовая | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 6413 17/100 | 1*100 | 31
ДЭП | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 6413 19/400 | 1*400 | 0
РТП | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 6413 2/250 | 1*250 | 0
ПТУ | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 6413 20/100 | 1*100 | 19
Агроснаб | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 6413 21/250 | 1*250 | 62
с/химия | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 6413 22/250 | 1*250 | 53
Чермет | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 6413 3/630 | 1*630 | 87
ДЭП | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 6413 4/400 | 1*400 | 0
ДЭП | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 6413 5/250 | 1*250 | 0
ДЭП | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 6413 6/630 | 1*630 | 0
МСО | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 6413 7/60 | 1*60 | 10
д.Кочерыжник | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 6413 8/100 | 1*100 | 26
д.Кочерыжник | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 6413 9/250 | 1*250 | 0
д.Кочерыжник | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 646 1/250 | 1*250 | 45
д.Кочерыжник | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 646 2/315 | 1*315 | 0
Нефтепровод | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 646 3/100 | 1*100 | 0
х.Аринкин | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 646 4/400 | 1*400 | 73
х.Буланец | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 646 5/250 | 1*250 | 0
х.Буланец | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 646 6/250 | 1*250 | 0
х.Заводный | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | 646 8/250 | 1*250 | 50
Суджанский РЭС | [5 empty] | +
Свердликово | Суджанский район | Суджанский РЭС | ЗТП-10/0,4кВ 7503 4/400 | 400 | 250
Суджа | Суджанский район | Суджанский РЭС | ЗТП-10кВ 7122/7112 15К/630+400 | 1030 | 100
Замостье | Суджанский район | Суджанский РЭС | КТП-10кВ 1/160 №1 СМДК | 160 | 105
Замостье | Суджанский район | Суджанский РЭС | КТП-10кВ 1/160 №2 СМДК | 160 | 84
Быковка | Суджанский район | Суджанский РЭС | КТП-10кВ 7003 1/100 | 100 | 75
Пушкарное | Суджанский район | Суджанский РЭС | КТП-10кВ 7005 1/160 | 160 | 35
Пушкарное | Суджанский район | Суджанский РЭС | КТП-10кВ 7005 2/100 | 100 | 25
Пушкарное | Суджанский район | Суджанский РЭС | КТП-10кВ 7005 3/63 | 63 | 25
Пушкарное | Суджанский район | Суджанский РЭС | КТП-10кВ 7005 4/250 | 250 | 85
Мартыновка | Суджанский район | Суджанский РЭС | КТП-10кВ 7006 1/63 | 63 | 3
Мартыновка | Суджанский район | Суджанский РЭС | КТП-10кВ 7006 10/250 | 250 | 70
Михайловка | Суджанский район | Суджанский РЭС | КТП-10кВ 7006 11/63 | 63 | 13
Мартыновка | Суджанский район | Суджанский РЭС | КТП-10кВ 7006 12/25 | 25 | 0
Михайловка | Суджанский район | Суджанский РЭС | КТП-10кВ 7006 2/160 | 160 | 33
Мартыновка | Суджанский район | Суджанский РЭС | КТП-10кВ 7006 4/400 | 400 | 75
Мартыновка | Суджанский район | Суджанский РЭС | КТП-10кВ 7006 5/160 | 160 | 25
Мартыновка | Суджанский район | Суджанский РЭС | КТП-10кВ 7006 6/630 | 630 | 300
Мартыновка | Суджанский район | Суджанский РЭС | КТП-10кВ 7006 7/160 | 160 | 105
Мартыновка | Суджанский район | Суджанский РЭС | КТП-10кВ 7006 9/250 | 250 | 170
Махновка | Суджанский район | Суджанский РЭС | КТП-10кВ 7110/7140 1/2х400 | 800 | 0
Замостье | Суджанский район | Суджанский РЭС | КТП-10кВ 7114 1/250 | 250 | 125
Гончаровка | Суджанский район | Суджанский РЭС | КТП-10кВ 7122 13К/160 | 160 | 58
Замостье | Суджанский район | Суджанский РЭС | КТП-10кВ 7126 1/250 | 250 | 10
Замостье | Суджанский район | Суджанский РЭС | КТП-10кВ 7126 2/250 | 250 | 26
Суджа | Суджанский район | Суджанский РЭС | КТП-10кВ 7128 8/100 | 100 | 30
Махновка | Суджанский район | Суджанский РЭС | КТП-10кВ 7132 10/250 | 250 | 0
Махновка | Суджанский район | Суджанский РЭС | КТП-10кВ 7132 12/160 | 160 | 60
Махновка | Суджанский район | Суджанский РЭС | КТП-10кВ 7132 13/250 | 250 | 50
Махновка | Суджанский район | Суджанский РЭС | КТП-10кВ 7132 14/250 | 250 | 35
Махновка | Суджанский район | Суджанский РЭС | КТП-10кВ 7132 4/100 | 100 | 35
Махновка | Суджанский район | Суджанский РЭС | КТП-10кВ 7132 6/160 | 160 | 35
Махновка | Суджанский район | Суджанский РЭС | КТП-10кВ 7132 8/100 | 100 | 45
Махновка | Суджанский район | Суджанский РЭС | КТП-10кВ 7132 9/160 | 160 | 120
Ивница | Суджанский район | Суджанский РЭС | КТП-10кВ 7202 1/25 | 25 | 15
Ивница | Суджанский район | Суджанский РЭС | КТП-10кВ 7202 2/160 | 160 | 75
Хитровка | Суджанский район | Суджанский РЭС | КТП-10кВ 7202 3/100 | 100 | 55
Ивница | Суджанский район | Суджанский РЭС | КТП-10кВ 7202 4/160 | 160 | 80
Кр.Поселок | Суджанский район | Суджанский РЭС | КТП-10кВ 7202 5/63 | 63 | 55
Дьяковка | Суджанский район | Суджанский РЭС | КТП-10кВ 7202 6/100 | 100 | 80
Дьяковка | Суджанский район | Суджанский РЭС | КТП-10кВ 7202 7/100 | 100 | 60
Киреевка | Суджанский район | Суджанский РЭС | КТП-10кВ 7312 10/100 | 100 | 25
Леонтевка | Суджанский район | Суджанский РЭС | КТП-10кВ 7312 11/100 | 100 | 78
Леонтевка | Суджанский район | Суджанский РЭС | КТП-10кВ 7312 12/160 | 160 | 110
Киреевка | Суджанский район | Суджанский РЭС | КТП-10кВ 7312 13/250 | 250 | 50
Киреевка | Суджанский район | Суджанский РЭС | КТП-10кВ 7312 14/160 | 160 | 65
Киреевка | Суджанский район | Суджанский РЭС | КТП-10кВ 7312 15/250 | 250 | 120
Киреевка | Суджанский район | Суджанский РЭС | КТП-10кВ 7312 16/63 ЛЛ КРС демонт. | Демонтированна, находится на базе РЭС, имеет остаточную стоимость.
Южный | Суджанский район | Суджанский РЭС | КТП-10кВ 7312 2/63 | 40 | 5
М.Локня | Суджанский район | Суджанский РЭС | КТП-10кВ 7312 3/100 ЛЛ КРС демонт. | Демонтированна, находится на базе РЭС, имеет остаточную стоимость.
Бахтинка | Суджанский район | Суджанский РЭС | КТП-10кВ 7312 6/100 | 100 | 80
Бахтинка | Суджанский район | Суджанский РЭС | КТП-10кВ 7312 7/100 | 100 | 21
Бахтинка | Суджанский район | Суджанский РЭС | КТП-10кВ 7312 8/160 | 160 | 65
Киреевка | Суджанский район | Суджанский РЭС | КТП-10кВ 7312 9/250 ЛЛ КРС демонт. | Демонтированна, находится на базе РЭС, имеет остаточную стоимость.
Плехово | Суджанский район | Суджанский РЭС | КТП-10кВ 7401 1/250 | 250 | 110
Плехово | Суджанский район | Суджанский РЭС | КТП-10кВ 7401 10/160 | 160 | 65
Плехово | Суджанский район | Суджанский РЭС | КТП-10кВ 7401 2/160 | 160 | 60
Плехово | Суджанский район | Суджанский РЭС | КТП-10кВ 7401 3/160 | 160 | 68
Плехово | Суджанский район | Суджанский РЭС | КТП-10кВ 7401 4/160 | 160 | 75
Плехово | Суджанский район | Суджанский РЭС | КТП-10кВ 7401 5/250 | 250 | 210
Плехово | Суджанский район | Суджанский РЭС | КТП-10кВ 7401 6/400 | Запитана от ТП 7401 6/400, тр-р демонтирован инаходится на базе РЭС.
Плехово | Суджанский район | Суджанский РЭС | КТП-10кВ 7401 7/400 | 400 | 360
Плехово | Суджанский район | Суджанский РЭС | КТП-10кВ 7401 8/100 | 100 | 21
Плехово | Суджанский район | Суджанский РЭС | КТП-10кВ 7401 9/160 | 160 | 45
Плехово | Суджанский район | Суджанский РЭС | КТП-10кВ 7403 1/250 демонт. | Демонтированна, находится на базе РЭС, имеет остаточную стоимость.
Гуево | Суджанский район | Суджанский РЭС | КТП-10кВ 7403 10/100 | 100 | 60
Гуево | Суджанский район | Суджанский РЭС | КТП-10кВ 7403 11/63 | 63 | 12
Горналь | Суджанский район | Суджанский РЭС | КТП-10кВ 7403 13/400 | 400 | 120
Горналь | Суджанский район | Суджанский РЭС | КТП-10кВ 7403 15/100 | 100 | 25
Горналь | Суджанский район | Суджанский РЭС | КТП-10кВ 7403 16/63 | 63 | 43
Горналь | Суджанский район | Суджанский РЭС | КТП-10кВ 7403 17/160 | 160 | 68
Гуево | Суджанский район | Суджанский РЭС | КТП-10кВ 7403 3/400 | 400 | 150
Гуево | Суджанский район | Суджанский РЭС | КТП-10кВ 7403 4/250 | 250 | 200
Гуево | Суджанский район | Суджанский РЭС | КТП-10кВ 7403 6/100 | 100 | 20
Гуево | Суджанский район | Суджанский РЭС | КТП-10кВ 7403 7/100 | 100 | 75
Гуево | Суджанский район | Суджанский РЭС | КТП-10кВ 7403 9/100 | 100 | 0
Гуево | Суджанский район | Суджанский РЭС | КТП-10кВ 7408 1/160 | 160 | 40
Гуево | Суджанский район | Суджанский РЭС | КТП-10кВ 7408 2/160 | 160 | 40
Гуево | Суджанский район | Суджанский РЭС | КТП-10кВ 7408 5/250 | 250 | 150
Спальное | Суджанский район | Суджанский РЭС | КТП-10кВ 7414 1/400 | 400 | 0
Плехово | Суджанский район | Суджанский РЭС | КТП-10кВ 7414 2/100 | 100 | 25
Н.Дарьино | Суджанский район | Суджанский РЭС | КТП-10кВ 7501 1/250 | 250 | 160
Н.Дарьино | Суджанский район | Суджанский РЭС | КТП-10кВ 7501 2/100 | 100 | 20
Дарьино | Суджанский район | Суджанский РЭС | КТП-10кВ 7503 1/400 | 400 | 100
Свердликово | Суджанский район | Суджанский РЭС | КТП-10кВ 7503 11/63 | 63 | 23
Свердликово | Суджанский район | Суджанский РЭС | КТП-10кВ 7503 12/160 | 160 | 65
Свердликово | Суджанский район | Суджанский РЭС | КТП-10кВ 7503 6/250 | 250 | 115
Свердликово | Суджанский район | Суджанский РЭС | КТП-10кВ 7503 9/100 | 100 | 25
Дарьино | Суджанский район | Суджанский РЭС | КТП-10кВ 7506 1/160 | 160 | 40
Т.Луг | Суджанский район | Суджанский РЭС | КТП-10кВ 7506 11/400 | 400 | 320
Т.Луг | Суджанский район | Суджанский РЭС | КТП-10кВ 7506 5/100 | 100 | 33
Т.Луг | Суджанский район | Суджанский РЭС | КТП-10кВ 7506 7/100 | 100 | 40
Т.Луг | Суджанский район | Суджанский РЭС | КТП-10кВ 7506 9/63 | 63 | 12
Ч.Поречное | Суджанский район | Суджанский РЭС | КТП-10кВ 7604 1/160 | 160 | 100
Ч.Поречное | Суджанский район | Суджанский РЭС | КТП-10кВ 7604 2/40 | 100 | 60
Р.Поречное | Суджанский район | Суджанский РЭС | КТП-10кВ 7604 3/250 | 250 | 210
Р.Поречное | Суджанский район | Суджанский РЭС | КТП-10кВ 7604 5/100 | 16 | 0
Р.Поречное | Суджанский район | Суджанский РЭС | КТП-10кВ 7604 6/100 | 100 | 25
Р.Поречное | Суджанский район | Суджанский РЭС | КТП-10кВ 7604 7/250 | 250 | 56
Р.Поречное | Суджанский район | Суджанский РЭС | КТП-10кВ 7604 8/100 | 100 | 23
Ч.Поречное | Суджанский район | Суджанский РЭС | КТП-10кВ 7605 1/100 | 100 | 33
Ч.Поречное | Суджанский район | Суджанский РЭС | КТП-10кВ 7607 2/250 | 250 | 120
Ч.Поречное | Суджанский район | Суджанский РЭС | КТП-10кВ 7607 3/250 | 250 | 120
Ч.Поречное | Суджанский район | Суджанский РЭС | КТП-10кВ 7607 4/400 | 400 | 250
Ч.Поречное | Суджанский район | Суджанский РЭС | КТП-10кВ 7607 5/400 | 400 | 214
Ч.Поречное | Суджанский район | Суджанский РЭС | КТП-10кВ 7607 6/160 | 160 | 68
Ч.Поречное | Суджанский район | Суджанский РЭС | КТП-10кВ 7607 8/160 | 160 | 65
Ч.Поречное | Суджанский район | Суджанский РЭС | КТП-10кВ 7607 9/100 | 100 | 28
Ч.Поречное | Суджанский район | Суджанский РЭС | КТП-10кВ 7611 1/100 | 100 | 25
К.Локня | Суджанский район | Суджанский РЭС | КТП-10кВ 7611 10/400 | 400 | 230
К.Локня | Суджанский район | Суджанский РЭС | КТП-10кВ 7611 11/63 | 63 | 13
Ч.Поречное | Суджанский район | Суджанский РЭС | КТП-10кВ 7611 2/100 | 100 | 15
К.Локня | Суджанский район | Суджанский РЭС | КТП-10кВ 7611 3/100 | 100 | 24
Кубаткин | Суджанский район | Суджанский РЭС | КТП-10кВ 7611 4/100 | 100 | 28
К.Локня | Суджанский район | Суджанский РЭС | КТП-10кВ 7611 5/400 | 400 | 140
Кубаткин | Суджанский район | Суджанский РЭС | КТП-10кВ 7611 6/100 | 100 | 55
К.Локня | Суджанский район | Суджанский РЭС | КТП-10кВ 7611 7/160 | 160 | 60
К.Локня | Суджанский район | Суджанский РЭС | КТП-10кВ 7611 8/400 | 400 | 250
К.Локня | Суджанский район | Суджанский РЭС | КТП-10кВ 7611 9/160 | 160 | 39
Мартыновка | Суджанский район | Суджанский РЭС | КТП-10кВ 7616 3/160 | 160 | 75
Заолешенка | Суджанский район | Суджанский РЭС | КТП-10кВ 7702 2/250 | 250 | 50
Заолешенка | Суджанский район | Суджанский РЭС | КТП-10кВ 7702 3/250 | 250 | 120
Заолешенка | Суджанский район | Суджанский РЭС | КТП-10кВ 7702 6/100 | 100 | 5
Куриловка | Суджанский район | Суджанский РЭС | КТП-10кВ 7703 10/160 | 160 | 75
Гончаровка | Суджанский район | Суджанский РЭС | КТП-10кВ 7703 13/250 | 250 | 185
Гончаровка | Суджанский район | Суджанский РЭС | КТП-10кВ 7703 14/250 | 250 | 65
Гончаровка | Суджанский район | Суджанский РЭС | КТП-10кВ 7703 2/250 | 250 | 0
Гончаровка | Суджанский район | Суджанский РЭС | КТП-10кВ 7703 3/160 | 160 | 53
Гончаровка | Суджанский район | Суджанский РЭС | КТП-10кВ 7703 4/250 | 250 | 80
Куриловка | Суджанский район | Суджанский РЭС | КТП-10кВ 7703 5/40 | 40 | 5
Гончаровка | Суджанский район | Суджанский РЭС | КТП-10кВ 7703 7/25 | 25 | 10
Куриловка | Суджанский район | Суджанский РЭС | КТП-10кВ 7703 9/100 | 100 | 35
Заолешенка | Суджанский район | Суджанский РЭС | КТП-10кВ 7705 2/630 | 630 | 480
Заолешенка | Суджанский район | Суджанский РЭС | КТП-10кВ 7705 6/63 | 63 | 35
Заолешенка | Суджанский район | Суджанский РЭС | КТП-10кВ 7706 1/100 | 100 | 45
Заолешенка | Суджанский район | Суджанский РЭС | КТП-10кВ 7706 2/63 | 63 | 10
Воробжа | Суджанский район | Суджанский РЭС | КТП-10кВ 7801 10/100 | 100 | 0
Воробжа | Суджанский район | Суджанский РЭС | КТП-10кВ 7801 11/63 | 63 | 23
Воробжа | Суджанский район | Суджанский РЭС | КТП-10кВ 7801 12/100 | 100 | 50
Воробжа | Суджанский район | Суджанский РЭС | КТП-10кВ 7801 3/250 | 250 | 150
Воробжа | Суджанский район | Суджанский РЭС | КТП-10кВ 7801 4/160 | 160 | 60
Воробжа | Суджанский район | Суджанский РЭС | КТП-10кВ 7801 6/100 | 100 | 25
Воробжа | Суджанский район | Суджанский РЭС | КТП-10кВ 7801 8/160 | 160 | 60
Воробжа | Суджанский район | Суджанский РЭС | КТП-10кВ 7801 9/100 | 100 | 40
О.Лука | Суджанский район | Суджанский РЭС | КТП-10кВ 7803 2/160 | 160 | 80
Ч.Олех | Суджанский район | Суджанский РЭС | КТП-10кВ 7803 3/100 | 100 | 38
Ч.Олех | Суджанский район | Суджанский РЭС | КТП-10кВ 7803 5/100 | 100 | 0
Ч.Олех | Суджанский район | Суджанский РЭС | КТП-10кВ 7803 6/100 | 100 | 23
Гоголевка | Суджанский район | Суджанский РЭС | КТП-10кВ 7901 1/250 | 250 | 66
Гоголевка | Суджанский район | Суджанский РЭС | КТП-10кВ 7901 2/100 | 100 | 33
Гоголевка | Суджанский район | Суджанский РЭС | КТП-10кВ 7901 3/160 | Запитана от ТП 7901 1/250, тр-р демонтирован инаходится на базе РЭС.
Гоголевка | Суджанский район | Суджанский РЭС | КТП-10кВ 7901 4/250 | 250 | 200
Рубанщина | Суджанский район | Суджанский РЭС | КТП-10кВ 7901 5/100 | Запитана от ТП 7901 6/100, тр-р демонтирован инаходится на базе РЭС.
Рубанщина | Суджанский район | Суджанский РЭС | КТП-10кВ 7901 6/100 | 100 | 20
Олешня | Суджанский район | Суджанский РЭС | КТП-10кВ 7907 1/100 | 100 | 40
Олешня | Суджанский район | Суджанский РЭС | КТП-10кВ 7907 2/250 | 250 | 160
Олешня | Суджанский район | Суджанский РЭС | КТП-10кВ 7907 3/100 | 100 | 65
Мирный | Суджанский район | Суджанский РЭС | МТП-10 кВ 7128 13/250 | 250 | 95
Суджа | Суджанский район | Суджанский РЭС | МТП-10 кВ 7128 17/100 | 100 | 19
Свердликово | Суджанский район | Суджанский РЭС | МТП-10 кВ 7503 7/250 | 400 | 194
Т.Луг | Суджанский район | Суджанский РЭС | МТП-10 кВ 7506 10/100 | 100 | 90
Колмыков | Суджанский район | Суджанский РЭС | ТП 058 | 63 | 12
Махновка | Суджанский район | Суджанский РЭС | ТП 059 | 250 | 150
Ч.Конопелька | Суджанский район | Суджанский РЭС | ТП 060 | 63 | 13
Ч.Конопелька | Суджанский район | Суджанский РЭС | ТП 061 | 63 | 38
Фанасеевка | Суджанский район | Суджанский РЭС | ТП 063 | 100 | 50
Фанасеевка | Суджанский район | Суджанский РЭС | ТП 064 | 40 | 10
Уланок | Суджанский район | Суджанский РЭС | ТП 065 | 63 | 13
Уланок | Суджанский район | Суджанский РЭС | ТП 066 | 63 | 13
Уланок | Суджанский район | Суджанский РЭС | ТП 067 | 160 | 39
Уланок | Суджанский район | Суджанский РЭС | ТП 068 | 60 | 12
Уланок | Суджанский район | Суджанский РЭС | ТП 069 | 250 | 85
Уланок | Суджанский район | Суджанский РЭС | ТП 070 | 160 | 85
Уланок | Суджанский район | Суджанский РЭС | ТП 071 | 100 | 18
Уланок | Суджанский район | Суджанский РЭС | ТП 072 | 100 | 12
Н.Махово | Суджанский район | Суджанский РЭС | ТП 073 | 100 | 25
Н.Махово | Суджанский район | Суджанский РЭС | ТП 074 | 160 | 120
Н.Махово | Суджанский район | Суджанский РЭС | ТП 075 | 160 | 68
Н.Махово | Суджанский район | Суджанский РЭС | ТП 076 | 160 | 65
Н.Махово | Суджанский район | Суджанский РЭС | ТП 077 | 100 | 9
Мирный | Суджанский район | Суджанский РЭС | ТП 090 МТП | 100 | 28
Мартыновка | Суджанский район | Суджанский РЭС | ТП 091 | 25 | 0
Мартыновка | Суджанский район | Суджанский РЭС | ТП 092 | 160 | 80
Мирный | Суджанский район | Суджанский РЭС | ТП 096 | 100 | 20
Суджа | Суджанский район | Суджанский РЭС | ТП 097 | 40 | 0
Бондаревка | Суджанский район | Суджанский РЭС | ТП 098 МТП-10 кВ | 100 | 35
Агроном | Суджанский район | Суджанский РЭС | ТП 099 МТП-10 кВ | 63 | 0
Р.Конопелька | Суджанский район | Суджанский РЭС | ТП 100 | 160 | 40
Р.Конопелька | Суджанский район | Суджанский РЭС | ТП 101 | 100 | 28
Р.Конопелька | Суджанский район | Суджанский РЭС | ТП 102 | 100 | 45
Хитровка | Суджанский район | Суджанский РЭС | ТП 103 | 100 | 29
Хитровка | Суджанский район | Суджанский РЭС | ТП 104 | 100 | 35
Хитровка | Суджанский район | Суджанский РЭС | ТП 105 | 63 | 23
Погребки | Суджанский район | Суджанский РЭС | ТП 106 | 100 | 38
Ивница | Суджанский район | Суджанский РЭС | ТП 114 | 250 | 150
Исаковка | Суджанский район | Суджанский РЭС | ТП 115 | 250 | 170
Исаковка | Суджанский район | Суджанский РЭС | ТП 116 | 160 | 10
М.Локня | Суджанский район | Суджанский РЭС | ТП 118 | 250 | 210
М.Локня | Суджанский район | Суджанский РЭС | ТП 121 | 100 | 32
М.Локня | Суджанский район | Суджанский РЭС | ТП 122 | 250 | 210
М.Локня | Суджанский район | Суджанский РЭС | ТП 123 | 250 | 210
М.Локня | Суджанский район | Суджанский РЭС | ТП 124 | 400 | 320
М.Локня | Суджанский район | Суджанский РЭС | ТП 125 | 63 | 13
С.Сорочина | Суджанский район | Суджанский РЭС | ТП 127 | 100 | 29
Н.Сорочина | Суджанский район | Суджанский РЭС | ТП 129 | 250 | 160
М.Локня | Суджанский район | Суджанский РЭС | ТП 130 | 100 | 30
Викторовка | Суджанский район | Суджанский РЭС | ТП 131 | 160 | 63
Кругленькое | Суджанский район | Суджанский РЭС | ТП 132 | 400 | 250
Леонидовка | Суджанский район | Суджанский РЭС | ТП 133 | 160 | 140
Леонидовка | Суджанский район | Суджанский РЭС | ТП 134 ЛЛ КРС демонт. | Демонтированна, находится на базе РЭС, имеет остаточную стоимость.
Н.Ивановка | Суджанский район | Суджанский РЭС | ТП 135 | 160 | 60
Н.Ивановка | Суджанский район | Суджанский РЭС | ТП 136 | 250 | 150
Н.Ивановка | Суджанский район | Суджанский РЭС | ТП 137 | 100 | 10
Н.Ивановка | Суджанский район | Суджанский РЭС | ТП 138 | 100 | 29
Н.Ивановка | Суджанский район | Суджанский РЭС | ТП 139 | 100 | 22
Н.Ивановка | Суджанский район | Суджанский РЭС | ТП 140 | 250 | 160
М.Локня | Суджанский район | Суджанский РЭС | ТП 142 | 100 | 12
Викторовка | Суджанский район | Суджанский РЭС | ТП 143 | 63 | 13
Викторовка | Суджанский район | Суджанский РЭС | ТП 144 | 250 | 80
Никольский | Суджанский район | Суджанский РЭС | ТП 145 | 100 | 38
Лебедевка | Суджанский район | Суджанский РЭС | ТП 147 | 630 | 580
Лебедевка | Суджанский район | Суджанский РЭС | ТП 148 | 100 | 25
Лебедевка | Суджанский район | Суджанский РЭС | ТП 149 | 100 | 23
Лебедевка | Суджанский район | Суджанский РЭС | ТП 150 | 63 | 15
Лебедевка | Суджанский район | Суджанский РЭС | ТП 151 | 63 | 13
Погребки | Суджанский район | Суджанский РЭС | ТП 167 | 250 | 86
Погребки | Суджанский район | Суджанский РЭС | ТП 168 | 400 | 250
Погребки | Суджанский район | Суджанский РЭС | ТП 169 | 160 | 65
Погребки | Суджанский район | Суджанский РЭС | ТП 170 | 250 | 125
Погребки | Суджанский район | Суджанский РЭС | ТП 171 | 100 | 16
Погребки | Суджанский район | Суджанский РЭС | ТП 172 | 100 | 35
М.Локня | Суджанский район | Суджанский РЭС | ТП 174 КРС демонт. | Демонтированна, находится на базе РЭС, имеет остаточную стоимость.
Суджа | Суджанский район | Суджанский РЭС | ТП 319 | 250 | 0
Куриловка | Суджанский район | Суджанский РЭС | ТП 326 | 800 | 0
Дарьино | Суджанский район | Суджанский РЭС | ТП 327 | 25 | 0
Заолешенка | Суджанский район | Суджанский РЭС | ТП 328 | 100 | 85
Гоголевка | Суджанский район | Суджанский РЭС | ТП 329 КТП-10 кВ | 100 | 0
Воробжа | Суджанский район | Суджанский РЭС | ТП 330 (СТП-10кВА) | 10 | 0
Мирный | Суджанский район | Суджанский РЭС | ТП 331 (СТП - 10 кВ 40кВА) | 40 | 0
Суджа | Суджанский район | Суджанский РЭС | ТП 332 (СТП - 10 кВ - 63кВА) | 63 | 8
Ивница | Суджанский район | Суджанский РЭС | ТП 334 СТП 25кВА | 25 | 0
Ивница | Суджанский район | Суджанский РЭС | ТП 335 СТП 10кВА | 10 | 0
Ч.Конопелька | Суджанский район | Суджанский РЭС | ТП 338 | 160 | 60
Н.Ивановка | Суджанский район | Суджанский РЭС | ТП 339 | 100 | 40
Заолешенка | Суджанский район | Суджанский РЭС | ТП 341 | 160 | 0
Заолешенка | Суджанский район | Суджанский РЭС | ТП 342 | 40 | 0
Борки | Суджанский район | Суджанский РЭС | ТП № 078 | 100 | 25
Борки | Суджанский район | Суджанский РЭС | ТП № 079 | 400 | 160
Борки | Суджанский район | Суджанский РЭС | ТП № 080 | 160 | 40
Борки | Суджанский район | Суджанский РЭС | ТП № 081 | 160 | 45
Борки | Суджанский район | Суджанский РЭС | ТП № 082 | 400 | 230
Спальное | Суджанский район | Суджанский РЭС | ТП № 083 | 100 | 32
Спальное | Суджанский район | Суджанский РЭС | ТП № 084 | 100 | 35
Спальное | Суджанский район | Суджанский РЭС | ТП № 085 | 40 | 5
Спальное | Суджанский район | Суджанский РЭС | ТП № 086 | 63 | 30
Спальное | Суджанский район | Суджанский РЭС | ТП № 087 | 400 | 0
Спальное | Суджанский район | Суджанский РЭС | ТП № 088 КРС демонт. | Демонтированна, находится на базе РЭС, имеет остаточную стоимость.
Махновка | Суджанский район | Суджанский РЭС | ТП-10кВ 7132 11/400 КРС демонт. | Демонтированна, находится на базе РЭС, имеет остаточную стоимость.
Суджа | Суджанский район | Суджанский РЭС | ТП 340 | 40 | 4
Гончаровка | Суджанский район | Суджанский РЭС | ТП 349 | 160 | 5
Гуево | Суджанский район | Суджанский РЭС | ТП 350 | 16 | 6
Заолешенка | Суджанский район | Суджанский РЭС | ТП 353 | 320 | 35
Заолешенка | Суджанский район | Суджанский РЭС | ТП 355 | 25 | 15
Тимский РЭС
Тим | Тимский район | Тимский РЭС | ТП515-10/100 (010) | 100 | 37
Тим | Тимский район | Тимский РЭС | ТП515-11/400 (011) | 400 | 91
Тим | Тимский район | Тимский РЭС | ТП515-18/250 | 250 | 50
Тим | Тимский район | Тимский РЭС | ТП515-14/250 (014) | 250 | 45
Тим | Тимский район | Тимский РЭС | ТП515-19/250 (019) | 250 | 45
Тим | Тимский район | Тимский РЭС | ТП515-19А/250 (020) | 250 | 49
Тим | Тимский район | Тимский РЭС | ТП515-22/250 (023) | 250 | 50
Тим | Тимский район | Тимский РЭС | ТП515-2/400 (002) | 400 | 111
Тим | Тимский район | Тимский РЭС | ТП515-20/250 | 250 | 49
Тим | Тимский район | Тимский РЭС | ТП515-5/250 | 250 | 100
Первое Выгорное | Тимский район | Тимский РЭС | ТП516-1/250 | 250 | 200
Шабановка | Тимский район | Тимский РЭС | ТП516-3/63 | 63 | 20
Шабановка | Тимский район | Тимский РЭС | ТП516-4а/100 | 100 | 50
Шабановка | Тимский район | Тимский РЭС | ТП516-4/250 | 250 | 150
Пост ГАИ | Тимский район | Тимский РЭС | ТП5116 1/16 | 16 | 6
Введенка | Тимский район | Тимский РЭС | ТП5117-7/400 | 400 | 200
Введенка | Тимский район | Тимский РЭС | ТП5117-8/100 | 100 | 50
Введенка | Тимский район | Тимский РЭС | ТП5117-9/63 | 63 | 40
Введенка | Тимский район | Тимский РЭС | ТП5117-10/250 | 250 | 150
Введенка | Тимский район | Тимский РЭС | ТП5117-11/250 | 250 | 100
Введенка | Тимский район | Тимский РЭС | ТП5117-12/100 | 100 | 40
Забелье | Тимский район | Тимский РЭС | ТП522-1/250 | 250 | 100
Забелье | Тимский район | Тимский РЭС | ТП522-2/160 | 160 | 150
Забелье | Тимский район | Тимский РЭС | ТП522-3/63 | 63 | 30
Забелье | Тимский район | Тимский РЭС | ТП527-1/160 (050) | 160 | 60
Забелье | Тимский район | Тимский РЭС | ТП527-2/250 (051) | 250 | 150
Калинник | Тимский район | Тимский РЭС | ТП527-3/40 (052) | 40 | 10
Шабановка | Тимский район | Тимский РЭС | ТП527-4/63 (053) | 63 | 30
Введенка | Тимский район | Тимский РЭС | ТП527-5/160 (054) | 160 | 10
Введенка | Тимский район | Тимский РЭС | ТП527-6/100 (055) | 100 | 10
Бердянка | Тимский район | Тимский РЭС | ТП528-1/63 (056) | 63 | 10
Бердянка | Тимский район | Тимский РЭС | ТП528-2/160 (057) | 160 | 10
Заречье | Тимский район | Тимский РЭС | ТП528-3/100 (058) | 100 | 20
Заречье | Тимский район | Тимский РЭС | ТП528-4/160 (059) | 160 | 60
Луневка | Тимский район | Тимский РЭС | ТП528-5/250 (060) | 250 | 250
Заречье | Тимский район | Тимский РЭС | ТП528-6/250 (061) | 250 | 50
Заречье | Тимский район | Тимский РЭС | ТП528-7/63 (062) | 63 | 10
Заречье | Тимский район | Тимский РЭС | ТП528-8/400 (063) | 400 | 300
Заречье | Тимский район | Тимский РЭС | ТП528-9/160 (064) | 160 | 60
Заречье | Тимский район | Тимский РЭС | ТП528-10/100 (065) | 100 | 20
Ключи | Тимский район | Тимский РЭС | ТП528-11/100 (066) | 100 | 60
Канищево | Тимский район | Тимский РЭС | ТП528-12/100 (067) | 100 | 60
Канищево | Тимский район | Тимский РЭС | ТП528-13/160 (068) | 160 | 40
Чибисовка | Тимский район | Тимский РЭС | ТП528-14/63 (069) | 63 | 30
Забелье | Тимский район | Тимский РЭС | ТП529-1/250 | 250 | 50
Бердянка | Тимский район | Тимский РЭС | ТП529-2/100 | 100 | 60
Успенка | Тимский район | Тимский РЭС | ТП529-3/2*250 | 500 | 340
Успенка | Тимский район | Тимский РЭС | ТП529-4/160 | 160 | 60
Успенка | Тимский район | Тимский РЭС | ТП529-5/160 | 160 | 40
Силаевка | Тимский район | Тимский РЭС | ТП5210-1/63 (075) | 63 | 30
Овсянниково | Тимский район | Тимский РЭС | ТП5210-2/63 (076) | 63 | 30
Овсянниково | Тимский район | Тимский РЭС | ТП5210-3/63 (077) | 63 | 10
Первое Выгорное | Тимский район | Тимский РЭС | ТП531-1/100 | 100 | 40
Первое Выгорное | Тимский район | Тимский РЭС | ТП531-2/100 | 100 | 60
Первое Выгорное | Тимский район | Тимский РЭС | ТП531-3/100 | 100 | 40
Крыгинка | Тимский район | Тимский РЭС | ТП532-1/100 | 100 | 30
Гамовка | Тимский район | Тимский РЭС | ТП532-2/100 | 100 | 20
Становое | Тимский район | Тимский РЭС | ТП532-3/250 | 250 | 95
Становое | Тимский район | Тимский РЭС | ТП532-4/250 | 250 | 95
Становое | Тимский район | Тимский РЭС | ТП532-5/63 | 63 | 3
Тюнинка | Тимский район | Тимский РЭС | ТП532-6/160 | 160 | 60
Тюнинка | Тимский район | Тимский РЭС | ТП532-7/63 | 63 | 20
Тюнинка | Тимский район | Тимский РЭС | ТП532-8/100 | 100 | 40
Тюнинка | Тимский район | Тимский РЭС | ТП532-9/100 | 100 | 20
Акульшинка | Тимский район | Тимский РЭС | ТП532-10/100 | 100 | 10
Дьячок | Тимский район | Тимский РЭС | ТП532-11/100 | 100 | 40
Казиновка | Тимский район | Тимский РЭС | ТП532-12/160 | 160 | 40
Ворошиловка | Тимский район | Тимский РЭС | ТП532-13/250 | 250 | 100
Ворошиловка | Тимский район | Тимский РЭС | ТП532-14/400 | 400 | 300
Дуброво | Тимский район | Тимский РЭС | ТП532-16/63 | 63 | 63
Ливенка | Тимский район | Тимский РЭС | ТП533-1/40 (097) | 40 | 30
Кировка | Тимский район | Тимский РЭС | ТП533-2/63 (098) | 63 | 20
Кировка | Тимский район | Тимский РЭС | ТП533-3/250 (099) | 250 | 50
Кировка | Тимский район | Тимский РЭС | ТП533-4/63 (100) | 63 | 10
Кировка | Тимский район | Тимский РЭС | ТП533-5/160 (101) | 160 | 100
Бл.Каменка | Тимский район | Тимский РЭС | ТП533-7/63 (102) | 63 | 40
Каменка | Тимский район | Тимский РЭС | ТП533-9/63 (103) | 63 | 20
Каменка | Тимский район | Тимский РЭС | ТП533-10/100 (104) | 100 | 10
Каменка | Тимский район | Тимский РЭС | ТП533-11/100 (105) | 100 | 60
Третье Выгорное | Тимский район | Тимский РЭС | ТП5311-1/100 (106) | 100 | 10
Третье Выгорное | Тимский район | Тимский РЭС | ТП5311-2/40 (107) | 40 | 5
Третье Выгорное | Тимский район | Тимский РЭС | ТП5311-3/100 (108) | 100 | 10
Второе Выгорное | Тимский район | Тимский РЭС | ТП5311-4/100 (109) | 100 | 10
Второе Выгорное | Тимский район | Тимский РЭС | ТП5311-6/160 (110) | 160 | 60
Второе Выгорное | Тимский район | Тимский РЭС | ТП5311-7/160 (111) | 160 | 55
Второе Выгорное | Тимский район | Тимский РЭС | ТП5311-8/100 (112) | 100 | 10
Кр.Ключ | Тимский район | Тимский РЭС | ТП5311-9/160 (113) | 160 | 59
Второе Выгорное | Тимский район | Тимский РЭС | ТП5311-11/160 (114) | 160 | 30
Тим | Тимский район | Тимский РЭС | ТП5312-3/250 | 250 | 5
Тим | Тимский район | Тимский РЭС | ТП5312-4/250 (118) | 250 | 10
Тим | Тимский район | Тимский РЭС | ТП5312-5/160 | 160 | 10
Тим | Тимский район | Тимский РЭС | ТП5312-1/160 (115) | 160 | 10
Тим | Тимский район | Тимский РЭС | ТП5312-6/2*160 (120) | 320 | 100
Тим | Тимский район | Тимский РЭС | ТП5312-7/250+400 (121) | 650 | 15
Тим | Тимский район | Тимский РЭС | ТП5312-8/2*250 (122) | 500 | 100
Тим | Тимский район | Тимский РЭС | ТП5312-11/250 | 250 | 220
Тим | Тимский район | Тимский РЭС | ТП5312-9/250 (123) | 250 | 40
Тим | Тимский район | Тимский РЭС | ТП5312-10/250 (124) | 250 | 10
База РЭС Выгорное | Тимский район | Тимский РЭС | ТП5313-1/250 | 250 | 0
Первое Выгорное | Тимский район | Тимский РЭС | ТП5313-1А/100 | 100 | 10
Первое Выгорное | Тимский район | Тимский РЭС | ТП5313-2/100 | 100 | 20
Воскресеновка | Тимский район | Тимский РЭС | ТП541-1/100 | 100 | 10
Воскресеновка | Тимский район | Тимский РЭС | ТП541-2/100 | 100 | 10
Воскресеновка | Тимский район | Тимский РЭС | ТП541-3/100 | 100 | 10
Гвоздека | Тимский район | Тимский РЭС | ТП541-4/160 | 160 | 30
Волобуевка | Тимский район | Тимский РЭС | ТП542-1/250 | 250 | 220
Волобуевка | Тимский район | Тимский РЭС | ТП542-2/250 | 250 | 100
Волобуевка | Тимский район | Тимский РЭС | ТП542-3/400 | 400 | 190
Волобуевка | Тимский район | Тимский РЭС | ТП542-4/60 | 60 | 10
Волобуевка | Тимский район | Тимский РЭС | ТП542-5/63 | 63 | 10
Волобуевка | Тимский район | Тимский РЭС | ТП542-6/250 | 250 | 100
Летовка | Тимский район | Тимский РЭС | ТП542-7/100 | 100 | 20
Теплое | Тимский район | Тимский РЭС | ТП542-8/160 | 160 | 155
Беловские Дворы | Тимский район | Тимский РЭС | ТП542-9/63 | 63 | 20
Постояновка | Тимский район | Тимский РЭС | ТП545-1/160 | 160 | 60
Рог Колодезь | Тимский район | Тимский РЭС | ТП547-1/100 | 100 | 20
Рог Колодезь | Тимский район | Тимский РЭС | ТП547-2/250 | 250 | 50
Рог Колодезь | Тимский район | Тимский РЭС | ТП547-3/100 | 100 | 50
Рог Колодезь | Тимский район | Тимский РЭС | ТП547-4/100 | 100 | 50
Быстрецы | Тимский район | Тимский РЭС | ТП5410-1/160 | 160 | 10
Быстрецы | Тимский район | Тимский РЭС | ТП5410-2/250 | 250 | 50
Быстрецы | Тимский район | Тимский РЭС | ТП5410-3/250 | 250 | 50
Быстрецы | Тимский район | Тимский РЭС | ТП5410-4/63 | 63 | 32
Быстрецы | Тимский район | Тимский РЭС | ТП5410-5/100 | 100 | 45
Быстрецы | Тимский район | Тимский РЭС | ТП5410-6/160 | 160 | 42
Быстрецы | Тимский район | Тимский РЭС | ТП5410-7/160 | 160 | 76
Быстрецы | Тимский район | Тимский РЭС | ТП5410-8/160 | 160 | 52
Чернышевка | Тимский район | Тимский РЭС | ТП5410-9/100 | 100 | 81
Постояновка | Тимский район | Тимский РЭС | ТП5412-1/100 | 100 | 88
Рог Колодезь | Тимский район | Тимский РЭС | ТП5415-1/60 | 60 | 25
Рог Колодезь | Тимский район | Тимский РЭС | ТП5415-2/100 | 100 | 51
Рог Колодезь | Тимский район | Тимский РЭС | ТП5415-3/63 | 63 | 33
Рог Колодезь | Тимский район | Тимский РЭС | ТП5415-4/63 | 63 | 48
Постояновка | Тимский район | Тимский РЭС | ТП5416-1/400 | 400 | 205
Гвоздевка | Тимский район | Тимский РЭС | ТП5416-2/100 | 100 | 52
Софиевка | Тимский район | Тимский РЭС | ТП552-1/63 | 63 | 17
Дмитриевка | Тимский район | Тимский РЭС | ТП552-2/100 | 100 | 52
Дмитриевка | Тимский район | Тимский РЭС | ТП552-3/100 | 100 | 45
Дмитриевка | Тимский район | Тимский РЭС | ТП552-4/100 | 100 | 54
Барковка | Тимский район | Тимский РЭС | ТП552-5/160 | 160 | 65
Барковка | Тимский район | Тимский РЭС | ТП552-6/250 | 250 | 68
Барковка | Тимский район | Тимский РЭС | ТП552-7/400 | 400 | 215
Барковка | Тимский район | Тимский РЭС | ТП552-8/160 | 160 | 75
Барковка | Тимский район | Тимский РЭС | ТП552-9/25 | 25 | 10
Еськовка | Тимский район | Тимский РЭС | ТП552-11/100 | 100 | 54
Еськовка | Тимский район | Тимский РЭС | ТП552-12/160 | 160 | 55
Прудок | Тимский район | Тимский РЭС | ТП552-13/63 | 63 | 50
Дубравка | Тимский район | Тимский РЭС | ТП552-14/40 | 40 | 20
Рождественка | Тимский район | Тимский РЭС | ТП555-1/400 | 400 | 220
Рождественка | Тимский район | Тимский РЭС | ТП555-2/160 | 160 | 65
Рождественка | Тимский район | Тимский РЭС | ТП555-3/100 | 100 | 48
Рождественка | Тимский район | Тимский РЭС | ТП555-4/63 | 63 | 31
Рождественка | Тимский район | Тимский РЭС | ТП555-5/100 | 100 | 55
Вольная Заря | Тимский район | Тимский РЭС | ТП558-1/100 | 100 | 15
Вольная Заря | Тимский район | Тимский РЭС | ТП558-2/1,25 | 25 | 10
Вольная Заря | Тимский район | Тимский РЭС | ТП558-2А/63 | 63 | 25
Пахонок | Тимский район | Тимский РЭС | ТП558-3/160 | 160 | 31
Пахонок | Тимский район | Тимский РЭС | ТП558-4/100 | 100 | 55
Пахонок | Тимский район | Тимский РЭС | ТП558-5/100 | 100 | 30
Рождественка | Тимский район | Тимский РЭС | ТП5511-1/250 | 250 | 220
Рождественка | Тимский район | Тимский РЭС | ТП5511-2/100 | 100 | 75
Рождественка | Тимский район | Тимский РЭС | ТП5511-3/40 | 40 | 2
Кабицы | Тимский район | Тимский РЭС | ТП5514-1/25 | 25 | 16
Белевское | Тимский район | Тимский РЭС | ТП5514-2/63 | 63 | 5
Белевское | Тимский район | Тимский РЭС | ТП5514-3/63 | 63 | 22
Гнилое | Тимский район | Тимский РЭС | ТП5514-4/250 | 250 | 55
Гнилое | Тимский район | Тимский РЭС | ТП5514-5/250 | 250 | 195
Юрово | Тимский район | Тимский РЭС | ТП561 1/40 (199) | 40 | 40
Погожее | Тимский район | Тимский РЭС | ТП562-1/250 (200) | 250 | 95
Погожее | Тимский район | Тимский РЭС | ТП562-2/63 (201) | 63 | 0
Погожее | Тимский район | Тимский РЭС | ТП562-3/100 (202) | 100 | 30
Погожее | Тимский район | Тимский РЭС | ТП562-4/160 (203) | 160 | 60
Погожее | Тимский район | Тимский РЭС | ТП562-5/160 (204) | 160 | 75
Погожее | Тимский район | Тимский РЭС | ТП562-6/100(205) | 100 | 17
Погожее | Тимский район | Тимский РЭС | ТП5611-1/250 (206) | 250 | 160
Погожее | Тимский район | Тимский РЭС | ТП5611-2/250(207) | 250 | 140
Костевка | Тимский район | Тимский РЭС | ТП5614-1/160 (208) | 160 | 120
Соловьевка | Тимский район | Тимский РЭС | ТП5614-2/63 (209) | 63 | 40
Буденый | Тимский район | Тимский РЭС | ТП5614-3/100 (210) | 100 | 35
Лисье | Тимский район | Тимский РЭС | ТП5614-4/63 (211) | 63 | 15
Щиголевка | Тимский район | Тимский РЭС | ТП5614-5/40 (212) | 40 | 25
Лисье | Тимский район | Тимский РЭС | ТП5614-6/160 (213) | 160 | 120
Лисье | Тимский район | Тимский РЭС | ТП5614-7/63 (214) | 63 | 0
Репьевка | Тимский район | Тимский РЭС | ТП5614-8/100 (215) | 100 | 22
Соколье | Тимский район | Тимский РЭС | ТП571-1/250 | 250 | 190
Соколье | Тимский район | Тимский РЭС | ТП571-2/100 | 100 | 71
Соколье | Тимский район | Тимский РЭС | ТП572-1/400 | 400 | 386
Соколье | Тимский район | Тимский РЭС | ТП572-2/100 | 100 | 50
Соколье | Тимский район | Тимский РЭС | ТП572-3/100 | 100 | 52
Камыш | Тимский район | Тимский РЭС | ТП572-4/100 | 100 | 41
Камыш | Тимский район | Тимский РЭС | ТП572-5/160 | 160 | 68
Разлив | Тимский район | Тимский РЭС | ТП572-6/60 | 60 | 30
Камыш | Тимский район | Тимский РЭС | ТП572-7/100 | 100 | 70
Соколье | Тимский район | Тимский РЭС | ТП575-1/400 | 400 | 280
Соколье | Тимский район | Тимский РЭС | ТП575-2/63 | 63 | 5
Соколье | Тимский район | Тимский РЭС | ТП575-3/25 | 25 | 13
Соколье | Тимский район | Тимский РЭС | ТП575-4/63 | 63 | 21
Соколье | Тимский район | Тимский РЭС | ТП575-5/100 | 100 | 60
Морозовка | Тимский район | Тимский РЭС | ТП575-6/160 | 160 | 110
Чаевка | Тимский район | Тимский РЭС | ТП577-1/63 | 63 | 35
Соколье | Тимский район | Тимский РЭС | ТП577-1А/25 | 25 | 13
Соколье | Тимский район | Тимский РЭС | ТП577-2/100 | 100 | 26
Соколье | Тимский район | Тимский РЭС | ТП578-1/40 | 40 | 18
Соколье | Тимский район | Тимский РЭС | ТП578-1А/10 (235) | 10 | 4
Соколье | Тимский район | Тимский РЭС | ТП578-1Б/16 (236) | 16 | 6
Трошинка | Тимский район | Тимский РЭС | ТП578-2/400 | 400 | 350
Гнилое | Тимский район | Тимский РЭС | ТП578-3/63 | 63 | 18
Гнилое | Тимский район | Тимский РЭС | ТП578-4/100 | 100 | 35
Гнилое | Тимский район | Тимский РЭС | ТП578-5/100 | 100 | 15
Бродок | Тимский район | Тимский РЭС | ТП578-6/60 | 60 | 2
Бродок | Тимский район | Тимский РЭС | ТП578-7/100 | 100 | 63
Леженьки | Тимский район | Тимский РЭС | ТП581-1/250 | 250 | 210
Леженьки | Тимский район | Тимский РЭС | ТП581-2/250 | 250 | 120
Леженьки | Тимский район | Тимский РЭС | ТП582-1/250 | 250 | 135
Леженьки | Тимский район | Тимский РЭС | ТП582-2/100 | 100 | 30
Леженьки | Тимский район | Тимский РЭС | ТП582-3/250 | 250 | 200
Леженьки | Тимский район | Тимский РЭС | ТП582-4/160 | 160 | 120
Леженьки | Тимский район | Тимский РЭС | ТП585-1/25 | 25 | 0
Леженьки | Тимский район | Тимский РЭС | ТП585-2/100 | 100 | 25
Леженьки | Тимский район | Тимский РЭС | ТП585-3/63 | 63 | 25
Леженьки | Тимский район | Тимский РЭС | ТП585-4/160 | 160 | 124
Леженьки | Тимский район | Тимский РЭС | ТП587-1/40 | 40 | 15
Леженьки | Тимский район | Тимский РЭС | ТП587-2/100 | 100 | 70
Рогозцы | Тимский район | Тимский РЭС | ТП439-1/63 | 63 | 40
Рогозцы | Тимский район | Тимский РЭС | ТП439-2/40 | 40 | 2
Рогозцы | Тимский район | Тимский РЭС | ТП439-3/100 | 100 | 40
Рогозцы | Тимский район | Тимский РЭС | ТП439-4/160 | 160 | 100
Рогозцы | Тимский район | Тимский РЭС | ТП439-5/100 | 100 | 15
Рогозцы | Тимский район | Тимский РЭС | ТП439-6/160 | 160 | 75
Луговка | Тимский район | Тимский РЭС | ТП439-7/63 | 63 | 30
Мандровка | Тимский район | Тимский РЭС | ТП439-8/100 | 100 | 50
Фатежский РЭС
с. Хотемль | Фатежский район | Фатежский РЭС | 15/250 | 250 | 161
с. В.Хотемль | Фатежский район | Фатежский РЭС | 16/250 | 250 | 6.24
дер. Крюково | Фатежский район | Фатежский РЭС | 17/160 | 160 | 128
с. В.Хотемль | Фатежский район | Фатежский РЭС | 2/100 | 100 | 69.62
дер. Умские дворы | Фатежский район | Фатежский РЭС | 21/100 | 100 | 78.27
с. В.Хотемль | Фатежский район | Фатежский РЭС | 22/250 | 250 | 198.27
дер. Доброхотово | Фатежский район | Фатежский РЭС | 24/40 | 40 | 21.62
с. В.Хотемль | Фатежский район | Фатежский РЭС | 25/630 | 630 | 17.87
дер. Умские дворы | Фатежский район | Фатежский РЭС | 27/25 | 25 | 12
дер. Умские дворы | Фатежский район | Фатежский РЭС | 5/25 | 25 | 9.62
с. Доброхотово | Фатежский район | Фатежский РЭС | 6/100 | 100 | 69
с. Доброхотово | Фатежский район | Фатежский РЭС | 9/250 | 250 | 16
с. Колычево | Фатежский район | Фатежский РЭС | 12/400 | 400 | 295.78
с. Колычево | Фатежский район | Фатежский РЭС | 13/63 | 63 | 40.02
с. Колычево | Фатежский район | Фатежский РЭС | 14/160 | 160 | 24.2
с. Колычево | Фатежский район | Фатежский РЭС | 15/63 | 63 | 51
с. Колычево | Фатежский район | Фатежский РЭС | 16/40 | 40 | 36
с. Колычево | Фатежский район | Фатежский РЭС | 2/100 | 100 | 69.62
с. Колычево | Фатежский район | Фатежский РЭС | 20/160 | 160 | 99
с. Колычево | Фатежский район | Фатежский РЭС | 3/100 | 100 | 69.62
с. Колычево | Фатежский район | Фатежский РЭС | 4/160 | 160 | 24
с. Колычево | Фатежский район | Фатежский РЭС | 6/250 | 250 | 87.55
с. Колычево | Фатежский район | Фатежский РЭС | 8/160 | 160 | 24.2
с. Колычево | Фатежский район | Фатежский РЭС | 9/250 | 250 | 180
дер. Кутасовка | Фатежский район | Фатежский РЭС | 1/63 | 63 | 29.64
с. Ушаково | Фатежский район | Фатежский РЭС | 12/63 | 63 | 37.598
с. Кочеток | Фатежский район | Фатежский РЭС | 13/63 | 63 | 40.02
с. Кочеток | Фатежский район | Фатежский РЭС | 14/63 | 63 | 40.02
с. Б.Жирово | Фатежский район | Фатежский РЭС | 16/160 | 160 | 86.48
дер. Скрипеевка | Фатежский район | Фатежский РЭС | 2/400 | 400 | 237
с. Б-Жирово | Фатежский район | Фатежский РЭС | 3/100 | 100 | 69.62
с. Б-Жирово | Фатежский район | Фатежский РЭС | 5/40 | 40 | 20.755
дер. Кочеток | Фатежский район | Фатежский РЭС | 6/250 | 250 | 78.9
с. Б.Жирово | Фатежский район | Фатежский РЭС | 3/250 | 250 | 175
с. Б.Жирово | Фатежский район | Фатежский РЭС | 4/63 | 63 | 40.02
с. Б.Жирово | Фатежский район | Фатежский РЭС | 5/63 | 63 | 48
с. Б.Жирово | Фатежский район | Фатежский РЭС | 4/160 | 160 | 99.801
с. Б.Жирово | Фатежский район | Фатежский РЭС | 5/250 | 250 | 111.77
с. Б.Жирово | Фатежский район | Фатежский РЭС | 6/25 | 25 | 11.35
с. Сотниково | Фатежский район | Фатежский РЭС | 1/315 | 315 | 218.265
с. Сотниково | Фатежский район | Фатежский РЭС | 2/400 | 400 | 314.81
дер. Горки | Фатежский район | Фатежский РЭС | 25/63 | 63 | 31.889
с. Сотниково | Фатежский район | Фатежский РЭС | 4/40 | 40 | 21.62
с. Сотниково | Фатежский район | Фатежский РЭС | 5/400 | 400 | 263.256
с. Сотниково | Фатежский район | Фатежский РЭС | 6/60 | 60 | 37.62
с. Жердево | Фатежский район | Фатежский РЭС | 10/100 | 100 | 68.755
дер. Мозолевка | Фатежский район | Фатежский РЭС | 11/100 | 100 | 72
с. Жердево | Фатежский район | Фатежский РЭС | 4/100 | 100 | 71.35
с. Жердево | Фатежский район | Фатежский РЭС | 5/160 | 160 | 24.2
с. Жердево | Фатежский район | Фатежский РЭС | 9/160 | 160 | 86.48
с. Любаж | Фатежский район | Фатежский РЭС | 1/160 | 160 | 107
с. Любаж | Фатежский район | Фатежский РЭС | 2/2*180 | 2*180 | 258.07
с. Любаж | Фатежский район | Фатежский РЭС | 3/160 | 160 | 105.856
с. Любаж | Фатежский район | Фатежский РЭС | 4/160 | 160 | 126.27
с. Любаж | Фатежский район | Фатежский РЭС | 5/100 | 100 | 59.24
с. Любаж | Фатежский район | Фатежский РЭС | 6/250 | 250 | 168.86
с. Любаж | Фатежский район | Фатежский РЭС | 7/250 | 250 | 194.81
с. Любаж | Фатежский район | Фатежский РЭС | 8/160 | 160 | 119.35
с. Любаж | Фатежский район | Фатежский РЭС | .7/63 | 63 | 41.75
с. Любаж | Фатежский район | Фатежский РЭС | 1/250 | 250 | 200
с. Любаж | Фатежский район | Фатежский РЭС | 3/160 | 160 | 110.7
с. Любаж | Фатежский район | Фатежский РЭС | 4/63 | 63 | 41.231
с. Любаж | Фатежский район | Фатежский РЭС | 6/100 | 100 | 54.569
с. Любаж | Фатежский район | Фатежский РЭС | 2/160 | 160 | 97
с. Любаж | Фатежский район | Фатежский РЭС | 4/160 | 160 | 111.738
с. Любаж | Фатежский район | Фатежский РЭС | 6/60 | 60 | 42.81
с. Любаж | Фатежский район | Фатежский РЭС | .3/60 | 60 | 3.02
с. Любаж | Фатежский район | Фатежский РЭС | 1/400 | 400 | 283.151
с. Любаж | Фатежский район | Фатежский РЭС | 2/400 | 400 | 279.518
с. Любаж | Фатежский район | Фатежский РЭС | 3/60 | 60 | 46.27
с. Любаж | Фатежский район | Фатежский РЭС | 4/250 | 250 | 106.58
с. Любаж | Фатежский район | Фатежский РЭС | 7/400 | 400 | 129.7
с. Любаж | Фатежский район | Фатежский РЭС | 8/250 | 250 | 179.586
дер. Сергеевка | Фатежский район | Фатежский РЭС | 10/100 | 100 | 14.26
дер. Сергеевка | Фатежский район | Фатежский РЭС | 11/40 | 40 | 22.139
дер. Ясенок | Фатежский район | Фатежский РЭС | 17/160 | 160 | 116
дер. Сергеевка | Фатежский район | Фатежский РЭС | 19/400 | 400 | 81.26
дер. Ясенок | Фатежский район | Фатежский РЭС | 2/250 | 250 | 14
дер. Ясенок | Фатежский район | Фатежский РЭС | 20/160 | 160 | 121.08
с. Любаж | Фатежский район | Фатежский РЭС | 21/100 | 100 | 71.35
дер. Сергеевка | Фатежский район | Фатежский РЭС | 22/10 | 10 | 7.135
дер. Ясенок | Фатежский район | Фатежский РЭС | 4/100 | 100 | 45.4
дер. Сергеевка | Фатежский район | Фатежский РЭС | 6/25 | 25 | 12.215
с. Любаж | Фатежский район | Фатежский РЭС | 8/100 | 100 | 68
дер. Новоселки | Фатежский район | Фатежский РЭС | 9/160 | 160 | 118
с. Игино | Фатежский район | Фатежский РЭС | 12/250 | 250 | 96.2
с. Игино | Фатежский район | Фатежский РЭС | 13/160 | 160 | 111.392
с. Игино | Фатежский район | Фатежский РЭС | 2/250 | 250 | 171.801
с. Игино | Фатежский район | Фатежский РЭС | 6/160 | 160 | 128
с. Бычки | Фатежский район | Фатежский РЭС | 1/160 | 160 | 90.632
с. Бычки | Фатежский район | Фатежский РЭС | 2/250 | 250 | 61.6
с. Бычки | Фатежский район | Фатежский РЭС | 3/160 | 160 | 13.82
с. Бычки | Фатежский район | Фатежский РЭС | 5/40 | 40 | 26.81
дер. Салеевка | Фатежский район | Фатежский РЭС | 3/250 | 250 | 96.2
с. Бычки | Фатежский район | Фатежский РЭС | 10/63 | 63 | 42
с. Б. Анненково | Фатежский район | Фатежский РЭС | 11/160 | 160 | 115.89
с. Б. Анненково | Фатежский район | Фатежский РЭС | 12/400 | 400 | 198.9
с. Глебово | Фатежский район | Фатежский РЭС | 2/100 | 100 | 58.029
дер. Салеевка | Фатежский район | Фатежский РЭС | 3/250 | 250 | 82.36
с. Б. Анненково | Фатежский район | Фатежский РЭС | 9/60, | 60 | 30.7
дер. Бахтинка | Фатежский район | Фатежский РЭС | 10/100 | 100 | 68.755
с. Б. Анненково | Фатежский район | Фатежский РЭС | 12/400 | 400 | 146
дер. Бабанинка | Фатежский район | Фатежский РЭС | 15/160 | 160 | 13.82
дер. Волниковка | Фатежский район | Фатежский РЭС | 16/63 | 63 | 34.83
дер. Орлянка | Фатежский район | Фатежский РЭС | 19/160 | 160 | 110.7
с. Б. Анненково | Фатежский район | Фатежский РЭС | 2/400 | 400 | 124.51
с. Б. Анненково | Фатежский район | Фатежский РЭС | 23/160 | 160 | 107.24
дер. Бабанинка | Фатежский район | Фатежский РЭС | 25/100 | 100 | 69.62
дер. Быстрец | Фатежский район | Фатежский РЭС | 8/100 | 100 | 68.236
дер. Грачевка | Фатежский район | Фатежский РЭС | 4/25 | 25 | 9.62
Глебово Церковь | Фатежский район | Фатежский РЭС | 401 | 25 | 15
с. Глебово | Фатежский район | Фатежский РЭС | 1/160 | 160 | 114.16
с. Глебово | Фатежский район | Фатежский РЭС | 2/250 | 250 | 170.244
дер. Прошиваловка | Фатежский район | Фатежский РЭС | 5/100 | 100 | 80
с. Глебово | Фатежский район | Фатежский РЭС | 8/63 | 63 | 51
дер. Шмарное | Фатежский район | Фатежский РЭС | 1/160 | 160 | 108.97
с. Глебово | Фатежский район | Фатежский РЭС | 3/160 | 160 | 41.5
с. Солдатское | Фатежский район | Фатежский РЭС | 10/160 | 160 | 6.9
с. Солдатское | Фатежский район | Фатежский РЭС | 12/100 | 100 | 64.43
с. Солдатское | Фатежский район | Фатежский РЭС | 18/160 | 160 | 110.7
с. Солдатское | Фатежский район | Фатежский РЭС | 19/160 | 160 | 44.96
с. Солдатское | Фатежский район | Фатежский РЭС | 8/160 | 160 | 108
с. Солдатское | Фатежский район | Фатежский РЭС | 9/63 | 63 | 42
с. Холчи | Фатежский район | Фатежский РЭС | 10/60 | 60 | 36.755
с. Холчи | Фатежский район | Фатежский РЭС | 11/160 | 160 | 96.86
с. Холчи | Фатежский район | Фатежский РЭС | 12/160 | 160 | 24.2
с. Холчи | Фатежский район | Фатежский РЭС | 13/63 | 63 | 48.67
с. Холчи | Фатежский район | Фатежский РЭС | 16/60 | 60 | 36.755
с. Холчи | Фатежский район | Фатежский РЭС | 18/160 | 160 | 124.54
с. Холчи | Фатежский район | Фатежский РЭС | 24/63 | 63 | 10.61
дер. Любимовка | Фатежский район | Фатежский РЭС | 6/63 | 63 | 15.8
дер. Любимовка | Фатежский район | Фатежский РЭС | 8/40 | 40 | 32
с. Холчи | Фатежский район | Фатежский РЭС | 9/400 | 400 | 218
с. Хмелевое | Фатежский район | Фатежский РЭС | 15/630 | 630 | 486.7
с. Хмелевое | Фатежский район | Фатежский РЭС | 17/250 | 250 | 178.375
с. Хмелевое | Фатежский район | Фатежский РЭС | 18/63 | 63 | 48.67
с. Хмелевое | Фатежский район | Фатежский РЭС | 19/250 | 250 | 172.493
с. Хмелевое | Фатежский район | Фатежский РЭС | 22/100 | 100 | 69.62
с. Хмелевое | Фатежский район | Фатежский РЭС | 24/63 | 63 | 40.02
с. Хмелевое | Фатежский район | Фатежский РЭС | 29/2*250 | 2*250 | 214
с. Хмелевое | Фатежский район | Фатежский РЭС | 30/100 | 100 | 45.4
с. Хмелевое | Фатежский район | Фатежский РЭС | 32/100 | 100 | 67.717
с. Хмелевое | Фатежский район | Фатежский РЭС | 4/100 | 100 | 28.1
с. Поныри | Фатежский район | Фатежский РЭС | 5/10 | 10 | 4.021
с. Молотычи | Фатежский район | Фатежский РЭС | 1/400 | 400 | 41.47
с. Молотычи | Фатежский район | Фатежский РЭС | 2/60 | 60 | 5.788
с. Молотычи | Фатежский район | Фатежский РЭС | 3/60 | 60 | 28.97
с. Молотычи | Фатежский район | Фатежский РЭС | 2/400 | 400 | 314.81
с. Реут | Фатежский район | Фатежский РЭС | 1/40 | 40 | 10.375
с. Реут | Фатежский район | Фатежский РЭС | 3/63 | 63 | 50.4
с. Реут | Фатежский район | Фатежский РЭС | 4/100 | 100 | 73
с. Реут | Фатежский район | Фатежский РЭС | 1/160 | 160 | 111.911
с. Реут | Фатежский район | Фатежский РЭС | 2/250 | 250 | 194.81
дер. Путчино | Фатежский район | Фатежский РЭС | 6/160 | 160 | 114.16
дер. Путчино | Фатежский район | Фатежский РЭС | 9/250 | 250 | 61.6
с. Реут | Фатежский район | Фатежский РЭС | 2/160 | 160 | 104.299
дер. Соломино | Фатежский район | Фатежский РЭС | 6/63 | 63 | 40.02
с. Кромское | Фатежский район | Фатежский РЭС | 2/100 | 100 | 55.78
с. Кромское | Фатежский район | Фатежский РЭС | 3/250 | 250 | 191.35
с. Кромское | Фатежский район | Фатежский РЭС | 3/160 | 160 | 108.105
дер. Хлынино | Фатежский район | Фатежский РЭС | 6/400 | 400 | 170
с. Кромское | Фатежский район | Фатежский РЭС | 9/250 | 250 | 110.04
с. Кромское | Фатежский район | Фатежский РЭС | .2/160 | 160 | 24.2
г. Фатеж | Фатежский район | Фатежский РЭС | 1/250 | 250 | 117.825
Миленино | Фатежский район | Фатежский РЭС | 4/100 | 100 | 34
г. Фатеж | Фатежский район | Фатежский РЭС | 2/250 | 250 | 80
г. Фатеж | Фатежский район | Фатежский РЭС | ТП 076 | 100 | 52
г. Фатеж | Фатежский район | Фатежский РЭС | ТП 137 | 250 | 60
с. Банино | Фатежский район | Фатежский РЭС | 13/100 | 100 | 61.143
г. Фатеж | Фатежский район | Фатежский РЭС | 15/160 | 160 | 113.295
с. Банино | Фатежский район | Фатежский РЭС | 16/250 | 250 | 139.45
с. Банино | Фатежский район | Фатежский РЭС | 17/60 | 60 | 30.354
г. Фатеж | Фатежский район | Фатежский РЭС | 20/63 | 63 | 50.4
с. Миленино | Фатежский район | Фатежский РЭС | 22/160 | 160 | 95.13
г. Фатеж | Фатежский район | Фатежский РЭС | 23/100 | 100 | 45
дер. Бугры | Фатежский район | Фатежский РЭС | 5/100 | 100 | 69.62
с. Миленино | Фатежский район | Фатежский РЭС | 7/63 | 63 | 36.56
с. Миленино | Фатежский район | Фатежский РЭС | 8/250 | 250 | 77.17
с. Миленино | Фатежский район | Фатежский РЭС | 9/160 | 160 | 113.641
дер. Кочеток | Фатежский район | Фатежский РЭС | 10/100 | 100 | 71.35
дер. Ржава | Фатежский район | Фатежский РЭС | 2/250 | 250 | 172.32
дер. Н. Дворы | Фатежский район | Фатежский РЭС | 3/100 | 100 | 26
дер. Н. Дворы | Фатежский район | Фатежский РЭС | 4/100 | 100 | 61.143
дер. Бугры | Фатежский район | Фатежский РЭС | 5/63 | 63 | 37.079
дер. Миновка | Фатежский район | Фатежский РЭС | 6/100 | 100 | 59.24
дер. Шмарное | Фатежский район | Фатежский РЭС | 7/100 | 100 | 69.62
дер. Русановка | Фатежский район | Фатежский РЭС | 9/160 | 160 | 100.32
с. Басовка | Фатежский район | Фатежский РЭС | 1/40 | 40 | 9.51
с. Ржава | Фатежский район | Фатежский РЭС | 10/160 | 160 | 122.81
с. Ржава | Фатежский район | Фатежский РЭС | 12/40 | 40 | 14.7
с. Ржава | Фатежский район | Фатежский РЭС | 2/250 | 250 | 170.417
с. Ржава | Фатежский район | Фатежский РЭС | 3/160 | 160 | 24.2
с. Ржава | Фатежский район | Фатежский РЭС | 4/400 | 400 | 282.632
с. Ржава | Фатежский район | Фатежский РЭС | 5/100 | 100 | 80
с. Ржава | Фатежский район | Фатежский РЭС | 7/400 | 400 | 108.94
с. Ржава | Фатежский район | Фатежский РЭС | 8/63 | 63 | 39.501
с. Басовка | Фатежский район | Фатежский РЭС | 1/250 | 250 | 104.85
с. Басовка | Фатежский район | Фатежский РЭС | 2/160 | 160 | 99.282
дер. Гуровка | Фатежский район | Фатежский РЭС | 3/40 | 40 | 25.08
дер. Борец | Фатежский район | Фатежский РЭС | 4/25 | 25 | 20
дер. Русановка | Фатежский район | Фатежский РЭС | 5/100 | 100 | 65
дер. Сохиновка | Фатежский район | Фатежский РЭС | 1/63 | 63 | 48.67
с. Басовка | Фатежский район | Фатежский РЭС | 2/100 | 100 | 63.738
дер. Макаровка | Фатежский район | Фатежский РЭС | 4/100 | 100 | 80
с. Миленино | Фатежский район | Фатежский РЭС | 5/60 | 60 | 48
дер. Чибисовка | Фатежский район | Фатежский РЭС | 6/100 | 100 | 80
с. Новые дворы | Фатежский район | Фатежский РЭС | 7/100 | 100 | 78.27
с. Н. Дворы | Фатежский район | Фатежский РЭС | 8/40 | 40 | 27.329
дер. Чибисовка | Фатежский район | Фатежский РЭС | 6/25 | 25 | 22
дер. Русановка | Фатежский район | Фатежский РЭС | 1/250 | 250 | 165.4
с.Сухочево | Фатежский район | Фатежский РЭС | 15/160 | 160 | 47
с. Басовка | Фатежский район | Фатежский РЭС | 2/160 | 160 | 126.27
дер. Курашовка | Фатежский район | Фатежский РЭС | 20/160 | 160 | 114.16
с. Басовка | Фатежский район | Фатежский РЭС | 21/400 | 400 | 268
с.Сухочево | Фатежский район | Фатежский РЭС | 22/63 | 63 | 46.94
с.Сухочево | Фатежский район | Фатежский РЭС | 5/100 | 100 | 69.62
с. Солдатское | Фатежский район | Фатежский РЭС | 7/400 | 400 | 216.2
с. Алисово | Фатежский район | Фатежский РЭС | 17/160 | 160 | 121.08
с. Алисово | Фатежский район | Фатежский РЭС | 6/100 | 100 | 28.1
дер. Шуклино | Фатежский район | Фатежский РЭС | 1/160 | 160 | 60.53
дер. Поздняково | Фатежский район | Фатежский РЭС | 2/160 | 160 | 26
дер. Шуклино | Фатежский район | Фатежский РЭС | 3/400 | 400 | 20.71
дер. Шуклино | Фатежский район | Фатежский РЭС | 14/250 | 250 | 165.4
дер. Шуклино | Фатежский район | Фатежский РЭС | 2/60 | 60 | 18.59
дер. Шуклино | Фатежский район | Фатежский РЭС | 4/100 | 100 | 26.2
дер. Бунино | Фатежский район | Фатежский РЭС | 5/63 | 63 | 40.02
с. Руда | Фатежский район | Фатежский РЭС | 6/100 | 100 | 59.24
с. х.Чапаев | Фатежский район | Фатежский РЭС | 7/63 | 63 | 37.425
с. Руда | Фатежский район | Фатежский РЭС | 9/400 | 400 | 216.2
с. х.Морозов | Фатежский район | Фатежский РЭС | 1/400 | 400 | 299.24
с. Миролюбово | Фатежский район | Фатежский РЭС | 7/100 | 100 | 55.78
с. Миролюбово | Фатежский район | Фатежский РЭС | 8/63 | 63 | 41.75
с. Миролюбово | Фатежский район | Фатежский РЭС | 1/100 | 100 | 64.43
с. Алисово | Фатежский район | Фатежский РЭС | 13/250 | 250 | 96.2
с. Алисово | Фатежский район | Фатежский РЭС | 14/400 | 400 | 288.86
дер. Кофановка | Фатежский район | Фатежский РЭС | 15/250 | 250 | 96.2
дер. Любимовка | Фатежский район | Фатежский РЭС | 2/63 | 63 | 46.94
х. Прелестный | Фатежский район | Фатежский РЭС | 3/63 | 63 | 40.02
дер. Любимовка | Фатежский район | Фатежский РЭС | 4/250 | 250 | 170
дер. Любимовка | Фатежский район | Фатежский РЭС | 5/100 | 100 | 78.27
дер. Кофановка | Фатежский район | Фатежский РЭС | 9/100 | 100 | 76.54
г. Фатеж | Фатежский район | Фатежский РЭС | ТП 138 | 250 | 80
г. Фатеж | Фатежский район | Фатежский РЭС | ТП 140 | 40 | 5
г. Фатеж | Фатежский район | Фатежский РЭС | ТП 141 | 63 | 3
г. Фатеж | Фатежский район | Фатежский РЭС | ТП 143 | 63 | 38
г.Фатеж | Фатежский район | Фатежский РЭС | 1/250 | 250 | 85
г.Фатеж | Фатежский район | Фатежский РЭС | 2/250 | 250 | 72
г.Фатеж | Фатежский район | Фатежский РЭС | 3/2*400 | 400 | 60
г.Фатеж | Фатежский район | Фатежский РЭС | 4/250 | 250 | 80
г.Фатеж | Фатежский район | Фатежский РЭС | 5/250 | 250 | 90
Хомутовский РЭС
Хомутовка | Хомутовский район | Хомутовский РЭС | 1/160 | 160 | 120
Колячёк | Хомутовский район | Хомутовский РЭС | 2/40 | 63 | 13
Колячёк | Хомутовский район | Хомутовский РЭС | 5/100 | 100 | 60
Колячёк | Хомутовский район | Хомутовский РЭС | 7/250 | 250 | 150
Хомутовка | Хомутовский район | Хомутовский РЭС | 1/100 | 100 | 100
Хомутовка | Хомутовский район | Хомутовский РЭС | 1/160 | 160 | 130
Хомутовка | Хомутовский район | Хомутовский РЭС | 2/250 | 250 | 50
Хомутовка | Хомутовский район | Хомутовский РЭС | 3/63 | 63 | 0
Хомутовка | Хомутовский район | Хомутовский РЭС | 5/25 | 25 | 10
Юдовка | Хомутовский район | Хомутовский РЭС | 1/160 | 160 | 65
Зелёнохолмистый | Хомутовский район | Хомутовский РЭС | 2/63 | 63 | 30
Поляна | Хомутовский район | Хомутовский РЭС | 3/250 | 250 | 20
Хатуша | Хомутовский район | Хомутовский РЭС | 4/160 | 160 | 35
Сетки | Хомутовский район | Хомутовский РЭС | 5/63 | 63 | 20
Юдовка | Хомутовский район | Хомутовский РЭС | 6/63 | 63 | 30
Таборище | Хомутовский район | Хомутовский РЭС | 1/160 | 160 | 60
Березняк | Хомутовский район | Хомутовский РЭС | 3/63 | 63 | 25
Посадка | Хомутовский район | Хомутовский РЭС | 4/25 | 25 | 15
Сальное | Хомутовский район | Хомутовский РЭС | 5/160 | 160 | 60
Сальное | Хомутовский район | Хомутовский РЭС | 6/250 | 250 | 100
Сальное | Хомутовский район | Хомутовский РЭС | 8/100 | 100 | 80
Сальное | Хомутовский район | Хомутовский РЭС | 9/100 | 100 | 70
Сальное | Хомутовский район | Хомутовский РЭС | 10/100 | 100 | 50
Хомутовка | Хомутовский район | Хомутовский РЭС | 1/63 | 63 | 45
Дубовица | Хомутовский район | Хомутовский РЭС | 2/160 | 160 | 100
Дубовица | Хомутовский район | Хомутовский РЭС | 3/250 | 250 | 130
Дубовица | Хомутовский район | Хомутовский РЭС | 4/160 | 160 | 100
Дубовица | Хомутовский район | Хомутовский РЭС | 5/63 | 63 | 40
Дубовица | Хомутовский район | Хомутовский РЭС | 6/160 | 160 | 120
Дубовица | Хомутовский район | Хомутовский РЭС | 7/63 | 63 | 35
Поды | Хомутовский район | Хомутовский РЭС | 1/160 | 160 | 40
Поды | Хомутовский район | Хомутовский РЭС | 2/250 | 250 | 135
Поды | Хомутовский район | Хомутовский РЭС | 3/160 | 160 | 80
Поды | Хомутовский район | Хомутовский РЭС | 4/250 | 250 | 160
Брысино | Хомутовский район | Хомутовский РЭС | 5/63 | 63 | 45
Капустино | Хомутовский район | Хомутовский РЭС | 1/160 | 160 | 60
Цуканов | Хомутовский район | Хомутовский РЭС | 6/40 | 40 | 25
Б.Алешня | Хомутовский район | Хомутовский РЭС | 1/100 | 100 | 60
Б.Алешня | Хомутовский район | Хомутовский РЭС | 2/63 | 63 | 63
Б.Алешня | Хомутовский район | Хомутовский РЭС | 3/160 | 160 | 100
Б.Алешня | Хомутовский район | Хомутовский РЭС | 4/160 | 160 | 120
Б.Алешня | Хомутовский район | Хомутовский РЭС | 5/250 | 250 | 100
Б.Алешня | Хомутовский район | Хомутовский РЭС | 6/250 | 250 | 140
Туранка | Хомутовский район | Хомутовский РЭС | 7/250 | 250 | 130
Малышевка | Хомутовский район | Хомутовский РЭС | 8/160 | 160 | 100
Михалёвка | Хомутовский район | Хомутовский РЭС | 1/100 | 100 | 90
Ольховка | Хомутовский район | Хомутовский РЭС | 1/63 | 63 | 25
Чубаровка | Хомутовский район | Хомутовский РЭС | 2/63 | 63 | 15
Ольховка | Хомутовский район | Хомутовский РЭС | 1/250 | 250 | 200
Ольховка | Хомутовский район | Хомутовский РЭС | 2/160 | 160 | 100
Ольховка | Хомутовский район | Хомутовский РЭС | 4/100 | 100 | 80
Ольховка | Хомутовский район | Хомутовский РЭС | 5/400 | 400 | 180
Ольховка | Хомутовский район | Хомутовский РЭС | 6/160 | 160 | 80
Ольховка | Хомутовский район | Хомутовский РЭС | 7/100 | 100 | 50
Ольховка | Хомутовский район | Хомутовский РЭС | 14/160 | 160 | 65
Красная Поляна | Хомутовский район | Хомутовский РЭС | 3/100 | 100 | 40
Вяжонка | Хомутовский район | Хомутовский РЭС | 4/63 | 63 | 30
Вяжонка | Хомутовский район | Хомутовский РЭС | 5/63 | 63 | 40
Красная Поляна | Хомутовский район | Хомутовский РЭС | 8/63 | 63 | 40
Красная Поляна | Хомутовский район | Хомутовский РЭС | 10/100 | 100 | 60
Мокроусово | Хомутовский район | Хомутовский РЭС | 1/40 | 40 | 15
Мокроусово | Хомутовский район | Хомутовский РЭС | 2/63 | 63 | 25
Поды | Хомутовский район | Хомутовский РЭС | 3/160 | 160 | 100
Курёнка | Хомутовский район | Хомутовский РЭС | 4/100 | 100 | 100
Курёнка | Хомутовский район | Хомутовский РЭС | 5/100 | 100 | 30
Кожановка | Хомутовский район | Хомутовский РЭС | 8/63 | 63 | 50
Поды | Хомутовский район | Хомутовский РЭС | 9/100 | 100 | 100
Заря | Хомутовский район | Хомутовский РЭС | 1/100 | 100 | 100
Родионовка | Хомутовский район | Хомутовский РЭС | 3/63 | 63 | 20
Ульяновка | Хомутовский район | Хомутовский РЭС | 5/63 | 63 | 20
Амонь | Хомутовский район | Хомутовский РЭС | 7/160 | 160 | 15
Амонь | Хомутовский район | Хомутовский РЭС | 8/100 | 100 | 50
Амонь | Хомутовский район | Хомутовский РЭС | 9/160 | 160 | 80
Амонь | Хомутовский район | Хомутовский РЭС | 12/250 | 250 | 100
Турка | Хомутовский район | Хомутовский РЭС | 15/63 | 63 | 35
Амонь | Хомутовский район | Хомутовский РЭС | 17/100 | 100 | 40
Амонь | Хомутовский район | Хомутовский РЭС | 19/250 | 250 | 80
Амонь | Хомутовский район | Хомутовский РЭС | 20/25 | 25 | 15
Родионовка | Хомутовский район | Хомутовский РЭС | 21/63 | 63 | 40
Стрелица | Хомутовский район | Хомутовский РЭС | 1/63 | 63 | 30
Приходьково | Хомутовский район | Хомутовский РЭС | 2/160 | 160 | 60
Приходьково | Хомутовский район | Хомутовский РЭС | 3/250 | 250 | 100
Приходьково | Хомутовский район | Хомутовский РЭС | 6/63 | 63 | 40
Приходьково | Хомутовский район | Хомутовский РЭС | 7/250 | 250 | 85
Приходьково | Хомутовский район | Хомутовский РЭС | 9/160 | 160 | 95
Жеденовка | Хомутовский район | Хомутовский РЭС | 1/100 | 100 | 100
Жеденовка | Хомутовский район | Хомутовский РЭС | 2/100 | 100 | 85
Жеденовка | Хомутовский район | Хомутовский РЭС | 3/160 | 160 | 100
Жеденовка | Хомутовский район | Хомутовский РЭС | 4/250 | 250 | 10
Жеденовка | Хомутовский район | Хомутовский РЭС | 5/160 | 160 | 80
Калиновка | Хомутовский район | Хомутовский РЭС | 1/100 | 100 | 60
Калиновка | Хомутовский район | Хомутовский РЭС | 1/160 | 160 | 140
Калиновка | Хомутовский район | Хомутовский РЭС | 2/400 | 400 | 160
Калиновка | Хомутовский район | Хомутовский РЭС | 3/100 | 100 | 20
Калиновка | Хомутовский район | Хомутовский РЭС | 4/160 | 160 | 130
Калиновка | Хомутовский район | Хомутовский РЭС | 8/100 | 100 | 50
Калиновка | Хомутовский район | Хомутовский РЭС | 9/100 | 100 | 50
Калиновка | Хомутовский район | Хомутовский РЭС | 10/250 | 250 | 150
Калиновка | Хомутовский район | Хомутовский РЭС | 11/160 | 160 | 90
Лобки | Хомутовский район | Хомутовский РЭС | 2/160 | 160 | 100
Прилепы | Хомутовский район | Хомутовский РЭС | 2/100 | 100 | 80
Прилепы | Хомутовский район | Хомутовский РЭС | 3/63 | 63 | 50
Прилепы | Хомутовский район | Хомутовский РЭС | 4/250 | 250 | 100
Прилепы | Хомутовский район | Хомутовский РЭС | 5/400 | 400 | 90
Прилепы | Хомутовский район | Хомутовский РЭС | 6/63 | 63 | 45
Прилепы | Хомутовский район | Хомутовский РЭС | 1/250 | 250 | 95
Обжи | Хомутовский район | Хомутовский РЭС | 2/63 | 63 | 45
Обжи | Хомутовский район | Хомутовский РЭС | 3/160 | 160 | 120
Ярославка | Хомутовский район | Хомутовский РЭС | 1/250 | 250 | 75
Ярославка | Хомутовский район | Хомутовский РЭС | 2/160 | 160 | 110
Ярославка | Хомутовский район | Хомутовский РЭС | 3/250 | 250 | 130
Шагарово | Хомутовский район | Хомутовский РЭС | 1/40 | 40 | 27
Дубовица | Хомутовский район | Хомутовский РЭС | 2/250 | 250 | 100
Дубовица | Хомутовский район | Хомутовский РЭС | 4/160 | 160 | 80
Кириловка | Хомутовский район | Хомутовский РЭС | 1/40 | 40 | 25
Звенячка | Хомутовский район | Хомутовский РЭС | 3/250 | 250 | 170
Звенячка | Хомутовский район | Хомутовский РЭС | 4/100 | 100 | 70
Звенячка | Хомутовский район | Хомутовский РЭС | 5/160 | 160 | 90
Дмитров | Хомутовский район | Хомутовский РЭС | 6/63 | 63 | 45
Звенячка | Хомутовский район | Хомутовский РЭС | 7/100 | 100 | 70
Весёлый | Хомутовский район | Хомутовский РЭС | 8/40 | 40 | 20
3-й Старшенский | Хомутовский район | Хомутовский РЭС | 1/25 | 25 | 15
Бибиков | Хомутовский район | Хомутовский РЭС | 2/63 | 63 | 15
Плетнёв | Хомутовский район | Хомутовский РЭС | 3/100 | 100 | 35
Веть | Хомутовский район | Хомутовский РЭС | 4/100 | 100 | 80
Веть | Хомутовский район | Хомутовский РЭС | 5/63 | 63 | 0
Веть | Хомутовский район | Хомутовский РЭС | 6/100 | 100 | 90
Веть | Хомутовский район | Хомутовский РЭС | 7/250 | 250 | 100
Веть | Хомутовский район | Хомутовский РЭС | 9/100 | 100 | 100
Деменино | Хомутовский район | Хомутовский РЭС | 3/63 | 63 | 45
Деменино | Хомутовский район | Хомутовский РЭС | 4/100 | 100 | 75
Деменино | Хомутовский район | Хомутовский РЭС | 5/100 | 100 | 65
Самофаловка | Хомутовский район | Хомутовский РЭС | 8/250 | 250 | 100
Деменино | Хомутовский район | Хомутовский РЭС | 9/100 | 100 | 65
Деменино | Хомутовский район | Хомутовский РЭС | 11/100 | 100 | 55
Деменино | Хомутовский район | Хомутовский РЭС | 12/160 | 160 | 80
Старшее | Хомутовский район | Хомутовский РЭС | 1/250 | 250 | 230
Старшее | Хомутовский район | Хомутовский РЭС | 2/250 | 250 | 200
Стпршее | Хомутовский район | Хомутовский РЭС | 1/100 | 100 | 90
Старшее | Хомутовский район | Хомутовский РЭС | 2/160 | 160 | 80
Старшее | Хомутовский район | Хомутовский РЭС | 3/100 | 100 | 80
Алёксино | Хомутовский район | Хомутовский РЭС | 4/100 | 100 | 80
Мельнище | Хомутовский район | Хомутовский РЭС | 6/63 | 63 | 45
Клинцы | Хомутовский район | Хомутовский РЭС | 7/63 | 63 | 45
Романово | Хомутовский район | Хомутовский РЭС | 1/63 | 63 | 50
Романово | Хомутовский район | Хомутовский РЭС | 4/250 | 250 | 150
Романово | Хомутовский район | Хомутовский РЭС | 5/250 | 250 | 40
Романово | Хомутовский район | Хомутовский РЭС | 6/63 | 63 | 40
Редкие Дубки | Хомутовский район | Хомутовский РЭС | 7/63 | 63 | 15
Шевченко | Хомутовский район | Хомутовский РЭС | 9/40 | 40 | 25
Романово | Хомутовский район | Хомутовский РЭС | 10/100 | 100 | 70
Романово | Хомутовский район | Хомутовский РЭС | 12/250 | 250 | 200
Романово | Хомутовский район | Хомутовский РЭС | 13/250 | 250 | 110
Романово | Хомутовский район | Хомутовский РЭС | 14/250 | 250 | 160
Стрекалово | Хомутовский район | Хомутовский РЭС | 1/160 | 160 | 120
Елезаветинский | Хомутовский район | Хомутовский РЭС | 2/160 | 160 | 110
Стрекалово | Хомутовский район | Хомутовский РЭС | 3/250 | 250 | 100
Стрекалово | Хомутовский район | Хомутовский РЭС | 4/250 | 250 | 90
Стрекалово | Хомутовский район | Хомутовский РЭС | 7/160 | 160 | 80
Стрекалово | Хомутовский район | Хомутовский РЭС | 8/100 | 100 | 65
Стрекалово | Хомутовский район | Хомутовский РЭС | 9/250 | 250 | 95
Стрекалово | Хомутовский район | Хомутовский РЭС | 11/250 | 250 | 90
Жуков | Хомутовский район | Хомутовский РЭС | 3/100 | 100 | 25
Гламаздино | Хомутовский район | Хомутовский РЭС | 2/160 | 160 | 80
Гламаздино | Хомутовский район | Хомутовский РЭС | 3/250 | 250 | 140
Гламаздино | Хомутовский район | Хомутовский РЭС | 4/160 | 160 | 80
Гламаздино | Хомутовский район | Хомутовский РЭС | 5/250 | 250 | 75
Гламаздино | Хомутовский район | Хомутовский РЭС | 6/250 | 250 | 95
Гламаздино | Хомутовский район | Хомутовский РЭС | 7/100 | 100 | 80
Березовое | Хомутовский район | Хомутовский РЭС | 8/100 | 100 | 45
Гламаздино | Хомутовский район | Хомутовский РЭС | 9/25 | 25 | 20
Клевень | Хомутовский район | Хомутовский РЭС | 2/63 | 63 | 40
Богословка | Хомутовский район | Хомутовский РЭС | 3/160 | 160 | 85
Богословка | Хомутовский район | Хомутовский РЭС | 4/100 | 100 | 75
Клевень | Хомутовский район | Хомутовский РЭС | 6/100 | 100 | 70
Клевень | Хомутовский район | Хомутовский РЭС | 7/100 | 100 | 80
Приходьково | Хомутовский район | Хомутовский РЭС | 1/160 | 160 | 100
Приходьково | Хомутовский район | Хомутовский РЭС | 2/250 | 250 | 95
Приходьково | Хомутовский район | Хомутовский РЭС | 3/100 | 100 | 80
Искра | Хомутовский район | Хомутовский РЭС | 4/63 | 63 | 35
Кубатка | Хомутовский район | Хомутовский РЭС | 5/63 | 63 | 35
Приходьково | Хомутовский район | Хомутовский РЭС | 7/160 | 160 | 70
Сковороднево | Хомутовский район | Хомутовский РЭС | 2/250 | 250 | 160
Сковороднево | Хомутовский район | Хомутовский РЭС | 3/250 | 250 | 120
Сковороднево | Хомутовский район | Хомутовский РЭС | 4/160 | 160 | 120
Сковороднево | Хомутовский район | Хомутовский РЭС | 5/100 | 100 | 70
Сныткино | Хомутовский район | Хомутовский РЭС | 8/100 | 100 | 75
Сковороднево | Хомутовский район | Хомутовский РЭС | 9/250 | 250 | 90
Викторовка | Хомутовский район | Хомутовский РЭС | 10/100 | 100 | 65
Богомолов | Хомутовский район | Хомутовский РЭС | 1/63 | 63 | 45
Лёкта | Хомутовский район | Хомутовский РЭС | 2/63 | 63 | 35
Свобода | Хомутовский район | Хомутовский РЭС | 3/100 | 100 | 55
Ширков | Хомутовский район | Хомутовский РЭС | 4/63 | 63 | 25
Меньшиково | Хомутовский район | Хомутовский РЭС | 1/63 | 63 | 45
Меньшиково | Хомутовский район | Хомутовский РЭС | 3/160 | 160 | 100
Меньшиково | Хомутовский район | Хомутовский РЭС | 4/160 | 160 | 95
Меньшиково | Хомутовский район | Хомутовский РЭС | 5/160 | 160 | 80
Меньшиково | Хомутовский район | Хомутовский РЭС | 6/250 | 250 | 90
Меньшиково | Хомутовский район | Хомутовский РЭС | 7/250 | 250 | 75
Ефросимово | Хомутовский район | Хомутовский РЭС | 1/160 | 160 | 123
Тепловка | Хомутовский район | Хомутовский РЭС | 1/160 | 160 | 90
Плотский | Хомутовский район | Хомутовский РЭС | 2/40 | 40 | 20
Малеевка | Хомутовский район | Хомутовский РЭС | 3/100 | 100 | 60
Малеевка | Хомутовский район | Хомутовский РЭС | 4/250 | 250 | 150
Малеевка | Хомутовский район | Хомутовский РЭС | 5/160 | 160 | 70
Малеевка | Хомутовский район | Хомутовский РЭС | 7/160 | 160 | 90
Злобино | Хомутовский район | Хомутовский РЭС | 8/100 | 100 | 85
Борщёвка | Хомутовский район | Хомутовский РЭС | 3/160 | 160 | 160
Надейка | Хомутовский район | Хомутовский РЭС | 1/100 | 100 | 80
Надейка | Хомутовский район | Хомутовский РЭС | 3/100 | 100 | 70
Надейка | Хомутовский район | Хомутовский РЭС | 4/100 | 100 | 90
Н.Воронок | Хомутовский район | Хомутовский РЭС | 6/100 | 100 | 75
Б.Алешня | Хомутовский район | Хомутовский РЭС | 7/250 | 250 | 118
Надейка | Хомутовский район | Хомутовский РЭС | 1/100 | 100 | 85
Надейка | Хомутовский район | Хомутовский РЭС | 3/160 | 160 | 130
Надейка | Хомутовский район | Хомутовский РЭС | 4/250 | 250 | 100
Надейка | Хомутовский район | Хомутовский РЭС | 5/100 | 100 | 95
Бобылёвка | Хомутовский район | Хомутовский РЭС | 1/160 | 160 | 45
Бобылёвка | Хомутовский район | Хомутовский РЭС | 2/100 | 100 | 65
Правая Липа | Хомутовский район | Хомутовский РЭС | 3/100 | 100 | 75
Жиховка | Хомутовский район | Хомутовский РЭС | 1/100 | 100 | 65
Голубовка | Хомутовский район | Хомутовский РЭС | 3/100 | 100 | 75
Голубовка | Хомутовский район | Хомутовский РЭС | 4/160 | 160 | 70
Шатуновка | Хомутовский район | Хомутовский РЭС | 5/63 | 63 | 45
Культпросвет | Хомутовский район | Хомутовский РЭС | 2/100 | 100 | 85
Калиновка | Хомутовский район | Хомутовский РЭС | 3/160 | 160 | 150
Калиновка | Хомутовский район | Хомутовский РЭС | 1/250 | 250 | 44
Калиновка | Хомутовский район | Хомутовский РЭС | 3/250 | 250 | 63
Калиновка | Хомутовский район | Хомутовский РЭС | 4/250 | 250 | 77
Переступлино | Хомутовский район | Хомутовский РЭС | 1/40 | 40 | 30
Переступлино | Хомутовский район | Хомутовский РЭС | 2/40 | 40 | 25
Переступлино | Хомутовский район | Хомутовский РЭС | 3/100 | 100 | 95
Манино | Хомутовский район | Хомутовский РЭС | 4/160 | 160 | 95
В.Чупахино | Хомутовский район | Хомутовский РЭС | 5100 | 100 | 70
Переступлино | Хомутовский район | Хомутовский РЭС | 7/100 | 100 | 80
Переступлино | Хомутовский район | Хомутовский РЭС | 8/160 | 160 | 75
Переступлино | Хомутовский район | Хомутовский РЭС | 9/100 | 100 | 65
Волокитино | Хомутовский район | Хомутовский РЭС | 10/63 | 63 | 45
Алтуховка | Хомутовский район | Хомутовский РЭС | 11/63 | 63 | 45
Медвещье | Хомутовский район | Хомутовский РЭС | 2/160 | 160 | 130
Мухино | Хомутовский район | Хомутовский РЭС | 3/63 | 63 | 25
Мухино | Хомутовский район | Хомутовский РЭС | 4/40 | 40 | 30
Мухино | Хомутовский район | Хомутовский РЭС | 5/63 | 63 | 35
Мухино | Хомутовский район | Хомутовский РЭС | 8/100 | 100 | 85
Петровское | Хомутовский район | Хомутовский РЭС | 2/160 | 160 | 100
Петровское | Хомутовский район | Хомутовский РЭС | 3/250 | 250 | 110
Сафронов | Хомутовский район | Хомутовский РЭС | 5/100 | 100 | 85
Петровское | Хомутовский район | Хомутовский РЭС | 6/160 | 160 | 85
Петровское | Хомутовский район | Хомутовский РЭС | 7/250 | 250 | 90
Петровское | Хомутовский район | Хомутовский РЭС | 8/250 | 250 | 120
Петровское | Хомутовский район | Хомутовский РЭС | 9/250 | 250 | 150
Сычёвка | Хомутовский район | Хомутовский РЭС | 1/100 | 100 | 80
Луговое | Хомутовский район | Хомутовский РЭС | 2/250 | 250 | 90
Луговое | Хомутовский район | Хомутовский РЭС | 3/100 | 100 | 65
Луговое | Хомутовский район | Хомутовский РЭС | 1/160 | 160 | 100
Луговое | Хомутовский район | Хомутовский РЭС | 2/100 | 100 | 95
Луговое | Хомутовский район | Хомутовский РЭС | 3/100 | 100 | 85
Луговое | Хомутовский район | Хомутовский РЭС | 5/160 | 160 | 110
Луговое | Хомутовский район | Хомутовский РЭС | 6/160 | 160 | 100
Бупел | Хомутовский район | Хомутовский РЭС | 7/160 | 160 | 75
Бупел | Хомутовский район | Хомутовский РЭС | 8/100 | 100 | 65
Луговое | Хомутовский район | Хомутовский РЭС | 9/100 | 100 | 75
Центральный РЭС
Курск | Курский район | Центральный РЭС | ТП 001 ул.Клыкова д.№1,3,5. | 2*630 | 315/330
Курск | Курский район | Центральный РЭС | ТП 002 КНС | 2*630 | 65/180
Курск | Курский район | Центральный РЭС | ТП 003 ул.Клыкова д.№2,2а,2б | 2*630 | 330/335
Курск | Курский район | Центральный РЭС | ТП 004 ул.Клыкова д.№4,20,22. | 2*630 | 325/355
Курск | Курский район | Центральный РЭС | ТП 005 ул.Бойцов 9 дивизии д,№191,199а,199,193,195. | 2*630 | 300/320
Курск | Курский район | Центральный РЭС | ТП 006 пр.Победы д.№28а,34. | 2*630 | 207/177
Курск | Курский район | Центральный РЭС | ТП 007 пр.Победы д.№36,34. | 2*630 | 212/222
Курск | Курский район | Центральный РЭС | ТП 008 пр.Победы д.№36,38. | 2*630 | 208/218
Курск | Курский район | Центральный РЭС | ТП 009 пр.Победы д.№30,32. | 2*630 | 215/230
Курск | Курский район | Центральный РЭС | ТП 010 ул.Бойцов9 дивизии д,№185в. | 2*400 | 400/405
Курск | Курский район | Центральный РЭС | ТП 011 ул.Клыкова д.№10,18. | 2*630 | 215/330
Курск | Курский район | Центральный РЭС | ТП 012 ул.Клыкова д.№4,6,8,12. | 2*630 | 255/245
Курск | Курский район | Центральный РЭС | ТП 013 пр.Победы д.№22,28б,24,28. | 4*630 | 315/325
Курск | Курский район | Центральный РЭС | ТП 014 пр.Победы д.№2. | 2*630 | 215/220
Курск | Курский район | Центральный РЭС | ТП 015 пр.Победы д.№2. | 2*630 | 220/235
Курск | Курский район | Центральный РЭС | ТП 016 пр.Победы д.№4,12.(аренда) | 2*630 | 245/255
Курск | Курский район | Центральный РЭС | ТП 017 пр.Победы д.№4,6,8,10.(аренда) | 2*630 | 320/305
Курск | Курский район | Центральный РЭС | ТП 018 пр.Победы д.№18.(аренда) | 2*630 | 255/215
Курск | Курский район | Центральный РЭС | ТП 019 Водозабор | 2*630 | 170/217
Курск | Курский район | Центральный РЭС | ТП 020 КНС | 2*630 | 155/135
Курск | Курский район | Центральный РЭС | ТП 021 Галс | 1*1000 | 355/350
Курск | Курский район | Центральный РЭС | ТП 022 Рынок | 2*630 | 180/0
Курск | Курский район | Центральный РЭС | ТП 023 ТЦ Европа | 2*400 | 230/220
Курск | Курский район | Центральный РЭС | ТП 024 Ледовый дворец | 2*630 | 415/415
Курск | Курский район | Центральный РЭС | ТП 025 Хундай | 2*630 | 145/95
Курск | Курский район | Центральный РЭС | ТП 026 Курскпромбанк | 2*630 | 130/195
Курск | Курский район | Центральный РЭС | ТП 028 КРЭС | 2*630 | 0/5
Курск | Курский район | Центральный РЭС | ТП 029 КСМР | 2*630 | 130/155
Курск | Курский район | Центральный РЭС | ТП 72.35-30/160 ТЭЦ1 КУ | 1*160 | 65
Курск | Курский район | Центральный РЭС | ТП 032 ул.Клыкова д.№38 | 2*630 | 135/135
Курск | Курский район | Центральный РЭС | ТП 033 ул.Клыкова д.№9 | 2*630 | 155/135
Курск | Курский район | Центральный РЭС | ТП 034 ул.Клыкова д.№28,30. | 2*630 | 215/208
Курск | Курский район | Центральный РЭС | ТП 035 ул.Клыкова д.№24,26. | 2*630 | 220/195
Курск | Курский район | Центральный РЭС | ТП 037 Перинатальный центр | 2*1000 | 150/195
Курск | Курский район | Центральный РЭС | ТП 038 ул.Клыкова д.№40,42,44,46. | 4*630 | 45
Курск | Курский район | Центральный РЭС | ТП 039 Сектор | 1*250 | 42
Курск | Курский район | Центральный РЭС | РТП 002 Северный район | 2*1000 | 255/205
Курск | Курский район | Центральный РЭС | РТП 003 Ю.Западный район | 2*630 | 200/258
Курск | Курский район | Центральный РЭС | РТП 004 Ю.Западный район | 2*630 | 230/270
Курск | Курский район | Центральный РЭС | РТП 005 ТЦ Европа | 2*1000 | 850/850
Курск | Курский район | Центральный РЭС | РТП 008 МЭТРО | 2*1000 | 650/550
Курск | Курский район | Центральный РЭС | РТП 009 Перинатальный центр | 2*1000 | 345/365
Курск | Курский район | Центральный РЭС | РТП 010 ТЦ Европа | 2*1000 | 635/550
Курск | Курский район | Центральный РЭС | РТП 011 ТЦ Европа | 2*1000 | 435/430
Курск | Курский район | Центральный РЭС | РТП 012 Цирк | 2*1600 | 250/325 ( будние дни без представления )
Курск | Курский район | Центральный РЭС | РТП 013 ЦМС | 1*160 | 60
Курск | Курский район | Центральный РЭС | РТП 014 Антонина | 2*630 | 65
Курск | Курский район | Центральный РЭС | ТП 726 РПБ ЦРЭС | 2*400 | 65/55
Курск | Курский район | Центральный РЭС | ТП 17/40 освещение Моква | 1*40 | 25
Курск | Курский район | Центральный РЭС | ТП 991/40 освещение Моква | 1*40 | 30
Курск | Курский район | Центральный РЭС | ТП 992/40 освещение Моква | 1*40 | 35
Курск | Курский район | Центральный РЭС | ТП 437 Курскэнерго | 2*630 | 35/5
Курск | Курский район | Центральный РЭС | КТП-488,2-1/160 ул.Виноградная и Сливовая | 1*160 | 65
Курск | Курский район | Центральный РЭС | КТП-488,2-2/100 ул.Виноградная и Сливовая | 1*100 | 90
Курск | Курский район | Центральный РЭС | КТП-403.204-6/250 ул.В.Рябиновая | 1*250 | 150
Курск | Курский район | Центральный РЭС | КТП-403.204-7/400 ул.В.Рябиновая | 1*400 | 170
Курск | Курский район | Центральный РЭС | КТП-403.204-17/250 ул. Триумфальная | 1*250 | 170
Курск | Курский район | Центральный РЭС | ТП 040 Водокачка | 1*25 | 10
Курск | Курский район | Центральный РЭС | ТП 041 Русская деревня | 1*25 | 10
Курск | Курский район | Центральный РЭС | РТП 042 | 1*40 | 35
Курск | Курский район | Центральный РЭС | ТП 045 Усадьба | 2*630 | 230/165
Курск | Курский район | Центральный РЭС | ТП 046 | 1*250 | 30
Курск | Курский район | Центральный РЭС | ТП 047 ул.Клыкова д.№23 | 4*630 | 25
Курск | Курский район | Центральный РЭС | ТП 048 ул.Клыкова д.№60,64. | 2*1000 | 450/350
Курск | Курский район | Центральный РЭС | ТП 049 ул.Клыкова д.№62. | 4*630 | 225/0/0/220
Курск | Курский район | Центральный РЭС | ТП 050 ул.Клыкова д.№82. | 2*1000 | 380/400
Курск | Курский район | Центральный РЭС | ТП 051 ул.Клыкова д.№26,32,78 | 2*1000 | 355/410
Курск | Курский район | Центральный РЭС | ТП 052 ул.Клыкова | 2*1000 | 310/315
Курск | Курский район | Центральный РЭС | ТП 053 ул.Клыкова д.№33,37,70 | 4*630 | 110/135/120/100
Курск | Курский район | Центральный РЭС | ТП 054 ул.Клыкова д.№15 | 2*630 | 245/265
Курск | Курский район | Центральный РЭС | ТП 055 ул.Клыкова д.№17 | 2*630 | 218/340
Курск | Курский район | Центральный РЭС | ТП 056 пр.Победы д.№42 | 4*630 | 55/110/110/95
Курск | Курский район | Центральный РЭС | ТП 056 пр.Победы д.№46 | 2*630 | 240/220
Курск | Курский район | Центральный РЭС | ТП 058 ГСК ул.Клыкова | 1*250 | 10
Курск | Курский район | Центральный РЭС | ТП 059 Русская Деревня 2 | 1*25 | 10
Курск | Курский район | Центральный РЭС | ТП 060 ТК "Стайл" | 1*160 | 15
Курск | Курский район | Центральный РЭС | ТП 061 | 1*160 | 15
Курск | Курский район | Центральный РЭС | ТП 062 ИП Булгаков | 1*160 | 15
Черемисиновский РЭС
Черемисиново | Черемисиновский район | Черемисиновский РЭС | Здание ЗТП-6114 2/160+100 | 160+100 | 10
Черемисиново | Черемисиновский район | Черемисиновский РЭС | Здание ЗТП-6114 9/2х250 | 2*250 | 15
Черемисиново | Черемисиновский район | Черемисиновский РЭС | Здание ЗТП-621 10/250 | 250 | 40
Черемисиново | Черемисиновский район | Черемисиновский РЭС | Здание ЗТП-621 16/2х100 | 2*100 | 30
Черемисиново | Черемисиновский район | Черемисиновский РЭС | Здание ЗТП-621 28/2х400 | 2*400 | 53
Черемисиново | Черемисиновский район | Черемисиновский РЭС | Здание ЗТП-621 6/160+250 | 160+250 | 43
Черемисиново | Черемисиновский район | Черемисиновский РЭС | Здание ЗТП-621/100 | 100 | 50
Хмелевская | Черемисиновский район | Черемисиновский РЭС | ЗТП 6113 16/100 | 100 | 63
Русаново | Черемисиновский район | Черемисиновский РЭС | КТП 665 5-250 | 250 | 80
Русаново | Черемисиновский район | Черемисиновский РЭС | КТП 665.4-160 | 160 | 48
Удерево | Черемисиновский район | Черемисиновский РЭС | КТП 643 1-40 | 40 | 10
Хохловка | Черемисиновский район | Черемисиновский РЭС | КТП 643 1-40 | 25 | 8
Хохловка | Черемисиновский район | Черемисиновский РЭС | КТП 646 4-63 | 63 | 43
Черемисиново | Черемисиновский район | Черемисиновский РЭС | КТПК 6117 18/250 | 250 | 55
Толстый Колодезь | Черемисиновский район | Черемисиновский РЭС | ТП 611 1/400 | 400 | 351
Толстый Колодезь | Черемисиновский район | Черемисиновский РЭС | ТП 611 10/100 | 100 | 60
Черемисиново | Черемисиновский район | Черемисиновский РЭС | ТП 611 11/160 | 160 | 80
Толстый Колодезь | Черемисиновский район | Черемисиновский РЭС | ТП 611 3/100 | 100 | 52
Толстый Колодезь | Черемисиновский район | Черемисиновский РЭС | ТП 611 6/250 | 250 | 217
Толстый Колодезь | Черемисиновский район | Черемисиновский РЭС | ТП 611 7/100 | 100 | 48
Толстый Колодезь | Черемисиновский район | Черемисиновский РЭС | ТП 611 8/63 | 63 | 18
Толстый Колодезь | Черемисиновский район | Черемисиновский РЭС | ТП 611 9/160 | 160 | 141
Красная Поляна | Черемисиновский район | Черемисиновский РЭС | ТП 6112 1/100 | 100 | 20
Камышовка | Черемисиновский район | Черемисиновский РЭС | ТП 6112 10/63 | 63 | 17
Садовка | Черемисиновский район | Черемисиновский РЭС | ТП 6112 11/100 | 100 | 80
Садовка | Черемисиновский район | Черемисиновский РЭС | ТП 6112 12/250 | 250 | 220
Новые Савины | Черемисиновский район | Черемисиновский РЭС | ТП 6112 13/250 | 250 | 225
Серединка | Черемисиновский район | Черемисиновский РЭС | ТП 6112 14/100 | 100 | 70
Серединка | Черемисиновский район | Черемисиновский РЭС | ТП 6112 15/100 | 100 | 40
Ворошилово | Черемисиновский район | Черемисиновский РЭС | ТП 6112 2/63 | 63 | 11
Ворошилово | Черемисиновский район | Черемисиновский РЭС | ТП 6112 3/100 | 100 | 65
Новые Савины | Черемисиновский район | Черемисиновский РЭС | ТП 6112 4/100 | 100 | 76
Новые Савины | Черемисиновский район | Черемисиновский РЭС | ТП 6112 5/250 | 250 | 220
Безобразово | Черемисиновский район | Черемисиновский РЭС | ТП 6112 6/63 | 63 | 20
Безобразово | Черемисиновский район | Черемисиновский РЭС | ТП 6112 7/160 | 160 | 100
Безобразово | Черемисиновский район | Черемисиновский РЭС | ТП 6112 8/160 | 160 | 112
Безобразово | Черемисиновский район | Черемисиновский РЭС | ТП 6112 9/160 | 160 | 120
Старые Савины | Черемисиновский район | Черемисиновский РЭС | ТП 6113 1/250 | 250 | 220
Сулаевка | Черемисиновский район | Черемисиновский РЭС | ТП 6113 10/250 | 250 | 220
Сулаевка | Черемисиновский район | Черемисиновский РЭС | ТП 6113 11/160 | 160 | 140
Сулаевка | Черемисиновский район | Черемисиновский РЭС | ТП 6113 12/160 | 160 | 87
Низ | Черемисиновский район | Черемисиновский РЭС | ТП 6113 13/100 | 100 | 52
Старые Савины | Черемисиновский район | Черемисиновский РЭС | ТП 6113 14/40 | 40 | 18
Филюшкины | Черемисиновский район | Черемисиновский РЭС | ТП 6113 15/100 | 100 | 63
Хмелевская | Черемисиновский район | Черемисиновский РЭС | ТП 6113 18/100 | 100 | 12
Сулаевка | Черемисиновский район | Черемисиновский РЭС | ТП 6113 19/100 | 100 | 80
Старые Савины | Черемисиновский район | Черемисиновский РЭС | ТП 6113 2/100 | 100 | 47
Сулаевка | Черемисиновский район | Черемисиновский РЭС | ТП 6113 20/250 | 250 | 84
Старые Савины | Черемисиновский район | Черемисиновский РЭС | ТП 6113 3/160 | 160 | 115
Старые Савины | Черемисиновский район | Черемисиновский РЭС | ТП 6113 4/63 | 63 | 10
Исаково | Черемисиновский район | Черемисиновский РЭС | ТП 6113 5/63 | 63 | 1
Старые Савины | Черемисиновский район | Черемисиновский РЭС | ТП 6113 6/250 | 250 | 220
Чапкино | Черемисиновский район | Черемисиновский РЭС | ТП 6113 7/63 | 63 | 40
Исаково | Черемисиновский район | Черемисиновский РЭС | ТП 6113 8/160 | 160 | 140
Чапкино | Черемисиновский район | Черемисиновский РЭС | ТП 6113 9/100 | 100 | 55
Черемисиново | Черемисиновский район | Черемисиновский РЭС | ТП 6114 11/250 | 250 | 200
Черемисиново | Черемисиновский район | Черемисиновский РЭС | ТП 6115 1/250 | 250 | 85
Черемисиново | Черемисиновский район | Черемисиновский РЭС | ТП 6117 5/100 | 100 | 65
Черемисиново | Черемисиновский район | Черемисиновский РЭС | ТП 6117 8/250 | 250 | 120
Михайловка | Черемисиновский район | Черемисиновский РЭС | ТП 6118 1/250 | 250 | 150
Толстый Колодезь | Черемисиновский район | Черемисиновский РЭС | ТП 6118 10/100 | 100 | 53
Толстый Колодезь | Черемисиновский район | Черемисиновский РЭС | ТП 6118 11/100 | 100 | 85
Михайловка | Черемисиновский район | Черемисиновский РЭС | ТП 6118 12/40 | 40 | 13
Корсовка | Черемисиновский район | Черемисиновский РЭС | ТП 6118 13/100 | 100 | 63
Дурновка | Черемисиновский район | Черемисиновский РЭС | ТП 6118 14/250 | 250 | 182
Михайловка | Черемисиновский район | Черемисиновский РЭС | ТП 6118 15/250 | 250 | 178
Хрущевка | Черемисиновский район | Черемисиновский РЭС | ТП 6118 16/63 | 63 | 30
Петрищево | Черемисиновский район | Черемисиновский РЭС | ТП 6118 17/100 | 100 | 55
Петрищево | Черемисиновский район | Черемисиновский РЭС | ТП 6118 18/100 | 100 | 40
Петрищево | Черемисиновский район | Черемисиновский РЭС | ТП 6118 19/100 | 100 | 68
Михайловка | Черемисиновский район | Черемисиновский РЭС | ТП 6118 2/160 | 160 | 140
Толстый Колодезь | Черемисиновский район | Черемисиновский РЭС | ТП 6118 3/63 | 63 | 33
Толстый Колодезь | Черемисиновский район | Черемисиновский РЭС | ТП 6118 4/160 | 160 | 140
Михайловка | Черемисиновский район | Черемисиновский РЭС | ТП 6118 5/250 | 250 | 220
Михайловка | Черемисиновский район | Черемисиновский РЭС | ТП 6118 6/250 | 250 | 170
Михайловка | Черемисиновский район | Черемисиновский РЭС | ТП 6118 7/160 | 160 | 128
Петрищево | Черемисиновский район | Черемисиновский РЭС | ТП 6118 8/250 | 250 | 220
Михайловка | Черемисиновский район | Черемисиновский РЭС | ТП 6118 9/100 | 100 | 83
Ниженка | Черемисиновский район | Черемисиновский РЭС | ТП 612 1/250 | 250 | 157
Среднее Жуково | Черемисиновский район | Черемисиновский РЭС | ТП 612 10/63 | 63 | 40
Среднее Жуково | Черемисиновский район | Черемисиновский РЭС | ТП 612 11/63 | 63 | 40
Мяснянкино | Черемисиновский район | Черемисиновский РЭС | ТП 612 12/250 | 250 | 162
Мяснянкино | Черемисиновский район | Черемисиновский РЭС | ТП 612 13/160 | 160 | 132
Мяснянкино | Черемисиновский район | Черемисиновский РЭС | ТП 612 14/63 | 63 | 40
Мещеринка | Черемисиновский район | Черемисиновский РЭС | ТП 612 15/100 | 100 | 75
Мещеринка | Черемисиновский район | Черемисиновский РЭС | ТП 612 2/160 | 160 | 93
Ниженка | Черемисиновский район | Черемисиновский РЭС | ТП 612 3/250 | 250 | 190
Ниженка | Черемисиновский район | Черемисиновский РЭС | ТП 612 4/250 | 250 | 188
Ниженка | Черемисиновский район | Черемисиновский РЭС | ТП 612 5/160 | 160 | 132
Ниженка | Черемисиновский район | Черемисиновский РЭС | ТП 612 6/160 | 160 | 139
Ниженка | Черемисиновский район | Черемисиновский РЭС | ТП 612 7/100 | 100 | 70
Ниженка | Черемисиновский район | Черемисиновский РЭС | ТП 612 8/100 | 100 | 45
Среднее Общество | Черемисиновский район | Черемисиновский РЭС | ТП 612 9/160 | 160 | 117
Черемисиново | Черемисиновский район | Черемисиновский РЭС | ТП 6123 1/400 | 400 | 100
Алтуховка | Черемисиновский район | Черемисиновский РЭС | ТП 616 1/100 | 100 | 33
Липовское | Черемисиновский район | Черемисиновский РЭС | ТП 616 10/250 | 250 | 220
Липовское | Черемисиновский район | Черемисиновский РЭС | ТП 616 11/160 | 160 | 150
Липовское | Черемисиновский район | Черемисиновский РЭС | ТП 616 2/100 | 100 | 85
Бобровка | Черемисиновский район | Черемисиновский РЭС | ТП 616 3/160 | 160 | 140
Бобровка | Черемисиновский район | Черемисиновский РЭС | ТП 616 5/250 | 250 | 220
Липовское | Черемисиновский район | Черемисиновский РЭС | ТП 616 6/100 | 100 | 10
Липовское | Черемисиновский район | Черемисиновский РЭС | ТП 616 7/63 | 63 | 41
Хворостянка | Черемисиновский район | Черемисиновский РЭС | ТП 616 9/100 | 100 | 20
Ивановка | Черемисиновский район | Черемисиновский РЭС | ТП 617 1/100 | 100 | 42
Баклановка | Черемисиновский район | Черемисиновский РЭС | ТП 617 10/63 | 63 | 10
Муравка | Черемисиновский район | Черемисиновский РЭС | ТП 617 12/100 | 100 | 52
Сенчуковка | Черемисиновский район | Черемисиновский РЭС | ТП 617 13/100 | 100 | 70
Прилепы | Черемисиновский район | Черемисиновский РЭС | ТП 617 3/63 | 63 | 23
Лески | Черемисиновский район | Черемисиновский РЭС | ТП 617 4/100 | 100 | 75
Теплое | Черемисиновский район | Черемисиновский РЭС | ТП 617 7/160 | 160 | 130
Жаровка | Черемисиновский район | Черемисиновский РЭС | ТП 617 8/160 | 160 | 65
Ивановка | Черемисиновский район | Черемисиновский РЭС | ТП 618 1/160 | 160 | 50
Ефремовка | Черемисиновский район | Черемисиновский РЭС | ТП 618 11/160 | 160 | 97
Ефремовка | Черемисиновский район | Черемисиновский РЭС | ТП 618 12/100 | 100 | 76
Черемисиново | Черемисиновский район | Черемисиновский РЭС | ТП 618 14/250 | 250 | 179
Ефремовка | Черемисиновский район | Черемисиновский РЭС | ТП 618 2/160 | 160 | 132
Ефремовка | Черемисиновский район | Черемисиновский РЭС | ТП 618 3/160 | 160 | 120
Ефремовка | Черемисиновский район | Черемисиновский РЭС | ТП 618 4/100 | 100 | 48
Ефремовка | Черемисиновский район | Черемисиновский РЭС | ТП 618 5/100 | 100 | 80
Ефремовка | Черемисиновский район | Черемисиновский РЭС | ТП 618 6/160 | 160 | 127
Ивановка | Черемисиновский район | Черемисиновский РЭС | ТП 618 7/160 | 160 | 107
Становое | Черемисиновский район | Черемисиновский РЭС | ТП 618 8/63 | 63 | 33
Черемисиново | Черемисиновский район | Черемисиновский РЭС | ТП 285 | 100 | 28
Черемисиново | Черемисиновский район | Черемисиновский РЭС | ТП 621 17/100 | 100 | 49
Черемисиново | Черемисиновский район | Черемисиновский РЭС | ТП 621 20/63 | 63 | 20
Черемисиново | Черемисиновский район | Черемисиновский РЭС | ТП 621 25/100 | 100 | 30
Черемисиново | Черемисиновский район | Черемисиновский РЭС | ТП 621 34/63 | 63 | 40
Петрово | Черемисиновский район | Черемисиновский РЭС | ТП 623 1/250 | 250 | 200
Петрово | Черемисиновский район | Черемисиновский РЭС | ТП 623 2/250 | 250 | 100
Петрово | Черемисиновский район | Черемисиновский РЭС | ТП 623 3/160 | 160 | 90
Петрово | Черемисиновский район | Черемисиновский РЭС | ТП 623 4/630 | 630 | 600
Петрово | Черемисиновский район | Черемисиновский РЭС | ТП 623 7/63 | 63 | 49
Петрово | Черемисиновский район | Черемисиновский РЭС | ТП 623 8/160 | 160 | 120
Нижнеольховатое | Черемисиновский район | Черемисиновский РЭС | ТП 632 10/160 | 160 | 140
Нижнеольховатое | Черемисиновский район | Черемисиновский РЭС | ТП 632 11/10 | 10 | 0
Нижнеольховатое | Черемисиновский район | Черемисиновский РЭС | ТП 632 12/100 | 100 | 45
Нижнеольховатое | Черемисиновский район | Черемисиновский РЭС | ТП 632 13/160 | 160 | 136
Нижнеольховатое | Черемисиновский район | Черемисиновский РЭС | ТП 632 14/160 | 160 | 138
Нижнеольховатое | Черемисиновский район | Черемисиновский РЭС | ТП 632 2/63 | 63 | 25
Нижнеольховатое | Черемисиновский район | Черемисиновский РЭС | ТП 632 3/250 | 250 | 158
Нижнеольховатое | Черемисиновский район | Черемисиновский РЭС | ТП 632 4/63 | 63 | 10
Нижнеольховатое | Черемисиновский район | Черемисиновский РЭС | ТП 632 5/160 | 160 | 140
Нижнеольховатое | Черемисиновский район | Черемисиновский РЭС | ТП 632 6/160 | 160 | 128
Картавцевы Выселки | Черемисиновский район | Черемисиновский РЭС | ТП 632 7/160 | 160 | 122
Бутырки | Черемисиновский район | Черемисиновский РЭС | ТП 632 8/63 | 63 | 38
Волчанка | Черемисиновский район | Черемисиновский РЭС | ТП 632 9/160 | 160 | 112
Алексеевка | Черемисиновский район | Черемисиновский РЭС | ТП 635 1/100 | 100 | 36
Юдинка | Черемисиновский район | Черемисиновский РЭС | ТП 635 12/40 | 40 | 25
Юдинка | Черемисиновский район | Черемисиновский РЭС | ТП 635 13/250 | 250 | 220
Стаканово | Черемисиновский район | Черемисиновский РЭС | ТП 635 2/160 | 160 | 133
Стаканово | Черемисиновский район | Черемисиновский РЭС | ТП 635 3/160 | 160 | 91
Стаканово | Черемисиновский район | Черемисиновский РЭС | ТП 635 4/40 | 40 | 17
Юдинка | Черемисиновский район | Черемисиновский РЭС | ТП 635 5/63 | 63 | 10
Юдинка | Черемисиновский район | Черемисиновский РЭС | ТП 635 6/100 | 100 | 80
Орлянка | Черемисиновский район | Черемисиновский РЭС | ТП 635 7/160 | 160 | 133
Орлянка | Черемисиновский район | Черемисиновский РЭС | ТП 635 8/100 | 100 | 65
Орлянка | Черемисиновский район | Черемисиновский РЭС | ТП 635 9/63 | 63 | 38
Исаково | Черемисиновский район | Черемисиновский РЭС | ТП 636 10/160 | 160 | 140
Исаково | Черемисиновский район | Черемисиновский РЭС | ТП 636 2/160 | 160 | 130
Исаково | Черемисиновский район | Черемисиновский РЭС | ТП 636 3/250 | 250 | 209
Исаково | Черемисиновский район | Черемисиновский РЭС | ТП 636 4/100 | 100 | 47
Исаково | Черемисиновский район | Черемисиновский РЭС | ТП 636 5/160 | 160 | 137
Исаково | Черемисиновский район | Черемисиновский РЭС | ТП 636 6/160 | 160 | 140
Исаково | Черемисиновский район | Черемисиновский РЭС | ТП 636 7/160 | 160 | 82
Исаково | Черемисиновский район | Черемисиновский РЭС | ТП 636 8/160 | 160 | 85
Исаково | Черемисиновский район | Черемисиновский РЭС | ТП 636 9/250 (218) | 250 | 171
Осиновка | Черемисиновский район | Черемисиновский РЭС | ТП 639 1/160 | 160 | 118
Москвинка | Черемисиновский район | Черемисиновский РЭС | ТП 639 2/250 | 250 | 222
Стаканово | Черемисиновский район | Черемисиновский РЭС | ТП 639 3/160 | 160 | 135
Стаканово | Черемисиновский район | Черемисиновский РЭС | ТП 639 4/160 | 160 | 108
Москвинка | Черемисиновский район | Черемисиновский РЭС | ТП 639 5/63 | 63 | 30
Крюково | Черемисиновский район | Черемисиновский РЭС | ТП 646 1/100 | 100 | 84
Удерево | Черемисиновский район | Черемисиновский РЭС | ТП 646 2/63 | 63 | 10
Удерево | Черемисиновский район | Черемисиновский РЭС | ТП 646 3/100 | 100 | 65
Удерево | Черемисиновский район | Черемисиновский РЭС | ТП 646 5/160 | 160 | 128
Удерево | Черемисиновский район | Черемисиновский РЭС | ТП 646 6/100 | 100 | 78
Крюково | Черемисиновский район | Черемисиновский РЭС | ТП 648 1/100 | 100 | 80
Крюково | Черемисиновский район | Черемисиновский РЭС | ТП 648 2/160 | 160 | 57
Вышний Щигор | Черемисиновский район | Черемисиновский РЭС | ТП 648 3/160 | 160 | 93
Плаховка | Черемисиновский район | Черемисиновский РЭС | ТП 648 5/160 | 160 | 123
Заикинка | Черемисиновский район | Черемисиновский РЭС | ТП 648 6/100 | 100 | 63
Русаново | Черемисиновский район | Черемисиновский РЭС | ТП 648 7/100 | 100 | 82
Покровский | Черемисиновский район | Черемисиновский РЭС | ТП 651 1/160 | 160 | 138
Покровский | Черемисиновский район | Черемисиновский РЭС | ТП 651 2/100 | 100 | 62
Покровский | Черемисиновский район | Черемисиновский РЭС | ТП 651 3/63 | 63 | 23
Алтуховка | Черемисиновский район | Черемисиновский РЭС | ТП 652 1/100 | 100 | 20
Сельский Рогачик | Черемисиновский район | Черемисиновский РЭС | ТП 652 3/100 | 100 | 50
Покровский | Черемисиновский район | Черемисиновский РЭС | ТП 652 6/100 | 100 | 39
Подлесье | Черемисиновский район | Черемисиновский РЭС | ТП 652 8/63 | 63 | 10
Покровский | Черемисиновский район | Черемисиновский РЭС | ТП 655 1/400 | 400 | 380
Покровский | Черемисиновский район | Черемисиновский РЭС | ТП 655 2/400 | 400 | 387
Покровский | Черемисиновский район | Черемисиновский РЭС | ТП 655 3/400 | 400 | 377
Сельский Рогачик | Черемисиновский район | Черемисиновский РЭС | ТП 657 1/160 | 160 | 72
Покровский | Черемисиновский район | Черемисиновский РЭС | ТП 657 2/100 | 100 | 73
Сельский Рогачик | Черемисиновский район | Черемисиновский РЭС | ТП 657 3/160 | 160 | 105
Покровский | Черемисиновский район | Черемисиновский РЭС | ТП 657 4/250 | 250 | 95
Никитское | Черемисиновский район | Черемисиновский РЭС | ТП 662 1/63 | 63 | 35
Парменовка | Черемисиновский район | Черемисиновский РЭС | ТП 662 11/100 | 100 | 38
Никитское | Черемисиновский район | Черемисиновский РЭС | ТП 662 2/160 | 160 | 142
Никитское | Черемисиновский район | Черемисиновский РЭС | ТП 662 3/250 | 250 | 208
Никитское | Черемисиновский район | Черемисиновский РЭС | ТП 662 4/250 | 250 | 200
Никитское | Черемисиновский район | Черемисиновский РЭС | ТП 662 5/100 | 100 | 40
Никитское | Черемисиновский район | Черемисиновский РЭС | ТП 662 6/160 | 160 | 83
Никитское | Черемисиновский район | Черемисиновский РЭС | ТП 662 7/160 | 160 | 135
Никитское | Черемисиновский район | Черемисиновский РЭС | ТП 662 8/160 | 160 | 143
Карташовка | Черемисиновский район | Черемисиновский РЭС | ТП 662 9/250 | 250 | 207
Русаново | Черемисиновский район | Черемисиновский РЭС | ТП 665 1/100 | 100 | 45
Русаново | Черемисиновский район | Черемисиновский РЭС | ТП 665 10/100 | 100 | 43
Гореловка | Черемисиновский район | Черемисиновский РЭС | ТП 665 2/100 | 100 | 43
Громовое | Черемисиновский район | Черемисиновский РЭС | ТП 665 3/250 | 250 | 200
Головановка | Черемисиновский район | Черемисиновский РЭС | ТП 665 7/63 | 63 | 28
Кулига | Черемисиновский район | Черемисиновский РЭС | ТП 665 8/63 | 63 | 10
Русаново | Черемисиновский район | Черемисиновский РЭС | ТП 665 9/100 | 100 | 78
Русаново | Черемисиновский район | Черемисиновский РЭС | ТП 667 1/63 | 63 | 36
Русаново | Черемисиновский район | Черемисиновский РЭС | ТП 667 2/160 | 160 | 135
Головинка | Черемисиновский район | Черемисиновский РЭС | ТП 667 3/100 | 100 | 40
Головинка | Черемисиновский район | Черемисиновский РЭС | ТП 667 4/160 | 160 | 110
Русаново | Черемисиновский район | Черемисиновский РЭС | ТП 667 5/160 | 160 | 109
Русаново | Черемисиновский район | Черемисиновский РЭС | ТП 667 7/25 | 25 | 0
Русаново | Черемисиновский район | Черемисиновский РЭС | ТП 667 8/160 | 160 | 140
Щигровский РЭС
г.Щигры | Щигровский район | Щигровский РЭС | 7120 1/100 БЫТ | 100 | 20
п. Вишневое | Щигровский район | Щигровский РЭС | 7120 8/63 БЫТ | 63 | 13
п. Вишневое | Щигровский район | Щигровский РЭС | 7120 4/100 БЫТ | 100 | 10
п. Вишневое | Щигровский район | Щигровский РЭС | 7120 6/250 БЫТ,Школа,Клуб | 250 | 0
п. Вишневое | Щигровский район | Щигровский РЭС | 7120 3/63 Быт | 63 | 23
п. Вишневое | Щигровский район | Щигровский РЭС | 7120 5/63 Быт,МТМ | 63 | 20
д.Мальцевка | Щигровский район | Щигровский РЭС | 7122 6/100 Быт | 100 | 0
д.Полевое | Щигровский район | Щигровский РЭС | 7122 5/100 Быт | 100 | 0
д. Полевое | Щигровский район | Щигровский РЭС | 7122 7/2,5 Быт | 2,5 | 0
д. Полевое | Щигровский район | Щигровский РЭС | 7122 4/40 Водокачка | 40 | 25
д. Старая Гать | Щигровский район | Щигровский РЭС | 7.1.24 2/63 Быт | 63 | 15
ул.Свердлова | Щигровский район | Щигровский РЭС | 7.1.24 84/250 Быт | 250 | 0
г.Щигры | Щигровский район | Щигровский РЭС | 7225 3/400 Здание бывшего ЩРЭС | 400 | 60
г.Щигры | Щигровский район | Щигровский РЭС | 7236 7/100 Быт | 100 | 10
д. Шаталовка | Щигровский район | Щигровский РЭС | 7238 7/100 Быт,Водокачка | 100 | 15
д.Шаталовка | Щигровский район | Щигровский РЭС | 7238 8/63 Быт | 63 | 10
п.Сныткино | Щигровский район | Щигровский РЭС | 7238 18/100 Быт | 100 | 5
п.Сныткино | Щигровский район | Щигровский РЭС | 7238 19/160 Быт | 160 | 5
г.Щигры | Щигровский район | Щигровский РЭС | 7238 12/100 | 100 | 10
г.Щигры | Щигровский район | Щигровский РЭС | 7238 15/400 | 400 | 30
п. Шаталовка | Щигровский район | Щигровский РЭС | 7238 13/100 Быт | 100 | 15
д.Есенки | Щигровский район | Щигровский РЭС | 731 1/40 Быт | 40 | 5
с. Мелехино | Щигровский район | Щигровский РЭС | 731 5/100 Быт | 100 | 15
с. Мелехино | Щигровский район | Щигровский РЭС | 731 2/100 Быт | 100 | 0
с. Мелехино | Щигровский район | Щигровский РЭС | 731 4/250 Быт | 250 | 140
д. 1-е Мая | Щигровский район | Щигровский РЭС | 731 3/60 Быт | 60 | 20
с. Мелехино | Щигровский район | Щигровский РЭС | 731 7/250 Быт | 250 | 90
д. Н.Сергеевка | Щигровский район | Щигровский РЭС | 736 5/100 Водокачка | 100 | 75
д. Басово | Щигровский район | Щигровский РЭС | 736 8/160 Школа | 160 | 20
д. Слободка | Щигровский район | Щигровский РЭС | 736 4/63 Быт,Водокачка | 63 | 8
д. Тестово | Щигровский район | Щигровский РЭС | 736 3/63 Быт,Водокачка | 63 | 10
д. Н.Сергеевка | Щигровский район | Щигровский РЭС | 736 6/63 Быт | 63 | 4
д. Басово | Щигровский район | Щигровский РЭС | 736 1/400 Быт,МТМ | 400 | 50
д.Сеновое | Щигровский район | Щигровский РЭС | 736 7/100 Быт,Водокачка | 100 | 35
д. Басово | Щигровский район | Щигровский РЭС | 737 1/2*400 З.Ток | 400 | 230
д.Титово | Щигровский район | Щигровский РЭС | 737 3/40 Быт | 40 | 5
д.Титово | Щигровский район | Щигровский РЭС | 737 2/100 Быт,Водокачка | 100 | 10
д. Басово | Щигровский район | Щигровский РЭС | 7316 2/250 Быт,Магазин | 250 | 100
д.Басовские хутора | Щигровский район | Щигровский РЭС | 7317 1/63 Быт | 63 | 25
д.Новоселовка | Щигровский район | Щигровский РЭС | 7319 4/63 Быт | 63 | 15
д.Новоселовка | Щигровский район | Щигровский РЭС | 7319 5/100 Быт | 100 | 20
д.Роговинка | Щигровский район | Щигровский РЭС | 7319 2/100 Быт | 100 | 20
с. Мелехино | Щигровский район | Щигровский РЭС | 7319 3/250 Быт | 250 | 0
д. Басово | Щигровский район | Щигровский РЭС | 7319 1/250 СТФ | 250 | 150
д.Бугровка | Щигровский район | Щигровский РЭС | 7320 9/63 Быт | 63 | 25
д. Есинки | Щигровский район | Щигровский РЭС | 7320 1/100 Быт,Водокачка | 100 | 40
д.Прилепы | Щигровский район | Щигровский РЭС | 7320 8/100 Быт | 100 | 35
д.Замостенка | Щигровский район | Щигровский РЭС | 7320 5/100 Быт | 100 | 35
с.Мелехино | Щигровский район | Щигровский РЭС | 7320 2/160 Быт | 160 | 70
с.Мелехино | Щигровский район | Щигровский РЭС | 7320 3/160 Быт,Водокачка | 160 | 80
д.Каменная поляна | Щигровский район | Щигровский РЭС | 7320 6/160 Быт,Водокачка | 160 | 60
п.Льва Толстого | Щигровский район | Щигровский РЭС | 742 3/160 Быт,Водркачка | 160 | 25
д.Гремячка | Щигровский район | Щигровский РЭС | 742 5/400 З.Ток,Быт,Магазин | 400 | 50
д.Гремячка | Щигровский район | Щигровский РЭС | 742 4/400 МТМ | 400 | 200
д.Гремячка | Щигровский район | Щигровский РЭС | 742 6/160 МТФ,Водокачка | 160 | 0
д.1-я Семеновка | Щигровский район | Щигровский РЭС | 742 1/160 Быт,Водокачка | 160 | 25
п.Льва Толстого | Щигровский район | Щигровский РЭС | 742 8/100 Быт | 100 | 15
п.Льва Толстого | Щигровский район | Щигровский РЭС | 742 9/100 Быт | 100 | 10
д.Хохловка | Щигровский район | Щигровский РЭС | 743 2/40 Быт | 40 | 15
д.Хитровка | Щигровский район | Щигровский РЭС | 743 9/60 Быт,Водокачка | 60 | 10
д.Карек | Щигровский район | Щигровский РЭС | 743 3/63 Быт | 63 | 10
д.Роговинка | Щигровский район | Щигровский РЭС | 743 10/100 Быт | 100 | 5
д.1-е Мая | Щигровский район | Щигровский РЭС | 743 5/100 Быт | 100 | 15
д.Патепок | Щигровский район | Щигровский РЭС | 743 4/63 Быт | 63 | 4
д.1-я Семеновка | Щигровский район | Щигровский РЭС | 743 12/160 Быт,АЗС,Магазин | 160 | 20
д.Пушкарка | Щигровский район | Щигровский РЭС | 743 11/63 Быт | 63 | 30
д.1-я Семеновка | Щигровский район | Щигровский РЭС | 743 6/160 Быт,Магазин | 160 | 0
д.Лобановка | Щигровский район | Щигровский РЭС | 744 3/63 Быт | 63 | 8
с.Охочевка | Щигровский район | Щигровский РЭС | 744 9/63 Быт | 63 | 5
д.Бобровка | Щигровский район | Щигровский РЭС | 744 7/63 Быт | 63 | 6
д.Кресты | Щигровский район | Щигровский РЭС | 744 4/63 Быт | 63 | 15
д.Новый Медведок | Щигровский район | Щигровский РЭС | 744 2/63 Быт | 63 | 6
д.1-я Семеновка | Щигровский район | Щигровский РЭС | 744 11/100 Быт | 100 | 10
д.Кочетовка | Щигровский район | Щигровский РЭС | 744 5/100 Быт | 100 | 25
с.Охочевка | Щигровский район | Щигровский РЭС | 744 8/160 Быт,Водокачка | 160 | 100
с.Охочевка | Щигровский район | Щигровский РЭС | 744 14/250 Быт,Школа,Почта | 250 | 55
с.Охочевка | Щигровский район | Щигровский РЭС | 744 15/250 Быт | 250 | 90
д.Дубрава | Щигровский район | Щигровский РЭС | 744 20/40 Вышка сотовой связи | 40 | 0
с.Охочевка | Щигровский район | Щигровский РЭС | 744 10/400 Быт,З.Ток | 400 | 150
с.Охочевка | Щигровский район | Щигровский РЭС | 744 13/400 Быт | 400 | 0
д.1-е Мая | Щигровский район | Щигровский РЭС | 744 6/100 Быт | 100 | 20
д.Дубрава | Щигровский район | Щигровский РЭС | 749 2/63 Быт | 63 | 12
п.Зеленая Роща | Щигровский район | Щигровский РЭС | 7412 5/250 Быт,Детский центр | 250 | 10
Борисовка | Щигровский район | Щигровский РЭС | 7422 2/100 Быт | 100 | 7
п.Зеленая Роща | Щигровский район | Щигровский РЭС | 7422 1/100 Быт,Водокачка | 100 | 6
п.Зеленая Роща | Щигровский район | Щигровский РЭС | 7422 3/250 Быт | 250 | 50
д. Кривцовка | Щигровский район | Щигровский РЭС | 7423 11/250 Быт,Водокачка | 250 | 25
д. Кривцовка | Щигровский район | Щигровский РЭС | 7423 2/100 Быт | 100 | 15
д.Сергеевка | Щигровский район | Щигровский РЭС | 7423 12/40 Быт | 40 | 5
д.Н. Александровка | Щигровский район | Щигровский РЭС | 7423 3/63 Быт | 63 | 10
д.Н. Александровка | Щигровский район | Щигровский РЭС | 7423 10/40 Быт,Водокачка | 40 | 4
д. Гремячка | Щигровский район | Щигровский РЭС | 7424 8/250 Быт | 250 | 80
д. Гремячка | Щигровский район | Щигровский РЭС | 7424 7/250 Быт,Правление | 250 | 70
д. Гремячка | Щигровский район | Щигровский РЭС | 7424 2/100 Быт | 100 | 14
д. Гремячка | Щигровский район | Щигровский РЭС | 7424 3/100 Быт | 100 | 10
д.Лавровка | Щигровский район | Щигровский РЭС | 7424 4/100 Быт | 100 | 15
д.Секачевка | Щигровский район | Щигровский РЭС | 7424 1/63 Быт,Водокачка | 63 | 6
д.Лавровка | Щигровский район | Щигровский РЭС | 7424 9/63 Быт | 63 | 10
д.Чернявка | Щигровский район | Щигровский РЭС | 7424 6/63 Быт | 63 | 5
д.Крутое | Щигровский район | Щигровский РЭС | 752 6/2*400 З.Ток | 400 | 70
д.Крутое | Щигровский район | Щигровский РЭС | 752 12/400 Быт,Магазин,малое предприятие,Правление | 400 | 0
д.Колодезки | Щигровский район | Щигровский РЭС | 752 13/100 Быт | 100 | 5
д.Крутое | Щигровский район | Щигровский РЭС | 752 5/100 Быт | 100 | 5
д.Крутое | Щигровский район | Щигровский РЭС | 752 7/100 Быт | 100 | 4
д.Кунач | Щигровский район | Щигровский РЭС | 752 9/100 Быт | 100 | 70
д.Крутое | Щигровский район | Щигровский РЭС | 752 2/63 Быт,Школа | 63 | 0
д.Крутое | Щигровский район | Щигровский РЭС | 752 1/63 Быт,Водокачка,Медпункт | 63 | 10
д.Ключики | Щигровский район | Щигровский РЭС | 752 10/63 Быт,Водокачка | 63 | 5
д. В.Теребуж | Щигровский район | Щигровский РЭС | 764 2/100 Быт | 100 | 10
д. Желябовка | Щигровский район | Щигровский РЭС | 767 8/250 Быт | 250 | 170
д.Сербенка | Щигровский район | Щигровский РЭС | 767 7/40 Быт | 40 | 10
д.Сербенка | Щигровский район | Щигровский РЭС | 767 6/40 Быт | 40 | 6
д.Букреевка | Щигровский район | Щигровский РЭС | 767 14/60 Быт | 60 | 50
д.Н.Теребуж | Щигровский район | Щигровский РЭС | 767 13/160 Быт | 160 | 12
д.Толубеевка | Щигровский район | Щигровский РЭС | 767 5/160 Быт,Магазин,Правление,Клуб | 160 | 20
д. Н.Теребуж | Щигровский район | Щигровский РЭС | 767 1/63 Быт,Водокачка | 63 | 5
д.Леоновка | Щигровский район | Щигровский РЭС | 767 3/63 Быт | 63 | 5
д. Алехинка | Щигровский район | Щигровский РЭС | 767 12/100 Быт,Медпункт | 100 | 12
д. Н.Теребуж | Щигровский район | Щигровский РЭС | 767 4/250 З.Ток | 250 | 70
д.Болычёвка | Щигровский район | Щигровский РЭС | 762 1/63 Быт,Водокачка | 63 | 0
с.Косоржа | Щигровский район | Щигровский РЭС | 762 14/160 Быт | 160 | 30
с.Косоржа | Щигровский район | Щигровский РЭС | 762 9/250 Быт | 250 | 100
с.Косоржа | Щигровский район | Щигровский РЭС | 762 4/250 Быт,Магазин | 250 | 90
д. Пересуха | Щигровский район | Щигровский РЭС | 762 15/160 Водокачка | 160 | 135
с.Косоржа | Щигровский район | Щигровский РЭС | 762 20/250 Быт,Д.Сад | 250 | 150
д. Пересуха | Щигровский район | Щигровский РЭС | 762 16/100 Быт | 100 | 10
д. Пересуха | Щигровский район | Щигровский РЭС | 762 22/40 Быт | 40 | 5
с.Косоржа | Щигровский район | Щигровский РЭС | 762 3/63 Быт | 63 | 0
д.Логачевка | Щигровский район | Щигровский РЭС | 762 11/40 Быт | 40 | 6
д.Аносовка | Щигровский район | Щигровский РЭС | 762 18/40 Быт,Водокачка | 40 | 5
д.Шпили | Щигровский район | Щигровский РЭС | 762 2/40 Быт | 40 | 5
с.Косоржа | Щигровский район | Щигровский РЭС | 762 10/40 Быт | 40 | 10
д.Пересуха | Щигровский район | Щигровский РЭС | 762 17/63 Быт,Водокачка | 63 | 3
с.Косоржа | Щигровский район | Щигровский РЭС | 762 7/100 Быт | 100 | 15
д.Кашарка | Щигровский район | Щигровский РЭС | 774 1/25 Быт | 25 | 8
д.Кашарка | Щигровский район | Щигровский РЭС | 774 2/63 Быт | 63 | 20
д.М. Романовка | Щигровский район | Щигровский РЭС | 775 3/40 Быт | 40 | 7
д.Ветродуевка | Щигровский район | Щигровский РЭС | 775 5/40 Быт,Водокачка | 40 | 10
д.Ларионовка | Щигровский район | Щигровский РЭС | 775 7/100 Быт | 100 | 6
д.Кривцовка | Щигровский район | Щигровский РЭС | 775 4/60 Быт,Мастерские | 60 | 20
д. К.Ольховатка | Щигровский район | Щигровский РЭС | 775 1/160 Быт | 160 | 40
д. К.Ольховатка | Щигровский район | Щигровский РЭС | 775 2/250 Водокачка,СТФ | 250 | 120
д.Б.Романовка | Щигровский район | Щигровский РЭС | 775 9/160 Быт | 160 | 20
д.Алексеевка | Щигровский район | Щигровский РЭС | 775 6/100 Быт,З.Ток | 100 | 5
д.Алексеевка | Щигровский район | Щигровский РЭС | 775 10/100 Быт | 100 | 4
д.М.Змеинец | Щигровский район | Щигровский РЭС | 777 5/250 Быт,Клуб,Магазин | 250 | 90
д.М.Змеинец | Щигровский район | Щигровский РЭС | 777 8/63 Быт | 63 | 6
д.Косиновка | Щигровский район | Щигровский РЭС | 777 3/100 Быт | 100 | 5
д.Косиновка | Щигровский район | Щигровский РЭС | 777 1/160 Быт | 160 | 110
д.Косиновка | Щигровский район | Щигровский РЭС | 777 2/250 СТФ | 250 | 200
д.Ачкасово | Щигровский район | Щигровский РЭС | 777 6/63 Быт | 63 | 50
д.Косиновка | Щигровский район | Щигровский РЭС | 777 4/250 Быт,Клуб | 250 | 170
с. Касоржа | Щигровский район | Щигровский РЭС | 778 6/100 Быт | 100 | 20
с. Касоржа | Щигровский район | Щигровский РЭС | 778 5/160 Быт | 160 | 15
с. Касоржа | Щигровский район | Щигровский РЭС | 778 4/100 Быт | 100 | 3
д.Шелобаевка | Щигровский район | Щигровский РЭС | 778 1/40 Быт | 40 | 2
с. Касоржа | Щигровский район | Щигровский РЭС | 778 7/400 Быт | 400 | 25
д.В.Ольховатое | Щигровский район | Щигровский РЭС | 781 10/160 Быт,Магазин,Столовая | 160 | 60
д.Зюзенка | Щигровский район | Щигровский РЭС | 781 12/63 Быт | 63 | 6
п. Эскимосов | Щигровский район | Щигровский РЭС | 781 5/100 Быт | 100 | 12
д.В. Ольховатое | Щигровский район | Щигровский РЭС | 781 9/100 Быт | 100 | 10
д.Кулига | Щигровский район | Щигровский РЭС | 781 6/100 Быт | 100 | 5
д.Зюзенка | Щигровский район | Щигровский РЭС | 781 13/40 Водокачка | 40 | 15
д.В.Ольховатое | Щигровский район | Щигровский РЭС | 781 2/100 Быт | 100 | 10
д.В.Ольховатое | Щигровский район | Щигровский РЭС | 781 7/250 Быт,ОТФ | 250 | 160
д.В.Ольховатое | Щигровский район | Щигровский РЭС | 781 11/250 Быт,Мастерские | 250 | 130
д.В.Ольховатое | Щигровский район | Щигровский РЭС | 781 1/250 З.Ток | 250 | 70
д.В.Ольховатое | Щигровский район | Щигровский РЭС | 781 8/400 Водокачка,ОТФ | 400 | 250
д.Рудка | Щигровский район | Щигровский РЭС | 787 1/63 Быт | 63 | 12
д.Осиново | Щигровский район | Щигровский РЭС | 787 4/40 Быт | 40 | 10
д.Рудка | Щигровский район | Щигровский РЭС | 787 2/160 Водокачка | 160 | 135
д.Вязовое | Щигровский район | Щигровский РЭС | 784 3/100 Быт | 100 | 0
д.Майорские Дворы | Щигровский район | Щигровский РЭС | 784 4/63 Быт,Водокачка | 63 | 23
д.Заречье | Щигровский район | Щигровский РЭС | 784 5/63 Быт | 63 | 8
д.Вязовое | Щигровский район | Щигровский РЭС | 784 6/160 Быт,Водокачка,Клуб | 160 | 25
д.Старая Гать | Щигровский район | Щигровский РЭС | 784 2/100 Быт | 100 | 22
д. Знаменка | Щигровский район | Щигровский РЭС | 791 3/100 Быт,Рыбхоз | 100 | 25
д.Матвеевка | Щигровский район | Щигровский РЭС | 791 12/100 Быт,Водокачка | 100 | 5
д. Грязное | Щигровский район | Щигровский РЭС | 791 4/100 Быт | 100 | 90
д.Поповец | Щигровский район | Щигровский РЭС | 791 2/100 Быт | 100 | 15
д.Петровка | Щигровский район | Щигровский РЭС | 791 9/100 Быт | 100 | 30
д.Богородецкое | Щигровский район | Щигровский РЭС | 791 7/63 Быт | 63 | 20
д.1-е Мая | Щигровский район | Щигровский РЭС | 791 6/60 Быт | 60 | 35
д.Чижовка | Щигровский район | Щигровский РЭС | 791 1/160 Быт | 160 | 50
д.Чижовка | Щигровский район | Щигровский РЭС | 791 8/40 Быт | 40 | 20
д.Богородецкое | Щигровский район | Щигровский РЭС | 794 7/63 Быт | 63 | 10
д.Мозыринка | Щигровский район | Щигровский РЭС | 794 10/100 Быт | 100 | 35
д.Знаменка | Щигровский район | Щигровский РЭС | 794 2/160 Быт | 160 | 45
д.Знаменка | Щигровский район | Щигровский РЭС | 794 1/250 Быт,Школа | 250 | 70
д.Знаменка | Щигровский район | Щигровский РЭС | 794 5/100 Быт,Магазин,Клуб,Контора,Церковь | 100 | 12
д.Знаменка | Щигровский район | Щигровский РЭС | 794 6/250 Быт,Водокачка | 250 | 220
д.Знаменка | Щигровский район | Щигровский РЭС | 794 3/250 Быт | 250 | 80
д.Знаменка | Щигровский район | Щигровский РЭС | 794 4/400 Быт,З.Ток | 400 | 120
д.Слободка | Щигровский район | Щигровский РЭС | 796 7/160 Быт | 160 | 50
д.Комаревка | Щигровский район | Щигровский РЭС | 796 6/63 Быт | 63 | 30
д.Н. Красное | Щигровский район | Щигровский РЭС | 796 4/100 Быт,Водокачка | 100 | 50
д.Н. Красное | Щигровский район | Щигровский РЭС | 796 5/100 Быт | 100 | 45
д.Горбылевка | Щигровский район | Щигровский РЭС | 796 3/63 Быт | 63 | 40
д.Слободка | Щигровский район | Щигровский РЭС | 796 2/63 Быт | 63 | 30
п.Пригородняя | Щигровский район | Щигровский РЭС | 7101 3/160 Быт,Водокачка | 160 | 0
п.Пригородняя | Щигровский район | Щигровский РЭС | 7101 4/100 Быт | 100 | 5
п.Пригородняя | Щигровский район | Щигровский РЭС | 7101 1/400 Быт,Мастерские | 400 | 170
д. Б.Лазовка | Щигровский район | Щигровский РЭС | 7102 1/40 Быт | 40 | 15
д. Семеновка | Щигровский район | Щигровский РЭС | 7105 5/40 Водокачка | 40 | 15
д. Семеновка | Щигровский район | Щигровский РЭС | 7105 6/100 Быт,ОТФ | 100 | 30
д. Семеновка | Щигровский район | Щигровский РЭС | 7105 4/63 Быт | 63 | 10
д. Семеновка | Щигровский район | Щигровский РЭС | 7105 3/160 Быт,Магазин | 160 | 13
д. Семеновка | Щигровский район | Щигровский РЭС | 7105 7/250 Быт,Водокачка | 250 | 60
д.Лозовка | Щигровский район | Щигровский РЭС | 71010 7/40 Водокачка | 40 | 5
д.Куликовка | Щигровский район | Щигровский РЭС | 71010 1/60 Быт | 60 | 3
д.Авдеевка | Щигровский район | Щигровский РЭС | 71010 2/63 Быт | 63 | 3
д.Куликовка | Щигровский район | Щигровский РЭС | 71010 4/25 Быт | 25 | 15
п.Пригородняя | Щигровский район | Щигровский РЭС | 71015 1/400 Быт | 400 | 15
п.Пригородняя | Щигровский район | Щигровский РЭС | 71015 2/250 Быт,Магазин,Правление,Д,Центр | 250 | 15
д.Защитное | Щигровский район | Щигровский РЭС | 7111 1/100 Быт | 100 | 0
д.Защитное | Щигровский район | Щигровский РЭС | 7111 5/160 МТФ | 160 | 8
д. Бугровка | Щигровский район | Щигровский РЭС | 7111 7/100 Быт | 100 | 8
д.Васильково | Щигровский район | Щигровский РЭС | 7114 1/250 Быт,Водокачка | 250 | 163
д. Мещерские дворы | Щигровский район | Щигровский РЭС | 7114 3/160 Быт,АЗС | 160 | 0
д.Защитное | Щигровский район | Щигровский РЭС | 7115 8/100 Быт,Больница | 100 | 0
д.Кукуевка | Щигровский район | Щигровский РЭС | 7115 6/40 Быт | 40 | 25
д.Защитное | Щигровский район | Щигровский РЭС | 7115 1/60 Быт | 60 | 4
д.Быковка | Щигровский район | Щигровский РЭС | 7115 5/60 Быт | 60 | 5
д.Защитное | Щигровский район | Щигровский РЭС | 7115 7/60 Быт | 60 | 3
д.В. Озерна | Щигровский район | Щигровский РЭС | 7115 2/40 Быт | 40 | 0
д.В. Озерна | Щигровский район | Щигровский РЭС | 7115 3/100 Быт,Водокачка | 100 | 15
д.Защитное | Щигровский район | Щигровский РЭС | 7115 9/250 З.Ток | 250 | 0
д.В. Озерна | Щигровский район | Щигровский РЭС | 7115 4/40 Быт | 40 | 16
д.Защитное | Щигровский район | Щигровский РЭС | 7117 6/160 Быт,Магазин | 160 | 0
д.Защитное | Щигровский район | Щигровский РЭС | 7117 1/250 З.Ток,АЗС | 250 | 0
д.Защитное | Щигровский район | Щигровский РЭС | 7117 2/160 Правление | 160 | 20
д.Защитное | Щигровский район | Щигровский РЭС | 7117 3/250 Клуб | 250 | 120
д.Конопляновка | Щигровский район | Щигровский РЭС | 7125 5/100 Школа | 100 | 15
д.Б. Змеинец | Щигровский район | Щигровский РЭС | 7125 4/250 З.Ток | 250 | 30
д.Капитоновка | Щигровский район | Щигровский РЭС | 7125 3/400 Быт | 400 | 250
д.Б. Змеинец | Щигровский район | Щигровский РЭС | 7125 1/100 Быт | 100 | 5
д.Б. Змеинец | Щигровский район | Щигровский РЭС | 356 Быт | 160 | 30
д.Б. Змеинец | Щигровский район | Щигровский РЭС | 7129 1/100 Быт | 100 | 10
д.Б. Змеинец | Щигровский район | Щигровский РЭС | 7129 3/100 Быт | 100 | 15
д.Б. Змеинец | Щигровский район | Щигровский РЭС | 7129 4/160 Быт | 160 | 40
д.Б. Змеинец | Щигровский район | Щигровский РЭС | 7129 2/250 Быт | 250 | 150
д.Б. Змеинец | Щигровский район | Щигровский РЭС | 71214 1/100 Быт | 100 | 10
д.Заречье | Щигровский район | Щигровский РЭС | 71214 3/400 Быт | 400 | 300
г.Щигры | Щигровский район | Щигровский РЭС | 7131 3/630 Быт | 630 | 30
г.Щигры | Щигровский район | Щигровский РЭС | 7131 1/100 Быт | 100 | 0
д.Козловка | Щигровский район | Щигровский РЭС | 7137 1/100 Быт,Водокачка | 100 | 5
д.Козловка | Щигровский район | Щигровский РЭС | 7137 2/100 Быт,Водокачка | 100 | 5
д.Коммунар | Щигровский район | Щигровский РЭС | 7142 2/60 Быт,Водокачка | 60 | 15
д.Озерки | Щигровский район | Щигровский РЭС | 7142 1/100 Быт | 100 | 20
д.Озерки | Щигровский район | Щигровский РЭС | 7142 3/100 Быт,Водокачка | 100 | 16
д.Матвеевка | Щигровский район | Щигровский РЭС | 7143 2/100 Быт | 100 | 10
д.Озерки | Щигровский район | Щигровский РЭС | 7143 3/160 Быт | 160 | 10
д.Матвеевка | Щигровский район | Щигровский РЭС | 7143 1/250 З.Ток | 250 | 100
д.Озерки | Щигровский район | Щигровский РЭС | 7144 3/400 Быт | 400 | 14
д.Суходол | Щигровский район | Щигровский РЭС | 7145 1/63 Быт | 63 | 20
д.Суходол | Щигровский район | Щигровский РЭС | 7145 2/25 Быт | 25 | 5
д.Суходол | Щигровский район | Щигровский РЭС | 7145 3/25 Водокачка | 25 | 15
д.Т.Красное | Щигровский район | Щигровский РЭС | 7153 3/100 Быт | 100 | 15
д.Т.Красное | Щигровский район | Щигровский РЭС | 7153 1/100 Быт | 100 | 13
д.Т.Красное | Щигровский район | Щигровский РЭС | 7153 2/160 Быт | 160 | 15
д.Т.Красное | Щигровский район | Щигровский РЭС | 7153 4/160 Быт,Магазин,Правление | 160 | 30
д.Букреевка | Щигровский район | Щигровский РЭС | 7154 1/100 Быт | 100 | 20
д.Струковка | Щигровский район | Щигровский РЭС | 7154 4/40 Быт,Водокачка | 40 | 10
д.Волниковка | Щигровский район | Щигровский РЭС | 7154 2/63 Быт | 63 | 10
д.Т.Красное | Щигровский район | Щигровский РЭС | 7154 5/250 З.Ток,Быт,Водокачка,Мастерские, зерноток. | 250 | 5
д.Репище | Щигровский район | Щигровский РЭС | 6312 5/40 Быт | 40 | 3
д.Рындино | Щигровский район | Щигровский РЭС | 6312 1/60 Быт | 60 | 6
д. Никольское | Щигровский район | Щигровский РЭС | 6312 9/100 Быт,Водокачка | 100 | 9
д.Репище | Щигровский район | Щигровский РЭС | 6312 4/100 Быт | 100 | 35
д.Поляково | Щигровский район | Щигровский РЭС | 6312 10/160 Быт,Водокачка | 160 | 35
д.Длинное | Щигровский район | Щигровский РЭС | 6312 8/160 Быт | 160 | 10
д. Никольское | Щигровский район | Щигровский РЭС | 6312 6/250 Быт | 250 | 20
д.Длинное | Щигровский район | Щигровский РЭС | 6312 2/400 Быт,З.Ток,Водокачка,Правление,Узел связи | 400 | 20
д.Соловьевка | Щигровский район | Щигровский РЭС | 6313 1/30 Быт | 30 | 4
д.Масловка | Щигровский район | Щигровский РЭС | 6313 3/63 Быт | 63 | 10
д.Курносовка | Щигровский район | Щигровский РЭС | 6313 6/100 Быт,З.Ток | 100 | 2
д.Курносовка | Щигровский район | Щигровский РЭС | 6313 5/250 Быт,Магазин | 250 | 40
д. В.Ольховатое | Щигровский район | Щигровский РЭС | 6313 4/400 КРС | 400 | 50
с. Защитное | Щигровский район | Щигровский РЭС | 7114 2/2*630 З.Ток | 630 | 30
д.Немцовка | Щигровский район | Щигровский РЭС | 665 1/100 Быт | 100 | 0
* Для потребителей 3 категории надежности; для потребителей 1 и 2 категории надежности расчет производится при проектировании
Note on E3657: zamyakin: замена тр-ра с 25 на 63
Note on E3658: zamyakin: замена тр-ра 25 на 63

## Приоритет
Перечень ПС 35-110 кВ к которым возможно осуществить технологическое присоединение производителей сельскохозяйственной продукции
№ п/п | Район субъекта РФ | Наименование РЭС | Наименование объекта центра питания, | Класс напряжения | Установленная мощность трансформаторов | Существующая нагрузка по замерам, МВА | Фактический резерв мощности с учетом замеров режимного дня, МВА | Приоритетная категория надежности электроснабжения при указанном резерве мощности, (не выше)
1 | Кореневский | Кореневский | 8-еМарта | 110/35/10 | 10+6,3 | 8.4642 | 5.4776 | 3
2 | Курский | Центральный РЭС | Аккумуляторная | 110/6 | 25+25 | 10.8824 | 15.3676 | 2
3 | Медвенский | Медвенский | Амосовка | 35/10 | 2,5+2,5 | 0.36585 | 2.4591 | 3
4 | Рыльский | Рыльский | АРЗ | 110/10 | 10+6,3 | 3.6471 | 3.8679 | 3
5 | Курчатовский | Курчатовский | Атомград | 110/35/10 | 25+25 | 13.3882 | 26.4618 | 3
6 | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | Афанасьевка(ЮЭС) | 35/10 | 1,6+2,5 | 0.66667 | 1.3833 | 3
7 | Фатежский | Фатежский | Б.Жирово | 110/10 | 6,3+6,3 | 0.83529 | 6.3797 | 3
8 | Щигровский | Щигровский | Б.Змеинец | 35/10 | 1,6+1,6 | 0.14458 | 2.9654 | 3
9 | Щигровский | Щигровский | Басово | 110/35/10 | 5,6+10 | 1.2706 | 5.2935 | 3
10 | Курский | Курский | Безлесная | 35/10 | 4+4 | 2.0787 | 8.2213 | 3
11 | Беловский район | Беловский РЭС | Белая | 110/35/10 | 16+16 | 12.0588 | 12.3765 | 3
12 | Касторенский | Касторенский РЭС | Благодать | 35/10 | 2,5+4 | 1.1294 | 1.7856 | 3
13 | Пристенский | Пристенский | Бобрышово | 110/35/10 | 6,3+6,3 | 5.093 | 2.822 | 3
14 | Большесолдатский район | Большесолдатский РЭС | Б.Солдатское2 | 35/10 | 4+4 | 2.9524 | 2.3476 | 3
15 | Обоянский | Обоянский | Быканово | 35/10 | 2,5+2,5 | 0.59756 | 2.4374 | 3
16 | Горшеченский | Горшеченский РЭС | Быково | 35/10 | 6,3+6,3 | 3.0353 | 4.9997 | 3
17 | Медвенский | Медвенский | В. Реутец | 35/10 | 4+4 | 0.22727 | 4.0827 | 3
18 | Фатежский | Фатежский | В.Любаж | 35/10 | 4+10 | 1.2118 | 3.3882 | 2
19 | Курский район | Бесединский РЭС | Винниково | 110/10 | 6,3+2,5 | 1.6047 | 2.1903 | 3
20 | Тимский | Тимский | Волобуевка | 35/10 | 2,5+4 | 0.52941 | 2.5556 | 3
21 | Курский | Курский | Волокно | 110/35/6 | 40+40,5+40,5 | 27.3647 | 62.7838 | 3
22 | Железногорский | Железногорский | Воропаево | 35/10 | 4+4 | 0.55814 | 3.6419 | 3
23 | Касторенский | Касторенский РЭС | Восточная | 35/10 | 6,3+6,3 | 2.7412 | 1.9188 | 3
24 | Тимский | Тимский | Выгорное | 35/10 | 2,5+2,5 | 1.4405 | 1.6945 | 3
25 | Медвенский | Медвенский | Гастомля | 35/10 | 1,6+1,6 | 0.48276 | 1.3672 | 3
26 | Глушковский | Глушковский РЭС | Глушково | 110/35/10 | 10+10 | 10.4737 | 8.0663 | 3
27 | Курский район | Бесединский | Городок | 35/10 | 4+4 | 1.4706 | 3.4294 | 2
28 | Курский | Курский | Городская | 110/10 | 25+25 | 6.9412 | 19.3088 | 2
29 | Горшеченский | Горшеченский РЭС | Горшечное | 110/35/10 | 16+10 | 17.0125 | 13.9175 | 3
30 | Суджанский район | Суджанский РЭС | Гуево | 35/10 | 2,5+2,5 | 1.7209 | 2.5941 | 3
31 | Дмитриевский | Дмитриевский РЭС | Дмитриев | 110/35/10 | 10+10 | 3.0824 | 11.5235 | 3
32 | Беловский район | Беловский | Долгие Буды | 110/6 | 10+10 | 1.9765 | 9.0235 | 2
33 | Обоянский | Обоянский | Долженково | 35/10 | 1,6+1,6 | 0.37647 | 1.6835 | 3
34 | Курский | Курский | Духовец | 35/6 | 2,5+4 | 2.6118 | 3.5132 | 3
35 | Октябрьский район | Октябрьский РЭС | ЖБИ | 35/10 | 2,5+2,5 | 1.5765 | 4.9485 | 3
36 | Касторенский | Касторенский РЭС | Жерновец | 35/10 | 2,5+2,5 | 0.32432 | 2.5607 | 3
37 | г. Курск | Центральный | Западная | 35/6 | 10+10 | 9.8795 | 3.1205 | 3
38 | Золотухинский | Золотухинский РЭС | Золотухино | 110/35/10 | 25+25 | 6.1765 | 26.4559 | 3
39 | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | Зуевка | 35/10 | 1,6+2,5 | 0.96552 | 1.6445 | 3
40 | Курчатовский | Курчатовский | Иванино | 35/10 | 6,3+6,3 | 3.2273 | 6.0777 | 3
41 | Хомутовский | Хомутовский | Калиновка (старая) | 35/10 | 1,8+2,5 | 0.47126 | 1.9187 | 3
42 | Касторенский | Касторенский РЭС | Касторное | 110/35/10 | 15+16 | 8.1882 | 13.8494 | 3
43 | Дмитриевский | Дмитриевский РЭС | Киликино | 110/35/10 | 16+16 | 1.8161 | 17.7678 | 3
44 | Хомутовский | Хомутовский | Кириловка | 35/10 | 1,6+1,6 | 0.26136 | 1.9386 | 3
45 | Курский | Центральный РЭС | Кировская | 110/35/6 | 40+40 | 41.5263 | 16.8337 | 3
46 | Курский район | Бесединский РЭС | Клюква | 110/35/10 | 16+16 | 2.1882 | 15.8118 | 3
47 | Льговский | Льговский | Комбикормовыйзавод | 35/10 | 6,3+6,3 | 1.7955 | 5.0295 | 3
48 | Конышевский | Конышевский РЭС | Коммунальная | 35/10 | 3,2+4 | 2.2759 | 2.2241 | 3
49 | Курчатовский район | Медвенский | Компрессорная | 110/10 | 40+40 | 0.24706 | 41.7529 | 2
50 | Конышевский | Конышевский РЭС | Конышевка | 110/35/10 | 16+10 | 7.9647 | 9.6941 | 3
51 | Курский | Центральный РЭС | Котельная | 110/10 | 10+25 | 3.1685 | 11.4315 | 3
52 | Кореневский | Кореневский | Кремяное | 35/10 | 2,5+4 | 0.70588 | 2.1591 | 3
53 | Золотухинский | Золотухинский РЭС | КРС Золотухинская | 35/10 | 4+4 | 0.6 | 5.27 | 3
54 | Глушковский | Глушковский РЭС | Кульбаки | 35/10 | 2,5+2,5 | 1.9059 | 1.3191 | 3
55 | Хомутовский | Хомутовский | Культпросвет | 35/10 | 2,5+2,5 | 0.2 | 2.595 | 3
56 | Курчатовский район | Курчатовский | Курчатов | 35/10 | 10+10 | 2.9529 | 12.0471 | 3
57 | Дмитриевский | Дмитриевский РЭС | Куток | 35/10 | 2,5+2,5 | 0.18824 | 2.4868 | 2
58 | Советский | Советский | Кшень | 110/35/10 | 10+10 | 10.5647 | 7.1029 | 3
59 | г. Курск | Центральный | Лесная | 110/6 | 40+40 | 2.0706 | 39.9294 | 2
60 | Железногорский | Железногорский | Линец | 35/10 | 2,5+2,5 | 1.1647 | 1.7103 | 3
61 | Курчатовский район | Курчатовский | Лукашевка | 110/35/10 | 16+16 | 7.8118 | 17.5118 | 3
62 | Мантуровский | Мантуровский | Луч | 35/10 | 6,3+6,3 | 3.0227 | 3.8223 | 3
63 | Льговский | Льговский | Льгов | 110/35/10 | 25+25 | 10.8471 | 19.4029 | 3
64 | Большесолдатский район | Большесолдатский РЭС | Любимовка-2 | 35/10 | 4+4 | 1.8276 | 3.9624 | 3
65 | Большесолдатский район | Большесолдатский РЭС | Любостань | 110/35/10 | 10+6,3 | 6.5529 | 6.3503 | 3
66 | Мантуровский | Мантуровский | Мантурово | 110/35/6 | 16+16 | 7.9881 | 16.8219 | 3
67 | Железногорский | Железногорский | Мартовская | 110/10 | 6,3+6,3 | 1.1176 | 6.0474 | 3
68 | Льговский | Льговский | Марьино | 110/35/10 | 10+25 | 11.5574 | 7.0526 | 3
69 | Конышевский | Конышевский РЭС | Матвеевка | 35/10 | 2,5+2,5 | 0.79545 | 1.9095 | 3
70 | Поныровский | Поныровский | Маяк | 35/10 | 2,5+2,5 | 0.47059 | 2.4544 | 3
71 | Медвенский | Медвенский | Медвенка | 110/35/10 | 10+10 | 6.0682 | 9.2223 | 3
72 | Железногорский | Железногорский | Михайловка | 35/10 | 6,3+4 | 1.7586 | 4.1414 | 3
73 | Курский | Курский | Мурыновка | 35/10 | 4+4 | 1.089 | 3.411 | 3
74 | Горшеченский | Горшеченский РЭС | Н.Борки | 35/10 | 2,5+2,5 | 0.77647 | 2.4785 | 3
75 | Касторенский | Касторенский | Нефтяная | 110/6 | 10+10 | 0.25581 | 10.2442 | 2
76 | Октябрьский район | Октябрьский РЭС | Никольская | 35/10 | 1,6+1,8 | 0.28169 | 1.4283 | 2
77 | Курский | Курский | Новая | 35/10 | 2,5+2,5 | 1.0317 | 1.9933 | 3
78 | Обоянский | Обоянский | Обоянь | 110/35/10 | 16+25 | 18.241 | 9.9347 | 3
79 | Октябрьский район | Октябрьский РЭС | Октябрьская | 110/35/10 | 16+16 | 11.8118 | 14.0706 | 3
80 | Хомутовский | Хомутовский | Ольховка | 110/35/10 | 6,3+6,3 | 1.7176 | 7.6074 | 3
81 | Касторенский | Касторенский РЭС | Орехово | 35/10 | 2,5+2,5 | 0.49315 | 2.3218 | 3
82 | Горшеченский | Горшеченский РЭС | Орловка | 35/10 | 2,5+2,5 | 0.33721 | 4.4628 | 3
83 | Дмитриевский | Дмитриевский РЭС | Осоцкое | 35/10 | 2,5+2,5 | 0.37931 | 2.4457 | 3
84 | Щигровский | Щигровский | Охочевка | 35/10 | 6,3+4 | 0.83529 | 4.1047 | 3
85 | Курчатовский район | Медвенский | Паники | 110/10 | 2,5+2,5 | 0.38095 | 2.844 | 3
86 | Медвенский | Медвенский | Панино | 35/10 | 2,5+2,5 | 0.37647 | 2.3585 | 3
87 | Курчатовский | Курчатовский | Пены | 110/35/10 | 16+16 | 11.8235 | 11.8765 | 3
88 | Дмитриевский | Дмитриевский РЭС | Первоавгустовка | 35/10 | 2,5+3,2 | 0.42045 | 2.7245 | 3
89 | Курский | Курский | Петринка | 35/10 | 2,5+4 | 1.9059 | 1.4191 | 3
90 | Конышевский | Конышевский РЭС | Платава | 35/10 | 2,5+2,5 | 1.8182 | 1.0668 | 3
91 | Тимский | Тимский | Погожее | 35/10 | 1,6+1,6 | 0.24675 | 1.8932 | 3
92 | Суджанский район | Суджанский РЭС | Поречное | 35/10 | 4+4 | 1.2759 | 4.0841 | 3
93 | Дмитриевский | Дмитриевский РЭС | Почепное | 35/10 | 6,3+6,3 | 0.090909 | 6.6041 | 3
94 | Курский | Центральный РЭС | Прибор | 110/35/10 | 25+25 | 33.3789 | 1.3711 | 3
95 | Курский | Курский | Пригородная | 35/10 | 2,5+2,5 | 0.65882 | 2.2662 | 3
96 | Пристенский | Пристенский | Пристень | 35/10 | 6,3+6,3 | 3.5455 | 4.3695 | 3
97 | Курчатовский район | Медвенский | Прогресс | 110/10 | 63+63 | 0.38095 | 65.769 | 2
98 | Пристенский | Пристенский | Пселец | 35/10 | 1,6+1,6 | 1.0787 | 1.0213 | 3
99 | Курский | Курский | ПТФ | 110/10 | 10+6,3 | 2.9579 | 4.8571 | 2
100 | Мантуровский | Мантуровский | Пузачи | 35/10 | 1,6+4 | 0.48276 | 1.8472 | 3
101 | Кореневский | Кореневский | Пушкарное | 35/10 | 2,5+2,5 | 1.2941 | 1.6509 | 3
102 | Обоянский | Обоянский | Р.Буды | 110/35/10 | 10+10 | 4.0471 | 14.9941 | 3
103 | Советский | Советский | Р.Колодец | 35/10 | 2,5+2,5 | 0.51724 | 2.5478 | 3
104 | Железногорский | Железногорский | Разветье | 35/10 | 4+4 | 2.4706 | 2.7594 | 3
105 | Курский | Курский | Разиньково | 110/35/10 | 10+6,3 | 2.4353 | 9.5562 | 3
106 | Курский | Центральный РЭС | Родники | 110/10 | 25+25 | 8.7558 | 26.6942 | 3
107 | Тимский | Тимский | Рождественка | 35/10 | 1,6+1,6 | 0.3253 | 1.6447 | 3
108 | Железногорский | Железногорский | Рудная | 110/35/10 | 31,5+31,5 | 19.8353 | 16.4897 | 3
109 | Конышевский | Конышевский РЭС | Рыжково | 35/10 | 1,6+1,6 | 0.94118 | 1.5388 | 3
110 | Рыльский | Рыльский | Рыльск | 110/35/10 | 16+25 | 26.8824 | 2.9176 | 3
111 | Курский | Курский | Сапогово | 35/10 | 2,5+2,5 | 2.8824 | 1.0926 | 3
112 | Золотухинский | Золотухинский РЭС | Свобода-сельская | 35/10 | 6,3+6,3 | 2.8824 | 5.9826 | 3
113 | Льговский | Льговский | Селекционная | 35/10 | 4+4 | 3.0824 | 2.5176 | 3
114 | Касторенский | Касторенский РЭС | Семеновка | 35/10 | 2,5+2,5 | 0.2809 | 2.3441 | 2
115 | Пристенский | Пристенский | Семзавод | 35/10 | 2,5+2,5 | 1.7011 | 1.5239 | 3
116 | Кореневский | Кореневский | Снагость | 35/10 | 4+4 | 1.4091 | 2.8409 | 3
117 | Курский | Центральный РЭС | Соловьиная | 110/10 | 25+25 | 5.4023 | 20.8477 | 3
118 | Курчатовский | Курчатовский | СосновыйБор | 35/10 | 3,2+4 | 0.94118 | 3.1088 | 3
119 | Черемисиновский | Черемисиновский | Стаканово | 35/10 | 2,5+2,5 | 0.79625 | 2.4087 | 3
120 | Октябрьский район | Октябрьский РЭС | Старково | 35/10 | 1,6+1,6 | 0.47126 | 1.4087 | 3
121 | Хомутовский | Хомутовский | Старшее | 35/10 | 1,6+1,6 | 0.27059 | 1.6094 | 3
122 | Железногорский | Железногорский | СТК | 110/10 | 10+10 | 0.91765 | 9.5824 | 3
123 | Железногорский | Железногорский | Студенок | 110/10 | 6,3+6,3 | 4.3059 | 3.0091 | 3
124 | Суджанский район | Суджанский РЭС | Суджа | 110/35/10 | 25+25 | 23.5294 | 23.3735 | 3
125 | Курский | Центральный РЭС | Счетмаш | 110/35/10 | 25+25 | 6.6 | 10.4941 | 3
126 | Курчатовский район | Медвенский | Теплицы | 35/10 | 4+4 | 2.9605 | 2.3195 | 3
127 | Курский | Центральный РЭС | Тепличная | 110/6 | 25+25 | 12.4194 | 16.9306 | 2
128 | Глушковский | Глушковский РЭС | Теткино | 110/35/10 | 10+10 | 4.9643 | 8.309 | 3
129 | Тимский | Тимский | Тим | 110/35/10 | 6,3+16 | 4.1412 | 5.8797 | 3
130 | Обоянский | Обоянский | Туровка | 35/10 | 2,5+2,5 | 0.83529 | 2.3897 | 3
131 | Курчатовский | Курчатовский | Успенка | 35/10 | 2,5+2,5 | 1.6882 | 1.9368 | 3
132 | Дмитриевский | Дмитриевский РЭС | Уютное | 110/35/10 | 16+10 | 1.5176 | 9.1824 | 3
133 | Фатежский | Фатежский | Фатеж | 110/35/10 | 16+16 | 10.4941 | 14.4706 | 3
134 | Щигровский | Щигровский | Фосфоритная | 110/35/10 | 25+25 | 5.8161 | 22.1711 | 3
135 | Хомутовский | Хомутовский | Хомутовка | 110/35/10 | 7,5+10 | 3.1529 | 7.8985 | 3
136 | г. Курск | Центральный | Центральная | 110/10 | 40+40 | 5.1111 | 41.8889 | 2
137 | Черемисиновский | Черемисиновский | Черемисиново | 110/35/10 | 16+16 | 5.3133 | 14.9816 | 3
138 | Льговский | Льговский | Черемошки | 110/35/10 | 6,3+6,3 | 4.5199 | 6.1554 | 3
139 | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | Чермошное | 35/10 | 2,5+2,5 | 0.64403 | 2.481 | 3
140 | Щигровский | Щигровский | Шаталовка | 35/10 | 2,5+4 | 0.45 | 2.385 | 3
141 | Обоянский | Обоянский | Шипы | 35/10 | 2,5+2,5 | 0.15584 | 2.7692 | 3
142 | Солнцевский район | Солнцевский РЭС | Шумаково | 110/35/10 | 10+10 | 7.1176 | 11.5594 | 3
143 | Щигровский | Щигровский | Щигры | 110/35/10 | 25+25 | 9.5349 | 20.3556 | 3
144 | Советский район | Советский | Элеватор | 35/10 | 4+6,3 | 0.78049 | 4.0195 | 3
145 | Курский | Центральный РЭС | Юго-Западная | 35/10 | 10+10 | 8.4432 | 6.7568 | 3
146 | Горшеченский | Горшеченский РЭС | Ястребовка | 110/35/10 | 7,5+10 | 2.9765 | 6.9418 | 3
147 | Горшеченский район | Горшеченский РЭС | Бекетово | 110/10 | 6,3+6,3 | 1.9263 | 4.015 | 3
148 | Дмитриевский | Дмитриевский РЭС | Береза | 35/10 | 1+2,5 | 0.18182 | 1.0182 | 3
149 | Пристенский | Пристенский | Возрождение | 110/10 | 10+10 | 0.68337 | 9.8166 | 3
150 | Мантуровский район | Мантуровский РЭС | СОМ | 35/10 | 4+4 | 1.4 | 2.88 | 3

## Свод.тек.деф.
Перечень закрытых центров питания филиала ОАО "МРСК Центра" - "Курскэнерго" зима 2014 г. (текущий дефицит мощности)
№ п/п | Наименование объекта центра питания, класс напряжения |  | Текущий дефицит, МВА
Курскэнерго
1 | ПС 110/10 Высокая | 16+16 | -7.091
Итого текущий дефицит (зима 2014) |  | 32 | -7.091
*Примечание: Дефицит мощности по ПС Высокая обусловлен переводом нагрузок с ПС Центральная
и будет снят после перевода нагрузок потребителями

## Свод.ожид.деф.
Перечень закрытых центров питания филиала ОАО "МРСК Центра" - "Курскэнерго" по ожидаемым нагрузкам с учетом подключения новых мощностей по технологическому присоединению и дальнейшему развитию э/сетевого комплекса (ожидаемый дефицит мощности) за 2 квартал 2015 г.
№ п/п | Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Установленная мощность трансформаторов Sуст. с указанием их количества, шт/ МВА | Дефицит/профицит, МВА
Курскэнерго
1 | ПС 35/10 Водохранилище | 4 | -1.7388
2 | ПС 35/10 Оросительная | 4 | -4.7148
3 | ПС 110/10 Высокая | 16+16 | -7.0913
4 | ПС 110/35/10 Камыши | 6,3+6,3 | -0.39596
Итого ожидаемый дефицит (зима 2014) |  | 52.6 | -13.9409
*Примечание: Объекты внесены в Инвестиционные программы на 2015-2018 г.г.
Дефицит мощности будет снят после проведения реконструкции и замены
установленных трансформаторов на трансформаторы большей мощности.