## Итоговая
Приложение 2
Расчёт пропускной способности Центров питания филиала ОАО "МРСК Центра" -Смоленскэнерго по итогам зимнего замера максимума нагрузки 2015 г.
[10 empty] | таблица 1 | [17 empty] | таблица 2
№ п/п | Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Текущий дефицит | [10 empty] | Примечание | cosφ | № п/п | Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Ожидаемый дефицит /профицит | [14 empty] | Примечание | cosφ
|  | Установленная мощность трансформаторов Sуст. с указанием их количества, шт/ МВА | Установленная мощность трансформаторов, МВА | Суммарная полная мощность ЦП по результатам замеров максимума нагрузки Sмах , МВА | Полная мощность, перераспределяемая в соответствии с ПТЭ, МВА за время |  | Полная мощность с учётом перераспределения, МВА | Ограничивающие факторы, МВА | Допустимая нагрузка расчётная в режиме n-1, МВА | Пропускная способность, МВА | Текущий дефицит/ профицит, МВА | Текущий дефицит/ профицит, МВт |  |  |  |  | Установленная мощность трансформаторов Sуст. с указанием их количества в перспективе при условии выполнения ТУ на ТП или других мероприятий по реконструкции ЦП, шт/ МВА | Дополнительная мощность по выданным ТУ на ТП, МВА | Дополнительная мощность по выданным ТУ на ТП, МВА | Дополнительная мощность по выданным ТУ на ТП, МВт | Дополнительная мощность по выданным ТУ на ТП по договорам на исполнении, МВт | Дополнительная мощность по выданным ТУ на ТП по договорам на исполнении, МВА | Ожидаемая нагрузка ЦП, МВА | Полная перераспределяемая мощность в перспективе с учетом выполнения мероприятий ТУ или других мероприятий по реконструкции сети инвестпрограмм и др. |  | Полная мощность с учётом перераспределения, МВА | Ограничивающие факторы, МВА | Допустимая нагрузка расчётная в режиме n-1, МВА | Пропускная способность ЦП, МВА | Ожидаемый дефицит/ профицит, МВА | Ожидаемый дефицит/ профицит, МВт
[5 empty] | МВА | Мин. | [17 empty] | МВА | Мин.
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13
Однотрансформаторные ПС | [14 empty] | Однотрансформаторные ПС
1 | Герчики 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0.19 | 0.7 | 1 сутки | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.51 | 0.51 | 0.5049 | открыт | 0.99 | 1 | Герчики 35/10 | 2.5 | 0.09899 | 0.09899 | 0.098 | 0.069 | 0.069697 | 0.28899 | 0.7 | 1 сутки | -0.41101 | 0 | 0.7 | 0.41101 | 0.41101 | 0.4069 | открыт | 0.99
2 | Верховье 35/10 | 4 | 4 | 0.3 | 1.36 | 1 сутки | 1.36 | 0 | 1.36 | 1.06 | 1.06 | 1.0494 | открыт | 0.99 | 2 | Верховье 35/10 | 4 | 0.030303 | 0.030303 | 0.03 | 0.03 | 0.030303 | 0.3303 | 1.36 | 1 сутки | -1.0297 | 0 | 1.36 | 1.0297 | 1.0297 | 1.0194 | открыт | 0.99
3 | Нейково 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0.12 | 1.73 | 1 сутки | 1.73 | 0 | 1.73 | 1.61 | 1.61 | 1.3363 | открыт | 0.83 | 3 | Нейково 35/10 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 1.73 | 1 сутки | -1.61 | 0 | 1.73 | 1.61 | 1.61 | 1.3363 | открыт | 0.83
4 | Мерлино 110/35/10 | 6.3 | 6.3 | 0.47 | 0.47 | 1 сутки | 0.47 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | открыт | 0.89 | 4 | Мерлино 110/35/10 | 6.3 | 0.089888 | 0.089888 | 0.08 | 0.08 | 0.089888 | 0.55989 | 0.55989 | 1 сутки | 0 | 0 | 0.55989 | 0 | 0 | 0 | открыт | 0.89
| Ном. Мощность СН, МВА | 6.3 |  | 0.2 | 0.2 | 1 сутки | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 |  | 0 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 6.3 | 0.089888 | 0.022472 | 0.02 |  | 0 | 0.28989 | 0.28989 |  | 0 | 0 | 0.28989 | 0 |  | 0 |  | 0.89
| Ном. мощность НН, МВА | 6.3 |  | 0.27 | 0.27 | 1 сутки | 0.27 | 0 | 0.27 | 0 |  | 0 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0.27 | 1 сутки | 0 | 0 | 0.27 | 0 |  | 0 |  | 0.89
5 | Беляево 35/10 | 1.6 | 1.6 | 0.19 | 1.68 | 1 сутки | 1.68 | 0 | 1.68 | 1.49 | 1.49 | 1.3559 | открыт | 0.91 | 5 | Беляево 35/10 | 1.6 | 0.016484 | 0.016484 | 0.015 | 0.015 | 0.016484 | 0.20648 | 1.68 | 1 сутки | -1.4735 | 0 | 1.68 | 1.4735 | 1.4735 | 1.3409 | открыт | 0.91
6 | Заозерье 35/10 | 1.6 | 1.6 | 0.17 | 0.85 | 1 сутки | 0.85 | 0 | 0.85 | 0.68 | 0.68 | 0.6732 | открыт | 0.99 | 6 | Заозерье 35/10 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.85 | 1 сутки | -0.68 | 0 | 0.85 | 0.68 | 0.68 | 0.6732 | открыт | 0.99
7 | Селезни 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0.32 | 2.21 | 1 сутки | 2.21 | 0 | 2.21 | 1.89 | 1.89 | 1.8333 | открыт | 0.97 | 7 | Селезни 35/10 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 2.21 | 1 сутки | -1.89 | 0 | 2.21 | 1.89 | 1.89 | 1.8333 | открыт | 0.97
8 | Логово 110/10 | 6.3 | 6.3 | 0.47 | 1.36 | 1 сутки | 1.36 | 0 | 1.36 | 0.89 | 0.89 | 0.8811 | открыт | 0.99 | 8 | Логово 110/10 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 1.36 | 1 сутки | -0.89 | 0 | 1.36 | 0.89 | 0.89 | 0.8811 | открыт | 0.99
9 | Дубровка 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0.16 | 1.36 | 1 сутки | 1.36 | 0 | 1.36 | 1.2 | 1.2 | 1.164 | открыт | 0.97 | 9 | Дубровка 35/10 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 1.36 | 1 сутки | -1.2 | 0 | 1.36 | 1.2 | 1.2 | 1.164 | открыт | 0.97
10 | Свистовичи 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0.17 | 0.85 | 1 сутки | 0.85 | 0 | 0.85 | 0.68 | 0.68 | 0.6732 | открыт | 0.99 | 10 | Свистовичи 35/10 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.85 | 1 сутки | -0.68 | 0 | 0.85 | 0.68 | 0.68 | 0.6732 | открыт | 0.99
11 | Ельша 35/10 | 1.6 | 1.6 | 0.03 | 0.85 | 1 сутки | 0.85 | 0 | 0.85 | 0.82 | 0.82 | 0.8118 | открыт | 0.99 | 11 | Ельша 35/10 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.85 | 1 сутки | -0.82 | 0 | 0.85 | 0.82 | 0.82 | 0.8118 | открыт | 0.99
12 | Сапшо 35/10 | 4 | 4 | 0.63 | 2.12 | 1 сутки | 2.12 | 0 | 2.12 | 1.49 | 1.49 | 1.4453 | открыт | 0.97 | 12 | Сапшо 35/10 | 4 | 0.05567 | 0.05567 | 0.054 | 0.054 | 0.05567 | 0.68567 | 2.12 | 1 сутки | -1.4343 | 0 | 2.12 | 1.4343 | 1.4343 | 1.3913 | открыт | 0.97
13 | Диво 110/10 | 2.5 | 2.5 | 0.32 | 0.85 | 1 сутки | 0.85 | 0 | 0.85 | 0.53 | 0.53 | 0.5035 | открыт | 0.95 | 13 | Диво 110/10 | 2.5 | 0.22105 | 0.22105 | 0.21 | 0 | 0 | 0.54105 | 0.85 | 1 сутки | -0.30895 | 0 | 0.85 | 0.30895 | 0.30895 | 0.2935 | открыт | 0.95
14 | Вачково 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0.4 | 1.02 | 1 сутки | 1.02 | 0 | 1.02 | 0.62 | 0.62 | 0.5518 | открыт | 0.89 | 14 | Вачково 35/10 | 2.5 | 0.013483 | 0.013483 | 0.012 | 0.012 | 0.013483 | 0.41348 | 1.02 | 1 сутки | -0.60652 | 0 | 1.02 | 0.60652 | 0.60652 | 0.5398 | открыт | 0.89
15 | Замошье 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0.14 | 0.68 | 1 сутки | 0.68 | 0 | 0.68 | 0.54 | 0.54 | 0.5238 | открыт | 0.97 | 15 | Замошье 35/10 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.68 | 1 сутки | -0.54 | 0 | 0.68 | 0.54 | 0.54 | 0.5238 | открыт | 0.97
16 | Лоино 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0.14 | 0.85 | 1 сутки | 0.85 | 0 | 0.85 | 0.71 | 0.71 | 0.7029 | открыт | 0.99 | 16 | Лоино 35/10 | 2.5 | 0.021212 | 0.021212 | 0.021 | 0.021 | 0.021212 | 0.16121 | 0.85 | 1 сутки | -0.68879 | 0 | 0.85 | 0.68879 | 0.68879 | 0.6819 | открыт | 0.99
17 | Рокот 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0.11 | 1.3 | 1 сутки | 1.3 | 0 | 1.3 | 1.19 | 1.19 | 0.9877 | открыт | 0.83 | 17 | Рокот 35/10 | 2.5 | 0.00060241 | 0.00060241 | 0.0005 | 0.0005 | 0.00060241 | 0.1106 | 1.3 | 1 сутки | -1.1894 | 0 | 1.3 | 1.1894 | 1.1894 | 0.9872 | открыт | 0.83
18 | Никонцы 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0.03 | 0.85 | 1 сутки | 0.85 | 0 | 0.85 | 0.82 | 0.82 | 0.5822 | открыт | 0.71 | 18 | Никонцы 35/10 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.85 | 1 сутки | -0.82 | 0 | 0.85 | 0.82 | 0.82 | 0.5822 | открыт | 0.71
19 | Батищево 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0.22 | 1.73 | 1 сутки | 1.73 | 0 | 1.73 | 1.51 | 1.51 | 1.4043 | открыт | 0.93 | 19 | Батищево 35/10 | 2.5 | 0.043011 | 0.043011 | 0.04 | 0.072 | 0.077419 | 0.26301 | 1.73 | 1 сутки | -1.467 | 0 | 1.73 | 1.467 | 1.467 | 1.3643 | открыт | 0.93
20 | Васино 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0.14 | 2.55 | 1 сутки | 2.55 | 0 | 2.55 | 2.41 | 2.41 | 1.8075 | открыт | 0.75 | 20 | Васино 35/10 | 2.5 | 0.013333 | 0.013333 | 0.01 | 0.007 | 0.0093333 | 0.15333 | 2.55 | 1 сутки | -2.3967 | 0 | 2.55 | 2.3967 | 2.3967 | 1.7975 | открыт | 0.75
21 | Булгаково 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0.36 | 1.73 | 1 сутки | 1.73 | 0 | 1.73 | 1.37 | 1.37 | 1.1371 | открыт | 0.83 | 21 | Булгаково 35/10 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 1.73 | 1 сутки | -1.37 | 0 | 1.73 | 1.37 | 1.37 | 1.1371 | открыт | 0.83
22 | Спас-Углы 35/10 | 1.6 | 1.6 | 0.18 | 0.68 | 1 сутки | 0.68 | 0 | 0.68 | 0.5 | 0.5 | 0.43 | открыт | 0.86 | 22 | Спас-Углы 35/10 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.68 | 1 сутки | -0.5 | 0 | 0.68 | 0.5 | 0.5 | 0.43 | открыт | 0.86
23 | Третьяково 35/10 | 4 | 4 | 0.25 | 2.55 | 1 сутки | 2.55 | 0 | 2.55 | 2.3 | 2.3 | 1.909 | открыт | 0.83 | 23 | Третьяково 35/10 | 4 | 0.042169 | 0.042169 | 0.035 | 0 | 0 | 0.29217 | 2.55 | 1 сутки | -2.2578 | 0 | 2.55 | 2.2578 | 2.2578 | 1.874 | открыт | 0.83
24 | Велисто 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0.14 | 1.3 | 1 сутки | 1.3 | 0 | 1.3 | 1.16 | 1.16 | 0.9628 | открыт | 0.83 | 24 | Велисто 35/10 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 1.3 | 1 сутки | -1.16 | 0 | 1.3 | 1.16 | 1.16 | 0.9628 | открыт | 0.83
25 | Батурино 35/10 | 1.6 | 1.6 | 0.07 | 0.85 | 1 сутки | 0.85 | 0 | 0.85 | 0.78 | 0.78 | 0.7722 | открыт | 0.99 | 25 | Батурино 35/10 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.85 | 1 сутки | -0.78 | 0 | 0.85 | 0.78 | 0.78 | 0.7722 | открыт | 0.99
26 | Печатники 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0.45 | 2.625 | 1 сутки | 2.625 | 0 | 2.625 | 2.175 | 2.175 | 1.9357 | открыт | 0.89 | 26 | Печатники 35/10 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 2.625 | 1 сутки | -2.175 | 0 | 2.625 | 2.175 | 2.175 | 1.9357 | открыт | 0.89
27 | Гаристово 35/10 | 1.6 | 1.6 | 0.08 | 0.85 | 1 сутки | 0.85 | 0 | 0.85 | 0.77 | 0.77 | 0.6853 | открыт | 0.89 | 27 | Гаристово 35/10 | 1.6 | 0.011236 | 0.011236 | 0.01 | 0.01 | 0.011236 | 0.091236 | 0.85 | 1 сутки | -0.75876 | 0 | 0.85 | 0.75876 | 0.75876 | 0.6753 | открыт | 0.89
28 | Беззаботы 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0.08 | 1.73 | 1 сутки | 1.73 | 0 | 1.73 | 1.65 | 1.65 | 1.5345 | открыт | 0.93 | 28 | Беззаботы 35/10 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 1.73 | 1 сутки | -1.65 | 0 | 1.73 | 1.65 | 1.65 | 1.5345 | открыт | 0.93
29 | Высокое 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0.07 | 2.55 | 1 сутки | 2.55 | 0 | 2.55 | 2.48 | 2.48 | 2.2072 | открыт | 0.89 | 29 | Высокое 35/10 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 2.55 | 1 сутки | -2.48 | 0 | 2.55 | 2.48 | 2.48 | 2.2072 | открыт | 0.89
30 | Зайцево 35/10 | 1.6 | 1.6 | 0.31 | 0.85 | 1 сутки | 0.85 | 0 | 0.85 | 0.54 | 0.54 | 0.5238 | открыт | 0.97 | 30 | Зайцево 35/10 | 1.6 | 0.010309 | 0.010309 | 0.01 | 0.014 | 0.014433 | 0.32031 | 0.85 | 1 сутки | -0.52969 | 0 | 0.85 | 0.52969 | 0.52969 | 0.5138 | открыт | 0.97
31 | Савеево 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0.43 | 0.85 | 1 сутки | 0.85 | 0 | 0.85 | 0.42 | 0.42 | 0.4032 | открыт | 0.96 | 31 | Савеево 35/10 | 2.5 | 0.26042 | 0.26042 | 0.25 | 0.25 | 0.26042 | 0.69042 | 0.85 | 1 сутки | -0.15958 | 0 | 0.85 | 0.15958 | 0.15958 | 0.1532 | открыт | 0.96
32 | Гореново 35/10 | 1.6 | 1.6 | 0.23 | 1.68 | 1 сутки | 1.68 | 0 | 1.68 | 1.45 | 1.45 | 1.189 | открыт | 0.82 | 32 | Гореново 35/10 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 1.68 | 1 сутки | -1.45 | 0 | 1.68 | 1.45 | 1.45 | 1.189 | открыт | 0.82
33 | Шпунты 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0.67 | 0.85 | 1 сутки | 0.85 | 0 | 0.85 | 0.18 | 0.18 | 0.1404 | открыт | 0.78 | 33 | Шпунты 35/10 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0.85 | 1 сутки | -0.18 | 0 | 0.85 | 0.18 | 0.18 | 0.1404 | открыт | 0.78
34 | Кадино 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0.11 | 1.73 | 1 сутки | 1.73 | 0 | 1.73 | 1.62 | 1.62 | 1.4418 | открыт | 0.89 | 34 | Кадино 35/10 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 1.73 | 1 сутки | -1.62 | 0 | 1.73 | 1.62 | 1.62 | 1.4418 | открыт | 0.89
35 | Стегримово 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0.12 | 2.625 | 1 сутки | 2.625 | 0 | 2.625 | 2.505 | 2.505 | 2.4298 | открыт | 0.97 | 35 | Стегримово 35/10 | 2.5 | 0.010309 | 0.010309 | 0.01 | 0.01 | 0.010309 | 0.13031 | 2.625 | 1 сутки | -2.4947 | 0 | 2.625 | 2.4947 | 2.4947 | 2.4198 | открыт | 0.97
36 | Жуково 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0.21 | 1.73 | 1 сутки | 1.73 | 0 | 1.73 | 1.52 | 1.52 | 1.3528 | открыт | 0.89 | 36 | Жуково 35/10 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 1.73 | 1 сутки | -1.52 | 0 | 1.73 | 1.52 | 1.52 | 1.3528 | открыт | 0.89
37 | Микшино 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0.11 | 1.73 | 1 сутки | 1.73 | 0 | 1.73 | 1.62 | 1.62 | 1.0854 | открыт | 0.67 | 37 | Микшино 35/10 | 2.5 | 0.029851 | 0.029851 | 0.02 | 0.015 | 0.022388 | 0.13985 | 1.73 | 1 сутки | -1.5901 | 0 | 1.73 | 1.5901 | 1.5901 | 1.0654 | открыт | 0.67
38 | Петровичи 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0.16 | 2.55 | 1 сутки | 2.55 | 0 | 2.55 | 2.39 | 2.39 | 1.9837 | открыт | 0.83 | 38 | Петровичи 35/10 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.0012048 | 0.16 | 2.55 | 1 сутки | -2.39 | 0 | 2.55 | 2.39 | 2.39 | 1.9837 | открыт | 0.83
39 | Микуличи 35/10 | 1.8 | 1.8 | 0.29 | 2.625 | 1 сутки | 2.625 | 0 | 2.625 | 2.335 | 2.335 | 2.0081 | открыт | 0.86 | 39 | Микуличи 35/10 | 2.5 | 0.011628 | 0.011628 | 0.01 | 0.01 | 0.011628 | 0.30163 | 2.625 | 1 сутки | -2.3234 | 0 | 2.625 | 2.3234 | 2.3234 | 1.9981 | открыт | 0.86
40 | Надейковичи 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0.24 | 0.85 | 1 сутки | 0.85 | 0 | 0.85 | 0.61 | 0.61 | 0.4758 | открыт | 0.78 | 40 | Недейковичи 35/10 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0.85 | 1 сутки | -0.61 | 0 | 0.85 | 0.61 | 0.61 | 0.4758 | открыт | 0.78
41 | Поселки 110/35/10 | 6.3 | 6.3 | 0.53 | 0.94 | 1 сутки | 0.94 | 0 | 0.94 | 0.41 | 0.41 | 0.2911 | открыт | 0.71 | 41 | Поселки 110/35/10 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0.94 | 1 сутки | -0.41 | 0 | 0.94 | 0.41 | 0.41 | 0.2911 | открыт | 0.71
42 | Кузьмичи 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0.28 | 1.73 | 1 сутки | 1.73 | 0 | 1.73 | 1.45 | 1.45 | 1.0295 | открыт | 0.71 | 42 | Кузьмичи 35/10 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 1.73 | 1 сутки | -1.45 | 0 | 1.73 | 1.45 | 1.45 | 1.0295 | открыт | 0.71
43 | Макшеево 110/10 | 6.3 | 6.3 | 0.26 | 2.55 | 1 сутки | 2.55 | 0 | 2.55 | 2.29 | 2.29 | 1.9923 | открыт | 0.87 | 43 | Макшеево 110/10 | 6.3 | 0.029885 | 0.029885 | 0.026 | 0 | 0 | 0.28989 | 2.55 | 1 сутки | -2.2601 | 0 | 2.55 | 2.2601 | 2.2601 | 1.9663 | открыт | 0.87
44 | Путьково 35/10 | 1.8 | 1.8 | 0.21 | 0.85 | 1 сутки | 0.85 | 0 | 0.85 | 0.64 | 0.64 | 0.4544 | открыт | 0.71 | 44 | Путьково 35/10 | 1.8 | 0.0070423 | 0.0070423 | 0.005 | 0.005 | 0.0070423 | 0.21704 | 0.85 | 1 сутки | -0.63296 | 0 | 0.85 | 0.63296 | 0.63296 | 0.4494 | открыт | 0.71
45 | Успенское 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0.46 | 2.55 | 1 сутки | 2.55 | 0 | 2.55 | 2.09 | 2.09 | 2.0691 | открыт | 0.99 | 45 | Успенское 35/10 | 2.5 | 0.060606 | 0.060606 | 0.06 | 0.06 | 0.060606 | 0.52061 | 2.55 | 1 сутки | -2.0294 | 0 | 2.55 | 2.0294 | 2.0294 | 2.0091 | открыт | 0.99
46 | Калпита 35/10 | 1.6 | 1.6 | 0.09 | 0.85 | 1 сутки | 0.85 | 0 | 0.85 | 0.76 | 0.76 | 0.7524 | открыт | 0.99 | 46 | Калпита 35/10 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0.85 | 1 сутки | -0.76 | 0 | 0.85 | 0.76 | 0.76 | 0.7524 | открыт | 0.99
47 | Касня 110/10 | 2.5 | 2.5 | 0.25 | 2.62 | 1 сутки | 2.62 | 0 | 2.62 | 2.37 | 2.37 | 2.2041 | открыт | 0.93 | 47 | Касня 110/10 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 2.62 | 1 сутки | -2.37 | 0 | 2.62 | 2.37 | 2.37 | 2.2041 | открыт | 0.93
48 | Акатово 35/10 | 1.6 | 1.6 | 1.32 | 1.68 | 1 сутки | 1.68 | 0 | 1.68 | 0.36 | 0.36 | 0.3348 | открыт | 0.93 | 48 | Акатово 35/10 | 1.6 | 0.24731 | 0.24731 | 0.23 | 0.23 | 0.24731 | 1.5673 | 1.68 | 1 сутки | -0.11269 | 0 | 1.68 | 0.11269 | 0.11269 | 0.1048 | открыт | 0.93
49 | Горки 35/10 | 1.6 | 1.6 | 0.29 | 0.68 | 1 сутки | 0.68 | 0 | 0.68 | 0.39 | 0.39 | 0.3354 | открыт | 0.86 | 49 | Горки 35/10 | 1.6 | 0.0093023 | 0.0093023 | 0.008 | 0.008 | 0.0093023 | 0.2993 | 0.68 | 1 сутки | -0.3807 | 0 | 0.68 | 0.3807 | 0.3807 | 0.3274 | открыт | 0.86
50 | Дружба 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0.55 | 0.85 | 1 сутки | 0.85 | 0 | 0.85 | 0.3 | 0.3 | 0.255 | открыт | 0.85 | 50 | Дружба 35/10 | 2.5 | 0.16824 | 0.16824 | 0.143 | 0.06 | 0.070588 | 0.71824 | 0.85 | 1 сутки | -0.13176 | 0 | 0.85 | 0.13176 | 0.13176 | 0.112 | открыт | 0.85
51 | НС-21 110/10 | 16 | 16 | 0 | 0 | 1 сутки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | открыт | 1 | 51 | НС-21 110/10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 сутки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | открыт | 1
52 | НС-22 110/35/10 | 25 | 25 | 2.28 | 2.28 | 1 сутки | 2.28 | 0 | 2.28 | 0 | 0 | 0 | открыт | 0.91 | 52 | НС-22 110/35/10 | 25 | 1.6593 | 1.6593 | 1.51 | 1.48 | 1.6264 | 3.9393 | 3.9393 | 1 сутки | 0 | 0 | 3.9393 | 0 | 0 | 0 | открыт | 0.91
| Ном. Мощность СН, МВА | 25 |  | 2.28 | 2.28 | 1 сутки | 2.28 | 0 | 2.28 | 0 | [5 empty] | Ном. Мощность СН, МВА | 25 | 1.6593 |  | 1.417 | 1.402 | 1.5407 | 3.9393 | 3.9393 | 1 сутки | 0 | 0 | 3.9393 | 0 |  | 0 |  | 0.91
| Ном. мощность НН, МВА | 25 |  | 0 | 0 | 1 сутки | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Ном. мощность НН, МВА | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 сутки | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.91
53 | Шуйское 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0.31 | 2.62 | 1 сутки | 2.62 | 0 | 2.62 | 2.31 | 2.31 | 2.2869 | открыт | 0.99 | 53 | Шуйское 35/10 | 2.5 | 0.010101 | 0.010101 | 0.01 | 0.01 | 0.010101 | 0.3201 | 2.62 | 1 сутки | -2.2999 | 0 | 2.62 | 2.2999 | 2.2999 | 2.2769 | открыт | 0.99
54 | Торбеево 110/10 | 6.3 | 6.3 | 0.32 | 2.89 | 1 сутки | 2.89 | 0 | 2.89 | 2.57 | 2.57 | 2.2873 | открыт | 0.89 | 54 | Торбеево 110/10 | 6.3 | 0.022472 | 0.022472 | 0.02 | 0.02 | 0.022472 | 0.34247 | 2.89 | 1 сутки | -2.5475 | 0 | 2.89 | 2.5475 | 2.5475 | 2.2673 | открыт | 0.89
55 | Леуздово 35/10 | 1 | 1 | 0.07 | 0.68 | 1 сутки | 0.68 | 0 | 0.68 | 0.61 | 0.61 | 0.6039 | открыт | 0.99 | 55 | Леуздово 35/10 | 1 | 0.0050505 | 0.0050505 | 0.005 | 0.005 | 0.0050505 | 0.075051 | 0.68 | 1 сутки | -0.60495 | 0 | 0.68 | 0.60495 | 0.60495 | 0.5989 | открыт | 0.99
56 | Мальцево 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0.12 | 1.73 | 1 сутки | 1.73 | 0 | 1.73 | 1.61 | 1.61 | 1.5295 | открыт | 0.95 | 56 | Мальцево 35/10 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 1.73 | 1 сутки | -1.61 | 0 | 1.73 | 1.61 | 1.61 | 1.5295 | открыт | 0.95
57 | Аврора 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0.16 | 0 | 1 сутки | 0 | 0 | 0 | -0.16 | -0.16 | -0.1504 | закрыт | 0.94 | 57 | Аврора 35/10 | 2.5 | 0.22553 | 0.22553 | 0.212 | 0 | 0 | 0.38553 | 0 | 1 сутки | 0.38553 | 0 | 0 | -0.38553 | -0.38553 | -0.3624 | закрыт | 0.94
58 | Бехтеево 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0.13 | 0.68 | 1 сутки | 0.68 | 0 | 0.68 | 0.55 | 0.55 | 0.4785 | открыт | 0.87 | 58 | Бехтеево 35/10 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0.68 | 1 сутки | -0.55 | 0 | 0.68 | 0.55 | 0.55 | 0.4785 | открыт | 0.87
59 | Середа 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0.19 | 0.68 | 1 сутки | 0.68 | 0 | 0.68 | 0.49 | 0.49 | 0.4361 | открыт | 0.89 | 59 | Середа 35/10 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0.68 | 1 сутки | -0.49 | 0 | 0.68 | 0.49 | 0.49 | 0.4361 | открыт | 0.89
60 | Михали 35/10 | 2.5 | 2.5 | 0.09 | 0.85 | 1 сутки | 0.85 | 0 | 0.85 | 0.76 | 0.76 | 0.6232 | открыт | 0.82 | 60 | Михали 35/10 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0.85 | 1 сутки | -0.76 | 0 | 0.85 | 0.76 | 0.76 | 0.6232 | открыт | 0.82
61 | Мытишино 35/10 | 1.6 | 1.6 | 0.06 | 0 | 1 сутки | 0 | 0 | 0 | -0.06 | -0.06 | -0.048 | закрыт | 0.8 | 61 | Мытишино 35/10 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 1 сутки | 0.06 | 0 | 0 | -0.06 | -0.06 | -0.048 | закрыт | 0.8
62 | Захарьевское 35/10 | 1.6 | 1.6 | 0.03 | 0.85 | 1 сутки | 0.85 | 0 | 0.85 | 0.82 | 0.82 | 0.738 | открыт | 0.9 | 62 | Захарьевское 35/10 | 1.6 | 0.066667 | 0.066667 | 0.06 | 0.06 | 0.066667 | 0.096667 | 0.85 | 1 сутки | -0.75333 | 0 | 0.85 | 0.75333 | 0.75333 | 0.678 | открыт | 0.9
63 | Холм 35/10 | 1.6 | 1.6 | 0.1 | 0 | 1 сутки | 0 | 0 | 0 | -0.1 | -0.1 | -0.092 | закрыт | 0.92 | 63 | Холм 35/10 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 1 сутки | 0.1 | 0 | 0 | -0.1 | -0.1 | -0.092 | закрыт | 0.92
64 | Баскаковка 35/10 | 4 | 4 | 0.18 | 1.73 | 1 сутки | 1.73 | 0 | 1.73 | 1.55 | 1.55 | 1.426 | открыт | 0.92 | 64 | Баскаковка 35/10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 1.73 | 1 сутки | -1.55 | 0 | 1.73 | 1.55 | 1.55 | 1.426 | открыт | 0.92
65 | Екимцево 110/10 | 2.5 | 2.5 | 0.19 | 1.73 | 1 сутки | 1.73 | 0 | 1.73 | 1.54 | 1.54 | 1.4014 | открыт | 0.91 | 65 | Екимцево 110/10 | 2.5 | 0.026374 | 0.026374 | 0.024 | 0.024 | 0.026374 | 0.21637 | 1.73 | 1 сутки | -1.5136 | 0 | 1.73 | 1.5136 | 1.5136 | 1.3774 | открыт | 0.91
Двухтрансформаторные ПС | [14 empty] | Двухтрансформаторные ПС
66 | Смоленск 1 (ФСК) 110/35/6 | 40+40 |  | 33.67 | 1.92 | 120 | 31.75 | 0 | 42 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | открыт | 0.88 | 66 | Смоленск 1 (ФСК) 110/35/6 | 40+40 | 10.6364 | 10.6364 | 9.36 | 9.406 | 10.6886 | 44.3064 | 8.67 | 120 | 35.6364 | 0 | 42 | 6.3636 | 0 | 0 | открыт | 0.88
| Ном. Мощность СН, МВА | 40+40 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 42 | 42 | [5 empty] | Ном. Мощность СН, МВА | 40+40 | 6.75 | 6.75 | 5.94 | 6.056 | 6.8818 | 6.75 | 6.75 |  | 0 | 0 | 42 | 42 |  | 0 |  | 0.88
| Ном. мощность НН, МВА | 40+40 |  | 33.67 | 1.92 | 120 | 31.75 | 0 | 42 | 10.25 | [5 empty] | Ном. мощность НН, МВА | 40+40 | 3.8864 | 3.8864 | 3.42 | 3.35 | 3.8068 | 37.5564 | 1.92 | 120 | 35.6364 | 0 | 42 | 6.3636 |  | 0 |  | 0.88
67 | Водозабор 35/6 | 4+4 | 8 | 3.38 | 1.2 | 120 | 2.18 | 0 | 4.2 | 2.02 | 2.02 | 1.9796 | открыт | 0.98 | 67 | Водозабор 35/6 | 4+4 | 2.4082 | 2.4082 | 2.36 | 2.48 | 2.5306 | 5.7882 | 1.2 | 120 | 4.5882 | 0 | 4.2 | -0.38816 | -0.38816 | -0.3804 | закрыт | 0.98
68 | Тычинино 35/10 | 4+4 | 8 | 0.54 | 0.91 | 120 | -0.37 | 0 | 4.2 | 4.57 | 4.57 | 4.0673 | открыт | 0.89 | 68 | Тычинино 35/10 | 4+4 | 0.13483 | 0.13483 | 0.12 | 0.103 | 0.11573 | 0.67483 | 0.91 | 120 | -0.23517 | 0 | 4.2 | 4.4352 | 4.4352 | 3.9473 | открыт | 0.89
69 | Рябцево 35/10 | 4+4 | 8 | 2.3 | 0 | 120 | 2.3 | 0 | 4.2 | 1.9 | 1.9 | 1.558 | открыт | 0.82 | 69 | Рябцево 35/10 | 4+4 | 3.378 | 3.378 | 2.77 | 2 | 2.439 | 5.678 | 0 | 120 | 5.678 | 0 | 4.2 | -1.478 | -1.478 | -1.212 | закрыт | 0.82
70 | Смоленск 2 110/6 | 40+40 | 80 | 17.13 | 6.41 | 120 | 10.72 | 0 | 42 | 31.28 | 31.28 | 26.9008 | открыт | 0.86 | 70 | Смоленск 2 110/6 | 40+40 | 5.8023 | 5.8023 | 4.99 | 2.37 | 2.7558 | 22.9323 | 6.41 | 120 | 16.5223 | 0 | 42 | 25.4777 | 25.4777 | 21.9108 | открыт | 0.86
71 | Восточная 110/6 | 25+16 | 41 | 10.33 | 0 | 120 | 10.33 | 0 | 16.8 | 6.47 | 6.47 | 5.6936 | открыт | 0.88 | 71 | Восточная 110/6 | 25+16 | 1.2045 | 1.2045 | 1.06 | 1.03 | 1.1705 | 11.5345 | 0 | 120 | 11.5345 | 0 | 16.8 | 5.2655 | 5.2655 | 4.6336 | открыт | 0.88
72 | Диффузион 110/6 | 25+25 | 50 | 19.03 | 0 | 120 | 19.03 | 0 | 26.25 | 7.22 | 7.22 | 6.2814 | открыт | 0.87 | 72 | Диффузион 110/6 | 25+25 | 7.6092 | 7.6092 | 6.62 | 6.215 | 7.1437 | 26.6392 | 0 | 120 | 26.6392 | 0 | 26.25 | -0.3892 | -0.3892 | -0.3386 | закрыт | 0.87
73 | Заводская 110/35/10 | 16+16 | 32 | 11 | 0 | 120 | 11 | 0 | 16.8 | 5.8 | 5.8 | 5.104 | открыт | 0.88 | 73 | Заводская 110/35/10 | 16+16 | 8.7955 | 8.7955 | 7.74 | 7.222 | 8.2068 | 19.7955 | 0 | 120 | 19.7955 | 0 | 16.8 | -2.9955 | -2.9955 | -2.636 | закрыт | 0.88
| Ном. Мощность СН, МВА | 16+16 |  | 4.45 | 0 |  | 4.45 | 0 | 16.8 | 12.35 | [5 empty] | Ном. Мощность СН, МВА | 16+16 | 4.0511 | 4.0511 | 3.565 | 6.79 | 7.7159 | 8.5011 | 0 |  | 8.5011 | 0 | 16.8 | 8.2989 |  | 0 |  | 0.88
| Ном. мощность НН, МВА | 16+16 |  | 6.55 | 0 | 120 | 6.55 | 0 | 16.8 | 10.25 | [5 empty] | Ном. мощность НН, МВА | 16+16 | 4.7443 | 4.7443 | 4.175 | 4.01 | 4.5568 | 11.2943 | 0 | 120 | 11.2943 | 0 | 16.8 | 5.5057 |  | 0 |  | 0.88
74 | Ясенная 35/6 | 10+10 | 20 | 7.78 | 0 | 120 | 7.78 | 0 | 10.5 | 2.72 | 2.72 | 2.5296 | открыт | 0.93 | 74 | Ясенная 35/6 | 10+10 | 0.65269 | 0.65269 | 0.607 | 0.54 | 0.58065 | 8.4327 | 0 | 120 | 8.4327 | 0 | 10.5 | 2.0673 | 2.0673 | 1.9226 | открыт | 0.93
75 | Гнездово 35/6 | 7,5+7,5 | 15 | 3.96 | 0.42 | 120 | 3.54 | 0 | 7.875 | 4.335 | 4.335 | 3.9015 | открыт | 0.9 | 75 | Гнездово 35/6 | 7,5+7,5 | 3.1111 | 3.1111 | 2.8 | 2.7 | 3 | 7.0711 | 0.42 | 120 | 6.6511 | 0 | 7.875 | 1.2239 | 1.2239 | 1.1015 | открыт | 0.9
76 | Западная 110/6 | 25+16 | 41 | 14.47 | 0.63 | 120 | 13.84 | 0 | 16.8 | 2.96 | 2.96 | 2.8712 | открыт | 0.97 | 76 | Западная 110/6 | 25+16 | 4.0722 | 4.0722 | 3.95 | 3.737 | 3.8526 | 18.5422 | 0.63 | 120 | 17.9122 | 0 | 16.8 | -1.1122 | -1.1122 | -1.0788 | закрыт | 0.97
77 | Катынь 2 110/35/10 | 10+16 | 26 | 4.49 | 2.83 | 120 | 1.66 | 0 | 10.5 | 8.84 | 8.84 | 7.8676 | открыт | 0.89 | 77 | Катынь 2 110/35/10 | 10+16 | 1.8011 | 1.8011 | 1.603 | 1.27 | 1.427 | 6.2911 | 4.4963 | 120 | 1.7948 | 0 | 10.5 | 8.7052 | 8.7052 | 7.7476 | открыт | 0.89
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+16 |  | 2.83 | 2.83 |  | 0 | 0 | 10.5 | 10.5 | [5 empty] | Ном. Мощность СН, МВА | 10+16 | 1.6663 | 1.6663 | 1.483 | 5.17 | 5.809 | 4.4963 | 4.4963 |  | 0 | 0 | 10.5 | 10.5 |  | 0 |  | 0.89
| Ном. мощность НН, МВА | 10+16 |  | 1.66 | 0 | 120 | 1.66 | 0 | 10.5 | 8.84 | [5 empty] | Ном. мощность НН, МВА | 10+16 | 0.13483 | 0.13483 | 0.12 | 0.102 | 0.11461 | 1.7948 | 0 | 120 | 1.7948 | 0 | 10.5 | 8.7052 |  | 0 |  | 0.89
78 | Катынь 1 35/10 | 4+4 | 8 | 2.14 | 0.05 | 120 | 2.09 | 0 | 4.2 | 2.11 | 2.11 | 1.9201 | открыт | 0.91 | 78 | Катынь 1 35/10 | 4+4 | 0.34066 | 0.34066 | 0.31 | 0.2295 | 0.2522 | 2.4807 | 0.05 | 120 | 2.4307 | 0 | 4.2 | 1.7693 | 1.7693 | 1.6101 | открыт | 0.91
79 | Лубня 35/10 | 4+4 | 8 | 1.43 | 0.13 | 120 | 1.3 | 0 | 4.2 | 2.9 | 2.9 | 2.552 | открыт | 0.88 | 79 | Лубня 35/10 | 4+4 | 1.2159 | 1.2159 | 1.07 | 0.87 | 0.98864 | 2.6459 | 0.13 | 120 | 2.5159 | 0 | 4.2 | 1.6841 | 1.6841 | 1.482 | открыт | 0.88
80 | Козино 110/35/10 | 10+10 | 20 | 11.19 | 2.7 | 120 | 8.49 | 0 | 10.5 | 2.01 | 2.01 | 1.8693 | открыт | 0.93 | 80 | Козино 110/35/10 | 10+10 | 6.2473 | 6.2473 | 5.81 | 4.67 | 5.0215 | 17.4373 | 2.7 | 120 | 14.7373 | 0 | 10.5 | -4.2373 | -4.2373 | -3.9407 | закрыт | 0.93
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 |  | 7.77 | 2.7 |  | 5.07 | 0 | 10.5 | 5.43 | [5 empty] | Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 4.2688 | 4.2688 | 3.97 | 9.4 | 10.1075 | 12.0388 | 2.7 |  | 9.3388 | 0 | 10.5 | 1.1612 |  | 0 |  | 0.93
| Ном. мощность НН, МВА | 10+10 |  | 3.42 | 0 | 120 | 3.42 | 0 | 10.5 | 7.08 | [5 empty] | Ном. мощность НН, МВА | 10+10 | 1.9785 | 1.9785 | 1.84 | 1.7 | 1.828 | 5.3985 | 0 | 120 | 5.3985 | 0 | 10.5 | 5.1015 |  | 0 |  | 0.93
81 | Одинцово 35/10 | 6,3+6,3 | 12.6 | 4.91 | 2.15 | 120 | 2.76 | 0 | 6.615 | 3.855 | 3.855 | 3.2382 | открыт | 0.84 | 81 | Одинцово 35/10 | 6,3+6,3 | 2.5714 | 2.5714 | 2.16 | 1.91 | 2.2738 | 7.4814 | 2.15 | 120 | 5.3314 | 0 | 6.615 | 1.2836 | 1.2836 | 1.0782 | открыт | 0.84
82 | Трудилово 35/10 | 2,5+2,5 | 5 | 1.21 | 0.08 | 120 | 1.13 | 0 | 2.625 | 1.495 | 1.495 | 1.2857 | открыт | 0.86 | 82 | Трудилово 35/10 | 2,5+2,5 | 1.0767 | 1.0767 | 0.926 | 0.96 | 1.1163 | 2.2867 | 0.08 | 120 | 2.2067 | 0 | 2.625 | 0.41826 | 0.41826 | 0.3597 | открыт | 0.86
83 | КС-3 ПС №2 110/10 | 40+40 | 80 | 0.98 | 0 |  | 0.98 | 0 | 42 | 41.02 | 41.02 | 41.02 | открыт | 1 | 83 | КС-3 ПС №2 110/10 | 40+40 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.98 | 0 |  | 0.98 | 0 | 42 | 41.02 | 41.02 | 41.02 | открыт | 1
84 | Пронино 110/35/6 | 10+10 | 20 | 4.56 | 4.19 | 120 | 0.37 | 0 | 10.5 | 10.13 | 10.13 | 8.3066 | открыт | 0.82 | 84 | Пронино 110/35/6 | 10+10 | 4.4878 | 4.4878 | 3.68 | 2.62 | 3.1951 | 9.0478 | 6.9339 | 120 | 2.1139 | 0 | 10.5 | 8.3861 | 8.3861 | 6.8766 | открыт | 0.82
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 |  | 3 | 3 |  | 0 | 0 | 10.5 | 10.5 | [5 empty] | Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 2.7439 | 3.3537 | 2.75 | 2.57 | 3.1341 | 5.7439 | 5.7439 |  | 0 | 0 | 10.5 | 10.5 |  | 0 |  | 0.82
| Ном. мощность НН, МВА | 10+10 |  | 1.56 | 1.19 | 120 | 0.37 | 0 | 10.5 | 10.13 | [5 empty] | Ном. мощность НН, МВА | 10+10 | 1.7439 | 1.7439 | 1.43 | 0.4 | 0.4878 | 3.3039 | 1.19 | 120 | 2.1139 | 0 | 10.5 | 8.3861 |  | 0 |  | 0.82
85 | Ольша 35/10 | 2,5+2,5 | 5 | 1.04 | 0 | 120 | 1.04 | 0 | 2.625 | 1.585 | 1.585 | 1.3948 | открыт | 0.88 | 85 | Ольша 35/10 | 2,5+2,5 | 0.14205 | 0.14205 | 0.125 | 0.131 | 0.14886 | 1.182 | 0 | 120 | 1.182 | 0 | 2.625 | 1.443 | 1.443 | 1.2698 | открыт | 0.88
86 | Красный бор 35/6 | 4+4 | 8 | 2.96 | 0 | 120 | 2.96 | 0 | 4.2 | 1.24 | 1.24 | 1.116 | открыт | 0.9 | 86 | Красный бор 35/6 | 4+4 | 2.3556 | 2.3556 | 2.12 | 2.035 | 2.2611 | 5.3156 | 0 | 120 | 5.3156 | 0 | 4.2 | -1.1156 | -1.1156 | -1.004 | закрыт | 0.9
87 | Северная 110/35/6 | 25+25 | 50 | 22.2 | 5.115 | 120 | 17.085 | 0 | 26.25 | 9.165 | 9.165 | 8.1568 | открыт | 0.89 | 87 | Северная 110/35/6 | 25+25 | 9.4562 | 9.4562 | 8.416 | 8.315 | 9.3427 | 31.6562 | 2.8607 | 120 | 28.7955 | 0 | 26.25 | -2.5455 | -2.5455 | -2.2655 | закрыт | 0.89
| Ном. Мощность СН, МВА | 25+25 |  | 8.23 | 4.115 |  | 4.115 | 0 | 26.25 | 22.135 | [5 empty] | Ном. Мощность СН, МВА | 25+25 | 3.7213 | 3.7213 | 3.312 | 3.415 | 3.8371 | 3.7213 | 1.8607 |  | 1.8607 | 0 | 26.25 | 24.3893 |  | 0 |  | 0.89
| Ном. мощность НН, МВА | 25+25 |  | 13.97 | 1 | 120 | 12.97 | 0 | 26.25 | 13.28 | [5 empty] | Ном. мощность НН, МВА | 25+25 | 5.7348 | 5.7348 | 5.104 | 4.9 | 5.5056 | 19.7048 | 1 | 120 | 18.7048 | 0 | 26.25 | 7.5452 |  | 0 |  | 0.89
88 | Печерск 35/6 | 4+4 | 8 | 3.89 | 0.34 | 120 | 3.55 | 0 | 4.2 | 0.65 | 0.65 | 0.611 | открыт | 0.94 | 88 | Печерск 35/6 | 4+4 | 2.266 | 2.266 | 2.13 | 2.42 | 2.5745 | 6.156 | 0.34 | 120 | 5.816 | 0 | 4.2 | -1.616 | -1.616 | -1.519 | закрыт | 0.94
89 | Колодня 35/6 | 6,3+4 | 10.3 | 3.49 | 0 | 120 | 3.49 | 0 | 4.2 | 0.71 | 0.71 | 0.6603 | открыт | 0.93 | 89 | Колодня 35/6 | 6,3+4 | 1.2796 | 1.2796 | 1.19 | 0.99 | 1.0645 | 4.7696 | 0 | 120 | 4.7696 | 0 | 4.2 | -0.56957 | -0.56957 | -0.5297 | закрыт | 0.93
90 | Центральная 110/10/6 | 25+25 | 50 | 19.38 | 8.46 | 120 | 10.92 | 0 | 26.25 | 15.33 | 15.33 | 14.7168 | открыт | 0.96 | 90 | Центральная 110/10/6 | 25+25 | 6.5 | 6.5 | 6.24 | 5.83 | 6.0729 | 25.88 | 8.43 | 120 | 17.45 | 0 | 26.25 | 8.8 | 8.8 | 8.448 | открыт | 0.96
| Ном. Мощность СН, МВА | 25+25 |  | 2.7 | 2.7 |  | 0 | 0 | 26.25 | 26.25 | [5 empty] | Ном. Мощность СН, МВА | 25+25 | 2.2411 | 2.2411 | 2.1515 | 1.74 | 1.8125 | 4.9411 | 3 |  | 1.9411 | 0 | 26.25 | 24.3089 |  | 0 |  | 0.96
| Ном. мощность НН, МВА | 25+25 |  | 16.68 | 5.76 | 120 | 10.92 | 0 | 26.25 | 15.33 | [5 empty] | Ном. мощность НН, МВА | 25+25 | 4.2589 | 4.2589 | 4.0885 | 4.09 | 4.2604 | 20.9389 | 5.43 | 120 | 15.5089 | 0 | 26.25 | 10.7411 |  | 0 |  | 0.96
91 | Чернушки 110/10/6 | 25+25 | 50 | 16.67 | 0 | 120 | 16.67 | 0 | 26.25 | 9.58 | 9.58 | 9.0052 | открыт | 0.94 | 91 | Чернушки 110/10/6 | 25+25 | 4.383 | 4.383 | 4.12 | 4.095 | 4.3564 | 21.053 | 2.12 | 120 | 18.933 | 0 | 26.25 | 7.317 | 7.317 | 6.878 | открыт | 0.94
| Ном. Мощность СН, МВА | 25+25 |  | 6.32 | 0 |  | 6.32 | 0 | 26.25 | 19.93 | [5 empty] | Ном. Мощность СН, МВА | 25+25 | 1.0319 | 1.0319 | 0.97 | 0.995 | 1.0585 | 7.3519 | 0 |  | 7.3519 | 0 | 26.25 | 18.8981 |  | 0 |  | 0.94
| Ном. мощность НН, МВА | 25+25 |  | 10.35 | 0 | 120 | 10.35 | 0 | 26.25 | 15.9 | [5 empty] | Ном. мощность НН, МВА | 25+25 | 3.3511 | 3.3511 | 3.15 | 3.1 | 3.2979 | 13.7011 | 2.12 | 120 | 11.5811 | 0 | 26.25 | 14.6689 |  | 0 |  | 0.94
92 | Южная 110/35/6 | 40+40 | 80 | 36.51 | 10.25 | 120 | 26.26 | 0 | 42 | 15.74 | 15.74 | 14.3234 | открыт | 0.91 | 92 | Южная 110/35/6 | 40+40 | 23.7033 | 23.7033 | 21.57 | 19.414 | 21.3341 | 60.2133 | 11.6401 | 120 | 48.5732 | 0 | 42 | -6.5732 | -6.5732 | -5.9816 | закрыт | 0.91
| Ном. Мощность СН, МВА | 40+40 |  | 9.06 | 4.53 |  | 4.53 | 0 | 42 | 37.47 | [5 empty] | Ном. Мощность СН, МВА | 40+40 | 2.7802 | 2.7802 | 2.53 | 1.834 | 2.0154 | 11.8402 | 5.9201 |  | 5.9201 | 0 | 42 | 36.0799 |  | 0 |  | 0.91
| Ном. мощность НН, МВА | 40+40 |  | 27.45 | 5.72 | 120 | 21.73 | 0 | 42 | 20.27 | [5 empty] | Ном. мощность НН, МВА | 40+40 | 20.9231 | 20.9231 | 19.04 | 17.58 | 19.3187 | 48.3731 | 5.72 | 120 | 42.6531 | 0 | 42 | -0.65308 |  | 0 |  | 0.91
93 | Карьерная 110/35/6 | 16+16 | 32 | 6.19 | 4.57 | 120 | 1.62 | 0 | 16.8 | 15.18 | 15.18 | 12.5994 | открыт | 0.83 | 93 | Карьерная 110/35/6 | 16+16 | 4.0723 | 4.0723 | 3.38 | 2.62 | 3.1566 | 10.2623 | 8.3772 | 120 | 1.8851 | 0 | 16.8 | 14.9149 | 14.9149 | 12.3794 | открыт | 0.83
| Ном. Мощность СН, МВА | 16+16 |  | 4.57 | 4.57 |  | 0 | 0 | 16.8 | 16.8 | [5 empty] | Ном. Мощность СН, МВА | 16+16 | 3.8072 | 3.8072 | 3.16 | 2.4 | 2.8916 | 8.3772 | 8.3772 |  | 0 | 0 | 16.8 | 16.8 |  | 0 |  | 0.83
| Ном. мощность НН, МВА | 16+16 |  | 1.62 | 0 | 120 | 1.62 | 0 | 16.8 | 15.18 | [5 empty] | Ном. мощность НН, МВА | 16+16 | 0.26506 | 0.26506 | 0.22 | 0.22 | 0.26506 | 1.8851 | 0 | 120 | 1.8851 | 0 | 16.8 | 14.9149 |  | 0 |  | 0.83
94 | Кощино 35/10 | 4+4 | 8 | 0.55 | 0 | 120 | 0.55 | 0 | 4.2 | 3.65 | 3.65 | 3.066 | открыт | 0.84 | 94 | Кощино 35/10 | 4+4 | 0.47024 | 0.47024 | 0.395 | 0.399 | 0.475 | 1.0202 | 0 | 120 | 1.0202 | 0 | 4.2 | 3.1798 | 3.1798 | 2.671 | открыт | 0.84
95 | Коммунар 35/10 | 2,5+2,5 | 5 | 0.46 | 0.03 | 120 | 0.43 | 0 | 2.625 | 2.195 | 2.195 | 1.9974 | открыт | 0.91 | 95 | Коммунар 35/10 | 2,5+2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0.03 | 120 | 0.43 | 0 | 2.625 | 2.195 | 2.195 | 1.9974 | открыт | 0.91
96 | Каспля 110/35/10 | 10+10 | 20 | 3.36 | 3.36 | 120 | 0 | 0 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 9.03 | открыт | 0.86 | 96 | Каспля 110/35/10 | 10+10 | 1.9884 | 1.9884 | 1.71 | 1.55 | 1.8023 | 5.3484 | 5.2681 | 120 | 0.080233 | 0 | 10.5 | 10.4198 | 10.4198 | 8.961 | открыт | 0.86
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 |  | 2.5 | 2.5 |  | 0 | 0 | 10.5 | 10.5 | [5 empty] | Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 1.9081 | 1.9081 | 1.641 | 1.398 | 1.6256 | 4.4081 | 4.4081 |  | 0 | 0 | 10.5 | 10.5 |  | 0 |  | 0.86
| Ном. мощность НН, МВА | 10+10 |  | 0.86 | 0.86 | 120 | 0 | 0 | 10.5 | 10.5 | [5 empty] | Ном. мощность НН, МВА | 10+10 | 0.080233 | 0.080233 | 0.069 | 0.152 | 0.17674 | 0.94023 | 0.86 | 120 | 0.080233 | 0 | 10.5 | 10.4198 |  | 0 |  | 0.86
97 | Аполье 35/10 | 2,5+2,5 | 5 | 0.31 | 0.17 | 120 | 0.14 | 0 | 2.625 | 2.485 | 2.485 | 2.4104 | открыт | 0.97 | 97 | Аполье 35/10 | 2,5+2,5 | 0.024742 | 0.024742 | 0.024 | 0.01 | 0.010309 | 0.33474 | 0.17 | 120 | 0.16474 | 0 | 2.625 | 2.4603 | 2.4603 | 2.3864 | открыт | 0.97
98 | Жуковская 35/10 | 4+4 | 8 | 3.46 | 0.19 | 120 | 3.27 | 0 | 4.2 | 0.93 | 0.93 | 0.9114 | открыт | 0.98 | 98 | Жуковская 35/10 | 4+4 | 1.4898 | 1.4898 | 1.46 | 1.22 | 1.2449 | 4.9498 | 0.19 | 120 | 4.7598 | 0 | 4.2 | -0.5598 | -0.5598 | -0.5486 | закрыт | 0.98
99 | Мазальцево 110/35/10 | 10+10 | 20 | 3.6 | 3.69 | 120 | -0.09 | 0 | 10.5 | 10.59 | 10.5 | 8.925 | открыт | 0.85 | 99 | Мазальцево 110/35/10 | 10+10 | 4.3294 | 4.3294 | 3.68 | 3.766 | 4.4306 | 7.9294 | 7.9488 | 120 | -0.019412 | 0 | 10.5 | 10.5194 | 10.5 | 8.925 | открыт | 0.85
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 |  | 3.43 | 3.43 |  | 0 | 0 | 10.5 | 10.5 | [5 empty] | Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 4.2588 | 4.2588 | 3.62 | 3.656 | 4.3012 | 7.6888 | 7.6888 |  | 0 | 0 | 10.5 | 10.5 |  | 0 |  | 0.85
| Ном. мощность НН, МВА | 10+10 |  | 0.17 | 0.26 | 120 | -0.09 | 0 | 10.5 | 10.59 | [5 empty] | Ном. мощность НН, МВА | 10+10 | 0.070588 | 0.070588 | 0.06 | 0.11 | 0.12941 | 0.24059 | 0.26 | 120 | -0.019412 | 0 | 10.5 | 10.5194 |  | 0 |  | 0.85
100 | Петрищево 35/10 | 1,6+2,5 | 4.1 | 0.25 | 0.01 | 120 | 0.24 | 0 | 1.68 | 1.44 | 1.44 | 1.224 | открыт | 0.85 | 100 | Петрищево 35/10 | 1,6+2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.01 | 120 | 0.24 | 0 | 1.68 | 1.44 | 1.44 | 1.224 | открыт | 0.85
101 | Красный 110/35/10 | 10+10 | 20 | 3.47 | 1.33 | 120 | 2.14 | 0 | 10.5 | 8.36 | 8.36 | 7.3568 | открыт | 0.88 | 101 | Красный 110/35/10 | 10+10 | 0.40909 | 0.40909 | 0.36 | 0.31 | 0.35227 | 3.8791 | 1.3902 | 120 | 2.4889 | 0 | 10.5 | 8.0111 | 8.0111 | 7.0498 | открыт | 0.88
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 |  | 0.87 | 0.87 |  | 0 | 0 | 10.5 | 10.5 | [5 empty] | Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 0.060227 | 0.060227 | 0.053 | 0.06 | 0.068182 | 0.93023 | 0.93023 |  | 0 | 0 | 10.5 | 10.5 |  | 0 |  | 0.88
| Ном. мощность НН, МВА | 10+10 |  | 2.6 | 0.46 | 120 | 2.14 | 0 | 10.5 | 8.36 | [5 empty] | Ном. мощность НН, МВА | 10+10 | 0.34886 | 0.34886 | 0.307 | 0.25 | 0.28409 | 2.9489 | 0.46 | 120 | 2.4889 | 0 | 10.5 | 8.0111 |  | 0 |  | 0.88
102 | Волоедово 35/10 | 2,5+2,5 | 5 | 0.25 | 0.01 | 120 | 0.24 | 0 | 2.625 | 2.385 | 2.385 | 2.0988 | открыт | 0.88 | 102 | Волоедово 35/10 | 2,5+2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.01 | 120 | 0.24 | 0 | 2.625 | 2.385 | 2.385 | 2.0988 | открыт | 0.88
103 | Крюково 35/10 | 2,5+2,5 | 5 | 0.2 | 0.26 | 120 | -0.06 | 0 | 2.625 | 2.685 | 2.685 | 2.6582 | открыт | 0.99 | 103 | Крюково 35/10 | 2,5+2,5 | 0.010101 | 0.010101 | 0.01 | 0.01 | 0.010101 | 0.2101 | 0.26 | 120 | -0.049899 | 0 | 2.625 | 2.6749 | 2.6749 | 2.6482 | открыт | 0.99
104 | Миганово 35/10 | 2,5+2,5 | 5 | 1.35 | 0.49 | 120 | 0.86 | 0 | 2.625 | 1.765 | 1.765 | 1.5532 | открыт | 0.88 | 104 | Миганово 35/10 | 2,5+2,5 | 0.051136 | 0.051136 | 0.045 | 0.045 | 0.051136 | 1.4011 | 0.49 | 120 | 0.91114 | 0 | 2.625 | 1.7139 | 1.7139 | 1.5082 | открыт | 0.88
105 | Велиж 110/35/10 | 10+10 | 20 | 5.54 | 1.33 | 120 | 4.21 | 0 | 10.5 | 6.29 | 6.29 | 5.7868 | открыт | 0.92 | 105 | Велиж 110/35/10 | 10+10 | 0.054348 | 0.054348 | 0.05 | 0.075 | 0.081522 | 5.5943 | 1.33 | 120 | 4.2643 | 0 | 10.5 | 6.2357 | 6.2357 | 5.7368 | открыт | 0.92
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 |  | 0.66 | 0.66 |  | 0 | 0 | 10.5 | 10.5 | [5 empty] | Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0.027174 | 0.66 | 0.66 | 120 | 0 | 0 | 10.5 | 10.5 |  | 0 |  | 0.92
| Ном. мощность НН, МВА | 10+10 |  | 4.88 | 0.67 | 120 | 4.21 | 0 | 10.5 | 6.29 | [5 empty] | Ном. мощность НН, МВА | 10+10 | 0.054348 | 0.054348 | 0.05 | 0.05 | 0.054348 | 4.9343 | 0.67 | 120 | 4.2643 | 0 | 10.5 | 6.2357 |  | 0 |  | 0.92
106 | Чепли 35/10 | 2,5+2,5 | 5 | 0.25 | 0.09 | 120 | 0.16 | 0 | 2.625 | 2.465 | 2.465 | 2.4404 | открыт | 0.99 | 106 | Чепли 35/10 | 2,5+2,5 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.010101 | 0.25 | 0.09 | 120 | 0.16 | 0 | 2.625 | 2.465 | 2.465 | 2.4404 | открыт | 0.99
107 | Демидов 110/35/10 | 10+16 | 26 | 4.3 | 1.21 | 120 | 3.09 | 0 | 10.5 | 7.41 | 7.41 | 6.8913 | открыт | 0.93 | 107 | Демидов 110/35/10 | 10+16 | 0.14409 | 0.14409 | 0.134 | 0.103 | 0.11075 | 4.4441 | 1.21 | 120 | 3.2341 | 0 | 10.5 | 7.2659 | 7.2659 | 6.7573 | открыт | 0.93
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+16 |  | 1.03 | 1.03 |  | 0 | 0 | 10.5 | 10.5 | [5 empty] | Ном. Мощность СН, МВА | 10+16 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.17204 | 1.03 | 1.03 |  | 0 | 0 | 10.5 | 10.5 |  | 0 |  | 0.93
| Ном. мощность НН, МВА | 10+16 |  | 3.27 | 0.18 | 120 | 3.09 | 0 | 10.5 | 7.41 | [5 empty] | Ном. мощность НН, МВА | 10+16 | 0.14409 | 0.14409 | 0.134 | 0.09 | 0.096774 | 3.4141 | 0.18 | 120 | 3.2341 | 0 | 10.5 | 7.2659 |  | 0 |  | 0.93
108 | Старое село 35/10 | 2,5+2,5 | 5 | 0.28 | 0.17 | 120 | 0.11 | 0 | 2.625 | 2.515 | 2.515 | 2.2384 | открыт | 0.89 | 108 | Старое село 35/10 | 2,5+2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0.17 | 120 | 0.11 | 0 | 2.625 | 2.515 | 2.515 | 2.2384 | открыт | 0.89
109 | Закрутье 35/10 | 2,5+2,5 | 5 | 0.1 | 0 | 120 | 0.1 | 0 | 2.625 | 2.525 | 2.525 | 1.3382 | открыт | 0.53 | 109 | Закрутье 35/10 | 2,5+2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 120 | 0.1 | 0 | 2.625 | 2.525 | 2.525 | 1.3382 | открыт | 0.53
110 | Заборье 35/10 | 1,6+2,5 | 4.1 | 0.35 | 0.21 | 120 | 0.14 | 0 | 2.625 | 2.485 | 2.485 | 2.2117 | открыт | 0.89 | 110 | Заборье 35/10 | 1,6+2,5 | 0.013483 | 0.013483 | 0.012 | 0.012 | 0.013483 | 0.36348 | 0.21 | 120 | 0.15348 | 0 | 2.625 | 2.4715 | 2.4715 | 2.1997 | открыт | 0.89
111 | Михайловское 110/35/10 | 10+10 | 20 | 1.53 | 1.09 | 120 | 0.44 | 0 | 10.5 | 10.06 | 10.06 | 8.3498 | открыт | 0.83 | 111 | Михайловское 110/35/10 | 10+10 | 0.084337 | 0.084337 | 0.07 | 0.07 | 0.084337 | 1.6143 | 1.143 | 120 | 0.47133 | 0 | 10.5 | 10.0287 | 10.0287 | 8.3238 | открыт | 0.83
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 |  | 0.67 | 0.67 |  | 0 | 0 | 10.5 | 10.5 | [5 empty] | Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 0.053012 | 0.053012 | 0.044 | 0.21 | 0.25301 | 0.72301 | 0.72301 | 120 | 0 | 0 | 10.5 | 10.5 |  | 0 |  | 0.83
| Ном. мощность НН, МВА | 10+10 |  | 0.86 | 0.42 | 120 | 0.44 | 0 | 10.5 | 10.06 | [5 empty] | Ном. мощность НН, МВА | 10+10 | 0.031325 | 0.031325 | 0.026 | 0.026 | 0.031325 | 0.89133 | 0.42 | 120 | 0.47133 | 0 | 10.5 | 10.0287 |  | 0 |  | 0.83
112 | Кардымово 110/35/10 | 10+16 | 26 | 8.4 | 3.5 | 120 | 4.9 | 0 | 10.5 | 5.6 | 5.6 | 5.04 | открыт | 0.9 | 112 | Кардымово 110/35/10 | 10+16 | 4.8778 | 4.8778 | 4.39 | 2.342 | 2.6022 | 13.2778 | 5.4444 | 120 | 7.8333 | 0 | 10.5 | 2.6667 | 2.6667 | 2.4 | открыт | 0.9
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+16 |  | 2.88 | 2.88 |  | 0 | 0 | 10.5 | 10.5 | [5 empty] | Ном. Мощность СН, МВА | 10+16 | 1.9444 | 1.9444 | 1.75 | 1.477 | 1.6411 | 4.8244 | 4.8244 |  | 0 | 0 | 10.5 | 10.5 |  | 0 |  | 0.9
| Ном. мощность НН, МВА | 10+16 |  | 5.52 | 0.62 | 120 | 4.9 | 0 | 10.5 | 5.6 | [5 empty] | Ном. мощность НН, МВА | 10+16 | 2.9333 | 2.9333 | 2.64 | 0.865 | 0.96111 | 8.4533 | 0.62 | 120 | 7.8333 | 0 | 10.5 | 2.6667 |  | 0 |  | 0.9
113 | Синьково 35/6 | 4+2,5 | 6.5 | 0.74 | 0.16 | 120 | 0.58 | 0 | 2.625 | 2.045 | 2.045 | 2.0246 | открыт | 0.99 | 113 | Синьково 35/6 | 4+2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74 | 0.16 | 120 | 0.58 | 0 | 2.625 | 2.045 | 2.045 | 2.0246 | открыт | 0.99
114 | Каменка 35/10 | 2,5+2,5 | 5 | 1.4 | 0.42 | 120 | 0.98 | 0 | 2.625 | 1.645 | 1.645 | 1.6285 | открыт | 0.99 | 114 | Каменка 35/10 | 2,5+2,5 | 0.48889 | 0.48889 | 0.484 | 0.472 | 0.47677 | 1.8889 | 0.42 | 120 | 1.4689 | 0 | 2.625 | 1.1561 | 1.1561 | 1.1445 | открыт | 0.99
115 | Соловьево 35/10 | 4+4 | 8 | 0.28 | 0.04 | 120 | 0.24 | 0 | 4.2 | 3.96 | 3.96 | 3.9204 | открыт | 0.99 | 115 | Соловьево 35/10 | 4+4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0.04 | 120 | 0.24 | 0 | 4.2 | 3.96 | 3.96 | 3.9204 | открыт | 0.99
116 | Рудня (ФСК) 110/35/10 | 10+16 |  | 7.35 | 1.55 | 120 | 5.8 | 0 | 10.5 | 4.7 | 4.7 | 4.277 | открыт | 0.91 | 116 | Рудня (ФСК) 110/35/10 | 10+16 | 0.37363 | 0.37363 | 0.34 | 0.37 | 0.40659 | 7.7236 | 1.594 | 120 | 6.1297 | 0 | 10.5 | 4.3703 | 4.3703 | 3.977 | открыт | 0.91
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+16 |  | 0.62 | 0.62 |  | 0 | 0 | 10.5 | 10.5 |  |  |  | 0.91 |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10+16 | 0.043956 | 0.043956 | 0.04 | 0.03 | 0.032967 | 0.66396 | 0.66396 |  | 0 | 0 | 10.5 | 10.5 |  | 0 |  | 0.91
| Ном. мощность НН, МВА | 10+16 |  | 6.73 | 0.93 | 120 | 5.8 | 0 | 10.5 | 4.7 |  |  |  | 0.91 |  | Ном. мощность НН, МВА | 10+16 | 0.32967 | 0.32967 | 0.3 | 0.34 | 0.37363 | 7.0597 | 0.93 | 120 | 6.1297 | 0 | 10.5 | 4.3703 |  | 0 |  | 0.91
117 | Жичицы 35/10 | 2,5+2,5 | 5 | 0.35 | 0.75 | 120 | -0.4 | 0 | 2.625 | 3.025 | 3.025 | 2.783 | открыт | 0.92 | 117 | Жичицы 35/10 | 2,5+2,5 | 0.032609 | 0.032609 | 0.03 | 0.03 | 0.032609 | 0.38261 | 0.75 | 120 | -0.36739 | 0 | 2.625 | 2.9924 | 2.9924 | 2.753 | открыт | 0.92
118 | Микулино 35/10 | 6,3+6,3 | 12.6 | 0.57 | 1.1 | 120 | -0.53 | 0 | 6.615 | 7.145 | 7.145 | 5.9303 | открыт | 0.83 | 118 | Микулино 35/10 | 6,3+6,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 1.1 | 120 | -0.53 | 0 | 6.615 | 7.145 | 7.145 | 5.9303 | открыт | 0.83
119 | Любавичи 35/10 | 2,5+2,5 | 5 | 0.38 | 0.74 | 120 | -0.36 | 0 | 2.625 | 2.985 | 2.985 | 2.7163 | открыт | 0.91 | 119 | Любавичи 35/10 | 2,5+2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0.74 | 120 | -0.36 | 0 | 2.625 | 2.985 | 2.985 | 2.7163 | открыт | 0.91
120 | Казимирово 35/10 | 4+4 | 8 | 0.21 | 0.02 | 120 | 0.19 | 0 | 4.2 | 4.01 | 4.01 | 2.8471 | открыт | 0.71 | 120 | Казимирово 35/10 | 4+4 | 0.014085 | 0.014085 | 0.01 | 0 | 0 | 0.22408 | 0.02 | 120 | 0.20408 | 0 | 4.2 | 3.9959 | 3.9959 | 2.8371 | открыт | 0.71
121 | Голынки 110/35/6 | 25+25 | 50 | 5.23 | 3.64 | 120 | 1.59 | 0 | 26.25 | 24.66 | 24.66 | 20.961 | открыт | 0.85 | 121 | Голынки 110/35/6 | 25+25 | 0.16471 | 0.16471 | 0.14 | 0.13 | 0.15294 | 5.3947 | 3.8047 | 120 | 1.59 | 0 | 26.25 | 24.66 | 24.66 | 20.961 | открыт | 0.85
| Ном. Мощность СН, МВА | 25+25 |  | 3.48 | 3.48 |  | 0 | 0 | 26.25 | 26.25 | [5 empty] | Ном. Мощность СН, МВА | 25+25 | 0.16471 | 0.16471 | 0.14 | 0.13 | 0.15294 | 3.6447 | 3.6447 |  | 0 | 0 | 26.25 | 26.25 |  | 0 |  | 0.85
| Ном. мощность НН, МВА | 25+25 |  | 1.75 | 0.16 | 120 | 1.59 | 0 | 26.25 | 24.66 | [5 empty] | Ном. мощность НН, МВА | 25+25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0.16 | 120 | 1.59 | 0 | 26.25 | 24.66 |  | 0 |  | 0.85
122 | Белеи 35/10 | 2,5+2,5 | 5 | 2.31 | 0.75 | 120 | 1.56 | 0 | 2.625 | 1.065 | 1.065 | 0.94785 | открыт | 0.89 | 122 | Белеи 35/10 | 2,5+2,5 | 0.089888 | 0.089888 | 0.08 | 0.06 | 0.067416 | 2.3999 | 0.75 | 120 | 1.6499 | 0 | 2.625 | 0.97511 | 0.97511 | 0.86785 | открыт | 0.89
123 | Понизовье 110/35/10 | 6,3+6,3 | 12.6 | 1.12 | 0.57 | 120 | 0.55 | 0 | 6.615 | 6.065 | 6.065 | 5.2159 | открыт | 0.86 | 123 | Понизовье 110/35/10 | 6,3+6,3 | 0.034884 | 0.034884 | 0.03 | 0.03 | 0.034884 | 1.1549 | 0.60488 | 120 | 0.55 | 0 | 6.615 | 6.065 | 6.065 | 5.2159 | открыт | 0.86
| Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+6,3 |  | 0.51 | 0.51 |  | 0 | 0 | 6.615 | 6.615 | [5 empty] | Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+6,3 | 0.034884 | 0.034884 | 0.03 | 0.03 | 0.034884 | 0.54488 | 0.54488 | 120 | 0 | 0 | 6.615 | 6.615 |  | 0 |  | 0.86
| Ном. мощность НН, МВА | 6,3+6,3 |  | 0.61 | 0.06 | 120 | 0.55 | 0 | 6.615 | 6.065 | [5 empty] | Ном. мощность НН, МВА | 6,3+6,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 0.06 | 120 | 0.55 | 0 | 6.615 | 6.065 |  | 0 |  | 0.86
124 | Кляриново 35/10 | 2,5+2,5 | 5 | 0.36 | 0.19 | 120 | 0.17 | 0 | 2.625 | 2.455 | 2.455 | 2.2095 | открыт | 0.9 | 124 | Кляриново 35/10 | 2,5+2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0.19 | 120 | 0.17 | 0 | 2.625 | 2.455 | 2.455 | 2.2095 | открыт | 0.9
125 | Сафоново 110/6 | 15+20 | 35 | 9.58 | 0.06 | 120 | 9.52 | 0 | 15.75 | 6.23 | 6.23 | 5.8562 | открыт | 0.94 | 125 | Сафоново 110/6 | 15+20 | 0.71809 | 0.71809 | 0.675 | 0.445 | 0.4734 | 10.2981 | 0.06 | 120 | 10.2381 | 0 | 15.75 | 5.5119 | 5.5119 | 5.1812 | открыт | 0.94
126 | Горная 110/35/6 | 25+25 | 50 | 12.77 | 12.24 | 120 | 0.53 | 0 | 26.25 | 25.72 | 25.72 | 23.4052 | открыт | 0.91 | 126 | Горная 110/35/6 | 25+25 | 2.4396 | 2.4396 | 2.22 | 3.86 | 4.2418 | 15.2096 | 14.3609 | 120 | 0.84868 | 0 | 26.25 | 25.4013 | 25.4013 | 23.1152 | открыт | 0.91
| Ном. Мощность СН, МВА | 25+25 |  | 7.57 | 7.57 |  | 0 | 0 | 26.25 | 26.25 | [5 empty] | Ном. Мощность СН, МВА | 25+25 | 2.1209 | 2.1209 | 1.93 | 5.15 | 5.6593 | 9.6909 | 9.6909 |  | 0 | 0 | 26.25 | 26.25 |  | 0 |  | 0.91
| Ном. мощность НН, МВА | 25+25 |  | 5.2 | 4.67 | 120 | 0.53 | 0 | 26.25 | 25.72 | [5 empty] | Ном. мощность НН, МВА | 25+25 | 0.31868 | 0.31868 | 0.29 | 0.06 | 0.065934 | 5.5187 | 4.67 | 120 | 0.84868 | 0 | 26.25 | 25.4013 |  | 0 |  | 0.91
127 | Водозабор 35/6 | 6,3+4 | 10.3 | 2.62 | 0.69 | 120 | 1.93 | 0 | 4.2 | 2.27 | 2.27 | 2.0657 | открыт | 0.91 | 127 | Водозабор 35/6 | 6,3+4 | 0.16044 | 0.16044 | 0.146 | 1.11 | 1.2198 | 2.7804 | 0.69 | 120 | 2.0904 | 0 | 4.2 | 2.1096 | 2.1096 | 1.9197 | открыт | 0.91
128 | Вадино 35/10 | 4+4 | 8 | 1.44 | 0 | 120 | 1.44 | 0 | 4.2 | 2.76 | 2.76 | 2.484 | открыт | 0.9 | 128 | Вадино 35/10 | 4+4 | 0.072222 | 0.072222 | 0.065 | 0.08 | 0.088889 | 1.5122 | 0 | 120 | 1.5122 | 0 | 4.2 | 2.6878 | 2.6878 | 2.419 | открыт | 0.9
129 | ЗССК 35/6 | 4+4 | 8 | 2.41 | 0.75 | 120 | 1.66 | 0 | 4.2 | 2.54 | 2.54 | 2.3876 | открыт | 0.94 | 129 | ЗССК 35/6 | 4+4 | 1.8298 | 1.8298 | 1.72 | 2.61 | 2.7766 | 4.2398 | 0.75 | 120 | 3.4898 | 0 | 4.2 | 0.71021 | 0.71021 | 0.6676 | открыт | 0.94
130 | Яново 35/10 | 4+6,3 | 10.3 | 0.48 | 0.05 | 120 | 0.43 | 0 | 4.2 | 3.77 | 3.77 | 3.5815 | открыт | 0.95 | 130 | Яново 35/10 | 4+6,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0.05 | 120 | 0.43 | 0 | 4.2 | 3.77 | 3.77 | 3.5815 | открыт | 0.95
131 | Капыревщина 35/10 | 4+4 | 8 | 1.05 | 0.22 | 120 | 0.83 | 0 | 4.2 | 3.37 | 3.37 | 2.9656 | открыт | 0.88 | 131 | Капыревщина 35/10 | 4+4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0.22 | 120 | 0.83 | 0 | 4.2 | 3.37 | 3.37 | 2.9656 | открыт | 0.88
132 | Мирополье 35/10 | 2,5+2,5 | 5 | 0.53 | 0 | 120 | 0.53 | 0 | 2.625 | 2.095 | 2.095 | 1.8226 | открыт | 0.87 | 132 | Мирополье 35/10 | 2,5+2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 120 | 0.53 | 0 | 2.625 | 2.095 | 2.095 | 1.8226 | открыт | 0.87
133 | Издешково 110/35/10 | 5,6+6,3 | 11.9 | 3.52 | 1.45 | 120 | 2.07 | 0 | 5.88 | 3.81 | 3.81 | 2.8575 | открыт | 0.75 | 133 | Издешково 110/35/10 | 5,6+6,3 | 2.6 | 2.6 | 1.95 | 0.33 | 0.44 | 6.12 | 1.8367 | 120 | 4.2833 | 0 | 5.88 | 1.5967 | 1.5967 | 1.1975 | открыт | 0.75
| Ном. Мощность СН, МВА | 5,6+6,3 |  | 1.02 | 1.02 |  | 0 | 0 | 5.88 | 5.88 | [5 empty] | Ном. Мощность СН, МВА | 5,6+6,3 | 0.38667 | 0.38667 | 0.29 | 0.29 | 0.38667 | 1.4067 | 1.4067 |  | 0 | 0 | 5.88 | 5.88 |  | 0 |  | 0.75
| Ном. мощность НН, МВА | 5,6+6,3 |  | 2.5 | 0.43 | 120 | 2.07 | 0 | 5.88 | 3.81 | [5 empty] | Ном. мощность НН, МВА | 5,6+6,3 | 2.2133 | 2.2133 | 1.66 | 0.04 | 0.053333 | 4.7133 | 0.43 | 120 | 4.2833 | 0 | 5.88 | 1.5967 |  | 0 |  | 0.75
134 | Алферово 35/10 | 2,5+2,5 | 5 | 0.93 | 0.2 | 120 | 0.73 | 0 | 2.625 | 1.895 | 1.895 | 1.7245 | открыт | 0.91 | 134 | Алферово 35/10 | 2,5+2,5 | 0.25275 | 0.25275 | 0.23 | 0.23 | 0.25275 | 1.1827 | 0.2 | 120 | 0.98275 | 0 | 2.625 | 1.6423 | 1.6423 | 1.4944 | открыт | 0.91
135 | Казулино 35/10 | 2,5+2,5 | 5 | 0.5 | 0 | 120 | 0.5 | 0 | 2.625 | 2.125 | 2.125 | 1.6575 | открыт | 0.78 | 135 | Казулино 35/10 | 2,5+2,5 | 0.025641 | 0.025641 | 0.02 | 0.01 | 0.012821 | 0.52564 | 0 | 120 | 0.52564 | 0 | 2.625 | 2.0994 | 2.0994 | 1.6375 | открыт | 0.78
136 | Богдановщина 35/10 | 1,6+1,6 | 3.2 | 0.49 | 0.15 | 120 | 0.34 | 0 | 1.68 | 1.34 | 1.34 | 1.2998 | открыт | 0.97 | 136 | Богдановщина 35/10 | 1,6+1,6 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.010309 | 0.49 | 0.15 | 120 | 0.34 | 0 | 1.68 | 1.34 | 1.34 | 1.2998 | открыт | 0.97
137 | Глинка 110/35/10 | 10+6,3 | 16.3 | 2.26 | 1.05 | 120 | 1.21 | 0 | 6.615 | 5.405 | 5.405 | 4.8645 | открыт | 0.9 | 137 | Глинка 110/35/10 | 10+6,3 | 0.33333 | 0.33333 | 0.3 | 0.3 | 0.33333 | 2.5933 | 1.05 | 120 | 1.5433 | 0 | 6.615 | 5.0717 | 5.0717 | 4.5645 | открыт | 0.9
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+6,3 |  | 0.94 | 0.94 |  | 0 | 0 | 6.615 | 6.615 | [5 empty] | Ном. Мощность СН, МВА | 10+6,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94 | 0.94 |  | 0 | 0 | 6.615 | 6.615 |  | 0 |  | 0.9
| Ном. мощность НН, МВА | 10+6,3 |  | 1.32 | 0.11 | 120 | 1.21 | 0 | 6.615 | 5.405 | [5 empty] | Ном. мощность НН, МВА | 10+6,3 | 0.33333 | 0.33333 | 0.3 | 0.3 | 0.33333 | 1.6533 | 0.11 | 120 | 1.5433 | 0 | 6.615 | 5.0717 |  | 0 |  | 0.9
138 | Добромино 35/10 | 2,5+2,5 | 5 | 0.46 | 0 | 120 | 0.46 | 0 | 2.625 | 2.165 | 2.165 | 2.0784 | открыт | 0.96 | 138 | Добромино 35/10 | 2,5+2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 120 | 0.46 | 0 | 2.625 | 2.165 | 2.165 | 2.0784 | открыт | 0.96
139 | Белый холм 35/10 | 1,6+1,6 | 3.2 | 0.14 | 0 | 120 | 0.14 | 0 | 1.68 | 1.54 | 1.54 | 1.5246 | открыт | 0.99 | 139 | Белый холм 35/10 | 1,6+1,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 120 | 0.14 | 0 | 1.68 | 1.54 | 1.54 | 1.5246 | открыт | 0.99
140 | Духовщина 110/35/10 | 10+10 | 20 | 4.18 | 2.2 | 120 | 1.98 | 0 | 10.5 | 8.52 | 8.52 | 7.4976 | открыт | 0.88 | 140 | Духовщина 110/35/10 | 10+10 | 0.057955 | 0.057955 | 0.051 | 0.49 | 0.55682 | 4.238 | 2.258 | 120 | 1.98 | 0 | 10.5 | 8.52 | 8.52 | 7.4976 | открыт | 0.88
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 |  | 1.94 | 1.94 |  | 0 | 0 | 10.5 | 10.5 | [5 empty] | Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 0.057955 | 0.057955 | 0.051 | 0.47 | 0.53409 | 1.998 | 1.998 |  | 0 | 0 | 10.5 | 10.5 |  | 0 |  | 0.88
| Ном. мощность НН, МВА | 10+10 |  | 2.24 | 0.26 | 120 | 1.98 | 0 | 10.5 | 8.52 | [5 empty] | Ном. мощность НН, МВА | 10+10 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.022727 | 2.24 | 0.26 | 120 | 1.98 | 0 | 10.5 | 8.52 |  | 0 |  | 0.88
141 | Зимец 35/10 | 4+4 | 8 | 0.15 | 0.06 | 120 | 0.09 | 0 | 4.2 | 4.11 | 4.11 | 3.3702 | открыт | 0.82 | 141 | Зимец 35/10 | 4+4 | 0.012195 | 0.012195 | 0.01 | 0 | 0 | 0.1622 | 0.06 | 120 | 0.1022 | 0 | 4.2 | 4.0978 | 4.0978 | 3.3602 | открыт | 0.82
142 | Береснево 35/10 | 1,6+1,6 | 3.2 | 0.19 | 0.01 | 120 | 0.18 | 0 | 1.68 | 1.5 | 1.5 | 1.41 | открыт | 0.94 | 142 | Береснево 35/10 | 1,6+1,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0.01 | 120 | 0.18 | 0 | 1.68 | 1.5 | 1.5 | 1.41 | открыт | 0.94
143 | Пречистое 110/35/10 | 6,3+6,3 | 12.6 | 1.69 | 0.14 | 120 | 1.55 | 0 | 6.615 | 5.065 | 5.065 | 4.6092 | открыт | 0.91 | 143 | Пречистое 110/35/10 | 6,3+6,3 | 0.36264 | 0.36264 | 0.33 | 0.3 | 0.32967 | 2.0526 | 0.14 | 120 | 1.9126 | 0 | 6.615 | 4.7024 | 4.7024 | 4.2792 | открыт | 0.91
| Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+6,3 |  | 1.15 | 0 |  | 1.15 | 0 | 6.615 | 5.465 | [5 empty] | Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+6,3 | 0.35165 | 0.35165 | 0.32 | 0.29 | 0.31868 | 1.5016 | 0 |  | 1.5016 | 0 | 6.615 | 5.1134 |  | 0 |  | 0.91
| Ном. мощность НН, МВА | 6,3+6,3 |  | 0.54 | 0.14 | 120 | 0.4 | 0 | 6.615 | 6.215 | [5 empty] | Ном. мощность НН, МВА | 6,3+6,3 | 0.010989 | 0.010989 | 0.01 | 0.01 | 0.010989 | 0.55099 | 0.14 | 120 | 0.41099 | 0 | 6.615 | 6.204 |  | 0 |  | 0.91
144 | Воронцово 35/10 | 2,5+2,5 | 5 | 0.23 | 0.07 | 120 | 0.16 | 0 | 2.625 | 2.465 | 2.465 | 2.3417 | открыт | 0.95 | 144 | Воронцово 35/10 | 2,5+2,5 | 0.010526 | 0.010526 | 0.01 | 0.01 | 0.010526 | 0.24053 | 0.07 | 120 | 0.17053 | 0 | 2.625 | 2.4545 | 2.4545 | 2.3317 | открыт | 0.95
145 | Озерный 35/10 | 6,3+6,3 | 12.6 | 1.15 | 0.01 | 120 | 1.14 | 0 | 6.615 | 5.475 | 5.475 | 5.2012 | открыт | 0.95 | 145 | Озерный 35/10 | 6,3+6,3 | 0.31579 | 0.31579 | 0.3 | 0.29 | 0.30526 | 1.4658 | 0.01 | 120 | 1.4558 | 0 | 6.615 | 5.1592 | 5.1592 | 4.9013 | открыт | 0.95
146 | Игоревская 110/10 | 10+10 | 20 | 8.47 | 0 | 120 | 8.47 | 0 | 10.5 | 2.03 | 2.03 | 1.7255 | открыт | 0.85 | 146 | Игоревская 110/10 | 10+10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.47 | 0 | 120 | 8.47 | 0 | 10.5 | 2.03 | 2.03 | 1.7255 | открыт | 0.85
147 | Канютино 110/35/10 | 5,6+6,3 | 11.9 | 3.54 | 1.68 | 120 | 1.86 | 0 | 5.88 | 4.02 | 4.02 | 3.5376 | открыт | 0.88 | 147 | Канютино 110/35/10 | 5,6+6,3 | 0.11477 | 0.11477 | 0.101 | 0.06 | 0.068182 | 3.6548 | 3.4348 | 120 | 0.22 | 0 | 5.88 | 5.66 | 5.66 | 4.9808 | открыт | 0.88
| Ном. Мощность СН, МВА | 5,6+6,3 |  | 3.11 | 3.11 |  | 0 | 0 | 5.88 | 5.88 | [5 empty] | Ном. Мощность СН, МВА | 5,6+6,3 | 0.11477 | 0.11477 | 0.101 | 0.06 | 0.068182 | 3.2248 | 3.2248 |  | 0 | 0 | 5.88 | 5.88 |  | 0 |  | 0.88
| Ном. мощность НН, МВА | 5,6+6,3 |  | 0.43 | 0.21 | 120 | 0.22 | 0 | 5.88 | 5.66 | [5 empty] | Ном. мощность НН, МВА | 5,6+6,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0.21 | 120 | 0.22 | 0 | 5.88 | 5.66 |  | 0 |  | 0.88
148 | Боголюбово 35/10 | 2,5+2,5 | 5 | 0.86 | 0.25 | 120 | 0.61 | 0 | 2.625 | 2.015 | 2.015 | 1.9546 | открыт | 0.97 | 148 | Боголюбово 35/10 | 2,5+2,5 | 0.010309 | 0.010309 | 0.01 | 0.01 | 0.010309 | 0.87031 | 0.25 | 120 | 0.62031 | 0 | 2.625 | 2.0047 | 2.0047 | 1.9446 | открыт | 0.97
149 | Холм-Жирки 35/10 | 2,5+4 | 6.5 | 2.18 | 0.5 | 120 | 1.68 | 0 | 2.625 | 0.945 | 0.945 | 0.84105 | открыт | 0.89 | 149 | Холм-Жирки 35/10 | 2,5+4 | 0.10112 | 0.10112 | 0.09 | 0.05 | 0.05618 | 2.2811 | 0.5 | 120 | 1.7811 | 0 | 2.625 | 0.84388 | 0.84388 | 0.75105 | открыт | 0.89
150 | Дорогобуж 1 110/35/10 | 16+16 | 32 | 7.11 | 3.83 | 120 | 3.28 | 0 | 16.8 | 13.52 | 13.52 | 11.2216 | открыт | 0.83 | 150 | Дорогобуж 1 110/35/10 | 16+16 | 3.494 | 3.494 | 2.9 | 2.89 | 3.4819 | 10.604 | 4.1673 | 120 | 6.4366 | 0 | 16.8 | 10.3634 | 10.3634 | 8.6016 | открыт | 0.83
| Ном. Мощность СН, МВА | 16+16 |  | 3.31 | 3.31 |  | 0 | 0 | 16.8 | 16.8 | [5 empty] | Ном. Мощность СН, МВА | 16+16 | 0.33735 | 0.33735 | 0.28 | 0.28 | 0.33735 | 3.6473 | 3.6473 |  | 0 | 0 | 16.8 | 16.8 |  | 0 |  | 0.83
| Ном. мощность НН, МВА | 16+16 |  | 3.8 | 0.52 | 120 | 3.28 | 0 | 16.8 | 13.52 | [5 empty] | Ном. мощность НН, МВА | 16+16 | 3.1566 | 3.1566 | 2.62 | 2.61 | 3.1446 | 6.9566 | 0.52 | 120 | 6.4366 | 0 | 16.8 | 10.3634 |  | 0 |  | 0.83
151 | Каськово 35/10 | 1,8+4 | 5.8 | 0.86 | 0.09 | 120 | 0.77 | 0 | 1.89 | 1.12 | 1.12 | 1.0416 | открыт | 0.93 | 151 | Каськово 35/10 | 1,6+4 | 0.021505 | 0.021505 | 0.02 | 0.02 | 0.021505 | 0.88151 | 0.09 | 120 | 0.79151 | 0 | 1.68 | 0.88849 | 0.88849 | 0.8263 | открыт | 0.93
152 | Усвятье 35/10 | 2,5+4 | 6.5 | 0.6 | 0 | 120 | 0.6 | 0 | 2.625 | 2.025 | 2.025 | 1.5795 | открыт | 0.78 | 152 | Усвятье 35/10 | 2,5+4 | 0.019231 | 0.019231 | 0.015 | 0.015 | 0.019231 | 0.61923 | 0 | 120 | 0.61923 | 0 | 2.625 | 2.0058 | 2.0058 | 1.5645 | открыт | 0.78
153 | Ушаково 35/10 | 1,6+2,5 | 4.1 | 0.6 | 0 | 120 | 0.6 | 0 | 1.68 | 1.08 | 1.08 | 1.0152 | открыт | 0.94 | 153 | Ушаково 35/10 | 1,6+2,5 | 0.24255 | 0.24255 | 0.228 | 0.228 | 0.24255 | 0.84255 | 0 | 120 | 0.84255 | 0 | 1.68 | 0.83745 | 0.83745 | 0.7872 | открыт | 0.94
154 | Артек (ведомств.) 35/10 | 4+4 |  | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | открыт | 1 | 154 | Артек 35/10 | 4+4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | открыт | 1
155 | Ивано-Гудино 110/10 | 6,3+6,3 | 12.6 | 0.1 | 0.04 | 120 | 0.06 | 0 | 6.615 | 6.555 | 6.555 | 6.2273 | открыт | 0.95 | 155 | Ивано-Гудино 110/10 | 6,3+6,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.04 | 120 | 0.06 | 0 | 6.615 | 6.555 | 6.555 | 6.2273 | открыт | 0.95
156 | Ельня 110/35/10 | 16+16 | 32 | 5.28 | 2.68 | 120 | 2.6 | 0 | 16.8 | 14.2 | 14.2 | 13.206 | открыт | 0.93 | 156 | Ельня 110/35/10 | 16+16 | 0.021505 | 0.021505 | 0.02 | 0.02 | 0.021505 | 5.3015 | 2.6908 | 120 | 2.6108 | 0 | 16.8 | 14.1892 | 14.1892 | 13.196 | открыт | 0.93
| Ном. Мощность СН, МВА | 16+16 |  | 2.14 | 2.14 |  | 0 | 0 | 16.8 | 16.8 | [5 empty] | Ном. Мощность СН, МВА | 16+16 | 0.010753 | 0.010753 | 0.01 | 0.01 | 0.010753 | 2.1508 | 2.1508 |  | 0 | 0 | 16.8 | 16.8 |  | 0 |  | 0.93
| Ном. мощность НН, МВА | 16+16 |  | 3.14 | 0.54 | 10 | 2.6 | 0 | 16.8 | 14.2 | [5 empty] | Ном. мощность НН, МВА | 16+16 | 0.010753 | 0.010753 | 0.01 | 0.01 | 0.010753 | 3.1508 | 0.54 | 120 | 2.6108 | 0 | 16.8 | 14.1892 |  | 0 |  | 0.93
157 | Павлово 35/10 | 2,5+2,5 | 5 | 0.17 | 0 | 120 | 0.17 | 0 | 2.625 | 2.455 | 2.455 | 2.185 | открыт | 0.89 | 157 | Павлово 35/10 | 2,5+2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 120 | 0.17 | 0 | 2.625 | 2.455 | 2.455 | 2.185 | открыт | 0.89
158 | Шарапово 35/10 | 4+4 | 8 | 0.35 | 1 | 120 | -0.65 | 0 | 4.2 | 4.85 | 4.85 | 4.4135 | открыт | 0.91 | 158 | Шарапово 35/10 | 4+4 | 0.010989 | 0.010989 | 0.01 | 0.01 | 0.010989 | 0.36099 | 1 | 120 | -0.63901 | 0 | 4.2 | 4.839 | 4.839 | 4.4035 | открыт | 0.91
159 | Коробец 35/10 | 2,5+2,5 | 5 | 0.7 | 0.17 | 120 | 0.53 | 0 | 2.625 | 2.095 | 2.095 | 2.0741 | открыт | 0.99 | 159 | Коробец 35/10 | 2,5+2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.17 | 120 | 0.53 | 0 | 2.625 | 2.095 | 2.095 | 2.0741 | открыт | 0.99
160 | Балтутино 35/10 | 2,5+2,5 | 5 | 0.79 | 0 | 120 | 0.79 | 0 | 2.625 | 1.835 | 1.835 | 1.7983 | открыт | 0.98 | 160 | Балтутино 35/10 | 2,5+2,5 | 0.010204 | 0.010204 | 0.01 | 0 | 0 | 0.8002 | 0 | 120 | 0.8002 | 0 | 2.625 | 1.8248 | 1.8248 | 1.7883 | открыт | 0.98
161 | Лапино 110/35/10 | 5,6+5,6 | 11.2 | 0.67 | 0.43 | 120 | 0.24 | 0 | 5.88 | 5.64 | 5.64 | 5.5272 | открыт | 0.98 | 161 | Лапино 110/35/10 | 5,6+5,6 | 0.042857 | 0.042857 | 0.042 | 0.006 | 0.0061224 | 0.71286 | 0.43 | 120 | 0.28286 | 0 | 5.88 | 5.5971 | 5.5971 | 5.4852 | открыт | 0.98
| Ном. Мощность СН, МВА | 5,6+5,6 |  | 0.43 | 0.43 |  | 0 | 0 | 5.88 | 5.88 | [5 empty] | Ном. Мощность СН, МВА | 5,6+5,6 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.0010204 | 0.43 | 0.43 |  | 0 | 0 | 5.88 | 5.88 |  | 0 |  | 0.98
| Ном. мощность НН, МВА | 5,6+5,6 |  | 0.24 | 0 | 120 | 0.24 | 0 | 5.88 | 5.64 | [5 empty] | Ном. мощность НН, МВА | 5,6+5,6 | 0.042857 | 0.042857 | 0.042 | 0.005 | 0.005102 | 0.28286 | 0 | 120 | 0.28286 | 0 | 5.88 | 5.5971 |  | 0 |  | 0.98
162 | Мутище 35/10 | 1,6+2,5 | 4.1 | 0.14 | 0.08 | 120 | 0.06 | 0 | 1.68 | 1.62 | 1.62 | 1.4418 | открыт | 0.89 | 162 | Мутище 35/10 | 1,6+2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.08 | 120 | 0.06 | 0 | 1.68 | 1.62 | 1.62 | 1.4418 | открыт | 0.89
163 | Суетово 110/35/10 | 6,3+6,3 | 12.6 | 4.83 | 4.57 | 120 | 0.26 | 0 | 6.615 | 6.355 | 6.355 | 5.2747 | открыт | 0.83 | 163 | Суетово 110/35/10 | 6,3+6,3 | 0.31325 | 0.31325 | 0.26 | 0.21 | 0.25301 | 5.1433 | 4.7869 | 120 | 0.35639 | 0 | 6.615 | 6.2586 | 6.2586 | 5.1947 | открыт | 0.83
| Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+6,3 |  | 3.99 | 3.99 |  | 0 | 0 | 6.615 | 6.615 | [5 empty] | Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+6,3 | 0.21687 | 0.21687 | 0.18 | 0.17 | 0.20482 | 4.2069 | 4.2069 |  | 0 | 0 | 6.615 | 6.615 |  | 0 |  | 0.83
| Ном. мощность НН, МВА | 6,3+6,3 |  | 0.84 | 0.58 | 120 | 0.26 | 0 | 6.615 | 6.355 | [5 empty] | Ном. мощность НН, МВА | 6,3+6,3 | 0.096386 | 0.096386 | 0.08 | 0.04 | 0.048193 | 0.93639 | 0.58 | 120 | 0.35639 | 0 | 6.615 | 6.2586 |  | 0 |  | 0.83
164 | Пушкино 35/10 | 2,5+2,5 | 5 | 1.44 | 0.04 | 120 | 1.4 | 0 | 2.625 | 1.225 | 1.225 | 1.127 | открыт | 0.92 | 164 | Пушкино 35/10 | 2,5+2,5 | 0.19022 | 0.19022 | 0.175 | 0.175 | 0.19022 | 1.6302 | 0.04 | 120 | 1.5902 | 0 | 2.625 | 1.0348 | 1.0348 | 0.952 | открыт | 0.92
165 | Ярцево 1 110/10 | 20+40 | 60 | 12.86 | 5.34 | 120 | 7.52 | 0 | 21 | 13.48 | 13.48 | 12.5364 | открыт | 0.93 | 165 | Ярцево 1 110/10 | 20+40 | 0.46237 | 0.46237 | 0.43 | 0.245 | 0.26344 | 13.3224 | 5.34 | 120 | 7.9824 | 0 | 21 | 13.0176 | 13.0176 | 12.1064 | открыт | 0.93
166 | Ярцево 2 110/10 | 16+16 | 32 | 10.43 | 0.75 | 120 | 9.68 | 0 | 16.8 | 7.12 | 7.12 | 6.3368 | открыт | 0.89 | 166 | Ярцево 2 110/10 | 16+16 | 1.5169 | 1.5169 | 1.35 | 1.31 | 1.4719 | 11.9469 | 0.75 | 120 | 11.1969 | 0 | 16.8 | 5.6031 | 5.6031 | 4.9868 | открыт | 0.89
167 | Сапрыкино 110/35/10 | 6,3+6,3 | 12.6 | 1.14 | 0.4 | 120 | 0.74 | 0 | 6.615 | 5.875 | 5.875 | 4.8175 | открыт | 0.82 | 167 | Сапрыкино 110/35/10 | 6,3+6,3 | 0.13902 | 0.13902 | 0.114 | 0.08 | 0.097561 | 1.279 | 0.4 | 120 | 0.87902 | 0 | 6.615 | 5.736 | 5.736 | 4.7035 | открыт | 0.82
| Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+6,3 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6.615 | 6.615 | [5 empty] | Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+6,3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6.615 | 6.615 |  | 0 |  | 0.82
| Ном. мощность НН, МВА | 6,3+6,3 |  | 1.14 | 0.4 | 120 | 0.74 | 0 | 6.615 | 5.875 | [5 empty] | Ном. мощность НН, МВА | 6,3+6,3 | 0.13902 | 0.13902 | 0.114 | 0.08 | 0.097561 | 1.279 | 0.4 | 120 | 0.87902 | 0 | 6.615 | 5.736 |  | 0 |  | 0.82
168 | Дорогобуж 2 35/10 | 6,3+6,3 | 12.6 | 2.7 | 0 | 120 | 2.7 | 0 | 6.615 | 3.915 | 3.915 | 3.4844 | открыт | 0.89 | 168 | Дорогобуж 2 35/10 | 6,3+6,3 | 0.011236 | 0.011236 | 0.01 | 0.01 | 0.011236 | 2.7112 | 0 | 120 | 2.7112 | 0 | 6.615 | 3.9038 | 3.9038 | 3.4744 | открыт | 0.89
169 | Егорьево 35/10 | 6,3+6,3 | 12.6 | 3.96 | 0 | 120 | 3.96 | 0 | 6.615 | 2.655 | 2.655 | 2.4957 | открыт | 0.94 | 169 | Егорьево 35/10 | 6,3+6,3 | 0.046809 | 0.046809 | 0.044 | 0 | 0 | 4.0068 | 0 | 120 | 4.0068 | 0 | 6.615 | 2.6082 | 2.6082 | 2.4517 | открыт | 0.94
170 | Шаломино 35/10 | 1,6+2,5 | 4.1 | 1.08 | 0.13 | 120 | 0.95 | 0 | 1.68 | 0.73 | 0.73 | 0.6716 | открыт | 0.92 | 170 | Шаломино 35/10 | 1,6+2,5 | 0.0076087 | 0.0076087 | 0.007 | 0.02 | 0.021739 | 1.0876 | 0.13 | 120 | 0.95761 | 0 | 1.68 | 0.72239 | 0.72239 | 0.6646 | открыт | 0.92
171 | Рославль 110/35/6 | 25+40 | 65 | 22.36 | 1.4 | 120 | 20.96 | 0 | 26.25 | 5.29 | 5.29 | 4.7081 | открыт | 0.89 | 171 | Рославль 110/35/6 | 25+40 | 1.3483 | 1.3483 | 1.2 | 0.997 | 1.1202 | 23.7083 | 2.9128 | 120 | 20.7955 | 0 | 26.25 | 5.4545 | 5.4545 | 4.8545 | открыт | 0.89
| Ном. Мощность СН, МВА | 25+40 |  | 9.52 | 1.4 |  | 8.12 | 0 | 26.25 | 18.13 | [5 empty] | Ном. Мощность СН, МВА | 25+40 | 0.40449 | 0.40449 | 0.36 | 2.53 | 2.8427 | 9.9245 | 2.9128 |  | 7.0117 | 0 | 26.25 | 19.2383 |  | 0 |  | 0.89
| Ном. мощность НН, МВА | 25+40 |  | 12.84 | 0 | 120 | 12.84 | 0 | 26.25 | 13.41 | [5 empty] | Ном. мощность НН, МВА | 25+40 | 0.94382 | 0.94382 | 0.84 | 0.77 | 0.86517 | 13.7838 | 0 | 120 | 13.7838 | 0 | 26.25 | 12.4662 |  | 0 |  | 0.89
172 | Мясокомбинат 35/6 | 6,3+6,3 | 12.6 | 1.3 | 0 | 120 | 1.3 | 0 | 6.615 | 5.315 | 5.315 | 4.6241 | открыт | 0.87 | 172 | Мясокомбинат 35/6 | 6,3+6,3 | 0.11609 | 0.11609 | 0.101 | 0.03 | 0.034483 | 1.4161 | 0 | 120 | 1.4161 | 0 | 6.615 | 5.1989 | 5.1989 | 4.5231 | открыт | 0.87
173 | Перенка 35/10 | 4+4 | 8 | 0.42 | 0 | 120 | 0.42 | 0 | 4.2 | 3.78 | 3.78 | 3.591 | открыт | 0.95 | 173 | Перенка 35/10 | 4+4 | 0.084211 | 0.084211 | 0.08 | 0.03 | 0.031579 | 0.50421 | 0 | 120 | 0.50421 | 0 | 4.2 | 3.6958 | 3.6958 | 3.511 | открыт | 0.95
174 | Хорошево 35/10 | 2,5+4 | 6.5 | 1.45 | 0 | 120 | 1.45 | 0 | 2.625 | 1.175 | 1.175 | 1.0575 | открыт | 0.9 | 174 | Хорошево 35/10 | 2,5+4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 0 | 120 | 1.45 | 0 | 2.625 | 1.175 | 1.175 | 1.0575 | открыт | 0.9
175 | Липовка 35/10 | 2,5+2,5 | 5 | 0.44 | 0 | 120 | 0.44 | 0 | 2.625 | 2.185 | 2.185 | 1.2892 | открыт | 0.59 | 175 | Липовка 35/10 | 2,5+2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 120 | 0.44 | 0 | 2.625 | 2.185 | 2.185 | 1.2892 | открыт | 0.59
176 | Кириллы 35/10 | 2,5+2,5 | 5 | 0.86 | 0 | 120 | 0.86 | 0 | 2.625 | 1.765 | 1.765 | 1.5179 | открыт | 0.86 | 176 | Кириллы 35/10 | 2,5+2,5 | 0.16279 | 0.16279 | 0.14 | 0.11 | 0.12791 | 1.0228 | 0 | 120 | 1.0228 | 0 | 2.625 | 1.6022 | 1.6022 | 1.3779 | открыт | 0.86
177 | Десногорск 110/35/10 | 25+25 | 50 | 19.83 | 6.4 | 120 | 13.43 | 0 | 26.25 | 12.82 | 12.82 | 11.538 | открыт | 0.9 | 177 | Десногорск 110/35/10 | 25+25 | 1.3556 | 1.3556 | 1.22 | 1.22 | 1.3556 | 21.1856 | 3.16 | 120 | 18.0256 | 0 | 26.25 | 8.2244 | 8.2244 | 7.402 | открыт | 0.9
| Ном. Мощность СН, МВА | 25+25 |  | 6.4 | 6.4 |  | 0 | 0 | 26.25 | 26.25 | [5 empty] | Ном. Мощность СН, МВА | 25+25 | 1.3222 | 1.3222 | 1.19 | 1.19 | 1.3222 | 7.7222 | 3.16 |  | 4.5622 | 0 | 26.25 | 21.6878 |  | 0 |  | 0.9
| Ном. мощность НН, МВА | 25+25 |  | 13.43 | 0 | 120 | 13.43 | 0 | 26.25 | 12.82 | [5 empty] | Ном. мощность НН, МВА | 25+25 | 0.033333 | 0.033333 | 0.03 | 0.03 | 0.033333 | 13.4633 | 0 | 120 | 13.4633 | 0 | 26.25 | 12.7867 |  | 0 |  | 0.9
178 | Екимовичи 35/10 | 4+4 | 8 | 2.6 | 0.24 | 120 | 2.36 | 0 | 4.2 | 1.84 | 1.84 | 1.7664 | открыт | 0.96 | 178 | Екимовичи 35/10 | 4+4 | 0.83333 | 0.83333 | 0.8 | 0.77 | 0.80208 | 3.4333 | 0.24 | 120 | 3.1933 | 0 | 4.2 | 1.0067 | 1.0067 | 0.9664 | открыт | 0.96
179 | Ивановская 35/10 | 2,5+2,5 | 5 | 0.28 | 0.07 | 120 | 0.21 | 0 | 2.625 | 2.415 | 2.415 | 2.1494 | открыт | 0.89 | 179 | Ивановская 35/10 | 2,5+2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0.07 | 120 | 0.21 | 0 | 2.625 | 2.415 | 2.415 | 2.1494 | открыт | 0.89
180 | Коханы 35/10 | 1,6+1,6 | 3.2 | 0.38 | 0.09 | 120 | 0.29 | 0 | 1.68 | 1.39 | 1.39 | 1.3483 | открыт | 0.97 | 180 | Коханы 35/10 | 1,6+1,6 | 0.061856 | 0.061856 | 0.06 | 0.06 | 0.061856 | 0.44186 | 0.09 | 120 | 0.35186 | 0 | 1.68 | 1.3281 | 1.3281 | 1.2883 | открыт | 0.97
181 | Коски 35/10 | 4+4 | 8 | 0.39 | 0 | 120 | 0.39 | 0 | 4.2 | 3.81 | 3.81 | 3.5052 | открыт | 0.92 | 181 | Коски 35/10 | 4+4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 120 | 0.39 | 0 | 4.2 | 3.81 | 3.81 | 3.5052 | открыт | 0.92
182 | Индустриальная 110/35/6 | 16+16 | 32 | 4.34 | 0.87 | 120 | 3.47 | 0 | 16.8 | 13.33 | 5.565 | 4.9529 | открыт | 0.89 | 182 | Индустриальная 110/35/6 | 16+16 | 0.86854 | 0.86854 | 0.773 | 0.38 | 0.42697 | 5.2085 | 1.0307 | 120 | 4.1779 | 0 | 16.8 | 12.6221 | 5.565 | 4.9529 | открыт | 0.89
| Ном. Мощность СН, МВА | 16,3+5,3 |  | 0.87 | 0.87 |  | 0 | 0 | 5.565 | 5.565 | [5 empty] | Ном. Мощность СН, МВА | 16,3+5,3 | 0.16067 | 0.16067 | 0.143 | 0.4 | 0.44944 | 1.0307 | 1.0307 |  | 0 | 0 | 5.565 | 5.565 |  | 0 |  | 0.89
| Ном. мощность НН, МВА | 16+10,7 |  | 3.47 | 0 | 120 | 3.47 | 0 | 11.235 | 7.765 | [5 empty] | Ном. мощность НН, МВА | 16+10,7 | 0.70787 | 0.70787 | 0.63 | 0.35 | 0.39326 | 4.1779 | 0 | 120 | 4.1779 | 0 | 11.235 | 7.0571 |  | 0 |  | 0.89
183 | Астапковичи 35/10 | 2,5+2,5 | 5 | 0.58 | 0 | 120 | 0.58 | 0 | 2.625 | 2.045 | 2.045 | 1.7587 | открыт | 0.86 | 183 | Астапковичи 35/10 | 2,5+2,5 | 0.1686 | 0.1686 | 0.145 | 0.04 | 0.046512 | 0.7486 | 0 | 120 | 0.7486 | 0 | 2.625 | 1.8764 | 1.8764 | 1.6137 | открыт | 0.86
184 | Барсуки 110/35/10 | 6,3+6,3 | 12.6 | 0.68 | 0.38 | 120 | 0.3 | 0 | 6.615 | 6.315 | 6.315 | 5.6204 | открыт | 0.89 | 184 | Барсуки 110/35/10 | 6,3+6,3 | 0.35393 | 0.35393 | 0.315 | 0.17 | 0.19101 | 1.0339 | 0.73393 | 120 | 0.3 | 0 | 6.615 | 6.315 | 6.315 | 5.6204 | открыт | 0.89
| Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+6,3 |  | 0.38 | 0.38 |  | 0 | 0 | 6.615 | 6.615 | [5 empty] | Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+6,3 | 0.35393 | 0.35393 | 0.315 | 0.17 | 0.19101 | 0.73393 | 0.73393 |  | 0 | 0 | 6.615 | 6.615 |  | 0 |  | 0.89
| Ном. мощность НН, МВА | 6,3+6,3 |  | 0.3 | 0 | 120 | 0.3 | 0 | 6.615 | 6.315 | [5 empty] | Ном. мощность НН, МВА | 6,3+6,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 120 | 0.3 | 0 | 6.615 | 6.315 |  | 0 |  | 0.89
185 | Богданово 35/10 | 4+4 | 8 | 0.55 | 0 | 120 | 0.55 | 0 | 4.2 | 3.65 | 3.65 | 3.285 | открыт | 0.9 | 185 | Богданово 35/10 | 4+4 | 0.35 | 0.35 | 0.315 | 0.17 | 0.18889 | 0.9 | 0 | 120 | 0.9 | 0 | 4.2 | 3.3 | 3.3 | 2.97 | открыт | 0.9
186 | Пригорье 110/35/10 | 10+2,5 | 12.5 | 1.02 | 0.49 | 120 | 0.53 | 0 | 2.625 | 2.095 | 2.095 | 1.7807 | открыт | 0.85 | 186 | Пригорье 110/35/10 | 10+2,5 | 0.094118 | 0.094118 | 0.08 | 0.08 | 0.094118 | 1.1141 | 0.49 | 120 | 0.62412 | 0 | 2.625 | 2.0009 | 2.0009 | 1.7007 | открыт | 0.85
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+2,5 |  | 0.49 | 0.49 |  | 0 | 0 | 2.625 | 2.625 | [5 empty] | Ном. Мощность СН, МВА | 10+2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0.49 |  | 0 | 0 | 2.625 | 2.625 |  | 0 |  | 0.85
| Ном. мощность НН, МВА | 10+2,5 |  | 0.53 | 0 | 120 | 0.53 | 0 | 2.625 | 2.095 | [5 empty] | Ном. мощность НН, МВА | 10+2,5 | 0.094118 | 0.094118 | 0.08 | 0.08 | 0.094118 | 0.62412 | 0 | 120 | 0.62412 | 0 | 2.625 | 2.0009 |  | 0 |  | 0.85
187 | Бехово 35/10 | 2,5+2,5 | 5 | 0.32 | 0 | 120 | 0.32 | 0 | 2.625 | 2.305 | 2.305 | 1.9132 | открыт | 0.83 | 187 | Бехово 35/10 | 2,5+2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 120 | 0.32 | 0 | 2.625 | 2.305 | 2.305 | 1.9132 | открыт | 0.83
188 | Починок 110/35/10 | 10+16 | 26 | 9.42 | 1.625 | 120 | 7.795 | 0 | 10.5 | 2.705 | 2.705 | 2.4075 | открыт | 0.89 | 188 | Починок 110/35/10 | 10+16 | 0.38202 | 0.38202 | 0.34 | 0.2 | 0.22472 | 9.802 | 1.625 | 120 | 8.177 | 0 | 10.5 | 2.323 | 2.323 | 2.0675 | открыт | 0.89
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+16 |  | 4.01 | 0.825 |  | 3.185 | 0 | 10.5 | 7.315 | [5 empty] | Ном. Мощность СН, МВА | 10+16 | 0.078652 | 0.078652 | 0.07 | 0.07 | 0.078652 | 4.0887 | 0.825 |  | 3.2637 | 0 | 10.5 | 7.2363 |  | 0 |  | 0.89
| Ном. мощность НН, МВА | 10+16 |  | 5.41 | 0.8 | 120 | 4.61 | 0 | 10.5 | 5.89 | [5 empty] | Ном. мощность НН, МВА | 10+16 | 0.30337 | 0.30337 | 0.27 | 0.13 | 0.14607 | 5.7134 | 0.8 | 120 | 4.9134 | 0 | 10.5 | 5.5866 |  | 0 |  | 0.89
189 | Дивинская 35/10 | 4+4 | 8 | 1.1 | 0.17 | 120 | 0.93 | 0 | 4.2 | 3.27 | 3.27 | 2.5833 | открыт | 0.79 | 189 | Дивинская 35/10 | 4+4 | 0.088608 | 0.088608 | 0.07 | 0.07 | 0.088608 | 1.1886 | 0.17 | 120 | 1.0186 | 0 | 4.2 | 3.1814 | 3.1814 | 2.5133 | открыт | 0.79
190 | Шаталово 35/10 | 2,5+2,5 | 5 | 1.65 | 0 | 120 | 1.65 | 0 | 2.625 | 0.975 | 0.975 | 0.9165 | открыт | 0.94 | 190 | Шаталово 35/10 | 2,5+2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.65 | 0 | 120 | 1.65 | 0 | 2.625 | 0.975 | 0.975 | 0.9165 | открыт | 0.94
191 | Панская 35/10 | 6,3+6,3 | 12.6 | 1.34 | 0 | 120 | 1.34 | 0 | 6.615 | 5.275 | 5.275 | 4.1673 | открыт | 0.79 | 191 | Панская 35/10 | 6,3+6,3 | 0.012658 | 0.012658 | 0.01 | 0.01 | 0.012658 | 1.3527 | 0 | 120 | 1.3527 | 0 | 6.615 | 5.2623 | 5.2623 | 4.1573 | открыт | 0.79
192 | Стодолище 110/35/10 | 6,3+6,3 | 12.6 | 2.97 | 1.67 | 120 | 1.3 | 0 | 6.615 | 5.315 | 5.315 | 4.4115 | открыт | 0.83 | 192 | Стодолище 110/35/10 | 6,3+6,3 | 0.42169 | 0.42169 | 0.35 | 0.195 | 0.23494 | 3.3917 | 2.07 | 120 | 1.3217 | 0 | 6.615 | 5.2933 | 5.2933 | 4.3934 | открыт | 0.83
| Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+6,3 |  | 1.22 | 1.22 |  | 0 | 0 | 6.615 | 6.615 | [5 empty] | Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+6,3 | 0.4 | 0.4 | 0.332 | 0.035 | 0.042169 | 1.62 | 1.62 |  | 0 | 0 | 6.615 | 6.615 |  | 0 |  | 0.83
| Ном. мощность НН, МВА | 6,3+6,3 |  | 1.75 | 0.45 | 120 | 1.3 | 0 | 6.615 | 5.315 | [5 empty] | Ном. мощность НН, МВА | 6,3+6,3 | 0.021687 | 0.021687 | 0.018 | 0.16 | 0.19277 | 1.7717 | 0.45 | 120 | 1.3217 | 0 | 6.615 | 5.2933 |  | 0 |  | 0.83
193 | Белик 35/10 | 2,5+2,5 | 5 | 0.22 | 0.33 | 120 | -0.11 | 0 | 2.625 | 2.735 | 2.735 | 1.9965 | открыт | 0.73 | 193 | Белик 35/10 | 2,5+2,5 | 0.019178 | 0.019178 | 0.014 | 0.01 | 0.013699 | 0.23918 | 0.33 | 120 | -0.090822 | 0 | 2.625 | 2.7158 | 2.7158 | 1.9826 | открыт | 0.73
194 | Первомайсакя 35/10 | 4+4 | 8 | 0.91 | 0 | 120 | 0.91 | 0 | 4.2 | 3.29 | 3.29 | 2.5662 | открыт | 0.78 | 194 | Первомайсакя 35/10 | 4+4 | 0.0038462 | 0.0038462 | 0.003 | 0 | 0 | 0.91385 | 0 | 120 | 0.91385 | 0 | 4.2 | 3.2862 | 3.2862 | 2.5632 | открыт | 0.78
195 | Васьково 110/35/10 | 6,3+6,3 | 12.6 | 2.79 | 2.07 | 120 | 0.72 | 0 | 6.615 | 5.895 | 5.895 | 4.9518 | открыт | 0.84 | 195 | Васьково 110/35/10 | 6,3+6,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.79 | 2.35 | 120 | 0.44 | 0 | 6.615 | 6.175 | 6.175 | 5.187 | открыт | 0.84
| Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+6,3 |  | 2.14 | 2.14 |  | 0 | 0 | 6.615 | 6.615 | [5 empty] | Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+6,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.14 | 2.14 |  | 0 | 0 | 6.615 | 6.615 |  | 0 |  | 0.84
| Ном. мощность НН, МВА | 6,3+6,3 |  | 0.65 | 0.21 | 120 | 0.44 | 0 | 6.615 | 6.175 | [5 empty] | Ном. мощность НН, МВА | 6,3+6,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0.21 | 120 | 0.44 | 0 | 6.615 | 6.175 |  | 0 |  | 0.84
196 | Стригино 35/10 | 2,5+2,5 | 5 | 0.7 | 0 | 120 | 0.7 | 0 | 2.625 | 1.925 | 1.925 | 1.4823 | открыт | 0.77 | 196 | Стригино 35/10 | 2,5+2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 120 | 0.7 | 0 | 2.625 | 1.925 | 1.925 | 1.4823 | открыт | 0.77
197 | Коминтерн 35/10 | 2,5+2,5 | 5 | 1.01 | 0 | 120 | 1.01 | 0 | 2.625 | 1.615 | 1.615 | 1.292 | открыт | 0.8 | 197 | Коминтерн 35/10 | 2,5+2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 120 | 1.01 | 0 | 2.625 | 1.615 | 1.615 | 1.292 | открыт | 0.8
198 | Монастырщина 110/35/10 | 10+10 | 20 | 4.28 | 1.63 | 120 | 2.65 | 0 | 10.5 | 7.85 | 7.85 | 6.751 | открыт | 0.86 | 198 | Монастырщина 110/35/10 | 10+10 | 0.081395 | 0.081395 | 0.07 | 0.07 | 0.081395 | 4.3614 | 1.6765 | 120 | 2.6849 | 0 | 10.5 | 7.8151 | 7.8151 | 6.721 | открыт | 0.86
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 |  | 1.63 | 1.63 |  | 0 | 0 | 10.5 | 10.5 | [5 empty] | Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 0.046512 | 0.046512 | 0.04 | 0.04 | 0.046512 | 1.6765 | 1.6765 |  | 0 | 0 | 10.5 | 10.5 |  | 0 |  | 0.86
| Ном. мощность НН, МВА | 10+10 |  | 2.65 | 0 | 120 | 2.65 | 0 | 10.5 | 7.85 | [5 empty] | Ном. мощность НН, МВА | 10+10 | 0.034884 | 0.034884 | 0.03 | 0.03 | 0.034884 | 2.6849 | 0 | 120 | 2.6849 | 0 | 10.5 | 7.8151 |  | 0 |  | 0.86
199 | Н.Михайлов 35/10 | 4+4 | 8 | 0.55 | 0 | 120 | 0.55 | 0 | 4.2 | 3.65 | 3.65 | 3.358 | открыт | 0.92 | 199 | Н.Михайлов 35/10 | 4+4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 120 | 0.55 | 0 | 4.2 | 3.65 | 3.65 | 3.358 | открыт | 0.92
200 | Татарск 35/10 | 3,2+4 | 7.2 | 0.39 | 0 | 120 | 0.39 | 0 | 3.36 | 2.97 | 2.97 | 2.079 | открыт | 0.7 | 200 | Татарск 35/10 | 3,2+4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 120 | 0.39 | 0 | 3.36 | 2.97 | 2.97 | 2.079 | открыт | 0.7
201 | Турки 35/10 | 1,6+1,6 | 3.2 | 0.17 | 0 | 120 | 0.17 | 0 | 1.68 | 1.51 | 1.51 | 0.7701 | открыт | 0.51 | 201 | Турки 35/10 | 1,6+1,6 | 0.0098039 | 0.0098039 | 0.005 | 0 | 0 | 0.1798 | 0 | 120 | 0.1798 | 0 | 1.68 | 1.5002 | 1.5002 | 0.7651 | открыт | 0.51
202 | Сож 35/10 | 4+4 | 8 | 0.57 | 0 | 120 | 0.57 | 0 | 4.2 | 3.63 | 3.63 | 2.7588 | открыт | 0.76 | 202 | Сож 35/10 | 4+4 | 0.040789 | 0.040789 | 0.031 | 0.031 | 0.040789 | 0.61079 | 0 | 120 | 0.61079 | 0 | 4.2 | 3.5892 | 3.5892 | 2.7278 | открыт | 0.76
203 | Хиславичи 110/35/10 | 16+16 | 32 | 3.3 | 1.52 | 120 | 1.78 | 0 | 16.8 | 15.02 | 15.02 | 12.767 | открыт | 0.85 | 203 | Хиславичи 110/35/10 | 16+16 | 0.16824 | 0.16824 | 0.143 | 0.07 | 0.082353 | 3.4682 | 1.5435 | 120 | 1.9247 | 0 | 16.8 | 14.8753 | 14.8753 | 12.644 | открыт | 0.85
| Ном. Мощность СН, МВА | 16+16 |  | 1.34 | 1.34 |  | 0 | 0 | 16.8 | 16.8 | [5 empty] | Ном. Мощность СН, МВА | 16+16 | 0.023529 | 0.023529 | 0.02 | 0.05 | 0.058824 | 1.3635 | 1.3635 |  | 0 | 0 | 16.8 | 16.8 |  | 0 |  | 0.85
| Ном. мощность НН, МВА | 16+16 |  | 1.96 | 0.18 | 120 | 1.78 | 0 | 16.8 | 15.02 | [5 empty] | Ном. мощность НН, МВА | 16+16 | 0.14471 | 0.14471 | 0.123 | 0.02 | 0.023529 | 2.1047 | 0.18 | 120 | 1.9247 | 0 | 16.8 | 14.8753 |  | 0 |  | 0.85
204 | Городище 35/10 | 1,8+2,5 | 4.3 | 0.7 | 0 | 120 | 0.7 | 0 | 1.89 | 1.19 | 1.19 | 1.0829 | открыт | 0.91 | 204 | Городище 35/10 | 1,8+2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 120 | 0.7 | 0 | 1.89 | 1.19 | 1.19 | 1.0829 | открыт | 0.91
205 | Комаровка 35/10 | 4+4 | 8 | 0.26 | 0.02 | 120 | 0.24 | 0 | 4.2 | 3.96 | 3.96 | 2.4552 | открыт | 0.62 | 205 | Комаровка 35/10 | 4+4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0.02 | 120 | 0.24 | 0 | 4.2 | 3.96 | 3.96 | 2.4552 | открыт | 0.62
206 | Черепово 35/10 | 2,5+2,5 | 5 | 0.21 | 0 | 120 | 0.21 | 0 | 2.625 | 2.415 | 2.415 | 2.0769 | открыт | 0.86 | 206 | Черепово 35/10 | 2,5+2,5 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.023256 | 0.21 | 0 | 120 | 0.21 | 0 | 2.625 | 2.415 | 2.415 | 2.0769 | открыт | 0.86
207 | Студенец 35/10 | 1,6+2,5 | 4.1 | 0.32 | 0.01 | 120 | 0.31 | 0 | 1.68 | 1.37 | 1.37 | 1.2741 | открыт | 0.93 | 207 | Студенец 35/10 | 1,6+2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0.01 | 120 | 0.31 | 0 | 1.68 | 1.37 | 1.37 | 1.2741 | открыт | 0.93
208 | Шумячи 110/35/10 | 10+10 | 20 | 4.35 | 2.1 | 120 | 2.25 | 0 | 10.5 | 8.25 | 8.25 | 7.59 | открыт | 0.92 | 208 | Шумячи 110/35/10 | 10+10 | 0.19565 | 0.19565 | 0.18 | 0.04 | 0.043478 | 4.5457 | 2.2793 | 120 | 2.2663 | 0 | 10.5 | 8.2337 | 8.2337 | 7.575 | открыт | 0.92
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 |  | 1.46 | 1.46 |  | 0 | 0 | 10.5 | 10.5 | [5 empty] | Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 0.17935 | 0.17935 | 0.165 | 0.04 | 0.043478 | 1.6393 | 1.6393 |  | 0 | 0 | 10.5 | 10.5 |  | 0 |  | 0.92
| Ном. мощность НН, МВА | 10+10 |  | 2.89 | 0.64 | 120 | 2.25 | 0 | 10.5 | 8.25 | [5 empty] | Ном. мощность НН, МВА | 10+10 | 0.016304 | 0.016304 | 0.015 | 0 | 0 | 2.9063 | 0.64 | 120 | 2.2663 | 0 | 10.5 | 8.2337 |  | 0 |  | 0.92
209 | Ершичи 110/35/10 | 10+10 | 20 | 2.75 | 0.61 | 120 | 2.14 | 0 | 10.5 | 8.36 | 8.36 | 7.3568 | открыт | 0.88 | 209 | Ершичи 110/35/10 | 10+10 | 0.022727 | 0.022727 | 0.02 | 0.02 | 0.022727 | 2.7727 | 0.61 | 120 | 2.1627 | 0 | 10.5 | 8.3373 | 8.3373 | 7.3368 | открыт | 0.88
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 |  | 0.39 | 0.39 |  | 0 | 0 | 10.5 | 10.5 | [5 empty] | Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 0.39 |  | 0 | 0 | 10.5 | 10.5 |  | 0 |  | 0.88
| Ном. мощность НН, МВА | 10+10 |  | 2.36 | 0.22 | 120 | 2.14 | 0 | 10.5 | 8.36 | [5 empty] | Ном. мощность НН, МВА | 10+10 | 0.022727 | 0.022727 | 0.02 | 0.02 | 0.022727 | 2.3827 | 0.22 | 120 | 2.1627 | 0 | 10.5 | 8.3373 |  | 0 |  | 0.88
210 | Рухань 35/10 | 2,5+2,5 | 5 | 0.43 | 0 | 120 | 0.43 | 0 | 2.625 | 2.195 | 2.195 | 1.734 | открыт | 0.79 | 210 | Рухань 35/10 | 2,5+2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 120 | 0.43 | 0 | 2.625 | 2.195 | 2.195 | 1.734 | открыт | 0.79
211 | Вязьма 1 110/35/10 | 40+40 | 80 | 43.8 | 2.385 | 120 | 41.415 | 0 | 42 | 0.585 | 0.585 | 0.53235 | открыт | 0.91 | 211 | Вязьма 1 110/35/10 | 40+40 | 6.1099 | 6.1099 | 5.56 | 3.38 | 3.7143 | 49.9099 | 4.8703 | 120 | 45.0396 | 0 | 42 | -3.0396 | -3.0396 | -2.7661 | закрыт | 0.91
| Ном. Мощность СН, МВА | 40+40 |  | 29.68 | 1.825 | 121 | 27.855 | 0 | 42 | 14.145 | [5 empty] | Ном. Мощность СН, МВА | 40+40 | 3.978 | 4.6399 | 3.62 | 1.15 | 1.2637 | 33.658 | 4.3103 |  | 29.3478 | 0 | 42 | 12.6522 |  | 0 |  | 0.91
| Ном. мощность НН, МВА | 40+40 |  | 14.12 | 0.56 | 122 | 13.56 | 0 | 42 | 28.44 | [5 empty] | Ном. мощность НН, МВА | 40+40 | 2.1319 | 1.47 | 1.94 | 2.23 | 2.4505 | 16.2519 | 0.56 | 120 | 15.6919 | 0 | 42 | 26.3081 |  | 0 |  | 0.91
212 | Вязьма-Брянская 35/10 | 6,3+6,3 | 12.6 | 2.64 | 0 | 120 | 2.64 | 0 | 6.615 | 3.975 | 3.975 | 3.6968 | открыт | 0.93 | 212 | Вязьма-Брянская 35/10 | 6,3+6,3 | 0.90323 | 0.90323 | 0.84 | 0.24 | 0.25806 | 3.5432 | 0 | 120 | 3.5432 | 0 | 6.615 | 3.0718 | 3.0718 | 2.8568 | открыт | 0.93
213 | Хмелита 35/10 | 1,6+2,5 | 4.1 | 0.55 | 0.11 | 120 | 0.44 | 0 | 1.68 | 1.24 | 1.24 | 1.1284 | открыт | 0.91 | 213 | Хмелита 35/10 | 1,6+2,5 | 0.036264 | 0.036264 | 0.033 | 0.04 | 0.043956 | 0.58626 | 0.11 | 120 | 0.47626 | 0 | 1.68 | 1.2037 | 1.2037 | 1.0954 | открыт | 0.91
214 | Исаково 35/10 | 2,5+4 | 6.5 | 0.55 | 0.3 | 120 | 0.25 | 0 | 2.625 | 2.375 | 2.375 | 2.2088 | открыт | 0.93 | 214 | Исаково 35/10 | 2,5+4 | 0.14409 | 0.14409 | 0.134 | 0.12 | 0.12903 | 0.69409 | 0.3 | 120 | 0.39409 | 0 | 2.625 | 2.2309 | 2.2309 | 2.0748 | открыт | 0.93
215 | Ризское 35/10 | 2,5+2,5 | 5 | 0.5 | 0.01 | 120 | 0.49 | 0 | 2.625 | 2.135 | 2.135 | 1.9001 | открыт | 0.89 | 215 | Ризское 35/10 | 2,5+2,5 | 0.51011 | 0.51011 | 0.454 | 0.02 | 0.022472 | 1.0101 | 0.01 | 120 | 1.0001 | 0 | 2.625 | 1.6249 | 1.6249 | 1.4462 | открыт | 0.89
216 | Березка 35/10 | 4+4 | 8 | 0.75 | 0 | 120 | 0.75 | 0 | 4.2 | 3.45 | 3.45 | 2.898 | открыт | 0.84 | 216 | Березка 35/10 | 4+4 | 0.67024 | 0.67024 | 0.563 | 0.41 | 0.4881 | 1.4202 | 0 | 120 | 1.4202 | 0 | 4.2 | 2.7798 | 2.7798 | 2.335 | открыт | 0.84
217 | Шиманово 35/10 | 1,8+4 | 5.8 | 0.33 | 0.32 | 120 | 0.01 | 0 | 1.89 | 1.88 | 1.88 | 1.3348 | открыт | 0.71 | 217 | Шиманово 35/10 | 1,8+4 | 0.056338 | 0.056338 | 0.04 | 0.04 | 0.056338 | 0.38634 | 0.32 | 120 | 0.066338 | 0 | 1.89 | 1.8237 | 1.8237 | 1.2948 | открыт | 0.71
218 | Кайдаково 35/10 | 4+4 | 8 | 1.14 | 0.2 | 120 | 0.94 | 0 | 4.2 | 3.26 | 3.26 | 2.7384 | открыт | 0.84 | 218 | Кайдаково 35/10 | 4+4 | 0.083333 | 0.083333 | 0.07 | 0.07 | 0.083333 | 1.2233 | 0.2 | 120 | 1.0233 | 0 | 4.2 | 3.1767 | 3.1767 | 2.6684 | открыт | 0.84
219 | Мелькомбинат 35/10 | 10+10 | 20 | 7.73 | 0.13 | 120 | 7.6 | 0 | 10.5 | 2.9 | 2.9 | 2.581 | открыт | 0.89 | 219 | Мелькомбинат 35/10 | 10+10 | 1.6067 | 1.6067 | 1.43 | 1.09 | 1.2247 | 9.3367 | 0.13 | 120 | 9.2067 | 0 | 10.5 | 1.2933 | 1.2933 | 1.151 | открыт | 0.89
220 | Кикино 35/10 | 2,5+2,5 | 5 | 0.79 | 0.41 | 120 | 0.38 | 0 | 2.625 | 2.245 | 2.245 | 2.043 | открыт | 0.91 | 220 | Кикино 35/10 | 2,5+2,5 | 0.076923 | 0.076923 | 0.07 | 0.07 | 0.076923 | 0.86692 | 0.41 | 120 | 0.45692 | 0 | 2.625 | 2.1681 | 2.1681 | 1.9729 | открыт | 0.91
221 | Вязьма 2 110/10 | 16+16 | 32 | 13.31 | 0 | 120 | 13.31 | 0 | 16.8 | 3.49 | 3.49 | 3.2806 | открыт | 0.94 | 221 | Вязьма 2 110/10 | 16+16 | 0.88404 | 0.88404 | 0.831 | 0.51 | 0.54255 | 14.194 | 0 | 120 | 14.194 | 0 | 16.8 | 2.606 | 2.606 | 2.4496 | открыт | 0.94
222 | Туманово 110/35/10 | 6,3+6,3 | 12.6 | 2.12 | 1.4 | 120 | 0.72 | 0 | 6.615 | 5.895 | 5.895 | 5.7182 | открыт | 0.97 | 222 | Туманово 110/35/10 | 6,3+6,3 | 0.3567 | 0.3567 | 0.346 | 0.19 | 0.19588 | 2.4767 | 1.6227 | 120 | 0.85402 | 0 | 6.615 | 5.761 | 5.761 | 5.5881 | открыт | 0.97
| Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+6,3 |  | 1.06 | 1.06 |  | 0 | 0 | 6.615 | 6.615 | [5 empty] | Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+6,3 | 0.22268 | 0.22268 | 0.216 | 0.06 | 0.061856 | 1.2827 | 1.2827 |  | 0 | 0 | 6.615 | 6.615 |  | 0 |  | 0.97
| Ном. мощность НН, МВА | 6,3+6,3 |  | 1.06 | 0.34 | 120 | 0.72 | 0 | 6.615 | 5.895 | [5 empty] | Ном. мощность НН, МВА | 6,3+6,3 | 0.13402 | 0.13402 | 0.13 | 0.13 | 0.13402 | 1.194 | 0.34 | 120 | 0.85402 | 0 | 6.615 | 5.761 |  | 0 |  | 0.97
223 | Россия 110/35/10 | 10+16 | 26 | 2.55 | 1.96 | 120 | 0.59 | 0 | 10.5 | 9.91 | 9.91 | 8.6217 | открыт | 0.87 | 223 | Россия 110/35/10 | 10+16 | 1.6782 | 1.6782 | 1.46 | 0.816 | 0.93793 | 4.2282 | 3.5577 | 120 | 0.67046 | 0 | 10.5 | 9.8295 | 9.8295 | 8.5517 | открыт | 0.87
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+16 |  | 1.64 | 1.64 |  | 0 | 0 | 10.5 | 10.5 | [5 empty] | Ном. Мощность СН, МВА | 10+16 | 1.5977 | 1.5977 | 1.39 | 0.756 | 0.86897 | 3.2377 | 3.2377 |  | 0 | 0 | 10.5 | 10.5 |  | 0 |  | 0.87
| Ном. мощность НН, МВА | 10+16 |  | 0.91 | 0.32 | 120 | 0.59 | 0 | 10.5 | 9.91 | [5 empty] | Ном. мощность НН, МВА | 10+16 | 0.08046 | 0.08046 | 0.07 | 0.06 | 0.068966 | 0.99046 | 0.32 | 120 | 0.67046 | 0 | 10.5 | 9.8295 |  | 0 |  | 0.87
224 | Семлево 35/10 | 2,5+4 | 6.5 | 0.77 | 0 | 120 | 0.77 | 0 | 2.625 | 1.855 | 1.855 | 1.7437 | открыт | 0.94 | 224 | Семлево 35/10 | 2,5+4 | 0.39362 | 0.39362 | 0.37 | 0.33 | 0.35106 | 1.1636 | 0 | 120 | 1.1636 | 0 | 2.625 | 1.4614 | 1.4614 | 1.3737 | открыт | 0.94
225 | Артемово 35/10 | 2,5+2,5 | 5 | 0.28 | 0 | 120 | 0.28 | 0 | 2.625 | 2.345 | 2.345 | 2.2043 | открыт | 0.94 | 225 | Артемово 35/10 | 2,5+2,5 | 0.047872 | 0.047872 | 0.045 | 0.045 | 0.047872 | 0.32787 | 0 | 120 | 0.32787 | 0 | 2.625 | 2.2971 | 2.2971 | 2.1593 | открыт | 0.94
226 | Гагарин 110/35/10 | 25+25 | 50 | 27.53 | 4.78 | 120 | 22.75 | 0 | 26.25 | 3.5 | 3.5 | 3.185 | открыт | 0.91 | 226 | Гагарин 110/35/10 | 25+25 | 6.4835 | 6.4835 | 5.9 | 4.91 | 5.3956 | 34.0135 | 6.82 | 120 | 27.1935 | 0 | 26.25 | -0.94352 | -0.94352 | -0.8586 | закрыт | 0.91
| Ном. Мощность СН, МВА | 25+25 |  | 6.66 | 3.06 |  | 3.6 | 0 | 26.25 | 22.65 | [5 empty] | Ном. Мощность СН, МВА | 25+25 | 3.1209 | 3.1209 | 2.84 | 1.77 | 1.9451 | 9.7809 | 5.1 |  | 4.6809 | 0 | 26.25 | 21.5691 |  | 0 |  | 0.91
| Ном. мощность НН, МВА | 25+25 |  | 20.87 | 1.72 | 120 | 19.15 | 0 | 26.25 | 7.1 | [5 empty] | Ном. мощность НН, МВА | 25+25 | 3.3626 | 3.3626 | 3.06 | 3.14 | 3.4505 | 24.2326 | 1.72 | 120 | 22.5126 | 0 | 26.25 | 3.7374 |  | 0 |  | 0.91
227 | Родоманово 35/10 | 4+4 | 8 | 0.67 | 1.18 | 120 | -0.51 | 0 | 4.2 | 4.71 | 4.71 | 3.3441 | открыт | 0.71 | 227 | Родоманово 35/10 | 4+4 | 0.067606 | 0.067606 | 0.048 | 0.514 | 0.72394 | 0.73761 | 1.18 | 120 | -0.44239 | 0 | 4.2 | 4.6424 | 4.6424 | 3.2961 | открыт | 0.71
228 | Клушино 35/10 | 4+4 | 8 | 0.5 | 0.57 | 120 | -0.07 | 0 | 4.2 | 4.27 | 4.27 | 3.8003 | открыт | 0.89 | 228 | Клушино 35/10 | 4+4 | 0.44944 | 0.44944 | 0.4 | 0.4 | 0.44944 | 0.94944 | 0.57 | 120 | 0.37944 | 0 | 4.2 | 3.8206 | 3.8206 | 3.4003 | открыт | 0.89
229 | Ивино 35/10 | 1,6+1,6 | 3.2 | 0.18 | 0 | 120 | 0.18 | 0 | 1.68 | 1.5 | 1.5 | 1.395 | открыт | 0.93 | 229 | Ивино 35/10 | 1,6+1,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 120 | 0.18 | 0 | 1.68 | 1.5 | 1.5 | 1.395 | открыт | 0.93
230 | Карманово 35/10 | 4+4 | 8 | 2.8 | 0.21 | 120 | 2.59 | 0 | 4.2 | 1.61 | 1.61 | 1.5134 | открыт | 0.94 | 230 | Карманово 35/10 | 4+4 | 1.5745 | 1.5745 | 1.48 | 0.56 | 0.59574 | 4.3745 | 0.21 | 120 | 4.1645 | 0 | 4.2 | 0.035532 | 0.035532 | 0.0334 | открыт | 0.94
231 | Сверчково 35/10 | 2,5+2,5 | 5 | 1.72 | 0.75 | 120 | 0.97 | 0 | 2.625 | 1.655 | 1.655 | 1.3571 | открыт | 0.82 | 231 | Сверчково 35/10 | 2,5+2,5 | 0.69512 | 0.69512 | 0.57 | 0.07 | 0.085366 | 2.4151 | 0.75 | 120 | 1.6651 | 0 | 2.625 | 0.95988 | 0.95988 | 0.7871 | открыт | 0.82
232 | Лесная 35/10 | 4+4 | 8 | 0.69 | 0 | 120 | 0.69 | 0 | 4.2 | 3.51 | 3.51 | 2.3517 | открыт | 0.67 | 232 | Лесная 35/10 | 4+4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69 | 0 | 120 | 0.69 | 0 | 4.2 | 3.51 | 3.51 | 2.3517 | открыт | 0.67
233 | Тесово 35/10 | 1,6+2,5 | 4.1 | 0.41 | 0.48 | 120 | -0.07 | 0 | 1.68 | 1.75 | 1.75 | 1.6275 | открыт | 0.93 | 233 | Тесово 35/10 | 1,6+2,5 | 0.0032258 | 0.0032258 | 0.003 | 0.003 | 0.0032258 | 0.41323 | 0.48 | 120 | -0.066774 | 0 | 1.68 | 1.7468 | 1.7468 | 1.6245 | открыт | 0.93
234 | Светотехника 110/10 | 16+16 | 32 | 4.93 | 0.97 | 120 | 3.96 | 0 | 16.8 | 12.84 | 12.84 | 11.6844 | открыт | 0.91 | 234 | Светотехника 110/10 | 16+16 | 0.37473 | 0.37473 | 0.341 | 0.15 | 0.16484 | 5.3047 | 0.97 | 120 | 4.3347 | 0 | 16.8 | 12.4653 | 12.4653 | 11.3434 | открыт | 0.91
235 | Мишино 110/35/10 | 10+10 | 20 | 3.59 | 3.1 | 120 | 0.49 | 0 | 10.5 | 10.01 | 10.01 | 8.5085 | открыт | 0.85 | 235 | Мишино 110/35/10 | 10+10 | 2.1176 | 2.1176 | 1.8 | 0.8 | 0.94118 | 5.7076 | 5.1471 | 120 | 0.56059 | 0 | 10.5 | 9.9394 | 9.9394 | 8.4485 | открыт | 0.85
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 |  | 2.46 | 2.46 |  | 0 | 0 | 10.5 | 10.5 | [5 empty] | Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 2.0471 | 2.0471 | 1.74 | 0.71 | 0.83529 | 4.5071 | 4.5071 |  | 0 | 0 | 10.5 | 10.5 |  | 0 |  | 0.85
| Ном. мощность НН, МВА | 10+10 |  | 1.13 | 0.64 | 120 | 0.49 | 0 | 10.5 | 10.01 | [5 empty] | Ном. мощность НН, МВА | 10+10 | 0.070588 | 0.070588 | 0.06 | 0.09 | 0.10588 | 1.2006 | 0.64 | 120 | 0.56059 | 0 | 10.5 | 9.9394 |  | 0 |  | 0.85
236 | Никольское 35/10 | 6,3+6,3 | 12.6 | 0.89 | 0.59 | 120 | 0.3 | 0 | 6.615 | 6.315 | 6.315 | 5.4309 | открыт | 0.86 | 236 | Никольское 35/10 | 6,3+6,3 | 0.77907 | 0.77907 | 0.67 | 0.34 | 0.39535 | 1.6691 | 0.59 | 120 | 1.0791 | 0 | 6.615 | 5.5359 | 5.5359 | 4.7609 | открыт | 0.86
237 | Бекрино 35/10 | 2,5+2,5 | 5 | 0.44 | 0.09 | 120 | 0.35 | 0 | 2.625 | 2.275 | 2.275 | 1.9792 | открыт | 0.87 | 237 | Бекрино 35/10 | 2,5+2,5 | 0.57471 | 0.57471 | 0.5 | 0.29 | 0.33333 | 1.0147 | 0.09 | 120 | 0.92471 | 0 | 2.625 | 1.7003 | 1.7003 | 1.4792 | открыт | 0.87
238 | Трубная 110/10 | 25+25 | 50 | 5.76 | 1.57 | 120 | 4.19 | 0 | 26.25 | 22.06 | 22.06 | 20.7364 | открыт | 0.94 | 238 | Трубная 110/10 | 25+25 | 0.053191 | 0.053191 | 0.05 | 0.05 | 0.053191 | 5.8132 | 1.57 | 120 | 4.2432 | 0 | 26.25 | 22.0068 | 22.0068 | 20.6864 | открыт | 0.94
239 | Темкино 110/35/10 | 10+10 | 20 | 3.45 | 1.6 | 120 | 1.85 | 0 | 10.5 | 8.65 | 8.65 | 8.304 | открыт | 0.96 | 239 | Темкино 110/35/10 | 10+10 | 0.94792 | 0.94792 | 0.91 | 0.65 | 0.67708 | 4.3979 | 2.3292 | 120 | 2.0688 | 0 | 10.5 | 8.4312 | 8.4312 | 8.094 | открыт | 0.96
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 |  | 1.35 | 1.35 |  | 0 | 0 | 10.5 | 10.5 | [5 empty] | Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 0.72917 | 0.72917 | 0.7 | 0.49 | 0.51042 | 2.0792 | 2.0792 |  | 0 | 0 | 10.5 | 10.5 |  | 0 |  | 0.96
| Ном. мощность НН, МВА | 10+10 |  | 2.1 | 0.25 | 120 | 1.85 | 0 | 10.5 | 8.65 | [5 empty] | Ном. мощность НН, МВА | 10+10 | 0.21875 | 0.21875 | 0.21 | 0.16 | 0.16667 | 2.3188 | 0.25 | 120 | 2.0688 | 0 | 10.5 | 8.4313 |  | 0 |  | 0.96
240 | Нарытка 35/10 | 2,5+2,5 | 5 | 0.11 | 0.05 | 120 | 0.06 | 0 | 2.625 | 2.565 | 2.565 | 2.1289 | открыт | 0.83 | 240 | Нарытка 35/10 | 2,5+2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0.05 | 120 | 0.06 | 0 | 2.625 | 2.565 | 2.565 | 2.1289 | открыт | 0.83
241 | Новодугино 110/35/10 | 10+10 | 20 | 3.64 | 1.46 | 120 | 2.18 | 0 | 10.5 | 8.32 | 8.32 | 8.0704 | открыт | 0.97 | 241 | Новодугино 110/35/10 | 10+10 | 0.70103 | 0.70103 | 0.68 | 0.16 | 0.16495 | 4.341 | 2.0373 | 120 | 2.3037 | 0 | 10.5 | 8.1963 | 8.1963 | 7.9504 | открыт | 0.97
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 |  | 0.98 | 0.98 |  | 0 | 0 | 10.5 | 10.5 | [5 empty] | Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 0.57732 | 0.57732 | 0.56 | 0.05 | 0.051546 | 1.5573 | 1.5573 |  | 0 | 0 | 10.5 | 10.5 |  | 0 |  | 0.97
| Ном. мощность НН, МВА | 10+10 |  | 2.66 | 0.48 | 120 | 2.18 | 0 | 10.5 | 8.32 | [5 empty] | Ном. мощность НН, МВА | 10+10 | 0.12371 | 0.12371 | 0.12 | 0.11 | 0.1134 | 2.7837 | 0.48 | 120 | 2.3037 | 0 | 10.5 | 8.1963 |  | 0 |  | 0.97
242 | Высокое 35/10 | 1,6+4 | 5.6 | 0.66 | 0.42 | 120 | 0.24 | 0 | 1.68 | 1.44 | 1.44 | 1.0224 | открыт | 0.71 | 242 | Высокое 35/10 | 1,6+4 | 0.68873 | 0.68873 | 0.489 | 0 | 0 | 1.3487 | 0.42 | 120 | 0.92873 | 0 | 1.68 | 0.75127 | 0.75127 | 0.5334 | открыт | 0.71
243 | Хотьково 35/10 | 4+4 | 8 | 0.4 | 0.26 | 120 | 0.14 | 0 | 4.2 | 4.06 | 4.06 | 3.4104 | открыт | 0.84 | 243 | Хотьково 35/10 | 4+4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.26 | 120 | 0.14 | 0 | 4.2 | 4.06 | 4.06 | 3.4104 | открыт | 0.84
244 | Днепровск 110/35/10 | 10+10 | 20 | 2.35 | 1.87 | 120 | 0.48 | 0 | 10.5 | 10.02 | 10.02 | 8.9178 | открыт | 0.89 | 244 | Днепровск 110/35/10 | 10+10 | 0.29213 | 0.29213 | 0.26 | 0.1 | 0.11236 | 2.6421 | 1.9936 | 120 | 0.64854 | 0 | 10.5 | 9.8515 | 9.8515 | 8.7678 | открыт | 0.89
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 |  | 1.71 | 1.71 |  | 0 | 0 | 10.5 | 10.5 | [5 empty] | Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 0.1236 | 0.1236 | 0.11 | 0.1 | 0.11236 | 1.8336 | 1.8336 |  | 0 | 0 | 10.5 | 10.5 |  | 0 |  | 0.89
| Ном. мощность НН, МВА | 10+10 |  | 0.64 | 0.16 | 120 | 0.48 | 0 | 10.5 | 10.02 | [5 empty] | Ном. мощность НН, МВА | 10+10 | 0.16854 | 0.16854 | 0.15 | 0 | 0 | 0.80854 | 0.16 | 120 | 0.64854 | 0 | 10.5 | 9.8515 |  | 0 |  | 0.89
245 | Липецы 35/10 | 2,5+2,5 | 5 | 0.41 | 0.75 | 120 | -0.34 | 0 | 2.625 | 2.965 | 2.965 | 2.3127 | открыт | 0.78 | 245 | Липецы 35/10 | 2,5+2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0.75 | 120 | -0.34 | 0 | 2.625 | 2.965 | 2.965 | 2.3127 | открыт | 0.78
246 | Нахимовская 35/10 | 1,6+1,6 | 3.2 | 0.58 | 0.7 | 120 | -0.12 | 0 | 1.68 | 1.8 | 1.8 | 1.746 | открыт | 0.97 | 246 | Нахимовская 35/10 | 1,6+1,6 | 0.016495 | 0.016495 | 0.016 | 0.016 | 0.016495 | 0.59649 | 0.7 | 120 | -0.10351 | 0 | 1.68 | 1.7835 | 1.7835 | 1.73 | открыт | 0.97
247 | Сычевка 110/35/10 | 16+25 | 41 | 6.08 | 1.47 | 120 | 4.61 | 0 | 16.8 | 12.19 | 12.19 | 11.2148 | открыт | 0.92 | 247 | Сычевка 110/35/10 | 16+25 | 0.41957 | 0.41957 | 0.386 | 0.09 | 0.097826 | 6.4996 | 1.78 | 120 | 4.7196 | 0 | 16.8 | 12.0804 | 12.0804 | 11.114 | открыт | 0.92
| Ном. Мощность СН, МВА | 16+25 |  | 2.43 | 0.7 |  | 1.73 | 0 | 16.8 | 15.07 | [5 empty] | Ном. Мощность СН, МВА | 16+25 | 0.26739 | 0.26739 | 0.246 | 0.05 | 0.054348 | 2.6974 | 1.01 |  | 1.6874 | 0 | 16.8 | 15.1126 |  | 0 |  | 0.92
| Ном. мощность НН, МВА | 16+25 |  | 3.65 | 0.77 | 120 | 2.88 | 0 | 16.8 | 13.92 | [5 empty] | Ном. мощность НН, МВА | 16+25 | 0.15217 | 0.15217 | 0.14 | 0.04 | 0.043478 | 3.8022 | 0.77 | 120 | 3.0322 | 0 | 16.8 | 13.7678 |  | 0 |  | 0.92
248 | Сутормино 35/10 | 1,8+4 | 5.8 | 0.28 | 0.06 | 120 | 0.22 | 0 | 1.89 | 1.67 | 1.67 | 1.4529 | открыт | 0.87 | 248 | Сутормино 35/10 | 2,5+4 | 0.013793 | 0.013793 | 0.012 | 0.012 | 0.013793 | 0.29379 | 0.06 | 120 | 0.23379 | 0 | 1.89 | 1.6562 | 1.6562 | 1.4409 | открыт | 0.87
249 | Караваево 35/10 | 4+4 | 8 | 0.61 | 0.29 | 120 | 0.32 | 0 | 4.2 | 3.88 | 3.88 | 3.5696 | открыт | 0.92 | 249 | Караваево 35/10 | 4+4 | 0.015217 | 0.015217 | 0.014 | 0.014 | 0.015217 | 0.62522 | 0.29 | 120 | 0.33522 | 0 | 4.2 | 3.8648 | 3.8648 | 3.5556 | открыт | 0.92
250 | Лукино 35/10 | 4+2,5 | 6.5 | 1.22 | 0.51 | 120 | 0.71 | 0 | 2.625 | 1.915 | 1.915 | 1.6852 | открыт | 0.88 | 250 | Лукино 35/10 | 4+1,6 | 0.034091 | 0.034091 | 0.03 | 0.03 | 0.034091 | 1.2541 | 0.51 | 120 | 0.74409 | 0 | 1.68 | 0.93591 | 0.93591 | 0.8236 | открыт | 0.88
251 | Субботники 110/10 | 6,3+6,3 | 12.6 | 0.37 | 0 | 120 | 0.37 | 0 | 6.615 | 6.245 | 6.245 | 5.7454 | открыт | 0.92 | 251 | Субботники 110/10 | 6,3+6,3 | 0.015217 | 0.015217 | 0.014 | 0.014 | 0.015217 | 0.38522 | 0 | 120 | 0.38522 | 0 | 6.615 | 6.2298 | 6.2298 | 5.7314 | открыт | 0.92
252 | Угра 110/10 | 6,3+6,3 | 12.6 | 3.04 | 0 | 120 | 3.04 | 0 | 6.615 | 3.575 | 3.575 | 3.432 | открыт | 0.96 | 252 | Угра 110/10 | 6,3+6,3 | 0.30208 | 0.30208 | 0.29 | 0.24 | 0.25 | 3.3421 | 0 | 120 | 3.3421 | 0 | 6.615 | 3.2729 | 3.2729 | 3.142 | открыт | 0.96
253 | Знаменка 110/35/10 | 10+10 | 20 | 3.41 | 1.37 | 120 | 2.04 | 0 | 10.5 | 8.46 | 8.46 | 7.614 | открыт | 0.9 | 253 | Знаменка 110/35/10 | 10+10 | 1.0889 | 1.0889 | 0.98 | 0.97 | 1.0778 | 4.4989 | 1.5367 | 120 | 2.9622 | 0 | 10.5 | 7.5378 | 7.5378 | 6.784 | открыт | 0.9
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 |  | 1.34 | 1.34 |  | 0 | 0 | 10.5 | 10.5 | [5 empty] | Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 0.16667 | 0.16667 | 0.15 | 0.15 | 0.16667 | 1.5067 | 1.5067 | 120 | 0 | 0 | 10.5 | 10.5 |  | 0 |  | 0.9
| Ном. мощность НН, МВА | 10+10 |  | 2.07 | 0.03 | 120 | 2.04 | 0 | 10.5 | 8.46 | [5 empty] | Ном. мощность НН, МВА | 10+10 | 0.92222 | 0.92222 | 0.83 | 0.82 | 0.91111 | 2.9922 | 0.03 | 120 | 2.9622 | 0 | 10.5 | 7.5378 |  | 0 |  | 0.9
254 | Лосьмино 35/10 | 2,5+2,5 | 5 | 0.31 | 0.4 | 120 | -0.09 | 0 | 2.625 | 2.715 | 2.715 | 2.2534 | открыт | 0.83 | 254 | Лосьмино 35/10 | 2,5+2,5 | 0.090361 | 0.090361 | 0.075 | 0.075 | 0.090361 | 0.40036 | 0.4 | 120 | 0.00036145 | 0 | 2.625 | 2.6246 | 2.6246 | 2.1784 | открыт | 0.83
255 | Всходы 110/35/10 | 6,3+6,3 | 12.6 | 1.07 | 0.42 | 120 | 0.65 | 0 | 6.615 | 5.965 | 5.965 | 5.6071 | открыт | 0.94 | 255 | Всходы 110/35/10 | 6,3+6,3 | 0.11702 | 0.11702 | 0.11 | 0.11 | 0.11702 | 1.187 | 0.49447 | 120 | 0.69255 | 0 | 6.615 | 5.9224 | 5.9224 | 5.5671 | открыт | 0.94
| Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+6,3 |  | 0.41 | 0.41 |  | 0 | 0 | 6.615 | 6.615 | [5 empty] | Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+6,3 | 0.074468 | 0.074468 | 0.07 | 0.07 | 0.074468 | 0.48447 | 0.48447 | 120 | 0 | 0 | 6.615 | 6.615 |  | 0 |  | 0.94
| Ном. мощность НН, МВА | 6,3+6,3 |  | 0.66 | 0.01 | 120 | 0.65 | 0 | 6.615 | 5.965 | [5 empty] | Ном. мощность НН, МВА | 6,3+6,3 | 0.042553 | 0.042553 | 0.04 | 0.04 | 0.042553 | 0.70255 | 0.01 | 120 | 0.69255 | 0 | 6.615 | 5.9224 |  | 0 |  | 0.94
| Итого: | 3052.5 | 3052.5 | 4: 541.39 |  |  | Итого: | 3150.6 | 130.3007 |  |  |  |  | 671.6907
| дефицит |  |  | Мин. 11: -0.32; Мин. 11: -0.2904 |  |  | дефицит | [13 empty] | -28.1086
| профицит |  |  | Мин. 11: 1018.805; Мин. 11: 906.7021 |  |  | профицит | [13 empty] | 888.1887

## Интерактивная карта
Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Год ввода/Год реконструкции (при изменении установленной мощности) | Установленная мощность трансформаторов | Существующая нагрузка по замерам, МВА | Резерв мощности на основании замеров режимного дня, МВА | Мощность по актам об осуществлении ТП, МВА | Мощность по договорам ТП, находящимся на исполнении, МВА | Резерв мощности для технологического присоединения, МВт | Планируемые сроки снятия ограничения | Текущий статус | Перспективный статус | Широта | Долгота
Герчики 35/10 | 1972 | 2.5 | 0.19 | 0.51 | 0.098 | 0.069697 | 0.4069 |  | открыт | открыт | 54.516908606816 | 31.9454488047405
Верховье 35/10 | 1982 | 4 | 0.3 | 1.06 | 0.03 | 0.030303 | 1.0194 |  | открыт | открыт | 54.9201880714115 | 31.7500398465815
Нейково 35/10 | 1978 | 2.5 | 0.12 | 1.61 | 0 | 0 | 1.3363 |  | открыт | открыт | 54.5504148053162 | 31.2375545161203
Мерлино 110/35/10 | 1987 | 6.3 | 0.47 | 0 | 0.08 | 0.089888 | 0 |  | открыт | открыт | 54.6486721027913 | 31.635331891977
Беляево 35/10 | 1979 | 1.6 | 0.19 | 1.49 | 0.015 | 0.016484 | 1.3409 |  | открыт | открыт | 55.5039069764827 | 31.1059444490907
Заозерье 35/10 | 1987 | 1.6 | 0.17 | 0.68 | 0 | 0 | 0.6732 |  | открыт | открыт | 55.6613203710581 | 31.5828781871036
Селезни 35/10 | 1976 | 2.5 | 0.32 | 1.89 | 0 | 0 | 1.8333 |  | открыт | открыт | 55.6417662457385 | 31.4562387426515
Логово 110/10 | 1980 | 6.3 | 0.47 | 0.89 | 0 | 0 | 0.8811 |  | открыт | открыт | 55.7037929134676 | 31.3474680716009
Дубровка 35/10 | 1986 | 2.5 | 0.16 | 1.2 | 0 | 0 | 1.164 |  | открыт | открыт | 55.1927717101463 | 31.3485039859785
Свистовичи 35/10 | 1965 | 2.5 | 0.17 | 0.68 | 0 | 0 | 0.6732 |  | открыт | открыт | 55.3066388710183 | 31.8759955757636
Ельша 35/10 | 1981 | 1.6 | 0.03 | 0.82 | 0 | 0 | 0.8118 |  | открыт | открыт | 55.6922231748928 | 31.8835199359338
Сапшо 35/10 | 1977 | 4 | 0.63 | 1.49 | 0.054 | 0.05567 | 1.3913 |  | открыт | открыт | 55.5214036158138 | 31.8379898788652
Диво 110/10 | 1988 | 2.5 | 0.32 | 0.53 | 0.21 | 0 | 0.2935 |  | открыт | открыт | 55.1753869317464 | 31.8249946153444
Вачково 35/10 | 1984 | 2.5 | 0.4 | 0.62 | 0.012 | 0.013483 | 0.5398 |  | открыт | открыт | 54.8409133113396 | 32.5540818723384
Замошье 35/10 | 1987 | 2.5 | 0.14 | 0.54 | 0 | 0 | 0.5238 |  | открыт | открыт | 54.864829729287 | 31.5159820061034
Лоино 35/10 | 1980 | 2.5 | 0.14 | 0.71 | 0.021 | 0.021212 | 0.6819 |  | открыт | открыт | 55.0336216213798 | 31.4969731936685
Рокот 35/10 | 1977 | 2.5 | 0.11 | 1.19 | 0.0005 | 0.00060241 | 0.9872 |  | открыт | открыт | 54.9557636521962 | 31.2673423322423
Никонцы 35/10 | 1976 | 2.5 | 0.03 | 0.82 | 0 | 0 | 0.5822 |  | открыт | открыт | 55.3830062608461 | 31.2602268900156
Батищево 35/10 | 1981 | 2.5 | 0.22 | 1.51 | 0.04 | 0.077419 | 1.3643 |  | открыт | открыт | 55.2408927517512 | 33.4866499573753
Васино 35/10 | 1975 | 2.5 | 0.14 | 2.41 | 0.01 | 0.0093333 | 1.7975 |  | открыт | открыт | 54.9628544047692 | 33.6158377447502
Булгаково 35/10 | 1976 | 2.5 | 0.36 | 1.37 | 0 | 0 | 1.1371 |  | открыт | открыт | 55.2462204267674 | 32.1378097027114
Спас-Углы 35/10 | 1976 | 1.6 | 0.18 | 0.5 | 0 | 0 | 0.43 |  | открыт | открыт | 55.3167372853128 | 32.4785786152864
Третьяково 35/10 | 1982 | 4 | 0.25 | 2.3 | 0.035 | 0 | 1.874 |  | открыт | открыт | 55.1580739340568 | 32.4642105828683
Велисто 35/10 | 1983 | 2.5 | 0.14 | 1.16 | 0 | 0 | 0.9628 |  | открыт | открыт | 55.667916820974 | 32.2088599492977
Батурино 35/10 | 1977 | 1.6 | 0.07 | 0.78 | 0 | 0 | 0.7722 |  | открыт | открыт | 55.5509606954244 | 32.7852844071647
Печатники 35/10 | 1974 | 2.5 | 0.45 | 2.175 | 0 | 0 | 1.9357 |  | открыт | открыт | 55.6421176158972 | 33.387062584939
Гаристово 35/10 | 1983 | 1.6 | 0.08 | 0.77 | 0.01 | 0.011236 | 0.6753 |  | открыт | открыт | 54.7090559850649 | 33.2451389875046
Беззаботы 35/10 | 1978 | 2.5 | 0.08 | 1.65 | 0 | 0 | 1.5345 |  | открыт | открыт | 54.5614646528362 | 32.9543509958994
Высокое 35/10 | 1978 | 2.5 | 0.07 | 2.48 | 0 | 0 | 2.2072 |  | открыт | открыт | 54.4049712755458 | 33.4430517069414
Зайцево 35/10 | 1978 | 1.6 | 0.31 | 0.54 | 0.01 | 0.014433 | 0.5138 |  | открыт | открыт | 55.1923825285336 | 32.6904298918055
Савеево 35/10 | 1982 | 2.5 | 0.43 | 0.42 | 0.25 | 0.26042 | 0.1532 |  | открыт | открыт | 54.2181586290787 | 33.3408410614158
Гореново 35/10 | 1981 | 1.6 | 0.23 | 1.45 | 0 | 0 | 1.189 |  | открыт | открыт | 53.8606872649299 | 32.8055696801537
Шпунты 35/10 | 1972 | 2.5 | 0.67 | 0.18 | 0 | 0 | 0.1404 |  | открыт | открыт | 54.3609346133221 | 32.7237501621663
Кадино 35/10 | 1977 | 2.5 | 0.11 | 1.62 | 0 | 0 | 1.4418 |  | открыт | открыт | 54.293268724999 | 31.4533431884131
Стегримово 35/10 | 1979 | 2.5 | 0.12 | 2.505 | 0.01 | 0.010309 | 2.4198 |  | открыт | открыт | 54.4699110956571 | 31.9022014350826
Жуково 35/10 | 1977 | 2.5 | 0.21 | 1.52 | 0 | 0 | 1.3528 |  | открыт | открыт | 54.208599832176 | 31.838037082644
Микшино 35/10 | 1988 | 2.5 | 0.11 | 1.62 | 0.02 | 0.022388 | 1.0654 |  | открыт | открыт | 54.0505317123947 | 32.183462905027
Петровичи 35/10 | 1976 | 2.5 | 0.16 | 2.39 | 0 | 0.0012048 | 1.9837 |  | открыт | открыт | 53.965555317233 | 32.1514777446617
Микуличи 35/10 | 1962 | 1.8 | 0.29 | 2.335 | 0.01 | 0.011628 | 1.9981 |  | открыт | открыт | 53.8185544302121 | 32.263287900675
Недейковичи 35/10 | 1987 | 2.5 | 0.24 | 0.61 | 0 | 0 | 0.4758 |  | открыт | открыт | 55.5296519584465 | 33.7401238832048
Поселки 110/35/10 | 1980 | 6.3 | 0.53 | 0.41 | 0 | 0 | 0.2911 |  | открыт | открыт | 53.7359995148704 | 32.5648496351963
Кузьмичи 35/10 | 1980 | 2.5 | 0.28 | 1.45 | 0 | 0 | 1.0295 |  | открыт | открыт | 53.5484196392012 | 32.5849930271362
Макшеево 110/10 | 1979 | 6.3 | 0.26 | 2.29 | 0.026 | 0 | 1.9663 |  | открыт | открыт | 54.5589494564836 | 32.216487425461
Путьково 35/10 | 1976 | 1.8 | 0.21 | 0.64 | 0.005 | 0.0070423 | 0.4494 |  | открыт | открыт | 54.9432190190926 | 34.1188553767885
Успенское 35/10 | 1981 | 2.5 | 0.46 | 2.09 | 0.06 | 0.060606 | 2.0091 |  | открыт | открыт | 55.3547387817141 | 34.6638780630756
Калпита 35/10 | 1988 | 1.6 | 0.09 | 0.76 | 0 | 0 | 0.7524 |  | открыт | открыт | 54.9808863479942 | 33.8810800811092
Касня 110/10 | 1987 | 2.5 | 0.25 | 2.37 | 0 | 0 | 2.2041 |  | открыт | открыт | 55.3899685115112 | 34.2916598079169
Акатово 35/10 | 1975 | 1.6 | 1.32 | 0.36 | 0.23 | 0.24731 | 0.1048 |  | открыт | открыт | 55.5811406907026 | 35.1856281900664
Горки 35/10 | 1991 | 1.6 | 0.29 | 0.39 | 0.008 | 0.0093023 | 0.3274 |  | открыт | открыт | 55.2438473477809 | 35.2324047225431
Дружба 35/10 | 1990 | 2.5 | 0.55 | 0.3 | 0.143 | 0.070588 | 0.112 |  | открыт | открыт | 55.8766836507252 | 34.7710895650679
НС-21 110/10 | 1979 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | открыт | открыт | 55.8633936116651 | 34.8630629412509
НС-22 110/35/10 | 1979 | 25 | 2.28 | 0 | 1.51 | 1.6264 | 0 |  | открыт | открыт | 55.8528391996412 | 34.8563689500951
Шуйское 35/10 | 1983 | 2.5 | 0.31 | 2.31 | 0.01 | 0.010101 | 2.2769 |  | открыт | открыт | 55.4808587956355 | 34.5165638905285
Торбеево 110/10 | 1977 | 6.3 | 0.32 | 2.57 | 0.02 | 0.022472 | 2.2673 |  | открыт | открыт | 55.4655884557576 | 34.2545193414935
Леуздово 35/10 | 1979 | 1 | 0.07 | 0.61 | 0.005 | 0.0050505 | 0.5989 |  | открыт | открыт | 55.7030161300881 | 33.7112707727757
Мальцево 35/10 | 1991 | 2.5 | 0.12 | 1.61 | 0 | 0 | 1.5295 |  | открыт | открыт | 55.5831466857287 | 33.856183024846
Аврора 35/10 | 1976 | 2.5 | 0.16 | -0.16 | 0.212 | 0 | -0.3624 |  | открыт | закрыт | 55.9524042548662 | 34.4636458412691
Бехтеево 35/10 | 1976 | 2.5 | 0.13 | 0.55 | 0 | 0 | 0.4785 |  | открыт | открыт | 55.7763179956225 | 33.9763958784181
Середа 35/10 | 1984 | 2.5 | 0.19 | 0.49 | 0 | 0 | 0.4361 |  | открыт | открыт | 55.9476934409787 | 34.1448271839858
Михали 35/10 | 1980 | 2.5 | 0.09 | 0.76 | 0 | 0 | 0.6232 |  | открыт | открыт | 54.9204622621053 | 34.349750266544
Мытишино 35/10 | 1973 | 1.6 | 0.06 | -0.06 | 0 | 0 | -0.048 |  | открыт | закрыт | 54.8123793730675 | 34.0340088733804
Захарьевское 35/10 | 1980 | 1.6 | 0.03 | 0.82 | 0.06 | 0.066667 | 0.678 |  | открыт | открыт | 54.7057125031539 | 33.8699469767864
Холм 35/10 | 1982 | 1.6 | 0.1 | -0.1 | 0 | 0 | -0.092 |  | открыт | закрыт | 54.5846887069058 | 33.8821415067215
Баскаковка 35/10 | 1969 | 4 | 0.18 | 1.55 | 0 | 0 | 1.426 |  | открыт | открыт | 54.61574345461 | 34.3355446939174
Екимцево 110/10 | 1984 | 2.5 | 0.19 | 1.54 | 0.024 | 0.026374 | 1.3774 |  | открыт | открыт | 54.8468401485686 | 34.7563906983135
Водозабор 35/6 | 1970 | 4+4 | 3.38 | 2.02 | 2.36 | 2.5306 | -0.3804 |  | открыт | закрыт | 54.7573376210312 | 32.1246695905858
Тычинино 35/10 | 1990 | 4+4 | 0.54 | 4.57 | 0.12 | 0.11573 | 3.9473 |  | открыт | открыт | 54.6704454485793 | 32.1871799576134
Рябцево 35/10 | 1961 | 4+4 | 2.3 | 1.9 | 2.77 | 2.439 | -1.212 |  | открыт | закрыт | 54.6407447498077 | 32.2974277385255
Смоленск 2 110/6 | 1965 | 40+40 | 17.13 | 31.28 | 4.99 | 2.7558 | 21.9108 |  | открыт | открыт | 54.7775901530765 | 32.1163737787753
Восточная 110/6 | 1960 | 25+16 | 10.33 | 6.47 | 1.06 | 1.1705 | 4.6336 |  | открыт | открыт | 54.8022870299828 | 32.0651603600835
Диффузион 110/6 | 1980 | 25+25 | 19.03 | 7.22 | 6.62 | 7.1437 | -0.3386 | 2018 | открыт | закрыт | 54.7762988933109 | 32.1164996757576
Заводская 110/35/10 | 1987 | 16+16 | 11 | 5.8 | 7.74 | 8.2068 | -2.636 | 2019 | открыт | закрыт | 54.7580613440303 | 31.9892175393469
В. Ясенная 35/6 | 1973 | 10+10 | 7.78 | 2.72 | 0.607 | 0.58065 | 1.9226 |  | открыт | открыт | 54.7688886847989 | 31.9947244326758
Гнездово 35/6 | 1960 | 7,5+7,5 | 3.96 | 4.335 | 2.8 | 3 | 1.1015 |  | открыт | открыт | 54.7728623045511 | 31.8100937991682
Западная 110/6 | 1976 | 25+16 | 14.47 | 2.96 | 3.95 | 3.8526 | -1.0788 | 2019 | открыт | закрыт | 54.8058102787693 | 31.9709425388634
Катынь 2 110/35/10 | 1973 | 10+16 | 4.49 | 8.84 | 1.603 | 1.427 | 7.7476 |  | открыт | открыт | 54.7709720264816 | 31.6546897138983
Катынь 1 35/10 | 1966 | 4+4 | 2.14 | 2.11 | 0.31 | 0.2522 | 1.6101 |  | открыт | открыт | 54.7666027414488 | 31.6936166922956
Лубня 35/10 | 1976 | 4+4 | 1.43 | 2.9 | 1.07 | 0.98864 | 1.482 |  | открыт | открыт | 54.710601 | 31.869601
Козино 110/35/10 | 1986 | 10+10 | 11.19 | 2.01 | 5.81 | 5.0215 | -3.9407 |  | открыт | закрыт | 54.7344255108882 | 32.1128653124811
Одинцово 35/10 | 1969 | 6,3+6,3 | 4.91 | 3.855 | 2.16 | 2.2738 | 1.0782 |  | открыт | открыт | 54.7198296474988 | 32.11772947712
Трудилово 35/10 | 1975 | 2,5+2,5 | 1.21 | 1.495 | 0.926 | 1.1163 | 0.3597 |  | открыт | открыт | 54.6254362525581 | 31.9568844716629
КС-3 ПС №2 110/10 | 1982 | 40+40 | 0.98 | 41.02 | 0 | 0 | 41.02 |  | открыт | открыт | 54.8835058336487 | 31.9305079104637
Пронино 110/35/6 | 1983 | 10+10 | 4.56 | 10.13 | 3.68 | 3.1951 | 6.8766 |  | открыт | открыт | 54.8067161994464 | 31.8649679698357
Ольша 35/10 | 1982 | 2,5+2,5 | 1.04 | 1.585 | 0.125 | 0.14886 | 1.2698 |  | открыт | открыт | 54.8596798974643 | 31.8514819831978
Красный бор 35/6 | 1972 | 4+4 | 2.96 | 1.24 | 2.12 | 2.2611 | -1.004 |  | открыт | закрыт | 54.8131862421599 | 31.901755206228
Северная 110/35/6 | 1960 | 25+25 | 22.2 | 9.165 | 8.416 | 9.3427 | -2.2655 | 2019 | открыт | закрыт | 54.8097890160999 | 32.0541879029813
Печерск 35/6 | 1977 | 4+4 | 3.89 | 0.65 | 2.13 | 2.5745 | -1.519 | 2019 | открыт | закрыт | 54.8497593700145 | 32.0317292866392
Колодня 35/6 | 1969 | 6,3+4 | 3.49 | 0.71 | 1.19 | 1.0645 | -0.5297 |  | открыт | закрыт | 54.8296337668059 | 32.1278874116629
Центральная 110/10/6 | 1984 | 25+25 | 19.38 | 15.33 | 6.24 | 6.0729 | 8.448 |  | открыт | открыт | 54.7907440380499 | 32.0359616377291
Чернушки 110/10/6 | 1981 | 25+25 | 16.67 | 9.58 | 4.12 | 4.3564 | 6.878 |  | открыт | открыт | 54.7759750490617 | 31.9992439575991
Южная 110/35/6 | 1960 | 40+40 | 36.51 | 15.74 | 21.57 | 21.3341 | -5.9816 |  | открыт | закрыт | 54.7568864447115 | 32.0300324803228
Карьерная 110/35/6 | 1979 | 16+16 | 6.19 | 15.18 | 3.38 | 3.1566 | 12.3794 |  | открыт | открыт | 54.6121546288571 | 32.3426968899748
Кощино 35/10 | 1990 | 4+4 | 0.55 | 3.65 | 0.395 | 0.475 | 2.671 |  | открыт | открыт | 54.6006884619791 | 32.1767705110405
Коммунар 35/10 | 1978 | 2,5+2,5 | 0.46 | 2.195 | 0 | 0 | 1.9974 |  | открыт | открыт | 54.7076088253147 | 32.4859418190344
Каспля 110/35/10 | 1960 | 10+10 | 3.36 | 10.5 | 1.71 | 1.8023 | 8.961 |  | открыт | открыт | 54.9904550059324 | 31.6349371781601
Аполье 35/10 | 1975 | 2,5+2,5 | 0.31 | 2.485 | 0.024 | 0.010309 | 2.3864 |  | открыт | открыт | 55.0522974165583 | 31.863980223966
Жуковская 35/10 | 1973 | 4+4 | 3.46 | 0.93 | 1.46 | 1.2449 | -0.5486 |  | открыт | закрыт | 54.9223321466961 | 32.0596381836788
Мазальцево 110/35/10 | 1990 | 10+10 | 3.6 | 10.5 | 3.68 | 4.4306 | 8.925 |  | открыт | открыт | 55.0234597838216 | 32.0794630175081
Петрищево 35/10 | 1983 | 1,6+2,5 | 0.25 | 1.44 | 0 | 0 | 1.224 |  | открыт | открыт | 55.1336575931795 | 32.0501237000545
Красный 110/35/10 | 1977 | 10+10 | 3.47 | 8.36 | 0.36 | 0.35227 | 7.0498 |  | открыт | открыт | 54.5623861925888 | 31.4586016582534
Волоедово 35/10 | 1974 | 2,5+2,5 | 0.25 | 2.385 | 0 | 0 | 2.0988 |  | открыт | открыт | 54.3928980357408 | 31.4727423064227
Крюково 35/10 | 1977 | 2,5+2,5 | 0.2 | 2.685 | 0.01 | 0.010101 | 2.6482 |  | открыт | открыт | 54.5720629620573 | 31.6678363798618
Миганово 35/10 | 1974 | 2,5+2,5 | 1.35 | 1.765 | 0.045 | 0.051136 | 1.5082 |  | открыт | открыт | 54.6978524673549 | 31.3890965644649
Велиж 110/35/10 | 1978 | 10+10 | 5.54 | 6.29 | 0.05 | 0.081522 | 5.7368 |  | открыт | открыт | 55.6249958246713 | 31.2037266032768
Чепли 35/10 | 1973 | 2,5+2,5 | 0.25 | 2.465 | 0 | 0.010101 | 2.4404 |  | открыт | открыт | 55.5465650576092 | 31.5249280815504
Демидов 110/35/10 | 1960 | 10+16 | 4.3 | 7.41 | 0.134 | 0.11075 | 6.7573 |  | открыт | открыт | 55.2706668154886 | 31.4914511151402
Старое село 35/10 | 1978 | 2,5+2,5 | 0.28 | 2.515 | 0 | 0 | 2.2384 |  | открыт | открыт | 55.5362234941582 | 31.3441130468495
Закрутье 35/10 | 1989 | 2,5+2,5 | 0.1 | 2.525 | 0 | 0 | 1.3382 |  | открыт | открыт | 55.3550104263857 | 31.4146101331256
Заборье 35/10 | 1974 | 1,6+2,5 | 0.35 | 2.485 | 0.012 | 0.013483 | 2.1997 |  | открыт | открыт | 55.4114634584667 | 31.5831344120665
Михайловское 110/35/10 | 1983 | 10+10 | 1.53 | 10.06 | 0.07 | 0.084337 | 8.3238 |  | открыт | открыт | 55.5296894061956 | 31.7415191379443
Кардымово 110/35/10 | 1960 | 10+16 | 8.4 | 5.6 | 4.39 | 2.6022 | 2.4 |  | открыт | открыт | 54.8890570853684 | 32.456710541145
Сеньково 35/6 | 1983 | 4+2,5 | 0.74 | 2.045 | 0 | 0 | 2.0246 |  | открыт | открыт | 54.8476794534375 | 32.189985124406
Каменка 35/10 | 1974 | 2,5+2,5 | 1.4 | 1.645 | 0.484 | 0.47677 | 1.1445 |  | открыт | открыт | 55.0200528070445 | 32.3036221739714
Соловьево 35/10 | 1976 | 4+4 | 0.28 | 3.96 | 0 | 0 | 3.9204 |  | открыт | открыт | 54.9265292454961 | 32.7181449005153
Жичицы 35/10 | 1972 | 2,5+2,5 | 0.35 | 3.025 | 0.03 | 0.032609 | 2.753 |  | открыт | открыт | 55.104854925137 | 31.2750017927037
Микулино 35/10 | 1975 | 6,3+6,3 | 0.57 | 7.145 | 0 | 0 | 5.9303 |  | открыт | открыт | 55.0277386374079 | 31.0955865345487
Любавичи 35/10 | 1974 | 2,5+2,5 | 0.38 | 2.985 | 0 | 0 | 2.7163 |  | открыт | открыт | 54.8469112135416 | 30.9677443615548
Казимирово 35/10 | 1980 | 4+4 | 0.21 | 4.01 | 0.01 | 0 | 2.8371 |  | открыт | открыт | 54.8135126393267 | 31.0878102974656
Голынки 110/35/6 | 1959 | 25+25 | 5.23 | 24.66 | 0.14 | 0.15294 | 20.961 |  | открыт | открыт | 54.8769426471226 | 31.3546433128615
Белеи 35/10 | 1964 | 2,5+2,5 | 2.31 | 1.065 | 0.08 | 0.067416 | 0.86785 |  | открыт | открыт | 54.70679269995 | 31.1780491188156
Понизовье 110/35/10 | 1964 | 6,3+6,3 | 1.12 | 6.065 | 0.03 | 0.034884 | 5.2159 |  | открыт | открыт | 55.2656769449895 | 31.0970105351204
Кляриново 35/10 | 1978 | 2,5+2,5 | 0.36 | 2.455 | 0 | 0 | 2.2095 |  | открыт | открыт | 55.1597091151029 | 31.0948369841599
Сафоново 110/6 | 1957 | 15+20 | 9.58 | 6.23 | 0.675 | 0.4734 | 5.1812 |  | открыт | открыт | 55.1046443551077 | 33.1962825137703
Горная 110/35/6 | 1959 | 25+25 | 12.77 | 25.72 | 2.22 | 4.2418 | 23.1152 |  | открыт | открыт | 55.1716801622299 | 33.2031037878921
Водозабор 35/6 | 1972 | 6,3+4 | 2.62 | 2.27 | 0.146 | 1.2198 | 1.9197 |  | открыт | открыт | 55.0918830530967 | 33.2821993966458
Вадино 35/10 | 1962 | 4+4 | 1.44 | 2.76 | 0.065 | 0.088889 | 2.419 |  | открыт | открыт | 55.2530541959063 | 33.2486617999199
ЗССК 35/6 | 1974 | 4+4 | 2.41 | 2.54 | 1.72 | 2.7766 | 0.6676 |  | открыт | открыт | 55.1476535123999 | 33.2590804530251
Яново 35/10 | 1973 | 4+6,3 | 0.48 | 3.77 | 0 | 0 | 3.5815 |  | открыт | открыт | 55.1532838028518 | 32.989164514212
Капыревщина 35/10 | 1959 | 4+4 | 1.05 | 3.37 | 0 | 0 | 2.9656 |  | открыт | открыт | 55.2004970531468 | 32.8589397626567
Мирополье 35/10 | 1973 | 2,5+2,5 | 0.53 | 2.095 | 0 | 0 | 1.8226 |  | открыт | открыт | 55.3994496342615 | 32.9540534283905
Издешково 110/35/10 | 1959 | 5,6+6,3 | 3.52 | 3.81 | 1.95 | 0.44 | 1.1975 |  | открыт | открыт | 55.1506263355368 | 33.6570241983927
Алферово 35/10 | 1981 | 2,5+2,5 | 0.93 | 1.895 | 0.23 | 0.25275 | 1.4944 |  | открыт | открыт | 55.1680930329936 | 33.7664101998388
Казулино 35/10 | 1973 | 2,5+2,5 | 0.5 | 2.125 | 0.02 | 0.012821 | 1.6375 |  | открыт | открыт | 55.3323399777085 | 33.5431124553395
Богдановщина 35/10 | 1975 | 1,6+1,6 | 0.49 | 1.34 | 0 | 0.010309 | 1.2998 |  | открыт | открыт | 55.2711200136448 | 33.6583735215402
Глинка 110/35/10 | 1965 | 10+6,3 | 2.26 | 5.405 | 0.3 | 0.33333 | 4.5645 |  | открыт | открыт | 54.6293964196673 | 32.8787886113947
Добромино 35/10 | 1979 | 2,5+2,5 | 0.46 | 2.165 | 0 | 0 | 2.0784 |  | открыт | открыт | 54.7027461428252 | 32.6872667241685
Белый холм 35/10 | 1974 | 1,6+1,6 | 0.14 | 1.54 | 0 | 0 | 1.5246 |  | открыт | открыт | 54.6052507353137 | 32.6151611212726
Духовщина 110/35/10 | 1960 | 10+10 | 4.18 | 8.52 | 0.051 | 0.55682 | 7.4976 |  | открыт | открыт | 55.1887090468118 | 32.3980584504282
Зимец 35/10 | 1991 | 4+4 | 0.15 | 4.11 | 0.01 | 0 | 3.3602 |  | открыт | открыт | 55.2069374412991 | 32.3954540735378
Береснево 35/10 | 1983 | 1,6+1,6 | 0.19 | 1.5 | 0 | 0 | 1.41 |  | открыт | открыт | 55.3484770726766 | 32.2861096952498
Пречистое 110/35/10 | 1957 | 6,3+6,3 | 1.69 | 5.065 | 0.33 | 0.32967 | 4.2792 |  | открыт | открыт | 55.5154821754206 | 32.3942215993717
Воронцово 35/10 | 1992 | 2,5+2,5 | 0.23 | 2.465 | 0.01 | 0.010526 | 2.3317 |  | открыт | открыт | 55.5793822340738 | 32.4998185542726
Озерный 35/10 | 1977 | 6,3+6,3 | 1.15 | 5.475 | 0.3 | 0.30526 | 4.9013 |  | открыт | открыт | 55.5854283746702 | 32.4220364351478
Игоревская 110/10 | 1976 | 10+10 | 8.47 | 2.03 | 0 | 0 | 1.7255 |  | открыт | открыт | 55.4426714899737 | 33.2676544817684
Канютино 110/35/10 | 1959 | 5,6+6,3 | 3.54 | 4.02 | 0.101 | 0.068182 | 4.9808 |  | открыт | открыт | 55.5161653455623 | 33.248426384374
Боголюбово 35/10 | 1962 | 2,5+2,5 | 0.86 | 2.015 | 0.01 | 0.010309 | 1.9446 |  | открыт | открыт | 55.5011194694692 | 32.9580417174592
Холм-Жирки 35/10 | 1959 | 2,5+4 | 2.18 | 0.945 | 0.09 | 0.05618 | 0.75105 |  | открыт | открыт | 55.5088820882168 | 33.4816162242068
Дорогобуж 1 110/35/10 | 1958 | 16+16 | 7.11 | 13.52 | 2.9 | 3.4819 | 8.6016 |  | открыт | открыт | 54.9012858131312 | 33.2979458623854
Каськово 35/10 | 1965 | 1,8+4 | 0.86 | 1.12 | 0.02 | 0.021505 | 0.8263 |  | открыт | открыт | 54.8021371000785 | 33.1005585492413
Усвятье 35/10 | 1976 | 2,5+4 | 0.6 | 2.025 | 0.015 | 0.019231 | 1.5645 |  | открыт | открыт | 54.9284199197579 | 33.0952727989539
Ушаково 35/10 | 1959 | 1,6+2,5 | 0.6 | 1.08 | 0.228 | 0.24255 | 0.7872 |  | открыт | открыт | 54.746947924948 | 33.4664976003282
Ивано-Гудино 110/10 | 1993 | 6,3+6,3 | 0.1 | 6.555 | 0 | 0 | 6.2273 |  | открыт | открыт | 54.636118450884 | 33.4123391738886
Ельня 110/35/10 | 1959 | 16+16 | 5.28 | 14.2 | 0.02 | 0.021505 | 13.196 |  | открыт | открыт | 54.5827639106307 | 33.2008000264885
Павлово 35/10 | 1989 | 2,5+2,5 | 0.17 | 2.455 | 0 | 0 | 2.185 |  | открыт | открыт | 54.4069180347089 | 33.0000603125624
Шарапово 35/10 | 1992 | 4+4 | 0.35 | 4.85 | 0.01 | 0.010989 | 4.4035 |  | открыт | открыт | 54.5753146552057 | 33.1632189612097
Коробец 35/10 | 1962 | 2,5+2,5 | 0.7 | 2.095 | 0 | 0 | 2.0741 |  | открыт | открыт | 54.5153026094938 | 33.4716757047006
Балтутино 35/10 | 1978 | 2,5+2,5 | 0.79 | 1.835 | 0.01 | 0 | 1.7883 |  | открыт | открыт | 54.5359963705073 | 32.829345555416
Лапино 110/35/10 | 1988 | 5,6+5,6 | 0.67 | 5.64 | 0.042 | 0.0061224 | 5.4852 |  | открыт | открыт | 54.4224122714338 | 33.1559518026698
Мутище 35/10 | 1988 | 1,6+2,5 | 0.14 | 1.62 | 0 | 0 | 1.4418 |  | открыт | открыт | 54.4525897918577 | 33.2852482875311
Суетово 110/35/10 | 1974 | 6,3+6,3 | 4.83 | 6.355 | 0.26 | 0.25301 | 5.1947 |  | открыт | открыт | 55.0961357863534 | 32.9202075988793
Пушкино 35/10 | 1984 | 2,5+2,5 | 1.44 | 1.225 | 0.175 | 0.19022 | 0.952 |  | открыт | открыт | 55.0860631553337 | 33.0485522577039
Ярцево 1 110/10 | 1957 | 20+40 | 12.86 | 13.48 | 0.43 | 0.26344 | 12.1064 |  | открыт | открыт | 55.0492917632959 | 32.6711690194805
Ярцево 2 110/10 | 1974 | 16+16 | 10.43 | 7.12 | 1.35 | 1.4719 | 4.9868 |  | открыт | открыт | 55.0489400244295 | 32.7292662751398
Сапрыкино 110/35/10 | 1990 | 6,3+6,3 | 1.14 | 5.875 | 0.114 | 0.097561 | 4.7035 |  | открыт | открыт | 55.0929247181856 | 32.6162084030313
Дорогобуж 2 35/10 | 1971 | 6,3+6,3 | 2.7 | 3.915 | 0.01 | 0.011236 | 3.4744 |  | открыт | открыт | 54.9306724029284 | 33.3129382352574
Егорьево 35/10 | 1979 | 6,3+6,3 | 3.96 | 2.655 | 0.044 | 0 | 2.4517 |  | открыт | открыт | 54.9786978390535 | 33.3368728709536
Шаломино 35/10 | 1982 | 1,6+2,5 | 1.08 | 0.73 | 0.007 | 0.021739 | 0.6646 |  | открыт | открыт | 54.9940640984123 | 33.3371786501807
Рославль 110/35/6 | 1959 | 25+40 | 22.36 | 5.29 | 1.2 | 1.1202 | 4.8545 |  | открыт | открыт | 53.9741327599722 | 32.856443782696
Мясокомбинат 35/6 | 1977 | 6,3+6,3 | 1.3 | 5.315 | 0.101 | 0.034483 | 4.5231 |  | открыт | открыт | 53.9786243729394 | 32.8315015124297
Перенка 35/10 | 1977 | 4+4 | 0.42 | 3.78 | 0.08 | 0.031579 | 3.511 |  | открыт | открыт | 53.9125680896932 | 32.9538902269488
Хорошево 35/10 | 1974 | 2,5+4 | 1.45 | 1.175 | 0 | 0 | 1.0575 |  | открыт | открыт | 53.9913509320841 | 32.6970498911011
Липовка 35/10 | 1975 | 2,5+2,5 | 0.44 | 2.185 | 0 | 0 | 1.2892 |  | открыт | открыт | 53.8428573925339 | 33.009277899573
Кириллы 35/10 | 2000 | 2,5+2,5 | 0.86 | 1.765 | 0.14 | 0.12791 | 1.3779 |  | открыт | открыт | 53.9907655319299 | 32.8852196427291
Десногорск 110/35/10 | 1976 | 25+25 | 19.83 | 12.82 | 1.22 | 1.3556 | 7.402 |  | открыт | открыт | 54.1438557467702 | 33.2660359674193
Екимовичи 35/10 | 1961 | 4+4 | 2.6 | 1.84 | 0.8 | 0.80208 | 0.9664 |  | открыт | открыт | 54.0999504667997 | 33.2682627761396
Ивановская 35/10 | 1981 | 2,5+2,5 | 0.28 | 2.415 | 0 | 0 | 2.1494 |  | открыт | открыт | 54.0362763144641 | 33.3660184429695
Коханы 35/10 | 1974 | 1,6+1,6 | 0.38 | 1.39 | 0.06 | 0.061856 | 1.2883 |  | открыт | открыт | 54.2955928704889 | 33.6049755904793
Коски 35/10 | 1977 | 4+4 | 0.39 | 3.81 | 0 | 0 | 3.5052 |  | открыт | открыт | 54.0319914722817 | 33.0367041975652
Индустриальная 110/35/6 | 1993 | 16+16 | 4.34 | 5.565 | 0.773 | 0.42697 | 4.9529 |  | открыт | открыт | 53.9278819587101 | 32.7898010711294
Астапковичи 35/10 | 1976 | 2,5+2,5 | 0.58 | 2.045 | 0.145 | 0.046512 | 1.6137 |  | открыт | открыт | 53.902167971929 | 32.7203238677677
Барсуки 110/35/10 | 1999 | 6,3+6,3 | 0.68 | 6.315 | 0.315 | 0.19101 | 5.6204 |  | открыт | открыт | 54.1245727631383 | 33.000555450625
Богданово 35/10 | 1984 | 4+4 | 0.55 | 3.65 | 0.315 | 0.18889 | 2.97 |  | открыт | открыт | 54.2287779932371 | 33.1626238171277
Пригорье 110/35/10 | 1964 | 10+2,5 | 1.02 | 2.095 | 0.08 | 0.094118 | 1.7007 |  | открыт | открыт | 53.806590260603 | 33.1273610045233
Бехово 35/10 | 1985 | 2,5+2,5 | 0.32 | 2.305 | 0 | 0 | 1.9132 |  | открыт | открыт | 53.7513434567111 | 33.0294487173236
Починок 110/35/10 | 1959 | 10+16 | 9.42 | 2.705 | 0.34 | 0.22472 | 2.0675 |  | открыт | открыт | 54.4034643547595 | 32.3984895749825
Дивинская 35/10 | 1975 | 4+4 | 1.1 | 3.27 | 0.07 | 0.088608 | 2.5133 |  | открыт | открыт | 54.4413697691862 | 32.3402602522804
Шаталово 35/10 | 1959 | 2,5+2,5 | 1.65 | 0.975 | 0 | 0 | 0.9165 |  | открыт | открыт | 54.3225717989259 | 32.4552243591476
Панская 35/10 | 1978 | 6,3+6,3 | 1.34 | 5.275 | 0.01 | 0.012658 | 4.1573 |  | открыт | открыт | 54.4980642243586 | 32.4151843507559
Стодолище 110/35/10 | 1962 | 6,3+6,3 | 2.97 | 5.315 | 0.35 | 0.23494 | 4.3934 |  | открыт | открыт | 54.167034627714 | 32.6593066020322
Белик 35/10 | 1980 | 2,5+2,5 | 0.22 | 2.735 | 0.014 | 0.013699 | 1.9826 |  | открыт | открыт | 54.2997564139082 | 32.8766219937255
Первомайсакя 35/10 | 1966 | 4+4 | 0.91 | 3.29 | 0.003 | 0 | 2.5632 |  | открыт | открыт | 54.0584175370071 | 32.4745100885152
Васьково 110/35/10 | 1986 | 6,3+6,3 | 2.79 | 5.895 | 0 | 0 | 5.187 |  | открыт | открыт | 54.2607518733564 | 32.5654289850321
Стригино 35/10 | 1975 | 2,5+2,5 | 0.7 | 1.925 | 0 | 0 | 1.4823 |  | открыт | открыт | 54.4569498051043 | 32.6372583107987
Коминтерн 35/10 | 1975 | 2,5+2,5 | 1.01 | 1.615 | 0 | 0 | 1.292 |  | открыт | открыт | 54.337375775734 | 32.5604164008962
Монастырщина 110/35/10 | 1959 | 10+10 | 4.28 | 7.85 | 0.07 | 0.081395 | 6.721 |  | открыт | открыт | 54.3616728228064 | 31.8327956366642
Н.Михайлов 35/10 | 1978 | 4+4 | 0.55 | 3.65 | 0 | 0 | 3.358 |  | открыт | открыт | 54.3742481662545 | 31.6333232576291
Татарск 35/10 | 1964 | 3,2+4 | 0.39 | 2.97 | 0 | 0 | 2.079 |  | открыт | открыт | 54.2485138373151 | 31.5502567971115
Турки 35/10 | 1986 | 1,6+1,6 | 0.17 | 1.51 | 0.005 | 0 | 0.7651 |  | открыт | открыт | 54.3682053173538 | 32.0390352801433
Сож 35/10 | 1969 | 4+4 | 0.57 | 3.63 | 0.031 | 0.040789 | 2.7278 |  | открыт | открыт | 54.3676386380658 | 32.232056446804
Хиславичи 110/35/10 | 1960 | 16+16 | 3.3 | 15.02 | 0.143 | 0.082353 | 12.644 |  | открыт | открыт | 54.1724522895919 | 32.1270365310542
Городище 35/10 | 1965 | 1,8+2,5 | 0.7 | 1.19 | 0 | 0 | 1.0829 |  | открыт | открыт | 54.076908773856 | 32.0011661764051
Комаровка 35/10 | 1975 | 4+4 | 0.26 | 3.96 | 0 | 0 | 2.4552 |  | открыт | открыт | 54.1395512970808 | 32.2988786507724
Черепово 35/10 | 1982 | 2,5+2,5 | 0.21 | 2.415 | 0 | 0.023256 | 2.0769 |  | открыт | открыт | 54.2434235418168 | 32.2354670540934
Студенец 35/10 | 1973 | 1,6+2,5 | 0.32 | 1.37 | 0 | 0 | 1.2741 |  | открыт | открыт | 53.8783498598376 | 32.0809812659686
Шумячи 110/35/10 | 1969 | 10+10 | 4.35 | 8.25 | 0.18 | 0.043478 | 7.575 |  | открыт | открыт | 53.8498204525063 | 32.4143522504126
Ершичи 110/35/10 | 1960 | 10+10 | 2.75 | 8.36 | 0.02 | 0.022727 | 7.3368 |  | открыт | открыт | 53.6514479172157 | 32.7441069364719
Рухань 35/10 | 1975 | 2,5+2,5 | 0.43 | 2.195 | 0 | 0 | 1.734 |  | открыт | открыт | 53.5245439895873 | 32.8363446298532
Вязьма 1 110/35/10 | 1958 | 40+40 | 43.8 | 0.585 | 5.56 | 3.7143 | -2.7661 | 2017 | открыт | закрыт | 55.1715765937941 | 34.3189382507655
Вязьма-Брянская 35/10 | 1995 | 6,3+6,3 | 2.64 | 3.975 | 0.84 | 0.25806 | 2.8568 |  | открыт | открыт | 55.1567335557985 | 34.3617963597083
Хмелита 35/10 | 1966 | 1,6+2,5 | 0.55 | 1.24 | 0.033 | 0.043956 | 1.0954 |  | открыт | открыт | 55.3969579651278 | 33.8983809484602
Исаково 35/10 | 1966 | 2,5+4 | 0.55 | 2.375 | 0.134 | 0.12903 | 2.0748 |  | открыт | открыт | 55.1820519637511 | 34.6663791300077
Ризское 35/10 | 1973 | 2,5+2,5 | 0.5 | 2.135 | 0.454 | 0.022472 | 1.4462 |  | открыт | открыт | 55.2229731235447 | 34.14478786208
Березка 35/10 | 1978 | 4+4 | 0.75 | 3.45 | 0.563 | 0.4881 | 2.335 |  | открыт | открыт | 55.2313423757495 | 34.2134036193162
Шиманово 35/10 | 1980 | 1,8+4 | 0.33 | 1.88 | 0.04 | 0.056338 | 1.2948 |  | открыт | открыт | 55.163502510107 | 34.5088184708701
Кайдаково 35/10 | 1983 | 4+4 | 1.14 | 3.26 | 0.07 | 0.083333 | 2.6684 |  | открыт | открыт | 55.1139004030301 | 34.3054478269881
Мелькомбинат 35/10 | 1982 | 10+10 | 7.73 | 2.9 | 1.43 | 1.2247 | 1.151 |  | открыт | открыт | 55.2367501487803 | 34.3206002391155
Кикино 35/10 | 1987 | 2,5+2,5 | 0.79 | 2.245 | 0.07 | 0.076923 | 1.9729 |  | открыт | открыт | 55.11256945686 | 34.8112100602002
Вязьма 2 110/10 | 1986 | 16+16 | 13.31 | 3.49 | 0.831 | 0.54255 | 2.4496 | 2019 | открыт | открыт | 55.1955130741184 | 34.301789295951
Туманово 110/35/10 | 1962 | 6,3+6,3 | 2.12 | 5.895 | 0.346 | 0.19588 | 5.5881 |  | открыт | открыт | 55.415770659092 | 34.6609715769167
Россия 110/35/10 | 1975 | 10+16 | 2.55 | 9.91 | 1.46 | 0.93793 | 8.5517 |  | открыт | открыт | 55.1438416307173 | 33.9957812039941
Семлево 35/10 | 1965 | 2,5+4 | 0.77 | 1.855 | 0.37 | 0.35106 | 1.3737 |  | открыт | открыт | 55.0340901299907 | 33.9696123244679
Артемово 35/10 | 1988 | 2,5+2,5 | 0.28 | 2.345 | 0.045 | 0.047872 | 2.1593 |  | открыт | открыт | 55.1937338517029 | 33.9531948652257
Гагарин 110/35/10 | 1961 | 25+25 | 27.53 | 3.5 | 5.9 | 5.3956 | -0.8586 |  | открыт | закрыт | 55.5678767908684 | 34.9795015373776
Родоманово 35/10 | 1973 | 4+4 | 0.67 | 4.71 | 0.048 | 0.72394 | 3.2961 |  | открыт | открыт | 55.6304685046147 | 34.7788321727803
Клушино 35/10 | 1974 | 4+4 | 0.5 | 4.27 | 0.4 | 0.44944 | 3.4003 |  | открыт | открыт | 55.6690454484469 | 35.032702010733
Ивино 35/10 | 1975 | 1,6+1,6 | 0.18 | 1.5 | 0 | 0 | 1.395 |  | открыт | открыт | 55.7511322001678 | 34.6965277905236
Карманово 35/10 | 1963 | 4+4 | 2.8 | 1.61 | 1.48 | 0.59574 | 0.0334 |  | открыт | открыт | 55.8329798948925 | 34.8592950169193
Сверчково 35/10 | 1984 | 2,5+2,5 | 1.72 | 1.655 | 0.57 | 0.085366 | 0.7871 |  | открыт | открыт | 55.4855516786441 | 35.0271721352132
Лесная 35/10 | 1989 | 4+4 | 0.69 | 3.51 | 0 | 0 | 2.3517 |  | открыт | открыт | 55.607676996924 | 34.9232008740028
Тесово 35/10 | 1968 | 1,6+2,5 | 0.41 | 1.75 | 0.003 | 0.0032258 | 1.6245 |  | открыт | открыт | 55.626663760685 | 34.4731020160311
Светотехника 110/10 | 1986 | 16+16 | 4.93 | 12.84 | 0.341 | 0.16484 | 11.3434 |  | открыт | открыт | 55.5311419371881 | 35.0232555071709
Мишино 110/35/10 | 1985 | 10+10 | 3.59 | 10.01 | 1.8 | 0.94118 | 8.4485 |  | открыт | открыт | 55.3491802910313 | 35.0601669808708
Никольское 35/10 | 1975 | 6,3+6,3 | 0.89 | 6.315 | 0.67 | 0.39535 | 4.7609 |  | открыт | открыт | 55.4327048888352 | 35.0587600216115
Бекрино 35/10 | 1976 | 2,5+2,5 | 0.44 | 2.275 | 0.5 | 0.33333 | 1.4792 |  | открыт | открыт | 55.2372044236703 | 35.0210713404677
Трубная 110/10 | 1985 | 25+25 | 5.76 | 22.06 | 0.05 | 0.053191 | 20.6864 |  | открыт | открыт | 55.5458733155044 | 34.9711802245583
Темкино 110/35/10 | 1961 | 10+10 | 3.45 | 8.65 | 0.91 | 0.67708 | 8.094 |  | открыт | открыт | 55.0843816719555 | 35.003936005468
Нарытка 35/10 | 1976 | 2,5+2,5 | 0.11 | 2.565 | 0 | 0 | 2.1289 |  | открыт | открыт | 53.8447536377956 | 31.9173402698265
Новодугино 110/35/10 | 1962 | 10+10 | 3.64 | 8.32 | 0.68 | 0.16495 | 7.9504 |  | открыт | открыт | 55.6257552234967 | 34.3132665348648
Высокое 35/10 | 1974 | 1,6+4 | 0.66 | 1.44 | 0.489 | 0 | 0.5334 |  | открыт | открыт | 55.4931294676023 | 34.1099917887459
Хотьково 35/10 | 1973 | 4+4 | 0.4 | 4.06 | 0 | 0 | 3.4104 |  | открыт | открыт | 55.6984978739507 | 34.2080374931856
Днепровск 110/35/10 | 1985 | 10+10 | 2.35 | 10.02 | 0.26 | 0.11236 | 8.7678 |  | открыт | открыт | 55.6681721925985 | 33.9077563258993
Липецы 35/10 | 1989 | 2,5+2,5 | 0.41 | 2.965 | 0 | 0 | 2.3127 |  | открыт | открыт | 55.6194698463225 | 34.1720414824202
Нахимовская 35/10 | 1973 | 1,6+1,6 | 0.58 | 1.8 | 0.016 | 0.016495 | 1.73 |  | открыт | открыт | 55.2305568404904 | 34.803174464583
Сычевка 110/35/10 | 1962 | 16+25 | 6.08 | 12.19 | 0.386 | 0.097826 | 11.114 |  | открыт | открыт | 55.8237557688873 | 34.3050735498307
Сутормино 35/10 | 1975 | 1,8+4 | 0.28 | 1.67 | 0.012 | 0.013793 | 1.4409 |  | открыт | открыт | 55.7234705031966 | 34.3914408797944
Караваево 35/10 | 1975 | 4+4 | 0.61 | 3.88 | 0.014 | 0.015217 | 3.5556 |  | открыт | открыт | 55.8708549329965 | 34.2444138586545
Лукино 35/10 | 1979 | 4+2,5 | 1.22 | 1.915 | 0.03 | 0.034091 | 0.8236 |  | открыт | открыт | 55.7743439086191 | 34.205973576524
Субботники 110/10 | 1995 | 6,3+6,3 | 0.37 | 6.245 | 0.014 | 0.015217 | 5.7314 |  | открыт | открыт | 55.8058340033681 | 34.4383660960536
Угра 110/10 | 1964 | 6,3+6,3 | 3.04 | 3.575 | 0.29 | 0.25 | 3.142 |  | открыт | открыт | 54.7749531072629 | 34.3123100820709
Знаменка 110/35/10 | 1969 | 10+10 | 3.41 | 8.46 | 0.98 | 1.0778 | 6.784 |  | открыт | открыт | 54.9183282584944 | 34.5448731620215
Лосьмино 35/10 | 1973 | 2,5+2,5 | 0.31 | 2.715 | 0.075 | 0.090361 | 2.1784 |  | открыт | открыт | 55.0558363394752 | 34.3988215375372
Всходы 110/35/10 | 1964 | 6,3+6,3 | 1.07 | 5.965 | 0.11 | 0.11702 | 5.5671 |  | открыт | открыт | 54.6585177800384 | 34.1200265221445
*Данная вкладка является дублирующей вкладкой "Итоговая" и приведена в ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫХ (вспомогательных) целях так как является приложением к программе по графическому и цветовому отображению подстанций на местности. Текущий и перспективный статус подстанций может отличаться от статуса подстанций во вкладе "Итоговая".

## Информация ТП
Сведения о наличии свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания ниже 35 кВ филиала ПАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго" за 1-й квартал 2016 года
Населенный пункт | Район субъекта РФ | Наименование РЭС | № ТП -6-10/0,4 кВ | Установленная мощность и количество трансформаторов, кВА | Свободная полная трансформаторная мощность для технологического присоединения потребителей * по результатам замера максимума нагрузки, кВА
д.Кузьмино | Сычёвский | Сычёвский | 10/0,4 кВ ТП-100 | 1х160 | 20
д.Никитье | Сычёвский | Сычёвский | 10/0,4 кВ ТП-101 | 1х160 | 115
д.Никитье | Сычёвский | Сычёвский | 10/0,4 кВ ТП-103 | 1х100 | 80
д.Никитье | Сычёвский | Сычёвский | 10/0,4 кВ ТП-102 | 1х160 | 125
д.Никитье | Сычёвский | Сычёвский | 10/0,4 кВ ТП-104 | 1х160 | 80
д.Никитье | Сычёвский | Сычёвский | 10/0,4 кВ ТП-105 | 1х250 | 95
д.Середа | Сычёвский | Сычёвский | 10/0,4 кВ ТП-098 | 1х100 | 80
д.Яблонцево | Сычёвский | Сычёвский | 10/0,4 кВ ТП -108 | 1х160 | 75
д.Яблонцево | Сычёвский | Сычёвский | 10/0,4 кВ ТП-106 | 1х400 | 380
д.Л.Дали | Сычёвский | Сычёвский | 10/0,4 кВ КТП -1 Л.Дали | 1х100 | 100
д.Л.Дали | Сычёвский | Сычёвский | 10/0,4 кВ ТП - 109 | 1х160 | 85
д.Л.Дали | Сычёвский | Сычёвский | 10/0,4 кВ КТП -3Л.Дали | 1х160 | 100
д.Середа | Сычёвский | Сычёвский | 10/0,4 кВ КТП -1 Середа | 1х250 | 165
д.Середа | Сычёвский | Сычёвский | 10/0,4 кВ КТП -2 Середа | 1х60 | 10
д.Середа | Сычёвский | Сычёвский | 10/0,4 кВ КТП -3 Середа | 1х63 | 10
д.Середа | Сычёвский | Сычёвский | 10/0,4 кВ КТП -9 Середа | 1х40 | 30
д.Свиноройка | Сычёвский | Сычёвский | 10/0,4 кВ ТП -3 Свиноройка | 1х60 | 40
д.Гладышево | Сычёвский | Сычёвский | 10/0,4 кВ КТП Гладышево | 1х100 | 20
д.Гаврилово | Сычёвский | Сычёвский | 10/0,4 кВ КТП -1 Гаврилово | 1х40 | 20
д.Вараксино | Сычёвский | Сычёвский | 10/0,4 кВ КТП -1 Вараксино | 1х60 | 10
д.Вараксино | Сычёвский | Сычёвский | 10/0,4 кВ КТП -2 Вараксино | 1х160 | 40
д.Вараксино | Сычёвский | Сычёвский | 10/0,4 кВ КТП -3 Вараксино | 1х100 | 30
д.Вараксино | Сычёвский | Сычёвский | 10/0,4 кВ КТП -4 Вараксино | 1х250 | 20
д.Ракитня | Сычёвский | Сычёвский | 10/0,4 кВ КТП -2 Ракитня | 1х100 | 55
д.Ракитня | Сычёвский | Сычёвский | 10/0,4 кВ КТП -6 Ракитня | 1х250 | 210
д.Васютино | Сычёвский | Сычёвский | 10/0,4 кВ КТП Васютино | 1х160 | 75
д.Алексино | Сычёвский | Сычёвский | 10/0,4 кВ КТП Алексино | 1х60 | 20
д.Алексино | Сычёвский | Сычёвский | 10/0,4 кВ ЗТП ККРС Алексино | 2х630 | 320
д.Никитье | Сычёвский | Сычёвский | 10/0,4 кВ КТП-9 Никитье | 1х400 | 230
д.Плотки | Сычёвский | Сычёвский | 10/0,4 кВ КТП-2Плотки | 1х160 | 120
д.Моховатка | Сычёвский | Сычёвский | 10/0,4 кВ ТП-3Моховатка | 1х60 | 35
д.Моховатка | Сычёвский | Сычёвский | 10/0,4 кВ КТП-6 Моховатка | 1х400 | 365
д.Караваево | Сычёвский | Сычёвский | 10/0,4 кВ КТП-5 Караваево | 1х250 | 195
д.Караваево | Сычёвский | Сычёвский | 10/0,4 кВ КТП-2 Караваево | 1х160 | 85
д.Караваево | Сычёвский | Сычёвский | 10/0,4 кВ КТП-4 Караваево | 1х400 | 315
д.Караваево | Сычёвский | Сычёвский | 10/0,4 кВ ЗТП-9 КРС Караваево | 1х630 | 230
д.Караваево | Сычёвский | Сычёвский | 10/0,4 кВ КТП-1 Караваево | 1х30 | 5
д.Караваево | Сычёвский | Сычёвский | 10/0,4 кВ КТП-12 Караваево | 1х250 | 105
д.Караваево | Сычёвский | Сычёвский | 10/0,4 кВ КТП-10 Караваево | 1х160 | 110
д.Караваево | Сычёвский | Сычёвский | 10/0,4 кВ КТП-11 Караваево | 1х160 | 115
д.Пызино | Сычёвский | Сычёвский | 10/0,4 кВ КТП Пызино | 1х63 | 40
д.Юшино | Сычёвский | Сычёвский | 10/0,4 кВ КТП -1 Юшино | 1х60 | 25
д.Юшино | Сычёвский | Сычёвский | 10/0,4 кВ КТП -2 Юшино | 1х250 | 175
д.Юшино | Сычёвский | Сычёвский | 10/0,4 кВ КТП -3 Юшино | 1х100 | 25
д. Николаевка | Сычёвский | Сычёвский | 10/0,4 кВ КТП-1 Николаевка | 1х160 | 25
д. Николаевка | Сычёвский | Сычёвский | 10/0,4 кВ КТП-3 Николаевка | 1х630 | 420
д. Елманово | Сычёвский | Сычёвский | 10/0,4 кВ КТП Елманово | 1х63 | 5
д. Мальцево | Сычёвский | Сычёвский | 10/0,4 кВ КТП Церковь | 1х20 | 10
д. Мальцево | Сычёвский | Сычёвский | 10/0,4 кВ КТПП-1 Мальцево | 1х630 | 535
д. Мальцево | Сычёвский | Сычёвский | 10/0,4 кВ КТП-2 Мальцево | 1х160 | 35
д. Мальцево | Сычёвский | Сычёвский | 10/0,4 кВ КТП-3 Мальцево | 1х250 | 145
д. Мальцево | Сычёвский | Сычёвский | 10/0,4 кВ КТП-4 Мальцево | 1х160 | 35
д. Мальцево | Сычёвский | Сычёвский | 10/0,4 кВ КТП-7 Мальцево | 1х250 | 180
д. Мальцево | Сычёвский | Сычёвский | 10/0,4 кВ КТП-8 Мальцево | 1х100 | 20
д. Бурцево | Сычёвский | Сычёвский | 10/0,4 кВ КТП-2 Бурцево | 1х630 | 220
д. Бурцево | Сычёвский | Сычёвский | 10/0,4 кВ КТП-3 Бурцево | 1х160 | 70
д. Журавлево | Сычёвский | Сычёвский | 10/0,4 кВ КТП Журавлево | 1х100 | 75
д. Кобзево | Сычёвский | Сычёвский | 10/0,4 кВ КТП Кобзево | 1х40 | 20
д. Каурово | Сычёвский | Сычёвский | 10/0,4 кВ КТП Каурово | 1х60 | 35
д. Жучки | Сычёвский | Сычёвский | 10/0,4 кВ КТП Жучки | 1х60 | 5
д. Никольское | Сычёвский | Сычёвский | 10/0,4 кВ ТП-116 | 1х160 | 140
д. Никольское | Сычёвский | Сычёвский | 10/0,4 кВ ТП-115 | 1х160 | 55
д. Никольское | Сычёвский | Сычёвский | 10/0,4 кВ ТП-118 | 1х160 | 85
д. Никольское | Сычёвский | Сычёвский | 10/0,4 кВ ТП-119 | 1х100 | 10
д. Никольское | Сычёвский | Сычёвский | 10/0,4 кВ ТП-117 | 1х160 | 90
д. Настасьино | Сычёвский | Сычёвский | 10/0,4 кВ КТП Настасьино | 1х100 | 15
г. Сычёвка, ул. Загородная | Сычёвский | Сычёвский | 10/0,4 кВ КТП ул. Загородная | 1х160 | 10
д. Ольховцы | Сычёвский | Сычёвский | 10/0,4 кВ МТП-1 Ольховцы | 1х160 | 35
д. Ольховцы | Сычёвский | Сычёвский | 10/0,4 кВ КТП-3 Ольховцы | 1х100 | 25
д. Ольховцы | Сычёвский | Сычёвский | 10/0,4 кВ КТПП-5 ККРС Ольховцы | 1х400 | 60
д. Артёмово | Сычёвский | Сычёвский | 10/0,4 кВ КТП Артёмово | 1х30 | 5
д. Устье | Сычёвский | Сычёвский | 10/0,4 кВ МТП Устье | 1х250 | 0
д. Субботники | Сычёвский | Сычёвский | 10/0,4 кВ КТП-1 Субботники | 1х160 | 45
д. Субботники | Сычёвский | Сычёвский | 10/0,4 кВ КТП-2 Субботники | 1х630 | 430
д. Субботники | Сычёвский | Сычёвский | 10/0,4 кВ КТП-4 Субботники | 1х100 | 20
д. Субботники | Сычёвский | Сычёвский | 10/0,4 кВ КТП-5 Субботники | 1х100 | 20
д. Субботники | Сычёвский | Сычёвский | 10/0,4 кВ ЗТП-6 Субботники | 1х630 | 240
д. Субботники | Сычёвский | Сычёвский | 10/0,4 кВ КТП-7 Субботники | 1х630 | 520
д. Кукино | Сычёвский | Сычёвский | 10/0,4 кВ КТП Кукино | 1х40 | 25
д. Ноздринка | Сычёвский | Сычёвский | 10/0,4 кВ КТП Ноздринка | 1х160 | 120
д. Соколино | Сычёвский | Сычёвский | 10/0,4 кВ КТП-1 Соколино | 1х630 | 570
д. Соколино | Сычёвский | Сычёвский | 10/0,4 кВ КТП-3 Соколино | 1х400 | 360
д. Соколино | Сычёвский | Сычёвский | 10/0,4 кВ КТП-4 Соколино | 1х160 | 25
д. Соколино | Сычёвский | Сычёвский | 10/0,4 кВ КТП-7 Соколино | 1х160 | 70
д. Соколино | Сычёвский | Сычёвский | 10/0,4 кВ КТП-8 Соколино | 1х250 | 210
д. Ярыгино | Сычёвский | Сычёвский | 10/0,4 кВ КТП-1 Ярыгино | 1х250 | 0
д. Перевесье | Сычёвский | Сычёвский | 10/0,4 кВ ТП-121 | 1х400 | 290
д. Шаниха | Сычёвский | Сычёвский | 10/0,4 кВ КТП-1 Шаниха | 1х20 | 10
д.Ключики | Сычёвский | Сычёвский | 10/0,4 кВ КТП-1 Ключики | 1х160 | 95
д.Ключики | Сычёвский | Сычёвский | 10/0,4 кВ КТП-2 Ключики | 1х60 | 10
д.Ломы | Сычёвский | Сычёвский | 10/0,4 кВ КТП Ломы | 1х400 | 340
д.Бочарово | Сычёвский | Сычёвский | 10/0,4 кВ КТП-1 Бочарово | 1х160 | 95
д.Бочарово | Сычёвский | Сычёвский | 10/0,4 кВ КТП-2 Бочарово | 1х250 | 165
д.Ломы | Сычёвский | Сычёвский | 10/0,4 кВ КТП Ломы | 1х100 | 30
д.Бехтеево | Сычёвский | Сычёвский | 10/0,4 кВ КТП-1 Бехтеево | 1х160 | 80
д.Бехтеево | Сычёвский | Сычёвский | 10/0,4 кВ КТП-2 Бехтеево | 1х60 | 50
д.Бехтеево | Сычёвский | Сычёвский | 10/0,4 кВ КТП-5 Бехтеево | 1х160 | 75
д.Бехтеево | Сычёвский | Сычёвский | 10/0,4 кВ КТП-9 Бехтеево | 1х100 | 30
д.Семенцево | Сычёвский | Сычёвский | 10/04кВ ТП 063 | 1х100 | 55
д.Дмитрово | Сычёвский | Сычёвский | 10/0,4кВ ТП 074 | 1х160 | 75
д.Дмитрово | Сычёвский | Сычёвский | 10/0,4кВ ТП 075 | 1х60 | 40
д.Тарасово | Сычёвский | Сычёвский | 10/0,4кВ ТП 068 | 1х63 | 25
д.Дубецкое | Сычёвский | Сычёвский | 10/0,4кВ ТП 069 | 1х25 | 15
д.Софьино | Сычёвский | Сычёвский | 10/0,4кВ ТП 066 | 1х250 | 180
д.Марьино | Сычёвский | Сычёвский | 10/0,4кВ ТП 079 | 1х40 | 15
д.Печуры | Сычёвский | Сычёвский | 10/,4кВ ТП 067 | 1х160 | 75
д.Сутормино | Сычёвский | Сычёвский | 10/0,4 кВ ТП 072 | 1х160 | 145
д.Поташино | Сычёвский | Сычёвский | 10/0,4кВ ТП 073 | 1х60 | 15
д.Сутормино | Сычёвский | Сычёвский | 10/0,4кВ ТП 080 | 1х100 | 15
д.Сутормино | Сычёвский | Сычёвский | 10/0,4кВ ТП 082 | 1х400 | 340
д.Сутормино | Сычёвский | Сычёвский | 10/0,4кВ ТП 083 | 1х400 | 240
д.Сутормино | Сычёвский | Сычёвский | 10/0,4кВ ТП 062 | 1х100 | 15
д.Сутормино | Сычёвский | Сычёвский | 10/0,4кВ ТП 060 | 1х250 | 165
д.Сутормино | Сычёвский | Сычёвский | 10,04кВ ТП 061 | 1х400 | 180
д.Подхабино | Сычёвский | Сычёвский | 10/0,23кВ ТП 059 | 1х10 | 5
д.Иванцево | Сычёвский | Сычёвский | 10/0,4кВ ТП 058 | 1х60 | 20
д.Ананиха | Сычёвский | Сычёвский | 10/0,4кВ ТП 057 | 1х160 | 90
д.Дугино | Сычёвский | Сычёвский | 10/0,4кВ ЗТП -3 Дугино | 1х250;1х400 | 360
д.Дугино | Сычёвский | Сычёвский | 10/0,4кВ ТП-131 | 1х100 | 60
д.Дугино | Сычёвский | Сычёвский | 10/0,4кВ ТП-129 | 1х100 | 45
д.Ладыгино | Сычёвский | Сычёвский | 10/0,4КТПП-2КРС Ладыгино | 1х400 | 360
д.Левшино | Сычёвский | Сычёвский | 10/0,4кВ ТП-132 | 1х160 | 100
д.Левшино | Сычёвский | Сычёвский | 10/0,4кВ КТП-2 Левшино | 1х630 | 510
д.Левшино | Сычёвский | Сычёвский | 10/0,4кВ КТП-7 Левшино | 1х630 | 500
д.Левшино | Сычёвский | Сычёвский | 10/0,4кВ ТП-133 | 1х25 | 5
д.Левшино | Сычёвский | Сычёвский | 10/0,4кВ КТП-9 Левшино | 1х630 | 320
д.Левшино | Сычёвский | Сычёвский | 10/0,4кВ КТП-5 Левшино | 1х630 | 540
д.Левшино | Сычёвский | Сычёвский | 10/0,4кВ КТП-6 Левшино | 1х630 | 560
д.Ладыгино | Сычёвский | Сычёвский | 10/0,4кВ ТП-124 | 1х160 | 120
д.Ладыгино | Сычёвский | Сычёвский | 10/0,4кВ ТП-123 | 1х400 | 300
д.Некрасиха | Сычёвский | Сычёвский | 10/0,4кВ КТП Некрасиха | 1х40 | 30
д.Шаниха | Сычёвский | Сычёвский | 10/0,4кВ ТП-126 | 1х100 | 45
д.Бубниха | Сычёвский | Сычёвский | 10/0,4кВ ТП-134 | 1х100 | 65
д.Бубниха | Сычёвский | Сычёвский | 10/0,4к В КТП-2 Бубниха | 1х160 | 140
д.Бубниха | Сычёвский | Сычёвский | 10/0,4кВКТПП-3Бубниха | 1х400 | 380
д.Бубниха | Сычёвский | Сычёвский | 10/0,4кВКТП-4 Бубниха | 1х160 | 130
д.Подъямное | Сычёвский | Сычёвский | 10/0,4кВ ТП-137 | 1х160 | 125
д.Гребля | Сычёвский | Сычёвский | 10/0,4кВ ТП-127 | 1х100 | 25
д.Курилино | Сычёвский | Сычёвский | 10/0,4кВ ТП-138 | 1х63 | 15
д.Хотьково | Сычёвский | Сычёвский | 10/0,4кВ ТП-125 | 1х60 | 25
д.Дугино | Сычёвский | Сычёвский | 10/0,4кВ КТП-6 Дугино | 1х100 | 85
д.Лукино | Сычёвский | Сычёвский | 10/0,4 кВ ТП-095 | 1х400 | 260
д.Лукино | Сычёвский | Сычёвский | 10/0,4 кВ ТП-096 | 1х20 | 10
д.Соколово | Сычёвский | Сычёвский | 10/0,4 кВ ТП-097 | 1х250 | 180
д.Торопчино | Сычёвский | Сычёвский | 10/0,4кВ КТПП-2 КККРС Торопчино | 1х400 | 320
д. Писково | Сычёвский | Сычёвский | 10/0,4кВ КТП-1 Писково | 1х100 | 25
д.Торопчино | Сычёвский | Сычёвский | 10/0,4кВ КТПП-1 КККРС Торопчино | 1х400 | 300
д.Торопчино | Сычёвский | Сычёвский | 10/0,4кВ КТП-1 Торопчино | 1х100 | 25
д.Торопчино | Сычёвский | Сычёвский | 10/0,4кВ КТП-2 Торопчино | 1х400 | 260
д.Торопчино | Сычёвский | Сычёвский | 10/0,4кВ КТП-3 Торопчино | 1х30 | 20
д.Хлепень | Сычёвский | Сычёвский | 10/0,4кВ КТП -7 Хлепень | 1х30 | 15
д.Жорновка | Сычёвский | Сычёвский | 10/0,4кВ КТП -1 Жорновка | 1х100 | 80
д.Жорновка | Сычёвский | Сычёвский | 10/0,4кВ КТП -2 Жорновка | 1х160 | 5
д.Благуша | Сычёвский | Сычёвский | 10/0,4кВ КТП Благуша | 1х60 | 30
д.Сидорово | Сычёвский | Сычёвский | 10/0,4кВ МТП-1 Сидорово | 1х100 | 35
д.Сидорово | Сычёвский | Сычёвский | 10/0,4кВ МТП-2 Сидорово | 1х160 | 120
д.Хлепень | Сычёвский | Сычёвский | 10/0,4 кВ ТП-091 | 1х160 | 45
д.Хлепень | Сычёвский | Сычёвский | 10/0,4 кВ ТП-092 | 1х250 | 140
д.Хлепень | Сычёвский | Сычёвский | 10/0,4 кВ ТП-093 | 1х400 | 350
д.Мурзино | Сычёвский | Сычёвский | 10/0,4кВ КТП Мурзино | 1х100 | 25
д.Аристово | Сычёвский | Сычёвский | 10/0,4кВ КТП Аристово | 1х100 | 35
д.Хлепень | Сычёвский | Сычёвский | 10/0,4 кВ ТП-087 | 1х250 | 180
д.Хлепень | Сычёвский | Сычёвский | 10/0,4 кВ ТП-088 | 1х400 | 330
д.Хлепень | Сычёвский | Сычёвский | 10/0,4 кВ ТП-089 | 1х250 | 180
Сычевка | Сычёвский | Сычёвский | 10/0,4кВ ЗТП -24 | 1х250 | 20
Сычевка | Сычёвский | Сычёвский | 10/0,4кВ ТП-035 | 1х400 | 60
Сычевка | Сычёвский | Сычёвский | 10/0,4кВ ГКТПП-48 | 1х100 | 10
Сычевка | Сычёвский | Сычёвский | 10/0,4кВ КТП-4 | 1х160 | 40
Сычевка | Сычёвский | Сычёвский | 10/0,4кВ ЗТП-19 | 1х250 | 85
Сычевка | Сычёвский | Сычёвский | 10/0,4кВ ЗТП-23 | 1х250 | 85
Сычевка | Сычёвский | Сычёвский | 10/0,4кВ ТП-036 | 1х630,1х400 | 920
Сычевка | Сычёвский | Сычёвский | 10/0,4кВ ЗТП-47 | 1х250 | 70
Сычевка | Сычёвский | Сычёвский | 10/0,4кВ ТП-051 | 1х250 | 45
Сычевка | Сычёвский | Сычёвский | 10/0,4кВ ЗТП-3 | 2х400 | 40
Сычевка | Сычёвский | Сычёвский | 10/0,4кВ ЗТП-12 | 1х100 | 25
Сычевка | Сычёвский | Сычёвский | 10/0,4кВ ГКТПП-13 | 1х160 | 60
Сычевка | Сычёвский | Сычёвский | 10/0,4кВ ЗТП-14 | 1х160 | 80
Сычевка | Сычёвский | Сычёвский | 10/0,4кВ ЗТП-20 | 1х400 | 95
Сычевка | Сычёвский | Сычёвский | 10/0,4кВ КТП-26 | 1х250 | 75
Сычевка | Сычёвский | Сычёвский | 10/0,4кВ ЗТП-27 | 1х250 | 30
Сычевка | Сычёвский | Сычёвский | 10/0,4кВ ЗТП-31 | 1х250 | 20
Сычевка | Сычёвский | Сычёвский | 10/0,4кВ КТП-40 | 1х160 | 75
Сычевка | Сычёвский | Сычёвский | 10/0,4кВ КТП-41 | 1х160 | 70
Сычевка | Сычёвский | Сычёвский | 10/0,4кВ КТП-42 | 1х160 | 65
Сычевка | Сычёвский | Сычёвский | 10/0,4кВ ЗТП-44 | 2х400 | 650
Сычевка | Сычёвский | Сычёвский | 10/0,4кВ ТП-52 | 1х250 | 110
Сычевка | Сычёвский | Сычёвский | 10/0,4 кВ ГКТПП-1 | 1х250 | 30
Сычевка | Сычёвский | Сычёвский | 10/0,4 кВ ЗТП-2 | 1х250,1х630 | 460
Сычевка | Сычёвский | Сычёвский | 10/0,4 кВ ГКТПП-5 | 1х160 | 55
Сычевка | Сычёвский | Сычёвский | 10/0,4кВ ГКТПП-6 | 1х160 | 20
Сычевка | Сычёвский | Сычёвский | 10/0,4кВ ЗТП-8 | 1х400 | 65
Сычевка | Сычёвский | Сычёвский | 10/0,4кВ ЗТП-9 | 1х250 | 55
Сычевка | Сычёвский | Сычёвский | 10/0,4 кВ ЗТП-10 | 1х250,1х400 | 245
Сычевка | Сычёвский | Сычёвский | 10/0,4кВ ЗТП-11 | 2х400 | 620
Сычевка | Сычёвский | Сычёвский | 10/0,4 кВ КТП-29 | 1х63 | 20
Стар.Павлово | Краснинский | Краснинский | КТП-65 | 40 | 0 | 40
Зверовичи-1 | Краснинский | Краснинский | КТП-75 | 160 | 40 | 120
Зверовичи-2 | Краснинский | Краснинский | МТП-76 | 100 | 0 | 100
Красатинка | Краснинский | Краснинский | КТП-67 | 60 | 55 | 5
Суймище | Краснинский | Краснинский | КТП-69 | 25 | 10 | 15
Недвижи | Краснинский | Краснинский | КТП-70 | 10 | 5 | 5
Полянки | Краснинский | Краснинский | КТП-98 | 63 | 63 | 0
ЦРБ | Краснинский | Краснинский | ЗТП-507 | 2х400 | 500 | #VALUE!
ул.Пионерская | Краснинский | Краснинский | ТП-521 | 160 | 0 | 160
Ветлечебница | Краснинский | Краснинский | КТП-518 | 160 | 0 | 160
Красный | Краснинский | Краснинский | КТП-536 | 63 | 20 | 43
ПМК | Краснинский | Краснинский | КТП-520 | 250 | 0 | 250
Детсад | Краснинский | Краснинский | КТП-516 | 400 | 0 | 400
Типография | Краснинский | Краснинский | ЗТП-524 | 160 | 30 | 130
ул.Кутузова | Краснинский | Краснинский | КТП-533 | 160 | 0 | 160
Водстрой | Краснинский | Краснинский | КТП-532 | 400 | 200 | 200
Сельхозхимия | Краснинский | Краснинский | КТП-513 | 400 | 0 | 400
Агроснаб | Краснинский | Краснинский | КТП-514 | 400 | 135 | 265
Сельхозтехника | Краснинский | Краснинский | ЗТП-525 | 630 | 150 | 480
Очистные | Краснинский | Краснинский | ТП-510 | 160 | 0 | 160
Заречье | Краснинский | Краснинский | КТП-522 | 100 | 0 | 100
Котельная | Краснинский | Краснинский | ЗТП-508 | 400 | 120 | 280
Комхоз | Краснинский | Краснинский | КТП-528 | 160 | 35 | 125
Горсеть | Краснинский | Краснинский | КТП-519 | 160 | 80 | 80
Администрация | Краснинский | Краснинский | ЗТП-501 | 250, 400 | 80 | #VALUE!
Лесхоз | Краснинский | Краснинский | КТП-530 | 250 | 165 | 85
Аптека | Краснинский | Краснинский | ТП-502 | 250 | 0 | 250
Набережная | Краснинский | Краснинский | КТП-505 | 160 | 0 | 160
Базар | Краснинский | Краснинский | ТП-504 | 160 | 0 | 160
РАЙПО | Краснинский | Краснинский | ЗТП-503 | 250 | 0 | 250
Дом Культуры | Краснинский | Краснинский | ЗТП-531 | 2х250 | 30 | #VALUE!
Приозерье | Краснинский | Краснинский | КТП-515 | 100 | 0 | 100
поселок ДРСУ | Краснинский | Краснинский | ЗТП-527 | 250 | 40 | 210
Хознужды РЭС | Краснинский | Краснинский | КТП-319 | 100 | 10 | 90
Красный-мастерские | Краснинский | Краснинский | КТП - 89 | 630 | 160 | 470
Красный-контора | Краснинский | Краснинский | КТП-90 | 250 | 104 | 146
Красный-хозцентр | Краснинский | Краснинский | КТП-91 | 160 | 35 | 125
Б.Добрая | Краснинский | Краснинский | КТП-92 | 60 | 0 | 60
Красный-детсад | Краснинский | Краснинский | КТП-373 | 63 | 0 | 63
Дуровичи-КЗС | Краснинский | Краснинский | МТП-93 | 60 | 15 | 45
Дуровичи-ферма | Краснинский | Краснинский | МТП-94 | 200 | 70 | 130
Павлово-мастерские | Краснинский | Краснинский | КТП-95 | 160 | 0 | 160
Павлово-клуб | Краснинский | Краснинский | КТП-96 | 100 | 0 | 100
Павлово-ферма | Краснинский | Краснинский | КТП-97 | 63 | 0 | 63
Дуровичи-КЗС | Краснинский | Краснинский | КТП-327 | 400 | 340 | 60
Андрюси-1 | Краснинский | Краснинский | КТП-99 | 250 | 120 | 130
Андрюси-2 | Краснинский | Краснинский | МТП-100 | 100 | 0 | 100
Карпиловка | Краснинский | Краснинский | КТП-101 | 160 | 0 | 160
Синяки | Краснинский | Краснинский | КТП-114 | 100 | 28 | 72
Глубокое | Краснинский | Краснинский | КТП-72 | 160 | 38 | 122
Двуполяны-школа | Краснинский | Краснинский | КТП-73 | 60 | 0 | 60
Двуполяны-котельная | Краснинский | Краснинский | КТП-330 | 160 | 110 | 50
Двуполяны КЗС-1 | Краснинский | Краснинский | КТП-313 | 250 | 210 | 40
Двуполяны КЗС | Краснинский | Краснинский | МТП-128 | 250 | 215 | 35
Двуполяны-мастерские | Краснинский | Краснинский | КТП-129 | 250 | 80 | 170
Плауны | Краснинский | Краснинский | КТП-130 | 100 | 40 | 60
Самоны | Краснинский | Краснинский | КТП-131 | 63 | 30 | 33
Энергосбыт | Краснинский | Краснинский | КТП-41 | 100 | 10 | 90
Маньково-зерносушилка | Краснинский | Краснинский | КТП-339 | 400 | 300 | 100
Маньково-котельная | Краснинский | Краснинский | КТП-400 | 400 | 150 | 250
Маньково-КЗС | Краснинский | Краснинский | КТП-26 | 250 | 220 | 30
Маньково-поселок | Краснинский | Краснинский | КТП-27 | 160 | 0 | 160
Середнево | Краснинский | Краснинский | КТП-28 | 50 | 0 | 50
Сырокоренье-поселок | Краснинский | Краснинский | КТП-388 | 63 | 20 | 43
Сырокоренье-1 | Краснинский | Краснинский | КТП-32 | 100 | 0 | 100
Сырокоренье | Краснинский | Краснинский | ТП -31 | 60 | 0 | 60
Ф/х "Ковалевых" | Краснинский | Краснинский | КТП-216 | 63 | 12 | 51
Ф/х "Луч" | Краснинский | Краснинский | КТП-409 | 60 | 30 | 30
Алексеевка | Смоленский | Краснинский | МТП-37 | 63 | 20 | 43
Корыбщина | Краснинский | Краснинский | КТП-39 | 30 | 15 | 15
Слобода | Смоленский | Краснинский | КТП-40 | 60 | 10 | 50
Маньково к/х | Краснинский | Краснинский | КТП-405 | 250 | 100 | 150
Уварово | Краснинский | Краснинский | КТП-42 | 63 | 10 | 53
Новоселки | Краснинский | Краснинский | КТП-43 | 25 | 4 | 21
Мерлино-мастерские | Краснинский | Краснинский | МТП-47 | 320 | 220 | 100
Мерлино-АВМ | Краснинский | Краснинский | КТП-49 | 250 | 210 | 40
Никулино-ферма | Краснинский | Краснинский | КТП-50 | 100 | 45 | 55
Аносово | Краснинский | Краснинский | КТП-51 | 100 | 25 | 75
Мерлино-2 | Краснинский | Краснинский | КТП-52 | 100 | 0 | 100
Ломакино | Краснинский | Краснинский | КТП-53 | 63 | 12 | 51
Княжичи | Краснинский | Краснинский | МТП-54 | 63 | 4 | 59
Лысково | Краснинский | Краснинский | КТП-55 | 60 | 20 | 40
Мерлино-котельная | Краснинский | Краснинский | КТП-360 | 250 | 186 | 64
Мерлино-клуб | Краснинский | Краснинский | КТП-362 | 400 | 120 | 280
СУ-936 | Краснинский | Краснинский | КТП-23 | 250 | 100 | 150
Никулино | Краснинский | Краснинский | КТП-369 | 100 | 0 | 100
Мерлино-жил.сектор | Краснинский | Краснинский | КТП-382 | 100 | 0 | 100
Мерлино КРС | Краснинский | Краснинский | ЗТП-379 | 1х400,1х100 | 400 | #VALUE!
База РЭС | Краснинский | Краснинский | КТП-325 | 400 | 10 | 390
Хознужды РЭС | Краснинский | Краснинский | КТП-15 | 400 | 100 | 300
Кутьково | Краснинский | Краснинский | КТП-56 | 100 | 50 | 50
Сорокино | Краснинский | Краснинский | КТП-57 | 40 | 20 | 20
Буяново | Краснинский | Краснинский | МТП-58 | 60 | 20 | 40
Храпово | Краснинский | Краснинский | МТП-59 | 100 | 10 | 90
Красный-кормоцех | Краснинский | Краснинский | КТП-398 | 400 | 320 | 80
Болтутино | Краснинский | Краснинский | КТП-61 | 25 | 0 | 25
Памятник | Краснинский | Краснинский | ТП-24 | 10 | 4 | 6
Маньково-ф.КРС | Краснинский | Краснинский | КТП-16 | 400 | 255 | 145
Маньково-ф.КРС | Краснинский | Краснинский | КТП-17 | 400 | 200 | 200
Маньково-ф.КРС | Краснинский | Краснинский | ЗТП-18 | 2х400 | 400 | #VALUE!
Шевнево | Краснинский | Краснинский | КТП-1 | 10 | 6 | 4
Сидоровичи | Краснинский | Краснинский | КТП-2 | 30 | 0 | 30
Малеево-школа | Краснинский | Краснинский | КТП-3 | 30 | 0 | 30
Малеево-поселок | Краснинский | Краснинский | КТП-335 | 100 | 0 | 100
Малеево-1 | Краснинский | Краснинский | КТП-275 | 100 | 75 | 25
Малеево-детсад | Краснинский | Краснинский | КТП-19 | 250 | 100 | 150
Малеево-мастерские | Краснинский | Краснинский | КТП-337 | 100 | 25 | 75
Малеево | Краснинский | Краснинский | МТП-7 | 30 | 4 | 26
Лунино | Краснинский | Краснинский | МТП-4 | 32 | 6 | 26
Хильчицы | Краснинский | Краснинский | КТП-8 | 60 | 10 | 50
Малеево КРС | Краснинский | Краснинский | КТП-389 | 60 | 20 | 40
Малеево КЗС | Краснинский | Краснинский | МТП-6 | 200 | 85 | 115
Белеи-1 | Краснинский | Краснинский | КТП-197 | 160 | 0 | 160
Ермаки | Краснинский | Краснинский | КТП-202 | 40 | 0 | 40
Орловичи | Краснинский | Краснинский | КТП-199 | 10 | 0 | 10
Птушки | Краснинский | Краснинский | КТП-133 | 10 | 0 | 10
Жваненки | Краснинский | Краснинский | КТП-135 | 30 | 0 | 30
Стариненки | Краснинский | Краснинский | КТП-134 | 10 | 0 | 10
Летняя дойка | Краснинский | Краснинский | КТП-137 | 160 | 30 | 130
Урали | Краснинский | Краснинский | КТП-140 | 10 | 0 | 10
Красное-2 | Краснинский | Краснинский | КТП-138 | 100 | 0 | 100
Скворцы | Краснинский | Краснинский | МТП-141 | 160 | 100 | 60
Коштуны | Краснинский | Краснинский | КТП-142 | 63 | 40 | 23
Ольша | Краснинский | Краснинский | МТП-144 | 60 | 15 | 45
Сидневка | Краснинский | Краснинский | КТП-146 | 30 | 10 | 20
Кисели | Краснинский | Краснинский | КТП-145 | 10 | 0 | 10
Красное жилой сектор | Краснинский | Краснинский | КТП-377 | 63 | 0 | 63
Телевышка | Краснинский | Краснинский | КТП-132 | 60 | 0 | 60
Хознужды | Краснинский | Краснинский | КТП-187 | 30 | 15 | 15
Белеи | Краснинский | Краснинский | КТП-170 | 100 | 0 | 100
Бодуны ск.двор | Краснинский | Краснинский | КТП-171 | 160 | 40 | 120
Бодуны | Краснинский | Краснинский | КТП-176 | 60 | 10 | 50
Приднепровье | Краснинский | Краснинский | МТП-175 | 30 | 10 | 20
Дубровка | Краснинский | Краснинский | КТП-178 | 60 | 10 | 50
Гусино-нефтебаза | Краснинский | Краснинский | КТП-316 | 250 | 80 | 170
Гусино-столовая | Краснинский | Краснинский | КТП-180 | 160 | 0 | 160
Гусино-ж.с. | Краснинский | Краснинский | КТП-321 | 100 | 0 | 100
Гусино-школа | Краснинский | Краснинский | ЗТП-179 | 400 | 150 | 250
Березино | Краснинский | Краснинский | КТП-177 | 60 | 0 | 60
Гусино-Южная | Краснинский | Краснинский | КТП-342 | 100 | 0 | 100
Зюзьки | Краснинский | Краснинский | КТП-164 | 100 | 20 | 80
Лонница | Краснинский | Краснинский | КТП-161 | 400 | 0 | 400
Герасименки | Краснинский | Краснинский | КТП-163 | 60 | 10
Лонница-очистные | Краснинский | Краснинский | КТП-390 | 160 | 60 | 100
Клименки | Краснинский | Краснинский | КТП-160 | 30 | 10 | 20
Комиссарово-поселок | Краснинский | Краснинский | КТП-194 | 100 | 0 | 100
Комиссарово | Краснинский | Краснинский | МТП-193 | 250 | 0 | 250
Комиссарово-клуб | Краснинский | Краснинский | КТП-192 | 160 | 100 | 60
ТУСМ-1 | Краснинский | Краснинский | КТП-182 | 100 | 0 | 100
Гусино ж.с. | Краснинский | Краснинский | КТП-207 | 100 | 0 | 100
Шеровичи | Краснинский | Краснинский | КТП-189 | 250 | 120 | 130
Липово | Краснинский | Краснинский | КТП-190 | 63 | 30 | 33
Бабиничи | Краснинский | Краснинский | КТП-186 | 25 | 0 | 25
Керамик | Краснинский | Краснинский | ЗТП-336 | 630 | 230 | 400
Липово ск.двор | Краснинский | Краснинский | КТП-185 | 100 | 30 | 70
Рудаки | Краснинский | Краснинский | КТП-188 | 40 | 10 | 30
Гусино-Кирпичная | Краснинский | Краснинский | КТП-351 | 160 | 0 | 160
Лонница-мастерские | Краснинский | Краснинский | КТП-154 | 100 | 12 | 88
Лонница | Краснинский | Краснинский | КТП-152 | 32 | 0 | 32
Красное | Краснинский | Краснинский | КТП-147 | 100 | 0 | 100
Буда | Краснинский | Краснинский | КТП-151 | 160 | 56 | 104
Курган | Краснинский | Краснинский | КТП-150 | 10 | 0 | 10
Выжимаки | Краснинский | Краснинский | ТП-169 | 10 | 0 | 10
Бовшево | Краснинский | Краснинский | КТП-174 | 40 | 10 | 30
Хлыстовка | Краснинский | Краснинский | МТП-172 | 100 | 10 | 90
Филаты | Краснинский | Краснинский | КТП-112 | 30 | 10 | 20
Клименти | Краснинский | Краснинский | КТП-113 | 20 | 8 | 12
Бежали | Краснинский | Краснинский | КТП-111 | 20 | 0 | 20
Ясенец | Краснинский | Краснинский | МТП-104 | 30 | 22 | 8
Перхово | Краснинский | Краснинский | КТП-103 | 30 | 20 | 10
В.Луки | Краснинский | Краснинский | КТП-102 | 60 | 48 | 12
Литивля ск.двор | Краснинский | Краснинский | МТП-106 | 160 | 85 | 75
Литивля мастерские | Краснинский | Краснинский | КТП-105 | 160 | 30 | 130
Литивлянка | Краснинский | Краснинский | КТП-110 | 100 | 20 | 80
Литивля зерносклад | Краснинский | Краснинский | КТП--338 | 100 | 25 | 75
Литивля-клуб | Краснинский | Краснинский | МТП-108 | 100 | 30 | 70
Литивля КЗС | Краснинский | Краснинский | КТП-109 | 160 | 25 | 135
Козлы | Краснинский | Краснинский | КТП-408 | 63 | 45 | 18
Крюково-мастерские | Краснинский | Краснинский | МТП-269 | 250 | 70 | 180
Крюково-контора | Краснинский | Краснинский | КТП-367 | 400 | 120 | 280
Мончино | Краснинский | Краснинский | МТП-260 | 100 | 75 | 25
Чальцево | Краснинский | Краснинский | КТП-357 | 10 | 0 | 10
Шанталово | Краснинский | Краснинский | МТП-261 | 63 | 0 | 63
Рогайлово-2 | Краснинский | Краснинский | КТП-262 | 100 | 35 | 65
Рогайлово КЗС | Краснинский | Краснинский | КТП-263 | 250 | 100 | 150
Рогайлово-1 | Краснинский | Краснинский | МТП-264 | 250 | 110 | 140
Угриново | Краснинский | Краснинский | КТП-265 | 100 | 40 | 60
Духо | Краснинский | Краснинский | КТП-274 | 30 | 15 | 15
Радобля | Краснинский | Краснинский | КТП-273 | 30 | 12 | 18
Кисляки | Краснинский | Краснинский | МТП-45 | 10 | 0 | 10
Зибрики | Краснинский | Краснинский | КТП-270 | 100 | 70 | 30
Великолесье | Краснинский | Краснинский | КТП-9 | 30 | 10 | 20
Палкино | Краснинский | Краснинский | КТП-10 | 30 | 0 | 30
Литвиново | Краснинский | Краснинский | КТП-11 | 10 | 0 | 10
Сусловичи | Краснинский | Краснинский | КТП-12 | 60 | 12 | 48
Уссохи | Краснинский | Краснинский | МТП-14 | 25 | 10 | 15
Доморацкое | Краснинский | Краснинский | КТП-271 | 10 | 5 | 5
Мерлино КРС | Краснинский | Краснинский | ЗТП-379 | 1-400,1-100 | 400 | #VALUE!
Жерновка | Краснинский | Краснинский | МТП-248 | 10 | 0 | 10
Михайлово | Краснинский | Краснинский | КТП-33 | 10 | 0 | 10
Железково | Краснинский | Краснинский | МТП-34 | 63 | 8 | 55
Даниловка | Краснинский | Краснинский | КТП-35 | 30 | 10 | 20
Яново | Краснинский | Краснинский | КТП-30 | 10 | 8 | 2
Ржавка-ферма | Краснинский | Краснинский | КТП-250 | 30 | 10 | 20
Ульятичи | Краснинский | Краснинский | КТП-251 | 160 | 60 | 100
Лукиничи | Краснинский | Краснинский | МТП-252 | 100 | 20 | 80
Н.Ржавка | Краснинский | Краснинский | МТП-253 | 60 | 0 | 60
Панское | Краснинский | Краснинский | МТП-254 | 60 | 20 | 40
Ржавка КЗС | Краснинский | Краснинский | МТП-255 | 10 | 0 | 10
Сыроквашино | Краснинский | Краснинский | КТП-22 | 63 | 13 | 50
Кончинка | Краснинский | Краснинский | КТП-36 | 40 | 0 | 40
Ракиты | Краснинский | Краснинский | КТП-256 | 60 | 22 | 38
Городец | Краснинский | Краснинский | КТП-257 | 60 | 30 | 30
Волково | Краснинский | Краснинский | КТП-258 | 100 | 0 | 100
Волково КЗС | Краснинский | Краснинский | КТП-259 | 100 | 50 | 50
Волково-артскважина | Краснинский | Краснинский | КТП-348 | 100 | 20 | 80
Волково-детсад | Краснинский | Краснинский | КТП-372 | 400 | 300 | 100
Волково-поселок | Краснинский | Краснинский | КТП-403 | 100 | 5 | 95
Волково-свинарник | Краснинский | Краснинский | КТП-404 | 160 | 120 | 40
Коханово | Краснинский | Краснинский | КТП-267 | 160 | 15 | 145
Миганово | Краснинский | Краснинский | КТП-219 | 400 | 100 | 300
с.Гусино | Краснинский | Краснинский | МТП-221 | 63 | 0 | 63
В.Холм КРС | Смоленский | Краснинский | КТП-222 | 400 | 300 | 100
д.Гусино | Смоленский | Краснинский | МТП-223 | 60 | 12 | 48
Макруха | Смоленский | Краснинский | КТП-224 | 30 | 0 | 30
В.Холм поселок | Смоленский | Краснинский | КТП-225 | 160 | 10 | 150
В.Холм ток | Смоленский | Краснинский | КТП-227 | 63 | 10 | 53
Зебревицы | Смоленский | Краснинский | КТП-229 | 30 | 0 | 30
В.Холм-ферма | Смоленский | Краснинский | КТП-230 | 40 | 20 | 20
В.Холм-клуб | Смоленский | Краснинский | КТП-317 | 250 | 120 | 130
Варечки-коровник | Краснинский | Краснинский | КТП-280 | 160 | 60 | 100
Варечки-водокачка | Краснинский | Краснинский | КТП-314 | 60 | 0 | 60
Нитяжи | Краснинский | Краснинский | КТП-213 | 60 | 30 | 30
Варечки | Краснинский | Краснинский | МТП-214 | 100 | 40 | 60
Варечки КЗС | Краснинский | Краснинский | КТП-215 | 160 | 120 | 40
Маньково-школа | Краснинский | Краснинский | КТП-209 | 400 | 200 | 200
Маньково-контора | Краснинский | Краснинский | КТП-210 | 400 | 200 | 200
Черныши | Краснинский | Краснинский | КТП-212 | 10 | 0 | 10
Маньково-котельная | Краснинский | Краснинский | КТПП-399 | 400 | 200 | 200
Хоз.нужды | Краснинский | Краснинский | КТПП-324 | 250 | 0 | 250
ул. Глинки | Краснинский | Краснинский | КТП-523 | 160 | 35 | 125
Лучково | Краснинский | Краснинский | КТП-217 | 100 | 25 | 75
Прохладное | Краснинский | Краснинский | МТП-218 | 60 | 0 | 60
Хознужды | Краснинский | Краснинский | КТП-354 | 60 | 40 | 20
Лесхоз | Краснинский | Краснинский | КТП-235 | 100 | 0 | 100
Черныш | Краснинский | Краснинский | КТП-183 | 160 | 0 | 160
Гусино-сырзавод | Краснинский | Краснинский | КТП-236 | 160 | 15 | 145
Гусино-хозмаг | Краснинский | Краснинский | КТП-239 | 100 | 0 | 100
Гусино-химсклад | Краснинский | Краснинский | МТП-241 | 250 | 160 | 90
Гусино-1 | Краснинский | Краснинский | КТП-245 | 100 | 0 | 100
Гусино-2 | Краснинский | Краснинский | КТП-246 | 100 | 0 | 100
Гусино-больница | Краснинский | Краснинский | КТП-352 | 100 | 35 | 65
Гусино-вокзальная | Краснинский | Краснинский | КТП-287 | 100 | 0 | 100
ТУСМ-1 | Краснинский | Краснинский | КТП-356 | 100 | 0 | 100
Ст. Миганово | Краснинский | Краснинский | КТП-384 | 25 | 10 | 15
МК-10 | Краснинский | Краснинский | КТП-407 | 400 | 150 | 250
Комиссарово КРС | Краснинский | Краснинский | КТП-206 | 60 | 10 | 50
Керамик ж.с. | Краснинский | Краснинский | КТП-368 | 630 | 280 | 350
Промакс | Краснинский | Краснинский | КТП-358 | 160 | 50 | 110
Керамик КНС | Краснинский | Краснинский | КТП-234 | 60 | 30 | 30
Гусино-водокачка | Краснинский | Краснинский | КТП-350 | 100 | 60 | 40
Гусино-околица | Краснинский | Краснинский | КТП-331 | 250 | 0 | 250
Гусино-Храм | Краснинский | Краснинский | КТП-243 | 100 | 25 | 75
Авадово | Краснинский | Краснинский | КТП-303 | 60 | 0 | 60
Алушково | Краснинский | Краснинский | МТП-304 | 160 | 0 | 160
Алушково-ферма | Краснинский | Краснинский | КТП-306 | 160 | 120 | 40
Алушково КЗС | Краснинский | Краснинский | КТП-307 | 160 | 30 | 130
Застенки | Краснинский | Краснинский | КТП-308 | 10 | 4 | 6
Волоедово | Краснинский | Краснинский | МТП-309 | 60 | 0 | 60
Алфимково | Краснинский | Краснинский | КТП-311 | 60 | 10 | 50
Алушково-мастерские | Краснинский | Краснинский | КТП-363 | 100 | 0 | 100
Алушково-мастерские | Краснинский | Краснинский | КТП-365 | 400 | 380 | 20
Алушково-детсад | Краснинский | Краснинский | КТП-381 | 160 | 30 | 130
Шилковичи | Краснинский | Краснинский | КТП-298 | 30 | 10 | 20
Залужечье | Краснинский | Краснинский | КТП-300 | 63 | 55 | 8
Алушково маст. | Краснинский | Краснинский | КТП-364 | 400 | 390
Гвоздово | Краснинский | Краснинский | КТП-302 | 40 | 0 | 40
Селец-ферма | Краснинский | Краснинский | КТП-340 | 50 | 36 | 14
Николаевка | Краснинский | Краснинский | МТП-125 | 60 | 0 | 60
Антоновичи | Краснинский | Краснинский | МТП-127 | 315 | 250 | 65
Николаевка-пилорама | Краснинский | Краснинский | МТП-63 | 60 | 0 | 60
Николаевка вод. | Краснинский | Краснинский | КТП-62 | 63 | 0 | 63
Николаевка-артскважина | Краснинский | Краснинский | КТП-378 | 30 | 0 | 30
Николаевка КРС | Краснинский | Краснинский | КТПП-292, 293 | 30 | 0 | 30
Забродье | Краснинский | Краснинский | КТП-323 | 30 | 15 | 15
Николаевка КРС | Краснинский | Краснинский | КТП-291 | 63 | 35 | 28
Бубново | Краснинский | Краснинский | КТП-281 | 63 | 43 | 20
Рахово | Краснинский | Краснинский | КТП-283 | 60 | 18 | 42
Самсоны | Краснинский | Краснинский | КТП-286 | 30 | 0 | 30
Май | Краснинский | Краснинский | КТП-289 | 63 | 12 | 51
Самсоны-1 | Краснинский | Краснинский | КТП-322 | 10 | 0 | 10
Викторово-артскваж | Краснинский | Краснинский | КТП-393 | 63 | 50 | 13
Викторово-ферма | Краснинский | Краснинский | МТП-276 | 160 | 120 | 40
Викторово-поселок | Краснинский | Краснинский | КТП-277 | 160 | 100 | 60
Викторово | Краснинский | Краснинский | КТП-278 | 160 | 90 | 70
Расточино | Краснинский | Краснинский | КТП-279 | 63 | 33 | 30
Викторово-мастерские | Краснинский | Краснинский | МТП-290 | 250 | 210 | 40
Викторово ДРСУ | Краснинский | Краснинский | КТП-392 | 100 | 45 | 55
Викторово-КЗС | Краснинский | Краснинский | КТП-315 | 160 | 130 | 30
Викторово Ж.С. | Краснинский | Краснинский | КТП-386 | 100 | 12 | 88
Платоново | Краснинский | Краснинский | КТП-115 | 100 | 30 | 70
Нейково | Краснинский | Краснинский | КТП-116 | 250 | 120 | 130
Гребени | Краснинский | Краснинский | МТП-121 | 250 | 120 | 130
Гребени-клуб | Краснинский | Краснинский | КТП-371 | 250 | 180 | 70
Василевичи | Краснинский | Краснинский | КТП-80 | 40 | 10 | 30
Шеено | Краснинский | Краснинский | КТП-81 | 60 | 32 | 28
Глубокое КРС | Краснинский | Краснинский | ЗТП-376 | 2х250 | 400 | #VALUE!
Катково | Краснинский | Краснинский | КТП-117 | 200 | 120 | 80
Ляхово | Краснинский | Краснинский | КТП-119 | 60 | 30 | 30
Шилбаны | Краснинский | Краснинский | КТП-123 | 40 | 15 | 25
Тригубово | Краснинский | Краснинский | КТП-78 | 10 | 0 | 10
Марково КЗС | Краснинский | Краснинский | МТП-82 | 160 | 120 | 40
Марково | Краснинский | Краснинский | КТП-83 | 160 | 32
Подберезье | Краснинский | Краснинский | КТП-84 | 10 | 3 | 7
Туговище | Краснинский | Краснинский | КТП-85 | 60 | 8 | 52
Глинная | Краснинский | Краснинский | КТП-86 | 10 | 0 | 10
Черныши | Краснинский | Краснинский | КТП-87 | 40 | 32 | 8
Марково водокачка | Краснинский | Краснинский | КТП-366 | 60 | 30 | 30
Тригубово-1 | Краснинский | Краснинский | КТП-374 | 40 | 30 | 10
Марково-контора | Краснинский | Краснинский | КТП-385 | 63 | 23 | 40
д. Верешковичи | Духовщинский | Духовщинский | ТП-1 Верешковичи | 63 | 42 | 21
д. Захаркино | Духовщинский | Духовщинский | ТП-2 Захаркино | 10 | 3 | 7
д. Незымы | Духовщинский | Духовщинский | ТП-3 Незымы | 30 | 11 | 19
д.Еросимово | Духовщинский | Духовщинский | ТП-4 Еросимово | 10 | 8 | 2
д. Сочнёво | Духовщинский | Духовщинский | ТП-6 Сочнёво | 10 | 8 | 2
д. Верешковичи | Духовщинский | Духовщинский | ТП-7 Верешковичи | 160 | 53 | 107
д. Верешковичи | Духовщинский | Духовщинский | ТП-8Верешковичи | 63 | 12 | 51
д. Верешковичи | Духовщинский | Духовщинский | ТП-9Верешковичи | 100 | 33 | 67
д. Верешковичи | Духовщинский | Духовщинский | ТП-10 Хоз.нужды | 250 | 60 | 190
д. Верешковичи | Духовщинский | Духовщинский | ТП-11Верешковичи | 160 | 30 | 130
д. Верешковичи | Духовщинский | Духовщинский | ТП-12Верешковичи | 160 | 60 | 100
д. Верешковичи | Духовщинский | Духовщинский | ТП-13Верешковичи | 100 | 37 | 63
д. Зубцы | Духовщинский | Духовщинский | ТП-14 Зубцы | 25 | 15 | 10
д. Тюховицы | Духовщинский | Духовщинский | ТП-15 Тюховицы | 30 | 9 | 21
д. Ровни | Духовщинский | Духовщинский | ТП-18 Ровни | 20 | 8 | 12
д.Верешковичи | Духовщинский | Духовщинский | ТП-19 Верешковичи | 63 | 14 | 49
д. Вишнёвка | Духовщинский | Духовщинский | ТП-21 Вишнёвка | 100 | 22 | 78
д. Жаровня | Духовщинский | Духовщинский | ТП-23 Жаровня | 10 | 2 | 8
д. Горки | Духовщинский | Духовщинский | ТП-24 Горки | 160 | 31 | 129
д. Табор | Духовщинский | Духовщинский | ТП-25 Табор | 63 | 14 | 49
д. Мужицкое | Духовщинский | Духовщинский | ТП-26 Зуи | 100 | 29 | 71
п. Костинка | Духовщинский | Духовщинский | ТП 29 Костинка | 250 | 52 | 198
д. Березовка | Духовщинский | Духовщинский | ТП-30 Березовка | 40 | 9 | 31
д. Овсянкино | Духовщинский | Духовщинский | ТП-31 Овсянкино | 4 | 2 | 2
д. Починок | Духовщинский | Духовщинский | ТП-34 Починок | 63 | 12 | 51
д. Шеболтаево | Духовщинский | Духовщинский | ТП-35 Шеболтаево | 40 | 11 | 29
д. Трунаево | Духовщинский | Духовщинский | ТП-36 Трунаево | 100 | 37 | 63
д. Суровцово | Духовщинский | Духовщинский | ТП-37 Суровцово | 50 | 11 | 39
д. Село | Духовщинский | Духовщинский | ТП-38 Село | 40 | 19 | 21
д. Попково | Духовщинский | Духовщинский | ТП-39 Попково | 30 | 10 | 20
д. Гридино | Духовщинский | Духовщинский | ТП-40 Гридино | 30 | 25 | 5
д. Морзино | Духовщинский | Духовщинский | ТП-41 Морзино | 63 | 9 | 54
д. Дуброво | Духовщинский | Духовщинский | ТП-42 Дуброво | 10 | 6 | 4
д. Дуброво | Духовщинский | Духовщинский | ТП-44 Дуброво | 10 | 6 | 4
д. Болдино | Духовщинский | Духовщинский | ТП-45 Болдино | 30 | 6 | 24
д. Жаковина | Духовщинский | Духовщинский | ТП-46 Жаковина | 30 | 4 | 26
д. Вишенки | Духовщинский | Духовщинский | ТП-48 Вишенки | 10 | 3 | 7
д. Борки | Духовщинский | Духовщинский | ТП-51 Борки | 10 | 2 | 8
д. Бердяево | Духовщинский | Духовщинский | ТП-53 Бердяево | 10 | 3 | 7
д. Рудня | Духовщинский | Духовщинский | ТП-54 Рудня | 10 | 3 | 7
д. Логи | Духовщинский | Духовщинский | ТП-61 Логи | 10 | 4 | 6
д. Борок | Духовщинский | Духовщинский | ТП-62 Борок | 40 | 2 | 38
д. Рибшево | Духовщинский | Духовщинский | ТП-63 Рибшево | 60 | 11 | 49
д. Вердино | Духовщинский | Духовщинский | ТП-65 Вердино | 4 | 3 | 1
д. Н. Берновичи | Духовщинский | Духовщинский | ТП-68 Н. Берновичи | 60 | 8 | 52
д. Кочекино | Духовщинский | Духовщинский | ТП-70 Кочекино | 10 | 3 | 7
с. Пречистое | Духовщинский | Духовщинский | ТП-473 Пречистое | 60 | 2 | 58
с. Пречистое | Духовщинский | Духовщинский | ТП-474 Пречистое | 250 | 40 | 210
с. Пречистое | Духовщинский | Духовщинский | ТП-475 Пречистое | 250 | 5 | 245
с. Пречистое | Духовщинский | Духовщинский | ТП-478 Пречистое | 30 | 8 | 22
с. Пречистое | Духовщинский | Духовщинский | ТП-479 Пречистое | 100 | 11 | 89
с. Пречистое | Духовщинский | Духовщинский | ТП-480 Пречистое | 100 | 9 | 91
с. Пречистое | Духовщинский | Духовщинский | ТП-481 Пречистое | 50 | 8 | 42
с. Пречистое | Духовщинский | Духовщинский | ТП-482 Пречистое | 100 | 21 | 79
с. Пречистое | Духовщинский | Духовщинский | ТП-483 Пречистое | 100 | 53 | 47
с. Пречистое | Духовщинский | Духовщинский | ТП-485 Пречистое | 250 | 100 | 150
д. Верешковичи | Духовщинский | Духовщинский | ТП-86 Гараж | 100 | 32 | 68
д.Сафоново | Духовщинский | Духовщинский | ТП-88 Сафоново | 30 | 6 | 24
с. Пречистое | Духовщинский | Духовщинский | ТП-89 Немощёное | 63 | 20 | 43
с. Пречистое | Духовщинский | Духовщинский | ТП-91 Пречистое | 60 | 12 | 48
д. Демидово | Духовщинский | Духовщинский | ТП-92 Демидово | 10 | 2 | 8
д. Песчиво | Духовщинский | Духовщинский | ТП-493 Песчиво | 30 | 15 | 15
д. Дубовица | Духовщинский | Духовщинский | ТП-494 Дубовица | 100 | 31 | 69
д. Добрино | Духовщинский | Духовщинский | ТП-496 Лесхоз | 30 | 5 | 25
д. Литвиново | Духовщинский | Духовщинский | ТП 495 Литвиново | 10 | 3 | 7
д. Добрино | Духовщинский | Духовщинский | ТП-497 КНС (ВЛ-0.4) | 63 | 3 | 60
д. Добрино | Духовщинский | Духовщинский | ТП-498 Добрино | 63 | 21 | 42
д. Добрино | Духовщинский | Духовщинский | ТП-499 Добрино | 160 | 18 | 142
д. Добрино | Духовщинский | Духовщинский | ТП-500 Добрино | 160 | 9 | 151
д. Добрино | Духовщинский | Духовщинский | ТП-501 Добрино | 100 | 19 | 81
д. Добрино | Духовщинский | Духовщинский | ТП-502 Добрино | 160 | 7 | 153
д. Мокряки | Духовщинский | Духовщинский | ТП-504 Мокряки | 63 | 17 | 46
д. Устье | Духовщинский | Духовщинский | ТП-505 Устье | 10 | 6 | 4
д. Воронцово | Духовщинский | Духовщинский | ТП-507 Воронцово | 400 | 90 | 310
д. Воронцово | Духовщинский | Духовщинский | ТП-507 Воронцово | 400 | 0
д. Воронцово | Духовщинский | Духовщинский | ТП-508 Воронцово | 160 | 20 | 140
д. Амшара | Духовщинский | Духовщинский | ТП-109 Амшара | 30 | 5 | 25
д. Воронцово | Духовщинский | Духовщинский | ТП-111 Воронцово | 100 | 17 | 83
д. Липки | Духовщинский | Духовщинский | ТП-112 Липки | 10 | 3 | 7
д. Нивки | Духовщинский | Духовщинский | ТП-113 Нивки | 10 | 6 | 4
д. Замощье | Духовщинский | Духовщинский | ТП-114 Замощье | 30 | 11 | 19
д. Воронцово | Духовщинский | Духовщинский | ТП-115 Воронцово | 400 | 43 | 357
д. Воронцово | Духовщинский | Духовщинский | ТП-116 Воронцово | 160 | 13 | 147
д. Новая Деревня | Духовщинский | Духовщинский | ТП-518 Н. Деревня | 30 | 4 | 26
д. Савостино | Духовщинский | Духовщинский | ТП-519 Савостино | 40 | 6 | 34
д. Селище | Духовщинский | Духовщинский | ТП-520 Селище | 10 | 6 | 4
д.Сутоки | Духовщинский | Духовщинский | ТП-523 Сутоки | 10 | 0 | 10
д. Зыки | Духовщинский | Духовщинский | ТП-524 Зыки | - | - | #VALUE!
д. Свиты | Духовщинский | Духовщинский | ТП-525 Свиты | 60 | 19 | 41
д. Пашково | Духовщинский | Духовщинский | ТП-126 Пашково | 50 | 2 | 48
д. Пашково | Духовщинский | Духовщинский | ТП-127 Пашково | 63 | 12 | 51
д. Вёртка | Духовщинский | Духовщинский | ТП-128 Вёртка | 10 | 3 | 7
д. Вёртка | Духовщинский | Духовщинский | ТП-129 Вёртка | 10 | 6 | 4
д. Трунаево | Духовщинский | Духовщинский | ТП-131 Трунаево | 100 | 9 | 91
д. Велисто | Духовщинский | Духовщинский | ТП-132 КРС | 60 | 11 | 49
д. Велисто | Духовщинский | Духовщинский | ТП-134 Петрунино | 100 | 21 | 79
д. Велисто | Духовщинский | Духовщинский | ТП-535 Велисто | 60 | 6 | 54
д. Велисто | Духовщинский | Духовщинский | ТП-536 Велисто | 160 | 28 | 132
д. Велисто | Духовщинский | Духовщинский | ТП-537 Велисто | 100 | 13 | 87
д. Зубково | Духовщинский | Духовщинский | ТП-539 Зубково | 30 | 9 | 21
д. Сесино | Духовщинский | Духовщинский | ТП-541 Сесино | 10 | 6 | 4
д. Юганово | Духовщинский | Духовщинский | ТП-542 Юганово | 63 | 10 | 53
д. Муравьище | Духовщинский | Духовщинский | ТП-543 Муравьище | 30 | 6 | 24
д. Пальцево | Духовщинский | Духовщинский | ТП-544 Пальцево | 10 | 6 | 4
д. Дмитрово | Духовщинский | Духовщинский | ТП-546 Дмитрово | 10 | 6 | 4
д. Читовицы | Духовщинский | Духовщинский | ТП-137 Читовицы | 10 | 4 | 6
д. Береснево | Духовщинский | Духовщинский | ТП-147 Береснево | 60 | 0
д. Береснево | Духовщинский | Духовщинский | ТП-148 Береснево | 100 | 5 | 95
д. Береснево | Духовщинский | Духовщинский | ТП-149 Береснево | 40 | 3 | 37
д. Береснево | Духовщинский | Духовщинский | ТП-150 Береснево | 63 | 9 | 54
д. Береснево | Духовщинский | Духовщинский | ТП-151 Береснево | 250 | 13 | 237
д. Береснево | Духовщинский | Духовщинский | ТП-152 Береснево | 60 | 19 | 41
д. М.Береснево | Духовщинский | Духовщинский | ТП-155 М. Береснево | 25 | 14 | 11
д. Матухово | Духовщинский | Духовщинский | ТП-156 Матухово | 30 | 11 | 19
д. Маецкое | Духовщинский | Духовщинский | ТП-158 Маецкое | 25 | 12 | 13
д.Б.Сыроквашино | Духовщинский | Духовщинский | ТП-159 Б.Сыроквашино | 10 | 6 | 4
д. Тетерино | Духовщинский | Духовщинский | ТП-160 Тетерино | 10 | 3 | 7
д. Починок | Духовщинский | Духовщинский | ТП-161 Починок | 25 | 7 | 18
пос. Озёрный | Духовщинский | Духовщинский | ТП-162 Озёрный | 160 | 0 | 160
пос. Озёрный | Духовщинский | Духовщинский | ТП-163 Озёрный | 250 | 0 | 250
пос. Озёрный | Духовщинский | Духовщинский | ТП-163 Озёрный | 630 | 0 | 630
пос. Озёрный | Духовщинский | Духовщинский | ТП-165 Озёрный | 400 | 10 | 390
пос. Озёрный | Духовщинский | Духовщинский | ТП-165 Озёрный | 400 | 0 | 400
пос. Озёрный | Духовщинский | Духовщинский | ТП-166 Озёрный | 400 | 11 | 389
пос. Озёрный | Духовщинский | Духовщинский | ТП-166 Озёрный | 400 | 0 | 400
пос. Озёрный | Духовщинский | Духовщинский | ТП-167 Озёрный | 400 | 0 | 400
пос. Озёрный | Духовщинский | Духовщинский | ТП-167 Озёрный | 400 | 0 | 400
пос. Озёрный | Духовщинский | Духовщинский | ТП-168 Озёрный | 400 | 11 | 389
пос. Озёрный | Духовщинский | Духовщинский | ТП-168 Озёрный | 400 | 0 | 400
пос. Озёрный | Духовщинский | Духовщинский | ТП-169 Озёрный | 400 | 30 | 370
пос. Озёрный | Духовщинский | Духовщинский | ТП-170 Озёрный | 250 | 20 | 230
пос. Озёрный | Духовщинский | Духовщинский | ТП-171 Озёрный | 250 | 60 | 190
пос. Озёрный | Духовщинский | Духовщинский | ТП-171 Озёрный | 250 | 0 | 250
пос. Озёрный | Духовщинский | Духовщинский | ТП-172 Озёрный | 250 | 50 | 200
пос. Озёрный | Духовщинский | Духовщинский | ТП-172 Озёрный | 250 | 0 | 250
пос. Озёрный | Духовщинский | Духовщинский | ТП-173 Озёрный | 400 | 40 | 360
пос. Озёрный | Духовщинский | Духовщинский | ТП-173 Озёрный | 400 | 0 | 400
пос. Озёрный | Духовщинский | Духовщинский | ТП-174 Озёрный | 100 | 10 | 90
пос. Озёрный | Духовщинский | Духовщинский | ТП-175 Озёрный | 250 | 70 | 180
пос. Озёрный | Духовщинский | Духовщинский | ТП-175 Озёрный | 250 | 0 | 250
пос. Озёрный | Духовщинский | Духовщинский | ТП-176 Озёрный | 400 | 50 | 350
пос. Озёрный | Духовщинский | Духовщинский | ТП-177 Озёрный | 400 | 40 | 360
пос. Озёрный | Духовщинский | Духовщинский | ТП-182 Озёрный | 400 | 30 | 370
пос. Озёрный | Духовщинский | Духовщинский | ТП-185 Озёрный | 160 | 20 | 140
пос. Озёрный | Духовщинский | Духовщинский | ТП-184 Озёрный | 250 | 30 | 220
д. Ануфриево | Духовщинский | Духовщинский | ТП № 002 | 63 | 18 | 45
д. Болтнево | Духовщинский | Духовщинский | ТП № 003 | 63 | 16 | 47
д. Меляхи | Духовщинский | Духовщинский | ТП № 004 | 25 | 4 | 21
д. Орлово | Духовщинский | Духовщинский | ТП № 006 | 25 | 5 | 20
д. Савино | Духовщинский | Духовщинский | ТП № 007 | 63 | 3 | 60
д. Савино | Духовщинский | Духовщинский | ТП № 008 | 400 | 90 | 310
д. Савино | Духовщинский | Духовщинский | ТП № 009 | 160 | 20 | 140
д. Зуево | Духовщинский | Духовщинский | ТП № 012 | 60 | 8 | 52
д. Мышегребово | Духовщинский | Духовщинский | ТП№ 014 | 30 | 7 | 23
д. Новоселки | Духовщинский | Духовщинский | ТП№ 015 | 20 | 1 | 19
д. Ботино | Духовщинский | Духовщинский | ТП№ 019 | 40 | 3 | 37
д. Колотовино | Духовщинский | Духовщинский | ТП№ 016 | 100 | 12 | 88
д. Бабино | Духовщинский | Духовщинский | ТП№ 020 | 250 | 25 | 225
д. Бабино | Духовщинский | Духовщинский | ТП№ 022 | 160 | 34 | 126
д. Бабино | Духовщинский | Духовщинский | КТП№ 023 | 250 | 0
д. Леошково | Духовщинский | Духовщинский | КТП№ 028 | 100 | 20 | 80
д. Толстики | Духовщинский | Духовщинский | ТП№ 030 | 30 | 5 | 25
г. Духовщина | Духовщинский | Духовщинский | ТП 303 | 160 | 11 | 149
г. Духовщина | Духовщинский | Духовщинский | ТП 309 | 250 | 10 | 240
г. Духовщина | Духовщинский | Духовщинский | ТП 310 | 100 | 13 | 87
г. Духовщина | Духовщинский | Духовщинский | ТП 311 | 250 | 80 | 170
г. Духовщина | Духовщинский | Духовщинский | ТП 311 | 630 | 110 | 520
г. Духовщина | Духовщинский | Духовщинский | ТП 316 | 160 | 23 | 137
г. Духовщина | Духовщинский | Духовщинский | ТП 319 | 160 | 81 | 79
г. Духовщина | Духовщинский | Духовщинский | ТП 321 | 250 | 10 | 240
г. Духовщина | Духовщинский | Духовщинский | ТП 321 | 250 | 0 | 250
г. Духовщина | Духовщинский | Духовщинский | ТП 324 | 160 | 2 | 158
г. Духовщина | Духовщинский | Духовщинский | ТП 328 | 160 | 50 | 110
г. Духовщина | Духовщинский | Духовщинский | ТП 332 | 160 | 0 | 160
г. Духовщина | Духовщинский | Духовщинский | ТП 336 | 400 | 20 | 380
г. Духовщина | Духовщинский | Духовщинский | ТП 320 | 250 | 20 | 230
д. Лукшино | Духовщинский | Духовщинский | ТП№ 058 | 100 | 15 | 85
д. Голочево | Духовщинский | Духовщинский | ТП№ 063 | 30 | 6 | 24
д. Жатомля | Духовщинский | Духовщинский | ТП№ 062 | 100 | 27 | 73
д. Афонасьево | Духовщинский | Духовщинский | ТП№ 060 | 100 | 17 | 83
д. Буянцево | Духовщинский | Духовщинский | КТП№ 061 | 30 | 12 | 18
д. Афанасьево | Духовщинский | Духовщинский | КТП№ 059 | 400 | 60 | 340
г. Духовщина | Духовщинский | Духовщинский | ТП№ 018 | 100 | 14 | 86
д. Зимец | Духовщинский | Духовщинский | ТП№ 067 | 100 | 24 | 76
д. Зимец | Духовщинский | Духовщинский | ТП№ 068 | 30 | 6 | 24
д. Зимец | Духовщинский | Духовщинский | ТП№ 070 | 100 | 33 | 67
д. Зимец | Духовщинский | Духовщинский | ТП№ 071 | 160 | 0 | 160
д. Зимец | Духовщинский | Духовщинский | ТП№ 074 | 160 | 19 | 141
д. Зимец | Духовщинский | Духовщинский | ТП№ 072 | 250 | 10 | 240
д. Зимец | Духовщинский | Духовщинский | ТП№ 131 | 160 | 28 | 132
г. Духовщина | Духовщинский | Духовщинский | ТП№ 240 | 30 | 5 | 25
д. Борщево | Духовщинский | Духовщинский | ТП№ 031 | 50 | 20 | 30
д. Шевяки | Духовщинский | Духовщинский | ТП№ 032 | 30 | 5 | 25
д. Глядки | Духовщинский | Духовщинский | ТП№ 033 | 10 | 5 | 5
д. Пожары | Духовщинский | Духовщинский | ТП№ 034 | 30 | 13 | 17
д. Замаличье | Духовщинский | Духовщинский | ТП№ 035 | 25 | 10 | 15
д. Ерыши | Духовщинский | Духовщинский | ТП№ 039 | 30 | 5 | 25
д. Ерыши | Духовщинский | Духовщинский | ТП№ 040 | 160 | 30 | 130
д. Ерыши | Духовщинский | Духовщинский | ТП№ 041 | 250 | 40 | 210
г. Духовщина | Духовщинский | Духовщинский | ТП 301 | 400 | 0 | 400
г. Духовщина | Духовщинский | Духовщинский | ТП 302 | 630 | 110 | 520
г. Духовщина | Духовщинский | Духовщинский | ТП 304 | 400 | 0 | 400
г. Духовщина | Духовщинский | Духовщинский | ТП 305 | 400 | 0 | 400
г. Духовщина | Духовщинский | Духовщинский | ТП 306 | 100 | 20 | 80
г. Духовщина | Духовщинский | Духовщинский | ТП 307 | 160 | 5 | 155
г. Духовщина | Духовщинский | Духовщинский | ТП 308 | 250 | 10 | 240
г. Духовщина | Духовщинский | Духовщинский | ТП 312 | 400 | 0 | 400
г. Духовщина | Духовщинский | Духовщинский | ТП 314 | 100 | 30 | 70
г. Духовщина | Духовщинский | Духовщинский | ТП 317 | 63 | 18 | 45
г. Духовщина | Духовщинский | Духовщинский | ТП 323 | 250 | 0 | 250
г. Духовщина | Духовщинский | Духовщинский | ТП 325 | 100 | 15 | 85
г. Духовщина | Духовщинский | Духовщинский | ТП 327 | 160 | 20 | 140
г. Духовщина | Духовщинский | Духовщинский | ТП 329 | 400 | 10 | 390
г. Духовщина | Духовщинский | Духовщинский | ТП 330 | 250 | 0 | 250
г. Духовщина | Духовщинский | Духовщинский | ТП 331 | 160 | 0 | 160
г. Духовщина | Духовщинский | Духовщинский | ТП 334 | 100 | 11 | 89
г. Духовщина | Духовщинский | Духовщинский | ТП 338 | 100 | 8 | 92
д. Бабино | Духовщинский | Духовщинский | ТП№ 042 | 100 | 41 | 59
д. Бабино | Духовщинский | Духовщинский | ТП№ 020 | 250 | 22 | 228
д. Бабино | Духовщинский | Духовщинский | ТП№ 076 | 60 | 6 | 54
д. Бабино | Духовщинский | Духовщинский | ТП№ 077 | 160 | 145 | 15
д. Савино | Духовщинский | Духовщинский | ТП№ 079 | 30 | 3 | 27
д. Савино | Духовщинский | Духовщинский | ТП№ 080 | 250 | 40 | 210
д. Локтево | Духовщинский | Духовщинский | ТП№ 044 | 60 | 18 | 42
д. Локтево | Духовщинский | Духовщинский | ТП№ 045 | 250 | 0
д. Закуп | Духовщинский | Духовщинский | ТП№ 047 | 40 | 10 | 30
д. Загусинье | Духовщинский | Духовщинский | ТП№ 050 | 60 | 15 | 45
д. Чиживо | Духовщинский | Духовщинский | ТП№ 053 | 60 | 10 | 50
д.Александрино | Духовщинский | Духовщинский | ТП№ 054 | 30 | 22 | 8
г. Духовщина | Духовщинский | Духовщинский | ТП№ 001 | 250 | 0 | 250
п. Льнозавод | Духовщинский | Духовщинский | ТП 250 | 160 | 10 | 150
д. Петрищево | Духовщинский | Духовщинский | ТП№192 Петрищево | 60 | 12 | 48
д. Петрищево | Духовщинский | Духовщинский | ТП№193Петрищево | 100 | 0
д. Петрищево | Духовщинский | Духовщинский | ТП№195 Петрищево | 160 | 10 | 150
д. Петрищево | Духовщинский | Духовщинский | ТП№197 Петрищево | 160 | 3 | 157
д. Петрищево | Духовщинский | Духовщинский | ТП№198 Петрищево | 250 | 40 | 210
д. Петрищево | Духовщинский | Духовщинский | ТП№199Петрищево | 100 | 22 | 78
д. Судники | Духовщинский | Духовщинский | ТП№200Судники | 100 | 25 | 75
д. Петрищево | Духовщинский | Духовщинский | ТП№169Петрищево | 100 | 13 | 87
д. Петрищево | Духовщинский | Духовщинский | ТП№170Петрищево | 100 | 11 | 89
д. Фалисы | Духовщинский | Духовщинский | ТП№204 Фалисы | 100 | 25 | 75
д. Прелево | Духовщинский | Духовщинский | ТП№205 Прелево | 10 | 2 | 8
д. Бельково | Духовщинский | Духовщинский | ТП№ 206 Бельково | 30 | 5 | 25
д. Гришково | Духовщинский | Духовщинский | В ТП№207 Гришково | 60 | 20 | 40
д. Тикуны | Духовщинский | Духовщинский | ТП№208 Тикуны | 10 | 3 | 7
д. Турье | Духовщинский | Духовщинский | ТП№209 Турье | 60 | 15 | 45
д. Фролово | Духовщинский | Духовщинский | ТП№210 Фролово | 60 | 16 | 44
г. Духовщина | Духовщинский | Духовщинский | ТП№252 Дорожный | 160 | 0 | 160
д. Кислово | Духовщинский | Духовщинский | ТП№119 Кислово | 40 | 10 | 30
д. Починок | Духовщинский | Духовщинский | ТП№121 Починок | 30 | 10 | 20
д. Митяево | Духовщинский | Духовщинский | ТП№122 Митяево | 250 | 0 | 250
д. Митяево | Духовщинский | Духовщинский | ТП№124 Митяево | 250 | 0 | 250
д. Сергеевка | Духовщинский | Духовщинский | ТП№126 Сергеевка | 30 | 10 | 20
д. Пономари | Духовщинский | Духовщинский | ТП№128 Пономари | 10 | 3 | 7
д. Зимец | Духовщинский | Духовщинский | ТП№129 Зимец | 100 | 11 | 89
д. Митяево | Духовщинский | Духовщинский | ТП№132 Митяево | 60 | 8 | 52
д. Булгаково | Духовщинский | Духовщинский | ТП№149 Булгаково | 250 | 20 | 230
д. Пастрихово | Духовщинский | Духовщинский | ТП№151 Пастрихово | 10 | 3 | 7
д. Каменка | Духовщинский | Духовщинский | ТП№152 Каменка | 10 | 6 | 4
д. Новая Земля | Духовщинский | Духовщинский | ТП№153 Новая Земля | 25 | 5 | 20
д. Новая Земля | Духовщинский | Духовщинский | ТП№154 Новая Земля | 30 | 3 | 27
д. Ерыши | Духовщинский | Духовщинский | ТП№155Ерыши | 250 | 0 | 250
д. Введенье | Духовщинский | Духовщинский | ТП№160 Введенье | 50 | 20 | 30
д. Ерыши | Духовщинский | Духовщинский | ТП№157Ерыши | 160 | 60 | 100
д. Данильево | Духовщинский | Духовщинский | ТП№163 Данильево | 63 | 14 | 49
д. Залужье | Духовщинский | Духовщинский | ТП№164 Залужье | 30 | 5 | 25
д. Никоново | Духовщинский | Духовщинский | ТП№165 Никоново | 160 | 0 | 160
д. Кеново | Духовщинский | Духовщинский | ТП№166 Кеново | 100 | 18 | 82
д. Жуково | Духовщинский | Духовщинский | ТП№168 Жуково | 20 | 5 | 15
д. Булгаково | Духовщинский | Духовщинский | ТП№171 Булгаково | 160 | 40 | 120
д. Булгаково | Духовщинский | Духовщинский | ТП№172 Булгаково | 100 | 0 | 100
д. Булгаково | Духовщинский | Духовщинский | ТП№173 Булгаково | 160 | 15 | 145
д. Булгаково | Духовщинский | Духовщинский | ТП№174 Булгаково | 63 | 3 | 60
д. Булгаково | Духовщинский | Духовщинский | ТП№175 Булгаково | 250 | 120 | 130
д. Булгаково | Духовщинский | Духовщинский | ТП№177 Булгаково | 250 | 0 | 250
д. Булгаково | Духовщинский | Духовщинский | ТП№176 Булгаково | 160 | 10 | 150
д. Дворяниново | Духовщинский | Духовщинский | ТП№178 Дворяниново | 100 | 5 | 95
д. Булгаково | Духовщинский | Духовщинский | ТП№179 Лесхоз | 100 | 22 | 78
д. Плотки | Духовщинский | Духовщинский | ТП№182 Плотки | 60 | 10 | 50
д. Пластицы | Духовщинский | Духовщинский | ТП№185 Пластицы | 10 | 2 | 8
д. Елисевичи | Духовщинский | Духовщинский | ТП№183 Елисевичи | 10 | 3 | 7
д. Озерецкое | Духовщинский | Духовщинский | ТП№189 Озерецкое | 10 | 3 | 7
д. Нескучное | Духовщинский | Духовщинский | ТП№190 Нескучное | 30 | 6 | 24
д. Преображенское | Духовщинский | Духовщинский | ТП№191 Преображенское | 30 | 9 | 21
д. Титово | Духовщинский | Духовщинский | ТП№ 82 Титово | 10 | 3 | 7
д. Прихабы | Духовщинский | Духовщинский | ТП№ 83 Прихабы | 60 | 12 | 48
д. Клепяки | Духовщинский | Духовщинский | ТП№ 85 Клепяки | 100 | 24 | 76
д. Плющево | Духовщинский | Духовщинский | ТП№ 86 Плющёво | 60 | 6 | 54
д. Горенка | Духовщинский | Духовщинский | ТП№ 87 Горенка | 10 | 4 | 6
д. Кобылино | Духовщинский | Духовщинский | ТП№ 88 Кобылино | 10 | 3 | 7
д. Спас-Углы | Духовщинский | Духовщинский | ТП№ 94 Спас-Углы | 100 | 25 | 75
д. Спас-Углы | Духовщинский | Духовщинский | ТП№ 93 Спас-Углы | 100 | 10 | 90
д. Спас-Углы | Духовщинский | Духовщинский | ТП№ 95 Спас-Углы | 160 | 0 | 160
д. Спас-Углы | Духовщинский | Духовщинский | ТП№ 96 Спас-Углы | 100 | 5 | 95
д. Спас-Углы | Духовщинский | Духовщинский | ТП№ 98 Спас-Углы | 100 | 12 | 88
д. Починок | Духовщинский | Духовщинский | ТП№ 99 Починок | 30 | 4 | 26
д. Дмитровка | Духовщинский | Духовщинский | ТП№ 101 Спас-Углы | 63 | 17 | 46
д. Углянка | Духовщинский | Духовщинский | ТП-102 Углянка | 10 | 3 | 7
д. Шиловичи | Духовщинский | Духовщинский | ТП-103 Шиловичи | 60 | 4 | 56
д. Шиловичи | Духовщинский | Духовщинский | ТП-106 Шиловичи | 315 | 13 | 302
д. Селище | Духовщинский | Духовщинский | ТП-107 Селище | 60 | 8 | 52
д. Селище | Духовщинский | Духовщинский | ТП-108 Селище | 100 | 36 | 64
д. Сумино | Духовщинский | Духовщинский | ТП-109 Сумино | 10 | 3 | 7
д. Шиловичи | Духовщинский | Духовщинский | ТП-111 Шиловичи | 60 | 0 | 60
д. Шиловичи | Духовщинский | Духовщинский | ТП-110 Шиловичи | 60 | 0 | 60
д. Шиловичи | Духовщинский | Духовщинский | ТП-113 Шиловичи | 63 | 1 | 62
д. Шиловичи | Духовщинский | Духовщинский | ТП-114 Шиловичи | 180 | 10 | 170
д. Ходобужа | Духовщинский | Духовщинский | ТП-115 Ходобужа | 10 | 0 | 10
д. Юрченки | Духовщинский | Духовщинский | ТП-241 Юрченки | 10 | 8
д. Третьяково | Духовщинский | Духовщинский | ТП 211 Третьяково | 100 | 0 | 100
д. Третьяково | Духовщинский | Духовщинский | ТП 212 Третьяково | 250 | 0 | 250
д. Третьяково | Духовщинский | Духовщинский | ТП 213 Третьяково | 400 | 180 | 220
д. Замошье | Духовщинский | Духовщинский | ТП 214 Замошье | 30 | 5 | 25
д. Троицкое | Духовщинский | Духовщинский | ТП 218 Троицкое | 160 | 0 | 160
д. Троицкое | Духовщинский | Духовщинский | ТП 220 Троицкое | 250 | 50 | 200
д. Троицкое | Духовщинский | Духовщинский | ТП 222Троицкое | 250 | 0 | 250
д. Троицкое | Духовщинский | Духовщинский | ТП 223 Троицкое | 160 | 20 | 140
д.Потемкино | Духовщинский | Духовщинский | ТП 224Потемкино | 60 | 35 | 25
д. Третьяково | Духовщинский | Духовщинский | ТП 225 Третьяково | 40 | 0 | 40
д. Фомино | Духовщинский | Духовщинский | ТП 227 Фомино | 63 | 3 | 60
д. Песнево | Духовщинский | Духовщинский | ТП 230 Песнево | 20 | 10 | 10
д. Сигеево | Духовщинский | Духовщинский | ТП 233 Сигеево | 20 | 5 | 15
д. Грязнаки | Духовщинский | Духовщинский | ТП 234 Грязнаки | 63 | 23
д. Третьяково | Духовщинский | Духовщинский | ТП 232 Третьяково | 100 | 0 | 100
д. Третьяково | Духовщинский | Духовщинский | ТП 235Третьяково | 160 | 0 | 160
д. Третьяково | Духовщинский | Духовщинский | ТП 236 Третьяково | 100 | 0 | 100
д. Третьяково | Духовщинский | Духовщинский | ТП 237Третьяково | 100 | 9 | 91
д. Третьяково | Духовщинский | Духовщинский | ТП 238 Третьяково | 160 | 60 | 100
д. Старыгино | Духовщинский | Духовщинский | ТП 138 Старыгино | 60 | 20 | 40
д. Буризи | Духовщинский | Духовщинский | ТП 140 Буризи | 100 | 30 | 70
д. Гатище | Духовщинский | Духовщинский | ТП 142 Гатище | 20 | 8 | 12
д. Тяплово | Духовщинский | Духовщинский | ТП 143 Тяплово | 20 | 2 | 18
д. Тяплово | Духовщинский | Духовщинский | ТП 144 Тяплово | 160 | 20 | 140
д.Кузьмичино | Духовщинский | Духовщинский | ТП 148Кузьмичино | 400 | 150 | 250
д.Совкино | Глинковский | Глинковский | ТП-1 Совкино | 1x60 | 36 | #VALUE!
д.Совкино | Глинковский | Глинковский | ТП-2 Совкино | 1х30 | 17 | #VALUE!
д.Матренино | Глинковский | Глинковский | ТП-5 Матренино | 1х60 | 33 | #VALUE!
д.Матренино | Глинковский | Глинковский | ТП-6 Матренино | 1х160 | 96 | #VALUE!
д.Клоково | Глинковский | Глинковский | ТП-007 | 1х63 | 35 | #VALUE!
д.Яковлево | Глинковский | Глинковский | ТП-008 | 1х60 | 30 | #VALUE!
д. Яковлево | Глинковский | Глинковский | ТП-9 Яковлево | 1х400 | 200 | #VALUE!
д.Яковлево | Глинковский | Глинковский | ТП-10 Яковлево | 1х250 | 138 | #VALUE!
д.Долголядье | Глинковский | Глинковский | ТП-011 | 1х30 | 18 | #VALUE!
д.Клемятино | Глинковский | Глинковский | ТП-14 Клемятино | 1х63 | 35 | #VALUE!
д.Петропавловка | Глинковский | Глинковский | ТП-16 Петропавловка | 1х160 | 96 | #VALUE!
д.Петропавловка | Глинковский | Глинковский | ТП-17 Петропавловка | 1х250 | 50 | #VALUE!
д.Петропавловка | Глинковский | Глинковский | ТП-18 Петропавловка | 1х100 | 34 | #VALUE!
д.Петропавловка | Глинковский | Глинковский | ТП-19 Петропавловка | 1х630 | 126 | #VALUE!
д.Бартеново | Глинковский | Глинковский | ТП-20 Бартеново | 1х32 | 16 | #VALUE!
д.Болотово | Глинковский | Глинковский | ТП-21 Болотово | 1х25 | 15 | #VALUE!
д.Горбово | Глинковский | Глинковский | ТП-22 Горбово | 1х20 | 12 | #VALUE!
д.Тимошово | Глинковский | Глинковский | ТП-23 Тимошово | 1х60 | 18 | #VALUE!
д.Галеевка | Глинковский | Глинковский | ТП-24 Галеевка | 1х10 | 4 | #VALUE!
д.Алексеево | Глинковский | Глинковский | ТП-25 Алексеево | 1х40 | 16 | #VALUE!
д.Ветлечебница | Глинковский | Глинковский | ТП-026 | 1х30 | 12 | #VALUE!
д. Иваники | Глинковский | Глинковский | ТП-29 Иваники | 1х30 | 18 | #VALUE!
д.Дубосище | Глинковский | Глинковский | ТП-33 Дубосище | 1х25 | 10 | #VALUE!
д.Дубосище | Глинковский | Глинковский | ТП-34 Дубосище | 1х100 | 23 | #VALUE!
д.Дубосище | Глинковский | Глинковский | ТП-35 Дубосище | 1х160 | 24 | #VALUE!
д.Дубосище | Глинковский | Глинковский | ТП-37 Дубосище | 1х100 | 16 | #VALUE!
д.Дубосище | Глинковский | Глинковский | ТП-38 Дубосище | 1х60 | 14 | #VALUE!
д.Ново-Яковлевичи | Глинковский | Глинковский | ТП-041 | 1х400 | 146 | #VALUE!
д.Ново-Яковлевичи | Глинковский | Глинковский | ТП-042 | 1х30 | 18 | #VALUE!
д.Ново-Яковлевичи | Глинковский | Глинковский | ТП-043 | 1х25 | 16 | #VALUE!
д.Ново-Яковлевичи | Глинковский | Глинковский | ТП-044 | 1х30 | 8 | #VALUE!
д.Ново-Яковлевичи | Глинковский | Глинковский | ТП-045 | 1х25 | 12 | #VALUE!
д.Ново-Яковлевичи | Глинковский | Глинковский | ТП-046 | 1х30 | 10 | #VALUE!
д.Ново-Яковлевичи | Глинковский | Глинковский | ТП-047 | 1х160 | 34 | #VALUE!
с.Глинка | Глинковский | Глинковский | ТП-48 Контора РЭС | 1х160 | 64 | #VALUE!
с.Глинка | Глинковский | Глинковский | ТП-49 Хоз.нужды | 1х250 | 120 | #VALUE!
с.Глинка | Глинковский | Глинковский | ТП-50 Глинка | 1х63 | 13 | #VALUE!
с.Глинка | Глинковский | Глинковский | ТП-51 Глинка | 1х250 | 54 | #VALUE!
д.Крашнево | Глинковский | Глинковский | ТП-052 | 1х30 | 15 | #VALUE!
д.Ивонино | Глинковский | Глинковский | ТП-053 | 1х160 | 64 | #VALUE!
д.Беззаботы | Глинковский | Глинковский | ТП-054 | 1х60 | 25 | #VALUE!
д.Н.Буда | Глинковский | Глинковский | ТП-056 | 1х63 | 23 | #VALUE!
д.Ст.Буда | Глинковский | Глинковский | ТП-057 | 1х63 | 28 | #VALUE!
д.Ст.Буда | Глинковский | Глинковский | ТП-058 | 1х25 | 12 | #VALUE!
д.Бердники | Глинковский | Глинковский | ТП-059 | 1х100 | 24 | #VALUE!
д.Ляды-Панское | Глинковский | Глинковский | ТП-61 Ляды-Панское | 1х30 | 15 | #VALUE!
д.Марьино | Глинковский | Глинковский | ТП-62 Марьино | 1х100 | 18 | #VALUE!
д.Н.Брыкино | Глинковский | Глинковский | ТП-63 Н.Брыкино | 1х60 | 16 | #VALUE!
д. Н.Брыкино | Глинковский | Глинковский | ТП-065 | 1х160 | 28 | #VALUE!
д.Н.Брыкино | Глинковский | Глинковский | ТП-66 Н.Брыкино | 1х25 | 10 | #VALUE!
д.Н.Брыкино | Глинковский | Глинковский | ТП-67 Н.Брыкино | 1х250 | 68 | #VALUE!
д. Н.Брыкино | Глинковский | Глинковский | ТП-68 Н.Брыкино | 1х250 | 70 | #VALUE!
д.Ст.Брыкино | Глинковский | Глинковский | ТП-71 Ст.Брыкино | 1х63 | 24 | #VALUE!
д.Балтутино | Глинковский | Глинковский | ТП-75 Балтутино | 1х160 | 54 | #VALUE!
д. Балтутино | Глинковский | Глинковский | ТП-76 Балтутино | 1х400 | 100 | #VALUE!
д.Балтутино | Глинковский | Глинковский | ТП-77 Балтутино | 1х400 | 124 | #VALUE!
д.Балтутино | Глинковский | Глинковский | ТП-78 Балтутино | 1х630 | 240 | #VALUE!
д.Балтутино | Глинковский | Глинковский | ТП-79 Балтутино | 1х630 | 256 | #VALUE!
д.Балтутино | Глинковский | Глинковский | ТП-080 | 1х250 | 36 | #VALUE!
д.Балтутино | Глинковский | Глинковский | ТП-81Балтутино | 1х160 | 64 | #VALUE!
д.Балтутино | Глинковский | Глинковский | ТП-82 Балтутино | 1х160 | 50 | #VALUE!
д.Розовка | Глинковский | Глинковский | ТП-85 Розовка | 1х400 | 89 | #VALUE!
д. Балтутино | Глинковский | Глинковский | ТП-87 Балтутино | 1х100 | 15 | #VALUE!
д.Балтутино | Глинковский | Глинковский | ТП-88 Балтутино | 2х400 | 184 | #VALUE!
д.Денисово | Глинковский | Глинковский | ТП-89 Денисово | 1х30 | 10 | #VALUE!
д.Корыстино | Глинковский | Глинковский | ТП-091 | 1х100 | 36 | #VALUE!
д.Ясенок | Глинковский | Глинковский | ТП-092 | 1х63 | 26 | #VALUE!
д.Ханино | Глинковский | Глинковский | ТП-94 Ханино | 1х400 | 216 | #VALUE!
д.Хотеево | Глинковский | Глинковский | ТП-97 Хотеево | 1х100 | 60 | #VALUE!
д.Ханино | Глинковский | Глинковский | ТП-100 Ханино | 1х63 | 30 | #VALUE!
д.Ханино | Глинковский | Глинковский | ТП-101 Ханино | 1х250 | 70 | #VALUE!
д.Ханино | Глинковский | Глинковский | ТП-102 Ханино | 1х250 | 70 | #VALUE!
д.Ханино | Глинковский | Глинковский | ТП-103 Ханино | 1х160 | 45 | #VALUE!
д.Добромино | Глинковский | Глинковский | ТП-104 Добромино | 1х100 | 60 | #VALUE!
д.Добромино | Глинковский | Глинковский | ТП-105 Добромино | 1х100 | 50 | #VALUE!
д.Ердицы | Глинковский | Глинковский | ТП-106 Ердицы | 1х30 | 12 | #VALUE!
д.Добромино | Глинковский | Глинковский | ТП-107 Добромино | 1х160 | 90 | #VALUE!
д.Добромино | Глинковский | Глинковский | ТП-108 Добромино | 1х100 | 60 | #VALUE!
д.Василево | Глинковский | Глинковский | ТП-109 Василево | 1х50 | 30 | #VALUE!
д.Добромино | Глинковский | Глинковский | ТП-110 | 1х160 | 80 | #VALUE!
д.Добромино | Глинковский | Глинковский | ТП-111 | 1х250 | 54 | #VALUE!
д.Добромино | Глинковский | Глинковский | ТП-114 | 1х100 | 38 | #VALUE!
д.Добромино | Глинковский | Глинковский | ТП-115 | 1х100 | 34 | #VALUE!
д.Добромино | Глинковский | Глинковский | ТП-116 | 1х250 | 150 | #VALUE!
д.Марьино | Глинковский | Глинковский | ТП-117 Марьино | 1х30 | 16 | #VALUE!
д.Шилово | Глинковский | Глинковский | ТП-118 Шилово | 1х30 | 14 | #VALUE!
д.Суборовка | Глинковский | Глинковский | ТП-119 | 1х63 | 13 | #VALUE!
д.Березня | Глинковский | Глинковский | ТП-120 | 1х30 | 24 | #VALUE!
д.Белая Грива | Глинковский | Глинковский | ТП-121 | 1х25 | 10 | #VALUE!
д.Колодези | Глинковский | Глинковский | ТП-122 | 1х10 | 4 | #VALUE!
д.Сивцево | Глинковский | Глинковский | ТП -124 | 1х160 | 90 | #VALUE!
д.Озеренск | Глинковский | Глинковский | ТП-125 | 1х30 | 16 | #VALUE!
д.Кукуево | Глинковский | Глинковский | ТП-126 | 1х60 | 30 | #VALUE!
д.Соловеньки | Глинковский | Глинковский | ТП-127 | 1х10 | 4 | #VALUE!
д.Березкино | Глинковский | Глинковский | ТП-128 Березкино | 1х100 | 50 | #VALUE!
д.Березкино | Глинковский | Глинковский | ТП-129 Березкино | 1х160 | 80 | #VALUE!
д.Березкино | Глинковский | Глинковский | ТП-130 Березкино | 1х160 | 90 | #VALUE!
д.Березкино | Глинковский | Глинковский | ТП-133 Березкино | 1х250 | 130 | #VALUE!
д.Н.Тишово | Глинковский | Глинковский | ТП-134 Н.Тишово | 1х30 | 15 | #VALUE!
д.Ст.Тишово | Глинковский | Глинковский | ТП-135 Ст.Тишово | 1х30 | 15 | #VALUE!
д.Нежода | Глинковский | Глинковский | ТП-136 Нежода | 1х10 | 3 | #VALUE!
д.Беззаботы | Глинковский | Глинковский | ТП-138 Беззаботы | 1х250 | 100 | #VALUE!
д.Беззаботы | Глинковский | Глинковский | ТП-139 Беззаботы | 1х30 | 12 | #VALUE!
д.Березкино | Глинковский | Глинковский | ТП-141 Березкино | 1х60 | 34 | #VALUE!
д.Белый Холм | Глинковский | Глинковский | ТП-142 | 1х63 | 28 | #VALUE!
д.Белый Холм | Глинковский | Глинковский | ТП-143 | 1х250 | 128 | #VALUE!
д.Ляхово | Глинковский | Глинковский | ТП-144 | 1х10 | 4 | #VALUE!
д.Першиково | Глинковский | Глинковский | ТП-145 | 1х30 | 12 | #VALUE!
д.Белый Холм | Глинковский | Глинковский | ТП-147 Б.Холм | 1х100 | 50 | #VALUE!
д.Белый Холм | Глинковский | Глинковский | ТП-148 Б.Холм | 1х160 | 96 | #VALUE!
д.Козлово | Глинковский | Глинковский | ТП-151 Козлово | 1х60 | 40 | #VALUE!
д.Орлово | Глинковский | Глинковский | ТП-152 Орлово | 1х30 | 15 | #VALUE!
д.Конщино | Глинковский | Глинковский | ТП-153 Конщино | 1х60 | 35 | #VALUE!
д.Басманово | Глинковский | Глинковский | ТП-155 Басманово | 1х60 | 35 | #VALUE!
д.Басманово | Глинковский | Глинковский | ТП-156 Басманово | 1х60 | 32 | #VALUE!
д.Слободка | Глинковский | Глинковский | ТП-157 Слободка | 1х10 | 4 | #VALUE!
д.Рубежики | Глинковский | Глинковский | ТП-158 Рубежики | 1х25 | 10 | #VALUE!
д.Путятино | Глинковский | Глинковский | ТП-159 Путятино | 1х10 | 4 | #VALUE!
д.Ромоданово | Глинковский | Глинковский | ТП-160 Ромоданово | 1х250 | 140 | #VALUE!
д.Ромоданово | Глинковский | Глинковский | ТП-161 Ромоданово | 1х160 | 64 | #VALUE!
д.Ромоданово | Глинковский | Глинковский | ТП-162 Ромоданово | 1х250 | 100 | #VALUE!
д.Ромоданово | Глинковский | Глинковский | ТП-163 Ромоданово | 1х100 | 40 | #VALUE!
д.Ромоданово | Глинковский | Глинковский | ТП-164 Ромоданово | 1х100 | 40 | #VALUE!
д.Ромоданово | Глинковский | Глинковский | ТП-165 Ромоданово | 1х60 | 20 | #VALUE!
д.Новая | Глинковский | Глинковский | ТП-167 Новая | 1х100 | 30 | #VALUE!
д.Тимошово | Глинковский | Глинковский | ТП-168 Тимошино | 1х50 | 20 | #VALUE!
с.Глинка | Глинковский | Глинковский | ТП-1 Глинка | 1х400 | 160 | #VALUE!
с.Глинка | Глинковский | Глинковский | ТП-2 Глинка | 1х250 | 112 | #VALUE!
с.Глинка | Глинковский | Глинковский | ТП-3 Глинка | 1х250 | 100 | #VALUE!
с.Глинка | Глинковский | Глинковский | ТП-204 | 1х250 | 100 | #VALUE!
с.Глинка | Глинковский | Глинковский | ТП-205 | 1х160 | 64 | #VALUE!
с.Глинка | Глинковский | Глинковский | ТП-6 Глинка | 1х100 | 36 | #VALUE!
с.Глинка | Глинковский | Глинковский | ТП-8 Глинка | 1х100 | 38 | #VALUE!
с.Глинка | Глинковский | Глинковский | ТП-9 Глинка | 1х160 | 62 | #VALUE!
с.Глинка | Глинковский | Глинковский | ТП-210 | 1х100 | 40 | #VALUE!
с.Глинка | Глинковский | Глинковский | ТП-11 Глинка | 1х250 | 100 | #VALUE!
с.Глинка | Глинковский | Глинковский | ТП-12 Глинка | 1х100 | 28 | #VALUE!
с.Глинка | Глинковский | Глинковский | ТП-13 Глинка | 1х160 | 60 | #VALUE!
с.Глинка | Глинковский | Глинковский | ТП-14 Глинка | 1х250 | 96 | #VALUE!
с.Глинка | Глинковский | Глинковский | ТП-15 Глинка | 1х160 | 35 | #VALUE!
с.Глинка | Глинковский | Глинковский | ТП-16 Глинка | 1х160 | 60 | #VALUE!
с.Глинка | Глинковский | Глинковский | ТП-17 Глинка | 1х100 | 32 | #VALUE!
с.Глинка | Глинковский | Глинковский | ТП-18 Глинка | 1х100 | 25 | #VALUE!
с.Глинка | Глинковский | Глинковский | ТП-20 Глинка | 1х160 | 54 | #VALUE!
с.Глинка | Глинковский | Глинковский | ТП-21 Глинка | 1х160 | 20 | #VALUE!
с.Глинка | Глинковский | Глинковский | ТП-22 Глинка | 1х63 | 15 | #VALUE!
с.Глинка | Глинковский | Глинковский | ТП-23 Глинка | 1х100 | 25 | #VALUE!
с.Глинка | Глинковский | Глинковский | ТП-25 Глинка | 1х100 | 30 | #VALUE!
с.Глинка | Глинковский | Глинковский | ТП-226 | 1х250 | 30 | #VALUE!
с.Глинка | Глинковский | Глинковский | ТП-27 Глинка | 2х400 | 157 | #VALUE!
с.Глинка | Глинковский | Глинковский | ТП-30 Глинка | 1х250 | 75 | #VALUE!
д.Ворошиловка | Шумячский | Шумячский | 10/0,4 кВ ТП 040 | 1x250 | 95 | #VALUE!
д.Ворошиловка | Шумячский | Шумячский | 10/0,4 кВ ТП 041 | 1x250 | 100 | #VALUE!
д.Криволес | Шумячский | Шумячский | 10/0,4 кВ ТП 046 | 1x250 | 100 | #VALUE!
д.Криволес | Шумячский | Шумячский | 10/0,4 кВ ТП 047 | 1x160 | 60 | #VALUE!
д. Понятовка | Шумячский | Шумячский | 10/0,4 кВ ТП 065 | 1x250 | 150 | #VALUE!
д.Озёрная | Шумячский | Шумячский | 10/0,4 кВ ТП 052 | 1x250 | 200 | #VALUE!
д.Гневково | Шумячский | Шумячский | 10/0,4 кВ ТП 8-5 | 1x400 | 80 | #VALUE!
д.Гневково | Шумячский | Шумячский | 10/0,4 кВ ТП 14-5 | 1x400 | 300 | #VALUE!
д.Снегирёвка | Шумячский | Шумячский | 10/0,4 кВ ТП 12-8 | 1x250 | 100 | #VALUE!
д.Снегирёвка | Шумячский | Шумячский | 10/0,4 кВ ТП 15-8 | 1x250 | 100 | #VALUE!
д. Балахоновка | Шумячский | Шумячский | 10/0,4 кВ ТП 10-9 | 1x250 | 150 | #VALUE!
д. Балахоновка | Шумячский | Шумячский | 10/0,4 кВ ТП 15-9 | 1x250 | 75 | #VALUE!
д. Русское | Шумячский | Шумячский | 10/0,4 кВ ТП 195 | 1x250 | 50 | #VALUE!
д.Студенец | Шумячский | Шумячский | 10/0,4 кВ ТП 3-4 | 1x250 | 35 | #VALUE!
д.Студенец | Шумячский | Шумячский | 10/0,4 кВ ТП 10-4 | 1x400 | 100 | #VALUE!
д.Первомайск | Шумячский | Шумячский | 10/0,4 кВ ТП 151 | 2x160 | 100 | #VALUE!
д.Первомайск | Шумячский | Шумячский | 10/0,4 кВ ТП 152 | 2x250 | 280 | #VALUE!
д.Первомайск | Шумячский | Шумячский | 10/0,4 кВ ТП 157 | 2x400 | 400 | #VALUE!
д.Первомайск | Шумячский | Шумячский | 10/0,4 кВ ТП 161 | 1x250 | 100 | #VALUE!
д.Дубровка | Шумячский | Шумячский | 10/0,4 кВ ТП 146 | 1x400 | 150 | #VALUE!
д. Новое Заселье | Шумячский | Шумячский | 10/0,4 кВ ТП 142 | 1x160 | 65 | #VALUE!
д.Починичи | Шумячский | Шумячский | 10/0,4 кВ ТП 8-3 | 1x400 | 300 | #VALUE!
д.Починичи | Шумячский | Шумячский | 10/0,4 кВ ТП 10-3 | 1x250 | 40 | #VALUE!
д.Надейковичи | Шумячский | Шумячский | 10/0,4 кВ ТП 4-2 | 1x250 | 100 | #VALUE!
д.Надейковичи | Шумячский | Шумячский | 10/0,4 кВ ТП 5-2 | 1x400 | 120 | #VALUE!
д.Надейковичи | Шумячский | Шумячский | 10/0,4 кВ ТП 5-4 | 1x250 | 150 | #VALUE!
д.Надейковичи | Шумячский | Шумячский | 10/0,4 кВ ТП 6-4 | 1x400 | 300 | #VALUE!
д.Надейковичи | Шумячский | Шумячский | 10/0,4 кВ ТП 7-4 | 1x250 | 100 | #VALUE!
п.Шумячи | Шумячский | Шумячский | 10/0,4 кВ ТП 009 | 1x250 | 100 | #VALUE!
п.Шумячи | Шумячский | Шумячский | 10/0,4 кВ ТП 010 | 1x400 | 120 | #VALUE!
п.Шумячи | Шумячский | Шумячский | 10/0,4 кВ ТП 029 | 1x250 | 170 | #VALUE!
п.Шумячи | Шумячский | Шумячский | 10/0,4 кВ ТП 006 | 1x250 | 30 | #VALUE!
п.Шумячи | Шумячский | Шумячский | 10/0,4 кВ ТП 032 | 1x250 | 30 | #VALUE!
п.Шумячи | Шумячский | Шумячский | 10/0,4 кВ ТП 003 | 1x250 | 110 | #VALUE!
п.Шумячи | Шумячский | Шумячский | 10/0,4 кВ ТП 036 | 2x250 | 250 | #VALUE!
д.Родоманово | Гагаринский | Гагаринский | КТП-Родоманово-3 | 0 | 0
д.Родоманово | Гагаринский | Гагаринский | КТП-Родоманово-1 | 1х400 | 150 | #VALUE!
д.Родоманово | Гагаринский | Гагаринский | КТП-Родоманово-7 | 0 | 0
д.Родоманово | Гагаринский | Гагаринский | ЗТП-Родоманово-2 КРС | 2х630 | 400 | #VALUE!
д.Пырнево | Гагаринский | Гагаринский | КТП-Пырнево | 1х40 | 10 | #VALUE!
д.Пречистое | Гагаринский | Гагаринский | КТП-Пречистое-5 | 1х100 | 70 | #VALUE!
д.Пречистое | Гагаринский | Гагаринский | КТП-Пречистое-9 | 1х100 | 70 | #VALUE!
д.Пречистое | Гагаринский | Гагаринский | КТП-Пречистое-2 | 1х200 | 190 | #VALUE!
д.Пречистое | Гагаринский | Гагаринский | КТП-Пречистое-10 | 1х100 | 30 | #VALUE!
д.Пречистое | Гагаринский | Гагаринский | КТПП-Пречистое-6 | 1х160 | 100 | #VALUE!
д.Пречистое | Гагаринский | Гагаринский | КТП-Пречистое-12 | 1х63 | 0 | #VALUE!
д.Пречистое | Гагаринский | Гагаринский | КТП-Пречистое-3 | 1х60 | 15 | #VALUE!
д.Пречистое | Гагаринский | Гагаринский | КТП-Пречистое-7 | 1х250 | 200 | #VALUE!
д.Пречистое | Гагаринский | Гагаринский | КТП-Пречистое-11 | 1х100 | 30 | #VALUE!
д.Пречистое | Гагаринский | Гагаринский | ЗТП-8-Пречистое | 1х100 | 30 | #VALUE!
д.Мелихово | Гагаринский | Гагаринский | КТП-Мелихово | 1х60 | 30 | #VALUE!
д.Родоманово | Гагаринский | Гагаринский | КТПП- Родоманово-6 | 1х160 | 100 | #VALUE!
д.Родоманово | Гагаринский | Гагаринский | ЗТП-№1 Родоманово КРС | 2х630 | 230 | #VALUE!
д.Степаники | Гагаринский | Гагаринский | ОТП-Степаники | 1х10 | 0 | #VALUE!
д.Абакумово | Гагаринский | Гагаринский | СТП-Абакумово | 1х25 | 8 | #VALUE!
д.Кичигино | Гагаринский | Гагаринский | КТП-Кичигино-1 | 1х100 | 0 | #VALUE!
д.Родоманово | Гагаринский | Гагаринский | ЗТП-№2 Родоманово | 1х630 | 380 | #VALUE!
д.Родоманово | Гагаринский | Гагаринский | КТП-Родоманово-5 | 1х630 | 250 | #VALUE!
д.Родоманово | Гагаринский | Гагаринский | КТП-Родоманово-6 | 1х100 | 30 | #VALUE!
д.Родоманово | Гагаринский | Гагаринский | КТП-Родоманово-4 | 1х250 | 100 | #VALUE!
д.Ляпино | Гагаринский | Гагаринский | КТПП-1-Ляпино | 1х160 | 40 | #VALUE!
д.Ляпино | Гагаринский | Гагаринский | КТП-Ляпино-2 | 1х250 | 180 | #VALUE!
д.Станки | Гагаринский | Гагаринский | КТП-Станки | 1х30 | 0 | #VALUE!
д.Ивино | Гагаринский | Гагаринский | КТПП-Ивино-7 | 1х250 | 150 | #VALUE!
д.Ивино | Гагаринский | Гагаринский | КТПП-Ивино-11 | 1х250 | 150 | #VALUE!
д.Ивино | Гагаринский | Гагаринский | КТПП-Ивино-8 | 1х100 | 80 | #VALUE!
ур.Брызгалово | Гагаринский | Гагаринский | ТП 575 | 1х40 | 10 | #VALUE!
д.Ивино | Гагаринский | Гагаринский | КТПП-Ивино-3 | 1х630 | 500 | #VALUE!
д.Ивино | Гагаринский | Гагаринский | ЗТП-№6 Ивино | 1х250 | 50 | #VALUE!
д.Ивино | Гагаринский | Гагаринский | КТП-Ивино-1 | 1х25 | 0 | #VALUE!
д.Ивино | Гагаринский | Гагаринский | КТП-Ивино-9 | 1х100 | 20 | #VALUE!
д.Ивино | Гагаринский | Гагаринский | КТП-Ивино-4 | 1х400 | 300 | #VALUE!
д.Игурово | Гагаринский | Гагаринский | КТП-Игурово | 1х160 | 60 | #VALUE!
д.Филипово | Гагаринский | Гагаринский | ОТП-Филипово | 1х10 | 0 | #VALUE!
д.Прозорово | Гагаринский | Гагаринский | МТП-Прозорово | 1х30 | 0 | #VALUE!
д.Ивино | Гагаринский | Гагаринский | КТП-Ивино-5 | 1х250 | 250 | #VALUE!
д.Старое | Гагаринский | Гагаринский | МТП-Старое | 1х100 | 30 | #VALUE!
д.Колесники | Гагаринский | Гагаринский | СТП-40кВа Колесники | 1х40 | 20 | #VALUE!
д.Ивашково | Гагаринский | Гагаринский | КТП-Ивашково-4 | 1х100 | 15 | #VALUE!
д.Барышево | Гагаринский | Гагаринский | КТП-Барышево | 1х160 | 100 | #VALUE!
д.Акатово | Гагаринский | Гагаринский | КТП-Акатово-2 | 1х160 | 80 | #VALUE!
д.Акатово | Гагаринский | Гагаринский | КТП-Акатово-3 | 1х400 | 340 | #VALUE!
д.Акатово | Гагаринский | Гагаринский | ЗТП-№9 Акатово | 1х400 | 200 | #VALUE!
д.Акатово | Гагаринский | Гагаринский | КТП-Акатово-5 | 1х250 | 50 | #VALUE!
д.Акатово | Гагаринский | Гагаринский | КТП-Акатово-4 | 1х160 | 60 | #VALUE!
д.Акатово | Гагаринский | Гагаринский | КТП-Акатово-6 | 1х250 | 100 | #VALUE!
д.Акатово | Гагаринский | Гагаринский | ТП 206 (МТП-Акатово-1) | 1х160 | 50 | #VALUE!
| Гагаринский | Гагаринский | ТП 596 | 1х63 | 0 | #VALUE!
д.Шапкино | Гагаринский | Гагаринский | ОТП-Шапкино | 1х10 | 0 | #VALUE!
д.Жулево | Гагаринский | Гагаринский | КТП-Жулево | 1х100 | 20 | #VALUE!
д.Задорожье | Гагаринский | Гагаринский | КТПП-Задорожье-2 | 1х400 | 350 | #VALUE!
д.Дубинино | Гагаринский | Гагаринский | КТП-Дубинино | 1х30 | 10 | #VALUE!
д.Максимовка | Гагаринский | Гагаринский | КТП-Максимовка | 1х40 | 20 | #VALUE!
д.Запрудня | Гагаринский | Гагаринский | КТП-Запрудня | 1х63 | 0 | #VALUE!
д.Курьяново | Гагаринский | Гагаринский | КТП-Курьяново | 1х40 | 0 | #VALUE!
д.Коренное | Гагаринский | Гагаринский | КТП-Коренное | 1х63 | 0 | #VALUE!
д.Батюшково | Гагаринский | Гагаринский | КТП-Батюшково | 1х100 | 50 | #VALUE!
д.Ефремово | Гагаринский | Гагаринский | СТП 195 | 1х25 |  | #VALUE!
д.Пальки | Гагаринский | Гагаринский | КТП-Пальки | 1х40 | 10 | #VALUE!
д.Воробьево | Гагаринский | Гагаринский | КТП-Воробьево | 1х100 | 20 | #VALUE!
д.Лескино | Гагаринский | Гагаринский | ОТП-Лескино | 1х10 | 0 | #VALUE!
д.Рыльково | Гагаринский | Гагаринский | СТП-Рыльково | 1х40 | 20 | #VALUE!
д.Груздево | Гагаринский | Гагаринский | КТП-Груздево | 1х25 | 10 | #VALUE!
д.Долгое | Гагаринский | Гагаринский | КТП-Долгое | 1х100 | 0 | #VALUE!
д.Андроново | Гагаринский | Гагаринский | КТП-Андроново | 1х100 | 40 | #VALUE!
д.Голышкино | Гагаринский | Гагаринский | КТП-Голышкино | 1х40 | 20 | #VALUE!
д.Пышково | Гагаринский | Гагаринский | КТП-Пышково-3 | 1х160 | 0 | #VALUE!
д.Пышково | Гагаринский | Гагаринский | КТП-Пышково-1 | 1х100 | 30 | #VALUE!
д.Пышково | Гагаринский | Гагаринский | КТП-Пышково-2 | 1х100 | 90 | #VALUE!
д.Задорожье | Гагаринский | Гагаринский | МТП-Задорожье-1 | 1х60 | 0 | #VALUE!
д.Пышково | Гагаринский | Гагаринский | КТП-Пышково-4 | 1х30 | 10 | #VALUE!
д.Мясоедово | Гагаринский | Гагаринский | СТП-Мясоедово | 1х40 | 20 | #VALUE!
д.Пальки | Гагаринский | Гагаринский | ТП 561 | 1х100 | 40 | #VALUE!
д.Черногубцево | Гагаринский | Гагаринский | ЗТП-1-Черногубцево | 1х160 | 50 | #VALUE!
д.Черногубцево | Гагаринский | Гагаринский | ЗТП-2-Черногубцево | 1х400 | 60 | #VALUE!
д.Костивцы | Гагаринский | Гагаринский | ОТП-Костивцы | 1х400 | 0 | #VALUE!
д.Колокольня | Гагаринский | Гагаринский | КТП-Колокольня-2 | 1х100 | 50 | #VALUE!
д.Белкино | Гагаринский | Гагаринский | КТП-Телевышка-1 | 1х30 | 20 | #VALUE!
г.Гагарин | Гагаринский | Гагаринский | КТП-Котельная | 1х400 | 5 | #VALUE!
г.Гагарин | Гагаринский | Гагаринский | РП-2 | 2х400 | 40 | #VALUE!
г.Гагарин | Гагаринский | Гагаринский | ЗТП-16 | 1х400 +1х250 | 20 | #VALUE!
г.Гагарин | Гагаринский | Гагаринский | ЗТП-41 | 1х400 | 50 | #VALUE!
г.Гагарин | Гагаринский | Гагаринский | ЗТП-42 | 2х400 | 40 | #VALUE!
г.Гагарин | Гагаринский | Гагаринский | ЗТП-43 | 2х250 | 30 | #VALUE!
г.Гагарин | Гагаринский | Гагаринский | ЗТП-49 | 250+400 | 80 | #VALUE!
г.Гагарин | Гагаринский | Гагаринский | КТП-53 | 1х400 | 150 | #VALUE!
г.Гагарин | Гагаринский | Гагаринский | ЗТП-100 | 2х400 | 40 | #VALUE!
г.Гагарин | Гагаринский | Гагаринский | ЗТП-103 | 2х250 | 250 | #VALUE!
г.Гагарин | Гагаринский | Гагаринский | КТП-База РЭС | 1х63 | 0 | #VALUE!
г.Гагарин | Гагаринский | Гагаринский | ЗТП-7 | 1х400 | 150 | #VALUE!
г.Гагарин | Гагаринский | Гагаринский | ЗТП-13 | 250+315 | 45 | #VALUE!
г.Гагарин | Гагаринский | Гагаринский | ЗТП-25 | 2х400 | 35 | #VALUE!
г.Гагарин | Гагаринский | Гагаринский | ЗТП-40 | 1х400+1х250 | 250 | #VALUE!
г.Гагарин | Гагаринский | Гагаринский | ГКТП-44 | 1х100 | 20 | #VALUE!
г.Гагарин | Гагаринский | Гагаринский | ЗТП-48 | 2х400 | 70 | #VALUE!
г.Гагарин | Гагаринский | Гагаринский | ЗТП-50 | 1х400 | 50 | #VALUE!
п.Серго-Ивановское | Гагаринский | Гагаринский | КТП-1-Серго-Ивановское | 1х100 | 10 | #VALUE!
п.Серго-Ивановское | Гагаринский | Гагаринский | КТП-2-Серго-Иван. | 1х63 | 10 | #VALUE!
д.Васильевское | Гагаринский | Гагаринский | КТП-Васильевское-1 | 1х100 | 20 | #VALUE!
д.Васильевское | Гагаринский | Гагаринский | КТП-Васильевское-2 | 1х100 | 30 | #VALUE!
д.Васильевское | Гагаринский | Гагаринский | ОТП-Васильев.-3 | 1х10 | 0 | #VALUE!
д.Старое | Гагаринский | Гагаринский | КТП-Старое | 1х30 | 0 | #VALUE!
д.Дубровка | Гагаринский | Гагаринский | ОТП-Дубровка | 1х10 | 0 | #VALUE!
д.Брылево | Гагаринский | Гагаринский | КТП-Брылево | 1х100 | 15 | #VALUE!
д.Веригино | Гагаринский | Гагаринский | КТП-Веригино-2 | 1х100 | 50 | #VALUE!
д.Веригино | Гагаринский | Гагаринский | КТП-Веригино-1 | 1х100 | 25 | #VALUE!
д.Баскаково | Гагаринский | Гагаринский | КТП-Баскаково-12 | 1х160 | 16 | #VALUE!
д.Мостище | Гагаринский | Гагаринский | ОТП-Мостище | 1х10 | 0 | #VALUE!
д.Баскаково | Гагаринский | Гагаринский | КТП-Баскаково-11 | 1х160 | 40 | #VALUE!
д.Баскаково | Гагаринский | Гагаринский | КТП-Баскаково-7 | 1х160 | 100 | #VALUE!
д.Баскаково | Гагаринский | Гагаринский | КТП-Баскаково-10 | 1х400 | 50 | #VALUE!
д.Баскаково | Гагаринский | Гагаринский | КТП-Баскаково-1 | 0 | 0 | 0
д.Баскаково | Гагаринский | Гагаринский | КТП-Баскаково-2 | 1х250 | 36 | #VALUE!
д.Баскаково | Гагаринский | Гагаринский | КТП-Баскаково-6 | 1х250 | 40 | #VALUE!
д.Баскаково | Гагаринский | Гагаринский | КТП-Баскаково-3 | 1х100 | 30 | #VALUE!
д.Баскаково | Гагаринский | Гагаринский | КТП-Баскаково-8 | 1х100 | 19 | #VALUE!
д.Ильинка | Гагаринский | Гагаринский | ОТП-Ильинка | 1х10 | 0 | #VALUE!
д.Ширяиха | Гагаринский | Гагаринский | ОТП-Ширяиха | 1х10 | 0 | #VALUE!
д.Новое село | Гагаринский | Гагаринский | КТП-Н.Село | 1х100 | 10 | #VALUE!
д.Баскаково | Гагаринский | Гагаринский | КТПП-4-Баскаково | 1х250 | 50 | #VALUE!
д.Серго-Ивановское | Гагаринский | Гагаринский | КТП-4-Серго-Иван. | 1х60 | 5 | #VALUE!
д.Первитино | Гагаринский | Гагаринский | ЗТП-7-Первитино | 1х400 | 50 | #VALUE!
д.Серго-Ивановское | Гагаринский | Гагаринский | КТП-3-Серго-Ивановское | 1х250 | 30 | #VALUE!
д.Арменево | Гагаринский | Гагаринский | МТП-Арменьево | 1х250 | 40 | #VALUE!
д.Первитино | Гагаринский | Гагаринский | КТП-Первитино-1 | 1х100 | 32 | #VALUE!
д.Телятовка | Гагаринский | Гагаринский | КТП-Телятовка | 1х40 | 0 | #VALUE!
д.Первитино | Гагаринский | Гагаринский | КТП-Первитино-6 | 1х180 | 50 | #VALUE!
д.Первитино | Гагаринский | Гагаринский | КТП-Первитино-3 | 1х250 | 36 | #VALUE!
д.Павлово | Гагаринский | Гагаринский | КТП-Павлово | 1х30 | 0 | #VALUE!
д.Беливцы | Гагаринский | Гагаринский | ОТП-Беливцы | 1х10 | 0 | #VALUE!
д.Мамоново | Гагаринский | Гагаринский | КТП-Мамоново-5 | 1х160 | 15 | #VALUE!
д.Тюлино | Гагаринский | Гагаринский | КТП-Тюлино | 1х30 | 0 | #VALUE!
д.Ларино | Гагаринский | Гагаринский | МТП-Ларино | 1х100 | 21 | #VALUE!
д.Мостище | Гагаринский | Гагаринский | КТП-Мостище | 1х100 | 30 | #VALUE!
д.Потапово | Гагаринский | Гагаринский | КТПП-Потапово-4 | 1х250 | 100 | #VALUE!
д.Потапово | Гагаринский | Гагаринский | КТП-Потапово-3 | 1х100 | 20 | #VALUE!
д.Вежное | Гагаринский | Гагаринский | МТП-Вежное | 1х60 | 10 | #VALUE!
д.Привалье | Гагаринский | Гагаринский | ОТП-Привалье | 1х10 | 0 | #VALUE!
д.Семешкино | Гагаринский | Гагаринский | КТП-Семешкино | 1х60 | 10 | #VALUE!
д.Потапово | Гагаринский | Гагаринский | КТП-Потапово-2 | 1х400 | 34 | #VALUE!
д.Потапово | Гагаринский | Гагаринский | МТП-Потапово-1 | 1х200 | 15 | #VALUE!
д.Потапово | Гагаринский | Гагаринский | КТП-Потапово-5 | 1х250 | 28 | #VALUE!
д.Потапово | Гагаринский | Гагаринский | КТП-Потапово-6 | 1х30 | 0 | #VALUE!
д.Амшарево | Гагаринский | Гагаринский | МТП-Амшарево | 1х100 | 12 | #VALUE!
д.Красицы | Гагаринский | Гагаринский | КТП-Красицы | 1х60 | 0 | #VALUE!
д.Мишино | Гагаринский | Гагаринский | КТП-Мишино-6 | 1х100 | 0 | #VALUE!
д.Мишино | Гагаринский | Гагаринский | КТП-Мишино-3 | 1х63 | 0 | #VALUE!
д.Подвязье | Гагаринский | Гагаринский | КТП-Подвязье | 1х63 | 0 | #VALUE!
д.Молоченево | Гагаринский | Гагаринский | ЗТП-№4 Молоченево | 1х63 | 0 | #VALUE!
д.Потапово | Гагаринский | Гагаринский | КТП- Потапово | 1х100 | 15 | #VALUE!
д.Молоченево | Гагаринский | Гагаринский | КТП-Молоченево-1 | 1х160 | 40 | #VALUE!
д.Прудня | Гагаринский | Гагаринский | КТП-Прудня | 1х40 | 0 | #VALUE!
д.Тращеево | Гагаринский | Гагаринский | КТП-Тращеево | 1х30 | 0 | #VALUE!
д.Андреевское | Гагаринский | Гагаринский | КТП-Андреевское | 1х100 | 30 | #VALUE!
д.Московка | Гагаринский | Гагаринский | ОТП-Московка | 1х10 | 0 | #VALUE!
д.Мишино | Гагаринский | Гагаринский | КТП-Мишино-1 | 1х630 | 100 | #VALUE!
д.Мишино | Гагаринский | Гагаринский | КТП-Мишино-2 | 1х630 | 100 | #VALUE!
д.Каменка | Гагаринский | Гагаринский | ОТП-Каменка | 2х10 | 0 | #VALUE!
д.Мишино | Гагаринский | Гагаринский | ЗТП-№4 Мишино | 2х630 | 380 | #VALUE!
д.Старики | Гагаринский | Гагаринский | КТП-Старики | 1х100 | 40 | #VALUE!
д.Плешково | Гагаринский | Гагаринский | ОТП-Плешково | 1х10 | 0 | #VALUE!
д.Малая Слобода | Гагаринский | Гагаринский | КТП-М.Слобода | 1х25 | 0 | #VALUE!
д.Вешки | Гагаринский | Гагаринский | МТП-Вешки | 1х30 | 0 | #VALUE!
д.Холопово | Гагаринский | Гагаринский | ОТП-Холопово | 1х10 | 0 | #VALUE!
д.Ширяйкино | Гагаринский | Гагаринский | КТП-Ширяйкино | 1х160 | 60 | #VALUE!
д.Машино | Гагаринский | Гагаринский | ОТП-Машино | 1х10 | 0 | #VALUE!
д.Струя | Гагаринский | Гагаринский | ОТП-Струя | 1х10 | 0 | #VALUE!
д.Большая Слобода | Гагаринский | Гагаринский | КТП-Б.Слобода | 1х250 | 100 | #VALUE!
д.Ереминское | Гагаринский | Гагаринский | ОТП-Ереминское | 1х10 | 0 | #VALUE!
д.Шипари | Гагаринский | Гагаринский | ОТП-Шипари | 1х10 | 0 | #VALUE!
д.Ломки | Гагаринский | Гагаринский | ОТП-Ломки | 1х10 | 0 | #VALUE!
д.Сколябино | Гагаринский | Гагаринский | ОТП-Сколябино | 1х10 | 0 | #VALUE!
д.Клушинка | Гагаринский | Гагаринский | КТП-Клушинка ВЛ-1006 | 1х40 | 10 | #VALUE!
д.Токарево | Гагаринский | Гагаринский | КТП-Токарево-1 | 1х400 | 250 | #VALUE!
д.Токарево | Гагаринский | Гагаринский | КТП-Токарево-2 | 1х250 | 0 | #VALUE!
д.Токарево | Гагаринский | Гагаринский | КТП-Токарево-6 | 1х250 | 0 | #VALUE!
д.Токарево | Гагаринский | Гагаринский | ЗТП-№8 Токарево | 1х250 | 60 | #VALUE!
д.Новое | Гагаринский | Гагаринский | КТП-Новое-1 | 1х100 | 0 | #VALUE!
д.Новое | Гагаринский | Гагаринский | КТП-Новое-2 | 1х100 | 0 | #VALUE!
д.Городищево | Гагаринский | Гагаринский | СТП-Городищево | 1х40 | 25 | #VALUE!
д.Мишино | Гагаринский | Гагаринский | КТП-Хоз.нужды | 1х10 | 10 | #VALUE!
д.Мишино | Гагаринский | Гагаринский | КТП-Мишино-5 | 1х40 | 10 | #VALUE!
д.Токарево | Гагаринский | Гагаринский | ЗТП-№4 Токарево | 1х63 | 30 | #VALUE!
д.Токарево | Гагаринский | Гагаринский | КТП-Токарево-9 | 1х160 | 20 | #VALUE!
д.Дубровище | Гагаринский | Гагаринский | ОТП-Дубровище | 1х10 | 0 | #VALUE!
д.Дор | Гагаринский | Гагаринский | КТП-Дор. | 1х25 | 5 | #VALUE!
д.Токарево | Гагаринский | Гагаринский | КТПП-Токарево-10 | 1х250 | 60 | #VALUE!
д.Токарево | Гагаринский | Гагаринский | ЗТП-№11 Токарево | 1х160 | 30 | #VALUE!
д.Токарево | Гагаринский | Гагаринский | КТП-Токарево-3 | 1х160 | 100 | #VALUE!
д.Щекино | Гагаринский | Гагаринский | СТП-Щекино | 1х40 | 15 | #VALUE!
д.Поповка | Гагаринский | Гагаринский | СТП-Поповка | 1х25 | 8 | #VALUE!
д.Митинка | Гагаринский | Гагаринский | ОТП-Митинка | 1х10 | 0 | #VALUE!
д.Макеевское | Гагаринский | Гагаринский | ОТП-Макеевское | 1х10 | 0 | #VALUE!
д.Бочкари | Гагаринский | Гагаринский | ОТП-Бочкари | 1х10 | 0 | #VALUE!
д.Теплое | Гагаринский | Гагаринский | ОТП-Теплое | 1х10 | 0 | #VALUE!
д.Родионово | Гагаринский | Гагаринский | КТП-Родионово | 1х160 | 95 | #VALUE!
д.Сергеевское | Гагаринский | Гагаринский | КТП-Сергеевское-1 | 1х250 | 0 | #VALUE!
д.Ивановское | Гагаринский | Гагаринский | КТП-Ивановское | 1х250 | 100 | #VALUE!
д.Самуйлово | Гагаринский | Гагаринский | КТП-Самуйлово | 1х25 | 0 | #VALUE!
д.Никольское | Гагаринский | Гагаринский | КТП-Никольское-2 | 1х630 | 300 | #VALUE!
д.Никольское | Гагаринский | Гагаринский | ЗТП-№1 КРС Ник. | 2х250 | 200 | #VALUE!
д.Никольское | Гагаринский | Гагаринский | КТП-Никольское-4 | 1х250 | 60 | #VALUE!
д.Никольское | Гагаринский | Гагаринский | КТП-Никольское-3 | 1х160 | 60 | #VALUE!
д.Петелино | Гагаринский | Гагаринский | МТП-Петелино | 1х100 | 10 | #VALUE!
д.Никольское | Гагаринский | Гагаринский | ЗТП-№1Никольск. | 1х250 +1х630 | 30 | #VALUE!
д.Никольское | Гагаринский | Гагаринский | ЗТП-№6Никольское | 2х400 | 120 | #VALUE!
д.Никольское | Гагаринский | Гагаринский | КТП-Никольское-7 | 1х400 | 200 | #VALUE!
д.Сельцо | Гагаринский | Гагаринский | ОТП-Сельцо | 1х20 | 0 | #VALUE!
д.Самково | Гагаринский | Гагаринский | КТП-Самково | 1х160 | 80 | #VALUE!
д.Величково | Гагаринский | Гагаринский | КТП-Величково-1 | 1х250 | 0 | #VALUE!
д.Ветцы | Гагаринский | Гагаринский | ТП 571 | 1х32 | 30 | #VALUE!
д.Рябцово | Гагаринский | Гагаринский | КТП-Рябцево | 1х63 | 20 | #VALUE!
д.Кузнечики | Гагаринский | Гагаринский | КТП-Кузнечики | 1х20 | 0 | #VALUE!
д.Величково | Гагаринский | Гагаринский | КТП-Величково-2 | 1х100 | 30 | #VALUE!
д.Ветцы | Гагаринский | Гагаринский | КТП-Ветцы-1 | 1х200 | 100 | #VALUE!
д.Ветцы | Гагаринский | Гагаринский | КТП-Ветцы-2 | 1х100 | 30 | #VALUE!
д.Величково | Гагаринский | Гагаринский | ТП 583 | 1х25 | 0 | #VALUE!
д.Никольское | Гагаринский | Гагаринский | ЗТП-№10Никольское | 1х630 | 300 | #VALUE!
д.Шастово | Гагаринский | Гагаринский | КТП-Шастово | 1х100 | 15 | #VALUE!
д.Сверчково | Гагаринский | Гагаринский | ЗТП-1-ТЦУ-21 | 2х630 | 400 | #VALUE!
д.Алексеевка | Гагаринский | Гагаринский | КТПП-Алексеевка-2 | 1х400 | 400 | #VALUE!
д.Алексеевка | Гагаринский | Гагаринский | КТПП-Алексеевка-4 | 1х250 | 100 | #VALUE!
д.Алексеевка | Гагаринский | Гагаринский | КТП-Алексеевка-5 | 1х400 | 300 | #VALUE!
д.Алексеевка | Гагаринский | Гагаринский | КТПП-Алексеевка-3 | 1х400 | КТП демонтирована | #VALUE!
д.Алексеевка | Гагаринский | Гагаринский | ЗТП-6-Алексевка | 1х400 +1х630 | 50 | #VALUE!
д.Сверчково | Гагаринский | Гагаринский | КТП-ЛТЦ-9 | 1х63 | 15 | #VALUE!
д.Алексеевка | Гагаринский | Гагаринский | КТП-Кооп.Заря | 1х315 | 25 | #VALUE!
д.Саматы | Гагаринский | Гагаринский | МТП-Саматы | 1х100 | 60 | #VALUE!
д.Саматы | Гагаринский | Гагаринский | КТП-Кооп.Родник | 1х400 | 100 | #VALUE!
д.Петрецово | Гагаринский | Гагаринский | МТП-Петрецово | 1х160 | 30
д.Василево | Гагаринский | Гагаринский | КТПП-Василево-1 | 1х250 | 100 | #VALUE!
д.Василево | Гагаринский | Гагаринский | КТПП-Василево-2 | 0 | 0 | 0
д.Будаево | Гагаринский | Гагаринский | МТП-Будаево | 1х100 | 20 | #VALUE!
д.Мальцево | Гагаринский | Гагаринский | КТП-Мальцево-1 | 1х160 | 80 | #VALUE!
д.Мальцево | Гагаринский | Гагаринский | КТП-Мальцево-2 | 1х100 | 0 | #VALUE!
д.Василево | Гагаринский | Гагаринский | МТП-Василево | 1х320 | 240 | #VALUE!
д.Кобылкино | Гагаринский | Гагаринский | КТП-Кобылино | 1х100 | 60 | #VALUE!
д.Труфаны | Гагаринский | Гагаринский | СТП-Труфаны-1 | 1х63 | 25 | #VALUE!
д.Труфаны | Гагаринский | Гагаринский | КТП-Труфаны-2 | 1х100 | 50 | #VALUE!
д.Труфаны | Гагаринский | Гагаринский | КТП-Труфаны-3 | 1х250 | 100 | #VALUE!
д.Старая Слобода | Гагаринский | Гагаринский | КТП-Ст.слобода | 1х60 | 15 | #VALUE!
д.Кожино | Гагаринский | Гагаринский | КТП-Кожино | 1х25 | 0 | #VALUE!
д.Алексеевка | Гагаринский | Гагаринский | КТП-Алексеевка-1 | 1х250 | 100
д.Курово | Гагаринский | Гагаринский | ОТП-Курово | 1х10 | 0 | #VALUE!
д.Астахово | Гагаринский | Гагаринский | ЗТП-7-Астахово | 1х400 | 30 | #VALUE!
д.Астахово | Гагаринский | Гагаринский | КТП-Астахово-3 | 1х400 | 200 | #VALUE!
д.Астахово | Гагаринский | Гагаринский | МТП-Астахово-2 | 1х40 | 0 | #VALUE!
д.Астахово | Гагаринский | Гагаринский | ЗТП-8-Астахово | 2х400 | 400 | #VALUE!
д.Белкино | Гагаринский | Гагаринский | МТП-Белкино | 1х60 | 0 | #VALUE!
д.Белкино | Гагаринский | Гагаринский | КТП-Телевышка-2 | 1х60 | 10 | #VALUE!
д.Алексеевка | Гагаринский | Гагаринский | КТП-Алексеевка-2 | 1х400 | 100 | #VALUE!
л.Сверчково | Гагаринский | Гагаринский | ЗТП-2-ТЦУ-21 | 2х250 | 100 | #VALUE!
лг.Гагарин | Гагаринский | Гагаринский | ОТП-Ж/д дом | 1х10 | 0 | #VALUE!
д.Колокольня | Гагаринский | Гагаринский | КТП-Колокольня-1 | 1х250 | 0 | #VALUE!
д.Шопино | Гагаринский | Гагаринский | КТП-Шопино-1 | 1х100 | 11 | #VALUE!
д.Шопино | Гагаринский | Гагаринский | МТП-Шопино-2 | 1х100 | 14 | #VALUE!
д.Стопчище | Гагаринский | Гагаринский | МТП-Стопчище | 1х100 | 14 | #VALUE!
д.Ломки | Гагаринский | Гагаринский | ОТП-Ломки | 1х10 | 0 | #VALUE!
д.Старое | Гагаринский | Гагаринский | МТП-Старое | 1х100 | 16 | #VALUE!
д.Анисово | Гагаринский | Гагаринский | КТП-Анисово | 1х60 | 10 | #VALUE!
д.Астахово | Гагаринский | Гагаринский | МТП-Астахово-1 | 1х160 | 23 | #VALUE!
д.Астахово | Гагаринский | Гагаринский | КТП-Астахово-4 | 1х250 | 28 | #VALUE!
д.Арденево | Гагаринский | Гагаринский | КТП-Арденево | 1х30 | 0 | #VALUE!
д.Подсосонье | Гагаринский | Гагаринский | СТП-Подсосонье | 40 | 10 | 30
г.Гагарин | Гагаринский | Гагаринский | ГКТП-107 | 1х250 | 50 | #VALUE!
д.Ашково | Гагаринский | Гагаринский | ЗТП-8 КРС Ашково | 2х630 | 500 | #VALUE!
| Гагаринский | Гагаринский | ТП 593 | 1х25 | 10 | #VALUE!
г.Гагарин | Гагаринский | Гагаринский | ЗТП-34 | 2х630 | 200 | #VALUE!
г.Гагарин | Гагаринский | Гагаринский | РП-4 | 2х400 | 50 | #VALUE!
г.Гагарин | Гагаринский | Гагаринский | ЗТП-2 | 1х400 | 150 | #VALUE!
г.Гагарин | Гагаринский | Гагаринский | ЗТП-3 | 2х250 | 35 | #VALUE!
г.Гагарин | Гагаринский | Гагаринский | ЗТП-6 | 1х400 | 0 | #VALUE!
г.Гагарин | Гагаринский | Гагаринский | ГКТП-14 | 1х100 | 0 | #VALUE!
г.Гагарин | Гагаринский | Гагаринский | ЗТП-20 | 1х250+1х400 | 30 | #VALUE!
г.Гагарин | Гагаринский | Гагаринский | ГКТП-28А | 1х400 | 50 | #VALUE!
г.Гагарин | Гагаринский | Гагаринский | ЗТП-30 | 2х400 | 65 | #VALUE!
г.Гагарин | Гагаринский | Гагаринский | ЗТП-37 | 1х400 +1х630 | 50 | #VALUE!
г.Гагарин | Гагаринский | Гагаринский | ЗТП-67 | 2х400 | 100 | #VALUE!
г.Гагарин | Гагаринский | Гагаринский | ЗТП-68 | 1х400 | 50 | #VALUE!
г.Гагарин | Гагаринский | Гагаринский | ЗТП-001 | 1х250+1х400 | 10 | #VALUE!
г.Гагарин | Гагаринский | Гагаринский | ЗТП-21 | 1х250 | 50 | #VALUE!
г.Гагарин | Гагаринский | Гагаринский | ГКТП-19 | 1х160 | 0 | #VALUE!
г.Гагарин | Гагаринский | Гагаринский | КТП-73 | 1х250 | 210 | #VALUE!
г.Гагарин | Гагаринский | Гагаринский | ЗТП-52 | 1х400 | 90 | #VALUE!
г.Гагарин | Гагаринский | Гагаринский | КТП-110 | 1х250 | 50 | #VALUE!
г.Гагарин | Гагаринский | Гагаринский | ТП 570 | 1х63 | 30 | #VALUE!
д.Свиноры | Гагаринский | Гагаринский | МТП-Свиноры | 1х160 | 95 | #VALUE!
д.Поличня | Гагаринский | Гагаринский | КТП-Поличня | 1х250 | 50 | #VALUE!
д.Гульцово | Гагаринский | Гагаринский | МТП-Гульцово | 1х30 | 10 | #VALUE!
д.Тетери | Гагаринский | Гагаринский | МТП-Тетери | 1х160 | 60 | #VALUE!
д.Трубино | Гагаринский | Гагаринский | МТП-Трубино | 1х250 | 100 | #VALUE!
д.Ашково | Гагаринский | Гагаринский | КТП-Ашково-4 | 1х63 | 55 | #VALUE!
д.Ашково | Гагаринский | Гагаринский | ЗТП-№1 Ашково | 1х315 | 20 | #VALUE!
д.Ашково | Гагаринский | Гагаринский | КТП-Ашково-3 | 1х250 | 80 | #VALUE!
д.Ашково | Гагаринский | Гагаринский | КТП-Ашково-2 | 1х315 | 0 | #VALUE!
д.Ашково | Гагаринский | Гагаринский | КТП-Ашково-6 | 1х630 | 300 | #VALUE!
д.Плеханово | Гагаринский | Гагаринский | МТП-Плеханово | 1х160 | 80 | #VALUE!
д.Прохочево | Гагаринский | Гагаринский | МТП-Прохочево | 1х100 | 50 | #VALUE!
д.Пречистое | Гагаринский | Гагаринский | КТП-Спиртзавод | 1х100 | 30 | #VALUE!
д.Замушки | Гагаринский | Гагаринский | МТП-Замушки | 1х250 | 0 | #VALUE!
д.Пречистое | Гагаринский | Гагаринский | КТП-Пречистое-4 | 1х100 | 20 | #VALUE!
д.Пречистое | Гагаринский | Гагаринский | КТП-Пречистое-1 | 1х400 | 300 | #VALUE!
д.Пречистое | Гагаринский | Гагаринский | КТП-Пречистое-13 | 1х400 | 300 | #VALUE!
д.Ашково | Гагаринский | Гагаринский | ЗТП- №5 Ашково-5 | 1х160 | 20 | #VALUE!
д.Черногубцево | Гагаринский | Гагаринский | КТПП-Черногубц.-4 | 1х400 | 46 | #VALUE!
д.Черногубцево | Гагаринский | Гагаринский | КТП-Черногубц.-1 | 1х100 | 10 | #VALUE!
д.Черногубцево | Гагаринский | Гагаринский | КТП-Черногубц.-3 | 1х250 | 40 | #VALUE!
д.Новинское | Гагаринский | Гагаринский | КТП-Новинское-1 | 1х250 | 12 | #VALUE!
д.Свищево | Гагаринский | Гагаринский | КТП-Свищево | 1х100 | 10 | #VALUE!
д.Плоское | Гагаринский | Гагаринский | КТП-Плоское | 1х63 | 8 | #VALUE!
д.Черногубцево | Гагаринский | Гагаринский | КТП-Черногубц.-2 | 1х160 | 14 | #VALUE!
д.Горлово | Гагаринский | Гагаринский | МТП-Горлово | 1х160 | 21 | #VALUE!
д.Шарапово | Гагаринский | Гагаринский | МТП-Шарапово | 1х60 | 3 | #VALUE!
д.Шилово | Гагаринский | Гагаринский | МТП-Шилово | 1х60 | 5 | #VALUE!
д.Ляпино | Гагаринский | Гагаринский | КТП-Пастбище | 1х25 | КТП демонтирована | #VALUE!
г.Гагарин | Гагаринский | Гагаринский | ТП 116 | 1х160 | 40 | #VALUE!
д.Черногубцево | Гагаринский | Гагаринский | ТП 563 | 1х250 | 210 | #VALUE!
д.Новинское | Гагаринский | Гагаринский | ОТП-Новинское-2 | 1х10 | 0 | #VALUE!
г.Гагарин | Гагаринский | Гагаринский | ТП 115 | 1х160 | 40 | #VALUE!
г.Гагарин | Гагаринский | Гагаринский | ТП 117 | 1х160 | 40 | #VALUE!
г.Гагарин | Гагаринский | Гагаринский | ТП 078 | 1х160 | 40 | #VALUE!
г.Гагарин | Гагаринский | Гагаринский | КТП-Кордон | 1х160 | 10 | #VALUE!
д.Ивашково | Гагаринский | Гагаринский | КТП-Ивашково-1 | 1х160 | 20 | #VALUE!
д.Ивашково | Гагаринский | Гагаринский | КТП-Ивашково-5КРС | 1х400 | 35 | #VALUE!
д.Столбово | Гагаринский | Гагаринский | МТП-Столбово-1 | 1х250 | 20 | #VALUE!
д.Столбово | Гагаринский | Гагаринский | КТП-Столбово-3 | 1х160 | 40 | #VALUE!
д.Болычево | Гагаринский | Гагаринский | МТП-Болычево | 1х40 | 0 | #VALUE!
д.Ивашково | Гагаринский | Гагаринский | КТП-Ивашково-6 | 1х160 | 45 | #VALUE!
д.Зубково | Гагаринский | Гагаринский | КТП-Зубково | 1х20 | 0 | #VALUE!
д.Жабино | Гагаринский | Гагаринский | КТП-Жабино | 1х60 | 6 | #VALUE!
д.Ивашково | Гагаринский | Гагаринский | МТП-Ивашково-2 | 1х160 | 5 | #VALUE!
| Гагаринский | Гагаринский | ТП 597 | 1х63 | 0 | #VALUE!
| Гагаринский | Гагаринский | ТП 120 | 1х63 | 23 | #VALUE!
г.Гагарин | Гагаринский | Гагаринский | РП-1 | 1х560+1х400 | 30 | #VALUE!
г.Гагарин | Гагаринский | Гагаринский | ЗТП-4 | 1х400 | 70 | #VALUE!
г.Гагарин | Гагаринский | Гагаринский | ЗТП-5 | 1х250 | 70 | #VALUE!
г.Гагарин | Гагаринский | Гагаринский | ГКТП-28Б | 1х400 | 100 | #VALUE!
г.Гагарин | Гагаринский | Гагаринский | ЗТП-32 | 2х315 | 55 | #VALUE!
г.Гагарин | Гагаринский | Гагаринский | ГКТП-36 | 1х250 | 0 | #VALUE!
г.Гагарин | Гагаринский | Гагаринский | ЗТП-39 | 1х400 +1х630 | 100 | #VALUE!
г.Гагарин | Гагаринский | Гагаринский | ЗТП-46 | 2х400 | 150 | #VALUE!
г.Гагарин | Гагаринский | Гагаринский | ЗТП-47 | 2х1000 | 90 | #VALUE!
г.Гагарин | Гагаринский | Гагаринский | ЗТП-70 | 2х400 | 60 | #VALUE!
г.Гагарин | Гагаринский | Гагаринский | ЗТП-24 | РУ-0,4кВ запитано от ЗТП-70 | 60кВА с учетом ЗТП-70 | #VALUE!
| Гагаринский | Гагаринский | ТП 727 | 1х160 | 120 | #VALUE!
г.Гагарин | Гагаринский | Гагаринский | КТП-111 | 1х250 | 10 | #VALUE!
г.Гагарин | Гагаринский | Гагаринский | ГКТП-8 | 1х400 | 0 | #VALUE!
г.Гагарин | Гагаринский | Гагаринский | ГКТП-9 | 1х400 | 150 | #VALUE!
г.Гагарин | Гагаринский | Гагаринский | ЗТП-10 | РУ-0,4кВ ведомственное |  | #VALUE!
г.Гагарин | Гагаринский | Гагаринский | ЗТП-12 | 2х400 | 50 | #VALUE!
г.Гагарин | Гагаринский | Гагаринский | ГКТП-17 | 1х160 | 40 | #VALUE!
г.Гагарин | Гагаринский | Гагаринский | КТП-26 | 1х250 | 0 | #VALUE!
г.Гагарин | Гагаринский | Гагаринский | ТП 064 | 1х400 | 250 | #VALUE!
г.Гагарин | Гагаринский | Гагаринский | ТП 118 | 1х63 | 0 | #VALUE!
г.Гагарин | Гагаринский | Гагаринский | ТП 119 | 1х40 | 20 | #VALUE!
г.Гагарин | Гагаринский | Гагаринский | ЗТП-45 | 2х630 | 200 | #VALUE!
г.Гагарин | Гагаринский | Гагаринский | ЗТП-66 | 1х320+1х400 | 80 | #VALUE!
г.Гагарин | Гагаринский | Гагаринский | КТП-106 | 1х160 | 5 | #VALUE!
д.Ельня | Гагаринский | Гагаринский | КТПП-№4 КРС Ельня | 1х400 | 280 | #VALUE!
д.Ельня | Гагаринский | Гагаринский | ЗТП-№2 Ельня | 1х400 | 0 | #VALUE!
д.Ельня | Гагаринский | Гагаринский | КТП-Ельня-7 | 1х160 | 0 | #VALUE!
д.Киево | Гагаринский | Гагаринский | КТП-Киево | 1х100 | 0 | #VALUE!
д.Выродово | Гагаринский | Гагаринский | КТП-Выродово | 1х40 | 0 | #VALUE!
д.Решетниково | Гагаринский | Гагаринский | КТП-Решетниково | 1х100 | 0 | #VALUE!
д.Хреновая | Гагаринский | Гагаринский | КТП-Хреновая | 1х160 | 0 | #VALUE!
д.Ельня | Гагаринский | Гагаринский | КТП-Ельня-1 | 1х30 | 0 | #VALUE!
д.Вишенки | Гагаринский | Гагаринский | КТП-Двоешки-1 | 1х25 | 0 | #VALUE!
д.Двоешки | Гагаринский | Гагаринский | КТП-Вишенки | 1х60 | 40 | #VALUE!
д.Раменка | Гагаринский | Гагаринский | ОТП-Раменка | 1х10 | 0 | #VALUE!
д.Сабурово | Гагаринский | Гагаринский | МТП-Сабурово | 1х200 | 60 | #VALUE!
д.Рощино | Гагаринский | Гагаринский | КТП-Рощино | 1х100 | 30 | #VALUE!
п.Карманово | Гагаринский | Гагаринский | ЗТП-№13 Карманов | 1х250 | 60 | #VALUE!
п.Карманово | Гагаринский | Гагаринский | ЗТП-№10 Карманово | 2х400 | 20 | #VALUE!
д.Попово | Гагаринский | Гагаринский | ОТП-Попово | 1х10 | 0 | #VALUE!
д.Барсуки | Гагаринский | Гагаринский | ОТП-Барсуки | 1х10 | 0 | #VALUE!
д.Златоустово | Гагаринский | Гагаринский | КТП-Златоустово | 1х100 | 0 | #VALUE!
д.Подвязье | Гагаринский | Гагаринский | КТП-Подвязье | 1х60 | 0 | #VALUE!
д.Власьево | Гагаринский | Гагаринский | КТП-Власьево | 1х160 | 50 | #VALUE!
д.Благодатное | Гагаринский | Гагаринский | КТПП-Благодатн.-2 | 1х100 | 0 | #VALUE!
д.Высокое | Гагаринский | Гагаринский | КТП-Высокое | 1х63 | 0 | #VALUE!
д.Липцы | Гагаринский | Гагаринский | КТП-Липцы-1 | 1х160 | 50 | #VALUE!
д.Липцы | Гагаринский | Гагаринский | КТП-Липцы-2 | 1х160 | 50 | #VALUE!
д.Заточино | Гагаринский | Гагаринский | СТП-Заточино | 1х63 | 35 | #VALUE!
д.Орехово | Гагаринский | Гагаринский | КТП-Орехово | 1х63 | 0 | #VALUE!
д.Голомаздово | Гагаринский | Гагаринский | КТП-Голомаздово | 1х160 | 60 | #VALUE!
д.Воеводино | Гагаринский | Гагаринский | КТП-Воеводино | 1х100 | 100 | #VALUE!
д.Самуйлово | Гагаринский | Гагаринский | КТП-Самуйлово-1 | 1х160 | 0 | #VALUE!
д.Самуйлово | Гагаринский | Гагаринский | КТП-Самуйлово-5 | 1х100 | 0 | #VALUE!
д.Самуйлово | Гагаринский | Гагаринский | КТП-Самуйлово-9 | 1х100 | 0 | #VALUE!
д.Тетеревлево | Гагаринский | Гагаринский | КТП- Тетеревлево | 1х100 | 40 | #VALUE!
д.Костино | Гагаринский | Гагаринский | МТП-Костино | 1х30 | 0 | #VALUE!
д.Алексияновка | Гагаринский | Гагаринский | ОТП-Алексияновка | 1х10 | 0 | #VALUE!
д.Борщуково | Гагаринский | Гагаринский | ОТП-Борщуково | 1х10 | 0 | #VALUE!
п.Карманово | Гагаринский | Гагаринский | КТПП-Карман.-7 | 1х100 | 0 | #VALUE!
д.Староселье | Гагаринский | Гагаринский | КТПП-Староселье-1 | 1х250 | 60 | #VALUE!
д.Староселье | Гагаринский | Гагаринский | КТПП-Староселье-2 | 1х250 | 60 | #VALUE!
д.Староселье | Гагаринский | Гагаринский | КТП-Староселье-6 | 1х60 | 10 | #VALUE!
д.Петушки | Гагаринский | Гагаринский | КТП-Петушки-1 | 1х250 | 100 | #VALUE!
д.Петушки | Гагаринский | Гагаринский | КТП-Петушки-2 | 1х160 | 100 | #VALUE!
д.Петушки | Гагаринский | Гагаринский | КТП-Петушки-3 | 1х160 | 0 | #VALUE!
д.Петушки | Гагаринский | Гагаринский | ЗТП-Петушки-4 | 1х250+1х63 | 50 | #VALUE!
д.Петушки | Гагаринский | Гагаринский | КТПП-Петушки-5 | 1х250 | 60 | #VALUE!
д.Петушки | Гагаринский | Гагаринский | КТП-Петушки-7 | 1х400 | 100 | #VALUE!
д.Барсуки | Гагаринский | Гагаринский | КТП-Барсуки | 1х100 | 0 | #VALUE!
д.Аржаники | Гагаринский | Гагаринский | КТП-Аржаники-1 | 1х160 | 0 | #VALUE!
д.Твердуново | Гагаринский | Гагаринский | КТП- Твердуново | 1х60 | 0 | #VALUE!
д.Сапегино | Гагаринский | Гагаринский | ОТП-Сапегино | 1х10 | 0 | #VALUE!
д.Савино | Гагаринский | Гагаринский | КТП-Савино-1 | 1х250 | 0 | #VALUE!
д.Пудыши | Гагаринский | Гагаринский | КТП-Пудыши | 1х250 | 0 | #VALUE!
д.Павлово | Гагаринский | Гагаринский | КТП-Павлово | 1х30 | 0 | #VALUE!
д.Конобеево | Гагаринский | Гагаринский | СТП-Конобеево | 1х25 | 5 | #VALUE!
д.Конобеево | Гагаринский | Гагаринский | КТП-Олеля | РУ-0,4кВ ведомственное | 0 | #VALUE!
п.Карманово | Гагаринский | Гагаринский | КТП-Карманово-14 | 1х25 | 0 | #VALUE!
д.Ругатино | Гагаринский | Гагаринский | КТП-Руготино | 1х30 | 0 | #VALUE!
п.Карманово | Гагаринский | Гагаринский | КТП-Карманово-16 | 1х40 | 0 | #VALUE!
д.Петрищево | Гагаринский | Гагаринский | ОТП-Петрищево | 1х10 | 0 | #VALUE!
п.Карманово | Гагаринский | Гагаринский | КТП-Карманово-9 | 1х100 | 0 | #VALUE!
д.Котиково | Гагаринский | Гагаринский | КТП-Котиково | 1х100 | 0 | #VALUE!
п.Карманово | Гагаринский | Гагаринский | МТП-Хоз.нужды | 1х60 | 0 | #VALUE!
п.Карманово | Гагаринский | Гагаринский | КТП-Карманово-6 | 1х250 | 0 | #VALUE!
п.Карманово | Гагаринский | Гагаринский | КТП-Карманово-15 | 1х250 | 100 | #VALUE!
п.Карманово | Гагаринский | Гагаринский | КТПП-Карманово-2 | 1х250 | 0 | #VALUE!
п.Карманово | Гагаринский | Гагаринский | КТП-Карманово-4 | 1х100 | 0 | #VALUE!
п.Карманово | Гагаринский | Гагаринский | КТП-Карманово-5 | 1х100 | 0 | #VALUE!
п.Карманово | Гагаринский | Гагаринский | КТП-Карманово-1 | 1х400 | 100 | #VALUE!
п.Карманово | Гагаринский | Гагаринский | КТПП-Карманово-11 | 1х160 | 0 | #VALUE!
п.Карманово | Гагаринский | Гагаринский | ЗТП-Карман.-8 | 2х400 | 20 | #VALUE!
п.Карманово | Гагаринский | Гагаринский | КТП-Карманово-3 | 1х400 | 0 | #VALUE!
д.Чуйково | Гагаринский | Гагаринский | КТП-Чуйково-1 | 1х160 | 50 | #VALUE!
д.Благодатное | Гагаринский | Гагаринский | КТП-Благодатн.-5 | 1х160 | 100 | #VALUE!
д.Благодатное | Гагаринский | Гагаринский | КТПП-Благодатн.-1 | 1х30 | 0 | #VALUE!
д.Благодатное | Гагаринский | Гагаринский | КТП-Благодатн.-4 | 1х250 | 100 | #VALUE!
д.Благодатное | Гагаринский | Гагаринский | КТП-Благодатн.-3 | 0 | 0 | 0
д.Мармолино | Гагаринский | Гагаринский | КТП-Мармолино | 1х63 | 30 | #VALUE!
д.Козлаково | Гагаринский | Гагаринский | МТП-Козлаково | 1х30 | 0 | #VALUE!
д.Юрино | Гагаринский | Гагаринский | МТП-Юрино-5 | 1х100 | 30 | #VALUE!
д.Зикеево | Гагаринский | Гагаринский | МТП-Зикеево | 1х60 | 0 | #VALUE!
д.Юрино | Гагаринский | Гагаринский | КТПП-Юрино-6 | 1х400 | 400 | #VALUE!
д.Юрино | Гагаринский | Гагаринский | МТП-Юрино-1 | 1х30 | 20 | #VALUE!
д.Юрино | Гагаринский | Гагаринский | КТП-Юрино-4 | 1х63 | 200 | #VALUE!
д.Юрино | Гагаринский | Гагаринский | КТП-Юрино-2 | 1х63 | 0 | #VALUE!
д.Юрино | Гагаринский | Гагаринский | МТП-Юрино-3 | 1х60 | 30 | #VALUE!
д.Ярыжки | Гагаринский | Гагаринский | КТП-Ярыжки | 1х100 | 0 | #VALUE!
д.Битюково | Гагаринский | Гагаринский | СТП-Битюково | 1х40 | 16 | #VALUE!
д.Полозово | Гагаринский | Гагаринский | КТП-Полозово | 1х100 | 20 | #VALUE!
д.Буриново | Гагаринский | Гагаринский | СТП-Буриново | 1х40 | 30 | #VALUE!
д.Паново | Гагаринский | Гагаринский | КТП-Паново | 1х40 | 10 | #VALUE!
д.Пески | Гагаринский | Гагаринский | ОТП-Пески | 1х10 | 0 | #VALUE!
д.Городок | Гагаринский | Гагаринский | КТП-Городок | 1х40 | 25 | #VALUE!
д.Борняки | Гагаринский | Гагаринский | КТП-Борняки | 1х60 | 0 | #VALUE!
д.Воскресенкое | Гагаринский | Гагаринский | КТП-Воскресенское-1 | 1х160 | 30 | #VALUE!
д.Данильцево | Гагаринский | Гагаринский | КТП-Завидово-Мануйлово-Данильцево | 1х60 | 0 | #VALUE!
д.Малое Долгое | Гагаринский | Гагаринский | СТП-М.Долгое | 1х25 | 8 | #VALUE!
д.Холопьево | Гагаринский | Гагаринский | КТП-Холопьево | 1х60 | 30 | #VALUE!
д.Логачиха | Гагаринский | Гагаринский | МТП-Логачиха | 1х100 | 20 | #VALUE!
д.Куршево | Гагаринский | Гагаринский | МТП-Куршево | 1х160 | 50 | #VALUE!
д.Извозки | Гагаринский | Гагаринский | КТП-Извозки-1 | 1х160 | 60 | #VALUE!
д.Извозки | Гагаринский | Гагаринский | КТП-Извозки-2 | 1х160 | 80 | #VALUE!
д.Малое Токарево | Гагаринский | Гагаринский | МТП-М.Токарево | 1х40 | 10 | #VALUE!
д.Ругатино | Гагаринский | Гагаринский | КТП-Ругатино | 1х30 | 15 | #VALUE!
д.Клушино | Гагаринский | Гагаринский | КТП-Клушино-5 | 1х630 | похищен в 2014г. (подано заявление а в полицию) | #VALUE!
д.Клушино | Гагаринский | Гагаринский | ЗТП-Клушино-8 | 1х25+1х320 | 0 | #VALUE!
д.Клушино | Гагаринский | Гагаринский | КТП-Клушино-2 | 1х630 | 360 | #VALUE!
д.Клушино | Гагаринский | Гагаринский | МТП-Клушино-1 | 1х100 | 30 | #VALUE!
д.Никольск | Гагаринский | Гагаринский | КТП-Никольск | 1х100 | 50 | #VALUE!
д.Клушино | Гагаринский | Гагаринский | КТП-Клушино-4 | 1х250 | 80 | #VALUE!
д.Столбово | Гагаринский | Гагаринский | КТП-89 | РУ-0,4кВ ведомственное |  | #VALUE!
д.Столбово | Гагаринский | Гагаринский | 2 с.ш РП-5 | РУ-0,4кВ ведомственное |  | #VALUE!
д.Столбово | Гагаринский | Гагаринский | КТП-90 | РУ-0,4кВ ведомственное |  | #VALUE!
г.Гагарин | Гагаринский | Гагаринский | ТП 102 Гагарин | 1х250 | 50 | #VALUE!
д.Столбово | Гагаринский | Гагаринский | 1 с.ш.РП-5 | РУ-0,4кВ ведомственное |  | #VALUE!
д.Столбово | Гагаринский | Гагаринский | КТП-87 | РУ-0,4кВ ведомственное
д.Столбово | Гагаринский | Гагаринский | КТП-88 | РУ-0,4кВ ведомственное
г.Гагарин | Гагаринский | Гагаринский | ЗТП-11А | 1х100 +2х400 | 180
д.Петрыкино | Гагаринский | Гагаринский | КТП-Петрыкино | 1х40 | 0
д.Щиголево | Гагаринский | Гагаринский | КТП-Щиголево | 1х10 | 0
д.Вятское | Гагаринский | Гагаринский | КТП-Вятское | 1х160 | 8
п. Монастырщина | Монастырщинский | Монастырщинский | 10/0,4кВ КТП-2-1 Ресторан | 1х250 | 125 | #VALUE!
п. Монастырщина | Монастырщинский | Монастырщинский | 10/0,4кВ КТП-3-1 База теплосетей | 1х100 | 60 | #VALUE!
п. Монастырщина | Монастырщинский | Монастырщинский | 10/0,4кВ КТП-4-1 ПМК | 1х250 | 50 | #VALUE!
п. Монастырщина | Монастырщинский | Монастырщинский | 10/0,4кВ ЗТП-5-1 СХТ | 1х630 | 250 | #VALUE!
п. Монастырщина | Монастырщинский | Монастырщинский | 10/0,4кВ КТП-6-1 АЗС | 1х160 | 100 | #VALUE!
п. Монастырщина | Монастырщинский | Монастырщинский | 10/0,4кВ КТП-7-1 Детсад | 1х250 | 25 | #VALUE!
п. Монастырщина | Монастырщинский | Монастырщинский | 10/0,4кВ КТП-8-1 Марысино | 1х100 | 20 | #VALUE!
п. Монастырщина | Монастырщинский | Монастырщинский | 10/0,4кВ КТП-9-1 РПК | 1х200 | 100 | #VALUE!
п. Монастырщина | Монастырщинский | Монастырщинский | 10/0,4кВ ЗТП-10-1 25-го сентября | 1х250 | 25 | #VALUE!
п. Монастырщина | Монастырщинский | Монастырщинский | 10/0,4кВ КТП-14-1 Сельэнерго | 1х250 | 90 | #VALUE!
п. Монастырщина | Монастырщинский | Монастырщинский | 10/0,4кВ КТП-15-1 Солнечная | 1х160 | 40 | #VALUE!
п. Монастырщина | Монастырщинский | Монастырщинский | 10/0,4кВ ЭТП-18-1 Больница | 1х400 | 80 | #VALUE!
п. Монастырщина | Монастырщинский | Монастырщинский | 10/0,4кВ КТП-19-1 ДРСУ | 1х160 | 80 | #VALUE!
п. Монастырщина | Монастырщинский | Монастырщинский | 10/0,4кВ КТП-20-1 СХТ | 1х250 | 75 | #VALUE!
п. Монастырщина | Монастырщинский | Монастырщинский | 10/0,4кВ КТП-21-1 Ветлечебница | 1х100 | 70 | #VALUE!
п. Монастырщина | Монастырщинский | Монастырщинский | 10/0,4кВ КТП-22-1 Комхоз | 1х200 | 80 | #VALUE!
п. Монастырщина | Монастырщинский | Монастырщинский | 10/0,4кВ КТП-24-1 Кинотеатр | 1х250 | 100 | #VALUE!
п. Монастырщина | Монастырщинский | Монастырщинский | 10/0,4кВ ЗТП-26-1 Хлебокомбинат | 1х250 | 120 | #VALUE!
п. Монастырщина | Монастырщинский | Монастырщинский | 10/0,4кВ ЗТП-27-1 Школа | 2х400 | 500 | #VALUE!
п. Монастырщина | Монастырщинский | Монастырщинский | 10/0,4кВ КТП-28-1 Милиция | 1х160 | 50 | #VALUE!
п. Монастырщина | Монастырщинский | Монастырщинский | 10/0,4кВ КТП-29-1 Детсад СХТ | 1х250 | 125 | #VALUE!
п. Монастырщина | Монастырщинский | Монастырщинский | 10/0,4кВ КТП-30-1 Больница | 1х250 | 75 | #VALUE!
п. Монастырщина | Монастырщинский | Монастырщинский | 10/0,4кВ КТП-32-1 Комсомольская | 1х180 | 72 | #VALUE!
п. Монастырщина | Монастырщинский | Монастырщинский | 10/0,4кВ ЗТП-34-1 Сбербанк | 2х250 | 200 | #VALUE!
п. Монастырщина | Монастырщинский | Монастырщинский | 10/0,4кВ КТП -1-2 ПМК | 1х160 | 80 | #VALUE!
д. Багрецы | Монастырщинский | Монастырщинский | 10/0,4кВ КТП -2-2 Багрецы мастерские | 1х250 | 180 | #VALUE!
д. Дудино | Монастырщинский | Монастырщинский | 10/0,4кВ КТП-3-2 Дудино | 1х60 | 30 | #VALUE!
д. Дудино | Монастырщинский | Монастырщинский | 10/0,4кВ КТП-4-2 Дудино | 1х250 | 70 | #VALUE!
д. Багрецы | Монастырщинский | Монастырщинский | 10/0,4кВ МТП-6-2 Багрецы | 1х100 | 40 | #VALUE!
д. Багрецы | Монастырщинский | Монастырщинский | 10/0,4кВ КТП-7-2 Багрецы | 1х63 | 25 | #VALUE!
д. Свирковец | Монастырщинский | Монастырщинский | 10/0,4кВ МТП-9-2 Свирковец | 1х50 | 15 | #VALUE!
д. Буда | Монастырщинский | Монастырщинский | 10/0,4кВ КТП-11-2 Буда | 1х30 | 10 | #VALUE!
д. Гоголевка | Монастырщинский | Монастырщинский | 10/0,4кВ КТП-12-2 Гоголевка | 1х160 | 100 | #VALUE!
д. Гоголевка | Монастырщинский | Монастырщинский | 10/0,4кВ МТП-13-2 Гоголевка | 1х160 | 80 | #VALUE!
д. Сливино | Монастырщинский | Монастырщинский | 10/0,4кВ КТП-14-2 Сливино | 1х30 | 10 | #VALUE!
д. Гоголевка | Монастырщинский | Монастырщинский | 10/0,4кВ КТП-15-2 Гоголевка | 1х63 | 25 | #VALUE!
д. Гоголевка | Монастырщинский | Монастырщинский | 10/0,4кВ КТП-17-2 Гоголевка | 1х400 | 250 | #VALUE!
д. Гоголевка | Монастырщинский | Монастырщинский | 10/0,4кВ КТП-18-2 Гоголевка | 1х100 | 25 | #VALUE!
д. Багрецы | Монастырщинский | Монастырщинский | 10/0,4кВ КТП-19-2 Багрецы | 1х160 | 30 | #VALUE!
д. Дудино | Монастырщинский | Монастырщинский | 10/0,4кВ КТП-20-2 Дудино | 1х25 | 5 | #VALUE!
д. Багрецы | Монастырщинский | Монастырщинский | 10/0,4кВ КТП-22-2 Багрецы | 1х100 | 30 | #VALUE!
д. Котово | Монастырщинский | Монастырщинский | ТП-043 Котово | 1х100 | 20 | #VALUE!
д. Бурхово | Монастырщинский | Монастырщинский | ТП-044 Бурхово | 1х30 | 5 | #VALUE!
д. Скреплево | Монастырщинский | Монастырщинский | ТП-045 Скреплево | 1х100 | 30 | #VALUE!
д. Котово | Монастырщинский | Монастырщинский | ТП-046 Котово | 1х60 | 40 | #VALUE!
д. Носково | Монастырщинский | Монастырщинский | ТП-047 Носково школа | 1х63 | 20 | #VALUE!
д. Носково | Монастырщинский | Монастырщинский | ТП-048 Носково | 1х100 | 30 | #VALUE!
д. Носково | Монастырщинский | Монастырщинский | ТП-049 Носково мастерские | 1х250 | 125 | #VALUE!
д. Майское | Монастырщинский | Монастырщинский | ТП-050 Майское | 1х30 | 10 | #VALUE!
д. Досугово | Монастырщинский | Монастырщинский | ТП-051 Досугово мастерские | 1х160 | 80 | #VALUE!
д. Новое Село | Монастырщинский | Монастырщинский | ТП-052 Новое Село | 1х160 | 50 | #VALUE!
д. Новое Село | Монастырщинский | Монастырщинский | ТП-053 Новое Село ЛВС | 1х100 | 40 | #VALUE!
д. Досугово | Монастырщинский | Монастырщинский | ТП-054 Досугово клуб | 1х25 | 15 | #VALUE!
д. Досугово | Монастырщинский | Монастырщинский | ТП-055 Досугово | 1х63 | 10 | #VALUE!
д. Досугово | Монастырщинский | Монастырщинский | ТП-056 Досугово школа | 1х250 | 125 | #VALUE!
д. Досугово | Монастырщинский | Монастырщинский | ТП-057 Досугово | 1х100 | 20 | #VALUE!
д. Досугово | Монастырщинский | Монастырщинский | ТП-058 Досугово ЛВС | 1х100 | 60 | #VALUE!
д. Скреплево | Монастырщинский | Монастырщинский | ТП-060 Скреплево | 1х250 | 200 | #VALUE!
д. Носково | Монастырщинский | Монастырщинский | ТП-061 Носково контора | 1х40 | 0 | #VALUE!
д. Носково | Монастырщинский | Монастырщинский | ТП-062 Носково клуб | 1х250 | 150 | #VALUE!
д. Левково | Монастырщинский | Монастырщинский | 10/0,4кВ ТП-13-4 Левково | 1х10 | 5 | #VALUE!
д. Городок | Монастырщинский | Монастырщинский | 10/0,4кВ КТП-14-4 Городок | 1х63 | 55 | #VALUE!
д. Слобода | Монастырщинский | Монастырщинский | 10/0,4кВ ТП-067 Слобода | 1х400 | 250 | #VALUE!
д. Дмыничи | Монастырщинский | Монастырщинский | 10/0,4кВ ТП-068 Дмыничи | 1х160 | 80 | #VALUE!
д. Арефино | Монастырщинский | Монастырщинский | 10/0,4кВ ТП-069 Арефино | 1х60 | 30 | #VALUE!
д. Макарово | Монастырщинский | Монастырщинский | 10/0,4кВ ТП-070 Макарово | 1х60 | 20 | #VALUE!
д. Дмыничи | Монастырщинский | Монастырщинский | 10/0,4кВ ТП-071 Дмыничи | 1х160 | 50 | #VALUE!
д. Дмыничи | Монастырщинский | Монастырщинский | 10/0,4кВ ТП-072 Дмыничи | 1х60 | 20 | #VALUE!
д. Дмыничи | Монастырщинский | Монастырщинский | 10/0,4кВ ТП-073 Дмыничи | 1х100 | 40 | #VALUE!
д. Александровка | Монастырщинский | Монастырщинский | 10/0,4кВ ТП-074 Александровка | 1х63 | 0 | #VALUE!
д. Красная Заря | Монастырщинский | Монастырщинский | 10/0,4кВ КТП-1-6 Красная Заря | 1х160 | 20 | #VALUE!
д. Цикуновка | Монастырщинский | Монастырщинский | 10/0,4кВ КТП-2-6 Цикуновка | 1х60 | 20 | #VALUE!
д. Лынды | Монастырщинский | Монастырщинский | 10/0,4кВ КТП-3-6 Лынды | 1х30 | 10 | #VALUE!
п. Монастырщина | Монастырщинский | Монастырщинский | 10/0,4кВ КТП-4-6 Льнозавод | 1х160 | 60 | #VALUE!
д. Буда | Монастырщинский | Монастырщинский | 10/0,4кВ КТП-6-6 Буда | 1х50 | 15 | #VALUE!
д. Буда | Монастырщинский | Монастырщинский | 10/0,4кВ КТП-5-6 Буда | 1х100 | 40 | #VALUE!
д. Уймовка | Монастырщинский | Монастырщинский | 10/0,4кВ КТП-7-6 Уймовка | 1х100 | 80 | #VALUE!
д. Родьковка | Монастырщинский | Монастырщинский | 10/0,4кВ КТП-10-6 Родьковка | 1х160 | 80 | #VALUE!
д. Родьковка | Монастырщинский | Монастырщинский | 10/0,4кВ КТП-12-6 Родьковка | 1х63 | 20 | #VALUE!
д. Родьковка | Монастырщинский | Монастырщинский | 10/0,4кВ КТП-13-6 Родьковка | 1х250 | 80 | #VALUE!
д. Пустоселы | Монастырщинский | Монастырщинский | 10/0,4кВ КТП-14-6 Пустосёлы | 1х25 | 5 | #VALUE!
д. Жигаловка | Монастырщинский | Монастырщинский | 10/0,4кВ КТП-15-6 Жигаловка | 1х60 | 15 | #VALUE!
д. Коровино | Монастырщинский | Монастырщинский | 10/0,4кВ КТП-1-7 Коровино | 1х100 | 50 | #VALUE!
д. Октябрьское | Монастырщинский | Монастырщинский | 10/0,4кВ КТП-3-7 Октябрьский | 1х40 | 20 | #VALUE!
д. Октябрьское | Монастырщинский | Монастырщинский | 10/0,4кВ КТП-5-7 Октябрьский | 1х250 | 100 | #VALUE!
д. Октябрьское | Монастырщинский | Монастырщинский | 10/0,4кВ КТП-6-7 Октябрьский | 1х160 | 80 | #VALUE!
д. Монюки | Монастырщинский | Монастырщинский | 10/0,4кВ МТП-7-7 Манюки | 1х30 | 10 | #VALUE!
д. Соболево | Монастырщинский | Монастырщинский | К10/0,4кВ ТП-10-7 Соболево | 1х160 | 40 | #VALUE!
д. Соболево | Монастырщинский | Монастырщинский | 10/0,4кВ КТП-11-7 Соболево | 1х30 | 5 | #VALUE!
д. Соболево | Монастырщинский | Монастырщинский | 10/0,4кВ КТП-12-7 Соболево | 1х100 | 60 | #VALUE!
д. Соболево | Монастырщинский | Монастырщинский | 10/0,4кВ КТП-14-7 Соболево | 1х160 | 80 | #VALUE!
д. Октябрьское | Монастырщинский | Монастырщинский | 10/0,4кВ ЗТП-18-7 Октябрьский | 1х400, 1х250 | 90 | #VALUE!
п. Монастырщина | Монастырщинский | Монастырщинский | 10/0,4кВ ТП-102 База РЭС | 1х400 | 200 | #VALUE!
д. Зальково | Монастырщинский | Монастырщинский | 10/0,4кВ ТП-103 Зальково | 1х25 | 5 | #VALUE!
д. Берносечи | Монастырщинский | Монастырщинский | 10/0,4кВ ТП-104 Берносечи | 1х30 | 10 | #VALUE!
д. Слобода | Монастырщинский | Монастырщинский | 10/0,4кВ ТП-105 Слобода (Калининская) | 1х100 | 20 | #VALUE!
д. Слобода | Монастырщинский | Монастырщинский | 10/0,4кВ ТП-106 КЗС Слобода | 1х160 | 100 | #VALUE!
д. Слобода | Монастырщинский | Монастырщинский | 10/0,4кВ ТП-107 Слобода (школа) | 1х160 | 20 | #VALUE!
д. Наземки | Монастырщинский | Монастырщинский | 10/0,4кВ ТП-108 Наземки | 1х30 | 10 | #VALUE!
д. Туфля | Монастырщинский | Монастырщинский | 10/0,4кВ ТП-109 Туфля | 1х40 | 10 | #VALUE!
д. Вачково | Монастырщинский | Монастырщинский | 10/0,4кВ ТП-110 Вачково | 1х160 | 60 | #VALUE!
д. Внуково | Монастырщинский | Монастырщинский | 10/0,4кВ ТП-111 Внуково | 1х30 | 5 | #VALUE!
д. Слобода | Монастырщинский | Монастырщинский | 10/0,4кВ ТП-112 Слобода | 1х250 | 125 | #VALUE!
п. Монастырщина | Монастырщинский | Монастырщинский | 10/0,4кВ ТП-113 РЭС поселок | 1х250 | 125 | #VALUE!
д. Слобода | Монастырщинский | Монастырщинский | 10/0,4кВ ТП-114 Слобода | 1х160 | 80 | #VALUE!
д. Балобовщина | Монастырщинский | Монастырщинский | 10/0,4кВ ТП-115 Балобовщина | 1х100 | 0 | #VALUE!
п. Монастырщина | Монастырщинский | Монастырщинский | 10/0,4кВ КТП-1-9 Монастырщина | 1х160 | 80 | #VALUE!
д. Александровка | Монастырщинский | Монастырщинский | 10/0,4кВ КТП-4-9 Александровка | 1х10 | 5 | #VALUE!
д. Кархи | Монастырщинский | Монастырщинский | 10/0,4кВ КТП-5-9 Кархи | 1х10 | 5 | #VALUE!
д. Ново-Внуково | Монастырщинский | Монастырщинский | 10/0,4кВ КТП-3-9 Ново-Внуково | 1х30 | 10 | #VALUE!
д. Барановка | Монастырщинский | Монастырщинский | 10/0,4кВ ТП-6-9 Барановка | 1х40 | 10 | #VALUE!
п. Монастырщина | Монастырщинский | Монастырщинский | 10/0,4кВ КТП-11-9 Бам | 1х60 | 20 | #VALUE!
д. Багрецы | Монастырщинский | Монастырщинский | 10/0,4кВ КТП-13-9 Багрецы | 1х250 | 125 | #VALUE!
д. Проваленое | Монастырщинский | Монастырщинский | 10/0,4кВ ТП-1-10 Проваленое | 1х40 | 20 | #VALUE!
д. Носково | Монастырщинский | Монастырщинский | 10/0,4кВ КТП-5-10 Носково | 1х100 | 60 | #VALUE!
д. Слобода | Монастырщинский | Монастырщинский | 10/0,4кВ КТП-1-11 Слобода | 1х25 | 10 | #VALUE!
д. Слобода | Монастырщинский | Монастырщинский | 10/0,4кВ КТП-2-11 Слобода | 1х160 | 30 | #VALUE!
д. Слобода | Монастырщинский | Монастырщинский | 10/0,4кВ КТП-5-12 Слобода | 1х100 | 20 | #VALUE!
д. Осиновка | Монастырщинский | Монастырщинский | 10/0,4кВ КТП-4-12 Осиновка | 1х10 | 5 | #VALUE!
п. Монастырщина | Монастырщинский | Монастырщинский | 10/0,4кВ ЗТП-1-13 Столовая | 1х400 | 150 | #VALUE!
п. Монастырщина | Монастырщинский | Монастырщинский | 10/0,4кВ ЗТП-11-13 Школа | 1х250 | 100 | #VALUE!
п. Монастырщина | Монастырщинский | Монастырщинский | 10/0,4кВ КТП-12-13 Заводская | 1х160 | 50 | #VALUE!
п. Монастырщина | Монастырщинский | Монастырщинский | 10/0,4кВ КТП-16-13 Асфольтный завод | 1х400 | 400 | #VALUE!
п. Монастырщина | Монастырщинский | Монастырщинский | 10/0,4кВ КТП-23-13 АБЗ | 1х400 | 150 | #VALUE!
п. Монастырщина | Монастырщинский | Монастырщинский | 10/0,4кВ КТП-25-13 Луговая | 1х250 | 75 | #VALUE!
п. Монастырщина | Монастырщинский | Монастырщинский | 10/0,4кВ ЗТП-31-13 РУС | 2х250 | 200 | #VALUE!
д. Татарск | Монастырщинский | Монастырщинский | 10/0,4кВ КТП-1-1 Татарск радиоузел | 1х60 | 20 | #VALUE!
д. Татарск | Монастырщинский | Монастырщинский | 10/0,4кВ КТП-2-1 Татарск школа | 1х200 | 100 | #VALUE!
д. Татарск | Монастырщинский | Монастырщинский | 10/0,4кВ ЗТП-3-1 Татарск сельхозтеника | 1х250 | 120 | #VALUE!
д. Доброселье | Монастырщинский | Монастырщинский | 10/0,4кВ КТП-5-1 Доброселье | 1х60 | 20 | #VALUE!
д. Доброселье | Монастырщинский | Монастырщинский | 10/0,4кВ МТП-6-1 Доброселье | 1х250 | 150 | #VALUE!
д. Каманы | Монастырщинский | Монастырщинский | 10/0,4кВ МТП-7-1 Каманы | 1х250 | 120 | #VALUE!
д. Тарасово | Монастырщинский | Монастырщинский | 10/0,4кВ КТП-8-1 Тарасово | 1х60 | 20 | #VALUE!
д. Пурыгино | Монастырщинский | Монастырщинский | 10/0,4кВ КТП-9-1 Пурыгино | 1х100 | 60 | #VALUE!
д. Холм | Монастырщинский | Монастырщинский | 10/0,4кВ МТП-11-1 Холм | 1х100 | 50 | #VALUE!
д. Пепелевка | Монастырщинский | Монастырщинский | 10/0,4кВ МТП-12-1 Пепелевка | 1х30 | 10 | #VALUE!
д. Татарск | Монастырщинский | Монастырщинский | 10/0,4кВ КТП-14-1 Татарск | 1х160 | 80 | #VALUE!
д. Кисловичи | Монастырщинский | Монастырщинский | 10/0,4кВ МТП-1-2 Кисловичи | 1х20 | 5 | #VALUE!
д. Канарщина | Монастырщинский | Монастырщинский | 10/0,4кВ КТП-2-2 Канарщина | 1х40 | 10 | #VALUE!
д. Раевка | Монастырщинский | Монастырщинский | 10/0,4кВ КТП-3-2 Раевка | 1х400 | 300 | #VALUE!
д. Раевка | Монастырщинский | Монастырщинский | 10/0,4кВ КТП-4-2 Красная Раевка | 1х30 | 10 | #VALUE!
д. Свекровщина | Монастырщинский | Монастырщинский | 10/0,4кВ КТП-5-2 Свекровщина | 1х30 | 10 | #VALUE!
д. Шишково | Монастырщинский | Монастырщинский | 10/0,4кВ МТП-7-2 Шишково | 1х20 | 5 | #VALUE!
д. Веревна | Монастырщинский | Монастырщинский | 10/0,4кВ КТП-8-2 Веревна | 1х60 | 15 | #VALUE!
д. Баченки | Монастырщинский | Монастырщинский | 10/0,4кВ КТП-10-2 Баченки | 1х40 | 10 | #VALUE!
д. Кодрино | Монастырщинский | Монастырщинский | 10/0,4кВ КТП-11-2 Кодрино | 1х40 | 10 | #VALUE!
д. Шенлеговка-Войнино | Монастырщинский | Монастырщинский | 10/0,4кВ КТП-14-2 Шенлеговка-Войнино | 1х60 | 20 | #VALUE!
д. Шелеговка | Монастырщинский | Монастырщинский | 10/0,4кВ КТП-15-2 Шелеговка | 1х100 | 60 | #VALUE!
д. Раевка | Монастырщинский | Монастырщинский | 10/0,4кВ КТП-21-2 Раевка | 1х100 | 40 | #VALUE!
д. Бохот | Монастырщинский | Монастырщинский | 10/0,4кВ МТП-1-3 Бохот | 1х20 | 5 | #VALUE!
д. Кретово | Монастырщинский | Монастырщинский | 10/0,4кВ КТП-4-3 Кретово | 1х160 | 80 | #VALUE!
д. Кривели | Монастырщинский | Монастырщинский | 10/0,4кВ МТП-5-3 Кривели | 1х30 | 10 | #VALUE!
д. Обидовка | Монастырщинский | Монастырщинский | 10/0,4кВ КТП-9-3 Обидовка | 1х100 | 60 | #VALUE!
д. Куровщина | Монастырщинский | Монастырщинский | 10/0,4кВ МТП-10-3 Куровщина | 1х60 | 10 | #VALUE!
д. Хотяны | Монастырщинский | Монастырщинский | 10/0,4кВ МТП-15-3 Хотяны | 1х100 | 37 | #VALUE!
д. Старокадино | Монастырщинский | Монастырщинский | 10/0,4кВ КТП-14-3 Старокадино | 1х60 | 30 | #VALUE!
д. Хотяны | Монастырщинский | Монастырщинский | 10/0,4кВ КТП-16-3 Хотяны | 1х60 | 15 | #VALUE!
д. Бохот | Монастырщинский | Монастырщинский | 10/0,4кВ КТП-17-3 Бохот | 1х100 | 37 | #VALUE!
д. Бохот | Монастырщинский | Монастырщинский | 10/0,4кВ КТП-21-3 Бохот | 1х250 | 190 | #VALUE!
д. Бохот | Монастырщинский | Монастырщинский | 10/0,4кВ КТП-23-3 Бохот | 1х100 | 80 | #VALUE!
д. Красатинка | Монастырщинский | Монастырщинский | 10/0,4кВ ТП-172 Красатинка | 1х30 | 15 | #VALUE!
д. Колесники | Монастырщинский | Монастырщинский | 10/0,4кВ ТП-173 Колесники | 1х25 | 10 | #VALUE!
д. Дуравки | Монастырщинский | Монастырщинский | 10/0,4кВ ТП-174 Дуравки | 1х40 | 60 | #VALUE!
д. Андрусово | Монастырщинский | Монастырщинский | 10/0,4кВ ТП-175 Андросово | 1х100 | 60 | #VALUE!
д. Жуково | Монастырщинский | Монастырщинский | 10/0,4кВ ТП-176 Жуково | 1х40 | 10 | #VALUE!
д. Слобода | Монастырщинский | Монастырщинский | 10/0,4кВ ТП-177 Слобода | 1х50 | 18 | #VALUE!
д. Кадино | Монастырщинский | Монастырщинский | 10/0,4кВ ТП-178 Кадино | 1х400 | 290 | #VALUE!
д. Татарск | Монастырщинский | Монастырщинский | 10/0,4кВ КТП-1-5 База УЭС | 1х40 | 10 | #VALUE!
д. Мигоновичи | Монастырщинский | Монастырщинский | 10/0,4кВ ТП-3-5 Мигновичи | 1х160 | 60 | #VALUE!
д. Мигоновичи | Монастырщинский | Монастырщинский | 10/0,4кВ ТП-4-5 Мигновичи | 1х160 | 80 | #VALUE!
д. Татарск | Монастырщинский | Монастырщинский | 10/0,4кВ КТП-11-5 Татарск | 1х400 | 300 | #VALUE!
д. Полом | Монастырщинский | Монастырщинский | 10/0,4кВ МТП-1-6 Полом | 1х60 | 20 | #VALUE!
д. Смолы | Монастырщинский | Монастырщинский | 10/0,4кВ КТП-2-6 Смолы | 1х30 | 10 | #VALUE!
д. Старышевка | Монастырщинский | Монастырщинский | 10/0,4кВ КТП-6-6 Старышовка | 1х250 | 190 | #VALUE!
д. Старышевка | Монастырщинский | Монастырщинский | 10/0,4кВ КТП-7-6 Старышовка | 1х160 | 80 | #VALUE!
д. Любавичи | Монастырщинский | Монастырщинский | 10/0,4кВ КТП-9-6 Любавичи | 1х100 | 60 | #VALUE!
д. Любавичи | Монастырщинский | Монастырщинский | 10/0,4кВ МТП-10-6 Любавичи | 1х63 | 25 | #VALUE!
д. Любавичи | Монастырщинский | Монастырщинский | 10/0,4кВ КТП-11-6 Любаыичи | 1х25 | 10 | #VALUE!
д. Любавичи | Монастырщинский | Монастырщинский | 10/0,4кВ КТП-14-6 Любавичи | 1х250 | 150 | #VALUE!
д. Любавичи | Монастырщинский | Монастырщинский | 10/0,4кВ КТП-20-6 Любавичи | 1х250 | 150 | #VALUE!
д. Раевка | Монастырщинский | Монастырщинский | 10/0,4кВ КТП-3-7 Раевка КРС | 1х400 | 280 | #VALUE!
д. Раевка | Монастырщинский | Монастырщинский | 10/0,4кВ КТП-4-7 Раевка КРС | 1х400 | 280 | #VALUE!
д. Раевка | Монастырщинский | Монастырщинский | 10/0,4кВ КТП-6-7 Раевка ЛВС | 1х400 | 280 | #VALUE!
д. Раевка | Монастырщинский | Монастырщинский | 10/0,4кВ ЗТП-7-7 Раевка энергоблок | 2х400 | 280 | #VALUE!
д. Мигоновичи | Монастырщинский | Монастырщинский | 10/0,4кВ КТП-1-8 Мигновичи КРС | 1х100 | 20 | #VALUE!
д. Доброселье | Монастырщинский | Монастырщинский | 10/0,4кВ КТП-1-9 Доброселье | 1х100 | 40 | #VALUE!
д. Доброселье | Монастырщинский | Монастырщинский | 10/0,4кВ КТП-4-9 Доброселье | 1х400 | 300 | #VALUE!
д. Каманы | Монастырщинский | Монастырщинский | 10/0,4кВ КТП-5-9 Каманы | 1х60 | 10 | #VALUE!
д. Кислое | Монастырщинский | Монастырщинский | 10/0,4кВ ТП-201 Кислое | 1х100 | 60 | #VALUE!
д. Денисовка | Монастырщинский | Монастырщинский | 10/0,4кВ ТП-202 Денисовка | 1х30 | 15 | #VALUE!
д. Перепечино | Монастырщинский | Монастырщинский | 10/0,4кВ ТП-203 Перепечино | 1х160 | 80 | #VALUE!
д. Шевердино | Монастырщинский | Монастырщинский | 10/0,4кВ ТП-204 Шевердино | 1х60 | 20 | #VALUE!
д. Доманово | Монастырщинский | Монастырщинский | 10/0,4кВ ТП-206 Доманово | 1х250 | 50 | #VALUE!
д. Н.Михайловск | Монастырщинский | Монастырщинский | 10/0,4кВ ТП-207 Новомихайловск | 1х250 | 125 | #VALUE!
д. Лобково | Монастырщинский | Монастырщинский | 10/0,4кВ МТП-1-2 Лобково | 1х30 | 15 | #VALUE!
д. Заступово | Монастырщинский | Монастырщинский | 10/0,4кВ МТП-4-2 Заступово | 1х30 | 50 | #VALUE!
д. Михейково | Монастырщинский | Монастырщинский | 10/0,4кВ КТП-3-2 Михейково | 1х100 | 50 | #VALUE!
д. Н.Михайловск | Монастырщинский | Монастырщинский | 10/0,4кВ КТП-2-3 Н.Михайловск КРС | 1х400 | 350 | #VALUE!
д. Н.Михайловск | Монастырщинский | Монастырщинский | 10/0,4кВ КТП-3-3 Н.Михайловск КРС | 1х400 | 300 | #VALUE!
д. Н.Михайловск | Монастырщинский | Монастырщинский | 10/0,4кВ ЗТП-1-4 Новомихайловск | 1х400 | 180 | #VALUE!
д. Н.Михайловск | Монастырщинский | Монастырщинский | 10/0,4кВ КТП-1-5 Новомихайловск КЗС | 1х250 | 100 | #VALUE!
д. Н.Михайловск | Монастырщинский | Монастырщинский | 10/0,4кВ КТП-2-5 Новомихайловск | 1х400 | 180 | #VALUE!
д. Н.Михайловск | Монастырщинский | Монастырщинский | 10/0,4кВ КТП-3-5 Новомихайловск | 1х630 | 300 | #VALUE!
д. Н.Михайловск | Монастырщинский | Монастырщинский | 10/0,4кВ КТП-4-5 Новомихайловск школа | 1х400 | 200 | #VALUE!
д. Н.Михайловск | Монастырщинский | Монастырщинский | 10/0,4кВ КТП-5-5 Новомихайловск клуб | 1х400 | 200 | #VALUE!
д. Н.Михайловск | Монастырщинский | Монастырщинский | 10/0,4кВ КТП-6-5 Новомихайловск | 1х250 | 150 | #VALUE!
д. Н.Михайловск | Монастырщинский | Монастырщинский | 10/0,4кВ КТП-11-5 Новомихайловск клуб | 1х250 | 150 | #VALUE!
д. Н.Михайловск | Монастырщинский | Монастырщинский | 10/0,4кВ КТП-12-5 Новомихайловск мех.мастерские | 1х400 | 280 | #VALUE!
д. Колодино | Монастырщинский | Монастырщинский | 10/0,4кВ КТП-13-5 Колодино | 1х60 | 25 | #VALUE!
| Монастырщинский | Монастырщинский |  |  |  | 0
д. Скоблянка | Монастырщинский | Монастырщинский | 10/0,4кВ МТП-1-1 Скоблянка | 1х60 | 50 | #VALUE!
д. Лыза | Монастырщинский | Монастырщинский | 10/0,4кВ КТП-6-1 Лыза | 1х160 | 90 | #VALUE!
д. Лыза | Монастырщинский | Монастырщинский | 10/0,4кВ КТП-7-1 Лыза | 1х250 | 80 | #VALUE!
д. Гривы | Монастырщинский | Монастырщинский | 10/0,4кВ КТП-8-1 Гривы | 1х30 | 20 | #VALUE!
д. Вепри | Монастырщинский | Монастырщинский | 10/0,4кВ КТП-9-1 Вепри | 1х100 | 40 | #VALUE!
д. Лыза | Монастырщинский | Монастырщинский | 10/0,4кВ КТП-12-1 Лыза | 1х160 | 90 | #VALUE!
д. Фащевка | Монастырщинский | Монастырщинский | 10/0,4кВ КТП-2-2 Фащевка | 1х30 | 5 | #VALUE!
д. Жуково | Монастырщинский | Монастырщинский | 10/0,4кВ КТП-1-3 Жуково | 1х100 | 50 | #VALUE!
д. Жуково | Монастырщинский | Монастырщинский | 10/0,4кВ КТП-2-3 Жуково | 1х160 | 90 | #VALUE!
д. Жуково | Монастырщинский | Монастырщинский | 10/0,4кВ КТП-3-3 Жуково | 1х25 | 10 | #VALUE!
д. Железняк | Монастырщинский | Монастырщинский | 10/0,4кВ ТП-5-4 Железняк | 1х160 | 80 | #VALUE!
д. Железняк | Монастырщинский | Монастырщинский | 10/0,4кВ КТП-6-4 Железняк | 1х160 | 80 | #VALUE!
д. Железняк | Монастырщинский | Монастырщинский | 10/0,4кВ КТП-7-4 Железняк | 1х100 | 50 | #VALUE!
д. Ермаковка | Монастырщинский | Монастырщинский | 10/0,4кВ КТП-11-4 Ермаковка | 1х30 | 10 | #VALUE!
д. Любавичи | Монастырщинский | Монастырщинский | 10/0,4кВ КТП-12-4 Любавичи | 1х160 | 70 | #VALUE!
д. Любавичи | Монастырщинский | Монастырщинский | 10/0,4кВ КТП-13-4 Любавичи (школа) | 1х250 | 125 | #VALUE!
д. Славновичи | Монастырщинский | Монастырщинский | 10/0,4кВ КТП-14-4 Славновичи | 1х40 | 10 | #VALUE!
д. Железняк | Монастырщинский | Монастырщинский | 10/0,4кВ КТП-15-4 Железняк | 1х30 | 10 | #VALUE!
д. Сычевка | Монастырщинский | Монастырщинский | 10/0,4кВ КТП-1-2 Сычевка | 1х250 | 150 | #VALUE!
д. Барсуки | Монастырщинский | Монастырщинский | 10/0,4кВ КТП-2-3 Барсуки | 1х400 | 300 | #VALUE!
д. Соловьевка | Монастырщинский | Монастырщинский | 10/0,4кВ ТП-3-3 Соловьевка | 1х10 | 5 | #VALUE!
д. Снеберка | Монастырщинский | Монастырщинский | 10/0,4кВ КТП-4-3 Снеберка | 1х30 | 10 | #VALUE!
д. Гастимля | Монастырщинский | Монастырщинский | 10/0,4кВ ТП-6-3 Гастимля | 1х50 | 15 | #VALUE!
д. Сычевка | Монастырщинский | Монастырщинский | 10/0,4кВ КТП-8-3 Сычевка | 1х160 | 125 | #VALUE!
д. Сычевка | Монастырщинский | Монастырщинский | 10/0,4кВ КТП-9-3 Сычевка | 1х100 | 40 | #VALUE!
д. Сычевка | Монастырщинский | Монастырщинский | 10/0,4кВ КТП-11-3 Сычевка | 1х30 | 10 | #VALUE!
д. Турки | Монастырщинский | Монастырщинский | 10/0,4кВ ЗТП-1-5 Турки | 2х250 | 300 | #VALUE!
д. Новоселье | Монастырщинский | Монастырщинский | 10/0,4кВ МТП-1-7 Новоселье | 1х50 | 20 | #VALUE!
д. Барсуки | Монастырщинский | Монастырщинский | 10/0,4кВ КТП-3-7 Барсуки | 1х250 | 150 | #VALUE!
д. Колосовка | Монастырщинский | Монастырщинский | 10/0,4кВ КТП-6-7 Колосовка | 1х60 | 20 | #VALUE!
д. Буда-Земцова | Монастырщинский | Монастырщинский | 10/0,4кВ КТП-7-7 Буда-Земцова | 1х30 | 10 | #VALUE!
д. Сушково | Монастырщинский | Монастырщинский | 10/0,4кВ КТП-2-1 Сушково | 1х30 | 10 | #VALUE!
д. Равенство | Монастырщинский | Монастырщинский | 10/0,4кВ КТП-3-1 Равенский сырзавод | 1х30 | 10 | #VALUE!
д. Скреплево | Монастырщинский | Монастырщинский | 10/0,4кВ КТП-6-1 Скреплево | 1х30 | 10 | #VALUE!
д. Темники | Монастырщинский | Монастырщинский | 10/0,4кВ КТП-10-1 Темники | 1х60 | 25 | #VALUE!
д. Долгие Нивы | Монастырщинский | Монастырщинский | 10/0,4кВ КТП-12-1 Долгие Нивы | 1х400 | 300 | #VALUE!
д. Долгие Нивы | Монастырщинский | Монастырщинский | 10/0,4кВ КТП-13-1 Долгие Нивы | 1х250 | 180 | #VALUE!
д. Долгие Нивы | Монастырщинский | Монастырщинский | 10/0,4кВ КТП-16-1 Долгие Нивы | 1х160 | 90 | #VALUE!
д. Стегримово | Монастырщинский | Монастырщинский | 10/0,4кВ ТП-257 Стегримово | 1х400 | 180 | #VALUE!
д. Стегримово | Монастырщинский | Монастырщинский | 10/0,4кВ ТП-258 Стегримово | 1х160 | 90 | #VALUE!
д. Стегримово | Монастырщинский | Монастырщинский | 10/0,4кВ ТП-259 Стегримово | 1х160 | 80 | #VALUE!
д. Сумароково | Монастырщинский | Монастырщинский | 10/0,4кВ ТП-260 Сумароково | 1х20 | 5 | #VALUE!
д. Максимовское | Монастырщинский | Монастырщинский | 10/0,4кВ ТП-262 Максимовское | 1х63 | 25 | #VALUE!
д. Кожино | Монастырщинский | Монастырщинский | 10/0,4кВ ТП-263 Кожино | 1х40 | 10 | #VALUE!
д. Стегримово | Монастырщинский | Монастырщинский | 10/0,4кВ ТП-264 Стегримово | 1х160 | 90 | #VALUE!
д. Волково | Монастырщинский | Монастырщинский | 10/0,4кВ ТП-266 Волково | 1х40 | 20 | #VALUE!
д. Хламово | Монастырщинский | Монастырщинский | 10/0,4кВ ТП-267 Хламово | 1х30 | 10 | #VALUE!
д. Ст.Шанталово | Монастырщинский | Монастырщинский | 10/0,4кВ МТП-3-4 Ст.Шанталово | 1х60 | 20 | #VALUE!
д. Березняки | Монастырщинский | Монастырщинский | 10/0,4кВ КТП-6-4 Березняки | 1х50 | 10 | #VALUE!
д. Кадино | Монастырщинский | Монастырщинский | 10/0,4кВ ТП-294 Кадино | 1х160 | 100 | #VALUE!
д. Кадино | Монастырщинский | Монастырщинский | 10/0,4кВ ТП-295 Кадино | 1х40 | 10 | #VALUE!
д. Кадино | Монастырщинский | Монастырщинский | 10/0,4кВ ТП-296 Кадино | 1х100 | 70 | #VALUE!
д. Кадино | Монастырщинский | Монастырщинский | 10/0,4кВ ТП-297 Кадино | 1х250 | 200 | #VALUE!
д. Кадино | Монастырщинский | Монастырщинский | 10/0,4кВ ТП-298 Кадино | 1х400 | 300 | #VALUE!
д. Тихановка | Монастырщинский | Монастырщинский | 10/0,4кВ КТП-8-2 Тихоновка | 1х30 | 10 | #VALUE!
д. Семоржа | Монастырщинский | Монастырщинский | 10/0,4кВ КТП-9-2 Семоржа | 1х60 | 30 | #VALUE!
д. Кадино | Монастырщинский | Монастырщинский | 10/0,4кВ ЗТП-1-3 Кадино | 1х400 | 290 | #VALUE!
д. Старая | Монастырщинский | Монастырщинский | 10/0,4кВ КТП-1-4 Старая | 1х63 | 20 | #VALUE!
д. Высокое | Монастырщинский | Монастырщинский | 10/0,4кВ КТП-2-4 Высокое | 1х160 | 80 | #VALUE!
д. Высокое | Монастырщинский | Монастырщинский | 10/0,4кВ КТП-6-4 Высокое | 1х30 | 10 | #VALUE!
д. Березино | Руднянский | Руднянский | ТП-1 Березино ВЛ 1015 Рудня | ТСМА-160/10 | 60
д. Слобода | Руднянский | Руднянский | ТП-10 Слобода ВЛ 1008 Любавичи | ТМ-60/10 | 20 | #VALUE!
д. Холютино | Руднянский | Руднянский | ТП-100 Холютино ВЛ 1013 Рудня | ОМП-10/10 | 5 | #VALUE!
д. Слободище | Руднянский | Руднянский | ТП-101 Слободище ВЛ 1008 Любавичи | ТМ-30/10 | 15 | #VALUE!
д. Шилово | Руднянский | Руднянский | ТП-102 Шилово ВЛ 1008 Казимирово | ТМ-30/10 | 15 | #VALUE!
д. Клемятино | Руднянский | Руднянский | ТП-103 Клемятино ВЛ 1008 Казимирово | ОМП-10/10 | 5 | #VALUE!
д. Казимирово | Руднянский | Руднянский | ТП-104 Казимирово ВЛ 1004 Казимирово | ТМ-100/10 | 25 | #VALUE!
д. Казимирово | Руднянский | Руднянский | ТП-105 Котельная ВЛ 1003 Казимирово | ТМ-30/10 | 0 | #VALUE!
д. Казимирово | Руднянский | Руднянский | ТП-106 Казимирово ВЛ 1004 Казимирово | ТМ-100/10 | 30 | #VALUE!
д. Казимирово | Руднянский | Руднянский | ТП-107 Водозабор ВЛ 1008 Казимирово | ТМ-40/10 | 10 | #VALUE!
д. Дашковичи | Руднянский | Руднянский | ТП-108 Дашковичи ВЛ 1001 Казимирово | ТМ-60/10 | 30 | #VALUE!
д. Изубри | Руднянский | Руднянский | ТП-110 Изубри ВЛ 1001 Казимирово | ТМ-100/10 | 40 | #VALUE!
д. Блажкино | Руднянский | Руднянский | ТП-111 Блажкино ВЛ 1001 Казимирово | ОМП-10/10 | 5 | #VALUE!
д. Макаровка | Руднянский | Руднянский | ТП-112 Макаровка ВЛ 1001 Казимирово | ОМП-10/10 | 5 | #VALUE!
д. Кеново | Руднянский | Руднянский | ТП-113 Кеново ВЛ 1005 Любавичи | ТМГ-25/10 | 15 | #VALUE!
д. Любавичи | Руднянский | Руднянский | ТП-116 Любавичи ВЛ 1007 Любавичи | ТМ-60/10 | 40 | #VALUE!
д. Любавичи | Руднянский | Руднянский | ТП-118 Любавичи ВЛ 1007 Любавичи | ТМ-250/10 | 50 | #VALUE!
д. Ефремово | Руднянский | Руднянский | ТП-120 Ефремово ВЛ 1007 Любавичи | ТМ-160/10 | 100 | #VALUE!
д. Ситовщина | Руднянский | Руднянский | ТП-121 Ситовщина ВЛ 1007 Любавичи | ТМ-30/10 | 15 | #VALUE!
д. Кеново | Руднянский | Руднянский | ТП-123 Кеново ВЛ 1007 Любавичи | ТМ-160/10 | 100 | #VALUE!
д. Кеново | Руднянский | Руднянский | ТП-125 Кеново ВЛ 1005 Любавичи | ТМГ-100/10 | 20 | #VALUE!
д. Любавичи | Руднянский | Руднянский | ТП-126 Любавичи ВЛ 1007 Любавичи | ТМ-160/10 | 30 | #VALUE!
д. Кеново | Руднянский | Руднянский | ТП-127 Кеново ВЛ 1005 Любавичи | ТМГ-100/10 | 50 | #VALUE!
д. Волково | Руднянский | Руднянский | ТП-128 Волково ВЛ 1003 Любавичи | ТМГ-100/10 | 30 | #VALUE!
д. Хомино | Руднянский | Руднянский | ТП-13 Хомино ВЛ 1008 Любавичи | ТМ-60/10 | 40 | #VALUE!
д. Любавичи | Руднянский | Руднянский | ТП-135 Любавичи ВЛ 1007 Любавичи | ТМ-250/10 | 230 | #VALUE!
д. Зорчино | Руднянский | Руднянский | ТП-137 Зорчино ВЛ 1004 Любавичи | ОМП-10/10 | 5 | #VALUE!
д. Одрино | Руднянский | Руднянский | ТП-139 Одрино ВЛ 1006 Любавичи | ТМ-60/10 | 10 | #VALUE!
д. Дурыжки | Руднянский | Руднянский | ТП-14 Дурыжки ВЛ 1015 Рудня | ТМ-60/10 | 30 | #VALUE!
д. Казимирово | Руднянский | Руднянский | ТП-141 Казимирово ВЛ 1002 Казимирово | ТМ-40/10 | 0 | #VALUE!
д. Казимирово | Руднянский | Руднянский | ТП-142 Казимирово ВЛ 1004 Казимирово | ТМ-250/10 | 20 | #VALUE!
д. Переволочье | Руднянский | Руднянский | ТП-144 Переволочье ВЛ 1006 Микулино | ТМ-63/10 | 30 | #VALUE!
д. Переволочье | Руднянский | Руднянский | ТП-145 Переволочье ВЛ 1006 Микулино | ТМ-60/10 | 30 | #VALUE!
д. Микулино | Руднянский | Руднянский | ТП-147 Микулино ВЛ 1005 Микулино | ТМ-30/10 | 0 | #VALUE!
д. Самсонцы | Руднянский | Руднянский | ТП-148 Самсонцы ВЛ 1003 Микулино | ТМГ-100/10 | 30 | #VALUE!
д. Девино | Руднянский | Руднянский | ТП-149 Девино ВЛ 1003 Микулино | ТМГ-40/10 | 15 | #VALUE!
д. Королево | Руднянский | Руднянский | ТП-15 Королево ВЛ 1015 Рудня | ТМ-63/10 | 20 | #VALUE!
д. Стаи | Руднянский | Руднянский | ТП-152 Стаи ВЛ 1003 Микулино | ТМГ-100/10 | 15 | #VALUE!
д. Стаи | Руднянский | Руднянский | ТП-153 Стаи ВЛ 1003 Микулино | ТМ-250/10 | 60 | #VALUE!
д. Стаи | Руднянский | Руднянский | ТП-154 Стаи ВЛ 1003 Микулино | ТМГ-63/10 | 0 | #VALUE!
д. Стаи | Руднянский | Руднянский | ТП-155 Стаи ВЛ 1003 Микулино | ТМ-160/10 | 30 | #VALUE!
д. Заборье | Руднянский | Руднянский | ТП-156 Заборье ВЛ 1005 Микулино | ТМ-60/10 | 20 | #VALUE!
д. Микулино | Руднянский | Руднянский | ТП-157 Микулино ВЛ 1005 Микулино | ТМГ-100/10 | 20 | #VALUE!
д. Микулино | Руднянский | Руднянский | ТП-158 Микулино ВЛ 1005 Микулино | ТМ-160/10 | 25 | #VALUE!
д. Елисеевка | Руднянский | Руднянский | ТП-16 Елисеевка ВЛ 1015 Рудня | ТМ-25/10 | 15 | #VALUE!
д. Дубровка | Руднянский | Руднянский | ТП-160 Дубровка ВЛ 1005 Микулино | ТМ-63/10 | 40 | #VALUE!
д. Дубровка | Руднянский | Руднянский | ТП-161 Дубровка ВЛ 1005 Микулино | ТМГ-100/10 | 30 | #VALUE!
д. Бель | Руднянский | Руднянский | ТП-163 Бель ВЛ 1005 Микулино | ТМ-40/10 | 20 | #VALUE!
д. Бутрово | Руднянский | Руднянский | ТП-165 Бутрово ВЛ 1003 Микулино | ТМ-60/10 | 20 | #VALUE!
д. Красный Двор | Руднянский | Руднянский | ТП-166 Красн.Двор ВЛ 1003 Микулино | ТМГ-250/10 | 10 | #VALUE!
д. Дубровка | Руднянский | Руднянский | ТП-168 Дубровка ВЛ 1005 Микулино | ТМ-160/10 | 60 | #VALUE!
д. Самсонцы | Руднянский | Руднянский | ТП-169 Самсонцы ВЛ 1003 Микулино | ТСМА-60/10 | 20 | #VALUE!
д. Дубровка | Руднянский | Руднянский | ТП-17 Дубровка ВЛ 1015 Рудня | ТМ-60/10 | 20 | #VALUE!
д. Стаи | Руднянский | Руднянский | ТП-170 Стаи ВЛ 1003 Микулино | ТМ-30/10 | 0 | #VALUE!
д. Заборье | Руднянский | Руднянский | ТП-171 Заборье ВЛ 1005 Микулино | ТМГ-100/10 | 20 | #VALUE!
д. Бутрово | Руднянский | Руднянский | ТП-175 Бутрово ВЛ 1003 Микулино | ТМ-25/10 | 5 | #VALUE!
д. Карташевичи | Руднянский | Руднянский | ТП-176 Карташевичи ВЛ 1004 Микулино | ТМГ-25/10 | 0 | #VALUE!
д. Карташевичи | Руднянский | Руднянский | ТП-177 Карташевичи ВЛ 1004 Микулино | ТМ-63/10 | 20 | #VALUE!
д. Тимошонки | Руднянский | Руднянский | ТП-183 Тимошонки ВЛ 1006 Жичицы | ОМП-10/10 | 5 | #VALUE!
д. Дементеево | Руднянский | Руднянский | ТП-184 Дементеево ВЛ 1006 Жичицы | ТМ-63/10 | 25 | #VALUE!
д. Баботки | Руднянский | Руднянский | ТП-188 Баботки ВЛ 1004 Кляриново | ТМ-60/10 | 20 | #VALUE!
д. Братышки | Руднянский | Руднянский | ТП-189 Братышки ВЛ 1004 Кляриново | ТМ-250/10 | 150 | #VALUE!
д. Братышки | Руднянский | Руднянский | ТП-190 Братышки ВЛ 1004 Кляриново | ТМ-250/10 | 200 | #VALUE!
д. Стрелицы | Руднянский | Руднянский | ТП-191 Стрелицы ВЛ 1004 Кляриново | ТМ-60/10 | 40 | #VALUE!
д. Брусы | Руднянский | Руднянский | ТП-192 Брусы ВЛ 1004 Кляриново | ТМ-60/10 | 30 | #VALUE!
д. Кадомы | Руднянский | Руднянский | ТП-193 Кадомы ВЛ 1004 Кляриново | ТМ-60/10 | 40 | #VALUE!
д. Фащево | Руднянский | Руднянский | ТП-194 Фащево ВЛ 1002 Понизовье | ТМ-60/10 | 40 | #VALUE!
д. Нивки | Руднянский | Руднянский | ТП-195 Нивки ВЛ 1002 Понизовье | ТМ-100/10 | 40 | #VALUE!
д. Нивки | Руднянский | Руднянский | ТП-196 Нивки ВЛ 1002 Понизовье | ТМГ-25/10 | 0 | #VALUE!
д. Николенки | Руднянский | Руднянский | ТП-199 Николенки ВЛ 1004 Жичицы | ТМ-30/10 | 15 | #VALUE!
д. Березино | Руднянский | Руднянский | ТП-2 Березино ВЛ 1015 Рудня | ТМ-160/10 | 40 | #VALUE!
д. Шмыри | Руднянский | Руднянский | ТП-201 Шмыри ВЛ 1004 Кляриново | ТМ-315/10 | 200 | #VALUE!
д. Заозерье | Руднянский | Руднянский | ТП-204 Заозерье ВЛ 1008 Жичицы | ТМ-160/10 | 10 | #VALUE!
д. Мервино | Руднянский | Руднянский | ТП-209 Мервино ВЛ 1004 Микулино | ТМ-63/10 | 20 | #VALUE!
д. Удовки | Руднянский | Руднянский | ТП-212 Удовки ВЛ 1001 Рокот | ТМГ-25/10 | 20 | #VALUE!
д. Заозерье | Руднянский | Руднянский | ТП-215 Заозерье ВЛ 1008 Жичицы | ТМ-100/10 | 20 | #VALUE!
д. Переволочье | Руднянский | Руднянский | ТП-216 Переволочье ВЛ 1008 Жичицы | ТМ-160/10 | 60 | #VALUE!
д. Переволочье | Руднянский | Руднянский | ТП-219 Переволочье ВЛ 1008 Жичицы | ТМ-160/10 | 80 | #VALUE!
д. Переволочье | Руднянский | Руднянский | ТП-220 Переволочье ВЛ 1008 Жичицы | ТМГ-100/10 | 30 | #VALUE!
д. Красный Двор | Руднянский | Руднянский | ТП-221 Красн.Двор ВЛ 1008 Жичицы | ТМ-250/10 | 50 | #VALUE!
д. Карташевичи | Руднянский | Руднянский | ТП-224 Карташевичи ВЛ 1004 Микулино | ТМ-250/10 | 100 | #VALUE!
д. Карташевичи | Руднянский | Руднянский | ТП-225 Карташевичи ВЛ 1004 Микулино | ТСМА-100/10 | 30 | #VALUE!
д. Задняя | Руднянский | Руднянский | ТП-226 Задняя ВЛ 1005 Микулино | ТМ-25/10 | 15 | #VALUE!
д. Карташевичи | Руднянский | Руднянский | ТП-228 Карташевичи ВЛ 1004 Микулино | ТМА-63/10 | 10 | #VALUE!
д. Баботки | Руднянский | Руднянский | ТП-229 Баботки ВЛ 1004 Кляриново | ТМ-400/10 | 250 | #VALUE!
д. Солонец | Руднянский | Руднянский | ТП-23 Солонец ВЛ 1003 Микулино | ТМГ-25/10 | 10 | #VALUE!
д. Красный Двор | Руднянский | Руднянский | ТП-230 Красн.Двор ВЛ 1008 Жичицы | ТМ-400/10 | 200 | #VALUE!
д. Нивки | Руднянский | Руднянский | ТП-231 Нивки ВЛ 1002 Понизовье | ТМ-250/10 | 200 | #VALUE!
д. Переволочье | Руднянский | Руднянский | ТП-233 Переволочье ВЛ 1008 Жичицы | ТМ-160/10 | 100 | #VALUE!
д. Мервино | Руднянский | Руднянский | ТП-236 Мервино ВЛ 1004 Микулино | ТМГ-25/10 | 10 | #VALUE!
д. Осово | Руднянский | Руднянский | ТП-242 Осово ВЛ 1002 Никонцы | ТСМА-100/10 | 50 | #VALUE!
д. Никонцы | Руднянский | Руднянский | ТП-246 Никонцы ВЛ 1003 Никонцы | ТМ-400/10 | 250 | #VALUE!
д. Губы | Руднянский | Руднянский | ТП-249 Губы ВЛ 1004 Никонцы | ОМП-10/10 | 0 | #VALUE!
д. Могильно | Руднянский | Руднянский | ТП-25 Могильно ВЛ 1006 Любавичи | ТМ-160/10 | 60 | #VALUE!
д. Никонцы | Руднянский | Руднянский | ТП-251 Никонцы ВЛ 1003 Никонцы | ТМ-40/10 | 0 | #VALUE!
д. Никонцы | Руднянский | Руднянский | ТП-252 Никонцы ВЛ 1003 Никонцы | ТМ-60/10 | 30 | #VALUE!
д. Кругловка | Руднянский | Руднянский | ТП-253 Лесничество ВЛ 1003 Микулино | ТСМА-100/10 | 50 | #VALUE!
д. Кругловка | Руднянский | Руднянский | ТП-26 Кругловка ВЛ 1003 Микулино | ТМ-160/10 | 60 | #VALUE!
д. Силуяново | Руднянский | Руднянский | ТП-266 Силуяново ВЛ 1009 Понизовье | ТМ-60/10 | 0 | #VALUE!
д. Коровки | Руднянский | Руднянский | ТП-267 Коровки ВЛ 1009 Понизовье | ТМ-60/10 | 0 | #VALUE!
д. Абрамово | Руднянский | Руднянский | ТП-268 Абрамово ВЛ 1009 Понизовье | ОМП-10/10 | 5 | #VALUE!
д. Лужки | Руднянский | Руднянский | ТП-271 Лужки ВЛ 1009 Понизовье | ТМ-100/10 | 50 | #VALUE!
д. Пашки | Руднянский | Руднянский | ТП-273 Пашки ВЛ 1002 Никонцы | ОМП-10/10 | 0 | #VALUE!
д. Кляриново | Руднянский | Руднянский | ТП-274 Кляриново ВЛ 1001 Кляриново | ТМ-400/10 | 200 | #VALUE!
д. Селечки | Руднянский | Руднянский | ТП-275 Селечки ВЛ 1006 Понизовье | ТМ-100/10 | 40 | #VALUE!
д. Зуево | Руднянский | Руднянский | ТП-276 Зуево ВЛ 1009 Понизовье | ТМ-60/10 | 40 | #VALUE!
д. Скубятино | Руднянский | Руднянский | ТП-278 Скубятино ВЛ 1006 Понизовье | ТМ-30/10 | 10 | #VALUE!
д. Кругловка | Руднянский | Руднянский | ТП-28 Кругловка ВЛ 1003 Микулино | ТМ-160/10 | 40 | #VALUE!
д. Борки | Руднянский | Руднянский | ТП-281 Борки ВЛ 1006 Понизовье | ТМ-100/10 | 20 | #VALUE!
д. Борки | Руднянский | Руднянский | ТП-282 Борки ВЛ 1006 Понизовье | ТМ-160/10 | 140 | #VALUE!
д. Борки | Руднянский | Руднянский | ТП-284 Борки ВЛ 1009 Понизовье | ТМ-160/10 | 30 | #VALUE!
д. Каменка | Руднянский | Руднянский | ТП-286 Каменка ВЛ 1006 Понизовье | ТМ-30/10 | 0 | #VALUE!
д. Лапеки | Руднянский | Руднянский | ТП-289 Лапеки ВЛ 1006 Понизовье | ТМ-30/10 | 20 | #VALUE!
д. Кругловка | Руднянский | Руднянский | ТП-29 Кругловка ВЛ 1003 Микулино | ТМ-25/10 | 0 | #VALUE!
д. Понизовье | Руднянский | Руднянский | ТП-292 Хоз.Нужды ВЛ 1007 Понизовье | ТМ-100/10 | 0 | #VALUE!
д. Понизовье | Руднянский | Руднянский | ТП-293 Понизовье ВЛ 1007 Понизовье | ТМ-160/10 | 30 | #VALUE!
д. Понизовье | Руднянский | Руднянский | ТП-295 Больница ВЛ 1007 Понизовье | ТМ-100/10 | 30 | #VALUE!
д. Понизовье | Руднянский | Руднянский | ТП-296 Школа ВЛ 1007 Понизовье | ТМ-400/10 | 150 | #VALUE!
д. Понизовье | Руднянский | Руднянский | ТП-297 Хоз.Нужды ВЛ 1007 Понизовье | ТМ-160/10 | 50 | #VALUE!
д. Понизовье | Руднянский | Руднянский | ТП-298 Крахмальный ВЛ 1006 Понизовье | ТМ-100/10 | 40 | #VALUE!
д. Березино | Руднянский | Руднянский | ТП-3 Березино ВЛ 1015 Рудня | ТМ-400/10 | 150 | #VALUE!
д. Пески | Руднянский | Руднянский | ТП-30 Пески ВЛ 1006 Любавичи | ОМП-10/10 | 5 | #VALUE!
д. Понизовье | Руднянский | Руднянский | ТП-300 Понизовье ВЛ 1007 Понизовье | ТМ-160/10 | 40 | #VALUE!
д. Печки | Руднянский | Руднянский | ТП-305 Печки ВЛ 1003 Понизовье | ТМ-30/10 | 10 | #VALUE!
д. Понизовье | Руднянский | Руднянский | ТП-309 Понизовье ВЛ 1005 Понизовье | ТМ-160/10 | 40 | #VALUE!
д. Могильно | Руднянский | Руднянский | ТП-31 Могильно ВЛ 1006 Любавичи | ТМ-250/10 | 150 | #VALUE!
д. Слобода | Руднянский | Руднянский | ТП-311 Слобода ВЛ 1008 Понизовье | ОМП-10/10 | 0 | #VALUE!
д. Кошевичи | Руднянский | Руднянский | ТП-314 Кошевичи ВЛ 1008 Понизовье | ТМГ-25/10 | 0 | #VALUE!
д. Кошевичи | Руднянский | Руднянский | ТП-315 Кошевичи ВЛ 1008 Понизовье | ТМ-100/10 | 20 | #VALUE!
д. Кошевичи | Руднянский | Руднянский | ТП-316 Кошевичи ВЛ 1008 Понизовье | ТМ-100/10 | 20 | #VALUE!
д. Кошевичи | Руднянский | Руднянский | ТП-317 Кошевичи ВЛ 1008 Понизовье | ТМ-250/10 | 150 | #VALUE!
д. Могильно | Руднянский | Руднянский | ТП-32 Могильно ВЛ 1006 Любавичи | ТМ-400/10 | 200 | #VALUE!
д. Мышково | Руднянский | Руднянский | ТП-321 Мышково ВЛ 1005 Понизовье | ТМГ-25/10 | 10 | #VALUE!
д. Понизовье | Руднянский | Руднянский | ТП-322 Кирпич.Завод ВЛ 1008 Понизовье | ТМ-400/10 | 200 | #VALUE!
д. Понизовье | Руднянский | Руднянский | ТП-325 Понизовье ВЛ 1005 Понизовье | ТМ-100/10 | 20 | #VALUE!
д. Могильно | Руднянский | Руднянский | ТП-33 Могильно ВЛ 1006 Любавичи | ТМГ-100/10 | 30 | #VALUE!
д. Понизовье | Руднянский | Руднянский | ТП-330 Понизовье ВЛ 1005 Понизовье | ТМ-160/10 | 60 | #VALUE!
д. Распопы | Руднянский | Руднянский | ТП-332 Распопы ВЛ 1004 Понизовье | ОМП-10/10 | 0 | #VALUE!
д. Дуброво | Руднянский | Руднянский | ТП-333 Дуброво ВЛ 1002 Понизовье | ТМ-20/10 | 0 | #VALUE!
д. Братышки | Руднянский | Руднянский | ТП-334 Братышки ВЛ 1004 Кляриново | ТМ-400/10 | 200 | #VALUE!
д. Свариха | Руднянский | Руднянский | ТП-335 Свариха ВЛ 1002 Понизовье | ОМП-10/10 | 0 | #VALUE!
д. Боярщина | Руднянский | Руднянский | ТП-336 Боярщина ВЛ 1002 Понизовье | ТМ-400/10 | 200 | #VALUE!
д. Борки | Руднянский | Руднянский | ТП-338 Борки ВЛ 1006 Понизовье | ТМ-250/10 | 100 | #VALUE!
д. Шатилово | Руднянский | Руднянский | ТП-339 Шатилово ВЛ 1003 Кляриново | ТМ-63/10 | 20 | #VALUE!
д. Затесы | Руднянский | Руднянский | ТП-34 Затесы ВЛ 1006 Любавичи | ТМ-30/10 | 10 | #VALUE!
д. Садок | Руднянский | Руднянский | ТП-341 Садок ВЛ 1003 Кляриново | ТМ-60/10 | 40 | #VALUE!
д. Узгорки | Руднянский | Руднянский | ТП-344 Узгорки ВЛ 1003 Кляриново | ТМ-400/10 | 150 | #VALUE!
д. Кошевичи | Руднянский | Руднянский | ТП-345 Кошевичи ВЛ 1008 Понизовье | ТМ-400/10 | 250 | #VALUE!
д. Узгорки | Руднянский | Руднянский | ТП-347 Узгорки ВЛ 1003 Кляриново | ТМ-160/10 | 60 | #VALUE!
д. Родькино | Руднянский | Руднянский | ТП-351 Родькино ВЛ 1003 Кляриново | ОМП-10/10 | 0 | #VALUE!
д. Новоселки | Руднянский | Руднянский | ТП-354 Новоселки ВЛ 1001 Кляриново | ТМ-60/10 | 15 | #VALUE!
д. Шапки | Руднянский | Руднянский | ТП-355 Шапки ВЛ 1003 Кляриново | ТМ-30/10 | 10 | #VALUE!
д. Кляриново | Руднянский | Руднянский | ТП-356 Кляриново ВЛ 1001 Кляриново | ТМ-100/10 | 40 | #VALUE!
д. Кляриново | Руднянский | Руднянский | ТП-357 Кляриново ВЛ 1001 Кляриново | ТМ-400/10 | 150 | #VALUE!
д. Боярщина | Руднянский | Руднянский | ТП-359 Боярщина ВЛ 1003 Кляриново | ТМ-160/10 | 50 | #VALUE!
г. Рудня | Руднянский | Руднянский | ТП-36 Рудня РЭС ВЛ 1010 Рудня | ТМ-400/10 | 50 | #VALUE!
д. Корбаны | Руднянский | Руднянский | ТП-363 Корбаны ВЛ 1001 Кляриново | ТМ-30/10 | 10 | #VALUE!
д. Бельское | Руднянский | Руднянский | ТП-366 Бельское ВЛ 1010 Понизовье | ТМ-30/10 | 20 | #VALUE!
д. Силуяново | Руднянский | Руднянский | ТП-372 Силуяново ВЛ 1010 Понизовье | ТМ-60/10 | 10 | #VALUE!
д. Силуяново | Руднянский | Руднянский | ТП-373 Силуяново ВЛ 1010 Понизовье | ТМ-160/10 | 140 | #VALUE!
д. Понизовье | Руднянский | Руднянский | ТП-374 Льнозавод ВЛ 1010 Понизовье | ТМ-100/10 | 20 | #VALUE!
д. Левыки | Руднянский | Руднянский | ТП-375 Левыки ВЛ 1010 Понизовье | ТМ-60/10 | 40 | #VALUE!
д. Трубилово | Руднянский | Руднянский | ТП-376 Трубилово ВЛ 1010 Понизовье | ТМ-160/10 | 80 | #VALUE!
д. Трубилово | Руднянский | Руднянский | ТП-378 Трубилово ВЛ 1010 Понизовье | ТМ-100/10 | 40 | #VALUE!
д. Боярщина | Руднянский | Руднянский | ТП-381 Боярщина ВЛ 1002 Понизовье | ТМ-250/10 | 150 | #VALUE!
д. Борки | Руднянский | Руднянский | ТП-383 Борки ВЛ 1006 Понизовье | ТМ-400/10 | 200 | #VALUE!
д. Понизовье | Руднянский | Руднянский | ТП-387 Понизовье ВЛ 1007 Понизовье | ТМ-100/10 | 20 | #VALUE!
д. Узгорки | Руднянский | Руднянский | ТП-388 Узгорки ВЛ 1003 Кляриново | ТМ-100/10 | 40 | #VALUE!
д. Понизовье | Руднянский | Руднянский | ТП-392 Понизовье ВЛ 1010 Понизовье | ТМ-60/10 | 10 | #VALUE!
д. Рыжиково | Руднянский | Руднянский | ТП-393 ВЛ 601 Голынки | ТМ-100/6 | 30 | #VALUE!
д. Рыжиково | Руднянский | Руднянский | ТП-394 ВЛ 608 Голынки | ТМ-25/6 | 20 | #VALUE!
д. Рыжиково | Руднянский | Руднянский | ТП-396 ВЛ 608 Голынки | ТМ-100/6 | 30 | #VALUE!
д. Плоское | Руднянский | Руднянский | ТП-397 ВЛ 608 Голынки | ТМ-250/6 | 40 | #VALUE!
д. Трубилово | Руднянский | Руднянский | ТП-399 Трубилово ВЛ 1010 Понизовье | ТМ-400/10 | 300 | #VALUE!
д. Березино | Руднянский | Руднянский | ТП-4 Березино ВЛ 1015 Рудня | ТМ-250/10 | 100 | #VALUE!
д. Попки | Руднянский | Руднянский | ТП-401 ВЛ 608 Голынки | ТМ-25/6 | 15 | #VALUE!
д. Сташково | Руднянский | Руднянский | ТП-402 ВЛ 603 Голынки | ТМ-30/6 | 20 | #VALUE!
д. Михайловка | Руднянский | Руднянский | ТП-404 ВЛ 603 Голынки | ТМ-160/6 | 30 | #VALUE!
д. Михайловка | Руднянский | Руднянский | ТП-405 Михайловка ВЛ 603 Голынки | ТМ-160/6 | 40 | #VALUE!
д. Михайловка | Руднянский | Руднянский | ТП-407 Михайловка ВЛ 603 Голынки | ТМ-160/6 | 50 | #VALUE!
д. Михайловка | Руднянский | Руднянский | ТП-408 Михайловка ВЛ 603 Голынки | ТМ-100/6 | 30 | #VALUE!
г. Рудня | Руднянский | Руднянский | ТП-41 Рудня РЭС ВЛ 1010 Рудня | ТМ-400/10 | 20 | #VALUE!
д. Ордовка | Руднянский | Руднянский | ТП-411 ВЛ 603 Голынки | ТМ-60/6 | 25 | #VALUE!
д. Сутоки | Руднянский | Руднянский | ТП-415 ВЛ 603 Голынки | ТМ-30/6 | 30 | #VALUE!
д. Сутоки | Руднянский | Руднянский | ТП-416 ВЛ 603 Голынки | ТМ-100/6 | 30 | #VALUE!
д. Приволье | Руднянский | Руднянский | ТП-417 ВЛ 603 Голынки | ТМ-160/6 | 20 | #VALUE!
д. Приволье | Руднянский | Руднянский | ТП-418 ВЛ 603 Голынки | ТМ-160/6 | 60 | #VALUE!
д. Шеровичи | Руднянский | Руднянский | ТП-42 Шеровичи ВЛ 1010 Рудня | ТМ-315/10 | 50 | #VALUE!
д. Игнатовка | Руднянский | Руднянский | ТП-420 Игнатовка ВЛ 603 Голынки | ТМ-40/6 | 25 | #VALUE!
д. Морозовка | Руднянский | Руднянский | ТП-422 ВЛ 603 Голынки | ТМ-60/6 | 20 | #VALUE!
д. Плоское | Руднянский | Руднянский | ТП-425 ВЛ 608 Голынки | ТМ-250/6 | 60 | #VALUE!
д. Попки | Руднянский | Руднянский | ТП-427 ВЛ 603 Голынки | ТМ-50/6 | 20 | #VALUE!
д. Шеровичи | Руднянский | Руднянский | ТП-43 Шеровичи ВЛ 1010 Рудня | ТМ-315/10 | 50 | #VALUE!
д. Коробаново | Руднянский | Руднянский | ТП-430 Коробаново ВЛ 1005 Замошье | ТМ-63/10 | 20 | #VALUE!
д. Надва | Руднянский | Руднянский | ТП-437 Надва ВЛ 1005 Замошье | ТМ-250/10 | 100 | #VALUE!
д. Надва | Руднянский | Руднянский | ТП-438 Надва ВЛ 1005 Замошье | ТМ-30/10 | 10 | #VALUE!
д. Горбуши | Руднянский | Руднянский | ТП-439 Горбуши ВЛ 1005 Замошье | ОМП-10/10 | 0 | #VALUE!
д. Шеровичи | Руднянский | Руднянский | ТП-44 Шеровичи ВЛ 1010 Рудня | ТМ-160/10 | 10 | #VALUE!
д. Бабахи | Руднянский | Руднянский | ТП-440 ВЛ 614 Голынки | ОМП-25/10 | 15 | #VALUE!
д. Слобода | Руднянский | Руднянский | ТП-441 Слобода ВЛ 1005 Замошье | ТМ-50/10 | 15 | #VALUE!
д. Лешно | Руднянский | Руднянский | ТП-442 Лешно ВЛ 1007 Рокот | ТМ-400/10 | 250 | #VALUE!
д. Приволье | Руднянский | Руднянский | ТП-443 ВЛ 603 Голынки | ТМ-160/6 | 100 | #VALUE!
д. Морозовка | Руднянский | Руднянский | ТП-445 ВЛ 603 Голынки | ОМП-10/10 | 5 | #VALUE!
д. Плоское | Руднянский | Руднянский | ТП-447 ВЛ 608 Голынки | ТМ-100/6 | 20 | #VALUE!
д. Смолиговка | Руднянский | Руднянский | ТП-448 ВЛ 603 Голынки | ТМ-63/6 | 15 | #VALUE!
д. Трегубовка | Руднянский | Руднянский | ТП-449 ВЛ 614 Голынки | ТМ-63/6 | 10 | #VALUE!
д. Дворище | Руднянский | Руднянский | ТП-45 Дворище ВЛ 1010 Рудня | ТМ-60/10 | 10 | #VALUE!
д. Тетери | Руднянский | Руднянский | ТП-450 ВЛ 606 Голынки | ТМ-160/6 | 50 | #VALUE!
д. Обурог | Руднянский | Руднянский | ТП-452 ВЛ 606 Голынки | ТМ-40/6 | 10 | #VALUE!
д. Кисловка | Руднянский | Руднянский | ТП-453 ВЛ 606 Голынки | ТМ-30/6 | 25 | #VALUE!
д. Суфляново | Руднянский | Руднянский | ТП-454 ВЛ 606 Голынки | ТМ-160/6 ТМ-160/6 | 5 | #VALUE!
д. Рассвет | Руднянский | Руднянский | ТП-455 ВЛ 606 Голынки | ТМ-50/6 | 5 | #VALUE!
д. Лешно | Руднянский | Руднянский | ТП-467 Лешно ВЛ 1005 Рокот | ТМ-400/10 | 200 | #VALUE!
д. Заготино | Руднянский | Руднянский | ТП-47 Заготино ВЛ 1003 Рокот | ТМ-60/10 | 30 | #VALUE!
д. Лешно | Руднянский | Руднянский | ТП-470 Лешно ВЛ 1005 Рокот | ТМ-320/10 | 100 | #VALUE!
д. Молево | Руднянский | Руднянский | ТП-471 Молево ВЛ 1005 Рокот | ТМГ-25/10 | 15 | #VALUE!
д. Лешно | Руднянский | Руднянский | ТП-480 Лешно ВЛ 1001 Рокот | ТСМА-100/10 | 40 | #VALUE!
д. Лешно | Руднянский | Руднянский | ТП-484 Лешно ВЛ 1005 Рокот | ТМ-63/10 | 20 | #VALUE!
д. Лешно | Руднянский | Руднянский | ТП-487 Лешно ВЛ 1001 Рокот | ТМ-400/10 | 300 | #VALUE!
д. Тетери | Руднянский | Руднянский | ТП-489 ВЛ 606 Голынки | ТМ-63/6 | 20 | #VALUE!
г. Рудня | Руднянский | Руднянский | ТП-49 Рудня РЭС ВЛ 1010 Рудня | TON 400/10 | 80 | #VALUE!
д. Понизовье | Руднянский | Руднянский | ТП-495 Понизовье ВЛ 1006 Понизовье | ТМ-100/10 | 10 | #VALUE!
д. Узгорки | Руднянский | Руднянский | ТП-496 Узгорки ВЛ 1003 Понизовье | TTU-A1 630/10 | 500 | #VALUE!
д. Кляриново | Руднянский | Руднянский | ТП-499 Кляриново ВЛ 1002 Кляриново | ТМ-400/10 | 150 | #VALUE!
д. Березино | Руднянский | Руднянский | ТП-5 Березино ВЛ 1015 Рудня | ТМ-250/10 | 50 | #VALUE!
г. Рудня | Руднянский | Руднянский | ТП-50 РЭНЦ ВЛ 1013 Рудня | ТМ-30/10 | 15 | #VALUE!
д. Понизовье | Руднянский | Руднянский | ТП-506 Понизовье ВЛ 1007 Понизовье | ТМ-400/10 | 300 | #VALUE!
д. Кляриново | Руднянский | Руднянский | ТП-509 Кляриново ВЛ 1001 Кляриново | ТМ-400/10 | 250 | #VALUE!
д. Красный Двор | Руднянский | Руднянский | ТП-51 Крас.Двор ВЛ 1010 Рудня | ТМ-250/10 | 50 | #VALUE!
д. Кадомы | Руднянский | Руднянский | ТП-511 Кадомы ВЛ 1004 Кляриново | ТМ-100/10 | 20
д. Кошевичи | Руднянский | Руднянский | ТП-515 Кошевичи ВЛ 1008 Понизовье | ТМГ-100/10 | 20 | #VALUE!
д. Шеровичи | Руднянский | Руднянский | ТП-52 Шеровичи ВЛ 1010 Рудня | ТМ-160/10 | 60 | #VALUE!
д. Кеново | Руднянский | Руднянский | ТП-524 Кеново ВЛ 1008 Казимирово | ТМ-63/10 | 30 | #VALUE!
д. Казимирово | Руднянский | Руднянский | ТП-526 Казимирово ВЛ 1006 Казимирово | ТМ-40/10 | 40
д. Казимирово | Руднянский | Руднянский | ТП-530 Казимирово ВЛ 1006 Казимирово | ТМ-400/10 ТМ-400/10 | 100 | #VALUE!
д. Волково | Руднянский | Руднянский | ТП-532 Волково ВЛ 1003 Любавичи | ТМ-160/10 | 80 | #VALUE!
д. Кеново | Руднянский | Руднянский | ТП-535 Кеново ВЛ 1005 Любавичи | ОМП-10/10 | 5 | #VALUE!
д. Кеново | Руднянский | Руднянский | ТП-536 Кеново ВЛ 1005 Любавичи | ТМ-250/10 | 200
д. Дашковичи | Руднянский | Руднянский | ТП-537 Дашковичи ВЛ 1001 Казимирово | ТМ-30/10 | 5 | #VALUE!
д. Холмы | Руднянский | Руднянский | ТП-542 Холмы ВЛ 1004 Кляриново | ТМ-60/10 | 40 | #VALUE!
д. Карташевичи | Руднянский | Руднянский | ТП-543 Карташевичи ВЛ 1004 Микулино | ТМ-160/10 | 80 | #VALUE!
д. Красный Двор | Руднянский | Руднянский | ТП-544 Крас.Двор ВЛ 1008 Жичицы | ТМ-100/10 | 20 | #VALUE!
д. Шеровичи | Руднянский | Руднянский | ТП-55 Шеровичи ВЛ 1010 Рудня | ТСМА-100/10 | 10 | #VALUE!
г. Рудня | Руднянский | Руднянский | ТП-551 Рудня ВЛ 1010 Рудня | ТМ-100/10 | 20 | #VALUE!
д. Шеровичи | Руднянский | Руднянский | ТП-552 Шеровичи ВЛ 1010 Рудня | ТМ-400/10 | 50 | #VALUE!
д. Березино | Руднянский | Руднянский | ТП-553 Березино ВЛ 1001 Рудня | ТМ-63/10 | 15
д. Шеровичи | Руднянский | Руднянский | ТП-554 Шеровичи ВЛ 1010 Рудня | ТМ-400/10 ТМ-400/10 | 50 | #VALUE!
д. Могильно | Руднянский | Руднянский | ТП-555 Могильно ВЛ 1006 Любавичи | ТМГ-25/10 | 0
д. Лешно | Руднянский | Руднянский | ТП-559 Лешно ВЛ 1003 Рокот | ТМ-60/10 | 10
д. Кругловка | Руднянский | Руднянский | ТП-562 Кругловка ВЛ 1003 Микулино | ТМ-63/10 | 30 | #VALUE!
д. Лешно | Руднянский | Руднянский | ТП-563 Лешно ВЛ 1003 Рокот | ТМГ-100/10 | 50 | #VALUE!
д. Шмыри | Руднянский | Руднянский | ТП-568 Шмыри ВЛ 1004 Кляриново | ТМ-63/10 | 0 | #VALUE!
д. Березино | Руднянский | Руднянский | ТП-58 Березино ВЛ 1015 Рудня | ТМ-250/10 | 100 | #VALUE!
д. Могильно | Руднянский | Руднянский | ТП-59 Могильно ВЛ 1006 Любавичи | ТМ-160/10 | 100 | #VALUE!
д. Центнеровка | Руднянский | Руднянский | ТП-6 Центнеровка ВЛ 1015 Рудня | ТСМА-60/10 | 30 | #VALUE!
д. Могильно | Руднянский | Руднянский | ТП-60 Могильно ВЛ 1006 Любавичи | ТМГ-100/10 | 30 | #VALUE!
д. Сташки | Руднянский | Руднянский | ТП-601 ВЛ 601 Голынки | ТМ-250/6 | 30 | #VALUE!
д. Гранки | Руднянский | Руднянский | ТП-613 ВЛ 614 Голынки | ТМ-100/6 | 20 | #VALUE!
д. Гранки | Руднянский | Руднянский | ТП-614 ВЛ 614 Голынки | ТМ-100/6 | 20 | #VALUE!
д. Березино | Руднянский | Руднянский | ТП-65 Березино ВЛ 1015 Рудня | ТМ-250/10 | 100
д. Могильно | Руднянский | Руднянский | ТП-67 Могильно ВЛ 1006 Любавичи | ТМ-30/10 | 10 | #VALUE!
д. Березино | Руднянский | Руднянский | ТП-70 Березино ВЛ 1015 Рудня | ТМ-250/10 | 100 | #VALUE!
г. Рудня | Руднянский | Руднянский | ТП-701 Рудня ВЛ 1006 Рудня | ТМ-400/10 | 100 | #VALUE!
г. Рудня | Руднянский | Руднянский | ТП-702 Рудня ВЛ 1006 Рудня | ТМ-400/10 ТМ-400/10 | 50 | #VALUE!
г. Рудня | Руднянский | Руднянский | ТП-703 Рудня ВЛ 1006 Рудня | ТМ-63/10 | 10 | #VALUE!
г. Рудня | Руднянский | Руднянский | ТП-706 Рудня ВЛ 1006 Рудня | ТМ-160/10 | 50 | #VALUE!
г. Рудня | Руднянский | Руднянский | ТП-707 Рудня ВЛ 1003 Рудня | ТМ-160/10 | 20
г. Рудня | Руднянский | Руднянский | ТП-708 Рудня ВЛ 1008 Рудня | ТМ-250/10 ТМ-250/10 | 30 | #VALUE!
г. Рудня | Руднянский | Руднянский | ТП-709 Рудня ВЛ 1008 Рудня | ТМ-250/10 | 40
д. Пески | Руднянский | Руднянский | ТП-71 Пески ВЛ 1006 Любавичи | ТМ-400/10 | 250 | #VALUE!
г. Рудня | Руднянский | Руднянский | ТП-710 Рудня ВЛ 1003 Рудня | ТМ-250/10 | 10 | #VALUE!
г. Рудня | Руднянский | Руднянский | ТП-711 Рудня ВЛ 1003 Рудня | ТМ-160/10 | 30 | #VALUE!
г. Рудня | Руднянский | Руднянский | ТП-712 Рудня ВЛ 1003 Рудня | ТМ-400/10 | 100 | #VALUE!
г. Рудня | Руднянский | Руднянский | ТП-713 Рудня ВЛ 1003 Рудня | ТМ-160/10 | 10 | #VALUE!
г. Рудня | Руднянский | Руднянский | ТП-715 Рудня ВЛ 1006 Рудня | ТМ-160/10 | 10 | #VALUE!
г. Рудня | Руднянский | Руднянский | ТП-716 Рудня ВЛ 1008 Рудня | ТМ-160/10 | 30 | #VALUE!
г. Рудня | Руднянский | Руднянский | ТП-719 Рудня ВЛ 1003 Рудня | ТМ-630/10 ТМ-630/10 | 10
г. Рудня | Руднянский | Руднянский | ТП-721 Рудня ВЛ 1003 Рудня | ТМ-160/10 | 20 | #VALUE!
г. Рудня | Руднянский | Руднянский | ТП-722 Рудня ВЛ 1003 Рудня | ТМ-250/10 ТМ-250/10 | 20 | #VALUE!
г. Рудня | Руднянский | Руднянский | ТП-724 Рудня ВЛ 1003 Рудня | ТМ-250/10 | 50 | #VALUE!
д. Красный Двор | Руднянский | Руднянский | ТП-725 Крас.Двор ВЛ 1003 Рудня | ТМ-100/10 | 10 | #VALUE!
г. Рудня | Руднянский | Руднянский | ТП-726 Рудня ВЛ 1003 Рудня | ТМ-630/10 | 10 | #VALUE!
г. Рудня | Руднянский | Руднянский | ТП-727 Рудня ВЛ 1008 Рудня | ТМ-250/10 | 10 | #VALUE!
г. Рудня | Руднянский | Руднянский | ТП-728 Рудня ВЛ 1008 Рудня | ТМ-200/10 | 10 | #VALUE!
г. Рудня | Руднянский | Руднянский | ТП-729 Рудня ВЛ 1006 Рудня | ТМ-400/10 | 100 | #VALUE!
д. Любавичи | Руднянский | Руднянский | ТП-73 Любавичи ВЛ 1003 Любавичи | ТМ-250/10 | 100 | #VALUE!
г. Рудня | Руднянский | Руднянский | ТП-730 Рудня ВЛ 1006 Рудня | ТМ-250/10 | 10 | #VALUE!
г. Рудня | Руднянский | Руднянский | ТП-732 Рудня ВЛ 1006 Рудня | ТМ-250/10 | 10 | #VALUE!
г. Рудня | Руднянский | Руднянский | ТП-734 Рудня ВЛ 1008 Рудня | ТМ-400/10 | 60 | #VALUE!
г. Рудня | Руднянский | Руднянский | ТП-735 Рудня ВЛ 1006 Рудня | ТМ-250/10 | 10 | #VALUE!
г. Рудня | Руднянский | Руднянский | ТП-736 Рудня ВЛ 1006 Рудня | ТМ-400/10 | 30 | #VALUE!
г. Рудня | Руднянский | Руднянский | ТП-738 Рудня ВЛ 1006 Рудня | ТМ-160/10 | 10 | #VALUE!
г. Рудня | Руднянский | Руднянский | ТП-739 Рудня ВЛ 1008 Рудня | ТМ-160/10 | 20 | #VALUE!
д. Любавичи | Руднянский | Руднянский | ТП-74 Любавичи ВЛ 1003 Любавичи | ТМ-160/10 | 30 | #VALUE!
г. Рудня | Руднянский | Руднянский | ТП-740 Рудня ВЛ 1008 Рудня | ТМ-400/10 | 20 | #VALUE!
г. Рудня | Руднянский | Руднянский | ТП-741 Рудня ВЛ 1006 Рудня | ТМ-250/10 | 20 | #VALUE!
г. Рудня | Руднянский | Руднянский | ТП-743 Рудня ВЛ 1006 Рудня | ТМ-100/10 | 10 | #VALUE!
г. Рудня | Руднянский | Руднянский | ТП-745 Рудня ВЛ 1006 Рудня | ТМ-250/10 | 50 | #VALUE!
г. Рудня | Руднянский | Руднянский | ТП-746 Рудня ВЛ 1006 Рудня | ТМ-100/10 | 10 | #VALUE!
г. Рудня | Руднянский | Руднянский | ТП-747 Рудня ВЛ 1008 Рудня | ТМ-160/10 | 10 | #VALUE!
г. Рудня | Руднянский | Руднянский | ТП-748 Рудня ВЛ 1006 Рудня | ТМ-250/10 | 40 | #VALUE!
г. Рудня | Руднянский | Руднянский | ТП-750 Рудня ВЛ 1008 Рудня | ТМ-160/10 | 50 | #VALUE!
г. Рудня | Руднянский | Руднянский | ТП-751 Рудня ВЛ 1008 Рудня | ТМ-250/10 | 50 | #VALUE!
г. Рудня | Руднянский | Руднянский | ТП-755 Рудня ВЛ 1008 Рудня | ТМ-100/10 | 10 | #VALUE!
г. Рудня | Руднянский | Руднянский | ТП-756 Рудня ВЛ 1003 Рудня | ТМ-160/10 | 50 | #VALUE!
д. Зорчино | Руднянский | Руднянский | ТП-76 Зорчино ВЛ 1003 Любавичи | ТМ-60/10 | 40 | #VALUE!
д. Чистик | Руднянский | Руднянский | ТП-760 Чистик ВЛ 1004 Рудня | ТМГ-100/10 | 5 | #VALUE!
д. Чистик | Руднянский | Руднянский | ТП-761 Чистик ВЛ 1004 Рудня | ТМ-250/10 | 10 | #VALUE!
д. Чистик | Руднянский | Руднянский | ТП-762 Чистик ВЛ 1004 Рудня | ТМ-400/10 ТМ-400/10 | 30 | #VALUE!
г. Рудня | Руднянский | Руднянский | ТП-763 ВЛ 1004 ПС Рудня | ТМ-100/10 | 10 | #VALUE!
д. Волково | Руднянский | Руднянский | ТП-77 Волково ВЛ 1003 Любавичи | ТМ-63/10 | 10 | #VALUE!
д. Волково | Руднянский | Руднянский | ТП-78 Волково ВЛ 1004 Любавичи | ТМГ-25/10 | 0 | #VALUE!
д. Волково | Руднянский | Руднянский | ТП-79 Волково ВЛ 1004 Любавичи | ТСМА-60/10 | 20 | #VALUE!
п. Голынки | Руднянский | Руднянский | ТП-801 ВЛ 619 Голынки | ТМ-400/6 ТМ-400/6 | 10 | #VALUE!
п. Голынки | Руднянский | Руднянский | ТП-802 ВЛ 619 Голынки | ТМ-400/6 ТМ-400/6 | 10 | #VALUE!
п. Голынки | Руднянский | Руднянский | ТП-803 ВЛ 614 Голынки | ТМ-630/6 | 10 | #VALUE!
п. Голынки | Руднянский | Руднянский | ТП-804 ВЛ 619 Голынки | ТМ-180/6 | 15 | #VALUE!
п. Голынки | Руднянский | Руднянский | ТП-805 ВЛ 614 Голынки | ТМ-160/6 | 20 | #VALUE!
п. Голынки | Руднянский | Руднянский | ТП-806 ВЛ 619 Голынки | ТМ-25/6 | 5 | #VALUE!
п. Голынки | Руднянский | Руднянский | ТП-807 ВЛ 619 Голынки | ТМ-180/6 | 90 | #VALUE!
п. Голынки | Руднянский | Руднянский | ТП-808 ВЛ 619 Голынки | ТМ-25/6 | 5 | #VALUE!
п. Голынки | Руднянский | Руднянский | ТП-809 ВЛ 604 Голынки | ТМ-160/6 | 30 | #VALUE!
д. Волково | Руднянский | Руднянский | ТП-81 Волково ВЛ 1004 Любавичи | ТМГ-100/10 | 40 | #VALUE!
п. Голынки | Руднянский | Руднянский | ТП-810 ВЛ 604 Голынки | ТМ-160/6 | 100 | #VALUE!
п. Голынки | Руднянский | Руднянский | ТП-812 ВЛ 614 Голынки | ТМ-250/6 | 10 | #VALUE!
п. Голынки | Руднянский | Руднянский | ТП-813 ВЛ 612 Голынки | ТМ-250/6 ТМ-250/6 | 50 | #VALUE!
д. Соловьи | Руднянский | Руднянский | ТП-82 Соловьи ВЛ 1004 Любавичи | ТМ-60/10 | 40 | #VALUE!
д. Коты | Руднянский | Руднянский | ТП-83 Коты ВЛ 1003 Любавичи | ТМГ-25/10 | 10 | #VALUE!
д. Дрягели | Руднянский | Руднянский | ТП-84 Дрягели ВЛ 1003 Любавичи | ТМ-60/10 | 40 | #VALUE!
д. Середки | Руднянский | Руднянский | ТП-87 Середки ВЛ 1003 Любавичи | ТМ-30/10 | 20 | #VALUE!
д. Пезалы | Руднянский | Руднянский | ТП-88 Пезалы ВЛ 1003 Любавичи | ОМП-10/10 | 5
д. Чушаи | Руднянский | Руднянский | ТП-89 Чушаи ВЛ 1006 Любавичи | ТМ-160/10 | 100 | #VALUE!
д. Шубки | Руднянский | Руднянский | ТП-9 Шубки ВЛ 1008 Любавичи | ТМГ-100/10 | 20 | #VALUE!
д. Портасово | Руднянский | Руднянский | ТП-90 Портасово ВЛ 1006 Любавичи | ОМП-10/10 | 5 | #VALUE!
д. Загорье | Руднянский | Руднянский | ТП-91 Загорье ВЛ 1006 Любавичи | ОМП-10/10 | 4 | #VALUE!
д. Большая Березина | Руднянский | Руднянский | ТП-92 Б.Березина ВЛ 1006 Любавичи | ТМ-60/10 | 40 | #VALUE!
д. Малая Березина | Руднянский | Руднянский | ТП-93 М. Березина ВЛ 1006 Любавичи | ТМ-60/10 | 20 | #VALUE!
д. Зуи | Руднянский | Руднянский | ТП-94 Зуи ВЛ 1006 Любавичи | ТМ-60/10 | 40 | #VALUE!
д. Тур | Руднянский | Руднянский | ТП-95 Тур ВЛ 1006 Любавичи | ТМ-60/10 | 15
д. Одрино | Руднянский | Руднянский | ТП-96 Одрино ВЛ 1006 Любавичи | ТМ-160/10 | 120 | #VALUE!
д. Невзучье | Руднянский | Руднянский | ТП-99 Невзучье ВЛ 1006 Любавичи | ТМ-25/10 | 10 | #VALUE!
г. Рудня | Руднянский | Руднянский | СТП-765 Рудня ВЛ 1003 Рудня | ТМ-63/10 | 10 | #VALUE!
Федоровское | Рославльский | Рославльский | ТП 300 Федоровское | 63 | 33 | 30
Рогово | Рославльский | Рославльский | КТП-2-1 Рогово | 100 | 63 | 37
Рогово | Рославльский | Рославльский | КТП-3-1 Рогово | 160 | 113 | 47
Лесники | Рославльский | Рославльский | КТП-4-1 Лесники | 63 | 55 | 8
Лесники | Рославльский | Рославльский | КТП-7-1 Лесники | 160 | 114 | 46
Лесники | Рославльский | Рославльский | МТП-8-1 Лесники КЗС | 400 | 365 | 35
Лесники | Рославльский | Рославльский | МТП-9-1 Лесники | 100 | 68 | 32
Астапковичи | Рославльский | Рославльский | ТП 307 Астапковичи | 100 | 68 | 32
Астапковичи | Рославльский | Рославльский | КТП-1-2 Астапковичи | 160 | 135
Астапковичи | Рославльский | Рославльский | ТП 309 Астапковичи | 250 | 204
Астапковичи | Рославльский | Рославльский | КТП-12-2 Астапковичи ферма | 160 | 133 | 27
Астапковичи | Рославльский | Рославльский | КТПП-4-2 Астапковичи | 400 | 323 | 77
Астапковичи | Рославльский | Рославльский | КТП-11-2 Астапковичи | 160 | 125 | 35
Астапковичи | Рославльский | Рославльский | КТП-3-2 Астапковичи школа | 160 | 120 | 40
Бовальское | Рославльский | Рославльский | КТП-6-2 Бовальское | 100 | 72 | 28
Кухарево | Рославльский | Рославльский | МТП-7-2 Кухарево | 100 | 62 | 38
п.Солнечный | Рославльский | Рославльский | ЗТП-14-2 п.Солнечный | 60 | 48 | 12
Заветовка | Рославльский | Рославльский | КТП-8-2 Заветовка | 60 | 47 | 13
Плоское | Рославльский | Рославльский | КТП-6-3 Плоское | 50 | 32 | 18
Астапковичи | Рославльский | Рославльский | КТП-28-4 Астапковичи | 63 | 30 | 33
Астапковичи | Рославльский | Рославльский | КТП-1-4 Астапковичи | 160 | 40 | 120
Зорьки | Рославльский | Рославльский | КТП-5-4 Зорьки | 63 | 51 | 12
Кисловка | Рославльский | Рославльский | МТП-6-4 Кисловка | 60 | 45 | 15
Красная горка | Рославльский | Рославльский | МТП-4-4 Красная горка | 40 | 29 | 11
Слобода | Рославльский | Рославльский | КТП-3-4 Слобода | 160 | 146 | 14
Слобода | Рославльский | Рославльский | КТП-2-4 Слобода | 100 | 84 | 16
Ивановское | Рославльский | Рославльский | КТП-3-5 Ивановское | 100 | 84 | 16
Ивановское | Рославльский | Рославльский | ЗТП-1-5 Ивановское | 2х400 | 296 | #VALUE!
д.Барсуки | Рославльский | Рославльский | КТП-1-1 | 160 | 136 | 24
д.Красники | Рославльский | Рославльский | КТП-2-1 | 100 | 50 | 50
д.Барсуки | Рославльский | Рославльский | КТП-7-2 | 100 | 40 | 60
д.Костыри | Рославльский | Рославльский | МТП-3-2 | 100 | 45 | 55
д.Костыри | Рославльский | Рославльский | КТП-8-2 | 60 | 18 | 42
д.Костыри | Рославльский | Рославльский | КТП-10-2 | 160 | 80 | 80
д.Н Петрово | Рославльский | Рославльский | КТП-11-2 | 30 | 15 | 15
д.Григорьевка | Рославльский | Рославльский | КТП-12-2 | 60 | 36 | 24
д.Суборовка | Рославльский | Рославльский | КТП-14-2 | 60 | 48 | 12
д.Староселье | Рославльский | Рославльский | ОТП-15-2 | 10 | 2 | 8
д.Костыри | Рославльский | Рославльский | КТП-16-2 | 400 | 200 | 200
д.Костыри | Рославльский | Рославльский | КТП-4-3 | 25 | 16 | 9
д.Черныши | Рославльский | Рославльский | КТП-6-3 | 60 | 36 | 24
д.Будка | Рославльский | Рославльский | ОТП-7-3 | 10 | 2 | 8
д.Костыри | Рославльский | Рославльский | ТП 863 Костыри | 60 | 26 | 34
д.Барсуки | Рославльский | Рославльский | КТП-2-4 | 100 | 15 | 85
Бехово | Рославльский | Рославльский | КТП-2-1 Бехово КЗС | 100 | 72 | 28
Бехово | Рославльский | Рославльский | ТП 674 | 60 | 30 | 30
Волконщина | Рославльский | Рославльский | КТП-2-2 Волконщина | 100 | 74 | 26
Сурновка | Рославльский | Рославльский | МТП-10-2 Сурновка | 100 | 87 | 13
Волконщина | Рославльский | Рославльский | КТП-6-2 Волконщина | 400 | 343 | 57
Волконщина | Рославльский | Рославльский | КТП-7-2 Волконщина | 160 | 125 | 35
Бабаедово | Рославльский | Рославльский | КТП-2-3 Бабаедово | 60 | 40 | 20
Епишево | Рославльский | Рославльский | КТП-9-3 Епишево | 100 | 61 | 39
Епишево | Рославльский | Рославльский | КТП-10-3 Епишево школа | 400 | 308 | 92
Епишево | Рославльский | Рославльский | КТП-11-3 Епишево | 160 | 123 | 37
Епишево | Рославльский | Рославльский | КТП-14-3 Епишево КЗС | 100 | 67 | 33
Бехово | Рославльский | Рославльский | КТП-2-6 Бехово КРС | 25 | 15 | 10
Андреевка | Рославльский | Рославльский | МТП-3-6 Андреевка | 60 | 39 | 21
Жарынь | Рославльский | Рославльский | КТП-6-6 Жарынь | 100 | 73 | 27
Жарынь | Рославльский | Рославльский | КТП-10-6 Жарынь школа | 250 | 215 | 35
Жарынь | Рославльский | Рославльский | КТП-4-6 Жарынь школа | 100 | 53 | 47
КТП-5-6 Коростелки | Рославльский | Рославльский | КТП-5-6 Коростелки | 30 | 21 | 9
Жарынь | Рославльский | Рославльский | ЗТП-7-6 Жарынь ДК | 2х400 | 651 | #VALUE!
д.Богданово | Рославльский | Рославльский | КТП-1-3 | 100 | 70 | 30
д.Богданово | Рославльский | Рославльский | КТП-2-3 | 63 | 38 | 25
д.Богданово | Рославльский | Рославльский | КТП-4-3 | 100 | 30 | 70
д.Богданово | Рославльский | Рославльский | КТП-5-3 | 100 | 30 | 70
д.Богданово | Рославльский | Рославльский | КТП-3-5 | 60 | 30 | 30
д.Городчанка | Рославльский | Рославльский | КТП-2-5 | 40 | 4 | 36
д.Богданово | Рославльский | Рославльский | 3ТП-1-6 | 400 | 120 | 280
д.Богданово | Рославльский | Рославльский | КТП-2-6 | 100 | 85 | 15
д.Богданово | Рославльский | Рославльский | 3ТП-3-6 | 2х400 | 480 | #VALUE!
д.Богданово | Рославльский | Рославльский | ТП 990 | 63 | 19 | 44
д.Доброе | Рославльский | Рославльский | ТП 991 | 160 | 66 | 94
д.Боровцы | Рославльский | Рославльский | ТП 996 | 250 | 146 | 104
д.Боровцы | Рославльский | Рославльский | ТП 992 | 63 | 13 | 50
д.Холмец | Рославльский | Рославльский | КТП-8-6 | 63 | 9 | 54
д.Богданово | Рославльский | Рославльский | ТП 989 | 100 | 15 | 85
д.Богданово | Рославльский | Рославльский | КТП-11-6 | 400 | 60 | 340
г.Рославль | Рославльский | Рославльский | ТП-21 | 320 | 152 | 168
г.Рославль | Рославльский | Рославльский | ТП-157 | 100 | 56 | 44
г.Рославль | Рославльский | Рославльский | ТП-141 | 630 | 252 | 378
г.Рославль | Рославльский | Рославльский | ТП-66 (Т-1) | 250 | 103 | 147
г.Рославль | Рославльский | Рославльский | ТП-144 | 250 | 125 | 125
г.Рославль | Рославльский | Рославльский | ТП-158 | 400 | 242 | 158
г.Рославль | Рославльский | Рославльский | ТП-159 (Т-1) | 400 | 287 | 113
г.Рославль | Рославльский | Рославльский | ТП-159 (Т-2) | 400 | 281 | 119
г.Рославль | Рославльский | Рославльский | ТП-160 (Т-1) | 320 | 201 | 119
г.Рославль | Рославльский | Рославльский | ТП-160 (Т-2) | 400 | 319 | 81
г.Рославль | Рославльский | Рославльский | ТП-84 (Т-1) | 250 | 110 | 140
Троицкое | Рославльский | Рославльский | ТП 706 Троицкое | 160 | 107 | 53
Хлясино | Рославльский | Рославльский | МТП-2-2 Хлясино | 60 | 46 | 14
Творожково | Рославльский | Рославльский | КТП-3-2 Творожково | 100 | 56 | 44
Глотовка | Рославльский | Рославльский | МТП-5-2 Глотовка | 10 | 3 | 7
Палом | Рославльский | Рославльский | МТП-6-2 Палом | 60 | 51 | 9
Отроховка | Рославльский | Рославльский | КТП-8-2 Отроховка | 60 | 38 | 22
Хрипелово | Рославльский | Рославльский | КТП-7-2 Хрипелово | 63 | 51 | 12
Гореново | Рославльский | Рославльский | МТП-1-3 Гореново | 100 | 80 | 20
Новоселки | Рославльский | Рославльский | КТП-2-3 Новоселки | 10 | 5 | 5
Ладыжено | Рославльский | Рославльский | МТП-3-3 Ладыжено | 160 | 126 | 34
Ладыжено | Рославльский | Рославльский | КТП-17-3 Ладыжено овощехран. | 100 | 77 | 23
Гореново | Рославльский | Рославльский | КТП-4-3 Гореново ферма | 60 | 42 | 18
Гореново | Рославльский | Рославльский | МТП-5-3 Гореново | 30 | 16 | 14
Слободище | Рославльский | Рославльский | ТП 721 | 60 | 45 | 15
Грязенять | Рославльский | Рославльский | ТП 722 | 400 | 324 | 76
Грязенять | Рославльский | Рославльский | ТП 723 | 250 | 170 | 80
Грязенять | Рославльский | Рославльский | ТП 724 | 250 | 172 | 78
Грязенять | Рославльский | Рославльский | ТП 725 | 100 | 65 | 35
Грязенять | Рославльский | Рославльский | ТП 726 | 250 | 191 | 59
Грязенять | Рославльский | Рославльский | ТП 727 | 63 | 45 | 18
Грязенять | Рославльский | Рославльский | ТП 728 | 63 | 37 | 26
Ст.Максимково | Рославльский | Рославльский | ТП 729 | 100 | 70 | 30
Бояркино | Рославльский | Рославльский | ТП 731 | 60 | 45 | 15
Высоково | Рославльский | Рославльский | ТП 733 | 10 | 6 | 4
д.Сосновка | Рославльский | Рославльский | ТП-7 | 250 | 130 | 120
д.Буда | Рославльский | Рославльский | ТП 760 | 30 | 10 | 20
д.Галеевка | Рославльский | Рославльский | ТП 762 | 30 | 15 | 15
д.Жердево | Рославльский | Рославльский | ТП 763 | 100 | 40 | 60
д.Екимовичи | Рославльский | Рославльский | ТП 764 | 100 | 40 | 60
д.Кривотынь | Рославльский | Рославльский | ТП 765 | 30 | 9 | 21
д.Шумиловка | Рославльский | Рославльский | КТП-1-2 Шумиловка | 40 | 20 | 20
д.Гудиловка | Рославльский | Рославльский | ТП 768 | 40 | 18 | 22
д.Колодези | Рославльский | Рославльский | КТП-3-2 Колодези | 60 | 6 | 54
д.Марьевка | Рославльский | Рославльский | МТП-4-2 Марьевка | 60 | 24 | 36
д.Моргуновка | Рославльский | Рославльский | КТП-5-2 Моргуновка | 30 | 18 | 12
д.Дровенево | Рославльский | Рославльский | ОТП-6-2 Дровенево | 10 | 5 | 5
д.Даниловичи | Рославльский | Рославльский | КТП-8-2 Даниловичи | 100 | 31 | 69
д.Стребцы | Рославльский | Рославльский | МТП-9-2 Стребцы | 25 | 3 | 22
д.Дмитровка | Рославльский | Рославльский | КТП-10-2 Дмитровка | 60 | 24 | 36
д.Сокол | Рославльский | Рославльский | КТП-11-2 Сокол | 60 | 8 | 52
д.Амшарово | Рославльский | Рославльский | КТП-14-2 Амшарово | 160 | 65 | 95
д. Кр.Холм | Рославльский | Рославльский | КТП-15-2 Кр.Холм | 30 | 15 | 15
д. Зайцовка | Рославльский | Рославльский | КТП-16-2 Зайцовка | 30 | 10 | 20
д. Зайцовка | Рославльский | Рославльский | КТП-17-2 РРС | 40 | 2 | 38
д.Пасека | Рославльский | Рославльский | ОТП-18-2 Пасека | 10 | 2 | 8
д.Семеновка | Рославльский | Рославльский | КТП-1-3 Семеновка | 100 | 70 | 30
д.Семеновка | Рославльский | Рославльский | КТП-9-3 Семеновка | 63 | 44 | 19
д.Екимовичи | Рославльский | Рославльский | КТП-10-3 Хоз.нужды | 160 | 10 | 150
д.Екимовичи | Рославльский | Рославльский | КТП-12-3 Артскважина | 100 | 5 | 95
д.Екимовичи | Рославльский | Рославльский | МТП-1-4 Красный Холм | 100 | 5 | 95
д.Екимовичи | Рославльский | Рославльский | КТП-4-4 ул.Колхозная | 60 | 3 | 57
д.Екимовичи | Рославльский | Рославльский | КТП-19-4 Льнозавод | 250 | 25 | 225
д.Крутогорка | Рославльский | Рославльский | КТП-21-4 Крутогорка | 100 | 10 | 90
д.Ст. Сырокоренье | Рославльский | Рославльский | КТП-11-4 Ст.Сырокоренье | 160 | 8 | 152
д.Ст. Сырокоренье | Рославльский | Рославльский | КТП-13-4 Ст.Сырокоренье | 100 | 29 | 71
д.Ст. Сырокоренье | Рославльский | Рославльский | КТП-14-4 Ст.Сырокоренье | 100 | 5 | 95
д.Ст. Сырокоренье | Рославльский | Рославльский | КТП-15-4 Ст.Сырокоренье | 100 | 75 | 25
д.Новоселки | Рославльский | Рославльский | КТП-16-4 Новоселки | 250 | 63 | 187
д.Волковка | Рославльский | Рославльский | МТП-17-4 Волковка | 20 | 9 | 11
п.Леспромхоза | Рославльский | Рославльский | КТП-8-4 Лесничество | 250 | 0 | 250
п.Леспромхоза | Рославльский | Рославльский | КТП-9-4 Леспромхоз | 60 | 0 | 60
д.Денисовка | Рославльский | Рославльский | КТП-6-4 Денисовка | 60 | 3 | 57
ферм.хоз. Мрия | Рославльский | Рославльский | КТП-3-4 Мрия | 100 | 0 | 100
п.Екимовичи | Рославльский | Рославльский | КТП-22-4 п.Энергетиков | 63 | 47 | 16
д Ст.Сырокоренье | Рославльский | Рославльский | КТП-18-4 Школа Ст.Сырокоренье | 250 | 80 | 170
д. Богданово | Рославльский | Рославльский | КТП-20-4 Ф-х Богданово | 60 | 38 | 22
п.Екимовичи | Рославльский | Рославльский | КТП-1-5 ул.Пионерская | 60 | 9 | 51
п.Екимовичи | Рославльский | Рославльский | КТП-2-5 Школа Екимовичи | 400 | 40 | 360
п.Екимовичи | Рославльский | Рославльский | КТП-14-6 п.Энергетиков | 160 | 32 | 128
п.Екимовичи | Рославльский | Рославльский | КТП-1-6 РТС | 160 | 32 | 128
п.Екимовичи | Рославльский | Рославльский | КТП-6-6 ул.Набережная | 100 | 10 | 90
п.Екимовичи | Рославльский | Рославльский | КТП-1-7 ул.Победы | 63 | 6 | 57
п.Екимовичи | Рославльский | Рославльский | КТП-2-7 Екимовичи | 160 | 40 | 120
п.Екимовичи | Рославльский | Рославльский | КТП-3-7 Екимовичи | 250 | 25 | 225
п.Екимовичи | Рославльский | Рославльский | МТП-6-7 Екимовичи | 160 | 32 | 128
п.Екимовичи | Рославльский | Рославльский | ЗТП-8-7 Школа-интернат(Т-1) | 250 | 25 | 225
п.Екимовичи | Рославльский | Рославльский | ЗТП-8-7 Школа-интернат (Т-2) | 250 | 50 | 200
п.Екимовичи | Рославльский | Рославльский | КТП-5-7 Екимовичи | 100 | 35 | 65
д.Клюксово | Рославльский | Рославльский | ТП 822 | 100 | 5 | 95
д.Клюксово | Рославльский | Рославльский | ТП 823 | 63 | 3 | 60
д.Клюксово | Рославльский | Рославльский | ТП 822 | 100 | 15 | 85
п.Екимовичи | Рославльский | Рославльский | ТП 826 | 250 | 175 | 75
п.Екимовичи | Рославльский | Рославльский | ТП 846 Екимовичи | 400 | 300 | 100
д.Ивочкино | Рославльский | Рославльский | ТП 827 | 100 | 10 | 90
д.Чижовка | Рославльский | Рославльский | ТП 847 | 40 | 10 | 30
д.Чижовка | Рославльский | Рославльский | ТП 830 | 160 | 70 | 90
д.Чижовка | Рославльский | Рославльский | КТП-13-9 Чижовка | 30 | 0 | 30
д.Михайловка | Рославльский | Рославльский | КТП-5-9 Михайловка | 60 | 48 | 12
д.Чижовка | Рославльский | Рославльский | КТП-17-9 Чижовка | 250 | 116 | 134
д.Чижовка | Рославльский | Рославльский | ТП 833 | 100 | 36 | 64
д.Чижовка | Рославльский | Рославльский | КТП-19-9 Чижовка | 100 | 25 | 75
д.Чижовка | Рославльский | Рославльский | КТП-6-9 Школа Чижовка | 400 | 40 | 360
д.Чижовка | Рославльский | Рославльский | ТП 834 | 315 | 62 | 253
д.Чижовка | Рославльский | Рославльский | КТП-9-9 Чижовка | 250 | 38 | 212
д.Чижовка | Рославльский | Рославльский | 0ТП-11-9 Чижовка | 10 | 5 | 5
д.Утоки | Рославльский | Рославльский | КТП-12-9 Утоки | 100 | 5 | 95
д.Надворное | Рославльский | Рославльский | КТП-14-9 Надворное | 100 | 0 | 100
д.Самозвановка | Рославльский | Рославльский | КТП-3-10 Самозвановка | 30 | 16 | 14
д.Водневка | Рославльский | Рославльский | 0ТП-5-10 Водневка | 10 | 2 | 8
д. Старинка | Рославльский | Рославльский | КТП-6-10 Старинка | 20 | 18 | 2
п. Екимовичи | Рославльский | Рославльский | ТП 848 | 630 | 535 | 95
п. Екимовичи | Рославльский | Рославльский | ТП 849 | 630 | 546 | 84
д.Алымовка | Рославльский | Рославльский | КТП-1-1 | 40 | 24 | 16
д.Ивановское | Рославльский | Рославльский | ТП 959 | 250 | 145 | 105
д.Ивановское | Рославльский | Рославльский | КТП-2-1 | 100 | 15 | 85
д.Степаньково | Рославльский | Рославльский | КТП-12-1 | 160 | 112 | 48
д.Ивановское | Рославльский | Рославльский | КТП-5-2 | 160 | 136 | 24
д.Ивановское | Рославльский | Рославльский | КТП-11-2 | 160 | 136 | 24
д.Ивановское | Рославльский | Рославльский | ТП 955 | 250 | 150 | 100
д.Ивановское | Рославльский | Рославльский | ТП 956 | 160 | 16 | 144
д.Ивановское | Рославльский | Рославльский | КТП-10-2 | 160 | 118 | 42
д.Ивановское | Рославльский | Рославльский | КТП-12-2 | 160 | 105 | 55
д.Ивановское | Рославльский | Рославльский | КТП-2-3 | 250 | 75 | 175
д.Ивановское | Рославльский | Рославльский | КТП-3-3 | 250 | 50 | 200
д.Ивановское | Рославльский | Рославльский | КТП-1-3 | 160 | 32 | 128
д.Тумановка | Рославльский | Рославльский | ТП 962 | 30 | 15 | 15
д.Воловка | Рославльский | Рославльский | 0ТП-7-3 | 10 | 2 | 8
д.Заплоцкое | Рославльский | Рославльский | ТП 967 | 63 | 31 | 32
д.Заплоцкое | Рославльский | Рославльский | КТП-10-4 | 63 | 31 | 32
д.Знамя | Рославльский | Рославльский | КТП-2-4 | 60 | 36 | 24
г.Рославль | Рославльский | Рославльский | ТП-9 | 400 | 292 | 108
г.Рославль | Рославльский | Рославльский | ТП-151 | 100 | 44 | 56
г.Рославль | Рославльский | Рославльский | ТП-115 | 100 | 11 | 89
г.Рославль | Рославльский | Рославльский | ТП-136 | 180 | 103 | 77
г.Рославль | Рославльский | Рославльский | ТП-069 | 160 | 116 | 44
г.Рославль | Рославльский | Рославльский | ТП-067 | 160 | 160 | 0
г.Рославль | Рославльский | Рославльский | ТП-48 | 200 | 83 | 117
г.Рославль | Рославльский | Рославльский | ТП-143 | 200 | 60 | 140
г.Рославль | Рославльский | Рославльский | ТП-183 | 400 | 203 | 197
г.Рославль | Рославльский | Рославльский | ТП-071 | 250 | 133 | 117
г.Рославль | Рославльский | Рославльский | ТП-181 | 250 | 166 | 84
г.Рославль | Рославльский | Рославльский | ТП-15 | 400 | 298 | 102
г.Рославль | Рославльский | Рославльский | ТП-64 | 160 | 82 | 78
г.Рославль | Рославльский | Рославльский | ТП-68 | 180 | 70 | 110
г.Рославль | Рославльский | Рославльский | ТП-102 | 250 | 177 | 73
г.Рославль | Рославльский | Рославльский | ТП-190 | 100 | 85 | 15
г.Рославль | Рославльский | Рославльский | РП-5 (Т-1) | 400 | 300 | 100
г.Рославль | Рославльский | Рославльский | РП-4 (Т-1) | 400 | 319 | 81
г.Рославль | Рославльский | Рославльский | ТП-18 (Т-2) | 320 | 255 | 65
г.Рославль | Рославльский | Рославльский | ТП-154 (Т-1) | 400 | 254 | 146
г.Рославль | Рославльский | Рославльский | ТП-155 (Т-1) | 250 | 155 | 95
г.Рославль | Рославльский | Рославльский | РП-5 (Т-2) | 400 | 233 | 167
г.Рославль | Рославльский | Рославльский | РП-4 (Т-2) | 400 | 278 | 122
г.Рославль | Рославльский | Рославльский | ТП-152 | 250 | 158 | 92
г.Рославль | Рославльский | Рославльский | ТП-155 (Т-2) | 400 | 227 | 173
г.Рославль | Рославльский | Рославльский | ТП-30 | 315 | 124 | 191
г.Рославль | Рославльский | Рославльский | ТП-44 | 160 | 96 | 64
г.Рославль | Рославльский | Рославльский | ТП-45 | 180 | 115 | 65
г.Рославль | Рославльский | Рославльский | ТП-51 | 400 | 207 | 193
г.Рославль | Рославльский | Рославльский | ТП-127 (Т-1) | 100 | 47 | 53
г.Рославль | Рославльский | Рославльский | ТП-76 | 315 | 30 | 285
г.Рославль | Рославльский | Рославльский | ТП-77 (Т-1) | 400 | 217 | 183
г.Рославль | Рославльский | Рославльский | ТП-118 (Т-1) | 630 | 487 | 143
г.Рославль | Рославльский | Рославльский | ТП-118 (Т-1) | 630 | 530 | 100
г.Рославль | Рославльский | Рославльский | ТП-131 | 315 | 111
г.Рославль | Рославльский | Рославльский | ТП-77 (Т-2) | 400 | 181 | 219
Валентиновка | Рославльский | Рославльский | МТП-3-1 Валентиновка | 63 | 43 | 20
Пещики | Рославльский | Рославльский | КТП-4-1 Пещики | 30 | 15 | 15
Малаховка | Рославльский | Рославльский | КТП-5-1 Малаховка | 63 | 45 | 18
Приселье | Рославльский | Рославльский | КТП-6-1 Приселье | 160 | 118 | 42
Кириллы | Рославльский | Рославльский | ТП 492 Кириллы | 100 | 64 | 36
Кириллы | Рославльский | Рославльский | КТП-1-2 п.ПМК | 250 | 179 | 71
Белки | Рославльский | Рославльский | ТП 473 д.Белки | 40 | 17 | 23
Кириллы | Рославльский | Рославльский | ТП 492 Кириллы | 100 | 56 | 44
Кириллы | Рославльский | Рославльский | МТП-1-3 Кириллы школа | 250 | 181 | 69
Кириллы | Рославльский | Рославльский | КТП-2-3 Кириллы | 100 | 68 | 32
Кириллы | Рославльский | Рославльский | КТП-3-3 Кириллы | 100 | 64 | 36
Кириллы | Рославльский | Рославльский | МТП-5-3 Кириллы | 60 | 43 | 17
Кириллы | Рославльский | Рославльский | КТП-6-3 Кириллы | 250 | 188 | 62
Кириллы | Рославльский | Рославльский | КТП-7-3 Кириллы | 100 | 70 | 30
Кириллы | Рославльский | Рославльский | КТП-8-3 Кириллы | 100 | 51 | 49
Кириллы | Рославльский | Рославльский | КТП-9-3 Кириллы | 100 | 64 | 36
Кириллы | Рославльский | Рославльский | КТП-11-3 Кириллы | 250 | 179 | 71
Кириллы | Рославльский | Рославльский | ТП 494 Кириллы | 160 | 108 | 52
Кириллы | Рославльский | Рославльский | КТП-1-4 Кириллы | 160 | 77 | 83
Кириллы | Рославльский | Рославльский | КТП-2-4 Кириллы | 100 | 70 | 30
Кириллы | Рославльский | Рославльский | КТП-3-4 Рославльская 2 пос.ПМК | 160 | 78 | 82
Кириллы | Рославльский | Рославльский | КТП-4-4 п.Льнозавода | 200 | 103 | 97
Сидорки | Рославльский | Рославльский | ЗТП-5-4 Сидорки | 2х400 | 289 | #VALUE!
Сидорки | Рославльский | Рославльский | КТП-6-4 Сидорки | 100 | 64 | 36
Сидорки | Рославльский | Рославльский | ТП 490 Сидорки | 100 | 63 | 37
Любовские дворцы | Рославльский | Рославльский | КТП-1-1 Любовские дворцы | 63 | 41 | 22
Любовка | Рославльский | Рославльский | КТП-2-1 Любовка | 60 | 41 | 19
Коски | Рославльский | Рославльский | КТП-1-4 Коски | 400 | 328 | 72
Коски | Рославльский | Рославльский | КТП-2-4 Коски | 160 | 88 | 72
Утехово | Рославльский | Рославльский | КТП-32-4 Утехово | 60 | 41 | 19
Утехово | Рославльский | Рославльский | КТП-25-4 Утехово | 40 | 26 | 14
Утехово | Рославльский | Рославльский | КТП-6-4 Утехово | 30 | 18 | 12
Коски | Рославльский | Рославльский | ТП 510 Коски | 100 | 63 | 37
Коски | Рославльский | Рославльский | ЗТП-7-5 Коски школа | 2х400 | 315 | #VALUE!
Коски | Рославльский | Рославльский | КТП-10-5 Коски | 100 | 60 | 40
Коски | Рославльский | Рославльский | КТП-9-5 Коски | 60 | 21 | 39
Коски | Рославльский | Рославльский | КТП-2-5 Коски | 250 | 159 | 91
Курганье | Рославльский | Рославльский | ТП 516 (Курганье) | 63 | 36 | 27
Ст. Курганье | Рославльский | Рославльский | КТП-8-5 Ст. Курганье ф. х-во | 25 | 15 | 10
Ст. Курганье | Рославльский | Рославльский | КТП-6-5 Ст. Курганье | 160 | 105 | 55
д.Крапивна | Рославльский | Рославльский | 3ТП-3-4 Школа Крапивна (Т-1) | 400 | 240 | 160
д.Крапивна | Рославльский | Рославльский | 3ТП-3-4 Школа Крапивна (Т-2) | 400 | 340 | 60
д.Крапивна | Рославльский | Рославльский | КТП-4-4 Крапивна | 63 | 3 | 60
д.Крапивна | Рославльский | Рославльский | КТП-6-4 Крапивна | 160 | 135 | 25
д.Крапивна | Рославльский | Рославльский | КТП-1-4 РРС | 40 | 0 | 40
д.Орловка | Рославльский | Рославльский | КТП-1-5 Орловка | 25 | 16 | 9
д.Шуи | Рославльский | Рославльский | КТП-4-5 Шуи | 60 | 21 | 39
д.Разбегаевка | Рославльский | Рославльский | КТП-5-5 Разъбегаевка | 40 | 20 | 20
д.Крапивна | Рославльский | Рославльский | КТП-7-5 РТС Крапивна | 160 | 80 | 80
д.Крапивна | Рославльский | Рославльский | КТП-15-5 ДК Крапивна | 400 | 260 | 140
д.Крапивна | Рославльский | Рославльский | КТП-12-5 Крапивна | 100 | 15 | 85
д.Хачевка | Рославльский | Рославльский | КТП-17-5 Хачевка | 100 | 65 | 35
д.Гуряты | Рославльский | Рославльский | 0ТП-10-5 Гуряты | 10 | 1 | 9
д.Крапивна | Рославльский | Рославльский | КТП-11-5 Крапивна | 60 | 3 | 57
д.Коханы | Рославльский | Рославльский | КТП-1-6 Коханы | 160 | 128 | 32
д.Коханы | Рославльский | Рославльский | КТП-2-6 Коханы | 63 | 16 | 47
д.Коханы | Рославльский | Рославльский | ТП 899 | 160 | 80 | 80
д.Коханы | Рославльский | Рославльский | КТП-6-6 | 30 | 6 | 24
д.Прилепы | Рославльский | Рославльский | КТП-8-6 | 25 | 21 | 4
д.Н.Коханы | Рославльский | Рославльский | КТП-10-6 | 25 | 21 | 4
д.Н.Березовка | Рославльский | Рославльский | КТП-13-6 | 10 | 2 | 8
д.Н.Березовка | Рославльский | Рославльский | КТП-15-6 | 60 | 30 | 30
д.Коханы | Рославльский | Рославльский | КТП-9-6 | 60 | 30 | 30
Липовка | Рославльский | Рославльский | ЗТП-1-1 Липовка ДК | 2х250 | 135 | #VALUE!
Липовка | Рославльский | Рославльский | КТП-10-2 Липовка дет.сад | 160 | 119 | 41
Липовка | Рославльский | Рославльский | КТП-7-2 Липовка | 100 | 62 | 38
Липовка | Рославльский | Рославльский | КТП-8-2 Липовка | 160 | 130 | 30
Горлово | Рославльский | Рославльский | КТП-9-2 Горлово КЗС | 160 | 115 | 45
Горлово | Рославльский | Рославльский | КТП-6-2 Горлово мастерские | 100 | 62 | 38
Горлово | Рославльский | Рославльский | КТП-5-2 Горлово мастерские | 250 | 201 | 49
Горлово | Рославльский | Рославльский | КТП-1-2 Горлово ФКРС | 100 | 68 | 32
Вяхори | Рославльский | Рославльский | КТП-3-2 Вяхори | 100 | 65 | 35
Лихомостье | Рославльский | Рославльский | КТП-4-2 Лихомостье | 50 | 35 | 15
Бабичи | Рославльский | Рославльский | КТП-13-2 Бабичи | 25 | 18 | 7
Липовка | Рославльский | Рославльский | КТП-3-3 Липовка газ.котельная | 250 | 195 | 55
Липовка | Рославльский | Рославльский | ТП 582 | 160 | 123 | 37
Липовка | Рославльский | Рославльский | КТП-1-5 Липовка | 160 | 112 | 48
Липовка | Рославльский | Рославльский | ЗТП-2-5 Липовка КРС | 1х630,1х250 | 375 | #VALUE!
Карпики | Рославльский | Рославльский | МТП-20-7 Карпики | 60 | 37 | 23
Волковичи | Рославльский | Рославльский | КТП-21-7 Волковичи школа | 250 | 141 | 109
Волковичи | Рославльский | Рославльский | КТП-1-7 Волковичи | 160 | 123 | 37
Волковичи | Рославльский | Рославльский | КТП-17-7 Волковичи | 160 | 130 | 30
Б.Кошкино | Рославльский | Рославльский | МТП-8-8 Б.Кошкино | 60 | 51 | 9
Мозолево | Рославльский | Рославльский | МТП-1-8 Мозолево | 100 | 68 | 32
Мозолево | Рославльский | Рославльский | КТП-7-8 Мозолево | 100 | 62 | 38
Мозолево | Рославльский | Рославльский | КТПП-4-8 Мозолево | 25 | 16 | 9
Телявкино | Рославльский | Рославльский | КТП-5-8 Телявкино | 40 | 23 | 17
Ст.Максимково | Рославльский | Рославльский | ОТП-3-8 Максимково Св.Источник | 10 | 4 | 6
Н.Максимково | Рославльский | Рославльский | КТП-15-8 Ст.Максимково | 40 | 10 | 30
Вязовка | Рославльский | Рославльский | КТП-12-8 Вязовка | 30 | 20 | 10
Н.Максимково | Рославльский | Рославльский | МТП-11-8 Н.Максимково | 25 | 16 | 9
Козловка | Рославльский | Рославльский | ТП 406 | 250 | 90 | 160
Козловка | Рославльский | Рославльский | ТП 407 | 160 | 125 | 35
Козловка | Рославльский | Рославльский | ТП 410 | 2х250 | 290 | #VALUE!
Павловка | Рославльский | Рославльский | КТП-2-6 Скважина №1 | 63 | 23 | 40
Павловка | Рославльский | Рославльский | КТП-1-18 АЗС | 160 | 110 | 50
Павловка | Рославльский | Рославльский | КТП-2-18 Павловка | 160 | 112 | 48
Павловка | Рославльский | Рославльский | ЗТП-3-18 Павловка | 250 | 118 | 132
Павловка | Рославльский | Рославльский | КТП-4-18 Павловка магазин | 160 | 121 | 39
Павловка | Рославльский | Рославльский | МТП-5-18 Павловка | 250 | 196 | 54
Козловка | Рославльский | Рославльский | КТП-6-18 Козловка | 63 | 45 | 18
Остер | Рославльский | Рославльский | КТП-7-18 поселок РДПМК | 250 | 153 | 97
Осиновка | Рославльский | Рославльский | КТП-8-18 Осиновка | 10 | 0 | 10
Остер | Рославльский | Рославльский | КТП-9-18 Остер школа | 160 | 93 | 67
Остер | Рославльский | Рославльский | КТП-10-18 Остер Советская | 250 | 187 | 63
Остер | Рославльский | Рославльский | КТП-11-18 Остер стадион | 100 | 51 | 49
Остер | Рославльский | Рославльский | КТП-12-18 Остер магазин | 160 | 88 | 72
Остер | Рославльский | Рославльский | КТП-13-18 Остер Комарова | 63 | 31 | 32
Остер | Рославльский | Рославльский | КТП-14-18 Глинка | 100 | 56 | 44
Остер | Рославльский | Рославльский | КТП-15-18 ул. Глинковская | 100 | 52 | 48
Плетни | Рославльский | Рославльский | КТП-7-1 Плетни | 63 | 44 | 19
Плетни | Рославльский | Рославльский | КТП-1-1 Плетни | 63 | 35 | 28
Азобичи | Рославльский | Рославльский | КТП-6-1 Азобичи | 100 | 62 | 38
Азобичи | Рославльский | Рославльский | КТП-3-1 Азобичи | 100 | 66 | 34
Подруднянское | Рославльский | Рославльский | КТП-4-1 Подруднянское | 60 | 40 | 20
Волковичи | Рославльский | Рославльский | ЗТП-1-2 Волковичи ФКРС | 2х400 | 280 | #VALUE!
Овсяники | Рославльский | Рославльский | МТП-5-3 Овсяники | 63 | 47 | 16
Казаново | Рославльский | Рославльский | КТП-7-3 Казаново | 30 | 19 | 11
ст.Липовская | Рославльский | Рославльский | КТП-1-3 Ст.Липовская | 63 | 42 | 21
Тюпинка | Рославльский | Рославльский | КТП-6-3 Тюпинка | 20 | 10 | 10
Перенка | Рославльский | Рославльский | МТП-16-3 Перенка | 160 | 115 | 45
Шембелево | Рославльский | Рославльский | КТП-2-3 Шембелево лет.мех.дойка | 63 | 45 | 18
Бодровка | Рославльский | Рославльский | КТП-15-3 Бодровка | 63 | 48 | 15
Красильники | Рославльский | Рославльский | МТП-14-3 Красильники лет. дойка | 60 | 48 | 12
Лотовиново | Рославльский | Рославльский | КТП-13-3 Лотовиново | 10 | 5 | 5
Павловка | Рославльский | Рославльский | КТП-12-3 Павловка | 10 | 5 | 5
Перенка | Рославльский | Рославльский | МТП-4-5 Перенка мастерские | 250 | 188 | 62
Перенка | Рославльский | Рославльский | КТП-3-5 Перенка дет.сад. | 250 | 171 | 79
Перенка | Рославльский | Рославльский | ТП 551 | 100 | 29 | 71
Перенка | Рославльский | Рославльский | ТП 552 | 160 | 112 | 48
Перенка | Рославльский | Рославльский | КТП-5-5 Перенка | 60 | 33 | 27
Шилы | Рославльский | Рославльский | КТП-1-7 Шилы | 63 | 31 | 32
Горка | Рославльский | Рославльский | КТП-3-7 Горка | 30 | 12 | 18
Смородинка | Рославльский | Рославльский | КТП-5-7 Смородинка | 20 | 11 | 9
Пригорье | Рославльский | Рославльский | ТП 612 | 60 | 36 | 24
Скороходово | Рославльский | Рославльский | КТП-2-1 Скороходово | 40 | 30 | 10
Любестово | Рославльский | Рославльский | ОТП-4-1 Любестово | 10 | 7 | 3
Журавовичи | Рославльский | Рославльский | КТП-5-1 Журавовичи | 63 | 43 | 20
Сысоевка | Рославльский | Рославльский | КТП-6-1 Сысоевка | 30 | 22 | 8
Жарынь | Рославльский | Рославльский | КТП-1-2 Жарынь КЗС | 250 | 185 | 65
Жарынь | Рославльский | Рославльский | КТП-2-2 Жарынь | 400 | 330 | 70
Жарынь | Рославльский | Рославльский | КТП-3-2 Жарынь ферма | 160 | 110 | 50
Жарынь | Рославльский | Рославльский | КТП-4-2 Жарынь коровник | 160 | 115 | 45
Прокшино | Рославльский | Рославльский | КТП-1-3 Прокшино | 40 | 32 | 8
Староселье | Рославльский | Рославльский | КТП-4-3 Староселье | 40 | 31 | 9
Турово | Рославльский | Рославльский | ОТП-5-3 Турово | 10 | 9 | 1
Ст.Крупец | Рославльский | Рославльский | КТП-6-3 Ст.Крупец школа | 160 | 116 | 44
Раковка | Рославльский | Рославльский | КТП-7-3 Раковка | 100 | 66 | 34
Ст.Крупец | Рославльский | Рославльский | КТП-8-3 Ст.Крупец | 63 | 44 | 19
Костюшково | Рославльский | Рославльский | КТП-661 | 60 | 40 | 20
Ст.Крупец | Рославльский | Рославльский | КТП-10-3 Ст.Крупец ферма | 100 | 68 | 32
Епишево | Рославльский | Рославльский | ТП 629 | 160 | 125 | 35
Епишево | Рославльский | Рославльский | ТП 630 | 160 | 138 | 22
Епишево | Рославльский | Рославльский | ТП 631 | 250 | 214 | 36
Пригорье | Рославльский | Рославльский | КТП-14-4 Пригорье телятник | 100 | 70 | 30
Пригорье | Рославльский | Рославльский | КТП-1-4 Пригорье школа | 250 | 204 | 46
Пригорье | Рославльский | Рославльский | КТП-4-4 Пригорье | 60 | 45 | 15
Толкачево | Рославльский | Рославльский | КТП-5-4 Толкачево | 10 | 5 | 5
Подгляднево | Рославльский | Рославльский | КТП-6-4 Подгляднево | 30 | 21 | 9
Пригорье | Рославльский | Рославльский | КТП-7-4 Пригорье | 160 | 106 | 54
Пригорье | Рославльский | Рославльский | КТП-13-4 Пригорье | 100 | 70 | 30
Пригорье | Рославльский | Рославльский | КТП-8-4 Пригорье | 30 | 16 | 14
Цыгановка | Рославльский | Рославльский | КТП-10-4 Цыгановка | 10 | 6 | 4
Крутица | Рославльский | Рославльский | КТП-11-4 Крутица | 63 | 32 | 31
Теребынь | Рославльский | Рославльский | КТП-12-4 Теребынь | 100 | 69 | 31
Лахи | Рославльский | Рославльский | КТП-2-5 Лахи | 160 | 103 | 57
Громаши | Рославльский | Рославльский | КТП-3-5 Громаши водокачка | 25 | 18 | 7
Громаши | Рославльский | Рославльский | КТП-4-5 Громаши | 160 | 112 | 48
Лахи | Рославльский | Рославльский | КТП-6-5 Лахи | 40 | 10 | 30
Лахи | Рославльский | Рославльский | ЗТП-5-5 Лахи мастерские | 2х400 | 313 | #VALUE!
Лахи | Рославльский | Рославльский | КТП-9-5 Лахи КЗС | 160 | 119 | 41
Хартовка | Рославльский | Рославльский | КТП-12-5 Хартовка | 60 | 40 | 20
Аселье | Рославльский | Рославльский | КТП-13-5 Аселье | 100 | 67 | 33
Свиридовка | Рославльский | Рославльский | КТП-16-5 Свиридовка | 63 | 43 | 20
Жилинка | Рославльский | Рославльский | КТП-1-6 Жилинка | 100 | 75 | 25
Пригорье | Рославльский | Рославльский | КТП-10-7 Пригорье | 100 | 71 | 29
Пригорье | Рославльский | Рославльский | КТП-2-7 Пригорье | 160 | 123 | 37
Пригоры | Рославльский | Рославльский | КТП-6-7 Пригоры КЗС | 160 | 125 | 35
Пригорье | Рославльский | Рославльский | МТП-7-7 Пригорье ферма | 100 | 68 | 32
Пригорье | Рославльский | Рославльский | КТП-8-7 Пригорье | 100 | 65 | 35
г.Рославль | Рославльский | Рославльский | ТП-002 | 250 | 137 | 113
г.Рославль | Рославльский | Рославльский | ТП-4 (Т-1) | 160 | 80 | 80
г.Рославль | Рославльский | Рославльский | ТП-4 (Т-2) | 160 | 76 | 84
г.Рославль | Рославльский | Рославльский | ТП-5 | 100 | 4 | 96
г.Рославль | Рославльский | Рославльский | ТП-23 | 250 | 55 | 195
г.Рославль | Рославльский | Рославльский | ТП-25 (Т-2) | 160 | 57 | 103
г.Рославль | Рославльский | Рославльский | ТП-27 | 250 | 80 | 170
г.Рославль | Рославльский | Рославльский | ТП-28 | 180 | 98 | 82
г.Рославль | Рославльский | Рославльский | ТП-32 | 180 | 125 | 55
г.Рославль | Рославльский | Рославльский | ТП-036 | 400 | 314 | 86
г.Рославль | Рославльский | Рославльский | ТП-53 | 160 | 64 | 96
г.Рославль | Рославльский | Рославльский | ТП-56 | 400 | 282 | 118
г.Рославль | Рославльский | Рославльский | ТП-60 | 160 | 98 | 62
г.Рославль | Рославльский | Рославльский | ТП-63 | 160 | 115 | 45
г.Рославль | Рославльский | Рославльский | ТП-65 | 100 | 43 | 57
г.Рославль | Рославльский | Рославльский | ТП-70 (Т-1) | 250 | 88 | 162
г.Рославль | Рославльский | Рославльский | ТП-88 | 250 | 157 | 93
г.Рославль | Рославльский | Рославльский | ТП-97 | 400 | 248 | 152
г.Рославль | Рославльский | Рославльский | ТП-106 | 160 | 85 | 75
г.Рославль | Рославльский | Рославльский | ТП-108 | 2х100 | 86 | #VALUE!
г.Рославль | Рославльский | Рославльский | ТП-150 | 180 | 83 | 97
г.Рославль | Рославльский | Рославльский | ТП-153 (Т-1) | 250 | 192 | 58
г.Рославль | Рославльский | Рославльский | ТП-153 (Т-2) | 250 | 155 | 95
г.Рославль | Рославльский | Рославльский | ТП-126 (Т-1) | 400 | 236 | 164
г.Рославль | Рославльский | Рославльский | ТП-126 (Т-2) | 400 | 190 | 210
г.Рославль | Рославльский | Рославльский | ТП-156 (Т-1) | 400 | 254 | 146
г.Рославль | Рославльский | Рославльский | ТП-156 (Т-2) | 250 | 139 | 111
г.Рославль | Рославльский | Рославльский | ТП-127 (Т-2) | 160 | 106 | 54
г.Рославль | Рославльский | Рославльский | ТП-128 (Т-1) | 160 | 72 | 88
г.Рославль | Рославльский | Рославльский | ТП-128 (Т-2) | 160 | 72 | 88
г.Рославль | Рославльский | Рославльский | ТП-1 | 200 | 82 | 118
г.Рославль | Рославльский | Рославльский | ТП-7 | 250 | 70 | 180
г.Рославль | Рославльский | Рославльский | ТП-20 | 250 | 122 | 128
г.Рославль | Рославльский | Рославльский | ТП-22 (Т-1) | 160 | 84 | 76
г.Рославль | Рославльский | Рославльский | ТП-29 (Т-2) | 630 | 377 | 253
г.Рославль | Рославльский | Рославльский | ТП-39 | 315 | 190 | 125
г.Рославль | Рославльский | Рославльский | ТП-134 | 400 | 165 | 235
г.Рославль | Рославльский | Рославльский | ТП-002 | 250 | 123 | 127
г.Рославль | Рославльский | Рославльский | ТП-3 | 200 | 35 | 165
г.Рославль | Рославльский | Рославльский | ТП-18 (Т-1) | 315 | 215 | 100
г.Рославль | Рославльский | Рославльский | ТП-29 (Т-1) | 630 | 419 | 211
г.Рославль | Рославльский | Рославльский | ТП-29 (Т-2) | 630 | 410 | 220
г.Рославль | Рославльский | Рославльский | ТП-35 | 400 | 273 | 127
г.Рославль | Рославльский | Рославльский | ТП-52 | 400 | 319 | 81
г.Рославль | Рославльский | Рославльский | ТП-54 | 180 | 96 | 84
г.Рославль | Рославльский | Рославльский | ТП-57 (Т-1) | 315 | 63 | 252
г.Рославль | Рославльский | Рославльский | ТП-57 (Т-2) | 315 | 136 | 179
г.Рославль | Рославльский | Рославльский | ТП-58 (Т-1) | 400 | 163 | 237
г.Рославль | Рославльский | Рославльский | ТП-58 (Т-2) | 400 | 153 | 247
г.Рославль | Рославльский | Рославльский | ТП-75 | 400 | 127 | 273
г.Рославль | Рославльский | Рославльский | ТП-132 | 250 | 181 | 69
г.Рославль | Рославльский | Рославльский | ТП-108 | 100 | 90 | 10
г.Рославль | Рославльский | Рославльский | ТП-6 | 180 | 29 | 151
г.Рославль | Рославльский | Рославльский | ТП-17 | 250 | 185 | 65
г.Рославль | Рославльский | Рославльский | ТП-37 | 180 | 97 | 83
г.Рославль | Рославльский | Рославльский | ТП-8 | 250 | 71 | 179
г.Рославль | Рославльский | Рославльский | ТП-22 (Т-2) | 180 | 80 | 100
г.Рославль | Рославльский | Рославльский | ТП-24 | 315 | 189 | 126
г.Рославль | Рославльский | Рославльский | ТП-31 (Т-1) | 250 | 151 | 99
г.Рославль | Рославльский | Рославльский | ТП-31 (Т-2) | 400 | 276 | 124
г.Рославль | Рославльский | Рославльский | ТП-41 (Т-2) | 400 | 324 | 76
г.Рославль | Рославльский | Рославльский | ТП-42 | 400 | 211 | 189
г.Рославль | Рославльский | Рославльский | ТП-79 | 250 | 186 | 64
г.Рославль | Рославльский | Рославльский | ТП-82 (Т-1) | 400 | 333 | 67
г.Рославль | Рославльский | Рославльский | ТП-82 (Т-2) | 315 | 204 | 111
г.Рославль | Рославльский | Рославльский | ТП-83 (Т--1) | 400 | 332 | 68
г.Рославль | Рославльский | Рославльский | ТП-83 (Т-2) | 400 | 253 | 147
г.Рославль | Рославльский | Рославльский | ТП-84 (Т-2) | 250 | 77 | 173
г.Рославль | Рославльский | Рославльский | ТП-55 | 250 | 188 | 62
г.Рославль | Рославльский | Рославльский | ТП-138 | 315 | 221 | 94
г.Рославль | Рославльский | Рославльский | ТП-147 | 400 | 313 | 87
г.Рославль | Рославльский | Рославльский | ТП-40 | 320 | 113 | 207
г.Рославль | Рославльский | Рославльский | ТП-11 | 250 | 120 | 130
г.Рославль | Рославльский | Рославльский | ТП-012 | 400 | 257 | 143
г.Рославль | Рославльский | Рославльский | ТП-13 | 160 | 87 | 73
г.Рославль | Рославльский | Рославльский | ТП-043 | 250 | 73 | 177
г.Рославль | Рославльский | Рославльский | ТП-050 | 250 | 173 | 77
г.Рославль | Рославльский | Рославльский | ТП-61 | 180 | 79 | 101
г.Рославль | Рославльский | Рославльский | ТП-66 (Т-2) | 160 | 72 | 88
г.Рославль | Рославльский | Рославльский | ТП-081 | 160 | 48 | 112
г.Рославль | Рославльский | Рославльский | ТП-84 (Т-1) | 400 | 298 | 102
г.Рославль | Рославльский | Рославльский | ТП-101 | 250 | 31 | 219
г.Рославль | Рославльский | Рославльский | ТП-148 | 400 | 237 | 163
г.Рославль | Рославльский | Рославльский | ТП-185 | 160 | 97 | 63
г.Рославль | Рославльский | Рославльский | ТП-140 | 250 | 150 | 100
г.Рославль | Рославльский | Рославльский | ТП-34 | 160 | 73 | 87
г.Рославль | Рославльский | Рославльский | ТП-112 (Т-1) | 400 | 158 | 242
г.Рославль | Рославльский | Рославльский | ТП-112 (Т-2) | 400 | 300 | 100
г.Рославль | Рославльский | Рославльский | ТП-33 | 400 | 278 | 122
г.Рославль | Рославльский | Рославльский | ТП-38 | 315 | 221 | 94
г.Рославль | Рославльский | Рославльский | ТП-73 | 250 | 126 | 124
г.Рославль | Рославльский | Рославльский | ТП-139 | 100 | 42 | 58
г.Рославль | Рославльский | Рославльский | ТП-72 | 400 | 280 | 120
г.Рославль | Рославльский | Рославльский | ТП-74 | 100 | 35 | 65
г.Рославль | Рославльский | Рославльский | ТП-98 | 100 | 53 | 47
г.Рославль | Рославльский | Рославльский | ТП-99 | 160 | 73 | 87
г.Рославль | Рославльский | Рославльский | ТП-104 | 400 | 334 | 66
г.Рославль | Рославльский | Рославльский | ТП-111 | 315 | 184 | 131
г.Рославль | Рославльский | Рославльский | ТП-109 | 250 | 166 | 84
г.Рославль | Рославльский | Рославльский | ТП-166 | 160 | 99 | 61
г.Рославль | Рославльский | Рославльский | ТП-177 | 160 | 88 | 72
Васильевка | Рославльский | Рославльский | КТП-6-28 Васильевка | 100 | 58 | 42
Васильевка | Рославльский | Рославльский | КТП-7-28 Васильевка | 100 | 62 | 38
Козловка | Рославльский | Рославльский | ТП 449 | 2х250 | 320 | #VALUE!
Козловка | Рославльский | Рославльский | КТП-5-28 Козловка | 400 | 330 | 70
Козловка | Рославльский | Рославльский | ТП 451 | 63 | 43 | 20
Козловка | Рославльский | Рославльский | ТП 452 | 160 | 97 | 63
д.Савеево | Рославльский | Рославльский | ТП 910 | 400 | 160 | 240
д.Савеево | Рославльский | Рославльский | ТП 911 | 100 | 15 | 85
д.Савеево | Рославльский | Рославльский | ТП 908 | 250 | 124 | 126
д.Савеево | Рославльский | Рославльский | ТП 909 | 25 | 21 | 4
д.Котлино | Рославльский | Рославльский | ТП 912 | 30 | 6 | 24
д.Д.Присмара | Рославльский | Рославльский | ТП 913 | 20 | 10 | 10
д.Д.Присмара | Рославльский | Рославльский | ТП 914 | 60 | 45 | 15
д.Савеево | Рославльский | Рославльский | КТП-1-2 | 100 | 5 | 95
д.Савеево | Рославльский | Рославльский | КТП-14-2 | 400 | 20 | 380
д.Клин | Рославльский | Рославльский | КТП-2-2 | 50 | 42 | 8
д.Мятка | Рославльский | Рославльский | КТП-4-2 | 63 | 25 | 38
д.Никифоровское | Рославльский | Рославльский | КТП-10-2 | 25 | 7 | 18
д.Колпино | Рославльский | Рославльский | КТП-11-2 | 160 | 50 | 110
д.Колпино | Рославльский | Рославльский | КТП-13-2 | 100 | 35 | 65
д.Ведерники | Рославльский | Рославльский | КТП-1-3 | 160 | 80 | 80
д.Турбаевка | Рославльский | Рославльский | 0ТП-4-3 | 10 | 2 | 8
д.Малышовка | Рославльский | Рославльский | КТП-14-3 | 100 | 70 | 30
д.Клин | Рославльский | Рославльский | КТП-9-3 | 20 | 10 | 10
д.Ивановка | Рославльский | Рославльский | 0ТП-12-3 | 10 | 6 | 4
д.Бутырки | Рославльский | Рославльский | КТП-13-3 | 25 | 17 | 8
д.Николаевское | Рославльский | Рославльский | КТП-1-4 | 30 | 12 | 18
д.Ст.Присмара | Рославльский | Рославльский | КТП-2-4 | 40 | 9 | 31
д.Н.Присмара | Рославльский | Рославльский | ТП 936 (Н.Присмара) | 63 | 25 | 38
д.Н.Сырокоренье | Рославльский | Рославльский | ТП 937 | 100 | 46 | 54
д.Зимницы | Рославльский | Рославльский | КТП-5-4 | 160 | 55 | 105
д.Генино | Рославльский | Рославльский | КТП-6-4 | 250 | 25 | 225
д.Никольское | Рославльский | Рославльский | КТП-8-4 | 25 | 15 | 10
д.Крутогорка | Рославльский | Рославльский | КТП-10-4 | 160 | 8 | 152
Хорошово | Рославльский | Рославльский | МТП-1-1 Хорошово | 63 | 45 | 18
Хорошово | Рославльский | Рославльский | ЗТП-11-1 Хорошово школа | 2х400 | 302 | #VALUE!
Хорошово | Рославльский | Рославльский | КТП-9-1 Хорошово дет.сад | 400 | 324 | 76
Гарнево | Рославльский | Рославльский | КТП-2-1 Гарнево | 63 | 48 | 15
Бахаревка | Рославльский | Рославльский | КТП-3-1 Бахаревка | 63 | 53 | 10
Лесники | Рославльский | Рославльский | МТП-7-1 Лесники | 100 | 65 | 35
Лесники | Рославльский | Рославльский | КТП-6-1 Лесники дет.сад | 100 | 62 | 38
Лесники | Рославльский | Рославльский | КТП-10-1 Лесники школа | 160 | 122 | 38
Лесники | Рославльский | Рославльский | КТП-8-1 Лесники мастерские | 160 | 133 | 27
Петрово | Рославльский | Рославльский | ТП 352 | 100 | 57 | 43
Полшино | Рославльский | Рославльский | КТП-22-2 Полшино | 63 | 52 | 11
Козлово | Рославльский | Рославльский | КТП-18-2 Козлово | 63 | 45 | 18
Остер | Рославльский | Рославльский | КТП-11-2 Остер | 100 | 58 | 42
Остер | Рославльский | Рославльский | ТП 356 (Остер) | 160 | 100 | 60
Остер | Рославльский | Рославльский | ТП 357 (Остер) | 100 | 43 | 57
Васьково | Рославльский | Рославльский | КТП-23-2 Васьково | 100 | 64 | 36
Хоськи | Рославльский | Рославльский | ТП 359 | 63 | 50 | 13
Хорошово | Рославльский | Рославльский | КТП-3-3 Хорошово | 250 | 200 | 50
Хорошово | Рославльский | Рославльский | КТП-2-4 Хорошово | 40 | 28 | 12
Хорошово | Рославльский | Рославльский | КТП-1-4 Хорошово | 100 | 61 | 39
Жабино | Рославльский | Рославльский | КТП-4-4 Жабино | 60 | 35 | 25
Колпеница | Рославльский | Рославльский | КТП-5-4 Колпеница | 60 | 34 | 26
Кагаричи | Рославльский | Рославльский | КТП-6-4 Дом охотника | 160 | 120 | 40
Крапивенская | Рославльский | Рославльский | КТП-8-4 Крапивенская | 100 | 57 | 43
Шкуратовка | Рославльский | Рославльский | ТП 372 | 63 | 48 | 15
Быковка | Рославльский | Рославльский | КТП-18-4 Быковка | 100 | 77 | 23
Крапивенская | Рославльский | Рославльский | КТП-7-4 Крапивенская | 25 | 10 | 15
Крапивенская | Рославльский | Рославльский | КТП-13-4 Крапивенская кафе | 100 | 81 | 19
Холуповка | Рославльский | Рославльский | КТП-16-4 Холуповка | 60 | 48 | 12
Крапивенская | Рославльский | Рославльский | КТП-14-4 Крапивенская | 160 | 119 | 41
Крапивенская | Рославльский | Рославльский | КТП-15-4 Крапивенская | 160 | 113 | 47
Крапивенская | Рославльский | Рославльский | КТП-17-4 Крапивенская | 160 | 117 | 43
Крапивенская | Рославльский | Рославльский | КТП-3-4 Крапивенская | 400 | 313 | 87
Осипково | Рославльский | Рославльский | КТП-1-10 Осипково | 60 | 44 | 16
Дуровщина | Рославльский | Рославльский | КТП-2-10 Дуровщина | 25 | 14 | 11
Никольское | Рославльский | Рославльский | ЗТП-3-10 Никольское | 400 | 312 | 88
Никольское | Рославльский | Рославльский | КТП-11-10 Никольское свинарник | 100 | 71 | 29
Племпредприятие | Рославльский | Рославльский | ТП 389 | 100 | 67 | 33
Племпредприятие | Рославльский | Рославльский | КТП-6-10 СУ-823 | 250 | 205 | 45
Племпредприятие | Рославльский | Рославльский | КТП-7-10 Племпредприятие | 160 | 122 | 38
Племпредприятие | Рославльский | Рославльский | ТП 392 | 100 | 63 | 37
Племпредприятие | Рославльский | Рославльский | МТП-9-10 Племпредприятие | 100 | 69 | 31
г.Рославль | Рославльский | Рославльский | ТП-26 | 160 | 2 | 158
г.Рославль | Рославльский | Рославльский | ТП-59 | 100 | 25 | 75
г.Рославль | Рославльский | Рославльский | ТП-78 | 250 | 70 | 180
г.Рославль | Рославльский | Рославльский | ТП-122 | 160 | 47 | 113
г.Рославль | Рославльский | Рославльский | ТП-120 | 2х180 | 175 | #VALUE!
г.Рославль | Рославльский | Рославльский | ТП-121 | 100 | 65 | 35
г.Рославль | Рославльский | Рославльский | ТП-123 | 250 | 137 | 113
г.Рославль | Рославльский | Рославльский | ТП-010 | 315 | 125 | 190
г.Рославль | Рославльский | Рославльский | ТП-14 | 400 | 179 | 221
г.Рославль | Рославльский | Рославльский | ТП-16 | 400 | 272 | 128
г.Рославль | Рославльский | Рославльский | ТП-25 (Т-1) | 100 | 34 | 66
г.Рославль | Рославльский | Рославльский | ТП-41 (Т-1) | 400 | 186 | 214
г.Рославль | Рославльский | Рославльский | ТП-46 | 250 | 94 | 156
г.Рославль | Рославльский | Рославльский | ТП-47 | 250 | 59 | 191
г.Рославль | Рославльский | Рославльский | ТП-62 (Т-1) | 250 | 159 | 91
г.Рославль | Рославльский | Рославльский | ТП-62 (Т-2) | 250 | 188 | 62
г.Рославль | Рославльский | Рославльский | ТП-70 (Т-1) | 250 | 220 | 30
г.Рославль | Рославльский | Рославльский | ТП-80 | 250 | 178 | 72
г.Рославль | Рославльский | Рославльский | ТП-103 | 100 | 13 | 87
г.Рославль | Рославльский | Рославльский | ТП-124 | 400 | 285 | 115
г.Рославль | Рославльский | Рославльский | ТП-135 | 160 | 85 | 75
г.Рославль | Рославльский | Рославльский | ТП-137 | 400 | 285 | 115
г.Рославль | Рославльский | Рославльский | ТП-146 (Т-1) | 250 | 160 | 90
г.Рославль | Рославльский | Рославльский | ТП-146 (Т-2) | 160 | 88 | 72
г.Рославль | Рославльский | Рославльский | ТП-49 | 250 | 173 | 77
г.Рославль | Рославльский | Рославльский | ТП-113 | 250 | 189 | 61
г.Рославль | Рославльский | Рославльский | ТП-145 | 400 | 311
г.Дорогобуж | Дорогобужский р-н | Дорогобужский | РП-1 от ПС Дорогобуж-2 | ТМ-400/10 | 50 | #VALUE!
| Дорогобужский р-н | Дорогобужский |  | ТМ-630/10 | 100 | #VALUE!
п.Верхнеднепровск | Дорогобужский р-н | Дорогобужский | ТП 402 ВЛ-625,629 ПС Егорьево | ТМ-400/6 | 20 | #VALUE!
п.Верхнеднепровск | Дорогобужский р-н | Дорогобужский |  | ТМ-400/6 | 30 | #VALUE!
п.Верхнеднепровск | Дорогобужский р-н | Дорогобужский | ТП 401 ВЛ-625,629 ПС Егорьево | ТМ-400/6 | 40 | #VALUE!
п.Верхнеднепровск | Дорогобужский р-н | Дорогобужский |  | ТМ-400/6 | 70 | #VALUE!
п.Верхнеднепровск | Дорогобужский р-н | Дорогобужский | ТП 403 ВЛ-625,629 ПС Егорьево | ТМ-400/6 | 70 | #VALUE!
п.Верхнеднепровск | Дорогобужский р-н | Дорогобужский |  | ТМ-400/6 | 60 | #VALUE!
п.Верхнеднепровск | Дорогобужский р-н | Дорогобужский | ТП 448 КЛ-634,618 ПС Егорьево | ТМ-400/6 | 60 | #VALUE!
п.Верхнеднепровск | Дорогобужский р-н | Дорогобужский |  | ТМ-400/6 | 60 | #VALUE!
п.Верхнеднепровск | Дорогобужский р-н | Дорогобужский | ТП 449 КЛ-618А,634А ПС Егорьево | ТМ-400/6 | 80 | #VALUE!
п.Верхнеднепровск | Дорогобужский р-н | Дорогобужский |  | ТМ-400/6 | 20 | #VALUE!
п.Верхнеднепровск | Дорогобужский р-н | Дорогобужский | ТП 444 КЛ-628,619, ПС Егорьево | ТМ-250/6 | 20 | #VALUE!
п.Верхнеднепровск | Дорогобужский р-н | Дорогобужский |  | ТМ-250/6 | 10 | #VALUE!
п.Верхнеднепровск | Дорогобужский р-н | Дорогобужский | ТП 447 КЛ-619В,619Б ПС Егорьево | ТМ-400/6 | 30 | #VALUE!
п.Верхнеднепровск | Дорогобужский р-н | Дорогобужский |  | ТМ-400/6 | 30 | #VALUE!
п.Верхнеднепровск | Дорогобужский р-н | Дорогобужский | ТП 450 КЛ-624Г ПС Егорьево | ТМ-400/6 | 70 | #VALUE!
п.Верхнеднепровск | Дорогобужский р-н | Дорогобужский | ТП 442 КЛ-624Д,624В,627Д ПС Егорьево | ТМ-400/6 | 50 | #VALUE!
п.Верхнеднепровск | Дорогобужский р-н | Дорогобужский |  | ТМ-400/6 | 30 | #VALUE!
п.Верхнеднепровск | Дорогобужский р-н | Дорогобужский | ТП 436 КЛ-628А,628Б ПС Егорьево | ТМ-250/6 | 30 | #VALUE!
п.Верхнеднепровск | Дорогобужский р-н | Дорогобужский |  | ТМ-250/6 | 10 | #VALUE!
п.Верхнеднепровск | Дорогобужский р-н | Дорогобужский | ТП 441 КЛ-624Б,624В,624Г ПС Егорьево | ТМ-250/6 | 30 | #VALUE!
п.Верхнеднепровск | Дорогобужский р-н | Дорогобужский |  | ТМ-320/6 | 40 | #VALUE!
п.Верхнеднепровск | Дорогобужский р-н | Дорогобужский | ТП 437 КЛ-624А,Б,627Е ПС Егорьево | ТМ-400/6 | 30 | #VALUE!
п.Верхнеднепровск | Дорогобужский р-н | Дорогобужский |  | ТМ-320/6 | 20 | #VALUE!
п.Верхнеднепровск | Дорогобужский р-н | Дорогобужский | ТП 440 КЛ-624А;626А; ПС Егорьево | ТМ-320/6 | 30 | #VALUE!
п.Верхнеднепровск | Дорогобужский р-н | Дорогобужский |  | ТМ-320/6 | 30 | #VALUE!
п.Верхнеднепровск | Дорогобужский р-н | Дорогобужский | ТП 439 КЛ-627,627А,626А ПС Егорьево | ТМ-400/6 | 50 | #VALUE!
п.Верхнеднепровск | Дорогобужский р-н | Дорогобужский |  | ТМ-400/6 | 40 | #VALUE!
п.Верхнеднепровск | Дорогобужский р-н | Дорогобужский | ТП 438 КЛ-627Г,Д,Е ПС Егорьево | ТМ-320/6 | 20 | #VALUE!
п.Верхнеднепровск | Дорогобужский р-н | Дорогобужский |  | ТМ-320/6 | 30 | #VALUE!
п.Верхнеднепровск | Дорогобужский р-н | Дорогобужский | ТП 443 КЛ-627А, 627Б ПС Егорьево | ТМ-400/6 | 50 | #VALUE!
п.Верхнеднепровск | Дорогобужский р-н | Дорогобужский |  | ТМ-400/6 | 60 | #VALUE!
п.Верхнеднепровск | Дорогобужский р-н | Дорогобужский | ТП 451 КЛ-627В,624Д ПС Егорьево | ТМ-630/6 | 50 | #VALUE!
п.Верхнеднепровск | Дорогобужский р-н | Дорогобужский |  | ТМ-630/6 | 40 | #VALUE!
п.Верхнеднепровск | Дорогобужский р-н | Дорогобужский | ТП 445 КЛ-628Б,619В,619А ПС Егорьево | ТМ-400/6 | 20 | #VALUE!
п.Верхнеднепровск | Дорогобужский р-н | Дорогобужский |  | ТМ-400/6 | 30 | #VALUE!
п.Верхнеднепровск | Дорогобужский р-н | Дорогобужский | ТП 446 КЛ-627Б,627В,627Г ПС Егорьево | ТМ-630/6 | 58 | #VALUE!
п.Верхнеднепровск | Дорогобужский р-н | Дорогобужский |  | ТМ-630/6 | 30 | #VALUE!
п.Верхнеднепровск | Дорогобужский р-н | Дорогобужский | ТП 417 ВЛ-629 ПС Егорьево | ТМГ-40/6 | 10 | #VALUE!
п.Верхнеднепровск | Дорогобужский р-н | Дорогобужский | ТП 464 ВЛ-622 ПС Егорьево | ТМГ-40/6 | 10 | #VALUE!
д.Щербинино | Дорогобужский р-н | Дорогобужский | ТП-126 Щербинино ВЛ-1004 ПС Васино | ОМП-10/10 | 5 | #VALUE!
д Полибино | Дорогобужский р-н | Дорогобужский | ТП-47 Полибино ВЛ-1010 Дорогобуж-1 | ТМ-160/10 | 20 | #VALUE!
д.Садовая | Дорогобужский р-н | Дорогобужский | ТП 002 ВЛ-1002 Дорогобуж-1 | ТМ-250/10 | 40 | #VALUE!
д.Садовая | Дорогобужский р-н | Дорогобужский | ТП 003 ВЛ-1002 Дорогобуж-1 | ТМ-160/10 | 40 | #VALUE!
д.Садовая | Дорогобужский р-н | Дорогобужский | ТП 005 ВЛ-1002 Дорогобуж-1 | ТМГ-100/10 | 30 | #VALUE!
д.Белавка | Дорогобужский р-н | Дорогобужский | ТП-23 Белавка ВЛ-1002 Дорогобуж-1 | ТМ-400/10 | 100 | #VALUE!
д.Бабоедово | Дорогобужский р-н | Дорогобужский | ТП-11 Бобоедово ВЛ-1003 Дорогобуж-1 | ТМ-30/10 | 10 | #VALUE!
д.Кузнецово | Дорогобужский р-н | Дорогобужский | ТП-12 Кузнецово ВЛ-1003 Дорогобуж-1 | ТМ-60/10 | 20 | #VALUE!
д.Садовая | Дорогобужский р-н | Дорогобужский | ТП-15 Фрунзе ВЛ-1003 Дорогобуж-1 | ТМ-100/10 | 20 | #VALUE!
д.Лелявино | Дорогобужский р-н | Дорогобужский | ТП-13 Лелявино ВЛ-1003 Дорогобуж-1 | ОМП-10/10 | 5 | #VALUE!
д.Струково | Дорогобужский р-н | Дорогобужский | ТП-16 Струково ВЛ-1003 Дорогобуж-1 | ТМГ-160/10 | 20 | #VALUE!
д.Бизюково | Дорогобужский р-н | Дорогобужский | ТП-203 Бизюково ВЛ-1003 Дорогобуж-1 | ТМ-30/10 | 20 | #VALUE!
д.Струково | Дорогобужский р-н | Дорогобужский | ТП-18 Струково ВЛ-1003 Дорогобуж-1 | ТМ-63/10 | 30 | #VALUE!
д.Василисино | Дорогобужский р-н | Дорогобужский | ТП-19 Василисино ВЛ-1003 Дорогобуж-1 | ТМ-40/10 | 5 | #VALUE!
д.Струково | Дорогобужский р-н | Дорогобужский | ТП-202 Струково ВЛ-1003 Дорогобуж-1 | ТМГ-400/10 | 30 | #VALUE!
д.Белавка | Дорогобужский р-н | Дорогобужский | ТП-6 Белавка ВЛ-1003 Дорогобуж-1 | ТМГ-100/10 | 10 | #VALUE!
д.Прослище | Дорогобужский р-н | Дорогобужский | ТП-7 Прослище ВЛ-1003 Дорогобуж-1 | ТМГ-40/10 | 20 | #VALUE!
д.Бизюково | Дорогобужский р-н | Дорогобужский | ТП-10 Бизюково ВЛ-1003 Дорогобуж-1 | ТМГ-100/10 | 30 | #VALUE!
д.Струково | Дорогобужский р-н | Дорогобужский | ТП-17 Струково ВЛ-1003 Дорогобуж-1 | ТМ-100/10 | 10 | #VALUE!
д.Борздилово | Дорогобужский р-н | Дорогобужский | ТП-20 Борздилово ВЛ-1003 Дорогобуж-1 | ТМ-30/10 | 5 | #VALUE!
д.Рязань | Дорогобужский р-н | Дорогобужский | ТП-21 Рязань ВЛ-1003 Дорогобуж-1 | ТМ-30/10 | 10 | #VALUE!
д.Роги | Дорогобужский р-н | Дорогобужский | ТП-008 ВЛ-1003 Дорогобуж-1 | ТМ-50/10 | 2 | #VALUE!
д.Садовая | Дорогобужский р-н | Дорогобужский | ТП 001 ВЛ-1002 Дорогобуж-1 | ТМ-250/10 | 30 | #VALUE!
г.Дорогобуж | Дорогобужский р-н | Дорогобужский | ТП-22 Заготскот ВЛ-1004 Дорогобуж-1 | ТМ-30/10 | 10 | #VALUE!
д.Лукьяненки | Дорогобужский р-н | Дорогобужский | ТП-26 Лукьяненки ВЛ-1004 Дорогобуж-1 | ТМ-60/10 | 3 | #VALUE!
д.Хатычка | Дорогобужский р-н | Дорогобужский | ТП-24 Хатычка ВЛ-1004 Дорогобуж-1 | ТМГ-100/10 | 10 | #VALUE!
д.Новая | Дорогобужский р-н | Дорогобужский | ТП-28 Новая ВЛ-1004 Дорогобуж-1 | ОМ-10,0/10 | 3 | #VALUE!
д.Федоровка | Дорогобужский р-н | Дорогобужский | ТП-29 Фёдоровка ВЛ-1004 Дорогобуж-1 | ТМГ-25/10 | 3 | #VALUE!
д.Болотово | Дорогобужский р-н | Дорогобужский | ТП-30 Болотово ВЛ-1004 Дорогобуж-1 | ТМ-25/10 | 10 | #VALUE!
д.Дежино | Дорогобужский р-н | Дорогобужский | ТП-32 Дежино ВЛ-1004 Дорогобуж-1 | ТМ-100/10 | 20 | #VALUE!
г.Дорогобуж | Дорогобужский р-н | Дорогобужский | ТП-245 ВЛ-1005 Дорогобуж-1 | ТМГСУ11-250/10 | 20 | #VALUE!
г.Дорогобуж | Дорогобужский р-н | Дорогобужский | ТП-53 РЭС ВЛ-1006 Дорогобуж-1 | ТМ-250/10 | 30 | #VALUE!
г.Дорогобуж | Дорогобужский р-н | Дорогобужский | ТП-208 ДРСУ ВЛ-1006 Дорогобуж-1 | TON 400/10 | 90 | #VALUE!
д.Логиновка | Дорогобужский р-н | Дорогобужский | ТП-193 Логиновка ВЛ-1007 Дорогобуж-1 | ТМ-60/10 | 20 | #VALUE!
д.Княщина | Дорогобужский р-н | Дорогобужский | ТП-42 Княщина ВЛ-1008 Дорогобуж-1 | ТМ-60/10 | 10 | #VALUE!
д.Княщина | Дорогобужский р-н | Дорогобужский | ТП-45 Княщина ВЛ-1008 Дорогобуж-1 | ТМ-50/10 | 20 | #VALUE!
д.Княщина | Дорогобужский р-н | Дорогобужский | ТП-046 ВЛ-1008 Дорогобуж-1 | ТМ-160/10 | 40 | #VALUE!
д.Яковлево | Дорогобужский р-н | Дорогобужский | ТП-34 Яковлево ВЛ-1007 Дорогобуж-1 | ТМ-160/10 | 10 | #VALUE!
г.Дорогобуж | Дорогобужский р-н | Дорогобужский | ТП-211 Елочка ВЛ-1008 Дорогобуж-1 | ТМ-60/10 | 10 | #VALUE!
д.Озерище | Дорогобужский р-н | Дорогобужский | ТП-196 Озерище ВЛ-1007 Дорогобуж-1 | ТМГ-100/10 | 10 | #VALUE!
д.Озерище | Дорогобужский р-н | Дорогобужский | ТП-192 Озерище ВЛ-1007 Дорогобуж-1 | ОМ-10,0/10 | 0 | #VALUE!
д.Пензево | Дорогобужский р-н | Дорогобужский | ТП-197 Пензево ВЛ-1007 Дорогобуж-1 | ТМ-100/10 | 20 | #VALUE!
д.Лукты | Дорогобужский р-н | Дорогобужский | ТП-41 Лукты ВЛ-1008 Дорогобуж-1 | ОМП-10/10 | 5 | #VALUE!
д.Княщина | Дорогобужский р-н | Дорогобужский | ТП-43 Княщина ВЛ-1008 Дорогобуж-1 | ТМГ-40/10 | 5 | #VALUE!
г.Дорогобуж | Дорогобужский р-н | Дорогобужский | ТП-217 ВЛ-1009 ПС Дорогобуж-1 | ТМ-160/10 | 30 | #VALUE!
д.Бражино | Дорогобужский р-н | Дорогобужский | ТП-44 Бражино ВЛ-1008 Дорогобуж-1 | ТМ-100/10 | 30 | #VALUE!
д.Полибино | Дорогобужский р-н | Дорогобужский | ТП-48 Полибино ВЛ-1010 Дорогобуж-1 | ТМГ-250/10 | 20 | #VALUE!
д.Мартынково | Дорогобужский р-н | Дорогобужский | ТП-50 Мартынково ВЛ-1010 Дорогобуж-1 | ТМ-20/10 | 0 | #VALUE!
д.Ставково | Дорогобужский р-н | Дорогобужский | ТП-51 Ставково ВЛ-1010 Дорогобуж-1 | ТМ-100/10 | 30 | #VALUE!
г.Дорогобуж | Дорогобужский р-н | Дорогобужский | ТП-241 РЭС ВЛ-1012 Дорогобуж-1 | ТМ-250/10 | 50 | #VALUE!
д.Княщина | Дорогобужский р-н | Дорогобужский | ТП-57 Княщина ВЛ-1013 Дорогобуж-1 | ТМ-250/10 | 20 | #VALUE!
д.Молодилово | Дорогобужский р-н | Дорогобужский | ТП-49 Молодилово ВЛ-1010 Дорогобуж-1 | ТМ-60/10 | 5 | #VALUE!
д.Дубровка | Дорогобужский р-н | Дорогобужский | ТП-54 Дубровка ВЛ-1013 Дорогобуж-1 | ТМ-30/10 | 5 | #VALUE!
д.Березовка | Дорогобужский р-н | Дорогобужский | ТП-55 Берёзовка ВЛ-1013 Дорогобуж-1 | ТМ-30/10 | 5 | #VALUE!
д.Княщина | Дорогобужский р-н | Дорогобужский | ТП-56 Княщина ВЛ-1013 Дорогобуж-1 | ТМ-60/10 | 10 | #VALUE!
д.Каськово | Дорогобужский р-н | Дорогобужский | ТП 163 ВЛ-1001 ПС Каськово | ТМГ-100/10 | 10 | #VALUE!
д.Каськово | Дорогобужский р-н | Дорогобужский | ТП 164 ВЛ-1001 ПС Каськово | ТМ-250/10 | 30 | #VALUE!
д.Каськово | Дорогобужский р-н | Дорогобужский | ТП 165 ВЛ-1001 ПС Каськово | ТМГ-160/10 | 40 | #VALUE!
д.Кузино | Дорогобужский р-н | Дорогобужский | ТП-168 Кузино ВЛ-1002 Каськово | ТМ-250/10 | 50 | #VALUE!
д.Кузино | Дорогобужский р-н | Дорогобужский | ТП-169 Кузино ВЛ-1002 Каськово | ТМ-250/10 | 20 | #VALUE!
д.Кузино | Дорогобужский р-н | Дорогобужский | ТП-172 Кузино ВЛ-1002 Каськово | ТМ-160/10 | 50 | #VALUE!
д.Кузино | Дорогобужский р-н | Дорогобужский | ТП-170 Кузино ВЛ-1002 Каськово | ТМ-250/10 | 60 | #VALUE!
д.Кузино | Дорогобужский р-н | Дорогобужский | ТП-173 Кузино ВЛ-1002 Каськово | ОМП-10/10 | 5 | #VALUE!
д.Выгорь | Дорогобужский р-н | Дорогобужский | ТП-174 Выгорь ВЛ-1002 Каськово | ТМ-63/10 | 20 | #VALUE!
д.Долгиново | Дорогобужский р-н | Дорогобужский | ТП-176 Долгиново ВЛ-1003 Каськово | ТМ-60/10 | 30 | #VALUE!
д.Шагаки | Дорогобужский р-н | Дорогобужский | ТП-178 Шагаки ВЛ-1003 Каськово | ТМ-30/10 | 20 | #VALUE!
д.Запрудье | Дорогобужский р-н | Дорогобужский | ТП-179 Запрудье ВЛ-1003 Каськово | ТМ-30/10 | 5 | #VALUE!
д.Балакерево | Дорогобужский р-н | Дорогобужский | ТП-181 Балакирево ВЛ-1003 Каськово | ТМ-60/10 | 10 | #VALUE!
д.Селенка | Дорогобужский р-н | Дорогобужский | ТП-184 Селенка ВЛ-1007 Каськово | ОМ-10,0/10 | 5 | #VALUE!
д.Дягилево | Дорогобужский р-н | Дорогобужский | ТП-185 Дягилево ВЛ-1007 Каськово | ТМ-40/10 | 20 | #VALUE!
д.Давыдово | Дорогобужский р-н | Дорогобужский | ТП-186 Давыдово ВЛ-1007 Каськово | ТМ-100/10 | 25 | #VALUE!
д.Громаки | Дорогобужский р-н | Дорогобужский | ТП-183 Громаки ВЛ-1007 Каськово | ТМ-50/10 | 20 | #VALUE!
д.Озерище | Дорогобужский р-н | Дорогобужский | ТП-188 Озерище ВЛ-1008 Каськово | ТМ-60/10 | 20 | #VALUE!
д.Озерище | Дорогобужский р-н | Дорогобужский | ТП-189 Озерище ВЛ-1008 Каськово | ТМ-400/10 | 90 | #VALUE!
д.Озерище | Дорогобужский р-н | Дорогобужский | ТП-191 Озерище ВЛ-1008 Каськово | ТМ-160/10 | 60 | #VALUE!
Д.Наливки | Дорогобужский р-н | Дорогобужский | ТП-187 Наливки ВЛ-1008 Каськово | ОМП-10/10 | 5 | #VALUE!
д.Чамово | Дорогобужский р-н | Дорогобужский | ТП-59 Чамово ВЛ-1001 Ушаково | ТМ-30/10 | 10 | #VALUE!
д.Ушаково | Дорогобужский р-н | Дорогобужский | ТП-60 Ушаково(школа) ВЛ-1002 Ушаково | ТМ-160/10 | 60 | #VALUE!
д.Ушаково | Дорогобужский р-н | Дорогобужский | ТП-61 Ушаково(пастбище) ВЛ-1003 Ушаково | ТМ-30/10 | 5 | #VALUE!
д.Мархоткино | Дорогобужский р-н | Дорогобужский | ТП-62 Мархоткино ВЛ-1003 Ушаково | ТМ-30/10 | 10 | #VALUE!
д.Мархоткино | Дорогобужский р-н | Дорогобужский | ТП-66 Мархоткино ВЛ-1003 Ушаково | ОМП-10/10 | 0 | #VALUE!
д.Мархоткино | Дорогобужский р-н | Дорогобужский | ТП-65 Мархоткино ВЛ-1003 Ушаково | ТМ-60/10 | 20 | #VALUE!
д.Мархоткино | Дорогобужский р-н | Дорогобужский | ТП-67 Мархоткино ВЛ-1003 Ушаково | ТМ-63/10 | 30 | #VALUE!
д.Следнево | Дорогобужский р-н | Дорогобужский | ТП-68 Следнево ВЛ-1004 Ушаково | ТМ-30/10 | 20 | #VALUE!
д.Городок | Дорогобужский р-н | Дорогобужский | ТП-69 Городок ВЛ-1004 Ушаково | ОМП-10/10 | 5 | #VALUE!
д.Немерзь | Дорогобужский р-н | Дорогобужский | ТП-70 Немерзь ВЛ-1004 Ушаково | ОМП-10/10 | 5 | #VALUE!
д.Ушаково | Дорогобужский р-н | Дорогобужский | ТП-71 Водокачка Ушаково ВЛ-1005 Ушаково | ТМ-30/10 | 20 | #VALUE!
д.Ушаково | Дорогобужский р-н | Дорогобужский | ТП-72 Барсуки ВЛ-1005 Ушаково | ТМГ-25/10 | 5 | #VALUE!
д.Кряково | Дорогобужский р-н | Дорогобужский | ТП-75 Кряково ВЛ-1005 Ушаково | ТМ-30/10 | 20 | #VALUE!
д.Петрыкино | Дорогобужский р-н | Дорогобужский | ТП-73 Петрыкино ВЛ-1005 Ушаково | ТМ-100/10 | 50 | #VALUE!
д.Подмощье | Дорогобужский р-н | Дорогобужский | ТП-74 Подмощье ВЛ-1005 Ушаково | ОМП-10/10 | 5 | #VALUE!
д.Хатунь | Дорогобужский р-н | Дорогобужский | ТП-80 Хатунь ВЛ-1006 Ушаково | ОМП-10/10 | 5 | #VALUE!
г.Дорогобуж | Дорогобужский р-н | Дорогобужский | ТП 322 ВЛ-1001 ПС Дорогобуж-1 | ТМ-250/10 | 30 | #VALUE!
д.Гриднево | Дорогобужский р-н | Дорогобужский | ТП-76 Гриднево ВЛ-1006 Ушаково | ОМП-10/10 | 5 | #VALUE!
д.Пискарево | Дорогобужский р-н | Дорогобужский | ТП-78 Пискарево ВЛ-1006 Ушаково | ТМ-180/10 | 40 | #VALUE!
д.Починок | Дорогобужский р-н | Дорогобужский | ТП-79 Починок ВЛ-1006 Ушаково | ОМ-10,0/10 | 5 | #VALUE!
д.Еловка | Дорогобужский р-н | Дорогобужский | ТП-82 Еловка ВЛ-1006 Ушаково | ТМ-40/10 | 30 | #VALUE!
г.Дорогобуж | Дорогобужский р-н | Дорогобужский | ТП-83 РЭС ВЛ-1007 Ушаково | ТМ-60/10 | 30 | #VALUE!
д.Алексино | Дорогобужский р-н | Дорогобужский | ТП 084 ВЛ-1007 ПС Ушаково | ТМ-250/10 | 50 | #VALUE!
д.Алексино | Дорогобужский р-н | Дорогобужский | ТП-85 Алексино ВЛ-1007 Ушаково | ТМ-160/10 | 30 | #VALUE!
д.Алексино | Дорогобужский р-н | Дорогобужский | ТП-86 Алексино ВЛ-1007 Ушаково | ТМ-160/10 | 50 | #VALUE!
д.Алексино | Дорогобужский р-н | Дорогобужский | ТП-87 Алексино ВЛ-1007 Ушаково | ТМ-250/10 | 90 | #VALUE!
д.Алексино | Дорогобужский р-н | Дорогобужский | ТП-89 Алексино ВЛ-1007 Ушаково | ТМ-250/10 | 80 | #VALUE!
д.Алексино | Дорогобужский р-н | Дорогобужский | ТП-88 Алексино ВЛ-1007 Ушаково | ТМ-100/10 | 30 | #VALUE!
д.Мясники | Дорогобужский р-н | Дорогобужский | ТП 039 ВЛ-1008 ПС Ушаково | ТМ-60/10 | 30 | #VALUE!
д.Лыткино | Дорогобужский р-н | Дорогобужский | ТП-40 Лыткино ВЛ-1008 Ушаково | ТМ-25/10 | 10 | #VALUE!
д.Алексино | Дорогобужский р-н | Дорогобужский | ТП-91 Алексино(конеферма)ВЛ-1008 Ушаково | ТМ-400/10 | 100 | #VALUE!
д.Мясники | Дорогобужский р-н | Дорогобужский | ТП-35 Мясники ВЛ-1008 Ушаково | ТМ-250/10 | 50 | #VALUE!
д.Громово | Дорогобужский р-н | Дорогобужский | ТП-36 Громово ВЛ-1008 Ушаково | ТМ-100/10 | 30 | #VALUE!
д.Вязмичи | Дорогобужский р-н | Дорогобужский | ТП-37 Вязьмичи ВЛ-1008 Ушаково | ОМП-10/10 | 0 | #VALUE!
д.Старинцы | Дорогобужский р-н | Дорогобужский | ТП-38 Старинцы ВЛ-1008 Ушаково | ОМ-10/10 | 0 | #VALUE!
д.Ушаково | Дорогобужский р-н | Дорогобужский | ТП-92 Ушаково ВЛ-1009 Ушаково | ТМ-100/10 | 30 | #VALUE!
д.Ушаково | Дорогобужский р-н | Дорогобужский | ТП-93 Ушаково ВЛ-1009 Ушаково | ТМ-100/10 | 30 | #VALUE!
д.Ушаково | Дорогобужский р-н | Дорогобужский | ТП-94 Ушаково ВЛ-1009 Ушаково | ТМ-160/10 | 40 | #VALUE!
д.Усвятье | Дорогобужский р-н | Дорогобужский | ТП-97 Усвятье ВЛ-1001 Усвятье | ТМГ-25/10 | 5 | #VALUE!
д.Недники | Дорогобужский р-н | Дорогобужский | ТП-109 Недники ВЛ-1004 Усвятье | ТМ-60/10 | 30 | #VALUE!
д.Быково | Дорогобужский р-н | Дорогобужский | ТП-104 Быково ВЛ-1003 Усвятье | ТМ-160/10 | 10 | #VALUE!
д.Быково | Дорогобужский р-н | Дорогобужский | ТП-103 Быково ВЛ-1002 Усвятье | ТМ-250/10 | 50 | #VALUE!
д.Семендяево | Дорогобужский р-н | Дорогобужский | ТП-98 Семендяево ВЛ-1001 Усвятье | ТМ-25/10 | 5 | #VALUE!
д.Староселье | Дорогобужский р-н | Дорогобужский | ТП-99 Староселье ВЛ-1001 Усвятье | ТМ-63/10 | 20 | #VALUE!
д.Городок | Дорогобужский р-н | Дорогобужский | ТП-102 Городок ВЛ-1002 Усвятье | ОМ-10,0/10 | 0 | #VALUE!
д.Михайловка | Дорогобужский р-н | Дорогобужский | ТП-107 Михайловка ВЛ-1003 Усвятье | ТМ-100/10 | 20 | #VALUE!
д.Слойково | Дорогобужский р-н | Дорогобужский | ТП-110 ф.Слойково ВЛ-1004 Усвятье | ТМ-100/10 | 50 | #VALUE!
д.Слойково | Дорогобужский р-н | Дорогобужский | ТП-111 Слойково ВЛ-1004 Усвятье | ТМ-25/10 | 0 | #VALUE!
д.Слойково | Дорогобужский р-н | Дорогобужский | ТП-113 Слойково ВЛ-1004 Усвятье | ТМ-250/10 | 0 | #VALUE!
д.Слойково | Дорогобужский р-н | Дорогобужский | ТП-115 Слойково ВЛ-1004 Усвятье | ТМ-630/10 | 60 | #VALUE!
д.Слойково | Дорогобужский р-н | Дорогобужский | ТП-27 Слойково ВЛ-1004 Усвятье | ТМ-60/10 | 20 | #VALUE!
д.Слойково | Дорогобужский р-н | Дорогобужский | ТП-114 Слойково ВЛ-1004 Усвятье | ТМ-200/10 | 20 | #VALUE!
д.Усвятье | Дорогобужский р-н | Дорогобужский | ТП-116 Усвятье ВЛ-1005 Усвятье | ТМ-250/10 | 60 | #VALUE!
д.Усвятье | Дорогобужский р-н | Дорогобужский | ТП-119 Усвятье ВЛ-1005 Усвятье | ТМ-250/10 | 50 | #VALUE!
д.Усвятье | Дорогобужский р-н | Дорогобужский | ТП-120 Усвятье ВЛ-1005 Усвятье | ТМ-250/10 | 50 | #VALUE!
д.Усвятье | Дорогобужский р-н | Дорогобужский | ТП-121 Усвятье ВЛ-1005 Усвятье | ТМ-100/10 | 20 | #VALUE!
д.Усвятье | Дорогобужский р-н | Дорогобужский | ТП-118 Усвятье ВЛ-1005 Усвятье | ТМ-160/10 | 30 | #VALUE!
д.Волково | Дорогобужский р-н | Дорогобужский | ТП-122 Волково ВЛ-1005 Усвятье | ТМ-60/10 | 20 | #VALUE!
г.Дорогобуж | Дорогобужский р-н | Дорогобужский | ТП 355 ВЛ-1001 ПС Дорогобуж-1 | ТМ-63/10 | 20 | #VALUE!
д.Вороново | Дорогобужский р-н | Дорогобужский | ТП-123 Вороново ВЛ-1001 Васино | ТМ-160/10 | 50 | #VALUE!
д.Селюшки | Дорогобужский р-н | Дорогобужский | ТП-124 Селюшки ВЛ-1001 Васино | ОМП-10/10 | 5 | #VALUE!
д.Деревеньщики | Дорогобужский р-н | Дорогобужский | ТП-125 Б.Деревенщики ВЛ-1001 Васино | ТМГ-63/10 | 30 | #VALUE!
д.Славково | Дорогобужский р-н | Дорогобужский | ТП-127 Славково ВЛ-1003 Васино | ТМГ-100/10 | 50 | #VALUE!
д.Леоньково | Дорогобужский р-н | Дорогобужский | ТП-128 Леоньково ВЛ-1003 Васино | ОМ-10,0/10 | 5 | #VALUE!
д.Самцово | Дорогобужский р-н | Дорогобужский | ТП-129 Самцово ВЛ-1003 Васино | ТМ-100/10 | 30 | #VALUE!
д.Самцово | Дорогобужский р-н | Дорогобужский | ТП-130 Самцово ВЛ-1003 Васино | ОМ-10,0/10 | 5 | #VALUE!
д.Городок | Дорогобужский р-н | Дорогобужский | ТП-198 Городок ВЛ-1003 Васино | ТМГ-63/10 | 5 | #VALUE!
д.Ленкино | Дорогобужский р-н | Дорогобужский | ТП 131 ВЛ-1004 ПС Васино | ОМ-10,0/10 | 5 | #VALUE!
д.Абрамово | Дорогобужский р-н | Дорогобужский | ТП 132 ВЛ-1004 ПС Васино | ТМ-50/10 | 20 | #VALUE!
д.Болдино | Дорогобужский р-н | Дорогобужский | ТП-133 Болдино ВЛ-1004 Васино | ОМП-10/10 | 5 | #VALUE!
д.Болдино | Дорогобужский р-н | Дорогобужский | ТП 134 ВЛ-1004 ПС Васино | ТМ-100/10 | 20 | #VALUE!
д.Милоселье | Дорогобужский р-н | Дорогобужский | ТП 135 ВЛ-1004 ПС Васино | ТМ-30/10 | 10 | #VALUE!
д.Полижакино | Дорогобужский р-н | Дорогобужский | ТП 136 ВЛ-1004 ПС Васино | ОМП-10/10 | 5 | #VALUE!
д.Никулино | Дорогобужский р-н | Дорогобужский | ТП 137 ВЛ-1004 ПС Васино | ТМ-60/10 | 30 | #VALUE!
д.Болдино | Дорогобужский р-н | Дорогобужский | ТП-58 Монастырь ВЛ-1004 Васино | ТМ-160/10 | 20 | #VALUE!
д.Васино | Дорогобужский р-н | Дорогобужский | ТП-138 Васино ВЛ-1005 Васино | ТМ-400/10 | 200 | #VALUE!
д.Васино | Дорогобужский р-н | Дорогобужский | ТП-139 Васино ВЛ-1005 Васино | ТМ-250/10 | 50 | #VALUE!
д.Васино | Дорогобужский р-н | Дорогобужский | ТП-140 Васино ВЛ-1005 Васино | ТМ-160/10 | 60 | #VALUE!
д.Васино | Дорогобужский р-н | Дорогобужский | ТП-141 Васино ВЛ-1005 Васино | ТМ-160/10 | 60 | #VALUE!
д.Васино | Дорогобужский р-н | Дорогобужский | ТП-142 Васино ВЛ-1005 Васино | ТМ-250/10 | 100 | #VALUE!
д.Шаломино | Дорогобужский р-н | Дорогобужский | ТП-146 Шаломино ВЛ-1002 Шаломино | ТМГ-32/10 | 5 | #VALUE!
д.Шаломино | Дорогобужский р-н | Дорогобужский | ТП-147 Шаломино ВЛ-1002 Шаломино | ТМ-100/10 | 20 | #VALUE!
д.Шаломино | Дорогобужский р-н | Дорогобужский | ТП-148 Шаломино ВЛ-1002 Шаломино | ТМ-160/10 | 10 | #VALUE!
д.Шаломино | Дорогобужский р-н | Дорогобужский | ТП-149 ст.Струково ВЛ-1002 Шаломино | ТМ-30/10 | 10 | #VALUE!
д.Шаломино | Дорогобужский р-н | Дорогобужский | ТП-233 Шаломино ВЛ-1002 Шаломино | ТМ-63/10 | 10 | #VALUE!
д.Соколово | Дорогобужский р-н | Дорогобужский | ТП-151Соколово-Катерово ВЛ-1002 Шаломино | ТМ-100/10 | 20 | #VALUE!
д.Рубежня | Дорогобужский р-н | Дорогобужский | ТП-152 Рубежня ВЛ-1002 Шаломино | ТМ-100/10 | 60 | #VALUE!
д.Шаломино | Дорогобужский р-н | Дорогобужский | ТП-235 Шаломино ВЛ-1003 Шаломино | ТМ-63/10 | 20 | #VALUE!
д.Егорьево | Дорогобужский р-н | Дорогобужский | ТП 153 ВЛ-1003 ПС Шаломино | ТМ-63/10 | 10 | #VALUE!
д.Ново-Михайловка | Дорогобужский р-н | Дорогобужский | ТП 154 ВЛ-1003 ПС Шаломино | ТМ-400/10 | 100 | #VALUE!
д.Ново-Михайловка | Дорогобужский р-н | Дорогобужский | ТП 155 ВЛ-1003 ПС Шаломино | ТМ-100/10 | 10 | #VALUE!
д.Ивонино | Дорогобужский р-н | Дорогобужский | ТП228 ВЛ-1003 ПС Шаломино | ТМ-63/10 | 20 | #VALUE!
д.Ивонино | Дорогобужский р-н | Дорогобужский | ТП 357 ВЛ-1028 ПС Дорогобуж-2 | ТМ-160/10 | 20 | #VALUE!
д.Ивонино | Дорогобужский р-н | Дорогобужский | ТП 356 ВЛ-1028 ПС Дорогобуж-2 | ТМ-100/10 | 10 | #VALUE!
д.Мамыркино | Дорогобужский р-н | Дорогобужский | ТП 157 ВЛ-1003 ПС Шаломино | ТМ-30/10 | 5 | #VALUE!
д.Пушкарево | Дорогобужский р-н | Дорогобужский | ТП 158 ВЛ-1003 ПС Шаломино | ТМ-100/10 | 20 | #VALUE!
д.Пушкарево | Дорогобужский р-н | Дорогобужский | ТП 159 ВЛ-1003 ПС Шаломино | ТМ-250/10 | 5 | #VALUE!
д.Пушкарево | Дорогобужский р-н | Дорогобужский | ТП 160 ВЛ-1003 ПС Шаломино | ТМ-250/10 | 120 | #VALUE!
д.Елисеенки | Дорогобужский р-н | Дорогобужский | ТП 162 ВЛ-1003 ПС Шаломино | ТМ-30/10 | 5 | #VALUE!
д.Шаломино | Дорогобужский р-н | Дорогобужский | ТП-143 Теплицы-3 ВЛ-1001 ПС Шаломино | ТМ-250/10 | 30 | #VALUE!
д.Шаломино | Дорогобужский р-н | Дорогобужский |  | ТМ-200/10 | 20 | #VALUE!
д.Шаломино | Дорогобужский р-н | Дорогобужский | ТП-144 Теплицы-2 ВЛ-1001 ПС Шаломино | ТМ-630/10 | 20 | #VALUE!
д.Шаломино | Дорогобужский р-н | Дорогобужский |  | ТМ-630/10 | 30 | #VALUE!
д.Шаломино | Дорогобужский р-н | Дорогобужский | ТП-145 Теплицы-1 ВЛ-1001 ПС Шаломино | ТМ-250/10 | 20 | #VALUE!
д.Шаломино | Дорогобужский р-н | Дорогобужский |  | ТМ-250/10 | 30 | #VALUE!
г.Дорогобуж | Дорогобужский р-н | Дорогобужский | ТП 339 ВЛ-1011 ПС Дорогобуж-1 | ТМ-400/10 | 50 | #VALUE!
г.Дорогобуж | Дорогобужский р-н | Дорогобужский | ТП 346 КЛ 1023,1028 ПС Дорогобуж-2 | ТМ-250/10 | 10 | #VALUE!
г.Дорогобуж | Дорогобужский р-н | Дорогобужский |  | ТМ-400/10 | 15 | #VALUE!
г.Дорогобуж | Дорогобужский р-н | Дорогобужский | ТП 347 КЛ 1023,1028 ПС Дорогобуж-2 | ТМ-400/10 | 20 | #VALUE!
г.Дорогобуж | Дорогобужский р-н | Дорогобужский |  | ТМ-400/10 | 30 | #VALUE!
г.Дорогобуж | Дорогобужский р-н | Дорогобужский | ТП 399 КЛ 1025,1027 ПС Дорогобуж-2 | ТМ-400/10 | 30 | #VALUE!
г.Дорогобуж | Дорогобужский р-н | Дорогобужский |  | ТМ-400/10 | 50 | #VALUE!
г.Дорогобуж | Дорогобужский р-н | Дорогобужский | ТП 345 КЛ 1023,1028 ПС Дорогобуж-2 | ТМ-630/10 | 5 | #VALUE!
г.Дорогобуж | Дорогобужский р-н | Дорогобужский |  | ТМ-630/10 | 40 | #VALUE!
г.Дорогобуж | Дорогобужский р-н | Дорогобужский | ТП 318 ВЛ-1011 ПС Дорогобуж-1 | ТМ-250/10 | 20 | #VALUE!
г.Дорогобуж | Дорогобужский р-н | Дорогобужский | ТП 353 ВЛ-1011 ПС Дорогобуж-1 | ТМ-160/10 | 80 | #VALUE!
г.Дорогобуж | Дорогобужский р-н | Дорогобужский | ТП 321 ВЛ-1011 ПС Дорогобуж-1 | ТМ-100/10 | 20 | #VALUE!
г.Дорогобуж | Дорогобужский р-н | Дорогобужский | ТП 348 КЛ 1024 ПС Дорогобуж-2 | ТМ-100/10 | 40 | #VALUE!
г.Дорогобуж | Дорогобужский р-н | Дорогобужский | ТП 305 ВЛ-1011 ПС Дорогобуж-1 | ТМ-250/10 | 30 | #VALUE!
г.Дорогобуж | Дорогобужский р-н | Дорогобужский | ТП 333 ВЛ-1011 ПС Дорогобуж-1 | ТМ-160/10 | 30 | #VALUE!
г.Дорогобуж | Дорогобужский р-н | Дорогобужский | ТП 351 КЛ-1028Б РП-1 ПС Дорогобуж-2 | ТМ-250/10 | 50 | #VALUE!
г.Дорогобуж | Дорогобужский р-н | Дорогобужский |  | ТМ-250/10 | 20 | #VALUE!
г.Дорогобуж | Дорогобужский р-н | Дорогобужский | ТП 316 ВЛ-1011 ПС Дорогобуж-1 | ТМ-400/10 | 5 | #VALUE!
г.Дорогобуж | Дорогобужский р-н | Дорогобужский | ТП 320 ВЛ-1011 ПС Дорогобуж-1 | ТМ-250/10 | 5 | #VALUE!
г.Дорогобуж | Дорогобужский р-н | Дорогобужский | ТП 340 ВЛ-1026 ПС Дорогобуж-2 | ТМ-160/10 | 10 | #VALUE!
г.Дорогобуж | Дорогобужский р-н | Дорогобужский | ТП 306 ВЛ-1011 ПС Дорогобуж-1 | ТМ-250/10 | 20 | #VALUE!
г.Дорогобуж | Дорогобужский р-н | Дорогобужский | ТП 308 ВЛ-1011 ПС Дорогобуж-1 | ТМ-250/10 | 20 | #VALUE!
г.Дорогобуж | Дорогобужский р-н | Дорогобужский | ТП 309 ВЛ-1011 ПС Дорогобуж-1 | ТМ-400/10 | 40 | #VALUE!
г.Дорогобуж | Дорогобужский р-н | Дорогобужский | ТП 302 ВЛ-1001 ПС Дорогобуж-1 | ТМ-400/10 | 40 | #VALUE!
г.Дорогобуж | Дорогобужский р-н | Дорогобужский |  | ТМ-400/10 | 50 | #VALUE!
г.Дорогобуж | Дорогобужский р-н | Дорогобужский | ТП 307 ВЛ-1001 ПС Дорогобуж-1 | ТМ-160/10 | 20 | #VALUE!
г.Дорогобуж | Дорогобужский р-н | Дорогобужский | ТП 317 ВЛ-1001 ПС Дорогобуж-1 | ТМ-400/10 | 80 | #VALUE!
г.Дорогобуж | Дорогобужский р-н | Дорогобужский | ТП 310 ВЛ-1001 ПС Дорогобуж-1 | ТМ-250/10 | 40 | #VALUE!
г.Дорогобуж | Дорогобужский р-н | Дорогобужский | ТП 342 ВЛ-1001 ПС Дорогобуж-1 | ТМ-160/10 | 20 | #VALUE!
г.Дорогобуж | Дорогобужский р-н | Дорогобужский | ТП 330 ВЛ-1001 ПС Дорогобуж-1 | ТМ-250/10 | 50 | #VALUE!
г.Дорогобуж | Дорогобужский р-н | Дорогобужский | ТП 312 ВЛ-1001 ПС Дорогобуж-1 | ТМ-250/10 | 40 | #VALUE!
г.Дорогобуж | Дорогобужский р-н | Дорогобужский |  | ТМ-250/10 | 40 | #VALUE!
г.Дорогобуж | Дорогобужский р-н | Дорогобужский | ТП 331 ВЛ-1001 ПС Дорогобуж-1 | ТМ-160/10 | 10 | #VALUE!
г.Дорогобуж | Дорогобужский р-н | Дорогобужский | ТП 335 ВЛ-1001 ПС Дорогобуж-1 | ТМ-160/10 | 20 | #VALUE!
г.Дорогобуж | Дорогобужский р-н | Дорогобужский | ТП 311 ВЛ-1001 ПС Дорогобуж-1 | ТМ-250/10 | 30 | #VALUE!
г.Дорогобуж | Дорогобужский р-н | Дорогобужский | ТП 350 ВЛ-1001 ПС Дорогобуж-1 | ТМ-250/10 | 30 | #VALUE!
г.Дорогобуж | Дорогобужский р-н | Дорогобужский | ТП 327 ВЛ-1001 ПС Дорогобуж-1 | ТМ-160/10 | 30 | #VALUE!
г.Дорогобуж | Дорогобужский р-н | Дорогобужский | ТП 313 ВЛ-1001 ПС Дорогобуж-1 | ТМ-250/10 | 20 | #VALUE!
г.Дорогобуж | Дорогобужский р-н | Дорогобужский | ТП 319 ВЛ-1001 ПС Дорогобуж-1 | ТМ-400/10 | 50 | #VALUE!
г.Дорогобуж | Дорогобужский р-н | Дорогобужский | ТП 304 ВЛ-1001 ПС Дорогобуж-1 | ТМ-400/10 | 100 | #VALUE!
г.Дорогобуж | Дорогобужский р-н | Дорогобужский | ТП 329 ВЛ-1001 ПС Дорогобуж-1 | ТМ-160/10 | 30 | #VALUE!
г.Дорогобуж | Дорогобужский р-н | Дорогобужский | ТП 328 ВЛ-1001 ПС Дорогобуж-1 | ТМ-160/10 | 30 | #VALUE!
г.Дорогобуж | Дорогобужский р-н | Дорогобужский |  | ТМ-160/10 | 50 | #VALUE!
г.Дорогобуж | Дорогобужский р-н | Дорогобужский | ТП 314 ВЛ-1001 ПС Дорогобуж-1 | ТМ-250/10 | 40 | #VALUE!
г.Дорогобуж | Дорогобужский р-н | Дорогобужский | ТП 315 ВЛ-1001 ПС Дорогобуж-1 | ТМ-400/10 | 5 | #VALUE!
г.Дорогобуж | Дорогобужский р-н | Дорогобужский | ТП 337 ВЛ-1001 ПС Дорогобуж-1 | ТМ-400/10 | 15 | #VALUE!
г.Дорогобуж | Дорогобужский р-н | Дорогобужский |  | ТМ-400/10 | 10 | #VALUE!
г.Дорогобуж | Дорогобужский р-н | Дорогобужский | ТП 323 ВЛ-1001 ПС Дорогобуж-1 | ТМГ-100/10 | 20 | #VALUE!
г.Дорогобуж | Дорогобужский р-н | Дорогобужский | ТП 349 ВЛ-1001 ПС Дорогобуж-1 | ТМ-160/10 | 30 | #VALUE!
г.Дорогобуж | Дорогобужский р-н | Дорогобужский |  | ТМ-160/10 | 20 | #VALUE!
г.Дорогобуж | Дорогобужский р-н | Дорогобужский | ТП 344 ВЛ-1010 ПС Дорогобуж-1 | ТМ-25/10 | 0
г.Дорогобуж | Дорогобужский р-н | Дорогобужский | ТП 303 ВЛ-1011 ПС Дорогобуж-1 | ТМ-315/10 | 20
д.Шаломино | Дорогобужский р-н | Дорогобужский | ТП-150 Шаломино ВЛ-1002 ПС Шаломино | ТМ-400/10 | 150 | #VALUE!
д.Шаломино | Дорогобужский р-н | Дорогобужский |  | ТМ-400/10 | 200
д.Молодилово | Дорогобужский р-н | Дорогобужский | ТП 052 ВЛ-1010 ПС Дорогобуж-1 | ТМГ-63/10 | 10
г.Дорогобуж | Дорогобужский р-н | Дорогобужский | ТП 004 ВЛ-1002 ПС Дорогобуж-1 | ТМГ-63/10 | 30
д.Полибино | Дорогобужский р-н | Дорогобужский | ТП 009 ВЛ-1010 ПС Дорогобуж-1 | ТМГ-63/10 | 30
д.Рябково | Велижский | Велижский | КТП-42 Рябково ВЛ 1003 ПС Логово | 100 | 90 | 10
д.Маклок | Велижский | Велижский | КТП-43 Маклок ВЛ 1003 ПС Логово | 30 | 0 | 30
д.Корени | Велижский | Велижский | КТП-44 Корени ВЛ 1003 ПС Логово | 100 | 0 | 100
д. Кожеки | Велижский | Велижский | КТП-46 Кожеки ВЛ 1005 ПС Логово | 250 | 150 | 100
д.Бабка | Велижский | Велижский | КТП-47 Бабка ВЛ 1005 ПС Логово | 60 | 0 | 60
д.Бабка | Велижский | Велижский | КТП-48 Бабка ВЛ 1005 ПС Логово | 250 | 90 | 160
д.Логово | Велижский | Велижский | КТП-51 Логово ВЛ 1005 ПС Логово | 250 | 0 | 250
д.Логово | Велижский | Велижский | ТП 052 | 100 | 0 | 100
д.Логово | Велижский | Велижский | КТП-53 Логово ВЛ 1005 ПС Логово | 100 | 0 | 100
д.Дорожкино | Велижский | Велижский | КТП-59 Дорожкино ВЛ 1005 ПС Логово | 40 | 0 | 40
д.Староселье | Велижский | Велижский | КТП-179 Староселье ВЛ-1007 ПС Заозерье | 60 | 0 | 60
д. Хрипино | Велижский | Велижский | ОТП-183 Хрипино ВЛ-1007 ПС Заозерье | 10 | 0 | 10
д.Шумилово | Велижский | Велижский | ТП 188 | 63 | 0 | 63
д.Городище | Велижский | Велижский | КТП-157 Городище ВЛ-1007 ПС Заозерье | 100 | 0 | 100
д.Яхны | Велижский | Велижский | КТП-41 Яхны ВЛ-1001 Логово | 100 | 0 | 100
д.Яхны | Велижский | Велижский | КТП-283 Яхны ВЛ-1001 Логово | 250 | 90 | 160
д.Яхны | Велижский | Велижский | КТП-243 Яхны ВЛ-1001 Логово | 100 | 0 | 100
д.Ситьково | Велижский | Велижский | КТП-39 Ситьково ВЛ-1001 Логово | 100 | 0 | 100
д.Ситьково | Велижский | Велижский | ТП 035 | 630 | 0 | 630
д.Ситьково | Велижский | Велижский | КТП-38 Ситьково ВЛ-1001 Логово | 250 | 0 | 250
д.Ситьково | Велижский | Велижский | КТП-34 Ситьково ВЛ-1001 Логово | 100 | 0 | 100
д.Ситьково | Велижский | Велижский | КТП-33 д.Ситьково ВЛ-1001 Логово | 40 | 0 | 40
д.Ситьково | Велижский | Велижский | КТП-301 д.Ситьково ВЛ-1001 Логово | 400 | 0 | 400
д.Ситьково | Велижский | Велижский | КТП-37 д.Ситьково ВЛ-1001 Логово | 30 | 0 | 30
д.Ситьково | Велижский | Велижский | КТПП-32 д.Ситьково ВЛ-1001 Логово | 630 | 200 | 430
д.Орляки | Велижский | Велижский | КТП-106 Орляки ВЛ 1004 ПС Беляево | 40 | демонтаж
д.Лученки | Велижский | Велижский | ОТП-112 Лученки ВЛ 1004 ПС Беляево | 10 | 0 | 10
д.Тарасенки | Велижский | Велижский | КТП-113 Тарасенки ВЛ 1004 ПС Беляево | 25 | 0 | 25
д.Верховье | Велижский | Велижский | КТП-115 Верховье ВЛ 1004 ПС Беляево | 60 | 0 | 60
д.Верховье | Велижский | Велижский | КТП-117 Верховье ВЛ 1004 ПС Беляево | 63 | 0 | 63
д.Пустыньки | Велижский | Велижский | КТП-118 Пустыньки ВЛ 1004 ПС Беляево | 10 | 0 | 10
д.Романы | Велижский | Велижский | ОТП-119 Романы ВЛ 1004 ПС Беляево | 10 | 0 | 10
д.Сеньково | Велижский | Велижский | КТП-121 Сеньково ВЛ 1004 ПС Беляево | 30 | 0 | 30
д.Гредяки | Велижский | Велижский | КТП-285 Гредяки ВЛ 1004 ПС Беляево | 60 | 0 | 60
д.Дятлово | Велижский | Велижский | МЖТП-111 Дятлово ВЛ 1004 Беляево | 63 | 50 | 13
д.Заозерье | Велижский | Велижский | КТП-258 Заозерье ВЛ-1003 Заозерье | 160 | 0 | 160
д.Секачи | Велижский | Велижский | ОТП-104 Н.Секачи ВЛ 1003 ПС Беляево | 10 | 0 | 10
д.Секачи | Велижский | Велижский | КТП-105 В.Секачи ВЛ 1003 ПС Беляево | 30 | 0 | 30
д.Нивы | Велижский | Велижский | КТП-107 Нивы ВЛ 1003 ПС Беляево | 60 | 0 | 60
д.Вязьмены | Велижский | Велижский | КТП-165 Вязьмены ВЛ 1003 ПС Беляево | 60 | 50 | 10
д.Заречье | Велижский | Велижский | ЗТП-312 д.Заречье ВЛ-1003 Беляево | 400 | демонтаж | #VALUE!
д.Логово | Велижский | Велижский | КТП-54 Логово ВЛ 1002 ПС Логово | 400 | 100 | 300
д.Логово | Велижский | Велижский | КТП-55 Логово ВЛ 1002 ПС Логово | 100 | 20 | 80
д.Логово | Велижский | Велижский | КТП-56 Логово ВЛ 1002 ПС Логово | 400 | 100 | 300
д.Проявино | Велижский | Велижский | КТП-57 Проявино ВЛ 1002 ПС Логово | 60 | 0 | 60
д.Логово | Велижский | Велижский | КТП-271 Логово ВЛ 1002 ПС Логово | 630 | 200 | 430
д.Логово | Велижский | Велижский | КТП-310 Логово ВЛ 1002 ПС Логово | 160 | 0 | 160
г.Велиж | Велижский | Велижский | ЗТП-1 Хознужды КЛ-1002 Велиж | 800 | 0 | 800
д.Саксоны | Велижский | Велижский | КТП-68 Саксоны ВЛ 1017 ПС Велиж | 40 | 0 | 40
д.Печенки | Велижский | Велижский | КТП-133 Печенки ВЛ 1007 ПС Ст.Село | 250 | 150 | 100
д.Печенки | Велижский | Велижский | КТП-134 Печенки ВЛ 1007 ПС Ст.Село | 100 | 0
д.Печенки | Велижский | Велижский | КТП-135 Печенки ВЛ 1007 ПС Ст.Село | 63 | 0 | 63
д.М.Ржава | Велижский | Велижский | ТП 138 | 63 | 0 | 63
д.Печенки | Велижский | Велижский | КТП-281 Печенки ВЛ 1007 ПС Ст.Село | 160 | 0
д.Печенки | Велижский | Велижский | КТП-287 Печенки ВЛ 1007 ПС Ст.Село | 60 | 0 | 60
д.Заозерье | Велижский | Велижский | КТП-184 Заозерье ВЛ-1001 ПС Заозерье | 100 | 0 | 100
д.Заозерье | Велижский | Велижский | КТП-185 Заозерье ВЛ-1001 ПС Заозерье | 250 | 150 | 100
д.Заозерье | Велижский | Велижский | КТП-186 Заозерье ВЛ-1001 ПС Заозерье | 250 | 0 | 250
д.Заозерье | Велижский | Велижский | КТП-316 Заозерье ВЛ-1001 ПС Заозерье | 160 | 0 | 160
д.Рябинка | Велижский | Велижский | КТП-79 Рябинка ВЛ 1017 ПС Велиж | 40 | 0 | 40
д.Беляево | Велижский | Велижский | КТП-108 Беляево ВЛ 1001 ПС Беляево | 25 | 0 | 25
д.Беляево | Велижский | Велижский | ТП 110 | 100 | 0
д.Беляево | Велижский | Велижский | КТПП-289 Беляево ВЛ 1001 ПС Беляево | 400 | 200 | 200
д.Беляево | Велижский | Велижский | КТПП-290 Беляево ВЛ 1001 ПС Беляево | 250 | 60
д.Беляево | Велижский | Велижский | КТП-291 Беляево ВЛ 1001 ПС Беляево | 160 | 30 | 130
д.Беляево | Велижский | Велижский | КТП-292 Беляево ВЛ 1001 ПС Беляево | 250 | 30 | 220
д.Комиссарево | Велижский | Велижский | КТП-158 Комиссарево ВЛ 1006 ПС Ст.Село | 63 | 40 | 23
д.Конец | Велижский | Велижский | КТП-159 Конец ВЛ 1006 ПС Ст.Село | 160 | 20 | 140
д.Крутое | Велижский | Велижский | КТП-161 Крутое ВЛ 1006 ПС Ст.Село | 160 | 20 | 140
д.Крутое | Велижский | Велижский | КТП-162 Крутое ВЛ 1006 ПС Ст.Село | 400 | 0 | 400
д.Осиновица | Велижский | Велижский | КТП-167 Осиновица ВЛ 1006 ПС Ст.Село | 100 | 20 | 80
д.Конец | Велижский | Велижский | КТП-272 Конец ВЛ 1006 ПС Ст.Село | 400 | 0 | 400
д.Крутое | Велижский | Велижский | КТП-278 Крутое ВЛ 1006 ПС Ст.Село | 250 | 0 | 250
д.Осиновица | Велижский | Велижский | КТПП-71 Осиновица ВЛ 1006 ПС Ст.Село | 400 | 240 | 160
д.Крутое | Велижский | Велижский | ЗТП-284 Крутое ВЛ-1006 Ст.село | 650 | 200 | 450
д.Заречье | Велижский | Велижский | КТП-84 Заречье ВЛ 1001 ПС Ст.Село | 100 | 40 | 60
д.Курбатовщина | Велижский | Велижский | КТП-145 Курбатовщина ВЛ 1001 ПС Ст.Село | 30 | 0 | 30
д.Цыганы | Велижский | Велижский | КТП-146 Цыганы ВЛ 1001 ПС Ст.Село | 60 | 0 | 60
д.Ст.Село | Велижский | Велижский | КТП-150 Ст.Село ВЛ 1001 ПС Ст.Село | 160 | 0 | 160
д.Ратьковина | Велижский | Велижский | КТП-152 Ратьковина ВЛ 1001 ПС Ст.Село | 63 | 30 | 33
д.Заречье | Велижский | Велижский | КТП-153 Заречье ВЛ 1001 ПС Ст.Село | 400 | 240 | 160
д.Цыганы | Велижский | Велижский | ТП 269 | 25 | 0 | 25
д.Ст.Село | Велижский | Велижский | КТП-294 Ст.Село ВЛ 1001 ПС Ст.Село | 250 | 0 | 250
д.Ст.Село | Велижский | Велижский | КТП-304 Ст.Село ВЛ 1001 ПС Ст.Село | 160 | 0 | 160
д.Заречье | Велижский | Велижский | ЗТП-311 Заречье ВЛ-1001 ПС Ст.Село | 800 | 400 | 400
г.Велиж | Велижский | Велижский | КТП-406 ул.Володарского ВЛ 1006 ПС Велиж | 160 | 0 | 160
г.Велиж | Велижский | Велижский | КТП-407 СПТУ ВЛ 1006 ПС Велиж | 250 | 0 | 250
г.Велиж | Велижский | Велижский | КТП-408 ул.Курасова ВЛ 1006 ПС Велиж | 100 | 0 | 100
г.Велиж | Велижский | Велижский | КТП-427Сельхозтехника ВЛ 1006 ПС Велиж | 400 | 0 | 400
г.Велиж | Велижский | Велижский | КТП-430 Райпо база ВЛ 1006 ПС Велиж | 250 | 0 | 250
г.Велиж | Велижский | Велижский | ТП 431 | 160 | 0 | 160
г.Велиж | Велижский | Велижский | КТПП-436 РТП ВЛ 1006 ПС Велиж | 630 | 100 | 530
г.Велиж | Велижский | Велижский | КТПП-440 ДСПМК ВЛ 1006 ПС Велиж | 250 | 100 | 150
г.Велиж | Велижский | Велижский | КТПП-442здЭлектромеханизмоВЛ1006ПСВелиж | 400 | 0 | 400
г.Велиж | Велижский | Велижский | КТП-448 РСУ ВЛ 1006 ПС Велиж | 250 | 0 | 250
г.Велиж | Велижский | Велижский | КТП-449 ул.Р.Люксембург ВЛ 1006 ПС Велиж | 250 | 0 | 250
г.Велиж | Велижский | Велижский | ТП 452 | 400 | 0 | 400
г.Велиж | Велижский | Велижский | КТП-458 ул.Садовая ВЛ 1006 ПС Велиж | 160 | 0 | 160
г.Велиж | Велижский | Велижский | ТП 460 | 100 | 0 | 100
г.Велиж | Велижский | Велижский | КТП-463 ул.Горохова ВЛ 1006 ПС Велиж | 160 | 0 | 160
г.Велиж | Велижский | Велижский | КТП-465 ул.Смоленская ВЛ 1006 ПС Велиж | 250 | 0 | 250
г.Велиж | Велижский | Велижский | КТПП-472 Водозабор ВЛ 1006 ПС Велиж | 100 | 0 | 100
г.Велиж | Велижский | Велижский | КТПП-474 ул.Володарского ВЛ1006 ПС Велиж | 160 | 0 | 160
г.Велиж | Велижский | Велижский | ЗТП-438 Хлебозавод ВЛ-1006 Велиж | 650 | 0 | 650
г.Велиж | Велижский | Велижский | ТП 454 | 500 | 0 | 500
г.Велиж | Велижский | Велижский | ЗТП-457 ул.Бембеля ВЛ-1006 Велиж | 250 | 0 | 250
д.Селезни | Велижский | Велижский | КТП-211 Селезни ВЛ 1004 ПС Селезни | 400 | 300 | 100
д.Рудомые | Велижский | Велижский | КТП-214 Рудомые ВЛ 1004 ПС Селезни | 32 | 0 | 32
д.Залюбище | Велижский | Велижский | КТП-234 Залюбище ВЛ 1004 ПС Селезни | 63 | 0 | 63
д.Триково | Велижский | Велижский | ОТП-236 Триково ВЛ 1004 ПС Селезни | 10 | 0 | 10
д.Гатчино | Велижский | Велижский | КТП-237 Гатчино ВЛ 1004 ПС Селезни | 100 | 0 | 100
д.Погорелье | Велижский | Велижский | КТП-256 Погорелье ВЛ 1004 ПС Селезни | 100 | 0 | 100
д.Бахтеи | Велижский | Велижский | МЖТП-212 Бахтеи ВЛ 1004 Селезни | 63 | 0 | 63
д.Печенки | Велижский | Велижский | КТП-288 Печенки ВЛ 1005 ПС Ст.Село | 400 | 400 | 0
д.Патеки | Велижский | Велижский | КТПП-130 Патеки ВЛ 1003 ПС Чепли | 63 | 0 | 63
д.Патеки | Велижский | Велижский | КТП-131 Патеки ВЛ 1003 ПС Чепли | 160 | 0 | 160
д.Шитики | Велижский | Велижский | КТП-218 Шитики ВЛ 1003 ПС Чепли | 40 | 40 | 0
д.Самусенки | Велижский | Велижский | КТП-244 Самусенки ВЛ 1003 ПС Чепли | 10 | 0 | 10
д.Патеки | Велижский | Велижский | КТП-245 Патики ВЛ 1003 ПС Чепли | 100 | 30 | 70
д.Шахино | Велижский | Велижский | КТП-247 Шахино ВЛ 1003 ПС Чепли | 100 | 90 | 10
д.Колотовщина | Велижский | Велижский | КТП-248 Колотовщина ВЛ 1003 ПС Чепли | 30 | 0 | 30
д.Патеки | Велижский | Велижский | КТП-249 Патеки ВЛ 1003 ПС Чепли | 160 | 60 | 100
д.Плоское | Велижский | Велижский | КТП-250 Плоское ВЛ 1003 ПС Чепли | 63 | 0 | 63
д.Патеки | Велижский | Велижский | КТП-308 Патеки ВЛ 1003 ПС Чепли | 250 | 0 | 250
д.Патеки | Велижский | Велижский | ЗТП-313 Патики ВЛ-1003 Чепли | 400 | демонтаж | #VALUE!
д.Наумовка | Велижский | Велижский | КТП-64 Наумовка ВЛ 1015 ПС Велиж | 25 | 0 | 25
д.Дадоны | Велижский | Велижский | ОТП-62 Додоны ВЛ 1015 ПС Велиж | 10 | 0 | 10
д.Белоусово | Велижский | Велижский | КТП-65 Белоусово ВЛ 1015 ПС Велиж | 60 | 0 | 60
д.Лаврентьево | Велижский | Велижский | КТП-70 Лавреньтьево ВЛ 1017 ПС Велиж | 30 | 0 | 30
д.Ляхово | Велижский | Велижский | КТП-75 Ляхово ВЛ 1017 ПС Велиж | 250 | 0 | 250
д.Боровлево | Велижский | Велижский | КТП-78 Боровлево ВЛ 1017 ПС Велиж | 30 | 0 | 30
д.Саксоны | Велижский | Велижский | КТП-82 Саксоны ВЛ 1017 ПС Велиж | 25 | 0 | 25
д.Городище | Велижский | Велижский | КТП-93 Городище ВЛ 1002 ПС Селезни | 160 | 60 | 100
д.Рудня | Велижский | Велижский | КТП-174 Рудня ВЛ 1002 ПС Селезни | 60 | 0 | 60
д.Заболонье | Велижский | Велижский | КТП-175 Заболонье ВЛ 1002 ПС Селезни | 60 | 0 | 60
д.Панево | Велижский | Велижский | КТП-176 Панево ВЛ 1002 ПС Селезни | 60 | 0 | 60
д.Городище | Велижский | Велижский | КТП-177 Городище ВЛ 1002 ПС Селезни | 40 | 0 | 40
д.Селезни | Велижский | Велижский | КТП-187 Селезни ВЛ 1002 ПС Селезни | 63 | 0 | 63
д.Селезни | Велижский | Велижский | КТП-203 Селезни ВЛ 1002 ПС Селезни | 250 | 0 | 250
д.Болбаи | Велижский | Велижский | КТП-240 Болбаи ВЛ 1002 ПС Селезни | 100 | 30 | 70
д.Шебино | Велижский | Велижский | ОТП-241 Шебино ВЛ 1002 ПС Селезни | 10 | 10 | 0
д.Ильеменка | Велижский | Велижский | МЖТП-173 Ильменка ВЛ 1002 Селезни | 40 | 40 | 0
д.Ястреб-1 | Велижский | Велижский | ТП 027 | 100 | 0 | 100
д.Ястреб-2 | Велижский | Велижский | ТП 028 | 100 | 0 | 100
д.Узвоз | Велижский | Велижский | ТП 029 | 100 | 0 | 100
д.Узвоз | Велижский | Велижский | КТП-30 Узвоз ВЛ 1011 ПС Велиж | 63 | 0 | 63
д.Варныши | Велижский | Велижский | ОТП-31 Варныши ВЛ 1011 ПС Велиж | 10 | 0 | 10
д.Узвоз | Велижский | Велижский | КТПП-318 Узвоз ВЛ 1011 ПС Велиж | 250 | 60
д.Зубки | Велижский | Велижский | КТП-189 Зубки ВЛ-1005 ПС Заозерье | 63 | 0
д.Березьково | Велижский | Велижский | КТП-199 Березьково ВЛ-1005 Заозерье | 63 | 0 | 63
д.Ботаги | Велижский | Велижский | КТП-196 Ботаги ВЛ-1005 Заозерье | 10 | 0 | 10
д.Зубки | Велижский | Велижский | КТП-221 Зубки ВЛ-1005 ПС Заозерье | 160 | 100 | 60
д.Васькино | Велижский | Велижский | ТП 190 | 30 | 30 | 0
д.Б Лука | Велижский | Велижский | ОТП-198 Б Лука ВЛ-1005 ПС Заозерье | 10 | 0 | 10
д.Погорелье | Велижский | Велижский | КТПП-230 Погорелье ВЛ 1008 ПС Чепли | 250 | 0 | 250
д.Погорелье | Велижский | Велижский | КТП-252 Погорелье ВЛ 1008 ПС Чепли | 25 | 0 | 25
д.Лемеши | Велижский | Велижский | ТП 253 | 63 | 0 | 63
д.Синичино | Велижский | Велижский | КТП-254 Синичино ВЛ 1008 ПС Чепли | 63 | 0 | 63
д.Селезни | Велижский | Велижский | КТП-166 Селезни ВЛ 1003 ПС Селезни | 60 | 0 | 60
д.Селезни | Велижский | Велижский | КТП-200 Селезни ВЛ 1003 ПС Селезни | 250 | 0
д.Селезни | Велижский | Велижский | КТПП-204 Селезни ВЛ 1003 ПС Селезни | 400 | 100 | 300
д.Селезни | Велижский | Велижский | КТПП-205 Селезни ВЛ 1003 ПС Селезни | 630 | 100 | 530
д.Сертея | Велижский | Велижский | КТП-206 Сертея ВЛ 1003 ПС Селезни | 40 | 0 | 40
д.Поймище | Велижский | Велижский | КТП-207 Поймище ВЛ 1003 ПС Селезни | 40 | 0 | 40
д.Горяне | Велижский | Велижский | КТП-208 Горяне ВЛ 1003 ПС Селезни | 20 | 0 | 20
д.Дорожкино | Велижский | Велижский | ОТП-209 Дорожкино ВЛ 1003 ПС Селезни | 10 | 0 | 10
д.Селезни | Велижский | Велижский | МЖТП-202 Селезни ВЛ 1003 Селезни | 160 | 0 | 160
д.Чернейка | Велижский | Велижский | КТП-4 Чернейка ВЛ 1004 ПС Велиж | 30 | 0 | 30
д.Пушка | Велижский | Велижский | КТП-8 Пушка ВЛ 1004 ПС Велиж | 60 | 0 | 60
д.Верхнее Ольгово | Велижский | Велижский | КТП-9 Верхнее Ольгово ВЛ 1004 ПС Велиж | 60 | 0 | 60
д.Будница | Велижский | Велижский | ТП 012 | 160 | 0 | 160
д.Будница | Велижский | Велижский | ТП 014 | 100 | 0 | 100
д.Ястреб-1 | Велижский | Велижский | ТП 016 | 25 | 0 | 25
д.Ольгово | Велижский | Велижский | КТП-26 Ольгово ВЛ 1004 ПС Велиж | 63 | 0
д.Замошье | Велижский | Велижский | КТП-86 Замошье ВЛ 1004 ПС Велиж | 60 | 0 | 60
д.Михайленки | Велижский | Велижский | ТП 087 | 100 | 0 | 100
д.В.Ольгово | Велижский | Велижский | ТП 268 | 25 | 0 | 25
д.Будница | Велижский | Велижский | КТП-303 Будница ВЛ 1004 ПС Велиж | 30 | 0 | 30
д.Будница | Велижский | Велижский | ТП 305 | 400 | 0 | 400
г.Велиж | Велижский | Велижский | ТП 063 | 250 | 0 | 250
г.Велиж | Велижский | Велижский | ТП 069 | 30 | 0 | 30
д.Ляхово | Велижский | Велижский | КТП-74 Ляхово ВЛ 1012 ПС Велиж | 100 | 0
г.Велиж | Велижский | Велижский | КТП-401 Прокуратура ВЛ 1001 ПС Велиж | 250 | 0 | 250
г.Велиж | Велижский | Велижский | КТП-409 Невельское шоссе ВЛ 1001ПС Велиж | 250 | 0 | 250
г.Велиж | Велижский | Велижский | КТП-410 ул. Горького ВЛ 1001 ПС Велиж | 250 | 0 | 250
г.Велиж | Велижский | Велижский | КТП-412 ул. Калинина ВЛ 1001 ПС Велиж | 250 | 0 | 250
г.Велиж | Велижский | Велижский | КТП-419 Райпо гаражи ВЛ 1001 ПС Велиж | 160 | 0 | 160
г.Велиж | Велижский | Велижский | КТПП-422 Промкомбинат ВЛ 1001 ПС Велиж | 400 | 0 | 400
г.Велиж | Велижский | Велижский | КТПП-424 Энергосбыт ВЛ 1001 ПС Велиж | 630 | 0 | 630
г.Велиж | Велижский | Велижский | КТП-433 ул. Ленина ВЛ 1001 ПС Велиж | 400 | 0 | 400
г.Велиж | Велижский | Велижский | ТП 435 | 40 | 0 | 40
г.Велиж | Велижский | Велижский | КТП-453 ул. Куриленко ВЛ 1001 ПС Велиж | 160 | 0 | 160
г.Велиж | Велижский | Велижский | КТП-456 РПУ КХ ВЛ 1001 ПС Велиж | 400 | 0 | 400
г.Велиж | Велижский | Велижский | КТП-473 ул.Л.Шмидта ВЛ 1001 ПС Велиж | 160 | 0 | 160
г.Велиж | Велижский | Велижский | ЗТП-402 Школа ВЛ-1001 Велиж | 400 | 0 | 400
г.Велиж | Велижский | Велижский | ЗТП-455 Госбанк ВЛ-1001 Велиж | 320 | 0 | 320
г.Велиж | Велижский | Велижский | ЗТП-462 РПУ КХ ВЛ-1001 Велиж | 250 | 0 | 250
г.Велиж | Велижский | Велижский | ЗТП-470 СПТУ ВЛ-1001 Велиж | 500 | 0 | 500
д.Селезни | Велижский | Велижский | КТП-168 Селезни ВЛ 1001 ПС Селезни | 160 | 0 | 160
д.Селезни | Велижский | Велижский | КТП-170 Селезни ВЛ 1001 ПС Селезни | 160 | 0 | 160
д.Селезни | Велижский | Велижский | КТП-171 Селезни ВЛ 1001 ПС Селезни | 160 | 0 | 160
д.Подпояски | Велижский | Велижский | КТП-172 Подпояски ВЛ 1001 ПС Селезни | 63 | 0 | 63
д.Селезни | Велижский | Велижский | КТП-197 Селезни ВЛ 1001 ПС Селезни | 63 | 0 | 63
д.Селезни | Велижский | Велижский | ЗТП-169 Селезни ВЛ-1001 Селезни | 250 | 0 | 250
г.Велиж | Велижский | Велижский | ТП 478 | 250 | 0 | 250
г.Велиж | Велижский | Велижский | КТПП-416 пл.Свободы ВЛ 1009 ПС Велиж | 250 | 0 | 250
д.Чернейка | Велижский | Велижский | КТП-3 Чернейка ВЛ 1010 ПС Велиж | 100 | 0 | 100
д.Чернейка | Велижский | Велижский | КТП-20 Чернейка ВЛ 1010 ПС Велиж | 160 | 0 | 160
д.Чернейка | Велижский | Велижский | КТП-21 Чернейка ВЛ 1010 ПС Велиж | 160 | 0 | 160
д.Красное | Велижский | Велижский | КТП-24 Красное ВЛ 1010 ПС Велиж | 60 | 0 | 60
д.Балошки | Велижский | Велижский | КТП-25 Балошки ВЛ 1010 ПС Велиж | 40 | 0 | 40
г.Велиж | Велижский | Велижский | КТП-417ул.Еременко ВЛ 1010 ПС Велиж | 160 | 0 | 160
г.Велиж | Велижский | Велижский | КТПП-414 Больница ВЛ 1010 ПС Велиж | 250 | 0 | 250
д.Н.Красное | Велижский | Велижский | ОТП-255 Н.Красное ВЛ 1010 ПС Велиж | 10 | 0
г.Велиж | Велижский | Велижский | ЗТП-2 МСО ВЛ-1010 Велиж | 630 | 0 | 630
г.Велиж | Велижский | Велижский | ЗТП-415 Ул.Казанская ВЛ-1010 Велиж | 650 | 0 | 650
г.Велиж | Велижский | Велижский | ЗТП-418 Меб.фабрика ВЛ-1010 Велиж | 1.260,00 | 0 | #VALUE!
д.Чепли | Велижский | Велижский | ТП 257 | 160 | 0 | 160
д.Чепли | Велижский | Велижский | КТП-232 Чепли ВЛ 1005 ПС Чепли | 400 | 400 | 0
д.Чепли | Велижский | Велижский | КТПП-293 Чепли ВЛ 1005 ПС Чепли | 250 | 200 | 50
д.Залюбище | Велижский | Велижский | КТПП-295 Залюбище ВЛ 1005 ПС Чепли | 250 | 160 | 90
д.Матюхи | Велижский | Велижский | КТП-49 Матюхи ВЛ-1007 ПС Логово | 60 | 0 | 60
д.Логово | Велижский | Велижский | КТП-266 Логово ВЛ-1007 ПС Логово | 400 | 200 | 200
д.Чепли | Велижский | Велижский | ТП 217 | 250 | 0 | 250
д.Чепли | Велижский | Велижский | КТП-213 Чепли ВЛ 1007 ПС Чепли | 25 | 0 | 25
д.Чепли | Велижский | Велижский | ТП 215 | 160 | 0 | 160
д.Капыльники | Велижский | Велижский | ТП 220 | 60 | 0 | 60
д.Погорелье | Велижский | Велижский | ТП 223 | 400 | 0 | 400
д.Погорелье | Велижский | Велижский | КТП-224 Погорелье ВЛ 1007 ПС Чепли | 160 | 0 | 160
д.Погорелье | Велижский | Велижский | ТП 225 | 60 | 0 | 60
д.Погорелье | Велижский | Велижский | КТП-226 Погорелье ВЛ 1007 ПС Чепли | 630 | 630 | 0
д.Долбежки | Велижский | Велижский | ТП 228 | 60 | 0 | 60
д.Погорелье | Велижский | Велижский | ТП 263 | 250 | 100 | 150
д.Чепли | Велижский | Велижский | КТП-300 Чепли ВЛ 1007 ПС Чепли | 25 | 0 | 25
д.М.Ржава | Велижский | Велижский | КТП-123 М. Ржава ВЛ 1002 ПС Ст.Село | 60 | 0 | 60
д.Малые Коряки | Велижский | Велижский | КТП-126 Малые Коряки ВЛ 1002 ПС Ст.Село | 60 | 0 | 60
д.Большие Коряки | Велижский | Велижский | КТП-127 Большие Коряки ВЛ 1002 ПССт.Село | 160 | 0 | 160
д.Саксоны | Велижский | Велижский | КТП-67 Саксоны ВЛ 1003 ПС Ст.Село | 40 | 0 | 40
д.Холм | Велижский | Велижский | КТП-83 Холм Беляево ВЛ 1002 ПС Беляево | 63 | 0 | 63
д.Сухие Ляды | Велижский | Велижский | ОТП-85 Сухие Ляды ВЛ 1002 ПС Беляево | 10 | демонтаж | #VALUE!
д.Синяки | Велижский | Велижский | ОТП-88 Синяки ВЛ 1002 ПС Беляево | 10 | 10 | 0
д.Шумилово | Велижский | Велижский | КТП-89 Шумилово ВЛ 1002 ПС Беляево | 25 | 0 | 25
д.Дрозды | Велижский | Велижский | КТП-90 Дрозды ВЛ 1002 ПС Беляево | 40 | 30 | 10
д.Мареница | Велижский | Велижский | ОТП-91 Мареница ВЛ 1002 ПС Беляево | 10 | 0 | 10
д.Кашино | Велижский | Велижский | КТП-94 Кашино ВЛ 1002 ПС Беляево | 60 | 40 | 20
д.Козье | Велижский | Велижский | КТП-95 Козье ВЛ 1002 ПС Беляево | 40 | 0 | 40
д.Панфилово | Велижский | Велижский | КТП-97 Панфилово ВЛ 1002 ПС Беляево | 63 | 0 | 63
д.Городец | Велижский | Велижский | ОТП-98 Гордец ВЛ 1002 ПС Беляево | 10 | 10 | 0
д.Краслевичи | Велижский | Велижский | ОТП-100 Красевичи ВЛ 1002 ПС Беляево | 10 | 0 | 10
д.Дудино | Велижский | Велижский | КТП-154 Дудино ВЛ 1002 ПС Беляево | 32 | 0 | 32
д.Шерьково | Велижский | Велижский | КТП-261 Шерьково ВЛ 1002 ПС Беляево | 63 | 20 | 43
г.Велиж | Велижский | Велижский | КТП-403 Мост ВЛ 1013 ПС Велиж | 250 | 0 | 250
г.Велиж | Велижский | Велижский | КТПП-404 ул.Новицкого ВЛ 1013 ПС Велиж | 250 | 0 | 250
г.Велиж | Велижский | Велижский | КТП-405 ул.Свердлова ВЛ 1013 ПС Велиж | 100 | 0 | 100
г.Велиж | Велижский | Велижский | КТП-425 Водстрой ВЛ 1013 ПС Велиж | 250 | 0 | 250
г.Велиж | Велижский | Велижский | КТП-441 Леспромхоз ВЛ 1013 ПС Велиж | 250 | 0 | 250
г.Велиж | Велижский | Велижский | КТПП-444 Ресторан ВЛ 1013 ПС Велиж | 630 | 0
г.Велиж | Велижский | Велижский | КТП-446ул.Я.Томпа ВЛ 1013 ПС Велиж | 100 | 0 | 100
г.Велиж | Велижский | Велижский | КТПП-450 ул.Рабочая ВЛ 1013 ПС Велиж | 250 | 0 | 250
г.Велиж | Велижский | Велижский | КТП-459ул.Первомайская ВЛ 1013 ПС Велиж | 250 | 0 | 250
г.Велиж | Велижский | Велижский | КТП-466 ул.Куриленко ВЛ 1013 ПС Велиж | 63 | 0 | 63
г.Велиж | Велижский | Велижский | ТП 480 | 63 | 0 | 63
г.Велиж | Велижский | Велижский | ЗТП-447 ДК ВЛ-1013 Велиж | 400 | 0 | 400
г.Велиж | Велижский | Велижский | КТП-434 ул.Свердлова ВЛ 1013 ПС Велиж | 160 | 0 | 160
д.Арютенки | Велижский | Велижский | КТП-6 Арютенки ВЛ 1004 ПС Велиж | 100 | 0 | 100
г.Велиж | Велижский | Велижский | ТП 421 | 100 | 0 | 100
д.Секачи | Велижский | Велижский | ТП 116 | 25 | 0 | 25
г.Велиж | Велижский | Велижский | ТП 500 | 1.260,00 | 0 | #VALUE!
д.Патики | Велижский | Велижский | ТП 128 | 63 | 0
г.Велиж | Велижский | Велижский | ТП 015 | 25 | 0
Миловидово | Смоленский | Смоленский РЭС | 1 | 63 | 0 | 63
Уфинья | Смоленский | Смоленский РЭС | 2 | 63 | 35
Боровая | Смоленский | Смоленский РЭС | 3 | 100 | 25 | 75
Глущенки | Смоленский | Смоленский РЭС | 5 | 250 | 40 | 210
Алтуховка | Смоленский | Смоленский РЭС | 6 | 160 | 15 | 145
Богородицкое | Смоленский | Смоленский РЭС | 8 | 400 | 120 | 280
п.Богородицкое | Смоленский | Смоленский РЭС | 9 | 160 | 35 | 125
Горяны | Смоленский | Смоленский РЭС | 10 | 160 | 0 | 160
М.Гора | Смоленский | Смоленский РЭС | 11 | 10 | 7 | 3
Высокое | Смоленский | Смоленский РЭС | 14 | 160 | 20 | 140
Селифоново | Смоленский | Смоленский РЭС | 16 | 160 | 0 | 160
Корюзино | Смоленский | Смоленский РЭС | 17 | 2x400 | 100 | #VALUE!
Бубново | Смоленский | Смоленский РЭС | 21 | 400 | 100 | 300
Лашутино | Смоленский | Смоленский РЭС | 22 | 50 | 5 | 45
Уколово | Смоленский | Смоленский РЭС | 24 | 100 | 40 | 60
Тычинино | Смоленский | Смоленский РЭС | 26 | 100 | 30 | 70
Гущино | Смоленский | Смоленский РЭС | 27 | 160 | 40 | 120
Боровики | Смоленский | Смоленский РЭС | 28 | 100 | 25
В.Доманичи | Смоленский | Смоленский РЭС | 29 | 63 | 0
Туринка | Смоленский | Смоленский РЭС | 31 | 160 | 20
П.Пригорское | Смоленский | Смоленский РЭС | 32 | 2х250 | 30
Я.Поляна | Смоленский | Смоленский РЭС | 33 | 160 | 25
Козловская шк. | Смоленский | Смоленский РЭС | 34 | 10 | 7
Митино | Смоленский | Смоленский РЭС | 39 | 100 | 15
Латошино | Смоленский | Смоленский РЭС | 41 | 100 | 40
Мокрятчино | Смоленский | Смоленский РЭС | 42 | 50 | 10
Ст.Синявино | Смоленский | Смоленский РЭС | 43 | 100 | 30
Козино | Смоленский | Смоленский РЭС | 45 | 100 | 30
Гречишино | Смоленский | Смоленский РЭС | 46 | 100 | 20
Синьково | Смоленский | Смоленский РЭС | 49 | 160 | 50
Синьково | Смоленский | Смоленский РЭС | 50 | 50 | 20
Столыбино | Смоленский | Смоленский РЭС | 51 | 100 | 20
Рогачево | Смоленский | Смоленский РЭС | 52 | 160 | 50
Рябцево | Смоленский | Смоленский РЭС | 55 | 60 | 10
Нагать А3С | Смоленский | Смоленский РЭС | 65 | 160 | 60
Цыбульники | Смоленский | Смоленский РЭС | 69 | 250 | 0
Ковалевка | Смоленский | Смоленский РЭС | 70 | 250 | 70
Томашовка | Смоленский | Смоленский РЭС | 71 | 100 | 20
Нагать | Смоленский | Смоленский РЭС | 72 | 160 | 20
Гедеоновка | Смоленский | Смоленский РЭС | 74 | 250 | 10
Усовщина | Смоленский | Смоленский РЭС | 77 | 250 | 65
П/л Тимуровец | Смоленский | Смоленский РЭС | 78 | 40 | 15
Сож | Смоленский | Смоленский РЭС | 79 | 160 | 100
Печерск | Смоленский | Смоленский РЭС | 95 | 250 | 15
Печерск | Смоленский | Смоленский РЭС | 96 | 250 | 30
П.Печерск | Смоленский | Смоленский РЭС | 97 | 400 | 50
Печерск | Смоленский | Смоленский РЭС | 98 | 2х630 | 180
Щеченки | Смоленский | Смоленский РЭС | 100 | 100 | 0
Печерск | Смоленский | Смоленский РЭС | 103 | 250 | 30
Печерск | Смоленский | Смоленский РЭС | 104 | 250 | 0
Ракитная -2 | Смоленский | Смоленский РЭС | 108 | 100 | 0
Нов.Батеки | Смоленский | Смоленский РЭС | 119 | 320 | 0
Нов.Батеки | Смоленский | Смоленский РЭС | 122 | 250 | 70
Нов.Батеки | Смоленский | Смоленский РЭС | 124 | 315 | 0
Нов.Батеки | Смоленский | Смоленский РЭС | 125 | 250 | 20
Б. станция | Смоленский | Смоленский РЭС | 127 | 160 | 0
Нов.Батеки | Смоленский | Смоленский РЭС | 132 | 250 | 10
Козьи Горы | Смоленский | Смоленский РЭС | 133 | 630;320 | 400
Борок | Смоленский | Смоленский РЭС | 145 | 250 | 25
СТ.Катынь | Смоленский | Смоленский РЭС | 147 | 100 | 15
Быльники | Смоленский | Смоленский РЭС | 148 | 100 | 5
Н.Печерск | Смоленский | Смоленский РЭС | 149 | 250 | 10
Лубня | Смоленский | Смоленский РЭС | 151 | 160 | 20
Нагать | Смоленский | Смоленский РЭС | 154 | 2х160 | 30
Н.Рясино | Смоленский | Смоленский РЭС | 155 | 100 | 10
Ракитня | Смоленский | Смоленский РЭС | 159 | 100 | 0
Ясенная дачи | Смоленский | Смоленский РЭС | 164 | 160 | 15
Быльники | Смоленский | Смоленский РЭС | 168 | 100 | 0
Боровая-2 | Смоленский | Смоленский РЭС | 170 | 160 | 10
Деменщина | Смоленский | Смоленский РЭС | 178 | 400 | 30
Щеченки | Смоленский | Смоленский РЭС | 180 | 250 | 0
Прудины | Смоленский | Смоленский РЭС | 181 | 63 | 15
Конюхово-Станички | Смоленский | Смоленский РЭС | 182 | 250 | 0
Миловидово | Смоленский | Смоленский РЭС | 184 | 250 | 0
Рай-дер. | Смоленский | Смоленский РЭС | 186 | 160 | 10
Шабаново | Смоленский | Смоленский РЭС | 188 | 250 | 0
СОЖ | Смоленский | Смоленский РЭС | 190 | 100 | 40
СОЖ | Смоленский | Смоленский РЭС | 191 | 100 | 40
Михновка | Смоленский | Смоленский РЭС | 194 | 250 | 20
Александровка | Смоленский | Смоленский РЭС | 198 | 250 | 10
Михновка | Смоленский | Смоленский РЭС | 199 | 160 | 20
Михновка | Смоленский | Смоленский РЭС | 200 | 100 | 15
Михновка | Смоленский | Смоленский РЭС | 201 | 250 | 30
Михновка | Смоленский | Смоленский РЭС | 202 | 160 | 20
Ясенная дачи | Смоленский | Смоленский РЭС | 204 | 160 | 20
Боровая | Смоленский | Смоленский РЭС | 205 | 400 | 10
Н.Боровая | Смоленский | Смоленский РЭС | 206 | 100 | 20
Дроветчино | Смоленский | Смоленский РЭС | 210 | 100 | 0
КР.Горка | Смоленский | Смоленский РЭС | 211 | 160 | 35
Шафорово | Смоленский | Смоленский РЭС | 212 | 63 | 0
Рожаново | Смоленский | Смоленский РЭС | 215 | 100 | 40
Воронино | Смоленский | Смоленский РЭС | 216 | 63 | 15
Турово | Смоленский | Смоленский РЭС | 217 | 30 | 15
Коробино-Понцово | Смоленский | Смоленский РЭС | 220 | 60 | 20
Загусенье | Смоленский | Смоленский РЭС | 221 | 30 | 15
Криснево | Смоленский | Смоленский РЭС | 222 | 10 | 3
Никулино | Смоленский | Смоленский РЭС | 223 | 10 | 3
Тверитино | Смоленский | Смоленский РЭС | 224 | 63 | 20
Лосево | Смоленский | Смоленский РЭС | 226 | 50 | 20
Светицы | Смоленский | Смоленский РЭС | 227 | 60 | 20
Велино | Смоленский | Смоленский РЭС | 228 | 63 | 15
Савенки | Смоленский | Смоленский РЭС | 229 | 40 | 20
Вонлярово | Смоленский | Смоленский РЭС | 231 | 50 | 20
Архиповка | Смоленский | Смоленский РЭС | 233 | 250 | 10
Новые Батеки | Смоленский | Смоленский РЭС | 234 | 160 | 10
Лясковка | Смоленский | Смоленский РЭС | 237 | 10 | 3
Исаково | Смоленский | Смоленский РЭС | 238 | 63 | 20
Фролы | Смоленский | Смоленский РЭС | 239 | 30 | 15
Зеньково | Смоленский | Смоленский РЭС | 240 | 160 | 40
Архиповка | Смоленский | Смоленский РЭС | 241 | 400 | 20
Ермаки | Смоленский | Смоленский РЭС | 242 | 630 | 80
Катынь | Смоленский | Смоленский РЭС | 243 | 250 | 25
катынь | Смоленский | Смоленский РЭС | 244 | 250 | 25
Школа | Смоленский | Смоленский РЭС | 245 | 100 | 5
Вонлярово | Смоленский | Смоленский РЭС | 246 | 30 | 15
Пос.Катынь | Смоленский | Смоленский РЭС | 248 | 160 | 10
Катынь | Смоленский | Смоленский РЭС | 249 | 250 | 0
охотбаза | Смоленский | Смоленский РЭС | 250 | 10 | 3
Будково | Смоленский | Смоленский РЭС | 251 | 10 | 3
Авторемзавод Катынь | Смоленский | Смоленский РЭС | 252 | 2х400 | 100
Синьково | Смоленский | Смоленский РЭС | 253 | 100 | 40
Михновка | Смоленский | Смоленский РЭС | 254 | 250 | 20
Вонлярово | Смоленский | Смоленский РЭС | 255 | 2х250 | 100
Вонлярово | Смоленский | Смоленский РЭС | 256 | 250 | 15
Жуково | Смоленский | Смоленский РЭС | 270 | 250 | 30
Тишино | Смоленский | Смоленский РЭС | 271 | 100 | 40
Тишино | Смоленский | Смоленский РЭС | 276 | 100 | 40 | 60
Мирское | Смоленский | Смоленский РЭС | 277 | 10 | 3 | 7
Ермаки | Смоленский | Смоленский РЭС | 278 | 160 | 40 | 120
Ромы | Смоленский | Смоленский РЭС | 279 | 30 | 15 | 15
СТ.Куприно | Смоленский | Смоленский РЭС | 280 | 10 | 3 | 7
Куприно | Смоленский | Смоленский РЭС | 281 | 60 | 20 | 40
Куприно | Смоленский | Смоленский РЭС | 282 | 60 | 20 | 40
Лодыжицы | Смоленский | Смоленский РЭС | 284 | 100 | 40 | 60
Сторожищи | Смоленский | Смоленский РЭС | 285 | 50 | 50 | 0
Анастасино | Смоленский | Смоленский РЭС | 286 | 250 | 0 | 250
Анастасино-себелево | Смоленский | Смоленский РЭС | 287 | 100 | 0 | 100
Анастасино ферма | Смоленский | Смоленский РЭС | 288 | 400 | 100 | 300
Скрипорово | Смоленский | Смоленский РЭС | 289 | 63 | 0 | 63
Круглики | Смоленский | Смоленский РЭС | 290 | 100 | 25 | 75
Купники | Смоленский | Смоленский РЭС | 291 | 160 | 0 | 160
Рясино | Смоленский | Смоленский РЭС | 292 | 100 | 10 | 90
Липуны | Смоленский | Смоленский РЭС | 294 | 100 | 0 | 100
Ст.Дивасы | Смоленский | Смоленский РЭС | 296 | 180 | 20 | 160
Дивасы | Смоленский | Смоленский РЭС | 297 | 160 | 20 | 140
Н.Дивасы | Смоленский | Смоленский РЭС | 298 | 100 | 10 | 90
Ильюшино | Смоленский | Смоленский РЭС | 300 | 160 | 0 | 160
Мощинки | Смоленский | Смоленский РЭС | 307 | 400 | 35 | 365
Хлыстовка | Смоленский | Смоленский РЭС | 308 | 63 | 20 | 43
Щитники | Смоленский | Смоленский РЭС | 310 | 63 | 20 | 43
Лентьево | Смоленский | Смоленский РЭС | 311 | 100 | 40 | 60
Пенеснарь | Смоленский | Смоленский РЭС | 312 | 250 | 15 | 235
Дубровка | Смоленский | Смоленский РЭС | 313 | 160 | 20 | 140
Иловка | Смоленский | Смоленский РЭС | 314 | 100 | 40 | 60
Захарино | Смоленский | Смоленский РЭС | 315 | 100 | 40 | 60
Дубровка | Смоленский | Смоленский РЭС | 316 | 100 | 40 | 60
Ивахово | Смоленский | Смоленский РЭС | 317 | 30 | 15 | 15
Зыколино | Смоленский | Смоленский РЭС | 318 | 100 | 40 | 60
Ст.Корявино | Смоленский | Смоленский РЭС | 319 | 10 | 3 | 7
Рязаново | Смоленский | Смоленский РЭС | 320 | 40 | 20 | 20
Пасово | Смоленский | Смоленский РЭС | 332 | 250 | 85 | 165
Корохоткино | Смоленский | Смоленский РЭС | 332 | 400 | 50 | 350
Быльники | Смоленский | Смоленский РЭС | 333 | 160 | 5 | 155
Никольское | Смоленский | Смоленский РЭС | 335 | 100 | 15 | 85
Жуково-КЗС | Смоленский | Смоленский РЭС | 336 | 400 | 100 | 300
Козырево | Смоленский | Смоленский РЭС | 337 | 63 | 0 | 63
Семиречье | Смоленский | Смоленский РЭС | 338 | 160 | 0 | 160
Замошье | Смоленский | Смоленский РЭС | 339 | 160 | 10 | 150
Дороветчино-3 | Смоленский | Смоленский РЭС | 340 | 160 | 15 | 145
Стабна | Смоленский | Смоленский РЭС | 341 | 250 | 0 | 250
Жуково | Смоленский | Смоленский РЭС | 342 | 160 | 0 | 160
Жуково | Смоленский | Смоленский РЭС | 343 | 160 | 0 | 160
Жуково | Смоленский | Смоленский РЭС | 344 | 160 | 0 | 160
Жуково | Смоленский | Смоленский РЭС | 345 | 160 | 10 | 150
Покорное | Смоленский | Смоленский РЭС | 346 | 400 | 20 | 380
Жуково | Смоленский | Смоленский РЭС | 347 | 400 | 35 | 365
Заборье | Смоленский | Смоленский РЭС | 348 | 30 | 15 | 15
Близнаки | Смоленский | Смоленский РЭС | 349 | 100 | 15 | 85
суходол | Смоленский | Смоленский РЭС | 350 | 630 | 200 | 430
КРС Магалинщина | Смоленский | Смоленский РЭС | 354 | 160 | 40 | 120
КРС Магалинщина | Смоленский | Смоленский РЭС | 355 | 400 | 100 | 300
КРС Магалинщина | Смоленский | Смоленский РЭС | 356 | 400 | 100 | 300
Пискариха | Смоленский | Смоленский РЭС | 359 | 250 | 60 | 190
Магалинщина | Смоленский | Смоленский РЭС | 360 | 250 | 30 | 220
Магалинщина | Смоленский | Смоленский РЭС | 361 | 250 | 30 | 220
Магалинщина | Смоленский | Смоленский РЭС | 362 | 2x400 | 150 | #VALUE!
Плембаза | Смоленский | Смоленский РЭС | 364 | 250 | 40 | 210
Лекезино | Смоленский | Смоленский РЭС | 367 | 63 | 20 | 43
Рогачево | Смоленский | Смоленский РЭС | 368 | 60 | 20 | 40
Рогачево | Смоленский | Смоленский РЭС | 369 | 30 | 15 | 15
Пенеснарь | Смоленский | Смоленский РЭС | 373 | 100 | 20 | 80
Суходол | Смоленский | Смоленский РЭС | 376 | 40 | 20 | 20
Суходол | Смоленский | Смоленский РЭС | 377 | 2х400 | 200 | #VALUE!
Синьково | Смоленский | Смоленский РЭС | 378 | 630 | 200 | 430
Синьково | Смоленский | Смоленский РЭС | 379 | 250 | 0 | 250
Синьково | Смоленский | Смоленский РЭС | 380 | 2Х400 | 100 | #VALUE!
Михновка-2 | Смоленский | Смоленский РЭС | 383 | 400 | 55 | 345
Рябцево | Смоленский | Смоленский РЭС | 385 | 160 | 50 | 110
Рябцево | Смоленский | Смоленский РЭС | 387 | 150 | 20 | 130
Рябцево | Смоленский | Смоленский РЭС | 388 | 250 | 25 | 225
Боровая | Смоленский | Смоленский РЭС | 389 | 63 | 20 | 43
Заборье | Смоленский | Смоленский РЭС | 390 | 100 | 20 | 80
Н.Немыкари | Смоленский | Смоленский РЭС | 392 | 63 | 25 | 38
В.Немыкари | Смоленский | Смоленский РЭС | 393 | 63 | 20 | 43
Авдотьино | Смоленский | Смоленский РЭС | 394 | 30 | 15 | 15
Кореневщина | Смоленский | Смоленский РЭС | 396 | 63 | 0 | 63
Кучино | Смоленский | Смоленский РЭС | 398 | 10 | 5 | 5
Белоручье | Смоленский | Смоленский РЭС | 400 | 160 | 20 | 140
Кощино | Смоленский | Смоленский РЭС | 401 | 63 | 20 | 43
Замятлино | Смоленский | Смоленский РЭС | 404 | 100 | 25 | 75
Горяны | Смоленский | Смоленский РЭС | 406 | 40 | 20 | 20
Кощино | Смоленский | Смоленский РЭС | 407 | 250 | 20 | 230
Кощино | Смоленский | Смоленский РЭС | 408 | 250 | 20 | 230
Кощино | Смоленский | Смоленский РЭС | 409 | 250 | 20 | 230
Горяны | Смоленский | Смоленский РЭС | 410 | 63 | 20 | 43
Гевино | Смоленский | Смоленский РЭС | 411 | 100 | 20 | 80
Яново | Смоленский | Смоленский РЭС | 412 | 100 | 20 | 80
Муравщина | Смоленский | Смоленский РЭС | 413 | 100 | 0 | 100
Борешино | Смоленский | Смоленский РЭС | 416 | 100 | 10 | 90
Дрожжино | Смоленский | Смоленский РЭС | 417 | 60 | 20 | 40
Талашкино | Смоленский | Смоленский РЭС | 418 | 2Х400 | 50 | #VALUE!
Талашкино | Смоленский | Смоленский РЭС | 419 | 630 | 100 | 530
Сельпо | Смоленский | Смоленский РЭС | 420 | 400 | 50 | 350
Немчино | Смоленский | Смоленский РЭС | 421 | 40 | 5 | 35
Талашкино | Смоленский | Смоленский РЭС | 423 | 100 | 15 | 85
Сумарково | Смоленский | Смоленский РЭС | 425 | 100 | 20 | 80
Талашкино | Смоленский | Смоленский РЭС | 426 | 60 | 0 | 60
Талашкино | Смоленский | Смоленский РЭС | 428 | 400 | 30 | 370
Талашкино | Смоленский | Смоленский РЭС | 429 | 100 | 0 | 100
Хохлово | Смоленский | Смоленский РЭС | 433 | 100 | 10 | 90
Исаково | Смоленский | Смоленский РЭС | 434 | 50 | 20 | 30
Мощинки | Смоленский | Смоленский РЭС | 438 | 250 | 20 | 230
Остров | Смоленский | Смоленский РЭС | 439 | 63 | 10 | 53
Раздорово | Смоленский | Смоленский РЭС | 440 | 63 | 10 | 53
Борщевка | Смоленский | Смоленский РЭС | 443 | 100 | 40 | 60
Знаменка | Смоленский | Смоленский РЭС | 444 | 400 | 10 | 390
Лубня-Софьино | Смоленский | Смоленский РЭС | 446 | 100 | 15 | 85
Лубня | Смоленский | Смоленский РЭС | 448 | 160 | 20 | 140
Буценино | Смоленский | Смоленский РЭС | 452 | 100 | 40 | 60
Лубня | Смоленский | Смоленский РЭС | 454 | 400 | 100 | 300
Кушлянщина | Смоленский | Смоленский РЭС | 455 | 160 | 20 | 140
Гмыри | Смоленский | Смоленский РЭС | 456 | 30 | 10 | 20
Лубня | Смоленский | Смоленский РЭС | 458 | 160 | 20 | 140
Лубня | Смоленский | Смоленский РЭС | 460 | 250 | 20 | 230
Хохлово | Смоленский | Смоленский РЭС | 462 | 630 | 200 | 430
Хохлово | Смоленский | Смоленский РЭС | 463 | 250 | 25 | 225
Хохлово | Смоленский | Смоленский РЭС | 464 | 160 | 20 | 140
Рязаново | Смоленский | Смоленский РЭС | 465 | 30 | 0 | 30
Лоево | Смоленский | Смоленский РЭС | 466 | 63 | 10 | 53
Новоселье | Смоленский | Смоленский РЭС | 467 | 100 | 20 | 80
Перховичи | Смоленский | Смоленский РЭС | 468 | 10 | 3 | 7
Подклетное | Смоленский | Смоленский РЭС | 469 | 30 | 15 | 15
Вербилово-Уфинья | Смоленский | Смоленский РЭС | 470 | 100 | 10 | 90
Корытня | Смоленский | Смоленский РЭС | 471 | 250 | 25 | 225
Хохлово | Смоленский | Смоленский РЭС | 474 | 250 | 30 | 220
Слизнево-Луговцы | Смоленский | Смоленский РЭС | 475 | 100 | 15 | 85
Шпаки | Смоленский | Смоленский РЭС | 476 | 100 | 20 | 80
Гороховка | Смоленский | Смоленский РЭС | 477 | 25 | 10 | 15
Фролы | Смоленский | Смоленский РЭС | 478 | 25 | 10 | 15
Чекулино | Смоленский | Смоленский РЭС | 479 | 100 | 0 | 100
Уфинья | Смоленский | Смоленский РЭС | 480 | 100 | 0 | 100
Чекулино | Смоленский | Смоленский РЭС | 481 | 400 | 40 | 360
Катынь-Покровское | Смоленский | Смоленский РЭС | 483 | 60 | 15 | 45
Каминщина | Смоленский | Смоленский РЭС | 484 | 100 | 20 | 80
Демидовка | Смоленский | Смоленский РЭС | 485 | 100 | 30 | 70
Демидовка | Смоленский | Смоленский РЭС | 486 | 63 | 20 | 43
Сушковщина | Смоленский | Смоленский РЭС | 487 | 60 | 20 | 40
Жаковка | Смоленский | Смоленский РЭС | 488 | 30 | 15 | 15
Радкевщина | Смоленский | Смоленский РЭС | 490 | 250 | 0 | 250
Русилово | Смоленский | Смоленский РЭС | 491 | 160 | 40 | 120
Русилово | Смоленский | Смоленский РЭС | 492 | 160 | 40 | 120
Русилово | Смоленский | Смоленский РЭС | 493 | 250 | 20 | 230
Бублеевщина | Смоленский | Смоленский РЭС | 495 | 30 | 15 | 15
Демидово | Смоленский | Смоленский РЭС | 497 | 100 | 40 | 60
Русилово | Смоленский | Смоленский РЭС | 498 | 63 | 20 | 43
Жарнево | Смоленский | Смоленский РЭС | 499 | 30 | 15 | 15
Тягловщина | Смоленский | Смоленский РЭС | 500 | 10 | 3 | 7
Лохтеево | Смоленский | Смоленский РЭС | 504 | 100 | 40 | 60
Теличено | Смоленский | Смоленский РЭС | 505 | 100 | 40 | 60
Басино | Смоленский | Смоленский РЭС | 506 | 100 | 40 | 60
Крестовка | Смоленский | Смоленский РЭС | 507 | 30 | 15 | 15
Юрошки | Смоленский | Смоленский РЭС | 508 | 25 | 10 | 15
Яново | Смоленский | Смоленский РЭС | 509 | 100 | 40 | 60
Юрчаги | Смоленский | Смоленский РЭС | 510 | 100 | 40 | 60
Санники | Смоленский | Смоленский РЭС | 512 | 400 | 300 | 100
Санники | Смоленский | Смоленский РЭС | 513 | 100 | 40 | 60
Шихово | Смоленский | Смоленский РЭС | 514 | 100 | 40 | 60
Глухово | Смоленский | Смоленский РЭС | 515 | 100 | 40 | 60
СОТ"Лучинка" | Смоленский | Смоленский РЭС | 517 | 250 | 50 | 200
Упокой | Смоленский | Смоленский РЭС | 518 | 100 | 40 | 60
Герчики | Смоленский | Смоленский РЭС | 520 | 250 | 60 | 190
Никитино | Смоленский | Смоленский РЭС | 522 | 10 | 3 | 7
Лаптево | Смоленский | Смоленский РЭС | 523 | 40 | 40 | 0
Лаптево | Смоленский | Смоленский РЭС | 524 | 100 | 40 | 60
Копанка | Смоленский | Смоленский РЭС | 526 | 100 | 40 | 60
Муханино | Смоленский | Смоленский РЭС | 527 | 160 | 20 | 140
Рябцево | Смоленский | Смоленский РЭС | 528 | 100 | 0 | 100
Семенково | Смоленский | Смоленский РЭС | 529 | 400 | 100 | 300
Рябцево | Смоленский | Смоленский РЭС | 530 | 63 | 0 | 63
Семенково | Смоленский | Смоленский РЭС | 532 | 160 | 40 | 120
Моготово | Смоленский | Смоленский РЭС | 533 | 160 | 40 | 120
Н.Батеки-пос. | Смоленский | Смоленский РЭС | 536 | 200 | 0 | 200
Санники | Смоленский | Смоленский РЭС | 538 | 100 | 40 | 60
Гринево | Смоленский | Смоленский РЭС | 540 | 100 | 0 | 100
Миловидово | Смоленский | Смоленский РЭС | 546 | 160 | 0 | 160
АЗС | Смоленский | Смоленский РЭС | 551 | 30 | 0 | 30
Пос.Катынь | Смоленский | Смоленский РЭС | 552 | 250 | 0 | 250
Кощино | Смоленский | Смоленский РЭС | 553 | 160 | 40 | 120
Кощино | Смоленский | Смоленский РЭС | 554 | 100 | 0 | 100
Суходол | Смоленский | Смоленский РЭС | 558 | 160 | 40 | 120
Жуково | Смоленский | Смоленский РЭС | 559 | 400 | 0 | 400
Кощино | Смоленский | Смоленский РЭС | 560 | 160 | 40 | 120
Санники | Смоленский | Смоленский РЭС | 561 | 160 | 40 | 120
Стабна | Смоленский | Смоленский РЭС | 563 | 63 | 0 | 63
Мощинки | Смоленский | Смоленский РЭС | 578 | 400 | 35
Зубовщина | Смоленский | Смоленский РЭС | 583 | 250 | 100 | 150
Дивасы | Смоленский | Смоленский РЭС | 584 | 100 | 0 | 100
Богородицкое-1 | Смоленский | Смоленский РЭС | 585 | 160 | 40 | 120
Гедеоновка | Смоленский | Смоленский РЭС | 588 | 100 | 40 | 60
Архиповка | Смоленский | Смоленский РЭС | 589 | 250 | 35 | 215
Рагулино | Смоленский | Смоленский РЭС | 590 | 100 | 0 | 100
Н.Синявино | Смоленский | Смоленский РЭС | 592 | 50 | 20 | 30
Русилово | Смоленский | Смоленский РЭС | 602 | 400 | 350 | 50
Глущенки-2 | Смоленский | Смоленский РЭС | 604 | 160 | 0 | 160
Сибилёво | Смоленский | Смоленский РЭС | 605 | 100 | 0 | 100
Кореневщина | Смоленский | Смоленский РЭС | 606 | 40 | 0 | 40
Селезневщина | Смоленский | Смоленский РЭС | 608 | 160 | 0 | 160
Печерск | Смоленский | Смоленский РЭС | 609 | 2х400 | 60 | #VALUE!
Рожаново | Смоленский | Смоленский РЭС | 618 | 400 | 300 | 100
Вонлярово | Смоленский | Смоленский РЭС | 619 | 100 | 40 | 60
Козино | Смоленский | Смоленский РЭС | 620 | 400 | 10 | 390
Рай | Смоленский | Смоленский РЭС | 622 | 160 | 0 | 160
Талашкино | Смоленский | Смоленский РЭС | 623 | 250 | 0 | 250
Катынь | Смоленский | Смоленский РЭС | 624 | 400 | 35 | 365
Кощино | Смоленский | Смоленский РЭС | 626 | 2х630 | 200 | #VALUE!
Кощино | Смоленский | Смоленский РЭС | 627 | 2х400 | 0 | #VALUE!
Архиповка | Смоленский | Смоленский РЭС | 630 | 400 | 200 | 200
Кощино | Смоленский | Смоленский РЭС | 631 | 2х400 | 150 | #VALUE!
Жуково | Смоленский | Смоленский РЭС | 643 | 160 | 40 | 120
Миловидово | Смоленский | Смоленский РЭС | 646 | 2х400 | 0 | #VALUE!
Синьково | Смоленский | Смоленский РЭС | 652 | 160 | 40 | 120
Бобыри | Смоленский | Смоленский РЭС | 654 | 250 | 0 | 250
Кощино | Смоленский | Смоленский РЭС | 655 | 2Х630 | 0 | #VALUE!
Кощино | Смоленский | Смоленский РЭС | 656 | 400 | 0 | 400
Кощино | Смоленский | Смоленский РЭС | 657 | 400 | 0 | 400
Русилово | Смоленский | Смоленский РЭС | 667 | 160 | 40 | 120
Талашкино | Смоленский | Смоленский РЭС | 672 | 160 | 0 | 160
Семенково | Смоленский | Смоленский РЭС | 673 | 63 | 20 | 43
Семенково | Смоленский | Смоленский РЭС | 675 | 160 | 40 | 120
Бобыри | Смоленский | Смоленский РЭС | 679 | 2х400 | 0 | #VALUE!
Кощино | Смоленский | Смоленский РЭС | 684 | 160 | 0 | 160
СТ Монтажник | Смоленский | Смоленский РЭС | 689 | 400 | 30 | 370
Кощино | Смоленский | Смоленский РЭС | 696 | 250 | 0 | 250
Кощино | Смоленский | Смоленский РЭС | 697 | 400 | 50 | 350
Н.Батеки | Смоленский | Смоленский РЭС | 701 | 160 | 0 | 160
Рябцево | Смоленский | Смоленский РЭС | 704 | 63 | 0 | 63
Катынь | Смоленский | Смоленский РЭС | 710 | 160 | 0 | 160
Цыбульники | Смоленский | Смоленский РЭС | 714 | 250 | 20 | 230
Бубново | Смоленский | Смоленский РЭС | 719 | 400 | 80 | 320
Михновка | Смоленский | Смоленский РЭС | 721 | 160 | 0 | 160
Очетово | Смоленский | Смоленский РЭС | 723 | 63 | 0 | 63
Пашковщина | Смоленский | Смоленский РЭС | 725 | 250 | 0 | 250
Чекулино | Смоленский | Смоленский РЭС | 726 | 100 | 0 | 100
Лубня | Смоленский | Смоленский РЭС | 741 | 160 | 0 | 160
Чекулино | Смоленский | Смоленский РЭС | 744 | 250 | 0 | 250
Купники | Смоленский | Смоленский РЭС | 754 | 63 | 0 | 63
п.Богородицкое | Смоленский | Смоленский РЭС | 760 | 160 | 40 | 120
Михновка | Смоленский | Смоленский РЭС | 761 | 160 | 0 | 160
Дубровка | Смоленский | Смоленский РЭС | 770 | 100 | 40 | 60
Вонлярово | Смоленский | Смоленский РЭС | 773 | 160 | 40 | 120
Уфинья | Смоленский | Смоленский РЭС | 774 | 160 | 0 | 160
Онохово | Смоленский | Смоленский РЭС | 776 | 160 | 30 | 130
Алексино | Смоленский | Смоленский РЭС | 779 | 160 | 0 | 160
Демидовка | Смоленский | Смоленский РЭС | 781 | 63 | 15 | 48
Рай-дачи | Смоленский | Смоленский РЭС | 786 | 400 | 0 | 400
Быльники-3 | Смоленский | Смоленский РЭС | 791 | 630 | 0 | 630
Жуково | Смоленский | Смоленский РЭС | 800 | 63 | 0 | 63
Хохлово | Смоленский | Смоленский РЭС | 803 | 100 | 20 | 80
Сыр-липки-1 | Смоленский | Смоленский РЭС | 804 | 160 | 40 | 120
Сыр-липки-2 | Смоленский | Смоленский РЭС | 805 | 250 | 35 | 215
Сыр-липки | Смоленский | Смоленский РЭС | 806 | 400 | 200 | 200
Спас-липки | Смоленский | Смоленский РЭС | 807 | 60 | 20 | 40
Фефелово | Смоленский | Смоленский РЭС | 808 | 60 | 20 | 40
Холковичи | Смоленский | Смоленский РЭС | 809 | 30 | 15 | 15
Сыр-липки | Смоленский | Смоленский РЭС | 810 | 250 | 35 | 215
Мазальцево1 | Смоленский | Смоленский РЭС | 814 | 160 | 40 | 120
Мазальцево | Смоленский | Смоленский РЭС | 815 | 63 | 20 | 43
Мазальцево | Смоленский | Смоленский РЭС | 816 | 160 | 40 | 120
Мазальцево 2 | Смоленский | Смоленский РЭС | 817 | 250 | 35 | 215
Мазальцево 4 | Смоленский | Смоленский РЭС | 818 | 250 | 35 | 215
Мазальцево 3 | Смоленский | Смоленский РЭС | 819 | 250 | 40 | 210
Мазальцево | Смоленский | Смоленский РЭС | 820 | 63 | 20 | 43
Мазальцево | Смоленский | Смоленский РЭС | 821 | 250 | 35 | 215
Лаврово | Смоленский | Смоленский РЭС | 822 | 10 | 3 | 7
Юшено | Смоленский | Смоленский РЭС | 823 | 30 | 15 | 15
Телехи | Смоленский | Смоленский РЭС | 824 | 100 | 40 | 60
Смугулино | Смоленский | Смоленский РЭС | 825 | 63 | 20 | 43
Новая деревня | Смоленский | Смоленский РЭС | 826 | 60 | 20 | 40
Новое карявино | Смоленский | Смоленский РЭС | 827 | 25 | 10 | 15
Савино | Смоленский | Смоленский РЭС | 828 | 100 | 70 | 30
Перфилово | Смоленский | Смоленский РЭС | 830 | 20 | 7 | 13
Понаского | Смоленский | Смоленский РЭС | 831 | 30 | 15 | 15
Ковши | Смоленский | Смоленский РЭС | 832 | 63 | 20 | 43
Ковши | Смоленский | Смоленский РЭС | 834 | 40 | 20 | 20
Подснежники | Смоленский | Смоленский РЭС | 835 | 160 | 35 | 125
Софьино | Смоленский | Смоленский РЭС | 836 | 160 | 20 | 140
Ясенная | Смоленский | Смоленский РЭС | 837 | 100 | 20 | 80
Станички | Смоленский | Смоленский РЭС | 838 | 160 | 20 | 140
Стабна | Смоленский | Смоленский РЭС | 839 | 63 | 20 | 43
Корюзино | Смоленский | Смоленский РЭС | 847 | 100 | 40 | 60
Миловидово | Смоленский | Смоленский РЭС | 848 | 100 | 20 | 80
Михновка | Смоленский | Смоленский РЭС | 849 | 160 | 20 | 140
Горяны СО | Смоленский | Смоленский РЭС | 850 | 160 | 40 | 120
Щитники | Смоленский | Смоленский РЭС | 851 | 40 | 20 | 20
Дороветчино-4 | Смоленский | Смоленский РЭС | 852 | 250 | 50 | 200
Зубовщина-церковь | Смоленский | Смоленский РЭС | 855 | 160 | 40 | 120
Природа СО | Смоленский | Смоленский РЭС | 856 | 63 | 20 | 43
Телеши | Смоленский | Смоленский РЭС | 860 | 63 | 20 | 43
Быльники-4 | Смоленский | Смоленский РЭС | 862 | 63 | 10 | 53
Миловидово-2 | Смоленский | Смоленский РЭС | 863 | 160 | 20 | 140
Подснежники | Смоленский | Смоленский РЭС | 865 | 630 | 20 | 610
Сибилёва-2 | Смоленский | Смоленский РЭС | 866 | 63 | 20 | 43
Нагать | Смоленский | Смоленский РЭС | 867 | 63 | 20 | 43
Глущенки | Смоленский | Смоленский РЭС | 868 | 160 | 50 | 110
Шабаново | Смоленский | Смоленский РЭС | 871 | 100 | 20 | 80
Гедеоновка | Смоленский | Смоленский РЭС | 872 | 40 | 20 | 20
СТ Тонус | Смоленский | Смоленский РЭС | 876 | 63 | 20 | 43
Бочаровщина | Смоленский | Смоленский РЭС | 880 | 25 | 10 | 15
Зубовщина | Смоленский | Смоленский РЭС | 883 | 250 | 65 | 185
Боровая | Смоленский | Смоленский РЭС | 885 | 250 | 20 | 230
Пасово | Смоленский | Смоленский РЭС | 891 | 250 | 20 | 230
СТ Строитель | Смоленский | Смоленский РЭС | 897 | 40 | 20 | 20
Н. Гринёво | Смоленский | Смоленский РЭС | 898 | 63 | 20 | 43
Борок Дачи | Смоленский | Смоленский РЭС | 899 | 630 | 317 | 313
Лекезино | Смоленский | Смоленский РЭС | 902 | 25 | 10 | 15
Изумрудный город | Смоленский | Смоленский РЭС | 903 | 160 | 50 | 110
Природа | Смоленский | Смоленский РЭС | 904 | 63 | 20 | 43
СТ ХБК | Смоленский | Смоленский РЭС | 907 | 400 | 45 | 355
Лубня | Смоленский | Смоленский РЭС | 911 | 63 | 40 | 23
Хохлово | Смоленский | Смоленский РЭС | 912 | 63 | 20 | 43
Катынь | Смоленский | Смоленский РЭС | 918 | 63 | 20 | 43
Заборье | Смоленский | Смоленский РЭС | 919 | 63 | 20 | 43
Гедеоновка | Смоленский | Смоленский РЭС | 920 | 63 | 20 | 43
Алексино | Смоленский | Смоленский РЭС | 921 | 63 | 15 | 48
Хохлово | Смоленский | Смоленский РЭС | 922 | 250 | 100 | 150
Упокой | Смоленский | Смоленский РЭС | 924 | 63 | 20 | 43
Бубново | Смоленский | Смоленский РЭС | 925 | 63 | 20 | 43
Демидовка | Смоленский | Смоленский РЭС | 927 | 30 | 20 | 10
Радкевщина | Смоленский | Смоленский РЭС | 928 | 160 | 20 | 140
Станички | Смоленский | Смоленский РЭС | 929 | 40 | 20 | 20
Станички | Смоленский | Смоленский РЭС | 931 | 40 | 20 | 20
Катынь | Смоленский | Смоленский РЭС | 933 | 40 | 40 | 0
Рязаново-2 | Смоленский | Смоленский РЭС | 934 | 40 | 20 | 20
Ясенная | Смоленский | Смоленский РЭС | 935 | 63 | 20 | 43
Шабаново 2 | Смоленский | Смоленский РЭС | 936 | 160 | 20 | 140
Боровая-4 | Смоленский | Смоленский РЭС | 937 | 40 | 50 | -10
Вербовка | Смоленский | Смоленский РЭС | 940 | 40 | 20 | 20
Замятлино | Смоленский | Смоленский РЭС | 941 | 250 | 80 | 170
Туринщина | Смоленский | Смоленский РЭС | 943 | 63 | 40 | 23
д.Жуково | Смоленский | Смоленский РЭС | 944 | 100 | 60 | 40
Шабаново 3 | Смоленский | Смоленский РЭС | 945 | 250 | 160 | 90
Дроветчино-5 | Смоленский | Смоленский РЭС | 946 | 63 | 30 | 33
Алексино-Луч | Смоленский | Смоленский РЭС | 947 | 160 | 70 | 90
Талашкино | Смоленский | Смоленский РЭС | 948 | 400 | 200 | 200
Заборье-2 | Смоленский | Смоленский РЭС | 950 | 400 | 100 | 300
Алтуховка | Смоленский | Смоленский РЭС | 952 | 25 | 30 | -5
СТ Рассвет | Смоленский | Смоленский РЭС | 953 | 63 | 20 | 43
Купники | Смоленский | Смоленский РЭС | 954 | 63 | 20 | 43
Богородицкое | Смоленский | Смоленский РЭС | 957 | 40 | 20 | 20
гр.Фунтиков | Смоленский | Смоленский РЭС | 958 | 10 | 5 | 5
СТ Автомобилист | Смоленский | Смоленский РЭС | 963 | 160 | 20 | 140
Раково | Смоленский | Смоленский РЭС | 964 | 100 | 35 | 65
Софьино-2 | Смоленский | Смоленский РЭС | 965 | 100 | 68 | 32
Демидовка-3 | Смоленский | Смоленский РЭС | 966 | 63 | 40 | 23
Нагать | Смоленский | Смоленский РЭС | 968 | 63 | 55 | 8
Печерск | Смоленский | Смоленский РЭС | 969 | 63 | 35 | 28
Боровая-5 | Смоленский | Смоленский РЭС | 970 | 63 | 40 | 23
Рай | Смоленский | Смоленский РЭС | 972 | 100 | 50 | 50
ГТС | Смоленский район | Смоленский РЭС | 973 | 63 | 45 | 18
Знаменка | Смоленский | Смоленский РЭС | 975 | 40 | 30 | 10
Красная горка | Смоленский | Смоленский РЭС | 976 | 63 | 40 | 23
Боровая | Смоленский | Смоленский РЭС | 978 | 63 | 20 | 43
Корохоткино-2 | Смоленский район | Смоленский РЭС | 981 | 160 | 40 | 120
Слобода | Смоленский район | Смоленский РЭС | 982 | 63 | 45 | 18
Боровая-7 | Смоленский район | Смоленский РЭС | 983 | 63 | 20 | 43
Раздорово | Смоленский район | Смоленский РЭС | 984 | 63 | 35 | 28
щитники | Смоленский район | Смоленский РЭС | 985 | 160 | 70 | 90
Щечёнки | Смоленский район | Смоленский РЭС | 986 | 63 | 40 | 23
7-ой км | Смоленский район | Смоленский РЭС | 987 | 25 | 15 | 10
Немчино-2 | Смоленский район | Смоленский РЭС | 988 | 160 | 40 | 120
Немчино-3 | Смоленский район | Смоленский РЭС | 989 | 160 | 40 | 120
Чекулино | Смоленский район | Смоленский РЭС | 990 | 63 | 55 | 8
Богородицкое 3 | Смоленский район | Смоленский РЭС | 991 | 63 | 50 | 13
Ст Дружба | Смоленский район | Смоленский РЭС | 992 | 40 | 10 | 30
Алексино Ж.С. | Смоленский район | Смоленский РЭС | 993 | 63 | 50 | 13
Магалинщина-2 | Смоленский район | Смоленский РЭС | 994 | 160 | 50 | 110
Печерск | Смоленский район | Смоленский РЭС | 995 | 63 | 35 | 28
Магалинщина | Смоленский район | Смоленский РЭС | 996 | 160 | 80 | 80
Михновка Д/сад | Смоленский район | Смоленский РЭС | 999 | 2х160 | 100 | #VALUE!
Телеши 2 | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1000 | 63 | 45 | 18
д. Алфимово | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1003 | 60 | 20 | 40
д. Лакисы | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1004 | 20 | 7 | 13
д. Шалатони | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1005 | 10 | 3 | 7
Каспля-студентческая | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1006 | 25 | 10 | 15
д. Зубари | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1007 | 30 | 15 | 15
Каспля-Чапаева | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1008 | 100 | 40 | 60
Шилы-2 | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1009 | 32 | 15 | 17
Андреево-2 | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1011 | 10 | 3 | 7
Бабны-1 | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1012 | 100 | 40 | 60
Бабны-3 | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1014 | 250 | 100 | 150
д. Баркашни | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1015 | 25 | 3 | 22
д. Ласени | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1016 | 100 | 40 | 60
д. Белодедово | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1018 | 40 | 20 | 20
д. Язвище | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1019 | 250 | 100 | 150
Шайторы-поселок | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1020 | 160 | 40 | 120
д. Борисовщина | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1022 | 30 | 15 | 15
д. Бор | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1023 | 20 | 7 | 13
д. Хлусы | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1025 | 30 | 15 | 15
д. Тепенино | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1026 | 60 | 20 | 40
Бабни- 1 | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1029 | 250 | 100 | 150
Жорновка-2 | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1030 | 100 | 40 | 60
д. Жорновка | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1031 | 100 | 40 | 60
Новосельское-1 | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1032 | 250 | 30 | 220
Новосельское-2 | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1033 | 160 | 30 | 130
д. Аболонье | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1034 | 25 | 10 | 15
д. Каменка | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1035 | 10 | 3 | 7
д. Дубровка | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1036 | 25 | 10 | 15
Дубровка-2 | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1037 | 160 | 40 | 120
Шайторы-1 | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1039 | 60 | 30 | 30
Шайторы-2 | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1040 | 60 | 20 | 40
Верховье-зернот. | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1041 | 160 | 40 | 120
д. Петрово | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1042 | 20 | 7 | 13
д. Щеголево | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1043 | 20 | 7 | 13
д. Ковалевцы | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1044 | 40 | 20 | 20
д. Дебрицы | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1045 | 30 | 10 | 20
Верховье-1 | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1046 | 250 | 32 | 218
Верховье-3 | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1048 | 250 | 90 | 160
Верховье-4 | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1049 | 160 | 40 | 120
Б.Остров | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1050 | 25 | 10 | 15
д. Афоньки | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1051 | 25 | 10 | 15
ПМК-7 | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1054 | 100 | 40 | 60
Пындино-1 | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1055 | 100 | 40 | 60
Пындино-2 | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1056 | 100 | 40 | 60
д. Загорье | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1058 | 25 | 10 | 15
д. Гряда | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1059 | 60 | 20 | 40
РРС-2 | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1061 | 40 | 20 | 20
д. Андреево | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1063 | 60 | 20 | 40
д. Прудники | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1064 | 63 | 0 | 63
Семеново-2 | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1065 | 60 | 20 | 40
д. Щекуны | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1066 | 30 | 20 | 10
д. Рытино | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1067 | 63 | 20 | 43
Овоощехранилище | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1068 | 100 | 0 | 100
д. Жарь | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1069 | 10 | 3 | 7
д. Денисово | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1070 | 30 | 15 | 15
д. Черкасы | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1071 | 25 | 20 | 5
д. Перегорщи | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1072 | 60 | 20 | 40
д. Кузино | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1073 | 10 | 3 | 7
д. Шалуди | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1074 | 40 | 3 | 37
д. Холмец | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1075 | 25 | 3 | 22
д. Романенки | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1076 | 10 | 7 | 3
д. Селюшки | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1077 | 30 | 15 | 15
д. Исаково | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1079 | 20 | 7 | 13
д. Мамошки | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1080 | 63 | 20 | 43
д. Пунище | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1081 | 40 | 20 | 20
Лоино-3 | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1084 | 160 | 40 | 120
Лоино-1 | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1087 | 250 | 20 | 230
Лоино-2 | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1088 | 160 | 40 | 120
д. Полячки | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1089 | 10 | 3 | 7
д. Подасуги | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1090 | 10 | 3 | 7
д. Холодилы | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1091 | 63 | 20 | 43
д. Качаны | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1092 | 10 | 3 | 7
д. Слобода | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1093 | 10 | 3 | 7
д. Борок | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1094 | 30 | 35 | -5
д. Черняны | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1095 | 100 | 40 | 60
д. Роскошь | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1096 | 10 | 20 | -10
д. Котухово | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1097 | 10 | 3 | 7
Каспля-2 | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1099 | 100 | 10 | 90
Каспля-1 | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1100 | 250 | 20 | 230
Набережная | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1101 | 160 | 30 | 130
Столовая | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1102 | 100 | 20 | 80
Пекарня | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1103 | 160 | 0 | 160
КЗС | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1105 | 40 | 20 | 20
Мастерские | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1106 | 25 | 10 | 15
РРС-1 | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1107 | 40 | 20 | 20
д. Каспля | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1108 | 100 | 0 | 100
Больница | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1109 | 160 | 100 | 60
д. Макрушино | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1110 | 10 | 5 | 5
д. Гончары | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1111 | 30 | 15 | 15
д. Зыки | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1112 | 20 | 15 | 5
Прудники-2 | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1113 | 63 | 20 | 43
д. Плехтино | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1115 | 40 | 20 | 20
д. Гаврики | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1118 | 25 | 15 | 10
Волоковая-2 | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1119 | 250 | 100 | 150
Волоковая-1 | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1120 | 160 | 0 | 160
д. Пилички | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1121 | 100 | 0 | 100
д. Горбуны | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1123 | 63 | 0 | 63
д. Стрыги | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1124 | 100 | 20 | 80
д. Семехи | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1125 | 63 | 20 | 43
д. Орловка | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1126 | 30 | 15 | 15
д. Заборье | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1127 | 60 | 20 | 40
КРС-2 | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1128 | 160 | 40 | 120
д. Кадище | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1131 | 10 | 3 | 7
д. Кислые | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1132 | 20 | 7 | 13
д. Абраменки | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1134 | 30 | 15 | 15
Аполье-котельная | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1135 | 2Х400 | 100 | #VALUE!
д. Гор-Аполье | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1138 | 100 | 40 | 60
Аполье-1 | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1139 | 60 | 100 | -40
Аполье-2 | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1140 | 30 | 15 | 15
Аполье-3 | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1141 | 250 | 100 | 150
д. Дегтяри | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1142 | 25 | 20 | 5
д. Солошино | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1143 | 100 | 40 | 60
Сыр-Липки-4 | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1144 | 100 | 40 | 60
Горбуны-1 | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1150 | 160 | 40 | 120
Хознужды-2 | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1151 | 160 | 40 | 120
Лоино-5 | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1153 | 32 | 15 | 17
д. Чернея | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1154 | 30 | 15 | 15
д. Дубровка | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1155 | 10 | 3 | 7
д. Донец | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1157 | 63 | 20 | 43
Сыр-Липки-5 | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1165 | 250 | 40 | 210
д. Плаи | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1186 | 10 | 3 | 7
Михалково | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1187 | 10 | 3 | 7
Самолюбово-1 | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1188 | 100 | 40 | 60
Самолюбово-2 | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1189 | 250 | 20 | 230
Переезд | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1190 | 40 | 20 | 20
Гостиница | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1192 | 160 | 30 | 130
Тюли-2 | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1193 | 40 | 20 | 20
Замощье-1 | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1195 | 100 | 40 | 60
Замощье-2 | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1197 | 250 | 100 | 150
Замощье-3 | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1198 | 100 | 40 | 60
д. Андроново | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1199 | 100 | 40 | 60
д. Пожевское | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1200 | 30 | 15 | 15
д. Зарубенки | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1201 | 63 | 20 | 43
д. Гвоздевицы | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1202 | 30 | 15 | 15
Костричино-1 | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1203 | 30 | 15 | 15
д. Залоинка | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1204 | 100 | 40 | 60
д. Ходыки | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1206 | 25 | 3
Андроново-2 | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1207 | 100 | 40 | 60
Новосельское-3 | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1211 | 160 | 0 | 160
Каспля-3 | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1215 | 100 | 40 | 60
Каспля-4 | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1216 | 100 | 40 | 60
Аполье-Д.сад | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1217 | 250 | 100 | 150
Волоковая-в/сушил | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1218 | 25 | 10 | 15
Аполье-4 | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1220 | 30 | 15 | 15
д. Стешки | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1221 | 30 | 15 | 15
Каспля | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1224 | 400 | 100 | 300
д. Пушкари | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1225 | 10 | 3 | 7
Поселок-ПМК-7 | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1227 | 250 | 0 | 250
Волоковая-в/суш-2 | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1229 | 63 | 20 | 43
Верховье-5 | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1232 | 160 | 40 | 120
Волоковая-3 | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1238 | 100 | 0 | 100
д. Социалистическая | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1239 | 100 | 0 | 100
д.Лоино кормоцех | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1245 | 400 | 250 | 150
д. Волоковая-котел | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1247 | 63 | 50 | 13
Поселок-ПМК | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1248 | 30 | 0 | 30
д. Слобода | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1249 | 63 | 30 | 33
Каспля | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1250 | 100 | 20 | 80
д. Бакшеево | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1252 | 60 | 20 | 40
Андроново-ферма | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1256 | 160 | 40 | 120
Поселок-рыбхоз | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1259 | 30 | 15 | 15
Лоино в/качка | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1260 | 30 | 15 | 15
Старые .Батеки-2 | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1262 | 63 | 30 | 33
Новосельци | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1263 | 25 | 10 | 15
д. Ольша | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1264 | 63 | 20 | 43
Лоино поселок | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1265 | 400 | 100 | 300
Новосельское-пос | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1271 | 250 | 0 | 250
Ольша ток | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1272 | 10 | 7 | 3
Ольша магазин | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1273 | 160 | 25 | 135
Долгая Ольша | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1274 | 63 | 20 | 43
д. Холм | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1275 | 63 | 15 | 48
Ольша котельная | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1277 | 250 | 0 | 250
Ольша мастерские | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1278 | 63 | 60 | 3
д. Шеломец | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1279 | 100 | 0 | 100
д. Шестаки | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1280 | 160 | 10 | 150
Ольша деревня | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1281 | 250 | 0 | 250
Ст.Батеки | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1284 | 160 | 0 | 160
д. Новосельцы | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1287 | 10 | 0 | 10
д. Нивищи | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1289 | 100 | 0 | 100
д. Сипачи | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1290 | 250 | 20 | 230
д. Новосельцы | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1291 | 100 | 15 | 85
Нивищи-2 | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1293 | 100 | 0 | 100
д. Прудины | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1299 | 30 | 15 | 15
д. Истомино | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1300 | 30 | 10 | 20
д. Соколово | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1302 | 250 | 0 | 250
д. Сипачи | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1306 | 160 | 30 | 130
Ракитня-1 | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1307 | 100 | 50 | 50
Ольша | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1308 | 40 | 10 | 30
Нивищи | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1309 | 63 | 45 | 18
Ковалевка 2 | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1311 | 63 | 25 | 38
Томашовка 2 | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1312 | 100 | 30 | 70
Софьино-4 | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1313 | 63 | 25 | 38
Шпаки 2 | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1314 | 160 | 50 | 110
катынь ж. с . | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1315 | 25 | 10 | 15
Буценино-2 | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1316 | 40 | 25 | 15
Быльники-5 | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1321 | 160 | 55 | 105
Быльники Ж.С. | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1322 | 160 | 10 | 150
Новоселки | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1323 | 25 | 10 | 15
Талашкино Сельпо | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1324 | 160 | 70 | 90
СНТ Урожай | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1325 | 160 | 0 | 160
Жуково | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1326 | 160 | 55 | 105
СОК " Кольцо" | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1327 | 160 | 10 | 150
СТ Ветеран | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1328 | 400 | 25 | 375
Замятлино-3 | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1330 | 100 | 60 | 40
Дуброво-2 | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1331 | 63 | 25 | 38
Нагать Ж.С. | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1332 | 63 | 25 | 38
Боровая | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1333 | 63 | 25 | 38
Яново | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1334 | 250 | 100 | 150
ООО "С Авто" | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1335 | 100 | 50 | 50
Н. Батеки | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1338 | 63 | 25 | 38
пос.АЗС | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1339 | 63 | 25 | 38
Купники-4 | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1340 | 100 | 10 | 90
Купники | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1341 | 63 | 10 | 53
Рязаново-3 | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1345 | 63 | 25 | 38
Подснежники-3 | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1346 | 63 | 0 | 63
Ст.Батеки | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1347 | 63 | 25 | 38
мкр. Алтуховка | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1348 | 2х630 | 50 | #VALUE!
С.Т."Щечёнки-2" | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1353 | 400 | 55 | 345
Шабаново-4 | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1354 | 63 | 0 | 63
Сумароково-2 | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1355 | 63 | 25 | 38
Лыжная база | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1356 | 25 | 15 | 10
Скважина | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1357 | 2х400 | 100 | #VALUE!
Радкевщина-3 | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1358 | 63 | 25 | 38
Ст.Батеки-3 | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1359 | 63 | 25 | 38
Печерск (кафе) | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1360 | 100 | 30 | 70
Каспля | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1361 | 63 | 25 | 38
Селезнёвщина-2 | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1362 | 63 | 10 | 53
Гражд. Ж.д. мил. | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1365 | 2х630 | 25 | #VALUE!
Н.Батеки | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1366 | 63 | 30 | 33
СТ " Ленок" | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1367 | 40 | 25 | 15
Щитники | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1368 | 40 | 25 | 15
Щитники Полигон ТБО | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1369 | 63 | 30 | 33
Шпаки-3 | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1370 | 63 | 25 | 38
Богородицкое | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1372 | 160 | 60 | 100
Талашкино | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1376 | 63 | 25 | 38
Новосельский | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1377 | 63 | 25 | 38
Печерск Многоквартирный дом | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1380 | 2х250 | 10 | #VALUE!
Перегорши | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1381 | 63 | 25 | 38
Муханино-3 | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1383 | 63 | 25 | 38
Алтуховка | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1384 | 63 | 25 | 38
Пенеснарь-2 | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1385 | 63 | 25 | 38
Купники-3 | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1386 | 63 | 25 | 38
СНТ Садовод-1 | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1387 | 160 | 5 | 155
Быльники многокварт | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1388 | 2х400 | 35 | #VALUE!
Авторемзавод | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1389 | 63 | 35 | 28
Печерск(ул. Минская 20) | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1390 | 2х250 | 50 | #VALUE!
Купники | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1391 | 63 | 25 | 38
СНТ Надежда(Досуг) | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1392 | 250 | 65 | 185
Талашкино | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1393 | 25 | 15
дрожжино-3 | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1394 | 63 | 25
дрожжино-4 | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1395 | 63 | 25
Замятлино-4 | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1396 | 63 | 25
Шкроб(Миловидово) | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1398 | 63 | 25
Медик 2013 | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1399 | 160 | 35
Ст Берёзка | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1400 | 63 | 25
СТ Берёзка 2 | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1401 | 63 | 25
пос. АРЗ-3 | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1408 | 25 | 0
Ст Газовик | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1410 | 25 | 0
Бобыри-2 | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1411 | 63 | 25
Бобыри-3 | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1412 | 63 | 25
Шершуны | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1413 | 63 | 20
Быльники (кот.посёлок) | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1414 | 100 | 10
Кошелево | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1416 | 63 | 25
Уч.хоз.Смоленский | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1418 | 63 | 25
СТ Восход | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1419 | 63 | 25
Радкевщина | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1420 | 63 | 25
Снт Строитель | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1421 | 400 | 55
Туринщина | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1424 | 63 | 25
Нагать | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1427 | 63 | 25
Ст Мостовик | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1428 | 160 | 45
Зыколино 2 | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1429 | 63 | 25
Магалинщина 4 | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1430 | 63 | 25
Щечёнки | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1431 | 63 | 25
Телеши-3 | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1432 | 63 | 25
Автостоянка | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1433 | 63 | 50
Горяны | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1434 | 63 | 40
Индустриальный цех | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1435 | 400 | 150
Хохлово ж/с 4 | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1436 | 63 | 25
Пениснарь-3 | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1437 | 63 | 25
Борок | Смоленский район | Смоленский РЭС | 1438 | 63 | 25 | 38
с. Темкино | Темкинский | Темкинский | КТП-100кВа хоз.нужд.1 | 1х100 | 20 | #VALUE!
с. Темкино | Темкинский | Темкинский | КТП-160кВа хоз.нужд.2 | 1х160 | 30 | #VALUE!
с. Темкино | Темкинский | Темкинский | ТП 035 (КТП-160кВа №35 | 1х160 | 10
с. Темкино | Темкинский | Темкинский | ТП 016 (КТП-160кВа МХЛ | 1х160 | 10
д. Василево | Темкинский | Темкинский | КТП-250кВа Василево-2 | 1х250 | 55 | #VALUE!
д. Карпищево | Темкинский | Темкинский | ОТП-10кВа Карпищево | 1х10 | 0 | #VALUE!
д. Василево | Темкинский | Темкинский | КТП-100кВа Василево-1 | 1х100 | 40 | #VALUE!
д. Шашурки | Темкинский | Темкинский | КТП-10кВа Шашурки | 1х10 | 0 | #VALUE!
д. Севостьяново | Темкинский | Темкинский | КТП-100кВа Савостьян. | 1х100 | 20 | #VALUE!
д. Шибнево | Темкинский | Темкинский | ОТП-10кВа Шибнево | 1х10 | 0 | #VALUE!
д. Вязищи | Темкинский | Темкинский | КТП-160кВа Вязищи-1 | 1х160 | 40 | #VALUE!
д. Замыцкое | Темкинский | Темкинский | КТП-63кВа Замыцкое-1 | 1х63 | 5 | #VALUE!
д. Кобелево | Темкинский | Темкинский | КТП-100кВа Кобелево | 1х100 | 0 | #VALUE!
д. Замыцкое | Темкинский | Темкинский | КТПП-400кВа Замыцкое-3 | 1х400 | 40 | #VALUE!
д. Замыцкое | Темкинский | Темкинский | КТП-160кВа Замыцкое-2 | 1х63 | 10 | #VALUE!
д. Мамуши | Темкинский | Темкинский | СТП-63кВа№017 Мамуши | 1х63 | 30 | #VALUE!
д. Замыцкое | Темкинский | Темкинский | КТП 250кВа Замыцкое-4 | 1х250 | 20 | #VALUE!
д. Замыцкое | Темкинский | Темкинский | КТП 63кВа Замыцкое-5 | 1х63 | 20 | #VALUE!
д. Кобелево | Темкинский | Темкинский | КТП-195 (Кобелево) | 1х250 | 60 | #VALUE!
с. Темкино | Темкинский | Темкинский | ЗТП-160/250 №030 | 1х160+1х250 | 0/30 | #VALUE!
с. Темкино | Темкинский | Темкинский | КТП-160кВа №26 | 1х160 | 20 | #VALUE!
с. Темкино | Темкинский | Темкинский | КТП-100кВа №5 | 1х100 | 5 | #VALUE!
с. Темкино | Темкинский | Темкинский | ГКТП-160кВа №2 | 1х160 | 10 | #VALUE!
с. Темкино | Темкинский | Темкинский | КТП-160кВа №22 | 1х160 | 40 | #VALUE!
с. Темкино | Темкинский | Темкинский | ГКТП-160кВа №3 | 1х160 | 5 | #VALUE!
с. Темкино | Темкинский | Темкинский | ГКТП-250кВа №19 Центр | 1х250 | 30 | #VALUE!
с. Темкино | Темкинский | Темкинский | ЗТП-250кВа №8 Школа | 1х250 | 40 | #VALUE!
с. Темкино | Темкинский | Темкинский | ЗТП-400/400кВа №23 | 1х400+1х400 | 80/200 | #VALUE!
с. Темкино | Темкинский | Темкинский | КТП-160кВа №29 Строит. | 1х160 | 30 | #VALUE!
с. Темкино | Темкинский | Темкинский | КТП-160кВа №27 МСО | 1х160 | 60 | #VALUE!
с. Темкино | Темкинский | Темкинский | КТП-100кВа №38 Сенопун | 1х100 | 20 | #VALUE!
с. Темкино | Темкинский | Темкинский | КТП-160 кВ №7 Тёмкино | 1х160 | 65 | #VALUE!
с. Темкино | Темкинский | Темкинский | СТП-63 кВ ТП 199 Тёмкино | 1Х63 | 50 | #VALUE!
с. Темкино | Темкинский | Темкинский | КТП-032 | 1х250 | 40 | #VALUE!
д. Алферово | Темкинский | Темкинский | ОТП-10кВа Алферово | 1х10 | 2 | #VALUE!
д. Павловское | Темкинский | Темкинский | МТП-250кВа Павловское-1 | 1х250 | 40 | #VALUE!
д. Павловское | Темкинский | Темкинский | КТПП-160кВа Павловск.-3 | 1х160 | 30 | #VALUE!
д. Бурково | Темкинский | Темкинский | КТП-63кВа Бурково-2 | 1х63 | 15 | #VALUE!
д. Бурково | Темкинский | Темкинский | МТП-250кВа Бурково-1 | 1х250 | 60 | #VALUE!
д. Бурково | Темкинский | Темкинский | КТП-63кВа Бурково-4 | 1х63 | 20 | #VALUE!
д. Ильино | Темкинский | Темкинский | КТП-63кВа Ильино | 1х63 | 5 | #VALUE!
д. Булгаково | Темкинский | Темкинский | КТП-100кВа Булгаково-1 | 1х100 | 10 | #VALUE!
д. Булгаково | Темкинский | Темкинский | КТП-160кВа Булгаково-2 | 1х160 | 20 | #VALUE!
д. Булгаково | Темкинский | Темкинский | КТП-250кВа Булгаково-3 | 1х250 | 60 | #VALUE!
д. Булгаково | Темкинский | Темкинский | КТПП-400кВа Булгаково-8 | 1х400 | 65 | #VALUE!
с. Темкино | Темкинский | Темкинский | КТПП-100кВа Темкино-1 | 1х100 | 25 | #VALUE!
с. Темкино | Темкинский | Темкинский | КТП-160кВа Темкино-3 | 1х160 | 10 | #VALUE!
д. Кордюково | Темкинский | Темкинский | ТП 049 | 1х160 | 30 | #VALUE!
д. Петровки | Темкинский | Темкинский | КТП-100кВа Петровки | 1х100 | 10 | #VALUE!
д. Безмено | Темкинский | Темкинский | КТП-40кВа Безмено | 1х40 | 5 | #VALUE!
д. Савенки | Темкинский | Темкинский | КТП-20кВа Савенки | 1х20 | 0 | #VALUE!
с. Темкино | Темкинский | Темкинский | КТП 004 | 1х100 | 30 | #VALUE!
д. Овсяники | Темкинский | Темкинский | ОТП-10кВа Овсяники | 1х10 | 0 | #VALUE!
д. Шубкино | Темкинский | Темкинский | ОТП-10кВа Шубкино | 1х10 | 2 | #VALUE!
д. Сергейково | Темкинский | Темкинский | ОТП-10кВа Сергейково | 1х10 | 2 | #VALUE!
д. Федюково | Темкинский | Темкинский | КТП-25кВа Федюково | 1х25 | 5 | #VALUE!
д. Селенки | Темкинский | Темкинский | КТП-100кВа Льнозавод | 1х100 | 20 | #VALUE!
д. Булгаково | Темкинский | Темкинский | КТПП-400кВаБулгаково-4 | 1х400 | 350 | #VALUE!
с. Темкино | Темкинский | Темкинский | КТП-250кВа №25 Упр.с/х | 1х250 | 60 | #VALUE!
с. Темкино | Темкинский | Темкинский | КТП-100кВа №9 Нефтебаз | 1х100 | 40 | #VALUE!
с. Темкино | Темкинский | Темкинский | ЗТП-400/400кВа №10 Агро. | 1х400+1х400 | 150/200 | #VALUE!
с. Темкино | Темкинский | Темкинский | ТП 006 | 1х160 | 20 | #VALUE!
с. Темкино | Темкинский | Темкинский | КТПП-400кВа №14 Райпо | 1х400 | 120 | #VALUE!
с. Темкино | Темкинский | Темкинский | ГКТП-250кВа №36 Милиция | 1х250 | 40 | #VALUE!
с. Темкино | Темкинский | Темкинский | МТП-160кВа №1 | 1х160 | 10 | #VALUE!
д. Мотовилово | Темкинский | Темкинский | ОТП-10кВа Мотовилово | 1х10 | 2 | #VALUE!
д. Засецкое | Темкинский | Темкинский | КТП-160кВа Засецкое | 1х160 | 80 | #VALUE!
д. Федосово | Темкинский | Темкинский | МТП-40кВа Федосово | 1х40 | 20 | #VALUE!
д. Осипово | Темкинский | Темкинский | МТП-40кВа Осипово | 1х40 | 10 | #VALUE!
д. Дряголовка | Темкинский | Темкинский | МТП-10кВа Дряголовка | 1х10 | 2 | #VALUE!
д. Толпыги | Темкинский | Темкинский | МТП-10кВа Толпыги | 1х10 | 2 | #VALUE!
д. Перетес | Темкинский | Темкинский | КТП-40кВа Перетес | 1х40 | 5 | #VALUE!
д. Степаники | Темкинский | Темкинский | КТП-160кВа Степаники-1 | 1х160 | 40 | #VALUE!
д. Поляны | Темкинский | Темкинский | МТП-63кВа Поляны | 1х63 | 30 | #VALUE!
д. Гриднево | Темкинский | Темкинский | КТП-30кВа Гриднево | 1х30 | 0 | #VALUE!
д. Власово | Темкинский | Темкинский | КТПП-400кВа Власово-7 | 1х400 | 300 | #VALUE!
д. Власово | Темкинский | Темкинский | КТП-250кВа Власово-5 | 1х250 | 80 | #VALUE!
д. Власово | Темкинский | Темкинский | КТП-250кВа Власово-2 | 1х250 | 30 | #VALUE!
д. Власово | Темкинский | Темкинский | КТП-160кВа Власово-4 | 1х160 | 70 | #VALUE!
д. Власово | Темкинский | Темкинский | КТП-160кВа Власово-1 | 1х160 | 10 | #VALUE!
д. Власово | Темкинский | Темкинский | КТП-100кВа Власово-6 | 1х100 | 20 | #VALUE!
д. Власово | Темкинский | Темкинский | КТП-100кВа Власово-3 | 1х100 | 50 | #VALUE!
д. Власово | Темкинский | Темкинский | КТП-250кВа Власово-8 | 1х250 | 60 | #VALUE!
д. Медведево | Темкинский | Темкинский | КТП-40кВа Медведево | 1х40 | 5 | #VALUE!
д. Лытьево | Темкинский | Темкинский | КТП-100кВа Лытьево | 1х100 | 20 | #VALUE!
д. Ивашутино | Темкинский | Темкинский | МТП-100кВа Ивашутино | 1х100 | 20 | #VALUE!
д. Левкино | Темкинский | Темкинский | КТП-160кВа Левкино-1 | 1х160 | 10 | #VALUE!
д. Дуброво | Темкинский | Темкинский | МТП-25кВа Дуброво | 1х25 | 5 | #VALUE!
д. Семешкино | Темкинский | Темкинский | КТП-25кВа Семешкино | 1х25 | 5 | #VALUE!
д. Якшино | Темкинский | Темкинский | КТП-30кВа Якшино-1 | 1х30 | 5 | #VALUE!
д. Фалилеево | Темкинский | Темкинский | ОТП-10кВа Фалилеево | 1х10 | 2 | #VALUE!
д. Судимово | Темкинский | Темкинский | КТП-25кВа Судимово | 1х25 | 5 | #VALUE!
д. Девяткино | Темкинский | Темкинский | ОТП-10кВа Девяткино | 1х10 | 2 | #VALUE!
д. Сергеенки | Темкинский | Темкинский | КТП-10кВа Сергеенки | 1х10 | 2 | #VALUE!
д. Поздняково | Темкинский | Темкинский | КТП-20кВа Поздняково-1 | 1х60 | 60 | #VALUE!
д. Курчино | Темкинский | Темкинский | ОТП-10кВа Курчино | 1х10 | 8 | #VALUE!
д. Денежное | Темкинский | Темкинский | ОТП-10кВа Денежное | 1х10 | 2 | #VALUE!
д. Нарытка | Темкинский | Темкинский | КТП-160кВа Нарытка-7 | 1х160 | 40 | #VALUE!
д. Нарытка | Темкинский | Темкинский | КТП-250кВа Нарытка-5 | 1х250 | 80 | #VALUE!
д. Нарытка | Темкинский | Темкинский | КТП-100кВа Нарытка-2 | 1х100 | 10 | #VALUE!
д. Нарытка | Темкинский | Темкинский | КТП-160кВа Нарытка-8 | 1х160 | 20 | #VALUE!
д. Нарытка | Темкинский | Темкинский | КТП-160кВа Нарытка-1 | 1х160 | 20 | #VALUE!
д. Нарытка | Темкинский | Темкинский | КТП-160кВа Нарытка-6 | 1х160 | 40 | #VALUE!
д. Нарытка | Темкинский | Темкинский | КТП-100кВа Нарытка-4 | 1х100 | 30 | #VALUE!
д. Воробьево | Темкинский | Темкинский | КТП-60кВа Воробьево | 1х40 | 20 | #VALUE!
д. Бекрино | Темкинский | Темкинский | КТП-160кВа Бекрино-2 | 1х160 | 85 | #VALUE!
д. Батюшково | Темкинский | Темкинский | КТП-40кВа Батюшково | 1х40 | 0 | #VALUE!
д. Паново | Темкинский | Темкинский | КТП-25кВа Паново | 1х25 | 0 | #VALUE!
д. Чесалки | Темкинский | Темкинский | КТП-25кВа Чесалки-2 | 1х25 | 5 | #VALUE!
д. Чесалки | Темкинский | Темкинский | КТП-30кВа Чесалки-1 | 1х30 | 5 | #VALUE!
д. Занино | Темкинский | Темкинский | ТП 146 (МТП Занино | 1х10 | 0 | #VALUE!
д. Раповка | Темкинский | Темкинский | ТП 147 (МТП Раповка | 1х10 | 4 | #VALUE!
д. Пашино | Темкинский | Темкинский | ОТП-10 кВа Пашино | 1х10 | 0 | #VALUE!
д. Дубенск | Темкинский | Темкинский | ТП 150 (КТП Дубенск | 1х100 | 15 | #VALUE!
д. Юрино | Темкинский | Темкинский | ТП 151 (МТП Юрино | 1х10 | 0 | #VALUE!
д. Сидорово | Темкинский | Темкинский | ОТП-10 кВа Сидорово | 1х10 | 8 | #VALUE!
д. Ломы | Темкинский | Темкинский | ОТП-10 кВа Ломы | 1х10 | 8 | #VALUE!
д. Дорна | Темкинский | Темкинский | ТП 156 (ОТП-10 кВа Дорна | 1х10 | 5 | #VALUE!
д. Бекрино | Темкинский | Темкинский | КТП-250кВа Бекрино-5 | 1х250 | 70 | #VALUE!
д. Бекрино | Темкинский | Темкинский | КТП-250кВАТП 157 | 1х250 | 20 | #VALUE!
д. Бекрино | Темкинский | Темкинский | КТП-160кВа ТП158 | 1х160 | 65 | #VALUE!
д. Поповка | Темкинский | Темкинский | КТП-160кВа Поповка-3 | 1х160 | 40 | #VALUE!
д. Фатейково | Темкинский | Темкинский | КТП-100кВа Фатейково | 1х100 | 20 | #VALUE!
д. Поповка | Темкинский | Темкинский | ТП 161 (КТП-40кВа Поповка-2 | 1х40 | 5 | #VALUE!
д. Василевское | Темкинский | Темкинский | КТП-160кВа Васильев.-1 | 1х160 | 20 | #VALUE!
д. Василевское | Темкинский | Темкинский | КТП-250кВа Васильев.-2 | 1х250 | 85 | #VALUE!
д. Семеновское | Темкинский | Темкинский | КТП-250кВа Семеновское | 1х250 | 60 | #VALUE!
д. Теплихово | Темкинский | Темкинский | КТП-63кВа Теплихово | 1х63 | 15 | #VALUE!
д. Скугорево | Темкинский | Темкинский | КТП-100кВа Скугорево-1 | 1х100 | 16 | #VALUE!
д. Холмино | Темкинский | Темкинский | ОТП-10 кВа Холмино | 1х10 | 0 | #VALUE!
д. Силинки | Темкинский | Темкинский | МТП-60 кВа Силинки | 1х60 | 20 | #VALUE!
д. Станино | Темкинский | Темкинский | МТП-100 кВа Станино-1 | 1х100 | 20 | #VALUE!
д. Станино | Темкинский | Темкинский | МТП-40 кВа Станино-2 | 1х40 | 35 | #VALUE!
д. Шатеша | Темкинский | Темкинский | КТП-194(Шатеша) | 1х250 | 90 | #VALUE!
д. Подселье | Темкинский | Темкинский | ОТП-10 кВа Подселье | 1х10 | 2 | #VALUE!
д. Мызино | Темкинский | Темкинский | КТП-10 кВа Мызино | 1х10 | 2 | #VALUE!
д. Тупичено | Темкинский | Темкинский | ОТП-10 кВа Тупичено | 1х10 | 0 | #VALUE!
д. Шатеша | Темкинский | Темкинский | КТП-100кВа Шатеша | 1х100 | 0 | #VALUE!
д. Юртово | Темкинский | Темкинский | КТП-30кВа Юртово | 1х30 | 10 | #VALUE!
д. Чаль | Темкинский | Темкинский | КТП-40кВа Чаль | 40 | 10 | 30
д. Химино | Темкинский | Темкинский | КТП-25кВа Химино | 1х25 | 5 | #VALUE!
д. Горы | Темкинский | Темкинский | КТП-63кВа Горы | 1х63 | 5 | #VALUE!
д. Болваново | Темкинский | Темкинский | КТП-10кВа Болваново | 1х10 | 4 | #VALUE!
д. Красино | Темкинский | Темкинский | КТП-25кВа Красино | 1х25 | 0 | #VALUE!
д. Новая деревня | Темкинский | Темкинский | КТП-25кВа Новая деревня | 1х25 | 0 | #VALUE!
д. Рассолово | Темкинский | Темкинский | КТП-60кВа Рассолово | 1х60 | 0 | #VALUE!
д. Сельцо | Темкинский | Темкинский | ОТП-10кВа Сельцо | 1х10 | 2 | #VALUE!
д. Левенки | Темкинский | Темкинский | ОТП-10кВа Левенки | 1х10 | 2 | #VALUE!
д. Новиково | Темкинский | Темкинский | КТП-25кВа Новиково-3 | 1х25 | 12 | #VALUE!
д. Новиково | Темкинский | Темкинский | КТП-63кВа Новиково-1 | 1х63 | 10 | #VALUE!
д. Бариново | Темкинский | Темкинский | КТП-40кВа Бариново | 1х40 | 35 | #VALUE!
д. Кикино | Темкинский | Темкинский | КТП-63кВа Кикино-1 | 1х63 | 35 | #VALUE!
д. Скоморохово | Темкинский | Темкинский | КТП-60кВа Скоморохово | 1х60 | 20 | #VALUE!
д. Кикино | Темкинский | Темкинский | КТП-160кВа Кикино-4 | 1х160 | 20 | #VALUE!
д. Кикино | Темкинский | Темкинский | КТП-160кВа Кикино-2 | 1х160 | 0 | #VALUE!
д. Кикино | Темкинский | Темкинский | КТПП-400кВа Кикино-9 | 1х400 | 135 | #VALUE!
д. Кикино | Темкинский | Темкинский | КТПП-25кВа Кикино-8 | 1х25 | 5 | #VALUE!
д. Кикино | Темкинский | Темкинский | КТП-100кВа Кикино-3 | 1х100 | 20 | #VALUE!
д. Базулино | Темкинский | Темкинский | КТП-100кВа Базулино | 1х100 | 0 | #VALUE!
д. Базулино | Темкинский | Темкинский | КТП-63кВа ТП 201 | 1х63 | 40 | #VALUE!
д. Степанищево | Темкинский | Темкинский | ОТП-10кВа Степанищево | 1х10 | 8 | #VALUE!
д. Спасское | Темкинский | Темкинский | ОТП-10кВа Спасское | 1х10 | 0 | #VALUE!
д. Скотинино | Темкинский | Темкинский | КТП-25кВа Скотинино-2 | 1х25 | 0 | #VALUE!
д. Скотинино | Темкинский | Темкинский | КТП-30кВа Скотинино-1 | 1х30 | 5 | #VALUE!
д. Ивановское | Темкинский | Темкинский | КТП-63кВа № 112 Ивановское | 1х63 | 15 | #VALUE!
д. Науменки | Темкинский | Темкинский | КТП-100кВа Науменки | 1х100 | 30 | #VALUE!
д. Федотково | Темкинский | Темкинский | КТП-160кВа Федотково-1 | 1х160 | 10 | #VALUE!
д. Федотково | Темкинский | Темкинский | КТП-25кВа Федотково-2 | 1х25 | 5 | #VALUE!
д. Федотково | Темкинский | Темкинский | КТП-160кВа Федотково-3 | 1х160 | 60 | #VALUE!
д. Барановка | Темкинский | Темкинский | ОТП-10кВа Барановка | 1х10 | 5 | #VALUE!
д. Прудки | Темкинский | Темкинский | КТП-63кВа Прудки | 1х63 | 20 | #VALUE!
д. Абрамово | Темкинский | Темкинский | КТП-160кВа Абрамово | 1х160 | 0 | #VALUE!
д. Куренки | Темкинский | Темкинский | ОТП-10кВа Куренки-1 | 1х10 | 0 | #VALUE!
д. Острожки | Темкинский | Темкинский | СТП-63кВа Острожки | 1х63 | 30 | #VALUE!
д. Селенки | Темкинский | Темкинский | МТП-250кВа Селенки-2 | 1х250 | 40 | #VALUE!
д. Селенки | Темкинский | Темкинский | КТП-100кВа Селенки-5 | 1х100 | 20 | #VALUE!
д. Курьяново | Темкинский | Темкинский | КТП-10кВа Курьяново | 1х10 | 2 | #VALUE!
д. Долматово | Темкинский | Темкинский | КТП-25кВа Долматово | 1х25 | 5 | #VALUE!
д. Жилино | Темкинский | Темкинский | КТП-100кВа Жилино | 1х100 | 55 | #VALUE!
д. Рязаново | Темкинский | Темкинский | КТП-160кВа Рязаново-2 | 1х160 | 70 | #VALUE!
д. Подсосонье | Темкинский | Темкинский | ОТП-10кВа Подсосонье | 1х10 | 2 | #VALUE!
д. Вырье | Темкинский | Темкинский | КТП-30кВа Вырье | 1х30 | 5 | #VALUE!
д. Рязаново | Темкинский | Темкинский | ОТП-10кВа Рязаново-4 | 1х10 | 0 | #VALUE!
д. Горки | Темкинский | Темкинский | КТП-160кВа Горки-4 | 1х160 | 40 | #VALUE!
д. Холм | Темкинский | Темкинский | КТП-10кВа Холм | 1х10 | 2 | #VALUE!
д. Горки | Темкинский | Темкинский | КТП-25кВА ТП 190 | 1х25 | 5 | #VALUE!
д. Горки | Темкинский | Темкинский | КТП-160кВа Горки-1 | 1х160 | 40 | #VALUE!
д. Горки | Темкинский | Темкинский | КТПП-160кВа Горки-5 | 1х160 | 50 | #VALUE!
д. Басманово | Темкинский | Темкинский | КТП-60кВа Басманово | 1х60 | 0 | #VALUE!
д. Горки | Темкинский | Темкинский | КТП-63кВа Горки-8 | 1х63 | 15 | #VALUE!
г.Вязьма | Вяземский район | Вяземский РЭС | РП-250/250кВа №0 | 2х250 | 110+135 | #VALUE!
г.Вязьма | Вяземский район | Вяземский РЭС | РП-400/400кВа №4 | 2х400 | 240+280 | #VALUE!
г.Вязьма | Вяземский район | Вяземский РЭС | РП-400/400кВа №2 | 2х400 | нет | #VALUE!
г.Вязьма | Вяземский район | Вяземский РЭС | РП-250 кВА№1 | 1х250 | 190 | #VALUE!
г.Вязьма | Вяземский район | Вяземский РЭС | РП-400/400кВа №6 | 2х400 | 200+210 | #VALUE!
г.Вязьма | Вяземский район | Вяземский РЭС | РП-400кВа №3 | 1х400 | 210 | #VALUE!
г.Вязьма | Вяземский район | Вяземский РЭС | ЗТП-400кВа №35 | 1х400 | 250 | #VALUE!
д.Артемово | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-250кВА Артемово-7 | 1х250 | 20 | #VALUE!
д.Годуново | Вяземский район | Вяземский РЭС | ЗТП-400/400кВА Артемово-1 | 2х400 | 200 | #VALUE!
д.Иваново | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-100кВА Годуново | 1х100 | 40 | #VALUE!
д.Иваново | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-60кВА Иваново-1 | 1х60 | 10 | #VALUE!
д.Козулино | Вяземский район | Вяземский РЭС | ОТП-Иваново | 1х10 | нет | #VALUE!
д.Аделаидино | Вяземский район | Вяземский РЭС | ОТП-Козулино | 1х10 | нет | #VALUE!
д.Ямное | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-100кВА Аделаидино | 1х100 | 10 | #VALUE!
п.Русятка | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-30кВА Ямное | 1х30 | нет | #VALUE!
п.Русятка | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-400кВА Лесхоз-шишкос. | 1х400 | 150 | #VALUE!
п.Русятка | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТПП-400кВА Лесхоз-2 | 1х400 | 120 | #VALUE!
п.Русятка | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТПП-250кВА Лесхоз-1 | 1х250 | 60 | #VALUE!
д.Юрково | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-30кВА Черёмушки-3 | 1х30 | нет | #VALUE!
д.Юрково | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-100кВА Юрково-4 | 1х100 | нет | #VALUE!
д.Юрково | Вяземский район | Вяземский РЭС | ЗТП-320кВА Юрково-3 | 1х320 | 70 | #VALUE!
д.Юрково | Вяземский район | Вяземский РЭС | ЗТПП-250кВА Юрково-1 | 1х250 | 30 | #VALUE!
д.Юрково | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-100кВА Юрково-5 | 1х100 | 30 | #VALUE!
п.Андрейково | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТПП-400кВА Андрейково-2 | 1х400 | 200 | #VALUE!
п.Андрейково | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТПП-400кВА Андрейково-1 | 1х400 | 400 | #VALUE!
п.Андрейково | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-250кВА КЗС Андрейково-6 | 1х250 | 40 | #VALUE!
п.Андрейково | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-100кВА Водозабор | 1х100 | 20 | #VALUE!
п.Андрейково | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТПП-160кВА Андрейково-13 | 1х160 | 25 | #VALUE!
п.Андрейково | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-100кВА Андрейково-3 | 1х100 | нет | #VALUE!
ур.Вольские Дачи | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-63кВА ВольскиеДачи | 1х63 | нет | #VALUE!
п.Андрейково | Вяземский район | Вяземский РЭС | ЗТП-250/250кВА Андрейково-1 | 2х250 | 50 | #VALUE!
д.Печенкино | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-20кВА Печенкино | 1х20 | нет | #VALUE!
п.Андрейково | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТПП-400кВА Школа | 1х400 | 30 | #VALUE!
п.Андрейково | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТПП-400кВА Агрохимлабор | 1х400 | 50 | #VALUE!
п.Андрейково | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-250кВА ДПМК(ж.дома) | 1х250 | 20 | #VALUE!
п.Андрейково | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-Райсоюз160кВА | 1х160 | 80 | #VALUE!
п.Андрейково | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-250кВА Андрейково-4 | 1х250 | 40 | #VALUE!
п.Андрейково | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-100кВА СтанцияПерекач | 1х100 | 30 | #VALUE!
п.Андрейково | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-160кВА Очистные | 1х160 | 25 | #VALUE!
п.Андрейково | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-400кВА Столовая-8 | 1х400 | 50 | #VALUE!
д.Вассынки | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-63кВА Вассынки-1 | 1х63 | нет | #VALUE!
д.Вассынки | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-100кВА Вассынки-2 | 1х100 | нет | #VALUE!
д.Вассынки | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-100кВА Вассынки-3 | 1х100 | нет | #VALUE!
д.Склады | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-30кВА Склады | 1х30 | нет | #VALUE!
д.Городок | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-30кВА Городок | 1х30 | нет | #VALUE!
д.Пыжовка | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-40кВА Пыжовка | 1х40 | нет | #VALUE!
д.Тюхменево | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-25 кВА Тюхменево-2 | 1х25 | 5 | #VALUE!
д.Тюхменево | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-60кВА Тюхменево-1 | 1х60 | 15 | #VALUE!
д.Новоникольское | Вяземский район | Вяземский РЭС | МТП-60кВА Н.Никольское | 1х60 | 10 | #VALUE!
д.Новоникольское | Вяземский район | Вяземский РЭС | ЗТПП-320кВА Н.Никольский д/дом | 1х320 | 15 | #VALUE!
д.Черемушки | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-60кВА Черемушки-2 | 1х60 | нет | #VALUE!
д.Черемушки | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-100кВА Черемушки-1 | 1х100 | нет | #VALUE!
д.Лучинцево | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-100кВА Лучинцево-2 | 1х100 | 40 | #VALUE!
д.Лучинцево | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-100кВА Лучинцево-1 | 1х100 | 30 | #VALUE!
д.Казаково | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-40кВА Казаково | 1х40 | нет | #VALUE!
| Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-30кВА Дорожник-2 | 1х30 | нет | #VALUE!
д.Володарец | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-250кВА Володарец | 1х250 | 35 | #VALUE!
д.Гредякино | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-160кВА Гредякино | 1х160 | 40 | #VALUE!
д.Лукьяново | Вяземский район | Вяземский РЭС | МТП-160кВА Лукьяново | 1х160 | 50 | #VALUE!
д.Бабьи Горы | Вяземский район | Вяземский РЭС | МТП-63кВА БабьиГоры | 1х63 | 10 | #VALUE!
д.Новоселка | Вяземский район | Вяземский РЭС | ОТП-Новосёлка | 1х10 | нет | #VALUE!
г.Вязьма,ул.Панино | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-63кВА Дачи | 1х63 | нет | #VALUE!
д.Бобово | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТПП-400кВА Бобово | 1х400 | 100 | #VALUE!
д.Батищево | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-63кВА Батищево | 1х63 | 10 | #VALUE!
д.Быково | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-100кВА Быково | 1х100 | нет | #VALUE!
п.Исаково | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТПП-160кВА Исаково-9 | 1х160 | 100 | #VALUE!
п.Исаково | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-100кВА Исаково-6 | 1х100 | 25 | #VALUE!
п.Исаково | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-100кВА Исаково-7 | 1х100 | 30 | #VALUE!
п.Исаково | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-100кВА Исаково-11 | 1х100 | 60 | #VALUE!
п.Исаково | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-160кВА Исаково-1 | 1х160 | 100 | #VALUE!
д.Кумовая Яма | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-60кВА Кумовая | 1х60 | 10 | #VALUE!
п.Исаково | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-400кВА Исаково-12 | 1х400 | 150 | #VALUE!
п.Исаково | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-400кВА Исаково-5 | 1х400 | 200 | #VALUE!
п.Исаково | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-160кВА Исаково-8 | 1х160 | нет потребителей | #VALUE!
п.Исаково | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-250кВА Исаково-4 | 1х250 | 100 | #VALUE!
п.Исаково | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-100кВА Исаково-16 | 1х100 | нет | #VALUE!
д.Екимовка | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-40кВА Екимовка | 1х40 | 10 | #VALUE!
п.Новый | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-250кВА п.Новый-14 | 1х250 | 200 | #VALUE!
д.Гужово | Вяземский район | Вяземский РЭС | ОТП-Гужово | 1х10 | нет | #VALUE!
д.Шейкино | Вяземский район | Вяземский РЭС | МТП-100кВА Шейкино | 1х100 | нет | #VALUE!
п.Новый | Вяземский район | Вяземский РЭС | МТП-100кВА п.Новый-1 | 1х100 | нет | #VALUE!
п.Новый | Вяземский район | Вяземский РЭС | МТП-160кВА п.Новый-2 | 1х160 | 45 | #VALUE!
д.Ершово | Вяземский район | Вяземский РЭС | МТП-30кВА Ершово-1 | 1х30 | нет | #VALUE!
д.Ершово | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-100кВА Ершово-2 | 1х100 | 40 | #VALUE!
д.Крутое | Вяземский район | Вяземский РЭС | МТП-160кВА Крутое | 1х160 | 80 | #VALUE!
д.Сомово | Вяземский район | Вяземский РЭС | МТП-40кВА Сомово | 1х40 | 20 | #VALUE!
д.Мелехово | Вяземский район | Вяземский РЭС | ОТП-Мелехово | 1х10 | нет | #VALUE!
д.Устье | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-60кВА Устье | 1х60 | 30 | #VALUE!
д.Манулино | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-20кВА Манулино | 1х20 | 10 | #VALUE!
д.Тякино | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-100кВА Тякино | 1х100 | 50 | #VALUE!
д.Ефремово | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТПП-250кВА Ефремово-5 | 1х250 | 15 | #VALUE!
д.Ефремово | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-100кВА Ефремово-8 | 1х100 | 20 | #VALUE!
д.Лужище | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-20кВА Лужище | 1х20 | нет | #VALUE!
д.Коханово | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-63кВА Коханово | 1х63 | 25 | #VALUE!
п.Исаково | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-63кВА Исаково-10 | 1х63 | нет | #VALUE!
п.Исаково | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-40кВА Исаково-15 | 1х40 | 10 | #VALUE!
п.Исаково | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-160кВА Исаково-2 | 1х160 | 15 | #VALUE!
п.Исаково | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-160кВА Исаково-17 | 1х160 | 80 | #VALUE!
п.Исаково | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-100кВА Исаково-13 | 1х100 | 50 | #VALUE!
п.Исаково | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-63кВА Исаково-3 | 1х63 | нет | #VALUE!
д.Б. Азаровка | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-63кВА Б.Азаровка | 1х60 | 5 | #VALUE!
д.Никитинка | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-40кВА Никитинка | 1х40 | нет | #VALUE!
д.Низовка | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-40кВА Низовка | 1х40 | нет | #VALUE!
д.Логвино | Вяземский район | Вяземский РЭС | ОТП-Логвино | 1х10 | нет | #VALUE!
д.Рябиково | Вяземский район | Вяземский РЭС | ОТП-Рябиково | 1х10 | нет | #VALUE!
д.Лаврово | Вяземский район | Вяземский РЭС | ОТП-Лаврово | 1х10 | нет | #VALUE!
д.Костылевка | Вяземский район | Вяземский РЭС | ОТП-Костылёвка | 1х10 | нет | #VALUE!
д.Бочкино | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-25кВА Бочкино | 1х25 | нет | #VALUE!
д.Мишенка | Вяземский район | Вяземский РЭС | ОТП-Мишенка | 1х10 | нет | #VALUE!
д.Пушкино | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-63кВА Пушкино | 1х63 | 20 | #VALUE!
д.Кайдаково | Вяземский район | Вяземский РЭС | ЗТПП-400/400кВА Школа-7 | 2х400 | 50 | #VALUE!
д.Кайдаково | Вяземский район | Вяземский РЭС | ЗТП-250кВА Клуб-6 | 1х250 | 40 | #VALUE!
д.Кайдаково | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТПП-630кВА Детсад-8 | 1х630 | 120 | #VALUE!
д.Кайдаково | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТПП-160кВА ОчистнСооруж | 1х160 | 80 | #VALUE!
д.Кайдаково | Вяземский район | Вяземский РЭС | ЗТП-630/630 Относ-1.КРС | 2х630 | 250 | #VALUE!
д.Кайдаково | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТПП-400кВА Кайдаково-11 | 1х400 | 150 | #VALUE!
д.Кайдаково | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-400кВА Кайдаково-2 | 1х400 | 200 | #VALUE!
д.Покров | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-100кВА Покров | 1х100 | 10 | #VALUE!
д.Стогово | Вяземский район | Вяземский РЭС | МТП-60кВА Стогово | 1х60 | 25 | #VALUE!
д.Кайдаково | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-250кВА Кайдаково-4 | 1х250 | 20 | #VALUE!
д.Кайдаково | Вяземский район | Вяземский РЭС | МТП-250кВА Кайдаково-5 | 1х250 | 80 | #VALUE!
д.Кайдаково | Вяземский район | Вяземский РЭС | МТП-160кВА Кайдаково-1 | 1х160 | 100 | #VALUE!
д.Б.Калпита | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-100кВА Б.Калпита-1 | 1х100 | 25 | #VALUE!
д.Раменье | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-160кВА Раменье-2 | 1х160 | 90 | #VALUE!
д.М.Калпита | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-160кВА М.Калпита-1 | 1х160 | 60 | #VALUE!
д.М.Калпита | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-250кВА М.Калпита-2 | 1х250 | 200 | #VALUE!
д.М.Калпита | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-100кВА М.Калпита-3 | 1-100 | 70 | #VALUE!
д.М.Калпита | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-250кВА М.Калпита-5 | 1х250 | 150 | #VALUE!
д.М.Калпита | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-100кВА М.Калпита-6 | 1х100 | 70 | #VALUE!
д.Андроново | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-25кВА Андроново | 1х25 | нет | #VALUE!
д.Меркучево | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-100кВА Меркучево-1 | 1х100 | 10 | #VALUE!
д.Староселье | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-63кВА Староселье-2 | 1х63 | нет | #VALUE!
д.Нов.Дворы | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-30кВА Н.Дворы | 1х30 | 10 | #VALUE!
д.Дрожжино | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-60кВА Дрожжино | 1х60 | нет | #VALUE!
д.Горлово | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-20кВА Горлово | 1х20 | нет | #VALUE!
д.Богданово | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-25кВА Богданово | 1х25 | нет | #VALUE!
д.Семово | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-63кВА Семово-1 | 1х63 | 10 | #VALUE!
д.Быково | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-30кВА Быково | 1х30 | нет | #VALUE!
д.Щелканово | Вяземский район | Вяземский РЭС | ОТП-10кВА Щелканово | 1х10 | нет | #VALUE!
д.Лешутиха | Вяземский район | Вяземский РЭС | ОТП-Лешутиха | 1х10 | 5 | #VALUE!
д.Касня | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-60кВА Касня-2 | 1х60 | нет | #VALUE!
д.Касня | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-160кВА Касня-6 | 1х160 | 40 | #VALUE!
д.Касня | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТПП-20кВА Касня-4 | 1х20 | нет | #VALUE!
д.Мамоново | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТПП-100кВА Мамоново-4 | 1х100 | 10 | #VALUE!
д.Мамоново | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-250кВА Мамоново-2 | 1х250 | нет | #VALUE!
д.Мамоново | Вяземский район | Вяземский РЭС | МТП-160кВА Мамоново-1 | 1х63 | нет | #VALUE!
д.Зенкино | Вяземский район | Вяземский РЭС | МТП-20кВА Зенкино | 1х20 | нет | #VALUE!
д.Мамоново | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-60кВА Мамоново-3 | 1х60 | 20 | #VALUE!
д.Лосьмино | Вяземский район | Вяземский РЭС | МТП-60кВА Лосьмино-1 | 1х60 | нет | #VALUE!
д.Лосьмино | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-100кВА Лосьмино-7 | 1х100 | нет | #VALUE!
д.Лосьмино | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-160кВА Лосьмино-4 | 1х160 | 50 | #VALUE!
д.Ястребы | Вяземский район | Вяземский РЭС | ОТП-Ястребы | 1х10 | нет | #VALUE!
д..Дашковка | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-60кВА Дашковка | 1х60 | 15 | #VALUE!
д.Юрино | Вяземский район | Вяземский РЭС | ОТП-Юрино | 1х10 | нет | #VALUE!
д.Лосьмино | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-100кВА Лосьмино-3 | 1х100 | 30 | #VALUE!
д.Митюшино | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-30кВА Митюшино-2 | 1х30 | нет | #VALUE!
д.Лосьмино | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-100кВА Лосьмино-2 | 1х100 | 40 | #VALUE!
д.Лосьмино | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-40кВА ФекальныеВоды | 1х40 | 20 | #VALUE!
д.Красный Холм | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-100кВА Кр.Холм | 1х100 | 50 | #VALUE!
д.Трошино | Вяземский район | Вяземский РЭС | ОТП-Трошино | 1х10 | нет | #VALUE!
д.Андрианы | Вяземский район | Вяземский РЭС | МТП-30кВА Андрианы | 1х30 | нет | #VALUE!
д.Селиваново | Вяземский район | Вяземский РЭС | МТП-63кВА Селиваново | 1х63 | нет | #VALUE!
д.Панфилово | Вяземский район | Вяземский РЭС | МТП-160кВА Панфилово-1 | 1х160 | 60 | #VALUE!
д.Харьково | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-250кВА Харьково-2 | 1х250 | 100 | #VALUE!
д.Харьково | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-250кВА Харьково-5 | 1х250 | 150 | #VALUE!
д.Харьково | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТПП-630кВА Харьково-4 | 1х630 | 200 | #VALUE!
д.Харьково | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-60кВА Харьково-6 | 1х60 | 40 | #VALUE!
д.Харьково | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-100кВА Харьково-1 | 1х100 | 50 | #VALUE!
д.Юшково | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-100кВА Юшково-1 | 1х100 | 20 | #VALUE!
д.Юшково | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-400кВА Юшково-2 | 1х400 | 200 | #VALUE!
д.Кузнецово | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-60кВА Кузнецово | 1х60 | 30 | #VALUE!
д.Мельзино | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-30кВА Мельзино | 1х30 | нет | #VALUE!
д.Давыдково | Вяземский район | Вяземский РЭС | ОТП-Давыдково | 1х10 | нет | #VALUE!
д.Соколово | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-40кВА Соколово | 1х40 | нет | #VALUE!
д.Минино | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-100кВА Минино | 1х100 | 25 | #VALUE!
п.Октябрьский | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-100кВА Октябрь | 1х100 | 50 | #VALUE!
д.Слобода | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-160кВА Слобода | 1х160 | 60 | #VALUE!
д.Лосьмино | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-160кВА Лосьмино-5 | 1х160 | 100 | #VALUE!
д.Лосьмино | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-400кВА Лосьмино-6 | 1х400 | 250 | #VALUE!
д.Татарка | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-40кВА Татарка | 1х40 | нет | #VALUE!
д.Горбы | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-25кВА Горбы | 1х25 | нет | #VALUE!
д.Ненилово | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-25кВА Ненилово | 1х25 | нет | #VALUE!
д.Желтовка | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-100кВА Желтовка | 1х100 | 40 | #VALUE!
д.Ефремово | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-40кВА Ефремово-4 | 1х40 | нет | #VALUE!
д.Некрасово | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-30кВА Некрасово | 1х30 | нет | #VALUE!
д.Ефремово | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-100кВА Ефремово-1 | 1х100 | 50 | #VALUE!
д.Ефремово | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТПП-400кВА Ефремово-6 | 1х400 | 200 | #VALUE!
д.Ефремово | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-160кВА Ефремово-7 | 1х160 | 80 | #VALUE!
д.Ефремово | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-100кВА Ефремово-3 | 1х100 | 50 | #VALUE!
д.Кошелево | Вяземский район | Вяземский РЭС | МТП-40кВА Кошелево | 1х40 | нет | #VALUE!
д.Ежевицы | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-63кВА Ежевицы-1 | 1х63 | нет | #VALUE!
д.Кам.Гора | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-100кВА Кам.Гора | 1х100 | нет | #VALUE!
д.Нов.Левково | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-100кВА Н.Левково-3 | 1х100 | нет | #VALUE!
д.Нов.Кокорево | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-25кВА Н.Кокорево | 1х25 | нет | #VALUE!
д.Ясная Поляна | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-100кВА ЯснаяПоляна | 1х250 | 50 | #VALUE!
д.Нов.Левково | Вяземский район | Вяземский РЭС | ОТП-1 Н.Левково | 1х10 | нет | #VALUE!
д.Нов.Село | Вяземский район | Вяземский РЭС | МТП-100кВА Н.Село-2 | 1х100 | нет | #VALUE!
д.Нов.Село | Вяземский район | Вяземский РЭС | МТП-160кВА Н.Село-1 | 1х160 | 40 | #VALUE!
д.Подолье | Вяземский район | Вяземский РЭС | СТП-Подолье | 1х25 | нет | #VALUE!
д.Нов.Село | Вяземский район | Вяземский РЭС | МТП-10кВА Столовая-5 | 1х10 | нет | #VALUE!
д.Нов.Левково | Вяземский район | Вяземский РЭС | ОТП-4кВА Н.Левково-2 | 1х10 | 5 | #VALUE!
д.Нов.Село | Вяземский район | Вяземский РЭС | ЗТП-400кВА Н.Село-8 | 1х400 | 100 | #VALUE!
д.Нов.Село | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-630кВА Н.Село-7 | 1х630 | 150 | #VALUE!
д.Рябцево | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-100кВА Рябцево | 1х100 | 40 | #VALUE!
д.Гридино | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-100кВА Гридино-1 | 1х100 | 20 | #VALUE!
д.Федяево | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-25кВА Федяево | 1х25 | нет | #VALUE!
д.Бородино | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-250кВА Бородино | 1х250 | нет | #VALUE!
д.Нов.Село | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-160кВА Н.Село-6 | 1х160 | 45 | #VALUE!
д.Быково | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-100кВА Быково-3 | 1х100 | 30 | #VALUE!
д.Быково | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-63кВА Быково-4 | 1х63 | 20 | #VALUE!
д.Быково | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТПП-400кВА Быково-1 | 1х400 | 150 | #VALUE!
д.Быково | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-160кВА Быково-2 | 1х160 | 50 | #VALUE!
д.Горельково | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-100кВА Горельково | 1х100 | 20 | #VALUE!
д.Нов.Село | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТПП-630кВА КЗС Н.Село | 1х630 | 200 | #VALUE!
д.Кокорево | Вяземский район | Вяземский РЭС | МТП-30кВА Кокорево | 1х30 | нет | #VALUE!
д.Левково | Вяземский район | Вяземский РЭС | МТП-30кВА Левково-1 | 1х30 | 10 | #VALUE!
д.Фомкино | Вяземский район | Вяземский РЭС | МТП-60кВА Фомкино | 1х60 | нет | #VALUE!
д.Трегубово | Вяземский район | Вяземский РЭС | ОТП-1 Трегубово | 1х10 | нет | #VALUE!
д.Комягино | Вяземский район | Вяземский РЭС | МТП-100кВА Комягино | 1х100 | нет | #VALUE!
д.Относово | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-160кВА Относово-1 | 1х160 | 20 | #VALUE!
д.Относово | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-250кВА Относово-5 | 1х250 | 60 | #VALUE!
д.Относово | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-400кВА Относово-2 | 1х400 | 50 | #VALUE!
д.Кувшиново | Вяземский район | Вяземский РЭС | МТП-100кВА Кувшиново | 1х100 | 40 | #VALUE!
д.Шуйское | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-100кВА Шуйское-7 | 1х100 | нет | #VALUE!
д.Шуйское | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-250кВА Шуйское-5 | 1х250 | 90 | #VALUE!
д.Шуйское | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-160кВА Шуйское-1 | 1х160 | 100 | #VALUE!
д.Шуйское | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-400кВА Шуйское-6 | 1х400 | 300 | #VALUE!
д.Шуйское | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-160кВА Шуйское-2 | 1х160 | 10 | #VALUE!
д.Шуйское | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-160кВА Шуйское-3 | 1х160 | 50 | #VALUE!
д.Шуйское | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТПП-400кВА Шуйское-4 | 1х400 | 200 | #VALUE!
д.Шуйское | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТПП-400кВА Шуйское-8 | 1х400 | 250 | #VALUE!
д.Демидово | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТПП-630кВА КРС Демидово | 1х630 | 400 | #VALUE!
д.Демидово | Вяземский район | Вяземский РЭС | МТП-100кВА Демидово-1 | 1х100 | 40 | #VALUE!
д.Демидово | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-100кВА Демидово-2 | 1х100 | 35 | #VALUE!
д.Демидово | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-63кВА Демидово-4 | 1х63 | нет | #VALUE!
д.Савенки | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-100кВА Савенки-1 | 1х100 | 20 | #VALUE!
д.Федяево | Вяземский район | Вяземский РЭС | ОТП-Федяево | 1х10 | нет | #VALUE!
д.Савенки | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-100кВА Савенки-2 | 1х100 | 60 | #VALUE!
д.Демидово | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-160кВА Демидово-3 | 1х160 | 80 | #VALUE!
д.Станы | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-25кВА Станы | 1х25 | 5 | #VALUE!
д.Степаники | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-63кВА Степаники | 1х63 | нет | #VALUE!
д.Горки | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-30кВА Горки | 1х30 | нет | #VALUE!
д.Рыжково | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-160кВА Рыжково | 1х160 | 100 | #VALUE!
д.Нов.Рожново | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-60кВА Н.Рожново | 1х60 | нет | #VALUE!
д.Двоевка | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-100кВА Двоевка | 1х100 | 5 | #VALUE!
д.Малинки | Вяземский район | Вяземский РЭС | СТП-63кВА Малинки | 1х63 | 30 | #VALUE!
п.Железнодорожн | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-25кВА п.Ж-дорожный | 1х25 | нет | #VALUE!
п.Новый | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-100кВА п.Новый-10 | 1х100 | 50 | #VALUE!
д.Коршуны | Вяземский район | Вяземский РЭС | ОТП-Коршуны | 1х10 | нет | #VALUE!
д.Уда | Вяземский район | Вяземский РЭС | ОТП-1 Уда | 1х10 | нет | #VALUE!
п.Новый | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТПП-250кВА п.Новый-6 | 1х250 | 90 | #VALUE!
п.Новый | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-160кВА п.Новый-5 | 1х160 | 100 | #VALUE!
д.Митьково | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-100кВА Митьково-1 | 1х100 | 40 | #VALUE!
д.Митьково | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-30кВА Митьково-2 | 1х30 | нет | #VALUE!
д.Синеево | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-63кВА Синеево | 1х63 | 5 | #VALUE!
д.Шиманово | Вяземский район | Вяземский РЭС | МТП-25кВА Шиманово | 1х25 | нет | #VALUE!
д.Зикеево | Вяземский район | Вяземский РЭС | МТП-60кВА Зикеево | 1х60 | 5 | #VALUE!
д.Сазоново | Вяземский район | Вяземский РЭС | МТП-60кВА Сазоново | 1х60 | 40 | #VALUE!
д.Степаньково | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-25кВА Степаньково | 1х25 | нет | #VALUE!
д.Богданово | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-25кВА Богданово | 1х25 | нет | #VALUE!
д.Относово | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТПП-400кВА Относово-3КРС | 1х400 | 200 | #VALUE!
д.Относово | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТПП-400кВА Относово-4КРС | 1х400 | 150 | #VALUE!
д.Относово | Вяземский район | Вяземский РЭС | ЗТПП-400кВА Относово-3 | 1х400 | 200 | #VALUE!
д.Чепчугово | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-160кВА Чепчугово-1 | 1х160 | 100 | #VALUE!
д.Относово | Вяземский район | Вяземский РЭС | МТП-30кВА Относово | 1х30 | нет | #VALUE!
д.Чепчугово | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-100кВА Чепчугово-2 | 1х100 | 30 | #VALUE!
д.Тихоново | Вяземский район | Вяземский РЭС | МТП-20кВА Тихоново | 1х20 | 5 | #VALUE!
д.Григорово | Вяземский район | Вяземский РЭС | СТП-Григорово | 1х100 | 50 | #VALUE!
д.Жданово | Вяземский район | Вяземский РЭС | ОТП-Жданово | 1х10 | нет | #VALUE!
д.Прахово | Вяземский район | Вяземский РЭС | ОТП-Прахово | 1х10 | нет | #VALUE!
д.Мишино | Вяземский район | Вяземский РЭС | ОТП-Мишино | 1х10 | нет | #VALUE!
д.Петино | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-30кВА Петино | 1х30 | 5 | #VALUE!
д.Путьково | Вяземский район | Вяземский РЭС | МТП-100кВА Путьково-2 | 1х100 | 20 | #VALUE!
д.Путьково | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-160кВА Путьково-1 | 1х160 | 100 | #VALUE!
д.Путьково | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-100кВА Путьково-7 | 1Х100 | 30 | #VALUE!
д.Путьково | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-25кВА Путьково-4 | 1х25 | 10 | #VALUE!
д.Путьково | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-100кВА Путьково-3 | 1х100 | 20 | #VALUE!
д.Путьково | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-100кВА Путьково-5 | 1х100 | 25 | #VALUE!
д.Путьково | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-100кВА Путьково-6 | 1х100 | 70 | #VALUE!
д.Хватов Завод | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-100кВА ХватовЗавод-1 | 1х100 | 30 | #VALUE!
д.Хватов Завод | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-160кВА ХватовЗавод-2 | 1х160 | 90 | #VALUE!
д.Хватов Завод | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-160кВА ХватовЗавод-7 | 1х160 | 30 | #VALUE!
д.Хватов Завод | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-20кВА ХватовЗавод-6 | 1х20 | 5 | #VALUE!
д.Хватов Завод | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-63кВА ХватовЗавод-9 | 1х63 | 25 | #VALUE!
д.Хватов Завод | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТПП-400кВА Хв.Завод-8 | 1х400 | 200 | #VALUE!
д.Матюшино | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-40кВА Матюшино | 1х40 | 10 | #VALUE!
д.Веригино | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-60кВА Веригино | 1х60 | 30 | #VALUE!
д.Лопатки | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-63кВА Лопатки | 1х63 | 5 | #VALUE!
д.Бабенки | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-63кВА Бабёнки | 1х63 | 15 | #VALUE!
д.Дебрево | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-100кВА Дебрево | 1х100 | 50 | #VALUE!
д.Никольское | Вяземский район | Вяземский РЭС | ОТП-Никольское | 1х10 | нет | #VALUE!
д.Теплушка | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-40 кВа Теплушки | 1х40 | нет | #VALUE!
д.Сапегино | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-25кВА Сапегино | 1х25 | нет | #VALUE!
д.Реброво | Вяземский район | Вяземский РЭС | МТП-40кВА Реброво | 1х40 | нет | #VALUE!
д.Гридино | Вяземский район | Вяземский РЭС | ОТП-Гридино | 1х10 | нет | #VALUE!
д.Щелканово | Вяземский район | Вяземский РЭС | ОТП-Щелканово | 1х10 | нет | #VALUE!
д.Черное | Вяземский район | Вяземский РЭС | ЗТП-400кВА Чёрное | 1х400 | 150 | #VALUE!
д.Иваники | Вяземский район | Вяземский РЭС | ОТП-Иваники | 1х10 | нет | #VALUE!
Станция Семлево | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-60кВА ст.Семлёво-4 | 1х60 | нет | #VALUE!
д.Орешки | Вяземский район | Вяземский РЭС | ОТП-Орешки | 1х10 | нет | #VALUE!
д.Коробово | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-63кВА Коробово | 1х63 | 15 | #VALUE!
д.Черное | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТПП-630кВА Чёрное-2 | 1х630 | 250 | #VALUE!
д.Черное | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТПП-250кВА Чёрное-4 | 1х250 | 100 | #VALUE!
д.Черное | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТПП-400кВА Чёрное-3 | 1х400 | 300 | #VALUE!
п.Туманово | Вяземский район | Вяземский РЭС | ЗТП-250кВа СПТУ-1 | 1х250 | 100 | #VALUE!
п.Семлево | Вяземский район | Вяземский РЭС | ЗТПП-250кВа Семлево-7 | 1х250 | 20 | #VALUE!
г.Вязьма | Вяземский район | Вяземский РЭС | ЗТП-630/630кВа №47 | 2х630 | нет | #VALUE!
г.Вязьма | Вяземский район | Вяземский РЭС | ЗТП-400/400кВа №46 | 2х400 | 300+280 | #VALUE!
г.Вязьма | Вяземский район | Вяземский РЭС | ЗТП-250/400кВа №92 | 250+400 | нет | #VALUE!
г.Вязьма | Вяземский район | Вяземский РЭС | ЗТП-400/400кВа №59 | 2х400 | 250+280 | #VALUE!
г.Вязьма | Вяземский район | Вяземский РЭС | ЗТП-400/400кВа №26 | 2х400 | 200+100 | #VALUE!
г.Вязьма | Вяземский район | Вяземский РЭС | ЗТП-160/250кВа №89 | 160+250 | 60+110 | #VALUE!
г.Вязьма | Вяземский район | Вяземский РЭС | ЗТП-250кВа №17 | 1х250 | 130 | #VALUE!
г.Вязьма | Вяземский район | Вяземский РЭС | ЗТП-250/250кВа №16 | 2х250 | 50+120 | #VALUE!
г.Вязьма | Вяземский район | Вяземский РЭС | ЗТП-160/160кВа №98 | 2х160 | 90+110 | #VALUE!
г.Вязьма | Вяземский район | Вяземский РЭС | ЗТП-630/160кВа №70 | 630+160 | 500+100 | #VALUE!
г.Вязьма | Вяземский район | Вяземский РЭС | ЗТП-250/250кВа №77 | 2х250 | 100+206 | #VALUE!
г.Вязьма | Вяземский район | Вяземский РЭС | ЗТП-400/400кВа №100 | 2х400 | 342+335 | #VALUE!
г.Вязьма | Вяземский район | Вяземский РЭС | ЗТП-400/400кВа №58 | 2х400 | 180+190 | #VALUE!
г.Вязьма | Вяземский район | Вяземский РЭС | ЗТП-250/250кВа №12 | 2х250 | 210+190 | #VALUE!
г.Вязьма | Вяземский район | Вяземский РЭС | ЗТП-400/400кВа №110 | 2х400 | 150+180 | #VALUE!
г.Вязьма | Вяземский район | Вяземский РЭС | ЗТП-160/250кВа №97 | 160+250 | 57+240 | #VALUE!
г.Вязьма | Вяземский район | Вяземский РЭС | ЗТП-400/400кВа №125 | 2х400 | 300+300 | #VALUE!
г.Вязьма | Вяземский район | Вяземский РЭС | ЗТП-400/400кВа №127 | 2х400 | 46+400 | #VALUE!
г.Вязьма | Вяземский район | Вяземский РЭС | ЗТП-400/400кВа №18 | 2х400 | 280+230 | #VALUE!
г.Вязьма | Вяземский район | Вяземский РЭС | ЗТП-250/250кВа №14 | 2х250 | 110+90 | #VALUE!
г.Вязьма | Вяземский район | Вяземский РЭС | ЗТП-400кВа №40 | 1х400 | 190 | #VALUE!
г.Вязьма | Вяземский район | Вяземский РЭС | ЗТП-400/400кВа №15 | 2х400 | 187+400 | #VALUE!
г.Вязьма | Вяземский район | Вяземский РЭС | ЗТП-400/400кВа №6 | 2х400 | 210+180 | #VALUE!
г.Вязьма | Вяземский район | Вяземский РЭС | ЗТП-160/250кВа №43 | 160+250 | 15+140 | #VALUE!
г.Вязьма | Вяземский район | Вяземский РЭС | ЗТП-100кВа №32 | 1х100 | нет | #VALUE!
г.Вязьма | Вяземский район | Вяземский РЭС | ЗТП-160/160кВа №23 | 2х160 | 90+110 | #VALUE!
г.Вязьма | Вяземский район | Вяземский РЭС | ЗТП-400/400кВа №86 | 2х400 | 240+360 | #VALUE!
г.Вязьма | Вяземский район | Вяземский РЭС | ЗТП-250кВа №1 | 1х250 | 160 | #VALUE!
г.Вязьма | Вяземский район | Вяземский РЭС | ЗТП-160/160кВа №79 | 2х160 | нет | #VALUE!
г.Вязьма | Вяземский район | Вяземский РЭС | ЗТП-400кВа №45 | 1х400 | 280 | #VALUE!
г.Вязьма | Вяземский район | Вяземский РЭС | ЗТП-160/160кВа №50 | 2х160 | 15+50 | #VALUE!
г.Вязьма | Вяземский район | Вяземский РЭС | ЗТП-400кВа №2 | 1х400 | 190 | #VALUE!
г.Вязьма | Вяземский район | Вяземский РЭС | ЗТП-160кВа №42 | 1х160 | 150 | #VALUE!
г.Вязьма | Вяземский район | Вяземский РЭС | ЗТП-160/160кВа №95 | 2х160 | 80+55 | #VALUE!
г.Вязьма | Вяземский район | Вяземский РЭС | ЗТП-160кВа №34 | 1х160 | 40 | #VALUE!
г.Вязьма | Вяземский район | Вяземский РЭС | ЗТП-400/400кВа №10 | 2х400 | нет | #VALUE!
г.Вязьма | Вяземский район | Вяземский РЭС | ЗТП-400/400кВа №9 | 2х400 | 210+350 | #VALUE!
г.Вязьма | Вяземский район | Вяземский РЭС | ЗТП-160/160кВа №21 | 2х160 | 80+130 | #VALUE!
г.Вязьма | Вяземский район | Вяземский РЭС | ЗТП-160/160кВа №22 | 2х160 | 5+50 | #VALUE!
г.Вязьма | Вяземский район | Вяземский РЭС | ЗТП-400кВа №116 | 1х400 | 280 | #VALUE!
г.Вязьма | Вяземский район | Вяземский РЭС | ЗТП-400/400кВа №94 | 2х400 | 280+305 | #VALUE!
г.Вязьма | Вяземский район | Вяземский РЭС | ЗТП-400/400кВа №123 | 2х400 | 289+206 | #VALUE!
г.Вязьма | Вяземский район | Вяземский РЭС | ЗТП-400/250кВа №114 | 400+250 | 300+110 | #VALUE!
г.Вязьма | Вяземский район | Вяземский РЭС | ГКТП-100кВа №24 | 1х100 | 40 | #VALUE!
г.Вязьма | Вяземский район | Вяземский РЭС | ЗТП-400/160кВа №96 | 400+160 | нет | #VALUE!
г.Вязьма | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-№122 100кВА | 1х100 | 25 | #VALUE!
г.Вязьма | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-№41 15кВА | 1х100 | нет | #VALUE!
г.Вязьма | Вяземский район | Вяземский РЭС | ЗТП-63/63кВа №20 | 2х63 | нет | #VALUE!
г.Вязьма | Вяземский район | Вяземский РЭС | ЗТП-400/400кВа №75 | 2х400 | 280+200 | #VALUE!
г.Вязьма | Вяземский район | Вяземский РЭС | ЗТП-400/400кВа №29 | 2х400 | нет | #VALUE!
г.Вязьма | Вяземский район | Вяземский РЭС | ЗТП-630/630кВа №19 | 2х630 | нет | #VALUE!
г.Вязьма | Вяземский район | Вяземский РЭС | ЗТП-250/250кВа №36 | 2х250 | 150+110 | #VALUE!
г.Вязьма | Вяземский район | Вяземский РЭС | ЗТП-400/400кВа №126 | 2х400 | 300+250 | #VALUE!
г.Вязьма | Вяземский район | Вяземский РЭС | ЗТП-250/250кВа №124 | 2х250 | 150+180 | #VALUE!
г.Вязьма | Вяземский район | Вяземский РЭС | ЗТП-250/400кВа №3 | 250+400 | 130+250 | #VALUE!
г.Вязьма | Вяземский район | Вяземский РЭС | ЗТП-250кВа №39 | 1х250 | 10 | #VALUE!
г.Вязьма | Вяземский район | Вяземский РЭС | ГКТП-160кВа №121 | 1х160 | 90 | #VALUE!
г.Вязьма | Вяземский район | Вяземский РЭС | ЗТП-400/400кВа №106 | 2х400 | 330+280 | #VALUE!
г.Вязьма | Вяземский район | Вяземский РЭС | ЗТП-400/400кВа №68 | 2х400 | 270+340 | #VALUE!
г.Вязьма | Вяземский район | Вяземский РЭС | ЗТП-400/400кВа №103 | 2х400 | 180+190 | #VALUE!
г.Вязьма | Вяземский район | Вяземский РЭС | ЗТП-400/400кВа №105 | 2х400 | 180+210 | #VALUE!
г.Вязьма | Вяземский район | Вяземский РЭС | ЗТП-400/400кВа №104 | 2х400 | 150+180 | #VALUE!
г.Вязьма | Вяземский район | Вяземский РЭС | ЗТП-400кВа №54 | 1х400 | 310 | #VALUE!
г.Вязьма | Вяземский район | Вяземский РЭС | ЗТП-400/400кВа №102 | 2х400 | 150+200 | #VALUE!
г.Вязьма | Вяземский район | Вяземский РЭС | ЗТП-400/400кВа №74 | 2х400 | 140+250 | #VALUE!
г.Вязьма | Вяземский район | Вяземский РЭС | ЗТП-400/400кВа №69 | 2х400 | 150+5 | #VALUE!
г.Вязьма | Вяземский район | Вяземский РЭС | ЗТП-630/630кВа №72А | 2х630 | нет | #VALUE!
г.Вязьма | Вяземский район | Вяземский РЭС | ЗТП-250кВа №8 | 1х250 | нет | #VALUE!
г.Вязьма | Вяземский район | Вяземский РЭС | ЗТП-250/250кВа №30 | 2х250 | 150+110 | #VALUE!
г.Вязьма | Вяземский район | Вяземский РЭС | ЗТП-180/100кВа №83 | 180+100 | 80+20 | #VALUE!
д.Телепнево | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТПП-400кВА Телепнево-2 | 1х400 | 150 | #VALUE!
д.Охотино | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-63кВА Охотино | 1х63 | 5 | #VALUE!
д.Бобрище | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-63кВА Бобрище | 1х63 | 10 | #VALUE!
д.Козлово Озеро | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-30кВА КозловоОзеро | 1х30 | нет | #VALUE!
д.Телепнево | Вяземский район | Вяземский РЭС | МТП-250кВА Телепнево | 1х250 | 50 | #VALUE!
д.Дьяковка | Вяземский район | Вяземский РЭС | ОТП-Дьяковка | 1х10 | нет | #VALUE!
д.Козловцы | Вяземский район | Вяземский РЭС | ОТП-Козловцы | 1х10 | нет | #VALUE!
д.Криково | Вяземский район | Вяземский РЭС | ОТП-Криково | 1х10 | нет | #VALUE!
д.Турово | Вяземский район | Вяземский РЭС | ОТП-Турово | 1х10 | нет | #VALUE!
д.Воросна | Вяземский район | Вяземский РЭС | ОТП-Воросна | 1х10 | 5 | #VALUE!
д.Менка | Вяземский район | Вяземский РЭС | ОТП-Менка | 1х10 | нет | #VALUE!
д.Безобразово | Вяземский район | Вяземский РЭС | СТП-Безобразово | 1х63 | 30 | #VALUE!
д.Мишино | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-63кВА Мишино | 1х63 | 50 | #VALUE!
д.Тарасово | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-30кВА Тарасово | 1х30 | 10 | #VALUE!
д.Ермолинка | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-160кВА Ермолинка-1 | 1х160 | 30 | #VALUE!
д.Ермолинка | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-40кВА Ермолинка-3 | 1х40 | 20 | #VALUE!
д.Гришково | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-60кВА Гришково | 1х60 | 15 | #VALUE!
д.Шарапово | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-100кВА Шарапово-1 | 1х100 | 30 | #VALUE!
д.Ермолинка | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТПП-25кВА КРС-1 | 1х25 | 10 | #VALUE!
д.Ермолинка | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТПП-400кВА КРС-2 | 1х400 | 150 | #VALUE!
д.Ризское | Вяземский район | Вяземский РЭС | МТП-160кВА Ризское-1 | 1х160 | 100 | #VALUE!
д.Победа | Вяземский район | Вяземский РЭС | МТП-10кВА Победа | 1х10 | нет | #VALUE!
д.Успенское | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-100кВА Успенское-5 | 1х100 | 10 | #VALUE!
д.Успенское | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-160кВА Успенское-2 | 1х160 | 50 | #VALUE!
д.Успенское | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-400кВА Успенское-3 | 1х400 | 200 | #VALUE!
д.Успенское | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТПП-400кВА Успенское-1 | 1х400 | 300 | #VALUE!
д.Никольское | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-100кВА Никольское-2 | 1х100 | 15 | #VALUE!
д.Никольское | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТПП-250кВА Никольское-1 | 1х250 | 100 | #VALUE!
д.Никольское | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-400кВА Никольское-3 | 1х400 | 200 | #VALUE!
д.Никольское | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-250кВА Никольское-4 | 1х250 | 80 | #VALUE!
г.Вязьма | Вяземский район | Вяземский РЭС | ЗТП-400/400кВа №51 | 2х400 | 215+255 | #VALUE!
г.Вязьма | Вяземский район | Вяземский РЭС | ЗТП-250/250кВа №128 | 2х250 | 250+50 | #VALUE!
д.Гашино | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-25кВА Гашино-1 | 1х25 | 10 | #VALUE!
д.Гашино | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-100кВА Гашино-3 | 1х100 | 40 | #VALUE!
д.Крутое | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-40кВА Крутое | 1х40 | 5 | #VALUE!
д.Гаврилки | Вяземский район | Вяземский РЭС | ОТП-Гаврилки | 1х10 | нет | #VALUE!
г.Вязьма | Вяземский район | Вяземский РЭС | ЗТП-250/250кВа №5 | 2х250 | 10+50 | #VALUE!
д.Каськово | Вяземский район | Вяземский РЭС | ОТП-Каськово | 1х10 | 5 | #VALUE!
д.Сноски | Вяземский район | Вяземский РЭС | ОТП-Сноски | 1х10 | нет | #VALUE!
д.Каменка | Вяземский район | Вяземский РЭС | ОТП-Каменка | 1х10 | нет | #VALUE!
д.Никулинки | Вяземский район | Вяземский РЭС | ОТП-Никулинки | 1х10 | нет | #VALUE!
г.Вязьма | Вяземский район | Вяземский РЭС | ЗТП-250/315кВа №61 | 250+315 | нет | #VALUE!
д.Добринка | Вяземский район | Вяземский РЭС | ОТП-Добринка | 1х10 | нет | #VALUE!
г.Вязьма | Вяземский район | Вяземский РЭС | ЗТП-250/250кВа №80 | 2х250 | 150+250 | #VALUE!
г.Вязьма | Вяземский район | Вяземский РЭС | ЗТП-400/250кВа №25 | 400+250 | 150+50 | #VALUE!
г.Вязьма | Вяземский район | Вяземский РЭС | ЗТП-250/250кВа №78 | 2х250 | 200+130 | #VALUE!
д.Песочная | Вяземский район | Вяземский РЭС | ОТП-Песочная | 1х10 | нет | #VALUE!
г.Вязьма | Вяземский район | Вяземский РЭС | ЗТП-400/400кВа №76 | 2х400 | 110+350 | #VALUE!
г.Вязьма | Вяземский район | Вяземский РЭС | ЗТП-400/400кВа №71 | 2х400 | 250+250 | #VALUE!
г.Вязьма | Вяземский район | Вяземский РЭС | ЗТП-250/250кВа №37 | 2х250 | 306/310 | #VALUE!
г.Вязьма | Вяземский район | Вяземский РЭС | ЗТП-400/250кВа №49 | 400+250 | 100+20 | #VALUE!
г.Вязьма | Вяземский район | Вяземский РЭС | ЗТП-400/400кВа №63 | 2х400 | 300+150 | #VALUE!
г.Вязьма | Вяземский район | Вяземский РЭС | ЗТП-250/250кВа №44 | 2х250 | 100+200 | #VALUE!
г.Вязьма | Вяземский район | Вяземский РЭС | ЗТП-400/400кВа №72 | 2х400 | 250+200 | #VALUE!
г.Вязьма | Вяземский район | Вяземский РЭС | ЗТП-400/400кВа №81 | 2х400 | 150+150 | #VALUE!
г.Вязьма | Вяземский район | Вяземский РЭС | ЗТП-250/250кВа №27 | 2х250 | 120+200 | #VALUE!
г.Вязьма | Вяземский район | Вяземский РЭС | ЗТП-250/250кВа №7 | 2х250 | 68+79 | #VALUE!
г.Вязьма | Вяземский район | Вяземский РЭС | ЗТП-250/250кВа №38 | 2х250 | нет | #VALUE!
г.Вязьма | Вяземский район | Вяземский РЭС | ЗТП-100кВа №60 | 1х100 | 50 | #VALUE!
г.Вязьма | Вяземский район | Вяземский РЭС | ЗТП-250/160кВа №13 | 250+160 | 200+60 | #VALUE!
г.Вязьма | Вяземский район | Вяземский РЭС | ЗТП-250кВа №33 | 1х250 | 110 | #VALUE!
г.Вязьма | Вяземский район | Вяземский РЭС | ЗТП-250кВа №4 | 1х250 | 60 | #VALUE!
г.Вязьма | Вяземский район | Вяземский РЭС | ЗТП-250кВа №85 | 1х250 | 90 | #VALUE!
г.Вязьма | Вяземский район | Вяземский РЭС | ЗТП-400/400кВа №117 | 2х400 | 300+350 | #VALUE!
г.Вязьма | Вяземский район | Вяземский РЭС | ЗТП-250/400кВа №55 | 250+400 | 200+280 | #VALUE!
г.Вязьма | Вяземский район | Вяземский РЭС | ЗТП-250/250кВа №90 | 2х250 | 10+120 | #VALUE!
г.Вязьма | Вяземский район | Вяземский РЭС | ЗТП-400/400кВа №113 | 2х400 | 200+300 | #VALUE!
г.Вязьма | Вяземский район | Вяземский РЭС | ЗТП-630/630кВа №130 | 2х630 | 300+450 | #VALUE!
г.Вязьма | Вяземский район | Вяземский РЭС | ЗТП-250кВа №65 | 1х250 | 50 | #VALUE!
г.Вязьма | Вяземский район | Вяземский РЭС | ЗТП-400кВа №52 | 1х400 | 200 | #VALUE!
г.Вязьма | Вяземский район | Вяземский РЭС | ЗТП-400/400кВа №109 | 2х400 | 150+400 | #VALUE!
г.Вязьма | Вяземский район | Вяземский РЭС | ГКТП-160кВа №91 | 1х160 | 100 | #VALUE!
г.Вязьма | Вяземский район | Вяземский РЭС | ЗТП-315кВа №66 | 1х315 | 300 | #VALUE!
г.Вязьма | Вяземский район | Вяземский РЭС | ЗТП-400кВа №93 | 1х400 | 350 | #VALUE!
г.Вязьма | Вяземский район | Вяземский РЭС | ЗТП-400кВа №56 | 1х400 | 300 | #VALUE!
г.Вязьма | Вяземский район | Вяземский РЭС | ЗТП-250кВа №64 | 1х250 | нет | #VALUE!
г.Вязьма | Вяземский район | Вяземский РЭС | ЗТП-400кВа №67 | 1х400 | нет | #VALUE!
г.Вязьма | Вяземский район | Вяземский РЭС | ГКТП-160кВа №57 | 1х160 | 20 | #VALUE!
г.Вязьма | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-№99 100кВА | 1х100 | 10 | #VALUE!
д.Черное | Вяземский район | Вяземский РЭС | МТП-180кВА Черное-1 | 1х180 | 100 | #VALUE!
Станция Семлево | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-250кВА ст.Семлёво-1 | 1х250 | 90 | #VALUE!
Станция Семлево | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-160кВА ст.Семлёво-10 | 1х160 | 100 | #VALUE!
п.Семлево | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-400кВА КРС-1 | 1х400 | 300 | #VALUE!
п.Семлево | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-25кВА Водозабор | 1х25 | 5 | #VALUE!
п.Семлево | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-160кВА Семлево-15 | 1х160 | 80 | #VALUE!
д.Мармоново | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-63кВА Мармоново | 1х63 | 30 | #VALUE!
д.Савино | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-100кВА Савино | 1х100 | 10 | #VALUE!
д.Семеновское | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-160кВА Семеновское | 1х160 | 50 | #VALUE!
д.Дяглево | Вяземский район | Вяземский РЭС | ОТП-Дяглево | 1х10 | нет | #VALUE!
д.Поляново | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-250кВА Поляново-3 | 1х250 | 100 | #VALUE!
д.Поляново | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-100кВА Поляново-8 | 1х100 | 30 | #VALUE!
д.Поляново | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-160кВА Поляново-6 | 1х160 | 60 | #VALUE!
д.Поляново | Вяземский район | Вяземский РЭС | МТП-160кВА Поляново-2 | 1х160 | 50 | #VALUE!
д.Поляново | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТПП-630кВА Поляново-7 | 1х630 | 400 | #VALUE!
д.Поляново | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-400кВА Поляново-4 | 1х400 | 160 | #VALUE!
д.Поляново | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-160кВА Поляново-1 | 1х160 | нет | #VALUE!
д.Ленькино | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-250кВА Ленькино-1 | 1х250 | 100 | #VALUE!
д.Усадище | Вяземский район | Вяземский РЭС | МТП-60кВА Усадище | 1х60 | нет | #VALUE!
д.Леушино | Вяземский район | Вяземский РЭС | СТП-Леушино | 1х25 | 10 | #VALUE!
п.Семлево | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-160кВА Семлево-16 | 1х160 | 50 | #VALUE!
п.Семлево | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТПП-400кВА Семлево-13 | 1х400 | 250 | #VALUE!
п.Семлево | Вяземский район | Вяземский РЭС | МТП-250кВА Семлево-2 | 1х250 | 60 | #VALUE!
п.Семлево | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-160кВА Семлево-9 | 1х160 | 90 | #VALUE!
п.Семлево | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-400кВА Семлево-8 | 1х400 | 200 | #VALUE!
п.Семлево | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-40кВА Семлево-12 | 1х40 | 15 | #VALUE!
п.Семлево | Вяземский район | Вяземский РЭС | МТП-250кВА Семлево-6 | 1х250 | 160 | #VALUE!
п.Семлево | Вяземский район | Вяземский РЭС | МТП-100кВА Семлево-3 | 1х100 | 50 | #VALUE!
п.Семлево | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-160кВА Семлево-5 | 1х160 | 80 | #VALUE!
п.Семлево | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-160кВА Семлево-1 | 1х160 | нет | #VALUE!
п.Семлево | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-250кВА Семлево-10 | 1х250 | 20 | #VALUE!
п.Семлево | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-100кВА Семлево-17 | 1х100 | нет | #VALUE!
п.Семлево | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-25кВА Семлево-18 | 1х25 | нет | #VALUE!
п.Семлево | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-160кВА Пилорама | 1х160 | 20 | #VALUE!
д.Беломир | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-63кВА Беломир | 1х63 | 15 | #VALUE!
д.Станище | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-60кВА Станище | 1х60 | нет | #VALUE!
д.Асташево | Вяземский район | Вяземский РЭС | ОТП-Асташево | 1х10 | нет | #VALUE!
д.Изборово | Вяземский район | Вяземский РЭС | ОТП-Изборово | 1х10 | нет | #VALUE!
д.Калиновка | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-60кВА Калиновка | 1х60 | 40 | #VALUE!
д.Каледино | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-30кВА Каледино | 1х30 | 5 | #VALUE!
д.Лаптево | Вяземский район | Вяземский РЭС | ОТП-Лаптево | 1х10 | нет | #VALUE!
д.Бушуково | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-60кВА Бушуково | 1х60 | 10 | #VALUE!
д.Глагазино | Вяземский район | Вяземский РЭС | ОТП-Глагозино | 1х10 | нет | #VALUE!
д.Зарубежье | Вяземский район | Вяземский РЭС | ОТП-Зарубежье | 1х10 | нет | #VALUE!
д.Прудище | Вяземский район | Вяземский РЭС | ОТП-Прудище | 1х10 | нет | #VALUE!
д.Кезеровка | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-63кВА Кезеровка | 1х63 | 30 | #VALUE!
д.Иваньково | Вяземский район | Вяземский РЭС | ОТП-Иваньково | 1х10 | нет | #VALUE!
д.Петрово | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-63кВА Петрово | 1х63 | 20 | #VALUE!
д.Нивки | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-60кВА Нивки | 1х60 | нет | #VALUE!
д.Староселье | Вяземский район | Вяземский РЭС | МТП-180кВА Староселье | 1х180 | 60 | #VALUE!
д.Хмельники | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-60кВА Хмельники | 1х60 | 5 | #VALUE!
п.Семлево | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-60кВА Хоз.нужды | 1х60 | 40 | #VALUE!
д.Клоково | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-25кВА Клоково | 1х25 | нет | #VALUE!
д.Дмитровка | Вяземский район | Вяземский РЭС | МТП-100кВА Дмитровка-3 | 1х100 | нет | #VALUE!
д.Обухово | Вяземский район | Вяземский РЭС | ОТП-Обухово | 1х10 | нет | #VALUE!
д.Чернобаево | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-60кВА Чернобаево | 1х60 | 20 | #VALUE!
д.Гряда | Вяземский район | Вяземский РЭС | ОТП-Гряда | 1х10 | нет | #VALUE!
д.Ефремово | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-30кВА Ефремово | 1х30 | 5 | #VALUE!
д.Дмитровка | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-160кВА Дмитровка-7 | 1х160 | 100 | #VALUE!
д.Дмитровка | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-100кВА Дмитровка-6 | 1х100 | 10 | #VALUE!
д.Дмитровка | Вяземский район | Вяземский РЭС | МТП-160кВА Дмитровка-2 | 1х160 | 5 | #VALUE!
д.Дмитровка | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-100кВА Дмитровка-4 | 1х100 | 20 | #VALUE!
с.Вязьма-Брянская | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-250кВА В-Брянская | 1х250 | 25 | #VALUE!
с.Вязьма-Брянская | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-250кВА Певное | 1х250 | 30 | #VALUE!
д.Нов.Ржавец | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-60кВА Ржавец-2 | 1х60 | 10 | #VALUE!
д.Зубаревка | Вяземский район | Вяземский РЭС | МТП-100кВА Зубаревка | 1х100 | 20 | #VALUE!
д.Мясоедово | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-100кВА Мясоедово-2 | 1х100 | 30 | #VALUE!
д.Мясоедово | Вяземский район | Вяземский РЭС | МТП-100кВА Мясоедово-1 | 1х100 | 50 | #VALUE!
д.Комягино | Вяземский район | Вяземский РЭС | ОТП-Комягино | 1х10 | нет | #VALUE!
д.Комягино | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-160кВА Дачи-1 | 1х160 | нет | #VALUE!
д.Комягино | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-160кВА Дачи-2 | 1х160 | нет | #VALUE!
д.Комягино | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-250кВА Дачи-3 | 1х250 | 30 | #VALUE!
д.Селеево | Вяземский район | Вяземский РЭС | МТП-100кВА Селеево-1 | 1х100 | 40 | #VALUE!
д.Федоровское | Вяземский район | Вяземский РЭС | МТП-40кВА Федоровское | 1х100 | 30 | #VALUE!
д.Денисовка | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-63кВА Денисовка | 1х63 | 5 | #VALUE!
д.Подъелки | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-40кВА Подьёлки | 1х40 | 5 | #VALUE!
д.Рославцы | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-60кВА Рославцы | 1х60 | 15 | #VALUE!
д.Бобосовка | Вяземский район | Вяземский РЭС | МТП-100кВА Бобосовка-1 | 1х100 | 45 | #VALUE!
д.Максимково | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-100кВА Максимово-1 | 1х100 | 30 | #VALUE!
д.Горовидка | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-160кВА Горовидка-1 | 1х160 | 100 | #VALUE!
д.Горовидка | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-160кВА Горовидка-2 | 1х160 | 50 | #VALUE!
д.Петрушино | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-10кВА Петрушино | 1х10 | нет | #VALUE!
с.Хмелита | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТПП-250кВА Школа | 1х250 | 70 | #VALUE!
д.Бараново | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-63кВА Бараново | 1х63 | 40 | #VALUE!
д.Семеновское | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-100кВА Семеновское | 1х100 | 20 | #VALUE!
д.Богданики | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-30кВА Богданики | 1х30 | 5 | #VALUE!
д.Паново | Вяземский район | Вяземский РЭС | МТП-100кВА Паново | 1х100 | 50 | #VALUE!
д.Нов.Высокое | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-40кВА Н.Высокое | 1х40 | 30 | #VALUE!
д.Дробыши | Вяземский район | Вяземский РЭС | ОТП-Дробыши | 1х10 | нет | #VALUE!
д.Походино | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-30кВА Походино | 1х30 | 5 | #VALUE!
д.Черемушки | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-160кВА Черемушки | 1х160 | 60 | #VALUE!
д.Барсуки | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-30кВА Барсуки | 1х30 | нет | #VALUE!
с.Хмелита | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-160кВА Хмелита-1 | 1х160 | 100 | #VALUE!
с.Хмелита | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-400кВА Хмелита-7 | 1х400 | 150 | #VALUE!
с.Хмелита | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТПП-100кВА Хмелита-4 | 1х100 | 40 | #VALUE!
с.Хмелита | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-160кВА Хмелита-2 | 1х160 | 15 | #VALUE!
с.Хмелита | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-400кВА Хмелита-8,муз. | 1х400 | 200 | #VALUE!
с.Хмелита | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-160кВА Хмелита-3 | 1х160 | 80 | #VALUE!
с.Хмелита | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-100кВА Хмелита-5 | 1х100 | 50 | #VALUE!
с.Хмелита | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-160кВА Хмелита-6 | 1х160 | 40 | #VALUE!
д.Спасс | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-100кВА Спасс | 1х100 | 20 | #VALUE!
с.Хмелита | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-160кВА Хмелита-9 | 1х160 | 90 | #VALUE!
д.Реутово | Вяземский район | Вяземский РЭС | ОТП-Реутово | 1х10 | нет | #VALUE!
д.Маргино | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-30кВА Маргино | 1х30 | 5 | #VALUE!
д.Богородицкое | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-63кВА Богородицкое-4 | 1х63 | 20 | #VALUE!
д.Богородицкое | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-30кВА Богородицкое-9 | 1х30 | 5 | #VALUE!
д.Ломы | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-30кВА Ломы | 1х30 | нет | #VALUE!
д.Богородицкое | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-100кВА Богородицкое-1 | 1х100 | нет | #VALUE!
д.Богородицкое | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-100кВА Богородицкое-2 | 1х100 | 25 | #VALUE!
д.Богородицкое | Вяземский район | Вяземский РЭС | МТП-160кВА Богородицкое-3 | 1х160 | 70 | #VALUE!
д.Богородицкое | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-160кВА Богородицкое-5 | 1х160 | 30 | #VALUE!
д.Дубки | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-250кВА Дубки | 1х250 | 150 | #VALUE!
д.Всеволодкино | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-100кВА Всеволодкино-2 | 1х100 | нет | #VALUE!
д.Богородицкое | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-160кВА Богородицкое-6 | 1х160 | 50 | #VALUE!
д.Марьино | Вяземский район | Вяземский РЭС | ОТП-Марьино | 1х10 | нет | #VALUE!
д.Павлово | Вяземский район | Вяземский РЭС | ОТП-Павлово | 1х10 | нет | #VALUE!
д.Пекарево | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-63кВА Пекарево-1 | 1х63 | 5 | #VALUE!
д.Пекарево | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-100кВА Пекарево-2 | 1х100 | 20 | #VALUE!
д.Беливцы | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-63кВА Беливцы-1 | 1х63 | 10 | #VALUE!
д.Беливцы | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-25кВА Беливцы-2 | 1х25 | нет | #VALUE!
д.Сосновка | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-63кВА Сосновка | 1х63 | нет | #VALUE!
д.Митино | Вяземский район | Вяземский РЭС | ОТП-Митино | 1х10 | нет | #VALUE!
д.Троицкое | Вяземский район | Вяземский РЭС | ОТП-Троицкое | 1х10 | нет | #VALUE!
ур.Вепрево | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-160кВА Вепрево-1 | 1х160 | 80 | #VALUE!
ур.Вепрево | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-160кВА Вепрево-2 | 1х160 | 90 | #VALUE!
ур.Вепрево | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-160кВА Вепрево-3 | 1х160 | 100 | #VALUE!
п.Туманово | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-315кВА Туманово-6 | 1х315 | 85 | #VALUE!
п.Туманово | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-100кВА Мастерские | 1х100 | 60 | #VALUE!
п.Туманово | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-100кВА Туманово-5 | 1х100 | 50 | #VALUE!
д.Теплуха | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-100кВА Теплуха-2 | 1х100 | 40 | #VALUE!
д.Теплуха | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-60кВА Теплуха-3 | 1х60 | 10 | #VALUE!
п.Туманово | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-100кВА Молзавод | 1х100 | 60 | #VALUE!
д.Бывалицы | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-250кВА Бывалицы-1 | 1х250 | 100 | #VALUE!
д.Бывалицы | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-100кВА Бывалицы-2 | 1х100 | 50 | #VALUE!
д.Горки | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-100кВА Горки-2 | 1х100 | 10 | #VALUE!
д.Леонтьево | Вяземский район | Вяземский РЭС | МТП-60кВА Леонтьево | 1х60 | 5 | #VALUE!
д.Митьково | Вяземский район | Вяземский РЭС | ОТП-Митьково | 1х10 | нет | #VALUE!
д.Парково | Вяземский район | Вяземский РЭС | ОТП-Парково | 1х10 | нет | #VALUE!
д.Шаховка | Вяземский район | Вяземский РЭС | ОТП-Шаховка | 1х10 | нет | #VALUE!
д.Овсянники | Вяземский район | Вяземский РЭС | ОТП-Овсянники | 1х10 | нет | #VALUE!
д.Богданцево | Вяземский район | Вяземский РЭС | ОТП-Богданцево | 1х10 | нет | #VALUE!
д.Бровкино | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-100кВА Бровкино-1 | 1х100 | 30 | #VALUE!
д.Комарово | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-100кВА Комарово-1 | 1х100 | 10 | #VALUE!
п.Туманово | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-10кВА Ж/д | 1х10 | нет | #VALUE!
д.Черниково | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-63кВА Черниково | 1х63 | 30 | #VALUE!
п.Туманово | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-60квА Льнозавод | 1х60 | 15 | #VALUE!
д.Куртино | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-20кВА Куртино | 1х20 | 5 | #VALUE!
д.Коробейники | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-100кВА Коробейники | 1х100 | 60 | #VALUE!
д.Величево | Вяземский район | Вяземский РЭС | ОТП-Величево | 1х10 | нет | #VALUE!
д.Федосово | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-40кВА Федосово | 1х40 | 10 | #VALUE!
д.Осташково | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-63кВА Осташково-1 | 1х63 | нет | #VALUE!
д.Коргино | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-40кВА Коргино-1 | 1х40 | нет | #VALUE!
д.Коргино | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-160кВА Коргино-2 | 1х160 | 100 | #VALUE!
д.Царево Займище | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТПП-160кВА Ц.Займище-10 | 1х160 | 110 | #VALUE!
д.Бол.Ломы | Вяземский район | Вяземский РЭС | ОТП-Б.Ломы | 1х10 | нет | #VALUE!
д.Мочальники | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-40кВА Мочальники | 1х40 | 5 | #VALUE!
д.Докунка | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-100кВА Докунка-1 | 1х100 | 70 | #VALUE!
д.Докунка | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-160кВА Докунка-2 | 1х160 | 120 | #VALUE!
д.Вырубово | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-100кВА Вырубово-1 | 1х100 | нет | #VALUE!
д.Роговка | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-63кВА Роговка | 1х63 | 20 | #VALUE!
д.Царево Займище | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-250кВА Ц.Займище-6 | 1х250 | 150 | #VALUE!
д.Царево Займище | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-250кВА Ц.Займище-5 | 1х250 | 100 | #VALUE!
д.Царево Займище | Вяземский район | Вяземский РЭС | МТП-250кВА Ц.Займище-1 | 1х250 | 140 | #VALUE!
д.Царево Займище | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-250кВА Ц.Займище-11 | 1х250 | 200 | #VALUE!
д.Царево Займище | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-160кВА Ц.Займище-4 | 1х160 | 100 | #VALUE!
д.Царево Займище | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-400кВА Ц.Займище-9 | 1х400 | 200 | #VALUE!
д.Царево Займище | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-160кВА Ц.Займище-8 | 1х160 | 90 | #VALUE!
д.Царево Займище | Вяземский район | Вяземский РЭС | МТП-100кВА Ц.Займище-2 | 1х100 | 5 | #VALUE!
д.Царево Займище | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-100кВА Ц.Займище-7 | 1х100 | 20 | #VALUE!
д.Кр.Слобода | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-100 кВАКрасная Слобода | 1х100 | 35 | #VALUE!
д.Егорье | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-25кВА Туманово-9 | 1х25 | нет | #VALUE!
д.Егорье | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-100кВА Егорье-3 | 1х100 | 10 | #VALUE!
д.Егорье | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТПП-400кВА Егорье-4 | 1х400 | 300 | #VALUE!
д.Егорье | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-400кВА Егорье-1 | 1х400 | 350 | #VALUE!
д.Егорье | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТПП-400кВА Егорье-5 | 1х400 | 300 | #VALUE!
п.Туманово | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-250кВА Туманово-10 | 1х250 | 150 | #VALUE!
п.Туманово | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-100кВА Туманово-4 | 1х100 | нет | #VALUE!
п.Туманово | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-100кВА Туманово-7 | 1х100 | 40
п.Туманово | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-160кВА СПТУ | 1х160 | 50
п.Туманово | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-100кВА МП | 1х100 | 80
Станция Семлево | Вяземский район | Вяземский РЭС | МТП-40кВА ст.Семлево-7 | 1х40 | 20 | #VALUE!
Станция Семлево | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-250кВА ст.Семлево-8 | 1х250 | 190 | #VALUE!
д.Осьма | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-60кВА Осьма | 1х60 | 10 | #VALUE!
Станция Семлево | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-250кВА ДК | 1х250 | 90 | #VALUE!
Станция Семлево | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-100кВА Межлесхоз | 1х100 | 60 | #VALUE!
Станция Семлево | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-63кВА ст.Семлево-2 | 1х63 | нет | #VALUE!
Станция Семлево | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-160кВА ст.Семлево-9 | 1х160 | нет | #VALUE!
г.Вязьма | Вяземский район | Вяземский РЭС | ЗТП-630/630кВА № 144 | 2х630 | 300+350 | #VALUE!
г.Вязьма | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-№137 160кВА | 1х160 | 50 | #VALUE!
д.Нов.Ржавец | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-60кВА Ржавец-1 | 1х60 | 10 | #VALUE!
д.Царево Займище | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-100кВА Ц.Займище-3 | 1х100 | 80 | #VALUE!
г.Вязьма | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-№139 100кВА | 1х100 | 30 | #VALUE!
д.Ленькино | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-160кВА Ленькино-2 | 1х160 | 80 | #VALUE!
п.Карьероуправл. | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-400кВА Карьероуправление | 1х400 | 200 | #VALUE!
Станция Семлево | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-400кВА ст.Семлево-5 | 1х400 | 200 | #VALUE!
д.Лукино | Вяземский район | Вяземский РЭС | ОТП-Лукино | 1х10 | нет | #VALUE!
Станция Семлево | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-160кВА ст.Семлево-6 | 1х160 | 100 | #VALUE!
г.Вязьма | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-250кВА Дачи"Энтузиаст | 1х250 | 30 | #VALUE!
г.Вязьма | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-№28 250кВА | 1х250 | 150 | #VALUE!
д.Вырубово | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-100кВА Вырубово-2 | 1х100 | 50 | #VALUE!
д.Фатино | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-40кВА Фатино | 1х40 | 15 | #VALUE!
г.Вязьма,ул.Панино | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-№120 160кВА | 1х160 | 60 | #VALUE!
д.Мартюхи | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-25кВА Мартюхи | 1х25 | 5 | #VALUE!
д.Никольское | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТПК-100 кВА Никольское | 1х100 | 50 | #VALUE!
п.Туманово | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-250кВА Туманово-1 | 1х250 | 70 | #VALUE!
д.Юрково | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-250 кВА Юрково-2 | 1х250 | 80 | #VALUE!
п.Туманово | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-250кВА Туманово-2 | 1х250 | 90 | #VALUE!
п.Туманово | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-250кВА Туманово-3 | 1х250 | 75 | #VALUE!
д.Н.Левково | Вяземский район | Вяземский РЭС | СТП-Н.Левково(ТП 435) | 1х25 | 5 | #VALUE!
д.Новое Село | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-Н.Село(ТП 438) | 1х100 | 70 | #VALUE!
| Вяземский район | Вяземский РЭС | СТП СНТ Дружба,Строитель(ТП 433)1х160 | 1х160 | нет | #VALUE!
д.Выползово | Вяземский район | Вяземский РЭС | КТП-250кВА Выползово | 1х250 | 100 | #VALUE!
д. Агибалово | Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-001 | 160 | 125 | 35
д. Агибалово | Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-002 | 250 | 210 | 40
д. Агибалово | Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-003 | 250 | 180 | 70
д. Агибалово | Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-004 | 40 | 28 | 12
д. Агибалово | Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-005 | 400 | 360 | 40
д. Агибалово | Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-006 | 100 | 70 | 30
д. Агибалово | Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-007 | 400 | 360 | 40
д. Агибалово | Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-008 | 400 | 320 | 80
д. Бизюково | Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-010 | 100 | 65 | 35
д. Бизюково | Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-011 | 400 | 370 | 30
д. Родионово | Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-013 | 63 | 55 | 8
д. Мосолово | Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-014 | 30 | 23 | 7
д. Ерютино | Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-015 | 63 | 58 | 5
д. Иванково | Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-016 | 20 | 15 | 5
д. Василёво | Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-017 | 10 | 0 | 10
д. Петренино | Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-018 | 10 | 0 | 10
пгт. Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-020 | 250 | 228 | 22
д. Телябукино | Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-021 | 60 | 20 | 40
д. Саново | Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-022 | 100 | 85 | 15
д. Саново | Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-023 | 250 | 215 | 35
д. Саново | Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-024 | 250 | 235 | 15
д. Саново | Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-025 | 63 | 50 | 13
д. Романики | Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-027 | 10 | 0 | 10
д. Федино | Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-030 | 10 | 0 | 10
д. Казилово | Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-031 | 10 | 0 | 10
д. Веретенино | Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-032 | 4 | 0 | 4
д. Репище | Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-034 | 63 | 43 | 20
д. Некрасово | Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-035 | 30 | 24 | 6
д. Кашино | Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-036 | 10 | 0 | 10
д. Лехмино | Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-037 | 400 | 392 | 8
д. Лехмино | Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-039 | 400 | 382 | 18
д. Лехмино | Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-041 | 400 | 370 | 30
д. Лехмино | Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-042 | 400 | 375 | 25
д. Лехмино | Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-043 | 100 | 80 | 20
д. Лехмино | Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-045 | 400 | 400 | 0
д. Нестерово | Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-046 | 60 | 52 | 8
д. Алфёрково | Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-048 | 100 | 90 | 10
д. Кукуево | Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-049 | 10 | 0 | 10
д. Рудаково | Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-050 | 30 | 24 | 6
д. Данильево | Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-054 | 40 | 35.8333 | 4.1667
д. Тетерино | Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-056 | 10 | 0 | 10
пгт. Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-309 | 100 | 84 | 16
д. Сорокино | Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-058 | 10 | 0 | 10
д. Глушково | Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-059 | 60 | 51 | 9
д. Шелухино | Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-060 | 63 | 60 | 3
д. Гришково | Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-061 | 30 | 23 | 7
д. Шелухино | Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-062 | 63 | 63 | 0
д. Федуркино | Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-063 | 20 | 9 | 11
д. Зубово | Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-065 | 10 | 0 | 10
д. Тешонки | Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-066 | 25 | 15 | 10
д. Чёрново | Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-067 | 30 | 21 | 9
пгт. Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-068 | 250 | 250 | 0
пгт. Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-070 | 160 | 130 | 30
пгт. Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-305 | 630 | 600 | 30
пгт. Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-307 | 400 | 397 | 3
пгт. Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-072 | 100 | 78 | 22
пгт. Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-073 | 630 | 605 | 25
д. Устье | Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-076 | 63 | 60 | 3
д. Сельцо | Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-077 | 30 | 15 | 15
д. Казариново | Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-078 | 100 | 82 | 18
д. Тычково | Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-079 | 10 | 0 | 10
д. Лука | Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-080 | 10 | 0 | 10
д. Городня | Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-081 | 60 | 48 | 12
д. Городня | Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-082 | 100 | 85 | 15
д. Городня | Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-083 | 400 | 372 | 28
д. Петраково | Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-084 | 25 | 15 | 10
д. Петраково | Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-085 | 30 | 21 | 9
д. Медведково | Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-086 | 20 | 12 | 8
д. Тройня | Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-087 | 40 | 32 | 8
д. Задейка | Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-088 | 10 | 0 | 10
д. Княжино | Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-089 | 60 | 46 | 14
д. Самыкино | Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-091 | 60 | 41.5 | 18.5
д. Кошкино | Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-094 | 100 | 68 | 32
д. С-Потросово | Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-095 | 60 | 54 | 6
д. Стешино | Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-096 | 400 | 398 | 2
д. Стешино | Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-097 | 60 | 38 | 22
д. Стешино | Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-098 | 400 | 395 | 5
д. Стешино | Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-099 | 160 | 120 | 40
д. Стешино | Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-100 | 400 | 391 | 9
д. Стешино | Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-101 | 630 | 624 | 6
д. Стешино | Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-102 | 630 | 621 | 9
д. Стешино | Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-103 | 100 | 81 | 19
д. Борялово | Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-105 | 100 | 93 | 7
д. Кучино | Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-107 | 100 | 94 | 6
д. Пашково | Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-108 | 63 | 62 | 1
д. Ильино | Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-110 | 30 | 18 | 12
д. Тихоново | Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-111 | 160 | 142 | 18
д. Ольшаница | Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-114 | 10 | 0 | 10
д. Гаврилово | Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-115 | 10 | 0 | 10
д. Болышево | Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-117 | 160 | 138 | 22
д. Болышево | Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-118 | 160 | 125.8667 | 34.1333
д. Болышево | Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-120 | 250 | 248 | 2
д. Болышево | Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-122 | 400 | 382 | 18
д. Болышево | Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-123 | 400 | 365 | 35
д. Болышево | Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-124 | 400 | 324 | 76
д. Болышево | Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-126 | 160 | 132 | 28
д. Каменец | Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-128 | 100 | 82 | 18
д. Каменец | Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-129 | 400 | 374 | 26
д. Нестеровка | Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-130 | 30 | 24 | 6
с. Пигулино | Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-135 | 160 | 144 | 16
с. Пигулино | Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-136 | 400 | 362 | 38
с. Пигулино | Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-137 | 250 | 235 | 15
с. Пигулино | Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-138 | 250 | 248 | 2
с. Пигулино | Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-139 | 630 | 600 | 30
с. Пигулино | Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-140 | 160 | 148 | 12
с. Пигулино | Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-141 | 60 | 28 | 32
д. Горбыли | Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-142 | 250 | 219 | 31
д. Маскино | Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-143 | 30 | 18 | 12
д. Азарово | Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-145 | 60 | 54 | 6
д. Симоново | Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-146 | 30 | 26 | 4
д. Шевнино | Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-147 | 10 | 0 | 10
д. Редькино | Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-148 | 25 | 10 | 15
д. Гаврилково | Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-150 | 20 | 14 | 6
д. Васино | Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-151 | 63 | 33 | 30
д. Борисово | Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-152 | 25 | 5 | 20
д. Ханютино | Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-153 | 10 | 0 | 10
д. Шелухино | Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-154 | 25 | 10 | 15
д. Х-Суминский | Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-155 | 100 | 92 | 8
д. Михеево | Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-156 | 30 | 24 | 6
д. Михеево | Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-157 | 63 | 48 | 15
д. Крюково | Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-158 | 60 | 29 | 31
д. З.Горка | Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-159 | 10 | 0 | 10
д. Сельцо | Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-160 | 20 | 12 | 8
д. Шмарово | Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-161 | 60 | 48 | 12
д. Шмарово | Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-162 | 250 | 220 | 30
д. Петрово | Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-164 | 60 | 54 | 6
д. Белоусово | Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-165 | 30 | 26 | 4
д. Шмарово | Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-166 | 400 | 388 | 12
с. Нахимовское | Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-168 | 250 | 236 | 14
с. Нахимовское | Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-169 | 160 | 138 | 22
с. Нахимовское | Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-170 | 250 | 234 | 16
с. Нахимовское | Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-171 | 400 | 386 | 14
д. Герасимово | Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-172 | 10 | 0 | 10
д. Войкино | Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-173 | 10 | 0 | 10
д. Артёмово | Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-174 | 10 | 0 | 10
д. Печатники | Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-175 | 400 | 400 | 0
д. Печатники | Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-176 | 160 | 145 | 15
д. Владимирское | Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-177 | 100 | 94 | 6
д. Владимирское | Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-178 | 50 | 39 | 11
д. Владимирское | Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-179 | 30 | 21 | 9
п. Владимирский Тупик | Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-292 | 400 | 374 | 26
п. Владимирский Тупик | Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-293 | 400 | 351 | 49
п. Владимирский Тупик | Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-294 | 250 | 232 | 18
п. Владимирский Тупик | Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-295 | 60 | 51 | 9
п. Владимирский Тупик | Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-299 | 400 | 398 | 2
п. Владимирский Тупик | Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-297 | 250 | 247 | 3
п. Владимирский Тупик | Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-298 | 160 | 148 | 12
п. Владимирский Тупик | Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-300 | 160 | 146 | 14
п. Владимирский Тупик | Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-301 | 100 | 50 | 50
д. Печатники | Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-180 | 100 | 98 | 2
д. Печатники | Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-181 | 100 | 97 | 3
д. Печатники | Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-182 | 60 | 54 | 6
д. Печатники | Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-185 | 160 | 148 | 12
д. Печатники | Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-186 | 100 | 89 | 11
д. Печатники | Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-187 | 30 | 18 | 12
д. Караваево | Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-188 | 10 | 0 | 10
д. Ленино | Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-191 | 100 | 88 | 12
д. Сластихино | Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-200 | 60 | 58 | 2
д. Никитинка | Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-201 | 30 | 29 | 1
д. Никитинка | Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-202 | 60 | 51 | 9
ст. Никитинка | Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП 285 | 400 | 364 | 36
ст. Никитинка | Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-288 | 250 | 237 | 13
ст. Никитинка | Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-289 | 160 | 148 | 12
ст. Канютино | Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-208 | 100 | 82 | 18
ст. Канютино | Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-210 | 40 | 34 | 6
ст. Канютино | Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-205 | 160 | 128 | 32
ст. Канютино | Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-206 | 160 | 148 | 12
ст. Канютино | Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-207 | 30 | 21 | 9
ст. Канютино | Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-221 | 63 | 48 | 15
ст. Канютино | Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-223 | 250 | 217 | 33
ст. Канютино | Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-226 | 63 | 36 | 27
ст. Канютино | Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-227 | 100 | 92 | 8
ст. Канютино | Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-228 | 100 | 74 | 26
д. Горюны | Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-212 | 10 | 0 | 10
д. Комягино | Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-213 | 25 | 22 | 3
с. Боголюбово | Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-230 | 160 | 134 | 26
с. Боголюбово | Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-231 | 60 | 54 | 6
с. Боголюбово | Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-232 | 250 | 243 | 7
с. Боголюбово | Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-233 | 63 | 39.7333 | 23.2667
д. Григорьево | Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-234 | 100 | 62 | 38
с.Верховье | Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-235 | 160 | 132 | 28
с.Верховье | Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-236 | 400 | 376 | 24
с.Верховье | Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-237 | 160 | 159 | 1
с. Высокое | Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-239 | 160 | 148 | 12
д. Божонка | Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-243 | 20 | 17 | 3
д. Острожок | Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-244 | 30 | 12 | 18
д.Дегтяри | Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-247 | 60 | 48 | 12
д. Рыкшино | Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-245 | 10 | 0 | 10
д. Карытня | Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-250 | 60 | 45 | 15
д. Хотино | Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-254 | 10 | 0 | 10
д. Литемницы | Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-256 | 25 | 7 | 18
д. Зубово | Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-257 | 30 | 21 | 9
с. Боголюбово | Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-259 | 400 | 391 | 9
с. Боголюбово | Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-260 | 100 | 88 | 12
с. Боголюбово | Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-261 | 400 | 388 | 12
с. Боголюбово | Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-262 | 250 | 244 | 6
с. Боголюбово | Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-263 | 250 | 226 | 24
с. Боголюбово | Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-264 | 630 | 590 | 40
с. Боголюбово | Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-267 | 100 | 92 | 8
д. Ржавец | Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-271 | 63 | 48 | 15
д. Гульнево | Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-273 | 10 | 0 | 10
д. Конное | Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-274 | 30 | 21 | 9
д. Батурино | Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-275 | 160 | 110 | 50
д. Батурино | Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-276 | 160 | 150 | 10
д. Батурино | Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-277 | 100 | 72 | 28
д. Батурино | Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-280 | 250 | 226 | 24
д. Раздобарино | Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-281 | 400 | 310 | 90
д. Раздобарино | Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-282 | 100 | 78.6667 | 21.3333
д. Дентялово | Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-284 | 10 | 0 | 10
пгт. Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-401 | 160 | 94 | 66
пгт. Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-402 | 250 | 187 | 63
пгт. Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-403 | 400 | 368 | 32
пгт. Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-404 | 400 | 270 | 130
пгт. Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-405 | 250 | 238 | 12
пгт. Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-407 | 250 | 187 | 63
пгт. Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-408 | 400 | 375 | 25
пгт. Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-409 | 315 | 250 | 65
пгт. Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-410 | 250 | 220 | 30
пгт. Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-411 | 160 | 90 | 70
пгт. Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-412 | 160 | 120 | 40
пгт. Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-413 | 160 | 125 | 35
пгт. Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-414 | 160 | 114 | 46
пгт. Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-415 | 250 | 215 | 35
пгт. Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-416 | 250 | 236 | 14
пгт. Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-417 | 400 | 355 | 45
пгт. Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-418 | 30 | 14 | 16
пгт. Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-419 | 250 | 212 | 38
пгт. Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-420 | 100 | 75 | 25
пгт. Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-421 | 250 | 232 | 18
пгт. Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-422 | 100 | 83 | 17
пгт. Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-423 | 100 | 88 | 12
пгт. Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-425 | 2*400 | 570 | #VALUE!
пгт. Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-426 | 100 | 86 | 14
пгт. Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-429 | 100 | 83 | 17
пгт. Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-431 | 160 | 86 | 74
пгт. Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-432 | 160 | 105 | 55
пгт. Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-424 | 160 | 130 | 30
пгт. Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-430 | 100 | 92 | 8
п. Игоревская | Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-451 | 160 | 115 | 45
п. Игоревская | Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-452 | 63 | 41 | 22
п. Игоревская | Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-453 | 25 | 22 | 3
п. Игоревская | Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-454 | 630 | 420 | 210
п. Игоревская | Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-455 | 630+400 | 850 | #VALUE!
п. Игоревская | Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-456 | 2*400 | 680 | #VALUE!
п. Игоревская | Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-457 | 400 | 330 | 70
п. Игоревская | Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-463 | 160 | 133 | 27
п. Игоревская | Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-464 | 2*250 | 430 | #VALUE!
п. Игоревская | Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-465 | 160 | 136 | 24
п. Игоревская | Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-466 | 100 | 74 | 26
п. Игоревская | Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-467 | 100 | 78 | 22
п. Игоревская | Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-468 | 60 | 39 | 21
п. Игоревская | Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-469 | 160 | 132 | 28
п. Игоревская | Холм-Жирковский | Холм-Жирковский | ТП-471 | 160 | 136 | 24
д.Бояды | Починковский | Починковский | ТП 056 | 100 | 0 | 100
д.Бояды | Починковский | Починковский | ТП 057 | 100 | 10 | 90
д.Белое | Починковский | Починковский | КТП-3-2 Белое | 30 | 10 | 20
д.Бесищево | Починковский | Починковский | ЗТП-4-2 Бесищево | 400 | 200 | 200
д. Лучеса | Починковский | Починковский | ЗТП-5-2 Лучеса | 250 | 95 | 155
д. Лучеса | Починковский | Починковский | ЗТП-6-2 Лучеса | 400 | 125 | 275
д. Лучеса | Починковский | Починковский | КТП-7-2 Лучеса | 63 | 10 | 53
д.Бесищево | Починковский | Починковский | ЗТП-8-2 Бесищево | 800 | 350 | 450
д. Лучеса | Починковский | Починковский | ЗТП-9-2 Лучеса | 1030 | 400 | 630
г.Починок | Починковский | Починковский | ЗТП-11-2 РЭС | 800 | 150 | 650
д.Грудинино | Починковский | Починковский | КТП-1-7 Грудинино | 60 | 25 | 35
д.Мурыгино | Починковский | Починковский | ЗТП-2-7 Мурыгино | 800 | 218 | 582
д.Лобково | Починковский | Починковский | МТП-4-7 Лобково | 100 | 30 | 70
д.Поляны | Починковский | Починковский | КТП-13-7 Поляны | 100 | 35 | 65
д.Хлыстовка | Починковский | Починковский | МТП-14-7 Хлыстовка | 10 | 2 | 8
д.Старинки | Починковский | Починковский | МТП-15-7 Старинки | 60 | 5 | 55
д.Васильево | Починковский | Починковский | МТП-18-7 Васильево | 160 | 35 | 125
д.Бобыново | Починковский | Починковский | КТП-1-12 Бобыново | 400 | 200 | 200
д.Бобыново | Починковский | Починковский | КТП-2-12 Бобыново | 400 | 200 | 200
д.Бердибяки | Починковский | Починковский | ЗТП-3-12 Бердибяки | 800 | 380 | 420
д.Бобыново | Починковский | Починковский | КТП-5-12 Бобыново | 250 | 100 | 150
д.Бобыново | Починковский | Починковский | КТП-6-12 Бобыново | 60 | 20 | 40
д.Пирьково | Починковский | Починковский | КТП-1-1 Пирьково | 63 | 20 | 43
д.Урубок | Починковский | Починковский | МТП-2-1 Урубок | 50 | 15 | 35
д.Путятино | Починковский | Починковский | МТП-3-1 Путятино | 10 | 3 | 7
д.Луговатое | Починковский | Починковский | МТП-4-1 Луговатое | 40 | 10 | 30
д.Никульчино | Починковский | Починковский | КТП-6-1 Никульчино | 100 | 30 | 70
д.Сельцо | Починковский | Починковский | МТП-7-1 Сельцо | 160 | 50 | 110
д.Аблезки | Починковский | Починковский | МТП-10-1 Аблезки | 100 | 35 | 65
д.Пирьково | Починковский | Починковский | КТП-12-1 Пирьково | 160 | 110 | 50
д.Сельцо | Починковский | Починковский | КТП-13-1 Сельцо | 250 | 100 | 150
д.Мавринское | Починковский | Починковский | КТП-1-2 Мавринское | 10 | 3 | 7
д.Радышково | Починковский | Починковский | МТП-3-2 Радышково | 160 | 80 | 80
д.Стригино | Починковский | Починковский | КТП-4-2 Стригино | 250 | 120 | 130
д.Ананьино | Починковский | Починковский | КТП-5-2 Ананьино | 30 | 5 | 25
д.Бобыново | Починковский | Починковский | ЗТП-6-2 Бобыново | 250 | 120 | 130
д.Тюри | Починковский | Починковский | КТП-8-2 Тюри | 100 | 30 | 70
д.Тереховщина | Починковский | Починковский | КТП-9-2 Тереховщина | 160 | 50 | 110
д.Бобыново | Починковский | Починковский | КТП-14-2 Бобыново | 63 | 15 | 48
д.Стригино | Починковский | Починковский | КТП-1-3 Стригино | 250 | 50 | 200
д.Стригино | Починковский | Починковский | КТП-2-3 Стригино | 250 | 60 | 190
д.Стригино | Починковский | Починковский | КТП-3-3 Стригино | 100 | 20 | 80
д.Стригино | Починковский | Починковский | КТП-4-3 Стригино | 400 | 120 | 280
д.Стригино | Починковский | Починковский | КТП-5-3 Стригино | 400 | 150 | 250
д.Стригино | Починковский | Починковский | КТП-1-4 Стригино | 250 | 130 | 120
д.Стригино | Починковский | Починковский | ЗТП-2-4 Стригино | 400 | 230 | 170
д.Сергеево | Починковский | Починковский | МТП-5-4 Сергеево | 30 | 10 | 20
д.Стригино | Починковский | Починковский | КТП-7-4 Стригино | 160 | 30 | 130
д.Мурыгино | Починковский | Починковский | КТП-1-1 Мурыгино | 250 | 60 | 190
д.Мурыгино | Починковский | Починковский | ЗТП-2-1 Мурыгино | 320 | 32 | 288
д.Мурыгино | Починковский | Починковский | МТП-4-1 Колычево | 100 | 25 | 75
д.Мурыгино | Починковский | Починковский | ЗТП-6-1 Мурыгино | 400 | 235 | 165
д.Пищалово | Починковский | Починковский | МТП-7-1 Пищалово | 60 | 20 | 40
д.Мурыгино | Починковский | Починковский | МТП-14-1 Мурыгино | 250 | 200 | 50
д.Мурыгино | Починковский | Починковский | КТП-15-1 Пос. льноз-д | 250 | 20 | 230
д.Мурыгино | Починковский | Починковский | КТП-16-1 Мурыгино | 160 | 30 | 130
д.Мурыгино | Починковский | Починковский | ЗТП-1-2 Мурыгино | 463 | 120 | 343
д.Мурыгино | Починковский | Починковский | ЗТП-3-2 Мурыгино | 200 | 50 | 150
д.Потемкино | Починковский | Починковский | КТП-1-3 Потемкино | 250 | 195 | 55
д.Потемкино | Починковский | Починковский | КТП-3-3 Потемкино | 250 | 210 | 40
д.Хатрусово | Починковский | Починковский | КТП-7-3 Хатрусово | 20 | 15 | 5
д.Ярковичи | Починковский | Починковский | ЗТП-8-3 Ярковичи | 160 | 130 | 30
д.Клемятино | Починковский | Починковский | ЗТП-9-3 Клемятино | 630 | 550 | 80
д.Клемятино | Починковский | Починковский | КТП-10-3 Клемятино | 160 | 130 | 30
д.Клемятино | Починковский | Починковский | КТП-12-3 Клемятино | 160 | 130 | 30
д. Дивинка | Починковский | Починковский | КТП-20-3 Дивинка | 100 | 10 | 90
д.Пересна | Починковский | Починковский | ЗТП-1-1 Пересна | 800 | 250 | 550
д.Редчино | Починковский | Починковский | ЗТП-3-1 Редчино | 400 | 200 | 200
д. Денисово | Починковский | Починковский | МТП-1-2 Денисово | 100 | 30 | 70
д. Денисово | Починковский | Починковский | КТП-2-2 Денисово | 63 | 15 | 48
д.Пересна | Починковский | Починковский | МТП-3-2 Пересна | 100 | 20 | 80
д.Пересна | Починковский | Починковский | ЗТП-4-2 Пересна | 800 | 230 | 570
д.Пересна | Починковский | Починковский | МТП-5-2 Пересна РТС | 100 | 30 | 70
д.Лихачево | Починковский | Починковский | КТП-6-2 Лихачево | 100 | 25 | 75
д.Рожново | Починковский | Починковский | ОТП-9-2 Рожново | 10 | 3 | 7
д.Акулинки | Починковский | Починковский | МТП-1-2 Акулинки | 160 | 60 | 100
д.Княжое | Починковский | Починковский | КТП-6-2 Княжое | 160 | 60 | 100
д.Княжое | Починковский | Починковский | КТП-17-2 Княжое | 630 | 350 | 280
д.Княжое | Починковский | Починковский | КТП-5-2 Княжое | 160 | 50 | 110
д.Светлое | Починковский | Починковский | КТП-7-2 Светлое | 63 | 25 | 38
д.Матвеево | Починковский | Починковский | МТП-4-2 молокозавод | 10 | 3 | 7
д.Кошелево | Починковский | Починковский | КТП-11-2 Кошелево | 30 | 10 | 20
д.Горяны | Починковский | Починковский | МТП-9-2 Горяны | 250 | 120 | 130
д.Горяны | Починковский | Починковский | КТП-10-2 Горяны | 400 | 200 | 200
д. Морозово | Починковский | Починковский | ЗТП-12-2 Морозово | 630 | 350 | 280
д.Княжое | Починковский | Починковский | КТП-19-2 Княжое | 250 | 120 | 130
д.Княжое | Починковский | Починковский | КТП-2-3 Княжое | 630 | 250 | 380
д.Княжое | Починковский | Починковский | КТП-3-3 Княжое | 400 | 180 | 220
д.Болваничи | Починковский | Починковский | КТП-5-3 Болваничи | 250 | 112 | 138
д.Горяны | Починковский | Починковский | ЗТП-6-3 Горяны | 800 | 400 | 400
д.Мокрядино | Починковский | Починковский | МТП-1-4 Мокрядино | 100 | 15 | 85
д.Юры | Починковский | Починковский | МТП-3-5 Юры | 30 | 10 | 20
д.Юры | Починковский | Починковский | КТП-1-5 Юры | 250 | 150 | 100
д.Прилепово | Починковский | Починковский | ЗТП-2-7 Прилепово-1 | 400 | 80 | 320
д.Прилепово | Починковский | Починковский | КТП-3-7 Прилепово-2 | 250 | 35 | 215
д.Прилепово | Починковский | Починковский | КТП-6-7 Прилепово-5 | 250 | 35 | 215
д.Прилепово | Починковский | Починковский | ЗТП-8-7 Прилепово-6 | 400 | 120 | 280
д.Федорово | Починковский | Починковский | МТП-5-7 Федорово | 100 | 50 | 50
д.Тростянка | Починковский | Починковский | КТП-4-7 Тростянка-1 | 250 | 35 | 215
д.Тростянка | Починковский | Починковский | КТП-7-7 Тростянка-2 | 100 | 15 | 85
д.Тростянка | Починковский | Починковский | ОТП-13-7 Тростянка | 10 | 2 | 8
д.Тростянка | Починковский | Починковский | КТП-1-7 Тростянка | 160 | 20 | 140
д.Прилепово | Починковский | Починковский | ЗТП-10-7 Прилепово | 800 | 250 | 550
д.Крокодиново | Починковский | Починковский | МТП-1-1Крокодиново | 100 | 38 | 62
д.Быково | Починковский | Починковский | КТП-7-2 Быково | 60 | 0 | 60
д. Лазарево | Починковский | Починковский | КТП-11-2 Лазарево | 50 | 15 | 35
д.Свиридоново | Починковский | Починковский | ОТП-10-2 Свиридоново | 10 | 3 | 7
д.Сверчково | Починковский | Починковский | МТП-8-2 Сверчково | 63 | 20 | 43
д.Старинки | Починковский | Починковский | ЗТП-12-2 Старинки | 100 | 30 | 70
д.Старинки | Починковский | Починковский | ЗТП-5-2 Старинки-4 | 400 | 130 | 270
д.Макшеево | Починковский | Починковский | КТП-1-2 Макшеево 1 | 160 | 30 | 130
д.Макшеево | Починковский | Починковский | КТП-4-2 Макшеево 2 | 160 | 45 | 115
д.Макшеево | Починковский | Починковский | КТП-3-2 Макшеево 3 | 250 | 115 | 135
д.Макшеево | Починковский | Починковский | ЗТП-15-2 Макшеево 4 | 400 | 200 | 200
д.Митюшино | Починковский | Починковский | МТП-2-2 Митюшино | 100 | 30 | 70
д.Панская | Починковский | Починковский | КТП-19-2 Панская | 63 | 20 | 43
д. Ламоново | Починковский | Починковский | ТП-183 | 100 | 20 | 80
д. Ламоново | Починковский | Починковский | ТП-186 | 160 | 30 | 130
д. Ламоново | Починковский | Починковский | КТП-12-3 Ламоново | 60 | 40 | 20
д. Ламоново | Починковский | Починковский | КТП-6-3 Ламоново 3 | 250 | 50 | 200
д.Сестрино | Починковский | Починковский | КТП-8-3 Сестрино | 60 | 20 | 40
д.Усадище | Починковский | Починковский | ТП 188 | 10 | 3 | 7
д.Ивановское | Починковский | Починковский | КТП-10-3 Ивановское | 60 | 0 | 60
д. Обухово | Починковский | Починковский | КТП-3-3 Обухово | 100 | 0 | 100
д.Бакланово | Починковский | Починковский | КТП-1-3 Бакланово | 160 | 48 | 112
д.Покровка | Починковский | Починковский | КТП-2-3 Покровка | 100 | 20 | 80
д.Барсуки | Починковский | Починковский | ЗТП-1-4 Барсуки | 500 | 150 | 350
д.Чучелово | Починковский | Починковский | КТП-2-7 Чучелово | 100 | 25 | 75
д.Холм | Починковский | Починковский | КТП-1-7 Холм | 60 | 30 | 30
д.Пересна | Починковский | Починковский | КТП-6-7 Пересна | 100 | 25 | 75
д.Станьково | Починковский | Починковский | КТП-4-7 Станьково 1 | 10 | 3 | 7
д.Станьково | Починковский | Починковский | КТП-3-7 Станьково 2 | 30 | 5 | 25
д.Денисово | Починковский | Починковский | КТП-5-7 Денисово | 100 | 20 | 80
д.Арефьино | Починковский | Починковский | КТП-7-7 Арефьино | 100 | 80 | 20
д.Труханово | Починковский | Починковский | КТП-8-7 Труханово 1 | 10 | 3 | 7
д.Труханово | Починковский | Починковский | КТП-9-7 Труханово 2 | 25 | 5 | 20
д.Труханово | Починковский | Починковский | КТП-10-7 Труханово 3 | 30 | 5 | 25
д.Коленово | Починковский | Починковский | МТП-1-5 Коленово | 100 | 25 | 75
д.Долгомостье | Починковский | Починковский | КТП-2-5 Долгомостье | 30 | 10 | 20
д.Плоское | Починковский | Починковский | ЗТП-3-7 Плоское 1 | 180 | 135 | 45
д.Плоское | Починковский | Починковский | МТП-4-7 Плоское 2 | 30 | 15 | 15
д.Плоское | Починковский | Починковский | МТП-2-7 Плоское 3 | 100 | 70 | 30
д.Плоское | Починковский | Починковский | КТП-5-7 Плоское 4 | 400 | 350 | 50
д.Плоское | Починковский | Починковский | КТП-8-7 Плоское 5 | 250 | 205 | 45
д.Плоское | Починковский | Починковский | КТП-6-7 Плоское 6 | 400 | 350 | 50
д.Плоское | Починковский | Починковский | ЗТП-1-7 Плоское 7 | 800 | 230 | 570
д.Проверженка | Починковский | Починковский | МТП-1-3 Проверженка | 63 | 0 | 63
д.Цыгановка | Починковский | Починковский | КТП-2-3 Цыгановка | 30 | 0 | 30
д.Хицовка | Починковский | Починковский | КТП-6-3 Хицовка | 63 | 15 | 48
д.Костинское | Починковский | Починковский | КТП-10-3Костинское | 30 | 10 | 20
д.Киселевка | Починковский | Починковский | МТП-11-3Киселев-1 | 100 | 35 | 65
д.Киселевка | Починковский | Починковский | КТП-12-3Киселевка-2 | 30 | 10 | 20
п.Шаталово | Починковский | Починковский | ЗТП-14-3Шаталово-1 | 400 | 50 | 350
п.Шаталово | Починковский | Починковский | КТП-16-3Шаталово-2 | 100 | 15 | 85
п.Шаталово | Починковский | Починковский | ЗТП-15-3Шаталово-3 | 400 | 50 | 350
п.Шаталово | Починковский | Починковский | КТП-24-3Шаталово-4 | 400 | 50 | 350
д.Дмитровка | Починковский | Починковский | КТП-21-3Дмитров-1 | 160 | 25 | 135
д.Дмитровка | Починковский | Починковский | КТП-25-3Дмитров-2 | 160 | 25 | 135
д.Митюли | Починковский | Починковский | КТП-13-3 Митюли | 60 | 20 | 40
д.Алексино | Починковский | Починковский | МТП-18-3 Алексино | 100 | 0 | 100
д.Зимницы | Починковский | Починковский | КТП-9-3 Зимницы-1 | 400 | 200 | 200
д.Зимницы | Починковский | Починковский | КТП-8-3 Зимницы-2 | 400 | 200 | 200
д.Прудки | Починковский | Починковский | КТП-6-4 Прудки | 250 | 40 | 210
г.Починок | Починковский | Починковский | ЗТП-7-4 Комунна-1 | 250 | 50 | 200
г.Починок | Починковский | Починковский | КТП-2-4 Комунна-2 | 400 | 150 | 250
г.Починок | Починковский | Починковский | КТП-9-4 Пивовка-1 | 400 | 145 | 255
д.Пивовка | Починковский | Починковский | КТП-26-4 Пивовка-2 | 400 | 130 | 270
д.Пивовка | Починковский | Починковский | КТП-10-4 Пивовка-3 | 100 | 30 | 70
д.Хмарское | Починковский | Починковский | МТП-11-4Хмарское | 60 | 20 | 40
д.Молуки | Починковский | Починковский | КТП-5-4Ворошиловк | 160 | 55 | 105
д.Ворошиловка | Починковский | Починковский | КТП-30-4Ворошилов | 250 | 120 | 130
д.Молуки | Починковский | Починковский | ЗТП-4-4 Молуки | 800 | 200 | 600
д.Асташково | Починковский | Починковский | МТП-13-4Асташково | 40 | 10 | 30
д.Липки | Починковский | Починковский | МТП-17-4 Липки | 160 | 50 | 110
д.Липки | Починковский | Починковский | КТП-16-4 Липки | 250 | 120 | 130
д.Липки | Починковский | Починковский | КТП-18-4 Липки | 100 | 30 | 70
д.Липки | Починковский | Починковский | КТП-24-4 Липки | 250 | 120 | 130
д.Свалы | Починковский | Починковский | МТП-14-4 Свалы | 100 | 40 | 60
д.Слобода | Починковский | Починковский | МТП-15-4 Слобода | 100 | 30 | 70
д.Казаринка | Починковский | Починковский | МТП-19-4 Казаринка | 20 | 5 | 15
д.Базылевка | Починковский | Починковский | МТП-20-4 Базылевка | 100 | 15 | 85
д.Прудки | Починковский | Починковский | КТП-3-4 Всп.школа | 160 | 10 | 150
д.Прудки | Починковский | Починковский | КТП-1-4 Заготскот | 60 | 15 | 45
д.Базылевка | Починковский | Починковский | ЗТП-8-4 Базылевка | 25 | 0 | 25
д.Пивовка | Починковский | Починковский | КТП-22-4 Пивовка | 400 | 200 | 200
д.Прудки | Починковский | Починковский | ЗТП-4-5 Прудки | 400 | 195 | 205
д.Буденовка | Починковский | Починковский | МТП-7-5 Буденовка | 160 | 50 | 110
г.Починок | Починковский | Починковский | КТП-6-5 Подстанция | 100 | 20 | 80
д.Лучеса | Починковский | Починковский | ЗТП-2-5 КРС Россия | 800 | 400 | 400
г.Починок | Починковский | Починковский | КТП-8-5 СП СДТУ | 160 | 50 | 110
д.Прихморье | Починковский | Починковский | МТП-1-6 Прихморье | 100 | 30 | 70
г.Починок | Починковский | Починковский | КТП-4-6 Пескобаза | 250 | 110 | 140
д.Боровское | Починковский | Починковский | МТП-8-6 Боровское | 100 | 20 | 80
д.Боровское | Починковский | Починковский | КТП-18-6 Боровское | 250 | 110 | 140
г.Починок | Починковский | Починковский | КТП-16-6 Ст.травы | 160 | 30 | 130
г.Починок | Починковский | Починковский | КТП-5-6 Сельхозхим | 400 | 100 | 300
д.Хицовка | Починковский | Починковский | ЗТП-10-13 Хицовка | 630 | 300 | 330
п.Шаталово | Починковский | Починковский | КТП-4-13 Шаталово | 250 | 60 | 190
п.Шаталово | Починковский | Починковский | КТП-5-13Шаталово | 400 | 80 | 320
д.Даньково | Починковский | Починковский | КТП-3-13 Даньково | 160 | 20 | 140
д.Хицовка | Починковский | Починковский | КТП-9-13 Хицовка | 250 | 50 | 200
д.Даньково | Починковский | Починковский | ЗТП-1-13 Даньково | 880 | 150 | 730
д.Даньково | Починковский | Починковский | ЗТП-2-13 Даньково | 1260 | 250 | 1010
д.Даньково | Починковский | Починковский | КТП-7-13 Дмитровка | 160 | 30 | 130
д.Даньково | Починковский | Починковский | ЗТП-1-14 Даньково-4 | 630 | 180 | 450
д.Даньково | Починковский | Починковский | КТП-3-14 Даньково-3 | 160 | 35 | 125
д.Хицовка | Починковский | Починковский | КТП-4-14 Хицовка | 63 | 15 | 48
д.Даньково | Починковский | Починковский | КТП-7-14Даньково-5 | 250 | 80 | 170
д.Даньково | Починковский | Починковский | КТП-6-14 Даньково-2 | 160 | 35 | 125
д.Даньково | Починковский | Починковский | ЗТП-1-14 Даньково-4 | 630 | 150 | 480
д.Даньково | Починковский | Починковский | КТП-3-14 Даньково-3 | 160 | 35 | 125
д.Хицовка | Починковский | Починковский | КТП-4-14 Хицовка | 63 | 15 | 48
д.Даньково | Починковский | Починковский | КТП-7-14Даньково-5 | 250 | 60 | 190
д.Даньково | Починковский | Починковский | КТП-6-14 Даньково-2 | 160 | 30 | 130
д.Даньково | Починковский | Починковский | КТП-8-14 Даньково | 400 | 120 | 280
г.Починок | Починковский | Починковский | КТП-1-21 СП СДТУ | 250 | 60 | 190
д.Мачулы | Починковский | Починковский | КТП-8-2 Коминтерн-1 | 160 | 60 | 100
д.Мачулы | Починковский | Починковский | КТП-3-2 Коминтерн-2 | 160 | 40 | 120
д.Мачулы | Починковский | Починковский | КТП-5-2 Коминтерн-3 | 100 | 20 | 80
д.Мачулы | Починковский | Починковский | КТП-1-2 Коминтерн-4 | 630 | 630 | 0
д.Мачулы | Починковский | Починковский | КТП-2-2 Пос. льноз-да | 100 | 0 | 100
д.Мачулы | Починковский | Починковский | КТП-14-2Коминтерн | 630 | 0 | 630
д.Мачулы | Починковский | Починковский | ЗТП-15-2 Коминтерн | 400 | 0 | 400
д.Мачулы | Починковский | Починковский | КТП-9-2 Мачулы | 60 | 15 | 45
д.Мачулы | Починковский | Починковский | КТП-11-2 Коминтерн | 60 | 10 | 50
д.Рудня | Починковский | Починковский | МТП-7-2 Рудня | 30 | 5 | 25
д.Мачулы | Починковский | Починковский | ЗТП-2-4 Коминтерн | 630 | 150 | 480
д.Новоселье | Починковский | Починковский | КТП-3-7 Новоселье | 100 | 20 | 80
д.Хмора | Починковский | Починковский | ТП 282 | 63 | 50 | 13
д.Хморка | Починковский | Починковский | КТП-2-1 Хморка | 160 | 150 | 10
д.Климщина | Починковский | Починковский | ЗТП-1-1 Климщина | 400 | 200 | 200
д.Петрищево | Починковский | Починковский | КТП-8-1 Петрищево | 40 | 15 | 25
д.Кононово | Починковский | Починковский | КТП-7-1 Кононово-ТП284 | 100 | 80 | 20
д.Шумаево | Починковский | Починковский | КТП-3-2 Шумаево-1 | 60 | 50 | 10
д.Шумаево | Починковский | Починковский | КТП-2-2 Шумаево-2 | 60 | 50 | 10
д. Докудово | Починковский | Починковский | КТП-5-2 Докудово | 100 | 40 | 60
д.Шпунты | Починковский | Починковский | КТП-4-2 Шпунты | 100 | 40 | 60
д.Кукуево | Починковский | Починковский | КТП-2-3 Кукуево | 160 | 60 | 100
д.Марьино | Починковский | Починковский | КТП-1-3 Марьино-1 | 160 | 20 | 140
д.Марьино | Починковский | Починковский | КТП-3-3 Марьино-2 | 63 | 10 | 53
д.Климщина | Починковский | Починковский | КТП-4-5 Климщина-1 | 160 | 100 | 60
д.Климщина | Починковский | Починковский | ЗТП-8-5 Красиловка | 400 | 50 | 350
д.Климщина | Починковский | Починковский | КТП-3-5 Климщина-3 | 160 | 60 | 100
д.Климщина | Починковский | Починковский | КТП-1-5 Климщина-4 | 100 | 0 | 100
д.Красиловка | Починковский | Починковский | КТП-9-5Красиловка-1 | 400 | 0 | 400
д.Красиловка | Починковский | Починковский | КТП-10-5Красиловка | 400 | 0 | 400
д.Красиловка | Починковский | Починковский | КТП-5-5Красиловка-2 | 63 | 10 | 53
д.Красиловка | Починковский | Починковский | ТП 540 | 1000 | 0 | 1000
г.Починок | Починковский | Починковский | ЗТП-1 КЭЧ | 320 | 15 | 305
г.Починок | Починковский | Починковский | ЗТП-2 ЗАГС | 400 | 0 | 400
г.Починок | Починковский | Починковский | ЗТП-6 Администрация | 250 | 5 | 245
г.Починок | Починковский | Починковский | ЗТП-7 Почта | 500 | 15 | 485
г.Починок | Починковский | Починковский | ЗТП-8 Хлебозавод | 400 | 0 | 400
г.Починок | Починковский | Починковский | ЗТП-12 Школа №1 | 250 | 0 | 250
г.Починок | Починковский | Починковский | МТП-13 МРЭО | 60 | 15 | 45
г.Починок | Починковский | Починковский | КТП-14 Военкомат | 100 | 10 | 90
г.Починок | Починковский | Починковский | ЗТП-15 Медсклад | 400 | 25 | 375
г.Починок | Починковский | Починковский | ЗТП-16 Молокозавод | 250 | 20 | 230
г.Починок | Починковский | Починковский | ЗТП-19 ул.Советская | 315 | 5 | 310
г.Починок | Починковский | Починковский | КТП-29 Скор.помощь | 250 | 15 | 235
г.Починок | Починковский | Починковский | КТП-30 Горгаз | 160 | 10 | 150
г.Починок | Починковский | Починковский | ЗТП-31 ул.Некрасова | 160 | 10 | 150
г.Починок | Починковский | Починковский | ЗТП-32 Интернат | 250 | 10 | 240
г.Починок | Починковский | Починковский | ЗТП-36 ЦРБ | 500 | 15 | 485
г.Починок | Починковский | Починковский | КТП-42 ул.Октябрьская | 63 | 5 | 58
г.Починок | Починковский | Починковский | КТП-50 ул.Новикова | 160 | 0 | 160
г.Починок | Починковский | Починковский | ЗТП-52 ЖКХ | 320 | 20 | 300
г.Починок | Починковский | Починковский | КТП-53 ул.Солнечная | 160 | 0 | 160
г.Починок | Починковский | Починковский | ЗТП-54 РКЦ | 500 | 35 | 465
г.Починок | Починковский | Починковский | ЗТП-3 ул.Пионерская | 250 | 5 | 245
г.Починок | Починковский | Починковский | ЗТП-4 ШГО | 800 | 0 | 800
г.Починок | Починковский | Починковский | ЗТП-5 ул Победы | 400 | 35 | 365
г.Починок | Починковский | Починковский | ЗТП-9 ПМК-8 | 250 | 5 | 245
г.Починок | Починковский | Починковский | ЗТП-10 Телевышка | 200 | 25 | 175
г.Починок | Починковский | Починковский | ЗТП-11 СХТ | 640 | 35 | 605
г.Починок | Починковский | Починковский | КТП-17 Водокачка | 50 | 10 | 40
г.Починок | Починковский | Починковский | ЗТП-18 ПУ-29 | 800 | 250 | 550
г.Починок | Починковский | Починковский | ЗТП-21 Межрайбаза | 250 | 35 | 215
г.Починок | Починковский | Починковский | ЗТП-22 Чермет | 180 | 20 | 160
г.Починок | Починковский | Починковский | ЗТП-23 ул.Строителей | 650 | 25 | 625
г.Починок | Починковский | Починковский | КТП-24 МСО | 160 | 15 | 145
г.Починок | Починковский | Починковский | КТП-25 Лесоторг.база | 160 | 15 | 145
г.Починок | Починковский | Починковский | КТП-28 ул.Коммунальная | 160 | 0 | 160
г.Починок | Починковский | Починковский | ЗТП-35 ДРСУ | 400 | 50 | 350
г.Починок | Починковский | Починковский | КТП-40 Сельхозмонтаж | 160 | 20 | 140
г.Починок | Починковский | Починковский | КТП-41 Пилорама | 250 | 30 | 220
г.Починок | Починковский | Починковский | КТП-43 Церковь | 250 | 30 | 220
г.Починок | Починковский | Починковский | ЗТП-47 СХТ | 500 | 45 | 455
г.Починок | Починковский | Починковский | ЗТП-48 Колбасный цех | 250 | 25 | 225
г.Починок | Починковский | Починковский | КТП-49 ул.Гастелло | 400 | 0 | 400
г.Починок | Починковский | Починковский | ЗТП-44 Водозабор | 500 | 30 | 470
г.Починок | Починковский | Починковский | ЗТП-45 КНС | 200 | 25 | 175
г.Починок | Починковский | Починковский | ЗТП-46 Очистные | 500 | 30 | 470
г.Починок | Починковский | Починковский | ЗТП-34 1-й микрор-он | 800 | 10 | 790
д.Думаничи | Починковский | Починковский | МТП-1-1 Думаничи | 100 | 40 | 60
д.Торчиловка | Починковский | Починковский | КТП-2-1 Школа | 400 | 250 | 150
д.Торчиловка | Починковский | Починковский | КТП-3-1 Торчиловка | 100 | 30 | 70
д.Кузьминичи | Починковский | Починковский | КТП-4-1 Кузьминичи | 30 | 10 | 20
д.Красное знамя | Починковский | Починковский | КТП-5-1 Кр.знамя | 100 | 50 | 50
д.Навины | Починковский | Починковский | КТП-7-1 Навины | 250 | 250 | 0
д.Навины | Починковский | Починковский | КТП-8-1 Навины | 160 | 60 | 100
д.Думаничи | Починковский | Починковский | КТП-10-1 Насосная | 20 | 0 | 20
д.Барсуки | Починковский | Починковский | МТП-1-2 Барсуки | 63 | 20 | 43
д.Мартыновка | Починковский | Починковский | ОТП-2-2 Мартыновка | 10 | 5 | 5
д.Стариково | Починковский | Починковский | МТП-6-2 Стариково | 60 | 45 | 15
п.Стодолище | Починковский | Починковский | МТП-2-3 Октябрь-ая | 250 | 0 | 250
п.Стодолище | Починковский | Починковский | ЗТП-3-3 Базарная | 315 | 15 | 300
п.Стодолище | Починковский | Починковский | КТП-4-3 Почта | 250 | 40 | 210
п.Стодолище | Починковский | Починковский | КТП-5-3 М.Стодол-е | 63 | 0 | 63
п.Стодолище | Починковский | Починковский | КТП-7-3 Мастерские | 250 | 200 | 50
п.Стодолище | Починковский | Починковский | ЗТП-1-3 База РЭС | 800 | 300 | 500
д.Сяковка | Починковский | Починковский | МТП-1-4 Сяковка | 60 | 15 | 45
д.Лысовка | Починковский | Починковский | КТП-2-4 Жилая зона | 63 | 5 | 58
д.Лысовка | Починковский | Починковский | КТП-4-4 Лысовка | 250 | 200 | 50
д.Лысовка | Починковский | Починковский | КТП-5-4 Лысовка | 250 | 200 | 50
д.Лысовка | Починковский | Починковский | ЗТП-6-4 Лысовка | 400 | 200 | 200
д.Лысовка | Починковский | Починковский | КТП-7-4 Лысовка | 250 | 50 | 200
д.Лысовка | Починковский | Починковский | КТП-8-4 Школа | 160 | 100 | 60
д.Лысовка | Починковский | Починковский | МТП-9-4 Лысовка | 160 | 50 | 110
д.Лысовка | Починковский | Починковский | КТП-10-4 КЗС | 400 | 200 | 200
д.Самолюбовка | Починковский | Починковский | МТП-11-4 Самол-ка | 50 | 35 | 15
д.Пятое | Починковский | Починковский | КТП-12-4 Пятое | 100 | 60 | 40
д.Владимировка | Починковский | Починковский | КТП-13-4 Владим-ка | 100 | 60 | 40
д.Головачи | Починковский | Починковский | КТП-14-4 Головачи | 100 | 50 | 50
д.Головачи | Починковский | Починковский | МТП-15-4 Головачи | 180 | 100 | 80
д.Головачи | Починковский | Починковский | МТП 16-4 Головачи | 200 | 100 | 100
д.Головачи | Починковский | Починковский | КТП-17-4 КЗС | 250 | 200 | 50
д.Головачи | Починковский | Починковский | КТП-18-4 Головачи | 250 | 200 | 50
д.Головачи | Починковский | Починковский | КТП-21-4 Головачи | 63 | 20 | 43
д.Головачи | Починковский | Починковский | ЗТП-22-4ФКРС | 800 | 750 | 50
д.Сяковка | Починковский | Починковский | КТП-24-4 Сяковка | 60 | 20 | 40
д.Головачи | Починковский | Починковский | КТП-25-4 Школа | 160 | 100 | 60
д.Голоевка | Починковский | Починковский | КТП-1-5 Голоевка | 20 | 5 | 15
д.Кубарки | Починковский | Починковский | МТП-3-5 ЛВС | 100 | 60 | 40
д.Кубарки | Починковский | Починковский | КТП-4-5 ФКРС | 100 | 60 | 40
д.Кубарки | Починковский | Починковский | КТП-5-5 Кубарки | 100 | 20 | 80
д.Захаровка | Починковский | Починковский | КТП-1-6 Захаровка | 63 | 20 | 43
д.Рудня | Починковский | Починковский | КТП-2-6 Рудня | 25 | 15 | 10
д.Рудня | Починковский | Починковский | ОТП-3-6 Рудня | 10 | 6 | 4
д.Ворошилово | Починковский | Починковский | КТП-7-6 Мастерские | 250 | 150 | 100
д.Семиново | Починковский | Починковский | МТП-10-6 Семиново | 10 | 8 | 2
д.Емельяновка | Починковский | Починковский | МТП-1-7 Емельян-ка | 25 | 15 | 10
д.Терешок | Починковский | Починковский | МТП-3-7 Терешок | 160 | 80 | 80
д.Борщевка | Починковский | Починковский | КТП-4-7 Борщевка | 60 | 15 | 45
д.Борщевка | Починковский | Починковский | КТП-5-7 Борщевка | 250 | 20 | 230
д.Андреевка | Починковский | Починковский | КТП-6-7 Андреевка | 40 | 10 | 30
д.Жуковичи | Починковский | Починковский | КТП-8-7 Жуковичи | 63 | 25 | 38
д.Печкуры | Починковский | Починковский | КТП-9-7 Печкуры | 100 | 15 | 85
д.Печкуры | Починковский | Починковский | КТП-10-7 Печкуры | 25 | 12 | 13
п.Стодолище | Починковский | Починковский | ОТП-12-7 Стодолище | 10 | 3 | 7
д.Деребуж | Починковский | Починковский | КТП-13-7 Деребуж | 160 | 100 | 60
д.Деребуж | Починковский | Починковский | КТП-14-7 Деребуж | 250 | 150 | 100
д.Комаровка | Починковский | Починковский | КТП-15-7Комаровка | 30 | 10 | 20
д.Комаровка | Починковский | Починковский | КТП-16-7 Комаровка | 50 | 20 | 30
д.Деребуж | Починковский | Починковский | КТП-17-7Деребуж | 400 | 250 | 150
д.Деребуж | Починковский | Починковский | КТП-18-7 Деребуж | 100 | 40 | 60
п.Стодолище | Починковский | Починковский | КТП-1-9 КЗС | 630 | 150 | 480
п.Стодолище | Починковский | Починковский | КТП-2-9 Кормоцех | 250 | 150 | 100
п.Стодолище | Починковский | Починковский | КТП-3-9 Стодолище | 100 | 10 | 90
п.Стодолище | Починковский | Починковский | КТП-4-9 Сушилка | 400 | 200 | 200
п.Стодолище | Починковский | Починковский | КТП-5-9 ФКРС | 250 | 150 | 100
п.Стодолище | Починковский | Починковский | КТП-6-9 КЗС | 630 | 200 | 430
п.Стодолище | Починковский | Починковский | КТП-7-9 ФКРС | 100 | 80 | 20
п.Стодолище | Починковский | Починковский | КТП-8-9 Торг.центр | 160 | 100 | 60
п.Стодолище | Починковский | Починковский | КТП-10-9 Б.Стодол-е | 160 | 40 | 120
п.Стодолище | Починковский | Починковский | КТП-11-9 Краснозн. | 63 | 10 | 53
п.Стодолище | Починковский | Починковский | КТП-13-9 Б.Стодол-е | 63 | 10 | 53
д.Доротовка | Починковский | Починковский | КТП-4-10 Доротовка | 250 | 200 | 50
д.Доротовка | Починковский | Починковский | КТП-5-10 Доротовка | 100 | 50 | 50
д.Доротовка | Починковский | Починковский | КТП-6-10Доротовка | 250 | 150 | 100
д.Доротовка | Починковский | Починковский | КТП-7-10Доротовка | 250 | 150 | 100
д.Доротовка | Починковский | Починковский | КТП-9-10Доротовка | 400 | 250 | 150
д.Доротовка | Починковский | Починковский | КТП-11-10 КЗС | 60 | 20 | 40
д.Доротовка | Починковский | Починковский | ЗТП-12-10 Детсад | 250 | 220 | 30
д.Дубовка | Починковский | Починковский | КТП-13-10 Дубовка | 63 | 50 | 13
д.Лысовка | Починковский | Починковский | ЗТП-6-4 ФКРС | 2/1030 | 900 | #VALUE!
п.Стодолище | Починковский | Починковский | КТП-1-11 Клуб | 160 | 100 | 60
п.Стодолище | Починковский | Починковский | КТП-2-11 Больница | 180 | 20 | 160
п.Стодолище | Починковский | Починковский | КТП-3-11 Будянка | 100 | 15 | 85
п.Стодолище | Починковский | Починковский | КТП-6-11 Котельная | 250 | 20 | 230
п.Стодолище | Починковский | Починковский | КТП-7-11 Стодолище | 250 | 0 | 250
п.Стодолище | Починковский | Починковский | КТП-8-11 Советская | 100 | 30 | 70
п.Стодолище | Починковский | Починковский | КТП-10-11 ПМК | 160 | 60 | 100
п.Стодолище | Починковский | Починковский | КТП-11-11 Мичурина | 63 | 0 | 63
п.Стодолище | Починковский | Починковский | КТП-13-11 Ленина | 160 | 100 | 60
п.Стодолище | Починковский | Починковский | КТП-14-11 ПМК | 160 | 60 | 100
п.Стодолище | Починковский | Починковский | ЗТП-15-11 Ленина | 400 | 100 | 300
п.Стодолище | Починковский | Починковский | КТП-1-13 Водозабор | 60 | 35 | 25
п.Стодолище | Починковский | Починковский | КТП-2-13 Насосная | 100 | 15 | 85
п.Стодолище | Починковский | Починковский | КТП-3-13 Подсобное | 60 | 15 | 45
д.Гаврюковка | Починковский | Починковский | КТП-4-13 Гаврюковка | 63 | 50 | 13
п.Стодолище | Починковский | Починковский | КТП-5-13 ПМК | 100 | 20 | 80
д.Слобода | Починковский | Починковский | МТП-6-13 Слобода | 50 | 15 | 35
д.Слобода | Починковский | Починковский | КТП-9-13 Слобода | 100 | 25 | 75
д.Галеевка | Починковский | Починковский | МТП-1-1 Галеевка | 30 | 0 | 30
д.Галеевка | Починковский | Починковский | КТП-2-1 Галеевка | 400 | 150 | 250
д.Жигалово | Починковский | Починковский | ОТП-3-1 Жигалово | 10 | 3 | 7
д.Гапоново | Починковский | Починковский | ОТП-4-1 Гапоново | 10 | 3 | 7
д.Михайловка | Починковский | Починковский | КТП-5-1 Михайловка | 30 | 10 | 20
д.Азаровка | Починковский | Починковский | МТП-6-1 Азаровка | 30 | 10 | 20
п.Шанталово | Починковский | Починковский | ЗТП-7-1 Учхоз | 315 | 60 | 255
п.Шанталово | Починковский | Починковский | КТП-8-1 АВМ | 250 | 200 | 50
д.Галеевка | Починковский | Починковский | КТП-9-1 Клуб | 160 | 100 | 60
д.Галеевка | Починковский | Починковский | КТП-10-1 Пилорама | 250 | 100 | 150
д.Галеевка | Починковский | Починковский | КТП-11-1 Галеевка | 160 | 50 | 110
д.Азаровка | Починковский | Починковский | КТП-13-1 Азаровка | 160 | 60 | 100
д.Боровка | Починковский | Починковский | КТП-1-2 Боровка | 100 | 15 | 85
д.Боровка | Починковский | Починковский | КТП-2-2 Боровка | 250 | 120 | 130
д.Боровка | Починковский | Починковский | КТП-4-2 Боровка | 30 | 5 | 25
п.Шанталово | Починковский | Починковский | МТП-5-2 Мастерские | 180 | 50 | 130
п.Шанталово | Починковский | Починковский | КТП-6-2 Котельная | 250 | 120 | 130
д.Хотулевка | Починковский | Починковский | ОТП-7-2 Хотулевка | 10 | 3 | 7
п.Шанталово | Починковский | Починковский | КТП-8-2 Шанталово | 160 | 50 | 110
п.Льнозавод | Починковский | Починковский | КТП-10-2 Льнозавод | 100 | 15 | 85
д.Васьково | Починковский | Починковский | КТП-1-3 Васьково | 250 | 50 | 200
д.Васьково | Починковский | Починковский | КТП-2-3 Васьково | 20 | 5 | 15
д.Васьково | Починковский | Починковский | КТП-3-3 Убой.цех | 400 | 150 | 250
д.Васьково | Починковский | Починковский | КТП-4-3 Васьково | 100 | 40 | 60
д.Васьково | Починковский | Починковский | КТП-5-3 Лет.дойка | 60 | 20 | 40
д.Васьково | Починковский | Починковский | ЗТП-7-3 ФКРС | 800 | 400 | 400
д.Сторино | Починковский | Починковский | МТП-8-3 Сторино | 250 | 160 | 90
д.Ворошилово | Починковский | Починковский | КТП-11-3 Дет.сад | 250 | 150 | 100
д.Никулино | Починковский | Починковский | МТП-12-3 Никулино | 60 | 30 | 30
д.Ворошилово | Починковский | Починковский | МТП-13-3 Ворош-во | 160 | 45 | 115
д.Васьково | Починковский | Починковский | КТП-14-3 Васьково | 400 | 77 | 323
д.Васьково | Починковский | Починковский | КТП-15-3 Васьково | 63 | 20 | 43
д.Васьково | Починковский | Починковский | КТП-16-3Васьково | 100 | 30 | 70
д.Никулино | Починковский | Починковский | КТП-17-3 Никулино | 63 | 30 | 33
д.Васьково | Починковский | Починковский | КТП-6-3 Мастерская | 250 | 100 | 150
д.Васьково | Починковский | Починковский | ЗТП-1-4 Пром.зона | 1260 | 600 | 660
д.Васьково | Починковский | Починковский | КТП-2-4 Телятник | 160 | 80 | 80
д.Васьково | Починковский | Починковский | КТП-3-4 Убой.цех | 400 | 150 | 250
д.Васьково | Починковский | Починковский | ЗТП-1-5 Школа | 800 | 300 | 500
д.Белик | Починковский | Починковский | КТП-1-1 Шиловка | 250 | 210 | 40
д.Белик | Починковский | Починковский | КТП-2-1 Шиловка | 160 | 159 | 1
д.Белик | Починковский | Починковский | КТП-3-1 Контора | 160 | 158 | 2
д.Ковали | Починковский | Починковский | КТП-8-1 Ковали | 60 | 20 | 40
д.Затишино | Починковский | Починковский | ОТП-9-1 Затишино | 10 | 3 | 7
д.Ковали | Починковский | Починковский | МТП-10-1 Ковали | 100 | 60 | 40
д.Ольговка | Починковский | Починковский | КТП-1-2 Ольговка | 60 | 20 | 40
д.Борок | Починковский | Починковский | КТП-3-2 Борок | 25 | 15 | 10
д.Бор | Починковский | Починковский | КТП-2-3 Бор | 30 | 15 | 15
д.Павлово | Починковский | Починковский | МТП-3-3 Павлово | 25 | 15 | 10
д.Шмаково | Починковский | Починковский | МТП-4-3 Шмаково | 250 | 120 | 130
д.Шмаково | Починковский | Починковский | КТП-6-3 Мастерские | 400 | 150 | 250
д.Шмаково | Починковский | Починковский | КТП-7-3 Шмаково | 250 | 50 | 200
д.Белик | Починковский | Починковский | КТП-2-4 Школа | 100 | 80 | 20
д.Белик | Починковский | Починковский | КТП-3-4 Саловка | 60 | 5 | 55
д.Белик | Починковский | Починковский | КТП-4-4 Мол.завод | 40 | 5 | 35
д.Ивановка | Починковский | Починковский | КТП-5-4 Ивановка | 100 | 50 | 50
д.Стомяцкое | Починковский | Починковский | КТП-6-4 Стомятское | 160 | 80 | 80
д.Чернавка | Починковский | Починковский | КТП-7-4 Чернавка | 20 | 18 | 2
д.Н.Моисеевка | Починковский | Починковский | КТП-3-3 НМоисеевка | 30 | 15 | 15
д.Ляхтовка | Починковский | Починковский | КТП-5-3 Ляхтовка | 10 | 6 | 4
д.Тростино | Починковский | Починковский | МТП-8-3 Тростино | 250 | 180 | 70
д.Красное знамя | Починковский | Починковский | КТП-11-3 Кр.знамя | 100 | 19 | 81
д.Красное знамя | Починковский | Починковский | КТП-13-3 Кр.знамя | 160 | 120 | 40
д.Красное знамя | Починковский | Починковский | КТП-12-3 Кр.знамя | 160 | 60 | 100
д.Тростино | Починковский | Починковский | КТП-14-3 Тростино | 30 | 15 | 15
г. Ельня | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-376 | 1х100 | 20 | #VALUE!
г. Ельня | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-377 | 1х160 | 5 | #VALUE!
г. Ельня | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-379 | 1х400 | 80 | #VALUE!
г. Ельня | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-380 | 1х400 | 65 | #VALUE!
г. Ельня | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-381 | 1х250 | 49 | #VALUE!
г. Ельня | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-382 | 1х400 | 15 | #VALUE!
г. Ельня | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-383 | 1х250 | 25 | #VALUE!
г. Ельня | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-384 | 1х250 | 50 | #VALUE!
г. Ельня | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-385 | 1х160 | 30 | #VALUE!
г. Ельня | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-386 | 1х160 | 31 | #VALUE!
г. Ельня | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-387 | 1х160 | 32 | #VALUE!
г. Ельня | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-388 | 1х100 | 20 | #VALUE!
г. Ельня | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-390 | 1х250 | 51 | #VALUE!
г. Ельня | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-442 | 1х100 | 19 | #VALUE!
д. Ходыкино | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-009 | 1х160 | 75 | #VALUE!
д. Старое Устиново | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-011 | 1х160 | 82 | #VALUE!
д. Петрянино | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-010 | 1х60 | 17 | #VALUE!
д. Старое Устиново | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-012 | 1х63 | 20 | #VALUE!
д. Старое Устиново | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-014 | 1х100 | 41 | #VALUE!
д. Старое Устиново | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-015 | 1х100 | 43 | #VALUE!
д.Ушаково | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-017 | 1х30 | 11 | #VALUE!
д.Ушаково | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-018 | 1х60 | 17 | #VALUE!
д. Данино | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-033 | 1х60 | 18 | #VALUE!
д. Данино | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-035 | 1х160 | 83 | #VALUE!
д. Данино | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-036 | 1х100 | 40 | #VALUE!
д. Васильки | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-039 | 1х25 | 10 | #VALUE!
д. Погорное | Ельнинский | Ельнинский | 10/,04кВ ТП-040 | 1х100 | 42 | #VALUE!
д. Чемуты | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-041 | 1х160 | 81 | #VALUE!
д. Холматы | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-043 | 1х10 | 1 | #VALUE!
г. Ельня | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-364 | 1х400 | 75 | #VALUE!
д. Чужумово | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-66 | 1х250 | 154 | #VALUE!
д. Чужумово | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-67 | 1х40 | 12 | #VALUE!
д. Чужумово | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-68 | 1х250 | 153 | #VALUE!
д. Богородицкое | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-69 | 1х60 | 17 | #VALUE!
д. Богородицкое | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-70 | 1х250 | 154 | #VALUE!
г. Ельня | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-414 | 1х100 | 20 | #VALUE!
г. Ельня | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-415 | 1х160 | 29 | #VALUE!
г. Ельня | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-417 | 1х160 | 32 | #VALUE!
г. Ельня | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-418 | 1х250 | 30 | #VALUE!
г. Ельня | Ельнинский | Ельнинский | 10/04кВ ТП-419 | 1х160 | 30 | #VALUE!
г. Ельня | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-423 | 1х400 | 79 | #VALUE!
г. Ельня | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-421 | 1х160 | 29 | #VALUE!
г. Ельня | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-425 | 1х250 | 65 | #VALUE!
г. Ельня | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-426 | 1х160 | 32 | #VALUE!
г. Ельня | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-429 | 1х100 | 19 | #VALUE!
г. Ельня | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-430 | 1х160 | 40 | #VALUE!
д. Ярославль | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-001 | 1х10 | 1 | #VALUE!
д. Ярославль | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-003 | 1х100 | 41 | #VALUE!
д. Ярославль | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-363 | 1х25 | 6 | #VALUE!
д. Подгорное | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-019 | 1х63 | 17 | #VALUE!
д. Токарево | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-020 | 1х10 | 1 | #VALUE!
д. Драгинино | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-021 | 1х60 | 16 | #VALUE!
д. Гурьево | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-024 | 1х10 | 1 | #VALUE!
д. Садки-Ревячка | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-025 | 1х100 | 44 | #VALUE!
д. Андреевское | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-026 | 1х100 | 39 | #VALUE!
д. Демщино | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-027 | 1х250 | 156 | #VALUE!
д. Демщино | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-031 | 1х250 | 156 | #VALUE!
г. Ельня | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-324 | 1х63 | 11 | #VALUE!
г. Ельня | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-391 | 1х400 | 82 | #VALUE!
г. Ельня | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-392 | 1х400 | 75 | #VALUE!
г. Ельня | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-394 | 1х100 | 21 | #VALUE!
г. Ельня | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-395 | 1х160 | 29 | #VALUE!
г. Ельня | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-396 | 1х200 | 10 | #VALUE!
г. Ельня | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-397 | 1х100 | 18 | #VALUE!
г. Ельня | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-398п | 1х400 | 78 | #VALUE!
г. Ельня | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-400 | 1х100 | 17 | #VALUE!
г. Ельня | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-401 | 1х160 | 75 | #VALUE!
г. Ельня | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-402 | 1х160 | 29 | #VALUE!
г. Ельня | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-404 | 1х160 | 30 | #VALUE!
г. Ельня | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-405 | 1х400 | 81 | #VALUE!
г. Ельня | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-406 | 1х30 | 5 | #VALUE!
г. Ельня | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-408 | 1х250 | 44 | #VALUE!
г. Ельня | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-409 | 1х250 | 40 | #VALUE!
г. Ельня | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-410 | 1х100 | 19 | #VALUE!
г. Ельня | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-411 | 1х250 | 52 | #VALUE!
г. Ельня | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-412 | 1х250 | 49 | #VALUE!
г. Ельня | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-413 | 1х160 | 33 | #VALUE!
д. Чужумово | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-80 | 1х30 | 10 | #VALUE!
д. Топорово | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-81 | 1х400 | 285 | #VALUE!
д. Топорово | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-82 | 1х250 | 156 | #VALUE!
д. Топорово | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-85 | 1х20 | 8 | #VALUE!
д. Дядищево | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-318 | 1х30 | 11 | #VALUE!
д. Кузнецово | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-319 | 1х30 | 12 | #VALUE!
г. Ельня | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-101 | 1х250 | 153 | #VALUE!
г. Ельня | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-367 | 1х160 | 82 | #VALUE!
д. Прилепы | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-086 | 1х20 | 9 | #VALUE!
д. Холмы | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-087 | 1х10 | 1 | #VALUE!
д. Пронино | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-088 | 1х160 | 78 | #VALUE!
д. Пронино | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-089 | 1х160 | 80 | #VALUE!
д. Пронино | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-090 | 1х100 | 40 | #VALUE!
д. Пронино | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-093 | 1х100 | 39 | #VALUE!
д. Коноплинка | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-094 | 1х100 | 44 | #VALUE!
д. Пронино | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-096 | 1х100 | 80 | #VALUE!
д. Коноплинка | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-099 | 1х100 | 90 | #VALUE!
д. Голубев Мох | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-354 | 1х60 | 18 | #VALUE!
г. Ельня | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-215 | 1х250 | 154 | #VALUE!
г. Ельня | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-102 | 1х160 | 83 | #VALUE!
г. Ельня | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-357 | 1х400 | 278 | #VALUE!
г. Ельня | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-358 | 1х400 | 280 | #VALUE!
д. Шарапово | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-103 | 1х250 | 149 | #VALUE!
д. Шарапово | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-108 | 1х250 | 151 | #VALUE!
д. Шарапово | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-109 | 1х100 | 42 | #VALUE!
д. Шарапово | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-110 | 1х63 | 19 | #VALUE!
г. Ельня | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-378 | 1х400 | 281 | #VALUE!
д. Луки | Ельнинский | Ельнинский | 10/04кВ ТП-343 | 1х160 | 81 | #VALUE!
д. Логачево | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-335 | 1х250 | 154 | #VALUE!
д. Лапино | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-189 | 1х100 | 43 | #VALUE!
д. Лапино | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-191 | 1х250 | 153 | #VALUE!
д. Передельники | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-192 | 1х30 | 18 | #VALUE!
д. Бибирево | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-193 | 1х25 | 9 | #VALUE!
д. Липня | Ельнинский | Ельнинский | 10/,04кВ ТП-194 | 1х100 | 39 | #VALUE!
д. Максаки | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-197 | 1х30 | 10 | #VALUE!
д. Строина | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-198 | 1х10 | 1 | #VALUE!
д. Ново-Спасское | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-340 | 1х320 | 210 | #VALUE!
д. Баранцево | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-201 | 1х30 | 12 | #VALUE!
д. Шатьково | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-203 | 1х25 | 11 | #VALUE!
д. Ново-Спасское | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-204 | 1х100 | 39 | #VALUE!
д. Лапино | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-339 | 1х160 | 78 | #VALUE!
д. Ново-Спасское | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-205 | 1х100 | 43 | #VALUE!
д. Коситчено | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-209 | 1х60 | 17 | #VALUE!
д. Нешево | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-212 | 1х10 | 1 | #VALUE!
д. Холмец | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-306 | 1х100 | 39 | #VALUE!
д. Никитино | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-307 | 1х10 | 1 | #VALUE!
д. Добрушино | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-308 | 1х100 | 38 | #VALUE!
д. Федорово | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-309 | 1х20 | 9 | #VALUE!
д. Ивано-Гудино | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-303 | 1х160 | 79 | #VALUE!
д. Ивано-Гудино | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-304 | 1х160 | 80 | #VALUE!
д. Ивано-Гудино | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-305 | 1х500 | 350 | #VALUE!
д. Ивано-Гудино | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП -311 | 1х250 | 149 | #VALUE!
д. Ивано-Гудино | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-313 | 1х160 | 82 | #VALUE!
д. Ивано-Гудино | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-312 | 1х160 | 79 | #VALUE!
д. Ивано-Гудино | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-314 | 1х30 | 11 | #VALUE!
д. Ивано-Гудино | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-315 | 1х160 | 83 | #VALUE!
д. Ивано-Гудино | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП -316 | 1х100 | 39 | #VALUE!
д. Коробец | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-444 | 1х160 | 82 | #VALUE!
д. Победа | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-122 | 1х160 | 78 | #VALUE!
д. Победа | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-123 | 1х30 | 11 | #VALUE!
д. Коробец | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-124 | 1х250 | 149 | #VALUE!
д. Костюки | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-125 | 1х60 | 18 | #VALUE!
д. Устиново | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-126 | 1х10 | 1 | #VALUE!
д. Парубаник | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-127 | 1х100 | 43 | #VALUE!
д. Коробец (Школа) | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-128 | 1х160 | 79 | #VALUE!
д. Коробец | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-372 | 1х160 | 80 | #VALUE!
д. Коробец | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-131 | 1х400 | 279 | #VALUE!
д. Уварово | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-277 | 1х160 | 79 | #VALUE!
д. Уварово | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-282 | 1х40 | 12 | #VALUE!
д. Победа | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-132 | 1х40 | 12 | #VALUE!
д. Елизаветино | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-135 | 1х30 | 11 | #VALUE!
д. Ежевица | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-137 | 1х100 | 43 | #VALUE!
д. Теренино | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-139 | 1х60 | 81 | #VALUE!
д. Теренино | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-140 | 1х160 | 80 | #VALUE!
д. Теренино | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-141 | 1х250 | 154 | #VALUE!
д. Теренино | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-142 | 1х160 | 83 | #VALUE!
д. Теренино | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-143 | 1х160 | 79 | #VALUE!
д. Теренино | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-146 | 1х160 | 82 | #VALUE!
д. Теренино | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-147 | 1х100 | 42 | #VALUE!
д. Теренино | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-149 | 1х160 | 81 | #VALUE!
д. Селешня | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-005 | 1х40 | 12 | #VALUE!
д. Взглядье | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-006 | 1х400 | 280 | #VALUE!
д. Михалевка | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-111 | 1х10 | 1 | #VALUE!
д. Шупарня | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-112 | 1х10 | 1 | #VALUE!
д. Стайки | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-115 | 1х250 | 149 | #VALUE!
д. Савостьяново | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-117 | 1х10 | 1 | #VALUE!
д. Щелкино | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-120 | 1х60 | 19 | #VALUE!
д. Лядцо | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-151 | 1х60 | 18 | #VALUE!
д. Никитино | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП- 159 | 1х30 | 11 | #VALUE!
д. Вава | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-152 | 1х60 | 18 | #VALUE!
д. Зуево | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-153 | 1х10 | 1 | #VALUE!
д. Бывалка | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-155 | 1х60 | 18 | #VALUE!
д. Ширково | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-157 | 1х10 | 1 | #VALUE!
д. Коробец | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-158 | 1х60 | 18 | #VALUE!
д. Коробец | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-349 | 1х400 | 284 | #VALUE!
д. Суглица | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-162 | 1х60 | 18 | #VALUE!
д. Суглица | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-164 | 1х100 | 41 | #VALUE!
д. Истопки | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-165 | 1х250 | 154 | #VALUE!
д. Носищево | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-166 | 1х10 | 1 | #VALUE!
д. Новики | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-167 | 1х60 | 17 | #VALUE!
д. Замошье | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-168 | 1х10 | 1 | #VALUE!
д. Марьино | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-169 | 1х10 | 1 | #VALUE!
д. Холбни | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-173 | 1х60 | 18 | #VALUE!
д. Сос | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-174 | 1х10 | 1 | #VALUE!
д. Титово | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-175 | 1х10 | 1 | #VALUE!
д. Мартиньково | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-176 | 1х30 | 11 | #VALUE!
д. Вититнево | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-177 | 1х60 | 19 | #VALUE!
д. Матченки | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-178 | 1х40 | 43 | #VALUE!
д. Мазово | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-180 | 1х100 | 43 | #VALUE!
д. Мазово | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-182 | 1х250 | 149 | #VALUE!
д. Мазово | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-185 | 1х60 | 18 | #VALUE!
д. Мазово | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-186 | 1х250 | 150 | #VALUE!
д. Мазово | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-187 | 1х10 | 1 | #VALUE!
д. Битяково | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-055 | 1х25 | 10 | #VALUE!
д. Щиплево | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-057 | 1х40 | 12 | #VALUE!
д. Озеренск | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-059 | 1х100 | 43 | #VALUE!
д. Бобылево | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-060 | 1х100 | 40 | #VALUE!
д. Леоново (школа) | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-062 | 1х100 | 100 | #VALUE!
д. Леоново | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-063 | 1х100 | 42 | #VALUE!
д. Скоково | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-065 | 1х30 | 10 | #VALUE!
д. Шуярово | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-071 | 1х100 | 39 | #VALUE!
д. Селиба | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-072 | 1х100 | 40 | #VALUE!
д. Шарапово | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-078 | 1х250 | 148 | #VALUE!
д. Шарапово | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-432 | 1х250 | 151 | #VALUE!
д. Шарапово | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-047 | 1х250 | 149 | #VALUE!
д. Шарапово | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-048 | 1х160 | 42 | #VALUE!
д. Леонидово | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-049 | 1х100 | 41 | #VALUE!
д. Лысовка | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-050 | 1х100 | 40 | #VALUE!
д. Волково-Егорье | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-052 | 1х100 | 39 | #VALUE!
д. Иванево | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-053 | 1х30 | 10 | #VALUE!
д. Петрово | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-051 | 1х30 | 10 | #VALUE!
д. Подгорное | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-075 | 1х30 | 11 | #VALUE!
д. Щербино | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-213 | 1х100 | 43 | #VALUE!
д. Старшевка | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-216 | 1х60 | 19 | #VALUE!
д. Вербилово | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-217 | 1х60 | 18 | #VALUE!
д. Малое Павлово | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-219 | 1х100 | 40 | #VALUE!
д. Малое Павлово | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-223 | 1х160 | 81 | #VALUE!
д. Малое Павлово | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-225 | 1х100 | 40 | #VALUE!
д. Малое Павлово | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-226 | 1х60 | 19 | #VALUE!
д. Малое Павлово | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-373 | 1х250 | 150 | #VALUE!
д. Большое Павлово | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-227 | 1х63 | 18 | #VALUE!
д. Заполье | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-230 | 1х100 | 40 | #VALUE!
д. Старое Щербино | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-232 | 1х60 | 19 | #VALUE!
д. Ржавец | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-233 | 1х30 | 11 | #VALUE!
д. Федоровка | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-283 | 1х60 | 19 | #VALUE!
д. Мутище | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-286 | 1х100 | 43 | #VALUE!
д. Мутище | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-287 | 1х100 | 42 | #VALUE!
д. Мутище | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-288 | 1х160 | 82 | #VALUE!
д. Мутище | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-289 | 1х250 | 153 | #VALUE!
д. Старое Мутище | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-292 | 1х160 | 80 | #VALUE!
д. Старое Мутище | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-293 | 1х160 | 81 | #VALUE!
д. Старое Мутище | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-295 | 1х160 | 82 | #VALUE!
д. Петуховка | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-296 | 1х63 | 17 | #VALUE!
д. Зубаревка | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-297 | 1х10 | 1 | #VALUE!
д. Новоселье | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-299 | 1х40 | 15 | #VALUE!
д. Высокое | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-300 | 1х20 | 12 | #VALUE!
д. Мутище | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-352 | 1х100 | 43 | #VALUE!
д. Угрица | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-264 | 1х100 | 41 | #VALUE!
д. Высокое | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-267 | 1х160 | 83 | #VALUE!
д. Высокое | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-268 | 1х160 | 82 | #VALUE!
д. Зубово | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-270 | 1х60 | 18 | #VALUE!
д. Зубово | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-274 | 1х30 | 11 | #VALUE!
д. Бабичи | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-275 | 1х63 | 18 | #VALUE!
д. Уварово | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-278 | 1х100 | 42 | #VALUE!
д. Уварово | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-279 | 1х250 | 156 | #VALUE!
д. Уварово | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-280 | 1х250 | 154 | #VALUE!
д. Уварово | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-281 | 1х100 | 41 | #VALUE!
д. Кондраты | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-234 | 1х20 | 13 | #VALUE!
д. Измайлово | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-235 | 1х100 | 41 | #VALUE!
д.Хлысты | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-238 | 1х60 | 19 | #VALUE!
д.Рождество | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-239 | 1х30 | 12 | #VALUE!
д. Черемисино | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-241 | 1х30 | 11 | #VALUE!
д.Волково | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-242 | 1х10 | 1 | #VALUE!
д.Фенино | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-243 | 1х160 | 84 | #VALUE!
д.Фенино | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-244 | 1х250 | 151 | #VALUE!
д.Фенино | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-246 | 1х250 | 156 | #VALUE!
д.Фенино | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-247 | 1х160 | 84 | #VALUE!
д.Фенино | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-249 | 1х160 | 83 | #VALUE!
д. Амфилаты | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-250 | 1х160 | 80 | #VALUE!
д. Гаристово | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-252 | 1х160 | 79 | #VALUE!
д. Гаристово | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-253 | 1х160 | 83 | #VALUE!
д.Фенино | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-257 | 1х25 | 12 | #VALUE!
д. Лопатино | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-260 | 1х60 | 19 | #VALUE!
д. Бобровичи | Ельнинский | Ельнинский | 10/0,4кВ ТП-263 | 1х100 | 42 | #VALUE!
д. Лобоново | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ МТП 2 | 1х10 | 8
Поле памяти | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ ОТП 4 | 1х10 | 7
д. Фошня | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ МТП 6 | 1х10 | 9
д. Закрутье | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 9 | 1х160 | 138 | #VALUE!
д. Лукашово | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 11 | 1х40 | 39 | #VALUE!
д. Копасино | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ МТП 12 | 1х60 | 59 | #VALUE!
д. Мидюльки | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ МТП 13 | 1х25 | 15 | #VALUE!
д. Закрутье | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ ЗТП 14 | 1х250 1х630 | 130 | #VALUE!
д. Пашино | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 15 | 1х100 | 59
д. Угоры | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ МТП 16 | 1х63 | 60
д. Закрутье | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП П19 | 1х250 | 200
г. Демидов | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 22 | 1х160 | 35 | #VALUE!
д. Закрутье | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 23 | 1х63 | 30 | #VALUE!
д. Макунино | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 25 | 1х10 | 2 | #VALUE!
д. Сырицы | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 26 | 1х30 | 10 | #VALUE!
д. Сырицы | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 27 | 1х30 | 15 | #VALUE!
д. В.Моховичи | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП П28 | 1х400 | 200 | #VALUE!
д. Минаки | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 29 | 1х30 | 10 | #VALUE!
д. Вятша | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ МТП 30 | 1х20 | 10 | #VALUE!
д. М.Аретово | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ МТП 31 | 1х100 | 94 | #VALUE!
д. М.Аретово | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 32 | 1х100 | 86 | #VALUE!
д. Закрутье | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 33 | 1х25 | 15 | #VALUE!
д. Боярщина | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 34 | 1х100 | 60 | #VALUE!
д. Боярщина | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 35 | 1х100 | отключен ВР ТП(отсутствует потребитель) | #VALUE!
д. Боярщина | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 37 | 1х100 | 85 | #VALUE!
д. Андреево | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ МТП 38 | 1х63 | 32 | #VALUE!
д. Полуяново | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП П41 | 1х100 | 25 | #VALUE!
д. Шелуганово | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 42 | 1х20 | 7 | #VALUE!
д. Крупенино | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 43 | 1х60 | 18 | #VALUE!
д. Заболотье | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 46 | 1х25 | 12 | #VALUE!
д. Борода | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 47 | 1х160 | 100 | #VALUE!
д. Борода | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 48 | 1х400 | 200 | #VALUE!
д. Б.Аретово | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 49 | 1х100 | 50 | #VALUE!
д. Борода | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ МТП 50 | 1х160 | 120 | #VALUE!
д. Борода | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 51 | 1х100 | 40 | #VALUE!
д. Оброк | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 52 | 1х60 | 50 | #VALUE!
д. В.Хотяково | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 53 | 1х100 | 50 | #VALUE!
д. Н.Хотяково | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ ТП 54 | 1х60 | 60 | #VALUE!
д. Борода | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 55 | 1х100 | отключен ВР ТП(отсутствует потребитель) | #VALUE!
д. Кобызи | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 56 | 1х10 | 0 | #VALUE!
г. Демидов | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 58 | 1х60 | 8 | #VALUE!
д. Карцево | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 60 | 1х160 | 60 | #VALUE!
д. Медведки | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 61 | 1х100 | 34 | #VALUE!
д. Медведки | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 62 | 1х400 | 280 | #VALUE!
д. Терешина | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 63 | 1х63 | 25 | #VALUE!
д. Ковширы | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 65 | 1х60 | 40 | #VALUE!
д. Моховичи | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 66 | 1х40 | 7 | #VALUE!
д. Моховичи | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 67 | 1х160 | 15 | #VALUE!
д. Моховичи | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 68 | 1х100 | 20 | #VALUE!
д. Моховичи | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 69 | 1х160 | 30 | #VALUE!
д. Моховичи | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 71 | 1х250 | 100 | #VALUE!
д. Горюси | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ ТП 72 | 1х10 | 6 | #VALUE!
д. Моховичи | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 73 | 1х100 | 90 | #VALUE!
г. Демидов | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 77 | 1х160 | 30 | #VALUE!
д. Бель | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ МТП 85 | 1х30 | 25 | #VALUE!
д. Добрино | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ МТП 86 | 1х60 | 55 | #VALUE!
д. Водяны | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ МТП 88 | 1х10 | 4 | #VALUE!
д. В.Луги | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 89 | 1х10 | 2 | #VALUE!
д. Н. Луги | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ МТП 90 | 1х40 | 3 | #VALUE!
д. В.Моховичи | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 94 | 1х25 | 16 | #VALUE!
д. Борода | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 96 | 1х250 | 50 | #VALUE!
г. Демидов | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ ЗТП 100 | 1х630 1х160 | 690 | #VALUE!
г. Демидов | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 101 | 1х100 | 20 | #VALUE!
г. Демидов | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 102 | 1х180 | 83 | #VALUE!
г. Демидов | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ ЗТП 104 | 1х400 1х320 | 93 | #VALUE!
г. Демидов | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 105 | 1х25 | 5 | #VALUE!
г. Демидов | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ ОТП 106 | 1х10 | 3 | #VALUE!
г. Демидов | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ ЗТП 108 | 2х250 | 343 | #VALUE!
г. Демидов | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 110 | 1х60 | 20 | #VALUE!
г. Демидов | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 113 | 1х100 | 60 | #VALUE!
г. Демидов | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 114 | 1х60 | 20 | #VALUE!
г. Демидов | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 115 | 1х60 | 50 | #VALUE!
г. Демидов | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 116 | 1х100 | 23 | #VALUE!
г. Демидов | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 118 | 1х40 | 8 | #VALUE!
г. Демидов | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ ОТП 120 | 1х25 | 5 | #VALUE!
д. Полуяново | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ ЗТП 122 | 0 | нет потребителей | #VALUE!
г. Демидов | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ ЗТП 123 | 2х250 | 91 | #VALUE!
г. Демидов | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 125 | 1х250 | 50 | #VALUE!
г. Демидов | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ МТП 128 | 1х160 | 58 | #VALUE!
д. Титовщина | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 132 | 1х100 | 64 | #VALUE!
д. Титовщина | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 133 | 1х100 | 58 | #VALUE!
д. Максимово | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 135 | 1х160 | 132 | #VALUE!
д. Деденки | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 136 | 1х60 | 49 | #VALUE!
д. В.Моховичи | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ ЗТП 137 | 1х400 | 300 | #VALUE!
д. Лехов Бор | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 138 | 1х40 | 32 | #VALUE!
д. Залесье | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 140 | 1х100 | 80 | #VALUE!
д. Боярщина | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ МТП 141 | 1х10 | 5 | #VALUE!
д. Хотеево | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ МТП 143 | 1х40 | 23 | #VALUE!
д. Юшково | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 144 | 1х100 | 60 | #VALUE!
д. Дубровка | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ МТП 145 | 1х250 | 60 | #VALUE!
д. Дубровка | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 147 | 1х400 | 300 | #VALUE!
д. Дубровка | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ МТП 149 | 1х160 | 80 | #VALUE!
г. Демидов | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 152 | 1х160 | 93 | #VALUE!
д. Дубровка | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 153 | 1х250 | 130 | #VALUE!
д.Кировка | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 155 | 1х60 | 10 | #VALUE!
д. Поголка | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 156 | 1х63 | 10 | #VALUE!
д. Дубровка | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 159 | 1х250 | 40 | #VALUE!
д.Михайловское | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 171 | 1х160 | 100 | #VALUE!
д.Михайловское | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 172 | 1х250 | 150 | #VALUE!
д.Переселье | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 173 | 1х100 | 60 | #VALUE!
д.Рыковщина | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 175 | 1х60 | 35 | #VALUE!
д.Аносинки | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 176 | 1х30 | 5 | #VALUE!
д.Березуги | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 177 | 1х60 | 40 | #VALUE!
д.Матюшино | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 182 | 1х63 | 30 | #VALUE!
д.Низы | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 186 | 1х40 | 30 | #VALUE!
п.Лесной | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 187 | 1х250 | 150 | #VALUE!
д.Гончарово | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 189 | 1х100 | 80 | #VALUE!
д.Гончарово | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 190 | 1х63 | 40 | #VALUE!
д.Мочары | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 193 | 1х25 | 5 | #VALUE!
д.Подосинки | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 195 | 1х160 | 90 | #VALUE!
д.Жеруны | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 196 | 1х100 | 45 | #VALUE!
д.Жеруны | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 197 | 1х100 | 50 | #VALUE!
д.Стабна | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 199 | 1х63 | 55 | #VALUE!
д.Евсеевка | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 203 | 1х40 | 30 | #VALUE!
д.Козеевщина | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 204 | 1х10 | 2 | #VALUE!
д.Агеевщина | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 205 | 1х100 | 80 | #VALUE!
д.Борки | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 206 | 1х60 | 40 | #VALUE!
д.Земцово | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 207 | 1х20 | 5 | #VALUE!
д.Жеруны | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 216 | 1х63 | 43 | #VALUE!
д.Михайловское | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 217 | 1х400 | 300 | #VALUE!
д.Бакланово | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 218 | 1х160 | 120 | #VALUE!
д.Буболево | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 220 | 1х60 | 20 | #VALUE!
д.Жугино | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 223 | 1х60 | 20 | #VALUE!
д.Синяки | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ МТП 224 | 1х100 | 18 | #VALUE!
д.М.Петровское | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 225 | 1х63 | 40 | #VALUE!
д.Устиново | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 226 | 1х63 | 30 | #VALUE!
д.Бакланово | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 227 | 1х63 | 55 | #VALUE!
д.Бакланово | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 229 | 1х160 | 100 | #VALUE!
д.Бакланово | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 230 | 1х250 | 190 | #VALUE!
д.Копанево | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 231 | 1х10 | 3 | #VALUE!
д.Бакланово | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 235 | 1х250 | 100 | #VALUE!
д.Бакланово | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 236 | 1х25 | 20 | #VALUE!
д. Шугайлово | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 237 | 1х100 | 34 | #VALUE!
д. Сокорево | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ МТП 238 | 1х30 | 12 | #VALUE!
д. Побоище | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 239 | 1х60 | 24 | #VALUE!
д. Токовное | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 241 | 1х63 | 35 | #VALUE!
д. Саки | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 245 | 1х63 | 38 | #VALUE!
д.Покровское | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 249 | 1х160 | 100 | #VALUE!
д.Лужок | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 250 | 1х60 | 20 | #VALUE!
д.Боровики | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 252 | 1х40 | 4 | #VALUE!
д.Выставка | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 254 | 1х30 | 25 | #VALUE!
д.Ксты | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 255 | 1х25 | 15 | #VALUE!
д.п.Воробьи | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 258 | 1х40 | 25 | #VALUE!
д.Воробьи | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 259 | 1х63 | 40 | #VALUE!
д.Городище | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 260 | 1х100 | 60 | #VALUE!
д.Городище | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 262 | 1х100 | 60 | #VALUE!
д.Корево | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 265 | 1х60 | 40 | #VALUE!
д.Лужок | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 266 | 1х60 | 20 | #VALUE!
д.Михайловское | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 268 | 1х100 | 65 | #VALUE!
д.Заозерье | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 269 | 1х40 | 40 | #VALUE!
д. Ярилово | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 271 | 1х10 | 10 | #VALUE!
Конно-спортивная база | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ МТП 277 | 1х63 | 30 | #VALUE!
д. Щеткино | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 281 | 1х60 | 24 | #VALUE!
д. Котовщина | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 282 | 1х100 | 74 | #VALUE!
д. Диво | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 283 | 1х40 | 33 | #VALUE!
д. Паньково | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ МТП 284 | 1х30 | 4 | #VALUE!
д. Манихи | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 285 | 1х60 | 14 | #VALUE!
д. Толкуны | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ МТП 286 | 1х60 | 7 | #VALUE!
д. Диво | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ МТП 288 | 1х100 | 60 | #VALUE!
д. Холм | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ МТП 289 | 1х100 | 20 | #VALUE!
д. Моховичи | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ ЗТП 290 | 1х100 | 18 | #VALUE!
д. Акатово | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 291 | 1х100 | 12 | #VALUE!
д. Холм | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ МТП 292 | 1х100 | 18 | #VALUE!
д. Ц.Холм | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 293 | 1х160 | 12 | #VALUE!
д. Холм | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ МТП 294 | 1х100 | 17 | #VALUE!
д. Скугрево | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 295 | 1х60 | 48 | #VALUE!
д. Диво | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ МТП 296 | 1х100 | 56 | #VALUE!
д. Дроково | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ МТП 297 | 1х100 | 15 | #VALUE!
д. Диво | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 298 | 1х60 | 7 | #VALUE!
д. Вадилки | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 300 | 1х40 | 14 | #VALUE!
д. Пересуды | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 301 | 1х10 | 5 | #VALUE!
д. Дроково | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ ОТП 304 | 1х63 | 20 | #VALUE!
д. Орлово | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ ОТП 305 | 1х10 | 0 | #VALUE!
д. Холм | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 307 | 1х400 | 47 | #VALUE!
д. Свистовичи | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 310 | 1х60 | 11 | #VALUE!
д. Варнавино | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 311 | 1х10 | 3 | #VALUE!
д. Степаново | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 313 | 1х40 | 28 | #VALUE!
д. Савино | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 315 | 1х30 | 6 | #VALUE!
д. Вытиновка | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 320 | 1х63 | 8 | #VALUE!
д. Шапы | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 322 | 1х60 | 21 | #VALUE!
д. Шапы | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 323 | 1х100 | 16 | #VALUE!
д. Шапы | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 324 | 1х250 | 167 | #VALUE!
д. Борисенки | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 325 | 1х40 | 2 | #VALUE!
д. Старины | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 326 | 1х10 | 3 | #VALUE!
д. Шапы | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 327 | 1х630 | 470 | #VALUE!
д. Сеньково | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 329 | 1х10 | 0 | #VALUE!
д. Еськово | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 330 | 1х10 | 3 | #VALUE!
д. Няньковичи | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 331 | 1х60 | 27 | #VALUE!
д. Мыльнище | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 334 | 1х60 | 12 | #VALUE!
д. Няньковичи | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ МТП 335 | 1х10 | 4 | #VALUE!
д.Бакланово | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 336 | 1х400 | 300 | #VALUE!
д. .Заборье | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ МТП 340 | 1х100 | 9 | #VALUE!
д. Заборье | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ МТП 341 | 1х160 | 76 | #VALUE!
д. Рассумахи | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 342 | 1х40 | 12 | #VALUE!
д. Заборье | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 343 | 1х315 | 215 | #VALUE!
д. Никасицы | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ МТП 344 | 1х30 | 9 | #VALUE!
д. Заборье | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 345 | 1х100 | 68 | #VALUE!
д. Козюли | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ МТП 347 | 1х63 | 13 | #VALUE!
д. Хомяки | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 348 | 0 | нет потребителей | #VALUE!
д. Заборье | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 349 | 1х63 | 14 | #VALUE!
д. Холм | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 350 | 1х160 | 105 | #VALUE!
д. Заборье | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 351 | 1х40 | 30 | #VALUE!
д. Заборье | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 352 | 1х100 | 46 | #VALUE!
д. Городец | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 353 | 1х30 | 22 | #VALUE!
д. Баталово | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 355 | 1х60 | 28 | #VALUE!
д. Беленькие | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 356 | 1х30 | 19 | #VALUE!
д. Б.Петровское | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 357 | 1х60 | 18 | #VALUE!
д. Холм | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 358 | 1х250 | 84 | #VALUE!
д. Холм | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 359 | 1х160 | 12 | #VALUE!
д. Коты | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 361 | 1х10 | 2 | #VALUE!
д. Булижа | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 362 | 1х25 | 1 | #VALUE!
д. Завилье | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 363 | 1х25 | 2 | #VALUE!
д. Холм | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 364 | 1х160 | 93 | #VALUE!
д. акустище | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 365 | 1х60 | 32 | #VALUE!
д. Алексино | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ МТП 366 | 1х30 | 16 | #VALUE!
д. Крутели | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 367 | 1х100 | 34 | #VALUE!
д. Праники | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 368 | 1х100 | 72 | #VALUE!
д. Холм | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 369 | 1х100 | 30 | #VALUE!
д. Крутели | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 370 | 1х250 | 141 | #VALUE!
п.Пржевальское | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 386 | 1х250 | 100 | #VALUE!
п.Петраково | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 387 | 1х100 | 15 | #VALUE!
п.Петраково | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 389 | 1х60 | 40 | #VALUE!
д.Рудня | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 390 | 1х100 | 80 | #VALUE!
д.Гуки | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 391 | 1х10 | 8 | #VALUE!
п.Петраково | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 392 | 1х160 | 120 | #VALUE!
п.Пржевальское | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 393 | 1х63 | 20 | #VALUE!
д.Глазково | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 399 | 1х63 | 40 | #VALUE!
д.Никитенки | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 404 | 1х160 | 10 | #VALUE!
д.Клин | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 407 | 1х10 | 6 | #VALUE!
д.Приставки | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 408 | 1х10 | 2 | #VALUE!
д.Никитенки | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 413 | 1х100 | 5 | #VALUE!
д.Маклаково | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 414 | 1х30 | 0 | #VALUE!
д. Ст.двор | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 415 | 1х160 | 25 | #VALUE!
д.Никитенки | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 420 | 1х160 | 100 | #VALUE!
д. Никитенки | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ МТП 421 | 1х100 | 1 | #VALUE!
д. Жичицы | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ МТП 425 | 1х160 | 140 | #VALUE!
д. Ласьки | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ МТП 426 | 1х10 | 4 | #VALUE!
д. Жичицы | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 427 | 1х100 | 96 | #VALUE!
д. Жичицы | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 428 | 1х400 | 380 | #VALUE!
д. Кашкурино | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 429 | 1х100 | 98 | #VALUE!
д. Башки | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ МТП 430 | 1х160 | 95 | #VALUE!
д. Краськи | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 432 | 1х60 | 58 | #VALUE!
д. Брюковщина | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 434 | 1х10 | 7 | #VALUE!
д. Жичицы | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 435 | 1х160 | 130 | #VALUE!
д. Сельцо | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ МТП 436 | 1х100 | 96 | #VALUE!
д. Кашкурино | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 437 | 1х60 | 58 | #VALUE!
д. Орлово | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 450 | 1х10 | 0 | #VALUE!
д.Михайловское | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 469 | 1х100 | 65 | #VALUE!
г. Демидов | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ ЗТП 501 | 1х250 1х400 | 250 | #VALUE!
г. Демидов | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ ЗТП 502 | 1х400 | 100 | #VALUE!
г. Демидов | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ ЗТП 504 | 2х400 | 203 | #VALUE!
г. Демидов | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 506 | 1х250 | 81 | #VALUE!
г. Демидов | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ ЗТП 510 | 2х250 | 103 | #VALUE!
г. Демидов | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ МТП 511 | 1х100 | 21 | #VALUE!
г. Демидов | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ ЗТП 512 | 1х160 | 78 | #VALUE!
г. Демидов | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ МТП 513 | 1х100 | 53 | #VALUE!
г. Демидов | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 514 | 1х250 | 130 | #VALUE!
г. Демидов | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ ЗТП 515 | 2х250 | 230 | #VALUE!
г. Демидов | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 517 | 1х160 | 0 | #VALUE!
г. Демидов | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ ЗТП 518 | 1х400 | 300 | #VALUE!
г. Демидов | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 519 | 1х160 | 50 | #VALUE!
г. Демидов | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ ЗТП 520 | 2х250 | 200 | #VALUE!
г. Демидов | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 521 | 1х100 | 61 | #VALUE!
г. Демидов | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 522 | 1х160 | 20 | #VALUE!
г. Демидов | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ ЗТП 524 | 2х400 | 303 | #VALUE!
г. Демидов | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ ЗТП 525 | 1х250 1х160 | 163 | #VALUE!
г. Демидов | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 526 | 1х160 | 67 | #VALUE!
г. Демидов | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 527 | 1х40 | 10 | #VALUE!
г. Демидов | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ ЗТП 528 | 1х400 | 98 | #VALUE!
г. Демидов | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 529 | 1х160 | 98 | #VALUE!
г. Демидов | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ ЗТП 530 | 2х400 | 217 | #VALUE!
г. Демидов | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ МТП 531 | 1х160 | 25 | #VALUE!
г. Демидов | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 532 | 1х100 | 25 | #VALUE!
г. Демидов | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ ЗТП 533 | 2х400 | 188 | #VALUE!
г. Демидов | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 534 | 1х250 | 102 | #VALUE!
г. Демидов | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 536 | 1х100 | 30 | #VALUE!
г. Демидов | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 537 | 1х100 | 50 | #VALUE!
г. Демидов | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ ЗТП 538 | 1х250 | 40 | #VALUE!
г. Демидов | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 539 | 1х160 | 15 | #VALUE!
г. Демидов | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ ЗТП 540 | 1х160 | 10 | #VALUE!
г. Демидов | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП П541 | 1х250 | 38 | #VALUE!
г. Демидов | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ ЗТП 542 | 1х400 | 98 | #VALUE!
г. Демидов | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ ЗТП 543 | 2х400 | 400 | #VALUE!
г. Демидов | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 544 | 1х100 | 31 | #VALUE!
г. Демидов | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 545 | 1х100 | 10 | #VALUE!
г. Демидов | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 546 | 1х250 | 93 | #VALUE!
г. Демидов | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 548 | 1х160 | 60 | #VALUE!
г. Демидов | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 549 | 1х100 | 58 | #VALUE!
г. Демидов | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 550 | 1х100 | 58 | #VALUE!
л.Пржевальское | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 601 | 1х160 | 30 | #VALUE!
л.Пржевальское | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 603 | 1х160 | 18 | #VALUE!
л.Пржевальское | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 605 | 2х250 | 250 | #VALUE!
п.Пржевальское | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ МТП 606 | 1х40 | 10 | #VALUE!
п.Пржевальское | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 607 | 1х63 | 20 | #VALUE!
п.Пржевальское | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 608 | 2х400 | 400 | #VALUE!
п.Пржевальское | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 609 | 1х400 | 220 | #VALUE!
п.Пржевальское | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 610 | 1х400 | 310 | #VALUE!
п.Пржевальское | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 611 | 1х160 | 15 | #VALUE!
п.Пржевальское | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 614 | 1х160 | 80 | #VALUE!
п.Пржевальское | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 615 | 1х60 | 0 | #VALUE!
п.Пржевальское | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 616 | 2х250 | 160
п.Пржевальское | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 617 | 1х160 | 100
п.Пржевальское | Демидовский | Демидовский | 10/0,4 кВ КТП 621 | 1х400 | 250
д. Баскаковка | Угранский | Угранский РЭС | КТП-63кВа Баскаковка-1 ВЛ1006 ПС Баскаковка | 63 | 20 | 43
д. Баскаковка | Угранский | Угранский РЭС | ТП 297 | 400 | 300 | 100
д. Баскаковка | Угранский | Угранский РЭС | ПТ 294 | 100 | 20 | 80
д. Баскаковка | Угранский | Угранский РЭС | КТП-100кВа Баскаковка-5 ВЛ1006 ПС Баскаковка | 100 | 30 | 70
д. Баскаковка | Угранский | Угранский РЭС | ТП 295 | 100 | 8 | 92
д. Крутые | Угранский | Угранский РЭС | КТП-40кВа Крутые ВЛ-1004 РП Вешки | 40 | 25 | 15
д. Согласье | Угранский | Угранский РЭС | КТП-20кВа Согласье ВЛ-1009 РП Вешки | 20 | 10 | 10
д. Вешки | Угранский | Угранский РЭС | КТП-160кВа Вешки-5 ВЛ-1012 РП Вешки | 160 | 70 | 90
д. Вешки | Угранский | Угранский РЭС | КТПП-250кВа Вешки-3 ВЛ-1012 РП Вешки | 250 | 73 | 177
д. Вешки | Угранский | Угранский РЭС | КТП-160кВа Вешки-2 ВЛ-1012 РП Вешки | 160 | 55 | 105
д. Вешки | Угранский | Угранский РЭС | КТП-160кВа Вешки-6 ВЛ-1012 РП Вешки | 160 | 45 | 115
д. Вешки | Угранский | Угранский РЭС | КТП-160кВа Вешки-7 ВЛ-1012 РП Вешки | 160 | 35 | 125
д. Большие большевицы | Угранский | Угранский РЭС | КТП-100кВа Б.Большевиц-1 ВЛ1007 ПС Всходы | 100 | 30 | 70
д. Вертерхово | Угранский | Угранский РЭС | КТП-63кВа Вертехово-1 ВЛ-1007 ПС Всходы | 63 | 20 | 43
д. Вертерхово | Угранский | Угранский РЭС | КТП-40кВа Вертехово-2 ВЛ-1007 ПС Всходы | 40 | 10 | 30
д. Ключи | Угранский | Угранский РЭС | КТП-60кВа Ключи ВЛ-1013 ПС Всходы | 60 | 25 | 35
д. Всходы | Угранский | Угранский РЭС | КТП-100кВа АЗС ВЛ-1013 ПС Всходы | 100 | 20 | 80
д. Всходы | Угранский | Угранский РЭС | ТП 095 (Ст.осеменения) | 160 | 75 | 85
д. Каратыново | Угранский | Угранский РЭС | КТП-25кВа Каратыново ВЛ-1013 ПС Всходы | 25 | 15 | 10
д. Всходы | Угранский | Угранский РЭС | ТП 059 | 60 | 40 | 20
д. Дракино | Угранский | Угранский РЭС | ТП 056 | 63 | 30 | 33
д. Дубровка | Угранский | Угранский РЭС | ТП 057 | 100 | 35 | 65
д. Полднево | Угранский | Угранский РЭС | ТП 053 | 160 | 40 | 120
д. Полднево | Угранский | Угранский РЭС | ТП 052 | 100 | 25 | 75
д. Полднево | Угранский | Угранский РЭС | ТП 051 | 100 | 20 | 80
д. Зиновино | Угранский | Угранский РЭС | ТП 054 | 30 | 10 | 20
д. Кочаны | Угранский | Угранский РЭС | ТП 055 | 30 | 10 | 20
д. Велижка | Угранский | Угранский РЭС | КТП-25кВа Велижка ВЛ-1017 ПС Всходы | 25 | 15 | 10
д. Мариуполь | Угранский | Угранский РЭС | КТП-30кВа Мариуполь ВЛ-1017 ПС Всходы | 30 | 10 | 20
д. Подлипки | Угранский | Угранский РЭС | КТП-10кВа Подлипки ВЛ-1017 ПС Всходы | 10 | 3 | 7
д. Пустошка | Угранский | Угранский РЭС | КТП-60кВа Пустошка ВЛ-1017 ПС Всходы | 60 | 20 | 40
д. Васино | Угранский | Угранский РЭС | КТП-10кВа Васино ВЛ-1017 ПС Всходы | 10 | 5 | 5
д. Выгорь | Угранский | Угранский РЭС | КТП-100кВа Выгорь ВЛ-1006 ПС Всходы | 100 | 40 | 60
д. Дубки | Угранский | Угранский РЭС | КТП-63кВа Дубки ВЛ-1006 ПС Всходы | 63 | 15 | 48
д. Арнишицы | Угранский | Угранский РЭС | КТП-160кВа Арнишецы-3 ВЛ-1008 ПС Всходы | 160 | 65 | 95
д. Арнишицы | Угранский | Угранский РЭС | ТП 077 | 100 | 40 | 60
д. Арнишицы | Угранский | Угранский РЭС | КТП-100кВа Арнишицы-2 ВЛ-1008 ПС Всходы | 100 | 60 | 40
д. Сенное | Угранский | Угранский РЭС | ТП 078 | 60 | 40 | 20
с. Всходы | Угранский | Угранский РЭС | КТП-25кВа Хоз.нужды ВЛ-1010 ПС Всходы | 25 | 10 | 15
с. Всходы | Угранский | Угранский РЭС | КТП-160кВа Всходы-6 ВЛ-1010 ПС Всходы | 160 | 40 | 120
с. Всходы | Угранский | Угранский РЭС | КТП-100кВа Всходы-7 ВЛ-1010 ПС Всходы | 100 | 25 | 75
с. Всходы | Угранский | Угранский РЭС | КТПП-250кВа Школа ВЛ-1010 ПС Всходы | 250 | 70 | 180
с. Всходы | Угранский | Угранский РЭС | КТП-160кВа Всходы-2 ВЛ-1010 ПС Всходы | 160 | 25 | 135
с. Всходы | Угранский | Угранский РЭС | ТП 088 | 100 | 5 | 95
с. Всходы | Угранский | Угранский РЭС | ТП 086 | 63 | 12 | 51
с. Всходы | Угранский | Угранский РЭС | КТП-100кВа Всходы-4 ВЛ-1010 ПС Всходы | 100 | 25 | 75
с. Всходы | Угранский | Угранский РЭС | КТП-160кВа Всходы-3 ВЛ-1010 ПС Всходы | 160 | 60 | 100
с. Всходы | Угранский | Угранский РЭС | КТП-250кВа Всходы-11 ВЛ-1010 ПС Всходы | 250 | 60 | 190
д. Жули | Угранский | Угранский РЭС | КТП-63кВа Жули ВЛ-1001 ПС Захарьевское | 63 | 20 | 43
д. Береговая | Угранский | Угранский РЭС | КТП-25кВа Береговая ВЛ1001 ПС Захарьевское | 25 | 10 | 15
д. Захарьевское | Угранский | Угранский РЭС | КТП-63кВа Захарьевское ВЛ1006 ПС Захарьевское | 63 | 25 | 38
д. Пустошка | Угранский | Угранский РЭС | КТП-40кВа Пустошка ВЛ-1003 ПС Захарьевское | 40 | 20 | 20
д. Заборье | Угранский | Угранский РЭС | КТП-63кВа Заборье ВЛ1003 ПС Захарьевское | 10 | 5 | 5
д. Вергово | Угранский | Угранский РЭС | КТП-63кВа Вергово ВЛ-1003 ПС Захарьевское | 63 | 35 | 28
д. Подопхай | Угранский | Угранский РЭС | КТП-40кВа Подопхай ВЛ1003 ПС Захарьевское | 40 | 20 | 20
д. Буда | Угранский | Угранский РЭС | КТП-60кВа Буда ВЛ-1003 ПС Захарьевское | 60 | 30 | 30
д. Песково | Угранский | Угранский РЭС | ОТП-10кВа Песково-1 ВЛ-1001 ПС Екимцево | 10 | 2 | 8
д. Песково | Угранский | Угранский РЭС | ОТП-10кВа Песково-2 ВЛ-1001 ПС Екимцево | 10 | 2 | 8
д. Новая Лука | Угранский | Угранский РЭС | ОТП-10кВа Н.Лука ВЛ-1001 ПС Екимцево | 10 | 3 | 7
д. Старая Лука | Угранский | Угранский РЭС | ОТП-10кВа Ст.Лука ВЛ-1001 ПС Екимцево | 10 | 4 | 6
д. Шумихино | Угранский | Угранский РЭС | КТП-20кВа Шумихино ВЛ-1001 ПС Екимцево | 20 | 7 | 13
д. Борисенки | Угранский | Угранский РЭС | КТП-25кВа Борисенки ВЛ-1001 ПС Екимцево | 25 | 12 | 13
д. Ломинка | Угранский | Угранский РЭС | КТП-100кВа Ломинка ВЛ-1001 ПС Екимцево | 100 | 40 | 60
д. Слободка | Угранский | Угранский РЭС | КТП-250кВа Слободка-4 ВЛ1002 ПС Екимцев | 250 | 120 | 130
д. Слободка | Угранский | Угранский РЭС | КТП-160кВа Слободка-3 ВЛ1002 ПС Екимцево | 160 | 70 | 90
д. Слободка | Угранский | Угранский РЭС | КТП-250кВа Слободка-2 ВЛ1002 ПС Екимцево | 250 | 110 | 140
д. Слободка | Угранский | Угранский РЭС | КТП-400кВа Слободка-6 ВЛ1002 ПС Екимцево | 400 | 220 | 180
д. Слободка | Угранский | Угранский РЭС | КТП-250кВа Слободка-5 ВЛ1002 ПС Екимцево | 250 | 90 | 160
д. Слободка | Угранский | Угранский РЭС | КТП-63кВа Слободка-7 ВЛ1002 ПС Екимцево | 63 | 20 | 43
д. Слободка | Угранский | Угранский РЭС | КТП-100кВа Слободка-1 ВЛ1002 ПС Екимцево | 100 | 35 | 65
д. Синюково | Угранский | Угранский РЭС | ТП 101 | 10 | 3 | 7
д. Губино | Угранский | Угранский РЭС | ТП 102 | 100 | 50 | 50
д. Леоново | Угранский | Угранский РЭС | КТП-60кВа Леоново ВЛ-1004 ПС Екимцево | 60 | 20 | 40
д. Мохнатка | Угранский | Угранский РЭС | КТП-100кВа Мохнатка ВЛ-1004 ПС Екимцево | 100 | 60 | 40
д. Подсосонки | Угранский | Угранский РЭС | КТП-100кВа Подсосонки-1 ВЛ1004 ПС Екимцево | 100 | 40 | 60
д. Подсосонки | Угранский | Угранский РЭС | КТП-250кВа Подсосонки-2 ВЛ1004 ПС Екимцево | 250 | 130 | 120
д. Подсосонки | Угранский | Угранский РЭС | КТП-40кВа Подсосонки-3 ВЛ1004 ПС Екимцево | 40 | 10 | 30
д. Екимцево | Угранский | Угранский РЭС | КТП-25кВа Екимцево-2 ВЛ-1007 ПС Екимцево | 25 | 20 | 5
д. Екимцево | Угранский | Угранский РЭС | КТП-100кВа Екимцево-1 ВЛ1007 ПС Екимцево | 100 | 30 | 70
д. Доброе | Угранский | Угранский РЭС | КТП-100кВа Доброе ВЛ-1007 ПС Екимцево | 100 | 5 | 95
д. Ступники | Угранский | Угранский РЭС | КТП-20кВа Ступники ВЛ-1007 ПС Екимцево | 20 | 10 | 10
д. Марфино | Угранский | Угранский РЭС | ТП 201 | 40 | 12 | 28
д. Деменино | Угранский | Угранский РЭС | КТП-40кВа Деменино ВЛ-1002 ПС Знаменка | 40 | 8 | 32
д. Вороново | Угранский | Угранский РЭС | КТП-63кВа Вороново ВЛ-1002 ПС Знаменка | 63 | 18 | 45
д. Желанья | Угранский | Угранский РЭС | КТП-160кВа Желанья-1 ВЛ-1004 ПС Знаменка | 160 | 50 | 110
д. Желанья | Угранский | Угранский РЭС | КТП-100кВа Желанья-5 ВЛ-1004 ПС Знаменка | 100 | 40 | 60
д. Желанья | Угранский | Угранский РЭС | КТП-250кВа Желанья-3 ВЛ1004 ПС Знаменка | 250 | 80 | 170
д. Желанья | Угранский | Угранский РЭС | КТП-20кВа Гремячка ВЛ-1004 ПС Знаменка | 20 | 5 | 15
д. Желанья | Угранский | Угранский РЭС | КТП-400кВа Желанья-2 ВЛ1004 ПС Знаменка | 400 | 200 | 200
д. Знаменка | Угранский | Угранский РЭС | КТП-100кВа Знаменка-5 ВЛ1006 ПС Знаменка | 100 | 12 | 88
д. Знаменка | Угранский | Угранский РЭС | КТП-160кВа Знаменка-4 ВЛ1006 ПС Знаменка | 160 | 55 | 105
д. Знаменка | Угранский | Угранский РЭС | КТП-250кВа Знаменка-8 ВЛ1006 ПС Знаменка | 250 | 60 | 190
д. Знаменка | Угранский | Угранский РЭС | КТП-250кВа Знаменка-6 ВЛ1006 ПС Знаменка | 250 | 150 | 100
д. Знаменка | Угранский | Угранский РЭС | КТП-160кВа Знаменка-1 ВЛ1006 ПС Знаменка | 160 | 40 | 120
д. Знаменка | Угранский | Угранский РЭС | КТП-250кВа Знаменка-2 ВЛ1006 ПС Знаменка | 250 | 40 | 210
д. Знаменка | Угранский | Угранский РЭС | КТП-160кВа Знаменка-7 ВЛ1010 ПС Знаменка | 160 | 75 | 85
д. Знаменка | Угранский | Угранский РЭС | КТП-100кВа Знаменка-3 ВЛ1010 ПС Знаменка | 100 | 30 | 70
д. Мощенки | Угранский | Угранский РЭС | КТП-250кВа Мощенки-3 ВЛ1010 ПС Знаменка | 250 | 120 | 130
д. Заречье | Угранский | Угранский РЭС | КТП-60кВа Заречье-1 ВЛ1012 ПС Знаменка | 60 | 10 | 50
д. Боталы | Угранский | Угранский РЭС | КТП-60кВа Боталы ВЛ1012 ПС Знаменка | 60 | 20 | 40
д. Высокое | Угранский | Угранский РЭС | КТП-40кВа Высокое ВЛ1012 ПС Знаменка | 40 | 10 | 30
д. Красное | Угранский | Угранский РЭС | КТП-60кВа Красное-1 ВЛ-1012 ПС Знаменка | 60 | 20 | 40
д. Жолобово | Угранский | Угранский РЭС | КТП-60кВа Жолобово ВЛ-1012 ПС Знаменка | 60 | 25 | 35
д. Коростели | Угранский | Угранский РЭС | ТП 236 | 60 | 15 | 45
д. Красное | Угранский | Угранский РЭС | КТП-100кВа Красное-3 ВЛ-1012 ПС Знаменка | 100 | 40 | 60
д. Великополье | Угранский | Угранский РЭС | КТП-160кВа Великопол.-4 ВЛ1016 ПС Знаменка | 160 | 50 | 110
д. Великополье | Угранский | Угранский РЭС | КТП-160кВа Великопол.-3 ВЛ1016 ПС Знаменка | 160 | 60 | 100
д. Великополье | Угранский | Угранский РЭС | КТП-630кВа Великопол.-2 ВЛ1016 ПС Знаменка | 630 | 450 | 180
д. Великополье | Угранский | Угранский РЭС | КТП-250кВа Великопол.-1 ВЛ1016 ПС Знаменка | 250 | 160 | 90
д. Великополье | Угранский | Угранский РЭС | КТП-400кВа Великопол.-5 ВЛ1016 ПС Знаменка | 400 | 300 | 100
д. Минино | Угранский | Угранский РЭС | КТП-25кВа Минино ВЛ-1020 ПС Знаменка | 25 | 5 | 20
д. Еленка | Угранский | Угранский РЭС | КТП-100кВа Еленка ВЛ-1020 ПС Знаменка | 100 | 40 | 60
д. Сафоново | Угранский | Угранский РЭС | КТП-63кВа Сафоново ВЛ-1024 ПС Знаменка | 63 | 20 | 43
д. Гатишино | Угранский | Угранский РЭС | КТП-25кВа Гатишино ВЛ-1024 ПС Знаменка | 25 | 5 | 20
д. Дмитровка | Угранский | Угранский РЭС | КТП-30кВа Дмитровка ВЛ-1024 ПС Знаменка | 30 | 10 | 20
д. Дрожжино | Угранский | Угранский РЭС | КТП-400кВа Дрожжино-2 ВЛ1024 ПС Знаменка | 400 | 180 | 220
д. Дрожжино | Угранский | Угранский РЭС | КТП-250кВа Дрожжино-1 ВЛ1024 ПС Знаменка | 250 | 100 | 150
д. Дрожжино | Угранский | Угранский РЭС | КТП-100кВа Дрожжино-3 ВЛ1024 ПС Знаменка | 100 | 30 | 70
д. Александровка | Угранский | Угранский РЭС | КТП-100кВа Александровка ВЛ1024 ПС Знаменка | 100 | 30 | 70
д. Станино | Угранский | Угранский РЭС | КТП-60кВа Станино ВЛ-1024 ПС Знаменка | 60 | 5 | 55
д. Дрожжино | Угранский | Угранский РЭС | КТП-160кВа Дрожжино-5 ВЛ1024 ПС Знаменка | 160 | 100 | 60
д. Заречье | Угранский | Угранский РЭС | КТП-60кВа Хоз.нужды ВЛ-1028 ПС Знаменка | 60 | 15 | 45
д. Маньшино | Угранский | Угранский РЭС | КТП-25кВа Маньшино ВЛ-1028 ПС Знаменка | 25 | 7 | 18
д. Лядное | Угранский | Угранский РЭС | КТП-10кВа Лядное ВЛ-1028 ПС Знаменка | 10 | 3 | 7
д. Цинеево | Угранский | Угранский РЭС | КТП-25кВа Цинеево ВЛ-1028 ПС Знаменка | 25 | 5 | 20
д. Тетерино | Угранский | Угранский РЭС | КТП-60кВа Тетерино ВЛ-1028 ПС Знаменка | 60 | 20 | 40
д. Лядцы | Угранский | Угранский РЭС | КТП-25кВа Лядцы ВЛ-1010 ПС Михали | 25 | 10 | 15
д. Петрово | Угранский | Угранский РЭС | КТП-25кВа Петрово ВЛ-1010 ПС Михали | 25 | 5 | 20
д. Волоста | Угранский | Угранский РЭС | КТП-40кВа Волоста ВЛ-1012 ПС Михали | 40 | 10 | 30
д. Михали | Угранский | Угранский РЭС | КТП-100кВа Михали-3 ВЛ-1015 ПС Михали | 100 | 25 | 75
д. Михали | Угранский | Угранский РЭС | КТПП-100кВа Михали-4 ВЛ-1015 ПС Михали | 100 | 70 | 30
д. Михали | Угранский | Угранский РЭС | КТП-100кВа Михали-7 ВЛ-1015 ПС Михали | 100 | 30 | 70
д. Бельдюгино | Угранский | Угранский РЭС | КТП-63кВа Бельдюгино-3 ВЛ-1016 ПС Михали | 63 | 20 | 43
д. Михали | Угранский | Угранский РЭС | КТП-60кВа Михали-5 ВЛ-1015 ПС Михали | 60 | 15 | 45
д. Михали | Угранский | Угранский РЭС | КТП-250кВа Михали-6 ВЛ-1015 ПС Михали | 250 | 120 | 130
д. Бельдюгино | Угранский | Угранский РЭС | КТП-63кВа Бельдюгино-2 ВЛ1016 ПС Михали | 63 | 63 | 0
д. Выгорь | Угранский | Угранский РЭС | КТП-25кВа Выгорь ВЛ-1001 ПС Мытишино | 25 | 15 | 10
д. Березняки | Угранский | Угранский РЭС | КТП-63кВа Березняки ВЛ-1001 ПС Мытишино | 63 | 25 | 38
д. Кореено | Угранский | Угранский РЭС | КТП-40кВа Кореено ВЛ-1001 ПС Мытишино | 40 | 20 | 20
д. Мытишино | Угранский | Угранский РЭС | КТП-250кВа Мытишино-2 ВЛ1002 ПС Мытишино | 250 | 70 | 180
д. Мытишино | Угранский | Угранский РЭС | ТП 149 | 40 | 15 | 25
д. Сергеево | Угранский | Угранский РЭС | КТП-40кВа Сергеево ВЛ-1007 ПС Мытишино | 40 | 20 | 20
д. Буда | Угранский | Угранский РЭС | КТП-63кВа Буда-1 ВЛ-1001 ПС Холм | 63 | 20 | 43
д. Оселье | Угранский | Угранский РЭС | КТП-100кВа Оселье ВЛ-1002 ПС Холм | 100 | 40 | 60
д. Громша | Угранский | Угранский РЭС | КТП-63кВа Громша ВЛ-1002 ПС Холм | 63 | 25 | 38
д. Холм | Угранский | Угранский РЭС | КТП-100кВа Холм-1 ВЛ-1007 ПС Холм | 100 | 35 | 65
д. Холм | Угранский | Угранский РЭС | КТП-100кВа Холм-3 ВЛ-1007 ПС Холм | 100 | 40 | 60
д. Холм | Угранский | Угранский РЭС | КТП-250кВа Холм-2 ВЛ-1007 ПС Холм | 250 | 100 | 150
д. Холм | Угранский | Угранский РЭС | КТПП-400кВа Холм-7 ВЛ-1007 ПС Холм | 400 | 200 | 200
п. Угра | Угранский | Угранский РЭС | КТП-250кВа Межхоз.лесхоз ВЛ-1004 ПС Угра | 250 | 110 | 140
д. Волокочаны | Угранский | Угранский РЭС | КТП-100кВа Волокочаны ВЛ-1004 ПС Угра | 100 | 40 | 60
д. Горячки | Угранский | Угранский РЭС | КТП-40кВа Горячки ВЛ-1004 ПС Угра | 40 | 10 | 30
д. Алексеевка | Угранский | Угранский РЭС | КТП-25кВа Алексеевка ВЛ-1004 ПС Угра | 25 | 15 | 10
д. Полуовчинки | Угранский | Угранский РЭС | КТП-25кВа Полуовчинки ВЛ-1004 ПС Угра | 25 | 5 | 20
д. Луги | Угранский | Угранский РЭС | КТП-63кВа Луги ВЛ-1004 ПС Угра | 63 | 20 | 43
п. Угра | Угранский | Угранский РЭС | ТП 191 | 40 | 10 | 30
п. Угра | Угранский | Угранский РЭС | КТП-160кВа Растворный ВЛ-1006 ПС Угра | 160 | 40 | 120
д. Вознесенье | Угранский | Угранский РЭС | КТП-250кВа Вознесенье-2 ВЛ-1006 ПС Угра | 250 | 40 | 210
д. Русаново | Угранский | Угранский РЭС | КТП-60кВа Русаново-7 ВЛ-1006 ПС Угра | 60 | 15 | 45
д. Русаново | Угранский | Угранский РЭС | ЗТП-160кВа Русаново-2 ВЛ-1006 ПС Угра | 160 | 50 | 110
п. Угра | Угранский | Угранский РЭС | ТП 200 | 400 | 120 | 280
д. Судаково | Угранский | Угранский РЭС | КТП-40кВа Судаково ВЛ-1017 ПС Угра | 40 | 10 | 30
д. Федоровское | Угранский | Угранский РЭС | КТП-60кВа Федоровское ВЛ-1017 ПС Угра | 60 | 0 | 60
п. Угра | Угранский | Угранский РЭС | КТП-160кВа №31 ВЛ-1001 ПС Угра | 160 | 45 | 115
п. Угра | Угранский | Угранский РЭС | ТП 016 | 250 | 60 | 190
п. Угра | Угранский | Угранский РЭС | ТП 015 | 160 | 40 | 120
п. Угра | Угранский | Угранский РЭС | ТП 001 | 400 | 55 | 345
п. Угра | Угранский | Угранский РЭС | ТП 002 | 250 | 30 | 220
п. Угра | Угранский | Угранский РЭС | КТП-100кВа №9 ВЛ-1001 ПС Угра | 100 | 30 | 70
п. Угра | Угранский | Угранский РЭС | КТП-100кВа №10 ВЛ-1001 ПС Угра | 100 | 17 | 83
п. Угра | Угранский | Угранский РЭС | ЗТП-100кВа №19 ВЛ-1001 ПС Угра | 100 | 25 | 75
п. Угра | Угранский | Угранский РЭС | КТП-250кВа №3 ВЛ-1001 ПС Угра | 250 | 65 | 185
п. Угра | Угранский | Угранский РЭС | ЗТП-250кВа №17 ВЛ-1001 ПС Угра | 250 | 80 | 170
п. Угра | Угранский | Угранский РЭС | КТП-160кВа №20 ВЛ-1001 ПС Угра | 160 | 50 | 110
п. Угра | Угранский | Угранский РЭС | КТП-160кВа №21 ВЛ-1001 ПС Угра | 160 | 40 | 120
п. Угра | Угранский | Угранский РЭС | ГКТПП-250кВа №6 ВЛ-1001 ПС Угра | 250 | 70 | 180
п. Угра | Угранский | Угранский РЭС | КТП-40кВа №26 ВЛ-1001 ПС Угра | 40 | 10 | 30
п. Угра | Угранский | Угранский РЭС | КТП-100кВа №32 ВЛ-1001 ПС Угра | 100 | 30 | 70
п. Угра | Угранский | Угранский РЭС | КТП-100кВа №25 ВЛ-1001 ПС Угра | 100 | 25 | 75
п. Угра | Угранский | Угранский РЭС | КТП-160кВа №5 ВЛ-1001 ПС Угра | 160 | 40 | 120
п. Угра | Угранский | Угранский РЭС | ЗТП-400/400кВа №36 ВЛ-1001 ПС Угра | 800 | 250 | 550
п. Угра | Угранский | Угранский РЭС | КТП-250кВа №42 ВЛ-1018 ПС Угра | 250 | 60 | 190
п. Угра | Угранский | Угранский РЭС | КТП-160кВа №12 ВЛ-1018 ПС Угра | 160 | 45 | 115
п. Угра | Угранский | Угранский РЭС | ТП 034 | 250 | 60 | 190
п. Угра | Угранский | Угранский РЭС | ЗТП-250/250кВа №38 ВЛ-1018 ПС Угра | 500 | 180 | 320
п. Угра | Угранский | Угранский РЭС | КТП-30кВа №7 ВЛ-1018 ПС Угра | 30 | 10 | 20
п. Угра | Угранский | Угранский РЭС | КТП-160кВа №18 ВЛ1018 ПС Угра | 160 | 60 | 100
д. Вешки | Угранский | Угранский РЭС | КТП-100кВа Вешки-4 ВЛ-1012 РП Вешки | 100 | 30 | 70
д. Ново-Милятино | Угранский | Угранский РЭС | КТП-160кВа №2 Н.Милятино1002 ПС Баскаковка | 160 | 45 | 115
д. Волоста-Пятница | Угранский | Угранский РЭС | КТП-160кВа ТП-275 ВЛ-1004 РП Вешки | 160 | 60 | 100
д. Коршуны | Угранский | Угранский РЭС | КТП-40кВа Коршуны ВЛ-1028 ПС Знаменка | 40 | 15 | 25
д. Желанья | Угранский | Угранский РЭС | КТП-100кВА Желанья-6 1004 ПС Знаменка | 100 | 35 | 65
п. Угра | Угранский | Угранский РЭС | КТП-100 кВА Вознесенье-3 ВЛ-1010 ПС Угра | 100 | 32 | 68
п. Угра | Угранский | Угранский РЭС | КТП-160 кВА №22 ВЛ-1001 ПС Угра | 160 | 55 | 105
д. Заречье | Угранский | Угранский РЭС | КТП-100кВа Заречье-2 ВЛ-1006 ПС Знаменка | 100 | 30 | 70
д. Баскаково | Угранский | Угранский РЭС | ОТП-10кВа Баскаково ВЛ1001 ПС Баскаковка | 10 | 3 | 7
д. Яненки | Угранский | Угранский РЭС | ОТП-10кВа Яненки ВЛ-1001 ПС Баскаковка | 10 | 3 | 7
д. Ермаки | Угранский | Угранский РЭС | МТП-60кВа Ермаки ВЛ-1004 РП Вешки | 60 | 20 | 40
д. Красная весна | Угранский | Угранский РЭС | ОТП-10кВа Красная весна ВЛ-1004 РП Вешки | 10 | 4 | 6
д. Вешки | Угранский | Угранский РЭС | МТП-100кВа Вешки-1 ВЛ-1012 РП Вешки | 100 | 35 | 65
д. Малые Большевицы | Угранский | Угранский РЭС | МТП-30кВа М.Большевицы ВЛ-1007 ПС Всходы | 30 | 7 | 23
д. Дворище | Угранский | Угранский РЭС | ОТП-10кВа Дворище ВЛ-1007 ПС Всходы | 10 | 3 | 7
д. Кресты | Угранский | Угранский РЭС | МТП-10кВа Кресты ВЛ-1013 ПС Всходы | 10 | 4 | 6
д. Невесель | Угранский | Угранский РЭС | МТП-40кВа Невесель ВЛ-1013 ПС Всходы | 40 | 10 | 30
д. Фролово | Угранский | Угранский РЭС | ТП 058 | 60 | 25 | 35
д. Каменка | Угранский | Угранский РЭС | ОТП-10кВа Каменка-1 ВЛ-1008 ПС Всходы | 10 | 3 | 7
д. Арнишицы | Угранский | Угранский РЭС | МТП-100кВа Арнишицы-1 ВЛ-1008 ПС Всходы | 100 | 40 | 60
с. Всходы | Угранский | Угранский РЭС | МТП-250кВа Всходы-1 ВЛ-1010 ПС Всходы | 250 | 80 | 170
с. Всходы | Угранский | Угранский РЭС | КТП-40кВа Всходы-12 ВЛ-1010 ПС Всходы | 40 | 15 | 25
д. Кольчугино | Угранский | Угранский РЭС | ОТП-10кВа Кольчугино ВЛ1001 ПС Захарьевс | 10 | 3 | 7
д. Щекино | Угранский | Угранский РЭС | ОТП-10кВа Щекино ВЛ-1003 ПС Захарьевское | 10 | 2 | 8
д. Красные Поделы | Угранский | Угранский РЭС | ОТП-10кВа Кр.поделы ВЛ1003 ПС Захарьевск | 10 | 5 | 5
д. Новая | Угранский | Угранский РЭС | ОТП-10кВа Новая ВЛ-1004 ПС Екимцево | 10 | 5 | 5
д. Чернь | Угранский | Угранский РЭС | ТП 111 | 100 | 50 | 50
д. Островки | Угранский | Угранский РЭС | ОТП-10кВа Островки ВЛ-1004 ПС Знаменка | 10 | 2 | 8
д. Желанья | Угранский | Угранский РЭС | МТП-100кВа Желанья-4 ВЛ-1004 ПС Знаменка | 100 | 40 | 60
д. Шипуны | Угранский | Угранский РЭС | МТП-100кВа Шипуны ВЛ-1010 ПС Знаменка | 100 | 25 | 75
д. Мощенки | Угранский | Угранский РЭС | МТП-60кВа Мощенки-1 ВЛ1010 ПС Знаменка | 60 | 25 | 35
д. Щелоки | Угранский | Угранский РЭС | ОТП-10кВа Щелоки ВЛ-1012 ПС Знаменка | 10 | 3 | 7
д. Беляево | Угранский | Угранский РЭС | ОТП-10кВа Беляево ВЛ-1012 ПС Знаменка | 10 | 5 | 5
д. Замошье | Угранский | Угранский РЭС | ТП 248 | 40 | 20 | 20
д. Коньшино | Угранский | Угранский РЭС | МТП-100кВа Коньшино ВЛ-1028 ПС Знаменка | 100 | 35 | 65
д. Островки | Угранский | Угранский РЭС | МТП-10кВа Островки ВЛ-1028 ПС Знаменка | 10 | 3 | 7
д. Михали | Угранский | Угранский РЭС | МТП-63кВа Михали-1 ВЛ-1015 ПС Михали | 63 | 25 | 38
д. Коптево | Угранский | Угранский РЭС | МТП-100кВа Коптево ВЛ-1016 ПС Михали | 100 | 40 | 60
д. Городище | Угранский | Угранский РЭС | МТП-100кВа Городище ВЛ-1016 ПС Михали | 100 | 30 | 70
д. Калинино | Угранский | Угранский РЭС | МТП-25кВа Калинино ВЛ-1001 ПС Мытишино | 25 | 15 | 10
д. Фоминское | Угранский | Угранский РЭС | ОТП-10кВа Фоминское ВЛ-1001 ПС Мытишино | 10 | 5 | 5
д. Мытишино | Угранский | Угранский РЭС | МТП-250кВа Мытишино-1 ВЛ1005 ПС Мытишино | 250 | 75 | 175
д. Лотарево | Угранский | Угранский РЭС | ОТП-10кВа Лотарево ВЛ-1007 ПС Мытишино | 10 | 5 | 5
д. Кислово | Угранский | Угранский РЭС | ОТП-10кВа Кислово ВЛ-1007 ПС Мытишино | 10 | 6 | 4
д. Харино | Угранский | Угранский РЭС | ОТП-10кВа Харино ВЛ-1007 ПС Мытишино | 10 | 5 | 5
д. Шилово | Угранский | Угранский РЭС | ОТП-10кВа Шилово ВЛ-1005 ПС Холм | 10 | 4 | 6
д. Каменка | Угранский | Угранский РЭС | ОТП-10кВа Каменка-3 ВЛ-1005 ПС Холм | 10 | 10 | 0
д. Сергеевка | Угранский | Угранский РЭС | ТП 311 | 10 | 6 | 4
д. Комбайн | Угранский | Угранский РЭС | ТП 180 | 60 | 25 | 35
д. Полнышево | Угранский | Угранский РЭС | ТП 183 | 100 | 45 | 55
д. Свинцово | Угранский | Угранский РЭС | МТП-100кВа Свинцово ВЛ-1004 ПС Угра | 100 | 45 | 55
д. Русаново | Угранский | Угранский РЭС | МТП-100кВа Русаново-4 ВЛ-1006 ПС Угра | 100 | 25 | 75
д. Вознесенье | Угранский | Угранский РЭС | МТП-160кВа Вознесенье-1 ВЛ-1006 ПС Угра | 160 | 20 | 140
д. Русаново | Угранский | Угранский РЭС | МТП-60кВа Русаново-1 ВЛ-1006 ПС Угра | 60 | 15 | 45
д. Иванково | Угранский | Угранский РЭС | МТП-25кВа Иванково ВЛ-1014 ПС Угра | 25 | 15 | 10
д. Петрово | Угранский | Угранский РЭС | МТП-20кВа Петрово ВЛ-1014 ПС Угра | 20 | 7 | 13
д. Сидоровичи | Угранский | Угранский РЭС | МТП-30кВа Сидоровичи ВЛ-1014 ПС Угра | 30 | 20 | 10
д. Медведки | Угранский | Угранский РЭС | ОТП-10кВа Медведки ВЛ-1017 ПС Угра | 10 | 2 | 8
д. Сорокино | Угранский | Угранский РЭС | ОТП-10кВа Сорокино ВЛ-1017 ПС Угра | 10 | 4 | 6
д. Заря | Угранский | Угранский РЭС | МТП-63кВа Заря ВЛ-1017 ПС Угра | 63 | 20 | 43
д. Воронь | Угранский | Угранский РЭС | ОТП-10кВа Воронь ВЛ-1017 ПС Угра | 10 | 6 | 4
д. Лужки | Угранский | Угранский РЭС | ОТП-10кВа Лужки ВЛ-1017 ПС Угра | 10 | 2 | 8
п. Угра | Угранский | Угранский РЭС | МТП-160кВа №4 ВЛ-1001 ПС Угра | 160 | 35 | 125
д. Дрожжино | Угранский | Угранский РЭС | ТП 315 | 160 | 80
г.Ярцево | Ярцевский | Ярцевский | 13ТП-2 КЛ-1004, 1015 13 РП | 2х630 | 264 | #VALUE!
г.Ярцево | Ярцевский | Ярцевский | 13ТП-3 КЛ-1004, 1015 13 РП | 2х400 | 150 | #VALUE!
г.Ярцево | Ярцевский | Ярцевский | 13ТП-4 КЛ-1004, 1015 13 РП | 2х400 | 234 | #VALUE!
г.Ярцево | Ярцевский | Ярцевский | 13ТП-5 КЛ-1004, 1015 13 РП | 2х400 | 206 | #VALUE!
г.Ярцево | Ярцевский | Ярцевский | 13ТП-6 КЛ-1003, 1016 13 РП | 2х630 | 255 | #VALUE!
г.Ярцево | Ярцевский | Ярцевский | 13ТП-7 КЛ-1003, 1016 13 РП | 2х1000 | 250 | #VALUE!
г.Ярцево | Ярцевский | Ярцевский | 15ТП-11 КЛ-1009 15РП | 2х630 | 256 | #VALUE!
г.Ярцево | Ярцевский | Ярцевский | 15ТП-12 КЛ-1009 15РП | 2х400 | 204 | #VALUE!
г.Ярцево | Ярцевский | Ярцевский | 15ТП-13 КЛ-1013 15РП | 2х400 | 224 | #VALUE!
г.Ярцево | Ярцевский | Ярцевский | 15ТП-14 КЛ-1009 15РП | 2х400 | 220 | #VALUE!
г.Ярцево | Ярцевский | Ярцевский | 15ТП-15 КЛ-1009 15РП | 2х400 | 150 | #VALUE!
г.Ярцево | Ярцевский | Ярцевский | 15ТП-2 КЛ-1013 15РП | 2х400 | 208 | #VALUE!
г.Ярцево | Ярцевский | Ярцевский | 15ТП-3 КЛ-1012 15РП | 2х400 | 212 | #VALUE!
г.Ярцево | Ярцевский | Ярцевский | 15ТП-4 КЛ-1012 15РП | 2х400 | 253 | #VALUE!
г.Ярцево | Ярцевский | Ярцевский | 15ТП-5 КЛ-1012 15РП | 2х400 | 216 | #VALUE!
г.Ярцево | Ярцевский | Ярцевский | 15ТП-6 КЛ-1012 15РП | 2х250 | 103 | #VALUE!
г.Ярцево | Ярцевский | Ярцевский | 15ТП-7 КЛ-1012 15РП | 2х400 | 204 | #VALUE!
г.Ярцево | Ярцевский | Ярцевский | 15ТП-8 КЛ-1009 15РП | 2х400 | 211 | #VALUE!
г.Ярцево | Ярцевский | Ярцевский | 15ТП-9 КЛ-1009 15РП | 2х400 | 236 | #VALUE!
г.Ярцево | Ярцевский | Ярцевский | 15ТП-АТС КЛ-1012, 1013 15РП | 2х400 | 232 | #VALUE!
г.Ярцево | Ярцевский | Ярцевский | ТП 002 | 315 | 192 | 123
г.Ярцево | Ярцевский | Ярцевский | ТП 030 | 400 | 183 | 217
г.Ярцево | Ярцевский | Ярцевский | ТП 046 | 315 | 115 | 200
г.Ярцево | Ярцевский | Ярцевский | ТП 052 | 400 | 199 | 201
г.Ярцево | Ярцевский | Ярцевский | ТП 068 | 630 | 532 | 98
г.Ярцево | Ярцевский | Ярцевский | ТП 085 | 160+630 | 459 | #VALUE!
г.Ярцево | Ярцевский | Ярцевский | ТП 086 | 160 | 50 | 110
г.Ярцево | Ярцевский | Ярцевский | ТП 134 | 63 | 12 | 51
г.Ярцево | Ярцевский | Ярцевский | ТП 137 | 160 | 28 | 132
г.Ярцево | Ярцевский | Ярцевский | ТП 139 | 2х250 | 180 | #VALUE!
г.Ярцево | Ярцевский | Ярцевский | ТП 141 | 100 | 24 | 76
г.Ярцево | Ярцевский | Ярцевский | ТП 177 | 250 | 26 | 224
д.Капыревщина | Ярцевский | Ярцевский | ТП 215 | 630 | 210 | 420
д.Капыревщина | Ярцевский | Ярцевский | ТП 216 | 630 | 180 | 450
д.Капыревщина | Ярцевский | Ярцевский | ТП 219 | 250 | 60 | 190
д.Кротово | Ярцевский | Ярцевский | ТП 226 | 100 | 77 | 23
д.Постниково | Ярцевский | Ярцевский | ТП 229 | 100 | 30 | 70
д.Самсоново | Ярцевский | Ярцевский | ТП 230 | 100 | 24 | 76
д.Зубовщина | Ярцевский | Ярцевский | ТП 231 | 63 | 15 | 48
д.Шуклино | Ярцевский | Ярцевский | ТП 232 | 25 | 8 | 17
д.Мирополье | Ярцевский | Ярцевский | ТП 255 | 160 | 146 | 14
д.Мирополье | Ярцевский | Ярцевский | ТП 257 | 400 | 364 | 36
д.Захолынь | Ярцевский | Ярцевский | ТП 270 | 100 | 64 | 36
д.Городна | Ярцевский | Ярцевский | ТП 295 | 63 | 54 | 9
д.Кречец | Ярцевский | Ярцевский | ТП 296 | 40 | 35 | 5
д.Чуркино | Ярцевский | Ярцевский | ТП 297 | 63 | 58 | 5
д.Михейково | Ярцевский | Ярцевский | ТП 314 | 2х400 | 335 | #VALUE!
д.Шишкино | Ярцевский | Ярцевский | ТП 321 | 60 | 35 | 25
д.Мушковичи | Ярцевский | Ярцевский | ТП 335 | 160 | 26 | 134
д.Самуйлово | Ярцевский | Ярцевский | ТП 389 | 10 | 8 | 2
д.Крапивка | Ярцевский | Ярцевский | ТП 394 | 40 | 26 | 14
д.Суетово | Ярцевский | Ярцевский | ТП 401 | 250 | 206 | 44
д.Суетово | Ярцевский | Ярцевский | ТП 403 | 250 | 190 | 60
д.Суетово | Ярцевский | Ярцевский | ТП 404 | 630 | 533 | 97
д.Суетово | Ярцевский | Ярцевский | ТП 405 | 315 | 287 | 28
д.Суетово | Ярцевский | Ярцевский | ТП 407 | 400 | 373 | 27
д.Суетово | Ярцевский | Ярцевский | ТП 408 | 40 | 34 | 6
д.Суетово | Ярцевский | Ярцевский | ТП 409 | 250 | 210 | 40
д.Манчино | Ярцевский | Ярцевский | ТП 418 | 40 | 34 | 6
д.Заборье | Ярцевский | Ярцевский | ТП 420 | 30 | 4 | 26
д.Буяново | Ярцевский | Ярцевский | ТП 423 | 400 | 355 | 45
д.Перелесь | Ярцевский | Ярцевский | ТП 424 | 100 | 83 | 17
д.Челновая | Ярцевский | Ярцевский | ТП 426 | 40 | 20 | 20
д.Ульхово | Ярцевский | Ярцевский | ТП 432 | 160 | 143 | 17
д.Ольхово | Ярцевский | Ярцевский | ТП 438 | 40 | 15 | 25
д.Замощье | Ярцевский | Ярцевский | ТП 444 | 30 | 8 | 22
д.Вышегор | Ярцевский | Ярцевский | ТП 445 | 160 | 148 | 12
д.Федосово | Ярцевский | Ярцевский | ТП 446 | 100 | 87 | 13
д.Буравлево | Ярцевский | Ярцевский | ТП 447 | 60 | 57 | 3
д.Дарьино | Ярцевский | Ярцевский | ТП 448 | 60 | 57 | 3
д.Хотеново | Ярцевский | Ярцевский | ТП 449 | 160 | 146 | 14
д.Мачульники | Ярцевский | Ярцевский | ТП 450 | 20 | 17 | 3
д.Михейково | Ярцевский | Ярцевский | ТП-1 Михейково ВЛ-1008 ПС Сапрыкино | 160 | 79 | 81
д.Михейково | Ярцевский | Ярцевский | ТП-10 Михейково ВЛ-1008 ПС Сапрыкино | 100 | 64 | 36
д.Ланино | Ярцевский | Ярцевский | ТП-100 Ланино ВЛ-1002 ПС Суетово | 63 | 25 | 38
г.Ярцево | Ярцевский | Ярцевский | ТП-104Г ВЛ-1014 ПС Ярцево-2 | 160 | 84 | 76
г.Ярцево | Ярцевский | Ярцевский | ТП-106Г КЛ-1031 ПС Ярцево-1 | 160+400 | 204 | #VALUE!
г.Ярцево | Ярцевский | Ярцевский | ТП-107 КЛ-1029 ПС Ярцево-1 | 400 | 209 | 191
г.Ярцево | Ярцевский | Ярцевский | ТП-108 ВЛ-1024 ПС Ярцево-2 | 160 | 96 | 64
г.Ярцево | Ярцевский | Ярцевский | ТП-10Г КЛ-1030 ПС Ярцево-2 | 200 | 29 | 171
д.Михейково | Ярцевский | Ярцевский | ТП-11 Михейково ВЛ-1026 ПС Ярцево-1 | 180 | 115 | 65
д.Михейково | Ярцевский | Ярцевский | ТП-110 Суетово ВЛ-1002 ПС Суетово | 100 | 49 | 51
г.Ярцево | Ярцевский | Ярцевский | ТП-112 ВЛ-1024 ПС Ярцево-2 | 100 | 55 | 45
г.Ярцево | Ярцевский | Ярцевский | ТП-11Г ВЛ-1024 ПС Ярцево-2 | 180 | 68 | 112
г.Ярцево | Ярцевский | Ярцевский | ТП-126 ВЛ-1014 ПС Ярцево-2 | 400 | 324 | 76
д.Челновая | Ярцевский | Ярцевский | ТП-127 Челновая ВЛ-1003 ПС Соловьево | 100 | 15 | 85
д.Челновая | Ярцевский | Ярцевский | ТП-128 Челновая ВЛ-1003 ПС Соловьево | 40 | 35 | 5
д.Ковали | Ярцевский | Ярцевский | ТП-129 Ковали ВЛ-1003 ПС Соловьево | 40 | 42 | -2
г.Ярцево | Ярцевский | Ярцевский | ТП-12Г ВЛ-1014 ПС Ярцево-2 | 250 | 114 | 136
д.Михейково | Ярцевский | Ярцевский | ТП-13 Михейково ВЛ-1026 ПС Ярцево-1 | 250 | 186 | 64
д.Елча | Ярцевский | Ярцевский | ТП-130 Елча ВЛ-1003 ПС Соловьево | 10 | 5 | 5
г.Ярцево | Ярцевский | Ярцевский | ТП-131 Старозавопье ВЛ-1020 ПС Ярцево-1 | 160 | 60 | 100
д.Дубины | Ярцевский | Ярцевский | ТП-139 Дубины ВЛ-1028 ПС Ярцево-2 | 2х250 | 211 | #VALUE!
г.Ярцево | Ярцевский | Ярцевский | ТП-13Г ВЛ-1024 ПС Ярцево-2 | 400 | 3 | 397
д.Погуляевка | Ярцевский | Ярцевский | ТП-140 Погуляевка ВЛ-1028 ПС Ярцево-2 | 25 | 22 | 3
д.Ольхово | Ярцевский | Ярцевский | ТП-141 Ольхово ВЛ-1028 ПС Ярцево-2 | 250 | 120 | 130
д.Ольхово | Ярцевский | Ярцевский | ТП-142 Ольхово ВЛ-1028 ПС Ярцево-2 | 250 | 166 | 84
д.Ольхово | Ярцевский | Ярцевский | ТП-143 Ольхово ВЛ-1028 ПС Ярцево-2 | 630 | 15 | 615
г.Ярцево | Ярцевский | Ярцевский | ТП-14Г ВЛ-1023 ПС Ярцево-1 | 200+400 | 95 | #VALUE!
д.Петрово | Ярцевский | Ярцевский | ТП-151 Петрово ВЛ-1028 ПС Ярцево-2 | 60 | 38 | 22
д.Петрово | Ярцевский | Ярцевский | ТП-152 Петрово ВЛ-1028 ПС Ярцево-2 | 400 | 357 | 43
д.Петрово | Ярцевский | Ярцевский | ТП-153 Петрово ВЛ-1028 ПС Ярцево-2 | 100 | 48 | 52
д.Петрово | Ярцевский | Ярцевский | ТП-155 Петрово ВЛ-1028 ПС Ярцево-2 | 63 | 20 | 43
д.Петрово | Ярцевский | Ярцевский | ТП-158 Петрово ВЛ-1028 ПС Ярцево-2 | 400 | 363 | 37
г.Ярцево | Ярцевский | Ярцевский | ТП-15Г ВЛ-1023 ПС Ярцево-1 | 315 | 100 | 215
д.Засижье | Ярцевский | Ярцевский | ТП-161 Засижье ВЛ-1002 ПС Суетово | 100 | 84 | 16
д.Засижье | Ярцевский | Ярцевский | ТП-162 Засижье ВЛ-1002 ПС Суетово | 160 | 173 | -13
д.Клемятино | Ярцевский | Ярцевский | ТП-167 Клемятино ВЛ-1028 ПС Ярцево-2 | 160 | 122 | 38
д.Боброво | Ярцевский | Ярцевский | ТП-168 Боброво ВЛ-1028 ПС Ярцево-2 | 100 | 79 | 21
д.Прость | Ярцевский | Ярцевский | ТП-169 Прость ВЛ-1028 ПС Ярцево-2 | 60 | 31 | 29
г.Ярцево | Ярцевский | Ярцевский | ТП-16Г ВЛ-1023 ПС Ярцево-1 | 400 | 184 | 216
д.Михейково | Ярцевский | Ярцевский | ТП-17 Михейково ВЛ-1026 ПС Ярцево-1 | 250 | 197 | 53
д.Зайцево | Ярцевский | Ярцевский | ТП-171 Зайцево ВЛ-1003 ПС Зайцево | 250 | 159 | 91
д.Зайцево | Ярцевский | Ярцевский | ТП-172 Зайцево ВЛ-1004 ПС Зайцево | 200 | 196 | 4
д.Зайцево | Ярцевский | Ярцевский | ТП-174 Зайцево ВЛ-1003 ПС Зайцево | 160 | 10 | 150
д.Зайцево | Ярцевский | Ярцевский | ТП-175 Зайцево ВЛ-1003 ПС Зайцево | 400 | 372 | 28
д.Зайцево | Ярцевский | Ярцевский | ТП-176 Зайцево ВЛ-1004 ПС Зайцево | 250 | 239 | 11
д.Зайцево | Ярцевский | Ярцевский | ТП-177 Зайцево ВЛ-1003 ПС Зайцево | 25 | 12 | 13
д.Зайцево | Ярцевский | Ярцевский | ТП-178 Зайцево ВЛ-1003 ПС Зайцево | 160 | 128 | 32
д.Зайцево | Ярцевский | Ярцевский | ТП-179 Зайцево ВЛ-1004 ПС Зайцево | 2х400 | 289 | #VALUE!
г.Ярцево | Ярцевский | Ярцевский | ТП-17Г ВЛ-1007 ПС Ярцево-1 | 160+250 | 102 | #VALUE!
д.Колковичи | Ярцевский | Ярцевский | ТП-181 Колковичи ВЛ-1004 ПС Капыревщина | 160 | 88 | 72
д.Колковичи | Ярцевский | Ярцевский | ТП-182 Колковичи ВЛ-1004 ПС Капыревщина | 160 | 140 | 20
д.Приселье | Ярцевский | Ярцевский | ТП-185 Приселье ВЛ-1004 ПС Капыревщина | 100 | 83 | 17
г.Ярцево | Ярцевский | Ярцевский | ТП-18Г ВЛ-1007 ПС Ярцево-1 | 400 | 259 | 141
д.Бортники | Ярцевский | Ярцевский | ТП-19 Бортники ВЛ-1004 ПС Зайцево | 60 | 50 | 10
Льнозавод | Ярцевский | Ярцевский | ТП-193 Льнозавод ВЛ-1002 ПС Капыревщина | 250 | 174 | 76
д.Рядыни | Ярцевский | Ярцевский | ТП-194 Рядыни ВЛ-1004 ПС Капыревщина | 100 | 85 | 15
Лесник | Ярцевский | Ярцевский | ТП-199 Лесник ВЛ-1002 ПС Капыревщина | 100 | 53 | 47
г.Ярцево | Ярцевский | Ярцевский | ТП-1Г КЛ-1031 Ярцево-1, ВЛ-1024 Ярцево-2 | 2х250 | 186 | #VALUE!
д.Михейково | Ярцевский | Ярцевский | ТП-2 Михейково ВЛ-1008 ПС Сапрыкино | 400 | 244 | 156
д.Бортники | Ярцевский | Ярцевский | ТП-20 Бортники ВЛ-1004 ПС Зайцево | 60 | 51 | 9
Э/уч | Ярцевский | Ярцевский | ТП-200 Э/уч. ВЛ-1002 ПС Капыревщина | 100 | 76 | 24
д.Капыревщина | Ярцевский | Ярцевский | ТП-201 Капыревщина ВЛ-1007 ПС Капыревщин | 160 | 54 | 106
д.Капыревщина | Ярцевский | Ярцевский | ТП-202 Капыревщина ВЛ-1002 ПС Капыревщин | 63 | 13 | 50
д.Капыревщина | Ярцевский | Ярцевский | ТП-203 Капыревщина ВЛ-1002 ПС Капыревщин | 100 | 42 | 58
д.Капыревщина | Ярцевский | Ярцевский | ТП-204 Капыревщина ВЛ-1002 ПС Капыревщин | 180 | 99 | 81
д.Капыревщина | Ярцевский | Ярцевский | ТП-206 Капыревщина ВЛ-1007 ПС Капыревщин | 400 | 371 | 29
д.Капыревщина | Ярцевский | Ярцевский | ТП-207 Капыревщина ВЛ-1007 ПСКапыревщина | 100 | 29 | 71
д.Капыревщина | Ярцевский | Ярцевский | ТП-208 Капыревщина ВЛ-1007 ПС Капыревщин | 400 | 269 | 131
г.Ярцево | Ярцевский | Ярцевский | ТП-20Г ВЛ-1020 ПС Ярцево-1 | 315 | 97 | 218
д.Капыревщина | Ярцевский | Ярцевский | ТП-210 Капыревщина ВЛ-1007 ПС Капыревщин | 630 | 595 | 35
д.Капыревщина | Ярцевский | Ярцевский | ТП-211 Капыревщина ВЛ-1007 ПС Капыревщин | 400 | 361 | 39
д.Капыревщина | Ярцевский | Ярцевский | ТП-212 Капыревщина ВЛ-1007 ПС Капыревщин | 630 | 529 | 101
д.Капыревщина | Ярцевский | Ярцевский | ТП-213 Капыревщина ВЛ-1007 ПС Капыревщин | 250 | 229 | 21
д.Капыревщина | Ярцевский | Ярцевский | ТП-214 Капыревщина ВЛ-1001 ПС Капыревщин | 400 | 365 | 35
д.Капыревщина | Ярцевский | Ярцевский | ТП-217 Капыревщина ВЛ-1007 ПС Капыревщин | 400 | 260 | 140
д.Капыревщина | Ярцевский | Ярцевский | ТП-218 Капыревщина ВЛ-1007 ПС Капыревщин | 250 | 62 | 188
г.Ярцево | Ярцевский | Ярцевский | ТП-21Г ВЛ-1007 ПС Ярцево-1 | 60 | 27 | 33
д.Кротово | Ярцевский | Ярцевский | ТП-222 Кротово ВЛ-1002 ПС Капыревщина | 100 | 74 | 26
д.Кротово | Ярцевский | Ярцевский | ТП-223 Кротово ВЛ-1002 ПС Капыревщина | 100 | 69 | 31
д.Кротово | Ярцевский | Ярцевский | ТП-224 Кротово ВЛ-1002 ПС Капыревщина | 100 | 62 | 38
д.Лосево | Ярцевский | Ярцевский | ТП-227 Лосево ВЛ-1002 ПС Капыревщина | 100 | 80 | 20
г.Ярцево | Ярцевский | Ярцевский | ТП-22Г ВЛ-1023 ПС Ярцево-1 | 63 | 23 | 40
д.Завозни | Ярцевский | Ярцевский | ТП-236 Завозни ВЛ-1007 ПС Капыревщина | 250 | 203 | 47
д.Устье | Ярцевский | Ярцевский | ТП-239 Устье ВЛ-1007 ПС Капыревщина | 60 | 56 | 4
г.Ярцево | Ярцевский | Ярцевский | ТП-23Г ВЛ-1023 ПС Ярцево-1 | 160 | 105 | 55
д.Бочарники | Ярцевский | Ярцевский | ТП-24 Бочарники ВЛ-1008 ПС Сапрыкино | 60 | 45 | 15
д.Пивкино | Ярцевский | Ярцевский | ТП-240 Пивкино ВЛ-1007 ПС Капыревщина | 30 | 3 | 27
д.Печеничено | Ярцевский | Ярцевский | ТП-241 Печеничино ВЛ-1007 ПС Капыревщина | 100 | 55 | 45
д.Печеничено | Ярцевский | Ярцевский | ТП-242 Печеничино ВЛ-1007 ПС Капыревщина | 100 | 27 | 73
д.Печеничено | Ярцевский | Ярцевский | ТП-243 Печеничино ВЛ-1007 ПС Капыревщина | 100 | 69 | 31
д.Климово | Ярцевский | Ярцевский | ТП-245 Климово ВЛ-1007 ПС Капыревщина | 250 | 226 | 24
д.Климово | Ярцевский | Ярцевский | ТП-246 Климово ВЛ-1007 ПС Капыревщина | 40 | 18 | 22
д.Исаково | Ярцевский | Ярцевский | ТП-247 Исаково ВЛ-1007 ПС Капыревщина | 60 | 54 | 6
д.Демяшенки | Ярцевский | Ярцевский | ТП-249 Демяшенки ВЛ-1007 ПС Капыревщина | 30 | 25 | 5
г.Ярцево | Ярцевский | Ярцевский | ТП-24Г ВЛ-1023 ПС Ярцево-1 | 400 | 186 | 214
д.Холм | Ярцевский | Ярцевский | ТП-25 Холм ВЛ-1026 ПС Ярцево-1 | 10 | 4 | 6
д.Мирополье | Ярцевский | Ярцевский | ТП-251 Мирополье ВЛ-1006 ПС Мирополье | 160 | 126 | 34
д.Мирополье | Ярцевский | Ярцевский | ТП-252 Мирополье ВЛ-1006 ПС Мирополье | 400 | 316 | 84
д.Мирополье | Ярцевский | Ярцевский | ТП-253 Мирополье ВЛ-1006 ПС Мирополье | 100 | 73 | 27
д.Мирополье | Ярцевский | Ярцевский | ТП-254 Мирополье ВЛ-1006 ПС Мирополье | 400 | 358 | 42
д.Мирополье | Ярцевский | Ярцевский | ТП-258 Мирополье ВЛ-1005 ПС Мирополье | 400 | 326 | 74
г.Ярцево | Ярцевский | Ярцевский | ТП-25Г ВЛ-1020 ПС Ярцево-1 | 320 | 93 | 227
д.Новоселье | Ярцевский | Ярцевский | ТП-26 Новоселье ВЛ-1026 ПС Ярцево-1 | 250 | 211 | 39
д.Дедово | Ярцевский | Ярцевский | ТП-263 Дедово ВЛ-1002 ПС Мирополье | 60 | 52 | 8
д.Плаксино | Ярцевский | Ярцевский | ТП-264 Плаксино ВЛ-1002 ПС Мирополье | 63 | 53 | 10
д.Ветлицы | Ярцевский | Ярцевский | ТП-265 Ветлицы ВЛ-1002 ПС Мирополье | 10 | 7 | 3
д.Староселье | Ярцевский | Ярцевский | ТП-266 Староселье ВЛ-1002 ПС Мирополье | 25 | 14 | 11
д.Голочево | Ярцевский | Ярцевский | ТП-267 Голочево ВЛ-1002 ПС Мирополье | 10 | 7 | 3
д.Дмитрово | Ярцевский | Ярцевский | ТП-268 Дмитрово ВЛ-1002 ПС Мирополье | 63 | 50 | 13
д.Пауково | Ярцевский | Ярцевский | ТП-269 Пауково ВЛ-1002 ПС Мирополье | 30 | 22 | 8
г.Ярцево | Ярцевский | Ярцевский | ТП-26Г КЛ-1005 ПС Ярцево-1 | 320 | 120 | 200
д.Скачково | Ярцевский | Ярцевский | ТП-27 Скачково ВЛ-1026 ПС Ярцево-1 | 50 | 40 | 10
д.Ерзаки | Ярцевский | Ярцевский | ТП-271 Ерзаки ВЛ-1007 ПС Мирополье | 10 | 8 | 2
д.Солнечная | Ярцевский | Ярцевский | ТП-273 Солнечная ВЛ-1007 ПС Мирополье | 160 | 127 | 33
д.Солнечная | Ярцевский | Ярцевский | ТП-274 Солнечная ВЛ-1007 ПС Мирополье | 60 | 47 | 13
д.Суховарино | Ярцевский | Ярцевский | ТП-275 Суховарино ВЛ-1007 ПС Мирополье | 63 | 45 | 18
д.Суховарино | Ярцевский | Ярцевский | ТП-276 Суховарино ВЛ-1007 ПС Мирополье | 10 | 7 | 3
д.Шурково | Ярцевский | Ярцевский | ТП-277 Шурково ВЛ-1007 ПС Мирополье | 10 | 6 | 4
д.Слизино | Ярцевский | Ярцевский | ТП-279 Слизино ВЛ-1004 ПС Мирополье | 10 | 8 | 2
г.Ярцево | Ярцевский | Ярцевский | ТП-27Г ВЛ-1024 ПС Ярцево-2 | 250 | 74 | 176
д.Скачихино | Ярцевский | Ярцевский | ТП-28 Скачихино ВЛ-1026 ПС Ярцево-1 | 63 | 47 | 16
д.Репино | Ярцевский | Ярцевский | ТП-281 Репино ВЛ-1004 ПС Мирополье | 100 | 87 | 13
д.Репино | Ярцевский | Ярцевский | ТП-282 Репино ВЛ-1004 ПС Мирополье | 160 | 142 | 18
д.Репино | Ярцевский | Ярцевский | ТП-284 Репино ВЛ-1004 ПС Мирополье | 160 | 100 | 60
д.Репино | Ярцевский | Ярцевский | ТП-285 Репино ВЛ-1004 ПС Мирополье | 400 | 359 | 41
д.Репино | Ярцевский | Ярцевский | ТП-286 Репино ВЛ-1004 ПС Мирополье | 400 | 366 | 34
д.Репино | Ярцевский | Ярцевский | ТП-287 Репино ВЛ-1004 ПС Мирополье | 100 | 72 | 28
д.Репино | Ярцевский | Ярцевский | ТП-288 Репино ВЛ-1004 ПС Мирополье | 160 | 132 | 28
д.Репино | Ярцевский | Ярцевский | ТП-289 Репино ВЛ-1004 ПС Мирополье | 250 | 238 | 12
г.Ярцево | Ярцевский | Ярцевский | ТП-28Г ВЛ-1014 ПС Ярцево-2 | 400 | 27 | 373
д.Львово | Ярцевский | Ярцевский | ТП-291 Львово ВЛ-1007 ПС Мирополье | 250 | 225 | 25
д.Львово | Ярцевский | Ярцевский | ТП-294 Львово ВЛ-1007 ПС Мирополье | 160 | 95 | 65
д.Львово | Ярцевский | Ярцевский | ТП-295 Львово ВЛ-1007 ПС Мирополье | 630 | 510 | 120
г.Ярцево | Ярцевский | Ярцевский | ТП-29Г КЛ-1005 ПС Ярцево-1 | 400 | 258 | 142
д.Михейково | Ярцевский | Ярцевский | ТП-3 Михейково ВЛ-1008 ПС Сапрыкино | 250 | 191 | 59
д.Лопаткино | Ярцевский | Ярцевский | ТП-307 Лопаткино ВЛ-1005 ПС Кардымово | 10 | 7 | 3
г.Ярцево | Ярцевский | Ярцевский | ТП-31Г КЛ-1027 ПС Ярцево-1 | 400+630 | 5 | #VALUE!
г.Ярцево | Ярцевский | Ярцевский | ТП-32Г КЛ-1005 ПС Ярцево-1 | 400 | 103 | 297
РЭС | Ярцевский | Ярцевский | ТП-33 РЭС ВЛ-1026 ПС Ярцево-1 | 400 | 316 | 84
г.Ярцево | Ярцевский | Ярцевский | ТП-33Г ВЛ-1024 ПС Ярцево-2 | 160 | 27 | 133
г.Ярцево | Ярцевский | Ярцевский | ТП-34Г ВЛ-1014 ПС Ярцево-2 | 160 | 63 | 97
г.Ярцево | Ярцевский | Ярцевский | ТП-35Г ВЛ-1024 ПС Ярцево-2 | 250 | 106 | 144
АБЗ | Ярцевский | Ярцевский | ТП-36 АБЗ ВЛ-1006 ПС Сапрыкино | 100 | 89 | 11
г.Ярцево | Ярцевский | Ярцевский | ТП-36Г ВЛ-1014 ПС Ярцево-2 | 160 | 76 | 84
г.Ярцево | Ярцевский | Ярцевский | ТП-37Г КЛ-1030 ПС Ярцево-2 | 250 | 116 | 134
г.Ярцево | Ярцевский | Ярцевский | ТП-38Г ВЛ-1014 ПС Ярцево-2 | 160 | 88 | 72
г.Ярцево | Ярцевский | Ярцевский | ТП-39Г КЛ-1005 ПС Ярцево-1 | 160+250 | 41 | #VALUE!
г.Ярцево | Ярцевский | Ярцевский | ТП-3Г ВЛ-1020 ПС Ярцево-1 | 200 | 183 | 17
д.Михейково | Ярцевский | Ярцевский | ТП-4 Михейково ВЛ-1008 ПС Сапрыкино | 400 | 366 | 34
д.Дедешино | Ярцевский | Ярцевский | ТП-40 Дедешино ВЛ-1006 ПС Сапрыкино | 100 | 88 | 12
д.Сапрыкино | Ярцевский | Ярцевский | ТП-41 Сапрыкино ВЛ-1008 ПС Сапрыкино | 100 | 65 | 35
г.Ярцево | Ярцевский | Ярцевский | ТП-41Г ВЛ-1024 ПС Ярцево-2 | 100 | 30 | 70
д.Сапрыкино | Ярцевский | Ярцевский | ТП-42 Сапрыкино ВЛ-1001 ПС Сапрыкино | 400 | 347 | 53
г.Ярцево | Ярцевский | Ярцевский | ТП-42Г ВЛ-1024 ПС Ярцево-2 | 400 | 130 | 270
д.Сапрыкино | Ярцевский | Ярцевский | ТП-43 Сапрыкино ВЛ-1001 ПС Сапрыкино | 160 | 141 | 19
г.Ярцево | Ярцевский | Ярцевский | ТП-43Г ВЛ-1007 ПС Ярцево-1 | 63 | 38 | 25
г.Ярцево | Ярцевский | Ярцевский | ТП-44Г ВЛ-1024, 1014 ПС Ярцево-2 | 2х400 | 159 | #VALUE!
д.Сапрыкино | Ярцевский | Ярцевский | ТП-45 Сапрыкино ВЛ-1001 ПС Сапрыкино | 160 | 145 | 15
г.Ярцево | Ярцевский | Ярцевский | ТП-45Г ВЛ-1020 ПС Ярцево-1 | 250 | 169 | 81
д.Сапрыкино | Ярцевский | Ярцевский | ТП-46 Сапрыкино ВЛ-1003 ПС Сапрыкино | 630 | 578 | 52
д.Сапрыкино | Ярцевский | Ярцевский | ТП-47 Сапрыкино ВЛ-1003 ПС Сапрыкино | 400 | 370 | 30
г.Ярцево | Ярцевский | Ярцевский | ТП-47Г ВЛ-1023 ПС Ярцево-1 | 100 | 49 | 51
д.Сапрыкино | Ярцевский | Ярцевский | ТП-48 Сапрыкино ВЛ-1001 ПС Сапрыкино | 250 | 222 | 28
г.Ярцево | Ярцевский | Ярцевский | ТП-48Г ВЛ-1023 ПС Ярцево-1 | 160 | 102 | 58
д.Воротышино | Ярцевский | Ярцевский | ТП-49 Воротышино ВЛ-1006 ПС Сапрыкино | 60 | 40 | 20
г.Ярцево | Ярцевский | Ярцевский | ТП-49Г ВЛ-1023 ПС Ярцево-1 | 160+400 | 303 | #VALUE!
г.Ярцево | Ярцевский | Ярцевский | ТП-4Г КЛ-1031 ПС Ярцево-1 | 315 | 36 | 279
д.Михейково | Ярцевский | Ярцевский | ТП-5 Михейково ВЛ-1026 ПС Ярцево-1 | 100 | 55 | 45
д.Кузьмино | Ярцевский | Ярцевский | ТП-50 Кузьмино ВЛ-1003 ПС Сапрыкино | 30 | 25 | 5
г.Ярцево | Ярцевский | Ярцевский | ТП-50Г ВЛ-1023 ПС Ярцево-1 | 60 | 55 | 5
д.Мушковичи | Ярцевский | Ярцевский | ТП-51 Мушковичи ВЛ-1003 ПС Сапрыкино | 100 | 34 | 66
г.Ярцево | Ярцевский | Ярцевский | ТП-51Г ВЛ-1007 ПС Ярцево-1 | 160 | 61 | 99
д.Мушковичи | Ярцевский | Ярцевский | ТП-52 Мушковичи ВЛ-1003 ПС Сапрыкино | 100 | 3 | 97
д.Мушковичи | Ярцевский | Ярцевский | ТП-53 Мушковичи ВЛ-1003 ПС Сапрыкино | 630 | 572 | 58
г.Ярцево | Ярцевский | Ярцевский | ТП-53Г ВЛ-1014 ПС Ярцево-2 | 630+320 | 123 | #VALUE!
д.Мушковичи | Ярцевский | Ярцевский | ТП-54 Мушковичи ВЛ-1003 ПС Сапрыкино | 400 | 367 | 33
г.Ярцево | Ярцевский | Ярцевский | ТП-54Г ВЛ-1014 ПС Ярцево-2 | 100 | 18 | 82
г.Ярцево | Ярцевский | Ярцевский | ТП-55Г КЛ-1027 ПС Ярцево-1 | 250 | 156 | 94
д.Мушковичи | Ярцевский | Ярцевский | ТП-56 Мушковичи ВЛ-1003 ПС Сапрыкино | 160 | 36 | 124
г.Ярцево | Ярцевский | Ярцевский | ТП-56Г КЛ-1027 ПС Ярцево-1 | 250+400 | 32 | #VALUE!
д.Гришино | Ярцевский | Ярцевский | ТП-57 Гришино ВЛ-1003 ПС Сапрыкино | 100 | 84 | 16
г.Ярцево | Ярцевский | Ярцевский | ТП-57Г КЛ-1027 ПС Ярцево-1 | 400 | 169 | 231
г.Ярцево | Ярцевский | Ярцевский | ТП-58Г КЛ-1027 ПС Ярцево-1 | 250 | 123 | 127
д.Семеново | Ярцевский | Ярцевский | ТП-59 Семеново ВЛ-1003 ПС Сапрыкино | 60 | 50 | 10
г.Ярцево | Ярцевский | Ярцевский | ТП-59Г КЛ-1027 ПС Ярцево-1 | 250 | 26 | 224
г.Ярцево | Ярцевский | Ярцевский | ТП-5Г КЛ-1027 ПС Ярцево-1 | 250+400 | 293 | #VALUE!
д.Матренино | Ярцевский | Ярцевский | ТП-60 Матренино ВЛ-1012 ПС Ярцево-1 | 60 | 46 | 14
г.Ярцево | Ярцевский | Ярцевский | ТП-60Г КЛ-1005 ПС Ярцево-1 | 400 | 5 | 395
д.Староселье | Ярцевский | Ярцевский | ТП-61 Староселье ВЛ-1025 ПС Ярцево-1 | 400 | 328 | 72
г.Ярцево | Ярцевский | Ярцевский | ТП-61Г КЛ-1005 ПС Ярцево-1 | 180 | 86 | 94
д.Староселье | Ярцевский | Ярцевский | ТП-62 Староселье ВЛ-1012 ПС Ярцево-1 | 315 | 255 | 60
г.Ярцево | Ярцевский | Ярцевский | ТП-62Г КЛ-1005 ПС Ярцево-1 | 2х400 | 222 | #VALUE!
г.Ярцево | Ярцевский | Ярцевский | ТП-63Г КЛ-1005 ПС Ярцево-1 | 250 | 116 | 134
г.Ярцево | Ярцевский | Ярцевский | ТП-64Г КЛ-1005 ПС Ярцево-1 | 250 | 97 | 153
д.Староселье | Ярцевский | Ярцевский | ТП-65 Староселье ВЛ-1025 ПС Ярцево-1 | 400 | 255 | 145
д.Староселье | Ярцевский | Ярцевский | ТП-66 Староселье ВЛ-1025 ПС Ярцево-1 | 160 | 145 | 15
д.Староселье | Ярцевский | Ярцевский | ТП-67 Староселье ВЛ-1012 ПС Ярцево-1 | 100 | 68 | 32
г.Ярцево | Ярцевский | Ярцевский | ТП-67Г КЛ-1031ПС Ярцево-1 | 400 | 62 | 338
д.Староселье | Ярцевский | Ярцевский | ТП-68 Староселье ВЛ-1012 ПС Ярцево-1 | 250 | 231 | 19
д.Курцово | Ярцевский | Ярцевский | ТП-69 Курцово ВЛ-1012 ПС Ярцево-1 | 63 | 60 | 3
г.Ярцево | Ярцевский | Ярцевский | ТП-6Г ВЛ-1024 ПС Ярцево-2 | 200 | 26 | 174
д.Михейково | Ярцевский | Ярцевский | ТП-7 Михейково ВЛ-1008 ПС Сапрыкино | 400 | 348 | 52
д.Стогово | Ярцевский | Ярцевский | ТП-70 Стогово ВЛ-1025 ПС Ярцево-1 | 50 | 34 | 16
г.Ярцево | Ярцевский | Ярцевский | ТП-70Г ВЛ-1014 ПС Ярцево-2 | 400 | 294 | 106
г.Ярцево | Ярцевский | Ярцевский | ТП-71Г ВЛ-1014 ПС Ярцево-2 | 160 | 105 | 55
г.Ярцево | Ярцевский | Ярцевский | ТП-72Г ВЛ-1014 ПС Ярцево-2 | 250 | 104 | 146
д.Подроща | Ярцевский | Ярцевский | ТП-73 Подроща ВЛ-1025 ПС Ярцево-1 | 250 | 176 | 74
г.Ярцево | Ярцевский | Ярцевский | ТП-73Г ВЛ-1014 ПС Ярцево-2 | 160 | 120 | 40
г.Ярцево | Ярцевский | Ярцевский | ТП-74Г ВЛ-1020 ПС Ярцево-1 | 400 | 183 | 217
г.Ярцево | Ярцевский | Ярцевский | ТП-75Г ВЛ-1020 ПС Ярцево-1 | 250 | 181 | 69
д.Подроща | Ярцевский | Ярцевский | ТП-76 Подроща ВЛ-1012 ПС Ярцево-1 | 400 | 395 | 5
г.Ярцево | Ярцевский | Ярцевский | ТП-76Г ВЛ-1014 ПС Ярцево-2 | 250+200 | 131 | #VALUE!
г.Ярцево | Ярцевский | Ярцевский | ТП-77Г ВЛ-1023 ПС Ярцево-1 | 100 | 81 | 19
д.Михайлово | Ярцевский | Ярцевский | ТП-78 Михайлово ВЛ-1012 ПС Ярцево-1 | 63 | 48 | 15
г.Ярцево | Ярцевский | Ярцевский | ТП-78Г ВЛ-1023 ПС Ярцево-1 | 160 | 73 | 87
д.Горки | Ярцевский | Ярцевский | ТП-79 Горки ВЛ-1012 ПС Ярцево-1 | 40 | 34 | 6
г.Ярцево | Ярцевский | Ярцевский | ТП-79Г КЛ-1005 ПС Ярцево-1 | 250+400 | 170 | #VALUE!
г.Ярцево | Ярцевский | Ярцевский | ТП-7Г КЛ-1027 ПС Ярцево-1 | 630 | 310 | 320
д.Михейково | Ярцевский | Ярцевский | ТП-8 Михейково ВЛ-1008 ПС Сапрыкино | 100 | 73 | 27
г.Ярцево | Ярцевский | Ярцевский | ТП-80Г ВЛ-1014 ПС Ярцево-2 | 630 | 412 | 218
д.Зубово | Ярцевский | Ярцевский | ТП-81 Зубово ВЛ-1025 ПС Ярцево-1 | 100 | 50 | 50
г.Ярцево | Ярцевский | Ярцевский | ТП-81Г ВЛ-1024 ПС Ярцево-2 | 250 | 125 | 125
г.Ярцево | Ярцевский | Ярцевский | ТП-82Г ВЛ-1023 ПС Ярцево-1 | 250 | 139 | 111
г.Ярцево | Ярцевский | Ярцевский | ТП-83Г ВЛ-1014 ПС Ярцево-2 | 250 | 201 | 49
д.Худотино | Ярцевский | Ярцевский | ТП-84 Худотино ВЛ-1025 ПС Ярцево-1 | 63 | 58 | 5
г.Ярцево | Ярцевский | Ярцевский | ТП-84Г ВЛ-1024 ПС Ярцево-2 | 250 | 168 | 82
д.Десна | Ярцевский | Ярцевский | ТП-85 Десна ВЛ-1025 ПС Ярцево-1 | 250 | 110 | 140
д.Сельцо | Ярцевский | Ярцевский | ТП-87 Сельцо ВЛ-1025 ПС Ярцево-1 | 160 | 82 | 78
г.Ярцево | Ярцевский | Ярцевский | ТП-88Г ВЛ-1007 ПС Ярцево-1 | 100 | 50 | 50
г.Ярцево | Ярцевский | Ярцевский | ТП-89Г КЛ-1029 ПС Ярцево-1 | 2х160 | 47 | #VALUE!
г.Ярцево | Ярцевский | Ярцевский | ТП-8Г КЛ-1030 ПС Ярцево-2 | 400 | 170 | 230
д.Михейково | Ярцевский | Ярцевский | ТП-9 Михейково ВЛ-1008 ПС Сапрыкино | 160 | 153 | 7
г.Ярцево | Ярцевский | Ярцевский | ТП-90Г ВЛ-1007 ПС Ярцево-1 | 100 | 78 | 22
д.Свищево | Ярцевский | Ярцевский | ТП-91 Свищево ВЛ-1002 ПС Суетово | 60 | 26 | 34
г.Ярцево | Ярцевский | Ярцевский | ТП-91Г ВЛ-1007 ПС Ярцево-1 | 63 | 7 | 56
г.Ярцево | Ярцевский | Ярцевский | ТП 146 | 63 | 50 | 13
г.Ярцево | Ярцевский | Ярцевский | ТП-92 ВЛ-1020 ПС Ярцево-1 | 630 | 495 | 135
д.Свищево | Ярцевский | Ярцевский | ТП-92 Свищево ВЛ-1002 ПС Суетово | 100 | 66 | 34
г.Ярцево | Ярцевский | Ярцевский | ТП-93Г ВЛ-1024 ПС Ярцево-2 | 250 | 111 | 139
г.Ярцево | Ярцевский | Ярцевский | ТП-94Г ВЛ-1007 ПС Ярцево-1 | 250 | 211 | 39
г.Ярцево | Ярцевский | Ярцевский | ТП-96Г КЛ-1029 ПС Ярцево-1 | 630 | 406 | 224
д.Горбыли | Ярцевский | Ярцевский | ТП-97 Горбыли ВЛ-1002 ПС Суетово | 25 | 6 | 19
г.Ярцево | Ярцевский | Ярцевский | ТП-97Г ВЛ-1014 ПС Ярцево-2 | 250 | 238 | 12
г.Ярцево | Ярцевский | Ярцевский | ТП-98Г КЛ-1005 ПС Ярцево-1 | 160+100 | 60 | #VALUE!
г.Ярцево | Ярцевский | Ярцевский | ТП-99Г ВЛ-1014 ПС Ярцево-2 | 160+250 | 116 | #VALUE!
г.Ярцево | Ярцевский | Ярцевский | ТП-9Г КЛ-1027 ПС Ярцево-1 | 315 | 117 | 198
д.Пищулино | Кардымовский | Кардымовский | 10/0,4 кВ КТП№023 | 160 | 48 | 112
д.Пищулино | Кардымовский | Кардымовский | 10/0,4кВ ЗТП№024 | 400 | 120 | 280
д.Валуево | Кардымовский | Кардымовский | 10/0,4кВ СТП№028 | 25 | 7.5 | 17.5
д.Березкино | Кардымовский | Кардымовский | 10/0.4кВ КТП№030 | 160 | 48 | 112
д.Лешенки | Кардымовский | Кардымовский | 10/0,4кВ ОТП№032 | 10 | 3 | 7
д.Русаново | Кардымовский | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№033 | 60 | 18 | 42
д.Фальковичи | Кардымовский | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№035 | 60 | 18 | 42
д.Васильево | Кардымовский | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№056 | 40 | 4 | 36
д.Цурьково | Кардымовский | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№057 | 63 | 19 | 44
д.Луна | Кардымовский | Кардымовский | 10/0,4кВ ОТП№059 | 10 | 3 | 7
д.Заполье | Кардымовский | Кардымовский | 10/0,4кВ ОТП№061 | 10 | 3 | 7
д.Пузово | Кардымовский | Кардымовский | 10/0,4кВ ОТП№064 | 10 | 3 | 7
д.Кузино | Кардымовский | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№065 | 25 | 7.5 | 17.5
д,Заболоть | Кардымовский | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№066 | 60 | 18 | 42
д.Пересветово | Кардымовский | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№068 | 100 | 30 | 70
д.Павлихино | Кардымовский | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№070 | 60 | 18 | 42
д,Лешино | Кардымовский | Кардымовский | 10/0,4кВ ОТП№074 | 10 | 3 | 7
д.Залесово | Кардымовский | Кардымовский | 10/0,4кВ ОТП№073 | 10 | 3 | 7
д.Попково | Кардымовский | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№071 | 40 | 12 | 28
д.Никола-Яровня | Кардымовский | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№136 | 20 | 6 | 14
д.Лесничество | Кардымовский | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№040 | 100 | 30 | 70
д.Кузмишкино | Кардымовский | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№034 | 30 | 9 | 21
д.Трисвятье | Кардымовский | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№305 | 160 | 48 | 112
д.Тверицы | Кардымовский | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№051 | 30 | 9 | 21
д.Тверицы | Кардымовский | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№053 | 400 | 120 | 280
д.Тверицы | Кардымовский | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№311 | 40 | 12 | 28
д.Шестаково | Кардымовский | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№043 | 630 | 189 | 441
д.Шестаково | Кардымовский | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№044 | 250 | 75 | 175
д.Шестаково | Кардымовский | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№045 | 630 | 189 | 441
д.Минино | Кардымовский | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№047 | 30 | 9 | 21
д.Молявчино | Кардымовский | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№048 | 25 | 7.5 | 17.5
д.Хотесловичи | Кардымовский | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№049 | 20 | 6 | 14
д.Шестаково | Кардымовский | Кардымовский | 10/0,4кВ ЗТП№315 | 250 | 75 | 175
п.Кардымово | Кардымовский | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№089 | 160 | 48 | 112
п.Кардымово | Кардымовский | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№088 | 160 | 48 | 112
п.Кардымово | Кардымовский | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№031 | 100 | 30 | 70
п.Кардымово | Кардымовский | Кардымовский | 10/0,4кВ ЗТП№075 | 2*400 | 240 | #VALUE!
д.Кривцы | Кардымовский | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№076 | 160 | 48 | 112
д.Кривцы | Кардымовский | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№078 | 160 | 48 | 112
д.Кривцы | Кардымовский | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№077 | 40 | 12 | 28
д.Кривцы | Кардымовский | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№313 | 25 | 7.5 | 17.5
д.Кривцы | Кардымовский | Кардымовский | 10/0,4кВ ЗТП№314 | 630 | 189 | 441
п.Кардымово | Кардымовский | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№079 | 160 | 48 | 112
п.Кардымово | Кардымовский | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№087 | 160 | 48 | 112
д.Красные горы | Кардымовский | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№081 | 20 | 6 | 14
д.Курдимово | Кардымовский | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№082 | 63 | 19 | 44
д.Кривцы | Кардымовский | Кардымовский | 10/0,4кВ ЗТП№319 | 400 | 120 | 280
п.Кардымово | Кардымовский | Кардымовский | 10/0,4кВ СТП№080 | 63 | 19 | 44
п.Кардымово | Кардымовский | Кардымовский | 10/0,4кВ СТП№102 | 25 | 7.5 | 17.5
п.Кардымово | Кардымовский | Кардымовский | 10/0,4кВ СТП№086 | 63 | 19 | 44
д.Волошня | Кардымовский | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№083 | 100 | 30 | 70
д.Варваровщина | Кардымовский | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№299 | 25 | 7.5 | 17.5
д.Ковалевка | Кардымовский | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№085 | 100 | 30 | 70
п.Кардымово | Кардымовский | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№091 | 63 | 19 | 44
п.Кардымово | Кардымовский | Кардымовский | 10/0,4кВ СТП№095 | 63 | 19 | 44
п.Кардымово | Кардымовский | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№134 | 160 | 48 | 112
д.Сапочево | Кардымовский | Кардымовский | 10/0,4кВ КПТ№126 | 63 | 19 | 44
д.Варваровщина | Кардымовский | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№300 | 160 | 48 | 112
д.Варваровщина | Кардымовский | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№100 | 160 | 48 | 112
д.Варваровщина | Кардымовский | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№098 | 63 | 19 | 44
д.Марьино | Кардымовский | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№115 | 160 | 48 | 112
д.Мольково | Кардымовский | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№306 | 160 | 48 | 112
д.Мольково | Кардымовский | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№112 | 400 | 120 | 280
д.Мольково | Кардымовский | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№113 | 400 | 120 | 280
д.Мольково | Кардымовский | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№114 | 250 | 75 | 175
д.Азарово | Кардымовский | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№279 | 20 | 6 | 14
д.Козлово | Кардымовский | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№116 | 25 | 7.5 | 17.5
д.Харино | Кардымовский | Кардымовский | 10/0,4кВ ОТП№020 | 10 | 3 | 7
д.Харино | Кардымовский | Кардымовский | 10/0,4кВ МТП№341 | 10 | 3 | 7
д.Н.Шишлово | Кардымовский | Кардымовский | 10/0,4кВ ОТП№118 | 10 | 3 | 7
д.Ст.Шишлово | Кардымовский | Кардымовский | 10/0,4кВ ОТП№119 | 10 | 1 | 9
д.Лаврово | Кардымовский | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№120 | 63 | 19 | 44
д.Духовская | Кардымовский | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№121 | 50 | 15 | 35
д.Марьино | Кардымовский | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№018 | 160 | 48 | 112
п.Кардымово | Кардымовский | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№328 | 400 | 120 | 280
д.Барсучки | Кардымовский | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№041 | 60 | 9 | 51
п.Кардымово | Кардымовский | Кардымовский | 10/0,4кВ ОТП№042 | 10 | 3 | 7
д.Льнозавод | Кардымовский | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№104 | 250 | 75 | 175
д.Молявчино | Кардымовский | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№109 | 63 | 19 | 44
д.Молявчино | Кардымовский | Кардымовский | 10/0,4кВ СТП№107 | 25 | 7.5 | 17.5
д.Ермачки | Кардымовский | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№123 | 63 | 19 | 44
д.Мольково | Кардымовский | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№124 | 400 | 120 | 280
д.Мольково | Кардымовский | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№122 | 160 | 48 | 112
д.Попово | Кардымовский | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№129 | 60 | 18 | 42
д.Межнеки | Кардымовский | Кардымовский | 10/0,4кВ оТП№130 | 10 | 3 | 7
д.Курдымово | Кардымовский | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№127 | 100 | 30 | 70
д.Курдымово | Кардымовский | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№132 | 60 | 6 | 54
д.Зевакино | Кардымовский | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№133 | 30 | 9 | 21
д.Астрогань | Кардымовский | Кардымовский | 10/0,4кВ СТП№135 | 100 | 30 | 70
д.Астрогань | Кардымовский | Кардымовский | 10/0,4кВ МТП№137 | 250 | 75 | 175
д.Рясино | Кардымовский | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№138 | 10 | 1 | 9
д.Рясино | Кардымовский | Кардымовский | 10/0,4кВ ОТП№125 | 10 | 3 | 7
п.Кардымово | Кардымовский | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№411 | 160 | 48 | 112
п.Кардымово | Кардымовский | Кардымовский | 10/0,4кВ ЗТП№401 | 400 | 120 | 280
п.Кардымово | Кардымовский | Кардымовский | 10/0,4кВ ЗТП№409 | 160 | 48 | 112
п.Кардымово | Кардымовский | Кардымовский | 10/0,4кВ ЗТП№414 | 160 | 16 | 144
п.Кардымово | Кардымовский | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№408 | 160 | 16 | 144
п.Кардымово | Кардымовский | Кардымовский | 10/0,4кВ ЗТП№402 | 400 | 40 | 360
п.Кардымово | Кардымовский | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№407 | 160 | 48 | 112
п.Кардымово | Кардымовский | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№405 | 250 | 75 | 175
п.Кардымово | Кардымовский | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№449 | 40 | 18 | 22
п.Кардымово | Кардымовский | Кардымовский | 10/0,4 кВ ЗТП №415 | 400+160 | 168 | #VALUE!
п.Кардымово | Кардымовский | Кардымовский | 10/04 кВ ЗТП№421 | 2*250 | 150 | #VALUE!
п.Кардымово | Кардымовский | Кардымовский | 10/0,4кВ ЗТП№416 | 250 | 75 | 175
п.Кардымово | Кардымовский | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№427 | 100 | 30 | 70
п.Кардымово | Кардымовский | Кардымовский | 10/0,4кВ ЗТП№410 | 250 | 75 | 175
п.Кардымово | Кардымовский | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№429 | 160 | 16 | 144
п.Кардымово | Кардымовский | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№412 | 250 | 25 | 225
п.Кардымово | Кардымовский | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП406 | 250 | 75 | 175
п.Кардымово | Кардымовский | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№424 | 100 | 30 | 70
п.Кардымово | Кардымовский | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№413 | 250 | 75 | 175
п.Кардымово | Кардымовский | Кардымовский | 10/0,4кВ СТП№428 | 63 | 19 | 44
п.Кардымово | Кардымовский | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№442 | 250 | 75 | 175
п.Кардымово | Кардымовский | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№438 | 160 | 48 | 112
п.Кардымово | Кардымовский | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№432 | 63 | 19 | 44
п.Кардымово | Кардымовский | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№433 | 63 | 19 | 44
п.Кардымово | Кардымовский | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№434 | 63 | 19 | 44
п.Кардымово | Кардымовский | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№435 | 60 | 18 | 42
п.Кардымово | Кардымовский | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№437 | 160 | 48 | 112
д.Лисичено | Кардымовский | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№090 | 25 | 7.5 | 17.5
д.Лисичено | Кардымовский | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№163 | 100 | 30 | 70
д.Устиновка | Кардымовский | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№165 | 60 | 18 | 42
д.Зайцево | Кардымовский | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№166 | 63 | 19 | 44
д.Андросово | Кардымовский | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№167 | 20 | 6 | 14
д.Помогайлово | Кардымовский | Кардымовский | 10/0,4кВ СТП№168 | 63 | 19 | 44
д.Девиха | Кардымовский | Кардымовский | 10/0,4кВ ОТП№169 | 0 | разукомплектована | #VALUE!
д,Витязи | Кардымовский | Кардымовский | 10/0,4кВ СТП№316 | 63 | 19 | 44
д.Залужье | Кардымовский | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№170 | 50 | 15 | 35
д.Бережняны | Кардымовский | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№171 | 40 | 12 | 28
д.Отрада | Кардымовский | Кардымовский | 10/0,4кВ СТП№173 | 25 | 3 | 22
д.Бережняны | Кардымовский | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№177 | 63 | 19 | 44
д.Петрово | Кардымовский | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№178 | 63 | 19 | 44
д.Маркаты | Кардымовский | Кардымовский | 10/0,4кВ СТП№181 | 63 | 19 | 44
д.Жиглово | Кардымовский | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№180 | 25 | 7.5 | 17.5
д.Веено | Кардымовский | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№182 | 50 | 15 | 35
д.Шокино | Кардымовский | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№200 | 160 | 48 | 112
д.Шокино | Кардымовский | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№193 | 250 | 75 | 175
д.Шокино | Кардымовский | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№192 | 160 | 48 | 112
д.Приселье | Кардымовский | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№188 | 30 | 9 | 21
д.Залесово | Кардымовский | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№187 | 100 | 30 | 70
д.Приселье | Кардымовский | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№189 | 100 | 30 | 70
д.Приселье | Кардымовский | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№190 | 160 | 48 | 112
д.Приселье | Кардымовский | Кардымовский | 10/0,4кВ ЗТП№184 | 250 | 75 | 175
д.Приселье | Кардымовский | Кардымовский | 10/0,4кВ СТП№196 | 25 | 7.5 | 17.5
д.Лукъяники | Кардымовский | Кардымовский | 10/0,4кВ ОТП№191 | 10 | 3 | 7
д.Замошье | Кардымовский | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№323 | 30 | 9 | 21
д.Н.Каменка | Кардымовский | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№201 | 100 | 30 | 70
д.Велюжино | Кардымовский | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№202 | 40 | 12 | 28
д.Горни | Кардымовский | Кардымовский | 10/0,4кВ ОТП№203 | 10 | 3 | 7
д.Смогири | Кардымовский | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№204 | 63 | 19 | 44
д.Болдино | Кардымовский | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№209 | 50 | 15 | 35
д.Топорово | Кардымовский | Кардымовский | 10/0,4кВ ОТП№210 | 10 | 3 | 7
д.Смогери | Кардымовский | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№207 | 250 | 75 | 175
д.Каменка | Кардымовский | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№211 | 250 | 75 | 175
д.Каменка | Кардымовский | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№309 | 40 | 12 | 28
д.Каменка | Кардымовский | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№216 | 160 | 48 | 112
д.Каменка | Кардымовский | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№217 | 250 | 75 | 175
д.Каменка | Кардымовский | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№218 | 60 | 18 | 42
д.Каменка | Кардымовский | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№212 | 250 | 75 | 175
д.Каменка | Кардымовский | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№213 | 250 | 75 | 175
д.Соловьево | Кардымовский | Кардымовский | 10/0,4кВ МТП№284 | 100 | 30 | 70
д.Соловьево | Кардымовский | Кардымовский | 10/0,4 кВ ЗТП № 334 | Т-2:400 | 120 | #VALUE!
д.Соловьево | Кардымовский | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№283 | 60 | 12 | 48
д.Соловьево | Кардымовский | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№285 | 400 | 120 | 280
д.Соловьево | Кардымовский | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№272 | 250 | 75 | 175
д.Соловьево | Кардымовский | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№273 | 400 | 120 | 280
д.Еськово | Кардымовский | Кардымовский | 10/0,4кВ МТП№275 | 25 | 7.5 | 17.5
д.Пнево | Кардымовский | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№276 | 160 | 48 | 112
д.Пнево | Кардымовский | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№324 | 30 | 9 | 21
д.Коровники | Кардымовский | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№350 | 160 | 48 | 112
д.Часовня | Кардымовский | Кардымовский | 10/0,4кВ ОТП№351 | 10 | 3 | 7
д.Мамоново | Кардымовский | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№294 | 40 | 12 | 28
д.Соловьево | Кардымовский | Кардымовский | 10/0,4кВ ЗТП№334 | Т-1:400 | 120 | #VALUE!
д.Соловьево | Кардымовский | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№301 | 63 | 19 | 44
д.Пнево | Кардымовский | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№345 | 100 | 30 | 70
д.Макеевская | Кардымовский | Кардымовский | 10/0,4кВ ОТП№274 | 10 | 3 | 7
д.Соловьево | Кардымовский | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№347 | 60 | 18 | 42
д.Шутовка | Кардымовский | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№221 | 160 | 48 | 112
д.Шутовка | Кардымовский | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№342 | 400 | 120 | 280
д.Шутовка | Кардымовский | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№222 | 160 | 48 | 112
д.Шутовка | Кардымовский | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№223 | 100 | 30 | 70
д.Шутовка | Кардымовский | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№225 | 250 | 75 | 175
д.Бельчевицы | Кардымовский | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№226 | 100 | 30 | 70
д.Тюшино | Кардымовский | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№340 | 30 | 9 | 21
д.Бельчевицы | Кардымовский | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№229 | 30 | 9 | 21
д.Вернебисово | Кардымовский | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№232 | 25 | 7.5 | 17.5
д.Чуи | Кардымовский | Кардымовский | 10/0,4кВ ОТП№233 | 10 | 3 | 7
д.Тюшино | Кардымовский | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№234 | 60 | 18 | 42
д.Тюшино | Кардымовский | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№235 | 100 | 30 | 70
д.Тюшино | Кардымовский | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№239 | 250 | 75 | 175
д.Тюшино | Кардымовский | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№338 | 160 | 48 | 112
д.Тюшино | Кардымовский | Кардымовский | 10/0,4кВ МТП№237 | 160 | 48 | 112
д.Тюшино | Кардымовский | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№339 | 160 | 48 | 112
д.Ильнищево | Кардымовский | Кардымовский | 10/0,4кВ ОТП№241 | 10 | 3 | 7
д.Красильщино | Кардымовский | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№242 | 10 | 3 | 7
д.Кочкорово | Кардымовский | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№246 | 63 | 19 | 44
д.Лопино | Кардымовский | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№245 | 100 | 30 | 70
д.Кулятино | Кардымовский | Кардымовский | 10/0,4кВ ОТП№247 | 10 | 3 | 7
д.Вяльково | Кардымовский | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№249 | 20 | 6 | 14
д.Горюпино | Кардымовский | Кардымовский | 10/0,4кВ СТП№250 | 63 | 9 | 54
д.Черниково | Кардымовский | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№251 | 25 | 7.5 | 17.5
д.Конец | Кардымовский | Кардымовский | 10/0,4кВ ОТП№243 | 10 | 3 | 7
д.Никола-Яровня | Кардымовский | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№248 | 160 | 48 | 112
д.Гололобово | Кардымовский | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№253 | 60 | 18 | 42
д.Федорово | Кардымовский | Кардымовский | 10/0,4кВ ОТП№254 | 10 | 3 | 7
д.Спасс | Кардымовский | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№252 | 60 | 18 | 42
д.Нетризово | Кардымовский | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№335 | 250 | 75 | 175
д.Кончино | Кардымовский | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№346 | 400 | 120 | 280
д.Кончино | Кардымовский | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№255 | 40 | 12 | 28
д.Нетризово | Кардымовский | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№258 | 250 | 75 | 175
д.Нетризово | Кардымовский | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№257 | 160 | 48 | 112
д.Нетризово | Кардымовский | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№256 | 250 | 75 | 175
д.Сухоруково | Кардымовский | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№263 | 160 | 48 | 112
д.Федюкино | Кардымовский | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№264 | 63 | 19 | 44
д.Нетризово | Кардымовский | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№259 | 63 | 19 | 44
д.Королево | Кардымовский | Кардымовский | 10/0,4кВ ОТП№260 | 10 | 3 | 7
д.Ломейково | Кардымовский | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№266 | 30 | 9 | 21
д.Ломейково | Кардымовский | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№267 | 60 | 18 | 42
д.Воронцы | Кардымовский | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№268 | 40 | 12 | 28
д.Козичино | Кардымовский | Кардымовский | 10/0,4кВ ОТП№269 | 10 | 3 | 7
д.Наричино | Кардымовский | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№271 | 100 | 10 | 90
д.Вачково | Кардымовский | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№145 | 250 | 75 | 175
д.Рыжково | Кардымовский | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№146 | 160 | 48 | 112
д.Титково | Кардымовский | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№326 | 100 | 30 | 70
д.Титково | Кардымовский | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№147 | 100 | 30 | 70
д.Титково | Кардымовский | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№151 | 100 | 30 | 70
д.Титково | Кардымовский | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№153 | 160 | 48 | 112
д.Титково | Кардымовский | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№154 | 250 | 75 | 175
д.Титково | Кардымовский | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№155 | 100 | 30 | 70
д.Бабеевка | Кардымовский | Кардымовский | 10/0,4кВ ОТП№156 | 10 | 3 | 7
д.Дуброво | Кардымовский | Кардымовский | 10/0,4кВ ОТП№157 | 10 | 3 | 7
д.Бережок | Кардымовский | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№158 | 25 | 7.5
д.Осово | Кардымовский | Кардымовский | 10/0,4кВ ОТП№160 | 10 | 3
д.Гончарово | Кардымовский | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№161 | 0 | разукомплектована
д.Рябинино | Кардымовский | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№162 | 10 | 3
д.Некисово | Кардымовский | Кардымовский | 10/0,4кВ ОТП№039 | 10 | 3
д.Вачково | Кардымовский | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№143 | 100 | 30
д.Федурново | Кардымовский | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№141 | 40 | 12
д.Федурново | Кардымовский | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№142 | 63 | 19
д.Кунцово | Кардымовский | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№144 | 40 | 12
д.Пнево | Кардымовский | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№230 | 63 | 19
д.Пнево | Кардымовский | Кардымовский | 10/0,4кВ КТП№277 | 60 | 18
д Лужная | Ершичский | Ершичский | 10/0,4 кВ КТП -1-1 д. Лужная ВЛ-1001 | 1х25 | 20 | #VALUE!
д Кузьмичи | Ершичский | Ершичский | 10/0,4 кВ КТП 3-1 Кружиловка ВЛ-1001 | 1х25 | 10 | #VALUE!
| Ершичский | Ершичский | 10/0,4 кВ КТП 1-2 Кузьмичи ВЛ-1002 | 1х250 | 100 | #VALUE!
д Кузьмичи | Ершичский | Ершичский | 10/0,4 кВ КТП 2-2 Кузьмичи ВЛ-1002 | 1х100 | 60 | #VALUE!
д Кружиловка | Ершичский | Ершичский | 10/0,4 кВ КТП 6-2 Кружиловка ВЛ-1002 | 1х63 | 30 | #VALUE!
д Малый Бобрывец | Ершичский | Ершичский | 10/0,4 кВ КТП 2-3 М. Бобрывец ВЛ-1003 | 1х30 | 15 | #VALUE!
д Телюковка | Ершичский | Ершичский | 10/0,4 кВ КТП 7-3 Телюковка ВЛ-1003 | 1х63 | 30 | #VALUE!
д Буяковка | Ершичский | Ершичский | 10/0,4 кВ КТП 2-4 Буяковка ВЛ-1004 | 1х63 | 20 | #VALUE!
д Буяковка | Ершичский | Ершичский | 10/0,4 кВ КТП 3-4 Буяковка ВЛ-1004 | 1х30 | 10 | #VALUE!
д Кузьмичи | Ершичский | Ершичский | 10/0,4 кВ КТП 4-4 Кузьмичи ВЛ-1004 | 1х100 | 20 | #VALUE!
д Кузьмичи | Ершичский | Ершичский | 10/0,4 кВ ТП-152 ВЛ-1004 Кузьмичи ВЛ-1004 | 1х160 | 40 | #VALUE!
д Кузьмичи | Ершичский | Ершичский | 10/0,4 кВ ТП-151 ВЛ-1004 Кузьмичи ВЛ-1004 | 1х100 | 30 | #VALUE!
д Кузьмичи | Ершичский | Ершичский | 10/0,4 кВ ТП-146 ВЛ-1004 Кузьмичи ВЛ-1004 | 1х100 | 30 | #VALUE!
д Лужная | Ершичский | Ершичский | 10/0,4 кВ КТП 11-4 Лужная ВЛ-1004 | 1х100 | 70 | #VALUE!
д Артемовка | Ершичский | Ершичский | 10/0,4 кВ МТП-5-1 Артемовка ВЛ-1001 | 1х100 | 50 | #VALUE!
д Петраково | Ершичский | Ершичский | 10/0,4 кВ КТП 6-1 Петраково ВЛ-1001 | 1х60 | 20 | #VALUE!
д Тросна -Исаево | Ершичский | Ершичский | 10/0,4 кВ КТП 7-1 Тросна -Исаево ВЛ-1001 | 1х250 | 150 | #VALUE!
д Тросна -Ивакино | Ершичский | Ершичский | 10/0,4 кВ КТП 8-1 Т. Ивакино ВЛ-1001 | 1х160 | 30 | #VALUE!
д Артемовка | Ершичский | Ершичский | 10/0,4 кВ КТП 10-1 Артемовка ВЛ-1001 | 1х100 | 70 | #VALUE!
д Егоровка | Ершичский | Ершичский | 10/0,4 кВ ТП 001 Егоровка ВЛ-1001 | 1х160 | 100 | #VALUE!
д Тросна -Исаево | Ершичский | Ершичский | 10/0,4 кВ КТП 28-1 Тросна-Исаево ВЛ-1001 | 1х250 | 200 | #VALUE!
д Медведовка | Ершичский | Ершичский | 10/0,4 кВ КТП 2-2 Медведовка ВЛ-1002 | 1х100 | 50 | #VALUE!
д Дятловка | Ершичский | Ершичский | 10/0,4 кВ КТП 3-2 Дятловка ВЛ-1002 | 1х20 | 10 | #VALUE!
д Ржавец | Ершичский | Ершичский | 10/0,4 кВ КТП 4-2 Ржавец ВЛ-1002 | 1х60 | 40 | #VALUE!
д Блинные Кучи | Ершичский | Ершичский | 10/0,4 кВ КТП 2-3 Блинные Кучи ВЛ-1003 | 1х60 | 20 | #VALUE!
д Блинные Кучи | Ершичский | Ершичский | 10/0,4 кВ КТП 3-3 Блинные Кучи ВЛ-1003 | 1х160 | 100 | #VALUE!
д Слобода | Ершичский | Ершичский | 10/0,4 кВ КТП 9-3 Слобода ВЛ-1003 | 1х100 | 60 | #VALUE!
д Жарики | Ершичский | Ершичский | 10/0,4 кВ КТП 11-3 Жарики ВЛ-1003 | 1х100 | 60 | #VALUE!
д Крестовая | Ершичский | Ершичский | 10/0,4 кВ КТП 14-3 Крестовая ВЛ-1003 | 1х250 | 150 | #VALUE!
д Блинные Кучи | Ершичский | Ершичский | 10/0,4 кВ КТП 16-3 Блинные Кучи ВЛ-1003 | 1х100 | 60 | #VALUE!
д Блинные Кучи | Ершичский | Ершичский | 10/0,4 кВ КТП 18-3 Блинные Кучи ВЛ-1003 | 1х100 | 30 | #VALUE!
д Медведовка | Ершичский | Ершичский | 10/0,4 кВ КТП 1-4 Медведовка ВЛ-1004 | 1х30 | 10 | #VALUE!
д Карповка | Ершичский | Ершичский | 10/0,4 кВ КТП 2-4 Карповка ВЛ-1004 | 1х100 | 20 | #VALUE!
с Ершичи | Ершичский | Ершичский | 10/0,4 кВ КТП 3-4 МХЛ ВЛ-1004 | 1х100 | 70 | #VALUE!
д Верховая | Ершичский | Ершичский | 10/0,4 кВ КТП 5-4 Верховая ВЛ-1004 | 1х30 | 15 | #VALUE!
с Ершичи | Ершичский | Ершичский | 10/0,4 кВ КТП 8-4 Хоз. нужды ВЛ-1004 | 1х160 | 100 | #VALUE!
д Мацилевка | Ершичский | Ершичский | 10/0,4 кВ КТП 20-4 Мацилевка ВЛ-1004 | 1х60 | 30 | #VALUE!
д Карповка | Ершичский | Ершичский | 10/0,4 кВ КТП 23-4 Карповка ВЛ-1004 | 1х100 | 30 | #VALUE!
д Карповка | Ершичский | Ершичский | 10/0,4 кВ КТП 31-4 Карповка ВЛ-1004 | 1х160 | 100 | #VALUE!
с Ершичи | Ершичский | Ершичский | 10/0,4 кВ КТП 9-4 Пром. интерн ВЛ-1004 | 1х400 | 300 | #VALUE!
с Ершичи | Ершичский | Ершичский | 10/0,4 кВ КТП 6-4 Веремчук ВЛ-1004 | 1х250 | 150 | #VALUE!
с Ершичи | Ершичский | Ершичский | 10/0,4 кВ КТП 1-7 Лесничество ВЛ-1007 | 1х630 | 100 | #VALUE!
д Егоровка | Ершичский | Ершичский | 10/0,4 кВ ТП 063 ВЛ-1007 | 1х100 | 30 | #VALUE!
д Сукромля | Ершичский | Ершичский | 10/0,4 кВ КТП 14-7 Сукромля ВЛ-1007 | 1х250 | 100 | #VALUE!
д Сукромля | Ершичский | Ершичский | 10/0,4 кВ ЗТП-18-7 Сукромля ВЛ-1007 | 1х250 | 100 | #VALUE!
д Малая Язовка | Ершичский | Ершичский | 10/0,4 кВ КТП 8-8 Язовка ВЛ-1008 | 1х160 | 50 | #VALUE!
д Большая Язовка | Ершичский | Ершичский | 10/0,4 кВ КТП 11-8 Б. Язовка ВЛ-1008 | 1х40 | 20 | #VALUE!
д Малая Язовка | Ершичский | Ершичский | 10/0,4 кВ КТП 12-8 М. Язовка ВЛ-1008 | 1х100 | 30 | #VALUE!
с Ершичи | Ершичский | Ершичский | 10/0,4 кВ КТП 5-13 Артскважина ВЛ-1013 | 1х100 | 30 | #VALUE!
д Рудня | Ершичский | Ершичский | 10/0,4 кВ КТП 10-13 Рудня ВЛ-1013 | 1х100 | 30 | #VALUE!
д Половитня | Ершичский | Ершичский | 10/0,4 кВ КТП 11-13 Половитня ВЛ-1013 | 1х100 | 60 | #VALUE!
д Высокий Борок | Ершичский | Ершичский | 10/0,4 кВ КТП 6-2 Высокий Борок ВЛ-1002 | 1х100 | 30 | #VALUE!
д Пустая Буда | Ершичский | Ершичский | 10/0,4 кВ КТП 1-3 Пустая Буда ВЛ-1003 | 1х60 | 20 | #VALUE!
д Сморкачи | Ершичский | Ершичский | 10/0,4 кВ КТП 4-3 Сморкачи ВЛ-1003 | 1х40 | 35 | #VALUE!
д Поселки | Ершичский | Ершичский | 10/0,4 кВ МТП-1-4 Поселки ВЛ-1004 | 1х100 | 20 | #VALUE!
д Поселки | Ершичский | Ершичский | 10/0,4 кВ КТП 2-4 Поселки ВЛ-1004 | 1х30 | 15 | #VALUE!
д Поселки | Ершичский | Ершичский | 10/0,4 кВ КТП 3-4 Поселки ВЛ-1004 | 1х250 | 200 | #VALUE!
д Поселки | Ершичский | Ершичский | 10/0,4 кВ КТП 4-4 Поселки ВЛ-1004 | 1х160 | 120 | #VALUE!
д Поселки | Ершичский | Ершичский | 10/0,4 кВ КТП 6-4 Поселки ВЛ-1004 | 1х160 | 10 | #VALUE!
д Рухань | Ершичский | Ершичский | 10/0,4 кВ КТП 5-1 Рухань ВЛ-1001 | 1х60 | 30 | #VALUE!
д Рухань | Ершичский | Ершичский | 10/0,4 кВ КТП 8-1 Рухань ВЛ-1001 | 1х400 | 300 | #VALUE!
д Старина | Ершичский | Ершичский | 10/0,4 кВ КТП 1-2 Старина ВЛ-1002 | 1х100 | 40 | #VALUE!
д Колечье | Ершичский | Ершичский | 10/0,4 кВ КТП 3-2 Колечье ВЛ-1002 | 1х63 | 40 | #VALUE!
д Старые Карды | Ершичский | Ершичский | 10/0,4 кВ КТП 9-3 Карды ВЛ-1003 | 1х250 | 160 | #VALUE!
д Колечье | Ершичский | Ершичский | 10/0,4 кВ МТП-1-4 д. Колечье ВЛ-1004 | 1х160 | 120 | #VALUE!
с Ворга | Ершичский | Ершичский | 10/0,4 кВ КТП-1-5 Пекарня Ворга ВЛ-1005 | 1х250 | 100 | #VALUE!
с Ворга | Ершичский | Ершичский | 10/0,4 кВ ЗТП-16-13 Школа ВЛ-1013 | 2х250 | 100 | #VALUE!
с Ворга | Ершичский | Ершичский | 10/0,4 кВ КТП 4-13 Лесхоз ВЛ-1013 | 1х100 | 50 | #VALUE!
с Ершичи | Ершичский | Ершичский | 10/0,4 кВ МТП-3-6 Ветлечебница ВЛ-1006 | 1х60 | 20 | #VALUE!
с Ершичи | Ершичский | Ершичский | 10/0,4 кВ ЗТП-4-6 Холодильник ВЛ-1006 | 1х160 | 60 | #VALUE!
с Ершичи | Ершичский | Ершичский | 10/0,4 кВ ЗТП-5-6 Больница ВЛ-1006 | 2х400 | 100 | #VALUE!
с Ершичи | Ершичский | Ершичский | 10/0,4 кВ КТП 6-6 ул. Низинская ВЛ-1006 | 1х100 | 60 | #VALUE!
с Ершичи | Ершичский | Ершичский | 10/0,4 кВ КТП 8-6 Макаровка ВЛ-1006 | 1х400 | 250 | #VALUE!
с Ершичи | Ершичский | Ершичский | 10/0,4 кВ КТП 9-6 Макаровка ВЛ-1006 | 1х250 | 160 | #VALUE!
с Ершичи | Ершичский | Ершичский | 10/0,4 кВ ЗТП-1-5 Очистные ВЛ-1005 | 2х160 | 100 | #VALUE!
с Ершичи | Ершичский | Ершичский | 10/0,4 кВ ТП 086 ВЛ-1011 | 1х400 | 100 | #VALUE!
с Ершичи | Ершичский | Ершичский | 10/0,4 кВ КТП 9-11 Пекарня ВЛ-1011 | 1х100 | 60 | #VALUE!
с Ершичи | Ершичский | Ершичский | 10/0,4 кВ КТП 15-11 СХТ ВЛ-1011 | 1х400 | 300 | #VALUE!
с Ершичи | Ершичский | Ершичский | 10/0,4 кВ ЗТП-17-11 КБО ВЛ-1011 | 1х400 | 100 | #VALUE!
с Ершичи | Ершичский | Ершичский | 10/0,4 кВ ЗТП-20-11 Жилпоселок льнозавода ВЛ-1011 | 2х250 | 100 | #VALUE!
с Ершичи | Ершичский | Ершичский | 10/0,4 кВ КТП 26-11 Химия ВЛ-1011 | 1х250 | 200 | #VALUE!
п.Фролово | Хиславичский | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-2-1 Откорбаза | 1x100 | 100 | Нет потребителей
п.Фролово | Хиславичский | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТПП-3-1 Заготскот | 1x160 | 129
д.Шишки | Хиславичский | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-4-1 Шишки | 1x30 | 21
п.Фролово | Хиславичский | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-5-1 Фролово | 1x160 | 113
д.Н.Воробьёво | Хиславичский | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-6-1 Н.Воробьёвка | 1x100 | 93
д.Владимировка | Хиславичский | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-7-1 Владимировка | 1x100 | 76
п.Фролово | Хиславичский | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-8-1 Фролово | 1x160 | 101
п.Кирпичный завод | Хиславичский | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-9-1 Кирпичный завод | 1x160 | 128
д.Селезеньки | Хиславичский | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-1-2 Селезеньки | 1x60 | 40
д.Анновка | Хиславичский | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-2-2 Анновка | 1x60 | 54
д.Коханово | Хиславичский | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-4-2 Коханово | 1x100 | 81
д.Слобода | Хиславичский | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-5-2 Слобода | 1x50 | 41
д.Суховилы | Хиславичский | Хиславичский | 10/0,4 кВ МТП-6-2 Суховилы | 1x10 | 8
д.Мешковка | Хиславичский | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-7-2 Мешковка | 1x30 | 24
д.Упино | Хиславичский | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-8-2 Упино | 1x160 | 132
д.Упино | Хиславичский | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-9-2 Упино | 1x160 | 139
д.Добрянка | Хиславичский | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-10-2 Добрянка | 1x160 | 140
д.Ващиловка | Хиславичский | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-11-2 Ващиловка | 1x63 | 60
д.Кобылкино | Хиславичский | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-12-2 Кобылкино | 1x60 | 57
д.Ив.Стан | Хиславичский | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-13-2 Ив.Стан | 1x100 | 96
д.Упино | Хиславичский | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-14-2 Упино | 1x250 | 229
д.Анновка | Хиславичский | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-15-2 Анновка | 1x30 | 25
д.Упино | Хиславичский | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-16-2 Упино | 1x100 | 92
д.Корзово | Хиславичский | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-18-2 Корзово | 1x50 | 45
д.Слобода | Хиславичский | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-19-2 Слобода | 1x63 | 51 |  | Замена тр-ра 30кВА на 63 кВА
д.Упино | Хиславичский | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-20-2 Упино | 1x30 | 21
д.Упино | Хиславичский | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-21-2 Упино | 1x250 | 207
д.Ускосы | Хиславичский | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-1-3 Ускосы | 1x30 | 27
д.Братковая | Хиславичский | Хиславичский | 10/0,4 кВ МТП-2-3 Братковая | 1x100 | 86
д.Братковая | Хиславичский | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-3-3 Братковая | 1x160 | 141
д.Братковая | Хиславичский | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-4-3 Братковая | 1x160 | 132
д.Братковая | Хиславичский | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-5-3 Братковая | 1x160 | 145
д.Братковая | Хиславичский | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-6-3 Братковая | 1x25 | 21
д.Братковая | Хиславичский | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-8-3 Братковая | 1x30 | 18
д.Стайки | Хиславичский | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-9-3 Стайки | 1x160 | 153
д.Стайки | Хиславичский | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-10-3 Стайки | 1x100 | 69
М.Хутора | Хиславичский | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-11-3 М.Хутора | 1x30 | 28
д.Григорово | Хиславичский | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-12-3 Григорово | 1x30 | 28
д.Стайки | Хиславичский | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-15-3 Стайки | 1x100 | 91
д.Братковая | Хиславичский | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-16-3 Братковая | 1x100 | 90
д.Владимировка | Хиславичский | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-1-4 Владимировка | 1x400 | 370
д.Огнеполье | Хиславичский | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-2-4 Огнеполье | 1x10 | 9
д.Владимировка | Хиславичский | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-3-4 Владимировка | 1x100 | 70
д.Владимировка | Хиславичский | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-4-4 Владимировка | 1x100 | 90
д.Воробьёвка | Хиславичский | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-5-4 Воробьёвка | 1x40 | 34
д.Мартыновка | Хиславичский | Хиславичский | 10/0,4 кВ МТП-6-4 Мартыновка | 1x100 | 92
д.Владимировка | Хиславичский | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-8-4 Владимировка | 1x400 | 384
д.Заборье | Хиславичский | Хиславичский | 10/0,4 кВ МТП-7-4 Заборье | 1x63 | 58
п.Хиславичи | Хиславичский | Хиславичский | 10/0,4 кВ ГКТП-2-5 Хиславичи | 1x250 | 215
п.Хиславичи | Хиславичский | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТПП-5-5 Больница | 2x250 | 240
п.Хиславичи | Хиславичский | Хиславичский | 10/0,4 кВ ЗТП-7-5 Школа | 2x250 | 175
п.Хиславичи | Хиславичский | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-12-5 Хиславичи | 1x100 | 74
п.Хиславичи | Хиславичский | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТПП-15-5 Хиславичи | 1x400 | 358
п.Хиславичи | Хиславичский | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТПП-21-5 Хиславичи | 1x160 | 139
п.Хиславичи | Хиславичский | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-27-5 Хиславичи | 1x100 | 70
п.Хиславичи | Хиславичский | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-30-5 Хиславичи | 1x160 | 137
п.Хиславичи | Хиславичский | Хиславичский | 10/0,4 кВ СТП-32-5 Хиславичи | 1х63 | 53
д.Упино | Хиславичский | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТПП-1-6 Упино | 1x630 | 571
д.Упино | Хиславичский | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТПП-2-6 Упино | 1x630 | 551
д.Упино | Хиславичский | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-3-6 Упино | 1x160 | 140
п.Хиславичи | Хиславичский | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-5-6 Льносемстанция | 1x160 | 105
д.Кобылкино | Хиславичский | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТПП-6-6 Кобылкино | 1x250 | 217
п.Хиславичи | Хиславичский | Хиславичский | 10/0,4 кВ СТП-7-6 Хиславичи | 1х40 | 35
п.Хиславичи | Хиславичский | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-1-9 Хознужды | 1x250 | 127
д.Козлово | Хиславичский | Хиславичский | 10/0,4 кВ ТП 064 Козлово | 1x10 | 9
д.Кр.Площадь | Хиславичский | Хиславичский | 10/0,4 кВ ТП 065 д.Кр.Площадь | 1х25 | 6
д.Трипутино | Хиславичский | Хиславичский | 10/0,4 кВ ТП 066 Трипутино | 1x63 | 57
д.Заботье | Хиславичский | Хиславичский | 10/0,4 кВ ТП 067 Полигон ТБО | 1х40 | 20
д.Корзово | Хиславичский | Хиславичский | 10/0,4 кВ ТП 068 Корзово | 1x160 | 124
д.Корзово | Хиславичский | Хиславичский | 10/0,4 кВ ТП 069 Корзово | 1x160 | 135
д.Корзово | Хиславичский | Хиславичский | 10/0,4 кВ ТП 070 Корзово | 1x160 | 155
д.Корзово | Хиславичский | Хиславичский | 10/0,4 кВ ТП 071 Корзово | 1x100 | 57
д.Кр.Посёлок | Хиславичский | Хиславичский | 10/0,4 кВ ТП 072 Кр.Посёлок | 1x30 | 14
д.Б.Лызки | Хиславичский | Хиславичский | 10/0,4 кВ ТП 073 Б.Лызки | 1x160 | 105
д.Лобановка | Хиславичский | Хиславичский | 10/0,4 кВ ТП 074 Лобановка | 1x100 | 90
д.Лобановка | Хиславичский | Хиславичский | 10/0,4 кВ ТП 075 Лобановка | 1x30 | 14
д.Притыкино | Хиславичский | Хиславичский | 10/0,4 кВ ТП 076 Притыкино | 1x10 | 9
д.Шеньковка | Хиславичский | Хиславичский | 10/0,4 кВ ТП 077 Шеньковка | 1x10 | 9
д.Корзово | Хиславичский | Хиславичский | 10/0,4 кВ ТП 078 Корзово | 1x100 | 70
п.Хиславичи | Хиславичский | Хиславичский | 10/0,4 кВ ЗТП-28-12 Хиславичи | 2x400 | 440
п.Хиславичи | Хиславичский | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТПП-29-12 Хиславичи | 1x250 | 222
п.Хиславичи | Хиславичский | Хиславичский | 10/0,4 кВ СТП-33-12 Хиславичи | 1x40 | 25
п.Хиславичи | Хиславичский | Хиславичский | 10/0,4 кВ ГКТП-8-13 Хиславичи | 1x400 | 148
п.Хиславичи | Хиславичский | Хиславичский | 10/0,4 кВ ЗТП-9-13 Кинотеатр | 2x250 | 235
п.Хиславичи | Хиславичский | Хиславичский | 10/0,4 кВ МТП-10-13 Хиславичи | 1x160 | 110
п.Хиславичи | Хиславичский | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТПП-13-13 Хиславичи | 1x250 | 175
п.Хиславичи | Хиславичский | Хиславичский | 10/0,4 кВ ГКТП-14-13 Хиславичи | 1x250 | 200
п.Хиславичи | Хиславичский | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-16-13 МСО | 1x20 | 12
п.Хиславичи | Хиславичский | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-17-13 МСО | 1x400 | 360
п.Хиславичи | Хиславичский | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-18-13 Хиславичи | 1x160 | 112
п.Хиславичи | Хиславичский | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-19-13 Хиславичи | 1x160 | 118
п.Хиславичи | Хиславичский | Хиславичский | 10/0,4 кВ ЗТП-20-13 Детсад | 1x400 | 336
п.Хиславичи | Хиславичский | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-22-13 Хиславичи | 1x250 | 210
п.Хиславичи | Хиславичский | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-23-13 Хиславичи | 1x160 | 139
п.Хиславичи | Хиславичский | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-24-13 Хиславичи | 1x100 | 57
п.Хиславичи | Хиславичский | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-25-13 Хиславичи | 1x160 | 97
п.Хиславичи | Хиславичский | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТПП-26-13 Хиславичи | 1x250 | 187
п.Хиславичи | Хиславичский | Хиславичский | 10/0,4 кВ СТП-31-13 Пилорама | 1х63 | 14
д.Малинник | Хиславичский | Хиславичский | 10/0,4 кВ МТП-1-15 Малинник | 1x63 | 48
д.Александровка | Хиславичский | Хиславичский | 10/0,4 кВ МТП-2-15 Александровка | 1x30 | 18
д.Замошье | Хиславичский | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-3-15 Замошье | 1x30 | 29
д.Братковая | Хиславичский | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-4-15 д.Братковая | 1x40 | 27
д.Городчанка | Хиславичский | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-5-15 Городчанка | 1x30 | 24
д.Заречье | Хиславичский | Хиславичский | 10/0,4 кВ МТП-7-15 Заречье | 1x60 | 45
д.Канарщина | Хиславичский | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-8-15 Канарщина | 1x30 | 26
д.Клюкино | Хиславичский | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-1-1 Клюкино | 1x160 | 129
д.Клюкино | Хиславичский | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-2-1 Клюкино | 1x160 | 113
д.Мазыки | Хиславичский | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-3-1 Мазыки | 1x100 | 78
д.Городок | Хиславичский | Хиславичский | 10/0,4 кВ МТП-5-1 Городок | 1x100 | 83
д.Грязь | Хиславичский | Хиславичский | 10/0,4 кВ МТП-6-1 Грязь | 1x100 | 87
д.Переседенье | Хиславичский | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-7-1 Переседенье | 1x25 | 21
д.Шипы | Хиславичский | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-10-1 Шипы | 1x40 | 36
д.Б.Хутора | Хиславичский | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-13-1 Б.Хутора | 1x60 | 40
д.Б.Хутора | Хиславичский | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-14-1 Б.Хутора | 1x250 | 200
д.Б.Хутора | Хиславичский | Хиславичский | 10/0,4 кВ МТП-15-1 Б.Хутора | 1x63 | 39
д.Б.Хутора | Хиславичский | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-16-1 Б.Хутора | 1x160 | 128
д.Мазыки | Хиславичский | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-22-1 Мазыки | 1x25 | 20
д.Городок | Хиславичский | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-28-1 Городок | 1x30 | 26
д.Грязь | Хиславичский | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-23-1 Грязь | 1x100 | 71
д.Клюкино | Хиславичский | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-19-1 Клюкино | 1x160 | 115
д.Клюкино | Хиславичский | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-21-1 Клюкино | 1x63 | 34
д.Переседенье | Хиславичский | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-27-1 Переседенье | 1x60 | 42
д.Городище | Хиславичский | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-1-2 Городище | 1x60 | 30
д.Городище | Хиславичский | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-3-2 Городище | 1x400 | 380
д.Юрковщина | Хиславичский | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-8-2 Юрковщина | 1x40 | 32
д.Соино | Хиславичский | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-12-2 Соино | 1x160 | 129
д.Соино | Хиславичский | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-13-2 Соино | 1x100 | 72
д.Соино | Хиславичский | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-14-2 Соино | 1x250 | 235
д.Мёдковка | Хиславичский | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-15-2 Мёдковка | 1x60 | 40
д.Скверета | Хиславичский | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-16-2 Скверета | 1x10 | 9
д.Соино | Хиславичский | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-18-2 Соино | 1x60 | 48
д.Городище | Хиславичский | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-1-3 Городище | 1x100 | 57
д.Жигалки | Хиславичский | Хиславичский | 10/0,4 кВ СТП-2-3 Жигалки | 1x63 | 41
д.Сиваи | Хиславичский | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-4-3 Сиваи | 1x40 | 33
д.Жигалки | Хиславичский | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-11-3 Жигалки | 1x40 | 27
д.Ст.Стан | Хиславичский | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-15-3 Ст.Стан | 1x63 | 31
д.Нов.Стан | Хиславичский | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-16-3 Нов.Стан | 1x60 | 52
д.Нов.Буда | Хиславичский | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-17-3 Нов.Буда | 1x30 | 17
д.Городище | Хиславичский | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-21-3 Городище | 1x400 | 270
д.Городище | Хиславичский | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-22-3 Городище | 1x60 | 46
д.Соино | Хиславичский | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТПП-25-3 Соино | 1x100 | 66
д.Пиряны | Хиславичский | Хиславичский | 10/0,4 кВ МТП-2-4 Пиряны | 1x10 | 8
д.Иозефовка | Хиславичский | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-3-4 Иозефовка | 1x160 | 100
д.Городище | Хиславичский | Хиславичский | 10/0,4 кВ МТП-4-4 Городище | 1x200 | 60
д.Иозефовка | Хиславичский | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-5-4 Иозефовка | 1x400 | 374
д.Будяки | Хиславичский | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-6-4 Будяки | 1x30 | 29
д.Иозефовка | Хиславичский | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-9-4 Иозефовка | 1x160 | 148
д.Пыковка | Хиславичский | Хиславичский | 10/0,4 кВ МТП-10-4 Пыковка | 1x30 | 25
д.Богдановка | Хиславичский | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-11-4 Богдановка | 1x63 | 35
д.Кр.Бор | Хиславичский | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-12-4 Кр. Бор | 1x10 | 8
д.Иозефовка | Хиславичский | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-14-4 Иозефовка | 1x60 | 49
д.Иозефовка | Хиславичский | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-15-4 Иозефовка | 1x630 | 565
д.Поплятино | Хиславичский | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-1-5 Поплятино | 1x30 | 28
д.Пожарищино | Хиславичский | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-2-5 Пожарищино | 1x25 | 21
д.Колесники | Хиславичский | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-3-5 Колесники | 1x160 | 153
д.Б.Хутора | Хиславичский | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-6-5 Б.Хутора | 1x60 | 54
д.Б.Хутора | Хиславичский | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-7-5 Б.Хутора | 1x250 | 231
д.Суздалевка | Хиславичский | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-1-6 Суздалевка | 1x100 | 94
д.Вороновка | Хиславичский | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-2-6 Вороновка | 1x40 | 37
д.Бахаревка | Хиславичский | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-4-6 Бахаревка | 1x100 | 96
д.Жанвиль | Хиславичский | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-5-6 Жанвиль | 1x400 | 391
д.Жанвиль | Хиславичский | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-6-6 Жанвиль | 1x250 | 219
д.Жанвиль | Хиславичский | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-7-6 Жанвиль | 1x100 | 90
д.Жанвиль | Хиславичский | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-8-6 Жанвиль | 1x160 | 145
д.Жанвиль | Хиславичский | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-10-6 Жанвиль | 1x160 | 146
д.Микшино | Хиславичский | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-1-1 Микшино | 1x63 | 50
д.Дубровка | Хиславичский | Хиславичский | 10/0,4 кВ МТП-5-1 Дубровка | 1x100 | 89
д.Ст.Буда | Хиславичский | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-6-1 Ст.Буда | 1х25 | 10
д.Выдрица | Хиславичский | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-7-1 Выдрица | 1x50 | 47
д.Шашки | Хиславичский | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-8-1 Шашки | 1x10 | 9
д.Пильники | Хиславичский | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-1-2 Пильники | 1x30 | 27
д.Микшино | Хиславичский | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТПП-2-2 Микшино | 1x60 | 53
д.Иозефовка | Хиславичский | Хиславичский | 10/0,4 кВ ТП 206 Иозефовка | 1x100 | 86
д.Гор.Буда | Хиславичский | Хиславичский | 10/0,4 кВ ТП 208 Гор.Буда | 1x100 | 81
д.Косачёвка | Хиславичский | Хиславичский | 10/0,4 кВ ТП 207 Косачёвка | 1x10 | 9
д.Белица | Хиславичский | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-1-4 Белица | 1x10 | 8
д.Белица | Хиславичский | Хиславичский | 10/0,4 кВ МТП-2-4 Белица | 1x40 | 34
д.Микшино | Хиславичский | Хиславичский | 10/0,4 кВ МТП-3-4 Микшино | 1x160 | 145 | Выбытие потребителей
д.Галушки | Хиславичский | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-6-4 Галушки | 1x10 | 8 | Выбытие потребителей
д.Кукуевка | Хиславичский | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-7-4 Кукуевка | 1х40 | 35
д.Тарановка | Хиславичский | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-8-4 Тарановка | 1x10 | 9
д.Микшино | Хиславичский | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-11-4 Микшино | 1x30 | 20
д.Никулино | Хиславичский | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-2-1 Никулино | 1x60 | 40
д.Ким | Хиславичский | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-5-1 Ким | 1x25 | 24
д.Суборовка | Хиславичский | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-6-1 Суборовка | 1x60 | 54
д.Муравьёво | Хиславичский | Хиславичский | 10/0,4 кВ МТП-1-2 Муравьёво | 1x100 | 78
д.Водотока | Хиславичский | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-2-2 Водотока | 1x100 | 90
д.Николаевка | Хиславичский | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-4-2 Николаевка | 1x30 | 24
д.Череповище | Хиславичский | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-6-2 Череповище | 1x30 | 28
д.Калиновка | Хиславичский | Хиславичский | 10/0,4 кВ ОТП-9-2 Калиновка | 1x10 | 9
д.Черепово | Хиславичский | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-1-3 Черепово | 1x400 | 375
д.Черепово | Хиславичский | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-3-3 Черепово | 1x250 | 222
д.Черепово | Хиславичский | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТПП-4-3 Черепово | 1x400 | 371
д.Черепово | Хиславичский | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТПП-5-3 Черепово | 1x250 | 207
д.Черепово | Хиславичский | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТПП-7-3 Черепово | 1x250 | 202
д.Черепово | Хиславичский | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-8-3 Черепово | 1x160 | 145
д.Черепово | Хиславичский | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-1-4 Черепово | 1x250 | 194
д.Слобода | Хиславичский | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-2-4 Слобода | 1x100 | 98
д.Шатиловка | Хиславичский | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-3-4 Шатиловка | 1x60 | 54
д.Шимоновка | Хиславичский | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-4-4 Шимоновка | 1x25 | 24
д.Черепово | Хиславичский | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-5-4 Черепово | 1x63 | 55
д.Печ.Буда | Хиславичский | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-1-1 Печ.Буда | 1x250 | 220
д.Печерск | Хиславичский | Хиславичский | 10/0,4 кВ МТП-3-1 Печерск | 1x10 | 9
д.Петрополье | Хиславичский | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТПП-1-2 Петрополье | 1x400 | 379
д.Петрополье | Хиславичский | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-2-2 Петрополье | 1x40 | 28
д.Болотово | Хиславичский | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-3-2 Болотово | 1x100 | 92
д.Петрополье | Хиславичский | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-8-2 Петрополье | 1x160 | 155
д.Петрополье | Хиславичский | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-9-2 Петрополье | 1x250 | 170
д.Лукавец | Хиславичский | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-12-2 Лукавец | 1x10 | 6
д.Родьковка | Хиславичский | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-13-2 Родьковка | 1x10 | 10 | Отсутствие потребителей
д.Зарево | Хиславичский | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-7-2 Зарево | 1x160 | 109
д.Комаровка | Хиславичский | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-3-3 Комаровка | 1x10 | 9
д.Комаровка | Хиславичский | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-4-3 Комаровка | 1x10 | 7
д.Козловка | Хиславичский | Хиславичский | 10/0,4 кВ МТП-8-3 Козловка | 1x250 | 235
д.Козловка | Хиславичский | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-9-3 Козловка | 1x60 | 54
д.Козловка | Хиславичский | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-10-3 Козловка | 1x63 | 58
д.Козловка | Хиславичский | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-12-3 Козловка | 1x10 | 10 | Отсутствие потребителей
д.Козловка | Хиславичский | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-13-3 Козловка | 1x160 | 9
д.Ореховка | Хиславичский | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-1-4 Ореховка | 1x10 | 9
д.Нов.Рудня | Хиславичский | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-2-4 Нов.Рудня | 1x160 | 154
д.Миловка | Хиславичский | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-4-4 Миловка | 1x25 | 23
д.Мадеевка | Хиславичский | Хиславичский | 10/0,4 кВ ОТП-6-4 Мадеевка | 1x10 | 8
д.Духовщинка | Хиславичский | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-7-4 Духовщинка | 1x100 | 96
д.Хохловка | Хиславичский | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-8-4 Хохловка | 1x10 | 9
д.Нов.Рудня | Хиславичский | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-9-4 Нов.Рудня | 1x100 | 89
д.Нов.Рудня | Хиславичский | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-2-5 Нов.Рудня | 1x100 | 95
д.Петрополье | Хиславичский | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТПП-1-6 Петрополье | 1x60 | 58
д.Петрополье | Хиславичский | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТПП-2-6 Петрополье | 1x100 | 91
д.Дятловка | Хиславичский | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-4-6 Дятловка | 1x10 | 9
д.Печ.Буда | Хиславичский | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-1-7 Печ.Буда | 1x63 | 57
д.Печ.Буда | Хиславичский | Хиславичский | 10/0,4 кВ МТП-2-7 Печ.Буда | 1x63 | 48
д.Печ.Буда | Хиславичский | Хиславичский | 10/0,4 кВ КТП-6-7 Печ.Буда | 1x100 | 67
п.Хиславичи | Хиславичский | Хиславичский | 10/0,4 кВ СТП-7-6 п.Хиславичи | 1x40 | 11
п.Хиславичи | Хиславичский | Хиславичский | 10/0,4 кВ СТП-33-12 Хиславичи | 1x40 | 25
п.Хиславичи | Хиславичский | Хиславичский | 10/0,4 кВ СТП-32-5 п. Хиславичи | 1x63 | 16
с. Новодугино | Новодугинский | Новодугинский | МТП-1 Хоз. нужды ВЛ 1001 Новодугино | ТМГ-100/10 | 70.5833
с. Новодугино | Новодугинский | Новодугинский | КТП-2 Хоз. нужды ВЛ 1001 Новодугино | ТМ-250/10 | 153.7667
д. Никитиха | Новодугинский | Новодугинский | ТП 078 ВЛ 1005 Новодугино | ТМГ-40/10 | 0
д. Подовражное | Новодугинский | Новодугинский | ТП 079 ВЛ 1005 Новодугино | ОМ-10,0/10 | 0
д. Шаулино | Новодугинский | Новодугинский | ТП 086 ВЛ 1005 Новодугино | ОМ-10,0/10 | 2.5
д. Княжино | Новодугинский | Новодугинский | ТП 073 ВЛ 1005 Новодугино | ТМ-400/10 | 334.3333
д. Чернецы | Новодугинский | Новодугинский | ТП 085 ВЛ 1005 Новодугино | ОМ-10,0/10 | 0
д.Андрониха | Новодугинский | Новодугинский | ТП 069 ВЛ 1005 Новодугино | ОМ-10,0/10 | 1
д. Семенчиха | Новодугинский | Новодугинский | ТП 084 ВЛ 1005 Новодугино | ТМ-30/10 | 13.5
д. Рябинки | Новодугинский | Новодугинский | ТП 080 ВЛ 1005 Новодугино | ТМ-250/10 | 127.1667
д. Рябинки | Новодугинский | Новодугинский | ТП 081 ВЛ 1005 Новодугино | ТМ-160/10 | 137.2333
д. Рябинки | Новодугинский | Новодугинский | ТП 082 ВЛ 1005 Новодугино | ТМ-630/10 | 586.3333
д. Копориха | Новодугинский | Новодугинский | ТП 070 ВЛ 1005 Новодугино | ТМ-30/10 | 18
д. Княжино | Новодугинский | Новодугинский | ТП 074 ВЛ 1005 Новодугино | ТМ-250/10 | 215.8
д. Княжино | Новодугинский | Новодугинский | ТП 075 ВЛ 1005 Новодугино | ТМГ-100/10 | 65.9
д. Рябинки | Новодугинский | Новодугинский | ТП 083 ВЛ 1005 Новодугино | ТМ-60/10 | 30.8667
д. Княжино | Новодугинский | Новодугинский | ТП 076 ВЛ 1005 Новодугино | ТМГ-100/10 | 50.6667
с. Новодугино | Новодугинский | Новодугинский | ТП 003 ВЛ 1003 Новодугино | ТМ-250/10 | 3.5
с. Новодугино | Новодугинский | Новодугинский | ЗТП-№6 ВЛ 1003 Новодугино | 2 x TTU-A1 160/10 | 311.7333
с. Новодугино | Новодугинский | Новодугинский | МТП-№8 ВЛ 1003 Новодугино | ТМГ-100/10 | 34
с. Новодугино | Новодугинский | Новодугинский | КТП-№12 ВЛ 1003 Новодугино | ТМГ-100/10 | 42.25
с. Новодугино | Новодугинский | Новодугинский | КТП-№16 ВЛ 1003 Новодугино | ТМ-250/10 | 245
с. Новодугино | Новодугинский | Новодугинский | ТП 018 ВЛ 1003 Новодугино | ТМГ-160/10 | 46.1667
с. Новодугино | Новодугинский | Новодугинский | КТП-№22 ВЛ 1003 Новодугино | ТМГ-100/10 | 20.5
с. Новодугино | Новодугинский | Новодугинский | КТП-№23 ВЛ 1003 Новодугино | ТМВГ-250/10 | 164
с. Новодугино | Новодугинский | Новодугинский | ТП 024 ВЛ 1003 Новодугино | ТМГ-100/10 | 0
с. Новодугино | Новодугинский | Новодугинский | ЗТП-№29 ВЛ 1003 Новодугино | ТМ-400/10 + TTU-A1 160/10 | 62.4
с. Новодугино | Новодугинский | Новодугинский | ТП 311 ВЛ 1003 Новодугино | ТМ-250/10 | 90
с. Новодугино | Новодугинский | Новодугинский | ТП 312 ВЛ 1003 Новодугино | ТМ-160/10 | 40
д. Чубарово | Новодугинский | Новодугинский | ОТП-Чубарово ВЛ 1007 Новодугино | ОМ-10,0/10 | 7
д. Коленово | Новодугинский | Новодугинский | МТП-Коленово ВЛ 1007 Новодугино | ОМ-10,0/10 | 6
д. Селище | Новодугинский | Новодугинский | ТП 093 ВЛ 1007 Новодугино | ТМ-250/10 | 121
д. Селище | Новодугинский | Новодугинский | КТП-Селище-2 ВЛ 1007 Новодугино | ТМ-160/10 | 99
д. Перчиха | Новодугинский | Новодугинский | ТП 092 ВЛ 1007 Новодугино | ТМ-60/10 | 18.3333
д. Заднее | Новодугинский | Новодугинский | КТП-Заднее ВЛ 1007 Новодугино | ОМ-10,0/10 | 2.5
д. Балаево | Новодугинский | Новодугинский | КТП-Балаево ВЛ 1007 Новодугино | ОМ-4,0/10 | 2.5
д. Кулигино | Новодугинский | Новодугинский | КТП-Кулигино ВЛ 1007 Новодугино | ТМ-40/10 | 25
с. Новодугино | Новодугинский | Новодугинский | КТП-Богданиха-1 ВЛ 1015 Новодугино | ТМ-250/10 | 112.9
д. Томилиха | Новодугинский | Новодугинский | КТП-Томилиха ВЛ 1015 Новодугино | ТМ-40/10 | 28.5
д. Бурцево | Новодугинский | Новодугинский | КТП-Бурцево-1 ВЛ 1015 Новодугино | 6TV-315/12 | 245.6667
д. Бурцево | Новодугинский | Новодугинский | КТП-Бурцево-2 ВЛ 1015 Новодугино | ТМГ-100/10 | 90.5333
д. Бурцево | Новодугинский | Новодугинский | КТП-Бурцево-3 ВЛ 1015 Новодугино | ТОN-160/10 | 35.8333
д. Бурцево | Новодугинский | Новодугинский | КТП-Бурцево-5 ВЛ 1015 Новодугино | ТМ-400/10 | 362
д. Бурцево | Новодугинский | Новодугинский | КТП-Бурцево-6 ВЛ 1015 Новодугино | 6ТВН-160-12А | 91
д. Курбатово | Новодугинский | Новодугинский | КТП-Курбатово ВЛ 1015 Новодугино | ОМП-10/10 | 5.5
с. Новодугино | Новодугинский | Новодугинский | КТП-Богданиха-2 ВЛ 1015 Новодугино | ТМ-250/10 | 177.3333
с. Новодугино | Новодугинский | Новодугинский | ТП 099 ВЛ 1015 Новодугино | ТМ-250/10 | 187
д. Лашкино | Новодугинский | Новодугинский | КТП-Лашкино ВЛ 1015 Новодугино | ТМ-25/10 | 8.5
д. Свозки | Новодугинский | Новодугинский | КТП-Свозки ВЛ 1015 Новодугино | ОМ-10,0/10 | 1
д. Капустино | Новодугинский | Новодугинский | КТП-Капустино-2 ВЛ 1015 Новодугино | ТМГ-100/10 | 42.4167
д. Капустино | Новодугинский | Новодугинский | КТП-Капустино-8 ВЛ 1015 Новодугино | ТМ-160/10 | 124.6667
д. Капустино | Новодугинский | Новодугинский | КТП-Капустино-6 ВЛ 1015 Новодугино | ТСМА-60/10 | 29.7333
д. Усадище | Новодугинский | Новодугинский | КТП-Усадище ВЛ 1015 Новодугино | ТМ-20/10 | 4.7
д. Асеково | Новодугинский | Новодугинский | ОТП-Асеково ВЛ 1015 Новодугино | ОМ-10,0/10 | 1
д. Головино | Новодугинский | Новодугинский | СТП-Головино ВЛ 1015 Новодугино | ТМ-25/10 | 5
д. Блиново | Новодугинский | Новодугинский | ОТП-Блиново ВЛ 1015 Новодугино | ОМ-10,0/10 | 1
д. Решетниково | Новодугинский | Новодугинский | ОТП-Решетниково ВЛ 1015 Новодугино | ОМ-10,0/10 | 4
д. Томилиха | Новодугинский | Новодугинский | ТП 302 ВЛ 1015 Новодугино | ТМГСУ 63/10 | 10
с. Новодугино | Новодугинский | Новодугинский | ТП 325 ВЛ 1015 Новодугино | ТМГ-40/10 | 0
с. Новодугино | Новодугинский | Новодугинский | ТП 020 ВЛ 1019 Новодугино | ТМ-250/10 | 53.9333
с. Новодугино | Новодугинский | Новодугинский | ЗТП-1 ВЛ 1019 Новодугино | ТМ-250/10 | 0
с. Новодугино | Новодугинский | Новодугинский | ЗТП-1 ВЛ 1019 Новодугино | ТМ-400/10 | 0
с. Новодугино | Новодугинский | Новодугинский | КТПП-2 ВЛ 1019 Новодугино | ТМГ-160/10 | 0
с. Новодугино | Новодугинский | Новодугинский | ЗТП-4 ВЛ 1019 Новодугино | ТМ-250/10 | 108.3333
с. Новодугино | Новодугинский | Новодугинский | ЗТП-5 ВЛ 1019 Новодугино | ТМ-250/10 | 25
с. Новодугино | Новодугинский | Новодугинский | ТП 021 ВЛ 1019 Новодугино | ТМГ-100/10 | 0
с. Новодугино | Новодугинский | Новодугинский | КТП-№25 ВЛ 1019 Новодугино | ТМГ-100/10 | 83.6
с. Новодугино | Новодугинский | Новодугинский | КТП-№27 ВЛ 1019 Новодугино | ТМ-250/10 | 56.9333
с. Новодугино | Новодугинский | Новодугинский | ТП 030 ВЛ 1019 Новодугино | ТСМА 160/10 | 41.3333
с. Новодугино | Новодугинский | Новодугинский | КТП-10 ВЛ 1019 Новодугино | ТМ-250/10 | 233
с. Новодугино | Новодугинский | Новодугинский | ТП 026 ВЛ 1019 Новодугино | ТМГ-160/10 | 123.9
с. Новодугино | Новодугинский | Новодугинский | ТП 035 ВЛ 1019 Новодугино | ТМГ-100/10 | 40
с. Новодугино | Новодугинский | Новодугинский | ТП 034 ВЛ 1019 Новодугино | ТМГ-160/10 | 37.1667
с. Новодугино | Новодугинский | Новодугинский | КТП-36 ВЛ 1019 Новодугино | ТМГ-63/10 | 55.5
с. Новодугино | Новодугинский | Новодугинский | ТП 009 ВЛ 1019 Новодугино | ТМ-160/10 | 41.5
д. Болшево | Новодугинский | Новодугинский | КТП-Болшево-1 ВЛ 1007 Днепровск | ТСМА-100/10 | 61.2667
д. Болшево | Новодугинский | Новодугинский | КТП-Болшево-2 ВЛ 1007 Днепровск | ТМГ-100/10 | 0
д. Болшево | Новодугинский | Новодугинский | МТП-Болшево-3 ВЛ 1007 Днепровск | ТМГ-100/10 | 90.5
д. Нероново | Новодугинский | Новодугинский | КТП-Нероново-1 ВЛ 1007 Днепровск | ТМ-40/10 | 14.5
д. Безымянка | Новодугинский | Новодугинский | КТП-Безымянка ВЛ 1007 Днепровск | ТМ-30/10 | 22.5
д. Ильюшкино | Новодугинский | Новодугинский | КТП-Ильюшкино-2 ВЛ 1007 Днепровск | ТМГ-100/10 | 92.5
д. Болшево | Новодугинский | Новодугинский | ТП 324 ВЛ 10кВ 1007 ПС Днепровск | ТМГ-100/10 | 30
д. Корнеево | Новодугинский | Новодугинский | МТП-Корнеево ВЛ 1009 Днепровск | ТМ-30/10 | 6
д. Степанково | Новодугинский | Новодугинский | КТП-Степанково ВЛ 1009 Днепровск | ТМ-40/10 | 13
д. Починки | Новодугинский | Новодугинский | ТП 309 ВЛ 1009 Днепровск | ТМ-160/10 | 60
с. Днепровское | Новодугинский | Новодугинский | ТП 169 ВЛ 1010 Днепровск | ТСМА-60/10 | 55.4333
с. Днепровское | Новодугинский | Новодугинский | ТП 170 ВЛ 1010 Днепровск | ТМ-160/10 | 135.3667
д. Коробово | Новодугинский | Новодугинский | КТП-Коробово ВЛ 1010 Днепровск | ТМГ-32/10 | 18.5
д. Крупениха | Новодугинский | Новодугинский | КТП-Крупениха ВЛ 1010 Днепровск | ОМП-10/10 | 0
д. Кузьмино | Новодугинский | Новодугинский | ОТП-Кузьмино ВЛ 1010 Днепровск | ОМ-10,0/10 | 4
д. Панское | Новодугинский | Новодугинский | МТП-Панское ВЛ 1010 Днепровск | ТМ-60/10 | 37.5
д. Печеничено | Новодугинский | Новодугинский | ТП 175 ВЛ 1010 Днепровск | ТСМА-60/10 | 0
д. Печеничено | Новодугинский | Новодугинский | ТП 176 ВЛ 1010 Днепровск | ТМГ-100/10 | 88.1667
д. Печеничено | Новодугинский | Новодугинский | ТП 177 ВЛ 1010 Днепровск | ТМ-40/10 | 29.5
д. Печеничено | Новодугинский | Новодугинский | КТП-Печеничено-5 ВЛ 1010 Днепровск | TTU-A1 630/10 | 408
д. Печеничено | Новодугинский | Новодугинский | ТП 179 ВЛ 1010 Днепровск | ТМ-160/10 | 125.8667
д. Торопово | Новодугинский | Новодугинский | МТП-Торопово ВЛ 1010 Днепровск | ОМ-4,0/10 | 0
д. Устиниха | Новодугинский | Новодугинский | КТП-Устиниха ВЛ 1010 Днепровск | ТМ-40/10 | 26.5
д. Шевандино | Новодугинский | Новодугинский | МТП-Шевандино ВЛ 1010 Днепровск | ТМ-30/10 | 3
с. Днепровское | Новодугинский | Новодугинский | МТП-Днепровское-1 ВЛ 1002 Днепровск | TCMA 63/10 | 0
с. Днепровское | Новодугинский | Новодугинский | КТП-Днепровское-2 ВЛ 1002 Днепровск | ТМ-250/10 | 38.3667
с. Днепровское | Новодугинский | Новодугинский | МТП-Днепровское-3 ВЛ 1002 Днепровск | ТМ-180/10 | 51.9
с. Днепровское | Новодугинский | Новодугинский | КТП-Днепровское-4 ВЛ 1002 Днепровск | ТСМА-60/10 | 44.6667
с. Днепровское | Новодугинский | Новодугинский | КТП-Днепровское-5 ВЛ 1002 Днепровск | TTU-AI 250/10 | 238
с. Днепровское | Новодугинский | Новодугинский | КТП-Днепровское-7 ВЛ 1002 Днепровск | ТМ-63/10 | 36.2333
с. Днепровское | Новодугинский | Новодугинский | КТП-Днепровское-8 ВЛ 1002 Днепровск | ТМ-160/10 | 154.3
с. Днепровское | Новодугинский | Новодугинский | КТП-Днепровское-12 ВЛ 1002 Днепровск | ТМ-100/10 | 90.2667
с. Днепровское | Новодугинский | Новодугинский | КТП-Днепровское-14 ВЛ 1002 Днепровск | ТМ-160/10 | 148.0667
с. Днепровское | Новодугинский | Новодугинский | КТП-Днепровское-15 ВЛ 1002 Днепровск | ТСМА-100/10 | 41.1667
с. Днепровское | Новодугинский | Новодугинский | КТПП-Днепровское-18 ВЛ 1002 Днепровск | 2 x ТМГ-400/10 | 629
с. Днепровское | Новодугинский | Новодугинский | КТП-Днепровское-19 ВЛ 1002 Днепровск | ТМ-63/10 | 1.5
с. Днепровское | Новодугинский | Новодугинский | ТП 323 ВЛ 10кВ 1002 ПС Днепровск | ТМГ-100/10 | 30
д. Аносово | Новодугинский | Новодугинский | ТП 054 ВЛ 1003 Днепровск | ТМГ-25/10 | 0
д. Аносово | Новодугинский | Новодугинский | ТП 055 ВЛ 1003 Днепровск | ТМГ-25/10 | 19
д. Кожаново | Новодугинский | Новодугинский | ТП 057 ВЛ 1003 Днепровск | ТМ-40/10 | 21.8333
с. Днепровское | Новодугинский | Новодугинский | ТП 058 ВЛ 1003 Днепровск | ТМ-40/10 | 38
д. Оленино | Новодугинский | Новодугинский | ОТП-Оленино ВЛ 1006 Днепровск | ОМ-10,0/10 | 0
д. Слепцово | Новодугинский | Новодугинский | МТП-Слепцово ВЛ 1006 Днепровск | ТМ-60/10 | 40.5
д. Аносовский Льнозавод | Новодугинский | Новодугинский | КТП-Аносовский льнозавод ВЛ 1006 Днепровск | ТМ-63/10 | 11
д. Лыськово | Новодугинский | Новодугинский | КТП-Лыськово ВЛ 1006 Днепровск | ОМП-10/10 | 1.5
д. Городок | Новодугинский | Новодугинский | КТП-Городок ВЛ 1006 Днепровск | ОМ-10,0/10 | 5.5
д. Савино | Новодугинский | Новодугинский | КТП-Савино ВЛ 1006 Днепровск | ТМ-20/10 | 15.5
д. Уследнево | Новодугинский | Новодугинский | ОТП-Уследнево ВЛ 1006 Днепровск | ОМ-10,0/10 | 1
д. Леуздово | Новодугинский | Новодугинский | КТП-Леуздово ВЛ 1006 Днепровск | ТМГ-25/10 | 10
с. Днепровское | Новодугинский | Новодугинский | ТП 152 ВЛ 1005 Днепровск | ТМГ-40/10 | 10
д. Санники | Новодугинский | Новодугинский | ТП 218 ВЛ 1001 Торбеево | ТМ-60/10 | 5.5833
д. Васютники | Новодугинский | Новодугинский | ТП 212 ВЛ 1001 Торбеево | ТМ-60/10 | 25.1667
д. Бубново | Новодугинский | Новодугинский | ТП 211 ВЛ 1001 Торбеево | ОМ-10,0/10 | 2.5
д. Никольское | Новодугинский | Новодугинский | ТП 217 ВЛ 1001 Торбеево | ТМГ-100/10 | 94
д. Аббакумово | Новодугинский | Новодугинский | ТП 208 ВЛ 1001 Торбеево | ТМ-30/10 | 18
д. Белоусово | Новодугинский | Новодугинский | ТП 210 ВЛ 1001 Торбеево | ОМ-10,0/10 | 7
д. Минино | Новодугинский | Новодугинский | ТП 215 ВЛ 1001 Торбеево | ТМГ-100/10 | 63.7
д. Минино | Новодугинский | Новодугинский | ТП 216 ВЛ 1001 Торбеево | ТМ-40/10 | 11.5
д. Марково | Новодугинский | Новодугинский | ТП 214 ВЛ 1001 Торбеево | ТМГ-25/10 | 0
д. Алхимово | Новодугинский | Новодугинский | ТП 209 ВЛ 1001 Торбеево | ОМ-10,0/10 | 2.5
д. Игнатково | Новодугинский | Новодугинский | ТП 213 ВЛ 1001 Торбеево | ОМ-10,0/10 | 2.5
д. Щеголево | Новодугинский | Новодугинский | КТП-Щеголево ВЛ 1005 Торбеево | ТМ-63/10 | 42
д. Ключеиха | Новодугинский | Новодугинский | КТП-Ключеиха-1 ВЛ 1005 Торбеево | ТМ-20/10 | 0
д. Коптево | Новодугинский | Новодугинский | КТП-Коптево-1 ВЛ 1005 Торбеево | ТМГ-63/10 | 26.8333
д. Мозжерово | Новодугинский | Новодугинский | КТП-Мозжерово-1 ВЛ 1005 Торбеево | ТСМА-60/10 | 25.5
д. Бунаково | Новодугинский | Новодугинский | КТП-Бунаково ВЛ 1005 Торбеево | ОМ-10,0/10 | 4
д. Севальниха | Новодугинский | Новодугинский | КТП-Севальниха ВЛ 1005 Торбеево | ТМ-30/10 | 3
д. Сычево | Новодугинский | Новодугинский | ОТП-Сычево ВЛ 1005 Торбеево | ОМ-10,0/10 | 7
д. Коптево | Новодугинский | Новодугинский | ЗТП-Коптево-2 ВЛ 1005 Торбеево | ТМ-250/10 | 245.3333
д. Торбеево | Новодугинский | Новодугинский | КТП-Торбеево-1 ВЛ 1007 Торбеево | ТМГ-160/10 | 3
д. Торбеево | Новодугинский | Новодугинский | КТП-Торбеево-5 ВЛ 1007 Торбеево | ТМ-160/10 | 145.6667
д. Торбеево | Новодугинский | Новодугинский | ТП 316 ВЛ 1007 Торбеево | ТМГ-25/10 | 10
д. Торбеево | Новодугинский | Новодугинский | ТП 234 ВЛ 1008 Торбеево | ТСМА 160/10 | 72.9667
д. Торбеево | Новодугинский | Новодугинский | ТП 233 ВЛ 1008 Торбеево | ТМ-63/10 | 36
д. Торбеево | Новодугинский | Новодугинский | ТП 232 ВЛ 1008 Торбеево | ТМГ-160/10 | 147.3333
д. Торбеево | Новодугинский | Новодугинский | ТП 235 Торбеево ВЛ 1008 Торбеево | ТМ-63/10 | 34.4333
п. Александрино | Новодугинский | Новодугинский | ТП 236 ВЛ 1008 Торбеево | ТМ-160/10 | 26.8333
п. Александрино | Новодугинский | Новодугинский | ТП 237 ВЛ 1008 Торбеево | ТМ-63/10 | 12.3
д. Марково | Новодугинский | Новодугинский | ТП 239 ВЛ 1001 Высокое | ОМП-10/10 | 0
д. Кулешовка | Новодугинский | Новодугинский | ТП 242 ВЛ 1001 Высокое | ТМ-30/10 | 16.5
д. Мысово | Новодугинский | Новодугинский | ТП 240 ВЛ 1001 Высокое | ТМ-40/10 | 1
д. Замошье | Новодугинский | Новодугинский | ТП 246 ВЛ 1001 Высокое | ТМГ-СЭЩ 25/10-11 | 7.2
д. Ершово | Новодугинский | Новодугинский | ТП 243 ВЛ 1001 Высокое | ОМП-10/10 | 0
д. Калыгино | Новодугинский | Новодугинский | ТП 245 ВЛ 1001 Высокое | ОМ-10,0/10 | 0
д. Михалевка | Новодугинский | Новодугинский | ТП 241 ВЛ 1001 Высокое | ОМП-10/10 | 1
д. Мархачево | Новодугинский | Новодугинский | ТП 244 ВЛ 1001 Высокое | ТМГ-40/10 | 0
д. Воейково | Новодугинский | Новодугинский | КТП-Воейково ВЛ 1003 Высокое | ТМ-63/10 | 36.5
д. Ржавец | Новодугинский | Новодугинский | КТП-Ржавец ВЛ 1003 Высокое | ОМП-10/10 | 2.5
д. Марьино | Новодугинский | Новодугинский | КТП-Марьино ВЛ 1003 Высокое | ОМ-10/10 | 0
д. Брюхачиха | Новодугинский | Новодугинский | КТП-Брюхачиха ВЛ 1003 Высокое | ТМ-25/10 | 15
д. Каменец | Новодугинский | Новодугинский | КТП-Каменец ВЛ 1003 Высокое | ОМ-10,0/10 | 5.5
д. Новая | Новодугинский | Новодугинский | ОТП-Н.Деревня ВЛ 1003 Высокое | ОМ-10,0/10 | 8.5
д. Головково | Новодугинский | Новодугинский | ТП 258 ВЛ 1006 Высокое | ОМ-10,0/10 | 1
д. Гармоново | Новодугинский | Новодугинский | ТП 259 ВЛ 1006 Высокое | ОМ-10,0/10 | 7
д. Варварино | Новодугинский | Новодугинский | ТП 260 ВЛ 1006 Высокое | ТМ-20/10 | 5
д. Извеково | Новодугинский | Новодугинский | ТП 255 ВЛ 1006 Высокое | ТСМА-100/10 | 37
д. Извеково | Новодугинский | Новодугинский | ТП 256 ВЛ 1006 Высокое | ТМГ-400/10 | 0
д. Извеково | Новодугинский | Новодугинский | ТП 257 ВЛ 1006 Высокое | ТМГ-100/10 | 28.0667
д. Мельниково | Новодугинский | Новодугинский | КТП-Мельниково ВЛ 1009 Высокое | ТМ-30/10 | 0
д. Лукино | Новодугинский | Новодугинский | КТП-Лукино ВЛ 1009 Высокое | ТМ-160/10 | 117.8333
д. Ивановское | Новодугинский | Новодугинский | КТП-Ивановское ВЛ 1009 Высокое | ОМП-10/10 | 0
д. Родино | Новодугинский | Новодугинский | КТП-Родино ВЛ 1009 Высокое | ТМ-40/10 | 0
д. Холм | Новодугинский | Новодугинский | КТП-Холм ВЛ 1009 Высокое | ТМ-60/10 | 31.3333
д. Григорьевское | Новодугинский | Новодугинский | КТП-Григорьевское-1 ВЛ 1009 Высокое | ТМГ-100/10 | 69
д. Григорьевское | Новодугинский | Новодугинский | КТП-Григорьевское-2 ВЛ 1009 Высокое | ТМ-250/10 | 152.0667
д. Дерново | Новодугинский | Новодугинский | КТП-Дерново ВЛ 1009 Высокое | ОМП-10/10 | 0
д. Александровское | Новодугинский | Новодугинский | КТП-Александровское ВЛ 1009 Высокое | ТМГ-100/10 | 68.25
с. Высокое | Новодугинский | Новодугинский | ОТП-Высокое-15 ВЛ 1009 Высокое | ОМ-10,0/10 | 5.5
д. Коробаново | Новодугинский | Новодугинский | ОТП-Коробаново ВЛ 1009 Высокое | ОМ-4,0/10 | 2.5
д. Лядо | Новодугинский | Новодугинский | ОТП-Лядо ВЛ 1009 Высокое | ОМ-10,0/10 | 3
д. Адуевщина | Новодугинский | Новодугинский | ОТП-Адуевщина ВЛ 1009 Высокое | ОМ-10,0/10 | 0
д. Жемулькино | Новодугинский | Новодугинский | ТП 322 ВЛ 1009 Высокое | ТМГ-25/10 | 5
д. Петровское | Новодугинский | Новодугинский | ОТП-Петровское ВЛ 1009 Высокое | ОМП-10/10 | 0
д. Григорьевское | Новодугинский | Новодугинский | МТП-Григорьевское-3 ВЛ 1009 Высокое | ТМГ-100/10 | 39.7333
с. Высокое | Новодугинский | Новодугинский | МТП-Высокое-1 ВЛ 1012 Высокое | ТМ-250/10 | 67
с. Высокое | Новодугинский | Новодугинский | КТП-Высокое-2 ВЛ 1012 Высокое | ТМ-160/10 | 117.4
с. Высокое | Новодугинский | Новодугинский | КТП-Высокое-14 ВЛ 1012 Высокое | ТСМА-100/10 | 4.3333
с. Высокое | Новодугинский | Новодугинский | МТП-Высокое-9 ВЛ 1012 Высокое | ТСМА-100/10 | 76.6667
с. Высокое | Новодугинский | Новодугинский | ТП 061 ВЛ 1014 Высокое | ТМГ-100/10 | 70.6
с. Высокое | Новодугинский | Новодугинский | ТП 062 ВЛ 1014 Высокое | ТМ-200/10 | 72.7667
с. Высокое | Новодугинский | Новодугинский | ТП 065 ВЛ 1014 Высокое | ТМ-63/10 | 60.4
д. Коротнево | Новодугинский | Новодугинский | ТП 067 ВЛ 1014 Высокое | ОМП-10/10 | 0
д. Екатеринки | Новодугинский | Новодугинский | ТП 066 ВЛ 1014 Высокое | ТМ-20/10 | 9.5
д. Чаусово | Новодугинский | Новодугинский | ТП 068 ВЛ 1014 Высокое | ОМП-10/10 | 0
д. Гришково | Новодугинский | Новодугинский | ТП 059 ВЛ 1014 Высокое | ТМГ-25/10 | 5
с. Высокое | Новодугинский | Новодугинский | ТП 060 ВЛ 1014 Высокое | ТМГ-160/10 | 126.6667
с. Липецы | Новодугинский | Новодугинский | КТП-Липецы-3 ВЛ 1001 Липецы | ТР-631-160/10 | 153.6667
с. Липецы | Новодугинский | Новодугинский | КТП-Приказники ВЛ 1001 Липецы | ТМ-30/10 | 7.5
д. Боково | Новодугинский | Новодугинский | КТП-Боково ВЛ 1002 Липецы | ТМ-30/10 | 0
д. Телюкино | Новодугинский | Новодугинский | КТП-Телюкино ВЛ 1002 Липецы | ТМ-63/10 | 37.5
д. Тюхово | Новодугинский | Новодугинский | КТП-Тюхово-Поповка ВЛ 1002 Липецы | ТМ-60/10 | 30
д. Пустошка | Новодугинский | Новодугинский | КТП-Пустошка ВЛ 1002 Липецы | ТМ-63/10 | 34.1667
д. Полютиха | Новодугинский | Новодугинский | ОТП-Полютиха ВЛ 1002 Липецы | ОМ-10,0/10 | 0
д. Кужнино | Новодугинский | Новодугинский | КТП-Кужнино ВЛ 1002 Липецы | ОМП-10/10 | 5.5
д. Липецы | Новодугинский | Новодугинский | ТП 306 ВЛ 1002 Липецы | ТМГ-25/10 | 20
д. Липецы | Новодугинский | Новодугинский | КТП-Липецы-1 ВЛ 1005 Липецы | ТМ-250/10 | 167.3667
д. Липецы | Новодугинский | Новодугинский | КТП-Липецы-2 ВЛ 1005 Липецы | ТМ-250/10 | 144
д. Липецы | Новодугинский | Новодугинский | КТП-Липецы-4 ВЛ 1005 Липецы | ТМГ-100/10 | 78.3333
д. Задняя Пустошка | Новодугинский | Новодугинский | ТП 194 ВЛ 1007 Липецы | ТМГСУ11-250/10 | 92
д. Медведки | Новодугинский | Новодугинский | ТП 197 ВЛ 1010 Липецы | ТМ-63/10 | 18.1667
д. Изосимиха | Новодугинский | Новодугинский | ТП 204 ВЛ 1014 Липецы | ТМГ-40/10 | 5
д. Городня | Новодугинский | Новодугинский | ТП 202 ВЛ 1014 Липецы | ТСМА-60/10 | 25.1667
д. Мольгино | Новодугинский | Новодугинский | КТП-Мольгино-1 ВЛ 1014 Липецы | ТМГ-250/10 | 40
д. Высоково | Новодугинский | Новодугинский | ТП 199 ВЛ 1014 Липецы | ОМП-10/10 | 1.5
д. Харино-Пашечкино | Новодугинский | Новодугинский | ТП 200 ВЛ 1014 Липецы | ОМП-10/10 | 0
д. Городня | Новодугинский | Новодугинский | ТП 305 ВЛ 1014 Липецы | ТМГ-25/10 | 20
д. Городня | Новодугинский | Новодугинский | ТП 206 ВЛ 1014 Липецы | ТМГ-250/10 | 175.8
д. Городня | Новодугинский | Новодугинский | ТП 308 ВЛ 1014 Липецы | ТМГ-400/10 | 329
д. Городня | Новодугинский | Новодугинский | ТП 203 ВЛ 1014 Липецы | ТМГ-100/10 | 78.6667
п. Льнозавода | Новодугинский | Новодугинский | ТП 207 ВЛ 1014 Липецы | ТМГ-160/10 | 52.0333
д. Слизнево | Новодугинский | Новодугинский | ТП 205 ВЛ 1014 Липецы | ТСМА-60/10 | 18
д. Мольгино | Новодугинский | Новодугинский | ТП 313 ВЛ 1014 Липецы | ТМ-63/10 | 13
д. Городня | Новодугинский | Новодугинский | ТП 315 ВЛ 1014 Липецы | ТМГ-400/10 | 0
д. Мольгино | Новодугинский | Новодугинский | ТП 318 ВЛ 1014 Липецы | ТМГ-400/10 | 0
д. Леоново | Новодугинский | Новодугинский | КТП-Леоново -1 ВЛ 1001 Леуздово | ОМ-10,0/10 | 8.5
д. Мольно | Новодугинский | Новодугинский | КТП-Мольно-2 ВЛ 1001 Леуздово | ТМГ-100/10 | 64.9333
д. Мольно | Новодугинский | Новодугинский | КТП-Мольно-1 ВЛ 1001 Леуздово | ТМ-160/10 | 142.1667
д. Никулинска | Новодугинский | Новодугинский | ОТП-Никулинка ВЛ 1003 Леуздово | ОМ-10,0/10 | 7
д. Дикое | Новодугинский | Новодугинский | ТП 297 ВЛ 1006 Леуздово | ТСМА-60/10 | 51
д. Чиркино | Новодугинский | Новодугинский | ТП 295 ВЛ 1006 Леуздово | ОМ-10,0/10 | 2.5
д. Камынино | Новодугинский | Новодугинский | ТП 296 ВЛ 1006 Леуздово | ОМ-10,0/10 | 0
д. Хвощеватое | Новодугинский | Новодугинский | КТП-Хвощеватое-5 ВЛ 1007 Леуздово | ТМ-250/10 | 250 | ТП отключена
д. Хвощеватое | Новодугинский | Новодугинский | КТП-Хвощеватое-2 ВЛ 1007 Леуздово | ТОN-160/10 | 34.3667
д. Хвощеватое | Новодугинский | Новодугинский | КТП-Хвощеватое-1 ВЛ 1007 Леуздово | 3Tm100-12 | 23
д. Хвощеватое | Новодугинский | Новодугинский | МТП-Хвощеватое-3 ВЛ 1007 Леуздово | ТМГ-250/10 | 217.6667
д. Мальцево | Новодугинский | Новодугинский | КТП-Мальцево-1 ВЛ 1009 Мальцево | ТМ-30/10 | 2.6667
д. Мальцево | Новодугинский | Новодугинский | КТП-Мальцево-2 ВЛ 1009 Мальцево | ТМГ-400/10 | 349.75
д. Семенково | Новодугинский | Новодугинский | ТП 285 ВЛ 1011 Мальцево | ТМ-40/10 | 26.5
д. Зилово | Новодугинский | Новодугинский | ТП 283 ВЛ 1011 Мальцево | ТТО-АА-100/10 | 32.3
д. Караваево | Новодугинский | Новодугинский | ТП 284 ВЛ 1011 Мальцево | ТМ-100/10 | 74.3333
д. Спасс | Новодугинский | Новодугинский | ТП 286 ВЛ 1011 Мальцево | ОМ-10,0/10 | 1
д. Караваево | Новодугинский | Новодугинский | КТП-Караваево-3 ВЛ 1014 Мальцево | TTU-A1 630/10 | 558.1667
д. Караваево | Новодугинский | Новодугинский | КТП-Караваево-4 ВЛ 1014 Мальцево | ТМГ-100/10 | 41.7667
д. Караваево | Новодугинский | Новодугинский | КТП-Караваево-2 ВЛ 1014 Мальцево | ТМ-160/10 | 116.5833
д. Дедюрево | Новодугинский | Новодугинский | КТП-Дедюрево-1 ВЛ 1003 Тесово | ТСМА-60/10 | 7.25
д. Корнево | Новодугинский | Новодугинский | ОТП-Корнево ВЛ 1003 Тесово | ОМ-10,0/10 | 0
д. Дедюрево | Новодугинский | Новодугинский | ТП 321 ВЛ 10кВ 1003 ПС 35/10кВ Тесово | ТМГ 25/10 | 5
с. Тесово | Новодугинский | Новодугинский | КТП-Тесово-13 ВЛ 1005 Тесово | ТМ-40/10 | 34.2
с. Тесово | Новодугинский | Новодугинский | КТП-Тесово-10 ВЛ 1005 Тесово | ТМГ-63/10 | 34.5333
с. Тесово | Новодугинский | Новодугинский | КТП-Тесово-12 ВЛ 1005 Тесово | ТМГ-100/10 | 34.7
с. Тесово | Новодугинский | Новодугинский | КТП-Тесово-11 ВЛ 1005 Тесово | ТМ-30/10 | 16.7333
с. Тесово | Новодугинский | Новодугинский | КТП-Болтилово ВЛ 1005 Тесово | ТМ-40/10 | 5.5
с. Тесово | Новодугинский | Новодугинский | ТП 307 ВЛ 1005 Тесово | ТМГ-100/10 | 70
с. Тесово | Новодугинский | Новодугинский | МТП-Тесово-3 ВЛ 1009 Тесово | ТМ-250/10 | 93.4333
с. Тесово | Новодугинский | Новодугинский | КТП-Тесово-7 ВЛ 1009 Тесово | ТМ-63/10 | 0
с. Тесово | Новодугинский | Новодугинский | КТП-Тесово-8 ВЛ 1009 Тесово | ТМГ-100/10 | 67
с. Тесово | Новодугинский | Новодугинский | КТП-Тесово-6 ВЛ 1009 Тесово | ТМ-50/10 | 40
с. Тесово | Новодугинский | Новодугинский | КТП-Тесово-2 ВЛ 1009 Тесово | ТМ-60/10 | 1.5
д. Дубровка | Новодугинский | Новодугинский | ТП 130 ВЛ 1011 Тесово | ОМП-10/10 | 0
д. Свакино | Новодугинский | Новодугинский | ТП 132 ВЛ 1011 Тесово | ОМ-10,0/10 | 0
д. Одноруково | Новодугинский | Новодугинский | ТП 131 ВЛ 1011 Тесово | ТМ-60/10 | 33.5
д. Петровская Слобода | Новодугинский | Новодугинский | ТП 133 ВЛ 1011 Тесово | ТМГ-100/10 | 46.8333
д. Петровская Слобода | Новодугинский | Новодугинский | ТП 134 ВЛ 1011 Тесово | ТМ-63/10 | 33.7333
д. Никольская Слобода | Новодугинский | Новодугинский | ТП 135 ВЛ 1011 Тесово | ТСМА-60/10 | 24.5833
д. Ануфриевская Слобода | Новодугинский | Новодугинский | ТП 136 ВЛ 1011 Тесово | ТМГ-32/10 | 7.75
д. Петровская Слобода | Новодугинский | Новодугинский | ТП 137 | ТМ-160/10 | 143.3333
д. Якшино | Новодугинский | Новодугинский | ТП 138 ВЛ 1011 Тесово | ОМ-10,0/10 | 0
д. Соколово | Новодугинский | Новодугинский | ТП 050 ВЛ 1013 Тесово | ОМ-10,0/10 | 2.5
д. Милюково | Новодугинский | Новодугинский | ТП 052 ВЛ 1013 Тесово | ОМ-10,0/10 | 0
д. Заболонье | Новодугинский | Новодугинский | ТП 037 ВЛ 1013 Тесово | ОМ-10,0/10 | 8.5
д. Хохлово | Новодугинский | Новодугинский | ТП 053 ВЛ 1013 Тесово | ОМ-10,0/10 | 5.5
д. Кожино | Новодугинский | Новодугинский | ТП 051 ВЛ 1013 Тесово | ОМ-10,0/10 | 3
д. Лопаково | Новодугинский | Новодугинский | ТП 048 ВЛ 1013 Тесово | ТМ-40/10 | 10
д. Быково | Новодугинский | Новодугинский | ТП 049 ВЛ 1013 Тесово | ТМ-30/10 | 7.5
д. Казарево | Новодугинский | Новодугинский | ТП 047 ВЛ 1013 Тесово | ТМ-63/10 | 58.5
д. Гольнево | Новодугинский | Новодугинский | ТП 046 ВЛ 1013 Тесово | ТМ-60/10 | 17.6667
д. Шилино | Новодугинский | Новодугинский | ТП 320 ВЛ 1013 Тесово | ТМГ-63/10 | 7
д. Екатериновка | Новодугинский | Новодугинский | ТП 039 ВЛ 1013 Тесово | ТМГ-100/10 | 51.6667
д. Татарка | Новодугинский | Новодугинский | ТП 040 ВЛ 1013 Тесово | ТСМА-60/10 | 36.7667
д. Татарка | Новодугинский | Новодугинский | ТП 041 ВЛ 1013 Тесово | ТМГ-160/10 | 160 | ТП на холостом ходу
д. Татарка | Новодугинский | Новодугинский | ТП 042 ВЛ 1013 Тесово | ТМ-250/10 | 185
д. Татарка | Новодугинский | Новодугинский | ТП 043 ВЛ 1013 Тесово | ТМГ-100/10 | 26.1333
д. Татарка | Новодугинский | Новодугинский | ТП 044 ВЛ 1013 Тесово | ТМ-63/10 | 58.5
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | РП-8 | 400 | 20 | 380
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС |  | 400 |  | 400
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | РП-9 | 400 | 52 | 348
|  |  |  | 400 |  | 400
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | РП-13 | 630 | 190 | 440
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС |  | 630 |  | 630
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | РП-14 | 630 | 207 | 423
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | РП-16 | 400 | 170 | 230
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС |  |  |  | 0
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | РП-17 | 630 | 90 | 540
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС |  | 630 |  | 630
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | РП-18 | 630 | 245 | 385
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС |  | 630 |  | 630
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | РП-20 | 630 | 500 | 130
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС |  | 630 |  | 630
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | РП-21 | 400 | 220 | 180
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС |  | 400 |  | 400
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | РП-26 | 630 | 85 | 545
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС |  | 630 |  | 630
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | РП-28 | 630 | 25 | 605
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС |  | 630 |  | 630
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | РП-30 | 630 | 350 | 280
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС |  | 630 |  | 630
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | РП-31 | 630 | 150 | 480
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС |  | 630 |  | 630
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 1 | 630 | 350 | 280
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС |  | 630 |  | 630
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 2 | 400 | 35 | 365
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС |  | 400 |  | 400
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 5 | 400 | 150 | 250
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС |  | 400 |  | 400
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 22 | 320 | 42 | 278
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС |  | 320 |  | 320
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 23 | 400 | 45
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 26 | 250 | 18
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 27 | 160 | 36
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 30 | 630 | 460
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 35 | 400 | 26
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 37 | 400 | 60
400
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 39 | 250 | 185
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 41 | 400 | 12
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС |  | 400
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 44 | 250 | 40
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС |  | 250
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 50 | 320 | 100
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС |  | 320
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 59 | 250 | 92
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 60 | 160 | 10
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 61 | 250 | 62
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС |  | 250
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 67 | 400 | 85
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 68 | 200 | 120
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 69 | 400 | 140
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 77 | 315 | 25
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС |  | 315
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 78 | 400 | 64
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС |  | 400
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 80 | 400 | 121
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 86 | 400 | 112
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС |  | 400
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 87 | 250 | 40
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 88 | 630 | 135
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 102 | 180 | 50
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 104 | 250 | 97
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 106 | 315 | 15
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 108 | 400 | 170
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 110 | 160 | 80
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 111 | 250 | 18
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 115 | 400 | 170
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС |  | 400
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 117 | 250 | 60 | 190
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС |  | 250 |  | 250
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 118 | 180 | 102 | 78
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 120 | 400 | 116 | 284
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС |  | 400 |  | 400
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 123 | 630 | 170 | 460
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 140 | 160 | 29 | 131
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 145 | 400 | 130 | 270
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 154 | 400 | 10 | 390
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 158 | 250 | 30 | 220
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 163 | 250 | 125 | 125
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 172 | 250 | 80 | 170
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС |  | 250 |  | 250
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 188 | 250 | 82 | 168
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 190 | 100 | 60 | 40
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 191 | 160 | 58 | 102
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 192 | 160 | 40 | 120
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 195 | 320 | 96 | 224
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 197 | 400 | 110 | 290
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 200 | 400 | 160 | 240
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 204 | 400 | 42 | 358
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС |  | 400 |  | 400
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 205 | 250 | 103 | 147
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС |  | 250 |  | 250
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 209 | 250 | 55 | 195
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 210 | 160 | 120 | 40
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 212 | 400 | 123 | 277
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 213 | 400 | 131 | 269
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 215 | 250 | 85 | 165
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 219 | 400 | 138 | 262
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС |  | 400 |  | 400
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 220 | 400 | 160 | 240
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС |  | 400 |  | 400
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 221 | 160 | 130 | 30
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 222 | 250 | 115 | 135
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 227 | 400 | 130 | 270
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 228 | 250 | 180 | 70
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 229 | 160 | 40 | 120
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 230 | 1000 | 510 | 490
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС |  | 1000 |  | 1000
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 234 | 400 | 70 | 330
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС |  | 400 |  | 400
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 238 | 180 | 20 | 160
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 244 | 315 | 171 | 144
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 245 | 400 | 240 | 160
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 251 | 315 | 45 | 270
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 252 | 400 | 80 | 320
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 253 | 160 | 75 | 85
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 254 | 250 | 56 | 194
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 257 | 400 | 220 | 180
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 258 | 400 | 40 | 360
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС |  | 400 |  | 400
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 263 | 400 | 60 | 340
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 264 | 630 | 168 | 462
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС |  | 630 |  | 630
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 265 | 160 | 85 | 75
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 267 | 250 | 100 | 150
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 268 | 315 | 210 | 105
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 272 | 400 | 80 | 320
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 277 | 400 | 120 | 280
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 279 | 630 | 196 | 434
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС |  | 630 |  | 630
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 280 | 400 | 120 | 280
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС |  | 400 |  | 400
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 283 | 250 | 126 | 124
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 285 | 400 | 15 | 385
|  |  |  | 630 |  | 630
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 288 | 400 | 190 | 210
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 292 | 400 | 102 | 298
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС |  | 400 |  | 400
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 293 | 315 | 182 | 133
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 294 | 400 | 63 | 337
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС |  | 315 |  | 315
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 295 | 400 | 220 | 180
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС |  | 400 |  | 400
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 300 | 400 | 68 | 332
|  |  |  | 400 |  | 400
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 303 | 400 | 160 | 240
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 305 | 400 | 88 | 312
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 307 | 630 | 283 | 347
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 310 | 250 | 52 | 198
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 314 | 400 | 200 | 200
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 316 | 400 | 120 | 280
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС |  | 400 |  | 400
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 317 | 630 | 157 | 473
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС |  | 630 |  | 630
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 323 | 630 | 16 | 614
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС |  | 400 |  | 400
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 324 | 250 | 80 | 170
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС |  | 250 |  | 250
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 326 | 400 | 200 | 200
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 328 | 400 | 276 | 124
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 332 | 250 | 40 | 210
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС |  | 250 |  | 250
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 334 | 400 | 284 | 116
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 335 | 400 | 180 | 220
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 337 | 400 | 60 | 340
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС |  | 400 |  | 400
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 341 | 400 | 264 | 136
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 351 | 400 | 152 | 248
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 356 | 630 | 84 | 546
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС |  | 400 |  | 400
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 370 | 315 | 165 | 150
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 375 | 400 | 160 | 240
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС |  | 400 |  | 400
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 376 | 400 | 220 | 180
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 378 | 400 | 64 | 336
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС |  | 400 |  | 400
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 380 | 630 | 190 | 440
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 394 | 400 | 56 | 344
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС |  | 400 |  | 400
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 395 | 400 | 170 | 230
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 398 | 400 | 76 | 324
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС |  | 400 |  | 400
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 403 | 400 | 276 | 124
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 407 | 400 | 124 | 276
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС |  | 630 |  | 630
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 408 | 400 | 144 | 256
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС |  | 400 |  | 400
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 409 | 400 | 20 | 380
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС |  | 400 |  | 400
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 410 | 400 | 216 | 184
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС |  | 400 |  | 400
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 411 | 400 | 148 | 252
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС |  | 400 |  | 400
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 417 | 400 | 300 | 100
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС |  | 400 |  | 400
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 418 | 630 | 270 | 360
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС |  | 630 |  | 630
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 425 | 250 | 70 | 180
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС |  | 320 |  | 320
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 426 | 400 | 244 | 156
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 431 | 315 | 70 | 245
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС |  | 630 |  | 630
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 434 | 400 | 156 | 244
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС |  | 400 |  | 400
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 440 | 630 | 230 | 400
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС |  | 630 |  | 630
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 442 | 630 | 320 | 310
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС |  | 630 |  | 630
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 443 | 250 | 182 | 68
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 444 |  | 120 | #VALUE!
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС |  | 160 |  | 160
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 446 | 400 | 124 | 276
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС |  | 400 |  | 400
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 451 | 400 | 212 | 188
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС |  | 400 |  | 400
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 452 | 250 | 75 | 175
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС |  | 250 |  | 250
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 454 | 400 | 84 | 316
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС |  | 400 |  | 400
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 458 | 100 | 48 | 52
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 460 | 400 | 72 | 328
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС |  | 400 |  | 400
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 461 | 400 | 40 | 360
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС |  | 400 |  | 400
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 462 | 400 | 110 | 290
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС |  | 400 |  | 400
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 463 | 400 | 100 | 300
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС |  | 400 |  | 400
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 464 | 630 | 130 | 500
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС |  | 630 |  | 630
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 466 | 400 | 144 | 256
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС |  | 400 |  | 400
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 473 | 250 | 135 | 115
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС |  | 250 |  | 250
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 475 | 630 | 340 | 290
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС |  | 630 |  | 630
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 477 | 630 | 260 | 370
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС |  | 630 |  | 630
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 483 | 250 | 180 | 70
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 486 | 250 | 162 | 88
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 493 | 630 | 85 | 545
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС |  | 630 |  | 630
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 495 | 630 | 200 | 430
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС |  | 630 |  | 630
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 497 | 400 | 77 | 323
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС |  | 250 |  | 250
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 501 | 400 | 10 | 390
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС |  | 400 |  | 400
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 504 | 400 | 40 | 360
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС |  | 400 |  | 400
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 505 | 630 | 380 | 250
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС |  | 630 |  | 630
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 509 | 630 | 195 | 435
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС |  | 630 |  | 630
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 510 | 400 | 150 | 250
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС |  | 400 |  | 400
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 511 | 400 | 156 | 244
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС |  | 400 |  | 400
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 512 | 400 | 132 | 268
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС |  | 400 |  | 400
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 514 | 400 | 152 | 248
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС |  | 400 |  | 400
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 516 | 400 | 116 | 284
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС |  | 400 |  | 400
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 518 | 630 | 126 | 504
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС |  | 630 |  | 630
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 519 | 400 | 210 | 190
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС |  | 400 |  | 400
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 522 | 250 | 135 | 115
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС |  | 250 |  | 250
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 523 | 250 | 180 | 70
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 524 | 400 | 196 | 204
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС |  | 400 |  | 400
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 526 | 400 | 172 | 228
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС |  | 400 |  | 400
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 528 | 630 | 189 | 441
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС |  | 630 |  | 630
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 530 | 250 | 145 | 105
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС |  | 250 |  | 250
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 531 | 400 | 112 | 288
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС |  | 400 |  | 400
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 533 | 250 | 122 | 128
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС |  | 630 |  | 630
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 536 | 400 | 8 | 392
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС |  | 400 |  | 400
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 537 | 250 | 150 | 100
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС |  | 250 |  | 250
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 538 | 630 | 230 | 400
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС |  | 630 |  | 630
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 540 | 400 | 36 | 364
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС |  | 400 |  | 400
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 542 | 250 | 100 | 150
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС |  | 250 |  | 250
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 543 | 400 | 190 | 210
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС |  | 630 |  | 630
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 545 | 400 | 28 | 372
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС |  | 400 |  | 400
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 546 | 630 | 37 | 593
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС |  | 630 |  | 630
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 552 | 630 | 92 | 538
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС |  | 630 |  | 630
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 558 | 250 | 170 | 80
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС |  | 250 |  | 250
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 559 | 630 | 150 | 480
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС |  | 630 |  | 630
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 563 | 250 | 35 | 215
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС |  | 250 |  | 250
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 564 | 630 | 270 | 360
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 566 | 400 | 112 | 288
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС |  | 400 |  | 400
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 567 | 160 | 40 | 120
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС |  | 160 |  | 160
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 568 | 160 | 124 | 36
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 569 | 630 | 405 | 225
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС |  | 630 |  | 630
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 570 | 100 | 14 | 86
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 571 | 250 | 118 | 132
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС |  | 160 |  | 160
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 573 | 160 | 70 | 90
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 575 | 400 | 150 | 250
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС |  | 400 |  | 400
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 579 | 400 | 160 | 240
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС |  | 400 |  | 400
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 583 | 630 | 180 | 450
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС |  | 630 |  | 630
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 584 | 250 | 80 | 170
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС |  | 250 |  | 250
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 591 | 400 | 220 | 180
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС |  | 400 |  | 400
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 593 | 250 | 25 | 225
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС |  |  |  | #VALUE!
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 595 | 250 | 165 | 85
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 598 | 250 | 60 | 190
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС |  | 250 |  | 250
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 599 | 400 | 152 | 248
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС |  | 400 |  | 400
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 601 | 630 | 330 | 300
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС |  | 630 |  | 630
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 604 | 250 | 70 | 180
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС |  | 250 |  | 250
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 605 | 160 | 102 | 58
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 606 | 630 | 202 | 428
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС |  | 630 |  | 630
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 607 | 400 | 15 | 385
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС |  | 400 |  | 400
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 608 | 630 | 195 | 435
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС |  | 630 |  | 630
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 609 | 630 | 210 | 420
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС |  | 630 |  | 630
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 610 | 320 | 80 | 240
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 611 | 400 | 250 | 150
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС |  | 400 |  | 400
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 619 | 250 | 180 | 70
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 620 | 400 | 240 | 160
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 621 | 100 | 80 | 20
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 622 | 63 | 50 | 13
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 629 | 400 | 355 | 45
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 645 | 160 | 60 | 100
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 650 | 160 | 100 | 60
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 651 | 160 | 30 | 130
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 652 | 160 | 60 | 100
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 653 | 400 | 195 | 205
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 654 | 400 | 50 | 350
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС |  | 400 |  | 400
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 655 | 400 | 240 | 160
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 656 | 100 | 40 | 60
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 657 | 250 | 85 | 165
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 658 | 400 | 212 | 188
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 659 | 250 | 135 | 115
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС |  | 250 |  | 250
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 661 | 180 | 130 | 50
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 662 | 250 | 115 | 135
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 663 | 160 | 70 | 90
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС |  | 160 |  | 160
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 666 | 160 | 107 | 53
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 671 | 630 | 333 | 297
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС |  | 630 |  | 630
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 672 | 630 | 378 | 252
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС |  | 630 |  | 630
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 689 | 250 | 160 | 90
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 713 | 400 | 140 | 260
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС |  | 400 |  | 400
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 722 | 400 | 248 | 152
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 735 | 630 | 430 | 200
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 743 | 100 | 70 | 30
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 747 | 400 | 70 | 330
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 751 | 400 | 250 | 150
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС |  | 400 |  | 400
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 753 | 160 | 60 | 100
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 764 | 400 | 280 | 120
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 765 | 630 | 264 | 366
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС |  | 630 |  | 630
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 772 | 200 | 148 | 52
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС |  | 200 |  | 200
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 774 | 400 | 440 | -40
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС |  | 400 |  | 400
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 775 | 250 | 130 | 120
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 776 | 250 | 142 | 108
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 777 | 100 | 65 | 35
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 785 | 100 | 80 | 20
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 792 | 250 | 155 | 95
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 818 | 400 | 188 | 212
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 829 | 1000 | 420 | 580
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС |  | 1000 |  | 1000
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 837 | 630 | 180 | 450
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС |  | 630 |  | 630
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 838 | 400 | 248 | 152
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 839 | 250 | 190 | 60
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 842 | 160 | 20 | 140
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 843 | 630 | 550 | 80
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС |  | 630 |  | 630
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 844 | 1600 | 1500 | 100
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС |  | 1600 |  | 1600
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 845 | 400 | 200 | 200
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 847 | 250 | 160 | 90
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 850 | 250 | 150 | 100
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 851 | 400 | 350 | 50
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 852 | 400 | 330 | 70
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 854 | 400 | 305 | 95
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС |  | 400 |  | 400
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 855 | 250 | 180 | 70
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 866 | 160 | 100 | 60
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 883 | 63 | 20 | 43
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 884 | 100 | 30 | 70
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 885 | 250 | 175 | 75
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 888 | 63 | 15 | 48
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 889 | 40 | 12 | 28
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 891 | 63 | 26 | 37
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 893 | 250 | 135 | 115
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 894 | 630 | 420 | 210
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС |  | 630 |  | 630
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 895 | 250 | 95 | 155
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 896 | 250 | 195 | 55
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 897 | 160 | 112 | 48
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 908 | 1000 | 620 | 380
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС |  | 1000 |  | 1000
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 909 | 160 | 95 | 65
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 912 | 630 | 465 | 165
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС |  | 630 |  | 630
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 916 | 250 | 132 | 118
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 920 | 400 | 168 | 232
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС |  | 400 |  | 400
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 925 | 160 | 108 | 52
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 932 | 63 | 7 | 56
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 949 | 160 | 102 | 58
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 979 | 160 | 45 | 115
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 986 | 63 | 57 | 6
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 995 | 160 | 126 | 34
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 1002 | 100 | 48 | 52
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 1010 | 160 | 148 | 12
Смоленск | Смоленская обл. | СГ РЭС | 1018 | 160 | 150
г. Сафоново | Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-69 | 250 | 69.012 | 180.988
г. Сафоново | Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-71 | 180 | 102,6 | #VALUE!
г. Сафоново | Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-55 | 100 | 64 | 36
г. Сафоново | Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-45 | 400 | 265 | 135
г. Сафоново | Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-57 | 400/400 | 244 | #VALUE!
г. Сафоново | Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-56 | 250 | 102.5 | 147.5
г. Сафоново | Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-58 | 315/250 | 80 | #VALUE!
г. Сафоново | Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-129 | 400 | 308 | 92
г. Сафоново | Сафоновский р-н | Сафоновский | РП-10 | 400/250 | 142.5 | #VALUE!
г. Сафоново | Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-2 | 400 | 148 | 252
г. Сафоново | Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-4 | 320 | 153.6 | 166.4
г. Сафоново | Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-6 | 630/630 | 226.8 | #VALUE!
г. Сафоново | Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-208 | 400 | 167 | 233
г. Сафоново | Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-42 | 100 | 35 | 65
г. Сафоново | Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-99 | 63 | 5 | 58
г. Сафоново | Сафоновский р-н | Сафоновский | РП-11 МЖК | 2х400 | 244 | #VALUE!
г. Сафоново | Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-157 | 400/250 | 425.8621
г. Сафоново | Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-156 | 400/400 | 140
г. Сафоново | Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-8 | 160 | 92.8
г. Сафоново | Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-50 | 160 | 40
г. Сафоново | Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-7 | 180 | 61.2
г. Сафоново | Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-75 | 2х400 | 236
г. Сафоново | Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-37 | 315/180 | 170
г. Сафоново | Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-32 | 2х400 | 192
г. Сафоново | Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-22 | 400 | 216
г. Сафоново | Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-20 | 400 | 15
г. Сафоново | Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-89 АТС | 2*160 | 110
г. Сафоново | Сафоновский р-н | Сафоновский | ГКТП-3 | 100 | 43.3333
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП 003 База ЦЭС | 400 | 91.7241 | 308.2759
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-18 | 200 | 132 | 68
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-21 Телевышка | 60 | 6.8621 | 53.1379
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-22 Петрово | 60 | 6.8621 | 53.1379
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-24Гридино | 30 | 11.5465 | 18.4535
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-526 Петрово | 100 | 80 | 20
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-532 Максимово | 100 | 80 | 20
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП 001 База ЦЭС | 250 | 39.3698 | 210.6302
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП 001 База ЦЭС | 630 | 313.7178 | 316.2822
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП 002 База ЦЭС | 400 | 167.5862 | 232.4138
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП 002 База ЦЭС | 400 | 167.5862 | 232.4138
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП 004 База ЦЭС | 630 | 147.3812 | 482.6188
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП 004 База ЦЭС | 630 | 240.9455 | 389.0545
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-6 Магазин | 160 | 52.8831 | 107.1169
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-7 Дома | 180 | 142.6154 | 37.3846
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-8 Дом№4, спортзал | 100 | 60 | 40
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-9 Гаражи | 30 | 22.0116 | 7.9884
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-12 Сад-Огород | 25 | 17.7778 | 7.2222
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-15 Коптево | 30 | 1.7791 | 28.2209
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-16 Плещеево | 100 | 40.5556 | 59.4444
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-28 | 315 | 157.5 | 157.5
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-30 | 200 | 10 | 190
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-145 | 100 | 78.0556 | 21.9444
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-68 | 250 | 47.5 | 202.5
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-70 | 2*400 | 116 | #VALUE!
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-39 Котельня ГПТУ-9 | 400 | 292 | 108
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-96 | 250 | 5 | 245
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-41 | 250 | 80.5887 | 169.4113
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-153 | 400 | 316 | 84
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-217 | 63 |  | 63
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-138 | 160 | 71.5844 | 88.4156
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-148 | 250 | 180 | 70
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-86 | 2*630 | 277.2 | #VALUE!
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-220 | 25 | 10 | 15
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-122 | 250 | 184.7992 | 65.2008
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-43 Котельная | 250 | 67.5 | 182.5
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-27 | 400 | 224.1379 | 175.8621
| Сафоновский р-н | Сафоновский | РП 01 | 2*400 | 256/328 | #VALUE!
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-60 | 160 | 130 | 30
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-147 Шишкино | 160 | 5 | 155
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-124 | 63 | 36 | 27
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-77 | 315 | 97.65 | 217.35
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-47 | 160 | 160 | 0
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-215 Шишкино | 63 | 30 | 33
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-73 | 400 | 304 | 96
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-5 База ЦЭС (скважина) | 160 | 52.8831 | 107.1169
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-152 А скважина 6 | 100 | 38 | 62
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-151 А скважина 5 | 100 | 40 | 60
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-139 Водозабор Плещеево | 2*400 | 260 | #VALUE!
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-143 А.скважина №4 | 100 | 38 | 62
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-142 А.скважина №3 | 100 | 35 | 65
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-141 А.Скважина №2 | 100 | 85 | 15
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-140 А.скважина №1 | 100 | 44 | 56
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-159 Центр реабилитации | 2х400 | 304 | #VALUE!
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-206 Клемятино | 30 | 4.5698 | 25.4302
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-208 Дурово | 10 | 1.3571 | 8.6429
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-210 Школа -интернат | 250 | 129.3975 | 120.6025
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-210 Школа -интернат | 400 | 201.3518 | 198.6482
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-207 Кашкино | 30 | 10.1512 | 19.8488
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-215 Храмцово | 63 | 35.175 | 27.825
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-211 Троица | 100 | 47.5 | 52.5
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-212 Хорошонки | 30 | 1.7791 | 28.2209
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-213 Ямищи | 30 | 7.3605 | 22.6395
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-217 Забелино | 30 | 8.7558 | 21.2442
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-218 Костенки | 60 | 13.7586 | 46.2414
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-36 Водозабор скважина | 100 | 15 | 85
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-93 Ветаптека | 250 | 207.5 | 42.5
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-51 Ветлаборатория | 160 | 102.4 | 57.6
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-135 | 250 | 85 | 165
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-49 | 180 | 43.2 | 136.8
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-9 | 400 | 204 | 196
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-15 | 320 | 211.2 | 108.8
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-16 | 200 | 4.5 | 195.5
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-33 | 160 | 97.6 | 62.4
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-209 | 63 | 37.1438 | 25.8562
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-201 Заворово | 100 | 19.7222 | 80.2778
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-204 Анохово | 100 | 25.2778 | 74.7222
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-203 Воротыново | 250 | 177.874 | 72.126
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-219 Святцово | 30 | 5.9651 | 24.0349
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-220 Вержино | 100 | 10 | 90
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-222 Дроздово | 250 | 150.1731 | 99.8269
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-221 Дроздово | 30 | 18.5233 | 11.4767
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-223 Дроздово | 400 | 319.2028 | 80.7972
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-224 Дроздово | 160 | 51.4978 | 108.5022
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-225 Дроздово | 250 | 187.5693 | 62.4307
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-228 Дроздово | 100 | 19.7222 | 80.2778
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-229 Дроздово | 400 | 309.4974 | 90.5026
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-538 | 400 | 200 | 200
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-31 | 160 | 99.2 | 60.8
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-97 | 250/100 | 170 | #VALUE!
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-144 | 250 | 100 | 150
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-34 | 250 | 35 | 215
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-35 | 630 | 415.8 | 214.2
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-19 | 320 | 163.2 | 156.8
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-18 | 200 | 132 | 68
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-78 | 250 | 163.331 | 86.669
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-17 | 250 | 140.4778 | 109.5222
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-169 Плещеево | 400 | 256.8111 | 143.1889
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-268 Морозово | 100 | 4.5 | 95.5
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-270 Никулино | 63 | 50 | 13
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-271 Звягино | 30 | 4 | 26
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-272 Терехово | 60 | 36 | 24
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-273 Терехово | 30 | 4 | 26
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-274 Зимник | 10 | 5 | 5
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-275 Емельяново | 10 | 2 | 8
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-276 Монастырщина | 32 | 4.8 | 27.2
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-278 Перстенки | 63 | 30 | 33
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-279 Перстенки | 63 | 23 | 40
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-280 Перстенки | 30 | 3 | 27
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-523 | 100 | 55 | 45
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-282 Морозово | 250 | 162 | 88
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-283 Издешково | 60 | 7 | 53
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-285 Морозово | 400 | 276 | 124
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-288 Игнатково | 400/250 | 420 | #VALUE!
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-289 Игнатково | 100 | 60 | 40
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-290 Игнатково | 400 | 236 | 164
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-291 Игнатково | 630 | 480 | 150
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-292 Игнатково | 160 | 20 | 140
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-293 Игнатково | 100 | 78 | 22
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-296 Леоново | 100 | 47 | 53
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-298 Жажково | 60 | 25 | 35
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-299 Известковый завод | 400 | 200 | 200
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-301 Мясоедово | 100 | 35 | 65
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-302 Прудки | 630 | 500 | 130
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-303 Прудки | 630 | 450 | 180
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-304 Прудки | 630 | 400 | 230
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-305 Прудки | 400 | 184 | 216
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-306 Прудки | 160 | 120 | 40
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-307 Прудки | 400 | 330 | 70
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-308 Прудки | 250 | 110 | 140
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-309 Прудки | 630 | 384 | 246
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-310 Прудки | 25 | 15 | 10
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-311 Прудки | 400 | 320 | 80
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-312 Прудки | 250 | 182 | 68
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-313 Прудки | 100 | 47 | 53
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-314 Алферово | 60 | 35 | 25
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-316 Воронцово | 60 | 28 | 32
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-317 Милютино | 30 | 15 | 15
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-318 Безлипица | 10 | 2 | 8
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-319 Походино | 30 | 17 | 13
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-320 Барсуки | 10 | 1 | 9
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-321 Какушкино | 250 | 160 | 90
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-325 Негошево | 60 | 35 | 25
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-326 Издешково | 160 | 17 | 143
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-329 Издешково | 63 | 25 | 38
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-332 Издешково | 160 | 80 | 80
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-333 Издешково | 160 | 20 | 140
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-337 Издешково | 100 | 37 | 63
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-338 Издешково | 250 | 180 | 70
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-339 Издешково | 100 | 40 | 60
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-341 Издешково | 250 | 160 | 90
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-342 Издешково | 250 | 65 | 185
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-343 Издешково | 250 | 170 | 80
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-346 Издешково | 30 | 18 | 12
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-347 Издешково | 100 | 70 | 30
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-348 Урюпино | 10 | 7 | 3
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-349 Жуково | 30 | 2 | 28
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-350 Гжель | 10 | 5 | 5
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-351Хохловка | 30 | 5 | 25
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-352 Самуйлово | 30 | 8 | 22
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-353 Екатеринино | 30 | 20 | 10
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-354 Н.Истомино | 30 | 5 | 25
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-357 Ст.Истомино | 30 | 16 | 14
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-358Сомово | 30 | 5 | 25
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-359 Арефино | 30 | 4 | 26
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-360 Каблуково | 100 | 12 | 88
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-361Алексейково | 10 | 3 | 7
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-363 Каблуково | 60 | 9 | 51
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-364 Пустыня | 10 | 1 | 9
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-365 Горяйново | 100 | 5 | 95
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-366 Летняя дойка | 30 | 18 | 12
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-370 Саньково | 30 | 5 | 25
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-372 Уварово | 10 | 6 | 4
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-373 Куракино | 30 | 17 | 13
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-374 Зимница | 100 | 80 | 20
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-375 Зимница | 160 | 80 | 80
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-376 Зимница | 160 | 90 | 70
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-377 Зимница | 250 | 105 | 145
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-378 Зимница | 160 | 48 | 112
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-379 Зимница | 250 | 33 | 217
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-380 Зимница | 160 | 128 | 32
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-381 М.Алферово | 10 | 2 | 8
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-382 Третьяково | 100 | 57 | 43
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-383 Горлово | 30 | 5 | 25
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-384 Енино | 10 | 2 | 8
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-387 Издешково | 100 | 22 | 78
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-391 Издешково | 400 | 324 | 76
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-300 Издешково | 100 | 70 | 30
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-393 Издешковский ПУ | 100 | 81 | 19
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-394 Лукино | 30 | 3 | 27
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-395 Пареево | 10 | 5 | 5
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-396 Шершнево | 60 | 18 | 42
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-399 Путьково | 32 | 8 | 24
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-400 Озеречня | 20 | 6 | 14
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-459 Т-1 Рыбки | 250 | 191.7244 | 58.2756
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-460 Рыбки | 250 | 177.874 | 72.126
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-461 Рыбки | 400 | 340 | 60
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-462 Рыбки | 400 | 319.2028 | 80.7972
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-463 Зарьево | 60 | 29.6207 | 30.3793
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-464 Зарьево | 60 | 26.8621 | 33.1379
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-489 Вышегор | 400 | 212.4138 | 187.5862
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-472 Вышегор | 400 | 229.6552 | 170.3448
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-473 Вышегор | 630 | 452.4231 | 177.5769
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-474 Вышегор | 630 | 500.8465 | 129.1535
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-476 Вышегор | 250 | 170.9488 | 79.0512
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-504 Телебудка | 40 | 12.4615 | 27.5385
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-479 Рыбки | 250 | 131.8548 | 118.1452
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-480 Рыбки | 250 | 164.1129 | 85.8871
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-483 Рыбки | 250 | 108.6219 | 141.3781
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-484 Рыбки | 60 | 23.4138 | 36.5862
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-485 Рыбки | 250 | 150.1731 | 99.8269
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-486 Рыбки | 160 | 115.2208 | 44.7792
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-488 Рыбки | 100 | 36.3889 | 63.6111
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-429 Холм | 60 | 9.6207 | 50.3793
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-430 Лучки | 10 | 1.3571 | 8.6429
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-431 Плоское | 32 | 1.0776 | 30.9224
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-432 Пушкино | 160 | 91.671 | 68.329
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-433Быково | 30 | 11.5465 | 18.4535
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-424 Батурино | 60 | 5.4828 | 54.5172
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-435Следнево | 63 | 32.1 | 30.9
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-505 Пушкино | 100 | 43.3333 | 56.6667
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-438 Терентеево | 100 | 50 | 50
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-439 Сутки-Якубово | 30 | 7.3605 | 22.6395
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-440 Терентеево | 100 | 57.2222 | 42.7778
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-530 | 25 | 10 | 15
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-441 Филипово | 30 | 3.1744 | 26.8256
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-442 Пушкино | 250 | 177.874 | 72.126
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-443 Пушкино | 160 | 108.2944 | 51.7056
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-446 Пушкино | 30 | 22.0116 | 7.9884
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-447 Пушкино | 160 | 122.1472 | 37.8528
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-449 Пушкино | 160 | 81.974 | 78.026
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-450Вышегор | 100 | 50.5172 | 49.4828
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-451 ТИК (АЗС) | 160 | 66.7359 | 93.2641
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-452 Вышегор | 250 | 157.0983 | 92.9017
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-453 Вышегор | 100 | 36.7241 | 63.2759
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-454 Вышегор | 100 | 57.4138 | 42.5862
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-455 Вышегор | 100 | 43.6207 | 56.3793
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-457 Лукшино | 63 | 32.7808 | 30.2192
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-458 Княжино | 40 | 27.6842 | 12.3158
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-521 Лукшино | 25 | 21.25 | 3.75
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-120 Вадино | 100 | 40.1724 | 59.8276
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-121 Неелово | 30 | 21.314 | 8.686
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-122 Иванисово | 160 | 117.9913 | 42.0087
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-123 Поселок | 160 | 98.5974 | 61.4026
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-124 Васильевкое | 180 | 128.7692 | 51.2308
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-125 Лесное | 100 | 50.5172 | 49.4828
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-126 Лесное | 250 | 144.633 | 105.367
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-128 Пирогово | 10 | 6.7143 | 3.2857
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-129 Обухово | 50 | 18.8514 | 31.1486
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-130 Лисичино | 20 | 13.7857 | 6.2143
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-131 Лесное | 63 | 18.7687 | 44.2313
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-134 Лесное | 160 | 121.4545 | 38.5455
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-135 Лесное | 25 | 14.3056 | 10.6944
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-175 Левково | 60 | 26.8621 | 33.1379
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-139 Афанаськово | 10 | 6.6429 | 3.3571
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-142 Васильевское | 100 | 60.8621 | 39.1379
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-143 Васильевское | 100 | 85 | 15
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-144 Васильевское | 250 | 164.0235 | 85.9765
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-145 Васильевское | 250 | 177.874 | 72.126
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-146 Дроновка | 30 | 15.0349 | 14.9651
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-149 Васильевское | 100 | 40.8621 | 59.1379
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-152Н П.Яковское | 100 | 71.2069 | 28.7931
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-535 | 100 | 80 | 20
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-153 Сергиевская | 30 | 15.0349 | 14.9651
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-154 Шубино | 30 | 12.9419 | 17.0581
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-155 Покровская | 10 | 6 | 4
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-156 Беленино | 100 | 46.3793 | 53.6207
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-158 Залазное | 10 | 7.0714 | 2.9286
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-160 Беленино | 160 | 111.7576 | 48.2424
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-161 Беленино | 400 | 256.8111 | 143.1889
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-163 Беленино | 100 | 43.6207 | 56.3793
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-164 Беленино | 30 | 11.5465 | 18.4535
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-165 Семеновщина | 40 | 14.3279 | 25.6721
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-166 Батищево | 30 | 18.5233 | 11.4767
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-167 Батищево | 60 | 42.7241 | 17.2759
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-537 Скважина | 25 | 10 | 15
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-168 Беленино | 250 | 126.6274 | 123.3726
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-519 Вадино | 160 | 62.5801 | 97.4199
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-520 Вадино | 63 | 8.925 | 54.075
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-171 Вадино | 100 | 37.4138 | 62.5862
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-172 Школа | 400 | 319.2028 | 80.7972
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-173 Вадино | 100 | 40.1724 | 59.8276
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-174 Вадино | 100 | 50.5172 | 49.4828
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-172 Дом | 10 | 7.0714 | 2.9286
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-162 д. Лядно | 160 | 108.2944 | 51.7056
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-235 Бараново | 160 | 100 | 60
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-234 Бараново | 100 | 46.3793 | 53.6207
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-236 Бараново | 100 | 16.0345 | 83.9655
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-237 Бараново | 100 | 74.6552 | 25.3448
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-238 Бараново | 100 | 85 | 15
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-239 Бараново | 250 | 212.5 | 37.5
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-241 Бараново | 250 | 212.5 | 37.5
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-242 Бараново | 250 | 146.7105 | 103.2895
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-243 Бараново | 100 | 41.5517 | 58.4483
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-244 Бараново | 250 | 146.7105 | 103.2895
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-259 Мишенино | 160 | 70.1991 | 89.8009
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-260 Мишенино | 160 | 106.9091 | 53.0909
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-247 Мишенино | 63 | 24.0187 | 38.9813
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-264 Пушково | 10 | 6.7143 | 3.2857
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-266 Дурово | 160 | 95.8268 | 64.1732
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-265 Дурово | 100 | 49.1379 | 50.8621
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-255 Дурово | 63 | 40.425 | 22.575
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-253 Дурово | 100 | 67.7586 | 32.2414
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-257 Дурово | 250 | 177.874 | 72.126
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-263 Семеньково | 50 | 32.226 | 17.774
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-56 Князево | 10 | 1.3571 | 8.6429
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-57Лужки | 25 | 3.8889 | 21.1111
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-61 Н.Погорелое | 100 | 29.4444 | 70.5556
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-59 Н.Погорелое | 100 | 53.75 | 46.25
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-63 Билино | 100 | 29.4444 | 70.5556
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-64 Васильевщина | 10 | 2.7857 | 7.2143
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-65 Овиновщина | 25 | 8.75 | 16.25
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-67Н Погорлое | 100 | 29.4444 | 70.5556
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-69 Н.Погорелое | 100 | 29.4444 | 70.5556
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-70П Н.Погорелое | 630 | 466.1931 | 163.8069
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-72 Спичино | 63 | 39.7687 | 23.2313
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-71 Крюково | 63 | 27.9562 | 35.0438
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-401 Клемятино | 30 | 12.2442 | 17.7558
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-403 Рудница | 100 | 67.069 | 32.931
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-404 Казулино | 25 | 13.6111 | 11.3889
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-405 Казулино | 100 | 76.7241 | 23.2759
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-406 Казулино | 630 | 452.3317 | 177.6683
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-407 Казулино | 100 | 53.9655 | 46.0345
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-409 П Казулино | 160 | 101.368 | 58.632
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-410 Казулино | 400 | 315.7366 | 84.2634
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-411 Казулино | 250 | 169.5637 | 80.4363
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-412 Казулино | 160 | 97.2121 | 62.7879
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-413 Казулино | 100 | 76.7241 | 23.2759
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-414 Казулино | 100 | 78.1034 | 21.8966
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-415 Казулино | 160 | 127.6883 | 32.3117
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-417 Терешнево | 10 | 7.4286 | 2.5714
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-418 Старково | 10 | 7.0714 | 2.9286
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-419 Клинково | 25 | 20 | 5
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-420 Федино | 25 | 18.75 | 6.25
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-421 казулино | 100 | 71.2069 | 28.7931
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-423 Емельяново | 100 | 72.5862 | 27.4138
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-425Вержа | 250 | 177.874 | 72.126
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-426 Победа | 10 | 7 | 3
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-427 Булычево | 60 | 39.9655 | 20.0345
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-178 Иваники | 160 | 104.1385 | 55.8615
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-180 Жугино | 50 | 31.5411 | 18.4589
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-181 Владимирское | 10 | 7.4286 | 2.5714
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-182 В Мяхново | 63 | 49.2844 | 13.7156
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-183 Н Мяхново | 160 | 104.8312 | 55.1688
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-184 Диндино | 60 | 26.8621 | 33.1379
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-533 | 25 | 10 | 15
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-539 | 25 | 10 | 15
| Сафоновский р-н | Сафоновский | РП-5 Очистные Шавеево | 160 | 121.6 | 38.4
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП- 74 Очистные Шавеево | 2х400 | 192 | #VALUE!
| Сафоновский р-н | Сафоновский | РП-7 | 2х400 | 136 | #VALUE!
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-186 Лягушкино | 63 | 32.55 | 30.45
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-187 Лустино | 10 | 7 | 3
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-188 Кулево | 100 | 68.7931 | 31.2069
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-189 Бибишки | 100 | 64.3103 | 35.6897
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-190Городок | 100 | 38.1034 | 61.8966
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-191 Селецкое | 60 | 37.2069 | 22.7931
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-192 Высокое | 60 | 26.8621 | 33.1379
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-193 Сельцо-Кряжево | 30 | 23.0581 | 6.9419
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-196 Демьянково | 30 | 17.1279 | 12.8721
| Сафоновский р-н | Сафоновский | РП-6 | 100 | 32 | 68
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-76 Станция второго подъема | 250.315 | 102.5 | 147.815
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-83 Скважина 3 | 100 | 41 | 59
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-92 А.Скважина 6.7 | 160 | 83.2 | 76.8
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-85 А.Скважина 8 | 100 | 41 | 59
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-80 А Скважина 9.10 | 100 | 41 | 59
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-176 Шавеево | 100 | 60.1724 | 39.8276
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-177 Кудьярово | 10 | 6.7143 | 3.2857
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-536 | 63 | 40 | 23
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-62 Склад Райпо | 100 | 75 | 25
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-100 Гортоп | 250 | 197.5 | 52.5
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-106 АК 1799 | 2х250 | 140 | #VALUE!
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-23 | 160 | 97.6 | 62.4
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-44 | 400 | 250.3448 | 149.6552
| Сафоновский р-н | Сафоновский | РП-7 | 2*400 | 267.5862 | #VALUE!
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-46 ПМК-269 | 250 | 195.187 | 54.813
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-126 | 100 | 31 | 69
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-38 | 250 | 115.5471 | 134.4529
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-26 Кононово | 250 | 62.5 | 187.5
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-28 Алферово | 25 | 13.8 | 11.2
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-29 Бессоново | 60 | 6.6 | 53.4
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-35 Алферово | 25 | 6.5 | 18.5
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-36 Алферово | 400 | 264 | 136
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-37 Алферово | 63 | 9.45 | 53.55
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-42 Якушкино | 160 | 24 | 136
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-43 Хожаево | 30 | 22.5 | 7.5
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-44 Леоньтьево | 60 | 9 | 51
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-45 Изъялово | 100 | 39 | 61
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-46 Трофимово | 60 | 6.18 | 53.82
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-47 Асташково | 60 | 39.6 | 20.4
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-48 Никулино | 30 | 3.51 | 26.49
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-50 Барково | 63 | 10.08 | 52.92
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-51 Никитино | 10 | 1.8 | 8.2
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-53 Синьково | 10 | 1.72 | 8.28
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-511 Борки | 200 | 30 | 170
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-75 Богдановщина | 20 | 3.4 | 16.6
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-76 Богдановщина | 160 | 80 | 80
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-77 Богдановщина | 100 | 16 | 84
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-73 Богдановщина | 60 | 15.4 | 44.6
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-78 Мальцево | 60 | 22.2 | 37.8
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-79 Боровщина | 40 | 15.2 | 24.8
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-80 Старое Село | 100 | 31 | 69
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-82 Старое село | 630 | 15.8 | 614.2
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-83 Иваники | 10 | 7.2 | 2.8
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-84 Зюньково | 30 | 1.5 | 28.5
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-85 Лаврово | 30 | 4.5 | 25.5
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-86 Старое село | 30 | 15.23 | 14.77
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-87 Старое село | 400 | 200 | 200
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-88 Старое село | 100 | 51 | 49
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-90 Старое село | 100 | 15 | 85
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-91 Старое село | 40 | 6.4 | 33.6
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-93 Богдановщина | 100 | 83 | 17
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-490 Дуброво | 30 | 15.23 | 14.77
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-95 Ручково | 63 | 15.75 | 47.25
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-96 Хитрово | 20 | 5 | 15
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-97 Сумароково | 60 | 16.2 | 43.8
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-98 Кузьмино | 30 | 10 | 20
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-99 Ашурково | 30 | 10 | 20
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-101 Ложкино | 60 | 10.3 | 49.7
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-103 Ордылево | 30 | 5 | 25
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-105 Павлово | 60 | 28 | 32
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП534 Панинское | 100 | 90 | 10
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-106 Анцифирово | 25 | 8.75 | 16.25
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-107 Ерошино | 30 | 3.72 | 26.28
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-108 Богдановщина | 160 | 56 | 104
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-112 Мосолово | 63 | 30 | 33
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-114 Дьяково | 30 | 14.4 | 15.6
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-115 Городище | 160 | 91.2 | 68.8
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-116 Никитино | 10 | 8.6 | 1.4
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-117 Немцово | 60 | 38.4 | 21.6
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-118 Болохняты | 10 | 8.5 | 1.5
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-119 КР.Никольское | 10 | 4.3 | 5.7
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-132 | 2х250 | 340 | #VALUE!
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-88 | 100 | 57 | 43
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-137 | 400.25 | 224 | 176.25
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-136 | 400.25 | 224 | 176.25
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-70 | 2х400 | 116 | #VALUE!
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-68 | 250 | 47.5 | 202.5
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-66 | 315, 400 | 415 | #VALUE!
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-67 | 2*400 | 350 | #VALUE!
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-91 | 250 | 102.5 | 147.5
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-205 | 160 | 126.4 | 33.6
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-221 | 40 | 30 | 10
| Сафоновский р-н | Сафоновский | РП-4 | 2х250 | 140 | #VALUE!
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-64 | 400 | 192 | 208
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-63 | 400 | 172 | 228
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-65 | 400 | 152 | 248
| Сафоновский р-н | Сафоновский | РП-9 | 2*400 | 211.0345 | #VALUE!
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-25 | 250 | 67.5 | 182.5
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-146 | 2*250 | 277.874 | #VALUE!
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-26 | 2*400 | 200 | #VALUE!
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-94 | 2*400 | 222.7586 | #VALUE!
| Сафоновский р-н | Сафоновский | РП-2 | 2х320 | 110 | #VALUE!
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-10 | 2*200 | 140 | #VALUE!
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-5 | 400 | 168 | 232
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-13 | 400 | 92 | 308
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-6 | 2*630 | 226.8 | #VALUE!
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-59 | 2х630 | 333.9 | #VALUE!
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-119 | 2х100 | 83 | #VALUE!
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-52 | 250 | 97.5 | 152.5
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-87 | 630/400 | 6.2 | #VALUE!
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-11 | 320 | 195.2 | 124.8
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-14 | 400 | 180 | 220
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-12 | 320 | 118.4 | 201.6
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП 040 | 2*400 | 1.9744 | #VALUE!
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-021 | 400 | 124 | 276
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-89 | 2х160 | 60,8/108,8 | #VALUE!
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-53 | 400 | 153.7931 | 246.2069
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-98 | 250/250 | 188.608 | #VALUE!
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-95 | 400/250 | 202.5 | #VALUE!
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-24 | 400 | 132 | 268
| Сафоновский р-н | Сафоновский | ТП-207 | 100 | 100 | 0
* Для потребителей 3 категории надежности; для потребителей 1 и 2 категории надежности расчет производится при проектировании